## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No | Frecuencia simulada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F | Frecuencia simulada
Capacidad efectiva neta (MW) | 370
Mínimo técnico (MW) | 5
Potencia nominal en el POM (MW)* | NA | No Aplica
Carga del cliente en el momento de la prueba (MW)* | NA | No Aplica
Rango de la prueba operativo** | NA | No Aplica

## Tiempo de establecimiento neg
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
Registro
[5 empty] | Fecha y hora | t | Potencia activa (MW) en el POI | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
[5 empty] | 01/10/2024 13:04:56 | 0.0054245 | 308.4541 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.013763 | 308.4445 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.022095 | 308.4349 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.030434 | 308.4241 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.038773 | 308.4133 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.047104 | 308.4048 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.055443 | 308.3962 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.063774 | 308.3873 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.072113 | 308.3784 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.080444 | 308.3694 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.088783 | 308.3605 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.097115 | 308.3471 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.10545 | 308.3337 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.11379 | 308.3211 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.12212 | 308.3085 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.13046 | 308.3011 | 283.2818 | 281.7228
Tiempo de establecimiento (s): |  |  | 3.68 |  |  | 0.13879 | 308.2937 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.14713 | 308.2912 | 283.2818 | 281.7228
Tiempo intersección [s] | Tiempo escalón [s] | Tiempo establecimiento [s] |  |  |  | 0.15546 | 308.2886 | 283.2818 | 281.7228
7.4 | 3.7212 | 3.6788 |  | 270 |  | 0.1638 | 308.2878 | 283.2818 | 281.7228
7.4 | 3.7212 |  |  | 310 |  | 0.17214 | 308.2869 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.18047 | 308.2872 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.18881 | 308.2875 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.19714 | 308.2915 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.20548 | 308.2955 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.21381 | 308.2994 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.22215 | 308.3034 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.23049 | 308.3092 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.23882 | 308.3149 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.24716 | 308.3231 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.25549 | 308.3313 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.26383 | 308.3352 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.27216 | 308.3391 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.2805 | 308.3495 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.28884 | 308.36 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.29717 | 308.3695 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.30551 | 308.3789 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.31384 | 308.3791 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.32218 | 308.3793 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.33052 | 308.3865 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.33885 | 308.3937 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.34719 | 308.4009 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.35552 | 308.4081 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.36386 | 308.4169 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.3722 | 308.4258 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.38053 | 308.4341 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.38887 | 308.4424 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.3972 | 308.4487 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.40554 | 308.455 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.41388 | 308.4612 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.42221 | 308.4675 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.43055 | 308.4737 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.43888 | 308.4799 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.44722 | 308.4874 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.45555 | 308.4948 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.46389 | 308.5038 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.47223 | 308.5127 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.48056 | 308.522 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.4889 | 308.5313 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.49723 | 308.5459 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.50557 | 308.5605 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.5139 | 308.5747 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.52224 | 308.589 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.53058 | 308.6025 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.53891 | 308.616 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.54725 | 308.622 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.55558 | 308.628 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.56392 | 308.6341 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.57225 | 308.6401 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.58059 | 308.648 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.58893 | 308.6559 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.59726 | 308.6631 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.6056 | 308.6705 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.61393 | 308.6752 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.62227 | 308.6798 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.63061 | 308.6765 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.63894 | 308.6732 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.64728 | 308.6696 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.65561 | 308.666 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.66395 | 308.657 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.67229 | 308.6481 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.68062 | 308.6533 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.68896 | 308.6585 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.69729 | 308.6631 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.70563 | 308.6677 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.71397 | 308.6686 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.7223 | 308.6695 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.73064 | 308.6731 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.73897 | 308.6768 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.74731 | 308.6754 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.75565 | 308.674 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.76398 | 308.6722 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.77232 | 308.6704 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.78065 | 308.6705 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.78899 | 308.6707 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.79733 | 308.6689 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.80566 | 308.6671 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.814 | 308.6653 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.82233 | 308.6635 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.83067 | 308.6621 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.839 | 308.6607 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.84734 | 308.6593 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.85567 | 308.658 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.86401 | 308.6516 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.87234 | 308.6454 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.88068 | 308.6503 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.88902 | 308.6552 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.89735 | 308.6633 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.90569 | 308.6714 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.91402 | 308.6694 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.92236 | 308.6675 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.93069 | 308.6659 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.93903 | 308.6643 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.94737 | 308.6641 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.9557 | 308.6639 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.96404 | 308.6702 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.97237 | 308.6765 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.98071 | 308.6811 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.98904 | 308.6857 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 0.99738 | 308.688 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.0057 | 308.6902 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.0141 | 308.6992 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.0224 | 308.7082 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.0307 | 308.7039 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.0391 | 308.6996 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.0474 | 308.7034 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.0557 | 308.7072 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.0641 | 308.711 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.0724 | 308.7148 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.0807 | 308.7235 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.0891 | 308.7323 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.0974 | 308.7392 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.1058 | 308.7462 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.1141 | 308.7416 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.1224 | 308.737 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.1308 | 308.7372 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.1391 | 308.7374 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.1474 | 308.7368 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.1558 | 308.7362 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.1641 | 308.7396 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.1724 | 308.7431 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.1808 | 308.7469 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.1891 | 308.7507 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.1974 | 308.7526 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.2058 | 308.7545 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.2141 | 308.7587 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.2225 | 308.763 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.2308 | 308.7673 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.2391 | 308.7715 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.2475 | 308.7715 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.2558 | 308.7716 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.2641 | 308.7694 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.2725 | 308.7673 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.2808 | 308.7701 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.2891 | 308.7729 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.2975 | 308.7664 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.3058 | 308.7597 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.3141 | 308.7493 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.3225 | 308.7388 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.3308 | 308.7342 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.3392 | 308.7295 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.3475 | 308.7249 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.3558 | 308.7202 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.3642 | 308.7105 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.3725 | 308.7007 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.3808 | 308.6933 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.3892 | 308.6859 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.3975 | 308.6822 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.4058 | 308.6786 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.4142 | 308.6732 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.4225 | 308.668 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.4309 | 308.6514 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.4392 | 308.6348 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.4475 | 308.6267 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.4559 | 308.6186 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.4642 | 308.6104 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.4725 | 308.6023 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.4809 | 308.5982 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.4892 | 308.5941 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.4975 | 308.5904 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.5059 | 308.5866 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.5142 | 308.576 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.5226 | 308.5653 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.5309 | 308.5602 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.5392 | 308.555 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.5476 | 308.5475 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.5559 | 308.5399 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.5642 | 308.5328 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.5726 | 308.5257 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.5809 | 308.5164 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.5892 | 308.5071 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.5976 | 308.4978 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.6059 | 308.4886 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.6143 | 308.4793 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.6226 | 308.4701 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.6309 | 308.4605 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.6393 | 308.451 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.6476 | 308.4415 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.6559 | 308.432 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.6643 | 308.4263 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.6726 | 308.4206 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.6809 | 308.417 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.6893 | 308.4135 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.6976 | 308.4135 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.7059 | 308.4135 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.7143 | 308.4084 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.7226 | 308.4033 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.731 | 308.3989 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.7393 | 308.3945 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.7476 | 308.3891 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.756 | 308.3837 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.7643 | 308.3783 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.7726 | 308.3729 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.781 | 308.371 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.7893 | 308.3692 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.7976 | 308.3651 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.806 | 308.3609 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.8143 | 308.3546 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.8226 | 308.3484 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.831 | 308.3476 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.8393 | 308.3467 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.8477 | 308.3498 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.856 | 308.353 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.8643 | 308.3565 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.8727 | 308.36 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.881 | 308.3685 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.8893 | 308.3769 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.8977 | 308.382 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.906 | 308.387 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.9143 | 308.3885 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.9227 | 308.39 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.931 | 308.3905 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.9394 | 308.3909 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.9477 | 308.3918 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.956 | 308.3927 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.9644 | 308.3961 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.9727 | 308.3994 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.981 | 308.4026 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.9894 | 308.4059 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 1.9977 | 308.4129 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.006 | 308.4199 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.0144 | 308.4279 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.0227 | 308.436 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.0311 | 308.4417 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.0394 | 308.4474 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.0477 | 308.4523 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.0561 | 308.4572 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.0644 | 308.462 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.0727 | 308.4669 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.0811 | 308.4801 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.0894 | 308.4934 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.0977 | 308.5098 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.1061 | 308.5262 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.1144 | 308.5306 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.1227 | 308.5351 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.1311 | 308.5432 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.1394 | 308.5512 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.1478 | 308.5589 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.1561 | 308.5665 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.1644 | 308.5742 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.1728 | 308.5819 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.1811 | 308.5903 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.1894 | 308.5986 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.1978 | 308.6071 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.2061 | 308.6155 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.2144 | 308.6239 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.2228 | 308.6322 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.2311 | 308.6399 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.2395 | 308.6476 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.2478 | 308.6519 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.2561 | 308.6563 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.2645 | 308.6606 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.2728 | 308.665 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.2811 | 308.669 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.2895 | 308.673 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.2978 | 308.6761 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.3061 | 308.6792 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.3145 | 308.677 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.3228 | 308.6748 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.3312 | 308.6796 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.3395 | 308.6844 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.3478 | 308.6891 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.3562 | 308.6939 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.3645 | 308.6953 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.3728 | 308.6966 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.3812 | 308.6974 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.3895 | 308.6982 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.3978 | 308.7026 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.4062 | 308.7069 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.4145 | 308.7118 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.4229 | 308.7167 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.4312 | 308.7181 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.4395 | 308.7195 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.4479 | 308.7232 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.4562 | 308.727 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.4645 | 308.7297 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.4729 | 308.7324 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.4812 | 308.7351 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.4895 | 308.7379 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.4979 | 308.7321 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.5062 | 308.7264 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.5145 | 308.7194 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.5229 | 308.7122 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.5312 | 308.7135 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.5396 | 308.7148 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.5479 | 308.7125 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.5562 | 308.7102 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.5646 | 308.7084 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.5729 | 308.7066 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.5812 | 308.7065 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.5896 | 308.7063 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.5979 | 308.7055 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.6062 | 308.7047 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.6146 | 308.7029 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.6229 | 308.701 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.6313 | 308.6991 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.6396 | 308.6973 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.6479 | 308.6961 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.6563 | 308.695 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.6646 | 308.6934 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.6729 | 308.6918 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.6813 | 308.6902 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.6896 | 308.6886 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.6979 | 308.6922 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.7063 | 308.6957 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.7146 | 308.6906 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.723 | 308.6853 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.7313 | 308.6848 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.7396 | 308.6844 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.748 | 308.6776 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.7563 | 308.6709 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.7646 | 308.6598 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.773 | 308.6487 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.7813 | 308.6411 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.7896 | 308.6335 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.798 | 308.6264 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.8063 | 308.6192 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.8147 | 308.6086 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.823 | 308.598 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.8313 | 308.5877 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.8397 | 308.5774 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.848 | 308.5695 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.8563 | 308.5616 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.8647 | 308.5513 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.873 | 308.541 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.8813 | 308.5328 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.8897 | 308.5246 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.898 | 308.5236 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.9063 | 308.5225 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.9147 | 308.5139 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.923 | 308.5052 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.9314 | 308.4948 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.9397 | 308.4845 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.948 | 308.4741 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.9564 | 308.4637 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.9647 | 308.4569 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.973 | 308.45 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.9814 | 308.4431 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.9897 | 308.4362 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 2.9981 | 308.4276 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.0064 | 308.419 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.0147 | 308.4103 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.0231 | 308.4017 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.0314 | 308.3941 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.0397 | 308.3865 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.0481 | 308.3789 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.0564 | 308.3713 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.0647 | 308.3592 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.0731 | 308.3471 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.0814 | 308.3429 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.0898 | 308.3386 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.0981 | 308.3343 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.1064 | 308.33 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.1148 | 308.3181 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.1231 | 308.3062 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.1314 | 308.2991 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.1398 | 308.292 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.1481 | 308.2849 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.1564 | 308.2777 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.1648 | 308.2734 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.1731 | 308.2691 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.1814 | 308.2691 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.1898 | 308.2691 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.1981 | 308.2691 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.2065 | 308.2691 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.2148 | 308.2743 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.2231 | 308.2795 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.2315 | 308.2784 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.2398 | 308.2772 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.2481 | 308.2736 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.2565 | 308.27 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.2648 | 308.2682 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.2731 | 308.2664 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.2815 | 308.2699 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.2898 | 308.2733 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.2982 | 308.2815 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.3065 | 308.2897 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.3148 | 308.2871 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.3232 | 308.2846 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.3315 | 308.2897 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.3398 | 308.2948 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.3482 | 308.2999 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.3565 | 308.305 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.3648 | 308.3101 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.3732 | 308.3152 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.3815 | 308.3226 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.3899 | 308.3301 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.3982 | 308.3375 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.4065 | 308.345 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.4149 | 308.3524 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.4232 | 308.3599 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.4315 | 308.3676 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.4399 | 308.3752 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.4482 | 308.3829 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.4565 | 308.3906 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.4649 | 308.3983 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.4732 | 308.4059 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.4816 | 308.4181 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.4899 | 308.4303 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.4982 | 308.4386 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.5066 | 308.447 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.5149 | 308.4523 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.5232 | 308.4576 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.5316 | 308.4653 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.5399 | 308.473 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.5482 | 308.4807 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.5566 | 308.4884 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.5649 | 308.4961 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.5732 | 308.5038 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.5816 | 308.5093 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.5899 | 308.5149 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.5983 | 308.5205 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.6066 | 308.5261 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.6149 | 308.535 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.6233 | 308.5438 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.6316 | 308.5472 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.6399 | 308.5507 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.6483 | 308.5605 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.6566 | 308.5703 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.6649 | 308.5801 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.6733 | 308.5899 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.6816 | 308.5976 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.69 | 308.6054 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.6983 | 308.6139 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.7066 | 308.6224 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.715 | 308.6225 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.7233 | 308.6226 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.7316 | 308.6263 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.74 | 308.6299 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.7483 | 308.6267 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.7566 | 308.6236 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.765 | 308.6204 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.7733 | 308.6172 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.7817 | 308.6166 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.79 | 308.616 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.7983 | 308.6131 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.8067 | 308.6101 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.815 | 308.6072 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.8233 | 308.6042 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.8317 | 308.6061 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.84 | 308.608 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.8484 | 308.6097 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.8567 | 308.6114 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.865 | 308.6106 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.8734 | 308.6099 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.8817 | 308.6091 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.89 | 308.6084 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.8984 | 308.6072 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.9067 | 308.6061 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.915 | 308.6019 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.9234 | 308.5977 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.9317 | 308.5969 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.94 | 308.5962 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.9484 | 308.5954 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.9567 | 308.5947 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.9651 | 308.5939 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.9734 | 308.5932 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.9817 | 308.5919 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.9901 | 308.5906 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 3.9984 | 308.5915 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.0067 | 308.5924 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.0151 | 308.5933 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.0234 | 308.5942 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.0317 | 308.5918 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.0401 | 308.5894 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.0484 | 308.5873 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.0568 | 308.5852 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.0651 | 308.5797 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.0734 | 308.5743 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.0818 | 308.5685 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.0901 | 308.5627 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.0984 | 308.5651 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.1068 | 308.5675 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.1151 | 308.5653 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.1234 | 308.5632 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.1318 | 308.5647 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.1401 | 308.5662 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.1485 | 308.5617 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.1568 | 308.5572 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.1651 | 308.563 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.1735 | 308.5688 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.1818 | 308.575 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.1901 | 308.5812 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.1985 | 308.5848 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.2068 | 308.5884 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.2151 | 308.5919 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.2235 | 308.5955 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.2318 | 308.5963 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.2402 | 308.5971 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.2485 | 308.593 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.2568 | 308.589 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.2652 | 308.5849 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.2735 | 308.5809 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.2818 | 308.5792 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.2902 | 308.5776 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.2985 | 308.578 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.3068 | 308.5785 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.3152 | 308.5746 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.3235 | 308.5707 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.3318 | 308.5663 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.3402 | 308.562 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.3485 | 308.5572 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.3569 | 308.5525 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.3652 | 308.5478 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.3735 | 308.543 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.3819 | 308.5362 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.3902 | 308.5293 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.3985 | 308.5254 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.4069 | 308.5215 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.4152 | 308.5191 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.4236 | 308.5168 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.4319 | 308.5121 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.4402 | 308.5074 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.4486 | 308.5026 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.4569 | 308.4979 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.4652 | 308.4931 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.4736 | 308.4883 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.4819 | 308.4869 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.4902 | 308.4854 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.4986 | 308.4879 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.5069 | 308.4903 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.5153 | 308.4817 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.5236 | 308.4731 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.5319 | 308.4655 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.5403 | 308.4579 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.5486 | 308.4481 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.5569 | 308.4383 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.5653 | 308.4346 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.5736 | 308.4308 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.5819 | 308.4214 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.5903 | 308.412 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.5986 | 308.4023 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.6069 | 308.3925 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.6153 | 308.386 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.6236 | 308.3795 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.632 | 308.3731 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.6403 | 308.3666 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.6486 | 308.3629 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.657 | 308.3593 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.6653 | 308.3523 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.6736 | 308.3454 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.682 | 308.3384 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.6903 | 308.3315 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.6986 | 308.3246 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.707 | 308.3176 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.7153 | 308.3107 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.7237 | 308.3037 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.732 | 308.3015 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.7403 | 308.2993 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.7487 | 308.2971 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.757 | 308.2949 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.7653 | 308.2949 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.7737 | 308.295 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.782 | 308.2956 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.7903 | 308.2963 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.7987 | 308.2991 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.807 | 308.3019 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.8154 | 308.3113 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.8237 | 308.3206 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.832 | 308.321 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.8404 | 308.3213 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.8487 | 308.3241 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.857 | 308.3268 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.8654 | 308.3311 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.8737 | 308.3354 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.882 | 308.3397 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.8904 | 308.344 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.8987 | 308.3513 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.9071 | 308.3586 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.9154 | 308.3588 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.9237 | 308.359 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.9321 | 308.3623 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.9404 | 308.3656 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.9487 | 308.366 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.9571 | 308.3665 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.9654 | 308.3697 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.9737 | 308.3728 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.9821 | 308.376 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.9904 | 308.3791 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 4.9988 | 308.3844 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.0071 | 308.3896 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.0154 | 308.3994 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.0238 | 308.4091 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.0321 | 308.419 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.0404 | 308.429 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.0488 | 308.4389 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.0571 | 308.4489 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.0654 | 308.4554 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.0738 | 308.4618 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.0821 | 308.4716 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.0905 | 308.4813 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.0988 | 308.4911 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.1071 | 308.5008 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.1155 | 308.511 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.1238 | 308.5212 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.1321 | 308.5294 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.1405 | 308.5375 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.1488 | 308.5463 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.1571 | 308.5551 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.1655 | 308.5639 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.1738 | 308.5727 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.1822 | 308.5793 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.1905 | 308.5858 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.1988 | 308.5923 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.2072 | 308.5987 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.2155 | 308.5898 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.2238 | 308.5809 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.2322 | 308.4956 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.2405 | 308.4103 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.2488 | 308.2125 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.2572 | 308.0146 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.2655 | 307.7346 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.2739 | 307.4547 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.2822 | 307.1371 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.2905 | 306.8196 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.2989 | 306.502 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.3072 | 306.1844 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.3155 | 305.8687 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.3239 | 305.553 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.3322 | 305.2462 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.3405 | 304.9395 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.3489 | 304.6326 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.3572 | 304.3257 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.3656 | 304.0217 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.3739 | 303.7177 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.3822 | 303.4138 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.3906 | 303.11 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.3989 | 302.8059 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.4072 | 302.5019 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.4156 | 302.1999 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.4239 | 301.8978 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.4323 | 301.5799 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.4406 | 301.262 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.4489 | 300.9177 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.4573 | 300.5735 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.4656 | 300.1921 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.4739 | 299.8107 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.4823 | 299.4327 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.4906 | 299.0547 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.4989 | 298.6734 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.5073 | 298.292 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.5156 | 297.9088 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.524 | 297.5255 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.5323 | 297.1416 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.5406 | 296.7576 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.549 | 296.3737 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.5573 | 295.9897 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.5656 | 295.6085 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.574 | 295.2274 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.5823 | 294.8462 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.5906 | 294.465 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.599 | 294.0836 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.6073 | 293.7021 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.6157 | 293.323 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.624 | 292.9438 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.6323 | 292.576 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.6407 | 292.2081 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.649 | 291.9078 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.6573 | 291.6074 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.6657 | 291.427 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.674 | 291.2465 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.6824 | 291.1479 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.6907 | 291.0493 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.699 | 290.9867 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.7074 | 290.9241 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.7157 | 290.8606 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.724 | 290.797 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.7324 | 290.7285 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.7407 | 290.6602 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.7491 | 290.5775 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.7574 | 290.4947 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.7657 | 290.3921 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.7741 | 290.2895 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.7824 | 290.1611 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.7907 | 290.0327 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.7991 | 289.9034 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.8074 | 289.774 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.8158 | 289.6426 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.8241 | 289.5111 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.8324 | 289.3729 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.8408 | 289.2347 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.8491 | 289.1079 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.8574 | 288.9812 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.8658 | 288.872 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.8741 | 288.7629 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.8824 | 288.6909 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.8908 | 288.6189 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.8991 | 288.5541 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.9075 | 288.4894 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.9158 | 288.4287 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.9241 | 288.368 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.9325 | 288.3091 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.9408 | 288.2503 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.9492 | 288.1891 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.9575 | 288.128 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.9658 | 288.0668 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.9742 | 288.0056 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.9825 | 287.9375 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.9908 | 287.8694 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 5.9992 | 287.8033 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.0075 | 287.7371 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.0158 | 287.6713 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.0242 | 287.6054 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.0325 | 287.5331 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.0409 | 287.4608 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.0492 | 287.3925 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.0575 | 287.3242 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.0659 | 287.2558 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.0742 | 287.1875 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.0826 | 287.1191 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.0909 | 287.0508 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.0992 | 286.9824 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.1076 | 286.914 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.1159 | 286.8428 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.1242 | 286.7715 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.1326 | 286.7014 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.1409 | 286.6312 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.1492 | 286.5609 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.1576 | 286.4908 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.1659 | 286.4294 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.1743 | 286.3681 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.1826 | 286.3268 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.1909 | 286.2855 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.1993 | 286.273 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.2076 | 286.2606 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.216 | 286.2481 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.2243 | 286.2357 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.2326 | 286.2203 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.241 | 286.2049 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.2493 | 286.1928 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.2576 | 286.1808 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.266 | 286.1441 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.2743 | 286.1075 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.2827 | 286.0761 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.291 | 286.0446 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.2993 | 286.013 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.3077 | 285.9813 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.316 | 285.9393 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.3243 | 285.8972 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.3327 | 285.856 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.341 | 285.8148 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.3494 | 285.773 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.3577 | 285.7313 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.366 | 285.6922 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.3744 | 285.653 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.3827 | 285.6136 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.391 | 285.5742 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.3994 | 285.5383 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.4077 | 285.5024 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.4161 | 285.4603 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.4244 | 285.4182 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.4327 | 285.3756 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.4411 | 285.3331 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.4494 | 285.2942 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.4577 | 285.2553 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.4661 | 285.2128 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.4744 | 285.1704 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.4828 | 285.1265 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.4911 | 285.0827 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.4994 | 285.0388 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.5078 | 284.9948 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.5161 | 284.9549 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.5245 | 284.915 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.5328 | 284.8775 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.5411 | 284.84 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.5495 | 284.7988 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.5578 | 284.7577 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.5661 | 284.7166 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.5745 | 284.6754 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.5828 | 284.6342 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.5912 | 284.5931 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.5995 | 284.5535 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.6078 | 284.5139 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.6162 | 284.4773 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.6245 | 284.4407 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.6329 | 284.3992 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.6412 | 284.3578 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.6495 | 284.3215 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.6579 | 284.2852 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.6662 | 284.2503 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.6745 | 284.2154 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.6829 | 284.2041 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.6912 | 284.1927 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.6996 | 284.1813 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.7079 | 284.17 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.7162 | 284.1581 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.7246 | 284.1461 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.7329 | 284.1372 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.7412 | 284.1283 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.7496 | 284.1179 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.7579 | 284.1076 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.7663 | 284.0977 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.7746 | 284.0878 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.7829 | 284.0765 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.7913 | 284.0652 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.7996 | 284.0558 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.808 | 284.0464 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.8163 | 284.0358 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.8246 | 284.0251 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.833 | 284.0181 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.8413 | 284.011 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.8496 | 284.0045 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.858 | 283.9979 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.8663 | 283.9843 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.8747 | 283.9708 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.883 | 283.9608 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.8913 | 283.9507 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.8997 | 283.9428 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.908 | 283.9349 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.9164 | 283.9292 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.9247 | 283.9235 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.933 | 283.914 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.9414 | 283.9046 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.9497 | 283.89 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.9581 | 283.8753 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.9664 | 283.8642 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.9747 | 283.8531 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.9831 | 283.842 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.9914 | 283.8309 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 6.9997 | 283.8199 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.0081 | 283.8088 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.0164 | 283.8033 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.0248 | 283.7979 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.0331 | 283.7797 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.0414 | 283.7615 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.0498 | 283.7484 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.0581 | 283.7353 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.0665 | 283.7219 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.0748 | 283.7084 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.0831 | 283.695 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.0915 | 283.6817 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.0998 | 283.6711 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.1082 | 283.6606 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.1165 | 283.6492 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.1248 | 283.6379 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.1332 | 283.6285 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.1415 | 283.6191 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.1498 | 283.6099 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.1582 | 283.6007 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.1665 | 283.5913 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.1749 | 283.5819 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.1832 | 283.5694 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.1915 | 283.5569 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.1999 | 283.5504 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.2082 | 283.5441 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.2166 | 283.5361 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.2249 | 283.5281 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.2332 | 283.5182 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.2416 | 283.5084 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.2499 | 283.4948 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.2583 | 283.4812 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.2666 | 283.4676 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.2749 | 283.454 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.2833 | 283.4458 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.2916 | 283.4376 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.2999 | 283.4268 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.3083 | 283.416 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.3166 | 283.4041 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.325 | 283.3922 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.3333 | 283.378 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.3416 | 283.3639 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.35 | 283.3497 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.3583 | 283.3355 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.3667 | 283.3271 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.375 | 283.3187 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.3833 | 283.3103 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.3917 | 283.3019 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.4 | 283.2872 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.4084 | 283.2725 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.4167 | 283.2589 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.425 | 283.2453 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.4334 | 283.2248 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.4417 | 283.2043 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.4501 | 283.192 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.4584 | 283.1797 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.4667 | 283.1699 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.4751 | 283.16 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.4834 | 283.1506 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.4918 | 283.1412 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.5001 | 283.1317 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.5084 | 283.1223 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.5168 | 283.1135 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.5251 | 283.1048 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.5334 | 283.0964 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.5418 | 283.0881 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.5501 | 283.076 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.5585 | 283.0639 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.5668 | 283.0518 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.5751 | 283.0398 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.5835 | 283.0276 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.5918 | 283.0154 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.6002 | 283.0086 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.6085 | 283.0018 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.6168 | 282.9903 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.6252 | 282.9788 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.6335 | 282.9661 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.6419 | 282.9535 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.6502 | 282.9435 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.6585 | 282.9335 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.6669 | 282.9279 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.6752 | 282.9224 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.6836 | 282.9166 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.6919 | 282.9109 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.7002 | 282.9084 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.7086 | 282.9058 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.7169 | 282.9035 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.7253 | 282.9012 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.7336 | 282.8993 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.7419 | 282.8974 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.7503 | 282.8955 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.7586 | 282.8936 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.767 | 282.8886 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.7753 | 282.8836 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.7836 | 282.8786 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.792 | 282.8736 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.8003 | 282.8717 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.8087 | 282.8698 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.817 | 282.8734 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.8253 | 282.877 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.8337 | 282.8777 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.842 | 282.8785 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.8504 | 282.8792 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.8587 | 282.8798 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.867 | 282.8787 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.8754 | 282.8776 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.8837 | 282.8739 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.8921 | 282.8701 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.9004 | 282.8665 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.9087 | 282.8628 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.9171 | 282.8614 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.9254 | 282.86 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.9338 | 282.8549 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.9421 | 282.8497 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.9504 | 282.845 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.9588 | 282.8403 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.9671 | 282.8381 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.9755 | 282.8358 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.9838 | 282.8363 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 7.9921 | 282.8368 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.0005 | 282.8389 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.0088 | 282.8409 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.0172 | 282.8408 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.0255 | 282.8406 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.0339 | 282.8392 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.0422 | 282.8379 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.0505 | 282.8375 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.0589 | 282.8372 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.0672 | 282.8372 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.0756 | 282.8373 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.0839 | 282.8373 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.0922 | 282.8374 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.1006 | 282.8365 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.1089 | 282.8356 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.1173 | 282.8331 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.1256 | 282.8306 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.1339 | 282.8304 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.1423 | 282.8303 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.1506 | 282.8307 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.159 | 282.8312 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.1673 | 282.8319 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.1756 | 282.8325 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.184 | 282.8363 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.1923 | 282.84 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.2007 | 282.8438 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.209 | 282.8475 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.2173 | 282.8471 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.2257 | 282.8467 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.234 | 282.8447 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.2424 | 282.8428 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.2507 | 282.8425 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.259 | 282.8421 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.2674 | 282.8417 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.2757 | 282.8413 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.2841 | 282.841 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.2924 | 282.8407 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.3008 | 282.8405 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.3091 | 282.8403 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.3174 | 282.845 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.3258 | 282.8497 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.3341 | 282.8495 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.3425 | 282.8493 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.3508 | 282.8421 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.3591 | 282.8349 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.3675 | 282.8277 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.3758 | 282.8205 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.3842 | 282.8134 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.3925 | 282.8063 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.4008 | 282.7963 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.4092 | 282.7864 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.4175 | 282.7821 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.4259 | 282.7779 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.4342 | 282.7675 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.4425 | 282.757 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.4509 | 282.7478 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.4592 | 282.7386 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.4676 | 282.7294 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.4759 | 282.7202 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.4842 | 282.7111 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.4926 | 282.702 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.5009 | 282.6927 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.5093 | 282.6834 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.5176 | 282.6796 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.526 | 282.6758 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.5343 | 282.6719 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.5426 | 282.6682 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.551 | 282.6618 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.5593 | 282.6554 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.5677 | 282.6492 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.576 | 282.643 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.5843 | 282.6368 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.5927 | 282.6306 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.601 | 282.6246 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.6094 | 282.6186 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.6177 | 282.6168 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.626 | 282.6151 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.6344 | 282.6106 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.6427 | 282.6061 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.6511 | 282.6041 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.6594 | 282.602 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.6677 | 282.6 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.6761 | 282.5979 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.6844 | 282.5947 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.6928 | 282.5914 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.7011 | 282.59 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.7095 | 282.5886 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.7178 | 282.5873 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.7261 | 282.5859 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.7345 | 282.5805 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.7428 | 282.5751 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.7512 | 282.5724 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.7595 | 282.5697 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.7678 | 282.5751 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.7762 | 282.5805 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.7845 | 282.585 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.7929 | 282.5894 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.8012 | 282.5951 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.8095 | 282.6008 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.8179 | 282.6066 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.8262 | 282.6124 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.8346 | 282.6135 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.8429 | 282.6146 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.8513 | 282.6184 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.8596 | 282.6222 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.8679 | 282.626 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.8763 | 282.6299 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.8846 | 282.6337 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.893 | 282.6375 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.9013 | 282.6413 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.9096 | 282.6451 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.918 | 282.649 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.9263 | 282.653 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.9347 | 282.6525 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.943 | 282.6521 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.9514 | 282.6507 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.9597 | 282.6493 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.968 | 282.6497 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.9764 | 282.6501 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.9847 | 282.6497 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 8.9931 | 282.6493 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.0014 | 282.6489 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.0097 | 282.6486 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.0181 | 282.6466 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.0264 | 282.6447 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.0348 | 282.6385 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.0431 | 282.6323 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.0514 | 282.6299 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.0598 | 282.6274 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.0681 | 282.624 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.0765 | 282.6205 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.0848 | 282.6173 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.0932 | 282.614 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.1015 | 282.612 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.1098 | 282.6099 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.1182 | 282.606 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.1265 | 282.6021 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.1349 | 282.5982 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.1432 | 282.5943 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.1515 | 282.5896 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.1599 | 282.5848 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.1682 | 282.5801 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.1766 | 282.5754 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.1849 | 282.5705 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.1933 | 282.5656 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.2016 | 282.5619 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.2099 | 282.558 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.2183 | 282.5592 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.2266 | 282.5603 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.235 | 282.5582 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.2433 | 282.556 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.2516 | 282.5486 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.26 | 282.5411 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.2683 | 282.5371 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.2767 | 282.5332 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.285 | 282.5292 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.2934 | 282.5252 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.3017 | 282.5213 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.31 | 282.5173 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.3184 | 282.5134 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.3267 | 282.5095 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.3351 | 282.5056 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.3434 | 282.5017 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.3517 | 282.4978 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.3601 | 282.4939 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.3684 | 282.4909 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.3768 | 282.4879 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.3851 | 282.4847 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.3934 | 282.4815 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.4018 | 282.4783 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.4101 | 282.4751 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.4185 | 282.4731 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.4268 | 282.4712 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.4352 | 282.4706 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.4435 | 282.47 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.4518 | 282.4696 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.4602 | 282.4693 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.4685 | 282.4701 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.4769 | 282.471 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.4852 | 282.4729 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.4935 | 282.4748 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.5019 | 282.4765 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.5102 | 282.4782 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.5186 | 282.483 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.5269 | 282.4877 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.5353 | 282.4925 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.5436 | 282.4972 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.5519 | 282.502 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.5603 | 282.5067 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.5686 | 282.5115 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.577 | 282.5163 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.5853 | 282.519 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.5937 | 282.5216 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.602 | 282.5244 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.6103 | 282.5273 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.6187 | 282.53 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.627 | 282.5328 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.6354 | 282.5293 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.6437 | 282.5259 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.652 | 282.5257 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.6604 | 282.5255 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.6687 | 282.5281 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.6771 | 282.5307 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.6854 | 282.5334 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.6937 | 282.536 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.7021 | 282.5376 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.7104 | 282.5393 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.7188 | 282.5409 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.7271 | 282.5424 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.7355 | 282.544 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.7438 | 282.5456 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.7521 | 282.5463 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.7605 | 282.547 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.7688 | 282.5477 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.7772 | 282.5483 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.7855 | 282.549 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.7939 | 282.5497 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.8022 | 282.5514 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.8105 | 282.5531 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.8189 | 282.5586 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.8272 | 282.5641 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.8356 | 282.5644 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.8439 | 282.5648 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.8522 | 282.5652 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.8606 | 282.5656 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.8689 | 282.5671 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.8773 | 282.5686 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.8856 | 282.5688 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.894 | 282.5691 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.9023 | 282.5647 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.9106 | 282.5603 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.919 | 282.5652 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.9273 | 282.5703 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.9357 | 282.5752 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.944 | 282.5801 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.9523 | 282.5763 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.9607 | 282.5725 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.969 | 282.5688 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.9774 | 282.565 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.9857 | 282.5611 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 9.9941 | 282.5573 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.0024 | 282.5556 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.0107 | 282.5539 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.0191 | 282.5562 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.0274 | 282.5586 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.0358 | 282.5594 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.0441 | 282.5603 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.0525 | 282.5648 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.0608 | 282.5693 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.0691 | 282.5676 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.0775 | 282.5659 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.0858 | 282.5666 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.0942 | 282.5672 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.1025 | 282.5613 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.1108 | 282.5554 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.1192 | 282.5583 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.1275 | 282.5612 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.1359 | 282.5688 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.1442 | 282.5763 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.1526 | 282.5776 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.1609 | 282.5789 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.1692 | 282.5811 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.1776 | 282.5834 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.1859 | 282.5856 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.1943 | 282.5877 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.2026 | 282.5872 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.211 | 282.5867 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.2193 | 282.5873 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.2276 | 282.5878 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.236 | 282.5825 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.2443 | 282.5772 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.2527 | 282.5758 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.261 | 282.5743 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.2693 | 282.5729 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.2777 | 282.5714 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.286 | 282.5687 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.2944 | 282.566 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.3027 | 282.5586 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.3111 | 282.5511 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.3194 | 282.5547 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.3277 | 282.5582 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.3361 | 282.5569 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.3444 | 282.5555 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.3528 | 282.5467 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.3611 | 282.5378 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.3695 | 282.5377 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.3778 | 282.5376 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.3861 | 282.5326 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.3945 | 282.5276 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.4028 | 282.5227 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.4112 | 282.5177 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.4195 | 282.5135 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.4278 | 282.5092 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.4362 | 282.5027 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.4445 | 282.4963 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.4529 | 282.4936 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.4612 | 282.4909 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.4696 | 282.4769 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.4779 | 282.463 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.4862 | 282.4552 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.4946 | 282.4474 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.5029 | 282.4345 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.5113 | 282.4216 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.5196 | 282.4231 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.528 | 282.4246 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.5363 | 282.4211 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.5446 | 282.4177 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.553 | 282.4051 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.5613 | 282.3925 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.5697 | 282.3862 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.578 | 282.3798 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.5863 | 282.3674 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.5947 | 282.3551 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.603 | 282.3428 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.6114 | 282.3304 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.6197 | 282.3244 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.6281 | 282.3184 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.6364 | 282.3125 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.6447 | 282.3065 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.6531 | 282.3027 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.6614 | 282.2988 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.6698 | 282.2949 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.6781 | 282.2909 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.6865 | 282.287 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.6948 | 282.283 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.7031 | 282.2751 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.7115 | 282.2672 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.7198 | 282.264 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.7282 | 282.2608 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.7365 | 282.2582 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.7449 | 282.2556 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.7532 | 282.2455 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.7615 | 282.2355 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.7699 | 282.23 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.7782 | 282.2245 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.7866 | 282.2141 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.7949 | 282.2037 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.8032 | 282.1982 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.8116 | 282.1927 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.8199 | 282.1917 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.8283 | 282.1906 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.8366 | 282.1892 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.845 | 282.1879 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.8533 | 282.1882 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.8616 | 282.1885 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.87 | 282.182 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.8783 | 282.1755 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.8867 | 282.1831 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.895 | 282.1907 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.9034 | 282.1983 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.9117 | 282.2059 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.92 | 282.2214 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.9284 | 282.2369 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.9367 | 282.2475 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.9451 | 282.2581 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.9534 | 282.2621 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.9618 | 282.2661 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.9701 | 282.2747 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.9784 | 282.2832 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.9868 | 282.2883 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 10.9951 | 282.2933 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.0035 | 282.3044 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.0118 | 282.3155 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.0201 | 282.3279 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.0285 | 282.3402 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.0368 | 282.3528 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.0452 | 282.3653 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.0535 | 282.3766 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.0619 | 282.3879 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.0702 | 282.3936 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.0785 | 282.3992 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.0869 | 282.4048 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.0952 | 282.4105 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.1036 | 282.4131 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.1119 | 282.4158 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.1203 | 282.4282 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.1286 | 282.4406 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.1369 | 282.455 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.1453 | 282.4694 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.1536 | 282.474 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.162 | 282.4786 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.1703 | 282.4861 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.1786 | 282.4936 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.187 | 282.4967 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.1953 | 282.4998 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.2037 | 282.5108 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.212 | 282.5217 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.2204 | 282.5326 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.2287 | 282.5435 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.237 | 282.552 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.2454 | 282.5606 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.2537 | 282.574 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.2621 | 282.5875 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.2704 | 282.5881 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.2788 | 282.5887 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.2871 | 282.594 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.2954 | 282.5993 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.3038 | 282.598 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.3121 | 282.5967 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.3205 | 282.6003 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.3288 | 282.6039 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.3372 | 282.6056 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.3455 | 282.6073 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.3538 | 282.5998 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.3622 | 282.5923 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.3705 | 282.5886 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.3789 | 282.5848 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.3872 | 282.581 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.3955 | 282.5771 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.4039 | 282.5768 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.4122 | 282.5765 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.4206 | 282.5772 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.4289 | 282.578 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.4373 | 282.5788 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.4456 | 282.5797 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.4539 | 282.5768 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.4623 | 282.5739 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.4706 | 282.571 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.479 | 282.568 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.4873 | 282.5708 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.4957 | 282.5736 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.504 | 282.5747 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.5123 | 282.5758 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.5207 | 282.58 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.529 | 282.5842 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.5374 | 282.5826 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.5457 | 282.5809 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.554 | 282.5772 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.5624 | 282.5735 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.5707 | 282.5728 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.5791 | 282.5721 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.5874 | 282.5704 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.5958 | 282.5687 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.6041 | 282.5715 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.6124 | 282.5742 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.6208 | 282.574 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.6291 | 282.5737 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.6375 | 282.5735 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.6458 | 282.5733 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.6541 | 282.5709 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.6625 | 282.5686 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.6708 | 282.561 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.6792 | 282.5534 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.6875 | 282.555 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.6959 | 282.5566 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.7042 | 282.5582 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.7125 | 282.5598 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.7209 | 282.5614 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.7292 | 282.563 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.7376 | 282.5623 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.7459 | 282.5615 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.7542 | 282.5579 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.7626 | 282.5542 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.7709 | 282.5567 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.7793 | 282.5592 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.7876 | 282.5599 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.796 | 282.5605 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.8043 | 282.5615 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.8126 | 282.5623 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.821 | 282.562 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.8293 | 282.5617 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.8377 | 282.5603 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.846 | 282.5588 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.8544 | 282.556 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.8627 | 282.5532 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.871 | 282.5513 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.8794 | 282.5493 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.8877 | 282.5474 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.8961 | 282.5455 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.9044 | 282.5444 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.9128 | 282.5434 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.9211 | 282.544 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.9294 | 282.5446 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.9378 | 282.5452 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.9461 | 282.5458 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.9545 | 282.5462 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.9628 | 282.5466 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.9711 | 282.547 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.9795 | 282.5474 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.9878 | 282.5478 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 11.9962 | 282.5482 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.0045 | 282.5495 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.0129 | 282.5508 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.0212 | 282.5521 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.0295 | 282.5534 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.0379 | 282.5547 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.0462 | 282.556 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.0546 | 282.5573 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.0629 | 282.5586 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.0713 | 282.5599 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.0796 | 282.5612 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.0879 | 282.5626 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.0963 | 282.5639 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.1046 | 282.5652 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.113 | 282.5665 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.1213 | 282.5678 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.1296 | 282.5691 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.138 | 282.5732 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.1463 | 282.5772 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.1547 | 282.5751 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.163 | 282.5729 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.1714 | 282.5708 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.1797 | 282.5687 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.188 | 282.5666 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.1964 | 282.5644 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.2047 | 282.5641 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.2131 | 282.5638 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.2214 | 282.5626 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.2298 | 282.5614 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.2381 | 282.5613 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.2464 | 282.5613 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.2548 | 282.5613 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.2631 | 282.5613 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.2715 | 282.5613 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.2798 | 282.5613 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.2882 | 282.5604 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.2965 | 282.5595 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.3048 | 282.5586 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.3132 | 282.5577 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.3215 | 282.5559 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.3299 | 282.5541 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.3382 | 282.5548 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.3465 | 282.5555 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.3549 | 282.5562 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.3632 | 282.5569 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.3716 | 282.5579 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.3799 | 282.5588 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.3883 | 282.5572 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.3966 | 282.5556 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.4049 | 282.554 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.4133 | 282.5524 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.4216 | 282.5508 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.43 | 282.5491 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.4383 | 282.5475 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.4467 | 282.5459 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.455 | 282.5443 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.4633 | 282.5427 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.4717 | 282.5411 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.48 | 282.5395 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.4884 | 282.5379 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.4967 | 282.5363 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.5051 | 282.5346 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.5134 | 282.533 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.5217 | 282.5339 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.5301 | 282.5348 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.5384 | 282.5381 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.5468 | 282.5415 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.5551 | 282.5421 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.5634 | 282.5428 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.5718 | 282.5471 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.5801 | 282.5514 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.5885 | 282.5531 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.5968 | 282.5549 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.6052 | 282.5567 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.6135 | 282.5584 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.6218 | 282.5602 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.6302 | 282.5619 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.6385 | 282.5635 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.6469 | 282.565 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.6552 | 282.5726 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.6636 | 282.5801 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.6719 | 282.5817 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.6802 | 282.5833 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.6886 | 282.5849 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.6969 | 282.5865 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.7053 | 282.5882 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.7136 | 282.5898 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.7219 | 282.5915 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.7303 | 282.5931 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.7386 | 282.5968 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.747 | 282.6006 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.7553 | 282.6018 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.7637 | 282.603 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.772 | 282.6042 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.7803 | 282.6054 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.7887 | 282.6032 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.797 | 282.601 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.8054 | 282.6013 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.8137 | 282.6016 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.8221 | 282.6019 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.8304 | 282.6022 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.8387 | 282.6025 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.8471 | 282.6028 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.8554 | 282.6065 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.8638 | 282.6103 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.8721 | 282.614 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.8804 | 282.6178 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.8888 | 282.6213 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.8971 | 282.6248 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.9055 | 282.6261 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.9138 | 282.6273 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.9222 | 282.6285 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.9305 | 282.6297 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.9389 | 282.6284 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.9472 | 282.6272 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.9555 | 282.6234 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.9639 | 282.6196 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.9722 | 282.6159 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.9806 | 282.6121 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.9889 | 282.6075 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 12.9972 | 282.6028 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.0056 | 282.6006 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.0139 | 282.5985 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.0223 | 282.5963 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.0306 | 282.5941 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.039 | 282.592 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.0473 | 282.5898 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.0556 | 282.592 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.064 | 282.5942 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.0723 | 282.5905 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.0807 | 282.5868 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.089 | 282.5878 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.0974 | 282.5887 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.1057 | 282.5871 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.114 | 282.5854 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.1224 | 282.5851 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.1307 | 282.5849 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.1391 | 282.5882 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.1474 | 282.5916 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.1557 | 282.5901 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.1641 | 282.5886 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.1724 | 282.5871 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.1808 | 282.5856 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.1891 | 282.5841 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.1975 | 282.5826 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.2058 | 282.5846 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.2141 | 282.5865 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.2225 | 282.5885 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.2308 | 282.5905 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.2392 | 282.5924 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.2475 | 282.5944 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.2558 | 282.5956 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.2642 | 282.5969 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.2725 | 282.5947 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.2809 | 282.5925 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.2892 | 282.5894 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.2976 | 282.5864 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.3059 | 282.5835 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.3142 | 282.5807 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.3226 | 282.5801 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.3309 | 282.5796 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.3393 | 282.58 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.3476 | 282.5803 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.3559 | 282.5807 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.3643 | 282.5811 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.3726 | 282.5815 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.381 | 282.5818 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.3893 | 282.582 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.3977 | 282.5821 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.406 | 282.5834 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.4143 | 282.5847 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.4227 | 282.5834 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.431 | 282.5821 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.4394 | 282.5855 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.4477 | 282.5888 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.4561 | 282.5943 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.4644 | 282.5997 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.4727 | 282.598 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.4811 | 282.5963 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.4894 | 282.5945 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.4978 | 282.5927 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.5061 | 282.5891 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.5145 | 282.5854 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.5228 | 282.5844 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.5311 | 282.5833 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.5395 | 282.5827 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.5478 | 282.5821 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.5562 | 282.5779 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.5645 | 282.5737 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.5728 | 282.5722 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.5812 | 282.5707 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.5895 | 282.5703 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.5979 | 282.5698 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.6062 | 282.5693 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.6146 | 282.5688 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.6229 | 282.5627 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.6312 | 282.5565 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.6396 | 282.5533 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.6479 | 282.5501 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.6563 | 282.5515 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.6646 | 282.5529 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.6729 | 282.5497 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.6813 | 282.5464 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.6896 | 282.5419 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.698 | 282.5374 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.7063 | 282.5306 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.7147 | 282.5238 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.723 | 282.517 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.7313 | 282.5102 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.7397 | 282.5086 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.748 | 282.507 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.7564 | 282.5025 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.7647 | 282.498 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.773 | 282.4934 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.7814 | 282.4889 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.7897 | 282.4842 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.7981 | 282.4795 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.8064 | 282.475 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.8148 | 282.4705 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.8231 | 282.4635 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.8314 | 282.4565 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.8398 | 282.452 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.8481 | 282.4476 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.8565 | 282.4429 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.8648 | 282.4382 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.8731 | 282.4344 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.8815 | 282.4306 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.8898 | 282.4305 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.8982 | 282.4304 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.9065 | 282.4255 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.9149 | 282.4205 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.9232 | 282.4188 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.9315 | 282.4171 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.9399 | 282.4196 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.9482 | 282.4222 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.9566 | 282.4229 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.9649 | 282.4237 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.9732 | 282.4242 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.9816 | 282.4247 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.9899 | 282.4252 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 13.9983 | 282.4257 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.0066 | 282.4252 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.015 | 282.4247 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.0233 | 282.4187 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.0316 | 282.4127 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.04 | 282.4192 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.0483 | 282.4258 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.0567 | 282.4341 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.065 | 282.4424 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.0733 | 282.4409 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.0817 | 282.4392 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.09 | 282.4421 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.0984 | 282.4449 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.1067 | 282.4459 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.1151 | 282.4468 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.1234 | 282.451 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.1317 | 282.4551 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.1401 | 282.4613 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.1484 | 282.4676 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.1568 | 282.4663 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.1651 | 282.4651 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.1734 | 282.4696 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.1818 | 282.4742 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.1901 | 282.4727 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.1985 | 282.4712 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.2068 | 282.4699 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.2151 | 282.4687 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.2235 | 282.4619 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.2318 | 282.4551 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.2402 | 282.4594 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.2485 | 282.4635 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.2569 | 282.4708 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.2652 | 282.478 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.2735 | 282.4756 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.2819 | 282.4731 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.2902 | 282.4677 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.2986 | 282.4622 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.3069 | 282.4568 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.3152 | 282.4514 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.3236 | 282.4508 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.3319 | 282.4502 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.3403 | 282.4495 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.3486 | 282.4489 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.357 | 282.4439 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.3653 | 282.4389 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.3736 | 282.4339 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.382 | 282.4289 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.3903 | 282.4241 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.3987 | 282.4193 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.407 | 282.4146 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.4153 | 282.4098 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.4237 | 282.4044 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.432 | 282.3989 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.4404 | 282.399 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.4487 | 282.3991 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.4571 | 282.3922 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.4654 | 282.3853 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.4737 | 282.3738 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.4821 | 282.3623 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.4904 | 282.3548 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.4988 | 282.3473 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.5071 | 282.3406 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.5154 | 282.334 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.5238 | 282.3306 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.5321 | 282.3272 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.5405 | 282.3229 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.5488 | 282.3186 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.5572 | 282.3122 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.5655 | 282.3058 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.5738 | 282.3016 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.5822 | 282.2974 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.5905 | 282.2896 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.5989 | 282.2816 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.6072 | 282.2798 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.6155 | 282.2779 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.6239 | 282.2744 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.6322 | 282.2708 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.6406 | 282.2729 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.6489 | 282.2749 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.6572 | 282.2735 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.6656 | 282.2721 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.6739 | 282.262 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.6823 | 282.2519 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.6906 | 282.2471 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.699 | 282.2424 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.7073 | 282.2376 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.7156 | 282.2328 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.724 | 282.2254 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.7323 | 282.2179 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.7407 | 282.2104 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.749 | 282.2029 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.7573 | 282.1955 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.7657 | 282.188 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.774 | 282.1805 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.7824 | 282.1731 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.7907 | 282.1656 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.799 | 282.1582 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.8074 | 282.1507 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.8157 | 282.1432 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.8241 | 282.1367 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.8324 | 282.1302 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.8408 | 282.1259 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.8491 | 282.1217 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.8574 | 282.1174 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.8658 | 282.1131 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.8741 | 282.1102 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.8825 | 282.1074 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.8908 | 282.107 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.8991 | 282.1066 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.9075 | 282.1075 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.9158 | 282.1084 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.9242 | 282.1123 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.9325 | 282.1161 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.9408 | 282.1208 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.9492 | 282.1255 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.9575 | 282.131 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.9659 | 282.1366 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.9742 | 282.1422 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.9826 | 282.1477 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.9909 | 282.1534 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 14.9992 | 282.159 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.0076 | 282.1646 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.0159 | 282.1703 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.0243 | 282.1759 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.0326 | 282.1815 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.0409 | 282.1887 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.0493 | 282.196 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.0576 | 282.208 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.066 | 282.2201 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.0743 | 282.2241 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.0827 | 282.2281 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.091 | 282.2379 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.0993 | 282.2476 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.1077 | 282.258 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.116 | 282.2684 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.1244 | 282.2788 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.1327 | 282.2892 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.141 | 282.3017 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.1494 | 282.3141 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.1577 | 282.3266 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.1661 | 282.3391 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.1744 | 282.3528 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.1827 | 282.3664 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.1911 | 282.3802 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.1994 | 282.394 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.2078 | 282.4077 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.2161 | 282.4214 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.2244 | 282.4348 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.2328 | 282.4482 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.2411 | 282.4604 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.2495 | 282.4727 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.2578 | 282.4834 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.2662 | 282.4941 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.2745 | 282.5049 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.2828 | 282.5156 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.2912 | 282.5237 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.2995 | 282.5318 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.3079 | 282.5374 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.3162 | 282.5431 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.3245 | 282.5487 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.3329 | 282.5543 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.3412 | 282.5565 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.3496 | 282.5586 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.3579 | 282.5599 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.3662 | 282.5612 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.3746 | 282.5625 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.3829 | 282.5638 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.3913 | 282.5624 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.3996 | 282.561 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.408 | 282.5599 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.4163 | 282.5589 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.4246 | 282.555 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.433 | 282.5511 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.4413 | 282.5472 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.4497 | 282.5433 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.458 | 282.5394 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.4663 | 282.5355 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.4747 | 282.5267 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.483 | 282.518 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.4914 | 282.5118 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.4997 | 282.5056 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.508 | 282.4995 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.5164 | 282.4934 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.5247 | 282.484 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.5331 | 282.4746 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.5414 | 282.4644 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.5498 | 282.4543 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.5581 | 282.4456 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.5664 | 282.437 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.5748 | 282.4283 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.5831 | 282.4196 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.5915 | 282.4098 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.5998 | 282.4001 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.6081 | 282.3903 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.6165 | 282.3804 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.6248 | 282.37 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.6332 | 282.3595 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.6415 | 282.3483 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.6498 | 282.3371 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.6582 | 282.328 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.6665 | 282.3189 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.6749 | 282.3098 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.6832 | 282.3008 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.6915 | 282.2924 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.6999 | 282.2841 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.7082 | 282.2771 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.7166 | 282.2701 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.7249 | 282.2631 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.7332 | 282.2561 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.7416 | 282.248 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.7499 | 282.2398 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.7583 | 282.2324 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.7666 | 282.2249 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.7749 | 282.219 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.7833 | 282.2131 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.7916 | 282.2072 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.8 | 282.2013 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.8083 | 282.1983 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.8167 | 282.1954 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.825 | 282.1924 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.8333 | 282.1894 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.8417 | 282.1891 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.85 | 282.1889 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.8584 | 282.1934 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.8667 | 282.198 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.875 | 282.2026 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.8834 | 282.2073 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.8917 | 282.212 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.9001 | 282.2166 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.9084 | 282.2167 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.9167 | 282.2168 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.9251 | 282.218 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.9334 | 282.2192 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.9418 | 282.223 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.9501 | 282.2267 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.9584 | 282.2312 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.9668 | 282.2357 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.9751 | 282.243 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.9835 | 282.2503 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 15.9918 | 282.2592 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.0001 | 282.268 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.0085 | 282.2766 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.0168 | 282.2853 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.0252 | 282.2939 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.0335 | 282.3026 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.0418 | 282.3128 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.0502 | 282.3231 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.0585 | 282.3363 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.0669 | 282.3495 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.0752 | 282.3595 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.0835 | 282.3694 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.0919 | 282.3794 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.1002 | 282.3893 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.1086 | 282.3958 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.1169 | 282.4024 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.1252 | 282.4079 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.1336 | 282.4134 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.1419 | 282.4191 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.1503 | 282.4247 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.1586 | 282.4352 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.1669 | 282.4458 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.1753 | 282.4558 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.1836 | 282.4658 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.192 | 282.4742 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.2003 | 282.4828 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.2086 | 282.4917 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.217 | 282.5006 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.2253 | 282.5031 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.2337 | 282.5057 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.242 | 282.5063 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.2503 | 282.5068 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.2587 | 282.513 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.267 | 282.5191 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.2754 | 282.5184 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.2837 | 282.5176 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.292 | 282.5168 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.3004 | 282.5159 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.3087 | 282.515 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.3171 | 282.5142 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.3254 | 282.5182 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.3337 | 282.5222 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.3421 | 282.5239 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.3504 | 282.5257 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.3588 | 282.5277 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.3671 | 282.5297 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.3754 | 282.5317 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.3838 | 282.5338 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.3921 | 282.5321 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.4005 | 282.5305 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.4088 | 282.5276 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.4171 | 282.5246 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.4255 | 282.5217 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.4338 | 282.5188 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.4422 | 282.5154 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.4505 | 282.512 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.4588 | 282.5116 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.4672 | 282.5111 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.4755 | 282.5048 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.4839 | 282.4985 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.4922 | 282.4936 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.5005 | 282.4886 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.5089 | 282.4836 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.5172 | 282.4785 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.5256 | 282.4763 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.5339 | 282.474 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.5422 | 282.4729 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.5506 | 282.4719 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.5589 | 282.4707 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.5673 | 282.4695 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.5756 | 282.4646 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.5839 | 282.4597 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.5923 | 282.4551 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.6006 | 282.4505 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.609 | 282.446 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.6173 | 282.4414 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.6256 | 282.4353 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.634 | 282.4293 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.6423 | 282.4292 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.6507 | 282.4291 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.659 | 282.4317 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.6673 | 282.4343 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.6757 | 282.4314 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.684 | 282.4286 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.6923 | 282.4278 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.7007 | 282.4269 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.709 | 282.4261 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.7174 | 282.4254 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.7257 | 282.4246 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.734 | 282.4238 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.7424 | 282.4228 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.7507 | 282.4219 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.7591 | 282.422 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.7674 | 282.4221 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.7757 | 282.422 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.7841 | 282.4219 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.7924 | 282.4211 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.8008 | 282.4203 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.8091 | 282.4196 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.8174 | 282.4188 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.8258 | 282.4177 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.8341 | 282.4167 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.8425 | 282.4157 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.8508 | 282.4147 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.8591 | 282.4156 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.8675 | 282.4166 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.8758 | 282.4087 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.8842 | 282.4008 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.8925 | 282.3968 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.9008 | 282.3929 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.9092 | 282.3889 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.9175 | 282.385 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.9258 | 282.3811 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.9342 | 282.3771 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.9425 | 282.3695 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.9509 | 282.3618 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.9592 | 282.36 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.9675 | 282.3582 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.9759 | 282.3564 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.9842 | 282.3547 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 16.9926 | 282.3504 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.0009 | 282.346 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.0092 | 282.3417 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.0176 | 282.3374 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.0259 | 282.3284 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.0343 | 282.3193 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.0426 | 282.3171 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.0509 | 282.3148 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.0593 | 282.3126 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.0676 | 282.3103 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.076 | 282.3071 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.0843 | 282.3038 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.0926 | 282.3006 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.101 | 282.2974 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.1093 | 282.2916 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.1177 | 282.2858 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.126 | 282.28 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.1343 | 282.2743 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.1427 | 282.2685 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.151 | 282.2626 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.1593 | 282.2569 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.1677 | 282.2511 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.176 | 282.2499 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.1844 | 282.2487 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.1927 | 282.2429 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.201 | 282.2371 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.2094 | 282.232 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.2177 | 282.2269 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.2261 | 282.2219 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.2344 | 282.2168 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.2427 | 282.2117 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.2511 | 282.2067 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.2594 | 282.2042 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.2678 | 282.2016 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.2761 | 282.1977 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.2844 | 282.1938 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.2928 | 282.1948 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.3011 | 282.1957 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.3094 | 282.1942 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.3178 | 282.1926 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.3261 | 282.191 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.3345 | 282.1895 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.3428 | 282.1879 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.3512 | 282.1863 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.3595 | 282.1884 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.3678 | 282.1906 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.3762 | 282.1874 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.3845 | 282.1843 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.3928 | 282.1812 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.4012 | 282.178 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.4095 | 282.1774 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.4179 | 282.1768 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.4262 | 282.1763 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.4345 | 282.1757 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.4429 | 282.1798 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.4512 | 282.1839 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.4596 | 282.1823 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.4679 | 282.1807 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.4762 | 282.1842 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.4846 | 282.1877 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.4929 | 282.1941 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.5013 | 282.2004 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.5096 | 282.2067 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.5179 | 282.213 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.5263 | 282.2219 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.5346 | 282.2308 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.543 | 282.2396 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.5513 | 282.2485 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.5596 | 282.2574 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.568 | 282.2663 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.5763 | 282.2783 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.5846 | 282.2904 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.593 | 282.2969 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.6013 | 282.3035 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.6097 | 282.3145 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.618 | 282.3256 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.6263 | 282.3371 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.6347 | 282.3485 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.643 | 282.36 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.6514 | 282.3716 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.6597 | 282.3835 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.668 | 282.3954 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.6764 | 282.4048 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.6847 | 282.4141 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.6931 | 282.4218 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.7014 | 282.4296 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.7097 | 282.4373 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.7181 | 282.4451 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.7264 | 282.4554 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.7348 | 282.4657 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.7431 | 282.476 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.7514 | 282.4862 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.7598 | 282.4981 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.7681 | 282.51 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.7765 | 282.5229 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.7848 | 282.5357 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.7931 | 282.5476 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.8015 | 282.5595 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.8098 | 282.5714 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.8181 | 282.5833 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.8265 | 282.5941 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.8348 | 282.6049 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.8432 | 282.6158 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.8515 | 282.6267 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.8598 | 282.6372 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.8682 | 282.6476 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.8765 | 282.6581 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.8849 | 282.6686 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.8932 | 282.6741 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.9015 | 282.6795 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.9099 | 282.6822 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.9182 | 282.6848 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.9266 | 282.6874 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.9349 | 282.6901 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.9432 | 282.691 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.9516 | 282.692 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.9599 | 282.6954 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.9682 | 282.6988 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.9766 | 282.7032 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.9849 | 282.7076 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 17.9933 | 282.7088 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.0016 | 282.71 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.0099 | 282.7122 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.0183 | 282.7144 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.0266 | 282.7166 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.035 | 282.7188 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.0433 | 282.7206 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.0516 | 282.7224 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.06 | 282.7232 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.0683 | 282.724 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.0767 | 282.7244 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.085 | 282.7248 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.0933 | 282.7252 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.1017 | 282.7256 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.11 | 282.7255 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.1184 | 282.7255 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.1267 | 282.7254 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.135 | 282.7254 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.1434 | 282.7257 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.1517 | 282.7261 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.16 | 282.7265 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.1684 | 282.7269 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.1767 | 282.7273 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.1851 | 282.7277 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.1934 | 282.7261 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.2017 | 282.7245 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.2101 | 282.7229 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.2184 | 282.7213 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.2268 | 282.7197 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.2351 | 282.718 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.2434 | 282.7168 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.2518 | 282.7156 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.2601 | 282.7121 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.2685 | 282.7086 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.2768 | 282.7054 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.2851 | 282.7023 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.2935 | 282.6995 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.3018 | 282.6966 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.3102 | 282.6937 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.3185 | 282.6908 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.3268 | 282.688 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.3352 | 282.6851 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.3435 | 282.683 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.3518 | 282.681 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.3602 | 282.6806 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.3685 | 282.6802 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.3769 | 282.6774 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.3852 | 282.6746 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.3935 | 282.6682 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.4019 | 282.6618 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.4102 | 282.657 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.4186 | 282.6523 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.4269 | 282.6475 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.4352 | 282.6427 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.4436 | 282.638 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.4519 | 282.6332 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.4603 | 282.6257 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.4686 | 282.6182 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.4769 | 282.6119 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.4853 | 282.6055 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.4936 | 282.5992 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.5019 | 282.5929 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.5103 | 282.5884 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.5186 | 282.584 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.527 | 282.58 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.5353 | 282.576 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.5436 | 282.5731 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.552 | 282.57 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.5603 | 282.5667 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.5686 | 282.5633 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.577 | 282.5598 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.5853 | 282.5564 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.5937 | 282.5514 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.602 | 282.5464 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.6103 | 282.5424 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.6187 | 282.5384 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.627 | 282.5334 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.6354 | 282.5284 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.6437 | 282.5234 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.652 | 282.5184 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.6604 | 282.515 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.6687 | 282.5117 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.6771 | 282.5106 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.6854 | 282.5095 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.6937 | 282.5084 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.7021 | 282.5073 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.7104 | 282.5059 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.7188 | 282.5045 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.7271 | 282.5032 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.7354 | 282.5018 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.7438 | 282.4989 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.7521 | 282.496 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.7604 | 282.4922 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.7688 | 282.4885 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.7771 | 282.4838 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.7855 | 282.4792 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.7938 | 282.4745 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.8021 | 282.4698 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.8105 | 282.4677 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.8188 | 282.4656 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.8272 | 282.4619 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.8355 | 282.4581 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.8438 | 282.4544 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.8522 | 282.4507 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.8605 | 282.447 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.8689 | 282.4432 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.8772 | 282.4422 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.8855 | 282.4413 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.8939 | 282.44 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.9022 | 282.4388 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.9105 | 282.4366 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.9189 | 282.4344 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.9272 | 282.4303 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.9356 | 282.4262 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.9439 | 282.4237 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.9522 | 282.4212 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.9606 | 282.4177 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.9689 | 282.4142 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.9772 | 282.4133 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.9856 | 282.4124 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 18.9939 | 282.4114 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.0023 | 282.4105 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.0106 | 282.4096 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.0189 | 282.4086 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.0273 | 282.4077 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.0356 | 282.4067 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.044 | 282.4068 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.0523 | 282.4069 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.0606 | 282.407 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.069 | 282.407 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.0773 | 282.4061 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.0857 | 282.4052 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.094 | 282.4043 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.1023 | 282.4034 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.1107 | 282.4015 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.119 | 282.3995 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.1273 | 282.3976 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.1357 | 282.3957 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.144 | 282.3937 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.1524 | 282.3918 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.1607 | 282.3914 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.169 | 282.3911 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.1774 | 282.3937 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.1857 | 282.3963 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.1941 | 282.3958 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.2024 | 282.3954 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.2107 | 282.3949 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.2191 | 282.3944 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.2274 | 282.3937 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.2357 | 282.393 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.2441 | 282.3923 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.2524 | 282.3916 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.2608 | 282.3909 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.2691 | 282.3902 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.2774 | 282.3907 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.2858 | 282.3911 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.2941 | 282.3916 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.3025 | 282.3921 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.3108 | 282.3916 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.3191 | 282.3911 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.3275 | 282.3939 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.3358 | 282.3968 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.3442 | 282.3996 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.3525 | 282.4023 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.3608 | 282.4052 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.3692 | 282.4081 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.3775 | 282.4168 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.3858 | 282.4255 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.3942 | 282.4277 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.4025 | 282.4298 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.4109 | 282.432 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.4192 | 282.4341 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.4275 | 282.4363 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.4359 | 282.4384 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.4442 | 282.4406 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.4526 | 282.4428 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.4609 | 282.4438 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.4692 | 282.4448 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.4776 | 282.4501 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.4859 | 282.4554 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.4943 | 282.4606 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.5026 | 282.4659 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.5109 | 282.4658 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.5193 | 282.4657 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.5276 | 282.4664 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.5359 | 282.4671 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.5443 | 282.4678 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.5526 | 282.4684 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.561 | 282.4691 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.5693 | 282.4698 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.5776 | 282.476 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.586 | 282.4821 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.5943 | 282.4812 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.6027 | 282.4803 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.611 | 282.4834 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.6193 | 282.4865 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.6277 | 282.485 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.636 | 282.4835 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.6444 | 282.4822 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.6527 | 282.481 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.661 | 282.4796 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.6694 | 282.4783 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.6777 | 282.477 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.6861 | 282.4757 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.6944 | 282.4732 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.7027 | 282.4708 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.7111 | 282.4683 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.7194 | 282.4658 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.7277 | 282.4643 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.7361 | 282.4629 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.7444 | 282.4589 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.7528 | 282.455 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.7611 | 282.4511 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.7694 | 282.4472 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.7778 | 282.4432 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.7861 | 282.4393 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.7945 | 282.4301 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.8028 | 282.4208 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.8111 | 282.4147 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.8195 | 282.4087 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.8278 | 282.4026 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.8362 | 282.3966 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.8445 | 282.3905 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.8528 | 282.3845 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.8612 | 282.3791 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.8695 | 282.3737 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.8778 | 282.3695 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.8862 | 282.3653 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.8945 | 282.3568 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.9029 | 282.3484 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.9112 | 282.3399 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.9195 | 282.3314 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.9279 | 282.3283 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.9362 | 282.3252 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.9446 | 282.3223 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.9529 | 282.3194 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.9612 | 282.3165 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.9696 | 282.3136 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.9779 | 282.3137 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.9863 | 282.3138 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 19.9946 | 282.3083 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.0029 | 282.3028 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.0113 | 282.3006 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.0196 | 282.2984 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.028 | 282.2962 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.0363 | 282.294 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.0446 | 282.2965 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.053 | 282.299 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.0613 | 282.3015 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.0696 | 282.3039 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.078 | 282.3064 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.0863 | 282.3088 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.0947 | 282.3113 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.103 | 282.3138 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.1113 | 282.3162 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.1197 | 282.3187 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.128 | 282.3225 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.1364 | 282.3264 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.1447 | 282.332 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.153 | 282.3376 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.1614 | 282.3434 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.1697 | 282.3491 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.1781 | 282.3589 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.1864 | 282.3686 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.1947 | 282.374 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.2031 | 282.3794 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.2114 | 282.3843 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.2197 | 282.3891 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.2281 | 282.3947 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.2364 | 282.4004 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.2448 | 282.406 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.2531 | 282.4117 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.2614 | 282.4155 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.2698 | 282.4194 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.2781 | 282.4226 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.2865 | 282.4258 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.2948 | 282.429 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.3031 | 282.4322 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.3115 | 282.4356 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.3198 | 282.439 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.3282 | 282.4424 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.3365 | 282.4459 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.3448 | 282.4493 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.3532 | 282.4527 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.3615 | 282.4561 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.3699 | 282.4595 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.3782 | 282.4648 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.3865 | 282.4702 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.3949 | 282.4725 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.4032 | 282.4748 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.4116 | 282.4773 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.4199 | 282.4798 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.4282 | 282.4789 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.4366 | 282.478 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.4449 | 282.4771 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.4532 | 282.4762 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.4616 | 282.4752 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.4699 | 282.4741 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.4783 | 282.4769 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.4866 | 282.4797 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.4949 | 282.4903 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.5033 | 282.5009 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.5116 | 282.5044 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.52 | 282.5078 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.5283 | 282.51 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.5366 | 282.5121 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.545 | 282.5067 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.5533 | 282.5012 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.5617 | 282.5009 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.57 | 282.5006 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.5783 | 282.5027 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.5867 | 282.5049 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.595 | 282.5005 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.6033 | 282.4962 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.6117 | 282.4963 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.62 | 282.4964 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.6284 | 282.4964 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.6367 | 282.4965 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.645 | 282.4966 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.6534 | 282.4966 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.6617 | 282.493 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.6701 | 282.4893 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.6784 | 282.4921 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.6867 | 282.4948 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.6951 | 282.4977 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.7034 | 282.5004 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.7118 | 282.5032 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.7201 | 282.506 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.7284 | 282.5085 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.7368 | 282.5111 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.7451 | 282.5095 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.7534 | 282.5079 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.7618 | 282.5063 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.7701 | 282.5047 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.7785 | 282.5057 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.7868 | 282.5067 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.7951 | 282.5058 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.8035 | 282.5049 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.8118 | 282.504 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.8202 | 282.5031 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.8285 | 282.5014 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.8368 | 282.4997 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.8452 | 282.5021 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.8535 | 282.5045 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.8619 | 282.5069 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.8702 | 282.5093 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.8785 | 282.5118 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.8869 | 282.5144 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.8952 | 282.5187 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.9035 | 282.523 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.9119 | 282.5112 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.9202 | 282.4994 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.9286 | 282.4947 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.9369 | 282.49 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.9452 | 282.4819 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.9536 | 282.4739 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.9619 | 282.4784 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.9703 | 282.4829 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.9786 | 282.4812 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.9869 | 282.4795 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 20.9953 | 282.473 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.0036 | 282.4665 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.0119 | 282.4618 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.0203 | 282.457 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.0286 | 282.4522 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.037 | 282.4474 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.0453 | 282.4427 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.0536 | 282.4379 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.062 | 282.4294 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.0703 | 282.421 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.0787 | 282.4205 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.087 | 282.42 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.0953 | 282.4152 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.1037 | 282.4105 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.112 | 282.4057 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.1204 | 282.401 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.1287 | 282.3962 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.137 | 282.3915 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.1454 | 282.383 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.1537 | 282.3745 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.162 | 282.3702 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.1704 | 282.3658 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.1787 | 282.364 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.1871 | 282.3622 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.1954 | 282.3578 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.2037 | 282.3535 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.2121 | 282.3466 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.2204 | 282.3396 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.2288 | 282.3327 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.2371 | 282.3257 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.2454 | 282.3196 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.2538 | 282.3135 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.2621 | 282.3058 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.2704 | 282.298 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.2788 | 282.2903 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.2871 | 282.2826 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.2955 | 282.2749 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.3038 | 282.2672 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.3121 | 282.2539 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.3205 | 282.2406 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.3288 | 282.2356 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.3372 | 282.2307 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.3455 | 282.2231 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.3538 | 282.2155 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.3622 | 282.2127 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.3705 | 282.2098 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.3789 | 282.2033 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.3872 | 282.1967 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.3955 | 282.1893 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.4039 | 282.1819 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.4122 | 282.1768 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.4205 | 282.1718 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.4289 | 282.1675 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.4372 | 282.1631 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.4456 | 282.1588 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.4539 | 282.1545 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.4622 | 282.1471 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.4706 | 282.1397 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.4789 | 282.1434 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.4873 | 282.1472 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.4956 | 282.1467 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.5039 | 282.1462 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.5123 | 282.1417 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.5206 | 282.1372 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.5289 | 282.1327 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.5373 | 282.1282 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.5456 | 282.1236 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.554 | 282.1191 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.5623 | 282.1183 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.5706 | 282.1176 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.579 | 282.1168 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.5873 | 282.116 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.5957 | 282.1133 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.604 | 282.1107 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.6123 | 282.108 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.6207 | 282.1054 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.629 | 282.1053 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.6374 | 282.1052 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.6457 | 282.1051 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.654 | 282.1051 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.6624 | 282.1049 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.6707 | 282.1049 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.679 | 282.1085 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.6874 | 282.1121 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.6957 | 282.1157 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.7041 | 282.1193 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.7124 | 282.1236 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.7207 | 282.1279 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.7291 | 282.1322 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.7374 | 282.1365 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.7458 | 282.1407 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.7541 | 282.145 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.7624 | 282.154 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.7708 | 282.163 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.7791 | 282.1731 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.7874 | 282.1833 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.7958 | 282.1909 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.8041 | 282.1985 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.8125 | 282.2057 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.8208 | 282.2128 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.8291 | 282.22 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.8375 | 282.2271 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.8458 | 282.2343 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.8542 | 282.2414 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.8625 | 282.2492 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.8708 | 282.257 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.8792 | 282.268 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.8875 | 282.2789 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.8959 | 282.2836 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.9042 | 282.2882 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.9125 | 282.2927 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.9209 | 282.2971 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.9292 | 282.3051 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.9375 | 282.3132 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.9459 | 282.3212 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.9542 | 282.3292 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.9626 | 282.3372 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.9709 | 282.3453 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.9792 | 282.3533 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.9876 | 282.3613 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 21.9959 | 282.3693 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.0043 | 282.3774 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.0126 | 282.3905 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.0209 | 282.4036 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.0293 | 282.4167 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.0376 | 282.4299 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.046 | 282.443 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.0543 | 282.4561 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.0626 | 282.4692 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.071 | 282.4823 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.0793 | 282.4955 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.0876 | 282.5086 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.096 | 282.5257 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.1043 | 282.5428 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.1127 | 282.5554 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.121 | 282.568 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.1293 | 282.5799 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.1377 | 282.5918 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.146 | 282.598 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.1544 | 282.6042 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.1627 | 282.6104 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.171 | 282.6166 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.1794 | 282.6273 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.1877 | 282.6378 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.1961 | 282.646 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.2044 | 282.6542 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.2127 | 282.6679 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.2211 | 282.6816 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.2294 | 282.6881 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.2377 | 282.6946 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.2461 | 282.7009 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.2544 | 282.7072 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.2628 | 282.7091 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.2711 | 282.7111 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.2794 | 282.7214 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.2878 | 282.7318 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.2961 | 282.7444 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.3045 | 282.7572 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.3128 | 282.7647 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.3211 | 282.7722 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.3295 | 282.78 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.3378 | 282.7878 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.3462 | 282.7907 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.3545 | 282.7938 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.3628 | 282.7952 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.3712 | 282.7967 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.3795 | 282.802 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.3878 | 282.8074 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.3962 | 282.8151 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.4045 | 282.8229 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.4129 | 282.8306 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.4212 | 282.8383 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.4295 | 282.8315 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.4379 | 282.8247 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.4462 | 282.818 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.4546 | 282.8112 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.4629 | 282.8001 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.4712 | 282.789 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.4796 | 282.7848 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.4879 | 282.7806 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.4963 | 282.7763 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.5046 | 282.7721 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.5129 | 282.7617 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.5213 | 282.7513 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.5296 | 282.7455 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.538 | 282.7396 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.5463 | 282.7321 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.5546 | 282.7247 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.563 | 282.723 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.5713 | 282.7213 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.5797 | 282.7195 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.588 | 282.7177 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.5963 | 282.7095 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.6047 | 282.7013 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.613 | 282.6943 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.6213 | 282.6873 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.6297 | 282.6737 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.638 | 282.6602 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.6464 | 282.6544 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.6547 | 282.6485 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.663 | 282.6429 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.6714 | 282.6372 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.6797 | 282.6384 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.6881 | 282.6396 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.6964 | 282.6318 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.7047 | 282.624 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.7131 | 282.6138 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.7214 | 282.6036 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.7298 | 282.5974 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.7381 | 282.5912 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.7464 | 282.5849 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.7548 | 282.5787 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.7631 | 282.5772 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.7714 | 282.5757 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.7798 | 282.5733 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.7881 | 282.5708 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.7965 | 282.5644 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.8048 | 282.558 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.8131 | 282.5493 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.8215 | 282.5406 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.8298 | 282.5318 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.8382 | 282.5231 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.8465 | 282.5231 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.8548 | 282.5231 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.8632 | 282.5231 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.8715 | 282.5231 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.8799 | 282.5274 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.8882 | 282.5317 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.8965 | 282.5291 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.9049 | 282.5266 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.9132 | 282.5192 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.9216 | 282.5117 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.9299 | 282.5043 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.9382 | 282.4969 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.9466 | 282.4895 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.9549 | 282.4821 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.9632 | 282.4762 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.9716 | 282.4704 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.9799 | 282.4645 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.9883 | 282.4586 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 22.9966 | 282.4527 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.0049 | 282.4468 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.0133 | 282.4409 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.0216 | 282.4351 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.03 | 282.4292 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.0383 | 282.4233 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.0466 | 282.4184 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.055 | 282.4135 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.0633 | 282.4085 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.0717 | 282.4036 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.08 | 282.3987 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.0883 | 282.3938 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.0967 | 282.3872 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.105 | 282.3806 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.1134 | 282.3748 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.1217 | 282.369 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.13 | 282.3632 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.1384 | 282.3574 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.1467 | 282.3468 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.1551 | 282.3363 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.1634 | 282.3258 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.1717 | 282.3152 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.1801 | 282.3092 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.1884 | 282.3032 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.1967 | 282.2999 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.2051 | 282.2966 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.2134 | 282.2932 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.2218 | 282.2899 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.2301 | 282.2834 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.2384 | 282.277 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.2468 | 282.2705 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.2551 | 282.2641 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.2635 | 282.2576 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.2718 | 282.2511 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.2801 | 282.2478 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.2885 | 282.2444 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.2968 | 282.2411 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.3052 | 282.2377 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.3135 | 282.2342 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.3218 | 282.2307 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.3302 | 282.2321 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.3385 | 282.2334 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.3468 | 282.2322 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.3552 | 282.231 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.3635 | 282.2298 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.3719 | 282.2286 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.3802 | 282.2289 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.3885 | 282.2291 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.3969 | 282.2311 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.4052 | 282.2331 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.4136 | 282.2351 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.4219 | 282.2372 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.4302 | 282.2376 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.4386 | 282.238 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.4469 | 282.2385 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.4553 | 282.239 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.4636 | 282.2342 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.4719 | 282.2293 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.4803 | 282.2308 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.4886 | 282.2323 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.497 | 282.239 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.5053 | 282.2458 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.5136 | 282.2458 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.522 | 282.2458 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.5303 | 282.248 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.5387 | 282.2503 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.547 | 282.2525 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.5553 | 282.2547 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.5637 | 282.2616 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.572 | 282.2685 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.5803 | 282.2754 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.5887 | 282.2823 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.597 | 282.2832 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.6054 | 282.2841 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.6137 | 282.2848 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.622 | 282.2855 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.6304 | 282.2863 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.6387 | 282.287 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.6471 | 282.2909 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.6554 | 282.2947 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.6637 | 282.2986 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.6721 | 282.3025 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.6804 | 282.3063 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.6888 | 282.3102 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.6971 | 282.3109 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.7054 | 282.3117 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.7138 | 282.3119 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.7221 | 282.312 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.7305 | 282.3123 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.7388 | 282.3127 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.7471 | 282.313 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.7555 | 282.3134 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.7638 | 282.3163 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.7721 | 282.3192 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.7805 | 282.3219 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.7888 | 282.3246 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.7972 | 282.3259 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.8055 | 282.3272 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.8139 | 282.3268 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.8222 | 282.3264 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.8305 | 282.3255 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.8389 | 282.3247 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.8472 | 282.3254 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.8555 | 282.3262 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.8639 | 282.3232 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.8722 | 282.3202 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.8806 | 282.3284 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.8889 | 282.3366 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.8972 | 282.3417 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.9056 | 282.3468 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.9139 | 282.3432 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.9223 | 282.3397 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.9306 | 282.342 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.9389 | 282.3444 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.9473 | 282.3392 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.9556 | 282.334 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.964 | 282.3313 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.9723 | 282.3285 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.9806 | 282.3257 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.989 | 282.3228 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 23.9973 | 282.3201 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.0057 | 282.3174 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.014 | 282.3245 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.0223 | 282.3317 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.0307 | 282.3388 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.039 | 282.3459 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.0473 | 282.3531 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.0557 | 282.3603 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.064 | 282.3659 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.0724 | 282.3715 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.0807 | 282.3771 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.0891 | 282.3828 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.0974 | 282.3884 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.1057 | 282.394 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.1141 | 282.4004 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.1224 | 282.4068 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.1307 | 282.4122 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.1391 | 282.4177 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.1474 | 282.4232 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.1558 | 282.4286 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.1641 | 282.4341 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.1724 | 282.4396 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.1808 | 282.4439 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.1891 | 282.4482 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.1975 | 282.4567 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.2058 | 282.4651 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.2141 | 282.4775 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.2225 | 282.4899 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.2308 | 282.4951 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.2392 | 282.5005 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.2475 | 282.5061 | 283.2818 | 281.7228
[6 empty] | 24.2558 | 282.5118 | 283.2818 | 281.7228

## Tiempo de establecimiento pos
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
Registro
[5 empty] | Fecha y hora | t | Potencia activa (MW) en el POI | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
[5 empty] | 01/10/2024 13:04:56 | 0.0023422 | 4.8695 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.010674 | 4.873 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.019001 | 4.8764 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.027328 | 4.8818 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.03566 | 4.8873 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.043987 | 4.8927 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.052319 | 4.8982 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.060646 | 4.9036 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.068977 | 4.9091 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.077305 | 4.9146 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.085632 | 4.92 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.093964 | 4.9255 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.10229 | 4.9309 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.11062 | 4.9364 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.11895 | 4.9419 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.12728 | 4.9473 | 30.0568 | 31.6019
Tiempo de establecimiento (s): |  |  | 3.43 |  |  | 0.13561 | 4.9528 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.14394 | 4.9583 | 30.0568 | 31.6019
Tiempo intersección [s] | Tiempo escalón [s] | Tiempo establecimiento [s] |  |  |  | 0.15227 | 4.9637 | 30.0568 | 31.6019
7.183 | 3.7484 | 3.4345 |  | 3 |  | 0.1606 | 4.9692 | 30.0568 | 31.6019
7.183 | 3.7484 |  |  | 35 |  | 0.16893 | 4.9747 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.17726 | 4.9801 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.18559 | 4.9856 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.19392 | 4.9911 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.20224 | 4.9965 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.21057 | 5.002 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.2189 | 5.0075 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.22723 | 5.0129 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.23556 | 5.0184 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.24389 | 5.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.25222 | 5.0294 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.26055 | 5.0348 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.26888 | 5.0403 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.27721 | 5.0458 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.28554 | 5.0513 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.29387 | 5.0568 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.3022 | 5.0623 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.31052 | 5.0678 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.31886 | 5.0732 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.32718 | 5.0787 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.33551 | 5.0842 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.34384 | 5.0897 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.35217 | 5.0952 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.3605 | 5.1006 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.36883 | 5.106 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.37716 | 5.1081 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.38549 | 5.1101 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.39382 | 5.1121 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.40215 | 5.1141 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.41048 | 5.1161 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.4188 | 5.1181 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.42714 | 5.1201 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.43546 | 5.1221 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.44379 | 5.1221 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.45212 | 5.1222 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.46045 | 5.1222 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.46878 | 5.1222 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.47711 | 5.1222 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.48544 | 5.1222 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.49377 | 5.1222 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.5021 | 5.1222 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.51043 | 5.1202 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.51876 | 5.1183 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.52708 | 5.1163 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.53542 | 5.1143 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.54374 | 5.1122 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.55207 | 5.1102 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.5604 | 5.1082 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.56873 | 5.1062 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.57706 | 5.1042 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.58539 | 5.1021 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.59372 | 5.1001 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.60205 | 5.0981 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.61038 | 5.0961 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.61871 | 5.0941 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.62704 | 5.0921 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.63537 | 5.09 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.6437 | 5.0853 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.65202 | 5.0806 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.66035 | 5.0759 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.66869 | 5.0711 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.67701 | 5.0664 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.68534 | 5.0616 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.69367 | 5.0569 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.702 | 5.0522 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.71033 | 5.0475 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.71866 | 5.0429 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.72699 | 5.0382 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.73532 | 5.0335 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.74365 | 5.0288 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.75198 | 5.0241 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.76031 | 5.0194 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.76863 | 5.0147 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.77697 | 5.01 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.78529 | 5.0053 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.79362 | 5.0006 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.80195 | 4.9959 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.81028 | 4.9912 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.81861 | 4.9865 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.82694 | 4.9818 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.83527 | 4.9771 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.8436 | 4.9724 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.85193 | 4.9677 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.86026 | 4.963 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.86859 | 4.9582 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.87692 | 4.9535 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.88525 | 4.9488 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.89358 | 4.944 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.90191 | 4.9393 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.91024 | 4.9345 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.91857 | 4.9298 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.9269 | 4.927 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.93523 | 4.9243 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.94355 | 4.9216 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.95189 | 4.9188 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.96021 | 4.9161 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.96854 | 4.9134 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.97687 | 4.9106 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.9852 | 4.9079 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 0.99353 | 4.9052 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.0019 | 4.9025 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.0102 | 4.8998 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.0185 | 4.8971 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.0268 | 4.8944 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.0352 | 4.8917 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.0435 | 4.8891 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.0518 | 4.8864 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.0602 | 4.8864 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.0685 | 4.8865 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.0768 | 4.8865 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.0852 | 4.8865 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.0935 | 4.8858 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.1018 | 4.8851 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.1101 | 4.8843 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.1185 | 4.8836 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.1268 | 4.8828 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.1351 | 4.882 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.1435 | 4.8813 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.1518 | 4.8805 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.1601 | 4.8797 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.1685 | 4.8789 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.1768 | 4.8781 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.1851 | 4.8774 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.1934 | 4.8766 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.2018 | 4.8759 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.2101 | 4.8751 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.2184 | 4.8744 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.2268 | 4.8736 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.2351 | 4.8729 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.2434 | 4.8722 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.2518 | 4.8716 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.2601 | 4.8709 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.2684 | 4.8703 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.2767 | 4.8696 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.2851 | 4.8689 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.2934 | 4.8682 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.3017 | 4.8676 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.3101 | 4.8669 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.3184 | 4.8663 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.3267 | 4.8656 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.335 | 4.8649 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.3434 | 4.8643 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.3517 | 4.8636 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.36 | 4.8629 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.3684 | 4.8622 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.3767 | 4.8616 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.385 | 4.8609 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.3934 | 4.8602 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.4017 | 4.8596 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.41 | 4.8589 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.4183 | 4.8583 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.4267 | 4.8576 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.435 | 4.857 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.4433 | 4.8563 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.4517 | 4.8556 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.46 | 4.8576 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.4683 | 4.8596 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.4767 | 4.8637 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.485 | 4.8677 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.4933 | 4.8717 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.5016 | 4.8758 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.51 | 4.8806 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.5183 | 4.8854 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.5266 | 4.8902 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.535 | 4.895 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.5433 | 4.8998 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.5516 | 4.9046 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.56 | 4.9094 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.5683 | 4.9142 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.5766 | 4.919 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.5849 | 4.9238 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.5933 | 4.9286 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.6016 | 4.9334 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.6099 | 4.9381 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.6183 | 4.9429 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.6266 | 4.9477 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.6349 | 4.9524 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.6433 | 4.9572 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.6516 | 4.9619 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.6599 | 4.9666 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.6683 | 4.9713 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.6766 | 4.9759 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.6849 | 4.9806 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.6932 | 4.9853 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.7016 | 4.99 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.7099 | 4.9947 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.7182 | 4.9994 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.7266 | 5.0041 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.7349 | 5.0088 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.7432 | 5.0135 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.7516 | 5.0182 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.7599 | 5.0229 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.7682 | 5.0276 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.7765 | 5.0324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.7849 | 5.0371 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.7932 | 5.0418 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.8015 | 5.0465 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.8099 | 5.0511 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.8182 | 5.0558 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.8265 | 5.0605 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.8349 | 5.0652 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.8432 | 5.0699 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.8515 | 5.0745 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.8598 | 5.0792 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.8682 | 5.0838 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.8765 | 5.0858 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.8848 | 5.0877 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.8932 | 5.0877 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.9015 | 5.0876 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.9098 | 5.0876 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.9182 | 5.0875 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.9265 | 5.0875 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.9348 | 5.0874 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.9431 | 5.0874 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.9515 | 5.0873 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.9598 | 5.0873 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.9681 | 5.0872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.9765 | 5.0872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.9848 | 5.0872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 1.9931 | 5.0872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.0015 | 5.0872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.0098 | 5.0872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.0181 | 5.0872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.0264 | 5.0872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.0348 | 5.0872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.0431 | 5.0873 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.0514 | 5.0873 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.0598 | 5.0873 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.0681 | 5.0874 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.0764 | 5.0874 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.0848 | 5.0875 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.0931 | 5.0855 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.1014 | 5.0835 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.1098 | 5.0816 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.1181 | 5.0796 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.1264 | 5.0777 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.1347 | 5.0758 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.1431 | 5.0739 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.1514 | 5.072 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.1597 | 5.0701 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.1681 | 5.0681 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.1764 | 5.0662 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.1847 | 5.0642 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.1931 | 5.0623 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.2014 | 5.0603 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.2097 | 5.0584 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.218 | 5.0565 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.2264 | 5.0546 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.2347 | 5.0526 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.243 | 5.0507 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.2514 | 5.0488 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.2597 | 5.0469 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.268 | 5.045 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.2764 | 5.043 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.2847 | 5.0411 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.293 | 5.0391 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.3013 | 5.0372 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.3097 | 5.0353 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.318 | 5.0333 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.3263 | 5.0314 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.3347 | 5.0295 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.343 | 5.0275 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.3513 | 5.0256 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.3597 | 5.0236 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.368 | 5.0217 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.3763 | 5.0197 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.3847 | 5.0178 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.393 | 5.0158 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.4013 | 5.0138 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.4096 | 5.0118 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.418 | 5.0098 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.4263 | 5.0079 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.4346 | 5.0059 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.443 | 5.0039 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.4513 | 5.002 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.4596 | 5.0001 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.468 | 4.9982 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.4763 | 4.9962 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.4846 | 4.9943 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.493 | 4.9923 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.5013 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.5096 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.5179 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.5263 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.5346 | 4.9905 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.5429 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.5513 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.5596 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.5679 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.5763 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.5846 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.5929 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.6012 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.6096 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.6179 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.6262 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.6346 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.6429 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.6512 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.6596 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.6679 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.6762 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.6846 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.6929 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.7012 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.7095 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.7179 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.7262 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.7345 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.7429 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.7512 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.7595 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.7679 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.7762 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.7845 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.7928 | 4.9877 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.8012 | 4.985 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.8095 | 4.9824 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.8178 | 4.9797 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.8262 | 4.977 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.8345 | 4.9744 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.8428 | 4.9717 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.8512 | 4.969 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.8595 | 4.9663 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.8678 | 4.9635 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.8762 | 4.9607 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.8845 | 4.958 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.8928 | 4.9553 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.9011 | 4.9525 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.9095 | 4.9498 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.9178 | 4.947 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.9261 | 4.9443 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.9345 | 4.9416 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.9428 | 4.9389 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.9511 | 4.9362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.9595 | 4.9369 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.9678 | 4.9376 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.9761 | 4.9384 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.9845 | 4.9391 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 2.9928 | 4.9398 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.0011 | 4.9406 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.0094 | 4.9413 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.0178 | 4.942 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.0261 | 4.9428 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.0344 | 4.9435 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.0428 | 4.9443 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.0511 | 4.9451 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.0594 | 4.9459 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.0678 | 4.9467 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.0761 | 4.9474 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.0844 | 4.9482 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.0927 | 4.9489 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.1011 | 4.9496 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.1094 | 4.9504 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.1177 | 4.9511 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.1261 | 4.9519 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.1344 | 4.9526 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.1427 | 4.9534 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.1511 | 4.9541 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.1594 | 4.9549 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.1677 | 4.9556 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.1761 | 4.9564 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.1844 | 4.9571 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.1927 | 4.9579 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.201 | 4.9586 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.2094 | 4.9621 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.2177 | 4.9655 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.226 | 4.9709 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.2344 | 4.9764 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.2427 | 4.9818 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.251 | 4.9872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.2594 | 4.9927 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.2677 | 4.9981 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.276 | 5.0036 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.2844 | 5.009 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.2927 | 5.0144 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.301 | 5.0199 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.3093 | 5.0253 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.3177 | 5.0307 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.326 | 5.0362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.3343 | 5.0416 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.3427 | 5.0471 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.351 | 5.0525 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.3593 | 5.0572 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.3677 | 5.062 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.376 | 5.0633 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.3843 | 5.0646 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.3927 | 5.0659 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.401 | 5.0672 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.4093 | 5.0685 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.4176 | 5.0698 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.426 | 5.0711 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.4343 | 5.0724 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.4426 | 5.0737 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.451 | 5.075 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.4593 | 5.0763 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.4676 | 5.0776 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.476 | 5.0769 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.4843 | 5.0762 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.4926 | 5.0755 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.5009 | 5.0748 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.5093 | 5.0742 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.5176 | 5.0735 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.5259 | 5.0721 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.5343 | 5.0707 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.5426 | 5.07 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.5509 | 5.0693 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.5593 | 5.0686 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.5676 | 5.0679 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.5759 | 5.0672 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.5843 | 5.0665 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.5926 | 5.0658 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.6009 | 5.0651 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.6092 | 5.0644 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.6176 | 5.0637 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.6259 | 5.0629 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.6342 | 5.0622 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.6426 | 5.0595 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.6509 | 5.0568 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.6592 | 5.0541 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.6676 | 5.0514 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.6759 | 5.0487 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.6842 | 5.046 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.6926 | 5.0433 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.7009 | 5.0406 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.7092 | 5.0379 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.7175 | 5.0352 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.7259 | 5.0325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.7342 | 5.0298 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.7425 | 5.0271 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.7509 | 5.0244 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.7592 | 5.0217 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.7675 | 5.019 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.7759 | 5.017 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.7842 | 5.015 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.7925 | 5.013 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.8008 | 5.0109 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.8092 | 5.009 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.8175 | 5.007 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.8258 | 5.005 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.8342 | 5.003 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.8425 | 5.001 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.8508 | 4.999 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.8592 | 4.997 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.8675 | 4.9949 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.8758 | 4.9929 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.8842 | 4.9909 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.8925 | 4.9908 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.9008 | 4.9908 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.9091 | 4.9908 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.9175 | 4.9907 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.9258 | 4.9907 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.9341 | 4.9906 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.9425 | 4.9913 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.9508 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.9591 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.9675 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.9758 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.9841 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 3.9925 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.0008 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.0091 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.0174 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.0258 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.0341 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.0424 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.0508 | 4.992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.0591 | 4.9919 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.0674 | 4.9919 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.0758 | 4.9919 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.0841 | 4.9919 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.0924 | 4.9919 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.1007 | 4.9919 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.1091 | 4.9918 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.1174 | 4.9918 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.1257 | 4.9918 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.1341 | 4.9918 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.1424 | 4.9918 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.1507 | 4.9918 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.1591 | 4.9918 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.1674 | 4.9917 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.1757 | 4.9917 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.1841 | 4.9917 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.1924 | 4.9917 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.2007 | 4.9916 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.209 | 4.9916 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.2174 | 4.9916 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.2257 | 4.9915 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.234 | 4.9915 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.2424 | 4.9914 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.2507 | 4.9914 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.259 | 4.9914 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.2674 | 4.9913 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.2757 | 4.9913 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.284 | 4.9912 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.2924 | 4.9912 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.3007 | 4.9911 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.309 | 4.9911 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.3173 | 4.9911 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.3257 | 4.991 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.334 | 4.991 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.3423 | 4.9909 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.3507 | 4.9909 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.359 | 4.9909 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.3673 | 4.9908 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.3757 | 4.9908 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.384 | 4.9907 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.3923 | 4.9907 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.4007 | 4.9907 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.409 | 4.9906 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.4173 | 4.9906 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.4256 | 4.9905 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.434 | 4.9905 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.4423 | 4.9905 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.4506 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.459 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.4673 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.4756 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.484 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.4923 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.5006 | 4.9902 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.509 | 4.9902 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.5173 | 4.9902 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.5256 | 4.9901 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.5339 | 4.9901 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.5423 | 4.9901 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.5506 | 4.9901 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.5589 | 4.99 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.5673 | 4.99 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.5756 | 4.99 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.5839 | 4.99 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.5923 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.6006 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.6089 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.6172 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.6256 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.6339 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.6422 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.6506 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.6589 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.6672 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.6756 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.6839 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.6922 | 4.9899 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.7006 | 4.99 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.7089 | 4.99 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.7172 | 4.99 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.7255 | 4.99 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.7339 | 4.99 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.7422 | 4.9901 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.7505 | 4.9901 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.7589 | 4.9901 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.7672 | 4.9901 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.7755 | 4.9901 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.7839 | 4.9902 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.7922 | 4.9902 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.8005 | 4.9902 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.8089 | 4.9902 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.8172 | 4.9902 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.8255 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.8338 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.8422 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.8505 | 4.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.8588 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.8672 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.8755 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.8838 | 4.9904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.8922 | 4.9905 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.9005 | 4.9905 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.9088 | 4.9898 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.9172 | 4.9891 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.9255 | 4.9884 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.9338 | 4.9878 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.9421 | 4.9871 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.9505 | 4.9864 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.9588 | 4.9857 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.9671 | 4.985 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.9755 | 4.9844 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.9838 | 4.9837 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 4.9921 | 4.9811 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.0005 | 4.9785 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.0088 | 4.976 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.0171 | 4.9734 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.0254 | 4.9708 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.0338 | 4.9683 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.0421 | 4.9656 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.0504 | 4.963 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.0588 | 4.9604 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.0671 | 4.9578 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.0754 | 4.9552 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.0838 | 4.9526 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.0921 | 4.95 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.1004 | 4.9474 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.1088 | 4.9447 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.1171 | 4.9421 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.1254 | 4.9395 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.1337 | 4.9368 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.1421 | 4.9342 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.1504 | 4.9316 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.1587 | 4.929 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.1671 | 4.9263 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.1754 | 4.9237 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.1837 | 4.9211 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.1921 | 4.9184 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.2004 | 4.9158 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.2087 | 4.9132 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.2171 | 4.9105 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.2254 | 4.9079 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.2337 | 4.9053 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.242 | 4.9027 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.2504 | 4.9 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.2587 | 4.8974 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.267 | 4.8948 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.2754 | 4.8921 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.2837 | 4.8895 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.292 | 4.8868 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.3004 | 4.8842 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.3087 | 4.8816 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.317 | 4.8789 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.3253 | 4.877 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.3337 | 4.8751 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.342 | 4.8732 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.3503 | 4.8712 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.3587 | 4.8693 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.367 | 4.8674 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.3753 | 4.8654 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.3837 | 4.8635 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.392 | 4.8616 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.4003 | 4.8597 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.4087 | 4.9018 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.417 | 4.9439 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.4253 | 5.0739 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.4336 | 5.204 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.442 | 5.4473 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.4503 | 5.6905 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.4586 | 6.012 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.467 | 6.3334 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.4753 | 6.6967 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.4836 | 7.0599 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.492 | 7.4419 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.5003 | 7.8239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.5086 | 8.2098 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.517 | 8.5957 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.5253 | 8.987 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.5336 | 9.3783 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.5419 | 9.7757 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.5503 | 10.1731 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.5586 | 10.5706 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.5669 | 10.968 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.5753 | 11.3654 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.5836 | 11.7629 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.5919 | 12.1602 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.6003 | 12.5576 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.6086 | 12.9549 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.6169 | 13.3522 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.6252 | 13.7616 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.6336 | 14.1709 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.6419 | 14.6074 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.6502 | 15.0439 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.6586 | 15.5039 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.6669 | 15.9639 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.6752 | 16.4266 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.6836 | 16.8893 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.6919 | 17.3539 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.7002 | 17.8186 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.7086 | 18.2832 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.7169 | 18.7479 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.7252 | 19.2146 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.7335 | 19.6812 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.7419 | 20.1478 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.7502 | 20.6145 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.7585 | 21.0812 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.7669 | 21.548 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.7752 | 22.0148 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.7835 | 22.4816 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.7919 | 22.9485 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.8002 | 23.4153 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.8085 | 23.8821 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.8169 | 24.349 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.8252 | 24.7736 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.8335 | 25.1982 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.8418 | 25.5349 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.8502 | 25.8715 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.8585 | 26.095 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.8668 | 26.3185 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.8752 | 26.4638 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.8835 | 26.6091 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.8918 | 26.7127 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.9002 | 26.8163 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.9085 | 26.9011 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.9168 | 26.9859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.9251 | 27.0667 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.9335 | 27.1475 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.9418 | 27.223 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.9501 | 27.2985 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.9585 | 27.3679 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.9668 | 27.4372 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.9751 | 27.4971 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.9835 | 27.5571 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 5.9918 | 27.617 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.0001 | 27.6769 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.0084 | 27.7369 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.0168 | 27.7969 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.0251 | 27.857 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.0334 | 27.9171 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.0418 | 27.9651 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.0501 | 28.013 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.0584 | 28.0339 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.0668 | 28.0548 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.0751 | 28.0522 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.0834 | 28.0496 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.0918 | 28.0443 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.1001 | 28.039 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.1084 | 28.0317 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.1167 | 28.0244 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.1251 | 28.0171 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.1334 | 28.0098 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.1417 | 28.0005 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.1501 | 27.9912 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.1584 | 27.9819 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.1667 | 27.9727 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.1751 | 27.9633 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.1834 | 27.9539 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.1917 | 27.9444 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.2 | 27.9349 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.2084 | 27.9255 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.2167 | 27.916 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.225 | 27.9065 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.2334 | 27.897 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.2417 | 27.8876 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.25 | 27.8782 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.2584 | 27.8688 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.2667 | 27.8594 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.275 | 27.8501 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.2833 | 27.8408 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.2917 | 27.8315 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.3 | 27.8222 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.3083 | 27.8128 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.3167 | 27.8034 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.325 | 27.7941 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.3333 | 27.7848 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.3417 | 27.7754 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.35 | 27.766 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.3583 | 27.7566 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.3666 | 27.7472 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.375 | 27.7379 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.3833 | 27.7285 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.3916 | 27.7285 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.4 | 27.7285 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.4083 | 27.7286 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.4166 | 27.7287 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.425 | 27.7288 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.4333 | 27.729 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.4416 | 27.752 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.4499 | 27.7751 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.4583 | 27.7982 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.4666 | 27.8212 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.4749 | 27.8496 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.4833 | 27.8781 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.4916 | 27.9198 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.4999 | 27.9616 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.5083 | 28.0033 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.5166 | 28.045 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.5249 | 28.0868 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.5332 | 28.1286 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.5416 | 28.1703 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.5499 | 28.212 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.5582 | 28.2537 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.5666 | 28.2954 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.5749 | 28.3371 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.5832 | 28.3788 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.5916 | 28.4205 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.5999 | 28.4622 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.6082 | 28.504 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.6165 | 28.5457 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.6249 | 28.5874 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.6332 | 28.6291 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.6415 | 28.6708 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.6499 | 28.7125 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.6582 | 28.7543 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.6665 | 28.7961 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.6749 | 28.8379 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.6832 | 28.8798 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.6915 | 28.9215 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.6998 | 28.9632 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.7082 | 29.005 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.7165 | 29.0468 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.7248 | 29.0887 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.7332 | 29.1305 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.7415 | 29.1724 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.7498 | 29.2143 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.7582 | 29.2562 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.7665 | 29.2982 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.7748 | 29.3436 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.7831 | 29.389 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.7915 | 29.4344 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.7998 | 29.4798 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.8081 | 29.5251 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.8165 | 29.5704 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.8248 | 29.6156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.8331 | 29.6609 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.8414 | 29.7061 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.8498 | 29.7513 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.8581 | 29.7736 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.8664 | 29.7958 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.8748 | 29.8181 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.8831 | 29.8403 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.8914 | 29.8574 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.8998 | 29.8744 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.9081 | 29.878 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.9164 | 29.8817 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.9247 | 29.8854 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.9331 | 29.889 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.9414 | 29.8928 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.9497 | 29.8966 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.9581 | 29.9004 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.9664 | 29.9042 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.9747 | 29.9081 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.9831 | 29.9119 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.9914 | 29.9157 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 6.9997 | 29.9196 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.008 | 29.9234 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.0164 | 29.9273 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.0247 | 29.9311 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.033 | 29.9349 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.0414 | 29.9388 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.0497 | 29.9426 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.058 | 29.9464 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.0664 | 29.9501 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.0747 | 29.9538 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.083 | 29.9575 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.0913 | 29.9658 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.0997 | 29.9741 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.108 | 29.9825 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.1163 | 29.9908 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.1247 | 29.999 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.133 | 30.0072 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.1413 | 30.0154 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.1497 | 30.0236 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.158 | 30.0317 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.1663 | 30.0399 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.1746 | 30.0481 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.183 | 30.0562 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.1913 | 30.061 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.1996 | 30.0659 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.208 | 30.0707 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.2163 | 30.0755 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.2246 | 30.0804 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.2329 | 30.0853 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.2413 | 30.0902 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.2496 | 30.0951 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.2579 | 30.1001 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.2663 | 30.105 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.2746 | 30.11 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.2829 | 30.115 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.2913 | 30.12 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.2996 | 30.125 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.3079 | 30.13 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.3162 | 30.1349 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.3246 | 30.1398 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.3329 | 30.1447 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.3412 | 30.1495 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.3496 | 30.1543 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.3579 | 30.1591 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.3662 | 30.1638 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.3745 | 30.1685 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.3829 | 30.1732 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.3912 | 30.1779 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.3995 | 30.1826 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.4079 | 30.1873 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.4162 | 30.192 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.4245 | 30.1967 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.4329 | 30.2014 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.4412 | 30.2062 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.4495 | 30.2111 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.4578 | 30.2159 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.4662 | 30.2207 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.4745 | 30.2255 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.4828 | 30.2303 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.4912 | 30.2406 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.4995 | 30.251 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.5078 | 30.2567 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.5161 | 30.2624 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.5245 | 30.2681 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.5328 | 30.2738 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.5411 | 30.2794 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.5495 | 30.285 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.5578 | 30.2907 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.5661 | 30.2963 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.5745 | 30.3019 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.5828 | 30.3076 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.5911 | 30.3131 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.5994 | 30.3186 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.6078 | 30.324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.6161 | 30.3294 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.6244 | 30.3348 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.6328 | 30.3403 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.6411 | 30.3458 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.6494 | 30.3513 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.6577 | 30.3568 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.6661 | 30.3623 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.6744 | 30.3719 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.6827 | 30.3815 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.6911 | 30.391 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.6994 | 30.4006 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.7077 | 30.41 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.716 | 30.4195 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.7244 | 30.4289 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.7327 | 30.4384 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.741 | 30.4478 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.7494 | 30.4573 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.7577 | 30.4667 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.766 | 30.4762 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.7744 | 30.4856 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.7827 | 30.4951 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.791 | 30.5045 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.7993 | 30.514 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.8077 | 30.5235 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.816 | 30.5331 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.8243 | 30.5427 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.8327 | 30.5522 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.841 | 30.5619 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.8493 | 30.5715 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.8576 | 30.5811 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.866 | 30.5907 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.8743 | 30.6002 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.8826 | 30.6097 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.891 | 30.6191 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.8993 | 30.6284 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.9076 | 30.6304 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.9159 | 30.6323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.9243 | 30.6342 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.9326 | 30.6361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.9409 | 30.6381 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.9493 | 30.64 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.9576 | 30.642 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.9659 | 30.644 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.9742 | 30.6461 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.9826 | 30.6482 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.9909 | 30.6503 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 7.9992 | 30.6524 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.0076 | 30.6546 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.0159 | 30.6568 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.0242 | 30.659 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.0325 | 30.6612 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.0409 | 30.6633 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.0492 | 30.6654 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.0575 | 30.6674 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.0659 | 30.6694 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.0742 | 30.6714 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.0825 | 30.6734 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.0909 | 30.6713 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.0992 | 30.6692 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.1075 | 30.667 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.1158 | 30.6649 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.1242 | 30.6628 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.1325 | 30.6607 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.1408 | 30.6586 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.1492 | 30.6565 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.1575 | 30.6544 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.1658 | 30.6523 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.1741 | 30.6503 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.1825 | 30.6483 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.1908 | 30.6463 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.1991 | 30.6443 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.2075 | 30.6423 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.2158 | 30.6403 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.2241 | 30.6382 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.2324 | 30.6361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.2408 | 30.634 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.2491 | 30.6319 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.2574 | 30.6297 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.2657 | 30.6274 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.2741 | 30.6253 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.2824 | 30.6231 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.2907 | 30.621 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.2991 | 30.6189 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.3074 | 30.617 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.3157 | 30.6151 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.324 | 30.6152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.3324 | 30.6152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.3407 | 30.6152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.349 | 30.6152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.3574 | 30.6152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.3657 | 30.6152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.374 | 30.6152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.3823 | 30.6152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.3907 | 30.6151 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.399 | 30.615 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.4073 | 30.6149 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.4157 | 30.6148 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.424 | 30.6147 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.4323 | 30.6146 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.4406 | 30.6145 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.449 | 30.6144 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.4573 | 30.6144 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.4656 | 30.6144 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.474 | 30.6144 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.4823 | 30.6144 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.4906 | 30.6144 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.4989 | 30.6144 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.5073 | 30.6144 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.5156 | 30.6144 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.5239 | 30.6145 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.5323 | 30.6145 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.5406 | 30.6146 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.5489 | 30.6147 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.5572 | 30.6147 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.5656 | 30.6148 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.5739 | 30.6148 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.5822 | 30.6149 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.5906 | 30.6149 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.5989 | 30.615 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.6072 | 30.6151 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.6155 | 30.6151 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.6239 | 30.6152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.6322 | 30.6152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.6405 | 30.6153 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.6489 | 30.6153 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.6572 | 30.6154 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.6655 | 30.6155 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.6738 | 30.6155 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.6822 | 30.6156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.6905 | 30.6156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.6988 | 30.6156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.7072 | 30.6156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.7155 | 30.6156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.7238 | 30.6156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.7321 | 30.6156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.7405 | 30.6156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.7488 | 30.6156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.7571 | 30.6156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.7655 | 30.6156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.7738 | 30.6155 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.7821 | 30.6155 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.7904 | 30.6155 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.7988 | 30.6154 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.8071 | 30.6153 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.8154 | 30.6152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.8238 | 30.615 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.8321 | 30.6148 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.8404 | 30.6146 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.8487 | 30.6144 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.8571 | 30.6142 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.8654 | 30.614 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.8737 | 30.6138 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.8821 | 30.6136 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.8904 | 30.6134 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.8987 | 30.6132 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.907 | 30.6131 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.9154 | 30.6129 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.9237 | 30.6127 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.932 | 30.6125 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.9404 | 30.6123 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.9487 | 30.6121 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.957 | 30.6119 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.9653 | 30.6117 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.9737 | 30.6115 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.982 | 30.6113 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.9903 | 30.6111 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 8.9987 | 30.6109 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.007 | 30.6107 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.0153 | 30.6105 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.0236 | 30.6124 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.032 | 30.6142 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.0403 | 30.6161 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.0486 | 30.6179 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.057 | 30.6198 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.0653 | 30.6217 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.0736 | 30.6235 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.0819 | 30.6254 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.0903 | 30.6272 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.0986 | 30.6291 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.1069 | 30.631 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.1153 | 30.6328 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.1236 | 30.6347 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.1319 | 30.6365 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.1402 | 30.6411 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.1486 | 30.6457 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.1569 | 30.6502 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.1652 | 30.6548 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.1736 | 30.6621 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.1819 | 30.6693 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.1902 | 30.6767 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.1985 | 30.684 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.2069 | 30.6913 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.2152 | 30.6987 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.2235 | 30.706 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.2319 | 30.7134 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.2402 | 30.7209 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.2485 | 30.7284 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.2568 | 30.7359 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.2652 | 30.7433 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.2735 | 30.7508 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.2818 | 30.7583 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.2902 | 30.7658 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.2985 | 30.7733 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.3068 | 30.7808 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.3151 | 30.7882 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.3235 | 30.7957 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.3318 | 30.8032 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.3401 | 30.8107 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.3485 | 30.8182 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.3568 | 30.8256 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.3651 | 30.8331 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.3734 | 30.8407 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.3818 | 30.8484 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.3901 | 30.856 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.3984 | 30.8636 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.4068 | 30.8712 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.4151 | 30.8789 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.4234 | 30.8865 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.4317 | 30.8941 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.4401 | 30.8997 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.4484 | 30.9052 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.4567 | 30.9108 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.4651 | 30.9164 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.4734 | 30.9219 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.4817 | 30.9275 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.49 | 30.9331 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.4984 | 30.9386 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.5067 | 30.9443 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.515 | 30.95 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.5233 | 30.9557 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.5317 | 30.9614 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.54 | 30.9671 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.5483 | 30.9727 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.5567 | 30.9757 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.565 | 30.9787 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.5733 | 30.9817 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.5816 | 30.9847 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.59 | 30.9849 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.5983 | 30.9852 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.6066 | 30.9854 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.615 | 30.9857 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.6233 | 30.9859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.6316 | 30.9862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.6399 | 30.9865 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.6483 | 30.9867 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.6566 | 30.9842 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.6649 | 30.9818 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.6733 | 30.9793 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.6816 | 30.9768 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.6899 | 30.9744 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.6982 | 30.9719 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.7066 | 30.9694 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.7149 | 30.9669 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.7232 | 30.9645 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.7316 | 30.962 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.7399 | 30.9595 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.7482 | 30.957 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.7565 | 30.9546 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.7649 | 30.9522 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.7732 | 30.9498 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.7815 | 30.9474 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.7899 | 30.9449 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.7982 | 30.9423 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.8065 | 30.9398 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.8148 | 30.9373 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.8232 | 30.9347 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.8315 | 30.9322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.8398 | 30.9297 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.8482 | 30.9271 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.8565 | 30.9246 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.8648 | 30.922 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.8731 | 30.9194 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.8815 | 30.9168 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.8898 | 30.9141 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.8981 | 30.9115 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.9065 | 30.9089 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.9148 | 30.9062 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.9231 | 30.9035 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.9314 | 30.9007 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.9398 | 30.898 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.9481 | 30.8952 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.9564 | 30.8925 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.9648 | 30.8897 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.9731 | 30.8869 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.9814 | 30.8841 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.9897 | 30.8813 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 9.9981 | 30.8785 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.0064 | 30.8757 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.0147 | 30.8729 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.0231 | 30.87 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.0314 | 30.8672 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.0397 | 30.8644 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.048 | 30.8616 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.0564 | 30.8589 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.0647 | 30.8562 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.073 | 30.859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.0814 | 30.8617 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.0897 | 30.8645 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.098 | 30.8673 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.1063 | 30.87 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.1147 | 30.8727 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.123 | 30.8754 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.1313 | 30.8781 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.1397 | 30.8809 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.148 | 30.8837 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.1563 | 30.8865 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.1646 | 30.8894 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.173 | 30.8921 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.1813 | 30.8948 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.1896 | 30.8977 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.198 | 30.9005 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.2063 | 30.9034 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.2146 | 30.9062 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.2229 | 30.9091 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.2313 | 30.9119 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.2396 | 30.9148 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.2479 | 30.9176 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.2562 | 30.9204 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.2646 | 30.9232 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.2729 | 30.926 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.2812 | 30.9288 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.2896 | 30.9317 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.2979 | 30.9346 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.3062 | 30.9375 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.3145 | 30.9404 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.3229 | 30.9432 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.3312 | 30.9459 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.3395 | 30.9487 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.3479 | 30.9515 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.3562 | 30.9552 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.3645 | 30.9588 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.3728 | 30.9624 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.3812 | 30.9659 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.3895 | 30.9697 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.3978 | 30.9734 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.4062 | 30.9771 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.4145 | 30.9809 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.4228 | 30.9846 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.4311 | 30.9883 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.4395 | 30.9921 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.4478 | 30.9958 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.4561 | 30.9996 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.4645 | 31.0033 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.4728 | 31.0068 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.4811 | 31.0104 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.4894 | 31.0112 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.4978 | 31.012 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.5061 | 31.0128 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.5144 | 31.0136 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.5227 | 31.0144 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.5311 | 31.0153 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.5394 | 31.0161 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.5477 | 31.0169 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.5561 | 31.0176 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.5644 | 31.0182 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.5727 | 31.0189 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.581 | 31.0196 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.5894 | 31.0153 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.5977 | 31.011 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.606 | 31.0066 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.6144 | 31.0022 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.6227 | 30.9978 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.631 | 30.9934 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.6393 | 30.9889 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.6477 | 30.9845 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.656 | 30.98 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.6643 | 30.9755 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.6726 | 30.9711 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.681 | 30.9666 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.6893 | 30.9622 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.6976 | 30.9578 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.706 | 30.9533 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.7143 | 30.9489 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.7226 | 30.9444 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.7309 | 30.94 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.7393 | 30.9356 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.7476 | 30.9312 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.7559 | 30.9269 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.7643 | 30.9225 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.7726 | 30.9173 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.7809 | 30.9121 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.7892 | 30.907 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.7976 | 30.9019 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.8059 | 30.8966 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.8142 | 30.8914 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.8225 | 30.886 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.8309 | 30.8806 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.8392 | 30.8752 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.8475 | 30.8698 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.8559 | 30.8644 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.8642 | 30.859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.8725 | 30.8536 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.8808 | 30.8482 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.8892 | 30.8429 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.8975 | 30.8376 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.9058 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.9142 | 30.827 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.9225 | 30.8217 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.9308 | 30.8164 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.9391 | 30.8111 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.9475 | 30.8058 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.9558 | 30.8006 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.9641 | 30.7953 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.9724 | 30.7901 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.9808 | 30.7848 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.9891 | 30.7796 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 10.9974 | 30.7743 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.0058 | 30.7741 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.0141 | 30.7738 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.0224 | 30.7735 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.0307 | 30.7733 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.0391 | 30.773 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.0474 | 30.7727 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.0557 | 30.7726 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.0641 | 30.7724 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.0724 | 30.7722 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.0807 | 30.772 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.089 | 30.7719 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.0974 | 30.7718 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.1057 | 30.7716 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.114 | 30.7714 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.1223 | 30.7712 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.1307 | 30.771 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.139 | 30.7709 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.1473 | 30.7707 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.1557 | 30.7705 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.164 | 30.7703 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.1723 | 30.7701 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.1806 | 30.77 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.189 | 30.7698 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.1973 | 30.7696 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.2056 | 30.7694 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.214 | 30.7692 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.2223 | 30.769 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.2306 | 30.7689 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.2389 | 30.7687 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.2473 | 30.7685 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.2556 | 30.7684 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.2639 | 30.7683 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.2722 | 30.7682 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.2806 | 30.7682 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.2889 | 30.7681 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.2972 | 30.768 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.3056 | 30.7659 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.3139 | 30.7638 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.3222 | 30.7608 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.3305 | 30.7578 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.3389 | 30.7548 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.3472 | 30.7518 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.3555 | 30.7488 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.3639 | 30.7459 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.3722 | 30.7429 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.3805 | 30.7399 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.3888 | 30.7369 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.3972 | 30.7339 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.4055 | 30.731 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.4138 | 30.728 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.4221 | 30.7251 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.4305 | 30.7222 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.4388 | 30.7192 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.4471 | 30.7162 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.4555 | 30.7132 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.4638 | 30.7102 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.4721 | 30.7072 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.4804 | 30.7041 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.4888 | 30.7011 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.4971 | 30.6981 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.5054 | 30.695 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.5138 | 30.6919 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.5221 | 30.689 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.5304 | 30.686 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.5387 | 30.683 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.5471 | 30.68 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.5554 | 30.6771 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.5637 | 30.6741 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.5721 | 30.6711 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.5804 | 30.6681 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.5887 | 30.665 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.597 | 30.6619 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.6054 | 30.6588 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.6137 | 30.6557 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.622 | 30.6527 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.6303 | 30.6496 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.6387 | 30.6466 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.647 | 30.6435 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.6553 | 30.6407 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.6637 | 30.6378 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.672 | 30.6349 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.6803 | 30.632 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.6886 | 30.629 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.697 | 30.626 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.7053 | 30.6231 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.7136 | 30.6201 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.722 | 30.6192 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.7303 | 30.6183 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.7386 | 30.6183 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.7469 | 30.6182 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.7553 | 30.6182 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.7636 | 30.6181 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.7719 | 30.6181 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.7803 | 30.6181 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.7886 | 30.618 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.7969 | 30.618 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.8052 | 30.6179 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.8136 | 30.6179 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.8219 | 30.6178 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.8302 | 30.6178 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.8386 | 30.6176 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.8469 | 30.6175 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.8552 | 30.6175 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.8635 | 30.6175 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.8719 | 30.6174 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.8802 | 30.6174 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.8885 | 30.6174 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.8968 | 30.6174 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.9052 | 30.6173 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.9135 | 30.6173 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.9218 | 30.6173 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.9302 | 30.6173 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.9385 | 30.6174 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.9468 | 30.6175 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.9551 | 30.6177 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.9635 | 30.6178 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.9718 | 30.6179 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.9801 | 30.6181 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.9885 | 30.6182 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 11.9968 | 30.6183 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.0051 | 30.6186 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.0134 | 30.6189 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.0218 | 30.6191 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.0301 | 30.6194 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.0384 | 30.6197 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.0468 | 30.6199 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.0551 | 30.622 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.0634 | 30.6241 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.0717 | 30.6323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.0801 | 30.6404 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.0884 | 30.6485 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.0967 | 30.6566 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.105 | 30.6648 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.1134 | 30.6729 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.1217 | 30.681 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.13 | 30.6891 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.1384 | 30.6973 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.1467 | 30.7054 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.155 | 30.7135 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.1633 | 30.7216 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.1717 | 30.7298 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.18 | 30.7379 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.1883 | 30.746 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.1967 | 30.7541 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.205 | 30.7622 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.2133 | 30.7704 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.2216 | 30.7785 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.23 | 30.7866 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.2383 | 30.7947 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.2466 | 30.8029 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.255 | 30.811 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.2633 | 30.8191 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.2716 | 30.8272 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.2799 | 30.8354 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.2883 | 30.8435 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.2966 | 30.8516 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.3049 | 30.8597 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.3133 | 30.8678 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.3216 | 30.876 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.3299 | 30.8841 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.3382 | 30.8922 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.3466 | 30.9003 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.3549 | 30.9083 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.3632 | 30.9163 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.3716 | 30.9243 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.3799 | 30.9322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.3882 | 30.9402 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.3965 | 30.9482 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.4049 | 30.9562 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.4132 | 30.9641 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.4215 | 30.9721 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.4299 | 30.98 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.4382 | 30.988 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.4465 | 30.9959 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.4548 | 31.0038 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.4632 | 31.0118 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.4715 | 31.0178 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.4798 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.4881 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.4965 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.5048 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.5131 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.5215 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.5298 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.5381 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.5464 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.5548 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.5631 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.5714 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.5798 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.5881 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.5964 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.6047 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.6131 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.6214 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.6297 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.6381 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.6464 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.6547 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.663 | 31.0239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.6714 | 31.0212 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.6797 | 31.0184 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.688 | 31.0157 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.6964 | 31.013 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.7047 | 31.0102 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.713 | 31.0075 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.7213 | 31.0047 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.7297 | 31.0019 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.738 | 30.9992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.7463 | 30.9964 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.7547 | 30.9937 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.763 | 30.9909 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.7713 | 30.9881 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.7796 | 30.9854 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.788 | 30.9826 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.7963 | 30.9799 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.8046 | 30.9771 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.813 | 30.9743 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.8213 | 30.9716 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.8296 | 30.9688 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.8379 | 30.9661 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.8463 | 30.9633 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.8546 | 30.9606 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.8629 | 30.9578 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.8712 | 30.955 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.8796 | 30.9523 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.8879 | 30.9495 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.8962 | 30.9468 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.9046 | 30.944 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.9129 | 30.9412 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.9212 | 30.9385 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.9295 | 30.9357 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.9379 | 30.933 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.9462 | 30.9302 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.9545 | 30.9274 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.9629 | 30.9247 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.9712 | 30.9219 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.9795 | 30.9192 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.9878 | 30.9164 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 12.9962 | 30.9137 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.0045 | 30.9109 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.0128 | 30.9081 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.0212 | 30.9054 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.0295 | 30.9026 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.0378 | 30.8999 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.0461 | 30.8971 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.0545 | 30.8943 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.0628 | 30.8916 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.0711 | 30.8888 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.0794 | 30.8861 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.0878 | 30.886 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.0961 | 30.886 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.1044 | 30.886 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.1128 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.1211 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.1294 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.1377 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.1461 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.1544 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.1627 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.1711 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.1794 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.1877 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.196 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.2044 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.2127 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.221 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.2294 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.2377 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.246 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.2543 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.2627 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.271 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.2793 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.2877 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.296 | 30.8859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.3043 | 30.8887 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.3126 | 30.8914 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.321 | 30.894 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.3293 | 30.8966 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.3376 | 30.8993 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.346 | 30.9019 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.3543 | 30.9045 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.3626 | 30.9071 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.3709 | 30.9097 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.3793 | 30.9123 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.3876 | 30.915 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.3959 | 30.9176 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.4043 | 30.9202 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.4126 | 30.9228 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.4209 | 30.9254 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.4292 | 30.928 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.4376 | 30.9307 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.4459 | 30.9333 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.4542 | 30.9358 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.4625 | 30.9383 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.4709 | 30.9408 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.4792 | 30.9433 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.4875 | 30.9458 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.4959 | 30.9482 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.5042 | 30.9507 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.5125 | 30.9532 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.5208 | 30.9557 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.5292 | 30.9582 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.5375 | 30.9607 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.5458 | 30.9632 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.5542 | 30.9657 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.5625 | 30.9682 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.5708 | 30.9707 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.5791 | 30.9732 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.5875 | 30.9757 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.5958 | 30.9782 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.6041 | 30.9807 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.6125 | 30.9832 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.6208 | 30.9857 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.6291 | 30.9882 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.6374 | 30.9907 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.6458 | 30.9932 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.6541 | 30.9957 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.6624 | 30.9982 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.6708 | 31.0007 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.6791 | 31.0032 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.6874 | 31.003 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.6957 | 31.0028 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.7041 | 31.0026 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.7124 | 31.0024 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.7207 | 30.9994 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.729 | 30.9965 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.7374 | 30.9937 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.7457 | 30.9909 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.754 | 30.9881 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.7624 | 30.9852 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.7707 | 30.9824 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.779 | 30.9796 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.7873 | 30.9749 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.7957 | 30.9702 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.804 | 30.9656 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.8123 | 30.9611 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.8207 | 30.9559 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.829 | 30.9508 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.8373 | 30.9456 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.8456 | 30.9405 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.854 | 30.9354 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.8623 | 30.9303 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.8706 | 30.9253 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.879 | 30.9203 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.8873 | 30.9155 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.8956 | 30.9106 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.9039 | 30.9058 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.9123 | 30.901 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.9206 | 30.8961 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.9289 | 30.8913 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.9373 | 30.8865 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.9456 | 30.8816 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.9539 | 30.8768 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.9622 | 30.872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.9706 | 30.8671 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.9789 | 30.8623 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.9872 | 30.8575 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 13.9956 | 30.8527 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.0039 | 30.8478 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.0122 | 30.843 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.0205 | 30.838 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.0289 | 30.8331 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.0372 | 30.8281 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.0455 | 30.8232 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.0539 | 30.8181 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.0622 | 30.813 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.0705 | 30.808 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.0788 | 30.8029 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.0872 | 30.7978 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.0955 | 30.7928 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.1038 | 30.7904 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.1122 | 30.788 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.1205 | 30.7856 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.1288 | 30.7833 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.1371 | 30.7809 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.1455 | 30.7786 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.1538 | 30.7743 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.1621 | 30.77 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.1705 | 30.7656 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.1788 | 30.7613 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.1871 | 30.757 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.1954 | 30.7527 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.2038 | 30.7503 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.2121 | 30.7479 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.2204 | 30.7454 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.2288 | 30.7428 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.2371 | 30.7409 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.2454 | 30.739 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.2537 | 30.737 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.2621 | 30.7351 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.2704 | 30.7331 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.2787 | 30.7311 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.2871 | 30.729 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.2954 | 30.7269 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.3037 | 30.7266 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.312 | 30.7262 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.3204 | 30.7258 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.3287 | 30.7253 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.337 | 30.7248 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.3454 | 30.7244 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.3537 | 30.7239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.362 | 30.7234 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.3703 | 30.723 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.3787 | 30.7225 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.387 | 30.722 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.3953 | 30.7216 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.4037 | 30.7211 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.412 | 30.7207 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.4203 | 30.7202 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.4286 | 30.7197 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.437 | 30.7195 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.4453 | 30.7192 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.4536 | 30.719 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.462 | 30.7188 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.4703 | 30.7187 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.4786 | 30.7187 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.4869 | 30.7185 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.4953 | 30.7183 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.5036 | 30.7181 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.5119 | 30.7179 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.5203 | 30.7215 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.5286 | 30.7252 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.5369 | 30.7288 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.5452 | 30.7325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.5536 | 30.7361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.5619 | 30.7397 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.5702 | 30.7453 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.5786 | 30.7509 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.5869 | 30.7565 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.5952 | 30.7622 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.6035 | 30.7678 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.6119 | 30.7734 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.6202 | 30.7789 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.6285 | 30.7845 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.6369 | 30.79 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.6452 | 30.7956 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.6535 | 30.8011 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.6618 | 30.8067 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.6702 | 30.8122 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.6785 | 30.8178 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.6868 | 30.8233 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.6952 | 30.8289 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.7035 | 30.8345 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.7118 | 30.8401 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.7201 | 30.8438 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.7285 | 30.8475 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.7368 | 30.8513 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.7451 | 30.8552 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.7535 | 30.859 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.7618 | 30.8628 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.7701 | 30.8666 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.7784 | 30.8705 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.7868 | 30.8743 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.7951 | 30.8781 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.8034 | 30.8819 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.8118 | 30.8857 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.8201 | 30.8896 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.8284 | 30.8934 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.8367 | 30.8972 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.8451 | 30.901 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.8534 | 30.9048 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.8617 | 30.9085 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.8701 | 30.9122 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.8784 | 30.9159 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.8867 | 30.9195 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.8951 | 30.9232 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.9034 | 30.927 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.9117 | 30.9308 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.92 | 30.9346 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.9284 | 30.9384 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.9367 | 30.9417 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.945 | 30.945 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.9534 | 30.9483 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.9617 | 30.9516 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.97 | 30.9549 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.9783 | 30.9582 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.9867 | 30.9616 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 14.995 | 30.9649 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.0033 | 30.9682 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.0117 | 30.9715 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.02 | 30.9748 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.0283 | 30.9781 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.0366 | 30.9814 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.045 | 30.9847 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.0533 | 30.988 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.0616 | 30.9913 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.07 | 30.9947 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.0783 | 30.998 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.0866 | 31.0013 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.0949 | 31.0046 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.1033 | 31.0079 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.1116 | 31.0112 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.1199 | 31.0146 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.1283 | 31.0179 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.1366 | 31.0213 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.1449 | 31.0246 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.1532 | 31.028 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.1616 | 31.0314 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.1699 | 31.0347 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.1782 | 31.0381 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.1866 | 31.0415 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.1949 | 31.0448 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.2032 | 31.0482 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.2115 | 31.0516 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.2199 | 31.0549 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.2282 | 31.0583 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.2365 | 31.0616 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.2449 | 31.065 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.2532 | 31.0684 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.2615 | 31.0717 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.2698 | 31.0724 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.2782 | 31.073 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.2865 | 31.0737 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.2948 | 31.0743 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.3032 | 31.075 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.3115 | 31.0756 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.3198 | 31.0763 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.3282 | 31.0769 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.3365 | 31.0755 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.3448 | 31.0741 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.3531 | 31.0693 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.3615 | 31.0646 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.3698 | 31.0598 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.3781 | 31.055 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.3865 | 31.0503 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.3948 | 31.0456 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.4031 | 31.0409 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.4114 | 31.0362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.4198 | 31.0314 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.4281 | 31.0266 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.4364 | 31.0218 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.4448 | 31.017 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.4531 | 31.0122 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.4614 | 31.0073 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.4697 | 31.0025 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.4781 | 30.9977 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.4864 | 30.9929 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.4947 | 30.9881 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.5031 | 30.9833 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.5114 | 30.9785 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.5197 | 30.9737 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.528 | 30.9689 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.5364 | 30.964 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.5447 | 30.9591 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.553 | 30.9542 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.5614 | 30.9493 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.5697 | 30.9444 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.578 | 30.9395 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.5863 | 30.9346 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.5947 | 30.9297 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.603 | 30.9248 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.6113 | 30.9199 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.6197 | 30.9149 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.628 | 30.9098 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.6363 | 30.9048 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.6446 | 30.8998 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.653 | 30.8948 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.6613 | 30.8898 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.6696 | 30.8849 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.678 | 30.88 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.6863 | 30.8778 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.6946 | 30.8757 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.7029 | 30.8735 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.7113 | 30.8713 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.7196 | 30.8691 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.7279 | 30.8669 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.7363 | 30.8647 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.7446 | 30.8625 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.7529 | 30.8624 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.7613 | 30.8622 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.7696 | 30.8621 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.7779 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.7862 | 30.8618 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.7946 | 30.8617 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.8029 | 30.8615 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.8112 | 30.8614 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.8196 | 30.8605 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.8279 | 30.8595 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.8362 | 30.8586 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.8445 | 30.8577 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.8529 | 30.857 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.8612 | 30.8563 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.8695 | 30.8556 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.8779 | 30.8549 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.8862 | 30.8542 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.8945 | 30.8535 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.9028 | 30.8527 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.9112 | 30.8519 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.9195 | 30.8511 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.9278 | 30.8503 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.9362 | 30.8495 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.9445 | 30.8487 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.9528 | 30.8481 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.9612 | 30.8475 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.9695 | 30.8469 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.9778 | 30.8462 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.9861 | 30.8456 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 15.9945 | 30.845 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.0028 | 30.8444 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.0111 | 30.8438 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.0195 | 30.8432 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.0278 | 30.8426 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.0361 | 30.8421 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.0444 | 30.8416 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.0528 | 30.8411 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.0611 | 30.8406 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.0694 | 30.8401 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.0778 | 30.8397 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.0861 | 30.8392 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.0944 | 30.8386 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.1027 | 30.8382 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.1111 | 30.8378 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.1194 | 30.8373 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.1277 | 30.8369 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.1361 | 30.8365 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.1444 | 30.836 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.1527 | 30.8336 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.1611 | 30.8311 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.1694 | 30.8287 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.1777 | 30.8262 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.186 | 30.8237 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.1944 | 30.8213 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.2027 | 30.8189 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.211 | 30.8165 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.2194 | 30.8141 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.2277 | 30.8116 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.236 | 30.81 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.2443 | 30.8083 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.2527 | 30.8067 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.261 | 30.8052 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.2693 | 30.8034 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.2777 | 30.8016 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.286 | 30.7998 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.2943 | 30.7979 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.3027 | 30.796 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.311 | 30.7941 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.3193 | 30.7923 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.3276 | 30.7906 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.336 | 30.7888 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.3443 | 30.7869 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.3526 | 30.7851 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.361 | 30.7833 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.3693 | 30.7813 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.3776 | 30.7794 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.3859 | 30.7775 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.3943 | 30.7756 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.4026 | 30.7736 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.4109 | 30.7717 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.4193 | 30.7698 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.4276 | 30.7678 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.4359 | 30.7659 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.4443 | 30.764 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.4526 | 30.762 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.4609 | 30.7601 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.4692 | 30.7582 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.4776 | 30.7563 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.4859 | 30.7543 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.4942 | 30.7523 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.5026 | 30.7503 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.5109 | 30.7483 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.5192 | 30.7462 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.5275 | 30.7441 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.5359 | 30.742 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.5442 | 30.7399 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.5525 | 30.7378 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.5609 | 30.7357 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.5692 | 30.7356 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.5775 | 30.7355 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.5859 | 30.7355 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.5942 | 30.7354 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.6025 | 30.7353 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.6108 | 30.7352 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.6192 | 30.7371 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.6275 | 30.739 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.6358 | 30.7408 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.6442 | 30.7427 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.6525 | 30.7446 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.6608 | 30.7464 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.6691 | 30.7483 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.6775 | 30.7502 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.6858 | 30.7521 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.6941 | 30.7539 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.7025 | 30.7559 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.7108 | 30.7579 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.7191 | 30.7598 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.7275 | 30.7618 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.7358 | 30.7638 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.7441 | 30.7657 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.7524 | 30.7676 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.7608 | 30.7695 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.7691 | 30.7715 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.7774 | 30.7734 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.7858 | 30.7753 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.7941 | 30.7772 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.8024 | 30.7791 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.8107 | 30.781 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.8191 | 30.7829 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.8274 | 30.7848 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.8357 | 30.7894 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.8441 | 30.7941 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.8524 | 30.7987 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.8607 | 30.8033 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.8691 | 30.8079 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.8774 | 30.8126 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.8857 | 30.8172 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.894 | 30.8218 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.9024 | 30.8272 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.9107 | 30.8327 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.919 | 30.8381 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.9274 | 30.8436 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.9357 | 30.849 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.944 | 30.8545 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.9524 | 30.8599 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.9607 | 30.8654 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.969 | 30.8708 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.9773 | 30.8763 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.9857 | 30.8817 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 16.994 | 30.8872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.0023 | 30.8926 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.0107 | 30.8981 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.019 | 30.9035 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.0273 | 30.909 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.0356 | 30.9124 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.044 | 30.9158 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.0523 | 30.9193 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.0606 | 30.9227 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.069 | 30.9261 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.0773 | 30.9296 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.0856 | 30.933 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.094 | 30.9364 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.1023 | 30.9399 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.1106 | 30.9433 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.1189 | 30.9467 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.1273 | 30.9502 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.1356 | 30.9501 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.1439 | 30.9501 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.1523 | 30.95 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.1606 | 30.95 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.1689 | 30.95 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.1772 | 30.9501 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.1856 | 30.9502 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.1939 | 30.9502 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.2022 | 30.9503 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.2106 | 30.9504 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.2189 | 30.9504 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.2272 | 30.9505 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.2356 | 30.9506 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.2439 | 30.9506 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.2522 | 30.948 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.2605 | 30.9453 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.2689 | 30.9427 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.2772 | 30.9401 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.2855 | 30.9374 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.2939 | 30.9348 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.3022 | 30.9321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.3105 | 30.9295 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.3189 | 30.926 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.3272 | 30.9225 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.3355 | 30.919 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.3438 | 30.9156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.3522 | 30.9121 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.3605 | 30.9086 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.3688 | 30.9051 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.3772 | 30.9017 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.3855 | 30.8982 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.3938 | 30.8947 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.4021 | 30.8913 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.4105 | 30.8878 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.4188 | 30.8843 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.4271 | 30.8808 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.4355 | 30.8774 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.4438 | 30.8739 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.4521 | 30.8704 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.4605 | 30.8669 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.4688 | 30.8635 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.4771 | 30.86 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.4854 | 30.8565 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.4938 | 30.853 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.5021 | 30.8496 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.5104 | 30.8461 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.5188 | 30.8426 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.5271 | 30.8391 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.5354 | 30.8357 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.5438 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.5521 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.5604 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.5687 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.5771 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.5854 | 30.832 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.5937 | 30.8319 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.6021 | 30.8319 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.6104 | 30.8318 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.6187 | 30.8317 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.6271 | 30.8317 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.6354 | 30.8316 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.6437 | 30.8315 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.652 | 30.8316 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.6604 | 30.8316 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.6687 | 30.8317 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.677 | 30.8317 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.6854 | 30.8318 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.6937 | 30.8318 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.702 | 30.8318 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.7103 | 30.8319 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.7187 | 30.8319 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.727 | 30.832 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.7353 | 30.832 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.7437 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.752 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.7603 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.7687 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.777 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.7853 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.7936 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.802 | 30.8324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.8103 | 30.8324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.8186 | 30.8325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.827 | 30.8325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.8353 | 30.8325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.8436 | 30.8326 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.8519 | 30.8324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.8603 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.8686 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.8769 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.8853 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.8936 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.9019 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.9103 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.9186 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.9269 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.9352 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.9436 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.9519 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.9602 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.9686 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.9769 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.9852 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 17.9936 | 30.8324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.0019 | 30.8325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.0102 | 30.8325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.0185 | 30.8326 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.0269 | 30.8327 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.0352 | 30.8327 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.0435 | 30.8328 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.0519 | 30.8329 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.0602 | 30.8329 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.0685 | 30.8329 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.0768 | 30.8328 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.0852 | 30.8328 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.0935 | 30.8327 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.1018 | 30.8327 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.1102 | 30.8327 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.1185 | 30.8326 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.1268 | 30.8326 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.1352 | 30.8325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.1435 | 30.8325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.1518 | 30.8324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.1601 | 30.8324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.1685 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.1768 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.1851 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.1935 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.2018 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.2101 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.2184 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.2268 | 30.832 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.2351 | 30.832 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.2434 | 30.8319 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.2518 | 30.8319 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.2601 | 30.8319 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.2684 | 30.832 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.2768 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.2851 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.2934 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.3017 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.3101 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.3184 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.3267 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.3351 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.3434 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.3517 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.3601 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.3684 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.3767 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.385 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.3934 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.4017 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.41 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.4184 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.4267 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.435 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.4433 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.4517 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.46 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.4683 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.4767 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.485 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.4933 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.5017 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.51 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.5183 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.5266 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.535 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.5433 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.5516 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.56 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.5683 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.5766 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.5849 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.5933 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.6016 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.6099 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.6183 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.6266 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.6349 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.6433 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.6516 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.6599 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.6682 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.6766 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.6849 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.6932 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.7016 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.7099 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.7182 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.7265 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.7349 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.7432 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.7515 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.7599 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.7682 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.7765 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.7849 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.7932 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.8015 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.8098 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.8182 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.8265 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.8348 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.8432 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.8515 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.8598 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.8682 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.8765 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.8848 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.8931 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.9015 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.9098 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.9181 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.9265 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.9348 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.9431 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.9514 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.9598 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.9681 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.9764 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.9848 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 18.9931 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.0014 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.0097 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.0181 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.0264 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.0347 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.0431 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.0514 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.0597 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.0681 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.0764 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.0847 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.093 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.1014 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.1097 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.118 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.1264 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.1347 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.143 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.1513 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.1597 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.168 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.1763 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.1847 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.193 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.2013 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.2097 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.218 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.2263 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.2346 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.243 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.2513 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.2596 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.268 | 30.8301 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.2763 | 30.8281 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.2846 | 30.8261 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.2929 | 30.824 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.3013 | 30.822 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.3096 | 30.82 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.3179 | 30.818 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.3263 | 30.816 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.3346 | 30.8139 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.3429 | 30.8119 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.3513 | 30.8099 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.3596 | 30.8079 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.3679 | 30.8057 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.3762 | 30.8036 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.3846 | 30.8015 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.3929 | 30.7994 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.4012 | 30.7972 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.4096 | 30.7951 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.4179 | 30.793 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.4262 | 30.7909 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.4346 | 30.7887 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.4429 | 30.7866 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.4512 | 30.7844 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.4595 | 30.7822 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.4679 | 30.78 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.4762 | 30.7778 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.4845 | 30.7757 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.4929 | 30.7735 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.5012 | 30.7713 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.5095 | 30.7691 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.5178 | 30.7669 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.5262 | 30.7647 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.5345 | 30.7625 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.5428 | 30.7603 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.5512 | 30.7581 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.5595 | 30.7559 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.5678 | 30.7537 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.5762 | 30.7516 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.5845 | 30.7494 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.5928 | 30.7472 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.6011 | 30.745 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.6095 | 30.7428 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.6178 | 30.7406 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.6261 | 30.7384 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.6345 | 30.7382 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.6428 | 30.7381 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.6511 | 30.7379 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.6594 | 30.7377 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.6678 | 30.7376 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.6761 | 30.7374 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.6844 | 30.7392 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.6928 | 30.7411 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.7011 | 30.7429 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.7094 | 30.7448 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.7178 | 30.7466 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.7261 | 30.7485 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.7344 | 30.7511 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.7427 | 30.7537 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.7511 | 30.7564 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.7594 | 30.759 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.7677 | 30.7616 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.7761 | 30.7642 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.7844 | 30.767 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.7927 | 30.7698 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.801 | 30.7726 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.8094 | 30.7754 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.8177 | 30.7782 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.826 | 30.781 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.8344 | 30.7837 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.8427 | 30.7865 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.851 | 30.7921 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.8593 | 30.7977 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.8677 | 30.8034 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.876 | 30.809 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.8843 | 30.8147 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.8927 | 30.8203 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.901 | 30.826 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.9093 | 30.8316 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.9177 | 30.8373 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.926 | 30.843 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.9343 | 30.8486 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.9426 | 30.8543 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.951 | 30.8599 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.9593 | 30.8656 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.9676 | 30.8712 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.976 | 30.8769 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.9843 | 30.8825 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 19.9926 | 30.8882 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.0009 | 30.8939 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.0093 | 30.8995 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.0176 | 30.9052 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.0259 | 30.9108 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.0343 | 30.9165 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.0426 | 30.9221 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.0509 | 30.9258 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.0593 | 30.9294 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.0676 | 30.933 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.0759 | 30.9367 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.0842 | 30.9403 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.0926 | 30.9439 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.1009 | 30.9476 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.1092 | 30.9512 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.1176 | 30.9548 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.1259 | 30.9585 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.1342 | 30.9621 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.1425 | 30.9657 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.1509 | 30.9659 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.1592 | 30.966 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.1675 | 30.9662 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.1759 | 30.9663 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.1842 | 30.9665 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.1925 | 30.9666 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.2009 | 30.9667 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.2092 | 30.9668 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.2175 | 30.9669 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.2258 | 30.967 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.2342 | 30.9671 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.2425 | 30.9672 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.2508 | 30.9672 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.2592 | 30.9673 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.2675 | 30.9646 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.2758 | 30.9619 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.2841 | 30.9592 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.2925 | 30.9565 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.3008 | 30.9538 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.3091 | 30.9511 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.3175 | 30.9483 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.3258 | 30.9456 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.3341 | 30.9429 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.3424 | 30.9402 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.3508 | 30.9375 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.3591 | 30.9348 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.3674 | 30.9321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.3758 | 30.9293 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.3841 | 30.9266 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.3924 | 30.9239 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.4008 | 30.9212 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.4091 | 30.9185 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.4174 | 30.9158 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.4257 | 30.9131 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.4341 | 30.9096 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.4424 | 30.9061 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.4507 | 30.9026 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.4591 | 30.8991 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.4674 | 30.8957 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.4757 | 30.8923 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.4841 | 30.8889 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.4924 | 30.8855 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.5007 | 30.8822 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.509 | 30.8788 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.5174 | 30.8754 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.5257 | 30.872 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.534 | 30.8686 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.5424 | 30.8652 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.5507 | 30.8618 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.559 | 30.8585 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.5673 | 30.8578 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.5757 | 30.8571 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.584 | 30.8564 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.5923 | 30.8558 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.6007 | 30.8551 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.609 | 30.8544 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.6173 | 30.8538 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.6257 | 30.8531 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.634 | 30.8525 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.6423 | 30.852 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.6506 | 30.8514 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.659 | 30.8508 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.6673 | 30.8503 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.6756 | 30.8497 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.684 | 30.8491 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.6923 | 30.8486 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.7006 | 30.848 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.7089 | 30.8475 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.7173 | 30.8469 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.7256 | 30.8463 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.7339 | 30.8458 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.7423 | 30.8452 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.7506 | 30.8446 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.7589 | 30.8441 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.7672 | 30.8435 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.7756 | 30.8429 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.7839 | 30.8423 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.7922 | 30.8417 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.8006 | 30.8411 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.8089 | 30.8404 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.8172 | 30.8398 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.8256 | 30.8392 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.8339 | 30.8385 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.8422 | 30.8379 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.8505 | 30.8381 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.8589 | 30.8382 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.8672 | 30.8383 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.8755 | 30.8383 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.8839 | 30.8382 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.8922 | 30.8382 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.9005 | 30.8381 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.9088 | 30.8381 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.9172 | 30.838 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.9255 | 30.8379 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.9338 | 30.8379 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.9422 | 30.8378 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.9505 | 30.8378 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.9588 | 30.8377 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.9672 | 30.8376 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.9755 | 30.8376 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.9838 | 30.8375 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 20.9921 | 30.8374 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.0005 | 30.8373 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.0088 | 30.8372 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.0171 | 30.8371 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.0255 | 30.8369 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.0338 | 30.8368 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.0421 | 30.8367 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.0504 | 30.8364 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.0588 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.0671 | 30.836 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.0754 | 30.8357 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.0838 | 30.8355 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.0921 | 30.8352 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.1004 | 30.835 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.1087 | 30.8348 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.1171 | 30.8345 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.1254 | 30.8343 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.1337 | 30.834 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.1421 | 30.8338 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.1504 | 30.8336 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.1587 | 30.8333 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.167 | 30.8331 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.1754 | 30.8328 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.1837 | 30.8326 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.192 | 30.8324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.2004 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.2087 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.217 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.2254 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.2337 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.242 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.2503 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.2587 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.267 | 30.832 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.2753 | 30.832 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.2837 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.292 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.3003 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.3086 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.317 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.3253 | 30.8324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.3336 | 30.8325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.342 | 30.8325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.3503 | 30.8326 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.3586 | 30.8327 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.3669 | 30.8327 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.3753 | 30.8328 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.3836 | 30.8329 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.3919 | 30.8329 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.4003 | 30.833 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.4086 | 30.8331 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.4169 | 30.8333 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.4253 | 30.8336 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.4336 | 30.8338 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.4419 | 30.8341 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.4502 | 30.8343 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.4586 | 30.8346 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.4669 | 30.8348 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.4752 | 30.835 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.4836 | 30.8353 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.4919 | 30.8355 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.5002 | 30.8358 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.5085 | 30.836 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.5169 | 30.8363 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.5252 | 30.8365 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.5335 | 30.8369 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.5419 | 30.8372 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.5502 | 30.8376 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.5585 | 30.8379 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.5668 | 30.8383 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.5752 | 30.8386 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.5835 | 30.839 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.5918 | 30.8393 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.6002 | 30.8397 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.6085 | 30.84 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.6168 | 30.8402 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.6251 | 30.8404 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.6335 | 30.8405 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.6418 | 30.8407 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.6501 | 30.8408 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.6585 | 30.8409 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.6668 | 30.841 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.6751 | 30.8411 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.6835 | 30.8411 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.6918 | 30.8412 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.7001 | 30.8412 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.7084 | 30.8411 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.7168 | 30.8411 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.7251 | 30.8411 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.7334 | 30.841 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.7417 | 30.841 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.7501 | 30.841 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.7584 | 30.841 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.7667 | 30.8409 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.7751 | 30.8409 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.7834 | 30.8409 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.7917 | 30.8409 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.8001 | 30.8408 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.8084 | 30.8408 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.8167 | 30.8409 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.825 | 30.841 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.8334 | 30.841 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.8417 | 30.8409 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.85 | 30.8408 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.8584 | 30.8407 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.8667 | 30.8407 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.875 | 30.8406 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.8833 | 30.8405 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.8917 | 30.8404 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.9 | 30.8403 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.9083 | 30.8402 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.9167 | 30.8401 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.925 | 30.84 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.9333 | 30.8399 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.9416 | 30.8398 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.95 | 30.8396 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.9583 | 30.8394 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.9666 | 30.8392 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.975 | 30.839 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.9833 | 30.8389 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 21.9916 | 30.8387 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22 | 30.8384 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.0083 | 30.8381 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.0166 | 30.8358 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.0249 | 30.8336 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.0333 | 30.8315 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.0416 | 30.8294 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.0499 | 30.8274 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.0582 | 30.8254 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.0666 | 30.8233 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.0749 | 30.8213 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.0832 | 30.8193 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.0916 | 30.8172 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.0999 | 30.8152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.1082 | 30.8132 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.1166 | 30.8112 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.1249 | 30.8093 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.1332 | 30.8074 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.1415 | 30.8054 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.1499 | 30.8035 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.1582 | 30.8015 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.1665 | 30.8004 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.1748 | 30.7993 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.1832 | 30.7982 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.1915 | 30.7972 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.1998 | 30.7962 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.2082 | 30.7952 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.2165 | 30.7941 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.2248 | 30.7931 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.2332 | 30.792 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.2415 | 30.7909 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.2498 | 30.7897 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.2581 | 30.7885 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.2665 | 30.7873 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.2748 | 30.7862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.2831 | 30.7851 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.2915 | 30.7839 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.2998 | 30.7828 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.3081 | 30.7817 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.3164 | 30.7805 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.3248 | 30.7794 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.3331 | 30.7783 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.3414 | 30.7771 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.3498 | 30.776 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.3581 | 30.7749 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.3664 | 30.7737 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.3747 | 30.7726 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.3831 | 30.7715 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.3914 | 30.7703 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.3997 | 30.7692 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.4081 | 30.7681 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.4164 | 30.7671 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.4247 | 30.766 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.433 | 30.7669 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.4414 | 30.7678 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.4497 | 30.7707 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.458 | 30.7735 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.4664 | 30.7763 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.4747 | 30.7792 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.483 | 30.782 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.4913 | 30.7849 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.4997 | 30.7878 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.508 | 30.7907 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.5163 | 30.7936 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.5247 | 30.7965 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.533 | 30.7994 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.5413 | 30.8023 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.5496 | 30.8052 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.558 | 30.8081 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.5663 | 30.811 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.5746 | 30.8139 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.583 | 30.816 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.5913 | 30.8181 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.5996 | 30.8201 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.6079 | 30.8221 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.6163 | 30.8241 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.6246 | 30.8261 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.6329 | 30.8281 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.6413 | 30.8301 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.6496 | 30.832 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.6579 | 30.834 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.6662 | 30.8361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.6746 | 30.8381 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.6829 | 30.8402 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.6912 | 30.8422 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.6996 | 30.8437 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.7079 | 30.8451 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.7162 | 30.8465 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.7245 | 30.8479 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.7329 | 30.8493 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.7412 | 30.8508 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.7495 | 30.8522 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.7578 | 30.8536 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.7662 | 30.855 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.7745 | 30.8564 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.7828 | 30.8579 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.7912 | 30.8593 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.7995 | 30.858 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.8078 | 30.8567 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.8162 | 30.8554 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.8245 | 30.8541 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.8328 | 30.8528 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.8411 | 30.8516 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.8495 | 30.8503 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.8578 | 30.8491 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.8661 | 30.8457 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.8744 | 30.8424 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.8828 | 30.8391 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.8911 | 30.8358 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.8994 | 30.8325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.9078 | 30.8292 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.9161 | 30.8258 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.9244 | 30.8224 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.9328 | 30.8189 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.9411 | 30.8155 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.9494 | 30.8121 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.9577 | 30.8087 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.9661 | 30.8052 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.9744 | 30.8018 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.9827 | 30.7984 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.991 | 30.795 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 22.9994 | 30.7915 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.0077 | 30.7881 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.016 | 30.7847 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.0244 | 30.7813 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.0327 | 30.7779 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.041 | 30.7746 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.0494 | 30.7712 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.0577 | 30.7678 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.066 | 30.7645 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.0743 | 30.7611 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.0827 | 30.7577 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.091 | 30.7544 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.0993 | 30.751 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.1076 | 30.7476 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.116 | 30.7449 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.1243 | 30.7422 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.1326 | 30.7395 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.141 | 30.7367 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.1493 | 30.734 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.1576 | 30.7313 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.166 | 30.7285 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.1743 | 30.7258 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.1826 | 30.7231 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.1909 | 30.7204 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.1993 | 30.7176 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.2076 | 30.7149 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.2159 | 30.7149 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.2242 | 30.7149 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.2326 | 30.7148 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.2409 | 30.7148 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.2492 | 30.7149 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.2576 | 30.7149 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.2659 | 30.715 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.2742 | 30.715 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.2826 | 30.7151 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.2909 | 30.7151 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.2992 | 30.7152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.3075 | 30.7152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.3159 | 30.7152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.3242 | 30.7153 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.3325 | 30.7153 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.3408 | 30.7154 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.3492 | 30.7154 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.3575 | 30.7155 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.3658 | 30.7155 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.3742 | 30.7156 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.3825 | 30.7157 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.3908 | 30.7158 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.3992 | 30.7159 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.4075 | 30.716 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.4158 | 30.7161 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.4241 | 30.7163 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.4325 | 30.7164 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.4408 | 30.7165 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.4491 | 30.7165 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.4575 | 30.7166 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.4658 | 30.7167 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.4741 | 30.7167 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.4824 | 30.7168 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.4908 | 30.7168 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.4991 | 30.7169 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.5074 | 30.7169 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.5158 | 30.717 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.5241 | 30.7171 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.5324 | 30.7171 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.5407 | 30.7172 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.5491 | 30.7172 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.5574 | 30.7173 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.5657 | 30.7173 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.5741 | 30.7174 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.5824 | 30.7174 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.5907 | 30.7175 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.599 | 30.7154 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.6074 | 30.7133 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.6157 | 30.7112 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.624 | 30.7091 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.6324 | 30.707 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.6407 | 30.7049 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.649 | 30.7028 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.6573 | 30.7007 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.6657 | 30.6986 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.674 | 30.6964 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.6823 | 30.6943 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.6907 | 30.6922 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.699 | 30.69 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.7073 | 30.6879 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.7156 | 30.6884 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.724 | 30.689 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.7323 | 30.6896 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.7406 | 30.6902 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.749 | 30.6908 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.7573 | 30.6915 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.7656 | 30.6922 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.7739 | 30.6929 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.7823 | 30.6975 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.7906 | 30.7022 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.7989 | 30.7067 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.8073 | 30.7113 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.8156 | 30.7159 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.8239 | 30.7205 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.8322 | 30.725 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.8406 | 30.7296 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.8489 | 30.7342 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.8572 | 30.7388 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.8656 | 30.7434 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.8739 | 30.7479 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.8822 | 30.7525 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.8905 | 30.7571 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.8989 | 30.7617 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.9072 | 30.7662 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.9155 | 30.7708 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.9239 | 30.7754 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.9322 | 30.78 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.9405 | 30.7845 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.9488 | 30.7925 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.9572 | 30.8004 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.9655 | 30.8084 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.9738 | 30.8163 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.9822 | 30.8243 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.9905 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 23.9988 | 30.8402 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.0072 | 30.8482 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.0155 | 30.8583 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.0238 | 30.8684 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.0321 | 30.8785 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.0405 | 30.8886 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.0488 | 30.8987 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.0571 | 30.9088 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.0655 | 30.9189 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.0738 | 30.929 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.0821 | 30.9391 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.0904 | 30.9491 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.0988 | 30.9591 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.1071 | 30.9691 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.1154 | 30.9791 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.1238 | 30.9891 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.1321 | 30.9964 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.1404 | 31.0037 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.1487 | 31.0109 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.1571 | 31.0182 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.1654 | 31.0255 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.1737 | 31.0328 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.1821 | 31.0401 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.1904 | 31.0474 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.1987 | 31.048 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.207 | 31.0486 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.2154 | 31.0492 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.2237 | 31.0498 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.232 | 31.0504 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.2404 | 31.0509 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.2487 | 31.0515 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.257 | 31.0521 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.2653 | 31.0526 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.2737 | 31.0531 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.282 | 31.0535 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.2903 | 31.054 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.2987 | 31.0543 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.307 | 31.0547 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.3153 | 31.055 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.3237 | 31.0553 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.332 | 31.0557 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.3403 | 31.056 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.3486 | 31.0564 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.357 | 31.0567 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.3653 | 31.0537 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.3736 | 31.0506 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.382 | 31.0476 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.3903 | 31.0446 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.3986 | 31.0415 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.4069 | 31.0385 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.4153 | 31.0334 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.4236 | 31.0284 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.4319 | 31.0233 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.4403 | 31.0182 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.4486 | 31.0132 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.4569 | 31.0081 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.4652 | 31.003 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.4736 | 30.9979 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.4819 | 30.9929 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.4902 | 30.9878 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.4986 | 30.9827 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.5069 | 30.9777 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.5152 | 30.9726 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.5235 | 30.9676 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.5319 | 30.9626 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.5402 | 30.9576 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.5485 | 30.9526 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.5569 | 30.9476 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.5652 | 30.9426 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.5735 | 30.9376 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.5818 | 30.9325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.5902 | 30.9275 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.5985 | 30.9225 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.6068 | 30.9175 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.6152 | 30.9152 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.6235 | 30.9129 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.6318 | 30.9106 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.6401 | 30.9083 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.6485 | 30.906 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.6568 | 30.9037 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.6651 | 30.9015 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.6735 | 30.8992 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.6818 | 30.897 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.6901 | 30.8949 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.6985 | 30.8927 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.7068 | 30.8905 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.7151 | 30.8885 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.7234 | 30.8865 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.7318 | 30.8844 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.7401 | 30.8824 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.7484 | 30.8804 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.7568 | 30.8783 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.7651 | 30.8763 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.7734 | 30.8742 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.7817 | 30.8722 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.7901 | 30.8702 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.7984 | 30.8681 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.8067 | 30.8661 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.8151 | 30.8641 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.8234 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.8317 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.84 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.8484 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.8567 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.865 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.8734 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.8817 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.89 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.8983 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.9067 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.915 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.9233 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.9317 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.94 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.9483 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.9566 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.965 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.9733 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.9816 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.99 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 24.9983 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.0066 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.0149 | 30.8621 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.0233 | 30.8622 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.0316 | 30.8623 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.0399 | 30.8624 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.0483 | 30.8625 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.0566 | 30.8626 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.0649 | 30.8628 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.0733 | 30.8629 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.0816 | 30.8631 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.0899 | 30.8633 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.0982 | 30.8634 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.1066 | 30.8636 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.1149 | 30.8638 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.1232 | 30.8639 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.1316 | 30.8641 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.1399 | 30.8643 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.1482 | 30.8644 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.1565 | 30.8646 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.1649 | 30.8646 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.1732 | 30.8647 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.1815 | 30.8647 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.1899 | 30.8648 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.1982 | 30.8647 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.2065 | 30.8647 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.2148 | 30.8647 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.2232 | 30.8647 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.2315 | 30.8648 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.2398 | 30.8648 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.2482 | 30.8669 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.2565 | 30.869 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.2648 | 30.871 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.2732 | 30.8731 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.2815 | 30.8752 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.2898 | 30.8774 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.2981 | 30.8796 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.3065 | 30.8819 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.3148 | 30.8841 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.3231 | 30.8863 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.3315 | 30.8886 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.3398 | 30.8908 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.3481 | 30.893 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.3564 | 30.8952 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.3648 | 30.8975 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.3731 | 30.8997 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.3814 | 30.9019 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.3898 | 30.9042 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.3981 | 30.9064 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.4064 | 30.9086 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.4147 | 30.9135 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.4231 | 30.9183 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.4314 | 30.9229 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.4397 | 30.9275 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.4481 | 30.9322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.4564 | 30.9368 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.4647 | 30.9414 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.473 | 30.946 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.4814 | 30.9506 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.4897 | 30.9552 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.498 | 30.9599 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.5064 | 30.9647 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.5147 | 30.9694 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.523 | 30.9742 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.5314 | 30.979 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.5397 | 30.9837 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.548 | 30.9886 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.5563 | 30.9934 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.5647 | 30.9983 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.573 | 31.0032 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.5813 | 31.0081 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.5897 | 31.0131 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.598 | 31.0181 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.6063 | 31.023 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.6147 | 31.0281 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.623 | 31.0332 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.6313 | 31.0381 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.6396 | 31.043 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.648 | 31.0478 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.6563 | 31.0527 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.6646 | 31.0556 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.673 | 31.0584 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.6813 | 31.0613 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.6896 | 31.0641 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.6979 | 31.0669 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.7063 | 31.0696 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.7146 | 31.0703 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.7229 | 31.071 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.7313 | 31.0716 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.7396 | 31.0723 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.7479 | 31.0702 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.7562 | 31.0682 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.7646 | 31.0662 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.7729 | 31.0641 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.7812 | 31.0621 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.7896 | 31.06 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.7979 | 31.0572 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.8062 | 31.0544 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.8146 | 31.0516 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.8229 | 31.0488 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.8312 | 31.0433 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.8395 | 31.0379 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.8479 | 31.0326 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.8562 | 31.0273 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.8645 | 31.0221 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.8729 | 31.0168 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.8812 | 31.0116 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.8895 | 31.0063 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.8978 | 31.0011 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.9062 | 30.9958 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.9145 | 30.9903 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.9228 | 30.9848 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.9312 | 30.9793 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.9395 | 30.9738 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.9478 | 30.9682 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.9562 | 30.9627 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.9645 | 30.957 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.9728 | 30.9514 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.9811 | 30.9458 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.9895 | 30.9401 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 25.9978 | 30.9345 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.0061 | 30.9288 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.0145 | 30.9232 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.0228 | 30.9176 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.0311 | 30.9119 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.0394 | 30.9063 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.0478 | 30.9008 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.0561 | 30.8952 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.0644 | 30.8897 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.0728 | 30.8842 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.0811 | 30.8786 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.0894 | 30.8731 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.0978 | 30.8676 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.1061 | 30.862 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.1144 | 30.8565 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.1227 | 30.851 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.1311 | 30.8475 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.1394 | 30.8439 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.1477 | 30.8404 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.1561 | 30.8369 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.1644 | 30.8361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.1727 | 30.8353 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.181 | 30.8345 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.1894 | 30.8337 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.1977 | 30.8329 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.206 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.2144 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.2227 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.231 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.2394 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.2477 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.256 | 30.8324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.2643 | 30.8324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.2727 | 30.8325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.281 | 30.8325 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.2893 | 30.8326 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.2977 | 30.8326 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.306 | 30.8326 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.3143 | 30.8327 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.3227 | 30.8328 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.331 | 30.833 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.3393 | 30.8332 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.3476 | 30.8334 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.356 | 30.8336 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.3643 | 30.8338 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.3726 | 30.834 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.381 | 30.8342 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.3893 | 30.8344 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.3976 | 30.8346 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.4059 | 30.8348 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.4143 | 30.8349 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.4226 | 30.8351 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.4309 | 30.8353 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.4393 | 30.8354 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.4476 | 30.8356 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.4559 | 30.8358 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.4643 | 30.8359 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.4726 | 30.8361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.4809 | 30.8361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.4892 | 30.8361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.4976 | 30.8361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.5059 | 30.8361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.5142 | 30.8361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.5226 | 30.8361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.5309 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.5392 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.5476 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.5559 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.5642 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.5725 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.5809 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.5892 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.5975 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.6059 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.6142 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.6225 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.6308 | 30.8363 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.6392 | 30.8363 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.6475 | 30.8362 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.6558 | 30.8361 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.6642 | 30.836 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.6725 | 30.8359 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.6808 | 30.8358 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.6891 | 30.8357 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.6975 | 30.8356 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.7058 | 30.8355 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.7141 | 30.8354 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.7225 | 30.8353 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.7308 | 30.835 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.7391 | 30.8348 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.7475 | 30.8346 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.7558 | 30.8344 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.7641 | 30.8342 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.7724 | 30.834 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.7808 | 30.8339 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.7891 | 30.8337 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.7974 | 30.8336 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.8058 | 30.8334 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.8141 | 30.8333 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.8224 | 30.8331 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.8307 | 30.833 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.8391 | 30.8329 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.8474 | 30.8327 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.8557 | 30.8326 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.8641 | 30.8324 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.8724 | 30.8323 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.8807 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.889 | 30.832 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.8974 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.9057 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.914 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.9224 | 30.8321 | 30.0568 | 31.6019
[6 empty] | 26.9307 | 30.8322 | 30.0568 | 31.6019

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Mínimo técnico (MW): | 5
Potencia nominal (MW): | 370
Banda muerta (Hz): | 0.03
80% del rango (MW): | 292
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 01/10/2024 13:04:56 | 60 | 59.8 | 4.9987 | 30.8542 | 5 | 60 | 59.8 | 4.0547 | 3.466 | 1.7166
Escalón positivo | 2 | 01/10/2024 13:05:32 | 59.8 | 59.6 | 30.8499 | 61.637 | 5 | 59.8 | 59.6 | 4.006 | 3.1015 | 1.5089
Escalón positivo | 3 | 01/10/2024 13:06:29 | 59.6 | 59.4 | 61.6609 | 92.4096 | 5 | 59.6 | 59.4 | 4.011 | 2.6894 | 1.2561
Escalón positivo | 4 | 01/10/2024 13:07:13 | 59.4 | 59.2 | 92.446 | 123.3281 | 5 | 59.4 | 59.2 | 3.9935 | 3.1856 | 1.4031
Escalón positivo | 5 | 01/10/2024 13:07:53 | 59.2 | 59 | 123.3082 | 154.1745 | 5 | 59.2 | 59 | 3.9958 | 2.9964 | 1.2384
Escalón positivo | 6 | 01/10/2024 13:08:32 | 59 | 58.8 | 154.1948 | 185.0569 | 5 | 59 | 58.8 | 3.9964 | 3.4608 | 1.6364
Escalón positivo | 7 | 01/10/2024 13:09:21 | 58.8 | 58.6 | 185.0528 | 215.9008 | 5 | 58.8 | 58.6 | 3.998 | 3.1409 | 1.3914
Escalón positivo | 8 | 01/10/2024 13:10:08 | 58.6 | 58.4 | 215.9276 | 246.772 | 5 | 58.6 | 58.4 | 3.9985 | 3.3742 | 1.5408
Escalón positivo | 9 | 01/10/2024 13:10:46 | 58.4 | 58.2 | 246.7199 | 277.5947 | 5 | 58.4 | 58.2 | 3.9946 | 2.7064 | 0.9483
Escalón positivo | 10 | 01/10/2024 13:11:19 | 58.2 | 58 | 277.6102 | 308.5264 | 5 | 58.2 | 58 | 3.9894 | 3.8297 | 1.1822
Escalón negativo | 11 | 01/10/2024 13:04:56 | 60 | 60.2 | 308.6657 | 282.4543 | 308.7 | 60 | 60.2 | 3.9996 | 3.742 | 1.5741
Escalón negativo | 12 | 01/10/2024 13:04:56 | 60.2 | 60.4 | 282.4535 | 251.6392 | 308.7 | 60.2 | 60.4 | 4.0023 | 2.969 | 1.0776
Escalón negativo | 13 | 01/10/2024 13:04:56 | 60.4 | 60.6 | 251.5623 | 220.7477 | 308.7 | 60.4 | 60.6 | 4.0024 | 2.85 | 1.0676
Escalón negativo | 14 | 01/10/2024 13:04:56 | 60.6 | 60.8 | 220.6817 | 189.801 | 308.7 | 60.6 | 60.8 | 3.9938 | 3.077 | 1.3597
Escalón negativo | 15 | 01/10/2024 13:04:56 | 60.8 | 61 | 189.8193 | 158.9887 | 308.7 | 60.8 | 61 | 4.0004 | 2.8631 | 1.0799
Escalón negativo | 16 | 01/10/2024 13:04:56 | 61 | 61.2 | 158.989 | 128.1467 | 308.7 | 61 | 61.2 | 3.999 | 2.9358 | 1.2185
Escalón negativo | 17 | 01/10/2024 13:04:56 | 61.2 | 61.4 | 128.0069 | 97.2593 | 308.7 | 61.2 | 61.4 | 4.011 | 2.8063 | 1.1477
Escalón negativo | 18 | 01/10/2024 13:04:56 | 61.4 | 61.6 | 97.2426 | 66.4268 | 308.7 | 61.4 | 61.6 | 4.0022 | 3.2783 | 1.7025
Escalón negativo | 19 | 01/10/2024 13:04:56 | 61.6 | 61.8 | 66.4039 | 35.6706 | 308.7 | 61.6 | 61.8 | 4.013 | 2.9985 | 1.6229
Escalón negativo | 20 | 01/10/2024 13:04:56 | 61.8 | 62 | 35.6742 | 4.9963 | 308.7 | 61.8 | 62 | 4.0204 | 2.8003 | 1.4495
[10 empty] | 4.0041 | 3.1136 | 1.3561
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
|  | Escalón positivo 1 |  |  | Escalón positivo 2 |  |  | Escalón positivo 3 |  |  | Escalón positivo 4 |  |  | Escalón positivo 5 |  |  | Escalón positivo 6 |  |  | Escalón positivo 7 |  |  | Escalón positivo 8 |  |  | Escalón positivo 9 |  |  | Escalón positivo 10 |  |  | Escalón negativo 1 |  |  | Escalón negativo 2 |  |  | Escalón negativo 3 |  |  | Escalón negativo 4 |  |  | Escalón negativo 5 |  |  | Escalón negativo 6 |  |  | Escalón negativo 7 |  |  | Escalón negativo 8 |  |  | Escalón negativo 9 |  |  | Escalón negativo 10 |  |  | Escalones positivos |  |  |  |  | Escalones negativos
|  | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Mínimo Técnico | 80% Rango | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Mínimo Técnico | 80% Rango
|  | 0.0025253 | 4.9681 | 60 | 0.0030975 | 30.8517 | 59.8 | 0.0057526 | 61.6508 | 59.6 | 0.0012665 | 92.6043 | 59.4 | 0.0055847 | 123.1743 | 59.2 | 0.0015259 | 154.0436 | 59 | 0.0048523 | 185.0805 | 58.8 | 0.0065613 | 215.7482 | 58.6 | 0.00048828 | 246.806 | 58.4 | 0.00039673 | 277.5559 | 58.2 | 0.0030289 | 308.6152 | 60 | 0.0025253 | 282.4129 | 60.2 | 0.0053864 | 251.5687 | 60.4 | 0.0019073 | 220.7421 | 60.6 | 0.0057526 | 189.9787 | 60.8 | 0.0018463 | 158.9339 | 61 | 0.0076904 | 127.9743 | 61.2 | 0.0046082 | 97.4231 | 61.4 | 0.0037537 | 66.317 | 61.6 | 0.0019226 | 35.7807 | 61.8 | 0 | 4.9681 | 60 | 5 | 297 | 0 | 308.6152 | 60 | 5 | 297
|  | 0.010857 | 4.9708 | 60 | 0.011429 | 30.8511 | 59.8 | 0.014099 | 61.6504 | 59.6 | 0.0095978 | 92.6003 | 59.4 | 0.013931 | 123.1739 | 59.2 | 0.0098572 | 154.0448 | 59 | 0.013184 | 185.0815 | 58.8 | 0.014923 | 215.7507 | 58.6 | 0.0088196 | 246.8177 | 58.4 | 0.008728 | 277.5605 | 58.2 | 0.011368 | 308.6136 | 60 | 0.010864 | 282.4125 | 60.2 | 0.013718 | 251.5671 | 60.4 | 0.010254 | 220.7428 | 60.6 | 0.014084 | 189.9768 | 60.8 | 0.010178 | 158.9312 | 61 | 0.016022 | 127.9786 | 61.2 | 0.01297 | 97.4214 | 61.4 | 0.012085 | 66.3197 | 61.6 | 0.010254 | 35.776 | 61.8 | 0.01 | 4.9708 | 60 | 5 | 297 | 0.01 | 308.6136 | 60 | 5 | 297
|  | 0.019188 | 4.9734 | 60 | 0.01976 | 30.8505 | 59.8 | 0.02243 | 61.6499 | 59.6 | 0.017929 | 92.5978 | 59.4 | 0.022263 | 123.1735 | 59.2 | 0.018188 | 154.0461 | 59 | 0.021515 | 185.0824 | 58.8 | 0.023254 | 215.7533 | 58.6 | 0.017151 | 246.8294 | 58.4 | 0.017059 | 277.5652 | 58.2 | 0.019699 | 308.6119 | 60 | 0.019203 | 282.4153 | 60.2 | 0.022049 | 251.5622 | 60.4 | 0.018585 | 220.7424 | 60.6 | 0.022415 | 189.9731 | 60.8 | 0.018509 | 158.9287 | 61 | 0.024353 | 127.9828 | 61.2 | 0.021301 | 97.4197 | 61.4 | 0.020416 | 66.3223 | 61.6 | 0.018585 | 35.7714 | 61.8 | 0.02 | 4.9734 | 60 | 5 | 297 | 0.02 | 308.6119 | 60 | 5 | 297
|  | 0.027519 | 4.9761 | 60 | 0.028091 | 30.8499 | 59.8 | 0.030777 | 61.6495 | 59.6 | 0.02626 | 92.5952 | 59.4 | 0.030594 | 123.1729 | 59.2 | 0.02652 | 154.043 | 59 | 0.029877 | 185.087 | 58.8 | 0.031586 | 215.7524 | 58.6 | 0.025482 | 246.8355 | 58.4 | 0.025391 | 277.5731 | 58.2 | 0.028038 | 308.6103 | 60 | 0.027542 | 282.418 | 60.2 | 0.03038 | 251.5573 | 60.4 | 0.026932 | 220.742 | 60.6 | 0.030746 | 189.9694 | 60.8 | 0.026855 | 158.9262 | 61 | 0.032684 | 127.984 | 61.2 | 0.029633 | 97.418 | 61.4 | 0.028748 | 66.325 | 61.6 | 0.026917 | 35.7668 | 61.8 | 0.03 | 4.9761 | 60 | 5 | 297 | 0.03 | 308.6103 | 60 | 5 | 297
|  | 0.035854 | 4.9788 | 60 | 0.036423 | 30.8493 | 59.8 | 0.039108 | 61.649 | 59.6 | 0.034576 | 92.5913 | 59.4 | 0.038925 | 123.1723 | 59.2 | 0.034851 | 154.0399 | 59 | 0.038208 | 185.0916 | 58.8 | 0.039917 | 215.7515 | 58.6 | 0.033813 | 246.8415 | 58.4 | 0.033722 | 277.5809 | 58.2 | 0.036369 | 308.605 | 60 | 0.035881 | 282.4154 | 60.2 | 0.038727 | 251.5556 | 60.4 | 0.035263 | 220.7387 | 60.6 | 0.039078 | 189.9656 | 60.8 | 0.035187 | 158.9269 | 61 | 0.041046 | 127.9851 | 61.2 | 0.037964 | 97.4163 | 61.4 | 0.037079 | 66.3276 | 61.6 | 0.035248 | 35.7622 | 61.8 | 0.04 | 4.9788 | 60 | 5 | 297 | 0.04 | 308.605 | 60 | 5 | 297
|  | 0.044186 | 4.9815 | 60 | 0.044754 | 30.8487 | 59.8 | 0.047455 | 61.6486 | 59.6 | 0.042908 | 92.5874 | 59.4 | 0.047272 | 123.1709 | 59.2 | 0.043182 | 154.0391 | 59 | 0.046539 | 185.0932 | 58.8 | 0.048248 | 215.7558 | 58.6 | 0.042145 | 246.8444 | 58.4 | 0.042023 | 277.5899 | 58.2 | 0.044708 | 308.5997 | 60 | 0.04422 | 282.4127 | 60.2 | 0.047058 | 251.5539 | 60.4 | 0.043594 | 220.7355 | 60.6 | 0.047409 | 189.9618 | 60.8 | 0.043518 | 158.9277 | 61 | 0.049377 | 127.9896 | 61.2 | 0.046326 | 97.4146 | 61.4 | 0.045441 | 66.3302 | 61.6 | 0.043579 | 35.7577 | 61.8 | 0.05 | 4.9815 | 60 | 5 | 297 | 0.05 | 308.5997 | 60 | 5 | 297
|  | 0.052517 | 4.9842 | 60 | 0.053093 | 30.848 | 59.8 | 0.055786 | 61.6481 | 59.6 | 0.051239 | 92.5844 | 59.4 | 0.055603 | 123.1695 | 59.2 | 0.051514 | 154.0383 | 59 | 0.054871 | 185.0947 | 58.8 | 0.05661 | 215.7601 | 58.6 | 0.050476 | 246.8472 | 58.4 | 0.050354 | 277.5989 | 58.2 | 0.05304 | 308.6046 | 60 | 0.052559 | 282.4134 | 60.2 | 0.055389 | 251.5573 | 60.4 | 0.051941 | 220.7379 | 60.6 | 0.05574 | 189.954 | 60.8 | 0.051849 | 158.9272 | 61 | 0.057709 | 127.9942 | 61.2 | 0.054657 | 97.4122 | 61.4 | 0.053772 | 66.3329 | 61.6 | 0.05191 | 35.754 | 61.8 | 0.06 | 4.9842 | 60 | 5 | 297 | 0.06 | 308.6046 | 60 | 5 | 297
|  | 0.060852 | 4.9868 | 60 | 0.061424 | 30.8474 | 59.8 | 0.064133 | 61.6477 | 59.6 | 0.05957 | 92.5815 | 59.4 | 0.063934 | 123.1672 | 59.2 | 0.059845 | 154.0407 | 59 | 0.063202 | 185.0925 | 58.8 | 0.064941 | 215.7649 | 58.6 | 0.058807 | 246.8478 | 58.4 | 0.058685 | 277.603 | 58.2 | 0.061378 | 308.6094 | 60 | 0.060898 | 282.4142 | 60.2 | 0.063721 | 251.5608 | 60.4 | 0.060272 | 220.7403 | 60.6 | 0.064072 | 189.9461 | 60.8 | 0.060196 | 158.9267 | 61 | 0.06604 | 127.9979 | 61.2 | 0.062988 | 97.4099 | 61.4 | 0.062103 | 66.3355 | 61.6 | 0.060242 | 35.7504 | 61.8 | 0.07 | 4.9868 | 60 | 5 | 297 | 0.07 | 308.6094 | 60 | 5 | 297
|  | 0.069183 | 4.9895 | 60 | 0.069756 | 30.8468 | 59.8 | 0.072464 | 61.6472 | 59.6 | 0.067902 | 92.578 | 59.4 | 0.072281 | 123.1648 | 59.2 | 0.068176 | 154.0432 | 59 | 0.071533 | 185.0903 | 58.8 | 0.073273 | 215.7697 | 58.6 | 0.067139 | 246.8483 | 58.4 | 0.067017 | 277.607 | 58.2 | 0.06971 | 308.6175 | 60 | 0.069237 | 282.4147 | 60.2 | 0.072052 | 251.5593 | 60.4 | 0.068619 | 220.7427 | 60.6 | 0.072403 | 189.9417 | 60.8 | 0.068527 | 158.9259 | 61 | 0.074371 | 128.0016 | 61.2 | 0.07132 | 97.4071 | 61.4 | 0.070435 | 66.3382 | 61.6 | 0.068573 | 35.7466 | 61.8 | 0.08 | 4.9895 | 60 | 5 | 297 | 0.08 | 308.6175 | 60 | 5 | 297
|  | 0.077518 | 4.9922 | 60 | 0.078087 | 30.8461 | 59.8 | 0.080811 | 61.6468 | 59.6 | 0.076218 | 92.5746 | 59.4 | 0.080612 | 123.1607 | 59.2 | 0.076508 | 154.0428 | 59 | 0.079895 | 185.0873 | 58.8 | 0.081604 | 215.7695 | 58.6 | 0.0755 | 246.8428 | 58.4 | 0.075348 | 277.6103 | 58.2 | 0.078049 | 308.6256 | 60 | 0.077576 | 282.4152 | 60.2 | 0.080383 | 251.5579 | 60.4 | 0.07695 | 220.7451 | 60.6 | 0.080734 | 189.9372 | 60.8 | 0.076859 | 158.925 | 61 | 0.082703 | 128.0049 | 61.2 | 0.079651 | 97.4042 | 61.4 | 0.078766 | 66.3432 | 61.6 | 0.076904 | 35.7428 | 61.8 | 0.09 | 4.9922 | 60 | 5 | 297 | 0.09 | 308.6256 | 60 | 5 | 297
|  | 0.08585 | 4.9948 | 60 | 0.086418 | 30.8455 | 59.8 | 0.089142 | 61.6463 | 59.6 | 0.084549 | 92.5694 | 59.4 | 0.088943 | 123.1565 | 59.2 | 0.084839 | 154.0424 | 59 | 0.088226 | 185.0844 | 58.8 | 0.089935 | 215.7694 | 58.6 | 0.083832 | 246.8374 | 58.4 | 0.083679 | 277.6136 | 58.2 | 0.08638 | 308.6204 | 60 | 0.085915 | 282.4189 | 60.2 | 0.08873 | 251.5607 | 60.4 | 0.085297 | 220.7419 | 60.6 | 0.089066 | 189.9336 | 60.8 | 0.08519 | 158.9242 | 61 | 0.091034 | 128.0081 | 61.2 | 0.088013 | 97.4014 | 61.4 | 0.087097 | 66.3483 | 61.6 | 0.085236 | 35.739 | 61.8 | 0.1 | 4.9948 | 60 | 5 | 297 | 0.1 | 308.6204 | 60 | 5 | 297
|  | 0.094181 | 4.9975 | 60 | 0.094749 | 30.8448 | 59.8 | 0.097488 | 61.6459 | 59.6 | 0.09288 | 92.5643 | 59.4 | 0.097275 | 123.1545 | 59.2 | 0.09317 | 154.0448 | 59 | 0.096558 | 185.0839 | 58.8 | 0.098297 | 215.7698 | 58.6 | 0.092163 | 246.8346 | 58.4 | 0.09201 | 277.6149 | 58.2 | 0.094719 | 308.6152 | 60 | 0.094254 | 282.4227 | 60.2 | 0.097061 | 251.5635 | 60.4 | 0.093628 | 220.7387 | 60.6 | 0.097397 | 189.9299 | 60.8 | 0.093536 | 158.9233 | 61 | 0.099365 | 128.0113 | 61.2 | 0.096344 | 97.3986 | 61.4 | 0.095428 | 66.3533 | 61.6 | 0.093567 | 35.7353 | 61.8 | 0.11 | 4.9975 | 60 | 5 | 297 | 0.11 | 308.6152 | 60 | 5 | 297
|  | 0.10251 | 5.0002 | 60 | 0.10308 | 30.8447 | 59.8 | 0.10582 | 61.6454 | 59.6 | 0.10121 | 92.5608 | 59.4 | 0.10562 | 123.1525 | 59.2 | 0.1015 | 154.0471 | 59 | 0.10489 | 185.0834 | 58.8 | 0.10663 | 215.7701 | 58.6 | 0.10049 | 246.8318 | 58.4 | 0.10034 | 277.6163 | 58.2 | 0.10306 | 308.6152 | 60 | 0.1026 | 282.429 | 60.2 | 0.10539 | 251.5597 | 60.4 | 0.10197 | 220.7399 | 60.6 | 0.10573 | 189.9263 | 60.8 | 0.10187 | 158.9225 | 61 | 0.10773 | 128.0145 | 61.2 | 0.10468 | 97.3926 | 61.4 | 0.10379 | 66.3583 | 61.6 | 0.1019 | 35.7314 | 61.8 | 0.12 | 5.0002 | 60 | 5 | 297 | 0.12 | 308.6152 | 60 | 5 | 297
|  | 0.11085 | 5.0029 | 60 | 0.11141 | 30.8446 | 59.8 | 0.11417 | 61.645 | 59.6 | 0.10954 | 92.5573 | 59.4 | 0.11395 | 123.1506 | 59.2 | 0.1098 | 154.0452 | 59 | 0.11322 | 185.0827 | 58.8 | 0.11496 | 215.772 | 58.6 | 0.10883 | 246.8269 | 58.4 | 0.10867 | 277.6143 | 58.2 | 0.11139 | 308.6152 | 60 | 0.11094 | 282.4354 | 60.2 | 0.11372 | 251.5559 | 60.4 | 0.11031 | 220.7411 | 60.6 | 0.11406 | 189.9226 | 60.8 | 0.1102 | 158.9217 | 61 | 0.11606 | 128.018 | 61.2 | 0.11301 | 97.3866 | 61.4 | 0.11212 | 66.3634 | 61.6 | 0.11026 | 35.7275 | 61.8 | 0.13 | 5.0029 | 60 | 5 | 297 | 0.13 | 308.6152 | 60 | 5 | 297
|  | 0.11918 | 5.0055 | 60 | 0.11975 | 30.8444 | 59.8 | 0.12251 | 61.6445 | 59.6 | 0.11787 | 92.5543 | 59.4 | 0.12228 | 123.1487 | 59.2 | 0.11813 | 154.0434 | 59 | 0.12155 | 185.082 | 58.8 | 0.12329 | 215.7738 | 58.6 | 0.11716 | 246.822 | 58.4 | 0.117 | 277.6123 | 58.2 | 0.11973 | 308.6119 | 60 | 0.11928 | 282.4288 | 60.2 | 0.12206 | 251.5584 | 60.4 | 0.11865 | 220.7394 | 60.6 | 0.12239 | 189.9179 | 60.8 | 0.11855 | 158.9208 | 61 | 0.12439 | 128.0215 | 61.2 | 0.12137 | 97.3792 | 61.4 | 0.12045 | 66.3684 | 61.6 | 0.11859 | 35.7236 | 61.8 | 0.14 | 5.0055 | 60 | 5 | 297 | 0.14 | 308.6119 | 60 | 5 | 297
|  | 0.12751 | 5.0082 | 60 | 0.12808 | 30.8443 | 59.8 | 0.13084 | 61.6441 | 59.6 | 0.12619 | 92.5513 | 59.4 | 0.13062 | 123.1481 | 59.2 | 0.12646 | 154.0454 | 59 | 0.12991 | 185.0798 | 58.8 | 0.13162 | 215.7779 | 58.6 | 0.12549 | 246.8196 | 58.4 | 0.12534 | 277.6089 | 58.2 | 0.12806 | 308.6086 | 60 | 0.12762 | 282.4223 | 60.2 | 0.13039 | 251.5609 | 60.4 | 0.12698 | 220.7378 | 60.6 | 0.13071 | 189.9132 | 60.8 | 0.12688 | 158.92 | 61 | 0.13272 | 128.0277 | 61.2 | 0.1297 | 97.3718 | 61.4 | 0.12878 | 66.3735 | 61.6 | 0.12692 | 35.7198 | 61.8 | 0.15 | 5.0082 | 60 | 5 | 297 | 0.15 | 308.6086 | 60 | 5 | 297
|  | 0.13585 | 5.0109 | 60 | 0.13641 | 30.8442 | 59.8 | 0.13919 | 61.6433 | 59.6 | 0.13452 | 92.5491 | 59.4 | 0.13896 | 123.1475 | 59.2 | 0.1348 | 154.0475 | 59 | 0.13824 | 185.0776 | 58.8 | 0.13998 | 215.782 | 58.6 | 0.13382 | 246.8172 | 58.4 | 0.13367 | 277.6055 | 58.2 | 0.1364 | 308.6111 | 60 | 0.13596 | 282.4228 | 60.2 | 0.13873 | 251.5588 | 60.4 | 0.13531 | 220.7368 | 60.6 | 0.13904 | 189.9097 | 60.8 | 0.13521 | 158.9197 | 61 | 0.14105 | 128.0339 | 61.2 | 0.13803 | 97.3648 | 61.4 | 0.13712 | 66.3785 | 61.6 | 0.13525 | 35.7159 | 61.8 | 0.16 | 5.0109 | 60 | 5 | 297 | 0.16 | 308.6111 | 60 | 5 | 297
|  | 0.14418 | 5.0109 | 60 | 0.14474 | 30.8441 | 59.8 | 0.14752 | 61.6426 | 59.6 | 0.14285 | 92.547 | 59.4 | 0.14729 | 123.1469 | 59.2 | 0.14313 | 154.0501 | 59 | 0.14658 | 185.0741 | 58.8 | 0.14832 | 215.7864 | 58.6 | 0.14215 | 246.8129 | 58.4 | 0.142 | 277.6021 | 58.2 | 0.14473 | 308.6136 | 60 | 0.14429 | 282.4232 | 60.2 | 0.14706 | 251.5568 | 60.4 | 0.14366 | 220.7358 | 60.6 | 0.14737 | 189.9062 | 60.8 | 0.14354 | 158.9195 | 61 | 0.14938 | 128.0398 | 61.2 | 0.14636 | 97.3578 | 61.4 | 0.14545 | 66.3836 | 61.6 | 0.14359 | 35.712 | 61.8 | 0.17 | 5.0109 | 60 | 5 | 297 | 0.17 | 308.6136 | 60 | 5 | 297
|  | 0.15251 | 5.0109 | 60 | 0.15308 | 30.8439 | 59.8 | 0.15587 | 61.6418 | 59.6 | 0.15118 | 92.5435 | 59.4 | 0.15562 | 123.1463 | 59.2 | 0.15146 | 154.0527 | 59 | 0.15491 | 185.0707 | 58.8 | 0.15665 | 215.7908 | 58.6 | 0.15048 | 246.8087 | 58.4 | 0.1503 | 277.5987 | 58.2 | 0.15307 | 308.6099 | 60 | 0.15263 | 282.4164 | 60.2 | 0.1554 | 251.5649 | 60.4 | 0.15199 | 220.7368 | 60.6 | 0.1557 | 189.9036 | 60.8 | 0.15189 | 158.9193 | 61 | 0.15771 | 128.0458 | 61.2 | 0.15469 | 97.3503 | 61.4 | 0.15378 | 66.3886 | 61.6 | 0.15192 | 35.7081 | 61.8 | 0.18 | 5.0109 | 60 | 5 | 297 | 0.18 | 308.6099 | 60 | 5 | 297
|  | 0.16084 | 5.0103 | 60 | 0.16141 | 30.8438 | 59.8 | 0.1642 | 61.6411 | 59.6 | 0.15952 | 92.54 | 59.4 | 0.16396 | 123.143 | 59.2 | 0.15979 | 154.052 | 59 | 0.16324 | 185.0679 | 58.8 | 0.16498 | 215.7945 | 58.6 | 0.15884 | 246.8033 | 58.4 | 0.15863 | 277.5926 | 58.2 | 0.1614 | 308.6062 | 60 | 0.16097 | 282.4095 | 60.2 | 0.16373 | 251.573 | 60.4 | 0.16034 | 220.7378 | 60.6 | 0.16403 | 189.9009 | 60.8 | 0.16022 | 158.919 | 61 | 0.16605 | 128.0519 | 61.2 | 0.16306 | 97.3427 | 61.4 | 0.16214 | 66.3936 | 61.6 | 0.16025 | 35.7042 | 61.8 | 0.19 | 5.0103 | 60 | 5 | 297 | 0.19 | 308.6062 | 60 | 5 | 297
|  | 0.16917 | 5.0096 | 60 | 0.16974 | 30.8437 | 59.8 | 0.17255 | 61.6403 | 59.6 | 0.16783 | 92.5353 | 59.4 | 0.1723 | 123.1396 | 59.2 | 0.16812 | 154.0514 | 59 | 0.17157 | 185.0652 | 58.8 | 0.17331 | 215.7982 | 58.6 | 0.16718 | 246.7979 | 58.4 | 0.16696 | 277.5865 | 58.2 | 0.16974 | 308.6022 | 60 | 0.16931 | 282.4173 | 60.2 | 0.17206 | 251.5789 | 60.4 | 0.16867 | 220.7356 | 60.6 | 0.17236 | 189.8983 | 60.8 | 0.16855 | 158.9189 | 61 | 0.17438 | 128.058 | 61.2 | 0.17139 | 97.3346 | 61.4 | 0.17047 | 66.3985 | 61.6 | 0.16858 | 35.7004 | 61.8 | 0.2 | 5.0096 | 60 | 5 | 297 | 0.2 | 308.6022 | 60 | 5 | 297
|  | 0.17751 | 5.009 | 60 | 0.17807 | 30.8435 | 59.8 | 0.18088 | 61.6396 | 59.6 | 0.17616 | 92.5306 | 59.4 | 0.18063 | 123.1355 | 59.2 | 0.17645 | 154.053 | 59 | 0.17993 | 185.0627 | 58.8 | 0.18167 | 215.8049 | 58.6 | 0.17551 | 246.7948 | 58.4 | 0.17529 | 277.5795 | 58.2 | 0.17807 | 308.5982 | 60 | 0.17765 | 282.4251 | 60.2 | 0.18039 | 251.5848 | 60.4 | 0.17702 | 220.7334 | 60.6 | 0.18069 | 189.8956 | 60.8 | 0.17688 | 158.9187 | 61 | 0.18274 | 128.0666 | 61.2 | 0.17972 | 97.3264 | 61.4 | 0.1788 | 66.4034 | 61.6 | 0.17691 | 35.6965 | 61.8 | 0.21 | 5.009 | 60 | 5 | 297 | 0.21 | 308.5982 | 60 | 5 | 297
|  | 0.18584 | 5.0084 | 60 | 0.18641 | 30.8417 | 59.8 | 0.18922 | 61.6388 | 59.6 | 0.18449 | 92.5297 | 59.4 | 0.18896 | 123.1313 | 59.2 | 0.18478 | 154.0546 | 59 | 0.18826 | 185.0602 | 58.8 | 0.19 | 215.8115 | 58.6 | 0.18384 | 246.7917 | 58.4 | 0.18362 | 277.5724 | 58.2 | 0.18641 | 308.6026 | 60 | 0.18599 | 282.4263 | 60.2 | 0.18872 | 251.5845 | 60.4 | 0.18535 | 220.7324 | 60.6 | 0.18903 | 189.893 | 60.8 | 0.18523 | 158.9185 | 61 | 0.19107 | 128.0752 | 61.2 | 0.18805 | 97.3179 | 61.4 | 0.18713 | 66.4083 | 61.6 | 0.18524 | 35.6926 | 61.8 | 0.22 | 5.0084 | 60 | 5 | 297 | 0.22 | 308.6026 | 60 | 5 | 297
|  | 0.19417 | 5.0078 | 60 | 0.19474 | 30.8398 | 59.8 | 0.19756 | 61.638 | 59.6 | 0.19283 | 92.5287 | 59.4 | 0.1973 | 123.1308 | 59.2 | 0.19312 | 154.0533 | 59 | 0.19659 | 185.0577 | 58.8 | 0.19833 | 215.8141 | 58.6 | 0.19217 | 246.7874 | 58.4 | 0.19196 | 277.5659 | 58.2 | 0.19474 | 308.6071 | 60 | 0.19433 | 282.4275 | 60.2 | 0.19707 | 251.5841 | 60.4 | 0.1937 | 220.7314 | 60.6 | 0.19736 | 189.8903 | 60.8 | 0.19356 | 158.9184 | 61 | 0.1994 | 128.083 | 61.2 | 0.19641 | 97.3094 | 61.4 | 0.19547 | 66.4132 | 61.6 | 0.19357 | 35.6887 | 61.8 | 0.23 | 5.0078 | 60 | 5 | 297 | 0.23 | 308.6071 | 60 | 5 | 297
|  | 0.2025 | 5.0072 | 60 | 0.20307 | 30.8379 | 59.8 | 0.2059 | 61.6375 | 59.6 | 0.20116 | 92.5269 | 59.4 | 0.20564 | 123.1303 | 59.2 | 0.20145 | 154.0521 | 59 | 0.20493 | 185.0551 | 58.8 | 0.20667 | 215.8167 | 58.6 | 0.2005 | 246.7831 | 58.4 | 0.20029 | 277.5595 | 58.2 | 0.20308 | 308.6046 | 60 | 0.20267 | 282.4241 | 60.2 | 0.2054 | 251.5879 | 60.4 | 0.20203 | 220.7281 | 60.6 | 0.20569 | 189.8873 | 60.8 | 0.20189 | 158.9214 | 61 | 0.20773 | 128.0908 | 61.2 | 0.20474 | 97.2997 | 61.4 | 0.2038 | 66.4181 | 61.6 | 0.2019 | 35.6858 | 61.8 | 0.24 | 5.0072 | 60 | 5 | 297 | 0.24 | 308.6046 | 60 | 5 | 297
|  | 0.21084 | 5.0066 | 60 | 0.2114 | 30.8361 | 59.8 | 0.21423 | 61.637 | 59.6 | 0.20949 | 92.5251 | 59.4 | 0.21397 | 123.1279 | 59.2 | 0.20978 | 154.053 | 59 | 0.21326 | 185.0509 | 58.8 | 0.215 | 215.8198 | 58.6 | 0.20883 | 246.7811 | 58.4 | 0.20862 | 277.5539 | 58.2 | 0.21142 | 308.6022 | 60 | 0.21101 | 282.4207 | 60.2 | 0.21373 | 251.5916 | 60.4 | 0.21036 | 220.7248 | 60.6 | 0.21402 | 189.8844 | 60.8 | 0.21022 | 158.9245 | 61 | 0.21606 | 128.098 | 61.2 | 0.21307 | 97.29 | 61.4 | 0.21213 | 66.4214 | 61.6 | 0.21024 | 35.6828 | 61.8 | 0.25 | 5.0066 | 60 | 5 | 297 | 0.25 | 308.6022 | 60 | 5 | 297
|  | 0.21917 | 5.006 | 60 | 0.21973 | 30.8342 | 59.8 | 0.22258 | 61.6365 | 59.6 | 0.2178 | 92.5247 | 59.4 | 0.22231 | 123.1254 | 59.2 | 0.21811 | 154.0539 | 59 | 0.22162 | 185.0467 | 58.8 | 0.22336 | 215.8229 | 58.6 | 0.21716 | 246.7792 | 58.4 | 0.21695 | 277.5482 | 58.2 | 0.21975 | 308.6022 | 60 | 0.21935 | 282.4206 | 60.2 | 0.22206 | 251.5952 | 60.4 | 0.2187 | 220.7216 | 60.6 | 0.22235 | 189.8819 | 60.8 | 0.21857 | 158.9332 | 61 | 0.2244 | 128.1051 | 61.2 | 0.22141 | 97.2802 | 61.4 | 0.22049 | 66.4248 | 61.6 | 0.21857 | 35.6798 | 61.8 | 0.26 | 5.006 | 60 | 5 | 297 | 0.26 | 308.6022 | 60 | 5 | 297
|  | 0.2275 | 5.0054 | 60 | 0.22807 | 30.8324 | 59.8 | 0.23091 | 61.636 | 59.6 | 0.22614 | 92.5242 | 59.4 | 0.23064 | 123.123 | 59.2 | 0.22644 | 154.0538 | 59 | 0.22995 | 185.0463 | 58.8 | 0.23169 | 215.8228 | 58.6 | 0.22549 | 246.7748 | 58.4 | 0.22528 | 277.5452 | 58.2 | 0.22809 | 308.6022 | 60 | 0.22769 | 282.4205 | 60.2 | 0.23039 | 251.5989 | 60.4 | 0.22704 | 220.7183 | 60.6 | 0.23068 | 189.8795 | 60.8 | 0.2269 | 158.942 | 61 | 0.23273 | 128.1122 | 61.2 | 0.22974 | 97.2704 | 61.4 | 0.22882 | 66.4281 | 61.6 | 0.2269 | 35.6769 | 61.8 | 0.27 | 5.0054 | 60 | 5 | 297 | 0.27 | 308.6022 | 60 | 5 | 297
|  | 0.23584 | 5.0048 | 60 | 0.2364 | 30.8305 | 59.8 | 0.23926 | 61.6355 | 59.6 | 0.23447 | 92.5237 | 59.4 | 0.23898 | 123.1206 | 59.2 | 0.23477 | 154.0538 | 59 | 0.23828 | 185.046 | 58.8 | 0.24002 | 215.8228 | 58.6 | 0.23386 | 246.7704 | 58.4 | 0.23361 | 277.5423 | 58.2 | 0.23642 | 308.6021 | 60 | 0.23603 | 282.4172 | 60.2 | 0.23872 | 251.6064 | 60.4 | 0.23538 | 220.7134 | 60.6 | 0.23901 | 189.8778 | 60.8 | 0.23523 | 158.9527 | 61 | 0.24106 | 128.1193 | 61.2 | 0.2381 | 97.2623 | 61.4 | 0.23715 | 66.4315 | 61.6 | 0.23523 | 35.6738 | 61.8 | 0.28 | 5.0048 | 60 | 5 | 297 | 0.28 | 308.6021 | 60 | 5 | 297
|  | 0.24417 | 5.0042 | 60 | 0.24473 | 30.8286 | 59.8 | 0.24759 | 61.635 | 59.6 | 0.2428 | 92.5231 | 59.4 | 0.24731 | 123.1191 | 59.2 | 0.2431 | 154.0552 | 59 | 0.24661 | 185.0438 | 58.8 | 0.24835 | 215.8275 | 58.6 | 0.24219 | 246.7675 | 58.4 | 0.24194 | 277.5385 | 58.2 | 0.24476 | 308.6021 | 60 | 0.24437 | 282.414 | 60.2 | 0.24707 | 251.614 | 60.4 | 0.24371 | 220.7085 | 60.6 | 0.24734 | 189.876 | 60.8 | 0.24356 | 158.9633 | 61 | 0.24942 | 128.1248 | 61.2 | 0.24643 | 97.2542 | 61.4 | 0.24548 | 66.4347 | 61.6 | 0.24356 | 35.6708 | 61.8 | 0.29 | 5.0042 | 60 | 5 | 297 | 0.29 | 308.6021 | 60 | 5 | 297
|  | 0.2525 | 5.0036 | 60 | 0.25307 | 30.8268 | 59.8 | 0.25594 | 61.6345 | 59.6 | 0.25113 | 92.5244 | 59.4 | 0.25565 | 123.1176 | 59.2 | 0.25143 | 154.0567 | 59 | 0.25494 | 185.0415 | 58.8 | 0.25668 | 215.8324 | 58.6 | 0.25052 | 246.7646 | 58.4 | 0.25024 | 277.5347 | 58.2 | 0.25309 | 308.607 | 60 | 0.25271 | 282.4128 | 60.2 | 0.2554 | 251.6216 | 60.4 | 0.25206 | 220.7053 | 60.6 | 0.25568 | 189.8711 | 60.8 | 0.25191 | 158.97 | 61 | 0.25775 | 128.1303 | 61.2 | 0.25476 | 97.246 | 61.4 | 0.25381 | 66.4379 | 61.6 | 0.25192 | 35.6679 | 61.8 | 0.3 | 5.0036 | 60 | 5 | 297 | 0.3 | 308.607 | 60 | 5 | 297
|  | 0.26083 | 5.0026 | 60 | 0.2614 | 30.8249 | 59.8 | 0.26428 | 61.634 | 59.6 | 0.25945 | 92.5256 | 59.4 | 0.26398 | 123.1181 | 59.2 | 0.25977 | 154.0602 | 59 | 0.26328 | 185.0354 | 58.8 | 0.26505 | 215.8373 | 58.6 | 0.25885 | 246.7626 | 58.4 | 0.25858 | 277.5309 | 58.2 | 0.26143 | 308.6118 | 60 | 0.26105 | 282.4115 | 60.2 | 0.26373 | 251.6291 | 60.4 | 0.26039 | 220.702 | 60.6 | 0.26399 | 189.8662 | 60.8 | 0.26024 | 158.9768 | 61 | 0.26608 | 128.1357 | 61.2 | 0.26309 | 97.2377 | 61.4 | 0.26215 | 66.4411 | 61.6 | 0.26025 | 35.6651 | 61.8 | 0.31 | 5.0026 | 60 | 5 | 297 | 0.31 | 308.6118 | 60 | 5 | 297
|  | 0.26917 | 5.0016 | 60 | 0.26973 | 30.8231 | 59.8 | 0.27261 | 61.6335 | 59.6 | 0.26778 | 92.525 | 59.4 | 0.27232 | 123.1186 | 59.2 | 0.2681 | 154.0638 | 59 | 0.27164 | 185.0292 | 58.8 | 0.27338 | 215.8422 | 58.6 | 0.26718 | 246.7606 | 58.4 | 0.26691 | 277.5272 | 58.2 | 0.26976 | 308.6133 | 60 | 0.26939 | 282.4087 | 60.2 | 0.27206 | 251.6316 | 60.4 | 0.26874 | 220.7049 | 60.6 | 0.27232 | 189.8638 | 60.8 | 0.26857 | 158.9834 | 61 | 0.27441 | 128.1412 | 61.2 | 0.27142 | 97.2295 | 61.4 | 0.27051 | 66.4443 | 61.6 | 0.26859 | 35.6622 | 61.8 | 0.32 | 5.0016 | 60 | 5 | 297 | 0.32 | 308.6133 | 60 | 5 | 297
|  | 0.2775 | 5.0006 | 60 | 0.27806 | 30.8212 | 59.8 | 0.28096 | 61.633 | 59.6 | 0.27611 | 92.5245 | 59.4 | 0.28065 | 123.118 | 59.2 | 0.27643 | 154.0633 | 59 | 0.27997 | 185.0267 | 58.8 | 0.28171 | 215.8411 | 58.6 | 0.27551 | 246.7586 | 58.4 | 0.27524 | 277.5269 | 58.2 | 0.2781 | 308.6148 | 60 | 0.27773 | 282.4059 | 60.2 | 0.2804 | 251.6341 | 60.4 | 0.27707 | 220.7077 | 60.6 | 0.28065 | 189.8614 | 60.8 | 0.2769 | 158.99 | 61 | 0.28275 | 128.1464 | 61.2 | 0.27979 | 97.2212 | 61.4 | 0.27884 | 66.4475 | 61.6 | 0.27692 | 35.6593 | 61.8 | 0.33 | 5.0006 | 60 | 5 | 297 | 0.33 | 308.6148 | 60 | 5 | 297
|  | 0.28583 | 4.9996 | 60 | 0.28639 | 30.8193 | 59.8 | 0.28929 | 61.6325 | 59.6 | 0.28444 | 92.5235 | 59.4 | 0.28899 | 123.1174 | 59.2 | 0.28476 | 154.0629 | 59 | 0.2883 | 185.0242 | 58.8 | 0.29004 | 215.8399 | 58.6 | 0.28384 | 246.7567 | 58.4 | 0.28357 | 277.5267 | 58.2 | 0.28643 | 308.6083 | 60 | 0.28606 | 282.4066 | 60.2 | 0.28873 | 251.6351 | 60.4 | 0.28542 | 220.6989 | 60.6 | 0.28899 | 189.8589 | 60.8 | 0.28525 | 158.9974 | 61 | 0.29108 | 128.1517 | 61.2 | 0.28812 | 97.213 | 61.4 | 0.28717 | 66.4507 | 61.6 | 0.28525 | 35.6565 | 61.8 | 0.34 | 4.9996 | 60 | 5 | 297 | 0.34 | 308.6083 | 60 | 5 | 297
|  | 0.29416 | 4.9986 | 60 | 0.29472 | 30.8175 | 59.8 | 0.29764 | 61.632 | 59.6 | 0.29277 | 92.5226 | 59.4 | 0.29732 | 123.1169 | 59.2 | 0.29309 | 154.0652 | 59 | 0.29663 | 185.021 | 58.8 | 0.29837 | 215.8424 | 58.6 | 0.29218 | 246.7615 | 58.4 | 0.2919 | 277.527 | 58.2 | 0.29477 | 308.6017 | 60 | 0.2944 | 282.4074 | 60.2 | 0.29706 | 251.6361 | 60.4 | 0.29375 | 220.69 | 60.6 | 0.29732 | 189.8565 | 60.8 | 0.29358 | 159.0047 | 61 | 0.29941 | 128.1575 | 61.2 | 0.29645 | 97.2047 | 61.4 | 0.2955 | 66.4539 | 61.6 | 0.29358 | 35.6536 | 61.8 | 0.35 | 4.9986 | 60 | 5 | 297 | 0.35 | 308.6017 | 60 | 5 | 297
|  | 0.30249 | 4.9976 | 60 | 0.30305 | 30.8156 | 59.8 | 0.30597 | 61.6315 | 59.6 | 0.30109 | 92.5217 | 59.4 | 0.30566 | 123.1163 | 59.2 | 0.30142 | 154.0676 | 59 | 0.30496 | 185.0177 | 58.8 | 0.3067 | 215.8449 | 58.6 | 0.30051 | 246.7663 | 58.4 | 0.30023 | 277.5273 | 58.2 | 0.3031 | 308.6016 | 60 | 0.30274 | 282.412 | 60.2 | 0.3054 | 251.6308 | 60.4 | 0.30208 | 220.6867 | 60.6 | 0.30565 | 189.856 | 60.8 | 0.30191 | 159.0121 | 61 | 0.30774 | 128.1633 | 61.2 | 0.30478 | 97.2028 | 61.4 | 0.30383 | 66.4571 | 61.6 | 0.30191 | 35.6507 | 61.8 | 0.36 | 4.9976 | 60 | 5 | 297 | 0.36 | 308.6016 | 60 | 5 | 297
|  | 0.31083 | 4.9966 | 60 | 0.31139 | 30.8138 | 59.8 | 0.31432 | 61.631 | 59.6 | 0.30942 | 92.5208 | 59.4 | 0.314 | 123.1143 | 59.2 | 0.30972 | 154.07 | 59 | 0.31332 | 185.0145 | 58.8 | 0.31506 | 215.8448 | 58.6 | 0.30884 | 246.7669 | 58.4 | 0.30856 | 277.5306 | 58.2 | 0.31144 | 308.6016 | 60 | 0.31108 | 282.4167 | 60.2 | 0.31374 | 251.6255 | 60.4 | 0.31042 | 220.6834 | 60.6 | 0.31398 | 189.8556 | 60.8 | 0.31024 | 159.0195 | 61 | 0.3161 | 128.1652 | 61.2 | 0.31314 | 97.2009 | 61.4 | 0.31216 | 66.4592 | 61.6 | 0.31024 | 35.6479 | 61.8 | 0.37 | 4.9966 | 60 | 5 | 297 | 0.37 | 308.6016 | 60 | 5 | 297
|  | 0.31916 | 4.9956 | 60 | 0.31973 | 30.8118 | 59.8 | 0.32265 | 61.6305 | 59.6 | 0.31775 | 92.5213 | 59.4 | 0.32233 | 123.1123 | 59.2 | 0.31805 | 154.0724 | 59 | 0.32166 | 185.0113 | 58.8 | 0.32339 | 215.8448 | 58.6 | 0.3172 | 246.7674 | 58.4 | 0.31689 | 277.534 | 58.2 | 0.31977 | 308.6014 | 60 | 0.31942 | 282.4118 | 60.2 | 0.32207 | 251.627 | 60.4 | 0.31876 | 220.6779 | 60.6 | 0.32231 | 189.8556 | 60.8 | 0.31859 | 159.0271 | 61 | 0.32443 | 128.1672 | 61.2 | 0.32147 | 97.2 | 61.4 | 0.3205 | 66.4613 | 61.6 | 0.31857 | 35.6459 | 61.8 | 0.38 | 4.9956 | 60 | 5 | 297 | 0.38 | 308.6014 | 60 | 5 | 297
|  | 0.32749 | 4.9946 | 60 | 0.32806 | 30.8099 | 59.8 | 0.33099 | 61.63 | 59.6 | 0.32608 | 92.5218 | 59.4 | 0.33066 | 123.1123 | 59.2 | 0.32639 | 154.0777 | 59 | 0.32999 | 185.0081 | 58.8 | 0.33173 | 215.8461 | 58.6 | 0.32553 | 246.7684 | 58.4 | 0.32523 | 277.5373 | 58.2 | 0.32811 | 308.6013 | 60 | 0.32776 | 282.4069 | 60.2 | 0.3304 | 251.6284 | 60.4 | 0.3271 | 220.6723 | 60.6 | 0.33064 | 189.8557 | 60.8 | 0.32692 | 159.0346 | 61 | 0.33276 | 128.1697 | 61.2 | 0.3298 | 97.1991 | 61.4 | 0.32886 | 66.4633 | 61.6 | 0.3269 | 35.644 | 61.8 | 0.39 | 4.9946 | 60 | 5 | 297 | 0.39 | 308.6013 | 60 | 5 | 297
|  | 0.33583 | 4.9936 | 60 | 0.33639 | 30.808 | 59.8 | 0.33932 | 61.6294 | 59.6 | 0.33441 | 92.5223 | 59.4 | 0.339 | 123.1122 | 59.2 | 0.33472 | 154.0831 | 59 | 0.33832 | 185.0049 | 58.8 | 0.34006 | 215.8474 | 58.6 | 0.33386 | 246.7694 | 58.4 | 0.33356 | 277.5406 | 58.2 | 0.33644 | 308.6013 | 60 | 0.33611 | 282.402 | 60.2 | 0.33873 | 251.6306 | 60.4 | 0.33543 | 220.6668 | 60.6 | 0.33897 | 189.8549 | 60.8 | 0.33525 | 159.0436 | 61 | 0.34109 | 128.1723 | 61.2 | 0.33813 | 97.2015 | 61.4 | 0.33719 | 66.4654 | 61.6 | 0.33524 | 35.6419 | 61.8 | 0.4 | 4.9936 | 60 | 5 | 297 | 0.4 | 308.6013 | 60 | 5 | 297
|  | 0.34416 | 4.9926 | 60 | 0.34472 | 30.8061 | 59.8 | 0.34767 | 61.6289 | 59.6 | 0.34274 | 92.5228 | 59.4 | 0.34734 | 123.1112 | 59.2 | 0.34305 | 154.088 | 59 | 0.34665 | 185.0019 | 58.8 | 0.34839 | 215.8475 | 58.6 | 0.34219 | 246.7676 | 58.4 | 0.34186 | 277.5386 | 58.2 | 0.34478 | 308.6012 | 60 | 0.34444 | 282.3971 | 60.2 | 0.34706 | 251.6328 | 60.4 | 0.34378 | 220.6613 | 60.6 | 0.34731 | 189.8541 | 60.8 | 0.34358 | 159.0526 | 61 | 0.34943 | 128.1749 | 61.2 | 0.34647 | 97.2039 | 61.4 | 0.34552 | 66.4675 | 61.6 | 0.34357 | 35.6399 | 61.8 | 0.41 | 4.9926 | 60 | 5 | 297 | 0.41 | 308.6012 | 60 | 5 | 297
|  | 0.35249 | 4.9916 | 60 | 0.35305 | 30.8043 | 59.8 | 0.356 | 61.6284 | 59.6 | 0.35106 | 92.5232 | 59.4 | 0.35567 | 123.1101 | 59.2 | 0.35138 | 154.093 | 59 | 0.35498 | 184.999 | 58.8 | 0.35675 | 215.8477 | 58.6 | 0.35052 | 246.7659 | 58.4 | 0.35019 | 277.5366 | 58.2 | 0.35312 | 308.6035 | 60 | 0.35278 | 282.3923 | 60.2 | 0.35539 | 251.6335 | 60.4 | 0.35211 | 220.6582 | 60.6 | 0.35564 | 189.8533 | 60.8 | 0.35193 | 159.0604 | 61 | 0.35776 | 128.1775 | 61.2 | 0.35483 | 97.2064 | 61.4 | 0.35385 | 66.4696 | 61.6 | 0.3519 | 35.6378 | 61.8 | 0.42 | 4.9916 | 60 | 5 | 297 | 0.42 | 308.6035 | 60 | 5 | 297
|  | 0.36082 | 4.9906 | 60 | 0.36138 | 30.8024 | 59.8 | 0.36435 | 61.6279 | 59.6 | 0.35939 | 92.5237 | 59.4 | 0.36401 | 123.1103 | 59.2 | 0.35971 | 154.0946 | 59 | 0.36334 | 184.9957 | 58.8 | 0.36508 | 215.8514 | 58.6 | 0.35886 | 246.761 | 58.4 | 0.35852 | 277.532 | 58.2 | 0.36145 | 308.6058 | 60 | 0.36112 | 282.3875 | 60.2 | 0.36374 | 251.6342 | 60.4 | 0.36046 | 220.6551 | 60.6 | 0.36397 | 189.8526 | 60.8 | 0.36026 | 159.0682 | 61 | 0.36609 | 128.1809 | 61.2 | 0.36316 | 97.2088 | 61.4 | 0.36218 | 66.4717 | 61.6 | 0.36023 | 35.6357 | 61.8 | 0.43 | 4.9906 | 60 | 5 | 297 | 0.43 | 308.6058 | 60 | 5 | 297
|  | 0.36916 | 4.9897 | 60 | 0.36971 | 30.8005 | 59.8 | 0.37268 | 61.6274 | 59.6 | 0.36772 | 92.5242 | 59.4 | 0.37234 | 123.1106 | 59.2 | 0.36804 | 154.0963 | 59 | 0.37167 | 184.9924 | 58.8 | 0.37341 | 215.8552 | 58.6 | 0.36719 | 246.7561 | 58.4 | 0.36685 | 277.5275 | 58.2 | 0.36979 | 308.6049 | 60 | 0.36946 | 282.3997 | 60.2 | 0.37207 | 251.6309 | 60.4 | 0.36879 | 220.6488 | 60.6 | 0.3723 | 189.8526 | 60.8 | 0.36859 | 159.0761 | 61 | 0.37442 | 128.1843 | 61.2 | 0.37149 | 97.2106 | 61.4 | 0.37051 | 66.4738 | 61.6 | 0.36856 | 35.6336 | 61.8 | 0.44 | 4.9897 | 60 | 5 | 297 | 0.44 | 308.6049 | 60 | 5 | 297
|  | 0.37749 | 4.9887 | 60 | 0.37804 | 30.7985 | 59.8 | 0.38103 | 61.6269 | 59.6 | 0.37605 | 92.5247 | 59.4 | 0.38068 | 123.1118 | 59.2 | 0.37637 | 154.0988 | 59 | 0.38 | 184.9891 | 58.8 | 0.38174 | 215.8583 | 58.6 | 0.37552 | 246.7524 | 58.4 | 0.37518 | 277.5228 | 58.2 | 0.37812 | 308.604 | 60 | 0.3778 | 282.4119 | 60.2 | 0.3804 | 251.6275 | 60.4 | 0.37714 | 220.6424 | 60.6 | 0.38063 | 189.8526 | 60.8 | 0.37692 | 159.0839 | 61 | 0.38278 | 128.1898 | 61.2 | 0.37982 | 97.2125 | 61.4 | 0.37885 | 66.4732 | 61.6 | 0.37692 | 35.6315 | 61.8 | 0.45 | 4.9887 | 60 | 5 | 297 | 0.45 | 308.604 | 60 | 5 | 297
|  | 0.38582 | 4.9877 | 60 | 0.38638 | 30.7966 | 59.8 | 0.38936 | 61.6262 | 59.6 | 0.38438 | 92.5239 | 59.4 | 0.38901 | 123.113 | 59.2 | 0.3847 | 154.1013 | 59 | 0.38834 | 184.9858 | 58.8 | 0.39008 | 215.8613 | 58.6 | 0.38385 | 246.7487 | 58.4 | 0.38351 | 277.5182 | 58.2 | 0.38646 | 308.606 | 60 | 0.38614 | 282.4077 | 60.2 | 0.38873 | 251.6241 | 60.4 | 0.38547 | 220.6342 | 60.6 | 0.38896 | 189.8526 | 60.8 | 0.38527 | 159.0918 | 61 | 0.39111 | 128.1953 | 61.2 | 0.38815 | 97.2143 | 61.4 | 0.38721 | 66.4726 | 61.6 | 0.38525 | 35.6322 | 61.8 | 0.46 | 4.9877 | 60 | 5 | 297 | 0.46 | 308.606 | 60 | 5 | 297
|  | 0.39415 | 4.9867 | 60 | 0.39471 | 30.7947 | 59.8 | 0.39771 | 61.6255 | 59.6 | 0.3927 | 92.5231 | 59.4 | 0.39735 | 123.1121 | 59.2 | 0.39304 | 154.1016 | 59 | 0.39667 | 184.9825 | 58.8 | 0.39844 | 215.8616 | 58.6 | 0.39221 | 246.7457 | 58.4 | 0.39185 | 277.5145 | 58.2 | 0.39479 | 308.6081 | 60 | 0.39448 | 282.4036 | 60.2 | 0.39706 | 251.6208 | 60.4 | 0.3938 | 220.6259 | 60.6 | 0.39728 | 189.8526 | 60.8 | 0.3936 | 159.0996 | 61 | 0.39944 | 128.1987 | 61.2 | 0.39651 | 97.2162 | 61.4 | 0.39554 | 66.4721 | 61.6 | 0.39359 | 35.6329 | 61.8 | 0.47 | 4.9867 | 60 | 5 | 297 | 0.47 | 308.6081 | 60 | 5 | 297
|  | 0.40248 | 4.9858 | 60 | 0.40305 | 30.7927 | 59.8 | 0.40604 | 61.6252 | 59.6 | 0.40103 | 92.5226 | 59.4 | 0.40569 | 123.1112 | 59.2 | 0.40137 | 154.1019 | 59 | 0.40503 | 184.9793 | 58.8 | 0.40677 | 215.8619 | 58.6 | 0.40054 | 246.7426 | 58.4 | 0.40018 | 277.5107 | 58.2 | 0.40313 | 308.606 | 60 | 0.40282 | 282.3972 | 60.2 | 0.4054 | 251.6196 | 60.4 | 0.40215 | 220.6145 | 60.6 | 0.40561 | 189.8524 | 60.8 | 0.40193 | 159.1068 | 61 | 0.40778 | 128.2021 | 61.2 | 0.40485 | 97.218 | 61.4 | 0.40387 | 66.4715 | 61.6 | 0.40192 | 35.6313 | 61.8 | 0.48 | 4.9858 | 60 | 5 | 297 | 0.48 | 308.606 | 60 | 5 | 297
|  | 0.41082 | 4.9848 | 60 | 0.41138 | 30.7908 | 59.8 | 0.41438 | 61.6249 | 59.6 | 0.40936 | 92.5221 | 59.4 | 0.41402 | 123.1117 | 59.2 | 0.4097 | 154.105 | 59 | 0.41336 | 184.9747 | 58.8 | 0.4151 | 215.8669 | 58.6 | 0.40887 | 246.7427 | 58.4 | 0.40851 | 277.5053 | 58.2 | 0.41146 | 308.604 | 60 | 0.41116 | 282.3907 | 60.2 | 0.41373 | 251.6184 | 60.4 | 0.41048 | 220.603 | 60.6 | 0.41394 | 189.8523 | 60.8 | 0.41026 | 159.114 | 61 | 0.41611 | 128.2056 | 61.2 | 0.41318 | 97.2199 | 61.4 | 0.4122 | 66.4718 | 61.6 | 0.41025 | 35.6297 | 61.8 | 0.49 | 4.9848 | 60 | 5 | 297 | 0.49 | 308.604 | 60 | 5 | 297
|  | 0.41915 | 4.9838 | 60 | 0.41971 | 30.7888 | 59.8 | 0.42271 | 61.6246 | 59.6 | 0.41769 | 92.5215 | 59.4 | 0.42235 | 123.1123 | 59.2 | 0.41803 | 154.1081 | 59 | 0.42169 | 184.9701 | 58.8 | 0.42343 | 215.872 | 58.6 | 0.41721 | 246.7428 | 58.4 | 0.41684 | 277.4999 | 58.2 | 0.4198 | 308.602 | 60 | 0.41949 | 282.386 | 60.2 | 0.42207 | 251.6171 | 60.4 | 0.41882 | 220.5916 | 60.6 | 0.42227 | 189.8523 | 60.8 | 0.41861 | 159.1225 | 61 | 0.42444 | 128.209 | 61.2 | 0.42151 | 97.2241 | 61.4 | 0.42053 | 66.472 | 61.6 | 0.41858 | 35.628 | 61.8 | 0.5 | 4.9838 | 60 | 5 | 297 | 0.5 | 308.602 | 60 | 5 | 297
|  | 0.42748 | 4.9828 | 60 | 0.42804 | 30.7869 | 59.8 | 0.43106 | 61.6243 | 59.6 | 0.42603 | 92.521 | 59.4 | 0.43069 | 123.1124 | 59.2 | 0.42636 | 154.109 | 59 | 0.43002 | 184.9673 | 58.8 | 0.43176 | 215.8789 | 58.6 | 0.42554 | 246.7447 | 58.4 | 0.42517 | 277.4979 | 58.2 | 0.42813 | 308.6 | 60 | 0.42783 | 282.3813 | 60.2 | 0.4304 | 251.6159 | 60.4 | 0.42715 | 220.5801 | 60.6 | 0.4306 | 189.8523 | 60.8 | 0.42694 | 159.131 | 61 | 0.43277 | 128.2107 | 61.2 | 0.42984 | 97.2283 | 61.4 | 0.42886 | 66.4702 | 61.6 | 0.42691 | 35.6264 | 61.8 | 0.51 | 4.9828 | 60 | 5 | 297 | 0.51 | 308.6 | 60 | 5 | 297
|  | 0.43581 | 4.9819 | 60 | 0.43637 | 30.785 | 59.8 | 0.43941 | 61.6241 | 59.6 | 0.43434 | 92.5213 | 59.4 | 0.43903 | 123.1125 | 59.2 | 0.43469 | 154.1099 | 59 | 0.43835 | 184.9644 | 58.8 | 0.44012 | 215.8858 | 58.6 | 0.43387 | 246.7466 | 58.4 | 0.4335 | 277.4958 | 58.2 | 0.43647 | 308.5979 | 60 | 0.43617 | 282.3766 | 60.2 | 0.43874 | 251.6162 | 60.4 | 0.4355 | 220.5697 | 60.6 | 0.43893 | 189.8523 | 60.8 | 0.43527 | 159.1395 | 61 | 0.44113 | 128.2124 | 61.2 | 0.4382 | 97.2325 | 61.4 | 0.43723 | 66.4683 | 61.6 | 0.43524 | 35.6246 | 61.8 | 0.52 | 4.9819 | 60 | 5 | 297 | 0.52 | 308.5979 | 60 | 5 | 297
|  | 0.44415 | 4.9809 | 60 | 0.4447 | 30.783 | 59.8 | 0.44774 | 61.6238 | 59.6 | 0.44267 | 92.5216 | 59.4 | 0.44736 | 123.1135 | 59.2 | 0.44302 | 154.1119 | 59 | 0.44669 | 184.9609 | 58.8 | 0.44846 | 215.8987 | 58.6 | 0.4422 | 246.7493 | 58.4 | 0.4418 | 277.4938 | 58.2 | 0.4448 | 308.5959 | 60 | 0.44452 | 282.3719 | 60.2 | 0.44707 | 251.6166 | 60.4 | 0.44383 | 220.5594 | 60.6 | 0.44727 | 189.8523 | 60.8 | 0.4436 | 159.1479 | 61 | 0.44946 | 128.217 | 61.2 | 0.44653 | 97.2367 | 61.4 | 0.44556 | 66.4664 | 61.6 | 0.44357 | 35.6227 | 61.8 | 0.53 | 4.9809 | 60 | 5 | 297 | 0.53 | 308.5959 | 60 | 5 | 297
|  | 0.45248 | 4.9799 | 60 | 0.45304 | 30.7811 | 59.8 | 0.45609 | 61.6235 | 59.6 | 0.451 | 92.5232 | 59.4 | 0.45569 | 123.1146 | 59.2 | 0.45135 | 154.114 | 59 | 0.45505 | 184.9573 | 58.8 | 0.45679 | 215.9116 | 58.6 | 0.45053 | 246.752 | 58.4 | 0.45013 | 277.4918 | 58.2 | 0.45314 | 308.5975 | 60 | 0.45286 | 282.3766 | 60.2 | 0.4554 | 251.6169 | 60.4 | 0.45216 | 220.5551 | 60.6 | 0.4556 | 189.8523 | 60.8 | 0.45195 | 159.1532 | 61 | 0.45779 | 128.2216 | 61.2 | 0.45486 | 97.2409 | 61.4 | 0.45389 | 66.4645 | 61.6 | 0.4519 | 35.6208 | 61.8 | 0.54 | 4.9799 | 60 | 5 | 297 | 0.54 | 308.5975 | 60 | 5 | 297
|  | 0.46082 | 4.9789 | 60 | 0.46137 | 30.7791 | 59.8 | 0.46442 | 61.6232 | 59.6 | 0.45934 | 92.5248 | 59.4 | 0.46404 | 123.1177 | 59.2 | 0.45969 | 154.1175 | 59 | 0.46338 | 184.9546 | 58.8 | 0.46512 | 215.9222 | 58.6 | 0.45889 | 246.7491 | 58.4 | 0.45847 | 277.4898 | 58.2 | 0.46147 | 308.5991 | 60 | 0.4612 | 282.3813 | 60.2 | 0.46373 | 251.6173 | 60.4 | 0.46051 | 220.5509 | 60.6 | 0.46393 | 189.8523 | 60.8 | 0.46028 | 159.1584 | 61 | 0.46613 | 128.2238 | 61.2 | 0.4632 | 97.245 | 61.4 | 0.46222 | 66.4626 | 61.6 | 0.46024 | 35.619 | 61.8 | 0.55 | 4.9789 | 60 | 5 | 297 | 0.55 | 308.5991 | 60 | 5 | 297
|  | 0.46915 | 4.978 | 60 | 0.4697 | 30.7772 | 59.8 | 0.47276 | 61.623 | 59.6 | 0.46767 | 92.5265 | 59.4 | 0.47237 | 123.1208 | 59.2 | 0.46802 | 154.121 | 59 | 0.47171 | 184.9518 | 58.8 | 0.47345 | 215.9328 | 58.6 | 0.46722 | 246.7463 | 58.4 | 0.4668 | 277.4878 | 58.2 | 0.46981 | 308.6019 | 60 | 0.46954 | 282.3809 | 60.2 | 0.47206 | 251.615 | 60.4 | 0.46884 | 220.5431 | 60.6 | 0.47226 | 189.8532 | 60.8 | 0.46861 | 159.1649 | 61 | 0.47446 | 128.226 | 61.2 | 0.47153 | 97.2491 | 61.4 | 0.47055 | 66.4607 | 61.6 | 0.46857 | 35.6171 | 61.8 | 0.56 | 4.978 | 60 | 5 | 297 | 0.56 | 308.6019 | 60 | 5 | 297
|  | 0.47748 | 4.977 | 60 | 0.47803 | 30.7753 | 59.8 | 0.48109 | 61.6227 | 59.6 | 0.47598 | 92.5281 | 59.4 | 0.4807 | 123.122 | 59.2 | 0.47635 | 154.1197 | 59 | 0.48004 | 184.9507 | 58.8 | 0.48181 | 215.9373 | 58.6 | 0.47556 | 246.7461 | 58.4 | 0.47513 | 277.4849 | 58.2 | 0.47814 | 308.6047 | 60 | 0.47787 | 282.3806 | 60.2 | 0.48041 | 251.6127 | 60.4 | 0.47719 | 220.5353 | 60.6 | 0.48059 | 189.854 | 60.8 | 0.47694 | 159.1714 | 61 | 0.48279 | 128.2265 | 61.2 | 0.47989 | 97.2532 | 61.4 | 0.47888 | 66.4588 | 61.6 | 0.4769 | 35.6152 | 61.8 | 0.57 | 4.977 | 60 | 5 | 297 | 0.57 | 308.6047 | 60 | 5 | 297
|  | 0.48581 | 4.976 | 60 | 0.48637 | 30.7734 | 59.8 | 0.48944 | 61.6224 | 59.6 | 0.48431 | 92.5289 | 59.4 | 0.48903 | 123.1231 | 59.2 | 0.48468 | 154.1183 | 59 | 0.48837 | 184.9496 | 58.8 | 0.49014 | 215.9418 | 58.6 | 0.48389 | 246.746 | 58.4 | 0.48346 | 277.4819 | 58.2 | 0.48648 | 308.5978 | 60 | 0.48621 | 282.3805 | 60.2 | 0.48874 | 251.6124 | 60.4 | 0.48552 | 220.5275 | 60.6 | 0.48892 | 189.8556 | 60.8 | 0.48529 | 159.1775 | 61 | 0.49112 | 128.2269 | 61.2 | 0.48822 | 97.2578 | 61.4 | 0.48721 | 66.457 | 61.6 | 0.48523 | 35.6134 | 61.8 | 0.58 | 4.976 | 60 | 5 | 297 | 0.58 | 308.5978 | 60 | 5 | 297
|  | 0.49414 | 4.975 | 60 | 0.4947 | 30.7715 | 59.8 | 0.49777 | 61.6221 | 59.6 | 0.49265 | 92.5298 | 59.4 | 0.49738 | 123.1245 | 59.2 | 0.49301 | 154.1211 | 59 | 0.49673 | 184.9492 | 58.8 | 0.49847 | 215.9487 | 58.6 | 0.49222 | 246.7474 | 58.4 | 0.49179 | 277.4807 | 58.2 | 0.49482 | 308.5909 | 60 | 0.49455 | 282.3804 | 60.2 | 0.49707 | 251.6122 | 60.4 | 0.49387 | 220.5197 | 60.6 | 0.49725 | 189.8572 | 60.8 | 0.49362 | 159.1836 | 61 | 0.49945 | 128.2258 | 61.2 | 0.49655 | 97.2623 | 61.4 | 0.49557 | 66.4527 | 61.6 | 0.49359 | 35.6116 | 61.8 | 0.59 | 4.975 | 60 | 5 | 297 | 0.59 | 308.5909 | 60 | 5 | 297
|  | 0.50248 | 4.9741 | 60 | 0.50303 | 30.7697 | 59.8 | 0.50612 | 61.6219 | 59.6 | 0.50098 | 92.5287 | 59.4 | 0.50571 | 123.1259 | 59.2 | 0.50134 | 154.124 | 59 | 0.50507 | 184.9488 | 58.8 | 0.50681 | 215.9557 | 58.6 | 0.50055 | 246.7488 | 58.4 | 0.50012 | 277.4794 | 58.2 | 0.50315 | 308.5889 | 60 | 0.50289 | 282.3794 | 60.2 | 0.5054 | 251.6071 | 60.4 | 0.5022 | 220.5119 | 60.6 | 0.50558 | 189.8589 | 60.8 | 0.50195 | 159.1898 | 61 | 0.50781 | 128.2246 | 61.2 | 0.50488 | 97.2669 | 61.4 | 0.50391 | 66.4484 | 61.6 | 0.50192 | 35.6098 | 61.8 | 0.6 | 4.9741 | 60 | 5 | 297 | 0.6 | 308.5889 | 60 | 5 | 297
|  | 0.51081 | 4.9731 | 60 | 0.51137 | 30.7678 | 59.8 | 0.51445 | 61.6216 | 59.6 | 0.50931 | 92.5275 | 59.4 | 0.51404 | 123.1271 | 59.2 | 0.50967 | 154.1223 | 59 | 0.5134 | 184.9505 | 58.8 | 0.51514 | 215.9614 | 58.6 | 0.50888 | 246.7521 | 58.4 | 0.50845 | 277.4799 | 58.2 | 0.51149 | 308.5869 | 60 | 0.51123 | 282.3784 | 60.2 | 0.51373 | 251.6019 | 60.4 | 0.51054 | 220.5042 | 60.6 | 0.5139 | 189.8605 | 60.8 | 0.5103 | 159.196 | 61 | 0.51614 | 128.2243 | 61.2 | 0.51321 | 97.2715 | 61.4 | 0.51224 | 66.4441 | 61.6 | 0.51025 | 35.6079 | 61.8 | 0.61 | 4.9731 | 60 | 5 | 297 | 0.61 | 308.5869 | 60 | 5 | 297
|  | 0.51914 | 4.9721 | 60 | 0.5197 | 30.7659 | 59.8 | 0.5228 | 61.6213 | 59.6 | 0.51764 | 92.5264 | 59.4 | 0.52237 | 123.1284 | 59.2 | 0.51801 | 154.1207 | 59 | 0.52173 | 184.9523 | 58.8 | 0.52347 | 215.9672 | 58.6 | 0.51721 | 246.7553 | 58.4 | 0.51678 | 277.4804 | 58.2 | 0.51982 | 308.5848 | 60 | 0.51957 | 282.3714 | 60.2 | 0.52206 | 251.6017 | 60.4 | 0.51888 | 220.4948 | 60.6 | 0.52223 | 189.8621 | 60.8 | 0.51863 | 159.2021 | 61 | 0.52448 | 128.224 | 61.2 | 0.52158 | 97.2759 | 61.4 | 0.52057 | 66.4398 | 61.6 | 0.51859 | 35.6063 | 61.8 | 0.62 | 4.9721 | 60 | 5 | 297 | 0.62 | 308.5848 | 60 | 5 | 297
|  | 0.52747 | 4.9711 | 60 | 0.52803 | 30.764 | 59.8 | 0.53113 | 61.6211 | 59.6 | 0.52596 | 92.5253 | 59.4 | 0.53072 | 123.1314 | 59.2 | 0.52634 | 154.1241 | 59 | 0.53006 | 184.9516 | 58.8 | 0.53183 | 215.9775 | 58.6 | 0.52557 | 246.7616 | 58.4 | 0.52512 | 277.4802 | 58.2 | 0.52816 | 308.5828 | 60 | 0.52791 | 282.3645 | 60.2 | 0.5304 | 251.6015 | 60.4 | 0.52721 | 220.4854 | 60.6 | 0.53056 | 189.8636 | 60.8 | 0.52696 | 159.2083 | 61 | 0.53281 | 128.2237 | 61.2 | 0.52991 | 97.2803 | 61.4 | 0.5289 | 66.4354 | 61.6 | 0.52692 | 35.6046 | 61.8 | 0.63 | 4.9711 | 60 | 5 | 297 | 0.63 | 308.5828 | 60 | 5 | 297
|  | 0.53581 | 4.9702 | 60 | 0.53636 | 30.7621 | 59.8 | 0.53947 | 61.6208 | 59.6 | 0.53429 | 92.5233 | 59.4 | 0.53905 | 123.1345 | 59.2 | 0.53464 | 154.1274 | 59 | 0.53839 | 184.9508 | 58.8 | 0.54016 | 215.9878 | 58.6 | 0.53391 | 246.7679 | 58.4 | 0.53345 | 277.4799 | 58.2 | 0.53649 | 308.584 | 60 | 0.53625 | 282.3656 | 60.2 | 0.53874 | 251.6015 | 60.4 | 0.53555 | 220.4788 | 60.6 | 0.53889 | 189.8655 | 60.8 | 0.53529 | 159.2144 | 61 | 0.54114 | 128.2234 | 61.2 | 0.53824 | 97.2842 | 61.4 | 0.53723 | 66.4311 | 61.6 | 0.53525 | 35.6029 | 61.8 | 0.64 | 4.9702 | 60 | 5 | 297 | 0.64 | 308.584 | 60 | 5 | 297
|  | 0.54414 | 4.9692 | 60 | 0.54469 | 30.7602 | 59.8 | 0.54781 | 61.6205 | 59.6 | 0.54262 | 92.5214 | 59.4 | 0.54738 | 123.1383 | 59.2 | 0.54297 | 154.1299 | 59 | 0.54675 | 184.9498 | 58.8 | 0.54849 | 215.9935 | 58.6 | 0.54224 | 246.7734 | 58.4 | 0.54175 | 277.4799 | 58.2 | 0.54483 | 308.5851 | 60 | 0.54459 | 282.3667 | 60.2 | 0.54707 | 251.6016 | 60.4 | 0.54388 | 220.4723 | 60.6 | 0.54723 | 189.8673 | 60.8 | 0.54364 | 159.2206 | 61 | 0.54947 | 128.2201 | 61.2 | 0.54657 | 97.288 | 61.4 | 0.54556 | 66.4266 | 61.6 | 0.54358 | 35.6013 | 61.8 | 0.65 | 4.9692 | 60 | 5 | 297 | 0.65 | 308.5851 | 60 | 5 | 297
|  | 0.55247 | 4.9682 | 60 | 0.55302 | 30.7583 | 59.8 | 0.55615 | 61.6205 | 59.6 | 0.55095 | 92.5211 | 59.4 | 0.55571 | 123.1422 | 59.2 | 0.5513 | 154.1323 | 59 | 0.55508 | 184.9489 | 58.8 | 0.55682 | 215.9992 | 58.6 | 0.55057 | 246.7789 | 58.4 | 0.55008 | 277.4799 | 58.2 | 0.55316 | 308.5859 | 60 | 0.55293 | 282.3647 | 60.2 | 0.5554 | 251.6062 | 60.4 | 0.55223 | 220.4651 | 60.6 | 0.55556 | 189.8673 | 60.8 | 0.55197 | 159.226 | 61 | 0.5578 | 128.2168 | 61.2 | 0.5549 | 97.2911 | 61.4 | 0.55392 | 66.4221 | 61.6 | 0.55191 | 35.5996 | 61.8 | 0.66 | 4.9682 | 60 | 5 | 297 | 0.66 | 308.5859 | 60 | 5 | 297
|  | 0.5608 | 4.9673 | 60 | 0.56136 | 30.7564 | 59.8 | 0.56448 | 61.6206 | 59.6 | 0.55928 | 92.5209 | 59.4 | 0.56406 | 123.1447 | 59.2 | 0.55963 | 154.1307 | 59 | 0.56342 | 184.9494 | 58.8 | 0.56516 | 216.0054 | 58.6 | 0.5589 | 246.7813 | 58.4 | 0.55841 | 277.4784 | 58.2 | 0.5615 | 308.5866 | 60 | 0.56126 | 282.3627 | 60.2 | 0.56374 | 251.6107 | 60.4 | 0.56056 | 220.4579 | 60.6 | 0.56389 | 189.8673 | 60.8 | 0.5603 | 159.2314 | 61 | 0.56613 | 128.2137 | 61.2 | 0.56326 | 97.2943 | 61.4 | 0.56226 | 66.4177 | 61.6 | 0.56024 | 35.598 | 61.8 | 0.67 | 4.9673 | 60 | 5 | 297 | 0.67 | 308.5866 | 60 | 5 | 297
|  | 0.56914 | 4.9664 | 60 | 0.56969 | 30.7544 | 59.8 | 0.57283 | 61.6206 | 59.6 | 0.5676 | 92.5193 | 59.4 | 0.57239 | 123.1472 | 59.2 | 0.56796 | 154.129 | 59 | 0.57175 | 184.9499 | 58.8 | 0.57352 | 216.0116 | 58.6 | 0.56723 | 246.7838 | 58.4 | 0.56674 | 277.4768 | 58.2 | 0.56983 | 308.5874 | 60 | 0.5696 | 282.3677 | 60.2 | 0.57207 | 251.6081 | 60.4 | 0.56891 | 220.4491 | 60.6 | 0.57222 | 189.8665 | 60.8 | 0.56863 | 159.2369 | 61 | 0.57449 | 128.2107 | 61.2 | 0.57159 | 97.2995 | 61.4 | 0.57059 | 66.4132 | 61.6 | 0.56857 | 35.5964 | 61.8 | 0.68 | 4.9664 | 60 | 5 | 297 | 0.68 | 308.5874 | 60 | 5 | 297
|  | 0.57747 | 4.966 | 60 | 0.57803 | 30.7524 | 59.8 | 0.58116 | 61.6206 | 59.6 | 0.57593 | 92.5178 | 59.4 | 0.58072 | 123.1507 | 59.2 | 0.57629 | 154.1294 | 59 | 0.58008 | 184.9484 | 58.8 | 0.58185 | 216.0179 | 58.6 | 0.57556 | 246.7844 | 58.4 | 0.57507 | 277.4774 | 58.2 | 0.57817 | 308.5881 | 60 | 0.57795 | 282.3726 | 60.2 | 0.5804 | 251.6055 | 60.4 | 0.57724 | 220.4403 | 60.6 | 0.58055 | 189.8656 | 60.8 | 0.57698 | 159.2423 | 61 | 0.58282 | 128.2078 | 61.2 | 0.57993 | 97.3048 | 61.4 | 0.57892 | 66.4089 | 61.6 | 0.5769 | 35.5947 | 61.8 | 0.69 | 4.966 | 60 | 5 | 297 | 0.69 | 308.5881 | 60 | 5 | 297
|  | 0.5858 | 4.9657 | 60 | 0.58636 | 30.7504 | 59.8 | 0.58951 | 61.6206 | 59.6 | 0.58426 | 92.5163 | 59.4 | 0.58905 | 123.1542 | 59.2 | 0.58463 | 154.1298 | 59 | 0.58844 | 184.947 | 58.8 | 0.59018 | 216.0243 | 58.6 | 0.58392 | 246.7849 | 58.4 | 0.5834 | 277.4779 | 58.2 | 0.5865 | 308.5893 | 60 | 0.58629 | 282.3763 | 60.2 | 0.58873 | 251.5989 | 60.4 | 0.58559 | 220.4327 | 60.6 | 0.58888 | 189.8648 | 60.8 | 0.58531 | 159.246 | 61 | 0.59116 | 128.2049 | 61.2 | 0.58826 | 97.3103 | 61.4 | 0.58725 | 66.4045 | 61.6 | 0.58524 | 35.593 | 61.8 | 0.7 | 4.9657 | 60 | 5 | 297 | 0.7 | 308.5893 | 60 | 5 | 297
|  | 0.59414 | 4.9653 | 60 | 0.59469 | 30.7484 | 59.8 | 0.59784 | 61.6207 | 59.6 | 0.59259 | 92.5147 | 59.4 | 0.5974 | 123.1554 | 59.2 | 0.59296 | 154.1278 | 59 | 0.59677 | 184.9455 | 58.8 | 0.59851 | 216.0259 | 58.6 | 0.59225 | 246.7858 | 58.4 | 0.59174 | 277.4792 | 58.2 | 0.59484 | 308.5905 | 60 | 0.59463 | 282.3799 | 60.2 | 0.59706 | 251.5923 | 60.4 | 0.59392 | 220.4252 | 60.6 | 0.59721 | 189.864 | 60.8 | 0.59364 | 159.2497 | 61 | 0.59949 | 128.1994 | 61.2 | 0.59659 | 97.3158 | 61.4 | 0.59558 | 66.4002 | 61.6 | 0.59357 | 35.5913 | 61.8 | 0.71 | 4.9653 | 60 | 5 | 297 | 0.71 | 308.5905 | 60 | 5 | 297
|  | 0.60247 | 4.965 | 60 | 0.60302 | 30.7482 | 59.8 | 0.60619 | 61.6207 | 59.6 | 0.60092 | 92.5132 | 59.4 | 0.60573 | 123.1566 | 59.2 | 0.60129 | 154.1258 | 59 | 0.6051 | 184.9441 | 58.8 | 0.60684 | 216.0274 | 58.6 | 0.60059 | 246.7867 | 58.4 | 0.60007 | 277.4806 | 58.2 | 0.60318 | 308.5851 | 60 | 0.60297 | 282.3805 | 60.2 | 0.60541 | 251.5911 | 60.4 | 0.60225 | 220.4176 | 60.6 | 0.60555 | 189.8632 | 60.8 | 0.60197 | 159.2531 | 61 | 0.60782 | 128.1938 | 61.2 | 0.60495 | 97.3218 | 61.4 | 0.60394 | 66.3958 | 61.6 | 0.60193 | 35.5895 | 61.8 | 0.72 | 4.965 | 60 | 5 | 297 | 0.72 | 308.5851 | 60 | 5 | 297
|  | 0.6108 | 4.9647 | 60 | 0.61135 | 30.7479 | 59.8 | 0.61453 | 61.6208 | 59.6 | 0.60924 | 92.5116 | 59.4 | 0.61406 | 123.1582 | 59.2 | 0.60962 | 154.1273 | 59 | 0.61343 | 184.9404 | 58.8 | 0.6152 | 216.0346 | 58.6 | 0.60892 | 246.79 | 58.4 | 0.6084 | 277.4824 | 58.2 | 0.61151 | 308.5797 | 60 | 0.61131 | 282.381 | 60.2 | 0.61374 | 251.5899 | 60.4 | 0.6106 | 220.41 | 60.6 | 0.61388 | 189.8623 | 60.8 | 0.61032 | 159.2565 | 61 | 0.61615 | 128.1894 | 61.2 | 0.61328 | 97.3277 | 61.4 | 0.61227 | 66.3914 | 61.6 | 0.61026 | 35.5877 | 61.8 | 0.73 | 4.9647 | 60 | 5 | 297 | 0.73 | 308.5797 | 60 | 5 | 297
|  | 0.61913 | 4.9643 | 60 | 0.61968 | 30.7477 | 59.8 | 0.62286 | 61.6209 | 59.6 | 0.61757 | 92.5101 | 59.4 | 0.62241 | 123.1598 | 59.2 | 0.61795 | 154.1289 | 59 | 0.62177 | 184.9367 | 58.8 | 0.62354 | 216.0418 | 58.6 | 0.61725 | 246.7933 | 58.4 | 0.61673 | 277.4841 | 58.2 | 0.61985 | 308.5851 | 60 | 0.61964 | 282.3824 | 60.2 | 0.62207 | 251.5873 | 60.4 | 0.61893 | 220.4047 | 60.6 | 0.62221 | 189.8625 | 60.8 | 0.61865 | 159.2535 | 61 | 0.62448 | 128.1849 | 61.2 | 0.62161 | 97.3339 | 61.4 | 0.62061 | 66.3871 | 61.6 | 0.61859 | 35.5852 | 61.8 | 0.74 | 4.9643 | 60 | 5 | 297 | 0.74 | 308.5851 | 60 | 5 | 297
|  | 0.62746 | 4.964 | 60 | 0.62801 | 30.7474 | 59.8 | 0.63121 | 61.6209 | 59.6 | 0.6259 | 92.5085 | 59.4 | 0.63074 | 123.162 | 59.2 | 0.62628 | 154.1297 | 59 | 0.6301 | 184.9383 | 58.8 | 0.63187 | 216.0442 | 58.6 | 0.62558 | 246.7973 | 58.4 | 0.62506 | 277.4855 | 58.2 | 0.62818 | 308.5905 | 60 | 0.62798 | 282.3837 | 60.2 | 0.6304 | 251.5847 | 60.4 | 0.62727 | 220.3994 | 60.6 | 0.63054 | 189.8628 | 60.8 | 0.62698 | 159.2505 | 61 | 0.63284 | 128.1793 | 61.2 | 0.62994 | 97.3402 | 61.4 | 0.62894 | 66.3827 | 61.6 | 0.62692 | 35.5827 | 61.8 | 0.75 | 4.964 | 60 | 5 | 297 | 0.75 | 308.5905 | 60 | 5 | 297
|  | 0.6358 | 4.9636 | 60 | 0.63635 | 30.7472 | 59.8 | 0.63954 | 61.621 | 59.6 | 0.63423 | 92.5073 | 59.4 | 0.63907 | 123.1642 | 59.2 | 0.63461 | 154.1304 | 59 | 0.63846 | 184.94 | 58.8 | 0.6402 | 216.0466 | 58.6 | 0.63391 | 246.8014 | 58.4 | 0.63339 | 277.4868 | 58.2 | 0.63652 | 308.5959 | 60 | 0.63632 | 282.385 | 60.2 | 0.63873 | 251.5834 | 60.4 | 0.6356 | 220.3948 | 60.6 | 0.63885 | 189.8623 | 60.8 | 0.63531 | 159.2444 | 61 | 0.64117 | 128.1737 | 61.2 | 0.63828 | 97.3465 | 61.4 | 0.63727 | 66.3784 | 61.6 | 0.63525 | 35.5803 | 61.8 | 0.76 | 4.9636 | 60 | 5 | 297 | 0.76 | 308.5959 | 60 | 5 | 297
|  | 0.64413 | 4.9633 | 60 | 0.64468 | 30.7469 | 59.8 | 0.64789 | 61.621 | 59.6 | 0.64256 | 92.5061 | 59.4 | 0.6474 | 123.1678 | 59.2 | 0.64294 | 154.1328 | 59 | 0.64679 | 184.9392 | 58.8 | 0.64853 | 216.0522 | 58.6 | 0.64227 | 246.8029 | 58.4 | 0.64169 | 277.4891 | 58.2 | 0.64485 | 308.6013 | 60 | 0.64466 | 282.3864 | 60.2 | 0.64706 | 251.582 | 60.4 | 0.64395 | 220.3903 | 60.6 | 0.64719 | 189.8619 | 60.8 | 0.64366 | 159.2382 | 61 | 0.64951 | 128.1681 | 61.2 | 0.64664 | 97.3527 | 61.4 | 0.6456 | 66.374 | 61.6 | 0.64359 | 35.5778 | 61.8 | 0.77 | 4.9633 | 60 | 5 | 297 | 0.77 | 308.6013 | 60 | 5 | 297
|  | 0.65246 | 4.963 | 60 | 0.65302 | 30.7468 | 59.8 | 0.65622 | 61.6211 | 59.6 | 0.65088 | 92.5052 | 59.4 | 0.65573 | 123.1714 | 59.2 | 0.65128 | 154.1352 | 59 | 0.65512 | 184.9385 | 58.8 | 0.65689 | 216.0579 | 58.6 | 0.6506 | 246.8044 | 58.4 | 0.65002 | 277.4914 | 58.2 | 0.65319 | 308.6067 | 60 | 0.653 | 282.3909 | 60.2 | 0.6554 | 251.5816 | 60.4 | 0.65228 | 220.3874 | 60.6 | 0.65552 | 189.8615 | 60.8 | 0.65199 | 159.2307 | 61 | 0.65784 | 128.1625 | 61.2 | 0.65497 | 97.3573 | 61.4 | 0.65393 | 66.3697 | 61.6 | 0.65192 | 35.5756 | 61.8 | 0.78 | 4.963 | 60 | 5 | 297 | 0.78 | 308.6067 | 60 | 5 | 297
|  | 0.66079 | 4.9626 | 60 | 0.66135 | 30.7466 | 59.8 | 0.66457 | 61.6212 | 59.6 | 0.65921 | 92.5042 | 59.4 | 0.66408 | 123.1756 | 59.2 | 0.65961 | 154.1389 | 59 | 0.66345 | 184.9381 | 58.8 | 0.66522 | 216.0608 | 58.6 | 0.65894 | 246.8066 | 58.4 | 0.65836 | 277.4937 | 58.2 | 0.66152 | 308.6122 | 60 | 0.66134 | 282.3954 | 60.2 | 0.66374 | 251.5813 | 60.4 | 0.66061 | 220.3845 | 60.6 | 0.66385 | 189.8611 | 60.8 | 0.66032 | 159.2231 | 61 | 0.66617 | 128.1602 | 61.2 | 0.6633 | 97.362 | 61.4 | 0.66229 | 66.3654 | 61.6 | 0.66025 | 35.5733 | 61.8 | 0.79 | 4.9626 | 60 | 5 | 297 | 0.79 | 308.6122 | 60 | 5 | 297
|  | 0.66912 | 4.9622 | 60 | 0.66968 | 30.7464 | 59.8 | 0.6729 | 61.6212 | 59.6 | 0.66754 | 92.5033 | 59.4 | 0.67241 | 123.1798 | 59.2 | 0.66794 | 154.1425 | 59 | 0.67178 | 184.9378 | 58.8 | 0.67355 | 216.0636 | 58.6 | 0.66727 | 246.8089 | 58.4 | 0.66669 | 277.496 | 58.2 | 0.66986 | 308.6176 | 60 | 0.66968 | 282.3998 | 60.2 | 0.67207 | 251.5809 | 60.4 | 0.66896 | 220.3935 | 60.6 | 0.67218 | 189.8577 | 60.8 | 0.66866 | 159.2163 | 61 | 0.6745 | 128.158 | 61.2 | 0.67163 | 97.3666 | 61.4 | 0.67062 | 66.3612 | 61.6 | 0.66858 | 35.5692 | 61.8 | 0.8 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 0.8 | 308.6176 | 60 | 5 | 297
|  | 0.67746 | 4.9622 | 60 | 0.67801 | 30.7463 | 59.8 | 0.68124 | 61.6213 | 59.6 | 0.67587 | 92.5024 | 59.4 | 0.68074 | 123.1798 | 59.2 | 0.67627 | 154.1399 | 59 | 0.68015 | 184.9377 | 58.8 | 0.68188 | 216.0641 | 58.6 | 0.6756 | 246.8079 | 58.4 | 0.67502 | 277.4975 | 58.2 | 0.67819 | 308.6229 | 60 | 0.67802 | 282.4043 | 60.2 | 0.6804 | 251.5806 | 60.4 | 0.67729 | 220.4025 | 60.6 | 0.68051 | 189.8543 | 60.8 | 0.677 | 159.2095 | 61 | 0.68283 | 128.1557 | 61.2 | 0.67996 | 97.3712 | 61.4 | 0.67896 | 66.357 | 61.6 | 0.67691 | 35.5651 | 61.8 | 0.81 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 0.81 | 308.6229 | 60 | 5 | 297
|  | 0.68579 | 4.9623 | 60 | 0.68635 | 30.7488 | 59.8 | 0.68958 | 61.6214 | 59.6 | 0.6842 | 92.5015 | 59.4 | 0.68909 | 123.1799 | 59.2 | 0.6846 | 154.1372 | 59 | 0.68848 | 184.9377 | 58.8 | 0.69022 | 216.0645 | 58.6 | 0.68393 | 246.8069 | 58.4 | 0.68335 | 277.499 | 58.2 | 0.68653 | 308.6236 | 60 | 0.68636 | 282.4113 | 60.2 | 0.68874 | 251.58 | 60.4 | 0.68564 | 220.4049 | 60.6 | 0.68884 | 189.8509 | 60.8 | 0.68533 | 159.2027 | 61 | 0.69116 | 128.1534 | 61.2 | 0.68829 | 97.3758 | 61.4 | 0.68729 | 66.3528 | 61.6 | 0.68524 | 35.561 | 61.8 | 0.82 | 4.9623 | 60 | 5 | 297 | 0.82 | 308.6236 | 60 | 5 | 297
|  | 0.69412 | 4.9623 | 60 | 0.69468 | 30.7513 | 59.8 | 0.69792 | 61.6214 | 59.6 | 0.69252 | 92.5006 | 59.4 | 0.69742 | 123.1816 | 59.2 | 0.69293 | 154.1375 | 59 | 0.69681 | 184.9367 | 58.8 | 0.69855 | 216.0662 | 58.6 | 0.69229 | 246.8026 | 58.4 | 0.69168 | 277.4988 | 58.2 | 0.69487 | 308.6242 | 60 | 0.69469 | 282.4183 | 60.2 | 0.69707 | 251.5794 | 60.4 | 0.69397 | 220.4073 | 60.6 | 0.69717 | 189.8475 | 60.8 | 0.69366 | 159.1958 | 61 | 0.69952 | 128.1514 | 61.2 | 0.69666 | 97.3804 | 61.4 | 0.69562 | 66.3485 | 61.6 | 0.69357 | 35.5568 | 61.8 | 0.83 | 4.9623 | 60 | 5 | 297 | 0.83 | 308.6242 | 60 | 5 | 297
|  | 0.70245 | 4.9622 | 60 | 0.70301 | 30.7538 | 59.8 | 0.70625 | 61.6215 | 59.6 | 0.70085 | 92.4992 | 59.4 | 0.70575 | 123.1833 | 59.2 | 0.70126 | 154.1378 | 59 | 0.70514 | 184.9357 | 58.8 | 0.70691 | 216.0679 | 58.6 | 0.70062 | 246.7982 | 58.4 | 0.70001 | 277.4987 | 58.2 | 0.7032 | 308.6297 | 60 | 0.70303 | 282.4232 | 60.2 | 0.7054 | 251.5814 | 60.4 | 0.70232 | 220.4212 | 60.6 | 0.70551 | 189.8449 | 60.8 | 0.702 | 159.189 | 61 | 0.70786 | 128.1494 | 61.2 | 0.70499 | 97.3851 | 61.4 | 0.70395 | 66.3443 | 61.6 | 0.7019 | 35.5527 | 61.8 | 0.84 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 0.84 | 308.6297 | 60 | 5 | 297
|  | 0.71079 | 4.9622 | 60 | 0.71134 | 30.7562 | 59.8 | 0.7146 | 61.6216 | 59.6 | 0.70918 | 92.4979 | 59.4 | 0.71408 | 123.1842 | 59.2 | 0.70959 | 154.1359 | 59 | 0.71347 | 184.9358 | 58.8 | 0.71524 | 216.067 | 58.6 | 0.70895 | 246.7907 | 58.4 | 0.70834 | 277.5082 | 58.2 | 0.71154 | 308.6352 | 60 | 0.71137 | 282.428 | 60.2 | 0.71373 | 251.5834 | 60.4 | 0.71065 | 220.4351 | 60.6 | 0.71384 | 189.8423 | 60.8 | 0.71034 | 159.1822 | 61 | 0.71619 | 128.1467 | 61.2 | 0.71332 | 97.3897 | 61.4 | 0.71231 | 66.3429 | 61.6 | 0.71027 | 35.5486 | 61.8 | 0.85 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 0.85 | 308.6352 | 60 | 5 | 297
|  | 0.71912 | 4.9622 | 60 | 0.71967 | 30.7587 | 59.8 | 0.72293 | 61.6191 | 59.6 | 0.71751 | 92.4965 | 59.4 | 0.72241 | 123.185 | 59.2 | 0.71793 | 154.134 | 59 | 0.7218 | 184.936 | 58.8 | 0.72357 | 216.066 | 58.6 | 0.71729 | 246.7832 | 58.4 | 0.71667 | 277.5177 | 58.2 | 0.71987 | 308.6407 | 60 | 0.71971 | 282.4218 | 60.2 | 0.72206 | 251.5889 | 60.4 | 0.71898 | 220.4489 | 60.6 | 0.72217 | 189.8397 | 60.8 | 0.71867 | 159.1749 | 61 | 0.72452 | 128.1441 | 61.2 | 0.72165 | 97.3942 | 61.4 | 0.72064 | 66.3414 | 61.6 | 0.7186 | 35.5444 | 61.8 | 0.86 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 0.86 | 308.6407 | 60 | 5 | 297
|  | 0.72745 | 4.9622 | 60 | 0.728 | 30.7612 | 59.8 | 0.73128 | 61.6166 | 59.6 | 0.72585 | 92.4951 | 59.4 | 0.73076 | 123.1892 | 59.2 | 0.72626 | 154.1358 | 59 | 0.73016 | 184.9366 | 58.8 | 0.7319 | 216.0676 | 58.6 | 0.72562 | 246.7804 | 58.4 | 0.72501 | 277.5234 | 58.2 | 0.72821 | 308.6461 | 60 | 0.72805 | 282.4156 | 60.2 | 0.73039 | 251.5944 | 60.4 | 0.72733 | 220.4627 | 60.6 | 0.7305 | 189.8372 | 60.8 | 0.72701 | 159.1676 | 61 | 0.73285 | 128.1419 | 61.2 | 0.72998 | 97.3988 | 61.4 | 0.72897 | 66.3401 | 61.6 | 0.72693 | 35.5402 | 61.8 | 0.87 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 0.87 | 308.6461 | 60 | 5 | 297
|  | 0.73579 | 4.9621 | 60 | 0.73634 | 30.7637 | 59.8 | 0.73961 | 61.6141 | 59.6 | 0.73416 | 92.4941 | 59.4 | 0.73909 | 123.1933 | 59.2 | 0.73459 | 154.1377 | 59 | 0.73849 | 184.9372 | 58.8 | 0.74023 | 216.0692 | 58.6 | 0.73395 | 246.7777 | 58.4 | 0.73334 | 277.5291 | 58.2 | 0.73654 | 308.6516 | 60 | 0.73639 | 282.418 | 60.2 | 0.73874 | 251.5991 | 60.4 | 0.73566 | 220.4754 | 60.6 | 0.73883 | 189.8334 | 60.8 | 0.73535 | 159.1617 | 61 | 0.74118 | 128.1396 | 61.2 | 0.73834 | 97.4029 | 61.4 | 0.7373 | 66.3387 | 61.6 | 0.73526 | 35.5359 | 61.8 | 0.88 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 0.88 | 308.6516 | 60 | 5 | 297
|  | 0.74412 | 4.9621 | 60 | 0.74467 | 30.7663 | 59.8 | 0.74796 | 61.6116 | 59.6 | 0.74249 | 92.4931 | 59.4 | 0.74742 | 123.1958 | 59.2 | 0.74292 | 154.1379 | 59 | 0.74683 | 184.9396 | 58.8 | 0.7486 | 216.0717 | 58.6 | 0.74231 | 246.7769 | 58.4 | 0.74167 | 277.5348 | 58.2 | 0.74488 | 308.6571 | 60 | 0.74473 | 282.4205 | 60.2 | 0.74707 | 251.6038 | 60.4 | 0.744 | 220.4882 | 60.6 | 0.74716 | 189.8296 | 60.8 | 0.74368 | 159.1558 | 61 | 0.74951 | 128.1363 | 61.2 | 0.74667 | 97.407 | 61.4 | 0.74564 | 66.3376 | 61.6 | 0.74359 | 35.5317 | 61.8 | 0.89 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 0.89 | 308.6571 | 60 | 5 | 297
|  | 0.75245 | 4.9621 | 60 | 0.75301 | 30.7688 | 59.8 | 0.75629 | 61.6091 | 59.6 | 0.75082 | 92.4916 | 59.4 | 0.75577 | 123.1983 | 59.2 | 0.75125 | 154.1381 | 59 | 0.75516 | 184.942 | 58.8 | 0.75693 | 216.0742 | 58.6 | 0.75064 | 246.7761 | 58.4 | 0.74997 | 277.5405 | 58.2 | 0.75321 | 308.6617 | 60 | 0.75307 | 282.423 | 60.2 | 0.7554 | 251.6078 | 60.4 | 0.75233 | 220.5009 | 60.6 | 0.75549 | 189.8259 | 60.8 | 0.75201 | 159.1493 | 61 | 0.75787 | 128.133 | 61.2 | 0.755 | 97.4078 | 61.4 | 0.75397 | 66.3366 | 61.6 | 0.75192 | 35.5276 | 61.8 | 0.9 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 0.9 | 308.6617 | 60 | 5 | 297
|  | 0.76078 | 4.9621 | 60 | 0.76134 | 30.7714 | 59.8 | 0.76463 | 61.6066 | 59.6 | 0.75916 | 92.4901 | 59.4 | 0.7641 | 123.1998 | 59.2 | 0.75958 | 154.1359 | 59 | 0.76349 | 184.9445 | 58.8 | 0.76526 | 216.0748 | 58.6 | 0.75897 | 246.7742 | 58.4 | 0.7583 | 277.5485 | 58.2 | 0.76155 | 308.6664 | 60 | 0.76141 | 282.4256 | 60.2 | 0.76373 | 251.6118 | 60.4 | 0.76068 | 220.5137 | 60.6 | 0.76382 | 189.8221 | 60.8 | 0.76035 | 159.1429 | 61 | 0.7662 | 128.1301 | 61.2 | 0.76334 | 97.4085 | 61.4 | 0.76233 | 66.3355 | 61.6 | 0.76025 | 35.5235 | 61.8 | 0.91 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 0.91 | 308.6664 | 60 | 5 | 297
|  | 0.76912 | 4.9621 | 60 | 0.76967 | 30.7739 | 59.8 | 0.77296 | 61.6041 | 59.6 | 0.76749 | 92.4886 | 59.4 | 0.77243 | 123.2013 | 59.2 | 0.76791 | 154.1337 | 59 | 0.77185 | 184.9471 | 58.8 | 0.77359 | 216.0753 | 58.6 | 0.7673 | 246.7722 | 58.4 | 0.76663 | 277.5565 | 58.2 | 0.76988 | 308.6695 | 60 | 0.76974 | 282.4281 | 60.2 | 0.77206 | 251.6169 | 60.4 | 0.76901 | 220.524 | 60.6 | 0.77214 | 189.8183 | 60.8 | 0.76869 | 159.136 | 61 | 0.77454 | 128.1272 | 61.2 | 0.77167 | 97.4092 | 61.4 | 0.77066 | 66.3344 | 61.6 | 0.76859 | 35.5194 | 61.8 | 0.92 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 0.92 | 308.6695 | 60 | 5 | 297
|  | 0.77745 | 4.9621 | 60 | 0.778 | 30.7765 | 59.8 | 0.78131 | 61.6016 | 59.6 | 0.7758 | 92.4871 | 59.4 | 0.78076 | 123.2038 | 59.2 | 0.77625 | 154.1335 | 59 | 0.78018 | 184.9497 | 58.8 | 0.78192 | 216.0748 | 58.6 | 0.77563 | 246.7728 | 58.4 | 0.77496 | 277.5604 | 58.2 | 0.77822 | 308.6726 | 60 | 0.77808 | 282.4306 | 60.2 | 0.7804 | 251.6219 | 60.4 | 0.77736 | 220.5344 | 60.6 | 0.78047 | 189.8145 | 60.8 | 0.77702 | 159.1292 | 61 | 0.78287 | 128.1254 | 61.2 | 0.78003 | 97.41 | 61.4 | 0.77899 | 66.3334 | 61.6 | 0.77692 | 35.5152 | 61.8 | 0.93 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 0.93 | 308.6726 | 60 | 5 | 297
|  | 0.78578 | 4.9622 | 60 | 0.78633 | 30.7792 | 59.8 | 0.78966 | 61.5991 | 59.6 | 0.78413 | 92.4856 | 59.4 | 0.78911 | 123.2064 | 59.2 | 0.78458 | 154.1333 | 59 | 0.78851 | 184.9523 | 58.8 | 0.79028 | 216.0743 | 58.6 | 0.784 | 246.7733 | 58.4 | 0.78329 | 277.5643 | 58.2 | 0.78656 | 308.6757 | 60 | 0.78642 | 282.4297 | 60.2 | 0.78873 | 251.6255 | 60.4 | 0.78569 | 220.5447 | 60.6 | 0.7888 | 189.8108 | 60.8 | 0.78535 | 159.1224 | 61 | 0.7912 | 128.1237 | 61.2 | 0.78836 | 97.4111 | 61.4 | 0.78732 | 66.3323 | 61.6 | 0.78525 | 35.5111 | 61.8 | 0.94 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 0.94 | 308.6757 | 60 | 5 | 297
|  | 0.79411 | 4.9621 | 60 | 0.79466 | 30.782 | 59.8 | 0.79799 | 61.5966 | 59.6 | 0.79247 | 92.484 | 59.4 | 0.79744 | 123.2057 | 59.2 | 0.79291 | 154.1302 | 59 | 0.79684 | 184.9515 | 58.8 | 0.79861 | 216.0738 | 58.6 | 0.79233 | 246.7727 | 58.4 | 0.79163 | 277.5674 | 58.2 | 0.79489 | 308.6788 | 60 | 0.79477 | 282.4289 | 60.2 | 0.79706 | 251.629 | 60.4 | 0.79402 | 220.5551 | 60.6 | 0.79713 | 189.807 | 60.8 | 0.79369 | 159.1156 | 61 | 0.79953 | 128.1199 | 61.2 | 0.79669 | 97.4123 | 61.4 | 0.79565 | 66.3339 | 61.6 | 0.79358 | 35.507 | 61.8 | 0.95 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 0.95 | 308.6788 | 60 | 5 | 297
|  | 0.80244 | 4.9621 | 60 | 0.803 | 30.7848 | 59.8 | 0.80634 | 61.5941 | 59.6 | 0.8008 | 92.4834 | 59.4 | 0.80577 | 123.2049 | 59.2 | 0.80124 | 154.1271 | 59 | 0.80518 | 184.9507 | 58.8 | 0.80695 | 216.0733 | 58.6 | 0.80066 | 246.772 | 58.4 | 0.79996 | 277.5705 | 58.2 | 0.80323 | 308.6822 | 60 | 0.80311 | 282.4315 | 60.2 | 0.8054 | 251.6326 | 60.4 | 0.80237 | 220.5665 | 60.6 | 0.80547 | 189.804 | 60.8 | 0.80203 | 159.1057 | 61 | 0.80786 | 128.1161 | 61.2 | 0.80502 | 97.4135 | 61.4 | 0.80399 | 66.3355 | 61.6 | 0.80194 | 35.5028 | 61.8 | 0.96 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 0.96 | 308.6822 | 60 | 5 | 297
|  | 0.81078 | 4.9621 | 60 | 0.81133 | 30.7875 | 59.8 | 0.81467 | 61.5916 | 59.6 | 0.80913 | 92.4827 | 59.4 | 0.8141 | 123.2064 | 59.2 | 0.80957 | 154.1283 | 59 | 0.81351 | 184.9498 | 58.8 | 0.81528 | 216.0694 | 58.6 | 0.80899 | 246.7708 | 58.4 | 0.80829 | 277.5745 | 58.2 | 0.81156 | 308.6856 | 60 | 0.81145 | 282.4341 | 60.2 | 0.81374 | 251.6361 | 60.4 | 0.8107 | 220.578 | 60.6 | 0.8138 | 189.8011 | 60.8 | 0.81036 | 159.0957 | 61 | 0.81622 | 128.1124 | 61.2 | 0.81335 | 97.4147 | 61.4 | 0.81232 | 66.3371 | 61.6 | 0.81027 | 35.4987 | 61.8 | 0.97 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 0.97 | 308.6856 | 60 | 5 | 297
|  | 0.81911 | 4.9621 | 60 | 0.81966 | 30.7903 | 59.8 | 0.82301 | 61.5891 | 59.6 | 0.81744 | 92.4817 | 59.4 | 0.82245 | 123.2078 | 59.2 | 0.8179 | 154.1295 | 59 | 0.82187 | 184.949 | 58.8 | 0.82361 | 216.0655 | 58.6 | 0.81732 | 246.7695 | 58.4 | 0.81662 | 277.5786 | 58.2 | 0.8199 | 308.6931 | 60 | 0.81979 | 282.4368 | 60.2 | 0.82207 | 251.6395 | 60.4 | 0.81905 | 220.5927 | 60.6 | 0.82213 | 189.7982 | 60.8 | 0.8187 | 159.0864 | 61 | 0.82455 | 128.1086 | 61.2 | 0.82172 | 97.4158 | 61.4 | 0.82068 | 66.3387 | 61.6 | 0.8186 | 35.4969 | 61.8 | 0.98 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 0.98 | 308.6931 | 60 | 5 | 297
|  | 0.82744 | 4.9622 | 60 | 0.828 | 30.7931 | 59.8 | 0.83134 | 61.5866 | 59.6 | 0.82578 | 92.4808 | 59.4 | 0.83078 | 123.2078 | 59.2 | 0.8262 | 154.1285 | 59 | 0.8302 | 184.9513 | 58.8 | 0.83197 | 216.0616 | 58.6 | 0.82568 | 246.7659 | 58.4 | 0.82495 | 277.5851 | 58.2 | 0.82823 | 308.7006 | 60 | 0.82812 | 282.4395 | 60.2 | 0.8304 | 251.643 | 60.4 | 0.82738 | 220.6073 | 60.6 | 0.83046 | 189.7953 | 60.8 | 0.82704 | 159.0771 | 61 | 0.83289 | 128.1028 | 61.2 | 0.83005 | 97.4169 | 61.4 | 0.82901 | 66.3396 | 61.6 | 0.82693 | 35.4951 | 61.8 | 0.99 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 0.99 | 308.7006 | 60 | 5 | 297
|  | 0.83577 | 4.9622 | 60 | 0.83633 | 30.7958 | 59.8 | 0.83969 | 61.5841 | 59.6 | 0.83411 | 92.4795 | 59.4 | 0.83911 | 123.2077 | 59.2 | 0.83453 | 154.1275 | 59 | 0.83853 | 184.9537 | 58.8 | 0.8403 | 216.0576 | 58.6 | 0.83401 | 246.7624 | 58.4 | 0.83328 | 277.5916 | 58.2 | 0.83657 | 308.7043 | 60 | 0.83646 | 282.4421 | 60.2 | 0.83873 | 251.6469 | 60.4 | 0.83572 | 220.622 | 60.6 | 0.83879 | 189.7925 | 60.8 | 0.83537 | 159.0712 | 61 | 0.84122 | 128.097 | 61.2 | 0.83838 | 97.4177 | 61.4 | 0.83734 | 66.3405 | 61.6 | 0.83527 | 35.4932 | 61.8 | 1 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 1 | 308.7043 | 60 | 5 | 297
|  | 0.8441 | 4.9622 | 60 | 0.84466 | 30.7986 | 59.8 | 0.84802 | 61.5815 | 59.6 | 0.84244 | 92.4781 | 59.4 | 0.84744 | 123.2101 | 59.2 | 0.84286 | 154.1282 | 59 | 0.84686 | 184.9543 | 58.8 | 0.84863 | 216.0538 | 58.6 | 0.84235 | 246.7579 | 58.4 | 0.84161 | 277.597 | 58.2 | 0.8449 | 308.708 | 60 | 0.8448 | 282.4448 | 60.2 | 0.84706 | 251.6509 | 60.4 | 0.84406 | 220.6366 | 60.6 | 0.84712 | 189.7896 | 60.8 | 0.8437 | 159.0652 | 61 | 0.84955 | 128.0931 | 61.2 | 0.84671 | 97.4185 | 61.4 | 0.84567 | 66.3435 | 61.6 | 0.8436 | 35.4913 | 61.8 | 1.01 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 1.01 | 308.708 | 60 | 5 | 297
|  | 0.85244 | 4.9622 | 60 | 0.853 | 30.8034 | 59.8 | 0.85637 | 61.579 | 59.6 | 0.85075 | 92.4763 | 59.4 | 0.85579 | 123.2125 | 59.2 | 0.8512 | 154.1289 | 59 | 0.85519 | 184.9549 | 58.8 | 0.85696 | 216.0501 | 58.6 | 0.85068 | 246.7533 | 58.4 | 0.84995 | 277.6025 | 58.2 | 0.85324 | 308.7184 | 60 | 0.85314 | 282.4448 | 60.2 | 0.85539 | 251.6541 | 60.4 | 0.8524 | 220.6537 | 60.6 | 0.85545 | 189.7859 | 60.8 | 0.85204 | 159.059 | 61 | 0.85788 | 128.0893 | 61.2 | 0.85504 | 97.4193 | 61.4 | 0.854 | 66.3466 | 61.6 | 0.85193 | 35.4896 | 61.8 | 1.02 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 1.02 | 308.7184 | 60 | 5 | 297
|  | 0.86077 | 4.9622 | 60 | 0.86133 | 30.8082 | 59.8 | 0.8647 | 61.5764 | 59.6 | 0.85909 | 92.4746 | 59.4 | 0.86412 | 123.2154 | 59.2 | 0.85953 | 154.1309 | 59 | 0.86356 | 184.9555 | 58.8 | 0.8653 | 216.0461 | 58.6 | 0.85901 | 246.7491 | 58.4 | 0.85828 | 277.608 | 58.2 | 0.86158 | 308.7287 | 60 | 0.86148 | 282.4447 | 60.2 | 0.86372 | 251.6573 | 60.4 | 0.86073 | 220.6708 | 60.6 | 0.86378 | 189.7823 | 60.8 | 0.86038 | 159.0528 | 61 | 0.86621 | 128.0878 | 61.2 | 0.86337 | 97.42 | 61.4 | 0.86234 | 66.3496 | 61.6 | 0.86026 | 35.488 | 61.8 | 1.03 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 1.03 | 308.7287 | 60 | 5 | 297
|  | 0.8691 | 4.9622 | 60 | 0.86966 | 30.813 | 59.8 | 0.87305 | 61.5711 | 59.6 | 0.86742 | 92.4715 | 59.4 | 0.87245 | 123.2182 | 59.2 | 0.86786 | 154.1328 | 59 | 0.87189 | 184.9561 | 58.8 | 0.87366 | 216.0422 | 58.6 | 0.86734 | 246.7448 | 58.4 | 0.86661 | 277.6136 | 58.2 | 0.86991 | 308.7385 | 60 | 0.86982 | 282.4375 | 60.2 | 0.87207 | 251.6617 | 60.4 | 0.86906 | 220.6879 | 60.6 | 0.87212 | 189.7786 | 60.8 | 0.86871 | 159.0462 | 61 | 0.87454 | 128.0864 | 61.2 | 0.87173 | 97.42 | 61.4 | 0.8707 | 66.3526 | 61.6 | 0.86859 | 35.4863 | 61.8 | 1.04 | 4.9622 | 60 | 5 | 297 | 1.04 | 308.7385 | 60 | 5 | 297
|  | 0.87743 | 4.9623 | 60 | 0.87799 | 30.8179 | 59.8 | 0.88138 | 61.5657 | 59.6 | 0.87575 | 92.4684 | 59.4 | 0.88078 | 123.2175 | 59.2 | 0.87619 | 154.1289 | 59 | 0.88022 | 184.9563 | 58.8 | 0.88199 | 216.0324 | 58.6 | 0.8757 | 246.7455 | 58.4 | 0.87491 | 277.6183 | 58.2 | 0.87825 | 308.7484 | 60 | 0.87816 | 282.4303 | 60.2 | 0.8804 | 251.666 | 60.4 | 0.87741 | 220.705 | 60.6 | 0.88045 | 189.7749 | 60.8 | 0.87704 | 159.0397 | 61 | 0.8829 | 128.0858 | 61.2 | 0.88007 | 97.4201 | 61.4 | 0.87903 | 66.3557 | 61.6 | 0.87692 | 35.4847 | 61.8 | 1.05 | 4.9623 | 60 | 5 | 297 | 1.05 | 308.7484 | 60 | 5 | 297
|  | 0.88577 | 4.9623 | 60 | 0.88632 | 30.8227 | 59.8 | 0.88972 | 61.5603 | 59.6 | 0.88408 | 92.4653 | 59.4 | 0.88913 | 123.2168 | 59.2 | 0.88452 | 154.125 | 59 | 0.88855 | 184.9565 | 58.8 | 0.89032 | 216.0226 | 58.6 | 0.88403 | 246.7461 | 58.4 | 0.88324 | 277.623 | 58.2 | 0.88658 | 308.7502 | 60 | 0.8865 | 282.4329 | 60.2 | 0.88873 | 251.6701 | 60.4 | 0.88574 | 220.7171 | 60.6 | 0.88878 | 189.7712 | 60.8 | 0.88538 | 159.031 | 61 | 0.89124 | 128.0852 | 61.2 | 0.8884 | 97.4201 | 61.4 | 0.88736 | 66.3587 | 61.6 | 0.88525 | 35.4832 | 61.8 | 1.06 | 4.9623 | 60 | 5 | 297 | 1.06 | 308.7502 | 60 | 5 | 297
|  | 0.8941 | 4.9623 | 60 | 0.89465 | 30.8275 | 59.8 | 0.89806 | 61.555 | 59.6 | 0.8924 | 92.4622 | 59.4 | 0.89746 | 123.2181 | 59.2 | 0.89285 | 154.1238 | 59 | 0.89688 | 184.9566 | 58.8 | 0.89865 | 216.0161 | 58.6 | 0.89236 | 246.7457 | 58.4 | 0.89157 | 277.6296 | 58.2 | 0.89492 | 308.752 | 60 | 0.89484 | 282.4355 | 60.2 | 0.89706 | 251.6743 | 60.4 | 0.89409 | 220.7293 | 60.6 | 0.89709 | 189.7675 | 60.8 | 0.89372 | 159.0223 | 61 | 0.89957 | 128.0878 | 61.2 | 0.89673 | 97.4201 | 61.4 | 0.89569 | 66.3618 | 61.6 | 0.89359 | 35.4817 | 61.8 | 1.07 | 4.9623 | 60 | 5 | 297 | 1.07 | 308.752 | 60 | 5 | 297
|  | 0.90243 | 4.9623 | 60 | 0.90298 | 30.8323 | 59.8 | 0.9064 | 61.5496 | 59.6 | 0.90073 | 92.4599 | 59.4 | 0.90579 | 123.2194 | 59.2 | 0.90118 | 154.1227 | 59 | 0.90524 | 184.9568 | 58.8 | 0.90698 | 216.0097 | 58.6 | 0.9007 | 246.7452 | 58.4 | 0.8999 | 277.6362 | 58.2 | 0.90325 | 308.7603 | 60 | 0.90318 | 282.4415 | 60.2 | 0.9054 | 251.676 | 60.4 | 0.90242 | 220.7414 | 60.6 | 0.90543 | 189.7631 | 60.8 | 0.90205 | 159.0149 | 61 | 0.9079 | 128.0903 | 61.2 | 0.90506 | 97.4202 | 61.4 | 0.90402 | 66.3648 | 61.6 | 0.90195 | 35.4802 | 61.8 | 1.08 | 4.9623 | 60 | 5 | 297 | 1.08 | 308.7603 | 60 | 5 | 297
|  | 0.91076 | 4.9651 | 60 | 0.91132 | 30.8371 | 59.8 | 0.91473 | 61.5442 | 59.6 | 0.90906 | 92.4576 | 59.4 | 0.91412 | 123.2195 | 59.2 | 0.90952 | 154.1186 | 59 | 0.91357 | 184.957 | 58.8 | 0.91534 | 216.0002 | 58.6 | 0.90903 | 246.7456 | 58.4 | 0.90823 | 277.6499 | 58.2 | 0.91159 | 308.7685 | 60 | 0.91151 | 282.4475 | 60.2 | 0.91373 | 251.6777 | 60.4 | 0.91077 | 220.7536 | 60.6 | 0.91376 | 189.7587 | 60.8 | 0.91039 | 159.0074 | 61 | 0.91623 | 128.092 | 61.2 | 0.91342 | 97.4202 | 61.4 | 0.91235 | 66.3678 | 61.6 | 0.91028 | 35.4788 | 61.8 | 1.09 | 4.9651 | 60 | 5 | 297 | 1.09 | 308.7685 | 60 | 5 | 297
|  | 0.91909 | 4.968 | 60 | 0.91965 | 30.842 | 59.8 | 0.92308 | 61.5389 | 59.6 | 0.91739 | 92.4573 | 59.4 | 0.92247 | 123.2195 | 59.2 | 0.91785 | 154.1145 | 59 | 0.92191 | 184.9571 | 58.8 | 0.92368 | 215.9908 | 58.6 | 0.91739 | 246.746 | 58.4 | 0.91656 | 277.6635 | 58.2 | 0.91992 | 308.7727 | 60 | 0.91985 | 282.4435 | 60.2 | 0.92206 | 251.6798 | 60.4 | 0.9191 | 220.7657 | 60.6 | 0.92209 | 189.7542 | 60.8 | 0.91872 | 159 | 61 | 0.92456 | 128.0937 | 61.2 | 0.92175 | 97.4196 | 61.4 | 0.92068 | 66.3709 | 61.6 | 0.91861 | 35.4774 | 61.8 | 1.1 | 4.968 | 60 | 5 | 297 | 1.1 | 308.7727 | 60 | 5 | 297
|  | 0.92743 | 4.9708 | 60 | 0.92799 | 30.8468 | 59.8 | 0.93141 | 61.5335 | 59.6 | 0.92572 | 92.4569 | 59.4 | 0.9308 | 123.2213 | 59.2 | 0.92618 | 154.1168 | 59 | 0.93024 | 184.9559 | 58.8 | 0.93201 | 215.9865 | 58.6 | 0.92572 | 246.7453 | 58.4 | 0.9249 | 277.6777 | 58.2 | 0.92826 | 308.7769 | 60 | 0.92819 | 282.4394 | 60.2 | 0.93039 | 251.6819 | 60.4 | 0.92744 | 220.7778 | 60.6 | 0.93042 | 189.7497 | 60.8 | 0.92706 | 158.9925 | 61 | 0.93289 | 128.0946 | 61.2 | 0.93008 | 97.4189 | 61.4 | 0.92905 | 66.3739 | 61.6 | 0.92694 | 35.476 | 61.8 | 1.11 | 4.9708 | 60 | 5 | 297 | 1.11 | 308.7769 | 60 | 5 | 297
|  | 0.93576 | 4.9736 | 60 | 0.93632 | 30.8515 | 59.8 | 0.93976 | 61.5282 | 59.6 | 0.93404 | 92.4566 | 59.4 | 0.93913 | 123.2231 | 59.2 | 0.93451 | 154.119 | 59 | 0.93857 | 184.9546 | 58.8 | 0.94034 | 215.9822 | 58.6 | 0.93405 | 246.7445 | 58.4 | 0.93323 | 277.6919 | 58.2 | 0.9366 | 308.7785 | 60 | 0.93653 | 282.4353 | 60.2 | 0.93872 | 251.6808 | 60.4 | 0.93578 | 220.7915 | 60.6 | 0.93875 | 189.7452 | 60.8 | 0.93539 | 158.985 | 61 | 0.94125 | 128.0954 | 61.2 | 0.93842 | 97.4147 | 61.4 | 0.93738 | 66.377 | 61.6 | 0.93527 | 35.4746 | 61.8 | 1.12 | 4.9736 | 60 | 5 | 297 | 1.12 | 308.7785 | 60 | 5 | 297
|  | 0.94409 | 4.9764 | 60 | 0.94465 | 30.8563 | 59.8 | 0.94809 | 61.5228 | 59.6 | 0.94237 | 92.4563 | 59.4 | 0.94746 | 123.223 | 59.2 | 0.94284 | 154.1208 | 59 | 0.9469 | 184.9561 | 58.8 | 0.94867 | 215.9723 | 58.6 | 0.94238 | 246.7407 | 58.4 | 0.94156 | 277.7061 | 58.2 | 0.94493 | 308.7802 | 60 | 0.94487 | 282.4313 | 60.2 | 0.94707 | 251.6798 | 60.4 | 0.94411 | 220.8053 | 60.6 | 0.94708 | 189.7408 | 60.8 | 0.94373 | 158.9776 | 61 | 0.94958 | 128.0954 | 61.2 | 0.94675 | 97.4106 | 61.4 | 0.94571 | 66.3801 | 61.6 | 0.9436 | 35.4732 | 61.8 | 1.13 | 4.9764 | 60 | 5 | 297 | 1.13 | 308.7802 | 60 | 5 | 297
|  | 0.95242 | 4.9793 | 60 | 0.95298 | 30.861 | 59.8 | 0.95644 | 61.5176 | 59.6 | 0.9507 | 92.4573 | 59.4 | 0.9558 | 123.2229 | 59.2 | 0.95117 | 154.1226 | 59 | 0.95526 | 184.9575 | 58.8 | 0.95703 | 215.9624 | 58.6 | 0.95071 | 246.7369 | 58.4 | 0.94989 | 277.7204 | 58.2 | 0.95327 | 308.7854 | 60 | 0.95321 | 282.4272 | 60.2 | 0.9554 | 251.6808 | 60.4 | 0.95245 | 220.819 | 60.6 | 0.95541 | 189.7364 | 60.8 | 0.95207 | 158.9719 | 61 | 0.95792 | 128.0954 | 61.2 | 0.95511 | 97.4049 | 61.4 | 0.95404 | 66.3832 | 61.6 | 0.95193 | 35.4718 | 61.8 | 1.14 | 4.9793 | 60 | 5 | 297 | 1.14 | 308.7854 | 60 | 5 | 297
|  | 0.96075 | 4.9821 | 60 | 0.96132 | 30.8657 | 59.8 | 0.96477 | 61.5125 | 59.6 | 0.95903 | 92.4583 | 59.4 | 0.96414 | 123.2214 | 59.2 | 0.9595 | 154.1203 | 59 | 0.96359 | 184.9587 | 58.8 | 0.96536 | 215.9554 | 58.6 | 0.95908 | 246.7335 | 58.4 | 0.95822 | 277.7365 | 58.2 | 0.9616 | 308.7906 | 60 | 0.96155 | 282.423 | 60.2 | 0.96373 | 251.6817 | 60.4 | 0.96078 | 220.8327 | 60.6 | 0.96375 | 189.7319 | 60.8 | 0.9604 | 158.9661 | 61 | 0.96625 | 128.0956 | 61.2 | 0.96344 | 97.3992 | 61.4 | 0.96237 | 66.3864 | 61.6 | 0.96027 | 35.4704 | 61.8 | 1.15 | 4.9821 | 60 | 5 | 297 | 1.15 | 308.7906 | 60 | 5 | 297
|  | 0.96909 | 4.9849 | 60 | 0.96965 | 30.8705 | 59.8 | 0.97311 | 61.5073 | 59.6 | 0.96736 | 92.4575 | 59.4 | 0.97247 | 123.22 | 59.2 | 0.96783 | 154.118 | 59 | 0.97192 | 184.9599 | 58.8 | 0.97369 | 215.9485 | 58.6 | 0.96741 | 246.73 | 58.4 | 0.96655 | 277.7526 | 58.2 | 0.96994 | 308.7958 | 60 | 0.96989 | 282.4223 | 60.2 | 0.97206 | 251.6899 | 60.4 | 0.96913 | 220.8471 | 60.6 | 0.97208 | 189.7281 | 60.8 | 0.96873 | 158.9611 | 61 | 0.97458 | 128.0958 | 61.2 | 0.97177 | 97.3942 | 61.4 | 0.9707 | 66.3897 | 61.6 | 0.9686 | 35.469 | 61.8 | 1.16 | 4.9849 | 60 | 5 | 297 | 1.16 | 308.7958 | 60 | 5 | 297
|  | 0.97742 | 4.9877 | 60 | 0.97798 | 30.8752 | 59.8 | 0.98146 | 61.5021 | 59.6 | 0.97568 | 92.4568 | 59.4 | 0.9808 | 123.2199 | 59.2 | 0.97617 | 154.1178 | 59 | 0.98026 | 184.9625 | 58.8 | 0.98203 | 215.9436 | 58.6 | 0.97574 | 246.7273 | 58.4 | 0.97488 | 277.7665 | 58.2 | 0.97827 | 308.8011 | 60 | 0.97823 | 282.4215 | 60.2 | 0.98039 | 251.6981 | 60.4 | 0.97746 | 220.8614 | 60.6 | 0.98041 | 189.7244 | 60.8 | 0.97707 | 158.9561 | 61 | 0.98291 | 128.101 | 61.2 | 0.9801 | 97.3891 | 61.4 | 0.97906 | 66.3929 | 61.6 | 0.97693 | 35.4676 | 61.8 | 1.17 | 4.9877 | 60 | 5 | 297 | 1.17 | 308.8011 | 60 | 5 | 297
|  | 0.98575 | 4.9905 | 60 | 0.98631 | 30.88 | 59.8 | 0.98979 | 61.4969 | 59.6 | 0.98401 | 92.4582 | 59.4 | 0.98915 | 123.2198 | 59.2 | 0.9845 | 154.1175 | 59 | 0.98859 | 184.9651 | 58.8 | 0.99036 | 215.9387 | 58.6 | 0.98407 | 246.7245 | 58.4 | 0.98322 | 277.7804 | 58.2 | 0.98661 | 308.8063 | 60 | 0.98656 | 282.4245 | 60.2 | 0.98872 | 251.7007 | 60.4 | 0.98581 | 220.8753 | 60.6 | 0.98874 | 189.7214 | 60.8 | 0.98541 | 158.9511 | 61 | 0.99124 | 128.1061 | 61.2 | 0.98843 | 97.3825 | 61.4 | 0.9874 | 66.3961 | 61.6 | 0.98529 | 35.4662 | 61.8 | 1.18 | 4.9905 | 60 | 5 | 297 | 1.18 | 308.8063 | 60 | 5 | 297
|  | 0.99408 | 4.9933 | 60 | 0.99464 | 30.8847 | 59.8 | 0.99814 | 61.4918 | 59.6 | 0.99234 | 92.4595 | 59.4 | 0.99748 | 123.2188 | 59.2 | 0.99283 | 154.1158 | 59 | 0.99695 | 184.9677 | 58.8 | 0.99872 | 215.9271 | 58.6 | 0.9924 | 246.7223 | 58.4 | 0.99155 | 277.7918 | 58.2 | 0.99494 | 308.8116 | 60 | 0.9949 | 282.4274 | 60.2 | 0.99706 | 251.7032 | 60.4 | 0.99414 | 220.8893 | 60.6 | 0.99707 | 189.7185 | 60.8 | 0.99374 | 158.946 | 61 | 0.99957 | 128.1083 | 61.2 | 0.9968 | 97.3758 | 61.4 | 0.99573 | 66.3993 | 61.6 | 0.99362 | 35.4649 | 61.8 | 1.19 | 4.9933 | 60 | 5 | 297 | 1.19 | 308.8116 | 60 | 5 | 297
|  | 1.0024 | 4.9961 | 60 | 1.003 | 30.8895 | 59.8 | 1.0065 | 61.4866 | 59.6 | 1.0007 | 92.4603 | 59.4 | 1.0058 | 123.2177 | 59.2 | 1.0012 | 154.1141 | 59 | 1.0053 | 184.9703 | 58.8 | 1.007 | 215.9156 | 58.6 | 1.0008 | 246.72 | 58.4 | 0.99988 | 277.8032 | 58.2 | 1.0033 | 308.8128 | 60 | 1.0032 | 282.4203 | 60.2 | 1.0054 | 251.7054 | 60.4 | 1.0025 | 220.9024 | 60.6 | 1.0054 | 189.7156 | 60.8 | 1.0021 | 158.941 | 61 | 1.0079 | 128.1104 | 61.2 | 1.0051 | 97.3688 | 61.4 | 1.0041 | 66.4025 | 61.6 | 1.002 | 35.4635 | 61.8 | 1.2 | 4.9961 | 60 | 5 | 297 | 1.2 | 308.8128 | 60 | 5 | 297
|  | 1.0107 | 4.9989 | 60 | 1.0113 | 30.8942 | 59.8 | 1.0148 | 61.4814 | 59.6 | 1.009 | 92.4612 | 59.4 | 1.0141 | 123.2189 | 59.2 | 1.0095 | 154.1145 | 59 | 1.0136 | 184.9715 | 58.8 | 1.0154 | 215.9061 | 58.6 | 1.0091 | 246.7182 | 58.4 | 1.0082 | 277.8148 | 58.2 | 1.0116 | 308.814 | 60 | 1.0116 | 282.4133 | 60.2 | 1.0137 | 251.7076 | 60.4 | 1.0108 | 220.9156 | 60.6 | 1.0137 | 189.7127 | 60.8 | 1.0104 | 158.936 | 61 | 1.0163 | 128.1129 | 61.2 | 1.0135 | 97.3617 | 61.4 | 1.0124 | 66.4057 | 61.6 | 1.0103 | 35.4621 | 61.8 | 1.21 | 4.9989 | 60 | 5 | 297 | 1.21 | 308.814 | 60 | 5 | 297
|  | 1.0191 | 5.0017 | 60 | 1.0196 | 30.8989 | 59.8 | 1.0231 | 61.4763 | 59.6 | 1.0173 | 92.462 | 59.4 | 1.0225 | 123.2201 | 59.2 | 1.0178 | 154.1149 | 59 | 1.0219 | 184.9727 | 58.8 | 1.0237 | 215.8965 | 58.6 | 1.0174 | 246.7164 | 58.4 | 1.0165 | 277.8264 | 58.2 | 1.02 | 308.8133 | 60 | 1.0199 | 282.4087 | 60.2 | 1.0221 | 251.7076 | 60.4 | 1.0191 | 220.9287 | 60.6 | 1.022 | 189.7099 | 60.8 | 1.0188 | 158.9312 | 61 | 1.0246 | 128.1155 | 61.2 | 1.0218 | 97.3547 | 61.4 | 1.0207 | 66.4089 | 61.6 | 1.0186 | 35.4607 | 61.8 | 1.22 | 5.0017 | 60 | 5 | 297 | 1.22 | 308.8133 | 60 | 5 | 297
|  | 1.0274 | 5.0045 | 60 | 1.028 | 30.9037 | 59.8 | 1.0315 | 61.4713 | 59.6 | 1.0257 | 92.4628 | 59.4 | 1.0308 | 123.2196 | 59.2 | 1.0262 | 154.1139 | 59 | 1.0303 | 184.9761 | 58.8 | 1.032 | 215.882 | 58.6 | 1.0258 | 246.7133 | 58.4 | 1.0248 | 277.838 | 58.2 | 1.0283 | 308.8125 | 60 | 1.0283 | 282.404 | 60.2 | 1.0304 | 251.7076 | 60.4 | 1.0275 | 220.9419 | 60.6 | 1.0304 | 189.7071 | 60.8 | 1.0271 | 158.9265 | 61 | 1.0329 | 128.1178 | 61.2 | 1.0301 | 97.3476 | 61.4 | 1.0291 | 66.4121 | 61.6 | 1.0269 | 35.4594 | 61.8 | 1.23 | 5.0045 | 60 | 5 | 297 | 1.23 | 308.8125 | 60 | 5 | 297
|  | 1.0357 | 5.0073 | 60 | 1.0363 | 30.9084 | 59.8 | 1.0398 | 61.4662 | 59.6 | 1.034 | 92.4632 | 59.4 | 1.0392 | 123.2192 | 59.2 | 1.0345 | 154.1128 | 59 | 1.0386 | 184.9795 | 58.8 | 1.0404 | 215.8674 | 58.6 | 1.0341 | 246.7102 | 58.4 | 1.0332 | 277.8495 | 58.2 | 1.0366 | 308.8079 | 60 | 1.0366 | 282.4003 | 60.2 | 1.0387 | 251.7091 | 60.4 | 1.0358 | 220.955 | 60.6 | 1.0387 | 189.7042 | 60.8 | 1.0354 | 158.9268 | 61 | 1.0413 | 128.1202 | 61.2 | 1.0385 | 97.3401 | 61.4 | 1.0374 | 66.4153 | 61.6 | 1.0353 | 35.4579 | 61.8 | 1.24 | 5.0073 | 60 | 5 | 297 | 1.24 | 308.8079 | 60 | 5 | 297
|  | 1.0441 | 5.0101 | 60 | 1.0446 | 30.9132 | 59.8 | 1.0482 | 61.4611 | 59.6 | 1.0423 | 92.4636 | 59.4 | 1.0475 | 123.2201 | 59.2 | 1.0428 | 154.1133 | 59 | 1.047 | 184.981 | 58.8 | 1.0487 | 215.8604 | 58.6 | 1.0424 | 246.7078 | 58.4 | 1.0415 | 277.8625 | 58.2 | 1.045 | 308.8032 | 60 | 1.0449 | 282.3965 | 60.2 | 1.0471 | 251.7105 | 60.4 | 1.0442 | 220.9681 | 60.6 | 1.047 | 189.7013 | 60.8 | 1.0438 | 158.927 | 61 | 1.0496 | 128.1243 | 61.2 | 1.0468 | 97.3326 | 61.4 | 1.0457 | 66.4185 | 61.6 | 1.0436 | 35.4563 | 61.8 | 1.25 | 5.0101 | 60 | 5 | 297 | 1.25 | 308.8032 | 60 | 5 | 297
|  | 1.0524 | 5.0129 | 60 | 1.053 | 30.9178 | 59.8 | 1.0565 | 61.456 | 59.6 | 1.0506 | 92.4636 | 59.4 | 1.0558 | 123.2209 | 59.2 | 1.0511 | 154.1139 | 59 | 1.0553 | 184.9825 | 58.8 | 1.0571 | 215.8534 | 58.6 | 1.0508 | 246.7054 | 58.4 | 1.0498 | 277.8754 | 58.2 | 1.0533 | 308.803 | 60 | 1.0533 | 282.3928 | 60.2 | 1.0554 | 251.7125 | 60.4 | 1.0525 | 220.9805 | 60.6 | 1.0554 | 189.7009 | 60.8 | 1.0521 | 158.9252 | 61 | 1.0579 | 128.1284 | 61.2 | 1.0551 | 97.3251 | 61.4 | 1.0541 | 66.4217 | 61.6 | 1.0519 | 35.4548 | 61.8 | 1.26 | 5.0129 | 60 | 5 | 297 | 1.26 | 308.803 | 60 | 5 | 297
|  | 1.0607 | 5.0158 | 60 | 1.0613 | 30.9225 | 59.8 | 1.0648 | 61.4509 | 59.6 | 1.059 | 92.4637 | 59.4 | 1.0642 | 123.2204 | 59.2 | 1.0595 | 154.115 | 59 | 1.0636 | 184.9839 | 58.8 | 1.0654 | 215.8493 | 58.6 | 1.0591 | 246.7043 | 58.4 | 1.0582 | 277.8893 | 58.2 | 1.0616 | 308.8028 | 60 | 1.0616 | 282.3891 | 60.2 | 1.0637 | 251.7145 | 60.4 | 1.0609 | 220.9928 | 60.6 | 1.0637 | 189.7005 | 60.8 | 1.0604 | 158.9233 | 61 | 1.0663 | 128.1303 | 61.2 | 1.0635 | 97.3175 | 61.4 | 1.0624 | 66.4249 | 61.6 | 1.0603 | 35.4534 | 61.8 | 1.27 | 5.0158 | 60 | 5 | 297 | 1.27 | 308.8028 | 60 | 5 | 297
|  | 1.0691 | 5.0186 | 60 | 1.0696 | 30.9271 | 59.8 | 1.0732 | 61.4459 | 59.6 | 1.0673 | 92.4634 | 59.4 | 1.0725 | 123.2198 | 59.2 | 1.0678 | 154.1161 | 59 | 1.072 | 184.9854 | 58.8 | 1.0737 | 215.8453 | 58.6 | 1.0674 | 246.7032 | 58.4 | 1.0665 | 277.9032 | 58.2 | 1.07 | 308.8026 | 60 | 1.07 | 282.3828 | 60.2 | 1.0721 | 251.7144 | 60.4 | 1.0692 | 221.0088 | 60.6 | 1.072 | 189.7001 | 60.8 | 1.0688 | 158.921 | 61 | 1.0746 | 128.1323 | 61.2 | 1.0718 | 97.3099 | 61.4 | 1.0707 | 66.4281 | 61.6 | 1.0686 | 35.4518 | 61.8 | 1.28 | 5.0186 | 60 | 5 | 297 | 1.28 | 308.8026 | 60 | 5 | 297
|  | 1.0774 | 5.0215 | 60 | 1.078 | 30.9317 | 59.8 | 1.0815 | 61.4408 | 59.6 | 1.0756 | 92.4632 | 59.4 | 1.0808 | 123.2177 | 59.2 | 1.0761 | 154.1131 | 59 | 1.0803 | 184.9861 | 58.8 | 1.0821 | 215.837 | 58.6 | 1.0758 | 246.7017 | 58.4 | 1.0748 | 277.917 | 58.2 | 1.0783 | 308.8025 | 60 | 1.0783 | 282.3766 | 60.2 | 1.0804 | 251.7142 | 60.4 | 1.0775 | 221.0247 | 60.6 | 1.0804 | 189.6997 | 60.8 | 1.0771 | 158.9187 | 61 | 1.0829 | 128.1336 | 61.2 | 1.0801 | 97.3023 | 61.4 | 1.0791 | 66.4313 | 61.6 | 1.077 | 35.4501 | 61.8 | 1.29 | 5.0215 | 60 | 5 | 297 | 1.29 | 308.8025 | 60 | 5 | 297
|  | 1.0857 | 5.0243 | 60 | 1.0863 | 30.9363 | 59.8 | 1.0899 | 61.4357 | 59.6 | 1.0839 | 92.4629 | 59.4 | 1.0892 | 123.2157 | 59.2 | 1.0845 | 154.11 | 59 | 1.0887 | 184.9869 | 58.8 | 1.0904 | 215.8287 | 58.6 | 1.0841 | 246.7002 | 58.4 | 1.0832 | 277.9309 | 58.2 | 1.0866 | 308.7982 | 60 | 1.0866 | 282.3752 | 60.2 | 1.0887 | 251.7141 | 60.4 | 1.0859 | 221.0252 | 60.6 | 1.0887 | 189.7021 | 60.8 | 1.0854 | 158.9181 | 61 | 1.0913 | 128.1349 | 61.2 | 1.0885 | 97.2947 | 61.4 | 1.0874 | 66.4345 | 61.6 | 1.0853 | 35.4503 | 61.8 | 1.3 | 5.0243 | 60 | 5 | 297 | 1.3 | 308.7982 | 60 | 5 | 297
|  | 1.0941 | 5.0272 | 60 | 1.0946 | 30.941 | 59.8 | 1.0982 | 61.4306 | 59.6 | 1.0923 | 92.4627 | 59.4 | 1.0975 | 123.2157 | 59.2 | 1.0928 | 154.1105 | 59 | 1.097 | 184.9876 | 58.8 | 1.0988 | 215.8228 | 58.6 | 1.0925 | 246.699 | 58.4 | 1.0915 | 277.9464 | 58.2 | 1.095 | 308.7939 | 60 | 1.095 | 282.3738 | 60.2 | 1.097 | 251.714 | 60.4 | 1.0942 | 221.0257 | 60.6 | 1.097 | 189.7046 | 60.8 | 1.0938 | 158.9176 | 61 | 1.0996 | 128.1361 | 61.2 | 1.0968 | 97.287 | 61.4 | 1.0958 | 66.4377 | 61.6 | 1.0936 | 35.4504 | 61.8 | 1.31 | 5.0272 | 60 | 5 | 297 | 1.31 | 308.7939 | 60 | 5 | 297
|  | 1.1024 | 5.03 | 60 | 1.103 | 30.943 | 59.8 | 1.1065 | 61.4255 | 59.6 | 1.1006 | 92.4633 | 59.4 | 1.1058 | 123.2158 | 59.2 | 1.1011 | 154.1109 | 59 | 1.1053 | 184.9884 | 58.8 | 1.1071 | 215.817 | 58.6 | 1.1008 | 246.6978 | 58.4 | 1.0998 | 277.962 | 58.2 | 1.1033 | 308.7847 | 60 | 1.1033 | 282.3753 | 60.2 | 1.1054 | 251.7153 | 60.4 | 1.1025 | 221.0265 | 60.6 | 1.1054 | 189.707 | 60.8 | 1.1021 | 158.917 | 61 | 1.1079 | 128.1373 | 61.2 | 1.1052 | 97.2793 | 61.4 | 1.1041 | 66.4409 | 61.6 | 1.102 | 35.45 | 61.8 | 1.32 | 5.03 | 60 | 5 | 297 | 1.32 | 308.7847 | 60 | 5 | 297
|  | 1.1107 | 5.0329 | 60 | 1.1113 | 30.945 | 59.8 | 1.1149 | 61.4204 | 59.6 | 1.1089 | 92.4639 | 59.4 | 1.1142 | 123.216 | 59.2 | 1.1095 | 154.1084 | 59 | 1.1136 | 184.9906 | 58.8 | 1.1154 | 215.8114 | 58.6 | 1.1091 | 246.7001 | 58.4 | 1.1082 | 277.9777 | 58.2 | 1.1116 | 308.7755 | 60 | 1.1116 | 282.3769 | 60.2 | 1.1137 | 251.7165 | 60.4 | 1.1109 | 221.0274 | 60.6 | 1.1137 | 189.7094 | 60.8 | 1.1104 | 158.9164 | 61 | 1.1163 | 128.1394 | 61.2 | 1.1135 | 97.2716 | 61.4 | 1.1124 | 66.4441 | 61.6 | 1.1103 | 35.4497 | 61.8 | 1.33 | 5.0329 | 60 | 5 | 297 | 1.33 | 308.7755 | 60 | 5 | 297
|  | 1.1191 | 5.0358 | 60 | 1.1196 | 30.947 | 59.8 | 1.1232 | 61.4154 | 59.6 | 1.1173 | 92.4636 | 59.4 | 1.1225 | 123.2162 | 59.2 | 1.1178 | 154.106 | 59 | 1.122 | 184.9927 | 58.8 | 1.1238 | 215.8058 | 58.6 | 1.1175 | 246.7025 | 58.4 | 1.1165 | 277.9933 | 58.2 | 1.12 | 308.7646 | 60 | 1.12 | 282.3717 | 60.2 | 1.1221 | 251.7159 | 60.4 | 1.1192 | 221.0221 | 60.6 | 1.122 | 189.7111 | 60.8 | 1.1188 | 158.9172 | 61 | 1.1246 | 128.1415 | 61.2 | 1.1218 | 97.2639 | 61.4 | 1.1208 | 66.4473 | 61.6 | 1.1186 | 35.4493 | 61.8 | 1.34 | 5.0358 | 60 | 5 | 297 | 1.34 | 308.7646 | 60 | 5 | 297
|  | 1.1274 | 5.0387 | 60 | 1.128 | 30.949 | 59.8 | 1.1316 | 61.4103 | 59.6 | 1.1256 | 92.4634 | 59.4 | 1.1308 | 123.2172 | 59.2 | 1.1261 | 154.108 | 59 | 1.1303 | 184.9949 | 58.8 | 1.1321 | 215.8033 | 58.6 | 1.1258 | 246.7065 | 58.4 | 1.1248 | 277.995 | 58.2 | 1.1283 | 308.7538 | 60 | 1.1283 | 282.3665 | 60.2 | 1.1304 | 251.7152 | 60.4 | 1.1275 | 221.0168 | 60.6 | 1.1304 | 189.7127 | 60.8 | 1.1271 | 158.9181 | 61 | 1.1329 | 128.1432 | 61.2 | 1.1302 | 97.2562 | 61.4 | 1.1291 | 66.4477 | 61.6 | 1.127 | 35.449 | 61.8 | 1.35 | 5.0387 | 60 | 5 | 297 | 1.35 | 308.7538 | 60 | 5 | 297
|  | 1.1357 | 5.0416 | 60 | 1.1363 | 30.9484 | 59.8 | 1.1399 | 61.4078 | 59.6 | 1.1339 | 92.4632 | 59.4 | 1.1392 | 123.2181 | 59.2 | 1.1344 | 154.1099 | 59 | 1.1387 | 184.9971 | 58.8 | 1.1404 | 215.8009 | 58.6 | 1.1342 | 246.7106 | 58.4 | 1.1331 | 277.9967 | 58.2 | 1.1367 | 308.743 | 60 | 1.1367 | 282.3684 | 60.2 | 1.1387 | 251.7126 | 60.4 | 1.1359 | 221.0114 | 60.6 | 1.1387 | 189.7151 | 60.8 | 1.1354 | 158.9211 | 61 | 1.1413 | 128.145 | 61.2 | 1.1385 | 97.248 | 61.4 | 1.1375 | 66.4482 | 61.6 | 1.1353 | 35.4487 | 61.8 | 1.36 | 5.0416 | 60 | 5 | 297 | 1.36 | 308.743 | 60 | 5 | 297
|  | 1.1441 | 5.0444 | 60 | 1.1446 | 30.9478 | 59.8 | 1.1482 | 61.4052 | 59.6 | 1.1422 | 92.4629 | 59.4 | 1.1475 | 123.2183 | 59.2 | 1.1428 | 154.1106 | 59 | 1.147 | 184.9977 | 58.8 | 1.1488 | 215.7982 | 58.6 | 1.1425 | 246.7145 | 58.4 | 1.1415 | 278.0013 | 58.2 | 1.145 | 308.7321 | 60 | 1.145 | 282.3703 | 60.2 | 1.147 | 251.7099 | 60.4 | 1.1442 | 221.0061 | 60.6 | 1.147 | 189.7175 | 60.8 | 1.1438 | 158.9241 | 61 | 1.1496 | 128.1443 | 61.2 | 1.1469 | 97.2399 | 61.4 | 1.1458 | 66.4487 | 61.6 | 1.1436 | 35.4483 | 61.8 | 1.37 | 5.0444 | 60 | 5 | 297 | 1.37 | 308.7321 | 60 | 5 | 297
|  | 1.1524 | 5.0473 | 60 | 1.153 | 30.9473 | 59.8 | 1.1566 | 61.4027 | 59.6 | 1.1506 | 92.4624 | 59.4 | 1.1558 | 123.2184 | 59.2 | 1.1511 | 154.1112 | 59 | 1.1553 | 184.9982 | 58.8 | 1.1571 | 215.7956 | 58.6 | 1.1508 | 246.7185 | 58.4 | 1.1498 | 278.006 | 58.2 | 1.1533 | 308.725 | 60 | 1.1533 | 282.3691 | 60.2 | 1.1554 | 251.7072 | 60.4 | 1.1526 | 221.0041 | 60.6 | 1.1553 | 189.7207 | 60.8 | 1.1521 | 158.9256 | 61 | 1.158 | 128.1435 | 61.2 | 1.1552 | 97.2316 | 61.4 | 1.1541 | 66.4493 | 61.6 | 1.1519 | 35.448 | 61.8 | 1.38 | 5.0473 | 60 | 5 | 297 | 1.38 | 308.725 | 60 | 5 | 297
|  | 1.1607 | 5.0501 | 60 | 1.1613 | 30.9467 | 59.8 | 1.1649 | 61.4002 | 59.6 | 1.1589 | 92.4618 | 59.4 | 1.1642 | 123.2182 | 59.2 | 1.1594 | 154.1085 | 59 | 1.1637 | 184.9973 | 58.8 | 1.1655 | 215.7934 | 58.6 | 1.1591 | 246.7231 | 58.4 | 1.1581 | 278.0115 | 58.2 | 1.1617 | 308.7179 | 60 | 1.1617 | 282.3679 | 60.2 | 1.1637 | 251.7045 | 60.4 | 1.1609 | 221.0021 | 60.6 | 1.1637 | 189.7239 | 60.8 | 1.1604 | 158.9271 | 61 | 1.1663 | 128.1479 | 61.2 | 1.1635 | 97.2234 | 61.4 | 1.1624 | 66.4496 | 61.6 | 1.1603 | 35.4476 | 61.8 | 1.39 | 5.0501 | 60 | 5 | 297 | 1.39 | 308.7179 | 60 | 5 | 297
|  | 1.1691 | 5.053 | 60 | 1.1696 | 30.946 | 59.8 | 1.1732 | 61.3977 | 59.6 | 1.1672 | 92.4617 | 59.4 | 1.1725 | 123.218 | 59.2 | 1.1678 | 154.1058 | 59 | 1.172 | 184.9963 | 58.8 | 1.1738 | 215.7912 | 58.6 | 1.1675 | 246.7276 | 58.4 | 1.1665 | 278.0171 | 58.2 | 1.17 | 308.7116 | 60 | 1.17 | 282.3668 | 60.2 | 1.172 | 251.7028 | 60.4 | 1.1692 | 221.0029 | 60.6 | 1.172 | 189.7272 | 60.8 | 1.1688 | 158.9282 | 61 | 1.1746 | 128.1524 | 61.2 | 1.1719 | 97.214 | 61.4 | 1.1708 | 66.4499 | 61.6 | 1.1686 | 35.4456 | 61.8 | 1.4 | 5.053 | 60 | 5 | 297 | 1.4 | 308.7116 | 60 | 5 | 297
|  | 1.1774 | 5.0558 | 60 | 1.178 | 30.9453 | 59.8 | 1.1816 | 61.3951 | 59.6 | 1.1756 | 92.4617 | 59.4 | 1.1808 | 123.2179 | 59.2 | 1.1761 | 154.1024 | 59 | 1.1804 | 184.9971 | 58.8 | 1.1821 | 215.79 | 58.6 | 1.1758 | 246.7314 | 58.4 | 1.1748 | 278.0244 | 58.2 | 1.1783 | 308.7054 | 60 | 1.1784 | 282.3657 | 60.2 | 1.1804 | 251.7011 | 60.4 | 1.1776 | 221.0037 | 60.6 | 1.1803 | 189.7304 | 60.8 | 1.1771 | 158.9293 | 61 | 1.183 | 128.1584 | 61.2 | 1.1802 | 97.2046 | 61.4 | 1.1791 | 66.4502 | 61.6 | 1.177 | 35.4435 | 61.8 | 1.41 | 5.0558 | 60 | 5 | 297 | 1.41 | 308.7054 | 60 | 5 | 297
|  | 1.1857 | 5.0587 | 60 | 1.1863 | 30.9447 | 59.8 | 1.1899 | 61.3926 | 59.6 | 1.1839 | 92.4618 | 59.4 | 1.1892 | 123.2179 | 59.2 | 1.1844 | 154.099 | 59 | 1.1887 | 184.9978 | 58.8 | 1.1905 | 215.7888 | 58.6 | 1.1842 | 246.7351 | 58.4 | 1.1831 | 278.0318 | 58.2 | 1.1867 | 308.6966 | 60 | 1.1867 | 282.3694 | 60.2 | 1.1887 | 251.6994 | 60.4 | 1.1859 | 221.0026 | 60.6 | 1.1887 | 189.7357 | 60.8 | 1.1855 | 158.9304 | 61 | 1.1913 | 128.1644 | 61.2 | 1.1885 | 97.1952 | 61.4 | 1.1875 | 66.4505 | 61.6 | 1.1853 | 35.4415 | 61.8 | 1.42 | 5.0587 | 60 | 5 | 297 | 1.42 | 308.6966 | 60 | 5 | 297
|  | 1.194 | 5.0615 | 60 | 1.1946 | 30.944 | 59.8 | 1.1983 | 61.3901 | 59.6 | 1.1922 | 92.462 | 59.4 | 1.1975 | 123.2176 | 59.2 | 1.1927 | 154.0934 | 59 | 1.197 | 184.9986 | 58.8 | 1.1988 | 215.7848 | 58.6 | 1.1925 | 246.7389 | 58.4 | 1.1915 | 278.0397 | 58.2 | 1.195 | 308.6879 | 60 | 1.195 | 282.3732 | 60.2 | 1.1971 | 251.6977 | 60.4 | 1.1943 | 221.0015 | 60.6 | 1.197 | 189.7409 | 60.8 | 1.1938 | 158.9315 | 61 | 1.1996 | 128.1674 | 61.2 | 1.1969 | 97.1858 | 61.4 | 1.1958 | 66.4507 | 61.6 | 1.1936 | 35.4394 | 61.8 | 1.43 | 5.0615 | 60 | 5 | 297 | 1.43 | 308.6879 | 60 | 5 | 297
|  | 1.2024 | 5.0644 | 60 | 1.203 | 30.9431 | 59.8 | 1.2066 | 61.3876 | 59.6 | 1.2005 | 92.4622 | 59.4 | 1.2059 | 123.2172 | 59.2 | 1.2011 | 154.0879 | 59 | 1.2054 | 184.9994 | 58.8 | 1.2072 | 215.7808 | 58.6 | 1.2008 | 246.7426 | 58.4 | 1.1998 | 278.0477 | 58.2 | 1.2033 | 308.6767 | 60 | 1.2034 | 282.3718 | 60.2 | 1.2054 | 251.6961 | 60.4 | 1.2026 | 221.0005 | 60.6 | 1.2053 | 189.7489 | 60.8 | 1.2021 | 158.9302 | 61 | 1.208 | 128.1703 | 61.2 | 1.2052 | 97.1768 | 61.4 | 1.2041 | 66.451 | 61.6 | 1.202 | 35.4374 | 61.8 | 1.44 | 5.0644 | 60 | 5 | 297 | 1.44 | 308.6767 | 60 | 5 | 297
|  | 1.2107 | 5.0672 | 60 | 1.2113 | 30.9423 | 59.8 | 1.215 | 61.3851 | 59.6 | 1.2089 | 92.4623 | 59.4 | 1.2142 | 123.2192 | 59.2 | 1.2094 | 154.0867 | 59 | 1.2137 | 185.0028 | 58.8 | 1.2155 | 215.7769 | 58.6 | 1.2092 | 246.7464 | 58.4 | 1.2081 | 278.0556 | 58.2 | 1.2117 | 308.6656 | 60 | 1.2117 | 282.3704 | 60.2 | 1.2137 | 251.6944 | 60.4 | 1.2109 | 220.9994 | 60.6 | 1.2137 | 189.7569 | 60.8 | 1.2105 | 158.929 | 61 | 1.2163 | 128.1734 | 61.2 | 1.2136 | 97.1678 | 61.4 | 1.2125 | 66.4513 | 61.6 | 1.2103 | 35.4353 | 61.8 | 1.45 | 5.0672 | 60 | 5 | 297 | 1.45 | 308.6656 | 60 | 5 | 297
|  | 1.219 | 5.07 | 60 | 1.2196 | 30.9415 | 59.8 | 1.2233 | 61.3858 | 59.6 | 1.2172 | 92.4625 | 59.4 | 1.2225 | 123.2211 | 59.2 | 1.2177 | 154.0854 | 59 | 1.222 | 185.0063 | 58.8 | 1.2238 | 215.7729 | 58.6 | 1.2175 | 246.7502 | 58.4 | 1.2165 | 278.0635 | 58.2 | 1.22 | 308.6544 | 60 | 1.22 | 282.3726 | 60.2 | 1.222 | 251.6904 | 60.4 | 1.2193 | 221.0003 | 60.6 | 1.222 | 189.7641 | 60.8 | 1.2188 | 158.9308 | 61 | 1.2246 | 128.1764 | 61.2 | 1.2219 | 97.1588 | 61.4 | 1.2208 | 66.4516 | 61.6 | 1.2186 | 35.4332 | 61.8 | 1.46 | 5.07 | 60 | 5 | 297 | 1.46 | 308.6544 | 60 | 5 | 297
|  | 1.2274 | 5.0728 | 60 | 1.228 | 30.9408 | 59.8 | 1.2316 | 61.3864 | 59.6 | 1.2255 | 92.4626 | 59.4 | 1.2309 | 123.223 | 59.2 | 1.2261 | 154.082 | 59 | 1.2304 | 185.0117 | 58.8 | 1.2321 | 215.77 | 58.6 | 1.2259 | 246.7527 | 58.4 | 1.2248 | 278.0698 | 58.2 | 1.2283 | 308.6433 | 60 | 1.2284 | 282.3748 | 60.2 | 1.2304 | 251.6865 | 60.4 | 1.2276 | 221.0013 | 60.6 | 1.2303 | 189.7713 | 60.8 | 1.2271 | 158.9327 | 61 | 1.233 | 128.1783 | 61.2 | 1.2302 | 97.1498 | 61.4 | 1.2291 | 66.4519 | 61.6 | 1.227 | 35.4311 | 61.8 | 1.47 | 5.0728 | 60 | 5 | 297 | 1.47 | 308.6433 | 60 | 5 | 297
|  | 1.2357 | 5.0756 | 60 | 1.2363 | 30.9401 | 59.8 | 1.24 | 61.3933 | 59.6 | 1.2339 | 92.4576 | 59.4 | 1.2392 | 123.2249 | 59.2 | 1.2344 | 154.0786 | 59 | 1.2387 | 185.0172 | 58.8 | 1.2405 | 215.7671 | 58.6 | 1.2342 | 246.7552 | 58.4 | 1.2331 | 278.0761 | 58.2 | 1.2367 | 308.6317 | 60 | 1.2367 | 282.3783 | 60.2 | 1.2387 | 251.6822 | 60.4 | 1.2359 | 220.9986 | 60.6 | 1.2386 | 189.781 | 60.8 | 1.2355 | 158.937 | 61 | 1.2413 | 128.1801 | 61.2 | 1.2386 | 97.1408 | 61.4 | 1.2375 | 66.4521 | 61.6 | 1.2353 | 35.429 | 61.8 | 1.48 | 5.0756 | 60 | 5 | 297 | 1.48 | 308.6317 | 60 | 5 | 297
|  | 1.244 | 5.0784 | 60 | 1.2446 | 30.9394 | 59.8 | 1.2483 | 61.4002 | 59.6 | 1.2422 | 92.4526 | 59.4 | 1.2475 | 123.2257 | 59.2 | 1.2427 | 154.0756 | 59 | 1.247 | 185.0209 | 58.8 | 1.2488 | 215.7687 | 58.6 | 1.2425 | 246.7577 | 58.4 | 1.2415 | 278.0805 | 58.2 | 1.245 | 308.62 | 60 | 1.2451 | 282.3818 | 60.2 | 1.247 | 251.6778 | 60.4 | 1.2443 | 220.9959 | 60.6 | 1.247 | 189.7907 | 60.8 | 1.2438 | 158.9413 | 61 | 1.2496 | 128.183 | 61.2 | 1.2469 | 97.1317 | 61.4 | 1.2458 | 66.4527 | 61.6 | 1.2437 | 35.4269 | 61.8 | 1.49 | 5.0784 | 60 | 5 | 297 | 1.49 | 308.62 | 60 | 5 | 297
|  | 1.2524 | 5.0812 | 60 | 1.253 | 30.9386 | 59.8 | 1.2567 | 61.4071 | 59.6 | 1.2505 | 92.4481 | 59.4 | 1.2559 | 123.2264 | 59.2 | 1.2511 | 154.0725 | 59 | 1.2554 | 185.0246 | 58.8 | 1.2572 | 215.7702 | 58.6 | 1.2509 | 246.7602 | 58.4 | 1.2498 | 278.0849 | 58.2 | 1.2533 | 308.612 | 60 | 1.2534 | 282.3853 | 60.2 | 1.2554 | 251.6713 | 60.4 | 1.2526 | 220.9972 | 60.6 | 1.2553 | 189.7979 | 60.8 | 1.2521 | 158.9411 | 61 | 1.258 | 128.1859 | 61.2 | 1.2552 | 97.1228 | 61.4 | 1.2542 | 66.4532 | 61.6 | 1.252 | 35.4249 | 61.8 | 1.5 | 5.0812 | 60 | 5 | 297 | 1.5 | 308.612 | 60 | 5 | 297
|  | 1.2607 | 5.0841 | 60 | 1.2613 | 30.9379 | 59.8 | 1.265 | 61.414 | 59.6 | 1.2588 | 92.4435 | 59.4 | 1.2642 | 123.2288 | 59.2 | 1.2594 | 154.0685 | 59 | 1.2637 | 185.0281 | 58.8 | 1.2655 | 215.7717 | 58.6 | 1.2592 | 246.7627 | 58.4 | 1.2581 | 278.0878 | 58.2 | 1.2617 | 308.6041 | 60 | 1.2617 | 282.3888 | 60.2 | 1.2637 | 251.6647 | 60.4 | 1.261 | 220.9986 | 60.6 | 1.2636 | 189.8051 | 60.8 | 1.2605 | 158.9409 | 61 | 1.2663 | 128.1898 | 61.2 | 1.2636 | 97.1139 | 61.4 | 1.2625 | 66.4539 | 61.6 | 1.2603 | 35.4229 | 61.8 | 1.51 | 5.0841 | 60 | 5 | 297 | 1.51 | 308.6041 | 60 | 5 | 297
|  | 1.269 | 5.0869 | 60 | 1.2696 | 30.935 | 59.8 | 1.2733 | 61.4244 | 59.6 | 1.2672 | 92.439 | 59.4 | 1.2725 | 123.2313 | 59.2 | 1.2677 | 154.0645 | 59 | 1.2721 | 185.0317 | 58.8 | 1.2739 | 215.7731 | 58.6 | 1.2675 | 246.7652 | 58.4 | 1.2664 | 278.0908 | 58.2 | 1.27 | 308.5965 | 60 | 1.2701 | 282.392 | 60.2 | 1.272 | 251.66 | 60.4 | 1.2693 | 220.9995 | 60.6 | 1.272 | 189.8131 | 60.8 | 1.2688 | 158.941 | 61 | 1.2747 | 128.1938 | 61.2 | 1.2719 | 97.105 | 61.4 | 1.2708 | 66.4545 | 61.6 | 1.2686 | 35.4208 | 61.8 | 1.52 | 5.0869 | 60 | 5 | 297 | 1.52 | 308.5965 | 60 | 5 | 297
|  | 1.2774 | 5.0897 | 60 | 1.278 | 30.9322 | 59.8 | 1.2817 | 61.4348 | 59.6 | 1.2755 | 92.4344 | 59.4 | 1.2809 | 123.2296 | 59.2 | 1.2761 | 154.0585 | 59 | 1.2804 | 185.0348 | 58.8 | 1.2822 | 215.772 | 58.6 | 1.2759 | 246.7677 | 58.4 | 1.2748 | 278.0919 | 58.2 | 1.2784 | 308.5889 | 60 | 1.2784 | 282.3952 | 60.2 | 1.2804 | 251.6552 | 60.4 | 1.2776 | 221.0004 | 60.6 | 1.2803 | 189.8211 | 60.8 | 1.2771 | 158.941 | 61 | 1.283 | 128.1946 | 61.2 | 1.2802 | 97.0961 | 61.4 | 1.2791 | 66.4552 | 61.6 | 1.277 | 35.4188 | 61.8 | 1.53 | 5.0897 | 60 | 5 | 297 | 1.53 | 308.5889 | 60 | 5 | 297
|  | 1.2857 | 5.0924 | 60 | 1.2863 | 30.9292 | 59.8 | 1.29 | 61.4469 | 59.6 | 1.2838 | 92.4299 | 59.4 | 1.2892 | 123.2279 | 59.2 | 1.2844 | 154.0525 | 59 | 1.2887 | 185.0379 | 58.8 | 1.2905 | 215.771 | 58.6 | 1.2842 | 246.7703 | 58.4 | 1.2831 | 278.093 | 58.2 | 1.2867 | 308.5757 | 60 | 1.2868 | 282.4066 | 60.2 | 1.2887 | 251.6489 | 60.4 | 1.286 | 220.9949 | 60.6 | 1.2886 | 189.8291 | 60.8 | 1.2855 | 158.9415 | 61 | 1.2913 | 128.1954 | 61.2 | 1.2886 | 97.0877 | 61.4 | 1.2875 | 66.4559 | 61.6 | 1.2853 | 35.4168 | 61.8 | 1.54 | 5.0924 | 60 | 5 | 297 | 1.54 | 308.5757 | 60 | 5 | 297
|  | 1.294 | 5.0952 | 60 | 1.2946 | 30.9263 | 59.8 | 1.2983 | 61.459 | 59.6 | 1.2921 | 92.4253 | 59.4 | 1.2975 | 123.2277 | 59.2 | 1.2927 | 154.05 | 59 | 1.2971 | 185.0414 | 58.8 | 1.2989 | 215.7717 | 58.6 | 1.2925 | 246.773 | 58.4 | 1.2914 | 278.094 | 58.2 | 1.295 | 308.5626 | 60 | 1.2951 | 282.4181 | 60.2 | 1.297 | 251.6425 | 60.4 | 1.2943 | 220.9894 | 60.6 | 1.297 | 189.8371 | 60.8 | 1.2938 | 158.9419 | 61 | 1.2997 | 128.1964 | 61.2 | 1.2969 | 97.0794 | 61.4 | 1.2958 | 66.4566 | 61.6 | 1.2936 | 35.4148 | 61.8 | 1.55 | 5.0952 | 60 | 5 | 297 | 1.55 | 308.5626 | 60 | 5 | 297
|  | 1.3024 | 5.098 | 60 | 1.303 | 30.9234 | 59.8 | 1.3067 | 61.4711 | 59.6 | 1.3005 | 92.4207 | 59.4 | 1.3059 | 123.2275 | 59.2 | 1.3011 | 154.0475 | 59 | 1.3054 | 185.045 | 58.8 | 1.3072 | 215.7724 | 58.6 | 1.3009 | 246.7758 | 58.4 | 1.2997 | 278.0951 | 58.2 | 1.3034 | 308.5494 | 60 | 1.3034 | 282.4282 | 60.2 | 1.3054 | 251.6362 | 60.4 | 1.3026 | 220.9888 | 60.6 | 1.3053 | 189.8452 | 60.8 | 1.3022 | 158.9444 | 61 | 1.308 | 128.1973 | 61.2 | 1.3053 | 97.0711 | 61.4 | 1.3042 | 66.4573 | 61.6 | 1.302 | 35.4128 | 61.8 | 1.56 | 5.098 | 60 | 5 | 297 | 1.56 | 308.5494 | 60 | 5 | 297
|  | 1.3107 | 5.1008 | 60 | 1.3113 | 30.9205 | 59.8 | 1.315 | 61.4832 | 59.6 | 1.3088 | 92.4162 | 59.4 | 1.3142 | 123.2266 | 59.2 | 1.3094 | 154.0475 | 59 | 1.3138 | 185.049 | 58.8 | 1.3156 | 215.7704 | 58.6 | 1.3092 | 246.779 | 58.4 | 1.3081 | 278.0945 | 58.2 | 1.3117 | 308.5363 | 60 | 1.3118 | 282.4383 | 60.2 | 1.3137 | 251.6298 | 60.4 | 1.311 | 220.9881 | 60.6 | 1.3136 | 189.8532 | 60.8 | 1.3105 | 158.9469 | 61 | 1.3163 | 128.1974 | 61.2 | 1.3136 | 97.0627 | 61.4 | 1.3125 | 66.4575 | 61.6 | 1.3103 | 35.4108 | 61.8 | 1.57 | 5.1008 | 60 | 5 | 297 | 1.57 | 308.5363 | 60 | 5 | 297
|  | 1.319 | 5.1037 | 60 | 1.3196 | 30.9175 | 59.8 | 1.3234 | 61.4984 | 59.6 | 1.3171 | 92.4116 | 59.4 | 1.3225 | 123.2256 | 59.2 | 1.3177 | 154.0476 | 59 | 1.3221 | 185.053 | 58.8 | 1.3239 | 215.7683 | 58.6 | 1.3176 | 246.7821 | 58.4 | 1.3164 | 278.094 | 58.2 | 1.32 | 308.5215 | 60 | 1.3201 | 282.4388 | 60.2 | 1.322 | 251.6247 | 60.4 | 1.3193 | 220.9874 | 60.6 | 1.3219 | 189.8607 | 60.8 | 1.3188 | 158.95 | 61 | 1.3246 | 128.1975 | 61.2 | 1.3219 | 97.0567 | 61.4 | 1.3208 | 66.4576 | 61.6 | 1.3187 | 35.4088 | 61.8 | 1.58 | 5.1037 | 60 | 5 | 297 | 1.58 | 308.5215 | 60 | 5 | 297
|  | 1.3274 | 5.1036 | 60 | 1.328 | 30.9145 | 59.8 | 1.3317 | 61.5136 | 59.6 | 1.3255 | 92.4071 | 59.4 | 1.3309 | 123.2273 | 59.2 | 1.326 | 154.0491 | 59 | 1.3304 | 185.0556 | 58.8 | 1.3322 | 215.769 | 58.6 | 1.3259 | 246.7853 | 58.4 | 1.3247 | 278.0859 | 58.2 | 1.3284 | 308.5067 | 60 | 1.3285 | 282.4394 | 60.2 | 1.3304 | 251.6196 | 60.4 | 1.3277 | 220.9867 | 60.6 | 1.3303 | 189.8681 | 60.8 | 1.3272 | 158.9531 | 61 | 1.333 | 128.2001 | 61.2 | 1.3303 | 97.0506 | 61.4 | 1.3292 | 66.4577 | 61.6 | 1.327 | 35.4068 | 61.8 | 1.59 | 5.1036 | 60 | 5 | 297 | 1.59 | 308.5067 | 60 | 5 | 297
|  | 1.3357 | 5.1036 | 60 | 1.3363 | 30.9116 | 59.8 | 1.34 | 61.5288 | 59.6 | 1.3338 | 92.4025 | 59.4 | 1.3392 | 123.2289 | 59.2 | 1.3344 | 154.0506 | 59 | 1.3387 | 185.0581 | 58.8 | 1.3405 | 215.7697 | 58.6 | 1.3342 | 246.7884 | 58.4 | 1.3331 | 278.0777 | 58.2 | 1.3367 | 308.496 | 60 | 1.3368 | 282.4475 | 60.2 | 1.3387 | 251.6145 | 60.4 | 1.336 | 220.983 | 60.6 | 1.3386 | 189.8764 | 60.8 | 1.3355 | 158.9562 | 61 | 1.3413 | 128.2026 | 61.2 | 1.3386 | 97.0452 | 61.4 | 1.3375 | 66.4579 | 61.6 | 1.3353 | 35.4049 | 61.8 | 1.6 | 5.1036 | 60 | 5 | 297 | 1.6 | 308.496 | 60 | 5 | 297
|  | 1.344 | 5.1035 | 60 | 1.3446 | 30.9087 | 59.8 | 1.3484 | 61.544 | 59.6 | 1.3421 | 92.3979 | 59.4 | 1.3475 | 123.2325 | 59.2 | 1.3427 | 154.0485 | 59 | 1.3471 | 185.0597 | 58.8 | 1.3489 | 215.7678 | 58.6 | 1.3426 | 246.7939 | 58.4 | 1.3414 | 278.0711 | 58.2 | 1.345 | 308.4854 | 60 | 1.3451 | 282.4557 | 60.2 | 1.347 | 251.6094 | 60.4 | 1.3443 | 220.9793 | 60.6 | 1.3469 | 189.8847 | 60.8 | 1.3438 | 158.9594 | 61 | 1.3497 | 128.2039 | 61.2 | 1.347 | 97.0397 | 61.4 | 1.3459 | 66.4581 | 61.6 | 1.3437 | 35.4029 | 61.8 | 1.61 | 5.1035 | 60 | 5 | 297 | 1.61 | 308.4854 | 60 | 5 | 297
|  | 1.3524 | 5.1034 | 60 | 1.353 | 30.9059 | 59.8 | 1.3567 | 61.5592 | 59.6 | 1.3504 | 92.3933 | 59.4 | 1.3559 | 123.2361 | 59.2 | 1.351 | 154.0464 | 59 | 1.3554 | 185.0613 | 58.8 | 1.3572 | 215.7659 | 58.6 | 1.3509 | 246.7993 | 58.4 | 1.3497 | 278.0645 | 58.2 | 1.3534 | 308.4793 | 60 | 1.3535 | 282.4576 | 60.2 | 1.3554 | 251.6068 | 60.4 | 1.3527 | 220.9755 | 60.6 | 1.3553 | 189.8929 | 60.8 | 1.3522 | 158.9625 | 61 | 1.358 | 128.2052 | 61.2 | 1.3553 | 97.0407 | 61.4 | 1.3542 | 66.4583 | 61.6 | 1.352 | 35.4008 | 61.8 | 1.62 | 5.1034 | 60 | 5 | 297 | 1.62 | 308.4793 | 60 | 5 | 297
|  | 1.3607 | 5.1014 | 60 | 1.3613 | 30.9031 | 59.8 | 1.3651 | 61.5744 | 59.6 | 1.3588 | 92.3887 | 59.4 | 1.3642 | 123.2391 | 59.2 | 1.3594 | 154.0418 | 59 | 1.3638 | 185.0658 | 58.8 | 1.3656 | 215.769 | 58.6 | 1.3593 | 246.8032 | 58.4 | 1.3581 | 278.0597 | 58.2 | 1.3617 | 308.4733 | 60 | 1.3618 | 282.4595 | 60.2 | 1.3637 | 251.6042 | 60.4 | 1.361 | 220.9717 | 60.6 | 1.3636 | 189.9012 | 60.8 | 1.3605 | 158.9656 | 61 | 1.3663 | 128.2081 | 61.2 | 1.3636 | 97.0417 | 61.4 | 1.3625 | 66.4586 | 61.6 | 1.3603 | 35.3987 | 61.8 | 1.63 | 5.1014 | 60 | 5 | 297 | 1.63 | 308.4733 | 60 | 5 | 297
|  | 1.369 | 5.0994 | 60 | 1.3696 | 30.9003 | 59.8 | 1.3734 | 61.5894 | 59.6 | 1.3671 | 92.3837 | 59.4 | 1.3726 | 123.242 | 59.2 | 1.3677 | 154.0372 | 59 | 1.3721 | 185.0703 | 58.8 | 1.3739 | 215.7722 | 58.6 | 1.3676 | 246.8071 | 58.4 | 1.3664 | 278.0549 | 58.2 | 1.37 | 308.4637 | 60 | 1.3701 | 282.4688 | 60.2 | 1.372 | 251.6021 | 60.4 | 1.3694 | 220.968 | 60.6 | 1.3719 | 189.9078 | 60.8 | 1.3688 | 158.9658 | 61 | 1.3747 | 128.2111 | 61.2 | 1.372 | 97.0447 | 61.4 | 1.3708 | 66.4589 | 61.6 | 1.3687 | 35.3966 | 61.8 | 1.64 | 5.0994 | 60 | 5 | 297 | 1.64 | 308.4637 | 60 | 5 | 297
|  | 1.3773 | 5.0973 | 60 | 1.378 | 30.8976 | 59.8 | 1.3817 | 61.6044 | 59.6 | 1.3754 | 92.3787 | 59.4 | 1.3809 | 123.2465 | 59.2 | 1.376 | 154.0354 | 59 | 1.3804 | 185.0763 | 58.8 | 1.3822 | 215.7762 | 58.6 | 1.3759 | 246.811 | 58.4 | 1.3747 | 278.0492 | 58.2 | 1.3784 | 308.4541 | 60 | 1.3785 | 282.4779 | 60.2 | 1.3804 | 251.6001 | 60.4 | 1.3777 | 220.9642 | 60.6 | 1.3803 | 189.9144 | 60.8 | 1.3772 | 158.966 | 61 | 1.383 | 128.2156 | 61.2 | 1.3803 | 97.0477 | 61.4 | 1.3792 | 66.4582 | 61.6 | 1.377 | 35.3945 | 61.8 | 1.65 | 5.0973 | 60 | 5 | 297 | 1.65 | 308.4541 | 60 | 5 | 297
|  | 1.3857 | 5.0953 | 60 | 1.3863 | 30.8948 | 59.8 | 1.3901 | 61.6194 | 59.6 | 1.3837 | 92.3737 | 59.4 | 1.3892 | 123.2509 | 59.2 | 1.3844 | 154.0335 | 59 | 1.3888 | 185.0823 | 58.8 | 1.3906 | 215.7803 | 58.6 | 1.3842 | 246.8149 | 58.4 | 1.3831 | 278.0435 | 58.2 | 1.3867 | 308.4445 | 60 | 1.3868 | 282.4888 | 60.2 | 1.3887 | 251.5907 | 60.4 | 1.386 | 220.959 | 60.6 | 1.3886 | 189.9206 | 60.8 | 1.3855 | 158.9662 | 61 | 1.3913 | 128.2201 | 61.2 | 1.3886 | 97.0506 | 61.4 | 1.3875 | 66.4575 | 61.6 | 1.3853 | 35.3925 | 61.8 | 1.66 | 5.0953 | 60 | 5 | 297 | 1.66 | 308.4445 | 60 | 5 | 297
|  | 1.394 | 5.0905 | 60 | 1.3946 | 30.8921 | 59.8 | 1.3984 | 61.6344 | 59.6 | 1.3921 | 92.3686 | 59.4 | 1.3976 | 123.2532 | 59.2 | 1.3927 | 154.0316 | 59 | 1.3971 | 185.0834 | 58.8 | 1.3989 | 215.7769 | 58.6 | 1.3926 | 246.8188 | 58.4 | 1.3914 | 278.044 | 58.2 | 1.395 | 308.4349 | 60 | 1.3952 | 282.4997 | 60.2 | 1.397 | 251.5813 | 60.4 | 1.3944 | 220.9539 | 60.6 | 1.3969 | 189.9268 | 60.8 | 1.3938 | 158.9664 | 61 | 1.3997 | 128.2195 | 61.2 | 1.397 | 97.0536 | 61.4 | 1.3959 | 66.4567 | 61.6 | 1.3937 | 35.3904 | 61.8 | 1.67 | 5.0905 | 60 | 5 | 297 | 1.67 | 308.4349 | 60 | 5 | 297
|  | 1.4023 | 5.0858 | 60 | 1.403 | 30.8895 | 59.8 | 1.4068 | 61.6494 | 59.6 | 1.4004 | 92.3628 | 59.4 | 1.4059 | 123.2555 | 59.2 | 1.401 | 154.0298 | 59 | 1.4055 | 185.0845 | 58.8 | 1.4073 | 215.7736 | 58.6 | 1.4009 | 246.8227 | 58.4 | 1.3997 | 278.0446 | 58.2 | 1.4034 | 308.4241 | 60 | 1.4035 | 282.507 | 60.2 | 1.4054 | 251.576 | 60.4 | 1.4027 | 220.9487 | 60.6 | 1.4052 | 189.933 | 60.8 | 1.4022 | 158.9666 | 61 | 1.408 | 128.2188 | 61.2 | 1.4053 | 97.0566 | 61.4 | 1.4042 | 66.456 | 61.6 | 1.402 | 35.3883 | 61.8 | 1.68 | 5.0858 | 60 | 5 | 297 | 1.68 | 308.4241 | 60 | 5 | 297
|  | 1.4107 | 5.0811 | 60 | 1.4113 | 30.8869 | 59.8 | 1.4151 | 61.6644 | 59.6 | 1.4087 | 92.3569 | 59.4 | 1.4142 | 123.2604 | 59.2 | 1.4094 | 154.0299 | 59 | 1.4138 | 185.0856 | 58.8 | 1.4156 | 215.7768 | 58.6 | 1.4093 | 246.8258 | 58.4 | 1.4081 | 278.0481 | 58.2 | 1.4117 | 308.4133 | 60 | 1.4118 | 282.5143 | 60.2 | 1.4137 | 251.5707 | 60.4 | 1.411 | 220.9435 | 60.6 | 1.4136 | 189.9391 | 60.8 | 1.4105 | 158.9668 | 61 | 1.4163 | 128.2208 | 61.2 | 1.4137 | 97.0595 | 61.4 | 1.4125 | 66.4553 | 61.6 | 1.4103 | 35.3863 | 61.8 | 1.69 | 5.0811 | 60 | 5 | 297 | 1.69 | 308.4133 | 60 | 5 | 297
|  | 1.419 | 5.0763 | 60 | 1.4196 | 30.8842 | 59.8 | 1.4234 | 61.6794 | 59.6 | 1.4171 | 92.3516 | 59.4 | 1.4226 | 123.2653 | 59.2 | 1.4177 | 154.0301 | 59 | 1.4221 | 185.0868 | 58.8 | 1.424 | 215.7801 | 58.6 | 1.4176 | 246.8289 | 58.4 | 1.4164 | 278.0517 | 58.2 | 1.4201 | 308.4048 | 60 | 1.4202 | 282.5228 | 60.2 | 1.422 | 251.5616 | 60.4 | 1.4194 | 220.9385 | 60.6 | 1.4219 | 189.9452 | 60.8 | 1.4189 | 158.967 | 61 | 1.4247 | 128.2229 | 61.2 | 1.422 | 97.0631 | 61.4 | 1.4209 | 66.4545 | 61.6 | 1.4187 | 35.3843 | 61.8 | 1.7 | 5.0763 | 60 | 5 | 297 | 1.7 | 308.4048 | 60 | 5 | 297
|  | 1.4273 | 5.0716 | 60 | 1.4279 | 30.8815 | 59.8 | 1.4318 | 61.6944 | 59.6 | 1.4254 | 92.3463 | 59.4 | 1.4309 | 123.2677 | 59.2 | 1.426 | 154.0302 | 59 | 1.4305 | 185.0894 | 58.8 | 1.4323 | 215.7824 | 58.6 | 1.4259 | 246.8328 | 58.4 | 1.4247 | 278.0544 | 58.2 | 1.4284 | 308.3962 | 60 | 1.4285 | 282.5312 | 60.2 | 1.4304 | 251.5525 | 60.4 | 1.4277 | 220.9335 | 60.6 | 1.4302 | 189.9513 | 60.8 | 1.4272 | 158.9673 | 61 | 1.433 | 128.2213 | 61.2 | 1.4303 | 97.0667 | 61.4 | 1.4292 | 66.4539 | 61.6 | 1.427 | 35.3823 | 61.8 | 1.71 | 5.0716 | 60 | 5 | 297 | 1.71 | 308.3962 | 60 | 5 | 297
|  | 1.4357 | 5.0668 | 60 | 1.4363 | 30.8788 | 59.8 | 1.4401 | 61.7094 | 59.6 | 1.4337 | 92.3411 | 59.4 | 1.4392 | 123.2702 | 59.2 | 1.4343 | 154.0303 | 59 | 1.4388 | 185.0919 | 58.8 | 1.4406 | 215.7847 | 58.6 | 1.4343 | 246.8368 | 58.4 | 1.433 | 278.057 | 58.2 | 1.4367 | 308.3873 | 60 | 1.4369 | 282.5396 | 60.2 | 1.4387 | 251.5465 | 60.4 | 1.4361 | 220.9268 | 60.6 | 1.4386 | 189.9625 | 60.8 | 1.4355 | 158.9687 | 61 | 1.4413 | 128.2198 | 61.2 | 1.4387 | 97.0726 | 61.4 | 1.4375 | 66.4533 | 61.6 | 1.4353 | 35.3804 | 61.8 | 1.72 | 5.0668 | 60 | 5 | 297 | 1.72 | 308.3873 | 60 | 5 | 297
|  | 1.444 | 5.062 | 60 | 1.4446 | 30.8761 | 59.8 | 1.4485 | 61.7243 | 59.6 | 1.442 | 92.3358 | 59.4 | 1.4476 | 123.2718 | 59.2 | 1.4427 | 154.0298 | 59 | 1.4471 | 185.0969 | 58.8 | 1.4489 | 215.7908 | 58.6 | 1.4426 | 246.8414 | 58.4 | 1.4414 | 278.0597 | 58.2 | 1.4451 | 308.3784 | 60 | 1.4452 | 282.5481 | 60.2 | 1.447 | 251.5406 | 60.4 | 1.4444 | 220.9201 | 60.6 | 1.4469 | 189.9738 | 60.8 | 1.4439 | 158.9701 | 61 | 1.4497 | 128.2194 | 61.2 | 1.447 | 97.0786 | 61.4 | 1.4459 | 66.4503 | 61.6 | 1.4437 | 35.3784 | 61.8 | 1.73 | 5.062 | 60 | 5 | 297 | 1.73 | 308.3784 | 60 | 5 | 297
|  | 1.4523 | 5.0573 | 60 | 1.4529 | 30.8734 | 59.8 | 1.4568 | 61.7389 | 59.6 | 1.4504 | 92.3301 | 59.4 | 1.4559 | 123.2734 | 59.2 | 1.451 | 154.0294 | 59 | 1.4555 | 185.1019 | 58.8 | 1.4573 | 215.797 | 58.6 | 1.451 | 246.846 | 58.4 | 1.4497 | 278.0623 | 58.2 | 1.4534 | 308.3694 | 60 | 1.4535 | 282.5556 | 60.2 | 1.4554 | 251.5367 | 60.4 | 1.4527 | 220.9163 | 60.6 | 1.4552 | 189.9817 | 60.8 | 1.4522 | 158.9697 | 61 | 1.458 | 128.219 | 61.2 | 1.4554 | 97.0847 | 61.4 | 1.4542 | 66.4473 | 61.6 | 1.452 | 35.3764 | 61.8 | 1.74 | 5.0573 | 60 | 5 | 297 | 1.74 | 308.3694 | 60 | 5 | 297
|  | 1.4607 | 5.0525 | 60 | 1.4613 | 30.8707 | 59.8 | 1.4651 | 61.7535 | 59.6 | 1.4587 | 92.3244 | 59.4 | 1.4642 | 123.2789 | 59.2 | 1.4593 | 154.0287 | 59 | 1.4638 | 185.1047 | 58.8 | 1.4656 | 215.8012 | 58.6 | 1.4593 | 246.85 | 58.4 | 1.458 | 278.0632 | 58.2 | 1.4617 | 308.3605 | 60 | 1.4619 | 282.5631 | 60.2 | 1.4637 | 251.5328 | 60.4 | 1.4611 | 220.9125 | 60.6 | 1.4636 | 189.9897 | 60.8 | 1.4605 | 158.9692 | 61 | 1.4663 | 128.2195 | 61.2 | 1.4637 | 97.0908 | 61.4 | 1.4626 | 66.4445 | 61.6 | 1.4603 | 35.3744 | 61.8 | 1.75 | 5.0525 | 60 | 5 | 297 | 1.75 | 308.3605 | 60 | 5 | 297
|  | 1.469 | 5.0477 | 60 | 1.4696 | 30.868 | 59.8 | 1.4735 | 61.7681 | 59.6 | 1.467 | 92.3195 | 59.4 | 1.4726 | 123.2843 | 59.2 | 1.4677 | 154.0282 | 59 | 1.4721 | 185.1076 | 58.8 | 1.474 | 215.8054 | 58.6 | 1.4676 | 246.8539 | 58.4 | 1.4664 | 278.0641 | 58.2 | 1.4701 | 308.3471 | 60 | 1.4702 | 282.5664 | 60.2 | 1.472 | 251.5284 | 60.4 | 1.4694 | 220.9085 | 60.6 | 1.4719 | 189.9953 | 60.8 | 1.4689 | 158.9715 | 61 | 1.4747 | 128.22 | 61.2 | 1.472 | 97.097 | 61.4 | 1.4709 | 66.4417 | 61.6 | 1.4687 | 35.3723 | 61.8 | 1.76 | 5.0477 | 60 | 5 | 297 | 1.76 | 308.3471 | 60 | 5 | 297
|  | 1.4773 | 5.0429 | 60 | 1.478 | 30.8653 | 59.8 | 1.4818 | 61.7828 | 59.6 | 1.4754 | 92.3147 | 59.4 | 1.4809 | 123.2871 | 59.2 | 1.476 | 154.025 | 59 | 1.4805 | 185.1104 | 58.8 | 1.4823 | 215.8041 | 58.6 | 1.476 | 246.8585 | 58.4 | 1.4747 | 278.0625 | 58.2 | 1.4784 | 308.3337 | 60 | 1.4785 | 282.5697 | 60.2 | 1.4803 | 251.5239 | 60.4 | 1.4777 | 220.9046 | 60.6 | 1.4802 | 190.0009 | 60.8 | 1.4772 | 158.9738 | 61 | 1.483 | 128.2226 | 61.2 | 1.4804 | 97.1031 | 61.4 | 1.4792 | 66.4389 | 61.6 | 1.477 | 35.3703 | 61.8 | 1.77 | 5.0429 | 60 | 5 | 297 | 1.77 | 308.3337 | 60 | 5 | 297
|  | 1.4857 | 5.0382 | 60 | 1.4863 | 30.8626 | 59.8 | 1.4901 | 61.7974 | 59.6 | 1.4837 | 92.3097 | 59.4 | 1.4892 | 123.2899 | 59.2 | 1.4843 | 154.0219 | 59 | 1.4888 | 185.1133 | 58.8 | 1.4906 | 215.8028 | 58.6 | 1.4843 | 246.8631 | 58.4 | 1.483 | 278.0608 | 58.2 | 1.4867 | 308.3211 | 60 | 1.4869 | 282.5804 | 60.2 | 1.4887 | 251.5206 | 60.4 | 1.4861 | 220.897 | 60.6 | 1.4886 | 190.0065 | 60.8 | 1.4855 | 158.976 | 61 | 1.4913 | 128.2252 | 61.2 | 1.4887 | 97.1093 | 61.4 | 1.4875 | 66.4361 | 61.6 | 1.4854 | 35.3682 | 61.8 | 1.78 | 5.0382 | 60 | 5 | 297 | 1.78 | 308.3211 | 60 | 5 | 297
|  | 1.494 | 5.0334 | 60 | 1.4946 | 30.8599 | 59.8 | 1.4985 | 61.812 | 59.6 | 1.492 | 92.3048 | 59.4 | 1.4976 | 123.2927 | 59.2 | 1.4926 | 154.0223 | 59 | 1.4972 | 185.1168 | 58.8 | 1.499 | 215.8049 | 58.6 | 1.4926 | 246.8684 | 58.4 | 1.4914 | 278.0583 | 58.2 | 1.4951 | 308.3085 | 60 | 1.4952 | 282.591 | 60.2 | 1.497 | 251.5172 | 60.4 | 1.4944 | 220.8895 | 60.6 | 1.4969 | 190.0122 | 60.8 | 1.4939 | 158.9783 | 61 | 1.4997 | 128.2272 | 61.2 | 1.497 | 97.1154 | 61.4 | 1.4959 | 66.433 | 61.6 | 1.4937 | 35.3661 | 61.8 | 1.79 | 5.0334 | 60 | 5 | 297 | 1.79 | 308.3085 | 60 | 5 | 297
|  | 1.5023 | 5.0286 | 60 | 1.503 | 30.8572 | 59.8 | 1.5068 | 61.8267 | 59.6 | 1.5003 | 92.2998 | 59.4 | 1.5059 | 123.2955 | 59.2 | 1.501 | 154.0227 | 59 | 1.5055 | 185.1204 | 58.8 | 1.5073 | 215.8069 | 58.6 | 1.501 | 246.8736 | 58.4 | 1.4997 | 278.0558 | 58.2 | 1.5034 | 308.3011 | 60 | 1.5036 | 282.602 | 60.2 | 1.5054 | 251.5139 | 60.4 | 1.5028 | 220.8855 | 60.6 | 1.5052 | 190.0178 | 60.8 | 1.5022 | 158.9806 | 61 | 1.508 | 128.2293 | 61.2 | 1.5054 | 97.1216 | 61.4 | 1.5042 | 66.4298 | 61.6 | 1.502 | 35.364 | 61.8 | 1.8 | 5.0286 | 60 | 5 | 297 | 1.8 | 308.3011 | 60 | 5 | 297
|  | 1.5107 | 5.0238 | 60 | 1.5113 | 30.8546 | 59.8 | 1.5152 | 61.8413 | 59.6 | 1.5087 | 92.2949 | 59.4 | 1.5143 | 123.2975 | 59.2 | 1.5093 | 154.0224 | 59 | 1.5138 | 185.1239 | 58.8 | 1.5157 | 215.8037 | 58.6 | 1.5093 | 246.879 | 58.4 | 1.508 | 278.0523 | 58.2 | 1.5117 | 308.2937 | 60 | 1.5119 | 282.613 | 60.2 | 1.5137 | 251.5105 | 60.4 | 1.5111 | 220.8816 | 60.6 | 1.5135 | 190.0234 | 60.8 | 1.5105 | 158.9828 | 61 | 1.5164 | 128.2326 | 61.2 | 1.5137 | 97.1278 | 61.4 | 1.5126 | 66.4268 | 61.6 | 1.5103 | 35.3619 | 61.8 | 1.81 | 5.0238 | 60 | 5 | 297 | 1.81 | 308.2937 | 60 | 5 | 297
|  | 1.519 | 5.019 | 60 | 1.5196 | 30.8519 | 59.8 | 1.5235 | 61.856 | 59.6 | 1.517 | 92.289 | 59.4 | 1.5226 | 123.2994 | 59.2 | 1.5176 | 154.0221 | 59 | 1.5222 | 185.1275 | 58.8 | 1.524 | 215.8005 | 58.6 | 1.5176 | 246.8843 | 58.4 | 1.5164 | 278.0489 | 58.2 | 1.5201 | 308.2912 | 60 | 1.5202 | 282.615 | 60.2 | 1.522 | 251.5014 | 60.4 | 1.5194 | 220.8745 | 60.6 | 1.5219 | 190.029 | 60.8 | 1.5189 | 158.9851 | 61 | 1.5247 | 128.2359 | 61.2 | 1.5221 | 97.1339 | 61.4 | 1.5209 | 66.4237 | 61.6 | 1.5187 | 35.3603 | 61.8 | 1.82 | 5.019 | 60 | 5 | 297 | 1.82 | 308.2912 | 60 | 5 | 297
|  | 1.5273 | 5.0142 | 60 | 1.5279 | 30.8493 | 59.8 | 1.5318 | 61.8706 | 59.6 | 1.5253 | 92.2832 | 59.4 | 1.5309 | 123.3026 | 59.2 | 1.526 | 154.0233 | 59 | 1.5305 | 185.1298 | 58.8 | 1.5323 | 215.7992 | 58.6 | 1.526 | 246.8872 | 58.4 | 1.5247 | 278.0445 | 58.2 | 1.5284 | 308.2886 | 60 | 1.5286 | 282.617 | 60.2 | 1.5303 | 251.4924 | 60.4 | 1.5278 | 220.8673 | 60.6 | 1.5302 | 190.0346 | 60.8 | 1.5272 | 158.9874 | 61 | 1.533 | 128.2371 | 61.2 | 1.5304 | 97.14 | 61.4 | 1.5292 | 66.4206 | 61.6 | 1.527 | 35.3586 | 61.8 | 1.83 | 5.0142 | 60 | 5 | 297 | 1.83 | 308.2886 | 60 | 5 | 297
|  | 1.5356 | 5.0095 | 60 | 1.5363 | 30.8466 | 59.8 | 1.5402 | 61.8853 | 59.6 | 1.5336 | 92.2783 | 59.4 | 1.5393 | 123.3058 | 59.2 | 1.5343 | 154.0245 | 59 | 1.5388 | 185.1321 | 58.8 | 1.5407 | 215.7978 | 58.6 | 1.5343 | 246.8902 | 58.4 | 1.533 | 278.0401 | 58.2 | 1.5368 | 308.2878 | 60 | 1.5369 | 282.6234 | 60.2 | 1.5387 | 251.4823 | 60.4 | 1.5361 | 220.863 | 60.6 | 1.5385 | 190.0403 | 60.8 | 1.5356 | 158.9875 | 61 | 1.5414 | 128.2384 | 61.2 | 1.5387 | 97.146 | 61.4 | 1.5376 | 66.4176 | 61.6 | 1.5353 | 35.357 | 61.8 | 1.84 | 5.0095 | 60 | 5 | 297 | 1.84 | 308.2878 | 60 | 5 | 297
|  | 1.544 | 5.0047 | 60 | 1.5446 | 30.844 | 59.8 | 1.5485 | 61.9 | 59.6 | 1.542 | 92.2733 | 59.4 | 1.5476 | 123.3097 | 59.2 | 1.5426 | 154.0234 | 59 | 1.5472 | 185.1344 | 58.8 | 1.549 | 215.7959 | 58.6 | 1.5427 | 246.8912 | 58.4 | 1.5414 | 278.0374 | 58.2 | 1.5451 | 308.2869 | 60 | 1.5452 | 282.6297 | 60.2 | 1.547 | 251.4722 | 60.4 | 1.5444 | 220.8586 | 60.6 | 1.5469 | 190.046 | 60.8 | 1.5439 | 158.9876 | 61 | 1.5497 | 128.2388 | 61.2 | 1.5471 | 97.152 | 61.4 | 1.5459 | 66.4145 | 61.6 | 1.5437 | 35.3554 | 61.8 | 1.85 | 5.0047 | 60 | 5 | 297 | 1.85 | 308.2869 | 60 | 5 | 297
|  | 1.5523 | 5 | 60 | 1.5529 | 30.8439 | 59.8 | 1.5569 | 61.9146 | 59.6 | 1.5503 | 92.2683 | 59.4 | 1.5559 | 123.3137 | 59.2 | 1.551 | 154.0223 | 59 | 1.5555 | 185.1368 | 58.8 | 1.5573 | 215.7941 | 58.6 | 1.551 | 246.8922 | 58.4 | 1.5497 | 278.0347 | 58.2 | 1.5534 | 308.2872 | 60 | 1.5536 | 282.6333 | 60.2 | 1.5553 | 251.4623 | 60.4 | 1.5528 | 220.8543 | 60.6 | 1.5552 | 190.049 | 60.8 | 1.5522 | 158.986 | 61 | 1.558 | 128.2391 | 61.2 | 1.5554 | 97.1584 | 61.4 | 1.5542 | 66.4114 | 61.6 | 1.552 | 35.3538 | 61.8 | 1.86 | 5 | 60 | 5 | 297 | 1.86 | 308.2872 | 60 | 5 | 297
|  | 1.5606 | 4.9953 | 60 | 1.5613 | 30.8437 | 59.8 | 1.5652 | 61.9293 | 59.6 | 1.5586 | 92.2633 | 59.4 | 1.5643 | 123.3159 | 59.2 | 1.5593 | 154.0204 | 59 | 1.5638 | 185.1404 | 58.8 | 1.5657 | 215.7931 | 58.6 | 1.5593 | 246.8933 | 58.4 | 1.558 | 278.0323 | 58.2 | 1.5618 | 308.2875 | 60 | 1.5619 | 282.637 | 60.2 | 1.5637 | 251.4525 | 60.4 | 1.5611 | 220.8499 | 60.6 | 1.5635 | 190.052 | 60.8 | 1.5606 | 158.9844 | 61 | 1.5663 | 128.2428 | 61.2 | 1.5638 | 97.1648 | 61.4 | 1.5626 | 66.4083 | 61.6 | 1.5604 | 35.3522 | 61.8 | 1.87 | 4.9953 | 60 | 5 | 297 | 1.87 | 308.2875 | 60 | 5 | 297
|  | 1.569 | 4.9906 | 60 | 1.5696 | 30.8436 | 59.8 | 1.5735 | 61.9439 | 59.6 | 1.567 | 92.2574 | 59.4 | 1.5726 | 123.3181 | 59.2 | 1.5676 | 154.0186 | 59 | 1.5722 | 185.1439 | 58.8 | 1.574 | 215.7922 | 58.6 | 1.5677 | 246.8944 | 58.4 | 1.5663 | 278.0298 | 58.2 | 1.5701 | 308.2915 | 60 | 1.5703 | 282.644 | 60.2 | 1.572 | 251.4493 | 60.4 | 1.5695 | 220.8432 | 60.6 | 1.5719 | 190.0549 | 60.8 | 1.5689 | 158.9811 | 61 | 1.5747 | 128.2464 | 61.2 | 1.5721 | 97.1712 | 61.4 | 1.5709 | 66.4052 | 61.6 | 1.5687 | 35.3506 | 61.8 | 1.88 | 4.9906 | 60 | 5 | 297 | 1.88 | 308.2915 | 60 | 5 | 297
|  | 1.5773 | 4.9859 | 60 | 1.5779 | 30.8435 | 59.8 | 1.5819 | 61.9586 | 59.6 | 1.5753 | 92.2515 | 59.4 | 1.5809 | 123.3203 | 59.2 | 1.576 | 154.0188 | 59 | 1.5805 | 185.1475 | 58.8 | 1.5824 | 215.7908 | 58.6 | 1.576 | 246.8951 | 58.4 | 1.5747 | 278.0264 | 58.2 | 1.5784 | 308.2955 | 60 | 1.5786 | 282.651 | 60.2 | 1.5803 | 251.4461 | 60.4 | 1.5778 | 220.8364 | 60.6 | 1.5802 | 190.0578 | 60.8 | 1.5772 | 158.9777 | 61 | 1.583 | 128.2447 | 61.2 | 1.5804 | 97.1775 | 61.4 | 1.5793 | 66.402 | 61.6 | 1.577 | 35.3491 | 61.8 | 1.89 | 4.9859 | 60 | 5 | 297 | 1.89 | 308.2955 | 60 | 5 | 297
|  | 1.5856 | 4.9811 | 60 | 1.5863 | 30.8409 | 59.8 | 1.5902 | 61.9732 | 59.6 | 1.5836 | 92.2455 | 59.4 | 1.5893 | 123.3225 | 59.2 | 1.5843 | 154.0189 | 59 | 1.5889 | 185.1511 | 58.8 | 1.5907 | 215.7893 | 58.6 | 1.5844 | 246.8958 | 58.4 | 1.583 | 278.0229 | 58.2 | 1.5868 | 308.2994 | 60 | 1.5869 | 282.6635 | 60.2 | 1.5887 | 251.4375 | 60.4 | 1.5861 | 220.83 | 60.6 | 1.5885 | 190.0607 | 60.8 | 1.5856 | 158.9744 | 61 | 1.5913 | 128.2429 | 61.2 | 1.5888 | 97.1857 | 61.4 | 1.5876 | 66.3989 | 61.6 | 1.5854 | 35.3493 | 61.8 | 1.9 | 4.9811 | 60 | 5 | 297 | 1.9 | 308.2994 | 60 | 5 | 297
|  | 1.594 | 4.9764 | 60 | 1.5946 | 30.8382 | 59.8 | 1.5986 | 61.9879 | 59.6 | 1.5919 | 92.2396 | 59.4 | 1.5976 | 123.3236 | 59.2 | 1.5926 | 154.0192 | 59 | 1.5972 | 185.1539 | 58.8 | 1.599 | 215.7847 | 58.6 | 1.5927 | 246.8965 | 58.4 | 1.5913 | 278.0185 | 58.2 | 1.5951 | 308.3034 | 60 | 1.5953 | 282.6761 | 60.2 | 1.597 | 251.4289 | 60.4 | 1.5945 | 220.8236 | 60.6 | 1.5968 | 190.0637 | 60.8 | 1.5939 | 158.9711 | 61 | 1.5997 | 128.2386 | 61.2 | 1.5971 | 97.1939 | 61.4 | 1.5959 | 66.3958 | 61.6 | 1.5937 | 35.3495 | 61.8 | 1.91 | 4.9764 | 60 | 5 | 297 | 1.91 | 308.3034 | 60 | 5 | 297
|  | 1.6023 | 4.9716 | 60 | 1.603 | 30.8356 | 59.8 | 1.6069 | 62.0026 | 59.6 | 1.6003 | 92.2335 | 59.4 | 1.6059 | 123.3247 | 59.2 | 1.601 | 154.0194 | 59 | 1.6055 | 185.1567 | 58.8 | 1.6074 | 215.7801 | 58.6 | 1.601 | 246.8973 | 58.4 | 1.5997 | 278.0141 | 58.2 | 1.6034 | 308.3092 | 60 | 1.6036 | 282.6806 | 60.2 | 1.6053 | 251.4213 | 60.4 | 1.6028 | 220.8155 | 60.6 | 1.6052 | 190.0645 | 60.8 | 1.6022 | 158.9678 | 61 | 1.608 | 128.2343 | 61.2 | 1.6054 | 97.2021 | 61.4 | 1.6042 | 66.3928 | 61.6 | 1.602 | 35.3497 | 61.8 | 1.92 | 4.9716 | 60 | 5 | 297 | 1.92 | 308.3092 | 60 | 5 | 297
|  | 1.6106 | 4.9668 | 60 | 1.6113 | 30.8329 | 59.8 | 1.6152 | 62.0172 | 59.6 | 1.6086 | 92.2274 | 59.4 | 1.6143 | 123.3258 | 59.2 | 1.6093 | 154.0211 | 59 | 1.6139 | 185.1581 | 58.8 | 1.6157 | 215.7799 | 58.6 | 1.6093 | 246.8968 | 58.4 | 1.608 | 278.0145 | 58.2 | 1.6118 | 308.3149 | 60 | 1.612 | 282.6851 | 60.2 | 1.6137 | 251.4138 | 60.4 | 1.6112 | 220.8074 | 60.6 | 1.6135 | 190.0654 | 60.8 | 1.6106 | 158.9644 | 61 | 1.6164 | 128.2318 | 61.2 | 1.6138 | 97.2103 | 61.4 | 1.6126 | 66.3898 | 61.6 | 1.6104 | 35.3499 | 61.8 | 1.93 | 4.9668 | 60 | 5 | 297 | 1.93 | 308.3149 | 60 | 5 | 297
|  | 1.619 | 4.9621 | 60 | 1.6196 | 30.8304 | 59.8 | 1.6236 | 62.0318 | 59.6 | 1.6169 | 92.2212 | 59.4 | 1.6226 | 123.3268 | 59.2 | 1.6176 | 154.0228 | 59 | 1.6222 | 185.1595 | 58.8 | 1.6241 | 215.7796 | 58.6 | 1.6177 | 246.8963 | 58.4 | 1.6163 | 278.0149 | 58.2 | 1.6201 | 308.3231 | 60 | 1.6203 | 282.6891 | 60.2 | 1.622 | 251.4079 | 60.4 | 1.6195 | 220.7993 | 60.6 | 1.6218 | 190.0627 | 60.8 | 1.6189 | 158.9634 | 61 | 1.6247 | 128.2294 | 61.2 | 1.6221 | 97.2187 | 61.4 | 1.6209 | 66.3869 | 61.6 | 1.6187 | 35.3501 | 61.8 | 1.94 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 1.94 | 308.3231 | 60 | 5 | 297
|  | 1.6273 | 4.9573 | 60 | 1.6279 | 30.8278 | 59.8 | 1.6319 | 62.0464 | 59.6 | 1.6253 | 92.2151 | 59.4 | 1.631 | 123.3282 | 59.2 | 1.6259 | 154.0251 | 59 | 1.6306 | 185.161 | 58.8 | 1.6324 | 215.7753 | 58.6 | 1.626 | 246.8959 | 58.4 | 1.6247 | 278.0153 | 58.2 | 1.6284 | 308.3313 | 60 | 1.6286 | 282.6931 | 60.2 | 1.6303 | 251.402 | 60.4 | 1.6278 | 220.7912 | 60.6 | 1.6302 | 190.0599 | 60.8 | 1.6272 | 158.9624 | 61 | 1.633 | 128.2288 | 61.2 | 1.6305 | 97.227 | 61.4 | 1.6293 | 66.3829 | 61.6 | 1.627 | 35.3504 | 61.8 | 1.95 | 4.9573 | 60 | 5 | 297 | 1.95 | 308.3313 | 60 | 5 | 297
|  | 1.6356 | 4.9525 | 60 | 1.6363 | 30.825 | 59.8 | 1.6402 | 62.0579 | 59.6 | 1.6336 | 92.209 | 59.4 | 1.6393 | 123.3296 | 59.2 | 1.6343 | 154.0275 | 59 | 1.6389 | 185.1626 | 58.8 | 1.6407 | 215.771 | 58.6 | 1.6344 | 246.8954 | 58.4 | 1.633 | 278.0157 | 58.2 | 1.6368 | 308.3352 | 60 | 1.637 | 282.6942 | 60.2 | 1.6387 | 251.3984 | 60.4 | 1.6362 | 220.781 | 60.6 | 1.6385 | 190.0575 | 60.8 | 1.6356 | 158.962 | 61 | 1.6414 | 128.2281 | 61.2 | 1.6388 | 97.2354 | 61.4 | 1.6376 | 66.3789 | 61.6 | 1.6354 | 35.3516 | 61.8 | 1.96 | 4.9525 | 60 | 5 | 297 | 1.96 | 308.3352 | 60 | 5 | 297
|  | 1.644 | 4.9477 | 60 | 1.6446 | 30.8223 | 59.8 | 1.6486 | 62.0694 | 59.6 | 1.6419 | 92.2029 | 59.4 | 1.6476 | 123.3324 | 59.2 | 1.6426 | 154.0292 | 59 | 1.6472 | 185.1622 | 58.8 | 1.6491 | 215.7703 | 58.6 | 1.6427 | 246.8966 | 58.4 | 1.6413 | 278.0168 | 58.2 | 1.6451 | 308.3391 | 60 | 1.6453 | 282.6953 | 60.2 | 1.647 | 251.3948 | 60.4 | 1.6445 | 220.7709 | 60.6 | 1.6468 | 190.0551 | 60.8 | 1.6439 | 158.9616 | 61 | 1.6497 | 128.2262 | 61.2 | 1.6471 | 97.2437 | 61.4 | 1.6459 | 66.375 | 61.6 | 1.6437 | 35.3529 | 61.8 | 1.97 | 4.9477 | 60 | 5 | 297 | 1.97 | 308.3391 | 60 | 5 | 297
|  | 1.6523 | 4.943 | 60 | 1.6529 | 30.8196 | 59.8 | 1.6569 | 62.0746 | 59.6 | 1.6502 | 92.2019 | 59.4 | 1.656 | 123.3352 | 59.2 | 1.6509 | 154.0309 | 59 | 1.6555 | 185.1617 | 58.8 | 1.6574 | 215.7696 | 58.6 | 1.651 | 246.8978 | 58.4 | 1.6497 | 278.0179 | 58.2 | 1.6535 | 308.3495 | 60 | 1.6536 | 282.6953 | 60.2 | 1.6553 | 251.392 | 60.4 | 1.6528 | 220.768 | 60.6 | 1.6552 | 190.0448 | 60.8 | 1.6523 | 158.9588 | 61 | 1.658 | 128.2242 | 61.2 | 1.6555 | 97.2517 | 61.4 | 1.6543 | 66.371 | 61.6 | 1.652 | 35.3542 | 61.8 | 1.98 | 4.943 | 60 | 5 | 297 | 1.98 | 308.3495 | 60 | 5 | 297
|  | 1.6606 | 4.9382 | 60 | 1.6613 | 30.8168 | 59.8 | 1.6653 | 62.0799 | 59.6 | 1.6586 | 92.2009 | 59.4 | 1.6643 | 123.3407 | 59.2 | 1.6593 | 154.0345 | 59 | 1.6639 | 185.1594 | 58.8 | 1.6657 | 215.7666 | 58.6 | 1.6594 | 246.8993 | 58.4 | 1.658 | 278.02 | 58.2 | 1.6618 | 308.36 | 60 | 1.662 | 282.6954 | 60.2 | 1.6637 | 251.3892 | 60.4 | 1.6612 | 220.7651 | 60.6 | 1.6635 | 190.0346 | 60.8 | 1.6606 | 158.9559 | 61 | 1.6664 | 128.2231 | 61.2 | 1.6638 | 97.2596 | 61.4 | 1.6626 | 66.3662 | 61.6 | 1.6604 | 35.3556 | 61.8 | 1.99 | 4.9382 | 60 | 5 | 297 | 1.99 | 308.36 | 60 | 5 | 297
|  | 1.6689 | 4.9334 | 60 | 1.6696 | 30.8143 | 59.8 | 1.6736 | 62.0849 | 59.6 | 1.6669 | 92.2017 | 59.4 | 1.6726 | 123.3461 | 59.2 | 1.6676 | 154.0381 | 59 | 1.6722 | 185.1572 | 58.8 | 1.6741 | 215.7636 | 58.6 | 1.6677 | 246.9008 | 58.4 | 1.6663 | 278.0221 | 58.2 | 1.6701 | 308.3695 | 60 | 1.6703 | 282.6924 | 60.2 | 1.672 | 251.3891 | 60.4 | 1.6695 | 220.7582 | 60.6 | 1.6718 | 190.0268 | 60.8 | 1.6689 | 158.9547 | 61 | 1.6747 | 128.2221 | 61.2 | 1.6721 | 97.2675 | 61.4 | 1.6709 | 66.3615 | 61.6 | 1.6687 | 35.357 | 61.8 | 2 | 4.9334 | 60 | 5 | 297 | 2 | 308.3695 | 60 | 5 | 297
|  | 1.6773 | 4.9286 | 60 | 1.6779 | 30.8117 | 59.8 | 1.6819 | 62.0899 | 59.6 | 1.6752 | 92.2025 | 59.4 | 1.681 | 123.3474 | 59.2 | 1.6759 | 154.0383 | 59 | 1.6806 | 185.1577 | 58.8 | 1.6824 | 215.757 | 58.6 | 1.6761 | 246.9015 | 58.4 | 1.6747 | 278.0249 | 58.2 | 1.6785 | 308.3789 | 60 | 1.6787 | 282.6893 | 60.2 | 1.6803 | 251.3889 | 60.4 | 1.6779 | 220.7513 | 60.6 | 1.6802 | 190.0191 | 60.8 | 1.6773 | 158.9534 | 61 | 1.683 | 128.2205 | 61.2 | 1.6805 | 97.2754 | 61.4 | 1.6793 | 66.3564 | 61.6 | 1.677 | 35.3584 | 61.8 | 2.01 | 4.9286 | 60 | 5 | 297 | 2.01 | 308.3789 | 60 | 5 | 297
|  | 1.6856 | 4.9239 | 60 | 1.6863 | 30.809 | 59.8 | 1.6903 | 62.0913 | 59.6 | 1.6835 | 92.2015 | 59.4 | 1.6893 | 123.3488 | 59.2 | 1.6843 | 154.0384 | 59 | 1.6889 | 185.1583 | 58.8 | 1.6908 | 215.7504 | 58.6 | 1.6844 | 246.9023 | 58.4 | 1.683 | 278.0277 | 58.2 | 1.6868 | 308.3791 | 60 | 1.687 | 282.6939 | 60.2 | 1.6887 | 251.3868 | 60.4 | 1.6862 | 220.7428 | 60.6 | 1.6885 | 190.0114 | 60.8 | 1.6856 | 158.9521 | 61 | 1.6913 | 128.2189 | 61.2 | 1.6888 | 97.2832 | 61.4 | 1.6876 | 66.3512 | 61.6 | 1.6854 | 35.3626 | 61.8 | 2.02 | 4.9239 | 60 | 5 | 297 | 2.02 | 308.3791 | 60 | 5 | 297
|  | 1.6939 | 4.9191 | 60 | 1.6946 | 30.8064 | 59.8 | 1.6986 | 62.0928 | 59.6 | 1.6919 | 92.2006 | 59.4 | 1.6976 | 123.3519 | 59.2 | 1.6926 | 154.0399 | 59 | 1.6972 | 185.1593 | 58.8 | 1.6991 | 215.7432 | 58.6 | 1.6927 | 246.9035 | 58.4 | 1.6913 | 278.0314 | 58.2 | 1.6951 | 308.3793 | 60 | 1.6953 | 282.6985 | 60.2 | 1.697 | 251.3847 | 60.4 | 1.6945 | 220.7343 | 60.6 | 1.6968 | 190.0036 | 60.8 | 1.6939 | 158.9509 | 61 | 1.6997 | 128.2183 | 61.2 | 1.6972 | 97.2911 | 61.4 | 1.696 | 66.346 | 61.6 | 1.6937 | 35.3668 | 61.8 | 2.03 | 4.9191 | 60 | 5 | 297 | 2.03 | 308.3793 | 60 | 5 | 297
|  | 1.7023 | 4.9143 | 60 | 1.7029 | 30.8038 | 59.8 | 1.707 | 62.0954 | 59.6 | 1.7002 | 92.2009 | 59.4 | 1.706 | 123.3551 | 59.2 | 1.7009 | 154.0414 | 59 | 1.7056 | 185.1604 | 58.8 | 1.7074 | 215.736 | 58.6 | 1.701 | 246.9047 | 58.4 | 1.6996 | 278.0351 | 58.2 | 1.7035 | 308.3865 | 60 | 1.7037 | 282.7013 | 60.2 | 1.7053 | 251.3815 | 60.4 | 1.7029 | 220.729 | 60.6 | 1.7051 | 189.9959 | 60.8 | 1.7023 | 158.9496 | 61 | 1.708 | 128.2176 | 61.2 | 1.7055 | 97.2994 | 61.4 | 1.7043 | 66.3408 | 61.6 | 1.7021 | 35.371 | 61.8 | 2.04 | 4.9143 | 60 | 5 | 297 | 2.04 | 308.3865 | 60 | 5 | 297
|  | 1.7106 | 4.9096 | 60 | 1.7113 | 30.8013 | 59.8 | 1.7153 | 62.098 | 59.6 | 1.7085 | 92.2013 | 59.4 | 1.7143 | 123.3565 | 59.2 | 1.7093 | 154.0399 | 59 | 1.7139 | 185.1591 | 58.8 | 1.7158 | 215.7283 | 58.6 | 1.7094 | 246.9059 | 58.4 | 1.708 | 278.0397 | 58.2 | 1.7118 | 308.3937 | 60 | 1.712 | 282.7041 | 60.2 | 1.7137 | 251.3783 | 60.4 | 1.7112 | 220.7237 | 60.6 | 1.7135 | 189.9881 | 60.8 | 1.7106 | 158.9484 | 61 | 1.7164 | 128.2172 | 61.2 | 1.7138 | 97.3077 | 61.4 | 1.7126 | 66.3356 | 61.6 | 1.7104 | 35.3752 | 61.8 | 2.05 | 4.9096 | 60 | 5 | 297 | 2.05 | 308.3937 | 60 | 5 | 297
|  | 1.7189 | 4.9048 | 60 | 1.7196 | 30.7987 | 59.8 | 1.7236 | 62.1006 | 59.6 | 1.7169 | 92.1995 | 59.4 | 1.7226 | 123.3578 | 59.2 | 1.7176 | 154.0385 | 59 | 1.7223 | 185.1579 | 58.8 | 1.7241 | 215.7207 | 58.6 | 1.7177 | 246.9071 | 58.4 | 1.7163 | 278.0442 | 58.2 | 1.7201 | 308.4009 | 60 | 1.7204 | 282.6972 | 60.2 | 1.722 | 251.3751 | 60.4 | 1.7196 | 220.7156 | 60.6 | 1.7218 | 189.9821 | 60.8 | 1.7189 | 158.9472 | 61 | 1.7247 | 128.2167 | 61.2 | 1.7222 | 97.316 | 61.4 | 1.7209 | 66.3305 | 61.6 | 1.7187 | 35.3792 | 61.8 | 2.06 | 4.9048 | 60 | 5 | 297 | 2.06 | 308.4009 | 60 | 5 | 297
|  | 1.7273 | 4.9 | 60 | 1.728 | 30.7961 | 59.8 | 1.732 | 62.1032 | 59.6 | 1.7252 | 92.1977 | 59.4 | 1.731 | 123.3624 | 59.2 | 1.7259 | 154.039 | 59 | 1.7306 | 185.1562 | 58.8 | 1.7325 | 215.717 | 58.6 | 1.7261 | 246.9069 | 58.4 | 1.7246 | 278.0487 | 58.2 | 1.7285 | 308.4081 | 60 | 1.7287 | 282.6903 | 60.2 | 1.7303 | 251.3719 | 60.4 | 1.7279 | 220.7075 | 60.6 | 1.7301 | 189.9761 | 60.8 | 1.7273 | 158.9459 | 61 | 1.733 | 128.2138 | 61.2 | 1.7305 | 97.3243 | 61.4 | 1.7293 | 66.3259 | 61.6 | 1.7271 | 35.3832 | 61.8 | 2.07 | 4.9 | 60 | 5 | 297 | 2.07 | 308.4081 | 60 | 5 | 297
|  | 1.7356 | 4.8952 | 60 | 1.7363 | 30.7936 | 59.8 | 1.7403 | 62.1027 | 59.6 | 1.7335 | 92.1971 | 59.4 | 1.7393 | 123.3669 | 59.2 | 1.7343 | 154.0395 | 59 | 1.7389 | 185.1546 | 58.8 | 1.7408 | 215.7133 | 58.6 | 1.7344 | 246.9067 | 58.4 | 1.733 | 278.0531 | 58.2 | 1.7368 | 308.4169 | 60 | 1.737 | 282.6895 | 60.2 | 1.7386 | 251.3679 | 60.4 | 1.7362 | 220.6994 | 60.6 | 1.7385 | 189.9707 | 60.8 | 1.7356 | 158.944 | 61 | 1.7414 | 128.2108 | 61.2 | 1.7389 | 97.3303 | 61.4 | 1.7376 | 66.3214 | 61.6 | 1.7354 | 35.3888 | 61.8 | 2.08 | 4.8952 | 60 | 5 | 297 | 2.08 | 308.4169 | 60 | 5 | 297
|  | 1.7439 | 4.8905 | 60 | 1.7446 | 30.7911 | 59.8 | 1.7487 | 62.1022 | 59.6 | 1.7418 | 92.1966 | 59.4 | 1.7476 | 123.3705 | 59.2 | 1.7426 | 154.0446 | 59 | 1.7473 | 185.1556 | 58.8 | 1.7491 | 215.7099 | 58.6 | 1.7427 | 246.9054 | 58.4 | 1.7413 | 278.0563 | 58.2 | 1.7451 | 308.4258 | 60 | 1.7454 | 282.6888 | 60.2 | 1.747 | 251.3638 | 60.4 | 1.7446 | 220.6913 | 60.6 | 1.7468 | 189.9652 | 60.8 | 1.7439 | 158.9422 | 61 | 1.7497 | 128.2069 | 61.2 | 1.7472 | 97.3362 | 61.4 | 1.746 | 66.3169 | 61.6 | 1.7437 | 35.3944 | 61.8 | 2.09 | 4.8905 | 60 | 5 | 297 | 2.09 | 308.4258 | 60 | 5 | 297
|  | 1.7523 | 4.8858 | 60 | 1.753 | 30.7884 | 59.8 | 1.757 | 62.0978 | 59.6 | 1.7502 | 92.1961 | 59.4 | 1.756 | 123.3741 | 59.2 | 1.7509 | 154.0496 | 59 | 1.7556 | 185.1566 | 58.8 | 1.7575 | 215.7064 | 58.6 | 1.7511 | 246.9041 | 58.4 | 1.7496 | 278.0594 | 58.2 | 1.7535 | 308.4341 | 60 | 1.7537 | 282.6876 | 60.2 | 1.7553 | 251.3598 | 60.4 | 1.7529 | 220.6862 | 60.6 | 1.7551 | 189.959 | 60.8 | 1.7523 | 158.9411 | 61 | 1.758 | 128.203 | 61.2 | 1.7555 | 97.3422 | 61.4 | 1.7543 | 66.3124 | 61.6 | 1.752 | 35.4 | 61.8 | 2.1 | 4.8858 | 60 | 5 | 297 | 2.1 | 308.4341 | 60 | 5 | 297
|  | 1.7606 | 4.881 | 60 | 1.7613 | 30.7857 | 59.8 | 1.7653 | 62.0933 | 59.6 | 1.7585 | 92.1955 | 59.4 | 1.7643 | 123.3738 | 59.2 | 1.7592 | 154.0539 | 59 | 1.7639 | 185.1576 | 58.8 | 1.7658 | 215.7043 | 58.6 | 1.7594 | 246.9003 | 58.4 | 1.758 | 278.0545 | 58.2 | 1.7618 | 308.4424 | 60 | 1.762 | 282.6864 | 60.2 | 1.7636 | 251.3558 | 60.4 | 1.7612 | 220.6811 | 60.6 | 1.7635 | 189.9528 | 60.8 | 1.7606 | 158.9401 | 61 | 1.7664 | 128.2001 | 61.2 | 1.7639 | 97.3482 | 61.4 | 1.7626 | 66.3083 | 61.6 | 1.7604 | 35.4056 | 61.8 | 2.11 | 4.881 | 60 | 5 | 297 | 2.11 | 308.4424 | 60 | 5 | 297
|  | 1.7689 | 4.8763 | 60 | 1.7696 | 30.783 | 59.8 | 1.7737 | 62.089 | 59.6 | 1.7668 | 92.195 | 59.4 | 1.7726 | 123.3735 | 59.2 | 1.7676 | 154.0582 | 59 | 1.7723 | 185.1586 | 58.8 | 1.7741 | 215.7021 | 58.6 | 1.7678 | 246.8966 | 58.4 | 1.7663 | 278.0497 | 58.2 | 1.7701 | 308.4487 | 60 | 1.7704 | 282.688 | 60.2 | 1.772 | 251.3527 | 60.4 | 1.7696 | 220.6793 | 60.6 | 1.7718 | 189.9457 | 60.8 | 1.769 | 158.9391 | 61 | 1.7747 | 128.1972 | 61.2 | 1.7722 | 97.3513 | 61.4 | 1.771 | 66.3042 | 61.6 | 1.7687 | 35.4112 | 61.8 | 2.12 | 4.8763 | 60 | 5 | 297 | 2.12 | 308.4487 | 60 | 5 | 297
|  | 1.7773 | 4.8736 | 60 | 1.778 | 30.7803 | 59.8 | 1.782 | 62.0846 | 59.6 | 1.7752 | 92.1944 | 59.4 | 1.781 | 123.3738 | 59.2 | 1.7759 | 154.0643 | 59 | 1.7806 | 185.1567 | 58.8 | 1.7825 | 215.7038 | 58.6 | 1.7761 | 246.8944 | 58.4 | 1.7746 | 278.0397 | 58.2 | 1.7785 | 308.455 | 60 | 1.7787 | 282.6895 | 60.2 | 1.7803 | 251.3496 | 60.4 | 1.7779 | 220.6775 | 60.6 | 1.7801 | 189.9386 | 60.8 | 1.7773 | 158.9381 | 61 | 1.783 | 128.1927 | 61.2 | 1.7805 | 97.3544 | 61.4 | 1.7793 | 66.3 | 61.6 | 1.7771 | 35.4168 | 61.8 | 2.13 | 4.8736 | 60 | 5 | 297 | 2.13 | 308.455 | 60 | 5 | 297
|  | 1.7856 | 4.8708 | 60 | 1.7863 | 30.7776 | 59.8 | 1.7903 | 62.0803 | 59.6 | 1.7835 | 92.1939 | 59.4 | 1.7893 | 123.3742 | 59.2 | 1.7842 | 154.0705 | 59 | 1.7889 | 185.1547 | 58.8 | 1.7908 | 215.7054 | 58.6 | 1.7844 | 246.8922 | 58.4 | 1.783 | 278.0298 | 58.2 | 1.7868 | 308.4612 | 60 | 1.7871 | 282.6828 | 60.2 | 1.7887 | 251.3446 | 60.4 | 1.7863 | 220.6777 | 60.6 | 1.7885 | 189.9332 | 60.8 | 1.7856 | 158.9383 | 61 | 1.7914 | 128.1881 | 61.2 | 1.7889 | 97.3553 | 61.4 | 1.7876 | 66.2958 | 61.6 | 1.7854 | 35.4224 | 61.8 | 2.14 | 4.8708 | 60 | 5 | 297 | 2.14 | 308.4612 | 60 | 5 | 297
|  | 1.7939 | 4.8681 | 60 | 1.7946 | 30.7749 | 59.8 | 1.7987 | 62.0759 | 59.6 | 1.7918 | 92.1933 | 59.4 | 1.7977 | 123.3718 | 59.2 | 1.7926 | 154.0754 | 59 | 1.7973 | 185.1511 | 58.8 | 1.7992 | 215.7019 | 58.6 | 1.7928 | 246.8905 | 58.4 | 1.7913 | 278.0184 | 58.2 | 1.7952 | 308.4675 | 60 | 1.7954 | 282.6761 | 60.2 | 1.797 | 251.3395 | 60.4 | 1.7946 | 220.6779 | 60.6 | 1.7968 | 189.9278 | 60.8 | 1.7939 | 158.9385 | 61 | 1.7997 | 128.182 | 61.2 | 1.7972 | 97.3563 | 61.4 | 1.796 | 66.2925 | 61.6 | 1.7937 | 35.4279 | 61.8 | 2.15 | 4.8681 | 60 | 5 | 297 | 2.15 | 308.4675 | 60 | 5 | 297
|  | 1.8022 | 4.8654 | 60 | 1.8029 | 30.7722 | 59.8 | 1.807 | 62.0715 | 59.6 | 1.8001 | 92.1928 | 59.4 | 1.806 | 123.3694 | 59.2 | 1.8009 | 154.0802 | 59 | 1.8056 | 185.1474 | 58.8 | 1.8075 | 215.6983 | 58.6 | 1.8011 | 246.8889 | 58.4 | 1.7996 | 278.007 | 58.2 | 1.8035 | 308.4737 | 60 | 1.8037 | 282.6678 | 60.2 | 1.8053 | 251.331 | 60.4 | 1.8029 | 220.6747 | 60.6 | 1.8051 | 189.9209 | 60.8 | 1.8023 | 158.9353 | 61 | 1.808 | 128.1759 | 61.2 | 1.8056 | 97.3573 | 61.4 | 1.8043 | 66.2892 | 61.6 | 1.8021 | 35.4335 | 61.8 | 2.16 | 4.8654 | 60 | 5 | 297 | 2.16 | 308.4737 | 60 | 5 | 297
|  | 1.8106 | 4.8654 | 60 | 1.8113 | 30.7695 | 59.8 | 1.8154 | 62.0672 | 59.6 | 1.8085 | 92.1922 | 59.4 | 1.8143 | 123.3691 | 59.2 | 1.8092 | 154.0871 | 59 | 1.814 | 185.1435 | 58.8 | 1.8159 | 215.6982 | 58.6 | 1.8094 | 246.8875 | 58.4 | 1.808 | 277.994 | 58.2 | 1.8118 | 308.4799 | 60 | 1.8121 | 282.6595 | 60.2 | 1.8136 | 251.3225 | 60.4 | 1.8113 | 220.6715 | 60.6 | 1.8134 | 189.9139 | 60.8 | 1.8106 | 158.9321 | 61 | 1.8163 | 128.1702 | 61.2 | 1.8139 | 97.3583 | 61.4 | 1.8127 | 66.2855 | 61.6 | 1.8104 | 35.439 | 61.8 | 2.17 | 4.8654 | 60 | 5 | 297 | 2.17 | 308.4799 | 60 | 5 | 297
|  | 1.8189 | 4.8654 | 60 | 1.8196 | 30.7671 | 59.8 | 1.8237 | 62.0628 | 59.6 | 1.8168 | 92.1917 | 59.4 | 1.8227 | 123.3688 | 59.2 | 1.8176 | 154.094 | 59 | 1.8223 | 185.1396 | 58.8 | 1.8242 | 215.698 | 58.6 | 1.8177 | 246.8861 | 58.4 | 1.8163 | 277.981 | 58.2 | 1.8202 | 308.4874 | 60 | 1.8204 | 282.6489 | 60.2 | 1.822 | 251.3156 | 60.4 | 1.8196 | 220.6684 | 60.6 | 1.8218 | 189.9097 | 60.8 | 1.819 | 158.9318 | 61 | 1.8247 | 128.1644 | 61.2 | 1.8222 | 97.3596 | 61.4 | 1.821 | 66.2819 | 61.6 | 1.8187 | 35.4446 | 61.8 | 2.18 | 4.8654 | 60 | 5 | 297 | 2.18 | 308.4874 | 60 | 5 | 297
|  | 1.8272 | 4.8654 | 60 | 1.8279 | 30.7647 | 59.8 | 1.832 | 62.0585 | 59.6 | 1.8251 | 92.1911 | 59.4 | 1.831 | 123.3663 | 59.2 | 1.8259 | 154.1 | 59 | 1.8306 | 185.136 | 58.8 | 1.8325 | 215.7003 | 58.6 | 1.8261 | 246.887 | 58.4 | 1.8246 | 277.9672 | 58.2 | 1.8285 | 308.4948 | 60 | 1.8287 | 282.6384 | 60.2 | 1.8303 | 251.3087 | 60.4 | 1.828 | 220.6652 | 60.6 | 1.8301 | 189.9056 | 60.8 | 1.8273 | 158.9314 | 61 | 1.833 | 128.159 | 61.2 | 1.8306 | 97.361 | 61.4 | 1.8293 | 66.2783 | 61.6 | 1.8271 | 35.4501 | 61.8 | 2.19 | 4.8654 | 60 | 5 | 297 | 2.19 | 308.4948 | 60 | 5 | 297
|  | 1.8356 | 4.8654 | 60 | 1.8363 | 30.7617 | 59.8 | 1.8404 | 62.0538 | 59.6 | 1.8335 | 92.1906 | 59.4 | 1.8393 | 123.3637 | 59.2 | 1.8342 | 154.1059 | 59 | 1.839 | 185.1325 | 58.8 | 1.8409 | 215.7025 | 58.6 | 1.8344 | 246.8879 | 58.4 | 1.8329 | 277.9533 | 58.2 | 1.8368 | 308.5038 | 60 | 1.8371 | 282.6297 | 60.2 | 1.8386 | 251.3056 | 60.4 | 1.8363 | 220.6598 | 60.6 | 1.8384 | 189.9014 | 60.8 | 1.8356 | 158.9326 | 61 | 1.8414 | 128.1537 | 61.2 | 1.8389 | 97.3624 | 61.4 | 1.8376 | 66.2746 | 61.6 | 1.8354 | 35.4557 | 61.8 | 2.2 | 4.8654 | 60 | 5 | 297 | 2.2 | 308.5038 | 60 | 5 | 297
|  | 1.8439 | 4.8654 | 60 | 1.8446 | 30.7588 | 59.8 | 1.8487 | 62.0491 | 59.6 | 1.8418 | 92.19 | 59.4 | 1.8477 | 123.365 | 59.2 | 1.8425 | 154.112 | 59 | 1.8473 | 185.1313 | 58.8 | 1.8492 | 215.7111 | 58.6 | 1.8428 | 246.8883 | 58.4 | 1.8413 | 277.9395 | 58.2 | 1.8452 | 308.5127 | 60 | 1.8454 | 282.6209 | 60.2 | 1.847 | 251.3026 | 60.4 | 1.8446 | 220.6544 | 60.6 | 1.8468 | 189.8973 | 60.8 | 1.844 | 158.9338 | 61 | 1.8497 | 128.1519 | 61.2 | 1.8473 | 97.3638 | 61.4 | 1.846 | 66.2709 | 61.6 | 1.8437 | 35.4612 | 61.8 | 2.21 | 4.8654 | 60 | 5 | 297 | 2.21 | 308.5127 | 60 | 5 | 297
|  | 1.8522 | 4.8654 | 60 | 1.853 | 30.756 | 59.8 | 1.8571 | 62.0445 | 59.6 | 1.8501 | 92.1895 | 59.4 | 1.856 | 123.3663 | 59.2 | 1.8509 | 154.1182 | 59 | 1.8557 | 185.1301 | 58.8 | 1.8575 | 215.7196 | 58.6 | 1.8511 | 246.8888 | 58.4 | 1.8496 | 277.9256 | 58.2 | 1.8535 | 308.522 | 60 | 1.8538 | 282.6125 | 60.2 | 1.8553 | 251.2996 | 60.4 | 1.853 | 220.6559 | 60.6 | 1.8551 | 189.888 | 60.8 | 1.8523 | 158.9322 | 61 | 1.858 | 128.1502 | 61.2 | 1.8556 | 97.3627 | 61.4 | 1.8543 | 66.2672 | 61.6 | 1.8521 | 35.4706 | 61.8 | 2.22 | 4.8654 | 60 | 5 | 297 | 2.22 | 308.522 | 60 | 5 | 297
|  | 1.8606 | 4.8653 | 60 | 1.8613 | 30.7533 | 59.8 | 1.8654 | 62.0398 | 59.6 | 1.8584 | 92.1889 | 59.4 | 1.8643 | 123.37 | 59.2 | 1.8592 | 154.1259 | 59 | 1.864 | 185.1253 | 58.8 | 1.8659 | 215.7302 | 58.6 | 1.8594 | 246.8903 | 58.4 | 1.8579 | 277.9116 | 58.2 | 1.8618 | 308.5313 | 60 | 1.8621 | 282.6041 | 60.2 | 1.8636 | 251.2967 | 60.4 | 1.8613 | 220.6574 | 60.6 | 1.8634 | 189.8786 | 60.8 | 1.8606 | 158.9306 | 61 | 1.8664 | 128.1476 | 61.2 | 1.864 | 97.3617 | 61.4 | 1.8627 | 66.2657 | 61.6 | 1.8604 | 35.4799 | 61.8 | 2.23 | 4.8653 | 60 | 5 | 297 | 2.23 | 308.5313 | 60 | 5 | 297
|  | 1.8689 | 4.8652 | 60 | 1.8696 | 30.7505 | 59.8 | 1.8737 | 62.0355 | 59.6 | 1.8668 | 92.1895 | 59.4 | 1.8727 | 123.3736 | 59.2 | 1.8675 | 154.1337 | 59 | 1.8723 | 185.1204 | 58.8 | 1.8742 | 215.7408 | 58.6 | 1.8678 | 246.8917 | 58.4 | 1.8663 | 277.8976 | 58.2 | 1.8702 | 308.5459 | 60 | 1.8704 | 282.5926 | 60.2 | 1.872 | 251.2923 | 60.4 | 1.8696 | 220.6581 | 60.6 | 1.8718 | 189.8726 | 60.8 | 1.869 | 158.929 | 61 | 1.8747 | 128.1449 | 61.2 | 1.8723 | 97.3607 | 61.4 | 1.871 | 66.2643 | 61.6 | 1.8687 | 35.4892 | 61.8 | 2.24 | 4.8652 | 60 | 5 | 297 | 2.24 | 308.5459 | 60 | 5 | 297
|  | 1.8772 | 4.8652 | 60 | 1.878 | 30.7477 | 59.8 | 1.8821 | 62.0312 | 59.6 | 1.8751 | 92.19 | 59.4 | 1.881 | 123.3715 | 59.2 | 1.8759 | 154.1386 | 59 | 1.8806 | 185.1171 | 58.8 | 1.8825 | 215.7478 | 58.6 | 1.8761 | 246.8935 | 58.4 | 1.8746 | 277.8842 | 58.2 | 1.8785 | 308.5605 | 60 | 1.8788 | 282.5811 | 60.2 | 1.8803 | 251.2879 | 60.4 | 1.878 | 220.6587 | 60.6 | 1.8801 | 189.8666 | 60.8 | 1.8773 | 158.9273 | 61 | 1.883 | 128.1411 | 61.2 | 1.8806 | 97.3596 | 61.4 | 1.8793 | 66.2645 | 61.6 | 1.8771 | 35.4985 | 61.8 | 2.25 | 4.8652 | 60 | 5 | 297 | 2.25 | 308.5605 | 60 | 5 | 297
|  | 1.8856 | 4.8651 | 60 | 1.8863 | 30.745 | 59.8 | 1.8904 | 62.0268 | 59.6 | 1.8834 | 92.1899 | 59.4 | 1.8893 | 123.3693 | 59.2 | 1.8842 | 154.1435 | 59 | 1.889 | 185.1136 | 58.8 | 1.8909 | 215.7548 | 58.6 | 1.8845 | 246.8953 | 58.4 | 1.8829 | 277.8708 | 58.2 | 1.8868 | 308.5747 | 60 | 1.8871 | 282.5813 | 60.2 | 1.8886 | 251.2838 | 60.4 | 1.8863 | 220.6575 | 60.6 | 1.8884 | 189.8588 | 60.8 | 1.8856 | 158.9257 | 61 | 1.8914 | 128.1374 | 61.2 | 1.889 | 97.3586 | 61.4 | 1.8877 | 66.2646 | 61.6 | 1.8854 | 35.5079 | 61.8 | 2.26 | 4.8651 | 60 | 5 | 297 | 2.26 | 308.5747 | 60 | 5 | 297
|  | 1.8939 | 4.865 | 60 | 1.8946 | 30.7423 | 59.8 | 1.8988 | 62.0225 | 59.6 | 1.8917 | 92.1899 | 59.4 | 1.8977 | 123.3702 | 59.2 | 1.8925 | 154.1509 | 59 | 1.8973 | 185.1095 | 58.8 | 1.8992 | 215.7673 | 58.6 | 1.8928 | 246.8964 | 58.4 | 1.8913 | 277.858 | 58.2 | 1.8952 | 308.589 | 60 | 1.8954 | 282.5814 | 60.2 | 1.897 | 251.2797 | 60.4 | 1.8947 | 220.6563 | 60.6 | 1.8967 | 189.8511 | 60.8 | 1.894 | 158.9241 | 61 | 1.8997 | 128.1336 | 61.2 | 1.8973 | 97.3576 | 61.4 | 1.896 | 66.2648 | 61.6 | 1.8937 | 35.5173 | 61.8 | 2.27 | 4.865 | 60 | 5 | 297 | 2.27 | 308.589 | 60 | 5 | 297
|  | 1.9022 | 4.8649 | 60 | 1.903 | 30.7397 | 59.8 | 1.9071 | 62.0182 | 59.6 | 1.9001 | 92.1899 | 59.4 | 1.906 | 123.3711 | 59.2 | 1.9008 | 154.1583 | 59 | 1.9057 | 185.1054 | 58.8 | 1.9076 | 215.7798 | 58.6 | 1.9011 | 246.8976 | 58.4 | 1.8996 | 277.8453 | 58.2 | 1.9035 | 308.6025 | 60 | 1.9038 | 282.5815 | 60.2 | 1.9053 | 251.2756 | 60.4 | 1.903 | 220.6551 | 60.6 | 1.9051 | 189.8433 | 60.8 | 1.9023 | 158.9227 | 61 | 1.908 | 128.1298 | 61.2 | 1.9056 | 97.3552 | 61.4 | 1.9043 | 66.265 | 61.6 | 1.9021 | 35.5267 | 61.8 | 2.28 | 4.8649 | 60 | 5 | 297 | 2.28 | 308.6025 | 60 | 5 | 297
|  | 1.9105 | 4.8648 | 60 | 1.9113 | 30.737 | 59.8 | 1.9154 | 62.0139 | 59.6 | 1.9084 | 92.19 | 59.4 | 1.9143 | 123.3695 | 59.2 | 1.9092 | 154.1641 | 59 | 1.914 | 185.1013 | 58.8 | 1.9159 | 215.7919 | 58.6 | 1.9095 | 246.8964 | 58.4 | 1.9079 | 277.8334 | 58.2 | 1.9119 | 308.616 | 60 | 1.9121 | 282.5815 | 60.2 | 1.9136 | 251.2715 | 60.4 | 1.9113 | 220.6539 | 60.6 | 1.9134 | 189.8355 | 60.8 | 1.9106 | 158.9212 | 61 | 1.9164 | 128.1261 | 61.2 | 1.914 | 97.3529 | 61.4 | 1.9127 | 66.2656 | 61.6 | 1.9104 | 35.5361 | 61.8 | 2.29 | 4.8648 | 60 | 5 | 297 | 2.29 | 308.616 | 60 | 5 | 297
|  | 1.9189 | 4.8648 | 60 | 1.9196 | 30.7341 | 59.8 | 1.9238 | 62.0095 | 59.6 | 1.9167 | 92.1901 | 59.4 | 1.9227 | 123.3679 | 59.2 | 1.9175 | 154.1699 | 59 | 1.9223 | 185.0972 | 58.8 | 1.9243 | 215.804 | 58.6 | 1.9178 | 246.8952 | 58.4 | 1.9163 | 277.8216 | 58.2 | 1.9202 | 308.622 | 60 | 1.9205 | 282.5708 | 60.2 | 1.922 | 251.2674 | 60.4 | 1.9197 | 220.649 | 60.6 | 1.9217 | 189.8277 | 60.8 | 1.919 | 158.9184 | 61 | 1.9247 | 128.1223 | 61.2 | 1.9223 | 97.3506 | 61.4 | 1.921 | 66.2662 | 61.6 | 1.9187 | 35.5454 | 61.8 | 2.3 | 4.8648 | 60 | 5 | 297 | 2.3 | 308.622 | 60 | 5 | 297
|  | 1.9272 | 4.8646 | 60 | 1.928 | 30.7313 | 59.8 | 1.9321 | 62.0052 | 59.6 | 1.925 | 92.1901 | 59.4 | 1.931 | 123.369 | 59.2 | 1.9258 | 154.1773 | 59 | 1.9307 | 185.0904 | 58.8 | 1.9326 | 215.8185 | 58.6 | 1.9261 | 246.8956 | 58.4 | 1.9246 | 277.8072 | 58.2 | 1.9285 | 308.628 | 60 | 1.9288 | 282.5602 | 60.2 | 1.9303 | 251.2634 | 60.4 | 1.928 | 220.6442 | 60.6 | 1.9301 | 189.8199 | 60.8 | 1.9273 | 158.9157 | 61 | 1.933 | 128.117 | 61.2 | 1.9307 | 97.3483 | 61.4 | 1.9294 | 66.2712 | 61.6 | 1.9271 | 35.5548 | 61.8 | 2.31 | 4.8646 | 60 | 5 | 297 | 2.31 | 308.628 | 60 | 5 | 297
|  | 1.9355 | 4.8645 | 60 | 1.9363 | 30.7285 | 59.8 | 1.9405 | 62.0008 | 59.6 | 1.9334 | 92.1902 | 59.4 | 1.9393 | 123.3701 | 59.2 | 1.9342 | 154.1847 | 59 | 1.939 | 185.0835 | 58.8 | 1.9409 | 215.833 | 58.6 | 1.9345 | 246.896 | 58.4 | 1.9329 | 277.7928 | 58.2 | 1.9369 | 308.6341 | 60 | 1.9371 | 282.5546 | 60.2 | 1.9386 | 251.2647 | 60.4 | 1.9363 | 220.6426 | 60.6 | 1.9384 | 189.8122 | 60.8 | 1.9357 | 158.9129 | 61 | 1.9413 | 128.1117 | 61.2 | 1.939 | 97.3461 | 61.4 | 1.9377 | 66.2761 | 61.6 | 1.9354 | 35.5642 | 61.8 | 2.32 | 4.8645 | 60 | 5 | 297 | 2.32 | 308.6341 | 60 | 5 | 297
|  | 1.9439 | 4.8644 | 60 | 1.9446 | 30.7257 | 59.8 | 1.9488 | 61.9965 | 59.6 | 1.9417 | 92.1902 | 59.4 | 1.9477 | 123.3708 | 59.2 | 1.9425 | 154.1948 | 59 | 1.9474 | 185.0802 | 58.8 | 1.9492 | 215.8465 | 58.6 | 1.9428 | 246.896 | 58.4 | 1.9413 | 277.7763 | 58.2 | 1.9452 | 308.6401 | 60 | 1.9455 | 282.549 | 60.2 | 1.9469 | 251.2661 | 60.4 | 1.9447 | 220.6409 | 60.6 | 1.9467 | 189.8044 | 60.8 | 1.944 | 158.9102 | 61 | 1.9497 | 128.1074 | 61.2 | 1.9473 | 97.3438 | 61.4 | 1.946 | 66.2808 | 61.6 | 1.9438 | 35.5736 | 61.8 | 2.33 | 4.8644 | 60 | 5 | 297 | 2.33 | 308.6401 | 60 | 5 | 297
|  | 1.9522 | 4.8642 | 60 | 1.953 | 30.7228 | 59.8 | 1.9571 | 61.9921 | 59.6 | 1.95 | 92.1894 | 59.4 | 1.956 | 123.3714 | 59.2 | 1.9508 | 154.205 | 59 | 1.9557 | 185.0768 | 58.8 | 1.9576 | 215.86 | 58.6 | 1.9511 | 246.896 | 58.4 | 1.9496 | 277.7599 | 58.2 | 1.9535 | 308.648 | 60 | 1.9538 | 282.5404 | 60.2 | 1.9553 | 251.269 | 60.4 | 1.953 | 220.6365 | 60.6 | 1.9551 | 189.7966 | 60.8 | 1.9523 | 158.9082 | 61 | 1.958 | 128.103 | 61.2 | 1.9557 | 97.3418 | 61.4 | 1.9543 | 66.2855 | 61.6 | 1.9521 | 35.583 | 61.8 | 2.34 | 4.8642 | 60 | 5 | 297 | 2.34 | 308.648 | 60 | 5 | 297
|  | 1.9605 | 4.8641 | 60 | 1.9613 | 30.72 | 59.8 | 1.9655 | 61.9877 | 59.6 | 1.9584 | 92.1886 | 59.4 | 1.9644 | 123.3707 | 59.2 | 1.9592 | 154.2137 | 59 | 1.964 | 185.072 | 58.8 | 1.9659 | 215.8761 | 58.6 | 1.9595 | 246.8979 | 58.4 | 1.9579 | 277.7461 | 58.2 | 1.9619 | 308.6559 | 60 | 1.9622 | 282.5319 | 60.2 | 1.9636 | 251.2718 | 60.4 | 1.9614 | 220.632 | 60.6 | 1.9634 | 189.7887 | 60.8 | 1.9607 | 158.9062 | 61 | 1.9663 | 128.0992 | 61.2 | 1.964 | 97.3397 | 61.4 | 1.9627 | 66.2901 | 61.6 | 1.9604 | 35.5924 | 61.8 | 2.35 | 4.8641 | 60 | 5 | 297 | 2.35 | 308.6559 | 60 | 5 | 297
|  | 1.9689 | 4.8639 | 60 | 1.9696 | 30.7172 | 59.8 | 1.9738 | 61.9834 | 59.6 | 1.9667 | 92.1878 | 59.4 | 1.9727 | 123.3699 | 59.2 | 1.9675 | 154.2224 | 59 | 1.9724 | 185.0671 | 58.8 | 1.9743 | 215.8921 | 58.6 | 1.9678 | 246.8999 | 58.4 | 1.9662 | 277.7323 | 58.2 | 1.9702 | 308.6631 | 60 | 1.9705 | 282.526 | 60.2 | 1.9719 | 251.2791 | 60.4 | 1.9697 | 220.6314 | 60.6 | 1.9717 | 189.7828 | 60.8 | 1.969 | 158.9042 | 61 | 1.9747 | 128.0955 | 61.2 | 1.9724 | 97.3377 | 61.4 | 1.971 | 66.2948 | 61.6 | 1.9688 | 35.6018 | 61.8 | 2.36 | 4.8639 | 60 | 5 | 297 | 2.36 | 308.6631 | 60 | 5 | 297
|  | 1.9772 | 4.8638 | 60 | 1.978 | 30.7144 | 59.8 | 1.9821 | 61.979 | 59.6 | 1.975 | 92.187 | 59.4 | 1.981 | 123.37 | 59.2 | 1.9758 | 154.2309 | 59 | 1.9807 | 185.0622 | 58.8 | 1.9826 | 215.9079 | 58.6 | 1.9762 | 246.9 | 58.4 | 1.9746 | 277.7185 | 58.2 | 1.9785 | 308.6705 | 60 | 1.9788 | 282.5201 | 60.2 | 1.9803 | 251.2865 | 60.4 | 1.978 | 220.6308 | 60.6 | 1.9801 | 189.777 | 60.8 | 1.9773 | 158.9022 | 61 | 1.983 | 128.0908 | 61.2 | 1.9807 | 97.3357 | 61.4 | 1.9793 | 66.299 | 61.6 | 1.9771 | 35.6112 | 61.8 | 2.37 | 4.8638 | 60 | 5 | 297 | 2.37 | 308.6705 | 60 | 5 | 297
|  | 1.9855 | 4.8637 | 60 | 1.9863 | 30.7115 | 59.8 | 1.9905 | 61.975 | 59.6 | 1.9834 | 92.1871 | 59.4 | 1.9894 | 123.3701 | 59.2 | 1.9842 | 154.2395 | 59 | 1.989 | 185.0574 | 58.8 | 1.991 | 215.9236 | 58.6 | 1.9845 | 246.9001 | 58.4 | 1.9829 | 277.7048 | 58.2 | 1.9869 | 308.6752 | 60 | 1.9872 | 282.519 | 60.2 | 1.9886 | 251.2891 | 60.4 | 1.9864 | 220.6358 | 60.6 | 1.9884 | 189.7711 | 60.8 | 1.9857 | 158.9037 | 61 | 1.9914 | 128.0861 | 61.2 | 1.989 | 97.3338 | 61.4 | 1.9877 | 66.3033 | 61.6 | 1.9854 | 35.6205 | 61.8 | 2.38 | 4.8637 | 60 | 5 | 297 | 2.38 | 308.6752 | 60 | 5 | 297
|  | 1.9939 | 4.8635 | 60 | 1.9946 | 30.7087 | 59.8 | 1.9988 | 61.9709 | 59.6 | 1.9917 | 92.1872 | 59.4 | 1.9977 | 123.37 | 59.2 | 1.9925 | 154.2459 | 59 | 1.9974 | 185.0525 | 58.8 | 1.9993 | 215.9352 | 58.6 | 1.9928 | 246.9003 | 58.4 | 1.9912 | 277.6902 | 58.2 | 1.9952 | 308.6798 | 60 | 1.9955 | 282.518 | 60.2 | 1.9969 | 251.2918 | 60.4 | 1.9947 | 220.6408 | 60.6 | 1.9967 | 189.7652 | 60.8 | 1.994 | 158.9052 | 61 | 1.9997 | 128.0823 | 61.2 | 1.9974 | 97.3319 | 61.4 | 1.996 | 66.3075 | 61.6 | 1.9937 | 35.6299 | 61.8 | 2.39 | 4.8635 | 60 | 5 | 297 | 2.39 | 308.6798 | 60 | 5 | 297
|  | 2.0022 | 4.8634 | 60 | 2.003 | 30.7085 | 59.8 | 2.0072 | 61.9669 | 59.6 | 2 | 92.1872 | 59.4 | 2.006 | 123.3699 | 59.2 | 2.0008 | 154.2523 | 59 | 2.0057 | 185.0476 | 58.8 | 2.0076 | 215.9469 | 58.6 | 2.0012 | 246.9004 | 58.4 | 1.9996 | 277.6756 | 58.2 | 2.0036 | 308.6765 | 60 | 2.0038 | 282.5098 | 60.2 | 2.0053 | 251.2989 | 60.4 | 2.0031 | 220.6378 | 60.6 | 2.0051 | 189.7574 | 60.8 | 2.0023 | 158.9066 | 61 | 2.008 | 128.0784 | 61.2 | 2.0057 | 97.3293 | 61.4 | 2.0044 | 66.3117 | 61.6 | 2.0021 | 35.6393 | 61.8 | 2.4 | 4.8634 | 60 | 5 | 297 | 2.4 | 308.6765 | 60 | 5 | 297
|  | 2.0105 | 4.8633 | 60 | 2.0113 | 30.7083 | 59.8 | 2.0155 | 61.9629 | 59.6 | 2.0083 | 92.1873 | 59.4 | 2.0144 | 123.3705 | 59.2 | 2.0092 | 154.2635 | 59 | 2.014 | 185.0386 | 58.8 | 2.016 | 215.9621 | 58.6 | 2.0095 | 246.8991 | 58.4 | 2.0079 | 277.6638 | 58.2 | 2.0119 | 308.6732 | 60 | 2.0122 | 282.5016 | 60.2 | 2.0136 | 251.3061 | 60.4 | 2.0114 | 220.6348 | 60.6 | 2.0134 | 189.7497 | 60.8 | 2.0107 | 158.9081 | 61 | 2.0164 | 128.0754 | 61.2 | 2.0141 | 97.3267 | 61.4 | 2.0127 | 66.3159 | 61.6 | 2.0104 | 35.6487 | 61.8 | 2.41 | 4.8633 | 60 | 5 | 297 | 2.41 | 308.6732 | 60 | 5 | 297
|  | 2.0189 | 4.8632 | 60 | 2.0196 | 30.7081 | 59.8 | 2.0238 | 61.9588 | 59.6 | 2.0167 | 92.188 | 59.4 | 2.0227 | 123.3711 | 59.2 | 2.0175 | 154.2746 | 59 | 2.0224 | 185.0296 | 58.8 | 2.0243 | 215.9773 | 58.6 | 2.0178 | 246.8977 | 58.4 | 2.0162 | 277.652 | 58.2 | 2.0202 | 308.6696 | 60 | 2.0205 | 282.4965 | 60.2 | 2.0219 | 251.3119 | 60.4 | 2.0197 | 220.6355 | 60.6 | 2.0217 | 189.7455 | 60.8 | 2.019 | 158.9096 | 61 | 2.0247 | 128.0724 | 61.2 | 2.0224 | 97.3241 | 61.4 | 2.021 | 66.32 | 61.6 | 2.0188 | 35.6581 | 61.8 | 2.42 | 4.8632 | 60 | 5 | 297 | 2.42 | 308.6696 | 60 | 5 | 297
|  | 2.0272 | 4.8631 | 60 | 2.028 | 30.7079 | 59.8 | 2.0322 | 61.9548 | 59.6 | 2.025 | 92.1886 | 59.4 | 2.031 | 123.3717 | 59.2 | 2.0258 | 154.285 | 59 | 2.0307 | 185.0238 | 58.8 | 2.0327 | 215.9864 | 58.6 | 2.0262 | 246.8977 | 58.4 | 2.0246 | 277.6379 | 58.2 | 2.0286 | 308.666 | 60 | 2.0288 | 282.4914 | 60.2 | 2.0303 | 251.3178 | 60.4 | 2.0281 | 220.6361 | 60.6 | 2.03 | 189.7414 | 60.8 | 2.0273 | 158.9111 | 61 | 2.033 | 128.0693 | 61.2 | 2.0307 | 97.3215 | 61.4 | 2.0294 | 66.3241 | 61.6 | 2.0271 | 35.6675 | 61.8 | 2.43 | 4.8631 | 60 | 5 | 297 | 2.43 | 308.666 | 60 | 5 | 297
|  | 2.0355 | 4.863 | 60 | 2.0363 | 30.7076 | 59.8 | 2.0405 | 61.9507 | 59.6 | 2.0333 | 92.1893 | 59.4 | 2.0394 | 123.3723 | 59.2 | 2.0341 | 154.2953 | 59 | 2.0391 | 185.0179 | 58.8 | 2.041 | 215.9955 | 58.6 | 2.0345 | 246.8976 | 58.4 | 2.0329 | 277.6239 | 58.2 | 2.0369 | 308.657 | 60 | 2.0372 | 282.4819 | 60.2 | 2.0386 | 251.3283 | 60.4 | 2.0364 | 220.6339 | 60.6 | 2.0384 | 189.7382 | 60.8 | 2.0357 | 158.9144 | 61 | 2.0414 | 128.0663 | 61.2 | 2.0391 | 97.3184 | 61.4 | 2.0377 | 66.3281 | 61.6 | 2.0354 | 35.6769 | 61.8 | 2.44 | 4.863 | 60 | 5 | 297 | 2.44 | 308.657 | 60 | 5 | 297
|  | 2.0438 | 4.8629 | 60 | 2.0446 | 30.7074 | 59.8 | 2.0489 | 61.9467 | 59.6 | 2.0416 | 92.1899 | 59.4 | 2.0477 | 123.3727 | 59.2 | 2.0425 | 154.3037 | 59 | 2.0474 | 185.0126 | 58.8 | 2.0493 | 216.0103 | 58.6 | 2.0428 | 246.8954 | 58.4 | 2.0412 | 277.6098 | 58.2 | 2.0452 | 308.6481 | 60 | 2.0455 | 282.4725 | 60.2 | 2.0469 | 251.3387 | 60.4 | 2.0447 | 220.6317 | 60.6 | 2.0467 | 189.735 | 60.8 | 2.044 | 158.9177 | 61 | 2.0497 | 128.0605 | 61.2 | 2.0474 | 97.3153 | 61.4 | 2.046 | 66.3332 | 61.6 | 2.0438 | 35.6863 | 61.8 | 2.45 | 4.8629 | 60 | 5 | 297 | 2.45 | 308.6481 | 60 | 5 | 297
|  | 2.0522 | 4.8628 | 60 | 2.053 | 30.7072 | 59.8 | 2.0572 | 61.9426 | 59.6 | 2.05 | 92.1906 | 59.4 | 2.056 | 123.3731 | 59.2 | 2.0508 | 154.3121 | 59 | 2.0557 | 185.0073 | 58.8 | 2.0577 | 216.0251 | 58.6 | 2.0512 | 246.8933 | 58.4 | 2.0496 | 277.5957 | 58.2 | 2.0536 | 308.6533 | 60 | 2.0539 | 282.4659 | 60.2 | 2.0553 | 251.3498 | 60.4 | 2.0531 | 220.6365 | 60.6 | 2.055 | 189.7296 | 60.8 | 2.0524 | 158.9186 | 61 | 2.058 | 128.0547 | 61.2 | 2.0558 | 97.3129 | 61.4 | 2.0544 | 66.3383 | 61.6 | 2.0521 | 35.6946 | 61.8 | 2.46 | 4.8628 | 60 | 5 | 297 | 2.46 | 308.6533 | 60 | 5 | 297
|  | 2.0605 | 4.8628 | 60 | 2.0613 | 30.707 | 59.8 | 2.0655 | 61.9386 | 59.6 | 2.0583 | 92.1912 | 59.4 | 2.0644 | 123.3721 | 59.2 | 2.0591 | 154.3233 | 59 | 2.0641 | 185.0019 | 58.8 | 2.066 | 216.0415 | 58.6 | 2.0595 | 246.8907 | 58.4 | 2.0579 | 277.5828 | 58.2 | 2.0619 | 308.6585 | 60 | 2.0622 | 282.4593 | 60.2 | 2.0636 | 251.3608 | 60.4 | 2.0614 | 220.6412 | 60.6 | 2.0634 | 189.7243 | 60.8 | 2.0607 | 158.9195 | 61 | 2.0663 | 128.0515 | 61.2 | 2.0641 | 97.3106 | 61.4 | 2.0627 | 66.3434 | 61.6 | 2.0604 | 35.703 | 61.8 | 2.47 | 4.8628 | 60 | 5 | 297 | 2.47 | 308.6585 | 60 | 5 | 297
|  | 2.0688 | 4.8627 | 60 | 2.0696 | 30.7068 | 59.8 | 2.0739 | 61.9345 | 59.6 | 2.0666 | 92.1919 | 59.4 | 2.0727 | 123.3711 | 59.2 | 2.0675 | 154.3344 | 59 | 2.0724 | 184.9966 | 58.8 | 2.0743 | 216.058 | 58.6 | 2.0678 | 246.8882 | 58.4 | 2.0662 | 277.5698 | 58.2 | 2.0702 | 308.6631 | 60 | 2.0705 | 282.4493 | 60.2 | 2.0719 | 251.3711 | 60.4 | 2.0698 | 220.6427 | 60.6 | 2.0717 | 189.7243 | 60.8 | 2.069 | 158.9204 | 61 | 2.0747 | 128.0482 | 61.2 | 2.0724 | 97.3087 | 61.4 | 2.071 | 66.3485 | 61.6 | 2.0688 | 35.7114 | 61.8 | 2.48 | 4.8627 | 60 | 5 | 297 | 2.48 | 308.6631 | 60 | 5 | 297
|  | 2.0772 | 4.8626 | 60 | 2.078 | 30.7066 | 59.8 | 2.0822 | 61.9305 | 59.6 | 2.075 | 92.1926 | 59.4 | 2.0811 | 123.3686 | 59.2 | 2.0758 | 154.342 | 59 | 2.0807 | 184.9934 | 58.8 | 2.0827 | 216.0723 | 58.6 | 2.0762 | 246.8853 | 58.4 | 2.0746 | 277.5534 | 58.2 | 2.0786 | 308.6677 | 60 | 2.0789 | 282.4394 | 60.2 | 2.0803 | 251.3813 | 60.4 | 2.0781 | 220.6441 | 60.6 | 2.08 | 189.7243 | 60.8 | 2.0774 | 158.9212 | 61 | 2.083 | 128.045 | 61.2 | 2.0808 | 97.3069 | 61.4 | 2.0794 | 66.3526 | 61.6 | 2.0771 | 35.7197 | 61.8 | 2.49 | 4.8626 | 60 | 5 | 297 | 2.49 | 308.6677 | 60 | 5 | 297
|  | 2.0855 | 4.8626 | 60 | 2.0863 | 30.7063 | 59.8 | 2.0906 | 61.9267 | 59.6 | 2.0833 | 92.1915 | 59.4 | 2.0894 | 123.366 | 59.2 | 2.0841 | 154.3495 | 59 | 2.0891 | 184.9903 | 58.8 | 2.091 | 216.0865 | 58.6 | 2.0845 | 246.8824 | 58.4 | 2.0829 | 277.537 | 58.2 | 2.0869 | 308.6686 | 60 | 2.0872 | 282.4382 | 60.2 | 2.0886 | 251.3923 | 60.4 | 2.0864 | 220.6455 | 60.6 | 2.0883 | 189.7243 | 60.8 | 2.0857 | 158.9223 | 61 | 2.0913 | 128.0418 | 61.2 | 2.0891 | 97.3051 | 61.4 | 2.0877 | 66.3567 | 61.6 | 2.0854 | 35.728 | 61.8 | 2.5 | 4.8626 | 60 | 5 | 297 | 2.5 | 308.6686 | 60 | 5 | 297
|  | 2.0938 | 4.8626 | 60 | 2.0946 | 30.706 | 59.8 | 2.0989 | 61.9229 | 59.6 | 2.0916 | 92.1904 | 59.4 | 2.0977 | 123.365 | 59.2 | 2.0925 | 154.3613 | 59 | 2.0974 | 184.9834 | 58.8 | 2.0994 | 216.1021 | 58.6 | 2.0929 | 246.8802 | 58.4 | 2.0912 | 277.5215 | 58.2 | 2.0952 | 308.6695 | 60 | 2.0956 | 282.4371 | 60.2 | 2.0969 | 251.4033 | 60.4 | 2.0948 | 220.6469 | 60.6 | 2.0967 | 189.7243 | 60.8 | 2.094 | 158.9234 | 61 | 2.0997 | 128.0381 | 61.2 | 2.0974 | 97.3033 | 61.4 | 2.096 | 66.3611 | 61.6 | 2.0938 | 35.7363 | 61.8 | 2.51 | 4.8626 | 60 | 5 | 297 | 2.51 | 308.6695 | 60 | 5 | 297
|  | 2.1022 | 4.8625 | 60 | 2.103 | 30.7057 | 59.8 | 2.1072 | 61.9191 | 59.6 | 2.0999 | 92.191 | 59.4 | 2.106 | 123.364 | 59.2 | 2.1008 | 154.373 | 59 | 2.1057 | 184.9766 | 58.8 | 2.1077 | 216.1176 | 58.6 | 2.1012 | 246.8781 | 58.4 | 2.0995 | 277.5061 | 58.2 | 2.1036 | 308.6731 | 60 | 2.1039 | 282.4368 | 60.2 | 2.1053 | 251.4152 | 60.4 | 2.1031 | 220.6479 | 60.6 | 2.105 | 189.7243 | 60.8 | 2.1024 | 158.925 | 61 | 2.108 | 128.0344 | 61.2 | 2.1058 | 97.3015 | 61.4 | 2.1044 | 66.3656 | 61.6 | 2.1021 | 35.7419 | 61.8 | 2.52 | 4.8625 | 60 | 5 | 297 | 2.52 | 308.6731 | 60 | 5 | 297
|  | 2.1105 | 4.8625 | 60 | 2.1113 | 30.7055 | 59.8 | 2.1156 | 61.9153 | 59.6 | 2.1083 | 92.1916 | 59.4 | 2.1144 | 123.3637 | 59.2 | 2.1091 | 154.3819 | 59 | 2.1141 | 184.9729 | 58.8 | 2.116 | 216.1298 | 58.6 | 2.1095 | 246.8759 | 58.4 | 2.1079 | 277.4906 | 58.2 | 2.1119 | 308.6768 | 60 | 2.1122 | 282.4366 | 60.2 | 2.1136 | 251.4272 | 60.4 | 2.1115 | 220.649 | 60.6 | 2.1133 | 189.7244 | 60.8 | 2.1107 | 158.9265 | 61 | 2.1163 | 128.0304 | 61.2 | 2.1141 | 97.2997 | 61.4 | 2.1127 | 66.37 | 61.6 | 2.1104 | 35.7474 | 61.8 | 2.53 | 4.8625 | 60 | 5 | 297 | 2.53 | 308.6768 | 60 | 5 | 297
|  | 2.1188 | 4.8624 | 60 | 2.1196 | 30.7053 | 59.8 | 2.1239 | 61.9113 | 59.6 | 2.1166 | 92.1905 | 59.4 | 2.1227 | 123.3635 | 59.2 | 2.1175 | 154.3907 | 59 | 2.1224 | 184.9692 | 58.8 | 2.1244 | 216.1421 | 58.6 | 2.1179 | 246.8736 | 58.4 | 2.1162 | 277.4751 | 58.2 | 2.1203 | 308.6754 | 60 | 2.1206 | 282.4285 | 60.2 | 2.1219 | 251.4402 | 60.4 | 2.1198 | 220.646 | 60.6 | 2.1217 | 189.7245 | 60.8 | 2.119 | 158.9269 | 61 | 2.1247 | 128.0264 | 61.2 | 2.1225 | 97.2977 | 61.4 | 2.1211 | 66.3744 | 61.6 | 2.1188 | 35.7528 | 61.8 | 2.54 | 4.8624 | 60 | 5 | 297 | 2.54 | 308.6754 | 60 | 5 | 297
|  | 2.1272 | 4.8623 | 60 | 2.128 | 30.7051 | 59.8 | 2.1322 | 61.9074 | 59.6 | 2.1249 | 92.1894 | 59.4 | 2.1311 | 123.3641 | 59.2 | 2.1258 | 154.4055 | 59 | 2.1308 | 184.9647 | 58.8 | 2.1327 | 216.1573 | 58.6 | 2.1262 | 246.8711 | 58.4 | 2.1245 | 277.4564 | 58.2 | 2.1286 | 308.674 | 60 | 2.1289 | 282.4205 | 60.2 | 2.1302 | 251.4532 | 60.4 | 2.1281 | 220.6429 | 60.6 | 2.13 | 189.7245 | 60.8 | 2.1274 | 158.9273 | 61 | 2.133 | 128.0212 | 61.2 | 2.1308 | 97.2957 | 61.4 | 2.1294 | 66.3788 | 61.6 | 2.1271 | 35.7582 | 61.8 | 2.55 | 4.8623 | 60 | 5 | 297 | 2.55 | 308.674 | 60 | 5 | 297
|  | 2.1355 | 4.8623 | 60 | 2.1363 | 30.7048 | 59.8 | 2.1406 | 61.9035 | 59.6 | 2.1332 | 92.1909 | 59.4 | 2.1394 | 123.3647 | 59.2 | 2.1341 | 154.4203 | 59 | 2.1391 | 184.9603 | 58.8 | 2.1411 | 216.1725 | 58.6 | 2.1345 | 246.8686 | 58.4 | 2.1329 | 277.4377 | 58.2 | 2.1369 | 308.6722 | 60 | 2.1372 | 282.416 | 60.2 | 2.1386 | 251.4621 | 60.4 | 2.1365 | 220.6428 | 60.6 | 2.1383 | 189.7247 | 60.8 | 2.1357 | 158.9277 | 61 | 2.1413 | 128.016 | 61.2 | 2.1391 | 97.2937 | 61.4 | 2.1377 | 66.3831 | 61.6 | 2.1354 | 35.7636 | 61.8 | 2.56 | 4.8623 | 60 | 5 | 297 | 2.56 | 308.6722 | 60 | 5 | 297
|  | 2.1438 | 4.8622 | 60 | 2.1446 | 30.7045 | 59.8 | 2.1489 | 61.8996 | 59.6 | 2.1416 | 92.1924 | 59.4 | 2.1477 | 123.3616 | 59.2 | 2.1425 | 154.4309 | 59 | 2.1474 | 184.9581 | 58.8 | 2.1494 | 216.1848 | 58.6 | 2.1429 | 246.8659 | 58.4 | 2.1412 | 277.4203 | 58.2 | 2.1453 | 308.6704 | 60 | 2.1456 | 282.4116 | 60.2 | 2.1469 | 251.471 | 60.4 | 2.1448 | 220.6426 | 60.6 | 2.1467 | 189.725 | 60.8 | 2.144 | 158.9282 | 61 | 2.1497 | 128.0127 | 61.2 | 2.1475 | 97.2918 | 61.4 | 2.1461 | 66.3874 | 61.6 | 2.1438 | 35.769 | 61.8 | 2.57 | 4.8622 | 60 | 5 | 297 | 2.57 | 308.6704 | 60 | 5 | 297
|  | 2.1521 | 4.8621 | 60 | 2.153 | 30.7042 | 59.8 | 2.1573 | 61.8957 | 59.6 | 2.1499 | 92.1977 | 59.4 | 2.1561 | 123.3585 | 59.2 | 2.1508 | 154.4414 | 59 | 2.1558 | 184.9558 | 58.8 | 2.1577 | 216.1972 | 58.6 | 2.1512 | 246.8633 | 58.4 | 2.1495 | 277.403 | 58.2 | 2.1536 | 308.6705 | 60 | 2.1539 | 282.4071 | 60.2 | 2.1552 | 251.4812 | 60.4 | 2.1531 | 220.6424 | 60.6 | 2.155 | 189.7252 | 60.8 | 2.1524 | 158.9321 | 61 | 2.158 | 128.0095 | 61.2 | 2.1558 | 97.2899 | 61.4 | 2.1544 | 66.3918 | 61.6 | 2.1521 | 35.7728 | 61.8 | 2.58 | 4.8621 | 60 | 5 | 297 | 2.58 | 308.6705 | 60 | 5 | 297
|  | 2.1605 | 4.8621 | 60 | 2.1613 | 30.7039 | 59.8 | 2.1656 | 61.8918 | 59.6 | 2.1582 | 92.203 | 59.4 | 2.1644 | 123.3551 | 59.2 | 2.1591 | 154.4454 | 59 | 2.1641 | 184.9535 | 58.8 | 2.1661 | 216.2096 | 58.6 | 2.1595 | 246.8622 | 58.4 | 2.1579 | 277.3887 | 58.2 | 2.1619 | 308.6707 | 60 | 2.1622 | 282.4026 | 60.2 | 2.1636 | 251.4914 | 60.4 | 2.1615 | 220.6422 | 60.6 | 2.1633 | 189.7254 | 60.8 | 2.1607 | 158.9361 | 61 | 2.1664 | 128.0071 | 61.2 | 2.1642 | 97.288 | 61.4 | 2.1627 | 66.396 | 61.6 | 2.1604 | 35.7765 | 61.8 | 2.59 | 4.8621 | 60 | 5 | 297 | 2.59 | 308.6707 | 60 | 5 | 297
|  | 2.1688 | 4.862 | 60 | 2.1696 | 30.7037 | 59.8 | 2.174 | 61.8918 | 59.6 | 2.1665 | 92.2102 | 59.4 | 2.1727 | 123.3517 | 59.2 | 2.1674 | 154.4495 | 59 | 2.1725 | 184.9512 | 58.8 | 2.1744 | 216.222 | 58.6 | 2.1679 | 246.8612 | 58.4 | 2.1662 | 277.3744 | 58.2 | 2.1703 | 308.6689 | 60 | 2.1706 | 282.3981 | 60.2 | 2.1719 | 251.5029 | 60.4 | 2.1698 | 220.6444 | 60.6 | 2.1717 | 189.7221 | 60.8 | 2.1691 | 158.936 | 61 | 2.1747 | 128.0048 | 61.2 | 2.1725 | 97.2849 | 61.4 | 2.1711 | 66.4003 | 61.6 | 2.1688 | 35.7802 | 61.8 | 2.6 | 4.862 | 60 | 5 | 297 | 2.6 | 308.6689 | 60 | 5 | 297
|  | 2.1771 | 4.862 | 60 | 2.178 | 30.7035 | 59.8 | 2.1823 | 61.8919 | 59.6 | 2.1749 | 92.2174 | 59.4 | 2.1811 | 123.352 | 59.2 | 2.1758 | 154.4543 | 59 | 2.1808 | 184.9502 | 58.8 | 2.1828 | 216.2353 | 58.6 | 2.1762 | 246.8614 | 58.4 | 2.1745 | 277.3661 | 58.2 | 2.1786 | 308.6671 | 60 | 2.1789 | 282.3935 | 60.2 | 2.1802 | 251.5145 | 60.4 | 2.1782 | 220.6467 | 60.6 | 2.18 | 189.7188 | 60.8 | 2.1774 | 158.9358 | 61 | 2.183 | 128.0027 | 61.2 | 2.1808 | 97.2819 | 61.4 | 2.1794 | 66.4041 | 61.6 | 2.1771 | 35.7839 | 61.8 | 2.61 | 4.862 | 60 | 5 | 297 | 2.61 | 308.6671 | 60 | 5 | 297
|  | 2.1855 | 4.8619 | 60 | 2.1863 | 30.7033 | 59.8 | 2.1906 | 61.8918 | 59.6 | 2.1832 | 92.2246 | 59.4 | 2.1894 | 123.3524 | 59.2 | 2.1841 | 154.4591 | 59 | 2.1891 | 184.9492 | 58.8 | 2.1911 | 216.2485 | 58.6 | 2.1845 | 246.8615 | 58.4 | 2.1829 | 277.358 | 58.2 | 2.1869 | 308.6653 | 60 | 2.1873 | 282.3926 | 60.2 | 2.1886 | 251.5252 | 60.4 | 2.1865 | 220.6457 | 60.6 | 2.1883 | 189.7164 | 60.8 | 2.1857 | 158.9356 | 61 | 2.1913 | 128.0005 | 61.2 | 2.1892 | 97.2792 | 61.4 | 2.1877 | 66.4079 | 61.6 | 2.1855 | 35.7876 | 61.8 | 2.62 | 4.8619 | 60 | 5 | 297 | 2.62 | 308.6653 | 60 | 5 | 297
|  | 2.1938 | 4.8619 | 60 | 2.1946 | 30.7031 | 59.8 | 2.199 | 61.8918 | 59.6 | 2.1915 | 92.2318 | 59.4 | 2.1977 | 123.3504 | 59.2 | 2.1924 | 154.4605 | 59 | 2.1974 | 184.946 | 58.8 | 2.1994 | 216.2545 | 58.6 | 2.1929 | 246.8616 | 58.4 | 2.1912 | 277.3553 | 58.2 | 2.1953 | 308.6635 | 60 | 2.1956 | 282.3917 | 60.2 | 2.1969 | 251.5359 | 60.4 | 2.1948 | 220.6447 | 60.6 | 2.1967 | 189.7141 | 60.8 | 2.1941 | 158.9355 | 61 | 2.1997 | 127.9994 | 61.2 | 2.1975 | 97.2764 | 61.4 | 2.1961 | 66.4117 | 61.6 | 2.1938 | 35.7913 | 61.8 | 2.63 | 4.8619 | 60 | 5 | 297 | 2.63 | 308.6635 | 60 | 5 | 297
|  | 2.2021 | 4.8618 | 60 | 2.203 | 30.7029 | 59.8 | 2.2073 | 61.8918 | 59.6 | 2.1999 | 92.2387 | 59.4 | 2.2061 | 123.3484 | 59.2 | 2.2008 | 154.4619 | 59 | 2.2058 | 184.9427 | 58.8 | 2.2078 | 216.2606 | 58.6 | 2.2012 | 246.8618 | 58.4 | 2.1995 | 277.3528 | 58.2 | 2.2036 | 308.6621 | 60 | 2.2039 | 282.3924 | 60.2 | 2.2052 | 251.5474 | 60.4 | 2.2032 | 220.6417 | 60.6 | 2.205 | 189.7088 | 60.8 | 2.2024 | 158.9367 | 61 | 2.208 | 127.9982 | 61.2 | 2.2059 | 97.2753 | 61.4 | 2.2044 | 66.4155 | 61.6 | 2.2021 | 35.795 | 61.8 | 2.64 | 4.8618 | 60 | 5 | 297 | 2.64 | 308.6621 | 60 | 5 | 297
|  | 2.2105 | 4.8618 | 60 | 2.2113 | 30.7027 | 59.8 | 2.2156 | 61.8917 | 59.6 | 2.2082 | 92.2456 | 59.4 | 2.2144 | 123.3487 | 59.2 | 2.2091 | 154.4671 | 59 | 2.2141 | 184.9383 | 58.8 | 2.2161 | 216.2667 | 58.6 | 2.2096 | 246.861 | 58.4 | 2.2079 | 277.3537 | 58.2 | 2.212 | 308.6607 | 60 | 2.2123 | 282.3932 | 60.2 | 2.2136 | 251.5589 | 60.4 | 2.2115 | 220.6387 | 60.6 | 2.2133 | 189.7035 | 60.8 | 2.2107 | 158.938 | 61 | 2.2163 | 127.9976 | 61.2 | 2.2142 | 97.2742 | 61.4 | 2.2127 | 66.4194 | 61.6 | 2.2104 | 35.7988 | 61.8 | 2.65 | 4.8618 | 60 | 5 | 297 | 2.65 | 308.6607 | 60 | 5 | 297
|  | 2.2188 | 4.8617 | 60 | 2.2196 | 30.7023 | 59.8 | 2.224 | 61.8917 | 59.6 | 2.2165 | 92.2524 | 59.4 | 2.2227 | 123.349 | 59.2 | 2.2174 | 154.4722 | 59 | 2.2225 | 184.9339 | 58.8 | 2.2245 | 216.2728 | 58.6 | 2.2179 | 246.8602 | 58.4 | 2.2162 | 277.3546 | 58.2 | 2.2203 | 308.6593 | 60 | 2.2206 | 282.3988 | 60.2 | 2.2219 | 251.5758 | 60.4 | 2.2198 | 220.6406 | 60.6 | 2.2216 | 189.705 | 60.8 | 2.2191 | 158.9427 | 61 | 2.2247 | 127.997 | 61.2 | 2.2225 | 97.2731 | 61.4 | 2.2211 | 66.4234 | 61.6 | 2.2188 | 35.8025 | 61.8 | 2.66 | 4.8617 | 60 | 5 | 297 | 2.66 | 308.6593 | 60 | 5 | 297
|  | 2.2271 | 4.8616 | 60 | 2.228 | 30.702 | 59.8 | 2.2323 | 61.8917 | 59.6 | 2.2249 | 92.2593 | 59.4 | 2.2311 | 123.3493 | 59.2 | 2.2258 | 154.4745 | 59 | 2.2308 | 184.9355 | 58.8 | 2.2328 | 216.2791 | 58.6 | 2.2262 | 246.8592 | 58.4 | 2.2245 | 277.3539 | 58.2 | 2.2286 | 308.658 | 60 | 2.229 | 282.4044 | 60.2 | 2.2302 | 251.5926 | 60.4 | 2.2282 | 220.6424 | 60.6 | 2.23 | 189.7066 | 60.8 | 2.2274 | 158.9473 | 61 | 2.233 | 127.9961 | 61.2 | 2.2309 | 97.272 | 61.4 | 2.2294 | 66.4276 | 61.6 | 2.2271 | 35.8062 | 61.8 | 2.67 | 4.8616 | 60 | 5 | 297 | 2.67 | 308.658 | 60 | 5 | 297
|  | 2.2355 | 4.8615 | 60 | 2.2363 | 30.7014 | 59.8 | 2.2407 | 61.8916 | 59.6 | 2.2332 | 92.2662 | 59.4 | 2.2394 | 123.3495 | 59.2 | 2.2341 | 154.4767 | 59 | 2.2391 | 184.9372 | 58.8 | 2.2411 | 216.2854 | 58.6 | 2.2346 | 246.8581 | 58.4 | 2.2328 | 277.3531 | 58.2 | 2.237 | 308.6516 | 60 | 2.2373 | 282.4138 | 60.2 | 2.2386 | 251.6095 | 60.4 | 2.2365 | 220.6438 | 60.6 | 2.2383 | 189.7085 | 60.8 | 2.2357 | 158.9526 | 61 | 2.2413 | 127.9952 | 61.2 | 2.2392 | 97.2707 | 61.4 | 2.2377 | 66.4319 | 61.6 | 2.2354 | 35.8099 | 61.8 | 2.68 | 4.8615 | 60 | 5 | 297 | 2.68 | 308.6516 | 60 | 5 | 297
|  | 2.2438 | 4.8615 | 60 | 2.2446 | 30.7008 | 59.8 | 2.249 | 61.8916 | 59.6 | 2.2415 | 92.2731 | 59.4 | 2.2477 | 123.3495 | 59.2 | 2.2424 | 154.4796 | 59 | 2.2475 | 184.9385 | 58.8 | 2.2495 | 216.2881 | 58.6 | 2.2429 | 246.8546 | 58.4 | 2.2412 | 277.3521 | 58.2 | 2.2453 | 308.6454 | 60 | 2.2456 | 282.4231 | 60.2 | 2.2469 | 251.6264 | 60.4 | 2.2449 | 220.6451 | 60.6 | 2.2466 | 189.7103 | 60.8 | 2.2441 | 158.9579 | 61 | 2.2497 | 127.9944 | 61.2 | 2.2476 | 97.2693 | 61.4 | 2.2461 | 66.4361 | 61.6 | 2.2438 | 35.8136 | 61.8 | 2.69 | 4.8615 | 60 | 5 | 297 | 2.69 | 308.6454 | 60 | 5 | 297
|  | 2.2521 | 4.8614 | 60 | 2.253 | 30.7008 | 59.8 | 2.2573 | 61.8919 | 59.6 | 2.2498 | 92.28 | 59.4 | 2.2561 | 123.3494 | 59.2 | 2.2508 | 154.4824 | 59 | 2.2558 | 184.9398 | 58.8 | 2.2578 | 216.2907 | 58.6 | 2.2512 | 246.8512 | 58.4 | 2.2495 | 277.3512 | 58.2 | 2.2536 | 308.6503 | 60 | 2.254 | 282.4263 | 60.2 | 2.2552 | 251.6448 | 60.4 | 2.2532 | 220.6494 | 60.6 | 2.255 | 189.709 | 60.8 | 2.2524 | 158.9616 | 61 | 2.258 | 127.9935 | 61.2 | 2.2559 | 97.268 | 61.4 | 2.2544 | 66.4402 | 61.6 | 2.2521 | 35.8173 | 61.8 | 2.7 | 4.8614 | 60 | 5 | 297 | 2.7 | 308.6503 | 60 | 5 | 297
|  | 2.2604 | 4.8613 | 60 | 2.2613 | 30.7008 | 59.8 | 2.2657 | 61.8922 | 59.6 | 2.2582 | 92.2868 | 59.4 | 2.2644 | 123.3488 | 59.2 | 2.2591 | 154.4872 | 59 | 2.2642 | 184.9393 | 58.8 | 2.2661 | 216.2919 | 58.6 | 2.2596 | 246.8473 | 58.4 | 2.2578 | 277.3503 | 58.2 | 2.262 | 308.6552 | 60 | 2.2623 | 282.4294 | 60.2 | 2.2635 | 251.6632 | 60.4 | 2.2615 | 220.6537 | 60.6 | 2.2633 | 189.7077 | 60.8 | 2.2607 | 158.9653 | 61 | 2.2663 | 127.9923 | 61.2 | 2.2642 | 97.2668 | 61.4 | 2.2627 | 66.4444 | 61.6 | 2.2604 | 35.821 | 61.8 | 2.71 | 4.8613 | 60 | 5 | 297 | 2.71 | 308.6552 | 60 | 5 | 297
|  | 2.2688 | 4.8611 | 60 | 2.2696 | 30.7007 | 59.8 | 2.274 | 61.8924 | 59.6 | 2.2665 | 92.2937 | 59.4 | 2.2728 | 123.3482 | 59.2 | 2.2674 | 154.4921 | 59 | 2.2725 | 184.9387 | 58.8 | 2.2745 | 216.2932 | 58.6 | 2.2679 | 246.8434 | 58.4 | 2.2662 | 277.3493 | 58.2 | 2.2703 | 308.6633 | 60 | 2.2706 | 282.4324 | 60.2 | 2.2719 | 251.6805 | 60.4 | 2.2699 | 220.6527 | 60.6 | 2.2716 | 189.7065 | 60.8 | 2.2691 | 158.9707 | 61 | 2.2747 | 127.9911 | 61.2 | 2.2726 | 97.2655 | 61.4 | 2.2711 | 66.4485 | 61.6 | 2.2688 | 35.821 | 61.8 | 2.72 | 4.8611 | 60 | 5 | 297 | 2.72 | 308.6633 | 60 | 5 | 297
|  | 2.2771 | 4.8638 | 60 | 2.278 | 30.7005 | 59.8 | 2.2823 | 61.8927 | 59.6 | 2.2748 | 92.3006 | 59.4 | 2.2811 | 123.3452 | 59.2 | 2.2758 | 154.4921 | 59 | 2.2808 | 184.9399 | 58.8 | 2.2828 | 216.2925 | 58.6 | 2.2762 | 246.8378 | 58.4 | 2.2745 | 277.352 | 58.2 | 2.2786 | 308.6714 | 60 | 2.279 | 282.4353 | 60.2 | 2.2802 | 251.6977 | 60.4 | 2.2782 | 220.6516 | 60.6 | 2.28 | 189.7052 | 60.8 | 2.2774 | 158.976 | 61 | 2.283 | 127.9895 | 61.2 | 2.2809 | 97.2642 | 61.4 | 2.2794 | 66.4527 | 61.6 | 2.2771 | 35.8209 | 61.8 | 2.73 | 4.8638 | 60 | 5 | 297 | 2.73 | 308.6714 | 60 | 5 | 297
|  | 2.2854 | 4.8664 | 60 | 2.2863 | 30.7003 | 59.8 | 2.2907 | 61.8929 | 59.6 | 2.2831 | 92.3072 | 59.4 | 2.2894 | 123.3423 | 59.2 | 2.2841 | 154.4922 | 59 | 2.2892 | 184.9411 | 58.8 | 2.2912 | 216.2918 | 58.6 | 2.2846 | 246.8323 | 58.4 | 2.2828 | 277.3546 | 58.2 | 2.287 | 308.6694 | 60 | 2.2873 | 282.4486 | 60.2 | 2.2885 | 251.7127 | 60.4 | 2.2865 | 220.6487 | 60.6 | 2.2883 | 189.7011 | 60.8 | 2.2858 | 158.9792 | 61 | 2.2913 | 127.9879 | 61.2 | 2.2892 | 97.2635 | 61.4 | 2.2878 | 66.4568 | 61.6 | 2.2855 | 35.8209 | 61.8 | 2.74 | 4.8664 | 60 | 5 | 297 | 2.74 | 308.6694 | 60 | 5 | 297
|  | 2.2938 | 4.8691 | 60 | 2.2946 | 30.7002 | 59.8 | 2.299 | 61.8932 | 59.6 | 2.2915 | 92.3139 | 59.4 | 2.2978 | 123.3413 | 59.2 | 2.2924 | 154.4916 | 59 | 2.2975 | 184.9384 | 58.8 | 2.2995 | 216.2896 | 58.6 | 2.2929 | 246.8264 | 58.4 | 2.2912 | 277.3569 | 58.2 | 2.2953 | 308.6675 | 60 | 2.2956 | 282.4619 | 60.2 | 2.2969 | 251.7277 | 60.4 | 2.2949 | 220.6457 | 60.6 | 2.2966 | 189.697 | 60.8 | 2.2941 | 158.9825 | 61 | 2.2997 | 127.9858 | 61.2 | 2.2976 | 97.2627 | 61.4 | 2.2961 | 66.4592 | 61.6 | 2.2938 | 35.8208 | 61.8 | 2.75 | 4.8691 | 60 | 5 | 297 | 2.75 | 308.6675 | 60 | 5 | 297
|  | 2.3021 | 4.8718 | 60 | 2.303 | 30.7 | 59.8 | 2.3074 | 61.8934 | 59.6 | 2.2998 | 92.3202 | 59.4 | 2.3061 | 123.3404 | 59.2 | 2.3008 | 154.4911 | 59 | 2.3058 | 184.9357 | 58.8 | 2.3078 | 216.2874 | 58.6 | 2.3012 | 246.8206 | 58.4 | 2.2995 | 277.3592 | 58.2 | 2.3036 | 308.6659 | 60 | 2.304 | 282.4733 | 60.2 | 2.3052 | 251.7424 | 60.4 | 2.3032 | 220.6439 | 60.6 | 2.3049 | 189.6946 | 60.8 | 2.3024 | 158.9889 | 61 | 2.308 | 127.9838 | 61.2 | 2.3059 | 97.2621 | 61.4 | 2.3044 | 66.4616 | 61.6 | 2.3021 | 35.8207 | 61.8 | 2.76 | 4.8718 | 60 | 5 | 297 | 2.76 | 308.6659 | 60 | 5 | 297
|  | 2.3104 | 4.8764 | 60 | 2.3113 | 30.6999 | 59.8 | 2.3157 | 61.8936 | 59.6 | 2.3081 | 92.3266 | 59.4 | 2.3144 | 123.3379 | 59.2 | 2.3091 | 154.4876 | 59 | 2.3142 | 184.9364 | 58.8 | 2.3162 | 216.282 | 58.6 | 2.3096 | 246.8125 | 58.4 | 2.3078 | 277.3615 | 58.2 | 2.312 | 308.6643 | 60 | 2.3123 | 282.4848 | 60.2 | 2.3135 | 251.7571 | 60.4 | 2.3116 | 220.6421 | 60.6 | 2.3133 | 189.6923 | 60.8 | 2.3107 | 158.9954 | 61 | 2.3163 | 127.9815 | 61.2 | 2.3143 | 97.2614 | 61.4 | 2.3127 | 66.4638 | 61.6 | 2.3105 | 35.8206 | 61.8 | 2.77 | 4.8764 | 60 | 5 | 297 | 2.77 | 308.6643 | 60 | 5 | 297
|  | 2.3188 | 4.8811 | 60 | 2.3196 | 30.6997 | 59.8 | 2.3241 | 61.8938 | 59.6 | 2.3165 | 92.3326 | 59.4 | 2.3228 | 123.3354 | 59.2 | 2.3174 | 154.4842 | 59 | 2.3225 | 184.9371 | 58.8 | 2.3245 | 216.2766 | 58.6 | 2.3179 | 246.8043 | 58.4 | 2.3162 | 277.3637 | 58.2 | 2.3203 | 308.6641 | 60 | 2.3207 | 282.4859 | 60.2 | 2.3219 | 251.7708 | 60.4 | 2.3199 | 220.6402 | 60.6 | 2.3216 | 189.6925 | 60.8 | 2.3191 | 159.0014 | 61 | 2.3246 | 127.9792 | 61.2 | 2.3226 | 97.2615 | 61.4 | 2.3211 | 66.4661 | 61.6 | 2.3188 | 35.8205 | 61.8 | 2.78 | 4.8811 | 60 | 5 | 297 | 2.78 | 308.6641 | 60 | 5 | 297
|  | 2.3271 | 4.8857 | 60 | 2.328 | 30.6996 | 59.8 | 2.3324 | 61.894 | 59.6 | 2.3248 | 92.3385 | 59.4 | 2.3311 | 123.3371 | 59.2 | 2.3257 | 154.4845 | 59 | 2.3308 | 184.9356 | 58.8 | 2.3329 | 216.2716 | 58.6 | 2.3263 | 246.7979 | 58.4 | 2.3245 | 277.3659 | 58.2 | 2.3287 | 308.6639 | 60 | 2.329 | 282.4869 | 60.2 | 2.3302 | 251.7845 | 60.4 | 2.3282 | 220.6384 | 60.6 | 2.3299 | 189.6927 | 60.8 | 2.3274 | 159.0075 | 61 | 2.333 | 127.9763 | 61.2 | 2.3309 | 97.2615 | 61.4 | 2.3294 | 66.4683 | 61.6 | 2.3271 | 35.8203 | 61.8 | 2.79 | 4.8857 | 60 | 5 | 297 | 2.79 | 308.6639 | 60 | 5 | 297
|  | 2.3354 | 4.8903 | 60 | 2.3363 | 30.6994 | 59.8 | 2.3407 | 61.8943 | 59.6 | 2.3331 | 92.3445 | 59.4 | 2.3394 | 123.3387 | 59.2 | 2.3341 | 154.4847 | 59 | 2.3392 | 184.934 | 58.8 | 2.3412 | 216.2666 | 58.6 | 2.3346 | 246.7914 | 58.4 | 2.3328 | 277.3681 | 58.2 | 2.337 | 308.6702 | 60 | 2.3373 | 282.4939 | 60.2 | 2.3385 | 251.7943 | 60.4 | 2.3366 | 220.6402 | 60.6 | 2.3383 | 189.693 | 60.8 | 2.3358 | 159.0148 | 61 | 2.3413 | 127.9735 | 61.2 | 2.3393 | 97.2623 | 61.4 | 2.3378 | 66.4704 | 61.6 | 2.3354 | 35.8202 | 61.8 | 2.8 | 4.8903 | 60 | 5 | 297 | 2.8 | 308.6702 | 60 | 5 | 297
|  | 2.3438 | 4.895 | 60 | 2.3447 | 30.6993 | 59.8 | 2.3491 | 61.8945 | 59.6 | 2.3414 | 92.3504 | 59.4 | 2.3478 | 123.3392 | 59.2 | 2.3424 | 154.4847 | 59 | 2.3475 | 184.9384 | 58.8 | 2.3495 | 216.262 | 58.6 | 2.3429 | 246.7852 | 58.4 | 2.3412 | 277.3747 | 58.2 | 2.3453 | 308.6765 | 60 | 2.3457 | 282.5009 | 60.2 | 2.3469 | 251.8041 | 60.4 | 2.3449 | 220.6419 | 60.6 | 2.3466 | 189.6932 | 60.8 | 2.3441 | 159.0222 | 61 | 2.3496 | 127.9711 | 61.2 | 2.3476 | 97.2631 | 61.4 | 2.3461 | 66.4682 | 61.6 | 2.3438 | 35.8201 | 61.8 | 2.81 | 4.895 | 60 | 5 | 297 | 2.81 | 308.6765 | 60 | 5 | 297
|  | 2.3521 | 4.8996 | 60 | 2.353 | 30.6991 | 59.8 | 2.3574 | 61.8947 | 59.6 | 2.3498 | 92.3568 | 59.4 | 2.3561 | 123.3398 | 59.2 | 2.3507 | 154.4847 | 59 | 2.3559 | 184.9428 | 58.8 | 2.3579 | 216.2573 | 58.6 | 2.3513 | 246.779 | 58.4 | 2.3495 | 277.3813 | 58.2 | 2.3537 | 308.6811 | 60 | 2.354 | 282.5049 | 60.2 | 2.3552 | 251.8155 | 60.4 | 2.3533 | 220.6437 | 60.6 | 2.3549 | 189.6981 | 60.8 | 2.3524 | 159.0339 | 61 | 2.358 | 127.9688 | 61.2 | 2.356 | 97.2639 | 61.4 | 2.3544 | 66.4659 | 61.6 | 2.3521 | 35.82 | 61.8 | 2.82 | 4.8996 | 60 | 5 | 297 | 2.82 | 308.6811 | 60 | 5 | 297
|  | 2.3604 | 4.9043 | 60 | 2.3613 | 30.699 | 59.8 | 2.3657 | 61.8949 | 59.6 | 2.3581 | 92.3632 | 59.4 | 2.3644 | 123.3388 | 59.2 | 2.3591 | 154.4808 | 59 | 2.3642 | 184.9455 | 58.8 | 2.3662 | 216.2551 | 58.6 | 2.3596 | 246.7723 | 58.4 | 2.3578 | 277.39 | 58.2 | 2.362 | 308.6857 | 60 | 2.3623 | 282.5089 | 60.2 | 2.3635 | 251.827 | 60.4 | 2.3616 | 220.6455 | 60.6 | 2.3633 | 189.7029 | 60.8 | 2.3608 | 159.0457 | 61 | 2.3663 | 127.9666 | 61.2 | 2.3643 | 97.2648 | 61.4 | 2.3628 | 66.4638 | 61.6 | 2.3605 | 35.8199 | 61.8 | 2.83 | 4.9043 | 60 | 5 | 297 | 2.83 | 308.6857 | 60 | 5 | 297
|  | 2.3687 | 4.909 | 60 | 2.3697 | 30.6988 | 59.8 | 2.3741 | 61.8951 | 59.6 | 2.3664 | 92.3705 | 59.4 | 2.3728 | 123.3378 | 59.2 | 2.3674 | 154.4769 | 59 | 2.3725 | 184.9481 | 58.8 | 2.3746 | 216.253 | 58.6 | 2.3679 | 246.7656 | 58.4 | 2.3661 | 277.3987 | 58.2 | 2.3703 | 308.688 | 60 | 2.3707 | 282.5191 | 60.2 | 2.3719 | 251.8415 | 60.4 | 2.3699 | 220.6473 | 60.6 | 2.3716 | 189.7026 | 60.8 | 2.3691 | 159.0531 | 61 | 2.3747 | 127.9644 | 61.2 | 2.3727 | 97.2657 | 61.4 | 2.3711 | 66.4618 | 61.6 | 2.3688 | 35.8197 | 61.8 | 2.84 | 4.909 | 60 | 5 | 297 | 2.84 | 308.688 | 60 | 5 | 297
|  | 2.3771 | 4.9136 | 60 | 2.378 | 30.6987 | 59.8 | 2.3824 | 61.8953 | 59.6 | 2.3748 | 92.3777 | 59.4 | 2.3811 | 123.3389 | 59.2 | 2.3757 | 154.475 | 59 | 2.3809 | 184.9479 | 58.8 | 2.3829 | 216.2514 | 58.6 | 2.3763 | 246.7589 | 58.4 | 2.3745 | 277.4052 | 58.2 | 2.3787 | 308.6902 | 60 | 2.379 | 282.5293 | 60.2 | 2.3802 | 251.856 | 60.4 | 2.3783 | 220.6491 | 60.6 | 2.3799 | 189.7022 | 60.8 | 2.3774 | 159.0604 | 61 | 2.383 | 127.9628 | 61.2 | 2.381 | 97.2666 | 61.4 | 2.3794 | 66.4597 | 61.6 | 2.3771 | 35.8196 | 61.8 | 2.85 | 4.9136 | 60 | 5 | 297 | 2.85 | 308.6902 | 60 | 5 | 297
|  | 2.3854 | 4.9183 | 60 | 2.3863 | 30.6986 | 59.8 | 2.3908 | 61.8954 | 59.6 | 2.3831 | 92.3849 | 59.4 | 2.3895 | 123.34 | 59.2 | 2.3841 | 154.4731 | 59 | 2.3892 | 184.9476 | 58.8 | 2.3912 | 216.2498 | 58.6 | 2.3846 | 246.7523 | 58.4 | 2.3828 | 277.4117 | 58.2 | 2.387 | 308.6992 | 60 | 2.3874 | 282.5416 | 60.2 | 2.3885 | 251.8619 | 60.4 | 2.3866 | 220.647 | 60.6 | 2.3883 | 189.7026 | 60.8 | 2.3858 | 159.0678 | 61 | 2.3913 | 127.9613 | 61.2 | 2.3893 | 97.2675 | 61.4 | 2.3878 | 66.4576 | 61.6 | 2.3855 | 35.8195 | 61.8 | 2.86 | 4.9183 | 60 | 5 | 297 | 2.86 | 308.6992 | 60 | 5 | 297
|  | 2.3937 | 4.9229 | 60 | 2.3947 | 30.6985 | 59.8 | 2.3991 | 61.8955 | 59.6 | 2.3914 | 92.3922 | 59.4 | 2.3978 | 123.3383 | 59.2 | 2.3924 | 154.4712 | 59 | 2.3976 | 184.9474 | 58.8 | 2.3996 | 216.2432 | 58.6 | 2.3929 | 246.7474 | 58.4 | 2.3911 | 277.4168 | 58.2 | 2.3953 | 308.7082 | 60 | 2.3957 | 282.5538 | 60.2 | 2.3969 | 251.8679 | 60.4 | 2.3949 | 220.645 | 60.6 | 2.3966 | 189.703 | 60.8 | 2.3941 | 159.0752 | 61 | 2.3997 | 127.9595 | 61.2 | 2.3976 | 97.2685 | 61.4 | 2.3961 | 66.4558 | 61.6 | 2.3938 | 35.8194 | 61.8 | 2.87 | 4.9229 | 60 | 5 | 297 | 2.87 | 308.7082 | 60 | 5 | 297
|  | 2.4021 | 4.9276 | 60 | 2.403 | 30.6984 | 59.8 | 2.4074 | 61.8954 | 59.6 | 2.3997 | 92.3994 | 59.4 | 2.4061 | 123.3366 | 59.2 | 2.4007 | 154.4693 | 59 | 2.4059 | 184.9472 | 58.8 | 2.4079 | 216.2365 | 58.6 | 2.4013 | 246.7425 | 58.4 | 2.3995 | 277.4218 | 58.2 | 2.4037 | 308.7039 | 60 | 2.404 | 282.5613 | 60.2 | 2.4052 | 251.8725 | 60.4 | 2.4033 | 220.6398 | 60.6 | 2.4049 | 189.7007 | 60.8 | 2.4024 | 159.0808 | 61 | 2.408 | 127.9576 | 61.2 | 2.406 | 97.2698 | 61.4 | 2.4044 | 66.4541 | 61.6 | 2.4021 | 35.8192 | 61.8 | 2.88 | 4.9276 | 60 | 5 | 297 | 2.88 | 308.7039 | 60 | 5 | 297
|  | 2.4104 | 4.9323 | 60 | 2.4113 | 30.6983 | 59.8 | 2.4158 | 61.8952 | 59.6 | 2.4081 | 92.4067 | 59.4 | 2.4144 | 123.3369 | 59.2 | 2.4091 | 154.4688 | 59 | 2.4142 | 184.945 | 58.8 | 2.4163 | 216.2314 | 58.6 | 2.4096 | 246.7372 | 58.4 | 2.4078 | 277.4278 | 58.2 | 2.412 | 308.6996 | 60 | 2.4124 | 282.5687 | 60.2 | 2.4135 | 251.8771 | 60.4 | 2.4116 | 220.6345 | 60.6 | 2.4133 | 189.6984 | 60.8 | 2.4108 | 159.0864 | 61 | 2.4163 | 127.9604 | 61.2 | 2.4143 | 97.271 | 61.4 | 2.4128 | 66.4522 | 61.6 | 2.4105 | 35.8191 | 61.8 | 2.89 | 4.9323 | 60 | 5 | 297 | 2.89 | 308.6996 | 60 | 5 | 297
|  | 2.4187 | 4.9369 | 60 | 2.4197 | 30.6983 | 59.8 | 2.4241 | 61.895 | 59.6 | 2.4164 | 92.4139 | 59.4 | 2.4228 | 123.3372 | 59.2 | 2.4174 | 154.4683 | 59 | 2.4225 | 184.9427 | 58.8 | 2.4246 | 216.2263 | 58.6 | 2.4179 | 246.7318 | 58.4 | 2.4161 | 277.4337 | 58.2 | 2.4203 | 308.7034 | 60 | 2.4207 | 282.5778 | 60.2 | 2.4218 | 251.8817 | 60.4 | 2.42 | 220.6341 | 60.6 | 2.4216 | 189.7028 | 60.8 | 2.4191 | 159.092 | 61 | 2.4247 | 127.9632 | 61.2 | 2.4227 | 97.2723 | 61.4 | 2.4211 | 66.4504 | 61.6 | 2.4188 | 35.819 | 61.8 | 2.9 | 4.9369 | 60 | 5 | 297 | 2.9 | 308.7034 | 60 | 5 | 297
|  | 2.4271 | 4.9415 | 60 | 2.428 | 30.6982 | 59.8 | 2.4324 | 61.8948 | 59.6 | 2.4247 | 92.4212 | 59.4 | 2.4311 | 123.3366 | 59.2 | 2.4257 | 154.4649 | 59 | 2.4309 | 184.9469 | 58.8 | 2.433 | 216.2196 | 58.6 | 2.4263 | 246.7276 | 58.4 | 2.4245 | 277.4343 | 58.2 | 2.4287 | 308.7072 | 60 | 2.429 | 282.5869 | 60.2 | 2.4302 | 251.8863 | 60.4 | 2.4283 | 220.6336 | 60.6 | 2.4299 | 189.7073 | 60.8 | 2.4274 | 159.0976 | 61 | 2.433 | 127.9699 | 61.2 | 2.431 | 97.2736 | 61.4 | 2.4294 | 66.4446 | 61.6 | 2.4271 | 35.8189 | 61.8 | 2.91 | 4.9415 | 60 | 5 | 297 | 2.91 | 308.7072 | 60 | 5 | 297
|  | 2.4354 | 4.9462 | 60 | 2.4363 | 30.6981 | 59.8 | 2.4408 | 61.8946 | 59.6 | 2.433 | 92.4278 | 59.4 | 2.4395 | 123.336 | 59.2 | 2.4341 | 154.4616 | 59 | 2.4392 | 184.951 | 58.8 | 2.4413 | 216.2129 | 58.6 | 2.4346 | 246.7233 | 58.4 | 2.4328 | 277.4349 | 58.2 | 2.437 | 308.711 | 60 | 2.4374 | 282.5959 | 60.2 | 2.4385 | 251.8916 | 60.4 | 2.4366 | 220.6332 | 60.6 | 2.4382 | 189.7104 | 60.8 | 2.4358 | 159.1045 | 61 | 2.4413 | 127.9767 | 61.2 | 2.4394 | 97.2744 | 61.4 | 2.4378 | 66.4387 | 61.6 | 2.4355 | 35.8188 | 61.8 | 2.92 | 4.9462 | 60 | 5 | 297 | 2.92 | 308.711 | 60 | 5 | 297
|  | 2.4437 | 4.9508 | 60 | 2.4447 | 30.698 | 59.8 | 2.4491 | 61.8944 | 59.6 | 2.4414 | 92.4345 | 59.4 | 2.4478 | 123.3354 | 59.2 | 2.4424 | 154.4591 | 59 | 2.4476 | 184.9539 | 58.8 | 2.4496 | 216.213 | 58.6 | 2.4429 | 246.7191 | 58.4 | 2.4411 | 277.4357 | 58.2 | 2.4454 | 308.7148 | 60 | 2.4457 | 282.6049 | 60.2 | 2.4468 | 251.8969 | 60.4 | 2.445 | 220.6327 | 60.6 | 2.4466 | 189.7135 | 60.8 | 2.4441 | 159.1113 | 61 | 2.4496 | 127.9834 | 61.2 | 2.4477 | 97.2752 | 61.4 | 2.4461 | 66.4329 | 61.6 | 2.4438 | 35.8186 | 61.8 | 2.93 | 4.9508 | 60 | 5 | 297 | 2.93 | 308.7148 | 60 | 5 | 297
|  | 2.4521 | 4.9555 | 60 | 2.453 | 30.698 | 59.8 | 2.4575 | 61.8942 | 59.6 | 2.4497 | 92.4411 | 59.4 | 2.4561 | 123.3347 | 59.2 | 2.4507 | 154.4566 | 59 | 2.4559 | 184.9568 | 58.8 | 2.4579 | 216.213 | 58.6 | 2.4513 | 246.7149 | 58.4 | 2.4494 | 277.4364 | 58.2 | 2.4537 | 308.7235 | 60 | 2.4541 | 282.6181 | 60.2 | 2.4552 | 251.8969 | 60.4 | 2.4533 | 220.6351 | 60.6 | 2.4549 | 189.7147 | 60.8 | 2.4525 | 159.1163 | 61 | 2.458 | 127.9902 | 61.2 | 2.456 | 97.2765 | 61.4 | 2.4544 | 66.4271 | 61.6 | 2.4521 | 35.8185 | 61.8 | 2.94 | 4.9555 | 60 | 5 | 297 | 2.94 | 308.7235 | 60 | 5 | 297
|  | 2.4604 | 4.9601 | 60 | 2.4613 | 30.6979 | 59.8 | 2.4658 | 61.894 | 59.6 | 2.458 | 92.4478 | 59.4 | 2.4645 | 123.3343 | 59.2 | 2.459 | 154.4534 | 59 | 2.4642 | 184.9597 | 58.8 | 2.4663 | 216.2106 | 58.6 | 2.4596 | 246.7128 | 58.4 | 2.4578 | 277.4362 | 58.2 | 2.462 | 308.7323 | 60 | 2.4624 | 282.6312 | 60.2 | 2.4635 | 251.8969 | 60.4 | 2.4617 | 220.6375 | 60.6 | 2.4632 | 189.7158 | 60.8 | 2.4608 | 159.1214 | 61 | 2.4663 | 127.9978 | 61.2 | 2.4644 | 97.2778 | 61.4 | 2.4628 | 66.4216 | 61.6 | 2.4605 | 35.8184 | 61.8 | 2.95 | 4.9601 | 60 | 5 | 297 | 2.95 | 308.7323 | 60 | 5 | 297
|  | 2.4687 | 4.9648 | 60 | 2.4697 | 30.6978 | 59.8 | 2.4742 | 61.8938 | 59.6 | 2.4664 | 92.4544 | 59.4 | 2.4728 | 123.334 | 59.2 | 2.4674 | 154.4503 | 59 | 2.4726 | 184.9626 | 58.8 | 2.4746 | 216.2083 | 58.6 | 2.468 | 246.7106 | 58.4 | 2.4661 | 277.436 | 58.2 | 2.4704 | 308.7392 | 60 | 2.4707 | 282.6419 | 60.2 | 2.4718 | 251.8962 | 60.4 | 2.47 | 220.6349 | 60.6 | 2.4716 | 189.7196 | 60.8 | 2.4691 | 159.1282 | 61 | 2.4746 | 128.0054 | 61.2 | 2.4727 | 97.2784 | 61.4 | 2.4711 | 66.4162 | 61.6 | 2.4688 | 35.8183 | 61.8 | 2.96 | 4.9648 | 60 | 5 | 297 | 2.96 | 308.7392 | 60 | 5 | 297
|  | 2.477 | 4.9694 | 60 | 2.478 | 30.6977 | 59.8 | 2.4825 | 61.8936 | 59.6 | 2.4747 | 92.4611 | 59.4 | 2.4811 | 123.3321 | 59.2 | 2.4757 | 154.4451 | 59 | 2.4809 | 184.9633 | 58.8 | 2.483 | 216.2006 | 58.6 | 2.4763 | 246.7081 | 58.4 | 2.4744 | 277.4347 | 58.2 | 2.4787 | 308.7462 | 60 | 2.4791 | 282.6525 | 60.2 | 2.4802 | 251.8955 | 60.4 | 2.4783 | 220.6324 | 60.6 | 2.4799 | 189.7234 | 60.8 | 2.4775 | 159.1351 | 61 | 2.483 | 128.0146 | 61.2 | 2.481 | 97.2791 | 61.4 | 2.4794 | 66.4107 | 61.6 | 2.4771 | 35.8181 | 61.8 | 2.97 | 4.9694 | 60 | 5 | 297 | 2.97 | 308.7462 | 60 | 5 | 297
|  | 2.4854 | 4.9741 | 60 | 2.4863 | 30.6977 | 59.8 | 2.4908 | 61.8934 | 59.6 | 2.483 | 92.4677 | 59.4 | 2.4895 | 123.3302 | 59.2 | 2.484 | 154.4398 | 59 | 2.4893 | 184.964 | 58.8 | 2.4913 | 216.193 | 58.6 | 2.4846 | 246.7056 | 58.4 | 2.4828 | 277.4334 | 58.2 | 2.487 | 308.7416 | 60 | 2.4874 | 282.6662 | 60.2 | 2.4885 | 251.8912 | 60.4 | 2.4867 | 220.6296 | 60.6 | 2.4882 | 189.7246 | 60.8 | 2.4858 | 159.1407 | 61 | 2.4913 | 128.0238 | 61.2 | 2.4894 | 97.2798 | 61.4 | 2.4878 | 66.4052 | 61.6 | 2.4855 | 35.818 | 61.8 | 2.98 | 4.9741 | 60 | 5 | 297 | 2.98 | 308.7416 | 60 | 5 | 297
|  | 2.4937 | 4.9787 | 60 | 2.4947 | 30.6976 | 59.8 | 2.4992 | 61.8932 | 59.6 | 2.4913 | 92.4743 | 59.4 | 2.4978 | 123.33 | 59.2 | 2.4924 | 154.4368 | 59 | 2.4976 | 184.9648 | 58.8 | 2.4997 | 216.1853 | 58.6 | 2.493 | 246.7027 | 58.4 | 2.4911 | 277.4386 | 58.2 | 2.4954 | 308.737 | 60 | 2.4957 | 282.6799 | 60.2 | 2.4968 | 251.8869 | 60.4 | 2.495 | 220.6268 | 60.6 | 2.4966 | 189.7257 | 60.8 | 2.4941 | 159.1463 | 61 | 2.4996 | 128.035 | 61.2 | 2.4977 | 97.2804 | 61.4 | 2.4961 | 66.4023 | 61.6 | 2.4938 | 35.8179 | 61.8 | 2.99 | 4.9787 | 60 | 5 | 297 | 2.99 | 308.737 | 60 | 5 | 297
|  | 2.502 | 4.9834 | 60 | 2.503 | 30.6975 | 59.8 | 2.5075 | 61.8931 | 59.6 | 2.4997 | 92.481 | 59.4 | 2.5061 | 123.3298 | 59.2 | 2.5007 | 154.4339 | 59 | 2.5059 | 184.9655 | 58.8 | 2.508 | 216.1777 | 58.6 | 2.5013 | 246.6997 | 58.4 | 2.4994 | 277.4439 | 58.2 | 2.5037 | 308.7372 | 60 | 2.5041 | 282.6857 | 60.2 | 2.5052 | 251.8795 | 60.4 | 2.5033 | 220.6239 | 60.6 | 2.5049 | 189.7268 | 60.8 | 2.5025 | 159.1509 | 61 | 2.508 | 128.0462 | 61.2 | 2.5061 | 97.2811 | 61.4 | 2.5045 | 66.3995 | 61.6 | 2.5021 | 35.8177 | 61.8 | 3 | 4.9834 | 60 | 5 | 297 | 3 | 308.7372 | 60 | 5 | 297
|  | 2.5104 | 4.988 | 60 | 2.5113 | 30.6974 | 59.8 | 2.5158 | 61.8929 | 59.6 | 2.508 | 92.4876 | 59.4 | 2.5145 | 123.3283 | 59.2 | 2.509 | 154.4301 | 59 | 2.5143 | 184.966 | 58.8 | 2.5163 | 216.1689 | 58.6 | 2.5096 | 246.6968 | 58.4 | 2.5078 | 277.4504 | 58.2 | 2.512 | 308.7374 | 60 | 2.5124 | 282.6916 | 60.2 | 2.5135 | 251.872 | 60.4 | 2.5117 | 220.6211 | 60.6 | 2.5132 | 189.728 | 60.8 | 2.5108 | 159.1556 | 61 | 2.5163 | 128.0558 | 61.2 | 2.5144 | 97.2817 | 61.4 | 2.5128 | 66.3965 | 61.6 | 2.5105 | 35.8175 | 61.8 | 3.01 | 4.988 | 60 | 5 | 297 | 3.01 | 308.7374 | 60 | 5 | 297
|  | 2.5187 | 4.9926 | 60 | 2.5197 | 30.6974 | 59.8 | 2.5242 | 61.8926 | 59.6 | 2.5163 | 92.4943 | 59.4 | 2.5228 | 123.3268 | 59.2 | 2.5174 | 154.4264 | 59 | 2.5226 | 184.9664 | 58.8 | 2.5247 | 216.1602 | 58.6 | 2.518 | 246.6938 | 58.4 | 2.5161 | 277.4569 | 58.2 | 2.5204 | 308.7368 | 60 | 2.5208 | 282.6919 | 60.2 | 2.5218 | 251.865 | 60.4 | 2.52 | 220.6183 | 60.6 | 2.5215 | 189.7306 | 60.8 | 2.5191 | 159.1582 | 61 | 2.5246 | 128.0654 | 61.2 | 2.5227 | 97.2824 | 61.4 | 2.5211 | 66.3935 | 61.6 | 2.5188 | 35.8173 | 61.8 | 3.02 | 4.9926 | 60 | 5 | 297 | 3.02 | 308.7368 | 60 | 5 | 297
|  | 2.527 | 4.9972 | 60 | 2.528 | 30.6973 | 59.8 | 2.5325 | 61.8923 | 59.6 | 2.5247 | 92.5009 | 59.4 | 2.5311 | 123.3271 | 59.2 | 2.5257 | 154.4242 | 59 | 2.5309 | 184.9638 | 58.8 | 2.533 | 216.1577 | 58.6 | 2.5263 | 246.687 | 58.4 | 2.5244 | 277.4621 | 58.2 | 2.5287 | 308.7362 | 60 | 2.5291 | 282.6922 | 60.2 | 2.5302 | 251.8581 | 60.4 | 2.5284 | 220.6155 | 60.6 | 2.5299 | 189.7332 | 60.8 | 2.5275 | 159.1609 | 61 | 2.533 | 128.0752 | 61.2 | 2.5311 | 97.2831 | 61.4 | 2.5294 | 66.3907 | 61.6 | 2.5272 | 35.8171 | 61.8 | 3.03 | 4.9972 | 60 | 5 | 297 | 3.03 | 308.7362 | 60 | 5 | 297
|  | 2.5354 | 5.0019 | 60 | 2.5363 | 30.6972 | 59.8 | 2.5409 | 61.8922 | 59.6 | 2.533 | 92.508 | 59.4 | 2.5395 | 123.3274 | 59.2 | 2.534 | 154.422 | 59 | 2.5393 | 184.9611 | 58.8 | 2.5414 | 216.1552 | 58.6 | 2.5346 | 246.6802 | 58.4 | 2.5327 | 277.4672 | 58.2 | 2.537 | 308.7396 | 60 | 2.5374 | 282.6966 | 60.2 | 2.5385 | 251.8509 | 60.4 | 2.5367 | 220.6167 | 60.6 | 2.5382 | 189.7359 | 60.8 | 2.5358 | 159.1679 | 61 | 2.5413 | 128.0851 | 61.2 | 2.5394 | 97.2853 | 61.4 | 2.5378 | 66.3878 | 61.6 | 2.5355 | 35.8171 | 61.8 | 3.04 | 5.0019 | 60 | 5 | 297 | 3.04 | 308.7396 | 60 | 5 | 297
|  | 2.5437 | 5.0065 | 60 | 2.5447 | 30.6971 | 59.8 | 2.5492 | 61.8921 | 59.6 | 2.5413 | 92.5151 | 59.4 | 2.5478 | 123.3296 | 59.2 | 2.5424 | 154.4168 | 59 | 2.5476 | 184.9634 | 58.8 | 2.5497 | 216.1479 | 58.6 | 2.543 | 246.6734 | 58.4 | 2.5411 | 277.4746 | 58.2 | 2.5454 | 308.7431 | 60 | 2.5458 | 282.701 | 60.2 | 2.5468 | 251.8438 | 60.4 | 2.545 | 220.618 | 60.6 | 2.5465 | 189.7386 | 60.8 | 2.5441 | 159.1749 | 61 | 2.5497 | 128.0924 | 61.2 | 2.5478 | 97.2875 | 61.4 | 2.5461 | 66.3849 | 61.6 | 2.5438 | 35.817 | 61.8 | 3.05 | 5.0065 | 60 | 5 | 297 | 3.05 | 308.7431 | 60 | 5 | 297
|  | 2.552 | 5.0111 | 60 | 2.553 | 30.6989 | 59.8 | 2.5575 | 61.8894 | 59.6 | 2.5496 | 92.5218 | 59.4 | 2.5561 | 123.3318 | 59.2 | 2.5507 | 154.4116 | 59 | 2.5559 | 184.9657 | 58.8 | 2.558 | 216.1407 | 58.6 | 2.5513 | 246.6667 | 58.4 | 2.5494 | 277.4821 | 58.2 | 2.5537 | 308.7469 | 60 | 2.5541 | 282.7075 | 60.2 | 2.5551 | 251.8387 | 60.4 | 2.5534 | 220.6191 | 60.6 | 2.5549 | 189.7439 | 60.8 | 2.5525 | 159.1843 | 61 | 2.558 | 128.0997 | 61.2 | 2.5561 | 97.2896 | 61.4 | 2.5545 | 66.3819 | 61.6 | 2.5522 | 35.817 | 61.8 | 3.06 | 5.0111 | 60 | 5 | 297 | 3.06 | 308.7469 | 60 | 5 | 297
|  | 2.5604 | 5.0158 | 60 | 2.5613 | 30.7007 | 59.8 | 2.5659 | 61.8867 | 59.6 | 2.558 | 92.5284 | 59.4 | 2.5645 | 123.3345 | 59.2 | 2.559 | 154.4058 | 59 | 2.5643 | 184.9692 | 58.8 | 2.5664 | 216.1359 | 58.6 | 2.5596 | 246.661 | 58.4 | 2.5577 | 277.4881 | 58.2 | 2.5621 | 308.7507 | 60 | 2.5624 | 282.7141 | 60.2 | 2.5635 | 251.8335 | 60.4 | 2.5617 | 220.6203 | 60.6 | 2.5632 | 189.7493 | 60.8 | 2.5608 | 159.1938 | 61 | 2.5663 | 128.1059 | 61.2 | 2.5644 | 97.2917 | 61.4 | 2.5628 | 66.379 | 61.6 | 2.5605 | 35.8169 | 61.8 | 3.07 | 5.0158 | 60 | 5 | 297 | 3.07 | 308.7507 | 60 | 5 | 297
|  | 2.5687 | 5.0204 | 60 | 2.5697 | 30.7025 | 59.8 | 2.5742 | 61.8839 | 59.6 | 2.5663 | 92.53 | 59.4 | 2.5728 | 123.3371 | 59.2 | 2.5674 | 154.4 | 59 | 2.5726 | 184.9727 | 58.8 | 2.5747 | 216.1311 | 58.6 | 2.568 | 246.6554 | 58.4 | 2.5661 | 277.494 | 58.2 | 2.5704 | 308.7526 | 60 | 2.5708 | 282.7206 | 60.2 | 2.5718 | 251.8274 | 60.4 | 2.5701 | 220.6239 | 60.6 | 2.5715 | 189.7497 | 60.8 | 2.5692 | 159.1947 | 61 | 2.5746 | 128.112 | 61.2 | 2.5728 | 97.2937 | 61.4 | 2.5711 | 66.376 | 61.6 | 2.5688 | 35.8169 | 61.8 | 3.08 | 5.0204 | 60 | 5 | 297 | 3.08 | 308.7526 | 60 | 5 | 297
|  | 2.577 | 5.025 | 60 | 2.578 | 30.7043 | 59.8 | 2.5826 | 61.8812 | 59.6 | 2.5746 | 92.5316 | 59.4 | 2.5811 | 123.34 | 59.2 | 2.5757 | 154.3972 | 59 | 2.581 | 184.9718 | 58.8 | 2.583 | 216.1299 | 58.6 | 2.5763 | 246.6493 | 58.4 | 2.5744 | 277.4964 | 58.2 | 2.5787 | 308.7545 | 60 | 2.5791 | 282.7271 | 60.2 | 2.5801 | 251.8212 | 60.4 | 2.5784 | 220.6275 | 60.6 | 2.5799 | 189.75 | 60.8 | 2.5775 | 159.1956 | 61 | 2.583 | 128.1228 | 61.2 | 2.5811 | 97.2956 | 61.4 | 2.5795 | 66.3729 | 61.6 | 2.5771 | 35.8169 | 61.8 | 3.09 | 5.025 | 60 | 5 | 297 | 3.09 | 308.7545 | 60 | 5 | 297
|  | 2.5853 | 5.0296 | 60 | 2.5863 | 30.7061 | 59.8 | 2.5909 | 61.8784 | 59.6 | 2.5829 | 92.5313 | 59.4 | 2.5895 | 123.343 | 59.2 | 2.584 | 154.3943 | 59 | 2.5893 | 184.971 | 58.8 | 2.5914 | 216.1286 | 58.6 | 2.5847 | 246.6431 | 58.4 | 2.5827 | 277.4988 | 58.2 | 2.5871 | 308.7587 | 60 | 2.5874 | 282.734 | 60.2 | 2.5885 | 251.8137 | 60.4 | 2.5867 | 220.632 | 60.6 | 2.5882 | 189.7549 | 60.8 | 2.5858 | 159.1999 | 61 | 2.5913 | 128.1337 | 61.2 | 2.5894 | 97.2988 | 61.4 | 2.5878 | 66.3699 | 61.6 | 2.5855 | 35.8169 | 61.8 | 3.1 | 5.0296 | 60 | 5 | 297 | 3.1 | 308.7587 | 60 | 5 | 297
|  | 2.5937 | 5.0342 | 60 | 2.5947 | 30.7079 | 59.8 | 2.5992 | 61.8757 | 59.6 | 2.5913 | 92.531 | 59.4 | 2.5978 | 123.3402 | 59.2 | 2.5923 | 154.3893 | 59 | 2.5976 | 184.9689 | 58.8 | 2.5997 | 216.1214 | 58.6 | 2.593 | 246.6365 | 58.4 | 2.5911 | 277.5021 | 58.2 | 2.5954 | 308.763 | 60 | 2.5958 | 282.7408 | 60.2 | 2.5968 | 251.8062 | 60.4 | 2.5951 | 220.6364 | 60.6 | 2.5965 | 189.7598 | 60.8 | 2.5941 | 159.2041 | 61 | 2.5996 | 128.142 | 61.2 | 2.5978 | 97.302 | 61.4 | 2.5961 | 66.3668 | 61.6 | 2.5938 | 35.8169 | 61.8 | 3.11 | 5.0342 | 60 | 5 | 297 | 3.11 | 308.763 | 60 | 5 | 297
|  | 2.602 | 5.0389 | 60 | 2.603 | 30.7097 | 59.8 | 2.6076 | 61.8729 | 59.6 | 2.5996 | 92.5306 | 59.4 | 2.6062 | 123.3374 | 59.2 | 2.6007 | 154.3842 | 59 | 2.606 | 184.9668 | 58.8 | 2.6081 | 216.1142 | 58.6 | 2.6013 | 246.6299 | 58.4 | 2.5994 | 277.5054 | 58.2 | 2.6037 | 308.7673 | 60 | 2.6041 | 282.7476 | 60.2 | 2.6051 | 251.7977 | 60.4 | 2.6034 | 220.634 | 60.6 | 2.6049 | 189.7614 | 60.8 | 2.6025 | 159.2083 | 61 | 2.608 | 128.1503 | 61.2 | 2.6061 | 97.305 | 61.4 | 2.6045 | 66.3637 | 61.6 | 2.6022 | 35.8169 | 61.8 | 3.12 | 5.0389 | 60 | 5 | 297 | 3.12 | 308.7673 | 60 | 5 | 297
|  | 2.6103 | 5.0435 | 60 | 2.6113 | 30.7115 | 59.8 | 2.6159 | 61.8701 | 59.6 | 2.6079 | 92.5303 | 59.4 | 2.6145 | 123.3375 | 59.2 | 2.609 | 154.3826 | 59 | 2.6143 | 184.9659 | 58.8 | 2.6164 | 216.1086 | 58.6 | 2.6096 | 246.6233 | 58.4 | 2.6077 | 277.5071 | 58.2 | 2.6121 | 308.7715 | 60 | 2.6125 | 282.7543 | 60.2 | 2.6135 | 251.7892 | 60.4 | 2.6117 | 220.6315 | 60.6 | 2.6132 | 189.763 | 60.8 | 2.6108 | 159.2125 | 61 | 2.6163 | 128.1577 | 61.2 | 2.6145 | 97.3079 | 61.4 | 2.6128 | 66.3605 | 61.6 | 2.6105 | 35.8169 | 61.8 | 3.13 | 5.0435 | 60 | 5 | 297 | 3.13 | 308.7715 | 60 | 5 | 297
|  | 2.6187 | 5.0481 | 60 | 2.6197 | 30.7133 | 59.8 | 2.6243 | 61.8673 | 59.6 | 2.6163 | 92.5303 | 59.4 | 2.6228 | 123.3375 | 59.2 | 2.6173 | 154.3809 | 59 | 2.6226 | 184.9651 | 58.8 | 2.6248 | 216.103 | 58.6 | 2.618 | 246.6167 | 58.4 | 2.616 | 277.5089 | 58.2 | 2.6204 | 308.7715 | 60 | 2.6208 | 282.7605 | 60.2 | 2.6218 | 251.7806 | 60.4 | 2.6201 | 220.6291 | 60.6 | 2.6215 | 189.7724 | 60.8 | 2.6192 | 159.2129 | 61 | 2.6246 | 128.165 | 61.2 | 2.6228 | 97.3108 | 61.4 | 2.6212 | 66.3572 | 61.6 | 2.6188 | 35.8169 | 61.8 | 3.14 | 5.0481 | 60 | 5 | 297 | 3.14 | 308.7715 | 60 | 5 | 297
|  | 2.627 | 5.0527 | 60 | 2.628 | 30.715 | 59.8 | 2.6326 | 61.8645 | 59.6 | 2.6246 | 92.5303 | 59.4 | 2.6311 | 123.3368 | 59.2 | 2.6257 | 154.3762 | 59 | 2.631 | 184.9691 | 58.8 | 2.6331 | 216.097 | 58.6 | 2.6263 | 246.61 | 58.4 | 2.6244 | 277.5076 | 58.2 | 2.6287 | 308.7716 | 60 | 2.6291 | 282.7668 | 60.2 | 2.6301 | 251.7721 | 60.4 | 2.6284 | 220.6267 | 60.6 | 2.6299 | 189.7819 | 60.8 | 2.6275 | 159.2132 | 61 | 2.633 | 128.1705 | 61.2 | 2.6311 | 97.3137 | 61.4 | 2.6295 | 66.354 | 61.6 | 2.6272 | 35.8169 | 61.8 | 3.15 | 5.0527 | 60 | 5 | 297 | 3.15 | 308.7716 | 60 | 5 | 297
|  | 2.6353 | 5.0573 | 60 | 2.6363 | 30.7168 | 59.8 | 2.6409 | 61.8617 | 59.6 | 2.6329 | 92.5303 | 59.4 | 2.6395 | 123.3362 | 59.2 | 2.634 | 154.3715 | 59 | 2.6393 | 184.9731 | 58.8 | 2.6414 | 216.0909 | 58.6 | 2.6347 | 246.6034 | 58.4 | 2.6327 | 277.5063 | 58.2 | 2.6371 | 308.7694 | 60 | 2.6375 | 282.7626 | 60.2 | 2.6385 | 251.7636 | 60.4 | 2.6368 | 220.6243 | 60.6 | 2.6382 | 189.7896 | 60.8 | 2.6358 | 159.2157 | 61 | 2.6413 | 128.176 | 61.2 | 2.6395 | 97.3166 | 61.4 | 2.6378 | 66.3507 | 61.6 | 2.6355 | 35.8168 | 61.8 | 3.16 | 5.0573 | 60 | 5 | 297 | 3.16 | 308.7694 | 60 | 5 | 297
|  | 2.6437 | 5.062 | 60 | 2.6447 | 30.7186 | 59.8 | 2.6493 | 61.859 | 59.6 | 2.6413 | 92.5303 | 59.4 | 2.6478 | 123.3361 | 59.2 | 2.6423 | 154.3665 | 59 | 2.6476 | 184.9752 | 58.8 | 2.6498 | 216.0893 | 58.6 | 2.643 | 246.5968 | 58.4 | 2.641 | 277.5066 | 58.2 | 2.6454 | 308.7673 | 60 | 2.6458 | 282.7584 | 60.2 | 2.6468 | 251.7551 | 60.4 | 2.6451 | 220.6218 | 60.6 | 2.6465 | 189.7973 | 60.8 | 2.6442 | 159.2181 | 61 | 2.6496 | 128.1815 | 61.2 | 2.6478 | 97.3195 | 61.4 | 2.6461 | 66.3474 | 61.6 | 2.6438 | 35.8167 | 61.8 | 3.17 | 5.062 | 60 | 5 | 297 | 3.17 | 308.7673 | 60 | 5 | 297
|  | 2.652 | 5.0666 | 60 | 2.653 | 30.7204 | 59.8 | 2.6576 | 61.8562 | 59.6 | 2.6496 | 92.5303 | 59.4 | 2.6562 | 123.336 | 59.2 | 2.6507 | 154.3616 | 59 | 2.656 | 184.9772 | 58.8 | 2.6581 | 216.0876 | 58.6 | 2.6513 | 246.5902 | 58.4 | 2.6494 | 277.5069 | 58.2 | 2.6538 | 308.7701 | 60 | 2.6541 | 282.7525 | 60.2 | 2.6551 | 251.7488 | 60.4 | 2.6534 | 220.6199 | 60.6 | 2.6548 | 189.7978 | 60.8 | 2.6525 | 159.2172 | 61 | 2.658 | 128.1869 | 61.2 | 2.6562 | 97.3225 | 61.4 | 2.6545 | 66.344 | 61.6 | 2.6522 | 35.8167 | 61.8 | 3.18 | 5.0666 | 60 | 5 | 297 | 3.18 | 308.7701 | 60 | 5 | 297
|  | 2.6603 | 5.0712 | 60 | 2.6613 | 30.7222 | 59.8 | 2.6659 | 61.8534 | 59.6 | 2.6579 | 92.5303 | 59.4 | 2.6645 | 123.3373 | 59.2 | 2.659 | 154.3585 | 59 | 2.6643 | 184.9783 | 58.8 | 2.6664 | 216.0875 | 58.6 | 2.6597 | 246.5845 | 58.4 | 2.6577 | 277.5056 | 58.2 | 2.6621 | 308.7729 | 60 | 2.6625 | 282.7466 | 60.2 | 2.6635 | 251.7425 | 60.4 | 2.6618 | 220.6179 | 60.6 | 2.6632 | 189.7982 | 60.8 | 2.6608 | 159.2162 | 61 | 2.6663 | 128.1933 | 61.2 | 2.6645 | 97.3254 | 61.4 | 2.6628 | 66.3407 | 61.6 | 2.6605 | 35.8166 | 61.8 | 3.19 | 5.0712 | 60 | 5 | 297 | 3.19 | 308.7729 | 60 | 5 | 297
|  | 2.6687 | 5.0758 | 60 | 2.6697 | 30.724 | 59.8 | 2.6743 | 61.8506 | 59.6 | 2.6662 | 92.5303 | 59.4 | 2.6728 | 123.3385 | 59.2 | 2.6673 | 154.3555 | 59 | 2.6727 | 184.9794 | 58.8 | 2.6748 | 216.0874 | 58.6 | 2.668 | 246.5789 | 58.4 | 2.666 | 277.5044 | 58.2 | 2.6704 | 308.7664 | 60 | 2.6708 | 282.7448 | 60.2 | 2.6718 | 251.7352 | 60.4 | 2.6701 | 220.6203 | 60.6 | 2.6715 | 189.8063 | 60.8 | 2.6692 | 159.2152 | 61 | 2.6746 | 128.1997 | 61.2 | 2.6728 | 97.3283 | 61.4 | 2.6711 | 66.3374 | 61.6 | 2.6688 | 35.8165 | 61.8 | 3.2 | 5.0758 | 60 | 5 | 297 | 3.2 | 308.7664 | 60 | 5 | 297
|  | 2.677 | 5.0805 | 60 | 2.678 | 30.7258 | 59.8 | 2.6826 | 61.8478 | 59.6 | 2.6746 | 92.5303 | 59.4 | 2.6812 | 123.3369 | 59.2 | 2.6757 | 154.3473 | 59 | 2.681 | 184.98 | 58.8 | 2.6831 | 216.0824 | 58.6 | 2.6763 | 246.5732 | 58.4 | 2.6743 | 277.504 | 58.2 | 2.6788 | 308.7597 | 60 | 2.6792 | 282.7431 | 60.2 | 2.6801 | 251.7279 | 60.4 | 2.6785 | 220.6227 | 60.6 | 2.6798 | 189.8144 | 60.8 | 2.6775 | 159.2143 | 61 | 2.683 | 128.2084 | 61.2 | 2.6812 | 97.3312 | 61.4 | 2.6795 | 66.3341 | 61.6 | 2.6772 | 35.8165 | 61.8 | 3.21 | 5.0805 | 60 | 5 | 297 | 3.21 | 308.7597 | 60 | 5 | 297
|  | 2.6853 | 5.0851 | 60 | 2.6863 | 30.7276 | 59.8 | 2.691 | 61.845 | 59.6 | 2.6829 | 92.5306 | 59.4 | 2.6895 | 123.3353 | 59.2 | 2.684 | 154.3391 | 59 | 2.6893 | 184.9806 | 58.8 | 2.6915 | 216.0773 | 58.6 | 2.6847 | 246.5675 | 58.4 | 2.6827 | 277.5036 | 58.2 | 2.6871 | 308.7493 | 60 | 2.6875 | 282.7458 | 60.2 | 2.6884 | 251.7224 | 60.4 | 2.6868 | 220.6219 | 60.6 | 2.6882 | 189.8206 | 60.8 | 2.6858 | 159.21 | 61 | 2.6913 | 128.217 | 61.2 | 2.6895 | 97.3335 | 61.4 | 2.6878 | 66.3307 | 61.6 | 2.6855 | 35.8164 | 61.8 | 3.22 | 5.0851 | 60 | 5 | 297 | 3.22 | 308.7493 | 60 | 5 | 297
|  | 2.6936 | 5.0871 | 60 | 2.6947 | 30.7294 | 59.8 | 2.6993 | 61.8422 | 59.6 | 2.6912 | 92.5309 | 59.4 | 2.6978 | 123.3345 | 59.2 | 2.6923 | 154.334 | 59 | 2.6977 | 184.9807 | 58.8 | 2.6998 | 216.0722 | 58.6 | 2.693 | 246.5619 | 58.4 | 2.691 | 277.4997 | 58.2 | 2.6954 | 308.7388 | 60 | 2.6958 | 282.7484 | 60.2 | 2.6968 | 251.717 | 60.4 | 2.6951 | 220.6211 | 60.6 | 2.6965 | 189.8268 | 60.8 | 2.6942 | 159.2057 | 61 | 2.6996 | 128.2287 | 61.2 | 2.6978 | 97.3358 | 61.4 | 2.6962 | 66.3274 | 61.6 | 2.6938 | 35.8163 | 61.8 | 3.23 | 5.0871 | 60 | 5 | 297 | 3.23 | 308.7388 | 60 | 5 | 297
|  | 2.702 | 5.0891 | 60 | 2.703 | 30.7312 | 59.8 | 2.7076 | 61.8393 | 59.6 | 2.6995 | 92.5311 | 59.4 | 2.7062 | 123.3337 | 59.2 | 2.7007 | 154.329 | 59 | 2.706 | 184.9808 | 58.8 | 2.7081 | 216.0671 | 58.6 | 2.7014 | 246.5562 | 58.4 | 2.6993 | 277.4958 | 58.2 | 2.7038 | 308.7342 | 60 | 2.7042 | 282.7439 | 60.2 | 2.7051 | 251.7122 | 60.4 | 2.7035 | 220.6203 | 60.6 | 2.7048 | 189.8358 | 60.8 | 2.7025 | 159.2034 | 61 | 2.7079 | 128.2404 | 61.2 | 2.7062 | 97.335 | 61.4 | 2.7045 | 66.324 | 61.6 | 2.7022 | 35.8163 | 61.8 | 3.24 | 5.0891 | 60 | 5 | 297 | 3.24 | 308.7342 | 60 | 5 | 297
|  | 2.7103 | 5.091 | 60 | 2.7113 | 30.7329 | 59.8 | 2.716 | 61.8365 | 59.6 | 2.7079 | 92.5314 | 59.4 | 2.7145 | 123.3321 | 59.2 | 2.709 | 154.3258 | 59 | 2.7143 | 184.9852 | 58.8 | 2.7165 | 216.062 | 58.6 | 2.7097 | 246.5498 | 58.4 | 2.7077 | 277.4918 | 58.2 | 2.7121 | 308.7295 | 60 | 2.7125 | 282.7394 | 60.2 | 2.7134 | 251.7074 | 60.4 | 2.7118 | 220.6195 | 60.6 | 2.7132 | 189.8448 | 60.8 | 2.7108 | 159.2012 | 61 | 2.7163 | 128.2478 | 61.2 | 2.7145 | 97.3343 | 61.4 | 2.7128 | 66.3207 | 61.6 | 2.7105 | 35.8162 | 61.8 | 3.25 | 5.091 | 60 | 5 | 297 | 3.25 | 308.7295 | 60 | 5 | 297
|  | 2.7186 | 5.093 | 60 | 2.7197 | 30.7347 | 59.8 | 2.7243 | 61.832 | 59.6 | 2.7162 | 92.5313 | 59.4 | 2.7228 | 123.3305 | 59.2 | 2.7173 | 154.3226 | 59 | 2.7227 | 184.9896 | 58.8 | 2.7248 | 216.0569 | 58.6 | 2.718 | 246.5435 | 58.4 | 2.716 | 277.4876 | 58.2 | 2.7204 | 308.7249 | 60 | 2.7208 | 282.7292 | 60.2 | 2.7218 | 251.6984 | 60.4 | 2.7201 | 220.6195 | 60.6 | 2.7215 | 189.8562 | 60.8 | 2.7192 | 159.1958 | 61 | 2.7246 | 128.2551 | 61.2 | 2.7229 | 97.3335 | 61.4 | 2.7212 | 66.3173 | 61.6 | 2.7188 | 35.8161 | 61.8 | 3.26 | 5.093 | 60 | 5 | 297 | 3.26 | 308.7249 | 60 | 5 | 297
|  | 2.727 | 5.093 | 60 | 2.728 | 30.7365 | 59.8 | 2.7327 | 61.8275 | 59.6 | 2.7245 | 92.5313 | 59.4 | 2.7312 | 123.3314 | 59.2 | 2.7256 | 154.3219 | 59 | 2.731 | 184.9892 | 58.8 | 2.7332 | 216.0502 | 58.6 | 2.7263 | 246.5385 | 58.4 | 2.7243 | 277.4832 | 58.2 | 2.7288 | 308.7202 | 60 | 2.7292 | 282.7189 | 60.2 | 2.7301 | 251.6894 | 60.4 | 2.7285 | 220.6195 | 60.6 | 2.7298 | 189.8675 | 60.8 | 2.7275 | 159.1903 | 61 | 2.733 | 128.2627 | 61.2 | 2.7312 | 97.3326 | 61.4 | 2.7295 | 66.3139 | 61.6 | 2.7272 | 35.8159 | 61.8 | 3.27 | 5.093 | 60 | 5 | 297 | 3.27 | 308.7202 | 60 | 5 | 297
|  | 2.7353 | 5.0929 | 60 | 2.7363 | 30.7383 | 59.8 | 2.741 | 61.8227 | 59.6 | 2.7328 | 92.5317 | 59.4 | 2.7395 | 123.3323 | 59.2 | 2.734 | 154.3211 | 59 | 2.7393 | 184.9887 | 58.8 | 2.7415 | 216.0435 | 58.6 | 2.7347 | 246.5335 | 58.4 | 2.7327 | 277.4788 | 58.2 | 2.7371 | 308.7105 | 60 | 2.7375 | 282.7146 | 60.2 | 2.7384 | 251.6814 | 60.4 | 2.7368 | 220.6195 | 60.6 | 2.7381 | 189.8764 | 60.8 | 2.7359 | 159.1851 | 61 | 2.7413 | 128.2702 | 61.2 | 2.7395 | 97.3325 | 61.4 | 2.7378 | 66.3104 | 61.6 | 2.7355 | 35.8158 | 61.8 | 3.28 | 5.0929 | 60 | 5 | 297 | 3.28 | 308.7105 | 60 | 5 | 297
|  | 2.7436 | 5.093 | 60 | 2.7447 | 30.7401 | 59.8 | 2.7493 | 61.8179 | 59.6 | 2.7412 | 92.5321 | 59.4 | 2.7478 | 123.3318 | 59.2 | 2.7423 | 154.3188 | 59 | 2.7477 | 184.9901 | 58.8 | 2.7498 | 216.0367 | 58.6 | 2.743 | 246.5285 | 58.4 | 2.741 | 277.4743 | 58.2 | 2.7455 | 308.7007 | 60 | 2.7458 | 282.7103 | 60.2 | 2.7467 | 251.6734 | 60.4 | 2.7451 | 220.6196 | 60.6 | 2.7465 | 189.8853 | 60.8 | 2.7442 | 159.1799 | 61 | 2.7496 | 128.2777 | 61.2 | 2.7479 | 97.3323 | 61.4 | 2.7462 | 66.3054 | 61.6 | 2.7438 | 35.8156 | 61.8 | 3.29 | 5.093 | 60 | 5 | 297 | 3.29 | 308.7007 | 60 | 5 | 297
|  | 2.752 | 5.093 | 60 | 2.753 | 30.7447 | 59.8 | 2.7577 | 61.813 | 59.6 | 2.7495 | 92.5324 | 59.4 | 2.7562 | 123.3314 | 59.2 | 2.7506 | 154.3165 | 59 | 2.756 | 184.9914 | 58.8 | 2.7582 | 216.0299 | 58.6 | 2.7513 | 246.5235 | 58.4 | 2.7493 | 277.4699 | 58.2 | 2.7538 | 308.6933 | 60 | 2.7542 | 282.7036 | 60.2 | 2.7551 | 251.6699 | 60.4 | 2.7535 | 220.6192 | 60.6 | 2.7548 | 189.8978 | 60.8 | 2.7525 | 159.1762 | 61 | 2.758 | 128.2852 | 61.2 | 2.7562 | 97.3313 | 61.4 | 2.7545 | 66.3004 | 61.6 | 2.7522 | 35.8155 | 61.8 | 3.3 | 5.093 | 60 | 5 | 297 | 3.3 | 308.6933 | 60 | 5 | 297
|  | 2.7603 | 5.093 | 60 | 2.7613 | 30.7492 | 59.8 | 2.766 | 61.8082 | 59.6 | 2.7578 | 92.5328 | 59.4 | 2.7645 | 123.3277 | 59.2 | 2.759 | 154.3116 | 59 | 2.7644 | 184.9936 | 58.8 | 2.7665 | 216.026 | 58.6 | 2.7597 | 246.5166 | 58.4 | 2.7576 | 277.4628 | 58.2 | 2.7621 | 308.6859 | 60 | 2.7625 | 282.6969 | 60.2 | 2.7634 | 251.6664 | 60.4 | 2.7618 | 220.6188 | 60.6 | 2.7631 | 189.9103 | 60.8 | 2.7608 | 159.1724 | 61 | 2.7663 | 128.297 | 61.2 | 2.7646 | 97.3304 | 61.4 | 2.7628 | 66.2953 | 61.6 | 2.7605 | 35.8153 | 61.8 | 3.31 | 5.093 | 60 | 5 | 297 | 3.31 | 308.6859 | 60 | 5 | 297
|  | 2.7686 | 5.093 | 60 | 2.7697 | 30.7538 | 59.8 | 2.7744 | 61.8033 | 59.6 | 2.7662 | 92.5328 | 59.4 | 2.7728 | 123.3239 | 59.2 | 2.7673 | 154.3067 | 59 | 2.7727 | 184.9959 | 58.8 | 2.7749 | 216.022 | 58.6 | 2.768 | 246.5097 | 58.4 | 2.766 | 277.4557 | 58.2 | 2.7705 | 308.6822 | 60 | 2.7709 | 282.6911 | 60.2 | 2.7717 | 251.662 | 60.4 | 2.7702 | 220.6213 | 60.6 | 2.7715 | 189.9133 | 60.8 | 2.7692 | 159.1643 | 61 | 2.7746 | 128.3088 | 61.2 | 2.7729 | 97.3282 | 61.4 | 2.7712 | 66.2903 | 61.6 | 2.7688 | 35.8152 | 61.8 | 3.32 | 5.093 | 60 | 5 | 297 | 3.32 | 308.6822 | 60 | 5 | 297
|  | 2.777 | 5.093 | 60 | 2.778 | 30.7583 | 59.8 | 2.7827 | 61.7985 | 59.6 | 2.7745 | 92.5327 | 59.4 | 2.7812 | 123.3209 | 59.2 | 2.7756 | 154.3044 | 59 | 2.781 | 184.9942 | 58.8 | 2.7832 | 216.0167 | 58.6 | 2.7764 | 246.5028 | 58.4 | 2.7743 | 277.4477 | 58.2 | 2.7788 | 308.6786 | 60 | 2.7792 | 282.6853 | 60.2 | 2.7801 | 251.6575 | 60.4 | 2.7785 | 220.6237 | 60.6 | 2.7798 | 189.9164 | 60.8 | 2.7775 | 159.1561 | 61 | 2.783 | 128.3203 | 61.2 | 2.7812 | 97.3261 | 61.4 | 2.7795 | 66.2854 | 61.6 | 2.7772 | 35.8151 | 61.8 | 3.33 | 5.093 | 60 | 5 | 297 | 3.33 | 308.6786 | 60 | 5 | 297
|  | 2.7853 | 5.0931 | 60 | 2.7863 | 30.7628 | 59.8 | 2.791 | 61.7937 | 59.6 | 2.7828 | 92.5327 | 59.4 | 2.7895 | 123.3178 | 59.2 | 2.784 | 154.3021 | 59 | 2.7894 | 184.9926 | 58.8 | 2.7915 | 216.0114 | 58.6 | 2.7847 | 246.4959 | 58.4 | 2.7826 | 277.4396 | 58.2 | 2.7871 | 308.6732 | 60 | 2.7875 | 282.6759 | 60.2 | 2.7884 | 251.6479 | 60.4 | 2.7868 | 220.6304 | 60.6 | 2.7881 | 189.924 | 60.8 | 2.7859 | 159.1523 | 61 | 2.7913 | 128.3318 | 61.2 | 2.7896 | 97.3229 | 61.4 | 2.7878 | 66.2804 | 61.6 | 2.7855 | 35.8149 | 61.8 | 3.34 | 5.0931 | 60 | 5 | 297 | 3.34 | 308.6732 | 60 | 5 | 297
|  | 2.7936 | 5.0931 | 60 | 2.7947 | 30.7673 | 59.8 | 2.7994 | 61.789 | 59.6 | 2.7912 | 92.5326 | 59.4 | 2.7979 | 123.3121 | 59.2 | 2.7923 | 154.2979 | 59 | 2.7977 | 184.9942 | 58.8 | 2.7999 | 216.0011 | 58.6 | 2.793 | 246.4904 | 58.4 | 2.791 | 277.4338 | 58.2 | 2.7955 | 308.668 | 60 | 2.7959 | 282.6666 | 60.2 | 2.7967 | 251.6384 | 60.4 | 2.7952 | 220.6371 | 60.6 | 2.7965 | 189.9317 | 60.8 | 2.7942 | 159.1486 | 61 | 2.7996 | 128.3436 | 61.2 | 2.7979 | 97.3196 | 61.4 | 2.7962 | 66.2758 | 61.6 | 2.7939 | 35.8148 | 61.8 | 3.35 | 5.0931 | 60 | 5 | 297 | 3.35 | 308.668 | 60 | 5 | 297
|  | 2.8019 | 5.0931 | 60 | 2.803 | 30.7718 | 59.8 | 2.8077 | 61.7842 | 59.6 | 2.7995 | 92.5326 | 59.4 | 2.8062 | 123.3065 | 59.2 | 2.8006 | 154.2936 | 59 | 2.806 | 184.9957 | 58.8 | 2.8082 | 215.9907 | 58.6 | 2.8014 | 246.4849 | 58.4 | 2.7993 | 277.4279 | 58.2 | 2.8038 | 308.6514 | 60 | 2.8042 | 282.6555 | 60.2 | 2.8051 | 251.6319 | 60.4 | 2.8035 | 220.6382 | 60.6 | 2.8048 | 189.9386 | 60.8 | 2.8025 | 159.1433 | 61 | 2.808 | 128.3553 | 61.2 | 2.8062 | 97.3164 | 61.4 | 2.8045 | 66.2712 | 61.6 | 2.8022 | 35.8145 | 61.8 | 3.36 | 5.0931 | 60 | 5 | 297 | 3.36 | 308.6514 | 60 | 5 | 297
|  | 2.8103 | 5.0931 | 60 | 2.8113 | 30.7763 | 59.8 | 2.8161 | 61.7794 | 59.6 | 2.8078 | 92.5325 | 59.4 | 2.8145 | 123.3036 | 59.2 | 2.809 | 154.2907 | 59 | 2.8144 | 184.9969 | 58.8 | 2.8166 | 215.9854 | 58.6 | 2.8097 | 246.4794 | 58.4 | 2.8076 | 277.4214 | 58.2 | 2.8121 | 308.6348 | 60 | 2.8125 | 282.6444 | 60.2 | 2.8134 | 251.6255 | 60.4 | 2.8119 | 220.6393 | 60.6 | 2.8131 | 189.9455 | 60.8 | 2.8109 | 159.1381 | 61 | 2.8163 | 128.3623 | 61.2 | 2.8146 | 97.3132 | 61.4 | 2.8129 | 66.2662 | 61.6 | 2.8105 | 35.8143 | 61.8 | 3.37 | 5.0931 | 60 | 5 | 297 | 3.37 | 308.6348 | 60 | 5 | 297
|  | 2.8186 | 5.0931 | 60 | 2.8197 | 30.7808 | 59.8 | 2.8244 | 61.7746 | 59.6 | 2.8161 | 92.5325 | 59.4 | 2.8229 | 123.3007 | 59.2 | 2.8173 | 154.2878 | 59 | 2.8227 | 184.9981 | 58.8 | 2.8249 | 215.9801 | 58.6 | 2.8181 | 246.4739 | 58.4 | 2.8159 | 277.415 | 58.2 | 2.8205 | 308.6267 | 60 | 2.8209 | 282.631 | 60.2 | 2.8217 | 251.6159 | 60.4 | 2.8202 | 220.6397 | 60.6 | 2.8215 | 189.9581 | 60.8 | 2.8192 | 159.1329 | 61 | 2.8246 | 128.3693 | 61.2 | 2.8229 | 97.3097 | 61.4 | 2.8212 | 66.2611 | 61.6 | 2.8188 | 35.8141 | 61.8 | 3.38 | 5.0931 | 60 | 5 | 297 | 3.38 | 308.6267 | 60 | 5 | 297
|  | 2.8269 | 5.0932 | 60 | 2.828 | 30.7853 | 59.8 | 2.8327 | 61.7699 | 59.6 | 2.8245 | 92.5325 | 59.4 | 2.8312 | 123.2963 | 59.2 | 2.8256 | 154.2849 | 59 | 2.8311 | 185.0023 | 58.8 | 2.8333 | 215.972 | 58.6 | 2.8264 | 246.4689 | 58.4 | 2.8243 | 277.4084 | 58.2 | 2.8288 | 308.6186 | 60 | 2.8292 | 282.6176 | 60.2 | 2.8301 | 251.6062 | 60.4 | 2.8285 | 220.6402 | 60.6 | 2.8298 | 189.9707 | 60.8 | 2.8275 | 159.1276 | 61 | 2.8329 | 128.3714 | 61.2 | 2.8313 | 97.3062 | 61.4 | 2.8295 | 66.2562 | 61.6 | 2.8272 | 35.8139 | 61.8 | 3.39 | 5.0932 | 60 | 5 | 297 | 3.39 | 308.6186 | 60 | 5 | 297
|  | 2.8353 | 5.0932 | 60 | 2.8363 | 30.7898 | 59.8 | 2.8411 | 61.7629 | 59.6 | 2.8328 | 92.5324 | 59.4 | 2.8395 | 123.292 | 59.2 | 2.834 | 154.2819 | 59 | 2.8394 | 185.0066 | 58.8 | 2.8416 | 215.964 | 58.6 | 2.8347 | 246.4639 | 58.4 | 2.8326 | 277.4019 | 58.2 | 2.8372 | 308.6104 | 60 | 2.8375 | 282.604 | 60.2 | 2.8384 | 251.5969 | 60.4 | 2.8369 | 220.6366 | 60.6 | 2.8381 | 189.9816 | 60.8 | 2.8359 | 159.1239 | 61 | 2.8413 | 128.3736 | 61.2 | 2.8396 | 97.3027 | 61.4 | 2.8379 | 66.2514 | 61.6 | 2.8355 | 35.8137 | 61.8 | 3.4 | 5.0932 | 60 | 5 | 297 | 3.4 | 308.6104 | 60 | 5 | 297
|  | 2.8436 | 5.0932 | 60 | 2.8447 | 30.7943 | 59.8 | 2.8494 | 61.756 | 59.6 | 2.8411 | 92.5324 | 59.4 | 2.8479 | 123.2893 | 59.2 | 2.8423 | 154.2806 | 59 | 2.8477 | 185.0071 | 58.8 | 2.8499 | 215.9576 | 58.6 | 2.843 | 246.4589 | 58.4 | 2.8409 | 277.3974 | 58.2 | 2.8455 | 308.6023 | 60 | 2.8459 | 282.5905 | 60.2 | 2.8467 | 251.5875 | 60.4 | 2.8452 | 220.633 | 60.6 | 2.8465 | 189.9925 | 60.8 | 2.8442 | 159.1201 | 61 | 2.8496 | 128.3714 | 61.2 | 2.8479 | 97.2991 | 61.4 | 2.8462 | 66.25 | 61.6 | 2.8438 | 35.8135 | 61.8 | 3.41 | 5.0932 | 60 | 5 | 297 | 3.41 | 308.6023 | 60 | 5 | 297
|  | 2.8519 | 5.0932 | 60 | 2.853 | 30.7987 | 59.8 | 2.8577 | 61.7494 | 59.6 | 2.8494 | 92.5323 | 59.4 | 2.8562 | 123.2865 | 59.2 | 2.8506 | 154.2794 | 59 | 2.8561 | 185.0076 | 58.8 | 2.8582 | 215.9512 | 58.6 | 2.8514 | 246.4539 | 58.4 | 2.8493 | 277.3929 | 58.2 | 2.8538 | 308.5982 | 60 | 2.8542 | 282.5771 | 60.2 | 2.8551 | 251.5811 | 60.4 | 2.8535 | 220.6355 | 60.6 | 2.8548 | 189.9969 | 60.8 | 2.8525 | 159.1151 | 61 | 2.8579 | 128.3692 | 61.2 | 2.8563 | 97.2961 | 61.4 | 2.8545 | 66.2487 | 61.6 | 2.8522 | 35.8133 | 61.8 | 3.42 | 5.0932 | 60 | 5 | 297 | 3.42 | 308.5982 | 60 | 5 | 297
|  | 2.8603 | 5.0932 | 60 | 2.8614 | 30.8032 | 59.8 | 2.8661 | 61.7428 | 59.6 | 2.8578 | 92.5323 | 59.4 | 2.8645 | 123.2858 | 59.2 | 2.8589 | 154.2787 | 59 | 2.8644 | 185.008 | 58.8 | 2.8666 | 215.9468 | 58.6 | 2.8597 | 246.4489 | 58.4 | 2.8576 | 277.3894 | 58.2 | 2.8622 | 308.5941 | 60 | 2.8626 | 282.5637 | 60.2 | 2.8634 | 251.5746 | 60.4 | 2.8619 | 220.6379 | 60.6 | 2.8631 | 190.0014 | 60.8 | 2.8609 | 159.11 | 61 | 2.8663 | 128.3683 | 61.2 | 2.8646 | 97.2931 | 61.4 | 2.8629 | 66.2474 | 61.6 | 2.8605 | 35.813 | 61.8 | 3.43 | 5.0932 | 60 | 5 | 297 | 3.43 | 308.5941 | 60 | 5 | 297
|  | 2.8686 | 5.0932 | 60 | 2.8697 | 30.8077 | 59.8 | 2.8744 | 61.7363 | 59.6 | 2.8661 | 92.5322 | 59.4 | 2.8729 | 123.2851 | 59.2 | 2.8673 | 154.278 | 59 | 2.8727 | 185.0083 | 58.8 | 2.8749 | 215.9425 | 58.6 | 2.868 | 246.4439 | 58.4 | 2.8659 | 277.3858 | 58.2 | 2.8705 | 308.5904 | 60 | 2.8709 | 282.5483 | 60.2 | 2.8717 | 251.5673 | 60.4 | 2.8702 | 220.6412 | 60.6 | 2.8714 | 190.0078 | 60.8 | 2.8692 | 159.1051 | 61 | 2.8746 | 128.3675 | 61.2 | 2.873 | 97.2895 | 61.4 | 2.8712 | 66.2461 | 61.6 | 2.8689 | 35.8128 | 61.8 | 3.44 | 5.0932 | 60 | 5 | 297 | 3.44 | 308.5904 | 60 | 5 | 297
|  | 2.8769 | 5.0933 | 60 | 2.878 | 30.8122 | 59.8 | 2.8828 | 61.7297 | 59.6 | 2.8744 | 92.5322 | 59.4 | 2.8812 | 123.2827 | 59.2 | 2.8756 | 154.2758 | 59 | 2.8811 | 185.0087 | 58.8 | 2.8833 | 215.9378 | 58.6 | 2.8764 | 246.4389 | 58.4 | 2.8742 | 277.3833 | 58.2 | 2.8788 | 308.5866 | 60 | 2.8792 | 282.533 | 60.2 | 2.8801 | 251.56 | 60.4 | 2.8786 | 220.6444 | 60.6 | 2.8798 | 190.0143 | 60.8 | 2.8775 | 159.1001 | 61 | 2.883 | 128.3674 | 61.2 | 2.8813 | 97.286 | 61.4 | 2.8795 | 66.2442 | 61.6 | 2.8772 | 35.8125 | 61.8 | 3.45 | 5.0933 | 60 | 5 | 297 | 3.45 | 308.5866 | 60 | 5 | 297
|  | 2.8853 | 5.0933 | 60 | 2.8864 | 30.8168 | 59.8 | 2.8911 | 61.7231 | 59.6 | 2.8828 | 92.5321 | 59.4 | 2.8895 | 123.2802 | 59.2 | 2.8839 | 154.2735 | 59 | 2.8894 | 185.009 | 58.8 | 2.8916 | 215.9331 | 58.6 | 2.8847 | 246.4339 | 58.4 | 2.8826 | 277.3807 | 58.2 | 2.8872 | 308.576 | 60 | 2.8876 | 282.5205 | 60.2 | 2.8884 | 251.5527 | 60.4 | 2.8869 | 220.6436 | 60.6 | 2.8881 | 190.0179 | 60.8 | 2.8859 | 159.0952 | 61 | 2.8913 | 128.3673 | 61.2 | 2.8896 | 97.2823 | 61.4 | 2.8879 | 66.2423 | 61.6 | 2.8855 | 35.8122 | 61.8 | 3.46 | 5.0933 | 60 | 5 | 297 | 3.46 | 308.576 | 60 | 5 | 297
|  | 2.8936 | 5.0934 | 60 | 2.8947 | 30.8215 | 59.8 | 2.8994 | 61.7165 | 59.6 | 2.8911 | 92.5321 | 59.4 | 2.8979 | 123.279 | 59.2 | 2.8923 | 154.2719 | 59 | 2.8977 | 185.0121 | 58.8 | 2.9 | 215.9302 | 58.6 | 2.8931 | 246.4292 | 58.4 | 2.8909 | 277.3791 | 58.2 | 2.8955 | 308.5653 | 60 | 2.8959 | 282.508 | 60.2 | 2.8967 | 251.5454 | 60.4 | 2.8952 | 220.6429 | 60.6 | 2.8964 | 190.0216 | 60.8 | 2.8942 | 159.0903 | 61 | 2.8996 | 128.3643 | 61.2 | 2.8979 | 97.2786 | 61.4 | 2.8962 | 66.241 | 61.6 | 2.8939 | 35.8119 | 61.8 | 3.47 | 5.0934 | 60 | 5 | 297 | 3.47 | 308.5653 | 60 | 5 | 297
|  | 2.9019 | 5.0934 | 60 | 2.903 | 30.8261 | 59.8 | 2.9078 | 61.7099 | 59.6 | 2.8994 | 92.5321 | 59.4 | 2.9062 | 123.2778 | 59.2 | 2.9006 | 154.2702 | 59 | 2.9061 | 185.0151 | 58.8 | 2.9083 | 215.9273 | 58.6 | 2.9014 | 246.4245 | 58.4 | 2.8992 | 277.3773 | 58.2 | 2.9038 | 308.5602 | 60 | 2.9042 | 282.4992 | 60.2 | 2.905 | 251.5423 | 60.4 | 2.9036 | 220.6421 | 60.6 | 2.9048 | 190.0279 | 60.8 | 2.9026 | 159.0867 | 61 | 2.908 | 128.3614 | 61.2 | 2.9063 | 97.275 | 61.4 | 2.9045 | 66.2396 | 61.6 | 2.9022 | 35.8116 | 61.8 | 3.48 | 5.0934 | 60 | 5 | 297 | 3.48 | 308.5602 | 60 | 5 | 297
|  | 2.9102 | 5.0934 | 60 | 2.9114 | 30.8307 | 59.8 | 2.9161 | 61.7033 | 59.6 | 2.9077 | 92.532 | 59.4 | 2.9145 | 123.2732 | 59.2 | 2.9089 | 154.267 | 59 | 2.9144 | 185.0159 | 58.8 | 2.9166 | 215.9212 | 58.6 | 2.9097 | 246.4203 | 58.4 | 2.9076 | 277.3725 | 58.2 | 2.9122 | 308.555 | 60 | 2.9126 | 282.4903 | 60.2 | 2.9134 | 251.5392 | 60.4 | 2.9119 | 220.6413 | 60.6 | 2.9131 | 190.0343 | 60.8 | 2.9109 | 159.0831 | 61 | 2.9163 | 128.3536 | 61.2 | 2.9146 | 97.2713 | 61.4 | 2.9129 | 66.2425 | 61.6 | 2.9105 | 35.8112 | 61.8 | 3.49 | 5.0934 | 60 | 5 | 297 | 3.49 | 308.555 | 60 | 5 | 297
|  | 2.9186 | 5.0935 | 60 | 2.9197 | 30.8353 | 59.8 | 2.9245 | 61.6968 | 59.6 | 2.9161 | 92.532 | 59.4 | 2.9229 | 123.2687 | 59.2 | 2.9173 | 154.2639 | 59 | 2.9228 | 185.0167 | 58.8 | 2.925 | 215.9152 | 58.6 | 2.9181 | 246.4161 | 58.4 | 2.9159 | 277.3677 | 58.2 | 2.9205 | 308.5475 | 60 | 2.9209 | 282.4836 | 60.2 | 2.9217 | 251.5401 | 60.4 | 2.9203 | 220.6405 | 60.6 | 2.9214 | 190.0429 | 60.8027 | 2.9192 | 159.0802 | 61 | 2.9246 | 128.3458 | 61.2 | 2.923 | 97.2677 | 61.4 | 2.9212 | 66.2454 | 61.6 | 2.9189 | 35.8109 | 61.8 | 3.5 | 5.0935 | 60 | 5 | 297 | 3.5 | 308.5475 | 60 | 5 | 297
|  | 2.9269 | 5.0935 | 60 | 2.928 | 30.8399 | 59.8 | 2.9328 | 61.6902 | 59.6 | 2.9244 | 92.5319 | 59.4 | 2.9312 | 123.2672 | 59.2 | 2.9256 | 154.263 | 59 | 2.9311 | 185.0187 | 58.8 | 2.9333 | 215.9134 | 58.6 | 2.9264 | 246.4119 | 58.4 | 2.9242 | 277.3607 | 58.2 | 2.9288 | 308.5399 | 60 | 2.9292 | 282.4769 | 60.2 | 2.93 | 251.5411 | 60.4 | 2.9286 | 220.6397 | 60.6 | 2.9298 | 190.0515 | 60.8053 | 2.9276 | 159.0773 | 61 | 2.933 | 128.3396 | 61.2 | 2.9313 | 97.264 | 61.4 | 2.9296 | 66.2469 | 61.6 | 2.9272 | 35.8105 | 61.8 | 3.51 | 5.0935 | 60 | 5 | 297 | 3.51 | 308.5399 | 60 | 5 | 297
|  | 2.9352 | 5.0936 | 60 | 2.9364 | 30.8445 | 59.8 | 2.9411 | 61.6837 | 59.6 | 2.9327 | 92.5319 | 59.4 | 2.9395 | 123.2657 | 59.2 | 2.9339 | 154.2621 | 59 | 2.9394 | 185.0207 | 58.8 | 2.9417 | 215.9117 | 58.6 | 2.9348 | 246.4077 | 58.4 | 2.9326 | 277.3537 | 58.2 | 2.9372 | 308.5328 | 60 | 2.9376 | 282.4702 | 60.2 | 2.9384 | 251.54 | 60.4 | 2.9369 | 220.6389 | 60.6 | 2.9381 | 190.0599 | 60.808 | 2.9359 | 159.0759 | 61 | 2.9413 | 128.3333 | 61.2 | 2.9396 | 97.2603 | 61.4 | 2.9379 | 66.2485 | 61.6 | 2.9355 | 35.8101 | 61.8 | 3.52 | 5.0936 | 60 | 5 | 297 | 3.52 | 308.5328 | 60 | 5 | 297
|  | 2.9436 | 5.0909 | 60 | 2.9447 | 30.8491 | 59.8 | 2.9495 | 61.6771 | 59.6 | 2.9411 | 92.5318 | 59.4 | 2.9479 | 123.2633 | 59.2 | 2.9423 | 154.2625 | 59 | 2.9478 | 185.0227 | 58.8 | 2.95 | 215.9047 | 58.6 | 2.9431 | 246.407 | 58.4 | 2.9409 | 277.3481 | 58.2 | 2.9455 | 308.5257 | 60 | 2.9459 | 282.4635 | 60.2 | 2.9467 | 251.539 | 60.4 | 2.9453 | 220.6381 | 60.6 | 2.9464 | 190.0683 | 60.8106 | 2.9442 | 159.0745 | 61 | 2.9496 | 128.3271 | 61.2 | 2.948 | 97.2566 | 61.4 | 2.9462 | 66.25 | 61.6 | 2.9439 | 35.8096 | 61.8 | 3.53 | 5.0909 | 60 | 5 | 297 | 3.53 | 308.5257 | 60 | 5 | 297
|  | 2.9519 | 5.0882 | 60 | 2.953 | 30.8537 | 59.8 | 2.9578 | 61.6708 | 59.6 | 2.9494 | 92.5318 | 59.4 | 2.9562 | 123.2609 | 59.2 | 2.9506 | 154.2628 | 59 | 2.9561 | 185.0247 | 58.8 | 2.9583 | 215.8978 | 58.6 | 2.9514 | 246.4063 | 58.4 | 2.9492 | 277.3425 | 58.2 | 2.9538 | 308.5164 | 60 | 2.9543 | 282.4552 | 60.2 | 2.955 | 251.5381 | 60.4 | 2.9536 | 220.6373 | 60.6 | 2.9548 | 190.0767 | 60.8133 | 2.9526 | 159.0699 | 61 | 2.9579 | 128.3208 | 61.2 | 2.9563 | 97.2514 | 61.4 | 2.9546 | 66.2514 | 61.6 | 2.9522 | 35.8092 | 61.8 | 3.54 | 5.0882 | 60 | 5 | 297 | 3.54 | 308.5164 | 60 | 5 | 297
|  | 2.9602 | 5.0856 | 60 | 2.9614 | 30.8583 | 59.8 | 2.9662 | 61.6644 | 59.6 | 2.9577 | 92.5317 | 59.4 | 2.9646 | 123.2566 | 59.2 | 2.9589 | 154.2598 | 59 | 2.9644 | 185.0275 | 58.8 | 2.9667 | 215.8973 | 58.6 | 2.9597 | 246.4056 | 58.4 | 2.9576 | 277.3399 | 58.2 | 2.9622 | 308.5071 | 60 | 2.9626 | 282.447 | 60.2 | 2.9633 | 251.5372 | 60.4 | 2.9619 | 220.6364 | 60.6 | 2.9631 | 190.085 | 60.8159 | 2.9609 | 159.0653 | 61 | 2.9663 | 128.3178 | 61.2 | 2.9647 | 97.2462 | 61.4 | 2.9629 | 66.2528 | 61.6 | 2.9605 | 35.8088 | 61.8 | 3.55 | 5.0856 | 60 | 5 | 297 | 3.55 | 308.5071 | 60 | 5 | 297
|  | 2.9686 | 5.0829 | 60 | 2.9697 | 30.8612 | 59.8 | 2.9745 | 61.6606 | 59.6 | 2.966 | 92.5317 | 59.4 | 2.9729 | 123.2524 | 59.2 | 2.9673 | 154.2567 | 59 | 2.9728 | 185.0303 | 58.8 | 2.975 | 215.8969 | 58.6 | 2.9681 | 246.4049 | 58.4 | 2.9659 | 277.3372 | 58.2 | 2.9705 | 308.4978 | 60 | 2.9709 | 282.4394 | 60.2 | 2.9717 | 251.5367 | 60.4 | 2.9703 | 220.6381 | 60.6 | 2.9714 | 190.0842 | 60.8186 | 2.9692 | 159.0583 | 61 | 2.9746 | 128.3148 | 61.2 | 2.973 | 97.241 | 61.4 | 2.9712 | 66.2541 | 61.6 | 2.9689 | 35.8083 | 61.8 | 3.56 | 5.0829 | 60 | 5 | 297 | 3.56 | 308.4978 | 60 | 5 | 297
|  | 2.9769 | 5.0802 | 60 | 2.978 | 30.864 | 59.8 | 2.9828 | 61.6568 | 59.6 | 2.9744 | 92.5316 | 59.4 | 2.9812 | 123.249 | 59.2 | 2.9756 | 154.254 | 59 | 2.9811 | 185.0295 | 58.8 | 2.9834 | 215.8991 | 58.6 | 2.9764 | 246.4042 | 58.4 | 2.9742 | 277.3355 | 58.2 | 2.9789 | 308.4886 | 60 | 2.9793 | 282.4318 | 60.2 | 2.98 | 251.5362 | 60.4 | 2.9786 | 220.6397 | 60.6 | 2.9798 | 190.0833 | 60.8212 | 2.9776 | 159.0512 | 61 | 2.9829 | 128.3134 | 61.2 | 2.9813 | 97.2358 | 61.4 | 2.9796 | 66.2555 | 61.6 | 2.9772 | 35.8078 | 61.8 | 3.57 | 5.0802 | 60 | 5 | 297 | 3.57 | 308.4886 | 60 | 5 | 297
|  | 2.9852 | 5.0775 | 60 | 2.9864 | 30.8668 | 59.8 | 2.9912 | 61.653 | 59.6 | 2.9827 | 92.5312 | 59.4 | 2.9896 | 123.2456 | 59.2 | 2.9839 | 154.2513 | 59 | 2.9894 | 185.0288 | 58.8 | 2.9917 | 215.9013 | 58.6 | 2.9847 | 246.4035 | 58.4 | 2.9825 | 277.3337 | 58.2 | 2.9872 | 308.4793 | 60 | 2.9876 | 282.4222 | 60.2 | 2.9883 | 251.5367 | 60.4 | 2.987 | 220.6381 | 60.6 | 2.9881 | 190.088 | 60.8238 | 2.9859 | 159.0492 | 61 | 2.9913 | 128.312 | 61.2 | 2.9897 | 97.2307 | 61.4 | 2.9879 | 66.2568 | 61.6 | 2.9855 | 35.8072 | 61.8 | 3.58 | 5.0775 | 60 | 5 | 297 | 3.58 | 308.4793 | 60 | 5 | 297
|  | 2.9935 | 5.0748 | 60 | 2.9947 | 30.8696 | 59.8 | 2.9995 | 61.6492 | 59.6 | 2.991 | 92.5309 | 59.4 | 2.9979 | 123.2408 | 59.2 | 2.9922 | 154.2477 | 59 | 2.9978 | 185.0312 | 58.8 | 3 | 215.8971 | 58.6 | 2.9931 | 246.4028 | 58.4 | 2.9908 | 277.3297 | 58.2 | 2.9955 | 308.4701 | 60 | 2.9959 | 282.4127 | 60.2 | 2.9967 | 251.5371 | 60.4 | 2.9953 | 220.6365 | 60.6 | 2.9964 | 190.0926 | 60.8265 | 2.9942 | 159.0471 | 61 | 2.9996 | 128.3047 | 61.2 | 2.998 | 97.2257 | 61.4 | 2.9962 | 66.2583 | 61.6 | 2.9939 | 35.8066 | 61.8 | 3.59 | 5.0748 | 60 | 5 | 297 | 3.59 | 308.4701 | 60 | 5 | 297
|  | 3.0019 | 5.0721 | 60 | 3.003 | 30.8724 | 59.8 | 3.0079 | 61.6454 | 59.6 | 2.9993 | 92.5305 | 59.4 | 3.0062 | 123.2361 | 59.2 | 3.0006 | 154.2442 | 59 | 3.0061 | 185.0336 | 58.8 | 3.0084 | 215.8929 | 58.6 | 3.0014 | 246.4021 | 58.4 | 2.9992 | 277.3256 | 58.2 | 3.0039 | 308.4605 | 60 | 3.0043 | 282.4019 | 60.2 | 3.005 | 251.5397 | 60.4 | 3.0036 | 220.6317 | 60.6 | 3.0047 | 190.0951 | 60.8291 | 3.0026 | 159.045 | 61 | 3.008 | 128.2975 | 61.2 | 3.0063 | 97.2204 | 61.4 | 3.0046 | 66.2598 | 61.6 | 3.0022 | 35.806 | 61.8 | 3.6 | 5.0721 | 60 | 5 | 297 | 3.6 | 308.4605 | 60 | 5 | 297
|  | 3.0102 | 5.0693 | 60 | 3.0114 | 30.8752 | 59.8 | 3.0162 | 61.6416 | 59.6 | 3.0077 | 92.5301 | 59.4 | 3.0146 | 123.2353 | 59.2 | 3.0089 | 154.2442 | 59 | 3.0145 | 185.0342 | 58.8 | 3.0167 | 215.891 | 58.6 | 3.0098 | 246.4019 | 58.4 | 3.0075 | 277.3206 | 58.2 | 3.0122 | 308.451 | 60 | 3.0126 | 282.3911 | 60.2 | 3.0133 | 251.5423 | 60.4 | 3.012 | 220.6268 | 60.6 | 3.0131 | 190.0975 | 60.8318 | 3.0109 | 159.0429 | 61 | 3.0163 | 128.2929 | 61.2 | 3.0147 | 97.2151 | 61.4 | 3.0129 | 66.2612 | 61.6 | 3.0105 | 35.8055 | 61.8 | 3.61 | 5.0693 | 60 | 5 | 297 | 3.61 | 308.451 | 60 | 5 | 297
|  | 3.0185 | 5.0666 | 60 | 3.0197 | 30.8781 | 59.8 | 3.0245 | 61.6379 | 59.6 | 3.016 | 92.5297 | 59.4 | 3.0229 | 123.2346 | 59.2 | 3.0172 | 154.2441 | 59 | 3.0228 | 185.0349 | 58.8 | 3.0251 | 215.8892 | 58.6 | 3.0181 | 246.4016 | 58.4 | 3.0158 | 277.3156 | 58.2 | 3.0205 | 308.4415 | 60 | 3.021 | 282.3804 | 60.2 | 3.0217 | 251.5458 | 60.4 | 3.0203 | 220.6288 | 60.6 | 3.0214 | 190.1078 | 60.8344 | 3.0192 | 159.0408 | 61 | 3.0246 | 128.2882 | 61.2 | 3.023 | 97.2097 | 61.4 | 3.0212 | 66.2627 | 61.6 | 3.0189 | 35.8048 | 61.8 | 3.62 | 5.0666 | 60 | 5 | 297 | 3.62 | 308.4415 | 60 | 5 | 297
|  | 3.0269 | 5.0639 | 60 | 3.028 | 30.8809 | 59.8 | 3.0329 | 61.6341 | 59.6 | 3.0243 | 92.5293 | 59.4 | 3.0312 | 123.2307 | 59.2 | 3.0256 | 154.2419 | 59 | 3.0311 | 185.0396 | 58.8 | 3.0334 | 215.8838 | 58.6 | 3.0264 | 246.4014 | 58.4 | 3.0242 | 277.3105 | 58.2 | 3.0289 | 308.432 | 60 | 3.0293 | 282.3696 | 60.2 | 3.03 | 251.5494 | 60.4 | 3.0287 | 220.6308 | 60.6 | 3.0297 | 190.118 | 60.8371 | 3.0276 | 159.0388 | 61 | 3.033 | 128.2845 | 61.2 | 3.0314 | 97.2044 | 61.4 | 3.0296 | 66.2645 | 61.6 | 3.0272 | 35.8042 | 61.8 | 3.63 | 5.0639 | 60 | 5 | 297 | 3.63 | 308.432 | 60 | 5 | 297
|  | 3.0352 | 5.0612 | 60 | 3.0364 | 30.8837 | 59.8 | 3.0412 | 61.6304 | 59.6 | 3.0327 | 92.5291 | 59.4 | 3.0396 | 123.2269 | 59.2 | 3.0339 | 154.2397 | 59 | 3.0395 | 185.0444 | 58.8 | 3.0417 | 215.8783 | 58.6 | 3.0348 | 246.4012 | 58.4 | 3.0325 | 277.3055 | 58.2 | 3.0372 | 308.4263 | 60 | 3.0376 | 282.3587 | 60.2 | 3.0383 | 251.5532 | 60.4 | 3.037 | 220.6328 | 60.6 | 3.0381 | 190.1266 | 60.8397 | 3.0359 | 159.0391 | 61 | 3.0413 | 128.2807 | 61.2 | 3.0397 | 97.1991 | 61.4 | 3.0379 | 66.2663 | 61.6 | 3.0356 | 35.8035 | 61.8 | 3.64 | 5.0612 | 60 | 5 | 297 | 3.64 | 308.4263 | 60 | 5 | 297
|  | 3.0435 | 5.0585 | 60 | 3.0447 | 30.8865 | 59.8 | 3.0495 | 61.6266 | 59.6 | 3.041 | 92.529 | 59.4 | 3.0479 | 123.224 | 59.2 | 3.0422 | 154.2383 | 59 | 3.0478 | 185.0462 | 58.8 | 3.0501 | 215.8801 | 58.6 | 3.0431 | 246.401 | 58.4 | 3.0408 | 277.3014 | 58.2 | 3.0455 | 308.4206 | 60 | 3.046 | 282.3477 | 60.2 | 3.0466 | 251.5571 | 60.4 | 3.0453 | 220.6348 | 60.6 | 3.0464 | 190.1351 | 60.8424 | 3.0443 | 159.0394 | 61 | 3.0496 | 128.2788 | 61.2 | 3.048 | 97.1937 | 61.4 | 3.0463 | 66.268 | 61.6 | 3.0439 | 35.8028 | 61.8 | 3.65 | 5.0585 | 60 | 5 | 297 | 3.65 | 308.4206 | 60 | 5 | 297
|  | 3.0519 | 5.0558 | 60 | 3.053 | 30.8893 | 59.8 | 3.0579 | 61.6229 | 59.6 | 3.0493 | 92.5289 | 59.4 | 3.0562 | 123.2212 | 59.2 | 3.0506 | 154.237 | 59 | 3.0562 | 185.0479 | 58.8 | 3.0584 | 215.8818 | 58.6 | 3.0515 | 246.4008 | 58.4 | 3.0492 | 277.2973 | 58.2 | 3.0539 | 308.417 | 60 | 3.0543 | 282.3421 | 60.2 | 3.055 | 251.5641 | 60.4 | 3.0537 | 220.6368 | 60.6 | 3.0547 | 190.1365 | 60.845 | 3.0526 | 159.0377 | 61 | 3.058 | 128.2769 | 61.2 | 3.0564 | 97.1884 | 61.4 | 3.0546 | 66.2698 | 61.6 | 3.0522 | 35.7988 | 61.8 | 3.66 | 5.0558 | 60 | 5 | 297 | 3.66 | 308.417 | 60 | 5 | 297
|  | 3.0602 | 5.0531 | 60 | 3.0614 | 30.8921 | 59.8 | 3.0662 | 61.6191 | 59.6 | 3.0576 | 92.5287 | 59.4 | 3.0646 | 123.2177 | 59.2 | 3.0589 | 154.2388 | 59 | 3.0645 | 185.0481 | 58.8 | 3.0667 | 215.8806 | 58.6 | 3.0598 | 246.4006 | 58.4 | 3.0575 | 277.2925 | 58.2 | 3.0622 | 308.4135 | 60 | 3.0626 | 282.3365 | 60.2 | 3.0633 | 251.571 | 60.4 | 3.062 | 220.6388 | 60.6 | 3.0631 | 190.1378 | 60.8476 | 3.0609 | 159.0359 | 61 | 3.0663 | 128.2757 | 61.2 | 3.0647 | 97.1831 | 61.4 | 3.0629 | 66.2717 | 61.6 | 3.0605 | 35.7948 | 61.8 | 3.67 | 5.0531 | 60 | 5 | 297 | 3.67 | 308.4135 | 60 | 5 | 297
|  | 3.0685 | 5.0504 | 60 | 3.0697 | 30.895 | 59.8 | 3.0746 | 61.6154 | 59.6 | 3.066 | 92.5286 | 59.4 | 3.0729 | 123.2143 | 59.2 | 3.0672 | 154.2407 | 59 | 3.0728 | 185.0483 | 58.8 | 3.0751 | 215.8795 | 58.6 | 3.0681 | 246.4004 | 58.4 | 3.0658 | 277.2876 | 58.2 | 3.0706 | 308.4135 | 60 | 3.071 | 282.332 | 60.2 | 3.0716 | 251.5743 | 60.4 | 3.0703 | 220.6408 | 60.6 | 3.0714 | 190.1424 | 60.8503 | 3.0693 | 159.0341 | 61 | 3.0746 | 128.2745 | 61.2 | 3.0731 | 97.1777 | 61.4 | 3.0713 | 66.2735 | 61.6 | 3.0689 | 35.7907 | 61.8 | 3.68 | 5.0504 | 60 | 5 | 297 | 3.68 | 308.4135 | 60 | 5 | 297
|  | 3.0769 | 5.0477 | 60 | 3.078 | 30.8978 | 59.8 | 3.0829 | 61.6116 | 59.6 | 3.0743 | 92.5284 | 59.4 | 3.0812 | 123.2095 | 59.2 | 3.0756 | 154.2377 | 59 | 3.0812 | 185.0494 | 58.8 | 3.0834 | 215.8736 | 58.6 | 3.0764 | 246.4002 | 58.4 | 3.0742 | 277.2845 | 58.2 | 3.0789 | 308.4135 | 60 | 3.0793 | 282.3275 | 60.2 | 3.08 | 251.5776 | 60.4 | 3.0787 | 220.6428 | 60.6 | 3.0797 | 190.147 | 60.8529 | 3.0776 | 159.0323 | 61 | 3.0829 | 128.2737 | 61.2 | 3.0814 | 97.1723 | 61.4 | 3.0796 | 66.2755 | 61.6 | 3.0772 | 35.7867 | 61.8 | 3.69 | 5.0477 | 60 | 5 | 297 | 3.69 | 308.4135 | 60 | 5 | 297
|  | 3.0852 | 5.045 | 60 | 3.0864 | 30.9006 | 59.8 | 3.0912 | 61.6079 | 59.6 | 3.0826 | 92.5283 | 59.4 | 3.0896 | 123.2048 | 59.2 | 3.0839 | 154.2347 | 59 | 3.0895 | 185.0505 | 58.8 | 3.0918 | 215.8676 | 58.6 | 3.0848 | 246.4 | 58.4 | 3.0825 | 277.2812 | 58.2 | 3.0872 | 308.4084 | 60 | 3.0876 | 282.3256 | 60.2 | 3.0883 | 251.5804 | 60.4 | 3.087 | 220.6396 | 60.6 | 3.0881 | 190.1453 | 60.8556 | 3.0859 | 159.0306 | 61 | 3.0913 | 128.2729 | 61.2 | 3.0897 | 97.167 | 61.4 | 3.0879 | 66.2774 | 61.6 | 3.0855 | 35.7828 | 61.8 | 3.7 | 5.045 | 60 | 5 | 297 | 3.7 | 308.4084 | 60 | 5 | 297
|  | 3.0935 | 5.0423 | 60 | 3.0947 | 30.9034 | 59.8 | 3.0996 | 61.6041 | 59.6 | 3.091 | 92.5281 | 59.4 | 3.0979 | 123.202 | 59.2 | 3.0923 | 154.2347 | 59 | 3.0978 | 185.0506 | 58.8 | 3.1001 | 215.8628 | 58.6 | 3.0931 | 246.3998 | 58.4 | 3.0908 | 277.2763 | 58.2 | 3.0956 | 308.4033 | 60 | 3.096 | 282.3237 | 60.2 | 3.0966 | 251.5831 | 60.4 | 3.0954 | 220.6364 | 60.6 | 3.0964 | 190.1436 | 60.8582 | 3.0943 | 159.0288 | 61 | 3.0996 | 128.2705 | 61.2 | 3.0981 | 97.1616 | 61.4 | 3.0963 | 66.2794 | 61.6 | 3.0939 | 35.7789 | 61.8 | 3.71 | 5.0423 | 60 | 5 | 297 | 3.71 | 308.4033 | 60 | 5 | 297
|  | 3.1018 | 5.0397 | 60 | 3.103 | 30.9062 | 59.8 | 3.1079 | 61.6004 | 59.6 | 3.0993 | 92.5277 | 59.4 | 3.1062 | 123.1992 | 59.2 | 3.1006 | 154.2347 | 59 | 3.1062 | 185.0507 | 58.8 | 3.1085 | 215.8579 | 58.6 | 3.1014 | 246.3997 | 58.4 | 3.0991 | 277.2713 | 58.2 | 3.1039 | 308.3989 | 60 | 3.1043 | 282.3172 | 60.2 | 3.105 | 251.584 | 60.4 | 3.1037 | 220.6364 | 60.6 | 3.1047 | 190.1438 | 60.8609 | 3.1026 | 159.0304 | 61 | 3.1079 | 128.2681 | 61.2 | 3.1064 | 97.1567 | 61.4 | 3.1046 | 66.2814 | 61.6 | 3.1022 | 35.7751 | 61.8 | 3.72 | 5.0397 | 60 | 5 | 297 | 3.72 | 308.3989 | 60 | 5 | 297
|  | 3.1102 | 5.037 | 60 | 3.1114 | 30.9091 | 59.8 | 3.1163 | 61.5967 | 59.6 | 3.1076 | 92.5274 | 59.4 | 3.1146 | 123.1964 | 59.2 | 3.1089 | 154.2331 | 59 | 3.1145 | 185.0508 | 58.8 | 3.1168 | 215.8515 | 58.6 | 3.1098 | 246.3994 | 58.4 | 3.1075 | 277.2664 | 58.2 | 3.1122 | 308.3945 | 60 | 3.1126 | 282.3108 | 60.2 | 3.1133 | 251.5849 | 60.4 | 3.112 | 220.6364 | 60.6 | 3.113 | 190.144 | 60.8635 | 3.1109 | 159.032 | 61 | 3.1163 | 128.2607 | 61.2 | 3.1147 | 97.1519 | 61.4 | 3.1129 | 66.2834 | 61.6 | 3.1106 | 35.7712 | 61.8 | 3.73 | 5.037 | 60 | 5 | 297 | 3.73 | 308.3945 | 60 | 5 | 297
|  | 3.1185 | 5.0343 | 60 | 3.1197 | 30.9119 | 59.8 | 3.1246 | 61.593 | 59.6 | 3.1159 | 92.527 | 59.4 | 3.1229 | 123.1936 | 59.2 | 3.1172 | 154.2315 | 59 | 3.1228 | 185.051 | 58.8 | 3.1251 | 215.8452 | 58.6 | 3.1181 | 246.3991 | 58.4 | 3.1158 | 277.2614 | 58.2 | 3.1206 | 308.3891 | 60 | 3.121 | 282.3044 | 60.2 | 3.1216 | 251.5858 | 60.4 | 3.1204 | 220.6363 | 60.6 | 3.1214 | 190.1465 | 60.8662 | 3.1193 | 159.0316 | 61 | 3.1246 | 128.2532 | 61.2 | 3.1231 | 97.1496 | 61.4 | 3.1213 | 66.2853 | 61.6 | 3.1189 | 35.7673 | 61.8 | 3.74 | 5.0343 | 60 | 5 | 297 | 3.74 | 308.3891 | 60 | 5 | 297
|  | 3.1268 | 5.0316 | 60 | 3.128 | 30.9147 | 59.8 | 3.1329 | 61.5893 | 59.6 | 3.1243 | 92.5266 | 59.4 | 3.1313 | 123.1927 | 59.2 | 3.1256 | 154.2337 | 59 | 3.1312 | 185.048 | 58.8 | 3.1335 | 215.8423 | 58.6 | 3.1265 | 246.4007 | 58.4 | 3.1241 | 277.256 | 58.2 | 3.1289 | 308.3837 | 60 | 3.1293 | 282.2979 | 60.2 | 3.13 | 251.5868 | 60.4 | 3.1287 | 220.6363 | 60.6 | 3.1297 | 190.149 | 60.8688 | 3.1276 | 159.0313 | 61 | 3.133 | 128.2503 | 61.2 | 3.1314 | 97.1472 | 61.4 | 3.1296 | 66.288 | 61.6 | 3.1272 | 35.7634 | 61.8 | 3.75 | 5.0316 | 60 | 5 | 297 | 3.75 | 308.3837 | 60 | 5 | 297
|  | 3.1352 | 5.0289 | 60 | 3.1364 | 30.9175 | 59.8 | 3.1413 | 61.5873 | 59.6 | 3.1326 | 92.5265 | 59.4 | 3.1396 | 123.1919 | 59.2 | 3.1339 | 154.236 | 59 | 3.1395 | 185.0452 | 58.8 | 3.1418 | 215.8394 | 58.6 | 3.1348 | 246.4022 | 58.4 | 3.1324 | 277.2507 | 58.2 | 3.1372 | 308.3783 | 60 | 3.1377 | 282.2923 | 60.2 | 3.1383 | 251.5893 | 60.4 | 3.1371 | 220.6364 | 60.6 | 3.138 | 190.1452 | 60.8715 | 3.1359 | 159.0334 | 61 | 3.1413 | 128.2475 | 61.2 | 3.1398 | 97.1449 | 61.4 | 3.1379 | 66.2906 | 61.6 | 3.1356 | 35.7597 | 61.8 | 3.76 | 5.0289 | 60 | 5 | 297 | 3.76 | 308.3783 | 60 | 5 | 297
|  | 3.1435 | 5.0262 | 60 | 3.1447 | 30.9203 | 59.8 | 3.1496 | 61.5852 | 59.6 | 3.1409 | 92.5264 | 59.4 | 3.1479 | 123.1897 | 59.2 | 3.1422 | 154.238 | 59 | 3.1479 | 185.0458 | 58.8 | 3.1501 | 215.8381 | 58.6 | 3.1431 | 246.4057 | 58.4 | 3.1408 | 277.2458 | 58.2 | 3.1456 | 308.3729 | 60 | 3.146 | 282.2866 | 60.2 | 3.1466 | 251.5918 | 60.4 | 3.1454 | 220.6364 | 60.6 | 3.1464 | 190.1415 | 60.8741 | 3.1443 | 159.0354 | 61 | 3.1496 | 128.2425 | 61.2 | 3.1481 | 97.1425 | 61.4 | 3.1463 | 66.2934 | 61.6 | 3.1439 | 35.756 | 61.8 | 3.77 | 5.0262 | 60 | 5 | 297 | 3.77 | 308.3729 | 60 | 5 | 297
|  | 3.1518 | 5.0235 | 60 | 3.153 | 30.9232 | 59.8 | 3.158 | 61.5835 | 59.6 | 3.1492 | 92.5263 | 59.4 | 3.1562 | 123.1875 | 59.2 | 3.1506 | 154.2399 | 59 | 3.1562 | 185.0465 | 58.8 | 3.1585 | 215.8368 | 58.6 | 3.1515 | 246.4093 | 58.4 | 3.1491 | 277.2409 | 58.2 | 3.1539 | 308.371 | 60 | 3.1543 | 282.2802 | 60.2 | 3.155 | 251.5963 | 60.4 | 3.1537 | 220.6363 | 60.6 | 3.1547 | 190.1358 | 60.8767 | 3.1526 | 159.0379 | 61 | 3.158 | 128.2375 | 61.2 | 3.1564 | 97.1402 | 61.4 | 3.1546 | 66.2961 | 61.6 | 3.1522 | 35.7524 | 61.8 | 3.78 | 5.0235 | 60 | 5 | 297 | 3.78 | 308.371 | 60 | 5 | 297
|  | 3.1602 | 5.0209 | 60 | 3.1614 | 30.9262 | 59.8 | 3.1663 | 61.5817 | 59.6 | 3.1576 | 92.5262 | 59.4 | 3.1646 | 123.185 | 59.2 | 3.1589 | 154.2379 | 59 | 3.1645 | 185.0476 | 58.8 | 3.1668 | 215.838 | 58.6 | 3.1598 | 246.4175 | 58.4 | 3.1574 | 277.2359 | 58.2 | 3.1623 | 308.3692 | 60 | 3.1627 | 282.2739 | 60.2 | 3.1633 | 251.6008 | 60.4 | 3.1621 | 220.6363 | 60.6 | 3.163 | 190.1301 | 60.8794 | 3.1609 | 159.0403 | 61 | 3.1663 | 128.2346 | 61.2 | 3.1648 | 97.1379 | 61.4 | 3.163 | 66.3005 | 61.6 | 3.1606 | 35.7488 | 61.8 | 3.79 | 5.0209 | 60 | 5 | 297 | 3.79 | 308.3692 | 60 | 5 | 297
|  | 3.1685 | 5.0182 | 60 | 3.1697 | 30.9263 | 59.8 | 3.1746 | 61.58 | 59.6 | 3.1659 | 92.5261 | 59.4 | 3.1729 | 123.1825 | 59.2 | 3.1672 | 154.2359 | 59 | 3.1729 | 185.0488 | 58.8 | 3.1752 | 215.8391 | 58.6 | 3.1682 | 246.4257 | 58.4 | 3.1658 | 277.231 | 58.2 | 3.1706 | 308.3651 | 60 | 3.171 | 282.2696 | 60.2 | 3.1716 | 251.6116 | 60.4 | 3.1704 | 220.6371 | 60.6 | 3.1714 | 190.1208 | 60.882 | 3.1693 | 159.0413 | 61 | 3.1746 | 128.2318 | 61.2 | 3.1731 | 97.1355 | 61.4 | 3.1713 | 66.3048 | 61.6 | 3.1689 | 35.7452 | 61.8 | 3.8 | 5.0182 | 60 | 5 | 297 | 3.8 | 308.3651 | 60 | 5 | 297
|  | 3.1768 | 5.0155 | 60 | 3.178 | 30.9265 | 59.8 | 3.183 | 61.5784 | 59.6 | 3.1742 | 92.526 | 59.4 | 3.1813 | 123.1825 | 59.2 | 3.1756 | 154.2351 | 59 | 3.1812 | 185.0458 | 58.8 | 3.1835 | 215.8374 | 58.6 | 3.1765 | 246.4376 | 58.4 | 3.1741 | 277.2278 | 58.2 | 3.1789 | 308.3609 | 60 | 3.1793 | 282.2653 | 60.2 | 3.1799 | 251.6223 | 60.4 | 3.1787 | 220.638 | 60.6 | 3.1797 | 190.1114 | 60.8847 | 3.1776 | 159.0423 | 61 | 3.183 | 128.2273 | 61.2 | 3.1815 | 97.1332 | 61.4 | 3.1796 | 66.3092 | 61.6 | 3.1772 | 35.7415 | 61.8 | 3.81 | 5.0155 | 60 | 5 | 297 | 3.81 | 308.3609 | 60 | 5 | 297
|  | 3.1852 | 5.0128 | 60 | 3.1864 | 30.9265 | 59.8 | 3.1913 | 61.5767 | 59.6 | 3.1826 | 92.5259 | 59.4 | 3.1896 | 123.1824 | 59.2 | 3.1839 | 154.2343 | 59 | 3.1895 | 185.0428 | 58.8 | 3.1918 | 215.8358 | 58.6 | 3.1848 | 246.4494 | 58.4 | 3.1824 | 277.2246 | 58.2 | 3.1873 | 308.3546 | 60 | 3.1877 | 282.2654 | 60.2 | 3.1883 | 251.6277 | 60.4 | 3.1871 | 220.6359 | 60.6 | 3.188 | 190.107 | 60.8873 | 3.1859 | 159.0432 | 61 | 3.1913 | 128.2228 | 61.2 | 3.1898 | 97.132 | 61.4 | 3.188 | 66.3135 | 61.6 | 3.1856 | 35.7379 | 61.8 | 3.82 | 5.0128 | 60 | 5 | 297 | 3.82 | 308.3546 | 60 | 5 | 297
|  | 3.1935 | 5.01 | 60 | 3.1947 | 30.9266 | 59.8 | 3.1997 | 61.575 | 59.6 | 3.1909 | 92.5259 | 59.4 | 3.1979 | 123.1818 | 59.2 | 3.1922 | 154.2313 | 59 | 3.1979 | 185.0403 | 58.8 | 3.2002 | 215.8331 | 58.6 | 3.1931 | 246.4613 | 58.4 | 3.1907 | 277.2249 | 58.2 | 3.1956 | 308.3484 | 60 | 3.196 | 282.2654 | 60.2 | 3.1966 | 251.6331 | 60.4 | 3.1954 | 220.6339 | 60.6 | 3.1964 | 190.1025 | 60.89 | 3.1943 | 159.0442 | 61 | 3.1996 | 128.2158 | 61.2 | 3.1981 | 97.1308 | 61.4 | 3.1963 | 66.3203 | 61.6 | 3.1939 | 35.7343 | 61.8 | 3.83 | 5.01 | 60 | 5 | 297 | 3.83 | 308.3484 | 60 | 5 | 297
|  | 3.2018 | 5.0073 | 60 | 3.203 | 30.9267 | 59.8 | 3.208 | 61.5733 | 59.6 | 3.1992 | 92.5258 | 59.4 | 3.2063 | 123.1813 | 59.2 | 3.2006 | 154.2283 | 59 | 3.2062 | 185.0378 | 58.8 | 3.2085 | 215.8304 | 58.6 | 3.2015 | 246.4731 | 58.4 | 3.1991 | 277.2251 | 58.2 | 3.2039 | 308.3476 | 60 | 3.2043 | 282.2656 | 60.2 | 3.2049 | 251.6406 | 60.4 | 3.2038 | 220.6276 | 60.6 | 3.2047 | 190.0975 | 60.8926 | 3.2026 | 159.0443 | 61 | 3.2079 | 128.2088 | 61.2 | 3.2065 | 97.1307 | 61.4 | 3.2046 | 66.3272 | 61.6 | 3.2022 | 35.7307 | 61.8 | 3.84 | 5.0073 | 60 | 5 | 297 | 3.84 | 308.3476 | 60 | 5 | 297
|  | 3.2101 | 5.0046 | 60 | 3.2114 | 30.9269 | 59.8 | 3.2163 | 61.5716 | 59.6 | 3.2076 | 92.5257 | 59.4 | 3.2146 | 123.1814 | 59.2 | 3.2089 | 154.2289 | 59 | 3.2146 | 185.0337 | 58.8 | 3.2169 | 215.8296 | 58.6 | 3.2098 | 246.4836 | 58.4 | 3.2074 | 277.2313 | 58.2 | 3.2123 | 308.3467 | 60 | 3.2127 | 282.2657 | 60.2 | 3.2133 | 251.648 | 60.4 | 3.2121 | 220.6214 | 60.6 | 3.213 | 190.0924 | 60.8953 | 3.211 | 159.0444 | 61 | 3.2163 | 128.2016 | 61.2 | 3.2148 | 97.1306 | 61.4 | 3.213 | 66.3337 | 61.6 | 3.2106 | 35.7271 | 61.8 | 3.85 | 5.0046 | 60 | 5 | 297 | 3.85 | 308.3467 | 60 | 5 | 297
|  | 3.2185 | 5.0019 | 60 | 3.2197 | 30.927 | 59.8 | 3.2247 | 61.5699 | 59.6 | 3.2159 | 92.5235 | 59.4 | 3.2229 | 123.1814 | 59.2 | 3.2172 | 154.2296 | 59 | 3.2229 | 185.0296 | 58.8 | 3.2252 | 215.8289 | 58.6 | 3.2181 | 246.4941 | 58.4 | 3.2157 | 277.2375 | 58.2 | 3.2206 | 308.3498 | 60 | 3.221 | 282.2645 | 60.2 | 3.2216 | 251.6542 | 60.4 | 3.2204 | 220.6207 | 60.6 | 3.2213 | 190.0874 | 60.8979 | 3.2193 | 159.046 | 61 | 3.2246 | 128.1944 | 61.2 | 3.2231 | 97.1303 | 61.4 | 3.2213 | 66.3402 | 61.6 | 3.2189 | 35.727 | 61.8 | 3.86 | 5.0019 | 60 | 5 | 297 | 3.86 | 308.3498 | 60 | 5 | 297
|  | 3.2268 | 4.9991 | 60 | 3.228 | 30.9272 | 59.8 | 3.233 | 61.5682 | 59.6 | 3.2242 | 92.5213 | 59.4 | 3.2313 | 123.1815 | 59.2 | 3.2256 | 154.2294 | 59 | 3.2312 | 185.0284 | 58.8 | 3.2336 | 215.8257 | 58.6 | 3.2265 | 246.5073 | 58.4 | 3.2241 | 277.2434 | 58.2 | 3.2289 | 308.353 | 60 | 3.2294 | 282.2632 | 60.2 | 3.2299 | 251.6604 | 60.4 | 3.2288 | 220.6201 | 60.6 | 3.2297 | 190.0824 | 60.9005 | 3.2276 | 159.0476 | 61 | 3.233 | 128.1924 | 61.2 | 3.2315 | 97.1301 | 61.4 | 3.2296 | 66.3471 | 61.6 | 3.2272 | 35.727 | 61.8 | 3.87 | 4.9991 | 60 | 5 | 297 | 3.87 | 308.353 | 60 | 5 | 297
|  | 3.2351 | 4.9964 | 60 | 3.2364 | 30.9273 | 59.8 | 3.2413 | 61.5665 | 59.6 | 3.2325 | 92.5191 | 59.4 | 3.2396 | 123.1816 | 59.2 | 3.2339 | 154.2292 | 59 | 3.2396 | 185.0273 | 58.8 | 3.2419 | 215.8226 | 58.6 | 3.2348 | 246.5206 | 58.4 | 3.2324 | 277.2495 | 58.2 | 3.2373 | 308.3565 | 60 | 3.2377 | 282.2639 | 60.2 | 3.2383 | 251.669 | 60.4 | 3.2371 | 220.6197 | 60.6 | 3.238 | 190.0717 | 60.9032 | 3.236 | 159.0492 | 61 | 3.2413 | 128.1903 | 61.2 | 3.2398 | 97.1299 | 61.4 | 3.238 | 66.354 | 61.6 | 3.2356 | 35.7269 | 61.8 | 3.88 | 4.9964 | 60 | 5 | 297 | 3.88 | 308.3565 | 60 | 5 | 297
|  | 3.2435 | 4.9937 | 60 | 3.2447 | 30.9274 | 59.8 | 3.2497 | 61.5649 | 59.6 | 3.2409 | 92.5168 | 59.4 | 3.2479 | 123.1813 | 59.2 | 3.2422 | 154.2293 | 59 | 3.2479 | 185.0266 | 58.8 | 3.2502 | 215.8223 | 58.6 | 3.2432 | 246.5338 | 58.4 | 3.2407 | 277.2546 | 58.2 | 3.2456 | 308.36 | 60 | 3.246 | 282.2647 | 60.2 | 3.2466 | 251.6776 | 60.4 | 3.2455 | 220.6192 | 60.6 | 3.2463 | 190.0611 | 60.9058 | 3.2443 | 159.0508 | 61 | 3.2496 | 128.1885 | 61.2 | 3.2481 | 97.1296 | 61.4 | 3.2463 | 66.3608 | 61.6 | 3.2439 | 35.7269 | 61.8 | 3.89 | 4.9937 | 60 | 5 | 297 | 3.89 | 308.36 | 60 | 5 | 297
|  | 3.2518 | 4.991 | 60 | 3.253 | 30.9276 | 59.8 | 3.258 | 61.5654 | 59.6 | 3.2492 | 92.5146 | 59.4 | 3.2563 | 123.1811 | 59.2 | 3.2505 | 154.2295 | 59 | 3.2562 | 185.0258 | 58.8 | 3.2586 | 215.822 | 58.6 | 3.2515 | 246.5471 | 58.4 | 3.2491 | 277.2598 | 58.2 | 3.254 | 308.3685 | 60 | 3.2544 | 282.2662 | 60.2 | 3.2549 | 251.6915 | 60.4 | 3.2538 | 220.6228 | 60.6 | 3.2547 | 190.0473 | 60.9085 | 3.2526 | 159.0501 | 61 | 3.258 | 128.1867 | 61.2 | 3.2565 | 97.1294 | 61.4 | 3.2546 | 66.3677 | 61.6 | 3.2523 | 35.7288 | 61.8 | 3.9 | 4.991 | 60 | 5 | 297 | 3.9 | 308.3685 | 60 | 5 | 297
|  | 3.2601 | 4.9882 | 60 | 3.2614 | 30.9277 | 59.8 | 3.2664 | 61.566 | 59.6 | 3.2575 | 92.5124 | 59.4 | 3.2646 | 123.1814 | 59.2 | 3.2589 | 154.2307 | 59 | 3.2646 | 185.0237 | 58.8 | 3.2669 | 215.8216 | 58.6 | 3.2598 | 246.5597 | 58.4 | 3.2574 | 277.2654 | 58.2 | 3.2623 | 308.3769 | 60 | 3.2627 | 282.2677 | 60.2 | 3.2632 | 251.7055 | 60.4 | 3.2621 | 220.6263 | 60.6 | 3.263 | 190.0334 | 60.9111 | 3.261 | 159.0494 | 61 | 3.2663 | 128.185 | 61.2 | 3.2648 | 97.1291 | 61.4 | 3.263 | 66.375 | 61.6 | 3.2606 | 35.7307 | 61.8 | 3.91 | 4.9882 | 60 | 5 | 297 | 3.91 | 308.3769 | 60 | 5 | 297
|  | 3.2685 | 4.9855 | 60 | 3.2697 | 30.9279 | 59.8 | 3.2747 | 61.5663 | 59.6 | 3.2658 | 92.5102 | 59.4 | 3.2729 | 123.1818 | 59.2 | 3.2672 | 154.232 | 59 | 3.2729 | 185.0216 | 58.8 | 3.2752 | 215.8212 | 58.6 | 3.2682 | 246.5724 | 58.4 | 3.2657 | 277.2711 | 58.2 | 3.2706 | 308.382 | 60 | 3.271 | 282.2662 | 60.2 | 3.2716 | 251.7153 | 60.4 | 3.2705 | 220.6237 | 60.6 | 3.2713 | 190.0237 | 60.9138 | 3.2693 | 159.0476 | 61 | 3.2746 | 128.1833 | 61.2 | 3.2732 | 97.1289 | 61.4 | 3.2713 | 66.3822 | 61.6 | 3.2689 | 35.7325 | 61.8 | 3.92 | 4.9855 | 60 | 5 | 297 | 3.92 | 308.382 | 60 | 5 | 297
|  | 3.2768 | 4.9828 | 60 | 3.278 | 30.928 | 59.8 | 3.2831 | 61.5665 | 59.6 | 3.2742 | 92.508 | 59.4 | 3.2813 | 123.1801 | 59.2 | 3.2755 | 154.23 | 59 | 3.2812 | 185.0192 | 58.8 | 3.2836 | 215.8194 | 58.6 | 3.2765 | 246.5851 | 58.4 | 3.274 | 277.2794 | 58.2 | 3.279 | 308.387 | 60 | 3.2794 | 282.2646 | 60.2 | 3.2799 | 251.7251 | 60.4 | 3.2788 | 220.6212 | 60.6 | 3.2797 | 190.014 | 60.9164 | 3.2776 | 159.0458 | 61 | 3.283 | 128.1802 | 61.2 | 3.2815 | 97.1287 | 61.4 | 3.2797 | 66.3895 | 61.6 | 3.2773 | 35.7343 | 61.8 | 3.93 | 4.9828 | 60 | 5 | 297 | 3.93 | 308.387 | 60 | 5 | 297
|  | 3.2851 | 4.98 | 60 | 3.2864 | 30.9281 | 59.8 | 3.2914 | 61.5682 | 59.6 | 3.2825 | 92.5058 | 59.4 | 3.2896 | 123.1785 | 59.2 | 3.2839 | 154.228 | 59 | 3.2896 | 185.0168 | 58.8 | 3.2919 | 215.8176 | 58.6 | 3.2849 | 246.5978 | 58.4 | 3.2824 | 277.2876 | 58.2 | 3.2873 | 308.3885 | 60 | 3.2877 | 282.2661 | 60.2 | 3.2882 | 251.7381 | 60.4 | 3.2871 | 220.6175 | 60.6 | 3.288 | 190.0043 | 60.9191 | 3.286 | 159.0432 | 61 | 3.2913 | 128.177 | 61.2 | 3.2898 | 97.1284 | 61.4 | 3.288 | 66.3968 | 61.6 | 3.2856 | 35.7366 | 61.8 | 3.94 | 4.98 | 60 | 5 | 297 | 3.94 | 308.3885 | 60 | 5 | 297
|  | 3.2934 | 4.9772 | 60 | 3.2947 | 30.9283 | 59.8 | 3.2997 | 61.5699 | 59.6 | 3.2908 | 92.5036 | 59.4 | 3.2979 | 123.1782 | 59.2 | 3.2922 | 154.2272 | 59 | 3.2979 | 185.014 | 58.8 | 3.3003 | 215.8172 | 58.6 | 3.2932 | 246.6105 | 58.4 | 3.2907 | 277.2983 | 58.2 | 3.2956 | 308.39 | 60 | 3.296 | 282.2677 | 60.2 | 3.2966 | 251.7511 | 60.4 | 3.2955 | 220.6137 | 60.6 | 3.2963 | 189.9945 | 60.9217 | 3.2943 | 159.0406 | 61 | 3.2996 | 128.1732 | 61.2 | 3.2982 | 97.1282 | 61.4 | 3.2963 | 66.4042 | 61.6 | 3.2939 | 35.7389 | 61.8 | 3.95 | 4.9772 | 60 | 5 | 297 | 3.95 | 308.39 | 60 | 5 | 297
|  | 3.3018 | 4.9744 | 60 | 3.3031 | 30.9283 | 59.8 | 3.3081 | 61.5715 | 59.6 | 3.2991 | 92.5005 | 59.4 | 3.3063 | 123.178 | 59.2 | 3.3005 | 154.2265 | 59 | 3.3063 | 185.0112 | 58.8 | 3.3086 | 215.8168 | 58.6 | 3.3015 | 246.6232 | 58.4 | 3.299 | 277.3091 | 58.2 | 3.304 | 308.3905 | 60 | 3.3044 | 282.2688 | 60.2 | 3.3049 | 251.7585 | 60.4 | 3.3038 | 220.614 | 60.6 | 3.3047 | 189.9867 | 60.9243 | 3.3026 | 159.0378 | 61 | 3.308 | 128.1694 | 61.2 | 3.3065 | 97.128 | 61.4 | 3.3047 | 66.4117 | 61.6 | 3.3022 | 35.7415 | 61.8 | 3.96 | 4.9744 | 60 | 5 | 297 | 3.96 | 308.3905 | 60 | 5 | 297
|  | 3.3101 | 4.9736 | 60 | 3.3114 | 30.9283 | 59.8 | 3.3164 | 61.5732 | 59.6 | 3.3075 | 92.4975 | 59.4 | 3.3146 | 123.1779 | 59.2 | 3.3089 | 154.2229 | 59 | 3.3146 | 185.0083 | 58.8 | 3.317 | 215.8159 | 58.6 | 3.3098 | 246.6358 | 58.4 | 3.3073 | 277.3189 | 58.2 | 3.3123 | 308.3909 | 60 | 3.3127 | 282.27 | 60.2 | 3.3132 | 251.7659 | 60.4 | 3.3121 | 220.6143 | 60.6 | 3.313 | 189.9789 | 60.927 | 3.311 | 159.0351 | 61 | 3.3163 | 128.1668 | 61.2 | 3.3148 | 97.1277 | 61.4 | 3.313 | 66.4187 | 61.6 | 3.3106 | 35.744 | 61.8 | 3.97 | 4.9736 | 60 | 5 | 297 | 3.97 | 308.3909 | 60 | 5 | 297
|  | 3.3184 | 4.9728 | 60 | 3.3197 | 30.9283 | 59.8 | 3.3248 | 61.5748 | 59.6 | 3.3158 | 92.4944 | 59.4 | 3.323 | 123.1778 | 59.2 | 3.3172 | 154.2193 | 59 | 3.3229 | 185.0054 | 58.8 | 3.3253 | 215.8149 | 58.6 | 3.3182 | 246.6485 | 58.4 | 3.3157 | 277.3288 | 58.2 | 3.3206 | 308.3918 | 60 | 3.3211 | 282.2675 | 60.2 | 3.3215 | 251.7727 | 60.4 | 3.3205 | 220.6146 | 60.6 | 3.3213 | 189.971 | 60.9296 | 3.3193 | 159.0304 | 61 | 3.3246 | 128.1642 | 61.2 | 3.3232 | 97.1275 | 61.4 | 3.3214 | 66.4257 | 61.6 | 3.3189 | 35.7468 | 61.8 | 3.98 | 4.9728 | 60 | 5 | 297 | 3.98 | 308.3918 | 60 | 5 | 297
|  | 3.3268 | 4.9721 | 60 | 3.3281 | 30.9283 | 59.8 | 3.3331 | 61.5764 | 59.6 | 3.3241 | 92.4913 | 59.4 | 3.3313 | 123.18 | 59.2 | 3.3255 | 154.221 | 59 | 3.3313 | 185.0027 | 58.8 | 3.3336 | 215.8183 | 58.6 | 3.3265 | 246.6606 | 58.4 | 3.324 | 277.3378 | 58.2 | 3.329 | 308.3927 | 60 | 3.3294 | 282.265 | 60.2 | 3.3299 | 251.7795 | 60.4 | 3.3288 | 220.6149 | 60.6 | 3.3297 | 189.9631 | 60.9323 | 3.3277 | 159.0257 | 61 | 3.3329 | 128.1645 | 61.2 | 3.3315 | 97.1272 | 61.4 | 3.3297 | 66.4271 | 61.6 | 3.3273 | 35.7496 | 61.8 | 3.99 | 4.9721 | 60 | 5 | 297 | 3.99 | 308.3927 | 60 | 5 | 297
|  | 3.3351 | 4.9713 | 60 | 3.3364 | 30.9283 | 59.8 | 3.3414 | 61.5781 | 59.6 | 3.3325 | 92.4883 | 59.4 | 3.3396 | 123.1821 | 59.2 | 3.3339 | 154.2227 | 59 | 3.3396 | 185.0001 | 58.8 | 3.3419 | 215.8217 | 58.6 | 3.3348 | 246.6726 | 58.4 | 3.3323 | 277.3467 | 58.2 | 3.3373 | 308.3961 | 60 | 3.3377 | 282.2604 | 60.2 | 3.3382 | 251.7809 | 60.4 | 3.3372 | 220.6152 | 60.6 | 3.338 | 189.953 | 60.9349 | 3.336 | 159.0226 | 61 | 3.3413 | 128.1649 | 61.2 | 3.3399 | 97.127 | 61.4 | 3.338 | 66.4285 | 61.6 | 3.3356 | 35.7524 | 61.8 | 4 | 4.9713 | 60 | 5 | 297 | 4 | 308.3961 | 60 | 5 | 297
|  | 3.3434 | 4.9712 | 60 | 3.3447 | 30.9284 | 59.8 | 3.3498 | 61.5797 | 59.6 | 3.3408 | 92.4852 | 59.4 | 3.348 | 123.1825 | 59.2 | 3.3422 | 154.2207 | 59 | 3.348 | 184.9994 | 58.8 | 3.3503 | 215.8188 | 58.6 | 3.3432 | 246.6847 | 58.4 | 3.3407 | 277.3569 | 58.2 | 3.3456 | 308.3994 | 60 | 3.3461 | 282.2559 | 60.2 | 3.3465 | 251.7823 | 60.4 | 3.3455 | 220.6155 | 60.6 | 3.3463 | 189.9429 | 60.9376 | 3.3443 | 159.0195 | 61 | 3.3496 | 128.1652 | 61.2 | 3.3482 | 97.1268 | 61.4 | 3.3463 | 66.4313 | 61.6 | 3.3439 | 35.7552 | 61.8 | 4.01 | 4.9712 | 60 | 5 | 297 | 4.01 | 308.3994 | 60 | 5 | 297
|  | 3.3518 | 4.9712 | 60 | 3.3531 | 30.9284 | 59.8 | 3.3581 | 61.5772 | 59.6 | 3.3491 | 92.4822 | 59.4 | 3.3563 | 123.1828 | 59.2 | 3.3505 | 154.2188 | 59 | 3.3563 | 184.9988 | 58.8 | 3.3586 | 215.8159 | 58.6 | 3.3515 | 246.6967 | 58.4 | 3.349 | 277.3671 | 58.2 | 3.354 | 308.4026 | 60 | 3.3544 | 282.2513 | 60.2 | 3.3549 | 251.7894 | 60.4 | 3.3538 | 220.6154 | 60.6 | 3.3546 | 189.9314 | 60.9402 | 3.3526 | 159.0175 | 61 | 3.358 | 128.1655 | 61.2 | 3.3565 | 97.1265 | 61.4 | 3.3547 | 66.4342 | 61.6 | 3.3523 | 35.7581 | 61.8 | 4.02 | 4.9712 | 60 | 5 | 297 | 4.02 | 308.4026 | 60 | 5 | 297
|  | 3.3601 | 4.9738 | 60 | 3.3614 | 30.9284 | 59.8 | 3.3664 | 61.5746 | 59.6 | 3.3575 | 92.4791 | 59.4 | 3.3646 | 123.1823 | 59.2 | 3.3589 | 154.2155 | 59 | 3.3646 | 185.0005 | 58.8 | 3.367 | 215.8181 | 58.6 | 3.3599 | 246.7088 | 58.4 | 3.3573 | 277.3747 | 58.2 | 3.3623 | 308.4059 | 60 | 3.3627 | 282.2468 | 60.2 | 3.3632 | 251.7964 | 60.4 | 3.3622 | 220.6152 | 60.6 | 3.363 | 189.9199 | 60.9429 | 3.361 | 159.0156 | 61 | 3.3663 | 128.1682 | 61.2 | 3.3649 | 97.1263 | 61.4 | 3.363 | 66.4371 | 61.6 | 3.3606 | 35.7609 | 61.8 | 4.03 | 4.9738 | 60 | 5 | 297 | 4.03 | 308.4059 | 60 | 5 | 297
|  | 3.3684 | 4.9765 | 60 | 3.3697 | 30.9283 | 59.8 | 3.3748 | 61.5719 | 59.6 | 3.3658 | 92.4761 | 59.4 | 3.373 | 123.1818 | 59.2 | 3.3672 | 154.2123 | 59 | 3.373 | 185.0023 | 58.8 | 3.3753 | 215.8204 | 58.6 | 3.3682 | 246.7208 | 58.4 | 3.3657 | 277.3824 | 58.2 | 3.3707 | 308.4129 | 60 | 3.3711 | 282.245 | 60.2 | 3.3715 | 251.8079 | 60.4 | 3.3705 | 220.6167 | 60.6 | 3.3713 | 189.9084 | 60.9455 | 3.3693 | 159.0136 | 61 | 3.3746 | 128.1709 | 61.2 | 3.3732 | 97.126 | 61.4 | 3.3714 | 66.44 | 61.6 | 3.3689 | 35.7638 | 61.8 | 4.04 | 4.9765 | 60 | 5 | 297 | 4.04 | 308.4129 | 60 | 5 | 297
|  | 3.3768 | 4.9791 | 60 | 3.3781 | 30.9282 | 59.8 | 3.3831 | 61.5692 | 59.6 | 3.3741 | 92.473 | 59.4 | 3.3813 | 123.1822 | 59.2 | 3.3755 | 154.2125 | 59 | 3.3813 | 185.0001 | 58.8 | 3.3837 | 215.82 | 58.6 | 3.3765 | 246.7349 | 58.4 | 3.374 | 277.3871 | 58.2 | 3.379 | 308.4199 | 60 | 3.3794 | 282.2432 | 60.2 | 3.3799 | 251.8194 | 60.4 | 3.3789 | 220.6183 | 60.6 | 3.3796 | 189.8969 | 60.9481 | 3.3777 | 159.0116 | 61 | 3.383 | 128.1728 | 61.2 | 3.3816 | 97.1258 | 61.4 | 3.3797 | 66.4405 | 61.6 | 3.3773 | 35.7667 | 61.8 | 4.05 | 4.9791 | 60 | 5 | 297 | 4.05 | 308.4199 | 60 | 5 | 297
|  | 3.3851 | 4.9818 | 60 | 3.3864 | 30.9281 | 59.8 | 3.3915 | 61.5666 | 59.6 | 3.3824 | 92.4699 | 59.4 | 3.3896 | 123.1826 | 59.2 | 3.3839 | 154.2128 | 59 | 3.3896 | 184.998 | 58.8 | 3.392 | 215.8196 | 58.6 | 3.3849 | 246.749 | 58.4 | 3.3823 | 277.3919 | 58.2 | 3.3873 | 308.4279 | 60 | 3.3877 | 282.244 | 60.2 | 3.3882 | 251.83 | 60.4 | 3.3872 | 220.6214 | 60.6 | 3.388 | 189.89 | 60.9508 | 3.386 | 159.0097 | 61 | 3.3913 | 128.1747 | 61.2 | 3.3899 | 97.1256 | 61.4 | 3.388 | 66.4409 | 61.6 | 3.3856 | 35.7697 | 61.8 | 4.06 | 4.9818 | 60 | 5 | 297 | 4.06 | 308.4279 | 60 | 5 | 297
|  | 3.3934 | 4.9845 | 60 | 3.3947 | 30.9279 | 59.8 | 3.3998 | 61.564 | 59.6 | 3.3908 | 92.4669 | 59.4 | 3.398 | 123.1829 | 59.2 | 3.3922 | 154.213 | 59 | 3.398 | 184.9947 | 58.8 | 3.4003 | 215.8157 | 58.6 | 3.3932 | 246.7627 | 58.4 | 3.3907 | 277.3966 | 58.2 | 3.3957 | 308.436 | 60 | 3.3961 | 282.2448 | 60.2 | 3.3965 | 251.8406 | 60.4 | 3.3955 | 220.6245 | 60.6 | 3.3963 | 189.8832 | 60.9534 | 3.3943 | 159.0078 | 61 | 3.3996 | 128.1762 | 61.2 | 3.3982 | 97.1253 | 61.4 | 3.3964 | 66.4414 | 61.6 | 3.394 | 35.7727 | 61.8 | 4.07 | 4.9845 | 60 | 5 | 297 | 4.07 | 308.436 | 60 | 5 | 297
|  | 3.4017 | 4.9872 | 60 | 3.4031 | 30.9278 | 59.8 | 3.4081 | 61.5613 | 59.6 | 3.3991 | 92.4642 | 59.4 | 3.4063 | 123.1833 | 59.2 | 3.4005 | 154.2132 | 59 | 3.4063 | 184.9915 | 58.8 | 3.4087 | 215.8118 | 58.6 | 3.4015 | 246.7765 | 58.4 | 3.399 | 277.4014 | 58.2 | 3.404 | 308.4417 | 60 | 3.4044 | 282.2521 | 60.2 | 3.4048 | 251.8512 | 60.4 | 3.4039 | 220.6228 | 60.6 | 3.4046 | 189.8758 | 60.9561 | 3.4027 | 159.0046 | 61 | 3.408 | 128.1776 | 61.2 | 3.4066 | 97.1251 | 61.4 | 3.4047 | 66.4419 | 61.6 | 3.4023 | 35.7758 | 61.8 | 4.08 | 4.9872 | 60 | 5 | 297 | 4.08 | 308.4417 | 60 | 5 | 297
|  | 3.4101 | 4.9899 | 60 | 3.4114 | 30.9276 | 59.8 | 3.4165 | 61.5587 | 59.6 | 3.4074 | 92.4614 | 59.4 | 3.4146 | 123.1848 | 59.2 | 3.4088 | 154.2134 | 59 | 3.4146 | 184.9855 | 58.8 | 3.417 | 215.8112 | 58.6 | 3.4099 | 246.7903 | 58.4 | 3.4073 | 277.412 | 58.2 | 3.4123 | 308.4474 | 60 | 3.4128 | 282.2595 | 60.2 | 3.4132 | 251.8618 | 60.4 | 3.4122 | 220.6211 | 60.6 | 3.4129 | 189.8684 | 60.9587 | 3.411 | 159.0014 | 61 | 3.4163 | 128.1788 | 61.2 | 3.4149 | 97.1249 | 61.4 | 3.413 | 66.4424 | 61.6 | 3.4106 | 35.7789 | 61.8 | 4.09 | 4.9899 | 60 | 5 | 297 | 4.09 | 308.4474 | 60 | 5 | 297
|  | 3.4184 | 4.9925 | 60 | 3.4197 | 30.927 | 59.8 | 3.4248 | 61.5561 | 59.6 | 3.4157 | 92.4587 | 59.4 | 3.423 | 123.1862 | 59.2 | 3.4172 | 154.2135 | 59 | 3.423 | 184.9796 | 58.8 | 3.4254 | 215.8106 | 58.6 | 3.4182 | 246.804 | 58.4 | 3.4156 | 277.4226 | 58.2 | 3.4207 | 308.4523 | 60 | 3.4211 | 282.2624 | 60.2 | 3.4215 | 251.8658 | 60.4 | 3.4205 | 220.6169 | 60.6 | 3.4213 | 189.8615 | 60.9614 | 3.4193 | 158.9983 | 61 | 3.4246 | 128.18 | 61.2 | 3.4232 | 97.1249 | 61.4 | 3.4214 | 66.4428 | 61.6 | 3.4189 | 35.782 | 61.8 | 4.1 | 4.9925 | 60 | 5 | 297 | 4.1 | 308.4523 | 60 | 5 | 297
|  | 3.4267 | 4.9952 | 60 | 3.4281 | 30.9263 | 59.8 | 3.4332 | 61.5535 | 59.6 | 3.4241 | 92.456 | 59.4 | 3.4313 | 123.1833 | 59.2 | 3.4255 | 154.2123 | 59 | 3.4313 | 184.978 | 58.8 | 3.4337 | 215.8068 | 58.6 | 3.4265 | 246.8178 | 58.4 | 3.424 | 277.4342 | 58.2 | 3.429 | 308.4572 | 60 | 3.4294 | 282.2653 | 60.2 | 3.4298 | 251.8697 | 60.4 | 3.4289 | 220.6127 | 60.6 | 3.4296 | 189.8547 | 60.964 | 3.4277 | 158.9951 | 61 | 3.433 | 128.179 | 61.2 | 3.4316 | 97.1249 | 61.4 | 3.4297 | 66.4405 | 61.6 | 3.4273 | 35.7851 | 61.8 | 4.11 | 4.9952 | 60 | 5 | 297 | 4.11 | 308.4572 | 60 | 5 | 297
|  | 3.4351 | 4.9979 | 60 | 3.4364 | 30.9256 | 59.8 | 3.4415 | 61.5508 | 59.6 | 3.4324 | 92.4533 | 59.4 | 3.4396 | 123.1804 | 59.2 | 3.4338 | 154.2111 | 59 | 3.4397 | 184.9765 | 58.8 | 3.442 | 215.8031 | 58.6 | 3.4349 | 246.8316 | 58.4 | 3.4323 | 277.4459 | 58.2 | 3.4373 | 308.462 | 60 | 3.4378 | 282.2667 | 60.2 | 3.4382 | 251.8736 | 60.4 | 3.4372 | 220.6057 | 60.6 | 3.4379 | 189.8473 | 60.9667 | 3.436 | 158.9944 | 61 | 3.4413 | 128.1781 | 61.2 | 3.4399 | 97.1248 | 61.4 | 3.438 | 66.4382 | 61.6 | 3.4356 | 35.7881 | 61.8 | 4.12 | 4.9979 | 60 | 5 | 297 | 4.12 | 308.462 | 60 | 5 | 297
|  | 3.4434 | 5.0006 | 60 | 3.4447 | 30.9249 | 59.8 | 3.4498 | 61.5482 | 59.6 | 3.4407 | 92.4506 | 59.4 | 3.448 | 123.1819 | 59.2 | 3.4422 | 154.2108 | 59 | 3.448 | 184.9722 | 58.8 | 3.4504 | 215.804 | 58.6 | 3.4432 | 246.8459 | 58.4 | 3.4406 | 277.4585 | 58.2 | 3.4457 | 308.4669 | 60 | 3.4461 | 282.2681 | 60.2 | 3.4465 | 251.8776 | 60.4 | 3.4456 | 220.5986 | 60.6 | 3.4463 | 189.84 | 60.9693 | 3.4443 | 158.9937 | 61 | 3.4496 | 128.1794 | 61.2 | 3.4483 | 97.1247 | 61.4 | 3.4464 | 66.4358 | 61.6 | 3.444 | 35.7912 | 61.8 | 4.13 | 5.0006 | 60 | 5 | 297 | 4.13 | 308.4669 | 60 | 5 | 297
|  | 3.4517 | 5.0033 | 60 | 3.4531 | 30.9242 | 59.8 | 3.4582 | 61.5456 | 59.6 | 3.4491 | 92.4476 | 59.4 | 3.4563 | 123.1833 | 59.2 | 3.4505 | 154.2105 | 59 | 3.4563 | 184.9679 | 58.8 | 3.4587 | 215.8049 | 58.6 | 3.4515 | 246.8601 | 58.4 | 3.4489 | 277.4711 | 58.2 | 3.454 | 308.4801 | 60 | 3.4544 | 282.2707 | 60.2 | 3.4548 | 251.887 | 60.4 | 3.4539 | 220.5947 | 60.6 | 3.4546 | 189.8261 | 60.972 | 3.4527 | 158.9914 | 61 | 3.458 | 128.1807 | 61.2 | 3.4566 | 97.1245 | 61.4 | 3.4547 | 66.4333 | 61.6 | 3.4523 | 35.7943 | 61.8 | 4.14 | 5.0033 | 60 | 5 | 297 | 4.14 | 308.4801 | 60 | 5 | 297
|  | 3.4601 | 5.0059 | 60 | 3.4614 | 30.9236 | 59.8 | 3.4665 | 61.5429 | 59.6 | 3.4574 | 92.4447 | 59.4 | 3.4646 | 123.1852 | 59.2 | 3.4588 | 154.2101 | 59 | 3.4647 | 184.964 | 58.8 | 3.4671 | 215.8026 | 58.6 | 3.4599 | 246.874 | 58.4 | 3.4573 | 277.483 | 58.2 | 3.4624 | 308.4934 | 60 | 3.4628 | 282.2732 | 60.2 | 3.4632 | 251.8964 | 60.4 | 3.4622 | 220.5907 | 60.6 | 3.4629 | 189.8122 | 60.9746 | 3.461 | 158.9891 | 61 | 3.4663 | 128.182 | 61.2 | 3.4649 | 97.1244 | 61.4 | 3.463 | 66.4309 | 61.6 | 3.4606 | 35.7973 | 61.8 | 4.15 | 5.0059 | 60 | 5 | 297 | 4.15 | 308.4934 | 60 | 5 | 297
|  | 3.4684 | 5.0086 | 60 | 3.4697 | 30.9229 | 59.8 | 3.4749 | 61.5404 | 59.6 | 3.4657 | 92.4415 | 59.4 | 3.473 | 123.1872 | 59.2 | 3.4672 | 154.2096 | 59 | 3.473 | 184.9601 | 58.8 | 3.4754 | 215.8004 | 58.6 | 3.4682 | 246.8878 | 58.4 | 3.4656 | 277.4948 | 58.2 | 3.4707 | 308.5098 | 60 | 3.4711 | 282.2756 | 60.2 | 3.4715 | 251.8975 | 60.4 | 3.4706 | 220.5887 | 60.6 | 3.4713 | 189.8024 | 60.9772 | 3.4693 | 158.9868 | 61 | 3.4746 | 128.1832 | 61.2 | 3.4733 | 97.1242 | 61.4 | 3.4714 | 66.4285 | 61.6 | 3.469 | 35.8038 | 61.8 | 4.16 | 5.0086 | 60 | 5 | 297 | 4.16 | 308.5098 | 60 | 5 | 297
|  | 3.4767 | 5.0113 | 60 | 3.4781 | 30.9222 | 59.8 | 3.4832 | 61.5379 | 59.6 | 3.474 | 92.4384 | 59.4 | 3.4813 | 123.1866 | 59.2 | 3.4755 | 154.2078 | 59 | 3.4813 | 184.9579 | 58.8 | 3.4837 | 215.798 | 58.6 | 3.4766 | 246.9016 | 58.4 | 3.4739 | 277.5077 | 58.2 | 3.479 | 308.5262 | 60 | 3.4794 | 282.2781 | 60.2 | 3.4798 | 251.8987 | 60.4 | 3.4789 | 220.5867 | 60.6 | 3.4796 | 189.7927 | 60.9799 | 3.4777 | 158.9845 | 61 | 3.483 | 128.1837 | 61.2 | 3.4816 | 97.124 | 61.4 | 3.4797 | 66.426 | 61.6 | 3.4773 | 35.8102 | 61.8 | 4.17 | 5.0113 | 60 | 5 | 297 | 4.17 | 308.5262 | 60 | 5 | 297
|  | 3.485 | 5.014 | 60 | 3.4864 | 30.9215 | 59.8 | 3.4915 | 61.5353 | 59.6 | 3.4824 | 92.4352 | 59.4 | 3.4897 | 123.1859 | 59.2 | 3.4838 | 154.206 | 59 | 3.4897 | 184.9556 | 58.8 | 3.4921 | 215.7956 | 58.6 | 3.4849 | 246.9154 | 58.4 | 3.4823 | 277.5205 | 58.2 | 3.4874 | 308.5306 | 60 | 3.4878 | 282.2795 | 60.2 | 3.4881 | 251.9013 | 60.4 | 3.4873 | 220.5827 | 60.6 | 3.4879 | 189.7832 | 60.9825 | 3.486 | 158.9822 | 61 | 3.4913 | 128.1843 | 61.2 | 3.49 | 97.1238 | 61.4 | 3.4881 | 66.4236 | 61.6 | 3.4856 | 35.8168 | 61.8 | 4.18 | 5.014 | 60 | 5 | 297 | 4.18 | 308.5306 | 60 | 5 | 297
|  | 3.4934 | 5.0167 | 60 | 3.4947 | 30.9208 | 59.8 | 3.4999 | 61.5328 | 59.6 | 3.4907 | 92.4321 | 59.4 | 3.498 | 123.1853 | 59.2 | 3.4922 | 154.207 | 59 | 3.498 | 184.9509 | 58.8 | 3.5004 | 215.7978 | 58.6 | 3.4932 | 246.9296 | 58.4 | 3.4906 | 277.5352 | 58.2 | 3.4957 | 308.5351 | 60 | 3.4961 | 282.2809 | 60.2 | 3.4965 | 251.904 | 60.4 | 3.4956 | 220.5788 | 60.6 | 3.4963 | 189.7738 | 60.9852 | 3.4944 | 158.9799 | 61 | 3.4996 | 128.1836 | 61.2 | 3.4983 | 97.1236 | 61.4 | 3.4964 | 66.4212 | 61.6 | 3.494 | 35.8235 | 61.8 | 4.19 | 5.0167 | 60 | 5 | 297 | 4.19 | 308.5351 | 60 | 5 | 297
|  | 3.5017 | 5.0194 | 60 | 3.5031 | 30.9202 | 59.8 | 3.5082 | 61.5303 | 59.6 | 3.499 | 92.4289 | 59.4 | 3.5063 | 123.1847 | 59.2 | 3.5005 | 154.2079 | 59 | 3.5063 | 184.9462 | 58.8 | 3.5088 | 215.7999 | 58.6 | 3.5016 | 246.9438 | 58.4 | 3.4989 | 277.5498 | 58.2 | 3.504 | 308.5432 | 60 | 3.5044 | 282.2824 | 60.2 | 3.5048 | 251.9038 | 60.4 | 3.5039 | 220.5758 | 60.6 | 3.5046 | 189.7671 | 60.9878 | 3.5027 | 158.9784 | 61 | 3.508 | 128.1829 | 61.2 | 3.5066 | 97.1234 | 61.4 | 3.5047 | 66.4188 | 61.6 | 3.5023 | 35.8299 | 61.8 | 4.2 | 5.0194 | 60 | 5 | 297 | 4.2 | 308.5432 | 60 | 5 | 297
|  | 3.51 | 5.0221 | 60 | 3.5114 | 30.9195 | 59.8 | 3.5165 | 61.5277 | 59.6 | 3.5074 | 92.4258 | 59.4 | 3.5146 | 123.1823 | 59.2 | 3.5088 | 154.209 | 59 | 3.5147 | 184.9425 | 58.8 | 3.5171 | 215.7993 | 58.6 | 3.5099 | 246.9581 | 58.4 | 3.5073 | 277.5652 | 58.2 | 3.5124 | 308.5512 | 60 | 3.5128 | 282.2838 | 60.2 | 3.5131 | 251.9036 | 60.4 | 3.5123 | 220.5729 | 60.6 | 3.5129 | 189.7603 | 60.9905 | 3.511 | 158.9769 | 61 | 3.5163 | 128.1805 | 61.2 | 3.515 | 97.1232 | 61.4 | 3.5131 | 66.4165 | 61.6 | 3.5107 | 35.8364 | 61.8 | 4.21 | 5.0221 | 60 | 5 | 297 | 4.21 | 308.5512 | 60 | 5 | 297
|  | 3.5184 | 5.0249 | 60 | 3.5197 | 30.9188 | 59.8 | 3.5249 | 61.5252 | 59.6 | 3.5157 | 92.4226 | 59.4 | 3.523 | 123.1799 | 59.2 | 3.5172 | 154.21 | 59 | 3.523 | 184.9388 | 58.8 | 3.5254 | 215.7987 | 58.6 | 3.5182 | 246.9725 | 58.4 | 3.5156 | 277.5807 | 58.2 | 3.5207 | 308.5589 | 60 | 3.5211 | 282.281 | 60.2 | 3.5215 | 251.904 | 60.4 | 3.5206 | 220.5699 | 60.6 | 3.5213 | 189.753 | 60.9931 | 3.5194 | 158.9741 | 61 | 3.5246 | 128.1781 | 61.2 | 3.5233 | 97.1231 | 61.4 | 3.5214 | 66.4142 | 61.6 | 3.519 | 35.8429 | 61.8 | 4.22 | 5.0249 | 60 | 5 | 297 | 4.22 | 308.5589 | 60 | 5 | 297
|  | 3.5267 | 5.0275 | 60 | 3.5281 | 30.9181 | 59.8 | 3.5332 | 61.5227 | 59.6 | 3.524 | 92.4195 | 59.4 | 3.5313 | 123.1793 | 59.2 | 3.5255 | 154.2127 | 59 | 3.5314 | 184.9338 | 58.8 | 3.5338 | 215.7984 | 58.6 | 3.5266 | 246.9869 | 58.4 | 3.5239 | 277.5952 | 58.2 | 3.529 | 308.5665 | 60 | 3.5294 | 282.2782 | 60.2 | 3.5298 | 251.9044 | 60.4 | 3.5289 | 220.5669 | 60.6 | 3.5296 | 189.7457 | 60.9958 | 3.5277 | 158.9713 | 61 | 3.533 | 128.1779 | 61.2 | 3.5316 | 97.1229 | 61.4 | 3.5297 | 66.4119 | 61.6 | 3.5273 | 35.8493 | 61.8 | 4.23 | 5.0275 | 60 | 5 | 297 | 4.23 | 308.5665 | 60 | 5 | 297
|  | 3.535 | 5.0302 | 60 | 3.5364 | 30.9173 | 59.8 | 3.5416 | 61.5205 | 59.6 | 3.5323 | 92.4163 | 59.4 | 3.5397 | 123.1787 | 59.2 | 3.5338 | 154.2153 | 59 | 3.5397 | 184.9288 | 58.8 | 3.5421 | 215.7982 | 58.6 | 3.5349 | 247.0013 | 58.4 | 3.5322 | 277.6098 | 58.2 | 3.5374 | 308.5742 | 60 | 3.5378 | 282.2754 | 60.2 | 3.5381 | 251.901 | 60.4 | 3.5373 | 220.564 | 60.6 | 3.5379 | 189.7361 | 60.9984 | 3.536 | 158.9722 | 61 | 3.5413 | 128.1777 | 61.2 | 3.54 | 97.1227 | 61.4 | 3.5381 | 66.4097 | 61.6 | 3.5356 | 35.8558 | 61.8 | 4.24 | 5.0302 | 60 | 5 | 297 | 4.24 | 308.5742 | 60 | 5 | 297
|  | 3.5434 | 5.0328 | 60 | 3.5447 | 30.9165 | 59.8 | 3.5499 | 61.5182 | 59.6 | 3.5407 | 92.4132 | 59.4 | 3.548 | 123.1777 | 59.2 | 3.5421 | 154.2145 | 59 | 3.548 | 184.9294 | 58.8 | 3.5504 | 215.7984 | 58.6 | 3.5432 | 247.0148 | 58.4 | 3.5406 | 277.6264 | 58.2 | 3.5457 | 308.5819 | 60 | 3.5461 | 282.2726 | 60.2 | 3.5464 | 251.8976 | 60.4 | 3.5456 | 220.5611 | 60.6 | 3.5462 | 189.7265 | 61 | 3.5444 | 158.9731 | 61 | 3.5496 | 128.1752 | 61.2 | 3.5483 | 97.1226 | 61.4 | 3.5464 | 66.4069 | 61.6 | 3.544 | 35.8622 | 61.8 | 4.25 | 5.0328 | 60 | 5 | 297 | 4.25 | 308.5819 | 60 | 5 | 297
|  | 3.5517 | 5.0355 | 60 | 3.5531 | 30.9157 | 59.8 | 3.5582 | 61.516 | 59.6 | 3.549 | 92.41 | 59.4 | 3.5563 | 123.1768 | 59.2 | 3.5505 | 154.2137 | 59 | 3.5564 | 184.93 | 58.8 | 3.5588 | 215.7985 | 58.6 | 3.5516 | 247.0284 | 58.4 | 3.5489 | 277.6431 | 58.2 | 3.5541 | 308.5903 | 60 | 3.5545 | 282.2693 | 60.2 | 3.5548 | 251.9014 | 60.4 | 3.554 | 220.5566 | 60.6 | 3.5546 | 189.7218 | 61 | 3.5527 | 158.9741 | 61 | 3.558 | 128.1728 | 61.2 | 3.5566 | 97.1223 | 61.4 | 3.5547 | 66.4042 | 61.6 | 3.5523 | 35.8686 | 61.8 | 4.26 | 5.0355 | 60 | 5 | 297 | 4.26 | 308.5903 | 60 | 5 | 297
|  | 3.56 | 5.0381 | 60 | 3.5614 | 30.9149 | 59.8 | 3.5666 | 61.5138 | 59.6 | 3.5573 | 92.4069 | 59.4 | 3.5647 | 123.1751 | 59.2 | 3.5588 | 154.2121 | 59 | 3.5647 | 184.9313 | 58.8 | 3.5671 | 215.7984 | 58.6 | 3.5599 | 247.0413 | 58.4 | 3.5572 | 277.6571 | 58.2 | 3.5624 | 308.5986 | 60 | 3.5628 | 282.266 | 60.2 | 3.5631 | 251.9053 | 60.4 | 3.5623 | 220.552 | 60.6 | 3.5629 | 189.7171 | 61 | 3.561 | 158.9751 | 61 | 3.5663 | 128.1754 | 61.2 | 3.565 | 97.1221 | 61.4 | 3.5631 | 66.4015 | 61.6 | 3.5606 | 35.8749 | 61.8 | 4.27 | 5.0381 | 60 | 5 | 297 | 4.27 | 308.5986 | 60 | 5 | 297
|  | 3.5683 | 5.0407 | 60 | 3.5697 | 30.9139 | 59.8 | 3.5749 | 61.5117 | 59.6 | 3.5657 | 92.4037 | 59.4 | 3.573 | 123.1733 | 59.2 | 3.5671 | 154.2106 | 59 | 3.5731 | 184.9325 | 58.8 | 3.5755 | 215.7982 | 58.6 | 3.5682 | 247.0542 | 58.4 | 3.5656 | 277.6711 | 58.2 | 3.5707 | 308.6071 | 60 | 3.5711 | 282.2632 | 60.2 | 3.5714 | 251.9115 | 60.4 | 3.5706 | 220.5475 | 60.6 | 3.5712 | 189.7143 | 61 | 3.5694 | 158.9716 | 61 | 3.5746 | 128.1781 | 61.2 | 3.5733 | 97.1217 | 61.4 | 3.5714 | 66.3987 | 61.6 | 3.569 | 35.8811 | 61.8 | 4.28 | 5.0407 | 60 | 5 | 297 | 4.28 | 308.6071 | 60 | 5 | 297
|  | 3.5767 | 5.0434 | 60 | 3.5781 | 30.913 | 59.8 | 3.5833 | 61.5096 | 59.6 | 3.574 | 92.4006 | 59.4 | 3.5813 | 123.1726 | 59.2 | 3.5755 | 154.2118 | 59 | 3.5814 | 184.931 | 58.8 | 3.5838 | 215.7992 | 58.6 | 3.5766 | 247.0615 | 58.4 | 3.5739 | 277.6842 | 58.2 | 3.5791 | 308.6155 | 60 | 3.5795 | 282.2603 | 60.2 | 3.5798 | 251.9178 | 60.4 | 3.579 | 220.543 | 60.6 | 3.5796 | 189.7115 | 61 | 3.5777 | 158.968 | 61 | 3.583 | 128.18 | 61.2 | 3.5817 | 97.1214 | 61.4 | 3.5797 | 66.3961 | 61.6 | 3.5773 | 35.8873 | 61.8 | 4.29 | 5.0434 | 60 | 5 | 297 | 4.29 | 308.6155 | 60 | 5 | 297
|  | 3.585 | 5.046 | 60 | 3.5864 | 30.9121 | 59.8 | 3.5916 | 61.5075 | 59.6 | 3.5823 | 92.3974 | 59.4 | 3.5897 | 123.1718 | 59.2 | 3.5838 | 154.2129 | 59 | 3.5897 | 184.9294 | 58.8 | 3.5922 | 215.8002 | 58.6 | 3.5849 | 247.0688 | 58.4 | 3.5822 | 277.6973 | 58.2 | 3.5874 | 308.6239 | 60 | 3.5878 | 282.2594 | 60.2 | 3.5881 | 251.9115 | 60.4 | 3.5873 | 220.5381 | 60.6 | 3.5879 | 189.7096 | 61 | 3.586 | 158.9645 | 61 | 3.5913 | 128.182 | 61.2 | 3.59 | 97.1212 | 61.4 | 3.5881 | 66.3934 | 61.6 | 3.5857 | 35.8935 | 61.8 | 4.3 | 5.046 | 60 | 5 | 297 | 4.3 | 308.6239 | 60 | 5 | 297
|  | 3.5933 | 5.0487 | 60 | 3.5947 | 30.9112 | 59.8 | 3.5999 | 61.5054 | 59.6 | 3.5906 | 92.3943 | 59.4 | 3.598 | 123.1691 | 59.2 | 3.5921 | 154.2141 | 59 | 3.5981 | 184.9286 | 58.8 | 3.6005 | 215.8008 | 58.6 | 3.5933 | 247.0725 | 58.4 | 3.5905 | 277.7105 | 58.2 | 3.5957 | 308.6322 | 60 | 3.5961 | 282.2585 | 60.2 | 3.5964 | 251.9052 | 60.4 | 3.5957 | 220.5331 | 60.6 | 3.5962 | 189.7076 | 61 | 3.5944 | 158.961 | 61 | 3.5996 | 128.1794 | 61.2 | 3.5983 | 97.1209 | 61.4 | 3.5964 | 66.3908 | 61.6 | 3.594 | 35.8997 | 61.8 | 4.31 | 5.0487 | 60 | 5 | 297 | 4.31 | 308.6322 | 60 | 5 | 297
|  | 3.6017 | 5.0514 | 60 | 3.6031 | 30.9104 | 59.8 | 3.6083 | 61.5033 | 59.6 | 3.599 | 92.3911 | 59.4 | 3.6063 | 123.1663 | 59.2 | 3.6005 | 154.2153 | 59 | 3.6064 | 184.9278 | 58.8 | 3.6088 | 215.8014 | 58.6 | 3.6016 | 247.0762 | 58.4 | 3.5989 | 277.7238 | 58.2 | 3.6041 | 308.6399 | 60 | 3.6045 | 282.2552 | 60.2 | 3.6048 | 251.9027 | 60.4 | 3.604 | 220.5282 | 60.6 | 3.6046 | 189.7047 | 61 | 3.6027 | 158.9574 | 61 | 3.608 | 128.1767 | 61.2 | 3.6067 | 97.1206 | 61.4 | 3.6048 | 66.3881 | 61.6 | 3.6023 | 35.9059 | 61.8 | 4.32 | 5.0514 | 60 | 5 | 297 | 4.32 | 308.6399 | 60 | 5 | 297
|  | 3.61 | 5.0541 | 60 | 3.6114 | 30.9095 | 59.8 | 3.6166 | 61.5012 | 59.6 | 3.6073 | 92.388 | 59.4 | 3.6147 | 123.1641 | 59.2 | 3.6088 | 154.2172 | 59 | 3.6147 | 184.9274 | 58.8 | 3.6172 | 215.802 | 58.6 | 3.6099 | 247.0803 | 58.4 | 3.6072 | 277.7353 | 58.2 | 3.6124 | 308.6476 | 60 | 3.6128 | 282.252 | 60.2 | 3.6131 | 251.9003 | 60.4 | 3.6123 | 220.5233 | 60.6 | 3.6129 | 189.7019 | 61 | 3.6111 | 158.9538 | 61 | 3.6163 | 128.1768 | 61.2 | 3.615 | 97.1203 | 61.4 | 3.6131 | 66.383 | 61.6 | 3.6107 | 35.912 | 61.8 | 4.33 | 5.0541 | 60 | 5 | 297 | 4.33 | 308.6476 | 60 | 5 | 297
|  | 3.6183 | 5.0568 | 60 | 3.6198 | 30.9089 | 59.8 | 3.625 | 61.4991 | 59.6 | 3.6156 | 92.3848 | 59.4 | 3.623 | 123.1619 | 59.2 | 3.6171 | 154.2192 | 59 | 3.6231 | 184.927 | 58.8 | 3.6255 | 215.8026 | 58.6 | 3.6183 | 247.0843 | 58.4 | 3.6155 | 277.7468 | 58.2 | 3.6207 | 308.6519 | 60 | 3.6211 | 282.2487 | 60.2 | 3.6214 | 251.8965 | 60.4 | 3.6207 | 220.5184 | 60.6 | 3.6212 | 189.701 | 61 | 3.6194 | 158.9512 | 61 | 3.6246 | 128.177 | 61.2 | 3.6234 | 97.1228 | 61.4 | 3.6214 | 66.3779 | 61.6 | 3.619 | 35.9182 | 61.8 | 4.34 | 5.0568 | 60 | 5 | 297 | 4.34 | 308.6519 | 60 | 5 | 297
|  | 3.6267 | 5.0594 | 60 | 3.6281 | 30.9082 | 59.8 | 3.6333 | 61.497 | 59.6 | 3.6239 | 92.3817 | 59.4 | 3.6313 | 123.1605 | 59.2 | 3.6255 | 154.219 | 59 | 3.6314 | 184.9309 | 58.8 | 3.6339 | 215.7985 | 58.6 | 3.6266 | 247.0883 | 58.4 | 3.6239 | 277.7541 | 58.2 | 3.6291 | 308.6563 | 60 | 3.6295 | 282.2453 | 60.2 | 3.6297 | 251.8927 | 60.4 | 3.629 | 220.5135 | 60.6 | 3.6295 | 189.7002 | 61 | 3.6277 | 158.9485 | 61 | 3.633 | 128.1771 | 61.2 | 3.6317 | 97.1253 | 61.4 | 3.6298 | 66.3711 | 61.6 | 3.6273 | 35.9244 | 61.8 | 4.35 | 5.0594 | 60 | 5 | 297 | 4.35 | 308.6563 | 60 | 5 | 297
|  | 3.635 | 5.0621 | 60 | 3.6364 | 30.9075 | 59.8 | 3.6416 | 61.4949 | 59.6 | 3.6323 | 92.3807 | 59.4 | 3.6397 | 123.1591 | 59.2 | 3.6338 | 154.2188 | 59 | 3.6397 | 184.9348 | 58.8 | 3.6422 | 215.7944 | 58.6 | 3.6349 | 247.0923 | 58.4 | 3.6322 | 277.7613 | 58.2 | 3.6374 | 308.6606 | 60 | 3.6378 | 282.243 | 60.2 | 3.6381 | 251.8911 | 60.4 | 3.6373 | 220.5049 | 60.6 | 3.6379 | 189.6994 | 61 | 3.636 | 158.9472 | 61 | 3.6413 | 128.1772 | 61.2 | 3.64 | 97.1278 | 61.4 | 3.6381 | 66.3643 | 61.6 | 3.6357 | 35.927 | 61.8 | 4.36 | 5.0621 | 60 | 5 | 297 | 4.36 | 308.6606 | 60 | 5 | 297
|  | 3.6433 | 5.0648 | 60 | 3.6448 | 30.9068 | 59.8 | 3.65 | 61.4928 | 59.6 | 3.6406 | 92.3797 | 59.4 | 3.648 | 123.1593 | 59.2 | 3.6421 | 154.218 | 59 | 3.6481 | 184.9364 | 58.8 | 3.6505 | 215.7946 | 58.6 | 3.6432 | 247.088 | 58.4 | 3.6405 | 277.7685 | 58.2 | 3.6458 | 308.665 | 60 | 3.6461 | 282.2407 | 60.2 | 3.6464 | 251.8896 | 60.4 | 3.6457 | 220.4964 | 60.6 | 3.6462 | 189.6986 | 61 | 3.6444 | 158.9459 | 61 | 3.6496 | 128.1789 | 61.2 | 3.6484 | 97.1303 | 61.4 | 3.6465 | 66.3575 | 61.6 | 3.644 | 35.9297 | 61.8 | 4.37 | 5.0648 | 60 | 5 | 297 | 4.37 | 308.665 | 60 | 5 | 297
|  | 3.6516 | 5.0674 | 60 | 3.6531 | 30.906 | 59.8 | 3.6583 | 61.4891 | 59.6 | 3.6489 | 92.3786 | 59.4 | 3.6563 | 123.1594 | 59.2 | 3.6505 | 154.2172 | 59 | 3.6564 | 184.938 | 58.8 | 3.6589 | 215.7949 | 58.6 | 3.6516 | 247.0836 | 58.4 | 3.6489 | 277.7756 | 58.2 | 3.6541 | 308.669 | 60 | 3.6545 | 282.2375 | 60.2 | 3.6547 | 251.8911 | 60.4 | 3.654 | 220.4973 | 60.6 | 3.6545 | 189.6996 | 61 | 3.6527 | 158.9447 | 61 | 3.658 | 128.1806 | 61.2 | 3.6567 | 97.134 | 61.4 | 3.6548 | 66.3507 | 61.6 | 3.6523 | 35.9323 | 61.8 | 4.38 | 5.0674 | 60 | 5 | 297 | 4.38 | 308.669 | 60 | 5 | 297
|  | 3.66 | 5.0701 | 60 | 3.6614 | 30.9052 | 59.8 | 3.6667 | 61.4855 | 59.6 | 3.6573 | 92.3776 | 59.4 | 3.6647 | 123.161 | 59.2 | 3.6588 | 154.217 | 59 | 3.6648 | 184.94 | 58.8 | 3.6672 | 215.7982 | 58.6 | 3.6599 | 247.0798 | 58.4 | 3.6572 | 277.7829 | 58.2 | 3.6624 | 308.673 | 60 | 3.6628 | 282.2342 | 60.2 | 3.6631 | 251.8925 | 60.4 | 3.6624 | 220.4982 | 60.6 | 3.6629 | 189.7007 | 61 | 3.6611 | 158.9435 | 61 | 3.6663 | 128.1823 | 61.2 | 3.665 | 97.1376 | 61.4 | 3.6631 | 66.3439 | 61.6 | 3.6607 | 35.9349 | 61.8 | 4.39 | 5.0701 | 60 | 5 | 297 | 4.39 | 308.673 | 60 | 5 | 297
|  | 3.6683 | 5.0728 | 60 | 3.6698 | 30.9044 | 59.8 | 3.675 | 61.4819 | 59.6 | 3.6656 | 92.3765 | 59.4 | 3.673 | 123.1625 | 59.2 | 3.6671 | 154.2168 | 59 | 3.6731 | 184.9421 | 58.8 | 3.6756 | 215.8015 | 58.6 | 3.6683 | 247.0759 | 58.4 | 3.6655 | 277.7901 | 58.2 | 3.6708 | 308.6761 | 60 | 3.6712 | 282.2294 | 60.2 | 3.6714 | 251.8853 | 60.4 | 3.6707 | 220.5012 | 60.6 | 3.6712 | 189.7017 | 61 | 3.6694 | 158.9431 | 61 | 3.6746 | 128.184 | 61.2 | 3.6734 | 97.1412 | 61.4 | 3.6714 | 66.337 | 61.6 | 3.669 | 35.9355 | 61.8 | 4.4 | 5.0728 | 60 | 5 | 297 | 4.4 | 308.6761 | 60 | 5 | 297
|  | 3.6766 | 5.0755 | 60 | 3.6781 | 30.9036 | 59.8 | 3.6833 | 61.4784 | 59.6 | 3.6739 | 92.3755 | 59.4 | 3.6814 | 123.1617 | 59.2 | 3.6754 | 154.2137 | 59 | 3.6814 | 184.9469 | 58.8 | 3.6839 | 215.8021 | 58.6 | 3.6766 | 247.0726 | 58.4 | 3.6739 | 277.7982 | 58.2 | 3.6791 | 308.6792 | 60 | 3.6795 | 282.2246 | 60.2 | 3.6797 | 251.8781 | 60.4 | 3.679 | 220.5042 | 60.6 | 3.6795 | 189.7028 | 61 | 3.6777 | 158.9427 | 61 | 3.683 | 128.1859 | 61.2 | 3.6817 | 97.1448 | 61.4 | 3.6798 | 66.3302 | 61.6 | 3.6773 | 35.9362 | 61.8 | 4.41 | 5.0755 | 60 | 5 | 297 | 4.41 | 308.6792 | 60 | 5 | 297
|  | 3.685 | 5.0782 | 60 | 3.6864 | 30.9029 | 59.8 | 3.6917 | 61.4747 | 59.6 | 3.6823 | 92.3744 | 59.4 | 3.6897 | 123.161 | 59.2 | 3.6838 | 154.2107 | 59 | 3.6898 | 184.9518 | 58.8 | 3.6922 | 215.8027 | 58.6 | 3.6849 | 247.0694 | 58.4 | 3.6822 | 277.8064 | 58.2 | 3.6874 | 308.677 | 60 | 3.6878 | 282.2229 | 60.2 | 3.6881 | 251.8714 | 60.4 | 3.6874 | 220.5052 | 60.6 | 3.6879 | 189.7038 | 61 | 3.6861 | 158.9413 | 61 | 3.6913 | 128.1877 | 61.2 | 3.6901 | 97.1484 | 61.4 | 3.6881 | 66.3234 | 61.6 | 3.6857 | 35.9343 | 61.8 | 4.42 | 5.0782 | 60 | 5 | 297 | 4.42 | 308.677 | 60 | 5 | 297
|  | 3.6933 | 5.081 | 60 | 3.6948 | 30.9021 | 59.8 | 3.7 | 61.4711 | 59.6 | 3.6906 | 92.3733 | 59.4 | 3.698 | 123.1595 | 59.2 | 3.6921 | 154.2103 | 59 | 3.6981 | 184.9533 | 58.8 | 3.7006 | 215.8009 | 58.6 | 3.6933 | 247.0661 | 58.4 | 3.6905 | 277.8113 | 58.2 | 3.6958 | 308.6748 | 60 | 3.6962 | 282.2212 | 60.2 | 3.6964 | 251.8648 | 60.4 | 3.6957 | 220.5062 | 60.6 | 3.6962 | 189.7048 | 61 | 3.6944 | 158.9399 | 61 | 3.6996 | 128.1895 | 61.2 | 3.6984 | 97.152 | 61.4 | 3.6964 | 66.3167 | 61.6 | 3.694 | 35.9324 | 61.8 | 4.43 | 5.081 | 60 | 5 | 297 | 4.43 | 308.6748 | 60 | 5 | 297
|  | 3.7016 | 5.0837 | 60 | 3.7031 | 30.9013 | 59.8 | 3.7083 | 61.4661 | 59.6 | 3.6989 | 92.3723 | 59.4 | 3.7064 | 123.158 | 59.2 | 3.7004 | 154.21 | 59 | 3.7065 | 184.9548 | 58.8 | 3.7089 | 215.7991 | 58.6 | 3.7016 | 247.0628 | 58.4 | 3.6989 | 277.8163 | 58.2 | 3.7041 | 308.6796 | 60 | 3.7045 | 282.2184 | 60.2 | 3.7047 | 251.854 | 60.4 | 3.7041 | 220.5076 | 60.6 | 3.7045 | 189.7059 | 61 | 3.7027 | 158.9393 | 61 | 3.708 | 128.1914 | 61.2 | 3.7067 | 97.1555 | 61.4 | 3.7048 | 66.31 | 61.6 | 3.7024 | 35.9301 | 61.8 | 4.44 | 5.0837 | 60 | 5 | 297 | 4.44 | 308.6796 | 60 | 5 | 297
|  | 3.71 | 5.0865 | 60 | 3.7114 | 30.9005 | 59.8 | 3.7167 | 61.461 | 59.6 | 3.7072 | 92.3712 | 59.4 | 3.7147 | 123.1546 | 59.2 | 3.7088 | 154.2096 | 59 | 3.7148 | 184.9567 | 58.8 | 3.7173 | 215.7979 | 58.6 | 3.7099 | 247.0567 | 58.4 | 3.7072 | 277.8181 | 58.2 | 3.7124 | 308.6844 | 60 | 3.7128 | 282.2157 | 60.2 | 3.713 | 251.8433 | 60.4 | 3.7124 | 220.509 | 60.6 | 3.7129 | 189.7069 | 61 | 3.7111 | 158.9387 | 61 | 3.7163 | 128.1915 | 61.2 | 3.7151 | 97.159 | 61.4 | 3.7131 | 66.3037 | 61.6 | 3.7107 | 35.9278 | 61.8 | 4.45 | 5.0865 | 60 | 5 | 297 | 4.45 | 308.6844 | 60 | 5 | 297
|  | 3.7183 | 5.0892 | 60 | 3.7198 | 30.8997 | 59.8 | 3.725 | 61.456 | 59.6 | 3.7156 | 92.371 | 59.4 | 3.723 | 123.1513 | 59.2 | 3.7171 | 154.2092 | 59 | 3.7231 | 184.9587 | 58.8 | 3.7256 | 215.7967 | 58.6 | 3.7183 | 247.0506 | 58.4 | 3.7155 | 277.8199 | 58.2 | 3.7208 | 308.6891 | 60 | 3.7212 | 282.2129 | 60.2 | 3.7214 | 251.8367 | 60.4 | 3.7207 | 220.5075 | 60.6 | 3.7212 | 189.708 | 61 | 3.7194 | 158.9381 | 61 | 3.7246 | 128.1916 | 61.2 | 3.7234 | 97.1619 | 61.4 | 3.7215 | 66.2975 | 61.6 | 3.719 | 35.9252 | 61.8 | 4.46 | 5.0892 | 60 | 5 | 297 | 4.46 | 308.6891 | 60 | 5 | 297
|  | 3.7266 | 5.09 | 60 | 3.7281 | 30.8989 | 59.8 | 3.7334 | 61.4509 | 59.6 | 3.7239 | 92.3708 | 59.4 | 3.7314 | 123.1504 | 59.2 | 3.7254 | 154.2128 | 59 | 3.7314 | 184.9589 | 58.8 | 3.7339 | 215.7965 | 58.6 | 3.7266 | 247.0445 | 58.4 | 3.7238 | 277.8208 | 58.2 | 3.7291 | 308.6939 | 60 | 3.7295 | 282.2101 | 60.2 | 3.7297 | 251.8302 | 60.4 | 3.7291 | 220.5061 | 60.6 | 3.7295 | 189.709 | 61 | 3.7277 | 158.9375 | 61 | 3.733 | 128.1918 | 61.2 | 3.7318 | 97.1649 | 61.4 | 3.7298 | 66.2912 | 61.6 | 3.7274 | 35.9226 | 61.8 | 4.47 | 5.09 | 60 | 5 | 297 | 4.47 | 308.6939 | 60 | 5 | 297
|  | 3.735 | 5.0907 | 60 | 3.7364 | 30.8984 | 59.8 | 3.7417 | 61.4459 | 59.6 | 3.7322 | 92.3706 | 59.4 | 3.7397 | 123.1494 | 59.2 | 3.7338 | 154.2164 | 59 | 3.7398 | 184.9591 | 58.8 | 3.7423 | 215.7964 | 58.6 | 3.735 | 247.0384 | 58.4 | 3.7321 | 277.8217 | 58.2 | 3.7374 | 308.6953 | 60 | 3.7378 | 282.2091 | 60.2 | 3.738 | 251.8209 | 60.4 | 3.7374 | 220.5066 | 60.6 | 3.7379 | 189.7104 | 61 | 3.7361 | 158.9388 | 61 | 3.7413 | 128.1919 | 61.2 | 3.7401 | 97.1678 | 61.4 | 3.7381 | 66.285 | 61.6 | 3.7357 | 35.9198 | 61.8 | 4.48 | 5.0907 | 60 | 5 | 297 | 4.48 | 308.6953 | 60 | 5 | 297
|  | 3.7433 | 5.0915 | 60 | 3.7448 | 30.8978 | 59.8 | 3.75 | 61.4409 | 59.6 | 3.7405 | 92.3704 | 59.4 | 3.748 | 123.1488 | 59.2 | 3.7421 | 154.2174 | 59 | 3.7481 | 184.9643 | 58.8 | 3.7506 | 215.7948 | 58.6 | 3.7433 | 247.035 | 58.4 | 3.7405 | 277.8228 | 58.2 | 3.7458 | 308.6966 | 60 | 3.7462 | 282.2081 | 60.2 | 3.7464 | 251.8117 | 60.4 | 3.7457 | 220.5071 | 60.6 | 3.7462 | 189.7118 | 61 | 3.7444 | 158.94 | 61 | 3.7496 | 128.192 | 61.2 | 3.7484 | 97.1706 | 61.4 | 3.7465 | 66.2787 | 61.6 | 3.744 | 35.9171 | 61.8 | 4.49 | 5.0915 | 60 | 5 | 297 | 4.49 | 308.6966 | 60 | 5 | 297
|  | 3.7516 | 5.0923 | 60 | 3.7531 | 30.8976 | 59.8 | 3.7584 | 61.436 | 59.6 | 3.7489 | 92.3702 | 59.4 | 3.7564 | 123.1483 | 59.2 | 3.7504 | 154.2184 | 59 | 3.7565 | 184.9694 | 58.8 | 3.7589 | 215.7931 | 58.6 | 3.7516 | 247.0315 | 58.4 | 3.7488 | 277.824 | 58.2 | 3.7541 | 308.6974 | 60 | 3.7545 | 282.2091 | 60.2 | 3.7547 | 251.809 | 60.4 | 3.7541 | 220.5085 | 60.6 | 3.7545 | 189.7132 | 61 | 3.7527 | 158.9403 | 61 | 3.758 | 128.1921 | 61.2 | 3.7568 | 97.1735 | 61.4 | 3.7548 | 66.2725 | 61.6 | 3.7524 | 35.9144 | 61.8 | 4.5 | 5.0923 | 60 | 5 | 297 | 4.5 | 308.6974 | 60 | 5 | 297
|  | 3.7599 | 5.0923 | 60 | 3.7614 | 30.8973 | 59.8 | 3.7667 | 61.431 | 59.6 | 3.7572 | 92.37 | 59.4 | 3.7647 | 123.1468 | 59.2 | 3.7588 | 154.2177 | 59 | 3.7648 | 184.9747 | 58.8 | 3.7673 | 215.793 | 58.6 | 3.7599 | 247.0281 | 58.4 | 3.7571 | 277.8211 | 58.2 | 3.7625 | 308.6982 | 60 | 3.7628 | 282.2101 | 60.2 | 3.763 | 251.8064 | 60.4 | 3.7624 | 220.5099 | 60.6 | 3.7628 | 189.7146 | 61 | 3.7611 | 158.9406 | 61 | 3.7663 | 128.1933 | 61.2 | 3.7651 | 97.1764 | 61.4 | 3.7632 | 66.2654 | 61.6 | 3.7607 | 35.9116 | 61.8 | 4.51 | 5.0923 | 60 | 5 | 297 | 4.51 | 308.6982 | 60 | 5 | 297
|  | 3.7683 | 5.0923 | 60 | 3.7698 | 30.8971 | 59.8 | 3.7751 | 61.4302 | 59.6 | 3.7655 | 92.3698 | 59.4 | 3.773 | 123.1452 | 59.2 | 3.7671 | 154.2171 | 59 | 3.7731 | 184.9801 | 58.8 | 3.7756 | 215.7929 | 58.6 | 3.7683 | 247.0246 | 58.4 | 3.7655 | 277.8182 | 58.2 | 3.7708 | 308.7026 | 60 | 3.7712 | 282.2182 | 60.2 | 3.7714 | 251.804 | 60.4 | 3.7708 | 220.5154 | 60.6 | 3.7712 | 189.7163 | 61 | 3.7694 | 158.9397 | 61 | 3.7746 | 128.1945 | 61.2 | 3.7734 | 97.1792 | 61.4 | 3.7715 | 66.2583 | 61.6 | 3.769 | 35.9089 | 61.8 | 4.52 | 5.0923 | 60 | 5 | 297 | 4.52 | 308.7026 | 60 | 5 | 297
|  | 3.7766 | 5.0923 | 60 | 3.7781 | 30.8969 | 59.8 | 3.7834 | 61.4295 | 59.6 | 3.7738 | 92.3696 | 59.4 | 3.7814 | 123.145 | 59.2 | 3.7754 | 154.217 | 59 | 3.7815 | 184.9791 | 58.8 | 3.784 | 215.7928 | 58.6 | 3.7766 | 247.0229 | 58.4 | 3.7738 | 277.8231 | 58.2 | 3.7791 | 308.7069 | 60 | 3.7795 | 282.2264 | 60.2 | 3.7797 | 251.8016 | 60.4 | 3.7791 | 220.5209 | 60.6 | 3.7795 | 189.718 | 61 | 3.7778 | 158.9388 | 61 | 3.783 | 128.1935 | 61.2 | 3.7818 | 97.182 | 61.4 | 3.7798 | 66.2513 | 61.6 | 3.7774 | 35.9061 | 61.8 | 4.53 | 5.0923 | 60 | 5 | 297 | 4.53 | 308.7069 | 60 | 5 | 297
|  | 3.7849 | 5.0924 | 60 | 3.7864 | 30.8967 | 59.8 | 3.7917 | 61.4288 | 59.6 | 3.7822 | 92.3694 | 59.4 | 3.7897 | 123.1448 | 59.2 | 3.7838 | 154.2169 | 59 | 3.7898 | 184.9782 | 58.8 | 3.7923 | 215.7926 | 58.6 | 3.7849 | 247.0211 | 58.4 | 3.7821 | 277.828 | 58.2 | 3.7875 | 308.7118 | 60 | 3.7879 | 282.2342 | 60.2 | 3.788 | 251.7883 | 60.4 | 3.7874 | 220.5277 | 60.6 | 3.7878 | 189.7197 | 61 | 3.7861 | 158.938 | 61 | 3.7913 | 128.1926 | 61.2 | 3.7901 | 97.1848 | 61.4 | 3.7881 | 66.2443 | 61.6 | 3.7857 | 35.9034 | 61.8 | 4.54 | 5.0924 | 60 | 5 | 297 | 4.54 | 308.7118 | 60 | 5 | 297
|  | 3.7933 | 5.0924 | 60 | 3.7948 | 30.8966 | 59.8 | 3.8001 | 61.4281 | 59.6 | 3.7905 | 92.3692 | 59.4 | 3.798 | 123.1398 | 59.2 | 3.7921 | 154.2143 | 59 | 3.7982 | 184.9785 | 58.8 | 3.8007 | 215.7925 | 58.6 | 3.7933 | 247.0177 | 58.4 | 3.7905 | 277.8337 | 58.2 | 3.7958 | 308.7167 | 60 | 3.7962 | 282.2419 | 60.2 | 3.7963 | 251.775 | 60.4 | 3.7958 | 220.5345 | 60.6 | 3.7962 | 189.7213 | 61 | 3.7944 | 158.9371 | 61 | 3.7996 | 128.1911 | 61.2 | 3.7985 | 97.1876 | 61.4 | 3.7965 | 66.2406 | 61.6 | 3.794 | 35.9007 | 61.8 | 4.55 | 5.0924 | 60 | 5 | 297 | 4.55 | 308.7167 | 60 | 5 | 297
|  | 3.8016 | 5.0924 | 60 | 3.8031 | 30.8964 | 59.8 | 3.8084 | 61.4273 | 59.6 | 3.7988 | 92.3687 | 59.4 | 3.8064 | 123.1349 | 59.2 | 3.8004 | 154.2116 | 59 | 3.8065 | 184.9787 | 58.8 | 3.809 | 215.7924 | 58.6 | 3.8016 | 247.0143 | 58.4 | 3.7988 | 277.8394 | 58.2 | 3.8041 | 308.7181 | 60 | 3.8045 | 282.2455 | 60.2 | 3.8047 | 251.7644 | 60.4 | 3.8041 | 220.5328 | 60.6 | 3.8045 | 189.723 | 61 | 3.8028 | 158.9363 | 61 | 3.808 | 128.1896 | 61.2 | 3.8068 | 97.1903 | 61.4 | 3.8048 | 66.2369 | 61.6 | 3.8024 | 35.8978 | 61.8 | 4.56 | 5.0924 | 60 | 5 | 297 | 4.56 | 308.7181 | 60 | 5 | 297
|  | 3.8099 | 5.0925 | 60 | 3.8114 | 30.8963 | 59.8 | 3.8168 | 61.4265 | 59.6 | 3.8072 | 92.3682 | 59.4 | 3.8147 | 123.13 | 59.2 | 3.8087 | 154.2132 | 59 | 3.8148 | 184.9789 | 58.8 | 3.8173 | 215.7899 | 58.6 | 3.81 | 247.0101 | 58.4 | 3.8071 | 277.8435 | 58.2 | 3.8125 | 308.7195 | 60 | 3.8129 | 282.2491 | 60.2 | 3.813 | 251.7538 | 60.4 | 3.8124 | 220.5312 | 60.6 | 3.8128 | 189.7247 | 61 | 3.8111 | 158.9354 | 61 | 3.8163 | 128.1883 | 61.2 | 3.8151 | 97.1931 | 61.4 | 3.8132 | 66.2332 | 61.6 | 3.8107 | 35.895 | 61.8 | 4.57 | 5.0925 | 60 | 5 | 297 | 4.57 | 308.7195 | 60 | 5 | 297
|  | 3.8182 | 5.0925 | 60 | 3.8198 | 30.8961 | 59.8 | 3.8251 | 61.4257 | 59.6 | 3.8155 | 92.3677 | 59.4 | 3.823 | 123.125 | 59.2 | 3.8171 | 154.2147 | 59 | 3.8232 | 184.9792 | 58.8 | 3.8257 | 215.7874 | 58.6 | 3.8183 | 247.0059 | 58.4 | 3.8155 | 277.8476 | 58.2 | 3.8208 | 308.7232 | 60 | 3.8212 | 282.2481 | 60.2 | 3.8213 | 251.7394 | 60.4 | 3.8208 | 220.5351 | 60.6 | 3.8212 | 189.7264 | 61 | 3.8194 | 158.9358 | 61 | 3.8246 | 128.1871 | 61.2 | 3.8235 | 97.1958 | 61.4 | 3.8215 | 66.2296 | 61.6 | 3.8191 | 35.8922 | 61.8 | 4.58 | 5.0925 | 60 | 5 | 297 | 4.58 | 308.7232 | 60 | 5 | 297
|  | 3.8266 | 5.0925 | 60 | 3.8281 | 30.896 | 59.8 | 3.8334 | 61.4249 | 59.6 | 3.8238 | 92.3671 | 59.4 | 3.8314 | 123.1199 | 59.2 | 3.8254 | 154.216 | 59 | 3.8315 | 184.9848 | 58.8 | 3.834 | 215.7829 | 58.6 | 3.8266 | 247.0017 | 58.4 | 3.8238 | 277.8488 | 58.2 | 3.8291 | 308.727 | 60 | 3.8295 | 282.2471 | 60.2 | 3.8297 | 251.7251 | 60.4 | 3.8291 | 220.5391 | 60.6 | 3.8295 | 189.7281 | 61 | 3.8278 | 158.9362 | 61 | 3.833 | 128.1858 | 61.2 | 3.8318 | 97.1985 | 61.4 | 3.8298 | 66.226 | 61.6 | 3.8274 | 35.8894 | 61.8 | 4.59 | 5.0925 | 60 | 5 | 297 | 4.59 | 308.727 | 60 | 5 | 297
|  | 3.8349 | 5.0925 | 60 | 3.8364 | 30.8963 | 59.8 | 3.8418 | 61.4241 | 59.6 | 3.8322 | 92.3669 | 59.4 | 3.8397 | 123.1147 | 59.2 | 3.8337 | 154.2173 | 59 | 3.8398 | 184.9904 | 58.8 | 3.8423 | 215.7785 | 58.6 | 3.835 | 246.9975 | 58.4 | 3.8321 | 277.8499 | 58.2 | 3.8375 | 308.7297 | 60 | 3.8379 | 282.2531 | 60.2 | 3.838 | 251.7153 | 60.4 | 3.8375 | 220.5407 | 60.6 | 3.8378 | 189.7304 | 61 | 3.8361 | 158.9369 | 61 | 3.8413 | 128.1846 | 61.2 | 3.8401 | 97.2026 | 61.4 | 3.8382 | 66.2224 | 61.6 | 3.8357 | 35.8865 | 61.8 | 4.6 | 5.0925 | 60 | 5 | 297 | 4.6 | 308.7297 | 60 | 5 | 297
|  | 3.8432 | 5.0925 | 60 | 3.8448 | 30.8967 | 59.8 | 3.8501 | 61.4234 | 59.6 | 3.8405 | 92.3666 | 59.4 | 3.8481 | 123.1136 | 59.2 | 3.8421 | 154.2189 | 59 | 3.8482 | 184.9933 | 58.8 | 3.8507 | 215.7772 | 58.6 | 3.8433 | 246.994 | 58.4 | 3.8405 | 277.8474 | 58.2 | 3.8458 | 308.7324 | 60 | 3.8462 | 282.259 | 60.2 | 3.8463 | 251.7056 | 60.4 | 3.8458 | 220.5423 | 60.6 | 3.8462 | 189.7328 | 61 | 3.8444 | 158.9377 | 61 | 3.8496 | 128.1854 | 61.2 | 3.8485 | 97.2067 | 61.4 | 3.8465 | 66.2233 | 61.6 | 3.8441 | 35.8837 | 61.8 | 4.61 | 5.0925 | 60 | 5 | 297 | 4.61 | 308.7324 | 60 | 5 | 297
|  | 3.8516 | 5.0926 | 60 | 3.8531 | 30.897 | 59.8 | 3.8584 | 61.4226 | 59.6 | 3.8488 | 92.3663 | 59.4 | 3.8564 | 123.1125 | 59.2 | 3.8504 | 154.2205 | 59 | 3.8565 | 184.9962 | 58.8 | 3.859 | 215.7759 | 58.6 | 3.8516 | 246.9906 | 58.4 | 3.8488 | 277.8448 | 58.2 | 3.8542 | 308.7351 | 60 | 3.8545 | 282.2663 | 60.2 | 3.8547 | 251.7017 | 60.4 | 3.8541 | 220.5525 | 60.6 | 3.8545 | 189.7296 | 61 | 3.8528 | 158.9371 | 61 | 3.858 | 128.1862 | 61.2 | 3.8568 | 97.2114 | 61.4 | 3.8548 | 66.2243 | 61.6 | 3.8524 | 35.8782 | 61.8 | 4.62 | 5.0926 | 60 | 5 | 297 | 4.62 | 308.7351 | 60 | 5 | 297
|  | 3.8599 | 5.0926 | 60 | 3.8615 | 30.8974 | 59.8 | 3.8668 | 61.4219 | 59.6 | 3.8571 | 92.3661 | 59.4 | 3.8647 | 123.1106 | 59.2 | 3.8587 | 154.2235 | 59 | 3.8648 | 184.9983 | 58.8 | 3.8674 | 215.7776 | 58.6 | 3.86 | 246.9871 | 58.4 | 3.8571 | 277.8423 | 58.2 | 3.8625 | 308.7379 | 60 | 3.8629 | 282.2736 | 60.2 | 3.863 | 251.6978 | 60.4 | 3.8625 | 220.5626 | 60.6 | 3.8628 | 189.7265 | 61 | 3.8611 | 158.9365 | 61 | 3.8663 | 128.1848 | 61.2 | 3.8652 | 97.2162 | 61.4 | 3.8632 | 66.2252 | 61.6 | 3.8607 | 35.8727 | 61.8 | 4.63 | 5.0926 | 60 | 5 | 297 | 4.63 | 308.7379 | 60 | 5 | 297
|  | 3.8682 | 5.0927 | 60 | 3.8698 | 30.8977 | 59.8 | 3.8751 | 61.4212 | 59.6 | 3.8655 | 92.3658 | 59.4 | 3.8731 | 123.1087 | 59.2 | 3.8671 | 154.2264 | 59 | 3.8732 | 185.0004 | 58.8 | 3.8757 | 215.7793 | 58.6 | 3.8683 | 246.9836 | 58.4 | 3.8654 | 277.8397 | 58.2 | 3.8708 | 308.7321 | 60 | 3.8712 | 282.2794 | 60.2 | 3.8713 | 251.6859 | 60.4 | 3.8708 | 220.5716 | 60.6 | 3.8712 | 189.7242 | 61 | 3.8694 | 158.9374 | 61 | 3.8746 | 128.1834 | 61.2 | 3.8735 | 97.221 | 61.4 | 3.8715 | 66.2262 | 61.6 | 3.8691 | 35.8672 | 61.8 | 4.64 | 5.0927 | 60 | 5 | 297 | 4.64 | 308.7321 | 60 | 5 | 297
|  | 3.8766 | 5.0927 | 60 | 3.8781 | 30.8981 | 59.8 | 3.8835 | 61.4205 | 59.6 | 3.8738 | 92.3655 | 59.4 | 3.8814 | 123.1046 | 59.2 | 3.8754 | 154.2266 | 59 | 3.8815 | 185.0016 | 58.8 | 3.8841 | 215.7794 | 58.6 | 3.8766 | 246.981 | 58.4 | 3.8738 | 277.8389 | 58.2 | 3.8792 | 308.7264 | 60 | 3.8795 | 282.2852 | 60.2 | 3.8796 | 251.674 | 60.4 | 3.8792 | 220.5806 | 60.6 | 3.8795 | 189.7218 | 61 | 3.8778 | 158.9384 | 61 | 3.883 | 128.182 | 61.2 | 3.8818 | 97.2258 | 61.4 | 3.8799 | 66.2269 | 61.6 | 3.8774 | 35.8617 | 61.8 | 4.65 | 5.0927 | 60 | 5 | 297 | 4.65 | 308.7264 | 60 | 5 | 297
|  | 3.8849 | 5.0927 | 60 | 3.8865 | 30.8985 | 59.8 | 3.8918 | 61.4194 | 59.6 | 3.8821 | 92.3655 | 59.4 | 3.8897 | 123.1004 | 59.2 | 3.8837 | 154.2268 | 59 | 3.8899 | 185.0029 | 58.8 | 3.8924 | 215.7795 | 58.6 | 3.885 | 246.9785 | 58.4 | 3.8821 | 277.8382 | 58.2 | 3.8875 | 308.7194 | 60 | 3.8879 | 282.2915 | 60.2 | 3.888 | 251.666 | 60.4 | 3.8875 | 220.5839 | 60.6 | 3.8878 | 189.7203 | 61 | 3.8861 | 158.9394 | 61 | 3.8913 | 128.1806 | 61.2 | 3.8902 | 97.2306 | 61.4 | 3.8882 | 66.2276 | 61.6 | 3.8857 | 35.8562 | 61.8 | 4.66 | 5.0927 | 60 | 5 | 297 | 4.66 | 308.7194 | 60 | 5 | 297
|  | 3.8932 | 5.0927 | 60 | 3.8948 | 30.8988 | 59.8 | 3.9001 | 61.4183 | 59.6 | 3.8905 | 92.3654 | 59.4 | 3.8981 | 123.0982 | 59.2 | 3.8921 | 154.2262 | 59 | 3.8982 | 185.0022 | 58.8 | 3.9007 | 215.7778 | 58.6 | 3.8933 | 246.9718 | 58.4 | 3.8904 | 277.8365 | 58.2 | 3.8958 | 308.7122 | 60 | 3.8962 | 282.2978 | 60.2 | 3.8963 | 251.6581 | 60.4 | 3.8958 | 220.5872 | 60.6 | 3.8961 | 189.7187 | 61 | 3.8945 | 158.9404 | 61 | 3.8996 | 128.1792 | 61.2 | 3.8985 | 97.2355 | 61.4 | 3.8965 | 66.228 | 61.6 | 3.8941 | 35.8507 | 61.8 | 4.67 | 5.0927 | 60 | 5 | 297 | 4.67 | 308.7122 | 60 | 5 | 297
|  | 3.9015 | 5.0928 | 60 | 3.9031 | 30.8991 | 59.8 | 3.9085 | 61.4172 | 59.6 | 3.8988 | 92.3653 | 59.4 | 3.9064 | 123.0959 | 59.2 | 3.9004 | 154.2256 | 59 | 3.9065 | 185.0015 | 58.8 | 3.9091 | 215.7762 | 58.6 | 3.9016 | 246.9652 | 58.4 | 3.8988 | 277.8349 | 58.2 | 3.9042 | 308.7135 | 60 | 3.9045 | 282.3101 | 60.2 | 3.9046 | 251.6501 | 60.4 | 3.9042 | 220.5926 | 60.6 | 3.9045 | 189.7176 | 61 | 3.9028 | 158.9414 | 61 | 3.908 | 128.1778 | 61.2 | 3.9069 | 97.2403 | 61.4 | 3.9048 | 66.2284 | 61.6 | 3.9024 | 35.845 | 61.8 | 4.68 | 5.0928 | 60 | 5 | 297 | 4.68 | 308.7135 | 60 | 5 | 297
|  | 3.9099 | 5.0928 | 60 | 3.9115 | 30.8994 | 59.8 | 3.9168 | 61.4161 | 59.6 | 3.9071 | 92.3652 | 59.4 | 3.9147 | 123.0921 | 59.2 | 3.9087 | 154.2249 | 59 | 3.9149 | 185.0049 | 58.8 | 3.9174 | 215.7745 | 58.6 | 3.91 | 246.9561 | 58.4 | 3.9071 | 277.8328 | 58.2 | 3.9125 | 308.7148 | 60 | 3.9129 | 282.3223 | 60.2 | 3.913 | 251.6422 | 60.4 | 3.9125 | 220.5981 | 60.6 | 3.9128 | 189.7164 | 61 | 3.9111 | 158.9424 | 61 | 3.9163 | 128.1786 | 61.2 | 3.9152 | 97.2452 | 61.4 | 3.9132 | 66.2319 | 61.6 | 3.9108 | 35.8393 | 61.8 | 4.69 | 5.0928 | 60 | 5 | 297 | 4.69 | 308.7148 | 60 | 5 | 297
|  | 3.9182 | 5.0928 | 60 | 3.9198 | 30.8996 | 59.8 | 3.9252 | 61.4149 | 59.6 | 3.9154 | 92.3651 | 59.4 | 3.9231 | 123.0882 | 59.2 | 3.9171 | 154.2241 | 59 | 3.9232 | 185.0083 | 58.8 | 3.9258 | 215.7728 | 58.6 | 3.9183 | 246.9471 | 58.4 | 3.9154 | 277.8307 | 58.2 | 3.9208 | 308.7125 | 60 | 3.9212 | 282.3284 | 60.2 | 3.9213 | 251.637 | 60.4 | 3.9208 | 220.6033 | 60.6 | 3.9211 | 189.7146 | 61 | 3.9194 | 158.9425 | 61 | 3.9246 | 128.1795 | 61.2 | 3.9235 | 97.2467 | 61.4 | 3.9215 | 66.2355 | 61.6 | 3.9191 | 35.8337 | 61.8 | 4.7 | 5.0928 | 60 | 5 | 297 | 4.7 | 308.7125 | 60 | 5 | 297
|  | 3.9265 | 5.0928 | 60 | 3.9281 | 30.8998 | 59.8 | 3.9335 | 61.4138 | 59.6 | 3.9238 | 92.3651 | 59.4 | 3.9314 | 123.0881 | 59.2 | 3.9254 | 154.2249 | 59 | 3.9315 | 185.0086 | 58.8 | 3.9341 | 215.7739 | 58.6 | 3.9267 | 246.9367 | 58.4 | 3.9238 | 277.8304 | 58.2 | 3.9292 | 308.7102 | 60 | 3.9296 | 282.3345 | 60.2 | 3.9296 | 251.6319 | 60.4 | 3.9292 | 220.6085 | 60.6 | 3.9295 | 189.7126 | 61 | 3.9278 | 158.9427 | 61 | 3.933 | 128.179 | 61.2 | 3.9319 | 97.2483 | 61.4 | 3.9299 | 66.239 | 61.6 | 3.9274 | 35.828 | 61.8 | 4.71 | 5.0928 | 60 | 5 | 297 | 4.71 | 308.7102 | 60 | 5 | 297
|  | 3.9349 | 5.0928 | 60 | 3.9365 | 30.9 | 59.8 | 3.9418 | 61.4127 | 59.6 | 3.9321 | 92.365 | 59.4 | 3.9397 | 123.088 | 59.2 | 3.9337 | 154.2256 | 59 | 3.9399 | 185.009 | 58.8 | 3.9424 | 215.775 | 58.6 | 3.935 | 246.9264 | 58.4 | 3.9321 | 277.8301 | 58.2 | 3.9375 | 308.7084 | 60 | 3.9379 | 282.3451 | 60.2 | 3.9379 | 251.6224 | 60.4 | 3.9375 | 220.6155 | 60.6 | 3.9378 | 189.7095 | 61 | 3.9361 | 158.9441 | 61 | 3.9413 | 128.1785 | 61.2 | 3.9402 | 97.2504 | 61.4 | 3.9382 | 66.2425 | 61.6 | 3.9358 | 35.8224 | 61.8 | 4.72 | 5.0928 | 60 | 5 | 297 | 4.72 | 308.7084 | 60 | 5 | 297
|  | 3.9432 | 5.0929 | 60 | 3.9448 | 30.9003 | 59.8 | 3.9502 | 61.4116 | 59.6 | 3.9404 | 92.3649 | 59.4 | 3.9481 | 123.0869 | 59.2 | 3.9421 | 154.2284 | 59 | 3.9482 | 185.0129 | 58.8 | 3.9508 | 215.7729 | 58.6 | 3.9433 | 246.916 | 58.4 | 3.9404 | 277.8307 | 58.2 | 3.9459 | 308.7066 | 60 | 3.9462 | 282.3558 | 60.2 | 3.9463 | 251.6129 | 60.4 | 3.9459 | 220.6225 | 60.6 | 3.9461 | 189.7063 | 61 | 3.9445 | 158.9455 | 61 | 3.9496 | 128.1779 | 61.2 | 3.9485 | 97.2525 | 61.4 | 3.9465 | 66.246 | 61.6 | 3.9441 | 35.8168 | 61.8 | 4.73 | 5.0929 | 60 | 5 | 297 | 4.73 | 308.7066 | 60 | 5 | 297
|  | 3.9515 | 5.0929 | 60 | 3.9531 | 30.9006 | 59.8 | 3.9585 | 61.4102 | 59.6 | 3.9487 | 92.3648 | 59.4 | 3.9564 | 123.0858 | 59.2 | 3.9504 | 154.2312 | 59 | 3.9565 | 185.0168 | 58.8 | 3.9591 | 215.7708 | 58.6 | 3.9517 | 246.9057 | 58.4 | 3.9488 | 277.8314 | 58.2 | 3.9542 | 308.7065 | 60 | 3.9546 | 282.3631 | 60.2 | 3.9546 | 251.6118 | 60.4 | 3.9542 | 220.627 | 60.6 | 3.9545 | 189.703 | 61 | 3.9528 | 158.9458 | 61 | 3.958 | 128.1774 | 61.2 | 3.9569 | 97.252 | 61.4 | 3.9549 | 66.2495 | 61.6 | 3.9524 | 35.8111 | 61.8 | 4.74 | 5.0929 | 60 | 5 | 297 | 4.74 | 308.7065 | 60 | 5 | 297
|  | 3.9599 | 5.0902 | 60 | 3.9615 | 30.901 | 59.8 | 3.9668 | 61.4088 | 59.6 | 3.9571 | 92.3647 | 59.4 | 3.9648 | 123.0898 | 59.2 | 3.9587 | 154.2325 | 59 | 3.9649 | 185.0212 | 58.8 | 3.9674 | 215.7728 | 58.6 | 3.96 | 246.8933 | 58.4 | 3.9571 | 277.8304 | 58.2 | 3.9625 | 308.7063 | 60 | 3.9629 | 282.3704 | 60.2 | 3.9629 | 251.6108 | 60.4 | 3.9625 | 220.6315 | 60.6 | 3.9628 | 189.6998 | 61 | 3.9611 | 158.946 | 61 | 3.9663 | 128.1791 | 61.2 | 3.9652 | 97.2516 | 61.4 | 3.9632 | 66.2529 | 61.6 | 3.9608 | 35.8055 | 61.8 | 4.75 | 5.0902 | 60 | 5 | 297 | 4.75 | 308.7063 | 60 | 5 | 297
|  | 3.9682 | 5.0875 | 60 | 3.9698 | 30.9013 | 59.8 | 3.9752 | 61.4074 | 59.6 | 3.9654 | 92.3646 | 59.4 | 3.9731 | 123.0938 | 59.2 | 3.9671 | 154.2338 | 59 | 3.9732 | 185.0255 | 58.8 | 3.9758 | 215.7747 | 58.6 | 3.9683 | 246.881 | 58.4 | 3.9654 | 277.8294 | 58.2 | 3.9709 | 308.7055 | 60 | 3.9712 | 282.378 | 60.2 | 3.9713 | 251.6096 | 60.4 | 3.9709 | 220.6408 | 60.6 | 3.9711 | 189.6957 | 61 | 3.9695 | 158.9438 | 61 | 3.9746 | 128.1808 | 61.2 | 3.9736 | 97.2512 | 61.4 | 3.9715 | 66.2563 | 61.6 | 3.9691 | 35.7999 | 61.8 | 4.76 | 5.0875 | 60 | 5 | 297 | 4.76 | 308.7055 | 60 | 5 | 297
|  | 3.9765 | 5.0848 | 60 | 3.9781 | 30.9017 | 59.8 | 3.9835 | 61.406 | 59.6 | 3.9737 | 92.3646 | 59.4 | 3.9814 | 123.1048 | 59.2 | 3.9754 | 154.2345 | 59 | 3.9816 | 185.0249 | 58.8 | 3.9841 | 215.7793 | 58.6 | 3.9767 | 246.8688 | 58.4 | 3.9737 | 277.8311 | 58.2 | 3.9792 | 308.7047 | 60 | 3.9796 | 282.3856 | 60.2 | 3.9796 | 251.6083 | 60.4 | 3.9792 | 220.6502 | 60.6 | 3.9795 | 189.6915 | 61 | 3.9778 | 158.9417 | 61 | 3.983 | 128.1812 | 61.2 | 3.9819 | 97.2508 | 61.4 | 3.9799 | 66.2614 | 61.6 | 3.9774 | 35.7943 | 61.8 | 4.77 | 5.0848 | 60 | 5 | 297 | 4.77 | 308.7047 | 60 | 5 | 297
|  | 3.9848 | 5.0821 | 60 | 3.9865 | 30.9022 | 59.8 | 3.9919 | 61.4039 | 59.6 | 3.9821 | 92.3643 | 59.4 | 3.9897 | 123.1157 | 59.2 | 3.9837 | 154.2353 | 59 | 3.9899 | 185.0242 | 58.8 | 3.9925 | 215.7838 | 58.6 | 3.985 | 246.8566 | 58.4 | 3.9821 | 277.8329 | 58.2 | 3.9875 | 308.7029 | 60 | 3.9879 | 282.3965 | 60.2 | 3.9879 | 251.5983 | 60.4 | 3.9875 | 220.6639 | 60.6 | 3.9878 | 189.6873 | 61 | 3.9861 | 158.9436 | 61 | 3.9913 | 128.1817 | 61.2 | 3.9902 | 97.2505 | 61.4 | 3.9882 | 66.2665 | 61.6 | 3.9858 | 35.7887 | 61.8 | 4.78 | 5.0821 | 60 | 5 | 297 | 4.78 | 308.7029 | 60 | 5 | 297
|  | 3.9932 | 5.0793 | 60 | 3.9948 | 30.9027 | 59.8 | 4.0002 | 61.4018 | 59.6 | 3.9904 | 92.3641 | 59.4 | 3.9981 | 123.1234 | 59.2 | 3.9921 | 154.2345 | 59 | 3.9982 | 185.0263 | 58.8 | 4.0008 | 215.7818 | 58.6 | 3.9933 | 246.8459 | 58.4 | 3.9904 | 277.8327 | 58.2 | 3.9959 | 308.701 | 60 | 3.9962 | 282.4073 | 60.2 | 3.9963 | 251.5883 | 60.4 | 3.9959 | 220.6777 | 60.6 | 3.9961 | 189.6832 | 61 | 3.9945 | 158.9456 | 61 | 3.9996 | 128.1807 | 61.2 | 3.9986 | 97.2501 | 61.4 | 3.9966 | 66.2715 | 61.6 | 3.9941 | 35.7831 | 61.8 | 4.79 | 5.0793 | 60 | 5 | 297 | 4.79 | 308.701 | 60 | 5 | 297
|  | 4.0015 | 5.0766 | 60 | 4.0031 | 30.9032 | 59.8 | 4.0085 | 61.3997 | 59.6 | 3.9987 | 92.3636 | 59.4 | 4.0064 | 123.1311 | 59.2 | 4.0004 | 154.2338 | 59 | 4.0066 | 185.0284 | 58.8 | 4.0092 | 215.7798 | 58.6 | 4.0017 | 246.8353 | 58.4 | 3.9987 | 277.8326 | 58.2 | 4.0042 | 308.6991 | 60 | 4.0046 | 282.4163 | 60.2 | 4.0046 | 251.584 | 60.4 | 4.0042 | 220.6874 | 60.6 | 4.0045 | 189.6782 | 61 | 4.0028 | 158.9452 | 61 | 4.008 | 128.1797 | 61.2 | 4.0069 | 97.2495 | 61.4 | 4.0049 | 66.2765 | 61.6 | 4.0024 | 35.7775 | 61.8 | 4.8 | 5.0766 | 60 | 5 | 297 | 4.8 | 308.6991 | 60 | 5 | 297
|  | 4.0098 | 5.0739 | 60 | 4.0115 | 30.9037 | 59.8 | 4.0169 | 61.3976 | 59.6 | 4.007 | 92.363 | 59.4 | 4.0148 | 123.1424 | 59.2 | 4.0087 | 154.2352 | 59 | 4.0149 | 185.0273 | 58.8 | 4.0175 | 215.7781 | 58.6 | 4.01 | 246.8246 | 58.4 | 4.007 | 277.8315 | 58.2 | 4.0125 | 308.6973 | 60 | 4.0129 | 282.4253 | 60.2 | 4.0129 | 251.5796 | 60.4 | 4.0126 | 220.6972 | 60.6 | 4.0128 | 189.6732 | 61 | 4.0112 | 158.9449 | 61 | 4.0163 | 128.1807 | 61.2 | 4.0153 | 97.2488 | 61.4 | 4.0132 | 66.2816 | 61.6 | 4.0108 | 35.7719 | 61.8 | 4.81 | 5.0739 | 60 | 5 | 297 | 4.81 | 308.6973 | 60 | 5 | 297
|  | 4.0182 | 5.0711 | 60 | 4.0198 | 30.9041 | 59.8 | 4.0252 | 61.3955 | 59.6 | 4.0154 | 92.3625 | 59.4 | 4.0231 | 123.1538 | 59.2 | 4.0171 | 154.2366 | 59 | 4.0232 | 185.0262 | 58.8 | 4.0258 | 215.7765 | 58.6 | 4.0183 | 246.8139 | 58.4 | 4.0154 | 277.8305 | 58.2 | 4.0209 | 308.6961 | 60 | 4.0212 | 282.4396 | 60.2 | 4.0212 | 251.5727 | 60.4 | 4.0209 | 220.7069 | 60.6 | 4.0211 | 189.6692 | 61 | 4.0195 | 158.9445 | 61 | 4.0246 | 128.1817 | 61.2 | 4.0236 | 97.2481 | 61.4 | 4.0215 | 66.2867 | 61.6 | 4.0191 | 35.7665 | 61.8 | 4.82 | 5.0711 | 60 | 5 | 297 | 4.82 | 308.6961 | 60 | 5 | 297
|  | 4.0265 | 5.0684 | 60 | 4.0281 | 30.9046 | 59.8 | 4.0336 | 61.3934 | 59.6 | 4.0237 | 92.3619 | 59.4 | 4.0314 | 123.1632 | 59.2 | 4.0254 | 154.2386 | 59 | 4.0316 | 185.0303 | 58.8 | 4.0342 | 215.7724 | 58.6 | 4.0267 | 246.8039 | 58.4 | 4.0237 | 277.8286 | 58.2 | 4.0292 | 308.695 | 60 | 4.0296 | 282.4539 | 60.2 | 4.0296 | 251.5658 | 60.4 | 4.0292 | 220.7167 | 60.6 | 4.0294 | 189.6651 | 61 | 4.0278 | 158.9442 | 61 | 4.033 | 128.1827 | 61.2 | 4.0319 | 97.2475 | 61.4 | 4.0299 | 66.2935 | 61.6 | 4.0275 | 35.761 | 61.8 | 4.83 | 5.0684 | 60 | 5 | 297 | 4.83 | 308.695 | 60 | 5 | 297
|  | 4.0348 | 5.0657 | 60 | 4.0365 | 30.9048 | 59.8 | 4.0419 | 61.3913 | 59.6 | 4.032 | 92.3614 | 59.4 | 4.0398 | 123.1726 | 59.2 | 4.0337 | 154.2405 | 59 | 4.0399 | 185.0345 | 58.8 | 4.0425 | 215.7684 | 58.6 | 4.035 | 246.7939 | 58.4 | 4.032 | 277.8267 | 58.2 | 4.0376 | 308.6934 | 60 | 4.0379 | 282.4594 | 60.2 | 4.0379 | 251.5595 | 60.4 | 4.0376 | 220.7203 | 60.6 | 4.0378 | 189.6609 | 61 | 4.0361 | 158.9462 | 61 | 4.0413 | 128.1837 | 61.2 | 4.0403 | 97.244 | 61.4 | 4.0382 | 66.3003 | 61.6 | 4.0358 | 35.7556 | 61.8 | 4.84 | 5.0657 | 60 | 5 | 297 | 4.84 | 308.6934 | 60 | 5 | 297
|  | 4.0432 | 5.0629 | 60 | 4.0448 | 30.905 | 59.8 | 4.0502 | 61.3892 | 59.6 | 4.0404 | 92.3608 | 59.4 | 4.0481 | 123.1854 | 59.2 | 4.0421 | 154.2426 | 59 | 4.0482 | 185.037 | 58.8 | 4.0508 | 215.773 | 58.6 | 4.0433 | 246.7861 | 58.4 | 4.0404 | 277.8232 | 58.2 | 4.0459 | 308.6918 | 60 | 4.0462 | 282.4649 | 60.2 | 4.0462 | 251.5532 | 60.4 | 4.0459 | 220.724 | 60.6 | 4.0461 | 189.6567 | 61 | 4.0445 | 158.9481 | 61 | 4.0496 | 128.1847 | 61.2 | 4.0486 | 97.2406 | 61.4 | 4.0466 | 66.309 | 61.6 | 4.0441 | 35.7502 | 61.8 | 4.85 | 5.0629 | 60 | 5 | 297 | 4.85 | 308.6918 | 60 | 5 | 297
|  | 4.0515 | 5.0602 | 60 | 4.0531 | 30.9049 | 59.8 | 4.0586 | 61.387 | 59.6 | 4.0487 | 92.3603 | 59.4 | 4.0564 | 123.1982 | 59.2 | 4.0504 | 154.2447 | 59 | 4.0566 | 185.0396 | 58.8 | 4.0592 | 215.7776 | 58.6 | 4.0517 | 246.7784 | 58.4 | 4.0487 | 277.8196 | 58.2 | 4.0542 | 308.6902 | 60 | 4.0546 | 282.469 | 60.2 | 4.0546 | 251.5532 | 60.4 | 4.0542 | 220.737 | 60.6 | 4.0544 | 189.6525 | 61 | 4.0528 | 158.9486 | 61 | 4.058 | 128.1857 | 61.2 | 4.0569 | 97.2372 | 61.4 | 4.0549 | 66.3177 | 61.6 | 4.0525 | 35.7448 | 61.8 | 4.86 | 5.0602 | 60 | 5 | 297 | 4.86 | 308.6902 | 60 | 5 | 297
|  | 4.0598 | 5.0575 | 60 | 4.0615 | 30.9047 | 59.8 | 4.0669 | 61.3849 | 59.6 | 4.057 | 92.3597 | 59.4 | 4.0648 | 123.2104 | 59.2 | 4.0587 | 154.2468 | 59 | 4.0649 | 185.0396 | 58.8 | 4.0675 | 215.7801 | 58.6 | 4.06 | 246.7787 | 58.4 | 4.057 | 277.817 | 58.2 | 4.0626 | 308.6886 | 60 | 4.0629 | 282.4731 | 60.2 | 4.0629 | 251.5531 | 60.4 | 4.0626 | 220.7499 | 60.6 | 4.0628 | 189.6483 | 61 | 4.0612 | 158.9491 | 61 | 4.0663 | 128.1844 | 61.2 | 4.0653 | 97.2337 | 61.4 | 4.0632 | 66.3264 | 61.6 | 4.0608 | 35.7394 | 61.8 | 4.87 | 5.0575 | 60 | 5 | 297 | 4.87 | 308.6886 | 60 | 5 | 297
|  | 4.0681 | 5.0547 | 60 | 4.0698 | 30.9046 | 59.8 | 4.0753 | 61.3844 | 59.6 | 4.0653 | 92.3592 | 59.4 | 4.0731 | 123.2225 | 59.2 | 4.067 | 154.2489 | 59 | 4.0733 | 185.0396 | 58.8 | 4.0759 | 215.7827 | 58.6 | 4.0683 | 246.779 | 58.4 | 4.0654 | 277.8144 | 58.2 | 4.0709 | 308.6922 | 60 | 4.0713 | 282.4745 | 60.2 | 4.0712 | 251.5457 | 60.4 | 4.0709 | 220.7558 | 60.6 | 4.0711 | 189.6443 | 61 | 4.0695 | 158.9496 | 61 | 4.0746 | 128.1832 | 61.2 | 4.0736 | 97.2291 | 61.4 | 4.0716 | 66.335 | 61.6 | 4.0691 | 35.734 | 61.8 | 4.88 | 5.0547 | 60 | 5 | 297 | 4.88 | 308.6922 | 60 | 5 | 297
|  | 4.0765 | 5.052 | 60 | 4.0781 | 30.9044 | 59.8 | 4.0836 | 61.3838 | 59.6 | 4.0737 | 92.3587 | 59.4 | 4.0814 | 123.2321 | 59.2 | 4.0754 | 154.2504 | 59 | 4.0816 | 185.0405 | 58.8 | 4.0842 | 215.781 | 58.6 | 4.0767 | 246.7787 | 58.4 | 4.0737 | 277.8125 | 58.2 | 4.0792 | 308.6957 | 60 | 4.0796 | 282.4758 | 60.2 | 4.0795 | 251.5383 | 60.4 | 4.0793 | 220.7617 | 60.6 | 4.0794 | 189.6403 | 61 | 4.0778 | 158.9501 | 61 | 4.083 | 128.182 | 61.2 | 4.082 | 97.2245 | 61.4 | 4.0799 | 66.3435 | 61.6 | 4.0775 | 35.7287 | 61.8 | 4.89 | 5.052 | 60 | 5 | 297 | 4.89 | 308.6957 | 60 | 5 | 297
|  | 4.0848 | 5.0493 | 60 | 4.0865 | 30.9043 | 59.8 | 4.0919 | 61.3832 | 59.6 | 4.082 | 92.3582 | 59.4 | 4.0898 | 123.2417 | 59.2 | 4.0837 | 154.2518 | 59 | 4.0899 | 185.0414 | 58.8 | 4.0926 | 215.7793 | 58.6 | 4.085 | 246.7785 | 58.4 | 4.082 | 277.8106 | 58.2 | 4.0876 | 308.6906 | 60 | 4.0879 | 282.4857 | 60.2 | 4.0879 | 251.5338 | 60.4 | 4.0876 | 220.7649 | 60.6 | 4.0878 | 189.5902 | 61 | 4.0862 | 158.9483 | 61 | 4.0913 | 128.1808 | 61.2 | 4.0903 | 97.22 | 61.4002 | 4.0882 | 66.352 | 61.6 | 4.0858 | 35.7233 | 61.8 | 4.9 | 5.0493 | 60 | 5 | 297 | 4.9 | 308.6906 | 60 | 5 | 297
|  | 4.0931 | 5.0465 | 60 | 4.0948 | 30.9042 | 59.8 | 4.1003 | 61.3826 | 59.6 | 4.0903 | 92.3577 | 59.4 | 4.0981 | 123.2518 | 59.2 | 4.092 | 154.2526 | 59 | 4.0983 | 185.0374 | 58.8 | 4.1009 | 215.7804 | 58.6 | 4.0934 | 246.777 | 58.4 | 4.0904 | 277.8078 | 58.2 | 4.0959 | 308.6853 | 60 | 4.0963 | 282.4957 | 60.2 | 4.0962 | 251.5294 | 60.4 | 4.0959 | 220.768 | 60.6 | 4.0961 | 189.54 | 61 | 4.0945 | 158.9465 | 61 | 4.0996 | 128.1836 | 61.2 | 4.0986 | 97.2155 | 61.4028 | 4.0966 | 66.3606 | 61.6 | 4.0941 | 35.718 | 61.8 | 4.91 | 5.0465 | 60 | 5 | 297 | 4.91 | 308.6853 | 60 | 5 | 297
|  | 4.1015 | 5.0438 | 60 | 4.1031 | 30.9041 | 59.8 | 4.1086 | 61.3819 | 59.6 | 4.0987 | 92.3572 | 59.4 | 4.1064 | 123.2619 | 59.2 | 4.1004 | 154.2535 | 59 | 4.1066 | 185.0334 | 58.8 | 4.1092 | 215.7815 | 58.6 | 4.1017 | 246.7754 | 58.4 | 4.0987 | 277.805 | 58.2 | 4.1042 | 308.6848 | 60 | 4.1046 | 282.5097 | 60.2 | 4.1045 | 251.525 | 60.4 | 4.1043 | 220.7731 | 60.6 | 4.1044 | 189.3768 | 61 | 4.1028 | 158.9468 | 61 | 4.108 | 128.1865 | 61.2 | 4.107 | 97.211 | 61.4054 | 4.1049 | 66.3692 | 61.6 | 4.1025 | 35.7153 | 61.8 | 4.92 | 5.0438 | 60 | 5 | 297 | 4.92 | 308.6848 | 60 | 5 | 297
|  | 4.1098 | 5.041 | 60 | 4.1115 | 30.904 | 59.8 | 4.1169 | 61.3813 | 59.6 | 4.107 | 92.3567 | 59.4 | 4.1148 | 123.2728 | 59.2 | 4.1087 | 154.2534 | 59 | 4.1149 | 185.0329 | 58.8 | 4.1176 | 215.7798 | 58.6 | 4.11 | 246.7743 | 58.4 | 4.107 | 277.8027 | 58.2 | 4.1126 | 308.6844 | 60 | 4.1129 | 282.5237 | 60.2 | 4.1129 | 251.5205 | 60.4 | 4.1126 | 220.7782 | 60.6 | 4.1128 | 189.2136 | 61 | 4.1112 | 158.947 | 61 | 4.1163 | 128.1858 | 61.2 | 4.1153 | 97.2064 | 61.408 | 4.1133 | 66.3782 | 61.6 | 4.1108 | 35.7126 | 61.8 | 4.93 | 5.041 | 60 | 5 | 297 | 4.93 | 308.6844 | 60 | 5 | 297
|  | 4.1181 | 5.0382 | 60 | 4.1198 | 30.904 | 59.8 | 4.1253 | 61.3807 | 59.6 | 4.1153 | 92.356 | 59.4 | 4.1231 | 123.2836 | 59.2 | 4.117 | 154.2534 | 59 | 4.1233 | 185.0323 | 58.8 | 4.1259 | 215.7781 | 58.6 | 4.1183 | 246.7733 | 58.4 | 4.1154 | 277.8005 | 58.2 | 4.1209 | 308.6776 | 60 | 4.1213 | 282.5325 | 60.2 | 4.1212 | 251.517 | 60.4 | 4.121 | 220.7809 | 60.6 | 4.1211 | 188.8958 | 61 | 4.1195 | 158.9473 | 61 | 4.1246 | 128.1851 | 61.2 | 4.1237 | 97.202 | 61.4106 | 4.1216 | 66.3872 | 61.6 | 4.1191 | 35.7099 | 61.8 | 4.94 | 5.0382 | 60 | 5 | 297 | 4.94 | 308.6776 | 60 | 5 | 297
|  | 4.1264 | 5.0354 | 60 | 4.1282 | 30.9041 | 59.8 | 4.1336 | 61.3801 | 59.6 | 4.1236 | 92.3553 | 59.4 | 4.1314 | 123.2963 | 59.2 | 4.1254 | 154.2563 | 59 | 4.1316 | 185.0304 | 58.8 | 4.1342 | 215.7778 | 58.6 | 4.1267 | 246.775 | 58.4 | 4.1237 | 277.7989 | 58.2 | 4.1292 | 308.6709 | 60 | 4.1296 | 282.5413 | 60.2 | 4.1295 | 251.5135 | 60.4 | 4.1293 | 220.7837 | 60.6 | 4.1294 | 188.5781 | 61 | 4.1278 | 158.9475 | 61 | 4.133 | 128.1861 | 61.2 | 4.132 | 97.1976 | 61.4132 | 4.1299 | 66.3957 | 61.6 | 4.1275 | 35.7073 | 61.8 | 4.95 | 5.0354 | 60 | 5 | 297 | 4.95 | 308.6709 | 60 | 5 | 297
|  | 4.1348 | 5.0327 | 60 | 4.1365 | 30.9041 | 59.8 | 4.142 | 61.3795 | 59.6 | 4.132 | 92.3549 | 59.4 | 4.1398 | 123.309 | 59.2 | 4.1337 | 154.2593 | 59 | 4.14 | 185.0286 | 58.8 | 4.1426 | 215.7776 | 58.6 | 4.135 | 246.7768 | 58.4 | 4.132 | 277.7972 | 58.2 | 4.1376 | 308.6598 | 60 | 4.1379 | 282.5502 | 60.2 | 4.1379 | 251.5099 | 60.4 | 4.1376 | 220.7892 | 60.6 | 4.1378 | 188.1794 | 61 | 4.1362 | 158.9507 | 61 | 4.1413 | 128.1871 | 61.2 | 4.1403 | 97.1937 | 61.4158 | 4.1382 | 66.4043 | 61.6 | 4.1358 | 35.7046 | 61.8 | 4.96 | 5.0327 | 60 | 5 | 297 | 4.96 | 308.6598 | 60 | 5 | 297
|  | 4.1431 | 5.0299 | 60 | 4.1448 | 30.9041 | 59.8 | 4.1503 | 61.3788 | 59.6 | 4.1403 | 92.3546 | 59.4 | 4.1481 | 123.3193 | 59.2 | 4.142 | 154.2613 | 59 | 4.1483 | 185.0317 | 58.8 | 4.1509 | 215.7733 | 58.6 | 4.1433 | 246.7748 | 58.4 | 4.1404 | 277.7964 | 58.2 | 4.1459 | 308.6487 | 60 | 4.1463 | 282.559 | 60.2 | 4.1462 | 251.5065 | 60.4 | 4.146 | 220.7948 | 60.6 | 4.1461 | 187.7807 | 61 | 4.1445 | 158.9539 | 61 | 4.1496 | 128.188 | 61.2 | 4.1487 | 97.1898 | 61.4184 | 4.1466 | 66.4128 | 61.6 | 4.1442 | 35.702 | 61.8 | 4.97 | 5.0299 | 60 | 5 | 297 | 4.97 | 308.6487 | 60 | 5 | 297
|  | 4.1514 | 5.0271 | 60 | 4.1532 | 30.9038 | 59.8 | 4.1586 | 61.3782 | 59.6 | 4.1486 | 92.3542 | 59.4 | 4.1564 | 123.3297 | 59.2 | 4.1504 | 154.2632 | 59 | 4.1566 | 185.0349 | 58.8 | 4.1593 | 215.769 | 58.6 | 4.1517 | 246.7728 | 58.4 | 4.1487 | 277.7957 | 58.2 | 4.1543 | 308.6411 | 60 | 4.1546 | 282.5635 | 60.2 | 4.1545 | 251.5057 | 60.4 | 4.1543 | 220.7964 | 60.6 | 4.1544 | 187.3389 | 61 | 4.1528 | 158.9572 | 61 | 4.158 | 128.189 | 61.2 | 4.157 | 97.186 | 61.421 | 4.1549 | 66.4213 | 61.6 | 4.1525 | 35.6993 | 61.8 | 4.98 | 5.0271 | 60 | 5 | 297 | 4.98 | 308.6411 | 60 | 5 | 297
|  | 4.1598 | 5.0244 | 60 | 4.1615 | 30.9036 | 59.8 | 4.167 | 61.3776 | 59.6 | 4.157 | 92.3539 | 59.4 | 4.1648 | 123.3391 | 59.2 | 4.1587 | 154.2614 | 59 | 4.165 | 185.035 | 58.8 | 4.1676 | 215.7668 | 58.6 | 4.16 | 246.7684 | 58.4 | 4.157 | 277.7963 | 58.2 | 4.1626 | 308.6335 | 60 | 4.1629 | 282.568 | 60.2 | 4.1628 | 251.5049 | 60.4 | 4.1626 | 220.798 | 60.6 | 4.1628 | 186.897 | 61 | 4.1612 | 158.9605 | 61 | 4.1663 | 128.19 | 61.2 | 4.1653 | 97.1822 | 61.4236 | 4.1633 | 66.4299 | 61.6 | 4.1608 | 35.6967 | 61.8 | 4.99 | 5.0244 | 60 | 5 | 297 | 4.99 | 308.6335 | 60 | 5 | 297
|  | 4.1681 | 5.0216 | 60 | 4.1698 | 30.9031 | 59.8 | 4.1753 | 61.3769 | 59.6 | 4.1653 | 92.3535 | 59.4 | 4.1731 | 123.3485 | 59.2 | 4.167 | 154.2596 | 59 | 4.1733 | 185.0351 | 58.8 | 4.176 | 215.7646 | 58.6 | 4.1684 | 246.7639 | 58.4 | 4.1653 | 277.797 | 58.2 | 4.1709 | 308.6264 | 60 | 4.1713 | 282.5725 | 60.2 | 4.1712 | 251.5072 | 60.4 | 4.171 | 220.8026 | 60.6 | 4.1711 | 186.4307 | 61 | 4.1695 | 158.9632 | 61 | 4.1746 | 128.191 | 61.2 | 4.1737 | 97.1784 | 61.4262 | 4.1716 | 66.4386 | 61.6 | 4.1692 | 35.694 | 61.8 | 5 | 5.0216 | 60 | 5 | 297 | 5 | 308.6264 | 60 | 5 | 297
|  | 4.1764 | 5.0168 | 60 | 4.1782 | 30.9026 | 59.8 | 4.1837 | 61.3762 | 59.6 | 4.1736 | 92.3532 | 59.4 | 4.1815 | 123.3589 | 59.2 | 4.1754 | 154.2615 | 59 | 4.1816 | 185.0317 | 58.8 | 4.1843 | 215.7667 | 58.6 | 4.1767 | 246.7612 | 58.4 | 4.1737 | 277.8004 | 58.2 | 4.1793 | 308.6192 | 60 | 4.1796 | 282.5771 | 60.2 | 4.1795 | 251.5096 | 60.4 | 4.1793 | 220.8073 | 60.6 | 4.1794 | 185.9644 | 61 | 4.1779 | 158.9659 | 61 | 4.183 | 128.1931 | 61.2 | 4.182 | 97.1745 | 61.4289 | 4.1799 | 66.448 | 61.6 | 4.1775 | 35.6914 | 61.8 | 5.01 | 5.0168 | 60 | 5 | 297 | 5.01 | 308.6192 | 60 | 5 | 297
|  | 4.1848 | 5.012 | 60 | 4.1865 | 30.902 | 59.8 | 4.192 | 61.3755 | 59.6 | 4.1819 | 92.3506 | 59.4 | 4.1898 | 123.3693 | 59.2 | 4.1837 | 154.2634 | 59 | 4.19 | 185.0283 | 58.8 | 4.1926 | 215.7688 | 58.6 | 4.185 | 246.7585 | 58.4 | 4.182 | 277.8038 | 58.2 | 4.1876 | 308.6086 | 60 | 4.1879 | 282.5785 | 60.2 | 4.1878 | 251.5031 | 60.4 | 4.1877 | 220.8111 | 60.6 | 4.1877 | 185.4979 | 61 | 4.1862 | 158.9686 | 61 | 4.1913 | 128.1951 | 61.2 | 4.1904 | 97.1708 | 61.4315 | 4.1883 | 66.4575 | 61.6 | 4.1859 | 35.6887 | 61.8 | 5.02 | 5.012 | 60 | 5 | 297 | 5.02 | 308.6086 | 60 | 5 | 297
|  | 4.1931 | 5.0072 | 60 | 4.1948 | 30.9015 | 59.8 | 4.2003 | 61.3748 | 59.6 | 4.1903 | 92.3481 | 59.4 | 4.1981 | 123.3784 | 59.2 | 4.192 | 154.2632 | 59 | 4.1983 | 185.0287 | 58.8 | 4.201 | 215.7685 | 58.6 | 4.1934 | 246.7542 | 58.4 | 4.1903 | 277.802 | 58.2 | 4.1959 | 308.598 | 60 | 4.1963 | 282.58 | 60.2 | 4.1962 | 251.4966 | 60.4 | 4.196 | 220.815 | 60.6 | 4.1961 | 185.0314 | 61 | 4.1945 | 158.9713 | 61 | 4.1996 | 128.197 | 61.2 | 4.1987 | 97.1671 | 61.4341 | 4.1966 | 66.4665 | 61.6 | 4.1942 | 35.6861 | 61.8 | 5.03 | 5.0072 | 60 | 5 | 297 | 5.03 | 308.598 | 60 | 5 | 297
|  | 4.2014 | 5.0024 | 60 | 4.2032 | 30.901 | 59.8 | 4.2087 | 61.3741 | 59.6 | 4.1986 | 92.3455 | 59.4 | 4.2065 | 123.3874 | 59.2 | 4.2003 | 154.2631 | 59 | 4.2066 | 185.0291 | 58.8 | 4.2093 | 215.7683 | 58.6 | 4.2017 | 246.7498 | 58.4 | 4.1987 | 277.8002 | 58.2 | 4.2043 | 308.5877 | 60 | 4.2046 | 282.5809 | 60.2 | 4.2045 | 251.4942 | 60.4 | 4.2043 | 220.8115 | 60.6 | 4.2044 | 184.5586 | 61 | 4.2029 | 158.9709 | 61 | 4.208 | 128.1989 | 61.2 | 4.207 | 97.1634 | 61.4367 | 4.2049 | 66.4756 | 61.6 | 4.2025 | 35.6834 | 61.8 | 5.04 | 5.0024 | 60 | 5 | 297 | 5.04 | 308.5877 | 60 | 5 | 297
|  | 4.2097 | 4.9976 | 60 | 4.2115 | 30.9005 | 59.8 | 4.217 | 61.3733 | 59.6 | 4.2069 | 92.3429 | 59.4 | 4.2148 | 123.4004 | 59.2 | 4.2087 | 154.2669 | 59 | 4.215 | 185.0275 | 58.8 | 4.2177 | 215.7636 | 58.6 | 4.21 | 246.746 | 58.4 | 4.207 | 277.7984 | 58.2 | 4.2126 | 308.5774 | 60 | 4.2129 | 282.5818 | 60.2 | 4.2128 | 251.4918 | 60.4 | 4.2127 | 220.808 | 60.6 | 4.2127 | 184.0858 | 61 | 4.2112 | 158.9705 | 61 | 4.2163 | 128.2007 | 61.2 | 4.2154 | 97.1596 | 61.4393 | 4.2133 | 66.4839 | 61.6 | 4.2108 | 35.6808 | 61.8 | 5.05 | 4.9976 | 60 | 5 | 297 | 5.05 | 308.5774 | 60 | 5 | 297
|  | 4.2181 | 4.9928 | 60 | 4.2198 | 30.9 | 59.8 | 4.2253 | 61.3726 | 59.6 | 4.2153 | 92.3407 | 59.4 | 4.2231 | 123.4134 | 59.2 | 4.217 | 154.2706 | 59 | 4.2233 | 185.0259 | 58.8 | 4.226 | 215.759 | 58.6 | 4.2184 | 246.7423 | 58.4 | 4.2153 | 277.7966 | 58.2 | 4.2209 | 308.5695 | 60 | 4.2213 | 282.5897 | 60.2 | 4.2211 | 251.4857 | 60.4 | 4.221 | 220.8064 | 60.6 | 4.2211 | 183.6145 | 61 | 4.2195 | 158.9701 | 61 | 4.2246 | 128.2026 | 61.2 | 4.2237 | 97.1561 | 61.4419 | 4.2216 | 66.4922 | 61.6 | 4.2192 | 35.6781 | 61.8 | 5.06 | 4.9928 | 60 | 5 | 297 | 5.06 | 308.5695 | 60 | 5 | 297
|  | 4.2264 | 4.988 | 60 | 4.2282 | 30.8995 | 59.8 | 4.2337 | 61.3719 | 59.6 | 4.2236 | 92.3384 | 59.4 | 4.2315 | 123.4264 | 59.2 | 4.2253 | 154.2702 | 59 | 4.2317 | 185.0283 | 58.8 | 4.2343 | 215.7567 | 58.6 | 4.2267 | 246.7399 | 58.4 | 4.2237 | 277.7983 | 58.2 | 4.2293 | 308.5616 | 60 | 4.2296 | 282.5976 | 60.2 | 4.2295 | 251.4796 | 60.4 | 4.2293 | 220.8048 | 60.6 | 4.2294 | 183.1431 | 61 | 4.2279 | 158.9697 | 61 | 4.233 | 128.2037 | 61.2 | 4.2321 | 97.1525 | 61.4445 | 4.2299 | 66.5005 | 61.6 | 4.2275 | 35.6755 | 61.8 | 5.07 | 4.988 | 60 | 5 | 297 | 5.07 | 308.5616 | 60 | 5 | 297
|  | 4.2347 | 4.9832 | 60 | 4.2365 | 30.899 | 59.8 | 4.242 | 61.3713 | 59.6 | 4.2319 | 92.3362 | 59.4 | 4.2398 | 123.4394 | 59.2 | 4.2337 | 154.2698 | 59 | 4.24 | 185.0307 | 58.8 | 4.2427 | 215.7544 | 58.6 | 4.235 | 246.7375 | 58.4 | 4.232 | 277.8 | 58.2 | 4.2376 | 308.5513 | 60 | 4.2379 | 282.5995 | 60.2 | 4.2378 | 251.478 | 60.4 | 4.2377 | 220.7983 | 60.6 | 4.2377 | 182.6718 | 61 | 4.2362 | 158.9693 | 61 | 4.2413 | 128.2048 | 61.2 | 4.2404 | 97.149 | 61.4471 | 4.2383 | 66.5088 | 61.6 | 4.2358 | 35.6728 | 61.8 | 5.08 | 4.9832 | 60 | 5 | 297 | 5.08 | 308.5513 | 60 | 5 | 297
|  | 4.2431 | 4.9785 | 60 | 4.2448 | 30.8985 | 59.8 | 4.2504 | 61.3706 | 59.6 | 4.2402 | 92.334 | 59.4 | 4.2481 | 123.4531 | 59.2 | 4.242 | 154.2705 | 59 | 4.2483 | 185.0306 | 58.8 | 4.251 | 215.754 | 58.6 | 4.2434 | 246.7342 | 58.4 | 4.2403 | 277.804 | 58.2 | 4.246 | 308.541 | 60 | 4.2463 | 282.6015 | 60.2 | 4.2461 | 251.4763 | 60.4 | 4.246 | 220.7919 | 60.6 | 4.2461 | 182.2004 | 61 | 4.2445 | 158.9688 | 61 | 4.2496 | 128.2072 | 61.2 | 4.2487 | 97.1454 | 61.4497 | 4.2466 | 66.5167 | 61.6 | 4.2442 | 35.6702 | 61.8 | 5.09 | 4.9785 | 60 | 5 | 297 | 5.09 | 308.541 | 60 | 5 | 297
|  | 4.2514 | 4.9737 | 60 | 4.2532 | 30.8963 | 59.8 | 4.2587 | 61.3726 | 59.6 | 4.2486 | 92.3315 | 59.4 | 4.2565 | 123.4667 | 59.2 | 4.2503 | 154.2713 | 59 | 4.2567 | 185.0304 | 58.8 | 4.2593 | 215.7536 | 58.6 | 4.2517 | 246.7309 | 58.4 | 4.2487 | 277.808 | 58.2 | 4.2543 | 308.5328 | 60 | 4.2546 | 282.6018 | 60.2 | 4.2545 | 251.4769 | 60.4 | 4.2544 | 220.7959 | 60.6 | 4.2544 | 181.7277 | 61 | 4.2529 | 158.9683 | 61 | 4.258 | 128.2097 | 61.2 | 4.2571 | 97.1405 | 61.4523 | 4.2549 | 66.5246 | 61.6 | 4.2525 | 35.6676 | 61.8 | 5.1 | 4.9737 | 60 | 5 | 297 | 5.1 | 308.5328 | 60 | 5 | 297
|  | 4.2597 | 4.9689 | 60 | 4.2615 | 30.8942 | 59.8 | 4.267 | 61.3745 | 59.6 | 4.2569 | 92.329 | 59.4 | 4.2648 | 123.4789 | 59.2 | 4.2587 | 154.2737 | 59 | 4.265 | 185.0304 | 58.8 | 4.2677 | 215.7547 | 58.6 | 4.26 | 246.7268 | 58.4 | 4.257 | 277.8146 | 58.2 | 4.2626 | 308.5246 | 60 | 4.2629 | 282.6021 | 60.2 | 4.2628 | 251.4775 | 60.4 | 4.2627 | 220.8 | 60.6 | 4.2627 | 181.255 | 61 | 4.2612 | 158.9678 | 61 | 4.2663 | 128.2114 | 61.2 | 4.2654 | 97.1355 | 61.4549 | 4.2633 | 66.5308 | 61.6 | 4.2609 | 35.665 | 61.8 | 5.11 | 4.9689 | 60 | 5 | 297 | 5.11 | 308.5246 | 60 | 5 | 297
|  | 4.2681 | 4.9642 | 60 | 4.2699 | 30.8919 | 59.8 | 4.2754 | 61.3803 | 59.6 | 4.2652 | 92.3267 | 59.4 | 4.2731 | 123.4911 | 59.2 | 4.267 | 154.2762 | 59 | 4.2733 | 185.0303 | 58.8 | 4.276 | 215.7559 | 58.6 | 4.2684 | 246.7227 | 58.4 | 4.2653 | 277.8213 | 58.2 | 4.271 | 308.5236 | 60 | 4.2713 | 282.5974 | 60.2 | 4.2711 | 251.4722 | 60.4 | 4.271 | 220.8004 | 60.6 | 4.2711 | 180.7818 | 61 | 4.2695 | 158.9662 | 61 | 4.2746 | 128.2132 | 61.2 | 4.2737 | 97.13 | 61.4575 | 4.2716 | 66.537 | 61.6 | 4.2692 | 35.6652 | 61.8 | 5.12 | 4.9642 | 60 | 5 | 297 | 5.12 | 308.5236 | 60 | 5 | 297
|  | 4.2764 | 4.9594 | 60 | 4.2782 | 30.8897 | 59.8 | 4.2837 | 61.3861 | 59.6 | 4.2736 | 92.3244 | 59.4 | 4.2815 | 123.5025 | 59.2 | 4.2753 | 154.2738 | 59 | 4.2817 | 185.0329 | 58.8 | 4.2844 | 215.7523 | 58.6 | 4.2767 | 246.7161 | 58.4 | 4.2737 | 277.827 | 58.2 | 4.2793 | 308.5225 | 60 | 4.2796 | 282.5926 | 60.2 | 4.2794 | 251.4669 | 60.4 | 4.2794 | 220.8007 | 60.6 | 4.2794 | 180.3085 | 61 | 4.2779 | 158.9646 | 61 | 4.283 | 128.215 | 61.2 | 4.2821 | 97.1245 | 61.4601 | 4.2799 | 66.5432 | 61.6 | 4.2775 | 35.6654 | 61.8 | 5.13 | 4.9594 | 60 | 5 | 297 | 5.13 | 308.5225 | 60 | 5 | 297
|  | 4.2847 | 4.9546 | 60 | 4.2865 | 30.8875 | 59.8 | 4.2921 | 61.3946 | 59.6 | 4.2819 | 92.3224 | 59.4 | 4.2898 | 123.5138 | 59.2 | 4.2837 | 154.2714 | 59 | 4.29 | 185.0354 | 58.8 | 4.2927 | 215.7487 | 58.6 | 4.285 | 246.7095 | 58.4 | 4.282 | 277.8327 | 58.2 | 4.2876 | 308.5139 | 60 | 4.288 | 282.5957 | 60.2 | 4.2878 | 251.4642 | 60.4 | 4.2877 | 220.7971 | 60.6 | 4.2877 | 179.8374 | 61 | 4.2862 | 158.963 | 61 | 4.2913 | 128.2167 | 61.2 | 4.2904 | 97.119 | 61.4627 | 4.2883 | 66.5494 | 61.6 | 4.2859 | 35.6656 | 61.8 | 5.14 | 4.9546 | 60 | 5 | 297 | 5.14 | 308.5139 | 60 | 5 | 297
|  | 4.293 | 4.9498 | 60 | 4.2949 | 30.8852 | 59.8 | 4.3004 | 61.4032 | 59.6 | 4.2902 | 92.3204 | 59.4 | 4.2981 | 123.526 | 59.2 | 4.292 | 154.2718 | 59 | 4.2983 | 185.0341 | 58.8 | 4.3011 | 215.7467 | 58.6 | 4.2934 | 246.7029 | 58.4 | 4.2903 | 277.8359 | 58.2 | 4.296 | 308.5052 | 60 | 4.2963 | 282.5988 | 60.2 | 4.2961 | 251.4614 | 60.4 | 4.2961 | 220.7935 | 60.6 | 4.2961 | 179.3664 | 61 | 4.2946 | 158.9614 | 61 | 4.2996 | 128.2185 | 61.2 | 4.2988 | 97.1135 | 61.4653 | 4.2966 | 66.5554 | 61.6 | 4.2942 | 35.6658 | 61.8 | 5.15 | 4.9498 | 60 | 5 | 297 | 5.15 | 308.5052 | 60 | 5 | 297
|  | 4.3014 | 4.945 | 60 | 4.3032 | 30.883 | 59.8 | 4.3087 | 61.4121 | 59.6 | 4.2985 | 92.3181 | 59.4 | 4.3065 | 123.5382 | 59.2 | 4.3003 | 154.2722 | 59 | 4.3067 | 185.0327 | 58.8 | 4.3094 | 215.7446 | 58.6 | 4.3017 | 246.6963 | 58.4 | 4.2986 | 277.8391 | 58.2 | 4.3043 | 308.4948 | 60 | 4.3046 | 282.6044 | 60.2 | 4.3044 | 251.4579 | 60.4 | 4.3044 | 220.7938 | 60.6 | 4.3044 | 178.8935 | 61 | 4.3029 | 158.9598 | 61 | 4.308 | 128.2203 | 61.2 | 4.3071 | 97.108 | 61.4679 | 4.305 | 66.5615 | 61.6 | 4.3026 | 35.666 | 61.8 | 5.16 | 4.945 | 60 | 5 | 297 | 5.16 | 308.4948 | 60 | 5 | 297
|  | 4.3097 | 4.9402 | 60 | 4.3115 | 30.8808 | 59.8 | 4.3171 | 61.421 | 59.6 | 4.3069 | 92.3159 | 59.4 | 4.3148 | 123.549 | 59.2 | 4.3087 | 154.2717 | 59 | 4.315 | 185.034 | 58.8 | 4.3177 | 215.743 | 58.6 | 4.31 | 246.6938 | 58.4 | 4.307 | 277.8418 | 58.2 | 4.3126 | 308.4845 | 60 | 4.313 | 282.61 | 60.2 | 4.3128 | 251.4543 | 60.4 | 4.3127 | 220.794 | 60.6 | 4.3127 | 178.4205 | 61 | 4.3112 | 158.9582 | 61 | 4.3163 | 128.2226 | 61.2 | 4.3155 | 97.1025 | 61.4705 | 4.3133 | 66.5678 | 61.6 | 4.3109 | 35.6662 | 61.8 | 5.17 | 4.9402 | 60 | 5 | 297 | 5.17 | 308.4845 | 60 | 5 | 297
|  | 4.318 | 4.9354 | 60 | 4.3199 | 30.8768 | 59.8 | 4.3254 | 61.4299 | 59.6 | 4.3152 | 92.3136 | 59.4 | 4.3232 | 123.5597 | 59.2 | 4.317 | 154.2711 | 59 | 4.3234 | 185.0353 | 58.8 | 4.3261 | 215.7414 | 58.6 | 4.3184 | 246.6913 | 58.4 | 4.3153 | 277.8445 | 58.2 | 4.321 | 308.4741 | 60 | 4.3213 | 282.6051 | 60.2 | 4.3211 | 251.4523 | 60.4 | 4.3211 | 220.7923 | 60.6 | 4.321 | 177.9323 | 61 | 4.3196 | 158.956 | 61 | 4.3246 | 128.225 | 61.2 | 4.3238 | 97.0971 | 61.4731 | 4.3216 | 66.5742 | 61.6 | 4.3192 | 35.6664 | 61.8 | 5.18 | 4.9354 | 60 | 5 | 297 | 5.18 | 308.4741 | 60 | 5 | 297
|  | 4.3264 | 4.9306 | 60 | 4.3282 | 30.8728 | 59.8 | 4.3337 | 61.4388 | 59.6 | 4.3235 | 92.3113 | 59.4 | 4.3315 | 123.572 | 59.2 | 4.3253 | 154.2725 | 59 | 4.3317 | 185.032 | 58.8 | 4.3344 | 215.7401 | 58.6 | 4.3267 | 246.6908 | 58.4 | 4.3236 | 277.8481 | 58.2 | 4.3293 | 308.4637 | 60 | 4.3296 | 282.6003 | 60.2 | 4.3294 | 251.4502 | 60.4 | 4.3294 | 220.7906 | 60.6 | 4.3294 | 177.4441 | 61 | 4.3279 | 158.9539 | 61 | 4.333 | 128.2251 | 61.2 | 4.3321 | 97.0917 | 61.4758 | 4.33 | 66.5776 | 61.6 | 4.3275 | 35.6665 | 61.8 | 5.19 | 4.9306 | 60 | 5 | 297 | 5.19 | 308.4637 | 60 | 5 | 297
|  | 4.3347 | 4.9258 | 60 | 4.3365 | 30.8689 | 59.8 | 4.3421 | 61.4478 | 59.6 | 4.3318 | 92.309 | 59.4 | 4.3398 | 123.5843 | 59.2 | 4.3336 | 154.2738 | 59 | 4.34 | 185.0287 | 58.8 | 4.3427 | 215.7389 | 58.6 | 4.3351 | 246.6904 | 58.4 | 4.332 | 277.8517 | 58.2 | 4.3377 | 308.4569 | 60 | 4.338 | 282.6014 | 60.2 | 4.3378 | 251.4481 | 60.4 | 4.3377 | 220.789 | 60.6 | 4.3377 | 176.9312 | 61 | 4.3362 | 158.9529 | 61 | 4.3413 | 128.2252 | 61.2 | 4.3405 | 97.0896 | 61.4784 | 4.3383 | 66.581 | 61.6 | 4.3359 | 35.6666 | 61.8 | 5.2 | 4.9258 | 60 | 5 | 297 | 5.2 | 308.4569 | 60 | 5 | 297
|  | 4.343 | 4.921 | 60 | 4.3449 | 30.865 | 59.8 | 4.3504 | 61.4567 | 59.6 | 4.3402 | 92.3067 | 59.4 | 4.3482 | 123.5946 | 59.2 | 4.342 | 154.2762 | 59 | 4.3484 | 185.0304 | 58.8 | 4.3511 | 215.7348 | 58.6 | 4.3434 | 246.6908 | 58.4 | 4.3403 | 277.8535 | 58.2 | 4.346 | 308.45 | 60 | 4.3463 | 282.6024 | 60.2 | 4.3461 | 251.446 | 60.4 | 4.3461 | 220.7874 | 60.6 | 4.346 | 176.4184 | 61 | 4.3446 | 158.9519 | 61 | 4.3496 | 128.2262 | 61.2 | 4.3488 | 97.0875 | 61.481 | 4.3466 | 66.5843 | 61.6 | 4.3442 | 35.6668 | 61.8 | 5.21 | 4.921 | 60 | 5 | 297 | 5.21 | 308.45 | 60 | 5 | 297
|  | 4.3513 | 4.9162 | 60 | 4.3532 | 30.8611 | 59.8 | 4.3587 | 61.4656 | 59.6 | 4.3485 | 92.3063 | 59.4 | 4.3565 | 123.6049 | 59.2 | 4.3503 | 154.2785 | 59 | 4.3567 | 185.032 | 58.8 | 4.3594 | 215.7308 | 58.6 | 4.3517 | 246.6913 | 58.4 | 4.3486 | 277.8554 | 58.2 | 4.3543 | 308.4431 | 60 | 4.3546 | 282.6002 | 60.2 | 4.3544 | 251.4478 | 60.4 | 4.3544 | 220.7844 | 60.6 | 4.3544 | 175.9087 | 61 | 4.3529 | 158.9509 | 61 | 4.358 | 128.2272 | 61.2 | 4.3571 | 97.0849 | 61.4836 | 4.355 | 66.5876 | 61.6 | 4.3525 | 35.6669 | 61.8 | 5.22 | 4.9162 | 60 | 5 | 297 | 5.22 | 308.4431 | 60 | 5 | 297
|  | 4.3597 | 4.9114 | 60 | 4.3615 | 30.8572 | 59.8 | 4.3671 | 61.4745 | 59.6 | 4.3568 | 92.3059 | 59.4 | 4.3648 | 123.6148 | 59.2 | 4.3587 | 154.2763 | 59 | 4.3651 | 185.0331 | 58.8 | 4.3678 | 215.7335 | 58.6 | 4.36 | 246.6917 | 58.4 | 4.357 | 277.8603 | 58.2 | 4.3627 | 308.4362 | 60 | 4.363 | 282.598 | 60.2 | 4.3627 | 251.4495 | 60.4 | 4.3627 | 220.7814 | 60.6 | 4.3627 | 175.3989 | 61 | 4.3612 | 158.9499 | 61 | 4.3663 | 128.2283 | 61.2 | 4.3655 | 97.0823 | 61.4862 | 4.3633 | 66.593 | 61.6 | 4.3609 | 35.667 | 61.8 | 5.23 | 4.9114 | 60 | 5 | 297 | 5.23 | 308.4362 | 60 | 5 | 297
|  | 4.368 | 4.9066 | 60 | 4.3699 | 30.8533 | 59.8 | 4.3754 | 61.4832 | 59.6 | 4.3652 | 92.3055 | 59.4 | 4.3732 | 123.6247 | 59.2 | 4.367 | 154.2741 | 59 | 4.3734 | 185.0343 | 58.8 | 4.3761 | 215.7363 | 58.6 | 4.3684 | 246.6922 | 58.4 | 4.3653 | 277.8652 | 58.2 | 4.371 | 308.4276 | 60 | 4.3713 | 282.5996 | 60.2 | 4.3711 | 251.45 | 60.4 | 4.3711 | 220.7808 | 60.6 | 4.371 | 174.8892 | 61 | 4.3696 | 158.9483 | 61 | 4.3746 | 128.2293 | 61.2 | 4.3738 | 97.0826 | 61.4888 | 4.3716 | 66.5984 | 61.6 | 4.3692 | 35.6672 | 61.8 | 5.24 | 4.9066 | 60 | 5 | 297 | 5.24 | 308.4276 | 60 | 5 | 297
|  | 4.3763 | 4.9046 | 60 | 4.3782 | 30.8493 | 59.8 | 4.3838 | 61.4919 | 59.6 | 4.3735 | 92.3051 | 59.4 | 4.3815 | 123.6287 | 59.2 | 4.3753 | 154.2738 | 59 | 4.3817 | 185.0299 | 58.8 | 4.3845 | 215.7404 | 58.6 | 4.3767 | 246.6945 | 58.4 | 4.3736 | 277.8721 | 58.2 | 4.3793 | 308.419 | 60 | 4.3796 | 282.6012 | 60.2 | 4.3794 | 251.4506 | 60.4 | 4.3794 | 220.7803 | 60.6 | 4.3794 | 174.3795 | 61 | 4.3779 | 158.9467 | 61 | 4.383 | 128.2344 | 61.2 | 4.3821 | 97.083 | 61.4914 | 4.38 | 66.6037 | 61.6 | 4.3776 | 35.6673 | 61.8 | 5.25 | 4.9046 | 60 | 5 | 297 | 5.25 | 308.419 | 60 | 5 | 297
|  | 4.3847 | 4.9025 | 60 | 4.3865 | 30.8454 | 59.8 | 4.3921 | 61.5006 | 59.6 | 4.3818 | 92.3047 | 59.4 | 4.3898 | 123.6327 | 59.2 | 4.3837 | 154.2735 | 59 | 4.39 | 185.0255 | 58.8 | 4.3928 | 215.7444 | 58.6 | 4.385 | 246.6967 | 58.4 | 4.382 | 277.879 | 58.2 | 4.3877 | 308.4103 | 60 | 4.388 | 282.6038 | 60.2 | 4.3877 | 251.4428 | 60.4 | 4.3878 | 220.7785 | 60.6 | 4.3877 | 173.8703 | 61 | 4.3862 | 158.9451 | 61 | 4.3913 | 128.2395 | 61.2 | 4.3905 | 97.0878 | 61.494 | 4.3883 | 66.6091 | 61.6 | 4.3859 | 35.6675 | 61.8 | 5.26 | 4.9025 | 60 | 5 | 297 | 5.26 | 308.4103 | 60 | 5 | 297
|  | 4.393 | 4.9005 | 60 | 4.3949 | 30.8414 | 59.8 | 4.4005 | 61.5093 | 59.6 | 4.3902 | 92.3043 | 59.4 | 4.3982 | 123.6306 | 59.2 | 4.392 | 154.2717 | 59 | 4.3984 | 185.0242 | 58.8 | 4.4011 | 215.7422 | 58.6 | 4.3934 | 246.6983 | 58.4 | 4.3903 | 277.8859 | 58.2 | 4.396 | 308.4017 | 60 | 4.3963 | 282.6063 | 60.2 | 4.3961 | 251.435 | 60.4 | 4.3961 | 220.7768 | 60.6 | 4.396 | 173.3612 | 61 | 4.3946 | 158.9435 | 61.0021 | 4.3996 | 128.2401 | 61.2 | 4.3988 | 97.0926 | 61.4966 | 4.3966 | 66.6128 | 61.6 | 4.3942 | 35.6676 | 61.8 | 5.27 | 4.9005 | 60 | 5 | 297 | 5.27 | 308.4017 | 60 | 5 | 297
|  | 4.4013 | 4.8985 | 60 | 4.4032 | 30.8374 | 59.8 | 4.4088 | 61.5186 | 59.6 | 4.3985 | 92.304 | 59.4 | 4.4065 | 123.6284 | 59.2 | 4.4003 | 154.2699 | 59 | 4.4067 | 185.0228 | 58.8 | 4.4095 | 215.7401 | 58.6 | 4.4017 | 246.6999 | 58.4 | 4.3986 | 277.8927 | 58.2 | 4.4043 | 308.3941 | 60 | 4.4046 | 282.6071 | 60.2 | 4.4044 | 251.4307 | 60.4 | 4.4044 | 220.7707 | 60.6 | 4.4044 | 172.85 | 61 | 4.4029 | 158.9423 | 61.0054 | 4.408 | 128.2407 | 61.2 | 4.4072 | 97.0975 | 61.4992 | 4.405 | 66.6164 | 61.6 | 4.4026 | 35.6677 | 61.8 | 5.28 | 4.8985 | 60 | 5 | 297 | 5.28 | 308.3941 | 60 | 5 | 297
|  | 4.4096 | 4.8965 | 60 | 4.4115 | 30.8333 | 59.8 | 4.4171 | 61.5278 | 59.6 | 4.4068 | 92.3038 | 59.4 | 4.4148 | 123.6286 | 59.2 | 4.4087 | 154.2698 | 59 | 4.4151 | 185.0196 | 58.8 | 4.4178 | 215.7442 | 58.6 | 4.4101 | 246.7009 | 58.4 | 4.407 | 277.902 | 58.2 | 4.4127 | 308.3865 | 60 | 4.413 | 282.6078 | 60.2 | 4.4127 | 251.4265 | 60.4 | 4.4128 | 220.7646 | 60.6 | 4.4127 | 172.3387 | 61 | 4.4113 | 158.941 | 61.0087 | 4.4163 | 128.2413 | 61.2 | 4.4155 | 97.1024 | 61.5018 | 4.4133 | 66.6201 | 61.6 | 4.4109 | 35.6679 | 61.8 | 5.29 | 4.8965 | 60 | 5 | 297 | 5.29 | 308.3865 | 60 | 5 | 297
|  | 4.418 | 4.8944 | 60 | 4.4199 | 30.8292 | 59.8 | 4.4255 | 61.5371 | 59.6 | 4.4151 | 92.3038 | 59.4 | 4.4232 | 123.6287 | 59.2 | 4.417 | 154.2697 | 59 | 4.4234 | 185.0164 | 58.8 | 4.4261 | 215.7484 | 58.6 | 4.4184 | 246.702 | 58.4 | 4.4153 | 277.9113 | 58.2 | 4.421 | 308.3789 | 60 | 4.4213 | 282.6151 | 60.2 | 4.4211 | 251.4199 | 60.4 | 4.4211 | 220.7625 | 60.6 | 4.421 | 171.8292 | 61 | 4.4196 | 158.9421 | 61.0119 | 4.4246 | 128.2419 | 61.2 | 4.4239 | 97.1077 | 61.5044 | 4.4217 | 66.6238 | 61.6 | 4.4193 | 35.668 | 61.8 | 5.3 | 4.8944 | 60 | 5 | 297 | 5.3 | 308.3789 | 60 | 5 | 297
|  | 4.4263 | 4.8924 | 60 | 4.4282 | 30.8251 | 59.8 | 4.4338 | 61.5464 | 59.6 | 4.4235 | 92.3039 | 59.4 | 4.4315 | 123.6275 | 59.2 | 4.4253 | 154.2694 | 59 | 4.4317 | 185.019 | 58.8 | 4.4345 | 215.7517 | 58.6 | 4.4267 | 246.7021 | 58.4 | 4.4236 | 277.9207 | 58.2 | 4.4294 | 308.3713 | 60 | 4.4296 | 282.6223 | 60.2 | 4.4294 | 251.4132 | 60.4 | 4.4295 | 220.7605 | 60.6 | 4.4294 | 171.3197 | 61 | 4.4279 | 158.9432 | 61.0152 | 4.433 | 128.2424 | 61.2 | 4.4322 | 97.1129 | 61.507 | 4.43 | 66.6275 | 61.6 | 4.4276 | 35.6681 | 61.8 | 5.31 | 4.8924 | 60 | 5 | 297 | 5.31 | 308.3713 | 60 | 5 | 297
|  | 4.4346 | 4.8904 | 60 | 4.4366 | 30.8211 | 59.8 | 4.4421 | 61.5556 | 59.6 | 4.4318 | 92.304 | 59.4 | 4.4398 | 123.6262 | 59.2 | 4.4337 | 154.2691 | 59 | 4.4401 | 185.0216 | 58.8 | 4.4428 | 215.755 | 58.6 | 4.4351 | 246.7023 | 58.4 | 4.4319 | 277.93 | 58.2 | 4.4377 | 308.3592 | 60 | 4.438 | 282.6188 | 60.2 | 4.4377 | 251.4091 | 60.4 | 4.4378 | 220.7574 | 60.6 | 4.4377 | 170.8098 | 61 | 4.4362 | 158.9447 | 61.0185 | 4.4413 | 128.243 | 61.2 | 4.4405 | 97.1182 | 61.5096 | 4.4383 | 66.6312 | 61.6 | 4.4359 | 35.6682 | 61.8 | 5.32 | 4.8904 | 60 | 5 | 297 | 5.32 | 308.3592 | 60 | 5 | 297
|  | 4.443 | 4.8884 | 60 | 4.4449 | 30.8171 | 59.8 | 4.4505 | 61.5649 | 59.6 | 4.4401 | 92.304 | 59.4 | 4.4482 | 123.6248 | 59.2 | 4.442 | 154.2685 | 59 | 4.4484 | 185.0203 | 58.8 | 4.4512 | 215.7607 | 58.6 | 4.4434 | 246.7008 | 58.4 | 4.4403 | 277.9385 | 58.2 | 4.446 | 308.3471 | 60 | 4.4463 | 282.6153 | 60.2 | 4.446 | 251.405 | 60.4 | 4.4461 | 220.7543 | 60.6 | 4.446 | 170.2999 | 61 | 4.4446 | 158.9462 | 61.0217 | 4.4496 | 128.2436 | 61.2 | 4.4489 | 97.1234 | 61.5122 | 4.4467 | 66.6328 | 61.6 | 4.4442 | 35.6683 | 61.8 | 5.33 | 4.8884 | 60 | 5 | 297 | 5.33 | 308.3471 | 60 | 5 | 297
|  | 4.4513 | 4.8864 | 60 | 4.4532 | 30.813 | 59.8 | 4.4588 | 61.5742 | 59.6 | 4.4485 | 92.3037 | 59.4 | 4.4565 | 123.6234 | 59.2 | 4.4503 | 154.2678 | 59 | 4.4568 | 185.0189 | 58.8 | 4.4595 | 215.7665 | 58.6 | 4.4517 | 246.6993 | 58.4 | 4.4486 | 277.947 | 58.2 | 4.4544 | 308.3429 | 60 | 4.4546 | 282.6207 | 60.2 | 4.4544 | 251.4086 | 60.4 | 4.4545 | 220.7573 | 60.6 | 4.4543 | 169.7861 | 61 | 4.4529 | 158.9455 | 61.025 | 4.458 | 128.2442 | 61.2 | 4.4572 | 97.13 | 61.5148 | 4.455 | 66.6344 | 61.6 | 4.4526 | 35.6683 | 61.8 | 5.34 | 4.8864 | 60 | 5 | 297 | 5.34 | 308.3429 | 60 | 5 | 297
|  | 4.4596 | 4.8843 | 60 | 4.4616 | 30.809 | 59.8 | 4.4671 | 61.5836 | 59.6 | 4.4568 | 92.3035 | 59.4 | 4.4648 | 123.6182 | 59.2 | 4.4586 | 154.267 | 59 | 4.4651 | 185.017 | 58.8 | 4.4679 | 215.7706 | 58.6 | 4.4601 | 246.6956 | 58.4 | 4.4569 | 277.9545 | 58.2 | 4.4627 | 308.3386 | 60 | 4.463 | 282.6262 | 60.2 | 4.4627 | 251.4122 | 60.4 | 4.4628 | 220.7603 | 60.6 | 4.4627 | 169.2723 | 61 | 4.4613 | 158.9449 | 61.0283 | 4.4663 | 128.2453 | 61.2 | 4.4655 | 97.1367 | 61.5174 | 4.4633 | 66.6359 | 61.6 | 4.4609 | 35.6684 | 61.8 | 5.35 | 4.8843 | 60 | 5 | 297 | 5.35 | 308.3386 | 60 | 5 | 297
|  | 4.468 | 4.8823 | 60 | 4.4699 | 30.8055 | 59.8 | 4.4755 | 61.5929 | 59.6 | 4.4651 | 92.3036 | 59.4 | 4.4732 | 123.613 | 59.2 | 4.467 | 154.2661 | 59 | 4.4734 | 185.015 | 58.8 | 4.4762 | 215.7747 | 58.6 | 4.4684 | 246.692 | 58.4 | 4.4653 | 277.962 | 58.2 | 4.471 | 308.3343 | 60 | 4.4713 | 282.6281 | 60.2 | 4.471 | 251.4061 | 60.4 | 4.4711 | 220.7578 | 60.6 | 4.471 | 168.7624 | 61 | 4.4696 | 158.9442 | 61.0316 | 4.4746 | 128.2464 | 61.2 | 4.4739 | 97.1434 | 61.5201 | 4.4716 | 66.6374 | 61.6 | 4.4693 | 35.6684 | 61.8 | 5.36 | 4.8823 | 60 | 5 | 297 | 5.36 | 308.3343 | 60 | 5 | 297
|  | 4.4763 | 4.8803 | 60 | 4.4782 | 30.802 | 59.8 | 4.4838 | 61.6023 | 59.6 | 4.4734 | 92.3038 | 59.4 | 4.4815 | 123.6071 | 59.2 | 4.4753 | 154.2632 | 59 | 4.4818 | 185.018 | 58.8 | 4.4845 | 215.7793 | 58.6 | 4.4767 | 246.6858 | 58.4 | 4.4736 | 277.9704 | 58.2 | 4.4794 | 308.33 | 60 | 4.4796 | 282.6301 | 60.2 | 4.4794 | 251.4001 | 60.4 | 4.4795 | 220.7554 | 60.6 | 4.4793 | 168.2526 | 61 | 4.4779 | 158.9435 | 61.0348 | 4.483 | 128.2482 | 61.2 | 4.4822 | 97.1502 | 61.5227 | 4.48 | 66.6388 | 61.6 | 4.4776 | 35.6684 | 61.8 | 5.37 | 4.8803 | 60 | 5 | 297 | 5.37 | 308.33 | 60 | 5 | 297
|  | 4.4846 | 4.8783 | 60 | 4.4866 | 30.7985 | 59.8 | 4.4922 | 61.6142 | 59.6 | 4.4818 | 92.3043 | 59.4 | 4.4898 | 123.6013 | 59.2 | 4.4836 | 154.2604 | 59 | 4.4901 | 185.021 | 58.8 | 4.4929 | 215.7839 | 58.6 | 4.485 | 246.6797 | 58.4 | 4.4819 | 277.9788 | 58.2 | 4.4877 | 308.3181 | 60 | 4.488 | 282.6436 | 60.2 | 4.4877 | 251.3984 | 60.4 | 4.4878 | 220.7512 | 60.6 | 4.4877 | 167.743 | 61 | 4.4863 | 158.9424 | 61.0381 | 4.4913 | 128.25 | 61.2 | 4.4905 | 97.1569 | 61.5253 | 4.4883 | 66.6403 | 61.6 | 4.4859 | 35.6684 | 61.8 | 5.38 | 4.8783 | 60 | 5 | 297 | 5.38 | 308.3181 | 60 | 5 | 297
|  | 4.4929 | 4.8763 | 60 | 4.4949 | 30.7949 | 59.8 | 4.5005 | 61.626 | 59.6 | 4.4901 | 92.3047 | 59.4 | 4.4982 | 123.5949 | 59.2 | 4.492 | 154.259 | 59 | 4.4984 | 185.0186 | 58.8 | 4.5012 | 215.7896 | 58.6 | 4.4934 | 246.6745 | 58.4 | 4.4903 | 277.9877 | 58.2 | 4.496 | 308.3062 | 60 | 4.4963 | 282.6571 | 60.2 | 4.496 | 251.3968 | 60.4 | 4.4962 | 220.7471 | 60.6 | 4.496 | 167.2334 | 61 | 4.4946 | 158.9414 | 61.0414 | 4.4996 | 128.2518 | 61.2 | 4.4989 | 97.1637 | 61.5279 | 4.4967 | 66.6383 | 61.6 | 4.4943 | 35.6684 | 61.8 | 5.39 | 4.8763 | 60 | 5 | 297 | 5.39 | 308.3062 | 60 | 5 | 297
|  | 4.5013 | 4.8743 | 60 | 4.5032 | 30.7914 | 59.8 | 4.5089 | 61.6379 | 59.6 | 4.4984 | 92.3052 | 59.4 | 4.5065 | 123.5885 | 59.2 | 4.5003 | 154.2576 | 59 | 4.5068 | 185.0162 | 58.8 | 4.5096 | 215.7954 | 58.6 | 4.5017 | 246.6693 | 58.4 | 4.4986 | 277.9966 | 58.2 | 4.5044 | 308.2991 | 60 | 4.5047 | 282.6674 | 60.2 | 4.5043 | 251.3953 | 60.4 | 4.5045 | 220.7437 | 60.6 | 4.5043 | 166.7707 | 61 | 4.5029 | 158.9426 | 61.0446 | 4.508 | 128.2535 | 61.2 | 4.5072 | 97.1705 | 61.5305 | 4.505 | 66.6362 | 61.6 | 4.5026 | 35.6685 | 61.8 | 5.4 | 4.8743 | 60 | 5 | 297 | 5.4 | 308.2991 | 60 | 5 | 297
|  | 4.5096 | 4.8723 | 60 | 4.5116 | 30.7879 | 59.8 | 4.5172 | 61.6498 | 59.6 | 4.5068 | 92.3056 | 59.4 | 4.5148 | 123.582 | 59.2 | 4.5086 | 154.2568 | 59 | 4.5151 | 185.0193 | 58.8 | 4.5179 | 215.7984 | 58.6 | 4.5101 | 246.6655 | 58.4 | 4.5069 | 278.006 | 58.2 | 4.5127 | 308.292 | 60 | 4.513 | 282.6776 | 60.2 | 4.5127 | 251.3938 | 60.4 | 4.5128 | 220.7404 | 60.6 | 4.5127 | 166.308 | 61 | 4.5113 | 158.9439 | 61.0479 | 4.5163 | 128.2501 | 61.2 | 4.5156 | 97.1773 | 61.5331 | 4.5133 | 66.6339 | 61.6 | 4.5109 | 35.6685 | 61.8 | 5.41 | 4.8723 | 60 | 5 | 297 | 5.41 | 308.292 | 60 | 5 | 297
|  | 4.5179 | 4.8703 | 60 | 4.5199 | 30.7844 | 59.8 | 4.5255 | 61.6616 | 59.6 | 4.5151 | 92.3061 | 59.4 | 4.5232 | 123.5755 | 59.2 | 4.517 | 154.2559 | 59 | 4.5234 | 185.0225 | 58.8 | 4.5262 | 215.8014 | 58.6 | 4.5184 | 246.6617 | 58.4 | 4.5153 | 278.0155 | 58.2 | 4.521 | 308.2849 | 60 | 4.5213 | 282.678 | 60.2 | 4.521 | 251.3923 | 60.4 | 4.5212 | 220.7371 | 60.6 | 4.521 | 165.959 | 61 | 4.5196 | 158.9447 | 61.0512 | 4.5246 | 128.2467 | 61.2 | 4.5239 | 97.1841 | 61.5357 | 4.5217 | 66.6315 | 61.6 | 4.5193 | 35.6685 | 61.8 | 5.42 | 4.8703 | 60 | 5 | 297 | 5.42 | 308.2849 | 60 | 5 | 297
|  | 4.5263 | 4.8683 | 60 | 4.5282 | 30.7808 | 59.8 | 4.5339 | 61.6735 | 59.6 | 4.5234 | 92.3065 | 59.4 | 4.5315 | 123.5708 | 59.2 | 4.5253 | 154.2577 | 59 | 4.5318 | 185.0229 | 58.8 | 4.5346 | 215.8068 | 58.6 | 4.5267 | 246.6574 | 58.4 | 4.5236 | 278.0249 | 58.2 | 4.5294 | 308.2777 | 60 | 4.5297 | 282.6783 | 60.2 | 4.5293 | 251.3908 | 60.4 | 4.5295 | 220.7337 | 60.6 | 4.5293 | 165.6101 | 61 | 4.5279 | 158.9455 | 61.0544 | 4.533 | 128.2469 | 61.2 | 4.5323 | 97.1909 | 61.5383 | 4.53 | 66.6286 | 61.6 | 4.5276 | 35.6685 | 61.8 | 5.43 | 4.8683 | 60 | 5 | 297 | 5.43 | 308.2777 | 60 | 5 | 297
|  | 4.5346 | 4.8663 | 60 | 4.5366 | 30.777 | 59.8 | 4.5422 | 61.6854 | 59.6 | 4.5317 | 92.3072 | 59.4 | 4.5399 | 123.5661 | 59.2 | 4.5336 | 154.2595 | 59 | 4.5401 | 185.0233 | 58.8 | 4.5429 | 215.8122 | 58.6 | 4.5351 | 246.6531 | 58.4 | 4.5319 | 278.0343 | 58.2 | 4.5377 | 308.2734 | 60 | 4.538 | 282.6839 | 60.2 | 4.5377 | 251.3893 | 60.4 | 4.5378 | 220.7328 | 60.6 | 4.5377 | 165.4142 | 61 | 4.5363 | 158.9464 | 61.0577 | 4.5413 | 128.2471 | 61.2 | 4.5406 | 97.1977 | 61.5409 | 4.5383 | 66.6258 | 61.6 | 4.5359 | 35.6685 | 61.8 | 5.44 | 4.8663 | 60 | 5 | 297 | 5.44 | 308.2734 | 60 | 5 | 297
|  | 4.5429 | 4.8644 | 60 | 4.5449 | 30.7733 | 59.8 | 4.5505 | 61.6972 | 59.6 | 4.5401 | 92.3078 | 59.4 | 4.5482 | 123.5634 | 59.2 | 4.542 | 154.2587 | 59 | 4.5485 | 185.0281 | 58.8 | 4.5512 | 215.8147 | 58.6 | 4.5434 | 246.6487 | 58.4 | 4.5403 | 278.0431 | 58.2 | 4.5461 | 308.2691 | 60 | 4.5463 | 282.6895 | 60.2 | 4.546 | 251.3879 | 60.4 | 4.5462 | 220.7319 | 60.6 | 4.546 | 165.2184 | 61 | 4.5446 | 158.9472 | 61.061 | 4.5496 | 128.2473 | 61.2 | 4.5489 | 97.2046 | 61.5435 | 4.5467 | 66.6227 | 61.6 | 4.5443 | 35.6684 | 61.8 | 5.45 | 4.8644 | 60 | 5 | 297 | 5.45 | 308.2691 | 60 | 5 | 297
|  | 4.5513 | 4.8624 | 60 | 4.5532 | 30.7695 | 59.8 | 4.5589 | 61.7091 | 59.6 | 4.5484 | 92.3081 | 59.4 | 4.5565 | 123.5607 | 59.2 | 4.5503 | 154.2578 | 59 | 4.5568 | 185.0328 | 58.8 | 4.5596 | 215.8173 | 58.6 | 4.5517 | 246.6444 | 58.4 | 4.5486 | 278.0519 | 58.2 | 4.5544 | 308.2691 | 60 | 4.5547 | 282.6913 | 60.2 | 4.5543 | 251.3878 | 60.4 | 4.5545 | 220.7297 | 60.6 | 4.5543 | 165.1057 | 61 | 4.5529 | 158.9451 | 61.0642 | 4.558 | 128.2475 | 61.2 | 4.5573 | 97.2115 | 61.5461 | 4.555 | 66.6196 | 61.6 | 4.5526 | 35.6684 | 61.8 | 5.46 | 4.8624 | 60 | 5 | 297 | 5.46 | 308.2691 | 60 | 5 | 297
|  | 4.5596 | 4.8604 | 60 | 4.5616 | 30.7658 | 59.8 | 4.5672 | 61.721 | 59.6 | 4.5567 | 92.3084 | 59.4 | 4.5648 | 123.5566 | 59.2 | 4.5586 | 154.2564 | 59 | 4.5651 | 185.0362 | 58.8 | 4.5679 | 215.8259 | 58.6 | 4.5601 | 246.6451 | 58.4 | 4.5569 | 278.0594 | 58.2 | 4.5627 | 308.2691 | 60 | 4.563 | 282.6931 | 60.2 | 4.5627 | 251.3878 | 60.4 | 4.5629 | 220.7274 | 60.6 | 4.5627 | 164.9931 | 61 | 4.5613 | 158.943 | 61.0675 | 4.5663 | 128.2477 | 61.2 | 4.5656 | 97.2184 | 61.5487 | 4.5634 | 66.6165 | 61.6 | 4.5609 | 35.6684 | 61.8 | 5.47 | 4.8604 | 60 | 5 | 297 | 5.47 | 308.2691 | 60 | 5 | 297
|  | 4.5679 | 4.8584 | 60 | 4.5699 | 30.7621 | 59.8 | 4.5755 | 61.7328 | 59.6 | 4.565 | 92.3087 | 59.4 | 4.5732 | 123.5526 | 59.2 | 4.567 | 154.255 | 59 | 4.5735 | 185.0397 | 58.8 | 4.5763 | 215.8344 | 58.6 | 4.5684 | 246.6459 | 58.4 | 4.5652 | 278.0668 | 58.2 | 4.5711 | 308.2691 | 60 | 4.5713 | 282.6998 | 60.2 | 4.571 | 251.3868 | 60.4 | 4.5712 | 220.7309 | 60.6 | 4.571 | 164.9229 | 61 | 4.5696 | 158.9409 | 61.0708 | 4.5746 | 128.2479 | 61.2 | 4.5739 | 97.2259 | 61.5513 | 4.5717 | 66.6134 | 61.6 | 4.5693 | 35.6683 | 61.8 | 5.48 | 4.8584 | 60 | 5 | 297 | 5.48 | 308.2691 | 60 | 5 | 297
|  | 4.5762 | 4.8564 | 60 | 4.5782 | 30.7584 | 59.8 | 4.5839 | 61.7447 | 59.6 | 4.5734 | 92.3089 | 59.4 | 4.5815 | 123.5495 | 59.2 | 4.5753 | 154.2553 | 59 | 4.5818 | 185.0412 | 58.8 | 4.5846 | 215.8413 | 58.6 | 4.5767 | 246.6472 | 58.4 | 4.5736 | 278.075 | 58.2 | 4.5794 | 308.2691 | 60 | 4.5797 | 282.7065 | 60.2 | 4.5793 | 251.3858 | 60.4 | 4.5795 | 220.7343 | 60.6 | 4.5793 | 164.8528 | 61 | 4.578 | 158.9388 | 61.074 | 4.5829 | 128.2509 | 61.2 | 4.5823 | 97.2334 | 61.5539 | 4.58 | 66.6102 | 61.6001 | 4.5776 | 35.6683 | 61.8 | 5.49 | 4.8564 | 60 | 5 | 297 | 5.49 | 308.2691 | 60 | 5 | 297
|  | 4.5846 | 4.8544 | 60 | 4.5866 | 30.7547 | 59.8 | 4.5922 | 61.7566 | 59.6 | 4.5817 | 92.3092 | 59.4 | 4.5899 | 123.5464 | 59.2 | 4.5836 | 154.2557 | 59 | 4.5901 | 185.0427 | 58.8 | 4.593 | 215.8483 | 58.6 | 4.5851 | 246.6484 | 58.4 | 4.5819 | 278.0833 | 58.2 | 4.5877 | 308.2743 | 60 | 4.588 | 282.713 | 60.2 | 4.5876 | 251.3761 | 60.4 | 4.5879 | 220.7336 | 60.6 | 4.5877 | 164.8068 | 61 | 4.5863 | 158.9367 | 61.0773 | 4.5913 | 128.2539 | 61.2 | 4.5906 | 97.2434 | 61.5565 | 4.5883 | 66.607 | 61.6013 | 4.586 | 35.6682 | 61.8 | 5.5 | 4.8544 | 60 | 5 | 297 | 5.5 | 308.2743 | 60 | 5 | 297
|  | 4.5929 | 4.8544 | 60 | 4.5949 | 30.751 | 59.8 | 4.6006 | 61.7684 | 59.6 | 4.59 | 92.3095 | 59.4 | 4.5982 | 123.5411 | 59.2 | 4.5919 | 154.2541 | 59 | 4.5985 | 185.0462 | 58.8 | 4.6013 | 215.8525 | 58.6 | 4.5934 | 246.6479 | 58.4 | 4.5902 | 278.0937 | 58.2 | 4.5961 | 308.2795 | 60 | 4.5963 | 282.7196 | 60.2 | 4.596 | 251.3664 | 60.4 | 4.5962 | 220.733 | 60.6 | 4.596 | 164.7608 | 61 | 4.5946 | 158.9346 | 61.0806 | 4.5996 | 128.2533 | 61.2 | 4.5989 | 97.2535 | 61.5591 | 4.5967 | 66.6039 | 61.6025 | 4.5943 | 35.6682 | 61.8 | 5.51 | 4.8544 | 60 | 5 | 297 | 5.51 | 308.2795 | 60 | 5 | 297
|  | 4.6012 | 4.8545 | 60 | 4.6033 | 30.7473 | 59.8 | 4.6089 | 61.7803 | 59.6 | 4.5984 | 92.312 | 59.4 | 4.6065 | 123.5358 | 59.2 | 4.6003 | 154.2525 | 59 | 4.6068 | 185.0497 | 58.8 | 4.6096 | 215.8567 | 58.6 | 4.6017 | 246.6473 | 58.4 | 4.5986 | 278.1042 | 58.2 | 4.6044 | 308.2784 | 60 | 4.6047 | 282.7234 | 60.2 | 4.6043 | 251.3632 | 60.4 | 4.6046 | 220.7296 | 60.6 | 4.6043 | 164.7078 | 61 | 4.603 | 158.9325 | 61.0839 | 4.608 | 128.2527 | 61.2 | 4.6073 | 97.2636 | 61.5617 | 4.605 | 66.6007 | 61.6036 | 4.6026 | 35.6682 | 61.8 | 5.52 | 4.8545 | 60 | 5 | 297 | 5.52 | 308.2784 | 60 | 5 | 297
|  | 4.6096 | 4.8545 | 60 | 4.6116 | 30.7435 | 59.8 | 4.6172 | 61.7922 | 59.6 | 4.6067 | 92.3145 | 59.4 | 4.6149 | 123.5321 | 59.2 | 4.6086 | 154.2524 | 59 | 4.6151 | 185.0505 | 58.8 | 4.618 | 215.8609 | 58.6 | 4.6101 | 246.6468 | 58.4 | 4.6069 | 278.1162 | 58.2 | 4.6127 | 308.2772 | 60 | 4.613 | 282.7271 | 60.2 | 4.6126 | 251.36 | 60.4 | 4.6129 | 220.7262 | 60.6 | 4.6127 | 164.6548 | 61 | 4.6113 | 158.9304 | 61.0871 | 4.6163 | 128.2521 | 61.2 | 4.6156 | 97.2737 | 61.5644 | 4.6133 | 66.5978 | 61.6048 | 4.611 | 35.6681 | 61.8 | 5.53 | 4.8545 | 60 | 5 | 297 | 5.53 | 308.2772 | 60 | 5 | 297
|  | 4.6179 | 4.8545 | 60 | 4.6199 | 30.7398 | 59.8 | 4.6256 | 61.804 | 59.6 | 4.615 | 92.317 | 59.4 | 4.6232 | 123.5284 | 59.2 | 4.6169 | 154.2523 | 59 | 4.6235 | 185.0514 | 58.8 | 4.6263 | 215.8651 | 58.6 | 4.6184 | 246.6463 | 58.4 | 4.6152 | 278.1283 | 58.2 | 4.6211 | 308.2736 | 60 | 4.6213 | 282.7318 | 60.2 | 4.621 | 251.3592 | 60.4 | 4.6212 | 220.7272 | 60.6 | 4.621 | 164.6074 | 61 | 4.6196 | 158.9314 | 61.0904 | 4.6246 | 128.2515 | 61.2 | 4.624 | 97.2839 | 61.567 | 4.6217 | 66.595 | 61.606 | 4.6193 | 35.6681 | 61.8 | 5.54 | 4.8545 | 60 | 5 | 297 | 5.54 | 308.2736 | 60 | 5 | 297
|  | 4.6262 | 4.8545 | 60 | 4.6283 | 30.7361 | 59.8 | 4.6339 | 61.8159 | 59.6 | 4.6234 | 92.3195 | 59.4 | 4.6315 | 123.5236 | 59.2 | 4.6253 | 154.2485 | 59 | 4.6318 | 185.0564 | 58.8 | 4.6346 | 215.8723 | 58.6 | 4.6267 | 246.6476 | 58.4 | 4.6236 | 278.1394 | 58.2 | 4.6294 | 308.27 | 60 | 4.6297 | 282.7364 | 60.2 | 4.6293 | 251.3583 | 60.4 | 4.6296 | 220.7282 | 60.6 | 4.6293 | 164.56 | 61 | 4.628 | 158.9324 | 61.0937 | 4.633 | 128.2502 | 61.2 | 4.6323 | 97.294 | 61.5696 | 4.63 | 66.5922 | 61.6072 | 4.6276 | 35.668 | 61.8 | 5.55 | 4.8545 | 60 | 5 | 297 | 5.55 | 308.27 | 60 | 5 | 297
|  | 4.6345 | 4.8545 | 60 | 4.6366 | 30.7324 | 59.8 | 4.6423 | 61.8277 | 59.6 | 4.6317 | 92.3212 | 59.4 | 4.6399 | 123.5187 | 59.2 | 4.6336 | 154.2448 | 59 | 4.6402 | 185.0614 | 58.8 | 4.643 | 215.8795 | 58.6 | 4.6351 | 246.649 | 58.4 | 4.6319 | 278.1506 | 58.2 | 4.6378 | 308.2682 | 60 | 4.638 | 282.7292 | 60.2 | 4.6376 | 251.3612 | 60.4 | 4.6379 | 220.7273 | 60.6 | 4.6376 | 164.5111 | 61 | 4.6363 | 158.9342 | 61.0969 | 4.6413 | 128.2489 | 61.2 | 4.6407 | 97.3041 | 61.5722 | 4.6384 | 66.5893 | 61.6084 | 4.636 | 35.6679 | 61.8 | 5.56 | 4.8545 | 60 | 5 | 297 | 5.56 | 308.2682 | 60 | 5 | 297
|  | 4.6429 | 4.8518 | 60 | 4.6449 | 30.7287 | 59.8 | 4.6506 | 61.8395 | 59.6 | 4.64 | 92.3229 | 59.4 | 4.6482 | 123.5159 | 59.2 | 4.6419 | 154.2407 | 59 | 4.6485 | 185.0641 | 58.8 | 4.6513 | 215.8899 | 58.6 | 4.6434 | 246.6501 | 58.4 | 4.6402 | 278.1627 | 58.2 | 4.6461 | 308.2664 | 60 | 4.6463 | 282.722 | 60.2 | 4.6459 | 251.364 | 60.4 | 4.6462 | 220.7265 | 60.6 | 4.646 | 164.4622 | 61 | 4.6446 | 158.936 | 61.1002 | 4.6496 | 128.248 | 61.2 | 4.649 | 97.3143 | 61.5748 | 4.6467 | 66.5865 | 61.6095 | 4.6443 | 35.6678 | 61.8 | 5.57 | 4.8518 | 60 | 5 | 297 | 5.57 | 308.2664 | 60 | 5 | 297
|  | 4.6512 | 4.8491 | 60 | 4.6533 | 30.7251 | 59.8 | 4.6589 | 61.8513 | 59.6 | 4.6483 | 92.3249 | 59.4 | 4.6565 | 123.5131 | 59.2 | 4.6503 | 154.2366 | 59 | 4.6568 | 185.0668 | 58.8 | 4.6597 | 215.9003 | 58.6 | 4.6517 | 246.6513 | 58.4 | 4.6485 | 278.1748 | 58.2 | 4.6544 | 308.2699 | 60 | 4.6547 | 282.7206 | 60.2 | 4.6543 | 251.3683 | 60.4 | 4.6546 | 220.7305 | 60.6 | 4.6543 | 164.4104 | 61 | 4.653 | 158.9379 | 61.1035 | 4.658 | 128.2473 | 61.2 | 4.6573 | 97.3244 | 61.5774 | 4.655 | 66.5837 | 61.6107 | 4.6526 | 35.6676 | 61.8 | 5.58 | 4.8491 | 60 | 5 | 297 | 5.58 | 308.2699 | 60 | 5 | 297
|  | 4.6595 | 4.8464 | 60 | 4.6616 | 30.7215 | 59.8 | 4.6673 | 61.8631 | 59.6 | 4.6567 | 92.3269 | 59.4 | 4.6649 | 123.5114 | 59.2 | 4.6586 | 154.2337 | 59 | 4.6652 | 185.0692 | 58.8 | 4.668 | 215.9075 | 58.6 | 4.6601 | 246.6533 | 58.4 | 4.6569 | 278.1806 | 58.2 | 4.6628 | 308.2733 | 60 | 4.663 | 282.7194 | 60.2 | 4.6626 | 251.3726 | 60.4 | 4.6629 | 220.7345 | 60.6 | 4.6626 | 164.3586 | 61 | 4.6613 | 158.9397 | 61.1067 | 4.6663 | 128.2476 | 61.2 | 4.6656 | 97.3345 | 61.58 | 4.6634 | 66.5811 | 61.6119 | 4.661 | 35.6674 | 61.8 | 5.59 | 4.8464 | 60 | 5 | 297 | 5.59 | 308.2733 | 60 | 5 | 297
|  | 4.6679 | 4.8437 | 60 | 4.6699 | 30.7195 | 59.8 | 4.6756 | 61.8723 | 59.6 | 4.665 | 92.3302 | 59.4 | 4.6732 | 123.5096 | 59.2 | 4.6669 | 154.2308 | 59 | 4.6735 | 185.0716 | 58.8 | 4.6764 | 215.9147 | 58.6 | 4.6684 | 246.6553 | 58.4 | 4.6652 | 278.1863 | 58.2 | 4.6711 | 308.2815 | 60 | 4.6713 | 282.7133 | 60.2 | 4.6709 | 251.3747 | 60.4 | 4.6712 | 220.7375 | 60.6 | 4.671 | 164.3079 | 61 | 4.6696 | 158.9413 | 61.11 | 4.6746 | 128.2479 | 61.2 | 4.674 | 97.3447 | 61.5826 | 4.6717 | 66.5786 | 61.6131 | 4.6693 | 35.6671 | 61.8 | 5.6 | 4.8437 | 60 | 5 | 297 | 5.6 | 308.2815 | 60 | 5 | 297
|  | 4.6762 | 4.841 | 60 | 4.6783 | 30.7176 | 59.8 | 4.6839 | 61.8816 | 59.6 | 4.6733 | 92.3335 | 59.4 | 4.6815 | 123.5059 | 59.2 | 4.6753 | 154.2246 | 59 | 4.6819 | 185.0753 | 58.8 | 4.6847 | 215.9204 | 58.6 | 4.6767 | 246.6574 | 58.4 | 4.6735 | 278.1911 | 58.2 | 4.6794 | 308.2897 | 60 | 4.6797 | 282.7072 | 60.2 | 4.6793 | 251.3768 | 60.4 | 4.6796 | 220.7404 | 60.6 | 4.6793 | 164.2573 | 61 | 4.678 | 158.9429 | 61.1133 | 4.683 | 128.2489 | 61.2 | 4.6823 | 97.3549 | 61.5852 | 4.68 | 66.576 | 61.6143 | 4.6776 | 35.6669 | 61.8 | 5.61 | 4.841 | 60 | 5 | 297 | 5.61 | 308.2897 | 60 | 5 | 297
|  | 4.6845 | 4.8383 | 60 | 4.6866 | 30.7157 | 59.8 | 4.6923 | 61.887 | 59.6 | 4.6817 | 92.3359 | 59.4 | 4.6899 | 123.5021 | 59.2 | 4.6836 | 154.2184 | 59 | 4.6902 | 185.079 | 58.8 | 4.693 | 215.9261 | 58.6 | 4.6851 | 246.6594 | 58.4 | 4.6819 | 278.1958 | 58.2 | 4.6878 | 308.2871 | 60 | 4.688 | 282.7133 | 60.2 | 4.6876 | 251.3808 | 60.4 | 4.6879 | 220.7386 | 60.6 | 4.6876 | 164.206 | 61 | 4.6863 | 158.9415 | 61.1165 | 4.6913 | 128.2499 | 61.2 | 4.6907 | 97.3652 | 61.5878 | 4.6884 | 66.5735 | 61.6155 | 4.686 | 35.6666 | 61.8 | 5.62 | 4.8383 | 60 | 5 | 297 | 5.62 | 308.2871 | 60 | 5 | 297
|  | 4.6929 | 4.8356 | 60 | 4.6949 | 30.7138 | 59.8 | 4.7006 | 61.8923 | 59.6 | 4.69 | 92.3383 | 59.4 | 4.6982 | 123.4981 | 59.2 | 4.6919 | 154.2137 | 59 | 4.6985 | 185.0762 | 58.8 | 4.7014 | 215.9337 | 58.6 | 4.6934 | 246.6669 | 58.4 | 4.6902 | 278.1989 | 58.2 | 4.6961 | 308.2846 | 60 | 4.6963 | 282.7195 | 60.2 | 4.6959 | 251.3848 | 60.4 | 4.6963 | 220.7368 | 60.6 | 4.696 | 164.1548 | 61 | 4.6946 | 158.9402 | 61.1198 | 4.6996 | 128.2509 | 61.2 | 4.699 | 97.3755 | 61.5904 | 4.6967 | 66.5709 | 61.6166 | 4.6943 | 35.6664 | 61.8 | 5.63 | 4.8356 | 60 | 5 | 297 | 5.63 | 308.2846 | 60 | 5 | 297
|  | 4.7012 | 4.8329 | 60 | 4.7033 | 30.7119 | 59.8 | 4.709 | 61.8948 | 59.6 | 4.6983 | 92.3395 | 59.4 | 4.7065 | 123.494 | 59.2 | 4.7003 | 154.2091 | 59 | 4.7068 | 185.0734 | 58.8 | 4.7097 | 215.9413 | 58.6 | 4.7017 | 246.6744 | 58.4 | 4.6985 | 278.202 | 58.2 | 4.7044 | 308.2897 | 60 | 4.7047 | 282.7181 | 60.2 | 4.7042 | 251.388 | 60.4 | 4.7046 | 220.737 | 60.6 | 4.7043 | 164.0999 | 61 | 4.703 | 158.9388 | 61.1231 | 4.7079 | 128.252 | 61.2 | 4.7073 | 97.3835 | 61.593 | 4.705 | 66.5684 | 61.6178 | 4.7027 | 35.6662 | 61.8 | 5.64 | 4.8329 | 60 | 5 | 297 | 5.64 | 308.2897 | 60 | 5 | 297
|  | 4.7095 | 4.8302 | 60 | 4.7116 | 30.71 | 59.8 | 4.7173 | 61.8974 | 59.6 | 4.7066 | 92.3408 | 59.4 | 4.7149 | 123.489 | 59.2 | 4.7086 | 154.2043 | 59 | 4.7152 | 185.0717 | 58.8 | 4.718 | 215.9511 | 58.6 | 4.7101 | 246.6808 | 58.4 | 4.7068 | 278.2066 | 58.2 | 4.7128 | 308.2948 | 60 | 4.713 | 282.7168 | 60.2 | 4.7126 | 251.3912 | 60.4 | 4.7129 | 220.7371 | 60.6 | 4.7126 | 164.045 | 61 | 4.7113 | 158.9375 | 61.1263 | 4.7163 | 128.2524 | 61.2 | 4.7157 | 97.3916 | 61.5956 | 4.7134 | 66.5662 | 61.619 | 4.711 | 35.6659 | 61.8 | 5.65 | 4.8302 | 60 | 5 | 297 | 5.65 | 308.2948 | 60 | 5 | 297
|  | 4.7178 | 4.8275 | 60 | 4.7199 | 30.7081 | 59.8 | 4.7256 | 61.8999 | 59.6 | 4.715 | 92.3419 | 59.4 | 4.7232 | 123.4839 | 59.2 | 4.7169 | 154.1996 | 59 | 4.7235 | 185.0699 | 58.8 | 4.7264 | 215.961 | 58.6 | 4.7184 | 246.6873 | 58.4 | 4.7152 | 278.2112 | 58.2 | 4.7211 | 308.2999 | 60 | 4.7213 | 282.7125 | 60.2 | 4.7209 | 251.3944 | 60.4 | 4.7213 | 220.7373 | 60.6 | 4.721 | 163.9909 | 61 | 4.7197 | 158.9361 | 61.1296 | 4.7246 | 128.2529 | 61.2 | 4.724 | 97.3992 | 61.5982 | 4.7217 | 66.564 | 61.6202 | 4.7193 | 35.6657 | 61.8 | 5.66 | 4.8275 | 60 | 5 | 297 | 5.66 | 308.2999 | 60 | 5 | 297
|  | 4.7262 | 4.8248 | 60 | 4.7283 | 30.7062 | 59.8 | 4.734 | 61.9025 | 59.6 | 4.7233 | 92.3429 | 59.4 | 4.7316 | 123.4822 | 59.2 | 4.7253 | 154.1967 | 59 | 4.7319 | 185.0669 | 58.8 | 4.7347 | 215.9672 | 58.6 | 4.7267 | 246.6937 | 58.4 | 4.7235 | 278.2113 | 58.2 | 4.7295 | 308.305 | 60 | 4.7297 | 282.7082 | 60.2 | 4.7292 | 251.3976 | 60.4 | 4.7296 | 220.7375 | 60.6 | 4.7293 | 163.9369 | 61 | 4.728 | 158.9348 | 61.1329 | 4.733 | 128.2529 | 61.2 | 4.7324 | 97.4067 | 61.6 | 4.73 | 66.5618 | 61.6214 | 4.7277 | 35.6654 | 61.8 | 5.67 | 4.8248 | 60 | 5 | 297 | 5.67 | 308.305 | 60 | 5 | 297
|  | 4.7345 | 4.8221 | 60 | 4.7366 | 30.7061 | 59.8 | 4.7423 | 61.9049 | 59.6 | 4.7316 | 92.3453 | 59.4 | 4.7399 | 123.4806 | 59.2 | 4.7336 | 154.1937 | 59 | 4.7402 | 185.064 | 58.8 | 4.7431 | 215.9734 | 58.6 | 4.7351 | 246.7001 | 58.4 | 4.7318 | 278.2115 | 58.2 | 4.7378 | 308.3101 | 60 | 4.738 | 282.7027 | 60.2 | 4.7376 | 251.3968 | 60.4 | 4.738 | 220.7393 | 60.6 | 4.7376 | 163.8978 | 61 | 4.7363 | 158.9354 | 61.1362 | 4.7413 | 128.2528 | 61.2 | 4.7407 | 97.4142 | 61.6 | 4.7384 | 66.5597 | 61.6226 | 4.736 | 35.6653 | 61.8 | 5.68 | 4.8221 | 60 | 5 | 297 | 5.68 | 308.3101 | 60 | 5 | 297
|  | 4.7428 | 4.8194 | 60 | 4.745 | 30.7061 | 59.8 | 4.7507 | 61.9074 | 59.6 | 4.74 | 92.3477 | 59.4 | 4.7482 | 123.4792 | 59.2 | 4.7419 | 154.1911 | 59 | 4.7485 | 185.0642 | 58.8 | 4.7514 | 215.9793 | 58.6 | 4.7434 | 246.7084 | 58.4 | 4.7402 | 278.2025 | 58.2 | 4.7461 | 308.3152 | 60 | 4.7464 | 282.6972 | 60.2 | 4.7459 | 251.3961 | 60.4 | 4.7463 | 220.7411 | 60.6 | 4.746 | 163.8587 | 61 | 4.7447 | 158.936 | 61.1394 | 4.7496 | 128.2527 | 61.2 | 4.749 | 97.4217 | 61.6 | 4.7467 | 66.5573 | 61.6237 | 4.7443 | 35.6651 | 61.8 | 5.69 | 4.8194 | 60 | 5 | 297 | 5.69 | 308.3152 | 60 | 5 | 297
|  | 4.7512 | 4.8168 | 60 | 4.7533 | 30.706 | 59.8 | 4.759 | 61.9099 | 59.6 | 4.7483 | 92.3509 | 59.4 | 4.7565 | 123.4779 | 59.2 | 4.7503 | 154.1885 | 59 | 4.7569 | 185.0644 | 58.8 | 4.7597 | 215.9851 | 58.6 | 4.7517 | 246.7167 | 58.4 | 4.7485 | 278.1935 | 58.2 | 4.7545 | 308.3226 | 60 | 4.7547 | 282.6919 | 60.2 | 4.7542 | 251.3978 | 60.4 | 4.7546 | 220.7405 | 60.6 | 4.7543 | 163.8449 | 61 | 4.753 | 158.9355 | 61.1427 | 4.758 | 128.2525 | 61.2 | 4.7574 | 97.4264 | 61.6 | 4.755 | 66.5549 | 61.6249 | 4.7527 | 35.6649 | 61.8 | 5.7 | 4.8168 | 60 | 5 | 297 | 5.7 | 308.3226 | 60 | 5 | 297
|  | 4.7595 | 4.8168 | 60 | 4.7616 | 30.7059 | 59.8 | 4.7673 | 61.9124 | 59.6 | 4.7566 | 92.3542 | 59.4 | 4.7649 | 123.4758 | 59.2 | 4.7586 | 154.1811 | 59 | 4.7652 | 185.0683 | 58.8 | 4.7681 | 215.9932 | 58.6 | 4.7601 | 246.7252 | 58.4 | 4.7568 | 278.1761 | 58.2 | 4.7628 | 308.3301 | 60 | 4.763 | 282.6866 | 60.2 | 4.7625 | 251.3996 | 60.4 | 4.763 | 220.7399 | 60.6 | 4.7626 | 163.831 | 61 | 4.7613 | 158.935 | 61.146 | 4.7663 | 128.2538 | 61.2 | 4.7657 | 97.4312 | 61.6 | 4.7634 | 66.5525 | 61.6261 | 4.761 | 35.6648 | 61.8 | 5.71 | 4.8168 | 60 | 5 | 297 | 5.71 | 308.3301 | 60 | 5 | 297
|  | 4.7678 | 4.8168 | 60 | 4.77 | 30.7058 | 59.8 | 4.7757 | 61.9123 | 59.6 | 4.7649 | 92.3542 | 59.4 | 4.7732 | 123.4737 | 59.2 | 4.7669 | 154.1738 | 59 | 4.7736 | 185.0721 | 58.8 | 4.7764 | 216.0014 | 58.6 | 4.7684 | 246.7337 | 58.4 | 4.7652 | 278.1588 | 58.2 | 4.7711 | 308.3375 | 60 | 4.7714 | 282.6815 | 60.2 | 4.7709 | 251.4 | 60.4 | 4.7713 | 220.7425 | 60.6 | 4.771 | 163.8156 | 61 | 4.7697 | 158.9346 | 61.1492 | 4.7746 | 128.255 | 61.2 | 4.774 | 97.4361 | 61.6 | 4.7717 | 66.5502 | 61.6273 | 4.7693 | 35.6629 | 61.8 | 5.72 | 4.8168 | 60 | 5 | 297 | 5.72 | 308.3375 | 60 | 5 | 297
|  | 4.7761 | 4.8202 | 60 | 4.7783 | 30.7057 | 59.8 | 4.784 | 61.9122 | 59.6 | 4.7733 | 92.3543 | 59.4 | 4.7816 | 123.4722 | 59.2 | 4.7753 | 154.169 | 59 | 4.7819 | 185.0713 | 58.8 | 4.7848 | 216.0091 | 58.6 | 4.7767 | 246.7424 | 58.4 | 4.7735 | 278.1385 | 58.2 | 4.7795 | 308.345 | 60 | 4.7797 | 282.6763 | 60.2 | 4.7792 | 251.4005 | 60.4 | 4.7796 | 220.7451 | 60.6 | 4.7793 | 163.8003 | 61 | 4.778 | 158.9341 | 61.1525 | 4.783 | 128.2559 | 61.2 | 4.7824 | 97.441 | 61.6 | 4.7801 | 66.5458 | 61.6285 | 4.7777 | 35.661 | 61.8 | 5.73 | 4.8202 | 60 | 5 | 297 | 5.73 | 308.345 | 60 | 5 | 297
|  | 4.7845 | 4.8237 | 60 | 4.7866 | 30.7057 | 59.8 | 4.7923 | 61.9123 | 59.6 | 4.7816 | 92.3544 | 59.4 | 4.7899 | 123.4706 | 59.2 | 4.7836 | 154.1643 | 59 | 4.7902 | 185.0705 | 58.8 | 4.7931 | 216.0168 | 58.6 | 4.7851 | 246.7511 | 58.4 | 4.7818 | 278.1181 | 58.2 | 4.7878 | 308.3524 | 60 | 4.788 | 282.6689 | 60.2 | 4.7875 | 251.3984 | 60.4 | 4.788 | 220.7518 | 60.6 | 4.7876 | 163.7857 | 61 | 4.7863 | 158.9336 | 61.1558 | 4.7913 | 128.2568 | 61.2 | 4.7907 | 97.4455 | 61.6 | 4.7884 | 66.5413 | 61.6296 | 4.786 | 35.6591 | 61.8 | 5.74 | 4.8237 | 60 | 5 | 297 | 5.74 | 308.3524 | 60 | 5 | 297
|  | 4.7928 | 4.8271 | 60 | 4.795 | 30.7056 | 59.8 | 4.8007 | 61.9125 | 59.6 | 4.7899 | 92.3545 | 59.4 | 4.7982 | 123.4668 | 59.2 | 4.7919 | 154.1588 | 59 | 4.7986 | 185.0723 | 58.8 | 4.8015 | 216.0193 | 58.6 | 4.7934 | 246.7573 | 58.4 | 4.7902 | 278.0959 | 58.2 | 4.7962 | 308.3599 | 60 | 4.7964 | 282.6614 | 60.2 | 4.7959 | 251.3963 | 60.4 | 4.7963 | 220.7584 | 60.6 | 4.796 | 163.7711 | 61 | 4.7947 | 158.9332 | 61.159 | 4.7996 | 128.2537 | 61.2 | 4.7991 | 97.4499 | 61.6 | 4.7967 | 66.5369 | 61.6308 | 4.7943 | 35.6572 | 61.8 | 5.75 | 4.8271 | 60 | 5 | 297 | 5.75 | 308.3599 | 60 | 5 | 297
|  | 4.8011 | 4.8305 | 60 | 4.8033 | 30.7056 | 59.8 | 4.809 | 61.9126 | 59.6 | 4.7983 | 92.3537 | 59.4 | 4.8066 | 123.463 | 59.2 | 4.8003 | 154.1534 | 59 | 4.8069 | 185.0741 | 58.8 | 4.8098 | 216.0217 | 58.6 | 4.8017 | 246.7635 | 58.4 | 4.7985 | 278.0735 | 58.2 | 4.8045 | 308.3676 | 60 | 4.8047 | 282.6525 | 60.2 | 4.8042 | 251.3952 | 60.4 | 4.8047 | 220.7586 | 60.6 | 4.8043 | 163.7529 | 61 | 4.803 | 158.9316 | 61.1623 | 4.808 | 128.2505 | 61.2 | 4.8074 | 97.4502 | 61.6 | 4.8051 | 66.5325 | 61.632 | 4.8027 | 35.6552 | 61.8 | 5.76 | 4.8305 | 60 | 5 | 297 | 5.76 | 308.3676 | 60 | 5 | 297
|  | 4.8095 | 4.834 | 60 | 4.8116 | 30.7055 | 59.8 | 4.8174 | 61.9127 | 59.6 | 4.8066 | 92.3529 | 59.4 | 4.8149 | 123.4591 | 59.2 | 4.8086 | 154.15 | 59 | 4.8152 | 185.072 | 58.8 | 4.8181 | 216.0249 | 58.6 | 4.8101 | 246.7698 | 58.4 | 4.8068 | 278.0528 | 58.2 | 4.8128 | 308.3752 | 60 | 4.813 | 282.6436 | 60.2 | 4.8125 | 251.3942 | 60.4 | 4.813 | 220.7587 | 60.6 | 4.8126 | 163.7347 | 61 | 4.8113 | 158.9301 | 61.1656 | 4.8163 | 128.2481 | 61.2 | 4.8157 | 97.4504 | 61.6 | 4.8134 | 66.5281 | 61.6332 | 4.811 | 35.6532 | 61.8 | 5.77 | 4.834 | 60 | 5 | 297 | 5.77 | 308.3752 | 60 | 5 | 297
|  | 4.8178 | 4.8374 | 60 | 4.82 | 30.7055 | 59.8 | 4.8257 | 61.9129 | 59.6 | 4.8149 | 92.352 | 59.4 | 4.8232 | 123.4553 | 59.2 | 4.8169 | 154.1467 | 59 | 4.8236 | 185.0698 | 58.8 | 4.8265 | 216.028 | 58.6 | 4.8184 | 246.7761 | 58.4 | 4.8152 | 278.032 | 58.2 | 4.8212 | 308.3829 | 60 | 4.8214 | 282.6323 | 60.2 | 4.8208 | 251.3924 | 60.4 | 4.8213 | 220.7599 | 60.6 | 4.821 | 163.7191 | 61 | 4.8197 | 158.9282 | 61.1688 | 4.8246 | 128.2457 | 61.2 | 4.8241 | 97.4495 | 61.6 | 4.8217 | 66.5237 | 61.6344 | 4.8194 | 35.6512 | 61.8 | 5.78 | 4.8374 | 60 | 5 | 297 | 5.78 | 308.3829 | 60 | 5 | 297
|  | 4.8261 | 4.8408 | 60 | 4.8283 | 30.7054 | 59.8 | 4.834 | 61.913 | 59.6 | 4.8232 | 92.3512 | 59.4 | 4.8316 | 123.4513 | 59.2 | 4.8253 | 154.1431 | 59 | 4.8319 | 185.073 | 58.8 | 4.8348 | 216.0281 | 58.6 | 4.8268 | 246.7815 | 58.4 | 4.8235 | 278.0115 | 58.2 | 4.8295 | 308.3906 | 60 | 4.8297 | 282.6209 | 60.2 | 4.8292 | 251.3906 | 60.4 | 4.8297 | 220.7612 | 60.6 | 4.8293 | 163.7035 | 61 | 4.828 | 158.9263 | 61.1721 | 4.8329 | 128.2433 | 61.2 | 4.8324 | 97.4485 | 61.6 | 4.83 | 66.5193 | 61.6356 | 4.8277 | 35.6491 | 61.8 | 5.79 | 4.8408 | 60 | 5 | 297 | 5.79 | 308.3906 | 60 | 5 | 297
|  | 4.8344 | 4.8442 | 60 | 4.8366 | 30.7054 | 59.8 | 4.8424 | 61.9132 | 59.6 | 4.8316 | 92.3501 | 59.4 | 4.8399 | 123.4473 | 59.2 | 4.8336 | 154.1395 | 59 | 4.8402 | 185.0762 | 58.8 | 4.8431 | 216.0281 | 58.6 | 4.8351 | 246.7869 | 58.4 | 4.8318 | 277.991 | 58.2 | 4.8378 | 308.3983 | 60 | 4.838 | 282.602 | 60.2 | 4.8375 | 251.3912 | 60.4 | 4.838 | 220.7597 | 60.6 | 4.8376 | 163.6862 | 61 | 4.8363 | 158.9244 | 61.1754 | 4.8413 | 128.2408 | 61.2 | 4.8408 | 97.4471 | 61.6 | 4.8384 | 66.5149 | 61.6367 | 4.836 | 35.6471 | 61.8 | 5.8 | 4.8442 | 60 | 5 | 297 | 5.8 | 308.3983 | 60 | 5 | 297
|  | 4.8428 | 4.8477 | 60 | 4.845 | 30.7053 | 59.8 | 4.8507 | 61.9133 | 59.6 | 4.8399 | 92.3489 | 59.4 | 4.8482 | 123.444 | 59.2 | 4.8419 | 154.1338 | 59 | 4.8486 | 185.0747 | 58.8 | 4.8515 | 216.0289 | 58.6 | 4.8434 | 246.7932 | 58.4 | 4.8401 | 277.9705 | 58.2 | 4.8462 | 308.4059 | 60 | 4.8464 | 282.583 | 60.2 | 4.8458 | 251.3918 | 60.4 | 4.8463 | 220.7581 | 60.6 | 4.8459 | 163.6689 | 61 | 4.8447 | 158.9224 | 61.1786 | 4.8496 | 128.2384 | 61.2 | 4.8491 | 97.4456 | 61.6 | 4.8467 | 66.5101 | 61.6379 | 4.8444 | 35.6451 | 61.8 | 5.81 | 4.8477 | 60 | 5 | 297 | 5.81 | 308.4059 | 60 | 5 | 297
|  | 4.8511 | 4.8511 | 60 | 4.8533 | 30.7053 | 59.8 | 4.8591 | 61.9134 | 59.6 | 4.8482 | 92.3486 | 59.4 | 4.8566 | 123.4406 | 59.2 | 4.8503 | 154.1281 | 59 | 4.8569 | 185.0733 | 58.8 | 4.8598 | 216.0297 | 58.6 | 4.8517 | 246.7995 | 58.4 | 4.8484 | 277.9499 | 58.2 | 4.8545 | 308.4181 | 60 | 4.8547 | 282.5694 | 60.2 | 4.8542 | 251.3981 | 60.4 | 4.8547 | 220.7532 | 60.6 | 4.8543 | 163.6506 | 61 | 4.853 | 158.9201 | 61.1819 | 4.858 | 128.236 | 61.2 | 4.8574 | 97.4442 | 61.6 | 4.8551 | 66.5053 | 61.6391 | 4.8527 | 35.6431 | 61.8 | 5.82 | 4.8511 | 60 | 5 | 297 | 5.82 | 308.4181 | 60 | 5 | 297
|  | 4.8594 | 4.8545 | 60 | 4.8616 | 30.7052 | 59.8 | 4.8674 | 61.9136 | 59.6 | 4.8566 | 92.3482 | 59.4 | 4.8649 | 123.4409 | 59.2 | 4.8586 | 154.1251 | 59 | 4.8653 | 185.0739 | 58.8 | 4.8682 | 216.0337 | 58.6 | 4.8601 | 246.8063 | 58.4 | 4.8568 | 277.9318 | 58.2 | 4.8628 | 308.4303 | 60 | 4.863 | 282.5559 | 60.2 | 4.8625 | 251.4044 | 60.4 | 4.863 | 220.7483 | 60.6 | 4.8626 | 163.6323 | 61 | 4.8614 | 158.9179 | 61.1852 | 4.8663 | 128.2336 | 61.2 | 4.8658 | 97.4429 | 61.6 | 4.8634 | 66.5009 | 61.6403 | 4.861 | 35.6412 | 61.8 | 5.83 | 4.8545 | 60 | 5 | 297 | 5.83 | 308.4303 | 60 | 5 | 297
|  | 4.8678 | 4.858 | 60 | 4.87 | 30.7052 | 59.8 | 4.8757 | 61.9136 | 59.6 | 4.8649 | 92.349 | 59.4 | 4.8732 | 123.4412 | 59.2 | 4.8669 | 154.1221 | 59 | 4.8736 | 185.0745 | 58.8 | 4.8765 | 216.0376 | 58.6 | 4.8684 | 246.8132 | 58.4 | 4.8651 | 277.9136 | 58.2 | 4.8712 | 308.4386 | 60 | 4.8714 | 282.5395 | 60.2 | 4.8708 | 251.3991 | 60.4 | 4.8714 | 220.7474 | 60.6 | 4.871 | 163.6153 | 61 | 4.8697 | 158.9154 | 61.1885 | 4.8746 | 128.2312 | 61.2 | 4.8741 | 97.4401 | 61.6 | 4.8717 | 66.4965 | 61.6415 | 4.8694 | 35.6392 | 61.8 | 5.84 | 4.858 | 60 | 5 | 297 | 5.84 | 308.4386 | 60 | 5 | 297
|  | 4.8761 | 4.8614 | 60 | 4.8783 | 30.7051 | 59.8 | 4.8841 | 61.9137 | 59.6 | 4.8732 | 92.3498 | 59.4 | 4.8816 | 123.4394 | 59.2 | 4.8752 | 154.116 | 59 | 4.8819 | 185.0771 | 58.8 | 4.8849 | 216.035 | 58.6 | 4.8767 | 246.82 | 58.4 | 4.8734 | 277.8941 | 58.2 | 4.8795 | 308.447 | 60 | 4.8797 | 282.5232 | 60.2 | 4.8792 | 251.3939 | 60.4 | 4.8797 | 220.7464 | 60.6 | 4.8793 | 163.5983 | 61 | 4.878 | 158.913 | 61.1917 | 4.883 | 128.228 | 61.2 | 4.8824 | 97.4373 | 61.6 | 4.8801 | 66.492 | 61.6426 | 4.8777 | 35.6372 | 61.8 | 5.85 | 4.8614 | 60 | 5 | 297 | 5.85 | 308.447 | 60 | 5 | 297
|  | 4.8844 | 4.8649 | 60 | 4.8867 | 30.7051 | 59.8 | 4.8924 | 61.9137 | 59.6 | 4.8815 | 92.3489 | 59.4 | 4.8899 | 123.4377 | 59.2 | 4.8836 | 154.11 | 59 | 4.8903 | 185.0796 | 58.8 | 4.8932 | 216.0324 | 58.6 | 4.8851 | 246.8269 | 58.4 | 4.8818 | 277.8745 | 58.2 | 4.8878 | 308.4523 | 60 | 4.888 | 282.5203 | 60.2 | 4.8875 | 251.3906 | 60.4 | 4.888 | 220.7441 | 60.6 | 4.8876 | 163.5772 | 61 | 4.8864 | 158.908 | 61.195 | 4.8913 | 128.2247 | 61.2 | 4.8908 | 97.4323 | 61.6 | 4.8884 | 66.4874 | 61.6438 | 4.886 | 35.6348 | 61.8 | 5.86 | 4.8649 | 60 | 5 | 297 | 5.86 | 308.4523 | 60 | 5 | 297
|  | 4.8928 | 4.8683 | 60 | 4.895 | 30.705 | 59.8 | 4.9007 | 61.9138 | 59.6 | 4.8899 | 92.348 | 59.4 | 4.8982 | 123.4366 | 59.2 | 4.8919 | 154.1058 | 59 | 4.8986 | 185.0762 | 58.8 | 4.9015 | 216.0303 | 58.6 | 4.8934 | 246.8337 | 58.4 | 4.8901 | 277.8516 | 58.2 | 4.8962 | 308.4576 | 60 | 4.8964 | 282.5174 | 60.2 | 4.8958 | 251.3873 | 60.4 | 4.8964 | 220.7418 | 60.6 | 4.896 | 163.556 | 61 | 4.8947 | 158.903 | 61.1983 | 4.8996 | 128.2215 | 61.2 | 4.8991 | 97.4273 | 61.6 | 4.8967 | 66.4829 | 61.645 | 4.8944 | 35.6324 | 61.8 | 5.87 | 4.8683 | 60 | 5 | 297 | 5.87 | 308.4576 | 60 | 5 | 297
|  | 4.9011 | 4.8717 | 60 | 4.9033 | 30.705 | 59.8 | 4.9091 | 61.9113 | 59.6 | 4.8982 | 92.3472 | 59.4 | 4.9066 | 123.4356 | 59.2 | 4.9002 | 154.1017 | 59 | 4.9069 | 185.0728 | 58.8 | 4.9099 | 216.0282 | 58.6 | 4.9017 | 246.8406 | 58.4 | 4.8984 | 277.8286 | 58.2 | 4.9045 | 308.4653 | 60 | 4.9047 | 282.5099 | 60.2 | 4.9041 | 251.3847 | 60.4 | 4.9047 | 220.7391 | 60.6 | 4.9043 | 163.5359 | 61 | 4.903 | 158.9003 | 61.2 | 4.908 | 128.2183 | 61.2 | 4.9074 | 97.423 | 61.6 | 4.9051 | 66.4783 | 61.6462 | 4.9027 | 35.6301 | 61.8 | 5.88 | 4.8717 | 60 | 5 | 297 | 5.88 | 308.4653 | 60 | 5 | 297
|  | 4.9094 | 4.8752 | 60 | 4.9117 | 30.7049 | 59.8 | 4.9174 | 61.9088 | 59.6 | 4.9065 | 92.3464 | 59.4 | 4.9149 | 123.4344 | 59.2 | 4.9086 | 154.0968 | 59 | 4.9153 | 185.0728 | 58.8 | 4.9182 | 216.0262 | 58.6 | 4.9101 | 246.8465 | 58.4 | 4.9068 | 277.8038 | 58.2 | 4.9129 | 308.473 | 60 | 4.913 | 282.5025 | 60.2 | 4.9125 | 251.3822 | 60.4 | 4.9131 | 220.7365 | 60.6 | 4.9126 | 163.5159 | 61 | 4.9114 | 158.8976 | 61.2 | 4.9163 | 128.2159 | 61.2 | 4.9158 | 97.4187 | 61.6 | 4.9134 | 66.4775 | 61.6474 | 4.911 | 35.6277 | 61.8 | 5.89 | 4.8752 | 60 | 5 | 297 | 5.89 | 308.473 | 60 | 5 | 297
|  | 4.9177 | 4.8786 | 60 | 4.92 | 30.7049 | 59.8 | 4.9258 | 61.9062 | 59.6 | 4.9149 | 92.3455 | 59.4 | 4.9232 | 123.4333 | 59.2 | 4.9169 | 154.0919 | 59 | 4.9236 | 185.0728 | 58.8 | 4.9265 | 216.0243 | 58.6 | 4.9184 | 246.8524 | 58.4 | 4.9151 | 277.779 | 58.2 | 4.9212 | 308.4807 | 60 | 4.9214 | 282.4859 | 60.2 | 4.9208 | 251.3788 | 60.4016 | 4.9214 | 220.7306 | 60.6 | 4.9209 | 163.4951 | 61 | 4.9197 | 158.8948 | 61.2 | 4.9246 | 128.2135 | 61.2 | 4.9241 | 97.4144 | 61.6 | 4.9217 | 66.4767 | 61.6486 | 4.9194 | 35.6255 | 61.8 | 5.9 | 4.8786 | 60 | 5 | 297 | 5.9 | 308.4807 | 60 | 5 | 297
|  | 4.9261 | 4.882 | 60 | 4.9283 | 30.7048 | 59.8 | 4.9341 | 61.9037 | 59.6 | 4.9232 | 92.3447 | 59.4 | 4.9316 | 123.4344 | 59.2 | 4.9252 | 154.0894 | 59 | 4.9319 | 185.0677 | 58.8 | 4.9349 | 216.0274 | 58.6 | 4.9267 | 246.8582 | 58.4 | 4.9234 | 277.7581 | 58.2 | 4.9295 | 308.4884 | 60 | 4.9297 | 282.4694 | 60.2 | 4.9291 | 251.3754 | 60.4047 | 4.9297 | 220.7246 | 60.6 | 4.9293 | 163.4743 | 61 | 4.928 | 158.8921 | 61.2 | 4.933 | 128.2122 | 61.2 | 4.9325 | 97.4101 | 61.6 | 4.9301 | 66.4761 | 61.6497 | 4.9277 | 35.6233 | 61.8 | 5.91 | 4.882 | 60 | 5 | 297 | 5.91 | 308.4884 | 60 | 5 | 297
|  | 4.9344 | 4.8854 | 60 | 4.9367 | 30.7048 | 59.8 | 4.9424 | 61.9012 | 59.6 | 4.9315 | 92.3446 | 59.4 | 4.9399 | 123.4355 | 59.2 | 4.9336 | 154.0869 | 59 | 4.9403 | 185.0625 | 58.8 | 4.9432 | 216.0304 | 58.6 | 4.9351 | 246.8641 | 58.4 | 4.9318 | 277.7373 | 58.2 | 4.9379 | 308.4961 | 60 | 4.938 | 282.4584 | 60.2 | 4.9375 | 251.3719 | 60.4078 | 4.9381 | 220.7184 | 60.6 | 4.9376 | 163.4532 | 61 | 4.9364 | 158.8898 | 61.2 | 4.9413 | 128.2109 | 61.2 | 4.9408 | 97.4058 | 61.6 | 4.9384 | 66.4755 | 61.6509 | 4.9361 | 35.6211 | 61.8 | 5.92 | 4.8854 | 60 | 5 | 297 | 5.92 | 308.4961 | 60 | 5 | 297
|  | 4.9427 | 4.8888 | 60 | 4.945 | 30.7047 | 59.8 | 4.9508 | 61.8987 | 59.6 | 4.9398 | 92.3444 | 59.4 | 4.9482 | 123.4357 | 59.2 | 4.9419 | 154.0831 | 59 | 4.9486 | 185.0628 | 58.8 | 4.9516 | 216.0299 | 58.6 | 4.9434 | 246.87 | 58.4 | 4.9401 | 277.7145 | 58.2 | 4.9462 | 308.5038 | 60 | 4.9464 | 282.4474 | 60.2 | 4.9458 | 251.3685 | 60.4109 | 4.9464 | 220.7122 | 60.6 | 4.9459 | 163.432 | 61 | 4.9447 | 158.8875 | 61.2 | 4.9496 | 128.2081 | 61.2 | 4.9492 | 97.4015 | 61.6 | 4.9467 | 66.4748 | 61.6521 | 4.9444 | 35.6188 | 61.8 | 5.93 | 4.8888 | 60 | 5 | 297 | 5.93 | 308.5038 | 60 | 5 | 297
|  | 4.9511 | 4.8922 | 60 | 4.9533 | 30.7048 | 59.8 | 4.9591 | 61.8962 | 59.6 | 4.9482 | 92.3465 | 59.4 | 4.9566 | 123.4358 | 59.2 | 4.9502 | 154.0794 | 59 | 4.9569 | 185.063 | 58.8 | 4.9599 | 216.0293 | 58.6 | 4.9518 | 246.8759 | 58.4 | 4.9484 | 277.6917 | 58.2 | 4.9545 | 308.5093 | 60 | 4.9547 | 282.4307 | 60.2 | 4.9541 | 251.3665 | 60.414 | 4.9547 | 220.7059 | 60.6 | 4.9543 | 163.4131 | 61 | 4.953 | 158.8852 | 61.2 | 4.9579 | 128.2052 | 61.2 | 4.9575 | 97.3946 | 61.6 | 4.9551 | 66.4741 | 61.6533 | 4.9527 | 35.6166 | 61.8 | 5.94 | 4.8922 | 60 | 5 | 297 | 5.94 | 308.5093 | 60 | 5 | 297
|  | 4.9594 | 4.8956 | 60 | 4.9617 | 30.7048 | 59.8 | 4.9675 | 61.8937 | 59.6 | 4.9565 | 92.3485 | 59.4 | 4.9649 | 123.4331 | 59.2 | 4.9586 | 154.0748 | 59 | 4.9653 | 185.0625 | 58.8 | 4.9683 | 216.0327 | 58.6 | 4.9601 | 246.8818 | 58.4 | 4.9568 | 277.6683 | 58.2 | 4.9629 | 308.5149 | 60 | 4.963 | 282.414 | 60.2 | 4.9624 | 251.3646 | 60.417 | 4.9631 | 220.6996 | 60.6 | 4.9626 | 163.3942 | 61 | 4.9614 | 158.8828 | 61.2 | 4.9663 | 128.2019 | 61.2 | 4.9658 | 97.3877 | 61.6 | 4.9634 | 66.4735 | 61.6545 | 4.9611 | 35.6143 | 61.8 | 5.95 | 4.8956 | 60 | 5 | 297 | 5.95 | 308.5149 | 60 | 5 | 297
|  | 4.9677 | 4.899 | 60 | 4.97 | 30.7049 | 59.8 | 4.9758 | 61.8911 | 59.6 | 4.9648 | 92.3483 | 59.4 | 4.9733 | 123.4305 | 59.2 | 4.9669 | 154.0701 | 59 | 4.9736 | 185.0619 | 58.8 | 4.9766 | 216.0362 | 58.6 | 4.9684 | 246.8877 | 58.4 | 4.9651 | 277.645 | 58.2 | 4.9712 | 308.5205 | 60 | 4.9714 | 282.4014 | 60.2 | 4.9708 | 251.3626 | 60.4201 | 4.9714 | 220.6966 | 60.6 | 4.9709 | 163.3726 | 61 | 4.9697 | 158.8805 | 61.2 | 4.9746 | 128.1986 | 61.2 | 4.9742 | 97.3808 | 61.6 | 4.9717 | 66.4729 | 61.6557 | 4.9694 | 35.6121 | 61.8 | 5.96 | 4.899 | 60 | 5 | 297 | 5.96 | 308.5205 | 60 | 5 | 297
|  | 4.976 | 4.9025 | 60 | 4.9783 | 30.705 | 59.8 | 4.9841 | 61.8886 | 59.6 | 4.9732 | 92.3482 | 59.4 | 4.9816 | 123.4291 | 59.2 | 4.9752 | 154.066 | 59 | 4.982 | 185.058 | 58.8 | 4.9849 | 216.0377 | 58.6 | 4.9767 | 246.8922 | 58.4 | 4.9734 | 277.6251 | 58.2 | 4.9795 | 308.5261 | 60.0024 | 4.9797 | 282.3888 | 60.2 | 4.9791 | 251.3607 | 60.4232 | 4.9798 | 220.6936 | 60.6 | 4.9793 | 163.3511 | 61 | 4.9781 | 158.8782 | 61.2 | 4.983 | 128.1992 | 61.2 | 4.9825 | 97.3739 | 61.6 | 4.9801 | 66.4723 | 61.6568 | 4.9778 | 35.6098 | 61.8 | 5.97 | 4.9025 | 60 | 5 | 297 | 5.97 | 308.5261 | 60.0024 | 5 | 297
|  | 4.9844 | 4.9059 | 60 | 4.9867 | 30.705 | 59.8 | 4.9925 | 61.8861 | 59.6 | 4.9815 | 92.3481 | 59.4 | 4.9899 | 123.4278 | 59.2 | 4.9836 | 154.0619 | 59 | 4.9903 | 185.0542 | 58.8 | 4.9933 | 216.0392 | 58.6 | 4.9851 | 246.8967 | 58.4 | 4.9817 | 277.6052 | 58.2 | 4.9879 | 308.535 | 60.0057 | 4.988 | 282.3772 | 60.2 | 4.9874 | 251.3637 | 60.4263 | 4.9881 | 220.6919 | 60.6 | 4.9876 | 163.3299 | 61 | 4.9864 | 158.8759 | 61.2 | 4.9913 | 128.1997 | 61.2 | 4.9908 | 97.3659 | 61.6 | 4.9884 | 66.4717 | 61.658 | 4.9861 | 35.6076 | 61.8 | 5.98 | 4.9059 | 60 | 5 | 297 | 5.98 | 308.535 | 60.0057 | 5 | 297
|  | 4.9927 | 4.9093 | 60 | 4.995 | 30.705 | 59.8 | 5.0008 | 61.8836 | 59.6 | 4.9898 | 92.3479 | 59.4 | 4.9983 | 123.4243 | 59.2 | 4.9919 | 154.0561 | 59 | 4.9986 | 185.0511 | 58.8 | 5.0016 | 216.0428 | 58.6 | 4.9934 | 246.9012 | 58.4 | 4.9901 | 277.5831 | 58.2 | 4.9962 | 308.5438 | 60.0089 | 4.9964 | 282.3657 | 60.2 | 4.9958 | 251.3666 | 60.4294 | 4.9964 | 220.6902 | 60.6 | 4.9959 | 163.3087 | 61 | 4.9947 | 158.8737 | 61.2 | 4.9996 | 128.1955 | 61.2 | 4.9992 | 97.358 | 61.6 | 4.9967 | 66.4711 | 61.6592 | 4.9944 | 35.6054 | 61.8 | 5.99 | 4.9093 | 60 | 5 | 297 | 5.99 | 308.5438 | 60.0089 | 5 | 297
|  | 5.001 | 4.9127 | 60 | 5.0033 | 30.705 | 59.8 | 5.0091 | 61.8811 | 59.6 | 4.9982 | 92.3478 | 59.4 | 5.0066 | 123.4208 | 59.2 | 5.0002 | 154.0502 | 59 | 5.007 | 185.048 | 58.8 | 5.0099 | 216.0465 | 58.6 | 5.0017 | 246.9058 | 58.4 | 4.9984 | 277.5609 | 58.2 | 5.0046 | 308.5472 | 60.0122 | 5.0047 | 282.3542 | 60.2 | 5.0041 | 251.3714 | 60.4325 | 5.0048 | 220.6833 | 60.6 | 5.0043 | 163.2869 | 61 | 5.0031 | 158.8714 | 61.2 | 5.008 | 128.1912 | 61.2 | 5.0075 | 97.3469 | 61.6 | 5.0051 | 66.4705 | 61.6604 | 5.0027 | 35.6031 | 61.8 | 6 | 4.9127 | 60 | 5 | 297 | 6 | 308.5472 | 60.0122 | 5 | 297
|  | 5.0094 | 4.92 | 60 | 5.0117 | 30.705 | 59.8 | 5.0175 | 61.8786 | 59.6 | 5.0065 | 92.3476 | 59.4 | 5.0149 | 123.4206 | 59.2 | 5.0085 | 154.0471 | 59 | 5.0153 | 185.0417 | 58.8 | 5.0183 | 216.0462 | 58.6 | 5.0101 | 246.9103 | 58.4 | 5.0067 | 277.5361 | 58.2 | 5.0129 | 308.5507 | 60.0155 | 5.013 | 282.3427 | 60.2 | 5.0124 | 251.3761 | 60.4356 | 5.0131 | 220.6764 | 60.6 | 5.0126 | 163.2651 | 61 | 5.0114 | 158.869 | 61.2 | 5.0163 | 128.1865 | 61.2 | 5.0158 | 97.3358 | 61.6 | 5.0134 | 66.4699 | 61.6616 | 5.0111 | 35.6009 | 61.8 | 6.01 | 4.92 | 60 | 5 | 297 | 6.01 | 308.5507 | 60.0155 | 5 | 297
|  | 5.0177 | 4.9274 | 60 | 5.02 | 30.705 | 59.8 | 5.0258 | 61.876 | 59.6 | 5.0148 | 92.3475 | 59.4 | 5.0233 | 123.4204 | 59.2 | 5.0169 | 154.044 | 59 | 5.0237 | 185.0353 | 58.8 | 5.0266 | 216.046 | 58.6 | 5.0184 | 246.9148 | 58.4 | 5.015 | 277.5114 | 58.2 | 5.0212 | 308.5605 | 60.0187 | 5.0214 | 282.3292 | 60.2 | 5.0208 | 251.3805 | 60.4386 | 5.0214 | 220.6696 | 60.6 | 5.0209 | 163.2514 | 61 | 5.0197 | 158.8667 | 61.2 | 5.0246 | 128.1819 | 61.2 | 5.0242 | 97.3248 | 61.6 | 5.0218 | 66.4692 | 61.6627 | 5.0194 | 35.5986 | 61.8 | 6.02 | 4.9274 | 60 | 5 | 297 | 6.02 | 308.5605 | 60.0187 | 5 | 297
|  | 5.026 | 4.9347 | 60 | 5.0284 | 30.705 | 59.8 | 5.0341 | 61.8735 | 59.6 | 5.0231 | 92.3473 | 59.4 | 5.0316 | 123.4178 | 59.2 | 5.0252 | 154.0409 | 59 | 5.032 | 185.0317 | 58.8 | 5.035 | 216.0457 | 58.6 | 5.0267 | 246.9193 | 58.4 | 5.0234 | 277.4824 | 58.2 | 5.0296 | 308.5703 | 60.022 | 5.0297 | 282.3157 | 60.2 | 5.0291 | 251.3849 | 60.4417 | 5.0298 | 220.6627 | 60.6 | 5.0293 | 163.2378 | 61 | 5.0281 | 158.8645 | 61.2 | 5.033 | 128.1763 | 61.2 | 5.0325 | 97.3137 | 61.6 | 5.0301 | 66.4687 | 61.6639 | 5.0278 | 35.5964 | 61.8 | 6.03 | 4.9347 | 60 | 5 | 297 | 6.03 | 308.5703 | 60.022 | 5 | 297
|  | 5.0344 | 4.942 | 60 | 5.0367 | 30.705 | 59.8 | 5.0425 | 61.871 | 59.6 | 5.0315 | 92.3472 | 59.4 | 5.0399 | 123.4151 | 59.2 | 5.0336 | 154.0378 | 59 | 5.0403 | 185.0281 | 58.8 | 5.0433 | 216.0455 | 58.6 | 5.0351 | 246.9239 | 58.4 | 5.0317 | 277.4534 | 58.2 | 5.0379 | 308.5801 | 60.0253 | 5.038 | 282.299 | 60.2 | 5.0374 | 251.3901 | 60.4448 | 5.0381 | 220.6512 | 60.6 | 5.0376 | 163.2245 | 61 | 5.0364 | 158.8636 | 61.2 | 5.0413 | 128.1707 | 61.2 | 5.0409 | 97.3027 | 61.6 | 5.0384 | 66.4682 | 61.6651 | 5.0361 | 35.5926 | 61.8 | 6.04 | 4.942 | 60 | 5 | 297 | 6.04 | 308.5801 | 60.0253 | 5 | 297
|  | 5.0427 | 4.9494 | 60 | 5.045 | 30.705 | 59.8 | 5.0508 | 61.8685 | 59.6 | 5.0398 | 92.347 | 59.4 | 5.0483 | 123.4154 | 59.2 | 5.0419 | 154.0372 | 59 | 5.0486 | 185.0244 | 58.8 | 5.0516 | 216.0464 | 58.6 | 5.0434 | 246.9255 | 58.4 | 5.04 | 277.4253 | 58.2 | 5.0462 | 308.5899 | 60.0285 | 5.0464 | 282.2822 | 60.2 | 5.0457 | 251.3954 | 60.4479 | 5.0464 | 220.6398 | 60.6 | 5.0459 | 163.2112 | 61 | 5.0447 | 158.8627 | 61.2 | 5.0496 | 128.1664 | 61.2 | 5.0492 | 97.2917 | 61.6 | 5.0468 | 66.4701 | 61.6663 | 5.0444 | 35.5888 | 61.8 | 6.05 | 4.9494 | 60 | 5 | 297 | 6.05 | 308.5899 | 60.0285 | 5 | 297
|  | 5.051 | 4.9568 | 60 | 5.0534 | 30.705 | 59.8 | 5.0592 | 61.866 | 59.6 | 5.0481 | 92.3476 | 59.4 | 5.0566 | 123.4156 | 59.2 | 5.0502 | 154.0366 | 59 | 5.057 | 185.0207 | 58.8 | 5.06 | 216.0474 | 58.6 | 5.0518 | 246.9271 | 58.4 | 5.0484 | 277.3972 | 58.2 | 5.0546 | 308.5976 | 60.0318 | 5.0547 | 282.2723 | 60.2 | 5.0541 | 251.4081 | 60.451 | 5.0548 | 220.6388 | 60.6 | 5.0543 | 163.1979 | 61 | 5.0531 | 158.8615 | 61.2 | 5.058 | 128.1621 | 61.2 | 5.0575 | 97.2807 | 61.6 | 5.0551 | 66.4719 | 61.6675 | 5.0528 | 35.585 | 61.8 | 6.06 | 4.9568 | 60 | 5 | 297 | 6.06 | 308.5976 | 60.0318 | 5 | 297
|  | 5.0593 | 4.9668 | 60 | 5.0617 | 30.705 | 59.8 | 5.0675 | 61.8635 | 59.6 | 5.0564 | 92.3483 | 59.4 | 5.0649 | 123.4159 | 59.2 | 5.0586 | 154.0363 | 59 | 5.0653 | 185.0171 | 58.8 | 5.0683 | 216.0463 | 58.6 | 5.0601 | 246.9287 | 58.4 | 5.0567 | 277.3654 | 58.2 | 5.0629 | 308.6054 | 60.0351 | 5.0631 | 282.2624 | 60.2 | 5.0624 | 251.4209 | 60.4541 | 5.0631 | 220.6378 | 60.6 | 5.0626 | 163.1846 | 61 | 5.0614 | 158.8602 | 61.2 | 5.0663 | 128.1589 | 61.2 | 5.0659 | 97.2696 | 61.6 | 5.0634 | 66.4738 | 61.6687 | 5.0611 | 35.5812 | 61.8 | 6.07 | 4.9668 | 60 | 5 | 297 | 6.07 | 308.6054 | 60.0351 | 5 | 297
|  | 5.0677 | 4.9769 | 60 | 5.07 | 30.705 | 59.8 | 5.0759 | 61.861 | 59.6 | 5.0648 | 92.3486 | 59.4 | 5.0733 | 123.4162 | 59.2 | 5.0669 | 154.036 | 59 | 5.0737 | 185.0135 | 58.8 | 5.0767 | 216.0452 | 58.6 | 5.0684 | 246.9303 | 58.4 | 5.065 | 277.3335 | 58.2 | 5.0712 | 308.6139 | 60.0383 | 5.0714 | 282.2528 | 60.2 | 5.0707 | 251.4303 | 60.4571 | 5.0715 | 220.6368 | 60.6 | 5.0709 | 163.1737 | 61 | 5.0697 | 158.8589 | 61.2 | 5.0746 | 128.1556 | 61.2 | 5.0742 | 97.2586 | 61.6 | 5.0717 | 66.4757 | 61.6698 | 5.0694 | 35.5775 | 61.8 | 6.08 | 4.9769 | 60 | 5 | 297 | 6.08 | 308.6139 | 60.0383 | 5 | 297
|  | 5.076 | 4.987 | 60 | 5.0784 | 30.705 | 59.8 | 5.0842 | 61.8584 | 59.6 | 5.0731 | 92.349 | 59.4 | 5.0816 | 123.4122 | 59.2 | 5.0752 | 154.0326 | 59 | 5.082 | 185.0101 | 58.8 | 5.085 | 216.0458 | 58.6 | 5.0768 | 246.9319 | 58.4 | 5.0733 | 277.3068 | 58.2 | 5.0796 | 308.6224 | 60.0416 | 5.0797 | 282.2433 | 60.2 | 5.079 | 251.4397 | 60.4602 | 5.0798 | 220.6358 | 60.6 | 5.0793 | 163.1628 | 61 | 5.0781 | 158.8576 | 61.2 | 5.0829 | 128.1514 | 61.2 | 5.0826 | 97.2475 | 61.6 | 5.0801 | 66.4774 | 61.671 | 5.0778 | 35.5739 | 61.8 | 6.09 | 4.987 | 60 | 5 | 297 | 6.09 | 308.6224 | 60.0416 | 5 | 297
|  | 5.0843 | 4.997 | 60 | 5.0867 | 30.705 | 59.8 | 5.0925 | 61.8559 | 59.6 | 5.0814 | 92.3476 | 59.4 | 5.0899 | 123.4082 | 59.2 | 5.0836 | 154.0292 | 59 | 5.0903 | 185.0067 | 58.8 | 5.0934 | 216.0464 | 58.6 | 5.0851 | 246.9335 | 58.4 | 5.0817 | 277.28 | 58.2 | 5.0879 | 308.6225 | 60.0449 | 5.0881 | 282.243 | 60.2 | 5.0874 | 251.449 | 60.4633 | 5.0881 | 220.6301 | 60.6 | 5.0876 | 163.1507 | 61 | 5.0864 | 158.8557 | 61.2 | 5.0913 | 128.1471 | 61.2 | 5.0909 | 97.236 | 61.6 | 5.0884 | 66.4791 | 61.6722 | 5.0861 | 35.5702 | 61.8 | 6.1 | 4.997 | 60 | 5 | 297 | 6.1 | 308.6225 | 60.0449 | 5 | 297
|  | 5.0927 | 5.0071 | 60 | 5.095 | 30.705 | 59.8 | 5.1009 | 61.8533 | 59.6 | 5.0898 | 92.3462 | 59.4 | 5.0983 | 123.4038 | 59.2 | 5.0919 | 154.0271 | 59 | 5.0987 | 185.0011 | 58.8 | 5.1017 | 216.047 | 58.6 | 5.0934 | 246.9351 | 58.4 | 5.09 | 277.2568 | 58.2 | 5.0963 | 308.6226 | 60.0482 | 5.0964 | 282.2426 | 60.2 | 5.0957 | 251.4584 | 60.4664 | 5.0965 | 220.6244 | 60.6 | 5.0959 | 163.1385 | 61 | 5.0948 | 158.8538 | 61.2 | 5.0996 | 128.1428 | 61.2 | 5.0992 | 97.2245 | 61.6 | 5.0968 | 66.4778 | 61.6734 | 5.0945 | 35.5665 | 61.8 | 6.11 | 5.0071 | 60 | 5 | 297 | 6.11 | 308.6226 | 60.0482 | 5 | 297
|  | 5.101 | 5.0172 | 60 | 5.1034 | 30.705 | 59.8 | 5.1092 | 61.8507 | 59.6 | 5.0981 | 92.3456 | 59.4 | 5.1066 | 123.3994 | 59.2 | 5.1002 | 154.0249 | 59 | 5.107 | 184.9954 | 58.8 | 5.11 | 216.0475 | 58.6 | 5.1017 | 246.9367 | 58.4 | 5.0983 | 277.2335 | 58.2 | 5.1046 | 308.6263 | 60.0514 | 5.1047 | 282.2379 | 60.2 | 5.104 | 251.4679 | 60.4695 | 5.1048 | 220.6214 | 60.6 | 5.1043 | 163.1198 | 61 | 5.1031 | 158.8549 | 61.2 | 5.108 | 128.1386 | 61.2 | 5.1075 | 97.2128 | 61.6 | 5.1051 | 66.4765 | 61.6746 | 5.1028 | 35.5629 | 61.8 | 6.12 | 5.0172 | 60 | 5 | 297 | 6.12 | 308.6263 | 60.0514 | 5 | 297
|  | 5.1093 | 5.0272 | 60 | 5.1117 | 30.705 | 59.8 | 5.1175 | 61.8481 | 59.6 | 5.1064 | 92.345 | 59.4 | 5.1149 | 123.3946 | 59.2 | 5.1086 | 154.0253 | 59 | 5.1154 | 184.9958 | 58.8 | 5.1184 | 216.0464 | 58.6 | 5.1101 | 246.935 | 58.4 | 5.1067 | 277.2113 | 58.2 | 5.1129 | 308.6299 | 60.0547 | 5.1131 | 282.2332 | 60.2 | 5.1124 | 251.4774 | 60.4726 | 5.1132 | 220.6183 | 60.6 | 5.1126 | 163.1011 | 61 | 5.1114 | 158.856 | 61.2 | 5.1163 | 128.1341 | 61.2 | 5.1159 | 97.2012 | 61.6 | 5.1134 | 66.4752 | 61.6758 | 5.1111 | 35.5592 | 61.8 | 6.13 | 5.0272 | 60 | 5 | 297 | 6.13 | 308.6299 | 60.0547 | 5 | 297
|  | 5.1176 | 5.0373 | 60 | 5.12 | 30.705 | 59.8 | 5.1259 | 61.8455 | 59.6 | 5.1147 | 92.3452 | 59.4 | 5.1233 | 123.3899 | 59.2 | 5.1169 | 154.0256 | 59 | 5.1237 | 184.9962 | 58.8 | 5.1267 | 216.0454 | 58.6 | 5.1184 | 246.9333 | 58.4 | 5.115 | 277.1891 | 58.2 | 5.1213 | 308.6267 | 60.058 | 5.1214 | 282.223 | 60.2 | 5.1207 | 251.4878 | 60.4757 | 5.1215 | 220.6146 | 60.6 | 5.1209 | 163.0712 | 61 | 5.1198 | 158.8548 | 61.2 | 5.1246 | 128.1296 | 61.2 | 5.1242 | 97.1919 | 61.6 | 5.1218 | 66.4739 | 61.6769 | 5.1194 | 35.5555 | 61.8008 | 6.14 | 5.0373 | 60 | 5 | 297 | 6.14 | 308.6267 | 60.058 | 5 | 297
|  | 5.126 | 5.0473 | 60 | 5.1284 | 30.705 | 59.8 | 5.1342 | 61.843 | 59.6 | 5.1231 | 92.3454 | 59.4 | 5.1316 | 123.3873 | 59.2 | 5.1252 | 154.0277 | 59 | 5.132 | 184.9982 | 58.8 | 5.135 | 216.0385 | 58.6 | 5.1267 | 246.9321 | 58.4 | 5.1233 | 277.1646 | 58.2 | 5.1296 | 308.6236 | 60.0612 | 5.1297 | 282.2127 | 60.2 | 5.129 | 251.4981 | 60.4787 | 5.1298 | 220.611 | 60.6 | 5.1293 | 163.0414 | 61 | 5.1281 | 158.8537 | 61.2 | 5.133 | 128.1256 | 61.2 | 5.1326 | 97.1826 | 61.6 | 5.1301 | 66.4731 | 61.6781 | 5.1278 | 35.5518 | 61.8027 | 6.15 | 5.0473 | 60 | 5 | 297 | 6.15 | 308.6236 | 60.0612 | 5 | 297
|  | 5.1343 | 5.0574 | 60 | 5.1367 | 30.705 | 59.8 | 5.1425 | 61.8404 | 59.6 | 5.1314 | 92.3474 | 59.4 | 5.1399 | 123.3846 | 59.2 | 5.1335 | 154.0297 | 59 | 5.1404 | 185.0002 | 58.8 | 5.1434 | 216.0316 | 58.6 | 5.1351 | 246.9309 | 58.4 | 5.1317 | 277.1401 | 58.2 | 5.1379 | 308.6204 | 60.0645 | 5.1381 | 282.2024 | 60.2 | 5.1373 | 251.5084 | 60.4818 | 5.1382 | 220.6073 | 60.6 | 5.1376 | 162.9954 | 61 | 5.1364 | 158.8556 | 61.2 | 5.1413 | 128.1216 | 61.2 | 5.1409 | 97.1739 | 61.6 | 5.1384 | 66.4723 | 61.6793 | 5.1361 | 35.5483 | 61.8046 | 6.16 | 5.0574 | 60 | 5 | 297 | 6.16 | 308.6204 | 60.0645 | 5 | 297
|  | 5.1426 | 5.0674 | 60 | 5.1451 | 30.705 | 59.8 | 5.1509 | 61.8378 | 59.6 | 5.1397 | 92.3494 | 59.4 | 5.1483 | 123.3807 | 59.2 | 5.1419 | 154.0321 | 59 | 5.1487 | 185.0044 | 58.8 | 5.1517 | 216.0283 | 58.6 | 5.1434 | 246.9297 | 58.4 | 5.14 | 277.1197 | 58.2 | 5.1463 | 308.6172 | 60.0678 | 5.1464 | 282.1922 | 60.2 | 5.1457 | 251.5186 | 60.4849 | 5.1465 | 220.6037 | 60.6 | 5.1459 | 162.9494 | 61 | 5.1448 | 158.8575 | 61.2 | 5.1496 | 128.1176 | 61.2004 | 5.1492 | 97.1651 | 61.6 | 5.1468 | 66.4715 | 61.6805 | 5.1445 | 35.5447 | 61.8065 | 6.17 | 5.0674 | 60 | 5 | 297 | 6.17 | 308.6172 | 60.0678 | 5 | 297
|  | 5.151 | 5.0775 | 60 | 5.1534 | 30.705 | 59.8 | 5.1592 | 61.8352 | 59.6 | 5.1481 | 92.3501 | 59.4 | 5.1566 | 123.3767 | 59.2 | 5.1502 | 154.0345 | 59 | 5.157 | 185.0087 | 58.8 | 5.1601 | 216.025 | 58.6 | 5.1517 | 246.9285 | 58.4 | 5.1483 | 277.0993 | 58.2 | 5.1546 | 308.6166 | 60.071 | 5.1547 | 282.1875 | 60.2 | 5.154 | 251.5305 | 60.488 | 5.1548 | 220.5981 | 60.6 | 5.1543 | 162.8978 | 61 | 5.1531 | 158.8595 | 61.2 | 5.158 | 128.1136 | 61.2027 | 5.1576 | 97.1579 | 61.6 | 5.1551 | 66.4706 | 61.6817 | 5.1528 | 35.5411 | 61.8084 | 6.18 | 5.0775 | 60 | 5 | 297 | 6.18 | 308.6166 | 60.071 | 5 | 297
|  | 5.1593 | 5.0875 | 60 | 5.1617 | 30.705 | 59.8 | 5.1676 | 61.8326 | 59.6 | 5.1564 | 92.3509 | 59.4 | 5.1649 | 123.3716 | 59.2 | 5.1585 | 154.033 | 59 | 5.1654 | 185.0149 | 58.8 | 5.1684 | 216.0214 | 58.6 | 5.1601 | 246.9254 | 58.4 | 5.1566 | 277.0869 | 58.2 | 5.1629 | 308.616 | 60.0743 | 5.1631 | 282.1829 | 60.2 | 5.1623 | 251.5424 | 60.4911 | 5.1632 | 220.5925 | 60.6 | 5.1626 | 162.8461 | 61 | 5.1614 | 158.8616 | 61.2 | 5.1663 | 128.1088 | 61.205 | 5.1659 | 97.1507 | 61.6 | 5.1635 | 66.4697 | 61.6828 | 5.1611 | 35.5375 | 61.8104 | 6.19 | 5.0875 | 60 | 5 | 297 | 6.19 | 308.616 | 60.0743 | 5 | 297
|  | 5.1676 | 5.0976 | 60 | 5.1701 | 30.705 | 59.8 | 5.1759 | 61.8301 | 59.6 | 5.1647 | 92.3534 | 59.4 | 5.1733 | 123.3665 | 59.2 | 5.1669 | 154.0315 | 59 | 5.1737 | 185.0212 | 58.8 | 5.1768 | 216.0179 | 58.6 | 5.1684 | 246.9223 | 58.4 | 5.1649 | 277.0745 | 58.2 | 5.1713 | 308.6131 | 60.0776 | 5.1714 | 282.1777 | 60.2 | 5.1707 | 251.5509 | 60.4942 | 5.1715 | 220.596 | 60.6 | 5.1709 | 162.79 | 61 | 5.1698 | 158.8603 | 61.2 | 5.1746 | 128.104 | 61.2073 | 5.1743 | 97.1457 | 61.6 | 5.1718 | 66.4688 | 61.684 | 5.1695 | 35.5339 | 61.8123 | 6.2 | 5.0976 | 60 | 5 | 297 | 6.2 | 308.6131 | 60.0776 | 5 | 297
|  | 5.176 | 5.1049 | 60 | 5.1784 | 30.705 | 59.8 | 5.1842 | 61.8275 | 59.6 | 5.173 | 92.356 | 59.4 | 5.1816 | 123.3633 | 59.2 | 5.1752 | 154.0343 | 59 | 5.182 | 185.0232 | 58.8 | 5.1851 | 216.0207 | 58.6 | 5.1768 | 246.9193 | 58.4 | 5.1733 | 277.0686 | 58.2 | 5.1796 | 308.6101 | 60.0808 | 5.1797 | 282.1726 | 60.2 | 5.179 | 251.5595 | 60.4972 | 5.1799 | 220.5995 | 60.6 | 5.1793 | 162.7338 | 61 | 5.1781 | 158.8589 | 61.2 | 5.183 | 128.0992 | 61.2097 | 5.1826 | 97.1407 | 61.6 | 5.1801 | 66.4678 | 61.6852 | 5.1778 | 35.5303 | 61.8142 | 6.21 | 5.1049 | 60 | 5 | 297 | 6.21 | 308.6101 | 60.0808 | 5 | 297
|  | 5.1843 | 5.1122 | 60 | 5.1867 | 30.7067 | 59.8 | 5.1926 | 61.8275 | 59.6 | 5.1814 | 92.3653 | 59.4 | 5.1899 | 123.3601 | 59.2 | 5.1835 | 154.037 | 59 | 5.1904 | 185.0252 | 58.8 | 5.1934 | 216.0235 | 58.6 | 5.1851 | 246.9162 | 58.4 | 5.1816 | 277.0628 | 58.2 | 5.188 | 308.6072 | 60.0841 | 5.1881 | 282.171 | 60.2 | 5.1873 | 251.5694 | 60.5003 | 5.1882 | 220.5996 | 60.6 | 5.1876 | 162.6743 | 61 | 5.1864 | 158.8577 | 61.2 | 5.1913 | 128.0945 | 61.212 | 5.1909 | 97.1355 | 61.6 | 5.1884 | 66.4667 | 61.6864 | 5.1862 | 35.5285 | 61.8161 | 6.22 | 5.1122 | 60 | 5 | 297 | 6.22 | 308.6072 | 60.0841 | 5 | 297
|  | 5.1926 | 5.1162 | 60 | 5.1951 | 30.7083 | 59.8 | 5.2009 | 61.8275 | 59.6 | 5.1897 | 92.3747 | 59.4 | 5.1983 | 123.3547 | 59.2 | 5.1919 | 154.0381 | 59 | 5.1987 | 185.0272 | 58.8 | 5.2018 | 216.0193 | 58.6 | 5.1934 | 246.913 | 58.4 | 5.1899 | 277.0578 | 58.2 | 5.1963 | 308.6042 | 60.0874 | 5.1964 | 282.1694 | 60.2 | 5.1956 | 251.5792 | 60.5034 | 5.1965 | 220.5998 | 60.6 | 5.1959 | 162.6148 | 61 | 5.1948 | 158.8564 | 61.2 | 5.1996 | 128.0897 | 61.2143 | 5.1992 | 97.1303 | 61.6 | 5.1968 | 66.4656 | 61.6876 | 5.1945 | 35.5266 | 61.818 | 6.23 | 5.1162 | 60 | 5 | 297 | 6.23 | 308.6042 | 60.0874 | 5 | 297
|  | 5.2009 | 5.1202 | 60 | 5.2034 | 30.71 | 59.8 | 5.2093 | 61.8276 | 59.6 | 5.198 | 92.3823 | 59.4 | 5.2066 | 123.3493 | 59.2 | 5.2002 | 154.0393 | 59 | 5.2071 | 185.0291 | 58.8 | 5.2101 | 216.015 | 58.6 | 5.2018 | 246.9097 | 58.4 | 5.1983 | 277.0528 | 58.2 | 5.2046 | 308.6061 | 60.0907 | 5.2047 | 282.1697 | 60.2 | 5.204 | 251.5878 | 60.5065 | 5.2049 | 220.5939 | 60.6 | 5.2043 | 162.5545 | 61 | 5.2031 | 158.8551 | 61.2 | 5.2079 | 128.0849 | 61.2166 | 5.2076 | 97.1255 | 61.6 | 5.2051 | 66.4645 | 61.6888 | 5.2028 | 35.5247 | 61.8199 | 6.24 | 5.1202 | 60 | 5 | 297 | 6.24 | 308.6061 | 60.0907 | 5 | 297
|  | 5.2093 | 5.1241 | 60 | 5.2117 | 30.7117 | 59.8 | 5.2176 | 61.8276 | 59.6 | 5.2064 | 92.3899 | 59.4 | 5.215 | 123.3478 | 59.2 | 5.2085 | 154.0434 | 59 | 5.2154 | 185.0306 | 58.8 | 5.2184 | 216.0108 | 58.6 | 5.2101 | 246.9029 | 58.4 | 5.2066 | 277.0485 | 58.2 | 5.213 | 308.608 | 60.0939 | 5.2131 | 282.1699 | 60.2 | 5.2123 | 251.5964 | 60.5096 | 5.2132 | 220.588 | 60.6 | 5.2126 | 162.4943 | 61 | 5.2115 | 158.8538 | 61.2 | 5.2163 | 128.0801 | 61.2189 | 5.2159 | 97.1207 | 61.6 | 5.2134 | 66.4625 | 61.6899 | 5.2112 | 35.5229 | 61.8219 | 6.25 | 5.1241 | 60 | 5 | 297 | 6.25 | 308.608 | 60.0939 | 5 | 297
|  | 5.2176 | 5.1281 | 60 | 5.2201 | 30.7133 | 59.8 | 5.2259 | 61.8278 | 59.6 | 5.2147 | 92.4006 | 59.4 | 5.2233 | 123.3463 | 59.2 | 5.2169 | 154.0474 | 59 | 5.2237 | 185.0321 | 58.8 | 5.2268 | 216.0065 | 58.6 | 5.2184 | 246.896 | 58.4 | 5.2149 | 277.0442 | 58.2 | 5.2213 | 308.6097 | 60.0972 | 5.2214 | 282.1702 | 60.2 | 5.2206 | 251.6079 | 60.5127 | 5.2215 | 220.5865 | 60.6 | 5.2209 | 162.4389 | 61 | 5.2198 | 158.8536 | 61.2 | 5.2246 | 128.0754 | 61.2212 | 5.2243 | 97.1158 | 61.6 | 5.2218 | 66.4605 | 61.6911 | 5.2195 | 35.5211 | 61.8238 | 6.26 | 5.1281 | 60 | 5 | 297 | 6.26 | 308.6097 | 60.0972 | 5 | 297
|  | 5.2259 | 5.1321 | 60 | 5.2284 | 30.715 | 59.8 | 5.2343 | 61.828 | 59.6 | 5.223 | 92.4113 | 59.4 | 5.2316 | 123.3429 | 59.2 | 5.2252 | 154.05 | 59 | 5.2321 | 185.0401 | 58.8 | 5.2351 | 216.005 | 58.6 | 5.2267 | 246.8852 | 58.4 | 5.2233 | 277.0375 | 58.2 | 5.2296 | 308.6114 | 60.1005 | 5.2297 | 282.1705 | 60.2 | 5.229 | 251.6193 | 60.5158 | 5.2299 | 220.5851 | 60.6 | 5.2293 | 162.3834 | 61 | 5.2281 | 158.8534 | 61.2 | 5.233 | 128.0726 | 61.2235 | 5.2326 | 97.1108 | 61.6 | 5.2301 | 66.4584 | 61.6923 | 5.2278 | 35.5193 | 61.8257 | 6.27 | 5.1321 | 60 | 5 | 297 | 6.27 | 308.6114 | 60.1005 | 5 | 297
|  | 5.2343 | 5.136 | 60 | 5.2367 | 30.7163 | 59.8 | 5.2426 | 61.8282 | 59.6 | 5.2314 | 92.4215 | 59.4 | 5.24 | 123.3394 | 59.2 | 5.2335 | 154.0525 | 59 | 5.2404 | 185.0481 | 58.8 | 5.2435 | 216.0035 | 58.6 | 5.2351 | 246.8744 | 58.4 | 5.2316 | 277.0308 | 58.2 | 5.238 | 308.6106 | 60.1037 | 5.2381 | 282.1716 | 60.2 | 5.2373 | 251.6324 | 60.5188 | 5.2382 | 220.5789 | 60.6 | 5.2376 | 162.3275 | 61 | 5.2365 | 158.8563 | 61.2 | 5.2413 | 128.0699 | 61.2259 | 5.2409 | 97.107 | 61.6 | 5.2385 | 66.4562 | 61.6935 | 5.2361 | 35.5176 | 61.8276 | 6.28 | 5.136 | 60 | 5 | 297 | 6.28 | 308.6106 | 60.1037 | 5 | 297
|  | 5.2426 | 5.14 | 60 | 5.2451 | 30.7177 | 59.8 | 5.2509 | 61.8284 | 59.6 | 5.2397 | 92.4317 | 59.4 | 5.2483 | 123.3361 | 59.2 | 5.2419 | 154.0517 | 59 | 5.2487 | 185.0531 | 58.8 | 5.2518 | 216.0023 | 58.6 | 5.2434 | 246.8644 | 58.4 | 5.2399 | 277.0241 | 58.2 | 5.2463 | 308.6099 | 60.107 | 5.2464 | 282.1728 | 60.2 | 5.2456 | 251.6455 | 60.5219 | 5.2466 | 220.5728 | 60.6 | 5.2459 | 162.2716 | 61 | 5.2448 | 158.8592 | 61.2 | 5.2496 | 128.0672 | 61.2282 | 5.2493 | 97.1032 | 61.6 | 5.2468 | 66.4552 | 61.6947 | 5.2445 | 35.5159 | 61.8295 | 6.29 | 5.14 | 60 | 5 | 297 | 6.29 | 308.6099 | 60.107 | 5 | 297
|  | 5.2509 | 5.144 | 60 | 5.2534 | 30.719 | 59.8 | 5.2593 | 61.8286 | 59.6 | 5.248 | 92.441 | 59.4 | 5.2566 | 123.3328 | 59.2 | 5.2502 | 154.0508 | 59 | 5.257 | 185.0582 | 58.8 | 5.2602 | 216.0012 | 58.6 | 5.2517 | 246.8544 | 58.4 | 5.2482 | 277.0174 | 58.2 | 5.2546 | 308.6091 | 60.1103 | 5.2547 | 282.1757 | 60.2 | 5.254 | 251.662 | 60.525 | 5.2549 | 220.5694 | 60.6 | 5.2543 | 162.2136 | 61 | 5.2531 | 158.8622 | 61.2 | 5.258 | 128.0645 | 61.2305 | 5.2576 | 97.1 | 61.6 | 5.2551 | 66.4541 | 61.6959 | 5.2528 | 35.5143 | 61.8314 | 6.3 | 5.144 | 60 | 5 | 297 | 6.3 | 308.6091 | 60.1103 | 5 | 297
|  | 5.2592 | 5.148 | 60 | 5.2617 | 30.7203 | 59.8 | 5.2676 | 61.8288 | 59.6 | 5.2563 | 92.4503 | 59.4 | 5.265 | 123.3287 | 59.2 | 5.2585 | 154.0518 | 59 | 5.2654 | 185.065 | 58.8 | 5.2685 | 216.0015 | 58.6 | 5.2601 | 246.8445 | 58.4 | 5.2566 | 277.0194 | 58.2 | 5.263 | 308.6084 | 60.1135 | 5.2631 | 282.1785 | 60.2 | 5.2623 | 251.6785 | 60.5281 | 5.2632 | 220.5659 | 60.6 | 5.2626 | 162.1556 | 61 | 5.2614 | 158.8652 | 61.2 | 5.2663 | 128.0618 | 61.2328 | 5.266 | 97.0968 | 61.6 | 5.2635 | 66.4532 | 61.697 | 5.2612 | 35.5126 | 61.8334 | 6.31 | 5.148 | 60 | 5 | 297 | 6.31 | 308.6084 | 60.1135 | 5 | 297
|  | 5.2676 | 5.1519 | 60 | 5.2701 | 30.7216 | 59.8 | 5.276 | 61.829 | 59.6 | 5.2647 | 92.4635 | 59.4 | 5.2733 | 123.3245 | 59.2 | 5.2669 | 154.0527 | 59 | 5.2737 | 185.0717 | 58.8 | 5.2768 | 216.0019 | 58.6 | 5.2684 | 246.8345 | 58.4 | 5.2649 | 277.0213 | 58.2 | 5.2713 | 308.6072 | 60.1168 | 5.2714 | 282.1845 | 60.2 | 5.2706 | 251.6806 | 60.5312 | 5.2716 | 220.5722 | 60.6 | 5.2709 | 162.0989 | 61 | 5.2698 | 158.8682 | 61.2 | 5.2746 | 128.059 | 61.2351 | 5.2743 | 97.0935 | 61.6 | 5.2718 | 66.4522 | 61.6982 | 5.2695 | 35.5109 | 61.8353 | 6.32 | 5.1519 | 60 | 5 | 297 | 6.32 | 308.6072 | 60.1168 | 5 | 297
|  | 5.2759 | 5.1559 | 60 | 5.2784 | 30.723 | 59.8 | 5.2843 | 61.8292 | 59.6 | 5.273 | 92.4767 | 59.4 | 5.2816 | 123.3188 | 59.2 | 5.2752 | 154.0488 | 59 | 5.2821 | 185.0777 | 58.8 | 5.2852 | 215.9976 | 58.6 | 5.2767 | 246.8245 | 58.4 | 5.2732 | 277.023 | 58.2 | 5.2796 | 308.6061 | 60.1201 | 5.2797 | 282.1905 | 60.2 | 5.2789 | 251.6828 | 60.5343 | 5.2799 | 220.5784 | 60.6 | 5.2793 | 162.0422 | 61 | 5.2781 | 158.8711 | 61.2 | 5.283 | 128.059 | 61.2374 | 5.2826 | 97.0902 | 61.6 | 5.2801 | 66.4514 | 61.6994 | 5.2778 | 35.5093 | 61.8372 | 6.33 | 5.1559 | 60 | 5 | 297 | 6.33 | 308.6061 | 60.1201 | 5 | 297
|  | 5.2842 | 5.1598 | 60 | 5.2867 | 30.7243 | 59.8 | 5.2926 | 61.8293 | 59.6 | 5.2813 | 92.4878 | 59.4 | 5.29 | 123.3131 | 59.2 | 5.2835 | 154.0448 | 59 | 5.2904 | 185.0836 | 58.8 | 5.2935 | 215.9933 | 58.6 | 5.2851 | 246.8145 | 58.4 | 5.2816 | 277.0246 | 58.2 | 5.288 | 308.6019 | 60.1233 | 5.2881 | 282.2 | 60.2 | 5.2873 | 251.6895 | 60.5373 | 5.2882 | 220.5802 | 60.6 | 5.2876 | 161.9873 | 61 | 5.2865 | 158.8741 | 61.2 | 5.2913 | 128.059 | 61.2397 | 5.291 | 97.0869 | 61.6 | 5.2885 | 66.4506 | 61.7006 | 5.2862 | 35.5075 | 61.8391 | 6.34 | 5.1598 | 60 | 5 | 297 | 6.34 | 308.6019 | 60.1233 | 5 | 297
|  | 5.2926 | 5.1638 | 60 | 5.2951 | 30.7256 | 59.8 | 5.301 | 61.8295 | 59.6 | 5.2897 | 92.4988 | 59.4 | 5.2983 | 123.3094 | 59.2 | 5.2919 | 154.0437 | 59 | 5.2987 | 185.0855 | 58.8 | 5.3018 | 215.9959 | 58.6 | 5.2934 | 246.8052 | 58.4 | 5.2899 | 277.0276 | 58.2 | 5.2963 | 308.5977 | 60.1266 | 5.2964 | 282.2095 | 60.2 | 5.2956 | 251.6962 | 60.5404 | 5.2966 | 220.5819 | 60.6 | 5.2959 | 161.9324 | 61 | 5.2948 | 158.877 | 61.2 | 5.2996 | 128.0594 | 61.2421 | 5.2993 | 97.0836 | 61.6 | 5.2968 | 66.4498 | 61.7018 | 5.2945 | 35.5057 | 61.841 | 6.35 | 5.1638 | 60 | 5 | 297 | 6.35 | 308.5977 | 60.1266 | 5 | 297
|  | 5.3009 | 5.1678 | 60 | 5.3034 | 30.727 | 59.8 | 5.3093 | 61.8297 | 59.6 | 5.298 | 92.5127 | 59.4 | 5.3066 | 123.3057 | 59.2 | 5.3002 | 154.0425 | 59 | 5.3071 | 185.0873 | 58.8 | 5.3102 | 215.9986 | 58.6 | 5.3018 | 246.7958 | 58.4 | 5.2982 | 277.0305 | 58.2 | 5.3047 | 308.5969 | 60.1299 | 5.3047 | 282.2108 | 60.2 | 5.3039 | 251.7043 | 60.5435 | 5.3049 | 220.5849 | 60.6 | 5.3043 | 161.8778 | 61 | 5.3031 | 158.8864 | 61.2 | 5.308 | 128.0597 | 61.2444 | 5.3076 | 97.0824 | 61.6 | 5.3051 | 66.449 | 61.7029 | 5.3029 | 35.5044 | 61.8429 | 6.36 | 5.1678 | 60 | 5 | 297 | 6.36 | 308.5969 | 60.1299 | 5 | 297
|  | 5.3092 | 5.1698 | 60 | 5.3118 | 30.7283 | 59.8 | 5.3177 | 61.8299 | 59.6 | 5.3063 | 92.5266 | 59.4 | 5.315 | 123.3012 | 59.2 | 5.3085 | 154.0399 | 59 | 5.3154 | 185.0938 | 58.8 | 5.3185 | 215.9984 | 58.6 | 5.3101 | 246.7864 | 58.4 | 5.3065 | 277.0378 | 58.2 | 5.313 | 308.5962 | 60.1332 | 5.3131 | 282.212 | 60.2 | 5.3122 | 251.7124 | 60.5466 | 5.3132 | 220.5878 | 60.6 | 5.3126 | 161.8231 | 61 | 5.3115 | 158.8958 | 61.2 | 5.3163 | 128.0574 | 61.2467 | 5.316 | 97.0813 | 61.6 | 5.3135 | 66.4484 | 61.7041 | 5.3112 | 35.5031 | 61.8448 | 6.37 | 5.1698 | 60 | 5 | 297 | 6.37 | 308.5962 | 60.1332 | 5 | 297
|  | 5.3176 | 5.1718 | 60 | 5.3201 | 30.7296 | 59.8 | 5.326 | 61.8301 | 59.6 | 5.3147 | 92.5399 | 59.4 | 5.3233 | 123.2966 | 59.2 | 5.3169 | 154.0373 | 59 | 5.3238 | 185.1002 | 58.8 | 5.3269 | 215.9982 | 58.6 | 5.3184 | 246.777 | 58.4 | 5.3149 | 277.0451 | 58.2 | 5.3213 | 308.5954 | 60.1364 | 5.3214 | 282.21 | 60.2 | 5.3206 | 251.7206 | 60.5497 | 5.3216 | 220.5887 | 60.6 | 5.3209 | 161.7685 | 61 | 5.3198 | 158.9027 | 61.2 | 5.3246 | 128.0551 | 61.249 | 5.3243 | 97.0791 | 61.6 | 5.3218 | 66.4479 | 61.7053 | 5.3195 | 35.5017 | 61.8468 | 6.38 | 5.1718 | 60 | 5 | 297 | 6.38 | 308.5954 | 60.1364 | 5 | 297
|  | 5.3259 | 5.1703 | 60 | 5.3284 | 30.7309 | 59.8 | 5.3343 | 61.8303 | 59.6 | 5.323 | 92.5533 | 59.4 | 5.3316 | 123.2939 | 59.2 | 5.3252 | 154.0369 | 59 | 5.3321 | 185.1023 | 58.8 | 5.3352 | 215.9978 | 58.6 | 5.3268 | 246.7671 | 58.4 | 5.3232 | 277.0561 | 58.2 | 5.3297 | 308.5947 | 60.1397 | 5.3297 | 282.2081 | 60.2 | 5.3289 | 251.7287 | 60.5528 | 5.3299 | 220.5897 | 60.6 | 5.3293 | 161.7138 | 61 | 5.3282 | 158.9097 | 61.2 | 5.333 | 128.052 | 61.2513 | 5.3326 | 97.077 | 61.6 | 5.3301 | 66.4478 | 61.7065 | 5.3279 | 35.5003 | 61.8487 | 6.39 | 5.1703 | 60 | 5 | 297 | 6.39 | 308.5947 | 60.1397 | 5 | 297
|  | 5.3342 | 5.1688 | 60 | 5.3368 | 30.7323 | 59.8 | 5.3427 | 61.8305 | 59.6 | 5.3313 | 92.5666 | 59.4 | 5.34 | 123.2911 | 59.2 | 5.3335 | 154.0366 | 59 | 5.3404 | 185.1044 | 58.8 | 5.3436 | 215.9974 | 58.6 | 5.3351 | 246.7571 | 58.4 | 5.3315 | 277.0671 | 58.2 | 5.338 | 308.5939 | 60.143 | 5.3381 | 282.2106 | 60.2 | 5.3372 | 251.7388 | 60.5559 | 5.3383 | 220.5939 | 60.6 | 5.3376 | 161.6568 | 61 | 5.3365 | 158.9166 | 61.2 | 5.3413 | 128.0489 | 61.2536 | 5.341 | 97.0738 | 61.6 | 5.3385 | 66.4476 | 61.7077 | 5.3362 | 35.4988 | 61.8506 | 6.4 | 5.1688 | 60 | 5 | 297 | 6.4 | 308.5939 | 60.143 | 5 | 297
|  | 5.3425 | 5.1673 | 60 | 5.3451 | 30.7336 | 59.8 | 5.351 | 61.8307 | 59.6 | 5.3396 | 92.5799 | 59.4 | 5.3483 | 123.2871 | 59.2 | 5.3419 | 154.0359 | 59 | 5.3488 | 185.1141 | 58.8 | 5.3519 | 215.9919 | 58.6 | 5.3434 | 246.7471 | 58.4 | 5.3398 | 277.0748 | 58.2 | 5.3463 | 308.5932 | 60.1462 | 5.3464 | 282.2132 | 60.2 | 5.3456 | 251.7489 | 60.5589 | 5.3466 | 220.5981 | 60.6 | 5.3459 | 161.5997 | 61 | 5.3448 | 158.9236 | 61.2 | 5.3496 | 128.0443 | 61.256 | 5.3493 | 97.0706 | 61.6 | 5.3468 | 66.4473 | 61.7089 | 5.3445 | 35.4973 | 61.8525 | 6.41 | 5.1673 | 60 | 5 | 297 | 6.41 | 308.5932 | 60.1462 | 5 | 297
|  | 5.3509 | 5.1658 | 60 | 5.3534 | 30.7349 | 59.8 | 5.3593 | 61.8309 | 59.6 | 5.348 | 92.5926 | 59.4 | 5.3566 | 123.283 | 59.2 | 5.3502 | 154.0352 | 59 | 5.3571 | 185.1239 | 58.8 | 5.3602 | 215.9865 | 58.6 | 5.3517 | 246.7371 | 58.4 | 5.3482 | 277.0826 | 58.2 | 5.3547 | 308.5919 | 60.1495 | 5.3547 | 282.2165 | 60.2 | 5.3539 | 251.7599 | 60.562 | 5.3549 | 220.602 | 60.6 | 5.3543 | 161.5434 | 61 | 5.3531 | 158.9306 | 61.2 | 5.358 | 128.0397 | 61.2583 | 5.3577 | 97.0669 | 61.6 | 5.3552 | 66.4471 | 61.71 | 5.3529 | 35.4959 | 61.8544 | 6.42 | 5.1658 | 60 | 5 | 297 | 6.42 | 308.5919 | 60.1495 | 5 | 297
|  | 5.3592 | 5.1643 | 60 | 5.3618 | 30.7363 | 59.8 | 5.3677 | 61.8311 | 59.6 | 5.3563 | 92.6053 | 59.4 | 5.365 | 123.2781 | 59.2 | 5.3585 | 154.0328 | 59 | 5.3654 | 185.1332 | 58.8 | 5.3686 | 215.9882 | 58.6 | 5.3601 | 246.7272 | 58.4 | 5.3565 | 277.0915 | 58.2 | 5.363 | 308.5906 | 60.1528 | 5.3631 | 282.2198 | 60.2 | 5.3622 | 251.7709 | 60.5651 | 5.3633 | 220.6058 | 60.6 | 5.3626 | 161.487 | 61 | 5.3615 | 158.9375 | 61.2 | 5.3663 | 128.0394 | 61.2606 | 5.366 | 97.0632 | 61.6 | 5.3635 | 66.4484 | 61.7112 | 5.3612 | 35.4945 | 61.8563 | 6.43 | 5.1643 | 60 | 5 | 297 | 6.43 | 308.5906 | 60.1528 | 5 | 297
|  | 5.3675 | 5.1628 | 60 | 5.3701 | 30.7376 | 59.8 | 5.376 | 61.8313 | 59.6 | 5.3646 | 92.6163 | 59.4 | 5.3733 | 123.2732 | 59.2 | 5.3669 | 154.0305 | 59 | 5.3738 | 185.1424 | 58.8 | 5.3769 | 215.9899 | 58.6 | 5.3684 | 246.7172 | 58.4 | 5.3648 | 277.1005 | 58.2 | 5.3713 | 308.5915 | 60.156 | 5.3714 | 282.2289 | 60.2 | 5.3705 | 251.7804 | 60.5682 | 5.3716 | 220.6097 | 60.6 | 5.3709 | 161.4299 | 61 | 5.3698 | 158.9445 | 61.2 | 5.3746 | 128.0391 | 61.2629 | 5.3743 | 97.062 | 61.6 | 5.3718 | 66.4498 | 61.7124 | 5.3695 | 35.493 | 61.8583 | 6.44 | 5.1628 | 60 | 5 | 297 | 6.44 | 308.5915 | 60.156 | 5 | 297
|  | 5.3759 | 5.1613 | 60 | 5.3784 | 30.7389 | 59.8 | 5.3844 | 61.8315 | 59.6 | 5.373 | 92.6273 | 59.4 | 5.3816 | 123.2691 | 59.2 | 5.3752 | 154.0294 | 59 | 5.3821 | 185.1483 | 58.8 | 5.3853 | 215.9827 | 58.6 | 5.3767 | 246.7066 | 58.4 | 5.3732 | 277.1106 | 58.2 | 5.3797 | 308.5924 | 60.1593 | 5.3797 | 282.2381 | 60.2 | 5.3789 | 251.7899 | 60.5713 | 5.38 | 220.6136 | 60.6 | 5.3793 | 161.3728 | 61 | 5.3781 | 158.9514 | 61.2 | 5.383 | 128.0413 | 61.2652 | 5.3827 | 97.0607 | 61.6 | 5.3802 | 66.4512 | 61.7136 | 5.3779 | 35.4915 | 61.8602 | 6.45 | 5.1613 | 60 | 5 | 297 | 6.45 | 308.5924 | 60.1593 | 5 | 297
|  | 5.3842 | 5.1598 | 60 | 5.3868 | 30.7403 | 59.8 | 5.3927 | 61.8317 | 59.6 | 5.3813 | 92.6418 | 59.4 | 5.39 | 123.265 | 59.2 | 5.3835 | 154.0283 | 59 | 5.3904 | 185.1542 | 58.8 | 5.3936 | 215.9755 | 58.6 | 5.3851 | 246.6961 | 58.4 | 5.3815 | 277.1207 | 58.2 | 5.388 | 308.5933 | 60.1626 | 5.3881 | 282.2468 | 60.2 | 5.3872 | 251.7993 | 60.5744 | 5.3883 | 220.6155 | 60.6 | 5.3876 | 161.316 | 61 | 5.3865 | 158.9584 | 61.2 | 5.3913 | 128.0436 | 61.2675 | 5.391 | 97.0595 | 61.6 | 5.3885 | 66.4527 | 61.7148 | 5.3862 | 35.49 | 61.8621 | 6.46 | 5.1598 | 60 | 5 | 297 | 6.46 | 308.5933 | 60.1626 | 5 | 297
|  | 5.3925 | 5.1582 | 60 | 5.3951 | 30.7416 | 59.8 | 5.401 | 61.832 | 59.6 | 5.3896 | 92.6562 | 59.4 | 5.3983 | 123.261 | 59.2 | 5.3918 | 154.0231 | 59 | 5.3988 | 185.1596 | 58.8 | 5.4019 | 215.9683 | 58.6 | 5.3934 | 246.6832 | 58.4 | 5.3898 | 277.1279 | 58.2 | 5.3964 | 308.5942 | 60.1658 | 5.3964 | 282.2555 | 60.2 | 5.3955 | 251.8088 | 60.5774 | 5.3966 | 220.6174 | 60.6 | 5.3959 | 161.2592 | 61 | 5.3948 | 158.9654 | 61.2 | 5.3996 | 128.0412 | 61.2698 | 5.3994 | 97.0583 | 61.6 | 5.3968 | 66.4541 | 61.716 | 5.3946 | 35.4885 | 61.864 | 6.47 | 5.1582 | 60 | 5 | 297 | 6.47 | 308.5942 | 60.1658 | 5 | 297
|  | 5.4008 | 5.1567 | 60 | 5.4034 | 30.7429 | 59.8 | 5.4094 | 61.8322 | 59.6 | 5.3979 | 92.6685 | 59.4 | 5.4066 | 123.2569 | 59.2 | 5.4002 | 154.0179 | 59 | 5.4071 | 185.165 | 58.8 | 5.4103 | 215.9611 | 58.6 | 5.4018 | 246.6704 | 58.4 | 5.3982 | 277.1352 | 58.2 | 5.4047 | 308.5918 | 60.1691 | 5.4047 | 282.2621 | 60.2 | 5.4039 | 251.8143 | 60.5805 | 5.405 | 220.6145 | 60.6 | 5.4043 | 161.1987 | 61 | 5.4032 | 158.9724 | 61.2 | 5.408 | 128.0388 | 61.2722 | 5.4077 | 97.0575 | 61.6 | 5.4052 | 66.4554 | 61.7171 | 5.4029 | 35.487 | 61.8659 | 6.48 | 5.1567 | 60 | 5 | 297 | 6.48 | 308.5918 | 60.1691 | 5 | 297
|  | 5.4092 | 5.1552 | 60 | 5.4118 | 30.7442 | 59.8 | 5.4177 | 61.8325 | 59.6 | 5.4063 | 92.6807 | 59.4 | 5.415 | 123.254 | 59.2 | 5.4085 | 154.0187 | 59 | 5.4155 | 185.1682 | 58.8 | 5.4186 | 215.9495 | 58.6 | 5.4101 | 246.6576 | 58.4 | 5.4065 | 277.1432 | 58.2 | 5.413 | 308.5894 | 60.1724 | 5.4131 | 282.2687 | 60.2 | 5.4122 | 251.8197 | 60.5836 | 5.4133 | 220.6115 | 60.6 | 5.4126 | 161.1383 | 61 | 5.4115 | 158.9793 | 61.2 | 5.4163 | 128.0388 | 61.2745 | 5.416 | 97.0568 | 61.6 | 5.4135 | 66.4568 | 61.7183 | 5.4112 | 35.4855 | 61.8678 | 6.49 | 5.1552 | 60 | 5 | 297 | 6.49 | 308.5894 | 60.1724 | 5 | 297
|  | 5.4175 | 5.1537 | 60 | 5.4201 | 30.7456 | 59.8 | 5.426 | 61.8328 | 59.6 | 5.4146 | 92.693 | 59.4 | 5.4233 | 123.2511 | 59.2 | 5.4168 | 154.0195 | 59 | 5.4238 | 185.1713 | 58.8 | 5.427 | 215.9379 | 58.6 | 5.4184 | 246.6447 | 58.4 | 5.4148 | 277.1512 | 58.2 | 5.4214 | 308.5873 | 60.1757 | 5.4214 | 282.2756 | 60.2 | 5.4205 | 251.824 | 60.5867 | 5.4216 | 220.6137 | 60.6 | 5.4209 | 161.0784 | 61 | 5.4198 | 158.9863 | 61.2 | 5.4247 | 128.0387 | 61.2768 | 5.4243 | 97.0566 | 61.6 | 5.4218 | 66.4582 | 61.7195 | 5.4196 | 35.4839 | 61.8698 | 6.5 | 5.1537 | 60 | 5 | 297 | 6.5 | 308.5873 | 60.1757 | 5 | 297
|  | 5.4258 | 5.1483 | 60 | 5.4284 | 30.7469 | 59.8 | 5.4344 | 61.8331 | 59.6 | 5.4229 | 92.7053 | 59.4 | 5.4316 | 123.2472 | 59.2 | 5.4252 | 154.0179 | 59 | 5.4321 | 185.1765 | 58.8 | 5.4353 | 215.9295 | 58.6 | 5.4268 | 246.6319 | 58.4 | 5.4231 | 277.158 | 58.2 | 5.4297 | 308.5852 | 60.1789 | 5.4297 | 282.2825 | 60.2 | 5.4288 | 251.8282 | 60.5898 | 5.43 | 220.6159 | 60.6 | 5.4293 | 161.0184 | 61 | 5.4282 | 158.9932 | 61.2 | 5.433 | 128.0405 | 61.2791 | 5.4327 | 97.0563 | 61.6 | 5.4302 | 66.4595 | 61.7207 | 5.4279 | 35.4824 | 61.8717 | 6.51 | 5.1483 | 60 | 5 | 297 | 6.51 | 308.5852 | 60.1789 | 5 | 297
|  | 5.4342 | 5.1429 | 60 | 5.4368 | 30.7482 | 59.8 | 5.4427 | 61.8335 | 59.6 | 5.4313 | 92.7175 | 59.4 | 5.44 | 123.2433 | 59.2 | 5.4335 | 154.0163 | 59 | 5.4405 | 185.1817 | 58.8 | 5.4436 | 215.9211 | 58.6 | 5.4351 | 246.6191 | 58.4 | 5.4315 | 277.1649 | 58.2 | 5.438 | 308.5797 | 60.1822 | 5.4381 | 282.2902 | 60.2 | 5.4372 | 251.8307 | 60.5929 | 5.4383 | 220.618 | 60.6 | 5.4376 | 160.9581 | 61 | 5.4365 | 159.0002 | 61.2 | 5.4413 | 128.0423 | 61.2814 | 5.441 | 97.0561 | 61.6 | 5.4385 | 66.4609 | 61.7219 | 5.4362 | 35.4808 | 61.8736 | 6.52 | 5.1429 | 60 | 5 | 297 | 6.52 | 308.5797 | 60.1822 | 5 | 297
|  | 5.4425 | 5.1374 | 60 | 5.4451 | 30.7496 | 59.8 | 5.4511 | 61.8338 | 59.6 | 5.4396 | 92.7298 | 59.4 | 5.4483 | 123.2401 | 59.2 | 5.4418 | 154.0142 | 59 | 5.4488 | 185.1874 | 58.8 | 5.452 | 215.9098 | 58.6 | 5.4434 | 246.6045 | 58.4 | 5.4398 | 277.1743 | 58.2 | 5.4464 | 308.5743 | 60.1855 | 5.4464 | 282.298 | 60.2 | 5.4455 | 251.8332 | 60.596 | 5.4467 | 220.6202 | 60.6 | 5.4459 | 160.8978 | 61 | 5.4448 | 159.0071 | 61.2 | 5.4496 | 128.045 | 61.2837 | 5.4494 | 97.0558 | 61.6 | 5.4468 | 66.462 | 61.723 | 5.4446 | 35.4793 | 61.8755 | 6.53 | 5.1374 | 60 | 5 | 297 | 6.53 | 308.5743 | 60.1855 | 5 | 297
|  | 5.4508 | 5.132 | 60 | 5.4535 | 30.7509 | 59.8 | 5.4594 | 61.8317 | 59.6 | 5.4479 | 92.742 | 59.4 | 5.4566 | 123.237 | 59.2 | 5.4502 | 154.0121 | 59 | 5.4571 | 185.1931 | 58.8 | 5.4603 | 215.8985 | 58.6 | 5.4518 | 246.59 | 58.4 | 5.4481 | 277.1838 | 58.2 | 5.4547 | 308.5685 | 60.1887 | 5.4548 | 282.3083 | 60.2 | 5.4538 | 251.8348 | 60.599 | 5.455 | 220.627 | 60.6 | 5.4543 | 160.8374 | 61 | 5.4532 | 159.0126 | 61.2 | 5.458 | 128.0477 | 61.286 | 5.4577 | 97.0591 | 61.6 | 5.4552 | 66.4631 | 61.7242 | 5.4529 | 35.4775 | 61.8774 | 6.54 | 5.132 | 60 | 5 | 297 | 6.54 | 308.5685 | 60.1887 | 5 | 297
|  | 5.4592 | 5.1266 | 60 | 5.4618 | 30.7522 | 59.8 | 5.4677 | 61.8295 | 59.6 | 5.4563 | 92.7543 | 59.4 | 5.465 | 123.2352 | 59.2 | 5.4585 | 154.0126 | 59 | 5.4655 | 185.1961 | 58.8 | 5.4687 | 215.8893 | 58.6 | 5.4601 | 246.5748 | 58.4 | 5.4565 | 277.195 | 58.2 | 5.463 | 308.5627 | 60.192 | 5.4631 | 282.3186 | 60.2 | 5.4622 | 251.8365 | 60.6 | 5.4633 | 220.6337 | 60.6 | 5.4626 | 160.777 | 61 | 5.4615 | 159.0181 | 61.2 | 5.4663 | 128.0503 | 61.2884 | 5.466 | 97.0623 | 61.6 | 5.4635 | 66.4609 | 61.7254 | 5.4612 | 35.4758 | 61.8793 | 6.55 | 5.1266 | 60 | 5 | 297 | 6.55 | 308.5627 | 60.192 | 5 | 297
|  | 5.4675 | 5.1211 | 60 | 5.4701 | 30.7536 | 59.8 | 5.4761 | 61.8274 | 59.6 | 5.4646 | 92.7666 | 59.4 | 5.4733 | 123.2333 | 59.2 | 5.4669 | 154.0131 | 59 | 5.4738 | 185.1991 | 58.8 | 5.477 | 215.8801 | 58.6 | 5.4684 | 246.5597 | 58.4 | 5.4648 | 277.2063 | 58.2 | 5.4714 | 308.5651 | 60.1953 | 5.4714 | 282.3296 | 60.2 | 5.4705 | 251.8299 | 60.6 | 5.4717 | 220.6352 | 60.6 | 5.4709 | 160.7161 | 61 | 5.4698 | 159.0232 | 61.2 | 5.4746 | 128.0529 | 61.2907 | 5.4744 | 97.0656 | 61.6 | 5.4718 | 66.4588 | 61.7266 | 5.4696 | 35.4742 | 61.8813 | 6.56 | 5.1211 | 60 | 5 | 297 | 6.56 | 308.5651 | 60.1953 | 5 | 297
|  | 5.4758 | 5.1157 | 60 | 5.4785 | 30.7549 | 59.8 | 5.4844 | 61.8253 | 59.6 | 5.4729 | 92.7788 | 59.4 | 5.4817 | 123.2278 | 59.2 | 5.4752 | 154.0103 | 59 | 5.4821 | 185.204 | 58.8 | 5.4854 | 215.8698 | 58.6 | 5.4767 | 246.5446 | 58.4 | 5.4731 | 277.2184 | 58.2 | 5.4797 | 308.5675 | 60.1985 | 5.4797 | 282.3405 | 60.2 | 5.4788 | 251.8232 | 60.6 | 5.48 | 220.6367 | 60.6 | 5.4793 | 160.6552 | 61 | 5.4782 | 159.0282 | 61.2 | 5.483 | 128.0544 | 61.293 | 5.4827 | 97.0689 | 61.6 | 5.4802 | 66.4555 | 61.7278 | 5.4779 | 35.4725 | 61.8832 | 6.57 | 5.1157 | 60 | 5 | 297 | 6.57 | 308.5675 | 60.1985 | 5 | 297
|  | 5.4841 | 5.1103 | 60 | 5.4868 | 30.7562 | 59.8 | 5.4928 | 61.8232 | 59.6 | 5.4812 | 92.7907 | 59.4 | 5.49 | 123.2222 | 59.2 | 5.4835 | 154.0074 | 59 | 5.4905 | 185.209 | 58.8 | 5.4937 | 215.8595 | 58.6 | 5.4851 | 246.5294 | 58.4 | 5.4814 | 277.2306 | 58.2 | 5.4881 | 308.5653 | 60.2 | 5.4881 | 282.3511 | 60.2 | 5.4872 | 251.8178 | 60.6 | 5.4883 | 220.6382 | 60.6 | 5.4876 | 160.5948 | 61 | 5.4865 | 159.0333 | 61.2 | 5.4913 | 128.0559 | 61.2953 | 5.4911 | 97.072 | 61.6 | 5.4885 | 66.4522 | 61.729 | 5.4862 | 35.4708 | 61.8851 | 6.58 | 5.1103 | 60 | 5 | 297 | 6.58 | 308.5653 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.4925 | 5.1049 | 60 | 5.4951 | 30.7575 | 59.8 | 5.5011 | 61.8211 | 59.6 | 5.4896 | 92.8026 | 59.4 | 5.4983 | 123.2195 | 59.2 | 5.4919 | 154.0069 | 59 | 5.4988 | 185.2108 | 58.8 | 5.502 | 215.8503 | 58.6 | 5.4934 | 246.5143 | 58.4 | 5.4897 | 277.2399 | 58.2 | 5.4964 | 308.5632 | 60.2 | 5.4964 | 282.3617 | 60.2 | 5.4955 | 251.8124 | 60.6 | 5.4967 | 220.6398 | 60.6 | 5.4959 | 160.5345 | 61 | 5.4948 | 159.0384 | 61.2 | 5.4996 | 128.0585 | 61.2976 | 5.4994 | 97.0752 | 61.6 | 5.4969 | 66.449 | 61.7301 | 5.4946 | 35.4691 | 61.887 | 6.59 | 5.1049 | 60 | 5 | 297 | 6.59 | 308.5632 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.5008 | 5.0994 | 60 | 5.5035 | 30.7566 | 59.8 | 5.5094 | 61.819 | 59.6 | 5.4979 | 92.8153 | 59.4 | 5.5067 | 123.2167 | 59.2 | 5.5002 | 154.0063 | 59 | 5.5071 | 185.2126 | 58.8 | 5.5104 | 215.8411 | 58.6 | 5.5017 | 246.4991 | 58.4 | 5.4981 | 277.2492 | 58.2 | 5.5047 | 308.5647 | 60.2 | 5.5047 | 282.3679 | 60.2 | 5.5038 | 251.8062 | 60.6 | 5.505 | 220.6413 | 60.6 | 5.5043 | 160.4756 | 61 | 5.5032 | 159.0441 | 61.2 | 5.508 | 128.061 | 61.2999 | 5.5077 | 97.0789 | 61.6 | 5.5052 | 66.4458 | 61.7313 | 5.5029 | 35.4675 | 61.8889 | 6.6 | 5.0994 | 60 | 5 | 297 | 6.6 | 308.5647 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.5091 | 5.094 | 60 | 5.5118 | 30.7556 | 59.8 | 5.5178 | 61.8168 | 59.6 | 5.5062 | 92.8279 | 59.4 | 5.515 | 123.2151 | 59.2 | 5.5085 | 154.004 | 59 | 5.5155 | 185.2157 | 58.8 | 5.5187 | 215.8321 | 58.6 | 5.5101 | 246.484 | 58.4 | 5.5064 | 277.256 | 58.2 | 5.5131 | 308.5662 | 60.2 | 5.5131 | 282.374 | 60.2 | 5.5121 | 251.7999 | 60.6 | 5.5134 | 220.6428 | 60.6 | 5.5126 | 160.4167 | 61 | 5.5115 | 159.0497 | 61.2 | 5.5163 | 128.0635 | 61.3022 | 5.5161 | 97.0825 | 61.6 | 5.5135 | 66.446 | 61.7325 | 5.5113 | 35.466 | 61.8908 | 6.61 | 5.094 | 60 | 5 | 297 | 6.61 | 308.5662 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.5175 | 5.0886 | 60 | 5.5201 | 30.7548 | 59.8 | 5.5261 | 61.8136 | 59.6 | 5.5146 | 92.837 | 59.4 | 5.5233 | 123.2135 | 59.2 | 5.5168 | 154.0017 | 59 | 5.5238 | 185.2188 | 58.8 | 5.527 | 215.8232 | 58.6 | 5.5184 | 246.4688 | 58.4 | 5.5147 | 277.2629 | 58.2 | 5.5214 | 308.5617 | 60.2 | 5.5214 | 282.3775 | 60.2 | 5.5205 | 251.7901 | 60.6 | 5.5217 | 220.6438 | 60.6 | 5.5209 | 160.3665 | 61 | 5.5199 | 159.0554 | 61.2 | 5.5247 | 128.0661 | 61.3046 | 5.5244 | 97.0862 | 61.6 | 5.5219 | 66.4461 | 61.7337 | 5.5196 | 35.4645 | 61.8928 | 6.62 | 5.0886 | 60 | 5 | 297 | 6.62 | 308.5617 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.5258 | 5.0831 | 60 | 5.5285 | 30.754 | 59.8 | 5.5344 | 61.8104 | 59.6 | 5.5229 | 92.8461 | 59.4 | 5.5317 | 123.2143 | 59.2 | 5.5252 | 154.002 | 59 | 5.5322 | 185.2166 | 58.8 | 5.5354 | 215.8114 | 58.6 | 5.5268 | 246.4556 | 58.4 | 5.5231 | 277.2703 | 58.2 | 5.5297 | 308.5572 | 60.2 | 5.5297 | 282.3809 | 60.2 | 5.5288 | 251.7803 | 60.6 | 5.53 | 220.6447 | 60.6 | 5.5293 | 160.3163 | 61 | 5.5282 | 159.061 | 61.2 | 5.533 | 128.0689 | 61.3069 | 5.5327 | 97.0898 | 61.6 | 5.5302 | 66.4464 | 61.7349 | 5.5279 | 35.4629 | 61.8947 | 6.63 | 5.0831 | 60 | 5 | 297 | 6.63 | 308.5572 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.5341 | 5.0777 | 60 | 5.5368 | 30.7532 | 59.8 | 5.5428 | 61.8073 | 59.6 | 5.5312 | 92.8553 | 59.4 | 5.54 | 123.215 | 59.2 | 5.5335 | 154.0023 | 59 | 5.5405 | 185.2145 | 58.8 | 5.5437 | 215.7996 | 58.6 | 5.5351 | 246.4423 | 58.4 | 5.5314 | 277.2777 | 58.2 | 5.5381 | 308.563 | 60.2 | 5.5381 | 282.39 | 60.2 | 5.5371 | 251.7704 | 60.6 | 5.5384 | 220.6463 | 60.6 | 5.5376 | 160.2821 | 61 | 5.5365 | 159.0697 | 61.2 | 5.5413 | 128.0716 | 61.3092 | 5.5411 | 97.0934 | 61.6 | 5.5385 | 66.4467 | 61.736 | 5.5363 | 35.4615 | 61.8966 | 6.64 | 5.0777 | 60 | 5 | 297 | 6.64 | 308.563 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.5424 | 5.0723 | 60 | 5.5451 | 30.7523 | 59.8 | 5.5511 | 61.8042 | 59.6 | 5.5395 | 92.8645 | 59.4 | 5.5483 | 123.2151 | 59.2 | 5.5418 | 154.0022 | 59 | 5.5488 | 185.2181 | 58.8 | 5.5521 | 215.7916 | 58.6 | 5.5434 | 246.4286 | 58.4 | 5.5397 | 277.2874 | 58.2 | 5.5464 | 308.5688 | 60.2 | 5.5464 | 282.3991 | 60.2 | 5.5454 | 251.7605 | 60.6 | 5.5467 | 220.6478 | 60.6 | 5.5459 | 160.2478 | 61 | 5.5449 | 159.0784 | 61.2 | 5.5497 | 128.0723 | 61.3115 | 5.5494 | 97.0969 | 61.6 | 5.5469 | 66.4464 | 61.7372 | 5.5446 | 35.46 | 61.8985 | 6.65 | 5.0723 | 60 | 5 | 297 | 6.65 | 308.5688 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.5508 | 5.0669 | 60 | 5.5535 | 30.7515 | 59.8 | 5.5595 | 61.8017 | 59.6 | 5.5479 | 92.8724 | 59.4 | 5.5567 | 123.2152 | 59.2 | 5.5502 | 154.002 | 59 | 5.5572 | 185.2218 | 58.8 | 5.5604 | 215.7836 | 58.6 | 5.5518 | 246.4149 | 58.4 | 5.548 | 277.2971 | 58.2 | 5.5547 | 308.575 | 60.2 | 5.5547 | 282.4052 | 60.2 | 5.5538 | 251.7508 | 60.6 | 5.555 | 220.6495 | 60.6 | 5.5543 | 160.2299 | 61 | 5.5532 | 159.084 | 61.2 | 5.558 | 128.0729 | 61.3138 | 5.5577 | 97.1003 | 61.6 | 5.5552 | 66.4461 | 61.7384 | 5.5529 | 35.4583 | 61.9004 | 6.66 | 5.0669 | 60 | 5 | 297 | 6.66 | 308.575 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.5591 | 5.0614 | 60 | 5.5618 | 30.7507 | 59.8 | 5.5678 | 61.7992 | 59.6 | 5.5562 | 92.8802 | 59.4 | 5.565 | 123.215 | 59.2 | 5.5585 | 153.998 | 59 | 5.5655 | 185.2238 | 58.8 | 5.5688 | 215.7776 | 58.6 | 5.5601 | 246.4021 | 58.4 | 5.5564 | 277.3077 | 58.2 | 5.5631 | 308.5812 | 60.2 | 5.5631 | 282.4113 | 60.2 | 5.5621 | 251.7411 | 60.6 | 5.5634 | 220.6513 | 60.6 | 5.5626 | 160.2119 | 61 | 5.5615 | 159.0897 | 61.2 | 5.5663 | 128.0735 | 61.3161 | 5.5661 | 97.1038 | 61.6 | 5.5635 | 66.4458 | 61.7396 | 5.5613 | 35.4566 | 61.9023 | 6.67 | 5.0614 | 60 | 5 | 297 | 6.67 | 308.5812 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.5674 | 5.056 | 60 | 5.5701 | 30.7499 | 59.8 | 5.5761 | 61.7967 | 59.6 | 5.5645 | 92.8878 | 59.4 | 5.5733 | 123.2149 | 59.2 | 5.5668 | 153.994 | 59 | 5.5739 | 185.2258 | 58.8 | 5.5771 | 215.7715 | 58.6 | 5.5684 | 246.3892 | 58.4 | 5.5647 | 277.3183 | 58.2 | 5.5714 | 308.5848 | 60.2 | 5.5714 | 282.4175 | 60.2 | 5.5704 | 251.7322 | 60.6 | 5.5717 | 220.655 | 60.6 | 5.5709 | 160.2004 | 61 | 5.5699 | 159.0935 | 61.2 | 5.5746 | 128.0741 | 61.3185 | 5.5744 | 97.1057 | 61.6 | 5.5719 | 66.4455 | 61.7408 | 5.5696 | 35.4549 | 61.9043 | 6.68 | 5.056 | 60 | 5 | 297 | 6.68 | 308.5848 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.5758 | 5.0506 | 60 | 5.5785 | 30.7491 | 59.8 | 5.5845 | 61.7942 | 59.6 | 5.5729 | 92.8955 | 59.4 | 5.5817 | 123.2166 | 59.2 | 5.5752 | 153.9913 | 59 | 5.5822 | 185.2243 | 58.8 | 5.5854 | 215.7657 | 58.6 | 5.5768 | 246.3764 | 58.4 | 5.573 | 277.3278 | 58.2 | 5.5798 | 308.5884 | 60.2 | 5.5798 | 282.4237 | 60.2 | 5.5788 | 251.7233 | 60.6 | 5.58 | 220.6587 | 60.6 | 5.5793 | 160.1889 | 61 | 5.5782 | 159.0973 | 61.2 | 5.583 | 128.0797 | 61.3208 | 5.5827 | 97.1076 | 61.6 | 5.5802 | 66.4452 | 61.742 | 5.5779 | 35.4532 | 61.9062 | 6.69 | 5.0506 | 60 | 5 | 297 | 6.69 | 308.5884 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.5841 | 5.0452 | 60 | 5.5868 | 30.7506 | 59.8 | 5.5928 | 61.7907 | 59.6 | 5.5812 | 92.9005 | 59.4 | 5.59 | 123.2184 | 59.2 | 5.5835 | 153.9886 | 59 | 5.5905 | 185.2228 | 58.8 | 5.5938 | 215.7599 | 58.6 | 5.5851 | 246.3635 | 58.4 | 5.5814 | 277.3374 | 58.2 | 5.5881 | 308.5919 | 60.2 | 5.5881 | 282.4306 | 60.2 | 5.5871 | 251.7152 | 60.6 | 5.5884 | 220.6578 | 60.6 | 5.5876 | 160.1813 | 61 | 5.5865 | 159.1045 | 61.2 | 5.5913 | 128.0851 | 61.3231 | 5.5911 | 97.1101 | 61.6 | 5.5886 | 66.4449 | 61.7431 | 5.5863 | 35.4515 | 61.9081 | 6.7 | 5.0452 | 60 | 5 | 297 | 6.7 | 308.5919 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.5924 | 5.0397 | 60 | 5.5952 | 30.752 | 59.8 | 5.6012 | 61.7871 | 59.6 | 5.5895 | 92.9055 | 59.4 | 5.5983 | 123.2167 | 59.2 | 5.5918 | 153.9829 | 59 | 5.5988 | 185.2183 | 58.8 | 5.6021 | 215.7487 | 58.6 | 5.5934 | 246.3501 | 58.4 | 5.5897 | 277.3486 | 58.2 | 5.5964 | 308.5955 | 60.2 | 5.5964 | 282.4376 | 60.2 | 5.5954 | 251.7072 | 60.6 | 5.5967 | 220.6568 | 60.6 | 5.5959 | 160.1738 | 61 | 5.5949 | 159.1116 | 61.2 | 5.5996 | 128.0886 | 61.3254 | 5.5994 | 97.1125 | 61.6 | 5.5969 | 66.4448 | 61.7443 | 5.5946 | 35.4498 | 61.91 | 6.71 | 5.0397 | 60 | 5 | 297 | 6.71 | 308.5955 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.6008 | 5.0343 | 60 | 5.6035 | 30.7519 | 59.8 | 5.6095 | 61.7836 | 59.6 | 5.5978 | 92.9058 | 59.4 | 5.6067 | 123.215 | 59.2 | 5.6002 | 153.9773 | 59 | 5.6072 | 185.2138 | 58.8 | 5.6104 | 215.7375 | 58.6 | 5.6017 | 246.3366 | 58.4 | 5.598 | 277.3599 | 58.2 | 5.6048 | 308.5963 | 60.2 | 5.6048 | 282.4399 | 60.2 | 5.6037 | 251.6991 | 60.6 | 5.6051 | 220.6556 | 60.6 | 5.6043 | 160.1659 | 61 | 5.6032 | 159.1187 | 61.2 | 5.608 | 128.092 | 61.3277 | 5.6078 | 97.115 | 61.6 | 5.6052 | 66.4446 | 61.7455 | 5.603 | 35.4481 | 61.9119 | 6.72 | 5.0343 | 60 | 5 | 297 | 6.72 | 308.5963 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.6091 | 5.0288 | 60 | 5.6118 | 30.7517 | 59.8 | 5.6178 | 61.78 | 59.6 | 5.6062 | 92.9061 | 59.4 | 5.615 | 123.2164 | 59.2 | 5.6085 | 153.9732 | 59 | 5.6155 | 185.2088 | 58.8 | 5.6188 | 215.73 | 58.6 | 5.6101 | 246.3232 | 58.4 | 5.6064 | 277.3704 | 58.2 | 5.6131 | 308.5971 | 60.2 | 5.6131 | 282.4423 | 60.2 | 5.6121 | 251.691 | 60.6 | 5.6134 | 220.6544 | 60.6 | 5.6126 | 160.1581 | 61 | 5.6115 | 159.1258 | 61.2 | 5.6163 | 128.0955 | 61.33 | 5.6161 | 97.1175 | 61.6 | 5.6136 | 66.4445 | 61.7467 | 5.6113 | 35.4463 | 61.9138 | 6.73 | 5.0288 | 60 | 5 | 297 | 6.73 | 308.5971 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.6174 | 5.0234 | 60 | 5.6202 | 30.7515 | 59.8 | 5.6262 | 61.7764 | 59.6 | 5.6145 | 92.9079 | 59.4 | 5.6233 | 123.2178 | 59.2 | 5.6168 | 153.9692 | 59 | 5.6239 | 185.2039 | 58.8 | 5.6271 | 215.7225 | 58.6 | 5.6184 | 246.3098 | 58.4 | 5.6147 | 277.3808 | 58.2 | 5.6214 | 308.593 | 60.2 | 5.6214 | 282.4447 | 60.2 | 5.6204 | 251.6841 | 60.6 | 5.6217 | 220.6552 | 60.6 | 5.6209 | 160.1501 | 61 | 5.6199 | 159.133 | 61.2 | 5.6247 | 128.099 | 61.3323 | 5.6244 | 97.1195 | 61.6 | 5.6219 | 66.4444 | 61.7479 | 5.6196 | 35.4446 | 61.9158 | 6.74 | 5.0234 | 60 | 5 | 297 | 6.74 | 308.593 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.6257 | 5.0179 | 60 | 5.6285 | 30.7513 | 59.8 | 5.6345 | 61.7727 | 59.6 | 5.6228 | 92.9097 | 59.4 | 5.6317 | 123.2162 | 59.2 | 5.6252 | 153.9635 | 59 | 5.6322 | 185.2004 | 58.8 | 5.6355 | 215.7142 | 58.6 | 5.6267 | 246.3023 | 58.4 | 5.623 | 277.3912 | 58.2 | 5.6298 | 308.589 | 60.2 | 5.6298 | 282.447 | 60.2 | 5.6287 | 251.6772 | 60.6 | 5.6301 | 220.656 | 60.6 | 5.6293 | 160.142 | 61 | 5.6282 | 159.1401 | 61.2 | 5.633 | 128.1 | 61.3347 | 5.6328 | 97.1216 | 61.6 | 5.6302 | 66.4451 | 61.7491 | 5.628 | 35.4429 | 61.9177 | 6.75 | 5.0179 | 60 | 5 | 297 | 6.75 | 308.589 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.6341 | 5.0124 | 60 | 5.6368 | 30.7533 | 59.8 | 5.6428 | 61.7691 | 59.6 | 5.6312 | 92.9093 | 59.4 | 5.64 | 123.2147 | 59.2 | 5.6335 | 153.9579 | 59 | 5.6405 | 185.1969 | 58.8 | 5.6438 | 215.706 | 58.6 | 5.6351 | 246.2949 | 58.4 | 5.6313 | 277.4017 | 58.2 | 5.6381 | 308.5849 | 60.2 | 5.6381 | 282.4494 | 60.2 | 5.6371 | 251.6704 | 60.6 | 5.6384 | 220.6544 | 60.6 | 5.6376 | 160.132 | 61 | 5.6366 | 159.1472 | 61.2 | 5.6413 | 128.1011 | 61.337 | 5.6411 | 97.1258 | 61.6 | 5.6385 | 66.4457 | 61.7502 | 5.6363 | 35.4408 | 61.9196 | 6.76 | 5.0124 | 60 | 5 | 297 | 6.76 | 308.5849 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.6424 | 5.007 | 60 | 5.6452 | 30.7552 | 59.8 | 5.6512 | 61.7654 | 59.6 | 5.6395 | 92.9089 | 59.4 | 5.6483 | 123.2164 | 59.2 | 5.6418 | 153.9509 | 59 | 5.6489 | 185.1907 | 58.8 | 5.6522 | 215.6995 | 58.6 | 5.6434 | 246.2915 | 58.4 | 5.6396 | 277.4129 | 58.2 | 5.6464 | 308.5809 | 60.2 | 5.6464 | 282.4517 | 60.2 | 5.6454 | 251.6635 | 60.6 | 5.6468 | 220.6528 | 60.6 | 5.6459 | 160.1219 | 61 | 5.6449 | 159.1543 | 61.2 | 5.6497 | 128.1022 | 61.3393 | 5.6494 | 97.13 | 61.6 | 5.6469 | 66.4465 | 61.7514 | 5.6447 | 35.4387 | 61.9215 | 6.77 | 5.007 | 60 | 5 | 297 | 6.77 | 308.5809 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.6507 | 5.0015 | 60 | 5.6535 | 30.7575 | 59.8 | 5.6595 | 61.7618 | 59.6 | 5.6478 | 92.909 | 59.4 | 5.6567 | 123.2182 | 59.2 | 5.6502 | 153.9439 | 59 | 5.6572 | 185.1845 | 58.8 | 5.6605 | 215.693 | 58.6 | 5.6518 | 246.288 | 58.4 | 5.648 | 277.4242 | 58.2 | 5.6548 | 308.5792 | 60.2 | 5.6548 | 282.4541 | 60.2 | 5.6537 | 251.6566 | 60.6 | 5.6551 | 220.6548 | 60.6 | 5.6543 | 160.1106 | 61 | 5.6532 | 159.1583 | 61.2 | 5.658 | 128.1032 | 61.3416 | 5.6578 | 97.1341 | 61.6 | 5.6552 | 66.4472 | 61.7526 | 5.653 | 35.4365 | 61.9234 | 6.78 | 5.0015 | 60 | 5 | 297 | 6.78 | 308.5792 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.6591 | 4.996 | 60 | 5.6618 | 30.7598 | 59.8 | 5.6678 | 61.7582 | 59.6 | 5.6561 | 92.9091 | 59.4 | 5.665 | 123.221 | 59.2 | 5.6585 | 153.9419 | 59 | 5.6655 | 185.179 | 58.8 | 5.6688 | 215.6861 | 58.6 | 5.6601 | 246.2854 | 58.4 | 5.6563 | 277.4355 | 58.2 | 5.6631 | 308.5776 | 60.2 | 5.6631 | 282.4564 | 60.2 | 5.662 | 251.6496 | 60.6 | 5.6634 | 220.6568 | 60.6 | 5.6626 | 160.0993 | 61 | 5.6616 | 159.1622 | 61.2 | 5.6663 | 128.1057 | 61.3439 | 5.6661 | 97.1382 | 61.6 | 5.6636 | 66.4474 | 61.7538 | 5.6613 | 35.4342 | 61.9253 | 6.79 | 4.996 | 60 | 5 | 297 | 6.79 | 308.5776 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.6674 | 4.9905 | 60 | 5.6702 | 30.7621 | 59.8 | 5.6762 | 61.7546 | 59.6 | 5.6645 | 92.9104 | 59.4 | 5.6733 | 123.2238 | 59.2 | 5.6668 | 153.9399 | 59 | 5.6739 | 185.1736 | 58.8 | 5.6772 | 215.6792 | 58.6 | 5.6684 | 246.2828 | 58.4 | 5.6646 | 277.4467 | 58.2 | 5.6715 | 308.578 | 60.2 | 5.6714 | 282.4601 | 60.2 | 5.6704 | 251.64 | 60.6 | 5.6718 | 220.6588 | 60.6 | 5.6709 | 160.0902 | 61 | 5.6699 | 159.1672 | 61.2 | 5.6747 | 128.1082 | 61.3462 | 5.6744 | 97.142 | 61.6 | 5.6719 | 66.4477 | 61.755 | 5.6696 | 35.432 | 61.9273 | 6.8 | 4.9905 | 60 | 5 | 297 | 6.8 | 308.578 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.6757 | 4.9851 | 60 | 5.6785 | 30.7644 | 59.8 | 5.6845 | 61.751 | 59.6 | 5.6728 | 92.9117 | 59.4 | 5.6817 | 123.2244 | 59.2 | 5.6752 | 153.9342 | 59 | 5.6822 | 185.1693 | 58.8 | 5.6855 | 215.6707 | 58.6 | 5.6768 | 246.2802 | 58.4 | 5.673 | 277.4494 | 58.2 | 5.6798 | 308.5785 | 60.2 | 5.6798 | 282.4638 | 60.2 | 5.6787 | 251.6304 | 60.6 | 5.6801 | 220.6607 | 60.6 | 5.6793 | 160.081 | 61 | 5.6782 | 159.1721 | 61.2 | 5.683 | 128.1134 | 61.3486 | 5.6828 | 97.1459 | 61.6 | 5.6802 | 66.448 | 61.7561 | 5.678 | 35.4298 | 61.9292 | 6.81 | 4.9851 | 60 | 5 | 297 | 6.81 | 308.5785 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.6841 | 4.9796 | 60 | 5.6868 | 30.7668 | 59.8 | 5.6929 | 61.7474 | 59.6 | 5.6811 | 92.9076 | 59.4 | 5.69 | 123.2251 | 59.2 | 5.6835 | 153.9285 | 59 | 5.6906 | 185.1651 | 58.8 | 5.6938 | 215.6623 | 58.6 | 5.6851 | 246.2776 | 58.4 | 5.6813 | 277.452 | 58.2 | 5.6881 | 308.5746 | 60.2 | 5.6881 | 282.465 | 60.2 | 5.687 | 251.6303 | 60.6 | 5.6884 | 220.6574 | 60.6 | 5.6876 | 160.0715 | 61 | 5.6866 | 159.1461 | 61.2 | 5.6913 | 128.1186 | 61.3509 | 5.6911 | 97.1497 | 61.6 | 5.6886 | 66.4484 | 61.7573 | 5.6863 | 35.432 | 61.9311 | 6.82 | 4.9796 | 60 | 5 | 297 | 6.82 | 308.5746 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.6924 | 4.9741 | 60 | 5.6952 | 30.7692 | 59.8 | 5.7012 | 61.7438 | 59.6 | 5.6895 | 92.9034 | 59.4 | 5.6983 | 123.2257 | 59.2 | 5.6918 | 153.9261 | 59 | 5.6989 | 185.1586 | 58.8 | 5.7022 | 215.6587 | 58.6 | 5.6934 | 246.275 | 58.4 | 5.6896 | 277.4537 | 58.2 | 5.6965 | 308.5707 | 60.2 | 5.6964 | 282.4662 | 60.2 | 5.6954 | 251.6302 | 60.6 | 5.6968 | 220.6541 | 60.6 | 5.6959 | 160.0621 | 61 | 5.6949 | 159.12 | 61.2 | 5.6996 | 128.1211 | 61.3532 | 5.6995 | 97.1536 | 61.6 | 5.6969 | 66.4484 | 61.7585 | 5.6947 | 35.4343 | 61.933 | 6.83 | 4.9741 | 60 | 5 | 297 | 6.83 | 308.5707 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.7007 | 4.9687 | 60 | 5.7035 | 30.7716 | 59.8 | 5.7095 | 61.7402 | 59.6 | 5.6978 | 92.8992 | 59.4 | 5.7067 | 123.2264 | 59.2 | 5.7002 | 153.9237 | 59 | 5.7072 | 185.1522 | 58.8 | 5.7105 | 215.6551 | 58.6 | 5.7018 | 246.2724 | 58.4 | 5.6979 | 277.4554 | 58.2 | 5.7048 | 308.5663 | 60.2 | 5.7048 | 282.4666 | 60.2 | 5.7037 | 251.6301 | 60.6 | 5.7051 | 220.6513 | 60.6 | 5.7043 | 160.0543 | 61 | 5.7032 | 159 | 61.2 | 5.708 | 128.1236 | 61.3555 | 5.7078 | 97.1574 | 61.6 | 5.7053 | 66.4485 | 61.7597 | 5.703 | 35.4427 | 61.9349 | 6.84 | 4.9687 | 60 | 5 | 297 | 6.84 | 308.5663 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.709 | 4.9632 | 60 | 5.7118 | 30.774 | 59.8 | 5.7179 | 61.7367 | 59.6 | 5.7061 | 92.8951 | 59.4 | 5.715 | 123.2257 | 59.2 | 5.7085 | 153.9216 | 59 | 5.7155 | 185.1479 | 58.8 | 5.7189 | 215.6476 | 58.6 | 5.7101 | 246.2766 | 58.4 | 5.7063 | 277.4583 | 58.2 | 5.7131 | 308.562 | 60.2 | 5.7131 | 282.4669 | 60.2 | 5.712 | 251.6299 | 60.6 | 5.7135 | 220.6485 | 60.6 | 5.7126 | 160.0465 | 61 | 5.7116 | 158.8801 | 61.2 | 5.7163 | 128.1232 | 61.3578 | 5.7161 | 97.1613 | 61.6 | 5.7136 | 66.4488 | 61.7609 | 5.7113 | 35.451 | 61.9368 | 6.85 | 4.9632 | 60 | 5 | 297 | 6.85 | 308.562 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.7174 | 4.9577 | 60 | 5.7202 | 30.7764 | 59.8 | 5.7262 | 61.7331 | 59.6 | 5.7145 | 92.8894 | 59.4 | 5.7234 | 123.2251 | 59.2 | 5.7168 | 153.9195 | 59 | 5.7239 | 185.1437 | 58.8 | 5.7272 | 215.64 | 58.6 | 5.7184 | 246.2807 | 58.4 | 5.7146 | 277.4612 | 58.2 | 5.7215 | 308.5572 | 60.2 | 5.7214 | 282.467 | 60.2 | 5.7203 | 251.6298 | 60.6 | 5.7218 | 220.6451 | 60.6 | 5.7209 | 160.0385 | 61 | 5.7199 | 158.579 | 61.2 | 5.7247 | 128.1228 | 61.3601 | 5.7245 | 97.1651 | 61.6 | 5.7219 | 66.4491 | 61.7621 | 5.7197 | 35.4594 | 61.9388 | 6.86 | 4.9577 | 60 | 5 | 297 | 6.86 | 308.5572 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.7257 | 4.9542 | 60 | 5.7285 | 30.7788 | 59.8 | 5.7346 | 61.7295 | 59.6 | 5.7228 | 92.8837 | 59.4 | 5.7317 | 123.2257 | 59.2 | 5.7252 | 153.9189 | 59 | 5.7322 | 185.1353 | 58.8 | 5.7356 | 215.6339 | 58.6 | 5.7267 | 246.2895 | 58.4 | 5.7229 | 277.4633 | 58.2 | 5.7298 | 308.5525 | 60.2 | 5.7298 | 282.467 | 60.2 | 5.7287 | 251.6297 | 60.6 | 5.7301 | 220.6416 | 60.6025 | 5.7293 | 160.0305 | 61 | 5.7282 | 158.2779 | 61.2 | 5.733 | 128.125 | 61.3624 | 5.7328 | 97.169 | 61.6 | 5.7303 | 66.4473 | 61.7632 | 5.728 | 35.4678 | 61.9407 | 6.87 | 4.9542 | 60 | 5 | 297 | 6.87 | 308.5525 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.734 | 4.9507 | 60 | 5.7369 | 30.7812 | 59.8 | 5.7429 | 61.7259 | 59.6 | 5.7311 | 92.8753 | 59.4 | 5.74 | 123.2264 | 59.2 | 5.7335 | 153.9183 | 59 | 5.7406 | 185.1269 | 58.8 | 5.7439 | 215.6278 | 58.6 | 5.7351 | 246.2984 | 58.4 | 5.7313 | 277.4654 | 58.2 | 5.7381 | 308.5478 | 60.2 | 5.7381 | 282.4675 | 60.2 | 5.737 | 251.6289 | 60.6 | 5.7385 | 220.64 | 60.6057 | 5.7376 | 160.0217 | 61 | 5.7366 | 157.8468 | 61.2 | 5.7413 | 128.1272 | 61.3648 | 5.7411 | 97.173 | 61.6 | 5.7386 | 66.4454 | 61.7644 | 5.7364 | 35.4765 | 61.9426 | 6.88 | 4.9507 | 60 | 5 | 297 | 6.88 | 308.5478 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.7424 | 4.9507 | 60 | 5.7452 | 30.7836 | 59.8 | 5.7512 | 61.7223 | 59.6 | 5.7394 | 92.867 | 59.4 | 5.7484 | 123.2279 | 59.2 | 5.7418 | 153.9162 | 59 | 5.7489 | 185.1241 | 58.8 | 5.7522 | 215.6178 | 58.6 | 5.7434 | 246.3078 | 58.4 | 5.7396 | 277.4651 | 58.2 | 5.7465 | 308.543 | 60.2 | 5.7464 | 282.4679 | 60.2 | 5.7453 | 251.6281 | 60.6 | 5.7468 | 220.6385 | 60.609 | 5.7459 | 160.013 | 61 | 5.7449 | 157.4156 | 61.2 | 5.7497 | 128.1284 | 61.3671 | 5.7495 | 97.1771 | 61.6 | 5.7469 | 66.4431 | 61.7656 | 5.7447 | 35.4851 | 61.9445 | 6.89 | 4.9507 | 60 | 5 | 297 | 6.89 | 308.543 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.7507 | 4.9507 | 60 | 5.7535 | 30.786 | 59.8 | 5.7596 | 61.7187 | 59.6 | 5.7478 | 92.8586 | 59.4 | 5.7567 | 123.2293 | 59.2 | 5.7502 | 153.914 | 59 | 5.7572 | 185.1213 | 58.8 | 5.7606 | 215.6078 | 58.6 | 5.7518 | 246.3173 | 58.4 | 5.7479 | 277.4649 | 58.2 | 5.7548 | 308.5362 | 60.2 | 5.7548 | 282.4658 | 60.2 | 5.7536 | 251.6261 | 60.6 | 5.7551 | 220.637 | 60.6123 | 5.7543 | 160.0077 | 61 | 5.7532 | 156.9337 | 61.2 | 5.758 | 128.1297 | 61.3694 | 5.7578 | 97.1823 | 61.6 | 5.7553 | 66.4407 | 61.7668 | 5.753 | 35.4937 | 61.9464 | 6.9 | 4.9507 | 60 | 5 | 297 | 6.9 | 308.5362 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.759 | 4.9507 | 60 | 5.7619 | 30.7884 | 59.8 | 5.7679 | 61.7151 | 59.6 | 5.7561 | 92.8502 | 59.4 | 5.765 | 123.2306 | 59.2 | 5.7585 | 153.9099 | 59 | 5.7656 | 185.1171 | 58.8 | 5.7689 | 215.601 | 58.6 | 5.7601 | 246.3258 | 58.4 | 5.7562 | 277.4653 | 58.2 | 5.7632 | 308.5293 | 60.2 | 5.7631 | 282.4636 | 60.2 | 5.762 | 251.6242 | 60.6 | 5.7635 | 220.6355 | 60.6155 | 5.7626 | 160.0024 | 61 | 5.7616 | 156.4517 | 61.2 | 5.7663 | 128.135 | 61.3717 | 5.7661 | 97.1875 | 61.6 | 5.7636 | 66.4384 | 61.768 | 5.7614 | 35.5022 | 61.9483 | 6.91 | 4.9507 | 60 | 5 | 297 | 6.91 | 308.5293 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.7673 | 4.9507 | 60 | 5.7702 | 30.7907 | 59.8 | 5.7762 | 61.7115 | 59.6 | 5.7644 | 92.8418 | 59.4 | 5.7734 | 123.2319 | 59.2 | 5.7668 | 153.9058 | 59 | 5.7739 | 185.1128 | 58.8 | 5.7773 | 215.5942 | 58.6 | 5.7684 | 246.3344 | 58.4 | 5.7646 | 277.4657 | 58.2 | 5.7715 | 308.5254 | 60.2 | 5.7714 | 282.4607 | 60.2 | 5.7703 | 251.6214 | 60.6 | 5.7718 | 220.6359 | 60.6188 | 5.7709 | 159.9958 | 61 | 5.7699 | 155.9726 | 61.2 | 5.7747 | 128.1403 | 61.374 | 5.7745 | 97.193 | 61.6 | 5.7719 | 66.4362 | 61.7692 | 5.7697 | 35.5108 | 61.9503 | 6.92 | 4.9507 | 60 | 5 | 297 | 6.92 | 308.5254 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.7757 | 4.9508 | 60 | 5.7785 | 30.7931 | 59.8 | 5.7846 | 61.7079 | 59.6 | 5.7728 | 92.8335 | 59.4 | 5.7817 | 123.2342 | 59.2 | 5.7751 | 153.9029 | 59 | 5.7823 | 185.1044 | 58.8 | 5.7856 | 215.5827 | 58.6 | 5.7768 | 246.343 | 58.4 | 5.7729 | 277.4668 | 58.2 | 5.7798 | 308.5215 | 60.2 | 5.7798 | 282.4577 | 60.2 | 5.7786 | 251.6186 | 60.6 | 5.7802 | 220.6363 | 60.6221 | 5.7793 | 159.9892 | 61 | 5.7783 | 155.4936 | 61.2 | 5.783 | 128.1427 | 61.3763 | 5.7828 | 97.1986 | 61.6 | 5.7803 | 66.4324 | 61.7703 | 5.778 | 35.5193 | 61.9522 | 6.93 | 4.9508 | 60 | 5 | 297 | 6.93 | 308.5215 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.784 | 4.9508 | 60 | 5.7869 | 30.7954 | 59.8 | 5.7929 | 61.7043 | 59.6 | 5.7811 | 92.8237 | 59.4 | 5.79 | 123.2365 | 59.2 | 5.7835 | 153.9001 | 59 | 5.7906 | 185.096 | 58.8 | 5.7939 | 215.5711 | 58.6 | 5.7851 | 246.3516 | 58.4 | 5.7812 | 277.4678 | 58.2 | 5.7882 | 308.5191 | 60.2 | 5.7881 | 282.4567 | 60.2 | 5.787 | 251.6158 | 60.6 | 5.7885 | 220.6367 | 60.6254 | 5.7876 | 159.9824 | 61 | 5.7866 | 155.0114 | 61.2 | 5.7913 | 128.1452 | 61.3786 | 5.7912 | 97.204 | 61.6 | 5.7886 | 66.4286 | 61.7715 | 5.7864 | 35.5278 | 61.9541 | 6.94 | 4.9508 | 60 | 5 | 297 | 6.94 | 308.5191 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.7923 | 4.9508 | 60 | 5.7952 | 30.7977 | 59.8 | 5.8013 | 61.7007 | 59.6 | 5.7894 | 92.814 | 59.4 | 5.7984 | 123.2371 | 59.2 | 5.7918 | 153.8967 | 59 | 5.7989 | 185.0884 | 58.8 | 5.8023 | 215.5648 | 58.6 | 5.7934 | 246.3607 | 58.4 | 5.7896 | 277.468 | 58.2 | 5.7965 | 308.5168 | 60.2 | 5.7964 | 282.4557 | 60.2 | 5.7953 | 251.613 | 60.6 | 5.7968 | 220.6371 | 60.6286 | 5.7959 | 159.9756 | 61 | 5.7949 | 154.5292 | 61.2 | 5.7997 | 128.1448 | 61.381 | 5.7995 | 97.2094 | 61.6 | 5.7969 | 66.4249 | 61.7727 | 5.7947 | 35.5363 | 61.956 | 6.95 | 4.9508 | 60 | 5 | 297 | 6.95 | 308.5168 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.8007 | 4.9509 | 60 | 5.8035 | 30.8001 | 59.8 | 5.8096 | 61.6968 | 59.6 | 5.7977 | 92.8031 | 59.4 | 5.8067 | 123.2378 | 59.2 | 5.8002 | 153.8934 | 59 | 5.8073 | 185.0808 | 58.8 | 5.8106 | 215.5586 | 58.6 | 5.8018 | 246.3699 | 58.4 | 5.7979 | 277.4682 | 58.2 | 5.8048 | 308.5121 | 60.2 | 5.8048 | 282.4579 | 60.2 | 5.8036 | 251.6103 | 60.6 | 5.8052 | 220.6375 | 60.6319 | 5.8043 | 159.9671 | 61 | 5.8033 | 154.0537 | 61.2 | 5.808 | 128.1443 | 61.3833 | 5.8078 | 97.2148 | 61.6 | 5.8053 | 66.4211 | 61.7739 | 5.803 | 35.5449 | 61.9579 | 6.96 | 4.9509 | 60 | 5 | 297 | 6.96 | 308.5121 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.809 | 4.9509 | 60 | 5.8119 | 30.8024 | 59.8 | 5.8179 | 61.6928 | 59.6 | 5.8061 | 92.7921 | 59.4 | 5.815 | 123.2384 | 59.2 | 5.8085 | 153.8933 | 59 | 5.8156 | 185.0718 | 58.8 | 5.8189 | 215.5524 | 58.6 | 5.8101 | 246.3824 | 58.4 | 5.8062 | 277.4691 | 58.2 | 5.8132 | 308.5074 | 60.2 | 5.8131 | 282.46 | 60.2 | 5.812 | 251.6075 | 60.6 | 5.8135 | 220.638 | 60.6352 | 5.8126 | 159.9586 | 61 | 5.8116 | 153.5782 | 61.2 | 5.8163 | 128.1458 | 61.3856 | 5.8162 | 97.2202 | 61.6 | 5.8136 | 66.4174 | 61.7751 | 5.8114 | 35.5534 | 61.9598 | 6.97 | 4.9509 | 60 | 5 | 297 | 6.97 | 308.5074 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.8173 | 4.9509 | 60 | 5.8202 | 30.8047 | 59.8 | 5.8263 | 61.6888 | 59.6 | 5.8144 | 92.7833 | 59.4 | 5.8234 | 123.2391 | 59.2 | 5.8168 | 153.8932 | 59 | 5.8239 | 185.0629 | 58.8 | 5.8273 | 215.5461 | 58.6 | 5.8184 | 246.3949 | 58.4 | 5.8145 | 277.4701 | 58.2 | 5.8215 | 308.5026 | 60.2 | 5.8214 | 282.461 | 60.2 | 5.8203 | 251.6035 | 60.6 | 5.8218 | 220.6386 | 60.6384 | 5.8209 | 159.9553 | 61 | 5.8199 | 153.1026 | 61.2 | 5.8247 | 128.1473 | 61.3879 | 5.8245 | 97.2256 | 61.6 | 5.822 | 66.4138 | 61.7763 | 5.8197 | 35.5619 | 61.9618 | 6.98 | 4.9509 | 60 | 5 | 297 | 6.98 | 308.5026 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.8257 | 4.9509 | 60 | 5.8285 | 30.8071 | 59.8 | 5.8346 | 61.6849 | 59.6 | 5.8227 | 92.7746 | 59.4 | 5.8317 | 123.2383 | 59.2 | 5.8252 | 153.8907 | 59 | 5.8323 | 185.06 | 58.8 | 5.8356 | 215.5402 | 58.6 | 5.8268 | 246.4074 | 58.4 | 5.8228 | 277.4726 | 58.2 | 5.8298 | 308.4979 | 60.2 | 5.8298 | 282.462 | 60.2 | 5.8286 | 251.5994 | 60.6 | 5.8302 | 220.6393 | 60.6417 | 5.8293 | 159.9521 | 61 | 5.8283 | 152.627 | 61.2 | 5.833 | 128.1472 | 61.3902 | 5.8329 | 97.231 | 61.6 | 5.8303 | 66.4101 | 61.7774 | 5.8281 | 35.5705 | 61.9637 | 6.99 | 4.9509 | 60 | 5 | 297 | 6.99 | 308.4979 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.834 | 4.9508 | 60 | 5.8369 | 30.8094 | 59.8 | 5.8429 | 61.6809 | 59.6 | 5.8311 | 92.7675 | 59.4 | 5.84 | 123.2376 | 59.2 | 5.8335 | 153.8882 | 59 | 5.8406 | 185.0571 | 58.8 | 5.844 | 215.5342 | 58.6 | 5.8351 | 246.4198 | 58.4 | 5.8312 | 277.475 | 58.2 | 5.8382 | 308.4931 | 60.2 | 5.8381 | 282.4621 | 60.2 | 5.8369 | 251.5966 | 60.6 | 5.8385 | 220.6397 | 60.645 | 5.8376 | 159.9492 | 61 | 5.8366 | 152.1515 | 61.2 | 5.8413 | 128.1471 | 61.3925 | 5.8412 | 97.2363 | 61.6 | 5.8386 | 66.4064 | 61.7786 | 5.8364 | 35.5791 | 61.9656 | 7 | 4.9508 | 60 | 5 | 297 | 7 | 308.4931 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.8423 | 4.9508 | 60 | 5.8452 | 30.8117 | 59.8 | 5.8513 | 61.6769 | 59.6 | 5.8394 | 92.7603 | 59.4 | 5.8484 | 123.2388 | 59.2 | 5.8418 | 153.8848 | 59 | 5.8489 | 185.0544 | 58.8 | 5.8523 | 215.5305 | 58.6 | 5.8434 | 246.4323 | 58.4 | 5.8395 | 277.4776 | 58.2 | 5.8465 | 308.4883 | 60.2 | 5.8464 | 282.4622 | 60.2 | 5.8453 | 251.5939 | 60.6 | 5.8468 | 220.6402 | 60.6482 | 5.8459 | 159.9462 | 61 | 5.8449 | 151.6759 | 61.2 | 5.8497 | 128.147 | 61.3949 | 5.8495 | 97.2417 | 61.6 | 5.847 | 66.4028 | 61.7798 | 5.8447 | 35.5877 | 61.9675 | 7.01 | 4.9508 | 60 | 5 | 297 | 7.01 | 308.4883 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.8506 | 4.9508 | 60 | 5.8535 | 30.814 | 59.8 | 5.8596 | 61.6729 | 59.6 | 5.8477 | 92.7529 | 59.4 | 5.8567 | 123.2401 | 59.2 | 5.8502 | 153.8815 | 59 | 5.8573 | 185.0517 | 58.8 | 5.8607 | 215.5268 | 58.6 | 5.8518 | 246.4448 | 58.4 | 5.8478 | 277.4802 | 58.2 | 5.8549 | 308.4869 | 60.2 | 5.8548 | 282.4622 | 60.2 | 5.8536 | 251.5911 | 60.6 | 5.8552 | 220.6407 | 60.6515 | 5.8543 | 159.9398 | 61 | 5.8533 | 151.2025 | 61.2 | 5.858 | 128.1469 | 61.3972 | 5.8578 | 97.2499 | 61.6 | 5.8553 | 66.3993 | 61.781 | 5.8531 | 35.5962 | 61.9694 | 7.02 | 4.9508 | 60 | 5 | 297 | 7.02 | 308.4869 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.859 | 4.9507 | 60 | 5.8619 | 30.8163 | 59.8 | 5.868 | 61.6689 | 59.6 | 5.856 | 92.7454 | 59.4 | 5.865 | 123.2429 | 59.2 | 5.8585 | 153.8822 | 59 | 5.8656 | 185.049 | 58.8 | 5.869 | 215.5261 | 58.6 | 5.8601 | 246.4599 | 58.4 | 5.8562 | 277.4828 | 58.2 | 5.8632 | 308.4854 | 60.2 | 5.8631 | 282.4623 | 60.2 | 5.8619 | 251.5883 | 60.6 | 5.8635 | 220.6412 | 60.6548 | 5.8626 | 159.9334 | 61 | 5.8616 | 150.7292 | 61.2 | 5.8663 | 128.1468 | 61.3995 | 5.8662 | 97.2581 | 61.6 | 5.8636 | 66.3961 | 61.7822 | 5.8614 | 35.6047 | 61.9713 | 7.03 | 4.9507 | 60 | 5 | 297 | 7.03 | 308.4854 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.8673 | 4.9506 | 60 | 5.8702 | 30.8186 | 59.8 | 5.8763 | 61.6673 | 59.6 | 5.8644 | 92.7377 | 59.4 | 5.8734 | 123.2457 | 59.2 | 5.8668 | 153.8829 | 59 | 5.8739 | 185.0463 | 58.8 | 5.8773 | 215.5254 | 58.6 | 5.8684 | 246.4749 | 58.4 | 5.8645 | 277.4854 | 58.2 | 5.8715 | 308.4879 | 60.2 | 5.8714 | 282.4621 | 60.2 | 5.8703 | 251.5855 | 60.6 | 5.8719 | 220.6416 | 60.6581 | 5.8709 | 159.9256 | 61 | 5.8699 | 150.2558 | 61.2 | 5.8747 | 128.1467 | 61.4 | 5.8745 | 97.2625 | 61.6 | 5.872 | 66.393 | 61.7833 | 5.8698 | 35.615 | 61.9733 | 7.04 | 4.9506 | 60 | 5 | 297 | 7.04 | 308.4879 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.8756 | 4.9506 | 60 | 5.8786 | 30.8209 | 59.8 | 5.8846 | 61.6658 | 59.6 | 5.8727 | 92.7299 | 59.4 | 5.8817 | 123.2441 | 59.2 | 5.8752 | 153.8776 | 59 | 5.8823 | 185.044 | 58.8 | 5.8857 | 215.5316 | 58.6 | 5.8768 | 246.4906 | 58.4 | 5.8728 | 277.4862 | 58.2 | 5.8799 | 308.4903 | 60.2 | 5.8798 | 282.4618 | 60.2 | 5.8786 | 251.5826 | 60.6 | 5.8802 | 220.6421 | 60.6613 | 5.8793 | 159.9178 | 61 | 5.8783 | 149.7825 | 61.2 | 5.883 | 128.1487 | 61.4 | 5.8829 | 97.2669 | 61.6 | 5.8803 | 66.3911 | 61.7845 | 5.8781 | 35.6252 | 61.9752 | 7.05 | 4.9506 | 60 | 5 | 297 | 7.05 | 308.4903 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.884 | 4.9505 | 60 | 5.8869 | 30.8232 | 59.8 | 5.893 | 61.6642 | 59.6 | 5.881 | 92.7213 | 59.4 | 5.89 | 123.2425 | 59.2 | 5.8835 | 153.8723 | 59 | 5.8906 | 185.0418 | 58.8 | 5.894 | 215.5379 | 58.6 | 5.8851 | 246.5062 | 58.4 | 5.8811 | 277.487 | 58.2 | 5.8882 | 308.4817 | 60.2 | 5.8881 | 282.4604 | 60.2 | 5.8869 | 251.5798 | 60.6 | 5.8885 | 220.6418 | 60.6646 | 5.8876 | 159.9104 | 61 | 5.8866 | 149.3065 | 61.2 | 5.8914 | 128.1508 | 61.4 | 5.8912 | 97.2644 | 61.6 | 5.8886 | 66.3892 | 61.7857 | 5.8864 | 35.6354 | 61.9771 | 7.06 | 4.9505 | 60 | 5 | 297 | 7.06 | 308.4817 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.8923 | 4.9504 | 60 | 5.8952 | 30.8255 | 59.8 | 5.9013 | 61.6627 | 59.6 | 5.8894 | 92.7127 | 59.4 | 5.8984 | 123.2425 | 59.2 | 5.8918 | 153.8705 | 59 | 5.899 | 185.0366 | 58.8 | 5.9023 | 215.5515 | 58.6 | 5.8934 | 246.5219 | 58.4 | 5.8895 | 277.4886 | 58.2 | 5.8965 | 308.4731 | 60.2 | 5.8964 | 282.4591 | 60.2 | 5.8952 | 251.5769 | 60.6 | 5.8969 | 220.6415 | 60.6679 | 5.896 | 159.9031 | 61 | 5.895 | 148.8306 | 61.2 | 5.8997 | 128.153 | 61.4 | 5.8995 | 97.2619 | 61.6 | 5.897 | 66.3884 | 61.7869 | 5.8947 | 35.6456 | 61.979 | 7.07 | 4.9504 | 60 | 5 | 297 | 7.07 | 308.4731 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.9006 | 4.9503 | 60 | 5.9036 | 30.8278 | 59.8 | 5.9097 | 61.6611 | 59.6 | 5.8977 | 92.7055 | 59.4 | 5.9067 | 123.2425 | 59.2 | 5.9001 | 153.8686 | 59 | 5.9073 | 185.0315 | 58.8 | 5.9107 | 215.5652 | 58.6 | 5.9018 | 246.5375 | 58.4 | 5.8978 | 277.4903 | 58.2 | 5.9049 | 308.4655 | 60.2 | 5.9048 | 282.4577 | 60.2 | 5.9036 | 251.574 | 60.6 | 5.9052 | 220.6426 | 60.6711 | 5.9043 | 159.8966 | 61 | 5.9033 | 148.3546 | 61.2 | 5.908 | 128.1553 | 61.4 | 5.9079 | 97.2108 | 61.6 | 5.9053 | 66.3876 | 61.7881 | 5.9031 | 35.6559 | 61.9809 | 7.08 | 4.9503 | 60 | 5 | 297 | 7.08 | 308.4655 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.909 | 4.9502 | 60 | 5.9119 | 30.8301 | 59.8 | 5.918 | 61.6596 | 59.6 | 5.906 | 92.6983 | 59.4 | 5.915 | 123.2412 | 59.2 | 5.9085 | 153.8644 | 59 | 5.9156 | 185.0288 | 58.8 | 5.919 | 215.5789 | 58.6 | 5.9101 | 246.5554 | 58.4 | 5.9061 | 277.4933 | 58.2 | 5.9132 | 308.4579 | 60.2 | 5.9131 | 282.4563 | 60.2 | 5.9119 | 251.571 | 60.6 | 5.9135 | 220.6438 | 60.6744 | 5.9126 | 159.8901 | 61 | 5.9116 | 147.8786 | 61.2 | 5.9164 | 128.1564 | 61.4 | 5.9162 | 97.1598 | 61.6 | 5.9137 | 66.3869 | 61.7893 | 5.9114 | 35.6662 | 61.9828 | 7.09 | 4.9502 | 60 | 5 | 297 | 7.09 | 308.4579 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.9173 | 4.9502 | 60 | 5.9202 | 30.8356 | 59.8 | 5.9263 | 61.658 | 59.6 | 5.9144 | 92.6895 | 59.4 | 5.9234 | 123.2399 | 59.2 | 5.9168 | 153.8601 | 59 | 5.924 | 185.0261 | 58.8 | 5.9274 | 215.5926 | 58.6 | 5.9184 | 246.5732 | 58.4 | 5.9145 | 277.4963 | 58.2 | 5.9215 | 308.4481 | 60.2 | 5.9214 | 282.4537 | 60.2 | 5.9202 | 251.5689 | 60.6 | 5.9219 | 220.645 | 60.6777 | 5.921 | 159.8835 | 61 | 5.92 | 147.3874 | 61.2 | 5.9247 | 128.1575 | 61.4 | 5.9245 | 96.9864 | 61.6 | 5.922 | 66.3862 | 61.7904 | 5.9198 | 35.6765 | 61.9848 | 7.1 | 4.9502 | 60 | 5 | 297 | 7.1 | 308.4481 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.9256 | 4.9501 | 60 | 5.9286 | 30.8411 | 59.8 | 5.9347 | 61.6565 | 59.6 | 5.9227 | 92.6806 | 59.4 | 5.9317 | 123.2417 | 59.2 | 5.9251 | 153.8608 | 59 | 5.9323 | 185.0194 | 58.8 | 5.9357 | 215.6057 | 58.6 | 5.9268 | 246.591 | 58.4 | 5.9228 | 277.4993 | 58.2 | 5.9299 | 308.4383 | 60.2 | 5.9298 | 282.451 | 60.2 | 5.9285 | 251.5668 | 60.6 | 5.9302 | 220.6463 | 60.6809 | 5.9293 | 159.877 | 61 | 5.9283 | 146.8962 | 61.2 | 5.933 | 128.1566 | 61.4 | 5.9329 | 96.8131 | 61.6 | 5.9303 | 66.3851 | 61.7916 | 5.9281 | 35.6868 | 61.9867 | 7.11 | 4.9501 | 60 | 5 | 297 | 7.11 | 308.4383 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.9339 | 4.95 | 60 | 5.9369 | 30.8465 | 59.8 | 5.943 | 61.656 | 59.6 | 5.931 | 92.6762 | 59.4 | 5.94 | 123.2435 | 59.2 | 5.9335 | 153.8614 | 59 | 5.9406 | 185.0126 | 58.8 | 5.9441 | 215.6188 | 58.6 | 5.9351 | 246.6089 | 58.4 | 5.9311 | 277.5023 | 58.2 | 5.9382 | 308.4346 | 60.2 | 5.9381 | 282.4484 | 60.2 | 5.9369 | 251.5673 | 60.6 | 5.9386 | 220.6484 | 60.6842 | 5.9376 | 159.8703 | 61 | 5.9366 | 146.3832 | 61.2 | 5.9413 | 128.1558 | 61.4 | 5.9412 | 96.4948 | 61.6 | 5.9387 | 66.384 | 61.7928 | 5.9364 | 35.6982 | 61.9886 | 7.12 | 4.95 | 60 | 5 | 297 | 7.12 | 308.4346 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.9423 | 4.9499 | 60 | 5.9452 | 30.8519 | 59.8 | 5.9513 | 61.6555 | 59.6 | 5.9393 | 92.6717 | 59.4 | 5.9484 | 123.2439 | 59.2 | 5.9418 | 153.8601 | 59 | 5.949 | 185.0155 | 58.8 | 5.9524 | 215.6307 | 58.6 | 5.9434 | 246.6248 | 58.4 | 5.9395 | 277.5052 | 58.2 | 5.9465 | 308.4308 | 60.2 | 5.9464 | 282.4457 | 60.2 | 5.9452 | 251.5678 | 60.6 | 5.9469 | 220.6505 | 60.6875 | 5.946 | 159.8636 | 61 | 5.945 | 145.8701 | 61.2 | 5.9497 | 128.1549 | 61.4 | 5.9496 | 96.1764 | 61.6 | 5.947 | 66.3829 | 61.794 | 5.9448 | 35.7096 | 61.9905 | 7.13 | 4.9499 | 60 | 5 | 297 | 7.13 | 308.4308 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.9506 | 4.9499 | 60 | 5.9536 | 30.8572 | 59.8 | 5.9597 | 61.655 | 59.6 | 5.9477 | 92.6673 | 59.4 | 5.9567 | 123.2442 | 59.2 | 5.9502 | 153.8588 | 59 | 5.9573 | 185.0183 | 58.8 | 5.9607 | 215.6427 | 58.6 | 5.9518 | 246.6408 | 58.4 | 5.9478 | 277.5082 | 58.2 | 5.9549 | 308.4214 | 60.2 | 5.9548 | 282.4421 | 60.2 | 5.9535 | 251.5684 | 60.6 | 5.9552 | 220.6522 | 60.6907 | 5.9543 | 159.8561 | 61 | 5.9533 | 145.3482 | 61.2 | 5.958 | 128.154 | 61.4 | 5.9579 | 95.758 | 61.6 | 5.9554 | 66.3817 | 61.7952 | 5.9531 | 35.721 | 61.9924 | 7.14 | 4.9499 | 60 | 5 | 297 | 7.14 | 308.4214 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.9589 | 4.9498 | 60 | 5.9619 | 30.8626 | 59.8 | 5.968 | 61.6545 | 59.6 | 5.956 | 92.6629 | 59.4 | 5.965 | 123.2439 | 59.2 | 5.9585 | 153.8538 | 59 | 5.9656 | 185.0193 | 58.8 | 5.9691 | 215.656 | 58.6 | 5.9601 | 246.6572 | 58.4 | 5.9561 | 277.5103 | 58.2 | 5.9632 | 308.412 | 60.2 | 5.9631 | 282.4385 | 60.2 | 5.9619 | 251.569 | 60.6 | 5.9636 | 220.6539 | 60.694 | 5.9626 | 159.8486 | 61 | 5.9616 | 144.8263 | 61.2 | 5.9663 | 128.1553 | 61.4 | 5.9662 | 95.3395 | 61.6 | 5.9637 | 66.3806 | 61.7964 | 5.9615 | 35.7324 | 61.9943 | 7.15 | 4.9498 | 60 | 5 | 297 | 7.15 | 308.412 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.9673 | 4.9497 | 60 | 5.9702 | 30.8679 | 59.8 | 5.9763 | 61.6533 | 59.6 | 5.9643 | 92.6585 | 59.4 | 5.9734 | 123.2435 | 59.2 | 5.9668 | 153.8487 | 59 | 5.974 | 185.0204 | 58.8 | 5.9774 | 215.6693 | 58.6 | 5.9684 | 246.6736 | 58.4 | 5.9644 | 277.5124 | 58.2 | 5.9716 | 308.4023 | 60.2 | 5.9714 | 282.4366 | 60.2 | 5.9702 | 251.5689 | 60.6 | 5.9719 | 220.6554 | 60.6973 | 5.971 | 159.8409 | 61 | 5.97 | 144.2934 | 61.2 | 5.9747 | 128.1566 | 61.4 | 5.9746 | 94.864 | 61.6 | 5.972 | 66.3795 | 61.7975 | 5.9698 | 35.7439 | 61.9963 | 7.16 | 4.9497 | 60 | 5 | 297 | 7.16 | 308.4023 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.9756 | 4.9497 | 60 | 5.9786 | 30.8733 | 59.8 | 5.9847 | 61.6521 | 59.6 | 5.9727 | 92.654 | 59.4 | 5.9817 | 123.2435 | 59.2 | 5.9752 | 153.8457 | 59 | 5.9823 | 185.0181 | 58.8 | 5.9857 | 215.6838 | 58.6 | 5.9768 | 246.6891 | 58.4 | 5.9727 | 277.5162 | 58.2 | 5.9799 | 308.3925 | 60.2 | 5.9798 | 282.4348 | 60.2 | 5.9785 | 251.5688 | 60.6 | 5.9802 | 220.6569 | 60.7006 | 5.9793 | 159.8332 | 61 | 5.9783 | 143.7604 | 61.2 | 5.983 | 128.1626 | 61.4 | 5.9829 | 94.3886 | 61.6 | 5.9803 | 66.3764 | 61.7987 | 5.9781 | 35.7554 | 61.9982 | 7.17 | 4.9497 | 60 | 5 | 297 | 7.17 | 308.3925 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.9839 | 4.9496 | 60 | 5.9869 | 30.8786 | 59.8 | 5.993 | 61.6509 | 59.6 | 5.981 | 92.6497 | 59.4 | 5.9901 | 123.2435 | 59.2 | 5.9835 | 153.8426 | 59 | 5.9907 | 185.0158 | 58.8 | 5.9941 | 215.6983 | 58.6 | 5.9851 | 246.7047 | 58.4 | 5.9811 | 277.5201 | 58.2 | 5.9882 | 308.386 | 60.2 | 5.9881 | 282.4337 | 60.2 | 5.9868 | 251.5687 | 60.6 | 5.9886 | 220.6586 | 60.7038 | 5.9876 | 159.8253 | 61 | 5.9866 | 143.2276 | 61.2 | 5.9914 | 128.1685 | 61.4 | 5.9912 | 93.9135 | 61.6 | 5.9887 | 66.3734 | 61.7999 | 5.9865 | 35.7671 | 62 | 7.18 | 4.9496 | 60 | 5 | 297 | 7.18 | 308.386 | 60.2 | 5 | 297
|  | 5.9922 | 4.9495 | 60 | 5.9952 | 30.8839 | 59.8 | 6.0014 | 61.6497 | 59.6 | 5.9893 | 92.6454 | 59.4 | 5.9984 | 123.2421 | 59.2 | 5.9918 | 153.8395 | 59 | 5.999 | 185.0136 | 58.8 | 6.0024 | 215.7104 | 58.6 | 5.9934 | 246.7202 | 58.4 | 5.9894 | 277.524 | 58.2 | 5.9966 | 308.3795 | 60.2 | 5.9964 | 282.4327 | 60.2 | 5.9952 | 251.5686 | 60.6 | 5.9969 | 220.6603 | 60.7071 | 5.996 | 159.8175 | 61 | 5.995 | 142.6949 | 61.2 | 5.9997 | 128.1703 | 61.4 | 5.9996 | 93.4385 | 61.6 | 5.997 | 66.3703 | 61.8 | 5.9948 | 35.7787 | 62 | 7.19 | 4.9495 | 60 | 5 | 297 | 7.19 | 308.3795 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.0006 | 4.9495 | 60 | 6.0036 | 30.8869 | 59.8 | 6.0097 | 61.6501 | 59.6 | 5.9977 | 92.6411 | 59.4 | 6.0067 | 123.2407 | 59.2 | 6.0002 | 153.8364 | 59 | 6.0073 | 185.0114 | 58.8 | 6.0108 | 215.7226 | 58.6 | 6.0018 | 246.7357 | 58.4 | 5.9977 | 277.5279 | 58.2 | 6.0049 | 308.3731 | 60.2 | 6.0048 | 282.4303 | 60.2 | 6.0035 | 251.5685 | 60.6 | 6.0052 | 220.66 | 60.7104 | 6.0043 | 159.8103 | 61 | 6.0033 | 142.1622 | 61.2 | 6.008 | 128.1722 | 61.4 | 6.0079 | 92.9635 | 61.6 | 6.0054 | 66.3672 | 61.8 | 6.0031 | 35.7903 | 62 | 7.2 | 4.9495 | 60 | 5 | 297 | 7.2 | 308.3731 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.0089 | 4.9494 | 60 | 6.0119 | 30.8899 | 59.8 | 6.018 | 61.6504 | 59.6 | 6.006 | 92.6368 | 59.4 | 6.0151 | 123.2419 | 59.2 | 6.0085 | 153.8347 | 59 | 6.0157 | 185.0085 | 58.8 | 6.0191 | 215.7343 | 58.6 | 6.0101 | 246.7519 | 58.4 | 6.0061 | 277.5317 | 58.2 | 6.0132 | 308.3666 | 60.2 | 6.0131 | 282.4279 | 60.2 | 6.0118 | 251.5684 | 60.6 | 6.0136 | 220.6598 | 60.7136 | 6.0126 | 159.8031 | 61 | 6.0117 | 141.6294 | 61.2 | 6.0164 | 128.1761 | 61.4 | 6.0162 | 92.4884 | 61.6 | 6.0137 | 66.3641 | 61.8 | 6.0115 | 35.8019 | 62 | 7.21 | 4.9494 | 60 | 5 | 297 | 7.21 | 308.3666 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.0172 | 4.9493 | 60 | 6.0203 | 30.8929 | 59.8 | 6.0264 | 61.6508 | 59.6 | 6.0143 | 92.6317 | 59.4 | 6.0234 | 123.243 | 59.2 | 6.0168 | 153.8329 | 59 | 6.024 | 185.0056 | 58.8 | 6.0275 | 215.746 | 58.6 | 6.0184 | 246.768 | 58.4 | 6.0144 | 277.5356 | 58.2 | 6.0216 | 308.3629 | 60.2 | 6.0214 | 282.4299 | 60.2 | 6.0202 | 251.5671 | 60.6 | 6.0219 | 220.6598 | 60.7169 | 6.021 | 159.801 | 61 | 6.02 | 141.0967 | 61.2 | 6.0247 | 128.1801 | 61.4 | 6.0246 | 92.0134 | 61.6 | 6.022 | 66.361 | 61.8 | 6.0198 | 35.8136 | 62 | 7.22 | 4.9493 | 60 | 5 | 297 | 7.22 | 308.3629 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.0256 | 4.9492 | 60 | 6.0286 | 30.8959 | 59.8 | 6.0347 | 61.6513 | 59.6 | 6.0226 | 92.6265 | 59.4 | 6.0317 | 123.2412 | 59.2 | 6.0251 | 153.8307 | 59 | 6.0323 | 185.0085 | 58.8 | 6.0358 | 215.7575 | 58.6 | 6.0268 | 246.7841 | 58.4 | 6.0227 | 277.5407 | 58.2 | 6.0299 | 308.3593 | 60.2 | 6.0298 | 282.4319 | 60.2 | 6.0285 | 251.5658 | 60.6 | 6.0303 | 220.6599 | 60.7202 | 6.0293 | 159.799 | 61 | 6.0283 | 140.5639 | 61.2 | 6.033 | 128.1822 | 61.4 | 6.0329 | 91.5383 | 61.6 | 6.0304 | 66.3578 | 61.8 | 6.0282 | 35.8252 | 62 | 7.23 | 4.9492 | 60 | 5 | 297 | 7.23 | 308.3593 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.0339 | 4.9492 | 60 | 6.0369 | 30.8988 | 59.8 | 6.043 | 61.6517 | 59.6 | 6.031 | 92.6217 | 59.4 | 6.0401 | 123.2394 | 59.2 | 6.0335 | 153.8285 | 59 | 6.0406 | 185.0114 | 58.8 | 6.0441 | 215.769 | 58.6 | 6.0351 | 246.8002 | 58.4 | 6.031 | 277.5458 | 58.2 | 6.0383 | 308.3523 | 60.2 | 6.0381 | 282.4339 | 60.2 | 6.0368 | 251.5469 | 60.6 | 6.0386 | 220.6599 | 60.7234 | 6.0376 | 159.797 | 61 | 6.0367 | 140.0325 | 61.2 | 6.0414 | 128.1844 | 61.4 | 6.0413 | 91.0632 | 61.6 | 6.0387 | 66.3547 | 61.8 | 6.0365 | 35.8368 | 62 | 7.24 | 4.9492 | 60 | 5 | 297 | 7.24 | 308.3523 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.0422 | 4.9491 | 60 | 6.0453 | 30.9017 | 59.8 | 6.0514 | 61.6521 | 59.6 | 6.0393 | 92.6168 | 59.4 | 6.0484 | 123.2406 | 59.2 | 6.0418 | 153.8268 | 59 | 6.049 | 185.0134 | 58.8 | 6.0525 | 215.78 | 58.6 | 6.0434 | 246.8164 | 58.4 | 6.0394 | 277.5517 | 58.2 | 6.0466 | 308.3454 | 60.2 | 6.0464 | 282.4359 | 60.2 | 6.0451 | 251.528 | 60.6 | 6.0469 | 220.66 | 60.7267 | 6.046 | 159.7949 | 61 | 6.045 | 139.501 | 61.2 | 6.0497 | 128.189 | 61.4 | 6.0496 | 90.5881 | 61.6 | 6.0471 | 66.3515 | 61.8 | 6.0448 | 35.8484 | 62 | 7.25 | 4.9491 | 60 | 5 | 297 | 7.25 | 308.3454 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.0506 | 4.949 | 60 | 6.0536 | 30.9025 | 59.8 | 6.0597 | 61.6524 | 59.6 | 6.0476 | 92.6119 | 59.4 | 6.0567 | 123.2417 | 59.2 | 6.0501 | 153.825 | 59 | 6.0573 | 185.0153 | 58.8 | 6.0608 | 215.7911 | 58.6 | 6.0518 | 246.8325 | 58.4 | 6.0477 | 277.5576 | 58.2 | 6.0549 | 308.3384 | 60.2 | 6.0548 | 282.4379 | 60.2 | 6.0535 | 251.4489 | 60.6 | 6.0553 | 220.6625 | 60.73 | 6.0543 | 159.7908 | 61 | 6.0533 | 138.9684 | 61.2 | 6.058 | 128.1935 | 61.4 | 6.0579 | 90.1108 | 61.6 | 6.0554 | 66.3484 | 61.8 | 6.0532 | 35.8604 | 62 | 7.26 | 4.949 | 60 | 5 | 297 | 7.26 | 308.3384 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.0589 | 4.949 | 60 | 6.0619 | 30.9033 | 59.8 | 6.0681 | 61.6528 | 59.6 | 6.056 | 92.607 | 59.4 | 6.0651 | 123.243 | 59.2 | 6.0585 | 153.8267 | 59 | 6.0657 | 185.0172 | 58.8 | 6.0692 | 215.8004 | 58.6 | 6.0601 | 246.8486 | 58.4 | 6.056 | 277.5621 | 58.2 | 6.0633 | 308.3315 | 60.2 | 6.0631 | 282.4399 | 60.2 | 6.0618 | 251.3699 | 60.6 | 6.0636 | 220.6649 | 60.7332 | 6.0626 | 159.7867 | 61 | 6.0617 | 138.4357 | 61.2 | 6.0664 | 128.198 | 61.4 | 6.0663 | 89.6334 | 61.6 | 6.0637 | 66.3452 | 61.8 | 6.0615 | 35.8724 | 62 | 7.27 | 4.949 | 60 | 5 | 297 | 7.27 | 308.3315 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.0672 | 4.9489 | 60 | 6.0703 | 30.9041 | 59.8 | 6.0764 | 61.652 | 59.6 | 6.0643 | 92.6021 | 59.4 | 6.0734 | 123.2443 | 59.2 | 6.0668 | 153.8285 | 59 | 6.074 | 185.0192 | 58.8 | 6.0775 | 215.8097 | 58.6 | 6.0685 | 246.8647 | 58.4 | 6.0644 | 277.5665 | 58.2 | 6.0716 | 308.3246 | 60.2 | 6.0714 | 282.4417 | 60.2 | 6.0701 | 251.151 | 60.6 | 6.072 | 220.6694 | 60.7365 | 6.071 | 159.7836 | 61 | 6.07 | 137.9026 | 61.2 | 6.0747 | 128.2026 | 61.4 | 6.0746 | 89.1562 | 61.6 | 6.0721 | 66.3421 | 61.8 | 6.0699 | 35.8844 | 62 | 7.28 | 4.9489 | 60 | 5 | 297 | 7.28 | 308.3246 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.0755 | 4.9489 | 60 | 6.0786 | 30.9049 | 59.8 | 6.0847 | 61.6512 | 59.6 | 6.0726 | 92.5973 | 59.4 | 6.0817 | 123.2425 | 59.2 | 6.0751 | 153.8266 | 59 | 6.0823 | 185.0221 | 58.8 | 6.0858 | 215.8194 | 58.6 | 6.0768 | 246.88 | 58.4 | 6.0727 | 277.571 | 58.2 | 6.0799 | 308.3176 | 60.2 | 6.0798 | 282.4433 | 60.2 | 6.0784 | 250.9322 | 60.6 | 6.0803 | 220.6739 | 60.7398 | 6.0793 | 159.7805 | 61 | 6.0783 | 137.3694 | 61.2 | 6.083 | 128.2057 | 61.4 | 6.0829 | 88.6791 | 61.6 | 6.0804 | 66.3383 | 61.8 | 6.0782 | 35.8963 | 62 | 7.29 | 4.9489 | 60 | 5 | 297 | 7.29 | 308.3176 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.0839 | 4.9488 | 60 | 6.0869 | 30.9057 | 59.8 | 6.0931 | 61.6504 | 59.6 | 6.0809 | 92.592 | 59.4 | 6.0901 | 123.2407 | 59.2 | 6.0835 | 153.8248 | 59 | 6.0907 | 185.025 | 58.8 | 6.0942 | 215.8292 | 58.6 | 6.0851 | 246.8953 | 58.4 | 6.081 | 277.5754 | 58.2 | 6.0883 | 308.3107 | 60.2 | 6.0881 | 282.4436 | 60.2 | 6.0868 | 250.5766 | 60.6 | 6.0886 | 220.6784 | 60.7431 | 6.0876 | 159.7774 | 61 | 6.0867 | 136.8352 | 61.2 | 6.0914 | 128.2089 | 61.4 | 6.0913 | 88.202 | 61.6 | 6.0887 | 66.3346 | 61.8 | 6.0865 | 35.9083 | 62 | 7.3 | 4.9488 | 60 | 5 | 297 | 7.3 | 308.3107 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.0922 | 4.9488 | 60 | 6.0953 | 30.9065 | 59.8 | 6.1014 | 61.6496 | 59.6 | 6.0893 | 92.5868 | 59.4 | 6.0984 | 123.2411 | 59.2 | 6.0918 | 153.8247 | 59 | 6.099 | 185.0231 | 58.8 | 6.1025 | 215.8405 | 58.6 | 6.0934 | 246.9106 | 58.4 | 6.0894 | 277.5799 | 58.2 | 6.0966 | 308.3037 | 60.2 | 6.0964 | 282.4438 | 60.2 | 6.0951 | 250.221 | 60.6 | 6.097 | 220.6828 | 60.7463 | 6.096 | 159.7742 | 61 | 6.095 | 136.3009 | 61.2 | 6.0997 | 128.2093 | 61.4 | 6.0996 | 87.7249 | 61.6 | 6.0971 | 66.3309 | 61.8 | 6.0948 | 35.9203 | 62 | 7.31 | 4.9488 | 60 | 5 | 297 | 7.31 | 308.3037 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.1005 | 4.9487 | 60 | 6.1036 | 30.9071 | 59.8 | 6.1098 | 61.6489 | 59.6 | 6.0976 | 92.5801 | 59.4 | 6.1067 | 123.2416 | 59.2 | 6.1002 | 153.8247 | 59 | 6.1074 | 185.0211 | 58.8 | 6.1108 | 215.8518 | 58.6 | 6.1018 | 246.9258 | 58.4 | 6.0977 | 277.5844 | 58.2 | 6.1049 | 308.3015 | 60.2 | 6.1048 | 282.4435 | 60.2 | 6.1034 | 249.7857 | 60.6 | 6.1053 | 220.6873 | 60.7496 | 6.1043 | 159.7714 | 61 | 6.1034 | 135.7976 | 61.2 | 6.108 | 128.2096 | 61.4 | 6.1079 | 87.2475 | 61.6 | 6.1054 | 66.3273 | 61.8 | 6.1032 | 35.9278 | 62 | 7.32 | 4.9487 | 60 | 5 | 297 | 7.32 | 308.3015 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.1089 | 4.9487 | 60 | 6.1119 | 30.9078 | 59.8 | 6.1181 | 61.6481 | 59.6 | 6.1059 | 92.5734 | 59.4 | 6.1151 | 123.2412 | 59.2 | 6.1085 | 153.8223 | 59 | 6.1157 | 185.0219 | 58.8 | 6.1192 | 215.8598 | 58.6 | 6.1101 | 246.9411 | 58.4 | 6.106 | 277.5883 | 58.2 | 6.1133 | 308.2993 | 60.2 | 6.1131 | 282.4431 | 60.2 | 6.1118 | 249.3504 | 60.6 | 6.1136 | 220.6918 | 60.7529 | 6.1126 | 159.7686 | 61 | 6.1117 | 135.2944 | 61.2 | 6.1164 | 128.21 | 61.4 | 6.1163 | 86.77 | 61.6 | 6.1137 | 66.3237 | 61.8 | 6.1115 | 35.9352 | 62 | 7.33 | 4.9487 | 60 | 5 | 297 | 7.33 | 308.2993 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.1172 | 4.9486 | 60 | 6.1203 | 30.9085 | 59.8 | 6.1264 | 61.6473 | 59.6 | 6.1143 | 92.568 | 59.4 | 6.1234 | 123.2408 | 59.2 | 6.1168 | 153.8199 | 59 | 6.124 | 185.0227 | 58.8 | 6.1275 | 215.8678 | 58.6 | 6.1184 | 246.9563 | 58.4 | 6.1143 | 277.5923 | 58.2 | 6.1216 | 308.2971 | 60.2 | 6.1214 | 282.4428 | 60.2 | 6.1201 | 248.8936 | 60.6 | 6.122 | 220.6943 | 60.7561 | 6.121 | 159.7583 | 61 | 6.12 | 134.8854 | 61.2 | 6.1247 | 128.2104 | 61.4 | 6.1246 | 86.2801 | 61.6 | 6.1221 | 66.3202 | 61.8 | 6.1199 | 35.9366 | 62 | 7.34 | 4.9486 | 60 | 5 | 297 | 7.34 | 308.2971 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.1255 | 4.9486 | 60 | 6.1286 | 30.9091 | 59.8 | 6.1348 | 61.6465 | 59.6 | 6.1226 | 92.5626 | 59.4 | 6.1317 | 123.2417 | 59.2 | 6.1252 | 153.8208 | 59 | 6.1324 | 185.0202 | 58.8 | 6.1359 | 215.877 | 58.6 | 6.1268 | 246.9643 | 58.4 | 6.1227 | 277.5954 | 58.2 | 6.13 | 308.2949 | 60.2 | 6.1298 | 282.4424 | 60.2 | 6.1284 | 248.4368 | 60.6 | 6.1303 | 220.6967 | 60.7594 | 6.1293 | 159.7481 | 61 | 6.1284 | 134.4765 | 61.2 | 6.133 | 128.2137 | 61.4 | 6.133 | 85.7902 | 61.6 | 6.1304 | 66.3166 | 61.8 | 6.1282 | 35.938 | 62 | 7.35 | 4.9486 | 60 | 5 | 297 | 7.35 | 308.2949 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.1338 | 4.9485 | 60 | 6.1369 | 30.91 | 59.8 | 6.1431 | 61.6457 | 59.6 | 6.1309 | 92.5572 | 59.4 | 6.1401 | 123.2426 | 59.2 | 6.1335 | 153.8217 | 59 | 6.1407 | 185.0178 | 58.8 | 6.1442 | 215.8862 | 58.6 | 6.1351 | 246.9723 | 58.4 | 6.131 | 277.5984 | 58.2 | 6.1383 | 308.2949 | 60.2 | 6.1381 | 282.4421 | 60.2 | 6.1367 | 247.9765 | 60.6 | 6.1387 | 220.6988 | 60.7627 | 6.1376 | 159.7385 | 61 | 6.1367 | 134.2474 | 61.2 | 6.1414 | 128.217 | 61.4 | 6.1413 | 85.2725 | 61.6 | 6.1387 | 66.3129 | 61.8 | 6.1365 | 35.9394 | 62 | 7.36 | 4.9485 | 60 | 5 | 297 | 7.36 | 308.2949 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.1422 | 4.9484 | 60 | 6.1453 | 30.9108 | 59.8 | 6.1514 | 61.6449 | 59.6 | 6.1393 | 92.5518 | 59.4 | 6.1484 | 123.2443 | 59.2 | 6.1418 | 153.8238 | 59 | 6.149 | 185.0207 | 58.8 | 6.1526 | 215.8956 | 58.6 | 6.1434 | 246.9733 | 58.4 | 6.1393 | 277.6002 | 58.2 | 6.1466 | 308.295 | 60.2 | 6.1464 | 282.4417 | 60.2 | 6.1451 | 247.5161 | 60.6 | 6.147 | 220.7009 | 60.7659 | 6.146 | 159.7289 | 61 | 6.145 | 134.0183 | 61.2 | 6.1497 | 128.2202 | 61.4 | 6.1496 | 84.7549 | 61.6 | 6.1471 | 66.3111 | 61.8 | 6.1449 | 35.9408 | 62 | 7.37 | 4.9484 | 60 | 5 | 297 | 7.37 | 308.295 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.1505 | 4.9483 | 60 | 6.1536 | 30.9116 | 59.8 | 6.1598 | 61.6441 | 59.6 | 6.1476 | 92.5493 | 59.4 | 6.1567 | 123.2461 | 59.2 | 6.1501 | 153.8258 | 59 | 6.1573 | 185.0237 | 58.8 | 6.1609 | 215.9049 | 58.6 | 6.1518 | 246.9743 | 58.4 | 6.1476 | 277.6019 | 58.2 | 6.155 | 308.2956 | 60.2 | 6.1548 | 282.4408 | 60.2 | 6.1534 | 247.0558 | 60.6 | 6.1553 | 220.7011 | 60.7692 | 6.1543 | 159.7158 | 61 | 6.1534 | 133.9198 | 61.2 | 6.1581 | 128.2235 | 61.4 | 6.158 | 84.2053 | 61.6 | 6.1554 | 66.3093 | 61.8 | 6.1532 | 35.942 | 62 | 7.38 | 4.9483 | 60 | 5 | 297 | 7.38 | 308.2956 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.1588 | 4.9482 | 60 | 6.162 | 30.9124 | 59.8 | 6.1681 | 61.6433 | 59.6 | 6.1559 | 92.5467 | 59.4 | 6.1651 | 123.2462 | 59.2 | 6.1585 | 153.8245 | 59 | 6.1657 | 185.0259 | 58.8 | 6.1692 | 215.9181 | 58.6 | 6.1601 | 246.9754 | 58.4 | 6.156 | 277.6044 | 58.2 | 6.1633 | 308.2963 | 60.2 | 6.1631 | 282.4399 | 60.2 | 6.1617 | 246.5955 | 60.6 | 6.1637 | 220.7013 | 60.7725 | 6.1626 | 159.7026 | 61 | 6.1617 | 133.8214 | 61.2 | 6.1664 | 128.2277 | 61.4 | 6.1663 | 83.6557 | 61.6 | 6.1638 | 66.3077 | 61.8 | 6.1616 | 35.9432 | 62 | 7.39 | 4.9482 | 60 | 5 | 297 | 7.39 | 308.2963 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.1672 | 4.9481 | 60 | 6.1703 | 30.9115 | 59.8 | 6.1765 | 61.6425 | 59.6 | 6.1642 | 92.5434 | 59.4 | 6.1734 | 123.2464 | 59.2 | 6.1668 | 153.8232 | 59 | 6.174 | 185.0281 | 58.8 | 6.1776 | 215.9314 | 58.6 | 6.1685 | 246.9764 | 58.4 | 6.1643 | 277.6069 | 58.2 | 6.1716 | 308.2991 | 60.2 | 6.1714 | 282.4416 | 60.2 | 6.1701 | 246.1351 | 60.6 | 6.172 | 220.7051 | 60.7757 | 6.171 | 159.6882 | 61 | 6.17 | 133.7723 | 61.2 | 6.1747 | 128.2318 | 61.4 | 6.1747 | 83.106 | 61.6 | 6.1721 | 66.306 | 61.8 | 6.1699 | 35.9444 | 62 | 7.4 | 4.9481 | 60 | 5 | 297 | 7.4 | 308.2991 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.1755 | 4.9479 | 60 | 6.1786 | 30.9105 | 59.8 | 6.1848 | 61.6417 | 59.6 | 6.1726 | 92.5401 | 59.4 | 6.1817 | 123.2478 | 59.2 | 6.1751 | 153.8228 | 59 | 6.1824 | 185.0246 | 58.8 | 6.1859 | 215.9442 | 58.6 | 6.1768 | 246.9783 | 58.4 | 6.1726 | 277.6075 | 58.2 | 6.18 | 308.3019 | 60.2 | 6.1798 | 282.4432 | 60.2 | 6.1784 | 245.6748 | 60.6 | 6.1803 | 220.7088 | 60.779 | 6.1793 | 159.6739 | 61 | 6.1784 | 133.7232 | 61.2 | 6.183 | 128.2357 | 61.4 | 6.183 | 82.5564 | 61.6 | 6.1804 | 66.3044 | 61.8 | 6.1782 | 35.9456 | 62 | 7.41 | 4.9479 | 60 | 5 | 297 | 7.41 | 308.3019 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.1838 | 4.9478 | 60 | 6.187 | 30.9095 | 59.8 | 6.1931 | 61.6409 | 59.6 | 6.1809 | 92.5368 | 59.4 | 6.1901 | 123.2491 | 59.2 | 6.1835 | 153.8224 | 59 | 6.1907 | 185.0211 | 58.8 | 6.1942 | 215.9569 | 58.6 | 6.1851 | 246.9803 | 58.4 | 6.1809 | 277.6082 | 58.2 | 6.1883 | 308.3113 | 60.2 | 6.1881 | 282.4449 | 60.2 | 6.1867 | 245.2145 | 60.6 | 6.1887 | 220.7114 | 60.7823 | 6.1877 | 159.658 | 61 | 6.1867 | 133.6712 | 61.2 | 6.1914 | 128.2396 | 61.4 | 6.1913 | 82.0068 | 61.6 | 6.1888 | 66.3028 | 61.8 | 6.1866 | 35.9428 | 62 | 7.42 | 4.9478 | 60 | 5 | 297 | 7.42 | 308.3113 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.1922 | 4.9476 | 60 | 6.1953 | 30.9086 | 59.8 | 6.2015 | 61.6402 | 59.6 | 6.1892 | 92.5335 | 59.4 | 6.1984 | 123.2474 | 59.2 | 6.1918 | 153.8195 | 59 | 6.199 | 185.0195 | 58.8 | 6.2026 | 215.9709 | 58.6 | 6.1935 | 246.9811 | 58.4 | 6.1893 | 277.6105 | 58.2 | 6.1966 | 308.3206 | 60.2 | 6.1964 | 282.4466 | 60.2 | 6.195 | 244.7542 | 60.6 | 6.197 | 220.7139 | 60.7856 | 6.196 | 159.6421 | 61 | 6.195 | 133.6193 | 61.2 | 6.1997 | 128.2413 | 61.4 | 6.1996 | 81.4573 | 61.6 | 6.1971 | 66.3011 | 61.8 | 6.1949 | 35.9401 | 62 | 7.43 | 4.9476 | 60 | 5 | 297 | 7.43 | 308.3206 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.2005 | 4.9475 | 60 | 6.2036 | 30.9076 | 59.8 | 6.2098 | 61.6394 | 59.6 | 6.1976 | 92.531 | 59.4 | 6.2067 | 123.2456 | 59.2 | 6.2001 | 153.8167 | 59 | 6.2074 | 185.018 | 58.8 | 6.2109 | 215.9849 | 58.6 | 6.2018 | 246.982 | 58.4 | 6.1976 | 277.6129 | 58.2 | 6.205 | 308.321 | 60.2 | 6.2048 | 282.4463 | 60.2 | 6.2034 | 244.2931 | 60.6 | 6.2054 | 220.7187 | 60.7888 | 6.2043 | 159.6264 | 61 | 6.2034 | 133.5703 | 61.2 | 6.208 | 128.2429 | 61.4 | 6.208 | 80.9061 | 61.6 | 6.2054 | 66.2994 | 61.8 | 6.2032 | 35.9374 | 62 | 7.44 | 4.9475 | 60 | 5 | 297 | 7.44 | 308.321 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.2088 | 4.9473 | 60 | 6.212 | 30.9066 | 59.8 | 6.2181 | 61.6386 | 59.6 | 6.2059 | 92.5285 | 59.4 | 6.2151 | 123.2462 | 59.2 | 6.2085 | 153.8155 | 59 | 6.2157 | 185.014 | 58.8 | 6.2193 | 215.9997 | 58.6 | 6.2101 | 246.9793 | 58.4 | 6.2059 | 277.6194 | 58.2 | 6.2133 | 308.3213 | 60.2 | 6.2131 | 282.446 | 60.2 | 6.2117 | 243.832 | 60.6 | 6.2137 | 220.7236 | 60.7921 | 6.2126 | 159.6107 | 61 | 6.2117 | 133.5213 | 61.2 | 6.2164 | 128.2455 | 61.4 | 6.2163 | 80.355 | 61.6 | 6.2138 | 66.2978 | 61.8 | 6.2116 | 35.9347 | 62 | 7.45 | 4.9473 | 60 | 5 | 297 | 7.45 | 308.3213 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.2171 | 4.9471 | 60 | 6.2203 | 30.9057 | 59.8 | 6.2265 | 61.6382 | 59.6 | 6.2142 | 92.5261 | 59.4 | 6.2234 | 123.2468 | 59.2 | 6.2168 | 153.8143 | 59 | 6.2241 | 185.01 | 58.8 | 6.2276 | 216.0146 | 58.6 | 6.2184 | 246.9767 | 58.4 | 6.2143 | 277.6259 | 58.2 | 6.2216 | 308.3241 | 60.2 | 6.2214 | 282.4425 | 60.2 | 6.22 | 243.3709 | 60.6 | 6.222 | 220.7272 | 60.7954 | 6.221 | 159.5953 | 61 | 6.2201 | 133.4656 | 61.2 | 6.2247 | 128.248 | 61.4 | 6.2247 | 79.8039 | 61.6 | 6.2221 | 66.2961 | 61.8 | 6.2199 | 35.932 | 62 | 7.46 | 4.9471 | 60 | 5 | 297 | 7.46 | 308.3241 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.2255 | 4.9469 | 60 | 6.2286 | 30.9047 | 59.8 | 6.2348 | 61.6379 | 59.6 | 6.2225 | 92.5236 | 59.4 | 6.2318 | 123.2473 | 59.2 | 6.2252 | 153.8133 | 59 | 6.2324 | 185.011 | 58.8 | 6.236 | 216.0299 | 58.6 | 6.2268 | 246.973 | 58.4 | 6.2226 | 277.635 | 58.2 | 6.23 | 308.3268 | 60.2 | 6.2298 | 282.439 | 60.2 | 6.2284 | 242.9098 | 60.6 | 6.2304 | 220.7309 | 60.7986 | 6.2293 | 159.58 | 61 | 6.2284 | 133.4098 | 61.2 | 6.2331 | 128.2493 | 61.4 | 6.233 | 79.2527 | 61.6 | 6.2304 | 66.2945 | 61.8 | 6.2283 | 35.9293 | 62 | 7.47 | 4.9469 | 60 | 5 | 297 | 7.47 | 308.3268 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.2338 | 4.9468 | 60 | 6.237 | 30.9037 | 59.8 | 6.2431 | 61.6374 | 59.6 | 6.2309 | 92.5211 | 59.4 | 6.2401 | 123.2479 | 59.2 | 6.2335 | 153.8123 | 59 | 6.2407 | 185.012 | 58.8 | 6.2443 | 216.0452 | 58.6 | 6.2351 | 246.9693 | 58.4 | 6.2309 | 277.6441 | 58.2 | 6.2383 | 308.3311 | 60.2 | 6.2381 | 282.4356 | 60.2 | 6.2367 | 242.4499 | 60.6 | 6.2387 | 220.7319 | 60.8 | 6.2377 | 159.563 | 61 | 6.2367 | 133.3542 | 61.2 | 6.2414 | 128.2507 | 61.4 | 6.2413 | 78.7016 | 61.6 | 6.2388 | 66.2928 | 61.8 | 6.2366 | 35.9241 | 62 | 7.48 | 4.9468 | 60 | 5 | 297 | 7.48 | 308.3311 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.2421 | 4.9467 | 60 | 6.2453 | 30.9027 | 59.8 | 6.2515 | 61.637 | 59.6 | 6.2392 | 92.5186 | 59.4 | 6.2484 | 123.2499 | 59.2 | 6.2418 | 153.8143 | 59 | 6.2491 | 185.0098 | 58.8 | 6.2526 | 216.0608 | 58.6 | 6.2434 | 246.9662 | 58.4 | 6.2393 | 277.6517 | 58.2 | 6.2467 | 308.3354 | 60.2 | 6.2464 | 282.4322 | 60.2 | 6.245 | 241.99 | 60.6 | 6.247 | 220.7329 | 60.8 | 6.246 | 159.5461 | 61 | 6.2451 | 133.2985 | 61.2 | 6.2497 | 128.2533 | 61.4 | 6.2497 | 78.1505 | 61.6 | 6.2471 | 66.2912 | 61.8 | 6.2449 | 35.9188 | 62 | 7.49 | 4.9467 | 60 | 5 | 297 | 7.49 | 308.3354 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.2505 | 4.9466 | 60 | 6.2537 | 30.9016 | 59.8 | 6.2598 | 61.6366 | 59.6 | 6.2475 | 92.5145 | 59.4 | 6.2568 | 123.2519 | 59.2 | 6.2502 | 153.8162 | 59 | 6.2574 | 185.0076 | 58.8 | 6.261 | 216.0765 | 58.6 | 6.2518 | 246.963 | 58.4 | 6.2476 | 277.6593 | 58.2 | 6.255 | 308.3397 | 60.2 | 6.2548 | 282.4297 | 60.2 | 6.2533 | 241.531 | 60.6 | 6.2554 | 220.7341 | 60.8 | 6.2543 | 159.5273 | 61 | 6.2534 | 133.2428 | 61.2 | 6.2581 | 128.256 | 61.4 | 6.258 | 77.5993 | 61.6 | 6.2555 | 66.2895 | 61.8 | 6.2533 | 35.9136 | 62 | 7.5 | 4.9466 | 60 | 5 | 297 | 7.5 | 308.3397 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.2588 | 4.9465 | 60 | 6.262 | 30.9006 | 59.8 | 6.2682 | 61.6361 | 59.6 | 6.2559 | 92.5103 | 59.4 | 6.2651 | 123.2518 | 59.2 | 6.2585 | 153.8256 | 59 | 6.2657 | 185.0072 | 58.8 | 6.2693 | 216.0919 | 58.6 | 6.2601 | 246.9599 | 58.4 | 6.2559 | 277.6691 | 58.2 | 6.2633 | 308.344 | 60.2 | 6.2631 | 282.4272 | 60.2 | 6.2617 | 241.0719 | 60.6 | 6.2637 | 220.7353 | 60.8 | 6.2627 | 159.5085 | 61 | 6.2617 | 133.1871 | 61.2 | 6.2664 | 128.2596 | 61.4 | 6.2664 | 77.0481 | 61.6 | 6.2638 | 66.2878 | 61.8 | 6.2616 | 35.9083 | 62 | 7.51 | 4.9465 | 60 | 5 | 297 | 7.51 | 308.344 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.2671 | 4.9464 | 60 | 6.2703 | 30.8996 | 59.8 | 6.2765 | 61.6358 | 59.6 | 6.2642 | 92.5061 | 59.4 | 6.2734 | 123.2518 | 59.2 | 6.2668 | 153.8349 | 59 | 6.2741 | 185.0068 | 58.8 | 6.2776 | 216.1073 | 58.6 | 6.2685 | 246.9568 | 58.4 | 6.2642 | 277.6789 | 58.2 | 6.2717 | 308.3513 | 60.2 | 6.2714 | 282.4257 | 60.2 | 6.27 | 240.6036 | 60.6 | 6.272 | 220.7372 | 60.8 | 6.271 | 159.4925 | 61 | 6.2701 | 133.1292 | 61.2 | 6.2747 | 128.2631 | 61.4 | 6.2747 | 76.4941 | 61.6 | 6.2721 | 66.2862 | 61.8 | 6.27 | 35.9031 | 62 | 7.52 | 4.9464 | 60 | 5 | 297 | 7.52 | 308.3513 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.2754 | 4.9464 | 60 | 6.2787 | 30.8987 | 59.8 | 6.2848 | 61.6354 | 59.6 | 6.2725 | 92.5018 | 59.4 | 6.2818 | 123.2502 | 59.2 | 6.2751 | 153.8434 | 59 | 6.2824 | 185.0058 | 58.8 | 6.286 | 216.1207 | 58.6 | 6.2768 | 246.9529 | 58.4 | 6.2726 | 277.6878 | 58.2 | 6.28 | 308.3586 | 60.2 | 6.2798 | 282.4242 | 60.2 | 6.2783 | 240.1353 | 60.6 | 6.2804 | 220.7392 | 60.8 | 6.2793 | 159.4765 | 61 | 6.2784 | 133.0712 | 61.2 | 6.2831 | 128.2672 | 61.4 | 6.283 | 75.9401 | 61.6 | 6.2805 | 66.2841 | 61.8 | 6.2783 | 35.8979 | 62 | 7.53 | 4.9464 | 60 | 5 | 297 | 7.53 | 308.3586 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.2838 | 4.9463 | 60 | 6.287 | 30.8976 | 59.8 | 6.2932 | 61.6351 | 59.6 | 6.2809 | 92.4982 | 59.4 | 6.2901 | 123.2486 | 59.2 | 6.2835 | 153.8518 | 59 | 6.2907 | 185.0048 | 58.8 | 6.2943 | 216.1342 | 58.6 | 6.2851 | 246.9489 | 58.4 | 6.2809 | 277.6968 | 58.2 | 6.2883 | 308.3588 | 60.2 | 6.2881 | 282.4218 | 60.2 | 6.2867 | 239.6413 | 60.6 | 6.2887 | 220.7412 | 60.8 | 6.2877 | 159.4618 | 61 | 6.2867 | 133.0114 | 61.2 | 6.2914 | 128.2714 | 61.4 | 6.2914 | 75.3862 | 61.6 | 6.2888 | 66.2821 | 61.8 | 6.2866 | 35.8927 | 62 | 7.54 | 4.9463 | 60 | 5 | 297 | 7.54 | 308.3588 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.2921 | 4.9462 | 60 | 6.2953 | 30.8966 | 59.8 | 6.3015 | 61.6347 | 59.6 | 6.2892 | 92.4946 | 59.4 | 6.2984 | 123.2492 | 59.2 | 6.2918 | 153.8634 | 59 | 6.2991 | 185.0034 | 58.8 | 6.3027 | 216.143 | 58.6 | 6.2935 | 246.9449 | 58.4 | 6.2892 | 277.7063 | 58.2 | 6.2967 | 308.359 | 60.2 | 6.2964 | 282.4193 | 60.2 | 6.295 | 239.1474 | 60.6 | 6.2971 | 220.7432 | 60.8 | 6.296 | 159.4471 | 61 | 6.2951 | 132.9516 | 61.2 | 6.2997 | 128.2742 | 61.4 | 6.2997 | 74.8324 | 61.6 | 6.2971 | 66.2797 | 61.8 | 6.295 | 35.8875 | 62 | 7.55 | 4.9462 | 60 | 5 | 297 | 7.55 | 308.359 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.3004 | 4.9462 | 60 | 6.3037 | 30.8951 | 59.8 | 6.3099 | 61.6344 | 59.6 | 6.2975 | 92.4919 | 59.4 | 6.3068 | 123.2498 | 59.2 | 6.3001 | 153.875 | 59 | 6.3074 | 185.0019 | 58.8 | 6.311 | 216.1519 | 58.6 | 6.3018 | 246.9409 | 58.4 | 6.2975 | 277.7159 | 58.2 | 6.305 | 308.3623 | 60.2 | 6.3048 | 282.4169 | 60.2 | 6.3033 | 238.6445 | 60.6 | 6.3054 | 220.7451 | 60.8 | 6.3043 | 159.4311 | 61 | 6.3034 | 132.8922 | 61.2 | 6.308 | 128.277 | 61.4 | 6.308 | 74.2854 | 61.6 | 6.3055 | 66.2774 | 61.8 | 6.3033 | 35.8823 | 62 | 7.56 | 4.9462 | 60 | 5 | 297 | 7.56 | 308.3623 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.3088 | 4.9461 | 60 | 6.312 | 30.8936 | 59.8 | 6.3182 | 61.634 | 59.6 | 6.3058 | 92.4892 | 59.4 | 6.3151 | 123.2504 | 59.2 | 6.3085 | 153.8866 | 59 | 6.3157 | 185.0008 | 58.8 | 6.3193 | 216.1533 | 58.6 | 6.3101 | 246.9369 | 58.4 | 6.3059 | 277.7246 | 58.2 | 6.3133 | 308.3656 | 60.2 | 6.3131 | 282.4144 | 60.2 | 6.3116 | 238.1416 | 60.6 | 6.3137 | 220.7471 | 60.8 | 6.3127 | 159.415 | 61 | 6.3117 | 132.8329 | 61.2 | 6.3164 | 128.2778 | 61.4 | 6.3164 | 73.7385 | 61.6 | 6.3138 | 66.2753 | 61.8 | 6.3116 | 35.8771 | 62 | 7.57 | 4.9461 | 60 | 5 | 297 | 7.57 | 308.3656 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.3171 | 4.9461 | 60 | 6.3203 | 30.8921 | 59.8 | 6.3265 | 61.631 | 59.6 | 6.3142 | 92.4853 | 59.4 | 6.3234 | 123.251 | 59.2 | 6.3168 | 153.8981 | 59 | 6.3241 | 184.9998 | 58.8 | 6.3277 | 216.1547 | 58.6 | 6.3185 | 246.933 | 58.4 | 6.3142 | 277.7333 | 58.2 | 6.3217 | 308.366 | 60.2 | 6.3214 | 282.412 | 60.2 | 6.32 | 237.6206 | 60.6 | 6.3221 | 220.7456 | 60.8 | 6.321 | 159.3981 | 61 | 6.3201 | 132.7719 | 61.2 | 6.3247 | 128.2785 | 61.4 | 6.3247 | 73.2401 | 61.6 | 6.3221 | 66.2732 | 61.8 | 6.32 | 35.872 | 62 | 7.58 | 4.9461 | 60 | 5 | 297 | 7.58 | 308.366 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.3254 | 4.946 | 60 | 6.3287 | 30.8906 | 59.8 | 6.3349 | 61.6279 | 59.6 | 6.3225 | 92.4815 | 59.4 | 6.3318 | 123.2528 | 59.2 | 6.3251 | 153.9114 | 59 | 6.3324 | 184.9974 | 58.8 | 6.336 | 216.1549 | 58.6 | 6.3268 | 246.9268 | 58.4 | 6.3225 | 277.7433 | 58.2 | 6.33 | 308.3665 | 60.2 | 6.3298 | 282.4096 | 60.2 | 6.3283 | 237.0996 | 60.6 | 6.3304 | 220.7441 | 60.8 | 6.3293 | 159.3812 | 61 | 6.3284 | 132.711 | 61.2 | 6.3331 | 128.279 | 61.4 | 6.3331 | 72.7416 | 61.6 | 6.3305 | 66.2711 | 61.8 | 6.3283 | 35.8668 | 62 | 7.59 | 4.946 | 60 | 5 | 297 | 7.59 | 308.3665 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.3337 | 4.946 | 60 | 6.337 | 30.8882 | 59.8 | 6.3432 | 61.6249 | 59.6 | 6.3308 | 92.4787 | 59.4 | 6.3401 | 123.2547 | 59.2 | 6.3335 | 153.9246 | 59 | 6.3408 | 184.9951 | 58.8 | 6.3444 | 216.1551 | 58.6 | 6.3351 | 246.9206 | 58.4 | 6.3309 | 277.7532 | 58.2 | 6.3384 | 308.3697 | 60.2 | 6.3381 | 282.4084 | 60.2 | 6.3366 | 236.5786 | 60.6 | 6.3387 | 220.7424 | 60.8 | 6.3377 | 159.3641 | 61 | 6.3368 | 132.6671 | 61.2 | 6.3414 | 128.2795 | 61.4 | 6.3414 | 72.3666 | 61.6 | 6.3388 | 66.2691 | 61.8 | 6.3366 | 35.8613 | 62 | 7.6 | 4.946 | 60 | 5 | 297 | 7.6 | 308.3697 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.3421 | 4.9459 | 60 | 6.3453 | 30.8857 | 59.8 | 6.3515 | 61.6218 | 59.6 | 6.3392 | 92.4759 | 59.4 | 6.3484 | 123.2548 | 59.2 | 6.3418 | 153.9348 | 59 | 6.3491 | 184.9994 | 58.8 | 6.3527 | 216.1542 | 58.6 | 6.3434 | 246.914 | 58.4 | 6.3392 | 277.7632 | 58.2 | 6.3467 | 308.3728 | 60.2 | 6.3464 | 282.4073 | 60.2 | 6.345 | 236.0575 | 60.6 | 6.3471 | 220.7408 | 60.8 | 6.346 | 159.347 | 61 | 6.3451 | 132.6232 | 61.2 | 6.3497 | 128.2797 | 61.4 | 6.3497 | 71.9916 | 61.6 | 6.3472 | 66.2671 | 61.8 | 6.345 | 35.8559 | 62 | 7.61 | 4.9459 | 60 | 5 | 297 | 7.61 | 308.3728 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.3504 | 4.9459 | 60 | 6.3537 | 30.8833 | 59.8 | 6.3599 | 61.6188 | 59.6 | 6.3475 | 92.4722 | 59.4 | 6.3568 | 123.2548 | 59.2 | 6.3502 | 153.9449 | 59 | 6.3574 | 185.0036 | 58.8 | 6.3611 | 216.1533 | 58.6 | 6.3518 | 246.9074 | 58.4 | 6.3475 | 277.7732 | 58.2 | 6.355 | 308.376 | 60.2 | 6.3548 | 282.4049 | 60.2 | 6.3533 | 235.5354 | 60.6 | 6.3554 | 220.7391 | 60.8 | 6.3543 | 159.3293 | 61 | 6.3534 | 132.6031 | 61.2 | 6.3581 | 128.2799 | 61.4 | 6.3581 | 71.7616 | 61.6 | 6.3555 | 66.265 | 61.8 | 6.3533 | 35.8494 | 62 | 7.62 | 4.9459 | 60 | 5 | 297 | 7.62 | 308.376 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.3587 | 4.9458 | 60 | 6.362 | 30.8809 | 59.8 | 6.3682 | 61.6158 | 59.6 | 6.3558 | 92.4685 | 59.4 | 6.3651 | 123.2545 | 59.2 | 6.3585 | 153.9547 | 59 | 6.3658 | 185.0033 | 58.8 | 6.3694 | 216.159 | 58.6 | 6.3601 | 246.9007 | 58.4 | 6.3558 | 277.7829 | 58.2 | 6.3634 | 308.3791 | 60.2 | 6.3631 | 282.4026 | 60.2 | 6.3616 | 235.0133 | 60.6 | 6.3638 | 220.7375 | 60.8 | 6.3627 | 159.3116 | 61 | 6.3618 | 132.583 | 61.2 | 6.3664 | 128.2827 | 61.4 | 6.3664 | 71.5315 | 61.6 | 6.3638 | 66.263 | 61.8 | 6.3617 | 35.8428 | 62 | 7.63 | 4.9458 | 60 | 5 | 297 | 7.63 | 308.3791 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.3671 | 4.9457 | 60 | 6.3704 | 30.8785 | 59.8 | 6.3766 | 61.6131 | 59.6 | 6.3642 | 92.4648 | 59.4 | 6.3734 | 123.2543 | 59.2 | 6.3668 | 153.9646 | 59 | 6.3741 | 185.0029 | 58.8 | 6.3777 | 216.1648 | 58.6 | 6.3685 | 246.8941 | 58.4 | 6.3642 | 277.7925 | 58.2 | 6.3717 | 308.3844 | 60.2 | 6.3714 | 282.4017 | 60.2 | 6.3699 | 234.4911 | 60.6 | 6.3721 | 220.7386 | 60.8 | 6.371 | 159.294 | 61 | 6.3701 | 132.5674 | 61.2 | 6.3747 | 128.2855 | 61.4 | 6.3748 | 71.4021 | 61.6 | 6.3722 | 66.261 | 61.8 | 6.37 | 35.8363 | 62 | 7.64 | 4.9457 | 60 | 5 | 297 | 7.64 | 308.3844 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.3754 | 4.9457 | 60 | 6.3787 | 30.876 | 59.8 | 6.3849 | 61.6104 | 59.6 | 6.3725 | 92.4611 | 59.4 | 6.3818 | 123.2544 | 59.2 | 6.3752 | 153.978 | 59 | 6.3824 | 184.9979 | 58.8 | 6.3861 | 216.162 | 58.6 | 6.3768 | 246.8879 | 58.4 | 6.3725 | 277.803 | 58.2 | 6.38 | 308.3896 | 60.2 | 6.3798 | 282.4008 | 60.2 | 6.3783 | 233.969 | 60.6 | 6.3804 | 220.7396 | 60.8 | 6.3793 | 159.2763 | 61 | 6.3784 | 132.5519 | 61.2 | 6.3831 | 128.2897 | 61.4 | 6.3831 | 71.2726 | 61.6 | 6.3805 | 66.2565 | 61.8 | 6.3783 | 35.8297 | 62 | 7.65 | 4.9457 | 60 | 5 | 297 | 7.65 | 308.3896 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.3837 | 4.9456 | 60 | 6.387 | 30.8736 | 59.8 | 6.3932 | 61.6078 | 59.6 | 6.3808 | 92.4574 | 59.4 | 6.3901 | 123.2544 | 59.2 | 6.3835 | 153.9914 | 59 | 6.3908 | 184.993 | 58.8 | 6.3944 | 216.1592 | 58.6 | 6.3851 | 246.8817 | 58.4 | 6.3808 | 277.8135 | 58.2 | 6.3884 | 308.3994 | 60.2 | 6.3881 | 282.4019 | 60.2 | 6.3866 | 233.4475 | 60.6 | 6.3888 | 220.7423 | 60.8 | 6.3877 | 159.2597 | 61 | 6.3868 | 132.5474 | 61.2 | 6.3914 | 128.2939 | 61.4 | 6.3914 | 71.2001 | 61.6 | 6.3889 | 66.252 | 61.8 | 6.3867 | 35.8231 | 62 | 7.66 | 4.9456 | 60 | 5 | 297 | 7.66 | 308.3994 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.3921 | 4.9483 | 60 | 6.3954 | 30.8713 | 59.8 | 6.4016 | 61.6052 | 59.6 | 6.3891 | 92.4537 | 59.4 | 6.3984 | 123.2545 | 59.2 | 6.3918 | 154.0031 | 59 | 6.3991 | 184.9909 | 58.8 | 6.4027 | 216.1533 | 58.6 | 6.3935 | 246.8755 | 58.4 | 6.3892 | 277.8223 | 58.2 | 6.3967 | 308.4091 | 60.2 | 6.3964 | 282.4031 | 60.2 | 6.3949 | 232.926 | 60.6 | 6.3971 | 220.745 | 60.8 | 6.396 | 159.2431 | 61 | 6.3951 | 132.5429 | 61.2 | 6.3997 | 128.2916 | 61.4 | 6.3997 | 71.1276 | 61.6 | 6.3972 | 66.2496 | 61.8 | 6.395 | 35.8164 | 62 | 7.67 | 4.9483 | 60 | 5 | 297 | 7.67 | 308.4091 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.4004 | 4.951 | 60 | 6.4037 | 30.8689 | 59.8 | 6.4099 | 61.6027 | 59.6 | 6.3975 | 92.45 | 59.4 | 6.4068 | 123.2546 | 59.2 | 6.4001 | 154.0148 | 59 | 6.4074 | 184.9888 | 58.8 | 6.4111 | 216.1473 | 58.6 | 6.4018 | 246.8694 | 58.4 | 6.3975 | 277.831 | 58.2 | 6.405 | 308.419 | 60.2 | 6.4048 | 282.4052 | 60.2 | 6.4032 | 232.4045 | 60.6 | 6.4054 | 220.7443 | 60.8 | 6.4043 | 159.2261 | 61 | 6.4034 | 132.5385 | 61.2 | 6.4081 | 128.2894 | 61.4 | 6.4081 | 71.0547 | 61.6 | 6.4055 | 66.2472 | 61.8 | 6.4034 | 35.8097 | 62 | 7.68 | 4.951 | 60 | 5 | 297 | 7.68 | 308.419 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.4087 | 4.9537 | 60 | 6.412 | 30.8666 | 59.8 | 6.4182 | 61.6001 | 59.6 | 6.4058 | 92.4463 | 59.4 | 6.4151 | 123.2554 | 59.2 | 6.4085 | 154.0301 | 59 | 6.4158 | 184.9859 | 58.8 | 6.4194 | 216.1428 | 58.6 | 6.4101 | 246.8638 | 58.4 | 6.4058 | 277.8397 | 58.2 | 6.4134 | 308.429 | 60.2 | 6.4131 | 282.4073 | 60.2 | 6.4116 | 231.883 | 60.6 | 6.4138 | 220.7435 | 60.8 | 6.4127 | 159.2091 | 61 | 6.4118 | 132.534 | 61.2 | 6.4164 | 128.287 | 61.4 | 6.4164 | 70.9818 | 61.6 | 6.4138 | 66.2448 | 61.8 | 6.4117 | 35.8031 | 62 | 7.69 | 4.9537 | 60 | 5 | 297 | 7.69 | 308.429 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.417 | 4.9564 | 60 | 6.4204 | 30.8643 | 59.8 | 6.4266 | 61.5971 | 59.6 | 6.4141 | 92.4426 | 59.4 | 6.4234 | 123.2561 | 59.2 | 6.4168 | 154.0453 | 59 | 6.4241 | 184.9829 | 58.8 | 6.4278 | 216.1383 | 58.6 | 6.4185 | 246.8582 | 58.4 | 6.4142 | 277.8484 | 58.2 | 6.4217 | 308.4389 | 60.2 | 6.4214 | 282.4107 | 60.2 | 6.4199 | 231.3594 | 60.6 | 6.4221 | 220.7428 | 60.8 | 6.421 | 159.1925 | 61 | 6.4201 | 132.5274 | 61.2 | 6.4247 | 128.2847 | 61.4 | 6.4248 | 70.9129 | 61.6 | 6.4222 | 66.2424 | 61.8 | 6.42 | 35.7964 | 62 | 7.7 | 4.9564 | 60 | 5 | 297 | 7.7 | 308.4389 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.4254 | 4.9591 | 60 | 6.4287 | 30.862 | 59.8 | 6.4349 | 61.5941 | 59.6 | 6.4225 | 92.4389 | 59.4 | 6.4318 | 123.2565 | 59.2 | 6.4251 | 154.0604 | 59 | 6.4324 | 184.9851 | 58.8 | 6.4361 | 216.1337 | 58.6 | 6.4268 | 246.8526 | 58.4 | 6.4225 | 277.8584 | 58.2 | 6.4301 | 308.4489 | 60.2 | 6.4297 | 282.4142 | 60.2 | 6.4282 | 230.8357 | 60.6 | 6.4305 | 220.742 | 60.8 | 6.4294 | 159.1758 | 61 | 6.4285 | 132.5207 | 61.2 | 6.4331 | 128.2408 | 61.4 | 6.4331 | 70.8439 | 61.6 | 6.4305 | 66.2401 | 61.8 | 6.4284 | 35.7897 | 62 | 7.71 | 4.9591 | 60 | 5 | 297 | 7.71 | 308.4489 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.4337 | 4.9617 | 60 | 6.437 | 30.8597 | 59.8 | 6.4433 | 61.5901 | 59.6 | 6.4308 | 92.4352 | 59.4 | 6.4401 | 123.2568 | 59.2 | 6.4335 | 154.0755 | 59 | 6.4408 | 184.9872 | 58.8 | 6.4445 | 216.1292 | 58.6 | 6.4351 | 246.847 | 58.4 | 6.4308 | 277.8684 | 58.2 | 6.4384 | 308.4554 | 60.2 | 6.4381 | 282.417 | 60.2 | 6.4366 | 230.3159 | 60.6 | 6.4388 | 220.7396 | 60.8 | 6.4377 | 159.16 | 61 | 6.4368 | 132.5154 | 61.2 | 6.4414 | 128.1968 | 61.4 | 6.4414 | 70.786 | 61.6 | 6.4389 | 66.2378 | 61.8 | 6.4367 | 35.7831 | 62 | 7.72 | 4.9617 | 60 | 5 | 297 | 7.72 | 308.4554 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.442 | 4.9644 | 60 | 6.4454 | 30.8573 | 59.8 | 6.4516 | 61.586 | 59.6 | 6.4391 | 92.4315 | 59.4 | 6.4484 | 123.2584 | 59.2 | 6.4418 | 154.0903 | 59 | 6.4491 | 184.9865 | 58.8 | 6.4528 | 216.1222 | 58.6 | 6.4435 | 246.8414 | 58.4 | 6.4391 | 277.8799 | 58.2 | 6.4467 | 308.4618 | 60.2 | 6.4464 | 282.4199 | 60.2 | 6.4449 | 229.7961 | 60.6 | 6.4471 | 220.7373 | 60.8 | 6.446 | 159.1443 | 61 | 6.4451 | 132.51 | 61.2 | 6.4497 | 128.0466 | 61.4 | 6.4498 | 70.7281 | 61.6 | 6.4472 | 66.2328 | 61.8 | 6.445 | 35.7764 | 62 | 7.73 | 4.9644 | 60 | 5 | 297 | 7.73 | 308.4618 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.4504 | 4.9671 | 60 | 6.4537 | 30.8551 | 59.8 | 6.4599 | 61.582 | 59.6 | 6.4475 | 92.4278 | 59.4 | 6.4568 | 123.2601 | 59.2 | 6.4501 | 154.1051 | 59 | 6.4575 | 184.9857 | 58.8 | 6.4611 | 216.1151 | 58.6 | 6.4518 | 246.8358 | 58.4 | 6.4474 | 277.8914 | 58.2 | 6.4551 | 308.4716 | 60.2 | 6.4548 | 282.4227 | 60.2 | 6.4532 | 229.2947 | 60.6 | 6.4555 | 220.7356 | 60.8 | 6.4544 | 159.1266 | 61 | 6.4535 | 132.5026 | 61.2 | 6.4581 | 127.8964 | 61.4 | 6.4581 | 70.6703 | 61.6 | 6.4555 | 66.2278 | 61.8 | 6.4534 | 35.7698 | 62 | 7.74 | 4.9671 | 60 | 5 | 297 | 7.74 | 308.4716 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.4587 | 4.9697 | 60 | 6.462 | 30.8528 | 59.8 | 6.4683 | 61.5779 | 59.6 | 6.4558 | 92.4241 | 59.4 | 6.4651 | 123.26 | 59.2 | 6.4585 | 154.1216 | 59 | 6.4658 | 184.9851 | 58.8 | 6.4695 | 216.1087 | 58.6 | 6.4601 | 246.8304 | 58.4 | 6.4558 | 277.9021 | 58.2 | 6.4634 | 308.4813 | 60.2 | 6.4631 | 282.4256 | 60.2 | 6.4615 | 228.7933 | 60.6 | 6.4638 | 220.734 | 60.8 | 6.4627 | 159.1091 | 61 | 6.4618 | 132.4952 | 61.2 | 6.4664 | 127.5677 | 61.4 | 6.4665 | 70.6124 | 61.6 | 6.4639 | 66.1964 | 61.8 | 6.4617 | 35.7631 | 62 | 7.75 | 4.9697 | 60 | 5 | 297 | 7.75 | 308.4813 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.467 | 4.9724 | 60 | 6.4704 | 30.8505 | 59.8 | 6.4766 | 61.5739 | 59.6 | 6.4641 | 92.4201 | 59.4 | 6.4734 | 123.26 | 59.2 | 6.4668 | 154.138 | 59 | 6.4741 | 184.9846 | 58.8 | 6.4778 | 216.1022 | 58.6 | 6.4685 | 246.8251 | 58.4 | 6.4641 | 277.9127 | 58.2 | 6.4717 | 308.4911 | 60.2 | 6.4714 | 282.4239 | 60.2 | 6.4699 | 228.3491 | 60.6 | 6.4721 | 220.7351 | 60.8 | 6.471 | 159.0936 | 61 | 6.4702 | 132.489 | 61.2 | 6.4747 | 127.2391 | 61.4 | 6.4748 | 70.5557 | 61.6 | 6.4722 | 66.165 | 61.8 | 6.4701 | 35.7565 | 62 | 7.76 | 4.9724 | 60 | 5 | 297 | 7.76 | 308.4911 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.4753 | 4.975 | 60 | 6.4787 | 30.8482 | 59.8 | 6.4849 | 61.5699 | 59.6 | 6.4724 | 92.4161 | 59.4 | 6.4818 | 123.2585 | 59.2 | 6.4752 | 154.1497 | 59 | 6.4825 | 184.9855 | 58.8 | 6.4861 | 216.0978 | 58.6 | 6.4768 | 246.8193 | 58.4 | 6.4724 | 277.923 | 58.2 | 6.4801 | 308.5008 | 60.2 | 6.4798 | 282.4221 | 60.2 | 6.4782 | 227.9049 | 60.6 | 6.4805 | 220.7363 | 60.8 | 6.4794 | 159.0781 | 61 | 6.4785 | 132.4828 | 61.2 | 6.4831 | 126.8099 | 61.4 | 6.4831 | 70.499 | 61.6 | 6.4806 | 66.0469 | 61.8 | 6.4784 | 35.7499 | 62 | 7.77 | 4.975 | 60 | 5 | 297 | 7.77 | 308.5008 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.4837 | 4.9777 | 60 | 6.4871 | 30.8459 | 59.8 | 6.4933 | 61.5669 | 59.6 | 6.4808 | 92.4124 | 59.4 | 6.4901 | 123.2569 | 59.2 | 6.4835 | 154.1613 | 59 | 6.4908 | 184.9865 | 58.8 | 6.4945 | 216.0933 | 58.6 | 6.4851 | 246.8136 | 58.4 | 6.4808 | 277.9333 | 58.2 | 6.4884 | 308.511 | 60.2 | 6.4881 | 282.4243 | 60.2 | 6.4865 | 227.5965 | 60.6 | 6.4888 | 220.7355 | 60.8 | 6.4877 | 159.0647 | 61 | 6.4868 | 132.4766 | 61.2 | 6.4914 | 126.3806 | 61.4 | 6.4915 | 70.4428 | 61.6 | 6.4889 | 65.9288 | 61.8 | 6.4867 | 35.7433 | 62 | 7.78 | 4.9777 | 60 | 5 | 297 | 7.78 | 308.511 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.492 | 4.9803 | 60 | 6.4954 | 30.8436 | 59.8 | 6.5016 | 61.5639 | 59.6 | 6.4891 | 92.4088 | 59.4 | 6.4985 | 123.2574 | 59.2 | 6.4918 | 154.1761 | 59 | 6.4991 | 184.9818 | 58.8 | 6.5028 | 216.0889 | 58.6 | 6.4935 | 246.8078 | 58.4 | 6.4891 | 277.9435 | 58.2 | 6.4967 | 308.5212 | 60.2 | 6.4964 | 282.4265 | 60.2 | 6.4949 | 227.2881 | 60.6 | 6.4971 | 220.7347 | 60.8 | 6.496 | 159.0512 | 61 | 6.4951 | 132.4704 | 61.2 | 6.4998 | 125.9127 | 61.4 | 6.4998 | 70.3865 | 61.6 | 6.4972 | 65.6601 | 61.8 | 6.4951 | 35.7366 | 62 | 7.79 | 4.9803 | 60 | 5 | 297 | 7.79 | 308.5212 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.5003 | 4.9829 | 60 | 6.5037 | 30.8414 | 59.8 | 6.5099 | 61.5609 | 59.6 | 6.4974 | 92.4054 | 59.4 | 6.5068 | 123.2579 | 59.2 | 6.5002 | 154.1908 | 59 | 6.5075 | 184.9772 | 58.8 | 6.5112 | 216.0845 | 58.6 | 6.5018 | 246.8021 | 58.4 | 6.4974 | 277.9538 | 58.2 | 6.5051 | 308.5294 | 60.2 | 6.5047 | 282.4326 | 60.2 | 6.5032 | 227.1157 | 60.6 | 6.5055 | 220.7339 | 60.8 | 6.5044 | 159.0401 | 61 | 6.5035 | 132.4643 | 61.2 | 6.5081 | 125.4447 | 61.4 | 6.5081 | 70.3281 | 61.6 | 6.5056 | 65.3914 | 61.8 | 6.5034 | 35.73 | 62 | 7.8 | 4.9829 | 60 | 5 | 297 | 7.8 | 308.5294 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.5087 | 4.9856 | 60 | 6.5121 | 30.8392 | 59.8 | 6.5183 | 61.5579 | 59.6 | 6.5058 | 92.402 | 59.4 | 6.5151 | 123.2577 | 59.2 | 6.5085 | 154.2049 | 59 | 6.5158 | 184.9757 | 58.8 | 6.5195 | 216.0785 | 58.6 | 6.5101 | 246.7958 | 58.4 | 6.5057 | 277.9659 | 58.2 | 6.5134 | 308.5375 | 60.2 | 6.5131 | 282.4387 | 60.2 | 6.5115 | 226.9433 | 60.6 | 6.5138 | 220.7331 | 60.8 | 6.5127 | 159.0289 | 61 | 6.5118 | 132.4581 | 61.2 | 6.5164 | 124.9739 | 61.4 | 6.5165 | 70.2697 | 61.6 | 6.5139 | 64.9975 | 61.8 | 6.5117 | 35.7234 | 62 | 7.81 | 4.9856 | 60 | 5 | 297 | 7.81 | 308.5375 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.517 | 4.9882 | 60 | 6.5204 | 30.8371 | 59.8 | 6.5266 | 61.5546 | 59.6 | 6.5141 | 92.401 | 59.4 | 6.5235 | 123.2576 | 59.2 | 6.5168 | 154.219 | 59 | 6.5241 | 184.9742 | 58.8 | 6.5278 | 216.0724 | 58.6 | 6.5185 | 246.7895 | 58.4 | 6.5141 | 277.978 | 58.2 | 6.5218 | 308.5463 | 60.2 | 6.5214 | 282.4405 | 60.2 | 6.5198 | 226.8498 | 60.6 | 6.5222 | 220.7306 | 60.8 | 6.521 | 159.0184 | 61 | 6.5202 | 132.452 | 61.2 | 6.5247 | 124.503 | 61.4 | 6.5248 | 70.2116 | 61.6 | 6.5222 | 64.6036 | 61.8 | 6.5201 | 35.7168 | 62 | 7.82 | 4.9882 | 60 | 5 | 297 | 7.82 | 308.5463 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.5253 | 4.9907 | 60 | 6.5287 | 30.835 | 59.8 | 6.535 | 61.5513 | 59.6 | 6.5224 | 92.3999 | 59.4 | 6.5318 | 123.2582 | 59.2 | 6.5251 | 154.2379 | 59 | 6.5325 | 184.9701 | 58.8 | 6.5362 | 216.0664 | 58.6 | 6.5268 | 246.783 | 58.4 | 6.5224 | 277.9901 | 58.2 | 6.5301 | 308.5551 | 60.2 | 6.5297 | 282.4422 | 60.2 | 6.5282 | 226.7563 | 60.6 | 6.5305 | 220.7281 | 60.8 | 6.5294 | 159.008 | 61 | 6.5285 | 132.4459 | 61.2 | 6.5331 | 124.0335 | 61.4 | 6.5331 | 70.1535 | 61.6 | 6.5306 | 64.1234 | 61.8 | 6.5284 | 35.7101 | 62 | 7.83 | 4.9907 | 60 | 5 | 297 | 7.83 | 308.5551 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.5336 | 4.9933 | 60 | 6.5371 | 30.8328 | 59.8 | 6.5433 | 61.5477 | 59.6 | 6.5308 | 92.3988 | 59.4 | 6.5401 | 123.2588 | 59.2 | 6.5335 | 154.2568 | 59 | 6.5408 | 184.966 | 58.8 | 6.5445 | 216.0604 | 58.6 | 6.5351 | 246.7765 | 58.4 | 6.5307 | 278.0022 | 58.2 | 6.5384 | 308.5639 | 60.2 | 6.5381 | 282.444 | 60.2 | 6.5365 | 226.6843 | 60.6 | 6.5388 | 220.7276 | 60.8 | 6.5377 | 159.0041 | 61 | 6.5368 | 132.4413 | 61.2 | 6.5414 | 123.564 | 61.4 | 6.5415 | 70.1079 | 61.6 | 6.5389 | 63.6431 | 61.8 | 6.5367 | 35.7004 | 62 | 7.84 | 4.9933 | 60 | 5 | 297 | 7.84 | 308.5639 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.542 | 4.9959 | 60 | 6.5454 | 30.8307 | 59.8 | 6.5516 | 61.5441 | 59.6 | 6.5391 | 92.3978 | 59.4 | 6.5485 | 123.2598 | 59.2 | 6.5418 | 154.2737 | 59 | 6.5492 | 184.9684 | 58.8 | 6.5529 | 216.0524 | 58.6 | 6.5435 | 246.7698 | 58.4 | 6.5391 | 278.016 | 58.2 | 6.5468 | 308.5727 | 60.2 | 6.5464 | 282.4457 | 60.2 | 6.5448 | 226.6123 | 60.6 | 6.5472 | 220.7272 | 60.8 | 6.5461 | 159.0002 | 61 | 6.5452 | 132.4367 | 61.2 | 6.5497 | 123.0945 | 61.4 | 6.5498 | 70.0623 | 61.6 | 6.5472 | 63.1259 | 61.8 | 6.5451 | 35.6907 | 62 | 7.85 | 4.9959 | 60 | 5 | 297 | 7.85 | 308.5727 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.5503 | 4.9985 | 60 | 6.5537 | 30.8285 | 59.8 | 6.56 | 61.5405 | 59.6 | 6.5474 | 92.3967 | 59.4 | 6.5568 | 123.2608 | 59.2 | 6.5501 | 154.2905 | 59 | 6.5575 | 184.9707 | 58.8 | 6.5612 | 216.0444 | 58.6 | 6.5518 | 246.763 | 58.4 | 6.5474 | 278.0298 | 58.2 | 6.5551 | 308.5793 | 60.2 | 6.5547 | 282.4443 | 60.2 | 6.5532 | 226.5403 | 60.6 | 6.5555 | 220.7262 | 60.8 | 6.5544 | 158.9956 | 61 | 6.5535 | 132.4294 | 61.2 | 6.5581 | 122.625 | 61.4 | 6.5582 | 70.0445 | 61.6 | 6.5556 | 62.6087 | 61.8 | 6.5534 | 35.681 | 62 | 7.86 | 4.9985 | 60 | 5 | 297 | 7.86 | 308.5793 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.5586 | 5.0011 | 60 | 6.5621 | 30.8262 | 59.8 | 6.5683 | 61.5369 | 59.6 | 6.5557 | 92.3956 | 59.4 | 6.5651 | 123.2617 | 59.2 | 6.5585 | 154.3058 | 59 | 6.5658 | 184.9726 | 58.8 | 6.5695 | 216.0368 | 58.6 | 6.5601 | 246.7585 | 58.4 | 6.5557 | 278.0439 | 58.2 | 6.5634 | 308.5858 | 60.2 | 6.5631 | 282.4429 | 60.2 | 6.5615 | 226.4683 | 60.6 | 6.5638 | 220.7252 | 60.8 | 6.5627 | 158.9909 | 61 | 6.5618 | 132.4221 | 61.2 | 6.5664 | 122.1555 | 61.4 | 6.5665 | 70.0266 | 61.6 | 6.5639 | 62.0731 | 61.8 | 6.5618 | 35.6713 | 62 | 7.87 | 5.0011 | 60 | 5 | 297 | 7.87 | 308.5858 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.567 | 5.0037 | 60 | 6.5704 | 30.8239 | 59.8 | 6.5766 | 61.5334 | 59.6 | 6.5641 | 92.3945 | 59.4 | 6.5735 | 123.2627 | 59.2 | 6.5668 | 154.3211 | 59 | 6.5742 | 184.9744 | 58.8 | 6.5779 | 216.0292 | 58.6 | 6.5685 | 246.7539 | 58.4 | 6.5641 | 278.0581 | 58.2 | 6.5718 | 308.5923 | 60.2 | 6.5714 | 282.4404 | 60.2009 | 6.5698 | 226.3951 | 60.6 | 6.5722 | 220.7262 | 60.8 | 6.571 | 158.9893 | 61 | 6.5702 | 132.4131 | 61.2 | 6.5747 | 121.6859 | 61.4 | 6.5748 | 70.0407 | 61.6 | 6.5723 | 61.5375 | 61.8 | 6.5701 | 35.6616 | 62 | 7.88 | 5.0037 | 60 | 5 | 297 | 7.88 | 308.5923 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.5753 | 5.0064 | 60 | 6.5788 | 30.8216 | 59.8 | 6.585 | 61.5298 | 59.6 | 6.5724 | 92.3934 | 59.4 | 6.5818 | 123.2682 | 59.2 | 6.5751 | 154.336 | 59 | 6.5825 | 184.9741 | 58.8 | 6.5862 | 216.0216 | 58.6 | 6.5768 | 246.7494 | 58.4 | 6.5724 | 278.0714 | 58.2 | 6.5801 | 308.5987 | 60.2 | 6.5797 | 282.4379 | 60.2034 | 6.5781 | 226.3219 | 60.6 | 6.5805 | 220.7272 | 60.8 | 6.5794 | 158.9877 | 61 | 6.5785 | 132.4041 | 61.2 | 6.5831 | 121.2188 | 61.4 | 6.5832 | 70.0547 | 61.6 | 6.5806 | 60.9994 | 61.8 | 6.5784 | 35.6518 | 62 | 7.89 | 5.0064 | 60 | 5 | 297 | 7.89 | 308.5987 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.5836 | 5.009 | 60 | 6.5871 | 30.821 | 59.8 | 6.5933 | 61.5262 | 59.6 | 6.5807 | 92.3931 | 59.4 | 6.5901 | 123.2737 | 59.2 | 6.5835 | 154.3509 | 59 | 6.5908 | 184.9737 | 58.8 | 6.5946 | 216.0139 | 58.6 | 6.5851 | 246.7448 | 58.4 | 6.5807 | 278.0847 | 58.2 | 6.5884 | 308.5898 | 60.2 | 6.5881 | 282.4354 | 60.2058 | 6.5865 | 226.2453 | 60.6 | 6.5889 | 220.7323 | 60.8 | 6.5877 | 158.9871 | 61 | 6.5869 | 132.3964 | 61.2 | 6.5914 | 120.7516 | 61.4 | 6.5915 | 70.069 | 61.6 | 6.5889 | 60.4612 | 61.8 | 6.5868 | 35.6421 | 62 | 7.9 | 5.009 | 60 | 5 | 297 | 7.9 | 308.5898 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.5919 | 5.0117 | 60 | 6.5954 | 30.8205 | 59.8 | 6.6017 | 61.5226 | 59.6 | 6.5891 | 92.3928 | 59.4 | 6.5985 | 123.2743 | 59.2 | 6.5918 | 154.3649 | 59 | 6.5992 | 184.9758 | 58.8 | 6.6029 | 216.0099 | 58.6 | 6.5935 | 246.7403 | 58.4 | 6.589 | 278.0991 | 58.2 | 6.5968 | 308.5809 | 60.2 | 6.5964 | 282.4329 | 60.2083 | 6.5948 | 226.1687 | 60.6 | 6.5972 | 220.7373 | 60.8 | 6.5961 | 158.9865 | 61 | 6.5952 | 132.3887 | 61.2 | 6.5998 | 120.2804 | 61.4 | 6.5999 | 70.0832 | 61.6 | 6.5973 | 59.9231 | 61.8 | 6.5951 | 35.6324 | 62 | 7.91 | 5.0117 | 60 | 5 | 297 | 7.91 | 308.5809 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.6003 | 5.0143 | 60 | 6.6038 | 30.8183 | 59.8 | 6.61 | 61.5187 | 59.6 | 6.5974 | 92.3932 | 59.4 | 6.6068 | 123.2749 | 59.2 | 6.6002 | 154.3789 | 59 | 6.6075 | 184.978 | 58.8 | 6.6112 | 216.0059 | 58.6 | 6.6018 | 246.7357 | 58.4 | 6.5974 | 278.1135 | 58.2 | 6.6051 | 308.4956 | 60.2 | 6.6047 | 282.4304 | 60.2108 | 6.6031 | 226.0938 | 60.6 | 6.6055 | 220.739 | 60.8 | 6.6044 | 158.9882 | 61 | 6.6035 | 132.381 | 61.2 | 6.6081 | 119.8093 | 61.4 | 6.6082 | 70.0975 | 61.6 | 6.6056 | 59.3849 | 61.8 | 6.6035 | 35.6266 | 62 | 7.92 | 5.0143 | 60 | 5 | 297 | 7.92 | 308.4956 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.6086 | 5.017 | 60 | 6.6121 | 30.8162 | 59.8 | 6.6183 | 61.5148 | 59.6 | 6.6057 | 92.3937 | 59.4 | 6.6151 | 123.2793 | 59.2 | 6.6085 | 154.3952 | 59 | 6.6158 | 184.9776 | 58.8 | 6.6196 | 215.9987 | 58.6 | 6.6101 | 246.7322 | 58.4 | 6.6057 | 278.1241 | 58.2 | 6.6135 | 308.4103 | 60.2 | 6.6131 | 282.4279 | 60.2133 | 6.6115 | 226.019 | 60.6 | 6.6139 | 220.7407 | 60.8 | 6.6127 | 158.9898 | 61 | 6.6118 | 132.3734 | 61.2 | 6.6164 | 119.3403 | 61.4 | 6.6165 | 70.1118 | 61.6 | 6.614 | 58.8468 | 61.8 | 6.6118 | 35.6209 | 62 | 7.93 | 5.017 | 60 | 5 | 297 | 7.93 | 308.4103 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.6169 | 5.0196 | 60 | 6.6204 | 30.8141 | 59.8 | 6.6267 | 61.5076 | 59.6 | 6.6141 | 92.3941 | 59.4 | 6.6235 | 123.2837 | 59.2 | 6.6168 | 154.4115 | 59 | 6.6242 | 184.9773 | 58.8 | 6.6279 | 215.9916 | 58.6 | 6.6185 | 246.7287 | 58.4 | 6.614 | 278.1347 | 58.2 | 6.6218 | 308.2125 | 60.2 | 6.6214 | 282.4231 | 60.2158 | 6.6198 | 225.9416 | 60.6 | 6.6222 | 220.7413 | 60.8 | 6.6211 | 158.9919 | 61 | 6.6202 | 132.3658 | 61.2 | 6.6248 | 118.8714 | 61.4 | 6.6249 | 70.1278 | 61.6 | 6.6223 | 58.3087 | 61.8 | 6.6201 | 35.6151 | 62 | 7.94 | 5.0196 | 60 | 5 | 297 | 7.94 | 308.2125 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.6253 | 5.0223 | 60 | 6.6288 | 30.812 | 59.8 | 6.635 | 61.5003 | 59.6 | 6.6224 | 92.3946 | 59.4 | 6.6318 | 123.2853 | 59.2 | 6.6252 | 154.4286 | 59 | 6.6325 | 184.9842 | 58.8 | 6.6363 | 215.9836 | 58.6 | 6.6268 | 246.7287 | 58.4 | 6.6223 | 278.1401 | 58.2 | 6.6301 | 308.0146 | 60.2 | 6.6297 | 282.4184 | 60.2183 | 6.6281 | 225.8642 | 60.6 | 6.6305 | 220.7419 | 60.8 | 6.6294 | 158.994 | 61 | 6.6285 | 132.3583 | 61.2 | 6.6331 | 118.4025 | 61.4 | 6.6332 | 70.1438 | 61.6 | 6.6306 | 57.7705 | 61.8 | 6.6285 | 35.6094 | 62 | 7.95 | 5.0223 | 60 | 5 | 297 | 7.95 | 308.0146 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.6336 | 5.025 | 60 | 6.6371 | 30.8099 | 59.8 | 6.6434 | 61.493 | 59.6 | 6.6307 | 92.3948 | 59.4 | 6.6401 | 123.2869 | 59.2 | 6.6335 | 154.4457 | 59 | 6.6408 | 184.9911 | 58.8 | 6.6446 | 215.9756 | 58.6 | 6.6351 | 246.7288 | 58.4 | 6.6307 | 278.1456 | 58.2 | 6.6385 | 307.7346 | 60.2 | 6.6381 | 282.4128 | 60.2208 | 6.6364 | 225.7849 | 60.6 | 6.6389 | 220.7421 | 60.8 | 6.6377 | 158.9974 | 61 | 6.6369 | 132.3522 | 61.2 | 6.6414 | 117.9335 | 61.4 | 6.6415 | 70.1598 | 61.6 | 6.6389 | 57.2324 | 61.8 | 6.6368 | 35.6036 | 62 | 7.96 | 5.025 | 60 | 5 | 297 | 7.96 | 307.7346 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.6419 | 5.0277 | 60 | 6.6454 | 30.8078 | 59.8 | 6.6517 | 61.4857 | 59.6 | 6.639 | 92.3949 | 59.4 | 6.6485 | 123.2928 | 59.2 | 6.6418 | 154.4639 | 59 | 6.6492 | 184.9979 | 58.8 | 6.653 | 215.9675 | 58.6 | 6.6435 | 246.7278 | 58.4 | 6.639 | 278.1486 | 58.2 | 6.6468 | 307.4547 | 60.2 | 6.6464 | 282.4071 | 60.2233 | 6.6448 | 225.7056 | 60.6 | 6.6472 | 220.7424 | 60.8 | 6.6461 | 159.0009 | 61 | 6.6452 | 132.3461 | 61.2 | 6.6497 | 117.4533 | 61.4 | 6.6499 | 70.1758 | 61.6 | 6.6473 | 56.6943 | 61.8 | 6.6451 | 35.5979 | 62 | 7.97 | 5.0277 | 60 | 5 | 297 | 7.97 | 307.4547 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.6503 | 5.0303 | 60 | 6.6538 | 30.8057 | 59.8 | 6.66 | 61.4784 | 59.6 | 6.6474 | 92.3951 | 59.4 | 6.6568 | 123.2987 | 59.2 | 6.6501 | 154.4821 | 59 | 6.6575 | 185.0046 | 58.8 | 6.6613 | 215.9594 | 58.6 | 6.6518 | 246.7268 | 58.4 | 6.6473 | 278.1515 | 58.2 | 6.6551 | 307.1371 | 60.2 | 6.6547 | 282.4015 | 60.2257 | 6.6531 | 225.6263 | 60.6 | 6.6555 | 220.745 | 60.8 | 6.6544 | 159.0028 | 61 | 6.6535 | 132.3396 | 61.2 | 6.6581 | 116.973 | 61.4 | 6.6582 | 70.1919 | 61.6 | 6.6556 | 56.1561 | 61.8 | 6.6535 | 35.5947 | 62 | 7.98 | 5.0303 | 60 | 5 | 297 | 7.98 | 307.1371 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.6586 | 5.033 | 60 | 6.6621 | 30.8037 | 59.8 | 6.6684 | 61.4712 | 59.6 | 6.6557 | 92.3953 | 59.4 | 6.6651 | 123.309 | 59.2 | 6.6585 | 154.4968 | 59 | 6.6659 | 185.0114 | 58.8 | 6.6696 | 215.9529 | 58.6 | 6.6601 | 246.7252 | 58.4 | 6.6557 | 278.1528 | 58.2 | 6.6635 | 306.8196 | 60.2 | 6.6631 | 282.3959 | 60.2282 | 6.6614 | 225.547 | 60.6 | 6.6639 | 220.7477 | 60.8 | 6.6627 | 159.0048 | 61 | 6.6619 | 132.333 | 61.2 | 6.6664 | 116.4693 | 61.4 | 6.6666 | 70.2079 | 61.6 | 6.664 | 55.6178 | 61.8 | 6.6618 | 35.5914 | 62 | 7.99 | 5.033 | 60 | 5 | 297 | 7.99 | 306.8196 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.6669 | 5.0357 | 60 | 6.6704 | 30.8016 | 59.8 | 6.6767 | 61.4639 | 59.6 | 6.664 | 92.3955 | 59.4 | 6.6735 | 123.3193 | 59.2 | 6.6668 | 154.5114 | 59 | 6.6742 | 185.0182 | 58.8 | 6.6779 | 215.9464 | 58.6 | 6.6685 | 246.7236 | 58.4 | 6.664 | 278.1541 | 58.2 | 6.6718 | 306.502 | 60.2 | 6.6714 | 282.391 | 60.2307 | 6.6698 | 225.4669 | 60.6 | 6.6722 | 220.7519 | 60.8 | 6.6711 | 159.0087 | 61 | 6.6702 | 132.3265 | 61.2 | 6.6748 | 115.9655 | 61.4 | 6.6749 | 70.224 | 61.6 | 6.6723 | 55.0794 | 61.8 | 6.6702 | 35.5724 | 62 | 8 | 5.0357 | 60 | 5 | 297 | 8 | 306.502 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.6752 | 5.0384 | 60 | 6.6788 | 30.7996 | 59.8 | 6.685 | 61.4567 | 59.6 | 6.6724 | 92.3957 | 59.4 | 6.6818 | 123.3278 | 59.2 | 6.6751 | 154.5179 | 59 | 6.6825 | 185.0261 | 58.8 | 6.6863 | 215.9386 | 58.6 | 6.6768 | 246.7214 | 58.4 | 6.6723 | 278.1546 | 58.2 | 6.6801 | 306.1844 | 60.2 | 6.6797 | 282.386 | 60.2332 | 6.6781 | 225.3868 | 60.6 | 6.6806 | 220.7562 | 60.8 | 6.6794 | 159.0125 | 61 | 6.6786 | 132.32 | 61.2 | 6.6831 | 115.4369 | 61.4 | 6.6832 | 70.2401 | 61.6 | 6.6806 | 54.541 | 61.8 | 6.6785 | 35.5534 | 62 | 8.01 | 5.0384 | 60 | 5 | 297 | 8.01 | 306.1844 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.6836 | 5.041 | 60 | 6.6871 | 30.7975 | 59.8 | 6.6934 | 61.4494 | 59.6 | 6.6807 | 92.3963 | 59.4 | 6.6901 | 123.3362 | 59.2 | 6.6835 | 154.5244 | 59 | 6.6909 | 185.0341 | 58.8 | 6.6946 | 215.9308 | 58.6 | 6.6852 | 246.7193 | 58.4 | 6.6806 | 278.1552 | 58.2 | 6.6885 | 305.8687 | 60.2 | 6.6881 | 282.3801 | 60.2357 | 6.6864 | 225.316 | 60.6 | 6.6889 | 220.7597 | 60.8 | 6.6877 | 159.0186 | 61 | 6.6869 | 132.3134 | 61.2 | 6.6914 | 114.9083 | 61.4 | 6.6916 | 70.2562 | 61.6 | 6.689 | 54.0026 | 61.8 | 6.6868 | 35.4848 | 62 | 8.02 | 5.041 | 60 | 5 | 297 | 8.02 | 305.8687 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.6919 | 5.0437 | 60 | 6.6955 | 30.7954 | 59.8 | 6.7017 | 61.4421 | 59.6 | 6.689 | 92.3969 | 59.4 | 6.6985 | 123.3444 | 59.2 | 6.6918 | 154.5301 | 59 | 6.6992 | 185.0389 | 58.8 | 6.703 | 215.9249 | 58.6 | 6.6935 | 246.7171 | 58.4 | 6.689 | 278.1566 | 58.2 | 6.6968 | 305.553 | 60.2 | 6.6964 | 282.3742 | 60.2382 | 6.6947 | 225.2453 | 60.6 | 6.6972 | 220.7632 | 60.8 | 6.6961 | 159.0247 | 61 | 6.6952 | 132.3069 | 61.2 | 6.6998 | 114.3633 | 61.4 | 6.6999 | 70.2722 | 61.6 | 6.6973 | 53.4589 | 61.8 | 6.6952 | 35.4161 | 62 | 8.03 | 5.0437 | 60 | 5 | 297 | 8.03 | 305.553 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.7002 | 5.0464 | 60 | 6.7038 | 30.7933 | 59.8 | 6.7101 | 61.4348 | 59.6 | 6.6974 | 92.3972 | 59.4 | 6.7068 | 123.3525 | 59.2 | 6.7002 | 154.5358 | 59 | 6.7075 | 185.0437 | 58.8 | 6.7113 | 215.919 | 58.6 | 6.7018 | 246.7149 | 58.4 | 6.6973 | 278.1581 | 58.2 | 6.7052 | 305.2462 | 60.2 | 6.7047 | 282.37 | 60.2407 | 6.7031 | 225.2002 | 60.6 | 6.7056 | 220.7632 | 60.8 | 6.7044 | 159.0311 | 61 | 6.7036 | 132.2918 | 61.2 | 6.7081 | 113.8182 | 61.4 | 6.7083 | 70.2883 | 61.6 | 6.7056 | 52.9151 | 61.8 | 6.7035 | 35.2824 | 62 | 8.04 | 5.0464 | 60 | 5 | 297 | 8.04 | 305.2462 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.7086 | 5.0491 | 60 | 6.7121 | 30.7912 | 59.8 | 6.7184 | 61.4276 | 59.6 | 6.7057 | 92.3975 | 59.4 | 6.7151 | 123.3571 | 59.2 | 6.7085 | 154.5386 | 59 | 6.7159 | 185.0515 | 58.8 | 6.7197 | 215.9077 | 58.6 | 6.7101 | 246.7127 | 58.4 | 6.7056 | 278.1609 | 58.2 | 6.7135 | 304.9395 | 60.2 | 6.7131 | 282.3658 | 60.2432 | 6.7114 | 225.1552 | 60.6 | 6.7139 | 220.7632 | 60.8 | 6.7128 | 159.0374 | 61 | 6.7119 | 132.2767 | 61.2 | 6.7164 | 113.2669 | 61.4 | 6.7166 | 70.3044 | 61.6 | 6.714 | 52.3574 | 61.8 | 6.7119 | 35.1487 | 62 | 8.05 | 5.0491 | 60 | 5 | 297 | 8.05 | 304.9395 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.7169 | 5.0517 | 60 | 6.7205 | 30.7895 | 59.8 | 6.7267 | 61.4204 | 59.6 | 6.714 | 92.3986 | 59.4 | 6.7235 | 123.3617 | 59.2 | 6.7168 | 154.5413 | 59 | 6.7242 | 185.0593 | 58.8 | 6.728 | 215.8965 | 58.6 | 6.7185 | 246.7106 | 58.4 | 6.714 | 278.1637 | 58.2 | 6.7218 | 304.6326 | 60.2 | 6.7214 | 282.3616 | 60.2456 | 6.7197 | 225.1198 | 60.6 | 6.7222 | 220.7619 | 60.8 | 6.7211 | 159.0451 | 61 | 6.7202 | 132.2559 | 61.2 | 6.7248 | 112.7156 | 61.4 | 6.7249 | 70.3205 | 61.6 | 6.7223 | 51.7997 | 61.8 | 6.7202 | 34.9461 | 62 | 8.06 | 5.0517 | 60 | 5 | 297 | 8.06 | 304.6326 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.7252 | 5.0544 | 60 | 6.7288 | 30.7878 | 59.8 | 6.7351 | 61.4132 | 59.6 | 6.7223 | 92.3997 | 59.4 | 6.7318 | 123.3693 | 59.2 | 6.7252 | 154.5457 | 59 | 6.7325 | 185.0642 | 58.8 | 6.7363 | 215.8838 | 58.6 | 6.7268 | 246.7084 | 58.4 | 6.7223 | 278.1665 | 58.2 | 6.7302 | 304.3257 | 60.2 | 6.7297 | 282.3574 | 60.2481 | 6.7281 | 225.0845 | 60.6 | 6.7306 | 220.7607 | 60.8 | 6.7294 | 159.0528 | 61 | 6.7286 | 132.2351 | 61.2 | 6.7331 | 112.1663 | 61.4 | 6.7332 | 70.3366 | 61.6 | 6.7307 | 51.238 | 61.8 | 6.7285 | 34.7436 | 62 | 8.07 | 5.0544 | 60 | 5 | 297 | 8.07 | 304.3257 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.7335 | 5.0571 | 60 | 6.7371 | 30.7861 | 59.8 | 6.7434 | 61.4087 | 59.6 | 6.7307 | 92.3987 | 59.4 | 6.7402 | 123.3768 | 59.2 | 6.7335 | 154.55 | 59 | 6.7409 | 185.0692 | 58.8 | 6.7447 | 215.871 | 58.6 | 6.7351 | 246.7062 | 58.4 | 6.7306 | 278.1693 | 58.2 | 6.7385 | 304.0217 | 60.2 | 6.7381 | 282.3532 | 60.2506 | 6.7364 | 225.0672 | 60.6 | 6.7389 | 220.7615 | 60.8 | 6.7378 | 159.0606 | 61 | 6.7369 | 132.1984 | 61.2 | 6.7414 | 111.617 | 61.4 | 6.7416 | 70.3527 | 61.6 | 6.739 | 50.6764 | 61.8 | 6.7368 | 34.4575 | 62 | 8.08 | 5.0571 | 60 | 5 | 297 | 8.08 | 304.0217 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.7419 | 5.0598 | 60 | 6.7455 | 30.7845 | 59.8 | 6.7517 | 61.4041 | 59.6 | 6.739 | 92.3978 | 59.4 | 6.7485 | 123.3857 | 59.2 | 6.7418 | 154.5565 | 59 | 6.7492 | 185.0793 | 58.8 | 6.753 | 215.8594 | 58.6 | 6.7435 | 246.703 | 58.4 | 6.739 | 278.1723 | 58.2 | 6.7468 | 303.7177 | 60.2 | 6.7464 | 282.349 | 60.2531 | 6.7447 | 225.05 | 60.6 | 6.7473 | 220.7623 | 60.8 | 6.7461 | 159.0683 | 61 | 6.7452 | 132.1617 | 61.2 | 6.7498 | 111.0657 | 61.4 | 6.7499 | 70.3687 | 61.6 | 6.7473 | 50.0896 | 61.8 | 6.7452 | 34.1715 | 62 | 8.09 | 5.0598 | 60 | 5 | 297 | 8.09 | 303.7177 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.7502 | 5.0625 | 60 | 6.7538 | 30.7829 | 59.8 | 6.7601 | 61.3996 | 59.6 | 6.7473 | 92.3985 | 59.4 | 6.7568 | 123.3946 | 59.2 | 6.7502 | 154.563 | 59 | 6.7575 | 185.0895 | 58.8 | 6.7614 | 215.8478 | 58.6 | 6.7518 | 246.6998 | 58.4 | 6.7473 | 278.1754 | 58.2 | 6.7552 | 303.4138 | 60.2 | 6.7547 | 282.3452 | 60.2556 | 6.753 | 225.034 | 60.6 | 6.7556 | 220.7611 | 60.8 | 6.7544 | 159.0764 | 61 | 6.7536 | 132.1151 | 61.2 | 6.7581 | 110.5143 | 61.4 | 6.7583 | 70.3837 | 61.6 | 6.7557 | 49.5029 | 61.8 | 6.7535 | 33.7882 | 62 | 8.1 | 5.0625 | 60 | 5 | 297 | 8.1 | 303.4138 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.7585 | 5.0651 | 60 | 6.7621 | 30.7812 | 59.8 | 6.7684 | 61.3951 | 59.6 | 6.7557 | 92.3992 | 59.4 | 6.7652 | 123.4035 | 59.2 | 6.7585 | 154.5669 | 59 | 6.7659 | 185.0977 | 58.8 | 6.7697 | 215.8393 | 58.6 | 6.7601 | 246.697 | 58.4 | 6.7556 | 278.1719 | 58.2 | 6.7635 | 303.11 | 60.2 | 6.7631 | 282.3415 | 60.2581 | 6.7614 | 225.0179 | 60.6 | 6.7639 | 220.76 | 60.8 | 6.7628 | 159.0844 | 61 | 6.7619 | 132.0686 | 61.2 | 6.7664 | 109.9679 | 61.4 | 6.7666 | 70.3987 | 61.6 | 6.764 | 48.9161 | 61.8 | 6.7619 | 33.405 | 62 | 8.11 | 5.0651 | 60 | 5 | 297 | 8.11 | 303.11 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.7669 | 5.0678 | 60 | 6.7705 | 30.7796 | 59.8 | 6.7767 | 61.3907 | 59.6 | 6.764 | 92.4003 | 59.4 | 6.7735 | 123.4125 | 59.2 | 6.7668 | 154.5708 | 59 | 6.7742 | 185.106 | 58.8 | 6.778 | 215.8309 | 58.6 | 6.7685 | 246.6943 | 58.4 | 6.7639 | 278.1685 | 58.2 | 6.7719 | 302.8059 | 60.2 | 6.7714 | 282.3428 | 60.2606 | 6.7697 | 225.0018 | 60.6 | 6.7723 | 220.7637 | 60.8 | 6.7711 | 159.0934 | 61 | 6.7703 | 132.0202 | 61.2 | 6.7748 | 109.4215 | 61.4 | 6.7749 | 70.4137 | 61.6 | 6.7723 | 48.3294 | 61.8 | 6.7702 | 32.9533 | 62 | 8.12 | 5.0678 | 60 | 5 | 297 | 8.12 | 302.8059 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.7752 | 5.0705 | 60 | 6.7788 | 30.7779 | 59.8 | 6.7851 | 61.3862 | 59.6 | 6.7723 | 92.4013 | 59.4 | 6.7818 | 123.4211 | 59.2 | 6.7751 | 154.5744 | 59 | 6.7826 | 185.111 | 58.8 | 6.7864 | 215.8219 | 58.6 | 6.7768 | 246.6916 | 58.4 | 6.7722 | 278.161 | 58.2 | 6.7802 | 302.5019 | 60.2 | 6.7797 | 282.3442 | 60.2631 | 6.778 | 224.9858 | 60.6 | 6.7806 | 220.7673 | 60.8 | 6.7794 | 159.1025 | 61 | 6.7786 | 131.9719 | 61.2 | 6.7831 | 108.8733 | 61.4 | 6.7833 | 70.4287 | 61.6 | 6.7807 | 47.7426 | 61.8 | 6.7785 | 32.5016 | 62 | 8.13 | 5.0705 | 60 | 5 | 297 | 8.13 | 302.5019 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.7835 | 5.0732 | 60 | 6.7872 | 30.7763 | 59.8 | 6.7934 | 61.3814 | 59.6 | 6.7807 | 92.4023 | 59.4 | 6.7902 | 123.4297 | 59.2 | 6.7835 | 154.578 | 59 | 6.7909 | 185.1161 | 58.8 | 6.7947 | 215.8129 | 58.6 | 6.7851 | 246.6888 | 58.4 | 6.7806 | 278.1535 | 58.2 | 6.7885 | 302.1999 | 60.2 | 6.7881 | 282.346 | 60.2655 | 6.7863 | 224.9692 | 60.6 | 6.7889 | 220.7707 | 60.8 | 6.7878 | 159.1114 | 61 | 6.7869 | 131.9269 | 61.2 | 6.7914 | 108.325 | 61.4 | 6.7916 | 70.4433 | 61.6 | 6.789 | 47.1558 | 61.8 | 6.7869 | 32.0145 | 62 | 8.14 | 5.0732 | 60 | 5 | 297 | 8.14 | 302.1999 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.7918 | 5.0759 | 60 | 6.7955 | 30.7747 | 59.8 | 6.8018 | 61.3766 | 59.6 | 6.789 | 92.4034 | 59.4 | 6.7985 | 123.4367 | 59.2 | 6.7918 | 154.5735 | 59 | 6.7992 | 185.123 | 58.8 | 6.8031 | 215.809 | 58.6 | 6.7935 | 246.6856 | 58.4 | 6.7889 | 278.1411 | 58.2 | 6.7969 | 301.8978 | 60.2 | 6.7964 | 282.3478 | 60.268 | 6.7947 | 224.9526 | 60.6 | 6.7973 | 220.7742 | 60.8 | 6.7961 | 159.1203 | 61 | 6.7953 | 131.882 | 61.2 | 6.7998 | 107.7734 | 61.4 | 6.8 | 70.4578 | 61.6 | 6.7973 | 46.5716 | 61.8 | 6.7952 | 31.5275 | 62 | 8.15 | 5.0759 | 60 | 5 | 297 | 8.15 | 301.8978 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.8002 | 5.0786 | 60 | 6.8038 | 30.7734 | 59.8 | 6.8101 | 61.3805 | 59.6 | 6.7973 | 92.4047 | 59.4 | 6.8068 | 123.4437 | 59.2 | 6.8002 | 154.5691 | 59 | 6.8076 | 185.13 | 58.8 | 6.8114 | 215.8051 | 58.6 | 6.8018 | 246.6824 | 58.4 | 6.7972 | 278.1287 | 58.2 | 6.8052 | 301.5799 | 60.2 | 6.8047 | 282.3487 | 60.2705 | 6.803 | 224.936 | 60.6 | 6.8056 | 220.7726 | 60.8 | 6.8044 | 159.1296 | 61 | 6.8036 | 131.8365 | 61.2 | 6.8081 | 107.2218 | 61.4 | 6.8083 | 70.4724 | 61.6 | 6.8057 | 45.9873 | 61.8 | 6.8036 | 31.0403 | 62 | 8.16 | 5.0786 | 60 | 5 | 297 | 8.16 | 301.5799 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.8085 | 5.0785 | 60 | 6.8122 | 30.7721 | 59.8 | 6.8184 | 61.3843 | 59.6 | 6.8056 | 92.406 | 59.4 | 6.8152 | 123.4517 | 59.2 | 6.8085 | 154.5658 | 59 | 6.8159 | 185.1338 | 58.8 | 6.8197 | 215.8027 | 58.6 | 6.8102 | 246.6792 | 58.4 | 6.8056 | 278.119 | 58.2 | 6.8135 | 301.262 | 60.2 | 6.8131 | 282.3497 | 60.273 | 6.8113 | 224.9194 | 60.6 | 6.8139 | 220.7711 | 60.8 | 6.8128 | 159.1388 | 61 | 6.812 | 131.7911 | 61.2 | 6.8164 | 106.6722 | 61.4 | 6.8167 | 70.487 | 61.6 | 6.814 | 45.4029 | 61.8 | 6.8119 | 30.5532 | 62 | 8.17 | 5.0785 | 60 | 5 | 297 | 8.17 | 301.262 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.8168 | 5.0785 | 60 | 6.8205 | 30.7709 | 59.8 | 6.8268 | 61.3913 | 59.6 | 6.814 | 92.4073 | 59.4 | 6.8235 | 123.4597 | 59.2 | 6.8168 | 154.5624 | 59 | 6.8242 | 185.1376 | 58.8 | 6.8281 | 215.8003 | 58.6 | 6.8185 | 246.6761 | 58.4 | 6.8139 | 278.1092 | 58.2 | 6.8219 | 300.9177 | 60.2 | 6.8214 | 282.3524 | 60.2755 | 6.8197 | 224.9028 | 60.6 | 6.8223 | 220.7721 | 60.8 | 6.8211 | 159.1494 | 61 | 6.8203 | 131.7457 | 61.2 | 6.8248 | 106.1225 | 61.4 | 6.825 | 70.5015 | 61.6 | 6.8224 | 44.8185 | 61.8 | 6.8203 | 30.0497 | 62 | 8.18 | 5.0785 | 60 | 5 | 297 | 8.18 | 300.9177 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.8252 | 5.0785 | 60 | 6.8288 | 30.7696 | 59.8 | 6.8351 | 61.3983 | 59.6 | 6.8223 | 92.4086 | 59.4 | 6.8318 | 123.4661 | 59.2 | 6.8252 | 154.5559 | 59 | 6.8326 | 185.1458 | 58.8 | 6.8364 | 215.7996 | 58.6 | 6.8268 | 246.6723 | 58.4 | 6.8222 | 278.0991 | 58.2 | 6.8302 | 300.5735 | 60.2 | 6.8297 | 282.3552 | 60.278 | 6.828 | 224.8862 | 60.6 | 6.8306 | 220.7731 | 60.8 | 6.8295 | 159.1599 | 61 | 6.8286 | 131.7002 | 61.2 | 6.8331 | 105.5728 | 61.4 | 6.8333 | 70.5161 | 61.6 | 6.8307 | 44.2313 | 61.8 | 6.8286 | 29.5461 | 62 | 8.19 | 5.0785 | 60 | 5 | 297 | 8.19 | 300.5735 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.8335 | 5.0786 | 60 | 6.8372 | 30.7683 | 59.8 | 6.8434 | 61.4065 | 59.6 | 6.8306 | 92.4104 | 59.4 | 6.8402 | 123.4725 | 59.2 | 6.8335 | 154.5494 | 59 | 6.8409 | 185.154 | 58.8 | 6.8448 | 215.7989 | 58.6 | 6.8351 | 246.6685 | 58.4 | 6.8306 | 278.0889 | 58.2 | 6.8385 | 300.1921 | 60.2 | 6.8381 | 282.3555 | 60.2805 | 6.8363 | 224.8721 | 60.6 | 6.839 | 220.7711 | 60.8 | 6.8378 | 159.1702 | 61 | 6.8369 | 131.657 | 61.2 | 6.8414 | 105.0231 | 61.4 | 6.8416 | 70.5267 | 61.6 | 6.839 | 43.6442 | 61.8 | 6.8369 | 29.0426 | 62 | 8.2 | 5.0786 | 60 | 5 | 297 | 8.2 | 300.1921 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.8418 | 5.0775 | 60 | 6.8455 | 30.7671 | 59.8 | 6.8518 | 61.4146 | 59.6 | 6.839 | 92.4122 | 59.4 | 6.8485 | 123.4804 | 59.2 | 6.8418 | 154.543 | 59 | 6.8492 | 185.16 | 58.8 | 6.8531 | 215.7997 | 58.6 | 6.8435 | 246.6649 | 58.4 | 6.8389 | 278.0768 | 58.2 | 6.8469 | 299.8107 | 60.2 | 6.8464 | 282.3557 | 60.283 | 6.8447 | 224.8581 | 60.6 | 6.8473 | 220.7692 | 60.8 | 6.8461 | 159.1804 | 61 | 6.8453 | 131.6138 | 61.2 | 6.8498 | 104.515 | 61.4 | 6.85 | 70.5373 | 61.6 | 6.8474 | 43.0544 | 61.8 | 6.8452 | 28.5391 | 62 | 8.21 | 5.0775 | 60 | 5 | 297 | 8.21 | 299.8107 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.8501 | 5.0764 | 60 | 6.8538 | 30.7654 | 59.8 | 6.8601 | 61.4237 | 59.6 | 6.8473 | 92.414 | 59.4 | 6.8568 | 123.4883 | 59.2 | 6.8502 | 154.5365 | 59 | 6.8576 | 185.166 | 58.8 | 6.8615 | 215.8005 | 58.6 | 6.8518 | 246.6614 | 58.4 | 6.8472 | 278.0646 | 58.2 | 6.8552 | 299.4327 | 60.2 | 6.8547 | 282.356 | 60.2854 | 6.853 | 224.8414 | 60.6 | 6.8556 | 220.7686 | 60.8 | 6.8545 | 159.1882 | 61 | 6.8536 | 131.5702 | 61.2 | 6.8581 | 104.007 | 61.4 | 6.8583 | 70.5369 | 61.6 | 6.8557 | 42.4647 | 61.8 | 6.8536 | 28.0355 | 62 | 8.22 | 5.0764 | 60 | 5 | 297 | 8.22 | 299.4327 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.8585 | 5.0754 | 60 | 6.8622 | 30.7637 | 59.8 | 6.8685 | 61.4328 | 59.6 | 6.8556 | 92.4158 | 59.4 | 6.8652 | 123.497 | 59.2 | 6.8585 | 154.5329 | 59 | 6.8659 | 185.172 | 58.8 | 6.8698 | 215.8018 | 58.6 | 6.8601 | 246.6579 | 58.4 | 6.8555 | 278.0494 | 58.2 | 6.8636 | 299.0547 | 60.2 | 6.8631 | 282.3563 | 60.2879 | 6.8613 | 224.8246 | 60.6 | 6.864 | 220.7681 | 60.8 | 6.8628 | 159.196 | 61 | 6.862 | 131.5266 | 61.2 | 6.8665 | 103.6079 | 61.4 | 6.8667 | 70.5365 | 61.6 | 6.864 | 41.8776 | 61.8 | 6.8619 | 27.532 | 62 | 8.23 | 5.0754 | 60 | 5 | 297 | 8.23 | 299.0547 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.8668 | 5.0743 | 60 | 6.8705 | 30.762 | 59.8 | 6.8768 | 61.4408 | 59.6 | 6.864 | 92.4176 | 59.4 | 6.8735 | 123.5058 | 59.2 | 6.8668 | 154.5293 | 59 | 6.8742 | 185.178 | 58.8 | 6.8781 | 215.8031 | 58.6 | 6.8685 | 246.6543 | 58.4 | 6.8639 | 278.0343 | 58.2 | 6.8719 | 298.6734 | 60.2 | 6.8714 | 282.3566 | 60.2904 | 6.8696 | 224.8071 | 60.6 | 6.8723 | 220.7705 | 60.8 | 6.8711 | 159.2045 | 61 | 6.8703 | 131.4835 | 61.2 | 6.8748 | 103.2089 | 61.4 | 6.875 | 70.536 | 61.6 | 6.8724 | 41.2906 | 61.8 | 6.8703 | 27.0285 | 62 | 8.24 | 5.0743 | 60 | 5 | 297 | 8.24 | 298.6734 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.8751 | 5.0733 | 60 | 6.8789 | 30.7603 | 59.8 | 6.8851 | 61.4489 | 59.6 | 6.8723 | 92.4194 | 59.4 | 6.8818 | 123.5133 | 59.2 | 6.8752 | 154.5188 | 59 | 6.8826 | 185.1832 | 58.8 | 6.8864 | 215.8086 | 58.6 | 6.8768 | 246.6512 | 58.4 | 6.8722 | 278.0191 | 58.2 | 6.8802 | 298.292 | 60.2 | 6.8797 | 282.3568 | 60.2929 | 6.878 | 224.7896 | 60.6 | 6.8806 | 220.773 | 60.8 | 6.8795 | 159.2131 | 61 | 6.8786 | 131.4405 | 61.2 | 6.8831 | 102.9883 | 61.4 | 6.8833 | 70.5356 | 61.6 | 6.8807 | 40.7302 | 61.8 | 6.8786 | 26.5249 | 62 | 8.25 | 5.0733 | 60 | 5 | 297 | 8.25 | 298.292 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.8835 | 5.0722 | 60 | 6.8872 | 30.7586 | 59.8 | 6.8935 | 61.457 | 59.6 | 6.8806 | 92.4215 | 59.4 | 6.8902 | 123.5207 | 59.2 | 6.8835 | 154.5082 | 59 | 6.8909 | 185.1885 | 58.8 | 6.8948 | 215.8141 | 58.6 | 6.8851 | 246.648 | 58.4 | 6.8805 | 278.0039 | 58.2 | 6.8886 | 297.9088 | 60.2 | 6.8881 | 282.3616 | 60.2954 | 6.8863 | 224.7751 | 60.6 | 6.889 | 220.7713 | 60.8 | 6.8878 | 159.2216 | 61 | 6.887 | 131.3975 | 61.2 | 6.8914 | 102.7677 | 61.4 | 6.8917 | 70.5341 | 61.6 | 6.889 | 40.1698 | 61.8 | 6.8869 | 26.0214 | 62 | 8.26 | 5.0722 | 60 | 5 | 297 | 8.26 | 297.9088 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.8918 | 5.0677 | 60 | 6.8955 | 30.7569 | 59.8 | 6.9018 | 61.465 | 59.6 | 6.8889 | 92.4236 | 59.4 | 6.8985 | 123.5286 | 59.2 | 6.8918 | 154.5033 | 59 | 6.8993 | 185.1916 | 58.8 | 6.9031 | 215.8191 | 58.6 | 6.8935 | 246.6452 | 58.4 | 6.8889 | 277.9915 | 58.2 | 6.8969 | 297.5255 | 60.2 | 6.8964 | 282.3665 | 60.2979 | 6.8946 | 224.7606 | 60.6 | 6.8973 | 220.7695 | 60.8 | 6.8961 | 159.2302 | 61 | 6.8953 | 131.3545 | 61.2 | 6.8998 | 102.6477 | 61.4 | 6.9 | 70.5326 | 61.6 | 6.8974 | 39.696 | 61.8 | 6.8953 | 25.5179 | 62 | 8.27 | 5.0677 | 60 | 5 | 297 | 8.27 | 297.5255 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.9001 | 5.0633 | 60 | 6.9039 | 30.7553 | 59.8 | 6.9101 | 61.4731 | 59.6 | 6.8973 | 92.4254 | 59.4 | 6.9068 | 123.5365 | 59.2 | 6.9001 | 154.4984 | 59 | 6.9076 | 185.1946 | 58.8 | 6.9115 | 215.8242 | 58.6 | 6.9018 | 246.6424 | 58.4 | 6.8972 | 277.9792 | 58.2 | 6.9052 | 297.1416 | 60.2 | 6.9047 | 282.3694 | 60.3004 | 6.903 | 224.7457 | 60.6 | 6.9056 | 220.7678 | 60.8 | 6.9045 | 159.2369 | 61 | 6.9036 | 131.312 | 61.2 | 6.9081 | 102.5277 | 61.4 | 6.9084 | 70.5305 | 61.6 | 6.9057 | 39.2222 | 61.8 | 6.9036 | 25.0081 | 62 | 8.28 | 5.0633 | 60 | 5 | 297 | 8.28 | 297.1416 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.9085 | 5.0589 | 60 | 6.9122 | 30.7536 | 59.8 | 6.9185 | 61.4812 | 59.6 | 6.9056 | 92.4272 | 59.4 | 6.9152 | 123.5426 | 59.2 | 6.9085 | 154.4897 | 59 | 6.9159 | 185.2026 | 58.8 | 6.9198 | 215.8271 | 58.6 | 6.9101 | 246.6396 | 58.4 | 6.9055 | 277.9698 | 58.2 | 6.9136 | 296.7576 | 60.2 | 6.9131 | 282.3722 | 60.3029 | 6.9113 | 224.7309 | 60.6 | 6.914 | 220.766 | 60.8 | 6.9128 | 159.2436 | 61 | 6.912 | 131.2694 | 61.2 | 6.9164 | 102.445 | 61.4 | 6.9167 | 70.5285 | 61.6 | 6.9141 | 38.8991 | 61.8 | 6.912 | 24.4983 | 62 | 8.29 | 5.0589 | 60 | 5 | 297 | 8.29 | 296.7576 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.9168 | 5.0544 | 60 | 6.9205 | 30.7518 | 59.8 | 6.9268 | 61.4893 | 59.6 | 6.9139 | 92.429 | 59.4 | 6.9235 | 123.5487 | 59.2 | 6.9168 | 154.4809 | 59 | 6.9243 | 185.2106 | 58.8 | 6.9282 | 215.83 | 58.6 | 6.9185 | 246.6369 | 58.4 | 6.9138 | 277.9603 | 58.2 | 6.9219 | 296.3737 | 60.2 | 6.9214 | 282.3714 | 60.3053 | 6.9196 | 224.7161 | 60.6 | 6.9223 | 220.7643 | 60.8 | 6.9212 | 159.2478 | 61 | 6.9203 | 131.2269 | 61.2 | 6.9248 | 102.3624 | 61.4 | 6.925 | 70.5219 | 61.6 | 6.9224 | 38.576 | 61.8 | 6.9203 | 23.9751 | 62 | 8.3 | 5.0544 | 60 | 5 | 297 | 8.3 | 296.3737 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.9251 | 5.05 | 60 | 6.9289 | 30.7499 | 59.8 | 6.9352 | 61.4973 | 59.6 | 6.9223 | 92.4307 | 59.4 | 6.9318 | 123.5572 | 59.2 | 6.9252 | 154.4758 | 59 | 6.9326 | 185.2154 | 58.8 | 6.9365 | 215.8321 | 58.6 | 6.9268 | 246.6346 | 58.4 | 6.9222 | 277.9413 | 58.2 | 6.9302 | 295.9897 | 60.2 | 6.9297 | 282.3705 | 60.3078 | 6.9279 | 224.7013 | 60.6 | 6.9306 | 220.7625 | 60.8 | 6.9295 | 159.2519 | 61 | 6.9286 | 131.1844 | 61.2 | 6.9331 | 102.2828 | 61.4 | 6.9333 | 70.5153 | 61.6 | 6.9307 | 38.378 | 61.8 | 6.9286 | 23.4518 | 62 | 8.31 | 5.05 | 60 | 5 | 297 | 8.31 | 295.9897 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.9334 | 5.0455 | 60 | 6.9372 | 30.7481 | 59.8 | 6.9435 | 61.5057 | 59.6 | 6.9306 | 92.4325 | 59.4 | 6.9402 | 123.5657 | 59.2 | 6.9335 | 154.4707 | 59 | 6.9409 | 185.2203 | 58.8 | 6.9448 | 215.8342 | 58.6 | 6.9352 | 246.6324 | 58.4 | 6.9305 | 277.9224 | 58.2 | 6.9386 | 295.6085 | 60.2 | 6.938 | 282.374 | 60.3103 | 6.9363 | 224.681 | 60.6 | 6.939 | 220.7625 | 60.8 | 6.9378 | 159.2559 | 61 | 6.937 | 131.1326 | 61.2 | 6.9415 | 102.2031 | 61.4 | 6.9417 | 70.4931 | 61.6 | 6.9391 | 38.18 | 61.8 | 6.937 | 22.9286 | 62 | 8.32 | 5.0455 | 60 | 5 | 297 | 8.32 | 295.6085 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.9418 | 5.0411 | 60 | 6.9455 | 30.7463 | 59.8 | 6.9518 | 61.5141 | 59.6 | 6.9389 | 92.4343 | 59.4 | 6.9485 | 123.5745 | 59.2 | 6.9418 | 154.4642 | 59 | 6.9492 | 185.23 | 58.8 | 6.9532 | 215.8353 | 58.6 | 6.9435 | 246.6303 | 58.4 | 6.9388 | 277.9028 | 58.2 | 6.9469 | 295.2274 | 60.2 | 6.9464 | 282.3775 | 60.3128 | 6.9446 | 224.6606 | 60.6 | 6.9473 | 220.7625 | 60.8 | 6.9462 | 159.2598 | 61 | 6.9453 | 131.0809 | 61.2 | 6.9498 | 102.122 | 61.4 | 6.95 | 70.471 | 61.6 | 6.9474 | 38.0684 | 61.8 | 6.9453 | 22.4054 | 62 | 8.33 | 5.0411 | 60 | 5 | 297 | 8.33 | 295.2274 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.9501 | 5.0368 | 60 | 6.9539 | 30.7445 | 59.8 | 6.9602 | 61.5228 | 59.6 | 6.9473 | 92.4358 | 59.4 | 6.9568 | 123.5834 | 59.2 | 6.9502 | 154.4576 | 59 | 6.9576 | 185.2396 | 58.8 | 6.9615 | 215.8364 | 58.6 | 6.9518 | 246.6283 | 58.4 | 6.9471 | 277.8833 | 58.2 | 6.9553 | 294.8462 | 60.2 | 6.9547 | 282.3784 | 60.3153 | 6.9529 | 224.6415 | 60.6 | 6.9557 | 220.7606 | 60.8 | 6.9545 | 159.263 | 61 | 6.9537 | 131.0233 | 61.2 | 6.9581 | 102.041 | 61.4 | 6.9584 | 70.4429 | 61.6 | 6.9557 | 37.9568 | 61.8 | 6.9536 | 21.8731 | 62 | 8.34 | 5.0368 | 60 | 5 | 297 | 8.34 | 294.8462 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.9584 | 5.0324 | 60 | 6.9622 | 30.7426 | 59.8 | 6.9685 | 61.5315 | 59.6 | 6.9556 | 92.4373 | 59.4 | 6.9652 | 123.5915 | 59.2 | 6.9585 | 154.4475 | 59 | 6.9659 | 185.2477 | 58.8 | 6.9698 | 215.8427 | 58.6 | 6.9601 | 246.6265 | 58.4 | 6.9555 | 277.864 | 58.2 | 6.9636 | 294.465 | 60.2 | 6.9631 | 282.3793 | 60.3178 | 6.9613 | 224.6223 | 60.6 | 6.964 | 220.7587 | 60.8 | 6.9628 | 159.2662 | 61 | 6.962 | 130.9657 | 61.2 | 6.9665 | 101.966 | 61.4 | 6.9667 | 70.4148 | 61.6 | 6.9641 | 37.8822 | 61.8 | 6.962 | 21.3408 | 62 | 8.35 | 5.0324 | 60 | 5 | 297 | 8.35 | 294.465 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.9668 | 5.028 | 60 | 6.9706 | 30.7408 | 59.8 | 6.9768 | 61.5402 | 59.6 | 6.9639 | 92.4388 | 59.4 | 6.9735 | 123.5996 | 59.2 | 6.9668 | 154.4374 | 59 | 6.9743 | 185.2558 | 58.8 | 6.9782 | 215.8489 | 58.6 | 6.9685 | 246.6246 | 58.4 | 6.9638 | 277.8447 | 58.2 | 6.9719 | 294.0836 | 60.2 | 6.9714 | 282.3834 | 60.3203 | 6.9696 | 224.6067 | 60.6 | 6.9723 | 220.7585 | 60.8 | 6.9712 | 159.2693 | 61 | 6.9703 | 130.906 | 61.2 | 6.9748 | 101.891 | 61.4 | 6.975 | 70.3743 | 61.6 | 6.9724 | 37.8076 | 61.8 | 6.9703 | 20.8023 | 62 | 8.36 | 5.028 | 60 | 5 | 297 | 8.36 | 294.0836 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.9751 | 5.0236 | 60 | 6.9789 | 30.7389 | 59.8 | 6.9852 | 61.549 | 59.6 | 6.9722 | 92.4403 | 59.4 | 6.9818 | 123.6074 | 59.2 | 6.9752 | 154.4281 | 59 | 6.9826 | 185.2595 | 58.8 | 6.9865 | 215.856 | 58.6 | 6.9768 | 246.6228 | 58.4 | 6.9721 | 277.8244 | 58.2 | 6.9803 | 293.7021 | 60.2 | 6.9797 | 282.3875 | 60.3228 | 6.9779 | 224.591 | 60.6 | 6.9807 | 220.7582 | 60.8 | 6.9795 | 159.2724 | 61 | 6.9787 | 130.8464 | 61.2 | 6.9831 | 101.8241 | 61.4 | 6.9834 | 70.3338 | 61.6 | 6.9807 | 37.7513 | 61.8 | 6.9787 | 20.2639 | 62 | 8.37 | 5.0236 | 60 | 5 | 297 | 8.37 | 293.7021 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.9834 | 5.0192 | 60 | 6.9872 | 30.7371 | 59.8 | 6.9935 | 61.5577 | 59.6 | 6.9806 | 92.4415 | 59.4 | 6.9902 | 123.6152 | 59.2 | 6.9835 | 154.4187 | 59 | 6.9909 | 185.2632 | 58.8 | 6.9949 | 215.8631 | 58.6 | 6.9851 | 246.621 | 58.4 | 6.9805 | 277.804 | 58.2 | 6.9886 | 293.323 | 60.2 | 6.988 | 282.3968 | 60.3252 | 6.9862 | 224.5781 | 60.6 | 6.989 | 220.7579 | 60.8 | 6.9878 | 159.2761 | 61 | 6.987 | 130.7884 | 61.2 | 6.9915 | 101.7572 | 61.4 | 6.9917 | 70.2874 | 61.6 | 6.9891 | 37.695 | 61.8 | 6.987 | 19.7226 | 62 | 8.38 | 5.0192 | 60 | 5 | 297 | 8.38 | 293.323 | 60.2 | 5 | 297
|  | 6.9917 | 5.0148 | 60 | 6.9956 | 30.7352 | 59.8 | 7.0018 | 61.5665 | 59.6 | 6.9889 | 92.4427 | 59.4 | 6.9985 | 123.6158 | 59.2 | 6.9918 | 154.4088 | 59 | 6.9993 | 185.2684 | 58.8 | 7.0032 | 215.8707 | 58.6 | 6.9935 | 246.6192 | 58.4 | 6.9888 | 277.7838 | 58.2 | 6.9969 | 292.9438 | 60.2 | 6.9964 | 282.4061 | 60.3277 | 6.9946 | 224.5653 | 60.6 | 6.9973 | 220.7577 | 60.8 | 6.9962 | 159.2798 | 61 | 6.9953 | 130.7305 | 61.2 | 6.9998 | 101.688 | 61.4 | 7.0001 | 70.2411 | 61.6 | 6.9974 | 37.6476 | 61.8 | 6.9953 | 19.1813 | 62 | 8.39 | 5.0148 | 60 | 5 | 297 | 8.39 | 292.9438 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.0001 | 5.0105 | 60 | 7.0039 | 30.7335 | 59.8 | 7.0102 | 61.5752 | 59.6 | 6.9972 | 92.444 | 59.4 | 7.0069 | 123.6164 | 59.2 | 7.0002 | 154.3989 | 59 | 7.0076 | 185.2736 | 58.8 | 7.0116 | 215.8782 | 58.6 | 7.0018 | 246.6174 | 58.4 | 6.9971 | 277.7635 | 58.2 | 7.0053 | 292.576 | 60.2 | 7.0047 | 282.4154 | 60.3302 | 7.0029 | 224.5538 | 60.6 | 7.0057 | 220.7486 | 60.8 | 7.0045 | 159.2816 | 61 | 7.0037 | 130.6726 | 61.2 | 7.0081 | 101.6188 | 61.4 | 7.0084 | 70.1865 | 61.6 | 7.0058 | 37.6001 | 61.8 | 7.0037 | 18.64 | 62 | 8.4 | 5.0105 | 60 | 5 | 297 | 8.4 | 292.576 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.0084 | 5.0061 | 60 | 7.0122 | 30.7317 | 59.8 | 7.0185 | 61.584 | 59.6 | 7.0056 | 92.4452 | 59.4 | 7.0152 | 123.6219 | 59.2 | 7.0085 | 154.3911 | 59 | 7.016 | 185.2769 | 58.8 | 7.0199 | 215.8832 | 58.6 | 7.0101 | 246.6156 | 58.4 | 7.0054 | 277.7389 | 58.2 | 7.0136 | 292.2081 | 60.2 | 7.013 | 282.4247 | 60.3327 | 7.0112 | 224.5423 | 60.6 | 7.014 | 220.7395 | 60.8 | 7.0128 | 159.2835 | 61 | 7.012 | 130.6148 | 61.2 | 7.0165 | 101.5531 | 61.4 | 7.0167 | 70.1318 | 61.6 | 7.0141 | 37.5582 | 61.8 | 7.012 | 18.0987 | 62 | 8.41 | 5.0061 | 60 | 5 | 297 | 8.41 | 292.2081 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.0167 | 5.0017 | 60 | 7.0206 | 30.7316 | 59.8 | 7.0269 | 61.5931 | 59.6 | 7.0139 | 92.4453 | 59.4 | 7.0235 | 123.6275 | 59.2 | 7.0168 | 154.3833 | 59 | 7.0243 | 185.2801 | 58.8 | 7.0282 | 215.8881 | 58.6 | 7.0185 | 246.6137 | 58.4 | 7.0138 | 277.7143 | 58.2 | 7.0219 | 291.9078 | 60.2 | 7.0214 | 282.4341 | 60.3352 | 7.0195 | 224.5291 | 60.6 | 7.0224 | 220.7341 | 60.8 | 7.0212 | 159.2846 | 61 | 7.0204 | 130.5567 | 61.2 | 7.0248 | 101.4874 | 61.4 | 7.0251 | 70.0771 | 61.6 | 7.0224 | 37.5164 | 61.8 | 7.0204 | 17.5549 | 62 | 8.42 | 5.0017 | 60 | 5 | 297 | 8.42 | 291.9078 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.0251 | 4.9973 | 60 | 7.0289 | 30.7314 | 59.8 | 7.0352 | 61.6021 | 59.6 | 7.0222 | 92.4454 | 59.4 | 7.0319 | 123.6298 | 59.2 | 7.0252 | 154.374 | 59 | 7.0326 | 185.2858 | 58.8 | 7.0366 | 215.893 | 58.6 | 7.0268 | 246.6119 | 58.4 | 7.0221 | 277.6919 | 58.2 | 7.0303 | 291.6074 | 60.2 | 7.0297 | 282.4434 | 60.3377 | 7.0279 | 224.5159 | 60.6 | 7.0307 | 220.7286 | 60.8 | 7.0295 | 159.2857 | 61 | 7.0287 | 130.4987 | 61.2 | 7.0331 | 101.4213 | 61.4 | 7.0334 | 70.0224 | 61.6 | 7.0308 | 37.4745 | 61.8 | 7.0287 | 17.011 | 62 | 8.43 | 4.9973 | 60 | 5 | 297 | 8.43 | 291.6074 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.0334 | 4.9929 | 60 | 7.0372 | 30.7313 | 59.8 | 7.0435 | 61.6145 | 59.6 | 7.0305 | 92.4455 | 59.4 | 7.0402 | 123.632 | 59.2 | 7.0335 | 154.3647 | 59 | 7.041 | 185.2915 | 58.8 | 7.0449 | 215.898 | 58.6 | 7.0351 | 246.6101 | 58.4 | 7.0304 | 277.6695 | 58.2 | 7.0386 | 291.427 | 60.2 | 7.038 | 282.4541 | 60.3402 | 7.0362 | 224.5059 | 60.6 | 7.039 | 220.7198 | 60.8 | 7.0379 | 159.2892 | 61 | 7.037 | 130.4406 | 61.2 | 7.0415 | 101.3553 | 61.4 | 7.0417 | 69.9678 | 61.6 | 7.0391 | 37.4327 | 61.8 | 7.037 | 16.4672 | 62 | 8.44 | 4.9929 | 60 | 5 | 297 | 8.44 | 291.427 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.0417 | 4.9885 | 60 | 7.0456 | 30.7311 | 59.8 | 7.0519 | 61.6269 | 59.6 | 7.0389 | 92.4455 | 59.4 | 7.0485 | 123.6392 | 59.2 | 7.0418 | 154.3541 | 59 | 7.0493 | 185.2933 | 58.8 | 7.0533 | 215.9022 | 58.6 | 7.0435 | 246.6077 | 58.4 | 7.0388 | 277.65 | 58.2 | 7.047 | 291.2465 | 60.2 | 7.0464 | 282.4648 | 60.3427 | 7.0445 | 224.496 | 60.6 | 7.0474 | 220.7111 | 60.8 | 7.0462 | 159.2928 | 61 | 7.0454 | 130.3825 | 61.2 | 7.0498 | 101.2869 | 61.4 | 7.0501 | 69.9131 | 61.6 | 7.0475 | 37.4109 | 61.8 | 7.0453 | 15.9233 | 62 | 8.45 | 4.9885 | 60 | 5 | 297 | 8.45 | 291.2465 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.05 | 4.9841 | 60 | 7.0539 | 30.7309 | 59.8 | 7.0602 | 61.6393 | 59.6 | 7.0472 | 92.4459 | 59.4 | 7.0569 | 123.6464 | 59.2 | 7.0502 | 154.3435 | 59 | 7.0576 | 185.2951 | 58.8 | 7.0616 | 215.9064 | 58.6 | 7.0518 | 246.6053 | 58.4 | 7.0471 | 277.6306 | 58.2 | 7.0553 | 291.1479 | 60.2 | 7.0547 | 282.4763 | 60.3451 | 7.0529 | 224.4853 | 60.6 | 7.0557 | 220.7041 | 60.8 | 7.0545 | 159.2933 | 61 | 7.0537 | 130.323 | 61.2 | 7.0581 | 101.2186 | 61.4 | 7.0584 | 69.8584 | 61.6 | 7.0558 | 37.3891 | 61.8 | 7.0537 | 15.3795 | 62 | 8.46 | 4.9841 | 60 | 5 | 297 | 8.46 | 291.1479 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.0584 | 4.9797 | 60 | 7.0623 | 30.7308 | 59.8 | 7.0685 | 61.6517 | 59.6 | 7.0555 | 92.4462 | 59.4 | 7.0652 | 123.6484 | 59.2 | 7.0585 | 154.3339 | 59 | 7.0659 | 185.2951 | 58.8 | 7.0699 | 215.9098 | 58.6 | 7.0602 | 246.6039 | 58.4 | 7.0554 | 277.6121 | 58.2 | 7.0636 | 291.0493 | 60.2 | 7.063 | 282.4879 | 60.3476 | 7.0612 | 224.4745 | 60.6 | 7.064 | 220.6971 | 60.8 | 7.0629 | 159.2938 | 61 | 7.062 | 130.2635 | 61.2 | 7.0665 | 101.1617 | 61.4 | 7.0668 | 69.8038 | 61.6 | 7.0641 | 37.3673 | 61.8 | 7.062 | 14.8357 | 62 | 8.47 | 4.9797 | 60 | 5 | 297 | 8.47 | 291.0493 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.0667 | 4.9753 | 60 | 7.0706 | 30.7306 | 59.8 | 7.0769 | 61.6641 | 59.6 | 7.0639 | 92.4466 | 59.4 | 7.0735 | 123.6503 | 59.2 | 7.0668 | 154.3243 | 59 | 7.0743 | 185.2952 | 58.8 | 7.0783 | 215.9132 | 58.6 | 7.0685 | 246.6025 | 58.4 | 7.0638 | 277.5936 | 58.2 | 7.072 | 290.9867 | 60.2 | 7.0714 | 282.4966 | 60.3501 | 7.0695 | 224.4373 | 60.6 | 7.0724 | 220.6929 | 60.8 | 7.0712 | 159.2957 | 61 | 7.0704 | 130.2045 | 61.2 | 7.0748 | 101.1047 | 61.4 | 7.0751 | 69.7491 | 61.6 | 7.0724 | 37.3455 | 61.8 | 7.0704 | 14.2918 | 62 | 8.48 | 4.9753 | 60 | 5 | 297 | 8.48 | 290.9867 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.075 | 4.9709 | 60 | 7.0789 | 30.7305 | 59.8 | 7.0852 | 61.6764 | 59.6 | 7.0722 | 92.4469 | 59.4 | 7.0819 | 123.6429 | 59.2 | 7.0752 | 154.3106 | 59 | 7.0826 | 185.2972 | 58.8 | 7.0866 | 215.9182 | 58.6 | 7.0768 | 246.6011 | 58.4 | 7.0721 | 277.5784 | 58.2 | 7.0803 | 290.9241 | 60.2 | 7.0797 | 282.5052 | 60.3526 | 7.0779 | 224.4 | 60.6 | 7.0807 | 220.6888 | 60.8 | 7.0795 | 159.2976 | 61 | 7.0787 | 130.1454 | 61.2 | 7.0831 | 101.072 | 61.4 | 7.0834 | 69.6944 | 61.6 | 7.0808 | 37.3239 | 61.8 | 7.0787 | 13.748 | 62 | 8.49 | 4.9709 | 60 | 5 | 297 | 8.49 | 290.9241 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.0834 | 4.9665 | 60 | 7.0873 | 30.7305 | 59.8 | 7.0936 | 61.6887 | 59.6 | 7.0805 | 92.4473 | 59.4 | 7.0902 | 123.6354 | 59.2 | 7.0835 | 154.297 | 59 | 7.091 | 185.2992 | 58.8 | 7.0949 | 215.9232 | 58.6 | 7.0851 | 246.5997 | 58.4 | 7.0804 | 277.5632 | 58.2 | 7.0887 | 290.8606 | 60.2 | 7.088 | 282.5143 | 60.3551 | 7.0862 | 224.3621 | 60.6 | 7.0891 | 220.683 | 60.8 | 7.0879 | 159.3003 | 61 | 7.087 | 130.0864 | 61.2 | 7.0915 | 101.0392 | 61.4 | 7.0918 | 69.6397 | 61.6 | 7.0891 | 37.3024 | 61.8 | 7.0871 | 13.2199 | 62 | 8.5 | 4.9665 | 60 | 5 | 297 | 8.5 | 290.8606 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.0917 | 4.9621 | 60 | 7.0956 | 30.7305 | 59.8 | 7.1019 | 61.701 | 59.6 | 7.0889 | 92.4476 | 59.4 | 7.0985 | 123.6304 | 59.2 | 7.0918 | 154.2862 | 59 | 7.0993 | 185.2966 | 58.8 | 7.1033 | 215.9329 | 58.6 | 7.0935 | 246.5988 | 58.4 | 7.0887 | 277.5486 | 58.2 | 7.097 | 290.797 | 60.2 | 7.0964 | 282.5235 | 60.3576 | 7.0945 | 224.3241 | 60.6 | 7.0974 | 220.6772 | 60.8 | 7.0962 | 159.303 | 61 | 7.0954 | 130.0274 | 61.2 | 7.0998 | 101.0324 | 61.4 | 7.1001 | 69.5851 | 61.6 | 7.0975 | 37.2836 | 61.8 | 7.0954 | 12.6919 | 62 | 8.51 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 8.51 | 290.797 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.1 | 4.9577 | 60 | 7.1039 | 30.7305 | 59.8 | 7.1102 | 61.7133 | 59.6 | 7.0972 | 92.448 | 59.4 | 7.1069 | 123.6253 | 59.2 | 7.1002 | 154.2754 | 59 | 7.1076 | 185.2939 | 58.8 | 7.1116 | 215.9425 | 58.6 | 7.1018 | 246.598 | 58.4 | 7.097 | 277.534 | 58.2 | 7.1053 | 290.7285 | 60.2 | 7.1047 | 282.5332 | 60.3601 | 7.1028 | 224.2856 | 60.6 | 7.1057 | 220.6714 | 60.8 | 7.1046 | 159.3034 | 61 | 7.1037 | 129.9685 | 61.2 | 7.1082 | 101.0257 | 61.4 | 7.1085 | 69.5304 | 61.6 | 7.1058 | 37.2649 | 61.8 | 7.1037 | 12.2136 | 62 | 8.52 | 4.9577 | 60 | 5 | 297 | 8.52 | 290.7285 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.1083 | 4.9533 | 60 | 7.1123 | 30.7306 | 59.8 | 7.1186 | 61.7257 | 59.6 | 7.1055 | 92.4483 | 59.4 | 7.1152 | 123.6186 | 59.2 | 7.1085 | 154.2611 | 59 | 7.116 | 185.295 | 58.8 | 7.12 | 215.9472 | 58.6 | 7.1101 | 246.5972 | 58.4 | 7.1054 | 277.5176 | 58.2 | 7.1137 | 290.6602 | 60.2 | 7.113 | 282.543 | 60.3625 | 7.1112 | 224.247 | 60.6 | 7.1141 | 220.6655 | 60.8 | 7.1129 | 159.3038 | 61 | 7.1121 | 129.9095 | 61.2 | 7.1165 | 101.0321 | 61.4 | 7.1168 | 69.4757 | 61.6 | 7.1141 | 37.2579 | 61.8 | 7.1121 | 11.7353 | 62 | 8.53 | 4.9533 | 60 | 5 | 297 | 8.53 | 290.6602 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.1167 | 4.9489 | 60 | 7.1206 | 30.7307 | 59.8 | 7.1269 | 61.7379 | 59.6 | 7.1139 | 92.4487 | 59.4 | 7.1235 | 123.6118 | 59.2 | 7.1168 | 154.2469 | 59 | 7.1243 | 185.2961 | 58.8 | 7.1283 | 215.9518 | 58.6 | 7.1185 | 246.5964 | 58.4 | 7.1137 | 277.5012 | 58.2 | 7.122 | 290.5775 | 60.2 | 7.1214 | 282.5523 | 60.365 | 7.1195 | 224.2065 | 60.6 | 7.1224 | 220.6632 | 60.8 | 7.1212 | 159.3029 | 61 | 7.1204 | 129.861 | 61.2 | 7.1248 | 101.0385 | 61.4 | 7.1251 | 69.4211 | 61.6 | 7.1225 | 37.2509 | 61.8 | 7.1204 | 11.322 | 62 | 8.54 | 4.9489 | 60 | 5 | 297 | 8.54 | 290.5775 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.125 | 4.9445 | 60 | 7.1289 | 30.7308 | 59.8 | 7.1352 | 61.7501 | 59.6 | 7.1222 | 92.449 | 59.4 | 7.1319 | 123.6099 | 59.2 | 7.1252 | 154.2374 | 59 | 7.1327 | 185.2897 | 58.8 | 7.1367 | 215.9594 | 58.6 | 7.1268 | 246.5956 | 58.4 | 7.122 | 277.4828 | 58.2 | 7.1303 | 290.4947 | 60.2 | 7.1297 | 282.5616 | 60.3675 | 7.1278 | 224.166 | 60.6 | 7.1307 | 220.6609 | 60.8 | 7.1296 | 159.302 | 61 | 7.1287 | 129.8124 | 61.2 | 7.1331 | 101.0505 | 61.4 | 7.1335 | 69.3664 | 61.6 | 7.1308 | 37.2579 | 61.8 | 7.1288 | 10.9088 | 62 | 8.55 | 4.9445 | 60 | 5 | 297 | 8.55 | 290.4947 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.1333 | 4.9401 | 60 | 7.1373 | 30.731 | 59.8 | 7.1436 | 61.7623 | 59.6 | 7.1305 | 92.4486 | 59.4 | 7.1402 | 123.6081 | 59.2 | 7.1335 | 154.228 | 59 | 7.141 | 185.2834 | 58.8 | 7.145 | 215.9671 | 58.6 | 7.1351 | 246.5948 | 58.4 | 7.1304 | 277.4643 | 58.2 | 7.1387 | 290.3921 | 60.2 | 7.138 | 282.571 | 60.37 | 7.1362 | 224.1248 | 60.6 | 7.1391 | 220.6588 | 60.8 | 7.1379 | 159.3009 | 61 | 7.1371 | 129.7718 | 61.2 | 7.1415 | 101.0625 | 61.4 | 7.1418 | 69.3117 | 61.6 | 7.1391 | 37.2649 | 61.8 | 7.1371 | 10.5645 | 62 | 8.56 | 4.9401 | 60 | 5 | 297 | 8.56 | 290.3921 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.1417 | 4.9357 | 60 | 7.1456 | 30.7311 | 59.8 | 7.1519 | 61.7745 | 59.6 | 7.1389 | 92.4481 | 59.4 | 7.1485 | 123.6041 | 59.2 | 7.1418 | 154.2187 | 59 | 7.1493 | 185.2826 | 58.8 | 7.1533 | 215.97 | 58.6 | 7.1435 | 246.5939 | 58.4 | 7.1387 | 277.4447 | 58.2 | 7.147 | 290.2895 | 60.2 | 7.1464 | 282.5803 | 60.3725 | 7.1445 | 224.0835 | 60.6 | 7.1474 | 220.6567 | 60.8 | 7.1462 | 159.2998 | 61 | 7.1454 | 129.7311 | 61.2 | 7.1498 | 101.0729 | 61.4 | 7.1501 | 69.257 | 61.6 | 7.1475 | 37.2755 | 61.8 | 7.1454 | 10.2202 | 62 | 8.57 | 4.9357 | 60 | 5 | 297 | 8.57 | 290.2895 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.15 | 4.9313 | 60 | 7.154 | 30.7312 | 59.8 | 7.1602 | 61.7868 | 59.6 | 7.1472 | 92.4497 | 59.4 | 7.1569 | 123.6001 | 59.2 | 7.1502 | 154.2094 | 59 | 7.1577 | 185.2819 | 58.8 | 7.1617 | 215.9729 | 58.6 | 7.1518 | 246.5931 | 58.4 | 7.147 | 277.4252 | 58.2 | 7.1553 | 290.1611 | 60.2 | 7.1547 | 282.5896 | 60.375 | 7.1528 | 224.0423 | 60.6 | 7.1557 | 220.6542 | 60.8 | 7.1546 | 159.2986 | 61 | 7.1537 | 129.7102 | 61.2 | 7.1581 | 101.0833 | 61.4 | 7.1585 | 69.2024 | 61.6 | 7.1558 | 37.2862 | 61.8 | 7.1537 | 9.9594 | 62 | 8.58 | 4.9313 | 60 | 5 | 297 | 8.58 | 290.1611 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.1583 | 4.9269 | 60 | 7.1623 | 30.7312 | 59.8 | 7.1686 | 61.799 | 59.6 | 7.1555 | 92.4513 | 59.4 | 7.1652 | 123.5946 | 59.2 | 7.1585 | 154.1951 | 59 | 7.166 | 185.2801 | 58.8 | 7.17 | 215.9806 | 58.6 | 7.1601 | 246.5934 | 58.4 | 7.1553 | 277.4064 | 58.2 | 7.1637 | 290.0327 | 60.2 | 7.163 | 282.5989 | 60.3775 | 7.1611 | 224.0011 | 60.6 | 7.1641 | 220.6517 | 60.8 | 7.1629 | 159.2973 | 61 | 7.1621 | 129.6893 | 61.2 | 7.1665 | 101.0988 | 61.4 | 7.1668 | 69.1477 | 61.6 | 7.1642 | 37.3219 | 61.8 | 7.1621 | 9.6986 | 62 | 8.59 | 4.9269 | 60 | 5 | 297 | 8.59 | 290.0327 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.1666 | 4.9225 | 60 | 7.1706 | 30.7313 | 59.8 | 7.1769 | 61.8112 | 59.6 | 7.1638 | 92.4512 | 59.4 | 7.1735 | 123.589 | 59.2 | 7.1668 | 154.1807 | 59 | 7.1743 | 185.2783 | 58.8 | 7.1783 | 215.9882 | 58.6 | 7.1685 | 246.5936 | 58.4 | 7.1637 | 277.3877 | 58.2 | 7.172 | 289.9034 | 60.2 | 7.1714 | 282.6061 | 60.38 | 7.1695 | 223.9587 | 60.6 | 7.1724 | 220.6511 | 60.8 | 7.1712 | 159.295 | 61 | 7.1704 | 129.6748 | 61.2 | 7.1748 | 101.1143 | 61.4 | 7.1751 | 69.0875 | 61.6 | 7.1725 | 37.3576 | 61.8 | 7.1704 | 9.535 | 62 | 8.6 | 4.9225 | 60 | 5 | 297 | 8.6 | 289.9034 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.175 | 4.9181 | 60 | 7.179 | 30.7314 | 59.8 | 7.1853 | 61.8234 | 59.6 | 7.1722 | 92.4511 | 59.4 | 7.1819 | 123.5844 | 59.2 | 7.1752 | 154.1689 | 59 | 7.1826 | 185.2702 | 58.8 | 7.1867 | 215.9965 | 58.6 | 7.1768 | 246.5938 | 58.4 | 7.172 | 277.3742 | 58.2 | 7.1804 | 289.774 | 60.2 | 7.1797 | 282.6132 | 60.3824 | 7.1778 | 223.9163 | 60.6 | 7.1808 | 220.6506 | 60.8 | 7.1796 | 159.2926 | 61 | 7.1787 | 129.6603 | 61.2 | 7.1832 | 101.1272 | 61.4 | 7.1835 | 69.0273 | 61.6 | 7.1808 | 37.3936 | 61.8 | 7.1788 | 9.3714 | 62 | 8.61 | 4.9181 | 60 | 5 | 297 | 8.61 | 289.774 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.1833 | 4.9136 | 60 | 7.1873 | 30.7314 | 59.8 | 7.1936 | 61.8356 | 59.6 | 7.1805 | 92.4506 | 59.4 | 7.1902 | 123.5799 | 59.2 | 7.1835 | 154.1571 | 59 | 7.191 | 185.2621 | 58.8 | 7.195 | 216.0048 | 58.6 | 7.1852 | 246.594 | 58.4 | 7.1803 | 277.3607 | 58.2 | 7.1887 | 289.6426 | 60.2 | 7.188 | 282.6196 | 60.3849 | 7.1861 | 223.8719 | 60.6 | 7.1891 | 220.6126 | 60.8 | 7.1879 | 159.285 | 61 | 7.1871 | 129.6459 | 61.2 | 7.1915 | 101.1401 | 61.4 | 7.1918 | 68.9672 | 61.6 | 7.1891 | 37.4296 | 61.8 | 7.1871 | 9.2762 | 62 | 8.62 | 4.9136 | 60 | 5 | 297 | 8.62 | 289.6426 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.1916 | 4.9092 | 60 | 7.1956 | 30.7315 | 59.8 | 7.2019 | 61.8477 | 59.6 | 7.1888 | 92.4502 | 59.4 | 7.1985 | 123.5739 | 59.2 | 7.1918 | 154.1433 | 59 | 7.1993 | 185.256 | 58.8 | 7.2034 | 216.0073 | 58.6 | 7.1935 | 246.5943 | 58.4 | 7.1887 | 277.3517 | 58.2 | 7.197 | 289.5111 | 60.2 | 7.1964 | 282.6261 | 60.3874 | 7.1945 | 223.8275 | 60.6 | 7.1974 | 220.5747 | 60.8 | 7.1962 | 159.2775 | 61 | 7.1954 | 129.6314 | 61.2 | 7.1998 | 101.1521 | 61.4 | 7.2002 | 68.907 | 61.6 | 7.1975 | 37.4656 | 61.8 | 7.1955 | 9.181 | 62 | 8.63 | 4.9092 | 60 | 5 | 297 | 8.63 | 289.5111 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2 | 4.9048 | 60 | 7.204 | 30.7352 | 59.8 | 7.2103 | 61.8598 | 59.6 | 7.1972 | 92.4498 | 59.4 | 7.2069 | 123.568 | 59.2 | 7.2002 | 154.1294 | 59 | 7.2077 | 185.2498 | 58.8 | 7.2117 | 216.0098 | 58.6 | 7.2018 | 246.5945 | 58.4 | 7.197 | 277.3426 | 58.2 | 7.2054 | 289.3729 | 60.2 | 7.2047 | 282.6295 | 60.3899 | 7.2028 | 223.7853 | 60.6 | 7.2058 | 220.4502 | 60.8 | 7.2046 | 159.2701 | 61 | 7.2038 | 129.6169 | 61.2 | 7.2082 | 101.1641 | 61.4 | 7.2085 | 68.8468 | 61.6 | 7.2058 | 37.5017 | 61.8 | 7.2038 | 9.1241 | 62 | 8.64 | 4.9048 | 60 | 5 | 297 | 8.64 | 289.3729 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2083 | 4.9004 | 60 | 7.2123 | 30.7389 | 59.8 | 7.2186 | 61.8719 | 59.6 | 7.2055 | 92.4494 | 59.4 | 7.2152 | 123.5637 | 59.2 | 7.2085 | 154.124 | 59 | 7.216 | 185.2416 | 58.8 | 7.22 | 216.0148 | 58.6 | 7.2101 | 246.5948 | 58.4 | 7.2053 | 277.3389 | 58.2 | 7.2137 | 289.2347 | 60.2 | 7.213 | 282.6329 | 60.3924 | 7.2111 | 223.7431 | 60.6 | 7.2141 | 220.3258 | 60.8 | 7.2129 | 159.2627 | 61 | 7.2121 | 129.6024 | 61.2 | 7.2165 | 101.178 | 61.4 | 7.2168 | 68.7866 | 61.6 | 7.2142 | 37.5377 | 61.8 | 7.2121 | 9.0671 | 62 | 8.65 | 4.9004 | 60 | 5 | 297 | 8.65 | 289.2347 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2166 | 4.896 | 60 | 7.2206 | 30.7421 | 59.8 | 7.2269 | 61.8753 | 59.6 | 7.2138 | 92.4486 | 59.4 | 7.2235 | 123.5594 | 59.2 | 7.2168 | 154.1186 | 59 | 7.2243 | 185.2334 | 58.8 | 7.2284 | 216.0197 | 58.6 | 7.2185 | 246.5951 | 58.4 | 7.2136 | 277.3351 | 58.2 | 7.222 | 289.1079 | 60.2 | 7.2214 | 282.6364 | 60.3949 | 7.2195 | 223.7008 | 60.6 | 7.2224 | 220.0597 | 60.8 | 7.2213 | 159.2552 | 61 | 7.2204 | 129.5884 | 61.2 | 7.2248 | 101.192 | 61.4 | 7.2252 | 68.7227 | 61.6 | 7.2225 | 37.5737 | 61.8 | 7.2205 | 9.0128 | 62 | 8.66 | 4.896 | 60 | 5 | 297 | 8.66 | 289.1079 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2249 | 4.8915 | 60 | 7.229 | 30.7454 | 59.8 | 7.2353 | 61.8787 | 59.6 | 7.2222 | 92.4479 | 59.4 | 7.2319 | 123.5532 | 59.2 | 7.2252 | 154.115 | 59 | 7.2327 | 185.2298 | 58.8 | 7.2367 | 216.0191 | 58.6 | 7.2268 | 246.5954 | 58.4 | 7.222 | 277.3289 | 58.2 | 7.2304 | 288.9812 | 60.2 | 7.2297 | 282.6398 | 60.3974 | 7.2278 | 223.6586 | 60.6 | 7.2308 | 219.7937 | 60.8 | 7.2296 | 159.2477 | 61 | 7.2288 | 129.5744 | 61.2 | 7.2332 | 101.2043 | 61.4 | 7.2335 | 68.6589 | 61.6 | 7.2308 | 37.6098 | 61.8 | 7.2288 | 8.9584 | 62 | 8.67 | 4.8915 | 60 | 5 | 297 | 8.67 | 288.9812 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2333 | 4.8871 | 60 | 7.2373 | 30.7487 | 59.8 | 7.2436 | 61.8789 | 59.6 | 7.2305 | 92.4472 | 59.4 | 7.2402 | 123.547 | 59.2 | 7.2335 | 154.1114 | 59 | 7.241 | 185.2263 | 58.8 | 7.2451 | 216.0186 | 58.6 | 7.2351 | 246.5957 | 58.4 | 7.2303 | 277.3227 | 58.2 | 7.2387 | 288.872 | 60.2 | 7.238 | 282.64 | 60.3999 | 7.2361 | 223.6175 | 60.6 | 7.2391 | 219.4406 | 60.8 | 7.2379 | 159.239 | 61 | 7.2371 | 129.5576 | 61.2 | 7.2415 | 101.2166 | 61.4 | 7.2419 | 68.595 | 61.6 | 7.2392 | 37.6458 | 61.8 | 7.2372 | 8.9204 | 62 | 8.68 | 4.8871 | 60 | 5 | 297 | 8.68 | 288.872 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2416 | 4.8825 | 60 | 7.2457 | 30.752 | 59.8 | 7.252 | 61.8791 | 59.6 | 7.2388 | 92.4465 | 59.4 | 7.2486 | 123.5436 | 59.2 | 7.2419 | 154.1082 | 59 | 7.2493 | 185.2193 | 58.8 | 7.2534 | 216.0219 | 58.6 | 7.2435 | 246.5961 | 58.4 | 7.2386 | 277.3178 | 58.2 | 7.2471 | 288.7629 | 60.2 | 7.2464 | 282.6401 | 60.4 | 7.2444 | 223.5765 | 60.6 | 7.2474 | 219.0876 | 60.8 | 7.2463 | 159.2304 | 61 | 7.2455 | 129.5407 | 61.2 | 7.2498 | 101.2289 | 61.4 | 7.2502 | 68.5311 | 61.6 | 7.2475 | 37.6846 | 61.8 | 7.2455 | 8.8825 | 62 | 8.69 | 4.8825 | 60 | 5 | 297 | 8.69 | 288.7629 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2499 | 4.878 | 60 | 7.254 | 30.7552 | 59.8 | 7.2603 | 61.8782 | 59.6 | 7.2471 | 92.4453 | 59.4 | 7.2569 | 123.5402 | 59.2 | 7.2502 | 154.105 | 59 | 7.2577 | 185.2123 | 58.8 | 7.2617 | 216.0253 | 58.6 | 7.2518 | 246.5964 | 58.4 | 7.2469 | 277.313 | 58.2 | 7.2554 | 288.6909 | 60.2 | 7.2547 | 282.6407 | 60.4 | 7.2528 | 223.535 | 60.6 | 7.2558 | 218.6995 | 60.8 | 7.2546 | 159.2191 | 61 | 7.2538 | 129.5163 | 61.2 | 7.2582 | 101.2412 | 61.4 | 7.2585 | 68.4673 | 61.6 | 7.2559 | 37.7235 | 61.8 | 7.2538 | 8.8445 | 62 | 8.7 | 4.878 | 60 | 5 | 297 | 8.7 | 288.6909 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2583 | 4.8746 | 60 | 7.2623 | 30.7585 | 59.8 | 7.2686 | 61.8772 | 59.6 | 7.2555 | 92.444 | 59.4 | 7.2652 | 123.5375 | 59.2 | 7.2585 | 154.1026 | 59 | 7.266 | 185.207 | 58.8 | 7.2701 | 216.0237 | 58.6 | 7.2601 | 246.5964 | 58.4 | 7.2552 | 277.3088 | 58.2 | 7.2637 | 288.6189 | 60.2 | 7.263 | 282.6414 | 60.4 | 7.2611 | 223.4935 | 60.6 | 7.2641 | 218.3114 | 60.8 | 7.2629 | 159.2079 | 61 | 7.2621 | 129.4918 | 61.2 | 7.2665 | 101.2535 | 61.4 | 7.2669 | 68.4034 | 61.6 | 7.2642 | 37.7649 | 61.8 | 7.2621 | 8.8066 | 62 | 8.71 | 4.8746 | 60 | 5 | 297 | 8.71 | 288.6189 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2666 | 4.8712 | 60 | 7.2707 | 30.7622 | 59.8 | 7.277 | 61.8763 | 59.6 | 7.2638 | 92.4428 | 59.4 | 7.2735 | 123.5347 | 59.2 | 7.2668 | 154.1002 | 59 | 7.2744 | 185.2017 | 58.8 | 7.2784 | 216.0221 | 58.6 | 7.2685 | 246.5965 | 58.4 | 7.2636 | 277.3047 | 58.2 | 7.2721 | 288.5541 | 60.2 | 7.2713 | 282.6415 | 60.4 | 7.2694 | 223.4502 | 60.6 | 7.2724 | 217.9242 | 60.8 | 7.2713 | 159.1969 | 61 | 7.2705 | 129.4665 | 61.2 | 7.2748 | 101.2658 | 61.4 | 7.2752 | 68.3396 | 61.6 | 7.2725 | 37.8063 | 61.8 | 7.2705 | 8.7686 | 62 | 8.72 | 4.8712 | 60 | 5 | 297 | 8.72 | 288.5541 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2749 | 4.8678 | 60 | 7.279 | 30.7659 | 59.8 | 7.2853 | 61.8754 | 59.6 | 7.2721 | 92.4416 | 59.4 | 7.2819 | 123.5284 | 59.2 | 7.2752 | 154.0931 | 59 | 7.2827 | 185.1983 | 58.8 | 7.2867 | 216.0228 | 58.6 | 7.2768 | 246.5957 | 58.4 | 7.2719 | 277.3042 | 58.2 | 7.2804 | 288.4894 | 60.2 | 7.2797 | 282.6416 | 60.4 | 7.2778 | 223.4069 | 60.6 | 7.2808 | 217.5371 | 60.8 | 7.2796 | 159.186 | 61 | 7.2788 | 129.4412 | 61.2 | 7.2832 | 101.2779 | 61.4 | 7.2835 | 68.2757 | 61.6 | 7.2809 | 37.8479 | 61.8 | 7.2788 | 8.7307 | 62 | 8.73 | 4.8678 | 60 | 5 | 297 | 8.73 | 288.4894 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2832 | 4.8644 | 60 | 7.2873 | 30.7696 | 59.8 | 7.2936 | 61.8755 | 59.6 | 7.2805 | 92.4408 | 59.4 | 7.2902 | 123.5221 | 59.2 | 7.2835 | 154.0859 | 59 | 7.291 | 185.195 | 58.8 | 7.2951 | 216.0233 | 58.6 | 7.2851 | 246.595 | 58.4 | 7.2802 | 277.3038 | 58.2 | 7.2887 | 288.4287 | 60.2 | 7.288 | 282.6418 | 60.4 | 7.2861 | 223.3604 | 60.6 | 7.2891 | 217.1262 | 60.8 | 7.2879 | 159.1748 | 61 | 7.2871 | 129.4155 | 61.2 | 7.2915 | 101.2899 | 61.4 | 7.2919 | 68.2119 | 61.6 | 7.2892 | 37.8895 | 61.8 | 7.2872 | 8.6927 | 62 | 8.74 | 4.8644 | 60 | 5 | 297 | 8.74 | 288.4287 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2916 | 4.8637 | 60 | 7.2957 | 30.7734 | 59.8 | 7.302 | 61.8755 | 59.6 | 7.2888 | 92.4399 | 59.4 | 7.2986 | 123.517 | 59.2 | 7.2918 | 154.0834 | 59 | 7.2993 | 185.1882 | 58.8 | 7.3034 | 216.0263 | 58.6 | 7.2935 | 246.5936 | 58.4 | 7.2886 | 277.3087 | 58.2 | 7.2971 | 288.368 | 60.2 | 7.2963 | 282.6419 | 60.4 | 7.2944 | 223.3138 | 60.6 | 7.2975 | 216.7153 | 60.8 | 7.2963 | 159.1636 | 61 | 7.2955 | 129.3899 | 61.2 | 7.2998 | 101.302 | 61.4 | 7.3002 | 68.1481 | 61.6 | 7.2975 | 37.9311 | 61.8 | 7.2955 | 8.6547 | 62 | 8.75 | 4.8637 | 60 | 5 | 297 | 8.75 | 288.368 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.2999 | 4.863 | 60 | 7.304 | 30.7799 | 59.8 | 7.3103 | 61.8756 | 59.6 | 7.2971 | 92.439 | 59.4 | 7.3069 | 123.512 | 59.2 | 7.3002 | 154.0809 | 59 | 7.3077 | 185.1815 | 58.8 | 7.3118 | 216.0292 | 58.6 | 7.3018 | 246.5922 | 58.4 | 7.2969 | 277.3135 | 58.2 | 7.3054 | 288.3091 | 60.2 | 7.3047 | 282.6398 | 60.4 | 7.3027 | 223.2631 | 60.6 | 7.3058 | 216.3057 | 60.8 | 7.3046 | 159.1523 | 61 | 7.3038 | 129.3637 | 61.2 | 7.3082 | 101.3141 | 61.4 | 7.3086 | 68.0843 | 61.6 | 7.3059 | 37.9727 | 61.8 | 7.3038 | 8.6168 | 62 | 8.76 | 4.863 | 60 | 5 | 297 | 8.76 | 288.3091 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.3082 | 4.8677 | 60 | 7.3123 | 30.7864 | 59.8 | 7.3186 | 61.8757 | 59.6 | 7.3055 | 92.4381 | 59.4 | 7.3152 | 123.5052 | 59.2 | 7.3085 | 154.0774 | 59 | 7.316 | 185.1757 | 58.8 | 7.3201 | 216.0302 | 58.6 | 7.3102 | 246.5908 | 58.4 | 7.3052 | 277.3216 | 58.2 | 7.3138 | 288.2503 | 60.2 | 7.313 | 282.6378 | 60.4 | 7.3111 | 223.2124 | 60.6 | 7.3141 | 215.8961 | 60.8 | 7.313 | 159.1411 | 61 | 7.3121 | 129.3375 | 61.2 | 7.3165 | 101.3261 | 61.4 | 7.3169 | 68.0205 | 61.6 | 7.3142 | 38.0143 | 61.8 | 7.3122 | 8.5788 | 62 | 8.77 | 4.8677 | 60 | 5 | 297 | 8.77 | 288.2503 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.3166 | 4.8723 | 60 | 7.3207 | 30.7929 | 59.8 | 7.327 | 61.8758 | 59.6 | 7.3138 | 92.4372 | 59.4 | 7.3236 | 123.4985 | 59.2 | 7.3168 | 154.074 | 59 | 7.3244 | 185.17 | 58.8 | 7.3285 | 216.0312 | 58.6 | 7.3185 | 246.5895 | 58.4 | 7.3135 | 277.3296 | 58.2 | 7.3221 | 288.1891 | 60.2 | 7.3213 | 282.6341 | 60.4 | 7.3194 | 223.166 | 60.6 | 7.3225 | 215.4848 | 60.8 | 7.3213 | 159.1298 | 61 | 7.3205 | 129.3098 | 61.2 | 7.3248 | 101.3382 | 61.4 | 7.3252 | 67.9566 | 61.6 | 7.3225 | 38.0559 | 61.8 | 7.3205 | 8.5471 | 62 | 8.78 | 4.8723 | 60 | 5 | 297 | 8.78 | 288.1891 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.3249 | 4.8769 | 60 | 7.329 | 30.7995 | 59.8 | 7.3353 | 61.8759 | 59.6 | 7.3221 | 92.4363 | 59.4 | 7.3319 | 123.4954 | 59.2 | 7.3252 | 154.0759 | 59 | 7.3327 | 185.1591 | 58.8 | 7.3368 | 216.0331 | 58.6 | 7.3268 | 246.5881 | 58.4 | 7.3219 | 277.3337 | 58.2 | 7.3304 | 288.128 | 60.2 | 7.3297 | 282.6303 | 60.4 | 7.3277 | 223.1197 | 60.6 | 7.3308 | 215.0734 | 60.8 | 7.3296 | 159.1185 | 61 | 7.3288 | 129.2822 | 61.2 | 7.3332 | 101.3516 | 61.4 | 7.3336 | 67.8928 | 61.6 | 7.3309 | 38.0975 | 61.8 | 7.3289 | 8.5154 | 62 | 8.79 | 4.8769 | 60 | 5 | 297 | 8.79 | 288.128 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.3332 | 4.8815 | 60 | 7.3374 | 30.806 | 59.8 | 7.3437 | 61.876 | 59.6 | 7.3304 | 92.4363 | 59.4 | 7.3402 | 123.4923 | 59.2 | 7.3335 | 154.0778 | 59 | 7.341 | 185.1482 | 58.8 | 7.3451 | 216.0349 | 58.6 | 7.3351 | 246.5867 | 58.4 | 7.3302 | 277.3378 | 58.2 | 7.3388 | 288.0668 | 60.2 | 7.338 | 282.626 | 60.4 | 7.336 | 223.0732 | 60.6 | 7.3391 | 214.6594 | 60.8 | 7.338 | 159.1076 | 61 | 7.3372 | 129.255 | 61.2 | 7.3415 | 101.365 | 61.4 | 7.3419 | 67.8357 | 61.6 | 7.3392 | 38.1392 | 61.8 | 7.3372 | 8.4971 | 62 | 8.8 | 4.8815 | 60 | 5 | 297 | 8.8 | 288.0668 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.3415 | 4.8862 | 60 | 7.3457 | 30.8125 | 59.8 | 7.352 | 61.8761 | 59.6 | 7.3388 | 92.4364 | 59.4 | 7.3486 | 123.4877 | 59.2 | 7.3419 | 154.0782 | 59 | 7.3494 | 185.1449 | 58.8 | 7.3535 | 216.0325 | 58.6 | 7.3435 | 246.5859 | 58.4 | 7.3385 | 277.3475 | 58.2 | 7.3471 | 288.0056 | 60.2 | 7.3463 | 282.6216 | 60.4 | 7.3444 | 223.0268 | 60.6 | 7.3475 | 214.2454 | 60.8 | 7.3463 | 159.0966 | 61 | 7.3455 | 129.2277 | 61.2 | 7.3499 | 101.3783 | 61.4 | 7.3503 | 67.7786 | 61.6 | 7.3476 | 38.1808 | 61.8 | 7.3456 | 8.4789 | 62 | 8.81 | 4.8862 | 60 | 5 | 297 | 8.81 | 288.0056 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.3499 | 4.8908 | 60 | 7.354 | 30.8191 | 59.8 | 7.3603 | 61.8761 | 59.6 | 7.3471 | 92.4364 | 59.4 | 7.3569 | 123.4831 | 59.2 | 7.3502 | 154.0785 | 59 | 7.3577 | 185.1415 | 58.8 | 7.3618 | 216.03 | 58.6 | 7.3518 | 246.5852 | 58.4 | 7.3469 | 277.3572 | 58.2 | 7.3554 | 287.9375 | 60.2 | 7.3547 | 282.6172 | 60.4 | 7.3527 | 222.9854 | 60.6 | 7.3558 | 213.8314 | 60.8 | 7.3546 | 159.0882 | 61 | 7.3538 | 129.2129 | 61.2 | 7.3582 | 101.3916 | 61.4 | 7.3586 | 67.7371 | 61.6 | 7.3559 | 38.2225 | 61.8 | 7.3539 | 8.4606 | 62 | 8.82 | 4.8908 | 60 | 5 | 297 | 8.82 | 287.9375 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.3582 | 4.8954 | 60 | 7.3624 | 30.8256 | 59.8 | 7.3687 | 61.8762 | 59.6 | 7.3554 | 92.4365 | 59.4 | 7.3652 | 123.4773 | 59.2 | 7.3585 | 154.0754 | 59 | 7.366 | 185.1384 | 58.8 | 7.3701 | 216.0318 | 58.6 | 7.3601 | 246.5844 | 58.4 | 7.3552 | 277.3669 | 58.2 | 7.3638 | 287.8694 | 60.2 | 7.363 | 282.6129 | 60.4 | 7.361 | 222.944 | 60.6 | 7.3642 | 213.4174 | 60.8 | 7.363 | 159.0797 | 61 | 7.3622 | 129.1982 | 61.2 | 7.3665 | 101.405 | 61.4 | 7.3669 | 67.6956 | 61.6 | 7.3642 | 38.2641 | 61.8 | 7.3622 | 8.4424 | 62 | 8.83 | 4.8954 | 60 | 5 | 297 | 8.83 | 287.8694 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.3665 | 4.9001 | 60 | 7.3707 | 30.8321 | 59.8 | 7.377 | 61.8763 | 59.6 | 7.3638 | 92.4364 | 59.4 | 7.3736 | 123.4715 | 59.2 | 7.3669 | 154.0722 | 59 | 7.3744 | 185.1352 | 58.8 | 7.3785 | 216.0335 | 58.6 | 7.3685 | 246.5836 | 58.4 | 7.3635 | 277.3765 | 58.2 | 7.3721 | 287.8033 | 60.2 | 7.3713 | 282.6111 | 60.4 | 7.3694 | 222.901 | 60.6 | 7.3725 | 213.0052 | 60.8 | 7.3713 | 159.0638 | 61 | 7.3705 | 129.1856 | 61.2 | 7.3748 | 101.4184 | 61.4 | 7.3752 | 67.66 | 61.6 | 7.3726 | 38.3057 | 61.8 | 7.3705 | 8.4363 | 62 | 8.84 | 4.9001 | 60 | 5 | 297 | 8.84 | 287.8033 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.3749 | 4.9047 | 60 | 7.379 | 30.8386 | 59.8 | 7.3853 | 61.8764 | 59.6 | 7.3721 | 92.4362 | 59.4 | 7.3819 | 123.4684 | 59.2 | 7.3752 | 154.072 | 59 | 7.3827 | 185.1269 | 58.8 | 7.3868 | 216.0343 | 58.6 | 7.3768 | 246.5829 | 58.4 | 7.3718 | 277.3812 | 58.2 | 7.3805 | 287.7371 | 60.2 | 7.3797 | 282.6093 | 60.4 | 7.3777 | 222.858 | 60.6 | 7.3808 | 212.5929 | 60.8 | 7.3797 | 159.0478 | 61 | 7.3788 | 129.1731 | 61.2 | 7.3832 | 101.4257 | 61.4 | 7.3836 | 67.6244 | 61.6 | 7.3809 | 38.3474 | 61.8 | 7.3789 | 8.4302 | 62 | 8.85 | 4.9047 | 60 | 5 | 297 | 8.85 | 287.7371 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.3832 | 4.9093 | 60 | 7.3874 | 30.845 | 59.8 | 7.3937 | 61.8764 | 59.6 | 7.3804 | 92.4356 | 59.4 | 7.3902 | 123.4652 | 59.2 | 7.3835 | 154.0717 | 59 | 7.3911 | 185.1186 | 58.8 | 7.3952 | 216.0351 | 58.6 | 7.3851 | 246.5821 | 58.4 | 7.3802 | 277.386 | 58.2 | 7.3888 | 287.6713 | 60.2 | 7.388 | 282.6076 | 60.4 | 7.386 | 222.8152 | 60.6 | 7.3892 | 212.1823 | 60.8 | 7.388 | 159.0321 | 61 | 7.3872 | 129.1628 | 61.2 | 7.3915 | 101.4331 | 61.4 | 7.3919 | 67.6012 | 61.6 | 7.3893 | 38.3891 | 61.8 | 7.3872 | 8.4302 | 62 | 8.86 | 4.9093 | 60 | 5 | 297 | 8.86 | 287.6713 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.3915 | 4.914 | 60 | 7.3957 | 30.8515 | 59.8 | 7.402 | 61.8764 | 59.6 | 7.3888 | 92.435 | 59.4 | 7.3986 | 123.4575 | 59.2 | 7.3918 | 154.0689 | 59 | 7.3994 | 185.1122 | 58.8 | 7.4035 | 216.0331 | 58.6 | 7.3935 | 246.5814 | 58.4 | 7.3885 | 277.3947 | 58.2 | 7.3971 | 287.6054 | 60.2 | 7.3963 | 282.6058 | 60.4 | 7.3943 | 222.7724 | 60.6 | 7.3975 | 211.7716 | 60.8 | 7.3963 | 159.0164 | 61 | 7.3955 | 129.1525 | 61.2 | 7.3998 | 101.4323 | 61.4 | 7.4003 | 67.5781 | 61.6 | 7.3976 | 38.4307 | 61.8 | 7.3956 | 8.4303 | 62 | 8.87 | 4.914 | 60 | 5 | 297 | 8.87 | 287.6054 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.3999 | 4.9186 | 60 | 7.4041 | 30.858 | 59.8 | 7.4104 | 61.8764 | 59.6 | 7.3971 | 92.4334 | 59.4 | 7.4069 | 123.4497 | 59.2 | 7.4002 | 154.0661 | 59 | 7.4077 | 185.1057 | 58.8 | 7.4118 | 216.0311 | 58.6 | 7.4018 | 246.5806 | 58.4 | 7.3968 | 277.4033 | 58.2 | 7.4055 | 287.5331 | 60.2 | 7.4047 | 282.6001 | 60.4 | 7.4027 | 222.728 | 60.6 | 7.4058 | 211.3437 | 60.8 | 7.4047 | 159.0006 | 61 | 7.4038 | 129.1421 | 61.2 | 7.4082 | 101.4315 | 61.4 | 7.4086 | 67.5607 | 61.6 | 7.4059 | 38.4723 | 61.8 | 7.4039 | 8.4332 | 62 | 8.88 | 4.9186 | 60 | 5 | 297 | 8.88 | 287.5331 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.4082 | 4.9232 | 60 | 7.4124 | 30.8645 | 59.8 | 7.4187 | 61.8764 | 59.6 | 7.4054 | 92.4318 | 59.4 | 7.4152 | 123.4415 | 59.2 | 7.4085 | 154.0691 | 59 | 7.416 | 185.0952 | 58.8 | 7.4202 | 216.0295 | 58.6 | 7.4101 | 246.5799 | 58.4 | 7.4051 | 277.412 | 58.2 | 7.4138 | 287.4608 | 60.2 | 7.413 | 282.5943 | 60.4 | 7.411 | 222.6836 | 60.6 | 7.4142 | 210.9157 | 60.8 | 7.413 | 158.9848 | 61 | 7.4122 | 129.1317 | 61.2 | 7.4165 | 101.4304 | 61.4 | 7.4169 | 67.5434 | 61.6 | 7.4142 | 38.5077 | 61.8 | 7.4123 | 8.4361 | 62 | 8.89 | 4.9232 | 60 | 5 | 297 | 8.89 | 287.4608 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.4165 | 4.9279 | 60 | 7.4207 | 30.8709 | 59.8 | 7.427 | 61.8764 | 59.6 | 7.4137 | 92.4325 | 59.4 | 7.4236 | 123.4332 | 59.2 | 7.4168 | 154.072 | 59 | 7.4244 | 185.0847 | 58.8 | 7.4285 | 216.0278 | 58.6 | 7.4185 | 246.5791 | 58.4 | 7.4135 | 277.4207 | 58.2 | 7.4221 | 287.3925 | 60.2 | 7.4213 | 282.5886 | 60.4 | 7.4193 | 222.6412 | 60.6 | 7.4225 | 210.4525 | 60.8 | 7.4213 | 158.9699 | 61 | 7.4205 | 129.1214 | 61.2 | 7.4249 | 101.4293 | 61.4 | 7.4253 | 67.528 | 61.6 | 7.4226 | 38.543 | 61.8 | 7.4206 | 8.439 | 62 | 8.9 | 4.9279 | 60 | 5 | 297 | 8.9 | 287.3925 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.4248 | 4.9325 | 60 | 7.4291 | 30.8774 | 59.8 | 7.4354 | 61.8764 | 59.6 | 7.4221 | 92.4331 | 59.4 | 7.4319 | 123.4231 | 59.2 | 7.4252 | 154.0719 | 59 | 7.4327 | 185.0795 | 58.8 | 7.4369 | 216.0216 | 58.6 | 7.4268 | 246.5784 | 58.4 | 7.4218 | 277.4315 | 58.2 | 7.4305 | 287.3242 | 60.2 | 7.4297 | 282.5828 | 60.4 | 7.4277 | 222.5989 | 60.6 | 7.4308 | 209.9894 | 60.8 | 7.4297 | 158.955 | 61 | 7.4289 | 129.1111 | 61.2 | 7.4332 | 101.4264 | 61.4 | 7.4336 | 67.5127 | 61.6 | 7.4309 | 38.573 | 61.8 | 7.4289 | 8.442 | 62 | 8.91 | 4.9325 | 60 | 5 | 297 | 8.91 | 287.3242 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.4332 | 4.9371 | 60 | 7.4374 | 30.8839 | 59.8 | 7.4437 | 61.8765 | 59.6 | 7.4304 | 92.4352 | 59.4 | 7.4402 | 123.413 | 59.2 | 7.4335 | 154.0718 | 59 | 7.441 | 185.0743 | 58.8 | 7.4452 | 216.0153 | 58.6 | 7.4352 | 246.5776 | 58.4 | 7.4301 | 277.4422 | 58.2 | 7.4388 | 287.2558 | 60.2 | 7.438 | 282.5765 | 60.4 | 7.436 | 222.5552 | 60.6 | 7.4392 | 209.4849 | 60.8 | 7.438 | 158.9403 | 61 | 7.4372 | 129.1009 | 61.2 | 7.4415 | 101.4236 | 61.4 | 7.442 | 67.4974 | 61.6 | 7.4393 | 38.6029 | 61.8 | 7.4373 | 8.4474 | 62 | 8.92 | 4.9371 | 60 | 5 | 297 | 8.92 | 287.2558 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.4415 | 4.9418 | 60 | 7.4457 | 30.8904 | 59.8 | 7.452 | 61.8766 | 59.6 | 7.4387 | 92.4373 | 59.4 | 7.4486 | 123.4059 | 59.2 | 7.4419 | 154.0736 | 59 | 7.4494 | 185.0675 | 58.8 | 7.4536 | 216.013 | 58.6 | 7.4435 | 246.5769 | 58.4 | 7.4384 | 277.4529 | 58.2 | 7.4472 | 287.1875 | 60.2 | 7.4463 | 282.5702 | 60.4 | 7.4443 | 222.5116 | 60.6 | 7.4475 | 208.9805 | 60.8 | 7.4464 | 158.9257 | 61 | 7.4455 | 129.0908 | 61.2 | 7.4499 | 101.4126 | 61.4 | 7.4503 | 67.4821 | 61.6 | 7.4476 | 38.6328 | 61.8 | 7.4456 | 8.4529 | 62 | 8.93 | 4.9418 | 60 | 5 | 297 | 8.93 | 287.1875 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.4498 | 4.9464 | 60 | 7.4541 | 30.8968 | 59.8 | 7.4604 | 61.8752 | 59.6 | 7.4471 | 92.4382 | 59.4 | 7.4569 | 123.3988 | 59.2 | 7.4502 | 154.0754 | 59 | 7.4577 | 185.0607 | 58.8 | 7.4619 | 216.0107 | 58.6 | 7.4518 | 246.5761 | 58.4 | 7.4468 | 277.4635 | 58.2 | 7.4555 | 287.1191 | 60.2 | 7.4547 | 282.5638 | 60.4 | 7.4527 | 222.466 | 60.6 | 7.4559 | 208.4642 | 60.8 | 7.4547 | 158.9084 | 61 | 7.4539 | 129.0811 | 61.2 | 7.4582 | 101.4016 | 61.4 | 7.4586 | 67.4663 | 61.6 | 7.4559 | 38.6628 | 61.8 | 7.4539 | 8.4584 | 62 | 8.94 | 4.9464 | 60 | 5 | 297 | 8.94 | 287.1191 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.4582 | 4.951 | 60 | 7.4624 | 30.9033 | 59.8 | 7.4687 | 61.8737 | 59.6 | 7.4554 | 92.4392 | 59.4 | 7.4652 | 123.3899 | 59.2 | 7.4585 | 154.0786 | 59 | 7.4661 | 185.0546 | 58.8 | 7.4702 | 216.009 | 58.6 | 7.4601 | 246.5759 | 58.4 | 7.4551 | 277.4731 | 58.2 | 7.4638 | 287.0508 | 60.2 | 7.463 | 282.5576 | 60.4 | 7.461 | 222.4204 | 60.6 | 7.4642 | 207.9478 | 60.8 | 7.463 | 158.8912 | 61 | 7.4622 | 129.0715 | 61.2 | 7.4665 | 101.3692 | 61.4 | 7.467 | 67.4506 | 61.6 | 7.4643 | 38.6727 | 61.8 | 7.4623 | 8.4639 | 62 | 8.95 | 4.951 | 60 | 5 | 297 | 8.95 | 287.0508 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.4665 | 4.9557 | 60 | 7.4707 | 30.9098 | 59.8 | 7.4771 | 61.8722 | 59.6 | 7.4637 | 92.4401 | 59.4 | 7.4736 | 123.381 | 59.2 | 7.4669 | 154.0817 | 59 | 7.4744 | 185.0484 | 58.8 | 7.4785 | 216.0074 | 58.6 | 7.4685 | 246.5758 | 58.4 | 7.4634 | 277.4826 | 58.2 | 7.4722 | 286.9824 | 60.2 | 7.4713 | 282.5513 | 60.4 | 7.4693 | 222.3776 | 60.6 | 7.4725 | 207.4298 | 60.8 | 7.4714 | 158.8769 | 61 | 7.4706 | 129.0614 | 61.2 | 7.4749 | 101.3368 | 61.4 | 7.4753 | 67.4349 | 61.6 | 7.4726 | 38.6826 | 61.8 | 7.4706 | 8.4694 | 62 | 8.96 | 4.9557 | 60 | 5 | 297 | 8.96 | 286.9824 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.4748 | 4.9603 | 60 | 7.4791 | 30.9163 | 59.8 | 7.4854 | 61.8707 | 59.6 | 7.4721 | 92.4411 | 59.4 | 7.4819 | 123.3719 | 59.2 | 7.4752 | 154.0801 | 59 | 7.4827 | 185.0456 | 58.8 | 7.4869 | 216.0099 | 58.6 | 7.4768 | 246.5736 | 58.4 | 7.4717 | 277.4918 | 58.2 | 7.4805 | 286.914 | 60.2 | 7.4797 | 282.545 | 60.4 | 7.4776 | 222.3348 | 60.6 | 7.4809 | 206.9118 | 60.8 | 7.4797 | 158.8627 | 61 | 7.4789 | 129.0513 | 61.2 | 7.4832 | 101.288 | 61.4 | 7.4836 | 67.4192 | 61.6 | 7.4809 | 38.6923 | 61.8 | 7.4789 | 8.4749 | 62 | 8.97 | 4.9603 | 60 | 5 | 297 | 8.97 | 286.914 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.4831 | 4.9649 | 60 | 7.4874 | 30.9228 | 59.8 | 7.4937 | 61.8708 | 59.6 | 7.4804 | 92.4413 | 59.4 | 7.4902 | 123.3629 | 59.2 | 7.4835 | 154.0785 | 59 | 7.4911 | 185.0427 | 58.8 | 7.4952 | 216.0124 | 58.6 | 7.4851 | 246.5714 | 58.4 | 7.4801 | 277.501 | 58.2 | 7.4888 | 286.8428 | 60.2 | 7.488 | 282.5392 | 60.4 | 7.486 | 222.3186 | 60.6 | 7.4892 | 206.391 | 60.8 | 7.488 | 158.8477 | 61 | 7.4872 | 129.0411 | 61.2 | 7.4915 | 101.2392 | 61.4 | 7.492 | 67.4035 | 61.6 | 7.4893 | 38.7019 | 61.8 | 7.4873 | 8.4804 | 62 | 8.98 | 4.9649 | 60 | 5 | 297 | 8.98 | 286.8428 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.4915 | 4.9696 | 60 | 7.4958 | 30.9292 | 59.8 | 7.5021 | 61.8709 | 59.6 | 7.4887 | 92.4414 | 59.4 | 7.4986 | 123.3589 | 59.2 | 7.4919 | 154.0816 | 59 | 7.4994 | 185.0361 | 58.8 | 7.5036 | 216.0154 | 58.6 | 7.4935 | 246.5691 | 58.4 | 7.4884 | 277.511 | 58.2 | 7.4972 | 286.7715 | 60.2 | 7.4963 | 282.5335 | 60.4 | 7.4943 | 222.3024 | 60.6 | 7.4975 | 205.8701 | 60.8 | 7.4964 | 158.8328 | 61 | 7.4956 | 129.031 | 61.2 | 7.4999 | 101.1841 | 61.4 | 7.5003 | 67.3877 | 61.6 | 7.4976 | 38.7051 | 61.8 | 7.4956 | 8.4859 | 62 | 8.99 | 4.9696 | 60 | 5 | 297 | 8.99 | 286.7715 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.4998 | 4.9742 | 60 | 7.5041 | 30.9355 | 59.8 | 7.5104 | 61.8709 | 59.6 | 7.4971 | 92.4416 | 59.4 | 7.5069 | 123.3548 | 59.2 | 7.5002 | 154.0848 | 59 | 7.5078 | 185.0296 | 58.8 | 7.5119 | 216.0184 | 58.6 | 7.5018 | 246.5669 | 58.4 | 7.4967 | 277.5209 | 58.2 | 7.5055 | 286.7014 | 60.2 | 7.5047 | 282.5262 | 60.4 | 7.5026 | 222.2868 | 60.6 | 7.5059 | 205.3492 | 60.8 | 7.5047 | 158.8203 | 61 | 7.5039 | 129.0209 | 61.2 | 7.5082 | 101.129 | 61.4 | 7.5087 | 67.372 | 61.6 | 7.506 | 38.7082 | 61.8 | 7.504 | 8.4914 | 62 | 9 | 4.9742 | 60 | 5 | 297 | 9 | 286.7014 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.5081 | 4.9788 | 60 | 7.5124 | 30.9418 | 59.8 | 7.5187 | 61.8708 | 59.6 | 7.5054 | 92.4417 | 59.4 | 7.5152 | 123.3503 | 59.2 | 7.5085 | 154.0855 | 59 | 7.5161 | 185.0258 | 58.8 | 7.5203 | 216.0198 | 58.6 | 7.5101 | 246.5641 | 58.4 | 7.505 | 277.5297 | 58.2 | 7.5139 | 286.6312 | 60.2 | 7.513 | 282.5189 | 60.4 | 7.511 | 222.2712 | 60.6 | 7.5142 | 204.8284 | 60.8 | 7.513 | 158.8078 | 61 | 7.5122 | 129.0107 | 61.2 | 7.5165 | 101.0698 | 61.4 | 7.517 | 67.3563 | 61.6 | 7.5143 | 38.6764 | 61.8 | 7.5123 | 8.497 | 62 | 9.01 | 4.9788 | 60 | 5 | 297 | 9.01 | 286.6312 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.5165 | 4.9834 | 60 | 7.5208 | 30.948 | 59.8 | 7.5271 | 61.8707 | 59.6 | 7.5137 | 92.4419 | 59.4 | 7.5236 | 123.3458 | 59.2 | 7.5168 | 154.0862 | 59 | 7.5244 | 185.0221 | 58.8 | 7.5286 | 216.0213 | 58.6 | 7.5185 | 246.5613 | 58.4 | 7.5134 | 277.5385 | 58.2 | 7.5222 | 286.5609 | 60.2 | 7.5213 | 282.5115 | 60.4 | 7.5193 | 222.2545 | 60.6 | 7.5225 | 204.3068 | 60.8 | 7.5214 | 158.7953 | 61 | 7.5206 | 129.0005 | 61.2 | 7.5249 | 101.0105 | 61.4 | 7.5253 | 67.3406 | 61.6 | 7.5226 | 38.6446 | 61.8 | 7.5207 | 8.5024 | 62 | 9.02 | 4.9834 | 60 | 5 | 297 | 9.02 | 286.5609 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.5248 | 4.988 | 60 | 7.5291 | 30.9543 | 59.8 | 7.5354 | 61.8706 | 59.6 | 7.522 | 92.4421 | 59.4 | 7.5319 | 123.3432 | 59.2 | 7.5252 | 154.0954 | 59 | 7.5327 | 185.0125 | 58.8 | 7.5369 | 216.0247 | 58.6 | 7.5268 | 246.5585 | 58.4 | 7.5217 | 277.5479 | 58.2 | 7.5305 | 286.4908 | 60.2 | 7.5296 | 282.5041 | 60.4 | 7.5276 | 222.2379 | 60.6 | 7.5309 | 203.7852 | 60.8 | 7.5297 | 158.7827 | 61 | 7.5289 | 128.9903 | 61.2 | 7.5332 | 100.954 | 61.4 | 7.5337 | 67.3249 | 61.6 | 7.5309 | 38.6064 | 61.8 | 7.529 | 8.5078 | 62 | 9.03 | 4.988 | 60 | 5 | 297 | 9.03 | 286.4908 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.5331 | 4.9926 | 60 | 7.5374 | 30.9606 | 59.8 | 7.5437 | 61.8705 | 59.6 | 7.5304 | 92.4432 | 59.4 | 7.5403 | 123.3406 | 59.2 | 7.5335 | 154.1046 | 59 | 7.5411 | 185.0028 | 58.8 | 7.5453 | 216.0282 | 58.6 | 7.5351 | 246.5556 | 58.4 | 7.53 | 277.5573 | 58.2 | 7.5389 | 286.4294 | 60.2 | 7.538 | 282.4967 | 60.4 | 7.5359 | 222.2231 | 60.6 | 7.5392 | 203.2661 | 60.8 | 7.5381 | 158.7717 | 61 | 7.5372 | 128.9801 | 61.2 | 7.5415 | 100.8974 | 61.4 | 7.542 | 67.3088 | 61.6 | 7.5393 | 38.5683 | 61.8 | 7.5373 | 8.5133 | 62 | 9.04 | 4.9926 | 60 | 5 | 297 | 9.04 | 286.4294 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.5414 | 4.9972 | 60 | 7.5458 | 30.9669 | 59.8 | 7.5521 | 61.8704 | 59.6 | 7.5387 | 92.4442 | 59.4 | 7.5486 | 123.3367 | 59.2 | 7.5419 | 154.1131 | 59 | 7.5494 | 185.0045 | 58.8 | 7.5536 | 216.0225 | 58.6 | 7.5435 | 246.5528 | 58.4 | 7.5384 | 277.5667 | 58.2 | 7.5472 | 286.3681 | 60.2 | 7.5463 | 282.4893 | 60.4 | 7.5443 | 222.2083 | 60.6 | 7.5476 | 202.7469 | 60.8 | 7.5464 | 158.7607 | 61 | 7.5456 | 128.9699 | 61.2 | 7.5499 | 100.8406 | 61.4 | 7.5504 | 67.2928 | 61.6 | 7.5476 | 38.5206 | 61.8 | 7.5457 | 8.5187 | 62 | 9.05 | 4.9972 | 60 | 5 | 297 | 9.05 | 286.3681 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.5498 | 5.0018 | 60 | 7.5541 | 30.9731 | 59.8 | 7.5604 | 61.8703 | 59.6 | 7.547 | 92.4453 | 59.4 | 7.5569 | 123.3328 | 59.2 | 7.5502 | 154.1215 | 59 | 7.5577 | 185.0062 | 58.8 | 7.562 | 216.0169 | 58.6 | 7.5518 | 246.55 | 58.4 | 7.5467 | 277.5762 | 58.2 | 7.5555 | 286.3268 | 60.2 | 7.5546 | 282.4825 | 60.4 | 7.5526 | 222.1943 | 60.6 | 7.5559 | 202.2288 | 60.8 | 7.5547 | 158.7493 | 61 | 7.5539 | 128.961 | 61.2 | 7.5582 | 100.7838 | 61.4 | 7.5587 | 67.2767 | 61.6 | 7.556 | 38.4729 | 61.8 | 7.554 | 8.5241 | 62 | 9.06 | 5.0018 | 60 | 5 | 297 | 9.06 | 286.3268 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.5581 | 5.0064 | 60 | 7.5624 | 30.9794 | 59.8 | 7.5688 | 61.8702 | 59.6 | 7.5554 | 92.4463 | 59.4 | 7.5652 | 123.328 | 59.2 | 7.5585 | 154.1257 | 59 | 7.5661 | 185.0066 | 58.8 | 7.5703 | 216.0215 | 58.6 | 7.5602 | 246.5472 | 58.4 | 7.555 | 277.5872 | 58.2 | 7.5639 | 286.2855 | 60.2 | 7.563 | 282.4758 | 60.4 | 7.5609 | 222.1803 | 60.6 | 7.5642 | 201.7107 | 60.8 | 7.5631 | 158.7379 | 61 | 7.5623 | 128.952 | 61.2 | 7.5665 | 100.7285 | 61.4 | 7.567 | 67.2607 | 61.6 | 7.5643 | 38.4252 | 61.8 | 7.5623 | 8.5294 | 62 | 9.07 | 5.0064 | 60 | 5 | 297 | 9.07 | 286.2855 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.5664 | 5.011 | 60 | 7.5708 | 30.9857 | 59.8 | 7.5771 | 61.8702 | 59.6 | 7.5637 | 92.4465 | 59.4 | 7.5736 | 123.3233 | 59.2 | 7.5669 | 154.1298 | 59 | 7.5744 | 185.007 | 58.8 | 7.5786 | 216.0262 | 58.6 | 7.5685 | 246.5444 | 58.4 | 7.5633 | 277.5981 | 58.2 | 7.5722 | 286.273 | 60.2 | 7.5713 | 282.47 | 60.4 | 7.5693 | 222.1705 | 60.6 | 7.5726 | 201.193 | 60.8 | 7.5714 | 158.7255 | 61 | 7.5706 | 128.9398 | 61.2 | 7.5749 | 100.6732 | 61.4 | 7.5753 | 67.2446 | 61.6 | 7.5726 | 38.3774 | 61.8 | 7.5707 | 8.5348 | 62 | 9.08 | 5.011 | 60 | 5 | 297 | 9.08 | 286.273 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.5748 | 5.0156 | 60 | 7.5791 | 30.992 | 59.8 | 7.5854 | 61.8702 | 59.6 | 7.572 | 92.4467 | 59.4 | 7.5819 | 123.3188 | 59.2 | 7.5752 | 154.1363 | 59 | 7.5828 | 185.0033 | 58.8 | 7.587 | 216.0298 | 58.6 | 7.5768 | 246.5415 | 58.4 | 7.5717 | 277.6065 | 58.1995 | 7.5806 | 286.2606 | 60.2 | 7.5796 | 282.4642 | 60.4 | 7.5776 | 222.1607 | 60.6 | 7.5809 | 200.6752 | 60.8 | 7.5797 | 158.7131 | 61 | 7.5789 | 128.9275 | 61.2 | 7.5832 | 100.6151 | 61.4 | 7.5837 | 67.2286 | 61.6 | 7.581 | 38.3297 | 61.8 | 7.579 | 8.5401 | 62 | 9.09 | 5.0156 | 60 | 5 | 297 | 9.09 | 286.2606 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.5831 | 5.0202 | 60 | 7.5875 | 30.9984 | 59.8 | 7.5938 | 61.8702 | 59.6 | 7.5804 | 92.4472 | 59.4 | 7.5903 | 123.3143 | 59.2 | 7.5835 | 154.1428 | 59 | 7.5911 | 184.9995 | 58.8 | 7.5953 | 216.0333 | 58.6 | 7.5851 | 246.5387 | 58.4 | 7.58 | 277.6148 | 58.1962 | 7.5889 | 286.2481 | 60.2 | 7.588 | 282.4611 | 60.4 | 7.5859 | 222.1452 | 60.6 | 7.5892 | 200.1607 | 60.8 | 7.5881 | 158.7019 | 61 | 7.5873 | 128.9167 | 61.2 | 7.5916 | 100.5569 | 61.4 | 7.592 | 67.2169 | 61.6 | 7.5893 | 38.282 | 61.8 | 7.5874 | 8.5455 | 62 | 9.1 | 5.0202 | 60 | 5 | 297 | 9.1 | 286.2481 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.5914 | 5.0248 | 60 | 7.5958 | 31.0047 | 59.8 | 7.6021 | 61.8702 | 59.6 | 7.5887 | 92.4477 | 59.4 | 7.5986 | 123.3088 | 59.2 | 7.5919 | 154.1478 | 59 | 7.5994 | 185.0018 | 58.8 | 7.6036 | 216.0354 | 58.6 | 7.5935 | 246.5359 | 58.4 | 7.5883 | 277.6244 | 58.193 | 7.5972 | 286.2357 | 60.2 | 7.5963 | 282.458 | 60.4 | 7.5943 | 222.1298 | 60.6 | 7.5976 | 199.6461 | 60.8 | 7.5964 | 158.6906 | 61 | 7.5956 | 128.9058 | 61.2 | 7.5999 | 100.4994 | 61.4 | 7.6004 | 67.2053 | 61.6 | 7.5977 | 38.234 | 61.8 | 7.5957 | 8.5508 | 62 | 9.11 | 5.0248 | 60 | 5 | 297 | 9.11 | 286.2357 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.5997 | 5.0294 | 60 | 7.6041 | 31.011 | 59.8 | 7.6104 | 61.8702 | 59.6 | 7.597 | 92.4482 | 59.4 | 7.6069 | 123.3033 | 59.2 | 7.6002 | 154.1527 | 59 | 7.6078 | 185.004 | 58.8 | 7.612 | 216.0375 | 58.6 | 7.6018 | 246.5331 | 58.4 | 7.5966 | 277.6339 | 58.1897 | 7.6056 | 286.2203 | 60.2 | 7.6046 | 282.4517 | 60.4 | 7.6026 | 222.1151 | 60.6 | 7.6059 | 199.162 | 60.8 | 7.6048 | 158.6845 | 61 | 7.6039 | 128.894 | 61.2 | 7.6082 | 100.4418 | 61.4 | 7.6087 | 67.1936 | 61.6 | 7.606 | 38.1861 | 61.8 | 7.604 | 8.5561 | 62 | 9.12 | 5.0294 | 60 | 5 | 297 | 9.12 | 286.2203 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.6081 | 5.034 | 60 | 7.6125 | 31.0173 | 59.8 | 7.6188 | 61.8702 | 59.6 | 7.6053 | 92.4486 | 59.4 | 7.6152 | 123.2994 | 59.2 | 7.6085 | 154.1613 | 59 | 7.6161 | 185.0026 | 58.8 | 7.6203 | 216.0389 | 58.6 | 7.6101 | 246.5307 | 58.4 | 7.6049 | 277.6428 | 58.1864 | 7.6139 | 286.2049 | 60.2 | 7.613 | 282.4453 | 60.4 | 7.6109 | 222.1004 | 60.6 | 7.6142 | 198.678 | 60.8 | 7.6131 | 158.6784 | 61 | 7.6123 | 128.8823 | 61.2 | 7.6165 | 100.3843 | 61.4 | 7.617 | 67.182 | 61.6 | 7.6143 | 38.1385 | 61.8 | 7.6124 | 8.5615 | 62 | 9.13 | 5.034 | 60 | 5 | 297 | 9.13 | 286.2049 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.6164 | 5.0386 | 60 | 7.6208 | 31.02 | 59.8 | 7.6271 | 61.8703 | 59.6 | 7.6137 | 92.4491 | 59.4 | 7.6236 | 123.2955 | 59.2 | 7.6169 | 154.1699 | 59 | 7.6244 | 185.0011 | 58.8 | 7.6287 | 216.0403 | 58.6 | 7.6185 | 246.5282 | 58.4 | 7.6133 | 277.6517 | 58.1832 | 7.6222 | 286.1928 | 60.2 | 7.6213 | 282.4411 | 60.4 | 7.6192 | 222.0842 | 60.6 | 7.6226 | 198.2783 | 60.8 | 7.6214 | 158.6745 | 61 | 7.6206 | 128.8705 | 61.2 | 7.6249 | 100.3269 | 61.4 | 7.6254 | 67.1703 | 61.6 | 7.6227 | 38.091 | 61.8 | 7.6207 | 8.5641 | 62 | 9.14 | 5.0386 | 60 | 5 | 297 | 9.14 | 286.1928 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.6247 | 5.0432 | 60 | 7.6291 | 31.0227 | 59.8 | 7.6355 | 61.8704 | 59.6 | 7.622 | 92.4496 | 59.4 | 7.6319 | 123.2914 | 59.2 | 7.6252 | 154.1768 | 59 | 7.6328 | 185.0036 | 58.8 | 7.637 | 216.0412 | 58.6 | 7.6268 | 246.5257 | 58.4 | 7.6216 | 277.6597 | 58.1799 | 7.6306 | 286.1808 | 60.2 | 7.6296 | 282.4368 | 60.4 | 7.6276 | 222.0679 | 60.6 | 7.6309 | 197.8786 | 60.8 | 7.6298 | 158.6707 | 61 | 7.629 | 128.8587 | 61.2 | 7.6332 | 100.2676 | 61.4 | 7.6337 | 67.1587 | 61.6 | 7.631 | 38.0434 | 61.8 | 7.6291 | 8.5667 | 62 | 9.15 | 5.0432 | 60 | 5 | 297 | 9.15 | 286.1808 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.6331 | 5.0478 | 60 | 7.6375 | 31.0254 | 59.8 | 7.6438 | 61.8705 | 59.6 | 7.6303 | 92.4521 | 59.4 | 7.6403 | 123.2873 | 59.2 | 7.6335 | 154.1838 | 59 | 7.6411 | 185.0061 | 58.8 | 7.6453 | 216.0421 | 58.6 | 7.6351 | 246.5232 | 58.4 | 7.6299 | 277.6677 | 58.1767 | 7.6389 | 286.1441 | 60.2 | 7.638 | 282.4337 | 60.4 | 7.6359 | 222.0517 | 60.6 | 7.6393 | 197.6238 | 60.8 | 7.6381 | 158.6657 | 61 | 7.6373 | 128.8469 | 61.2 | 7.6415 | 100.2083 | 61.4 | 7.6421 | 67.1507 | 61.6 | 7.6393 | 37.9959 | 61.8 | 7.6374 | 8.5667 | 62 | 9.16 | 5.0478 | 60 | 5 | 297 | 9.16 | 286.1441 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.6414 | 5.0524 | 60 | 7.6458 | 31.0281 | 59.8 | 7.6521 | 61.8706 | 59.6 | 7.6387 | 92.4547 | 59.4 | 7.6486 | 123.285 | 59.2 | 7.6419 | 154.1905 | 59 | 7.6494 | 185.0058 | 58.8 | 7.6537 | 216.0459 | 58.6 | 7.6435 | 246.5228 | 58.4 | 7.6382 | 277.6738 | 58.1734 | 7.6473 | 286.1075 | 60.2 | 7.6463 | 282.4306 | 60.4 | 7.6442 | 222.0354 | 60.6 | 7.6476 | 197.369 | 60.8 | 7.6464 | 158.6608 | 61 | 7.6456 | 128.8351 | 61.2 | 7.6499 | 100.1507 | 61.4 | 7.6504 | 67.1428 | 61.6 | 7.6477 | 37.9483 | 61.8 | 7.6457 | 8.5668 | 62 | 9.17 | 5.0524 | 60 | 5 | 297 | 9.17 | 286.1075 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.6497 | 5.0571 | 60 | 7.6542 | 31.0282 | 59.8 | 7.6605 | 61.8708 | 59.6 | 7.647 | 92.4555 | 59.4 | 7.6569 | 123.2827 | 59.2 | 7.6502 | 154.1973 | 59 | 7.6578 | 185.0054 | 58.8 | 7.662 | 216.0497 | 58.6 | 7.6518 | 246.5224 | 58.4 | 7.6466 | 277.6799 | 58.1701 | 7.6556 | 286.0761 | 60.2 | 7.6546 | 282.4272 | 60.4 | 7.6526 | 222.018 | 60.6 | 7.6559 | 197.2019 | 60.8 | 7.6548 | 158.6565 | 61 | 7.654 | 128.8278 | 61.2 | 7.6582 | 100.093 | 61.4 | 7.6587 | 67.1349 | 61.6 | 7.656 | 37.9007 | 61.8 | 7.6541 | 8.5669 | 62 | 9.18 | 5.0571 | 60 | 5 | 297 | 9.18 | 286.0761 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.6581 | 5.0617 | 60 | 7.6625 | 31.0282 | 59.8 | 7.6688 | 61.8709 | 59.6 | 7.6553 | 92.4564 | 59.4 | 7.6653 | 123.2797 | 59.2 | 7.6585 | 154.2059 | 59 | 7.6661 | 185.0068 | 58.8 | 7.6703 | 216.0498 | 58.6 | 7.6601 | 246.5219 | 58.4 | 7.6549 | 277.6851 | 58.1669 | 7.6639 | 286.0446 | 60.2 | 7.663 | 282.4239 | 60.4 | 7.6609 | 222.0006 | 60.6 | 7.6643 | 197.0349 | 60.8 | 7.6631 | 158.6523 | 61 | 7.6623 | 128.8205 | 61.2 | 7.6666 | 100.0359 | 61.4 | 7.6671 | 67.127 | 61.6 | 7.6643 | 37.8531 | 61.8 | 7.6624 | 8.5669 | 62 | 9.19 | 5.0617 | 60 | 5 | 297 | 9.19 | 286.0446 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.6664 | 5.0663 | 60 | 7.6708 | 31.0283 | 59.8 | 7.6771 | 61.871 | 59.6 | 7.6637 | 92.4565 | 59.4 | 7.6736 | 123.2768 | 59.2 | 7.6669 | 154.2145 | 59 | 7.6744 | 185.0083 | 58.8 | 7.6787 | 216.05 | 58.6 | 7.6685 | 246.5215 | 58.4 | 7.6632 | 277.6903 | 58.1636 | 7.6723 | 286.013 | 60.2 | 7.6713 | 282.421 | 60.4 | 7.6692 | 221.9832 | 60.6 | 7.6726 | 196.9057 | 60.8 | 7.6715 | 158.6532 | 61 | 7.6707 | 128.8204 | 61.2 | 7.6749 | 99.9787 | 61.4 | 7.6754 | 67.1192 | 61.6 | 7.6727 | 37.8055 | 61.8 | 7.6707 | 8.5604 | 62 | 9.2 | 5.0663 | 60 | 5 | 297 | 9.2 | 286.013 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.6747 | 5.0709 | 60 | 7.6792 | 31.0283 | 59.8 | 7.6855 | 61.8711 | 59.6 | 7.672 | 92.4566 | 59.4 | 7.6819 | 123.2703 | 59.2 | 7.6752 | 154.219 | 59 | 7.6828 | 185.0116 | 58.8 | 7.687 | 216.0582 | 58.6 | 7.6768 | 246.5211 | 58.4 | 7.6715 | 277.6955 | 58.1603 | 7.6806 | 285.9813 | 60.2 | 7.6796 | 282.4182 | 60.4 | 7.6776 | 221.9658 | 60.6 | 7.6809 | 196.7766 | 60.8 | 7.6798 | 158.6542 | 61 | 7.679 | 128.8204 | 61.2 | 7.6832 | 99.9203 | 61.4 | 7.6837 | 67.1113 | 61.6 | 7.681 | 37.7577 | 61.8 | 7.6791 | 8.5538 | 62 | 9.21 | 5.0709 | 60 | 5 | 297 | 9.21 | 285.9813 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.683 | 5.0755 | 60 | 7.6875 | 31.0284 | 59.8 | 7.6938 | 61.8712 | 59.6 | 7.6803 | 92.4567 | 59.4 | 7.6903 | 123.2638 | 59.2 | 7.6835 | 154.2236 | 59 | 7.6911 | 185.0149 | 58.8 | 7.6954 | 216.0664 | 58.6 | 7.6851 | 246.5206 | 58.4 | 7.6799 | 277.7007 | 58.1571 | 7.6889 | 285.9393 | 60.2 | 7.688 | 282.4159 | 60.4 | 7.6859 | 221.9502 | 60.6 | 7.6893 | 196.6464 | 60.8 | 7.6881 | 158.6552 | 61 | 7.6873 | 128.818 | 61.2 | 7.6916 | 99.862 | 61.4 | 7.6921 | 67.1034 | 61.6 | 7.6894 | 37.7099 | 61.8 | 7.6874 | 8.5374 | 62 | 9.22 | 5.0755 | 60 | 5 | 297 | 9.22 | 285.9393 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.6914 | 5.0801 | 60 | 7.6958 | 31.0284 | 59.8 | 7.7021 | 61.8713 | 59.6 | 7.6887 | 92.4568 | 59.4 | 7.6986 | 123.26 | 59.2 | 7.6919 | 154.2309 | 59 | 7.6995 | 185.0111 | 58.8 | 7.7037 | 216.0768 | 58.6 | 7.6935 | 246.521 | 58.4 | 7.6882 | 277.7026 | 58.1538 | 7.6973 | 285.8972 | 60.2 | 7.6963 | 282.4135 | 60.4 | 7.6942 | 221.9347 | 60.6 | 7.6976 | 196.5162 | 60.8 | 7.6965 | 158.6561 | 61 | 7.6956 | 128.8156 | 61.2 | 7.6999 | 99.8031 | 61.4 | 7.7004 | 67.0955 | 61.6 | 7.6977 | 37.6619 | 61.8 | 7.6958 | 8.5209 | 62 | 9.23 | 5.0801 | 60 | 5 | 297 | 9.23 | 285.8972 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.6997 | 5.0847 | 60 | 7.7042 | 31.0285 | 59.8 | 7.7105 | 61.8716 | 59.6 | 7.697 | 92.4569 | 59.4 | 7.7069 | 123.2561 | 59.2 | 7.7002 | 154.2382 | 59 | 7.7078 | 185.0072 | 58.8 | 7.712 | 216.0873 | 58.6 | 7.7018 | 246.5214 | 58.4 | 7.6965 | 277.7044 | 58.1505 | 7.7056 | 285.856 | 60.2 | 7.7046 | 282.4112 | 60.4 | 7.7025 | 221.9187 | 60.6 | 7.7059 | 196.406 | 60.8 | 7.7048 | 158.6585 | 61 | 7.704 | 128.8136 | 61.2 | 7.7082 | 99.7443 | 61.4 | 7.7088 | 67.0876 | 61.6 | 7.706 | 37.6139 | 61.8 | 7.7041 | 8.4926 | 62 | 9.24 | 5.0847 | 60 | 5 | 297 | 9.24 | 285.856 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.708 | 5.0866 | 60 | 7.7125 | 31.0285 | 59.8 | 7.7188 | 61.8719 | 59.6 | 7.7053 | 92.457 | 59.4 | 7.7153 | 123.2511 | 59.2 | 7.7085 | 154.2444 | 59 | 7.7161 | 185.0091 | 58.8 | 7.7204 | 216.0915 | 58.6 | 7.7101 | 246.5248 | 58.4 | 7.7049 | 277.7009 | 58.1473 | 7.714 | 285.8148 | 60.2 | 7.713 | 282.4089 | 60.4 | 7.7109 | 221.9027 | 60.6 | 7.7143 | 196.2959 | 60.8 | 7.7132 | 158.661 | 61 | 7.7123 | 128.8116 | 61.2 | 7.7166 | 99.6837 | 61.4 | 7.7171 | 67.0797 | 61.6 | 7.7144 | 37.5632 | 61.8 | 7.7124 | 8.4643 | 62 | 9.25 | 5.0866 | 60 | 5 | 297 | 9.25 | 285.8148 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.7164 | 5.0885 | 60 | 7.7208 | 31.0257 | 59.8 | 7.7272 | 61.872 | 59.6 | 7.7136 | 92.4571 | 59.4 | 7.7236 | 123.2461 | 59.2 | 7.7169 | 154.2505 | 59 | 7.7245 | 185.0109 | 58.8 | 7.7287 | 216.0957 | 58.6 | 7.7185 | 246.5283 | 58.4 | 7.7132 | 277.6974 | 58.144 | 7.7223 | 285.773 | 60.2 | 7.7213 | 282.4085 | 60.4 | 7.7192 | 221.8909 | 60.6 | 7.7226 | 196.1792 | 60.8 | 7.7215 | 158.6635 | 61 | 7.7207 | 128.81 | 61.2 | 7.7249 | 99.6232 | 61.4 | 7.7254 | 67.0718 | 61.6 | 7.7227 | 37.5126 | 61.8 | 7.7208 | 8.4108 | 62 | 9.26 | 5.0885 | 60 | 5 | 297 | 9.26 | 285.773 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.7247 | 5.0885 | 60 | 7.7292 | 31.0229 | 59.8 | 7.7355 | 61.872 | 59.6 | 7.722 | 92.4572 | 59.4 | 7.7319 | 123.2435 | 59.2 | 7.7252 | 154.2573 | 59 | 7.7328 | 185.009 | 58.8 | 7.7371 | 216.0955 | 58.6 | 7.7268 | 246.5317 | 58.4 | 7.7215 | 277.6903 | 58.1407 | 7.7306 | 285.7313 | 60.2 | 7.7296 | 282.4082 | 60.4 | 7.7275 | 221.8792 | 60.6 | 7.731 | 196.0626 | 60.8 | 7.7298 | 158.666 | 61 | 7.729 | 128.8084 | 61.2 | 7.7332 | 99.5626 | 61.4 | 7.7338 | 67.0639 | 61.6 | 7.731 | 37.462 | 61.8 | 7.7291 | 8.3572 | 62 | 9.27 | 5.0885 | 60 | 5 | 297 | 9.27 | 285.7313 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.733 | 5.0885 | 60 | 7.7375 | 31.0201 | 59.8 | 7.7438 | 61.872 | 59.6 | 7.7303 | 92.4573 | 59.4 | 7.7403 | 123.2408 | 59.2 | 7.7336 | 154.264 | 59 | 7.7411 | 185.0071 | 58.8 | 7.7454 | 216.0954 | 58.6 | 7.7351 | 246.5351 | 58.4 | 7.7298 | 277.6832 | 58.1375 | 7.739 | 285.6922 | 60.2 | 7.738 | 282.4079 | 60.4 | 7.7359 | 221.8654 | 60.6 | 7.7393 | 195.9461 | 60.8 | 7.7382 | 158.6685 | 61 | 7.7373 | 128.8082 | 61.2 | 7.7416 | 99.502 | 61.4 | 7.7421 | 67.056 | 61.6 | 7.7394 | 37.4114 | 61.8 | 7.7375 | 8.3037 | 62 | 9.28 | 5.0885 | 60 | 5 | 297 | 9.28 | 285.6922 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.7413 | 5.0884 | 60 | 7.7458 | 31.0173 | 59.8 | 7.7522 | 61.872 | 59.6 | 7.7386 | 92.4574 | 59.4 | 7.7486 | 123.2367 | 59.2 | 7.7419 | 154.2693 | 59 | 7.7495 | 185.0136 | 58.8 | 7.7537 | 216.0954 | 58.6 | 7.7435 | 246.5391 | 58.4 | 7.7382 | 277.6772 | 58.1342 | 7.7473 | 285.653 | 60.2 | 7.7463 | 282.4076 | 60.4 | 7.7442 | 221.8516 | 60.6 | 7.7476 | 195.8296 | 60.8 | 7.7465 | 158.671 | 61 | 7.7457 | 128.808 | 61.2 | 7.7499 | 99.4413 | 61.4 | 7.7505 | 67.0481 | 61.6 | 7.7477 | 37.3607 | 61.8 | 7.7458 | 8.2502 | 62 | 9.29 | 5.0884 | 60 | 5 | 297 | 9.29 | 285.653 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.7497 | 5.0884 | 60 | 7.7542 | 31.0145 | 59.8 | 7.7605 | 61.872 | 59.6 | 7.747 | 92.4566 | 59.4 | 7.7569 | 123.2325 | 59.2 | 7.7502 | 154.2746 | 59 | 7.7578 | 185.0202 | 58.8 | 7.7621 | 216.0953 | 58.6 | 7.7518 | 246.5431 | 58.4 | 7.7465 | 277.6711 | 58.1309 | 7.7557 | 285.6136 | 60.2 | 7.7546 | 282.3913 | 60.4 | 7.7525 | 221.8391 | 60.6 | 7.756 | 195.7148 | 60.8 | 7.7548 | 158.6767 | 61 | 7.754 | 128.8108 | 61.2 | 7.7582 | 99.3806 | 61.4 | 7.7588 | 67.0402 | 61.6 | 7.756 | 37.31 | 61.8 | 7.7541 | 8.1968 | 62 | 9.3 | 5.0884 | 60 | 5 | 297 | 9.3 | 285.6136 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.758 | 5.0884 | 60 | 7.7625 | 31.0117 | 59.8 | 7.7688 | 61.872 | 59.6 | 7.7553 | 92.4557 | 59.4 | 7.7653 | 123.2278 | 59.2 | 7.7585 | 154.2769 | 59 | 7.7661 | 185.0243 | 58.8 | 7.7704 | 216.1047 | 58.6 | 7.7601 | 246.5487 | 58.4 | 7.7548 | 277.6666 | 58.1277 | 7.764 | 285.5742 | 60.2 | 7.763 | 282.3751 | 60.4 | 7.7608 | 221.8266 | 60.6 | 7.7643 | 195.6 | 60.8 | 7.7632 | 158.6823 | 61 | 7.7624 | 128.8135 | 61.2 | 7.7666 | 99.3189 | 61.4 | 7.7671 | 67.0323 | 61.6 | 7.7644 | 37.2593 | 61.8 | 7.7625 | 8.1433 | 62 | 9.31 | 5.0884 | 60 | 5 | 297 | 9.31 | 285.5742 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.7663 | 5.0883 | 60 | 7.7709 | 31.0089 | 59.8 | 7.7772 | 61.872 | 59.6 | 7.7636 | 92.4549 | 59.4 | 7.7736 | 123.2231 | 59.2 | 7.7669 | 154.2792 | 59 | 7.7745 | 185.0284 | 58.8 | 7.7787 | 216.1141 | 58.6 | 7.7685 | 246.5543 | 58.4 | 7.7631 | 277.6621 | 58.1244 | 7.7723 | 285.5383 | 60.2 | 7.7713 | 282.2932 | 60.4 | 7.7692 | 221.8145 | 60.6 | 7.7726 | 195.4856 | 60.8 | 7.7715 | 158.6823 | 61 | 7.7707 | 128.8111 | 61.2 | 7.7749 | 99.2572 | 61.4 | 7.7755 | 67.0244 | 61.6 | 7.7727 | 37.2086 | 61.8 | 7.7708 | 8.0898 | 62 | 9.32 | 5.0883 | 60 | 5 | 297 | 9.32 | 285.5383 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.7747 | 5.0883 | 60 | 7.7792 | 31.0061 | 59.8 | 7.7855 | 61.8721 | 59.6 | 7.772 | 92.4541 | 59.4 | 7.7819 | 123.2208 | 59.2 | 7.7752 | 154.2833 | 59 | 7.7828 | 185.0238 | 58.8 | 7.7871 | 216.1184 | 58.6 | 7.7768 | 246.5638 | 58.4 | 7.7715 | 277.6582 | 58.1211 | 7.7807 | 285.5024 | 60.2 | 7.7796 | 282.2112 | 60.4 | 7.7775 | 221.8025 | 60.6 | 7.781 | 195.3713 | 60.8 | 7.7798 | 158.6824 | 61 | 7.779 | 128.8087 | 61.2 | 7.7832 | 99.1976 | 61.4 | 7.7838 | 67.0165 | 61.6 | 7.7811 | 37.1579 | 61.8 | 7.7791 | 8.0362 | 62 | 9.33 | 5.0883 | 60 | 5 | 297 | 9.33 | 285.5024 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.783 | 5.0883 | 60 | 7.7875 | 31.0034 | 59.8 | 7.7938 | 61.8721 | 59.6 | 7.7803 | 92.4537 | 59.4 | 7.7903 | 123.2185 | 59.2 | 7.7835 | 154.2874 | 59 | 7.7911 | 185.0193 | 58.8 | 7.7954 | 216.1227 | 58.6 | 7.7851 | 246.5734 | 58.4 | 7.7798 | 277.6544 | 58.1179 | 7.789 | 285.4603 | 60.2 | 7.7879 | 281.9821 | 60.4 | 7.7858 | 221.7904 | 60.6 | 7.7893 | 195.2538 | 60.8 | 7.7882 | 158.6897 | 61 | 7.7874 | 128.808 | 61.2 | 7.7916 | 99.138 | 61.4 | 7.7921 | 67.0086 | 61.6 | 7.7894 | 37.1072 | 61.8 | 7.7875 | 7.9827 | 62 | 9.34 | 5.0883 | 60 | 5 | 297 | 9.34 | 285.4603 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.7913 | 5.0882 | 60 | 7.7959 | 31.0007 | 59.8 | 7.8022 | 61.8721 | 59.6 | 7.7886 | 92.4533 | 59.4 | 7.7986 | 123.2117 | 59.2 | 7.7919 | 154.2903 | 59 | 7.7995 | 185.0189 | 58.8 | 7.8038 | 216.1248 | 58.6 | 7.7935 | 246.5829 | 58.4 | 7.7881 | 277.6543 | 58.1146 | 7.7973 | 285.4182 | 60.2 | 7.7963 | 281.7531 | 60.4 | 7.7942 | 221.7783 | 60.6 | 7.7977 | 195.1364 | 60.8 | 7.7965 | 158.6971 | 61 | 7.7957 | 128.8073 | 61.2 | 7.7999 | 99.0764 | 61.4 | 7.8005 | 67.0007 | 61.6 | 7.7977 | 37.0564 | 61.8 | 7.7958 | 7.9292 | 62 | 9.35 | 5.0882 | 60 | 5 | 297 | 9.35 | 285.4182 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.7996 | 5.0882 | 60 | 7.8042 | 30.9979 | 59.8 | 7.8105 | 61.8721 | 59.6 | 7.797 | 92.4534 | 59.4 | 7.8069 | 123.205 | 59.2 | 7.8002 | 154.2932 | 59 | 7.8078 | 185.0186 | 58.8 | 7.8121 | 216.1268 | 58.6 | 7.8018 | 246.5924 | 58.4 | 7.7964 | 277.6542 | 58.1114 | 7.8057 | 285.3756 | 60.2 | 7.8046 | 281.4012 | 60.4 | 7.8025 | 221.7654 | 60.6 | 7.806 | 195.0152 | 60.8 | 7.8049 | 158.7025 | 61 | 7.804 | 128.8055 | 61.2 | 7.8082 | 99.0149 | 61.4 | 7.8088 | 66.9928 | 61.6 | 7.8061 | 37.0057 | 61.8 | 7.8042 | 7.8757 | 62 | 9.36 | 5.0882 | 60 | 5 | 297 | 9.36 | 285.3756 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.808 | 5.0882 | 60 | 7.8125 | 30.9952 | 59.8 | 7.8189 | 61.8721 | 59.6 | 7.8053 | 92.4535 | 59.4 | 7.8153 | 123.202 | 59.2 | 7.8085 | 154.3013 | 59 | 7.8161 | 185.0143 | 58.8 | 7.8204 | 216.1321 | 58.6 | 7.8102 | 246.602 | 58.4 | 7.8047 | 277.6495 | 58.1081 | 7.814 | 285.3331 | 60.2 | 7.813 | 281.0494 | 60.4 | 7.8108 | 221.7525 | 60.6 | 7.8143 | 194.894 | 60.8 | 7.8132 | 158.7078 | 61 | 7.8124 | 128.8037 | 61.2 | 7.8166 | 98.9533 | 61.4 | 7.8171 | 66.9849 | 61.6 | 7.8144 | 36.9551 | 61.8 | 7.8125 | 7.8222 | 62 | 9.37 | 5.0882 | 60 | 5 | 297 | 9.37 | 285.3331 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.8163 | 5.0882 | 60 | 7.8209 | 30.9892 | 59.8 | 7.8272 | 61.8722 | 59.6 | 7.8136 | 92.4549 | 59.4 | 7.8236 | 123.1991 | 59.2 | 7.8169 | 154.3094 | 59 | 7.8245 | 185.0099 | 58.8 | 7.8288 | 216.1373 | 58.6 | 7.8185 | 246.6115 | 58.4 | 7.8131 | 277.6447 | 58.1048 | 7.8224 | 285.2942 | 60.2 | 7.8213 | 280.6447 | 60.4 | 7.8192 | 221.7397 | 60.6 | 7.8227 | 194.7901 | 60.8 | 7.8215 | 158.7162 | 61 | 7.8207 | 128.8018 | 61.2 | 7.8249 | 98.8918 | 61.4 | 7.8255 | 66.977 | 61.6 | 7.8228 | 36.9046 | 61.8 | 7.8208 | 7.7648 | 62 | 9.38 | 5.0882 | 60 | 5 | 297 | 9.38 | 285.2942 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.8246 | 5.0881 | 60 | 7.8292 | 30.9832 | 59.8 | 7.8355 | 61.8723 | 59.6 | 7.8219 | 92.4563 | 59.4 | 7.832 | 123.1988 | 59.2 | 7.8252 | 154.308 | 59 | 7.8328 | 185.0126 | 58.8 | 7.8371 | 216.1347 | 58.6 | 7.8268 | 246.621 | 58.4 | 7.8214 | 277.6399 | 58.1016 | 7.8307 | 285.2553 | 60.2 | 7.8296 | 280.24 | 60.4 | 7.8275 | 221.7268 | 60.6 | 7.831 | 194.6862 | 60.8 | 7.8299 | 158.7245 | 61 | 7.829 | 128.8 | 61.2 | 7.8333 | 98.8306 | 61.4 | 7.8338 | 66.9691 | 61.6 | 7.8311 | 36.854 | 61.8 | 7.8292 | 7.7074 | 62 | 9.39 | 5.0881 | 60 | 5 | 297 | 9.39 | 285.2553 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.833 | 5.0881 | 60 | 7.8376 | 30.9772 | 59.8 | 7.8439 | 61.8725 | 59.6 | 7.8303 | 92.4554 | 59.4 | 7.8403 | 123.1985 | 59.2 | 7.8336 | 154.3066 | 59 | 7.8412 | 185.0152 | 58.8 | 7.8455 | 216.1321 | 58.6 | 7.8351 | 246.6306 | 58.4 | 7.8297 | 277.6351 | 58.0983 | 7.839 | 285.2128 | 60.2 | 7.8379 | 279.8208 | 60.4 | 7.8358 | 221.714 | 60.6 | 7.8393 | 194.6187 | 60.8 | 7.8382 | 158.7353 | 61 | 7.8374 | 128.7987 | 61.2 | 7.8416 | 98.7693 | 61.4 | 7.8422 | 66.9674 | 61.6 | 7.8394 | 36.8034 | 61.8 | 7.8375 | 7.65 | 62 | 9.4 | 5.0881 | 60 | 5 | 297 | 9.4 | 285.2128 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.8413 | 5.0881 | 60 | 7.8459 | 30.9712 | 59.8 | 7.8522 | 61.8727 | 59.6 | 7.8386 | 92.4545 | 59.4 | 7.8486 | 123.2004 | 59.2 | 7.8419 | 154.3062 | 59 | 7.8495 | 185.0131 | 58.8 | 7.8538 | 216.1338 | 58.6 | 7.8435 | 246.6395 | 58.4 | 7.838 | 277.6315 | 58.095 | 7.8474 | 285.1704 | 60.2 | 7.8463 | 279.4017 | 60.4 | 7.8441 | 221.7011 | 60.6 | 7.8477 | 194.5512 | 60.8 | 7.8465 | 158.7461 | 61 | 7.8457 | 128.7975 | 61.2 | 7.8499 | 98.708 | 61.4 | 7.8505 | 66.9657 | 61.6 | 7.8477 | 36.7526 | 61.8 | 7.8459 | 7.5925 | 62 | 9.41 | 5.0881 | 60 | 5 | 297 | 9.41 | 285.1704 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.8496 | 5.088 | 60 | 7.8542 | 30.9653 | 59.8 | 7.8605 | 61.8723 | 59.6 | 7.8469 | 92.4525 | 59.4 | 7.8569 | 123.2023 | 59.2 | 7.8502 | 154.3058 | 59 | 7.8578 | 185.0109 | 58.8 | 7.8621 | 216.1355 | 58.6 | 7.8518 | 246.6485 | 58.4 | 7.8464 | 277.628 | 58.0918 | 7.8557 | 285.1265 | 60.2 | 7.8546 | 278.9813 | 60.4 | 7.8525 | 221.6895 | 60.6 | 7.856 | 194.5247 | 60.8 | 7.8549 | 158.7532 | 61 | 7.8541 | 128.7951 | 61.2 | 7.8582 | 98.6466 | 61.4 | 7.8588 | 66.964 | 61.6 | 7.8561 | 36.7019 | 61.8 | 7.8542 | 7.5351 | 62 | 9.42 | 5.088 | 60 | 5 | 297 | 9.42 | 285.1265 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.8579 | 5.088 | 60 | 7.8626 | 30.9593 | 59.8 | 7.8689 | 61.8719 | 59.6 | 7.8553 | 92.4505 | 59.4 | 7.8653 | 123.2037 | 59.2 | 7.8586 | 154.3049 | 59 | 7.8661 | 185.0122 | 58.8 | 7.8705 | 216.1312 | 58.6 | 7.8601 | 246.6574 | 58.4 | 7.8547 | 277.6241 | 58.0885 | 7.8641 | 285.0827 | 60.2 | 7.8629 | 278.5609 | 60.4 | 7.8608 | 221.6779 | 60.6 | 7.8643 | 194.4982 | 60.8 | 7.8632 | 158.7602 | 61 | 7.8624 | 128.7928 | 61.2 | 7.8666 | 98.5901 | 61.4 | 7.8672 | 66.9622 | 61.6 | 7.8644 | 36.6511 | 61.8 | 7.8625 | 7.4777 | 62 | 9.43 | 5.088 | 60 | 5 | 297 | 9.43 | 285.0827 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.8663 | 5.088 | 60 | 7.8709 | 30.9533 | 59.8 | 7.8772 | 61.873 | 59.6 | 7.8636 | 92.4497 | 59.4 | 7.8736 | 123.2051 | 59.2 | 7.8669 | 154.304 | 59 | 7.8745 | 185.0135 | 58.8 | 7.8788 | 216.1269 | 58.6 | 7.8685 | 246.6664 | 58.4 | 7.863 | 277.6202 | 58.0852 | 7.8724 | 285.0388 | 60.2 | 7.8713 | 278.1414 | 60.4 | 7.8691 | 221.6675 | 60.6 | 7.8727 | 194.4832 | 60.8 | 7.8716 | 158.767 | 61 | 7.8707 | 128.7896 | 61.2 | 7.8749 | 98.5336 | 61.4 | 7.8755 | 66.9609 | 61.6 | 7.8728 | 36.6004 | 61.8 | 7.8709 | 7.4202 | 62 | 9.44 | 5.088 | 60 | 5 | 297 | 9.44 | 285.0388 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.8746 | 5.0879 | 60 | 7.8792 | 30.9473 | 59.8 | 7.8855 | 61.8742 | 59.6 | 7.8719 | 92.4489 | 59.4 | 7.882 | 123.204 | 59.2 | 7.8752 | 154.3013 | 59 | 7.8828 | 185.0175 | 58.8 | 7.8871 | 216.1271 | 58.6 | 7.8768 | 246.6753 | 58.4 | 7.8713 | 277.6163 | 58.082 | 7.8807 | 284.9948 | 60.2 | 7.8796 | 277.7218 | 60.4 | 7.8775 | 221.657 | 60.6 | 7.881 | 194.4682 | 60.8 | 7.8799 | 158.7737 | 61 | 7.8791 | 128.7864 | 61.2 | 7.8832 | 98.5011 | 61.4 | 7.8839 | 66.9596 | 61.6 | 7.8811 | 36.5496 | 61.8 | 7.8792 | 7.3627 | 62 | 9.45 | 5.0879 | 60 | 5 | 297 | 9.45 | 284.9948 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.8829 | 5.0879 | 60 | 7.8876 | 30.9413 | 59.8 | 7.8939 | 61.8754 | 59.6 | 7.8802 | 92.448 | 59.4 | 7.8903 | 123.2029 | 59.2 | 7.8835 | 154.2985 | 59 | 7.8911 | 185.0214 | 58.8 | 7.8955 | 216.1273 | 58.6 | 7.8851 | 246.6842 | 58.4 | 7.8797 | 277.6125 | 58.0787 | 7.8891 | 284.9549 | 60.2 | 7.8879 | 277.3023 | 60.4 | 7.8858 | 221.6458 | 60.6 | 7.8894 | 194.4546 | 60.8 | 7.8882 | 158.7805 | 61 | 7.8874 | 128.7835 | 61.2 | 7.8916 | 98.4687 | 61.4 | 7.8922 | 66.9582 | 61.6 | 7.8894 | 36.4987 | 61.8 | 7.8875 | 7.3052 | 62 | 9.46 | 5.0879 | 60 | 5 | 297 | 9.46 | 284.9549 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.8913 | 5.0879 | 60 | 7.8959 | 30.9353 | 59.8 | 7.9022 | 61.8765 | 59.6 | 7.8886 | 92.4472 | 59.4 | 7.8986 | 123.2019 | 59.2 | 7.8919 | 154.2977 | 59 | 7.8995 | 185.0163 | 58.8 | 7.9038 | 216.1266 | 58.6 | 7.8935 | 246.6947 | 58.4 | 7.888 | 277.608 | 58.0754 | 7.8974 | 284.915 | 60.2 | 7.8963 | 276.8828 | 60.4 | 7.8941 | 221.6347 | 60.6 | 7.8977 | 194.4409 | 60.8 | 7.8966 | 158.7873 | 61 | 7.8958 | 128.7806 | 61.2 | 7.8999 | 98.4527 | 61.4 | 7.9005 | 66.9569 | 61.6 | 7.8978 | 36.4484 | 61.8 | 7.8959 | 7.2478 | 62 | 9.47 | 5.0879 | 60 | 5 | 297 | 9.47 | 284.915 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.8996 | 5.0878 | 60 | 7.9043 | 30.9295 | 59.8 | 7.9106 | 61.8761 | 59.6 | 7.8969 | 92.4471 | 59.4 | 7.907 | 123.2009 | 59.2 | 7.9002 | 154.297 | 59 | 7.9078 | 185.0112 | 58.8 | 7.9122 | 216.1259 | 58.6 | 7.9018 | 246.7051 | 58.4 | 7.8963 | 277.6035 | 58.0722 | 7.9057 | 284.8775 | 60.2 | 7.9046 | 276.4655 | 60.4 | 7.9025 | 221.623 | 60.6 | 7.906 | 194.4273 | 60.8 | 7.9049 | 158.7948 | 61 | 7.9041 | 128.7777 | 61.2 | 7.9083 | 98.4366 | 61.4 | 7.9088 | 66.9556 | 61.6 | 7.9061 | 36.398 | 61.8 | 7.9042 | 7.1876 | 62 | 9.48 | 5.0878 | 60 | 5 | 297 | 9.48 | 284.8775 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.9079 | 5.0878 | 60 | 7.9126 | 30.9237 | 59.8 | 7.9189 | 61.8757 | 59.6 | 7.9052 | 92.4471 | 59.4 | 7.9153 | 123.1987 | 59.2 | 7.9085 | 154.2957 | 59 | 7.9162 | 185.0104 | 58.8 | 7.9205 | 216.1204 | 58.6 | 7.9101 | 246.7161 | 58.4 | 7.9046 | 277.595 | 58.0689 | 7.9141 | 284.84 | 60.2 | 7.9129 | 276.0482 | 60.4 | 7.9108 | 221.6113 | 60.6 | 7.9144 | 194.4137 | 60.8 | 7.9132 | 158.8022 | 61 | 7.9124 | 128.7749 | 61.2 | 7.9166 | 98.4261 | 61.4 | 7.9172 | 66.9542 | 61.6 | 7.9145 | 36.3541 | 61.8 | 7.9126 | 7.1273 | 62 | 9.49 | 5.0878 | 60 | 5 | 297 | 9.49 | 284.84 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.9162 | 5.0878 | 60 | 7.9209 | 30.9181 | 59.8 | 7.9272 | 61.8751 | 59.6 | 7.9136 | 92.4471 | 59.4 | 7.9236 | 123.1964 | 59.2 | 7.9169 | 154.2943 | 59 | 7.9245 | 185.0096 | 58.8 | 7.9288 | 216.1148 | 58.6 | 7.9185 | 246.7271 | 58.4 | 7.913 | 277.5864 | 58.0657 | 7.9224 | 284.7988 | 60.2 | 7.9213 | 275.631 | 60.4 | 7.9191 | 221.5996 | 60.6 | 7.9227 | 194.3983 | 60.8 | 7.9216 | 158.8071 | 61 | 7.9207 | 128.7694 | 61.2 | 7.9249 | 98.4156 | 61.4 | 7.9255 | 66.9529 | 61.6 | 7.9228 | 36.3103 | 61.8 | 7.9209 | 7.0671 | 62 | 9.5 | 5.0878 | 60 | 5 | 297 | 9.5 | 284.7988 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.9246 | 5.0878 | 60 | 7.9293 | 30.9125 | 59.8 | 7.9356 | 61.8746 | 59.6 | 7.9219 | 92.447 | 59.4 | 7.932 | 123.196 | 59.2 | 7.9252 | 154.2952 | 59 | 7.9328 | 185.0038 | 58.8 | 7.9372 | 216.1061 | 58.6 | 7.9268 | 246.7387 | 58.4 | 7.9213 | 277.5784 | 58.0624 | 7.9308 | 284.7577 | 60.2 | 7.9296 | 275.2138 | 60.4 | 7.9274 | 221.5879 | 60.6 | 7.931 | 194.3829 | 60.8 | 7.9299 | 158.812 | 61 | 7.9291 | 128.764 | 61.2 | 7.9333 | 98.4073 | 61.4 | 7.9339 | 66.9516 | 61.6 | 7.9311 | 36.2986 | 61.8 | 7.9293 | 7.0069 | 62 | 9.51 | 5.0878 | 60 | 5 | 297 | 9.51 | 284.7577 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.9329 | 5.0878 | 60 | 7.9376 | 30.9068 | 59.8 | 7.9439 | 61.8742 | 59.6 | 7.9302 | 92.447 | 59.4 | 7.9403 | 123.1955 | 59.2 | 7.9336 | 154.296 | 59 | 7.9412 | 184.9979 | 58.8 | 7.9455 | 216.0974 | 58.6 | 7.9352 | 246.7503 | 58.4 | 7.9296 | 277.5703 | 58.0591 | 7.9391 | 284.7166 | 60.2 | 7.9379 | 274.796 | 60.4 | 7.9358 | 221.5748 | 60.6 | 7.9394 | 194.3683 | 60.8 | 7.9383 | 158.8169 | 61 | 7.9374 | 128.7616 | 61.2 | 7.9416 | 98.399 | 61.4 | 7.9422 | 66.9502 | 61.6 | 7.9395 | 36.2868 | 61.8 | 7.9376 | 6.9466 | 62 | 9.52 | 5.0878 | 60 | 5 | 297 | 9.52 | 284.7166 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.9412 | 5.0878 | 60 | 7.9459 | 30.9012 | 59.8 | 7.9522 | 61.8738 | 59.6 | 7.9386 | 92.447 | 59.4 | 7.9486 | 123.1949 | 59.2 | 7.9419 | 154.29 | 59 | 7.9495 | 185.003 | 58.8 | 7.9539 | 216.0893 | 58.6 | 7.9435 | 246.7618 | 58.4 | 7.938 | 277.5651 | 58.0559 | 7.9474 | 284.6754 | 60.2 | 7.9463 | 274.3781 | 60.4 | 7.9441 | 221.5616 | 60.6 | 7.9477 | 194.3536 | 60.8 | 7.9466 | 158.8219 | 61 | 7.9458 | 128.7593 | 61.2 | 7.9499 | 98.389 | 61.4 | 7.9505 | 66.9488 | 61.6 | 7.9478 | 36.2703 | 61.8 | 7.9459 | 6.8864 | 62 | 9.53 | 5.0878 | 60 | 5 | 297 | 9.53 | 284.6754 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.9496 | 5.0878 | 60 | 7.9543 | 30.8955 | 59.8 | 7.9606 | 61.8733 | 59.6 | 7.9469 | 92.446 | 59.4 | 7.957 | 123.1943 | 59.2 | 7.9502 | 154.2839 | 59 | 7.9578 | 185.0081 | 58.8 | 7.9622 | 216.0812 | 58.6 | 7.9518 | 246.7734 | 58.4 | 7.9463 | 277.5598 | 58.0526 | 7.9558 | 284.6342 | 60.2 | 7.9546 | 273.9631 | 60.4 | 7.9524 | 221.5485 | 60.6 | 7.956 | 194.3365 | 60.8 | 7.9549 | 158.8269 | 61 | 7.9541 | 128.7569 | 61.2 | 7.9583 | 98.379 | 61.4 | 7.9589 | 66.9449 | 61.6 | 7.9561 | 36.2538 | 61.8 | 7.9543 | 6.8261 | 62 | 9.54 | 5.0878 | 60 | 5 | 297 | 9.54 | 284.6342 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.9579 | 5.0878 | 60 | 7.9626 | 30.8899 | 59.8 | 7.9689 | 61.8729 | 59.6 | 7.9552 | 92.445 | 59.4 | 7.9653 | 123.1927 | 59.2 | 7.9586 | 154.2776 | 59 | 7.9662 | 185.0053 | 58.8 | 7.9705 | 216.077 | 58.6 | 7.9601 | 246.785 | 58.4 | 7.9546 | 277.5546 | 58.0493 | 7.9641 | 284.5931 | 60.2 | 7.9629 | 273.548 | 60.4 | 7.9608 | 221.5354 | 60.6 | 7.9644 | 194.3194 | 60.8 | 7.9633 | 158.8318 | 61 | 7.9624 | 128.7546 | 61.2 | 7.9666 | 98.3697 | 61.4 | 7.9672 | 66.9409 | 61.6 | 7.9645 | 36.2467 | 61.8 | 7.9626 | 6.7659 | 62 | 9.55 | 5.0878 | 60 | 5 | 297 | 9.55 | 284.5931 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.9662 | 5.0878 | 60 | 7.9709 | 30.8842 | 59.8 | 7.9772 | 61.8725 | 59.6 | 7.9636 | 92.4441 | 59.4 | 7.9736 | 123.1911 | 59.2 | 7.9669 | 154.2713 | 59 | 7.9745 | 185.0025 | 58.8 | 7.9789 | 216.0727 | 58.6 | 7.9685 | 246.7966 | 58.4 | 7.9629 | 277.5494 | 58.0461 | 7.9724 | 284.5535 | 60.2 | 7.9713 | 273.1323 | 60.4 | 7.9691 | 221.5217 | 60.6 | 7.9727 | 194.304 | 60.8 | 7.9716 | 158.8399 | 61 | 7.9708 | 128.7503 | 61.2 | 7.9749 | 98.3605 | 61.4 | 7.9756 | 66.937 | 61.6 | 7.9728 | 36.2397 | 61.8 | 7.9709 | 6.7056 | 62 | 9.56 | 5.0878 | 60 | 5 | 297 | 9.56 | 284.5535 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.9746 | 5.083 | 60 | 7.9793 | 30.8786 | 59.8 | 7.9856 | 61.8721 | 59.6 | 7.9719 | 92.4431 | 59.4 | 7.982 | 123.1912 | 59.2 | 7.9752 | 154.2675 | 59 | 7.9828 | 184.9981 | 58.8 | 7.9872 | 216.0645 | 58.6 | 7.9768 | 246.808 | 58.4 | 7.9713 | 277.5424 | 58.0428 | 7.9808 | 284.5139 | 60.2 | 7.9796 | 272.7166 | 60.4 | 7.9774 | 221.5079 | 60.6 | 7.981 | 194.2887 | 60.8 | 7.9799 | 158.8479 | 61 | 7.9791 | 128.746 | 61.2 | 7.9833 | 98.3513 | 61.4 | 7.9839 | 66.9331 | 61.6 | 7.9812 | 36.2327 | 61.8 | 7.9793 | 6.6454 | 62 | 9.57 | 5.083 | 60 | 5 | 297 | 9.57 | 284.5139 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.9829 | 5.0783 | 60 | 7.9876 | 30.8731 | 59.8 | 7.9939 | 61.871 | 59.6 | 7.9802 | 92.4431 | 59.4 | 7.9903 | 123.1914 | 59.2 | 7.9836 | 154.2638 | 59 | 7.9912 | 184.9936 | 58.8 | 7.9955 | 216.0562 | 58.6 | 7.9851 | 246.8194 | 58.4 | 7.9796 | 277.5355 | 58.0395 | 7.9891 | 284.4773 | 60.2 | 7.9879 | 272.2903 | 60.4 | 7.9857 | 221.4902 | 60.6 | 7.9894 | 194.2712 | 60.8 | 7.9883 | 158.8583 | 61 | 7.9875 | 128.7429 | 61.2 | 7.9916 | 98.3422 | 61.4 | 7.9922 | 66.9264 | 61.6 | 7.9895 | 36.2257 | 61.8 | 7.9876 | 6.5851 | 62 | 9.58 | 5.0783 | 60 | 5 | 297 | 9.58 | 284.4773 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.9912 | 5.0735 | 60 | 7.996 | 30.8676 | 59.8 | 8.0023 | 61.8699 | 59.6 | 7.9886 | 92.443 | 59.4 | 7.9986 | 123.1895 | 59.2 | 7.9919 | 154.2608 | 59 | 7.9995 | 184.989 | 58.8 | 8.0039 | 216.0447 | 58.6 | 7.9935 | 246.8298 | 58.4 | 7.9879 | 277.5266 | 58.0363 | 7.9975 | 284.4407 | 60.2 | 7.9963 | 271.864 | 60.4 | 7.9941 | 221.4725 | 60.6 | 7.9977 | 194.2538 | 60.8 | 7.9966 | 158.8686 | 61 | 7.9958 | 128.7398 | 61.2 | 7.9999 | 98.3327 | 61.4 | 8.0006 | 66.9197 | 61.6 | 7.9978 | 36.2188 | 61.8 | 7.996 | 6.5248 | 62 | 9.59 | 5.0735 | 60 | 5 | 297 | 9.59 | 284.4407 | 60.2 | 5 | 297
|  | 7.9995 | 5.0688 | 60 | 8.0043 | 30.8622 | 59.8 | 8.0106 | 61.8686 | 59.6 | 7.9969 | 92.4429 | 59.4 | 8.007 | 123.1876 | 59.2 | 8.0002 | 154.2578 | 59 | 8.0078 | 184.9844 | 58.8 | 8.0122 | 216.0332 | 58.6 | 8.0018 | 246.8401 | 58.4 | 7.9962 | 277.5178 | 58.033 | 8.0058 | 284.3992 | 60.2 | 8.0046 | 271.4176 | 60.4 | 8.0024 | 221.46 | 60.6 | 8.0061 | 194.2307 | 60.8 | 8.005 | 158.8789 | 61 | 8.0041 | 128.7366 | 61.2 | 8.0083 | 98.3233 | 61.4 | 8.0089 | 66.9141 | 61.6 | 8.0062 | 36.2118 | 61.8 | 8.0043 | 6.4645 | 62 | 9.6 | 5.0688 | 60 | 5 | 297 | 9.6 | 284.3992 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.0079 | 5.064 | 60 | 8.0126 | 30.8567 | 59.8 | 8.0189 | 61.8673 | 59.6 | 8.0052 | 92.4428 | 59.4 | 8.0153 | 123.1859 | 59.2 | 8.0085 | 154.2565 | 59 | 8.0162 | 184.9787 | 58.8 | 8.0205 | 216.0209 | 58.6 | 8.0101 | 246.8504 | 58.4 | 8.0045 | 277.5089 | 58.0297 | 8.0141 | 284.3578 | 60.2 | 8.0129 | 270.9713 | 60.4 | 8.0107 | 221.4474 | 60.6 | 8.0144 | 194.2077 | 60.8 | 8.0133 | 158.8892 | 61 | 8.0125 | 128.7335 | 61.2 | 8.0166 | 98.3132 | 61.4 | 8.0172 | 66.9085 | 61.6 | 8.0145 | 36.2046 | 61.8 | 8.0126 | 6.4043 | 62 | 9.61 | 5.064 | 60 | 5 | 297 | 9.61 | 284.3578 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.0162 | 5.0593 | 60 | 8.021 | 30.8512 | 59.8 | 8.0273 | 61.8661 | 59.6 | 8.0135 | 92.4428 | 59.4 | 8.0236 | 123.1843 | 59.2 | 8.0169 | 154.2551 | 59 | 8.0245 | 184.9731 | 58.8 | 8.0289 | 216.0086 | 58.6 | 8.0185 | 246.8608 | 58.4 | 8.0129 | 277.5001 | 58.0265 | 8.0225 | 284.3215 | 60.2 | 8.0212 | 270.5014 | 60.4 | 8.0191 | 221.436 | 60.6 | 8.0227 | 194.1868 | 60.8 | 8.0216 | 158.8996 | 61 | 8.0208 | 128.7312 | 61.2 | 8.0249 | 98.3032 | 61.4 | 8.0256 | 66.9029 | 61.6 | 8.0229 | 36.1974 | 61.8 | 8.021 | 6.3441 | 62 | 9.62 | 5.0593 | 60 | 5 | 297 | 9.62 | 284.3215 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.0245 | 5.0545 | 60 | 8.0293 | 30.8457 | 59.8 | 8.0356 | 61.865 | 59.6 | 8.0219 | 92.4427 | 59.4 | 8.032 | 123.1814 | 59.2 | 8.0252 | 154.2515 | 59 | 8.0328 | 184.9728 | 58.8 | 8.0372 | 215.9998 | 58.6 | 8.0268 | 246.869 | 58.4 | 8.0212 | 277.4945 | 58.0232 | 8.0308 | 284.2852 | 60.2 | 8.0296 | 270.0315 | 60.4 | 8.0274 | 221.4246 | 60.6 | 8.0311 | 194.1659 | 60.8 | 8.03 | 158.9099 | 61 | 8.0291 | 128.729 | 61.2 | 8.0333 | 98.2932 | 61.4 | 8.0339 | 66.8973 | 61.6 | 8.0312 | 36.1898 | 61.8 | 8.0293 | 6.2839 | 62 | 9.63 | 5.0545 | 60 | 5 | 297 | 9.63 | 284.2852 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.0329 | 5.0498 | 60 | 8.0376 | 30.8403 | 59.8 | 8.0439 | 61.8638 | 59.6 | 8.0302 | 92.4427 | 59.4 | 8.0403 | 123.1785 | 59.2 | 8.0336 | 154.248 | 59 | 8.0412 | 184.9725 | 58.8 | 8.0456 | 215.991 | 58.6 | 8.0351 | 246.8773 | 58.4 | 8.0295 | 277.489 | 58.0199 | 8.0392 | 284.2503 | 60.2 | 8.0379 | 269.5616 | 60.4 | 8.0357 | 221.4132 | 60.6 | 8.0394 | 194.145 | 60.8 | 8.0383 | 158.918 | 61 | 8.0375 | 128.7268 | 61.2 | 8.0416 | 98.2831 | 61.4 | 8.0423 | 66.8917 | 61.6 | 8.0395 | 36.1822 | 61.8 | 8.0377 | 6.2212 | 62 | 9.64 | 5.0498 | 60 | 5 | 297 | 9.64 | 284.2503 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.0412 | 5.045 | 60 | 8.046 | 30.8348 | 59.8 | 8.0523 | 61.8625 | 59.6 | 8.0385 | 92.4426 | 59.4 | 8.0486 | 123.1772 | 59.2 | 8.0419 | 154.2448 | 59 | 8.0495 | 184.9719 | 58.8 | 8.0539 | 215.9838 | 58.6 | 8.0435 | 246.8864 | 58.4 | 8.0378 | 277.4839 | 58.0167 | 8.0475 | 284.2154 | 60.2 | 8.0462 | 269.0917 | 60.4 | 8.0441 | 221.4019 | 60.6 | 8.0477 | 194.1241 | 60.8 | 8.0466 | 158.926 | 61 | 8.0458 | 128.7245 | 61.2 | 8.05 | 98.275 | 61.4 | 8.0506 | 66.8861 | 61.6 | 8.0479 | 36.1747 | 61.8 | 8.046 | 6.1585 | 62 | 9.65 | 5.045 | 60 | 5 | 297 | 9.65 | 284.2154 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.0495 | 5.0403 | 60 | 8.0543 | 30.8293 | 59.8 | 8.0606 | 61.8613 | 59.6 | 8.0469 | 92.4405 | 59.4 | 8.057 | 123.1759 | 59.2 | 8.0502 | 154.2416 | 59 | 8.0579 | 184.9713 | 58.8 | 8.0623 | 215.9766 | 58.6 | 8.0518 | 246.8955 | 58.4 | 8.0462 | 277.4789 | 58.0134 | 8.0558 | 284.2041 | 60.2 | 8.0546 | 268.6087 | 60.4 | 8.0524 | 221.3904 | 60.6 | 8.0561 | 194.1032 | 60.8 | 8.055 | 158.9338 | 61 | 8.0542 | 128.7221 | 61.2 | 8.0583 | 98.2668 | 61.4 | 8.0589 | 66.8805 | 61.6 | 8.0562 | 36.1671 | 61.8 | 8.0544 | 6.0958 | 62 | 9.66 | 5.0403 | 60 | 5 | 297 | 9.66 | 284.2041 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.0578 | 5.0355 | 60 | 8.0627 | 30.8238 | 59.8 | 8.069 | 61.8601 | 59.6 | 8.0552 | 92.4384 | 59.4 | 8.0653 | 123.1752 | 59.2 | 8.0586 | 154.2376 | 59 | 8.0662 | 184.973 | 58.8 | 8.0706 | 215.9681 | 58.6 | 8.0602 | 246.9057 | 58.4 | 8.0545 | 277.4755 | 58.0102 | 8.0642 | 284.1927 | 60.2 | 8.0629 | 268.1257 | 60.4 | 8.0607 | 221.379 | 60.6 | 8.0644 | 194.0823 | 60.8 | 8.0633 | 158.9415 | 61 | 8.0625 | 128.7197 | 61.2 | 8.0666 | 98.2586 | 61.4 | 8.0673 | 66.8748 | 61.6 | 8.0645 | 36.1596 | 61.8 | 8.0627 | 6.0331 | 62 | 9.67 | 5.0355 | 60 | 5 | 297 | 9.67 | 284.1927 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.0662 | 5.0308 | 60 | 8.071 | 30.8209 | 59.8 | 8.0773 | 61.8588 | 59.6 | 8.0635 | 92.438 | 59.4 | 8.0736 | 123.1745 | 59.2 | 8.0669 | 154.2337 | 59 | 8.0745 | 184.9747 | 58.8 | 8.0789 | 215.9596 | 58.6 | 8.0685 | 246.9159 | 58.4 | 8.0628 | 277.472 | 58.0069 | 8.0725 | 284.1813 | 60.2 | 8.0712 | 267.6373 | 60.4 | 8.0691 | 221.3687 | 60.6 | 8.0728 | 194.0613 | 60.8 | 8.0717 | 158.9485 | 61 | 8.0708 | 128.7155 | 61.2 | 8.075 | 98.2504 | 61.4 | 8.0756 | 66.869 | 61.6 | 8.0729 | 36.152 | 61.8 | 8.071 | 5.9704 | 62 | 9.68 | 5.0308 | 60 | 5 | 297 | 9.68 | 284.1813 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.0745 | 5.026 | 60 | 8.0793 | 30.818 | 59.8 | 8.0856 | 61.8576 | 59.6 | 8.0719 | 92.4375 | 59.4 | 8.082 | 123.1708 | 59.2 | 8.0752 | 154.228 | 59 | 8.0829 | 184.9786 | 58.8 | 8.0872 | 215.9478 | 58.6 | 8.0768 | 246.9261 | 58.4 | 8.0711 | 277.4687 | 58.0036 | 8.0808 | 284.17 | 60.2 | 8.0796 | 267.149 | 60.4 | 8.0774 | 221.3584 | 60.6 | 8.0811 | 194.0404 | 60.8 | 8.08 | 158.9554 | 61 | 8.0792 | 128.7114 | 61.2 | 8.0833 | 98.2426 | 61.4 | 8.084 | 66.8632 | 61.6 | 8.0812 | 36.1444 | 61.8 | 8.0793 | 5.9076 | 62 | 9.69 | 5.026 | 60 | 5 | 297 | 9.69 | 284.17 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.0828 | 5.0212 | 60 | 8.0877 | 30.8151 | 59.8 | 8.094 | 61.8564 | 59.6 | 8.0802 | 92.4378 | 59.4 | 8.0903 | 123.1671 | 59.2 | 8.0836 | 154.2223 | 59 | 8.0912 | 184.9824 | 58.8 | 8.0956 | 215.9361 | 58.6 | 8.0851 | 246.9363 | 58.4 | 8.0795 | 277.4653 | 58.0004 | 8.0892 | 284.1581 | 60.2 | 8.0879 | 266.6613 | 60.4 | 8.0857 | 221.3457 | 60.6 | 8.0894 | 194.0195 | 60.8 | 8.0883 | 158.959 | 61 | 8.0875 | 128.7076 | 61.2 | 8.0916 | 98.2347 | 61.4 | 8.0923 | 66.8574 | 61.6 | 8.0895 | 36.1368 | 61.8 | 8.0877 | 5.8515 | 62 | 9.7 | 5.0212 | 60 | 5 | 297 | 9.7 | 284.1581 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.0912 | 5.0164 | 60 | 8.096 | 30.8123 | 59.8 | 8.1023 | 61.8551 | 59.6 | 8.0885 | 92.4381 | 59.4 | 8.0986 | 123.1649 | 59.2 | 8.0919 | 154.2195 | 59 | 8.0995 | 184.9785 | 58.8 | 8.1039 | 215.9247 | 58.6 | 8.0935 | 246.9454 | 58.4 | 8.0878 | 277.4619 | 58 | 8.0975 | 284.1461 | 60.2 | 8.0962 | 266.1736 | 60.4 | 8.094 | 221.333 | 60.6 | 8.0978 | 193.9986 | 60.8 | 8.0967 | 158.9625 | 61 | 8.0959 | 128.7038 | 61.2 | 8.1 | 98.2256 | 61.4 | 8.1006 | 66.8516 | 61.6 | 8.0979 | 36.1295 | 61.8 | 8.096 | 5.7954 | 62 | 9.71 | 5.0164 | 60 | 5 | 297 | 9.71 | 284.1461 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.0995 | 5.0117 | 60 | 8.1043 | 30.8097 | 59.8 | 8.1106 | 61.8533 | 59.6 | 8.0968 | 92.4384 | 59.4 | 8.107 | 123.1627 | 59.2 | 8.1002 | 154.2167 | 59 | 8.1078 | 184.9746 | 58.8 | 8.1123 | 215.9133 | 58.6 | 8.1018 | 246.9545 | 58.4 | 8.0961 | 277.4585 | 58 | 8.1059 | 284.1372 | 60.2 | 8.1046 | 265.686 | 60.4 | 8.1024 | 221.3203 | 60.6 | 8.1061 | 193.9777 | 60.8 | 8.105 | 158.9667 | 61 | 8.1042 | 128.7023 | 61.2 | 8.1083 | 98.2165 | 61.4 | 8.1089 | 66.8458 | 61.6 | 8.1062 | 36.1221 | 61.8 | 8.1044 | 5.7491 | 62 | 9.72 | 5.0117 | 60 | 5 | 297 | 9.72 | 284.1372 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.1078 | 5.0069 | 60 | 8.1127 | 30.8072 | 59.8 | 8.119 | 61.8516 | 59.6 | 8.1052 | 92.4387 | 59.4 | 8.1153 | 123.1594 | 59.2 | 8.1086 | 154.2139 | 59 | 8.1162 | 184.9754 | 58.8 | 8.1206 | 215.896 | 58.6 | 8.1101 | 246.9644 | 58.4 | 8.1044 | 277.4557 | 58 | 8.1142 | 284.1283 | 60.2 | 8.1129 | 265.1983 | 60.4 | 8.1107 | 221.3076 | 60.6 | 8.1144 | 193.9568 | 60.8 | 8.1133 | 158.9709 | 61 | 8.1125 | 128.7008 | 61.2 | 8.1166 | 98.2054 | 61.4 | 8.1173 | 66.84 | 61.6 | 8.1146 | 36.1147 | 61.8 | 8.1127 | 5.7029 | 62 | 9.73 | 5.0069 | 60 | 5 | 297 | 9.73 | 284.1283 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.1161 | 5.0021 | 60 | 8.121 | 30.8047 | 59.8 | 8.1273 | 61.8495 | 59.6 | 8.1135 | 92.4387 | 59.4 | 8.1236 | 123.156 | 59.2 | 8.1169 | 154.2112 | 59 | 8.1245 | 184.9762 | 58.8 | 8.1289 | 215.8786 | 58.6 | 8.1185 | 246.9743 | 58.4 | 8.1128 | 277.4528 | 58 | 8.1225 | 284.1179 | 60.2 | 8.1212 | 264.7106 | 60.4 | 8.119 | 221.2985 | 60.6 | 8.1228 | 193.9351 | 60.8 | 8.1217 | 158.9751 | 61 | 8.1208 | 128.6979 | 61.2 | 8.125 | 98.1942 | 61.4 | 8.1256 | 66.8342 | 61.6 | 8.1229 | 36.1074 | 61.8 | 8.1211 | 5.6685 | 62 | 9.74 | 5.0021 | 60 | 5 | 297 | 9.74 | 284.1179 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.1245 | 4.9973 | 60 | 8.1293 | 30.8021 | 59.8 | 8.1357 | 61.8475 | 59.6 | 8.1218 | 92.4386 | 59.4 | 8.132 | 123.1555 | 59.2 | 8.1252 | 154.209 | 59 | 8.1329 | 184.9728 | 58.8 | 8.1373 | 215.8616 | 58.6 | 8.1268 | 246.9802 | 58.4 | 8.1211 | 277.45 | 58 | 8.1309 | 284.1076 | 60.2 | 8.1296 | 264.223 | 60.4 | 8.1274 | 221.2894 | 60.6 | 8.1311 | 193.9135 | 60.8 | 8.13 | 158.9792 | 61 | 8.1292 | 128.6951 | 61.2 | 8.1333 | 98.1848 | 61.4 | 8.134 | 66.8284 | 61.6 | 8.1312 | 36.1014 | 61.8 | 8.1294 | 5.6341 | 62 | 9.75 | 4.9973 | 60 | 5 | 297 | 9.75 | 284.1076 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.1328 | 4.9925 | 60 | 8.1377 | 30.7996 | 59.8 | 8.144 | 61.8458 | 59.6 | 8.1302 | 92.4386 | 59.4 | 8.1403 | 123.155 | 59.2 | 8.1336 | 154.2069 | 59 | 8.1412 | 184.9695 | 58.8 | 8.1456 | 215.8447 | 58.6 | 8.1351 | 246.9861 | 58.4 | 8.1294 | 277.4471 | 58 | 8.1392 | 284.0977 | 60.2 | 8.1379 | 263.7355 | 60.4 | 8.1357 | 221.2797 | 60.6 | 8.1395 | 193.8983 | 60.8 | 8.1384 | 158.9846 | 61 | 8.1375 | 128.6951 | 61.2 | 8.1416 | 98.1753 | 61.4 | 8.1423 | 66.8225 | 61.6 | 8.1396 | 36.0954 | 61.8 | 8.1377 | 5.625 | 62 | 9.76 | 4.9925 | 60 | 5 | 297 | 9.76 | 284.0977 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.1411 | 4.9878 | 60 | 8.146 | 30.7971 | 59.8 | 8.1523 | 61.8441 | 59.6 | 8.1385 | 92.4386 | 59.4 | 8.1487 | 123.1538 | 59.2 | 8.1419 | 154.2026 | 59 | 8.1495 | 184.9728 | 58.8 | 8.154 | 215.8312 | 58.6 | 8.1435 | 246.992 | 58.4 | 8.1377 | 277.4438 | 58 | 8.1476 | 284.0878 | 60.2 | 8.1462 | 263.248 | 60.4 | 8.144 | 221.27 | 60.6 | 8.1478 | 193.8832 | 60.8 | 8.1467 | 158.9899 | 61 | 8.1459 | 128.6951 | 61.2 | 8.15 | 98.1642 | 61.4 | 8.1506 | 66.8167 | 61.6 | 8.1479 | 36.0894 | 61.8 | 8.1461 | 5.616 | 62 | 9.77 | 4.9878 | 60 | 5 | 297 | 9.77 | 284.0878 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.1495 | 4.983 | 60 | 8.1544 | 30.7947 | 59.8 | 8.1606 | 61.8425 | 59.6 | 8.1468 | 92.4386 | 59.4 | 8.157 | 123.1526 | 59.2 | 8.1502 | 154.1984 | 59 | 8.1579 | 184.9761 | 58.8 | 8.1623 | 215.8177 | 58.6 | 8.1518 | 246.9979 | 58.4 | 8.1461 | 277.4404 | 58 | 8.1559 | 284.0765 | 60.2 | 8.1546 | 262.7605 | 60.4 | 8.1524 | 221.2618 | 60.6 | 8.1561 | 193.8673 | 60.8 | 8.155 | 158.9942 | 61 | 8.1542 | 128.6951 | 61.2 | 8.1583 | 98.153 | 61.4 | 8.159 | 66.8108 | 61.6 | 8.1562 | 36.0834 | 61.8 | 8.1544 | 5.6068 | 62 | 9.78 | 4.983 | 60 | 5 | 297 | 9.78 | 284.0765 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.1578 | 4.9782 | 60 | 8.1627 | 30.7922 | 59.8 | 8.169 | 61.8408 | 59.6 | 8.1552 | 92.4386 | 59.4 | 8.1653 | 123.1523 | 59.2 | 8.1586 | 154.1934 | 59 | 8.1662 | 184.9776 | 58.8 | 8.1706 | 215.8091 | 58.6 | 8.1602 | 247.0037 | 58.4 | 8.1544 | 277.437 | 58 | 8.1642 | 284.0652 | 60.2 | 8.1629 | 262.2731 | 60.4 | 8.1607 | 221.2536 | 60.6 | 8.1645 | 193.8514 | 60.8 | 8.1634 | 158.9985 | 61 | 8.1625 | 128.695 | 61.2 | 8.1667 | 98.1445 | 61.4 | 8.1673 | 66.8049 | 61.6 | 8.1646 | 36.0775 | 61.8 | 8.1628 | 5.5977 | 62 | 9.79 | 4.9782 | 60 | 5 | 297 | 9.79 | 284.0652 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.1661 | 4.9734 | 60 | 8.171 | 30.7896 | 59.8 | 8.1773 | 61.8392 | 59.6 | 8.1635 | 92.439 | 59.4 | 8.1736 | 123.152 | 59.2 | 8.1669 | 154.1885 | 59 | 8.1745 | 184.9791 | 58.8 | 8.179 | 215.8005 | 58.6 | 8.1685 | 247.0094 | 58.4 | 8.1627 | 277.4337 | 58 | 8.1726 | 284.0558 | 60.2 | 8.1712 | 261.8015 | 60.4 | 8.169 | 221.2426 | 60.6 | 8.1728 | 193.8403 | 60.8 | 8.1717 | 158.9976 | 61 | 8.1709 | 128.6901 | 61.2 | 8.175 | 98.1361 | 61.4 | 8.1757 | 66.799 | 61.6 | 8.1729 | 36.0715 | 61.8 | 8.1711 | 5.5886 | 62 | 9.8 | 4.9734 | 60 | 5 | 297 | 9.8 | 284.0558 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.1744 | 4.9687 | 60 | 8.1794 | 30.7871 | 59.8 | 8.1857 | 61.8376 | 59.6 | 8.1718 | 92.4394 | 59.4 | 8.182 | 123.1539 | 59.2 | 8.1752 | 154.1854 | 59 | 8.1829 | 184.9756 | 58.8 | 8.1873 | 215.7874 | 58.6 | 8.1768 | 247.0112 | 58.4 | 8.1711 | 277.4304 | 58 | 8.1809 | 284.0464 | 60.2 | 8.1796 | 261.3299 | 60.4 | 8.1773 | 221.2315 | 60.6 | 8.1811 | 193.8291 | 60.8 | 8.1801 | 158.9967 | 61 | 8.1792 | 128.6853 | 61.2 | 8.1833 | 98.13 | 61.4 | 8.184 | 66.793 | 61.6 | 8.1812 | 36.0655 | 61.8 | 8.1794 | 5.5794 | 62 | 9.81 | 4.9687 | 60 | 5 | 297 | 9.81 | 284.0464 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.1828 | 4.9639 | 60 | 8.1877 | 30.7845 | 59.8 | 8.194 | 61.8361 | 59.6 | 8.1802 | 92.4398 | 59.4 | 8.1903 | 123.1557 | 59.2 | 8.1836 | 154.1824 | 59 | 8.1912 | 184.9721 | 58.8 | 8.1956 | 215.7744 | 58.6 | 8.1852 | 247.013 | 58.4 | 8.1794 | 277.4271 | 58 | 8.1892 | 284.0358 | 60.2 | 8.1879 | 260.9241 | 60.4 | 8.1857 | 221.2213 | 60.6 | 8.1895 | 193.8151 | 60.8 | 8.1884 | 158.9985 | 61 | 8.1876 | 128.6823 | 61.2 | 8.1917 | 98.124 | 61.4 | 8.1923 | 66.7871 | 61.6 | 8.1896 | 36.0596 | 61.8 | 8.1878 | 5.5703 | 62 | 9.82 | 4.9639 | 60 | 5 | 297 | 9.82 | 284.0358 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.1911 | 4.9591 | 60 | 8.196 | 30.782 | 59.8 | 8.2023 | 61.8347 | 59.6 | 8.1885 | 92.4402 | 59.4 | 8.1987 | 123.1532 | 59.2 | 8.1919 | 154.179 | 59 | 8.1996 | 184.9746 | 58.8 | 8.204 | 215.7635 | 58.6 | 8.1935 | 247.0108 | 58.4 | 8.1877 | 277.4232 | 58 | 8.1976 | 284.0251 | 60.2 | 8.1962 | 260.5182 | 60.4 | 8.194 | 221.2111 | 60.6 | 8.1978 | 193.8011 | 60.8 | 8.1967 | 159.0003 | 61 | 8.1959 | 128.6793 | 61.2 | 8.2 | 98.1145 | 61.4 | 8.2007 | 66.7812 | 61.6 | 8.1979 | 36.0536 | 61.8 | 8.1961 | 5.5611 | 62 | 9.83 | 4.9591 | 60 | 5 | 297 | 9.83 | 284.0251 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.1994 | 4.9543 | 60 | 8.2044 | 30.7795 | 59.8 | 8.2107 | 61.8333 | 59.6 | 8.1968 | 92.4406 | 59.4 | 8.207 | 123.1507 | 59.2 | 8.2002 | 154.1757 | 59 | 8.2079 | 184.9772 | 58.8 | 8.2123 | 215.7526 | 58.6 | 8.2018 | 247.0087 | 58.4 | 8.196 | 277.4194 | 58 | 8.2059 | 284.0181 | 60.2 | 8.2046 | 260.2596 | 60.4 | 8.2023 | 221.2001 | 60.6 | 8.2061 | 193.7872 | 60.8 | 8.2051 | 159.0022 | 61 | 8.2042 | 128.6743 | 61.2 | 8.2083 | 98.105 | 61.4 | 8.209 | 66.7754 | 61.6 | 8.2063 | 36.0477 | 61.8 | 8.2044 | 5.552 | 62 | 9.84 | 4.9543 | 60 | 5 | 297 | 9.84 | 284.0181 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.2078 | 4.9495 | 60 | 8.2127 | 30.7769 | 59.8 | 8.219 | 61.8318 | 59.6 | 8.2052 | 92.441 | 59.4 | 8.2153 | 123.1517 | 59.2 | 8.2086 | 154.173 | 59 | 8.2162 | 184.9757 | 58.8 | 8.2207 | 215.7456 | 58.6 | 8.2101 | 247.0065 | 58.4 | 8.2043 | 277.4156 | 58 | 8.2143 | 284.011 | 60.2 | 8.2129 | 260.0009 | 60.4 | 8.2107 | 221.1892 | 60.6 | 8.2145 | 193.7734 | 60.8 | 8.2134 | 159.004 | 61 | 8.2126 | 128.6692 | 61.2 | 8.2166 | 98.0973 | 61.4 | 8.2173 | 66.7697 | 61.6 | 8.2146 | 36.0417 | 61.8 | 8.2128 | 5.5429 | 62 | 9.85 | 4.9495 | 60 | 5 | 297 | 9.85 | 284.011 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.2161 | 4.9448 | 60 | 8.2211 | 30.7744 | 59.8 | 8.2273 | 61.8304 | 59.6 | 8.2135 | 92.4412 | 59.4 | 8.2237 | 123.1527 | 59.2 | 8.2169 | 154.1704 | 59 | 8.2245 | 184.9742 | 58.8 | 8.229 | 215.7386 | 58.6 | 8.2185 | 247.0044 | 58.4 | 8.2126 | 277.4117 | 58 | 8.2226 | 284.0045 | 60.2 | 8.2212 | 259.8643 | 60.4 | 8.219 | 221.1783 | 60.6 | 8.2228 | 193.7616 | 60.8 | 8.2217 | 159.0083 | 61 | 8.2209 | 128.6653 | 61.2 | 8.225 | 98.0896 | 61.4 | 8.2257 | 66.7638 | 61.6 | 8.2229 | 36.0358 | 61.8 | 8.2211 | 5.5337 | 62 | 9.86 | 4.9448 | 60 | 5 | 297 | 9.86 | 284.0045 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.2244 | 4.94 | 60 | 8.2294 | 30.7719 | 59.8 | 8.2357 | 61.829 | 59.6 | 8.2218 | 92.4415 | 59.4 | 8.232 | 123.1514 | 59.2 | 8.2253 | 154.1642 | 59 | 8.2329 | 184.9796 | 58.8 | 8.2373 | 215.7283 | 58.6 | 8.2268 | 247.0022 | 58.4 | 8.221 | 277.4078 | 58 | 8.2309 | 283.9979 | 60.2 | 8.2295 | 259.7278 | 60.4 | 8.2273 | 221.1673 | 60.6 | 8.2312 | 193.7499 | 60.8 | 8.2301 | 159.0125 | 61 | 8.2292 | 128.6613 | 61.2 | 8.2333 | 98.0801 | 61.4 | 8.234 | 66.758 | 61.6 | 8.2313 | 36.0297 | 61.8 | 8.2295 | 5.5246 | 62 | 9.87 | 4.94 | 60 | 5 | 297 | 9.87 | 283.9979 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.2328 | 4.9352 | 60 | 8.2377 | 30.7726 | 59.8 | 8.244 | 61.822 | 59.6 | 8.2301 | 92.4417 | 59.4 | 8.2403 | 123.15 | 59.2 | 8.2336 | 154.1579 | 59 | 8.2412 | 184.9849 | 58.8 | 8.2457 | 215.718 | 58.6 | 8.2351 | 246.9999 | 58.4 | 8.2293 | 277.4039 | 58 | 8.2393 | 283.9843 | 60.2 | 8.2379 | 259.6453 | 60.4 | 8.2357 | 221.1601 | 60.6 | 8.2395 | 193.7382 | 60.8 | 8.2384 | 159.0138 | 61 | 8.2376 | 128.6574 | 61.2 | 8.2417 | 98.0706 | 61.4 | 8.2423 | 66.7521 | 61.6 | 8.2396 | 36.0235 | 61.8 | 8.2378 | 5.5218 | 62 | 9.88 | 4.9352 | 60 | 5 | 297 | 9.88 | 283.9843 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.2411 | 4.9304 | 60 | 8.2461 | 30.7733 | 59.8 | 8.2523 | 61.815 | 59.6 | 8.2385 | 92.442 | 59.4 | 8.2487 | 123.1519 | 59.2 | 8.2419 | 154.159 | 59 | 8.2495 | 184.9857 | 58.8 | 8.254 | 215.7147 | 58.6 | 8.2435 | 246.9988 | 58.4 | 8.2376 | 277.3988 | 58 | 8.2476 | 283.9708 | 60.2 | 8.2462 | 259.5628 | 60.4 | 8.244 | 221.1529 | 60.6 | 8.2478 | 193.7265 | 60.8 | 8.2467 | 159.0151 | 61 | 8.2459 | 128.6535 | 61.2 | 8.25 | 98.061 | 61.4 | 8.2507 | 66.7462 | 61.6 | 8.248 | 36.0174 | 61.8 | 8.2462 | 5.5191 | 62 | 9.89 | 4.9304 | 60 | 5 | 297 | 9.89 | 283.9708 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.2494 | 4.9256 | 60 | 8.2544 | 30.7739 | 59.8 | 8.2607 | 61.8079 | 59.6 | 8.2468 | 92.4423 | 59.4 | 8.257 | 123.1537 | 59.2 | 8.2502 | 154.16 | 59 | 8.2579 | 184.9864 | 58.8 | 8.2624 | 215.7115 | 58.6 | 8.2518 | 246.9976 | 58.4 | 8.246 | 277.3937 | 58 | 8.256 | 283.9608 | 60.2 | 8.2545 | 259.4948 | 60.4 | 8.2523 | 221.1451 | 60.6 | 8.2562 | 193.7137 | 60.8 | 8.2551 | 159.0129 | 61 | 8.2543 | 128.6489 | 61.2 | 8.2583 | 98.0515 | 61.4 | 8.259 | 66.7403 | 61.6 | 8.2563 | 36.0113 | 61.8 | 8.2545 | 5.5164 | 62 | 9.9 | 4.9256 | 60 | 5 | 297 | 9.9 | 283.9608 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.2577 | 4.9208 | 60 | 8.2627 | 30.7746 | 59.8 | 8.269 | 61.8008 | 59.6 | 8.2551 | 92.4425 | 59.4 | 8.2653 | 123.1551 | 59.2 | 8.2586 | 154.1611 | 59 | 8.2662 | 184.9899 | 58.8 | 8.2707 | 215.7039 | 58.6 | 8.2602 | 246.997 | 58.4 | 8.2543 | 277.3885 | 58 | 8.2643 | 283.9507 | 60.2 | 8.2629 | 259.4268 | 60.4 | 8.2607 | 221.1373 | 60.6 | 8.2645 | 193.7009 | 60.8 | 8.2634 | 159.0108 | 61 | 8.2626 | 128.6443 | 61.2 | 8.2667 | 98.0431 | 61.4 | 8.2674 | 66.7345 | 61.6 | 8.2646 | 36.0052 | 61.8 | 8.2628 | 5.5138 | 62 | 9.91 | 4.9208 | 60 | 5 | 297 | 9.91 | 283.9507 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.2661 | 4.916 | 60 | 8.2711 | 30.7752 | 59.8 | 8.2774 | 61.7939 | 59.6 | 8.2635 | 92.4428 | 59.4 | 8.2737 | 123.1565 | 59.2 | 8.2669 | 154.1621 | 59 | 8.2746 | 184.9935 | 58.8 | 8.279 | 215.6963 | 58.6 | 8.2685 | 246.9965 | 58.4 | 8.2626 | 277.3834 | 58 | 8.2726 | 283.9428 | 60.2 | 8.2712 | 259.3568 | 60.4 | 8.269 | 221.1255 | 60.6 | 8.2728 | 193.6639 | 60.8 | 8.2718 | 159.0121 | 61 | 8.2709 | 128.6426 | 61.2 | 8.275 | 98.0347 | 61.4 | 8.2757 | 66.7286 | 61.6 | 8.273 | 35.9991 | 61.8 | 8.2712 | 5.5111 | 62 | 9.92 | 4.916 | 60 | 5 | 297 | 9.92 | 283.9428 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.2744 | 4.9112 | 60 | 8.2794 | 30.7759 | 59.8 | 8.2857 | 61.7871 | 59.6 | 8.2718 | 92.443 | 59.4 | 8.282 | 123.1549 | 59.2 | 8.2752 | 154.1633 | 59 | 8.2829 | 184.9983 | 58.8 | 8.2874 | 215.6962 | 58.6 | 8.2768 | 246.9959 | 58.4 | 8.2709 | 277.3851 | 58 | 8.281 | 283.9349 | 60.2 | 8.2795 | 259.2868 | 60.4 | 8.2773 | 221.1138 | 60.6 | 8.2812 | 193.6268 | 60.8 | 8.2801 | 159.0134 | 61 | 8.2793 | 128.6409 | 61.2 | 8.2833 | 98.0304 | 61.4 | 8.284 | 66.7227 | 61.6 | 8.2813 | 35.9929 | 61.8 | 8.2795 | 5.5084 | 62 | 9.93 | 4.9112 | 60 | 5 | 297 | 9.93 | 283.9349 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.2827 | 4.9064 | 60 | 8.2878 | 30.7765 | 59.8 | 8.294 | 61.7803 | 59.6 | 8.2801 | 92.4433 | 59.4 | 8.2903 | 123.1533 | 59.2 | 8.2836 | 154.1645 | 59 | 8.2912 | 185.0031 | 58.8 | 8.2957 | 215.6962 | 58.6 | 8.2852 | 246.9953 | 58.4 | 8.2793 | 277.3867 | 58 | 8.2893 | 283.9292 | 60.2 | 8.2879 | 259.2109 | 60.4 | 8.2856 | 221.1038 | 60.6 | 8.2895 | 193.5923 | 60.8 | 8.2884 | 159.0148 | 61 | 8.2876 | 128.639 | 61.2 | 8.2917 | 98.0261 | 61.4 | 8.2924 | 66.7151 | 61.6 | 8.2896 | 35.9866 | 61.8 | 8.2878 | 5.5057 | 62 | 9.94 | 4.9064 | 60 | 5 | 297 | 9.94 | 283.9292 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.2911 | 4.9016 | 60 | 8.2961 | 30.7772 | 59.8 | 8.3024 | 61.7736 | 59.6 | 8.2885 | 92.4436 | 59.4 | 8.2987 | 123.1533 | 59.2 | 8.2919 | 154.1665 | 59 | 8.2996 | 185.0011 | 58.8 | 8.304 | 215.6949 | 58.6 | 8.2935 | 246.993 | 58.4 | 8.2876 | 277.3883 | 58 | 8.2976 | 283.9235 | 60.2 | 8.2962 | 259.135 | 60.4 | 8.294 | 221.0937 | 60.6 | 8.2979 | 193.5577 | 60.8 | 8.2968 | 159.0161 | 61 | 8.296 | 128.6372 | 61.2 | 8.3 | 98.0229 | 61.4 | 8.3007 | 66.7076 | 61.6 | 8.298 | 35.9804 | 61.8 | 8.2962 | 5.5031 | 62 | 9.95 | 4.9016 | 60 | 5 | 297 | 9.95 | 283.9235 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.2994 | 4.8968 | 60 | 8.3044 | 30.7779 | 59.8 | 8.3107 | 61.7668 | 59.6 | 8.2968 | 92.4418 | 59.4 | 8.307 | 123.1533 | 59.2 | 8.3002 | 154.1686 | 59 | 8.3079 | 184.9991 | 58.8 | 8.3124 | 215.6937 | 58.6 | 8.3018 | 246.9906 | 58.4 | 8.2959 | 277.3899 | 58 | 8.306 | 283.914 | 60.2 | 8.3045 | 259.0508 | 60.4 | 8.3023 | 221.0864 | 60.6 | 8.3062 | 193.5233 | 60.8 | 8.3051 | 159.0175 | 61 | 8.3043 | 128.6356 | 61.2 | 8.3083 | 98.0197 | 61.4 | 8.3091 | 66.7004 | 61.6 | 8.3063 | 35.9741 | 61.8 | 8.3045 | 5.5004 | 62 | 9.96 | 4.8968 | 60 | 5 | 297 | 9.96 | 283.914 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.3077 | 4.892 | 60 | 8.3128 | 30.7785 | 59.8 | 8.319 | 61.76 | 59.6 | 8.3051 | 92.4401 | 59.4 | 8.3153 | 123.1534 | 59.2 | 8.3086 | 154.1713 | 59 | 8.3162 | 185.0026 | 58.8 | 8.3207 | 215.6865 | 58.6 | 8.3102 | 246.9888 | 58.4 | 8.3042 | 277.3899 | 58 | 8.3143 | 283.9046 | 60.2 | 8.3129 | 258.9666 | 60.4 | 8.3106 | 221.0791 | 60.6 | 8.3145 | 193.4889 | 60.8 | 8.3134 | 159.0189 | 61 | 8.3126 | 128.634 | 61.2 | 8.3167 | 98.0148 | 61.4 | 8.3174 | 66.6933 | 61.6 | 8.3147 | 35.9676 | 61.8 | 8.3129 | 5.4977 | 62 | 9.97 | 4.892 | 60 | 5 | 297 | 9.97 | 283.9046 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.316 | 4.8872 | 60 | 8.3211 | 30.779 | 59.8 | 8.3274 | 61.7533 | 59.6 | 8.3134 | 92.4384 | 59.4 | 8.3237 | 123.1535 | 59.2 | 8.3169 | 154.1739 | 59 | 8.3246 | 185.0061 | 58.8 | 8.329 | 215.6792 | 58.6 | 8.3185 | 246.9871 | 58.4 | 8.3126 | 277.3899 | 58 | 8.3227 | 283.89 | 60.2 | 8.3212 | 258.8697 | 60.4 | 8.319 | 221.0717 | 60.6 | 8.3229 | 193.4505 | 60.8 | 8.3218 | 159.0201 | 61 | 8.321 | 128.6302 | 61.2 | 8.325 | 98.0099 | 61.4 | 8.3257 | 66.6861 | 61.6 | 8.323 | 35.9611 | 61.8 | 8.3212 | 5.4978 | 62 | 9.98 | 4.8872 | 60 | 5 | 297 | 9.98 | 283.89 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.3244 | 4.8824 | 60 | 8.3294 | 30.7795 | 59.8 | 8.3357 | 61.7465 | 59.6 | 8.3218 | 92.4367 | 59.4 | 8.332 | 123.1548 | 59.2 | 8.3253 | 154.176 | 59 | 8.3329 | 185.0048 | 58.8 | 8.3374 | 215.6733 | 58.6 | 8.3268 | 246.9848 | 58.4 | 8.3209 | 277.3915 | 58 | 8.331 | 283.8753 | 60.2 | 8.3295 | 258.7728 | 60.4 | 8.3273 | 221.0643 | 60.6 | 8.3312 | 193.4121 | 60.8 | 8.3301 | 159.0214 | 61 | 8.3293 | 128.6263 | 61.2 | 8.3333 | 98.0051 | 61.4 | 8.3341 | 66.6789 | 61.6 | 8.3313 | 35.9546 | 61.8 | 8.3296 | 5.4979 | 62 | 9.99 | 4.8824 | 60 | 5 | 297 | 9.99 | 283.8753 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.3327 | 4.8776 | 60 | 8.3378 | 30.7798 | 59.8 | 8.3441 | 61.7401 | 59.6 | 8.3301 | 92.435 | 59.4 | 8.3403 | 123.1562 | 59.2 | 8.3336 | 154.178 | 59 | 8.3412 | 185.0035 | 58.8 | 8.3457 | 215.6674 | 58.6 | 8.3351 | 246.9824 | 58.4 | 8.3292 | 277.3932 | 58 | 8.3393 | 283.8642 | 60.2 | 8.3379 | 258.6666 | 60.4 | 8.3356 | 221.0568 | 60.6 | 8.3395 | 193.3755 | 60.8 | 8.3385 | 159.0218 | 61 | 8.3376 | 128.6266 | 61.2 | 8.3417 | 98.0002 | 61.4 | 8.3424 | 66.6721 | 61.6 | 8.3397 | 35.9481 | 61.8 | 8.3379 | 5.498 | 62 | 10 | 4.8776 | 60 | 5 | 297 | 10 | 283.8642 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.341 | 4.8728 | 60 | 8.3461 | 30.7802 | 59.8 | 8.3524 | 61.7336 | 59.6 | 8.3384 | 92.4333 | 59.4 | 8.3487 | 123.1579 | 59.2 | 8.3419 | 154.1782 | 59 | 8.3496 | 185.0102 | 58.8 | 8.3541 | 215.6593 | 58.6 | 8.3435 | 246.9801 | 58.4 | 8.3375 | 277.3976 | 58 | 8.3477 | 283.8531 | 60.2 | 8.3462 | 258.5604 | 60.4 | 8.3439 | 221.0494 | 60.6 | 8.3479 | 193.3389 | 60.8 | 8.3468 | 159.0222 | 61 | 8.346 | 128.6269 | 61.2 | 8.35 | 97.9926 | 61.4 | 8.3507 | 66.6653 | 61.6 | 8.348 | 35.9417 | 61.8 | 8.3462 | 5.4981 | 62 | 10.01 | 4.8728 | 60 | 5 | 297 | 10.01 | 283.8531 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.3494 | 4.868 | 60 | 8.3544 | 30.7805 | 59.8 | 8.3607 | 61.7269 | 59.6 | 8.3468 | 92.4315 | 59.4 | 8.357 | 123.1595 | 59.2 | 8.3503 | 154.1784 | 59 | 8.3579 | 185.017 | 58.8 | 8.3624 | 215.6512 | 58.6 | 8.3518 | 246.9778 | 58.4 | 8.3459 | 277.4021 | 58 | 8.356 | 283.842 | 60.2 | 8.3545 | 258.4519 | 60.4 | 8.3523 | 221.0447 | 60.6 | 8.3562 | 193.2948 | 60.8 | 8.3551 | 159.0225 | 61 | 8.3543 | 128.6248 | 61.2 | 8.3583 | 97.9851 | 61.4 | 8.3591 | 66.6585 | 61.6 | 8.3564 | 35.9352 | 61.8 | 8.3546 | 5.4982 | 62 | 10.02 | 4.868 | 60 | 5 | 297 | 10.02 | 283.842 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.3577 | 4.8633 | 60 | 8.3628 | 30.7809 | 59.8 | 8.369 | 61.7201 | 59.6 | 8.3551 | 92.4298 | 59.4 | 8.3653 | 123.1616 | 59.2 | 8.3586 | 154.1768 | 59 | 8.3662 | 185.0192 | 58.8 | 8.3707 | 215.6487 | 58.6 | 8.3602 | 246.9735 | 58.4 | 8.3542 | 277.4045 | 58 | 8.3644 | 283.8309 | 60.2 | 8.3629 | 258.3434 | 60.4 | 8.3606 | 221.04 | 60.6 | 8.3645 | 193.2508 | 60.8 | 8.3635 | 159.0228 | 61 | 8.3626 | 128.6228 | 61.2 | 8.3667 | 97.9821 | 61.4 | 8.3674 | 66.6517 | 61.6 | 8.3647 | 35.9339 | 61.8 | 8.3629 | 5.4983 | 62 | 10.03 | 4.8633 | 60 | 5 | 297 | 10.03 | 283.8309 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.366 | 4.8585 | 60 | 8.3711 | 30.7812 | 59.8 | 8.3774 | 61.7134 | 59.6 | 8.3634 | 92.4281 | 59.4 | 8.3737 | 123.1637 | 59.2 | 8.3669 | 154.1752 | 59 | 8.3746 | 185.0215 | 58.8 | 8.3791 | 215.6463 | 58.6 | 8.3685 | 246.9693 | 58.4 | 8.3625 | 277.4069 | 58 | 8.3727 | 283.8199 | 60.2 | 8.3712 | 258.2321 | 60.4 | 8.3689 | 221.0342 | 60.6 | 8.3729 | 193.2067 | 60.8 | 8.3718 | 159.022 | 61 | 8.371 | 128.6208 | 61.2 | 8.375 | 97.9791 | 61.4 | 8.3758 | 66.6477 | 61.6 | 8.373 | 35.9327 | 61.8 | 8.3712 | 5.4985 | 62 | 10.04 | 4.8585 | 60 | 5 | 297 | 10.04 | 283.8199 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.3743 | 4.8572 | 60 | 8.3795 | 30.7815 | 59.8 | 8.3857 | 61.7066 | 59.6 | 8.3718 | 92.4264 | 59.4 | 8.382 | 123.1671 | 59.2 | 8.3752 | 154.1728 | 59 | 8.3829 | 185.024 | 58.8 | 8.3874 | 215.6474 | 58.6 | 8.3768 | 246.9646 | 58.4 | 8.3708 | 277.4093 | 58 | 8.381 | 283.8088 | 60.2 | 8.3795 | 258.1207 | 60.4 | 8.3773 | 221.0284 | 60.6 | 8.3812 | 193.1626 | 60.8 | 8.3802 | 159.0211 | 61 | 8.3793 | 128.6188 | 61.2 | 8.3834 | 97.9755 | 61.4 | 8.3841 | 66.6437 | 61.6 | 8.3814 | 35.9314 | 61.8 | 8.3796 | 5.4986 | 62 | 10.05 | 4.8572 | 60 | 5 | 297 | 10.05 | 283.8088 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.3827 | 4.8559 | 60 | 8.3878 | 30.7818 | 59.8 | 8.3941 | 61.6999 | 59.6 | 8.3801 | 92.4247 | 59.4 | 8.3903 | 123.1705 | 59.2 | 8.3836 | 154.1703 | 59 | 8.3912 | 185.0264 | 58.8 | 8.3958 | 215.6486 | 58.6 | 8.3852 | 246.9598 | 58.4 | 8.3792 | 277.4117 | 58 | 8.3894 | 283.8033 | 60.2 | 8.3879 | 257.9998 | 60.4 | 8.3856 | 221.024 | 60.6 | 8.3896 | 193.1209 | 60.8 | 8.3885 | 159.0177 | 61 | 8.3877 | 128.6174 | 61.2 | 8.3917 | 97.972 | 61.4 | 8.3924 | 66.6363 | 61.6 | 8.3897 | 35.9301 | 61.8 | 8.3879 | 5.4987 | 62 | 10.06 | 4.8559 | 60 | 5 | 297 | 10.06 | 283.8033 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.391 | 4.8593 | 60 | 8.3961 | 30.7821 | 59.8 | 8.4024 | 61.6931 | 59.6 | 8.3884 | 92.4229 | 59.4 | 8.3987 | 123.17 | 59.2 | 8.3919 | 154.1679 | 59 | 8.3996 | 185.0292 | 58.8 | 8.4041 | 215.65 | 58.6 | 8.3935 | 246.9554 | 58.4 | 8.3875 | 277.4154 | 58 | 8.3977 | 283.7979 | 60.2 | 8.3962 | 257.879 | 60.4 | 8.3939 | 221.0197 | 60.6 | 8.3979 | 193.0793 | 60.8 | 8.3968 | 159.0142 | 61 | 8.396 | 128.6161 | 61.2 | 8.4 | 97.9657 | 61.4 | 8.4008 | 66.6289 | 61.6 | 8.398 | 35.9288 | 61.8 | 8.3963 | 5.4988 | 62 | 10.07 | 4.8593 | 60 | 5 | 297 | 10.07 | 283.7979 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.3993 | 4.8627 | 60 | 8.4045 | 30.7823 | 59.8 | 8.4107 | 61.6875 | 59.6 | 8.3968 | 92.4208 | 59.4 | 8.407 | 123.1695 | 59.2 | 8.4003 | 154.1654 | 59 | 8.4079 | 185.032 | 58.8 | 8.4124 | 215.6514 | 58.6 | 8.4018 | 246.9511 | 58.4 | 8.3958 | 277.4192 | 58 | 8.4061 | 283.7797 | 60.2 | 8.4045 | 257.7678 | 60.4 | 8.4023 | 221.0147 | 60.6 | 8.4062 | 193.0343 | 60.8 | 8.4052 | 159.009 | 61 | 8.4043 | 128.6131 | 61.2 | 8.4084 | 97.9594 | 61.4 | 8.4091 | 66.6228 | 61.6 | 8.4064 | 35.9275 | 61.8 | 8.4046 | 5.4989 | 62 | 10.08 | 4.8627 | 60 | 5 | 297 | 10.08 | 283.7797 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.4077 | 4.8661 | 60 | 8.4128 | 30.7824 | 59.8 | 8.4191 | 61.6818 | 59.6 | 8.4051 | 92.4187 | 59.4 | 8.4153 | 123.1711 | 59.2 | 8.4086 | 154.1617 | 59 | 8.4163 | 185.035 | 58.8 | 8.4208 | 215.6559 | 58.6 | 8.4102 | 246.9469 | 58.4 | 8.4041 | 277.4245 | 58 | 8.4144 | 283.7615 | 60.2 | 8.4128 | 257.6566 | 60.4 | 8.4106 | 221.0097 | 60.6 | 8.4146 | 192.9894 | 60.8 | 8.4135 | 159.0038 | 61 | 8.4127 | 128.6102 | 61.2 | 8.4167 | 97.9533 | 61.4 | 8.4174 | 66.6166 | 61.6 | 8.4147 | 35.9262 | 61.8 | 8.413 | 5.4991 | 62 | 10.09 | 4.8661 | 60 | 5 | 297 | 10.09 | 283.7615 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.416 | 4.8695 | 60 | 8.4211 | 30.7825 | 59.8 | 8.4274 | 61.6764 | 59.6 | 8.4134 | 92.4166 | 59.4 | 8.4237 | 123.1726 | 59.2 | 8.4169 | 154.1579 | 59 | 8.4246 | 185.038 | 58.8 | 8.4291 | 215.6605 | 58.6 | 8.4185 | 246.9426 | 58.4 | 8.4124 | 277.4298 | 58 | 8.4227 | 283.7484 | 60.2 | 8.4212 | 257.5645 | 60.4 | 8.4189 | 221.0033 | 60.6 | 8.4229 | 192.9469 | 60.8 | 8.4218 | 158.9986 | 61 | 8.421 | 128.6059 | 61.2 | 8.425 | 97.9473 | 61.4 | 8.4258 | 66.6105 | 61.6 | 8.4231 | 35.9249 | 61.8 | 8.4213 | 5.4992 | 62 | 10.1 | 4.8695 | 60 | 5 | 297 | 10.1 | 283.7484 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.4243 | 4.873 | 60 | 8.4295 | 30.7827 | 59.8 | 8.4357 | 61.671 | 59.6 | 8.4217 | 92.4144 | 59.4 | 8.432 | 123.1757 | 59.2 | 8.4253 | 154.1541 | 59 | 8.4329 | 185.041 | 58.8 | 8.4374 | 215.663 | 58.6 | 8.4268 | 246.9384 | 58.4 | 8.4208 | 277.4383 | 58 | 8.4311 | 283.7353 | 60.2 | 8.4295 | 257.4724 | 60.4 | 8.4273 | 220.9969 | 60.6 | 8.4312 | 192.9044 | 60.8 | 8.4302 | 158.9934 | 61 | 8.4294 | 128.6015 | 61.2 | 8.4334 | 97.9412 | 61.4 | 8.4341 | 66.6044 | 61.6 | 8.4314 | 35.9235 | 61.8 | 8.4296 | 5.4994 | 62 | 10.11 | 4.873 | 60 | 5 | 297 | 10.11 | 283.7353 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.4327 | 4.8764 | 60 | 8.4378 | 30.7828 | 59.8 | 8.4441 | 61.6654 | 59.6 | 8.4301 | 92.4123 | 59.4 | 8.4403 | 123.1787 | 59.2 | 8.4336 | 154.1503 | 59 | 8.4413 | 185.044 | 58.8 | 8.4458 | 215.6655 | 58.6 | 8.4352 | 246.9341 | 58.4 | 8.4291 | 277.4468 | 58 | 8.4394 | 283.7219 | 60.2 | 8.4379 | 257.4039 | 60.4 | 8.4356 | 220.9914 | 60.6 | 8.4396 | 192.8529 | 60.8 | 8.4385 | 158.9895 | 61 | 8.4377 | 128.5972 | 61.2 | 8.4417 | 97.9352 | 61.4 | 8.4424 | 66.5982 | 61.6 | 8.4397 | 35.9221 | 61.8 | 8.438 | 5.5023 | 62 | 10.12 | 4.8764 | 60 | 5 | 297 | 10.12 | 283.7219 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.441 | 4.8818 | 60 | 8.4462 | 30.7829 | 59.8 | 8.4524 | 61.6598 | 59.6 | 8.4384 | 92.4102 | 59.4 | 8.4487 | 123.183 | 59.2 | 8.4419 | 154.1465 | 59 | 8.4496 | 185.046 | 58.8 | 8.4541 | 215.6704 | 58.6 | 8.4435 | 246.9315 | 58.4 | 8.4374 | 277.4526 | 58 | 8.4477 | 283.7084 | 60.2 | 8.4462 | 257.3354 | 60.4 | 8.4439 | 220.9859 | 60.6 | 8.4479 | 192.8015 | 60.8 | 8.4469 | 158.9856 | 61 | 8.446 | 128.5928 | 61.2 | 8.45 | 97.9291 | 61.4 | 8.4508 | 66.592 | 61.6 | 8.4481 | 35.9207 | 61.8 | 8.4463 | 5.5052 | 62 | 10.13 | 4.8818 | 60 | 5 | 297 | 10.13 | 283.7084 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.4493 | 4.8873 | 60 | 8.4545 | 30.7831 | 59.8 | 8.4608 | 61.6543 | 59.6 | 8.4467 | 92.4081 | 59.4 | 8.457 | 123.1874 | 59.2 | 8.4503 | 154.1426 | 59 | 8.4579 | 185.048 | 58.8 | 8.4625 | 215.6753 | 58.6 | 8.4518 | 246.929 | 58.4 | 8.4458 | 277.4585 | 58 | 8.4561 | 283.695 | 60.2 | 8.4545 | 257.2633 | 60.4 | 8.4523 | 220.9803 | 60.6 | 8.4562 | 192.75 | 60.8 | 8.4552 | 158.9831 | 61 | 8.4544 | 128.5892 | 61.2 | 8.4584 | 97.9231 | 61.4 | 8.4591 | 66.5859 | 61.6 | 8.4564 | 35.9193 | 61.8 | 8.4547 | 5.5107 | 62 | 10.14 | 4.8873 | 60 | 5 | 297 | 10.14 | 283.695 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.4576 | 4.8927 | 60 | 8.4628 | 30.7832 | 59.8 | 8.4691 | 61.6488 | 59.6 | 8.4551 | 92.4059 | 59.4 | 8.4653 | 123.1908 | 59.2 | 8.4586 | 154.1387 | 59 | 8.4662 | 185.0495 | 58.8 | 8.4708 | 215.6771 | 58.6 | 8.4602 | 246.9256 | 58.4 | 8.4541 | 277.4644 | 58 | 8.4644 | 283.6817 | 60.2 | 8.4628 | 257.1912 | 60.4 | 8.4606 | 220.9748 | 60.6 | 8.4646 | 192.6986 | 60.8 | 8.4635 | 158.9805 | 61 | 8.4627 | 128.5857 | 61.2 | 8.4667 | 97.9175 | 61.4 | 8.4675 | 66.5797 | 61.6 | 8.4648 | 35.9179 | 61.8 | 8.463 | 5.5161 | 62 | 10.15 | 4.8927 | 60 | 5 | 297 | 10.15 | 283.6817 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.466 | 4.8982 | 60 | 8.4712 | 30.7834 | 59.8 | 8.4774 | 61.643 | 59.6 | 8.4634 | 92.4038 | 59.4 | 8.4737 | 123.1943 | 59.2 | 8.4669 | 154.1348 | 59 | 8.4746 | 185.051 | 58.8 | 8.4791 | 215.6788 | 58.6 | 8.4685 | 246.9221 | 58.4 | 8.4624 | 277.4702 | 58 | 8.4728 | 283.6711 | 60.2 | 8.4712 | 257.1293 | 60.4 | 8.4689 | 220.9682 | 60.6 | 8.4729 | 192.6472 | 60.8 | 8.4719 | 158.9783 | 61 | 8.471 | 128.5802 | 61.2 | 8.475 | 97.9118 | 61.4 | 8.4758 | 66.5735 | 61.6 | 8.4731 | 35.9165 | 61.8 | 8.4713 | 5.5215 | 62 | 10.16 | 4.8982 | 60 | 5 | 297 | 10.16 | 283.6711 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.4743 | 4.9036 | 60 | 8.4795 | 30.7835 | 59.8 | 8.4858 | 61.6373 | 59.6 | 8.4717 | 92.4017 | 59.4 | 8.482 | 123.1967 | 59.2 | 8.4753 | 154.1312 | 59 | 8.4829 | 185.0532 | 58.8 | 8.4875 | 215.6853 | 58.6 | 8.4768 | 246.9156 | 58.4 | 8.4707 | 277.4761 | 58 | 8.4811 | 283.6606 | 60.2 | 8.4795 | 257.0673 | 60.4 | 8.4772 | 220.9616 | 60.6 | 8.4812 | 192.5957 | 60.8 | 8.4802 | 158.9761 | 61 | 8.4794 | 128.5747 | 61.2 | 8.4834 | 97.8986 | 61.4 | 8.4842 | 66.5674 | 61.6 | 8.4814 | 35.915 | 61.8 | 8.4797 | 5.527 | 62 | 10.17 | 4.9036 | 60 | 5 | 297 | 10.17 | 283.6606 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.4826 | 4.9091 | 60 | 8.4878 | 30.7837 | 59.8 | 8.4941 | 61.6315 | 59.6 | 8.4801 | 92.3996 | 59.4 | 8.4903 | 123.1991 | 59.2 | 8.4836 | 154.1276 | 59 | 8.4913 | 185.0554 | 58.8 | 8.4958 | 215.6917 | 58.6 | 8.4852 | 246.909 | 58.4 | 8.4791 | 277.482 | 58 | 8.4894 | 283.6492 | 60.2 | 8.4878 | 257.0107 | 60.4 | 8.4856 | 220.9533 | 60.6 | 8.4896 | 192.5443 | 60.8 | 8.4886 | 158.974 | 61 | 8.4877 | 128.5676 | 61.2 | 8.4917 | 97.8853 | 61.4 | 8.4925 | 66.5613 | 61.6 | 8.4897 | 35.9136 | 61.8 | 8.488 | 5.5324 | 62 | 10.18 | 4.9091 | 60 | 5 | 297 | 10.18 | 283.6492 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.491 | 4.9146 | 60 | 8.4962 | 30.784 | 59.8 | 8.5024 | 61.6258 | 59.6 | 8.4884 | 92.3974 | 59.4 | 8.4987 | 123.2037 | 59.2 | 8.4919 | 154.1239 | 59 | 8.4996 | 185.0522 | 58.8 | 8.5042 | 215.7041 | 58.6 | 8.4935 | 246.9019 | 58.4 | 8.4874 | 277.4898 | 58 | 8.4978 | 283.6379 | 60.2 | 8.4962 | 256.954 | 60.4 | 8.4939 | 220.9451 | 60.6 | 8.4979 | 192.4929 | 60.8 | 8.4969 | 158.972 | 61 | 8.4961 | 128.5605 | 61.2 | 8.5001 | 97.8722 | 61.4 | 8.5008 | 66.5552 | 61.6 | 8.4981 | 35.9122 | 61.8 | 8.4964 | 5.5379 | 62 | 10.19 | 4.9146 | 60 | 5 | 297 | 10.19 | 283.6379 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.4993 | 4.92 | 60 | 8.5045 | 30.7842 | 59.8 | 8.5108 | 61.62 | 59.6 | 8.4967 | 92.3953 | 59.4 | 8.507 | 123.2082 | 59.2 | 8.5003 | 154.1201 | 59 | 8.5079 | 185.0491 | 58.8 | 8.5125 | 215.7164 | 58.6 | 8.5018 | 246.8947 | 58.4 | 8.4957 | 277.4976 | 58 | 8.5061 | 283.6285 | 60.2 | 8.5045 | 256.8974 | 60.4 | 8.5022 | 220.9381 | 60.6 | 8.5063 | 192.4414 | 60.8 | 8.5052 | 158.9699 | 61 | 8.5044 | 128.5534 | 61.2 | 8.5084 | 97.8592 | 61.4 | 8.5092 | 66.5491 | 61.6 | 8.5064 | 35.9109 | 61.8 | 8.5047 | 5.5434 | 62 | 10.2 | 4.92 | 60 | 5 | 297 | 10.2 | 283.6285 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.5076 | 4.9255 | 60 | 8.5129 | 30.7844 | 59.8 | 8.5191 | 61.6143 | 59.6 | 8.5051 | 92.3932 | 59.4 | 8.5154 | 123.2128 | 59.2 | 8.5086 | 154.1162 | 59 | 8.5163 | 185.0477 | 58.8 | 8.5208 | 215.7212 | 58.6 | 8.5102 | 246.8887 | 58.4 | 8.504 | 277.5027 | 58 | 8.5145 | 283.6191 | 60.2 | 8.5128 | 256.8408 | 60.4 | 8.5106 | 220.9312 | 60.6 | 8.5146 | 192.39 | 60.8 | 8.5136 | 158.9678 | 61 | 8.5127 | 128.5464 | 61.2 | 8.5167 | 97.8438 | 61.4 | 8.5175 | 66.543 | 61.6 | 8.5148 | 35.9095 | 61.8 | 8.513 | 5.5489 | 62 | 10.21 | 4.9255 | 60 | 5 | 297 | 10.21 | 283.6191 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.5159 | 4.9309 | 60 | 8.5212 | 30.7843 | 59.8 | 8.5274 | 61.6091 | 59.6 | 8.5134 | 92.391 | 59.4 | 8.5237 | 123.2173 | 59.2 | 8.5169 | 154.1122 | 59 | 8.5246 | 185.0462 | 58.8 | 8.5291 | 215.7259 | 58.6 | 8.5185 | 246.8828 | 58.4 | 8.5124 | 277.5077 | 58 | 8.5228 | 283.6099 | 60.2 | 8.5212 | 256.7836 | 60.4 | 8.5189 | 220.9252 | 60.6 | 8.5229 | 192.3389 | 60.8 | 8.5219 | 158.965 | 61 | 8.5211 | 128.5393 | 61.2 | 8.5251 | 97.8283 | 61.4 | 8.5258 | 66.5369 | 61.6 | 8.5231 | 35.9081 | 61.8 | 8.5214 | 5.5543 | 62 | 10.22 | 4.9309 | 60 | 5 | 297 | 10.22 | 283.6099 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.5243 | 4.9364 | 60 | 8.5295 | 30.7842 | 59.8 | 8.5358 | 61.6039 | 59.6 | 8.5217 | 92.3889 | 59.4 | 8.532 | 123.2233 | 59.2 | 8.5253 | 154.1089 | 59 | 8.5329 | 185.0457 | 58.8 | 8.5375 | 215.733 | 58.6 | 8.5268 | 246.8759 | 58.4 | 8.5207 | 277.5121 | 58 | 8.5311 | 283.6007 | 60.2 | 8.5295 | 256.7264 | 60.4 | 8.5272 | 220.9191 | 60.6 | 8.5313 | 192.2878 | 60.8 | 8.5302 | 158.9621 | 61 | 8.5294 | 128.5322 | 61.2 | 8.5334 | 97.815 | 61.4 | 8.5342 | 66.5308 | 61.6 | 8.5315 | 35.9067 | 61.8 | 8.5297 | 5.5598 | 62 | 10.23 | 4.9364 | 60 | 5 | 297 | 10.23 | 283.6007 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.5326 | 4.9419 | 60 | 8.5379 | 30.7841 | 59.8 | 8.5441 | 61.5987 | 59.6 | 8.53 | 92.3868 | 59.4 | 8.5404 | 123.2293 | 59.2 | 8.5336 | 154.1055 | 59 | 8.5413 | 185.0452 | 58.8 | 8.5458 | 215.7401 | 58.6 | 8.5352 | 246.869 | 58.4 | 8.529 | 277.5166 | 58 | 8.5395 | 283.5913 | 60.2 | 8.5378 | 256.6665 | 60.4 | 8.5356 | 220.914 | 60.6 | 8.5396 | 192.2374 | 60.8 | 8.5386 | 158.9593 | 61 | 8.5378 | 128.5265 | 61.2 | 8.5417 | 97.8016 | 61.4 | 8.5425 | 66.5246 | 61.6 | 8.5398 | 35.9053 | 61.8 | 8.5381 | 5.5652 | 62 | 10.24 | 4.9419 | 60 | 5 | 297 | 10.24 | 283.5913 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.5409 | 4.9473 | 60 | 8.5462 | 30.784 | 59.8 | 8.5524 | 61.5935 | 59.6 | 8.5384 | 92.3847 | 59.4 | 8.5487 | 123.2336 | 59.2 | 8.5419 | 154.1022 | 59 | 8.5496 | 185.0519 | 58.8 | 8.5542 | 215.744 | 58.6 | 8.5435 | 246.8632 | 58.4 | 8.5373 | 277.5217 | 58 | 8.5478 | 283.5819 | 60.2 | 8.5462 | 256.6065 | 60.4 | 8.5439 | 220.9088 | 60.6 | 8.5479 | 192.187 | 60.8 | 8.5469 | 158.9565 | 61 | 8.5461 | 128.5208 | 61.2 | 8.55 | 97.7881 | 61.4 | 8.5508 | 66.5184 | 61.6 | 8.5481 | 35.9037 | 61.8 | 8.5464 | 5.5707 | 62 | 10.25 | 4.9473 | 60 | 5 | 297 | 10.25 | 283.5819 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.5493 | 4.9528 | 60 | 8.5545 | 30.7839 | 59.8 | 8.5608 | 61.5883 | 59.6 | 8.5467 | 92.3825 | 59.4 | 8.557 | 123.238 | 59.2 | 8.5503 | 154.0988 | 59 | 8.558 | 185.0586 | 58.8 | 8.5625 | 215.748 | 58.6 | 8.5518 | 246.8573 | 58.4 | 8.5457 | 277.5267 | 58 | 8.5562 | 283.5694 | 60.2 | 8.5545 | 256.5466 | 60.4 | 8.5522 | 220.9037 | 60.6 | 8.5563 | 192.1342 | 60.8 | 8.5553 | 158.9525 | 61 | 8.5544 | 128.5123 | 61.2 | 8.5584 | 97.7746 | 61.4 | 8.5592 | 66.5123 | 61.6 | 8.5565 | 35.9021 | 61.8 | 8.5547 | 5.5761 | 62 | 10.26 | 4.9528 | 60 | 5 | 297 | 10.26 | 283.5694 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.5576 | 4.9583 | 60 | 8.5629 | 30.7838 | 59.8 | 8.5691 | 61.5831 | 59.6 | 8.555 | 92.3804 | 59.4 | 8.5654 | 123.242 | 59.2 | 8.5586 | 154.0958 | 59 | 8.5663 | 185.0595 | 58.8 | 8.5708 | 215.7566 | 58.6 | 8.5602 | 246.8524 | 58.4 | 8.554 | 277.5313 | 58 | 8.5645 | 283.5569 | 60.2 | 8.5628 | 256.4867 | 60.4 | 8.5605 | 220.8986 | 60.6 | 8.5646 | 192.0814 | 60.8 | 8.5636 | 158.9485 | 61 | 8.5628 | 128.5038 | 61.2 | 8.5667 | 97.7628 | 61.4 | 8.5675 | 66.5061 | 61.6 | 8.5648 | 35.9005 | 61.8 | 8.5631 | 5.5815 | 62 | 10.27 | 4.9583 | 60 | 5 | 297 | 10.27 | 283.5569 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.5659 | 4.9637 | 60 | 8.5712 | 30.7837 | 59.8 | 8.5775 | 61.5778 | 59.6 | 8.5634 | 92.3783 | 59.4 | 8.5737 | 123.2459 | 59.2 | 8.567 | 154.0928 | 59 | 8.5746 | 185.0603 | 58.8 | 8.5792 | 215.7652 | 58.6 | 8.5685 | 246.8474 | 58.4 | 8.5623 | 277.5358 | 58 | 8.5728 | 283.5504 | 60.2 | 8.5712 | 256.4267 | 60.4 | 8.5689 | 220.8935 | 60.6 | 8.573 | 192.0341 | 60.8 | 8.5719 | 158.9443 | 61 | 8.5711 | 128.4949 | 61.2 | 8.5751 | 97.751 | 61.4 | 8.5759 | 66.5001 | 61.6 | 8.5732 | 35.8988 | 61.8 | 8.5714 | 5.5869 | 62 | 10.28 | 4.9637 | 60 | 5 | 297 | 10.28 | 283.5504 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.5742 | 4.9692 | 60 | 8.5796 | 30.7836 | 59.8 | 8.5858 | 61.5726 | 59.6 | 8.5717 | 92.3762 | 59.4 | 8.582 | 123.2486 | 59.2 | 8.5753 | 154.0895 | 59 | 8.5829 | 185.0581 | 58.8 | 8.5875 | 215.7727 | 58.6 | 8.5768 | 246.842 | 58.4 | 8.5706 | 277.5403 | 58 | 8.5812 | 283.5441 | 60.2 | 8.5795 | 256.3668 | 60.4 | 8.5772 | 220.8884 | 60.6 | 8.5813 | 191.9869 | 60.8 | 8.5803 | 158.94 | 61 | 8.5794 | 128.4859 | 61.2 | 8.5834 | 97.7382 | 61.4 | 8.5842 | 66.494 | 61.6 | 8.5815 | 35.8972 | 61.8 | 8.5798 | 5.5924 | 62 | 10.29 | 4.9692 | 60 | 5 | 297 | 10.29 | 283.5441 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.5826 | 4.9747 | 60 | 8.5879 | 30.7836 | 59.8 | 8.5941 | 61.5673 | 59.6 | 8.58 | 92.3736 | 59.4 | 8.5904 | 123.2513 | 59.2 | 8.5836 | 154.0861 | 59 | 8.5913 | 185.0559 | 58.8 | 8.5959 | 215.7802 | 58.6 | 8.5852 | 246.8366 | 58.4 | 8.5789 | 277.5449 | 58 | 8.5895 | 283.5361 | 60.2 | 8.5878 | 256.3029 | 60.4 | 8.5855 | 220.886 | 60.6 | 8.5896 | 191.9353 | 60.8 | 8.5886 | 158.9376 | 61 | 8.5878 | 128.4786 | 61.2 | 8.5917 | 97.7254 | 61.4 | 8.5925 | 66.4879 | 61.6 | 8.5898 | 35.8955 | 61.8 | 8.5881 | 5.5978 | 62 | 10.3 | 4.9747 | 60 | 5 | 297 | 10.3 | 283.5361 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.5909 | 4.9801 | 60 | 8.5962 | 30.7835 | 59.8 | 8.6025 | 61.5621 | 59.6 | 8.5884 | 92.3711 | 59.4 | 8.5987 | 123.2522 | 59.2 | 8.5919 | 154.0827 | 59 | 8.5996 | 185.0572 | 58.8 | 8.6042 | 215.7855 | 58.6 | 8.5935 | 246.833 | 58.4 | 8.5873 | 277.5512 | 58 | 8.5978 | 283.5281 | 60.2 | 8.5962 | 256.239 | 60.4 | 8.5939 | 220.8836 | 60.6 | 8.598 | 191.8836 | 60.8 | 8.5969 | 158.9352 | 61 | 8.5961 | 128.4713 | 61.2 | 8.6001 | 97.7107 | 61.4 | 8.6009 | 66.4818 | 61.6 | 8.5981 | 35.8939 | 61.8 | 8.5964 | 5.6032 | 62 | 10.31 | 4.9801 | 60 | 5 | 297 | 10.31 | 283.5281 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.5992 | 4.9856 | 60 | 8.6046 | 30.7835 | 59.8 | 8.6108 | 61.5566 | 59.6 | 8.5967 | 92.3686 | 59.4 | 8.607 | 123.253 | 59.2 | 8.6003 | 154.0794 | 59 | 8.6079 | 185.0584 | 58.8 | 8.6125 | 215.7909 | 58.6 | 8.6018 | 246.8294 | 58.4 | 8.5956 | 277.5575 | 58 | 8.6062 | 283.5182 | 60.2 | 8.6045 | 256.175 | 60.4 | 8.6022 | 220.8804 | 60.6 | 8.6063 | 191.8327 | 60.8 | 8.6053 | 158.9328 | 61 | 8.6045 | 128.4639 | 61.2 | 8.6084 | 97.696 | 61.4 | 8.6092 | 66.4758 | 61.6 | 8.6065 | 35.8922 | 61.8 | 8.6048 | 5.6087 | 62 | 10.32 | 4.9856 | 60 | 5 | 297 | 10.32 | 283.5182 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.6076 | 4.9911 | 60 | 8.6129 | 30.7834 | 59.8 | 8.6191 | 61.5512 | 59.6 | 8.605 | 92.366 | 59.4 | 8.6154 | 123.2583 | 59.2 | 8.6086 | 154.0763 | 59 | 8.6163 | 185.0565 | 58.8 | 8.6208 | 215.7988 | 58.6 | 8.6102 | 246.8258 | 58.4 | 8.6039 | 277.5644 | 58 | 8.6145 | 283.5084 | 60.2 | 8.6128 | 256.1111 | 60.4 | 8.6105 | 220.8772 | 60.6 | 8.6146 | 191.7818 | 60.8 | 8.6136 | 158.9304 | 61 | 8.6128 | 128.4565 | 61.2 | 8.6168 | 97.6826 | 61.4 | 8.6176 | 66.4697 | 61.6 | 8.6148 | 35.8905 | 61.8 | 8.6131 | 5.6141 | 62 | 10.33 | 4.9911 | 60 | 5 | 297 | 10.33 | 283.5084 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.6159 | 4.9965 | 60 | 8.6212 | 30.7833 | 59.8 | 8.6275 | 61.5457 | 59.6 | 8.6133 | 92.3635 | 59.4 | 8.6237 | 123.2637 | 59.2 | 8.6169 | 154.0732 | 59 | 8.6246 | 185.0547 | 58.8 | 8.6292 | 215.8066 | 58.6 | 8.6185 | 246.8222 | 58.4 | 8.6122 | 277.5712 | 58 | 8.6229 | 283.4948 | 60.2 | 8.6212 | 256.0472 | 60.4 | 8.6189 | 220.8762 | 60.6 | 8.623 | 191.7338 | 60.8 | 8.622 | 158.9286 | 61 | 8.6211 | 128.4512 | 61.2 | 8.6251 | 97.6692 | 61.4 | 8.6259 | 66.4634 | 61.6 | 8.6232 | 35.8889 | 61.8 | 8.6215 | 5.6195 | 62 | 10.34 | 4.9965 | 60 | 5 | 297 | 10.34 | 283.4948 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.6242 | 5.002 | 60 | 8.6296 | 30.7833 | 59.8 | 8.6358 | 61.5402 | 59.6 | 8.6217 | 92.3609 | 59.4 | 8.632 | 123.2704 | 59.2 | 8.6253 | 154.07 | 59 | 8.633 | 185.0556 | 58.8 | 8.6375 | 215.8099 | 58.6 | 8.6269 | 246.8185 | 58.4 | 8.6206 | 277.5788 | 58 | 8.6312 | 283.4812 | 60.2 | 8.6295 | 255.9833 | 60.4 | 8.6272 | 220.8752 | 60.6 | 8.6313 | 191.6858 | 60.8 | 8.6303 | 158.9269 | 61 | 8.6295 | 128.4459 | 61.2 | 8.6334 | 97.6546 | 61.4 | 8.6342 | 66.4571 | 61.6 | 8.6315 | 35.8872 | 61.8 | 8.6298 | 5.6249 | 62 | 10.35 | 5.002 | 60 | 5 | 297 | 10.35 | 283.4812 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.6326 | 5.0075 | 60 | 8.6379 | 30.7857 | 59.8 | 8.6441 | 61.5348 | 59.6 | 8.63 | 92.3586 | 59.4 | 8.6404 | 123.277 | 59.2 | 8.6336 | 154.0669 | 59 | 8.6413 | 185.0564 | 58.8 | 8.6459 | 215.8132 | 58.6 | 8.6352 | 246.8149 | 58.4 | 8.6289 | 277.5863 | 58 | 8.6395 | 283.4676 | 60.2 | 8.6378 | 255.92 | 60.4 | 8.6355 | 220.8755 | 60.6 | 8.6396 | 191.6378 | 60.8 | 8.6386 | 158.9248 | 61 | 8.6378 | 128.4404 | 61.2 | 8.6418 | 97.64 | 61.4 | 8.6426 | 66.4508 | 61.6 | 8.6399 | 35.8856 | 61.8 | 8.6382 | 5.6304 | 62 | 10.36 | 5.0075 | 60 | 5 | 297 | 10.36 | 283.4676 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.6409 | 5.0129 | 60 | 8.6463 | 30.788 | 59.8 | 8.6525 | 61.5293 | 59.6 | 8.6383 | 92.3562 | 59.4 | 8.6487 | 123.2841 | 59.2 | 8.6419 | 154.0644 | 59 | 8.6496 | 185.0562 | 58.8 | 8.6542 | 215.8199 | 58.6 | 8.6435 | 246.8114 | 58.4 | 8.6372 | 277.5945 | 58 | 8.6479 | 283.454 | 60.2 | 8.6461 | 255.8567 | 60.4 | 8.6439 | 220.8759 | 60.6 | 8.648 | 191.5899 | 60.8 | 8.647 | 158.9226 | 61 | 8.6461 | 128.435 | 61.2 | 8.6501 | 97.6272 | 61.4 | 8.6509 | 66.4446 | 61.6 | 8.6482 | 35.884 | 61.8 | 8.6465 | 5.6358 | 62 | 10.37 | 5.0129 | 60 | 5 | 297 | 10.37 | 283.454 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.6492 | 5.0184 | 60 | 8.6546 | 30.7903 | 59.8 | 8.6608 | 61.5293 | 59.6 | 8.6467 | 92.3538 | 59.4 | 8.657 | 123.2912 | 59.2 | 8.6503 | 154.0619 | 59 | 8.658 | 185.0558 | 58.8 | 8.6625 | 215.8265 | 58.6 | 8.6519 | 246.8078 | 58.4 | 8.6456 | 277.6026 | 58 | 8.6562 | 283.4458 | 60.2 | 8.6545 | 255.7922 | 60.4 | 8.6522 | 220.8725 | 60.6 | 8.6563 | 191.5419 | 60.8 | 8.6553 | 158.9187 | 61 | 8.6545 | 128.4314 | 61.2 | 8.6584 | 97.6144 | 61.4 | 8.6592 | 66.4384 | 61.6 | 8.6565 | 35.8824 | 61.8 | 8.6548 | 5.6388 | 62 | 10.38 | 5.0184 | 60 | 5 | 297 | 10.38 | 283.4458 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.6575 | 5.0239 | 60 | 8.6629 | 30.7927 | 59.8 | 8.6691 | 61.5293 | 59.6 | 8.655 | 92.3514 | 59.4 | 8.6654 | 123.2996 | 59.2 | 8.6586 | 154.0593 | 59 | 8.6663 | 185.0573 | 58.8 | 8.6709 | 215.8297 | 58.6 | 8.6602 | 246.8029 | 58.4 | 8.6539 | 277.612 | 58 | 8.6646 | 283.4376 | 60.2 | 8.6628 | 255.7277 | 60.4 | 8.6605 | 220.8692 | 60.6 | 8.6647 | 191.4939 | 60.8 | 8.6637 | 158.9149 | 61 | 8.6628 | 128.4277 | 61.2 | 8.6667 | 97.6017 | 61.4 | 8.6676 | 66.4322 | 61.6 | 8.6649 | 35.8806 | 61.8 | 8.6632 | 5.6418 | 62 | 10.39 | 5.0239 | 60 | 5 | 297 | 10.39 | 283.4376 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.6659 | 5.0294 | 60 | 8.6713 | 30.795 | 59.8 | 8.6775 | 61.5293 | 59.6 | 8.6633 | 92.349 | 59.4 | 8.6737 | 123.308 | 59.2 | 8.667 | 154.0567 | 59 | 8.6746 | 185.0588 | 58.8 | 8.6792 | 215.8328 | 58.6 | 8.6685 | 246.7979 | 58.4 | 8.6622 | 277.6214 | 58 | 8.6729 | 283.4268 | 60.2 | 8.6712 | 255.6631 | 60.4 | 8.6689 | 220.8673 | 60.6 | 8.673 | 191.447 | 60.8 | 8.672 | 158.9121 | 61 | 8.6712 | 128.4241 | 61.2 | 8.6751 | 97.5889 | 61.4 | 8.6759 | 66.4264 | 61.6 | 8.6732 | 35.8787 | 61.8 | 8.6715 | 5.6448 | 62 | 10.4 | 5.0294 | 60 | 5 | 297 | 10.4 | 283.4268 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.6742 | 5.0348 | 60 | 8.6796 | 30.7974 | 59.8 | 8.6858 | 61.5293 | 59.6 | 8.6717 | 92.3466 | 59.4 | 8.682 | 123.3136 | 59.2 | 8.6753 | 154.0542 | 59 | 8.683 | 185.062 | 58.8 | 8.6876 | 215.842 | 58.6 | 8.6768 | 246.793 | 58.4 | 8.6705 | 277.6329 | 58 | 8.6812 | 283.416 | 60.2 | 8.6795 | 255.5986 | 60.4 | 8.6772 | 220.8655 | 60.6 | 8.6813 | 191.4001 | 60.8 | 8.6803 | 158.9094 | 61 | 8.6795 | 128.4205 | 61.2 | 8.6834 | 97.5766 | 61.4 | 8.6843 | 66.4206 | 61.6 | 8.6815 | 35.877 | 61.8 | 8.6798 | 5.6478 | 62 | 10.41 | 5.0348 | 60 | 5 | 297 | 10.41 | 283.416 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.6825 | 5.0403 | 60 | 8.6879 | 30.7998 | 59.8 | 8.6942 | 61.5296 | 59.6 | 8.68 | 92.3442 | 59.4 | 8.6904 | 123.3192 | 59.2 | 8.6836 | 154.0517 | 59 | 8.6913 | 185.0651 | 58.8 | 8.6959 | 215.8512 | 58.6 | 8.6852 | 246.7881 | 58.4 | 8.6789 | 277.6444 | 58 | 8.6896 | 283.4041 | 60.2 | 8.6878 | 255.5379 | 60.4 | 8.6855 | 220.8671 | 60.6 | 8.6897 | 191.3773 | 60.8 | 8.6887 | 158.9069 | 61 | 8.6878 | 128.4133 | 61.2 | 8.6918 | 97.5643 | 61.4 | 8.6926 | 66.4149 | 61.6 | 8.6899 | 35.8753 | 61.8 | 8.6882 | 5.6507 | 62 | 10.42 | 5.0403 | 60 | 5 | 297 | 10.42 | 283.4041 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.6909 | 5.0458 | 60 | 8.6963 | 30.8021 | 59.8 | 8.7025 | 61.5299 | 59.6 | 8.6883 | 92.3418 | 59.4 | 8.6987 | 123.3266 | 59.2 | 8.692 | 154.0488 | 59 | 8.6996 | 185.0614 | 58.8 | 8.7042 | 215.858 | 58.6 | 8.6935 | 246.7837 | 58.4 | 8.6872 | 277.6495 | 58 | 8.6979 | 283.3922 | 60.2 | 8.6961 | 255.4772 | 60.4 | 8.6938 | 220.8688 | 60.6 | 8.698 | 191.3546 | 60.8 | 8.697 | 158.9043 | 61 | 8.6962 | 128.4061 | 61.2 | 8.7001 | 97.5516 | 61.4 | 8.7009 | 66.4091 | 61.6 | 8.6982 | 35.8737 | 61.8 | 8.6965 | 5.6537 | 62 | 10.43 | 5.0458 | 60 | 5 | 297 | 10.43 | 283.3922 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.6992 | 5.0513 | 60 | 8.7046 | 30.8047 | 59.8 | 8.7108 | 61.5303 | 59.6 | 8.6967 | 92.3395 | 59.4 | 8.707 | 123.334 | 59.2 | 8.7003 | 154.0459 | 59 | 8.7079 | 185.0576 | 58.8 | 8.7126 | 215.8649 | 58.6 | 8.7018 | 246.7793 | 58.4 | 8.6955 | 277.6545 | 58 | 8.7063 | 283.378 | 60.2 | 8.7045 | 255.4224 | 60.4 | 8.7022 | 220.8673 | 60.6 | 8.7063 | 191.3319 | 60.8 | 8.7054 | 158.9017 | 61 | 8.7045 | 128.4001 | 61.2 | 8.7084 | 97.5388 | 61.4 | 8.7093 | 66.4029 | 61.6 | 8.7065 | 35.8722 | 61.8 | 8.7049 | 5.6566 | 62 | 10.44 | 5.0513 | 60 | 5 | 297 | 10.44 | 283.378 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.7075 | 5.0568 | 60 | 8.713 | 30.8072 | 59.8 | 8.7192 | 61.5307 | 59.6 | 8.705 | 92.3371 | 59.4 | 8.7154 | 123.3386 | 59.2 | 8.7086 | 154.0428 | 59 | 8.7163 | 185.0592 | 58.8 | 8.7209 | 215.8699 | 58.6 | 8.7102 | 246.7767 | 58.4 | 8.7038 | 277.6585 | 58 | 8.7146 | 283.3639 | 60.2 | 8.7128 | 255.3675 | 60.4 | 8.7105 | 220.8657 | 60.6 | 8.7147 | 191.3092 | 60.8 | 8.7137 | 158.8992 | 61 | 8.7129 | 128.394 | 61.2 | 8.7168 | 97.5245 | 61.4 | 8.7176 | 66.3968 | 61.6 | 8.7149 | 35.8707 | 61.8 | 8.7132 | 5.6596 | 62 | 10.45 | 5.0568 | 60 | 5 | 297 | 10.45 | 283.3639 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.7158 | 5.0623 | 60 | 8.7213 | 30.8098 | 59.8 | 8.7275 | 61.531 | 59.6 | 8.7133 | 92.3461 | 59.4 | 8.7237 | 123.3433 | 59.2 | 8.7169 | 154.0397 | 59 | 8.7246 | 185.0608 | 58.8 | 8.7292 | 215.875 | 58.6 | 8.7185 | 246.7741 | 58.4 | 8.7122 | 277.6625 | 58 | 8.7229 | 283.3497 | 60.2 | 8.7211 | 255.321 | 60.4 | 8.7188 | 220.8603 | 60.6 | 8.723 | 191.2865 | 60.8 | 8.722 | 158.8966 | 61 | 8.7212 | 128.3875 | 61.2 | 8.7251 | 97.5101 | 61.4 | 8.726 | 66.3902 | 61.6 | 8.7232 | 35.8691 | 61.8 | 8.7216 | 5.6568 | 62 | 10.46 | 5.0623 | 60 | 5 | 297 | 10.46 | 283.3497 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.7242 | 5.0678 | 60 | 8.7296 | 30.8123 | 59.8 | 8.7358 | 61.5314 | 59.6 | 8.7216 | 92.3551 | 59.4 | 8.732 | 123.3514 | 59.2 | 8.7253 | 154.0365 | 59 | 8.733 | 185.059 | 58.8 | 8.7376 | 215.8815 | 58.6 | 8.7269 | 246.7715 | 58.4 | 8.7205 | 277.6677 | 58 | 8.7313 | 283.3355 | 60.2 | 8.7295 | 255.2745 | 60.4 | 8.7272 | 220.8548 | 60.6 | 8.7314 | 191.2638 | 60.8 | 8.7304 | 158.894 | 61 | 8.7295 | 128.381 | 61.2 | 8.7334 | 97.4975 | 61.4 | 8.7343 | 66.3837 | 61.6 | 8.7316 | 35.8676 | 61.8 | 8.7299 | 5.6541 | 62 | 10.47 | 5.0678 | 60 | 5 | 297 | 10.47 | 283.3355 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.7325 | 5.0732 | 60 | 8.738 | 30.8149 | 59.8 | 8.7442 | 61.5317 | 59.6 | 8.73 | 92.3637 | 59.4 | 8.7404 | 123.3596 | 59.2 | 8.7336 | 154.0334 | 59 | 8.7413 | 185.0571 | 58.8 | 8.7459 | 215.888 | 58.6 | 8.7352 | 246.7689 | 58.4 | 8.7288 | 277.6729 | 58 | 8.7396 | 283.3271 | 60.2 | 8.7378 | 255.2402 | 60.4 | 8.7355 | 220.8499 | 60.6 | 8.7397 | 191.244 | 60.8 | 8.7387 | 158.8942 | 61 | 8.7379 | 128.3767 | 61.2 | 8.7418 | 97.4848 | 61.4 | 8.7426 | 66.3771 | 61.6 | 8.7399 | 35.8661 | 61.8 | 8.7382 | 5.6513 | 62 | 10.48 | 5.0732 | 60 | 5 | 297 | 10.48 | 283.3271 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.7408 | 5.0787 | 60 | 8.7463 | 30.8174 | 59.8 | 8.7525 | 61.5321 | 59.6 | 8.7383 | 92.3723 | 59.4 | 8.7487 | 123.3688 | 59.2 | 8.742 | 154.0306 | 59 | 8.7496 | 185.0606 | 58.8 | 8.7543 | 215.8937 | 58.6 | 8.7435 | 246.7663 | 58.4 | 8.7372 | 277.6817 | 58 | 8.7479 | 283.3187 | 60.2 | 8.7461 | 255.206 | 60.4 | 8.7438 | 220.845 | 60.6 | 8.748 | 191.2241 | 60.8 | 8.747 | 158.8944 | 61 | 8.7462 | 128.3724 | 61.2 | 8.7501 | 97.4705 | 61.4 | 8.751 | 66.3705 | 61.6 | 8.7483 | 35.8646 | 61.8 | 8.7466 | 5.6486 | 62 | 10.49 | 5.0787 | 60 | 5 | 297 | 10.49 | 283.3187 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.7492 | 5.0842 | 60 | 8.7546 | 30.82 | 59.8 | 8.7608 | 61.5324 | 59.6 | 8.7466 | 92.3809 | 59.4 | 8.757 | 123.3781 | 59.2 | 8.7503 | 154.0278 | 59 | 8.758 | 185.0641 | 58.8 | 8.7626 | 215.8994 | 58.6 | 8.7519 | 246.7637 | 58.4 | 8.7455 | 277.6906 | 58 | 8.7563 | 283.3103 | 60.2 | 8.7545 | 255.1811 | 60.4 | 8.7522 | 220.8411 | 60.6 | 8.7564 | 191.196 | 60.8 | 8.7554 | 158.8943 | 61 | 8.7545 | 128.3682 | 61.2 | 8.7585 | 97.4563 | 61.4 | 8.7593 | 66.3635 | 61.6 | 8.7566 | 35.8631 | 61.8 | 8.7549 | 5.6458 | 62 | 10.5 | 5.0842 | 60 | 5 | 297 | 10.5 | 283.3103 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.7575 | 5.0897 | 60 | 8.763 | 30.8225 | 59.8 | 8.7692 | 61.5328 | 59.6 | 8.755 | 92.3895 | 59.4 | 8.7654 | 123.3852 | 59.2 | 8.7586 | 154.0268 | 59 | 8.7663 | 185.0655 | 58.8 | 8.7709 | 215.9102 | 58.6 | 8.7602 | 246.7616 | 58.4 | 8.7538 | 277.7135 | 58 | 8.7646 | 283.3019 | 60.2 | 8.7628 | 255.1562 | 60.4 | 8.7605 | 220.8372 | 60.6 | 8.7647 | 191.168 | 60.8 | 8.7637 | 158.8941 | 61 | 8.7629 | 128.3641 | 61.2 | 8.7668 | 97.4447 | 61.4 | 8.7676 | 66.3566 | 61.6 | 8.7649 | 35.8615 | 61.8 | 8.7632 | 5.6431 | 62 | 10.51 | 5.0897 | 60 | 5 | 297 | 10.51 | 283.3019 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.7658 | 5.0952 | 60 | 8.7713 | 30.825 | 59.8 | 8.7775 | 61.5333 | 59.6 | 8.7633 | 92.3981 | 59.4 | 8.7737 | 123.3924 | 59.2 | 8.767 | 154.0259 | 59 | 8.7746 | 185.0668 | 58.8 | 8.7793 | 215.921 | 58.6 | 8.7685 | 246.7594 | 58.4 | 8.7621 | 277.7363 | 58 | 8.773 | 283.2872 | 60.2 | 8.7711 | 255.1336 | 60.4 | 8.7688 | 220.832 | 60.6 | 8.773 | 191.1474 | 60.8 | 8.772 | 158.8914 | 61 | 8.7712 | 128.3592 | 61.2 | 8.7751 | 97.4331 | 61.4 | 8.776 | 66.3497 | 61.6 | 8.7733 | 35.86 | 61.8 | 8.7716 | 5.6404 | 62 | 10.52 | 5.0952 | 60 | 5 | 297 | 10.52 | 283.2872 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.7742 | 5.1006 | 60 | 8.7796 | 30.8276 | 59.8 | 8.7858 | 61.5338 | 59.6 | 8.7716 | 92.4067 | 59.397 | 8.782 | 123.4007 | 59.2 | 8.7753 | 154.0267 | 59 | 8.783 | 185.0648 | 58.8 | 8.7876 | 215.9286 | 58.6 | 8.7769 | 246.7589 | 58.4 | 8.7704 | 277.8149 | 58 | 8.7813 | 283.2725 | 60.2 | 8.7795 | 255.1109 | 60.4 | 8.7772 | 220.8268 | 60.6 | 8.7814 | 191.1268 | 60.8 | 8.7804 | 158.8888 | 61 | 8.7796 | 128.3543 | 61.2 | 8.7834 | 97.421 | 61.4 | 8.7843 | 66.3427 | 61.6 | 8.7816 | 35.858 | 61.8 | 8.7799 | 5.6376 | 62 | 10.53 | 5.1006 | 60 | 5 | 297 | 10.53 | 283.2725 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.7825 | 5.106 | 60 | 8.788 | 30.8302 | 59.8 | 8.7942 | 61.5344 | 59.6 | 8.78 | 92.4153 | 59.3938 | 8.7904 | 123.409 | 59.2 | 8.7836 | 154.0276 | 59 | 8.7913 | 185.0629 | 58.8 | 8.796 | 215.9362 | 58.6 | 8.7852 | 246.7584 | 58.4 | 8.7788 | 277.8936 | 58 | 8.7896 | 283.2589 | 60.2 | 8.7878 | 255.0884 | 60.4 | 8.7855 | 220.8265 | 60.6 | 8.7897 | 191.1026 | 60.8 | 8.7887 | 158.8872 | 61 | 8.7879 | 128.3493 | 61.2 | 8.7918 | 97.4089 | 61.4 | 8.7927 | 66.3359 | 61.6 | 8.7899 | 35.8561 | 61.8 | 8.7883 | 5.6311 | 62 | 10.54 | 5.106 | 60 | 5 | 297 | 10.54 | 283.2589 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.7908 | 5.1081 | 60 | 8.7963 | 30.8328 | 59.8 | 8.8025 | 61.5349 | 59.6 | 8.7883 | 92.4239 | 59.3906 | 8.7987 | 123.4141 | 59.2 | 8.792 | 154.0284 | 59 | 8.7997 | 185.0622 | 58.8 | 8.8043 | 215.9429 | 58.6 | 8.7935 | 246.7581 | 58.4 | 8.7871 | 278.0971 | 58 | 8.798 | 283.2453 | 60.2 | 8.7961 | 255.0659 | 60.4 | 8.7938 | 220.8262 | 60.6 | 8.798 | 191.0784 | 60.8 | 8.7971 | 158.8857 | 61 | 8.7962 | 128.3444 | 61.2 | 8.8001 | 97.3952 | 61.4 | 8.801 | 66.329 | 61.6 | 8.7983 | 35.8541 | 61.8 | 8.7966 | 5.6246 | 62 | 10.55 | 5.1081 | 60 | 5 | 297 | 10.55 | 283.2453 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.7991 | 5.1101 | 60 | 8.8047 | 30.8354 | 59.8 | 8.8109 | 61.5354 | 59.6 | 8.7966 | 92.4325 | 59.3874 | 8.807 | 123.4192 | 59.2 | 8.8003 | 154.0293 | 59 | 8.808 | 185.0616 | 58.8 | 8.8126 | 215.9496 | 58.6 | 8.8019 | 246.7578 | 58.4 | 8.7954 | 278.3007 | 58 | 8.8063 | 283.2248 | 60.2 | 8.8045 | 255.0529 | 60.4 | 8.8022 | 220.8269 | 60.6 | 8.8064 | 191.0495 | 60.8 | 8.8054 | 158.8842 | 61 | 8.8046 | 128.3377 | 61.2 | 8.8085 | 97.3814 | 61.4 | 8.8093 | 66.3256 | 61.6 | 8.8066 | 35.8521 | 61.8 | 8.805 | 5.6181 | 62 | 10.56 | 5.1101 | 60 | 5 | 297 | 10.56 | 283.2248 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.8075 | 5.1121 | 60 | 8.813 | 30.838 | 59.8 | 8.8192 | 61.536 | 59.6 | 8.8049 | 92.4411 | 59.3841 | 8.8154 | 123.4275 | 59.2 | 8.8086 | 154.0301 | 59 | 8.8163 | 185.0587 | 58.8 | 8.821 | 215.956 | 58.6 | 8.8102 | 246.7573 | 58.4 | 8.8037 | 278.6106 | 58 | 8.8147 | 283.2043 | 60.2 | 8.8128 | 255.0398 | 60.4 | 8.8105 | 220.8276 | 60.6 | 8.8147 | 191.0207 | 60.8 | 8.8138 | 158.8827 | 61 | 8.8129 | 128.3309 | 61.2 | 8.8168 | 97.37 | 61.4 | 8.8177 | 66.3222 | 61.6 | 8.815 | 35.8502 | 61.8 | 8.8133 | 5.6116 | 62 | 10.57 | 5.1121 | 60 | 5 | 297 | 10.57 | 283.2043 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.8158 | 5.1141 | 60 | 8.8213 | 30.8406 | 59.8 | 8.8275 | 61.536 | 59.6 | 8.8133 | 92.4501 | 59.3809 | 8.8237 | 123.4358 | 59.2 | 8.817 | 154.0309 | 59 | 8.8246 | 185.0558 | 58.8 | 8.8293 | 215.9624 | 58.6 | 8.8185 | 246.7568 | 58.4 | 8.8121 | 278.9204 | 58 | 8.823 | 283.192 | 60.2 | 8.8211 | 255.0234 | 60.4 | 8.8188 | 220.8288 | 60.6 | 8.8231 | 190.9973 | 60.8 | 8.8221 | 158.8829 | 61 | 8.8213 | 128.3258 | 61.2 | 8.8251 | 97.3586 | 61.4 | 8.826 | 66.3199 | 61.6 | 8.8233 | 35.8482 | 61.8 | 8.8217 | 5.6051 | 62 | 10.58 | 5.1141 | 60 | 5 | 297 | 10.58 | 283.192 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.8241 | 5.1161 | 60 | 8.8297 | 30.8431 | 59.8 | 8.8359 | 61.536 | 59.6 | 8.8216 | 92.4591 | 59.3777 | 8.832 | 123.4423 | 59.2 | 8.8253 | 154.0323 | 59 | 8.833 | 185.058 | 58.8 | 8.8376 | 215.9654 | 58.6 | 8.8269 | 246.7578 | 58.4 | 8.8204 | 279.2744 | 58 | 8.8313 | 283.1797 | 60.2 | 8.8295 | 255.007 | 60.4 | 8.8271 | 220.8299 | 60.6 | 8.8314 | 190.9738 | 60.8 | 8.8304 | 158.8831 | 61 | 8.8296 | 128.3207 | 61.2 | 8.8335 | 97.3472 | 61.4 | 8.8344 | 66.3176 | 61.6 | 8.8316 | 35.8462 | 61.8 | 8.83 | 5.5986 | 62 | 10.59 | 5.1161 | 60 | 5 | 297 | 10.59 | 283.1797 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.8325 | 5.1181 | 60 | 8.838 | 30.8457 | 59.8 | 8.8442 | 61.5361 | 59.6 | 8.8299 | 92.4681 | 59.3745 | 8.8404 | 123.4487 | 59.2 | 8.8336 | 154.0337 | 59 | 8.8413 | 185.0602 | 58.8 | 8.846 | 215.9684 | 58.6 | 8.8352 | 246.7588 | 58.4 | 8.8287 | 279.6283 | 58 | 8.8397 | 283.1699 | 60.2 | 8.8378 | 254.9848 | 60.4 | 8.8355 | 220.8342 | 60.6 | 8.8397 | 190.9504 | 60.8 | 8.8388 | 158.8834 | 61 | 8.8379 | 128.3179 | 61.2 | 8.8418 | 97.3359 | 61.4 | 8.8427 | 66.3153 | 61.6 | 8.84 | 35.8442 | 61.8 | 8.8383 | 5.5882 | 62 | 10.6 | 5.1181 | 60 | 5 | 297 | 10.6 | 283.1699 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.8408 | 5.1201 | 60 | 8.8464 | 30.8483 | 59.8 | 8.8525 | 61.5363 | 59.6 | 8.8383 | 92.4772 | 59.3713 | 8.8487 | 123.4556 | 59.2 | 8.842 | 154.0369 | 59 | 8.8496 | 185.0605 | 58.8 | 8.8543 | 215.9734 | 58.6 | 8.8435 | 246.7599 | 58.4 | 8.837 | 279.9938 | 58 | 8.848 | 283.16 | 60.2 | 8.8461 | 254.9625 | 60.4 | 8.8438 | 220.8385 | 60.6 | 8.8481 | 190.927 | 60.8 | 8.8471 | 158.8837 | 61 | 8.8463 | 128.315 | 61.2 | 8.8501 | 97.3246 | 61.4 | 8.851 | 66.3131 | 61.6 | 8.8483 | 35.8425 | 61.8 | 8.8467 | 5.5778 | 62 | 10.61 | 5.1201 | 60 | 5 | 297 | 10.61 | 283.16 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.8491 | 5.1221 | 60 | 8.8547 | 30.8509 | 59.8 | 8.8609 | 61.5364 | 59.6 | 8.8466 | 92.4862 | 59.3681 | 8.857 | 123.4625 | 59.2 | 8.8503 | 154.04 | 59 | 8.858 | 185.0608 | 58.8 | 8.8626 | 215.9783 | 58.6 | 8.8519 | 246.7609 | 58.4 | 8.8454 | 280.3592 | 58 | 8.8564 | 283.1506 | 60.2 | 8.8545 | 254.9363 | 60.4 | 8.8521 | 220.8416 | 60.6 | 8.8564 | 190.9124 | 60.8 | 8.8554 | 158.8828 | 61 | 8.8546 | 128.3123 | 61.2 | 8.8585 | 97.3132 | 61.4 | 8.8594 | 66.3112 | 61.6 | 8.8567 | 35.8407 | 61.8 | 8.855 | 5.5645 | 62 | 10.62 | 5.1221 | 60 | 5 | 297 | 10.62 | 283.1506 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.8574 | 5.1221 | 60 | 8.863 | 30.8535 | 59.8 | 8.8692 | 61.5365 | 59.6 | 8.8549 | 92.4952 | 59.3649 | 8.8654 | 123.4708 | 59.2 | 8.8586 | 154.0432 | 59 | 8.8663 | 185.0628 | 58.8 | 8.871 | 215.9802 | 58.6 | 8.8602 | 246.7615 | 58.4 | 8.8537 | 280.7246 | 58 | 8.8647 | 283.1412 | 60.2 | 8.8628 | 254.9101 | 60.4 | 8.8605 | 220.8446 | 60.6 | 8.8647 | 190.8979 | 60.8 | 8.8638 | 158.8819 | 61 | 8.8629 | 128.3095 | 61.2 | 8.8668 | 97.302 | 61.4 | 8.8677 | 66.3093 | 61.6 | 8.865 | 35.8389 | 61.8 | 8.8633 | 5.5512 | 62 | 10.63 | 5.1221 | 60 | 5 | 297 | 10.63 | 283.1412 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.8658 | 5.1222 | 60 | 8.8714 | 30.8561 | 59.8 | 8.8775 | 61.5365 | 59.6 | 8.8633 | 92.5042 | 59.3617 | 8.8737 | 123.4791 | 59.2 | 8.867 | 154.0463 | 59 | 8.8747 | 185.0649 | 58.8 | 8.8793 | 215.9822 | 58.6 | 8.8685 | 246.7621 | 58.4 | 8.862 | 281.0901 | 58 | 8.873 | 283.1317 | 60.2 | 8.8711 | 254.8819 | 60.4 | 8.8688 | 220.8452 | 60.6 | 8.8731 | 190.8809 | 60.8 | 8.8721 | 158.8797 | 61 | 8.8713 | 128.3059 | 61.2 | 8.8752 | 97.2907 | 61.4 | 8.876 | 66.3074 | 61.6 | 8.8733 | 35.8372 | 61.8 | 8.8717 | 5.5379 | 62 | 10.64 | 5.1222 | 60 | 5 | 297 | 10.64 | 283.1317 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.8741 | 5.1222 | 60 | 8.8797 | 30.8587 | 59.8 | 8.8859 | 61.5365 | 59.6 | 8.8716 | 92.5132 | 59.3585 | 8.882 | 123.4855 | 59.2 | 8.8753 | 154.0497 | 59 | 8.883 | 185.0679 | 58.8 | 8.8877 | 215.9871 | 58.6 | 8.8769 | 246.7631 | 58.4 | 8.8704 | 281.4571 | 58 | 8.8814 | 283.1223 | 60.2 | 8.8795 | 254.8537 | 60.4 | 8.8771 | 220.8458 | 60.6 | 8.8814 | 190.8639 | 60.8 | 8.8805 | 158.8775 | 61 | 8.8796 | 128.3023 | 61.2 | 8.8835 | 97.2804 | 61.4 | 8.8844 | 66.3055 | 61.6 | 8.8817 | 35.8354 | 61.8 | 8.88 | 5.5246 | 62 | 10.65 | 5.1222 | 60 | 5 | 297 | 10.65 | 283.1223 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.8824 | 5.1222 | 60 | 8.888 | 30.8613 | 59.8 | 8.8942 | 61.5368 | 59.6 | 8.8799 | 92.5222 | 59.3553 | 8.8904 | 123.4919 | 59.2 | 8.8836 | 154.0532 | 59 | 8.8913 | 185.0708 | 58.8 | 8.896 | 215.9921 | 58.6 | 8.8852 | 246.7642 | 58.4 | 8.8787 | 281.8241 | 58 | 8.8897 | 283.1135 | 60.2 | 8.8878 | 254.8237 | 60.4 | 8.8855 | 220.8476 | 60.6 | 8.8897 | 190.8469 | 60.8 | 8.8888 | 158.8753 | 61 | 8.888 | 128.3009 | 61.2 | 8.8918 | 97.27 | 61.4 | 8.8927 | 66.3036 | 61.6 | 8.89 | 35.8336 | 61.8 | 8.8884 | 5.5114 | 62 | 10.66 | 5.1222 | 60 | 5 | 297 | 10.66 | 283.1135 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.8908 | 5.1222 | 60 | 8.8964 | 30.8639 | 59.8 | 8.9025 | 61.5371 | 59.6 | 8.8883 | 92.5312 | 59.3521 | 8.8987 | 123.4975 | 59.2 | 8.892 | 154.0566 | 59 | 8.8997 | 185.0681 | 58.8 | 8.9043 | 215.9974 | 58.6 | 8.8936 | 246.7652 | 58.4 | 8.887 | 282.1911 | 58 | 8.8981 | 283.1048 | 60.2 | 8.8961 | 254.7938 | 60.4 | 8.8938 | 220.8493 | 60.6 | 8.8981 | 190.83 | 60.8 | 8.8971 | 158.873 | 61 | 8.8963 | 128.2995 | 61.2 | 8.9001 | 97.2671 | 61.4 | 8.9011 | 66.3017 | 61.6 | 8.8983 | 35.8318 | 61.8 | 8.8967 | 5.4981 | 62 | 10.67 | 5.1222 | 60 | 5 | 297 | 10.67 | 283.1048 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.8991 | 5.1222 | 60 | 8.9047 | 30.8665 | 59.8 | 8.9109 | 61.5347 | 59.6 | 8.8966 | 92.5402 | 59.3489 | 8.907 | 123.5032 | 59.2 | 8.9003 | 154.06 | 59 | 8.908 | 185.0654 | 58.8 | 8.9127 | 216.0028 | 58.6 | 8.9019 | 246.7663 | 58.4 | 8.8953 | 282.5581 | 58 | 8.9064 | 283.0964 | 60.2 | 8.9044 | 254.7639 | 60.4 | 8.9021 | 220.8531 | 60.6 | 8.9064 | 190.813 | 60.8 | 8.9055 | 158.8708 | 61 | 8.9046 | 128.2997 | 61.2 | 8.9085 | 97.2642 | 61.4 | 8.9094 | 66.2998 | 61.6 | 8.9067 | 35.8301 | 61.8 | 8.9051 | 5.4849 | 62 | 10.68 | 5.1222 | 60 | 5 | 297 | 10.68 | 283.0964 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.9074 | 5.1222 | 60 | 8.913 | 30.869 | 59.8 | 8.9192 | 61.5324 | 59.6 | 8.9049 | 92.5492 | 59.3457 | 8.9154 | 123.5068 | 59.2 | 8.9086 | 154.0632 | 59 | 8.9163 | 185.065 | 58.8 | 8.921 | 216.0018 | 58.6 | 8.9102 | 246.768 | 58.4 | 8.9037 | 282.9353 | 58 | 8.9147 | 283.0881 | 60.2 | 8.9128 | 254.734 | 60.4 | 8.9105 | 220.857 | 60.6 | 8.9147 | 190.796 | 60.8 | 8.9138 | 158.8686 | 61 | 8.913 | 128.2999 | 61.2 | 8.9168 | 97.2591 | 61.4 | 8.9177 | 66.2979 | 61.6 | 8.915 | 35.8282 | 61.8 | 8.9134 | 5.4716 | 62 | 10.69 | 5.1222 | 60 | 5 | 297 | 10.69 | 283.0881 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.9157 | 5.1222 | 60 | 8.9214 | 30.8716 | 59.8 | 8.9276 | 61.53 | 59.6 | 8.9133 | 92.5579 | 59.3425 | 8.9237 | 123.5104 | 59.2 | 8.917 | 154.0665 | 59 | 8.9247 | 185.0645 | 58.8 | 8.9294 | 216.0008 | 58.6 | 8.9185 | 246.7697 | 58.4 | 8.912 | 283.3125 | 58 | 8.9231 | 283.076 | 60.2 | 8.9211 | 254.7025 | 60.4 | 8.9188 | 220.8605 | 60.6 | 8.9231 | 190.779 | 60.8 | 8.9221 | 158.8659 | 61 | 8.9213 | 128.298 | 61.2 | 8.9252 | 97.254 | 61.4 | 8.9261 | 66.296 | 61.6 | 8.9234 | 35.8264 | 61.8 | 8.9217 | 5.4584 | 62 | 10.7 | 5.1222 | 60 | 5 | 297 | 10.7 | 283.076 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.9241 | 5.1202 | 60 | 8.9297 | 30.8741 | 59.8 | 8.9359 | 61.5277 | 59.6 | 8.9216 | 92.5667 | 59.3393 | 8.9321 | 123.5155 | 59.2 | 8.9253 | 154.069 | 59 | 8.933 | 185.0634 | 58.8 | 8.9377 | 216.0022 | 58.6 | 8.9269 | 246.7715 | 58.4 | 8.9203 | 283.6958 | 58 | 8.9314 | 283.0639 | 60.2 | 8.9295 | 254.671 | 60.4 | 8.9271 | 220.8641 | 60.6 | 8.9314 | 190.762 | 60.8 | 8.9305 | 158.8631 | 61 | 8.9297 | 128.2961 | 61.2 | 8.9335 | 97.2537 | 61.4 | 8.9344 | 66.2941 | 61.6 | 8.9317 | 35.8246 | 61.8 | 8.9301 | 5.4451 | 62 | 10.71 | 5.1202 | 60 | 5 | 297 | 10.71 | 283.0639 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.9324 | 5.1183 | 60 | 8.9381 | 30.8766 | 59.8 | 8.9442 | 61.527 | 59.6 | 8.9299 | 92.5754 | 59.3361 | 8.9404 | 123.5207 | 59.2 | 8.9337 | 154.0716 | 59 | 8.9413 | 185.0621 | 58.8 | 8.946 | 216.0037 | 58.6 | 8.9352 | 246.7732 | 58.4 | 8.9286 | 284.079 | 58 | 8.9398 | 283.0518 | 60.2 | 8.9378 | 254.6401 | 60.4 | 8.9355 | 220.8659 | 60.6 | 8.9398 | 190.7448 | 60.8 | 8.9388 | 158.8592 | 61 | 8.938 | 128.2974 | 61.2 | 8.9418 | 97.2534 | 61.4 | 8.9427 | 66.2922 | 61.6 | 8.94 | 35.8228 | 61.8 | 8.9384 | 5.4319 | 62 | 10.72 | 5.1183 | 60 | 5 | 297 | 10.72 | 283.0518 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.9407 | 5.1163 | 60 | 8.9464 | 30.8792 | 59.8 | 8.9526 | 61.5263 | 59.6 | 8.9382 | 92.5842 | 59.3329 | 8.9487 | 123.5254 | 59.2 | 8.942 | 154.0748 | 59 | 8.9497 | 185.0633 | 58.8 | 8.9543 | 216.0055 | 58.6 | 8.9435 | 246.7761 | 58.4 | 8.937 | 284.4623 | 58 | 8.9481 | 283.0398 | 60.2 | 8.9461 | 254.6092 | 60.4 | 8.9438 | 220.8677 | 60.6 | 8.9481 | 190.7275 | 60.8 | 8.9472 | 158.8553 | 61 | 8.9463 | 128.2986 | 61.2 | 8.9502 | 97.2514 | 61.4 | 8.9511 | 66.2903 | 61.6 | 8.9484 | 35.821 | 61.8 | 8.9467 | 5.4186 | 62 | 10.73 | 5.1163 | 60 | 5 | 297 | 10.73 | 283.0398 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.9491 | 5.1143 | 60 | 8.9547 | 30.8828 | 59.8 | 8.9609 | 61.5256 | 59.6 | 8.9466 | 92.593 | 59.3297 | 8.957 | 123.5301 | 59.2 | 8.9503 | 154.078 | 59 | 8.958 | 185.0644 | 58.8 | 8.9627 | 216.0074 | 58.6 | 8.9519 | 246.7791 | 58.4 | 8.9453 | 284.8456 | 58 | 8.9564 | 283.0276 | 60.2 | 8.9544 | 254.5822 | 60.4 | 8.9521 | 220.8687 | 60.6 | 8.9564 | 190.7109 | 60.8 | 8.9555 | 158.8546 | 61 | 8.9547 | 128.3003 | 61.2 | 8.9585 | 97.2493 | 61.4 | 8.9594 | 66.2884 | 61.6 | 8.9567 | 35.8192 | 61.8 | 8.9551 | 5.4054 | 62 | 10.74 | 5.1143 | 60 | 5 | 297 | 10.74 | 283.0276 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.9574 | 5.1122 | 60 | 8.9631 | 30.8864 | 59.8 | 8.9692 | 61.5249 | 59.6 | 8.9549 | 92.6017 | 59.3265 | 8.9654 | 123.5349 | 59.2 | 8.9586 | 154.0812 | 59 | 8.9663 | 185.0615 | 58.8 | 8.971 | 216.0141 | 58.6 | 8.9602 | 246.782 | 58.4 | 8.9536 | 285.2328 | 58 | 8.9648 | 283.0154 | 60.2 | 8.9628 | 254.5552 | 60.4 | 8.9604 | 220.8696 | 60.6 | 8.9648 | 190.6943 | 60.8 | 8.9639 | 158.8539 | 61 | 8.963 | 128.3019 | 61.2 | 8.9668 | 97.2499 | 61.4 | 8.9678 | 66.2866 | 61.6 | 8.9651 | 35.819 | 61.8 | 8.9634 | 5.3921 | 62 | 10.75 | 5.1122 | 60 | 5 | 297 | 10.75 | 283.0154 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.9657 | 5.1102 | 60 | 8.9714 | 30.89 | 59.8 | 8.9776 | 61.5242 | 59.6 | 8.9632 | 92.6105 | 59.3233 | 8.9737 | 123.5396 | 59.2 | 8.967 | 154.0844 | 59 | 8.9747 | 185.0586 | 58.8 | 8.9794 | 216.0208 | 58.6 | 8.9685 | 246.7849 | 58.4 | 8.9619 | 285.6201 | 58 | 8.9731 | 283.0086 | 60.2 | 8.9711 | 254.5282 | 60.4 | 8.9688 | 220.8756 | 60.6 | 8.9731 | 190.6801 | 60.8 | 8.9722 | 158.8508 | 61 | 8.9713 | 128.3018 | 61.2 | 8.9752 | 97.2504 | 61.4 | 8.9761 | 66.2847 | 61.6 | 8.9734 | 35.8187 | 61.8 | 8.9718 | 5.3789 | 62 | 10.76 | 5.1102 | 60 | 5 | 297 | 10.76 | 283.0086 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.9741 | 5.1082 | 60 | 8.9798 | 30.8936 | 59.8 | 8.9859 | 61.5235 | 59.6 | 8.9716 | 92.6193 | 59.3201 | 8.9821 | 123.5456 | 59.2 | 8.9753 | 154.0875 | 59 | 8.983 | 185.0563 | 58.8 | 8.9877 | 216.0249 | 58.6 | 8.9769 | 246.7874 | 58.4 | 8.9702 | 286.0078 | 58 | 8.9815 | 283.0018 | 60.2 | 8.9794 | 254.5012 | 60.4 | 8.9771 | 220.8816 | 60.6 | 8.9814 | 190.6659 | 60.8 | 8.9805 | 158.8478 | 61 | 8.9797 | 128.3017 | 61.2 | 8.9835 | 97.2519 | 61.4 | 8.9844 | 66.2829 | 61.6 | 8.9817 | 35.8185 | 61.8 | 8.9801 | 5.3656 | 62 | 10.77 | 5.1082 | 60 | 5 | 297 | 10.77 | 283.0018 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.9824 | 5.1062 | 60 | 8.9881 | 30.8973 | 59.8 | 8.9942 | 61.5228 | 59.6 | 8.9799 | 92.6281 | 59.3169 | 8.9904 | 123.5516 | 59.2 | 8.9836 | 154.0907 | 59 | 8.9913 | 185.0541 | 58.8 | 8.996 | 216.0289 | 58.6 | 8.9852 | 246.7899 | 58.4 | 8.9786 | 286.3956 | 58 | 8.9898 | 282.9903 | 60.2 | 8.9878 | 254.4741 | 60.4 | 8.9854 | 220.88 | 60.6 | 8.9898 | 190.6486 | 60.8 | 8.9889 | 158.8461 | 61 | 8.988 | 128.3021 | 61.2 | 8.9919 | 97.2534 | 61.4 | 8.9928 | 66.281 | 61.6 | 8.9901 | 35.8183 | 61.8 | 8.9885 | 5.3524 | 62 | 10.78 | 5.1062 | 60 | 5 | 297 | 10.78 | 282.9903 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.9907 | 5.1042 | 60 | 8.9964 | 30.901 | 59.8 | 9.0026 | 61.5221 | 59.6 | 8.9882 | 92.6368 | 59.3137 | 8.9987 | 123.5563 | 59.2 | 8.992 | 154.0939 | 59 | 8.9997 | 185.0521 | 58.8 | 9.0044 | 216.0303 | 58.6 | 8.9936 | 246.7919 | 58.4 | 8.9869 | 286.8043 | 58 | 8.9981 | 282.9788 | 60.2 | 8.9961 | 254.4471 | 60.4 | 8.9938 | 220.8784 | 60.6 | 8.9981 | 190.6313 | 60.8 | 8.9972 | 158.8444 | 61 | 8.9964 | 128.3025 | 61.2 | 9.0002 | 97.2525 | 61.4 | 9.0011 | 66.2792 | 61.6 | 8.9984 | 35.8181 | 61.8 | 8.9968 | 5.3392 | 62 | 10.79 | 5.1042 | 60 | 5 | 297 | 10.79 | 282.9788 | 60.2 | 5 | 297
|  | 8.999 | 5.1021 | 60 | 9.0048 | 30.9046 | 59.8 | 9.0109 | 61.5214 | 59.6 | 8.9966 | 92.6459 | 59.3105 | 9.007 | 123.561 | 59.2 | 9.0003 | 154.0971 | 59 | 9.008 | 185.0501 | 58.8 | 9.0127 | 216.0318 | 58.6 | 9.0019 | 246.7937 | 58.4 | 8.9952 | 287.2131 | 58 | 9.0065 | 282.9661 | 60.2 | 9.0044 | 254.424 | 60.4 | 9.0021 | 220.8757 | 60.6 | 9.0065 | 190.6138 | 60.8 | 9.0055 | 158.8428 | 61 | 9.0047 | 128.3029 | 61.2 | 9.0085 | 97.2515 | 61.4 | 9.0095 | 66.2774 | 61.6 | 9.0067 | 35.8179 | 61.8 | 9.0052 | 5.3259 | 62 | 10.8 | 5.1021 | 60 | 5 | 297 | 10.8 | 282.9661 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.0074 | 5.1001 | 60 | 9.0131 | 30.9083 | 59.8 | 9.0192 | 61.5207 | 59.6 | 9.0049 | 92.655 | 59.3072 | 9.0154 | 123.566 | 59.2 | 9.0086 | 154.1003 | 59 | 9.0163 | 185.0451 | 58.8 | 9.0211 | 216.0353 | 58.6 | 9.0102 | 246.7946 | 58.4 | 9.0036 | 287.6451 | 58 | 9.0148 | 282.9535 | 60.2 | 9.0128 | 254.401 | 60.4 | 9.0104 | 220.8731 | 60.6 | 9.0148 | 190.5963 | 60.8 | 9.0139 | 158.8412 | 61 | 9.013 | 128.3032 | 61.2 | 9.0168 | 97.251 | 61.4 | 9.0178 | 66.2756 | 61.6 | 9.0151 | 35.8177 | 61.8 | 9.0135 | 5.3127 | 62 | 10.81 | 5.1001 | 60 | 5 | 297 | 10.81 | 282.9535 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.0157 | 5.0981 | 60 | 9.0214 | 30.912 | 59.8 | 9.0276 | 61.5202 | 59.6 | 9.0132 | 92.6641 | 59.304 | 9.0237 | 123.5709 | 59.2 | 9.017 | 154.1035 | 59 | 9.0247 | 185.0401 | 58.8 | 9.0294 | 216.0389 | 58.6 | 9.0186 | 246.7955 | 58.4 | 9.0119 | 288.0771 | 58 | 9.0231 | 282.9435 | 60.2 | 9.0211 | 254.3779 | 60.4 | 9.0188 | 220.8703 | 60.6 | 9.0231 | 190.5806 | 60.8 | 9.0222 | 158.8387 | 61 | 9.0214 | 128.3036 | 61.2 | 9.0252 | 97.2505 | 61.4 | 9.0262 | 66.2738 | 61.6 | 9.0234 | 35.8175 | 61.8 | 9.0218 | 5.2994 | 62 | 10.82 | 5.0981 | 60 | 5 | 297 | 10.82 | 282.9435 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.024 | 5.0961 | 60 | 9.0298 | 30.9156 | 59.8 | 9.0359 | 61.5197 | 59.6 | 9.0215 | 92.6732 | 59.3008 | 9.0321 | 123.5724 | 59.2 | 9.0253 | 154.105 | 59 | 9.033 | 185.0406 | 58.8 | 9.0377 | 216.0377 | 58.6 | 9.0269 | 246.7964 | 58.4 | 9.0202 | 288.5221 | 58 | 9.0315 | 282.9335 | 60.2 | 9.0294 | 254.3548 | 60.4 | 9.0271 | 220.8676 | 60.6 | 9.0315 | 190.5648 | 60.8 | 9.0306 | 158.8362 | 61 | 9.0297 | 128.304 | 61.2 | 9.0335 | 97.2486 | 61.4 | 9.0345 | 66.2719 | 61.6 | 9.0318 | 35.8173 | 61.8 | 9.0302 | 5.2862 | 62 | 10.83 | 5.0961 | 60 | 5 | 297 | 10.83 | 282.9335 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.0324 | 5.0941 | 60 | 9.0381 | 30.9193 | 59.8 | 9.0443 | 61.5192 | 59.6 | 9.0299 | 92.6823 | 59.2976 | 9.0404 | 123.5739 | 59.2 | 9.0337 | 154.1065 | 59 | 9.0414 | 185.041 | 58.8 | 9.0461 | 216.0365 | 58.6 | 9.0352 | 246.7972 | 58.4 | 9.0285 | 288.9671 | 58 | 9.0398 | 282.9279 | 60.2 | 9.0378 | 254.3312 | 60.4 | 9.0354 | 220.8681 | 60.6 | 9.0398 | 190.5491 | 60.8 | 9.0389 | 158.8329 | 61 | 9.0381 | 128.3043 | 61.2 | 9.0419 | 97.2466 | 61.4 | 9.0428 | 66.2702 | 61.6 | 9.0401 | 35.8172 | 61.8 | 9.0385 | 5.273 | 62 | 10.84 | 5.0941 | 60 | 5 | 297 | 10.84 | 282.9279 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.0407 | 5.0921 | 60 | 9.0464 | 30.923 | 59.8 | 9.0526 | 61.5188 | 59.6 | 9.0382 | 92.6914 | 59.2944 | 9.0487 | 123.5709 | 59.2 | 9.042 | 154.1106 | 59 | 9.0497 | 185.0403 | 58.8 | 9.0544 | 216.0361 | 58.6 | 9.0435 | 246.7981 | 58.4 | 9.0369 | 289.4114 | 58 | 9.0482 | 282.9224 | 60.2 | 9.0461 | 254.3076 | 60.4 | 9.0438 | 220.8686 | 60.6 | 9.0481 | 190.5333 | 60.8 | 9.0472 | 158.8296 | 61 | 9.0464 | 128.3047 | 61.2 | 9.0502 | 97.2461 | 61.4 | 9.0511 | 66.2684 | 61.6 | 9.0484 | 35.817 | 61.8 | 9.0468 | 5.2597 | 62 | 10.85 | 5.0921 | 60 | 5 | 297 | 10.85 | 282.9224 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.049 | 5.09 | 60 | 9.0548 | 30.9242 | 59.8 | 9.0609 | 61.5183 | 59.6 | 9.0465 | 92.7005 | 59.2912 | 9.0571 | 123.568 | 59.2 | 9.0503 | 154.1147 | 59 | 9.058 | 185.0396 | 58.8 | 9.0627 | 216.0356 | 58.6 | 9.0519 | 246.799 | 58.4 | 9.0452 | 289.8557 | 58 | 9.0565 | 282.9166 | 60.2 | 9.0544 | 254.284 | 60.4 | 9.0521 | 220.869 | 60.6 | 9.0565 | 190.5165 | 60.8 | 9.0556 | 158.8281 | 61 | 9.0547 | 128.305 | 61.2 | 9.0585 | 97.2456 | 61.4 | 9.0595 | 66.2667 | 61.6 | 9.0568 | 35.8168 | 61.8 | 9.0552 | 5.2465 | 62 | 10.86 | 5.09 | 60 | 5 | 297 | 10.86 | 282.9166 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.0573 | 5.0853 | 60 | 9.0631 | 30.9255 | 59.8 | 9.0693 | 61.5178 | 59.6 | 9.0549 | 92.7095 | 59.288 | 9.0654 | 123.5668 | 59.2 | 9.0587 | 154.1214 | 59 | 9.0663 | 185.0388 | 58.8 | 9.0711 | 216.032 | 58.6 | 9.0602 | 246.7988 | 58.4 | 9.0535 | 290.3025 | 58 | 9.0648 | 282.9109 | 60.2 | 9.0628 | 254.2604 | 60.4 | 9.0604 | 220.8695 | 60.6 | 9.0648 | 190.4997 | 60.8 | 9.0639 | 158.8267 | 61 | 9.0631 | 128.3054 | 61.2 | 9.0669 | 97.2452 | 61.4 | 9.0678 | 66.2649 | 61.6 | 9.0651 | 35.8167 | 61.8 | 9.0635 | 5.2333 | 62 | 10.87 | 5.0853 | 60 | 5 | 297 | 10.87 | 282.9109 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.0657 | 5.0806 | 60 | 9.0715 | 30.9268 | 59.8 | 9.0776 | 61.5173 | 59.6 | 9.0632 | 92.7186 | 59.2848 | 9.0737 | 123.5657 | 59.2 | 9.067 | 154.128 | 59 | 9.0747 | 185.038 | 58.8 | 9.0794 | 216.0284 | 58.6 | 9.0686 | 246.7986 | 58.4 | 9.0618 | 290.7492 | 58 | 9.0732 | 282.9084 | 60.2 | 9.0711 | 254.2368 | 60.4 | 9.0688 | 220.868 | 60.6 | 9.0732 | 190.4829 | 60.8 | 9.0723 | 158.8269 | 61 | 9.0714 | 128.3041 | 61.2 | 9.0752 | 97.2447 | 61.4 | 9.0762 | 66.2632 | 61.6 | 9.0735 | 35.8165 | 61.8 | 9.0719 | 5.22 | 62 | 10.88 | 5.0806 | 60 | 5 | 297 | 10.88 | 282.9084 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.074 | 5.0759 | 60 | 9.0798 | 30.928 | 59.8 | 9.0859 | 61.5169 | 59.6 | 9.0715 | 92.7277 | 59.2816 | 9.0821 | 123.5582 | 59.2 | 9.0753 | 154.1305 | 59 | 9.083 | 185.039 | 58.8 | 9.0877 | 216.0298 | 58.6 | 9.0769 | 246.7988 | 58.4 | 9.0702 | 291.195 | 58 | 9.0815 | 282.9058 | 60.2 | 9.0794 | 254.2132 | 60.4 | 9.0771 | 220.8666 | 60.6 | 9.0815 | 190.466 | 60.8 | 9.0806 | 158.8272 | 61 | 9.0797 | 128.3028 | 61.2 | 9.0835 | 97.2453 | 61.4 | 9.0845 | 66.2614 | 61.6 | 9.0818 | 35.8166 | 61.8 | 9.0802 | 5.2068 | 62 | 10.89 | 5.0759 | 60 | 5 | 297 | 10.89 | 282.9058 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.0823 | 5.0711 | 60 | 9.0881 | 30.9293 | 59.8 | 9.0943 | 61.5164 | 59.6 | 9.0799 | 92.7368 | 59.2784 | 9.0904 | 123.5507 | 59.2 | 9.0836 | 154.1331 | 59 | 9.0913 | 185.0401 | 58.8 | 9.0961 | 216.0312 | 58.6 | 9.0852 | 246.799 | 58.4 | 9.0785 | 291.6407 | 58 | 9.0899 | 282.9035 | 60.2 | 9.0878 | 254.1896 | 60.4 | 9.0854 | 220.8642 | 60.6 | 9.0898 | 190.4492 | 60.8 | 9.0889 | 158.8273 | 61 | 9.0881 | 128.3015 | 61.2 | 9.0919 | 97.2459 | 61.4 | 9.0928 | 66.2593 | 61.6 | 9.0901 | 35.8166 | 61.8 | 9.0886 | 5.1935 | 62 | 10.9 | 5.0711 | 60 | 5 | 297 | 10.9 | 282.9035 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.0907 | 5.0664 | 60 | 9.0965 | 30.9306 | 59.8 | 9.1026 | 61.5159 | 59.6 | 9.0882 | 92.7459 | 59.2752 | 9.0987 | 123.5451 | 59.2 | 9.092 | 154.1369 | 59 | 9.0997 | 185.0348 | 58.8 | 9.1044 | 216.0339 | 58.6 | 9.0936 | 246.7997 | 58.4 | 9.0868 | 292.0844 | 58 | 9.0982 | 282.9012 | 60.2 | 9.0961 | 254.166 | 60.4 | 9.0938 | 220.8619 | 60.6 | 9.0982 | 190.4324 | 60.8 | 9.0973 | 158.8274 | 61 | 9.0964 | 128.3002 | 61.2 | 9.1002 | 97.247 | 61.4 | 9.1012 | 66.2571 | 61.6 | 9.0985 | 35.8165 | 61.8 | 9.0969 | 5.1802 | 62 | 10.91 | 5.0664 | 60 | 5 | 297 | 10.91 | 282.9012 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.099 | 5.0616 | 60 | 9.1048 | 30.9319 | 59.8 | 9.1109 | 61.5154 | 59.6 | 9.0965 | 92.755 | 59.272 | 9.1071 | 123.5395 | 59.2 | 9.1003 | 154.1408 | 59 | 9.108 | 185.0296 | 58.8 | 9.1128 | 216.0366 | 58.6 | 9.1019 | 246.8004 | 58.4 | 9.0952 | 292.5279 | 58 | 9.1066 | 282.8993 | 60.2 | 9.1044 | 254.1405 | 60.4 | 9.1021 | 220.86 | 60.6 | 9.1065 | 190.4156 | 60.8 | 9.1056 | 158.8277 | 61 | 9.1048 | 128.3008 | 61.2 | 9.1086 | 97.248 | 61.4 | 9.1095 | 66.2549 | 61.6 | 9.1068 | 35.8165 | 61.8 | 9.1053 | 5.1669 | 62 | 10.92 | 5.0616 | 60 | 5 | 297 | 10.92 | 282.8993 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.1073 | 5.0569 | 60 | 9.1132 | 30.9332 | 59.8 | 9.1193 | 61.515 | 59.6 | 9.1049 | 92.764 | 59.2688 | 9.1154 | 123.5333 | 59.2 | 9.1087 | 154.1416 | 59 | 9.1164 | 185.0282 | 58.8 | 9.1211 | 216.0356 | 58.6 | 9.1102 | 246.8035 | 58.4 | 9.1035 | 292.9715 | 58 | 9.1149 | 282.8974 | 60.2 | 9.1128 | 254.1151 | 60.4 | 9.1104 | 220.8581 | 60.6 | 9.1148 | 190.3988 | 60.8 | 9.114 | 158.828 | 61 | 9.1131 | 128.3013 | 61.2 | 9.1169 | 97.2466 | 61.4 | 9.1179 | 66.2528 | 61.6 | 9.1151 | 35.8163 | 61.8 | 9.1136 | 5.1536 | 62 | 10.93 | 5.0569 | 60 | 5 | 297 | 10.93 | 282.8974 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.1157 | 5.0522 | 60 | 9.1215 | 30.9343 | 59.8 | 9.1276 | 61.5143 | 59.6 | 9.1132 | 92.7731 | 59.2656 | 9.1237 | 123.5271 | 59.2 | 9.117 | 154.1424 | 59 | 9.1247 | 185.0268 | 58.8 | 9.1294 | 216.0347 | 58.6 | 9.1186 | 246.8065 | 58.4 | 9.1118 | 293.4151 | 58 | 9.1232 | 282.8955 | 60.2 | 9.1211 | 254.0892 | 60.4 | 9.1188 | 220.8581 | 60.6 | 9.1232 | 190.3819 | 60.8 | 9.1223 | 158.8283 | 61 | 9.1214 | 128.3021 | 61.2 | 9.1252 | 97.2451 | 61.4 | 9.1262 | 66.2527 | 61.6 | 9.1235 | 35.8162 | 61.8 | 9.1219 | 5.1404 | 62 | 10.94 | 5.0522 | 60 | 5 | 297 | 10.94 | 282.8955 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.124 | 5.0475 | 60 | 9.1298 | 30.9355 | 59.8 | 9.1359 | 61.5137 | 59.6 | 9.1215 | 92.7822 | 59.2624 | 9.1321 | 123.5252 | 59.2 | 9.1253 | 154.1466 | 59 | 9.133 | 185.0219 | 58.8 | 9.1378 | 216.0334 | 58.6 | 9.1269 | 246.811 | 58.4 | 9.1201 | 293.8598 | 58 | 9.1316 | 282.8936 | 60.2 | 9.1294 | 254.0633 | 60.4 | 9.1271 | 220.8581 | 60.6 | 9.1315 | 190.3651 | 60.8 | 9.1306 | 158.8286 | 61 | 9.1298 | 128.3029 | 61.2 | 9.1335 | 97.2436 | 61.4 | 9.1346 | 66.2525 | 61.6 | 9.1318 | 35.8161 | 61.8 | 9.1302 | 5.1271 | 62 | 10.95 | 5.0475 | 60 | 5 | 297 | 10.95 | 282.8936 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.1323 | 5.0429 | 60 | 9.1382 | 30.9366 | 59.8 | 9.1443 | 61.5131 | 59.6 | 9.1299 | 92.7819 | 59.2592 | 9.1404 | 123.5234 | 59.2 | 9.1337 | 154.1509 | 59 | 9.1414 | 185.017 | 58.8 | 9.1461 | 216.0321 | 58.6 | 9.1352 | 246.8154 | 58.4 | 9.1284 | 294.3044 | 58 | 9.1399 | 282.8886 | 60.2 | 9.1378 | 254.038 | 60.4 | 9.1354 | 220.8609 | 60.6 | 9.1398 | 190.3483 | 60.8 | 9.139 | 158.831 | 61 | 9.1381 | 128.3041 | 61.2 | 9.1419 | 97.2422 | 61.4 | 9.1429 | 66.2524 | 61.6 | 9.1402 | 35.8161 | 61.8 | 9.1386 | 5.1195 | 62 | 10.96 | 5.0429 | 60 | 5 | 297 | 10.96 | 282.8886 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.1406 | 5.0382 | 60 | 9.1465 | 30.9377 | 59.8 | 9.1526 | 61.5124 | 59.6 | 9.1382 | 92.7816 | 59.256 | 9.1487 | 123.5197 | 59.2 | 9.142 | 154.1568 | 59 | 9.1497 | 185.0155 | 58.8 | 9.1544 | 216.0304 | 58.6 | 9.1436 | 246.8198 | 58.4 | 9.1368 | 294.7495 | 58 | 9.1482 | 282.8836 | 60.2 | 9.1461 | 254.0126 | 60.4 | 9.1438 | 220.8637 | 60.6 | 9.1482 | 190.3315 | 60.8 | 9.1473 | 158.8334 | 61 | 9.1465 | 128.3052 | 61.2 | 9.1502 | 97.2408 | 61.4 | 9.1512 | 66.2523 | 61.6 | 9.1485 | 35.816 | 61.8 | 9.1469 | 5.1119 | 62 | 10.97 | 5.0382 | 60 | 5 | 297 | 10.97 | 282.8836 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.149 | 5.0335 | 60 | 9.1548 | 30.9388 | 59.8 | 9.1609 | 61.5118 | 59.6 | 9.1465 | 92.7816 | 59.2528 | 9.1571 | 123.516 | 59.2 | 9.1503 | 154.1628 | 59 | 9.158 | 185.014 | 58.8 | 9.1628 | 216.0287 | 58.6 | 9.1519 | 246.8243 | 58.4 | 9.1451 | 295.1946 | 58 | 9.1566 | 282.8786 | 60.2 | 9.1544 | 253.9877 | 60.4 | 9.1521 | 220.8665 | 60.6 | 9.1565 | 190.3164 | 60.8 | 9.1556 | 158.833 | 61 | 9.1548 | 128.3064 | 61.2 | 9.1586 | 97.2393 | 61.4 | 9.1595 | 66.2523 | 61.6 | 9.1568 | 35.8159 | 61.8 | 9.1553 | 5.1043 | 62 | 10.98 | 5.0335 | 60 | 5 | 297 | 10.98 | 282.8786 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.1573 | 5.0288 | 60 | 9.1632 | 30.9399 | 59.8 | 9.1693 | 61.5112 | 59.6 | 9.1548 | 92.7817 | 59.2496 | 9.1654 | 123.5097 | 59.2 | 9.1587 | 154.1654 | 59 | 9.1664 | 185.014 | 58.8 | 9.1711 | 216.0328 | 58.6 | 9.1602 | 246.8293 | 58.4 | 9.1534 | 295.636 | 58 | 9.1649 | 282.8736 | 60.2 | 9.1628 | 253.9627 | 60.4 | 9.1604 | 220.8693 | 60.6 | 9.1649 | 190.3014 | 60.8 | 9.164 | 158.8327 | 61 | 9.1631 | 128.3076 | 61.2 | 9.1669 | 97.2395 | 61.4 | 9.1679 | 66.2522 | 61.6 | 9.1652 | 35.8158 | 61.8 | 9.1636 | 5.0966 | 62 | 10.99 | 5.0288 | 60 | 5 | 297 | 10.99 | 282.8736 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.1656 | 5.0241 | 60 | 9.1715 | 30.9375 | 59.8 | 9.1776 | 61.5106 | 59.6 | 9.1632 | 92.7818 | 59.2464 | 9.1737 | 123.5034 | 59.2 | 9.167 | 154.1679 | 59 | 9.1747 | 185.0139 | 58.8 | 9.1795 | 216.0369 | 58.6 | 9.1686 | 246.8343 | 58.4 | 9.1617 | 296.0775 | 58 | 9.1733 | 282.8717 | 60.2 | 9.1711 | 253.9371 | 60.4 | 9.1687 | 220.8754 | 60.6 | 9.1732 | 190.2946 | 60.8 | 9.1723 | 158.831 | 61 | 9.1715 | 128.3062 | 61.2 | 9.1752 | 97.2396 | 61.4 | 9.1762 | 66.2521 | 61.6 | 9.1735 | 35.8157 | 61.8 | 9.172 | 5.089 | 62 | 11 | 5.0241 | 60 | 5 | 297 | 11 | 282.8717 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.174 | 5.0194 | 60 | 9.1798 | 30.9351 | 59.8 | 9.186 | 61.5099 | 59.6 | 9.1715 | 92.7818 | 59.2432 | 9.1821 | 123.4994 | 59.2 | 9.1753 | 154.1701 | 59 | 9.183 | 185.0103 | 58.8 | 9.1878 | 216.0367 | 58.6 | 9.1769 | 246.8389 | 58.4 | 9.1701 | 296.5021 | 58 | 9.1816 | 282.8698 | 60.2 | 9.1794 | 253.9116 | 60.4 | 9.1771 | 220.8815 | 60.6 | 9.1815 | 190.2877 | 60.8 | 9.1807 | 158.8293 | 61 | 9.1798 | 128.3048 | 61.2 | 9.1836 | 97.2417 | 61.4 | 9.1846 | 66.252 | 61.6 | 9.1819 | 35.8157 | 61.8 | 9.1803 | 5.0814 | 62 | 11.01 | 5.0194 | 60 | 5 | 297 | 11.01 | 282.8698 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.1823 | 5.0147 | 60 | 9.1882 | 30.9327 | 59.8 | 9.1943 | 61.5098 | 59.6 | 9.1798 | 92.7819 | 59.24 | 9.1904 | 123.4953 | 59.2 | 9.1837 | 154.1723 | 59 | 9.1914 | 185.0067 | 58.8 | 9.1961 | 216.0364 | 58.6 | 9.1852 | 246.8436 | 58.4 | 9.1784 | 296.9267 | 58 | 9.1899 | 282.8734 | 60.2 | 9.1878 | 253.8861 | 60.4 | 9.1854 | 220.8882 | 60.6 | 9.1899 | 190.2809 | 60.8 | 9.189 | 158.8332 | 61 | 9.1881 | 128.3034 | 61.2 | 9.1919 | 97.2439 | 61.4 | 9.1929 | 66.252 | 61.6 | 9.1902 | 35.8156 | 61.8 | 9.1887 | 5.0737 | 62 | 11.02 | 5.0147 | 60 | 5 | 297 | 11.02 | 282.8734 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.1906 | 5.01 | 60 | 9.1965 | 30.9303 | 59.8 | 9.2026 | 61.5096 | 59.6 | 9.1882 | 92.782 | 59.2368 | 9.1987 | 123.4871 | 59.2 | 9.192 | 154.1711 | 59 | 9.1997 | 185.005 | 58.8 | 9.2045 | 216.0363 | 58.6 | 9.1936 | 246.8484 | 58.4 | 9.1867 | 297.2959 | 58 | 9.1983 | 282.877 | 60.2 | 9.1961 | 253.8606 | 60.4 | 9.1937 | 220.8949 | 60.6 | 9.1982 | 190.274 | 60.8 | 9.1973 | 158.8371 | 61 | 9.1965 | 128.3021 | 61.2 | 9.2003 | 97.2416 | 61.4 | 9.2013 | 66.2519 | 61.6 | 9.1985 | 35.8156 | 61.8 | 9.197 | 5.0661 | 62 | 11.03 | 5.01 | 60 | 5 | 297 | 11.03 | 282.877 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.1989 | 5.0053 | 60 | 9.2049 | 30.9279 | 59.8 | 9.211 | 61.5095 | 59.6 | 9.1965 | 92.782 | 59.2336 | 9.2071 | 123.4789 | 59.2 | 9.2003 | 154.1699 | 59 | 9.208 | 185.0034 | 58.8 | 9.2128 | 216.0361 | 58.6 | 9.2019 | 246.8532 | 58.4 | 9.195 | 297.6652 | 58 | 9.2066 | 282.8777 | 60.2 | 9.2044 | 253.8351 | 60.4 | 9.2021 | 220.8969 | 60.6 | 9.2065 | 190.2702 | 60.8 | 9.2057 | 158.841 | 61 | 9.2048 | 128.3007 | 61.2 | 9.2086 | 97.2394 | 61.4 | 9.2096 | 66.2518 | 61.6 | 9.2069 | 35.8156 | 61.8 | 9.2053 | 5.0623 | 62 | 11.04 | 5.0053 | 60 | 5 | 297 | 11.04 | 282.8777 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.2073 | 5.0006 | 60 | 9.2132 | 30.9255 | 59.8 | 9.2193 | 61.5093 | 59.6 | 9.2048 | 92.7821 | 59.2304 | 9.2154 | 123.4746 | 59.2 | 9.2087 | 154.1716 | 59 | 9.2164 | 184.9983 | 58.8 | 9.2212 | 216.039 | 58.6 | 9.2102 | 246.8584 | 58.4 | 9.2034 | 297.9095 | 58 | 9.215 | 282.8785 | 60.2 | 9.2127 | 253.8095 | 60.4 | 9.2104 | 220.8987 | 60.6 | 9.2149 | 190.2663 | 60.8 | 9.214 | 158.8448 | 61 | 9.2132 | 128.2993 | 61.2 | 9.2169 | 97.2388 | 61.4 | 9.2179 | 66.2517 | 61.6 | 9.2152 | 35.8156 | 61.8 | 9.2137 | 5.0584 | 62 | 11.05 | 5.0006 | 60 | 5 | 297 | 11.05 | 282.8785 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.2156 | 4.9959 | 60 | 9.2215 | 30.9231 | 59.8 | 9.2276 | 61.5092 | 59.6 | 9.2132 | 92.7822 | 59.2271 | 9.2237 | 123.4702 | 59.2 | 9.217 | 154.1732 | 59 | 9.2247 | 184.9931 | 58.8 | 9.2295 | 216.0419 | 58.6 | 9.2186 | 246.8635 | 58.4 | 9.2117 | 298.1538 | 58 | 9.2233 | 282.8792 | 60.2 | 9.2211 | 253.7804 | 60.4 | 9.2187 | 220.8988 | 60.6 | 9.2232 | 190.2628 | 60.8 | 9.2224 | 158.8483 | 61 | 9.2215 | 128.2998 | 61.2 | 9.2253 | 97.2382 | 61.4 | 9.2263 | 66.2517 | 61.6 | 9.2235 | 35.8156 | 61.8 | 9.222 | 5.0546 | 62 | 11.06 | 4.9959 | 60 | 5 | 297 | 11.06 | 282.8792 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.2239 | 4.9912 | 60 | 9.2299 | 30.9207 | 59.8 | 9.236 | 61.509 | 59.6 | 9.2215 | 92.7823 | 59.2239 | 9.2321 | 123.4624 | 59.2 | 9.2253 | 154.1744 | 59 | 9.233 | 184.993 | 58.8 | 9.2378 | 216.04 | 58.6 | 9.2269 | 246.8663 | 58.4 | 9.22 | 298.2918 | 58 | 9.2317 | 282.8798 | 60.2 | 9.2294 | 253.7513 | 60.4 | 9.2271 | 220.8989 | 60.6 | 9.2316 | 190.2593 | 60.8 | 9.2307 | 158.8518 | 61 | 9.2298 | 128.3002 | 61.2 | 9.2336 | 97.2381 | 61.4 | 9.2346 | 66.2516 | 61.6 | 9.2319 | 35.8156 | 61.8 | 9.2303 | 5.0507 | 62 | 11.07 | 4.9912 | 60 | 5 | 297 | 11.07 | 282.8798 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.2323 | 4.9865 | 60 | 9.2382 | 30.9183 | 59.8 | 9.2443 | 61.5089 | 59.6 | 9.2298 | 92.7823 | 59.2207 | 9.2404 | 123.4546 | 59.2 | 9.2337 | 154.1756 | 59 | 9.2414 | 184.9928 | 58.8 | 9.2462 | 216.038 | 58.6 | 9.2352 | 246.8691 | 58.4 | 9.2284 | 298.4298 | 58 | 9.24 | 282.8787 | 60.2 | 9.2377 | 253.7237 | 60.4 | 9.2354 | 220.899 | 60.6 | 9.2399 | 190.2558 | 60.8 | 9.239 | 158.8542 | 61 | 9.2382 | 128.3006 | 61.2 | 9.2419 | 97.238 | 61.4 | 9.243 | 66.2519 | 61.6 | 9.2402 | 35.8156 | 61.8 | 9.2387 | 5.0469 | 62 | 11.08 | 4.9865 | 60 | 5 | 297 | 11.08 | 282.8787 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.2406 | 4.9818 | 60 | 9.2466 | 30.9159 | 59.8 | 9.2526 | 61.5087 | 59.6 | 9.2381 | 92.7824 | 59.2175 | 9.2487 | 123.4513 | 59.2 | 9.242 | 154.1785 | 59 | 9.2497 | 184.9886 | 58.8 | 9.2545 | 216.0361 | 58.6 | 9.2436 | 246.8697 | 58.4 | 9.2367 | 298.5302 | 58 | 9.2483 | 282.8776 | 60.2 | 9.2461 | 253.6961 | 60.4 | 9.2437 | 220.8991 | 60.6 | 9.2482 | 190.2523 | 60.8 | 9.2474 | 158.8565 | 61 | 9.2465 | 128.301 | 61.2 | 9.2502 | 97.2378 | 61.4 | 9.2513 | 66.2522 | 61.6 | 9.2486 | 35.8156 | 61.8 | 9.247 | 5.043 | 62 | 11.09 | 4.9818 | 60 | 5 | 297 | 11.09 | 282.8776 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.2489 | 4.9771 | 60 | 9.2549 | 30.9135 | 59.8 | 9.261 | 61.5085 | 59.6 | 9.2465 | 92.7825 | 59.2143 | 9.2571 | 123.4479 | 59.2 | 9.2503 | 154.1814 | 59 | 9.2581 | 184.9843 | 58.8 | 9.2628 | 216.0341 | 58.6 | 9.2519 | 246.8703 | 58.4 | 9.245 | 298.6305 | 58 | 9.2567 | 282.8739 | 60.2 | 9.2544 | 253.674 | 60.4 | 9.2521 | 220.8979 | 60.6 | 9.2566 | 190.2488 | 60.8 | 9.2557 | 158.8586 | 61 | 9.2549 | 128.298 | 61.2 | 9.2586 | 97.2377 | 61.4 | 9.2596 | 66.2524 | 61.6 | 9.2569 | 35.8156 | 61.8 | 9.2554 | 5.043 | 62 | 11.1 | 4.9771 | 60 | 5 | 297 | 11.1 | 282.8739 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.2573 | 4.9724 | 60 | 9.2632 | 30.9111 | 59.8 | 9.2693 | 61.5082 | 59.6 | 9.2548 | 92.7825 | 59.2111 | 9.2654 | 123.4432 | 59.2 | 9.2587 | 154.1826 | 59 | 9.2664 | 184.9825 | 58.8 | 9.2712 | 216.0327 | 58.6 | 9.2602 | 246.8701 | 58.4 | 9.2533 | 298.7162 | 58 | 9.265 | 282.8701 | 60.2 | 9.2627 | 253.6519 | 60.4 | 9.2604 | 220.8968 | 60.6 | 9.2649 | 190.2453 | 60.8 | 9.2641 | 158.8608 | 61 | 9.2632 | 128.295 | 61.2 | 9.2669 | 97.2376 | 61.4 | 9.2679 | 66.2527 | 61.6 | 9.2653 | 35.8131 | 61.8 | 9.2637 | 5.0431 | 62 | 11.11 | 4.9724 | 60 | 5 | 297 | 11.11 | 282.8701 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.2656 | 4.9677 | 60 | 9.2716 | 30.9087 | 59.8 | 9.2776 | 61.5081 | 59.6 | 9.2631 | 92.7826 | 59.2079 | 9.2737 | 123.4385 | 59.2 | 9.267 | 154.1837 | 59 | 9.2747 | 184.9806 | 58.8 | 9.2795 | 216.0313 | 58.6 | 9.2686 | 246.8698 | 58.4 | 9.2617 | 298.8018 | 58 | 9.2734 | 282.8665 | 60.2 | 9.2711 | 253.6338 | 60.4 | 9.2687 | 220.8944 | 60.6 | 9.2732 | 190.2418 | 60.8 | 9.2724 | 158.8627 | 61 | 9.2715 | 128.292 | 61.2 | 9.2753 | 97.2374 | 61.4 | 9.2763 | 66.2526 | 61.6 | 9.2736 | 35.8106 | 61.8 | 9.2721 | 5.0431 | 62 | 11.12 | 4.9677 | 60 | 5 | 297 | 11.12 | 282.8665 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.2739 | 4.963 | 60 | 9.2799 | 30.9063 | 59.8 | 9.286 | 61.5081 | 59.6 | 9.2715 | 92.7827 | 59.2047 | 9.2821 | 123.4309 | 59.2 | 9.2754 | 154.1833 | 59 | 9.2831 | 184.9779 | 58.8 | 9.2878 | 216.0332 | 58.6 | 9.2769 | 246.8705 | 58.4 | 9.27 | 298.9002 | 58 | 9.2817 | 282.8628 | 60.2 | 9.2794 | 253.6156 | 60.4 | 9.2771 | 220.892 | 60.6 | 9.2816 | 190.2383 | 60.8 | 9.2807 | 158.8646 | 61 | 9.2799 | 128.289 | 61.2 | 9.2836 | 97.2372 | 61.4 | 9.2846 | 66.2526 | 61.6 | 9.2819 | 35.808 | 61.8 | 9.2804 | 5.0432 | 62 | 11.13 | 4.963 | 60 | 5 | 297 | 11.13 | 282.8628 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.2822 | 4.9582 | 60 | 9.2882 | 30.9039 | 59.8 | 9.2943 | 61.5081 | 59.6 | 9.2798 | 92.7812 | 59.2015 | 9.2904 | 123.4234 | 59.2 | 9.2837 | 154.1829 | 59 | 9.2914 | 184.9752 | 58.8 | 9.2962 | 216.0352 | 58.6 | 9.2852 | 246.8711 | 58.4 | 9.2783 | 298.9985 | 58 | 9.29 | 282.8614 | 60.2 | 9.2877 | 253.6043 | 60.4 | 9.2854 | 220.893 | 60.6 | 9.2899 | 190.2372 | 60.8 | 9.2891 | 158.8666 | 61 | 9.2882 | 128.286 | 61.2 | 9.2919 | 97.237 | 61.4 | 9.293 | 66.2525 | 61.6 | 9.2903 | 35.8055 | 61.8 | 9.2888 | 5.0433 | 62 | 11.14 | 4.9582 | 60 | 5 | 297 | 11.14 | 282.8614 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.2906 | 4.9535 | 60 | 9.2966 | 30.9015 | 59.8 | 9.3027 | 61.508 | 59.6 | 9.2881 | 92.7798 | 59.2 | 9.2987 | 123.4177 | 59.2 | 9.292 | 154.1842 | 59 | 9.2997 | 184.968 | 58.8 | 9.3045 | 216.0365 | 58.6 | 9.2936 | 246.8703 | 58.4 | 9.2866 | 299.1071 | 58 | 9.2984 | 282.86 | 60.2 | 9.2961 | 253.593 | 60.4 | 9.2937 | 220.894 | 60.6 | 9.2982 | 190.2361 | 60.8 | 9.2974 | 158.8685 | 61 | 9.2965 | 128.283 | 61.2 | 9.3003 | 97.2354 | 61.4 | 9.3013 | 66.2525 | 61.6 | 9.2986 | 35.803 | 61.8 | 9.2971 | 5.0434 | 62 | 11.15 | 4.9535 | 60 | 5 | 297 | 11.15 | 282.86 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.2989 | 4.9488 | 60 | 9.3049 | 30.8991 | 59.8 | 9.311 | 61.508 | 59.6 | 9.2965 | 92.7783 | 59.2 | 9.3071 | 123.412 | 59.2 | 9.3004 | 154.1854 | 59 | 9.308 | 184.9608 | 58.8 | 9.3129 | 216.0377 | 58.6 | 9.3019 | 246.8695 | 58.4 | 9.295 | 299.2157 | 58 | 9.3067 | 282.8549 | 60.2 | 9.3044 | 253.5747 | 60.4 | 9.3021 | 220.896 | 60.6 | 9.3066 | 190.2351 | 60.8 | 9.3058 | 158.8705 | 61 | 9.3049 | 128.28 | 61.2 | 9.3086 | 97.2337 | 61.4 | 9.3097 | 66.2524 | 61.6 | 9.3069 | 35.8004 | 61.8 | 9.3054 | 5.0434 | 62 | 11.16 | 4.9488 | 60 | 5 | 297 | 11.16 | 282.8549 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.3072 | 4.944 | 60 | 9.3132 | 30.8967 | 59.8 | 9.3193 | 61.5079 | 59.6 | 9.3048 | 92.7769 | 59.2 | 9.3154 | 123.4042 | 59.2 | 9.3087 | 154.1822 | 59 | 9.3164 | 184.9577 | 58.8 | 9.3212 | 216.0373 | 58.6 | 9.3102 | 246.8687 | 58.4 | 9.3033 | 299.346 | 58 | 9.3151 | 282.8497 | 60.2 | 9.3127 | 253.5564 | 60.4 | 9.3104 | 220.8979 | 60.6 | 9.3149 | 190.234 | 60.8 | 9.3141 | 158.8725 | 61 | 9.3132 | 128.277 | 61.2 | 9.317 | 97.2321 | 61.4 | 9.318 | 66.2523 | 61.6 | 9.3153 | 35.7979 | 61.8 | 9.3138 | 5.0434 | 62 | 11.17 | 4.944 | 60 | 5 | 297 | 11.17 | 282.8497 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.3156 | 4.9393 | 60 | 9.3216 | 30.8943 | 59.8 | 9.3277 | 61.5105 | 59.6 | 9.3131 | 92.7754 | 59.2 | 9.3237 | 123.3964 | 59.2 | 9.317 | 154.179 | 59 | 9.3247 | 184.9547 | 58.8 | 9.3295 | 216.0369 | 58.6 | 9.3186 | 246.868 | 58.4 | 9.3116 | 299.4763 | 58 | 9.3234 | 282.845 | 60.2 | 9.3211 | 253.5357 | 60.4 | 9.3187 | 220.8983 | 60.6 | 9.3232 | 190.2329 | 60.8 | 9.3224 | 158.8744 | 61 | 9.3216 | 128.2677 | 61.2 | 9.3253 | 97.2306 | 61.4 | 9.3263 | 66.2523 | 61.6 | 9.3236 | 35.7954 | 61.8 | 9.3221 | 5.0434 | 62 | 11.18 | 4.9393 | 60 | 5 | 297 | 11.18 | 282.845 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.3239 | 4.9345 | 60 | 9.3299 | 30.8919 | 59.8 | 9.336 | 61.5131 | 59.6 | 9.3215 | 92.7739 | 59.2 | 9.3321 | 123.3919 | 59.2 | 9.3253 | 154.179 | 59 | 9.3331 | 184.9497 | 58.8 | 9.3379 | 216.0355 | 58.6 | 9.3269 | 246.8689 | 58.4 | 9.3199 | 299.5944 | 58 | 9.3317 | 282.8403 | 60.2 | 9.3294 | 253.515 | 60.4 | 9.3271 | 220.8987 | 60.6 | 9.3316 | 190.2319 | 60.8 | 9.3308 | 158.8763 | 61 | 9.3299 | 128.2584 | 61.2 | 9.3336 | 97.2303 | 61.4 | 9.3347 | 66.2523 | 61.6 | 9.332 | 35.7929 | 61.8 | 9.3304 | 5.0434 | 62 | 11.19 | 4.9345 | 60 | 5 | 297 | 11.19 | 282.8403 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.3322 | 4.9298 | 60 | 9.3383 | 30.8895 | 59.8 | 9.3443 | 61.5157 | 59.6 | 9.3298 | 92.7728 | 59.2 | 9.3404 | 123.3873 | 59.2 | 9.3337 | 154.1791 | 59 | 9.3414 | 184.9447 | 58.8 | 9.3462 | 216.0342 | 58.6 | 9.3352 | 246.8697 | 58.4 | 9.3282 | 299.7124 | 58 | 9.3401 | 282.8381 | 60.2 | 9.3377 | 253.4943 | 60.4 | 9.3354 | 220.9004 | 60.6 | 9.3399 | 190.2309 | 60.8 | 9.3391 | 158.8793 | 61 | 9.3382 | 128.2536 | 61.2 | 9.3419 | 97.23 | 61.4 | 9.343 | 66.2523 | 61.6 | 9.3403 | 35.7905 | 61.8 | 9.3388 | 5.0435 | 62 | 11.2 | 4.9298 | 60 | 5 | 297 | 11.2 | 282.8381 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.3405 | 4.927 | 60 | 9.3466 | 30.8871 | 59.8 | 9.3527 | 61.5183 | 59.6 | 9.3381 | 92.7716 | 59.2 | 9.3487 | 123.3794 | 59.2 | 9.342 | 154.1823 | 59 | 9.3497 | 184.9453 | 58.8 | 9.3546 | 216.0333 | 58.6 | 9.3436 | 246.8702 | 58.4 | 9.3366 | 299.8369 | 58 | 9.3484 | 282.8358 | 60.2 | 9.3461 | 253.4735 | 60.4 | 9.3437 | 220.9022 | 60.6 | 9.3483 | 190.2298 | 60.8 | 9.3475 | 158.8824 | 61 | 9.3466 | 128.2488 | 61.2 | 9.3503 | 97.2297 | 61.4 | 9.3513 | 66.2523 | 61.6 | 9.3486 | 35.788 | 61.8 | 9.3471 | 5.0435 | 62 | 11.21 | 4.927 | 60 | 5 | 297 | 11.21 | 282.8358 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.3489 | 4.9243 | 60 | 9.3549 | 30.8847 | 59.8 | 9.361 | 61.5192 | 59.6 | 9.3465 | 92.7704 | 59.2 | 9.3571 | 123.3715 | 59.2 | 9.3503 | 154.1856 | 59 | 9.3581 | 184.9459 | 58.8 | 9.3629 | 216.0324 | 58.6 | 9.3519 | 246.8707 | 58.4 | 9.3449 | 299.9614 | 58 | 9.3568 | 282.8363 | 60.2 | 9.3544 | 253.4527 | 60.4 | 9.3521 | 220.9047 | 60.6 | 9.3566 | 190.2282 | 60.8 | 9.3558 | 158.8867 | 61 | 9.3549 | 128.2427 | 61.2 | 9.3586 | 97.2294 | 61.4 | 9.3597 | 66.2523 | 61.6 | 9.357 | 35.7855 | 61.8 | 9.3555 | 5.0435 | 62 | 11.22 | 4.9243 | 60 | 5 | 297 | 11.22 | 282.8363 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.3572 | 4.9216 | 60 | 9.3633 | 30.8823 | 59.8 | 9.3693 | 61.5201 | 59.6 | 9.3548 | 92.7692 | 59.2 | 9.3654 | 123.3634 | 59.2 | 9.3587 | 154.1851 | 59 | 9.3664 | 184.9454 | 58.8 | 9.3712 | 216.036 | 58.6 | 9.3602 | 246.87 | 58.4 | 9.3532 | 300.0865 | 58 | 9.3651 | 282.8368 | 60.2 | 9.3627 | 253.432 | 60.4 | 9.3604 | 220.9073 | 60.6 | 9.3649 | 190.2266 | 60.8 | 9.3641 | 158.8909 | 61 | 9.3633 | 128.2366 | 61.2 | 9.367 | 97.2313 | 61.4 | 9.368 | 66.2523 | 61.6 | 9.3653 | 35.7831 | 61.8 | 9.3638 | 5.0436 | 62 | 11.23 | 4.9216 | 60 | 5 | 297 | 11.23 | 282.8368 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.3655 | 4.9188 | 60 | 9.3716 | 30.8789 | 59.8 | 9.3777 | 61.521 | 59.6 | 9.3631 | 92.7679 | 59.2 | 9.3737 | 123.3553 | 59.2 | 9.367 | 154.1847 | 59 | 9.3747 | 184.9449 | 58.8 | 9.3795 | 216.0396 | 58.6 | 9.3686 | 246.8693 | 58.4 | 9.3616 | 300.2116 | 58 | 9.3734 | 282.8389 | 60.2 | 9.3711 | 253.4101 | 60.4 | 9.3687 | 220.9084 | 60.6 | 9.3733 | 190.2243 | 60.8 | 9.3725 | 158.8906 | 61 | 9.3716 | 128.2281 | 61.2 | 9.3753 | 97.2332 | 61.4 | 9.3764 | 66.2523 | 61.6 | 9.3737 | 35.7806 | 61.8 | 9.3722 | 5.0436 | 62 | 11.24 | 4.9188 | 60 | 5 | 297 | 11.24 | 282.8389 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.3739 | 4.9161 | 60 | 9.38 | 30.8754 | 59.8 | 9.386 | 61.522 | 59.6 | 9.3714 | 92.7667 | 59.2 | 9.3821 | 123.3488 | 59.2 | 9.3754 | 154.1841 | 59 | 9.3831 | 184.9411 | 58.8 | 9.3879 | 216.0414 | 58.6 | 9.3769 | 246.8685 | 58.4 | 9.3699 | 300.3336 | 58 | 9.3818 | 282.8409 | 60.2 | 9.3794 | 253.3882 | 60.4 | 9.377 | 220.9094 | 60.6 | 9.3816 | 190.2221 | 60.8 | 9.3808 | 158.8903 | 61 | 9.3799 | 128.2196 | 61.2 | 9.3836 | 97.2348 | 61.4 | 9.3847 | 66.2523 | 61.6 | 9.382 | 35.7781 | 61.8 | 9.3805 | 5.0437 | 62 | 11.25 | 4.9161 | 60 | 5 | 297 | 11.25 | 282.8409 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.3822 | 4.9134 | 60 | 9.3883 | 30.8719 | 59.8 | 9.3943 | 61.5229 | 59.6 | 9.3798 | 92.7655 | 59.2 | 9.3904 | 123.3424 | 59.2 | 9.3837 | 154.1834 | 59 | 9.3914 | 184.9373 | 58.8 | 9.3962 | 216.0433 | 58.6 | 9.3853 | 246.8678 | 58.4 | 9.3782 | 300.4555 | 58 | 9.3901 | 282.8408 | 60.2 | 9.3877 | 253.3663 | 60.4 | 9.3854 | 220.9055 | 60.6 | 9.3899 | 190.2198 | 60.8 | 9.3892 | 158.8923 | 61 | 9.3883 | 128.2129 | 61.2 | 9.392 | 97.2364 | 61.4 | 9.393 | 66.2523 | 61.6 | 9.3903 | 35.7756 | 61.8 | 9.3889 | 5.0437 | 62 | 11.26 | 4.9134 | 60 | 5 | 297 | 11.26 | 282.8408 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.3905 | 4.9106 | 60 | 9.3966 | 30.8685 | 59.8 | 9.4027 | 61.5238 | 59.6 | 9.3881 | 92.7643 | 59.2 | 9.3987 | 123.3332 | 59.2 | 9.392 | 154.1798 | 59 | 9.3997 | 184.9355 | 58.8 | 9.4046 | 216.0443 | 58.6 | 9.3936 | 246.869 | 58.4 | 9.3865 | 300.5768 | 58 | 9.3985 | 282.8406 | 60.2 | 9.3961 | 253.3444 | 60.4 | 9.3937 | 220.9016 | 60.6 | 9.3983 | 190.2175 | 60.8 | 9.3975 | 158.8943 | 61 | 9.3966 | 128.2061 | 61.2 | 9.4003 | 97.2371 | 61.4 | 9.4014 | 66.2523 | 61.6 | 9.3987 | 35.773 | 61.8 | 9.3972 | 5.0438 | 62 | 11.27 | 4.9106 | 60 | 5 | 297 | 11.27 | 282.8406 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.3989 | 4.9079 | 60 | 9.405 | 30.865 | 59.8 | 9.411 | 61.5245 | 59.6 | 9.3964 | 92.7631 | 59.2 | 9.4071 | 123.324 | 59.2 | 9.4004 | 154.1761 | 59 | 9.4081 | 184.9338 | 58.8 | 9.4129 | 216.0452 | 58.6 | 9.4019 | 246.8702 | 58.4 | 9.3949 | 300.6982 | 58 | 9.4068 | 282.8392 | 60.2 | 9.4044 | 253.3232 | 60.4 | 9.4021 | 220.9057 | 60.6 | 9.4066 | 190.2152 | 60.8 | 9.4058 | 158.8962 | 61 | 9.4049 | 128.1984 | 61.2 | 9.4086 | 97.2378 | 61.4 | 9.4097 | 66.2523 | 61.6 | 9.407 | 35.7705 | 61.8 | 9.4055 | 5.0438 | 62 | 11.28 | 4.9079 | 60 | 5 | 297 | 11.28 | 282.8392 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.4072 | 4.9052 | 60 | 9.4133 | 30.8614 | 59.8 | 9.4194 | 61.5252 | 59.6 | 9.4048 | 92.7618 | 59.2 | 9.4154 | 123.3159 | 59.2 | 9.4087 | 154.176 | 59 | 9.4164 | 184.9308 | 58.8 | 9.4212 | 216.0463 | 58.6 | 9.4102 | 246.8719 | 58.4 | 9.4032 | 300.798 | 58 | 9.4151 | 282.8379 | 60.2 | 9.4127 | 253.302 | 60.4 | 9.4104 | 220.9099 | 60.6 | 9.4149 | 190.2129 | 60.8 | 9.4142 | 158.8982 | 61 | 9.4133 | 128.1906 | 61.2 | 9.417 | 97.2394 | 61.4 | 9.4181 | 66.2523 | 61.6 | 9.4153 | 35.768 | 61.8 | 9.4139 | 5.0439 | 62 | 11.29 | 4.9052 | 60 | 5 | 297 | 11.29 | 282.8379 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.4155 | 4.9025 | 60 | 9.4216 | 30.8557 | 59.8 | 9.4277 | 61.5258 | 59.6 | 9.4131 | 92.7603 | 59.2 | 9.4237 | 123.3077 | 59.2 | 9.417 | 154.1759 | 59 | 9.4247 | 184.9277 | 58.8 | 9.4296 | 216.0474 | 58.6 | 9.4186 | 246.8737 | 58.4 | 9.4115 | 300.8978 | 58 | 9.4235 | 282.8375 | 60.2 | 9.4211 | 253.2808 | 60.4 | 9.4187 | 220.914 | 60.6 | 9.4233 | 190.2113 | 60.8 | 9.4225 | 158.9 | 61 | 9.4216 | 128.1828 | 61.2 | 9.4253 | 97.2411 | 61.4 | 9.4264 | 66.2523 | 61.6 | 9.4237 | 35.7654 | 61.8 | 9.4222 | 5.0439 | 62 | 11.3 | 4.9025 | 60 | 5 | 297 | 11.3 | 282.8375 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.4238 | 4.8998 | 60 | 9.43 | 30.85 | 59.8 | 9.436 | 61.5265 | 59.6 | 9.4214 | 92.7588 | 59.2 | 9.4321 | 123.298 | 59.2 | 9.4254 | 154.1754 | 59 | 9.4331 | 184.9274 | 58.8 | 9.4379 | 216.048 | 58.6 | 9.4269 | 246.876 | 58.4 | 9.4198 | 300.973 | 58 | 9.4318 | 282.8372 | 60.2 | 9.4294 | 253.2596 | 60.4 | 9.427 | 220.9181 | 60.6 | 9.4316 | 190.2098 | 60.8 | 9.4308 | 158.9019 | 61 | 9.43 | 128.1751 | 61.2 | 9.4337 | 97.2427 | 61.4 | 9.4347 | 66.2523 | 61.6 | 9.432 | 35.7629 | 61.8 | 9.4305 | 5.0439 | 62 | 11.31 | 4.8998 | 60 | 5 | 297 | 11.31 | 282.8372 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.4322 | 4.8971 | 60 | 9.4383 | 30.8442 | 59.8 | 9.4444 | 61.5267 | 59.6 | 9.4297 | 92.7572 | 59.2 | 9.4404 | 123.2884 | 59.2 | 9.4337 | 154.1749 | 59 | 9.4414 | 184.927 | 58.8 | 9.4463 | 216.0486 | 58.6 | 9.4352 | 246.8783 | 58.4 | 9.4282 | 301.0482 | 58 | 9.4402 | 282.8372 | 60.2 | 9.4377 | 253.2383 | 60.4 | 9.4354 | 220.9247 | 60.6 | 9.44 | 190.2082 | 60.8 | 9.4392 | 158.9046 | 61 | 9.4383 | 128.1682 | 61.2 | 9.442 | 97.2443 | 61.4 | 9.4431 | 66.2523 | 61.6 | 9.4404 | 35.7603 | 61.8 | 9.4389 | 5.0439 | 62 | 11.32 | 4.8971 | 60 | 5 | 297 | 11.32 | 282.8372 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.4405 | 4.8944 | 60 | 9.4466 | 30.8385 | 59.8 | 9.4527 | 61.5269 | 59.6 | 9.4381 | 92.7557 | 59.2 | 9.4487 | 123.2818 | 59.2 | 9.442 | 154.1772 | 59 | 9.4497 | 184.9238 | 58.8 | 9.4546 | 216.0518 | 58.6 | 9.4436 | 246.8805 | 58.4 | 9.4365 | 301.1114 | 58 | 9.4485 | 282.8373 | 60.2 | 9.4461 | 253.2171 | 60.4 | 9.4437 | 220.9313 | 60.6 | 9.4483 | 190.2066 | 60.8 | 9.4475 | 158.9073 | 61 | 9.4466 | 128.1613 | 61.2 | 9.4503 | 97.2474 | 61.4 | 9.4514 | 66.2523 | 61.6 | 9.4487 | 35.7578 | 61.8 | 9.4472 | 5.044 | 62 | 11.33 | 4.8944 | 60 | 5 | 297 | 11.33 | 282.8373 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.4488 | 4.8917 | 60 | 9.455 | 30.8327 | 59.8 | 9.461 | 61.5268 | 59.6 | 9.4464 | 92.7542 | 59.2 | 9.4571 | 123.2752 | 59.2 | 9.4503 | 154.1794 | 59 | 9.4581 | 184.9206 | 58.8 | 9.4629 | 216.0549 | 58.6 | 9.4519 | 246.8828 | 58.4 | 9.4448 | 301.1745 | 58 | 9.4568 | 282.8373 | 60.2 | 9.4544 | 253.1961 | 60.4 | 9.452 | 220.9326 | 60.6 | 9.4566 | 190.205 | 60.8 | 9.4559 | 158.9117 | 61 | 9.455 | 128.1544 | 61.2 | 9.4586 | 97.2504 | 61.4 | 9.4597 | 66.2523 | 61.6 | 9.457 | 35.7553 | 61.8 | 9.4556 | 5.044 | 62 | 11.34 | 4.8917 | 60 | 5 | 297 | 11.34 | 282.8373 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.4572 | 4.8891 | 60 | 9.4633 | 30.827 | 59.8 | 9.4694 | 61.5267 | 59.6 | 9.4547 | 92.7526 | 59.2 | 9.4654 | 123.2725 | 59.2 | 9.4587 | 154.181 | 59 | 9.4664 | 184.9185 | 58.8 | 9.4713 | 216.0553 | 58.6 | 9.4602 | 246.884 | 58.4 | 9.4532 | 301.2377 | 58 | 9.4652 | 282.8374 | 60.2 | 9.4627 | 253.175 | 60.4 | 9.4604 | 220.9339 | 60.6 | 9.465 | 190.2035 | 60.8 | 9.4642 | 158.9161 | 61 | 9.4633 | 128.1476 | 61.2 | 9.467 | 97.2528 | 61.4 | 9.4681 | 66.2523 | 61.6 | 9.4654 | 35.7527 | 61.8 | 9.4639 | 5.044 | 62 | 11.35 | 4.8891 | 60 | 5 | 297 | 11.35 | 282.8374 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.4655 | 4.8864 | 60 | 9.4717 | 30.8213 | 59.8 | 9.4777 | 61.5239 | 59.6 | 9.4631 | 92.7511 | 59.2 | 9.4737 | 123.2698 | 59.2 | 9.467 | 154.1826 | 59 | 9.4747 | 184.9165 | 58.8 | 9.4796 | 216.0556 | 58.6 | 9.4686 | 246.8853 | 58.4 | 9.4615 | 301.3009 | 58 | 9.4735 | 282.8365 | 60.2 | 9.4711 | 253.1539 | 60.4 | 9.4687 | 220.9338 | 60.6 | 9.4733 | 190.2028 | 60.8 | 9.4725 | 158.9189 | 61 | 9.4716 | 128.1382 | 61.2 | 9.4753 | 97.2552 | 61.4 | 9.4764 | 66.2523 | 61.6 | 9.4737 | 35.7502 | 61.8 | 9.4723 | 5.044 | 62 | 11.36 | 4.8864 | 60 | 5 | 297 | 11.36 | 282.8365 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.4738 | 4.8864 | 60 | 9.48 | 30.8155 | 59.8 | 9.486 | 61.5212 | 59.6 | 9.4714 | 92.7495 | 59.2 | 9.4821 | 123.264 | 59.2 | 9.4754 | 154.1783 | 59 | 9.4831 | 184.9167 | 58.8 | 9.4879 | 216.0602 | 58.6 | 9.4769 | 246.8875 | 58.4 | 9.4698 | 301.3646 | 58 | 9.4819 | 282.8356 | 60.2 | 9.4794 | 253.1328 | 60.4 | 9.477 | 220.9338 | 60.6 | 9.4816 | 190.2021 | 60.8 | 9.4809 | 158.9216 | 61 | 9.48 | 128.1288 | 61.2 | 9.4837 | 97.2592 | 61.4 | 9.4848 | 66.2523 | 61.6 | 9.4821 | 35.7479 | 61.8 | 9.4806 | 5.044 | 62 | 11.37 | 4.8864 | 60 | 5 | 297 | 11.37 | 282.8356 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.4821 | 4.8865 | 60 | 9.4883 | 30.8098 | 59.8 | 9.4944 | 61.5185 | 59.6 | 9.4797 | 92.748 | 59.2 | 9.4904 | 123.2582 | 59.2 | 9.4837 | 154.1739 | 59 | 9.4914 | 184.9169 | 58.8 | 9.4963 | 216.0647 | 58.6 | 9.4852 | 246.8898 | 58.4 | 9.4781 | 301.4282 | 58 | 9.4902 | 282.8331 | 60.2 | 9.4877 | 253.1117 | 60.4 | 9.4854 | 220.9356 | 60.6 | 9.49 | 190.2015 | 60.8 | 9.4892 | 158.9244 | 61 | 9.4883 | 128.1194 | 61.2 | 9.492 | 97.2632 | 61.4 | 9.4931 | 66.2523 | 61.6 | 9.4904 | 35.7456 | 61.8 | 9.489 | 5.044 | 62 | 11.38 | 4.8865 | 60 | 5 | 297 | 11.38 | 282.8331 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.4905 | 4.8865 | 60 | 9.4967 | 30.804 | 59.8 | 9.5027 | 61.5157 | 59.6 | 9.4881 | 92.7465 | 59.2 | 9.4987 | 123.2555 | 59.2 | 9.492 | 154.175 | 59 | 9.4998 | 184.9123 | 58.8 | 9.5046 | 216.071 | 58.6 | 9.4936 | 246.8925 | 58.4 | 9.4865 | 301.4928 | 58 | 9.4985 | 282.8306 | 60.2 | 9.496 | 253.0907 | 60.4 | 9.4937 | 220.9374 | 60.6 | 9.4983 | 190.2009 | 60.8 | 9.4976 | 158.9271 | 61 | 9.4967 | 128.11 | 61.2 | 9.5003 | 97.2674 | 61.4 | 9.5014 | 66.2523 | 61.6 | 9.4987 | 35.7433 | 61.8 | 9.4973 | 5.0441 | 62 | 11.39 | 4.8865 | 60 | 5 | 297 | 11.39 | 282.8306 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.4988 | 4.8865 | 60 | 9.505 | 30.7983 | 59.8 | 9.511 | 61.513 | 59.6 | 9.4964 | 92.7449 | 59.2 | 9.5071 | 123.2529 | 59.2 | 9.5004 | 154.1761 | 59 | 9.5081 | 184.9078 | 58.8 | 9.513 | 216.0773 | 58.6 | 9.5019 | 246.8953 | 58.4 | 9.4948 | 301.5574 | 58 | 9.5069 | 282.8304 | 60.2 | 9.5044 | 253.0673 | 60.4 | 9.502 | 220.9378 | 60.6 | 9.5067 | 190.2 | 60.8 | 9.5059 | 158.93 | 61 | 9.505 | 128.1007 | 61.2 | 9.5087 | 97.2716 | 61.4 | 9.5098 | 66.2523 | 61.6 | 9.5071 | 35.7411 | 61.8 | 9.5056 | 5.0441 | 62 | 11.4 | 4.8865 | 60 | 5 | 297 | 11.4 | 282.8304 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.5071 | 4.8858 | 60 | 9.5134 | 30.7926 | 59.8 | 9.5194 | 61.5103 | 59.6 | 9.5047 | 92.7434 | 59.2 | 9.5154 | 123.249 | 59.2 | 9.5087 | 154.1721 | 59 | 9.5164 | 184.907 | 58.8 | 9.5213 | 216.0779 | 58.6 | 9.5103 | 246.898 | 58.4 | 9.5031 | 301.6221 | 58 | 9.5152 | 282.8303 | 60.2 | 9.5127 | 253.0439 | 60.4 | 9.5104 | 220.9383 | 60.6 | 9.515 | 190.1992 | 60.8 | 9.5143 | 158.9329 | 61 | 9.5133 | 128.0913 | 61.2 | 9.517 | 97.2719 | 61.4 | 9.5181 | 66.2523 | 61.6 | 9.5154 | 35.7388 | 61.8 | 9.514 | 5.0442 | 62 | 11.41 | 4.8858 | 60 | 5 | 297 | 11.41 | 282.8303 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.5155 | 4.8851 | 60 | 9.5217 | 30.7868 | 59.8 | 9.5277 | 61.5075 | 59.6 | 9.5131 | 92.7419 | 59.2 | 9.5237 | 123.245 | 59.2 | 9.517 | 154.1682 | 59 | 9.5247 | 184.9063 | 58.8 | 9.5296 | 216.0784 | 58.6 | 9.5186 | 246.9008 | 58.4 | 9.5114 | 301.6867 | 58 | 9.5236 | 282.8307 | 60.2 | 9.521 | 253.0214 | 60.4 | 9.5187 | 220.9387 | 60.6 | 9.5233 | 190.1986 | 60.8 | 9.5226 | 158.9349 | 61 | 9.5217 | 128.0819 | 61.2 | 9.5253 | 97.2723 | 61.4 | 9.5265 | 66.2523 | 61.6 | 9.5237 | 35.7366 | 61.8 | 9.5223 | 5.0442 | 62 | 11.42 | 4.8851 | 60 | 5 | 297 | 11.42 | 282.8307 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.5238 | 4.8843 | 60 | 9.53 | 30.7811 | 59.8 | 9.5361 | 61.5048 | 59.6 | 9.5214 | 92.7403 | 59.2 | 9.5321 | 123.2432 | 59.2 | 9.5254 | 154.1699 | 59 | 9.5331 | 184.9028 | 58.8 | 9.538 | 216.0819 | 58.6 | 9.5269 | 246.9014 | 58.4 | 9.5197 | 301.7552 | 58 | 9.5319 | 282.8312 | 60.2 | 9.5294 | 252.9989 | 60.4 | 9.527 | 220.9392 | 60.6 | 9.5317 | 190.1981 | 60.8 | 9.5309 | 158.9369 | 61 | 9.53 | 128.0726 | 61.2 | 9.5337 | 97.2752 | 61.4 | 9.5348 | 66.2523 | 61.6 | 9.5321 | 35.7342 | 61.8 | 9.5307 | 5.0443 | 62 | 11.43 | 4.8843 | 60 | 5 | 297 | 11.43 | 282.8312 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.5321 | 4.8836 | 60 | 9.5384 | 30.7753 | 59.8 | 9.5444 | 61.5021 | 59.6 | 9.5297 | 92.7388 | 59.2 | 9.5404 | 123.2413 | 59.2 | 9.5337 | 154.1717 | 59 | 9.5414 | 184.8994 | 58.8 | 9.5463 | 216.0854 | 58.6 | 9.5352 | 246.9019 | 58.4 | 9.5281 | 301.8237 | 58 | 9.5402 | 282.8319 | 60.2 | 9.5377 | 252.9768 | 60.4 | 9.5354 | 220.942 | 60.6 | 9.54 | 190.1975 | 60.8 | 9.5393 | 158.939 | 61 | 9.5384 | 128.0623 | 61.2 | 9.542 | 97.2781 | 61.4 | 9.5431 | 66.2523 | 61.6 | 9.5404 | 35.7319 | 61.8 | 9.539 | 5.0443 | 62 | 11.44 | 4.8836 | 60 | 5 | 297 | 11.44 | 282.8319 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.5405 | 4.8828 | 60 | 9.5467 | 30.7696 | 59.8 | 9.5527 | 61.4993 | 59.6 | 9.5381 | 92.7373 | 59.2 | 9.5487 | 123.238 | 59.2 | 9.542 | 154.1726 | 59 | 9.5497 | 184.9 | 58.8 | 9.5547 | 216.0839 | 58.6 | 9.5436 | 246.9012 | 58.4 | 9.5364 | 301.8922 | 58 | 9.5486 | 282.8325 | 60.2 | 9.546 | 252.9547 | 60.4 | 9.5437 | 220.9449 | 60.6 | 9.5483 | 190.197 | 60.8 | 9.5476 | 158.9411 | 61 | 9.5467 | 128.052 | 61.2 | 9.5504 | 97.2794 | 61.4 | 9.5515 | 66.2523 | 61.6 | 9.5488 | 35.7296 | 61.8 | 9.5473 | 5.0444 | 62 | 11.45 | 4.8828 | 60 | 5 | 297 | 11.45 | 282.8325 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.5488 | 4.882 | 60 | 9.555 | 30.7639 | 59.7979 | 9.5611 | 61.4966 | 59.6 | 9.5464 | 92.7358 | 59.2 | 9.5571 | 123.2346 | 59.2 | 9.5504 | 154.1736 | 59 | 9.5581 | 184.9006 | 58.8 | 9.563 | 216.0823 | 58.6 | 9.5519 | 246.9004 | 58.4 | 9.5447 | 301.9607 | 58 | 9.5569 | 282.8363 | 60.2 | 9.5544 | 252.9321 | 60.4 | 9.552 | 220.9468 | 60.6 | 9.5567 | 190.1964 | 60.8 | 9.556 | 158.941 | 61 | 9.555 | 128.0417 | 61.2 | 9.5587 | 97.2808 | 61.4 | 9.5598 | 66.2523 | 61.6 | 9.5571 | 35.7273 | 61.8 | 9.5557 | 5.0444 | 62 | 11.46 | 4.882 | 60 | 5 | 297 | 11.46 | 282.8363 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.5571 | 4.8813 | 60 | 9.5634 | 30.7581 | 59.7947 | 9.5694 | 61.4938 | 59.6 | 9.5547 | 92.7342 | 59.2 | 9.5654 | 123.2328 | 59.2 | 9.5587 | 154.1698 | 59 | 9.5664 | 184.9025 | 58.8 | 9.5713 | 216.0861 | 58.6 | 9.5602 | 246.8997 | 58.4 | 9.553 | 302.0313 | 58 | 9.5653 | 282.84 | 60.2 | 9.5627 | 252.9094 | 60.4 | 9.5604 | 220.9488 | 60.6 | 9.565 | 190.1958 | 60.8 | 9.5643 | 158.941 | 61 | 9.5634 | 128.0313 | 61.2 | 9.567 | 97.2823 | 61.4 | 9.5681 | 66.2523 | 61.6 | 9.5655 | 35.725 | 61.8 | 9.564 | 5.0444 | 62 | 11.47 | 4.8813 | 60 | 5 | 297 | 11.47 | 282.84 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.5654 | 4.8805 | 60 | 9.5717 | 30.7524 | 59.7915 | 9.5777 | 61.4911 | 59.6 | 9.563 | 92.7327 | 59.2 | 9.5737 | 123.231 | 59.2 | 9.567 | 154.1659 | 58.9999 | 9.5748 | 184.9044 | 58.8 | 9.5797 | 216.0899 | 58.6 | 9.5686 | 246.8989 | 58.4 | 9.5614 | 302.102 | 58 | 9.5736 | 282.8438 | 60.2 | 9.571 | 252.8863 | 60.4 | 9.5687 | 220.9507 | 60.6 | 9.5733 | 190.1945 | 60.8 | 9.5726 | 158.9406 | 61 | 9.5717 | 128.021 | 61.2 | 9.5753 | 97.2838 | 61.4 | 9.5765 | 66.2523 | 61.6 | 9.5738 | 35.7226 | 61.8 | 9.5724 | 5.0445 | 62 | 11.48 | 4.8805 | 60 | 5 | 297 | 11.48 | 282.8438 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.5738 | 4.8797 | 60 | 9.58 | 30.7467 | 59.7883 | 9.5861 | 61.4884 | 59.6 | 9.5714 | 92.7312 | 59.2 | 9.5821 | 123.2283 | 59.2 | 9.5754 | 154.1656 | 58.9972 | 9.5831 | 184.9001 | 58.8 | 9.588 | 216.0905 | 58.6 | 9.5769 | 246.8969 | 58.4 | 9.5697 | 302.1727 | 58 | 9.5819 | 282.8475 | 60.2 | 9.5794 | 252.8631 | 60.4 | 9.577 | 220.9526 | 60.6 | 9.5817 | 190.1933 | 60.8 | 9.581 | 158.9402 | 61 | 9.58 | 128.0107 | 61.2 | 9.5837 | 97.2879 | 61.4 | 9.5848 | 66.2523 | 61.6 | 9.5821 | 35.7203 | 61.8 | 9.5807 | 5.0445 | 62 | 11.49 | 4.8797 | 60 | 5 | 297 | 11.49 | 282.8475 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.5821 | 4.8789 | 60 | 9.5884 | 30.7444 | 59.7851 | 9.5944 | 61.4856 | 59.6 | 9.5797 | 92.7296 | 59.2 | 9.5904 | 123.2256 | 59.2 | 9.5837 | 154.1653 | 58.9945 | 9.5914 | 184.8958 | 58.8 | 9.5963 | 216.0912 | 58.6 | 9.5852 | 246.8949 | 58.4 | 9.578 | 302.2433 | 58 | 9.5903 | 282.8471 | 60.2 | 9.5877 | 252.8401 | 60.4 | 9.5854 | 220.9488 | 60.6 | 9.59 | 190.192 | 60.8 | 9.5893 | 158.9418 | 61 | 9.5884 | 128.0013 | 61.2 | 9.592 | 97.2919 | 61.4 | 9.5932 | 66.2524 | 61.6 | 9.5905 | 35.718 | 61.8 | 9.5891 | 5.0446 | 62 | 11.5 | 4.8789 | 60 | 5 | 297 | 11.5 | 282.8471 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.5904 | 4.8781 | 60 | 9.5967 | 30.7422 | 59.7819 | 9.6027 | 61.4829 | 59.6 | 9.588 | 92.7281 | 59.2 | 9.5987 | 123.2204 | 59.2 | 9.592 | 154.1625 | 58.9917 | 9.5998 | 184.8935 | 58.8 | 9.6047 | 216.0932 | 58.6 | 9.5936 | 246.8954 | 58.4 | 9.5864 | 302.3152 | 58 | 9.5986 | 282.8467 | 60.2 | 9.596 | 252.8171 | 60.4 | 9.5937 | 220.9451 | 60.6 | 9.5984 | 190.1907 | 60.8 | 9.5977 | 158.9435 | 61 | 9.5967 | 127.9919 | 61.2 | 9.6004 | 97.2926 | 61.4 | 9.6015 | 66.2524 | 61.6 | 9.5988 | 35.7156 | 61.8 | 9.5974 | 5.0446 | 62 | 11.51 | 4.8781 | 60 | 5 | 297 | 11.51 | 282.8467 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.5988 | 4.8774 | 60 | 9.6051 | 30.74 | 59.7787 | 9.6111 | 61.4798 | 59.6 | 9.5964 | 92.7266 | 59.2 | 9.6071 | 123.2153 | 59.2 | 9.6004 | 154.1596 | 58.989 | 9.6081 | 184.8912 | 58.8 | 9.613 | 216.0952 | 58.6 | 9.6019 | 246.8959 | 58.4 | 9.5947 | 302.3871 | 58 | 9.607 | 282.8447 | 60.2 | 9.6044 | 252.7946 | 60.4 | 9.602 | 220.9424 | 60.6 | 9.6067 | 190.1898 | 60.8 | 9.606 | 158.942 | 61 | 9.6051 | 127.9825 | 61.2 | 9.6087 | 97.2934 | 61.4 | 9.6098 | 66.2524 | 61.6 | 9.6071 | 35.7133 | 61.8 | 9.6057 | 5.0447 | 62 | 11.52 | 4.8774 | 60 | 5 | 297 | 11.52 | 282.8447 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.6071 | 4.8766 | 60 | 9.6134 | 30.7378 | 59.7754 | 9.6194 | 61.4767 | 59.6 | 9.6047 | 92.725 | 59.2 | 9.6154 | 123.2124 | 59.2 | 9.6087 | 154.1629 | 58.9863 | 9.6164 | 184.8874 | 58.8 | 9.6213 | 216.0987 | 58.6 | 9.6102 | 246.8964 | 58.4 | 9.603 | 302.4589 | 58 | 9.6153 | 282.8428 | 60.2 | 9.6127 | 252.7722 | 60.4 | 9.6104 | 220.9398 | 60.6 | 9.615 | 190.1888 | 60.8 | 9.6143 | 158.9405 | 61 | 9.6134 | 127.9731 | 61.2 | 9.617 | 97.2961 | 61.4 | 9.6182 | 66.2524 | 61.6 | 9.6155 | 35.7109 | 61.8 | 9.6141 | 5.0447 | 62 | 11.53 | 4.8766 | 60 | 5 | 297 | 11.53 | 282.8428 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.6154 | 4.8759 | 60 | 9.6217 | 30.7355 | 59.7722 | 9.6277 | 61.4738 | 59.6 | 9.613 | 92.7235 | 59.2 | 9.6237 | 123.2094 | 59.2 | 9.617 | 154.1662 | 58.9835 | 9.6248 | 184.8836 | 58.8 | 9.6297 | 216.1022 | 58.6 | 9.6186 | 246.8969 | 58.4 | 9.6113 | 302.5307 | 58 | 9.6236 | 282.8425 | 60.2 | 9.621 | 252.7492 | 60.4 | 9.6187 | 220.9381 | 60.6 | 9.6234 | 190.1886 | 60.8 | 9.6227 | 158.9379 | 61 | 9.6217 | 127.9636 | 61.2 | 9.6254 | 97.2988 | 61.4 | 9.6265 | 66.2524 | 61.6 | 9.6238 | 35.7086 | 61.8 | 9.6224 | 5.0447 | 62 | 11.54 | 4.8759 | 60 | 5 | 297 | 11.54 | 282.8425 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.6238 | 4.8751 | 60 | 9.6301 | 30.7333 | 59.769 | 9.6361 | 61.4708 | 59.6 | 9.6214 | 92.722 | 59.2 | 9.6321 | 123.2055 | 59.2 | 9.6254 | 154.1649 | 58.9808 | 9.6331 | 184.8859 | 58.8 | 9.638 | 216.1004 | 58.6 | 9.6269 | 246.8974 | 58.4 | 9.6197 | 302.6025 | 58 | 9.632 | 282.8421 | 60.2 | 9.6294 | 252.7262 | 60.4 | 9.627 | 220.9364 | 60.6 | 9.6317 | 190.1883 | 60.8 | 9.631 | 158.9353 | 61 | 9.6301 | 127.9542 | 61.2 | 9.6337 | 97.3015 | 61.4 | 9.6349 | 66.2524 | 61.6 | 9.6321 | 35.7062 | 61.8 | 9.6308 | 5.0448 | 62 | 11.55 | 4.8751 | 60 | 5 | 297 | 11.55 | 282.8421 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.6321 | 4.8744 | 60 | 9.6384 | 30.7311 | 59.7658 | 9.6444 | 61.4679 | 59.6 | 9.6297 | 92.7205 | 59.2 | 9.6404 | 123.2015 | 59.2 | 9.6337 | 154.1636 | 58.9781 | 9.6414 | 184.8881 | 58.8 | 9.6464 | 216.0986 | 58.6 | 9.6353 | 246.8978 | 58.4 | 9.628 | 302.6743 | 58 | 9.6403 | 282.8417 | 60.2 | 9.6377 | 252.7051 | 60.4 | 9.6354 | 220.9347 | 60.6 | 9.64 | 190.1881 | 60.8 | 9.6394 | 158.9331 | 61 | 9.6384 | 127.9448 | 61.2 | 9.6421 | 97.3043 | 61.4 | 9.6432 | 66.2524 | 61.6 | 9.6405 | 35.7039 | 61.8 | 9.6391 | 5.0448 | 62 | 11.56 | 4.8744 | 60 | 5 | 297 | 11.56 | 282.8417 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.6404 | 4.8736 | 60 | 9.6468 | 30.7289 | 59.7626 | 9.6528 | 61.465 | 59.6 | 9.638 | 92.7189 | 59.2 | 9.6487 | 123.2 | 59.2 | 9.642 | 154.1634 | 58.9753 | 9.6498 | 184.8866 | 58.8 | 9.6547 | 216.1021 | 58.6 | 9.6436 | 246.9007 | 58.4 | 9.6363 | 302.7438 | 58 | 9.6487 | 282.8413 | 60.2 | 9.646 | 252.6839 | 60.4 | 9.6437 | 220.933 | 60.6 | 9.6484 | 190.1879 | 60.8 | 9.6477 | 158.9309 | 61 | 9.6468 | 127.9354 | 61.2 | 9.6504 | 97.307 | 61.4 | 9.6516 | 66.2524 | 61.6 | 9.6488 | 35.7015 | 61.8 | 9.6474 | 5.0449 | 62 | 11.57 | 4.8736 | 60 | 5 | 297 | 11.57 | 282.8413 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.6487 | 4.8729 | 60 | 9.6551 | 30.7266 | 59.7594 | 9.6611 | 61.4621 | 59.6 | 9.6463 | 92.7174 | 59.2 | 9.6571 | 123.1984 | 59.2 | 9.6504 | 154.1632 | 58.9726 | 9.6581 | 184.885 | 58.8 | 9.663 | 216.1057 | 58.6 | 9.6519 | 246.9036 | 58.4 | 9.6446 | 302.8133 | 58 | 9.657 | 282.841 | 60.2 | 9.6544 | 252.663 | 60.4 | 9.652 | 220.9313 | 60.6 | 9.6567 | 190.1876 | 60.8 | 9.656 | 158.9282 | 61 | 9.6551 | 127.9246 | 61.2 | 9.6587 | 97.3097 | 61.4 | 9.6599 | 66.2524 | 61.6 | 9.6572 | 35.6992 | 61.8 | 9.6558 | 5.0449 | 62 | 11.58 | 4.8729 | 60 | 5 | 297 | 11.58 | 282.841 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.6571 | 4.8722 | 60 | 9.6634 | 30.7244 | 59.7562 | 9.6694 | 61.4591 | 59.6 | 9.6547 | 92.7159 | 59.2 | 9.6654 | 123.1943 | 59.2 | 9.6587 | 154.1638 | 58.9699 | 9.6664 | 184.8884 | 58.8 | 9.6714 | 216.1068 | 58.6 | 9.6602 | 246.9038 | 58.4 | 9.653 | 302.8775 | 58 | 9.6654 | 282.8407 | 60.2 | 9.6627 | 252.642 | 60.4 | 9.6604 | 220.9296 | 60.6 | 9.6651 | 190.1874 | 60.8 | 9.6644 | 158.9255 | 61 | 9.6635 | 127.9137 | 61.2 | 9.6671 | 97.3125 | 61.4 | 9.6682 | 66.2524 | 61.6 | 9.6655 | 35.6968 | 61.8 | 9.6641 | 5.045 | 62 | 11.59 | 4.8722 | 60 | 5 | 297 | 11.59 | 282.8407 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.6654 | 4.8716 | 60 | 9.6718 | 30.7222 | 59.753 | 9.6777 | 61.4562 | 59.6 | 9.663 | 92.7146 | 59.2 | 9.6737 | 123.1903 | 59.2 | 9.6671 | 154.1644 | 58.9671 | 9.6748 | 184.8917 | 58.8 | 9.6797 | 216.108 | 58.6 | 9.6686 | 246.904 | 58.4 | 9.6613 | 302.9417 | 58 | 9.6737 | 282.8405 | 60.2 | 9.671 | 252.6215 | 60.4 | 9.6687 | 220.9269 | 60.6 | 9.6734 | 190.1871 | 60.8 | 9.6727 | 158.923 | 61 | 9.6718 | 127.9068 | 61.2 | 9.6754 | 97.3152 | 61.4 | 9.6765 | 66.2524 | 61.6 | 9.6739 | 35.6945 | 61.8 | 9.6725 | 5.045 | 62 | 11.6 | 4.8716 | 60 | 5 | 297 | 11.6 | 282.8405 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.6737 | 4.8709 | 60 | 9.6801 | 30.7199 | 59.7498 | 9.6861 | 61.4533 | 59.6 | 9.6713 | 92.7133 | 59.2 | 9.6821 | 123.1853 | 59.2 | 9.6754 | 154.1609 | 58.9644 | 9.6831 | 184.8983 | 58.8 | 9.688 | 216.1129 | 58.6 | 9.6769 | 246.905 | 58.4 | 9.6696 | 303.0065 | 58 | 9.682 | 282.8403 | 60.2 | 9.6794 | 252.6009 | 60.4 | 9.677 | 220.9242 | 60.6 | 9.6817 | 190.1869 | 60.8 | 9.6811 | 158.9204 | 61 | 9.6801 | 127.8998 | 61.2 | 9.6837 | 97.3179 | 61.4 | 9.6849 | 66.2524 | 61.6 | 9.6822 | 35.693 | 61.8 | 9.6808 | 5.0451 | 62 | 11.61 | 4.8709 | 60 | 5 | 297 | 11.61 | 282.8403 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.6821 | 4.8703 | 60 | 9.6884 | 30.7177 | 59.7466 | 9.6944 | 61.4501 | 59.6 | 9.6797 | 92.712 | 59.2 | 9.6904 | 123.1803 | 59.2 | 9.6837 | 154.1574 | 58.9617 | 9.6914 | 184.9049 | 58.8 | 9.6964 | 216.1178 | 58.6 | 9.6852 | 246.9061 | 58.4 | 9.6779 | 303.0713 | 58 | 9.6904 | 282.845 | 60.2 | 9.6877 | 252.5803 | 60.4 | 9.6853 | 220.9231 | 60.6 | 9.6901 | 190.1866 | 60.8 | 9.6894 | 158.918 | 61 | 9.6884 | 127.8928 | 61.2 | 9.692 | 97.3207 | 61.4 | 9.6932 | 66.2524 | 61.6 | 9.6905 | 35.6916 | 61.8 | 9.6891 | 5.0451 | 62 | 11.62 | 4.8703 | 60 | 5 | 297 | 11.62 | 282.845 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.6904 | 4.8696 | 60 | 9.6968 | 30.7155 | 59.7434 | 9.7028 | 61.447 | 59.6 | 9.688 | 92.7107 | 59.2 | 9.6987 | 123.1768 | 59.2 | 9.692 | 154.1545 | 58.9589 | 9.6998 | 184.9102 | 58.8 | 9.7047 | 216.1221 | 58.6 | 9.6936 | 246.9066 | 58.4 | 9.6862 | 303.1255 | 58 | 9.6987 | 282.8497 | 60.2 | 9.696 | 252.5598 | 60.4 | 9.6937 | 220.9221 | 60.6 | 9.6984 | 190.1864 | 60.8 | 9.6977 | 158.9155 | 61 | 9.6968 | 127.8859 | 61.2 | 9.7004 | 97.3234 | 61.4 | 9.7016 | 66.2524 | 61.6 | 9.6989 | 35.6902 | 61.8 | 9.6975 | 5.0451 | 62 | 11.63 | 4.8696 | 60 | 5 | 297 | 11.63 | 282.8497 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.6987 | 4.8689 | 60 | 9.7051 | 30.7133 | 59.7402 | 9.7111 | 61.4438 | 59.6 | 9.6963 | 92.7109 | 59.2 | 9.7071 | 123.1732 | 59.2 | 9.7004 | 154.1517 | 58.9562 | 9.7081 | 184.9156 | 58.8 | 9.713 | 216.1264 | 58.6 | 9.7019 | 246.9072 | 58.4 | 9.6946 | 303.1797 | 58 | 9.7071 | 282.8495 | 60.2 | 9.7044 | 252.5368 | 60.4 | 9.702 | 220.9201 | 60.6 | 9.7067 | 190.1862 | 60.8 | 9.7061 | 158.914 | 61 | 9.7051 | 127.8789 | 61.2 | 9.7087 | 97.3261 | 61.4 | 9.7099 | 66.2524 | 61.6 | 9.7072 | 35.6887 | 61.8 | 9.7058 | 5.0451 | 62 | 11.64 | 4.8689 | 60 | 5 | 297 | 11.64 | 282.8495 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.707 | 4.8682 | 60 | 9.7134 | 30.711 | 59.737 | 9.7194 | 61.4407 | 59.6 | 9.7047 | 92.7111 | 59.2 | 9.7154 | 123.1693 | 59.2 | 9.7087 | 154.1437 | 58.9535 | 9.7164 | 184.9248 | 58.8 | 9.7214 | 216.1288 | 58.6 | 9.7102 | 246.9088 | 58.4 | 9.7029 | 303.2222 | 58 | 9.7154 | 282.8493 | 60.2 | 9.7127 | 252.5139 | 60.4 | 9.7104 | 220.9181 | 60.6 | 9.7151 | 190.186 | 60.8 | 9.7144 | 158.9126 | 61 | 9.7135 | 127.872 | 61.2 | 9.7171 | 97.3264 | 61.4 | 9.7183 | 66.2524 | 61.6 | 9.7155 | 35.6873 | 61.8 | 9.7142 | 5.045 | 62 | 11.65 | 4.8682 | 60 | 5 | 297 | 11.65 | 282.8493 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.7154 | 4.8676 | 60 | 9.7218 | 30.7088 | 59.7338 | 9.7278 | 61.4375 | 59.6 | 9.713 | 92.7061 | 59.2 | 9.7237 | 123.1653 | 59.2 | 9.717 | 154.1358 | 58.9507 | 9.7248 | 184.934 | 58.8 | 9.7297 | 216.1313 | 58.6 | 9.7186 | 246.9104 | 58.4 | 9.7112 | 303.2647 | 58 | 9.7237 | 282.8421 | 60.2 | 9.721 | 252.5005 | 60.4 | 9.7187 | 220.9151 | 60.6 | 9.7234 | 190.1856 | 60.8 | 9.7227 | 158.911 | 61 | 9.7218 | 127.8622 | 61.2 | 9.7254 | 97.3266 | 61.4 | 9.7266 | 66.2524 | 61.6 | 9.7239 | 35.6858 | 61.8 | 9.7225 | 5.0421 | 62 | 11.66 | 4.8676 | 60 | 5 | 297 | 11.66 | 282.8421 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.7237 | 4.8669 | 60 | 9.7301 | 30.7066 | 59.7306 | 9.7361 | 61.4344 | 59.6 | 9.7213 | 92.7012 | 59.2 | 9.7321 | 123.1636 | 59.2 | 9.7254 | 154.135 | 58.948 | 9.7331 | 184.9398 | 58.8 | 9.7381 | 216.1301 | 58.6 | 9.7269 | 246.9098 | 58.4 | 9.7196 | 303.2881 | 58 | 9.7321 | 282.8349 | 60.2 | 9.7294 | 252.4871 | 60.4 | 9.727 | 220.9122 | 60.6 | 9.7317 | 190.1853 | 60.8 | 9.7311 | 158.9095 | 61 | 9.7301 | 127.8524 | 61.2 | 9.7337 | 97.3269 | 61.4 | 9.7349 | 66.2524 | 61.6 | 9.7322 | 35.6844 | 61.8 | 9.7309 | 5.0392 | 62 | 11.67 | 4.8669 | 60 | 5 | 297 | 11.67 | 282.8349 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.732 | 4.8663 | 60 | 9.7385 | 30.7044 | 59.7273 | 9.7444 | 61.4312 | 59.6 | 9.7297 | 92.6927 | 59.2 | 9.7404 | 123.1619 | 59.2 | 9.7337 | 154.1342 | 58.9453 | 9.7415 | 184.9455 | 58.8 | 9.7464 | 216.1289 | 58.6 | 9.7352 | 246.9093 | 58.4 | 9.7279 | 303.3116 | 58 | 9.7404 | 282.8277 | 60.2 | 9.7377 | 252.4772 | 60.4 | 9.7354 | 220.9093 | 60.6 | 9.7401 | 190.186 | 60.8 | 9.7394 | 158.906 | 61 | 9.7385 | 127.8515 | 61.2 | 9.7421 | 97.3272 | 61.4 | 9.7433 | 66.2524 | 61.6 | 9.7406 | 35.6829 | 61.8 | 9.7392 | 5.0363 | 62 | 11.68 | 4.8663 | 60 | 5 | 297 | 11.68 | 282.8277 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.7404 | 4.8656 | 60 | 9.7468 | 30.7021 | 59.7241 | 9.7528 | 61.4281 | 59.6 | 9.738 | 92.6843 | 59.2 | 9.7487 | 123.1591 | 59.2 | 9.742 | 154.1333 | 58.9425 | 9.7498 | 184.9566 | 58.8 | 9.7547 | 216.1283 | 58.6 | 9.7436 | 246.9054 | 58.4 | 9.7362 | 303.335 | 58 | 9.7488 | 282.8205 | 60.2 | 9.746 | 252.4673 | 60.4 | 9.7437 | 220.9063 | 60.6 | 9.7484 | 190.1866 | 60.8 | 9.7478 | 158.9024 | 61 | 9.7468 | 127.8506 | 61.2 | 9.7504 | 97.3257 | 61.4 | 9.7516 | 66.2524 | 61.6 | 9.7489 | 35.6815 | 61.8 | 9.7476 | 5.0335 | 62 | 11.69 | 4.8656 | 60 | 5 | 297 | 11.69 | 282.8205 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.7487 | 4.8649 | 60 | 9.7551 | 30.6999 | 59.7209 | 9.7611 | 61.4249 | 59.6 | 9.7463 | 92.6759 | 59.2 | 9.7571 | 123.1563 | 59.2 | 9.7504 | 154.1325 | 58.9398 | 9.7581 | 184.9677 | 58.8 | 9.7631 | 216.1277 | 58.6 | 9.7519 | 246.9015 | 58.4 | 9.7445 | 303.3584 | 58 | 9.7571 | 282.8134 | 60.2 | 9.7544 | 252.4601 | 60.4 | 9.752 | 220.9036 | 60.6 | 9.7567 | 190.1856 | 60.8 | 9.7561 | 158.8983 | 61 | 9.7552 | 127.8529 | 61.2 | 9.7588 | 97.3242 | 61.4 | 9.7599 | 66.2524 | 61.6 | 9.7572 | 35.68 | 61.8 | 9.7559 | 5.0306 | 62 | 11.7 | 4.8649 | 60 | 5 | 297 | 11.7 | 282.8134 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.757 | 4.8643 | 60 | 9.7635 | 30.6977 | 59.7177 | 9.7694 | 61.4218 | 59.6 | 9.7547 | 92.6675 | 59.2 | 9.7654 | 123.1553 | 59.2 | 9.7587 | 154.1293 | 58.9371 | 9.7664 | 184.9781 | 58.8 | 9.7714 | 216.1289 | 58.6 | 9.7602 | 246.8953 | 58.4 | 9.7529 | 303.3722 | 58 | 9.7654 | 282.8063 | 60.2 | 9.7627 | 252.453 | 60.4 | 9.7603 | 220.9008 | 60.6 | 9.7651 | 190.1845 | 60.8 | 9.7645 | 158.8942 | 61 | 9.7635 | 127.8551 | 61.2 | 9.7671 | 97.322 | 61.4 | 9.7683 | 66.2524 | 61.6 | 9.7656 | 35.6785 | 61.8 | 9.7642 | 5.0278 | 62 | 11.71 | 4.8643 | 60 | 5 | 297 | 11.71 | 282.8063 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.7654 | 4.8636 | 60 | 9.7718 | 30.6955 | 59.7145 | 9.7778 | 61.4186 | 59.6 | 9.763 | 92.6571 | 59.2 | 9.7737 | 123.1543 | 59.2 | 9.7671 | 154.1262 | 58.9343 | 9.7748 | 184.9884 | 58.8 | 9.7798 | 216.1302 | 58.6 | 9.7686 | 246.8892 | 58.4 | 9.7612 | 303.386 | 58 | 9.7738 | 282.7963 | 60.2 | 9.771 | 252.4459 | 60.4 | 9.7687 | 220.8976 | 60.6 | 9.7734 | 190.184 | 60.8 | 9.7728 | 158.8901 | 61 | 9.7719 | 127.8551 | 61.2 | 9.7754 | 97.3197 | 61.4 | 9.7766 | 66.2524 | 61.6 | 9.7739 | 35.6771 | 61.8 | 9.7726 | 5.0249 | 62 | 11.72 | 4.8636 | 60 | 5 | 297 | 11.72 | 282.7963 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.7737 | 4.8629 | 60 | 9.7802 | 30.6932 | 59.7113 | 9.7861 | 61.4155 | 59.6 | 9.7713 | 92.6467 | 59.2 | 9.7821 | 123.1536 | 59.2 | 9.7754 | 154.1245 | 58.9316 | 9.7831 | 184.9953 | 58.8 | 9.7881 | 216.1299 | 58.6 | 9.7769 | 246.883 | 58.4 | 9.7695 | 303.4024 | 58 | 9.7821 | 282.7864 | 60.2 | 9.7794 | 252.4388 | 60.4 | 9.777 | 220.8944 | 60.6 | 9.7818 | 190.1834 | 60.8 | 9.7811 | 158.886 | 61 | 9.7802 | 127.8551 | 61.2 | 9.7838 | 97.3188 | 61.4 | 9.7849 | 66.2524 | 61.6 | 9.7823 | 35.6756 | 61.8 | 9.7809 | 5.0221 | 62 | 11.73 | 4.8629 | 60 | 5 | 297 | 11.73 | 282.7864 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.782 | 4.8622 | 60 | 9.7885 | 30.691 | 59.7081 | 9.7944 | 61.4123 | 59.6 | 9.7796 | 92.6363 | 59.2 | 9.7904 | 123.1529 | 59.2 | 9.7837 | 154.1228 | 58.9289 | 9.7914 | 185.0023 | 58.8 | 9.7964 | 216.1297 | 58.6 | 9.7852 | 246.8769 | 58.4 | 9.7778 | 303.4189 | 58 | 9.7905 | 282.7821 | 60.2 | 9.7877 | 252.4316 | 60.4 | 9.7853 | 220.8936 | 60.6 | 9.7901 | 190.1829 | 60.8 | 9.7895 | 158.8834 | 61 | 9.7885 | 127.8572 | 61.2 | 9.7921 | 97.3178 | 61.4 | 9.7933 | 66.2524 | 61.6 | 9.7906 | 35.674 | 61.8 | 9.7892 | 5.0192 | 62 | 11.74 | 4.8622 | 60 | 5 | 297 | 11.74 | 282.7821 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.7903 | 4.8616 | 60 | 9.7968 | 30.6888 | 59.7049 | 9.8028 | 61.4092 | 59.6 | 9.788 | 92.6259 | 59.2 | 9.7988 | 123.151 | 59.2 | 9.7921 | 154.118 | 58.9261 | 9.7998 | 185.0128 | 58.8 | 9.8048 | 216.1288 | 58.6 | 9.7936 | 246.8707 | 58.4 | 9.7862 | 303.4514 | 58 | 9.7988 | 282.7779 | 60.2 | 9.796 | 252.4244 | 60.4 | 9.7937 | 220.8929 | 60.6 | 9.7984 | 190.1823 | 60.8 | 9.7978 | 158.8808 | 61 | 9.7968 | 127.8593 | 61.2 | 9.8004 | 97.3131 | 61.4 | 9.8016 | 66.2524 | 61.6 | 9.7989 | 35.6723 | 61.8 | 9.7976 | 5.0163 | 62 | 11.75 | 4.8616 | 60 | 5 | 297 | 11.75 | 282.7779 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.7987 | 4.8609 | 60 | 9.8052 | 30.6866 | 59.7017 | 9.8111 | 61.406 | 59.6 | 9.7963 | 92.6155 | 59.2 | 9.8071 | 123.149 | 59.2 | 9.8004 | 154.1133 | 58.9234 | 9.8081 | 185.0234 | 58.8 | 9.8131 | 216.128 | 58.6 | 9.8019 | 246.8646 | 58.4 | 9.7945 | 303.4838 | 58 | 9.8072 | 282.7675 | 60.2 | 9.8044 | 252.4189 | 60.4 | 9.802 | 220.889 | 60.6 | 9.8068 | 190.1821 | 60.8 | 9.8062 | 158.8782 | 61 | 9.8052 | 127.8613 | 61.2 | 9.8088 | 97.3085 | 61.4 | 9.81 | 66.2524 | 61.6 | 9.8073 | 35.6706 | 61.8 | 9.8059 | 5.0135 | 62 | 11.76 | 4.8609 | 60 | 5 | 297 | 11.76 | 282.7675 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.807 | 4.8602 | 60 | 9.8135 | 30.6843 | 59.6985 | 9.8195 | 61.4029 | 59.6 | 9.8046 | 92.6051 | 59.2 | 9.8154 | 123.1468 | 59.2 | 9.8087 | 154.1215 | 58.9207 | 9.8165 | 185.0305 | 58.8 | 9.8214 | 216.1279 | 58.6 | 9.8102 | 246.8561 | 58.4 | 9.8028 | 303.5229 | 58 | 9.8155 | 282.757 | 60.2 | 9.8127 | 252.4133 | 60.4 | 9.8103 | 220.8852 | 60.6 | 9.8151 | 190.1819 | 60.8 | 9.8145 | 158.8756 | 61 | 9.8135 | 127.8634 | 61.2 | 9.8171 | 97.3036 | 61.4 | 9.8183 | 66.2524 | 61.6 | 9.8156 | 35.6689 | 61.8 | 9.8143 | 5.0106 | 62 | 11.77 | 4.8602 | 60 | 5 | 297 | 11.77 | 282.757 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.8153 | 4.8596 | 60 | 9.8218 | 30.6821 | 59.6953 | 9.8278 | 61.4002 | 59.6 | 9.813 | 92.5947 | 59.2 | 9.8237 | 123.1446 | 59.2 | 9.817 | 154.1297 | 58.9179 | 9.8248 | 185.0376 | 58.8 | 9.8298 | 216.1279 | 58.6 | 9.8186 | 246.8476 | 58.4 | 9.8112 | 303.5621 | 58 | 9.8238 | 282.7478 | 60.2 | 9.821 | 252.4071 | 60.4 | 9.8187 | 220.8813 | 60.6 | 9.8234 | 190.1817 | 60.8 | 9.8228 | 158.873 | 61 | 9.8219 | 127.8691 | 61.2 | 9.8254 | 97.2988 | 61.4 | 9.8267 | 66.2524 | 61.6 | 9.8239 | 35.6671 | 61.8 | 9.8226 | 5.0078 | 62 | 11.78 | 4.8596 | 60 | 5 | 297 | 11.78 | 282.7478 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.8237 | 4.8589 | 60 | 9.8302 | 30.6799 | 59.6921 | 9.8361 | 61.3975 | 59.6 | 9.8213 | 92.5844 | 59.2 | 9.8321 | 123.1427 | 59.2 | 9.8254 | 154.134 | 58.9152 | 9.8331 | 185.0457 | 58.8 | 9.8381 | 216.1268 | 58.6 | 9.8269 | 246.8391 | 58.4 | 9.8195 | 303.6061 | 58 | 9.8322 | 282.7386 | 60.2 | 9.8294 | 252.4009 | 60.4 | 9.827 | 220.8774 | 60.6 | 9.8318 | 190.1814 | 60.8 | 9.8312 | 158.8704 | 61 | 9.8302 | 127.8747 | 61.2 | 9.8338 | 97.2939 | 61.4 | 9.835 | 66.2524 | 61.6 | 9.8323 | 35.6654 | 61.8 | 9.831 | 5.0049 | 62 | 11.79 | 4.8589 | 60 | 5 | 297 | 11.79 | 282.7386 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.832 | 4.8583 | 60 | 9.8385 | 30.6799 | 59.6889 | 9.8445 | 61.3949 | 59.6 | 9.8296 | 92.5739 | 59.2 | 9.8404 | 123.1407 | 59.2 | 9.8337 | 154.1382 | 58.9125 | 9.8415 | 185.0537 | 58.8 | 9.8465 | 216.1256 | 58.6 | 9.8352 | 246.8306 | 58.4 | 9.8278 | 303.6502 | 58 | 9.8405 | 282.7294 | 60.2 | 9.8377 | 252.3929 | 60.4 | 9.8353 | 220.8735 | 60.6 | 9.8401 | 190.1812 | 60.8 | 9.8395 | 158.868 | 61 | 9.8385 | 127.8792 | 61.2 | 9.8421 | 97.289 | 61.4 | 9.8433 | 66.2522 | 61.6 | 9.8406 | 35.6637 | 61.8 | 9.8393 | 5.0021 | 62 | 11.8 | 4.8583 | 60 | 5 | 297 | 11.8 | 282.7294 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.8403 | 4.8576 | 60 | 9.8468 | 30.6799 | 59.6857 | 9.8528 | 61.3922 | 59.6 | 9.838 | 92.5635 | 59.2 | 9.8487 | 123.1422 | 59.2 | 9.842 | 154.1439 | 58.9097 | 9.8498 | 185.0631 | 58.8 | 9.8548 | 216.1253 | 58.6 | 9.8436 | 246.8226 | 58.4 | 9.8361 | 303.6943 | 58 | 9.8489 | 282.7202 | 60.2 | 9.846 | 252.3849 | 60.4 | 9.8437 | 220.8696 | 60.6 | 9.8484 | 190.181 | 60.8 | 9.8479 | 158.8655 | 61 | 9.8469 | 127.8836 | 61.2 | 9.8504 | 97.284 | 61.4 | 9.8517 | 66.252 | 61.6 | 9.849 | 35.6619 | 61.8 | 9.8477 | 4.9992 | 62 | 11.81 | 4.8576 | 60 | 5 | 297 | 11.81 | 282.7202 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.8487 | 4.857 | 60 | 9.8552 | 30.6799 | 59.6825 | 9.8611 | 61.3898 | 59.6 | 9.8463 | 92.553 | 59.2 | 9.8571 | 123.1436 | 59.2 | 9.8504 | 154.1496 | 58.907 | 9.8581 | 185.0725 | 58.8 | 9.8631 | 216.1249 | 58.6 | 9.8519 | 246.8147 | 58.4 | 9.8445 | 303.7383 | 58 | 9.8572 | 282.7111 | 60.2 | 9.8544 | 252.3724 | 60.4 | 9.852 | 220.8633 | 60.6 | 9.8568 | 190.1808 | 60.8 | 9.8562 | 158.8626 | 61 | 9.8552 | 127.8886 | 61.2 | 9.8588 | 97.2791 | 61.4 | 9.86 | 66.2518 | 61.6 | 9.8573 | 35.6602 | 61.8 | 9.856 | 4.9964 | 62 | 11.82 | 4.857 | 60 | 5 | 297 | 11.82 | 282.7111 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.857 | 4.8563 | 60 | 9.8635 | 30.6799 | 59.6792 | 9.8695 | 61.3874 | 59.6 | 9.8546 | 92.5426 | 59.2 | 9.8654 | 123.1453 | 59.2 | 9.8587 | 154.1566 | 58.9043 | 9.8665 | 185.0834 | 58.8 | 9.8715 | 216.1225 | 58.6 | 9.8602 | 246.8059 | 58.4 | 9.8528 | 303.7822 | 58 | 9.8655 | 282.702 | 60.2 | 9.8627 | 252.3598 | 60.4 | 9.8603 | 220.857 | 60.6 | 9.8651 | 190.1806 | 60.8 | 9.8645 | 158.8597 | 61 | 9.8636 | 127.8937 | 61.2 | 9.8671 | 97.2741 | 61.4 | 9.8683 | 66.2516 | 61.6 | 9.8656 | 35.6585 | 61.8 | 9.8643 | 4.9935 | 62 | 11.83 | 4.8563 | 60 | 5 | 297 | 11.83 | 282.702 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.8653 | 4.8556 | 60 | 9.8719 | 30.6798 | 59.676 | 9.8778 | 61.3853 | 59.6 | 9.8629 | 92.5322 | 59.2 | 9.8737 | 123.147 | 59.2 | 9.8671 | 154.1636 | 58.9016 | 9.8748 | 185.0943 | 58.8 | 9.8798 | 216.12 | 58.6 | 9.8686 | 246.7971 | 58.4 | 9.8611 | 303.826 | 58 | 9.8739 | 282.6927 | 60.2 | 9.871 | 252.3472 | 60.4 | 9.8687 | 220.8512 | 60.6 | 9.8735 | 190.1804 | 60.8 | 9.8729 | 158.8552 | 61 | 9.8719 | 127.9048 | 61.2 | 9.8755 | 97.2692 | 61.4 | 9.8767 | 66.2514 | 61.6 | 9.874 | 35.6567 | 61.8 | 9.8727 | 4.9907 | 62 | 11.84 | 4.8556 | 60 | 5 | 297 | 11.84 | 282.6927 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.8736 | 4.8576 | 60 | 9.8802 | 30.6798 | 59.6728 | 9.8861 | 61.3831 | 59.6 | 9.8713 | 92.5217 | 59.2 | 9.8821 | 123.1452 | 59.2 | 9.8754 | 154.1646 | 58.8988 | 9.8831 | 185.1077 | 58.8 | 9.8882 | 216.1237 | 58.6 | 9.8769 | 246.7894 | 58.4 | 9.8694 | 303.8699 | 58 | 9.8822 | 282.6834 | 60.2 | 9.8794 | 252.3347 | 60.4 | 9.877 | 220.8455 | 60.6 | 9.8818 | 190.1801 | 60.8 | 9.8812 | 158.8508 | 61 | 9.8802 | 127.9159 | 61.2 | 9.8838 | 97.2649 | 61.4 | 9.885 | 66.2512 | 61.6 | 9.8823 | 35.655 | 61.8 | 9.881 | 4.9878 | 62 | 11.85 | 4.8576 | 60 | 5 | 297 | 11.85 | 282.6834 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.882 | 4.8596 | 60 | 9.8885 | 30.6798 | 59.6696 | 9.8945 | 61.3925 | 59.6 | 9.8796 | 92.512 | 59.2 | 9.8904 | 123.1433 | 59.2 | 9.8837 | 154.1655 | 58.8961 | 9.8915 | 185.1211 | 58.8 | 9.8965 | 216.1274 | 58.6 | 9.8852 | 246.7816 | 58.4 | 9.8777 | 303.9138 | 58 | 9.8906 | 282.6796 | 60.2 | 9.8877 | 252.3216 | 60.4 | 9.8853 | 220.8402 | 60.6 | 9.8901 | 190.1801 | 60.8 | 9.8896 | 158.8462 | 61 | 9.8886 | 127.9256 | 61.2 | 9.8921 | 97.2606 | 61.4 | 9.8934 | 66.2509 | 61.6 | 9.8907 | 35.6533 | 61.8 | 9.8893 | 4.985 | 62 | 11.86 | 4.8596 | 60 | 5 | 297 | 11.86 | 282.6796 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.8903 | 4.8637 | 60 | 9.8969 | 30.6798 | 59.6664 | 9.9028 | 61.402 | 59.6 | 9.8879 | 92.5023 | 59.2 | 9.8987 | 123.1436 | 59.2 | 9.8921 | 154.1718 | 58.8934 | 9.8998 | 185.1278 | 58.8 | 9.9048 | 216.1278 | 58.6 | 9.8936 | 246.7739 | 58.4 | 9.8861 | 303.9559 | 58 | 9.8989 | 282.6758 | 60.2 | 9.896 | 252.3085 | 60.4 | 9.8937 | 220.8349 | 60.6 | 9.8985 | 190.18 | 60.8 | 9.8979 | 158.8417 | 61 | 9.8969 | 127.9353 | 61.2 | 9.9005 | 97.2552 | 61.4 | 9.9017 | 66.2506 | 61.6 | 9.899 | 35.6513 | 61.8 | 9.8977 | 4.9821 | 62 | 11.87 | 4.8637 | 60 | 5 | 297 | 11.87 | 282.6758 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.8986 | 4.8677 | 60 | 9.9052 | 30.6799 | 59.6632 | 9.9111 | 61.4114 | 59.6 | 9.8963 | 92.4926 | 59.2 | 9.9071 | 123.1438 | 59.2 | 9.9004 | 154.178 | 58.8906 | 9.9081 | 185.1346 | 58.8 | 9.9131 | 216.1282 | 58.6 | 9.9019 | 246.7662 | 58.4 | 9.8944 | 303.9981 | 58 | 9.9072 | 282.6719 | 60.2 | 9.9044 | 252.2954 | 60.4 | 9.902 | 220.8297 | 60.6 | 9.9068 | 190.1799 | 60.8 | 9.9062 | 158.8372 | 61 | 9.9052 | 127.9449 | 61.2 | 9.9088 | 97.2497 | 61.4 | 9.91 | 66.2506 | 61.6 | 9.9073 | 35.6493 | 61.8 | 9.906 | 4.9792 | 62 | 11.88 | 4.8677 | 60 | 5 | 297 | 11.88 | 282.6719 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.907 | 4.8717 | 60 | 9.9136 | 30.68 | 59.66 | 9.9195 | 61.4208 | 59.6 | 9.9046 | 92.4828 | 59.2 | 9.9154 | 123.1429 | 59.2 | 9.9087 | 154.1792 | 58.8879 | 9.9165 | 185.1451 | 58.8 | 9.9215 | 216.1224 | 58.6 | 9.9102 | 246.756 | 58.4 | 9.9027 | 304.0403 | 58 | 9.9156 | 282.6682 | 60.2 | 9.9127 | 252.2823 | 60.4 | 9.9103 | 220.8244 | 60.6 | 9.9151 | 190.1798 | 60.8 | 9.9146 | 158.8327 | 61 | 9.9136 | 127.9546 | 61.2 | 9.9171 | 97.243 | 61.4 | 9.9184 | 66.2507 | 61.6 | 9.9157 | 35.6473 | 61.8 | 9.9144 | 4.9763 | 62 | 11.89 | 4.8717 | 60 | 5 | 297 | 11.89 | 282.6682 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.9153 | 4.8758 | 60 | 9.9219 | 30.68 | 59.6568 | 9.9278 | 61.4335 | 59.6 | 9.9129 | 92.4728 | 59.2 | 9.9238 | 123.1419 | 59.2 | 9.9171 | 154.1803 | 58.8852 | 9.9248 | 185.1557 | 58.8 | 9.9298 | 216.1167 | 58.6 | 9.9185 | 246.7459 | 58.4 | 9.911 | 304.0824 | 58 | 9.9239 | 282.6618 | 60.2 | 9.921 | 252.2695 | 60.4 | 9.9187 | 220.819 | 60.6 | 9.9235 | 190.1796 | 60.8 | 9.9229 | 158.8281 | 61 | 9.9219 | 127.9642 | 61.2 | 9.9255 | 97.2362 | 61.4 | 9.9267 | 66.2507 | 61.6 | 9.924 | 35.6453 | 61.8 | 9.9227 | 4.9734 | 62 | 11.9 | 4.8758 | 60 | 5 | 297 | 11.9 | 282.6618 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.9236 | 4.8806 | 60 | 9.9302 | 30.6801 | 59.6536 | 9.9362 | 61.4462 | 59.6 | 9.9213 | 92.4628 | 59.2 | 9.9321 | 123.1432 | 59.2 | 9.9254 | 154.1899 | 58.8824 | 9.9331 | 185.1622 | 58.8 | 9.9382 | 216.1097 | 58.6 | 9.9269 | 246.733 | 58.4 | 9.9194 | 304.1246 | 58 | 9.9323 | 282.6554 | 60.2 | 9.9294 | 252.2567 | 60.4 | 9.927 | 220.8136 | 60.6 | 9.9318 | 190.1793 | 60.8 | 9.9313 | 158.8236 | 61 | 9.9303 | 127.9739 | 61.2 | 9.9338 | 97.2313 | 61.4 | 9.9351 | 66.2507 | 61.6 | 9.9323 | 35.6433 | 61.8 | 9.9311 | 4.9705 | 62 | 11.91 | 4.8806 | 60 | 5 | 297 | 11.91 | 282.6554 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.932 | 4.8854 | 60 | 9.9386 | 30.6801 | 59.6504 | 9.9445 | 61.4588 | 59.6 | 9.9296 | 92.4524 | 59.2 | 9.9404 | 123.1445 | 59.2 | 9.9337 | 154.1995 | 58.8797 | 9.9415 | 185.1687 | 58.8 | 9.9465 | 216.1027 | 58.6 | 9.9352 | 246.7201 | 58.4 | 9.9277 | 304.1667 | 58 | 9.9406 | 282.6492 | 60.2 | 9.9377 | 252.2448 | 60.4 | 9.9353 | 220.8102 | 60.6 | 9.9402 | 190.1788 | 60.8 | 9.9396 | 158.8198 | 61 | 9.9386 | 127.9835 | 61.2 | 9.9421 | 97.2264 | 61.4 | 9.9434 | 66.2507 | 61.6 | 9.9407 | 35.6414 | 61.8 | 9.9394 | 4.9676 | 62 | 11.92 | 4.8854 | 60 | 5 | 297 | 11.92 | 282.6492 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.9403 | 4.8902 | 60 | 9.9469 | 30.6802 | 59.6472 | 9.9528 | 61.4715 | 59.6 | 9.9379 | 92.4421 | 59.2 | 9.9487 | 123.1447 | 59.2 | 9.942 | 154.2091 | 58.877 | 9.9498 | 185.1806 | 58.8 | 9.9548 | 216.09 | 58.6 | 9.9436 | 246.7066 | 58.4 | 9.936 | 304.2051 | 58 | 9.9489 | 282.643 | 60.2 | 9.946 | 252.233 | 60.4 | 9.9437 | 220.8069 | 60.6 | 9.9485 | 190.1783 | 60.8 | 9.9479 | 158.8161 | 61 | 9.9469 | 127.9931 | 61.2 | 9.9505 | 97.2214 | 61.4 | 9.9517 | 66.2507 | 61.6 | 9.949 | 35.6392 | 61.8 | 9.9478 | 4.9647 | 62 | 11.93 | 4.8902 | 60 | 5 | 297 | 11.93 | 282.643 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.9486 | 4.895 | 60 | 9.9552 | 30.6802 | 59.644 | 9.9612 | 61.4842 | 59.6 | 9.9463 | 92.4317 | 59.2 | 9.9571 | 123.1448 | 59.2 | 9.9504 | 154.2186 | 58.8742 | 9.9581 | 185.1925 | 58.8 | 9.9632 | 216.0772 | 58.6 | 9.9519 | 246.6931 | 58.4 | 9.9444 | 304.2434 | 58 | 9.9573 | 282.6368 | 60.2 | 9.9543 | 252.2212 | 60.4 | 9.952 | 220.8022 | 60.6 | 9.9568 | 190.1729 | 60.8 | 9.9563 | 158.8142 | 61 | 9.9553 | 128.0053 | 61.2 | 9.9588 | 97.2164 | 61.4 | 9.9601 | 66.2514 | 61.6 | 9.9574 | 35.6371 | 61.8 | 9.9561 | 4.9617 | 62 | 11.94 | 4.895 | 60 | 5 | 297 | 11.94 | 282.6368 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.9569 | 4.8998 | 60 | 9.9636 | 30.6802 | 59.6408 | 9.9695 | 61.4969 | 59.6 | 9.9546 | 92.4214 | 59.2 | 9.9654 | 123.1449 | 59.2 | 9.9587 | 154.2212 | 58.8715 | 9.9665 | 185.203 | 58.8 | 9.9715 | 216.0697 | 58.6 | 9.9602 | 246.6794 | 58.4 | 9.9527 | 304.2817 | 58 | 9.9656 | 282.6306 | 60.2 | 9.9627 | 252.2094 | 60.4 | 9.9603 | 220.7975 | 60.6 | 9.9652 | 190.1675 | 60.8 | 9.9646 | 158.8122 | 61 | 9.9636 | 128.0175 | 61.2 | 9.9672 | 97.215 | 61.4 | 9.9684 | 66.2521 | 61.6 | 9.9657 | 35.6349 | 61.8 | 9.9644 | 4.9588 | 62 | 11.95 | 4.8998 | 60 | 5 | 297 | 11.95 | 282.6306 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.9653 | 4.9046 | 60 | 9.9719 | 30.6803 | 59.6376 | 9.9778 | 61.5096 | 59.6 | 9.9629 | 92.4103 | 59.2 | 9.9737 | 123.1449 | 59.2 | 9.9671 | 154.2238 | 58.8688 | 9.9748 | 185.2135 | 58.8 | 9.9799 | 216.0622 | 58.6 | 9.9686 | 246.6658 | 58.4 | 9.961 | 304.32 | 58 | 9.974 | 282.6246 | 60.2 | 9.971 | 252.1976 | 60.4 | 9.9687 | 220.7928 | 60.6 | 9.9735 | 190.1699 | 60.8 | 9.973 | 158.8116 | 61 | 9.972 | 128.0284 | 61.2 | 9.9755 | 97.2135 | 61.4 | 9.9767 | 66.2527 | 61.6 | 9.974 | 35.6327 | 61.8 | 9.9728 | 4.956 | 62 | 11.96 | 4.9046 | 60 | 5 | 297 | 11.96 | 282.6246 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.9736 | 4.9094 | 60 | 9.9802 | 30.6803 | 59.6343 | 9.9862 | 61.5223 | 59.6 | 9.9713 | 92.3993 | 59.2 | 9.9821 | 123.1443 | 59.2 | 9.9754 | 154.2306 | 58.866 | 9.9832 | 185.2214 | 58.8 | 9.9882 | 216.0491 | 58.6 | 9.9769 | 246.6522 | 58.4 | 9.9693 | 304.3564 | 58 | 9.9823 | 282.6186 | 60.2 | 9.9793 | 252.1858 | 60.4 | 9.977 | 220.7881 | 60.6 | 9.9818 | 190.1722 | 60.8 | 9.9813 | 158.8109 | 61 | 9.9803 | 128.0393 | 61.2 | 9.9838 | 97.212 | 61.4 | 9.9851 | 66.2534 | 61.6 | 9.9824 | 35.6305 | 61.8 | 9.9811 | 4.9532 | 62 | 11.97 | 4.9094 | 60 | 5 | 297 | 11.97 | 282.6186 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.9819 | 4.9142 | 60 | 9.9886 | 30.6803 | 59.6311 | 9.9945 | 61.535 | 59.6 | 9.9796 | 92.3882 | 59.2 | 9.9904 | 123.1436 | 59.2 | 9.9837 | 154.2374 | 58.8633 | 9.9915 | 185.2293 | 58.8 | 9.9965 | 216.0361 | 58.6 | 9.9852 | 246.6385 | 58.4 | 9.9777 | 304.3927 | 58 | 9.9907 | 282.6168 | 60.2 | 9.9877 | 252.1768 | 60.4 | 9.9853 | 220.7805 | 60.6 | 9.9902 | 190.1745 | 60.8 | 9.9896 | 158.8106 | 61 | 9.9886 | 128.0502 | 61.2 | 9.9922 | 97.2104 | 61.4 | 9.9934 | 66.254 | 61.6 | 9.9907 | 35.6283 | 61.8 | 9.9895 | 4.9504 | 62 | 11.98 | 4.9142 | 60 | 5 | 297 | 11.98 | 282.6168 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.9903 | 4.919 | 60 | 9.9969 | 30.6803 | 59.6279 | 10.0028 | 61.5477 | 59.6 | 9.9879 | 92.3771 | 59.2 | 9.9987 | 123.1434 | 59.2 | 9.9921 | 154.2397 | 58.8606 | 9.9998 | 185.2389 | 58.8 | 10.0049 | 216.0237 | 58.6 | 9.9936 | 246.6256 | 58.4 | 9.986 | 304.4326 | 58 | 9.999 | 282.6151 | 60.2 | 9.996 | 252.1678 | 60.4 | 9.9937 | 220.7729 | 60.6 | 9.9985 | 190.1768 | 60.8 | 9.998 | 158.8103 | 61 | 9.997 | 128.0611 | 61.2 | 10.0005 | 97.2062 | 61.4 | 10.0018 | 66.2546 | 61.6 | 9.9991 | 35.6262 | 61.8 | 9.9978 | 4.9475 | 62 | 11.99 | 4.919 | 60 | 5 | 297 | 11.99 | 282.6151 | 60.2 | 5 | 297
|  | 9.9986 | 4.9238 | 60 | 10.0053 | 30.6804 | 59.6247 | 10.0112 | 61.5602 | 59.6 | 9.9962 | 92.366 | 59.2 | 10.0071 | 123.1433 | 59.2 | 10.0004 | 154.242 | 58.8578 | 10.0081 | 185.2485 | 58.8 | 10.0132 | 216.0114 | 58.6 | 10.0019 | 246.6126 | 58.4 | 9.9943 | 304.4726 | 58 | 10.0073 | 282.6106 | 60.2 | 10.0043 | 252.1593 | 60.4 | 10.002 | 220.7667 | 60.6 | 10.0069 | 190.176 | 60.8 | 10.0063 | 158.8077 | 61 | 10.0053 | 128.0706 | 61.2 | 10.0088 | 97.2019 | 61.4 | 10.0101 | 66.2553 | 61.6 | 10.0074 | 35.624 | 61.8 | 10.0061 | 4.9447 | 62 | 12 | 4.9238 | 60 | 5 | 297 | 12 | 282.6106 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.0069 | 4.9286 | 60 | 10.0136 | 30.6804 | 59.6215 | 10.0195 | 61.5727 | 59.6 | 10.0046 | 92.3549 | 59.2 | 10.0154 | 123.1444 | 59.2 | 10.0087 | 154.2506 | 58.8551 | 10.0165 | 185.2556 | 58.8 | 10.0215 | 215.9995 | 58.6 | 10.0102 | 246.599 | 58.4 | 10.0026 | 304.5211 | 58 | 10.0157 | 282.6061 | 60.2 | 10.0127 | 252.1507 | 60.4 | 10.0103 | 220.7606 | 60.6 | 10.0152 | 190.1752 | 60.8 | 10.0147 | 158.805 | 61 | 10.0136 | 128.0801 | 61.2 | 10.0172 | 97.2023 | 61.4 | 10.0184 | 66.2559 | 61.6 | 10.0157 | 35.6218 | 61.8 | 10.0145 | 4.9419 | 62 | 12.01 | 4.9286 | 60 | 5 | 297 | 12.01 | 282.6061 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.0153 | 4.9334 | 60 | 10.0219 | 30.6804 | 59.6183 | 10.0278 | 61.5851 | 59.6 | 10.0129 | 92.3438 | 59.2 | 10.0237 | 123.1455 | 59.2 | 10.0171 | 154.2591 | 58.8524 | 10.0248 | 185.2627 | 58.8 | 10.0299 | 215.9876 | 58.6 | 10.0186 | 246.5854 | 58.4 | 10.011 | 304.5697 | 58 | 10.024 | 282.6041 | 60.2 | 10.021 | 252.1413 | 60.4 | 10.0187 | 220.7543 | 60.6 | 10.0235 | 190.174 | 60.8 | 10.023 | 158.8024 | 61 | 10.022 | 128.0896 | 61.2 | 10.0255 | 97.2028 | 61.4 | 10.0268 | 66.2549 | 61.6 | 10.0241 | 35.6197 | 61.8 | 10.0228 | 4.939 | 62 | 12.02 | 4.9334 | 60 | 5 | 297 | 12.02 | 282.6041 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.0236 | 4.9381 | 60 | 10.0303 | 30.6805 | 59.6151 | 10.0362 | 61.5975 | 59.6 | 10.0212 | 92.3326 | 59.2 | 10.0321 | 123.1452 | 59.2 | 10.0254 | 154.2645 | 58.8496 | 10.0331 | 185.2725 | 58.8 | 10.0382 | 215.9743 | 58.6 | 10.0269 | 246.5719 | 58.4 | 10.0193 | 304.6184 | 58 | 10.0324 | 282.602 | 60.2 | 10.0293 | 252.1318 | 60.4 | 10.027 | 220.7481 | 60.6 | 10.0319 | 190.1729 | 60.8 | 10.0313 | 158.7998 | 61 | 10.0303 | 128.0991 | 61.2 | 10.0338 | 97.2016 | 61.4 | 10.0351 | 66.2538 | 61.6 | 10.0324 | 35.6175 | 61.8 | 10.0312 | 4.9362 | 62 | 12.03 | 4.9381 | 60 | 5 | 297 | 12.03 | 282.602 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.0319 | 4.9429 | 60 | 10.0386 | 30.6805 | 59.6119 | 10.0445 | 61.6098 | 59.6 | 10.0296 | 92.3215 | 59.2 | 10.0404 | 123.145 | 59.2 | 10.0337 | 154.2699 | 58.8469 | 10.0415 | 185.2823 | 58.8 | 10.0465 | 215.9609 | 58.6 | 10.0352 | 246.5583 | 58.4 | 10.0276 | 304.6671 | 58 | 10.0407 | 282.6 | 60.2 | 10.0377 | 252.1185 | 60.4 | 10.0353 | 220.7461 | 60.6 | 10.0402 | 190.1718 | 60.8 | 10.0397 | 158.8003 | 61 | 10.0387 | 128.1086 | 61.2 | 10.0422 | 97.2004 | 61.4 | 10.0435 | 66.2528 | 61.6 | 10.0407 | 35.6154 | 61.8 | 10.0395 | 4.9334 | 62 | 12.04 | 4.9429 | 60 | 5 | 297 | 12.04 | 282.6 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.0402 | 4.9477 | 60 | 10.047 | 30.6805 | 59.6087 | 10.0528 | 61.622 | 59.6 | 10.0379 | 92.3104 | 59.2 | 10.0488 | 123.1467 | 59.2 | 10.0421 | 154.2776 | 58.8442 | 10.0498 | 185.2894 | 58.8 | 10.0549 | 215.951 | 58.6 | 10.0435 | 246.5447 | 58.4 | 10.0359 | 304.7158 | 58 | 10.049 | 282.5979 | 60.2 | 10.046 | 252.1052 | 60.4 | 10.0437 | 220.7441 | 60.6 | 10.0485 | 190.1706 | 60.8 | 10.048 | 158.8009 | 61 | 10.047 | 128.118 | 61.2 | 10.0505 | 97.1991 | 61.4 | 10.0518 | 66.2518 | 61.6 | 10.0491 | 35.6132 | 61.8 | 10.0479 | 4.9305 | 62 | 12.05 | 4.9477 | 60 | 5 | 297 | 12.05 | 282.5979 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.0486 | 4.9524 | 60 | 10.0553 | 30.6806 | 59.6055 | 10.0612 | 61.6345 | 59.6 | 10.0462 | 92.2993 | 59.2 | 10.0571 | 123.1484 | 59.2 | 10.0504 | 154.2853 | 58.8414 | 10.0582 | 185.2964 | 58.8 | 10.0632 | 215.941 | 58.6 | 10.0519 | 246.5312 | 58.4 | 10.0443 | 304.7644 | 58 | 10.0574 | 282.5947 | 60.2 | 10.0543 | 252.0936 | 60.4 | 10.052 | 220.7417 | 60.6 | 10.0569 | 190.1695 | 60.8 | 10.0564 | 158.8014 | 61 | 10.0553 | 128.1288 | 61.2 | 10.0588 | 97.1978 | 61.4 | 10.0601 | 66.2507 | 61.6 | 10.0574 | 35.6111 | 61.8 | 10.0562 | 4.9277 | 62 | 12.06 | 4.9524 | 60 | 5 | 297 | 12.06 | 282.5947 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.0569 | 4.9572 | 60 | 10.0636 | 30.6806 | 59.6023 | 10.0695 | 61.6469 | 59.6 | 10.0546 | 92.2882 | 59.2 | 10.0654 | 123.1516 | 59.2 | 10.0587 | 154.295 | 58.8387 | 10.0665 | 185.3047 | 58.8 | 10.0716 | 215.9281 | 58.6 | 10.0602 | 246.5176 | 58.4 | 10.0526 | 304.8154 | 58 | 10.0657 | 282.5914 | 60.2 | 10.0627 | 252.082 | 60.4 | 10.0603 | 220.7393 | 60.6 | 10.0652 | 190.1684 | 60.8 | 10.0647 | 158.802 | 61 | 10.0637 | 128.1395 | 61.2 | 10.0672 | 97.1961 | 61.4 | 10.0685 | 66.2497 | 61.6 | 10.0658 | 35.6089 | 61.8 | 10.0645 | 4.9249 | 62 | 12.07 | 4.9572 | 60 | 5 | 297 | 12.07 | 282.5914 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.0652 | 4.9619 | 60 | 10.072 | 30.6806 | 59.6 | 10.0779 | 61.6594 | 59.6 | 10.0629 | 92.2771 | 59.2 | 10.0737 | 123.1547 | 59.1993 | 10.0671 | 154.3047 | 58.836 | 10.0748 | 185.313 | 58.8 | 10.0799 | 215.9152 | 58.6 | 10.0685 | 246.504 | 58.4 | 10.0609 | 304.8663 | 58 | 10.0741 | 282.59 | 60.2 | 10.071 | 252.0721 | 60.4 | 10.0687 | 220.7343 | 60.6 | 10.0735 | 190.1673 | 60.8 | 10.073 | 158.8031 | 61 | 10.072 | 128.1511 | 61.2 | 10.0755 | 97.1943 | 61.4 | 10.0768 | 66.2487 | 61.6 | 10.0741 | 35.6068 | 61.8 | 10.0729 | 4.922 | 62 | 12.08 | 4.9619 | 60 | 5 | 297 | 12.08 | 282.59 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.0736 | 4.9666 | 60 | 10.0803 | 30.6807 | 59.6 | 10.0862 | 61.6719 | 59.6 | 10.0712 | 92.266 | 59.2 | 10.0821 | 123.1558 | 59.1977 | 10.0754 | 154.3078 | 58.8332 | 10.0832 | 185.3171 | 58.8 | 10.0882 | 215.9089 | 58.6 | 10.0769 | 246.4947 | 58.4 | 10.0692 | 304.9172 | 58 | 10.0824 | 282.5886 | 60.2 | 10.0793 | 252.0621 | 60.4 | 10.077 | 220.7292 | 60.6 | 10.0819 | 190.1662 | 60.8 | 10.0814 | 158.8042 | 61 | 10.0804 | 128.1628 | 61.2 | 10.0839 | 97.1942 | 61.4 | 10.0851 | 66.2476 | 61.6 | 10.0825 | 35.6048 | 61.8 | 10.0812 | 4.9192 | 62 | 12.09 | 4.9666 | 60 | 5 | 297 | 12.09 | 282.5886 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.0819 | 4.9713 | 60 | 10.0886 | 30.6807 | 59.6 | 10.0945 | 61.6865 | 59.6 | 10.0795 | 92.2546 | 59.2 | 10.0904 | 123.1569 | 59.196 | 10.0837 | 154.3109 | 58.8305 | 10.0915 | 185.3213 | 58.8 | 10.0966 | 215.9026 | 58.6 | 10.0852 | 246.4854 | 58.4 | 10.0776 | 304.9682 | 58 | 10.0907 | 282.5873 | 60.2 | 10.0877 | 252.057 | 60.4 | 10.0853 | 220.7251 | 60.6 | 10.0902 | 190.1674 | 60.8 | 10.0897 | 158.8038 | 61 | 10.0887 | 128.1731 | 61.2 | 10.0922 | 97.1942 | 61.4 | 10.0935 | 66.2466 | 61.6 | 10.0908 | 35.6029 | 61.8 | 10.0896 | 4.9164 | 62 | 12.1 | 4.9713 | 60 | 5 | 297 | 12.1 | 282.5873 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.0902 | 4.9759 | 60 | 10.097 | 30.6807 | 59.6 | 10.1029 | 61.7012 | 59.6 | 10.0879 | 92.2432 | 59.2 | 10.0987 | 123.1581 | 59.1944 | 10.0921 | 154.3193 | 58.8278 | 10.0998 | 185.3246 | 58.8 | 10.1049 | 215.8932 | 58.6 | 10.0935 | 246.4761 | 58.4 | 10.0859 | 305.0185 | 58 | 10.0991 | 282.5859 | 60.2 | 10.096 | 252.052 | 60.4 | 10.0937 | 220.721 | 60.6 | 10.0986 | 190.1687 | 60.8 | 10.0981 | 158.8035 | 61 | 10.097 | 128.1834 | 61.2 | 10.1005 | 97.1956 | 61.4 | 10.1018 | 66.2455 | 61.6 | 10.0991 | 35.6026 | 61.8 | 10.0979 | 4.9135 | 62 | 12.11 | 4.9759 | 60 | 5 | 297 | 12.11 | 282.5859 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.0986 | 4.9806 | 60 | 10.1053 | 30.6807 | 59.6 | 10.1112 | 61.7159 | 59.6 | 10.0962 | 92.2319 | 59.2 | 10.1071 | 123.1592 | 59.1927 | 10.1004 | 154.3278 | 58.825 | 10.1082 | 185.328 | 58.8 | 10.1133 | 215.8837 | 58.6 | 10.1019 | 246.4668 | 58.4 | 10.0942 | 305.0688 | 58 | 10.1074 | 282.5805 | 60.2 | 10.1043 | 252.0452 | 60.4 | 10.102 | 220.7169 | 60.6 | 10.1069 | 190.1734 | 60.8 | 10.1064 | 158.8031 | 61 | 10.1054 | 128.1937 | 61.2 | 10.1089 | 97.197 | 61.4 | 10.1102 | 66.2444 | 61.6 | 10.1075 | 35.6022 | 61.8 | 10.1063 | 4.9107 | 62 | 12.12 | 4.9806 | 60 | 5 | 297 | 12.12 | 282.5805 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.1069 | 4.9853 | 60 | 10.1136 | 30.6806 | 59.6 | 10.1195 | 61.7305 | 59.6 | 10.1045 | 92.2205 | 59.2 | 10.1154 | 123.159 | 59.1911 | 10.1087 | 154.3347 | 58.8223 | 10.1165 | 185.329 | 58.8 | 10.1216 | 215.8733 | 58.6 | 10.1102 | 246.4574 | 58.4 | 10.1025 | 305.1171 | 58 | 10.1158 | 282.5751 | 60.2 | 10.1127 | 252.0384 | 60.4 | 10.1103 | 220.7128 | 60.6 | 10.1152 | 190.1782 | 60.8 | 10.1147 | 158.8028 | 61 | 10.1137 | 128.204 | 61.2 | 10.1172 | 97.1969 | 61.4 | 10.1185 | 66.2432 | 61.6 | 10.1158 | 35.6019 | 61.8 | 10.1146 | 4.9079 | 62 | 12.13 | 4.9853 | 60 | 5 | 297 | 12.13 | 282.5751 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.1152 | 4.99 | 60 | 10.122 | 30.6805 | 59.6 | 10.1279 | 61.7435 | 59.6 | 10.1129 | 92.2092 | 59.2 | 10.1237 | 123.1589 | 59.1894 | 10.1171 | 154.3416 | 58.8196 | 10.1248 | 185.33 | 58.8 | 10.1299 | 215.8628 | 58.6 | 10.1186 | 246.4481 | 58.4 | 10.1109 | 305.1653 | 58 | 10.1241 | 282.5724 | 60.2 | 10.121 | 252.0304 | 60.4 | 10.1187 | 220.7087 | 60.6 | 10.1236 | 190.1774 | 60.8 | 10.1231 | 158.8014 | 61 | 10.122 | 128.2142 | 61.2 | 10.1255 | 97.1969 | 61.4 | 10.1268 | 66.2421 | 61.6 | 10.1241 | 35.6016 | 61.8 | 10.1229 | 4.904 | 62 | 12.14 | 4.99 | 60 | 5 | 297 | 12.14 | 282.5724 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.1236 | 4.9947 | 60 | 10.1303 | 30.6805 | 59.6 | 10.1362 | 61.7565 | 59.6 | 10.1212 | 92.1979 | 59.2 | 10.1321 | 123.1587 | 59.1878 | 10.1254 | 154.3542 | 58.8168 | 10.1332 | 185.3269 | 58.8 | 10.1382 | 215.8525 | 58.6 | 10.1269 | 246.4388 | 58.4 | 10.1192 | 305.2134 | 58 | 10.1325 | 282.5697 | 60.2 | 10.1293 | 252.0224 | 60.4 | 10.127 | 220.7046 | 60.6 | 10.1319 | 190.1766 | 60.8 | 10.1314 | 158.8 | 61 | 10.1304 | 128.2245 | 61.2 | 10.1339 | 97.1993 | 61.4 | 10.1352 | 66.2409 | 61.6 | 10.1325 | 35.6012 | 61.8 | 10.1313 | 4.9001 | 62 | 12.15 | 4.9947 | 60 | 5 | 297 | 12.15 | 282.5697 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.1319 | 4.9994 | 60 | 10.1387 | 30.6804 | 59.6 | 10.1445 | 61.7695 | 59.6 | 10.1295 | 92.192 | 59.2 | 10.1404 | 123.1586 | 59.1861 | 10.1337 | 154.3668 | 58.8141 | 10.1415 | 185.3239 | 58.8 | 10.1466 | 215.8422 | 58.6 | 10.1352 | 246.4294 | 58.4 | 10.1275 | 305.2616 | 58 | 10.1408 | 282.5751 | 60.2 | 10.1377 | 252.0154 | 60.4 | 10.1353 | 220.7005 | 60.6 | 10.1402 | 190.1758 | 60.8 | 10.1398 | 158.8 | 61 | 10.1387 | 128.2376 | 61.2 | 10.1422 | 97.2017 | 61.4 | 10.1435 | 66.2398 | 61.6 | 10.1408 | 35.6009 | 61.8 | 10.1396 | 4.8991 | 62 | 12.16 | 4.9994 | 60 | 5 | 297 | 12.16 | 282.5751 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.1402 | 5.0041 | 60 | 10.147 | 30.6803 | 59.6 | 10.1529 | 61.7824 | 59.6 | 10.1379 | 92.1861 | 59.2 | 10.1487 | 123.16 | 59.1845 | 10.1421 | 154.3795 | 58.8114 | 10.1498 | 185.3287 | 58.8 | 10.1549 | 215.8327 | 58.6 | 10.1436 | 246.4223 | 58.4 | 10.1358 | 305.3065 | 58 | 10.1491 | 282.5805 | 60.2 | 10.146 | 252.0084 | 60.4 | 10.1437 | 220.6963 | 60.6 | 10.1486 | 190.1751 | 60.8 | 10.1481 | 158.7999 | 61 | 10.1471 | 128.2507 | 61.2 | 10.1505 | 97.202 | 61.4 | 10.1519 | 66.2386 | 61.6 | 10.1492 | 35.6006 | 61.8 | 10.1479 | 4.898 | 62 | 12.17 | 5.0041 | 60 | 5 | 297 | 12.17 | 282.5805 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.1485 | 5.0088 | 60 | 10.1553 | 30.6803 | 59.6 | 10.1612 | 61.7945 | 59.6 | 10.1462 | 92.184 | 59.2 | 10.1571 | 123.1614 | 59.1828 | 10.1504 | 154.3922 | 58.8086 | 10.1582 | 185.3335 | 58.8 | 10.1633 | 215.8233 | 58.6 | 10.1519 | 246.4151 | 58.4 | 10.1442 | 305.3514 | 58 | 10.1575 | 282.585 | 60.2 | 10.1543 | 251.9987 | 60.4 | 10.152 | 220.6917 | 60.6 | 10.1569 | 190.17 | 60.8 | 10.1564 | 158.8018 | 61 | 10.1554 | 128.2612 | 61.2 | 10.1589 | 97.2022 | 61.4 | 10.1602 | 66.2374 | 61.6 | 10.1575 | 35.6003 | 61.8 | 10.1563 | 4.897 | 62 | 12.18 | 5.0088 | 60 | 5 | 297 | 12.18 | 282.585 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.1569 | 5.0135 | 60 | 10.1637 | 30.6802 | 59.6 | 10.1695 | 61.8065 | 59.6 | 10.1545 | 92.1818 | 59.2 | 10.1654 | 123.1631 | 59.1812 | 10.1587 | 154.3996 | 58.8059 | 10.1665 | 185.3354 | 58.8 | 10.1716 | 215.8178 | 58.6 | 10.1602 | 246.4095 | 58.4 | 10.1525 | 305.3976 | 58 | 10.1658 | 282.5894 | 60.2 | 10.1627 | 251.989 | 60.4 | 10.1603 | 220.6871 | 60.6 | 10.1653 | 190.1648 | 60.8 | 10.1648 | 158.8038 | 61 | 10.1637 | 128.2717 | 61.2 | 10.1672 | 97.2068 | 61.4 | 10.1685 | 66.2363 | 61.6 | 10.1658 | 35.6 | 61.8 | 10.1646 | 4.8959 | 62 | 12.19 | 5.0135 | 60 | 5 | 297 | 12.19 | 282.5894 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.1652 | 5.0182 | 60 | 10.172 | 30.6824 | 59.6 | 10.1779 | 61.8185 | 59.6 | 10.1629 | 92.18 | 59.2 | 10.1738 | 123.1649 | 59.1795 | 10.1671 | 154.407 | 58.8032 | 10.1748 | 185.3373 | 58.8 | 10.1799 | 215.8123 | 58.6 | 10.1685 | 246.4038 | 58.4 | 10.1608 | 305.4438 | 58 | 10.1742 | 282.5951 | 60.2 | 10.171 | 251.9781 | 60.4 | 10.1687 | 220.6837 | 60.6 | 10.1736 | 190.1666 | 60.8 | 10.1731 | 158.8058 | 61 | 10.1721 | 128.2767 | 61.2 | 10.1756 | 97.2114 | 61.4 | 10.1769 | 66.235 | 61.6 | 10.1742 | 35.5997 | 61.8 | 10.173 | 4.8934 | 62 | 12.2 | 5.0182 | 60 | 5 | 297 | 12.2 | 282.5951 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.1735 | 5.0229 | 60 | 10.1804 | 30.6845 | 59.6 | 10.1862 | 61.8306 | 59.6 | 10.1712 | 92.1782 | 59.2 | 10.1821 | 123.1676 | 59.1779 | 10.1754 | 154.414 | 58.8005 | 10.1832 | 185.3335 | 58.8 | 10.1883 | 215.8051 | 58.6 | 10.1769 | 246.4008 | 58.4 | 10.1691 | 305.4895 | 58 | 10.1825 | 282.6008 | 60.2 | 10.1793 | 251.9673 | 60.4 | 10.177 | 220.6802 | 60.6 | 10.1819 | 190.1683 | 60.8 | 10.1815 | 158.8078 | 61 | 10.1804 | 128.2817 | 61.2 | 10.1839 | 97.2176 | 61.4 | 10.1852 | 66.2338 | 61.6 | 10.1825 | 35.5994 | 61.8 | 10.1813 | 4.8909 | 62 | 12.21 | 5.0229 | 60 | 5 | 297 | 12.21 | 282.6008 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.1819 | 5.0276 | 60 | 10.1887 | 30.6891 | 59.6 | 10.1945 | 61.8426 | 59.6 | 10.1795 | 92.1826 | 59.2 | 10.1904 | 123.1704 | 59.1762 | 10.1837 | 154.421 | 58.8 | 10.1915 | 185.3297 | 58.8 | 10.1966 | 215.7979 | 58.6 | 10.1852 | 246.3978 | 58.4 | 10.1775 | 305.5352 | 58 | 10.1908 | 282.6066 | 60.2 | 10.1877 | 251.9567 | 60.4 | 10.1853 | 220.681 | 60.6 | 10.1903 | 190.1725 | 60.8 | 10.1898 | 158.8098 | 61 | 10.1888 | 128.2871 | 61.2 | 10.1922 | 97.2239 | 61.4 | 10.1935 | 66.2326 | 61.6 | 10.1909 | 35.5991 | 61.8 | 10.1897 | 4.8884 | 62 | 12.22 | 5.0276 | 60 | 5 | 297 | 12.22 | 282.6066 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.1902 | 5.0324 | 60 | 10.197 | 30.6937 | 59.6 | 10.2029 | 61.8546 | 59.6 | 10.1879 | 92.187 | 59.2 | 10.1987 | 123.1702 | 59.1746 | 10.1921 | 154.4262 | 58.8 | 10.1999 | 185.3284 | 58.8 | 10.205 | 215.7885 | 58.6 | 10.1935 | 246.3948 | 58.4 | 10.1858 | 305.5777 | 58 | 10.1992 | 282.6124 | 60.2 | 10.196 | 251.9461 | 60.4 | 10.1937 | 220.6818 | 60.6 | 10.1986 | 190.1768 | 60.8 | 10.1982 | 158.8118 | 61 | 10.1971 | 128.2926 | 61.2 | 10.2006 | 97.2267 | 61.4 | 10.2019 | 66.2313 | 61.6 | 10.1992 | 35.5988 | 61.8 | 10.198 | 4.8859 | 62 | 12.23 | 5.0324 | 60 | 5 | 297 | 12.23 | 282.6124 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.1985 | 5.0371 | 60 | 10.2054 | 30.6983 | 59.6 | 10.2112 | 61.8664 | 59.6 | 10.1962 | 92.2439 | 59.2 | 10.2071 | 123.1701 | 59.1729 | 10.2004 | 154.4315 | 58.8 | 10.2082 | 185.327 | 58.8 | 10.2133 | 215.779 | 58.6 | 10.2019 | 246.3918 | 58.4 | 10.1941 | 305.6201 | 58 | 10.2075 | 282.6135 | 60.2 | 10.2043 | 251.9358 | 60.4 | 10.202 | 220.6817 | 60.6 | 10.2069 | 190.1746 | 60.8 | 10.2065 | 158.8133 | 61 | 10.2054 | 128.2975 | 61.2 | 10.2089 | 97.2295 | 61.4 | 10.2102 | 66.2285 | 61.6 | 10.2075 | 35.5985 | 61.8 | 10.2064 | 4.8834 | 62 | 12.24 | 5.0371 | 60 | 5 | 297 | 12.24 | 282.6135 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.2069 | 5.0418 | 60 | 10.2137 | 30.703 | 59.6 | 10.2195 | 61.8781 | 59.6 | 10.2045 | 92.3008 | 59.2 | 10.2154 | 123.1714 | 59.1713 | 10.2087 | 154.4427 | 58.8 | 10.2165 | 185.3209 | 58.8 | 10.2216 | 215.7741 | 58.6 | 10.2102 | 246.3888 | 58.3992 | 10.2025 | 305.6469 | 58 | 10.2159 | 282.6146 | 60.2 | 10.2127 | 251.9255 | 60.4 | 10.2103 | 220.6816 | 60.6 | 10.2153 | 190.1725 | 60.8 | 10.2148 | 158.8148 | 61 | 10.2138 | 128.3025 | 61.2 | 10.2173 | 97.2337 | 61.4 | 10.2186 | 66.2256 | 61.6 | 10.2159 | 35.597 | 61.8 | 10.2147 | 4.8809 | 62 | 12.25 | 5.0418 | 60 | 5 | 297 | 12.25 | 282.6146 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.2152 | 5.0465 | 60 | 10.222 | 30.7075 | 59.6 | 10.2279 | 61.89 | 59.6 | 10.2128 | 92.474 | 59.2 | 10.2237 | 123.1728 | 59.1696 | 10.2171 | 154.4538 | 58.8 | 10.2249 | 185.3148 | 58.8 | 10.23 | 215.7691 | 58.6 | 10.2185 | 246.3858 | 58.3965 | 10.2108 | 305.6736 | 58 | 10.2242 | 282.6184 | 60.2 | 10.221 | 251.9137 | 60.4 | 10.2187 | 220.685 | 60.6 | 10.2236 | 190.17 | 60.8 | 10.2232 | 158.8163 | 61 | 10.2221 | 128.3075 | 61.2 | 10.2256 | 97.2379 | 61.4 | 10.2269 | 66.2228 | 61.6 | 10.2242 | 35.5956 | 61.8 | 10.2231 | 4.8784 | 62 | 12.26 | 5.0465 | 60 | 5 | 297 | 12.26 | 282.6184 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.2235 | 5.0511 | 60 | 10.2304 | 30.712 | 59.6 | 10.2362 | 61.9019 | 59.6 | 10.2212 | 92.6473 | 59.2 | 10.2321 | 123.1738 | 59.168 | 10.2254 | 154.4545 | 58.8 | 10.2332 | 185.3122 | 58.8 | 10.2383 | 215.761 | 58.6 | 10.2269 | 246.3828 | 58.3937 | 10.2191 | 305.6942 | 58 | 10.2325 | 282.6222 | 60.2 | 10.2293 | 251.9018 | 60.4 | 10.227 | 220.6884 | 60.6 | 10.2319 | 190.1676 | 60.8 | 10.2315 | 158.8178 | 61 | 10.2304 | 128.3125 | 61.2 | 10.2339 | 97.2423 | 61.4 | 10.2353 | 66.2199 | 61.6 | 10.2325 | 35.5942 | 61.8 | 10.2314 | 4.8759 | 62 | 12.27 | 5.0511 | 60 | 5 | 297 | 12.27 | 282.6222 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.2318 | 5.0558 | 60 | 10.2387 | 30.7165 | 59.6 | 10.2446 | 61.9137 | 59.6 | 10.2295 | 92.9859 | 59.2 | 10.2404 | 123.1749 | 59.1663 | 10.2337 | 154.4553 | 58.8 | 10.2415 | 185.3096 | 58.8 | 10.2466 | 215.7529 | 58.6 | 10.2352 | 246.3798 | 58.391 | 10.2274 | 305.7148 | 58 | 10.2409 | 282.626 | 60.2 | 10.2377 | 251.89 | 60.4 | 10.2353 | 220.6919 | 60.6 | 10.2403 | 190.1631 | 60.8 | 10.2399 | 158.8193 | 61 | 10.2388 | 128.315 | 61.2 | 10.2422 | 97.2467 | 61.4 | 10.2436 | 66.2171 | 61.6 | 10.2409 | 35.5928 | 61.8 | 10.2397 | 4.8734 | 62 | 12.28 | 5.0558 | 60 | 5 | 297 | 12.28 | 282.626 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.2402 | 5.0605 | 60 | 10.2471 | 30.721 | 59.6 | 10.2529 | 61.9255 | 59.6 | 10.2378 | 93.3244 | 59.2 | 10.2487 | 123.1779 | 59.1647 | 10.2421 | 154.4572 | 58.8 | 10.2498 | 185.3075 | 58.8 | 10.255 | 215.7453 | 58.6 | 10.2435 | 246.3768 | 58.3883 | 10.2357 | 305.7304 | 58 | 10.2492 | 282.6299 | 60.2 | 10.246 | 251.8781 | 60.4 | 10.2437 | 220.6954 | 60.6 | 10.2486 | 190.1585 | 60.8 | 10.2482 | 158.8208 | 61 | 10.2471 | 128.3174 | 61.2 | 10.2506 | 97.2512 | 61.4 | 10.2519 | 66.2143 | 61.6 | 10.2492 | 35.5914 | 61.8 | 10.2481 | 4.8709 | 62 | 12.29 | 5.0605 | 60 | 5 | 297 | 12.29 | 282.6299 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.2485 | 5.0652 | 60 | 10.2554 | 30.7254 | 59.6 | 10.2612 | 61.9373 | 59.6 | 10.2462 | 93.7696 | 59.2 | 10.2571 | 123.181 | 59.163 | 10.2504 | 154.4591 | 58.8 | 10.2582 | 185.3054 | 58.8 | 10.2633 | 215.7377 | 58.6 | 10.2519 | 246.3738 | 58.3855 | 10.2441 | 305.7461 | 58 | 10.2576 | 282.6337 | 60.2 | 10.2543 | 251.868 | 60.4 | 10.252 | 220.6984 | 60.6 | 10.257 | 190.154 | 60.8 | 10.2565 | 158.823 | 61 | 10.2555 | 128.321 | 61.2 | 10.2589 | 97.2557 | 61.4 | 10.2603 | 66.2114 | 61.6 | 10.2576 | 35.59 | 61.8 | 10.2564 | 4.8684 | 62 | 12.3 | 5.0652 | 60 | 5 | 297 | 12.3 | 282.6337 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.2568 | 5.0699 | 60 | 10.2637 | 30.7299 | 59.6 | 10.2696 | 61.9491 | 59.6 | 10.2545 | 94.2147 | 59.2 | 10.2654 | 123.1834 | 59.1614 | 10.2587 | 154.4624 | 58.8 | 10.2665 | 185.3033 | 58.8 | 10.2716 | 215.7279 | 58.6 | 10.2602 | 246.3708 | 58.3828 | 10.2524 | 305.7612 | 58 | 10.2659 | 282.6375 | 60.2 | 10.2627 | 251.8579 | 60.4 | 10.2603 | 220.7014 | 60.6 | 10.2653 | 190.1495 | 60.8 | 10.2649 | 158.8252 | 61 | 10.2638 | 128.3247 | 61.2 | 10.2673 | 97.2616 | 61.4 | 10.2686 | 66.2085 | 61.6 | 10.2659 | 35.5885 | 61.8 | 10.2648 | 4.8659 | 62 | 12.31 | 5.0699 | 60 | 5 | 297 | 12.31 | 282.6375 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.2652 | 5.0745 | 60 | 10.2721 | 30.7343 | 59.6 | 10.2779 | 61.9609 | 59.6 | 10.2628 | 94.696 | 59.2 | 10.2737 | 123.1857 | 59.1597 | 10.2671 | 154.4658 | 58.8 | 10.2749 | 185.3012 | 58.8 | 10.28 | 215.7181 | 58.6 | 10.2685 | 246.3678 | 58.3801 | 10.2607 | 305.7764 | 58 | 10.2743 | 282.6413 | 60.2 | 10.271 | 251.8524 | 60.4 | 10.2687 | 220.7037 | 60.6 | 10.2736 | 190.1425 | 60.8 | 10.2732 | 158.828 | 61 | 10.2721 | 128.3267 | 61.2 | 10.2756 | 97.2675 | 61.4 | 10.2769 | 66.2056 | 61.6 | 10.2742 | 35.5871 | 61.8 | 10.2731 | 4.8634 | 62 | 12.32 | 5.0745 | 60 | 5 | 297 | 12.32 | 282.6413 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.2735 | 5.0792 | 60 | 10.2804 | 30.7387 | 59.6 | 10.2862 | 61.9727 | 59.6 | 10.2711 | 95.1774 | 59.2 | 10.2821 | 123.1844 | 59.1581 | 10.2754 | 154.4627 | 58.8 | 10.2832 | 185.3001 | 58.8 | 10.2883 | 215.7142 | 58.6 | 10.2769 | 246.3676 | 58.3773 | 10.269 | 305.7908 | 58 | 10.2826 | 282.6451 | 60.2 | 10.2793 | 251.8469 | 60.4 | 10.277 | 220.706 | 60.6 | 10.282 | 190.1354 | 60.8 | 10.2816 | 158.8307 | 61 | 10.2805 | 128.3288 | 61.2 | 10.2839 | 97.2749 | 61.4 | 10.2853 | 66.2028 | 61.6 | 10.2826 | 35.5857 | 61.8 | 10.2814 | 4.8609 | 62 | 12.33 | 5.0792 | 60 | 5 | 297 | 12.33 | 282.6451 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.2818 | 5.0838 | 60 | 10.2887 | 30.7432 | 59.6 | 10.2946 | 61.9842 | 59.6 | 10.2795 | 95.6587 | 59.2 | 10.2904 | 123.1832 | 59.1564 | 10.2838 | 154.4595 | 58.8 | 10.2915 | 185.299 | 58.8 | 10.2967 | 215.7103 | 58.5983 | 10.2852 | 246.3673 | 58.3746 | 10.2774 | 305.8052 | 58 | 10.2909 | 282.649 | 60.2 | 10.2877 | 251.8417 | 60.4 | 10.2853 | 220.7091 | 60.6 | 10.2903 | 190.1307 | 60.8 | 10.2899 | 158.8334 | 61 | 10.2888 | 128.3261 | 61.2 | 10.2923 | 97.2824 | 61.4 | 10.2936 | 66.1998 | 61.6 | 10.2909 | 35.5842 | 61.8 | 10.2898 | 4.8584 | 62 | 12.34 | 5.0838 | 60 | 5 | 297 | 12.34 | 282.649 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.2902 | 5.0858 | 60 | 10.2971 | 30.7476 | 59.6 | 10.3029 | 61.9957 | 59.6 | 10.2878 | 96.14 | 59.2 | 10.2988 | 123.1834 | 59.1548 | 10.2921 | 154.4602 | 58.8 | 10.2999 | 185.2929 | 58.8 | 10.305 | 215.7034 | 58.5957 | 10.2935 | 246.3705 | 58.3719 | 10.2857 | 305.8257 | 58 | 10.2993 | 282.653 | 60.2 | 10.296 | 251.8366 | 60.4 | 10.2937 | 220.7121 | 60.6 | 10.2986 | 190.1259 | 60.8 | 10.2982 | 158.8362 | 61 | 10.2971 | 128.3234 | 61.2 | 10.3006 | 97.2919 | 61.4 | 10.302 | 66.1969 | 61.6 | 10.2993 | 35.5828 | 61.8 | 10.2981 | 4.8559 | 62 | 12.35 | 5.0858 | 60 | 5 | 297 | 12.35 | 282.653 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.2985 | 5.0877 | 60 | 10.3054 | 30.752 | 59.6 | 10.3112 | 61.9983 | 59.6 | 10.2961 | 96.6206 | 59.2 | 10.3071 | 123.1836 | 59.1531 | 10.3004 | 154.461 | 58.8 | 10.3082 | 185.2868 | 58.8 | 10.3133 | 215.6964 | 58.5932 | 10.3018 | 246.3736 | 58.3691 | 10.294 | 305.8462 | 58 | 10.3076 | 282.6525 | 60.2 | 10.3043 | 251.8298 | 60.4 | 10.302 | 220.7161 | 60.6 | 10.307 | 190.1247 | 60.8 | 10.3066 | 158.8389 | 61 | 10.3055 | 128.3248 | 61.2 | 10.309 | 97.3013 | 61.4 | 10.3103 | 66.1949 | 61.6 | 10.3076 | 35.5814 | 61.8 | 10.3065 | 4.8534 | 62 | 12.36 | 5.0877 | 60 | 5 | 297 | 12.36 | 282.6525 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.3068 | 5.0877 | 60 | 10.3138 | 30.7564 | 59.6 | 10.3196 | 62.0008 | 59.6 | 10.3045 | 97.1012 | 59.2 | 10.3154 | 123.182 | 59.1515 | 10.3087 | 154.4573 | 58.8 | 10.3165 | 185.284 | 58.8 | 10.3217 | 215.6899 | 58.5906 | 10.3102 | 246.3767 | 58.3664 | 10.3023 | 305.8723 | 58 | 10.316 | 282.6521 | 60.2 | 10.3127 | 251.8229 | 60.4 | 10.3103 | 220.7201 | 60.6 | 10.3153 | 190.1236 | 60.8 | 10.3149 | 158.8417 | 61 | 10.3138 | 128.3261 | 61.2 | 10.3173 | 97.3083 | 61.4 | 10.3186 | 66.193 | 61.6 | 10.3159 | 35.5799 | 61.8 | 10.3148 | 4.8509 | 62 | 12.37 | 5.0877 | 60 | 5 | 297 | 12.37 | 282.6521 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.3151 | 5.0876 | 60 | 10.3221 | 30.7608 | 59.6 | 10.3279 | 62.0034 | 59.6 | 10.3128 | 97.5771 | 59.2 | 10.3237 | 123.1804 | 59.1498 | 10.3171 | 154.4536 | 58.8 | 10.3249 | 185.2812 | 58.8 | 10.33 | 215.6833 | 58.5881 | 10.3185 | 246.3799 | 58.3637 | 10.3107 | 305.8984 | 58 | 10.3243 | 282.6507 | 60.2 | 10.321 | 251.8153 | 60.4 | 10.3186 | 220.726 | 60.6 | 10.3237 | 190.1175 | 60.8 | 10.3233 | 158.8428 | 61 | 10.3221 | 128.326 | 61.2 | 10.3256 | 97.3152 | 61.4 | 10.327 | 66.1908 | 61.6 | 10.3243 | 35.5785 | 61.8 | 10.3232 | 4.8484 | 62 | 12.38 | 5.0876 | 60 | 5 | 297 | 12.38 | 282.6507 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.3235 | 5.0876 | 60 | 10.3304 | 30.7651 | 59.6 | 10.3362 | 62.006 | 59.6 | 10.3211 | 98.053 | 59.2 | 10.3321 | 123.1818 | 59.1482 | 10.3254 | 154.4577 | 58.8 | 10.3332 | 185.2741 | 58.8 | 10.3383 | 215.6764 | 58.5855 | 10.3269 | 246.3849 | 58.3609 | 10.319 | 305.9296 | 58 | 10.3326 | 282.6493 | 60.2 | 10.3293 | 251.8078 | 60.4 | 10.327 | 220.7318 | 60.6 | 10.332 | 190.1114 | 60.8 | 10.3316 | 158.8439 | 61 | 10.3305 | 128.3258 | 61.2 | 10.334 | 97.3226 | 61.4 | 10.3353 | 66.1885 | 61.6 | 10.3326 | 35.5751 | 61.8 | 10.3315 | 4.8459 | 62 | 12.39 | 5.0876 | 60 | 5 | 297 | 12.39 | 282.6493 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.3318 | 5.0875 | 60 | 10.3388 | 30.7695 | 59.6 | 10.3446 | 62.0053 | 59.6 | 10.3295 | 98.5296 | 59.2 | 10.3404 | 123.1832 | 59.1465 | 10.3337 | 154.4619 | 58.8 | 10.3415 | 185.2671 | 58.8 | 10.3467 | 215.6694 | 58.5829 | 10.3352 | 246.39 | 58.3582 | 10.3273 | 305.9608 | 58 | 10.341 | 282.6497 | 60.2 | 10.3377 | 251.8014 | 60.4 | 10.3353 | 220.7401 | 60.6 | 10.3403 | 190.1057 | 60.8 | 10.3399 | 158.8482 | 61 | 10.3388 | 128.3258 | 61.2 | 10.3423 | 97.33 | 61.4 | 10.3437 | 66.1863 | 61.6 | 10.3409 | 35.5718 | 61.8 | 10.3398 | 4.8435 | 62 | 12.4 | 5.0875 | 60 | 5 | 297 | 12.4 | 282.6497 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.3401 | 5.0875 | 60 | 10.3471 | 30.7738 | 59.6 | 10.3529 | 62.0047 | 59.6 | 10.3378 | 99.0061 | 59.2 | 10.3487 | 123.1839 | 59.1449 | 10.3421 | 154.4637 | 58.8 | 10.3499 | 185.267 | 58.8 | 10.355 | 215.6614 | 58.5804 | 10.3435 | 246.3991 | 58.3555 | 10.3357 | 305.992 | 58 | 10.3493 | 282.6501 | 60.2 | 10.346 | 251.795 | 60.4 | 10.3437 | 220.7484 | 60.6 | 10.3487 | 190.1 | 60.8 | 10.3483 | 158.8524 | 61 | 10.3472 | 128.3257 | 61.2 | 10.3506 | 97.3354 | 61.4 | 10.352 | 66.1841 | 61.6 | 10.3493 | 35.5685 | 61.8 | 10.3482 | 4.8411 | 62 | 12.41 | 5.0875 | 60 | 5 | 297 | 12.41 | 282.6501 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.3485 | 5.0874 | 60 | 10.3554 | 30.7782 | 59.6 | 10.3612 | 62.004 | 59.6 | 10.3461 | 99.4834 | 59.2 | 10.3571 | 123.1846 | 59.1432 | 10.3504 | 154.4655 | 58.8 | 10.3582 | 185.2668 | 58.8 | 10.3633 | 215.6533 | 58.5778 | 10.3519 | 246.4082 | 58.3527 | 10.344 | 306.0232 | 58 | 10.3577 | 282.6497 | 60.2 | 10.3543 | 251.7886 | 60.4 | 10.352 | 220.7546 | 60.6 | 10.357 | 190.0912 | 60.8 | 10.3566 | 158.8566 | 61 | 10.3555 | 128.3256 | 61.2 | 10.359 | 97.3408 | 61.4 | 10.3603 | 66.1822 | 61.6 | 10.3576 | 35.5651 | 61.8 | 10.3565 | 4.8387 | 62 | 12.42 | 5.0874 | 60 | 5 | 297 | 12.42 | 282.6497 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.3568 | 5.0874 | 60 | 10.3638 | 30.7826 | 59.6 | 10.3696 | 62.0033 | 59.6 | 10.3545 | 99.9607 | 59.2 | 10.3654 | 123.185 | 59.1416 | 10.3587 | 154.459 | 58.8 | 10.3665 | 185.2653 | 58.8 | 10.3717 | 215.6559 | 58.5752 | 10.3602 | 246.4172 | 58.35 | 10.3523 | 306.0534 | 58 | 10.366 | 282.6493 | 60.2 | 10.3627 | 251.7823 | 60.4 | 10.3603 | 220.7607 | 60.6 | 10.3653 | 190.0824 | 60.8 | 10.365 | 158.8608 | 61 | 10.3639 | 128.3255 | 61.2 | 10.3673 | 97.349 | 61.4 | 10.3687 | 66.1803 | 61.6 | 10.366 | 35.562 | 61.8 | 10.3649 | 4.8363 | 62 | 12.43 | 5.0874 | 60 | 5 | 297 | 12.43 | 282.6493 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.3651 | 5.0873 | 60 | 10.3721 | 30.787 | 59.6 | 10.3779 | 62.0028 | 59.6 | 10.3628 | 100.438 | 59.2 | 10.3737 | 123.1853 | 59.1399 | 10.3671 | 154.4526 | 58.8 | 10.3749 | 185.2638 | 58.8 | 10.38 | 215.6586 | 58.5727 | 10.3685 | 246.4263 | 58.3473 | 10.3606 | 306.0837 | 58 | 10.3743 | 282.6489 | 60.2 | 10.371 | 251.7759 | 60.4 | 10.3687 | 220.7642 | 60.6 | 10.3737 | 190.0847 | 60.8 | 10.3733 | 158.8591 | 61 | 10.3722 | 128.3233 | 61.2 | 10.3756 | 97.3572 | 61.4 | 10.377 | 66.1777 | 61.6 | 10.3743 | 35.5589 | 61.8 | 10.3732 | 4.834 | 62 | 12.44 | 5.0873 | 60 | 5 | 297 | 12.44 | 282.6489 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.3735 | 5.0873 | 60 | 10.3805 | 30.7913 | 59.6 | 10.3862 | 62.0023 | 59.6 | 10.3711 | 100.9152 | 59.2 | 10.3821 | 123.1855 | 59.1383 | 10.3754 | 154.4504 | 58.8 | 10.3832 | 185.2587 | 58.8 | 10.3884 | 215.6593 | 58.5701 | 10.3769 | 246.4335 | 58.3445 | 10.369 | 306.1134 | 58 | 10.3827 | 282.6486 | 60.2 | 10.3793 | 251.7695 | 60.4 | 10.377 | 220.7677 | 60.6 | 10.382 | 190.0869 | 60.8 | 10.3816 | 158.8574 | 61 | 10.3805 | 128.3212 | 61.2 | 10.384 | 97.3642 | 61.4 | 10.3853 | 66.1751 | 61.6 | 10.3827 | 35.5558 | 61.8 | 10.3816 | 4.8316 | 62 | 12.45 | 5.0873 | 60 | 5 | 297 | 12.45 | 282.6486 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.3818 | 5.0872 | 60 | 10.3888 | 30.7957 | 59.6 | 10.3946 | 62.0017 | 59.6 | 10.3794 | 101.3987 | 59.2 | 10.3904 | 123.1857 | 59.1366 | 10.3838 | 154.4482 | 58.8 | 10.3915 | 185.2536 | 58.8 | 10.3967 | 215.6599 | 58.5675 | 10.3852 | 246.4407 | 58.3418 | 10.3773 | 306.1431 | 58 | 10.391 | 282.6466 | 60.2 | 10.3877 | 251.7632 | 60.4 | 10.3853 | 220.7702 | 60.6 | 10.3904 | 190.0815 | 60.8 | 10.39 | 158.8545 | 61 | 10.3889 | 128.3204 | 61.2 | 10.3923 | 97.3712 | 61.4 | 10.3937 | 66.1725 | 61.6 | 10.391 | 35.5528 | 61.8 | 10.3899 | 4.8291 | 62 | 12.46 | 5.0872 | 60 | 5 | 297 | 12.46 | 282.6466 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.3901 | 5.0872 | 60 | 10.3971 | 30.8 | 59.6 | 10.4029 | 62.0012 | 59.6 | 10.3878 | 101.8821 | 59.2 | 10.3987 | 123.1827 | 59.135 | 10.3921 | 154.442 | 58.8 | 10.3999 | 185.2498 | 58.8 | 10.405 | 215.6631 | 58.565 | 10.3935 | 246.4479 | 58.3391 | 10.3856 | 306.1727 | 58 | 10.3994 | 282.6447 | 60.2 | 10.396 | 251.7567 | 60.4 | 10.3937 | 220.7728 | 60.6 | 10.3987 | 190.076 | 60.8 | 10.3983 | 158.8516 | 61 | 10.3972 | 128.3196 | 61.2 | 10.4006 | 97.3782 | 61.4 | 10.402 | 66.1699 | 61.6 | 10.3993 | 35.5497 | 61.8 | 10.3982 | 4.8267 | 62 | 12.47 | 5.0872 | 60 | 5 | 297 | 12.47 | 282.6447 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.3984 | 5.0872 | 60 | 10.4055 | 30.8044 | 59.6 | 10.4113 | 61.9979 | 59.6 | 10.3961 | 102.3757 | 59.2 | 10.4071 | 123.1796 | 59.1333 | 10.4004 | 154.4358 | 58.8 | 10.4082 | 185.246 | 58.8 | 10.4134 | 215.6663 | 58.5624 | 10.4019 | 246.4551 | 58.3363 | 10.3939 | 306.2022 | 58 | 10.4077 | 282.6385 | 60.2 | 10.4043 | 251.7484 | 60.4 | 10.402 | 220.7779 | 60.6 | 10.407 | 190.0671 | 60.8 | 10.4067 | 158.8486 | 61 | 10.4055 | 128.3171 | 61.2 | 10.409 | 97.3851 | 61.4 | 10.4104 | 66.1669 | 61.6 | 10.4077 | 35.5467 | 61.8 | 10.4066 | 4.8242 | 62 | 12.48 | 5.0872 | 60 | 5 | 297 | 12.48 | 282.6385 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.4068 | 5.0872 | 60 | 10.4138 | 30.8087 | 59.6 | 10.4196 | 61.9947 | 59.6 | 10.4044 | 102.8693 | 59.2 | 10.4154 | 123.1784 | 59.1317 | 10.4088 | 154.4368 | 58.8 | 10.4165 | 185.2424 | 58.8 | 10.4217 | 215.6709 | 58.5598 | 10.4102 | 246.4623 | 58.3336 | 10.4023 | 306.2277 | 58 | 10.4161 | 282.6323 | 60.2 | 10.4127 | 251.7399 | 60.4 | 10.4103 | 220.783 | 60.6 | 10.4154 | 190.0582 | 60.8 | 10.415 | 158.8456 | 61 | 10.4139 | 128.3147 | 61.2 | 10.4173 | 97.3921 | 61.4 | 10.4187 | 66.1639 | 61.6 | 10.416 | 35.5436 | 61.8 | 10.4149 | 4.8218 | 62 | 12.49 | 5.0872 | 60 | 5 | 297 | 12.49 | 282.6323 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.4151 | 5.0872 | 60 | 10.4221 | 30.8131 | 59.6 | 10.4279 | 61.9917 | 59.6 | 10.4128 | 103.363 | 59.2 | 10.4238 | 123.1771 | 59.13 | 10.4171 | 154.4378 | 58.8 | 10.4249 | 185.2389 | 58.8 | 10.4301 | 215.6755 | 58.5573 | 10.4185 | 246.4695 | 58.3309 | 10.4106 | 306.2532 | 58 | 10.4244 | 282.6299 | 60.2 | 10.421 | 251.7315 | 60.4 | 10.4187 | 220.7881 | 60.6 | 10.4237 | 190.0524 | 60.8 | 10.4233 | 158.845 | 61 | 10.4222 | 128.3135 | 61.2 | 10.4257 | 97.3991 | 61.4 | 10.427 | 66.1616 | 61.6 | 10.4243 | 35.5406 | 61.8 | 10.4232 | 4.8193 | 62 | 12.5 | 5.0872 | 60 | 5 | 297 | 12.5 | 282.6299 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.4234 | 5.0872 | 60 | 10.4305 | 30.8174 | 59.6 | 10.4362 | 61.9886 | 59.6 | 10.4211 | 103.8567 | 59.2 | 10.4321 | 123.1746 | 59.1284 | 10.4254 | 154.4359 | 58.8 | 10.4332 | 185.238 | 58.8 | 10.4384 | 215.6842 | 58.5547 | 10.4268 | 246.4748 | 58.3282 | 10.4189 | 306.2688 | 58 | 10.4327 | 282.6274 | 60.2 | 10.4293 | 251.7231 | 60.4 | 10.427 | 220.7932 | 60.6 | 10.432 | 190.0467 | 60.8 | 10.4317 | 158.8444 | 61 | 10.4305 | 128.3124 | 61.2 | 10.434 | 97.4016 | 61.4 | 10.4354 | 66.1594 | 61.6 | 10.4327 | 35.5375 | 61.8 | 10.4316 | 4.8169 | 62 | 12.51 | 5.0872 | 60 | 5 | 297 | 12.51 | 282.6274 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.4318 | 5.0872 | 60 | 10.4388 | 30.8217 | 59.6 | 10.4446 | 61.9856 | 59.6 | 10.4294 | 104.3774 | 59.2 | 10.4404 | 123.1721 | 59.1267 | 10.4337 | 154.434 | 58.8 | 10.4416 | 185.2372 | 58.8 | 10.4467 | 215.693 | 58.5521 | 10.4352 | 246.4801 | 58.3254 | 10.4272 | 306.2845 | 58 | 10.4411 | 282.624 | 60.2 | 10.4377 | 251.715 | 60.4 | 10.4353 | 220.8015 | 60.6 | 10.4404 | 190.0409 | 60.8 | 10.44 | 158.8437 | 61 | 10.4389 | 128.3104 | 61.2 | 10.4423 | 97.4042 | 61.4 | 10.4437 | 66.1599 | 61.6 | 10.441 | 35.5344 | 61.8 | 10.4399 | 4.8144 | 62 | 12.52 | 5.0872 | 60 | 5 | 297 | 12.52 | 282.624 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.4401 | 5.0872 | 60 | 10.4472 | 30.8259 | 59.6 | 10.4529 | 61.9825 | 59.6 | 10.4378 | 104.8981 | 59.2 | 10.4487 | 123.1735 | 59.1251 | 10.4421 | 154.4324 | 58.8 | 10.4499 | 185.2366 | 58.8 | 10.455 | 215.7018 | 58.5496 | 10.4435 | 246.4855 | 58.3227 | 10.4355 | 306.2995 | 58 | 10.4494 | 282.6205 | 60.2 | 10.446 | 251.707 | 60.4 | 10.4436 | 220.8098 | 60.6 | 10.4487 | 190.0352 | 60.8 | 10.4484 | 158.843 | 61 | 10.4472 | 128.3085 | 61.2 | 10.4507 | 97.4084 | 61.4 | 10.4521 | 66.1605 | 61.6 | 10.4494 | 35.5313 | 61.8 | 10.4483 | 4.8119 | 62 | 12.53 | 5.0872 | 60 | 5 | 297 | 12.53 | 282.6205 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.4484 | 5.0872 | 60 | 10.4555 | 30.8302 | 59.6 | 10.4613 | 61.9797 | 59.6 | 10.4461 | 105.4314 | 59.2 | 10.4571 | 123.1749 | 59.1234 | 10.4504 | 154.4307 | 58.8 | 10.4582 | 185.2359 | 58.8 | 10.4634 | 215.7107 | 58.547 | 10.4518 | 246.4908 | 58.32 | 10.4439 | 306.3145 | 58 | 10.4578 | 282.6173 | 60.2 | 10.4543 | 251.7033 | 60.4 | 10.452 | 220.8139 | 60.6 | 10.457 | 190.0294 | 60.8 | 10.4567 | 158.8403 | 61 | 10.4556 | 128.3009 | 61.2 | 10.459 | 97.4125 | 61.4 | 10.4604 | 66.1665 | 61.6 | 10.4577 | 35.5282 | 61.8 | 10.4566 | 4.8095 | 62 | 12.54 | 5.0872 | 60 | 5 | 297 | 12.54 | 282.6173 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.4568 | 5.0873 | 60 | 10.4638 | 30.8344 | 59.6 | 10.4696 | 61.9768 | 59.6 | 10.4544 | 105.9648 | 59.2 | 10.4654 | 123.1757 | 59.1217 | 10.4587 | 154.4317 | 58.8 | 10.4666 | 185.2357 | 58.8 | 10.4717 | 215.7161 | 58.5444 | 10.4602 | 246.4961 | 58.3172 | 10.4522 | 306.3308 | 58 | 10.4661 | 282.614 | 60.2 | 10.4627 | 251.6997 | 60.4 | 10.4603 | 220.818 | 60.6 | 10.4654 | 190.0237 | 60.8 | 10.465 | 158.8376 | 61 | 10.4639 | 128.2935 | 61.2 | 10.4673 | 97.4168 | 61.4 | 10.4688 | 66.1724 | 61.6 | 10.466 | 35.5252 | 61.8 | 10.465 | 4.807 | 62 | 12.55 | 5.0873 | 60 | 5 | 297 | 12.55 | 282.614 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.4651 | 5.0873 | 60 | 10.4722 | 30.8387 | 59.6 | 10.4779 | 61.9737 | 59.6 | 10.4628 | 106.5044 | 59.2 | 10.4737 | 123.1766 | 59.1201 | 10.4671 | 154.4327 | 58.8 | 10.4749 | 185.2355 | 58.8 | 10.4801 | 215.7215 | 58.5419 | 10.4685 | 246.5014 | 58.3145 | 10.4605 | 306.3471 | 58 | 10.4744 | 282.612 | 60.2 | 10.471 | 251.6955 | 60.4 | 10.4687 | 220.8217 | 60.6 | 10.4737 | 190.0179 | 60.8 | 10.4734 | 158.8348 | 61 | 10.4723 | 128.2857 | 61.2 | 10.4757 | 97.421 | 61.4 | 10.4771 | 66.1786 | 61.6 | 10.4744 | 35.5221 | 61.8 | 10.4733 | 4.8046 | 62 | 12.56 | 5.0873 | 60 | 5 | 297 | 12.56 | 282.612 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.4734 | 5.0873 | 60 | 10.4805 | 30.8429 | 59.6 | 10.4863 | 61.9706 | 59.6 | 10.4711 | 107.0439 | 59.2 | 10.4821 | 123.174 | 59.1185 | 10.4754 | 154.4267 | 58.8 | 10.4832 | 185.2385 | 58.8 | 10.4884 | 215.7335 | 58.5393 | 10.4768 | 246.5067 | 58.3118 | 10.4688 | 306.3634 | 58 | 10.4828 | 282.6099 | 60.2 | 10.4793 | 251.6913 | 60.4 | 10.477 | 220.8254 | 60.6 | 10.4821 | 190.0121 | 60.8 | 10.4817 | 158.8321 | 61 | 10.4806 | 128.2779 | 61.2 | 10.484 | 97.4256 | 61.4 | 10.4854 | 66.1848 | 61.6 | 10.4827 | 35.519 | 61.8 | 10.4817 | 4.8021 | 62 | 12.57 | 5.0873 | 60 | 5 | 297 | 12.57 | 282.6099 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.4818 | 5.0874 | 60 | 10.4888 | 30.8472 | 59.6 | 10.4946 | 61.9674 | 59.6 | 10.4794 | 107.5835 | 59.2 | 10.4904 | 123.1715 | 59.1168 | 10.4837 | 154.4207 | 58.8 | 10.4915 | 185.2416 | 58.8 | 10.4967 | 215.7456 | 58.5368 | 10.4852 | 246.512 | 58.309 | 10.4772 | 306.3797 | 58 | 10.4911 | 282.606 | 60.2 | 10.4877 | 251.6871 | 60.4 | 10.4853 | 220.8318 | 60.6 | 10.4904 | 190.0063 | 60.8 | 10.4901 | 158.8293 | 61 | 10.4889 | 128.2706 | 61.2 | 10.4923 | 97.4303 | 61.4 | 10.4938 | 66.191 | 61.6 | 10.4911 | 35.5159 | 61.8 | 10.49 | 4.7997 | 62 | 12.58 | 5.0874 | 60 | 5 | 297 | 12.58 | 282.606 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.4901 | 5.0874 | 60 | 10.4972 | 30.8514 | 59.6 | 10.5029 | 61.9643 | 59.6 | 10.4877 | 108.1231 | 59.2 | 10.4987 | 123.1714 | 59.1152 | 10.4921 | 154.4198 | 58.8 | 10.4999 | 185.2423 | 58.8 | 10.5051 | 215.7556 | 58.5342 | 10.4935 | 246.5173 | 58.3063 | 10.4855 | 306.397 | 58 | 10.4995 | 282.6021 | 60.2 | 10.496 | 251.683 | 60.4 | 10.4937 | 220.8381 | 60.6 | 10.4987 | 190.0005 | 60.8 | 10.4984 | 158.8266 | 61 | 10.4973 | 128.2634 | 61.2 | 10.5007 | 97.4297 | 61.4 | 10.5021 | 66.1971 | 61.6 | 10.4994 | 35.5126 | 61.8 | 10.4984 | 4.7973 | 62 | 12.59 | 5.0874 | 60 | 5 | 297 | 12.59 | 282.6021 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.4984 | 5.0875 | 60 | 10.5055 | 30.8556 | 59.6 | 10.5113 | 61.959 | 59.6 | 10.4961 | 108.6621 | 59.2 | 10.5071 | 123.1713 | 59.1135 | 10.5004 | 154.4189 | 58.8 | 10.5082 | 185.243 | 58.8 | 10.5134 | 215.7657 | 58.5316 | 10.5019 | 246.5226 | 58.3036 | 10.4938 | 306.4143 | 58 | 10.5078 | 282.5982 | 60.2 | 10.5043 | 251.675 | 60.4 | 10.502 | 220.8441 | 60.6 | 10.5071 | 189.9941 | 60.8 | 10.5067 | 158.8253 | 61 | 10.5056 | 128.2561 | 61.2 | 10.509 | 97.4292 | 61.4 | 10.5104 | 66.2072 | 61.6 | 10.5078 | 35.5092 | 61.8 | 10.5067 | 4.7948 | 62 | 12.6 | 5.0875 | 60 | 5 | 297 | 12.6 | 282.5982 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.5067 | 5.0855 | 60 | 10.5139 | 30.8599 | 59.6 | 10.5196 | 61.9537 | 59.6 | 10.5044 | 109.2011 | 59.2 | 10.5154 | 123.1695 | 59.1119 | 10.5088 | 154.4131 | 58.8 | 10.5166 | 185.2381 | 58.8 | 10.5218 | 215.7724 | 58.5291 | 10.5102 | 246.5273 | 58.3008 | 10.5022 | 306.4315 | 58 | 10.5162 | 282.5943 | 60.2 | 10.5127 | 251.6671 | 60.4 | 10.5103 | 220.8501 | 60.6 | 10.5154 | 189.9877 | 60.8 | 10.5151 | 158.824 | 61 | 10.5139 | 128.2489 | 61.2 | 10.5174 | 97.4253 | 61.4 | 10.5188 | 66.2173 | 61.6 | 10.5161 | 35.5059 | 61.8 | 10.515 | 4.7924 | 62 | 12.61 | 5.0855 | 60 | 5 | 297 | 12.61 | 282.5943 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.5151 | 5.0835 | 60 | 10.5222 | 30.8642 | 59.6 | 10.5279 | 61.9484 | 59.6 | 10.5127 | 109.7401 | 59.2 | 10.5237 | 123.1676 | 59.1102 | 10.5171 | 154.4072 | 58.8 | 10.5249 | 185.2331 | 58.8 | 10.5301 | 215.7792 | 58.5265 | 10.5185 | 246.532 | 58.2981 | 10.5105 | 306.4488 | 58 | 10.5245 | 282.5896 | 60.2 | 10.521 | 251.6611 | 60.4 | 10.5187 | 220.8553 | 60.6 | 10.5237 | 189.9778 | 60.8 | 10.5234 | 158.8214 | 61 | 10.5223 | 128.2416 | 61.2 | 10.5257 | 97.4214 | 61.4 | 10.5271 | 66.2311 | 61.6 | 10.5244 | 35.5026 | 61.8 | 10.5234 | 4.7899 | 62 | 12.62 | 5.0835 | 60 | 5 | 297 | 12.62 | 282.5896 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.5234 | 5.0816 | 60 | 10.5305 | 30.8686 | 59.6 | 10.5363 | 61.9431 | 59.6 | 10.5211 | 110.2791 | 59.2 | 10.5321 | 123.1688 | 59.1086 | 10.5254 | 154.4075 | 58.8 | 10.5332 | 185.2302 | 58.8 | 10.5384 | 215.7861 | 58.5239 | 10.5269 | 246.5361 | 58.2954 | 10.5188 | 306.4661 | 58 | 10.5328 | 282.5848 | 60.2 | 10.5293 | 251.6552 | 60.4 | 10.527 | 220.8605 | 60.6 | 10.5321 | 189.9678 | 60.8 | 10.5318 | 158.8188 | 61 | 10.5306 | 128.2343 | 61.2 | 10.534 | 97.419 | 61.4 | 10.5355 | 66.245 | 61.6 | 10.5327 | 35.4997 | 61.8 | 10.5317 | 4.7875 | 62 | 12.63 | 5.0816 | 60 | 5 | 297 | 12.63 | 282.5848 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.5317 | 5.0796 | 60 | 10.5389 | 30.8729 | 59.6 | 10.5446 | 61.9387 | 59.6 | 10.5294 | 110.8185 | 59.2 | 10.5404 | 123.17 | 59.1069 | 10.5338 | 154.4079 | 58.8 | 10.5416 | 185.2272 | 58.8 | 10.5468 | 215.7931 | 58.5214 | 10.5352 | 246.5402 | 58.2926 | 10.5271 | 306.4834 | 58 | 10.5412 | 282.5801 | 60.2 | 10.5377 | 251.6516 | 60.4 | 10.5353 | 220.8658 | 60.6 | 10.5404 | 189.9635 | 60.8 | 10.5401 | 158.8162 | 61 | 10.5389 | 128.227 | 61.2 | 10.5424 | 97.4167 | 61.4 | 10.5438 | 66.2588 | 61.6 | 10.5411 | 35.4967 | 61.8 | 10.5401 | 4.7862 | 62 | 12.64 | 5.0796 | 60 | 5 | 297 | 12.64 | 282.5801 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.5401 | 5.0777 | 60 | 10.5472 | 30.8773 | 59.6 | 10.5529 | 61.9343 | 59.6 | 10.5377 | 111.3579 | 59.2 | 10.5488 | 123.172 | 59.1053 | 10.5421 | 154.4076 | 58.8 | 10.5499 | 185.2269 | 58.8 | 10.5551 | 215.7961 | 58.5188 | 10.5435 | 246.5444 | 58.2899 | 10.5355 | 306.5007 | 58 | 10.5495 | 282.5754 | 60.2 | 10.546 | 251.648 | 60.4 | 10.5437 | 220.871 | 60.6 | 10.5488 | 189.9592 | 60.8 | 10.5484 | 158.8136 | 61 | 10.5473 | 128.2197 | 61.2 | 10.5507 | 97.414 | 61.4 | 10.5521 | 66.2727 | 61.6 | 10.5494 | 35.4938 | 61.8 | 10.5484 | 4.7848 | 62 | 12.65 | 5.0777 | 60 | 5 | 297 | 12.65 | 282.5754 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.5484 | 5.0758 | 60 | 10.5555 | 30.8816 | 59.6 | 10.5613 | 61.9299 | 59.6 | 10.5461 | 111.8988 | 59.2 | 10.5571 | 123.174 | 59.1036 | 10.5504 | 154.4073 | 58.8 | 10.5582 | 185.2264 | 58.8 | 10.5634 | 215.7991 | 58.5162 | 10.5518 | 246.5485 | 58.2872 | 10.5438 | 306.5179 | 58 | 10.5579 | 282.5705 | 60.2 | 10.5543 | 251.6444 | 60.4 | 10.552 | 220.8762 | 60.6 | 10.5571 | 189.95 | 60.8 | 10.5568 | 158.8141 | 61 | 10.5556 | 128.2123 | 61.2 | 10.5591 | 97.4113 | 61.4 | 10.5605 | 66.2865 | 61.6 | 10.5578 | 35.4908 | 61.8 | 10.5567 | 4.7835 | 62 | 12.66 | 5.0758 | 60 | 5 | 297 | 12.66 | 282.5705 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.5567 | 5.0739 | 60 | 10.5639 | 30.8859 | 59.6 | 10.5696 | 61.9255 | 59.6 | 10.5544 | 112.4397 | 59.2 | 10.5654 | 123.1743 | 59.1019 | 10.5587 | 154.3997 | 58.8 | 10.5666 | 185.2249 | 58.8 | 10.5718 | 215.8074 | 58.5137 | 10.5602 | 246.5526 | 58.2844 | 10.5521 | 306.5363 | 58 | 10.5662 | 282.5656 | 60.2 | 10.5627 | 251.6408 | 60.4 | 10.5603 | 220.8815 | 60.6 | 10.5654 | 189.9409 | 60.8 | 10.5651 | 158.8145 | 61 | 10.564 | 128.2049 | 61.2 | 10.5674 | 97.4107 | 61.4 | 10.5688 | 66.3003 | 61.6 | 10.5661 | 35.5032 | 61.8 | 10.5651 | 4.7822 | 62 | 12.67 | 5.0739 | 60 | 5 | 297 | 12.67 | 282.5656 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.5651 | 5.072 | 60 | 10.5722 | 30.8901 | 59.6 | 10.5779 | 61.9211 | 59.6 | 10.5627 | 112.9788 | 59.2 | 10.5737 | 123.1745 | 59.1003 | 10.5671 | 154.3921 | 58.8 | 10.5749 | 185.2233 | 58.8 | 10.5801 | 215.8158 | 58.5111 | 10.5685 | 246.5568 | 58.2817 | 10.5604 | 306.5546 | 58 | 10.5745 | 282.5619 | 60.2 | 10.571 | 251.6372 | 60.4 | 10.5687 | 220.883 | 60.6 | 10.5738 | 189.941 | 60.8 | 10.5735 | 158.8116 | 61 | 10.5723 | 128.1973 | 61.2 | 10.5757 | 97.41 | 61.4 | 10.5771 | 66.3142 | 61.6 | 10.5745 | 35.5155 | 61.8 | 10.5734 | 4.7808 | 62 | 12.68 | 5.072 | 60 | 5 | 297 | 12.68 | 282.5619 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.5734 | 5.0701 | 60 | 10.5806 | 30.8944 | 59.6 | 10.5863 | 61.9167 | 59.6 | 10.571 | 113.518 | 59.2 | 10.5821 | 123.1744 | 59.0986 | 10.5754 | 154.3874 | 58.8 | 10.5832 | 185.2206 | 58.8 | 10.5884 | 215.8228 | 58.5085 | 10.5768 | 246.5603 | 58.279 | 10.5688 | 306.5721 | 58 | 10.5829 | 282.558 | 60.2 | 10.5793 | 251.6337 | 60.4 | 10.577 | 220.8845 | 60.6 | 10.5821 | 189.9411 | 60.8 | 10.5818 | 158.8087 | 61 | 10.5807 | 128.1897 | 61.2 | 10.5841 | 97.4084 | 61.4 | 10.5855 | 66.328 | 61.6 | 10.5828 | 35.5278 | 61.8 | 10.5818 | 4.7795 | 62 | 12.69 | 5.0701 | 60 | 5 | 297 | 12.69 | 282.558 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.5817 | 5.0681 | 60 | 10.5889 | 30.8965 | 59.6 | 10.5946 | 61.9128 | 59.6 | 10.5794 | 114.0568 | 59.2 | 10.5904 | 123.1743 | 59.097 | 10.5837 | 154.3826 | 58.8 | 10.5916 | 185.2179 | 58.8 | 10.5968 | 215.8297 | 58.506 | 10.5852 | 246.5638 | 58.2762 | 10.5771 | 306.5897 | 58 | 10.5912 | 282.5592 | 60.2 | 10.5877 | 251.6301 | 60.4 | 10.5853 | 220.8812 | 60.6 | 10.5904 | 189.9379 | 60.8 | 10.5901 | 158.8058 | 61 | 10.589 | 128.1821 | 61.2 | 10.5924 | 97.4067 | 61.4 | 10.5938 | 66.3418 | 61.6 | 10.5911 | 35.5401 | 61.8 | 10.5901 | 4.7796 | 62 | 12.7 | 5.0681 | 60 | 5 | 297 | 12.7 | 282.5592 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.59 | 5.0662 | 60 | 10.5972 | 30.8986 | 59.6 | 10.603 | 61.909 | 59.6 | 10.5877 | 114.5956 | 59.2 | 10.5987 | 123.172 | 59.0953 | 10.5921 | 154.3752 | 58.8 | 10.5999 | 185.219 | 58.8 | 10.6051 | 215.8372 | 58.5034 | 10.5935 | 246.5673 | 58.2735 | 10.5854 | 306.6077 | 58 | 10.5996 | 282.5603 | 60.2 | 10.596 | 251.6265 | 60.4 | 10.5937 | 220.878 | 60.6 | 10.5988 | 189.9347 | 60.8 | 10.5985 | 158.8029 | 61 | 10.5973 | 128.1746 | 61.2 | 10.6007 | 97.4035 | 61.4 | 10.6022 | 66.3556 | 61.6 | 10.5995 | 35.5525 | 61.8 | 10.5984 | 4.7797 | 62 | 12.71 | 5.0662 | 60 | 5 | 297 | 12.71 | 282.5603 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.5984 | 5.0642 | 60 | 10.6056 | 30.8983 | 59.6 | 10.6113 | 61.9051 | 59.6 | 10.596 | 115.13 | 59.2 | 10.6071 | 123.1697 | 59.0937 | 10.6004 | 154.3678 | 58.8 | 10.6082 | 185.2201 | 58.8 | 10.6134 | 215.8447 | 58.5008 | 10.6018 | 246.5708 | 58.2708 | 10.5937 | 306.6258 | 58 | 10.6079 | 282.5582 | 60.2 | 10.6043 | 251.6227 | 60.4 | 10.602 | 220.8709 | 60.6 | 10.6071 | 189.9254 | 60.8 | 10.6068 | 158.7984 | 61 | 10.6057 | 128.1669 | 61.2 | 10.6091 | 97.4003 | 61.4 | 10.6105 | 66.3695 | 61.6 | 10.6078 | 35.5648 | 61.8 | 10.6068 | 4.7797 | 62 | 12.72 | 5.0642 | 60 | 5 | 297 | 12.72 | 282.5582 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.6067 | 5.0623 | 60 | 10.6139 | 30.8979 | 59.6 | 10.6196 | 61.9012 | 59.6 | 10.6044 | 115.6643 | 59.2 | 10.6154 | 123.1759 | 59.092 | 10.6088 | 154.3652 | 58.8 | 10.6166 | 185.2165 | 58.8 | 10.6218 | 215.8551 | 58.4983 | 10.6102 | 246.5743 | 58.268 | 10.6021 | 306.6432 | 58 | 10.6162 | 282.556 | 60.2 | 10.6127 | 251.6189 | 60.4 | 10.6103 | 220.8639 | 60.6 | 10.6154 | 189.9161 | 60.8 | 10.6152 | 158.7939 | 61 | 10.614 | 128.1593 | 61.2 | 10.6174 | 97.3996 | 61.4 | 10.6189 | 66.3833 | 61.6 | 10.6161 | 35.5772 | 61.8 | 10.6151 | 4.7797 | 62 | 12.73 | 5.0623 | 60 | 5 | 297 | 12.73 | 282.556 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.615 | 5.0603 | 60 | 10.6223 | 30.8976 | 59.6 | 10.628 | 61.8977 | 59.6 | 10.6127 | 116.1458 | 59.2 | 10.6237 | 123.1822 | 59.0904 | 10.6171 | 154.3625 | 58.8 | 10.6249 | 185.2129 | 58.8 | 10.6301 | 215.8656 | 58.4957 | 10.6185 | 246.5778 | 58.2653 | 10.6104 | 306.6607 | 58 | 10.6246 | 282.5486 | 60.2 | 10.621 | 251.6137 | 60.4 | 10.6187 | 220.8568 | 60.6 | 10.6238 | 189.9132 | 60.8 | 10.6235 | 158.7899 | 61 | 10.6223 | 128.1522 | 61.2 | 10.6257 | 97.3989 | 61.4 | 10.6272 | 66.3987 | 61.6 | 10.6245 | 35.5895 | 61.8 | 10.6235 | 4.7798 | 62 | 12.74 | 5.0603 | 60 | 5 | 297 | 12.74 | 282.5486 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.6234 | 5.0584 | 60 | 10.6306 | 30.8973 | 59.6 | 10.6363 | 61.8941 | 59.6 | 10.621 | 116.6273 | 59.2 | 10.6321 | 123.1852 | 59.0887 | 10.6254 | 154.3575 | 58.8 | 10.6332 | 185.2107 | 58.8 | 10.6385 | 215.8674 | 58.4931 | 10.6268 | 246.5813 | 58.2626 | 10.6187 | 306.6758 | 58 | 10.6329 | 282.5411 | 60.2 | 10.6293 | 251.6086 | 60.4 | 10.627 | 220.8498 | 60.6 | 10.6321 | 189.9103 | 60.8 | 10.6319 | 158.786 | 61 | 10.6307 | 128.145 | 61.2 | 10.6341 | 97.3956 | 61.4 | 10.6355 | 66.4141 | 61.6 | 10.6328 | 35.6032 | 61.8 | 10.6318 | 4.7798 | 62 | 12.75 | 5.0584 | 60 | 5 | 297 | 12.75 | 282.5411 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.6317 | 5.0565 | 60 | 10.6389 | 30.8971 | 59.6 | 10.6446 | 61.8913 | 59.6 | 10.6293 | 116.9919 | 59.2 | 10.6404 | 123.1883 | 59.0871 | 10.6338 | 154.3524 | 58.8 | 10.6416 | 185.2084 | 58.8 | 10.6468 | 215.8691 | 58.4906 | 10.6352 | 246.5848 | 58.2599 | 10.627 | 306.6909 | 58 | 10.6413 | 282.5371 | 60.2 | 10.6377 | 251.6053 | 60.4 | 10.6353 | 220.8457 | 60.6 | 10.6405 | 189.9074 | 60.8 | 10.6402 | 158.782 | 61 | 10.639 | 128.1349 | 61.2 | 10.6424 | 97.3923 | 61.4 | 10.6439 | 66.4294 | 61.6 | 10.6412 | 35.6169 | 61.8 | 10.6402 | 4.7799 | 62 | 12.76 | 5.0565 | 60 | 5 | 297 | 12.76 | 282.5371 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.64 | 5.0546 | 60 | 10.6473 | 30.8968 | 59.6 | 10.653 | 61.8885 | 59.6 | 10.6377 | 117.3564 | 59.2 | 10.6487 | 123.1947 | 59.0854 | 10.6421 | 154.3478 | 58.8 | 10.6499 | 185.204 | 58.8 | 10.6551 | 215.8743 | 58.488 | 10.6435 | 246.5883 | 58.2571 | 10.6353 | 306.706 | 58 | 10.6496 | 282.5332 | 60.2 | 10.646 | 251.6021 | 60.4 | 10.6437 | 220.8416 | 60.6 | 10.6488 | 189.9045 | 60.8 | 10.6485 | 158.7781 | 61 | 10.6473 | 128.1249 | 61.2 | 10.6508 | 97.389 | 61.4 | 10.6522 | 66.4448 | 61.6 | 10.6495 | 35.6305 | 61.8 | 10.6485 | 4.78 | 62 | 12.77 | 5.0546 | 60 | 5 | 297 | 12.77 | 282.5332 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.6484 | 5.0526 | 60 | 10.6556 | 30.8966 | 59.6 | 10.6613 | 61.8856 | 59.6 | 10.646 | 117.5556 | 59.2 | 10.6571 | 123.2012 | 59.0838 | 10.6504 | 154.3432 | 58.8 | 10.6582 | 185.1997 | 58.8 | 10.6635 | 215.8795 | 58.4855 | 10.6518 | 246.5918 | 58.2544 | 10.6437 | 306.7211 | 58 | 10.658 | 282.5292 | 60.2 | 10.6543 | 251.6 | 60.4 | 10.652 | 220.8376 | 60.6 | 10.6571 | 189.9037 | 60.8 | 10.6569 | 158.7748 | 61 | 10.6557 | 128.1178 | 61.2 | 10.6591 | 97.3857 | 61.4 | 10.6606 | 66.4602 | 61.6 | 10.6578 | 35.6442 | 61.8 | 10.6569 | 4.7802 | 62 | 12.78 | 5.0526 | 60 | 5 | 297 | 12.78 | 282.5292 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.6567 | 5.0507 | 60 | 10.6639 | 30.8963 | 59.6 | 10.6696 | 61.8826 | 59.6 | 10.6543 | 117.7549 | 59.2 | 10.6654 | 123.2066 | 59.0821 | 10.6588 | 154.3414 | 58.8 | 10.6666 | 185.1961 | 58.8 | 10.6718 | 215.88 | 58.4829 | 10.6602 | 246.5953 | 58.2517 | 10.652 | 306.7355 | 58 | 10.6663 | 282.5252 | 60.2 | 10.6627 | 251.5979 | 60.4 | 10.6603 | 220.8335 | 60.6 | 10.6655 | 189.9028 | 60.8 | 10.6652 | 158.7716 | 61 | 10.664 | 128.1106 | 61.2 | 10.6674 | 97.3824 | 61.4 | 10.6689 | 66.4756 | 61.6 | 10.6662 | 35.6578 | 61.8 | 10.6652 | 4.7804 | 62 | 12.79 | 5.0507 | 60 | 5 | 297 | 12.79 | 282.5252 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.665 | 5.0488 | 60 | 10.6723 | 30.8963 | 59.6 | 10.678 | 61.8788 | 59.6 | 10.6627 | 117.8476 | 59.2 | 10.6738 | 123.2119 | 59.0805 | 10.6671 | 154.3397 | 58.8 | 10.6749 | 185.1925 | 58.8 | 10.6801 | 215.8805 | 58.4803 | 10.6685 | 246.5988 | 58.2489 | 10.6603 | 306.7499 | 58 | 10.6746 | 282.5213 | 60.2 | 10.671 | 251.5955 | 60.4 | 10.6687 | 220.8299 | 60.6 | 10.6738 | 189.9013 | 60.8 | 10.6736 | 158.7714 | 61 | 10.6724 | 128.1035 | 61.2 | 10.6758 | 97.3791 | 61.4 | 10.6772 | 66.4912 | 61.6 | 10.6745 | 35.6714 | 61.8 | 10.6736 | 4.7805 | 62 | 12.8 | 5.0488 | 60 | 5 | 297 | 12.8 | 282.5213 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.6733 | 5.0469 | 60 | 10.6806 | 30.8963 | 59.6 | 10.6863 | 61.875 | 59.6 | 10.671 | 117.9403 | 59.2 | 10.6821 | 123.2145 | 59.0788 | 10.6754 | 154.3327 | 58.8 | 10.6833 | 185.1876 | 58.8 | 10.6885 | 215.8889 | 58.4778 | 10.6768 | 246.6023 | 58.2462 | 10.6687 | 306.7647 | 58 | 10.683 | 282.5173 | 60.2 | 10.6793 | 251.593 | 60.4 | 10.677 | 220.8263 | 60.6 | 10.6821 | 189.8998 | 60.8 | 10.6819 | 158.7711 | 61 | 10.6807 | 128.0963 | 61.2 | 10.6841 | 97.3761 | 61.4 | 10.6856 | 66.5068 | 61.6 | 10.6829 | 35.6851 | 61.8 | 10.6819 | 4.7807 | 62 | 12.81 | 5.0469 | 60 | 5 | 297 | 12.81 | 282.5173 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.6817 | 5.045 | 60 | 10.689 | 30.8962 | 59.6 | 10.6946 | 61.8711 | 59.6 | 10.6793 | 117.9977 | 59.2 | 10.6904 | 123.217 | 59.0772 | 10.6837 | 154.3258 | 58.8 | 10.6916 | 185.1827 | 58.8 | 10.6968 | 215.8972 | 58.4752 | 10.6852 | 246.6058 | 58.2435 | 10.677 | 306.7796 | 58 | 10.6913 | 282.5134 | 60.2 | 10.6877 | 251.5919 | 60.4 | 10.6853 | 220.8231 | 60.6 | 10.6905 | 189.9009 | 60.8 | 10.6902 | 158.7764 | 61 | 10.6891 | 128.0871 | 61.2 | 10.6924 | 97.3732 | 61.4 | 10.6939 | 66.5224 | 61.6 | 10.6912 | 35.6987 | 61.8 | 10.6902 | 4.7809 | 62 | 12.82 | 5.045 | 60 | 5 | 297 | 12.82 | 282.5134 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.69 | 5.043 | 60 | 10.6973 | 30.8962 | 59.6 | 10.703 | 61.8673 | 59.6 | 10.6877 | 118.055 | 59.2 | 10.6987 | 123.2216 | 59.0755 | 10.6921 | 154.3237 | 58.8 | 10.6999 | 185.1707 | 58.8 | 10.7051 | 215.9037 | 58.4726 | 10.6935 | 246.6074 | 58.2407 | 10.6853 | 306.7944 | 58 | 10.6997 | 282.5095 | 60.2 | 10.696 | 251.5908 | 60.4 | 10.6937 | 220.8199 | 60.6 | 10.6988 | 189.9019 | 60.8 | 10.6986 | 158.7817 | 61 | 10.6974 | 128.0778 | 61.2 | 10.7008 | 97.3707 | 61.4 | 10.7022 | 66.538 | 61.6 | 10.6996 | 35.7124 | 61.8 | 10.6986 | 4.7811 | 62 | 12.83 | 5.043 | 60 | 5 | 297 | 12.83 | 282.5095 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.6983 | 5.0411 | 60 | 10.7056 | 30.8964 | 59.6 | 10.7113 | 61.8634 | 59.6 | 10.696 | 118.1131 | 59.2 | 10.7071 | 123.2262 | 59.0739 | 10.7004 | 154.3217 | 58.8 | 10.7083 | 185.1587 | 58.8 | 10.7135 | 215.9103 | 58.4701 | 10.7018 | 246.609 | 58.238 | 10.6936 | 306.8093 | 58 | 10.708 | 282.5056 | 60.2 | 10.7043 | 251.5897 | 60.4 | 10.702 | 220.8141 | 60.6 | 10.7072 | 189.9062 | 60.8 | 10.7069 | 158.787 | 61 | 10.7057 | 128.0672 | 61.2 | 10.7091 | 97.3682 | 61.4 | 10.7106 | 66.5537 | 61.6 | 10.7079 | 35.726 | 61.8 | 10.7069 | 4.7812 | 62 | 12.84 | 5.0411 | 60 | 5 | 297 | 12.84 | 282.5056 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.7067 | 5.0391 | 60 | 10.714 | 30.8965 | 59.6 | 10.7196 | 61.8596 | 59.6 | 10.7043 | 118.1712 | 59.2 | 10.7154 | 123.2296 | 59.0722 | 10.7088 | 154.3168 | 58.8 | 10.7166 | 185.1491 | 58.8 | 10.7218 | 215.9148 | 58.4675 | 10.7102 | 246.6083 | 58.2353 | 10.702 | 306.818 | 58 | 10.7163 | 282.5017 | 60.2 | 10.7127 | 251.5886 | 60.4 | 10.7103 | 220.8084 | 60.6 | 10.7155 | 189.9105 | 60.8 | 10.7153 | 158.7923 | 61 | 10.7141 | 128.0566 | 61.2 | 10.7174 | 97.3613 | 61.4 | 10.7189 | 66.5693 | 61.6 | 10.7162 | 35.7394 | 61.8 | 10.7153 | 4.7814 | 62 | 12.85 | 5.0391 | 60 | 5 | 297 | 12.85 | 282.5017 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.715 | 5.0372 | 60 | 10.7223 | 30.8967 | 59.6 | 10.728 | 61.8558 | 59.6 | 10.7126 | 118.2299 | 59.2 | 10.7237 | 123.2331 | 59.0706 | 10.7171 | 154.3119 | 58.8 | 10.7249 | 185.1396 | 58.8 | 10.7302 | 215.9194 | 58.4649 | 10.7185 | 246.6076 | 58.2325 | 10.7103 | 306.8268 | 58 | 10.7247 | 282.4978 | 60.2 | 10.721 | 251.5876 | 60.4 | 10.7187 | 220.8028 | 60.6 | 10.7238 | 189.9063 | 60.8 | 10.7236 | 158.7962 | 61 | 10.7224 | 128.046 | 61.2 | 10.7258 | 97.3545 | 61.4 | 10.7273 | 66.584 | 61.6 | 10.7246 | 35.7528 | 61.8 | 10.7236 | 4.7816 | 62 | 12.86 | 5.0372 | 60 | 5 | 297 | 12.86 | 282.4978 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.7233 | 5.0353 | 60 | 10.7307 | 30.8968 | 59.6 | 10.7363 | 61.852 | 59.6 | 10.721 | 118.2885 | 59.2 | 10.7321 | 123.2393 | 59.0689 | 10.7254 | 154.3127 | 58.8 | 10.7332 | 185.128 | 58.8 | 10.7385 | 215.9272 | 58.4624 | 10.7268 | 246.607 | 58.2298 | 10.7186 | 306.8308 | 58 | 10.733 | 282.4939 | 60.2 | 10.7293 | 251.5867 | 60.4 | 10.727 | 220.7971 | 60.6 | 10.7322 | 189.9021 | 60.8 | 10.7319 | 158.8002 | 61 | 10.7307 | 128.0354 | 61.2 | 10.7341 | 97.3496 | 61.4 | 10.7356 | 66.5987 | 61.6 | 10.7329 | 35.7661 | 61.8 | 10.7319 | 4.7817 | 62 | 12.87 | 5.0353 | 60 | 5 | 297 | 12.87 | 282.4939 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.7317 | 5.0333 | 60 | 10.739 | 30.8969 | 59.6 | 10.7446 | 61.8481 | 59.6 | 10.7293 | 118.3519 | 59.2 | 10.7404 | 123.2456 | 59.0673 | 10.7338 | 154.3134 | 58.8 | 10.7416 | 185.1163 | 58.8 | 10.7468 | 215.935 | 58.4598 | 10.7352 | 246.6063 | 58.2271 | 10.7269 | 306.8349 | 58 | 10.7414 | 282.4909 | 60.2 | 10.7377 | 251.5865 | 60.4 | 10.7353 | 220.7896 | 60.6 | 10.7405 | 189.9028 | 60.8 | 10.7403 | 158.8058 | 61 | 10.7391 | 128.0262 | 61.2 | 10.7425 | 97.3448 | 61.4 | 10.744 | 66.6133 | 61.6 | 10.7412 | 35.7794 | 61.8 | 10.7403 | 4.7876 | 62 | 12.88 | 5.0333 | 60 | 5 | 297 | 12.88 | 282.4909 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.74 | 5.0314 | 60 | 10.7473 | 30.8971 | 59.6 | 10.753 | 61.8443 | 59.6 | 10.7376 | 118.4153 | 59.2 | 10.7487 | 123.2506 | 59.0656 | 10.7421 | 154.3127 | 58.8 | 10.7499 | 185.111 | 58.8 | 10.7552 | 215.9381 | 58.4572 | 10.7435 | 246.6056 | 58.2243 | 10.7353 | 306.834 | 58 | 10.7497 | 282.4879 | 60.2 | 10.746 | 251.5864 | 60.4 | 10.7437 | 220.7821 | 60.6 | 10.7488 | 189.9035 | 60.8 | 10.7486 | 158.8115 | 61 | 10.7474 | 128.017 | 61.2 | 10.7508 | 97.3391 | 61.4 | 10.7523 | 66.628 | 61.6 | 10.7496 | 35.7945 | 61.8 | 10.7486 | 4.7934 | 62 | 12.89 | 5.0314 | 60 | 5 | 297 | 12.89 | 282.4879 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.7483 | 5.0295 | 60 | 10.7557 | 30.8972 | 59.6 | 10.7613 | 61.8405 | 59.6 | 10.746 | 118.4783 | 59.2 | 10.7571 | 123.2555 | 59.064 | 10.7504 | 154.312 | 58.8 | 10.7583 | 185.1057 | 58.8 | 10.7635 | 215.9412 | 58.4547 | 10.7518 | 246.6049 | 58.2216 | 10.7436 | 306.833 | 58 | 10.7581 | 282.4847 | 60.2 | 10.7543 | 251.587 | 60.4 | 10.752 | 220.7728 | 60.6 | 10.7572 | 189.9011 | 60.8 | 10.757 | 158.8178 | 61 | 10.7558 | 128.014 | 61.2 | 10.7591 | 97.3334 | 61.4 | 10.7606 | 66.6458 | 61.6 | 10.7579 | 35.8097 | 61.8 | 10.757 | 4.8029 | 62 | 12.9 | 5.0295 | 60 | 5 | 297 | 12.9 | 282.4847 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.7567 | 5.0275 | 60 | 10.764 | 30.8974 | 59.6 | 10.7696 | 61.8367 | 59.6 | 10.7543 | 118.5414 | 59.2 | 10.7654 | 123.2598 | 59.0623 | 10.7588 | 154.3064 | 58.8 | 10.7666 | 185.0974 | 58.8 | 10.7719 | 215.9519 | 58.4521 | 10.7602 | 246.6024 | 58.2189 | 10.7519 | 306.8307 | 58 | 10.7664 | 282.4815 | 60.2 | 10.7627 | 251.5877 | 60.4 | 10.7603 | 220.7636 | 60.6 | 10.7655 | 189.8987 | 60.8 | 10.7653 | 158.8241 | 61 | 10.7641 | 128.0111 | 61.2 | 10.7675 | 97.3301 | 61.4 | 10.769 | 66.6635 | 61.6 | 10.7663 | 35.8248 | 61.8 | 10.7653 | 4.8125 | 62 | 12.91 | 5.0275 | 60 | 5 | 297 | 12.91 | 282.4815 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.765 | 5.0256 | 60 | 10.7723 | 30.8975 | 59.6 | 10.778 | 61.833 | 59.6 | 10.7626 | 118.6046 | 59.2 | 10.7737 | 123.2641 | 59.0607 | 10.7671 | 154.3008 | 58.8 | 10.7749 | 185.0892 | 58.8 | 10.7802 | 215.9625 | 58.4495 | 10.7685 | 246.5999 | 58.2161 | 10.7602 | 306.8285 | 58 | 10.7747 | 282.4783 | 60.2 | 10.771 | 251.5883 | 60.4 | 10.7687 | 220.7553 | 60.6 | 10.7738 | 189.9039 | 60.8 | 10.7736 | 158.8274 | 61 | 10.7724 | 128.0067 | 61.2 | 10.7758 | 97.3268 | 61.4 | 10.7773 | 66.6817 | 61.6 | 10.7746 | 35.8399 | 61.8 | 10.7737 | 4.822 | 62 | 12.92 | 5.0256 | 60 | 5 | 297 | 12.92 | 282.4783 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.7733 | 5.0236 | 60 | 10.7807 | 30.8977 | 59.6 | 10.7863 | 61.8292 | 59.6 | 10.771 | 118.6678 | 59.2 | 10.7821 | 123.2686 | 59.059 | 10.7754 | 154.3015 | 58.8 | 10.7833 | 185.0783 | 58.8 | 10.7885 | 215.9681 | 58.447 | 10.7768 | 246.5973 | 58.2134 | 10.7686 | 306.8273 | 58 | 10.7831 | 282.4751 | 60.2 | 10.7793 | 251.589 | 60.4 | 10.777 | 220.7471 | 60.6 | 10.7822 | 189.9091 | 60.8 | 10.782 | 158.8306 | 61 | 10.7808 | 128.0023 | 61.2 | 10.7841 | 97.3235 | 61.4 | 10.7856 | 66.6998 | 61.6 | 10.783 | 35.8551 | 61.8 | 10.782 | 4.8314 | 62 | 12.93 | 5.0236 | 60 | 5 | 297 | 12.93 | 282.4751 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.7816 | 5.0217 | 60 | 10.789 | 30.8979 | 59.6 | 10.7946 | 61.8253 | 59.6 | 10.7793 | 118.7294 | 59.2 | 10.7904 | 123.273 | 59.0574 | 10.7838 | 154.3023 | 58.8 | 10.7916 | 185.0674 | 58.8 | 10.7968 | 215.9737 | 58.4444 | 10.7852 | 246.5948 | 58.2107 | 10.7769 | 306.826 | 58 | 10.7914 | 282.4731 | 60.2 | 10.7877 | 251.5897 | 60.4 | 10.7853 | 220.7409 | 60.6 | 10.7905 | 189.9081 | 60.8 | 10.7903 | 158.8381 | 61 | 10.7891 | 127.9973 | 61.2 | 10.7925 | 97.3203 | 61.4 | 10.794 | 66.718 | 61.6 | 10.7913 | 35.8702 | 61.8 | 10.7903 | 4.8409 | 62 | 12.94 | 5.0217 | 60 | 5 | 297 | 12.94 | 282.4731 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.79 | 5.0197 | 60 | 10.7974 | 30.8981 | 59.6 | 10.803 | 61.8214 | 59.6 | 10.7876 | 118.791 | 59.2 | 10.7988 | 123.276 | 59.0557 | 10.7921 | 154.2998 | 58.8 | 10.7999 | 185.0586 | 58.8 | 10.8052 | 215.9819 | 58.4419 | 10.7935 | 246.5951 | 58.2079 | 10.7852 | 306.8253 | 58 | 10.7998 | 282.4712 | 60.2 | 10.796 | 251.5903 | 60.4 | 10.7937 | 220.7346 | 60.6 | 10.7989 | 189.907 | 60.8 | 10.7987 | 158.8455 | 61 | 10.7975 | 127.9924 | 61.2 | 10.8008 | 97.3153 | 61.4 | 10.8023 | 66.7361 | 61.6 | 10.7996 | 35.8855 | 61.8 | 10.7987 | 4.8504 | 62 | 12.95 | 5.0197 | 60 | 5 | 297 | 12.95 | 282.4712 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.7983 | 5.0178 | 60 | 10.8057 | 30.8982 | 59.6 | 10.8113 | 61.8174 | 59.6 | 10.7959 | 118.8474 | 59.2 | 10.8071 | 123.2789 | 59.0541 | 10.8004 | 154.2973 | 58.8 | 10.8083 | 185.0498 | 58.8 | 10.8135 | 215.99 | 58.4393 | 10.8018 | 246.5954 | 58.2052 | 10.7935 | 306.8246 | 58 | 10.8081 | 282.4706 | 60.2 | 10.8043 | 251.5905 | 60.4 | 10.802 | 220.7291 | 60.6 | 10.8072 | 189.9046 | 60.8 | 10.807 | 158.8552 | 61 | 10.8058 | 127.9875 | 61.2 | 10.8092 | 97.3104 | 61.4 | 10.8107 | 66.7543 | 61.6 | 10.808 | 35.9008 | 61.8 | 10.807 | 4.8623 | 62 | 12.96 | 5.0178 | 60 | 5 | 297 | 12.96 | 282.4706 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.8066 | 5.0158 | 60 | 10.814 | 30.8984 | 59.6 | 10.8197 | 61.8135 | 59.6 | 10.8043 | 118.9038 | 59.2 | 10.8154 | 123.2843 | 59.0524 | 10.8087 | 154.2989 | 58.8 | 10.8166 | 185.0391 | 58.8 | 10.8218 | 215.9998 | 58.4367 | 10.8102 | 246.5967 | 58.2025 | 10.8018 | 306.8298 | 58 | 10.8164 | 282.47 | 60.2 | 10.8127 | 251.5907 | 60.4 | 10.8103 | 220.7235 | 60.6 | 10.8155 | 189.9022 | 60.8 | 10.8153 | 158.8649 | 61 | 10.8141 | 127.9826 | 61.2 | 10.8175 | 97.3055 | 61.4 | 10.819 | 66.7725 | 61.6 | 10.8163 | 35.9161 | 61.8 | 10.8154 | 4.8742 | 62 | 12.97 | 5.0158 | 60 | 5 | 297 | 12.97 | 282.47 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.815 | 5.0138 | 60 | 10.8224 | 30.8984 | 59.6 | 10.828 | 61.8123 | 59.6 | 10.8126 | 118.95 | 59.2 | 10.8237 | 123.2897 | 59.0508 | 10.8171 | 154.3006 | 58.8 | 10.825 | 185.0284 | 58.8 | 10.8302 | 216.0096 | 58.4342 | 10.8185 | 246.5979 | 58.2 | 10.8102 | 306.835 | 58 | 10.8248 | 282.4696 | 60.2 | 10.821 | 251.5906 | 60.4 | 10.8187 | 220.7178 | 60.6 | 10.8239 | 189.9032 | 60.8 | 10.8237 | 158.8746 | 61 | 10.8224 | 127.9793 | 61.2 | 10.8258 | 97.3007 | 61.4 | 10.8274 | 66.791 | 61.6 | 10.8246 | 35.9314 | 61.8 | 10.8237 | 4.8861 | 62 | 12.98 | 5.0138 | 60 | 5 | 297 | 12.98 | 282.4696 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.8233 | 5.0118 | 60 | 10.8307 | 30.8984 | 59.6 | 10.8363 | 61.811 | 59.6 | 10.8209 | 118.9962 | 59.2 | 10.8321 | 123.2938 | 59.0491 | 10.8254 | 154.2923 | 58.8 | 10.8333 | 185.018 | 58.8 | 10.8385 | 216.0142 | 58.4316 | 10.8268 | 246.5992 | 58.2 | 10.8185 | 306.8407 | 58 | 10.8331 | 282.4693 | 60.2 | 10.8293 | 251.5905 | 60.4 | 10.827 | 220.7122 | 60.6 | 10.8322 | 189.9043 | 60.8 | 10.832 | 158.8844 | 61 | 10.8308 | 127.976 | 61.2 | 10.8342 | 97.2951 | 61.4 | 10.8357 | 66.8095 | 61.6 | 10.833 | 35.9492 | 61.8 | 10.8321 | 4.898 | 62 | 12.99 | 5.0118 | 60 | 5 | 297 | 12.99 | 282.4693 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.8316 | 5.0098 | 60 | 10.839 | 30.8977 | 59.6 | 10.8447 | 61.8097 | 59.6 | 10.8293 | 119.0424 | 59.2 | 10.8404 | 123.2979 | 59.0475 | 10.8338 | 154.2841 | 58.8 | 10.8416 | 185.0075 | 58.8 | 10.8469 | 216.0188 | 58.429 | 10.8351 | 246.6005 | 58.2 | 10.8268 | 306.8463 | 58 | 10.8415 | 282.4701 | 60.2 | 10.8377 | 251.59 | 60.4 | 10.8353 | 220.7056 | 60.6 | 10.8405 | 189.9053 | 60.8 | 10.8404 | 158.8954 | 61 | 10.8391 | 127.9728 | 61.2 | 10.8425 | 97.2894 | 61.4 | 10.844 | 66.8273 | 61.6 | 10.8413 | 35.967 | 61.8 | 10.8404 | 4.9099 | 62 | 13 | 5.0098 | 60 | 5 | 297 | 13 | 282.4701 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.84 | 5.0079 | 60 | 10.8474 | 30.8971 | 59.6 | 10.853 | 61.8085 | 59.6 | 10.8376 | 119.0885 | 59.2 | 10.8487 | 123.3037 | 59.0458 | 10.8421 | 154.273 | 58.8 | 10.8499 | 184.9973 | 58.8 | 10.8552 | 216.0204 | 58.4265 | 10.8435 | 246.604 | 58.2 | 10.8351 | 306.852 | 58 | 10.8498 | 282.471 | 60.2 | 10.846 | 251.5896 | 60.4 | 10.8437 | 220.6989 | 60.6 | 10.8489 | 189.9064 | 60.8 | 10.8487 | 158.9064 | 61 | 10.8475 | 127.9697 | 61.2 | 10.8509 | 97.2848 | 61.4 | 10.8524 | 66.8451 | 61.6 | 10.8497 | 35.9848 | 61.8 | 10.8488 | 4.9218 | 62 | 13.01 | 5.0079 | 60 | 5 | 297 | 13.01 | 282.471 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.8483 | 5.0059 | 60 | 10.8557 | 30.8965 | 59.6 | 10.8613 | 61.8072 | 59.6 | 10.8459 | 119.1077 | 59.2 | 10.8571 | 123.3094 | 59.0442 | 10.8504 | 154.2619 | 58.8 | 10.8583 | 184.987 | 58.8 | 10.8635 | 216.022 | 58.4239 | 10.8518 | 246.6075 | 58.2 | 10.8435 | 306.8576 | 58 | 10.8582 | 282.4729 | 60.2 | 10.8543 | 251.5891 | 60.4 | 10.852 | 220.6888 | 60.6 | 10.8572 | 189.9075 | 60.8 | 10.857 | 158.9169 | 61 | 10.8558 | 127.9673 | 61.2 | 10.8592 | 97.2803 | 61.4 | 10.8607 | 66.8618 | 61.6 | 10.858 | 36.0027 | 61.8 | 10.8571 | 4.9339 | 62 | 13.02 | 5.0059 | 60 | 5 | 297 | 13.02 | 282.4729 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.8566 | 5.0039 | 60 | 10.8641 | 30.896 | 59.6 | 10.8697 | 61.8059 | 59.6 | 10.8542 | 119.1269 | 59.2 | 10.8654 | 123.3147 | 59.0425 | 10.8588 | 154.2511 | 58.8 | 10.8666 | 184.9779 | 58.8 | 10.8719 | 216.0176 | 58.4213 | 10.8602 | 246.6111 | 58.2 | 10.8518 | 306.8651 | 58 | 10.8665 | 282.4748 | 60.2 | 10.8627 | 251.5887 | 60.4 | 10.8603 | 220.6785 | 60.6 | 10.8656 | 189.9085 | 60.8 | 10.8654 | 158.9274 | 61 | 10.8642 | 127.9649 | 61.2 | 10.8675 | 97.2759 | 61.4 | 10.869 | 66.8785 | 61.6 | 10.8663 | 36.0205 | 61.8 | 10.8654 | 4.9459 | 62 | 13.03 | 5.0039 | 60 | 5 | 297 | 13.03 | 282.4748 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.8649 | 5.002 | 60 | 10.8724 | 30.8954 | 59.6 | 10.878 | 61.8045 | 59.6 | 10.8626 | 119.1334 | 59.2 | 10.8737 | 123.3199 | 59.0409 | 10.8671 | 154.2402 | 58.8 | 10.8749 | 184.9688 | 58.8 | 10.8802 | 216.0132 | 58.4188 | 10.8685 | 246.6146 | 58.2 | 10.8601 | 306.8725 | 58 | 10.8748 | 282.4765 | 60.2 | 10.871 | 251.5882 | 60.4 | 10.8687 | 220.6689 | 60.6 | 10.8739 | 189.9086 | 60.8 | 10.8737 | 158.9381 | 61 | 10.8725 | 127.9681 | 61.2 | 10.8759 | 97.2715 | 61.4 | 10.8774 | 66.8897 | 61.6 | 10.8747 | 36.0383 | 61.8 | 10.8738 | 4.9579 | 62 | 13.04 | 5.002 | 60 | 5 | 297 | 13.04 | 282.4765 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.8733 | 5.0001 | 60 | 10.8807 | 30.8949 | 59.6 | 10.8863 | 61.8031 | 59.6 | 10.8709 | 119.1399 | 59.2 | 10.8821 | 123.3216 | 59.0392 | 10.8754 | 154.2234 | 58.8 | 10.8833 | 184.9593 | 58.8 | 10.8885 | 216.0117 | 58.4162 | 10.8768 | 246.6181 | 58.2 | 10.8685 | 306.8787 | 58 | 10.8832 | 282.4782 | 60.2 | 10.8793 | 251.5878 | 60.4 | 10.877 | 220.6592 | 60.6 | 10.8822 | 189.9086 | 60.8 | 10.8821 | 158.9487 | 61 | 10.8808 | 127.9713 | 61.2 | 10.8842 | 97.2671 | 61.4 | 10.8857 | 66.9009 | 61.6 | 10.883 | 36.0559 | 61.8 | 10.8821 | 4.9699 | 62 | 13.05 | 5.0001 | 60 | 5 | 297 | 13.05 | 282.4782 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.8816 | 4.9982 | 60 | 10.8891 | 30.8944 | 59.6 | 10.8947 | 61.8017 | 59.6 | 10.8792 | 119.1402 | 59.2 | 10.8904 | 123.3233 | 59.0376 | 10.8838 | 154.2066 | 58.8 | 10.8916 | 184.9498 | 58.8 | 10.8969 | 216.0102 | 58.4136 | 10.8852 | 246.6217 | 58.2 | 10.8768 | 306.8849 | 58 | 10.8915 | 282.483 | 60.2 | 10.8877 | 251.5878 | 60.4 | 10.8853 | 220.65 | 60.6 | 10.8906 | 189.91 | 60.8 | 10.8904 | 158.9594 | 61 | 10.8892 | 127.973 | 61.2 | 10.8925 | 97.2627 | 61.4 | 10.8941 | 66.9111 | 61.6 | 10.8914 | 36.0735 | 61.8 | 10.8905 | 4.9819 | 62 | 13.06 | 4.9982 | 60 | 5 | 297 | 13.06 | 282.483 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.8899 | 4.9962 | 60 | 10.8974 | 30.8938 | 59.6 | 10.903 | 61.8002 | 59.6 | 10.8876 | 119.1405 | 59.2 | 10.8987 | 123.3269 | 59.0359 | 10.8921 | 154.1945 | 58.8 | 10.8999 | 184.9354 | 58.8 | 10.9052 | 216.0105 | 58.4111 | 10.8935 | 246.6252 | 58.2 | 10.8851 | 306.8911 | 58 | 10.8999 | 282.4877 | 60.2 | 10.896 | 251.5879 | 60.4 | 10.8937 | 220.6408 | 60.6 | 10.8989 | 189.9114 | 60.8 | 10.8988 | 158.9701 | 61 | 10.8975 | 127.9748 | 61.2 | 10.9009 | 97.2584 | 61.4 | 10.9024 | 66.9213 | 61.6 | 10.8997 | 36.0911 | 61.8 | 10.8988 | 4.994 | 62 | 13.07 | 4.9962 | 60 | 5 | 297 | 13.07 | 282.4877 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.8983 | 4.9943 | 60 | 10.9057 | 30.8933 | 59.6 | 10.9113 | 61.7988 | 59.6 | 10.8959 | 119.1443 | 59.2 | 10.9071 | 123.3305 | 59.0343 | 10.9004 | 154.1823 | 58.8 | 10.9083 | 184.921 | 58.8 | 10.9135 | 216.0108 | 58.4085 | 10.9018 | 246.6287 | 58.2 | 10.8934 | 306.8972 | 58 | 10.9082 | 282.4925 | 60.2 | 10.9043 | 251.5879 | 60.4 | 10.902 | 220.6313 | 60.6 | 10.9072 | 189.9163 | 60.8 | 10.9071 | 158.9808 | 61 | 10.9059 | 127.9766 | 61.2 | 10.9092 | 97.2542 | 61.4 | 10.9108 | 66.9315 | 61.6 | 10.9081 | 36.1087 | 61.8 | 10.9071 | 5.0059 | 62 | 13.08 | 4.9943 | 60 | 5 | 297 | 13.08 | 282.4925 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.9066 | 4.9923 | 60 | 10.9141 | 30.8928 | 59.6 | 10.9197 | 61.7974 | 59.6 | 10.9042 | 119.1481 | 59.2 | 10.9154 | 123.3332 | 59.0326 | 10.9088 | 154.1661 | 58.8 | 10.9166 | 184.9088 | 58.8 | 10.9219 | 216.003 | 58.4059 | 10.9102 | 246.632 | 58.2 | 10.9018 | 306.9025 | 58 | 10.9165 | 282.4972 | 60.2 | 10.9127 | 251.588 | 60.4 | 10.9103 | 220.6217 | 60.6 | 10.9156 | 189.9212 | 60.8 | 10.9154 | 158.9914 | 61 | 10.9142 | 127.9784 | 61.2 | 10.9175 | 97.2534 | 61.4 | 10.9191 | 66.9417 | 61.6 | 10.9164 | 36.1264 | 61.8 | 10.9155 | 5.0179 | 62 | 13.09 | 4.9923 | 60 | 5 | 297 | 13.09 | 282.4972 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.9149 | 4.9904 | 60 | 10.9224 | 30.8923 | 59.6 | 10.928 | 61.7959 | 59.6 | 10.9126 | 119.1525 | 59.2 | 10.9237 | 123.3358 | 59.031 | 10.9171 | 154.1499 | 58.8 | 10.925 | 184.8967 | 58.8 | 10.9302 | 215.9953 | 58.4034 | 10.9185 | 246.6353 | 58.2 | 10.9101 | 306.9077 | 58 | 10.9249 | 282.502 | 60.2 | 10.921 | 251.5869 | 60.4 | 10.9187 | 220.6124 | 60.6 | 10.9239 | 189.9205 | 60.8 | 10.9238 | 159.0021 | 61 | 10.9225 | 127.9801 | 61.2 | 10.9259 | 97.2526 | 61.4 | 10.9274 | 66.9481 | 61.6 | 10.9247 | 36.144 | 61.8 | 10.9238 | 5.0299 | 62 | 13.1 | 4.9904 | 60 | 5 | 297 | 13.1 | 282.502 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.9233 | 4.9904 | 60 | 10.9308 | 30.8918 | 59.6 | 10.9363 | 61.7945 | 59.6 | 10.9209 | 119.157 | 59.2 | 10.9321 | 123.3413 | 59.0293 | 10.9254 | 154.1414 | 58.8 | 10.9333 | 184.8855 | 58.8 | 10.9386 | 215.9893 | 58.4008 | 10.9268 | 246.6393 | 58.2 | 10.9184 | 306.9129 | 58 | 10.9332 | 282.5067 | 60.2 | 10.9293 | 251.5858 | 60.4 | 10.927 | 220.6032 | 60.6 | 10.9323 | 189.9198 | 60.8 | 10.9321 | 159.0127 | 61 | 10.9309 | 127.9819 | 61.2 | 10.9342 | 97.2537 | 61.4 | 10.9358 | 66.9544 | 61.6 | 10.9331 | 36.1619 | 61.8 | 10.9322 | 5.0419 | 62 | 13.11 | 4.9904 | 60 | 5 | 297 | 13.11 | 282.5067 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.9316 | 4.9904 | 60 | 10.9391 | 30.8912 | 59.6 | 10.9447 | 61.7931 | 59.6 | 10.9292 | 119.1614 | 59.2 | 10.9404 | 123.3468 | 59.0277 | 10.9337 | 154.1328 | 58.8 | 10.9416 | 184.8743 | 58.8 | 10.9469 | 215.9833 | 58.4 | 10.9352 | 246.6432 | 58.2 | 10.9267 | 306.9181 | 58 | 10.9416 | 282.5115 | 60.2 | 10.9377 | 251.5845 | 60.4 | 10.9353 | 220.5947 | 60.6 | 10.9406 | 189.9191 | 60.8 | 10.9405 | 159.0264 | 61 | 10.9392 | 127.986 | 61.2 | 10.9426 | 97.2548 | 61.4 | 10.9441 | 66.957 | 61.6 | 10.9414 | 36.1797 | 61.8 | 10.9405 | 5.054 | 62 | 13.12 | 4.9904 | 60 | 5 | 297 | 13.12 | 282.5115 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.9399 | 4.9904 | 60 | 10.9474 | 30.8907 | 59.6 | 10.953 | 61.7916 | 59.6 | 10.9375 | 119.1659 | 59.2 | 10.9487 | 123.3509 | 59.026 | 10.9421 | 154.1215 | 58.8 | 10.95 | 184.8667 | 58.8 | 10.9552 | 215.975 | 58.4 | 10.9435 | 246.6477 | 58.2 | 10.9351 | 306.9264 | 58 | 10.9499 | 282.5163 | 60.2 | 10.946 | 251.5831 | 60.4 | 10.9437 | 220.5862 | 60.6 | 10.9489 | 189.9185 | 60.8 | 10.9488 | 159.0402 | 61 | 10.9475 | 127.9902 | 61.2 | 10.9509 | 97.2558 | 61.4 | 10.9525 | 66.9596 | 61.6 | 10.9497 | 36.1971 | 61.8 | 10.9489 | 5.066 | 62 | 13.13 | 4.9904 | 60 | 5 | 297 | 13.13 | 282.5163 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.9483 | 4.9905 | 60 | 10.9558 | 30.8902 | 59.6 | 10.9613 | 61.7911 | 59.6 | 10.9459 | 119.1699 | 59.2 | 10.9571 | 123.355 | 59.0244 | 10.9504 | 154.1102 | 58.8 | 10.9583 | 184.8592 | 58.8 | 10.9636 | 215.9667 | 58.4 | 10.9518 | 246.6521 | 58.2 | 10.9434 | 306.9347 | 58 | 10.9583 | 282.519 | 60.2 | 10.9543 | 251.581 | 60.4 | 10.952 | 220.5779 | 60.6 | 10.9573 | 189.9136 | 60.8 | 10.9571 | 159.0538 | 61 | 10.9559 | 127.9948 | 61.2 | 10.9592 | 97.2569 | 61.4 | 10.9608 | 66.9622 | 61.6 | 10.9581 | 36.2145 | 61.8 | 10.9572 | 5.078 | 62 | 13.14 | 4.9905 | 60 | 5 | 297 | 13.14 | 282.519 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.9566 | 4.9904 | 60 | 10.9641 | 30.8896 | 59.6 | 10.9697 | 61.7906 | 59.6 | 10.9542 | 119.174 | 59.2 | 10.9654 | 123.3579 | 59.0227 | 10.9588 | 154.0945 | 58.8 | 10.9666 | 184.8531 | 58.8 | 10.9719 | 215.9679 | 58.4 | 10.9601 | 246.6559 | 58.2 | 10.9517 | 306.943 | 58 | 10.9666 | 282.5216 | 60.2 | 10.9627 | 251.5789 | 60.4 | 10.9603 | 220.5697 | 60.6 | 10.9656 | 189.9088 | 60.8 | 10.9655 | 159.0674 | 61 | 10.9642 | 127.9994 | 61.2 | 10.9676 | 97.2583 | 61.4 | 10.9691 | 66.9649 | 61.6 | 10.9664 | 36.2319 | 61.8 | 10.9655 | 5.09 | 62 | 13.15 | 4.9904 | 60 | 5 | 297 | 13.15 | 282.5216 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.9649 | 4.9904 | 60 | 10.9725 | 30.8892 | 59.6 | 10.978 | 61.7901 | 59.6 | 10.9625 | 119.1763 | 59.2 | 10.9737 | 123.3607 | 59.0211 | 10.9671 | 154.0788 | 58.8 | 10.9749 | 184.847 | 58.8 | 10.9802 | 215.969 | 58.4 | 10.9685 | 246.6598 | 58.2 | 10.96 | 306.9513 | 58 | 10.9749 | 282.5244 | 60.2 | 10.971 | 251.5768 | 60.4 | 10.9687 | 220.5625 | 60.6 | 10.9739 | 189.9137 | 60.8 | 10.9738 | 159.0748 | 61 | 10.9726 | 128.0041 | 61.2 | 10.9759 | 97.2597 | 61.4 | 10.9775 | 66.9615 | 61.6 | 10.9748 | 36.2493 | 61.8 | 10.9739 | 5.102 | 62 | 13.16 | 4.9904 | 60 | 5 | 297 | 13.16 | 282.5244 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.9732 | 4.9904 | 60 | 10.9808 | 30.8888 | 59.6 | 10.9863 | 61.7896 | 59.6 | 10.9709 | 119.1786 | 59.2 | 10.9821 | 123.3639 | 59.0194 | 10.9754 | 154.0677 | 58.8 | 10.9833 | 184.8345 | 58.8 | 10.9886 | 215.9642 | 58.4 | 10.9768 | 246.6625 | 58.2 | 10.9684 | 306.96 | 58 | 10.9833 | 282.5273 | 60.2 | 10.9793 | 251.5747 | 60.4 | 10.977 | 220.5553 | 60.6 | 10.9823 | 189.9185 | 60.8 | 10.9822 | 159.0821 | 61 | 10.9809 | 128.0087 | 61.2 | 10.9843 | 97.2622 | 61.4 | 10.9858 | 66.9582 | 61.6 | 10.9831 | 36.2515 | 61.8 | 10.9822 | 5.114 | 62 | 13.17 | 4.9904 | 60 | 5 | 297 | 13.17 | 282.5273 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.9816 | 4.9903 | 60 | 10.9891 | 30.8885 | 59.6 | 10.9947 | 61.7878 | 59.6 | 10.9792 | 119.1824 | 59.2 | 10.9904 | 123.367 | 59.0178 | 10.9838 | 154.0565 | 58.8 | 10.9916 | 184.822 | 58.8 | 10.9969 | 215.9594 | 58.4 | 10.9851 | 246.6651 | 58.2 | 10.9767 | 306.9688 | 58 | 10.9916 | 282.53 | 60.2 | 10.9877 | 251.5765 | 60.4 | 10.9854 | 220.554 | 60.6 | 10.9906 | 189.9193 | 60.8 | 10.9905 | 159.0929 | 61 | 10.9892 | 128.0136 | 61.2 | 10.9926 | 97.2646 | 61.4 | 10.9942 | 66.9518 | 61.6 | 10.9915 | 36.2537 | 61.8 | 10.9906 | 5.1261 | 62 | 13.18 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.18 | 282.53 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.9899 | 4.9903 | 60 | 10.9975 | 30.8882 | 59.6 | 11.003 | 61.786 | 59.6 | 10.9875 | 119.1861 | 59.2 | 10.9987 | 123.3692 | 59.0161 | 10.9921 | 154.0442 | 58.8 | 11 | 184.81 | 58.8 | 11.0052 | 215.9512 | 58.4 | 10.9935 | 246.6685 | 58.2 | 10.985 | 306.977 | 58 | 11 | 282.5328 | 60.2 | 10.996 | 251.5782 | 60.4 | 10.9937 | 220.5527 | 60.6 | 10.9989 | 189.92 | 60.8 | 10.9988 | 159.1036 | 61 | 10.9976 | 128.0184 | 61.2 | 11.0009 | 97.2641 | 61.4 | 11.0025 | 66.9454 | 61.6 | 10.9998 | 36.2558 | 61.8 | 10.9989 | 5.1381 | 62 | 13.19 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.19 | 282.5328 | 60.2 | 5 | 297
|  | 10.9982 | 4.9903 | 60 | 11.0058 | 30.8877 | 59.6 | 11.0114 | 61.7837 | 59.6 | 10.9958 | 119.1893 | 59.2 | 11.0071 | 123.3715 | 59.0145 | 11.0004 | 154.0318 | 58.8 | 11.0083 | 184.798 | 58.8 | 11.0136 | 215.9431 | 58.4 | 11.0018 | 246.6718 | 58.2 | 10.9933 | 306.9853 | 58 | 11.0083 | 282.5293 | 60.2 | 11.0043 | 251.5799 | 60.4 | 11.002 | 220.5548 | 60.6 | 11.0073 | 189.9175 | 60.8 | 11.0072 | 159.1132 | 61 | 11.0059 | 128.0233 | 61.2 | 11.0092 | 97.2636 | 61.4 | 11.0108 | 66.9391 | 61.6 | 11.0081 | 36.258 | 61.8 | 11.0073 | 5.1501 | 62 | 13.2 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.2 | 282.5293 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.0066 | 4.9903 | 60 | 11.0141 | 30.8873 | 59.6 | 11.0197 | 61.7813 | 59.6 | 11.0042 | 119.1925 | 59.2 | 11.0154 | 123.3759 | 59.0128 | 11.0088 | 154.0243 | 58.8 | 11.0166 | 184.786 | 58.8 | 11.0219 | 215.937 | 58.4 | 11.0101 | 246.6751 | 58.2 | 11.0016 | 306.9935 | 58 | 11.0166 | 282.5259 | 60.2 | 11.0127 | 251.5817 | 60.4 | 11.0103 | 220.5569 | 60.6 | 11.0156 | 189.915 | 60.8 | 11.0155 | 159.1227 | 61 | 11.0143 | 128.0281 | 61.2 | 11.0176 | 97.2638 | 61.4 | 11.0192 | 66.9327 | 61.6 | 11.0165 | 36.2601 | 61.8 | 11.0156 | 5.1621 | 62 | 13.21 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.21 | 282.5259 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.0149 | 4.9903 | 60 | 11.0225 | 30.8869 | 59.6 | 11.028 | 61.779 | 59.6 | 11.0125 | 119.1959 | 59.2 | 11.0237 | 123.3803 | 59.0112 | 11.0171 | 154.0168 | 58.8 | 11.025 | 184.774 | 58.8 | 11.0302 | 215.9308 | 58.4 | 11.0185 | 246.6784 | 58.2 | 11.01 | 307.0018 | 58 | 11.025 | 282.5257 | 60.2 | 11.021 | 251.5834 | 60.4 | 11.0187 | 220.559 | 60.6 | 11.024 | 189.916 | 60.8 | 11.0239 | 159.1338 | 61 | 11.0226 | 128.033 | 61.2 | 11.0259 | 97.2639 | 61.4 | 11.0275 | 66.9264 | 61.6 | 11.0248 | 36.2622 | 61.8 | 11.024 | 5.1742 | 62 | 13.22 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.22 | 282.5257 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.0232 | 4.9903 | 60 | 11.0308 | 30.8864 | 59.6 | 11.0363 | 61.7766 | 59.6 | 11.0208 | 119.1994 | 59.2 | 11.0321 | 123.3778 | 59.0095 | 11.0254 | 154.0061 | 58.8 | 11.0333 | 184.7663 | 58.8 | 11.0386 | 215.9179 | 58.4 | 11.0268 | 246.6817 | 58.2 | 11.0183 | 307.0122 | 58 | 11.0333 | 282.5255 | 60.2 | 11.0293 | 251.5851 | 60.4 | 11.027 | 220.5611 | 60.6 | 11.0323 | 189.9171 | 60.8 | 11.0322 | 159.1448 | 61 | 11.0309 | 128.0379 | 61.2 | 11.0343 | 97.2635 | 61.4 | 11.0359 | 66.9201 | 61.6 | 11.0331 | 36.2619 | 61.8 | 11.0323 | 5.1862 | 62 | 13.23 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.23 | 282.5255 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.0316 | 4.9903 | 60 | 11.0392 | 30.886 | 59.6 | 11.0447 | 61.7744 | 59.6 | 11.0292 | 119.2032 | 59.2 | 11.0404 | 123.3754 | 59.0079 | 11.0338 | 153.9954 | 58.8 | 11.0416 | 184.7586 | 58.8 | 11.0469 | 215.905 | 58.4 | 11.0352 | 246.685 | 58.2 | 11.0266 | 307.0226 | 58 | 11.0417 | 282.5281 | 60.2 | 11.0377 | 251.5874 | 60.4 | 11.0354 | 220.5648 | 60.6 | 11.0406 | 189.9128 | 60.8 | 11.0405 | 159.1563 | 61 | 11.0393 | 128.0425 | 61.2 | 11.0426 | 97.263 | 61.4 | 11.0442 | 66.9137 | 61.6 | 11.0415 | 36.2616 | 61.8 | 11.0406 | 5.1982 | 62 | 13.24 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.24 | 282.5281 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.0399 | 4.9903 | 60 | 11.0475 | 30.8855 | 59.6 | 11.053 | 61.7721 | 59.6 | 11.0375 | 119.207 | 59.2 | 11.0487 | 123.3756 | 59.0062 | 11.0421 | 153.9856 | 58.8 | 11.05 | 184.7526 | 58.8 | 11.0553 | 215.8968 | 58.4 | 11.0435 | 246.6893 | 58.2 | 11.0349 | 307.0338 | 58 | 11.05 | 282.5307 | 60.2 | 11.046 | 251.5896 | 60.4 | 11.0437 | 220.5685 | 60.6 | 11.049 | 189.9085 | 60.8 | 11.0489 | 159.1677 | 61 | 11.0476 | 128.0471 | 61.2 | 11.0509 | 97.2653 | 61.4 | 11.0526 | 66.9074 | 61.6 | 11.0498 | 36.2612 | 61.8 | 11.049 | 5.2102 | 62 | 13.25 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.25 | 282.5307 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.0482 | 4.9903 | 60 | 11.0558 | 30.8851 | 59.6 | 11.0614 | 61.7688 | 59.6 | 11.0458 | 119.2106 | 59.2 | 11.0571 | 123.3757 | 59.0046 | 11.0504 | 153.9758 | 58.8 | 11.0583 | 184.7467 | 58.8 | 11.0636 | 215.8886 | 58.4 | 11.0518 | 246.6936 | 58.2 | 11.0433 | 307.0449 | 58 | 11.0584 | 282.5334 | 60.2 | 11.0543 | 251.5901 | 60.4 | 11.052 | 220.5693 | 60.6 | 11.0573 | 189.9037 | 60.8 | 11.0572 | 159.1804 | 61 | 11.0559 | 128.0546 | 61.2 | 11.0593 | 97.2675 | 61.4 | 11.0609 | 66.9011 | 61.6 | 11.0582 | 36.2609 | 61.8 | 11.0573 | 5.2223 | 62 | 13.26 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.26 | 282.5334 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.0565 | 4.9903 | 60 | 11.0642 | 30.8847 | 59.6 | 11.0697 | 61.7655 | 59.6 | 11.0542 | 119.2143 | 59.2 | 11.0654 | 123.3761 | 59.0029 | 11.0587 | 153.968 | 58.8 | 11.0666 | 184.7428 | 58.8 | 11.0719 | 215.8813 | 58.4 | 11.0602 | 246.6978 | 58.2 | 11.0516 | 307.0544 | 58 | 11.0667 | 282.536 | 60.2 | 11.0627 | 251.5905 | 60.4 | 11.0603 | 220.5701 | 60.6 | 11.0656 | 189.8989 | 60.8 | 11.0656 | 159.1931 | 61 | 11.0643 | 128.0621 | 61.2 | 11.0676 | 97.2692 | 61.4 | 11.0692 | 66.8948 | 61.6 | 11.0665 | 36.2605 | 61.8 | 11.0657 | 5.2343 | 62 | 13.27 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.27 | 282.536 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.0649 | 4.9903 | 60 | 11.0725 | 30.8842 | 59.6 | 11.078 | 61.7622 | 59.6 | 11.0625 | 119.218 | 59.2 | 11.0737 | 123.3765 | 59.0013 | 11.0671 | 153.9602 | 58.8 | 11.075 | 184.7389 | 58.8 | 11.0803 | 215.874 | 58.4 | 11.0685 | 246.7021 | 58.2 | 11.0599 | 307.0639 | 58 | 11.075 | 282.5376 | 60.2 | 11.071 | 251.5857 | 60.4 | 11.0687 | 220.5682 | 60.6 | 11.074 | 189.8941 | 60.8 | 11.0739 | 159.205 | 61 | 11.0726 | 128.0679 | 61.2 | 11.076 | 97.2708 | 61.4 | 11.0776 | 66.8885 | 61.6 | 11.0749 | 36.2602 | 61.8 | 11.074 | 5.2462 | 62 | 13.28 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.28 | 282.5376 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.0732 | 4.9903 | 60 | 11.0808 | 30.8838 | 59.6 | 11.0864 | 61.7589 | 59.6 | 11.0708 | 119.2216 | 59.2 | 11.0821 | 123.3742 | 59 | 11.0754 | 153.9449 | 58.8 | 11.0833 | 184.7337 | 58.8 | 11.0886 | 215.8745 | 58.4 | 11.0768 | 246.7055 | 58.2 | 11.0683 | 307.0747 | 58 | 11.0834 | 282.5393 | 60.2 | 11.0793 | 251.581 | 60.4 | 11.077 | 220.5663 | 60.6 | 11.0823 | 189.8893 | 60.8 | 11.0822 | 159.217 | 61 | 11.081 | 128.0737 | 61.2 | 11.0843 | 97.2741 | 61.4 | 11.0859 | 66.8823 | 61.6 | 11.0832 | 36.2521 | 61.8 | 11.0824 | 5.2581 | 62 | 13.29 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.29 | 282.5393 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.0815 | 4.9903 | 60 | 11.0892 | 30.8833 | 59.6 | 11.0947 | 61.7565 | 59.6 | 11.0791 | 119.2234 | 59.2 | 11.0904 | 123.3718 | 59 | 11.0838 | 153.9295 | 58.8 | 11.0916 | 184.7285 | 58.8 | 11.0969 | 215.875 | 58.4 | 11.0851 | 246.709 | 58.2 | 11.0766 | 307.0856 | 58 | 11.0917 | 282.5409 | 60.2 | 11.0877 | 251.5808 | 60.4 | 11.0854 | 220.5644 | 60.6 | 11.0906 | 189.8894 | 60.8 | 11.0906 | 159.2252 | 61 | 11.0893 | 128.0795 | 61.2 | 11.0926 | 97.2774 | 61.4 | 11.0942 | 66.876 | 61.6 | 11.0915 | 36.2439 | 61.8 | 11.0907 | 5.2701 | 62 | 13.3 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.3 | 282.5409 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.0899 | 4.9903 | 60 | 11.0975 | 30.8827 | 59.6 | 11.103 | 61.7541 | 59.6 | 11.0875 | 119.2252 | 59.2 | 11.0987 | 123.3714 | 59 | 11.0921 | 153.9169 | 58.8 | 11.1 | 184.7235 | 58.8 | 11.1053 | 215.8735 | 58.4 | 11.0935 | 246.7124 | 58.2 | 11.0849 | 307.0964 | 58 | 11.1001 | 282.5424 | 60.2 | 11.096 | 251.5807 | 60.4 | 11.0937 | 220.5625 | 60.6 | 11.099 | 189.8895 | 60.8 | 11.0989 | 159.2335 | 61 | 11.0976 | 128.0853 | 61.2 | 11.101 | 97.2806 | 61.4 | 11.1026 | 66.8697 | 61.6 | 11.0999 | 36.2358 | 61.8 | 11.0991 | 5.282 | 62 | 13.31 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.31 | 282.5424 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.0982 | 4.9903 | 60 | 11.1059 | 30.924 | 59.6 | 11.1114 | 61.7517 | 59.6 | 11.0958 | 119.2267 | 59.2 | 11.1071 | 123.3709 | 59 | 11.1004 | 153.9042 | 58.8 | 11.1083 | 184.7185 | 58.8 | 11.1136 | 215.8719 | 58.4 | 11.1018 | 246.7159 | 58.2 | 11.0932 | 307.1072 | 58 | 11.1084 | 282.544 | 60.2 | 11.1043 | 251.582 | 60.4 | 11.102 | 220.5609 | 60.6 | 11.1073 | 189.8903 | 60.8 | 11.1073 | 159.2362 | 61 | 11.106 | 128.0933 | 61.2 | 11.1093 | 97.2837 | 61.4 | 11.1109 | 66.8634 | 61.6 | 11.1082 | 36.2276 | 61.8 | 11.1074 | 5.2939 | 62 | 13.32 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.32 | 282.544 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.1065 | 4.9903 | 60 | 11.1142 | 30.9652 | 59.6 | 11.1197 | 61.7493 | 59.6 | 11.1041 | 119.2282 | 59.2 | 11.1154 | 123.3687 | 59 | 11.1088 | 153.8885 | 58.8 | 11.1166 | 184.7183 | 58.8 | 11.1219 | 215.8654 | 58.4 | 11.1101 | 246.7201 | 58.2 | 11.1016 | 307.1181 | 58 | 11.1167 | 282.5456 | 60.2 | 11.1127 | 251.5833 | 60.4 | 11.1104 | 220.5594 | 60.6 | 11.1157 | 189.8912 | 60.8 | 11.1156 | 159.239 | 61 | 11.1143 | 128.1012 | 61.2 | 11.1176 | 97.2826 | 61.4 | 11.1193 | 66.8571 | 61.6 | 11.1165 | 36.2165 | 61.8 | 11.1157 | 5.3058 | 62 | 13.33 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.33 | 282.5456 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.1149 | 4.9903 | 60 | 11.1225 | 31.0947 | 59.6 | 11.128 | 61.7472 | 59.6 | 11.1125 | 119.2338 | 59.2 | 11.1237 | 123.3664 | 59 | 11.1171 | 153.8729 | 58.8 | 11.125 | 184.7181 | 58.8 | 11.1303 | 215.8589 | 58.4 | 11.1185 | 246.7244 | 58.2 | 11.1099 | 307.129 | 58 | 11.1251 | 282.5463 | 60.2 | 11.121 | 251.5805 | 60.4 | 11.1187 | 220.5609 | 60.6 | 11.124 | 189.8826 | 60.8 | 11.1239 | 159.2393 | 61 | 11.1227 | 128.108 | 61.2 | 11.126 | 97.2814 | 61.4 | 11.1276 | 66.8509 | 61.6 | 11.1249 | 36.2054 | 61.8 | 11.1241 | 5.3177 | 62 | 13.34 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.34 | 282.5463 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.1232 | 4.9903 | 60 | 11.1309 | 31.2243 | 59.6 | 11.1364 | 61.7451 | 59.6 | 11.1208 | 119.2395 | 59.2 | 11.1321 | 123.3671 | 59 | 11.1254 | 153.8652 | 58.8 | 11.1333 | 184.7162 | 58.8 | 11.1386 | 215.853 | 58.4 | 11.1268 | 246.7275 | 58.2 | 11.1182 | 307.1398 | 58 | 11.1334 | 282.547 | 60.2 | 11.1293 | 251.5777 | 60.4 | 11.127 | 220.5624 | 60.6 | 11.1323 | 189.8741 | 60.8 | 11.1323 | 159.2397 | 61 | 11.131 | 128.1149 | 61.2 | 11.1343 | 97.2826 | 61.4 | 11.136 | 66.8447 | 61.6 | 11.1332 | 36.1945 | 61.8 | 11.1324 | 5.3297 | 62 | 13.35 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.35 | 282.547 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.1315 | 4.9903 | 60 | 11.1392 | 31.5088 | 59.6 | 11.1447 | 61.743 | 59.6 | 11.1291 | 119.2467 | 59.2 | 11.1404 | 123.3678 | 59 | 11.1338 | 153.8575 | 58.8 | 11.1416 | 184.7142 | 58.8 | 11.1469 | 215.8472 | 58.4 | 11.1351 | 246.7306 | 58.2 | 11.1265 | 307.1507 | 58 | 11.1418 | 282.5477 | 60.2 | 11.1377 | 251.577 | 60.4 | 11.1354 | 220.5648 | 60.6 | 11.1407 | 189.8705 | 60.8 | 11.1406 | 159.2446 | 61 | 11.1393 | 128.1217 | 61.2 | 11.1426 | 97.2838 | 61.4 | 11.1443 | 66.8384 | 61.6 | 11.1416 | 36.1836 | 61.8 | 11.1408 | 5.3416 | 62 | 13.36 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.36 | 282.5477 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.1399 | 4.9903 | 60 | 11.1476 | 31.7932 | 59.6 | 11.153 | 61.7409 | 59.6 | 11.1375 | 119.2539 | 59.2 | 11.1487 | 123.3676 | 59 | 11.1421 | 153.8502 | 58.8 | 11.15 | 184.7187 | 58.8 | 11.1553 | 215.836 | 58.4 | 11.1435 | 246.7337 | 58.2 | 11.1349 | 307.1606 | 58 | 11.1501 | 282.5483 | 60.2 | 11.146 | 251.5763 | 60.4 | 11.1437 | 220.5671 | 60.6 | 11.149 | 189.8669 | 60.8 | 11.149 | 159.2495 | 61 | 11.1477 | 128.1285 | 61.2 | 11.151 | 97.2829 | 61.4 | 11.1526 | 66.8322 | 61.6 | 11.1499 | 36.1729 | 61.8 | 11.1491 | 5.3535 | 62 | 13.37 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.37 | 282.5483 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.1482 | 4.9903 | 60 | 11.1559 | 32.1904 | 59.6 | 11.1614 | 61.7388 | 59.6 | 11.1458 | 119.2605 | 59.2 | 11.1571 | 123.3675 | 59 | 11.1504 | 153.843 | 58.8 | 11.1583 | 184.7233 | 58.8 | 11.1636 | 215.8249 | 58.4 | 11.1518 | 246.7369 | 58.2 | 11.1432 | 307.1705 | 58 | 11.1585 | 282.549 | 60.2 | 11.1544 | 251.5755 | 60.4 | 11.152 | 220.5694 | 60.6 | 11.1573 | 189.8632 | 60.8 | 11.1573 | 159.2543 | 61 | 11.156 | 128.1353 | 61.2 | 11.1593 | 97.2819 | 61.4 | 11.161 | 66.826 | 61.6 | 11.1583 | 36.1621 | 61.8 | 11.1574 | 5.3598 | 62 | 13.38 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.38 | 282.549 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.1565 | 4.9903 | 60 | 11.1642 | 32.5876 | 59.6 | 11.1697 | 61.7367 | 59.6 | 11.1541 | 119.2672 | 59.2 | 11.1654 | 123.3666 | 59 | 11.1588 | 153.828 | 58.8 | 11.1667 | 184.7294 | 58.8 | 11.172 | 215.8218 | 58.4 | 11.1601 | 246.74 | 58.2 | 11.1515 | 307.1804 | 58 | 11.1668 | 282.5497 | 60.2 | 11.1627 | 251.5748 | 60.4 | 11.1604 | 220.5718 | 60.6 | 11.1657 | 189.8596 | 60.8 | 11.1656 | 159.2591 | 61 | 11.1643 | 128.1421 | 61.2 | 11.1677 | 97.2841 | 61.4 | 11.1693 | 66.8197 | 61.6 | 11.1666 | 36.1513 | 61.8 | 11.1658 | 5.366 | 62 | 13.39 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.39 | 282.5497 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.1648 | 4.9903 | 60 | 11.1726 | 33.0417 | 59.6 | 11.178 | 61.7346 | 59.6 | 11.1624 | 119.2737 | 59.2 | 11.1737 | 123.3657 | 59 | 11.1671 | 153.813 | 58.8 | 11.175 | 184.7355 | 58.8 | 11.1803 | 215.8187 | 58.4 | 11.1685 | 246.7431 | 58.2 | 11.1598 | 307.1903 | 58 | 11.1751 | 282.5514 | 60.2 | 11.171 | 251.574 | 60.4 | 11.1687 | 220.5838 | 60.6 | 11.174 | 189.859 | 60.8 | 11.174 | 159.2582 | 61 | 11.1727 | 128.1427 | 61.2 | 11.176 | 97.2862 | 61.4 | 11.1776 | 66.8092 | 61.6 | 11.1749 | 36.1406 | 61.8 | 11.1741 | 5.3685 | 62 | 13.4 | 4.9903 | 60 | 5 | 297 | 13.4 | 282.5514 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.1732 | 4.9904 | 60 | 11.1809 | 33.4958 | 59.6 | 11.1864 | 61.7325 | 59.6 | 11.1708 | 119.2803 | 59.2 | 11.1821 | 123.3667 | 59 | 11.1754 | 153.8002 | 58.8 | 11.1833 | 184.739 | 58.8 | 11.1886 | 215.8159 | 58.4 | 11.1768 | 246.748 | 58.2 | 11.1682 | 307.2014 | 58 | 11.1835 | 282.5531 | 60.2 | 11.1794 | 251.5733 | 60.4 | 11.177 | 220.5959 | 60.6 | 11.1823 | 189.8585 | 60.8 | 11.1823 | 159.2573 | 61 | 11.181 | 128.1432 | 61.2 | 11.1843 | 97.2877 | 61.4 | 11.186 | 66.7987 | 61.6 | 11.1833 | 36.1298 | 61.8 | 11.1825 | 5.3709 | 62 | 13.41 | 4.9904 | 60 | 5 | 297 | 13.41 | 282.5531 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.1815 | 4.9904 | 60 | 11.1892 | 33.9806 | 59.6 | 11.1947 | 61.7302 | 59.6 | 11.1791 | 119.2864 | 59.2 | 11.1904 | 123.3677 | 59 | 11.1837 | 153.7874 | 58.8 | 11.1917 | 184.7425 | 58.8 | 11.197 | 215.8131 | 58.4 | 11.1852 | 246.753 | 58.2 | 11.1765 | 307.2125 | 58 | 11.1918 | 282.5586 | 60.2 | 11.1877 | 251.5746 | 60.4 | 11.1854 | 220.6004 | 60.6 | 11.1907 | 189.8573 | 60.8 | 11.1907 | 159.2595 | 61 | 11.1894 | 128.1453 | 61.2 | 11.1927 | 97.2892 | 61.4 | 11.1943 | 66.7874 | 61.6 | 11.1916 | 36.1191 | 61.8 | 11.1908 | 5.3735 | 62 | 13.42 | 4.9904 | 60 | 5 | 297 | 13.42 | 282.5586 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.1898 | 4.9904 | 60 | 11.1976 | 34.4654 | 59.6 | 11.203 | 61.728 | 59.6 | 11.1874 | 119.2925 | 59.2 | 11.1987 | 123.3668 | 59 | 11.1921 | 153.7728 | 58.8 | 11.2 | 184.7483 | 58.8 | 11.2053 | 215.8115 | 58.4 | 11.1935 | 246.7579 | 58.2 | 11.1848 | 307.2253 | 58 | 11.2002 | 282.5641 | 60.2 | 11.196 | 251.5759 | 60.4 | 11.1937 | 220.605 | 60.6 | 11.199 | 189.8561 | 60.8 | 11.199 | 159.2616 | 61 | 11.1977 | 128.1473 | 61.2 | 11.201 | 97.2881 | 61.4 | 11.2027 | 66.7762 | 61.6 | 11.2 | 36.1083 | 61.8 | 11.1992 | 5.376 | 62 | 13.43 | 4.9904 | 60 | 5 | 297 | 13.43 | 282.5641 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.1982 | 4.9904 | 60 | 11.2059 | 34.9503 | 59.6 | 11.2114 | 61.7259 | 59.6 | 11.1958 | 119.3045 | 59.2 | 11.2071 | 123.3658 | 59 | 11.2004 | 153.7582 | 58.8 | 11.2083 | 184.7541 | 58.8 | 11.2136 | 215.8099 | 58.4 | 11.2018 | 246.7628 | 58.2 | 11.1931 | 307.2381 | 58 | 11.2085 | 282.5644 | 60.2 | 11.2044 | 251.5771 | 60.4 | 11.202 | 220.6095 | 60.6 | 11.2074 | 189.8511 | 60.8 | 11.2074 | 159.2636 | 61 | 11.2061 | 128.1493 | 61.2 | 11.2094 | 97.2869 | 61.4 | 11.211 | 66.7649 | 61.6 | 11.2083 | 36.0976 | 61.8 | 11.2075 | 5.3786 | 62 | 13.44 | 4.9904 | 60 | 5 | 297 | 13.44 | 282.5644 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.2065 | 4.9877 | 60 | 11.2143 | 35.4351 | 59.6 | 11.2197 | 61.7237 | 59.6 | 11.2041 | 119.3165 | 59.2 | 11.2154 | 123.368 | 59 | 11.2087 | 153.7483 | 58.8 | 11.2166 | 184.7574 | 58.8 | 11.222 | 215.8087 | 58.4 | 11.2101 | 246.7658 | 58.2 | 11.2014 | 307.2508 | 58 | 11.2169 | 282.5648 | 60.2 | 11.2127 | 251.5784 | 60.4 | 11.2104 | 220.614 | 60.6 | 11.2157 | 189.846 | 60.8 | 11.2157 | 159.2657 | 61 | 11.2144 | 128.1514 | 61.2 | 11.2177 | 97.2854 | 61.4 | 11.2194 | 66.7536 | 61.6 | 11.2166 | 36.0866 | 61.8 | 11.2159 | 5.3811 | 62 | 13.45 | 4.9877 | 60 | 5 | 297 | 13.45 | 282.5648 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.2148 | 4.985 | 60 | 11.2226 | 35.92 | 59.6 | 11.228 | 61.7216 | 59.6 | 11.2124 | 119.3344 | 59.2 | 11.2237 | 123.3702 | 59 | 11.2171 | 153.7384 | 58.8 | 11.225 | 184.7607 | 58.8 | 11.2303 | 215.8075 | 58.4 | 11.2185 | 246.7687 | 58.2 | 11.2098 | 307.2635 | 58 | 11.2252 | 282.5652 | 60.2 | 11.221 | 251.5802 | 60.4 | 11.2187 | 220.6189 | 60.6 | 11.224 | 189.8424 | 60.8 | 11.224 | 159.2648 | 61 | 11.2227 | 128.1534 | 61.2 | 11.226 | 97.2839 | 61.4 | 11.2277 | 66.7424 | 61.6 | 11.225 | 36.0757 | 61.8 | 11.2242 | 5.3813 | 62 | 13.46 | 4.985 | 60 | 5 | 297 | 13.46 | 282.5652 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.2232 | 4.9824 | 60 | 11.2309 | 36.4049 | 59.6 | 11.2364 | 61.7194 | 59.6 | 11.2207 | 119.3522 | 59.2 | 11.2321 | 123.3691 | 59 | 11.2254 | 153.7288 | 58.8 | 11.2333 | 184.7689 | 58.8 | 11.2386 | 215.8023 | 58.4 | 11.2268 | 246.7832 | 58.2 | 11.2181 | 307.2687 | 58 | 11.2335 | 282.5656 | 60.2 | 11.2294 | 251.582 | 60.4 | 11.227 | 220.6237 | 60.6 | 11.2324 | 189.8388 | 60.8 | 11.2324 | 159.2639 | 61 | 11.231 | 128.1555 | 61.2 | 11.2343 | 97.2824 | 61.4 | 11.236 | 66.7312 | 61.6 | 11.2333 | 36.0648 | 61.8 | 11.2325 | 5.3815 | 62 | 13.47 | 4.9824 | 60 | 5 | 297 | 13.47 | 282.5656 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.2315 | 4.9797 | 60 | 11.2393 | 36.89 | 59.6 | 11.2447 | 61.7174 | 59.6 | 11.2291 | 119.3823 | 59.2 | 11.2404 | 123.3681 | 59 | 11.2338 | 153.7191 | 58.8 | 11.2416 | 184.7772 | 58.8 | 11.247 | 215.7971 | 58.4 | 11.2351 | 246.7977 | 58.2 | 11.2264 | 307.2739 | 58 | 11.2419 | 282.5671 | 60.2 | 11.2377 | 251.5818 | 60.4 | 11.2354 | 220.6301 | 60.6 | 11.2407 | 189.8351 | 60.8 | 11.2407 | 159.2616 | 61 | 11.2394 | 128.1575 | 61.2 | 11.2427 | 97.2809 | 61.4 | 11.2444 | 66.72 | 61.6 | 11.2417 | 36.0539 | 61.8 | 11.2409 | 5.376 | 62 | 13.48 | 4.9797 | 60 | 5 | 297 | 13.48 | 282.5671 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.2398 | 4.977 | 60 | 11.2476 | 37.3751 | 59.6 | 11.2531 | 61.7154 | 59.6 | 11.2374 | 119.4124 | 59.2 | 11.2487 | 123.371 | 59 | 11.2421 | 153.7164 | 58.8 | 11.25 | 184.7833 | 58.8 | 11.2553 | 215.7915 | 58.4 | 11.2435 | 246.8618 | 58.2 | 11.2347 | 307.2791 | 58 | 11.2502 | 282.5686 | 60.2 | 11.246 | 251.5815 | 60.4 | 11.2437 | 220.6364 | 60.6 | 11.249 | 189.8315 | 60.8 | 11.2491 | 159.2593 | 61 | 11.2477 | 128.1595 | 61.2 | 11.251 | 97.2804 | 61.4 | 11.2527 | 66.7088 | 61.6 | 11.25 | 36.0404 | 61.8 | 11.2492 | 5.3705 | 62 | 13.49 | 4.977 | 60 | 5 | 297 | 13.49 | 282.5686 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.2481 | 4.9744 | 60 | 11.256 | 37.8609 | 59.6 | 11.2614 | 61.7134 | 59.6 | 11.2457 | 119.4476 | 59.2 | 11.2571 | 123.374 | 59 | 11.2504 | 153.7137 | 58.8 | 11.2583 | 184.7894 | 58.8 | 11.2636 | 215.786 | 58.4 | 11.2518 | 246.926 | 58.2 | 11.2431 | 307.2842 | 58 | 11.2586 | 282.5688 | 60.2 | 11.2544 | 251.5816 | 60.4 | 11.252 | 220.6434 | 60.6 | 11.2574 | 189.8278 | 60.8 | 11.2574 | 159.2554 | 61 | 11.2561 | 128.1625 | 61.2 | 11.2594 | 97.28 | 61.4 | 11.261 | 66.6976 | 61.6 | 11.2583 | 36.027 | 61.8 | 11.2576 | 5.3587 | 62 | 13.5 | 4.9744 | 60 | 5 | 297 | 13.5 | 282.5688 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.2565 | 4.9717 | 60 | 11.2643 | 38.3466 | 59.6 | 11.2697 | 61.7114 | 59.6 | 11.2541 | 119.4828 | 59.2 | 11.2654 | 123.3759 | 59 | 11.2588 | 153.7169 | 58.8 | 11.2667 | 184.7964 | 58.8 | 11.272 | 215.7748 | 58.4 | 11.2601 | 247.087 | 58.2 | 11.2514 | 307.2911 | 58 | 11.2669 | 282.5691 | 60.2 | 11.2627 | 251.5817 | 60.4 | 11.2604 | 220.6505 | 60.6 | 11.2657 | 189.8242 | 60.8 | 11.2657 | 159.2515 | 61 | 11.2644 | 128.1655 | 61.2 | 11.2677 | 97.2778 | 61.4 | 11.2694 | 66.6864 | 61.6 | 11.2667 | 36.0136 | 61.8 | 11.2659 | 5.3468 | 62 | 13.51 | 4.9717 | 60 | 5 | 297 | 13.51 | 282.5691 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.2648 | 4.969 | 60 | 11.2726 | 38.8323 | 59.6 | 11.278 | 61.7094 | 59.6 | 11.2624 | 119.5251 | 59.2 | 11.2737 | 123.3779 | 59 | 11.2671 | 153.7202 | 58.8 | 11.275 | 184.8033 | 58.8 | 11.2803 | 215.7635 | 58.4 | 11.2685 | 247.248 | 58.2 | 11.2597 | 307.2979 | 58 | 11.2752 | 282.5647 | 60.2 | 11.271 | 251.5802 | 60.4 | 11.2687 | 220.6596 | 60.6 | 11.274 | 189.8205 | 60.8 | 11.2741 | 159.2483 | 61 | 11.2727 | 128.1704 | 61.2 | 11.276 | 97.2756 | 61.4 | 11.2777 | 66.6754 | 61.6 | 11.275 | 36.0001 | 61.8 | 11.2743 | 5.3349 | 62 | 13.52 | 4.969 | 60 | 5 | 297 | 13.52 | 282.5647 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.2731 | 4.9663 | 60 | 11.281 | 39.3181 | 59.6 | 11.2864 | 61.7074 | 59.6 | 11.2707 | 119.5675 | 59.2 | 11.2821 | 123.3765 | 59 | 11.2754 | 153.7268 | 58.8 | 11.2833 | 184.8133 | 58.8 | 11.2887 | 215.7607 | 58.4 | 11.2768 | 247.5407 | 58.2 | 11.2681 | 307.3035 | 58 | 11.2836 | 282.5603 | 60.2 | 11.2794 | 251.5787 | 60.4 | 11.2771 | 220.6688 | 60.6 | 11.2824 | 189.8168 | 60.8 | 11.2824 | 159.2451 | 61 | 11.2811 | 128.1753 | 61.2 | 11.2844 | 97.2734 | 61.4 | 11.2861 | 66.6644 | 61.6 | 11.2834 | 35.9868 | 61.8 | 11.2826 | 5.323 | 62 | 13.53 | 4.9663 | 60 | 5 | 297 | 13.53 | 282.5603 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.2815 | 4.9635 | 60 | 11.2893 | 39.8038 | 59.6 | 11.2947 | 61.7033 | 59.6 | 11.279 | 119.6098 | 59.2 | 11.2904 | 123.3752 | 59 | 11.2838 | 153.7333 | 58.8 | 11.2917 | 184.8232 | 58.8 | 11.297 | 215.7579 | 58.4 | 11.2851 | 247.8334 | 58.2 | 11.2764 | 307.3092 | 58 | 11.2919 | 282.5652 | 60.2 | 11.2877 | 251.5772 | 60.4 | 11.2854 | 220.6793 | 60.6 | 11.2907 | 189.8142 | 60.8 | 11.2908 | 159.2418 | 61 | 11.2894 | 128.1802 | 61.2 | 11.2927 | 97.2712 | 61.4 | 11.2944 | 66.6534 | 61.6 | 11.2917 | 35.9734 | 61.8 | 11.291 | 5.3111 | 62 | 13.54 | 4.9635 | 60 | 5 | 297 | 13.54 | 282.5652 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.2898 | 4.9607 | 60 | 11.2977 | 40.2895 | 59.6 | 11.3031 | 61.6992 | 59.6 | 11.2874 | 119.6521 | 59.2 | 11.2987 | 123.3761 | 59 | 11.2921 | 153.7874 | 58.8 | 11.3 | 184.8311 | 58.8 | 11.3053 | 215.7568 | 58.4 | 11.2935 | 248.2246 | 58.2 | 11.2847 | 307.3155 | 58 | 11.3003 | 282.5703 | 60.2 | 11.296 | 251.5757 | 60.4 | 11.2937 | 220.6898 | 60.6 | 11.2991 | 189.8115 | 60.8 | 11.2991 | 159.2385 | 61 | 11.2978 | 128.1852 | 61.2 | 11.3011 | 97.2689 | 61.4 | 11.3028 | 66.6424 | 61.6 | 11.3 | 35.9603 | 61.8 | 11.2993 | 5.2991 | 62 | 13.55 | 4.9607 | 60 | 5 | 297 | 13.55 | 282.5703 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.2981 | 4.958 | 60 | 11.306 | 40.7753 | 59.6 | 11.3114 | 61.6951 | 59.6 | 11.2957 | 119.6939 | 59.2 | 11.3071 | 123.3769 | 59 | 11.3004 | 153.8414 | 58.8 | 11.3083 | 184.839 | 58.8 | 11.3137 | 215.7556 | 58.4 | 11.3018 | 248.6158 | 58.2 | 11.293 | 307.3218 | 58 | 11.3086 | 282.5752 | 60.2 | 11.3044 | 251.5767 | 60.4 | 11.302 | 220.7004 | 60.6 | 11.3074 | 189.8117 | 60.8 | 11.3074 | 159.2353 | 61 | 11.3061 | 128.1906 | 61.2 | 11.3094 | 97.2667 | 61.4 | 11.3111 | 66.6323 | 61.6 | 11.3084 | 35.9471 | 61.8 | 11.3076 | 5.2872 | 62 | 13.56 | 4.958 | 60 | 5 | 297 | 13.56 | 282.5752 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.3065 | 4.9553 | 60 | 11.3143 | 41.261 | 59.6 | 11.3197 | 61.691 | 59.6 | 11.304 | 119.7356 | 59.2 | 11.3154 | 123.3755 | 59 | 11.3087 | 153.9926 | 58.8 | 11.3167 | 184.8471 | 58.8 | 11.322 | 215.745 | 58.4 | 11.3101 | 249.0541 | 58.2 | 11.3014 | 307.3291 | 58 | 11.317 | 282.5801 | 60.2 | 11.3127 | 251.5778 | 60.4 | 11.3104 | 220.7109 | 60.6 | 11.3157 | 189.8119 | 60.8 | 11.3158 | 159.232 | 61 | 11.3145 | 128.196 | 61.2 | 11.3177 | 97.2645 | 61.4 | 11.3194 | 66.6221 | 61.6 | 11.3167 | 35.934 | 61.8 | 11.316 | 5.2753 | 62 | 13.57 | 4.9553 | 60 | 5 | 297 | 13.57 | 282.5801 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.3148 | 4.9525 | 60 | 11.3227 | 41.76 | 59.6 | 11.3281 | 61.6869 | 59.6 | 11.3123 | 119.7735 | 59.2 | 11.3237 | 123.374 | 59 | 11.3171 | 154.1439 | 58.8 | 11.325 | 184.8552 | 58.8 | 11.3303 | 215.7344 | 58.4 | 11.3185 | 249.4924 | 58.2 | 11.3097 | 307.3365 | 58 | 11.3253 | 282.5763 | 60.2 | 11.321 | 251.5788 | 60.4 | 11.3187 | 220.7213 | 60.6 | 11.3241 | 189.8044 | 60.8 | 11.3241 | 159.2265 | 61 | 11.3228 | 128.1981 | 61.2 | 11.326 | 97.2622 | 61.4 | 11.3278 | 66.6119 | 61.6 | 11.3251 | 35.9208 | 61.8 | 11.3243 | 5.2634 | 62 | 13.58 | 4.9525 | 60 | 5 | 297 | 13.58 | 282.5763 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.3231 | 4.9498 | 60 | 11.331 | 42.259 | 59.6 | 11.3364 | 61.6827 | 59.6 | 11.3207 | 119.8115 | 59.2 | 11.3321 | 123.3754 | 59 | 11.3254 | 154.4563 | 58.8 | 11.3333 | 184.8602 | 58.8 | 11.3387 | 215.7295 | 58.4 | 11.3268 | 249.9371 | 58.2 | 11.318 | 307.3495 | 58 | 11.3336 | 282.5725 | 60.2 | 11.3294 | 251.5799 | 60.4 | 11.3271 | 220.7316 | 60.6 | 11.3324 | 189.7969 | 60.8 | 11.3325 | 159.221 | 61 | 11.3311 | 128.2001 | 61.2 | 11.3344 | 97.26 | 61.4 | 11.3361 | 66.6018 | 61.6 | 11.3334 | 35.9077 | 61.8 | 11.3327 | 5.2514 | 62 | 13.59 | 4.9498 | 60 | 5 | 297 | 13.59 | 282.5725 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.3315 | 4.947 | 60 | 11.3393 | 42.778 | 59.6 | 11.3447 | 61.6786 | 59.6 | 11.329 | 119.8489 | 59.2 | 11.3404 | 123.3768 | 59 | 11.3337 | 154.7688 | 58.8 | 11.3417 | 184.8652 | 58.8 | 11.347 | 215.7247 | 58.4 | 11.3351 | 250.3818 | 58.2 | 11.3263 | 307.3625 | 58 | 11.342 | 282.5688 | 60.2 | 11.3377 | 251.5804 | 60.4 | 11.3354 | 220.7428 | 60.6 | 11.3407 | 189.7932 | 60.8 | 11.3408 | 159.2192 | 61 | 11.3394 | 128.2022 | 61.2 | 11.3427 | 97.2578 | 61.4 | 11.3445 | 66.5916 | 61.6 | 11.3417 | 35.8945 | 61.8 | 11.341 | 5.2395 | 62 | 13.6 | 4.947 | 60 | 5 | 297 | 13.6 | 282.5688 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.3398 | 4.9443 | 60 | 11.3477 | 43.297 | 59.6 | 11.3531 | 61.6745 | 59.6 | 11.3373 | 119.8864 | 59.2 | 11.3487 | 123.3768 | 59 | 11.3421 | 155.1651 | 58.8 | 11.35 | 184.877 | 58.8 | 11.3553 | 215.7171 | 58.4 | 11.3435 | 250.834 | 58.2 | 11.3347 | 307.3811 | 58 | 11.3503 | 282.565 | 60.2 | 11.346 | 251.581 | 60.4 | 11.3437 | 220.754 | 60.6 | 11.3491 | 189.7896 | 60.8 | 11.3492 | 159.2173 | 61 | 11.3478 | 128.2043 | 61.2 | 11.3511 | 97.2544 | 61.4 | 11.3528 | 66.5813 | 61.6 | 11.3501 | 35.8812 | 61.8 | 11.3494 | 5.2276 | 62 | 13.61 | 4.9443 | 60 | 5 | 297 | 13.61 | 282.565 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.3481 | 4.9416 | 60 | 11.356 | 43.8346 | 59.6 | 11.3614 | 61.6704 | 59.6 | 11.3457 | 119.9239 | 59.2 | 11.3571 | 123.3769 | 59 | 11.3504 | 155.5614 | 58.8 | 11.3583 | 184.8887 | 58.8 | 11.3637 | 215.7096 | 58.4 | 11.3518 | 251.2862 | 58.2 | 11.343 | 307.3996 | 58 | 11.3587 | 282.5611 | 60.2 | 11.3544 | 251.578 | 60.4 | 11.3521 | 220.7652 | 60.6 | 11.3574 | 189.7859 | 60.8 | 11.3575 | 159.2136 | 61 | 11.3561 | 128.2041 | 61.2 | 11.3594 | 97.2511 | 61.4 | 11.3611 | 66.5711 | 61.6 | 11.3584 | 35.8679 | 61.8 | 11.3577 | 5.2157 | 62 | 13.62 | 4.9416 | 60 | 5 | 297 | 13.62 | 282.5611 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.3564 | 4.9389 | 60 | 11.3644 | 44.3722 | 59.6 | 11.3697 | 61.6663 | 59.6 | 11.354 | 119.9615 | 59.2 | 11.3654 | 123.3769 | 59 | 11.3588 | 155.9764 | 58.8 | 11.3667 | 184.8983 | 58.8 | 11.372 | 215.7067 | 58.4 | 11.3601 | 251.7391 | 58.2 | 11.3513 | 307.4151 | 58 | 11.367 | 282.5573 | 60.2 | 11.3627 | 251.5749 | 60.4 | 11.3604 | 220.7764 | 60.6 | 11.3658 | 189.7823 | 60.8 | 11.3658 | 159.21 | 61 | 11.3645 | 128.2039 | 61.2 | 11.3677 | 97.2477 | 61.4 | 11.3695 | 66.5609 | 61.6 | 11.3668 | 35.8545 | 61.8 | 11.3661 | 5.2037 | 62 | 13.63 | 4.9389 | 60 | 5 | 297 | 13.63 | 282.5573 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.3648 | 4.9362 | 60 | 11.3727 | 44.9162 | 59.6 | 11.3781 | 61.6622 | 59.6 | 11.3623 | 119.9995 | 59.2 | 11.3737 | 123.3768 | 59 | 11.3671 | 156.3913 | 58.8 | 11.375 | 184.9079 | 58.8 | 11.3803 | 215.7037 | 58.4 | 11.3685 | 252.192 | 58.2 | 11.3596 | 307.4306 | 58 | 11.3754 | 282.5556 | 60.2 | 11.371 | 251.5726 | 60.4 | 11.3687 | 220.787 | 60.6 | 11.3741 | 189.7824 | 60.8 | 11.3742 | 159.205 | 61 | 11.3728 | 128.2032 | 61.2 | 11.3761 | 97.2444 | 61.4 | 11.3778 | 66.5507 | 61.6 | 11.3751 | 35.8412 | 61.8 | 11.3744 | 5.1918 | 62 | 13.64 | 4.9362 | 60 | 5 | 297 | 13.64 | 282.5556 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.3731 | 4.9369 | 60 | 11.381 | 45.4603 | 59.6 | 11.3864 | 61.658 | 59.6 | 11.3707 | 120.0376 | 59.2 | 11.3821 | 123.3788 | 59 | 11.3754 | 156.806 | 58.8 | 11.3833 | 184.9131 | 58.8 | 11.3887 | 215.6971 | 58.4 | 11.3768 | 252.6455 | 58.2 | 11.368 | 307.446 | 58 | 11.3837 | 282.5539 | 60.2 | 11.3794 | 251.5702 | 60.4 | 11.3771 | 220.7975 | 60.6 | 11.3824 | 189.7825 | 60.8 | 11.3825 | 159.2 | 61 | 11.3812 | 128.2026 | 61.2 | 11.3844 | 97.2426 | 61.4 | 11.3862 | 66.5405 | 61.6 | 11.3835 | 35.8279 | 61.8 | 11.3827 | 5.1799 | 62 | 13.65 | 4.9369 | 60 | 5 | 297 | 13.65 | 282.5539 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.3814 | 4.9376 | 60 | 11.3894 | 46.0042 | 59.6 | 11.3947 | 61.653 | 59.6 | 11.379 | 120.076 | 59.2 | 11.3904 | 123.3807 | 59 | 11.3838 | 157.2206 | 58.8 | 11.3917 | 184.9184 | 58.8 | 11.397 | 215.6906 | 58.4 | 11.3851 | 253.099 | 58.2 | 11.3763 | 307.4615 | 58 | 11.392 | 282.5562 | 60.2 | 11.3877 | 251.5679 | 60.4 | 11.3854 | 220.8049 | 60.6 | 11.3908 | 189.7809 | 60.8 | 11.3909 | 159.1971 | 61 | 11.3895 | 128.1983 | 61.2 | 11.3928 | 97.2409 | 61.4 | 11.3945 | 66.5363 | 61.6 | 11.3918 | 35.8146 | 61.8 | 11.3911 | 5.168 | 62 | 13.66 | 4.9376 | 60 | 5 | 297 | 13.66 | 282.5562 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.3898 | 4.9384 | 60 | 11.3977 | 46.5481 | 59.6 | 11.4031 | 61.6479 | 59.6 | 11.3873 | 120.1145 | 59.2 | 11.3987 | 123.3799 | 59 | 11.3921 | 157.6327 | 58.8 | 11.4 | 184.9299 | 58.8 | 11.4053 | 215.6867 | 58.4 | 11.3935 | 253.5537 | 58.2 | 11.3846 | 307.476 | 58 | 11.4004 | 282.5586 | 60.2 | 11.396 | 251.5655 | 60.4 | 11.3937 | 220.8123 | 60.6 | 11.3991 | 189.7793 | 60.8 | 11.3992 | 159.1941 | 61 | 11.3978 | 128.1939 | 61.2 | 11.4011 | 97.2371 | 61.4 | 11.4029 | 66.5321 | 61.6 | 11.4001 | 35.8013 | 61.8 | 11.3994 | 5.1561 | 62 | 13.67 | 4.9384 | 60 | 5 | 297 | 13.67 | 282.5586 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.3981 | 4.9391 | 60 | 11.4061 | 47.0935 | 59.6 | 11.4114 | 61.645 | 59.6 | 11.3956 | 120.1534 | 59.2 | 11.4071 | 123.379 | 59 | 11.4004 | 158.0447 | 58.8 | 11.4083 | 184.9415 | 58.8 | 11.4137 | 215.6829 | 58.4 | 11.4018 | 254.0083 | 58.2 | 11.3929 | 307.4905 | 58 | 11.4087 | 282.5594 | 60.2 | 11.4044 | 251.5621 | 60.4 | 11.4021 | 220.8167 | 60.6 | 11.4074 | 189.7757 | 60.8 | 11.4075 | 159.1894 | 61 | 11.4062 | 128.1889 | 61.2 | 11.4094 | 97.2334 | 61.4 | 11.4112 | 66.5309 | 61.6 | 11.4085 | 35.788 | 61.8 | 11.4078 | 5.1441 | 62 | 13.68 | 4.9391 | 60 | 5 | 297 | 13.68 | 282.5594 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.4064 | 4.9398 | 60 | 11.4144 | 47.6389 | 59.6 | 11.4197 | 61.642 | 59.6 | 11.404 | 120.1923 | 59.2 | 11.4154 | 123.3801 | 59 | 11.4088 | 158.4621 | 58.8 | 11.4167 | 184.9465 | 58.8 | 11.422 | 215.6895 | 58.4 | 11.4101 | 254.4714 | 58.2 | 11.4012 | 307.5049 | 58 | 11.4171 | 282.5603 | 60.2 | 11.4127 | 251.5588 | 60.4 | 11.4104 | 220.821 | 60.6 | 11.4158 | 189.772 | 60.8 | 11.4159 | 159.1848 | 61 | 11.4145 | 128.1839 | 61.2 | 11.4178 | 97.2311 | 61.4 | 11.4195 | 66.5298 | 61.6 | 11.4168 | 35.7749 | 61.8 | 11.4161 | 5.1322 | 62 | 13.69 | 4.9398 | 60 | 5 | 297 | 13.69 | 282.5603 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.4148 | 4.9406 | 60 | 11.4227 | 48.1843 | 59.6 | 11.4281 | 61.6373 | 59.6 | 11.4123 | 120.2317 | 59.2 | 11.4237 | 123.3811 | 59 | 11.4171 | 158.8794 | 58.8 | 11.425 | 184.9516 | 58.8 | 11.4304 | 215.6961 | 58.4 | 11.4185 | 254.9344 | 58.2 | 11.4096 | 307.5192 | 58 | 11.4254 | 282.5648 | 60.2 | 11.421 | 251.5551 | 60.4 | 11.4187 | 220.8253 | 60.6 | 11.4241 | 189.7699 | 60.8 | 11.4242 | 159.1814 | 61 | 11.4229 | 128.1805 | 61.2 | 11.4261 | 97.2289 | 61.4 | 11.4279 | 66.5286 | 61.6 | 11.4251 | 35.7618 | 61.8 | 11.4244 | 5.1202 | 62 | 13.7 | 4.9406 | 60 | 5 | 297 | 13.7 | 282.5648 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.4231 | 4.9413 | 60 | 11.4311 | 48.7298 | 59.6 | 11.4364 | 61.6327 | 59.6 | 11.4206 | 120.2712 | 59.2 | 11.4321 | 123.3799 | 59 | 11.4254 | 159.2924 | 58.8 | 11.4333 | 184.9615 | 58.8 | 11.4387 | 215.6994 | 58.4 | 11.4268 | 255.3986 | 58.2 | 11.4179 | 307.5367 | 58 | 11.4337 | 282.5693 | 60.2 | 11.4294 | 251.5514 | 60.4 | 11.4271 | 220.8296 | 60.6 | 11.4324 | 189.7678 | 60.8 | 11.4326 | 159.178 | 61 | 11.4312 | 128.177 | 61.2 | 11.4344 | 97.2266 | 61.4 | 11.4362 | 66.5275 | 61.6 | 11.4335 | 35.7488 | 61.8 | 11.4328 | 5.1083 | 62 | 13.71 | 4.9413 | 60 | 5 | 297 | 13.71 | 282.5693 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.4314 | 4.942 | 60 | 11.4394 | 49.2753 | 59.6 | 11.4447 | 61.628 | 59.6 | 11.429 | 120.3148 | 59.2 | 11.4404 | 123.3787 | 59 | 11.4337 | 159.7054 | 58.8 | 11.4417 | 184.9715 | 58.8 | 11.447 | 215.7028 | 58.4 | 11.4351 | 255.8629 | 58.2 | 11.4262 | 307.5541 | 58 | 11.4421 | 282.5676 | 60.2 | 11.4377 | 251.5477 | 60.4 | 11.4354 | 220.8333 | 60.6 | 11.4408 | 189.7656 | 60.8 | 11.4409 | 159.1746 | 61 | 11.4395 | 128.17 | 61.2 | 11.4428 | 97.2243 | 61.4 | 11.4445 | 66.5264 | 61.6 | 11.4418 | 35.7357 | 61.8 | 11.4411 | 5.0963 | 62 | 13.72 | 4.942 | 60 | 5 | 297 | 13.72 | 282.5676 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.4398 | 4.9428 | 60 | 11.4477 | 49.8207 | 59.6 | 11.4531 | 61.6233 | 59.6 | 11.4373 | 120.3584 | 59.2 | 11.4487 | 123.3801 | 59 | 11.4421 | 160.1214 | 58.8 | 11.45 | 184.9768 | 58.8 | 11.4554 | 215.7101 | 58.4 | 11.4435 | 256.3278 | 58.2 | 11.4345 | 307.5699 | 58 | 11.4504 | 282.5659 | 60.2 | 11.446 | 251.5441 | 60.4 | 11.4437 | 220.8371 | 60.6 | 11.4491 | 189.7634 | 60.8 | 11.4492 | 159.1712 | 61 | 11.4478 | 128.1629 | 61.2 | 11.4511 | 97.2218 | 61.4 | 11.4529 | 66.5253 | 61.6 | 11.4502 | 35.7251 | 61.8 | 11.4495 | 5.0843 | 62 | 13.73 | 4.9428 | 60 | 5 | 297 | 13.73 | 282.5659 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.4481 | 4.9435 | 60 | 11.4561 | 50.3662 | 59.6 | 11.4614 | 61.6185 | 59.6 | 11.4456 | 120.4098 | 59.2 | 11.4571 | 123.3815 | 59 | 11.4504 | 160.5374 | 58.8 | 11.4583 | 184.982 | 58.8 | 11.4637 | 215.7174 | 58.4 | 11.4518 | 256.7927 | 58.2 | 11.4429 | 307.5858 | 58 | 11.4588 | 282.5666 | 60.2 | 11.4544 | 251.5409 | 60.4 | 11.4521 | 220.8402 | 60.6 | 11.4575 | 189.7666 | 60.8 | 11.4576 | 159.1673 | 61 | 11.4562 | 128.1581 | 61.2 | 11.4594 | 97.2192 | 61.4 | 11.4612 | 66.5242 | 61.6 | 11.4585 | 35.7146 | 61.8 | 11.4578 | 5.0724 | 62 | 13.74 | 4.9435 | 60 | 5 | 297 | 13.74 | 282.5666 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.4564 | 4.9443 | 60 | 11.4644 | 50.9117 | 59.6 | 11.4697 | 61.6137 | 59.6 | 11.4539 | 120.4612 | 59.2 | 11.4654 | 123.3833 | 59 | 11.4587 | 160.954 | 58.8 | 11.4667 | 184.9906 | 58.8 | 11.472 | 215.7222 | 58.4 | 11.4601 | 257.2656 | 58.2 | 11.4512 | 307.6021 | 58 | 11.4671 | 282.5672 | 60.2 | 11.4627 | 251.5378 | 60.4 | 11.4604 | 220.8434 | 60.6 | 11.4658 | 189.7697 | 60.8 | 11.4659 | 159.1634 | 61 | 11.4645 | 128.1533 | 61.2 | 11.4678 | 97.2169 | 61.4 | 11.4696 | 66.5231 | 61.6 | 11.4669 | 35.704 | 61.8 | 11.4662 | 5.0604 | 62 | 13.75 | 4.9443 | 60 | 5 | 297 | 13.75 | 282.5672 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.4647 | 4.9451 | 60 | 11.4728 | 51.4575 | 59.6 | 11.4781 | 61.6087 | 59.6 | 11.4623 | 120.5134 | 59.2 | 11.4737 | 123.3851 | 59 | 11.4671 | 161.3707 | 58.8 | 11.475 | 184.9993 | 58.8 | 11.4804 | 215.7269 | 58.4 | 11.4684 | 257.7386 | 58.2 | 11.4595 | 307.6185 | 58 | 11.4755 | 282.5613 | 60.2 | 11.471 | 251.5294 | 60.4 | 11.4688 | 220.8472 | 60.6 | 11.4741 | 189.7741 | 60.8 | 11.4743 | 159.1583 | 61 | 11.4729 | 128.1486 | 61.2 | 11.4761 | 97.2145 | 61.4 | 11.4779 | 66.522 | 61.6 | 11.4752 | 35.6934 | 61.8 | 11.4745 | 5.0484 | 62 | 13.76 | 4.9451 | 60 | 5 | 297 | 13.76 | 282.5613 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.4731 | 4.9459 | 60 | 11.4811 | 52.0033 | 59.6 | 11.4864 | 61.6038 | 59.6 | 11.4706 | 120.5655 | 59.2 | 11.4821 | 123.3833 | 59 | 11.4754 | 161.7818 | 58.8 | 11.4833 | 185.0083 | 58.8 | 11.4887 | 215.7344 | 58.4 | 11.4768 | 258.2164 | 58.2 | 11.4679 | 307.6366 | 58 | 11.4838 | 282.5554 | 60.2 | 11.4794 | 251.5209 | 60.4 | 11.4771 | 220.8509 | 60.6 | 11.4825 | 189.7784 | 60.8 | 11.4826 | 159.1531 | 61 | 11.4812 | 128.144 | 61.2 | 11.4845 | 97.2142 | 61.4 | 11.4863 | 66.5209 | 61.6 | 11.4835 | 35.6828 | 61.8 | 11.4828 | 5.0365 | 62 | 13.77 | 4.9459 | 60 | 5 | 297 | 13.77 | 282.5554 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.4814 | 4.9467 | 60 | 11.4894 | 52.5491 | 59.6 | 11.4948 | 61.5989 | 59.6 | 11.4789 | 120.6177 | 59.2 | 11.4904 | 123.3814 | 59 | 11.4837 | 162.193 | 58.8 | 11.4917 | 185.0173 | 58.8 | 11.497 | 215.7419 | 58.4 | 11.4851 | 258.6942 | 58.2 | 11.4762 | 307.6546 | 58 | 11.4921 | 282.5583 | 60.2 | 11.4877 | 251.5233 | 60.4 | 11.4854 | 220.8575 | 60.6 | 11.4908 | 189.785 | 60.8 | 11.491 | 159.148 | 61 | 11.4896 | 128.1382 | 61.2 | 11.4928 | 97.214 | 61.4 | 11.4946 | 66.5207 | 61.6 | 11.4919 | 35.6722 | 61.8 | 11.4912 | 5.0245 | 62 | 13.78 | 4.9467 | 60 | 5 | 297 | 13.78 | 282.5583 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.4897 | 4.9474 | 60 | 11.4978 | 53.0949 | 59.6 | 11.5031 | 61.5939 | 59.6 | 11.4873 | 120.6698 | 59.2 | 11.4987 | 123.3812 | 59 | 11.4921 | 162.6178 | 58.8 | 11.5 | 185.0253 | 58.8 | 11.5054 | 215.7491 | 58.4 | 11.4935 | 259.1808 | 58.2 | 11.4845 | 307.6694 | 58 | 11.5005 | 282.5612 | 60.2 | 11.496 | 251.5257 | 60.4 | 11.4938 | 220.8642 | 60.6 | 11.4991 | 189.7916 | 60.8 | 11.4993 | 159.1429 | 61 | 11.4979 | 128.1324 | 61.2 | 11.5011 | 97.2138 | 61.4 | 11.5029 | 66.5206 | 61.6 | 11.5002 | 35.6694 | 61.8 | 11.4995 | 5.0125 | 62 | 13.79 | 4.9474 | 60 | 5 | 297 | 13.79 | 282.5612 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.4981 | 4.9482 | 60 | 11.5061 | 53.6407 | 59.6 | 11.5114 | 61.589 | 59.6 | 11.4956 | 120.7239 | 59.2 | 11.5071 | 123.3811 | 59 | 11.5004 | 163.0426 | 58.8 | 11.5084 | 185.0332 | 58.8 | 11.5137 | 215.7562 | 58.4 | 11.5018 | 259.6674 | 58.2 | 11.4928 | 307.6842 | 58 | 11.5088 | 282.5688 | 60.2 | 11.5044 | 251.5276 | 60.4 | 11.5021 | 220.8708 | 60.6 | 11.5075 | 189.794 | 60.8 | 11.5076 | 159.1377 | 61 | 11.5062 | 128.1266 | 61.2 | 11.5095 | 97.2136 | 61.4 | 11.5113 | 66.5205 | 61.6 | 11.5085 | 35.6666 | 61.8 | 11.5079 | 5.0006 | 62 | 13.8 | 4.9482 | 60 | 5 | 297 | 13.8 | 282.5688 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.5064 | 4.9489 | 60 | 11.5145 | 54.1864 | 59.6 | 11.5197 | 61.5841 | 59.6 | 11.5039 | 120.778 | 59.2 | 11.5154 | 123.3793 | 59 | 11.5088 | 163.4809 | 58.8 | 11.5167 | 185.041 | 58.8 | 11.522 | 215.7558 | 58.4 | 11.5101 | 260.1539 | 58.2 | 11.5012 | 307.7013 | 58 | 11.5172 | 282.5763 | 60.2 | 11.5127 | 251.5295 | 60.4 | 11.5104 | 220.8774 | 60.6 | 11.5158 | 189.7964 | 60.8 | 11.516 | 159.1326 | 61 | 11.5146 | 128.1208 | 61.2 | 11.5178 | 97.21 | 61.4 | 11.5196 | 66.5203 | 61.6 | 11.5169 | 35.6639 | 61.8 | 11.5162 | 4.9886 | 62 | 13.81 | 4.9489 | 60 | 5 | 297 | 13.81 | 282.5763 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.5147 | 4.9496 | 60 | 11.5228 | 54.6904 | 59.6 | 11.5281 | 61.5791 | 59.6 | 11.5122 | 120.8322 | 59.2 | 11.5237 | 123.3775 | 59 | 11.5171 | 163.9191 | 58.8 | 11.525 | 185.0487 | 58.8 | 11.5304 | 215.7554 | 58.4 | 11.5185 | 260.6405 | 58.2 | 11.5095 | 307.7183 | 58 | 11.5255 | 282.5776 | 60.2 | 11.521 | 251.5229 | 60.4 | 11.5188 | 220.884 | 60.6 | 11.5242 | 189.7979 | 60.8 | 11.5243 | 159.1262 | 61 | 11.5229 | 128.1137 | 61.2 | 11.5262 | 97.2063 | 61.4 | 11.528 | 66.516 | 61.6 | 11.5252 | 35.6611 | 61.8 | 11.5246 | 4.9767 | 62 | 13.82 | 4.9496 | 60 | 5 | 297 | 13.82 | 282.5776 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.5231 | 4.9504 | 60 | 11.5311 | 55.1945 | 59.6 | 11.5364 | 61.5742 | 59.6 | 11.5206 | 120.8863 | 59.2 | 11.5321 | 123.4148 | 59 | 11.5254 | 164.3992 | 58.8 | 11.5334 | 185.0536 | 58.8 | 11.5387 | 215.7594 | 58.4 | 11.5268 | 261.1263 | 58.2 | 11.5178 | 307.734 | 58 | 11.5339 | 282.5789 | 60.2 | 11.5294 | 251.5162 | 60.4 | 11.5271 | 220.8906 | 60.6 | 11.5325 | 189.7995 | 60.8 | 11.5327 | 159.1199 | 61 | 11.5312 | 128.1067 | 61.2 | 11.5345 | 97.205 | 61.4 | 11.5363 | 66.5117 | 61.6 | 11.5336 | 35.6613 | 61.8 | 11.5329 | 4.9647 | 62 | 13.83 | 4.9504 | 60 | 5 | 297 | 13.83 | 282.5789 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.5314 | 4.9511 | 60 | 11.5395 | 55.6097 | 59.6 | 11.5448 | 61.5693 | 59.6 | 11.5289 | 120.9355 | 59.2 | 11.5404 | 123.4522 | 59 | 11.5338 | 164.8794 | 58.8 | 11.5417 | 185.0585 | 58.8 | 11.5471 | 215.7635 | 58.4 | 11.5351 | 261.612 | 58.2 | 11.5261 | 307.7498 | 58 | 11.5422 | 282.5811 | 60.2 | 11.5377 | 251.5137 | 60.4 | 11.5354 | 220.8965 | 60.6 | 11.5408 | 189.8049 | 60.8 | 11.541 | 159.1159 | 61 | 11.5396 | 128.1008 | 61.2 | 11.5428 | 97.2037 | 61.4 | 11.5446 | 66.5066 | 61.6 | 11.5419 | 35.6615 | 61.8 | 11.5413 | 4.9528 | 62 | 13.84 | 4.9511 | 60 | 5 | 297 | 13.84 | 282.5811 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.5397 | 4.9519 | 60 | 11.5478 | 56.025 | 59.6 | 11.5531 | 61.5644 | 59.6 | 11.5372 | 120.9847 | 59.2 | 11.5487 | 123.5551 | 59 | 11.5421 | 165.3922 | 58.8 | 11.55 | 185.0702 | 58.8 | 11.5554 | 215.7654 | 58.4 | 11.5435 | 262.0995 | 58.2 | 11.5345 | 307.7655 | 58 | 11.5505 | 282.5834 | 60.2 | 11.546 | 251.5111 | 60.4 | 11.5438 | 220.9025 | 60.6 | 11.5492 | 189.8104 | 60.8 | 11.5493 | 159.1119 | 61 | 11.5479 | 128.0949 | 61.2 | 11.5511 | 97.2004 | 61.4 | 11.553 | 66.5014 | 61.6 | 11.5503 | 35.6617 | 61.8 | 11.5496 | 4.9409 | 62 | 13.85 | 4.9519 | 60 | 5 | 297 | 13.85 | 282.5834 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.548 | 4.9526 | 60 | 11.5561 | 56.2853 | 59.6 | 11.5614 | 61.5594 | 59.6 | 11.5455 | 121.0315 | 59.2 | 11.5571 | 123.658 | 59 | 11.5504 | 165.9051 | 58.8 | 11.5583 | 185.0819 | 58.8 | 11.5637 | 215.7673 | 58.4 | 11.5518 | 262.5871 | 58.2 | 11.5428 | 307.7812 | 58 | 11.5589 | 282.5856 | 60.2 | 11.5544 | 251.5085 | 60.4 | 11.5521 | 220.9062 | 60.6 | 11.5575 | 189.8158 | 60.8 | 11.5577 | 159.1047 | 61 | 11.5563 | 128.0871 | 61.2 | 11.5595 | 97.1971 | 61.4 | 11.5613 | 66.4963 | 61.6 | 11.5586 | 35.6619 | 61.8 | 11.558 | 4.929 | 62 | 13.86 | 4.9526 | 60 | 5 | 297 | 13.86 | 282.5856 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.5564 | 4.9534 | 60 | 11.5645 | 56.5457 | 59.6 | 11.5698 | 61.5545 | 59.6 | 11.5539 | 121.0782 | 59.2 | 11.5654 | 123.8718 | 59 | 11.5587 | 166.4264 | 58.8 | 11.5667 | 185.0897 | 58.8 | 11.5721 | 215.772 | 58.4 | 11.5601 | 263.0734 | 58.2 | 11.5511 | 307.7976 | 58 | 11.5672 | 282.5877 | 60.2 | 11.5627 | 251.5059 | 60.4 | 11.5604 | 220.91 | 60.6 | 11.5658 | 189.8212 | 60.8 | 11.566 | 159.0975 | 61 | 11.5646 | 128.0794 | 61.2 | 11.5678 | 97.1961 | 61.4 | 11.5697 | 66.4912 | 61.6 | 11.567 | 35.6621 | 61.8 | 11.5663 | 4.9171 | 62 | 13.87 | 4.9534 | 60 | 5 | 297 | 13.87 | 282.5877 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.5647 | 4.9541 | 60 | 11.5728 | 56.6933 | 59.6 | 11.5781 | 61.5496 | 59.6 | 11.5622 | 121.126 | 59.2 | 11.5737 | 124.0857 | 59 | 11.5671 | 166.9478 | 58.8 | 11.575 | 185.0974 | 58.8 | 11.5804 | 215.7766 | 58.4 | 11.5685 | 263.5598 | 58.2 | 11.5594 | 307.814 | 58 | 11.5756 | 282.5872 | 60.2 | 11.571 | 251.5033 | 60.4 | 11.5688 | 220.9181 | 60.6 | 11.5742 | 189.8267 | 60.8 | 11.5744 | 159.0904 | 61 | 11.5729 | 128.0717 | 61.2 | 11.5762 | 97.195 | 61.4 | 11.578 | 66.4861 | 61.6 | 11.5753 | 35.6623 | 61.8 | 11.5746 | 4.9051 | 62 | 13.88 | 4.9541 | 60 | 5 | 297 | 13.88 | 282.5872 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.573 | 4.9549 | 60 | 11.5812 | 56.8409 | 59.6 | 11.5864 | 61.5446 | 59.6 | 11.5705 | 121.1738 | 59.2 | 11.5821 | 124.4008 | 59 | 11.5754 | 167.4736 | 58.8 | 11.5833 | 185.0983 | 58.8 | 11.5887 | 215.7827 | 58.4 | 11.5768 | 264.0469 | 58.2 | 11.5677 | 307.832 | 58 | 11.5839 | 282.5867 | 60.2 | 11.5794 | 251.5007 | 60.4 | 11.5771 | 220.9262 | 60.6 | 11.5825 | 189.8321 | 60.8 | 11.5827 | 159.0832 | 61 | 11.5813 | 128.064 | 61.2 | 11.5845 | 97.1934 | 61.4 | 11.5864 | 66.481 | 61.6 | 11.5836 | 35.6625 | 61.8 | 11.583 | 4.8932 | 62 | 13.89 | 4.9549 | 60 | 5 | 297 | 13.89 | 282.5867 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.5814 | 4.9556 | 60 | 11.5895 | 56.9316 | 59.6 | 11.5948 | 61.5397 | 59.6 | 11.5789 | 121.2216 | 59.2 | 11.5904 | 124.7159 | 59 | 11.5837 | 167.9994 | 58.8 | 11.5917 | 185.0993 | 58.8 | 11.597 | 215.7888 | 58.4 | 11.5851 | 264.5341 | 58.2 | 11.5761 | 307.85 | 58 | 11.5922 | 282.5873 | 60.2 | 11.5877 | 251.4976 | 60.4 | 11.5854 | 220.9203 | 60.6 | 11.5909 | 189.8376 | 60.8 | 11.591 | 159.078 | 61 | 11.5896 | 128.0563 | 61.2 | 11.5928 | 97.1918 | 61.4 | 11.5947 | 66.4771 | 61.6 | 11.5919 | 35.6628 | 61.8 | 11.5913 | 4.8813 | 62 | 13.9 | 4.9556 | 60 | 5 | 297 | 13.9 | 282.5873 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.5897 | 4.9564 | 60 | 11.5978 | 57.0223 | 59.6 | 11.6031 | 61.5348 | 59.6 | 11.5872 | 121.2694 | 59.2 | 11.5987 | 125.0947 | 59 | 11.5921 | 168.5243 | 58.8 | 11.6 | 185.1043 | 58.8 | 11.6054 | 215.7919 | 58.4 | 11.5934 | 265.0194 | 58.2 | 11.5844 | 307.8682 | 58 | 11.6006 | 282.5878 | 60.2 | 11.596 | 251.4945 | 60.4 | 11.5938 | 220.9144 | 60.6 | 11.5992 | 189.843 | 60.8 | 11.5994 | 159.0728 | 61 | 11.598 | 128.0486 | 61.2 | 11.6012 | 97.19 | 61.4 | 11.603 | 66.4732 | 61.6 | 11.6003 | 35.6618 | 61.8 | 11.5997 | 4.8694 | 62 | 13.91 | 4.9564 | 60 | 5 | 297 | 13.91 | 282.5878 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.598 | 4.9571 | 60 | 11.6062 | 57.0823 | 59.6 | 11.6114 | 61.528 | 59.6 | 11.5955 | 121.3174 | 59.2 | 11.6071 | 125.4735 | 59 | 11.6004 | 169.0493 | 58.8 | 11.6084 | 185.1094 | 58.8 | 11.6137 | 215.7951 | 58.4 | 11.6018 | 265.5047 | 58.2 | 11.5927 | 307.8864 | 58 | 11.6089 | 282.5825 | 60.2 | 11.6044 | 251.4893 | 60.4 | 11.6021 | 220.9137 | 60.6 | 11.6075 | 189.8442 | 60.8 | 11.6077 | 159.0676 | 61 | 11.6063 | 128.0409 | 61.2 | 11.6095 | 97.1882 | 61.4 | 11.6114 | 66.4694 | 61.6 | 11.6086 | 35.6608 | 61.8 | 11.608 | 4.8575 | 62 | 13.92 | 4.9571 | 60 | 5 | 297 | 13.92 | 282.5825 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.6064 | 4.9579 | 60 | 11.6145 | 57.1423 | 59.6 | 11.6198 | 61.5212 | 59.6 | 11.6039 | 121.3654 | 59.2 | 11.6154 | 125.8748 | 59 | 11.6087 | 169.5761 | 58.8 | 11.6167 | 185.1086 | 58.8 | 11.6221 | 215.8026 | 58.4 | 11.6101 | 265.9901 | 58.2 | 11.601 | 307.903 | 58 | 11.6173 | 282.5772 | 60.2 | 11.6127 | 251.4842 | 60.4 | 11.6104 | 220.9129 | 60.6 | 11.6159 | 189.8454 | 60.8 | 11.6161 | 159.0625 | 61 | 11.6146 | 128.0333 | 61.2 | 11.6179 | 97.1865 | 61.4 | 11.6197 | 66.4656 | 61.6 | 11.617 | 35.6599 | 61.8 | 11.6164 | 4.8455 | 62 | 13.93 | 4.9579 | 60 | 5 | 297 | 13.93 | 282.5772 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.6147 | 4.9586 | 60 | 11.6228 | 57.2023 | 59.6 | 11.6281 | 61.5145 | 59.6 | 11.6122 | 121.4091 | 59.2 | 11.6237 | 126.2762 | 59 | 11.6171 | 170.1029 | 58.8 | 11.625 | 185.1077 | 58.8 | 11.6304 | 215.8102 | 58.4 | 11.6184 | 266.4754 | 58.2 | 11.6094 | 307.9196 | 58 | 11.6256 | 282.5758 | 60.2 | 11.621 | 251.4791 | 60.4 | 11.6188 | 220.9097 | 60.6 | 11.6242 | 189.8505 | 60.8 | 11.6244 | 159.0573 | 61 | 11.623 | 128.0256 | 61.2 | 11.6262 | 97.1847 | 61.4 | 11.6281 | 66.4617 | 61.6 | 11.6253 | 35.6589 | 61.8 | 11.6247 | 4.8335 | 62 | 13.94 | 4.9586 | 60 | 5 | 297 | 13.94 | 282.5758 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.623 | 4.9621 | 60 | 11.6312 | 57.2622 | 59.6 | 11.6364 | 61.5077 | 59.6 | 11.6205 | 121.4528 | 59.2 | 11.632 | 126.6797 | 59 | 11.6254 | 170.6296 | 58.8 | 11.6334 | 185.1134 | 58.8 | 11.6387 | 215.8143 | 58.4 | 11.6268 | 266.958 | 58.2 | 11.6177 | 307.9349 | 58 | 11.634 | 282.5743 | 60.2 | 11.6294 | 251.4739 | 60.4 | 11.6271 | 220.9065 | 60.6 | 11.6325 | 189.8556 | 60.8 | 11.6328 | 159.0521 | 61 | 11.6313 | 128.0179 | 61.2 | 11.6345 | 97.184 | 61.4 | 11.6364 | 66.4579 | 61.6 | 11.6337 | 35.6579 | 61.8 | 11.6331 | 4.8216 | 62 | 13.95 | 4.9621 | 60 | 5 | 297 | 13.95 | 282.5743 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.6314 | 4.9655 | 60 | 11.6395 | 57.3221 | 59.6 | 11.6448 | 61.5007 | 59.6 | 11.6288 | 121.4905 | 59.2 | 11.6404 | 127.0833 | 59 | 11.6337 | 171.1563 | 58.8 | 11.6417 | 185.119 | 58.8 | 11.6471 | 215.8184 | 58.4 | 11.6351 | 267.4407 | 58.2 | 11.626 | 307.9503 | 58 | 11.6423 | 282.5729 | 60.2 | 11.6377 | 251.4695 | 60.4 | 11.6355 | 220.9029 | 60.6 | 11.6409 | 189.8607 | 60.8 | 11.6411 | 159.0476 | 61 | 11.6396 | 128.0107 | 61.2 | 11.6429 | 97.1833 | 61.4 | 11.6447 | 66.4541 | 61.6 | 11.642 | 35.657 | 61.8 | 11.6414 | 4.8096 | 62 | 13.96 | 4.9655 | 60 | 5 | 297 | 13.96 | 282.5729 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.6397 | 4.9709 | 60 | 11.6479 | 57.3821 | 59.6 | 11.6531 | 61.4937 | 59.6 | 11.6372 | 121.5281 | 59.2 | 11.6487 | 127.495 | 59 | 11.6421 | 171.6786 | 58.8 | 11.65 | 185.1195 | 58.8 | 11.6554 | 215.8255 | 58.4 | 11.6435 | 267.9115 | 58.2 | 11.6343 | 307.9673 | 58 | 11.6506 | 282.5714 | 60.2 | 11.646 | 251.465 | 60.4 | 11.6438 | 220.8994 | 60.6 | 11.6492 | 189.8658 | 60.8 | 11.6494 | 159.043 | 61 | 11.648 | 128.0034 | 61.2 | 11.6512 | 97.1826 | 61.4 | 11.6531 | 66.4502 | 61.6 | 11.6504 | 35.656 | 61.8 | 11.6497 | 4.7976 | 62 | 13.97 | 4.9709 | 60 | 5 | 297 | 13.97 | 282.5714 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.648 | 4.9764 | 60 | 11.6562 | 57.442 | 59.6 | 11.6614 | 61.4865 | 59.6 | 11.6455 | 121.5536 | 59.2 | 11.6571 | 127.9068 | 59 | 11.6504 | 172.201 | 58.8 | 11.6584 | 185.12 | 58.8 | 11.6637 | 215.8326 | 58.4 | 11.6518 | 268.3822 | 58.2 | 11.6427 | 307.9843 | 58 | 11.659 | 282.5687 | 60.2 | 11.6544 | 251.4626 | 60.4 | 11.6521 | 220.8996 | 60.6 | 11.6575 | 189.8706 | 60.8 | 11.6578 | 159.0399 | 61 | 11.6563 | 127.9962 | 61.2 | 11.6595 | 97.1819 | 61.4 | 11.6614 | 66.4464 | 61.6 | 11.6587 | 35.655 | 61.8 | 11.6581 | 4.7912 | 62 | 13.98 | 4.9764 | 60 | 5 | 297 | 13.98 | 282.5687 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.6563 | 4.9818 | 60 | 11.6645 | 57.5019 | 59.6 | 11.6698 | 61.4793 | 59.6 | 11.6538 | 121.5791 | 59.2 | 11.6654 | 128.3161 | 59 | 11.6587 | 172.7269 | 58.8 | 11.6667 | 185.1223 | 58.8 | 11.6721 | 215.8383 | 58.4 | 11.6601 | 268.8047 | 58.2 | 11.651 | 308.0008 | 58 | 11.6673 | 282.566 | 60.2 | 11.6627 | 251.4601 | 60.4 | 11.6604 | 220.8999 | 60.6 | 11.6659 | 189.8755 | 60.8 | 11.6661 | 159.0368 | 61 | 11.6647 | 127.989 | 61.2 | 11.6679 | 97.1802 | 61.4 | 11.6698 | 66.4426 | 61.6 | 11.667 | 35.6541 | 61.8 | 11.6664 | 4.7849 | 62 | 13.99 | 4.9818 | 60 | 5 | 297 | 13.99 | 282.566 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.6647 | 4.9872 | 60 | 11.6729 | 57.5619 | 59.6 | 11.6781 | 61.4722 | 59.6 | 11.6622 | 121.5991 | 59.2 | 11.6737 | 128.7255 | 59 | 11.6671 | 173.2527 | 58.8 | 11.675 | 185.1246 | 58.8 | 11.6804 | 215.844 | 58.4 | 11.6685 | 269.2271 | 58.2 | 11.6593 | 308.0174 | 58 | 11.6757 | 282.5586 | 60.2 | 11.671 | 251.4577 | 60.4 | 11.6688 | 220.8958 | 60.6 | 11.6742 | 189.8803 | 60.8 | 11.6745 | 159.034 | 61 | 11.673 | 127.9811 | 61.2 | 11.6762 | 97.1784 | 61.4 | 11.6781 | 66.4388 | 61.6 | 11.6754 | 35.6531 | 61.8 | 11.6748 | 4.7849 | 62 | 14 | 4.9872 | 60 | 5 | 297 | 14 | 282.5586 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.673 | 4.9927 | 60 | 11.6812 | 57.6218 | 59.6 | 11.6864 | 61.465 | 59.6 | 11.6705 | 121.6191 | 59.2 | 11.6821 | 129.1353 | 59 | 11.6754 | 173.7695 | 58.8 | 11.6834 | 185.1293 | 58.8 | 11.6888 | 215.8583 | 58.4 | 11.6768 | 269.5502 | 58.2 | 11.6677 | 308.0351 | 58 | 11.684 | 282.5511 | 60.2 | 11.6794 | 251.4553 | 60.4 | 11.6771 | 220.8917 | 60.6 | 11.6826 | 189.8851 | 60.8 | 11.6828 | 159.0312 | 61 | 11.6813 | 127.9732 | 61.2 | 11.6845 | 97.1784 | 61.4 | 11.6864 | 66.435 | 61.6 | 11.6837 | 35.652 | 61.8 | 11.6831 | 4.785 | 62 | 14.01 | 4.9927 | 60 | 5 | 297 | 14.01 | 282.5511 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.6813 | 4.9981 | 60 | 11.6896 | 57.6803 | 59.6 | 11.6948 | 61.4579 | 59.6 | 11.6788 | 121.6319 | 59.2 | 11.6904 | 129.5452 | 59 | 11.6837 | 174.2863 | 58.8 | 11.6917 | 185.1341 | 58.8 | 11.6971 | 215.8726 | 58.4 | 11.6851 | 269.8734 | 58.2 | 11.676 | 308.0527 | 58 | 11.6924 | 282.5547 | 60.2 | 11.6877 | 251.4545 | 60.4 | 11.6855 | 220.8856 | 60.6 | 11.6909 | 189.89 | 60.8 | 11.6911 | 159.0276 | 61 | 11.6897 | 127.9635 | 61.2 | 11.6929 | 97.1785 | 61.4 | 11.6948 | 66.431 | 61.6 | 11.692 | 35.6509 | 61.8 | 11.6915 | 4.785 | 62 | 14.02 | 4.9981 | 60 | 5 | 297 | 14.02 | 282.5547 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.6897 | 5.0036 | 60 | 11.6979 | 57.7388 | 59.6 | 11.7031 | 61.4507 | 59.6 | 11.6871 | 121.6448 | 59.2 | 11.6987 | 129.9554 | 59 | 11.6921 | 174.7996 | 58.8 | 11.7 | 185.1308 | 58.8 | 11.7054 | 215.8873 | 58.4 | 11.6935 | 270.0662 | 58.2 | 11.6843 | 308.0704 | 58 | 11.7007 | 282.5582 | 60.2 | 11.696 | 251.4536 | 60.4 | 11.6938 | 220.8794 | 60.6 | 11.6992 | 189.8948 | 60.8 | 11.6995 | 159.0241 | 61 | 11.698 | 127.9538 | 61.2 | 11.7012 | 97.1794 | 61.4 | 11.7031 | 66.427 | 61.6 | 11.7004 | 35.6497 | 61.8 | 11.6998 | 4.785 | 62 | 14.03 | 5.0036 | 60 | 5 | 297 | 14.03 | 282.5582 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.698 | 5.009 | 60 | 11.7062 | 57.7973 | 59.6 | 11.7114 | 61.4458 | 59.6 | 11.6955 | 121.6576 | 59.2 | 11.707 | 130.3655 | 59 | 11.7004 | 175.3129 | 58.8 | 11.7084 | 185.1276 | 58.8 | 11.7137 | 215.902 | 58.4 | 11.7018 | 270.2589 | 58.2 | 11.6926 | 308.0881 | 58 | 11.709 | 282.5569 | 60.2 | 11.7044 | 251.4528 | 60.4 | 11.7021 | 220.8713 | 60.6 | 11.7076 | 189.9006 | 60.8 | 11.7078 | 159.0206 | 61 | 11.7064 | 127.944 | 61.2 | 11.7096 | 97.1803 | 61.4 | 11.7115 | 66.4226 | 61.6 | 11.7087 | 35.6485 | 61.8 | 11.7081 | 4.7851 | 62 | 14.04 | 5.009 | 60 | 5 | 297 | 14.04 | 282.5569 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.7063 | 5.0144 | 60 | 11.7146 | 57.8557 | 59.6 | 11.7198 | 61.4409 | 59.6 | 11.7038 | 121.6705 | 59.2 | 11.7154 | 130.7758 | 59 | 11.7087 | 175.7798 | 58.8 | 11.7167 | 185.1261 | 58.8 | 11.7221 | 215.9124 | 58.4 | 11.7101 | 270.3523 | 58.2 | 11.701 | 308.1042 | 58 | 11.7174 | 282.5555 | 60.2 | 11.7127 | 251.452 | 60.4 | 11.7105 | 220.8632 | 60.6 | 11.7159 | 189.9063 | 60.8 | 11.7162 | 159.0171 | 61 | 11.7147 | 127.9343 | 61.2 | 11.7179 | 97.18 | 61.4 | 11.7198 | 66.4182 | 61.6 | 11.7171 | 35.6474 | 61.8 | 11.7165 | 4.7851 | 62 | 14.05 | 5.0144 | 60 | 5 | 297 | 14.05 | 282.5555 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.7147 | 5.0199 | 60 | 11.7229 | 57.9142 | 59.6 | 11.7281 | 61.4361 | 59.6 | 11.7121 | 121.6845 | 59.2 | 11.7237 | 131.186 | 59 | 11.7171 | 176.2467 | 58.8 | 11.725 | 185.1246 | 58.8 | 11.7304 | 215.9228 | 58.4 | 11.7184 | 270.4456 | 58.2 | 11.7093 | 308.1203 | 58 | 11.7257 | 282.5467 | 60.2 | 11.7211 | 251.4485 | 60.4 | 11.7188 | 220.8554 | 60.6 | 11.7242 | 189.9079 | 60.8 | 11.7245 | 159.0135 | 61 | 11.723 | 127.9234 | 61.2 | 11.7262 | 97.1797 | 61.4 | 11.7281 | 66.4139 | 61.6 | 11.7254 | 35.6462 | 61.8 | 11.7248 | 4.7851 | 62 | 14.06 | 5.0199 | 60 | 5 | 297 | 14.06 | 282.5467 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.723 | 5.0253 | 60 | 11.7312 | 57.9727 | 59.6 | 11.7364 | 61.4312 | 59.6 | 11.7204 | 121.6985 | 59.2 | 11.732 | 131.5985 | 59 | 11.7254 | 176.621 | 58.8 | 11.7334 | 185.1202 | 58.8 | 11.7387 | 215.9373 | 58.4 | 11.7268 | 270.4908 | 58.2 | 11.7176 | 308.1361 | 58 | 11.7341 | 282.5378 | 60.2 | 11.7294 | 251.4452 | 60.4 | 11.7271 | 220.8476 | 60.6 | 11.7326 | 189.9095 | 60.8 | 11.7328 | 159.01 | 61 | 11.7314 | 127.9125 | 61.2 | 11.7346 | 97.1795 | 61.4 | 11.7365 | 66.4095 | 61.6 | 11.7338 | 35.645 | 61.8 | 11.7332 | 4.7852 | 62 | 14.07 | 5.0253 | 60 | 5 | 297 | 14.07 | 282.5378 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.7313 | 5.0307 | 60 | 11.7396 | 58.0179 | 59.6 | 11.7448 | 61.4263 | 59.6 | 11.7288 | 121.7173 | 59.2 | 11.7404 | 132.011 | 59 | 11.7337 | 176.9953 | 58.8 | 11.7417 | 185.1157 | 58.8 | 11.7471 | 215.9518 | 58.4 | 11.7351 | 270.536 | 58.2 | 11.7259 | 308.152 | 58 | 11.7424 | 282.5377 | 60.2 | 11.7377 | 251.4403 | 60.4 | 11.7355 | 220.8404 | 60.6 | 11.7409 | 189.9152 | 60.8 | 11.7412 | 159.0087 | 61 | 11.7397 | 127.9048 | 61.2 | 11.7429 | 97.1792 | 61.4 | 11.7448 | 66.4052 | 61.6 | 11.7421 | 35.6439 | 61.8 | 11.7415 | 4.7852 | 62 | 14.08 | 5.0307 | 60 | 5 | 297 | 14.08 | 282.5377 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.7397 | 5.0362 | 60 | 11.7479 | 58.0631 | 59.6 | 11.7531 | 61.4214 | 59.6 | 11.7371 | 121.736 | 59.2 | 11.7487 | 132.4341 | 59 | 11.7421 | 177.2126 | 58.8 | 11.75 | 185.119 | 58.8 | 11.7554 | 215.9627 | 58.4 | 11.7434 | 270.5835 | 58.2 | 11.7343 | 308.1631 | 58 | 11.7507 | 282.5376 | 60.2 | 11.746 | 251.4354 | 60.4 | 11.7438 | 220.8332 | 60.6 | 11.7493 | 189.921 | 60.8 | 11.7495 | 159.0074 | 61 | 11.748 | 127.8972 | 61.2 | 11.7513 | 97.179 | 61.4 | 11.7532 | 66.4008 | 61.6 | 11.7504 | 35.6427 | 61.8 | 11.7498 | 4.7852 | 62 | 14.09 | 5.0362 | 60 | 5 | 297 | 14.09 | 282.5376 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.748 | 5.0416 | 60 | 11.7563 | 58.0883 | 59.6 | 11.7614 | 61.4167 | 59.6 | 11.7454 | 121.7635 | 59.2 | 11.757 | 132.8573 | 59 | 11.7504 | 177.4299 | 58.8 | 11.7584 | 185.1222 | 58.8 | 11.7638 | 215.9736 | 58.4 | 11.7518 | 270.631 | 58.2 | 11.7426 | 308.1741 | 58 | 11.7591 | 282.5326 | 60.2 | 11.7544 | 251.4304 | 60.4 | 11.7521 | 220.8243 | 60.6 | 11.7576 | 189.9253 | 60.8 | 11.7579 | 159.0044 | 61 | 11.7564 | 127.8912 | 61.2 | 11.7596 | 97.1787 | 61.4 | 11.7615 | 66.3965 | 61.6 | 11.7588 | 35.6416 | 61.8 | 11.7582 | 4.7853 | 62 | 14.1 | 5.0416 | 60 | 5 | 297 | 14.1 | 282.5326 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.7563 | 5.0471 | 60 | 11.7646 | 58.1135 | 59.6 | 11.7698 | 61.412 | 59.6 | 11.7538 | 121.791 | 59.2 | 11.7654 | 133.3156 | 59 | 11.7587 | 177.562 | 58.8 | 11.7667 | 185.1227 | 58.8 | 11.7721 | 215.9835 | 58.4 | 11.7601 | 270.6778 | 58.2 | 11.7509 | 308.1796 | 58 | 11.7674 | 282.5276 | 60.2 | 11.7627 | 251.4253 | 60.4 | 11.7605 | 220.8154 | 60.6 | 11.7659 | 189.9295 | 60.8 | 11.7662 | 159.0014 | 61 | 11.7647 | 127.8852 | 61.2 | 11.7679 | 97.1796 | 61.4 | 11.7698 | 66.3922 | 61.6 | 11.7671 | 35.6404 | 61.8 | 11.7665 | 4.7853 | 62 | 14.11 | 5.0471 | 60 | 5 | 297 | 14.11 | 282.5276 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.7646 | 5.0525 | 60 | 11.7729 | 58.1201 | 59.6 | 11.7781 | 61.4072 | 59.6 | 11.7621 | 121.8185 | 59.2 | 11.7737 | 133.7738 | 59 | 11.7671 | 177.6942 | 58.8 | 11.7751 | 185.1232 | 58.8 | 11.7804 | 215.9934 | 58.4 | 11.7684 | 270.7245 | 58.2 | 11.7592 | 308.1851 | 58 | 11.7758 | 282.5227 | 60.2 | 11.771 | 251.4238 | 60.4 | 11.7688 | 220.8062 | 60.6 | 11.7743 | 189.9338 | 60.8 | 11.7746 | 158.9984 | 61 | 11.7731 | 127.8792 | 61.2 | 11.7762 | 97.1805 | 61.4 | 11.7782 | 66.3879 | 61.6 | 11.7755 | 35.6392 | 61.8 | 11.7749 | 4.7853 | 62 | 14.12 | 5.0525 | 60 | 5 | 297 | 14.12 | 282.5227 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.773 | 5.0572 | 60 | 11.7813 | 58.1266 | 59.6 | 11.7865 | 61.4025 | 59.6 | 11.7704 | 121.846 | 59.2 | 11.782 | 134.2589 | 59 | 11.7754 | 177.805 | 58.8 | 11.7834 | 185.1195 | 58.8 | 11.7888 | 216.0022 | 58.4 | 11.7768 | 270.7806 | 58.2 | 11.7675 | 308.1913 | 58 | 11.7841 | 282.5177 | 60.2 | 11.7794 | 251.4223 | 60.4 | 11.7771 | 220.7969 | 60.6 | 11.7826 | 189.9381 | 60.8 | 11.7829 | 158.9954 | 61 | 11.7814 | 127.8732 | 61.2 | 11.7846 | 97.1811 | 61.4 | 11.7865 | 66.3836 | 61.6 | 11.7838 | 35.6381 | 61.8 | 11.7832 | 4.7854 | 62 | 14.13 | 5.0572 | 60 | 5 | 297 | 14.13 | 282.5177 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.7813 | 5.062 | 60 | 11.7896 | 58.1268 | 59.6 | 11.7948 | 61.3976 | 59.6 | 11.7787 | 121.8729 | 59.2 | 11.7904 | 134.744 | 59 | 11.7837 | 177.9158 | 58.8 | 11.7917 | 185.1158 | 58.8 | 11.7971 | 216.011 | 58.4 | 11.7851 | 270.8366 | 58.2 | 11.7759 | 308.1974 | 58 | 11.7925 | 282.5135 | 60.2 | 11.7877 | 251.4221 | 60.4 | 11.7855 | 220.7884 | 60.6 | 11.7909 | 189.9427 | 60.8 | 11.7912 | 158.9938 | 61 | 11.7897 | 127.8698 | 61.2 | 11.7929 | 97.1817 | 61.4 | 11.7949 | 66.3792 | 61.6 | 11.7921 | 35.637 | 61.8 | 11.7916 | 4.7882 | 62 | 14.14 | 5.062 | 60 | 5 | 297 | 14.14 | 282.5135 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.7896 | 5.0633 | 60 | 11.798 | 58.127 | 59.6 | 11.8031 | 61.3928 | 59.6 | 11.7871 | 121.8998 | 59.2 | 11.7987 | 135.2466 | 59 | 11.7921 | 178.0358 | 58.8 | 11.8 | 185.1163 | 58.8 | 11.8054 | 216.0193 | 58.4 | 11.7935 | 270.8956 | 58.2 | 11.7842 | 308.2036 | 58 | 11.8008 | 282.5092 | 60.2 | 11.7961 | 251.4218 | 60.4 | 11.7938 | 220.7799 | 60.6 | 11.7993 | 189.9473 | 60.8 | 11.7996 | 158.9923 | 61 | 11.7981 | 127.8664 | 61.2 | 11.8013 | 97.1808 | 61.4 | 11.8032 | 66.3749 | 61.6 | 11.8005 | 35.6358 | 61.8 | 11.7999 | 4.7911 | 62 | 14.15 | 5.0633 | 60 | 5 | 297 | 14.15 | 282.5092 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.798 | 5.0646 | 60 | 11.8063 | 58.1255 | 59.6 | 11.8114 | 61.3888 | 59.6 | 11.7954 | 121.9258 | 59.2 | 11.807 | 135.7492 | 59 | 11.8004 | 178.1559 | 58.8 | 11.8084 | 185.1168 | 58.8 | 11.8138 | 216.0276 | 58.4 | 11.8018 | 270.9546 | 58.2 | 11.7925 | 308.2097 | 58 | 11.8091 | 282.5027 | 60.2 | 11.8044 | 251.4215 | 60.4 | 11.8022 | 220.7735 | 60.6 | 11.8076 | 189.9471 | 60.8 | 11.8079 | 158.9893 | 61 | 11.8064 | 127.8683 | 61.2 | 11.8096 | 97.1799 | 61.4 | 11.8116 | 66.3706 | 61.6 | 11.8088 | 35.6347 | 61.8 | 11.8083 | 4.794 | 62 | 14.16 | 5.0646 | 60 | 5 | 297 | 14.16 | 282.5027 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.8063 | 5.0659 | 60 | 11.8146 | 58.124 | 59.6 | 11.8198 | 61.3849 | 59.6 | 11.8037 | 121.9517 | 59.2 | 11.8154 | 136.2546 | 59 | 11.8087 | 178.2792 | 58.8 | 11.8167 | 185.1099 | 58.8 | 11.8221 | 216.0352 | 58.4 | 11.8101 | 271.022 | 58.2 | 11.8008 | 308.2167 | 58 | 11.8175 | 282.4963 | 60.2 | 11.8127 | 251.4213 | 60.4 | 11.8105 | 220.7671 | 60.6 | 11.8159 | 189.9469 | 60.8 | 11.8163 | 158.9863 | 61 | 11.8148 | 127.8702 | 61.2 | 11.8179 | 97.1801 | 61.4 | 11.8199 | 66.3663 | 61.6 | 11.8172 | 35.6335 | 61.8 | 11.8166 | 4.7968 | 62 | 14.17 | 5.0659 | 60 | 5 | 297 | 14.17 | 282.4963 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.8146 | 5.0672 | 60 | 11.823 | 58.121 | 59.6 | 11.8281 | 61.3811 | 59.6 | 11.8121 | 121.9784 | 59.2 | 11.8237 | 136.76 | 59 | 11.817 | 178.4025 | 58.8 | 11.825 | 185.1029 | 58.8 | 11.8304 | 216.0427 | 58.4 | 11.8185 | 271.0894 | 58.2 | 11.8092 | 308.2236 | 58 | 11.8258 | 282.4936 | 60.2 | 11.8211 | 251.4187 | 60.4 | 11.8188 | 220.7586 | 60.6 | 11.8243 | 189.9466 | 60.8 | 11.8246 | 158.9849 | 61 | 11.8231 | 127.8728 | 61.2 | 11.8263 | 97.1802 | 61.4 | 11.8282 | 66.362 | 61.6 | 11.8255 | 35.6324 | 61.8 | 11.825 | 4.7997 | 62 | 14.18 | 5.0672 | 60 | 5 | 297 | 14.18 | 282.4936 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.823 | 5.0685 | 60 | 11.8313 | 58.1181 | 59.6 | 11.8365 | 61.3773 | 59.6 | 11.8204 | 122.0051 | 59.2 | 11.832 | 137.2707 | 59 | 11.8254 | 178.5211 | 58.8 | 11.8334 | 185.1042 | 58.8 | 11.8388 | 216.0424 | 58.4 | 11.8268 | 271.1485 | 58.2 | 11.8175 | 308.2301 | 58 | 11.8342 | 282.4909 | 60.2 | 11.8294 | 251.4162 | 60.4 | 11.8272 | 220.75 | 60.6 | 11.8326 | 189.9463 | 60.8 | 11.8329 | 158.9836 | 61 | 11.8314 | 127.8754 | 61.2 | 11.8346 | 97.1803 | 61.4 | 11.8366 | 66.3577 | 61.6 | 11.8339 | 35.631 | 61.8 | 11.8333 | 4.8026 | 62 | 14.19 | 5.0685 | 60 | 5 | 297 | 14.19 | 282.4909 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.8313 | 5.0698 | 60 | 11.8396 | 58.115 | 59.6 | 11.8448 | 61.3752 | 59.6 | 11.8287 | 122.0318 | 59.2 | 11.8404 | 137.7813 | 59 | 11.8337 | 178.6396 | 58.8 | 11.8417 | 185.1056 | 58.8 | 11.8471 | 216.0422 | 58.4 | 11.8351 | 271.2075 | 58.2 | 11.8258 | 308.2365 | 58 | 11.8425 | 282.4769 | 60.2 | 11.8377 | 251.414 | 60.4 | 11.8355 | 220.7426 | 60.6 | 11.841 | 189.946 | 60.8 | 11.8413 | 158.9822 | 61 | 11.8398 | 127.8748 | 61.2 | 11.8429 | 97.1804 | 61.4 | 11.8449 | 66.3534 | 61.6 | 11.8422 | 35.6297 | 61.8 | 11.8416 | 4.8055 | 62 | 14.2 | 5.0698 | 60 | 5 | 297 | 14.2 | 282.4769 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.8396 | 5.0711 | 60 | 11.848 | 58.1119 | 59.6 | 11.8531 | 61.3732 | 59.6 | 11.837 | 122.0584 | 59.2 | 11.8487 | 138.2927 | 59 | 11.842 | 178.761 | 58.8 | 11.85 | 185.1019 | 58.8 | 11.8554 | 216.0421 | 58.4 | 11.8434 | 271.2664 | 58.2 | 11.8342 | 308.2399 | 58 | 11.8509 | 282.463 | 60.2 | 11.8461 | 251.4118 | 60.4 | 11.8438 | 220.7352 | 60.6 | 11.8493 | 189.9457 | 60.8 | 11.8496 | 158.9808 | 61 | 11.8481 | 127.8742 | 61.2 | 11.8513 | 97.1807 | 61.4 | 11.8532 | 66.3491 | 61.6 | 11.8505 | 35.6283 | 61.8 | 11.85 | 4.8084 | 62 | 14.21 | 5.0711 | 60 | 5 | 297 | 14.21 | 282.463 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.848 | 5.0724 | 60 | 11.8563 | 58.1089 | 59.6 | 11.8615 | 61.3711 | 59.6 | 11.8454 | 122.0818 | 59.2 | 11.857 | 138.8041 | 59 | 11.8504 | 178.8824 | 58.8 | 11.8584 | 185.0982 | 58.8 | 11.8638 | 216.0419 | 58.4 | 11.8518 | 271.3252 | 58.2 | 11.8425 | 308.2433 | 58 | 11.8592 | 282.4552 | 60.2 | 11.8544 | 251.4096 | 60.4 | 11.8522 | 220.7285 | 60.6 | 11.8576 | 189.9454 | 60.8 | 11.858 | 158.9794 | 61 | 11.8564 | 127.8781 | 61.2 | 11.8596 | 97.1809 | 61.4 | 11.8616 | 66.3447 | 61.6 | 11.8589 | 35.6269 | 61.8 | 11.8583 | 4.8124 | 62 | 14.22 | 5.0724 | 60 | 5 | 297 | 14.22 | 282.4552 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.8563 | 5.0737 | 60 | 11.8647 | 58.1058 | 59.6 | 11.8698 | 61.369 | 59.6 | 11.8537 | 122.1053 | 59.2 | 11.8654 | 139.3141 | 59 | 11.8587 | 179.0037 | 58.8 | 11.8667 | 185.1029 | 58.8 | 11.8721 | 216.0402 | 58.4 | 11.8601 | 271.3863 | 58.2 | 11.8508 | 308.2467 | 58 | 11.8675 | 282.4474 | 60.2 | 11.8627 | 251.4074 | 60.4 | 11.8605 | 220.7217 | 60.6 | 11.866 | 189.9451 | 60.8 | 11.8663 | 158.9779 | 61 | 11.8648 | 127.8821 | 61.2 | 11.868 | 97.1795 | 61.4 | 11.8699 | 66.3404 | 61.6 | 11.8672 | 35.6255 | 61.8 | 11.8667 | 4.8163 | 62 | 14.23 | 5.0737 | 60 | 5 | 297 | 14.23 | 282.4474 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.8646 | 5.075 | 60 | 11.873 | 58.1028 | 59.6 | 11.8781 | 61.3671 | 59.6 | 11.862 | 122.1209 | 59.2 | 11.8737 | 139.8241 | 59 | 11.867 | 179.1251 | 58.8 | 11.8751 | 185.1076 | 58.8 | 11.8804 | 216.0384 | 58.4 | 11.8684 | 271.4474 | 58.2 | 11.8591 | 308.2501 | 58 | 11.8759 | 282.4345 | 60.2 | 11.8711 | 251.4048 | 60.4 | 11.8688 | 220.7139 | 60.6 | 11.8743 | 189.9449 | 60.8 | 11.8746 | 158.9766 | 61 | 11.8731 | 127.884 | 61.2 | 11.8763 | 97.178 | 61.4 | 11.8783 | 66.3361 | 61.6 | 11.8755 | 35.6241 | 61.8 | 11.875 | 4.8203 | 62 | 14.24 | 5.075 | 60 | 5 | 297 | 14.24 | 282.4345 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.8729 | 5.0763 | 60 | 11.8813 | 58.0997 | 59.6 | 11.8865 | 61.3652 | 59.6 | 11.8703 | 122.1365 | 59.2 | 11.882 | 140.3328 | 59 | 11.8754 | 179.246 | 58.8 | 11.8834 | 185.1054 | 58.8 | 11.8888 | 216.0465 | 58.4 | 11.8768 | 271.4995 | 58.2 | 11.8675 | 308.2516 | 58 | 11.8842 | 282.4216 | 60.2 | 11.8794 | 251.4022 | 60.4 | 11.8772 | 220.706 | 60.6 | 11.8826 | 189.9446 | 60.8 | 11.883 | 158.9753 | 61 | 11.8814 | 127.886 | 61.2 | 11.8846 | 97.1779 | 61.4 | 11.8866 | 66.3317 | 61.6 | 11.8839 | 35.6237 | 61.8 | 11.8834 | 4.8243 | 62 | 14.25 | 5.0763 | 60 | 5 | 297 | 14.25 | 282.4216 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.8813 | 5.0776 | 60 | 11.8897 | 58.0964 | 59.6 | 11.8948 | 61.3672 | 59.6 | 11.8787 | 122.151 | 59.2 | 11.8904 | 140.8414 | 59 | 11.8837 | 179.3669 | 58.8 | 11.8917 | 185.1032 | 58.8 | 11.8971 | 216.0546 | 58.4 | 11.8851 | 271.5517 | 58.2 | 11.8758 | 308.2531 | 58 | 11.8926 | 282.4231 | 60.2 | 11.8877 | 251.405 | 60.4 | 11.8855 | 220.6973 | 60.6 | 11.891 | 189.9439 | 60.8 | 11.8913 | 158.974 | 61 | 11.8898 | 127.8877 | 61.2 | 11.893 | 97.1778 | 61.4 | 11.895 | 66.3274 | 61.6 | 11.8922 | 35.6233 | 61.8 | 11.8917 | 4.8283 | 62 | 14.26 | 5.0776 | 60 | 5 | 297 | 14.26 | 282.4231 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.8896 | 5.0769 | 60 | 11.898 | 58.093 | 59.6 | 11.9031 | 61.3693 | 59.5994 | 11.887 | 122.1654 | 59.2 | 11.8987 | 141.3523 | 59 | 11.892 | 179.49 | 58.8 | 11.9001 | 185.1007 | 58.8 | 11.9055 | 216.0619 | 58.4 | 11.8934 | 271.5989 | 58.2 | 11.8841 | 308.2541 | 58 | 11.9009 | 282.4246 | 60.2 | 11.8961 | 251.4077 | 60.4 | 11.8938 | 220.6887 | 60.6 | 11.8993 | 189.9432 | 60.8 | 11.8997 | 158.9727 | 61 | 11.8981 | 127.8895 | 61.2 | 11.9013 | 97.1784 | 61.4 | 11.9033 | 66.323 | 61.6 | 11.9006 | 35.6229 | 61.8 | 11.9001 | 4.8322 | 62 | 14.27 | 5.0769 | 60 | 5 | 297 | 14.27 | 282.4246 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.8979 | 5.0762 | 60 | 11.9063 | 58.0896 | 59.6 | 11.9115 | 61.374 | 59.5981 | 11.8953 | 122.1799 | 59.2 | 11.907 | 141.8631 | 59 | 11.9004 | 179.6131 | 58.8 | 11.9084 | 185.0982 | 58.8 | 11.9138 | 216.0692 | 58.4 | 11.9018 | 271.6461 | 58.2 | 11.8924 | 308.2552 | 58 | 11.9092 | 282.4211 | 60.2 | 11.9044 | 251.4079 | 60.4 | 11.9022 | 220.6798 | 60.6 | 11.9077 | 189.9403 | 60.8 | 11.908 | 158.9715 | 61 | 11.9065 | 127.8912 | 61.2 | 11.9096 | 97.1789 | 61.4 | 11.9117 | 66.3176 | 61.6 | 11.9089 | 35.6225 | 61.8 | 11.9084 | 4.8362 | 62 | 14.28 | 5.0762 | 60 | 5 | 297 | 14.28 | 282.4211 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.9063 | 5.0755 | 60 | 11.9147 | 58.0862 | 59.6 | 11.9198 | 61.3787 | 59.5968 | 11.9037 | 122.1943 | 59.2 | 11.9154 | 142.3732 | 59 | 11.9087 | 179.7287 | 58.8 | 11.9167 | 185.0967 | 58.8 | 11.9221 | 216.1043 | 58.4 | 11.9101 | 271.6877 | 58.2 | 11.9008 | 308.2595 | 58 | 11.9176 | 282.4177 | 60.2 | 11.9127 | 251.4081 | 60.4 | 11.9105 | 220.671 | 60.6 | 11.916 | 189.9374 | 60.8 | 11.9164 | 158.9702 | 61 | 11.9148 | 127.893 | 61.2 | 11.918 | 97.1763 | 61.4 | 11.92 | 66.3123 | 61.6 | 11.9173 | 35.6221 | 61.8 | 11.9167 | 4.8402 | 62 | 14.29 | 5.0755 | 60 | 5 | 297 | 14.29 | 282.4177 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.9146 | 5.0748 | 60 | 11.923 | 58.0829 | 59.6 | 11.9281 | 61.3834 | 59.5955 | 11.912 | 122.2098 | 59.2 | 11.9237 | 142.8833 | 59 | 11.917 | 179.8443 | 58.8 | 11.925 | 185.0953 | 58.8 | 11.9305 | 216.1394 | 58.4 | 11.9184 | 271.7292 | 58.2 | 11.9091 | 308.2638 | 58 | 11.9259 | 282.4051 | 60.2 | 11.9211 | 251.3998 | 60.4 | 11.9188 | 220.6621 | 60.6 | 11.9243 | 189.9345 | 60.8 | 11.9247 | 158.9685 | 61 | 11.9232 | 127.8947 | 61.2 | 11.9263 | 97.1738 | 61.4 | 11.9283 | 66.3069 | 61.6 | 11.9256 | 35.6217 | 61.8 | 11.9251 | 4.8442 | 62 | 14.3 | 5.0748 | 60 | 5 | 297 | 14.3 | 282.4051 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.9229 | 5.0742 | 60 | 11.9314 | 58.0795 | 59.6 | 11.9365 | 61.3881 | 59.5942 | 11.9203 | 122.2254 | 59.2 | 11.932 | 143.3946 | 59 | 11.9254 | 179.9508 | 58.8 | 11.9334 | 185.0917 | 58.8 | 11.9388 | 216.2752 | 58.4 | 11.9268 | 271.7714 | 58.2 | 11.9174 | 308.2666 | 58 | 11.9343 | 282.3925 | 60.2 | 11.9294 | 251.3915 | 60.4 | 11.9272 | 220.6533 | 60.6 | 11.9327 | 189.9316 | 60.8 | 11.933 | 158.9668 | 61 | 11.9315 | 127.8965 | 61.2 | 11.9346 | 97.173 | 61.4 | 11.9367 | 66.3016 | 61.6 | 11.9339 | 35.6213 | 61.8 | 11.9334 | 4.8481 | 62 | 14.31 | 5.0742 | 60 | 5 | 297 | 14.31 | 282.3925 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.9313 | 5.0735 | 60 | 11.9397 | 58.0761 | 59.6 | 11.9448 | 61.3928 | 59.5929 | 11.9286 | 122.2392 | 59.2 | 11.9404 | 143.9059 | 59 | 11.9337 | 180.0573 | 58.8 | 11.9417 | 185.0881 | 58.8 | 11.9471 | 216.4109 | 58.4 | 11.9351 | 271.8136 | 58.2 | 11.9258 | 308.2694 | 58 | 11.9426 | 282.3862 | 60.2 | 11.9377 | 251.389 | 60.4 | 11.9355 | 220.6465 | 60.6 | 11.941 | 189.9287 | 60.8 | 11.9414 | 158.9662 | 61 | 11.9398 | 127.8995 | 61.2 | 11.943 | 97.1723 | 61.4 | 11.945 | 66.3004 | 61.6 | 11.9423 | 35.6209 | 61.8 | 11.9418 | 4.8521 | 62 | 14.32 | 5.0735 | 60 | 5 | 297 | 14.32 | 282.3862 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.9396 | 5.0721 | 60 | 11.948 | 58.0727 | 59.6 | 11.9531 | 61.3975 | 59.5915 | 11.937 | 122.253 | 59.2 | 11.9487 | 144.3815 | 59 | 11.942 | 180.1253 | 58.8 | 11.95 | 185.0875 | 58.8 | 11.9554 | 216.6966 | 58.4 | 11.9434 | 271.8564 | 58.2 | 11.9341 | 308.2735 | 58 | 11.951 | 282.3798 | 60.2 | 11.9461 | 251.3865 | 60.4 | 11.9438 | 220.6396 | 60.6 | 11.9493 | 189.9258 | 60.8 | 11.9497 | 158.9657 | 61 | 11.9482 | 127.9026 | 61.2 | 11.9513 | 97.1681 | 61.4 | 11.9533 | 66.2993 | 61.6 | 11.9506 | 35.6205 | 61.8 | 11.9501 | 4.8561 | 62 | 14.33 | 5.0721 | 60 | 5 | 297 | 14.33 | 282.3798 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.9479 | 5.0707 | 60 | 11.9564 | 58.0696 | 59.6 | 11.9615 | 61.4022 | 59.5902 | 11.9453 | 122.2684 | 59.2 | 11.957 | 144.8571 | 59 | 11.9503 | 180.1932 | 58.8 | 11.9584 | 185.0868 | 58.8 | 11.9638 | 216.9823 | 58.4 | 11.9518 | 271.8992 | 58.2 | 11.9424 | 308.2777 | 58 | 11.9593 | 282.3674 | 60.2 | 11.9544 | 251.3839 | 60.4 | 11.9522 | 220.6343 | 60.6 | 11.9577 | 189.9215 | 60.8 | 11.9581 | 158.9652 | 61 | 11.9565 | 127.9068 | 61.2 | 11.9597 | 97.1639 | 61.4 | 11.9617 | 66.2989 | 61.6 | 11.959 | 35.6201 | 61.8 | 11.9585 | 4.86 | 62 | 14.34 | 5.0707 | 60 | 5 | 297 | 14.34 | 282.3674 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.9562 | 5.07 | 60 | 11.9647 | 58.0665 | 59.6 | 11.9698 | 61.4069 | 59.5889 | 11.9536 | 122.2839 | 59.2 | 11.9654 | 145.2641 | 59 | 11.9587 | 180.222 | 58.8 | 11.9667 | 185.0816 | 58.8 | 11.9721 | 217.3783 | 58.4 | 11.9601 | 271.9422 | 58.2 | 11.9507 | 308.2818 | 58 | 11.9676 | 282.3551 | 60.2 | 11.9627 | 251.3814 | 60.4 | 11.9605 | 220.6289 | 60.6 | 11.966 | 189.9171 | 60.8 | 11.9664 | 158.9647 | 61 | 11.9648 | 127.911 | 61.2 | 11.968 | 97.1645 | 61.4 | 11.97 | 66.2986 | 61.6 | 11.9673 | 35.6197 | 61.8 | 11.9668 | 4.8639 | 62 | 14.35 | 5.07 | 60 | 5 | 297 | 14.35 | 282.3551 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.9646 | 5.0693 | 60 | 11.9731 | 58.0634 | 59.6 | 11.9781 | 61.4108 | 59.5876 | 11.962 | 122.2974 | 59.2 | 11.9737 | 145.6712 | 59 | 11.967 | 180.2507 | 58.8 | 11.9751 | 185.0764 | 58.8 | 11.9805 | 217.7742 | 58.4 | 11.9684 | 271.9851 | 58.2 | 11.959 | 308.286 | 58 | 11.976 | 282.3428 | 60.2 | 11.9711 | 251.3789 | 60.4 | 11.9689 | 220.6239 | 60.6 | 11.9743 | 189.9128 | 60.8 | 11.9747 | 158.9642 | 61 | 11.9732 | 127.9167 | 61.2 | 11.9763 | 97.1651 | 61.4 | 11.9784 | 66.2983 | 61.6 | 11.9756 | 35.6193 | 61.8 | 11.9752 | 4.8678 | 62 | 14.36 | 5.0693 | 60 | 5 | 297 | 14.36 | 282.3428 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.9729 | 5.0686 | 60 | 11.9814 | 58.0602 | 59.6 | 11.9865 | 61.4147 | 59.5863 | 11.9703 | 122.311 | 59.2 | 11.982 | 145.9678 | 59 | 11.9753 | 180.2686 | 58.8 | 11.9834 | 185.0706 | 58.8 | 11.9888 | 218.2079 | 58.4 | 11.9768 | 272.0284 | 58.2 | 11.9674 | 308.2911 | 58 | 11.9843 | 282.3304 | 60.2 | 11.9794 | 251.3764 | 60.4 | 11.9772 | 220.6189 | 60.6 | 11.9827 | 189.9084 | 60.8 | 11.9831 | 158.9637 | 61 | 11.9815 | 127.9223 | 61.2 | 11.9846 | 97.1665 | 61.4 | 11.9867 | 66.2979 | 61.6 | 11.984 | 35.619 | 61.8 | 11.9835 | 4.8717 | 62 | 14.37 | 5.0686 | 60 | 5 | 297 | 14.37 | 282.3304 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.9812 | 5.0679 | 60 | 11.9897 | 58.0571 | 59.6 | 11.9948 | 61.4187 | 59.585 | 11.9786 | 122.3252 | 59.2 | 11.9904 | 146.2643 | 59 | 11.9837 | 180.2866 | 58.8 | 11.9917 | 185.0647 | 58.8 | 11.9971 | 218.6416 | 58.4 | 11.9851 | 272.0717 | 58.2 | 11.9757 | 308.2962 | 58 | 11.9927 | 282.3244 | 60.2 | 11.9877 | 251.3739 | 60.4 | 11.9855 | 220.6095 | 60.6 | 11.991 | 189.904 | 60.8 | 11.9914 | 158.9632 | 61 | 11.9898 | 127.9279 | 61.2 | 11.993 | 97.1679 | 61.4 | 11.9951 | 66.2975 | 61.6 | 11.9923 | 35.6186 | 61.8 | 11.9918 | 4.8756 | 62 | 14.38 | 5.0679 | 60 | 5 | 297 | 14.38 | 282.3244 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.9896 | 5.0672 | 60 | 11.9981 | 58.054 | 59.6 | 12.0031 | 61.4226 | 59.5837 | 11.9869 | 122.3395 | 59.2 | 11.9987 | 146.458 | 59 | 11.992 | 180.2993 | 58.8 | 12.0001 | 185.0596 | 58.8 | 12.0055 | 219.0773 | 58.4 | 11.9934 | 272.1157 | 58.2 | 11.984 | 308.302 | 58 | 12.001 | 282.3184 | 60.2 | 11.9961 | 251.3714 | 60.4 | 11.9939 | 220.6001 | 60.6 | 11.9994 | 189.8996 | 60.8 | 11.9998 | 158.9627 | 61 | 11.9982 | 127.9335 | 61.2 | 12.0013 | 97.1666 | 61.4 | 12.0034 | 66.2972 | 61.6 | 12.0007 | 35.6182 | 61.8 | 12.0002 | 4.8795 | 62 | 14.39 | 5.0672 | 60 | 5 | 297 | 14.39 | 282.3184 | 60.2 | 5 | 297
|  | 11.9979 | 5.0665 | 59.999 | 12.0064 | 58.0509 | 59.6 | 12.0115 | 61.4264 | 59.5824 | 11.9953 | 122.3525 | 59.2 | 12.007 | 146.6517 | 59 | 12.0003 | 180.312 | 58.8 | 12.0084 | 185.0545 | 58.8 | 12.0138 | 219.513 | 58.4 | 12.0018 | 272.1598 | 58.2 | 11.9923 | 308.3078 | 58 | 12.0094 | 282.3125 | 60.2 | 12.0044 | 251.3694 | 60.4 | 12.0022 | 220.5955 | 60.6 | 12.0077 | 189.8956 | 60.8 | 12.0081 | 158.9623 | 61 | 12.0065 | 127.9391 | 61.2 | 12.0097 | 97.1652 | 61.4 | 12.0117 | 66.2993 | 61.6 | 12.009 | 35.6178 | 61.8 | 12.0085 | 4.8835 | 62 | 14.4 | 5.0665 | 59.999 | 5 | 297 | 14.4 | 282.3125 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.0062 | 5.0658 | 59.9972 | 12.0147 | 58.0477 | 59.6 | 12.0198 | 61.4302 | 59.5811 | 12.0036 | 122.3656 | 59.2 | 12.0154 | 146.7807 | 59 | 12.0087 | 180.3277 | 58.8 | 12.0167 | 185.0469 | 58.8 | 12.0221 | 219.9514 | 58.4 | 12.0101 | 272.2038 | 58.2 | 12.0007 | 308.3134 | 58 | 12.0177 | 282.3065 | 60.2 | 12.0127 | 251.3674 | 60.4 | 12.0105 | 220.5909 | 60.6 | 12.016 | 189.8915 | 60.8 | 12.0164 | 158.9619 | 61 | 12.0149 | 127.9448 | 61.2 | 12.018 | 97.1654 | 61.4 | 12.0201 | 66.3014 | 61.6 | 12.0174 | 35.6186 | 61.8 | 12.0169 | 4.8874 | 62 | 14.41 | 5.0658 | 59.9972 | 5 | 297 | 14.41 | 282.3065 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.0146 | 5.0651 | 59.9954 | 12.0231 | 58.0446 | 59.6 | 12.0281 | 61.4359 | 59.5797 | 12.0119 | 122.3785 | 59.2 | 12.0237 | 146.9098 | 59 | 12.017 | 180.3434 | 58.8 | 12.0251 | 185.0394 | 58.8 | 12.0305 | 220.3898 | 58.4 | 12.0184 | 272.2478 | 58.2 | 12.009 | 308.319 | 58 | 12.026 | 282.3027 | 60.2 | 12.0211 | 251.3654 | 60.4 | 12.0189 | 220.5876 | 60.6 | 12.0244 | 189.8878 | 60.8 | 12.0248 | 158.9615 | 61 | 12.0232 | 127.9504 | 61.2 | 12.0263 | 97.1656 | 61.4 | 12.0284 | 66.3035 | 61.6 | 12.0257 | 35.6194 | 61.8 | 12.0252 | 4.8913 | 62 | 14.42 | 5.0651 | 59.9954 | 5 | 297 | 14.42 | 282.3027 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.0229 | 5.0644 | 59.9936 | 12.0314 | 58.0415 | 59.6 | 12.0365 | 61.4415 | 59.5784 | 12.0202 | 122.3913 | 59.2 | 12.032 | 147.0175 | 59 | 12.0253 | 180.3591 | 58.8 | 12.0334 | 185.0368 | 58.8 | 12.0388 | 220.8213 | 58.4 | 12.0268 | 272.2918 | 58.2 | 12.0173 | 308.3242 | 58 | 12.0344 | 282.2988 | 60.2 | 12.0294 | 251.3634 | 60.4 | 12.0272 | 220.5843 | 60.6 | 12.0327 | 189.8842 | 60.8 | 12.0331 | 158.9612 | 61 | 12.0316 | 127.956 | 61.2 | 12.0347 | 97.1635 | 61.4 | 12.0367 | 66.3056 | 61.6 | 12.034 | 35.6202 | 61.8 | 12.0335 | 4.8952 | 62 | 14.43 | 5.0644 | 59.9936 | 5 | 297 | 14.43 | 282.2988 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.0312 | 5.0637 | 59.9918 | 12.0398 | 58.0384 | 59.6 | 12.0448 | 61.4472 | 59.5771 | 12.0286 | 122.4073 | 59.2 | 12.0404 | 147.1251 | 59 | 12.0337 | 180.3748 | 58.8 | 12.0417 | 185.0343 | 58.8 | 12.0471 | 221.2529 | 58.4 | 12.0351 | 272.3358 | 58.2 | 12.0256 | 308.3293 | 58 | 12.0427 | 282.2949 | 60.2 | 12.0377 | 251.361 | 60.4 | 12.0355 | 220.5835 | 60.6 | 12.041 | 189.8805 | 60.8 | 12.0415 | 158.9618 | 61 | 12.0399 | 127.9599 | 61.2 | 12.043 | 97.1615 | 61.4 | 12.0451 | 66.3078 | 61.6 | 12.0424 | 35.621 | 61.8 | 12.0419 | 4.8991 | 62 | 14.44 | 5.0637 | 59.9918 | 5 | 297 | 14.44 | 282.2949 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.0396 | 5.0629 | 59.99 | 12.0481 | 58.0353 | 59.6 | 12.0531 | 61.4528 | 59.5758 | 12.0369 | 122.4234 | 59.2 | 12.0487 | 147.2317 | 59 | 12.042 | 180.3893 | 58.8 | 12.05 | 185.0271 | 58.8 | 12.0555 | 221.6879 | 58.4 | 12.0434 | 272.3835 | 58.2 | 12.034 | 308.3356 | 58 | 12.0511 | 282.2909 | 60.2 | 12.0461 | 251.3585 | 60.4 | 12.0439 | 220.5827 | 60.6 | 12.0494 | 189.8768 | 60.8 | 12.0498 | 158.9625 | 61 | 12.0482 | 127.9638 | 61.2 | 12.0514 | 97.1595 | 61.4 | 12.0534 | 66.3099 | 61.6 | 12.0507 | 35.6218 | 61.8 | 12.0502 | 4.903 | 62 | 14.45 | 5.0629 | 59.99 | 5 | 297 | 14.45 | 282.2909 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.0479 | 5.0622 | 59.9882 | 12.0564 | 58.0321 | 59.6 | 12.0615 | 61.4588 | 59.5745 | 12.0452 | 122.4382 | 59.2 | 12.057 | 147.3383 | 59 | 12.0503 | 180.4039 | 58.8 | 12.0584 | 185.02 | 58.8 | 12.0638 | 222.123 | 58.4 | 12.0518 | 272.4312 | 58.2 | 12.0423 | 308.342 | 58 | 12.0594 | 282.287 | 60.2 | 12.0544 | 251.3554 | 60.4 | 12.0522 | 220.5823 | 60.6 | 12.0577 | 189.8731 | 60.8 | 12.0582 | 158.9632 | 61 | 12.0565 | 127.9692 | 61.2 | 12.0597 | 97.1575 | 61.4 | 12.0618 | 66.312 | 61.6 | 12.0591 | 35.6226 | 61.8 | 12.0586 | 4.9069 | 62 | 14.46 | 5.0622 | 59.9882 | 5 | 297 | 14.46 | 282.287 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.0562 | 5.0595 | 59.9864 | 12.0648 | 58.029 | 59.6 | 12.0698 | 61.4648 | 59.5732 | 12.0536 | 122.4531 | 59.2 | 12.0654 | 147.441 | 59 | 12.0587 | 180.4292 | 58.8 | 12.0667 | 185.018 | 58.8 | 12.0721 | 222.5546 | 58.4 | 12.0601 | 272.4791 | 58.2 | 12.0506 | 308.3483 | 58 | 12.0677 | 282.283 | 60.2 | 12.0627 | 251.3522 | 60.4 | 12.0605 | 220.5818 | 60.6 | 12.0661 | 189.8695 | 60.8 | 12.0665 | 158.9639 | 61 | 12.0649 | 127.9746 | 61.2 | 12.068 | 97.1541 | 61.4 | 12.0701 | 66.3141 | 61.6 | 12.0674 | 35.6234 | 61.8 | 12.0669 | 4.9108 | 62 | 14.47 | 5.0595 | 59.9864 | 5 | 297 | 14.47 | 282.283 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.0645 | 5.0568 | 59.9846 | 12.0731 | 58.0259 | 59.6 | 12.0781 | 61.4708 | 59.5719 | 12.0619 | 122.4673 | 59.2 | 12.0737 | 147.5437 | 59 | 12.067 | 180.4546 | 58.8 | 12.0751 | 185.016 | 58.8 | 12.0805 | 222.9862 | 58.4 | 12.0684 | 272.527 | 58.2 | 12.059 | 308.3546 | 58 | 12.0761 | 282.2751 | 60.2 | 12.0711 | 251.3491 | 60.4 | 12.0689 | 220.577 | 60.6 | 12.0744 | 189.8657 | 60.8 | 12.0748 | 158.9646 | 61 | 12.0732 | 127.9822 | 61.2 | 12.0764 | 97.1507 | 61.4 | 12.0785 | 66.3162 | 61.6 | 12.0757 | 35.6242 | 61.8 | 12.0753 | 4.9147 | 62 | 14.48 | 5.0568 | 59.9846 | 5 | 297 | 14.48 | 282.2751 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.0729 | 5.0541 | 59.9828 | 12.0814 | 58.0228 | 59.6 | 12.0865 | 61.4769 | 59.5706 | 12.0702 | 122.4815 | 59.2 | 12.082 | 147.648 | 59 | 12.0753 | 180.4708 | 58.8 | 12.0834 | 185.0179 | 58.8 | 12.0888 | 223.422 | 58.4 | 12.0768 | 272.5734 | 58.2 | 12.0673 | 308.3619 | 58 | 12.0844 | 282.2672 | 60.2 | 12.0794 | 251.3459 | 60.4 | 12.0772 | 220.5721 | 60.6 | 12.0827 | 189.8619 | 60.8 | 12.0832 | 158.9653 | 61 | 12.0816 | 127.9899 | 61.2 | 12.0847 | 97.1506 | 61.4 | 12.0868 | 66.3183 | 61.6 | 12.0841 | 35.625 | 61.8 | 12.0836 | 4.9186 | 62 | 14.49 | 5.0541 | 59.9828 | 5 | 297 | 14.49 | 282.2672 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.0812 | 5.0514 | 59.981 | 12.0898 | 58.0196 | 59.6 | 12.0948 | 61.4829 | 59.5692 | 12.0786 | 122.4944 | 59.2 | 12.0903 | 147.7523 | 59 | 12.0837 | 180.487 | 58.8 | 12.0917 | 185.0199 | 58.8 | 12.0971 | 223.8578 | 58.4 | 12.0851 | 272.6197 | 58.2 | 12.0756 | 308.3691 | 58 | 12.0928 | 282.264 | 60.2 | 12.0877 | 251.3428 | 60.4 | 12.0856 | 220.5718 | 60.6 | 12.0911 | 189.8581 | 60.8 | 12.0915 | 158.966 | 61 | 12.0899 | 127.9973 | 61.2 | 12.093 | 97.1506 | 61.4 | 12.0951 | 66.3204 | 61.6 | 12.0924 | 35.6258 | 61.8 | 12.0919 | 4.9225 | 62 | 14.5 | 5.0514 | 59.981 | 5 | 297 | 14.5 | 282.264 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.0895 | 5.0487 | 59.9792 | 12.0981 | 58.0164 | 59.6 | 12.1031 | 61.4889 | 59.5679 | 12.0869 | 122.5073 | 59.2 | 12.0987 | 147.8585 | 59 | 12.092 | 180.5113 | 58.8 | 12.1001 | 185.0144 | 58.8 | 12.1055 | 224.2954 | 58.4 | 12.0934 | 272.6662 | 58.2 | 12.0839 | 308.3736 | 58 | 12.1011 | 282.2608 | 60.2 | 12.0961 | 251.3396 | 60.4 | 12.0939 | 220.5716 | 60.6 | 12.0994 | 189.8544 | 60.8 | 12.0999 | 158.9668 | 61 | 12.0982 | 128.0048 | 61.2 | 12.1014 | 97.1513 | 61.4 | 12.1035 | 66.3225 | 61.6 | 12.1008 | 35.6267 | 61.8 | 12.1003 | 4.9264 | 62 | 14.51 | 5.0487 | 59.9792 | 5 | 297 | 14.51 | 282.2608 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.0979 | 5.046 | 59.9775 | 12.1065 | 58.0148 | 59.6 | 12.1115 | 61.4954 | 59.5666 | 12.0952 | 122.5216 | 59.2 | 12.107 | 147.9647 | 59 | 12.1003 | 180.5356 | 58.8 | 12.1084 | 185.0089 | 58.8 | 12.1138 | 224.7329 | 58.4 | 12.1017 | 272.7126 | 58.2 | 12.0923 | 308.3781 | 58 | 12.1095 | 282.2582 | 60.2 | 12.1044 | 251.3365 | 60.4 | 12.1022 | 220.5715 | 60.6 | 12.1077 | 189.8506 | 60.8 | 12.1082 | 158.968 | 61 | 12.1066 | 128.0121 | 61.2 | 12.1097 | 97.1521 | 61.4 | 12.1118 | 66.3246 | 61.6 | 12.1091 | 35.6276 | 61.8 | 12.1086 | 4.9302 | 62 | 14.52 | 5.046 | 59.9775 | 5 | 297 | 14.52 | 282.2582 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.1062 | 5.0433 | 59.9757 | 12.1148 | 58.0131 | 59.6 | 12.1198 | 61.502 | 59.5653 | 12.1035 | 122.5358 | 59.2 | 12.1153 | 148.0745 | 59 | 12.1087 | 180.5541 | 58.8 | 12.1167 | 185.0057 | 58.8 | 12.1221 | 225.1655 | 58.4 | 12.1101 | 272.7596 | 58.2 | 12.1006 | 308.3849 | 58 | 12.1178 | 282.2556 | 60.2 | 12.1127 | 251.3334 | 60.4 | 12.1106 | 220.5714 | 60.6 | 12.1161 | 189.8469 | 60.8 | 12.1165 | 158.9693 | 61 | 12.1149 | 128.0193 | 61.2 | 12.118 | 97.1499 | 61.4 | 12.1201 | 66.3267 | 61.6 | 12.1175 | 35.6285 | 61.8 | 12.117 | 4.9341 | 62 | 14.53 | 5.0433 | 59.9757 | 5 | 297 | 14.53 | 282.2556 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.1145 | 5.0406 | 59.9739 | 12.1231 | 58.0114 | 59.6 | 12.1281 | 61.5084 | 59.564 | 12.1119 | 122.5492 | 59.2 | 12.1237 | 148.1843 | 59 | 12.117 | 180.5725 | 58.8 | 12.1251 | 185.0026 | 58.8 | 12.1305 | 225.5981 | 58.4 | 12.1184 | 272.8067 | 58.2 | 12.1089 | 308.3916 | 58 | 12.1261 | 282.2455 | 60.2 | 12.1211 | 251.3302 | 60.4 | 12.1189 | 220.5713 | 60.6 | 12.1244 | 189.8408 | 60.8 | 12.1249 | 158.9715 | 61 | 12.1233 | 128.0266 | 61.2 | 12.1264 | 97.1478 | 61.4 | 12.1285 | 66.3292 | 61.6 | 12.1258 | 35.6294 | 61.8 | 12.1253 | 4.938 | 62 | 14.54 | 5.0406 | 59.9739 | 5 | 297 | 14.54 | 282.2455 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.1229 | 5.0379 | 59.9721 | 12.1315 | 58.0097 | 59.6 | 12.1365 | 61.5148 | 59.5627 | 12.1202 | 122.5625 | 59.2 | 12.132 | 148.2973 | 59 | 12.1253 | 180.5982 | 58.8 | 12.1334 | 184.9956 | 58.8 | 12.1388 | 226.0353 | 58.4 | 12.1267 | 272.8537 | 58.2 | 12.1172 | 308.3993 | 58 | 12.1345 | 282.2355 | 60.2 | 12.1294 | 251.3271 | 60.4 | 12.1272 | 220.5712 | 60.6 | 12.1328 | 189.8347 | 60.8 | 12.1332 | 158.9738 | 61 | 12.1316 | 128.0339 | 61.2 | 12.1347 | 97.1467 | 61.4 | 12.1368 | 66.3317 | 61.6 | 12.1341 | 35.6304 | 61.8 | 12.1337 | 4.9419 | 62 | 14.55 | 5.0379 | 59.9721 | 5 | 297 | 14.55 | 282.2355 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.1312 | 5.0352 | 59.9703 | 12.1398 | 58.0143 | 59.6 | 12.1448 | 61.5212 | 59.5614 | 12.1285 | 122.575 | 59.2 | 12.1403 | 148.4102 | 59 | 12.1336 | 180.6238 | 58.8 | 12.1417 | 184.9885 | 58.8 | 12.1472 | 226.4724 | 58.4 | 12.1351 | 272.9007 | 58.2 | 12.1255 | 308.4069 | 58 | 12.1428 | 282.23 | 60.2 | 12.1378 | 251.3239 | 60.4 | 12.1356 | 220.5728 | 60.6 | 12.1411 | 189.8286 | 60.8 | 12.1416 | 158.9761 | 61 | 12.1399 | 128.0423 | 61.2 | 12.1431 | 97.1457 | 61.4 | 12.1452 | 66.3342 | 61.6 | 12.1425 | 35.6313 | 61.8 | 12.142 | 4.9457 | 62 | 14.56 | 5.0352 | 59.9703 | 5 | 297 | 14.56 | 282.23 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.1395 | 5.0325 | 59.9685 | 12.1481 | 58.0188 | 59.6 | 12.1532 | 61.5276 | 59.5601 | 12.1368 | 122.5874 | 59.2 | 12.1487 | 148.5237 | 59 | 12.142 | 180.6495 | 58.8 | 12.1501 | 184.9907 | 58.8 | 12.1555 | 226.9359 | 58.4 | 12.1434 | 272.9494 | 58.2 | 12.1339 | 308.4115 | 58 | 12.1512 | 282.2245 | 60.2 | 12.1461 | 251.3208 | 60.4 | 12.1439 | 220.5744 | 60.6 | 12.1494 | 189.8225 | 60.8 | 12.1499 | 158.9783 | 61 | 12.1483 | 128.0508 | 61.2 | 12.1514 | 97.1447 | 61.4 | 12.1535 | 66.3367 | 61.6 | 12.1508 | 35.6322 | 61.8 | 12.1504 | 4.9496 | 62 | 14.57 | 5.0325 | 59.9685 | 5 | 297 | 14.57 | 282.2245 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.1479 | 5.0298 | 59.9667 | 12.1565 | 58.0485 | 59.6 | 12.1615 | 61.534 | 59.5587 | 12.1452 | 122.5961 | 59.2 | 12.157 | 148.6372 | 59 | 12.1503 | 180.6752 | 58.8 | 12.1584 | 184.9929 | 58.8 | 12.1638 | 227.3994 | 58.4 | 12.1517 | 272.998 | 58.2 | 12.1422 | 308.4161 | 58 | 12.1595 | 282.2141 | 60.2 | 12.1544 | 251.3191 | 60.4 | 12.1522 | 220.576 | 60.6 | 12.1578 | 189.8164 | 60.8 | 12.1582 | 158.9806 | 61 | 12.1566 | 128.0592 | 61.2 | 12.1597 | 97.1436 | 61.4 | 12.1619 | 66.3391 | 61.6 | 12.1591 | 35.6331 | 61.8 | 12.1587 | 4.9535 | 62 | 14.58 | 5.0298 | 59.9667 | 5 | 297 | 14.58 | 282.2141 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.1562 | 5.0271 | 59.9649 | 12.1648 | 58.0781 | 59.6 | 12.1698 | 61.5404 | 59.5574 | 12.1535 | 122.6047 | 59.2 | 12.1653 | 148.7373 | 59 | 12.1586 | 180.6988 | 58.8 | 12.1667 | 184.993 | 58.8 | 12.1721 | 227.8873 | 58.4 | 12.1601 | 273.0383 | 58.2 | 12.1505 | 308.4198 | 58 | 12.1679 | 282.2037 | 60.2 | 12.1628 | 251.3174 | 60.4 | 12.1606 | 220.5776 | 60.6 | 12.1661 | 189.8103 | 60.8 | 12.1666 | 158.9829 | 61 | 12.1649 | 128.0677 | 61.2 | 12.1681 | 97.1426 | 61.4 | 12.1702 | 66.3416 | 61.6 | 12.1675 | 35.6367 | 61.8 | 12.1671 | 4.9574 | 62 | 14.59 | 5.0271 | 59.9649 | 5 | 297 | 14.59 | 282.2037 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.1645 | 5.0244 | 59.9631 | 12.1732 | 58.113 | 59.6 | 12.1781 | 61.5466 | 59.5561 | 12.1618 | 122.6027 | 59.2 | 12.1737 | 148.8374 | 59 | 12.167 | 180.7224 | 58.8 | 12.1751 | 184.993 | 58.8 | 12.1805 | 228.3752 | 58.4 | 12.1684 | 273.0785 | 58.2 | 12.1588 | 308.4236 | 58 | 12.1762 | 282.1982 | 60.2 | 12.1711 | 251.3165 | 60.4 | 12.1689 | 220.5798 | 60.6 | 12.1744 | 189.8057 | 60.8 | 12.1749 | 158.9814 | 61 | 12.1733 | 128.0745 | 61.2 | 12.1764 | 97.1416 | 61.4 | 12.1786 | 66.3441 | 61.6 | 12.1758 | 35.6404 | 61.8 | 12.1754 | 4.9612 | 62 | 14.6 | 5.0244 | 59.9631 | 5 | 297 | 14.6 | 282.1982 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.1728 | 5.0217 | 59.9613 | 12.1815 | 58.1479 | 59.6 | 12.1865 | 61.5529 | 59.5548 | 12.1702 | 122.6007 | 59.2 | 12.182 | 148.9046 | 59 | 12.1753 | 180.7429 | 58.8 | 12.1834 | 184.9945 | 58.8 | 12.1888 | 228.8763 | 58.4 | 12.1767 | 273.1125 | 58.2 | 12.1672 | 308.4272 | 58 | 12.1845 | 282.1927 | 60.2 | 12.1794 | 251.3155 | 60.4 | 12.1772 | 220.5819 | 60.6 | 12.1828 | 189.8011 | 60.8 | 12.1833 | 158.98 | 61 | 12.1816 | 128.0813 | 61.2 | 12.1847 | 97.1415 | 61.4 | 12.1869 | 66.3466 | 61.6 | 12.1842 | 35.644 | 61.8 | 12.1837 | 4.9651 | 62 | 14.61 | 5.0217 | 59.9613 | 5 | 297 | 14.61 | 282.1927 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.1812 | 5.019 | 59.9595 | 12.1898 | 58.1958 | 59.6 | 12.1948 | 61.5591 | 59.5535 | 12.1785 | 122.5998 | 59.2 | 12.1903 | 148.9718 | 59 | 12.1836 | 180.7634 | 58.8 | 12.1917 | 184.996 | 58.8 | 12.1971 | 229.3774 | 58.4 | 12.1851 | 273.1466 | 58.2 | 12.1755 | 308.431 | 58 | 12.1929 | 282.1917 | 60.2 | 12.1878 | 251.3146 | 60.4 | 12.1856 | 220.5815 | 60.6 | 12.1911 | 189.8004 | 60.8 | 12.1916 | 158.9785 | 61 | 12.19 | 128.0882 | 61.2 | 12.1931 | 97.1414 | 61.4 | 12.1952 | 66.3491 | 61.6 | 12.1925 | 35.6477 | 61.8 | 12.1921 | 4.969 | 62 | 14.62 | 5.019 | 59.9595 | 5 | 297 | 14.62 | 282.1917 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.1895 | 5.017 | 59.9577 | 12.1982 | 58.2437 | 59.6 | 12.2032 | 61.5654 | 59.5522 | 12.1868 | 122.599 | 59.2 | 12.1987 | 149.0084 | 59 | 12.192 | 180.7812 | 58.8 | 12.2001 | 185.0007 | 58.8 | 12.2055 | 229.8876 | 58.4 | 12.1934 | 273.1708 | 58.2 | 12.1838 | 308.4336 | 58 | 12.2012 | 282.1906 | 60.2 | 12.1961 | 251.3136 | 60.4 | 12.1939 | 220.5811 | 60.6 | 12.1994 | 189.7996 | 60.8 | 12.2 | 158.977 | 61 | 12.1983 | 128.095 | 61.2 | 12.2014 | 97.141 | 61.4 | 12.2036 | 66.3515 | 61.6 | 12.2009 | 35.6551 | 61.8 | 12.2004 | 4.9729 | 62 | 14.63 | 5.017 | 59.9577 | 5 | 297 | 14.63 | 282.1906 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.1978 | 5.015 | 59.956 | 12.2065 | 58.2916 | 59.6 | 12.2115 | 61.5716 | 59.5509 | 12.1951 | 122.6003 | 59.2 | 12.207 | 149.045 | 59 | 12.2003 | 180.7991 | 58.8 | 12.2084 | 185.0055 | 58.8 | 12.2138 | 230.3978 | 58.4 | 12.2018 | 273.1949 | 58.2 | 12.1922 | 308.4362 | 58 | 12.2096 | 282.1892 | 60.2 | 12.2044 | 251.3111 | 60.4 | 12.2023 | 220.5804 | 60.6 | 12.2078 | 189.7968 | 60.8 | 12.2083 | 158.9755 | 61 | 12.2066 | 128.0993 | 61.2 | 12.2097 | 97.1407 | 61.4 | 12.2119 | 66.354 | 61.6 | 12.2092 | 35.6625 | 61.8 | 12.2088 | 4.9739 | 62 | 14.64 | 5.015 | 59.956 | 5 | 297 | 14.64 | 282.1892 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.2062 | 5.013 | 59.9542 | 12.2149 | 58.3396 | 59.6 | 12.2198 | 61.5779 | 59.5496 | 12.2035 | 122.6016 | 59.2 | 12.2153 | 149.0641 | 59 | 12.2086 | 180.814 | 58.8 | 12.2167 | 185.005 | 58.8 | 12.2221 | 230.9117 | 58.4 | 12.2101 | 273.2162 | 58.2 | 12.2005 | 308.4388 | 58 | 12.2179 | 282.1879 | 60.2 | 12.2128 | 251.3087 | 60.4 | 12.2106 | 220.5796 | 60.6 | 12.2161 | 189.7939 | 60.8 | 12.2166 | 158.9741 | 61 | 12.215 | 128.1035 | 61.2 | 12.2181 | 97.1403 | 61.4 | 12.2202 | 66.3565 | 61.6 | 12.2175 | 35.6699 | 61.8 | 12.2171 | 4.975 | 62 | 14.65 | 5.013 | 59.9542 | 5 | 297 | 14.65 | 282.1879 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.2145 | 5.0109 | 59.9524 | 12.2232 | 58.3891 | 59.6 | 12.2281 | 61.5839 | 59.5482 | 12.2118 | 122.6051 | 59.2 | 12.2237 | 149.0833 | 59 | 12.2169 | 180.8289 | 58.8 | 12.2251 | 185.0045 | 58.8 | 12.2305 | 231.4257 | 58.4 | 12.2184 | 273.2374 | 58.2 | 12.2088 | 308.4415 | 58 | 12.2262 | 282.1882 | 60.2 | 12.2211 | 251.3066 | 60.4 | 12.2189 | 220.5789 | 60.6 | 12.2245 | 189.7927 | 60.8 | 12.225 | 158.974 | 61 | 12.2233 | 128.1062 | 61.2 | 12.2264 | 97.1399 | 61.4 | 12.2286 | 66.359 | 61.6 | 12.2259 | 35.6773 | 61.8 | 12.2255 | 4.976 | 62 | 14.66 | 5.0109 | 59.9524 | 5 | 297 | 14.66 | 282.1882 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.2228 | 5.009 | 59.9506 | 12.2315 | 58.4387 | 59.6 | 12.2365 | 61.5899 | 59.5469 | 12.2201 | 122.6086 | 59.2 | 12.232 | 149.1004 | 59 | 12.2253 | 180.8429 | 58.8 | 12.2334 | 185.0109 | 58.8 | 12.2388 | 231.9338 | 58.4 | 12.2267 | 273.2523 | 58.2 | 12.2171 | 308.4433 | 58 | 12.2346 | 282.1885 | 60.2 | 12.2294 | 251.3045 | 60.4 | 12.2273 | 220.5782 | 60.6 | 12.2328 | 189.7915 | 60.8 | 12.2333 | 158.974 | 61 | 12.2317 | 128.1088 | 61.2 | 12.2347 | 97.1395 | 61.4 | 12.2369 | 66.3614 | 61.6 | 12.2342 | 35.6847 | 61.8 | 12.2338 | 4.977 | 62 | 14.67 | 5.009 | 59.9506 | 5 | 297 | 14.67 | 282.1885 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.2312 | 5.007 | 59.9488 | 12.2399 | 58.4884 | 59.6 | 12.2448 | 61.5959 | 59.5456 | 12.2284 | 122.611 | 59.2 | 12.2403 | 149.1175 | 59 | 12.2336 | 180.8569 | 58.8 | 12.2418 | 185.0173 | 58.8 | 12.2472 | 232.442 | 58.4 | 12.2351 | 273.2673 | 58.2 | 12.2255 | 308.4452 | 58 | 12.2429 | 282.182 | 60.2 | 12.2378 | 251.3033 | 60.4 | 12.2356 | 220.5853 | 60.6 | 12.2411 | 189.7907 | 60.8 | 12.2417 | 158.973 | 61 | 12.24 | 128.11 | 61.2 | 12.2431 | 97.1391 | 61.4 | 12.2453 | 66.3639 | 61.6 | 12.2426 | 35.6921 | 61.8 | 12.2422 | 4.9781 | 62 | 14.68 | 5.007 | 59.9488 | 5 | 297 | 14.68 | 282.182 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.2395 | 5.005 | 59.947 | 12.2482 | 58.538 | 59.6 | 12.2532 | 61.6018 | 59.5443 | 12.2368 | 122.6133 | 59.2 | 12.2487 | 149.1299 | 59 | 12.2419 | 180.8725 | 58.8 | 12.2501 | 185.0206 | 58.8 | 12.2555 | 232.9523 | 58.4 | 12.2434 | 273.2855 | 58.2 | 12.2338 | 308.4477 | 58 | 12.2513 | 282.1755 | 60.2 | 12.2461 | 251.3022 | 60.4 | 12.2439 | 220.5925 | 60.6 | 12.2495 | 189.7899 | 60.8 | 12.25 | 158.972 | 61 | 12.2483 | 128.1112 | 61.2 | 12.2514 | 97.1388 | 61.4 | 12.2536 | 66.3664 | 61.6 | 12.2509 | 35.6995 | 61.8 | 12.2505 | 4.9791 | 62 | 14.69 | 5.005 | 59.947 | 5 | 297 | 14.69 | 282.1755 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.2478 | 5.003 | 59.9452 | 12.2565 | 58.5876 | 59.6 | 12.2615 | 61.6078 | 59.543 | 12.2451 | 122.6157 | 59.2 | 12.257 | 149.1423 | 59 | 12.2503 | 180.888 | 58.8 | 12.2584 | 185.0239 | 58.8 | 12.2638 | 233.4626 | 58.4 | 12.2517 | 273.3038 | 58.2 | 12.2421 | 308.4502 | 58 | 12.2596 | 282.1831 | 60.2 | 12.2544 | 251.301 | 60.4 | 12.2523 | 220.5996 | 60.6 | 12.2578 | 189.7891 | 60.8 | 12.2583 | 158.9711 | 61 | 12.2567 | 128.1155 | 61.2 | 12.2598 | 97.1385 | 61.4 | 12.262 | 66.3689 | 61.6 | 12.2592 | 35.7069 | 61.8 | 12.2588 | 4.9801 | 62 | 14.7 | 5.003 | 59.9452 | 5 | 297 | 14.7 | 282.1831 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.2562 | 5.001 | 59.9434 | 12.2649 | 58.6372 | 59.6 | 12.2698 | 61.6138 | 59.5417 | 12.2534 | 122.6181 | 59.2 | 12.2653 | 149.1579 | 59 | 12.2586 | 180.9065 | 58.8 | 12.2668 | 185.0296 | 58.8 | 12.2722 | 233.9672 | 58.4 | 12.2601 | 273.325 | 58.2 | 12.2504 | 308.4536 | 58 | 12.268 | 282.1907 | 60.2 | 12.2628 | 251.2999 | 60.4 | 12.2606 | 220.6068 | 60.6 | 12.2661 | 189.7883 | 60.8 | 12.2667 | 158.9701 | 61 | 12.265 | 128.1198 | 61.2 | 12.2681 | 97.1362 | 61.4 | 12.2703 | 66.3713 | 61.6 | 12.2676 | 35.7143 | 61.8 | 12.2672 | 4.9811 | 62 | 14.71 | 5.001 | 59.9434 | 5 | 297 | 14.71 | 282.1907 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.2645 | 4.999 | 59.9416 | 12.2732 | 58.6868 | 59.6 | 12.2782 | 61.6198 | 59.5404 | 12.2617 | 122.6263 | 59.2 | 12.2737 | 149.1734 | 59 | 12.2669 | 180.925 | 58.8 | 12.2751 | 185.0354 | 58.8 | 12.2805 | 234.4717 | 58.4 | 12.2684 | 273.3461 | 58.2 | 12.2588 | 308.4571 | 58 | 12.2763 | 282.1983 | 60.2 | 12.2711 | 251.2987 | 60.4 | 12.2689 | 220.6101 | 60.6 | 12.2745 | 189.7875 | 60.8 | 12.275 | 158.9693 | 61 | 12.2733 | 128.1231 | 61.2 | 12.2764 | 97.1339 | 61.4 | 12.2786 | 66.3738 | 61.6 | 12.2759 | 35.7217 | 61.8 | 12.2755 | 4.9811 | 62 | 14.72 | 4.999 | 59.9416 | 5 | 297 | 14.72 | 282.1983 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.2728 | 4.997 | 59.9398 | 12.2816 | 58.7364 | 59.6 | 12.2865 | 61.6258 | 59.5391 | 12.2701 | 122.6346 | 59.2 | 12.282 | 149.1871 | 59 | 12.2753 | 180.9368 | 58.8 | 12.2834 | 185.0407 | 58.8 | 12.2888 | 234.9824 | 58.4 | 12.2767 | 273.3795 | 58.2 | 12.2671 | 308.4605 | 58 | 12.2846 | 282.2059 | 60.2 | 12.2794 | 251.2975 | 60.4 | 12.2773 | 220.6135 | 60.6 | 12.2828 | 189.7868 | 60.8 | 12.2834 | 158.9685 | 61 | 12.2817 | 128.1264 | 61.2 | 12.2848 | 97.1397 | 61.4 | 12.287 | 66.3763 | 61.6 | 12.2843 | 35.7291 | 61.8 | 12.2839 | 4.9811 | 62 | 14.73 | 4.997 | 59.9398 | 5 | 297 | 14.73 | 282.2059 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.2811 | 4.9949 | 59.938 | 12.2899 | 58.786 | 59.6 | 12.2948 | 61.6316 | 59.5377 | 12.2784 | 122.6425 | 59.2 | 12.2903 | 149.2007 | 59 | 12.2836 | 180.9486 | 58.8 | 12.2917 | 185.0459 | 58.8 | 12.2971 | 235.493 | 58.4 | 12.2851 | 273.4128 | 58.2 | 12.2754 | 308.464 | 58 | 12.293 | 282.2214 | 60.2 | 12.2878 | 251.2977 | 60.4 | 12.2856 | 220.6169 | 60.6 | 12.2912 | 189.786 | 60.8 | 12.2917 | 158.9677 | 61 | 12.29 | 128.1297 | 61.2 | 12.2931 | 97.1455 | 61.4 | 12.2953 | 66.3787 | 61.6 | 12.2926 | 35.7366 | 61.8 | 12.2922 | 4.981 | 62 | 14.74 | 4.9949 | 59.938 | 5 | 297 | 14.74 | 282.2214 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.2895 | 4.9929 | 59.9362 | 12.2982 | 58.8356 | 59.6 | 12.3032 | 61.6375 | 59.5364 | 12.2867 | 122.6505 | 59.2 | 12.2987 | 149.2132 | 59 | 12.2919 | 180.9596 | 58.8 | 12.3001 | 185.0499 | 58.8 | 12.3055 | 235.9987 | 58.4 | 12.2934 | 273.4559 | 58.2 | 12.2838 | 308.4688 | 58 | 12.3013 | 282.2369 | 60.2 | 12.2961 | 251.2978 | 60.4 | 12.2939 | 220.6203 | 60.6 | 12.2995 | 189.7853 | 60.8 | 12.3 | 158.9668 | 61 | 12.2984 | 128.133 | 61.2 | 12.3015 | 97.1511 | 61.4 | 12.3036 | 66.3812 | 61.6 | 12.301 | 35.743 | 61.8 | 12.3005 | 4.981 | 62 | 14.75 | 4.9929 | 59.9362 | 5 | 297 | 14.75 | 282.2369 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.2978 | 4.9909 | 59.9345 | 12.3066 | 58.8852 | 59.6 | 12.3115 | 61.6397 | 59.5351 | 12.2951 | 122.6624 | 59.2 | 12.307 | 149.2256 | 59 | 12.3003 | 180.9706 | 58.8 | 12.3084 | 185.0538 | 58.8 | 12.3138 | 236.5043 | 58.4 | 12.3017 | 273.4991 | 58.2 | 12.2921 | 308.4736 | 58 | 12.3097 | 282.2475 | 60.2 | 12.3044 | 251.2979 | 60.4 | 12.3023 | 220.624 | 60.6 | 12.3078 | 189.7871 | 60.8 | 12.3084 | 158.966 | 61 | 12.3067 | 128.1363 | 61.2 | 12.3098 | 97.1568 | 61.4 | 12.312 | 66.3835 | 61.6 | 12.3093 | 35.7495 | 61.8 | 12.3089 | 4.981 | 62 | 14.76 | 4.9909 | 59.9345 | 5 | 297 | 14.76 | 282.2475 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.3061 | 4.9908 | 59.9327 | 12.3149 | 58.9348 | 59.6 | 12.3198 | 61.6418 | 59.5338 | 12.3034 | 122.6744 | 59.2 | 12.3153 | 149.2358 | 59 | 12.3086 | 180.9836 | 58.8 | 12.3167 | 185.0577 | 58.8 | 12.3221 | 237.0047 | 58.4 | 12.3101 | 273.5436 | 58.2 | 12.3004 | 308.4744 | 58 | 12.318 | 282.2581 | 60.2 | 12.3128 | 251.298 | 60.4 | 12.3106 | 220.6276 | 60.6 | 12.3162 | 189.789 | 60.8 | 12.3167 | 158.9652 | 61 | 12.315 | 128.1396 | 61.2 | 12.3181 | 97.1573 | 61.4 | 12.3203 | 66.3859 | 61.6 | 12.3176 | 35.7559 | 61.8 | 12.3172 | 4.9809 | 62 | 14.77 | 4.9908 | 59.9327 | 5 | 297 | 14.77 | 282.2581 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.3145 | 4.9908 | 59.9309 | 12.3232 | 58.9844 | 59.6 | 12.3282 | 61.6413 | 59.5325 | 12.3117 | 122.6842 | 59.2 | 12.3237 | 149.2461 | 59 | 12.3169 | 180.9966 | 58.8 | 12.3251 | 185.0617 | 58.8 | 12.3305 | 237.505 | 58.4 | 12.3184 | 273.5881 | 58.2 | 12.3087 | 308.4752 | 58 | 12.3264 | 282.2621 | 60.2 | 12.3211 | 251.2938 | 60.4 | 12.319 | 220.6313 | 60.6 | 12.3245 | 189.7879 | 60.8 | 12.3251 | 158.9644 | 61 | 12.3234 | 128.1427 | 61.2 | 12.3264 | 97.1578 | 61.4 | 12.3287 | 66.3883 | 61.6 | 12.326 | 35.7624 | 61.8 | 12.3256 | 4.9809 | 62 | 14.78 | 4.9908 | 59.9309 | 5 | 297 | 14.78 | 282.2621 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.3228 | 4.9908 | 59.9291 | 12.3316 | 59.034 | 59.6 | 12.3365 | 61.6408 | 59.5312 | 12.32 | 122.6941 | 59.2 | 12.332 | 149.2592 | 59 | 12.3253 | 181.0215 | 58.8 | 12.3334 | 185.062 | 58.8 | 12.3388 | 237.9753 | 58.4 | 12.3267 | 273.6304 | 58.2 | 12.317 | 308.4735 | 58 | 12.3347 | 282.2661 | 60.2 | 12.3294 | 251.2896 | 60.4 | 12.3273 | 220.6349 | 60.6 | 12.3328 | 189.7869 | 60.8 | 12.3334 | 158.9636 | 61 | 12.3317 | 128.1458 | 61.2 | 12.3348 | 97.1598 | 61.4 | 12.337 | 66.3907 | 61.6 | 12.3343 | 35.7687 | 61.8 | 12.3339 | 4.9809 | 62 | 14.79 | 4.9908 | 59.9291 | 5 | 297 | 14.79 | 282.2661 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.3311 | 4.9907 | 59.9273 | 12.3399 | 59.0836 | 59.6 | 12.3448 | 61.6403 | 59.5299 | 12.3284 | 122.7035 | 59.2 | 12.3403 | 149.2723 | 59 | 12.3336 | 181.0463 | 58.8 | 12.3418 | 185.0623 | 58.8 | 12.3472 | 238.4455 | 58.4 | 12.3351 | 273.6727 | 58.2 | 12.3254 | 308.4719 | 58 | 12.343 | 282.2747 | 60.2 | 12.3378 | 251.2901 | 60.4 | 12.3356 | 220.6411 | 60.6 | 12.3412 | 189.7859 | 60.8 | 12.3418 | 158.9631 | 61 | 12.3401 | 128.1463 | 61.2 | 12.3431 | 97.1618 | 61.4 | 12.3454 | 66.3931 | 61.6 | 12.3427 | 35.775 | 61.8 | 12.3423 | 4.9808 | 62 | 14.8 | 4.9907 | 59.9273 | 5 | 297 | 14.8 | 282.2747 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.3395 | 4.9907 | 59.9255 | 12.3483 | 59.1332 | 59.6 | 12.3532 | 61.6398 | 59.5286 | 12.3367 | 122.7128 | 59.2 | 12.3486 | 149.2887 | 59 | 12.3419 | 181.0857 | 58.8 | 12.3501 | 185.0699 | 58.8 | 12.3555 | 238.8132 | 58.4 | 12.3434 | 273.7193 | 58.2 | 12.3337 | 308.4646 | 58 | 12.3514 | 282.2832 | 60.2 | 12.3461 | 251.2906 | 60.4 | 12.344 | 220.6472 | 60.6 | 12.3495 | 189.7849 | 60.8 | 12.3501 | 158.9627 | 61 | 12.3484 | 128.1469 | 61.2 | 12.3515 | 97.1637 | 61.4 | 12.3537 | 66.3955 | 61.6 | 12.351 | 35.7812 | 61.8 | 12.3506 | 4.9808 | 62 | 14.81 | 4.9907 | 59.9255 | 5 | 297 | 14.81 | 282.2832 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.3478 | 4.9906 | 59.9237 | 12.3566 | 59.1828 | 59.6 | 12.3615 | 61.6393 | 59.5272 | 12.345 | 122.724 | 59.2 | 12.357 | 149.3051 | 59 | 12.3503 | 181.125 | 58.8 | 12.3584 | 185.0774 | 58.8 | 12.3638 | 239.1809 | 58.4 | 12.3517 | 273.7658 | 58.2 | 12.342 | 308.4572 | 58 | 12.3597 | 282.2883 | 60.2 | 12.3544 | 251.2911 | 60.4 | 12.3523 | 220.6513 | 60.6 | 12.3579 | 189.7798 | 60.8 | 12.3584 | 158.9652 | 61 | 12.3567 | 128.1474 | 61.2 | 12.3598 | 97.1657 | 61.4 | 12.362 | 66.3979 | 61.6 | 12.3593 | 35.7875 | 61.8 | 12.3589 | 4.9808 | 62 | 14.82 | 4.9906 | 59.9237 | 5 | 297 | 14.82 | 282.2883 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.3561 | 4.9913 | 59.9219 | 12.3649 | 59.2324 | 59.6 | 12.3698 | 61.6388 | 59.5259 | 12.3533 | 122.7351 | 59.2 | 12.3653 | 149.3224 | 59 | 12.3586 | 181.1594 | 58.8 | 12.3668 | 185.0871 | 58.8 | 12.3722 | 239.4043 | 58.4 | 12.36 | 273.8125 | 58.2 | 12.3503 | 308.4499 | 58 | 12.3681 | 282.2933 | 60.2 | 12.3628 | 251.2917 | 60.4 | 12.3606 | 220.6554 | 60.6 | 12.3662 | 189.7747 | 60.8 | 12.3668 | 158.9678 | 61 | 12.3651 | 128.1479 | 61.2 | 12.3681 | 97.1711 | 61.4 | 12.3704 | 66.4002 | 61.6 | 12.3677 | 35.7938 | 61.8 | 12.3673 | 4.9807 | 62 | 14.83 | 4.9913 | 59.9219 | 5 | 297 | 14.83 | 282.2933 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.3644 | 4.992 | 59.9201 | 12.3733 | 59.282 | 59.6 | 12.3782 | 61.6383 | 59.5246 | 12.3617 | 122.7429 | 59.2 | 12.3736 | 149.3398 | 59 | 12.3669 | 181.1938 | 58.8 | 12.3751 | 185.0968 | 58.8 | 12.3805 | 239.6276 | 58.4 | 12.3684 | 273.8592 | 58.2 | 12.3587 | 308.4426 | 58 | 12.3764 | 282.3044 | 60.2 | 12.3711 | 251.2917 | 60.4 | 12.369 | 220.6581 | 60.6 | 12.3745 | 189.7758 | 60.8 | 12.3751 | 158.9679 | 61 | 12.3734 | 128.1475 | 61.2 | 12.3765 | 97.1765 | 61.4 | 12.3787 | 66.4026 | 61.6 | 12.376 | 35.8001 | 61.8 | 12.3756 | 4.9807 | 62 | 14.84 | 4.992 | 59.9201 | 5 | 297 | 14.84 | 282.3044 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.3728 | 4.992 | 59.9183 | 12.3816 | 59.3316 | 59.6 | 12.3865 | 61.6378 | 59.5233 | 12.37 | 122.7508 | 59.2 | 12.382 | 149.3641 | 59 | 12.3752 | 181.2307 | 58.8 | 12.3834 | 185.1023 | 58.8 | 12.3888 | 239.7435 | 58.4 | 12.3767 | 273.9039 | 58.2 | 12.367 | 308.4353 | 58 | 12.3848 | 282.3155 | 60.2 | 12.3794 | 251.2918 | 60.4 | 12.3773 | 220.6608 | 60.6 | 12.3829 | 189.777 | 60.8 | 12.3835 | 158.968 | 61 | 12.3817 | 128.1471 | 61.2 | 12.3848 | 97.1814 | 61.4 | 12.3871 | 66.405 | 61.6 | 12.3844 | 35.8064 | 61.8 | 12.384 | 4.9807 | 62 | 14.85 | 4.992 | 59.9183 | 5 | 297 | 14.85 | 282.3155 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.3811 | 4.992 | 59.9165 | 12.39 | 59.3812 | 59.6 | 12.3948 | 61.6381 | 59.522 | 12.3783 | 122.7632 | 59.2 | 12.3903 | 149.3883 | 59 | 12.3836 | 181.2677 | 58.8 | 12.3918 | 185.1079 | 58.8 | 12.3972 | 239.8593 | 58.4 | 12.385 | 273.9487 | 58.2 | 12.3753 | 308.4279 | 58 | 12.3931 | 282.3279 | 60.2 | 12.3878 | 251.3067 | 60.4 | 12.3856 | 220.6621 | 60.6 | 12.3912 | 189.7799 | 60.8 | 12.3918 | 158.9672 | 61 | 12.3901 | 128.1472 | 61.2 | 12.3932 | 97.1864 | 61.4 | 12.3954 | 66.4073 | 61.6 | 12.3927 | 35.8127 | 61.8 | 12.3923 | 4.9807 | 62 | 14.86 | 4.992 | 59.9165 | 5 | 297 | 14.86 | 282.3279 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.3894 | 4.992 | 59.9148 | 12.3983 | 59.4308 | 59.6 | 12.4032 | 61.6384 | 59.5207 | 12.3867 | 122.7756 | 59.2 | 12.3986 | 149.4107 | 59 | 12.3919 | 181.2986 | 58.8 | 12.4001 | 185.116 | 58.8 | 12.4055 | 239.9385 | 58.4 | 12.3934 | 273.9949 | 58.2 | 12.3836 | 308.4189 | 58 | 12.4014 | 282.3402 | 60.2 | 12.3961 | 251.3215 | 60.4 | 12.394 | 220.6635 | 60.6 | 12.3995 | 189.7829 | 60.8 | 12.4001 | 158.9665 | 61 | 12.3984 | 128.1472 | 61.2 | 12.4015 | 97.1891 | 61.4 | 12.4037 | 66.4097 | 61.6 | 12.4011 | 35.819 | 61.8 | 12.4007 | 4.9807 | 62 | 14.87 | 4.992 | 59.9148 | 5 | 297 | 14.87 | 282.3402 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.3978 | 4.992 | 59.913 | 12.4066 | 59.4804 | 59.6 | 12.4115 | 61.6386 | 59.5194 | 12.395 | 122.7852 | 59.2 | 12.407 | 149.4331 | 59 | 12.4002 | 181.3295 | 58.8 | 12.4084 | 185.1242 | 58.8 | 12.4138 | 240.0177 | 58.4 | 12.4017 | 274.0412 | 58.2 | 12.392 | 308.4099 | 58 | 12.4098 | 282.3528 | 60.2 | 12.4044 | 251.3364 | 60.4 | 12.4023 | 220.6648 | 60.6 | 12.4079 | 189.7833 | 60.8 | 12.4085 | 158.9668 | 61 | 12.4068 | 128.1472 | 61.2 | 12.4098 | 97.1918 | 61.4 | 12.4121 | 66.4121 | 61.6 | 12.4094 | 35.8253 | 61.8 | 12.409 | 4.9807 | 62 | 14.88 | 4.992 | 59.913 | 5 | 297 | 14.88 | 282.3528 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.4061 | 4.992 | 59.9112 | 12.415 | 59.53 | 59.6 | 12.4198 | 61.6389 | 59.5181 | 12.4033 | 122.7948 | 59.2 | 12.4153 | 149.4587 | 59 | 12.4086 | 181.375 | 58.8 | 12.4167 | 185.1281 | 58.8 | 12.4221 | 240.0934 | 58.4 | 12.41 | 274.086 | 58.2 | 12.4003 | 308.3999 | 58 | 12.4181 | 282.3653 | 60.2 | 12.4128 | 251.3513 | 60.4 | 12.4106 | 220.6661 | 60.6 | 12.4162 | 189.7838 | 60.8 | 12.4168 | 158.9672 | 61 | 12.4151 | 128.1472 | 61.2 | 12.4182 | 97.1951 | 61.4 | 12.4204 | 66.4144 | 61.6 | 12.4177 | 35.8316 | 61.8 | 12.4174 | 4.9807 | 62 | 14.89 | 4.992 | 59.9112 | 5 | 297 | 14.89 | 282.3653 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.4144 | 4.992 | 59.9094 | 12.4233 | 59.5796 | 59.6 | 12.4282 | 61.6393 | 59.5167 | 12.4116 | 122.8044 | 59.2 | 12.4236 | 149.4843 | 59 | 12.4169 | 181.4205 | 58.8 | 12.4251 | 185.1319 | 58.8 | 12.4305 | 240.1691 | 58.4 | 12.4184 | 274.1307 | 58.2 | 12.4086 | 308.3898 | 58 | 12.4265 | 282.3766 | 60.2 | 12.4211 | 251.3661 | 60.4 | 12.419 | 220.6643 | 60.6 | 12.4246 | 189.7839 | 60.8 | 12.4252 | 158.9674 | 61 | 12.4234 | 128.1472 | 61.2 | 12.4265 | 97.1985 | 61.4 | 12.4288 | 66.4143 | 61.6 | 12.4261 | 35.8379 | 61.8 | 12.4257 | 4.9807 | 62 | 14.9 | 4.992 | 59.9094 | 5 | 297 | 14.9 | 282.3766 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.4228 | 4.992 | 59.9076 | 12.4316 | 59.6292 | 59.6 | 12.4365 | 61.6397 | 59.5154 | 12.42 | 122.8139 | 59.2 | 12.432 | 149.5069 | 59 | 12.4252 | 181.4654 | 58.8 | 12.4334 | 185.1387 | 58.8 | 12.4388 | 240.2422 | 58.4 | 12.4267 | 274.1755 | 58.2 | 12.417 | 308.3785 | 58 | 12.4348 | 282.3879 | 60.2 | 12.4294 | 251.381 | 60.4 | 12.4273 | 220.6624 | 60.6 | 12.4329 | 189.7841 | 60.8 | 12.4335 | 158.9677 | 61 | 12.4318 | 128.1473 | 61.2 | 12.4348 | 97.2008 | 61.4 | 12.4371 | 66.4142 | 61.6 | 12.4344 | 35.8442 | 61.8 | 12.4341 | 4.9807 | 62 | 14.91 | 4.992 | 59.9076 | 5 | 297 | 14.91 | 282.3879 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.4311 | 4.992 | 59.9058 | 12.44 | 59.6788 | 59.6 | 12.4448 | 61.6401 | 59.5141 | 12.4283 | 122.8285 | 59.2 | 12.4403 | 149.5295 | 59 | 12.4336 | 181.5103 | 58.8 | 12.4418 | 185.1454 | 58.8 | 12.4472 | 240.3153 | 58.4 | 12.435 | 274.2202 | 58.2 | 12.4253 | 308.3673 | 58 | 12.4431 | 282.3936 | 60.2 | 12.4378 | 251.3959 | 60.4 | 12.4357 | 220.6662 | 60.6 | 12.4412 | 189.7842 | 60.8 | 12.4418 | 158.9684 | 61 | 12.4401 | 128.1477 | 61.2 | 12.4432 | 97.2032 | 61.4 | 12.4455 | 66.414 | 61.6 | 12.4427 | 35.8505 | 61.8 | 12.4424 | 4.9807 | 62 | 14.92 | 4.992 | 59.9058 | 5 | 297 | 14.92 | 282.3936 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.4394 | 4.992 | 59.904 | 12.4483 | 59.7284 | 59.6 | 12.4532 | 61.6405 | 59.5128 | 12.4366 | 122.843 | 59.2 | 12.4486 | 149.5555 | 59 | 12.4419 | 181.5533 | 58.8 | 12.4501 | 185.1508 | 58.8 | 12.4555 | 240.4026 | 58.4 | 12.4434 | 274.2698 | 58.2 | 12.4336 | 308.3548 | 58 | 12.4515 | 282.3992 | 60.2 | 12.4461 | 251.4108 | 60.4 | 12.444 | 220.6699 | 60.6 | 12.4496 | 189.7844 | 60.8 | 12.4502 | 158.9692 | 61 | 12.4485 | 128.1482 | 61.2 | 12.4515 | 97.2078 | 61.4 | 12.4538 | 66.4139 | 61.6 | 12.4511 | 35.8568 | 61.8 | 12.4507 | 4.9807 | 62 | 14.93 | 4.992 | 59.904 | 5 | 297 | 14.93 | 282.3992 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.4478 | 4.992 | 59.9022 | 12.4567 | 59.778 | 59.6 | 12.4615 | 61.6408 | 59.5115 | 12.4449 | 122.8519 | 59.2 | 12.457 | 149.5814 | 59 | 12.4502 | 181.5963 | 58.8 | 12.4584 | 185.1562 | 58.8 | 12.4638 | 240.4898 | 58.4 | 12.4517 | 274.3193 | 58.2 | 12.4419 | 308.3423 | 58 | 12.4598 | 282.4048 | 60.2 | 12.4545 | 251.4258 | 60.4 | 12.4523 | 220.6758 | 60.6 | 12.4579 | 189.7845 | 60.8 | 12.4585 | 158.9689 | 61 | 12.4568 | 128.1504 | 61.2 | 12.4598 | 97.2123 | 61.4 | 12.4621 | 66.4137 | 61.6 | 12.4594 | 35.8631 | 61.8 | 12.4591 | 4.9807 | 62 | 14.94 | 4.992 | 59.9022 | 5 | 297 | 14.94 | 282.4048 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.4561 | 4.992 | 59.9004 | 12.465 | 59.8276 | 59.6 | 12.4698 | 61.6412 | 59.5102 | 12.4533 | 122.8608 | 59.2 | 12.4653 | 149.6058 | 59 | 12.4586 | 181.6411 | 58.8 | 12.4668 | 185.1656 | 58.8 | 12.4722 | 240.5785 | 58.4 | 12.46 | 274.3729 | 58.2 | 12.4503 | 308.3299 | 58 | 12.4682 | 282.4105 | 60.2 | 12.4628 | 251.4408 | 60.4 | 12.4607 | 220.6817 | 60.6 | 12.4662 | 189.7847 | 60.8 | 12.4669 | 158.9685 | 61 | 12.4651 | 128.1525 | 61.2 | 12.4682 | 97.2154 | 61.4 | 12.4705 | 66.4136 | 61.6 | 12.4678 | 35.8694 | 61.8 | 12.4674 | 4.9807 | 62 | 14.95 | 4.992 | 59.9004 | 5 | 297 | 14.95 | 282.4105 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.4644 | 4.992 | 59.8986 | 12.4733 | 59.8772 | 59.6 | 12.4782 | 61.6414 | 59.5089 | 12.4616 | 122.8738 | 59.2 | 12.4736 | 149.6303 | 59 | 12.4669 | 181.6859 | 58.8 | 12.4751 | 185.175 | 58.8 | 12.4805 | 240.6671 | 58.4 | 12.4684 | 274.4265 | 58.2 | 12.4586 | 308.3174 | 58 | 12.4765 | 282.4131 | 60.2 | 12.4711 | 251.4558 | 60.4 | 12.469 | 220.6876 | 60.6 | 12.4746 | 189.7831 | 60.8 | 12.4752 | 158.9682 | 61 | 12.4734 | 128.1527 | 61.2 | 12.4765 | 97.2185 | 61.4 | 12.4788 | 66.4134 | 61.6 | 12.4761 | 35.8757 | 61.8 | 12.4758 | 4.9807 | 62 | 14.96 | 4.992 | 59.8986 | 5 | 297 | 14.96 | 282.4131 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.4727 | 4.9919 | 59.8968 | 12.4817 | 59.9268 | 59.6 | 12.4865 | 61.6416 | 59.5076 | 12.4699 | 122.8867 | 59.2 | 12.482 | 149.6502 | 59 | 12.4752 | 181.7213 | 58.8 | 12.4834 | 185.1838 | 58.8 | 12.4888 | 240.7646 | 58.4 | 12.4767 | 274.4793 | 58.2 | 12.4669 | 308.305 | 58 | 12.4849 | 282.4158 | 60.2 | 12.4794 | 251.4709 | 60.4 | 12.4773 | 220.6935 | 60.6 | 12.4829 | 189.7815 | 60.8 | 12.4836 | 158.9679 | 61 | 12.4818 | 128.1529 | 61.2 | 12.4848 | 97.2248 | 61.4 | 12.4872 | 66.4132 | 61.6 | 12.4845 | 35.8821 | 61.8 | 12.4841 | 4.9807 | 62 | 14.97 | 4.9919 | 59.8968 | 5 | 297 | 14.97 | 282.4158 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.4811 | 4.9919 | 59.895 | 12.49 | 59.9764 | 59.6 | 12.4948 | 61.6418 | 59.5062 | 12.4783 | 122.898 | 59.2 | 12.4903 | 149.67 | 59 | 12.4836 | 181.7567 | 58.8 | 12.4918 | 185.1927 | 58.8 | 12.4972 | 240.862 | 58.4 | 12.485 | 274.5321 | 58.2 | 12.4752 | 308.2925 | 58 | 12.4932 | 282.4282 | 60.2 | 12.4878 | 251.4859 | 60.4 | 12.4857 | 220.699 | 60.6 | 12.4913 | 189.7804 | 60.8 | 12.4919 | 158.9676 | 61 | 12.4901 | 128.1504 | 61.2 | 12.4932 | 97.2311 | 61.4 | 12.4955 | 66.4118 | 61.6 | 12.4928 | 35.8885 | 61.8 | 12.4925 | 4.9807 | 62 | 14.98 | 4.9919 | 59.895 | 5 | 297 | 14.98 | 282.4282 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.4894 | 4.9919 | 59.8933 | 12.4984 | 60.026 | 59.6 | 12.5032 | 61.642 | 59.5049 | 12.4866 | 122.9092 | 59.2 | 12.4986 | 149.687 | 59 | 12.4919 | 181.7963 | 58.8 | 12.5001 | 185.194 | 58.8 | 12.5055 | 240.9717 | 58.4 | 12.4933 | 274.5851 | 58.2 | 12.4836 | 308.281 | 58 | 12.5015 | 282.4406 | 60.2 | 12.4961 | 251.5009 | 60.4 | 12.494 | 220.7044 | 60.6 | 12.4996 | 189.7792 | 60.8 | 12.5002 | 158.9672 | 61 | 12.4985 | 128.1479 | 61.2 | 12.5015 | 97.2369 | 61.4 | 12.5038 | 66.4104 | 61.6 | 12.5012 | 35.8949 | 61.8 | 12.5008 | 4.9807 | 62 | 14.99 | 4.9919 | 59.8933 | 5 | 297 | 14.99 | 282.4406 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.4977 | 4.9919 | 59.8915 | 12.5067 | 60.0756 | 59.6 | 12.5115 | 61.6422 | 59.5036 | 12.4949 | 122.9244 | 59.2 | 12.507 | 149.7038 | 59 | 12.5002 | 181.8359 | 58.8 | 12.5084 | 185.1954 | 58.8 | 12.5138 | 241.0813 | 58.4 | 12.5017 | 274.6382 | 58.2 | 12.4919 | 308.2695 | 58 | 12.5099 | 282.455 | 60.2 | 12.5045 | 251.516 | 60.4 | 12.5023 | 220.7096 | 60.6 | 12.5079 | 189.7842 | 60.8 | 12.5086 | 158.9669 | 61 | 12.5068 | 128.1454 | 61.2 | 12.5099 | 97.2428 | 61.4 | 12.5122 | 66.4091 | 61.6 | 12.5095 | 35.9013 | 61.8 | 12.5092 | 4.9807 | 62 | 15 | 4.9919 | 59.8915 | 5 | 297 | 15 | 282.455 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.5061 | 4.9919 | 59.8897 | 12.515 | 60.1252 | 59.6 | 12.5198 | 61.6424 | 59.5023 | 12.5032 | 122.9396 | 59.2 | 12.5153 | 149.721 | 59 | 12.5085 | 181.869 | 58.8 | 12.5168 | 185.2009 | 58.8 | 12.5222 | 241.1774 | 58.4 | 12.51 | 274.6898 | 58.2 | 12.5002 | 308.2617 | 58 | 12.5182 | 282.4694 | 60.2 | 12.5128 | 251.531 | 60.4 | 12.5107 | 220.7148 | 60.6 | 12.5163 | 189.7892 | 60.8 | 12.5169 | 158.9666 | 61 | 12.5151 | 128.1429 | 61.2 | 12.5182 | 97.2448 | 61.4 | 12.5205 | 66.4078 | 61.6 | 12.5178 | 35.9077 | 61.8 | 12.5175 | 4.9807 | 62 | 15.01 | 4.9919 | 59.8897 | 5 | 297 | 15.01 | 282.4694 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.5144 | 4.9919 | 59.8879 | 12.5234 | 60.1749 | 59.6 | 12.5282 | 61.6421 | 59.501 | 12.5116 | 122.9521 | 59.2 | 12.5236 | 149.7383 | 59 | 12.5169 | 181.9021 | 58.8 | 12.5251 | 185.2063 | 58.8 | 12.5305 | 241.2735 | 58.4 | 12.5183 | 274.7414 | 58.2 | 12.5085 | 308.2538 | 58 | 12.5266 | 282.474 | 60.2 | 12.5211 | 251.546 | 60.4 | 12.519 | 220.7194 | 60.6 | 12.5246 | 189.7893 | 60.8 | 12.5253 | 158.9664 | 61 | 12.5235 | 128.1403 | 61.2 | 12.5265 | 97.2469 | 61.4 | 12.5289 | 66.4073 | 61.6 | 12.5262 | 35.9141 | 61.8 | 12.5258 | 4.9807 | 62 | 15.02 | 4.9919 | 59.8879 | 5 | 297 | 15.02 | 282.474 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.5227 | 4.9918 | 59.8861 | 12.5317 | 60.2245 | 59.6 | 12.5365 | 61.6417 | 59.4997 | 12.5199 | 122.9645 | 59.2 | 12.532 | 149.7595 | 59 | 12.5252 | 181.9449 | 58.8 | 12.5334 | 185.2087 | 58.8 | 12.5388 | 241.3733 | 58.4 | 12.5267 | 274.7921 | 58.2 | 12.5168 | 308.2436 | 58 | 12.5349 | 282.4786 | 60.2 | 12.5295 | 251.5611 | 60.4 | 12.5273 | 220.724 | 60.6 | 12.5329 | 189.7894 | 60.8 | 12.5336 | 158.9661 | 61 | 12.5318 | 128.1378 | 61.2 | 12.5349 | 97.2509 | 61.4 | 12.5372 | 66.4068 | 61.6 | 12.5345 | 35.9206 | 61.8 | 12.5342 | 4.9807 | 62 | 15.03 | 4.9918 | 59.8861 | 5 | 297 | 15.03 | 282.4786 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.5311 | 4.9918 | 59.8843 | 12.54 | 60.274 | 59.6 | 12.5448 | 61.6414 | 59.4984 | 12.5282 | 122.978 | 59.2 | 12.5403 | 149.7807 | 59 | 12.5335 | 181.9878 | 58.8 | 12.5418 | 185.211 | 58.8 | 12.5472 | 241.4731 | 58.4 | 12.535 | 274.8429 | 58.2 | 12.5252 | 308.2335 | 58 | 12.5433 | 282.4861 | 60.2 | 12.5378 | 251.5761 | 60.4 | 12.5357 | 220.7302 | 60.6 | 12.5413 | 189.7915 | 60.8 | 12.5419 | 158.9649 | 61 | 12.5402 | 128.1353 | 61.2 | 12.5432 | 97.255 | 61.4 | 12.5455 | 66.4063 | 61.6 | 12.5428 | 35.927 | 61.8 | 12.5425 | 4.9807 | 62 | 15.04 | 4.9918 | 59.8843 | 5 | 297 | 15.04 | 282.4861 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.5394 | 4.9918 | 59.8825 | 12.5484 | 60.3236 | 59.6 | 12.5532 | 61.641 | 59.4971 | 12.5365 | 122.9914 | 59.2 | 12.5486 | 149.7986 | 59 | 12.5419 | 182.0294 | 58.8 | 12.5501 | 185.2221 | 58.8 | 12.5555 | 241.5674 | 58.4 | 12.5433 | 274.8946 | 58.2 | 12.5335 | 308.2233 | 58 | 12.5516 | 282.4936 | 60.2 | 12.5461 | 251.5911 | 60.4 | 12.544 | 220.7365 | 60.6 | 12.5496 | 189.7936 | 60.8 | 12.5503 | 158.9636 | 61 | 12.5485 | 128.1328 | 61.2 | 12.5515 | 97.2589 | 61.4 | 12.5539 | 66.4058 | 61.6 | 12.5512 | 35.9334 | 61.8 | 12.5509 | 4.9807 | 62 | 15.05 | 4.9918 | 59.8825 | 5 | 297 | 15.05 | 282.4936 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.5477 | 4.9918 | 59.8807 | 12.5567 | 60.367 | 59.6 | 12.5615 | 61.6407 | 59.4957 | 12.5449 | 123.0054 | 59.2 | 12.5569 | 149.8165 | 59 | 12.5502 | 182.071 | 58.8 | 12.5584 | 185.2333 | 58.8 | 12.5638 | 241.6617 | 58.4 | 12.5517 | 274.9464 | 58.2 | 12.5418 | 308.2132 | 58 | 12.5599 | 282.4967 | 60.2 | 12.5545 | 251.6071 | 60.4 | 12.5524 | 220.741 | 60.6 | 12.558 | 189.7909 | 60.8 | 12.5586 | 158.962 | 61 | 12.5569 | 128.1303 | 61.2 | 12.5599 | 97.2628 | 61.4 | 12.5622 | 66.4053 | 61.6 | 12.5595 | 35.9398 | 61.8 | 12.5592 | 4.9807 | 62 | 15.06 | 4.9918 | 59.8807 | 5 | 297 | 15.06 | 282.4967 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.5561 | 4.9918 | 59.8789 | 12.5651 | 60.4104 | 59.6 | 12.5698 | 61.6403 | 59.4944 | 12.5532 | 123.0194 | 59.2 | 12.5653 | 149.8543 | 59 | 12.5585 | 182.112 | 58.8 | 12.5668 | 185.24 | 58.8 | 12.5722 | 241.7318 | 58.4 | 12.56 | 274.9974 | 58.2 | 12.5502 | 308.2065 | 58 | 12.5683 | 282.4998 | 60.2 | 12.5628 | 251.6231 | 60.4 | 12.5607 | 220.7456 | 60.6 | 12.5663 | 189.7882 | 60.8 | 12.567 | 158.9603 | 61 | 12.5652 | 128.1278 | 61.2 | 12.5682 | 97.2668 | 61.4 | 12.5706 | 66.4047 | 61.6 | 12.5679 | 35.9437 | 61.8 | 12.5675 | 4.9807 | 62 | 15.07 | 4.9918 | 59.8789 | 5 | 297 | 15.07 | 282.4998 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.5644 | 4.9918 | 59.8771 | 12.5734 | 60.4288 | 59.6 | 12.5782 | 61.64 | 59.4931 | 12.5615 | 123.0333 | 59.2 | 12.5736 | 149.8922 | 59 | 12.5669 | 182.153 | 58.8 | 12.5751 | 185.2467 | 58.8 | 12.5805 | 241.802 | 58.4 | 12.5683 | 275.0485 | 58.2 | 12.5585 | 308.1998 | 58 | 12.5766 | 282.5108 | 60.2 | 12.5711 | 251.6386 | 60.4 | 12.569 | 220.7497 | 60.6 | 12.5746 | 189.7907 | 60.8 | 12.5753 | 158.9587 | 61 | 12.5735 | 128.1253 | 61.2 | 12.5765 | 97.2707 | 61.4 | 12.5789 | 66.4042 | 61.6 | 12.5762 | 35.9476 | 61.8 | 12.5759 | 4.9807 | 62 | 15.08 | 4.9918 | 59.8771 | 5 | 297 | 15.08 | 282.5108 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.5727 | 4.9918 | 59.8753 | 12.5817 | 60.4473 | 59.6 | 12.5865 | 61.6396 | 59.4918 | 12.5699 | 123.0472 | 59.2 | 12.5819 | 149.9486 | 59 | 12.5752 | 182.1969 | 58.8 | 12.5834 | 185.2498 | 58.8 | 12.5888 | 241.8508 | 58.4 | 12.5767 | 275.0995 | 58.2 | 12.5668 | 308.1944 | 58 | 12.585 | 282.5217 | 60.2 | 12.5795 | 251.6541 | 60.4 | 12.5774 | 220.7539 | 60.6 | 12.583 | 189.7932 | 60.8 | 12.5836 | 158.9571 | 61 | 12.5818 | 128.1228 | 61.2 | 12.5849 | 97.2747 | 61.4 | 12.5872 | 66.4037 | 61.6 | 12.5846 | 35.9489 | 61.8 | 12.5842 | 4.9806 | 62 | 15.09 | 4.9918 | 59.8753 | 5 | 297 | 15.09 | 282.5217 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.581 | 4.9917 | 59.8735 | 12.5901 | 60.4605 | 59.6 | 12.5948 | 61.6393 | 59.4905 | 12.5782 | 123.0634 | 59.2 | 12.5903 | 150.005 | 59 | 12.5835 | 182.2408 | 58.8 | 12.5918 | 185.2529 | 58.8 | 12.5972 | 241.8996 | 58.4 | 12.585 | 275.1505 | 58.2 | 12.5751 | 308.189 | 58 | 12.5933 | 282.5326 | 60.2 | 12.5878 | 251.6696 | 60.4 | 12.5857 | 220.7558 | 60.6 | 12.5913 | 189.7957 | 60.8 | 12.592 | 158.9574 | 61 | 12.5902 | 128.1205 | 61.2 | 12.5932 | 97.2786 | 61.4 | 12.5956 | 66.4029 | 61.6 | 12.5929 | 35.9501 | 61.8 | 12.5926 | 4.9806 | 62 | 15.1 | 4.9917 | 59.8735 | 5 | 297 | 15.1 | 282.5326 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.5894 | 4.9917 | 59.8718 | 12.5984 | 60.4737 | 59.6 | 12.6032 | 61.639 | 59.4892 | 12.5865 | 123.0796 | 59.2 | 12.5986 | 150.0582 | 59 | 12.5918 | 182.2817 | 58.8 | 12.6001 | 185.255 | 58.8 | 12.6055 | 241.9415 | 58.4 | 12.5933 | 275.2064 | 58.2 | 12.5835 | 308.1815 | 58 | 12.6016 | 282.5435 | 60.2 | 12.5961 | 251.6851 | 60.4 | 12.594 | 220.7578 | 60.6 | 12.5996 | 189.7981 | 60.8 | 12.6003 | 158.9577 | 61 | 12.5985 | 128.1182 | 61.2 | 12.6016 | 97.2817 | 61.4 | 12.6039 | 66.4022 | 61.6 | 12.6013 | 35.9513 | 61.8 | 12.6009 | 4.9806 | 62 | 15.11 | 4.9917 | 59.8718 | 5 | 297 | 15.11 | 282.5435 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.5977 | 4.9917 | 59.87 | 12.6068 | 60.477 | 59.6 | 12.6115 | 61.6386 | 59.4879 | 12.5948 | 123.0947 | 59.2 | 12.6069 | 150.1114 | 59 | 12.6002 | 182.3227 | 58.8 | 12.6084 | 185.2571 | 58.8 | 12.6138 | 241.9834 | 58.4 | 12.6017 | 275.2622 | 58.2 | 12.5918 | 308.174 | 58 | 12.61 | 282.552 | 60.2 | 12.6045 | 251.7016 | 60.4 | 12.6024 | 220.7624 | 60.6 | 12.608 | 189.7974 | 60.8 | 12.6087 | 158.958 | 61 | 12.6069 | 128.1138 | 61.2 | 12.6099 | 97.2848 | 61.4 | 12.6123 | 66.4014 | 61.6 | 12.6096 | 35.9525 | 61.8 | 12.6093 | 4.9806 | 62 | 15.12 | 4.9917 | 59.87 | 5 | 297 | 15.12 | 282.552 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.606 | 4.9917 | 59.8682 | 12.6151 | 60.4803 | 59.6 | 12.6199 | 61.6383 | 59.4866 | 12.6032 | 123.1097 | 59.2 | 12.6153 | 150.1678 | 59 | 12.6085 | 182.3699 | 58.8 | 12.6168 | 185.2534 | 58.8 | 12.6222 | 242.0185 | 58.4 | 12.61 | 275.3189 | 58.2 | 12.6001 | 308.1663 | 58 | 12.6183 | 282.5606 | 60.2 | 12.6128 | 251.718 | 60.4 | 12.6107 | 220.767 | 60.6 | 12.6163 | 189.7967 | 60.8 | 12.617 | 158.9583 | 61 | 12.6152 | 128.1095 | 61.2 | 12.6182 | 97.2884 | 61.4 | 12.6206 | 66.4007 | 61.6 | 12.6179 | 35.95 | 61.8 | 12.6176 | 4.9806 | 62 | 15.13 | 4.9917 | 59.8682 | 5 | 297 | 15.13 | 282.5606 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.6144 | 4.9916 | 59.8664 | 12.6234 | 60.4837 | 59.6 | 12.6282 | 61.6379 | 59.4852 | 12.6115 | 123.1213 | 59.2 | 12.6236 | 150.2243 | 59 | 12.6168 | 182.4171 | 58.8 | 12.6251 | 185.2498 | 58.8 | 12.6305 | 242.0536 | 58.4 | 12.6183 | 275.3756 | 58.2 | 12.6084 | 308.1586 | 58 | 12.6267 | 282.574 | 60.2 | 12.6211 | 251.7348 | 60.4 | 12.619 | 220.7713 | 60.6 | 12.6246 | 189.7981 | 60.8 | 12.6254 | 158.9587 | 61 | 12.6235 | 128.1051 | 61.2 | 12.6266 | 97.2921 | 61.4 | 12.629 | 66.3999 | 61.6 | 12.6263 | 35.9474 | 61.8 | 12.6259 | 4.9806 | 62 | 15.14 | 4.9916 | 59.8664 | 5 | 297 | 15.14 | 282.574 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.6227 | 4.9916 | 59.8646 | 12.6318 | 60.487 | 59.6 | 12.6365 | 61.6376 | 59.4839 | 12.6198 | 123.133 | 59.2 | 12.6319 | 150.2791 | 59 | 12.6252 | 182.4623 | 58.8 | 12.6334 | 185.2525 | 58.8 | 12.6388 | 242.0793 | 58.4 | 12.6266 | 275.433 | 58.2 | 12.6168 | 308.1503 | 58 | 12.635 | 282.5875 | 60.2 | 12.6295 | 251.7516 | 60.4 | 12.6274 | 220.7756 | 60.6 | 12.633 | 189.7995 | 60.8 | 12.6337 | 158.959 | 61 | 12.6319 | 128.1007 | 61.2 | 12.6349 | 97.2956 | 61.4 | 12.6373 | 66.3992 | 61.6 | 12.6346 | 35.9448 | 61.8 | 12.6343 | 4.9806 | 62 | 15.15 | 4.9916 | 59.8646 | 5 | 297 | 15.15 | 282.5875 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.631 | 4.9916 | 59.8628 | 12.6401 | 60.4925 | 59.6 | 12.6449 | 61.6366 | 59.4826 | 12.6281 | 123.1461 | 59.2 | 12.6403 | 150.334 | 59 | 12.6335 | 182.5074 | 58.8 | 12.6418 | 185.2553 | 58.8 | 12.6472 | 242.105 | 58.4 | 12.635 | 275.4904 | 58.2 | 12.6251 | 308.142 | 58 | 12.6434 | 282.5881 | 60.2 | 12.6378 | 251.7681 | 60.4 | 12.6357 | 220.7831 | 60.6 | 12.6413 | 189.7989 | 60.8 | 12.642 | 158.9597 | 61 | 12.6402 | 128.0963 | 61.2 | 12.6432 | 97.2991 | 61.4 | 12.6456 | 66.3984 | 61.6 | 12.6429 | 35.9423 | 61.8 | 12.6426 | 4.9806 | 62 | 15.16 | 4.9916 | 59.8628 | 5 | 297 | 15.16 | 282.5881 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.6394 | 4.9915 | 59.861 | 12.6484 | 60.4981 | 59.6 | 12.6532 | 61.6357 | 59.4813 | 12.6365 | 123.1593 | 59.2 | 12.6486 | 150.3948 | 59 | 12.6418 | 182.5501 | 58.8 | 12.6501 | 185.2542 | 58.8 | 12.6555 | 242.1367 | 58.4 | 12.6433 | 275.5456 | 58.2 | 12.6334 | 308.1337 | 58 | 12.6517 | 282.5887 | 60.2 | 12.6461 | 251.7845 | 60.4 | 12.644 | 220.7906 | 60.6 | 12.6497 | 189.7982 | 60.8 | 12.6504 | 158.9604 | 61 | 12.6486 | 128.0918 | 61.2 | 12.6516 | 97.3026 | 61.4 | 12.654 | 66.3976 | 61.6 | 12.6513 | 35.9397 | 61.8 | 12.651 | 4.9806 | 62 | 15.17 | 4.9915 | 59.861 | 5 | 297 | 15.17 | 282.5887 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.6477 | 4.9915 | 59.8592 | 12.6568 | 60.5081 | 59.6 | 12.6615 | 61.6345 | 59.48 | 12.6448 | 123.1708 | 59.2 | 12.6569 | 150.4556 | 59 | 12.6501 | 182.5928 | 58.8 | 12.6584 | 185.2532 | 58.8 | 12.6638 | 242.1685 | 58.4 | 12.6516 | 275.6009 | 58.2 | 12.6417 | 308.1254 | 58 | 12.66 | 282.594 | 60.2 | 12.6545 | 251.801 | 60.4 | 12.6524 | 220.7938 | 60.6 | 12.658 | 189.7976 | 60.8 | 12.6587 | 158.962 | 61 | 12.6569 | 128.0889 | 61.2 | 12.6599 | 97.3061 | 61.4 | 12.6623 | 66.3969 | 61.6 | 12.6596 | 35.9371 | 61.8 | 12.6593 | 4.9806 | 62 | 15.18 | 4.9915 | 59.8592 | 5 | 297 | 15.18 | 282.594 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.656 | 4.9914 | 59.8574 | 12.6651 | 60.5181 | 59.6 | 12.6699 | 61.6333 | 59.4787 | 12.6531 | 123.1822 | 59.2 | 12.6653 | 150.514 | 59 | 12.6585 | 182.6368 | 58.8 | 12.6668 | 185.2559 | 58.8 | 12.6722 | 242.197 | 58.4 | 12.66 | 275.6535 | 58.2 | 12.6501 | 308.1144 | 58 | 12.6684 | 282.5993 | 60.2 | 12.6628 | 251.8174 | 60.4 | 12.6607 | 220.7969 | 60.6 | 12.6663 | 189.797 | 60.8 | 12.6671 | 158.9636 | 61 | 12.6652 | 128.0859 | 61.2 | 12.6682 | 97.3066 | 61.4 | 12.6707 | 66.3961 | 61.6 | 12.668 | 35.9346 | 61.8 | 12.6677 | 4.9806 | 62 | 15.19 | 4.9914 | 59.8574 | 5 | 297 | 15.19 | 282.5993 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.6644 | 4.9914 | 59.8556 | 12.6735 | 60.5359 | 59.6 | 12.6782 | 61.6321 | 59.4774 | 12.6615 | 123.1937 | 59.2 | 12.6736 | 150.5725 | 59 | 12.6668 | 182.6808 | 58.8 | 12.6751 | 185.2585 | 58.8 | 12.6805 | 242.2254 | 58.4 | 12.6683 | 275.7061 | 58.2 | 12.6584 | 308.1035 | 58 | 12.6767 | 282.598 | 60.2 | 12.6711 | 251.8336 | 60.4 | 12.6691 | 220.7926 | 60.6 | 12.6747 | 189.7946 | 60.8 | 12.6754 | 158.9652 | 61 | 12.6736 | 128.0827 | 61.2 | 12.6766 | 97.307 | 61.4 | 12.679 | 66.3954 | 61.6 | 12.6763 | 35.932 | 61.8 | 12.676 | 4.9806 | 62 | 15.2 | 4.9914 | 59.8556 | 5 | 297 | 15.2 | 282.598 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.6727 | 4.9914 | 59.8538 | 12.6818 | 60.5538 | 59.6 | 12.6865 | 61.6309 | 59.4761 | 12.6698 | 123.2051 | 59.2 | 12.6819 | 150.6283 | 59 | 12.6751 | 182.7167 | 58.8 | 12.6834 | 185.2602 | 58.8 | 12.6888 | 242.2682 | 58.4 | 12.6766 | 275.754 | 58.2 | 12.6667 | 308.0918 | 58 | 12.6851 | 282.5967 | 60.2 | 12.6795 | 251.8497 | 60.4 | 12.6774 | 220.7883 | 60.6 | 12.683 | 189.7922 | 60.8 | 12.6837 | 158.9669 | 61 | 12.6819 | 128.0795 | 61.2 | 12.6849 | 97.3119 | 61.4 | 12.6873 | 66.3946 | 61.6 | 12.6847 | 35.9294 | 61.8 | 12.6844 | 4.9806 | 62 | 15.21 | 4.9914 | 59.8538 | 5 | 297 | 15.21 | 282.5967 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.681 | 4.9913 | 59.852 | 12.6901 | 60.5717 | 59.6 | 12.6949 | 61.6297 | 59.4747 | 12.6781 | 123.2077 | 59.2 | 12.6903 | 150.6841 | 59 | 12.6835 | 182.7527 | 58.8 | 12.6918 | 185.2618 | 58.8 | 12.6972 | 242.3109 | 58.4 | 12.685 | 275.8019 | 58.2 | 12.675 | 308.0801 | 58 | 12.6934 | 282.6003 | 60.2 | 12.6878 | 251.8658 | 60.4 | 12.6857 | 220.7869 | 60.6 | 12.6913 | 189.7925 | 60.8 | 12.6921 | 158.9684 | 61 | 12.6902 | 128.0762 | 61.2 | 12.6933 | 97.3167 | 61.4 | 12.6957 | 66.3939 | 61.6 | 12.693 | 35.9269 | 61.8 | 12.6927 | 4.9806 | 62 | 15.22 | 4.9913 | 59.852 | 5 | 297 | 15.22 | 282.6003 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.6893 | 4.9913 | 59.8503 | 12.6985 | 60.5895 | 59.6 | 12.7032 | 61.6285 | 59.4734 | 12.6864 | 123.2104 | 59.2 | 12.6986 | 150.7417 | 59 | 12.6918 | 182.7949 | 58.8 | 12.7001 | 185.2582 | 58.8 | 12.7055 | 242.3491 | 58.4 | 12.6933 | 275.8348 | 58.2 | 12.6833 | 308.068 | 58 | 12.7018 | 282.6039 | 60.2 | 12.6962 | 251.882 | 60.4 | 12.6941 | 220.7855 | 60.6 | 12.6997 | 189.7928 | 60.8 | 12.7004 | 158.9698 | 61 | 12.6986 | 128.073 | 61.2 | 12.7016 | 97.3152 | 61.4 | 12.704 | 66.3931 | 61.6 | 12.7014 | 35.9243 | 61.8 | 12.701 | 4.9806 | 62 | 15.23 | 4.9913 | 59.8503 | 5 | 297 | 15.23 | 282.6039 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.6977 | 4.9912 | 59.8485 | 12.7068 | 60.6074 | 59.6 | 12.7115 | 61.6274 | 59.4721 | 12.6948 | 123.215 | 59.2 | 12.7069 | 150.7992 | 59 | 12.7001 | 182.8372 | 58.8 | 12.7084 | 185.2547 | 58.8 | 12.7138 | 242.3873 | 58.4 | 12.7017 | 275.8676 | 58.2 | 12.6917 | 308.0559 | 58 | 12.7101 | 282.6056 | 60.2 | 12.7045 | 251.8972 | 60.4 | 12.7024 | 220.7836 | 60.6 | 12.708 | 189.7972 | 60.8 | 12.7088 | 158.9714 | 61 | 12.7069 | 128.0698 | 61.2 | 12.7099 | 97.3137 | 61.4 | 12.7124 | 66.3924 | 61.6 | 12.7097 | 35.9217 | 61.8 | 12.7094 | 4.9806 | 62 | 15.24 | 4.9912 | 59.8485 | 5 | 297 | 15.24 | 282.6056 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.706 | 4.9912 | 59.8467 | 12.7151 | 60.6252 | 59.6 | 12.7199 | 61.6262 | 59.4708 | 12.7031 | 123.2197 | 59.2 | 12.7153 | 150.8576 | 59 | 12.7085 | 182.8764 | 58.8 | 12.7168 | 185.2557 | 58.8 | 12.7222 | 242.4226 | 58.4 | 12.71 | 275.8898 | 58.2 | 12.7 | 308.045 | 58 | 12.7184 | 282.6073 | 60.2 | 12.7128 | 251.9123 | 60.4 | 12.7107 | 220.7817 | 60.6 | 12.7164 | 189.8017 | 60.8 | 12.7171 | 158.9729 | 61 | 12.7153 | 128.0666 | 61.2 | 12.7183 | 97.3112 | 61.4 | 12.7207 | 66.3916 | 61.6 | 12.718 | 35.9163 | 61.8 | 12.7177 | 4.9806 | 62 | 15.25 | 4.9912 | 59.8467 | 5 | 297 | 15.25 | 282.6073 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.7143 | 4.9911 | 59.8449 | 12.7235 | 60.6431 | 59.6 | 12.7282 | 61.625 | 59.4695 | 12.7114 | 123.2214 | 59.2 | 12.7236 | 150.916 | 59 | 12.7168 | 182.9157 | 58.8 | 12.7251 | 185.2567 | 58.8 | 12.7305 | 242.458 | 58.4 | 12.7183 | 275.9119 | 58.2 | 12.7083 | 308.0341 | 58 | 12.7268 | 282.5998 | 60.2 | 12.7211 | 251.9275 | 60.4 | 12.7191 | 220.7798 | 60.6 | 12.7247 | 189.7984 | 60.8 | 12.7254 | 158.9739 | 61 | 12.7236 | 128.0622 | 61.2 | 12.7266 | 97.3086 | 61.4 | 12.7291 | 66.391 | 61.6 | 12.7264 | 35.9108 | 61.8 | 12.7261 | 4.9806 | 62 | 15.26 | 4.9911 | 59.8449 | 5 | 297 | 15.26 | 282.5998 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.7227 | 4.9911 | 59.8431 | 12.7318 | 60.661 | 59.6 | 12.7365 | 61.6238 | 59.4682 | 12.7197 | 123.2232 | 59.2 | 12.7319 | 150.9778 | 59 | 12.7251 | 182.9578 | 58.8 | 12.7334 | 185.2534 | 58.8 | 12.7388 | 242.4983 | 58.4 | 12.7267 | 275.9334 | 58.2 | 12.7167 | 308.029 | 58 | 12.7351 | 282.5923 | 60.2 | 12.7295 | 251.9427 | 60.4 | 12.7274 | 220.7779 | 60.6 | 12.733 | 189.7951 | 60.8 | 12.7338 | 158.975 | 61 | 12.7319 | 128.0578 | 61.2 | 12.7349 | 97.3058 | 61.4 | 12.7374 | 66.3903 | 61.6 | 12.7347 | 35.9053 | 61.8 | 12.7344 | 4.9806 | 62 | 15.27 | 4.9911 | 59.8431 | 5 | 297 | 15.27 | 282.5923 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.731 | 4.9911 | 59.8413 | 12.7402 | 60.6787 | 59.6 | 12.7449 | 61.6205 | 59.4669 | 12.7281 | 123.2285 | 59.2 | 12.7402 | 151.0397 | 59 | 12.7335 | 182.9999 | 58.8 | 12.7418 | 185.2501 | 58.8 | 12.7472 | 242.5385 | 58.4 | 12.735 | 275.9549 | 58.2 | 12.725 | 308.0239 | 58 | 12.7435 | 282.5886 | 60.2 | 12.7378 | 251.9569 | 60.4 | 12.7357 | 220.7758 | 60.6 | 12.7414 | 189.7946 | 60.8 | 12.7421 | 158.9753 | 61 | 12.7403 | 128.0537 | 61.2 | 12.7433 | 97.3029 | 61.4 | 12.7457 | 66.3897 | 61.6 | 12.743 | 35.8998 | 61.8 | 12.7428 | 4.9807 | 62 | 15.28 | 4.9911 | 59.8413 | 5 | 297 | 15.28 | 282.5886 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.7393 | 4.991 | 59.8395 | 12.7485 | 60.6965 | 59.6 | 12.7532 | 61.6173 | 59.4656 | 12.7364 | 123.2338 | 59.2 | 12.7486 | 151.1002 | 59 | 12.7418 | 183.0305 | 58.8 | 12.7501 | 185.2539 | 58.8 | 12.7555 | 242.5743 | 58.4 | 12.7433 | 275.978 | 58.2 | 12.7333 | 308.0197 | 58 | 12.7518 | 282.5848 | 60.2 | 12.7462 | 251.9712 | 60.4 | 12.7441 | 220.7736 | 60.6 | 12.7497 | 189.7942 | 60.8 | 12.7505 | 158.9756 | 61 | 12.7486 | 128.0496 | 61.2 | 12.7516 | 97.3 | 61.4 | 12.7541 | 66.3891 | 61.6 | 12.7514 | 35.8945 | 61.8 | 12.7511 | 4.9807 | 62 | 15.29 | 4.991 | 59.8395 | 5 | 297 | 15.29 | 282.5848 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.7477 | 4.991 | 59.8377 | 12.7568 | 60.7143 | 59.6 | 12.7615 | 61.614 | 59.4642 | 12.7447 | 123.2389 | 59.2 | 12.7569 | 151.1607 | 59 | 12.7501 | 183.0611 | 58.8 | 12.7585 | 185.2577 | 58.8 | 12.7639 | 242.6101 | 58.4 | 12.7516 | 276.0011 | 58.2 | 12.7416 | 308.0155 | 58 | 12.7601 | 282.581 | 60.2 | 12.7545 | 251.9854 | 60.4 | 12.7524 | 220.769 | 60.6 | 12.758 | 189.7937 | 60.8 | 12.7588 | 158.9746 | 61 | 12.757 | 128.0486 | 61.2 | 12.7599 | 97.2971 | 61.4 | 12.7624 | 66.3884 | 61.6 | 12.7597 | 35.8892 | 61.8 | 12.7595 | 4.9807 | 62 | 15.3 | 4.991 | 59.8377 | 5 | 297 | 15.3 | 282.581 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.756 | 4.9909 | 59.8359 | 12.7652 | 60.7321 | 59.6 | 12.7699 | 61.6107 | 59.4629 | 12.7531 | 123.2441 | 59.2 | 12.7652 | 151.2178 | 59 | 12.7585 | 183.0689 | 58.8 | 12.7668 | 185.2568 | 58.8 | 12.7722 | 242.6561 | 58.4 | 12.76 | 276.0193 | 58.2 | 12.75 | 308.0158 | 58 | 12.7685 | 282.5771 | 60.2 | 12.7628 | 251.9997 | 60.4 | 12.7607 | 220.7644 | 60.6 | 12.7664 | 189.7932 | 60.8 | 12.7672 | 158.9736 | 61 | 12.7653 | 128.0477 | 61.2 | 12.7683 | 97.2942 | 61.4 | 12.7708 | 66.3878 | 61.6 | 12.7681 | 35.8839 | 61.8 | 12.7678 | 4.9807 | 62 | 15.31 | 4.9909 | 59.8359 | 5 | 297 | 15.31 | 282.5771 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.7643 | 4.9909 | 59.8341 | 12.7735 | 60.7498 | 59.6 | 12.7782 | 61.6077 | 59.4616 | 12.7614 | 123.2484 | 59.2 | 12.7736 | 151.275 | 59 | 12.7668 | 183.0767 | 58.8 | 12.7751 | 185.256 | 58.8 | 12.7805 | 242.7021 | 58.4 | 12.7683 | 276.0375 | 58.2 | 12.7583 | 308.0161 | 58 | 12.7768 | 282.5768 | 60.2 | 12.7711 | 252.0152 | 60.4 | 12.7691 | 220.7609 | 60.6 | 12.7747 | 189.7968 | 60.8 | 12.7755 | 158.9696 | 61 | 12.7736 | 128.0471 | 61.2 | 12.7766 | 97.2913 | 61.4 | 12.7791 | 66.3872 | 61.6 | 12.7764 | 35.8787 | 61.8 | 12.7762 | 4.9808 | 62 | 15.32 | 4.9909 | 59.8341 | 5 | 297 | 15.32 | 282.5768 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.7727 | 4.9909 | 59.8323 | 12.7819 | 60.7675 | 59.6 | 12.7865 | 61.6048 | 59.4603 | 12.7697 | 123.2527 | 59.2 | 12.7819 | 151.3297 | 59 | 12.7751 | 183.0893 | 58.8 | 12.7834 | 185.2486 | 58.8 | 12.7888 | 242.739 | 58.4 | 12.7766 | 276.055 | 58.2 | 12.7666 | 308.0165 | 58 | 12.7852 | 282.5765 | 60.2 | 12.7795 | 252.0306 | 60.4 | 12.7774 | 220.7575 | 60.6 | 12.7831 | 189.8005 | 60.8 | 12.7838 | 158.9656 | 61 | 12.782 | 128.0464 | 61.2 | 12.7849 | 97.2882 | 61.4 | 12.7874 | 66.3865 | 61.6 | 12.7848 | 35.8734 | 61.8 | 12.7845 | 4.9808 | 62 | 15.33 | 4.9909 | 59.8323 | 5 | 297 | 15.33 | 282.5765 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.781 | 4.9908 | 59.8305 | 12.7902 | 60.7853 | 59.6 | 12.7949 | 61.6018 | 59.459 | 12.778 | 123.2598 | 59.2 | 12.7902 | 151.3843 | 59 | 12.7834 | 183.1018 | 58.8 | 12.7918 | 185.2412 | 58.8 | 12.7972 | 242.7759 | 58.4 | 12.785 | 276.0724 | 58.2 | 12.7749 | 308.0168 | 58 | 12.7935 | 282.5772 | 60.2 | 12.7878 | 252.0451 | 60.4 | 12.7858 | 220.7541 | 60.6 | 12.7914 | 189.8014 | 60.8 | 12.7922 | 158.964 | 61 | 12.7903 | 128.0474 | 61.2 | 12.7933 | 97.2852 | 61.4 | 12.7958 | 66.3859 | 61.6 | 12.7931 | 35.8681 | 61.8 | 12.7928 | 4.9808 | 62 | 15.34 | 4.9908 | 59.8305 | 5 | 297 | 15.34 | 282.5772 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.7893 | 4.9908 | 59.8288 | 12.7985 | 60.803 | 59.6 | 12.8032 | 61.5989 | 59.4577 | 12.7864 | 123.2669 | 59.2 | 12.7986 | 151.435 | 59 | 12.7917 | 183.1144 | 58.8 | 12.8001 | 185.2385 | 58.8 | 12.8055 | 242.8125 | 58.4 | 12.7933 | 276.0945 | 58.2 | 12.7833 | 308.0164 | 58 | 12.8019 | 282.578 | 60.2 | 12.7962 | 252.0596 | 60.4 | 12.7941 | 220.7506 | 60.6 | 12.7997 | 189.8023 | 60.8 | 12.8005 | 158.9625 | 61 | 12.7986 | 128.0484 | 61.2 | 12.8016 | 97.2798 | 61.4 | 12.8041 | 66.3853 | 61.6 | 12.8015 | 35.8627 | 61.8 | 12.8012 | 4.9809 | 62 | 15.35 | 4.9908 | 59.8288 | 5 | 297 | 15.35 | 282.578 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.7976 | 4.9907 | 59.827 | 12.8069 | 60.8205 | 59.6 | 12.8115 | 61.5959 | 59.4564 | 12.7947 | 123.2705 | 59.2 | 12.8069 | 151.4857 | 59 | 12.8001 | 183.1271 | 58.8 | 12.8084 | 185.2357 | 58.8 | 12.8138 | 242.8492 | 58.4 | 12.8016 | 276.1165 | 58.2 | 12.7916 | 308.016 | 58 | 12.8102 | 282.5788 | 60.2 | 12.8045 | 252.0594 | 60.4 | 12.8024 | 220.7486 | 60.6 | 12.8081 | 189.8004 | 60.8 | 12.8089 | 158.9618 | 61 | 12.807 | 128.0472 | 61.2 | 12.81 | 97.2744 | 61.4 | 12.8125 | 66.3847 | 61.6 | 12.8098 | 35.8573 | 61.8 | 12.8095 | 4.9809 | 62 | 15.36 | 4.9907 | 59.827 | 5 | 297 | 15.36 | 282.5788 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.806 | 4.9907 | 59.8252 | 12.8152 | 60.838 | 59.6 | 12.8199 | 61.593 | 59.4551 | 12.803 | 123.2742 | 59.2 | 12.8152 | 151.5383 | 59 | 12.8084 | 183.1482 | 58.8 | 12.8168 | 185.2262 | 58.8 | 12.8222 | 242.8885 | 58.4 | 12.81 | 276.1378 | 58.2 | 12.7999 | 308.0171 | 58 | 12.8185 | 282.5797 | 60.2 | 12.8128 | 252.0591 | 60.4 | 12.8108 | 220.7465 | 60.6 | 12.8164 | 189.7984 | 60.8 | 12.8172 | 158.9611 | 61 | 12.8153 | 128.0461 | 61.2 | 12.8183 | 97.2702 | 61.4 | 12.8208 | 66.3841 | 61.6 | 12.8181 | 35.8519 | 61.8 | 12.8179 | 4.9809 | 62 | 15.37 | 4.9907 | 59.8252 | 5 | 297 | 15.37 | 282.5797 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.8143 | 4.9907 | 59.8234 | 12.8235 | 60.8555 | 59.6 | 12.8282 | 61.59 | 59.4537 | 12.8113 | 123.2793 | 59.2 | 12.8236 | 151.5909 | 59 | 12.8167 | 183.1693 | 58.8 | 12.8251 | 185.2168 | 58.8 | 12.8305 | 242.9279 | 58.4 | 12.8183 | 276.1591 | 58.2 | 12.8083 | 308.0182 | 58 | 12.8269 | 282.5768 | 60.2 | 12.8212 | 252.0588 | 60.4 | 12.8191 | 220.7449 | 60.6 | 12.8247 | 189.799 | 60.8 | 12.8255 | 158.9593 | 61 | 12.8237 | 128.045 | 61.2 | 12.8266 | 97.2661 | 61.4 | 12.8292 | 66.3834 | 61.6 | 12.8265 | 35.8464 | 61.8 | 12.8262 | 4.9809 | 62 | 15.38 | 4.9907 | 59.8234 | 5 | 297 | 15.38 | 282.5768 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.8226 | 4.9906 | 59.8216 | 12.8319 | 60.873 | 59.6 | 12.8365 | 61.5871 | 59.4524 | 12.8197 | 123.2843 | 59.2 | 12.8319 | 151.6401 | 59 | 12.8251 | 183.186 | 58.8 | 12.8334 | 185.2159 | 58.8 | 12.8388 | 242.964 | 58.4 | 12.8266 | 276.1804 | 58.2 | 12.8166 | 308.0196 | 58 | 12.8352 | 282.5739 | 60.2 | 12.8295 | 252.0585 | 60.4 | 12.8274 | 220.7433 | 60.6 | 12.8331 | 189.7995 | 60.8 | 12.8339 | 158.9576 | 61 | 12.832 | 128.0439 | 61.2 | 12.835 | 97.2619 | 61.4 | 12.8375 | 66.3828 | 61.6 | 12.8348 | 35.841 | 61.8 | 12.8346 | 4.981 | 62 | 15.39 | 4.9906 | 59.8216 | 5 | 297 | 15.39 | 282.5739 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.831 | 4.9906 | 59.8198 | 12.8402 | 60.8905 | 59.6 | 12.8449 | 61.5841 | 59.4511 | 12.828 | 123.2903 | 59.2 | 12.8402 | 151.6893 | 59 | 12.8334 | 183.2027 | 58.8 | 12.8418 | 185.2151 | 58.8 | 12.8472 | 243.0002 | 58.4 | 12.835 | 276.2017 | 58.2 | 12.8249 | 308.021 | 58 | 12.8436 | 282.571 | 60.2 | 12.8378 | 252.054 | 60.4 | 12.8358 | 220.7452 | 60.6 | 12.8414 | 189.8001 | 60.8 | 12.8422 | 158.9557 | 61 | 12.8403 | 128.0403 | 61.2 | 12.8433 | 97.2577 | 61.4 | 12.8458 | 66.3822 | 61.6 | 12.8431 | 35.8356 | 61.8 | 12.8429 | 4.981 | 62 | 15.4 | 4.9906 | 59.8198 | 5 | 297 | 15.4 | 282.571 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.8393 | 4.9905 | 59.818 | 12.8486 | 60.9081 | 59.6 | 12.8532 | 61.5811 | 59.4498 | 12.8363 | 123.2962 | 59.2 | 12.8486 | 151.7429 | 59 | 12.8417 | 183.2179 | 58.8 | 12.8501 | 185.2096 | 58.8 | 12.8555 | 243.0377 | 58.4 | 12.8433 | 276.2287 | 58.2 | 12.8332 | 308.0263 | 58 | 12.8519 | 282.568 | 60.2 | 12.8462 | 252.0494 | 60.4 | 12.8441 | 220.7472 | 60.6 | 12.8497 | 189.8006 | 60.8 | 12.8506 | 158.9539 | 61 | 12.8487 | 128.0368 | 61.2 | 12.8517 | 97.2534 | 61.4 | 12.8542 | 66.3816 | 61.6 | 12.8515 | 35.8302 | 61.8 | 12.8512 | 4.981 | 62 | 15.41 | 4.9905 | 59.818 | 5 | 297 | 15.41 | 282.568 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.8476 | 4.9905 | 59.8162 | 12.8569 | 60.9256 | 59.6 | 12.8615 | 61.5782 | 59.4485 | 12.8447 | 123.2972 | 59.2 | 12.8569 | 151.7966 | 59 | 12.8501 | 183.2332 | 58.8 | 12.8585 | 185.2042 | 58.8 | 12.8639 | 243.0753 | 58.4 | 12.8516 | 276.2557 | 58.2 | 12.8416 | 308.0316 | 58 | 12.8603 | 282.5708 | 60.2 | 12.8545 | 252.0449 | 60.4 | 12.8524 | 220.7436 | 60.6 | 12.8581 | 189.8012 | 60.8 | 12.8589 | 158.9501 | 61 | 12.857 | 128.0367 | 61.2 | 12.86 | 97.249 | 61.4 | 12.8625 | 66.3811 | 61.6 | 12.8598 | 35.8248 | 61.8 | 12.8596 | 4.981 | 62 | 15.42 | 4.9905 | 59.8162 | 5 | 297 | 15.42 | 282.5708 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.856 | 4.9905 | 59.8144 | 12.8652 | 60.9431 | 59.6 | 12.8699 | 61.5752 | 59.4472 | 12.853 | 123.2982 | 59.2 | 12.8652 | 151.8479 | 59 | 12.8584 | 183.2612 | 58.8 | 12.8668 | 185.2012 | 58.8 | 12.8722 | 243.0961 | 58.4 | 12.86 | 276.278 | 58.2 | 12.8499 | 308.0367 | 58 | 12.8686 | 282.5736 | 60.2 | 12.8628 | 252.0403 | 60.4 | 12.8608 | 220.74 | 60.6 | 12.8664 | 189.8017 | 60.8 | 12.8672 | 158.9462 | 61 | 12.8654 | 128.0365 | 61.2 | 12.8683 | 97.2447 | 61.4 | 12.8708 | 66.3806 | 61.6 | 12.8682 | 35.8194 | 61.8 | 12.8679 | 4.9811 | 62 | 15.43 | 4.9905 | 59.8144 | 5 | 297 | 15.43 | 282.5736 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.8643 | 4.9904 | 59.8126 | 12.8736 | 60.9606 | 59.6 | 12.8782 | 61.5725 | 59.4459 | 12.8613 | 123.3015 | 59.2 | 12.8736 | 151.8993 | 59 | 12.8667 | 183.2892 | 58.8 | 12.8751 | 185.1982 | 58.8 | 12.8805 | 243.117 | 58.4 | 12.8683 | 276.3002 | 58.2 | 12.8582 | 308.0419 | 58 | 12.8769 | 282.5747 | 60.2 | 12.8712 | 252.0361 | 60.4 | 12.8691 | 220.7346 | 60.6 | 12.8748 | 189.802 | 60.8 | 12.8756 | 158.9424 | 61 | 12.8737 | 128.0367 | 61.2 | 12.8766 | 97.2404 | 61.4 | 12.8792 | 66.3801 | 61.6 | 12.8765 | 35.814 | 61.8 | 12.8763 | 4.9811 | 62 | 15.44 | 4.9904 | 59.8126 | 5 | 297 | 15.44 | 282.5747 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.8726 | 4.9904 | 59.8108 | 12.8819 | 60.9781 | 59.6 | 12.8865 | 61.5697 | 59.4446 | 12.8696 | 123.3049 | 59.2 | 12.8819 | 151.9494 | 59 | 12.8751 | 183.3108 | 58.8 | 12.8835 | 185.1955 | 58.8 | 12.8889 | 243.1377 | 58.4 | 12.8766 | 276.3184 | 58.2 | 12.8665 | 308.0465 | 58 | 12.8853 | 282.5758 | 60.2 | 12.8795 | 252.0318 | 60.4 | 12.8775 | 220.7291 | 60.6 | 12.8831 | 189.8022 | 60.8 | 12.8839 | 158.9385 | 61 | 12.882 | 128.037 | 61.2 | 12.885 | 97.2392 | 61.4 | 12.8875 | 66.3797 | 61.6 | 12.8849 | 35.8086 | 61.8 | 12.8846 | 4.9811 | 62 | 15.45 | 4.9904 | 59.8108 | 5 | 297 | 15.45 | 282.5758 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.8809 | 4.9903 | 59.8091 | 12.8903 | 60.9956 | 59.6 | 12.8949 | 61.567 | 59.4432 | 12.8779 | 123.3051 | 59.2 | 12.8902 | 151.9995 | 59 | 12.8834 | 183.3324 | 58.8 | 12.8918 | 185.1928 | 58.8 | 12.8972 | 243.1584 | 58.4 | 12.8849 | 276.3365 | 58.2 | 12.8748 | 308.0511 | 58 | 12.8936 | 282.58 | 60.2 | 12.8878 | 252.0276 | 60.4 | 12.8858 | 220.7233 | 60.6 | 12.8914 | 189.8041 | 60.8 | 12.8923 | 158.9346 | 61 | 12.8904 | 128.0356 | 61.2 | 12.8933 | 97.238 | 61.4 | 12.8959 | 66.3805 | 61.6 | 12.8932 | 35.8032 | 61.8 | 12.8929 | 4.9812 | 62 | 15.46 | 4.9903 | 59.8091 | 5 | 297 | 15.46 | 282.58 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.8893 | 4.9903 | 59.8073 | 12.8986 | 61.0131 | 59.6 | 12.9032 | 61.5642 | 59.4419 | 12.8863 | 123.3053 | 59.2 | 12.8985 | 152.0512 | 59 | 12.8917 | 183.3562 | 58.8 | 12.9001 | 185.1834 | 58.8 | 12.9055 | 243.1761 | 58.4 | 12.8933 | 276.3547 | 58.2 | 12.8832 | 308.0557 | 58 | 12.902 | 282.5842 | 60.2 | 12.8962 | 252.0234 | 60.4 | 12.8941 | 220.7175 | 60.6 | 12.8998 | 189.806 | 60.8 | 12.9006 | 158.9308 | 61 | 12.8987 | 128.0343 | 61.2 | 12.9017 | 97.235 | 61.4 | 12.9042 | 66.3814 | 61.6 | 12.9016 | 35.7977 | 61.8 | 12.9013 | 4.9812 | 62 | 15.47 | 4.9903 | 59.8073 | 5 | 297 | 15.47 | 282.5842 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.8976 | 4.9903 | 59.8055 | 12.9069 | 61.0307 | 59.6 | 12.9115 | 61.5614 | 59.4406 | 12.8946 | 123.3079 | 59.2 | 12.9069 | 152.103 | 59 | 12.9001 | 183.38 | 58.8 | 12.9084 | 185.174 | 58.8 | 12.9138 | 243.1939 | 58.4 | 12.9016 | 276.3729 | 58.2 | 12.8915 | 308.0603 | 58 | 12.9103 | 282.5826 | 60.2 | 12.9045 | 252.0186 | 60.4 | 12.9025 | 220.7116 | 60.6 | 12.9081 | 189.8115 | 60.8 | 12.909 | 158.9269 | 61 | 12.907 | 128.0334 | 61.2 | 12.91 | 97.2319 | 61.4 | 12.9126 | 66.3834 | 61.6 | 12.9099 | 35.7922 | 61.8 | 12.9096 | 4.9813 | 62 | 15.48 | 4.9903 | 59.8055 | 5 | 297 | 15.48 | 282.5826 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.9059 | 4.9903 | 59.8037 | 12.9153 | 61.0482 | 59.6 | 12.9199 | 61.5586 | 59.4393 | 12.9029 | 123.3105 | 59.2 | 12.9152 | 152.1562 | 59 | 12.9084 | 183.4046 | 58.8 | 12.9168 | 185.1677 | 58.8 | 12.9222 | 243.1966 | 58.4 | 12.9099 | 276.3911 | 58.2 | 12.8998 | 308.0628 | 58 | 12.9186 | 282.5809 | 60.2 | 12.9128 | 252.0137 | 60.4 | 12.9108 | 220.7058 | 60.6 | 12.9164 | 189.8171 | 60.8 | 12.9173 | 158.9231 | 61 | 12.9154 | 128.0326 | 61.2 | 12.9183 | 97.2269 | 61.4 | 12.9209 | 66.3855 | 61.6 | 12.9182 | 35.7867 | 61.8 | 12.918 | 4.9813 | 62 | 15.49 | 4.9903 | 59.8037 | 5 | 297 | 15.49 | 282.5809 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.9143 | 4.9902 | 59.8019 | 12.9236 | 61.0657 | 59.6 | 12.9282 | 61.5558 | 59.438 | 12.9113 | 123.3105 | 59.2 | 12.9235 | 152.2095 | 59 | 12.9167 | 183.4292 | 58.8 | 12.9251 | 185.1614 | 58.8 | 12.9305 | 243.1993 | 58.4 | 12.9183 | 276.4093 | 58.2 | 12.9081 | 308.0653 | 58 | 12.927 | 282.5772 | 60.2 | 12.9212 | 252.0084 | 60.4 | 12.9191 | 220.7002 | 60.6 | 12.9248 | 189.8187 | 60.8 | 12.9256 | 158.9198 | 61 | 12.9237 | 128.0298 | 61.2 | 12.9267 | 97.2219 | 61.4 | 12.9293 | 66.3875 | 61.6 | 12.9266 | 35.7812 | 61.8 | 12.9263 | 4.9813 | 62 | 15.5 | 4.9902 | 59.8019 | 5 | 297 | 15.5 | 282.5772 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.9226 | 4.9902 | 59.8001 | 12.9319 | 61.0832 | 59.6 | 12.9365 | 61.5529 | 59.4367 | 12.9196 | 123.3106 | 59.2 | 12.9319 | 152.2596 | 59 | 12.925 | 183.4596 | 58.8 | 12.9334 | 185.151 | 58.8 | 12.9388 | 243.2103 | 58.4 | 12.9266 | 276.4288 | 58.2 | 12.9165 | 308.0664 | 58 | 12.9353 | 282.5735 | 60.2 | 12.9295 | 252.0031 | 60.4 | 12.9275 | 220.6946 | 60.6 | 12.9331 | 189.8204 | 60.8 | 12.934 | 158.9164 | 61 | 12.9321 | 128.027 | 61.2 | 12.935 | 97.2196 | 61.4 | 12.9376 | 66.3894 | 61.6 | 12.9349 | 35.7757 | 61.8 | 12.9347 | 4.9814 | 62 | 15.51 | 4.9902 | 59.8001 | 5 | 297 | 15.51 | 282.5735 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.9309 | 4.9902 | 59.8 | 12.9403 | 61.101 | 59.6 | 12.9449 | 61.5501 | 59.4354 | 12.9279 | 123.312 | 59.2 | 12.9402 | 152.3098 | 59 | 12.9333 | 183.49 | 58.8 | 12.9418 | 185.1405 | 58.8 | 12.9472 | 243.2214 | 58.4 | 12.9349 | 276.4484 | 58.2 | 12.9248 | 308.0675 | 58 | 12.9437 | 282.5728 | 60.2 | 12.9378 | 251.9979 | 60.4 | 12.9358 | 220.69 | 60.6 | 12.9415 | 189.827 | 60.8 | 12.9423 | 158.9131 | 61 | 12.9404 | 128.0243 | 61.2 | 12.9434 | 97.2173 | 61.4 | 12.9459 | 66.3906 | 61.6 | 12.9432 | 35.7702 | 61.8 | 12.943 | 4.9814 | 62 | 15.52 | 4.9902 | 59.8 | 5 | 297 | 15.52 | 282.5728 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.9393 | 4.9901 | 59.8 | 12.9486 | 61.1189 | 59.6 | 12.9532 | 61.5473 | 59.4341 | 12.9362 | 123.3135 | 59.2 | 12.9485 | 152.3576 | 59 | 12.9417 | 183.5186 | 58.8 | 12.9501 | 185.1382 | 58.8 | 12.9555 | 243.2332 | 58.4 | 12.9432 | 276.4678 | 58.2 | 12.9331 | 308.0681 | 58 | 12.952 | 282.5721 | 60.2 | 12.9462 | 251.9926 | 60.4 | 12.9441 | 220.6854 | 60.6 | 12.9498 | 189.8336 | 60.8 | 12.9507 | 158.9098 | 61 | 12.9487 | 128.0215 | 61.2 | 12.9517 | 97.2137 | 61.4 | 12.9543 | 66.3917 | 61.6 | 12.9516 | 35.7647 | 61.8 | 12.9514 | 4.9815 | 62 | 15.53 | 4.9901 | 59.8 | 5 | 297 | 15.53 | 282.5721 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.9476 | 4.9901 | 59.8 | 12.957 | 61.1368 | 59.6 | 12.9615 | 61.5445 | 59.4327 | 12.9446 | 123.3149 | 59.2 | 12.9569 | 152.4055 | 59 | 12.95 | 183.5472 | 58.8 | 12.9585 | 185.136 | 58.8 | 12.9639 | 243.2449 | 58.4 | 12.9516 | 276.4871 | 58.2 | 12.9414 | 308.0686 | 58 | 12.9604 | 282.5704 | 60.2 | 12.9545 | 251.9879 | 60.4 | 12.9525 | 220.678 | 60.6 | 12.9581 | 189.8396 | 60.8 | 12.959 | 158.9064 | 61 | 12.9571 | 128.0199 | 61.2 | 12.96 | 97.2102 | 61.4 | 12.9626 | 66.3929 | 61.6 | 12.9599 | 35.7593 | 61.8 | 12.9597 | 4.9814 | 62 | 15.54 | 4.9901 | 59.8 | 5 | 297 | 15.54 | 282.5704 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.9559 | 4.9901 | 59.8 | 12.9653 | 61.1546 | 59.6 | 12.9699 | 61.5416 | 59.4314 | 12.9529 | 123.3163 | 59.2 | 12.9652 | 152.453 | 59 | 12.9583 | 183.5705 | 58.8 | 12.9668 | 185.128 | 58.8 | 12.9722 | 243.2762 | 58.4 | 12.9599 | 276.5064 | 58.2 | 12.9498 | 308.0692 | 58 | 12.9687 | 282.5687 | 60.2 | 12.9628 | 251.9833 | 60.4 | 12.9608 | 220.6705 | 60.6 | 12.9665 | 189.8456 | 60.8 | 12.9673 | 158.9031 | 61 | 12.9654 | 128.0182 | 61.2 | 12.9684 | 97.2067 | 61.4 | 12.9709 | 66.3941 | 61.6 | 12.9683 | 35.7538 | 61.8 | 12.968 | 4.9814 | 62 | 15.55 | 4.9901 | 59.8 | 5 | 297 | 15.55 | 282.5687 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.9643 | 4.9901 | 59.8 | 12.9736 | 61.1725 | 59.6 | 12.9782 | 61.5388 | 59.4301 | 12.9612 | 123.3178 | 59.2 | 12.9735 | 152.5004 | 59 | 12.9667 | 183.5938 | 58.8 | 12.9751 | 185.12 | 58.8 | 12.9805 | 243.3075 | 58.4 | 12.9682 | 276.5258 | 58.2 | 12.9581 | 308.0697 | 58 | 12.977 | 282.5715 | 60.2 | 12.9712 | 251.9777 | 60.4 | 12.9691 | 220.6642 | 60.6 | 12.9748 | 189.8564 | 60.8 | 12.9757 | 158.9001 | 61 | 12.9738 | 128.0171 | 61.2 | 12.9767 | 97.2033 | 61.4 | 12.9793 | 66.3952 | 61.6 | 12.9766 | 35.7483 | 61.8 | 12.9764 | 4.9814 | 62 | 15.56 | 4.9901 | 59.8 | 5 | 297 | 15.56 | 282.5715 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.9726 | 4.99 | 59.8 | 12.982 | 61.1903 | 59.6 | 12.9865 | 61.536 | 59.4288 | 12.9695 | 123.3194 | 59.2 | 12.9819 | 152.5274 | 59 | 12.975 | 183.6119 | 58.8 | 12.9835 | 185.1116 | 58.8 | 12.9889 | 243.3378 | 58.4 | 12.9766 | 276.5451 | 58.2 | 12.9664 | 308.0684 | 58 | 12.9854 | 282.5742 | 60.2 | 12.9795 | 251.9722 | 60.4 | 12.9775 | 220.6579 | 60.6 | 12.9831 | 189.8673 | 60.8 | 12.984 | 158.8972 | 61 | 12.9821 | 128.016 | 61.2 | 12.985 | 97.1997 | 61.4 | 12.9876 | 66.3964 | 61.6 | 12.985 | 35.7452 | 61.8 | 12.9847 | 4.9814 | 62 | 15.57 | 4.99 | 59.8 | 5 | 297 | 15.57 | 282.5742 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.9809 | 4.99 | 59.8 | 12.9903 | 61.2078 | 59.6 | 12.9949 | 61.5332 | 59.4275 | 12.9779 | 123.3216 | 59.2 | 12.9902 | 152.5543 | 59 | 12.9833 | 183.63 | 58.8 | 12.9918 | 185.1033 | 58.8 | 12.9972 | 243.3681 | 58.4 | 12.9849 | 276.5645 | 58.2 | 12.9747 | 308.067 | 58 | 12.9937 | 282.574 | 60.2 | 12.9879 | 251.967 | 60.4 | 12.9858 | 220.6519 | 60.6 | 12.9915 | 189.8732 | 60.8 | 12.9924 | 158.8937 | 61 | 12.9904 | 128.0172 | 61.2 | 12.9934 | 97.1962 | 61.4 | 12.996 | 66.3976 | 61.6 | 12.9933 | 35.7422 | 61.8 | 12.9931 | 4.9813 | 62 | 15.58 | 4.99 | 59.8 | 5 | 297 | 15.58 | 282.574 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.9892 | 4.99 | 59.8 | 12.9986 | 61.2252 | 59.6 | 13.0032 | 61.5304 | 59.4262 | 12.9862 | 123.3239 | 59.2 | 12.9985 | 152.5618 | 59 | 12.9917 | 183.6433 | 58.8 | 13.0001 | 185.0961 | 58.8 | 13.0055 | 243.4074 | 58.4 | 12.9932 | 276.5838 | 58.2 | 12.9831 | 308.0641 | 58 | 13.0021 | 282.5737 | 60.2 | 12.9962 | 251.9619 | 60.4 | 12.9942 | 220.646 | 60.6 | 12.9998 | 189.8792 | 60.8 | 13.0007 | 158.8902 | 61 | 12.9987 | 128.0184 | 61.2 | 13.0017 | 97.195 | 61.4 | 13.0043 | 66.3987 | 61.6 | 13.0016 | 35.7392 | 61.8 | 13.0014 | 4.9813 | 62 | 15.59 | 4.99 | 59.8 | 5 | 297 | 15.59 | 282.5737 | 60.2 | 5 | 297
|  | 12.9976 | 4.99 | 59.8 | 13.007 | 61.2427 | 59.6 | 13.0116 | 61.5286 | 59.4249 | 12.9945 | 123.3239 | 59.2 | 13.0069 | 152.5692 | 59 | 13 | 183.6567 | 58.8 | 13.0085 | 185.0889 | 58.8 | 13.0139 | 243.4467 | 58.4 | 13.0016 | 276.6031 | 58.2 | 12.9914 | 308.0612 | 58 | 13.0104 | 282.5735 | 60.2 | 13.0045 | 251.9568 | 60.4 | 13.0025 | 220.6427 | 60.6 | 13.0081 | 189.8848 | 60.8 | 13.009 | 158.8866 | 61 | 13.0071 | 128.0168 | 61.2 | 13.01 | 97.1939 | 61.4 | 13.0127 | 66.4001 | 61.6 | 13.01 | 35.7362 | 61.8 | 13.0098 | 4.9813 | 62 | 15.6 | 4.99 | 59.8 | 5 | 297 | 15.6 | 282.5735 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.0059 | 4.9899 | 59.8 | 13.0153 | 61.2602 | 59.6 | 13.0199 | 61.5268 | 59.4236 | 13.0028 | 123.3239 | 59.2 | 13.0152 | 152.5822 | 59 | 13.0083 | 183.6787 | 58.8 | 13.0168 | 185.0792 | 58.8 | 13.0222 | 243.486 | 58.4 | 13.0099 | 276.6171 | 58.2 | 12.9997 | 308.0613 | 58 | 13.0188 | 282.5733 | 60.2 | 13.0128 | 251.9517 | 60.4 | 13.0108 | 220.6393 | 60.6 | 13.0165 | 189.8903 | 60.8 | 13.0174 | 158.8829 | 61 | 13.0154 | 128.0151 | 61.2 | 13.0184 | 97.1926 | 61.4 | 13.021 | 66.4015 | 61.6 | 13.0183 | 35.7326 | 61.8 | 13.0181 | 4.9813 | 62 | 15.61 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.61 | 282.5733 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.0142 | 4.9899 | 59.8 | 13.0237 | 61.2745 | 59.6 | 13.0282 | 61.525 | 59.4222 | 13.0112 | 123.325 | 59.2 | 13.0235 | 152.5952 | 59 | 13.0167 | 183.7007 | 58.8 | 13.0251 | 185.0695 | 58.8 | 13.0305 | 243.5254 | 58.4 | 13.0182 | 276.631 | 58.2 | 13.008 | 308.0615 | 58 | 13.0271 | 282.5709 | 60.2 | 13.0212 | 251.9456 | 60.4 | 13.0192 | 220.6334 | 60.6 | 13.0248 | 189.8952 | 60.8 | 13.0257 | 158.8793 | 61 | 13.0238 | 128.0154 | 61.2 | 13.0267 | 97.1913 | 61.4 | 13.0294 | 66.403 | 61.6 | 13.0267 | 35.7289 | 61.8 | 13.0265 | 4.9813 | 62 | 15.62 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.62 | 282.5709 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.0226 | 4.9899 | 59.8 | 13.032 | 61.2888 | 59.6 | 13.0365 | 61.5232 | 59.4209 | 13.0195 | 123.3261 | 59.2 | 13.0318 | 152.6065 | 59 | 13.025 | 183.7231 | 58.8 | 13.0334 | 185.065 | 58.8 | 13.0388 | 243.5561 | 58.4 | 13.0266 | 276.6441 | 58.2 | 13.0164 | 308.0623 | 58 | 13.0354 | 282.5686 | 60.2 | 13.0295 | 251.9395 | 60.4 | 13.0275 | 220.6275 | 60.6 | 13.0332 | 189.9001 | 60.8 | 13.0341 | 158.8757 | 61 | 13.0321 | 128.0158 | 61.2 | 13.0351 | 97.1926 | 61.4 | 13.0377 | 66.4045 | 61.6 | 13.035 | 35.7253 | 61.8 | 13.0348 | 4.9813 | 62 | 15.63 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.63 | 282.5686 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.0309 | 4.9899 | 59.8 | 13.0403 | 61.3032 | 59.6 | 13.0449 | 61.5214 | 59.4196 | 13.0278 | 123.3289 | 59.2 | 13.0402 | 152.6178 | 59 | 13.0333 | 183.7456 | 58.8 | 13.0418 | 185.0604 | 58.8 | 13.0472 | 243.5868 | 58.4 | 13.0349 | 276.6571 | 58.2 | 13.0247 | 308.0632 | 58 | 13.0438 | 282.561 | 60.2 | 13.0379 | 251.933 | 60.4 | 13.0358 | 220.6275 | 60.6 | 13.0415 | 189.9049 | 60.8 | 13.0424 | 158.8721 | 61 | 13.0404 | 128.013 | 61.2 | 13.0434 | 97.1938 | 61.4 | 13.046 | 66.4059 | 61.6 | 13.0434 | 35.7217 | 61.8 | 13.0432 | 4.9813 | 62 | 15.64 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.64 | 282.561 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.0392 | 4.9899 | 59.8 | 13.0487 | 61.3175 | 59.6 | 13.0532 | 61.5196 | 59.4183 | 13.0361 | 123.3318 | 59.2 | 13.0485 | 152.6321 | 59 | 13.0417 | 183.7667 | 58.8 | 13.0501 | 185.0528 | 58.8 | 13.0555 | 243.6249 | 58.4 | 13.0432 | 276.6695 | 58.2 | 13.033 | 308.0651 | 58 | 13.0521 | 282.5534 | 60.2 | 13.0462 | 251.9265 | 60.4 | 13.0442 | 220.6275 | 60.6 | 13.0498 | 189.9098 | 60.8 | 13.0507 | 158.8684 | 61 | 13.0488 | 128.0102 | 61.2 | 13.0517 | 97.1973 | 61.4 | 13.0544 | 66.4074 | 61.6 | 13.0517 | 35.7182 | 61.8 | 13.0515 | 4.9813 | 62 | 15.65 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.65 | 282.5534 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.0476 | 4.9899 | 59.8 | 13.057 | 61.3296 | 59.6 | 13.0616 | 61.5187 | 59.417 | 13.0445 | 123.3324 | 59.2 | 13.0568 | 152.6463 | 59 | 13.05 | 183.7878 | 58.8 | 13.0584 | 185.0452 | 58.8 | 13.0639 | 243.663 | 58.4 | 13.0515 | 276.6819 | 58.2 | 13.0414 | 308.0669 | 58 | 13.0605 | 282.555 | 60.2 | 13.0545 | 251.9199 | 60.4 | 13.0525 | 220.6244 | 60.6 | 13.0582 | 189.9167 | 60.8 | 13.0591 | 158.8644 | 61 | 13.0571 | 128.0103 | 61.2 | 13.0601 | 97.2009 | 61.4 | 13.0627 | 66.4088 | 61.6 | 13.06 | 35.7148 | 61.8 | 13.0598 | 4.9813 | 62 | 15.66 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.66 | 282.555 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.0559 | 4.9899 | 59.8 | 13.0654 | 61.3417 | 59.6 | 13.0699 | 61.5177 | 59.4157 | 13.0528 | 123.333 | 59.2 | 13.0652 | 152.658 | 59 | 13.0583 | 183.8148 | 58.8 | 13.0668 | 185.0391 | 58.8 | 13.0722 | 243.6996 | 58.4 | 13.0599 | 276.6942 | 58.2 | 13.0497 | 308.0688 | 58 | 13.0688 | 282.5566 | 60.2 | 13.0629 | 251.9134 | 60.4 | 13.0609 | 220.6212 | 60.6 | 13.0665 | 189.9237 | 60.8 | 13.0674 | 158.8604 | 61 | 13.0655 | 128.0104 | 61.2 | 13.0684 | 97.2044 | 61.4 | 13.071 | 66.4103 | 61.6 | 13.0684 | 35.7113 | 61.8 | 13.0682 | 4.9813 | 62 | 15.67 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.67 | 282.5566 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.0642 | 4.9899 | 59.8 | 13.0737 | 61.3491 | 59.6 | 13.0782 | 61.517 | 59.4144 | 13.0611 | 123.3353 | 59.2 | 13.0735 | 152.6696 | 59 | 13.0666 | 183.8417 | 58.8 | 13.0751 | 185.033 | 58.8 | 13.0805 | 243.7362 | 58.4 | 13.0682 | 276.7065 | 58.2 | 13.058 | 308.0706 | 58 | 13.0771 | 282.5582 | 60.2 | 13.0712 | 251.9068 | 60.4 | 13.0692 | 220.6162 | 60.6 | 13.0748 | 189.9306 | 60.8 | 13.0758 | 158.8564 | 61 | 13.0738 | 128.0104 | 61.2 | 13.0768 | 97.2079 | 61.4 | 13.0794 | 66.4105 | 61.6 | 13.0767 | 35.7078 | 61.8 | 13.0765 | 4.9813 | 62 | 15.68 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.68 | 282.5582 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.0726 | 4.9899 | 59.8 | 13.082 | 61.3564 | 59.6 | 13.0865 | 61.5164 | 59.4131 | 13.0695 | 123.3376 | 59.2 | 13.0818 | 152.6854 | 59 | 13.075 | 183.864 | 58.8 | 13.0835 | 185.0245 | 58.8 | 13.0889 | 243.78 | 58.4 | 13.0765 | 276.7182 | 58.2 | 13.0663 | 308.0752 | 58 | 13.0855 | 282.5598 | 60.2 | 13.0795 | 251.9003 | 60.4 | 13.0775 | 220.6112 | 60.6 | 13.0832 | 189.9375 | 60.8 | 13.0841 | 158.8523 | 61 | 13.0822 | 128.0104 | 61.2 | 13.0851 | 97.2144 | 61.4 | 13.0877 | 66.4106 | 61.6 | 13.0851 | 35.7043 | 61.8 | 13.0849 | 4.9813 | 62 | 15.69 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.69 | 282.5598 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.0809 | 4.9899 | 59.8 | 13.0904 | 61.3559 | 59.6 | 13.0949 | 61.5148 | 59.4118 | 13.0778 | 123.338 | 59.2 | 13.0902 | 152.7012 | 59 | 13.0833 | 183.8862 | 58.8 | 13.0918 | 185.016 | 58.8 | 13.0972 | 243.8238 | 58.4 | 13.0849 | 276.7299 | 58.2 | 13.0746 | 308.0797 | 58 | 13.0938 | 282.5614 | 60.2 | 13.0879 | 251.894 | 60.4 | 13.0858 | 220.6125 | 60.6 | 13.0915 | 189.9461 | 60.8 | 13.0924 | 158.8483 | 61 | 13.0905 | 128.0093 | 61.2 | 13.0934 | 97.2209 | 61.4 | 13.0961 | 66.4108 | 61.6 | 13.0934 | 35.7008 | 61.8 | 13.0932 | 4.9813 | 62 | 15.7 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.7 | 282.5614 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.0892 | 4.9899 | 59.8 | 13.0987 | 61.3554 | 59.6 | 13.1032 | 61.5132 | 59.4104 | 13.0861 | 123.3384 | 59.2 | 13.0985 | 152.7163 | 59 | 13.0916 | 183.9116 | 58.8 | 13.1001 | 185.0061 | 58.8 | 13.1055 | 243.8615 | 58.4 | 13.0932 | 276.7423 | 58.2 | 13.0829 | 308.0836 | 58 | 13.1022 | 282.563 | 60.2 | 13.0962 | 251.8878 | 60.4 | 13.0942 | 220.6139 | 60.6 | 13.0999 | 189.9547 | 60.8 | 13.1008 | 158.8443 | 61 | 13.0988 | 128.0082 | 61.2 | 13.1017 | 97.2248 | 61.4 | 13.1044 | 66.411 | 61.6 | 13.1017 | 35.6974 | 61.8 | 13.1015 | 4.9813 | 62 | 15.71 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.71 | 282.563 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.0975 | 4.9899 | 59.8 | 13.107 | 61.3548 | 59.6 | 13.1115 | 61.5117 | 59.4091 | 13.0944 | 123.3431 | 59.2 | 13.1068 | 152.7313 | 59 | 13.0999 | 183.937 | 58.8 | 13.1085 | 184.9963 | 58.8 | 13.1139 | 243.8992 | 58.4 | 13.1015 | 276.7547 | 58.2 | 13.0913 | 308.0874 | 58 | 13.1105 | 282.5623 | 60.2 | 13.1045 | 251.8816 | 60.4 | 13.1025 | 220.6161 | 60.6 | 13.1082 | 189.9638 | 60.8 | 13.1091 | 158.8402 | 61 | 13.1071 | 128.0082 | 61.2 | 13.1101 | 97.2287 | 61.4 | 13.1128 | 66.4111 | 61.6 | 13.1101 | 35.6939 | 61.8 | 13.1099 | 4.9813 | 62 | 15.72 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.72 | 282.5623 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.1059 | 4.9899 | 59.8 | 13.1154 | 61.3543 | 59.6 | 13.1199 | 61.5101 | 59.4078 | 13.1028 | 123.3478 | 59.2 | 13.1152 | 152.7443 | 59 | 13.1083 | 183.9593 | 58.8 | 13.1168 | 184.9898 | 58.8 | 13.1222 | 243.9349 | 58.4 | 13.1099 | 276.7672 | 58.2 | 13.0996 | 308.0917 | 58 | 13.1189 | 282.5615 | 60.2 | 13.1129 | 251.8753 | 60.4 | 13.1109 | 220.6182 | 60.6 | 13.1165 | 189.9728 | 60.8 | 13.1175 | 158.8362 | 61 | 13.1155 | 128.0083 | 61.2 | 13.1184 | 97.2326 | 61.4 | 13.1211 | 66.4113 | 61.6 | 13.1184 | 35.6904 | 61.8 | 13.1182 | 4.9814 | 62 | 15.73 | 4.9899 | 59.8 | 5 | 297 | 15.73 | 282.5615 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.1142 | 4.99 | 59.8 | 13.1237 | 61.3538 | 59.6 | 13.1282 | 61.5085 | 59.4065 | 13.1111 | 123.3496 | 59.2 | 13.1235 | 152.7573 | 59 | 13.1166 | 183.9816 | 58.8 | 13.1251 | 184.9833 | 58.8 | 13.1305 | 243.9706 | 58.4 | 13.1182 | 276.7796 | 58.2 | 13.1079 | 308.096 | 58 | 13.1272 | 282.5579 | 60.2 | 13.1212 | 251.8683 | 60.4 | 13.1192 | 220.6209 | 60.6 | 13.1249 | 189.9738 | 60.8 | 13.1258 | 158.8318 | 61 | 13.1238 | 128.0083 | 61.2 | 13.1268 | 97.2365 | 61.4 | 13.1295 | 66.4114 | 61.6 | 13.1268 | 35.6869 | 61.8 | 13.1266 | 4.9814 | 62 | 15.74 | 4.99 | 59.8 | 5 | 297 | 15.74 | 282.5579 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.1225 | 4.99 | 59.8 | 13.1321 | 61.3533 | 59.6 | 13.1366 | 61.507 | 59.4052 | 13.1194 | 123.3515 | 59.2 | 13.1318 | 152.7752 | 59 | 13.1249 | 184.0099 | 58.8 | 13.1335 | 184.9772 | 58.8 | 13.1389 | 244.007 | 58.4 | 13.1265 | 276.7929 | 58.2 | 13.1162 | 308.0995 | 58 | 13.1355 | 282.5542 | 60.2 | 13.1295 | 251.8614 | 60.4 | 13.1275 | 220.6235 | 60.6 | 13.1332 | 189.9748 | 60.8 | 13.1342 | 158.8274 | 61 | 13.1322 | 128.0083 | 61.2 | 13.1351 | 97.2401 | 61.4 | 13.1378 | 66.4116 | 61.6 | 13.1351 | 35.6864 | 61.8 | 13.1349 | 4.9814 | 62 | 15.75 | 4.99 | 59.8 | 5 | 297 | 15.75 | 282.5542 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.1309 | 4.99 | 59.8 | 13.1404 | 61.3527 | 59.6 | 13.1449 | 61.5054 | 59.4039 | 13.1277 | 123.3531 | 59.2 | 13.1402 | 152.793 | 59 | 13.1333 | 184.0383 | 58.8 | 13.1418 | 184.9711 | 58.8 | 13.1472 | 244.0433 | 58.4 | 13.1349 | 276.8062 | 58.2 | 13.1246 | 308.1029 | 58 | 13.1439 | 282.5567 | 60.2 | 13.1379 | 251.8544 | 60.4 | 13.1359 | 220.6291 | 60.6 | 13.1415 | 189.9807 | 60.8 | 13.1425 | 158.8234 | 61 | 13.1405 | 128.0096 | 61.2 | 13.1434 | 97.2437 | 61.4 | 13.1461 | 66.4118 | 61.6 | 13.1435 | 35.6858 | 61.8 | 13.1432 | 4.9814 | 62 | 15.76 | 4.99 | 59.8 | 5 | 297 | 15.76 | 282.5567 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.1392 | 4.99 | 59.8 | 13.1487 | 61.3522 | 59.6 | 13.1532 | 61.5039 | 59.4026 | 13.1361 | 123.3547 | 59.2 | 13.1485 | 152.814 | 59 | 13.1416 | 184.065 | 58.8 | 13.1501 | 184.9731 | 58.8 | 13.1555 | 244.0739 | 58.4 | 13.1432 | 276.8197 | 58.2 | 13.1329 | 308.1051 | 58 | 13.1522 | 282.5592 | 60.2 | 13.1462 | 251.8475 | 60.4 | 13.1442 | 220.6346 | 60.6 | 13.1499 | 189.9867 | 60.8 | 13.1508 | 158.8194 | 61 | 13.1488 | 128.0108 | 61.2 | 13.1518 | 97.251 | 61.4 | 13.1545 | 66.4119 | 61.6 | 13.1518 | 35.6852 | 61.8 | 13.1516 | 4.9814 | 62 | 15.77 | 4.99 | 59.8 | 5 | 297 | 15.77 | 282.5592 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.1475 | 4.99 | 59.8 | 13.1571 | 61.3518 | 59.6 | 13.1615 | 61.5044 | 59.4013 | 13.1444 | 123.3538 | 59.2 | 13.1568 | 152.835 | 59 | 13.1499 | 184.0917 | 58.8 | 13.1584 | 184.975 | 58.8 | 13.1639 | 244.1045 | 58.4 | 13.1515 | 276.8332 | 58.2 | 13.1412 | 308.1072 | 58 | 13.1606 | 282.5599 | 60.2 | 13.1545 | 251.8414 | 60.4 | 13.1525 | 220.6418 | 60.6 | 13.1582 | 189.9905 | 60.8 | 13.1592 | 158.8161 | 61 | 13.1572 | 128.012 | 61.2 | 13.1601 | 97.2583 | 61.4 | 13.1628 | 66.4121 | 61.6 | 13.1601 | 35.6847 | 61.8 | 13.1599 | 4.9814 | 62 | 15.78 | 4.99 | 59.8 | 5 | 297 | 15.78 | 282.5599 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.1559 | 4.9901 | 59.8 | 13.1654 | 61.3513 | 59.6 | 13.1699 | 61.5049 | 59.4 | 13.1527 | 123.353 | 59.2 | 13.1651 | 152.8548 | 59 | 13.1582 | 184.1133 | 58.8 | 13.1668 | 184.975 | 58.8 | 13.1722 | 244.148 | 58.4 | 13.1599 | 276.847 | 58.2 | 13.1496 | 308.1108 | 58 | 13.1689 | 282.5605 | 60.2 | 13.1629 | 251.8354 | 60.4 | 13.1609 | 220.6491 | 60.6 | 13.1665 | 189.9944 | 60.8 | 13.1675 | 158.8129 | 61 | 13.1655 | 128.0132 | 61.2 | 13.1685 | 97.2656 | 61.4 | 13.1711 | 66.4122 | 61.6 | 13.1685 | 35.6839 | 61.8 | 13.1683 | 4.9814 | 62 | 15.79 | 4.9901 | 59.8 | 5 | 297 | 15.79 | 282.5605 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.1642 | 4.9901 | 59.8 | 13.1738 | 61.3509 | 59.6 | 13.1782 | 61.5056 | 59.4 | 13.161 | 123.3516 | 59.2 | 13.1735 | 152.8746 | 59 | 13.1666 | 184.1349 | 58.8 | 13.1751 | 184.9751 | 58.8 | 13.1805 | 244.1915 | 58.4 | 13.1682 | 276.8608 | 58.2 | 13.1579 | 308.1144 | 58 | 13.1773 | 282.5615 | 60.2 | 13.1712 | 251.8293 | 60.4 | 13.1692 | 220.6562 | 60.6 | 13.1749 | 189.9982 | 60.8 | 13.1759 | 158.8114 | 61 | 13.1739 | 128.0137 | 61.2 | 13.1768 | 97.273 | 61.4 | 13.1795 | 66.4124 | 61.6 | 13.1768 | 35.683 | 61.8 | 13.1766 | 4.9814 | 62 | 15.8 | 4.9901 | 59.8 | 5 | 297 | 15.8 | 282.5615 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.1725 | 4.9901 | 59.8 | 13.1821 | 61.3504 | 59.6 | 13.1866 | 61.5063 | 59.4 | 13.1694 | 123.3503 | 59.2 | 13.1818 | 152.8964 | 59 | 13.1749 | 184.1597 | 58.8 | 13.1835 | 184.972 | 58.8 | 13.1889 | 244.2289 | 58.4 | 13.1765 | 276.8746 | 58.2 | 13.1662 | 308.1184 | 58 | 13.1856 | 282.5623 | 60.2 | 13.1796 | 251.8233 | 60.4 | 13.1776 | 220.6632 | 60.6 | 13.1832 | 190.0021 | 60.8 | 13.1842 | 158.8099 | 61 | 13.1822 | 128.0143 | 61.2 | 13.1851 | 97.2803 | 61.4 | 13.1878 | 66.4125 | 61.6 | 13.1852 | 35.6822 | 61.8 | 13.185 | 4.9814 | 62 | 15.81 | 4.9901 | 59.8 | 5 | 297 | 15.81 | 282.5623 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.1809 | 4.9901 | 59.8 | 13.1904 | 61.3501 | 59.6 | 13.1949 | 61.5066 | 59.4 | 13.1777 | 123.3492 | 59.2 | 13.1901 | 152.9183 | 59 | 13.1832 | 184.1846 | 58.8 | 13.1918 | 184.969 | 58.8 | 13.1972 | 244.2663 | 58.4 | 13.1848 | 276.8884 | 58.2 | 13.1745 | 308.1224 | 58 | 13.1939 | 282.562 | 60.2 | 13.1879 | 251.8158 | 60.4 | 13.1859 | 220.6688 | 60.6 | 13.1916 | 190.0115 | 60.8 | 13.1925 | 158.8083 | 61 | 13.1905 | 128.0145 | 61.2 | 13.1935 | 97.2877 | 61.4 | 13.1962 | 66.4127 | 61.6 | 13.1935 | 35.6814 | 61.8 | 13.1933 | 4.9814 | 62 | 15.82 | 4.9901 | 59.8 | 5 | 297 | 15.82 | 282.562 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.1892 | 4.9901 | 59.8 | 13.1988 | 61.3497 | 59.6 | 13.2032 | 61.5069 | 59.4 | 13.186 | 123.3481 | 59.2 | 13.1985 | 152.9372 | 59 | 13.1916 | 184.2051 | 58.8 | 13.2001 | 184.9697 | 58.8 | 13.2055 | 244.3067 | 58.4 | 13.1932 | 276.9029 | 58.2 | 13.1829 | 308.1265 | 58 | 13.2023 | 282.5617 | 60.2 | 13.1962 | 251.8082 | 60.4 | 13.1942 | 220.6744 | 60.6 | 13.1999 | 190.021 | 60.8 | 13.2009 | 158.8068 | 61 | 13.1989 | 128.0147 | 61.2 | 13.2018 | 97.2952 | 61.4 | 13.2045 | 66.4128 | 61.6 | 13.2018 | 35.6806 | 61.8 | 13.2017 | 4.9814 | 62 | 15.83 | 4.9901 | 59.8 | 5 | 297 | 15.83 | 282.5617 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.1975 | 4.9902 | 59.8 | 13.2071 | 61.3493 | 59.6 | 13.2115 | 61.5073 | 59.4 | 13.1944 | 123.3445 | 59.2 | 13.2068 | 152.9562 | 59 | 13.1999 | 184.2256 | 58.8 | 13.2085 | 184.9703 | 58.8 | 13.2139 | 244.3471 | 58.4 | 13.2015 | 276.9174 | 58.2 | 13.1912 | 308.1305 | 58 | 13.2106 | 282.5603 | 60.2 | 13.2045 | 251.8021 | 60.4 | 13.2026 | 220.6785 | 60.6 | 13.2082 | 190.0236 | 60.8 | 13.2092 | 158.8053 | 61 | 13.2072 | 128.0127 | 61.2 | 13.2101 | 97.3027 | 61.4 | 13.2129 | 66.413 | 61.6 | 13.2102 | 35.6798 | 61.8 | 13.21 | 4.9813 | 62 | 15.84 | 4.9902 | 59.8 | 5 | 297 | 15.84 | 282.5603 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.2058 | 4.9902 | 59.8 | 13.2154 | 61.3489 | 59.6 | 13.2199 | 61.5076 | 59.4 | 13.2027 | 123.3408 | 59.2 | 13.2151 | 152.9742 | 59 | 13.2082 | 184.2494 | 58.8 | 13.2168 | 184.968 | 58.8 | 13.2222 | 244.3913 | 58.4 | 13.2098 | 276.9275 | 58.2 | 13.1995 | 308.1337 | 58 | 13.219 | 282.5588 | 60.2 | 13.2129 | 251.796 | 60.4 | 13.2109 | 220.6825 | 60.6 | 13.2166 | 190.0262 | 60.8 | 13.2176 | 158.8037 | 61 | 13.2155 | 128.0106 | 61.2 | 13.2185 | 97.3102 | 61.4 | 13.2212 | 66.4131 | 61.6 | 13.2185 | 35.6791 | 61.8 | 13.2184 | 4.9813 | 62 | 15.85 | 4.9902 | 59.8 | 5 | 297 | 15.85 | 282.5588 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.2142 | 4.9902 | 59.8 | 13.2238 | 61.3487 | 59.6 | 13.2282 | 61.5079 | 59.4 | 13.211 | 123.3386 | 59.2 | 13.2235 | 152.9922 | 59 | 13.2166 | 184.2732 | 58.8 | 13.2251 | 184.9657 | 58.8 | 13.2305 | 244.4354 | 58.4 | 13.2182 | 276.9375 | 58.2 | 13.2078 | 308.1369 | 58 | 13.2273 | 282.556 | 60.2 | 13.2212 | 251.7899 | 60.4 | 13.2192 | 220.6842 | 60.6 | 13.2249 | 190.0302 | 60.8 | 13.2259 | 158.8022 | 61 | 13.2239 | 128.0107 | 61.2 | 13.2268 | 97.3176 | 61.4 | 13.2296 | 66.4133 | 61.6 | 13.2269 | 35.6784 | 61.8 | 13.2267 | 4.9812 | 62 | 15.86 | 4.9902 | 59.8 | 5 | 297 | 15.86 | 282.556 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.2225 | 4.9902 | 59.8 | 13.2321 | 61.3486 | 59.6 | 13.2366 | 61.5083 | 59.4 | 13.2193 | 123.3364 | 59.2 | 13.2318 | 153.0087 | 59 | 13.2249 | 184.2945 | 58.8 | 13.2335 | 184.9702 | 58.8 | 13.2389 | 244.4702 | 58.4 | 13.2265 | 276.9467 | 58.2 | 13.2162 | 308.1391 | 58 | 13.2356 | 282.5532 | 60.2 | 13.2296 | 251.7838 | 60.4 | 13.2276 | 220.6858 | 60.6 | 13.2332 | 190.0341 | 60.8 | 13.2342 | 158.8007 | 61 | 13.2322 | 128.0107 | 61.2 | 13.2351 | 97.3251 | 61.4 | 13.2379 | 66.4134 | 61.6 | 13.2352 | 35.6777 | 61.8 | 13.235 | 4.9812 | 62 | 15.87 | 4.9902 | 59.8 | 5 | 297 | 15.87 | 282.5532 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.2308 | 4.9902 | 59.8 | 13.2405 | 61.3484 | 59.6 | 13.2449 | 61.5085 | 59.4 | 13.2276 | 123.3356 | 59.2 | 13.2401 | 153.0252 | 59 | 13.2332 | 184.3158 | 58.8 | 13.2418 | 184.9747 | 58.8 | 13.2472 | 244.5051 | 58.4 | 13.2348 | 276.956 | 58.2 | 13.2245 | 308.1413 | 58 | 13.244 | 282.5513 | 60.2 | 13.2379 | 251.7774 | 60.4 | 13.2359 | 220.687 | 60.6 | 13.2416 | 190.0381 | 60.8 | 13.2426 | 158.8038 | 61 | 13.2406 | 128.0107 | 61.2 | 13.2435 | 97.3326 | 61.4 | 13.2462 | 66.4136 | 61.6 | 13.2436 | 35.677 | 61.8 | 13.2434 | 4.9811 | 62 | 15.88 | 4.9902 | 59.8 | 5 | 297 | 15.88 | 282.5513 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.2392 | 4.9903 | 59.8 | 13.2488 | 61.3482 | 59.6 | 13.2532 | 61.5088 | 59.4 | 13.236 | 123.3348 | 59.2 | 13.2485 | 153.0462 | 59 | 13.2415 | 184.3322 | 58.8 | 13.2501 | 184.9739 | 58.8 | 13.2555 | 244.5432 | 58.4 | 13.2432 | 276.9653 | 58.2 | 13.2328 | 308.142 | 58 | 13.2523 | 282.5493 | 60.2 | 13.2462 | 251.771 | 60.4 | 13.2442 | 220.6882 | 60.6 | 13.2499 | 190.0421 | 60.8 | 13.2509 | 158.807 | 61 | 13.2489 | 128.0107 | 61.2 | 13.2518 | 97.3401 | 61.4 | 13.2546 | 66.4137 | 61.6 | 13.2519 | 35.6763 | 61.8 | 13.2517 | 4.9811 | 62 | 15.89 | 4.9903 | 59.8 | 5 | 297 | 15.89 | 282.5493 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.2475 | 4.9903 | 59.8 | 13.2571 | 61.348 | 59.6 | 13.2616 | 61.509 | 59.4 | 13.2443 | 123.3344 | 59.2 | 13.2568 | 153.0671 | 59 | 13.2499 | 184.3485 | 58.8 | 13.2585 | 184.9731 | 58.8 | 13.2639 | 244.5813 | 58.4 | 13.2515 | 276.9746 | 58.2 | 13.2411 | 308.1427 | 58 | 13.2607 | 282.5474 | 60.2 | 13.2546 | 251.7684 | 60.4 | 13.2526 | 220.6894 | 60.6 | 13.2583 | 190.0461 | 60.8 | 13.2593 | 158.814 | 61 | 13.2572 | 128.0131 | 61.2 | 13.2602 | 97.3477 | 61.4 | 13.2629 | 66.4139 | 61.6 | 13.2602 | 35.6756 | 61.8 | 13.2601 | 4.981 | 62 | 15.9 | 4.9903 | 59.8 | 5 | 297 | 15.9 | 282.5474 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.2558 | 4.9903 | 59.8 | 13.2655 | 61.3479 | 59.6 | 13.2699 | 61.5093 | 59.4 | 13.2526 | 123.3339 | 59.2 | 13.2651 | 153.0872 | 59 | 13.2582 | 184.3674 | 58.8 | 13.2668 | 184.9764 | 58.8 | 13.2722 | 244.6158 | 58.4 | 13.2598 | 276.9796 | 58.2 | 13.2495 | 308.1376 | 58 | 13.269 | 282.5455 | 60.2 | 13.2629 | 251.7658 | 60.4 | 13.2609 | 220.6906 | 60.6 | 13.2666 | 190.05 | 60.8 | 13.2676 | 158.8209 | 61 | 13.2656 | 128.0155 | 61.2 | 13.2685 | 97.3553 | 61.4 | 13.2712 | 66.4141 | 61.6 | 13.2686 | 35.6747 | 61.8 | 13.2684 | 4.981 | 62 | 15.91 | 4.9903 | 59.8 | 5 | 297 | 15.91 | 282.5455 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.2642 | 4.9903 | 59.8 | 13.2738 | 61.3477 | 59.6 | 13.2782 | 61.5096 | 59.4 | 13.261 | 123.3334 | 59.2 | 13.2735 | 153.1073 | 59 | 13.2665 | 184.3862 | 58.8 | 13.2751 | 184.9797 | 58.8 | 13.2805 | 244.6504 | 58.4 | 13.2682 | 276.9846 | 58.2 | 13.2578 | 308.1325 | 58 | 13.2774 | 282.5444 | 60.2 | 13.2712 | 251.7631 | 60.4 | 13.2693 | 220.6933 | 60.6 | 13.2749 | 190.0513 | 60.8 | 13.2759 | 158.8294 | 61 | 13.2739 | 128.0145 | 61.2 | 13.2768 | 97.363 | 61.4 | 13.2796 | 66.4141 | 61.6 | 13.2769 | 35.6738 | 61.8 | 13.2768 | 4.9809 | 62 | 15.92 | 4.9903 | 59.8 | 5 | 297 | 15.92 | 282.5444 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.2725 | 4.9904 | 59.8 | 13.2822 | 61.3475 | 59.6 | 13.2866 | 61.5098 | 59.4 | 13.2693 | 123.3329 | 59.2 | 13.2818 | 153.1261 | 59 | 13.2748 | 184.3916 | 58.8 | 13.2834 | 184.9835 | 58.8 | 13.2889 | 244.6904 | 58.4 | 13.2765 | 276.9897 | 58.2 | 13.2661 | 308.1292 | 58 | 13.2857 | 282.5434 | 60.2 | 13.2796 | 251.7605 | 60.4 | 13.2776 | 220.6961 | 60.6 | 13.2833 | 190.0526 | 60.8 | 13.2843 | 158.8379 | 61 | 13.2823 | 128.0134 | 61.2 | 13.2852 | 97.3726 | 61.4 | 13.2879 | 66.4141 | 61.6 | 13.2853 | 35.6729 | 61.8 | 13.2851 | 4.9808 | 62 | 15.93 | 4.9904 | 59.8 | 5 | 297 | 15.93 | 282.5434 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.2808 | 4.9904 | 59.8 | 13.2905 | 61.3473 | 59.6 | 13.2949 | 61.51 | 59.4 | 13.2776 | 123.3324 | 59.2 | 13.2901 | 153.1449 | 59 | 13.2832 | 184.397 | 58.8 | 13.2918 | 184.9872 | 58.8 | 13.2972 | 244.7303 | 58.4 | 13.2848 | 276.9947 | 58.2 | 13.2744 | 308.1259 | 58 | 13.294 | 282.544 | 60.2 | 13.2879 | 251.7579 | 60.4 | 13.2859 | 220.6985 | 60.6 | 13.2916 | 190.0569 | 60.8 | 13.2926 | 158.8458 | 61 | 13.2906 | 128.012 | 61.2 | 13.2935 | 97.3823 | 61.4 | 13.2963 | 66.4141 | 61.6 | 13.2936 | 35.672 | 61.8 | 13.2935 | 4.9808 | 62 | 15.94 | 4.9904 | 59.8 | 5 | 297 | 15.94 | 282.544 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.2892 | 4.9904 | 59.8 | 13.2988 | 61.3472 | 59.6 | 13.3032 | 61.5101 | 59.4 | 13.2859 | 123.3319 | 59.2 | 13.2984 | 153.1636 | 59 | 13.2915 | 184.4046 | 58.8 | 13.3001 | 184.9849 | 58.8 | 13.3055 | 244.7742 | 58.4 | 13.2932 | 276.9997 | 58.2 | 13.2827 | 308.1255 | 58 | 13.3024 | 282.5446 | 60.2 | 13.2962 | 251.7552 | 60.4 | 13.2943 | 220.7009 | 60.6 | 13.2999 | 190.0613 | 60.8 | 13.301 | 158.8538 | 61 | 13.2989 | 128.0105 | 61.2 | 13.3018 | 97.3902 | 61.4 | 13.3046 | 66.4142 | 61.6 | 13.3019 | 35.67 | 61.8 | 13.3018 | 4.9807 | 62 | 15.95 | 4.9904 | 59.8 | 5 | 297 | 15.95 | 282.5446 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.2975 | 4.9904 | 59.8 | 13.3072 | 61.347 | 59.6 | 13.3116 | 61.5104 | 59.4 | 13.2943 | 123.3301 | 59.2 | 13.3068 | 153.1823 | 59 | 13.2998 | 184.4122 | 58.8 | 13.3085 | 184.9825 | 58.7973 | 13.3139 | 244.8181 | 58.4 | 13.3015 | 277.0048 | 58.2 | 13.2911 | 308.1252 | 58 | 13.3107 | 282.5452 | 60.2 | 13.3046 | 251.7526 | 60.4 | 13.3026 | 220.7037 | 60.6 | 13.3083 | 190.0705 | 60.8 | 13.3093 | 158.8618 | 61 | 13.3073 | 128.0107 | 61.2 | 13.3102 | 97.398 | 61.4 | 13.313 | 66.4129 | 61.6 | 13.3103 | 35.668 | 61.8 | 13.3101 | 4.9807 | 62 | 15.96 | 4.9904 | 59.8 | 5 | 297 | 15.96 | 282.5452 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.3058 | 4.9905 | 59.8 | 13.3155 | 61.3468 | 59.6 | 13.3199 | 61.5106 | 59.4 | 13.3026 | 123.3282 | 59.2 | 13.3151 | 153.2 | 59 | 13.3082 | 184.4194 | 58.8 | 13.3168 | 184.9816 | 58.7944 | 13.3222 | 244.8576 | 58.4 | 13.3098 | 277.0098 | 58.2 | 13.2994 | 308.1266 | 58 | 13.3191 | 282.5458 | 60.2 | 13.3129 | 251.75 | 60.4 | 13.3109 | 220.7064 | 60.6 | 13.3166 | 190.0797 | 60.8 | 13.3176 | 158.8697 | 61 | 13.3156 | 128.0108 | 61.2 | 13.3185 | 97.4042 | 61.4 | 13.3213 | 66.4116 | 61.6 | 13.3186 | 35.666 | 61.8 | 13.3185 | 4.9806 | 62 | 15.97 | 4.9905 | 59.8 | 5 | 297 | 15.97 | 282.5458 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.3141 | 4.9905 | 59.8 | 13.3239 | 61.3466 | 59.6 | 13.3282 | 61.511 | 59.4 | 13.3109 | 123.326 | 59.2 | 13.3234 | 153.2177 | 59 | 13.3165 | 184.4266 | 58.8 | 13.3251 | 184.9807 | 58.7914 | 13.3305 | 244.897 | 58.4 | 13.3181 | 277.0149 | 58.2 | 13.3077 | 308.1281 | 58 | 13.3274 | 282.5462 | 60.2 | 13.3212 | 251.7471 | 60.4 | 13.3193 | 220.7085 | 60.6 | 13.325 | 190.0796 | 60.8 | 13.326 | 158.8777 | 61 | 13.3239 | 128.0109 | 61.2 | 13.3268 | 97.4104 | 61.4 | 13.3297 | 66.4103 | 61.6 | 13.327 | 35.664 | 61.8 | 13.3268 | 4.9806 | 62 | 15.98 | 4.9905 | 59.8 | 5 | 297 | 15.98 | 282.5462 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.3225 | 4.9898 | 59.8 | 13.3322 | 61.3465 | 59.6 | 13.3366 | 61.5113 | 59.4 | 13.3192 | 123.3238 | 59.2 | 13.3318 | 153.2376 | 59 | 13.3248 | 184.4371 | 58.8 | 13.3335 | 184.9775 | 58.7884 | 13.3389 | 244.9406 | 58.4 | 13.3265 | 277.0199 | 58.2 | 13.316 | 308.1302 | 58 | 13.3358 | 282.5466 | 60.2 | 13.3296 | 251.7441 | 60.4 | 13.3276 | 220.7106 | 60.6 | 13.3333 | 190.0796 | 60.8 | 13.3343 | 158.8856 | 61 | 13.3323 | 128.011 | 61.2 | 13.3352 | 97.4166 | 61.4 | 13.338 | 66.4091 | 61.6 | 13.3353 | 35.6627 | 61.8 | 13.3352 | 4.9805 | 62 | 15.99 | 4.9898 | 59.8 | 5 | 297 | 15.99 | 282.5466 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.3308 | 4.9891 | 59.8 | 13.3405 | 61.3463 | 59.6 | 13.3449 | 61.5222 | 59.4 | 13.3276 | 123.3219 | 59.2 | 13.3401 | 153.2575 | 59 | 13.3332 | 184.4475 | 58.8 | 13.3418 | 184.9743 | 58.7854 | 13.3472 | 244.9843 | 58.4 | 13.3348 | 277.0249 | 58.2 | 13.3244 | 308.1322 | 58 | 13.3441 | 282.547 | 60.2 | 13.3379 | 251.7417 | 60.4 | 13.3359 | 220.7123 | 60.6 | 13.3416 | 190.0771 | 60.8 | 13.3427 | 158.893 | 61 | 13.3406 | 128.0173 | 61.2 | 13.3435 | 97.4228 | 61.4 | 13.3463 | 66.4078 | 61.6 | 13.3437 | 35.6614 | 61.8 | 13.3435 | 4.9805 | 62 | 16 | 4.9891 | 59.8 | 5 | 297 | 16 | 282.547 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.3391 | 4.9884 | 59.8 | 13.3489 | 61.3461 | 59.6 | 13.3532 | 61.5331 | 59.4 | 13.3359 | 123.32 | 59.2 | 13.3484 | 153.2779 | 59 | 13.3415 | 184.4588 | 58.8 | 13.3501 | 184.979 | 58.7825 | 13.3555 | 245.023 | 58.4 | 13.3431 | 277.0293 | 58.2 | 13.3327 | 308.1314 | 58 | 13.3524 | 282.5474 | 60.2 | 13.3462 | 251.7392 | 60.4 | 13.3443 | 220.714 | 60.6 | 13.35 | 190.0748 | 60.8 | 13.351 | 158.9005 | 61 | 13.349 | 128.0237 | 61.2 | 13.3519 | 97.4292 | 61.4 | 13.3547 | 66.4065 | 61.6 | 13.352 | 35.66 | 61.8 | 13.3518 | 4.9804 | 62 | 16.01 | 4.9884 | 59.8 | 5 | 297 | 16.01 | 282.5474 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.3475 | 4.9878 | 59.8 | 13.3572 | 61.3456 | 59.6 | 13.3616 | 61.5803 | 59.4 | 13.3442 | 123.318 | 59.2 | 13.3568 | 153.2984 | 59 | 13.3498 | 184.4702 | 58.8 | 13.3585 | 184.9837 | 58.7795 | 13.3639 | 245.0617 | 58.4 | 13.3515 | 277.0336 | 58.2 | 13.341 | 308.1306 | 58 | 13.3608 | 282.5478 | 60.2 | 13.3546 | 251.7367 | 60.4 | 13.3526 | 220.7154 | 60.6 | 13.3583 | 190.071 | 60.8 | 13.3594 | 158.9132 | 61 | 13.3573 | 128.03 | 61.2 | 13.3602 | 97.4355 | 61.4 | 13.363 | 66.4053 | 61.6 | 13.3604 | 35.6587 | 61.8 | 13.3602 | 4.9804 | 62 | 16.02 | 4.9878 | 59.8 | 5 | 297 | 16.02 | 282.5478 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.3558 | 4.9871 | 59.8 | 13.3655 | 61.3451 | 59.6 | 13.3699 | 61.6275 | 59.4 | 13.3525 | 123.3161 | 59.2 | 13.3651 | 153.3136 | 59 | 13.3581 | 184.475 | 58.8 | 13.3668 | 184.9852 | 58.7765 | 13.3722 | 245.0996 | 58.4 | 13.3598 | 277.0372 | 58.2 | 13.3493 | 308.1316 | 58 | 13.3691 | 282.5482 | 60.2 | 13.3629 | 251.7343 | 60.4 | 13.3609 | 220.7168 | 60.6 | 13.3666 | 190.0672 | 60.8 | 13.3677 | 158.9258 | 61 | 13.3656 | 128.0363 | 61.2 | 13.3685 | 97.4431 | 61.4 | 13.3713 | 66.404 | 61.6 | 13.3687 | 35.6569 | 61.8 | 13.3685 | 4.9804 | 62 | 16.03 | 4.9871 | 59.8 | 5 | 297 | 16.03 | 282.5482 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.3641 | 4.9864 | 59.8 | 13.3739 | 61.3447 | 59.6 | 13.3782 | 61.7756 | 59.4 | 13.3609 | 123.3142 | 59.2 | 13.3734 | 153.3289 | 59 | 13.3665 | 184.4798 | 58.8 | 13.3751 | 184.9867 | 58.7735 | 13.3806 | 245.1375 | 58.4 | 13.3681 | 277.0407 | 58.2 | 13.3577 | 308.1325 | 58 | 13.3775 | 282.5495 | 60.2 | 13.3712 | 251.7311 | 60.4 | 13.3693 | 220.7218 | 60.6 | 13.375 | 190.0612 | 60.8 | 13.376 | 158.937 | 61 | 13.374 | 128.0428 | 61.2 | 13.3769 | 97.4507 | 61.4 | 13.3797 | 66.4027 | 61.6 | 13.377 | 35.6551 | 61.8 | 13.3769 | 4.9804 | 62 | 16.04 | 4.9864 | 59.8 | 5 | 297 | 16.04 | 282.5495 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.3725 | 4.9857 | 59.8 | 13.3822 | 61.3442 | 59.6 | 13.3866 | 61.9237 | 59.4 | 13.3692 | 123.3122 | 59.2 | 13.3818 | 153.3475 | 59 | 13.3748 | 184.4855 | 58.8 | 13.3835 | 184.9874 | 58.7706 | 13.3889 | 245.1609 | 58.4 | 13.3765 | 277.0443 | 58.2 | 13.366 | 308.1414 | 58 | 13.3858 | 282.5508 | 60.2 | 13.3796 | 251.728 | 60.4 | 13.3776 | 220.7268 | 60.6 | 13.3833 | 190.0552 | 60.8 | 13.3844 | 158.9481 | 61 | 13.3823 | 128.0494 | 61.2 | 13.3852 | 97.4596 | 61.4 | 13.388 | 66.4015 | 61.6 | 13.3854 | 35.6533 | 61.8 | 13.3852 | 4.9805 | 62 | 16.05 | 4.9857 | 59.8 | 5 | 297 | 16.05 | 282.5508 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.3808 | 4.985 | 59.8 | 13.3906 | 61.3438 | 59.6 | 13.3949 | 62.2255 | 59.4 | 13.3775 | 123.3099 | 59.2 | 13.3901 | 153.3661 | 59 | 13.3831 | 184.4912 | 58.8 | 13.3918 | 184.988 | 58.7676 | 13.3972 | 245.1843 | 58.4 | 13.3848 | 277.0479 | 58.2 | 13.3743 | 308.1502 | 58 | 13.3941 | 282.5521 | 60.2 | 13.3879 | 251.7231 | 60.4 | 13.386 | 220.7311 | 60.6 | 13.3916 | 190.047 | 60.8 | 13.3927 | 158.9593 | 61 | 13.3907 | 128.0555 | 61.2 | 13.3936 | 97.4685 | 61.4 | 13.3964 | 66.4002 | 61.6 | 13.3937 | 35.6515 | 61.8 | 13.3936 | 4.9805 | 62 | 16.06 | 4.985 | 59.8 | 5 | 297 | 16.06 | 282.5521 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.3891 | 4.9844 | 59.8 | 13.3989 | 61.3433 | 59.6 | 13.4032 | 62.5273 | 59.4 | 13.3858 | 123.3075 | 59.2 | 13.3984 | 153.3805 | 59 | 13.3914 | 184.4966 | 58.8 | 13.4001 | 184.9907 | 58.7646 | 13.4055 | 245.2052 | 58.4 | 13.3931 | 277.0515 | 58.2 | 13.3826 | 308.1559 | 58 | 13.4025 | 282.5534 | 60.2 | 13.3962 | 251.7182 | 60.4 | 13.3943 | 220.7354 | 60.6 | 13.4 | 190.0388 | 60.8 | 13.4011 | 158.9705 | 61 | 13.399 | 128.0616 | 61.2 | 13.4019 | 97.4767 | 61.4 | 13.4047 | 66.3989 | 61.6 | 13.402 | 35.6496 | 61.8 | 13.4019 | 4.9806 | 62 | 16.07 | 4.9844 | 59.8 | 5 | 297 | 16.07 | 282.5534 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.3974 | 4.9837 | 59.8 | 13.4072 | 61.3431 | 59.6 | 13.4116 | 62.9524 | 59.4 | 13.3942 | 123.3039 | 59.2 | 13.4068 | 153.3948 | 59 | 13.3998 | 184.502 | 58.8 | 13.4085 | 184.9934 | 58.7616 | 13.4139 | 245.2261 | 58.4 | 13.4015 | 277.0551 | 58.2 | 13.391 | 308.1616 | 58 | 13.4108 | 282.5547 | 60.2 | 13.4046 | 251.713 | 60.4 | 13.4026 | 220.7397 | 60.6 | 13.4083 | 190.0303 | 60.8 | 13.4094 | 158.9822 | 61 | 13.4073 | 128.0637 | 61.2 | 13.4102 | 97.4849 | 61.4 | 13.4131 | 66.3976 | 61.6 | 13.4104 | 35.6478 | 61.8 | 13.4102 | 4.9806 | 62 | 16.08 | 4.9837 | 59.8 | 5 | 297 | 16.08 | 282.5547 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.4058 | 4.9811 | 59.8 | 13.4156 | 61.3428 | 59.6 | 13.4199 | 63.3775 | 59.4 | 13.4025 | 123.3003 | 59.2 | 13.4151 | 153.4125 | 59 | 13.4081 | 184.5145 | 58.8 | 13.4168 | 184.9927 | 58.7587 | 13.4222 | 245.242 | 58.4 | 13.4098 | 277.0587 | 58.2 | 13.3993 | 308.1682 | 58 | 13.4192 | 282.556 | 60.2 | 13.4129 | 251.7079 | 60.4 | 13.411 | 220.744 | 60.6 | 13.4167 | 190.0218 | 60.8 | 13.4177 | 158.9939 | 61 | 13.4157 | 128.0658 | 61.2 | 13.4185 | 97.4907 | 61.4 | 13.4214 | 66.3964 | 61.6 | 13.4187 | 35.6459 | 61.8 | 13.4186 | 4.9807 | 62 | 16.09 | 4.9811 | 59.8 | 5 | 297 | 16.09 | 282.556 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.4141 | 4.9785 | 59.8 | 13.4239 | 61.3426 | 59.6 | 13.4282 | 63.8588 | 59.4 | 13.4108 | 123.2989 | 59.2 | 13.4234 | 153.4301 | 59 | 13.4164 | 184.527 | 58.8 | 13.4251 | 184.9919 | 58.7557 | 13.4305 | 245.2578 | 58.4 | 13.4181 | 277.0623 | 58.2 | 13.4076 | 308.1749 | 58 | 13.4275 | 282.5573 | 60.2 | 13.4212 | 251.7027 | 60.4 | 13.4193 | 220.7459 | 60.6 | 13.425 | 190.0137 | 60.8 | 13.4261 | 159.0056 | 61 | 13.424 | 128.0707 | 61.2 | 13.4269 | 97.4965 | 61.4 | 13.4297 | 66.3951 | 61.6 | 13.4271 | 35.6441 | 61.8 | 13.4269 | 4.9807 | 62 | 16.1 | 4.9785 | 59.8 | 5 | 297 | 16.1 | 282.5573 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.4224 | 4.976 | 59.8 | 13.4323 | 61.3424 | 59.6 | 13.4366 | 64.3402 | 59.4 | 13.4191 | 123.2976 | 59.2 | 13.4317 | 153.4434 | 59 | 13.4248 | 184.5317 | 58.8 | 13.4335 | 184.9937 | 58.7527 | 13.4389 | 245.269 | 58.4 | 13.4265 | 277.0667 | 58.2 | 13.4159 | 308.1805 | 58 | 13.4359 | 282.5586 | 60.2 | 13.4296 | 251.6975 | 60.4 | 13.4276 | 220.7478 | 60.6 | 13.4333 | 190.0056 | 60.8 | 13.4344 | 159.0173 | 61 | 13.4323 | 128.0755 | 61.2 | 13.4352 | 97.5023 | 61.4 | 13.4381 | 66.3938 | 61.6 | 13.4354 | 35.6428 | 61.8 | 13.4353 | 4.9807 | 62 | 16.11 | 4.976 | 59.8 | 5 | 297 | 16.11 | 282.5586 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.4308 | 4.9734 | 59.8 | 13.4406 | 61.3421 | 59.6 | 13.4449 | 64.8323 | 59.4 | 13.4275 | 123.2951 | 59.2 | 13.4401 | 153.4567 | 59 | 13.4331 | 184.5364 | 58.8 | 13.4418 | 184.9954 | 58.7497 | 13.4472 | 245.2801 | 58.4 | 13.4348 | 277.0712 | 58.2 | 13.4243 | 308.186 | 58 | 13.4442 | 282.5599 | 60.2 | 13.4379 | 251.6924 | 60.4 | 13.436 | 220.7525 | 60.6 | 13.4417 | 189.9975 | 60.8 | 13.4428 | 159.0291 | 61 | 13.4407 | 128.0804 | 61.2 | 13.4436 | 97.5081 | 61.4 | 13.4464 | 66.3925 | 61.6 | 13.4438 | 35.6415 | 61.8 | 13.4436 | 4.9807 | 62 | 16.12 | 4.9734 | 59.8 | 5 | 297 | 16.12 | 282.5599 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.4391 | 4.9708 | 59.8 | 13.4489 | 61.3419 | 59.6 | 13.4532 | 65.3244 | 59.4 | 13.4358 | 123.2927 | 59.2 | 13.4484 | 153.4741 | 59 | 13.4414 | 184.5382 | 58.8 | 13.4501 | 184.9959 | 58.7468 | 13.4555 | 245.2982 | 58.4 | 13.4431 | 277.0764 | 58.2 | 13.4326 | 308.1941 | 58 | 13.4525 | 282.5612 | 60.2 | 13.4463 | 251.6872 | 60.4 | 13.4443 | 220.7571 | 60.6 | 13.45 | 189.9895 | 60.8 | 13.4511 | 159.0408 | 61 | 13.449 | 128.0852 | 61.2 | 13.4519 | 97.5114 | 61.4 | 13.4548 | 66.3912 | 61.6 | 13.4521 | 35.6403 | 61.8 | 13.452 | 4.9807 | 62 | 16.13 | 4.9708 | 59.8 | 5 | 297 | 16.13 | 282.5612 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.4474 | 4.9683 | 59.8 | 13.4573 | 61.3416 | 59.6 | 13.4616 | 65.8165 | 59.4 | 13.4441 | 123.2887 | 59.2 | 13.4567 | 153.4915 | 59 | 13.4497 | 184.54 | 58.8 | 13.4585 | 184.9965 | 58.7438 | 13.4639 | 245.3163 | 58.4 | 13.4514 | 277.0816 | 58.2 | 13.4409 | 308.2021 | 58 | 13.4609 | 282.5626 | 60.2 | 13.4546 | 251.682 | 60.4 | 13.4527 | 220.7572 | 60.6 | 13.4583 | 189.9818 | 60.8 | 13.4594 | 159.0525 | 61 | 13.4574 | 128.0932 | 61.2 | 13.4602 | 97.5147 | 61.4 | 13.4631 | 66.3899 | 61.6 | 13.4604 | 35.639 | 61.8 | 13.4603 | 4.9807 | 62 | 16.14 | 4.9683 | 59.8 | 5 | 297 | 16.14 | 282.5626 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.4558 | 4.9656 | 59.8 | 13.4656 | 61.3414 | 59.6 | 13.4699 | 66.3086 | 59.4 | 13.4525 | 123.2847 | 59.2 | 13.4651 | 153.5087 | 59 | 13.4581 | 184.5412 | 58.8 | 13.4668 | 184.999 | 58.7408 | 13.4722 | 245.3303 | 58.4 | 13.4598 | 277.0869 | 58.2 | 13.4492 | 308.2104 | 58 | 13.4692 | 282.5639 | 60.2 | 13.4629 | 251.6769 | 60.4 | 13.461 | 220.7573 | 60.6 | 13.4667 | 189.9741 | 60.8 | 13.4678 | 159.0642 | 61 | 13.4657 | 128.1012 | 61.2 | 13.4686 | 97.5144 | 61.4 | 13.4715 | 66.3886 | 61.6 | 13.4688 | 35.6376 | 61.8 | 13.4687 | 4.9807 | 62 | 16.15 | 4.9656 | 59.8 | 5 | 297 | 16.15 | 282.5639 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.4641 | 4.963 | 59.8 | 13.4739 | 61.3412 | 59.6 | 13.4782 | 66.8004 | 59.4 | 13.4608 | 123.2808 | 59.2 | 13.4734 | 153.5258 | 59 | 13.4664 | 184.5424 | 58.8 | 13.4751 | 185.0015 | 58.7378 | 13.4805 | 245.3443 | 58.4 | 13.4681 | 277.0921 | 58.2 | 13.4576 | 308.2186 | 58 | 13.4776 | 282.5652 | 60.2 | 13.4713 | 251.6717 | 60.4 | 13.4693 | 220.757 | 60.6 | 13.475 | 189.9661 | 60.8 | 13.4761 | 159.076 | 61 | 13.474 | 128.1067 | 61.2 | 13.4769 | 97.5142 | 61.4 | 13.4798 | 66.3873 | 61.6 | 13.4771 | 35.6362 | 61.8 | 13.477 | 4.9807 | 62 | 16.16 | 4.963 | 59.8 | 5 | 297 | 16.16 | 282.5652 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.4724 | 4.9604 | 59.8 | 13.4823 | 61.341 | 59.6 | 13.4866 | 67.2922 | 59.4 | 13.4691 | 123.277 | 59.2 | 13.4817 | 153.539 | 59 | 13.4747 | 184.5413 | 58.8 | 13.4835 | 185.0072 | 58.7348 | 13.4889 | 245.3636 | 58.4 | 13.4764 | 277.0963 | 58.2 | 13.4659 | 308.2268 | 58 | 13.4859 | 282.5665 | 60.2 | 13.4796 | 251.6665 | 60.4 | 13.4777 | 220.7566 | 60.6 | 13.4834 | 189.958 | 60.8 | 13.4845 | 159.0877 | 61 | 13.4824 | 128.1123 | 61.2 | 13.4853 | 97.5156 | 61.4 | 13.4881 | 66.3859 | 61.6 | 13.4855 | 35.6348 | 61.8 | 13.4854 | 4.9807 | 62 | 16.17 | 4.9604 | 59.8 | 5 | 297 | 16.17 | 282.5665 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.4808 | 4.9578 | 59.8 | 13.4906 | 61.3411 | 59.6 | 13.4949 | 67.7893 | 59.4 | 13.4774 | 123.2731 | 59.2 | 13.4901 | 153.5521 | 59 | 13.4831 | 184.5403 | 58.8 | 13.4918 | 185.013 | 58.7319 | 13.4972 | 245.3829 | 58.4 | 13.4848 | 277.1006 | 58.2 | 13.4742 | 308.235 | 58 | 13.4943 | 282.5678 | 60.2 | 13.4879 | 251.6614 | 60.4 | 13.486 | 220.7581 | 60.6 | 13.4917 | 189.95 | 60.8 | 13.4928 | 159.0989 | 61 | 13.4907 | 128.1179 | 61.2 | 13.4936 | 97.5171 | 61.4 | 13.4965 | 66.3859 | 61.6 | 13.4938 | 35.6335 | 61.8 | 13.4937 | 4.9807 | 62 | 16.18 | 4.9578 | 59.8 | 5 | 297 | 16.18 | 282.5678 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.4891 | 4.9552 | 59.8 | 13.499 | 61.3413 | 59.6 | 13.5032 | 68.2864 | 59.4 | 13.4857 | 123.2692 | 59.2 | 13.4984 | 153.5626 | 59 | 13.4914 | 184.5418 | 58.8 | 13.5001 | 185.0157 | 58.7289 | 13.5056 | 245.4002 | 58.4 | 13.4931 | 277.1048 | 58.2 | 13.4825 | 308.244 | 58 | 13.5026 | 282.5691 | 60.2 | 13.4963 | 251.6563 | 60.4 | 13.4943 | 220.7595 | 60.6 | 13.5 | 189.942 | 60.8 | 13.5011 | 159.1101 | 61 | 13.4991 | 128.1235 | 61.2 | 13.5019 | 97.5186 | 61.4 | 13.5048 | 66.3859 | 61.6 | 13.5022 | 35.6321 | 61.8 | 13.502 | 4.9807 | 62 | 16.19 | 4.9552 | 59.8 | 5 | 297 | 16.19 | 282.5691 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.4974 | 4.9526 | 59.8 | 13.5073 | 61.3414 | 59.6 | 13.5116 | 68.785 | 59.4 | 13.4941 | 123.2673 | 59.2 | 13.5067 | 153.573 | 59 | 13.4997 | 184.5434 | 58.8 | 13.5085 | 185.0183 | 58.7259 | 13.5139 | 245.4175 | 58.4 | 13.5014 | 277.1091 | 58.2 | 13.4908 | 308.2529 | 58 | 13.5109 | 282.5732 | 60.2 | 13.5046 | 251.6511 | 60.4 | 13.5027 | 220.7621 | 60.6 | 13.5084 | 189.934 | 60.8 | 13.5095 | 159.1213 | 61 | 13.5074 | 128.1291 | 61.2 | 13.5103 | 97.5201 | 61.4 | 13.5132 | 66.3859 | 61.6 | 13.5105 | 35.6307 | 61.8 | 13.5104 | 4.9797 | 62 | 16.2 | 4.9526 | 59.8 | 5 | 297 | 16.2 | 282.5732 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.5057 | 4.95 | 59.8 | 13.5156 | 61.3415 | 59.6 | 13.5199 | 69.2836 | 59.4 | 13.5024 | 123.2654 | 59.2 | 13.5151 | 153.5808 | 59 | 13.5081 | 184.5466 | 58.8 | 13.5168 | 185.0225 | 58.7229 | 13.5222 | 245.4299 | 58.4 | 13.5098 | 277.1153 | 58.2 | 13.4992 | 308.2609 | 58 | 13.5193 | 282.5772 | 60.2 | 13.5129 | 251.646 | 60.4 | 13.511 | 220.7648 | 60.6 | 13.5167 | 189.926 | 60.8 | 13.5178 | 159.1325 | 61 | 13.5157 | 128.1347 | 61.2 | 13.5186 | 97.5216 | 61.4 | 13.5215 | 66.3859 | 61.6 | 13.5188 | 35.6293 | 61.8 | 13.5187 | 4.9787 | 62 | 16.21 | 4.95 | 59.8 | 5 | 297 | 16.21 | 282.5772 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.5141 | 4.9474 | 59.8 | 13.524 | 61.3417 | 59.6 | 13.5282 | 69.7822 | 59.4 | 13.5107 | 123.2612 | 59.2 | 13.5234 | 153.5885 | 59 | 13.5164 | 184.5498 | 58.8 | 13.5251 | 185.0267 | 58.72 | 13.5305 | 245.4424 | 58.4 | 13.5181 | 277.1216 | 58.2 | 13.5075 | 308.2689 | 58 | 13.5276 | 282.5751 | 60.2 | 13.5213 | 251.6418 | 60.4 | 13.5193 | 220.7674 | 60.6 | 13.525 | 189.9148 | 60.8 | 13.5262 | 159.1437 | 61 | 13.5241 | 128.1392 | 61.2 | 13.5269 | 97.523 | 61.4 | 13.5298 | 66.3859 | 61.6 | 13.5272 | 35.6279 | 61.8 | 13.5271 | 4.9776 | 62 | 16.22 | 4.9474 | 59.8 | 5 | 297 | 16.22 | 282.5751 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.5224 | 4.9447 | 59.8 | 13.5323 | 61.3418 | 59.6 | 13.5366 | 70.2807 | 59.4 | 13.5191 | 123.257 | 59.2 | 13.5317 | 153.6011 | 59 | 13.5247 | 184.5551 | 58.8 | 13.5335 | 185.0243 | 58.717 | 13.5389 | 245.4575 | 58.4 | 13.5264 | 277.1278 | 58.2 | 13.5158 | 308.2752 | 58 | 13.536 | 282.5729 | 60.2 | 13.5296 | 251.6377 | 60.4 | 13.5277 | 220.77 | 60.6 | 13.5334 | 189.9037 | 60.8 | 13.5345 | 159.1549 | 61 | 13.5324 | 128.1436 | 61.2 | 13.5353 | 97.5245 | 61.4 | 13.5382 | 66.3859 | 61.6 | 13.5355 | 35.6265 | 61.8 | 13.5354 | 4.9766 | 62 | 16.23 | 4.9447 | 59.8 | 5 | 297 | 16.23 | 282.5729 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.5307 | 4.9421 | 59.8 | 13.5406 | 61.3419 | 59.6 | 13.5449 | 70.7795 | 59.4 | 13.5274 | 123.254 | 59.2 | 13.54 | 153.6136 | 59 | 13.533 | 184.5604 | 58.8 | 13.5418 | 185.0218 | 58.714 | 13.5472 | 245.4727 | 58.4 | 13.5348 | 277.134 | 58.2 | 13.5241 | 308.2815 | 58 | 13.5443 | 282.5708 | 60.2 | 13.5379 | 251.6342 | 60.4 | 13.536 | 220.7721 | 60.6 | 13.5417 | 189.8964 | 60.8 | 13.5428 | 159.1665 | 61 | 13.5407 | 128.1481 | 61.2 | 13.5436 | 97.526 | 61.4 | 13.5465 | 66.3863 | 61.6 | 13.5439 | 35.6252 | 61.8 | 13.5437 | 4.9756 | 62 | 16.24 | 4.9421 | 59.8 | 5 | 297 | 16.24 | 282.5708 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.5391 | 4.9395 | 59.8 | 13.549 | 61.3421 | 59.6 | 13.5532 | 71.2784 | 59.4 | 13.5357 | 123.2509 | 59.2 | 13.5484 | 153.6226 | 59 | 13.5414 | 184.5705 | 58.8 | 13.5501 | 185.0238 | 58.711 | 13.5555 | 245.486 | 58.4 | 13.5431 | 277.1412 | 58.2 | 13.5325 | 308.2867 | 58 | 13.5527 | 282.5687 | 60.2 | 13.5463 | 251.6308 | 60.4 | 13.5444 | 220.7742 | 60.6 | 13.55 | 189.8891 | 60.8 | 13.5512 | 159.178 | 61 | 13.5491 | 128.1525 | 61.2 | 13.5519 | 97.5275 | 61.4 | 13.5549 | 66.3868 | 61.6 | 13.5522 | 35.6238 | 61.8 | 13.5521 | 4.9745 | 62 | 16.25 | 4.9395 | 59.8 | 5 | 297 | 16.25 | 282.5687 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.5474 | 4.9368 | 59.8 | 13.5573 | 61.3422 | 59.6 | 13.5616 | 71.783 | 59.4 | 13.544 | 123.2482 | 59.2 | 13.5567 | 153.6316 | 59 | 13.5497 | 184.5806 | 58.8 | 13.5585 | 185.0258 | 58.7081 | 13.5639 | 245.4993 | 58.4 | 13.5514 | 277.1484 | 58.2 | 13.5408 | 308.292 | 58 | 13.561 | 282.5666 | 60.2 | 13.5546 | 251.6274 | 60.4 | 13.5527 | 220.7735 | 60.6 | 13.5584 | 189.8818 | 60.8 | 13.5595 | 159.1896 | 61 | 13.5574 | 128.157 | 61.2 | 13.5603 | 97.5289 | 61.4 | 13.5632 | 66.3873 | 61.6 | 13.5605 | 35.6224 | 61.8 | 13.5604 | 4.9735 | 62 | 16.26 | 4.9368 | 59.8 | 5 | 297 | 16.26 | 282.5666 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.5557 | 4.9342 | 59.8 | 13.5657 | 61.3423 | 59.6 | 13.5699 | 72.2876 | 59.4 | 13.5524 | 123.2454 | 59.2 | 13.565 | 153.6355 | 59 | 13.558 | 184.5861 | 58.8 | 13.5668 | 185.0259 | 58.7051 | 13.5722 | 245.5166 | 58.4 | 13.5598 | 277.1555 | 58.2 | 13.5491 | 308.2973 | 58 | 13.5693 | 282.5644 | 60.2 | 13.5629 | 251.624 | 60.4 | 13.561 | 220.7728 | 60.6 | 13.5667 | 189.8744 | 60.8 | 13.5679 | 159.2011 | 61 | 13.5658 | 128.1614 | 61.2 | 13.5686 | 97.5299 | 61.4 | 13.5716 | 66.3877 | 61.6 | 13.5689 | 35.6212 | 61.8 | 13.5688 | 4.9724 | 62 | 16.27 | 4.9342 | 59.8 | 5 | 297 | 16.27 | 282.5644 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.5641 | 4.9316 | 59.8 | 13.574 | 61.3424 | 59.6 | 13.5782 | 72.7923 | 59.4 | 13.5607 | 123.2436 | 59.2 | 13.5734 | 153.6393 | 59 | 13.5663 | 184.5915 | 58.8 | 13.5751 | 185.026 | 58.7021 | 13.5805 | 245.5339 | 58.4 | 13.5681 | 277.1627 | 58.2 | 13.5575 | 308.3026 | 58 | 13.5777 | 282.5641 | 60.2 | 13.5713 | 251.6209 | 60.4 | 13.5694 | 220.776 | 60.6 | 13.5751 | 189.8695 | 60.8 | 13.5762 | 159.2134 | 61 | 13.5741 | 128.1658 | 61.2 | 13.577 | 97.5309 | 61.4 | 13.5799 | 66.3882 | 61.6 | 13.5772 | 35.62 | 61.8 | 13.5771 | 4.9714 | 62 | 16.28 | 4.9316 | 59.8 | 5 | 297 | 16.28 | 282.5641 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.5724 | 4.929 | 59.8 | 13.5823 | 61.3426 | 59.6 | 13.5866 | 73.297 | 59.4 | 13.569 | 123.2418 | 59.2 | 13.5817 | 153.6456 | 59 | 13.5747 | 184.6001 | 58.8 | 13.5835 | 185.0233 | 58.6991 | 13.5889 | 245.5462 | 58.4 | 13.5764 | 277.1687 | 58.2 | 13.5658 | 308.3105 | 58 | 13.586 | 282.5638 | 60.2 | 13.5796 | 251.6179 | 60.4 | 13.5777 | 220.7793 | 60.6 | 13.5834 | 189.8646 | 60.8 | 13.5846 | 159.2258 | 61 | 13.5824 | 128.1703 | 61.2 | 13.5853 | 97.5282 | 61.4 | 13.5882 | 66.3886 | 61.6 | 13.5856 | 35.6191 | 61.8 | 13.5854 | 4.9703 | 62 | 16.29 | 4.929 | 59.8 | 5 | 297 | 16.29 | 282.5638 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.5807 | 4.9263 | 59.8 | 13.5907 | 61.3427 | 59.6 | 13.5949 | 73.8138 | 59.4 | 13.5773 | 123.24 | 59.2 | 13.59 | 153.652 | 59 | 13.583 | 184.6086 | 58.8 | 13.5918 | 185.0204 | 58.6962 | 13.5972 | 245.5585 | 58.4 | 13.5847 | 277.1746 | 58.2 | 13.5741 | 308.3185 | 58 | 13.5944 | 282.5626 | 60.2 | 13.588 | 251.6146 | 60.4 | 13.586 | 220.7779 | 60.6 | 13.5917 | 189.8597 | 60.8 | 13.5929 | 159.2378 | 61 | 13.5908 | 128.1754 | 61.2 | 13.5936 | 97.5256 | 61.4 | 13.5966 | 66.3891 | 61.6 | 13.5939 | 35.6182 | 61.8 | 13.5938 | 4.9693 | 62 | 16.3 | 4.9263 | 59.8 | 5 | 297 | 16.3 | 282.5626 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.5891 | 4.9237 | 59.8 | 13.599 | 61.3428 | 59.6 | 13.6032 | 74.3306 | 59.4 | 13.5857 | 123.2383 | 59.2 | 13.5984 | 153.6546 | 59 | 13.5913 | 184.6134 | 58.8 | 13.6001 | 185.0201 | 58.6932 | 13.6055 | 245.5734 | 58.4 | 13.5931 | 277.1805 | 58.2 | 13.5824 | 308.3279 | 58 | 13.6027 | 282.5614 | 60.2 | 13.5963 | 251.6113 | 60.4 | 13.5944 | 220.7765 | 60.6 | 13.6001 | 189.8548 | 60.8 | 13.6012 | 159.2498 | 61 | 13.5991 | 128.1806 | 61.2 | 13.602 | 97.5212 | 61.4 | 13.6049 | 66.3896 | 61.6 | 13.6023 | 35.6172 | 61.8 | 13.6021 | 4.9683 | 62 | 16.31 | 4.9237 | 59.8 | 5 | 297 | 16.31 | 282.5614 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.5974 | 4.9211 | 59.8 | 13.6074 | 61.343 | 59.6 | 13.6116 | 74.8595 | 59.4 | 13.594 | 123.2365 | 59.2 | 13.6067 | 153.6571 | 59 | 13.5996 | 184.6183 | 58.8 | 13.6085 | 185.0198 | 58.6902 | 13.6139 | 245.5883 | 58.4 | 13.6014 | 277.1865 | 58.2 | 13.5908 | 308.3373 | 58 | 13.611 | 282.5613 | 60.2 | 13.6046 | 251.6095 | 60.4 | 13.6027 | 220.7742 | 60.6 | 13.6084 | 189.8443 | 60.8 | 13.6096 | 159.2618 | 61 | 13.6075 | 128.1857 | 61.2 | 13.6103 | 97.5168 | 61.4 | 13.6133 | 66.39 | 61.6 | 13.6106 | 35.6163 | 61.8 | 13.6105 | 4.9672 | 62 | 16.32 | 4.9211 | 59.8 | 5 | 297 | 16.32 | 282.5613 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.6057 | 4.9184 | 59.8 | 13.6157 | 61.3431 | 59.6 | 13.6199 | 75.3883 | 59.4 | 13.6023 | 123.2347 | 59.2 | 13.615 | 153.6639 | 59 | 13.608 | 184.6296 | 58.8 | 13.6168 | 185.0161 | 58.6872 | 13.6222 | 245.6026 | 58.4 | 13.6097 | 277.1917 | 58.2 | 13.5991 | 308.3452 | 58 | 13.6194 | 282.5613 | 60.2 | 13.6129 | 251.6077 | 60.4 | 13.611 | 220.7719 | 60.6 | 13.6167 | 189.8338 | 60.8 | 13.6179 | 159.2738 | 61 | 13.6158 | 128.1909 | 61.2 | 13.6187 | 97.5124 | 61.4 | 13.6216 | 66.3905 | 61.6 | 13.619 | 35.6154 | 61.8 | 13.6188 | 4.9662 | 62 | 16.33 | 4.9184 | 59.8 | 5 | 297 | 16.33 | 282.5613 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.614 | 4.9158 | 59.8 | 13.624 | 61.3432 | 59.6 | 13.6282 | 75.9312 | 59.4 | 13.6106 | 123.2344 | 59.2 | 13.6234 | 153.6707 | 59 | 13.6163 | 184.6409 | 58.8 | 13.6251 | 185.0124 | 58.6843 | 13.6305 | 245.617 | 58.4 | 13.6181 | 277.1969 | 58.2 | 13.6074 | 308.3531 | 58 | 13.6277 | 282.5613 | 60.2 | 13.6213 | 251.6056 | 60.4 | 13.6194 | 220.7711 | 60.6 | 13.6251 | 189.828 | 60.8 | 13.6263 | 159.2858 | 61 | 13.6241 | 128.1965 | 61.2 | 13.627 | 97.508 | 61.4 | 13.6299 | 66.3909 | 61.6 | 13.6273 | 35.6144 | 61.8 | 13.6272 | 4.9652 | 62 | 16.34 | 4.9158 | 59.8 | 5 | 297 | 16.34 | 282.5613 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.6224 | 4.9132 | 59.8 | 13.6324 | 61.3434 | 59.6 | 13.6366 | 76.4741 | 59.4 | 13.619 | 123.234 | 59.2 | 13.6317 | 153.6771 | 59 | 13.6246 | 184.649 | 58.8 | 13.6335 | 185.0132 | 58.6813 | 13.6389 | 245.6239 | 58.4 | 13.6264 | 277.2029 | 58.2 | 13.6157 | 308.3633 | 58 | 13.6361 | 282.5613 | 60.2 | 13.6296 | 251.6035 | 60.4 | 13.6277 | 220.7702 | 60.6 | 13.6334 | 189.8223 | 60.8 | 13.6346 | 159.2978 | 61 | 13.6325 | 128.2021 | 61.2 | 13.6353 | 97.5036 | 61.4 | 13.6383 | 66.3913 | 61.6 | 13.6356 | 35.6135 | 61.8 | 13.6355 | 4.9641 | 62 | 16.35 | 4.9132 | 59.8 | 5 | 297 | 16.35 | 282.5613 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.6307 | 4.9105 | 59.8 | 13.6407 | 61.3431 | 59.6 | 13.6449 | 77.0172 | 59.4 | 13.6273 | 123.2331 | 59.2 | 13.64 | 153.6835 | 59 | 13.633 | 184.657 | 58.8 | 13.6418 | 185.014 | 58.6783 | 13.6472 | 245.6309 | 58.4 | 13.6347 | 277.2088 | 58.2 | 13.6241 | 308.3734 | 58 | 13.6444 | 282.5613 | 60.2 | 13.638 | 251.6019 | 60.4 | 13.636 | 220.7696 | 60.6 | 13.6418 | 189.8162 | 60.8 | 13.6429 | 159.3098 | 61 | 13.6408 | 128.2068 | 61.2 | 13.6436 | 97.4993 | 61.4 | 13.6466 | 66.3918 | 61.6 | 13.644 | 35.6126 | 61.8 | 13.6439 | 4.9631 | 62 | 16.36 | 4.9105 | 59.8 | 5 | 297 | 16.36 | 282.5613 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.639 | 4.9079 | 59.8 | 13.649 | 61.3429 | 59.6 | 13.6532 | 77.5604 | 59.4 | 13.6356 | 123.2323 | 59.2 | 13.6483 | 153.6945 | 59 | 13.6413 | 184.6618 | 58.8 | 13.6501 | 185.011 | 58.6753 | 13.6555 | 245.6473 | 58.4 | 13.6431 | 277.2156 | 58.2 | 13.6324 | 308.3839 | 58 | 13.6528 | 282.5613 | 60.2 | 13.6463 | 251.6004 | 60.4 | 13.6444 | 220.769 | 60.6 | 13.6501 | 189.8102 | 60.8 | 13.6513 | 159.3218 | 61 | 13.6491 | 128.2114 | 61.2 | 13.652 | 97.4949 | 61.4 | 13.655 | 66.3922 | 61.6 | 13.6523 | 35.6117 | 61.8 | 13.6522 | 4.9621 | 62 | 16.37 | 4.9079 | 59.8 | 5 | 297 | 16.37 | 282.5613 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.6474 | 4.9053 | 59.8 | 13.6574 | 61.3426 | 59.6 | 13.6616 | 78.1091 | 59.4 | 13.6439 | 123.2302 | 59.2 | 13.6567 | 153.7056 | 59 | 13.6496 | 184.6666 | 58.8 | 13.6584 | 185.0081 | 58.6723 | 13.6639 | 245.6638 | 58.4 | 13.6514 | 277.2224 | 58.2 | 13.6407 | 308.3944 | 58 | 13.6611 | 282.5604 | 60.2 | 13.6546 | 251.5992 | 60.4 | 13.6527 | 220.7712 | 60.6 | 13.6584 | 189.8042 | 60.8 | 13.6596 | 159.3291 | 61 | 13.6575 | 128.216 | 61.2 | 13.6603 | 97.4906 | 61.4 | 13.6633 | 66.3927 | 61.6 | 13.6606 | 35.6107 | 61.8 | 13.6606 | 4.9611 | 62 | 16.38 | 4.9053 | 59.8 | 5 | 297 | 16.38 | 282.5604 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.6557 | 4.9027 | 59.8 | 13.6657 | 61.3423 | 59.6 | 13.6699 | 78.6578 | 59.4 | 13.6523 | 123.2282 | 59.2 | 13.665 | 153.7156 | 59 | 13.658 | 184.6771 | 58.8 | 13.6668 | 185.0085 | 58.6694 | 13.6722 | 245.6769 | 58.4 | 13.6597 | 277.2292 | 58.2 | 13.649 | 308.4035 | 58 | 13.6694 | 282.5595 | 60.2 | 13.663 | 251.5979 | 60.4 | 13.6611 | 220.7734 | 60.6 | 13.6668 | 189.7981 | 60.8 | 13.668 | 159.3364 | 61 | 13.6658 | 128.2207 | 61.2 | 13.6687 | 97.4861 | 61.4 | 13.6717 | 66.3931 | 61.6 | 13.669 | 35.6098 | 61.8 | 13.6689 | 4.9602 | 62 | 16.39 | 4.9027 | 59.8 | 5 | 297 | 16.39 | 282.5595 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.664 | 4.9 | 59.8 | 13.6741 | 61.3421 | 59.6 | 13.6782 | 79.2066 | 59.4 | 13.6606 | 123.2262 | 59.2 | 13.6733 | 153.7257 | 59 | 13.6663 | 184.6876 | 58.8 | 13.6751 | 185.009 | 58.6664 | 13.6805 | 245.6901 | 58.4 | 13.6681 | 277.2361 | 58.2 | 13.6573 | 308.4126 | 58 | 13.6778 | 282.5586 | 60.2 | 13.6713 | 251.5971 | 60.4 | 13.6694 | 220.7753 | 60.6 | 13.6751 | 189.7921 | 60.8 | 13.6763 | 159.3399 | 61 | 13.6742 | 128.2253 | 61.2 | 13.677 | 97.4816 | 61.4 | 13.68 | 66.3935 | 61.6 | 13.6773 | 35.6089 | 61.8 | 13.6772 | 4.9592 | 62 | 16.4 | 4.9 | 59.8 | 5 | 297 | 16.4 | 282.5586 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.6724 | 4.8974 | 59.8 | 13.6824 | 61.3418 | 59.6 | 13.6866 | 79.7553 | 59.4 | 13.6689 | 123.2241 | 59.2 | 13.6817 | 153.7319 | 59 | 13.6746 | 184.6906 | 58.8 | 13.6835 | 185.0113 | 58.6634 | 13.6889 | 245.7083 | 58.4 | 13.6764 | 277.2405 | 58.2 | 13.6657 | 308.4263 | 58 | 13.6861 | 282.5577 | 60.2 | 13.6796 | 251.5963 | 60.4 | 13.6777 | 220.7772 | 60.6 | 13.6834 | 189.786 | 60.8 | 13.6846 | 159.3434 | 61 | 13.6825 | 128.23 | 61.2 | 13.6853 | 97.4766 | 61.4 | 13.6883 | 66.3938 | 61.6 | 13.6857 | 35.6082 | 61.8 | 13.6856 | 4.9582 | 62 | 16.41 | 4.8974 | 59.8 | 5 | 297 | 16.41 | 282.5577 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.6807 | 4.8948 | 59.8 | 13.6907 | 61.3416 | 59.6 | 13.6949 | 80.3041 | 59.4 | 13.6772 | 123.2221 | 59.2 | 13.69 | 153.7381 | 59 | 13.6829 | 184.6937 | 58.8 | 13.6918 | 185.0136 | 58.6604 | 13.6972 | 245.7265 | 58.4 | 13.6847 | 277.2449 | 58.2 | 13.674 | 308.4399 | 58 | 13.6945 | 282.5559 | 60.2 | 13.688 | 251.5956 | 60.4 | 13.6861 | 220.7739 | 60.6 | 13.6918 | 189.7827 | 60.8 | 13.693 | 159.3428 | 61 | 13.6908 | 128.235 | 61.2 | 13.6937 | 97.4717 | 61.4 | 13.6967 | 66.3941 | 61.6 | 13.694 | 35.6074 | 61.8 | 13.6939 | 4.9572 | 62 | 16.42 | 4.8948 | 59.8 | 5 | 297 | 16.42 | 282.5559 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.689 | 4.8921 | 59.8 | 13.6991 | 61.3413 | 59.6 | 13.7032 | 80.8528 | 59.4 | 13.6856 | 123.2201 | 59.2 | 13.6983 | 153.7455 | 59 | 13.6913 | 184.6993 | 58.8 | 13.7001 | 185.0096 | 58.6575 | 13.7055 | 245.7441 | 58.4 | 13.6931 | 277.2494 | 58.2 | 13.6823 | 308.4536 | 58 | 13.7028 | 282.5541 | 60.2 | 13.6963 | 251.5948 | 60.4 | 13.6944 | 220.7706 | 60.6 | 13.7001 | 189.7793 | 60.8 | 13.7013 | 159.3422 | 61 | 13.6992 | 128.24 | 61.2 | 13.702 | 97.4649 | 61.4 | 13.705 | 66.3944 | 61.6 | 13.7024 | 35.6067 | 61.8 | 13.7023 | 4.9562 | 62 | 16.43 | 4.8921 | 59.8 | 5 | 297 | 16.43 | 282.5541 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.6973 | 4.8895 | 59.8 | 13.7074 | 61.3411 | 59.6 | 13.7116 | 81.4034 | 59.4 | 13.6939 | 123.2181 | 59.2 | 13.7067 | 153.7529 | 59 | 13.6996 | 184.7048 | 58.8 | 13.7085 | 185.0055 | 58.6545 | 13.7139 | 245.7618 | 58.4 | 13.7014 | 277.2539 | 58.2 | 13.6906 | 308.4672 | 58 | 13.7112 | 282.5548 | 60.2 | 13.7046 | 251.5941 | 60.4 | 13.7027 | 220.7671 | 60.6 | 13.7085 | 189.7732 | 60.8 | 13.7097 | 159.3421 | 61 | 13.7075 | 128.245 | 61.2 | 13.7104 | 97.4581 | 61.4 | 13.7133 | 66.3948 | 61.6 | 13.7107 | 35.606 | 61.8 | 13.7106 | 4.9552 | 62 | 16.44 | 4.8895 | 59.8 | 5 | 297 | 16.44 | 282.5548 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.7057 | 4.8868 | 59.8 | 13.7158 | 61.3408 | 59.6 | 13.7199 | 81.954 | 59.4 | 13.7022 | 123.2161 | 59.2 | 13.715 | 153.7582 | 59 | 13.7079 | 184.7091 | 58.8 | 13.7168 | 185.0058 | 58.6515 | 13.7222 | 245.768 | 58.4 | 13.7097 | 277.2591 | 58.2 | 13.699 | 308.4784 | 58 | 13.7195 | 282.5555 | 60.2 | 13.713 | 251.5933 | 60.4 | 13.7111 | 220.7637 | 60.6 | 13.7168 | 189.7671 | 60.8 | 13.718 | 159.342 | 61 | 13.7159 | 128.25 | 61.2 | 13.7187 | 97.4513 | 61.4 | 13.7217 | 66.3951 | 61.6 | 13.7191 | 35.6064 | 61.8 | 13.719 | 4.9542 | 62 | 16.45 | 4.8868 | 59.8 | 5 | 297 | 16.45 | 282.5555 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.714 | 4.8842 | 59.8 | 13.7241 | 61.3406 | 59.6 | 13.7282 | 82.5042 | 59.4 | 13.7106 | 123.2158 | 59.2 | 13.7233 | 153.7635 | 59 | 13.7162 | 184.7133 | 58.8 | 13.7251 | 185.0062 | 58.6485 | 13.7305 | 245.7743 | 58.4 | 13.718 | 277.2643 | 58.2 | 13.7073 | 308.4896 | 58 | 13.7278 | 282.5562 | 60.2 | 13.7213 | 251.5925 | 60.4 | 13.7194 | 220.7602 | 60.6 | 13.7251 | 189.7554 | 60.8 | 13.7263 | 159.3389 | 61 | 13.7242 | 128.2535 | 61.2 | 13.727 | 97.4445 | 61.4 | 13.73 | 66.3954 | 61.6 | 13.7274 | 35.6067 | 61.8 | 13.7273 | 4.9532 | 62 | 16.46 | 4.8842 | 59.8 | 5 | 297 | 16.46 | 282.5562 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.7223 | 4.8816 | 59.8 | 13.7324 | 61.3403 | 59.6 | 13.7366 | 83.0543 | 59.4 | 13.7189 | 123.2154 | 59.2 | 13.7317 | 153.7736 | 59 | 13.7246 | 184.7222 | 58.8 | 13.7335 | 185.0047 | 58.6456 | 13.7389 | 245.784 | 58.4 | 13.7264 | 277.2675 | 58.2 | 13.7156 | 308.4979 | 58 | 13.7362 | 282.5569 | 60.2 | 13.7296 | 251.5918 | 60.4 | 13.7278 | 220.7568 | 60.6 | 13.7335 | 189.7438 | 60.8 | 13.7347 | 159.3358 | 61 | 13.7325 | 128.2569 | 61.2 | 13.7354 | 97.4395 | 61.4 | 13.7384 | 66.3958 | 61.6 | 13.7357 | 35.6071 | 61.8 | 13.7357 | 4.9522 | 62 | 16.47 | 4.8816 | 59.8 | 5 | 297 | 16.47 | 282.5569 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.7307 | 4.8789 | 59.8 | 13.7408 | 61.3401 | 59.6 | 13.7449 | 83.6044 | 59.4 | 13.7272 | 123.2153 | 59.2 | 13.74 | 153.7836 | 59 | 13.7329 | 184.7311 | 58.8 | 13.7418 | 185.0032 | 58.6426 | 13.7472 | 245.7938 | 58.4 | 13.7347 | 277.2708 | 58.2 | 13.7239 | 308.5062 | 58 | 13.7445 | 282.5579 | 60.2 | 13.738 | 251.5919 | 60.4 | 13.7361 | 220.754 | 60.6 | 13.7418 | 189.7377 | 60.8 | 13.743 | 159.3326 | 61 | 13.7409 | 128.2603 | 61.2 | 13.7437 | 97.4345 | 61.4 | 13.7467 | 66.3961 | 61.6 | 13.7441 | 35.6075 | 61.8 | 13.744 | 4.9512 | 62 | 16.48 | 4.8789 | 59.8 | 5 | 297 | 16.48 | 282.5579 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.739 | 4.877 | 59.8 | 13.7491 | 61.3398 | 59.6 | 13.7532 | 84.1545 | 59.4 | 13.7355 | 123.2152 | 59.2 | 13.7483 | 153.7923 | 59 | 13.7412 | 184.7375 | 58.8 | 13.7501 | 185.0087 | 58.6396 | 13.7555 | 245.7999 | 58.4 | 13.743 | 277.2749 | 58.2 | 13.7323 | 308.5121 | 58 | 13.7529 | 282.5588 | 60.2 | 13.7463 | 251.592 | 60.4 | 13.7444 | 220.7513 | 60.6 | 13.7501 | 189.7317 | 60.8 | 13.7514 | 159.3295 | 61 | 13.7492 | 128.2637 | 61.2 | 13.752 | 97.4288 | 61.4 | 13.7551 | 66.3964 | 61.6 | 13.7524 | 35.6072 | 61.8 | 13.7523 | 4.9503 | 62 | 16.49 | 4.877 | 59.8 | 5 | 297 | 16.49 | 282.5588 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.7473 | 4.8751 | 59.8 | 13.7574 | 61.3395 | 59.6 | 13.7616 | 84.6942 | 59.4 | 13.7439 | 123.2151 | 59.2 | 13.7566 | 153.801 | 59 | 13.7495 | 184.744 | 58.8 | 13.7585 | 185.0141 | 58.6366 | 13.7639 | 245.806 | 58.4 | 13.7514 | 277.279 | 58.2 | 13.7406 | 308.518 | 58 | 13.7612 | 282.5572 | 60.2 | 13.7546 | 251.5919 | 60.4 | 13.7528 | 220.7518 | 60.6 | 13.7585 | 189.7256 | 60.8 | 13.7597 | 159.3264 | 61 | 13.7575 | 128.2639 | 61.2 | 13.7604 | 97.423 | 61.4 | 13.7634 | 66.3968 | 61.6 | 13.7608 | 35.6069 | 61.8 | 13.7607 | 4.9492 | 62 | 16.5 | 4.8751 | 59.8 | 5 | 297 | 16.5 | 282.5572 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.7557 | 4.8732 | 59.8 | 13.7658 | 61.3393 | 59.6 | 13.7699 | 85.2338 | 59.4 | 13.7522 | 123.2151 | 59.2 | 13.765 | 153.8091 | 59 | 13.7579 | 184.7444 | 58.8 | 13.7668 | 185.0174 | 58.6337 | 13.7722 | 245.818 | 58.4 | 13.7597 | 277.2839 | 58.2 | 13.7489 | 308.5253 | 58 | 13.7695 | 282.5556 | 60.2 | 13.763 | 251.5918 | 60.4 | 13.7611 | 220.7524 | 60.6 | 13.7668 | 189.7196 | 60.8 | 13.7681 | 159.3232 | 61 | 13.7659 | 128.2641 | 61.2 | 13.7687 | 97.4173 | 61.4 | 13.7718 | 66.3971 | 61.6 | 13.7691 | 35.6066 | 61.8 | 13.769 | 4.9482 | 62 | 16.51 | 4.8732 | 59.8 | 5 | 297 | 16.51 | 282.5556 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.764 | 4.8712 | 59.8 | 13.7741 | 61.3393 | 59.6 | 13.7782 | 85.7347 | 59.4 | 13.7605 | 123.215 | 59.2 | 13.7733 | 153.8171 | 59 | 13.7662 | 184.7447 | 58.8 | 13.7751 | 185.0208 | 58.6307 | 13.7805 | 245.8301 | 58.4 | 13.768 | 277.2888 | 58.2 | 13.7572 | 308.5326 | 58 | 13.7779 | 282.554 | 60.2 | 13.7713 | 251.5916 | 60.4 | 13.7694 | 220.7577 | 60.6 | 13.7751 | 189.7149 | 60.8 | 13.7764 | 159.3148 | 61 | 13.7742 | 128.2644 | 61.2 | 13.777 | 97.4116 | 61.4 | 13.7801 | 66.3975 | 61.6 | 13.7775 | 35.6063 | 61.8 | 13.7773 | 4.9471 | 62 | 16.52 | 4.8712 | 59.8 | 5 | 297 | 16.52 | 282.554 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.7723 | 4.8693 | 59.8 | 13.7825 | 61.3392 | 59.6 | 13.7866 | 86.2357 | 59.4 | 13.7688 | 123.2149 | 59.2 | 13.7816 | 153.8256 | 59 | 13.7745 | 184.7498 | 58.8 | 13.7834 | 185.0199 | 58.6277 | 13.7888 | 245.8406 | 58.4 | 13.7764 | 277.2937 | 58.2 | 13.7656 | 308.5399 | 58 | 13.7862 | 282.5524 | 60.2 | 13.7796 | 251.5915 | 60.4 | 13.7778 | 220.7629 | 60.6 | 13.7835 | 189.7102 | 60.8 | 13.7847 | 159.3063 | 61 | 13.7826 | 128.2646 | 61.2 | 13.7854 | 97.4062 | 61.4 | 13.7884 | 66.3978 | 61.6 | 13.7858 | 35.6065 | 61.8 | 13.7857 | 4.9461 | 62 | 16.53 | 4.8693 | 59.8 | 5 | 297 | 16.53 | 282.5524 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.7807 | 4.8674 | 59.8 | 13.7908 | 61.3391 | 59.6 | 13.7949 | 86.6359 | 59.4 | 13.7772 | 123.2148 | 59.2 | 13.79 | 153.834 | 59 | 13.7829 | 184.7549 | 58.8 | 13.7918 | 185.0191 | 58.6247 | 13.7972 | 245.8511 | 58.4 | 13.7847 | 277.2986 | 58.2 | 13.7739 | 308.5474 | 58 | 13.7946 | 282.5508 | 60.2 | 13.788 | 251.5913 | 60.4 | 13.7861 | 220.7598 | 60.6 | 13.7918 | 189.7092 | 60.8 | 13.7931 | 159.2995 | 61 | 13.7909 | 128.2634 | 61.2 | 13.7937 | 97.4009 | 61.4 | 13.7968 | 66.3982 | 61.6 | 13.7941 | 35.6068 | 61.8 | 13.794 | 4.945 | 62 | 16.54 | 4.8674 | 59.8 | 5 | 297 | 16.54 | 282.5508 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.789 | 4.8654 | 59.8 | 13.7991 | 61.339 | 59.6 | 13.8032 | 87.0361 | 59.4 | 13.7855 | 123.2147 | 59.2 | 13.7983 | 153.8347 | 59 | 13.7912 | 184.7558 | 58.8 | 13.8001 | 185.0226 | 58.6218 | 13.8055 | 245.859 | 58.4 | 13.793 | 277.3053 | 58.2 | 13.7822 | 308.548 | 58 | 13.8029 | 282.5491 | 60.2 | 13.7963 | 251.5912 | 60.4 | 13.7944 | 220.7567 | 60.6 | 13.8001 | 189.7081 | 60.8 | 13.8014 | 159.2926 | 61 | 13.7992 | 128.2623 | 61.2 | 13.8021 | 97.3942 | 61.4 | 13.8051 | 66.3985 | 61.6 | 13.8025 | 35.607 | 61.8 | 13.8024 | 4.9439 | 62 | 16.55 | 4.8654 | 59.8 | 5 | 297 | 16.55 | 282.5491 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.7973 | 4.8635 | 59.8 | 13.8075 | 61.3392 | 59.6 | 13.8116 | 87.2829 | 59.4 | 13.7938 | 123.2146 | 59.2 | 13.8066 | 153.8354 | 59 | 13.7995 | 184.7567 | 58.8 | 13.8084 | 185.0261 | 58.6188 | 13.8138 | 245.867 | 58.4 | 13.8014 | 277.312 | 58.2 | 13.7906 | 308.5487 | 58 | 13.8113 | 282.5475 | 60.2 | 13.8047 | 251.5928 | 60.4 | 13.8028 | 220.7531 | 60.6 | 13.8085 | 189.7093 | 60.8 | 13.8098 | 159.2856 | 61 | 13.8076 | 128.2611 | 61.2 | 13.8104 | 97.3876 | 61.4 | 13.8134 | 66.4021 | 61.6 | 13.8108 | 35.6072 | 61.8 | 13.8107 | 4.9429 | 62 | 16.56 | 4.8635 | 59.8 | 5 | 297 | 16.56 | 282.5475 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.8056 | 4.8616 | 59.8 | 13.8158 | 61.3395 | 59.6 | 13.8199 | 87.5297 | 59.4 | 13.8021 | 123.2146 | 59.2 | 13.815 | 153.8391 | 59 | 13.8078 | 184.7643 | 58.8 | 13.8168 | 185.0225 | 58.6158 | 13.8222 | 245.8777 | 58.4 | 13.8097 | 277.3187 | 58.2 | 13.7989 | 308.5539 | 58 | 13.8196 | 282.5459 | 60.2 | 13.813 | 251.5944 | 60.4 | 13.8111 | 220.7495 | 60.6 | 13.8168 | 189.7104 | 60.8 | 13.8181 | 159.2787 | 61 | 13.8159 | 128.2599 | 61.2 | 13.8187 | 97.3818 | 61.4 | 13.8218 | 66.4058 | 61.6 | 13.8192 | 35.6075 | 61.8 | 13.8191 | 4.9418 | 62 | 16.57 | 4.8616 | 59.8 | 5 | 297 | 16.57 | 282.5459 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.814 | 4.8597 | 59.8 | 13.8242 | 61.3397 | 59.6 | 13.8282 | 87.6532 | 59.4 | 13.8105 | 123.2145 | 59.2 | 13.8233 | 153.8427 | 59 | 13.8162 | 184.7718 | 58.8 | 13.8251 | 185.0188 | 58.6128 | 13.8305 | 245.8885 | 58.4 | 13.818 | 277.3255 | 58.2 | 13.8072 | 308.5591 | 58 | 13.8279 | 282.5443 | 60.2 | 13.8213 | 251.5982 | 60.4 | 13.8195 | 220.7411 | 60.6 | 13.8251 | 189.7158 | 60.8 | 13.8264 | 159.2717 | 61 | 13.8242 | 128.2559 | 61.2 | 13.8271 | 97.3759 | 61.4 | 13.8301 | 66.4094 | 61.6 | 13.8275 | 35.6077 | 61.8 | 13.8274 | 4.9407 | 62 | 16.58 | 4.8597 | 59.8 | 5 | 297 | 16.58 | 282.5443 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.8223 | 4.9018 | 59.8 | 13.8325 | 61.3399 | 59.6 | 13.8366 | 87.7767 | 59.4 | 13.8188 | 123.2144 | 59.2 | 13.8316 | 153.8438 | 59 | 13.8245 | 184.776 | 58.8 | 13.8335 | 185.0211 | 58.6099 | 13.8388 | 245.8884 | 58.4 | 13.8263 | 277.333 | 58.2 | 13.8155 | 308.5638 | 58 | 13.8363 | 282.5427 | 60.2 | 13.8297 | 251.6021 | 60.4 | 13.8278 | 220.7328 | 60.6 | 13.8335 | 189.7212 | 60.8 | 13.8348 | 159.2648 | 61 | 13.8326 | 128.2519 | 61.2 | 13.8354 | 97.37 | 61.4 | 13.8385 | 66.4131 | 61.6 | 13.8358 | 35.608 | 61.8 | 13.8358 | 4.9397 | 62 | 16.59 | 4.9018 | 59.8 | 5 | 297 | 16.59 | 282.5427 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.8306 | 4.9439 | 59.8 | 13.8408 | 61.3401 | 59.6 | 13.8449 | 87.842 | 59.4 | 13.8271 | 123.2143 | 59.2 | 13.84 | 153.8448 | 59 | 13.8328 | 184.7801 | 58.8 | 13.8418 | 185.0234 | 58.6069 | 13.8472 | 245.8883 | 58.4 | 13.8347 | 277.3405 | 58.2 | 13.8239 | 308.5684 | 58 | 13.8446 | 282.5411 | 60.2 | 13.838 | 251.6053 | 60.4 | 13.8361 | 220.7327 | 60.6 | 13.8418 | 189.7242 | 60.8 | 13.8431 | 159.2579 | 61 | 13.8409 | 128.2479 | 61.2 | 13.8438 | 97.3642 | 61.4 | 13.8468 | 66.4167 | 61.6 | 13.8442 | 35.6083 | 61.8 | 13.8441 | 4.9386 | 62 | 16.6 | 4.9439 | 59.8 | 5 | 297 | 16.6 | 282.5411 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.839 | 5.0739 | 59.8 | 13.8492 | 61.3403 | 59.6 | 13.8532 | 87.9072 | 59.4 | 13.8354 | 123.2142 | 59.2 | 13.8483 | 153.8467 | 59 | 13.8412 | 184.7862 | 58.8 | 13.8501 | 185.022 | 58.6039 | 13.8555 | 245.8932 | 58.4 | 13.843 | 277.3471 | 58.2 | 13.8322 | 308.5697 | 58 | 13.853 | 282.5395 | 60.2 | 13.8463 | 251.6086 | 60.4 | 13.8445 | 220.7327 | 60.6 | 13.8502 | 189.7272 | 60.8 | 13.8515 | 159.2509 | 61 | 13.8493 | 128.2439 | 61.2 | 13.8521 | 97.3583 | 61.4 | 13.8552 | 66.4203 | 61.6 | 13.8525 | 35.6086 | 61.8 | 13.8524 | 4.9375 | 62 | 16.61 | 5.0739 | 59.8 | 5 | 297 | 16.61 | 282.5395 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.8473 | 5.204 | 59.8 | 13.8575 | 61.3406 | 59.6 | 13.8616 | 87.9613 | 59.4 | 13.8438 | 123.2141 | 59.2 | 13.8566 | 153.8487 | 59 | 13.8495 | 184.7923 | 58.8 | 13.8585 | 185.0205 | 58.6009 | 13.8638 | 245.8981 | 58.4 | 13.8513 | 277.3537 | 58.2 | 13.8405 | 308.571 | 58 | 13.8613 | 282.5379 | 60.2 | 13.8547 | 251.6118 | 60.4 | 13.8528 | 220.7346 | 60.6 | 13.8585 | 189.7301 | 60.8 | 13.8598 | 159.2439 | 61 | 13.8576 | 128.2428 | 61.2 | 13.8604 | 97.3524 | 61.4 | 13.8635 | 66.424 | 61.6 | 13.8609 | 35.6088 | 61.8 | 13.8608 | 4.9365 | 62 | 16.62 | 5.204 | 59.8 | 5 | 297 | 16.62 | 282.5379 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.8556 | 5.4473 | 59.8 | 13.8658 | 61.3408 | 59.6 | 13.8699 | 88.0155 | 59.4 | 13.8521 | 123.2141 | 59.2 | 13.8649 | 153.8516 | 59 | 13.8578 | 184.8045 | 58.8 | 13.8668 | 185.0225 | 58.6 | 13.8722 | 245.8984 | 58.4 | 13.8596 | 277.3577 | 58.2 | 13.8488 | 308.5705 | 58 | 13.8697 | 282.5363 | 60.2 | 13.863 | 251.6151 | 60.4 | 13.8611 | 220.7366 | 60.6 | 13.8668 | 189.7331 | 60.8 | 13.8681 | 159.237 | 61 | 13.8659 | 128.2418 | 61.2 | 13.8688 | 97.3465 | 61.4 | 13.8719 | 66.4276 | 61.6 | 13.8692 | 35.6091 | 61.8 | 13.8691 | 4.9355 | 62 | 16.63 | 5.4473 | 59.8 | 5 | 297 | 16.63 | 282.5363 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.864 | 5.6905 | 59.8 | 13.8742 | 61.341 | 59.6 | 13.8782 | 88.0666 | 59.4 | 13.8604 | 123.215 | 59.2 | 13.8733 | 153.8545 | 59 | 13.8661 | 184.8166 | 58.8 | 13.8751 | 185.0246 | 58.6 | 13.8805 | 245.8987 | 58.4 | 13.868 | 277.3617 | 58.2 | 13.8571 | 308.57 | 58 | 13.878 | 282.5346 | 60.2 | 13.8713 | 251.6184 | 60.4 | 13.8695 | 220.7325 | 60.6 | 13.8752 | 189.7357 | 60.8 | 13.8765 | 159.23 | 61 | 13.8743 | 128.2422 | 61.2 | 13.8771 | 97.3406 | 61.4 | 13.8802 | 66.4313 | 61.6 | 13.8776 | 35.6094 | 61.8 | 13.8775 | 4.9344 | 62 | 16.64 | 5.6905 | 59.8 | 5 | 297 | 16.64 | 282.5346 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.8723 | 6.012 | 59.8 | 13.8825 | 61.3412 | 59.6 | 13.8866 | 88.1177 | 59.4 | 13.8687 | 123.216 | 59.2 | 13.8816 | 153.8531 | 59 | 13.8745 | 184.8227 | 58.8 | 13.8835 | 185.0284 | 58.6 | 13.8888 | 245.9063 | 58.4 | 13.8763 | 277.3657 | 58.2 | 13.8655 | 308.5677 | 58 | 13.8863 | 282.533 | 60.2 | 13.8797 | 251.6218 | 60.4 | 13.8778 | 220.7284 | 60.6 | 13.8835 | 189.7383 | 60.8 | 13.8848 | 159.223 | 61 | 13.8826 | 128.2426 | 61.2 | 13.8854 | 97.3364 | 61.4 | 13.8885 | 66.4349 | 61.6 | 13.8859 | 35.6096 | 61.8 | 13.8858 | 4.9334 | 62 | 16.65 | 6.012 | 59.8 | 5 | 297 | 16.65 | 282.533 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.8806 | 6.3334 | 59.8 | 13.8909 | 61.3414 | 59.6 | 13.8949 | 88.1692 | 59.4 | 13.8771 | 123.2158 | 59.2 | 13.8899 | 153.8516 | 59 | 13.8828 | 184.8288 | 58.8 | 13.8918 | 185.0322 | 58.6 | 13.8972 | 245.9138 | 58.4 | 13.8846 | 277.3697 | 58.2 | 13.8738 | 308.5655 | 58 | 13.8947 | 282.5339 | 60.2 | 13.888 | 251.6252 | 60.4 | 13.8862 | 220.7241 | 60.6 | 13.8918 | 189.7412 | 60.8 | 13.8932 | 159.216 | 61 | 13.891 | 128.2404 | 61.2 | 13.8938 | 97.3321 | 61.4 | 13.8969 | 66.4385 | 61.6 | 13.8943 | 35.6099 | 61.8 | 13.8942 | 4.9324 | 62 | 16.66 | 6.3334 | 59.8 | 5 | 297 | 16.66 | 282.5339 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.889 | 6.6967 | 59.8 | 13.8992 | 61.3415 | 59.6 | 13.9032 | 88.2206 | 59.4 | 13.8854 | 123.2157 | 59.2 | 13.8983 | 153.8528 | 59 | 13.8911 | 184.8366 | 58.8 | 13.9001 | 185.0293 | 58.6 | 13.9055 | 245.9225 | 58.4 | 13.893 | 277.3755 | 58.2 | 13.8821 | 308.5632 | 58 | 13.903 | 282.5348 | 60.2 | 13.8963 | 251.6286 | 60.4 | 13.8945 | 220.7197 | 60.6 | 13.9002 | 189.7441 | 60.8 | 13.9015 | 159.209 | 61 | 13.8993 | 128.2381 | 61.2 | 13.9021 | 97.3261 | 61.4 | 13.9052 | 66.4422 | 61.6 | 13.9026 | 35.6077 | 61.8 | 13.9025 | 4.9313 | 62 | 16.67 | 6.6967 | 59.8 | 5 | 297 | 16.67 | 282.5348 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.8973 | 7.0599 | 59.8 | 13.9075 | 61.344 | 59.6 | 13.9116 | 88.264 | 59.4 | 13.8937 | 123.2156 | 59.2 | 13.9066 | 153.8541 | 59 | 13.8994 | 184.8445 | 58.8 | 13.9084 | 185.0265 | 58.6 | 13.9138 | 245.9312 | 58.4 | 13.9013 | 277.3814 | 58.2 | 13.8904 | 308.561 | 58 | 13.9114 | 282.5381 | 60.2 | 13.9047 | 251.6319 | 60.4 | 13.9028 | 220.7152 | 60.6 | 13.9085 | 189.7485 | 60.8 | 13.9099 | 159.2026 | 61 | 13.9076 | 128.2358 | 61.2 | 13.9104 | 97.3202 | 61.4 | 13.9135 | 66.4458 | 61.6 | 13.9109 | 35.6056 | 61.8 | 13.9109 | 4.9303 | 62 | 16.68 | 7.0599 | 59.8 | 5 | 297 | 16.68 | 282.5381 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.9056 | 7.4419 | 59.8 | 13.9159 | 61.3464 | 59.6 | 13.9199 | 88.3073 | 59.4 | 13.902 | 123.2155 | 59.2 | 13.9149 | 153.8532 | 59 | 13.9078 | 184.849 | 58.8 | 13.9168 | 185.0256 | 58.6 | 13.9221 | 245.9321 | 58.4 | 13.9096 | 277.3901 | 58.2 | 13.8988 | 308.558 | 58 | 13.9197 | 282.5415 | 60.2 | 13.913 | 251.6353 | 60.4 | 13.9112 | 220.7106 | 60.6 | 13.9169 | 189.7528 | 60.8 | 13.9182 | 159.1962 | 61 | 13.916 | 128.2335 | 61.2 | 13.9188 | 97.3142 | 61.4 | 13.9219 | 66.4494 | 61.6 | 13.9193 | 35.6034 | 61.8 | 13.9192 | 4.9293 | 62 | 16.69 | 7.4419 | 59.8 | 5 | 297 | 16.69 | 282.5415 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.9139 | 7.8239 | 59.8 | 13.9242 | 61.3488 | 59.6 | 13.9282 | 88.3463 | 59.4 | 13.9104 | 123.2154 | 59.2 | 13.9232 | 153.8524 | 59 | 13.9161 | 184.8536 | 58.8 | 13.9251 | 185.0247 | 58.6 | 13.9305 | 245.9329 | 58.4 | 13.918 | 277.3988 | 58.2 | 13.9071 | 308.555 | 58 | 13.9281 | 282.5421 | 60.2 | 13.9213 | 251.6387 | 60.4 | 13.9195 | 220.7037 | 60.6 | 13.9252 | 189.7572 | 60.8 | 13.9265 | 159.1897 | 61 | 13.9243 | 128.2302 | 61.2 | 13.9271 | 97.3082 | 61.4 | 13.9302 | 66.4531 | 61.6 | 13.9276 | 35.6012 | 61.8 | 13.9275 | 4.9293 | 62 | 16.7 | 7.8239 | 59.8 | 5 | 297 | 16.7 | 282.5421 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.9223 | 8.2098 | 59.8 | 13.9326 | 61.3512 | 59.6 | 13.9366 | 88.3852 | 59.4 | 13.9187 | 123.2153 | 59.2 | 13.9316 | 153.8564 | 59 | 13.9244 | 184.8615 | 58.8 | 13.9334 | 185.0186 | 58.6 | 13.9388 | 245.9375 | 58.4 | 13.9263 | 277.4057 | 58.2 | 13.9154 | 308.5582 | 58 | 13.9364 | 282.5428 | 60.2 | 13.9297 | 251.6421 | 60.4 | 13.9278 | 220.6968 | 60.6 | 13.9335 | 189.7616 | 60.8 | 13.9349 | 159.1833 | 61 | 13.9326 | 128.227 | 61.2 | 13.9355 | 97.3022 | 61.4 | 13.9386 | 66.4567 | 61.6 | 13.936 | 35.5989 | 61.8 | 13.9359 | 4.9293 | 62 | 16.71 | 8.2098 | 59.8 | 5 | 297 | 16.71 | 282.5428 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.9306 | 8.5957 | 59.8 | 13.9409 | 61.3536 | 59.6 | 13.9449 | 88.4214 | 59.4 | 13.927 | 123.2152 | 59.2 | 13.9399 | 153.8604 | 59 | 13.9328 | 184.8693 | 58.8 | 13.9418 | 185.0124 | 58.6 | 13.9471 | 245.942 | 58.4 | 13.9346 | 277.4126 | 58.2 | 13.9238 | 308.5614 | 58 | 13.9447 | 282.5471 | 60.2 | 13.938 | 251.6431 | 60.4 | 13.9362 | 220.6895 | 60.6 | 13.9419 | 189.7659 | 60.8 | 13.9432 | 159.1768 | 61 | 13.941 | 128.2237 | 61.2 | 13.9438 | 97.2962 | 61.4 | 13.9469 | 66.4604 | 61.6 | 13.9443 | 35.5965 | 61.8 | 13.9442 | 4.9293 | 62 | 16.72 | 8.5957 | 59.8 | 5 | 297 | 16.72 | 282.5471 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.9389 | 8.987 | 59.8 | 13.9492 | 61.356 | 59.6 | 13.9532 | 88.4575 | 59.4 | 13.9353 | 123.2151 | 59.2 | 13.9482 | 153.8629 | 59 | 13.9411 | 184.881 | 58.8 | 13.9501 | 185.017 | 58.6 | 13.9555 | 245.9419 | 58.4 | 13.943 | 277.4186 | 58.2 | 13.9321 | 308.5659 | 58 | 13.9531 | 282.5514 | 60.2 | 13.9464 | 251.6441 | 60.4 | 13.9445 | 220.6822 | 60.6 | 13.9502 | 189.7702 | 60.8 | 13.9516 | 159.1704 | 61 | 13.9493 | 128.2205 | 61.2 | 13.9521 | 97.2902 | 61.4 | 13.9553 | 66.464 | 61.6 | 13.9526 | 35.5903 | 61.8 | 13.9526 | 4.9292 | 62 | 16.73 | 8.987 | 59.8 | 5 | 297 | 16.73 | 282.5514 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.9473 | 9.3783 | 59.8 | 13.9576 | 61.3588 | 59.6 | 13.9616 | 88.4937 | 59.4 | 13.9437 | 123.2149 | 59.2 | 13.9566 | 153.8652 | 59 | 13.9494 | 184.8927 | 58.8 | 13.9584 | 185.0215 | 58.6 | 13.9638 | 245.9418 | 58.4 | 13.9513 | 277.4246 | 58.2 | 13.9404 | 308.5704 | 58 | 13.9614 | 282.5531 | 60.2 | 13.9547 | 251.6452 | 60.4 | 13.9528 | 220.6777 | 60.6 | 13.9585 | 189.7746 | 60.8 | 13.9599 | 159.1639 | 61 | 13.9576 | 128.2172 | 61.2 | 13.9605 | 97.2842 | 61.4 | 13.9636 | 66.4672 | 61.6 | 13.961 | 35.5841 | 61.8 | 13.9609 | 4.9292 | 62 | 16.74 | 9.3783 | 59.8 | 5 | 297 | 16.74 | 282.5531 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.9556 | 9.7757 | 59.8 | 13.9659 | 61.3616 | 59.6 | 13.9699 | 88.5298 | 59.4 | 13.952 | 123.2147 | 59.2 | 13.9649 | 153.8652 | 59 | 13.9577 | 184.8912 | 58.8 | 13.9668 | 185.0241 | 58.6 | 13.9721 | 245.9476 | 58.4 | 13.9596 | 277.4288 | 58.2 | 13.9487 | 308.5763 | 58 | 13.9698 | 282.5549 | 60.2 | 13.963 | 251.6462 | 60.4 | 13.9612 | 220.6733 | 60.6 | 13.9669 | 189.7789 | 60.8 | 13.9682 | 159.1575 | 61 | 13.966 | 128.214 | 61.2 | 13.9688 | 97.2782 | 61.4 | 13.972 | 66.4703 | 61.6 | 13.9693 | 35.578 | 61.8 | 13.9692 | 4.9291 | 62 | 16.75 | 9.7757 | 59.8 | 5 | 297 | 16.75 | 282.5549 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.9639 | 10.1731 | 59.8 | 13.9742 | 61.3644 | 59.6 | 13.9782 | 88.5604 | 59.4 | 13.9603 | 123.2146 | 59.2 | 13.9732 | 153.8652 | 59 | 13.9661 | 184.8897 | 58.8 | 13.9751 | 185.0268 | 58.6 | 13.9805 | 245.9534 | 58.4 | 13.968 | 277.4329 | 58.2 | 13.9571 | 308.5822 | 58 | 13.9781 | 282.5567 | 60.2 | 13.9713 | 251.6473 | 60.4 | 13.9695 | 220.6686 | 60.6 | 13.9752 | 189.7833 | 60.8 | 13.9766 | 159.1497 | 61 | 13.9743 | 128.2108 | 61.2 | 13.9771 | 97.2722 | 61.4 | 13.9803 | 66.4735 | 61.6 | 13.9777 | 35.5718 | 61.8 | 13.9776 | 4.929 | 62 | 16.76 | 10.1731 | 59.8 | 5 | 297 | 16.76 | 282.5567 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.9723 | 10.5706 | 59.8 | 13.9826 | 61.3672 | 59.6 | 13.9866 | 88.591 | 59.4 | 13.9686 | 123.2144 | 59.2 | 13.9816 | 153.8672 | 59 | 13.9744 | 184.8909 | 58.8 | 13.9835 | 185.0255 | 58.6 | 13.9888 | 245.96 | 58.4 | 13.9763 | 277.4362 | 58.2 | 13.9654 | 308.5888 | 58 | 13.9865 | 282.5584 | 60.2 | 13.9797 | 251.6483 | 60.4 | 13.9779 | 220.6639 | 60.6 | 13.9836 | 189.7876 | 60.8 | 13.9849 | 159.142 | 61 | 13.9827 | 128.2075 | 61.2 | 13.9855 | 97.2666 | 61.4 | 13.9886 | 66.4766 | 61.6 | 13.986 | 35.5654 | 61.8 | 13.9859 | 4.929 | 62 | 16.77 | 10.5706 | 59.8 | 5 | 297 | 16.77 | 282.5584 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.9806 | 10.968 | 59.8 | 13.9909 | 61.37 | 59.6 | 13.9949 | 88.6216 | 59.4 | 13.977 | 123.2143 | 59.2 | 13.9899 | 153.8691 | 59 | 13.9827 | 184.8922 | 58.8 | 13.9918 | 185.0242 | 58.6 | 13.9971 | 245.9667 | 58.4 | 13.9846 | 277.4395 | 58.2 | 13.9737 | 308.5953 | 58 | 13.9948 | 282.5602 | 60.2 | 13.988 | 251.6487 | 60.4 | 13.9862 | 220.6537 | 60.6 | 13.9919 | 189.7916 | 60.8 | 13.9933 | 159.1334 | 61 | 13.991 | 128.206 | 61.2 | 13.9938 | 97.2609 | 61.4 | 13.997 | 66.4793 | 61.6 | 13.9944 | 35.559 | 61.8 | 13.9943 | 4.9289 | 62 | 16.78 | 10.968 | 59.8 | 5 | 297 | 16.78 | 282.5602 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.9889 | 11.3654 | 59.8 | 13.9993 | 61.3727 | 59.6 | 14.0032 | 88.6522 | 59.4 | 13.9853 | 123.2141 | 59.2 | 13.9982 | 153.8696 | 59 | 13.9911 | 184.8884 | 58.8 | 14.0001 | 185.0259 | 58.6 | 14.0055 | 245.9715 | 58.4 | 13.993 | 277.441 | 58.2 | 13.982 | 308.5945 | 58 | 14.0031 | 282.5619 | 60.2 | 13.9964 | 251.6491 | 60.4 | 13.9945 | 220.6434 | 60.6 | 14.0002 | 189.7956 | 60.8 | 14.0016 | 159.1249 | 61 | 13.9994 | 128.2044 | 61.2 | 14.0022 | 97.259 | 61.4 | 14.0053 | 66.482 | 61.6 | 14.0027 | 35.5526 | 61.8 | 14.0026 | 4.9288 | 62 | 16.79 | 11.3654 | 59.8 | 5 | 297 | 16.79 | 282.5619 | 60.2 | 5 | 297
|  | 13.9972 | 11.7629 | 59.8 | 14.0076 | 61.3755 | 59.6 | 14.0116 | 88.6713 | 59.4 | 13.9936 | 123.214 | 59.2 | 14.0065 | 153.8701 | 59 | 13.9994 | 184.8846 | 58.8 | 14.0085 | 185.0276 | 58.6 | 14.0138 | 245.9762 | 58.4 | 14.0013 | 277.4426 | 58.2 | 13.9904 | 308.5937 | 58 | 14.0115 | 282.5635 | 60.2 | 14.0047 | 251.6493 | 60.4 | 14.0029 | 220.638 | 60.6 | 14.0086 | 189.7999 | 60.8 | 14.0099 | 159.1163 | 61 | 14.0077 | 128.202 | 61.2 | 14.0105 | 97.2572 | 61.4 | 14.0136 | 66.4847 | 61.6 | 14.011 | 35.5462 | 61.8 | 14.011 | 4.9288 | 62 | 16.8 | 11.7629 | 59.8 | 5 | 297 | 16.8 | 282.5635 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.0056 | 12.1602 | 59.8 | 14.0159 | 61.3783 | 59.6 | 14.0199 | 88.6904 | 59.4 | 14.002 | 123.2138 | 59.2 | 14.0149 | 153.8735 | 59 | 14.0077 | 184.8893 | 58.8 | 14.0168 | 185.0241 | 58.6 | 14.0221 | 245.9823 | 58.4 | 14.0096 | 277.4451 | 58.2 | 13.9987 | 308.5911 | 58 | 14.0198 | 282.565 | 60.2 | 14.013 | 251.6496 | 60.4 | 14.0112 | 220.6327 | 60.6 | 14.0169 | 189.8041 | 60.8 | 14.0183 | 159.1077 | 61 | 14.016 | 128.1997 | 61.2 | 14.0188 | 97.257 | 61.4 | 14.022 | 66.4874 | 61.6 | 14.0194 | 35.5399 | 61.8 | 14.0193 | 4.9287 | 62 | 16.81 | 12.1602 | 59.8 | 5 | 297 | 16.81 | 282.565 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.0139 | 12.5576 | 59.8 | 14.0243 | 61.3811 | 59.6 | 14.0282 | 88.6975 | 59.4 | 14.0103 | 123.2137 | 59.2 | 14.0232 | 153.8769 | 59 | 14.016 | 184.894 | 58.8 | 14.0251 | 185.0205 | 58.6 | 14.0305 | 245.9884 | 58.4 | 14.0179 | 277.4475 | 58.2 | 14.007 | 308.5885 | 58 | 14.0282 | 282.5726 | 60.2 | 14.0214 | 251.6486 | 60.4 | 14.0195 | 220.6283 | 60.6 | 14.0252 | 189.8084 | 60.8 | 14.0266 | 159.0992 | 61 | 14.0244 | 128.1973 | 61.2 | 14.0272 | 97.2569 | 61.4 | 14.0303 | 66.4901 | 61.6 | 14.0277 | 35.5335 | 61.8 | 14.0276 | 4.9258 | 62 | 16.82 | 12.5576 | 59.8 | 5 | 297 | 16.82 | 282.5726 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.0222 | 12.9549 | 59.8 | 14.0326 | 61.3839 | 59.6 | 14.0366 | 88.7047 | 59.4 | 14.0186 | 123.2135 | 59.2 | 14.0315 | 153.8774 | 59 | 14.0244 | 184.8975 | 58.8 | 14.0334 | 185.0245 | 58.6 | 14.0388 | 245.9898 | 58.4 | 14.0263 | 277.4518 | 58.2 | 14.0154 | 308.5874 | 58 | 14.0365 | 282.5801 | 60.2 | 14.0297 | 251.6476 | 60.4 | 14.0279 | 220.6238 | 60.6 | 14.0336 | 189.8127 | 60.8 | 14.035 | 159.0906 | 61 | 14.0327 | 128.195 | 61.2 | 14.0355 | 97.2567 | 61.4 | 14.0387 | 66.4928 | 61.6 | 14.0361 | 35.5271 | 61.8 | 14.036 | 4.9229 | 62 | 16.83 | 12.9549 | 59.8 | 5 | 297 | 16.83 | 282.5801 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.0306 | 13.3522 | 59.8 | 14.041 | 61.3866 | 59.6 | 14.0449 | 88.6974 | 59.4 | 14.0269 | 123.2134 | 59.2 | 14.0399 | 153.8779 | 59 | 14.0327 | 184.901 | 58.8 | 14.0418 | 185.0286 | 58.6 | 14.0471 | 245.9911 | 58.4 | 14.0346 | 277.4561 | 58.2 | 14.0237 | 308.5863 | 58 | 14.0448 | 282.5817 | 60.2 | 14.038 | 251.6469 | 60.4 | 14.0362 | 220.6194 | 60.6 | 14.0419 | 189.8207 | 60.8 | 14.0433 | 159.082 | 61 | 14.041 | 128.1879 | 61.2 | 14.0439 | 97.2566 | 61.4 | 14.047 | 66.4955 | 61.6 | 14.0444 | 35.5207 | 61.8 | 14.0443 | 4.92 | 62 | 16.84 | 13.3522 | 59.8 | 5 | 297 | 16.84 | 282.5817 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.0389 | 13.7616 | 59.8 | 14.0493 | 61.3894 | 59.6 | 14.0532 | 88.6901 | 59.4 | 14.0352 | 123.2132 | 59.2 | 14.0482 | 153.8794 | 59 | 14.041 | 184.901 | 58.8 | 14.0501 | 185.0278 | 58.6 | 14.0555 | 245.9998 | 58.4 | 14.0429 | 277.4606 | 58.2 | 14.032 | 308.5852 | 58 | 14.0532 | 282.5833 | 60.2 | 14.0464 | 251.6463 | 60.4 | 14.0445 | 220.615 | 60.6 | 14.0502 | 189.8286 | 60.8 | 14.0517 | 159.0734 | 61 | 14.0494 | 128.1809 | 61.2 | 14.0522 | 97.2564 | 61.4 | 14.0554 | 66.4982 | 61.6 | 14.0528 | 35.5143 | 61.8 | 14.0527 | 4.9171 | 62 | 16.85 | 13.7616 | 59.8 | 5 | 297 | 16.85 | 282.5833 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.0472 | 14.1709 | 59.8 | 14.0576 | 61.3925 | 59.6 | 14.0616 | 88.6825 | 59.4 | 14.0436 | 123.2132 | 59.2 | 14.0565 | 153.8809 | 59 | 14.0493 | 184.9009 | 58.8 | 14.0584 | 185.0271 | 58.6 | 14.0638 | 246.0085 | 58.4 | 14.0513 | 277.4651 | 58.2 | 14.0403 | 308.584 | 58 | 14.0615 | 282.5849 | 60.2 | 14.0547 | 251.645 | 60.4 | 14.0529 | 220.6128 | 60.6 | 14.0586 | 189.8366 | 60.8 | 14.06 | 159.0648 | 61 | 14.0577 | 128.1748 | 61.2 | 14.0605 | 97.2563 | 61.4 | 14.0637 | 66.5009 | 61.6 | 14.0611 | 35.5079 | 61.8 | 14.061 | 4.9142 | 62 | 16.86 | 14.1709 | 59.8 | 5 | 297 | 16.86 | 282.5849 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.0556 | 14.6074 | 59.8 | 14.066 | 61.3956 | 59.6 | 14.0699 | 88.6749 | 59.4 | 14.0519 | 123.2132 | 59.2 | 14.0649 | 153.8802 | 59 | 14.0576 | 184.9069 | 58.8 | 14.0668 | 185.0302 | 58.6 | 14.0721 | 246.0081 | 58.4 | 14.0596 | 277.4695 | 58.2 | 14.0486 | 308.5829 | 58 | 14.0699 | 282.5865 | 60.2 | 14.063 | 251.6438 | 60.4 | 14.0612 | 220.6106 | 60.6 | 14.0669 | 189.8446 | 60.8 | 14.0683 | 159.0562 | 61 | 14.066 | 128.1687 | 61.2 | 14.0688 | 97.254 | 61.4 | 14.0721 | 66.5036 | 61.6 | 14.0695 | 35.5015 | 61.8 | 14.0694 | 4.9113 | 62 | 16.87 | 14.6074 | 59.8 | 5 | 297 | 16.87 | 282.5865 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.0639 | 15.0439 | 59.8 | 14.0743 | 61.3987 | 59.6 | 14.0782 | 88.6626 | 59.4 | 14.0602 | 123.2132 | 59.2 | 14.0732 | 153.8795 | 59 | 14.066 | 184.9128 | 58.8 | 14.0751 | 185.0334 | 58.6 | 14.0804 | 246.0077 | 58.4 | 14.0679 | 277.4738 | 58.2 | 14.057 | 308.5819 | 58 | 14.0782 | 282.5882 | 60.2 | 14.0714 | 251.6425 | 60.4 | 14.0696 | 220.6055 | 60.6 | 14.0753 | 189.8522 | 60.8 | 14.0767 | 159.0476 | 61 | 14.0744 | 128.1626 | 61.2 | 14.0772 | 97.2517 | 61.4 | 14.0804 | 66.5063 | 61.6 | 14.0778 | 35.4951 | 61.8 | 14.0777 | 4.9085 | 62 | 16.88 | 15.0439 | 59.8 | 5 | 297 | 16.88 | 282.5882 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.0722 | 15.5039 | 59.8 | 14.0826 | 61.4019 | 59.6 | 14.0866 | 88.6502 | 59.4 | 14.0686 | 123.2132 | 59.2 | 14.0815 | 153.8729 | 59 | 14.0743 | 184.9082 | 58.8 | 14.0834 | 185.0382 | 58.6 | 14.0888 | 246.0136 | 58.4 | 14.0763 | 277.4788 | 58.2 | 14.0653 | 308.5865 | 58 | 14.0866 | 282.5898 | 60.2 | 14.0797 | 251.6413 | 60.4 | 14.0779 | 220.6005 | 60.6 | 14.0836 | 189.8598 | 60.8 | 14.085 | 159.039 | 61 | 14.0827 | 128.1566 | 61.2 | 14.0855 | 97.2497 | 61.4 | 14.0887 | 66.509 | 61.6 | 14.0861 | 35.4888 | 61.8 | 14.0861 | 4.9056 | 62 | 16.89 | 15.5039 | 59.8 | 5 | 297 | 16.89 | 282.5898 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.0806 | 15.9639 | 59.8 | 14.091 | 61.405 | 59.6 | 14.0949 | 88.6378 | 59.4 | 14.0769 | 123.2132 | 59.2 | 14.0899 | 153.8662 | 59 | 14.0826 | 184.9035 | 58.8 | 14.0918 | 185.043 | 58.6 | 14.0971 | 246.0194 | 58.4 | 14.0846 | 277.4836 | 58.2 | 14.0736 | 308.5912 | 58 | 14.0949 | 282.5915 | 60.2 | 14.088 | 251.6396 | 60.4 | 14.0862 | 220.5958 | 60.6 | 14.0919 | 189.8676 | 60.8 | 14.0934 | 159.0304 | 61 | 14.0911 | 128.1505 | 61.2 | 14.0939 | 97.2476 | 61.4 | 14.0971 | 66.5134 | 61.6 | 14.0945 | 35.4824 | 61.8 | 14.0944 | 4.9027 | 62 | 16.9 | 15.9639 | 59.8 | 5 | 297 | 16.9 | 282.5915 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.0889 | 16.4266 | 59.8 | 14.0993 | 61.4081 | 59.6 | 14.1032 | 88.6254 | 59.4 | 14.0852 | 123.2132 | 59.2 | 14.0982 | 153.8621 | 59 | 14.091 | 184.9067 | 58.8 | 14.1001 | 185.0398 | 58.6 | 14.1054 | 246.0222 | 58.4 | 14.0929 | 277.4886 | 58.2 | 14.0819 | 308.5959 | 58 | 14.1032 | 282.5931 | 60.2 | 14.0964 | 251.638 | 60.4 | 14.0946 | 220.591 | 60.6 | 14.1003 | 189.8753 | 60.8 | 14.1017 | 159.0218 | 61 | 14.0994 | 128.1444 | 61.2 | 14.1022 | 97.2461 | 61.4 | 14.1054 | 66.5177 | 61.6 | 14.1028 | 35.476 | 61.8 | 14.1028 | 4.8998 | 62 | 16.91 | 16.4266 | 59.8 | 5 | 297 | 16.91 | 282.5931 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.0972 | 16.8893 | 59.8 | 14.1077 | 61.4112 | 59.6 | 14.1116 | 88.6128 | 59.4 | 14.0935 | 123.2127 | 59.2 | 14.1065 | 153.8581 | 59 | 14.0993 | 184.9099 | 58.8 | 14.1084 | 185.0366 | 58.6 | 14.1138 | 246.0249 | 58.4 | 14.1013 | 277.4936 | 58.2 | 14.0903 | 308.6007 | 58 | 14.1116 | 282.5968 | 60.2 | 14.1047 | 251.6363 | 60.4 | 14.1029 | 220.5885 | 60.6 | 14.1086 | 189.8831 | 60.8 | 14.11 | 159.0173 | 61 | 14.1078 | 128.1376 | 61.2 | 14.1105 | 97.2445 | 61.4 | 14.1137 | 66.5221 | 61.6 | 14.1111 | 35.4696 | 61.8 | 14.1111 | 4.897 | 62 | 16.92 | 16.8893 | 59.8 | 5 | 297 | 16.92 | 282.5968 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.1055 | 17.3539 | 59.8 | 14.116 | 61.4143 | 59.6 | 14.1199 | 88.6002 | 59.4 | 14.1019 | 123.2122 | 59.2 | 14.1148 | 153.8533 | 59 | 14.1076 | 184.9109 | 58.8 | 14.1168 | 185.0388 | 58.6 | 14.1221 | 246.0241 | 58.4 | 14.1096 | 277.4976 | 58.2 | 14.0986 | 308.6042 | 58 | 14.1199 | 282.6006 | 60.2 | 14.1131 | 251.6346 | 60.4 | 14.1112 | 220.586 | 60.6 | 14.1169 | 189.8909 | 60.8 | 14.1184 | 159.0129 | 61 | 14.1161 | 128.1308 | 61.2 | 14.1189 | 97.244 | 61.4 | 14.1221 | 66.5264 | 61.6 | 14.1195 | 35.4632 | 61.8 | 14.1194 | 4.8941 | 62 | 16.93 | 17.3539 | 59.8 | 5 | 297 | 16.93 | 282.6006 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.1139 | 17.8186 | 59.8 | 14.1243 | 61.4175 | 59.6 | 14.1282 | 88.5857 | 59.4 | 14.1102 | 123.2118 | 59.2 | 14.1232 | 153.8486 | 59 | 14.1159 | 184.9119 | 58.8 | 14.1251 | 185.0409 | 58.6 | 14.1304 | 246.0234 | 58.4 | 14.1179 | 277.5016 | 58.2 | 14.1069 | 308.6077 | 58 | 14.1283 | 282.6018 | 60.2 | 14.1214 | 251.633 | 60.4 | 14.1196 | 220.5827 | 60.6 | 14.1253 | 189.8986 | 60.8 | 14.1267 | 159.0084 | 61 | 14.1244 | 128.124 | 61.2 | 14.1272 | 97.2435 | 61.4 | 14.1304 | 66.5306 | 61.6 | 14.1278 | 35.4567 | 61.8 | 14.1278 | 4.8912 | 62 | 16.94 | 17.8186 | 59.8 | 5 | 297 | 16.94 | 282.6018 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.1222 | 18.2832 | 59.8 | 14.1327 | 61.4206 | 59.6 | 14.1366 | 88.5712 | 59.4 | 14.1185 | 123.2113 | 59.2 | 14.1315 | 153.846 | 59 | 14.1243 | 184.9176 | 58.8 | 14.1335 | 185.0365 | 58.6 | 14.1388 | 246.0255 | 58.4 | 14.1263 | 277.5047 | 58.2 | 14.1153 | 308.6101 | 58 | 14.1366 | 282.603 | 60.2 | 14.1297 | 251.6313 | 60.4 | 14.1279 | 220.5795 | 60.6 | 14.1336 | 189.9064 | 60.8 | 14.1351 | 159.0039 | 61 | 14.1328 | 128.1172 | 61.2 | 14.1355 | 97.2446 | 61.4 | 14.1388 | 66.5348 | 61.6 | 14.1362 | 35.4503 | 61.8 | 14.1361 | 4.8883 | 62 | 16.95 | 18.2832 | 59.8 | 5 | 297 | 16.95 | 282.603 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.1305 | 18.7479 | 59.8 | 14.141 | 61.4236 | 59.6 | 14.1449 | 88.5575 | 59.4 | 14.1268 | 123.2108 | 59.2 | 14.1398 | 153.8435 | 59 | 14.1326 | 184.9233 | 58.8 | 14.1418 | 185.0321 | 58.6 | 14.1471 | 246.0275 | 58.4 | 14.1346 | 277.5078 | 58.2 | 14.1236 | 308.6125 | 58 | 14.145 | 282.6042 | 60.2 | 14.1381 | 251.6296 | 60.4 | 14.1362 | 220.5762 | 60.6 | 14.142 | 189.9149 | 60.8 | 14.1434 | 159.0025 | 61 | 14.1411 | 128.112 | 61.2 | 14.1439 | 97.2457 | 61.4 | 14.1471 | 66.5389 | 61.6 | 14.1445 | 35.4439 | 61.8 | 14.1445 | 4.8854 | 62 | 16.96 | 18.7479 | 59.8 | 5 | 297 | 16.96 | 282.6042 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.1389 | 19.2146 | 59.8 | 14.1494 | 61.4267 | 59.6 | 14.1532 | 88.5438 | 59.4 | 14.1352 | 123.2103 | 59.2 | 14.1482 | 153.841 | 59 | 14.1409 | 184.9247 | 58.8 | 14.1501 | 185.0359 | 58.6 | 14.1554 | 246.0259 | 58.4 | 14.1429 | 277.5147 | 58.2 | 14.1319 | 308.6161 | 58 | 14.1533 | 282.6054 | 60.2 | 14.1464 | 251.628 | 60.4 | 14.1446 | 220.5728 | 60.6 | 14.1503 | 189.9234 | 60.8 | 14.1518 | 159.0011 | 61 | 14.1494 | 128.1069 | 61.2 | 14.1522 | 97.2467 | 61.4 | 14.1555 | 66.5431 | 61.6 | 14.1529 | 35.4378 | 61.8 | 14.1528 | 4.8825 | 62 | 16.97 | 19.2146 | 59.8 | 5 | 297 | 16.97 | 282.6054 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.1472 | 19.6812 | 59.8 | 14.1577 | 61.4297 | 59.6 | 14.1616 | 88.5297 | 59.4 | 14.1435 | 123.2099 | 59.2 | 14.1565 | 153.8386 | 59 | 14.1493 | 184.9262 | 58.8 | 14.1584 | 185.0396 | 58.6 | 14.1638 | 246.0242 | 58.4 | 14.1512 | 277.5216 | 58.2 | 14.1402 | 308.6197 | 58 | 14.1616 | 282.6032 | 60.2 | 14.1547 | 251.6263 | 60.4 | 14.1529 | 220.5696 | 60.6 | 14.1586 | 189.9319 | 60.8 | 14.1601 | 158.9996 | 61 | 14.1578 | 128.1017 | 61.2 | 14.1606 | 97.2477 | 61.4 | 14.1638 | 66.5472 | 61.6 | 14.1612 | 35.4316 | 61.8 | 14.1611 | 4.8795 | 62 | 16.98 | 19.6812 | 59.8 | 5 | 297 | 16.98 | 282.6032 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.1555 | 20.1478 | 59.8 | 14.166 | 61.4327 | 59.6 | 14.1699 | 88.5156 | 59.4 | 14.1518 | 123.2094 | 59.2 | 14.1648 | 153.8353 | 59 | 14.1576 | 184.9225 | 58.8 | 14.1668 | 185.041 | 58.6 | 14.1721 | 246.0269 | 58.4 | 14.1595 | 277.5285 | 58.2 | 14.1486 | 308.6279 | 58 | 14.17 | 282.601 | 60.2 | 14.1631 | 251.6246 | 60.4 | 14.1613 | 220.5663 | 60.6 | 14.167 | 189.9403 | 60.8 | 14.1684 | 158.9982 | 61 | 14.1661 | 128.0965 | 61.2 | 14.1689 | 97.2496 | 61.4 | 14.1721 | 66.5514 | 61.6 | 14.1696 | 35.4257 | 61.8 | 14.1695 | 4.8766 | 62 | 16.99 | 20.1478 | 59.8 | 5 | 297 | 16.99 | 282.601 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.1639 | 20.6145 | 59.8 | 14.1744 | 61.4358 | 59.6 | 14.1782 | 88.5007 | 59.4 | 14.1601 | 123.2089 | 59.2 | 14.1732 | 153.8319 | 59 | 14.1659 | 184.9187 | 58.8 | 14.1751 | 185.0424 | 58.6 | 14.1804 | 246.0296 | 58.4 | 14.1679 | 277.5354 | 58.2 | 14.1569 | 308.6362 | 58 | 14.1783 | 282.6013 | 60.2 | 14.1714 | 251.6232 | 60.4 | 14.1696 | 220.5628 | 60.6 | 14.1753 | 189.9489 | 60.8 | 14.1768 | 158.9966 | 61 | 14.1744 | 128.0901 | 61.2 | 14.1772 | 97.2514 | 61.4 | 14.1805 | 66.5555 | 61.6 | 14.1779 | 35.4198 | 61.8 | 14.1778 | 4.8737 | 62 | 17 | 20.6145 | 59.8 | 5 | 297 | 17 | 282.6013 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.1722 | 21.0812 | 59.8 | 14.1827 | 61.4388 | 59.6 | 14.1866 | 88.4858 | 59.4 | 14.1685 | 123.2083 | 59.2 | 14.1815 | 153.8308 | 59 | 14.1742 | 184.9179 | 58.8 | 14.1834 | 185.0411 | 58.6 | 14.1888 | 246.0324 | 58.4 | 14.1762 | 277.5422 | 58.2 | 14.1652 | 308.6453 | 58 | 14.1867 | 282.6016 | 60.2 | 14.1797 | 251.6218 | 60.4 | 14.1779 | 220.5593 | 60.6 | 14.1836 | 189.9576 | 60.8 | 14.1851 | 158.9951 | 61 | 14.1828 | 128.0838 | 61.2 | 14.1856 | 97.2531 | 61.4 | 14.1888 | 66.5597 | 61.6 | 14.1862 | 35.4138 | 61.8 | 14.1862 | 4.8708 | 62 | 17.01 | 21.0812 | 59.8 | 5 | 297 | 17.01 | 282.6016 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.1805 | 21.548 | 59.8 | 14.191 | 61.4416 | 59.6 | 14.1949 | 88.4733 | 59.4 | 14.1768 | 123.2078 | 59.2 | 14.1898 | 153.8298 | 59 | 14.1826 | 184.917 | 58.8 | 14.1918 | 185.0398 | 58.6 | 14.1971 | 246.0353 | 58.4 | 14.1845 | 277.5491 | 58.2 | 14.1736 | 308.6544 | 58 | 14.195 | 282.6019 | 60.2 | 14.1881 | 251.6204 | 60.4 | 14.1863 | 220.5509 | 60.6 | 14.192 | 189.9683 | 60.8 | 14.1935 | 158.9928 | 61 | 14.1911 | 128.081 | 61.2 | 14.1939 | 97.2549 | 61.4 | 14.1972 | 66.5638 | 61.6 | 14.1946 | 35.4079 | 61.8 | 14.1945 | 4.868 | 62 | 17.02 | 21.548 | 59.8 | 5 | 297 | 17.02 | 282.6019 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.1889 | 22.0148 | 59.8 | 14.1994 | 61.4445 | 59.6 | 14.2032 | 88.4607 | 59.4 | 14.1851 | 123.2073 | 59.2 | 14.1981 | 153.8259 | 59 | 14.1909 | 184.9157 | 58.8 | 14.2001 | 185.0406 | 58.6 | 14.2054 | 246.0381 | 58.4 | 14.1929 | 277.5551 | 58.2 | 14.1819 | 308.6622 | 58 | 14.2033 | 282.6022 | 60.2 | 14.1964 | 251.6191 | 60.4 | 14.1946 | 220.5426 | 60.6 | 14.2003 | 189.979 | 60.8 | 14.2018 | 158.9904 | 61 | 14.1995 | 128.0782 | 61.2 | 14.2022 | 97.2557 | 61.4 | 14.2055 | 66.568 | 61.6 | 14.2029 | 35.4045 | 61.8 | 14.2029 | 4.8651 | 62 | 17.03 | 22.0148 | 59.8 | 5 | 297 | 17.03 | 282.6022 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.1972 | 22.4816 | 59.8 | 14.2077 | 61.447 | 59.6 | 14.2115 | 88.4488 | 59.4 | 14.1935 | 123.2062 | 59.2 | 14.2065 | 153.822 | 59 | 14.1992 | 184.9144 | 58.8 | 14.2084 | 185.0415 | 58.6 | 14.2137 | 246.041 | 58.4 | 14.2012 | 277.561 | 58.2 | 14.1902 | 308.6699 | 58 | 14.2117 | 282.6025 | 60.2 | 14.2047 | 251.6177 | 60.4 | 14.2029 | 220.54 | 60.6 | 14.2086 | 189.9872 | 60.8 | 14.2101 | 158.9881 | 61 | 14.2078 | 128.0719 | 61.2 | 14.2106 | 97.2566 | 61.4 | 14.2138 | 66.5721 | 61.6 | 14.2113 | 35.401 | 61.8 | 14.2112 | 4.8622 | 62 | 17.04 | 22.4816 | 59.8 | 5 | 297 | 17.04 | 282.6025 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.2055 | 22.9485 | 59.8 | 14.2161 | 61.4495 | 59.6 | 14.2199 | 88.4368 | 59.4 | 14.2018 | 123.2052 | 59.2 | 14.2148 | 153.8248 | 59 | 14.2076 | 184.9175 | 58.8 | 14.2168 | 185.0367 | 58.6 | 14.2221 | 246.0471 | 58.4 | 14.2095 | 277.5661 | 58.2 | 14.1985 | 308.6766 | 58 | 14.22 | 282.6028 | 60.2 | 14.2131 | 251.6163 | 60.4 | 14.2113 | 220.5375 | 60.6 | 14.217 | 189.9954 | 60.8 | 14.2185 | 158.9858 | 61 | 14.2162 | 128.0656 | 61.2 | 14.2189 | 97.2575 | 61.4 | 14.2222 | 66.5763 | 61.6 | 14.2196 | 35.3975 | 61.8 | 14.2195 | 4.8593 | 62 | 17.05 | 22.9485 | 59.8 | 5 | 297 | 17.05 | 282.6028 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.2138 | 23.4153 | 59.8 | 14.2244 | 61.4517 | 59.6 | 14.2282 | 88.4246 | 59.4 | 14.2101 | 123.2042 | 59.2 | 14.2231 | 153.8277 | 59 | 14.2159 | 184.9206 | 58.8 | 14.2251 | 185.0319 | 58.6 | 14.2304 | 246.0532 | 58.4 | 14.2179 | 277.5711 | 58.2 | 14.2068 | 308.6832 | 58 | 14.2284 | 282.6065 | 60.2 | 14.2214 | 251.6159 | 60.4 | 14.2196 | 220.5343 | 60.6 | 14.2253 | 190.0036 | 60.8 | 14.2268 | 158.9836 | 61 | 14.2245 | 128.0593 | 61.2 | 14.2272 | 97.2584 | 61.4 | 14.2305 | 66.5772 | 61.6 | 14.228 | 35.3941 | 61.8 | 14.2279 | 4.8565 | 62 | 17.06 | 23.4153 | 59.8 | 5 | 297 | 17.06 | 282.6065 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.2222 | 23.8821 | 59.8 | 14.2327 | 61.4538 | 59.6 | 14.2366 | 88.4124 | 59.4 | 14.2184 | 123.2031 | 59.2 | 14.2315 | 153.8301 | 59 | 14.2242 | 184.9202 | 58.8 | 14.2334 | 185.0347 | 58.6 | 14.2387 | 246.0515 | 58.4 | 14.2262 | 277.5738 | 58.2 | 14.2152 | 308.689 | 58 | 14.2367 | 282.6103 | 60.2 | 14.2297 | 251.6156 | 60.4 | 14.228 | 220.5311 | 60.6 | 14.2337 | 190.0118 | 60.8 | 14.2352 | 158.9813 | 61 | 14.2328 | 128.053 | 61.2 | 14.2356 | 97.2589 | 61.4 | 14.2389 | 66.578 | 61.6 | 14.2363 | 35.3906 | 61.8 | 14.2362 | 4.8536 | 62 | 17.07 | 23.8821 | 59.8 | 5 | 297 | 17.07 | 282.6103 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.2305 | 24.349 | 59.8 | 14.2411 | 61.456 | 59.6 | 14.2449 | 88.4007 | 59.4 | 14.2267 | 123.2021 | 59.2 | 14.2398 | 153.8325 | 59 | 14.2325 | 184.9198 | 58.8 | 14.2418 | 185.0376 | 58.6 | 14.2471 | 246.0497 | 58.4 | 14.2345 | 277.5764 | 58.2 | 14.2235 | 308.6947 | 58 | 14.2451 | 282.614 | 60.2 | 14.2381 | 251.6133 | 60.4 | 14.2363 | 220.5326 | 60.6 | 14.242 | 190.0157 | 60.8 | 14.2435 | 158.9789 | 61 | 14.2411 | 128.0511 | 61.2 | 14.2439 | 97.2594 | 61.4 | 14.2472 | 66.5789 | 61.6 | 14.2446 | 35.3871 | 61.8 | 14.2446 | 4.8507 | 62 | 17.08 | 24.349 | 59.8 | 5 | 297 | 17.08 | 282.614 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.2388 | 24.7736 | 59.8 | 14.2494 | 61.4582 | 59.6 | 14.2532 | 88.389 | 59.4 | 14.2351 | 123.201 | 59.2 | 14.2481 | 153.8372 | 59 | 14.2408 | 184.9184 | 58.8 | 14.2501 | 185.0367 | 58.6 | 14.2554 | 246.0551 | 58.4 | 14.2429 | 277.5783 | 58.2 | 14.2318 | 308.7005 | 58 | 14.2534 | 282.6178 | 60.2 | 14.2464 | 251.6109 | 60.4 | 14.2446 | 220.5341 | 60.6 | 14.2503 | 190.0196 | 60.8 | 14.2519 | 158.9766 | 61 | 14.2495 | 128.0493 | 61.2 | 14.2523 | 97.2599 | 61.4 | 14.2556 | 66.5797 | 61.6 | 14.253 | 35.3837 | 61.8 | 14.2529 | 4.8479 | 62 | 17.09 | 24.7736 | 59.8 | 5 | 297 | 17.09 | 282.6178 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.2472 | 25.1982 | 59.8 | 14.2578 | 61.4604 | 59.6 | 14.2616 | 88.3782 | 59.4 | 14.2434 | 123.2 | 59.2 | 14.2565 | 153.842 | 59 | 14.2492 | 184.9169 | 58.8 | 14.2584 | 185.0358 | 58.6 | 14.2637 | 246.0606 | 58.4 | 14.2512 | 277.5802 | 58.2 | 14.2401 | 308.7062 | 58 | 14.2617 | 282.6213 | 60.2 | 14.2547 | 251.6092 | 60.4 | 14.253 | 220.5297 | 60.6 | 14.2587 | 190.0224 | 60.8 | 14.2602 | 158.9759 | 61 | 14.2578 | 128.0474 | 61.2 | 14.2606 | 97.2604 | 61.4 | 14.2639 | 66.5806 | 61.6 | 14.2613 | 35.3802 | 61.8 | 14.2613 | 4.845 | 62 | 17.1 | 25.1982 | 59.8 | 5 | 297 | 17.1 | 282.6213 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.2555 | 25.5349 | 59.8 | 14.2661 | 61.4626 | 59.6 | 14.2699 | 88.3675 | 59.4 | 14.2517 | 123.1989 | 59.2 | 14.2648 | 153.8487 | 59 | 14.2575 | 184.9161 | 58.8 | 14.2668 | 185.0374 | 58.6 | 14.2721 | 246.0613 | 58.4 | 14.2595 | 277.5843 | 58.2 | 14.2485 | 308.7161 | 58 | 14.2701 | 282.6248 | 60.2 | 14.2631 | 251.6075 | 60.4 | 14.2613 | 220.5253 | 60.6 | 14.267 | 190.0251 | 60.8 | 14.2685 | 158.9753 | 61 | 14.2662 | 128.0455 | 61.2 | 14.2689 | 97.261 | 61.4 | 14.2722 | 66.5814 | 61.6 | 14.2697 | 35.3767 | 61.8 | 14.2696 | 4.8422 | 62 | 17.11 | 25.5349 | 59.8 | 5 | 297 | 17.11 | 282.6248 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.2638 | 25.8715 | 59.8 | 14.2744 | 61.4642 | 59.6 | 14.2782 | 88.357 | 59.4 | 14.2601 | 123.1979 | 59.2 | 14.2731 | 153.8554 | 59 | 14.2658 | 184.9153 | 58.8 | 14.2751 | 185.039 | 58.6 | 14.2804 | 246.062 | 58.4 | 14.2679 | 277.5883 | 58.2 | 14.2568 | 308.726 | 58 | 14.2784 | 282.6261 | 60.2 | 14.2714 | 251.6058 | 60.4 | 14.2696 | 220.5189 | 60.6 | 14.2753 | 190.0264 | 60.8 | 14.2769 | 158.9747 | 61 | 14.2745 | 128.0444 | 61.2 | 14.2773 | 97.2616 | 61.4 | 14.2806 | 66.5823 | 61.6 | 14.278 | 35.3732 | 61.8 | 14.278 | 4.8449 | 62 | 17.12 | 25.8715 | 59.8 | 5 | 297 | 17.12 | 282.6261 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.2722 | 26.095 | 59.8 | 14.2828 | 61.4659 | 59.6 | 14.2865 | 88.3466 | 59.4 | 14.2684 | 123.1968 | 59.2 | 14.2814 | 153.8567 | 59 | 14.2742 | 184.9072 | 58.8 | 14.2834 | 185.0416 | 58.6 | 14.2887 | 246.0685 | 58.4 | 14.2762 | 277.5952 | 58.2 | 14.2651 | 308.7366 | 58 | 14.2868 | 282.6273 | 60.2 | 14.2798 | 251.6041 | 60.4 | 14.278 | 220.5125 | 60.6 | 14.2837 | 190.0278 | 60.8 | 14.2852 | 158.9741 | 61 | 14.2828 | 128.0434 | 61.2 | 14.2856 | 97.2621 | 61.4 | 14.2889 | 66.5832 | 61.6 | 14.2863 | 35.3697 | 61.8 | 14.2863 | 4.8476 | 62 | 17.13 | 26.095 | 59.8 | 5 | 297 | 17.13 | 282.6273 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.2805 | 26.3185 | 59.8 | 14.2911 | 61.4675 | 59.6 | 14.2949 | 88.3392 | 59.4 | 14.2767 | 123.1958 | 59.2 | 14.2898 | 153.858 | 59 | 14.2825 | 184.899 | 58.8 | 14.2917 | 185.0442 | 58.6 | 14.2971 | 246.075 | 58.4 | 14.2845 | 277.6019 | 58.2 | 14.2735 | 308.7473 | 58 | 14.2951 | 282.6285 | 60.2 | 14.2881 | 251.6026 | 60.4 | 14.2863 | 220.5086 | 60.6 | 14.292 | 190.0292 | 60.8 | 14.2936 | 158.9735 | 61 | 14.2912 | 128.0382 | 61.2 | 14.2939 | 97.2627 | 61.4 | 14.2973 | 66.584 | 61.6 | 14.2947 | 35.3662 | 61.8 | 14.2946 | 4.8503 | 62 | 17.14 | 26.3185 | 59.8 | 5 | 297 | 17.14 | 282.6285 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.2888 | 26.4638 | 59.8 | 14.2994 | 61.4691 | 59.6 | 14.3032 | 88.3317 | 59.4 | 14.285 | 123.1947 | 59.2 | 14.2981 | 153.8623 | 59 | 14.2908 | 184.8996 | 58.8 | 14.3001 | 185.0399 | 58.6 | 14.3054 | 246.0783 | 58.4 | 14.2928 | 277.6001 | 58.2 | 14.2818 | 308.7592 | 58 | 14.3035 | 282.6297 | 60.2 | 14.2964 | 251.6012 | 60.4 | 14.2947 | 220.5047 | 60.6 | 14.3003 | 190.0306 | 60.8 | 14.3019 | 158.9729 | 61 | 14.2995 | 128.0331 | 61.2 | 14.3023 | 97.2627 | 61.4 | 14.3056 | 66.5849 | 61.6 | 14.303 | 35.3627 | 61.8 | 14.303 | 4.853 | 62 | 17.15 | 26.4638 | 59.8 | 5 | 297 | 17.15 | 282.6297 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.2971 | 26.6091 | 59.8 | 14.3078 | 61.4708 | 59.6 | 14.3115 | 88.3235 | 59.4 | 14.2934 | 123.1937 | 59.2 | 14.3064 | 153.8667 | 59 | 14.2991 | 184.9003 | 58.8 | 14.3084 | 185.0356 | 58.6 | 14.3137 | 246.0816 | 58.4 | 14.3012 | 277.5983 | 58.2 | 14.2901 | 308.771 | 58 | 14.3118 | 282.6284 | 60.2 | 14.3048 | 251.5998 | 60.4 | 14.303 | 220.5001 | 60.6 | 14.3087 | 190.0319 | 60.8 | 14.3102 | 158.9723 | 61 | 14.3079 | 128.0331 | 61.2 | 14.3106 | 97.2628 | 61.4 | 14.3139 | 66.5857 | 61.6 | 14.3114 | 35.3593 | 61.8 | 14.3113 | 4.8635 | 62 | 17.16 | 26.6091 | 59.8 | 5 | 297 | 17.16 | 282.6284 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.3055 | 26.7127 | 59.8 | 14.3161 | 61.4724 | 59.6 | 14.3199 | 88.3152 | 59.4 | 14.3017 | 123.1926 | 59.2 | 14.3148 | 153.8678 | 59 | 14.3075 | 184.8957 | 58.8 | 14.3168 | 185.0342 | 58.6 | 14.3221 | 246.0766 | 58.4 | 14.3095 | 277.5934 | 58.2 | 14.2984 | 308.7764 | 58 | 14.3201 | 282.6272 | 60.2 | 14.3131 | 251.5984 | 60.4 | 14.3113 | 220.4955 | 60.6 | 14.317 | 190.0333 | 60.8 | 14.3186 | 158.9717 | 61 | 14.3162 | 128.033 | 61.2 | 14.3189 | 97.2628 | 61.4 | 14.3223 | 66.5866 | 61.6 | 14.3197 | 35.3582 | 61.8 | 14.3197 | 4.874 | 62 | 17.17 | 26.7127 | 59.8 | 5 | 297 | 17.17 | 282.6272 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.3138 | 26.8163 | 59.8 | 14.3245 | 61.4718 | 59.6 | 14.3282 | 88.3097 | 59.4 | 14.31 | 123.1921 | 59.2 | 14.3231 | 153.8689 | 59 | 14.3158 | 184.8912 | 58.8 | 14.3251 | 185.0328 | 58.6 | 14.3304 | 246.0717 | 58.4 | 14.3178 | 277.5885 | 58.2 | 14.3068 | 308.7818 | 58 | 14.3285 | 282.6234 | 60.2 | 14.3214 | 251.597 | 60.4 | 14.3197 | 220.4912 | 60.6 | 14.3253 | 190.0335 | 60.8 | 14.3269 | 158.9698 | 61 | 14.3246 | 128.0356 | 61.2 | 14.3273 | 97.2629 | 61.4 | 14.3306 | 66.5874 | 61.6 | 14.3281 | 35.3572 | 61.8 | 14.328 | 4.8845 | 62 | 17.18 | 26.8163 | 59.8 | 5 | 297 | 17.18 | 282.6234 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.3221 | 26.9011 | 59.8 | 14.3328 | 61.4712 | 59.6 | 14.3365 | 88.3043 | 59.4 | 14.3183 | 123.1915 | 59.2 | 14.3314 | 153.8743 | 59 | 14.3241 | 184.8925 | 58.8 | 14.3334 | 185.0289 | 58.6 | 14.3387 | 246.0718 | 58.4 | 14.3262 | 277.5799 | 58.2 | 14.3151 | 308.7873 | 58 | 14.3368 | 282.6196 | 60.2 | 14.3298 | 251.5956 | 60.4 | 14.328 | 220.4868 | 60.6 | 14.3337 | 190.0337 | 60.8 | 14.3353 | 158.9679 | 61 | 14.3329 | 128.0381 | 61.2 | 14.3356 | 97.2629 | 61.4 | 14.339 | 66.5883 | 61.6 | 14.3364 | 35.3561 | 61.8 | 14.3363 | 4.895 | 62 | 17.19 | 26.9011 | 59.8 | 5 | 297 | 17.19 | 282.6196 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.3305 | 26.9859 | 59.8 | 14.3411 | 61.4706 | 59.6 | 14.3449 | 88.3026 | 59.4 | 14.3267 | 123.191 | 59.2 | 14.3398 | 153.8796 | 59 | 14.3325 | 184.8938 | 58.8 | 14.3418 | 185.0251 | 58.6 | 14.347 | 246.072 | 58.4 | 14.3345 | 277.5713 | 58.2 | 14.3234 | 308.7927 | 58 | 14.3452 | 282.6159 | 60.2 | 14.3381 | 251.5941 | 60.4 | 14.3363 | 220.4836 | 60.6 | 14.342 | 190.0339 | 60.8 | 14.3436 | 158.966 | 61 | 14.3412 | 128.0415 | 61.2 | 14.344 | 97.2629 | 61.4 | 14.3473 | 66.5891 | 61.6 | 14.3448 | 35.3551 | 61.8 | 14.3447 | 4.9055 | 62 | 17.2 | 26.9859 | 59.8 | 5 | 297 | 17.2 | 282.6159 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.3388 | 27.0667 | 59.8 | 14.3495 | 61.4699 | 59.6 | 14.3532 | 88.3009 | 59.4 | 14.335 | 123.1904 | 59.2 | 14.3481 | 153.8842 | 59 | 14.3408 | 184.8988 | 58.8 | 14.3501 | 185.0292 | 58.6 | 14.3554 | 246.0667 | 58.4 | 14.3428 | 277.5634 | 58.2 | 14.3318 | 308.7917 | 58 | 14.3535 | 282.6121 | 60.2 | 14.3464 | 251.5927 | 60.4 | 14.3447 | 220.4804 | 60.6 | 14.3504 | 190.0341 | 60.8 | 14.352 | 158.964 | 61 | 14.3495 | 128.045 | 61.2 | 14.3523 | 97.263 | 61.4 | 14.3557 | 66.59 | 61.6 | 14.3531 | 35.3542 | 61.8 | 14.353 | 4.916 | 62 | 17.21 | 27.0667 | 59.8 | 5 | 297 | 17.21 | 282.6121 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.3471 | 27.1475 | 59.8 | 14.3578 | 61.4693 | 59.6 | 14.3615 | 88.302 | 59.4 | 14.3433 | 123.1898 | 59.2 | 14.3564 | 153.8889 | 59 | 14.3491 | 184.9037 | 58.8 | 14.3584 | 185.0333 | 58.6 | 14.3637 | 246.0614 | 58.4 | 14.3511 | 277.5555 | 58.2 | 14.3401 | 308.7908 | 58 | 14.3618 | 282.6075 | 60.2 | 14.3548 | 251.5925 | 60.4 | 14.353 | 220.4827 | 60.6 | 14.3587 | 190.0316 | 60.8 | 14.3603 | 158.9621 | 61 | 14.3579 | 128.0477 | 61.2 | 14.3606 | 97.263 | 61.4 | 14.364 | 66.5909 | 61.6 | 14.3615 | 35.3533 | 61.8 | 14.3614 | 4.9265 | 62 | 17.22 | 27.1475 | 59.8 | 5 | 297 | 17.22 | 282.6075 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.3555 | 27.223 | 59.8 | 14.3661 | 61.4687 | 59.6 | 14.3699 | 88.3032 | 59.4 | 14.3516 | 123.1892 | 59.2 | 14.3647 | 153.8914 | 59 | 14.3574 | 184.9 | 58.8 | 14.3668 | 185.0327 | 58.6 | 14.372 | 246.0623 | 58.4 | 14.3595 | 277.5541 | 58.2 | 14.3484 | 308.7902 | 58 | 14.3702 | 282.6028 | 60.2 | 14.3631 | 251.5922 | 60.4 | 14.3614 | 220.4849 | 60.6 | 14.367 | 190.029 | 60.8 | 14.3686 | 158.9602 | 61 | 14.3662 | 128.0504 | 61.2 | 14.369 | 97.2631 | 61.4 | 14.3723 | 66.5917 | 61.6 | 14.3698 | 35.3563 | 61.8 | 14.3697 | 4.9371 | 62 | 17.23 | 27.223 | 59.8 | 5 | 297 | 17.23 | 282.6028 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.3638 | 27.2985 | 59.8 | 14.3745 | 61.4675 | 59.6 | 14.3782 | 88.3041 | 59.4 | 14.36 | 123.1888 | 59.2 | 14.3731 | 153.8939 | 59 | 14.3658 | 184.8963 | 58.8 | 14.3751 | 185.0321 | 58.6 | 14.3804 | 246.0634 | 58.4 | 14.3678 | 277.5527 | 58.2 | 14.3567 | 308.7897 | 58 | 14.3785 | 282.6006 | 60.2 | 14.3714 | 251.5919 | 60.4 | 14.3697 | 220.4845 | 60.6 | 14.3754 | 190.0269 | 60.8 | 14.377 | 158.9587 | 61 | 14.3746 | 128.0522 | 61.2 | 14.3773 | 97.2631 | 61.4 | 14.3807 | 66.5926 | 61.6 | 14.3781 | 35.3592 | 61.8 | 14.3781 | 4.9476 | 62 | 17.24 | 27.2985 | 59.8 | 5 | 297 | 17.24 | 282.6006 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.3721 | 27.3679 | 59.8 | 14.3828 | 61.4663 | 59.6 | 14.3865 | 88.305 | 59.4 | 14.3683 | 123.1883 | 59.2 | 14.3814 | 153.899 | 59 | 14.3741 | 184.8968 | 58.8 | 14.3834 | 185.0276 | 58.6 | 14.3887 | 246.0625 | 58.4 | 14.3761 | 277.5483 | 58.2 | 14.3651 | 308.7883 | 58 | 14.3869 | 282.5985 | 60.2 | 14.3798 | 251.5916 | 60.4 | 14.378 | 220.4841 | 60.6 | 14.3837 | 190.0247 | 60.8 | 14.3853 | 158.9572 | 61 | 14.3829 | 128.054 | 61.2 | 14.3857 | 97.2631 | 61.4 | 14.389 | 66.5934 | 61.6 | 14.3865 | 35.3622 | 61.8 | 14.3864 | 4.9582 | 62 | 17.25 | 27.3679 | 59.8 | 5 | 297 | 17.25 | 282.5985 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.3804 | 27.4372 | 59.8 | 14.3912 | 61.4651 | 59.6 | 14.3949 | 88.3056 | 59.4 | 14.3766 | 123.1896 | 59.2 | 14.3897 | 153.9042 | 59 | 14.3824 | 184.8972 | 58.8 | 14.3918 | 185.0231 | 58.6 | 14.397 | 246.0616 | 58.4 | 14.3845 | 277.5438 | 58.2 | 14.3734 | 308.7869 | 58 | 14.3952 | 282.5963 | 60.2 | 14.3881 | 251.5913 | 60.4 | 14.3864 | 220.4822 | 60.6 | 14.392 | 190.0225 | 60.8 | 14.3937 | 158.957 | 61 | 14.3912 | 128.06 | 61.2 | 14.394 | 97.2632 | 61.4 | 14.3974 | 66.5943 | 61.6 | 14.3948 | 35.3652 | 61.8 | 14.3947 | 4.9688 | 62 | 17.26 | 27.4372 | 59.8 | 5 | 297 | 17.26 | 282.5963 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.3888 | 27.4971 | 59.8 | 14.3995 | 61.4639 | 59.6 | 14.4032 | 88.3062 | 59.4 | 14.3849 | 123.1908 | 59.2 | 14.3981 | 153.9049 | 59 | 14.3907 | 184.8956 | 58.8 | 14.4001 | 185.0214 | 58.6 | 14.4054 | 246.0563 | 58.4 | 14.3928 | 277.5386 | 58.2 | 14.3817 | 308.782 | 58 | 14.4036 | 282.5941 | 60.2 | 14.3964 | 251.591 | 60.4 | 14.3947 | 220.4803 | 60.6 | 14.4004 | 190.0203 | 60.8 | 14.402 | 158.9568 | 61 | 14.3996 | 128.066 | 61.2 | 14.4023 | 97.2629 | 61.4 | 14.4057 | 66.5952 | 61.6 | 14.4032 | 35.3681 | 61.8 | 14.4031 | 4.9794 | 62 | 17.27 | 27.4971 | 59.8 | 5 | 297 | 17.27 | 282.5941 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.3971 | 27.5571 | 59.8 | 14.4078 | 61.4627 | 59.6 | 14.4115 | 88.3305 | 59.4 | 14.3933 | 123.1921 | 59.2 | 14.4064 | 153.9056 | 59 | 14.399 | 184.894 | 58.8 | 14.4084 | 185.0197 | 58.6 | 14.4137 | 246.0511 | 58.4 | 14.4011 | 277.5333 | 58.2 | 14.39 | 308.777 | 58 | 14.4119 | 282.592 | 60.2 | 14.4048 | 251.5923 | 60.4 | 14.403 | 220.4785 | 60.6 | 14.4087 | 190.0182 | 60.8 | 14.4103 | 158.9566 | 61 | 14.4079 | 128.0673 | 61.2 | 14.4106 | 97.2626 | 61.4 | 14.414 | 66.5965 | 61.6 | 14.4115 | 35.3711 | 61.8 | 14.4114 | 4.99 | 62 | 17.28 | 27.5571 | 59.8 | 5 | 297 | 17.28 | 282.592 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.4054 | 27.617 | 59.8 | 14.4162 | 61.4616 | 59.6 | 14.4199 | 88.3548 | 59.4 | 14.4016 | 123.1933 | 59.2 | 14.4147 | 153.9058 | 59 | 14.4074 | 184.903 | 58.8 | 14.4167 | 185.0131 | 58.6 | 14.422 | 246.049 | 58.4 | 14.4095 | 277.529 | 58.2 | 14.3983 | 308.7768 | 58 | 14.4202 | 282.5898 | 60.2 | 14.4131 | 251.5935 | 60.4 | 14.4114 | 220.4767 | 60.6 | 14.4171 | 190.016 | 60.8 | 14.4187 | 158.9564 | 61 | 14.4163 | 128.0687 | 61.2 | 14.419 | 97.2622 | 61.4 | 14.4224 | 66.5979 | 61.6 | 14.4198 | 35.374 | 61.8 | 14.4198 | 5.0006 | 62 | 17.29 | 27.617 | 59.8 | 5 | 297 | 17.29 | 282.5898 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.4138 | 27.6769 | 59.8 | 14.4245 | 61.4604 | 59.6 | 14.4282 | 88.3956 | 59.4 | 14.4099 | 123.1946 | 59.2 | 14.423 | 153.906 | 59 | 14.4157 | 184.9121 | 58.8 | 14.4251 | 185.0066 | 58.6 | 14.4304 | 246.0468 | 58.4 | 14.4178 | 277.5247 | 58.2 | 14.4067 | 308.7766 | 58 | 14.4286 | 282.592 | 60.2 | 14.4214 | 251.5951 | 60.4 | 14.4197 | 220.4754 | 60.6 | 14.4254 | 190.0135 | 60.8 | 14.427 | 158.9563 | 61 | 14.4246 | 128.0701 | 61.2 | 14.4273 | 97.2619 | 61.4 | 14.4307 | 66.5992 | 61.6 | 14.4282 | 35.377 | 61.8 | 14.4281 | 5.0112 | 62 | 17.3 | 27.6769 | 59.8 | 5 | 297 | 17.3 | 282.592 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.4221 | 27.7369 | 59.8 | 14.4329 | 61.4592 | 59.6 | 14.4365 | 88.4364 | 59.4 | 14.4182 | 123.1958 | 59.2 | 14.4314 | 153.9057 | 59 | 14.424 | 184.9188 | 58.8 | 14.4334 | 185.0088 | 58.6 | 14.4387 | 246.0378 | 58.4 | 14.4261 | 277.5186 | 58.2 | 14.415 | 308.7767 | 58 | 14.4369 | 282.5942 | 60.2 | 14.4298 | 251.5967 | 60.4 | 14.4281 | 220.4741 | 60.6 | 14.4337 | 190.011 | 60.8 | 14.4354 | 158.9561 | 61 | 14.433 | 128.0715 | 61.2 | 14.4357 | 97.2615 | 61.4 | 14.4391 | 66.6006 | 61.6 | 14.4365 | 35.3799 | 61.8 | 14.4365 | 5.0218 | 62 | 17.31 | 27.7369 | 59.8 | 5 | 297 | 17.31 | 282.5942 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.4304 | 27.7969 | 59.8 | 14.4412 | 61.458 | 59.6 | 14.4449 | 88.4847 | 59.4 | 14.4266 | 123.1971 | 59.2 | 14.4397 | 153.9054 | 59 | 14.4324 | 184.9255 | 58.8 | 14.4417 | 185.011 | 58.6 | 14.447 | 246.0288 | 58.4 | 14.4344 | 277.5126 | 58.2 | 14.4233 | 308.7768 | 58 | 14.4453 | 282.5905 | 60.2 | 14.4381 | 251.5983 | 60.4 | 14.4364 | 220.473 | 60.6 | 14.4421 | 190.0086 | 60.8 | 14.4437 | 158.9564 | 61 | 14.4413 | 128.0712 | 61.2 | 14.444 | 97.2611 | 61.4 | 14.4474 | 66.6019 | 61.6 | 14.4449 | 35.3829 | 61.8 | 14.4448 | 5.0352 | 62 | 17.32 | 27.7969 | 59.8 | 5 | 297 | 17.32 | 282.5905 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.4388 | 27.857 | 59.8 | 14.4495 | 61.4568 | 59.6 | 14.4532 | 88.533 | 59.4 | 14.4349 | 123.1983 | 59.2 | 14.448 | 153.9107 | 59 | 14.4407 | 184.9285 | 58.8 | 14.4501 | 185.0085 | 58.6 | 14.4554 | 246.0235 | 58.4 | 14.4428 | 277.5036 | 58.2 | 14.4317 | 308.7769 | 58 | 14.4536 | 282.5868 | 60.2 | 14.4465 | 251.5999 | 60.4 | 14.4447 | 220.472 | 60.6 | 14.4504 | 190.0061 | 60.8 | 14.4521 | 158.9567 | 61 | 14.4496 | 128.071 | 61.2 | 14.4523 | 97.2609 | 61.4 | 14.4557 | 66.6032 | 61.6 | 14.4532 | 35.3859 | 61.8 | 14.4531 | 5.0487 | 62 | 17.33 | 27.857 | 59.8 | 5 | 297 | 17.33 | 282.5868 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.4471 | 27.9171 | 59.8 | 14.4579 | 61.4557 | 59.6 | 14.4615 | 88.5951 | 59.4 | 14.4432 | 123.1996 | 59.2 | 14.4564 | 153.916 | 59 | 14.449 | 184.9315 | 58.8 | 14.4584 | 185.006 | 58.6 | 14.4637 | 246.0183 | 58.4 | 14.4511 | 277.4947 | 58.2 | 14.44 | 308.777 | 58 | 14.462 | 282.5878 | 60.2 | 14.4548 | 251.6016 | 60.4 | 14.4531 | 220.471 | 60.6 | 14.4587 | 189.9999 | 60.8 | 14.4604 | 158.957 | 61 | 14.4579 | 128.0755 | 61.2 | 14.4607 | 97.2607 | 61.4 | 14.4641 | 66.6045 | 61.6 | 14.4615 | 35.3888 | 61.8 | 14.4615 | 5.0621 | 62 | 17.34 | 27.9171 | 59.8 | 5 | 297 | 17.34 | 282.5878 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.4554 | 27.9651 | 59.8 | 14.4662 | 61.4546 | 59.6 | 14.4699 | 88.6572 | 59.4 | 14.4515 | 123.2008 | 59.2 | 14.4647 | 153.9219 | 59 | 14.4573 | 184.938 | 58.8 | 14.4667 | 185.007 | 58.6 | 14.472 | 246.0172 | 58.4 | 14.4594 | 277.4853 | 58.2 | 14.4483 | 308.7761 | 58 | 14.4703 | 282.5887 | 60.2 | 14.4631 | 251.6032 | 60.4 | 14.4614 | 220.47 | 60.6 | 14.4671 | 189.9938 | 60.8 | 14.4687 | 158.9574 | 61 | 14.4663 | 128.08 | 61.2 | 14.469 | 97.2587 | 61.4 | 14.4724 | 66.6059 | 61.6 | 14.4699 | 35.3918 | 61.8 | 14.4698 | 5.0755 | 62 | 17.35 | 27.9651 | 59.8 | 5 | 297 | 17.35 | 282.5887 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.4637 | 28.013 | 59.8 | 14.4745 | 61.4534 | 59.6 | 14.4782 | 88.7194 | 59.4 | 14.4599 | 123.202 | 59.2 | 14.473 | 153.9278 | 59 | 14.4657 | 184.9446 | 58.8 | 14.4751 | 185.0081 | 58.6 | 14.4803 | 246.0162 | 58.4 | 14.4677 | 277.476 | 58.2 | 14.4566 | 308.7752 | 58 | 14.4786 | 282.5871 | 60.2 | 14.4715 | 251.6044 | 60.4 | 14.4697 | 220.4686 | 60.6 | 14.4754 | 189.9877 | 60.8 | 14.4771 | 158.9577 | 61 | 14.4746 | 128.0868 | 61.2 | 14.4774 | 97.2567 | 61.4 | 14.4808 | 66.6072 | 61.6 | 14.4782 | 35.3947 | 61.8 | 14.4782 | 5.0889 | 62 | 17.36 | 28.013 | 59.8 | 5 | 297 | 17.36 | 282.5871 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.4721 | 28.0339 | 59.8 | 14.4829 | 61.4523 | 59.6 | 14.4865 | 88.7815 | 59.4 | 14.4682 | 123.2033 | 59.2 | 14.4814 | 153.93 | 59 | 14.474 | 184.9412 | 58.8 | 14.4834 | 185.0101 | 58.6 | 14.4887 | 246.0288 | 58.4 | 14.4761 | 277.4658 | 58.2 | 14.465 | 308.7734 | 58 | 14.487 | 282.5854 | 60.2 | 14.4798 | 251.6056 | 60.4 | 14.4781 | 220.4671 | 60.6 | 14.4837 | 189.9815 | 60.8 | 14.4854 | 158.9581 | 61 | 14.483 | 128.0936 | 61.2 | 14.4857 | 97.2598 | 61.4 | 14.4891 | 66.6085 | 61.6 | 14.4866 | 35.3977 | 61.8 | 14.4865 | 5.1022 | 62 | 17.37 | 28.0339 | 59.8 | 5 | 297 | 17.37 | 282.5854 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.4804 | 28.0548 | 59.8 | 14.4912 | 61.4512 | 59.6 | 14.4949 | 88.8442 | 59.4 | 14.4765 | 123.2045 | 59.2 | 14.4897 | 153.9322 | 59 | 14.4823 | 184.9379 | 58.8 | 14.4918 | 185.0121 | 58.6 | 14.497 | 246.0415 | 58.4 | 14.4844 | 277.4557 | 58.2 | 14.4733 | 308.7717 | 58 | 14.4953 | 282.5851 | 60.2 | 14.4881 | 251.6068 | 60.4 | 14.4864 | 220.4666 | 60.6 | 14.4921 | 189.9757 | 60.8 | 14.4938 | 158.9574 | 61 | 14.4913 | 128.1004 | 61.2 | 14.494 | 97.2629 | 61.4 | 14.4975 | 66.6098 | 61.6 | 14.4949 | 35.4006 | 61.8 | 14.4948 | 5.1156 | 62 | 17.38 | 28.0548 | 59.8 | 5 | 297 | 17.38 | 282.5851 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.4887 | 28.0522 | 59.8 | 14.4996 | 61.45 | 59.6 | 14.5032 | 88.9069 | 59.4 | 14.4848 | 123.2058 | 59.2 | 14.498 | 153.9384 | 59 | 14.4907 | 184.9425 | 58.8 | 14.5001 | 185.0076 | 58.6 | 14.5053 | 246.0533 | 58.4 | 14.4927 | 277.4459 | 58.2 | 14.4816 | 308.7656 | 58 | 14.5037 | 282.5849 | 60.2 | 14.4965 | 251.608 | 60.4 | 14.4948 | 220.466 | 60.6 | 14.5004 | 189.9699 | 60.8 | 14.5021 | 158.9567 | 61 | 14.4996 | 128.1072 | 61.2 | 14.5023 | 97.266 | 61.4 | 14.5058 | 66.6112 | 61.6 | 14.5033 | 35.4036 | 61.8 | 14.5032 | 5.1289 | 62 | 17.39 | 28.0522 | 59.8 | 5 | 297 | 17.39 | 282.5849 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.4971 | 28.0496 | 59.8 | 14.5079 | 61.4489 | 59.6 | 14.5115 | 88.9696 | 59.4 | 14.4932 | 123.207 | 59.2 | 14.5063 | 153.9445 | 59 | 14.499 | 184.947 | 58.8 | 14.5084 | 185.003 | 58.6 | 14.5136 | 246.0651 | 58.4 | 14.5011 | 277.4361 | 58.2 | 14.49 | 308.7595 | 58 | 14.512 | 282.5882 | 60.2 | 14.5048 | 251.6096 | 60.4 | 14.5031 | 220.4666 | 60.6 | 14.5088 | 189.9629 | 60.8 | 14.5104 | 158.9561 | 61 | 14.508 | 128.114 | 61.2 | 14.5107 | 97.2691 | 61.4 | 14.5141 | 66.611 | 61.6 | 14.5116 | 35.4065 | 61.8 | 14.5115 | 5.1423 | 62 | 17.4 | 28.0496 | 59.8 | 5 | 297 | 17.4 | 282.5882 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.5054 | 28.0443 | 59.8 | 14.5162 | 61.4478 | 59.6 | 14.5199 | 89.0323 | 59.4 | 14.5015 | 123.2083 | 59.2 | 14.5147 | 153.948 | 59 | 14.5073 | 184.9475 | 58.8 | 14.5168 | 185.0031 | 58.6 | 14.522 | 246.0745 | 58.4 | 14.5094 | 277.4227 | 58.2 | 14.4983 | 308.7519 | 58 | 14.5203 | 282.5916 | 60.2 | 14.5131 | 251.6113 | 60.4 | 14.5114 | 220.4673 | 60.6 | 14.5171 | 189.9559 | 60.8 | 14.5188 | 158.9554 | 61 | 14.5163 | 128.1208 | 61.2 | 14.519 | 97.2707 | 61.4 | 14.5225 | 66.6108 | 61.6 | 14.52 | 35.4095 | 61.8 | 14.5199 | 5.1556 | 62 | 17.41 | 28.0443 | 59.8 | 5 | 297 | 17.41 | 282.5916 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.5137 | 28.039 | 59.8 | 14.5246 | 61.4467 | 59.6 | 14.5282 | 89.0952 | 59.4 | 14.5098 | 123.21 | 59.2 | 14.523 | 153.9514 | 59 | 14.5156 | 184.9481 | 58.8 | 14.5251 | 185.0033 | 58.6 | 14.5303 | 246.0838 | 58.4 | 14.5177 | 277.4094 | 58.2 | 14.5066 | 308.7443 | 58 | 14.5287 | 282.5901 | 60.2 | 14.5215 | 251.6129 | 60.4 | 14.5198 | 220.4659 | 60.6 | 14.5254 | 189.9489 | 60.8 | 14.5271 | 158.9547 | 61 | 14.5247 | 128.1264 | 61.2 | 14.5274 | 97.2722 | 61.4 | 14.5308 | 66.6106 | 61.6 | 14.5283 | 35.4124 | 61.8 | 14.5282 | 5.1689 | 62 | 17.42 | 28.039 | 59.8 | 5 | 297 | 17.42 | 282.5901 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.5221 | 28.0317 | 59.8 | 14.5329 | 61.4455 | 59.6 | 14.5365 | 89.1582 | 59.4 | 14.5182 | 123.2117 | 59.2 | 14.5313 | 153.9594 | 59 | 14.524 | 184.951 | 58.8 | 14.5334 | 184.9986 | 58.6 | 14.5386 | 246.0998 | 58.4 | 14.5261 | 277.3951 | 58.2 | 14.5149 | 308.7379 | 58 | 14.537 | 282.5886 | 60.2 | 14.5298 | 251.6145 | 60.4 | 14.5281 | 220.4646 | 60.6 | 14.5338 | 189.9418 | 60.8 | 14.5355 | 158.954 | 61 | 14.533 | 128.1321 | 61.2 | 14.5357 | 97.2725 | 61.4 | 14.5392 | 66.6104 | 61.6 | 14.5367 | 35.4126 | 61.8 | 14.5366 | 5.1823 | 62 | 17.43 | 28.0317 | 59.8 | 5 | 297 | 17.43 | 282.5886 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.5304 | 28.0244 | 59.8 | 14.5413 | 61.4444 | 59.6 | 14.5449 | 89.2211 | 59.4 | 14.5265 | 123.2135 | 59.2 | 14.5397 | 153.9673 | 59 | 14.5323 | 184.9539 | 58.8 | 14.5417 | 184.9939 | 58.6 | 14.547 | 246.1158 | 58.4 | 14.5344 | 277.3807 | 58.2 | 14.5233 | 308.7315 | 58 | 14.5454 | 282.5871 | 60.2 | 14.5381 | 251.6161 | 60.4 | 14.5364 | 220.4643 | 60.6 | 14.5421 | 189.9348 | 60.8 | 14.5438 | 158.9533 | 61 | 14.5414 | 128.1377 | 61.2 | 14.544 | 97.2729 | 61.4 | 14.5475 | 66.6104 | 61.6 | 14.545 | 35.4128 | 61.8 | 14.5449 | 5.1957 | 62 | 17.44 | 28.0244 | 59.8 | 5 | 297 | 17.44 | 282.5871 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.5387 | 28.0171 | 59.8 | 14.5496 | 61.4433 | 59.6 | 14.5532 | 89.284 | 59.4 | 14.5348 | 123.2152 | 59.2 | 14.548 | 153.9759 | 59 | 14.5406 | 184.9588 | 58.8 | 14.5501 | 184.998 | 58.6 | 14.5553 | 246.1292 | 58.4 | 14.5427 | 277.368 | 58.2 | 14.5316 | 308.7263 | 58 | 14.5537 | 282.5856 | 60.2 | 14.5465 | 251.6178 | 60.4 | 14.5448 | 220.4639 | 60.6 | 14.5504 | 189.9278 | 60.8 | 14.5522 | 158.9527 | 61 | 14.5497 | 128.1434 | 61.2 | 14.5524 | 97.2716 | 61.4 | 14.5558 | 66.6104 | 61.6 | 14.5533 | 35.4129 | 61.8 | 14.5533 | 5.209 | 62 | 17.45 | 28.0171 | 59.8 | 5 | 297 | 17.45 | 282.5856 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.5471 | 28.0098 | 59.8 | 14.5579 | 61.4422 | 59.6 | 14.5615 | 89.3465 | 59.4 | 14.5431 | 123.2169 | 59.2 | 14.5563 | 153.9845 | 59 | 14.5489 | 184.9637 | 58.8 | 14.5584 | 185.0021 | 58.6 | 14.5636 | 246.1426 | 58.4 | 14.5511 | 277.3553 | 58.2 | 14.5399 | 308.721 | 58 | 14.5621 | 282.5841 | 60.2 | 14.5548 | 251.6207 | 60.4 | 14.5531 | 220.4623 | 60.6 | 14.5588 | 189.9208 | 60.8 | 14.5605 | 158.9539 | 61 | 14.558 | 128.149 | 61.2 | 14.5607 | 97.2704 | 61.4 | 14.5642 | 66.6104 | 61.6 | 14.5617 | 35.4131 | 61.8 | 14.5616 | 5.2224 | 62 | 17.46 | 28.0098 | 59.8 | 5 | 297 | 17.46 | 282.5841 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.5554 | 28.0005 | 59.8 | 14.5663 | 61.4411 | 59.6 | 14.5699 | 89.409 | 59.4 | 14.5515 | 123.2186 | 59.2 | 14.5646 | 153.9895 | 59 | 14.5573 | 184.9673 | 58.8 | 14.5667 | 185.0049 | 58.6 | 14.572 | 246.1623 | 58.4 | 14.5594 | 277.3415 | 58.2 | 14.5482 | 308.7148 | 58 | 14.5704 | 282.5826 | 60.2 | 14.5632 | 251.6236 | 60.4 | 14.5614 | 220.4607 | 60.6 | 14.5671 | 189.9137 | 60.8 | 14.5688 | 158.9552 | 61 | 14.5663 | 128.1545 | 61.2 | 14.5691 | 97.2695 | 61.4 | 14.5725 | 66.6104 | 61.6 | 14.57 | 35.4129 | 61.8 | 14.5699 | 5.2358 | 62 | 17.47 | 28.0005 | 59.8 | 5 | 297 | 17.47 | 282.5826 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.5637 | 27.9912 | 59.8 | 14.5746 | 61.44 | 59.6 | 14.5782 | 89.4719 | 59.4 | 14.5598 | 123.2204 | 59.2 | 14.573 | 153.9947 | 59 | 14.5656 | 184.971 | 58.8 | 14.5751 | 185.0076 | 58.6 | 14.5803 | 246.1819 | 58.4 | 14.5677 | 277.3277 | 58.2 | 14.5566 | 308.7087 | 58 | 14.5787 | 282.5846 | 60.2 | 14.5715 | 251.6264 | 60.4 | 14.5698 | 220.4591 | 60.6 | 14.5755 | 189.9067 | 60.8 | 14.5772 | 158.9564 | 61 | 14.5747 | 128.1614 | 61.2 | 14.5774 | 97.2687 | 61.4 | 14.5809 | 66.6104 | 61.6 | 14.5784 | 35.4128 | 61.8 | 14.5783 | 5.2491 | 62 | 17.48 | 27.9912 | 59.8 | 5 | 297 | 17.48 | 282.5846 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.572 | 27.9819 | 59.8 | 14.5829 | 61.4389 | 59.6 | 14.5865 | 89.5347 | 59.4 | 14.5681 | 123.2221 | 59.2 | 14.5813 | 154.0003 | 59 | 14.5739 | 184.9804 | 58.8 | 14.5834 | 185.0073 | 58.6 | 14.5886 | 246.1961 | 58.4 | 14.576 | 277.3142 | 58.2 | 14.5649 | 308.7002 | 58 | 14.5871 | 282.5865 | 60.2 | 14.5798 | 251.6293 | 60.4 | 14.5781 | 220.4575 | 60.6 | 14.5838 | 189.8997 | 60.8 | 14.5855 | 158.9577 | 61 | 14.583 | 128.1682 | 61.2 | 14.5857 | 97.2667 | 61.4 | 14.5892 | 66.6103 | 61.6 | 14.5867 | 35.4125 | 61.8 | 14.5866 | 5.2625 | 62 | 17.49 | 27.9819 | 59.8 | 5 | 297 | 17.49 | 282.5865 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.5804 | 27.9727 | 59.8 | 14.5913 | 61.4378 | 59.6 | 14.5948 | 89.5984 | 59.4 | 14.5764 | 123.2239 | 59.2 | 14.5896 | 154.006 | 59 | 14.5822 | 184.9898 | 58.8 | 14.5917 | 185.0069 | 58.6 | 14.597 | 246.2103 | 58.4 | 14.5844 | 277.3006 | 58.2 | 14.5732 | 308.6918 | 58 | 14.5954 | 282.5885 | 60.2 | 14.5882 | 251.6322 | 60.4 | 14.5865 | 220.4536 | 60.6 | 14.5921 | 189.8925 | 60.8 | 14.5939 | 158.9579 | 61 | 14.5914 | 128.1753 | 61.2 | 14.5941 | 97.2646 | 61.4 | 14.5976 | 66.6088 | 61.6 | 14.595 | 35.4122 | 61.8 | 14.595 | 5.276 | 62 | 17.5 | 27.9727 | 59.8 | 5 | 297 | 17.5 | 282.5885 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.5887 | 27.9633 | 59.8 | 14.5996 | 61.4367 | 59.6 | 14.6032 | 89.6621 | 59.4 | 14.5848 | 123.2257 | 59.2 | 14.598 | 154.0061 | 59 | 14.5906 | 184.9966 | 58.8 | 14.6001 | 185.0095 | 58.6 | 14.6053 | 246.2248 | 58.4 | 14.5927 | 277.2829 | 58.2 | 14.5815 | 308.6818 | 58 | 14.6038 | 282.5905 | 60.2 | 14.5965 | 251.6351 | 60.4 | 14.5948 | 220.4498 | 60.6 | 14.6005 | 189.8853 | 60.8 | 14.6022 | 158.958 | 61 | 14.5997 | 128.1823 | 61.2 | 14.6024 | 97.2626 | 61.4 | 14.6059 | 66.6073 | 61.6 | 14.6034 | 35.4119 | 61.8 | 14.6033 | 5.2894 | 62 | 17.51 | 27.9633 | 59.8 | 5 | 297 | 17.51 | 282.5905 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.597 | 27.9539 | 59.8 | 14.608 | 61.4357 | 59.6 | 14.6115 | 89.7257 | 59.4 | 14.5931 | 123.2254 | 59.2 | 14.6063 | 154.0063 | 59 | 14.5989 | 185.0035 | 58.8 | 14.6084 | 185.0121 | 58.6 | 14.6136 | 246.2393 | 58.4 | 14.601 | 277.2653 | 58.2 | 14.5899 | 308.6718 | 58 | 14.6121 | 282.5924 | 60.2 | 14.6048 | 251.6351 | 60.4 | 14.6031 | 220.4464 | 60.6 | 14.6088 | 189.8761 | 60.8 | 14.6105 | 158.9566 | 61 | 14.608 | 128.1859 | 61.2 | 14.6107 | 97.2606 | 61.4 | 14.6142 | 66.6054 | 61.6 | 14.6117 | 35.4115 | 61.8 | 14.6116 | 5.3029 | 62 | 17.52 | 27.9539 | 59.8 | 5 | 297 | 17.52 | 282.5924 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.6054 | 27.9444 | 59.8 | 14.6163 | 61.4346 | 59.6 | 14.6198 | 89.7894 | 59.4 | 14.6014 | 123.225 | 59.2 | 14.6146 | 154.0101 | 59 | 14.6072 | 185.0139 | 58.8 | 14.6167 | 185.0112 | 58.6 | 14.6219 | 246.2529 | 58.4 | 14.6093 | 277.2478 | 58.2 | 14.5982 | 308.6617 | 58 | 14.6205 | 282.5944 | 60.2 | 14.6132 | 251.6351 | 60.4 | 14.6115 | 220.4429 | 60.6 | 14.6171 | 189.8668 | 60.8 | 14.6189 | 158.9552 | 61 | 14.6164 | 128.1894 | 61.2 | 14.6191 | 97.2593 | 61.4 | 14.6226 | 66.6035 | 61.6 | 14.6201 | 35.4087 | 61.8 | 14.62 | 5.3163 | 62 | 17.53 | 27.9444 | 59.8 | 5 | 297 | 17.53 | 282.5944 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.6137 | 27.9349 | 59.8 | 14.6246 | 61.4338 | 59.6 | 14.6282 | 89.8525 | 59.4 | 14.6097 | 123.2268 | 59.2 | 14.6229 | 154.0138 | 59 | 14.6155 | 185.0243 | 58.8 | 14.6251 | 185.0102 | 58.6 | 14.6303 | 246.2665 | 58.4 | 14.6177 | 277.2303 | 58.2 | 14.6065 | 308.6517 | 58 | 14.6288 | 282.5956 | 60.2 | 14.6215 | 251.635 | 60.4 | 14.6198 | 220.4383 | 60.6 | 14.6255 | 189.8586 | 60.8 | 14.6272 | 158.9538 | 61 | 14.6247 | 128.1964 | 61.2 | 14.6274 | 97.2579 | 61.4 | 14.6309 | 66.6016 | 61.6 | 14.6284 | 35.4059 | 61.8 | 14.6283 | 5.3298 | 62 | 17.54 | 27.9349 | 59.8 | 5 | 297 | 17.54 | 282.5956 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.622 | 27.9255 | 59.8 | 14.633 | 61.433 | 59.6 | 14.6365 | 89.9156 | 59.4 | 14.6181 | 123.2286 | 59.2 | 14.6313 | 154.0164 | 59 | 14.6239 | 185.0373 | 58.8 | 14.6334 | 185.0152 | 58.6 | 14.6386 | 246.2763 | 58.4 | 14.626 | 277.2127 | 58.2 | 14.6149 | 308.6422 | 58 | 14.6371 | 282.5969 | 60.2 | 14.6298 | 251.635 | 60.4 | 14.6281 | 220.4337 | 60.6 | 14.6338 | 189.8504 | 60.8 | 14.6356 | 158.9525 | 61 | 14.6331 | 128.2034 | 61.2 | 14.6357 | 97.2566 | 61.4 | 14.6393 | 66.5997 | 61.6 | 14.6367 | 35.4087 | 61.8 | 14.6367 | 5.3433 | 62 | 17.55 | 27.9255 | 59.8 | 5 | 297 | 17.55 | 282.5969 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.6304 | 27.916 | 59.8 | 14.6413 | 61.4322 | 59.6 | 14.6449 | 89.9784 | 59.4 | 14.6264 | 123.2288 | 59.2 | 14.6396 | 154.0189 | 59 | 14.6322 | 185.0503 | 58.8 | 14.6417 | 185.0203 | 58.6 | 14.6469 | 246.2862 | 58.4 | 14.6343 | 277.1951 | 58.2 | 14.6232 | 308.6327 | 58 | 14.6455 | 282.5947 | 60.2 | 14.6382 | 251.635 | 60.4 | 14.6365 | 220.4352 | 60.6 | 14.6421 | 189.8423 | 60.8 | 14.6439 | 158.951 | 61 | 14.6414 | 128.2086 | 61.2 | 14.6441 | 97.2552 | 61.4 | 14.6476 | 66.5978 | 61.6 | 14.6451 | 35.4115 | 61.8 | 14.645 | 5.3566 | 62 | 17.56 | 27.916 | 59.8 | 5 | 297 | 17.56 | 282.5947 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.6387 | 27.9065 | 59.8 | 14.6497 | 61.4315 | 59.6 | 14.6532 | 90.0412 | 59.4 | 14.6347 | 123.2289 | 59.2 | 14.6479 | 154.0238 | 59 | 14.6405 | 185.0608 | 58.8 | 14.6501 | 185.0394 | 58.6 | 14.6553 | 246.3024 | 58.4 | 14.6427 | 277.18 | 58.2 | 14.6315 | 308.6234 | 58 | 14.6538 | 282.5925 | 60.2 | 14.6465 | 251.6351 | 60.4 | 14.6448 | 220.4367 | 60.6 | 14.6505 | 189.8341 | 60.8 | 14.6523 | 158.9496 | 61 | 14.6497 | 128.2137 | 61.2 | 14.6524 | 97.2543 | 61.4 | 14.6559 | 66.5959 | 61.6 | 14.6534 | 35.4182 | 61.8 | 14.6534 | 5.37 | 62 | 17.57 | 27.9065 | 59.8 | 5 | 297 | 17.57 | 282.5925 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.647 | 27.897 | 59.8 | 14.658 | 61.4307 | 59.6 | 14.6615 | 90.1078 | 59.4 | 14.643 | 123.2291 | 59.2 | 14.6563 | 154.0287 | 59 | 14.6488 | 185.0712 | 58.8 | 14.6584 | 185.0585 | 58.6 | 14.6636 | 246.3186 | 58.4 | 14.651 | 277.1648 | 58.2 | 14.6398 | 308.614 | 58 | 14.6622 | 282.5894 | 60.2 | 14.6548 | 251.6351 | 60.4 | 14.6532 | 220.4444 | 60.6 | 14.6588 | 189.8259 | 60.8 | 14.6606 | 158.95 | 61 | 14.6581 | 128.2189 | 61.2 | 14.6608 | 97.2533 | 61.4 | 14.6643 | 66.5943 | 61.6 | 14.6618 | 35.4248 | 61.8 | 14.6617 | 5.3833 | 62 | 17.58 | 27.897 | 59.8 | 5 | 297 | 17.58 | 282.5894 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.6553 | 27.8876 | 59.8 | 14.6663 | 61.4299 | 59.6 | 14.6698 | 90.1744 | 59.4 | 14.6514 | 123.2292 | 59.2 | 14.6646 | 154.0343 | 59 | 14.6572 | 185.0819 | 58.8 | 14.6667 | 185.1379 | 58.6 | 14.6719 | 246.334 | 58.4 | 14.6593 | 277.1483 | 58.2 | 14.6482 | 308.6047 | 58 | 14.6705 | 282.5864 | 60.2 | 14.6632 | 251.6351 | 60.4 | 14.6615 | 220.452 | 60.6 | 14.6671 | 189.8178 | 60.8 | 14.6689 | 158.9505 | 61 | 14.6664 | 128.2241 | 61.2 | 14.6691 | 97.2521 | 61.4 | 14.6726 | 66.5927 | 61.6 | 14.6701 | 35.4314 | 61.8 | 14.67 | 5.3967 | 62 | 17.59 | 27.8876 | 59.8 | 5 | 297 | 17.59 | 282.5864 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.6637 | 27.8782 | 59.8 | 14.6747 | 61.4291 | 59.6 | 14.6782 | 90.241 | 59.4 | 14.6597 | 123.2293 | 59.2 | 14.6729 | 154.0399 | 59 | 14.6655 | 185.0926 | 58.8 | 14.6751 | 185.2174 | 58.6 | 14.6803 | 246.3493 | 58.4 | 14.6677 | 277.1317 | 58.2 | 14.6565 | 308.5953 | 58 | 14.6788 | 282.5835 | 60.2 | 14.6715 | 251.6352 | 60.4 | 14.6698 | 220.4591 | 60.6 | 14.6755 | 189.8132 | 60.8 | 14.6773 | 158.9492 | 61 | 14.6747 | 128.2308 | 61.2 | 14.6774 | 97.251 | 61.4 | 14.681 | 66.591 | 61.6 | 14.6785 | 35.4381 | 61.8 | 14.6784 | 5.4101 | 62 | 17.6 | 27.8782 | 59.8 | 5 | 297 | 17.6 | 282.5835 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.672 | 27.8688 | 59.8 | 14.683 | 61.4283 | 59.6 | 14.6865 | 90.3077 | 59.4 | 14.668 | 123.2295 | 59.2 | 14.6812 | 154.0405 | 59 | 14.6738 | 185.1007 | 58.8 | 14.6834 | 185.4469 | 58.6 | 14.6886 | 246.3715 | 58.4 | 14.676 | 277.112 | 58.2 | 14.6648 | 308.5853 | 58 | 14.6872 | 282.5807 | 60.2 | 14.6798 | 251.6352 | 60.4 | 14.6782 | 220.4662 | 60.6 | 14.6838 | 189.8087 | 60.8 | 14.6856 | 158.948 | 61 | 14.6831 | 128.2376 | 61.2 | 14.6858 | 97.2499 | 61.4 | 14.6893 | 66.5894 | 61.6 | 14.6868 | 35.4488 | 61.8 | 14.6867 | 5.4234 | 62 | 17.61 | 27.8688 | 59.8 | 5 | 297 | 17.61 | 282.5807 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.6803 | 27.8594 | 59.8 | 14.6914 | 61.4281 | 59.6 | 14.6948 | 90.3743 | 59.4 | 14.6763 | 123.2296 | 59.2 | 14.6896 | 154.0411 | 59 | 14.6822 | 185.1089 | 58.8 | 14.6917 | 185.6763 | 58.6 | 14.6969 | 246.3937 | 58.4 | 14.6843 | 277.0923 | 58.2 | 14.6732 | 308.5752 | 58 | 14.6955 | 282.5801 | 60.2 | 14.6882 | 251.6352 | 60.4 | 14.6865 | 220.4733 | 60.6 | 14.6922 | 189.8055 | 60.8 | 14.694 | 158.9467 | 61 | 14.6914 | 128.2407 | 61.2 | 14.6941 | 97.2489 | 61.4 | 14.6977 | 66.5877 | 61.6 | 14.6952 | 35.4596 | 61.8 | 14.6951 | 5.4312 | 62 | 17.62 | 27.8594 | 59.8 | 5 | 297 | 17.62 | 282.5801 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.6887 | 27.8501 | 59.8 | 14.6997 | 61.4279 | 59.6 | 14.7032 | 90.4409 | 59.4 | 14.6847 | 123.2298 | 59.2 | 14.6979 | 154.0446 | 59 | 14.6905 | 185.1187 | 58.8 | 14.7001 | 186.0398 | 58.6 | 14.7053 | 246.4146 | 58.4 | 14.6926 | 277.0733 | 58.2 | 14.6815 | 308.5636 | 58 | 14.7039 | 282.5796 | 60.2 | 14.6965 | 251.6353 | 60.4 | 14.6949 | 220.4804 | 60.6 | 14.7005 | 189.8023 | 60.8 | 14.7023 | 158.9455 | 61 | 14.6998 | 128.2438 | 61.2 | 14.7025 | 97.2478 | 61.4 | 14.706 | 66.5861 | 61.6 | 14.7035 | 35.4704 | 61.8 | 14.7034 | 5.439 | 62 | 17.63 | 27.8501 | 59.8 | 5 | 297 | 17.63 | 282.5796 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.697 | 27.8408 | 59.8 | 14.708 | 61.4276 | 59.6 | 14.7115 | 90.5078 | 59.4 | 14.693 | 123.2299 | 59.2 | 14.7062 | 154.048 | 59 | 14.6988 | 185.1286 | 58.8 | 14.7084 | 186.4032 | 58.6 | 14.7136 | 246.4354 | 58.4 | 14.701 | 277.0542 | 58.2 | 14.6898 | 308.5521 | 58 | 14.7122 | 282.58 | 60.2 | 14.7048 | 251.6353 | 60.4 | 14.7032 | 220.4899 | 60.6 | 14.7088 | 189.7999 | 60.8 | 14.7106 | 158.9427 | 61 | 14.7081 | 128.2494 | 61.2 | 14.7108 | 97.2467 | 61.4 | 14.7143 | 66.5844 | 61.6 | 14.7119 | 35.4812 | 61.8 | 14.7118 | 5.4468 | 62 | 17.64 | 27.8408 | 59.8 | 5 | 297 | 17.64 | 282.58 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.7053 | 27.8315 | 59.8 | 14.7164 | 61.4274 | 59.6 | 14.7198 | 90.5747 | 59.4 | 14.7013 | 123.2301 | 59.2 | 14.7146 | 154.0479 | 59 | 14.7071 | 185.1364 | 58.8 | 14.7167 | 186.8604 | 58.6 | 14.7219 | 246.4496 | 58.4 | 14.7093 | 277.0447 | 58.2 | 14.6981 | 308.5405 | 58 | 14.7206 | 282.5803 | 60.2 | 14.7132 | 251.6353 | 60.4 | 14.7115 | 220.4994 | 60.6 | 14.7172 | 189.7974 | 60.8 | 14.719 | 158.94 | 61 | 14.7164 | 128.255 | 61.2 | 14.7191 | 97.2458 | 61.4 | 14.7227 | 66.5828 | 61.6 | 14.7202 | 35.4919 | 61.8 | 14.7201 | 5.4546 | 62 | 17.65 | 27.8315 | 59.8 | 5 | 297 | 17.65 | 282.5803 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.7137 | 27.8222 | 59.8 | 14.7247 | 61.4272 | 59.6 | 14.7282 | 90.6427 | 59.4 | 14.7097 | 123.2302 | 59.2 | 14.7229 | 154.0478 | 59 | 14.7155 | 185.1443 | 58.8 | 14.7251 | 187.3176 | 58.6 | 14.7303 | 246.4637 | 58.4 | 14.7176 | 277.0352 | 58.2 | 14.7065 | 308.5289 | 58 | 14.7289 | 282.5807 | 60.2 | 14.7215 | 251.6321 | 60.4 | 14.7199 | 220.5101 | 60.6 | 14.7255 | 189.7949 | 60.8 | 14.7273 | 158.9372 | 61 | 14.7248 | 128.2564 | 61.2 | 14.7274 | 97.2448 | 61.4 | 14.731 | 66.5812 | 61.6 | 14.7285 | 35.5027 | 61.8 | 14.7284 | 5.4546 | 62 | 17.66 | 27.8222 | 59.8 | 5 | 297 | 17.66 | 282.5807 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.722 | 27.8128 | 59.8 | 14.733 | 61.427 | 59.6 | 14.7365 | 90.7106 | 59.4 | 14.718 | 123.2304 | 59.2 | 14.7312 | 154.0516 | 59 | 14.7238 | 185.1522 | 58.8 | 14.7334 | 187.7896 | 58.6 | 14.7386 | 246.4815 | 58.4 | 14.726 | 277.0272 | 58.2 | 14.7148 | 308.5238 | 58 | 14.7372 | 282.5811 | 60.2 | 14.7299 | 251.629 | 60.4 | 14.7282 | 220.5209 | 60.6 | 14.7338 | 189.7925 | 60.8 | 14.7357 | 158.9345 | 61 | 14.7331 | 128.2578 | 61.2 | 14.7358 | 97.2434 | 61.4 | 14.7393 | 66.5795 | 61.6 | 14.7369 | 35.5134 | 61.8 | 14.7368 | 5.4546 | 62 | 17.67 | 27.8128 | 59.8 | 5 | 297 | 17.67 | 282.5811 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.7303 | 27.8034 | 59.8 | 14.7414 | 61.4267 | 59.6 | 14.7448 | 90.7786 | 59.4 | 14.7263 | 123.23 | 59.2 | 14.7395 | 154.0553 | 59 | 14.7321 | 185.1602 | 58.8 | 14.7417 | 188.2617 | 58.6 | 14.7469 | 246.4992 | 58.4 | 14.7343 | 277.0193 | 58.2 | 14.7231 | 308.5187 | 58 | 14.7456 | 282.5815 | 60.2 | 14.7382 | 251.6255 | 60.4 | 14.7365 | 220.531 | 60.6 | 14.7422 | 189.7897 | 60.8 | 14.744 | 158.933 | 61 | 14.7415 | 128.2567 | 61.2 | 14.7441 | 97.242 | 61.4 | 14.7477 | 66.5779 | 61.6 | 14.7452 | 35.5242 | 61.8 | 14.7451 | 5.4546 | 62 | 17.68 | 27.8034 | 59.8 | 5 | 297 | 17.68 | 282.5815 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.7386 | 27.7941 | 59.8 | 14.7497 | 61.4265 | 59.6 | 14.7532 | 90.8465 | 59.4 | 14.7346 | 123.2297 | 59.2 | 14.7479 | 154.0598 | 59 | 14.7404 | 185.1682 | 58.8 | 14.7501 | 188.7423 | 58.6 | 14.7552 | 246.5181 | 58.4 | 14.7426 | 277.0091 | 58.2 | 14.7314 | 308.5135 | 58 | 14.7539 | 282.5818 | 60.2 | 14.7465 | 251.6221 | 60.4 | 14.7449 | 220.5411 | 60.6 | 14.7505 | 189.787 | 60.8 | 14.7523 | 158.9316 | 61 | 14.7498 | 128.2555 | 61.2 | 14.7525 | 97.2405 | 61.4 | 14.756 | 66.5762 | 61.6 | 14.7536 | 35.5349 | 61.8 | 14.7535 | 5.4547 | 62 | 17.69 | 27.7941 | 59.8 | 5 | 297 | 17.69 | 282.5818 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.747 | 27.7848 | 59.8 | 14.7581 | 61.4263 | 59.6 | 14.7615 | 90.9145 | 59.4 | 14.743 | 123.2293 | 59.2 | 14.7562 | 154.0643 | 59 | 14.7487 | 185.1762 | 58.8 | 14.7584 | 189.223 | 58.6 | 14.7636 | 246.537 | 58.4 | 14.7509 | 276.9989 | 58.2 | 14.7397 | 308.5084 | 58 | 14.7623 | 282.582 | 60.2 | 14.7549 | 251.6187 | 60.4 | 14.7532 | 220.5541 | 60.6 | 14.7589 | 189.7843 | 60.8 | 14.7607 | 158.9306 | 61 | 14.7581 | 128.2543 | 61.2 | 14.7608 | 97.239 | 61.4 | 14.7644 | 66.5716 | 61.6 | 14.7619 | 35.5455 | 61.8 | 14.7618 | 5.4547 | 62 | 17.7 | 27.7848 | 59.8 | 5 | 297 | 17.7 | 282.582 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.7553 | 27.7754 | 59.8 | 14.7664 | 61.4261 | 59.6 | 14.7698 | 90.9824 | 59.4 | 14.7513 | 123.229 | 59.2 | 14.7645 | 154.0663 | 59 | 14.7571 | 185.1754 | 58.8 | 14.7667 | 189.6985 | 58.6 | 14.7719 | 246.5602 | 58.4 | 14.7593 | 276.9872 | 58.2 | 14.7481 | 308.5048 | 58 | 14.7706 | 282.5821 | 60.2 | 14.7632 | 251.6153 | 60.4 | 14.7616 | 220.567 | 60.6 | 14.7672 | 189.7816 | 60.8 | 14.769 | 158.9297 | 61 | 14.7665 | 128.2532 | 61.2 | 14.7691 | 97.2376 | 61.4 | 14.7727 | 66.5669 | 61.6 | 14.7702 | 35.5562 | 61.8 | 14.7701 | 5.4547 | 62 | 17.71 | 27.7754 | 59.8 | 5 | 297 | 17.71 | 282.5821 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.7636 | 27.766 | 59.8 | 14.7747 | 61.4261 | 59.6 | 14.7782 | 91.0504 | 59.4 | 14.7596 | 123.2287 | 59.2 | 14.7729 | 154.0683 | 59 | 14.7654 | 185.1746 | 58.8 | 14.7751 | 190.174 | 58.6 | 14.7802 | 246.5834 | 58.4 | 14.7676 | 276.9755 | 58.2 | 14.7564 | 308.5012 | 58 | 14.779 | 282.5834 | 60.2 | 14.7715 | 251.6121 | 60.4 | 14.7699 | 220.5749 | 60.6 | 14.7755 | 189.7816 | 60.8 | 14.7774 | 158.9288 | 61 | 14.7748 | 128.2528 | 61.2 | 14.7775 | 97.2362 | 61.4 | 14.7811 | 66.5622 | 61.6 | 14.7786 | 35.5668 | 61.8 | 14.7785 | 5.4547 | 62 | 17.72 | 27.766 | 59.8 | 5 | 297 | 17.72 | 282.5834 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.772 | 27.7566 | 59.8 | 14.7831 | 61.4262 | 59.6 | 14.7865 | 91.1183 | 59.4 | 14.7679 | 123.2284 | 59.2 | 14.7812 | 154.0715 | 59 | 14.7737 | 185.1756 | 58.8 | 14.7834 | 190.6411 | 58.6 | 14.7886 | 246.6042 | 58.4 | 14.7759 | 276.9573 | 58.2 | 14.7647 | 308.4977 | 58 | 14.7873 | 282.5847 | 60.2 | 14.7799 | 251.6089 | 60.4 | 14.7782 | 220.5828 | 60.6 | 14.7839 | 189.7816 | 60.8 | 14.7857 | 158.9278 | 61 | 14.7831 | 128.2524 | 61.2 | 14.7858 | 97.2351 | 61.4 | 14.7894 | 66.5575 | 61.6 | 14.7869 | 35.5773 | 61.8 | 14.7868 | 5.4547 | 62 | 17.73 | 27.7566 | 59.8 | 5 | 297 | 17.73 | 282.5847 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.7803 | 27.7472 | 59.8 | 14.7914 | 61.4264 | 59.6 | 14.7948 | 91.1873 | 59.4 | 14.7763 | 123.2279 | 59.2 | 14.7895 | 154.0746 | 59 | 14.7821 | 185.1765 | 58.8 | 14.7917 | 191.1082 | 58.6 | 14.7969 | 246.625 | 58.4 | 14.7842 | 276.9391 | 58.2 | 14.7731 | 308.4941 | 58 | 14.7956 | 282.5834 | 60.2 | 14.7882 | 251.6057 | 60.4 | 14.7866 | 220.5907 | 60.6 | 14.7922 | 189.7812 | 60.8 | 14.7941 | 158.9265 | 61 | 14.7915 | 128.2528 | 61.2 | 14.7941 | 97.2341 | 61.4 | 14.7978 | 66.5529 | 61.6 | 14.7953 | 35.5877 | 61.8 | 14.7952 | 5.4547 | 62 | 17.74 | 27.7472 | 59.8 | 5 | 297 | 17.74 | 282.5834 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.7886 | 27.7379 | 59.8 | 14.7998 | 61.4266 | 59.6 | 14.8032 | 91.2562 | 59.4 | 14.7846 | 123.2275 | 59.2 | 14.7979 | 154.0747 | 59 | 14.7904 | 185.1782 | 58.8 | 14.8 | 191.5772 | 58.6 | 14.8052 | 246.6478 | 58.4 | 14.7926 | 276.9354 | 58.2 | 14.7814 | 308.4905 | 58 | 14.804 | 282.5821 | 60.2 | 14.7965 | 251.6025 | 60.4 | 14.7949 | 220.5986 | 60.6 | 14.8005 | 189.7809 | 60.8 | 14.8024 | 158.9252 | 61 | 14.7998 | 128.2532 | 61.2 | 14.8025 | 97.233 | 61.4 | 14.8061 | 66.5482 | 61.6 | 14.8036 | 35.5982 | 61.8 | 14.8035 | 5.4547 | 62 | 17.75 | 27.7379 | 59.8 | 5 | 297 | 17.75 | 282.5821 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.797 | 27.7285 | 59.8 | 14.8081 | 61.4268 | 59.6 | 14.8115 | 91.3248 | 59.4 | 14.7929 | 123.2253 | 59.2 | 14.8062 | 154.0749 | 59 | 14.7987 | 185.1798 | 58.8 | 14.8084 | 192.0463 | 58.6 | 14.8136 | 246.6705 | 58.4 | 14.8009 | 276.9316 | 58.2 | 14.7897 | 308.487 | 58 | 14.8123 | 282.5855 | 60.2 | 14.8049 | 251.5992 | 60.4 | 14.8032 | 220.6081 | 60.6 | 14.8089 | 189.7807 | 60.8 | 14.8107 | 158.9216 | 61 | 14.8082 | 128.2494 | 61.2 | 14.8108 | 97.2319 | 61.4 | 14.8144 | 66.5445 | 61.6 | 14.812 | 35.6086 | 61.8 | 14.8119 | 5.4547 | 62 | 17.76 | 27.7285 | 59.8 | 5 | 297 | 17.76 | 282.5855 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.8053 | 27.7285 | 59.8 | 14.8164 | 61.4269 | 59.6 | 14.8198 | 91.3934 | 59.4 | 14.8012 | 123.2232 | 59.2 | 14.8145 | 154.0781 | 59 | 14.807 | 185.1861 | 58.8 | 14.8167 | 192.5098 | 58.6 | 14.8219 | 246.6934 | 58.4 | 14.8092 | 276.928 | 58.2 | 14.798 | 308.4863 | 58 | 14.8207 | 282.5888 | 60.2 | 14.8132 | 251.596 | 60.4 | 14.8116 | 220.6177 | 60.6 | 14.8172 | 189.7805 | 60.8 | 14.8191 | 158.9179 | 61 | 14.8165 | 128.2456 | 61.2 | 14.8192 | 97.2309 | 61.4 | 14.8228 | 66.5408 | 61.6 | 14.8203 | 35.6191 | 61.8 | 14.8202 | 5.4547 | 62 | 17.77 | 27.7285 | 59.8 | 5 | 297 | 17.77 | 282.5888 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.8136 | 27.7285 | 59.8 | 14.8248 | 61.4271 | 59.6 | 14.8282 | 91.4385 | 59.4 | 14.8096 | 123.221 | 59.2 | 14.8228 | 154.0814 | 59 | 14.8154 | 185.1923 | 58.8 | 14.825 | 192.9734 | 58.6 | 14.8302 | 246.7162 | 58.4 | 14.8176 | 276.9244 | 58.2 | 14.8064 | 308.4857 | 58 | 14.829 | 282.5943 | 60.2 | 14.8215 | 251.5916 | 60.4 | 14.8199 | 220.6294 | 60.6 | 14.8255 | 189.7802 | 60.8 | 14.8274 | 158.9143 | 61 | 14.8248 | 128.2448 | 61.2 | 14.8275 | 97.2298 | 61.4 | 14.8311 | 66.5372 | 61.6 | 14.8286 | 35.6296 | 61.8 | 14.8286 | 5.4547 | 62 | 17.78 | 27.7285 | 59.8 | 5 | 297 | 17.78 | 282.5943 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.8219 | 27.7286 | 59.8 | 14.8331 | 61.4273 | 59.6 | 14.8365 | 91.4837 | 59.4 | 14.8179 | 123.2189 | 59.2 | 14.8312 | 154.0854 | 59 | 14.8237 | 185.1939 | 58.8 | 14.8334 | 193.444 | 58.6 | 14.8386 | 246.7325 | 58.4 | 14.8259 | 276.9276 | 58.2 | 14.8147 | 308.4845 | 58 | 14.8373 | 282.5997 | 60.2 | 14.8299 | 251.5871 | 60.4 | 14.8282 | 220.6411 | 60.6 | 14.8339 | 189.78 | 60.8 | 14.8358 | 158.9106 | 61 | 14.8332 | 128.244 | 61.2 | 14.8358 | 97.2288 | 61.4 | 14.8394 | 66.5335 | 61.6 | 14.837 | 35.64 | 61.8 | 14.8369 | 5.4547 | 62 | 17.79 | 27.7286 | 59.8 | 5 | 297 | 17.79 | 282.5997 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.8303 | 27.7287 | 59.8 | 14.8414 | 61.4275 | 59.6 | 14.8448 | 91.5115 | 59.4 | 14.8262 | 123.2168 | 59.2 | 14.8395 | 154.0893 | 59 | 14.832 | 185.1956 | 58.8 | 14.8417 | 193.9146 | 58.6 | 14.8469 | 246.7488 | 58.4 | 14.8342 | 276.9308 | 58.2 | 14.823 | 308.4833 | 58 | 14.8457 | 282.598 | 60.2 | 14.8382 | 251.5827 | 60.4 | 14.8366 | 220.6521 | 60.6 | 14.8422 | 189.7798 | 60.8 | 14.8441 | 158.907 | 61 | 14.8415 | 128.2404 | 61.2 | 14.8441 | 97.2278 | 61.4 | 14.8478 | 66.5298 | 61.6 | 14.8453 | 35.6505 | 61.8 | 14.8452 | 5.4546 | 62 | 17.8 | 27.7287 | 59.8 | 5 | 297 | 17.8 | 282.598 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.8386 | 27.7288 | 59.8 | 14.8498 | 61.4277 | 59.6 | 14.8531 | 91.5392 | 59.4 | 14.8345 | 123.2146 | 59.2 | 14.8478 | 154.0936 | 59 | 14.8403 | 185.1931 | 58.8 | 14.85 | 194.3795 | 58.6 | 14.8552 | 246.7709 | 58.4 | 14.8426 | 276.9348 | 58.2 | 14.8314 | 308.4821 | 58 | 14.854 | 282.5963 | 60.2 | 14.8466 | 251.5782 | 60.4 | 14.8449 | 220.663 | 60.6 | 14.8506 | 189.7796 | 60.8 | 14.8524 | 158.9033 | 61 | 14.8499 | 128.2368 | 61.2 | 14.8525 | 97.2268 | 61.4 | 14.8561 | 66.5261 | 61.6 | 14.8537 | 35.6609 | 61.8 | 14.8536 | 5.4546 | 62 | 17.81 | 27.7288 | 59.8 | 5 | 297 | 17.81 | 282.5963 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.8469 | 27.729 | 59.8 | 14.8581 | 61.4278 | 59.6 | 14.8615 | 91.5595 | 59.4 | 14.8429 | 123.2125 | 59.2 | 14.8562 | 154.0979 | 59 | 14.8487 | 185.1906 | 58.8 | 14.8584 | 194.8445 | 58.6 | 14.8636 | 246.7929 | 58.4 | 14.8509 | 276.9389 | 58.2 | 14.8397 | 308.4809 | 58 | 14.8624 | 282.5945 | 60.2 | 14.8549 | 251.5738 | 60.4 | 14.8533 | 220.6802 | 60.6 | 14.8589 | 189.7794 | 60.8 | 14.8608 | 158.9018 | 61 | 14.8582 | 128.2375 | 61.2 | 14.8608 | 97.2258 | 61.4 | 14.8645 | 66.5225 | 61.6 | 14.862 | 35.6714 | 61.8 | 14.8619 | 5.4507 | 62 | 17.82 | 27.729 | 59.8 | 5 | 297 | 17.82 | 282.5945 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.8553 | 27.752 | 59.8 | 14.8665 | 61.428 | 59.6 | 14.8698 | 91.5798 | 59.4 | 14.8512 | 123.2103 | 59.2 | 14.8645 | 154.0988 | 59 | 14.857 | 185.1911 | 58.8 | 14.8667 | 195.3135 | 58.6 | 14.8719 | 246.8114 | 58.4 | 14.8592 | 276.945 | 58.2 | 14.848 | 308.4803 | 58 | 14.8707 | 282.5927 | 60.2 | 14.8632 | 251.5693 | 60.4 | 14.8616 | 220.6973 | 60.6 | 14.8672 | 189.7792 | 60.8 | 14.8691 | 158.9004 | 61 | 14.8665 | 128.2381 | 61.2 | 14.8692 | 97.2246 | 61.4 | 14.8728 | 66.5188 | 61.6 | 14.8704 | 35.6818 | 61.8 | 14.8702 | 5.4468 | 62 | 17.83 | 27.752 | 59.8 | 5 | 297 | 17.83 | 282.5927 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.8636 | 27.7751 | 59.8 | 14.8748 | 61.4282 | 59.6 | 14.8781 | 91.5867 | 59.4 | 14.8595 | 123.2082 | 59.2 | 14.8728 | 154.0997 | 59 | 14.8653 | 185.1915 | 58.8 | 14.875 | 195.7825 | 58.6 | 14.8802 | 246.8299 | 58.4 | 14.8675 | 276.9511 | 58.2 | 14.8563 | 308.4796 | 58 | 14.8791 | 282.5891 | 60.2 | 14.8716 | 251.5649 | 60.4 | 14.8699 | 220.7129 | 60.6 | 14.8756 | 189.7765 | 60.8 | 14.8775 | 158.8989 | 61 | 14.8749 | 128.2387 | 61.2 | 14.8775 | 97.2234 | 61.4 | 14.8812 | 66.5152 | 61.6 | 14.8787 | 35.6923 | 61.8 | 14.8786 | 5.443 | 62 | 17.84 | 27.7751 | 59.8 | 5 | 297 | 17.84 | 282.5891 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.8719 | 27.7982 | 59.8 | 14.8831 | 61.4284 | 59.6 | 14.8865 | 91.5935 | 59.4 | 14.8678 | 123.206 | 59.2 | 14.8811 | 154.0971 | 59 | 14.8737 | 185.1831 | 58.8 | 14.8834 | 196.2617 | 58.6 | 14.8885 | 246.8491 | 58.4 | 14.8759 | 276.956 | 58.2 | 14.8647 | 308.4792 | 58 | 14.8874 | 282.5854 | 60.2 | 14.8799 | 251.5604 | 60.4 | 14.8783 | 220.7284 | 60.6 | 14.8839 | 189.7738 | 60.8 | 14.8858 | 158.8975 | 61 | 14.8832 | 128.2392 | 61.2 | 14.8858 | 97.224 | 61.4 | 14.8895 | 66.5115 | 61.6 | 14.8871 | 35.7028 | 61.8 | 14.8869 | 5.4391 | 62 | 17.85 | 27.7982 | 59.8 | 5 | 297 | 17.85 | 282.5854 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.8803 | 27.8212 | 59.8 | 14.8915 | 61.4286 | 59.6 | 14.8948 | 91.6007 | 59.4 | 14.8762 | 123.2039 | 59.2 | 14.8895 | 154.0945 | 59 | 14.882 | 185.1747 | 58.8 | 14.8917 | 196.741 | 58.6 | 14.8969 | 246.8683 | 58.4 | 14.8842 | 276.9609 | 58.2 | 14.873 | 308.4789 | 58 | 14.8957 | 282.5844 | 60.2 | 14.8882 | 251.5564 | 60.4 | 14.8866 | 220.7444 | 60.6 | 14.8922 | 189.7711 | 60.8 | 14.8941 | 158.8951 | 61 | 14.8915 | 128.2394 | 61.2 | 14.8942 | 97.2246 | 61.4 | 14.8979 | 66.5079 | 61.6 | 14.8954 | 35.7132 | 61.8 | 14.8953 | 5.4353 | 62 | 17.86 | 27.8212 | 59.8 | 5 | 297 | 17.86 | 282.5844 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.8886 | 27.8496 | 59.8 | 14.8998 | 61.4288 | 59.6 | 14.9031 | 91.6078 | 59.4 | 14.8845 | 123.2017 | 59.2 | 14.8978 | 154.0945 | 59 | 14.8903 | 185.1747 | 58.8 | 14.9001 | 197.2265 | 58.6 | 14.9052 | 246.8775 | 58.4 | 14.8925 | 276.9666 | 58.2 | 14.8813 | 308.478 | 58 | 14.9041 | 282.5833 | 60.2 | 14.8966 | 251.5523 | 60.4 | 14.895 | 220.7604 | 60.6 | 14.9006 | 189.7684 | 60.8 | 14.9025 | 158.8927 | 61 | 14.8999 | 128.2396 | 61.2 | 14.9025 | 97.2219 | 61.4 | 14.9062 | 66.5042 | 61.6 | 14.9037 | 35.7239 | 61.8 | 14.9036 | 5.4316 | 62 | 17.87 | 27.8496 | 59.8 | 5 | 297 | 17.87 | 282.5833 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.8969 | 27.8781 | 59.8 | 14.9082 | 61.429 | 59.6 | 14.9115 | 91.6135 | 59.4 | 14.8928 | 123.1996 | 59.2 | 14.9061 | 154.0945 | 59 | 14.8986 | 185.1746 | 58.8 | 14.9084 | 197.712 | 58.6 | 14.9135 | 246.8867 | 58.4 | 14.9008 | 276.9722 | 58.2 | 14.8896 | 308.4771 | 58 | 14.9124 | 282.5827 | 60.2 | 14.9049 | 251.5483 | 60.4 | 14.9033 | 220.7755 | 60.6 | 14.9089 | 189.7657 | 60.8 | 14.9108 | 158.8913 | 61 | 14.9082 | 128.2395 | 61.2 | 14.9109 | 97.2191 | 61.4 | 14.9145 | 66.5006 | 61.6 | 14.9121 | 35.7345 | 61.8 | 14.912 | 5.4278 | 62 | 17.88 | 27.8781 | 59.8 | 5 | 297 | 17.88 | 282.5827 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.9052 | 27.9198 | 59.8 | 14.9165 | 61.4291 | 59.6 | 14.9198 | 91.6192 | 59.4 | 14.9011 | 123.1974 | 59.2 | 14.9145 | 154.093 | 59 | 14.907 | 185.1709 | 58.8 | 14.9167 | 198.2135 | 58.6 | 14.9218 | 246.8904 | 58.4 | 14.9092 | 276.9805 | 58.2 | 14.898 | 308.4762 | 58 | 14.9208 | 282.5821 | 60.2 | 14.9132 | 251.5443 | 60.4 | 14.9116 | 220.7905 | 60.6 | 14.9173 | 189.763 | 60.8 | 14.9192 | 158.8899 | 61 | 14.9166 | 128.2394 | 61.2 | 14.9192 | 97.2164 | 61.4 | 14.9229 | 66.4969 | 61.6 | 14.9204 | 35.7451 | 61.8 | 14.9203 | 5.424 | 62 | 17.89 | 27.9198 | 59.8 | 5 | 297 | 17.89 | 282.5821 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.9136 | 27.9616 | 59.8 | 14.9248 | 61.4293 | 59.6 | 14.9281 | 91.6238 | 59.4 | 14.9095 | 123.1953 | 59.2 | 14.9228 | 154.0916 | 59 | 14.9153 | 185.1672 | 58.8 | 14.925 | 198.7151 | 58.6 | 14.9302 | 246.8941 | 58.4 | 14.9175 | 276.9888 | 58.2 | 14.9063 | 308.4753 | 58 | 14.9291 | 282.5779 | 60.2 | 14.9216 | 251.5402 | 60.4 | 14.92 | 220.8034 | 60.6 | 14.9256 | 189.7614 | 60.8 | 14.9275 | 158.8885 | 61 | 14.9249 | 128.2366 | 61.2 | 14.9275 | 97.2137 | 61.4 | 14.9312 | 66.4933 | 61.6 | 14.9287 | 35.7558 | 61.8 | 14.9286 | 5.4202 | 62 | 17.9 | 27.9616 | 59.8 | 5 | 297 | 17.9 | 282.5779 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.9219 | 28.0033 | 59.8 | 14.9332 | 61.4295 | 59.6 | 14.9365 | 91.6284 | 59.4 | 14.9178 | 123.1931 | 59.2 | 14.9311 | 154.0949 | 59 | 14.9236 | 185.1677 | 58.8 | 14.9334 | 199.2162 | 58.6 | 14.9385 | 246.9012 | 58.4 | 14.9258 | 277.0026 | 58.2 | 14.9146 | 308.4744 | 58 | 14.9374 | 282.5737 | 60.2 | 14.9299 | 251.5362 | 60.4 | 14.9283 | 220.8163 | 60.6 | 14.9339 | 189.7597 | 60.8 | 14.9359 | 158.8871 | 61 | 14.9332 | 128.2338 | 61.2 | 14.9359 | 97.2124 | 61.4 | 14.9395 | 66.4896 | 61.6 | 14.9371 | 35.7664 | 61.8 | 14.937 | 5.4164 | 62 | 17.91 | 28.0033 | 59.8 | 5 | 297 | 17.91 | 282.5737 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.9302 | 28.045 | 59.8 | 14.9415 | 61.4295 | 59.6 | 14.9448 | 91.633 | 59.4 | 14.9261 | 123.191 | 59.2 | 14.9395 | 154.0983 | 59 | 14.9319 | 185.1683 | 58.8 | 14.9417 | 199.7173 | 58.6 | 14.9468 | 246.9083 | 58.4 | 14.9341 | 277.0163 | 58.2 | 14.9229 | 308.4735 | 58 | 14.9458 | 282.5722 | 60.2 | 14.9382 | 251.5322 | 60.4 | 14.9366 | 220.829 | 60.6 | 14.9423 | 189.757 | 60.8 | 14.9442 | 158.8858 | 61 | 14.9416 | 128.2322 | 61.2 | 14.9442 | 97.2111 | 61.4 | 14.9479 | 66.486 | 61.6 | 14.9454 | 35.7771 | 61.8 | 14.9453 | 5.4127 | 62 | 17.92 | 28.045 | 59.8 | 5 | 297 | 17.92 | 282.5722 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.9386 | 28.0868 | 59.8 | 14.9498 | 61.4295 | 59.6 | 14.9531 | 91.6376 | 59.4 | 14.9344 | 123.1888 | 59.2 | 14.9478 | 154.1016 | 59 | 14.9402 | 185.1714 | 58.8 | 14.95 | 200.2279 | 58.6 | 14.9552 | 246.9075 | 58.4 | 14.9425 | 277.031 | 58.2 | 14.9313 | 308.4726 | 58 | 14.9541 | 282.5707 | 60.2 | 14.9466 | 251.5281 | 60.4 | 14.945 | 220.8417 | 60.6 | 14.9506 | 189.7543 | 60.8 | 14.9525 | 158.8844 | 61 | 14.9499 | 128.2306 | 61.2 | 14.9525 | 97.2098 | 61.4 | 14.9562 | 66.4823 | 61.6 | 14.9538 | 35.7905 | 61.8 | 14.9537 | 5.4089 | 62 | 17.93 | 28.0868 | 59.8 | 5 | 297 | 17.93 | 282.5707 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.9469 | 28.1286 | 59.8 | 14.9582 | 61.4294 | 59.6 | 14.9615 | 91.6422 | 59.4 | 14.9428 | 123.1867 | 59.2 | 14.9561 | 154.1048 | 59 | 14.9486 | 185.1745 | 58.8 | 14.9584 | 200.7384 | 58.6 | 14.9635 | 246.9067 | 58.4 | 14.9508 | 277.0457 | 58.2 | 14.9396 | 308.4716 | 58 | 14.9625 | 282.5703 | 60.2 | 14.9549 | 251.5237 | 60.4 | 14.9533 | 220.8585 | 60.6 | 14.9589 | 189.7517 | 60.8 | 14.9609 | 158.8835 | 61 | 14.9583 | 128.2289 | 61.2 | 14.9609 | 97.2085 | 61.4 | 14.9646 | 66.4786 | 61.6 | 14.9621 | 35.8039 | 61.8 | 14.962 | 5.4051 | 62 | 17.94 | 28.1286 | 59.8 | 5 | 297 | 17.94 | 282.5703 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.9552 | 28.1703 | 59.8 | 14.9665 | 61.4294 | 59.6 | 14.9698 | 91.6468 | 59.4 | 14.9511 | 123.1845 | 59.2 | 14.9644 | 154.1063 | 59 | 14.9569 | 185.1691 | 58.8 | 14.9667 | 201.2468 | 58.6 | 14.9718 | 246.9093 | 58.4 | 14.9591 | 277.0601 | 58.2 | 14.9479 | 308.4707 | 58 | 14.9708 | 282.5698 | 60.2 | 14.9632 | 251.5192 | 60.4 | 14.9617 | 220.8754 | 60.6 | 14.9673 | 189.749 | 60.8 | 14.9692 | 158.8826 | 61 | 14.9666 | 128.2272 | 61.2 | 14.9692 | 97.2073 | 61.4 | 14.9729 | 66.4749 | 61.6 | 14.9705 | 35.8173 | 61.8 | 14.9703 | 5.4013 | 62 | 17.95 | 28.1703 | 59.8 | 5 | 297 | 17.95 | 282.5698 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.9636 | 28.212 | 59.8 | 14.9749 | 61.4293 | 59.6 | 14.9781 | 91.6514 | 59.4 | 14.9594 | 123.1821 | 59.2 | 14.9728 | 154.1077 | 59 | 14.9652 | 185.1637 | 58.8 | 14.975 | 201.7551 | 58.6 | 14.9802 | 246.912 | 58.4 | 14.9675 | 277.0745 | 58.2 | 14.9563 | 308.4698 | 58 | 14.9792 | 282.5693 | 60.2 | 14.9716 | 251.5135 | 60.4 | 14.97 | 220.8945 | 60.6 | 14.9756 | 189.7463 | 60.8 | 14.9776 | 158.8798 | 61 | 14.9749 | 128.2281 | 61.2 | 14.9775 | 97.206 | 61.4 | 14.9813 | 66.4712 | 61.6 | 14.9788 | 35.8308 | 61.8 | 14.9787 | 5.3975 | 62 | 17.96 | 28.212 | 59.8 | 5 | 297 | 17.96 | 282.5693 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.9719 | 28.2537 | 59.8 | 14.9832 | 61.4292 | 59.6 | 14.9865 | 91.656 | 59.4 | 14.9678 | 123.1797 | 59.2 | 14.9811 | 154.1115 | 59 | 14.9736 | 185.1588 | 58.8 | 14.9834 | 202.2577 | 58.6 | 14.9885 | 246.91 | 58.4 | 14.9758 | 277.087 | 58.2 | 14.9646 | 308.4707 | 58 | 14.9875 | 282.5688 | 60.2 | 14.9799 | 251.5078 | 60.4 | 14.9783 | 220.9136 | 60.6 | 14.9839 | 189.7436 | 60.8 | 14.9859 | 158.877 | 61 | 14.9833 | 128.229 | 61.2 | 14.9859 | 97.2044 | 61.4 | 14.9896 | 66.4675 | 61.6 | 14.9872 | 35.8442 | 61.8 | 14.987 | 5.3937 | 62 | 17.97 | 28.2537 | 59.8 | 5 | 297 | 17.97 | 282.5688 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.9802 | 28.2954 | 59.8 | 14.9915 | 61.4291 | 59.6 | 14.9948 | 91.6605 | 59.4 | 14.9761 | 123.1778 | 59.2 | 14.9894 | 154.1153 | 59 | 14.9819 | 185.1539 | 58.8 | 14.9917 | 202.7603 | 58.6 | 14.9968 | 246.9081 | 58.4 | 14.9841 | 277.0994 | 58.2 | 14.9729 | 308.4716 | 58 | 14.9958 | 282.5627 | 60.2 | 14.9883 | 251.5021 | 60.4 | 14.9867 | 220.9327 | 60.6 | 14.9923 | 189.7421 | 60.8 | 14.9942 | 158.8742 | 61 | 14.9916 | 128.2287 | 61.2 | 14.9942 | 97.2027 | 61.4 | 14.998 | 66.4638 | 61.6 | 14.9955 | 35.8576 | 61.8 | 14.9954 | 5.39 | 62 | 17.98 | 28.2954 | 59.8 | 5 | 297 | 17.98 | 282.5627 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.9885 | 28.3371 | 59.8 | 14.9999 | 61.429 | 59.6 | 15.0031 | 91.6651 | 59.4 | 14.9844 | 123.1759 | 59.2 | 14.9978 | 154.1149 | 59 | 14.9902 | 185.1444 | 58.8 | 15 | 203.2681 | 58.6 | 15.0052 | 246.9091 | 58.4 | 14.9925 | 277.1086 | 58.2 | 14.9812 | 308.4725 | 58 | 15.0042 | 282.5565 | 60.2 | 14.9966 | 251.4964 | 60.4 | 14.995 | 220.9517 | 60.6 | 15.0006 | 189.7405 | 60.8 | 15.0026 | 158.8714 | 61 | 14.9999 | 128.2285 | 61.2 | 15.0026 | 97.2022 | 61.4 | 15.0063 | 66.4601 | 61.6 | 15.0038 | 35.871 | 61.8 | 15.0037 | 5.3862 | 62 | 17.99 | 28.3371 | 59.8 | 5 | 297 | 17.99 | 282.5565 | 60.2 | 5 | 297
|  | 14.9969 | 28.3788 | 59.8 | 15.0082 | 61.4289 | 59.6 | 15.0115 | 91.6693 | 59.4 | 14.9927 | 123.174 | 59.2 | 15.0061 | 154.1144 | 59 | 14.9985 | 185.1349 | 58.8 | 15.0084 | 203.7758 | 58.6 | 15.0135 | 246.9101 | 58.4 | 15.0008 | 277.1178 | 58.2 | 14.9896 | 308.4734 | 58 | 15.0125 | 282.5533 | 60.2 | 15.0049 | 251.4907 | 60.4 | 15.0034 | 220.9638 | 60.6 | 15.0089 | 189.7378 | 60.8 | 15.0109 | 158.8698 | 61 | 15.0083 | 128.2261 | 61.2 | 15.0109 | 97.2017 | 61.4 | 15.0146 | 66.458 | 61.6 | 15.0122 | 35.8845 | 61.8 | 15.0121 | 5.3824 | 62 | 18 | 28.3788 | 59.8 | 5 | 297 | 18 | 282.5533 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.0052 | 28.4205 | 59.8 | 15.0166 | 61.4288 | 59.6 | 15.0198 | 91.6734 | 59.4 | 15.0011 | 123.1721 | 59.2 | 15.0144 | 154.1173 | 59 | 15.0069 | 185.133 | 58.8 | 15.0167 | 204.2754 | 58.6 | 15.0218 | 246.9099 | 58.4 | 15.0091 | 277.1311 | 58.2 | 14.9979 | 308.4761 | 58 | 15.0209 | 282.5501 | 60.2 | 15.0133 | 251.485 | 60.4 | 15.0117 | 220.9758 | 60.6 | 15.0173 | 189.7351 | 60.8 | 15.0193 | 158.8683 | 61 | 15.0166 | 128.2236 | 61.2 | 15.0192 | 97.2011 | 61.4 | 15.023 | 66.4558 | 61.6 | 15.0205 | 35.8979 | 61.8 | 15.0204 | 5.3785 | 62 | 18.01 | 28.4205 | 59.8 | 5 | 297 | 18.01 | 282.5501 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.0135 | 28.4622 | 59.8 | 15.0249 | 61.4287 | 59.6 | 15.0281 | 91.6779 | 59.4 | 15.0094 | 123.1724 | 59.2 | 15.0227 | 154.1203 | 59 | 15.0152 | 185.1311 | 58.8 | 15.025 | 204.775 | 58.6 | 15.0302 | 246.9097 | 58.4 | 15.0174 | 277.1443 | 58.2 | 15.0062 | 308.4788 | 58 | 15.0292 | 282.5515 | 60.2 | 15.0216 | 251.4822 | 60.4 | 15.02 | 220.9879 | 60.6 | 15.0256 | 189.7324 | 60.8 | 15.0276 | 158.869 | 61 | 15.025 | 128.221 | 61.2 | 15.0276 | 97.2006 | 61.4 | 15.0313 | 66.4545 | 61.6 | 15.0289 | 35.9113 | 61.8 | 15.0287 | 5.3747 | 62 | 18.02 | 28.4622 | 59.8 | 5 | 297 | 18.02 | 282.5515 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.0219 | 28.504 | 59.8 | 15.0332 | 61.4286 | 59.6 | 15.0365 | 91.6823 | 59.4 | 15.0177 | 123.1726 | 59.2 | 15.0311 | 154.1224 | 59 | 15.0235 | 185.1284 | 58.8 | 15.0334 | 205.2818 | 58.6 | 15.0385 | 246.9081 | 58.4 | 15.0258 | 277.1584 | 58.2 | 15.0146 | 308.4814 | 58 | 15.0376 | 282.5529 | 60.2 | 15.0299 | 251.4794 | 60.4 | 15.0284 | 220.9999 | 60.6 | 15.034 | 189.7298 | 60.8 | 15.0359 | 158.8698 | 61 | 15.0333 | 128.2184 | 61.2 | 15.0359 | 97.1996 | 61.4 | 15.0397 | 66.4531 | 61.6 | 15.0372 | 35.9247 | 61.8 | 15.0371 | 5.3708 | 62 | 18.03 | 28.504 | 59.8 | 5 | 297 | 18.03 | 282.5529 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.0302 | 28.5457 | 59.8 | 15.0416 | 61.4285 | 59.6 | 15.0448 | 91.6864 | 59.4 | 15.026 | 123.1712 | 59.2 | 15.0394 | 154.1245 | 59 | 15.0318 | 185.1257 | 58.8 | 15.0417 | 205.7886 | 58.6 | 15.0468 | 246.9066 | 58.4 | 15.0341 | 277.1724 | 58.2 | 15.0229 | 308.4841 | 58 | 15.0459 | 282.5497 | 60.2 | 15.0383 | 251.4767 | 60.4 | 15.0367 | 221.0168 | 60.6 | 15.0423 | 189.7271 | 60.8 | 15.0443 | 158.8687 | 61 | 15.0416 | 128.2152 | 61.2 | 15.0442 | 97.1985 | 61.4 | 15.048 | 66.4518 | 61.6 | 15.0456 | 35.9382 | 61.8 | 15.0454 | 5.3669 | 62 | 18.04 | 28.5457 | 59.8 | 5 | 297 | 18.04 | 282.5497 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.0385 | 28.5874 | 59.8 | 15.0499 | 61.4284 | 59.6 | 15.0531 | 91.6906 | 59.4 | 15.0344 | 123.1698 | 59.2 | 15.0477 | 154.1262 | 59 | 15.0402 | 185.1175 | 58.8 | 15.05 | 206.2916 | 58.6 | 15.0551 | 246.9053 | 58.4 | 15.0424 | 277.1848 | 58.2 | 15.0312 | 308.4845 | 58 | 15.0542 | 282.5464 | 60.2 | 15.0466 | 251.4739 | 60.4 | 15.045 | 221.0338 | 60.6 | 15.0506 | 189.7244 | 60.8 | 15.0526 | 158.8677 | 61 | 15.05 | 128.212 | 61.2 | 15.0526 | 97.1974 | 61.4 | 15.0563 | 66.4504 | 61.6 | 15.0539 | 35.9459 | 61.8 | 15.0538 | 5.363 | 62 | 18.05 | 28.5874 | 59.8 | 5 | 297 | 18.05 | 282.5464 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.0469 | 28.6291 | 59.8 | 15.0583 | 61.4283 | 59.6 | 15.0614 | 91.6951 | 59.4 | 15.0427 | 123.1701 | 59.2 | 15.0561 | 154.1279 | 59 | 15.0485 | 185.1093 | 58.8 | 15.0583 | 206.7946 | 58.6 | 15.0635 | 246.9041 | 58.4 | 15.0508 | 277.1973 | 58.2 | 15.0395 | 308.4849 | 58 | 15.0626 | 282.5419 | 60.2 | 15.0549 | 251.47 | 60.4 | 15.0534 | 221.0473 | 60.6 | 15.059 | 189.7218 | 60.8 | 15.061 | 158.8694 | 61 | 15.0583 | 128.2106 | 61.2 | 15.0609 | 97.1963 | 61.4 | 15.0647 | 66.4491 | 61.6 | 15.0622 | 35.9537 | 61.8 | 15.0621 | 5.3592 | 62 | 18.06 | 28.6291 | 59.8 | 5 | 297 | 18.06 | 282.5419 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.0552 | 28.6708 | 59.8 | 15.0666 | 61.4282 | 59.6 | 15.0698 | 91.6995 | 59.4 | 15.051 | 123.1704 | 59.2 | 15.0644 | 154.1303 | 59 | 15.0568 | 185.104 | 58.8 | 15.0667 | 207.2835 | 58.6 | 15.0718 | 246.9006 | 58.4 | 15.0591 | 277.2095 | 58.2 | 15.0479 | 308.4852 | 58 | 15.0709 | 282.5374 | 60.2 | 15.0633 | 251.4662 | 60.4 | 15.0617 | 221.0608 | 60.6 | 15.0673 | 189.7193 | 60.8 | 15.0693 | 158.8711 | 61 | 15.0667 | 128.2093 | 61.2 | 15.0692 | 97.1951 | 61.4 | 15.073 | 66.4477 | 61.6 | 15.0706 | 35.9577 | 61.8 | 15.0705 | 5.3555 | 62 | 18.07 | 28.6708 | 59.8 | 5 | 297 | 18.07 | 282.5374 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.0635 | 28.7125 | 59.8 | 15.0749 | 61.4281 | 59.6 | 15.0781 | 91.7 | 59.4 | 15.0593 | 123.1707 | 59.2 | 15.0727 | 154.1327 | 59 | 15.0652 | 185.0988 | 58.8 | 15.075 | 207.7724 | 58.6 | 15.0801 | 246.8971 | 58.4 | 15.0674 | 277.2218 | 58.2 | 15.0562 | 308.4856 | 58 | 15.0793 | 282.5306 | 60.2 | 15.0716 | 251.4623 | 60.4 | 15.0701 | 221.065 | 60.6 | 15.0756 | 189.7164 | 60.8 | 15.0777 | 158.8709 | 61 | 15.075 | 128.2047 | 61.2 | 15.0776 | 97.1938 | 61.4 | 15.0814 | 66.4461 | 61.6 | 15.0789 | 35.9616 | 61.8 | 15.0788 | 5.3517 | 62 | 18.08 | 28.7125 | 59.8 | 5 | 297 | 18.08 | 282.5306 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.0718 | 28.7543 | 59.8 | 15.0833 | 61.428 | 59.6 | 15.0864 | 91.7005 | 59.4 | 15.0677 | 123.1709 | 59.2 | 15.081 | 154.1323 | 59 | 15.0735 | 185.0879 | 58.8 | 15.0833 | 208.2059 | 58.6 | 15.0885 | 246.8981 | 58.4 | 15.0757 | 277.2355 | 58.2 | 15.0645 | 308.4859 | 58 | 15.0876 | 282.5238 | 60.2 | 15.0799 | 251.4585 | 60.4 | 15.0784 | 221.0692 | 60.6 | 15.084 | 189.7136 | 60.8 | 15.086 | 158.8708 | 61 | 15.0833 | 128.2001 | 61.2 | 15.0859 | 97.1928 | 61.4 | 15.0897 | 66.4445 | 61.6 | 15.0872 | 35.9656 | 61.8 | 15.0871 | 5.3479 | 62 | 18.09 | 28.7543 | 59.8 | 5 | 297 | 18.09 | 282.5238 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.0802 | 28.7961 | 59.8 | 15.0916 | 61.4279 | 59.6 | 15.0948 | 91.7008 | 59.4 | 15.076 | 123.1712 | 59.2 | 15.0894 | 154.1318 | 59 | 15.0818 | 185.077 | 58.8 | 15.0917 | 208.6393 | 58.6 | 15.0968 | 246.8992 | 58.4 | 15.084 | 277.2492 | 58.2 | 15.0728 | 308.4862 | 58 | 15.0959 | 282.517 | 60.2 | 15.0883 | 251.4546 | 60.4 | 15.0867 | 221.0739 | 60.6 | 15.0923 | 189.711 | 60.8 | 15.0943 | 158.8692 | 61 | 15.0917 | 128.1944 | 61.2 | 15.0942 | 97.1917 | 61.4 | 15.0981 | 66.4429 | 61.6 | 15.0956 | 35.9696 | 61.8 | 15.0955 | 5.3441 | 62 | 18.1 | 28.7961 | 59.8 | 5 | 297 | 18.1 | 282.517 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.0885 | 28.8379 | 59.8 | 15.0999 | 61.4278 | 59.6 | 15.1031 | 91.7011 | 59.4 | 15.0843 | 123.1715 | 59.2 | 15.0977 | 154.1335 | 59 | 15.0901 | 185.0713 | 58.8 | 15.1 | 208.9162 | 58.6 | 15.1051 | 246.9012 | 58.4 | 15.0924 | 277.2638 | 58.2 | 15.0812 | 308.4884 | 58 | 15.1043 | 282.5102 | 60.2 | 15.0966 | 251.4508 | 60.4 | 15.0951 | 221.0786 | 60.6 | 15.1006 | 189.7085 | 60.8 | 15.1027 | 158.8677 | 61 | 15.1 | 128.1887 | 61.2 | 15.1026 | 97.1905 | 61.4 | 15.1064 | 66.4413 | 61.6 | 15.1039 | 35.9694 | 61.8 | 15.1038 | 5.3403 | 62 | 18.11 | 28.8379 | 59.8 | 5 | 297 | 18.11 | 282.5102 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.0968 | 28.8798 | 59.8 | 15.1083 | 61.4277 | 59.6 | 15.1114 | 91.7017 | 59.4 | 15.0926 | 123.1724 | 59.2 | 15.106 | 154.1352 | 59 | 15.0984 | 185.0656 | 58.8 | 15.1083 | 209.1931 | 58.6 | 15.1135 | 246.9032 | 58.4 | 15.1007 | 277.2784 | 58.2 | 15.0895 | 308.4905 | 58 | 15.1126 | 282.5086 | 60.2 | 15.1049 | 251.4469 | 60.4 | 15.1034 | 221.0834 | 60.6 | 15.109 | 189.7059 | 60.8 | 15.111 | 158.8661 | 61 | 15.1083 | 128.183 | 61.2 | 15.1109 | 97.1892 | 61.4 | 15.1147 | 66.4397 | 61.6 | 15.1123 | 35.9692 | 61.8 | 15.1122 | 5.3365 | 62 | 18.12 | 28.8798 | 59.8 | 5 | 297 | 18.12 | 282.5086 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.1052 | 28.9215 | 59.8 | 15.1166 | 61.4276 | 59.6 | 15.1198 | 91.7022 | 59.4 | 15.101 | 123.1733 | 59.2 | 15.1144 | 154.1353 | 59 | 15.1068 | 185.0552 | 58.8 | 15.1167 | 209.3325 | 58.6 | 15.1218 | 246.901 | 58.4 | 15.109 | 277.2908 | 58.2 | 15.0978 | 308.4926 | 58 | 15.121 | 282.507 | 60.2 | 15.1133 | 251.4431 | 60.4 | 15.1118 | 221.0882 | 60.6 | 15.1173 | 189.7032 | 60.8 | 15.1194 | 158.8645 | 61 | 15.1167 | 128.1772 | 61.2 | 15.1193 | 97.188 | 61.4 | 15.1231 | 66.438 | 61.6 | 15.1206 | 35.9691 | 61.8 | 15.1205 | 5.3327 | 62 | 18.13 | 28.9215 | 59.8 | 5 | 297 | 18.13 | 282.507 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.1135 | 28.9632 | 59.8 | 15.125 | 61.4274 | 59.6 | 15.1281 | 91.7025 | 59.4 | 15.1093 | 123.1742 | 59.2 | 15.1227 | 154.1353 | 59 | 15.1151 | 185.0448 | 58.8 | 15.125 | 209.4719 | 58.6 | 15.1301 | 246.8988 | 58.4 | 15.1174 | 277.3033 | 58.2 | 15.1061 | 308.4947 | 58 | 15.1293 | 282.5025 | 60.2 | 15.1216 | 251.4392 | 60.4 | 15.1201 | 221.0928 | 60.6 | 15.1257 | 189.6998 | 60.8 | 15.1277 | 158.8645 | 61 | 15.125 | 128.1708 | 61.2 | 15.1276 | 97.1868 | 61.4 | 15.1314 | 66.4364 | 61.6 | 15.129 | 35.9689 | 61.8 | 15.1288 | 5.3289 | 62 | 18.14 | 28.9632 | 59.8 | 5 | 297 | 18.14 | 282.5025 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.1218 | 29.005 | 59.8 | 15.1333 | 61.4272 | 59.6 | 15.1364 | 91.7028 | 59.4 | 15.1176 | 123.1751 | 59.2 | 15.131 | 154.1389 | 59 | 15.1234 | 185.0366 | 58.8 | 15.1333 | 209.5164 | 58.6 | 15.1385 | 246.9003 | 58.4 | 15.1257 | 277.3133 | 58.2 | 15.1145 | 308.4951 | 58 | 15.1376 | 282.498 | 60.2 | 15.13 | 251.4354 | 60.4 | 15.1284 | 221.0974 | 60.6 | 15.134 | 189.6964 | 60.8 | 15.136 | 158.8644 | 61 | 15.1334 | 128.1644 | 61.2 | 15.1359 | 97.1858 | 61.4 | 15.1398 | 66.4348 | 61.6 | 15.1373 | 35.9687 | 61.8 | 15.1372 | 5.3251 | 62 | 18.15 | 29.005 | 59.8 | 5 | 297 | 18.15 | 282.498 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.1302 | 29.0468 | 59.8 | 15.1416 | 61.4269 | 59.6 | 15.1448 | 91.7035 | 59.4 | 15.1259 | 123.176 | 59.2 | 15.1393 | 154.1426 | 59 | 15.1317 | 185.0284 | 58.8 | 15.1417 | 209.5609 | 58.6 | 15.1468 | 246.9017 | 58.4 | 15.134 | 277.3232 | 58.2 | 15.1228 | 308.4954 | 58 | 15.146 | 282.4934 | 60.2 | 15.1383 | 251.4347 | 60.4 | 15.1368 | 221.1022 | 60.6 | 15.1423 | 189.693 | 60.8 | 15.1444 | 158.8643 | 61 | 15.1417 | 128.1567 | 61.2 | 15.1443 | 97.1848 | 61.4 | 15.1481 | 66.4332 | 61.6 | 15.1457 | 35.9686 | 61.8 | 15.1455 | 5.3213 | 62 | 18.16 | 29.0468 | 59.8 | 5 | 297 | 18.16 | 282.4934 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.1385 | 29.0887 | 59.8 | 15.15 | 61.4267 | 59.6 | 15.1531 | 91.7042 | 59.4 | 15.1343 | 123.1769 | 59.2 | 15.1477 | 154.1476 | 59 | 15.1401 | 185.0288 | 58.8 | 15.15 | 209.6002 | 58.6 | 15.1551 | 246.8983 | 58.4 | 15.1424 | 277.336 | 58.2 | 15.1311 | 308.4957 | 58 | 15.1543 | 282.4889 | 60.2 | 15.1466 | 251.4341 | 60.4 | 15.1451 | 221.1069 | 60.6 | 15.1507 | 189.6895 | 60.8 | 15.1527 | 158.8643 | 61 | 15.15 | 128.149 | 61.2 | 15.1526 | 97.1835 | 61.4 | 15.1565 | 66.4316 | 61.6 | 15.154 | 35.967 | 61.8 | 15.1539 | 5.3175 | 62 | 18.17 | 29.0887 | 59.8 | 5 | 297 | 18.17 | 282.4889 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.1468 | 29.1305 | 59.8 | 15.1583 | 61.4265 | 59.6 | 15.1614 | 91.7052 | 59.4 | 15.1426 | 123.1793 | 59.2 | 15.156 | 154.1525 | 59 | 15.1484 | 185.0293 | 58.8 | 15.1583 | 209.6395 | 58.6 | 15.1635 | 246.8948 | 58.4 | 15.1507 | 277.3488 | 58.2 | 15.1394 | 308.4961 | 58 | 15.1627 | 282.4842 | 60.2 | 15.155 | 251.4337 | 60.4 | 15.1534 | 221.1041 | 60.6 | 15.159 | 189.6861 | 60.8 | 15.1611 | 158.8656 | 61 | 15.1584 | 128.1412 | 61.2 | 15.1609 | 97.1822 | 61.4 | 15.1648 | 66.43 | 61.6 | 15.1624 | 35.9655 | 61.8 | 15.1622 | 5.3137 | 62 | 18.18 | 29.1305 | 59.8 | 5 | 297 | 18.18 | 282.4842 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.1551 | 29.1724 | 59.8 | 15.1666 | 61.4263 | 59.6 | 15.1698 | 91.7062 | 59.4 | 15.1509 | 123.1816 | 59.2 | 15.1643 | 154.1532 | 59 | 15.1567 | 185.0206 | 58.8 | 15.1667 | 209.6794 | 58.6 | 15.1718 | 246.8938 | 58.4 | 15.159 | 277.3646 | 58.2 | 15.1478 | 308.4964 | 58 | 15.171 | 282.4795 | 60.2 | 15.1633 | 251.4333 | 60.4 | 15.1618 | 221.1012 | 60.6 | 15.1673 | 189.6827 | 60.8 | 15.1694 | 158.867 | 61 | 15.1667 | 128.1335 | 61.2 | 15.1693 | 97.1809 | 61.4 | 15.1731 | 66.4284 | 61.6 | 15.1707 | 35.9617 | 61.8 | 15.1706 | 5.3099 | 62 | 18.19 | 29.1724 | 59.8 | 5 | 297 | 18.19 | 282.4795 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.1635 | 29.2143 | 59.8 | 15.175 | 61.426 | 59.6 | 15.1781 | 91.7073 | 59.4 | 15.1593 | 123.1834 | 59.2 | 15.1727 | 154.1538 | 59 | 15.165 | 185.0119 | 58.8 | 15.175 | 209.7192 | 58.6 | 15.1801 | 246.8928 | 58.4 | 15.1673 | 277.3805 | 58.2 | 15.1561 | 308.4968 | 58 | 15.1794 | 282.475 | 60.2 | 15.1716 | 251.4329 | 60.4 | 15.1701 | 221.0995 | 60.6 | 15.1757 | 189.6793 | 60.8 | 15.1778 | 158.8678 | 61 | 15.175 | 128.1272 | 61.2 | 15.1776 | 97.1797 | 61.4 | 15.1815 | 66.43 | 61.6 | 15.179 | 35.9579 | 61.8 | 15.1789 | 5.3061 | 62 | 18.2 | 29.2143 | 59.8 | 5 | 297 | 18.2 | 282.475 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.1718 | 29.2562 | 59.8 | 15.1833 | 61.4258 | 59.6 | 15.1864 | 91.7085 | 59.4 | 15.1676 | 123.1852 | 59.2 | 15.181 | 154.1563 | 59 | 15.1734 | 185.007 | 58.8 | 15.1833 | 209.7564 | 58.6 | 15.1884 | 246.8924 | 58.4 | 15.1757 | 277.3988 | 58.2 | 15.1644 | 308.4971 | 58 | 15.1877 | 282.4705 | 60.2 | 15.18 | 251.4324 | 60.4 | 15.1785 | 221.0979 | 60.6 | 15.184 | 189.6758 | 60.8 | 15.1861 | 158.8687 | 61 | 15.1834 | 128.1209 | 61.2 | 15.1859 | 97.1791 | 61.4 | 15.1898 | 66.4317 | 61.6 | 15.1874 | 35.9544 | 61.8 | 15.1872 | 5.3023 | 62 | 18.21 | 29.2562 | 59.8 | 5 | 297 | 18.21 | 282.4705 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.1801 | 29.2982 | 59.8 | 15.1917 | 61.4253 | 59.6 | 15.1948 | 91.7096 | 59.4 | 15.1759 | 123.187 | 59.2 | 15.1893 | 154.1589 | 59 | 15.1817 | 185.0021 | 58.8 | 15.1917 | 209.7935 | 58.6 | 15.1968 | 246.8921 | 58.4 | 15.184 | 277.4171 | 58.2 | 15.1728 | 308.4974 | 58 | 15.196 | 282.4635 | 60.2 | 15.1883 | 251.4321 | 60.4 | 15.1868 | 221.0931 | 60.6 | 15.1923 | 189.674 | 60.8 | 15.1944 | 158.8696 | 61 | 15.1917 | 128.1147 | 61.2 | 15.1943 | 97.1785 | 61.4 | 15.1982 | 66.4333 | 61.6 | 15.1957 | 35.9508 | 61.8 | 15.1956 | 5.2985 | 62 | 18.22 | 29.2982 | 59.8 | 5 | 297 | 18.22 | 282.4635 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.1885 | 29.3436 | 59.8 | 15.2 | 61.4248 | 59.6 | 15.2031 | 91.7107 | 59.4 | 15.1842 | 123.1888 | 59.2 | 15.1976 | 154.1592 | 59 | 15.19 | 184.9946 | 58.8 | 15.2 | 209.8448 | 58.6 | 15.2051 | 246.89 | 58.4 | 15.1923 | 277.4362 | 58.2 | 15.1811 | 308.4978 | 58 | 15.2044 | 282.4565 | 60.2 | 15.1966 | 251.4316 | 60.4 | 15.1951 | 221.0883 | 60.6 | 15.2007 | 189.672 | 60.8 | 15.2028 | 158.8704 | 61 | 15.2001 | 128.1084 | 61.2 | 15.2026 | 97.1777 | 61.4 | 15.2065 | 66.4349 | 61.6 | 15.2041 | 35.9447 | 61.8 | 15.2039 | 5.2947 | 62 | 18.23 | 29.3436 | 59.8 | 5 | 297 | 18.23 | 282.4565 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.1968 | 29.389 | 59.8 | 15.2083 | 61.4243 | 59.6 | 15.2114 | 91.7124 | 59.4 | 15.1926 | 123.1907 | 59.2 | 15.206 | 154.1596 | 59 | 15.1984 | 184.9871 | 58.8 | 15.2083 | 209.8961 | 58.6 | 15.2134 | 246.8879 | 58.4 | 15.2007 | 277.4554 | 58.2 | 15.1894 | 308.4981 | 58 | 15.2127 | 282.452 | 60.2 | 15.205 | 251.4312 | 60.4 | 15.2035 | 221.0838 | 60.6 | 15.209 | 189.6702 | 60.8 | 15.2111 | 158.8689 | 61 | 15.2084 | 128.1031 | 61.2 | 15.211 | 97.1768 | 61.4 | 15.2148 | 66.4365 | 61.6 | 15.2124 | 35.9386 | 61.8 | 15.2122 | 5.288 | 62 | 18.24 | 29.389 | 59.8 | 5 | 297 | 18.24 | 282.452 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.2051 | 29.4344 | 59.8 | 15.2167 | 61.4239 | 59.6 | 15.2198 | 91.7141 | 59.4 | 15.2009 | 123.1925 | 59.2 | 15.2143 | 154.1614 | 59 | 15.2067 | 184.9823 | 58.8 | 15.2166 | 209.9432 | 58.6 | 15.2218 | 246.8831 | 58.4 | 15.209 | 277.4611 | 58.2 | 15.1977 | 308.4985 | 58 | 15.2211 | 282.4476 | 60.2 | 15.2133 | 251.4308 | 60.4 | 15.2118 | 221.0793 | 60.6 | 15.2173 | 189.6683 | 60.8 | 15.2195 | 158.8674 | 61 | 15.2167 | 128.0979 | 61.2 | 15.2193 | 97.1759 | 61.4 | 15.2232 | 66.4381 | 61.6 | 15.2207 | 35.9325 | 61.8 | 15.2206 | 5.2814 | 62 | 18.25 | 29.4344 | 59.8 | 5 | 297 | 18.25 | 282.4476 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.2135 | 29.4798 | 59.8 | 15.225 | 61.426 | 59.6 | 15.2281 | 91.7162 | 59.4 | 15.2092 | 123.1943 | 59.2 | 15.2226 | 154.1633 | 59 | 15.215 | 184.9774 | 58.8 | 15.225 | 209.9903 | 58.6 | 15.2301 | 246.8784 | 58.4 | 15.2173 | 277.4668 | 58.2 | 15.2061 | 308.4988 | 58 | 15.2294 | 282.4429 | 60.2 | 15.2216 | 251.4288 | 60.4 | 15.2202 | 221.0748 | 60.6 | 15.2257 | 189.6662 | 60.8 | 15.2278 | 158.8683 | 61 | 15.2251 | 128.0926 | 61.2 | 15.2276 | 97.1751 | 61.4 | 15.2315 | 66.4388 | 61.6 | 15.2291 | 35.9264 | 61.8 | 15.2289 | 5.2748 | 62 | 18.26 | 29.4798 | 59.8 | 5 | 297 | 18.26 | 282.4429 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.2218 | 29.5251 | 59.8 | 15.2334 | 61.428 | 59.6 | 15.2364 | 91.7182 | 59.4 | 15.2175 | 123.1961 | 59.2 | 15.231 | 154.1651 | 59 | 15.2233 | 184.9717 | 58.8 | 15.2333 | 210.0499 | 58.6 | 15.2384 | 246.8708 | 58.4 | 15.2256 | 277.4737 | 58.2 | 15.2144 | 308.4991 | 58 | 15.2378 | 282.4382 | 60.2 | 15.23 | 251.4269 | 60.4 | 15.2285 | 221.0703 | 60.6 | 15.234 | 189.6642 | 60.8 | 15.2361 | 158.8691 | 61 | 15.2334 | 128.0874 | 61.2 | 15.236 | 97.1742 | 61.4 | 15.2399 | 66.4394 | 61.6 | 15.2374 | 35.9203 | 61.8 | 15.2373 | 5.2682 | 62 | 18.27 | 29.5251 | 59.8 | 5 | 297 | 18.27 | 282.4382 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.2301 | 29.5704 | 59.8 | 15.2417 | 61.4301 | 59.6 | 15.2448 | 91.7205 | 59.4 | 15.2259 | 123.1973 | 59.2 | 15.2393 | 154.1668 | 59 | 15.2317 | 184.966 | 58.8 | 15.2416 | 210.1095 | 58.6 | 15.2468 | 246.8633 | 58.4 | 15.2339 | 277.4806 | 58.2 | 15.2227 | 308.4995 | 58 | 15.2461 | 282.4344 | 60.2 | 15.2383 | 251.4249 | 60.4 | 15.2368 | 221.0619 | 60.6 | 15.2424 | 189.6622 | 60.8 | 15.2445 | 158.87 | 61 | 15.2418 | 128.0821 | 61.2 | 15.2443 | 97.1734 | 61.4 | 15.2482 | 66.44 | 61.6 | 15.2458 | 35.9142 | 61.8 | 15.2456 | 5.2615 | 62 | 18.28 | 29.5704 | 59.8 | 5 | 297 | 18.28 | 282.4344 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.2384 | 29.6156 | 59.8 | 15.25 | 61.4322 | 59.6 | 15.2531 | 91.7228 | 59.4 | 15.2342 | 123.1986 | 59.2 | 15.2476 | 154.1688 | 59 | 15.24 | 184.9574 | 58.8 | 15.25 | 210.1671 | 58.6 | 15.2551 | 246.8604 | 58.4 | 15.2423 | 277.4799 | 58.2 | 15.231 | 308.5004 | 58 | 15.2544 | 282.4306 | 60.2 | 15.2467 | 251.4229 | 60.4 | 15.2452 | 221.0535 | 60.6 | 15.2507 | 189.6601 | 60.8 | 15.2528 | 158.8708 | 61 | 15.2501 | 128.0768 | 61.2 | 15.2526 | 97.1724 | 61.4 | 15.2566 | 66.4406 | 61.6 | 15.2541 | 35.9078 | 61.8 | 15.254 | 5.2549 | 62 | 18.29 | 29.6156 | 59.8 | 5 | 297 | 18.29 | 282.4306 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.2468 | 29.6609 | 59.8 | 15.2584 | 61.4343 | 59.6 | 15.2614 | 91.7251 | 59.4 | 15.2425 | 123.1999 | 59.2 | 15.256 | 154.1707 | 59 | 15.2483 | 184.9489 | 58.8 | 15.2583 | 210.2247 | 58.6 | 15.2634 | 246.8575 | 58.4 | 15.2506 | 277.4793 | 58.2 | 15.2394 | 308.5013 | 58 | 15.2628 | 282.4305 | 60.2 | 15.255 | 251.4209 | 60.4 | 15.2535 | 221.0451 | 60.6 | 15.259 | 189.6573 | 60.8 | 15.2612 | 158.8717 | 61 | 15.2584 | 128.074 | 61.2 | 15.261 | 97.1714 | 61.4 | 15.2649 | 66.4397 | 61.6 | 15.2625 | 35.9014 | 61.8 | 15.2623 | 5.2483 | 62 | 18.3 | 29.6609 | 59.8 | 5 | 297 | 18.3 | 282.4305 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.2551 | 29.7061 | 59.8 | 15.2667 | 61.4363 | 59.6 | 15.2697 | 91.7274 | 59.4 | 15.2508 | 123.2011 | 59.2 | 15.2643 | 154.1739 | 59 | 15.2566 | 184.9425 | 58.8 | 15.2667 | 210.2914 | 58.6 | 15.2718 | 246.8499 | 58.4 | 15.2589 | 277.4787 | 58.2 | 15.2477 | 308.5021 | 58 | 15.2711 | 282.4304 | 60.2 | 15.2633 | 251.4189 | 60.4 | 15.2618 | 221.0367 | 60.6 | 15.2674 | 189.6544 | 60.8 | 15.2695 | 158.8725 | 61 | 15.2668 | 128.0713 | 61.2 | 15.2693 | 97.1705 | 61.4 | 15.2732 | 66.4389 | 61.6 | 15.2708 | 35.8951 | 61.8 | 15.2706 | 5.2418 | 62 | 18.31 | 29.7061 | 59.8 | 5 | 297 | 18.31 | 282.4304 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.2634 | 29.7513 | 59.8 | 15.2751 | 61.4429 | 59.6 | 15.2781 | 91.7301 | 59.4 | 15.2592 | 123.2067 | 59.2 | 15.2726 | 154.1771 | 59 | 15.265 | 184.9362 | 58.8 | 15.275 | 210.3582 | 58.6 | 15.2801 | 246.8422 | 58.4 | 15.2673 | 277.4781 | 58.2 | 15.256 | 308.503 | 58 | 15.2795 | 282.4255 | 60.2 | 15.2717 | 251.417 | 60.4 | 15.2702 | 221.0218 | 60.6 | 15.2757 | 189.6492 | 60.8 | 15.2779 | 158.8739 | 61 | 15.2751 | 128.0652 | 61.2 | 15.2776 | 97.1695 | 61.4 | 15.2816 | 66.438 | 61.6 | 15.2791 | 35.8887 | 61.8 | 15.279 | 5.239 | 62 | 18.32 | 29.7513 | 59.8 | 5 | 297 | 18.32 | 282.4255 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.2718 | 29.7736 | 59.8 | 15.2834 | 61.4495 | 59.6 | 15.2864 | 91.7328 | 59.4 | 15.2675 | 123.2123 | 59.2 | 15.2809 | 154.1776 | 59 | 15.2733 | 184.9261 | 58.8 | 15.2833 | 210.4274 | 58.6 | 15.2885 | 246.841 | 58.4 | 15.2756 | 277.4763 | 58.2 | 15.2643 | 308.5034 | 58 | 15.2878 | 282.4205 | 60.2 | 15.28 | 251.415 | 60.4 | 15.2785 | 221.0069 | 60.6 | 15.284 | 189.6439 | 60.8 | 15.2862 | 158.8753 | 61 | 15.2834 | 128.0591 | 61.2 | 15.286 | 97.1685 | 61.4 | 15.2899 | 66.4371 | 61.6 | 15.2875 | 35.8825 | 61.8 | 15.2873 | 5.2362 | 62 | 18.33 | 29.7736 | 59.8 | 5 | 297 | 18.33 | 282.4205 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.2801 | 29.7958 | 59.8 | 15.2917 | 61.4561 | 59.6 | 15.2947 | 91.7358 | 59.4 | 15.2758 | 123.2178 | 59.2 | 15.2893 | 154.1781 | 59 | 15.2816 | 184.9161 | 58.8 | 15.2917 | 210.4966 | 58.6 | 15.2968 | 246.8398 | 58.4 | 15.2839 | 277.4746 | 58.2 | 15.2727 | 308.5037 | 58 | 15.2961 | 282.4188 | 60.2 | 15.2883 | 251.413 | 60.4 | 15.2869 | 220.9935 | 60.6 | 15.2924 | 189.646 | 60.8 | 15.2945 | 158.8743 | 61 | 15.2918 | 128.0526 | 61.2 | 15.2943 | 97.1676 | 61.4 | 15.2982 | 66.4362 | 61.6 | 15.2958 | 35.8764 | 61.8 | 15.2957 | 5.2333 | 62 | 18.34 | 29.7958 | 59.8 | 5 | 297 | 18.34 | 282.4188 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.2884 | 29.8181 | 59.8 | 15.3001 | 61.4627 | 59.6 | 15.3031 | 91.7388 | 59.4 | 15.2841 | 123.2234 | 59.2 | 15.2976 | 154.1793 | 59 | 15.2899 | 184.9155 | 58.8 | 15.3 | 210.5494 | 58.6 | 15.3051 | 246.8338 | 58.4 | 15.2922 | 277.4741 | 58.2 | 15.281 | 308.5041 | 58 | 15.3045 | 282.4171 | 60.2 | 15.2967 | 251.411 | 60.4 | 15.2952 | 220.9802 | 60.6 | 15.3007 | 189.6481 | 60.8 | 15.3029 | 158.8732 | 61 | 15.3001 | 128.0462 | 61.2 | 15.3026 | 97.1667 | 61.4 | 15.3066 | 66.4353 | 61.6 | 15.3042 | 35.8702 | 61.8 | 15.304 | 5.2305 | 62 | 18.35 | 29.8181 | 59.8 | 5 | 297 | 18.35 | 282.4171 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.2967 | 29.8403 | 59.8 | 15.3084 | 61.4693 | 59.6 | 15.3114 | 91.7415 | 59.4 | 15.2925 | 123.2313 | 59.2 | 15.3059 | 154.1805 | 59 | 15.2982 | 184.915 | 58.8 | 15.3083 | 210.6022 | 58.6 | 15.3134 | 246.8279 | 58.4 | 15.3006 | 277.4736 | 58.2 | 15.2893 | 308.5044 | 58 | 15.3128 | 282.4196 | 60.2 | 15.305 | 251.4091 | 60.4 | 15.3035 | 220.9669 | 60.6 | 15.3091 | 189.6524 | 60.8 | 15.3112 | 158.8731 | 61 | 15.3085 | 128.0408 | 61.2 | 15.311 | 97.1657 | 61.4 | 15.3149 | 66.4344 | 61.6 | 15.3125 | 35.864 | 61.8 | 15.3123 | 5.2277 | 62 | 18.36 | 29.8403 | 59.8 | 5 | 297 | 18.36 | 282.4196 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.3051 | 29.8574 | 59.8 | 15.3167 | 61.4758 | 59.6 | 15.3197 | 91.7442 | 59.4 | 15.3008 | 123.2391 | 59.2 | 15.3142 | 154.1791 | 59 | 15.3066 | 184.9102 | 58.8 | 15.3167 | 210.6451 | 58.6 | 15.3218 | 246.8198 | 58.4 | 15.3089 | 277.473 | 58.2 | 15.2977 | 308.5053 | 58 | 15.3212 | 282.4222 | 60.2 | 15.3133 | 251.4071 | 60.4 | 15.3119 | 220.9535 | 60.6 | 15.3174 | 189.6568 | 60.8 | 15.3196 | 158.873 | 61 | 15.3168 | 128.0354 | 61.2 | 15.3193 | 97.1687 | 61.4 | 15.3233 | 66.4335 | 61.6 | 15.3209 | 35.8577 | 61.8 | 15.3207 | 5.2248 | 62 | 18.37 | 29.8574 | 59.8 | 5 | 297 | 18.37 | 282.4222 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.3134 | 29.8744 | 59.8 | 15.3251 | 61.4824 | 59.6 | 15.3281 | 91.747 | 59.4 | 15.3091 | 123.247 | 59.2 | 15.3226 | 154.1777 | 59 | 15.3149 | 184.9055 | 58.8 | 15.325 | 210.6879 | 58.6 | 15.3301 | 246.8117 | 58.4 | 15.3172 | 277.4725 | 58.2 | 15.306 | 308.5062 | 58 | 15.3295 | 282.4229 | 60.2 | 15.3217 | 251.4051 | 60.4 | 15.3202 | 220.941 | 60.6 | 15.3257 | 189.6599 | 60.8 | 15.3279 | 158.8729 | 61 | 15.3251 | 128.0326 | 61.2 | 15.3277 | 97.1717 | 61.4 | 15.3316 | 66.4326 | 61.6 | 15.3292 | 35.8513 | 61.8 | 15.329 | 5.222 | 62 | 18.38 | 29.8744 | 59.8 | 5 | 297 | 18.38 | 282.4229 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.3217 | 29.878 | 59.8 | 15.3334 | 61.489 | 59.6 | 15.3364 | 91.7499 | 59.4 | 15.3174 | 123.2548 | 59.2 | 15.3309 | 154.1814 | 59 | 15.3232 | 184.9038 | 58.8 | 15.3333 | 210.7147 | 58.6 | 15.3384 | 246.8069 | 58.4 | 15.3256 | 277.4689 | 58.2 | 15.3143 | 308.5089 | 58 | 15.3379 | 282.4237 | 60.2 | 15.33 | 251.4032 | 60.4 | 15.3286 | 220.9285 | 60.6 | 15.3341 | 189.6631 | 60.8 | 15.3362 | 158.8728 | 61 | 15.3335 | 128.0298 | 61.2 | 15.336 | 97.1747 | 61.4 | 15.34 | 66.4317 | 61.6 | 15.3375 | 35.8452 | 61.8 | 15.3374 | 5.2192 | 62 | 18.39 | 29.878 | 59.8 | 5 | 297 | 18.39 | 282.4237 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.3301 | 29.8817 | 59.8 | 15.3418 | 61.4955 | 59.6 | 15.3447 | 91.7535 | 59.4 | 15.3258 | 123.2626 | 59.2 | 15.3392 | 154.185 | 59 | 15.3316 | 184.9021 | 58.8 | 15.3416 | 210.7415 | 58.6 | 15.3468 | 246.8021 | 58.4 | 15.3339 | 277.4654 | 58.2 | 15.3226 | 308.5115 | 58 | 15.3462 | 282.4242 | 60.2 | 15.3383 | 251.4012 | 60.4 | 15.3369 | 220.917 | 60.6 | 15.3424 | 189.6663 | 60.8 | 15.3446 | 158.8728 | 61 | 15.3418 | 128.0298 | 61.2 | 15.3443 | 97.1777 | 61.4 | 15.3483 | 66.4308 | 61.6 | 15.3459 | 35.8391 | 61.8 | 15.3457 | 5.2163 | 62 | 18.4 | 29.8817 | 59.8 | 5 | 297 | 18.4 | 282.4242 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.3384 | 29.8854 | 59.8 | 15.3501 | 61.502 | 59.6 | 15.3531 | 91.7571 | 59.4 | 15.3341 | 123.2705 | 59.2 | 15.3476 | 154.1887 | 59 | 15.3399 | 184.9018 | 58.8 | 15.35 | 210.7716 | 58.6 | 15.3551 | 246.7924 | 58.4 | 15.3422 | 277.4608 | 58.2 | 15.331 | 308.5142 | 58 | 15.3545 | 282.4247 | 60.2 | 15.3467 | 251.3992 | 60.4 | 15.3452 | 220.9054 | 60.6 | 15.3507 | 189.6695 | 60.8 | 15.3529 | 158.8727 | 61 | 15.3502 | 128.0296 | 61.2 | 15.3527 | 97.1808 | 61.4 | 15.3567 | 66.43 | 61.6 | 15.3542 | 35.833 | 61.8 | 15.3541 | 5.2135 | 62 | 18.41 | 29.8854 | 59.8 | 5 | 297 | 18.41 | 282.4247 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.3467 | 29.889 | 59.8 | 15.3584 | 61.5087 | 59.6 | 15.3614 | 91.7607 | 59.4 | 15.3424 | 123.2784 | 59.2 | 15.3559 | 154.1924 | 59 | 15.3482 | 184.9015 | 58.8 | 15.3583 | 210.8017 | 58.6 | 15.3634 | 246.7827 | 58.4 | 15.3505 | 277.4563 | 58.2 | 15.3393 | 308.5168 | 58 | 15.3629 | 282.4252 | 60.2 | 15.355 | 251.408 | 60.4 | 15.3536 | 220.8974 | 60.6 | 15.3591 | 189.6707 | 60.8 | 15.3613 | 158.8726 | 61 | 15.3585 | 128.029 | 61.2 | 15.361 | 97.1839 | 61.4 | 15.365 | 66.4291 | 61.6 | 15.3625 | 35.8269 | 61.8 | 15.3624 | 5.2107 | 62 | 18.42 | 29.889 | 59.8 | 5 | 297 | 18.42 | 282.4252 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.3551 | 29.8928 | 59.8 | 15.3668 | 61.5154 | 59.6 | 15.3697 | 91.7643 | 59.4 | 15.3507 | 123.2862 | 59.2 | 15.3642 | 154.1918 | 59 | 15.3565 | 184.8953 | 58.8 | 15.3666 | 210.8314 | 58.6 | 15.3718 | 246.7777 | 58.4 | 15.3589 | 277.4526 | 58.2 | 15.3476 | 308.5177 | 58 | 15.3712 | 282.4257 | 60.2 | 15.3633 | 251.4168 | 60.4 | 15.3619 | 220.8894 | 60.6 | 15.3674 | 189.6719 | 60.8 | 15.3696 | 158.8724 | 61 | 15.3669 | 128.0283 | 61.2 | 15.3694 | 97.187 | 61.4 | 15.3734 | 66.4282 | 61.6 | 15.3709 | 35.8208 | 61.8 | 15.3707 | 5.2079 | 62 | 18.43 | 29.8928 | 59.8 | 5 | 297 | 18.43 | 282.4257 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.3634 | 29.8966 | 59.8 | 15.3751 | 61.5224 | 59.6 | 15.3781 | 91.7676 | 59.4 | 15.3591 | 123.294 | 59.2 | 15.3725 | 154.1913 | 59 | 15.3649 | 184.8891 | 58.8 | 15.375 | 210.8612 | 58.6 | 15.3801 | 246.7727 | 58.4 | 15.3672 | 277.449 | 58.2 | 15.356 | 308.5186 | 58 | 15.3796 | 282.4252 | 60.2 | 15.3717 | 251.4261 | 60.4 | 15.3702 | 220.8773 | 60.6 | 15.3757 | 189.6721 | 60.8 | 15.378 | 158.8719 | 61 | 15.3752 | 128.0323 | 61.2 | 15.3777 | 97.1901 | 61.4 | 15.3817 | 66.4273 | 61.6 | 15.3792 | 35.8147 | 61.8 | 15.3791 | 5.205 | 62 | 18.44 | 29.8966 | 59.8 | 5 | 297 | 18.44 | 282.4252 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.3717 | 29.9004 | 59.8 | 15.3835 | 61.5293 | 59.6 | 15.3864 | 91.7709 | 59.4 | 15.3674 | 123.3019 | 59.2 | 15.3809 | 154.1918 | 59 | 15.3732 | 184.8871 | 58.8 | 15.3833 | 210.887 | 58.6 | 15.3884 | 246.7719 | 58.4 | 15.3755 | 277.4442 | 58.2 | 15.3643 | 308.5194 | 58 | 15.3879 | 282.4247 | 60.2 | 15.38 | 251.4353 | 60.4 | 15.3786 | 220.8652 | 60.6 | 15.3841 | 189.6722 | 60.8 | 15.3863 | 158.8713 | 61 | 15.3835 | 128.0363 | 61.2 | 15.386 | 97.1931 | 61.4 | 15.39 | 66.4265 | 61.6 | 15.3876 | 35.8086 | 61.8 | 15.3874 | 5.2022 | 62 | 18.45 | 29.9004 | 59.8 | 5 | 297 | 18.45 | 282.4247 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.38 | 29.9042 | 59.8 | 15.3918 | 61.5364 | 59.6 | 15.3947 | 91.7741 | 59.4 | 15.3757 | 123.31 | 59.2 | 15.3892 | 154.1924 | 59 | 15.3815 | 184.8851 | 58.8 | 15.3916 | 210.9128 | 58.6 | 15.3968 | 246.7711 | 58.4 | 15.3839 | 277.4395 | 58.2 | 15.3726 | 308.5203 | 58 | 15.3962 | 282.4187 | 60.2 | 15.3884 | 251.4485 | 60.4 | 15.3869 | 220.852 | 60.6 | 15.3924 | 189.676 | 60.8 | 15.3946 | 158.8707 | 61 | 15.3918 | 128.0376 | 61.2 | 15.3943 | 97.1962 | 61.4 | 15.3984 | 66.4257 | 61.6 | 15.3959 | 35.8026 | 61.8 | 15.3958 | 5.1994 | 62 | 18.46 | 29.9042 | 59.8 | 5 | 297 | 18.46 | 282.4187 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.3884 | 29.9081 | 59.8 | 15.4001 | 61.5434 | 59.6 | 15.403 | 91.7773 | 59.4 | 15.384 | 123.3181 | 59.2 | 15.3975 | 154.1891 | 59 | 15.3898 | 184.8796 | 58.8 | 15.4 | 210.9446 | 58.6 | 15.4051 | 246.7694 | 58.4 | 15.3922 | 277.4358 | 58.2 | 15.3809 | 308.5254 | 58 | 15.4046 | 282.4127 | 60.2 | 15.3967 | 251.4616 | 60.4 | 15.3953 | 220.8388 | 60.6 | 15.4008 | 189.6797 | 60.8 | 15.403 | 158.8701 | 61 | 15.4002 | 128.0389 | 61.2 | 15.4027 | 97.1993 | 61.4 | 15.4067 | 66.4249 | 61.6 | 15.4043 | 35.7965 | 61.8 | 15.4041 | 5.1966 | 62 | 18.47 | 29.9081 | 59.8 | 5 | 297 | 18.47 | 282.4127 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.3967 | 29.9119 | 59.8 | 15.4085 | 61.5505 | 59.6 | 15.4114 | 91.7809 | 59.4 | 15.3924 | 123.3257 | 59.2 | 15.4059 | 154.1859 | 59 | 15.3982 | 184.8741 | 58.8 | 15.4083 | 210.9765 | 58.6 | 15.4134 | 246.7677 | 58.4 | 15.4005 | 277.4321 | 58.2 | 15.3893 | 308.5304 | 58 | 15.4129 | 282.4192 | 60.2 | 15.405 | 251.4748 | 60.4 | 15.4036 | 220.8255 | 60.6 | 15.4091 | 189.6814 | 60.8 | 15.4113 | 158.8695 | 61 | 15.4085 | 128.0388 | 61.2 | 15.411 | 97.2024 | 61.4 | 15.415 | 66.424 | 61.6 | 15.4126 | 35.7904 | 61.8 | 15.4124 | 5.1937 | 62 | 18.48 | 29.9119 | 59.8 | 5 | 297 | 18.48 | 282.4192 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.405 | 29.9157 | 59.8 | 15.4168 | 61.5575 | 59.6 | 15.4197 | 91.7844 | 59.4 | 15.4007 | 123.3332 | 59.2 | 15.4142 | 154.1865 | 59 | 15.4065 | 184.8756 | 58.8 | 15.4166 | 210.9999 | 58.6 | 15.4218 | 246.7666 | 58.4 | 15.4088 | 277.4298 | 58.2 | 15.3976 | 308.5354 | 58 | 15.4213 | 282.4258 | 60.2 | 15.4134 | 251.488 | 60.4 | 15.4119 | 220.8122 | 60.6 | 15.4174 | 189.683 | 60.8 | 15.4197 | 158.8689 | 61 | 15.4169 | 128.0388 | 61.2 | 15.4194 | 97.2054 | 61.4 | 15.4234 | 66.4232 | 61.6 | 15.421 | 35.784 | 61.8 | 15.4208 | 5.1909 | 62 | 18.49 | 29.9157 | 59.8 | 5 | 297 | 18.49 | 282.4258 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.4134 | 29.9196 | 59.8 | 15.4252 | 61.5646 | 59.6 | 15.428 | 91.7883 | 59.4 | 15.409 | 123.3408 | 59.2 | 15.4225 | 154.1871 | 59 | 15.4148 | 184.877 | 58.8 | 15.425 | 211.0233 | 58.6 | 15.4301 | 246.7655 | 58.4 | 15.4171 | 277.4274 | 58.2 | 15.4059 | 308.5404 | 58 | 15.4296 | 282.4341 | 60.2 | 15.4217 | 251.5011 | 60.4 | 15.4203 | 220.8054 | 60.6 | 15.4258 | 189.6885 | 60.8 | 15.428 | 158.8683 | 61 | 15.4252 | 128.0407 | 61.2 | 15.4277 | 97.2085 | 61.4 | 15.4317 | 66.4223 | 61.6 | 15.4293 | 35.7777 | 61.8 | 15.4291 | 5.1881 | 62 | 18.5 | 29.9196 | 59.8 | 5 | 297 | 18.5 | 282.4341 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.4217 | 29.9234 | 59.8 | 15.4335 | 61.5716 | 59.6 | 15.4364 | 91.7921 | 59.4 | 15.4173 | 123.3484 | 59.2 | 15.4308 | 154.1882 | 59 | 15.4231 | 184.8769 | 58.8 | 15.4333 | 211.0573 | 58.6 | 15.4384 | 246.7659 | 58.4 | 15.4255 | 277.4251 | 58.2 | 15.4142 | 308.5437 | 58 | 15.438 | 282.4424 | 60.2 | 15.43 | 251.5143 | 60.4 | 15.4286 | 220.7985 | 60.6 | 15.4341 | 189.6939 | 60.8 | 15.4363 | 158.8677 | 61 | 15.4336 | 128.0425 | 61.2 | 15.436 | 97.2116 | 61.4 | 15.4401 | 66.4215 | 61.6 | 15.4377 | 35.7714 | 61.8 | 15.4375 | 5.1852 | 62 | 18.51 | 29.9234 | 59.8 | 5 | 297 | 18.51 | 282.4424 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.43 | 29.9273 | 59.8 | 15.4418 | 61.5787 | 59.6 | 15.4447 | 91.7959 | 59.4 | 15.4257 | 123.356 | 59.2 | 15.4392 | 154.1893 | 59 | 15.4315 | 184.8768 | 58.8 | 15.4416 | 211.0913 | 58.6 | 15.4467 | 246.7663 | 58.4 | 15.4338 | 277.4228 | 58.2 | 15.4225 | 308.547 | 58 | 15.4463 | 282.4409 | 60.2 | 15.4384 | 251.5275 | 60.4 | 15.437 | 220.7917 | 60.6 | 15.4424 | 189.6945 | 60.8 | 15.4447 | 158.8653 | 61 | 15.4419 | 128.0445 | 61.2 | 15.4444 | 97.2147 | 61.4 | 15.4484 | 66.4201 | 61.6 | 15.446 | 35.765 | 61.8 | 15.4458 | 5.1824 | 62 | 18.52 | 29.9273 | 59.8 | 5 | 297 | 18.52 | 282.4409 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.4384 | 29.9311 | 59.8 | 15.4502 | 61.5857 | 59.6 | 15.453 | 91.7996 | 59.4 | 15.434 | 123.3635 | 59.2 | 15.4475 | 154.1912 | 59 | 15.4398 | 184.8713 | 58.8 | 15.45 | 211.1208 | 58.6 | 15.4551 | 246.7713 | 58.4 | 15.4421 | 277.4204 | 58.2 | 15.4309 | 308.5499 | 58 | 15.4546 | 282.4392 | 60.2 | 15.4467 | 251.5406 | 60.4 | 15.4453 | 220.7849 | 60.6 | 15.4508 | 189.695 | 60.8 | 15.453 | 158.8629 | 61 | 15.4502 | 128.0466 | 61.2 | 15.4527 | 97.2182 | 61.4 | 15.4568 | 66.4188 | 61.6 | 15.4543 | 35.7587 | 61.8 | 15.4542 | 5.1795 | 62 | 18.53 | 29.9311 | 59.8 | 5 | 297 | 18.53 | 282.4392 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.4467 | 29.9349 | 59.8 | 15.4585 | 61.5905 | 59.6 | 15.4614 | 91.8034 | 59.4 | 15.4423 | 123.3711 | 59.2 | 15.4558 | 154.193 | 59 | 15.4481 | 184.8658 | 58.8 | 15.4583 | 211.1504 | 58.6 | 15.4634 | 246.7764 | 58.4 | 15.4505 | 277.4181 | 58.2 | 15.4392 | 308.5528 | 58 | 15.463 | 282.4421 | 60.2 | 15.455 | 251.5538 | 60.4 | 15.4536 | 220.7744 | 60.6 | 15.4591 | 189.6956 | 60.8 | 15.4614 | 158.865 | 61 | 15.4586 | 128.0491 | 61.2 | 15.461 | 97.2218 | 61.4 | 15.4651 | 66.4175 | 61.6 | 15.4627 | 35.7524 | 61.8 | 15.4625 | 5.1767 | 62 | 18.54 | 29.9349 | 59.8 | 5 | 297 | 18.54 | 282.4421 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.455 | 29.9388 | 59.8 | 15.4669 | 61.5953 | 59.6 | 15.4697 | 91.8071 | 59.4 | 15.4507 | 123.3787 | 59.2 | 15.4642 | 154.1985 | 59 | 15.4565 | 184.8642 | 58.8 | 15.4666 | 211.1836 | 58.6 | 15.4717 | 246.7811 | 58.4 | 15.4588 | 277.4164 | 58.2 | 15.4475 | 308.5572 | 58 | 15.4713 | 282.4449 | 60.2 | 15.4634 | 251.567 | 60.4 | 15.462 | 220.7639 | 60.6 | 15.4674 | 189.6962 | 60.8 | 15.4697 | 158.8671 | 61 | 15.4669 | 128.0517 | 61.2 | 15.4694 | 97.2234 | 61.4 | 15.4734 | 66.4161 | 61.6 | 15.471 | 35.746 | 61.8 | 15.4708 | 5.1739 | 62 | 18.55 | 29.9388 | 59.8 | 5 | 297 | 18.55 | 282.4449 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.4633 | 29.9426 | 59.8 | 15.4752 | 61.6001 | 59.6 | 15.478 | 91.8145 | 59.4 | 15.459 | 123.3863 | 59.2 | 15.4725 | 154.204 | 59 | 15.4648 | 184.8626 | 58.8 | 15.4749 | 211.2168 | 58.6 | 15.4801 | 246.7859 | 58.4 | 15.4671 | 277.4147 | 58.2 | 15.4559 | 308.5616 | 58 | 15.4797 | 282.4459 | 60.2 | 15.4717 | 251.5801 | 60.4 | 15.4703 | 220.7512 | 60.6 | 15.4758 | 189.6966 | 60.8 | 15.4781 | 158.8665 | 61 | 15.4753 | 128.0543 | 61.2 | 15.4777 | 97.225 | 61.4 | 15.4818 | 66.4148 | 61.6 | 15.4793 | 35.7397 | 61.8 | 15.4792 | 5.1711 | 62 | 18.56 | 29.9426 | 59.8 | 5 | 297 | 18.56 | 282.4459 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.4717 | 29.9464 | 59.8 | 15.4835 | 61.6049 | 59.6 | 15.4864 | 91.8219 | 59.4 | 15.4673 | 123.3938 | 59.2 | 15.4808 | 154.2051 | 59 | 15.4731 | 184.8552 | 58.8 | 15.4833 | 211.2522 | 58.6 | 15.4884 | 246.7927 | 58.4 | 15.4754 | 277.415 | 58.2 | 15.4642 | 308.5657 | 58 | 15.488 | 282.4468 | 60.2 | 15.48 | 251.5933 | 60.4 | 15.4787 | 220.7384 | 60.6 | 15.4841 | 189.697 | 60.8 | 15.4864 | 158.8659 | 61 | 15.4836 | 128.0568 | 61.2 | 15.4861 | 97.2296 | 61.4 | 15.4901 | 66.4135 | 61.6 | 15.4877 | 35.7311 | 61.8 | 15.4875 | 5.1683 | 62 | 18.57 | 29.9464 | 59.8 | 5 | 297 | 18.57 | 282.4468 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.48 | 29.9501 | 59.8 | 15.4919 | 61.6096 | 59.6 | 15.4947 | 91.83 | 59.4 | 15.4756 | 123.4014 | 59.2 | 15.4892 | 154.2063 | 59 | 15.4814 | 184.8477 | 58.8 | 15.4916 | 211.2876 | 58.6 | 15.4967 | 246.7995 | 58.4 | 15.4838 | 277.4154 | 58.2 | 15.4725 | 308.5697 | 58 | 15.4963 | 282.451 | 60.2 | 15.4884 | 251.6065 | 60.4 | 15.487 | 220.7288 | 60.6 | 15.4924 | 189.6977 | 60.8 | 15.4947 | 158.8653 | 61 | 15.4919 | 128.0613 | 61.2 | 15.4944 | 97.2342 | 61.4 | 15.4985 | 66.4122 | 61.6 | 15.496 | 35.7226 | 61.8 | 15.4958 | 5.1655 | 62 | 18.58 | 29.9501 | 59.8 | 5 | 297 | 18.58 | 282.451 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.4883 | 29.9538 | 59.8 | 15.5002 | 61.6144 | 59.6 | 15.503 | 91.8381 | 59.4 | 15.4839 | 123.409 | 59.2 | 15.4975 | 154.2088 | 59 | 15.4897 | 184.8489 | 58.8 | 15.4999 | 211.3138 | 58.6 | 15.5051 | 246.8034 | 58.4 | 15.4921 | 277.4163 | 58.2 | 15.4808 | 308.5738 | 58 | 15.5047 | 282.4551 | 60.2 | 15.4967 | 251.6196 | 60.4 | 15.4953 | 220.7192 | 60.6 | 15.5008 | 189.6985 | 60.8 | 15.5031 | 158.8647 | 61 | 15.5003 | 128.0658 | 61.2 | 15.5027 | 97.2392 | 61.4 | 15.5068 | 66.4109 | 61.6 | 15.5044 | 35.7143 | 61.8 | 15.5042 | 5.1627 | 62 | 18.59 | 29.9538 | 59.8 | 5 | 297 | 18.59 | 282.4551 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.4967 | 29.9575 | 59.8 | 15.5085 | 61.6192 | 59.6 | 15.5114 | 91.8463 | 59.4 | 15.4923 | 123.4166 | 59.2 | 15.5058 | 154.2114 | 59 | 15.4981 | 184.85 | 58.8 | 15.5083 | 211.3401 | 58.6 | 15.5134 | 246.8073 | 58.4 | 15.5004 | 277.4171 | 58.2 | 15.4892 | 308.5779 | 58 | 15.513 | 282.4613 | 60.2 | 15.5051 | 251.6328 | 60.4 | 15.5037 | 220.7126 | 60.6 | 15.5091 | 189.7027 | 60.8 | 15.5114 | 158.8656 | 61 | 15.5086 | 128.0706 | 61.2 | 15.511 | 97.2443 | 61.4 | 15.5152 | 66.4095 | 61.6 | 15.5127 | 35.7061 | 61.8 | 15.5125 | 5.1599 | 62 | 18.6 | 29.9575 | 59.8 | 5 | 297 | 18.6 | 282.4613 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.505 | 29.9658 | 59.8 | 15.5169 | 61.624 | 59.6 | 15.5197 | 91.8545 | 59.4 | 15.5006 | 123.4241 | 59.2 | 15.5141 | 154.2118 | 59 | 15.5064 | 184.8469 | 58.8 | 15.5166 | 211.3722 | 58.6 | 15.5217 | 246.8057 | 58.4 | 15.5088 | 277.4188 | 58.2 | 15.4975 | 308.5797 | 58 | 15.5214 | 282.4676 | 60.2 | 15.5134 | 251.646 | 60.4 | 15.512 | 220.7059 | 60.6 | 15.5175 | 189.7068 | 60.8 | 15.5198 | 158.8664 | 61 | 15.5169 | 128.0754 | 61.2 | 15.5194 | 97.2482 | 61.4 | 15.5235 | 66.4082 | 61.6 | 15.5211 | 35.6974 | 61.8 | 15.5209 | 5.157 | 62 | 18.61 | 29.9658 | 59.8 | 5 | 297 | 18.61 | 282.4676 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.5133 | 29.9741 | 59.8 | 15.5252 | 61.6288 | 59.6 | 15.528 | 91.8646 | 59.4 | 15.5089 | 123.4311 | 59.2 | 15.5225 | 154.2122 | 59 | 15.5147 | 184.8439 | 58.8 | 15.5249 | 211.4043 | 58.6 | 15.5301 | 246.8042 | 58.4 | 15.5171 | 277.4204 | 58.2 | 15.5058 | 308.5814 | 58 | 15.5297 | 282.4663 | 60.2 | 15.5217 | 251.6591 | 60.4 | 15.5203 | 220.6994 | 60.6 | 15.5258 | 189.711 | 60.8 | 15.5281 | 158.8658 | 61 | 15.5253 | 128.0802 | 61.2 | 15.5277 | 97.2521 | 61.4 | 15.5318 | 66.4069 | 61.6 | 15.5294 | 35.6887 | 61.8 | 15.5292 | 5.1542 | 62 | 18.62 | 29.9741 | 59.8 | 5 | 297 | 18.62 | 282.4663 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.5217 | 29.9825 | 59.8 | 15.5336 | 61.6335 | 59.6 | 15.5363 | 91.8746 | 59.4 | 15.5173 | 123.438 | 59.2 | 15.5308 | 154.2157 | 59 | 15.523 | 184.846 | 58.8 | 15.5333 | 211.433 | 58.6 | 15.5384 | 246.8076 | 58.4 | 15.5254 | 277.421 | 58.2 | 15.5142 | 308.5832 | 58 | 15.538 | 282.4651 | 60.2 | 15.5301 | 251.6723 | 60.4 | 15.5287 | 220.6928 | 60.6 | 15.5341 | 189.7152 | 60.8 | 15.5365 | 158.8652 | 61 | 15.5336 | 128.0849 | 61.2 | 15.5361 | 97.2561 | 61.4 | 15.5402 | 66.4056 | 61.6 | 15.5378 | 35.68 | 61.8 | 15.5376 | 5.1514 | 62 | 18.63 | 29.9825 | 59.8 | 5 | 297 | 18.63 | 282.4651 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.53 | 29.9908 | 59.8 | 15.5419 | 61.6385 | 59.6 | 15.5447 | 91.8849 | 59.4 | 15.5256 | 123.4445 | 59.2 | 15.5391 | 154.2192 | 59 | 15.5314 | 184.8481 | 58.8 | 15.5416 | 211.4617 | 58.6 | 15.5467 | 246.8111 | 58.4 | 15.5337 | 277.4217 | 58.2 | 15.5225 | 308.5849 | 58 | 15.5464 | 282.4696 | 60.2 | 15.5384 | 251.6855 | 60.4 | 15.537 | 220.6863 | 60.6 | 15.5425 | 189.7167 | 60.8 | 15.5448 | 158.8646 | 61 | 15.542 | 128.0904 | 61.2 | 15.5444 | 97.2601 | 61.4 | 15.5485 | 66.4043 | 61.6 | 15.5461 | 35.6713 | 61.8 | 15.5459 | 5.1486 | 62 | 18.64 | 29.9908 | 59.8 | 5 | 297 | 18.64 | 282.4696 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.5383 | 29.999 | 59.8 | 15.5502 | 61.6434 | 59.6 | 15.553 | 91.8952 | 59.4 | 15.5339 | 123.4509 | 59.2 | 15.5474 | 154.222 | 59 | 15.5397 | 184.8523 | 58.8 | 15.5499 | 211.5012 | 58.6 | 15.5551 | 246.8155 | 58.4 | 15.5421 | 277.4239 | 58.2 | 15.5308 | 308.5862 | 58 | 15.5547 | 282.4742 | 60.2 | 15.5467 | 251.6986 | 60.4 | 15.5454 | 220.6798 | 60.6 | 15.5508 | 189.7182 | 60.8 | 15.5531 | 158.864 | 61 | 15.5503 | 128.0959 | 61.2 | 15.5527 | 97.264 | 61.4 | 15.5569 | 66.4029 | 61.6 | 15.5544 | 35.6633 | 61.8 | 15.5542 | 5.1458 | 62 | 18.65 | 29.999 | 59.8 | 5 | 297 | 18.65 | 282.4742 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.5466 | 30.0072 | 59.8 | 15.5586 | 61.6483 | 59.6 | 15.5613 | 91.9076 | 59.4 | 15.5422 | 123.4567 | 59.2 | 15.5558 | 154.2247 | 59 | 15.548 | 184.8566 | 58.8 | 15.5583 | 211.5408 | 58.6 | 15.5634 | 246.8198 | 58.4 | 15.5504 | 277.4261 | 58.2 | 15.5391 | 308.5876 | 58 | 15.5631 | 282.4727 | 60.2 | 15.5551 | 251.7118 | 60.4 | 15.5537 | 220.6735 | 60.6 | 15.5591 | 189.7198 | 60.8 | 15.5615 | 158.8644 | 61 | 15.5586 | 128.1039 | 61.2 | 15.5611 | 97.2679 | 61.4 | 15.5652 | 66.4007 | 61.6 | 15.5628 | 35.6553 | 61.8 | 15.5626 | 5.143 | 62 | 18.66 | 30.0072 | 59.8 | 5 | 297 | 18.66 | 282.4727 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.555 | 30.0154 | 59.8 | 15.5669 | 61.6532 | 59.6 | 15.5697 | 91.9199 | 59.4 | 15.5506 | 123.4626 | 59.2 | 15.5641 | 154.2224 | 59 | 15.5563 | 184.8493 | 58.8 | 15.5666 | 211.5726 | 58.6 | 15.5717 | 246.8292 | 58.4 | 15.5587 | 277.4284 | 58.2 | 15.5475 | 308.5907 | 58 | 15.5714 | 282.4712 | 60.2 | 15.5634 | 251.725 | 60.4 | 15.562 | 220.6672 | 60.6 | 15.5675 | 189.7213 | 60.8 | 15.5698 | 158.8648 | 61 | 15.567 | 128.1118 | 61.2 | 15.5694 | 97.2726 | 61.4 | 15.5735 | 66.3985 | 61.6 | 15.5711 | 35.6483 | 61.8 | 15.5709 | 5.1402 | 62 | 18.67 | 30.0154 | 59.8 | 5 | 297 | 18.67 | 282.4712 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.5633 | 30.0236 | 59.8 | 15.5753 | 61.6581 | 59.6 | 15.578 | 91.9315 | 59.4 | 15.5589 | 123.4669 | 59.2 | 15.5724 | 154.2202 | 59 | 15.5647 | 184.8421 | 58.8 | 15.5749 | 211.6043 | 58.6 | 15.58 | 246.8386 | 58.4 | 15.567 | 277.4307 | 58.2 | 15.5558 | 308.5939 | 58 | 15.5798 | 282.4699 | 60.2 | 15.5717 | 251.7381 | 60.4 | 15.5704 | 220.6688 | 60.6 | 15.5758 | 189.7244 | 60.8 | 15.5782 | 158.8639 | 61 | 15.5753 | 128.1198 | 61.2 | 15.5778 | 97.2774 | 61.4 | 15.5819 | 66.395 | 61.6 | 15.5794 | 35.6413 | 61.8 | 15.5793 | 5.1359 | 62 | 18.68 | 30.0236 | 59.8 | 5 | 297 | 18.68 | 282.4699 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.5716 | 30.0317 | 59.8 | 15.5836 | 61.663 | 59.6 | 15.5863 | 91.9432 | 59.4 | 15.5672 | 123.4713 | 59.2 | 15.5808 | 154.22 | 59 | 15.573 | 184.8416 | 58.8 | 15.5833 | 211.6268 | 58.6 | 15.5884 | 246.8434 | 58.4 | 15.5754 | 277.433 | 58.2 | 15.5641 | 308.597 | 58 | 15.5881 | 282.4687 | 60.2 | 15.5801 | 251.7513 | 60.4 | 15.5787 | 220.6705 | 60.6 | 15.5842 | 189.7275 | 60.8 | 15.5865 | 158.8629 | 61 | 15.5836 | 128.1278 | 61.2 | 15.5861 | 97.2793 | 61.4 | 15.5902 | 66.3915 | 61.6 | 15.5878 | 35.6367 | 61.8 | 15.5876 | 5.1315 | 62 | 18.69 | 30.0317 | 59.8 | 5 | 297 | 18.69 | 282.4687 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.58 | 30.0399 | 59.8 | 15.5919 | 61.6679 | 59.6 | 15.5947 | 91.9547 | 59.4 | 15.5755 | 123.4762 | 59.2 | 15.5891 | 154.2198 | 59 | 15.5813 | 184.8411 | 58.8 | 15.5916 | 211.6493 | 58.6 | 15.5967 | 246.8482 | 58.4 | 15.5837 | 277.4353 | 58.2 | 15.5724 | 308.6002 | 58 | 15.5964 | 282.4619 | 60.2 | 15.5884 | 251.7645 | 60.4 | 15.5871 | 220.6687 | 60.6 | 15.5925 | 189.7326 | 60.8 | 15.5948 | 158.8619 | 61 | 15.592 | 128.1343 | 61.2 | 15.5944 | 97.2812 | 61.4 | 15.5986 | 66.3878 | 61.6 | 15.5961 | 35.6321 | 61.8 | 15.5959 | 5.1272 | 62 | 18.7 | 30.0399 | 59.8 | 5 | 297 | 18.7 | 282.4619 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.5883 | 30.0481 | 59.8 | 15.6003 | 61.6728 | 59.6 | 15.603 | 91.9662 | 59.4 | 15.5839 | 123.4812 | 59.2 | 15.5974 | 154.2168 | 59 | 15.5896 | 184.8362 | 58.8 | 15.5999 | 211.6757 | 58.6 | 15.605 | 246.8492 | 58.4 | 15.592 | 277.4358 | 58.2 | 15.5808 | 308.6031 | 58 | 15.6048 | 282.4551 | 60.2 | 15.5967 | 251.7776 | 60.4 | 15.5954 | 220.6669 | 60.6 | 15.6008 | 189.7377 | 60.8 | 15.6032 | 158.8609 | 61 | 15.6003 | 128.1409 | 61.2 | 15.6028 | 97.2824 | 61.4 | 15.6069 | 66.3841 | 61.6 | 15.6045 | 35.6273 | 61.8 | 15.6043 | 5.1228 | 62 | 18.71 | 30.0481 | 59.8 | 5 | 297 | 18.71 | 282.4551 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.5966 | 30.0562 | 59.8 | 15.6086 | 61.6777 | 59.6 | 15.6113 | 91.9781 | 59.4 | 15.5922 | 123.4861 | 59.2 | 15.6057 | 154.2138 | 59 | 15.598 | 184.8313 | 58.8 | 15.6082 | 211.7022 | 58.6 | 15.6134 | 246.8502 | 58.4 | 15.6003 | 277.4363 | 58.2 | 15.5891 | 308.6061 | 58 | 15.6131 | 282.4594 | 60.2 | 15.6051 | 251.7908 | 60.4 | 15.6037 | 220.6682 | 60.6 | 15.6091 | 189.7412 | 60.8 | 15.6115 | 158.8589 | 61 | 15.6087 | 128.1468 | 61.2 | 15.6111 | 97.2836 | 61.4 | 15.6153 | 66.3803 | 61.6 | 15.6128 | 35.6226 | 61.8 | 15.6126 | 5.1185 | 62 | 18.72 | 30.0562 | 59.8 | 5 | 297 | 18.72 | 282.4594 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.6049 | 30.061 | 59.8 | 15.617 | 61.6826 | 59.6 | 15.6197 | 91.9899 | 59.4 | 15.6005 | 123.491 | 59.2 | 15.6141 | 154.2125 | 59 | 15.6063 | 184.8339 | 58.8 | 15.6166 | 211.7183 | 58.6 | 15.6217 | 246.8591 | 58.4 | 15.6087 | 277.4369 | 58.2 | 15.5974 | 308.609 | 58 | 15.6215 | 282.4635 | 60.2 | 15.6134 | 251.804 | 60.4 | 15.6121 | 220.6695 | 60.6 | 15.6175 | 189.7448 | 60.8 | 15.6199 | 158.8569 | 61 | 15.617 | 128.1528 | 61.2 | 15.6194 | 97.2849 | 61.4 | 15.6236 | 66.3766 | 61.6 | 15.6212 | 35.6203 | 61.8 | 15.621 | 5.1142 | 62 | 18.73 | 30.061 | 59.8 | 5 | 297 | 18.73 | 282.4635 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.6133 | 30.0659 | 59.8 | 15.6253 | 61.6875 | 59.6 | 15.628 | 92.0004 | 59.4 | 15.6088 | 123.4959 | 59.2 | 15.6224 | 154.2112 | 59 | 15.6146 | 184.8364 | 58.8 | 15.6249 | 211.7344 | 58.6 | 15.63 | 246.868 | 58.4 | 15.617 | 277.4374 | 58.2 | 15.6057 | 308.612 | 58 | 15.6298 | 282.4708 | 60.2 | 15.6217 | 251.8171 | 60.4 | 15.6204 | 220.6709 | 60.6 | 15.6258 | 189.7484 | 60.8 | 15.6282 | 158.8568 | 61 | 15.6254 | 128.1577 | 61.2 | 15.6278 | 97.2861 | 61.4 | 15.632 | 66.3729 | 61.6 | 15.6295 | 35.6181 | 61.8 | 15.6293 | 5.1126 | 62 | 18.74 | 30.0659 | 59.8 | 5 | 297 | 18.74 | 282.4708 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.6216 | 30.0707 | 59.8 | 15.6336 | 61.6924 | 59.6 | 15.6363 | 92.0109 | 59.4 | 15.6172 | 123.5008 | 59.2 | 15.6307 | 154.2094 | 59 | 15.623 | 184.8391 | 58.8 | 15.6332 | 211.7569 | 58.6 | 15.6384 | 246.8721 | 58.4 | 15.6253 | 277.4409 | 58.2 | 15.6141 | 308.6197 | 58 | 15.6381 | 282.478 | 60.2 | 15.6301 | 251.8303 | 60.4 | 15.6288 | 220.6722 | 60.6 | 15.6342 | 189.7519 | 60.8 | 15.6366 | 158.8567 | 61 | 15.6337 | 128.1627 | 61.2 | 15.6361 | 97.2873 | 61.4 | 15.6403 | 66.3692 | 61.6 | 15.6378 | 35.6158 | 61.8 | 15.6377 | 5.1111 | 62 | 18.75 | 30.0707 | 59.8 | 5 | 297 | 18.75 | 282.478 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.6299 | 30.0755 | 59.8 | 15.642 | 61.6948 | 59.6 | 15.6447 | 92.0213 | 59.4 | 15.6255 | 123.506 | 59.2 | 15.6391 | 154.2077 | 59 | 15.6313 | 184.8419 | 58.8 | 15.6416 | 211.7793 | 58.6 | 15.6467 | 246.8761 | 58.4 | 15.6337 | 277.4443 | 58.2 | 15.6224 | 308.6274 | 58 | 15.6465 | 282.4756 | 60.2 | 15.6384 | 251.8451 | 60.4 | 15.6371 | 220.6735 | 60.6 | 15.6425 | 189.7555 | 60.8 | 15.6449 | 158.8566 | 61 | 15.642 | 128.1676 | 61.2 | 15.6444 | 97.2885 | 61.4 | 15.6486 | 66.3655 | 61.6 | 15.6462 | 35.6136 | 61.8 | 15.646 | 5.1096 | 62 | 18.76 | 30.0755 | 59.8 | 5 | 297 | 18.76 | 282.4756 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.6383 | 30.0804 | 59.8 | 15.6503 | 61.6972 | 59.6 | 15.653 | 92.0318 | 59.4 | 15.6338 | 123.5112 | 59.2 | 15.6474 | 154.2074 | 59 | 15.6396 | 184.8399 | 58.8 | 15.6499 | 211.7934 | 58.6 | 15.655 | 246.8846 | 58.4 | 15.642 | 277.4476 | 58.2 | 15.6307 | 308.6351 | 58 | 15.6548 | 282.4731 | 60.2 | 15.6468 | 251.8598 | 60.4 | 15.6454 | 220.6749 | 60.6 | 15.6508 | 189.7591 | 60.8 | 15.6532 | 158.8565 | 61 | 15.6504 | 128.1726 | 61.2 | 15.6528 | 97.2897 | 61.4 | 15.657 | 66.3617 | 61.6 | 15.6545 | 35.6113 | 61.8 | 15.6543 | 5.108 | 62 | 18.77 | 30.0804 | 59.8 | 5 | 297 | 18.77 | 282.4731 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.6466 | 30.0853 | 59.8 | 15.6586 | 61.6996 | 59.6 | 15.6613 | 92.0414 | 59.4 | 15.6421 | 123.5169 | 59.2 | 15.6557 | 154.2071 | 59 | 15.6479 | 184.838 | 58.8 | 15.6582 | 211.8076 | 58.6 | 15.6634 | 246.8931 | 58.4 | 15.6503 | 277.4508 | 58.2 | 15.6391 | 308.6429 | 58 | 15.6632 | 282.4677 | 60.2 | 15.6551 | 251.8745 | 60.4 | 15.6538 | 220.6779 | 60.6 | 15.6592 | 189.7627 | 60.8 | 15.6616 | 158.8564 | 61 | 15.6587 | 128.1776 | 61.2 | 15.6611 | 97.2908 | 61.4 | 15.6653 | 66.358 | 61.6 | 15.6629 | 35.6091 | 61.8 | 15.6627 | 5.1065 | 62 | 18.78 | 30.0853 | 59.8 | 5 | 297 | 18.78 | 282.4677 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.6549 | 30.0902 | 59.8 | 15.667 | 61.702 | 59.6 | 15.6696 | 92.051 | 59.4 | 15.6505 | 123.5226 | 59.2 | 15.664 | 154.2081 | 59 | 15.6562 | 184.8376 | 58.8 | 15.6666 | 211.823 | 58.6 | 15.6717 | 246.8932 | 58.4 | 15.6586 | 277.4547 | 58.2 | 15.6474 | 308.6506 | 58 | 15.6715 | 282.4622 | 60.2 | 15.6634 | 251.8893 | 60.4 | 15.6621 | 220.6809 | 60.6 | 15.6675 | 189.7663 | 60.8 | 15.6699 | 158.8563 | 61 | 15.6671 | 128.1826 | 61.2 | 15.6694 | 97.292 | 61.4 | 15.6736 | 66.3543 | 61.6 | 15.6712 | 35.607 | 61.8 | 15.671 | 5.105 | 62 | 18.79 | 30.0902 | 59.8 | 5 | 297 | 18.79 | 282.4622 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.6633 | 30.0951 | 59.8 | 15.6753 | 61.7044 | 59.6 | 15.678 | 92.0605 | 59.4 | 15.6588 | 123.5284 | 59.2 | 15.6724 | 154.2091 | 59 | 15.6646 | 184.8371 | 58.8 | 15.6749 | 211.8385 | 58.6 | 15.68 | 246.8933 | 58.4 | 15.667 | 277.4587 | 58.2 | 15.6557 | 308.6583 | 58 | 15.6799 | 282.4568 | 60.2 | 15.6718 | 251.9034 | 60.4 | 15.6704 | 220.685 | 60.6 | 15.6758 | 189.7697 | 60.8 | 15.6783 | 158.8587 | 61 | 15.6754 | 128.1874 | 61.2 | 15.6778 | 97.2932 | 61.4 | 15.682 | 66.3522 | 61.6 | 15.6796 | 35.605 | 61.8 | 15.6794 | 5.1034 | 62 | 18.8 | 30.0951 | 59.8 | 5 | 297 | 18.8 | 282.4568 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.6716 | 30.1001 | 59.8 | 15.6837 | 61.7068 | 59.6 | 15.6863 | 92.0701 | 59.4 | 15.6671 | 123.5341 | 59.2 | 15.6807 | 154.2058 | 59 | 15.6729 | 184.8351 | 58.8 | 15.6832 | 211.8602 | 58.6 | 15.6884 | 246.9034 | 58.4 | 15.6753 | 277.4621 | 58.2 | 15.664 | 308.666 | 58 | 15.6882 | 282.4514 | 60.2 | 15.6801 | 251.9175 | 60.4 | 15.6788 | 220.6891 | 60.6 | 15.6842 | 189.773 | 60.8 | 15.6866 | 158.8611 | 61 | 15.6837 | 128.1922 | 61.2 | 15.6861 | 97.2943 | 61.4 | 15.6903 | 66.35 | 61.6 | 15.6879 | 35.603 | 61.8 | 15.6877 | 5.1019 | 62 | 18.81 | 30.1001 | 59.8 | 5 | 297 | 18.81 | 282.4514 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.6799 | 30.105 | 59.8 | 15.692 | 61.7047 | 59.6 | 15.6946 | 92.0795 | 59.4 | 15.6754 | 123.5355 | 59.2 | 15.689 | 154.2024 | 59 | 15.6812 | 184.833 | 58.8 | 15.6916 | 211.882 | 58.6 | 15.6967 | 246.9135 | 58.4 | 15.6836 | 277.4656 | 58.2 | 15.6724 | 308.6737 | 58 | 15.6965 | 282.4508 | 60.2 | 15.6884 | 251.933 | 60.4 | 15.6871 | 220.6943 | 60.6 | 15.6925 | 189.7796 | 60.8 | 15.6949 | 158.8581 | 61 | 15.6921 | 128.1982 | 61.2 | 15.6945 | 97.2955 | 61.4 | 15.6987 | 66.3479 | 61.6 | 15.6962 | 35.601 | 61.8 | 15.696 | 5.1004 | 62 | 18.82 | 30.105 | 59.8 | 5 | 297 | 18.82 | 282.4508 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.6882 | 30.11 | 59.8 | 15.7003 | 61.7026 | 59.6 | 15.703 | 92.0889 | 59.4 | 15.6838 | 123.5369 | 59.2 | 15.6974 | 154.201 | 59 | 15.6895 | 184.8337 | 58.8 | 15.6999 | 211.9068 | 58.6 | 15.705 | 246.9215 | 58.4 | 15.692 | 277.469 | 58.2 | 15.6807 | 308.6814 | 58 | 15.7049 | 282.4502 | 60.2 | 15.6968 | 251.9484 | 60.4 | 15.6955 | 220.6994 | 60.6 | 15.7009 | 189.7861 | 60.8 | 15.7033 | 158.8552 | 61 | 15.7004 | 128.2042 | 61.2 | 15.7028 | 97.2967 | 61.4 | 15.707 | 66.3458 | 61.6 | 15.7046 | 35.5989 | 61.8 | 15.7044 | 5.0989 | 62 | 18.83 | 30.11 | 59.8 | 5 | 297 | 18.83 | 282.4502 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.6966 | 30.115 | 59.8 | 15.7087 | 61.7004 | 59.6 | 15.7113 | 92.1007 | 59.4 | 15.6921 | 123.5383 | 59.2 | 15.7057 | 154.1996 | 59 | 15.6979 | 184.8344 | 58.8 | 15.7082 | 211.9315 | 58.6 | 15.7133 | 246.9296 | 58.4 | 15.7003 | 277.4724 | 58.2 | 15.689 | 308.6891 | 58 | 15.7132 | 282.4495 | 60.2 | 15.7051 | 251.9637 | 60.4 | 15.7038 | 220.7045 | 60.6 | 15.7092 | 189.7917 | 60.8 | 15.7116 | 158.8546 | 61 | 15.7087 | 128.212 | 61.2 | 15.7111 | 97.2978 | 61.4 | 15.7154 | 66.3437 | 61.6 | 15.7129 | 35.5967 | 61.8 | 15.7127 | 5.0974 | 62 | 18.84 | 30.115 | 59.8 | 5 | 297 | 18.84 | 282.4495 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.7049 | 30.12 | 59.8 | 15.717 | 61.6982 | 59.6 | 15.7196 | 92.1126 | 59.4 | 15.7004 | 123.5397 | 59.2 | 15.714 | 154.1967 | 59 | 15.7062 | 184.8345 | 58.8 | 15.7166 | 211.9737 | 58.6 | 15.7217 | 246.9354 | 58.4 | 15.7086 | 277.4748 | 58.2 | 15.6974 | 308.6962 | 58 | 15.7216 | 282.4489 | 60.2 | 15.7134 | 251.9791 | 60.4 | 15.7121 | 220.7097 | 60.6 | 15.7175 | 189.7973 | 60.8 | 15.72 | 158.8541 | 61 | 15.7171 | 128.2199 | 61.2 | 15.7195 | 97.299 | 61.4 | 15.7237 | 66.3415 | 61.6 | 15.7213 | 35.5944 | 61.8 | 15.7211 | 5.0959 | 62 | 18.85 | 30.12 | 59.8 | 5 | 297 | 18.85 | 282.4489 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.7132 | 30.125 | 59.8 | 15.7254 | 61.696 | 59.6 | 15.728 | 92.1247 | 59.4 | 15.7087 | 123.5389 | 59.2 | 15.7223 | 154.1938 | 59 | 15.7145 | 184.8346 | 58.8 | 15.7249 | 212.0159 | 58.6 | 15.73 | 246.9411 | 58.4 | 15.7169 | 277.4771 | 58.2 | 15.7057 | 308.7032 | 58 | 15.7299 | 282.4439 | 60.2 | 15.7218 | 251.9945 | 60.4 | 15.7205 | 220.7146 | 60.6 | 15.7259 | 189.7958 | 60.8 | 15.7283 | 158.8559 | 61 | 15.7254 | 128.2227 | 61.2 | 15.7278 | 97.3001 | 61.4 | 15.7321 | 66.3394 | 61.6 | 15.7296 | 35.5921 | 61.8 | 15.7294 | 5.0944 | 62 | 18.86 | 30.125 | 59.8 | 5 | 297 | 18.86 | 282.4439 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.7216 | 30.13 | 59.8 | 15.7337 | 61.6938 | 59.6 | 15.7363 | 92.1369 | 59.4 | 15.7171 | 123.538 | 59.2 | 15.7307 | 154.1955 | 59 | 15.7228 | 184.8359 | 58.8 | 15.7332 | 212.06 | 58.6 | 15.7383 | 246.9478 | 58.4 | 15.7253 | 277.4794 | 58.2 | 15.714 | 308.7103 | 58 | 15.7382 | 282.4389 | 60.2 | 15.7301 | 252.0099 | 60.4 | 15.7288 | 220.7196 | 60.6 | 15.7342 | 189.7944 | 60.8 | 15.7366 | 158.8576 | 61 | 15.7338 | 128.2256 | 61.2 | 15.7361 | 97.2977 | 61.4 | 15.7404 | 66.3373 | 61.6 | 15.7379 | 35.5898 | 61.8 | 15.7377 | 5.0929 | 62 | 18.87 | 30.13 | 59.8 | 5 | 297 | 18.87 | 282.4389 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.7299 | 30.1349 | 59.8 | 15.742 | 61.6916 | 59.6 | 15.7446 | 92.149 | 59.4 | 15.7254 | 123.5346 | 59.2 | 15.739 | 154.1972 | 59 | 15.7312 | 184.8372 | 58.8 | 15.7415 | 212.1042 | 58.6 | 15.7467 | 246.9544 | 58.4 | 15.7336 | 277.4818 | 58.2 | 15.7223 | 308.7174 | 58 | 15.7466 | 282.4339 | 60.2 | 15.7384 | 252.0252 | 60.4 | 15.7372 | 220.7238 | 60.6 | 15.7425 | 189.794 | 60.8 | 15.745 | 158.8608 | 61 | 15.7421 | 128.2261 | 61.2 | 15.7445 | 97.2952 | 61.4 | 15.7487 | 66.3352 | 61.6 | 15.7463 | 35.5876 | 61.8 | 15.7461 | 5.0914 | 62 | 18.88 | 30.1349 | 59.8 | 5 | 297 | 18.88 | 282.4339 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.7382 | 30.1398 | 59.8 | 15.7504 | 61.6894 | 59.6 | 15.7529 | 92.1612 | 59.4 | 15.7337 | 123.5312 | 59.2 | 15.7473 | 154.198 | 59 | 15.7395 | 184.8407 | 58.8 | 15.7499 | 212.1538 | 58.6 | 15.755 | 246.959 | 58.4 | 15.7419 | 277.4836 | 58.2 | 15.7307 | 308.7231 | 58 | 15.7549 | 282.4289 | 60.2 | 15.7468 | 252.0406 | 60.4 | 15.7455 | 220.7279 | 60.6 | 15.7509 | 189.7937 | 60.8 | 15.7533 | 158.864 | 61 | 15.7505 | 128.2267 | 61.2 | 15.7528 | 97.2933 | 61.4 | 15.7571 | 66.333 | 61.6 | 15.7546 | 35.585 | 61.8 | 15.7544 | 5.0899 | 62 | 18.89 | 30.1398 | 59.8 | 5 | 297 | 18.89 | 282.4289 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.7466 | 30.1447 | 59.8 | 15.7587 | 61.6873 | 59.6 | 15.7613 | 92.1736 | 59.4 | 15.7421 | 123.5277 | 59.2 | 15.7557 | 154.1987 | 59 | 15.7478 | 184.8441 | 58.8 | 15.7582 | 212.2034 | 58.6 | 15.7633 | 246.9635 | 58.4 | 15.7502 | 277.4854 | 58.2 | 15.739 | 308.7288 | 58 | 15.7633 | 282.4241 | 60.2 | 15.7551 | 252.056 | 60.4 | 15.7538 | 220.7321 | 60.6 | 15.7592 | 189.7941 | 60.8 | 15.7617 | 158.8692 | 61 | 15.7588 | 128.2272 | 61.2 | 15.7611 | 97.2913 | 61.4 | 15.7654 | 66.3309 | 61.6 | 15.763 | 35.5825 | 61.8 | 15.7628 | 5.0884 | 62 | 18.9 | 30.1447 | 59.8 | 5 | 297 | 18.9 | 282.4241 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.7549 | 30.1495 | 59.8 | 15.7671 | 61.6852 | 59.6 | 15.7696 | 92.1861 | 59.4 | 15.7504 | 123.5243 | 59.2 | 15.764 | 154.1958 | 59 | 15.7561 | 184.8379 | 58.8 | 15.7665 | 212.2519 | 58.6 | 15.7717 | 246.9752 | 58.4 | 15.7586 | 277.4872 | 58.2 | 15.7473 | 308.7345 | 58 | 15.7716 | 282.4193 | 60.2 | 15.7634 | 252.0714 | 60.4 | 15.7622 | 220.7363 | 60.6 | 15.7675 | 189.7944 | 60.8 | 15.77 | 158.8745 | 61 | 15.7671 | 128.2277 | 61.2 | 15.7695 | 97.2892 | 61.4 | 15.7738 | 66.3288 | 61.6 | 15.7713 | 35.5799 | 61.8 | 15.7711 | 5.0869 | 62 | 18.91 | 30.1495 | 59.8 | 5 | 297 | 18.91 | 282.4193 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.7632 | 30.1543 | 59.8 | 15.7754 | 61.6831 | 59.6 | 15.7779 | 92.1983 | 59.4 | 15.7587 | 123.5203 | 59.2 | 15.7723 | 154.1929 | 59 | 15.7645 | 184.8318 | 58.8 | 15.7749 | 212.3004 | 58.6 | 15.78 | 246.9868 | 58.4 | 15.7669 | 277.489 | 58.2 | 15.7556 | 308.7402 | 58 | 15.78 | 282.4146 | 60.2 | 15.7718 | 252.0759 | 60.4 | 15.7705 | 220.7406 | 60.6 | 15.7759 | 189.7978 | 60.8 | 15.7784 | 158.8826 | 61 | 15.7755 | 128.23 | 61.2 | 15.7778 | 97.2872 | 61.4 | 15.7821 | 66.3267 | 61.6 | 15.7797 | 35.5774 | 61.8 | 15.7794 | 5.0854 | 62 | 18.92 | 30.1543 | 59.8 | 5 | 297 | 18.92 | 282.4146 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.7715 | 30.1591 | 59.8 | 15.7837 | 61.681 | 59.6 | 15.7863 | 92.2105 | 59.4 | 15.767 | 123.5163 | 59.2 | 15.7806 | 154.1926 | 59 | 15.7728 | 184.83 | 58.8 | 15.7832 | 212.3416 | 58.6 | 15.7883 | 246.9973 | 58.4 | 15.7752 | 277.4908 | 58.2 | 15.764 | 308.746 | 58 | 15.7883 | 282.4098 | 60.2 | 15.7801 | 252.0805 | 60.4 | 15.7789 | 220.7448 | 60.6 | 15.7842 | 189.8013 | 60.8 | 15.7867 | 158.8907 | 61 | 15.7838 | 128.2324 | 61.2 | 15.7862 | 97.2851 | 61.4 | 15.7904 | 66.3245 | 61.6 | 15.788 | 35.5749 | 61.8 | 15.7878 | 5.0839 | 62 | 18.93 | 30.1591 | 59.8 | 5 | 297 | 18.93 | 282.4098 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.7799 | 30.1638 | 59.8 | 15.7921 | 61.6786 | 59.6 | 15.7946 | 92.223 | 59.4 | 15.7754 | 123.5124 | 59.2 | 15.789 | 154.1924 | 59 | 15.7811 | 184.8283 | 58.8 | 15.7915 | 212.3829 | 58.6 | 15.7967 | 247.0077 | 58.4 | 15.7835 | 277.4926 | 58.2 | 15.7723 | 308.7519 | 58 | 15.7966 | 282.4044 | 60.2 | 15.7885 | 252.0851 | 60.4 | 15.7872 | 220.7485 | 60.6 | 15.7925 | 189.8074 | 60.8 | 15.795 | 158.8988 | 61 | 15.7921 | 128.23 | 61.2 | 15.7945 | 97.283 | 61.4 | 15.7988 | 66.3225 | 61.6 | 15.7963 | 35.5723 | 61.8 | 15.7961 | 5.0825 | 62 | 18.94 | 30.1638 | 59.8 | 5 | 297 | 18.94 | 282.4044 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.7882 | 30.1685 | 59.8 | 15.8004 | 61.6762 | 59.6 | 15.8029 | 92.2354 | 59.4 | 15.7837 | 123.5084 | 59.2 | 15.7973 | 154.1892 | 59 | 15.7895 | 184.8222 | 58.8 | 15.7999 | 212.4258 | 58.6 | 15.805 | 247.0141 | 58.4 | 15.7919 | 277.4973 | 58.2 | 15.7806 | 308.7585 | 58 | 15.805 | 282.3989 | 60.2 | 15.7968 | 252.0897 | 60.4 | 15.7955 | 220.7522 | 60.6 | 15.8009 | 189.8136 | 60.8 | 15.8034 | 158.9069 | 61 | 15.8005 | 128.2275 | 61.2 | 15.8028 | 97.2806 | 61.4 | 15.8071 | 66.3204 | 61.6 | 15.8047 | 35.5698 | 61.8 | 15.8045 | 5.081 | 62 | 18.95 | 30.1685 | 59.8 | 5 | 297 | 18.95 | 282.3989 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.7965 | 30.1732 | 59.8 | 15.8088 | 61.6739 | 59.6 | 15.8113 | 92.2476 | 59.4 | 15.792 | 123.5045 | 59.2 | 15.8056 | 154.1861 | 59 | 15.7978 | 184.816 | 58.8 | 15.8082 | 212.4688 | 58.6 | 15.8133 | 247.0205 | 58.4 | 15.8002 | 277.502 | 58.2 | 15.7889 | 308.7651 | 58 | 15.8133 | 282.399 | 60.2 | 15.8051 | 252.0903 | 60.4 | 15.8039 | 220.7549 | 60.6 | 15.8092 | 189.8162 | 60.8 | 15.8117 | 158.9149 | 61 | 15.8088 | 128.2234 | 61.2 | 15.8112 | 97.2781 | 61.4 | 15.8155 | 66.3183 | 61.6 | 15.813 | 35.5672 | 61.8 | 15.8128 | 5.0795 | 62 | 18.96 | 30.1732 | 59.8 | 5 | 297 | 18.96 | 282.399 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.8049 | 30.1779 | 59.8 | 15.8171 | 61.6715 | 59.6 | 15.8196 | 92.2598 | 59.4 | 15.8003 | 123.5005 | 59.2 | 15.8139 | 154.1866 | 59 | 15.8061 | 184.8217 | 58.8 | 15.8165 | 212.5063 | 58.6 | 15.8217 | 247.0311 | 58.4 | 15.8085 | 277.5067 | 58.2 | 15.7973 | 308.7667 | 58 | 15.8217 | 282.3991 | 60.2 | 15.8135 | 252.0909 | 60.4 | 15.8122 | 220.7576 | 60.6 | 15.8176 | 189.8189 | 60.8 | 15.8201 | 158.923 | 61 | 15.8172 | 128.2193 | 61.2 | 15.8195 | 97.2757 | 61.4 | 15.8238 | 66.3163 | 61.6 | 15.8214 | 35.5647 | 61.8 | 15.8212 | 5.078 | 62 | 18.97 | 30.1779 | 59.8 | 5 | 297 | 18.97 | 282.3991 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.8132 | 30.1826 | 59.8 | 15.8254 | 61.669 | 59.6 | 15.8279 | 92.2719 | 59.4 | 15.8087 | 123.4982 | 59.2 | 15.8223 | 154.187 | 59 | 15.8144 | 184.8275 | 58.8 | 15.8249 | 212.5437 | 58.6 | 15.83 | 247.0418 | 58.4 | 15.8169 | 277.5114 | 58.2 | 15.8056 | 308.7682 | 58 | 15.83 | 282.3922 | 60.2 | 15.8218 | 252.0916 | 60.4 | 15.8205 | 220.7596 | 60.6 | 15.8259 | 189.8224 | 60.8 | 15.8284 | 158.9311 | 61 | 15.8255 | 128.2166 | 61.2 | 15.8279 | 97.2732 | 61.4 | 15.8322 | 66.3142 | 61.6 | 15.8297 | 35.5622 | 61.8 | 15.8295 | 5.0765 | 62 | 18.98 | 30.1826 | 59.8 | 5 | 297 | 18.98 | 282.3922 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.8215 | 30.1873 | 59.8 | 15.8338 | 61.6666 | 59.6 | 15.8363 | 92.284 | 59.4 | 15.817 | 123.496 | 59.2 | 15.8306 | 154.1855 | 59 | 15.8228 | 184.8328 | 58.8 | 15.8332 | 212.5901 | 58.6 | 15.8383 | 247.0443 | 58.4 | 15.8252 | 277.5171 | 58.2 | 15.8139 | 308.769 | 58 | 15.8383 | 282.3853 | 60.2 | 15.8301 | 252.0922 | 60.4 | 15.8289 | 220.7617 | 60.6 | 15.8342 | 189.8259 | 60.8 | 15.8367 | 158.9392 | 61 | 15.8339 | 128.2139 | 61.2 | 15.8362 | 97.2702 | 61.4 | 15.8405 | 66.3121 | 61.6 | 15.838 | 35.5599 | 61.8 | 15.8378 | 5.075 | 62 | 18.99 | 30.1873 | 59.8 | 5 | 297 | 18.99 | 282.3853 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.8298 | 30.192 | 59.8 | 15.8421 | 61.6641 | 59.6 | 15.8446 | 92.2942 | 59.4 | 15.8253 | 123.4931 | 59.2 | 15.8389 | 154.1839 | 59 | 15.8311 | 184.838 | 58.8 | 15.8415 | 212.6365 | 58.6 | 15.8466 | 247.0468 | 58.4 | 15.8335 | 277.5227 | 58.2 | 15.8223 | 308.7698 | 58 | 15.8467 | 282.3738 | 60.2 | 15.8385 | 252.0928 | 60.4 | 15.8372 | 220.7637 | 60.6 | 15.8426 | 189.8269 | 60.8 | 15.8451 | 158.9473 | 61 | 15.8422 | 128.2078 | 61.2 | 15.8445 | 97.2671 | 61.4 | 15.8488 | 66.3112 | 61.6 | 15.8464 | 35.5576 | 61.8 | 15.8462 | 5.0735 | 62 | 19 | 30.192 | 59.8 | 5 | 297 | 19 | 282.3738 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.8382 | 30.1967 | 59.8 | 15.8504 | 61.6617 | 59.6 | 15.8529 | 92.3044 | 59.4 | 15.8336 | 123.4902 | 59.2 | 15.8473 | 154.1833 | 59 | 15.8394 | 184.8366 | 58.8 | 15.8499 | 212.6758 | 58.6 | 15.855 | 247.0524 | 58.4 | 15.8418 | 277.5284 | 58.2 | 15.8306 | 308.7704 | 58 | 15.855 | 282.3623 | 60.2 | 15.8468 | 252.0934 | 60.4 | 15.8456 | 220.7657 | 60.6 | 15.8509 | 189.8278 | 60.8 | 15.8534 | 158.9554 | 61 | 15.8505 | 128.2018 | 61.2 | 15.8528 | 97.2646 | 61.4 | 15.8572 | 66.3104 | 61.6 | 15.8547 | 35.5553 | 61.8 | 15.8545 | 5.072 | 62 | 19.01 | 30.1967 | 59.8 | 5 | 297 | 19.01 | 282.3623 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.8465 | 30.2014 | 59.8 | 15.8588 | 61.6592 | 59.6 | 15.8613 | 92.3148 | 59.4 | 15.842 | 123.4876 | 59.2 | 15.8556 | 154.1828 | 59 | 15.8477 | 184.8352 | 58.8 | 15.8582 | 212.7151 | 58.6 | 15.8633 | 247.0581 | 58.4 | 15.8502 | 277.534 | 58.2 | 15.8389 | 308.7709 | 58 | 15.8634 | 282.3548 | 60.2 | 15.8551 | 252.0941 | 60.4 | 15.8539 | 220.7702 | 60.6 | 15.8592 | 189.8336 | 60.8 | 15.8618 | 158.9653 | 61 | 15.8589 | 128.1959 | 61.2 | 15.8612 | 97.2621 | 61.4 | 15.8655 | 66.3095 | 61.6 | 15.8631 | 35.553 | 61.8 | 15.8629 | 5.0705 | 62 | 19.02 | 30.2014 | 59.8 | 5 | 297 | 19.02 | 282.3548 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.8548 | 30.2062 | 59.8 | 15.8671 | 61.6568 | 59.6 | 15.8696 | 92.3252 | 59.4 | 15.8503 | 123.485 | 59.2 | 15.8639 | 154.1845 | 59 | 15.856 | 184.8383 | 58.8 | 15.8665 | 212.7634 | 58.6 | 15.8716 | 247.0575 | 58.4 | 15.8585 | 277.5395 | 58.2 | 15.8472 | 308.7706 | 58 | 15.8717 | 282.3473 | 60.2 | 15.8635 | 252.0947 | 60.4 | 15.8622 | 220.7746 | 60.6 | 15.8676 | 189.8394 | 60.8 | 15.8701 | 158.9752 | 61 | 15.8672 | 128.1899 | 61.2 | 15.8695 | 97.2594 | 61.4 | 15.8739 | 66.3086 | 61.6 | 15.8714 | 35.5507 | 61.8 | 15.8712 | 5.069 | 62 | 19.03 | 30.2062 | 59.8 | 5 | 297 | 19.03 | 282.3473 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.8632 | 30.2111 | 59.8 | 15.8755 | 61.6566 | 59.6 | 15.8779 | 92.3356 | 59.4 | 15.8586 | 123.4824 | 59.2 | 15.8723 | 154.1863 | 59 | 15.8644 | 184.8414 | 58.8 | 15.8748 | 212.8118 | 58.6 | 15.88 | 247.0569 | 58.4 | 15.8668 | 277.5449 | 58.2 | 15.8556 | 308.7703 | 58 | 15.8801 | 282.3406 | 60.2 | 15.8718 | 252.0953 | 60.4 | 15.8706 | 220.7787 | 60.6 | 15.8759 | 189.8461 | 60.8 | 15.8784 | 158.9849 | 61 | 15.8755 | 128.1848 | 61.2 | 15.8779 | 97.2566 | 61.4 | 15.8822 | 66.3078 | 61.6 | 15.8798 | 35.5483 | 61.8 | 15.8795 | 5.0675 | 62 | 19.04 | 30.2111 | 59.8 | 5 | 297 | 19.04 | 282.3406 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.8715 | 30.2159 | 59.8 | 15.8838 | 61.6564 | 59.6 | 15.8862 | 92.346 | 59.4 | 15.8669 | 123.4798 | 59.2 | 15.8806 | 154.1812 | 59 | 15.8727 | 184.842 | 58.8 | 15.8832 | 212.8596 | 58.6 | 15.8883 | 247.0583 | 58.4 | 15.8752 | 277.5495 | 58.2 | 15.8639 | 308.7702 | 58 | 15.8884 | 282.334 | 60.2 | 15.8801 | 252.096 | 60.4 | 15.8789 | 220.7828 | 60.6 | 15.8842 | 189.8529 | 60.8 | 15.8868 | 158.9945 | 61 | 15.8839 | 128.1797 | 61.2 | 15.8862 | 97.2559 | 61.4 | 15.8905 | 66.3069 | 61.6 | 15.8881 | 35.5459 | 61.8 | 15.8879 | 5.0659 | 62 | 19.05 | 30.2159 | 59.8 | 5 | 297 | 19.05 | 282.334 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.8798 | 30.2207 | 59.8 | 15.8921 | 61.6562 | 59.6 | 15.8946 | 92.353 | 59.4 | 15.8753 | 123.4779 | 59.2 | 15.8889 | 154.1762 | 59 | 15.881 | 184.8427 | 58.8 | 15.8915 | 212.9073 | 58.6 | 15.8966 | 247.0596 | 58.4 | 15.8835 | 277.5541 | 58.2 | 15.8722 | 308.7702 | 58 | 15.8967 | 282.3306 | 60.2 | 15.8885 | 252.0966 | 60.4 | 15.8873 | 220.7873 | 60.6 | 15.8926 | 189.8615 | 60.8 | 15.8951 | 159.0021 | 61 | 15.8922 | 128.1743 | 61.2 | 15.8945 | 97.2551 | 61.4 | 15.8989 | 66.306 | 61.6 | 15.8964 | 35.5436 | 61.8 | 15.8962 | 5.0644 | 62 | 19.06 | 30.2207 | 59.8 | 5 | 297 | 19.06 | 282.3306 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.8881 | 30.2255 | 59.8 | 15.9005 | 61.656 | 59.6 | 15.9029 | 92.36 | 59.4 | 15.8836 | 123.4761 | 59.2 | 15.8972 | 154.174 | 59 | 15.8893 | 184.8494 | 58.8 | 15.8998 | 212.9474 | 58.6 | 15.905 | 247.0654 | 58.4 | 15.8918 | 277.5569 | 58.2 | 15.8806 | 308.7682 | 58 | 15.9051 | 282.3272 | 60.2 | 15.8968 | 252.0973 | 60.4 | 15.8956 | 220.7917 | 60.6 | 15.9009 | 189.87 | 60.8 | 15.9035 | 159.0097 | 61 | 15.9006 | 128.169 | 61.2 | 15.9029 | 97.2543 | 61.4 | 15.9072 | 66.3051 | 61.6 | 15.9048 | 35.5434 | 61.8 | 15.9046 | 5.0628 | 62 | 19.07 | 30.2255 | 59.8 | 5 | 297 | 19.07 | 282.3272 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.8965 | 30.2303 | 59.8 | 15.9088 | 61.6558 | 59.6 | 15.9112 | 92.3664 | 59.4 | 15.8919 | 123.4743 | 59.2 | 15.9056 | 154.1717 | 59 | 15.8977 | 184.8561 | 58.8 | 15.9081 | 212.9875 | 58.6 | 15.9133 | 247.0711 | 58.4 | 15.9001 | 277.5596 | 58.2 | 15.8889 | 308.7663 | 58 | 15.9134 | 282.3229 | 60.2 | 15.9052 | 252.0963 | 60.4 | 15.9039 | 220.7961 | 60.6 | 15.9092 | 189.8785 | 60.8 | 15.9118 | 159.0173 | 61 | 15.9089 | 128.1658 | 61.2 | 15.9112 | 97.2534 | 61.4 | 15.9156 | 66.3043 | 61.6 | 15.9131 | 35.5433 | 61.8 | 15.9129 | 5.0613 | 62 | 19.08 | 30.2303 | 59.8 | 5 | 297 | 19.08 | 282.3229 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.9048 | 30.2406 | 59.8 | 15.9172 | 61.6556 | 59.6 | 15.9196 | 92.3728 | 59.4 | 15.9002 | 123.4724 | 59.2 | 15.9139 | 154.1684 | 59 | 15.906 | 184.8599 | 58.8 | 15.9165 | 213.0344 | 58.6 | 15.9216 | 247.0741 | 58.4 | 15.9084 | 277.5619 | 58.2 | 15.8972 | 308.7623 | 58 | 15.9218 | 282.3186 | 60.2 | 15.9135 | 252.0954 | 60.4 | 15.9123 | 220.8004 | 60.6 | 15.9176 | 189.887 | 60.8 | 15.9202 | 159.0249 | 61 | 15.9172 | 128.1626 | 61.2 | 15.9195 | 97.2496 | 61.4 | 15.9239 | 66.3034 | 61.6 | 15.9214 | 35.5428 | 61.8 | 15.9212 | 5.0597 | 62 | 19.09 | 30.2406 | 59.8 | 5 | 297 | 19.09 | 282.3186 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.9131 | 30.251 | 59.8 | 15.9255 | 61.6554 | 59.6 | 15.9279 | 92.3789 | 59.4 | 15.9086 | 123.4706 | 59.2 | 15.9222 | 154.165 | 59 | 15.9143 | 184.8638 | 58.8 | 15.9248 | 213.0813 | 58.6 | 15.93 | 247.0771 | 58.4 | 15.9168 | 277.5641 | 58.2 | 15.9055 | 308.7583 | 58 | 15.9301 | 282.3122 | 60.2 | 15.9218 | 252.0908 | 60.4 | 15.9206 | 220.8017 | 60.6 | 15.9259 | 189.8918 | 60.8 | 15.9285 | 159.0324 | 61 | 15.9256 | 128.1586 | 61.2 | 15.9279 | 97.2457 | 61.4 | 15.9323 | 66.3025 | 61.6 | 15.9298 | 35.5424 | 61.8 | 15.9296 | 5.0582 | 62 | 19.1 | 30.251 | 59.8 | 5 | 297 | 19.1 | 282.3122 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.9215 | 30.2567 | 59.8 | 15.9338 | 61.6552 | 59.6 | 15.9362 | 92.3851 | 59.4 | 15.9169 | 123.4688 | 59.2 | 15.9305 | 154.1638 | 59 | 15.9226 | 184.8688 | 58.8 | 15.9331 | 213.1286 | 58.6 | 15.9383 | 247.0781 | 58.4 | 15.9251 | 277.5656 | 58.2 | 15.9138 | 308.7527 | 58 | 15.9384 | 282.3058 | 60.2 | 15.9302 | 252.0863 | 60.4 | 15.929 | 220.803 | 60.6 | 15.9342 | 189.8967 | 60.8 | 15.9368 | 159.04 | 61 | 15.9339 | 128.1546 | 61.2 | 15.9362 | 97.243 | 61.4 | 15.9406 | 66.3017 | 61.6 | 15.9381 | 35.5424 | 61.8 | 15.9379 | 5.0567 | 62 | 19.11 | 30.2567 | 59.8 | 5 | 297 | 19.11 | 282.3058 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.9298 | 30.2624 | 59.8 | 15.9422 | 61.655 | 59.6 | 15.9445 | 92.3892 | 59.4 | 15.9252 | 123.4653 | 59.2 | 15.9389 | 154.1626 | 59 | 15.931 | 184.8738 | 58.8 | 15.9415 | 213.176 | 58.6 | 15.9466 | 247.079 | 58.4 | 15.9334 | 277.5671 | 58.2 | 15.9222 | 308.747 | 58 | 15.9468 | 282.3016 | 60.2 | 15.9385 | 252.0782 | 60.4 | 15.9373 | 220.8043 | 60.6 | 15.9426 | 189.9009 | 60.8 | 15.9452 | 159.049 | 61 | 15.9423 | 128.1507 | 61.2 | 15.9445 | 97.2402 | 61.4 | 15.9489 | 66.3008 | 61.6 | 15.9465 | 35.5424 | 61.8 | 15.9463 | 5.0551 | 62 | 19.12 | 30.2624 | 59.8 | 5 | 297 | 19.12 | 282.3016 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.9381 | 30.2681 | 59.8 | 15.9505 | 61.6548 | 59.6 | 15.9529 | 92.3933 | 59.4 | 15.9335 | 123.4618 | 59.2 | 15.9472 | 154.1592 | 59 | 15.9393 | 184.882 | 58.8 | 15.9498 | 213.2341 | 58.6 | 15.955 | 247.0733 | 58.4 | 15.9418 | 277.5726 | 58.2 | 15.9305 | 308.7413 | 58 | 15.9551 | 282.2974 | 60.2 | 15.9468 | 252.0702 | 60.4 | 15.9456 | 220.8056 | 60.6 | 15.9509 | 189.9052 | 60.8 | 15.9535 | 159.0581 | 61 | 15.9506 | 128.1468 | 61.2 | 15.9529 | 97.2375 | 61.4 | 15.9573 | 66.2999 | 61.6 | 15.9548 | 35.5424 | 61.8 | 15.9546 | 5.0536 | 62 | 19.13 | 30.2681 | 59.8 | 5 | 297 | 19.13 | 282.2974 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.9465 | 30.2738 | 59.8 | 15.9589 | 61.6547 | 59.6 | 15.9612 | 92.3968 | 59.4 | 15.9419 | 123.4582 | 59.2 | 15.9555 | 154.1558 | 59 | 15.9476 | 184.8903 | 58.8 | 15.9581 | 213.2923 | 58.6 | 15.9633 | 247.0677 | 58.4 | 15.9501 | 277.5781 | 58.2 | 15.9388 | 308.7357 | 58 | 15.9635 | 282.2896 | 60.2 | 15.9552 | 252.0621 | 60.4 | 15.954 | 220.8106 | 60.6 | 15.9593 | 189.9121 | 60.8 | 15.9619 | 159.0667 | 61 | 15.959 | 128.1436 | 61.2 | 15.9612 | 97.2347 | 61.4 | 15.9656 | 66.299 | 61.6 | 15.9632 | 35.5424 | 61.8 | 15.963 | 5.052 | 62 | 19.14 | 30.2738 | 59.8 | 5 | 297 | 19.14 | 282.2896 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.9548 | 30.2794 | 59.8 | 15.9672 | 61.6545 | 59.6 | 15.9695 | 92.4004 | 59.4 | 15.9502 | 123.4547 | 59.2 | 15.9639 | 154.152 | 59 | 15.956 | 184.89 | 58.8 | 15.9665 | 213.3459 | 58.6 | 15.9716 | 247.0643 | 58.4 | 15.9584 | 277.5836 | 58.2 | 15.9472 | 308.7322 | 58 | 15.9718 | 282.2816 | 60.2 | 15.9635 | 252.0541 | 60.4 | 15.9623 | 220.8156 | 60.6 | 15.9676 | 189.9191 | 60.8 | 15.9702 | 159.0752 | 61 | 15.9673 | 128.1405 | 61.2 | 15.9695 | 97.232 | 61.4 | 15.974 | 66.2982 | 61.6 | 15.9715 | 35.5417 | 61.8 | 15.9713 | 5.0505 | 62 | 19.15 | 30.2794 | 59.8 | 5 | 297 | 19.15 | 282.2816 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.9631 | 30.285 | 59.8 | 15.9755 | 61.6543 | 59.6 | 15.9779 | 92.4012 | 59.4 | 15.9585 | 123.4499 | 59.2 | 15.9722 | 154.1481 | 59 | 15.9643 | 184.8898 | 58.8 | 15.9748 | 213.3996 | 58.6 | 15.9799 | 247.0609 | 58.4 | 15.9667 | 277.5891 | 58.2 | 15.9555 | 308.7288 | 58 | 15.9801 | 282.2798 | 60.2 | 15.9718 | 252.046 | 60.4 | 15.9706 | 220.8202 | 60.6 | 15.9759 | 189.9261 | 60.8 | 15.9786 | 159.0829 | 61 | 15.9756 | 128.1375 | 61.2 | 15.9779 | 97.2293 | 61.4 | 15.9823 | 66.2982 | 61.6 | 15.9799 | 35.5411 | 61.8 | 15.9796 | 5.049 | 62 | 19.16 | 30.285 | 59.8 | 5 | 297 | 19.16 | 282.2798 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.9714 | 30.2907 | 59.8 | 15.9839 | 61.6541 | 59.6 | 15.9862 | 92.4021 | 59.4 | 15.9668 | 123.4452 | 59.2 | 15.9805 | 154.1474 | 59 | 15.9726 | 184.8988 | 58.8 | 15.9831 | 213.4509 | 58.6 | 15.9883 | 247.0578 | 58.4 | 15.9751 | 277.5924 | 58.2 | 15.9638 | 308.7235 | 58 | 15.9885 | 282.2779 | 60.2 | 15.9802 | 252.038 | 60.4 | 15.979 | 220.8247 | 60.6 | 15.9843 | 189.9332 | 60.8 | 15.9869 | 159.0905 | 61 | 15.984 | 128.1344 | 61.2 | 15.9862 | 97.2271 | 61.4 | 15.9907 | 66.2982 | 61.6 | 15.9882 | 35.5408 | 61.8 | 15.988 | 5.0474 | 62 | 19.17 | 30.2907 | 59.8 | 5 | 297 | 19.17 | 282.2779 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.9798 | 30.2963 | 59.8 | 15.9922 | 61.6539 | 59.6 | 15.9945 | 92.4036 | 59.4 | 15.9752 | 123.4404 | 59.2 | 15.9888 | 154.1467 | 59 | 15.9809 | 184.9079 | 58.8 | 15.9915 | 213.5022 | 58.6 | 15.9966 | 247.0547 | 58.4 | 15.9834 | 277.5956 | 58.2 | 15.9721 | 308.7182 | 58 | 15.9968 | 282.2744 | 60.2 | 15.9885 | 252.0305 | 60.4 | 15.9873 | 220.8265 | 60.6 | 15.9926 | 189.9383 | 60.8 | 15.9952 | 159.0981 | 61 | 15.9923 | 128.1315 | 61.2 | 15.9946 | 97.2249 | 61.4 | 15.999 | 66.2995 | 61.6 | 15.9965 | 35.5405 | 61.8 | 15.9963 | 5.0474 | 62 | 19.18 | 30.2963 | 59.8 | 5 | 297 | 19.18 | 282.2744 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.9881 | 30.3019 | 59.8 | 16.0005 | 61.6537 | 59.6 | 16.0029 | 92.4052 | 59.4 | 15.9835 | 123.4356 | 59.2 | 15.9972 | 154.1456 | 59 | 15.9893 | 184.9125 | 58.8 | 15.9998 | 213.5581 | 58.6 | 16.0049 | 247.0531 | 58.4 | 15.9917 | 277.5989 | 58.2 | 15.9805 | 308.7138 | 58 | 16.0052 | 282.2708 | 60.2 | 15.9968 | 252.0231 | 60.4 | 15.9957 | 220.8284 | 60.6 | 16.0009 | 189.9435 | 60.8 | 16.0036 | 159.1056 | 61 | 16.0006 | 128.1285 | 61.2 | 16.0029 | 97.2253 | 61.4 | 16.0073 | 66.3008 | 61.6 | 16.0049 | 35.5401 | 61.8 | 16.0047 | 5.0474 | 62 | 19.19 | 30.3019 | 59.8 | 5 | 297 | 19.19 | 282.2708 | 60.2 | 5 | 297
|  | 15.9964 | 30.3076 | 59.8 | 16.0089 | 61.6535 | 59.6 | 16.0112 | 92.4068 | 59.4 | 15.9918 | 123.4304 | 59.2 | 16.0055 | 154.1446 | 59 | 15.9976 | 184.9172 | 58.8 | 16.0081 | 213.614 | 58.6 | 16.0133 | 247.0516 | 58.4 | 16.0001 | 277.6022 | 58.2 | 15.9888 | 308.7094 | 58 | 16.0135 | 282.2729 | 60.2 | 16.0052 | 252.0157 | 60.4 | 16.004 | 220.8297 | 60.6 | 16.0093 | 189.9467 | 60.8 | 16.0119 | 159.1121 | 61 | 16.009 | 128.1259 | 61.2 | 16.0112 | 97.2258 | 61.4 | 16.0157 | 66.3022 | 61.6 | 16.0132 | 35.5398 | 61.8 | 16.013 | 5.0474 | 62 | 19.2 | 30.3076 | 59.8 | 5 | 297 | 19.2 | 282.2729 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.0048 | 30.3131 | 59.8 | 16.0172 | 61.6533 | 59.6 | 16.0195 | 92.4083 | 59.4 | 16.0002 | 123.4251 | 59.2 | 16.0138 | 154.1494 | 59 | 16.0059 | 184.9285 | 58.8 | 16.0164 | 213.6678 | 58.6 | 16.0216 | 247.055 | 58.4 | 16.0084 | 277.6054 | 58.2 | 15.9971 | 308.7054 | 58 | 16.0219 | 282.2749 | 60.2 | 16.0135 | 252.0084 | 60.4 | 16.0123 | 220.8309 | 60.6 | 16.0176 | 189.9498 | 60.8 | 16.0203 | 159.1185 | 61 | 16.0173 | 128.1233 | 61.2 | 16.0196 | 97.2263 | 61.4 | 16.024 | 66.3035 | 61.6 | 16.0215 | 35.5394 | 61.8 | 16.0213 | 5.0474 | 62 | 19.21 | 30.3131 | 59.8 | 5 | 297 | 19.21 | 282.2749 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.0131 | 30.3186 | 59.8 | 16.0256 | 61.6531 | 59.6 | 16.0279 | 92.4096 | 59.4 | 16.0085 | 123.4198 | 59.2 | 16.0222 | 154.1543 | 59 | 16.0142 | 184.9397 | 58.8 | 16.0248 | 213.7217 | 58.6 | 16.0299 | 247.0585 | 58.4 | 16.0167 | 277.6087 | 58.2 | 16.0055 | 308.7015 | 58 | 16.0302 | 282.2735 | 60.2 | 16.0219 | 252.004 | 60.4 | 16.0207 | 220.8323 | 60.6 | 16.026 | 189.953 | 60.8 | 16.0286 | 159.126 | 61 | 16.0257 | 128.1213 | 61.2 | 16.0279 | 97.2267 | 61.4 | 16.0323 | 66.3087 | 61.6 | 16.0299 | 35.539 | 61.8 | 16.0297 | 5.0474 | 62 | 19.22 | 30.3186 | 59.8 | 5 | 297 | 19.22 | 282.2735 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.0214 | 30.324 | 59.8 | 16.0339 | 61.6529 | 59.6 | 16.0362 | 92.4109 | 59.4 | 16.0168 | 123.4146 | 59.2 | 16.0305 | 154.1595 | 59 | 16.0226 | 184.9514 | 58.8 | 16.0331 | 213.7836 | 58.6 | 16.0383 | 247.0513 | 58.4 | 16.025 | 277.6102 | 58.2 | 16.0138 | 308.6976 | 58 | 16.0385 | 282.2721 | 60.2 | 16.0302 | 251.9996 | 60.4 | 16.029 | 220.8336 | 60.6 | 16.0343 | 189.9561 | 60.8 | 16.0369 | 159.1334 | 61 | 16.034 | 128.1193 | 61.2 | 16.0363 | 97.2266 | 61.4 | 16.0407 | 66.314 | 61.6 | 16.0382 | 35.5388 | 61.8 | 16.038 | 5.0474 | 62 | 19.23 | 30.324 | 59.8 | 5 | 297 | 19.23 | 282.2721 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.0297 | 30.3294 | 59.8 | 16.0422 | 61.6527 | 59.6 | 16.0445 | 92.4121 | 59.4 | 16.0251 | 123.4096 | 59.2 | 16.0388 | 154.1647 | 59 | 16.0309 | 184.9631 | 58.8 | 16.0414 | 213.8456 | 58.6 | 16.0466 | 247.0441 | 58.4 | 16.0334 | 277.6117 | 58.2 | 16.0221 | 308.6936 | 58 | 16.0469 | 282.262 | 60.2 | 16.0385 | 251.9952 | 60.4 | 16.0374 | 220.8343 | 60.6 | 16.0426 | 189.9593 | 60.8 | 16.0453 | 159.1413 | 61 | 16.0424 | 128.1149 | 61.2 | 16.0446 | 97.2265 | 61.4 | 16.049 | 66.3192 | 61.6 | 16.0466 | 35.5386 | 61.8 | 16.0464 | 5.0474 | 62 | 19.24 | 30.3294 | 59.8 | 5 | 297 | 19.24 | 282.262 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.0381 | 30.3348 | 59.8 | 16.0506 | 61.6525 | 59.6 | 16.0528 | 92.4133 | 59.4 | 16.0335 | 123.4046 | 59.2 | 16.0471 | 154.1705 | 59 | 16.0392 | 184.9682 | 58.8 | 16.0498 | 213.9001 | 58.6 | 16.0549 | 247.042 | 58.4 | 16.0417 | 277.6133 | 58.2 | 16.0304 | 308.6849 | 58 | 16.0552 | 282.2519 | 60.2 | 16.0469 | 251.9908 | 60.4 | 16.0457 | 220.8349 | 60.6 | 16.0509 | 189.9625 | 60.8 | 16.0536 | 159.1491 | 61 | 16.0507 | 128.1106 | 61.2 | 16.0529 | 97.2265 | 61.4 | 16.0574 | 66.3244 | 61.6 | 16.0549 | 35.5384 | 61.8 | 16.0547 | 5.0474 | 62 | 19.25 | 30.3348 | 59.8 | 5 | 297 | 19.25 | 282.2519 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.0464 | 30.3403 | 59.8 | 16.0589 | 61.6523 | 59.6 | 16.0612 | 92.4135 | 59.4 | 16.0418 | 123.4003 | 59.2 | 16.0555 | 154.1762 | 59 | 16.0475 | 184.9733 | 58.8 | 16.0581 | 213.9546 | 58.6 | 16.0632 | 247.04 | 58.4 | 16.05 | 277.6148 | 58.2 | 16.0388 | 308.6762 | 58 | 16.0636 | 282.2471 | 60.2 | 16.0552 | 251.9861 | 60.4 | 16.054 | 220.8356 | 60.6 | 16.0593 | 189.9658 | 60.8 | 16.062 | 159.157 | 61 | 16.059 | 128.1093 | 61.2 | 16.0612 | 97.2265 | 61.4 | 16.0657 | 66.3324 | 61.6 | 16.0633 | 35.5383 | 61.8 | 16.063 | 5.0474 | 62 | 19.26 | 30.3403 | 59.8 | 5 | 297 | 19.26 | 282.2471 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.0547 | 30.3458 | 59.8 | 16.0673 | 61.6522 | 59.6 | 16.0695 | 92.4138 | 59.4 | 16.0501 | 123.3961 | 59.2 | 16.0638 | 154.1798 | 59 | 16.0558 | 184.9813 | 58.8 | 16.0664 | 214.0113 | 58.6 | 16.0716 | 247.0363 | 58.4 | 16.0583 | 277.615 | 58.2 | 16.0471 | 308.6675 | 58 | 16.0719 | 282.2424 | 60.2 | 16.0635 | 251.9813 | 60.4 | 16.0624 | 220.8363 | 60.6 | 16.0676 | 189.9691 | 60.8 | 16.0703 | 159.1649 | 61 | 16.0674 | 128.1081 | 61.2 | 16.0696 | 97.2242 | 61.4 | 16.0741 | 66.3405 | 61.6 | 16.0716 | 35.538 | 61.8 | 16.0714 | 5.0474 | 62 | 19.27 | 30.3458 | 59.8 | 5 | 297 | 19.27 | 282.2424 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.0631 | 30.3513 | 59.8 | 16.0756 | 61.652 | 59.6 | 16.0778 | 92.4145 | 59.4 | 16.0584 | 123.3918 | 59.2 | 16.0721 | 154.1833 | 59 | 16.0642 | 184.9892 | 58.8 | 16.0748 | 214.0679 | 58.6 | 16.0799 | 247.0326 | 58.4 | 16.0667 | 277.6152 | 58.2 | 16.0554 | 308.6588 | 58 | 16.0802 | 282.2376 | 60.2 | 16.0719 | 251.9748 | 60.4 | 16.0707 | 220.8367 | 60.6 | 16.076 | 189.9732 | 60.8 | 16.0787 | 159.1752 | 61 | 16.0757 | 128.1059 | 61.2 | 16.0779 | 97.222 | 61.4 | 16.0824 | 66.3485 | 61.6 | 16.0799 | 35.5377 | 61.8 | 16.0797 | 5.0473 | 62 | 19.28 | 30.3513 | 59.8 | 5 | 297 | 19.28 | 282.2376 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.0714 | 30.3568 | 59.8 | 16.0839 | 61.6518 | 59.6 | 16.0862 | 92.4152 | 59.4 | 16.0668 | 123.3875 | 59.2 | 16.0805 | 154.1844 | 59 | 16.0725 | 184.9947 | 58.8 | 16.0831 | 214.1228 | 58.6 | 16.0882 | 247.0351 | 58.4 | 16.075 | 277.6155 | 58.2 | 16.0638 | 308.6501 | 58 | 16.0886 | 282.2328 | 60.2 | 16.0802 | 251.9683 | 60.4 | 16.0791 | 220.8371 | 60.6 | 16.0843 | 189.9772 | 60.8 | 16.087 | 159.1855 | 61 | 16.084 | 128.1036 | 61.2 | 16.0863 | 97.2237 | 61.4 | 16.0908 | 66.3566 | 61.6 | 16.0883 | 35.5378 | 61.8 | 16.0881 | 5.0473 | 62 | 19.29 | 30.3568 | 59.8 | 5 | 297 | 19.29 | 282.2328 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.0797 | 30.3623 | 59.8 | 16.0923 | 61.6519 | 59.6 | 16.0945 | 92.4156 | 59.4 | 16.0751 | 123.3836 | 59.2 | 16.0888 | 154.1854 | 59 | 16.0808 | 185.0002 | 58.8 | 16.0914 | 214.1777 | 58.6 | 16.0966 | 247.0377 | 58.4 | 16.0833 | 277.6157 | 58.2 | 16.0721 | 308.6413 | 58 | 16.0969 | 282.2254 | 60.2 | 16.0885 | 251.9624 | 60.4 | 16.0874 | 220.8366 | 60.6 | 16.0926 | 189.9823 | 60.8 | 16.0953 | 159.1913 | 61 | 16.0924 | 128.1012 | 61.2 | 16.0946 | 97.2254 | 61.4 | 16.0991 | 66.3683 | 61.6 | 16.0966 | 35.5378 | 61.8 | 16.0964 | 5.0472 | 62 | 19.3 | 30.3623 | 59.8 | 5 | 297 | 19.3 | 282.2254 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.0881 | 30.3719 | 59.8 | 16.1006 | 61.6521 | 59.6 | 16.1028 | 92.416 | 59.4 | 16.0834 | 123.3796 | 59.2 | 16.0971 | 154.1882 | 59 | 16.0891 | 185.0103 | 58.8 | 16.0998 | 214.2154 | 58.6 | 16.1049 | 247.042 | 58.4 | 16.0916 | 277.6196 | 58.2 | 16.0804 | 308.6323 | 58 | 16.1053 | 282.2179 | 60.2 | 16.0969 | 251.9566 | 60.4 | 16.0957 | 220.8361 | 60.6 | 16.101 | 189.9873 | 60.8 | 16.1037 | 159.1971 | 61 | 16.1007 | 128.0989 | 61.2 | 16.1029 | 97.2271 | 61.4 | 16.1074 | 66.38 | 61.6 | 16.1049 | 35.5378 | 61.8 | 16.1047 | 5.0472 | 62 | 19.31 | 30.3719 | 59.8 | 5 | 297 | 19.31 | 282.2179 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.0964 | 30.3815 | 59.8 | 16.109 | 61.6523 | 59.6 | 16.1112 | 92.4169 | 59.4 | 16.0917 | 123.3759 | 59.2 | 16.1054 | 154.1909 | 59 | 16.0975 | 185.0204 | 58.8 | 16.1081 | 214.2532 | 58.6 | 16.1132 | 247.0464 | 58.4 | 16.1 | 277.6236 | 58.2 | 16.0887 | 308.6233 | 58 | 16.1136 | 282.2104 | 60.2 | 16.1052 | 251.9495 | 60.4 | 16.1041 | 220.8347 | 60.6 | 16.1093 | 189.992 | 60.8 | 16.112 | 159.205 | 61 | 16.1091 | 128.0961 | 61.2 | 16.1113 | 97.2288 | 61.4 | 16.1158 | 66.3917 | 61.6 | 16.1133 | 35.5378 | 61.8 | 16.1131 | 5.0471 | 62 | 19.32 | 30.3815 | 59.8 | 5 | 297 | 19.32 | 282.2104 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.1047 | 30.391 | 59.8 | 16.1173 | 61.6525 | 59.6 | 16.1195 | 92.4177 | 59.4 | 16.1001 | 123.3722 | 59.2 | 16.1138 | 154.193 | 59 | 16.1058 | 185.0298 | 58.8 | 16.1164 | 214.2828 | 58.6 | 16.1216 | 247.0441 | 58.4 | 16.1083 | 277.6276 | 58.2 | 16.097 | 308.6141 | 58 | 16.1219 | 282.2029 | 60.2 | 16.1135 | 251.9424 | 60.4 | 16.1124 | 220.8334 | 60.6 | 16.1176 | 189.9968 | 60.8 | 16.1204 | 159.2128 | 61 | 16.1174 | 128.0934 | 61.2 | 16.1196 | 97.2294 | 61.4 | 16.1241 | 66.4034 | 61.6 | 16.1216 | 35.543 | 61.8 | 16.1214 | 5.047 | 62 | 19.33 | 30.391 | 59.8 | 5 | 297 | 19.33 | 282.2029 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.113 | 30.4006 | 59.8 | 16.1256 | 61.6527 | 59.6 | 16.1278 | 92.4159 | 59.4 | 16.1084 | 123.3685 | 59.2 | 16.1221 | 154.1951 | 59 | 16.1141 | 185.0391 | 58.8 | 16.1248 | 214.3125 | 58.6 | 16.1299 | 247.0419 | 58.4 | 16.1166 | 277.6315 | 58.2 | 16.1054 | 308.6049 | 58 | 16.1303 | 282.1955 | 60.2 | 16.1219 | 251.9337 | 60.4 | 16.1207 | 220.8321 | 60.6 | 16.126 | 189.9976 | 60.8 | 16.1287 | 159.2207 | 61 | 16.1258 | 128.0892 | 61.2 | 16.128 | 97.2299 | 61.4 | 16.1324 | 66.4151 | 61.6 | 16.13 | 35.5482 | 61.8 | 16.1298 | 5.047 | 62 | 19.34 | 30.4006 | 59.8 | 5 | 297 | 19.34 | 282.1955 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.1214 | 30.41 | 59.8 | 16.134 | 61.6529 | 59.6 | 16.1362 | 92.414 | 59.4 | 16.1167 | 123.3648 | 59.2 | 16.1304 | 154.2014 | 59 | 16.1225 | 185.048 | 58.8 | 16.1331 | 214.3271 | 58.6 | 16.1382 | 247.0372 | 58.4 | 16.125 | 277.6362 | 58.2 | 16.1137 | 308.5958 | 58 | 16.1386 | 282.188 | 60.2 | 16.1302 | 251.9251 | 60.4 | 16.1291 | 220.8308 | 60.6 | 16.1343 | 189.9984 | 60.8 | 16.1371 | 159.2285 | 61 | 16.1341 | 128.085 | 61.2 | 16.1363 | 97.2305 | 61.4 | 16.1408 | 66.4269 | 61.6 | 16.1383 | 35.5535 | 61.8 | 16.1381 | 5.0469 | 62 | 19.35 | 30.41 | 59.8 | 5 | 297 | 19.35 | 282.188 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.1297 | 30.4195 | 59.8 | 16.1423 | 61.6531 | 59.6 | 16.1445 | 92.4123 | 59.4 | 16.125 | 123.3611 | 59.2 | 16.1387 | 154.2079 | 59 | 16.1308 | 185.0568 | 58.8 | 16.1414 | 214.3417 | 58.6 | 16.1465 | 247.0324 | 58.4 | 16.1333 | 277.6409 | 58.2 | 16.122 | 308.5867 | 58 | 16.147 | 282.1805 | 60.2 | 16.1385 | 251.9165 | 60.4 | 16.1374 | 220.8297 | 60.6 | 16.1427 | 190.004 | 60.8 | 16.1454 | 159.2342 | 61 | 16.1424 | 128.0827 | 61.2 | 16.1446 | 97.2311 | 61.4 | 16.1491 | 66.4386 | 61.6 | 16.1467 | 35.5588 | 61.8 | 16.1465 | 5.0469 | 62 | 19.36 | 30.4195 | 59.8 | 5 | 297 | 19.36 | 282.1805 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.138 | 30.4289 | 59.8 | 16.1507 | 61.6534 | 59.6 | 16.1528 | 92.4105 | 59.4 | 16.1334 | 123.3574 | 59.2 | 16.1471 | 154.2133 | 59 | 16.1391 | 185.0701 | 58.8 | 16.1497 | 214.3576 | 58.6 | 16.1549 | 247.0264 | 58.4 | 16.1416 | 277.6455 | 58.2 | 16.1304 | 308.5765 | 58 | 16.1553 | 282.1731 | 60.2 | 16.1469 | 251.9078 | 60.4 | 16.1458 | 220.8285 | 60.6 | 16.151 | 190.0097 | 60.8 | 16.1537 | 159.2399 | 61 | 16.1508 | 128.0805 | 61.2 | 16.153 | 97.2317 | 61.4 | 16.1575 | 66.4503 | 61.6 | 16.155 | 35.5639 | 61.8 | 16.1548 | 5.0468 | 62 | 19.37 | 30.4289 | 59.8 | 5 | 297 | 19.37 | 282.1731 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.1464 | 30.4384 | 59.8 | 16.159 | 61.6536 | 59.6 | 16.1611 | 92.4083 | 59.4 | 16.1417 | 123.3566 | 59.2 | 16.1554 | 154.2188 | 59 | 16.1474 | 185.0834 | 58.8 | 16.1581 | 214.3735 | 58.6 | 16.1632 | 247.0204 | 58.4 | 16.1499 | 277.6502 | 58.2 | 16.1387 | 308.5664 | 58 | 16.1637 | 282.1656 | 60.2 | 16.1552 | 251.8992 | 60.4 | 16.1541 | 220.8265 | 60.6 | 16.1593 | 190.0154 | 60.8 | 16.1621 | 159.244 | 61 | 16.1591 | 128.0764 | 61.2 | 16.1613 | 97.2323 | 61.4 | 16.1658 | 66.462 | 61.6 | 16.1634 | 35.5691 | 61.8 | 16.1631 | 5.0456 | 62 | 19.38 | 30.4384 | 59.8 | 5 | 297 | 19.38 | 282.1656 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.1547 | 30.4478 | 59.8 | 16.1673 | 61.6538 | 59.6 | 16.1695 | 92.406 | 59.4 | 16.15 | 123.3557 | 59.2 | 16.1637 | 154.2166 | 59 | 16.1558 | 185.0886 | 58.8 | 16.1664 | 214.3946 | 58.6 | 16.1715 | 247.0233 | 58.4 | 16.1583 | 277.6548 | 58.2 | 16.147 | 308.555 | 58 | 16.172 | 282.1582 | 60.2 | 16.1636 | 251.8905 | 60.4 | 16.1624 | 220.8245 | 60.6 | 16.1676 | 190.021 | 60.8 | 16.1704 | 159.2481 | 61 | 16.1674 | 128.0724 | 61.2 | 16.1696 | 97.2324 | 61.4 | 16.1742 | 66.4737 | 61.6 | 16.1717 | 35.5742 | 61.8 | 16.1715 | 5.0443 | 62 | 19.39 | 30.4478 | 59.8 | 5 | 297 | 19.39 | 282.1582 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.163 | 30.4573 | 59.8 | 16.1757 | 61.6541 | 59.6 | 16.1778 | 92.404 | 59.4 | 16.1583 | 123.3549 | 59.2 | 16.1721 | 154.2145 | 59 | 16.1641 | 185.0937 | 58.8 | 16.1747 | 214.4156 | 58.6 | 16.1799 | 247.0262 | 58.4 | 16.1666 | 277.6595 | 58.2 | 16.1553 | 308.5436 | 58 | 16.1803 | 282.1507 | 60.2 | 16.1719 | 251.8818 | 60.4 | 16.1708 | 220.8224 | 60.6 | 16.176 | 190.026 | 60.8 | 16.1788 | 159.2502 | 61 | 16.1758 | 128.068 | 61.2 | 16.178 | 97.2324 | 61.4 | 16.1825 | 66.4854 | 61.6 | 16.18 | 35.5793 | 61.8 | 16.1798 | 5.0431 | 62 | 19.4 | 30.4573 | 59.8 | 5 | 297 | 19.4 | 282.1507 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.1713 | 30.4667 | 59.8 | 16.184 | 61.6543 | 59.6 | 16.1861 | 92.4021 | 59.4 | 16.1667 | 123.354 | 59.2 | 16.1804 | 154.2144 | 59 | 16.1724 | 185.1045 | 58.8 | 16.183 | 214.4303 | 58.6 | 16.1882 | 247.0253 | 58.4 | 16.1749 | 277.6642 | 58.2 | 16.1637 | 308.5341 | 58 | 16.1887 | 282.1432 | 60.2 | 16.1802 | 251.8731 | 60.4 | 16.1791 | 220.8204 | 60.6 | 16.1843 | 190.031 | 60.8 | 16.1871 | 159.2523 | 61 | 16.1841 | 128.0637 | 61.2 | 16.1863 | 97.2326 | 61.4 | 16.1909 | 66.4971 | 61.6 | 16.1884 | 35.5845 | 61.8 | 16.1881 | 5.0418 | 62 | 19.41 | 30.4667 | 59.8 | 5 | 297 | 19.41 | 282.1432 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.1797 | 30.4762 | 59.8 | 16.1924 | 61.6545 | 59.6 | 16.1945 | 92.4004 | 59.4 | 16.175 | 123.3537 | 59.2 | 16.1887 | 154.2142 | 59 | 16.1807 | 185.1152 | 58.8 | 16.1914 | 214.4449 | 58.6 | 16.1965 | 247.0245 | 58.4 | 16.1833 | 277.6689 | 58.2 | 16.172 | 308.5245 | 58 | 16.197 | 282.1367 | 60.2 | 16.1886 | 251.8647 | 60.4 | 16.1875 | 220.8183 | 60.6 | 16.1927 | 190.036 | 60.8 | 16.1954 | 159.2516 | 61 | 16.1925 | 128.0581 | 61.2 | 16.1946 | 97.2328 | 61.4 | 16.1992 | 66.5089 | 61.6 | 16.1967 | 35.5896 | 61.8 | 16.1965 | 5.0405 | 62 | 19.42 | 30.4762 | 59.8 | 5 | 297 | 19.42 | 282.1367 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.188 | 30.4856 | 59.8 | 16.2007 | 61.6548 | 59.6 | 16.2028 | 92.3987 | 59.4 | 16.1833 | 123.3533 | 59.2 | 16.1971 | 154.21 | 59 | 16.1891 | 185.1216 | 58.8 | 16.1997 | 214.4651 | 58.6 | 16.2049 | 247.0234 | 58.4 | 16.1916 | 277.6735 | 58.2 | 16.1803 | 308.5166 | 58 | 16.2054 | 282.1302 | 60.2 | 16.1969 | 251.8562 | 60.4 | 16.1958 | 220.8163 | 60.6 | 16.201 | 190.0409 | 60.8 | 16.2038 | 159.2508 | 61 | 16.2008 | 128.0524 | 61.2 | 16.203 | 97.2329 | 61.4 | 16.2076 | 66.5206 | 61.6 | 16.205 | 35.5989 | 61.8 | 16.2048 | 5.0393 | 62 | 19.43 | 30.4856 | 59.8 | 5 | 297 | 19.43 | 282.1302 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.1963 | 30.4951 | 59.8 | 16.209 | 61.655 | 59.6 | 16.2111 | 92.3967 | 59.4 | 16.1917 | 123.353 | 59.2 | 16.2054 | 154.2058 | 59 | 16.1974 | 185.1279 | 58.8 | 16.208 | 214.4853 | 58.6 | 16.2132 | 247.0223 | 58.4 | 16.1999 | 277.6782 | 58.2 | 16.1887 | 308.5087 | 58 | 16.2137 | 282.1259 | 60.2 | 16.2052 | 251.8493 | 60.4 | 16.2041 | 220.8147 | 60.6 | 16.2093 | 190.0431 | 60.8 | 16.2121 | 159.2501 | 61 | 16.2092 | 128.0446 | 61.2 | 16.2113 | 97.2331 | 61.4 | 16.2159 | 66.5322 | 61.6 | 16.2134 | 35.6082 | 61.8 | 16.2132 | 5.038 | 62 | 19.44 | 30.4951 | 59.8 | 5 | 297 | 19.44 | 282.1259 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.2047 | 30.5045 | 59.8 | 16.2174 | 61.6552 | 59.6 | 16.2195 | 92.3947 | 59.4 | 16.2 | 123.3526 | 59.2 | 16.2137 | 154.2044 | 59 | 16.2057 | 185.1444 | 58.8 | 16.2164 | 214.5019 | 58.6 | 16.2215 | 247.0254 | 58.4 | 16.2083 | 277.6767 | 58.2 | 16.197 | 308.5008 | 58 | 16.222 | 282.1217 | 60.2 | 16.2136 | 251.8423 | 60.4 | 16.2125 | 220.813 | 60.6 | 16.2177 | 190.0453 | 60.8 | 16.2205 | 159.2493 | 61 | 16.2175 | 128.0367 | 61.2 | 16.2197 | 97.2337 | 61.4 | 16.2242 | 66.5439 | 61.6 | 16.2217 | 35.6174 | 61.8 | 16.2215 | 5.0367 | 62 | 19.45 | 30.5045 | 59.8 | 5 | 297 | 19.45 | 282.1217 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.213 | 30.514 | 59.8 | 16.2257 | 61.6557 | 59.6 | 16.2278 | 92.3932 | 59.4 | 16.2083 | 123.3523 | 59.2 | 16.222 | 154.203 | 59 | 16.2141 | 185.1609 | 58.8 | 16.2247 | 214.5185 | 58.6 | 16.2298 | 247.0284 | 58.4 | 16.2166 | 277.6753 | 58.2 | 16.2053 | 308.493 | 58 | 16.2304 | 282.1174 | 60.2 | 16.2219 | 251.8399 | 60.4 | 16.2208 | 220.8124 | 60.6 | 16.226 | 190.0474 | 60.8 | 16.2288 | 159.2486 | 61 | 16.2259 | 128.0314 | 61.2 | 16.228 | 97.2342 | 61.4 | 16.2326 | 66.5556 | 61.6 | 16.2301 | 35.6267 | 61.8 | 16.2299 | 5.0355 | 62 | 19.46 | 30.514 | 59.8 | 5 | 297 | 19.46 | 282.1174 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.2213 | 30.5235 | 59.8 | 16.234 | 61.6562 | 59.6 | 16.2361 | 92.3916 | 59.4 | 16.2166 | 123.3519 | 59.2 | 16.2304 | 154.201 | 59 | 16.2224 | 185.1707 | 58.8 | 16.233 | 214.5402 | 58.6 | 16.2382 | 247.0233 | 58.4 | 16.2249 | 277.6738 | 58.2 | 16.2136 | 308.4852 | 58 | 16.2387 | 282.1131 | 60.2 | 16.2302 | 251.8375 | 60.4 | 16.2292 | 220.8118 | 60.6 | 16.2343 | 190.0496 | 60.8 | 16.2372 | 159.2479 | 61 | 16.2342 | 128.0261 | 61.2 | 16.2363 | 97.2345 | 61.4 | 16.2409 | 66.5672 | 61.6 | 16.2384 | 35.636 | 61.8 | 16.2382 | 5.0342 | 62 | 19.47 | 30.5235 | 59.8 | 5 | 297 | 19.47 | 282.1131 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.2296 | 30.5331 | 59.8 | 16.2424 | 61.6568 | 59.6 | 16.2444 | 92.3899 | 59.4 | 16.225 | 123.3499 | 59.2 | 16.2387 | 154.1989 | 59 | 16.2307 | 185.1804 | 58.8 | 16.2414 | 214.5619 | 58.6 | 16.2465 | 247.0181 | 58.4 | 16.2332 | 277.6724 | 58.2 | 16.222 | 308.4773 | 58 | 16.2471 | 282.1102 | 60.2 | 16.2386 | 251.8311 | 60.4 | 16.2375 | 220.812 | 60.6 | 16.2427 | 190.0518 | 60.8 | 16.2455 | 159.2471 | 61 | 16.2425 | 128.0208 | 61.2 | 16.2447 | 97.2347 | 61.4 | 16.2492 | 66.5789 | 61.6 | 16.2468 | 35.6452 | 61.8 | 16.2465 | 5.0329 | 62 | 19.48 | 30.5331 | 59.8 | 5 | 297 | 19.48 | 282.1102 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.238 | 30.5427 | 59.8 | 16.2507 | 61.6574 | 59.6 | 16.2528 | 92.3881 | 59.4 | 16.2333 | 123.348 | 59.2 | 16.247 | 154.1997 | 59 | 16.239 | 185.1845 | 58.8 | 16.2497 | 214.5815 | 58.6 | 16.2548 | 247.0226 | 58.4 | 16.2415 | 277.6714 | 58.2 | 16.2303 | 308.4672 | 58 | 16.2554 | 282.1074 | 60.2 | 16.2469 | 251.8248 | 60.4 | 16.2458 | 220.8122 | 60.6 | 16.251 | 190.054 | 60.8 | 16.2538 | 159.2464 | 61 | 16.2509 | 128.0155 | 61.2 | 16.253 | 97.2355 | 61.4 | 16.2576 | 66.5905 | 61.6 | 16.2551 | 35.6545 | 61.8 | 16.2549 | 5.0316 | 62 | 19.49 | 30.5427 | 59.8 | 5 | 297 | 19.49 | 282.1074 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.2463 | 30.5522 | 59.8 | 16.2591 | 61.6579 | 59.6 | 16.2611 | 92.3884 | 59.4 | 16.2416 | 123.3466 | 59.2 | 16.2553 | 154.2005 | 59 | 16.2473 | 185.1887 | 58.8 | 16.258 | 214.6011 | 58.6 | 16.2632 | 247.027 | 58.4 | 16.2499 | 277.6705 | 58.2 | 16.2386 | 308.4571 | 58 | 16.2638 | 282.107 | 60.2 | 16.2552 | 251.8169 | 60.4 | 16.2542 | 220.8124 | 60.6 | 16.2594 | 190.0552 | 60.8 | 16.2622 | 159.2456 | 61 | 16.2592 | 128.0136 | 61.2 | 16.2614 | 97.2363 | 61.4 | 16.2659 | 66.601 | 61.6 | 16.2635 | 35.6638 | 61.8 | 16.2632 | 5.0304 | 62 | 19.5 | 30.5522 | 59.8 | 5 | 297 | 19.5 | 282.107 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.2546 | 30.5619 | 59.8 | 16.2674 | 61.6585 | 59.6 | 16.2694 | 92.3886 | 59.4 | 16.2499 | 123.3453 | 59.2 | 16.2637 | 154.2023 | 59 | 16.2557 | 185.1959 | 58.8 | 16.2664 | 214.626 | 58.6 | 16.2715 | 247.0188 | 58.4 | 16.2582 | 277.6696 | 58.2 | 16.2469 | 308.4473 | 58 | 16.2721 | 282.1066 | 60.2 | 16.2636 | 251.809 | 60.4 | 16.2625 | 220.8125 | 60.6 | 16.2677 | 190.0564 | 60.8 | 16.2705 | 159.2449 | 61 | 16.2675 | 128.0118 | 61.2 | 16.2697 | 97.2363 | 61.4 | 16.2743 | 66.6115 | 61.6 | 16.2718 | 35.6736 | 61.8 | 16.2715 | 5.0291 | 62 | 19.51 | 30.5619 | 59.8 | 5 | 297 | 19.51 | 282.1066 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.263 | 30.5715 | 59.8 | 16.2757 | 61.6591 | 59.6 | 16.2778 | 92.3863 | 59.4 | 16.2583 | 123.3427 | 59.2 | 16.272 | 154.2041 | 59 | 16.264 | 185.2031 | 58.8 | 16.2747 | 214.651 | 58.6 | 16.2798 | 247.0105 | 58.4 | 16.2665 | 277.6687 | 58.2 | 16.2553 | 308.4374 | 58 | 16.2804 | 282.1075 | 60.2 | 16.2719 | 251.7981 | 60.4 | 16.2709 | 220.81 | 60.6 | 16.276 | 190.0574 | 60.8 | 16.2789 | 159.2462 | 61 | 16.2759 | 128.0099 | 61.2 | 16.278 | 97.2362 | 61.4 | 16.2826 | 66.622 | 61.6 | 16.2801 | 35.6835 | 61.8 | 16.2799 | 5.0278 | 62 | 19.52 | 30.5715 | 59.8 | 5 | 297 | 19.52 | 282.1075 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.2713 | 30.5811 | 59.8 | 16.2841 | 61.6597 | 59.6 | 16.2861 | 92.384 | 59.4 | 16.2666 | 123.3402 | 59.2 | 16.2803 | 154.1988 | 59 | 16.2723 | 185.2068 | 58.8 | 16.283 | 214.6692 | 58.6 | 16.2881 | 247.0092 | 58.4 | 16.2749 | 277.6679 | 58.2 | 16.2636 | 308.4288 | 58 | 16.2888 | 282.1084 | 60.2 | 16.2802 | 251.7871 | 60.4 | 16.2792 | 220.8075 | 60.6 | 16.2843 | 190.0583 | 60.8 | 16.2872 | 159.2475 | 61 | 16.2842 | 128.008 | 61.2 | 16.2863 | 97.2363 | 61.4 | 16.291 | 66.6324 | 61.6 | 16.2885 | 35.6934 | 61.8 | 16.2882 | 5.0264 | 62 | 19.53 | 30.5811 | 59.8 | 5 | 297 | 19.53 | 282.1084 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.2796 | 30.5907 | 59.8 | 16.2924 | 61.6602 | 59.6 | 16.2944 | 92.382 | 59.4 | 16.2749 | 123.3376 | 59.2 | 16.2887 | 154.1935 | 59 | 16.2806 | 185.2104 | 58.8 | 16.2914 | 214.6874 | 58.6 | 16.2965 | 247.0078 | 58.4 | 16.2832 | 277.6672 | 58.2 | 16.2719 | 308.4201 | 58 | 16.2971 | 282.1123 | 60.2 | 16.2886 | 251.7762 | 60.4 | 16.2875 | 220.8053 | 60.6 | 16.2927 | 190.0586 | 60.8 | 16.2955 | 159.2404 | 61 | 16.2926 | 128.011 | 61.2 | 16.2947 | 97.2364 | 61.4 | 16.2993 | 66.6429 | 61.6 | 16.2968 | 35.7034 | 61.8 | 16.2966 | 5.0251 | 62 | 19.54 | 30.5907 | 59.8 | 5 | 297 | 19.54 | 282.1123 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.288 | 30.6002 | 59.8 | 16.3008 | 61.6608 | 59.6 | 16.3027 | 92.38 | 59.4 | 16.2832 | 123.335 | 59.2 | 16.297 | 154.1915 | 59 | 16.289 | 185.2168 | 58.8 | 16.2997 | 214.7018 | 58.6 | 16.3048 | 247.0092 | 58.4 | 16.2915 | 277.6677 | 58.2 | 16.2802 | 308.4115 | 58 | 16.3055 | 282.1161 | 60.2 | 16.2969 | 251.7653 | 60.4 | 16.2959 | 220.8031 | 60.6 | 16.301 | 190.0589 | 60.8 | 16.3039 | 159.2334 | 61 | 16.3009 | 128.014 | 61.2 | 16.303 | 97.2366 | 61.4 | 16.3076 | 66.6534 | 61.6 | 16.3051 | 35.7133 | 61.8 | 16.3049 | 5.0239 | 62 | 19.55 | 30.6002 | 59.8 | 5 | 297 | 19.55 | 282.1161 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.2963 | 30.6097 | 59.8 | 16.3091 | 61.6613 | 59.6 | 16.3111 | 92.3777 | 59.4 | 16.2916 | 123.3306 | 59.2 | 16.3053 | 154.1895 | 59 | 16.2973 | 185.2233 | 58.8 | 16.308 | 214.7161 | 58.6 | 16.3131 | 247.0106 | 58.4 | 16.2998 | 277.6682 | 58.2 | 16.2886 | 308.4029 | 58 | 16.3138 | 282.1208 | 60.2 | 16.3053 | 251.7605 | 60.4 | 16.3042 | 220.8009 | 60.6 | 16.3094 | 190.0574 | 60.8 | 16.3122 | 159.2284 | 61 | 16.3093 | 128.0173 | 61.2 | 16.3114 | 97.2367 | 61.4 | 16.316 | 66.6639 | 61.6 | 16.3135 | 35.7233 | 61.8 | 16.3133 | 5.0226 | 62 | 19.56 | 30.6097 | 59.8 | 5 | 297 | 19.56 | 282.1208 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.3046 | 30.6191 | 59.8 | 16.3174 | 61.6619 | 59.6 | 16.3194 | 92.3754 | 59.4 | 16.2999 | 123.3262 | 59.2 | 16.3136 | 154.1862 | 59 | 16.3056 | 185.2277 | 58.8 | 16.3163 | 214.7314 | 58.6 | 16.3214 | 247.0052 | 58.4 | 16.3082 | 277.6686 | 58.2 | 16.2969 | 308.3954 | 58 | 16.3221 | 282.1255 | 60.2 | 16.3136 | 251.7558 | 60.4 | 16.3126 | 220.7988 | 60.6 | 16.3177 | 190.056 | 60.8 | 16.3206 | 159.2234 | 61 | 16.3176 | 128.0206 | 61.2 | 16.3197 | 97.2342 | 61.4 | 16.3243 | 66.6744 | 61.6 | 16.3218 | 35.7332 | 61.8 | 16.3216 | 5.0213 | 62 | 19.57 | 30.6191 | 59.8 | 5 | 297 | 19.57 | 282.1255 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.3129 | 30.6284 | 59.8 | 16.3258 | 61.6624 | 59.6 | 16.3277 | 92.3728 | 59.4 | 16.3082 | 123.3218 | 59.2 | 16.322 | 154.1828 | 59 | 16.3139 | 185.2321 | 58.8 | 16.3247 | 214.7466 | 58.6 | 16.3298 | 247 | 58.4 | 16.3165 | 277.6691 | 58.2 | 16.3052 | 308.3878 | 58 | 16.3305 | 282.131 | 60.2 | 16.3219 | 251.7491 | 60.4 | 16.3209 | 220.7967 | 60.6 | 16.326 | 190.0545 | 60.8 | 16.3289 | 159.2184 | 61 | 16.326 | 128.0264 | 61.2 | 16.328 | 97.2316 | 61.4 | 16.3327 | 66.6848 | 61.6 | 16.3302 | 35.7432 | 61.8 | 16.33 | 5.02 | 62 | 19.58 | 30.6284 | 59.8 | 5 | 297 | 19.58 | 282.131 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.3213 | 30.6304 | 59.8 | 16.3341 | 61.663 | 59.6 | 16.3361 | 92.3701 | 59.4 | 16.3165 | 123.3174 | 59.2 | 16.3303 | 154.1827 | 59 | 16.3223 | 185.2361 | 58.8 | 16.333 | 214.763 | 58.6 | 16.3381 | 247.0008 | 58.4 | 16.3248 | 277.6696 | 58.2 | 16.3136 | 308.3824 | 58 | 16.3388 | 282.1366 | 60.2 | 16.3303 | 251.7424 | 60.4 | 16.3292 | 220.7947 | 60.6 | 16.3344 | 190.0531 | 60.8 | 16.3372 | 159.2133 | 61 | 16.3343 | 128.0321 | 61.2 | 16.3364 | 97.2317 | 61.4 | 16.341 | 66.6953 | 61.6 | 16.3385 | 35.7531 | 61.8 | 16.3383 | 5.0188 | 62 | 19.59 | 30.6304 | 59.8 | 5 | 297 | 19.59 | 282.1366 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.3296 | 30.6323 | 59.8 | 16.3425 | 61.6635 | 59.6 | 16.3444 | 92.3675 | 59.4 | 16.3249 | 123.3129 | 59.2 | 16.3386 | 154.1826 | 59 | 16.3306 | 185.24 | 58.8 | 16.3413 | 214.7793 | 58.6 | 16.3464 | 247.0016 | 58.4 | 16.3332 | 277.6701 | 58.2 | 16.3219 | 308.377 | 58 | 16.3472 | 282.1422 | 60.2 | 16.3386 | 251.7393 | 60.4 | 16.3376 | 220.7897 | 60.6 | 16.3427 | 190.0516 | 60.8 | 16.3456 | 159.2084 | 61 | 16.3426 | 128.0378 | 61.2 | 16.3447 | 97.2318 | 61.4 | 16.3493 | 66.7058 | 61.6 | 16.3469 | 35.7631 | 61.8 | 16.3466 | 5.0175 | 62 | 19.6 | 30.6323 | 59.8 | 5 | 297 | 19.6 | 282.1422 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.3379 | 30.6342 | 59.8 | 16.3508 | 61.6641 | 59.6 | 16.3527 | 92.3648 | 59.4 | 16.3332 | 123.3085 | 59.2 | 16.347 | 154.1839 | 59 | 16.3389 | 185.247 | 58.8 | 16.3497 | 214.8008 | 58.6 | 16.3548 | 246.9977 | 58.4 | 16.3415 | 277.6706 | 58.2 | 16.3302 | 308.3747 | 58 | 16.3555 | 282.1477 | 60.2 | 16.3469 | 251.7363 | 60.4 | 16.3459 | 220.7848 | 60.6 | 16.351 | 190.0501 | 60.8 | 16.3539 | 159.2034 | 61 | 16.351 | 128.0436 | 61.2 | 16.3531 | 97.2319 | 61.4 | 16.3577 | 66.7163 | 61.6 | 16.3552 | 35.773 | 61.8 | 16.3549 | 5.0162 | 62 | 19.61 | 30.6342 | 59.8 | 5 | 297 | 19.61 | 282.1477 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.3463 | 30.6361 | 59.8 | 16.3591 | 61.6646 | 59.6 | 16.3611 | 92.3642 | 59.4 | 16.3415 | 123.3053 | 59.2 | 16.3553 | 154.1853 | 59 | 16.3472 | 185.2539 | 58.8 | 16.358 | 214.8223 | 58.6 | 16.3631 | 246.9939 | 58.4 | 16.3498 | 277.6711 | 58.2 | 16.3386 | 308.3723 | 58 | 16.3638 | 282.1534 | 60.2 | 16.3553 | 251.7357 | 60.4 | 16.3542 | 220.7827 | 60.6 | 16.3594 | 190.0492 | 60.8 | 16.3623 | 159.1985 | 61 | 16.3593 | 128.0493 | 61.2 | 16.3614 | 97.232 | 61.4 | 16.366 | 66.7268 | 61.6 | 16.3635 | 35.783 | 61.8 | 16.3633 | 5.0149 | 62 | 19.62 | 30.6361 | 59.8 | 5 | 297 | 19.62 | 282.1534 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.3546 | 30.6381 | 59.8 | 16.3675 | 61.6651 | 59.6 | 16.3694 | 92.3636 | 59.4 | 16.3499 | 123.3021 | 59.2 | 16.3636 | 154.1866 | 59 | 16.3556 | 185.2506 | 58.8 | 16.3663 | 214.8385 | 58.6 | 16.3714 | 246.9963 | 58.4 | 16.3581 | 277.6703 | 58.2 | 16.3469 | 308.3708 | 58 | 16.3722 | 282.159 | 60.2 | 16.3636 | 251.7352 | 60.4 | 16.3626 | 220.7807 | 60.6 | 16.3677 | 190.0483 | 60.8 | 16.3706 | 159.1935 | 61 | 16.3676 | 128.0551 | 61.2 | 16.3697 | 97.2321 | 61.4 | 16.3744 | 66.7373 | 61.6 | 16.3719 | 35.7929 | 61.8 | 16.3716 | 5.0136 | 62 | 19.63 | 30.6381 | 59.8 | 5 | 297 | 19.63 | 282.159 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.3629 | 30.64 | 59.8 | 16.3758 | 61.6657 | 59.6 | 16.3777 | 92.3625 | 59.4 | 16.3582 | 123.2972 | 59.2 | 16.3719 | 154.1879 | 59 | 16.3639 | 185.2473 | 58.8 | 16.3746 | 214.8547 | 58.6 | 16.3798 | 246.9987 | 58.4 | 16.3665 | 277.6695 | 58.2 | 16.3552 | 308.3693 | 58 | 16.3805 | 282.1646 | 60.2 | 16.3719 | 251.7346 | 60.4 | 16.3709 | 220.7748 | 60.6 | 16.376 | 190.0475 | 60.8 | 16.379 | 159.189 | 61 | 16.376 | 128.0601 | 61.2 | 16.3781 | 97.2322 | 61.4 | 16.3827 | 66.7477 | 61.6 | 16.3802 | 35.8029 | 61.8 | 16.38 | 5.0123 | 62 | 19.64 | 30.64 | 59.8 | 5 | 297 | 19.64 | 282.1646 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.3712 | 30.642 | 59.8 | 16.3842 | 61.6662 | 59.6 | 16.386 | 92.3615 | 59.4 | 16.3665 | 123.2922 | 59.2 | 16.3803 | 154.1869 | 59 | 16.3722 | 185.2474 | 58.8 | 16.383 | 214.8679 | 58.6 | 16.3881 | 247 | 58.4 | 16.3748 | 277.6687 | 58.2 | 16.3635 | 308.3678 | 58 | 16.3889 | 282.1703 | 60.2 | 16.3803 | 251.7341 | 60.4 | 16.3793 | 220.769 | 60.6 | 16.3844 | 190.0466 | 60.8 | 16.3873 | 159.1845 | 61 | 16.3843 | 128.065 | 61.2 | 16.3864 | 97.2322 | 61.4 | 16.3911 | 66.7582 | 61.6 | 16.3885 | 35.8129 | 61.8 | 16.3883 | 5.011 | 62 | 19.65 | 30.642 | 59.8 | 5 | 297 | 19.65 | 282.1703 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.3796 | 30.644 | 59.8 | 16.3925 | 61.6668 | 59.6 | 16.3944 | 92.3617 | 59.4 | 16.3748 | 123.2892 | 59.2 | 16.3886 | 154.1859 | 59 | 16.3806 | 185.2475 | 58.8 | 16.3913 | 214.8811 | 58.6 | 16.3964 | 247.0013 | 58.4 | 16.3831 | 277.6679 | 58.2 | 16.3719 | 308.3663 | 58 | 16.3972 | 282.1759 | 60.2 | 16.3886 | 251.7331 | 60.4 | 16.3876 | 220.7644 | 60.6 | 16.3927 | 190.0419 | 60.8 | 16.3956 | 159.18 | 61 | 16.3927 | 128.07 | 61.2 | 16.3947 | 97.2322 | 61.4 | 16.3994 | 66.7682 | 61.6 | 16.3969 | 35.8228 | 61.8 | 16.3967 | 5.0097 | 62 | 19.66 | 30.644 | 59.8 | 5 | 297 | 19.66 | 282.1759 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.3879 | 30.6461 | 59.8 | 16.4008 | 61.6673 | 59.6 | 16.4027 | 92.362 | 59.4 | 16.3832 | 123.2861 | 59.2 | 16.3969 | 154.1848 | 59 | 16.3889 | 185.2429 | 58.8 | 16.3996 | 214.8972 | 58.6 | 16.4047 | 246.9999 | 58.4 | 16.3914 | 277.6688 | 58.2 | 16.3802 | 308.3666 | 58 | 16.4056 | 282.1815 | 60.2 | 16.3969 | 251.7322 | 60.4 | 16.396 | 220.7597 | 60.6 | 16.401 | 190.0371 | 60.8 | 16.404 | 159.1755 | 61 | 16.401 | 128.075 | 61.2 | 16.4031 | 97.2318 | 61.4 | 16.4077 | 66.7782 | 61.6 | 16.4052 | 35.8319 | 61.8 | 16.405 | 5.0084 | 62 | 19.67 | 30.6461 | 59.8 | 5 | 297 | 19.67 | 282.1815 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.3962 | 30.6482 | 59.8 | 16.4092 | 61.6679 | 59.6 | 16.411 | 92.3619 | 59.4 | 16.3915 | 123.2843 | 59.2 | 16.4052 | 154.1836 | 59 | 16.3972 | 185.2383 | 58.8 | 16.408 | 214.9132 | 58.6 | 16.4131 | 246.9985 | 58.4 | 16.3998 | 277.6698 | 58.2 | 16.3885 | 308.367 | 58 | 16.4139 | 282.1887 | 60.2 | 16.4053 | 251.7306 | 60.4 | 16.4043 | 220.758 | 60.6 | 16.4094 | 190.0327 | 60.8 | 16.4123 | 159.171 | 61 | 16.4094 | 128.0795 | 61.2 | 16.4114 | 97.2315 | 61.4 | 16.4161 | 66.7882 | 61.6 | 16.4136 | 35.8411 | 61.8 | 16.4134 | 5.0071 | 62 | 19.68 | 30.6482 | 59.8 | 5 | 297 | 19.68 | 282.1887 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.4046 | 30.6503 | 59.8 | 16.4175 | 61.6684 | 59.6 | 16.4194 | 92.3619 | 59.4 | 16.3998 | 123.2824 | 59.2 | 16.4136 | 154.1836 | 59 | 16.4055 | 185.2388 | 58.8 | 16.4163 | 214.9233 | 58.6 | 16.4214 | 246.9974 | 58.4 | 16.4081 | 277.6717 | 58.2 | 16.3969 | 308.3665 | 58 | 16.4222 | 282.196 | 60.2 | 16.4136 | 251.7291 | 60.4 | 16.4126 | 220.7562 | 60.6 | 16.4177 | 190.0282 | 60.8 | 16.4207 | 159.1665 | 61 | 16.4177 | 128.0839 | 61.2 | 16.4197 | 97.2312 | 61.4 | 16.4244 | 66.7983 | 61.6 | 16.4219 | 35.8502 | 61.8 | 16.4217 | 5.0058 | 62 | 19.69 | 30.6503 | 59.8 | 5 | 297 | 19.69 | 282.196 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.4129 | 30.6524 | 59.8 | 16.4258 | 61.669 | 59.6 | 16.4277 | 92.3616 | 59.4 | 16.4081 | 123.2801 | 59.2 | 16.4219 | 154.1835 | 59 | 16.4138 | 185.2392 | 58.8 | 16.4246 | 214.9334 | 58.6 | 16.4297 | 246.9963 | 58.4 | 16.4164 | 277.6736 | 58.2 | 16.4052 | 308.366 | 58 | 16.4306 | 282.208 | 60.2 | 16.422 | 251.7327 | 60.4 | 16.421 | 220.7545 | 60.6 | 16.4261 | 190.0238 | 60.8 | 16.429 | 159.1618 | 61 | 16.4261 | 128.0881 | 61.2 | 16.4281 | 97.2309 | 61.4 | 16.4328 | 66.8083 | 61.6 | 16.4303 | 35.8594 | 61.8 | 16.43 | 5.0045 | 62 | 19.7 | 30.6524 | 59.8 | 5 | 297 | 19.7 | 282.208 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.4212 | 30.6546 | 59.8 | 16.4342 | 61.6695 | 59.6 | 16.436 | 92.3614 | 59.4 | 16.4165 | 123.2779 | 59.2 | 16.4302 | 154.1804 | 59 | 16.4222 | 185.2391 | 58.8 | 16.433 | 214.9492 | 58.6 | 16.438 | 246.9862 | 58.4 | 16.4247 | 277.6755 | 58.2 | 16.4135 | 308.3652 | 58 | 16.4389 | 282.2201 | 60.2 | 16.4303 | 251.7363 | 60.4 | 16.4293 | 220.7528 | 60.6 | 16.4344 | 190.0193 | 60.8 | 16.4373 | 159.1572 | 61 | 16.4344 | 128.0922 | 61.2 | 16.4364 | 97.2302 | 61.4 | 16.4411 | 66.8183 | 61.6 | 16.4386 | 35.8685 | 61.8 | 16.4384 | 5.0032 | 62 | 19.71 | 30.6546 | 59.8 | 5 | 297 | 19.71 | 282.2201 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.4295 | 30.6568 | 59.8 | 16.4425 | 61.6701 | 59.6 | 16.4444 | 92.3611 | 59.4 | 16.4248 | 123.2791 | 59.2 | 16.4386 | 154.1773 | 59 | 16.4305 | 185.239 | 58.8 | 16.4413 | 214.9651 | 58.6 | 16.4464 | 246.9762 | 58.4 | 16.4331 | 277.6775 | 58.2 | 16.4218 | 308.3645 | 58 | 16.4473 | 282.2241 | 60.2 | 16.4386 | 251.7296 | 60.4 | 16.4377 | 220.751 | 60.6 | 16.4427 | 190.0149 | 60.8 | 16.4457 | 159.1516 | 61 | 16.4427 | 128.0963 | 61.2 | 16.4447 | 97.2295 | 61.4 | 16.4494 | 66.8244 | 61.6 | 16.4469 | 35.8776 | 61.8 | 16.4467 | 5.0019 | 62 | 19.72 | 30.6568 | 59.8 | 5 | 297 | 19.72 | 282.2241 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.4379 | 30.659 | 59.8 | 16.4509 | 61.6706 | 59.6 | 16.4527 | 92.3608 | 59.4 | 16.4331 | 123.2804 | 59.2 | 16.4469 | 154.1735 | 59 | 16.4388 | 185.2333 | 58.8 | 16.4496 | 214.9759 | 58.6 | 16.4547 | 246.9723 | 58.4 | 16.4414 | 277.6793 | 58.2 | 16.4301 | 308.3638 | 58 | 16.4556 | 282.2281 | 60.2 | 16.447 | 251.7228 | 60.4 | 16.446 | 220.7493 | 60.6 | 16.4511 | 190.0104 | 60.8 | 16.454 | 159.146 | 61 | 16.4511 | 128.1004 | 61.2 | 16.4531 | 97.2292 | 61.4 | 16.4578 | 66.8305 | 61.6 | 16.4553 | 35.8868 | 61.8 | 16.455 | 5.0006 | 62 | 19.73 | 30.659 | 59.8 | 5 | 297 | 19.73 | 282.2281 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.4462 | 30.6612 | 59.8 | 16.4592 | 61.6711 | 59.6 | 16.461 | 92.3607 | 59.4 | 16.4415 | 123.2796 | 59.2 | 16.4552 | 154.1697 | 59 | 16.4471 | 185.2277 | 58.8 | 16.4579 | 214.9866 | 58.6 | 16.463 | 246.9685 | 58.4 | 16.4497 | 277.6812 | 58.2 | 16.4385 | 308.3631 | 58 | 16.4639 | 282.2379 | 60.2 | 16.4553 | 251.7139 | 60.4 | 16.4543 | 220.7482 | 60.6 | 16.4594 | 190.0038 | 60.8 | 16.4624 | 159.1416 | 61 | 16.4594 | 128.1077 | 61.2 | 16.4614 | 97.2289 | 61.4 | 16.4661 | 66.8367 | 61.6 | 16.4636 | 35.896 | 61.8 | 16.4634 | 4.9993 | 62 | 19.74 | 30.6612 | 59.8 | 5 | 297 | 19.74 | 282.2379 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.4545 | 30.6633 | 59.8 | 16.4675 | 61.6715 | 59.6 | 16.4693 | 92.3605 | 59.4 | 16.4498 | 123.2788 | 59.2 | 16.4635 | 154.168 | 59 | 16.4555 | 185.2258 | 58.8 | 16.4663 | 215.001 | 58.6 | 16.4714 | 246.9588 | 58.4 | 16.4581 | 277.6831 | 58.2 | 16.4468 | 308.3655 | 58 | 16.4723 | 282.2476 | 60.2 | 16.4636 | 251.7051 | 60.4 | 16.4627 | 220.747 | 60.6 | 16.4677 | 189.9972 | 60.8 | 16.4707 | 159.1373 | 61 | 16.4677 | 128.1149 | 61.2 | 16.4698 | 97.2285 | 61.4 | 16.4745 | 66.8428 | 61.6 | 16.472 | 35.9037 | 61.8 | 16.4717 | 4.9981 | 62 | 19.75 | 30.6633 | 59.8 | 5 | 297 | 19.75 | 282.2476 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.4629 | 30.6654 | 59.8 | 16.4759 | 61.6719 | 59.6 | 16.4777 | 92.3613 | 59.4 | 16.4581 | 123.2771 | 59.2 | 16.4719 | 154.1664 | 59 | 16.4638 | 185.2239 | 58.8 | 16.4746 | 215.0153 | 58.6 | 16.4797 | 246.9491 | 58.4 | 16.4664 | 277.6849 | 58.2 | 16.4551 | 308.3679 | 58 | 16.4806 | 282.258 | 60.2 | 16.472 | 251.6936 | 60.4 | 16.471 | 220.7459 | 60.6 | 16.4761 | 189.9904 | 60.8 | 16.4791 | 159.136 | 61 | 16.4761 | 128.119 | 61.2 | 16.4781 | 97.228 | 61.4 | 16.4828 | 66.8461 | 61.6 | 16.4803 | 35.9114 | 61.8 | 16.4801 | 4.9967 | 62 | 19.76 | 30.6654 | 59.8 | 5 | 297 | 19.76 | 282.258 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.4712 | 30.6674 | 59.8 | 16.4842 | 61.6724 | 59.6 | 16.486 | 92.3621 | 59.4 | 16.4664 | 123.2753 | 59.2 | 16.4802 | 154.1627 | 59 | 16.4721 | 185.2182 | 58.8 | 16.4829 | 215.0342 | 58.6 | 16.488 | 246.9436 | 58.4 | 16.4747 | 277.6879 | 58.2 | 16.4635 | 308.3704 | 58 | 16.489 | 282.2684 | 60.2 | 16.4803 | 251.6821 | 60.4 | 16.4793 | 220.7448 | 60.6 | 16.4844 | 189.9835 | 60.8 | 16.4874 | 159.1346 | 61 | 16.4844 | 128.1231 | 61.2 | 16.4864 | 97.2298 | 61.4 | 16.4911 | 66.8494 | 61.6 | 16.4886 | 35.9192 | 61.8 | 16.4884 | 4.9953 | 62 | 19.77 | 30.6674 | 59.8 | 5 | 297 | 19.77 | 282.2684 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.4795 | 30.6694 | 59.8 | 16.4926 | 61.67 | 59.6 | 16.4943 | 92.3626 | 59.4 | 16.4747 | 123.2736 | 59.2 | 16.4885 | 154.159 | 59 | 16.4804 | 185.2124 | 58.8 | 16.4913 | 215.0531 | 58.6 | 16.4963 | 246.9381 | 58.4 | 16.483 | 277.6908 | 58.2 | 16.4718 | 308.3728 | 58 | 16.4973 | 282.2788 | 60.2 | 16.4886 | 251.6787 | 60.4 | 16.4877 | 220.744 | 60.6 | 16.4927 | 189.976 | 60.8 | 16.4957 | 159.126 | 61 | 16.4928 | 128.1283 | 61.2 | 16.4948 | 97.2317 | 61.4 | 16.4995 | 66.8527 | 61.6 | 16.497 | 35.927 | 61.8 | 16.4968 | 4.994 | 62 | 19.78 | 30.6694 | 59.8 | 5 | 297 | 19.78 | 282.2788 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.4878 | 30.6714 | 59.8 | 16.5009 | 61.6677 | 59.6 | 16.5027 | 92.3631 | 59.4 | 16.4831 | 123.2719 | 59.2 | 16.4968 | 154.1565 | 59 | 16.4888 | 185.2133 | 58.8 | 16.4996 | 215.0647 | 58.6 | 16.5047 | 246.9373 | 58.4 | 16.4914 | 277.6938 | 58.2 | 16.4801 | 308.3742 | 58 | 16.5056 | 282.2892 | 60.2 | 16.497 | 251.6752 | 60.4 | 16.496 | 220.7431 | 60.6 | 16.5011 | 189.9686 | 60.8 | 16.5041 | 159.1174 | 61 | 16.5011 | 128.1335 | 61.2 | 16.5031 | 97.2295 | 61.4 | 16.5078 | 66.856 | 61.6 | 16.5053 | 35.9346 | 61.8 | 16.5051 | 4.9927 | 62 | 19.79 | 30.6714 | 59.8 | 5 | 297 | 19.79 | 282.2892 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.4962 | 30.6734 | 59.8 | 16.5092 | 61.6649 | 59.6 | 16.511 | 92.3638 | 59.4 | 16.4914 | 123.2704 | 59.2 | 16.5052 | 154.154 | 59 | 16.4971 | 185.2143 | 58.8 | 16.5079 | 215.0762 | 58.6 | 16.513 | 246.9366 | 58.4 | 16.4997 | 277.6967 | 58.2 | 16.4884 | 308.3757 | 58 | 16.514 | 282.3017 | 60.2 | 16.5053 | 251.6743 | 60.4 | 16.5044 | 220.7426 | 60.6 | 16.5094 | 189.9608 | 60.8 | 16.5124 | 159.1109 | 61 | 16.5095 | 128.1409 | 61.2 | 16.5114 | 97.2274 | 61.4 | 16.5162 | 66.8556 | 61.6 | 16.5137 | 35.9422 | 61.8 | 16.5134 | 4.9914 | 62 | 19.8 | 30.6734 | 59.8 | 5 | 297 | 19.8 | 282.3017 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.5045 | 30.6713 | 59.8 | 16.5176 | 61.6622 | 59.6 | 16.5193 | 92.3645 | 59.4 | 16.4997 | 123.2689 | 59.2 | 16.5135 | 154.1496 | 59 | 16.5054 | 185.2128 | 58.8 | 16.5162 | 215.093 | 58.6 | 16.5213 | 246.9217 | 58.4 | 16.508 | 277.6975 | 58.2 | 16.4968 | 308.3763 | 58 | 16.5223 | 282.3141 | 60.2 | 16.5136 | 251.6734 | 60.4 | 16.5127 | 220.7421 | 60.6 | 16.5177 | 189.953 | 60.8 | 16.5208 | 159.1043 | 61 | 16.5178 | 128.1483 | 61.2 | 16.5198 | 97.2253 | 61.4 | 16.5245 | 66.8551 | 61.6 | 16.522 | 35.9497 | 61.8 | 16.5218 | 4.9901 | 62 | 19.81 | 30.6713 | 59.8 | 5 | 297 | 19.81 | 282.3141 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.5128 | 30.6692 | 59.8 | 16.5259 | 61.6595 | 59.6 | 16.5276 | 92.3648 | 59.4 | 16.5081 | 123.269 | 59.2 | 16.5218 | 154.1453 | 59 | 16.5138 | 185.2113 | 58.8 | 16.5246 | 215.1099 | 58.6 | 16.5297 | 246.9069 | 58.4 | 16.5164 | 277.6984 | 58.2 | 16.5051 | 308.3769 | 58 | 16.5307 | 282.3266 | 60.2 | 16.522 | 251.6675 | 60.4 | 16.521 | 220.7417 | 60.6 | 16.5261 | 189.9448 | 60.8 | 16.5291 | 159.0988 | 61 | 16.5262 | 128.1558 | 61.2 | 16.5281 | 97.2232 | 61.4 | 16.5329 | 66.8547 | 61.6 | 16.5304 | 35.9573 | 61.8 | 16.5301 | 4.9888 | 62 | 19.82 | 30.6692 | 59.8 | 5 | 297 | 19.82 | 282.3266 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.5212 | 30.667 | 59.8 | 16.5343 | 61.6567 | 59.6 | 16.536 | 92.3651 | 59.4 | 16.5164 | 123.269 | 59.2 | 16.5302 | 154.1439 | 59 | 16.5221 | 185.2095 | 58.8 | 16.5329 | 215.1226 | 58.6 | 16.538 | 246.8978 | 58.4 | 16.5247 | 277.6989 | 58.2 | 16.5134 | 308.3776 | 58 | 16.539 | 282.3391 | 60.2 | 16.5303 | 251.6617 | 60.4 | 16.5294 | 220.7413 | 60.6 | 16.5344 | 189.9366 | 60.8 | 16.5374 | 159.0934 | 61 | 16.5345 | 128.1632 | 61.2 | 16.5364 | 97.2221 | 61.4 | 16.5412 | 66.8542 | 61.6 | 16.5387 | 35.9597 | 61.8 | 16.5385 | 4.9874 | 62 | 19.83 | 30.667 | 59.8 | 5 | 297 | 19.83 | 282.3391 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.5295 | 30.6649 | 59.8 | 16.5426 | 61.6539 | 59.6 | 16.5443 | 92.3654 | 59.4 | 16.5247 | 123.2661 | 59.2 | 16.5385 | 154.1425 | 59 | 16.5304 | 185.2076 | 58.8 | 16.5412 | 215.1352 | 58.6 | 16.5463 | 246.8888 | 58.4 | 16.533 | 277.6995 | 58.2 | 16.5218 | 308.3784 | 58 | 16.5474 | 282.3528 | 60.2 | 16.5387 | 251.6573 | 60.4 | 16.5377 | 220.7408 | 60.6 | 16.5428 | 189.9284 | 60.8 | 16.5458 | 159.0879 | 61 | 16.5428 | 128.1707 | 61.2 | 16.5448 | 97.2211 | 61.4 | 16.5496 | 66.8488 | 61.6 | 16.547 | 35.962 | 61.8 | 16.5468 | 4.9861 | 62 | 19.84 | 30.6649 | 59.8 | 5 | 297 | 19.84 | 282.3528 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.5378 | 30.6628 | 59.8 | 16.5509 | 61.6511 | 59.6 | 16.5526 | 92.3657 | 59.4 | 16.533 | 123.2632 | 59.2 | 16.5468 | 154.1402 | 59 | 16.5387 | 185.208 | 58.8 | 16.5496 | 215.1576 | 58.6 | 16.5547 | 246.8763 | 58.4 | 16.5414 | 277.7026 | 58.2 | 16.5301 | 308.3782 | 58 | 16.5557 | 282.3664 | 60.2 | 16.547 | 251.653 | 60.4 | 16.5461 | 220.7404 | 60.6 | 16.5511 | 189.9202 | 60.8 | 16.5541 | 159.0825 | 61 | 16.5512 | 128.1781 | 61.2 | 16.5531 | 97.2229 | 61.4 | 16.5579 | 66.8434 | 61.6 | 16.5554 | 35.9645 | 61.8 | 16.5551 | 4.9848 | 62 | 19.85 | 30.6628 | 59.8 | 5 | 297 | 19.85 | 282.3664 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.5461 | 30.6607 | 59.8 | 16.5593 | 61.6483 | 59.6 | 16.561 | 92.366 | 59.4 | 16.5414 | 123.2604 | 59.2 | 16.5551 | 154.1379 | 59 | 16.5471 | 185.2084 | 58.8 | 16.5579 | 215.18 | 58.6 | 16.563 | 246.8639 | 58.4 | 16.5497 | 277.7057 | 58.2 | 16.5384 | 308.3781 | 58 | 16.564 | 282.3802 | 60.2 | 16.5553 | 251.644 | 60.4 | 16.5544 | 220.7399 | 60.6 | 16.5594 | 189.9119 | 60.8 | 16.5625 | 159.0771 | 61 | 16.5595 | 128.1855 | 61.2 | 16.5615 | 97.2247 | 61.4 | 16.5662 | 66.838 | 61.6 | 16.5637 | 35.967 | 61.8 | 16.5635 | 4.9835 | 62 | 19.86 | 30.6607 | 59.8 | 5 | 297 | 19.86 | 282.3802 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.5545 | 30.6586 | 59.8 | 16.5676 | 61.6455 | 59.6 | 16.5693 | 92.3662 | 59.4 | 16.5497 | 123.2575 | 59.2 | 16.5635 | 154.1323 | 59 | 16.5554 | 185.2002 | 58.8 | 16.5662 | 215.2042 | 58.6 | 16.5713 | 246.8592 | 58.4 | 16.558 | 277.7088 | 58.2 | 16.5467 | 308.3789 | 58 | 16.5724 | 282.394 | 60.2 | 16.5637 | 251.6349 | 60.4 | 16.5627 | 220.7395 | 60.6 | 16.5678 | 189.9037 | 60.8 | 16.5708 | 159.0717 | 61 | 16.5678 | 128.193 | 61.2 | 16.5698 | 97.2266 | 61.4 | 16.5746 | 66.8326 | 61.6 | 16.5721 | 35.9697 | 61.8 | 16.5718 | 4.9822 | 62 | 19.87 | 30.6586 | 59.8 | 5 | 297 | 19.87 | 282.394 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.5628 | 30.6565 | 59.8 | 16.576 | 61.6427 | 59.6 | 16.5776 | 92.367 | 59.4 | 16.558 | 123.2539 | 59.2 | 16.5718 | 154.1267 | 59 | 16.5637 | 185.1921 | 58.8 | 16.5746 | 215.2284 | 58.6 | 16.5796 | 246.8546 | 58.4 | 16.5663 | 277.712 | 58.2 | 16.5551 | 308.3798 | 58 | 16.5807 | 282.4077 | 60.2 | 16.572 | 251.6335 | 60.4 | 16.5711 | 220.74 | 60.6 | 16.5761 | 189.8957 | 60.8 | 16.5792 | 159.0654 | 61 | 16.5762 | 128.2017 | 61.2 | 16.5781 | 97.2284 | 61.4 | 16.5829 | 66.8243 | 61.6 | 16.5804 | 35.9724 | 61.8 | 16.5801 | 4.9821 | 62 | 19.88 | 30.6565 | 59.8 | 5 | 297 | 19.88 | 282.4077 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.5711 | 30.6544 | 59.8 | 16.5843 | 61.6398 | 59.6 | 16.586 | 92.3677 | 59.4 | 16.5663 | 123.2502 | 59.2 | 16.5801 | 154.1282 | 59 | 16.572 | 185.1902 | 58.8 | 16.5829 | 215.2409 | 58.6 | 16.588 | 246.8437 | 58.4 | 16.5746 | 277.7142 | 58.2 | 16.5634 | 308.3814 | 58 | 16.5891 | 282.4214 | 60.2 | 16.5803 | 251.632 | 60.4 | 16.5794 | 220.7405 | 60.6 | 16.5844 | 189.8877 | 60.8 | 16.5875 | 159.0591 | 61 | 16.5845 | 128.2105 | 61.2 | 16.5865 | 97.231 | 61.4 | 16.5912 | 66.816 | 61.6 | 16.5887 | 35.9724 | 61.8 | 16.5885 | 4.982 | 62 | 19.89 | 30.6544 | 59.8 | 5 | 297 | 19.89 | 282.4214 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.5795 | 30.6523 | 59.8 | 16.5926 | 61.6345 | 59.6 | 16.5943 | 92.3682 | 59.4 | 16.5747 | 123.2483 | 59.2 | 16.5884 | 154.1296 | 59 | 16.5804 | 185.1884 | 58.8 | 16.5912 | 215.2533 | 58.6 | 16.5963 | 246.8328 | 58.4 | 16.583 | 277.7165 | 58.2 | 16.5717 | 308.3831 | 58 | 16.5974 | 282.4348 | 60.2 | 16.5887 | 251.6248 | 60.4 | 16.5878 | 220.741 | 60.6 | 16.5928 | 189.8796 | 60.8 | 16.5958 | 159.0533 | 61 | 16.5929 | 128.2195 | 61.2 | 16.5948 | 97.2336 | 61.4 | 16.5996 | 66.8076 | 61.6 | 16.5971 | 35.9724 | 61.8 | 16.5968 | 4.9819 | 62 | 19.9 | 30.6523 | 59.8 | 5 | 297 | 19.9 | 282.4348 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.5878 | 30.6503 | 59.8 | 16.601 | 61.6291 | 59.6 | 16.6026 | 92.3686 | 59.4 | 16.583 | 123.2463 | 59.2 | 16.5968 | 154.1276 | 59 | 16.5887 | 185.1812 | 58.8 | 16.5995 | 215.268 | 58.6 | 16.6046 | 246.822 | 58.4 | 16.5913 | 277.7186 | 58.2 | 16.58 | 308.383 | 58 | 16.6057 | 282.4482 | 60.2 | 16.597 | 251.6177 | 60.4 | 16.5961 | 220.7415 | 60.6 | 16.6011 | 189.8716 | 60.8 | 16.6042 | 159.0476 | 61 | 16.6012 | 128.2286 | 61.2 | 16.6031 | 97.2362 | 61.4 | 16.6079 | 66.7993 | 61.6 | 16.6054 | 35.9724 | 61.8 | 16.6052 | 4.9818 | 62 | 19.91 | 30.6503 | 59.8 | 5 | 297 | 19.91 | 282.4482 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.5961 | 30.6483 | 59.8 | 16.6093 | 61.6238 | 59.6 | 16.6109 | 92.3688 | 59.4 | 16.5913 | 123.2439 | 59.2 | 16.6051 | 154.1257 | 59 | 16.597 | 185.174 | 58.8 | 16.6079 | 215.2827 | 58.6 | 16.6129 | 246.8112 | 58.4 | 16.5996 | 277.7206 | 58.2 | 16.5884 | 308.3829 | 58 | 16.6141 | 282.4604 | 60.2 | 16.6053 | 251.6131 | 60.4 | 16.6044 | 220.7419 | 60.6 | 16.6094 | 189.8635 | 60.8 | 16.6125 | 159.0406 | 61 | 16.6096 | 128.2377 | 61.2 | 16.6115 | 97.2388 | 61.4 | 16.6163 | 66.7871 | 61.6 | 16.6138 | 35.9724 | 61.8 | 16.6135 | 4.9817 | 62 | 19.92 | 30.6483 | 59.8 | 5 | 297 | 19.92 | 282.4604 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.6044 | 30.6463 | 59.8 | 16.6177 | 61.6185 | 59.6 | 16.6193 | 92.369 | 59.4 | 16.5997 | 123.2414 | 59.2 | 16.6134 | 154.128 | 59 | 16.6053 | 185.1718 | 58.8 | 16.6162 | 215.2911 | 58.6 | 16.6213 | 246.8042 | 58.4 | 16.608 | 277.722 | 58.2 | 16.5967 | 308.3834 | 58 | 16.6224 | 282.4727 | 60.2 | 16.6137 | 251.6085 | 60.4 | 16.6128 | 220.7424 | 60.6 | 16.6178 | 189.8555 | 60.8 | 16.6209 | 159.0335 | 61 | 16.6179 | 128.2467 | 61.2 | 16.6198 | 97.2414 | 61.4 | 16.6246 | 66.7749 | 61.6 | 16.6221 | 35.9683 | 61.8 | 16.6219 | 4.9816 | 62 | 19.93 | 30.6463 | 59.8 | 5 | 297 | 19.93 | 282.4727 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.6128 | 30.6443 | 59.8 | 16.626 | 61.6131 | 59.6 | 16.6276 | 92.3695 | 59.4 | 16.608 | 123.2389 | 59.2 | 16.6218 | 154.1303 | 59 | 16.6136 | 185.1696 | 58.8 | 16.6245 | 215.2995 | 58.6 | 16.6296 | 246.7972 | 58.4 | 16.6163 | 277.7234 | 58.2 | 16.605 | 308.384 | 58 | 16.6308 | 282.4834 | 60.2 | 16.622 | 251.606 | 60.4 | 16.6211 | 220.7388 | 60.6 | 16.6261 | 189.8485 | 60.8 | 16.6292 | 159.0265 | 61 | 16.6263 | 128.2582 | 61.2 | 16.6281 | 97.2441 | 61.4 | 16.633 | 66.7627 | 61.6 | 16.6304 | 35.9642 | 61.8 | 16.6302 | 4.9815 | 62 | 19.94 | 30.6443 | 59.8 | 5 | 297 | 19.94 | 282.4834 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.6211 | 30.6423 | 59.8 | 16.6343 | 61.6078 | 59.6 | 16.6359 | 92.37 | 59.4 | 16.6163 | 123.2364 | 59.2 | 16.6301 | 154.1306 | 59 | 16.622 | 185.1652 | 58.8 | 16.6328 | 215.3166 | 58.6 | 16.6379 | 246.7801 | 58.4 | 16.6246 | 277.7272 | 58.2 | 16.6134 | 308.3842 | 58 | 16.6391 | 282.4941 | 60.2 | 16.6303 | 251.6034 | 60.4 | 16.6295 | 220.7352 | 60.6 | 16.6344 | 189.8415 | 60.8 | 16.6376 | 159.0195 | 61 | 16.6346 | 128.2697 | 61.2 | 16.6365 | 97.2467 | 61.4 | 16.6413 | 66.7505 | 61.6 | 16.6388 | 35.9599 | 61.8 | 16.6385 | 4.9814 | 62 | 19.95 | 30.6423 | 59.8 | 5 | 297 | 19.95 | 282.4941 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.6294 | 30.6403 | 59.8 | 16.6427 | 61.6022 | 59.6 | 16.6443 | 92.3703 | 59.4 | 16.6246 | 123.2339 | 59.2 | 16.6384 | 154.1308 | 59 | 16.6303 | 185.1608 | 58.8 | 16.6412 | 215.3336 | 58.6 | 16.6462 | 246.763 | 58.4 | 16.6329 | 277.731 | 58.2 | 16.6217 | 308.3846 | 58 | 16.6474 | 282.5049 | 60.2 | 16.6387 | 251.5902 | 60.4 | 16.6378 | 220.7316 | 60.6 | 16.6428 | 189.8349 | 60.8 | 16.6459 | 159.0135 | 61 | 16.6429 | 128.2805 | 61.2 | 16.6448 | 97.2494 | 61.4 | 16.6497 | 66.7383 | 61.6 | 16.6471 | 35.9555 | 61.8 | 16.6469 | 4.9813 | 62 | 19.96 | 30.6403 | 59.8 | 5 | 297 | 19.96 | 282.5049 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.6378 | 30.6382 | 59.8 | 16.651 | 61.5967 | 59.6 | 16.6526 | 92.3707 | 59.4 | 16.633 | 123.2314 | 59.2 | 16.6467 | 154.1316 | 59 | 16.6386 | 185.1517 | 58.8 | 16.6495 | 215.3474 | 58.6 | 16.6546 | 246.7531 | 58.4 | 16.6413 | 277.7349 | 58.2 | 16.63 | 308.3848 | 58 | 16.6558 | 282.5156 | 60.2 | 16.647 | 251.5769 | 60.4 | 16.6461 | 220.7281 | 60.6 | 16.6511 | 189.8282 | 60.8 | 16.6542 | 159.0074 | 61 | 16.6513 | 128.2912 | 61.2 | 16.6532 | 97.2524 | 61.4 | 16.658 | 66.7261 | 61.6 | 16.6555 | 35.9512 | 61.8 | 16.6552 | 4.9813 | 62 | 19.97 | 30.6382 | 59.8 | 5 | 297 | 19.97 | 282.5156 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.6461 | 30.6361 | 59.8 | 16.6594 | 61.5911 | 59.6 | 16.6609 | 92.3713 | 59.4 | 16.6413 | 123.2277 | 59.2 | 16.6551 | 154.1324 | 59 | 16.647 | 185.1426 | 58.8 | 16.6578 | 215.3611 | 58.6 | 16.6629 | 246.7433 | 58.4 | 16.6496 | 277.7388 | 58.2 | 16.6383 | 308.3851 | 58 | 16.6641 | 282.5237 | 60.2 | 16.6553 | 251.5678 | 60.4 | 16.6545 | 220.7233 | 60.6 | 16.6595 | 189.822 | 60.8 | 16.6626 | 159.0014 | 61 | 16.6596 | 128.302 | 61.2 | 16.6615 | 97.2554 | 61.4 | 16.6663 | 66.7139 | 61.6 | 16.6638 | 35.9469 | 61.8 | 16.6635 | 4.9812 | 62 | 19.98 | 30.6361 | 59.8 | 5 | 297 | 19.98 | 282.5237 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.6544 | 30.634 | 59.8 | 16.6677 | 61.5855 | 59.6 | 16.6693 | 92.3719 | 59.4 | 16.6496 | 123.224 | 59.2 | 16.6634 | 154.1341 | 59 | 16.6553 | 185.1372 | 58.8 | 16.6662 | 215.3727 | 58.6 | 16.6712 | 246.7284 | 58.4 | 16.6579 | 277.7421 | 58.2 | 16.6467 | 308.3884 | 58 | 16.6725 | 282.5318 | 60.2 | 16.6637 | 251.5587 | 60.4 | 16.6628 | 220.7186 | 60.6 | 16.6678 | 189.8158 | 60.8 | 16.6709 | 158.9954 | 61 | 16.668 | 128.3128 | 61.2 | 16.6698 | 97.2557 | 61.4 | 16.6747 | 66.7017 | 61.6 | 16.6721 | 35.9424 | 61.8 | 16.6719 | 4.9811 | 62 | 19.99 | 30.634 | 59.8 | 5 | 297 | 19.99 | 282.5318 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.6627 | 30.6319 | 59.8 | 16.676 | 61.5799 | 59.6 | 16.6776 | 92.3729 | 59.4 | 16.6579 | 123.2213 | 59.2 | 16.6717 | 154.1357 | 59 | 16.6636 | 185.1319 | 58.8 | 16.6745 | 215.3843 | 58.6 | 16.6796 | 246.7135 | 58.4 | 16.6663 | 277.7454 | 58.2 | 16.655 | 308.3918 | 58 | 16.6808 | 282.5374 | 60.2 | 16.672 | 251.5481 | 60.4 | 16.6712 | 220.7138 | 60.6 | 16.6761 | 189.8102 | 60.8 | 16.6793 | 158.9894 | 61 | 16.6763 | 128.3229 | 61.2 | 16.6782 | 97.2561 | 61.4 | 16.683 | 66.6895 | 61.6 | 16.6805 | 35.9379 | 61.8 | 16.6802 | 4.9781 | 62 | 20 | 30.6319 | 59.8 | 5 | 297 | 20 | 282.5374 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.6711 | 30.6297 | 59.8 | 16.6844 | 61.5743 | 59.6 | 16.6859 | 92.3738 | 59.4 | 16.6663 | 123.2187 | 59.2 | 16.6801 | 154.1313 | 59 | 16.6719 | 185.1236 | 58.8 | 16.6828 | 215.3977 | 58.6 | 16.6879 | 246.7088 | 58.4 | 16.6746 | 277.7505 | 58.2 | 16.6633 | 308.3951 | 58 | 16.6892 | 282.5431 | 60.2 | 16.6804 | 251.5375 | 60.4 | 16.6795 | 220.7091 | 60.6 | 16.6845 | 189.8046 | 60.8 | 16.6876 | 158.9834 | 61 | 16.6846 | 128.333 | 61.2 | 16.6865 | 97.2601 | 61.4 | 16.6913 | 66.6773 | 61.6 | 16.6888 | 35.9331 | 61.8 | 16.6886 | 4.9751 | 62 | 20.01 | 30.6297 | 59.8 | 5 | 297 | 20.01 | 282.5431 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.6794 | 30.6274 | 59.8 | 16.6927 | 61.5687 | 59.6 | 16.6942 | 92.3769 | 59.4 | 16.6746 | 123.2165 | 59.2 | 16.6884 | 154.1268 | 59 | 16.6803 | 185.1152 | 58.8 | 16.6912 | 215.4111 | 58.6 | 16.6962 | 246.7042 | 58.4 | 16.6829 | 277.7556 | 58.2 | 16.6717 | 308.3984 | 58 | 16.6975 | 282.5487 | 60.2 | 16.6887 | 251.5353 | 60.4 | 16.6878 | 220.7047 | 60.6 | 16.6928 | 189.7992 | 60.8 | 16.6959 | 158.9754 | 61 | 16.693 | 128.3427 | 61.2 | 16.6949 | 97.2642 | 61.4 | 16.6997 | 66.6651 | 61.6 | 16.6972 | 35.9283 | 61.8 | 16.6969 | 4.9722 | 62 | 20.02 | 30.6274 | 59.8 | 5 | 297 | 20.02 | 282.5487 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.6877 | 30.6253 | 59.8 | 16.701 | 61.5631 | 59.6 | 16.7026 | 92.3801 | 59.4 | 16.6829 | 123.2142 | 59.2 | 16.6967 | 154.1272 | 59 | 16.6886 | 185.1115 | 58.8 | 16.6995 | 215.4166 | 58.6 | 16.7045 | 246.7005 | 58.4 | 16.6912 | 277.7618 | 58.2 | 16.68 | 308.4041 | 58 | 16.7058 | 282.5543 | 60.2 | 16.697 | 251.5332 | 60.4 | 16.6962 | 220.7002 | 60.6 | 16.7011 | 189.7939 | 60.8 | 16.7043 | 158.9673 | 61 | 16.7013 | 128.3524 | 61.2 | 16.7032 | 97.2682 | 61.4 | 16.708 | 66.6529 | 61.6 | 16.7055 | 35.9235 | 61.8 | 16.7053 | 4.9693 | 62 | 20.03 | 30.6253 | 59.8 | 5 | 297 | 20.03 | 282.5543 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.6961 | 30.6231 | 59.8 | 16.7094 | 61.5628 | 59.6 | 16.7109 | 92.383 | 59.4 | 16.6913 | 123.2115 | 59.2 | 16.705 | 154.1274 | 59 | 16.6969 | 185.1078 | 58.8 | 16.7078 | 215.4221 | 58.6 | 16.7129 | 246.6968 | 58.4 | 16.6996 | 277.7679 | 58.2 | 16.6883 | 308.4098 | 58 | 16.7142 | 282.5565 | 60.2 | 16.7054 | 251.5335 | 60.4 | 16.7045 | 220.6958 | 60.6 | 16.7095 | 189.7883 | 60.8 | 16.7126 | 158.9651 | 61 | 16.7097 | 128.3564 | 61.2 | 16.7115 | 97.2723 | 61.4 | 16.7164 | 66.6407 | 61.6 | 16.7138 | 35.9187 | 61.8 | 16.7136 | 4.9665 | 62 | 20.04 | 30.6231 | 59.8 | 5 | 297 | 20.04 | 282.5565 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.7044 | 30.621 | 59.8 | 16.7177 | 61.5625 | 59.6 | 16.7192 | 92.3858 | 59.4 | 16.6996 | 123.2088 | 59.2 | 16.7134 | 154.127 | 59 | 16.7053 | 185.1038 | 58.8 | 16.7162 | 215.4305 | 58.6 | 16.7212 | 246.6853 | 58.4 | 16.7079 | 277.774 | 58.2 | 16.6966 | 308.4155 | 58 | 16.7225 | 282.5586 | 60.2 | 16.7137 | 251.5338 | 60.4 | 16.7129 | 220.6913 | 60.6 | 16.7178 | 189.7826 | 60.8 | 16.721 | 158.9629 | 61 | 16.718 | 128.3604 | 61.2 | 16.7198 | 97.2752 | 61.4 | 16.7247 | 66.6285 | 61.6 | 16.7222 | 35.9141 | 61.8 | 16.7219 | 4.9636 | 62 | 20.05 | 30.621 | 59.8 | 5 | 297 | 20.05 | 282.5586 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.7127 | 30.6189 | 59.8 | 16.7261 | 61.5647 | 59.6 | 16.7276 | 92.3889 | 59.4 | 16.7079 | 123.2072 | 59.2 | 16.7217 | 154.1266 | 59 | 16.7136 | 185.0998 | 58.8 | 16.7245 | 215.4389 | 58.6 | 16.7295 | 246.6739 | 58.4 | 16.7162 | 277.7802 | 58.2 | 16.705 | 308.4211 | 58 | 16.7309 | 282.5599 | 60.2 | 16.722 | 251.5267 | 60.4 | 16.7212 | 220.6869 | 60.6 | 16.7261 | 189.7779 | 60.8 | 16.7293 | 158.9592 | 61 | 16.7263 | 128.3644 | 61.2 | 16.7282 | 97.2782 | 61.4 | 16.7331 | 66.6163 | 61.6 | 16.7305 | 35.9095 | 61.8 | 16.7303 | 4.9606 | 62 | 20.06 | 30.6189 | 59.8 | 5 | 297 | 20.06 | 282.5599 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.721 | 30.617 | 59.8 | 16.7344 | 61.567 | 59.6 | 16.7359 | 92.3919 | 59.4 | 16.7162 | 123.2056 | 59.2 | 16.73 | 154.1304 | 59 | 16.7219 | 185.0949 | 58.8 | 16.7328 | 215.4453 | 58.6 | 16.7379 | 246.6634 | 58.4 | 16.7245 | 277.7863 | 58.2 | 16.7133 | 308.4279 | 58 | 16.7392 | 282.5612 | 60.2 | 16.7304 | 251.5197 | 60.4 | 16.7295 | 220.6825 | 60.6 | 16.7345 | 189.7731 | 60.8 | 16.7377 | 158.9556 | 61 | 16.7347 | 128.3684 | 61.2 | 16.7365 | 97.282 | 61.4 | 16.7414 | 66.6041 | 61.6 | 16.7389 | 35.9046 | 61.8 | 16.7386 | 4.9577 | 62 | 20.07 | 30.617 | 59.8 | 5 | 297 | 20.07 | 282.5612 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.7294 | 30.6151 | 59.8 | 16.7427 | 61.5721 | 59.6 | 16.7442 | 92.3946 | 59.4 | 16.7245 | 123.2045 | 59.2 | 16.7383 | 154.1342 | 59 | 16.7302 | 185.09 | 58.8 | 16.7411 | 215.4517 | 58.6 | 16.7462 | 246.6529 | 58.4 | 16.7329 | 277.7925 | 58.2 | 16.7216 | 308.4346 | 58 | 16.7475 | 282.5625 | 60.2 | 16.7387 | 251.5161 | 60.4 | 16.7379 | 220.6751 | 60.6 | 16.7428 | 189.7683 | 60.8 | 16.746 | 158.952 | 61 | 16.743 | 128.3691 | 61.2 | 16.7449 | 97.2859 | 61.4 | 16.7498 | 66.5919 | 61.6 | 16.7472 | 35.8998 | 61.8 | 16.7469 | 4.9548 | 62 | 20.08 | 30.6151 | 59.8 | 5 | 297 | 20.08 | 282.5625 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.7377 | 30.6152 | 59.8 | 16.7511 | 61.5772 | 59.6 | 16.7525 | 92.3974 | 59.4 | 16.7329 | 123.2034 | 59.2 | 16.7467 | 154.1366 | 59 | 16.7386 | 185.0889 | 58.8 | 16.7495 | 215.4622 | 58.6 | 16.7545 | 246.6341 | 58.4 | 16.7412 | 277.7946 | 58.2 | 16.7299 | 308.4404 | 58 | 16.7559 | 282.5638 | 60.2 | 16.747 | 251.5126 | 60.4 | 16.7462 | 220.6676 | 60.6 | 16.7511 | 189.7635 | 60.8 | 16.7543 | 158.9483 | 61 | 16.7514 | 128.3699 | 61.2 | 16.7532 | 97.2897 | 61.4 | 16.7581 | 66.5797 | 61.6 | 16.7556 | 35.8949 | 61.8 | 16.7553 | 4.9518 | 62 | 20.09 | 30.6152 | 59.8 | 5 | 297 | 20.09 | 282.5638 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.746 | 30.6152 | 59.8 | 16.7594 | 61.5823 | 59.6 | 16.7609 | 92.4011 | 59.4 | 16.7412 | 123.2023 | 59.2 | 16.755 | 154.1391 | 59 | 16.7469 | 185.0878 | 58.8 | 16.7578 | 215.4728 | 58.6 | 16.7628 | 246.6153 | 58.4 | 16.7495 | 277.7968 | 58.2 | 16.7383 | 308.4461 | 58 | 16.7642 | 282.5624 | 60.2 | 16.7554 | 251.5034 | 60.4 | 16.7546 | 220.6648 | 60.6 | 16.7595 | 189.7588 | 60.8 | 16.7627 | 158.9449 | 61 | 16.7597 | 128.3706 | 61.2 | 16.7615 | 97.2935 | 61.4 | 16.7664 | 66.5675 | 61.6 | 16.7639 | 35.8899 | 61.8 | 16.7636 | 4.9489 | 62 | 20.1 | 30.6152 | 59.8 | 5 | 297 | 20.1 | 282.5624 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.7544 | 30.6152 | 59.8 | 16.7678 | 61.5874 | 59.6 | 16.7692 | 92.4048 | 59.4 | 16.7495 | 123.2012 | 59.2 | 16.7633 | 154.1378 | 59 | 16.7552 | 185.0781 | 58.8 | 16.7661 | 215.4807 | 58.6 | 16.7711 | 246.6051 | 58.4 | 16.7578 | 277.7982 | 58.2 | 16.7466 | 308.4497 | 58 | 16.7726 | 282.561 | 60.2 | 16.7637 | 251.4942 | 60.4 | 16.7629 | 220.662 | 60.6 | 16.7678 | 189.754 | 60.8 | 16.771 | 158.9414 | 61 | 16.7681 | 128.3714 | 61.2 | 16.7699 | 97.2973 | 61.4 | 16.7748 | 66.5552 | 61.6 | 16.7722 | 35.885 | 61.8 | 16.772 | 4.9459 | 62 | 20.11 | 30.6152 | 59.8 | 5 | 297 | 20.11 | 282.561 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.7627 | 30.6152 | 59.8 | 16.7761 | 61.5925 | 59.6 | 16.7775 | 92.4064 | 59.4 | 16.7579 | 123.2006 | 59.2 | 16.7717 | 154.1366 | 59 | 16.7635 | 185.0683 | 58.8 | 16.7744 | 215.4886 | 58.6 | 16.7795 | 246.5948 | 58.4 | 16.7662 | 277.7996 | 58.2 | 16.7549 | 308.4532 | 58 | 16.7809 | 282.5599 | 60.2 | 16.772 | 251.4917 | 60.4 | 16.7712 | 220.6563 | 60.6 | 16.7762 | 189.7492 | 60.8 | 16.7794 | 158.9391 | 61 | 16.7764 | 128.3728 | 61.2 | 16.7782 | 97.3012 | 61.4 | 16.7831 | 66.5429 | 61.6 | 16.7805 | 35.8801 | 61.8 | 16.7803 | 4.943 | 62 | 20.12 | 30.6152 | 59.8 | 5 | 297 | 20.12 | 282.5599 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.771 | 30.6152 | 59.8 | 16.7844 | 61.5976 | 59.6 | 16.7859 | 92.4081 | 59.4 | 16.7662 | 123.2 | 59.2 | 16.78 | 154.1337 | 59 | 16.7719 | 185.067 | 58.8 | 16.7828 | 215.4914 | 58.6 | 16.7878 | 246.5841 | 58.4 | 16.7745 | 277.7999 | 58.2 | 16.7632 | 308.4529 | 58 | 16.7892 | 282.5589 | 60.2 | 16.7804 | 251.4892 | 60.4 | 16.7796 | 220.6506 | 60.6 | 16.7845 | 189.7444 | 60.8 | 16.7877 | 158.9367 | 61 | 16.7848 | 128.3743 | 61.2 | 16.7866 | 97.3044 | 61.4 | 16.7914 | 66.5306 | 61.6 | 16.7889 | 35.8752 | 61.8 | 16.7887 | 4.94 | 62 | 20.13 | 30.6152 | 59.8 | 5 | 297 | 20.13 | 282.5589 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.7793 | 30.6152 | 59.8 | 16.7928 | 61.6026 | 59.6 | 16.7942 | 92.4098 | 59.4 | 16.7745 | 123.2016 | 59.2 | 16.7883 | 154.1308 | 59 | 16.7802 | 185.0658 | 58.8 | 16.7911 | 215.4942 | 58.6 | 16.7961 | 246.5734 | 58.4 | 16.7828 | 277.8002 | 58.2 | 16.7716 | 308.4526 | 58 | 16.7976 | 282.555 | 60.2 | 16.7887 | 251.4848 | 60.4 | 16.7879 | 220.643 | 60.6 | 16.7928 | 189.7396 | 60.8 | 16.796 | 158.9343 | 61 | 16.7931 | 128.3717 | 61.2 | 16.7949 | 97.3075 | 61.4 | 16.7998 | 66.5183 | 61.6 | 16.7972 | 35.8703 | 61.8 | 16.797 | 4.9371 | 62 | 20.14 | 30.6152 | 59.8 | 5 | 297 | 20.14 | 282.555 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.7877 | 30.6152 | 59.8 | 16.8011 | 61.6077 | 59.6 | 16.8025 | 92.4116 | 59.4 | 16.7828 | 123.2032 | 59.2 | 16.7966 | 154.1285 | 59 | 16.7885 | 185.0616 | 58.8 | 16.7994 | 215.5028 | 58.6 | 16.8045 | 246.5593 | 58.4 | 16.7912 | 277.8006 | 58.2 | 16.7799 | 308.4524 | 58 | 16.8059 | 282.5511 | 60.2 | 16.797 | 251.4803 | 60.4 | 16.7962 | 220.6354 | 60.6 | 16.8011 | 189.7348 | 60.8 | 16.8044 | 158.932 | 61 | 16.8014 | 128.3691 | 61.2 | 16.8032 | 97.3119 | 61.4 | 16.8081 | 66.506 | 61.6 | 16.8056 | 35.8654 | 61.8 | 16.8053 | 4.9341 | 62 | 20.15 | 30.6152 | 59.8 | 5 | 297 | 20.15 | 282.5511 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.796 | 30.6152 | 59.8 | 16.8095 | 61.6128 | 59.6 | 16.8108 | 92.4117 | 59.4 | 16.7912 | 123.2048 | 59.2 | 16.805 | 154.1263 | 59 | 16.7968 | 185.0574 | 58.8 | 16.8078 | 215.5114 | 58.6 | 16.8128 | 246.5451 | 58.4 | 16.7995 | 277.8009 | 58.2 | 16.7882 | 308.4521 | 58 | 16.8143 | 282.5472 | 60.2 | 16.8054 | 251.4764 | 60.4 | 16.8046 | 220.6284 | 60.6 | 16.8095 | 189.7339 | 60.8 | 16.8127 | 158.9296 | 61 | 16.8098 | 128.3666 | 61.2 | 16.8116 | 97.3163 | 61.4 | 16.8165 | 66.4942 | 61.6 | 16.8139 | 35.8605 | 61.8 | 16.8137 | 4.9368 | 62 | 20.16 | 30.6152 | 59.8 | 5 | 297 | 20.16 | 282.5472 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.8043 | 30.6151 | 59.8 | 16.8178 | 61.6179 | 59.6 | 16.8192 | 92.4119 | 59.4 | 16.7995 | 123.2064 | 59.2 | 16.8133 | 154.1242 | 59 | 16.8051 | 185.0575 | 58.8 | 16.8161 | 215.5116 | 58.6 | 16.8211 | 246.5377 | 58.4 | 16.8078 | 277.7988 | 58.2 | 16.7966 | 308.4521 | 58 | 16.8226 | 282.5433 | 60.2 | 16.8137 | 251.4724 | 60.4 | 16.8129 | 220.6215 | 60.6 | 16.8178 | 189.733 | 60.8 | 16.8211 | 158.9273 | 61 | 16.8181 | 128.364 | 61.2 | 16.8199 | 97.3205 | 61.4 | 16.8248 | 66.4823 | 61.6 | 16.8223 | 35.8552 | 61.8 | 16.822 | 4.9395 | 62 | 20.17 | 30.6151 | 59.8 | 5 | 297 | 20.17 | 282.5433 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.8127 | 30.615 | 59.8 | 16.8261 | 61.623 | 59.6 | 16.8275 | 92.412 | 59.4 | 16.8078 | 123.2062 | 59.2 | 16.8216 | 154.122 | 59 | 16.8135 | 185.0575 | 58.8 | 16.8244 | 215.5119 | 58.6 | 16.8294 | 246.5303 | 58.4 | 16.8161 | 277.7968 | 58.2 | 16.8049 | 308.452 | 58 | 16.8309 | 282.5394 | 60.2 | 16.8221 | 251.4743 | 60.4 | 16.8213 | 220.6146 | 60.6 | 16.8262 | 189.732 | 60.8 | 16.8294 | 158.9249 | 61 | 16.8264 | 128.3621 | 61.2 | 16.8282 | 97.3248 | 61.4 | 16.8332 | 66.4705 | 61.6 | 16.8306 | 35.8499 | 61.8 | 16.8304 | 4.9422 | 62 | 20.18 | 30.615 | 59.8 | 5 | 297 | 20.18 | 282.5394 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.821 | 30.6149 | 59.8 | 16.8345 | 61.6281 | 59.6 | 16.8358 | 92.4122 | 59.4 | 16.8161 | 123.206 | 59.2 | 16.8299 | 154.1185 | 59 | 16.8218 | 185.0592 | 58.8 | 16.8328 | 215.5213 | 58.6 | 16.8378 | 246.5206 | 58.4 | 16.8245 | 277.7979 | 58.2 | 16.8132 | 308.452 | 58 | 16.8393 | 282.5355 | 60.2 | 16.8304 | 251.4762 | 60.4 | 16.8296 | 220.6076 | 60.6 | 16.8345 | 189.7311 | 60.8 | 16.8378 | 158.9225 | 61 | 16.8348 | 128.3602 | 61.2 | 16.8366 | 97.329 | 61.4 | 16.8415 | 66.4587 | 61.6 | 16.839 | 35.8446 | 61.8 | 16.8387 | 4.9449 | 62 | 20.19 | 30.6149 | 59.8 | 5 | 297 | 20.19 | 282.5355 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.8293 | 30.6148 | 59.8 | 16.8428 | 61.6332 | 59.6 | 16.8442 | 92.4126 | 59.4 | 16.8245 | 123.2067 | 59.2 | 16.8383 | 154.1149 | 59 | 16.8301 | 185.0609 | 58.8 | 16.8411 | 215.5307 | 58.6 | 16.8461 | 246.5108 | 58.4 | 16.8328 | 277.7989 | 58.2 | 16.8216 | 308.4519 | 58 | 16.8476 | 282.5267 | 60.2 | 16.8387 | 251.4677 | 60.4 | 16.838 | 220.6007 | 60.6 | 16.8428 | 189.7301 | 60.8 | 16.8461 | 158.9205 | 61 | 16.8431 | 128.3564 | 61.2 | 16.8449 | 97.3332 | 61.4 | 16.8499 | 66.4469 | 61.6 | 16.8473 | 35.8392 | 61.8 | 16.847 | 4.9513 | 62 | 20.2 | 30.6148 | 59.8 | 5 | 297 | 20.2 | 282.5267 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.8376 | 30.6147 | 59.8 | 16.8512 | 61.6382 | 59.6 | 16.8525 | 92.4129 | 59.4 | 16.8328 | 123.2074 | 59.2 | 16.8466 | 154.1121 | 59 | 16.8385 | 185.055 | 58.8 | 16.8494 | 215.535 | 58.6 | 16.8544 | 246.5102 | 58.4 | 16.8411 | 277.8 | 58.2 | 16.8299 | 308.4516 | 58 | 16.856 | 282.518 | 60.2 | 16.8471 | 251.4592 | 60.4 | 16.8463 | 220.5937 | 60.6 | 16.8512 | 189.7292 | 60.8 | 16.8544 | 158.9185 | 61 | 16.8515 | 128.3525 | 61.2 | 16.8532 | 97.338 | 61.4 | 16.8582 | 66.4351 | 61.6 | 16.8556 | 35.8339 | 61.8 | 16.8554 | 4.9578 | 62 | 20.21 | 30.6147 | 59.8 | 5 | 297 | 20.21 | 282.518 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.846 | 30.6146 | 59.8 | 16.8595 | 61.6432 | 59.6 | 16.8608 | 92.413 | 59.4 | 16.8411 | 123.2046 | 59.2 | 16.8549 | 154.1092 | 59 | 16.8468 | 185.0491 | 58.8 | 16.8577 | 215.5392 | 58.6 | 16.8628 | 246.5096 | 58.4 | 16.8495 | 277.8012 | 58.2 | 16.8382 | 308.4513 | 58 | 16.8643 | 282.5118 | 60.2 | 16.8554 | 251.4581 | 60.4 | 16.8546 | 220.5868 | 60.6 | 16.8595 | 189.7283 | 60.8 | 16.8628 | 158.9174 | 61 | 16.8598 | 128.3487 | 61.2 | 16.8616 | 97.3427 | 61.4 | 16.8665 | 66.4233 | 61.6 | 16.864 | 35.8286 | 61.8 | 16.8637 | 4.9659 | 62 | 20.22 | 30.6146 | 59.8 | 5 | 297 | 20.22 | 282.5118 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.8543 | 30.6145 | 59.8 | 16.8678 | 61.6483 | 59.6 | 16.8691 | 92.4131 | 59.4 | 16.8495 | 123.2018 | 59.2 | 16.8633 | 154.111 | 59 | 16.8551 | 185.0464 | 58.8 | 16.8661 | 215.5456 | 58.6 | 16.8711 | 246.5038 | 58.4 | 16.8578 | 277.804 | 58.2 | 16.8465 | 308.4509 | 58 | 16.8727 | 282.5056 | 60.2 | 16.8637 | 251.457 | 60.4 | 16.863 | 220.5798 | 60.6 | 16.8678 | 189.7274 | 60.8 | 16.8711 | 158.9162 | 61 | 16.8682 | 128.3448 | 61.2 | 16.8699 | 97.3448 | 61.4 | 16.8749 | 66.4115 | 61.6 | 16.8723 | 35.8232 | 61.8 | 16.872 | 4.9739 | 62 | 20.23 | 30.6145 | 59.8 | 5 | 297 | 20.23 | 282.5056 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.8626 | 30.6144 | 59.8 | 16.8762 | 61.6545 | 59.6 | 16.8775 | 92.4122 | 59.4 | 16.8578 | 123.2008 | 59.2 | 16.8716 | 154.1128 | 59 | 16.8634 | 185.0437 | 58.8 | 16.8744 | 215.5519 | 58.6 | 16.8794 | 246.4981 | 58.4 | 16.8661 | 277.8069 | 58.2 | 16.8549 | 308.4505 | 58 | 16.881 | 282.4995 | 60.2 | 16.8721 | 251.4535 | 60.4 | 16.8713 | 220.5729 | 60.6 | 16.8762 | 189.7286 | 60.8 | 16.8795 | 158.9168 | 61 | 16.8765 | 128.3418 | 61.2 | 16.8783 | 97.3468 | 61.4 | 16.8832 | 66.3997 | 61.6 | 16.8806 | 35.8179 | 61.8 | 16.8804 | 4.982 | 62 | 20.24 | 30.6144 | 59.8 | 5 | 297 | 20.24 | 282.4995 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.871 | 30.6144 | 59.8 | 16.8845 | 61.6608 | 59.6 | 16.8858 | 92.4114 | 59.4 | 16.8661 | 123.1997 | 59.2 | 16.8799 | 154.1102 | 59 | 16.8718 | 185.0384 | 58.8 | 16.8827 | 215.5637 | 58.6 | 16.8878 | 246.4972 | 58.4 | 16.8744 | 277.8092 | 58.2 | 16.8632 | 308.4452 | 58 | 16.8893 | 282.4934 | 60.2 | 16.8804 | 251.4501 | 60.4 | 16.8797 | 220.5659 | 60.6 | 16.8845 | 189.7298 | 60.8 | 16.8878 | 158.9174 | 61 | 16.8849 | 128.3388 | 61.2 | 16.8866 | 97.3515 | 61.4 | 16.8916 | 66.3879 | 61.6 | 16.889 | 35.814 | 61.8 | 16.8887 | 4.99 | 62 | 20.25 | 30.6144 | 59.8 | 5 | 297 | 20.25 | 282.4934 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.8793 | 30.6144 | 59.8 | 16.8929 | 61.6671 | 59.6 | 16.8941 | 92.4106 | 59.4 | 16.8744 | 123.1986 | 59.2 | 16.8882 | 154.1075 | 59 | 16.8801 | 185.0331 | 58.8 | 16.8911 | 215.5755 | 58.6 | 16.8961 | 246.4963 | 58.4 | 16.8828 | 277.8114 | 58.2 | 16.8715 | 308.4398 | 58 | 16.8977 | 282.484 | 60.2 | 16.8887 | 251.4564 | 60.4 | 16.888 | 220.559 | 60.6 | 16.8928 | 189.7311 | 60.8 | 16.8961 | 158.913 | 61 | 16.8932 | 128.3358 | 61.2 | 16.8949 | 97.3562 | 61.4 | 16.8999 | 66.376 | 61.6 | 16.8973 | 35.81 | 61.8 | 16.8971 | 4.9981 | 62 | 20.26 | 30.6144 | 59.8 | 5 | 297 | 20.26 | 282.484 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.8876 | 30.6144 | 59.8 | 16.9012 | 61.6733 | 59.6 | 16.9025 | 92.4097 | 59.4 | 16.8828 | 123.1976 | 59.2 | 16.8966 | 154.1084 | 59 | 16.8884 | 185.0336 | 58.8 | 16.8994 | 215.5733 | 58.6 | 16.9044 | 246.4987 | 58.4 | 16.8911 | 277.8113 | 58.2 | 16.8799 | 308.4354 | 58 | 16.906 | 282.4746 | 60.2 | 16.8971 | 251.4627 | 60.4 | 16.8963 | 220.552 | 60.6 | 16.9012 | 189.7323 | 60.8 | 16.9045 | 158.9086 | 61 | 16.9016 | 128.3328 | 61.2 | 16.9033 | 97.3609 | 61.4 | 16.9082 | 66.3642 | 61.6 | 16.9057 | 35.8054 | 61.8 | 16.9054 | 5.0063 | 62 | 20.27 | 30.6144 | 59.8 | 5 | 297 | 20.27 | 282.4746 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.8959 | 30.6144 | 59.8 | 16.9095 | 61.6824 | 59.6 | 16.9108 | 92.4098 | 59.4 | 16.8911 | 123.1973 | 59.2 | 16.9049 | 154.1093 | 59 | 16.8968 | 185.0341 | 58.8 | 16.9077 | 215.5712 | 58.6 | 16.9127 | 246.501 | 58.4 | 16.8994 | 277.8112 | 58.2 | 16.8882 | 308.431 | 58 | 16.9144 | 282.4644 | 60.2 | 16.9054 | 251.4652 | 60.4 | 16.9047 | 220.5444 | 60.6 | 16.9095 | 189.7375 | 60.8 | 16.9128 | 158.9089 | 61 | 16.9099 | 128.3297 | 61.2 | 16.9116 | 97.3656 | 61.4 | 16.9166 | 66.3524 | 61.6 | 16.914 | 35.8007 | 61.8 | 16.9138 | 5.0144 | 62 | 20.28 | 30.6144 | 59.8 | 5 | 297 | 20.28 | 282.4644 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.9043 | 30.6144 | 59.8 | 16.9179 | 61.6915 | 59.6 | 16.9191 | 92.4099 | 59.4 | 16.8994 | 123.1971 | 59.2 | 16.9132 | 154.1072 | 59 | 16.9051 | 185.0336 | 58.8 | 16.916 | 215.5751 | 58.6 | 16.9211 | 246.4899 | 58.4 | 16.9077 | 277.8091 | 58.2 | 16.8965 | 308.43 | 58 | 16.9227 | 282.4543 | 60.2 | 16.9137 | 251.4678 | 60.4 | 16.913 | 220.5367 | 60.6 | 16.9178 | 189.7427 | 60.8 | 16.9212 | 158.9092 | 61 | 16.9182 | 128.3266 | 61.2 | 16.9199 | 97.3671 | 61.4 | 16.9249 | 66.3406 | 61.6 | 16.9223 | 35.796 | 61.8 | 16.9221 | 5.0225 | 62 | 20.29 | 30.6144 | 59.8 | 5 | 297 | 20.29 | 282.4543 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.9126 | 30.6144 | 59.8 | 16.9262 | 61.7006 | 59.6 | 16.9274 | 92.41 | 59.4 | 16.9077 | 123.1963 | 59.2 | 16.9215 | 154.1052 | 59 | 16.9134 | 185.0331 | 58.8 | 16.9244 | 215.5789 | 58.6 | 16.9294 | 246.4787 | 58.4 | 16.916 | 277.807 | 58.2 | 16.9048 | 308.429 | 58 | 16.931 | 282.4456 | 60.2 | 16.9221 | 251.4675 | 60.4 | 16.9214 | 220.5287 | 60.6 | 16.9262 | 189.7449 | 60.8 | 16.9295 | 158.9096 | 61 | 16.9266 | 128.3208 | 61.2 | 16.9283 | 97.3686 | 61.4 | 16.9333 | 66.3288 | 61.6 | 16.9307 | 35.7914 | 61.8 | 16.9304 | 5.0306 | 62 | 20.3 | 30.6144 | 59.8 | 5 | 297 | 20.3 | 282.4456 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.9209 | 30.6144 | 59.8 | 16.9346 | 61.7096 | 59.6 | 16.9358 | 92.4102 | 59.4 | 16.9161 | 123.1955 | 59.2 | 16.9299 | 154.1075 | 59 | 16.9217 | 185.0341 | 58.8 | 16.9327 | 215.5778 | 58.6 | 16.9377 | 246.4732 | 58.4 | 16.9244 | 277.8038 | 58.2 | 16.9131 | 308.4292 | 58 | 16.9394 | 282.437 | 60.2 | 16.9304 | 251.4673 | 60.4 | 16.9297 | 220.5208 | 60.6 | 16.9345 | 189.7471 | 60.8 | 16.9379 | 158.9099 | 61 | 16.9349 | 128.315 | 61.2 | 16.9366 | 97.3706 | 61.4 | 16.9416 | 66.3169 | 61.6 | 16.939 | 35.7867 | 61.8 | 16.9388 | 5.0387 | 62 | 20.31 | 30.6144 | 59.8 | 5 | 297 | 20.31 | 282.437 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.9293 | 30.6144 | 59.8 | 16.9429 | 61.7186 | 59.6 | 16.9441 | 92.41 | 59.4 | 16.9244 | 123.1929 | 59.2 | 16.9382 | 154.1098 | 59 | 16.9301 | 185.0352 | 58.8 | 16.941 | 215.5766 | 58.6 | 16.946 | 246.4677 | 58.4 | 16.9327 | 277.8006 | 58.2 | 16.9215 | 308.4294 | 58 | 16.9477 | 282.4283 | 60.2 | 16.9388 | 251.4719 | 60.4 | 16.938 | 220.5128 | 60.6 | 16.9429 | 189.7494 | 60.8 | 16.9462 | 158.9093 | 61 | 16.9433 | 128.3092 | 61.2 | 16.9449 | 97.3726 | 61.4 | 16.95 | 66.306 | 61.6 | 16.9474 | 35.7821 | 61.8 | 16.9471 | 5.0468 | 62 | 20.32 | 30.6144 | 59.8 | 5 | 297 | 20.32 | 282.4283 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.9376 | 30.6145 | 59.8 | 16.9512 | 61.7276 | 59.6 | 16.9524 | 92.4099 | 59.4 | 16.9327 | 123.1903 | 59.2 | 16.9465 | 154.1113 | 59 | 16.9384 | 185.0409 | 58.8 | 16.9493 | 215.5829 | 58.6 | 16.9544 | 246.4587 | 58.4 | 16.941 | 277.798 | 58.2 | 16.9298 | 308.4296 | 58 | 16.9561 | 282.4196 | 60.2 | 16.9471 | 251.4765 | 60.4 | 16.9464 | 220.5048 | 60.6 | 16.9512 | 189.7516 | 60.8 | 16.9545 | 158.9087 | 61 | 16.9516 | 128.3033 | 61.2 | 16.9533 | 97.3738 | 61.4 | 16.9583 | 66.2951 | 61.6 | 16.9557 | 35.7775 | 61.8 | 16.9554 | 5.0549 | 62 | 20.33 | 30.6145 | 59.8 | 5 | 297 | 20.33 | 282.4196 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.9459 | 30.6145 | 59.8 | 16.9596 | 61.7367 | 59.6 | 16.9608 | 92.4098 | 59.4 | 16.9411 | 123.1902 | 59.2 | 16.9548 | 154.1128 | 59 | 16.9467 | 185.0467 | 58.8 | 16.9577 | 215.5891 | 58.6 | 16.9627 | 246.4497 | 58.4 | 16.9494 | 277.7955 | 58.2 | 16.9381 | 308.4297 | 58 | 16.9644 | 282.4098 | 60.2 | 16.9554 | 251.4813 | 60.4 | 16.9547 | 220.4963 | 60.6 | 16.9595 | 189.7539 | 60.8 | 16.9629 | 158.9059 | 61 | 16.9599 | 128.2917 | 61.2 | 16.9616 | 97.375 | 61.4 | 16.9666 | 66.2891 | 61.6 | 16.9641 | 35.7729 | 61.8 | 16.9638 | 5.0631 | 62 | 20.34 | 30.6145 | 59.8 | 5 | 297 | 20.34 | 282.4098 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.9542 | 30.6146 | 59.8 | 16.9679 | 61.7458 | 59.6 | 16.9691 | 92.4096 | 59.4 | 16.9494 | 123.19 | 59.2 | 16.9632 | 154.1137 | 59 | 16.955 | 185.0436 | 58.8 | 16.966 | 215.591 | 58.6 | 16.971 | 246.4491 | 58.4 | 16.9577 | 277.7904 | 58.2 | 16.9465 | 308.4314 | 58 | 16.9727 | 282.4001 | 60.2 | 16.9637 | 251.4862 | 60.4 | 16.963 | 220.4879 | 60.6 | 16.9679 | 189.7561 | 60.8 | 16.9712 | 158.903 | 61 | 16.9683 | 128.2801 | 61.2 | 16.9699 | 97.3734 | 61.4 | 16.975 | 66.2831 | 61.6 | 16.9724 | 35.7682 | 61.8 | 16.9721 | 5.0712 | 62 | 20.35 | 30.6146 | 59.8 | 5 | 297 | 20.35 | 282.4001 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.9626 | 30.6147 | 59.8 | 16.9762 | 61.7549 | 59.6 | 16.9774 | 92.4092 | 59.4 | 16.9577 | 123.1896 | 59.2 | 16.9715 | 154.1146 | 59 | 16.9633 | 185.0405 | 58.8 | 16.9743 | 215.5928 | 58.6 | 16.9793 | 246.4485 | 58.4 | 16.966 | 277.7853 | 58.2 | 16.9548 | 308.4331 | 58 | 16.9811 | 282.3903 | 60.2 | 16.9721 | 251.4958 | 60.4 | 16.9714 | 220.4841 | 60.6 | 16.9762 | 189.7579 | 60.8 | 16.9796 | 158.9022 | 61 | 16.9766 | 128.2733 | 61.2 | 16.9783 | 97.3719 | 61.4 | 16.9833 | 66.2772 | 61.6 | 16.9807 | 35.7634 | 61.8 | 16.9805 | 5.0793 | 62 | 20.36 | 30.6147 | 59.8 | 5 | 297 | 20.36 | 282.3903 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.9709 | 30.6147 | 59.8 | 16.9846 | 61.7639 | 59.6 | 16.9857 | 92.4087 | 59.4 | 16.966 | 123.1892 | 59.2 | 16.9798 | 154.1145 | 59 | 16.9717 | 185.0446 | 58.8 | 16.9827 | 215.5852 | 58.6 | 16.9877 | 246.4468 | 58.4 | 16.9743 | 277.7784 | 58.2 | 16.9631 | 308.4348 | 58 | 16.9894 | 282.3804 | 60.2 | 16.9804 | 251.5054 | 60.4 | 16.9797 | 220.4804 | 60.6 | 16.9845 | 189.7597 | 60.8 | 16.9879 | 158.9015 | 61 | 16.985 | 128.2666 | 61.2 | 16.9866 | 97.3702 | 61.4 | 16.9917 | 66.2712 | 61.6 | 16.9891 | 35.7587 | 61.8 | 16.9888 | 5.0874 | 62 | 20.37 | 30.6147 | 59.8 | 5 | 297 | 20.37 | 282.3804 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.9792 | 30.6148 | 59.8 | 16.9929 | 61.7729 | 59.6 | 16.9941 | 92.4083 | 59.4 | 16.9744 | 123.1893 | 59.2 | 16.9882 | 154.1145 | 59 | 16.98 | 185.0486 | 58.8 | 16.991 | 215.5776 | 58.6 | 16.996 | 246.4451 | 58.4 | 16.9827 | 277.7715 | 58.2 | 16.9715 | 308.4365 | 58 | 16.9978 | 282.37 | 60.2 | 16.9888 | 251.505 | 60.4 | 16.9881 | 220.4723 | 60.6 | 16.9929 | 189.7613 | 60.8 | 16.9962 | 158.9017 | 61 | 16.9933 | 128.2603 | 61.2 | 16.995 | 97.3686 | 61.4 | 17 | 66.2682 | 61.6 | 16.9974 | 35.754 | 61.8 | 16.9971 | 5.0955 | 62 | 20.38 | 30.6148 | 59.8 | 5 | 297 | 20.38 | 282.37 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.9876 | 30.6148 | 59.8 | 17.0013 | 61.782 | 59.6 | 17.0024 | 92.4078 | 59.4 | 16.9827 | 123.1894 | 59.2 | 16.9965 | 154.113 | 59 | 16.9883 | 185.0492 | 58.8 | 16.9993 | 215.5751 | 58.6 | 17.0043 | 246.443 | 58.4 | 16.991 | 277.7654 | 58.2 | 16.9798 | 308.4404 | 58 | 17.0061 | 282.3595 | 60.2 | 16.9971 | 251.5046 | 60.4 | 16.9964 | 220.4643 | 60.6 | 17.0012 | 189.763 | 60.8 | 17.0046 | 158.9019 | 61 | 17.0016 | 128.2541 | 61.2 | 17.0033 | 97.3662 | 61.4 | 17.0084 | 66.2651 | 61.6 | 17.0057 | 35.752 | 61.8 | 17.0055 | 5.1037 | 62 | 20.39 | 30.6148 | 59.8 | 5 | 297 | 20.39 | 282.3595 | 60.2 | 5 | 297
|  | 16.9959 | 30.6149 | 59.8 | 17.0096 | 61.7935 | 59.6 | 17.0107 | 92.4073 | 59.4 | 16.991 | 123.1871 | 59.2 | 17.0048 | 154.1114 | 59 | 16.9966 | 185.0498 | 58.8 | 17.0077 | 215.5726 | 58.6 | 17.0127 | 246.4408 | 58.4 | 16.9993 | 277.7592 | 58.2 | 16.9881 | 308.4443 | 58 | 17.0145 | 282.3483 | 60.2 | 17.0054 | 251.5137 | 60.4 | 17.0047 | 220.4554 | 60.6 | 17.0095 | 189.7646 | 60.8 | 17.0129 | 158.9016 | 61 | 17.01 | 128.2455 | 61.2 | 17.0116 | 97.3639 | 61.4 | 17.0167 | 66.2621 | 61.6 | 17.0141 | 35.7499 | 61.8 | 17.0138 | 5.1118 | 62 | 20.4 | 30.6149 | 59.8 | 5 | 297 | 20.4 | 282.3483 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.0042 | 30.6149 | 59.8 | 17.018 | 61.8051 | 59.6 | 17.0191 | 92.4069 | 59.4 | 16.9993 | 123.1849 | 59.2 | 17.0131 | 154.1131 | 59 | 17.005 | 185.0591 | 58.8 | 17.016 | 215.5678 | 58.6 | 17.021 | 246.4387 | 58.4 | 17.0077 | 277.7534 | 58.2 | 16.9964 | 308.4473 | 58 | 17.0228 | 282.3371 | 60.2 | 17.0138 | 251.5227 | 60.4 | 17.0131 | 220.4466 | 60.6 | 17.0179 | 189.7662 | 60.8 | 17.0213 | 158.9012 | 61 | 17.0183 | 128.237 | 61.2 | 17.02 | 97.3618 | 61.4 | 17.025 | 66.2591 | 61.6 | 17.0224 | 35.7479 | 61.8 | 17.0222 | 5.1199 | 62 | 20.41 | 30.6149 | 59.8 | 5 | 297 | 20.41 | 282.3371 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.0125 | 30.615 | 59.8 | 17.0263 | 61.8167 | 59.6 | 17.0274 | 92.4067 | 59.4 | 17.0077 | 123.1828 | 59.2 | 17.0215 | 154.1147 | 59 | 17.0133 | 185.0685 | 58.8 | 17.0243 | 215.563 | 58.6 | 17.0293 | 246.4366 | 58.4 | 17.016 | 277.7475 | 58.2 | 17.0048 | 308.4503 | 58 | 17.0311 | 282.328 | 60.2 | 17.0221 | 251.5329 | 60.4 | 17.0214 | 220.4378 | 60.6 | 17.0262 | 189.7678 | 60.8 | 17.0296 | 158.9021 | 61 | 17.0267 | 128.2285 | 61.2 | 17.0283 | 97.3597 | 61.4 | 17.0334 | 66.2599 | 61.6 | 17.0308 | 35.7459 | 61.8 | 17.0305 | 5.128 | 62 | 20.42 | 30.615 | 59.8 | 5 | 297 | 20.42 | 282.328 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.0209 | 30.6151 | 59.8 | 17.0346 | 61.8283 | 59.6 | 17.0357 | 92.4065 | 59.4 | 17.016 | 123.1807 | 59.2 | 17.0298 | 154.1141 | 59 | 17.0216 | 185.0772 | 58.8 | 17.0326 | 215.5635 | 58.6 | 17.0377 | 246.4304 | 58.4 | 17.0243 | 277.7423 | 58.2 | 17.0131 | 308.4536 | 58 | 17.0395 | 282.3189 | 60.2 | 17.0304 | 251.5431 | 60.4 | 17.0298 | 220.429 | 60.6 | 17.0345 | 189.7694 | 60.8 | 17.0379 | 158.903 | 61 | 17.035 | 128.2199 | 61.2 | 17.0367 | 97.3577 | 61.4 | 17.0417 | 66.2607 | 61.6 | 17.0391 | 35.7438 | 61.8 | 17.0388 | 5.1362 | 62 | 20.43 | 30.6151 | 59.8 | 5 | 297 | 20.43 | 282.3189 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.0292 | 30.6151 | 59.8 | 17.043 | 61.8398 | 59.6 | 17.0441 | 92.4062 | 59.4 | 17.0243 | 123.1786 | 59.2 | 17.0381 | 154.1135 | 59 | 17.03 | 185.086 | 58.8 | 17.041 | 215.5641 | 58.6 | 17.046 | 246.4242 | 58.4 | 17.0326 | 277.7371 | 58.2 | 17.0214 | 308.4569 | 58 | 17.0478 | 282.3098 | 60.2 | 17.0388 | 251.5465 | 60.4 | 17.0381 | 220.4243 | 60.6 | 17.0429 | 189.771 | 60.8 | 17.0463 | 158.9027 | 61 | 17.0434 | 128.2114 | 61.2 | 17.045 | 97.3556 | 61.4 | 17.05 | 66.2616 | 61.6 | 17.0475 | 35.7418 | 61.8 | 17.0472 | 5.1443 | 62 | 20.44 | 30.6151 | 59.8 | 5 | 297 | 20.44 | 282.3098 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.0375 | 30.6152 | 59.8 | 17.0513 | 61.8514 | 59.6 | 17.0524 | 92.4059 | 59.4 | 17.0327 | 123.1765 | 59.2 | 17.0464 | 154.1151 | 59 | 17.0383 | 185.0894 | 58.8 | 17.0493 | 215.561 | 58.6 | 17.0543 | 246.4237 | 58.4 | 17.041 | 277.733 | 58.2 | 17.0298 | 308.4596 | 58 | 17.0562 | 282.3008 | 60.2 | 17.0471 | 251.5499 | 60.4 | 17.0464 | 220.4197 | 60.6 | 17.0512 | 189.7727 | 60.8 | 17.0546 | 158.9024 | 61 | 17.0517 | 128.2029 | 61.2 | 17.0533 | 97.3534 | 61.4 | 17.0584 | 66.2624 | 61.6 | 17.0558 | 35.7402 | 61.8 | 17.0555 | 5.1524 | 62 | 20.45 | 30.6152 | 59.8 | 5 | 297 | 20.45 | 282.3008 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.0459 | 30.6152 | 59.8 | 17.0596 | 61.8629 | 59.6 | 17.0607 | 92.4057 | 59.4 | 17.041 | 123.1747 | 59.2 | 17.0548 | 154.1167 | 59 | 17.0466 | 185.0927 | 58.8 | 17.0576 | 215.5579 | 58.6 | 17.0626 | 246.4233 | 58.4 | 17.0493 | 277.7289 | 58.2 | 17.0381 | 308.4623 | 58 | 17.0645 | 282.2924 | 60.2 | 17.0554 | 251.5595 | 60.4 | 17.0548 | 220.415 | 60.6 | 17.0596 | 189.774 | 60.8 | 17.063 | 158.8997 | 61 | 17.0601 | 128.1945 | 61.2 | 17.0616 | 97.3512 | 61.4 | 17.0667 | 66.2633 | 61.6 | 17.0641 | 35.7387 | 61.8 | 17.0639 | 5.1605 | 62 | 20.46 | 30.6152 | 59.8 | 5 | 297 | 20.46 | 282.2924 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.0542 | 30.6153 | 59.8 | 17.068 | 61.8745 | 59.6 | 17.069 | 92.4056 | 59.4 | 17.0493 | 123.1728 | 59.2 | 17.0631 | 154.1169 | 59 | 17.0549 | 185.0989 | 58.8 | 17.0659 | 215.555 | 58.6 | 17.071 | 246.4173 | 58.4 | 17.0576 | 277.7227 | 58.2 | 17.0464 | 308.4629 | 58 | 17.0728 | 282.2841 | 60.2 | 17.0638 | 251.5691 | 60.4 | 17.0631 | 220.4104 | 60.6 | 17.0679 | 189.7753 | 60.8 | 17.0713 | 158.8971 | 61 | 17.0684 | 128.1861 | 61.2 | 17.07 | 97.3491 | 61.4 | 17.0751 | 66.2641 | 61.6 | 17.0724 | 35.7369 | 61.8 | 17.0722 | 5.1687 | 62 | 20.47 | 30.6153 | 59.8 | 5 | 297 | 20.47 | 282.2841 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.0625 | 30.6153 | 59.8 | 17.0763 | 61.886 | 59.6 | 17.0774 | 92.405 | 59.4 | 17.0576 | 123.1724 | 59.2 | 17.0714 | 154.1171 | 59 | 17.0633 | 185.1051 | 58.8 | 17.0743 | 215.5521 | 58.6 | 17.0793 | 246.4114 | 58.4 | 17.0659 | 277.7164 | 58.2 | 17.0547 | 308.4634 | 58 | 17.0812 | 282.2771 | 60.2 | 17.0721 | 251.5731 | 60.4 | 17.0715 | 220.4069 | 60.6 | 17.0762 | 189.7759 | 60.8 | 17.0797 | 158.8958 | 61 | 17.0768 | 128.1783 | 61.2 | 17.0783 | 97.3469 | 61.4 | 17.0834 | 66.2649 | 61.6 | 17.0808 | 35.7352 | 61.8 | 17.0805 | 5.1769 | 62 | 20.48 | 30.6153 | 59.8 | 5 | 297 | 20.48 | 282.2771 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.0708 | 30.6154 | 59.8 | 17.0847 | 61.8976 | 59.6 | 17.0857 | 92.4045 | 59.4 | 17.066 | 123.172 | 59.2 | 17.0798 | 154.1151 | 59 | 17.0716 | 185.1079 | 58.8 | 17.0826 | 215.5546 | 58.6 | 17.0876 | 246.409 | 58.4 | 17.0743 | 277.7101 | 58.2 | 17.063 | 308.464 | 58 | 17.0895 | 282.2701 | 60.2 | 17.0804 | 251.5771 | 60.4 | 17.0798 | 220.4034 | 60.6 | 17.0845 | 189.7765 | 60.8 | 17.088 | 158.8946 | 61 | 17.0851 | 128.1706 | 61.2 | 17.0867 | 97.3474 | 61.4 | 17.0918 | 66.2657 | 61.6 | 17.0891 | 35.7336 | 61.8 | 17.0889 | 5.1852 | 62 | 20.49 | 30.6154 | 59.8 | 5 | 297 | 20.49 | 282.2701 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.0792 | 30.6155 | 59.8 | 17.093 | 61.9091 | 59.6 | 17.094 | 92.4037 | 59.4 | 17.0743 | 123.1705 | 59.2 | 17.0881 | 154.1131 | 59 | 17.0799 | 185.1106 | 58.8 | 17.0909 | 215.5571 | 58.6 | 17.0959 | 246.4066 | 58.4 | 17.0826 | 277.7039 | 58.2 | 17.0714 | 308.4646 | 58 | 17.0979 | 282.2631 | 60.2 | 17.0888 | 251.5918 | 60.4 | 17.0882 | 220.3999 | 60.6 | 17.0929 | 189.7771 | 60.8 | 17.0963 | 158.8934 | 61 | 17.0934 | 128.1649 | 61.2 | 17.095 | 97.3478 | 61.4 | 17.1001 | 66.2679 | 61.6 | 17.0975 | 35.732 | 61.8 | 17.0972 | 5.1963 | 62 | 20.5 | 30.6155 | 59.8 | 5 | 297 | 20.5 | 282.2631 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.0875 | 30.6155 | 59.8 | 17.1013 | 61.9207 | 59.6 | 17.1024 | 92.4029 | 59.4 | 17.0826 | 123.169 | 59.2 | 17.0964 | 154.1114 | 59 | 17.0883 | 185.1201 | 58.8 | 17.0992 | 215.5501 | 58.6 | 17.1043 | 246.4042 | 58.4 | 17.0909 | 277.6958 | 58.2 | 17.0797 | 308.4652 | 58 | 17.1062 | 282.2561 | 60.2 | 17.0971 | 251.6065 | 60.4 | 17.0965 | 220.3964 | 60.6 | 17.1012 | 189.7777 | 60.8 | 17.1047 | 158.8921 | 61 | 17.1018 | 128.1591 | 61.2 | 17.1033 | 97.3448 | 61.4 | 17.1085 | 66.27 | 61.6 | 17.1058 | 35.7302 | 61.8 | 17.1056 | 5.2074 | 62 | 20.51 | 30.6155 | 59.8 | 5 | 297 | 20.51 | 282.2561 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.0958 | 30.6156 | 59.8 | 17.1097 | 61.9323 | 59.6 | 17.1107 | 92.402 | 59.4 | 17.0909 | 123.1684 | 59.2 | 17.1048 | 154.1097 | 59 | 17.0966 | 185.1297 | 58.8 | 17.1076 | 215.5432 | 58.6 | 17.1126 | 246.4018 | 58.4 | 17.0992 | 277.6877 | 58.2 | 17.088 | 308.4658 | 58 | 17.1145 | 282.248 | 60.2 | 17.1055 | 251.6179 | 60.4 | 17.1048 | 220.3909 | 60.6 | 17.1096 | 189.7782 | 60.8 | 17.113 | 158.8909 | 61 | 17.1101 | 128.1537 | 61.2 | 17.1117 | 97.3418 | 61.4 | 17.1168 | 66.2749 | 61.6 | 17.1142 | 35.7284 | 61.8 | 17.1139 | 5.2185 | 62 | 20.52 | 30.6156 | 59.8 | 5 | 297 | 20.52 | 282.248 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.1042 | 30.6156 | 59.8 | 17.118 | 61.9439 | 59.6 | 17.119 | 92.4012 | 59.4 | 17.0993 | 123.1678 | 59.2 | 17.1131 | 154.1082 | 59 | 17.1049 | 185.1365 | 58.8 | 17.1159 | 215.5466 | 58.6 | 17.1209 | 246.3892 | 58.4 | 17.1076 | 277.6786 | 58.2 | 17.0964 | 308.4625 | 58 | 17.1229 | 282.2398 | 60.2 | 17.1138 | 251.6293 | 60.4 | 17.1132 | 220.3855 | 60.6 | 17.1179 | 189.7788 | 60.8 | 17.1214 | 158.8896 | 61 | 17.1184 | 128.1484 | 61.2 | 17.12 | 97.3385 | 61.4 | 17.1252 | 66.2798 | 61.6 | 17.1225 | 35.7266 | 61.8 | 17.1223 | 5.2296 | 62 | 20.53 | 30.6156 | 59.8 | 5 | 297 | 20.53 | 282.2398 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.1125 | 30.6156 | 59.8 | 17.1264 | 61.9502 | 59.6 | 17.1273 | 92.4004 | 59.4 | 17.1076 | 123.1682 | 59.2 | 17.1214 | 154.1066 | 59 | 17.1132 | 185.1433 | 58.8 | 17.1242 | 215.55 | 58.6 | 17.1292 | 246.3766 | 58.4 | 17.1159 | 277.6696 | 58.2 | 17.1047 | 308.4592 | 58 | 17.1312 | 282.2324 | 60.2 | 17.1221 | 251.6344 | 60.4 | 17.1215 | 220.38 | 60.6 | 17.1262 | 189.7794 | 60.8 | 17.1297 | 158.8882 | 61 | 17.1268 | 128.1419 | 61.2 | 17.1284 | 97.3353 | 61.4 | 17.1335 | 66.2851 | 61.6 | 17.1308 | 35.7247 | 61.8 | 17.1306 | 5.2407 | 62 | 20.54 | 30.6156 | 59.8 | 5 | 297 | 20.54 | 282.2324 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.1208 | 30.6156 | 59.8 | 17.1347 | 61.9565 | 59.6 | 17.1357 | 92.3996 | 59.4 | 17.1159 | 123.1685 | 59.2 | 17.1297 | 154.1058 | 59 | 17.1216 | 185.1489 | 58.8 | 17.1326 | 215.5504 | 58.6 | 17.1376 | 246.3698 | 58.4 | 17.1242 | 277.6577 | 58.2 | 17.113 | 308.456 | 58 | 17.1396 | 282.2249 | 60.2 | 17.1304 | 251.6394 | 60.4 | 17.1299 | 220.3745 | 60.6 | 17.1346 | 189.78 | 60.8 | 17.138 | 158.8867 | 61 | 17.1351 | 128.1353 | 61.2 | 17.1367 | 97.3332 | 61.4 | 17.1418 | 66.2905 | 61.6 | 17.1392 | 35.7227 | 61.8 | 17.1389 | 5.2518 | 62 | 20.55 | 30.6156 | 59.8 | 5 | 297 | 20.55 | 282.2249 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.1291 | 30.6156 | 59.8 | 17.143 | 61.9605 | 59.6 | 17.144 | 92.3986 | 59.4 | 17.1243 | 123.1689 | 59.2 | 17.138 | 154.105 | 59 | 17.1299 | 185.1545 | 58.8 | 17.1409 | 215.5508 | 58.6 | 17.1459 | 246.3629 | 58.4 | 17.1326 | 277.6458 | 58.2 | 17.1214 | 308.4528 | 58 | 17.1479 | 282.219 | 60.2 | 17.1388 | 251.6457 | 60.4 | 17.1382 | 220.3714 | 60.6 | 17.1429 | 189.7797 | 60.8 | 17.1464 | 158.8867 | 61 | 17.1435 | 128.1299 | 61.2 | 17.145 | 97.3311 | 61.4 | 17.1502 | 66.2959 | 61.6 | 17.1475 | 35.7208 | 61.8 | 17.1472 | 5.263 | 62 | 20.56 | 30.6156 | 59.8 | 5 | 297 | 20.56 | 282.219 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.1375 | 30.6156 | 59.8 | 17.1514 | 61.9645 | 59.6 | 17.1523 | 92.3976 | 59.4 | 17.1326 | 123.1693 | 59.2 | 17.1464 | 154.102 | 59 | 17.1382 | 185.1631 | 58.8 | 17.1492 | 215.5586 | 58.6 | 17.1542 | 246.359 | 58.4 | 17.1409 | 277.6302 | 58.2 | 17.1297 | 308.4501 | 58 | 17.1562 | 282.2131 | 60.2 | 17.1471 | 251.652 | 60.4 | 17.1465 | 220.3682 | 60.6 | 17.1512 | 189.7794 | 60.8 | 17.1547 | 158.8866 | 61 | 17.1518 | 128.1245 | 61.2 | 17.1534 | 97.3278 | 61.4 | 17.1585 | 66.3012 | 61.6 | 17.1559 | 35.719 | 61.8 | 17.1556 | 5.2742 | 62 | 20.57 | 30.6156 | 59.8 | 5 | 297 | 20.57 | 282.2131 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.1458 | 30.6156 | 59.8 | 17.1597 | 61.9654 | 59.6 | 17.1607 | 92.3969 | 59.4 | 17.1409 | 123.1695 | 59.2 | 17.1547 | 154.099 | 59 | 17.1465 | 185.1716 | 58.8 | 17.1576 | 215.5664 | 58.6 | 17.1626 | 246.3552 | 58.4 | 17.1492 | 277.6145 | 58.2 | 17.138 | 308.4474 | 58 | 17.1646 | 282.2072 | 60.2 | 17.1555 | 251.6539 | 60.4 | 17.1549 | 220.3681 | 60.6 | 17.1596 | 189.7781 | 60.8 | 17.1631 | 158.8864 | 61 | 17.1602 | 128.1161 | 61.2 | 17.1617 | 97.3245 | 61.4 | 17.1668 | 66.3066 | 61.6 | 17.1642 | 35.7172 | 61.8 | 17.1639 | 5.2854 | 62 | 20.58 | 30.6156 | 59.8 | 5 | 297 | 20.58 | 282.2072 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.1541 | 30.6156 | 59.8 | 17.1681 | 61.9663 | 59.6 | 17.169 | 92.3962 | 59.4 | 17.1492 | 123.1697 | 59.2 | 17.163 | 154.0955 | 59 | 17.1548 | 185.1732 | 58.8 | 17.1659 | 215.5708 | 58.6 | 17.1709 | 246.3592 | 58.4 | 17.1575 | 277.6029 | 58.2 | 17.1463 | 308.4457 | 58 | 17.1729 | 282.2013 | 60.2 | 17.1638 | 251.6559 | 60.4 | 17.1632 | 220.3681 | 60.6 | 17.1679 | 189.7768 | 60.8 | 17.1714 | 158.8862 | 61 | 17.1685 | 128.1076 | 61.2 | 17.17 | 97.3212 | 61.4 | 17.1752 | 66.312 | 61.6 | 17.1725 | 35.7156 | 61.8 | 17.1723 | 5.2966 | 62 | 20.59 | 30.6156 | 59.8 | 5 | 297 | 20.59 | 282.2013 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.1625 | 30.6156 | 59.8 | 17.1764 | 61.9671 | 59.6 | 17.1773 | 92.3949 | 59.4 | 17.1576 | 123.1698 | 59.2 | 17.1714 | 154.092 | 59 | 17.1632 | 185.1747 | 58.8 | 17.1742 | 215.5751 | 58.6 | 17.1792 | 246.3631 | 58.4 | 17.1659 | 277.5912 | 58.2 | 17.1547 | 308.4441 | 58 | 17.1813 | 282.1983 | 60.2 | 17.1721 | 251.6644 | 60.4 | 17.1716 | 220.3687 | 60.6 | 17.1762 | 189.7755 | 60.8 | 17.1797 | 158.8884 | 61 | 17.1768 | 128.1006 | 61.2 | 17.1784 | 97.318 | 61.4 | 17.1835 | 66.3174 | 61.6 | 17.1809 | 35.7139 | 61.8 | 17.1806 | 5.3078 | 62 | 20.6 | 30.6156 | 59.8 | 5 | 297 | 20.6 | 282.1983 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.1708 | 30.6156 | 59.8 | 17.1847 | 61.968 | 59.6 | 17.1856 | 92.3935 | 59.4 | 17.1659 | 123.17 | 59.2 | 17.1797 | 154.0907 | 59 | 17.1715 | 185.1841 | 58.8 | 17.1825 | 215.5721 | 58.6 | 17.1876 | 246.3653 | 58.4 | 17.1742 | 277.5804 | 58.2 | 17.163 | 308.4446 | 58 | 17.1896 | 282.1954 | 60.2 | 17.1805 | 251.6728 | 60.4 | 17.1799 | 220.3693 | 60.6 | 17.1846 | 189.7742 | 60.8 | 17.1881 | 158.8905 | 61 | 17.1852 | 128.0935 | 61.2 | 17.1867 | 97.3145 | 61.4 | 17.1919 | 66.3229 | 61.6 | 17.1892 | 35.712 | 61.8 | 17.189 | 5.319 | 62 | 20.61 | 30.6156 | 59.8 | 5 | 297 | 20.61 | 282.1954 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.1791 | 30.6156 | 59.8 | 17.1931 | 61.9689 | 59.6 | 17.194 | 92.3922 | 59.4 | 17.1742 | 123.1734 | 59.2 | 17.188 | 154.0894 | 59 | 17.1798 | 185.1934 | 58.8 | 17.1909 | 215.5692 | 58.6 | 17.1959 | 246.3675 | 58.4 | 17.1825 | 277.5695 | 58.2 | 17.1713 | 308.4451 | 58 | 17.1979 | 282.1924 | 60.2 | 17.1888 | 251.6758 | 60.4 | 17.1882 | 220.37 | 60.6 | 17.1929 | 189.7729 | 60.8 | 17.1964 | 158.8921 | 61 | 17.1935 | 128.088 | 61.2 | 17.195 | 97.3111 | 61.4 | 17.2002 | 66.3283 | 61.6 | 17.1975 | 35.7101 | 61.8 | 17.1973 | 5.3302 | 62 | 20.62 | 30.6156 | 59.8 | 5 | 297 | 20.62 | 282.1924 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.1874 | 30.6155 | 59.8 | 17.2014 | 61.9698 | 59.6 | 17.2023 | 92.3909 | 59.4 | 17.1825 | 123.1769 | 59.2 | 17.1964 | 154.0898 | 59 | 17.1882 | 185.1993 | 58.8 | 17.1992 | 215.5693 | 58.6 | 17.2042 | 246.366 | 58.4 | 17.1908 | 277.5585 | 58.2 | 17.1797 | 308.4486 | 58 | 17.2063 | 282.1894 | 60.2 | 17.1971 | 251.6788 | 60.4 | 17.1966 | 220.3706 | 60.6 | 17.2012 | 189.7717 | 60.8 | 17.2048 | 158.8936 | 61 | 17.2019 | 128.0826 | 61.2 | 17.2034 | 97.3087 | 61.4 | 17.2086 | 66.3337 | 61.6 | 17.2059 | 35.7082 | 61.8 | 17.2056 | 5.3414 | 62 | 20.63 | 30.6155 | 59.8 | 5 | 297 | 20.63 | 282.1894 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.1958 | 30.6155 | 59.8 | 17.2098 | 61.9706 | 59.6 | 17.2106 | 92.3908 | 59.4 | 17.1909 | 123.1821 | 59.2 | 17.2047 | 154.0903 | 59 | 17.1965 | 185.2053 | 58.8 | 17.2075 | 215.5695 | 58.6 | 17.2125 | 246.3643 | 58.4 | 17.1992 | 277.5476 | 58.2 | 17.188 | 308.4521 | 58 | 17.2146 | 282.1891 | 60.2 | 17.2055 | 251.6837 | 60.4 | 17.2049 | 220.3732 | 60.6 | 17.2096 | 189.7704 | 60.8 | 17.2131 | 158.8951 | 61 | 17.2102 | 128.0811 | 61.2 | 17.2117 | 97.3064 | 61.4 | 17.2169 | 66.3392 | 61.6 | 17.2142 | 35.7063 | 61.8 | 17.214 | 5.3526 | 62 | 20.64 | 30.6155 | 59.8 | 5 | 297 | 20.64 | 282.1891 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.2041 | 30.6155 | 59.8 | 17.2181 | 61.9714 | 59.6 | 17.219 | 92.3907 | 59.4 | 17.1992 | 123.1874 | 59.2 | 17.213 | 154.0916 | 59 | 17.2048 | 185.2154 | 58.8 | 17.2159 | 215.5594 | 58.6 | 17.2209 | 246.3665 | 58.4 | 17.2075 | 277.5389 | 58.2 | 17.1963 | 308.4581 | 58 | 17.223 | 282.1889 | 60.2 | 17.2138 | 251.6887 | 60.4 | 17.2132 | 220.3759 | 60.6 | 17.2179 | 189.7691 | 60.8 | 17.2215 | 158.8966 | 61 | 17.2186 | 128.0797 | 61.2 | 17.2201 | 97.303 | 61.4 | 17.2253 | 66.3446 | 61.6 | 17.2226 | 35.7031 | 61.8 | 17.2223 | 5.3638 | 62 | 20.65 | 30.6155 | 59.8 | 5 | 297 | 20.65 | 282.1889 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.2124 | 30.6154 | 59.8 | 17.2264 | 61.9723 | 59.6 | 17.2273 | 92.3909 | 59.4 | 17.2075 | 123.1926 | 59.2 | 17.2213 | 154.0928 | 59 | 17.2131 | 185.2255 | 58.8 | 17.2242 | 215.5494 | 58.6 | 17.2292 | 246.3686 | 58.4 | 17.2158 | 277.5301 | 58.2 | 17.2047 | 308.4641 | 58 | 17.2313 | 282.1934 | 60.2 | 17.2221 | 251.7005 | 60.4 | 17.2216 | 220.3771 | 60.6 | 17.2263 | 189.7678 | 60.8 | 17.2298 | 158.8993 | 61 | 17.2269 | 128.0792 | 61.2 | 17.2284 | 97.2995 | 61.4 | 17.2336 | 66.3501 | 61.6 | 17.2309 | 35.7 | 61.8 | 17.2307 | 5.3693 | 62 | 20.66 | 30.6154 | 59.8 | 5 | 297 | 20.66 | 282.1934 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.2208 | 30.6153 | 59.8 | 17.2348 | 61.9731 | 59.6 | 17.2356 | 92.3911 | 59.4 | 17.2159 | 123.1978 | 59.2 | 17.2297 | 154.0941 | 59 | 17.2215 | 185.2375 | 58.8 | 17.2325 | 215.5509 | 58.6 | 17.2375 | 246.3617 | 58.4 | 17.2242 | 277.5252 | 58.2 | 17.213 | 308.4698 | 58 | 17.2396 | 282.198 | 60.2 | 17.2305 | 251.7123 | 60.4 | 17.2299 | 220.3784 | 60.6 | 17.2346 | 189.7665 | 60.8 | 17.2381 | 158.902 | 61 | 17.2353 | 128.0787 | 61.2 | 17.2367 | 97.2952 | 61.4 | 17.2419 | 66.3555 | 61.6 | 17.2393 | 35.6982 | 61.8 | 17.239 | 5.3749 | 62 | 20.67 | 30.6153 | 59.8 | 5 | 297 | 20.67 | 282.198 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.2291 | 30.6152 | 59.8 | 17.2431 | 61.9739 | 59.6 | 17.2439 | 92.3907 | 59.4 | 17.2242 | 123.2032 | 59.2 | 17.238 | 154.0953 | 59 | 17.2298 | 185.2496 | 58.8 | 17.2408 | 215.5524 | 58.6 | 17.2458 | 246.3548 | 58.4 | 17.2325 | 277.5203 | 58.2 | 17.2213 | 308.4756 | 58 | 17.248 | 282.2026 | 60.2 | 17.2388 | 251.713 | 60.4 | 17.2383 | 220.3796 | 60.6 | 17.2429 | 189.7652 | 60.8 | 17.2465 | 158.9047 | 61 | 17.2436 | 128.0769 | 61.2 | 17.2451 | 97.2909 | 61.4 | 17.2503 | 66.361 | 61.6 | 17.2476 | 35.6963 | 61.8 | 17.2473 | 5.3805 | 62 | 20.68 | 30.6152 | 59.8 | 5 | 297 | 20.68 | 282.2026 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.2374 | 30.615 | 59.8 | 17.2515 | 61.9748 | 59.6 | 17.2523 | 92.3903 | 59.4 | 17.2325 | 123.2086 | 59.2 | 17.2463 | 154.0964 | 59 | 17.2381 | 185.255 | 58.8 | 17.2492 | 215.5504 | 58.6 | 17.2542 | 246.3496 | 58.4 | 17.2408 | 277.5113 | 58.2 | 17.2296 | 308.4804 | 58 | 17.2563 | 282.2073 | 60.2 | 17.2471 | 251.7136 | 60.4 | 17.2466 | 220.3809 | 60.6 | 17.2513 | 189.7639 | 60.8 | 17.2548 | 158.9074 | 61 | 17.252 | 128.0752 | 61.2 | 17.2534 | 97.2851 | 61.4 | 17.2586 | 66.3664 | 61.6 | 17.2559 | 35.6945 | 61.8 | 17.2557 | 5.386 | 62 | 20.69 | 30.615 | 59.8 | 5 | 297 | 20.69 | 282.2073 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.2457 | 30.6148 | 59.8 | 17.2598 | 61.9757 | 59.6 | 17.2606 | 92.3898 | 59.4 | 17.2408 | 123.2133 | 59.2 | 17.2546 | 154.0976 | 59 | 17.2464 | 185.2604 | 58.8 | 17.2575 | 215.5484 | 58.6 | 17.2625 | 246.3444 | 58.4 | 17.2491 | 277.5023 | 58.2 | 17.2379 | 308.4851 | 58 | 17.2647 | 282.212 | 60.2 | 17.2555 | 251.7195 | 60.4 | 17.2549 | 220.384 | 60.6 | 17.2596 | 189.7626 | 60.8 | 17.2632 | 158.9111 | 61 | 17.2603 | 128.0753 | 61.2 | 17.2617 | 97.2793 | 61.4 | 17.267 | 66.3718 | 61.6 | 17.2643 | 35.6927 | 61.8 | 17.264 | 5.3878 | 62 | 20.7 | 30.6148 | 59.8 | 5 | 297 | 20.7 | 282.212 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.2541 | 30.6146 | 59.8 | 17.2681 | 61.9766 | 59.6 | 17.2689 | 92.3894 | 59.4 | 17.2492 | 123.2181 | 59.2 | 17.263 | 154.1003 | 59 | 17.2548 | 185.2708 | 58.8 | 17.2658 | 215.5473 | 58.6 | 17.2708 | 246.338 | 58.4 | 17.2574 | 277.4909 | 58.2 | 17.2463 | 308.4911 | 58 | 17.273 | 282.2166 | 60.2 | 17.2638 | 251.7253 | 60.4 | 17.2633 | 220.3871 | 60.6 | 17.2679 | 189.7613 | 60.8 | 17.2715 | 158.9148 | 61 | 17.2686 | 128.0755 | 61.2 | 17.2701 | 97.274 | 61.4 | 17.2753 | 66.3773 | 61.6 | 17.2726 | 35.6909 | 61.8 | 17.2723 | 5.3895 | 62 | 20.71 | 30.6146 | 59.8 | 5 | 297 | 20.71 | 282.2166 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.2624 | 30.6144 | 59.8 | 17.2765 | 61.9749 | 59.6 | 17.2773 | 92.3891 | 59.4 | 17.2575 | 123.2232 | 59.2 | 17.2713 | 154.103 | 59 | 17.2631 | 185.2813 | 58.8 | 17.2741 | 215.5462 | 58.6 | 17.2792 | 246.3315 | 58.4 | 17.2658 | 277.4796 | 58.2 | 17.2546 | 308.4971 | 58 | 17.2813 | 282.2167 | 60.2 | 17.2722 | 251.7282 | 60.4 | 17.2716 | 220.3902 | 60.6 | 17.2763 | 189.7597 | 60.8 | 17.2798 | 158.9192 | 61 | 17.277 | 128.0756 | 61.2 | 17.2784 | 97.2687 | 61.4 | 17.2836 | 66.3827 | 61.6 | 17.2809 | 35.6891 | 61.8 | 17.2807 | 5.3897 | 62 | 20.72 | 30.6144 | 59.8 | 5 | 297 | 20.72 | 282.2167 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.2707 | 30.6142 | 59.8 | 17.2848 | 61.9733 | 59.6 | 17.2856 | 92.3888 | 59.4 | 17.2658 | 123.2283 | 59.2 | 17.2796 | 154.0988 | 59 | 17.2714 | 185.287 | 58.8 | 17.2825 | 215.5492 | 58.6 | 17.2875 | 246.3306 | 58.4 | 17.2741 | 277.4683 | 58.2 | 17.2629 | 308.5045 | 58 | 17.2897 | 282.2168 | 60.2 | 17.2805 | 251.731 | 60.4 | 17.28 | 220.3933 | 60.6 | 17.2846 | 189.7581 | 60.8 | 17.2882 | 158.9235 | 61 | 17.2853 | 128.0758 | 61.2 | 17.2867 | 97.266 | 61.4 | 17.292 | 66.3881 | 61.6 | 17.2893 | 35.6874 | 61.8 | 17.289 | 5.3898 | 62 | 20.73 | 30.6142 | 59.8 | 5 | 297 | 20.73 | 282.2168 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.2791 | 30.614 | 59.8 | 17.2932 | 61.9705 | 59.6 | 17.2939 | 92.3893 | 59.4 | 17.2741 | 123.234 | 59.2 | 17.2879 | 154.0946 | 59 | 17.2798 | 185.2928 | 58.8 | 17.2908 | 215.5522 | 58.6 | 17.2958 | 246.3297 | 58.4 | 17.2824 | 277.4569 | 58.2 | 17.2713 | 308.5118 | 58 | 17.298 | 282.218 | 60.2 | 17.2888 | 251.7383 | 60.4 | 17.2883 | 220.3979 | 60.6 | 17.2929 | 189.7566 | 60.8 | 17.2965 | 158.9243 | 61 | 17.2936 | 128.0744 | 61.2 | 17.2951 | 97.2634 | 61.4 | 17.3003 | 66.3936 | 61.6 | 17.2976 | 35.6856 | 61.8 | 17.2974 | 5.3849 | 62 | 20.74 | 30.614 | 59.8 | 5 | 297 | 20.74 | 282.218 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.2874 | 30.6138 | 59.8 | 17.3015 | 61.9677 | 59.6 | 17.3022 | 92.3897 | 59.4 | 17.2825 | 123.2396 | 59.2 | 17.2963 | 154.0942 | 59 | 17.2881 | 185.3044 | 58.8 | 17.2991 | 215.5482 | 58.6 | 17.3041 | 246.3307 | 58.4 | 17.2908 | 277.4458 | 58.2 | 17.2796 | 308.5207 | 58 | 17.3064 | 282.2192 | 60.2 | 17.2971 | 251.7455 | 60.4 | 17.2966 | 220.4026 | 60.6 | 17.3013 | 189.7551 | 60.8 | 17.3049 | 158.925 | 61 | 17.302 | 128.0731 | 61.2 | 17.3034 | 97.2582 | 61.4 | 17.3087 | 66.399 | 61.6 | 17.306 | 35.6839 | 61.8 | 17.3057 | 5.3801 | 62 | 20.75 | 30.6138 | 59.8 | 5 | 297 | 20.75 | 282.2192 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.2957 | 30.6136 | 59.8 | 17.3098 | 61.9622 | 59.6 | 17.3106 | 92.3896 | 59.4 | 17.2908 | 123.2453 | 59.2 | 17.3046 | 154.0938 | 59 | 17.2964 | 185.3161 | 58.8 | 17.3075 | 215.5442 | 58.6 | 17.3125 | 246.3317 | 58.4 | 17.2991 | 277.4346 | 58.2 | 17.2879 | 308.5295 | 58 | 17.3147 | 282.223 | 60.2 | 17.3055 | 251.754 | 60.4 | 17.305 | 220.4073 | 60.6 | 17.3096 | 189.7535 | 60.8 | 17.3132 | 158.9278 | 61 | 17.3103 | 128.0728 | 61.2 | 17.3117 | 97.2531 | 61.4 | 17.317 | 66.4045 | 61.6 | 17.3143 | 35.6821 | 61.8 | 17.3141 | 5.3695 | 62 | 20.76 | 30.6136 | 59.8 | 5 | 297 | 20.76 | 282.223 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.304 | 30.6134 | 59.8 | 17.3182 | 61.9566 | 59.6 | 17.3189 | 92.3894 | 59.4 | 17.2991 | 123.251 | 59.2 | 17.3129 | 154.089 | 59 | 17.3047 | 185.3253 | 58.8 | 17.3158 | 215.5482 | 58.6 | 17.3208 | 246.3225 | 58.4 | 17.3074 | 277.426 | 58.2 | 17.2963 | 308.5374 | 58 | 17.3231 | 282.2267 | 60.2 | 17.3138 | 251.7625 | 60.4 | 17.3133 | 220.412 | 60.6 | 17.3179 | 189.7519 | 60.8 | 17.3215 | 158.9306 | 61 | 17.3187 | 128.0726 | 61.2 | 17.3201 | 97.2444 | 61.4 | 17.3253 | 66.41 | 61.6 | 17.3226 | 35.6805 | 61.8 | 17.3224 | 5.359 | 62 | 20.77 | 30.6134 | 59.8 | 5 | 297 | 20.77 | 282.2267 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.3124 | 30.6132 | 59.8 | 17.3265 | 61.9509 | 59.6 | 17.3272 | 92.3886 | 59.4 | 17.3074 | 123.2561 | 59.2 | 17.3213 | 154.0842 | 59 | 17.313 | 185.3344 | 58.8 | 17.3241 | 215.5521 | 58.6 | 17.3291 | 246.3134 | 58.4 | 17.3157 | 277.4175 | 58.2 | 17.3046 | 308.5453 | 58 | 17.3314 | 282.2312 | 60.2 | 17.3222 | 251.7649 | 60.4 | 17.3217 | 220.4174 | 60.6 | 17.3263 | 189.7467 | 60.8 | 17.3299 | 158.9325 | 61 | 17.327 | 128.0723 | 61.2 | 17.3284 | 97.2358 | 61.4 | 17.3337 | 66.4154 | 61.6 | 17.331 | 35.6788 | 61.8 | 17.3307 | 5.3485 | 62 | 20.78 | 30.6132 | 59.8 | 5 | 297 | 20.78 | 282.2312 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.3207 | 30.6131 | 59.8 | 17.3349 | 61.9452 | 59.6 | 17.3356 | 92.3878 | 59.4 | 17.3158 | 123.2613 | 59.2 | 17.3296 | 154.0837 | 59 | 17.3214 | 185.3383 | 58.8 | 17.3324 | 215.5511 | 58.6 | 17.3375 | 246.3103 | 58.4 | 17.3241 | 277.4109 | 58.2 | 17.3129 | 308.5508 | 58 | 17.3397 | 282.2357 | 60.2 | 17.3305 | 251.7672 | 60.4 | 17.33 | 220.4229 | 60.6 | 17.3346 | 189.7415 | 60.8 | 17.3382 | 158.9343 | 61 | 17.3354 | 128.072 | 61.2 | 17.3368 | 97.2302 | 61.4 | 17.342 | 66.4209 | 61.6 | 17.3393 | 35.6772 | 61.8 | 17.3391 | 5.338 | 62 | 20.79 | 30.6131 | 59.8 | 5 | 297 | 20.79 | 282.2357 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.329 | 30.6129 | 59.8 | 17.3432 | 61.9394 | 59.6 | 17.3439 | 92.387 | 59.4 | 17.3241 | 123.2669 | 59.2 | 17.3379 | 154.0832 | 59 | 17.3297 | 185.3421 | 58.8 | 17.3408 | 215.5501 | 58.6 | 17.3458 | 246.3073 | 58.4 | 17.3324 | 277.4044 | 58.2 | 17.3212 | 308.5562 | 58 | 17.3481 | 282.243 | 60.2 | 17.3388 | 251.7699 | 60.4 | 17.3383 | 220.4291 | 60.6 | 17.343 | 189.7395 | 60.8 | 17.3466 | 158.9362 | 61 | 17.3437 | 128.0729 | 61.2 | 17.3451 | 97.2246 | 61.4 | 17.3504 | 66.4264 | 61.6 | 17.3477 | 35.6755 | 61.8 | 17.3474 | 5.3236 | 62 | 20.8 | 30.6129 | 59.8 | 5 | 297 | 20.8 | 282.243 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.3374 | 30.6127 | 59.8 | 17.3515 | 61.9337 | 59.6 | 17.3522 | 92.3862 | 59.4 | 17.3324 | 123.2726 | 59.2 | 17.3462 | 154.0835 | 59 | 17.338 | 185.3474 | 58.8 | 17.3491 | 215.5576 | 58.6 | 17.3541 | 246.3014 | 58.4 | 17.3407 | 277.3983 | 58.2 | 17.3296 | 308.5627 | 58 | 17.3564 | 282.2503 | 60.2 | 17.3472 | 251.7726 | 60.4 | 17.3467 | 220.4352 | 60.6 | 17.3513 | 189.7375 | 60.8 | 17.3549 | 158.938 | 61 | 17.3521 | 128.0737 | 61.2 | 17.3534 | 97.2187 | 61.4 | 17.3587 | 66.4318 | 61.6 | 17.356 | 35.6739 | 61.8 | 17.3557 | 5.3091 | 62 | 20.81 | 30.6127 | 59.8 | 5 | 297 | 20.81 | 282.2503 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.3457 | 30.6125 | 59.8 | 17.3599 | 61.9281 | 59.6 | 17.3605 | 92.3833 | 59.4 | 17.3408 | 123.2797 | 59.2 | 17.3546 | 154.0838 | 59 | 17.3464 | 185.3527 | 58.8 | 17.3574 | 215.5652 | 58.6 | 17.3625 | 246.2956 | 58.4 | 17.349 | 277.3923 | 58.2 | 17.3379 | 308.5691 | 58 | 17.3648 | 282.2592 | 60.2 | 17.3555 | 251.7674 | 60.4 | 17.355 | 220.4415 | 60.6 | 17.3596 | 189.7362 | 60.8 | 17.3633 | 158.9397 | 61 | 17.3604 | 128.0719 | 61.2 | 17.3618 | 97.2128 | 61.4 | 17.3671 | 66.4364 | 61.6 | 17.3643 | 35.6723 | 61.8 | 17.3641 | 5.2947 | 62 | 20.82 | 30.6125 | 59.8 | 5 | 297 | 20.82 | 282.2592 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.354 | 30.6123 | 59.8 | 17.3682 | 61.9225 | 59.6 | 17.3689 | 92.3804 | 59.4 | 17.3491 | 123.2868 | 59.2 | 17.3629 | 154.0797 | 59 | 17.3547 | 185.3497 | 58.8 | 17.3658 | 215.5726 | 58.6 | 17.3708 | 246.2955 | 58.4 | 17.3574 | 277.3858 | 58.2 | 17.3462 | 308.574 | 58 | 17.3731 | 282.268 | 60.2 | 17.3638 | 251.7623 | 60.4 | 17.3634 | 220.4477 | 60.6 | 17.368 | 189.7348 | 60.8 | 17.3716 | 158.9414 | 61 | 17.3687 | 128.0701 | 61.2 | 17.3701 | 97.2076 | 61.4 | 17.3754 | 66.441 | 61.6 | 17.3727 | 35.6706 | 61.8 | 17.3724 | 5.2803 | 62 | 20.83 | 30.6123 | 59.8 | 5 | 297 | 20.83 | 282.268 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.3623 | 30.6121 | 59.8 | 17.3766 | 61.9168 | 59.6 | 17.3772 | 92.3779 | 59.4 | 17.3574 | 123.2944 | 59.2 | 17.3712 | 154.0756 | 59 | 17.363 | 185.3466 | 58.8 | 17.3741 | 215.58 | 58.6 | 17.3791 | 246.2954 | 58.4 | 17.3657 | 277.3793 | 58.2 | 17.3546 | 308.5789 | 58 | 17.3814 | 282.2766 | 60.2 | 17.3722 | 251.7572 | 60.4 | 17.3717 | 220.4543 | 60.6 | 17.3763 | 189.7348 | 60.8 | 17.3799 | 158.9451 | 61 | 17.3771 | 128.0768 | 61.2 | 17.3784 | 97.2024 | 61.4 | 17.3838 | 66.4456 | 61.6 | 17.381 | 35.669 | 61.8 | 17.3808 | 5.2659 | 62 | 20.84 | 30.6121 | 59.8 | 5 | 297 | 20.84 | 282.2766 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.3707 | 30.6119 | 59.8 | 17.3849 | 61.9112 | 59.6 | 17.3855 | 92.3755 | 59.4 | 17.3657 | 123.3019 | 59.2 | 17.3795 | 154.0702 | 59 | 17.3713 | 185.3515 | 58.8 | 17.3824 | 215.5793 | 58.6 | 17.3874 | 246.295 | 58.4 | 17.374 | 277.3729 | 58.2 | 17.3629 | 308.5836 | 58 | 17.3898 | 282.2853 | 60.2 | 17.3805 | 251.7522 | 60.4 | 17.3801 | 220.461 | 60.6 | 17.3846 | 189.7348 | 60.8 | 17.3883 | 158.9488 | 61 | 17.3854 | 128.0834 | 61.2 | 17.3868 | 97.1972 | 61.4 | 17.3921 | 66.4501 | 61.6 | 17.3893 | 35.6674 | 61.8 | 17.3891 | 5.2514 | 62 | 20.85 | 30.6119 | 59.8 | 5 | 297 | 20.85 | 282.2853 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.379 | 30.6117 | 59.8 | 17.3932 | 61.9058 | 59.6 | 17.3939 | 92.373 | 59.4 | 17.3741 | 123.3093 | 59.2 | 17.3879 | 154.0648 | 59 | 17.3797 | 185.3563 | 58.8 | 17.3907 | 215.5786 | 58.6 | 17.3958 | 246.2945 | 58.4 | 17.3824 | 277.3664 | 58.2 | 17.3712 | 308.5883 | 58 | 17.3981 | 282.2939 | 60.2 | 17.3888 | 251.7474 | 60.4 | 17.3884 | 220.463 | 60.6 | 17.393 | 189.7353 | 60.8 | 17.3966 | 158.9503 | 61 | 17.3938 | 128.0862 | 61.2 | 17.3951 | 97.192 | 61.4 | 17.4004 | 66.4547 | 61.6 | 17.3977 | 35.6657 | 61.8 | 17.3974 | 5.237 | 62 | 20.86 | 30.6117 | 59.8 | 5 | 297 | 20.86 | 282.2939 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.3873 | 30.6115 | 59.8 | 17.4016 | 61.9004 | 59.6 | 17.4022 | 92.3706 | 59.4 | 17.3824 | 123.3167 | 59.2 | 17.3962 | 154.0622 | 59 | 17.388 | 185.3528 | 58.8 | 17.399 | 215.5815 | 58.6 | 17.4041 | 246.2887 | 58.4 | 17.3907 | 277.36 | 58.2 | 17.3795 | 308.593 | 58 | 17.4065 | 282.3026 | 60.2 | 17.3972 | 251.7426 | 60.4 | 17.3967 | 220.465 | 60.6 | 17.4013 | 189.7357 | 60.8 | 17.405 | 158.9518 | 61 | 17.4021 | 128.089 | 61.2 | 17.4034 | 97.1866 | 61.4 | 17.4088 | 66.4592 | 61.6 | 17.406 | 35.6641 | 61.8 | 17.4058 | 5.2226 | 62 | 20.87 | 30.6115 | 59.8 | 5 | 297 | 20.87 | 282.3026 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.3957 | 30.6113 | 59.8 | 17.4099 | 61.8949 | 59.6 | 17.4105 | 92.3681 | 59.4 | 17.3907 | 123.3234 | 59.2 | 17.4045 | 154.0596 | 59 | 17.3963 | 185.3493 | 58.8 | 17.4074 | 215.5843 | 58.6 | 17.4124 | 246.2829 | 58.4 | 17.399 | 277.3537 | 58.2 | 17.3878 | 308.5978 | 58 | 17.4148 | 282.3128 | 60.2 | 17.4055 | 251.7429 | 60.4 | 17.4051 | 220.4713 | 60.6 | 17.4096 | 189.7361 | 60.8 | 17.4133 | 158.9533 | 61 | 17.4105 | 128.0918 | 61.2 | 17.4118 | 97.1812 | 61.4 | 17.4171 | 66.4637 | 61.6 | 17.4144 | 35.6625 | 61.8 | 17.4141 | 5.2081 | 62 | 20.88 | 30.6113 | 59.8 | 5 | 297 | 20.88 | 282.3128 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.404 | 30.6111 | 59.8 | 17.4183 | 61.8895 | 59.6 | 17.4189 | 92.3656 | 59.4 | 17.399 | 123.3302 | 59.2 | 17.4129 | 154.057 | 59 | 17.4046 | 185.3509 | 58.8 | 17.4157 | 215.5847 | 58.6 | 17.4207 | 246.2822 | 58.4 | 17.4073 | 277.3478 | 58.2 | 17.3962 | 308.5993 | 58 | 17.4231 | 282.3231 | 60.2 | 17.4138 | 251.7432 | 60.4 | 17.4134 | 220.4775 | 60.6 | 17.418 | 189.7365 | 60.8 | 17.4216 | 158.9549 | 61 | 17.4188 | 128.0945 | 61.2 | 17.4201 | 97.1759 | 61.4 | 17.4254 | 66.4683 | 61.6 | 17.4227 | 35.6596 | 61.8 | 17.4225 | 5.1937 | 62 | 20.89 | 30.6111 | 59.8 | 5 | 297 | 20.89 | 282.3231 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.4123 | 30.6109 | 59.8 | 17.4266 | 61.8841 | 59.6 | 17.4272 | 92.3632 | 59.4 | 17.4074 | 123.3375 | 59.2 | 17.4212 | 154.0544 | 59 | 17.413 | 185.3524 | 58.8 | 17.424 | 215.585 | 58.6 | 17.4291 | 246.2815 | 58.4 | 17.4156 | 277.3419 | 58.2 | 17.4045 | 308.6009 | 58 | 17.4315 | 282.3363 | 60.2 | 17.4222 | 251.7447 | 60.4 | 17.4218 | 220.4838 | 60.6 | 17.4263 | 189.737 | 60.8 | 17.43 | 158.9564 | 61 | 17.4272 | 128.0996 | 61.2 | 17.4285 | 97.1705 | 61.4 | 17.4338 | 66.4728 | 61.6 | 17.431 | 35.6568 | 61.8 | 17.4308 | 5.1792 | 62 | 20.9 | 30.6109 | 59.8 | 5 | 297 | 20.9 | 282.3363 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.4206 | 30.6107 | 59.8 | 17.4349 | 61.8787 | 59.6 | 17.4355 | 92.3607 | 59.4 | 17.4157 | 123.3449 | 59.2 | 17.4295 | 154.053 | 59 | 17.4213 | 185.3546 | 58.8 | 17.4324 | 215.5925 | 58.6 | 17.4374 | 246.2758 | 58.4 | 17.424 | 277.336 | 58.2 | 17.4128 | 308.6034 | 58 | 17.4398 | 282.3495 | 60.2 | 17.4305 | 251.7462 | 60.4 | 17.4301 | 220.4901 | 60.6 | 17.4346 | 189.7374 | 60.8 | 17.4383 | 158.9579 | 61 | 17.4355 | 128.1047 | 61.2 | 17.4368 | 97.1647 | 61.4 | 17.4421 | 66.4773 | 61.6 | 17.4394 | 35.654 | 61.8 | 17.4391 | 5.1648 | 62 | 20.91 | 30.6107 | 59.8 | 5 | 297 | 20.91 | 282.3495 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.429 | 30.6105 | 59.8 | 17.4433 | 61.8733 | 59.6 | 17.4438 | 92.3583 | 59.4 | 17.424 | 123.3528 | 59.2 | 17.4378 | 154.0517 | 59 | 17.4296 | 185.3567 | 58.8 | 17.4407 | 215.5999 | 58.6 | 17.4457 | 246.2701 | 58.4 | 17.4323 | 277.3301 | 58.2 | 17.4212 | 308.6059 | 58 | 17.4482 | 282.3595 | 60.2 | 17.4389 | 251.7372 | 60.4 | 17.4384 | 220.4964 | 60.6 | 17.443 | 189.7378 | 60.8 | 17.4467 | 158.9594 | 61 | 17.4438 | 128.1087 | 61.2 | 17.4451 | 97.159 | 61.4 | 17.4505 | 66.4819 | 61.6 | 17.4477 | 35.6511 | 61.8 | 17.4475 | 5.1503 | 62 | 20.92 | 30.6105 | 59.8 | 5 | 297 | 20.92 | 282.3595 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.4373 | 30.6124 | 59.8 | 17.4516 | 61.8678 | 59.6 | 17.4522 | 92.3558 | 59.4 | 17.4324 | 123.3608 | 59.2 | 17.4462 | 154.0502 | 59 | 17.438 | 185.3534 | 58.8 | 17.449 | 215.6064 | 58.6 | 17.4541 | 246.2676 | 58.4 | 17.4406 | 277.3231 | 58.2 | 17.4295 | 308.6108 | 58 | 17.4565 | 282.3694 | 60.2 | 17.4472 | 251.7282 | 60.4 | 17.4468 | 220.5027 | 60.6 | 17.4513 | 189.7383 | 60.8 | 17.455 | 158.9609 | 61 | 17.4522 | 128.1127 | 61.2 | 17.4535 | 97.1533 | 61.4 | 17.4588 | 66.4864 | 61.6 | 17.4561 | 35.6483 | 61.8 | 17.4558 | 5.1358 | 62 | 20.93 | 30.6124 | 59.8 | 5 | 297 | 20.93 | 282.3694 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.4456 | 30.6142 | 59.8 | 17.46 | 61.8585 | 59.6 | 17.4605 | 92.3535 | 59.4 | 17.4407 | 123.3687 | 59.2 | 17.4545 | 154.0487 | 59 | 17.4463 | 185.3501 | 58.8 | 17.4574 | 215.6129 | 58.6 | 17.4624 | 246.2651 | 58.4 | 17.449 | 277.316 | 58.2 | 17.4378 | 308.6157 | 58 | 17.4648 | 282.3794 | 60.2 | 17.4555 | 251.7224 | 60.4 | 17.4551 | 220.509 | 60.6 | 17.4596 | 189.7387 | 60.8 | 17.4633 | 158.9637 | 61 | 17.4605 | 128.1193 | 61.2 | 17.4618 | 97.1476 | 61.4 | 17.4672 | 66.491 | 61.6 | 17.4644 | 35.6455 | 61.8 | 17.4642 | 5.1214 | 62 | 20.94 | 30.6142 | 59.8 | 5 | 297 | 20.94 | 282.3794 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.454 | 30.6161 | 59.8 | 17.4683 | 61.8492 | 59.6 | 17.4688 | 92.3512 | 59.4 | 17.449 | 123.3766 | 59.2 | 17.4628 | 154.0495 | 59 | 17.4546 | 185.3479 | 58.8 | 17.4657 | 215.6176 | 58.6 | 17.4707 | 246.2599 | 58.4 | 17.4573 | 277.3086 | 58.2 | 17.4462 | 308.6206 | 58 | 17.4732 | 282.3893 | 60.2 | 17.4639 | 251.7167 | 60.4 | 17.4635 | 220.5153 | 60.6 | 17.468 | 189.7392 | 60.8 | 17.4717 | 158.9665 | 61 | 17.4688 | 128.126 | 61.2 | 17.4702 | 97.143 | 61.4 | 17.4755 | 66.4955 | 61.6 | 17.4727 | 35.6399 | 61.8 | 17.4725 | 5.107 | 62 | 20.95 | 30.6161 | 59.8 | 5 | 297 | 20.95 | 282.3893 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.4623 | 30.6179 | 59.8 | 17.4766 | 61.8399 | 59.6 | 17.4772 | 92.3489 | 59.4 | 17.4574 | 123.3843 | 59.2 | 17.4711 | 154.0502 | 59 | 17.4629 | 185.3456 | 58.8 | 17.474 | 215.6223 | 58.6 | 17.4791 | 246.2548 | 58.4 | 17.4656 | 277.3011 | 58.2 | 17.4545 | 308.6255 | 58 | 17.4815 | 282.3958 | 60.2 | 17.4722 | 251.707 | 60.4 | 17.4718 | 220.5215 | 60.6 | 17.4763 | 189.7449 | 60.8 | 17.48 | 158.9706 | 61 | 17.4772 | 128.1327 | 61.2 | 17.4785 | 97.1384 | 61.4 | 17.4839 | 66.5 | 61.6 | 17.4811 | 35.6343 | 61.8 | 17.4808 | 5.0925 | 62 | 20.96 | 30.6179 | 59.8 | 5 | 297 | 20.96 | 282.3958 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.4706 | 30.6198 | 59.8 | 17.485 | 61.8306 | 59.6 | 17.4855 | 92.3465 | 59.4 | 17.4657 | 123.392 | 59.2 | 17.4795 | 154.0474 | 59 | 17.4713 | 185.339 | 58.8 | 17.4823 | 215.6321 | 58.6 | 17.4874 | 246.2563 | 58.4 | 17.4739 | 277.2962 | 58.2 | 17.4628 | 308.6327 | 58 | 17.4899 | 282.4024 | 60.2 | 17.4805 | 251.6973 | 60.4 | 17.4801 | 220.5278 | 60.6 | 17.4846 | 189.7506 | 60.8 | 17.4884 | 158.9747 | 61 | 17.4855 | 128.1393 | 61.2 | 17.4868 | 97.1338 | 61.4 | 17.4922 | 66.5046 | 61.6 | 17.4894 | 35.6289 | 61.8 | 17.4892 | 5.078 | 62 | 20.97 | 30.6198 | 59.8 | 5 | 297 | 20.97 | 282.4024 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.4789 | 30.6217 | 59.8 | 17.4933 | 61.8213 | 59.6 | 17.4938 | 92.3442 | 59.4 | 17.474 | 123.4006 | 59.2 | 17.4878 | 154.0445 | 59 | 17.4796 | 185.3324 | 58.8 | 17.4907 | 215.6419 | 58.6 | 17.4957 | 246.2579 | 58.4 | 17.4823 | 277.2914 | 58.2 | 17.4711 | 308.64 | 58 | 17.4982 | 282.4079 | 60.2 | 17.4889 | 251.7007 | 60.4 | 17.4885 | 220.5341 | 60.6 | 17.493 | 189.7566 | 60.8 | 17.4967 | 158.9773 | 61 | 17.4939 | 128.1452 | 61.2 | 17.4951 | 97.1292 | 61.4 | 17.5005 | 66.5091 | 61.6 | 17.4977 | 35.6235 | 61.8 | 17.4975 | 5.0634 | 62 | 20.98 | 30.6217 | 59.8 | 5 | 297 | 20.98 | 282.4079 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.4873 | 30.6235 | 59.8 | 17.5017 | 61.812 | 59.6 | 17.5021 | 92.3419 | 59.4 | 17.4823 | 123.4091 | 59.2 | 17.4961 | 154.0431 | 59 | 17.4879 | 185.3326 | 58.8 | 17.499 | 215.6411 | 58.6 | 17.504 | 246.2711 | 58.4 | 17.4906 | 277.286 | 58.2 | 17.4795 | 308.6472 | 58 | 17.5065 | 282.4134 | 60.2 | 17.4972 | 251.704 | 60.4 | 17.4968 | 220.5404 | 60.6 | 17.5013 | 189.7626 | 60.8 | 17.5051 | 158.98 | 61 | 17.5022 | 128.151 | 61.2 | 17.5035 | 97.1247 | 61.4 | 17.5089 | 66.5137 | 61.6 | 17.5061 | 35.618 | 61.8 | 17.5059 | 5.0488 | 62 | 20.99 | 30.6235 | 59.8 | 5 | 297 | 20.99 | 282.4134 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.4956 | 30.6254 | 59.8 | 17.51 | 61.8027 | 59.6 | 17.5105 | 92.3396 | 59.4 | 17.4907 | 123.418 | 59.2 | 17.5045 | 154.0417 | 59 | 17.4962 | 185.3327 | 58.8 | 17.5073 | 215.6402 | 58.6 | 17.5124 | 246.2844 | 58.4 | 17.4989 | 277.2806 | 58.2 | 17.4878 | 308.6544 | 58 | 17.5149 | 282.4191 | 60.2 | 17.5055 | 251.7009 | 60.4 | 17.5052 | 220.5467 | 60.6 | 17.5097 | 189.769 | 60.8 | 17.5134 | 158.9827 | 61 | 17.5106 | 128.1555 | 61.2 | 17.5118 | 97.1201 | 61.4 | 17.5172 | 66.5169 | 61.6 | 17.5144 | 35.6126 | 61.8 | 17.5142 | 5.0342 | 62 | 21 | 30.6254 | 59.8 | 5 | 297 | 21 | 282.4191 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.5039 | 30.6272 | 59.8 | 17.5183 | 61.7934 | 59.6 | 17.5188 | 92.3373 | 59.4 | 17.499 | 123.4269 | 59.2 | 17.5128 | 154.0415 | 59 | 17.5046 | 185.3317 | 58.8 | 17.5157 | 215.6467 | 58.6 | 17.5207 | 246.2881 | 58.4 | 17.5072 | 277.2752 | 58.2 | 17.4961 | 308.6583 | 58 | 17.5232 | 282.4247 | 60.2 | 17.5139 | 251.6978 | 60.4 | 17.5135 | 220.553 | 60.6 | 17.518 | 189.7753 | 60.8 | 17.5217 | 158.9855 | 61 | 17.5189 | 128.1599 | 61.2 | 17.5202 | 97.1156 | 61.4 | 17.5256 | 66.5201 | 61.6 | 17.5228 | 35.6072 | 61.8 | 17.5225 | 5.0196 | 62 | 21.01 | 30.6272 | 59.8 | 5 | 297 | 21.01 | 282.4247 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.5123 | 30.6291 | 59.8 | 17.5267 | 61.7841 | 59.6 | 17.5271 | 92.3349 | 59.4 | 17.5073 | 123.4366 | 59.2 | 17.5211 | 154.0412 | 59 | 17.5129 | 185.3307 | 58.8 | 17.524 | 215.6533 | 58.6 | 17.529 | 246.2917 | 58.4 | 17.5156 | 277.2699 | 58.2 | 17.5045 | 308.6622 | 58 | 17.5316 | 282.4352 | 60.2 | 17.5222 | 251.6913 | 60.4 | 17.5218 | 220.5613 | 60.6 | 17.5263 | 189.782 | 60.8 | 17.5301 | 158.9882 | 61 | 17.5273 | 128.1644 | 61.2 | 17.5285 | 97.1112 | 61.4 | 17.5339 | 66.5205 | 61.6 | 17.5311 | 35.6018 | 61.8 | 17.5309 | 5.005 | 62 | 21.02 | 30.6291 | 59.8 | 5 | 297 | 21.02 | 282.4352 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.5206 | 30.631 | 59.8 | 17.535 | 61.7748 | 59.6 | 17.5354 | 92.3326 | 59.4 | 17.5156 | 123.4463 | 59.2 | 17.5294 | 154.043 | 59 | 17.5212 | 185.3287 | 58.8 | 17.5323 | 215.6536 | 58.6 | 17.5374 | 246.3029 | 58.4 | 17.5239 | 277.2645 | 58.2 | 17.5128 | 308.6685 | 58 | 17.5399 | 282.4458 | 60.2 | 17.5305 | 251.6849 | 60.4 | 17.5302 | 220.5695 | 60.6 | 17.5347 | 189.7887 | 60.8 | 17.5384 | 158.9909 | 61 | 17.5356 | 128.1689 | 61.2 | 17.5368 | 97.107 | 61.4 | 17.5423 | 66.521 | 61.6 | 17.5395 | 35.5964 | 61.8 | 17.5392 | 4.9904 | 62 | 21.03 | 30.631 | 59.8 | 5 | 297 | 21.03 | 282.4458 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.5289 | 30.6328 | 59.8 | 17.5434 | 61.7655 | 59.6 | 17.5438 | 92.3303 | 59.4 | 17.524 | 123.4551 | 59.2 | 17.5378 | 154.0447 | 59 | 17.5295 | 185.3267 | 58.8 | 17.5406 | 215.6539 | 58.6 | 17.5457 | 246.3142 | 58.4 | 17.5322 | 277.2591 | 58.2 | 17.5211 | 308.6748 | 58 | 17.5482 | 282.4558 | 60.2 | 17.5389 | 251.6826 | 60.4 | 17.5385 | 220.5753 | 60.6 | 17.543 | 189.7953 | 60.8 | 17.5468 | 158.994 | 61 | 17.5439 | 128.1745 | 61.2 | 17.5452 | 97.1027 | 61.4 | 17.5506 | 66.521 | 61.6 | 17.5478 | 35.591 | 61.8 | 17.5475 | 4.9759 | 62 | 21.04 | 30.6328 | 59.8 | 5 | 297 | 21.04 | 282.4558 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.5372 | 30.6347 | 59.8 | 17.5517 | 61.7562 | 59.6 | 17.5521 | 92.328 | 59.4 | 17.5323 | 123.4638 | 59.2 | 17.5461 | 154.0479 | 59 | 17.5379 | 185.3249 | 58.8 | 17.549 | 215.6618 | 58.6 | 17.554 | 246.3206 | 58.4 | 17.5406 | 277.2568 | 58.2 | 17.5294 | 308.6801 | 58 | 17.5566 | 282.4658 | 60.2 | 17.5472 | 251.6803 | 60.4 | 17.5469 | 220.5811 | 60.6 | 17.5513 | 189.802 | 60.8 | 17.5551 | 158.9971 | 61 | 17.5523 | 128.1802 | 61.2 | 17.5535 | 97.0984 | 61.4 | 17.5589 | 66.521 | 61.6 | 17.5561 | 35.5853 | 61.8 | 17.5559 | 4.9613 | 62 | 21.05 | 30.6347 | 59.8 | 5 | 297 | 21.05 | 282.4658 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.5456 | 30.6365 | 59.8 | 17.56 | 61.7466 | 59.6 | 17.5604 | 92.3257 | 59.4 | 17.5406 | 123.4726 | 59.2 | 17.5544 | 154.0511 | 59 | 17.5462 | 185.3231 | 58.8 | 17.5573 | 215.6697 | 58.6 | 17.5623 | 246.3271 | 58.4 | 17.5489 | 277.2545 | 58.2 | 17.5378 | 308.6853 | 58 | 17.5649 | 282.4742 | 60.2 | 17.5555 | 251.6736 | 60.4 | 17.5552 | 220.589 | 60.6 | 17.5597 | 189.8089 | 60.8 | 17.5634 | 158.9997 | 61 | 17.5606 | 128.185 | 61.2 | 17.5619 | 97.0941 | 61.4 | 17.5673 | 66.521 | 61.6 | 17.5645 | 35.5797 | 61.8 | 17.5642 | 4.9466 | 62 | 21.06 | 30.6365 | 59.8 | 5 | 297 | 21.06 | 282.4742 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.5539 | 30.6411 | 59.8 | 17.5684 | 61.7371 | 59.6 | 17.5688 | 92.3233 | 59.4 | 17.549 | 123.4813 | 59.2 | 17.5627 | 154.0513 | 59 | 17.5545 | 185.3139 | 58.8 | 17.5656 | 215.6775 | 58.6 | 17.5707 | 246.3411 | 58.4 | 17.5572 | 277.2591 | 58.2 | 17.5461 | 308.69 | 58 | 17.5732 | 282.4828 | 60.2 | 17.5639 | 251.667 | 60.4 | 17.5635 | 220.5969 | 60.6 | 17.568 | 189.8158 | 60.8 | 17.5718 | 159.0023 | 61 | 17.569 | 128.1898 | 61.2 | 17.5702 | 97.0898 | 61.4 | 17.5756 | 66.521 | 61.6 | 17.5728 | 35.574 | 61.8 | 17.5726 | 4.932 | 62 | 21.07 | 30.6411 | 59.8 | 5 | 297 | 21.07 | 282.4828 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.5622 | 30.6457 | 59.8 | 17.5767 | 61.7278 | 59.6 | 17.5771 | 92.321 | 59.4 | 17.5573 | 123.4891 | 59.2 | 17.5711 | 154.0515 | 59 | 17.5629 | 185.3048 | 58.8 | 17.5739 | 215.6852 | 58.6 | 17.579 | 246.3551 | 58.4 | 17.5655 | 277.2637 | 58.2 | 17.5544 | 308.6947 | 58 | 17.5816 | 282.4917 | 60.2 | 17.5722 | 251.6656 | 60.4 | 17.5719 | 220.6048 | 60.6 | 17.5763 | 189.8237 | 60.8 | 17.5801 | 159.0052 | 61 | 17.5773 | 128.1976 | 61.2 | 17.5785 | 97.0854 | 61.4 | 17.584 | 66.521 | 61.6 | 17.5811 | 35.5684 | 61.8 | 17.5809 | 4.9174 | 62 | 21.08 | 30.6457 | 59.8 | 5 | 297 | 21.08 | 282.4917 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.5705 | 30.6502 | 59.8 | 17.5851 | 61.7185 | 59.6 | 17.5854 | 92.3187 | 59.4 | 17.5656 | 123.497 | 59.2 | 17.5794 | 154.0523 | 59 | 17.5712 | 185.3008 | 58.8 | 17.5823 | 215.6865 | 58.6 | 17.5873 | 246.3667 | 58.4 | 17.5739 | 277.27 | 58.2 | 17.5627 | 308.6994 | 58 | 17.5899 | 282.5006 | 60.2 | 17.5805 | 251.6643 | 60.4 | 17.5802 | 220.6127 | 60.6 | 17.5847 | 189.8316 | 60.8 | 17.5885 | 159.008 | 61 | 17.5857 | 128.2055 | 61.2 | 17.5869 | 97.0811 | 61.4 | 17.5923 | 66.521 | 61.6 | 17.5895 | 35.5627 | 61.8 | 17.5892 | 4.9028 | 62 | 21.09 | 30.6502 | 59.8 | 5 | 297 | 21.09 | 282.5006 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.5789 | 30.6548 | 59.8 | 17.5934 | 61.7093 | 59.6 | 17.5938 | 92.3164 | 59.4 | 17.5739 | 123.5044 | 59.2 | 17.5877 | 154.0531 | 59 | 17.5795 | 185.2969 | 58.8 | 17.5906 | 215.6878 | 58.6 | 17.5957 | 246.3782 | 58.4 | 17.5822 | 277.2763 | 58.2 | 17.5711 | 308.7041 | 58 | 17.5983 | 282.5031 | 60.2 | 17.5889 | 251.662 | 60.4 | 17.5885 | 220.6162 | 60.6 | 17.593 | 189.839 | 60.8 | 17.5968 | 159.0083 | 61 | 17.594 | 128.2119 | 61.2 | 17.5952 | 97.0767 | 61.4 | 17.6006 | 66.521 | 61.6 | 17.5978 | 35.5571 | 61.8 | 17.5976 | 4.8881 | 62 | 21.1 | 30.6548 | 59.8 | 5 | 297 | 21.1 | 282.5031 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.5872 | 30.6621 | 59.8 | 17.6017 | 61.7 | 59.6 | 17.6021 | 92.3141 | 59.4 | 17.5823 | 123.5117 | 59.2 | 17.5961 | 154.0503 | 59 | 17.5878 | 185.2887 | 58.8 | 17.5989 | 215.6921 | 58.6 | 17.604 | 246.3885 | 58.4 | 17.5905 | 277.2826 | 58.2 | 17.5794 | 308.7104 | 58 | 17.6066 | 282.5057 | 60.2 | 17.5972 | 251.6597 | 60.4 | 17.5969 | 220.6196 | 60.6 | 17.6013 | 189.8464 | 60.8 | 17.6051 | 159.0085 | 61 | 17.6024 | 128.2184 | 61.2 | 17.6035 | 97.0725 | 61.4 | 17.609 | 66.521 | 61.6 | 17.6062 | 35.5517 | 61.8 | 17.6059 | 4.8734 | 62 | 21.11 | 30.6621 | 59.8 | 5 | 297 | 21.11 | 282.5057 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.5955 | 30.6693 | 59.8 | 17.6101 | 61.6907 | 59.6 | 17.6104 | 92.3117 | 59.4 | 17.5906 | 123.5158 | 59.2 | 17.6044 | 154.0475 | 59 | 17.5962 | 185.2804 | 58.8 | 17.6072 | 215.6964 | 58.6 | 17.6123 | 246.3988 | 58.4 | 17.5988 | 277.2888 | 58.2 | 17.5877 | 308.7168 | 58 | 17.615 | 282.5063 | 60.2 | 17.6055 | 251.6591 | 60.4 | 17.6052 | 220.6231 | 60.6 | 17.6097 | 189.857 | 60.8 | 17.6135 | 159.0083 | 61 | 17.6107 | 128.2217 | 61.2 | 17.6119 | 97.0683 | 61.4 | 17.6173 | 66.521 | 61.6 | 17.6145 | 35.5463 | 61.8 | 17.6143 | 4.8588 | 62 | 21.12 | 30.6693 | 59.8 | 5 | 297 | 21.12 | 282.5063 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.6039 | 30.6767 | 59.8 | 17.6184 | 61.6815 | 59.6 | 17.6187 | 92.3094 | 59.4 | 17.5989 | 123.5199 | 59.2 | 17.6127 | 154.0469 | 59 | 17.6045 | 185.2763 | 58.8 | 17.6156 | 215.6951 | 58.6 | 17.6206 | 246.41 | 58.4 | 17.6071 | 277.2951 | 58.2 | 17.5961 | 308.7231 | 58 | 17.6233 | 282.5068 | 60.2 | 17.6139 | 251.6585 | 60.4 | 17.6136 | 220.6265 | 60.6 | 17.618 | 189.8677 | 60.8 | 17.6218 | 159.008 | 61 | 17.619 | 128.2251 | 61.2 | 17.6202 | 97.0637 | 61.4 | 17.6257 | 66.521 | 61.6 | 17.6228 | 35.5409 | 61.8 | 17.6226 | 4.8441 | 62 | 21.13 | 30.6767 | 59.8 | 5 | 297 | 21.13 | 282.5068 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.6122 | 30.684 | 59.8 | 17.6268 | 61.6723 | 59.6 | 17.6271 | 92.3065 | 59.4 | 17.6073 | 123.5226 | 59.2 | 17.621 | 154.0463 | 59 | 17.6128 | 185.2721 | 58.8 | 17.6239 | 215.6938 | 58.6 | 17.629 | 246.4212 | 58.4 | 17.6155 | 277.3015 | 58.2 | 17.6044 | 308.7295 | 58 | 17.6316 | 282.513 | 60.2 | 17.6222 | 251.6589 | 60.4 | 17.6219 | 220.6299 | 60.6 | 17.6263 | 189.8783 | 60.8 | 17.6302 | 159.0078 | 61 | 17.6274 | 128.2284 | 61.2 | 17.6285 | 97.059 | 61.4 | 17.634 | 66.521 | 61.6 | 17.6312 | 35.5355 | 61.8 | 17.631 | 4.8294 | 62 | 21.14 | 30.684 | 59.8 | 5 | 297 | 21.14 | 282.513 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.6205 | 30.6913 | 59.8 | 17.6351 | 61.663 | 59.6 | 17.6354 | 92.3035 | 59.4 | 17.6156 | 123.5252 | 59.2 | 17.6293 | 154.047 | 59 | 17.6211 | 185.2706 | 58.8 | 17.6322 | 215.702 | 58.6 | 17.6373 | 246.431 | 58.4 | 17.6238 | 277.3034 | 58.2 | 17.6127 | 308.7336 | 58 | 17.64 | 282.5191 | 60.2 | 17.6306 | 251.6592 | 60.4 | 17.6302 | 220.6334 | 60.6 | 17.6347 | 189.8889 | 60.8 | 17.6385 | 159.0076 | 61 | 17.6357 | 128.2318 | 61.2 | 17.6369 | 97.0564 | 61.4 | 17.6424 | 66.521 | 61.6 | 17.6395 | 35.5314 | 61.8 | 17.6393 | 4.8148 | 62 | 21.15 | 30.6913 | 59.8 | 5 | 297 | 21.15 | 282.5191 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.6288 | 30.6987 | 59.8 | 17.6434 | 61.6538 | 59.6 | 17.6437 | 92.3005 | 59.4 | 17.6239 | 123.5262 | 59.2 | 17.6377 | 154.0478 | 59 | 17.6295 | 185.2691 | 58.8 | 17.6406 | 215.7102 | 58.6 | 17.6456 | 246.4408 | 58.4 | 17.6321 | 277.3054 | 58.2 | 17.6211 | 308.7376 | 58 | 17.6483 | 282.5184 | 60.2 | 17.6389 | 251.6461 | 60.4 | 17.6386 | 220.6368 | 60.6 | 17.643 | 189.8961 | 60.8 | 17.6469 | 159.0052 | 61 | 17.6441 | 128.2341 | 61.2 | 17.6452 | 97.0538 | 61.4 | 17.6507 | 66.5211 | 61.6 | 17.6479 | 35.5272 | 61.8 | 17.6476 | 4.8001 | 62 | 21.16 | 30.6987 | 59.8 | 5 | 297 | 21.16 | 282.5184 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.6372 | 30.706 | 59.8 | 17.6518 | 61.6446 | 59.6 | 17.6521 | 92.2976 | 59.4 | 17.6322 | 123.5271 | 59.2 | 17.646 | 154.0477 | 59 | 17.6378 | 185.2587 | 58.8 | 17.6489 | 215.7128 | 58.6 | 17.654 | 246.4532 | 58.4 | 17.6405 | 277.302 | 58.2 | 17.6294 | 308.7398 | 58 | 17.6567 | 282.5176 | 60.2 | 17.6472 | 251.6329 | 60.4 | 17.6469 | 220.6402 | 60.6 | 17.6514 | 189.9033 | 60.8 | 17.6552 | 159.0029 | 61 | 17.6524 | 128.2365 | 61.2 | 17.6536 | 97.0521 | 61.4 | 17.6591 | 66.5211 | 61.6 | 17.6562 | 35.523 | 61.8 | 17.656 | 4.7854 | 62 | 21.17 | 30.706 | 59.8 | 5 | 297 | 21.17 | 282.5176 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.6455 | 30.7134 | 59.8 | 17.6601 | 61.6353 | 59.6 | 17.6604 | 92.2953 | 59.4 | 17.6406 | 123.5285 | 59.2 | 17.6543 | 154.0476 | 59 | 17.6461 | 185.2482 | 58.8 | 17.6572 | 215.7155 | 58.6 | 17.6623 | 246.4656 | 58.4 | 17.6488 | 277.2986 | 58.2 | 17.6377 | 308.742 | 58 | 17.665 | 282.5168 | 60.2 | 17.6556 | 251.6251 | 60.4 | 17.6553 | 220.6436 | 60.6 | 17.6597 | 189.9105 | 60.8 | 17.6635 | 159.0018 | 61 | 17.6607 | 128.24 | 61.2 | 17.6619 | 97.0504 | 61.4 | 17.6674 | 66.5211 | 61.6 | 17.6645 | 35.5188 | 61.8 | 17.6643 | 4.7708 | 62 | 21.18 | 30.7134 | 59.8 | 5 | 297 | 21.18 | 282.5168 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.6538 | 30.7209 | 59.8 | 17.6685 | 61.6261 | 59.6 | 17.6687 | 92.2929 | 59.4 | 17.6489 | 123.5299 | 59.2 | 17.6627 | 154.0505 | 59 | 17.6544 | 185.2394 | 58.8 | 17.6655 | 215.7145 | 58.6 | 17.6706 | 246.4764 | 58.4 | 17.6571 | 277.2952 | 58.2 | 17.6461 | 308.7476 | 58 | 17.6733 | 282.5159 | 60.2 | 17.6639 | 251.6172 | 60.4 | 17.6636 | 220.6469 | 60.6 | 17.668 | 189.9177 | 60.8 | 17.6719 | 159.0007 | 61 | 17.6691 | 128.2435 | 61.2 | 17.6702 | 97.0502 | 61.4 | 17.6757 | 66.5211 | 61.6 | 17.6729 | 35.5145 | 61.8 | 17.6726 | 4.7561 | 62 | 21.19 | 30.7209 | 59.8 | 5 | 297 | 21.19 | 282.5159 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.6622 | 30.7284 | 59.8 | 17.6768 | 61.6169 | 59.6 | 17.677 | 92.2906 | 59.4 | 17.6572 | 123.5339 | 59.2 | 17.671 | 154.0534 | 59 | 17.6628 | 185.2307 | 58.8 | 17.6739 | 215.7135 | 58.6 | 17.679 | 246.4873 | 58.4 | 17.6654 | 277.2918 | 58.2 | 17.6544 | 308.7532 | 58 | 17.6817 | 282.515 | 60.2 | 17.6722 | 251.6038 | 60.4 | 17.672 | 220.6489 | 60.6 | 17.6764 | 189.9253 | 60.8 | 17.6802 | 159.0011 | 61 | 17.6774 | 128.2471 | 61.2 | 17.6786 | 97.05 | 61.4 | 17.6841 | 66.5211 | 61.6 | 17.6812 | 35.5103 | 61.8 | 17.681 | 4.7414 | 62 | 21.2 | 30.7284 | 59.8 | 5 | 297 | 21.2 | 282.515 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.6705 | 30.7359 | 59.8 | 17.6851 | 61.6077 | 59.6 | 17.6854 | 92.2883 | 59.4 | 17.6655 | 123.5379 | 59.2 | 17.6793 | 154.0505 | 59 | 17.6711 | 185.2177 | 58.8 | 17.6822 | 215.7195 | 58.6 | 17.6873 | 246.5027 | 58.4 | 17.6738 | 277.2929 | 58.2 | 17.6627 | 308.758 | 58 | 17.69 | 282.5142 | 60.2 | 17.6806 | 251.5904 | 60.4 | 17.6803 | 220.651 | 60.6 | 17.6847 | 189.933 | 60.8 | 17.6886 | 159.0014 | 61 | 17.6858 | 128.2507 | 61.2 | 17.6869 | 97.0505 | 61.4 | 17.6924 | 66.5211 | 61.6 | 17.6895 | 35.506 | 61.8 | 17.6893 | 4.7268 | 62 | 21.21 | 30.7359 | 59.8 | 5 | 297 | 21.21 | 282.5142 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.6788 | 30.7433 | 59.8 | 17.6935 | 61.601 | 59.6 | 17.6937 | 92.2862 | 59.4 | 17.6739 | 123.5411 | 59.2 | 17.6876 | 154.0475 | 59 | 17.6794 | 185.2047 | 58.8 | 17.6905 | 215.7256 | 58.6 | 17.6956 | 246.5181 | 58.4 | 17.6821 | 277.2941 | 58.2 | 17.671 | 308.7627 | 58 | 17.6983 | 282.5182 | 60.2 | 17.6889 | 251.5872 | 60.4 | 17.6886 | 220.653 | 60.6 | 17.693 | 189.9409 | 60.8 | 17.6969 | 158.9998 | 61 | 17.6941 | 128.2543 | 61.2 | 17.6953 | 97.0511 | 61.4 | 17.7007 | 66.5211 | 61.6 | 17.6979 | 35.5018 | 61.8 | 17.6977 | 4.7121 | 62 | 21.22 | 30.7433 | 59.8 | 5 | 297 | 21.22 | 282.5182 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.6871 | 30.7508 | 59.8 | 17.7018 | 61.5943 | 59.6 | 17.702 | 92.284 | 59.4 | 17.6822 | 123.5442 | 59.2 | 17.696 | 154.0483 | 59 | 17.6877 | 185.1984 | 58.8 | 17.6989 | 215.7208 | 58.6 | 17.7039 | 246.5336 | 58.4 | 17.6904 | 277.2952 | 58.2 | 17.6794 | 308.7635 | 58 | 17.7067 | 282.5222 | 60.2 | 17.6972 | 251.5841 | 60.4 | 17.697 | 220.655 | 60.6 | 17.7014 | 189.9489 | 60.8 | 17.7052 | 158.9982 | 61 | 17.7025 | 128.258 | 61.2 | 17.7036 | 97.0514 | 61.4 | 17.7091 | 66.5211 | 61.6 | 17.7062 | 35.4975 | 61.8 | 17.706 | 4.6975 | 62 | 21.23 | 30.7508 | 59.8 | 5 | 297 | 21.23 | 282.5222 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.6955 | 30.7583 | 59.8 | 17.7102 | 61.5876 | 59.6 | 17.7104 | 92.2817 | 59.4 | 17.6905 | 123.5467 | 59.2 | 17.7043 | 154.0491 | 59 | 17.6961 | 185.192 | 58.8 | 17.7072 | 215.7159 | 58.6 | 17.7123 | 246.549 | 58.4 | 17.6988 | 277.2964 | 58.2 | 17.6877 | 308.7643 | 58 | 17.715 | 282.5239 | 60.2 | 17.7056 | 251.5845 | 60.4 | 17.7053 | 220.6554 | 60.6 | 17.7097 | 189.961 | 60.8 | 17.7136 | 158.9973 | 61 | 17.7108 | 128.2616 | 61.2 | 17.7119 | 97.0518 | 61.4 | 17.7174 | 66.5211 | 61.6 | 17.7146 | 35.4933 | 61.8 | 17.7143 | 4.6879 | 62 | 21.24 | 30.7583 | 59.8 | 5 | 297 | 21.24 | 282.5239 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.7038 | 30.7658 | 59.8 | 17.7185 | 61.5809 | 59.6 | 17.7187 | 92.2794 | 59.4 | 17.6989 | 123.5493 | 59.2 | 17.7126 | 154.0455 | 59 | 17.7044 | 185.184 | 58.8 | 17.7155 | 215.7182 | 58.6 | 17.7206 | 246.5583 | 58.4 | 17.7071 | 277.2964 | 58.2 | 17.696 | 308.766 | 58 | 17.7234 | 282.5257 | 60.2 | 17.7139 | 251.5849 | 60.4 | 17.7137 | 220.6559 | 60.6 | 17.718 | 189.9732 | 60.8 | 17.7219 | 158.9964 | 61 | 17.7191 | 128.2652 | 61.2 | 17.7202 | 97.0521 | 61.4 | 17.7258 | 66.5211 | 61.6 | 17.7229 | 35.4891 | 61.8 | 17.7227 | 4.6783 | 62 | 21.25 | 30.7658 | 59.8 | 5 | 297 | 21.25 | 282.5257 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.7121 | 30.7733 | 59.8 | 17.7268 | 61.577 | 59.6 | 17.727 | 92.2778 | 59.4 | 17.7072 | 123.5514 | 59.2 | 17.7209 | 154.0419 | 59 | 17.7127 | 185.176 | 58.8 | 17.7238 | 215.7206 | 58.6 | 17.7289 | 246.5675 | 58.4 | 17.7154 | 277.2963 | 58.2 | 17.7043 | 308.7676 | 58 | 17.7317 | 282.5277 | 60.2 | 17.7222 | 251.5738 | 60.4 | 17.722 | 220.6563 | 60.6 | 17.7264 | 189.9821 | 60.8 | 17.7303 | 158.9962 | 61 | 17.7275 | 128.2687 | 61.2 | 17.7286 | 97.0525 | 61.4 | 17.7341 | 66.521 | 61.6 | 17.7312 | 35.4849 | 61.8 | 17.731 | 4.6744 | 62 | 21.26 | 30.7733 | 59.8 | 5 | 297 | 21.26 | 282.5277 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.7205 | 30.7808 | 59.8 | 17.7352 | 61.5731 | 59.6 | 17.7354 | 92.2762 | 59.4 | 17.7155 | 123.5535 | 59.2 | 17.7293 | 154.0462 | 59 | 17.7211 | 185.1668 | 58.8 | 17.7321 | 215.7175 | 58.6 | 17.7373 | 246.5807 | 58.4 | 17.7237 | 277.2944 | 58.2 | 17.7127 | 308.7691 | 58 | 17.7401 | 282.5297 | 60.2 | 17.7306 | 251.5627 | 60.4 | 17.7303 | 220.6568 | 60.6 | 17.7347 | 189.9911 | 60.8 | 17.7386 | 158.996 | 61 | 17.7358 | 128.2723 | 61.2 | 17.7369 | 97.0561 | 61.4 | 17.7425 | 66.5209 | 61.6 | 17.7396 | 35.4813 | 61.8 | 17.7393 | 4.6704 | 62 | 21.27 | 30.7808 | 59.8 | 5 | 297 | 21.27 | 282.5297 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.7288 | 30.7882 | 59.8 | 17.7435 | 61.5694 | 59.6 | 17.7437 | 92.2748 | 59.4 | 17.7238 | 123.5559 | 59.2 | 17.7376 | 154.0504 | 59 | 17.7294 | 185.1576 | 58.8 | 17.7405 | 215.7143 | 58.6 | 17.7456 | 246.5939 | 58.4 | 17.7321 | 277.2925 | 58.2 | 17.721 | 308.7706 | 58 | 17.7484 | 282.5317 | 60.2 | 17.7389 | 251.5555 | 60.4 | 17.7387 | 220.6572 | 60.6 | 17.743 | 190 | 60.8 | 17.7469 | 158.9969 | 61 | 17.7442 | 128.2759 | 61.2 | 17.7453 | 97.0598 | 61.4 | 17.7508 | 66.5209 | 61.6 | 17.7479 | 35.4778 | 61.8 | 17.7477 | 4.6665 | 62 | 21.28 | 30.7882 | 59.8 | 5 | 297 | 21.28 | 282.5317 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.7371 | 30.7957 | 59.8 | 17.7519 | 61.5656 | 59.6 | 17.752 | 92.2735 | 59.4 | 17.7322 | 123.5583 | 59.2 | 17.7459 | 154.0526 | 59 | 17.7377 | 185.1539 | 58.8 | 17.7488 | 215.7229 | 58.6 | 17.7539 | 246.607 | 58.4 | 17.7404 | 277.2906 | 58.2 | 17.7293 | 308.7721 | 58 | 17.7567 | 282.5338 | 60.2 | 17.7472 | 251.5484 | 60.4 | 17.747 | 220.6576 | 60.6 | 17.7514 | 190.009 | 60.8 | 17.7553 | 158.9978 | 61 | 17.7525 | 128.2795 | 61.2 | 17.7536 | 97.0636 | 61.4 | 17.7592 | 66.5208 | 61.6 | 17.7563 | 35.4743 | 61.8 | 17.756 | 4.6625 | 62 | 21.29 | 30.7957 | 59.8 | 5 | 297 | 21.29 | 282.5338 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.7454 | 30.8032 | 59.8 | 17.7602 | 61.5619 | 59.6 | 17.7603 | 92.2727 | 59.4 | 17.7405 | 123.5601 | 59.2 | 17.7543 | 154.0548 | 59 | 17.746 | 185.1501 | 58.8 | 17.7571 | 215.7314 | 58.6 | 17.7622 | 246.6201 | 58.4 | 17.7487 | 277.2888 | 58.2 | 17.7377 | 308.7736 | 58 | 17.7651 | 282.5321 | 60.2 | 17.7556 | 251.5383 | 60.4 | 17.7554 | 220.6573 | 60.6 | 17.7597 | 190.0179 | 60.8 | 17.7636 | 158.9965 | 61 | 17.7609 | 128.2815 | 61.2 | 17.7619 | 97.0674 | 61.4 | 17.7675 | 66.5208 | 61.6 | 17.7646 | 35.4708 | 61.8 | 17.7644 | 4.6625 | 62 | 21.3 | 30.8032 | 59.8 | 5 | 297 | 21.3 | 282.5321 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.7538 | 30.8107 | 59.8 | 17.7685 | 61.5581 | 59.6 | 17.7687 | 92.2718 | 59.4 | 17.7488 | 123.562 | 59.2 | 17.7626 | 154.0526 | 59 | 17.7544 | 185.1376 | 58.8 | 17.7654 | 215.7375 | 58.6 | 17.7706 | 246.6408 | 58.4 | 17.757 | 277.2849 | 58.2 | 17.746 | 308.7741 | 58 | 17.7734 | 282.5305 | 60.2 | 17.7639 | 251.5282 | 60.4 | 17.7637 | 220.657 | 60.6 | 17.768 | 190.0269 | 60.8 | 17.772 | 158.9951 | 61 | 17.7692 | 128.2836 | 61.2 | 17.7703 | 97.0711 | 61.4 | 17.7758 | 66.5207 | 61.6 | 17.7729 | 35.4673 | 61.8 | 17.7727 | 4.6624 | 62 | 21.31 | 30.8107 | 59.8 | 5 | 297 | 21.31 | 282.5305 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.7621 | 30.8182 | 59.8 | 17.7769 | 61.5544 | 59.6 | 17.777 | 92.273 | 59.4 | 17.7571 | 123.562 | 59.2 | 17.7709 | 154.0504 | 59 | 17.7627 | 185.1252 | 58.8 | 17.7738 | 215.7435 | 58.6 | 17.7789 | 246.6616 | 58.4 | 17.7654 | 277.2809 | 58.2 | 17.7543 | 308.7747 | 58 | 17.7818 | 282.5276 | 60.2 | 17.7722 | 251.5259 | 60.4 | 17.772 | 220.6567 | 60.6 | 17.7764 | 190.0354 | 60.8 | 17.7803 | 158.9938 | 61 | 17.7776 | 128.2882 | 61.2 | 17.7786 | 97.0747 | 61.4 | 17.7842 | 66.5207 | 61.6 | 17.7813 | 35.4637 | 61.8 | 17.781 | 4.6624 | 62 | 21.32 | 30.8182 | 59.8 | 5 | 297 | 21.32 | 282.5276 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.7704 | 30.8256 | 59.8 | 17.7852 | 61.5506 | 59.6 | 17.7853 | 92.2743 | 59.4 | 17.7655 | 123.5619 | 59.2 | 17.7793 | 154.0511 | 59 | 17.771 | 185.1197 | 58.8 | 17.7821 | 215.742 | 58.6 | 17.7872 | 246.6774 | 58.4 | 17.7737 | 277.2771 | 58.2 | 17.7626 | 308.7742 | 58 | 17.7901 | 282.5246 | 60.2 | 17.7806 | 251.5236 | 60.4 | 17.7804 | 220.6564 | 60.6 | 17.7847 | 190.0439 | 60.8 | 17.7886 | 158.9925 | 61 | 17.7859 | 128.2929 | 61.2 | 17.787 | 97.0784 | 61.4 | 17.7925 | 66.5206 | 61.6 | 17.7896 | 35.4602 | 61.8 | 17.7894 | 4.6624 | 62 | 21.33 | 30.8256 | 59.8 | 5 | 297 | 21.33 | 282.5246 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.7788 | 30.8331 | 59.8 | 17.7936 | 61.5468 | 59.6 | 17.7937 | 92.2769 | 59.4 | 17.7738 | 123.5619 | 59.2 | 17.7876 | 154.0518 | 59 | 17.7794 | 185.1142 | 58.8 | 17.7904 | 215.7405 | 58.6 | 17.7956 | 246.6932 | 58.4 | 17.782 | 277.2732 | 58.2 | 17.771 | 308.7737 | 58 | 17.7984 | 282.5217 | 60.2 | 17.7889 | 251.5213 | 60.4 | 17.7887 | 220.6561 | 60.6 | 17.793 | 190.0509 | 60.8 | 17.797 | 158.9914 | 61 | 17.7943 | 128.298 | 61.2 | 17.7953 | 97.082 | 61.4 | 17.8009 | 66.5206 | 61.6 | 17.7979 | 35.4566 | 61.8 | 17.7977 | 4.6623 | 62 | 21.34 | 30.8331 | 59.8 | 5 | 297 | 21.34 | 282.5217 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.7871 | 30.8407 | 59.8 | 17.8019 | 61.5431 | 59.6 | 17.802 | 92.2796 | 59.4 | 17.7821 | 123.5619 | 59.2 | 17.7959 | 154.051 | 59 | 17.7877 | 185.1035 | 58.8 | 17.7988 | 215.7447 | 58.6 | 17.8039 | 246.7052 | 58.4 | 17.7903 | 277.2734 | 58.2 | 17.7793 | 308.7734 | 58 | 17.8068 | 282.5188 | 60.2 | 17.7972 | 251.519 | 60.4 | 17.7971 | 220.6558 | 60.6 | 17.8014 | 190.0578 | 60.8 | 17.8053 | 158.9903 | 61 | 17.8026 | 128.3031 | 61.2 | 17.8036 | 97.0857 | 61.4 | 17.8092 | 66.5205 | 61.6 | 17.8063 | 35.4528 | 61.8 | 17.8061 | 4.6623 | 62 | 21.35 | 30.8407 | 59.8 | 5 | 297 | 21.35 | 282.5188 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.7954 | 30.8484 | 59.8 | 17.8102 | 61.5392 | 59.6 | 17.8103 | 92.2822 | 59.4 | 17.7905 | 123.5606 | 59.2 | 17.8042 | 154.0502 | 59 | 17.796 | 185.0928 | 58.8 | 17.8071 | 215.7489 | 58.6 | 17.8122 | 246.7172 | 58.4 | 17.7987 | 277.2737 | 58.2 | 17.7876 | 308.7731 | 58 | 17.8151 | 282.5154 | 60.2 | 17.8056 | 251.5191 | 60.4 | 17.8054 | 220.6555 | 60.6 | 17.8097 | 190.0647 | 60.8 | 17.8137 | 158.9892 | 61 | 17.8109 | 128.3071 | 61.2 | 17.812 | 97.0893 | 61.4 | 17.8176 | 66.5178 | 61.6 | 17.8146 | 35.449 | 61.8 | 17.8144 | 4.6622 | 62 | 21.36 | 30.8484 | 59.8 | 5 | 297 | 21.36 | 282.5154 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.8037 | 30.856 | 59.8 | 17.8186 | 61.5353 | 59.6 | 17.8186 | 92.2849 | 59.4 | 17.7988 | 123.5592 | 59.2 | 17.8125 | 154.0509 | 59 | 17.8043 | 185.0894 | 58.8 | 17.8154 | 215.7503 | 58.6 | 17.8206 | 246.7336 | 58.4 | 17.807 | 277.2775 | 58.2 | 17.796 | 308.7754 | 58 | 17.8234 | 282.512 | 60.2 | 17.8139 | 251.5192 | 60.4 | 17.8137 | 220.6552 | 60.6 | 17.8181 | 190.0716 | 60.8 | 17.822 | 158.9882 | 61 | 17.8193 | 128.3111 | 61.2 | 17.8203 | 97.0937 | 61.4 | 17.8259 | 66.515 | 61.6 | 17.823 | 35.4452 | 61.8 | 17.8228 | 4.6622 | 62 | 21.37 | 30.856 | 59.8 | 5 | 297 | 21.37 | 282.512 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.8121 | 30.8636 | 59.8 | 17.8269 | 61.5314 | 59.6 | 17.827 | 92.2854 | 59.4 | 17.8071 | 123.5585 | 59.2 | 17.8209 | 154.0516 | 59 | 17.8127 | 185.0861 | 58.8 | 17.8237 | 215.7516 | 58.6 | 17.8289 | 246.7499 | 58.4 | 17.8153 | 277.2814 | 58.2 | 17.8043 | 308.7776 | 58 | 17.8318 | 282.5116 | 60.2 | 17.8223 | 251.5214 | 60.4 | 17.8221 | 220.6533 | 60.6 | 17.8264 | 190.0785 | 60.8 | 17.8303 | 158.9871 | 61 | 17.8276 | 128.3151 | 61.2 | 17.8286 | 97.098 | 61.4 | 17.8342 | 66.5122 | 61.6 | 17.8313 | 35.4414 | 61.8 | 17.8311 | 4.6622 | 62 | 21.38 | 30.8636 | 59.8 | 5 | 297 | 21.38 | 282.5116 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.8204 | 30.8712 | 59.8 | 17.8353 | 61.5275 | 59.6 | 17.8353 | 92.2859 | 59.4 | 17.8154 | 123.5578 | 59.2 | 17.8292 | 154.0531 | 59 | 17.821 | 185.0849 | 58.8 | 17.8321 | 215.7558 | 58.6 | 17.8372 | 246.7564 | 58.4 | 17.8236 | 277.2847 | 58.2 | 17.8126 | 308.7807 | 58 | 17.8401 | 282.5111 | 60.2 | 17.8306 | 251.5236 | 60.4 | 17.8304 | 220.6514 | 60.6 | 17.8347 | 190.0855 | 60.8 | 17.8387 | 158.986 | 61 | 17.836 | 128.3192 | 61.2 | 17.837 | 97.1024 | 61.4 | 17.8426 | 66.5095 | 61.6 | 17.8396 | 35.4388 | 61.8 | 17.8394 | 4.6621 | 62 | 21.39 | 30.8712 | 59.8 | 5 | 297 | 21.39 | 282.5111 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.8287 | 30.8789 | 59.8 | 17.8436 | 61.5236 | 59.6 | 17.8436 | 92.2867 | 59.4 | 17.8238 | 123.5571 | 59.2 | 17.8375 | 154.0545 | 59 | 17.8293 | 185.0838 | 58.8 | 17.8404 | 215.76 | 58.6 | 17.8456 | 246.7629 | 58.4 | 17.832 | 277.2881 | 58.2 | 17.821 | 308.7839 | 58 | 17.8485 | 282.5048 | 60.2 | 17.8389 | 251.5153 | 60.4 | 17.8388 | 220.651 | 60.6 | 17.8431 | 190.0924 | 60.8 | 17.847 | 158.985 | 61 | 17.8443 | 128.3209 | 61.2 | 17.8453 | 97.1067 | 61.4 | 17.8509 | 66.5067 | 61.6 | 17.848 | 35.4362 | 61.8 | 17.8478 | 4.6621 | 62 | 21.4 | 30.8789 | 59.8 | 5 | 297 | 21.4 | 282.5048 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.8371 | 30.8865 | 59.8 | 17.8519 | 61.5197 | 59.6 | 17.8519 | 92.2875 | 59.4 | 17.8321 | 123.5564 | 59.2 | 17.8459 | 154.0544 | 59 | 17.8376 | 185.0747 | 58.8 | 17.8487 | 215.7619 | 58.6 | 17.8539 | 246.7745 | 58.4 | 17.8403 | 277.2914 | 58.2 | 17.8293 | 308.7818 | 58 | 17.8568 | 282.4985 | 60.2 | 17.8473 | 251.5069 | 60.4 | 17.8471 | 220.6506 | 60.6 | 17.8514 | 190.0994 | 60.8 | 17.8554 | 158.984 | 61 | 17.8526 | 128.3226 | 61.2 | 17.8536 | 97.111 | 61.4 | 17.8593 | 66.5039 | 61.6 | 17.8563 | 35.4336 | 61.8 | 17.8561 | 4.662 | 62 | 21.41 | 30.8865 | 59.8 | 5 | 297 | 21.41 | 282.4985 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.8454 | 30.8941 | 59.8 | 17.8603 | 61.5158 | 59.6 | 17.8603 | 92.2883 | 59.4 | 17.8404 | 123.5514 | 59.2 | 17.8542 | 154.0543 | 59 | 17.8459 | 185.0657 | 58.8 | 17.8571 | 215.7638 | 58.6 | 17.8622 | 246.786 | 58.4 | 17.8486 | 277.2948 | 58.2 | 17.8376 | 308.7797 | 58 | 17.8652 | 282.4936 | 60.2 | 17.8556 | 251.507 | 60.4 | 17.8554 | 220.6502 | 60.6 | 17.8597 | 190.1041 | 60.8 | 17.8637 | 158.983 | 61 | 17.861 | 128.3255 | 61.2 | 17.862 | 97.1154 | 61.4 | 17.8676 | 66.5011 | 61.6 | 17.8647 | 35.4311 | 61.8 | 17.8644 | 4.662 | 62 | 21.42 | 30.8941 | 59.8 | 5 | 297 | 21.42 | 282.4936 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.8537 | 30.8997 | 59.8 | 17.8686 | 61.5118 | 59.6 | 17.8686 | 92.289 | 59.4 | 17.8488 | 123.5464 | 59.2 | 17.8625 | 154.0564 | 59 | 17.8543 | 185.06 | 58.8 | 17.8654 | 215.7635 | 58.6 | 17.8705 | 246.796 | 58.4 | 17.857 | 277.299 | 58.2 | 17.8459 | 308.7742 | 58 | 17.8735 | 282.4886 | 60.2 | 17.8639 | 251.5072 | 60.4 | 17.8638 | 220.6499 | 60.6 | 17.8681 | 190.1089 | 60.8 | 17.872 | 158.982 | 61 | 17.8693 | 128.3284 | 61.2 | 17.8703 | 97.1197 | 61.4 | 17.8759 | 66.4984 | 61.6 | 17.873 | 35.4284 | 61.8 | 17.8728 | 4.662 | 62 | 21.43 | 30.8997 | 59.8 | 5 | 297 | 21.43 | 282.4886 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.862 | 30.9052 | 59.8 | 17.877 | 61.5118 | 59.6 | 17.8769 | 92.2898 | 59.4 | 17.8571 | 123.5428 | 59.2 | 17.8708 | 154.0586 | 59 | 17.8626 | 185.0542 | 58.8 | 17.8737 | 215.7632 | 58.6 | 17.8789 | 246.8061 | 58.4 | 17.8653 | 277.3032 | 58.2 | 17.8542 | 308.7687 | 58 | 17.8818 | 282.4836 | 60.2 | 17.8723 | 251.5043 | 60.4 | 17.8721 | 220.6495 | 60.6 | 17.8764 | 190.1109 | 60.8 | 17.8804 | 158.9831 | 61 | 17.8777 | 128.3285 | 61.2 | 17.8787 | 97.1241 | 61.4 | 17.8843 | 66.4956 | 61.6 | 17.8813 | 35.4258 | 61.8 | 17.8811 | 4.6645 | 62 | 21.44 | 30.9052 | 59.8 | 5 | 297 | 21.44 | 282.4836 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.8704 | 30.9108 | 59.8 | 17.8853 | 61.5118 | 59.6 | 17.8853 | 92.2906 | 59.4 | 17.8654 | 123.5392 | 59.2 | 17.8792 | 154.0557 | 59 | 17.8709 | 185.0467 | 58.8 | 17.882 | 215.7653 | 58.6 | 17.8872 | 246.8211 | 58.4 | 17.8736 | 277.3171 | 58.2 | 17.8626 | 308.7632 | 58 | 17.8902 | 282.4785 | 60.2 | 17.8806 | 251.5014 | 60.4 | 17.8805 | 220.6492 | 60.6 | 17.8847 | 190.1128 | 60.8 | 17.8887 | 158.9842 | 61 | 17.886 | 128.3286 | 61.2 | 17.887 | 97.1273 | 61.4 | 17.8926 | 66.4928 | 61.6 | 17.8896 | 35.4258 | 61.8 | 17.8895 | 4.667 | 62 | 21.45 | 30.9108 | 59.8 | 5 | 297 | 21.45 | 282.4785 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.8787 | 30.9164 | 59.8 | 17.8936 | 61.5118 | 59.6 | 17.8936 | 92.2914 | 59.4 | 17.8737 | 123.5357 | 59.2 | 17.8875 | 154.0527 | 59 | 17.8793 | 185.0392 | 58.8 | 17.8904 | 215.7675 | 58.6 | 17.8955 | 246.8362 | 58.4 | 17.8819 | 277.3311 | 58.2 | 17.8709 | 308.7577 | 58 | 17.8985 | 282.4763 | 60.2 | 17.8889 | 251.5077 | 60.4 | 17.8888 | 220.6488 | 60.6 | 17.8931 | 190.1095 | 60.8 | 17.8971 | 158.9846 | 61 | 17.8943 | 128.3258 | 61.2 | 17.8953 | 97.1306 | 61.4 | 17.901 | 66.4901 | 61.6 | 17.898 | 35.4258 | 61.8 | 17.8978 | 4.6696 | 62 | 21.46 | 30.9164 | 59.8 | 5 | 297 | 21.46 | 282.4763 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.887 | 30.9219 | 59.8 | 17.902 | 61.5118 | 59.6 | 17.9019 | 92.2922 | 59.4 | 17.8821 | 123.5323 | 59.2 | 17.8958 | 154.0542 | 59 | 17.8876 | 185.0394 | 58.8 | 17.8987 | 215.7651 | 58.6 | 17.9039 | 246.8511 | 58.4 | 17.8903 | 277.3447 | 58.2 | 17.8792 | 308.752 | 58 | 17.9068 | 282.474 | 60.2 | 17.8973 | 251.5141 | 60.4 | 17.8971 | 220.6485 | 60.6 | 17.9014 | 190.1061 | 60.8 | 17.9054 | 158.9851 | 61 | 17.9027 | 128.323 | 61.2 | 17.9037 | 97.1338 | 61.4 | 17.9093 | 66.4873 | 61.6 | 17.9063 | 35.4258 | 61.8 | 17.9061 | 4.6722 | 62 | 21.47 | 30.9219 | 59.8 | 5 | 297 | 21.47 | 282.474 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.8954 | 30.9275 | 59.8 | 17.9103 | 61.5118 | 59.6 | 17.9102 | 92.2927 | 59.4 | 17.8904 | 123.5277 | 59.2 | 17.9041 | 154.0557 | 59 | 17.8959 | 185.0396 | 58.8 | 17.907 | 215.7628 | 58.6 | 17.9122 | 246.866 | 58.4 | 17.8986 | 277.3583 | 58.2 | 17.8876 | 308.7463 | 58 | 17.9152 | 282.4729 | 60.2 | 17.9056 | 251.5144 | 60.4 | 17.9055 | 220.6474 | 60.6 | 17.9097 | 190.103 | 60.8 | 17.9137 | 158.9855 | 61 | 17.911 | 128.3197 | 61.2 | 17.912 | 97.1371 | 61.4 | 17.9177 | 66.4845 | 61.6 | 17.9147 | 35.4258 | 61.8 | 17.9145 | 4.6747 | 62 | 21.48 | 30.9275 | 59.8 | 5 | 297 | 21.48 | 282.4729 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.9037 | 30.9331 | 59.8 | 17.9187 | 61.5118 | 59.6 | 17.9186 | 92.2933 | 59.4 | 17.8987 | 123.5232 | 59.2 | 17.9125 | 154.0535 | 59 | 17.9042 | 185.0382 | 58.8 | 17.9153 | 215.7673 | 58.6 | 17.9205 | 246.8646 | 58.4 | 17.9069 | 277.3723 | 58.2 | 17.8959 | 308.7406 | 58 | 17.9235 | 282.4719 | 60.2 | 17.9139 | 251.5147 | 60.4 | 17.9138 | 220.6463 | 60.6 | 17.9181 | 190.0999 | 60.8 | 17.9221 | 158.9859 | 61 | 17.9194 | 128.3163 | 61.2 | 17.9203 | 97.1404 | 61.4 | 17.926 | 66.4817 | 61.6 | 17.923 | 35.4256 | 61.8 | 17.9228 | 4.6773 | 62 | 21.49 | 30.9331 | 59.8 | 5 | 297 | 21.49 | 282.4719 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.912 | 30.9386 | 59.8 | 17.927 | 61.5118 | 59.6 | 17.9269 | 92.2938 | 59.4 | 17.9071 | 123.5188 | 59.2 | 17.9208 | 154.0513 | 59 | 17.9126 | 185.0367 | 58.8 | 17.9236 | 215.7718 | 58.6 | 17.9288 | 246.8632 | 58.4 | 17.9153 | 277.3864 | 58.2 | 17.9042 | 308.7348 | 58 | 17.9319 | 282.4707 | 60.2 | 17.9223 | 251.5089 | 60.4 | 17.9222 | 220.6452 | 60.6 | 17.9264 | 190.0968 | 60.8 | 17.9304 | 158.9863 | 61 | 17.9277 | 128.3122 | 61.2 | 17.9287 | 97.1436 | 61.4 | 17.9344 | 66.479 | 61.6 | 17.9314 | 35.4254 | 61.8 | 17.9312 | 4.6799 | 62 | 21.5 | 30.9386 | 59.8 | 5 | 297 | 21.5 | 282.4707 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.9203 | 30.9443 | 59.8 | 17.9353 | 61.5118 | 59.6 | 17.9352 | 92.2944 | 59.4 | 17.9154 | 123.5145 | 59.2 | 17.9291 | 154.0541 | 59 | 17.9209 | 185.0308 | 58.8 | 17.932 | 215.7704 | 58.6 | 17.9372 | 246.868 | 58.4 | 17.9236 | 277.4 | 58.2 | 17.9126 | 308.7315 | 58 | 17.9402 | 282.4695 | 60.2 | 17.9306 | 251.503 | 60.4 | 17.9305 | 220.6441 | 60.6 | 17.9347 | 190.0936 | 60.8 | 17.9388 | 158.9866 | 61 | 17.9361 | 128.3081 | 61.2 | 17.937 | 97.1469 | 61.4 | 17.9427 | 66.4762 | 61.6 | 17.9397 | 35.4251 | 61.8 | 17.9395 | 4.6825 | 62 | 21.51 | 30.9443 | 59.8 | 5 | 297 | 21.51 | 282.4695 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.9287 | 30.95 | 59.8 | 17.9437 | 61.5118 | 59.6 | 17.9436 | 92.2968 | 59.4 | 17.9237 | 123.509 | 59.2 | 17.9375 | 154.0569 | 59 | 17.9292 | 185.0248 | 58.8 | 17.9403 | 215.7691 | 58.6 | 17.9455 | 246.8728 | 58.4 | 17.9319 | 277.4137 | 58.2 | 17.9209 | 308.7282 | 58 | 17.9485 | 282.4646 | 60.2 | 17.9389 | 251.4987 | 60.4 | 17.9388 | 220.643 | 60.6 | 17.9431 | 190.0902 | 60.8 | 17.9471 | 158.9869 | 61 | 17.9444 | 128.3026 | 61.2 | 17.9454 | 97.1501 | 61.4 | 17.951 | 66.4734 | 61.6 | 17.948 | 35.4248 | 61.8 | 17.9478 | 4.6851 | 62 | 21.52 | 30.95 | 59.8 | 5 | 297 | 21.52 | 282.4646 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.937 | 30.9557 | 59.8 | 17.952 | 61.5118 | 59.6 | 17.9519 | 92.2992 | 59.4 | 17.932 | 123.5036 | 59.2 | 17.9458 | 154.059 | 59 | 17.9376 | 185.0217 | 58.8 | 17.9486 | 215.773 | 58.6 | 17.9538 | 246.8738 | 58.4 | 17.9402 | 277.4267 | 58.2 | 17.9292 | 308.725 | 58 | 17.9569 | 282.4597 | 60.2 | 17.9473 | 251.4944 | 60.4 | 17.9472 | 220.6419 | 60.6 | 17.9514 | 190.0867 | 60.8 | 17.9555 | 158.9873 | 61 | 17.9528 | 128.2971 | 61.2 | 17.9537 | 97.1533 | 61.4 | 17.9594 | 66.4706 | 61.6 | 17.9564 | 35.4245 | 61.8 | 17.9562 | 4.6877 | 62 | 21.53 | 30.9557 | 59.8 | 5 | 297 | 21.53 | 282.4597 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.9453 | 30.9614 | 59.8 | 17.9604 | 61.5118 | 59.6 | 17.9602 | 92.3017 | 59.4 | 17.9404 | 123.4989 | 59.2 | 17.9541 | 154.0612 | 59 | 17.9459 | 185.0187 | 58.8 | 17.957 | 215.7769 | 58.6 | 17.9622 | 246.8748 | 58.4 | 17.9485 | 277.4397 | 58.2 | 17.9376 | 308.7217 | 58 | 17.9652 | 282.4551 | 60.2 | 17.9556 | 251.4885 | 60.4 | 17.9555 | 220.6463 | 60.6 | 17.9597 | 190.0843 | 60.8 | 17.9638 | 158.9877 | 61 | 17.9611 | 128.2916 | 61.2 | 17.962 | 97.1564 | 61.4 | 17.9677 | 66.4679 | 61.6 | 17.9647 | 35.4242 | 61.8 | 17.9645 | 4.6902 | 62 | 21.54 | 30.9614 | 59.8 | 5 | 297 | 21.54 | 282.4551 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.9537 | 30.9671 | 59.8 | 17.9687 | 61.5118 | 59.6 | 17.9686 | 92.3041 | 59.4 | 17.9487 | 123.4942 | 59.2 | 17.9624 | 154.0596 | 59 | 17.9542 | 185.0106 | 58.8 | 17.9653 | 215.7777 | 58.6 | 17.9705 | 246.883 | 58.4 | 17.9569 | 277.4521 | 58.2 | 17.9459 | 308.7215 | 58 | 17.9736 | 282.4505 | 60.2 | 17.9639 | 251.4827 | 60.4 | 17.9639 | 220.6508 | 60.6 | 17.9681 | 190.0818 | 60.8 | 17.9721 | 158.9882 | 61 | 17.9695 | 128.2861 | 61.2 | 17.9704 | 97.1595 | 61.4 | 17.976 | 66.4651 | 61.6 | 17.9731 | 35.4242 | 61.8 | 17.9728 | 4.6928 | 62 | 21.55 | 30.9671 | 59.8 | 5 | 297 | 21.55 | 282.4505 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.962 | 30.9727 | 59.8 | 17.977 | 61.5118 | 59.6 | 17.9769 | 92.3053 | 59.4 | 17.957 | 123.4894 | 59.2 | 17.9708 | 154.0581 | 59 | 17.9625 | 185.0024 | 58.8 | 17.9736 | 215.7785 | 58.6 | 17.9788 | 246.8912 | 58.4 | 17.9652 | 277.4645 | 58.2 | 17.9542 | 308.7212 | 58 | 17.9819 | 282.446 | 60.2 | 17.9723 | 251.4823 | 60.4 | 17.9722 | 220.6507 | 60.6 | 17.9764 | 190.0782 | 60.8 | 17.9805 | 158.989 | 61 | 17.9778 | 128.2821 | 61.2 | 17.9787 | 97.1627 | 61.4 | 17.9844 | 66.4623 | 61.6 | 17.9814 | 35.4241 | 61.8 | 17.9812 | 4.6954 | 62 | 21.56 | 30.9727 | 59.8 | 5 | 297 | 21.56 | 282.446 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.9703 | 30.9757 | 59.8 | 17.9854 | 61.5118 | 59.6 | 17.9852 | 92.3065 | 59.4 | 17.9653 | 123.4847 | 59.2 | 17.9791 | 154.0589 | 59 | 17.9709 | 185.0007 | 58.8 | 17.9819 | 215.7725 | 58.6 | 17.9872 | 246.8917 | 58.4 | 17.9735 | 277.4734 | 58.2 | 17.9625 | 308.7209 | 58 | 17.9902 | 282.4414 | 60.2 | 17.9806 | 251.4819 | 60.4 | 17.9805 | 220.6506 | 60.6 | 17.9848 | 190.0746 | 60.8 | 17.9888 | 158.9899 | 61 | 17.9861 | 128.2781 | 61.2 | 17.9871 | 97.166 | 61.4 | 17.9927 | 66.4595 | 61.6 | 17.9897 | 35.4235 | 61.8 | 17.9895 | 4.6979 | 62 | 21.57 | 30.9757 | 59.8 | 5 | 297 | 21.57 | 282.4414 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.9786 | 30.9787 | 59.8 | 17.9937 | 61.5118 | 59.6 | 17.9935 | 92.3077 | 59.4 | 17.9737 | 123.481 | 59.2 | 17.9874 | 154.0596 | 59 | 17.9792 | 184.9991 | 58.8 | 17.9903 | 215.7664 | 58.6 | 17.9955 | 246.8921 | 58.4 | 17.9819 | 277.4823 | 58.2 | 17.9709 | 308.7206 | 58 | 17.9986 | 282.4353 | 60.2 | 17.9889 | 251.4806 | 60.4 | 17.9889 | 220.6489 | 60.6 | 17.9931 | 190.0707 | 60.8 | 17.9972 | 158.9899 | 61 | 17.9945 | 128.2741 | 61.2 | 17.9954 | 97.1692 | 61.4 | 18.0011 | 66.4567 | 61.6 | 17.998 | 35.4228 | 61.8 | 17.9979 | 4.7005 | 62 | 21.58 | 30.9787 | 59.8 | 5 | 297 | 21.58 | 282.4353 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.987 | 30.9817 | 59.8 | 18.0021 | 61.5118 | 59.6 | 18.0019 | 92.3088 | 59.4 | 17.982 | 123.4772 | 59.2 | 17.9957 | 154.0566 | 59 | 17.9875 | 184.9918 | 58.8 | 17.9986 | 215.7642 | 58.6 | 18.0038 | 246.8907 | 58.4 | 17.9902 | 277.4891 | 58.2 | 17.9792 | 308.7166 | 58 | 18.0069 | 282.4293 | 60.2 | 17.9973 | 251.4792 | 60.4 | 17.9972 | 220.6473 | 60.6 | 18.0014 | 190.0669 | 60.8 | 18.0055 | 158.99 | 61 | 18.0028 | 128.2701 | 61.2 | 18.0037 | 97.1747 | 61.4 | 18.0094 | 66.4539 | 61.6 | 18.0064 | 35.4221 | 61.8 | 18.0062 | 4.7031 | 62 | 21.59 | 30.9817 | 59.8 | 5 | 297 | 21.59 | 282.4293 | 60.2 | 5 | 297
|  | 17.9953 | 30.9847 | 59.8 | 18.0104 | 61.5118 | 59.6 | 18.0102 | 92.3096 | 59.4 | 17.9903 | 123.4734 | 59.2 | 18.0041 | 154.0537 | 59 | 17.9958 | 184.9845 | 58.8 | 18.0069 | 215.762 | 58.6 | 18.0121 | 246.8892 | 58.4 | 17.9985 | 277.496 | 58.2 | 17.9875 | 308.7125 | 58 | 18.0153 | 282.4292 | 60.2 | 18.0056 | 251.4778 | 60.4 | 18.0056 | 220.647 | 60.6 | 18.0098 | 190.0635 | 60.8 | 18.0138 | 158.9885 | 61 | 18.0112 | 128.2653 | 61.2 | 18.0121 | 97.1802 | 61.4 | 18.0178 | 66.4508 | 61.6 | 18.0147 | 35.4214 | 61.8 | 18.0146 | 4.7057 | 62 | 21.6 | 30.9847 | 59.8 | 5 | 297 | 21.6 | 282.4292 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.0036 | 30.9849 | 59.8 | 18.0187 | 61.5118 | 59.6 | 18.0185 | 92.3103 | 59.4 | 17.9987 | 123.4695 | 59.2 | 18.0124 | 154.0543 | 59 | 18.0042 | 184.9831 | 58.8 | 18.0153 | 215.7591 | 58.6 | 18.0205 | 246.8912 | 58.4 | 18.0068 | 277.5028 | 58.2 | 17.9958 | 308.7059 | 58 | 18.0236 | 282.4291 | 60.2 | 18.0139 | 251.4765 | 60.4 | 18.0139 | 220.6467 | 60.6 | 18.0181 | 190.0602 | 60.8 | 18.0222 | 158.9871 | 61 | 18.0195 | 128.2605 | 61.2 | 18.0204 | 97.1857 | 61.4 | 18.0261 | 66.4477 | 61.6 | 18.0231 | 35.4207 | 61.8 | 18.0229 | 4.7083 | 62 | 21.61 | 30.9849 | 59.8 | 5 | 297 | 21.61 | 282.4291 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.012 | 30.9852 | 59.8 | 18.0271 | 61.5118 | 59.6 | 18.0269 | 92.311 | 59.4 | 18.007 | 123.4657 | 59.2 | 18.0207 | 154.055 | 59 | 18.0125 | 184.9818 | 58.8 | 18.0236 | 215.7562 | 58.6 | 18.0288 | 246.8932 | 58.4 | 18.0152 | 277.5097 | 58.2 | 18.0042 | 308.6993 | 58 | 18.0319 | 282.4317 | 60.2 | 18.0223 | 251.4807 | 60.4 | 18.0222 | 220.6463 | 60.6 | 18.0264 | 190.0527 | 60.8 | 18.0305 | 158.9857 | 61 | 18.0279 | 128.2565 | 61.2 | 18.0287 | 97.1912 | 61.4 | 18.0345 | 66.4461 | 61.6 | 18.0314 | 35.42 | 61.8 | 18.0312 | 4.711 | 62 | 21.62 | 30.9852 | 59.8 | 5 | 297 | 21.62 | 282.4317 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.0203 | 30.9854 | 59.8 | 18.0354 | 61.5118 | 59.6 | 18.0352 | 92.3117 | 59.4 | 18.0153 | 123.4618 | 59.2 | 18.0291 | 154.0557 | 59 | 18.0208 | 184.9827 | 58.8 | 18.0319 | 215.7619 | 58.6 | 18.0371 | 246.8901 | 58.4 | 18.0235 | 277.5166 | 58.2 | 18.0125 | 308.6927 | 58 | 18.0403 | 282.4343 | 60.2 | 18.0306 | 251.4849 | 60.4 | 18.0306 | 220.646 | 60.6 | 18.0348 | 190.0452 | 60.8 | 18.0389 | 158.9843 | 61 | 18.0362 | 128.2526 | 61.2 | 18.0371 | 97.1966 | 61.4 | 18.0428 | 66.4445 | 61.6 | 18.0397 | 35.4193 | 61.8 | 18.0396 | 4.7136 | 62 | 21.63 | 30.9854 | 59.8 | 5 | 297 | 21.63 | 282.4343 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.0286 | 30.9857 | 59.8 | 18.0438 | 61.5118 | 59.6 | 18.0435 | 92.3119 | 59.4 | 18.0237 | 123.4582 | 59.2 | 18.0374 | 154.0564 | 59 | 18.0291 | 184.9836 | 58.8 | 18.0402 | 215.7676 | 58.6 | 18.0455 | 246.887 | 58.4 | 18.0318 | 277.5235 | 58.2 | 18.0208 | 308.6861 | 58 | 18.0486 | 282.4314 | 60.2 | 18.039 | 251.4828 | 60.4 | 18.0389 | 220.6457 | 60.6 | 18.0431 | 190.0377 | 60.8 | 18.0472 | 158.982 | 61 | 18.0445 | 128.2478 | 61.2 | 18.0454 | 97.2021 | 61.4 | 18.0511 | 66.4428 | 61.6 | 18.0481 | 35.4187 | 61.8 | 18.0479 | 4.7162 | 62 | 21.64 | 30.9857 | 59.8 | 5 | 297 | 21.64 | 282.4314 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.0369 | 30.9859 | 59.8 | 18.0521 | 61.5118 | 59.6 | 18.0518 | 92.3121 | 59.4 | 18.032 | 123.4546 | 59.2 | 18.0457 | 154.0563 | 59 | 18.0375 | 184.9784 | 58.8 | 18.0486 | 215.7708 | 58.6 | 18.0538 | 246.8881 | 58.4 | 18.0402 | 277.5326 | 58.2 | 18.0292 | 308.6793 | 58 | 18.057 | 282.4286 | 60.2 | 18.0473 | 251.4806 | 60.4 | 18.0473 | 220.6454 | 60.6 | 18.0514 | 190.0302 | 60.8 | 18.0555 | 158.9797 | 61 | 18.0529 | 128.2431 | 61.2 | 18.0537 | 97.2054 | 61.4 | 18.0595 | 66.4412 | 61.6 | 18.0564 | 35.418 | 61.8 | 18.0562 | 4.7188 | 62 | 21.65 | 30.9859 | 59.8 | 5 | 297 | 21.65 | 282.4286 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.0453 | 30.9862 | 59.8 | 18.0604 | 61.5118 | 59.6 | 18.0602 | 92.3221 | 59.4 | 18.0403 | 123.4528 | 59.2 | 18.054 | 154.0562 | 59 | 18.0458 | 184.9733 | 58.8 | 18.0569 | 215.7741 | 58.6 | 18.0621 | 246.8892 | 58.4 | 18.0485 | 277.5417 | 58.2 | 18.0375 | 308.6725 | 58 | 18.0653 | 282.4278 | 60.2 | 18.0556 | 251.4855 | 60.4 | 18.0556 | 220.6451 | 60.6 | 18.0598 | 190.0257 | 60.8 | 18.0639 | 158.9783 | 61 | 18.0612 | 128.2385 | 61.2 | 18.0621 | 97.2086 | 61.4 | 18.0678 | 66.4396 | 61.6 | 18.0648 | 35.4173 | 61.8 | 18.0646 | 4.7214 | 62 | 21.66 | 30.9862 | 59.8 | 5 | 297 | 21.66 | 282.4278 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.0536 | 30.9865 | 59.8 | 18.0688 | 61.5118 | 59.6 | 18.0685 | 92.3321 | 59.4 | 18.0486 | 123.4509 | 59.2 | 18.0624 | 154.0591 | 59 | 18.0541 | 184.9701 | 58.8 | 18.0652 | 215.7763 | 58.6 | 18.0705 | 246.8894 | 58.4 | 18.0568 | 277.5537 | 58.2 | 18.0458 | 308.6651 | 58 | 18.0736 | 282.4269 | 60.2 | 18.0639 | 251.4903 | 60.4 | 18.0639 | 220.6448 | 60.6 | 18.0681 | 190.0211 | 60.8 | 18.0722 | 158.9769 | 61 | 18.0695 | 128.2339 | 61.2 | 18.0704 | 97.2118 | 61.4 | 18.0762 | 66.4379 | 61.6 | 18.0731 | 35.4166 | 61.8 | 18.0729 | 4.724 | 62 | 21.67 | 30.9865 | 59.8 | 5 | 297 | 21.67 | 282.4269 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.0619 | 30.9867 | 59.8 | 18.0771 | 61.5118 | 59.6 | 18.0768 | 92.342 | 59.4 | 18.057 | 123.4503 | 59.2 | 18.0707 | 154.062 | 59 | 18.0625 | 184.9669 | 58.8 | 18.0735 | 215.7785 | 58.6 | 18.0788 | 246.8896 | 58.4 | 18.0651 | 277.5658 | 58.2 | 18.0541 | 308.6577 | 58 | 18.082 | 282.4261 | 60.2 | 18.0723 | 251.4918 | 60.4 | 18.0723 | 220.6445 | 60.6 | 18.0764 | 190.0163 | 60.8 | 18.0806 | 158.9747 | 61 | 18.0779 | 128.2293 | 61.2 | 18.0788 | 97.2151 | 61.4 | 18.0845 | 66.4363 | 61.6 | 18.0814 | 35.4159 | 61.8 | 18.0813 | 4.7267 | 62 | 21.68 | 30.9867 | 59.8 | 5 | 297 | 21.68 | 282.4261 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.0703 | 30.9842 | 59.8 | 18.0855 | 61.5118 | 59.6 | 18.0852 | 92.352 | 59.4 | 18.0653 | 123.4497 | 59.2 | 18.079 | 154.057 | 59 | 18.0708 | 184.9626 | 58.8 | 18.0818 | 215.7855 | 58.6 | 18.0871 | 246.8944 | 58.4 | 18.0735 | 277.5785 | 58.2 | 18.0625 | 308.6469 | 58 | 18.0903 | 282.4254 | 60.2 | 18.0806 | 251.4933 | 60.4 | 18.0806 | 220.6442 | 60.6 | 18.0848 | 190.0115 | 60.8 | 18.0889 | 158.9725 | 61 | 18.0862 | 128.2247 | 61.2 | 18.0871 | 97.2208 | 61.4 | 18.0928 | 66.4347 | 61.6 | 18.0898 | 35.4151 | 61.8 | 18.0896 | 4.7293 | 62 | 21.69 | 30.9842 | 59.8 | 5 | 297 | 21.69 | 282.4254 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.0786 | 30.9818 | 59.8 | 18.0938 | 61.5118 | 59.6 | 18.0935 | 92.3615 | 59.4 | 18.0736 | 123.4455 | 59.2 | 18.0873 | 154.052 | 59 | 18.0791 | 184.9583 | 58.8 | 18.0902 | 215.7925 | 58.6 | 18.0955 | 246.8992 | 58.4 | 18.0818 | 277.5912 | 58.2 | 18.0708 | 308.636 | 58 | 18.0987 | 282.4246 | 60.2 | 18.089 | 251.5057 | 60.4 | 18.089 | 220.6435 | 60.6 | 18.0931 | 190.0062 | 60.8 | 18.0972 | 158.969 | 61 | 18.0946 | 128.2211 | 61.2 | 18.0954 | 97.2265 | 61.4 | 18.1012 | 66.433 | 61.6 | 18.0981 | 35.4144 | 61.8 | 18.0979 | 4.7319 | 62 | 21.7 | 30.9818 | 59.8 | 5 | 297 | 21.7 | 282.4246 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.0869 | 30.9793 | 59.8 | 18.1021 | 61.5118 | 59.6 | 18.1018 | 92.3709 | 59.4 | 18.082 | 123.4412 | 59.2 | 18.0957 | 154.052 | 59 | 18.0874 | 184.9603 | 58.8 | 18.0985 | 215.7878 | 58.6 | 18.1038 | 246.8983 | 58.4 | 18.0901 | 277.6029 | 58.2 | 18.0791 | 308.6263 | 58 | 18.107 | 282.4238 | 60.2 | 18.0973 | 251.518 | 60.4 | 18.0973 | 220.6427 | 60.6 | 18.1014 | 190.0009 | 60.8 | 18.1056 | 158.9654 | 61 | 18.1029 | 128.2175 | 61.2 | 18.1038 | 97.2309 | 61.4 | 18.1095 | 66.4314 | 61.6 | 18.1064 | 35.4137 | 61.8 | 18.1063 | 4.7345 | 62 | 21.71 | 30.9793 | 59.8 | 5 | 297 | 21.71 | 282.4238 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.0952 | 30.9768 | 59.8 | 18.1105 | 61.5118 | 59.6 | 18.1101 | 92.3804 | 59.4 | 18.0903 | 123.4379 | 59.2 | 18.104 | 154.0521 | 59 | 18.0958 | 184.9624 | 58.8 | 18.1068 | 215.7831 | 58.6 | 18.1121 | 246.8974 | 58.4 | 18.0984 | 277.6146 | 58.2 | 18.0875 | 308.6165 | 58 | 18.1153 | 282.4228 | 60.2 | 18.1056 | 251.5267 | 60.4 | 18.1056 | 220.6419 | 60.6 | 18.1098 | 189.9956 | 60.8 | 18.1139 | 158.9631 | 61 | 18.1113 | 128.2113 | 61.2 | 18.1121 | 97.2354 | 61.4 | 18.1179 | 66.4298 | 61.6 | 18.1148 | 35.413 | 61.8 | 18.1146 | 4.7372 | 62 | 21.72 | 30.9768 | 59.8 | 5 | 297 | 21.72 | 282.4228 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.1036 | 30.9744 | 59.8 | 18.1188 | 61.5118 | 59.6 | 18.1185 | 92.3898 | 59.4 | 18.0986 | 123.4346 | 59.2 | 18.1123 | 154.0499 | 59 | 18.1041 | 184.963 | 58.8 | 18.1152 | 215.7849 | 58.6 | 18.1204 | 246.8894 | 58.4 | 18.1068 | 277.6295 | 58.2 | 18.0958 | 308.6111 | 58 | 18.1237 | 282.4219 | 60.2 | 18.114 | 251.5355 | 60.4 | 18.114 | 220.6412 | 60.6 | 18.1181 | 189.9902 | 60.8 | 18.1223 | 158.9608 | 61 | 18.1196 | 128.205 | 61.2 | 18.1205 | 97.2399 | 61.4 | 18.1262 | 66.4282 | 61.6 | 18.1231 | 35.4123 | 61.8 | 18.123 | 4.7398 | 62 | 21.73 | 30.9744 | 59.8 | 5 | 297 | 21.73 | 282.4219 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.1119 | 30.9719 | 59.8 | 18.1272 | 61.5118 | 59.6 | 18.1268 | 92.4001 | 59.4 | 18.1069 | 123.4312 | 59.2 | 18.1207 | 154.0478 | 59 | 18.1124 | 184.9636 | 58.8 | 18.1235 | 215.7868 | 58.6 | 18.1288 | 246.8814 | 58.4 | 18.1151 | 277.6445 | 58.2 | 18.1041 | 308.6057 | 58 | 18.132 | 282.422 | 60.2 | 18.1223 | 251.5369 | 60.4 | 18.1223 | 220.6403 | 60.6 | 18.1264 | 189.981 | 60.8 | 18.1306 | 158.9585 | 61 | 18.128 | 128.1964 | 61.2 | 18.1288 | 97.2445 | 61.4 | 18.1346 | 66.4266 | 61.6 | 18.1315 | 35.4116 | 61.8 | 18.1313 | 4.7425 | 62 | 21.74 | 30.9719 | 59.8 | 5 | 297 | 21.74 | 282.422 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.1202 | 30.9694 | 59.8 | 18.1355 | 61.5118 | 59.6 | 18.1351 | 92.4104 | 59.4 | 18.1153 | 123.4279 | 59.2 | 18.129 | 154.0499 | 59 | 18.1208 | 184.9615 | 58.8 | 18.1318 | 215.7817 | 58.6 | 18.1371 | 246.8772 | 58.4 | 18.1234 | 277.6619 | 58.2 | 18.1125 | 308.5981 | 58 | 18.1404 | 282.4221 | 60.2 | 18.1306 | 251.5384 | 60.4 | 18.1307 | 220.6394 | 60.6 | 18.1348 | 189.9718 | 60.8 | 18.1389 | 158.9562 | 61 | 18.1363 | 128.1879 | 61.2 | 18.1371 | 97.2491 | 61.4 | 18.1429 | 66.425 | 61.6 | 18.1398 | 35.4126 | 61.8 | 18.1396 | 4.7451 | 62 | 21.75 | 30.9694 | 59.8 | 5 | 297 | 21.75 | 282.4221 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.1286 | 30.9669 | 59.8 | 18.1438 | 61.5118 | 59.6 | 18.1434 | 92.4207 | 59.4 | 18.1236 | 123.425 | 59.2 | 18.1373 | 154.0521 | 59 | 18.1291 | 184.9594 | 58.8 | 18.1401 | 215.7766 | 58.6 | 18.1454 | 246.8729 | 58.4 | 18.1317 | 277.6794 | 58.2 | 18.1208 | 308.5905 | 58 | 18.1487 | 282.422 | 60.2 | 18.139 | 251.5444 | 60.4 | 18.139 | 220.6383 | 60.6 | 18.1431 | 189.9659 | 60.8 | 18.1473 | 158.9531 | 61 | 18.1447 | 128.1784 | 61.2 | 18.1454 | 97.2536 | 61.4 | 18.1512 | 66.4234 | 61.6 | 18.1481 | 35.4137 | 61.8 | 18.148 | 4.7478 | 62 | 21.76 | 30.9669 | 59.8 | 5 | 297 | 21.76 | 282.422 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.1369 | 30.9645 | 59.8 | 18.1522 | 61.5118 | 59.6 | 18.1518 | 92.431 | 59.4 | 18.1319 | 123.4222 | 59.2 | 18.1456 | 154.0528 | 59 | 18.1374 | 184.9609 | 58.8 | 18.1485 | 215.7778 | 58.6 | 18.1537 | 246.8675 | 58.4 | 18.1401 | 277.6973 | 58.2 | 18.1291 | 308.5805 | 58 | 18.157 | 282.4219 | 60.2 | 18.1473 | 251.5505 | 60.4 | 18.1473 | 220.6373 | 60.6 | 18.1514 | 189.9599 | 60.8 | 18.1556 | 158.9501 | 61 | 18.153 | 128.1689 | 61.2 | 18.1538 | 97.2584 | 61.4 | 18.1596 | 66.4218 | 61.6 | 18.1565 | 35.4147 | 61.8 | 18.1563 | 4.7504 | 62 | 21.77 | 30.9645 | 59.8 | 5 | 297 | 21.77 | 282.4219 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.1452 | 30.962 | 59.8 | 18.1605 | 61.5118 | 59.6 | 18.1601 | 92.441 | 59.4 | 18.1402 | 123.4191 | 59.2 | 18.154 | 154.0536 | 59 | 18.1457 | 184.9625 | 58.8 | 18.1568 | 215.7791 | 58.6 | 18.1621 | 246.8621 | 58.4 | 18.1484 | 277.7152 | 58.2 | 18.1375 | 308.5706 | 58 | 18.1654 | 282.4211 | 60.2 | 18.1556 | 251.5511 | 60.4 | 18.1557 | 220.6363 | 60.6 | 18.1598 | 189.9537 | 60.8 | 18.164 | 158.9464 | 61 | 18.1613 | 128.1575 | 61.2 | 18.1621 | 97.2631 | 61.4 | 18.1679 | 66.4202 | 61.6 | 18.1648 | 35.4157 | 61.8 | 18.1647 | 4.7531 | 62 | 21.78 | 30.962 | 59.8 | 5 | 297 | 21.78 | 282.4211 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.1535 | 30.9595 | 59.8 | 18.1689 | 61.5118 | 59.6 | 18.1684 | 92.4509 | 59.4 | 18.1486 | 123.416 | 59.2 | 18.1623 | 154.0521 | 59 | 18.1541 | 184.957 | 58.8 | 18.1651 | 215.7777 | 58.6 | 18.1704 | 246.8626 | 58.4 | 18.1567 | 277.7332 | 58.2 | 18.1458 | 308.5606 | 58 | 18.1737 | 282.4203 | 60.2 | 18.164 | 251.5518 | 60.4 | 18.164 | 220.6353 | 60.6 | 18.1681 | 189.9474 | 60.8 | 18.1723 | 158.9427 | 61 | 18.1697 | 128.1462 | 61.2 | 18.1705 | 97.2678 | 61.4 | 18.1763 | 66.4186 | 61.6 | 18.1732 | 35.4178 | 61.8 | 18.173 | 4.7557 | 62 | 21.79 | 30.9595 | 59.8 | 5 | 297 | 21.79 | 282.4203 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.1619 | 30.957 | 59.8 | 18.1772 | 61.5118 | 59.6 | 18.1768 | 92.4604 | 59.4 | 18.1569 | 123.4131 | 59.2 | 18.1706 | 154.0506 | 59 | 18.1624 | 184.9516 | 58.8 | 18.1734 | 215.7764 | 58.6 | 18.1787 | 246.863 | 58.4 | 18.1651 | 277.7511 | 58.2 | 18.1541 | 308.5507 | 58 | 18.182 | 282.4196 | 60.2 | 18.1723 | 251.5554 | 60.4 | 18.1724 | 220.6343 | 60.6 | 18.1765 | 189.9411 | 60.8 | 18.1806 | 158.9413 | 61 | 18.178 | 128.1398 | 61.2 | 18.1788 | 97.2725 | 61.4 | 18.1846 | 66.417 | 61.6 | 18.1815 | 35.4199 | 61.8 | 18.1813 | 4.7584 | 62 | 21.8 | 30.957 | 59.8 | 5 | 297 | 21.8 | 282.4196 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.1702 | 30.9546 | 59.8 | 18.1855 | 61.5118 | 59.6 | 18.1851 | 92.4699 | 59.4 | 18.1652 | 123.4102 | 59.2 | 18.1789 | 154.0506 | 59 | 18.1707 | 184.9514 | 58.8 | 18.1818 | 215.7679 | 58.6 | 18.1871 | 246.8588 | 58.4 | 18.1734 | 277.7675 | 58.2 | 18.1624 | 308.5407 | 58 | 18.1904 | 282.4188 | 60.2 | 18.1806 | 251.559 | 60.4 | 18.1807 | 220.6333 | 60.6 | 18.1848 | 189.9348 | 60.8 | 18.189 | 158.9399 | 61 | 18.1864 | 128.1334 | 61.2 | 18.1871 | 97.2771 | 61.4 | 18.193 | 66.4154 | 61.6 | 18.1898 | 35.422 | 61.8 | 18.1897 | 4.761 | 62 | 21.81 | 30.9546 | 59.8 | 5 | 297 | 21.81 | 282.4188 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.1785 | 30.9522 | 59.8 | 18.1939 | 61.5118 | 59.6 | 18.1934 | 92.4801 | 59.4 | 18.1736 | 123.4078 | 59.2 | 18.1873 | 154.0506 | 59 | 18.179 | 184.9512 | 58.8 | 18.1901 | 215.7593 | 58.6 | 18.1954 | 246.8546 | 58.4 | 18.1817 | 277.7838 | 58.2 | 18.1707 | 308.5307 | 58 | 18.1987 | 282.4177 | 60.2 | 18.189 | 251.5633 | 60.4 | 18.189 | 220.634 | 60.6 | 18.1931 | 189.9291 | 60.8 | 18.1973 | 158.9385 | 61 | 18.1947 | 128.1269 | 61.2 | 18.1955 | 97.2817 | 61.4 | 18.2013 | 66.4138 | 61.6 | 18.1982 | 35.4241 | 61.8 | 18.198 | 4.7636 | 62 | 21.82 | 30.9522 | 59.8 | 5 | 297 | 21.82 | 282.4177 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.1869 | 30.9498 | 59.8 | 18.2022 | 61.5118 | 59.6 | 18.2018 | 92.4902 | 59.4 | 18.1819 | 123.4054 | 59.2 | 18.1956 | 154.0485 | 59 | 18.1874 | 184.9488 | 58.8 | 18.1984 | 215.7563 | 58.6 | 18.2037 | 246.8501 | 58.4 | 18.19 | 277.8002 | 58.2 | 18.1791 | 308.5242 | 58 | 18.2071 | 282.4167 | 60.2 | 18.1973 | 251.5675 | 60.4 | 18.1974 | 220.6347 | 60.6 | 18.2015 | 189.9233 | 60.8 | 18.2057 | 158.9371 | 61 | 18.2031 | 128.1205 | 61.2 | 18.2038 | 97.2864 | 61.4 | 18.2096 | 66.4121 | 61.6 | 18.2065 | 35.4262 | 61.8 | 18.2064 | 4.7663 | 62 | 21.83 | 30.9498 | 59.8 | 5 | 297 | 21.83 | 282.4167 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.1952 | 30.9474 | 59.8 | 18.2106 | 61.5118 | 59.6 | 18.2101 | 92.496 | 59.4 | 18.1902 | 123.403 | 59.2 | 18.2039 | 154.0464 | 59 | 18.1957 | 184.9465 | 58.8 | 18.2068 | 215.7533 | 58.6 | 18.2121 | 246.8456 | 58.4 | 18.1984 | 277.8166 | 58.2 | 18.1874 | 308.5177 | 58 | 18.2154 | 282.4157 | 60.2 | 18.2056 | 251.5697 | 60.4 | 18.2057 | 220.6355 | 60.6 | 18.2098 | 189.9178 | 60.8 | 18.214 | 158.9357 | 61 | 18.2114 | 128.1098 | 61.2 | 18.2122 | 97.291 | 61.4 | 18.218 | 66.4109 | 61.6 | 18.2148 | 35.4283 | 61.8 | 18.2147 | 4.7689 | 62 | 21.84 | 30.9474 | 59.8 | 5 | 297 | 21.84 | 282.4157 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.2035 | 30.9449 | 59.8 | 18.2189 | 61.5118 | 59.6 | 18.2184 | 92.5018 | 59.4 | 18.1985 | 123.4006 | 59.2 | 18.2122 | 154.0491 | 59 | 18.204 | 184.9496 | 58.8 | 18.2151 | 215.7463 | 58.6 | 18.2204 | 246.8448 | 58.4 | 18.2067 | 277.8288 | 58.2 | 18.1957 | 308.5111 | 58 | 18.2237 | 282.4147 | 60.2 | 18.214 | 251.5719 | 60.4 | 18.2141 | 220.6362 | 60.6 | 18.2181 | 189.9123 | 60.8 | 18.2224 | 158.9342 | 61 | 18.2198 | 128.0992 | 61.2 | 18.2205 | 97.2955 | 61.4 | 18.2263 | 66.4096 | 61.6 | 18.2232 | 35.4337 | 61.8 | 18.223 | 4.7715 | 62 | 21.85 | 30.9449 | 59.8 | 5 | 297 | 21.85 | 282.4147 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.2118 | 30.9423 | 59.8 | 18.2272 | 61.5118 | 59.6 | 18.2267 | 92.5076 | 59.4 | 18.2069 | 123.4 | 59.2 | 18.2206 | 154.0518 | 59 | 18.2123 | 184.9528 | 58.8 | 18.2234 | 215.7393 | 58.6 | 18.2287 | 246.844 | 58.4 | 18.215 | 277.8409 | 58.2 | 18.2041 | 308.5045 | 58 | 18.2321 | 282.4156 | 60.2 | 18.2223 | 251.5786 | 60.4 | 18.2224 | 220.6369 | 60.6 | 18.2265 | 189.907 | 60.8 | 18.2307 | 158.9328 | 61 | 18.2281 | 128.0888 | 61.2 | 18.2288 | 97.3001 | 61.4 | 18.2346 | 66.4111 | 61.6 | 18.2315 | 35.4392 | 61.8 | 18.2314 | 4.7742 | 62 | 21.86 | 30.9423 | 59.8 | 5 | 297 | 21.86 | 282.4156 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.2202 | 30.9398 | 59.8 | 18.2356 | 61.5118 | 59.6 | 18.2351 | 92.5134 | 59.4 | 18.2152 | 123.3993 | 59.2 | 18.2289 | 154.0538 | 59 | 18.2207 | 184.9554 | 58.8 | 18.2317 | 215.7362 | 58.6 | 18.2371 | 246.8352 | 58.4 | 18.2234 | 277.8513 | 58.2 | 18.2124 | 308.4976 | 58 | 18.2404 | 282.4166 | 60.2 | 18.2306 | 251.5853 | 60.4 | 18.2307 | 220.6377 | 60.6 | 18.2348 | 189.9017 | 60.8 | 18.239 | 158.9314 | 61 | 18.2364 | 128.0783 | 61.2 | 18.2372 | 97.3042 | 61.4 | 18.243 | 66.4125 | 61.6 | 18.2398 | 35.4479 | 61.8 | 18.2397 | 4.7768 | 62 | 21.87 | 30.9398 | 59.8 | 5 | 297 | 21.87 | 282.4166 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.2285 | 30.9373 | 59.8 | 18.2439 | 61.5118 | 59.6 | 18.2434 | 92.5213 | 59.4 | 18.2235 | 123.3987 | 59.2 | 18.2372 | 154.0558 | 59 | 18.229 | 184.958 | 58.8 | 18.2401 | 215.7331 | 58.6 | 18.2454 | 246.8265 | 58.4 | 18.2317 | 277.8617 | 58.2 | 18.2207 | 308.4905 | 58 | 18.2488 | 282.4087 | 60.2 | 18.239 | 251.5811 | 60.4 | 18.2391 | 220.6407 | 60.6 | 18.2431 | 189.8965 | 60.8 | 18.2474 | 158.9299 | 61 | 18.2448 | 128.0678 | 61.2 | 18.2455 | 97.3083 | 61.4 | 18.2513 | 66.414 | 61.6 | 18.2482 | 35.4567 | 61.8 | 18.248 | 4.7795 | 62 | 21.88 | 30.9373 | 59.8 | 5 | 297 | 21.88 | 282.4087 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.2368 | 30.9347 | 59.8 | 18.2523 | 61.5118 | 59.6 | 18.2517 | 92.5293 | 59.4 | 18.2319 | 123.3981 | 59.2 | 18.2456 | 154.0556 | 59 | 18.2373 | 184.9523 | 58.8 | 18.2484 | 215.7376 | 58.6 | 18.2537 | 246.825 | 58.4 | 18.24 | 277.8711 | 58.2 | 18.2291 | 308.4836 | 58 | 18.2571 | 282.4008 | 60.2 | 18.2473 | 251.5768 | 60.4 | 18.2474 | 220.6437 | 60.6 | 18.2515 | 189.8912 | 60.8 | 18.2557 | 158.9285 | 61 | 18.2531 | 128.0573 | 61.2 | 18.2538 | 97.3124 | 61.4 | 18.2597 | 66.4155 | 61.6 | 18.2565 | 35.4667 | 61.8 | 18.2564 | 4.7821 | 62 | 21.89 | 30.9347 | 59.8 | 5 | 297 | 21.89 | 282.4008 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.2452 | 30.9322 | 59.8 | 18.2606 | 61.5118 | 59.6 | 18.2601 | 92.5369 | 59.4 | 18.2402 | 123.397 | 59.2 | 18.2539 | 154.0554 | 59 | 18.2457 | 184.9467 | 58.8 | 18.2567 | 215.7422 | 58.6 | 18.2621 | 246.8235 | 58.4 | 18.2483 | 277.8805 | 58.2 | 18.2374 | 308.4765 | 58 | 18.2654 | 282.3968 | 60.2 | 18.2556 | 251.5782 | 60.4 | 18.2558 | 220.6459 | 60.6 | 18.2598 | 189.8859 | 60.8 | 18.2641 | 158.927 | 61 | 18.2615 | 128.0492 | 61.2 | 18.2622 | 97.3165 | 61.4 | 18.268 | 66.417 | 61.6 | 18.2649 | 35.4767 | 61.8 | 18.2647 | 4.7848 | 62 | 21.9 | 30.9322 | 59.8 | 5 | 297 | 21.9 | 282.3968 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.2535 | 30.9297 | 59.8 | 18.2689 | 61.5118 | 59.6 | 18.2684 | 92.5446 | 59.4 | 18.2485 | 123.396 | 59.2 | 18.2622 | 154.0574 | 59 | 18.254 | 184.9446 | 58.8 | 18.265 | 215.7448 | 58.6 | 18.2704 | 246.8203 | 58.4 | 18.2567 | 277.89 | 58.2 | 18.2457 | 308.4727 | 58 | 18.2738 | 282.3929 | 60.2 | 18.264 | 251.5796 | 60.4 | 18.2641 | 220.6481 | 60.6 | 18.2681 | 189.8806 | 60.8 | 18.2724 | 158.9255 | 61 | 18.2698 | 128.0411 | 61.2 | 18.2705 | 97.3204 | 61.4 | 18.2764 | 66.4184 | 61.6 | 18.2732 | 35.4867 | 61.8 | 18.2731 | 4.7875 | 62 | 21.91 | 30.9297 | 59.8 | 5 | 297 | 21.91 | 282.3929 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.2618 | 30.9271 | 59.8 | 18.2773 | 61.5118 | 59.6 | 18.2767 | 92.552 | 59.4 | 18.2569 | 123.399 | 59.2 | 18.2705 | 154.0593 | 59 | 18.2623 | 184.9426 | 58.8 | 18.2733 | 215.7475 | 58.6 | 18.2787 | 246.8171 | 58.4 | 18.265 | 277.8994 | 58.2 | 18.254 | 308.4688 | 58 | 18.2821 | 282.3889 | 60.2 | 18.2723 | 251.5749 | 60.4 | 18.2724 | 220.6503 | 60.6 | 18.2765 | 189.877 | 60.8 | 18.2807 | 158.9261 | 61 | 18.2781 | 128.0343 | 61.2 | 18.2789 | 97.3243 | 61.4 | 18.2847 | 66.4199 | 61.6 | 18.2816 | 35.4967 | 61.8 | 18.2814 | 4.7901 | 62 | 21.92 | 30.9271 | 59.8 | 5 | 297 | 21.92 | 282.3889 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.2701 | 30.9246 | 59.8 | 18.2856 | 61.5118 | 59.6 | 18.285 | 92.5594 | 59.4 | 18.2652 | 123.4021 | 59.2 | 18.2789 | 154.0561 | 59 | 18.2706 | 184.939 | 58.8 | 18.2817 | 215.7513 | 58.6 | 18.287 | 246.8175 | 58.4 | 18.2733 | 277.9091 | 58.2 | 18.2624 | 308.4649 | 58 | 18.2905 | 282.385 | 60.2 | 18.2806 | 251.5701 | 60.4 | 18.2808 | 220.6525 | 60.6 | 18.2848 | 189.8734 | 60.8 | 18.2891 | 158.9266 | 61 | 18.2865 | 128.0275 | 61.2 | 18.2872 | 97.3281 | 61.4 | 18.2931 | 66.4214 | 61.6 | 18.2899 | 35.5067 | 61.8 | 18.2897 | 4.7927 | 62 | 21.93 | 30.9246 | 59.8 | 5 | 297 | 21.93 | 282.385 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.2785 | 30.922 | 59.8 | 18.294 | 61.5118 | 59.6 | 18.2934 | 92.5647 | 59.4 | 18.2735 | 123.4035 | 59.2 | 18.2872 | 154.0528 | 59 | 18.279 | 184.9355 | 58.8 | 18.29 | 215.7551 | 58.6 | 18.2954 | 246.8179 | 58.4 | 18.2816 | 277.9187 | 58.2 | 18.2707 | 308.4611 | 58 | 18.2988 | 282.3811 | 60.2 | 18.289 | 251.576 | 60.4 | 18.2891 | 220.6573 | 60.6 | 18.2931 | 189.8725 | 60.8 | 18.2974 | 158.9239 | 61 | 18.2948 | 128.0223 | 61.2 | 18.2955 | 97.3319 | 61.4 | 18.3014 | 66.4229 | 61.6 | 18.2982 | 35.5167 | 61.8 | 18.2981 | 4.7927 | 62 | 21.94 | 30.922 | 59.8 | 5 | 297 | 21.94 | 282.3811 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.2868 | 30.9194 | 59.8 | 18.3023 | 61.5118 | 59.6 | 18.3017 | 92.57 | 59.4 | 18.2818 | 123.4048 | 59.2 | 18.2955 | 154.0525 | 59 | 18.2873 | 184.938 | 58.8 | 18.2983 | 215.7534 | 58.6 | 18.3037 | 246.8186 | 58.4 | 18.29 | 277.918 | 58.2 | 18.279 | 308.4602 | 58 | 18.3071 | 282.3771 | 60.2 | 18.2973 | 251.5818 | 60.4 | 18.2975 | 220.6622 | 60.6 | 18.3015 | 189.8717 | 60.8 | 18.3058 | 158.9211 | 61 | 18.3032 | 128.017 | 61.2 | 18.3039 | 97.3362 | 61.4 | 18.3098 | 66.4244 | 61.6 | 18.3065 | 35.5266 | 61.8 | 18.3064 | 4.7927 | 62 | 21.95 | 30.9194 | 59.8 | 5 | 297 | 21.95 | 282.3771 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.2951 | 30.9168 | 59.8 | 18.3106 | 61.5118 | 59.6 | 18.31 | 92.5749 | 59.4 | 18.2902 | 123.406 | 59.2 | 18.3038 | 154.0522 | 59 | 18.2956 | 184.9405 | 58.8 | 18.3066 | 215.7517 | 58.6 | 18.312 | 246.8193 | 58.4 | 18.2983 | 277.9174 | 58.2 | 18.2874 | 308.4592 | 58 | 18.3155 | 282.3695 | 60.2 | 18.3056 | 251.5827 | 60.4 | 18.3058 | 220.6675 | 60.6 | 18.3098 | 189.8712 | 60.8 | 18.3141 | 158.9191 | 61 | 18.3115 | 128.0141 | 61.2 | 18.3122 | 97.3406 | 61.4 | 18.3181 | 66.4259 | 61.6 | 18.3149 | 35.5366 | 61.8 | 18.3148 | 4.7927 | 62 | 21.96 | 30.9168 | 59.8 | 5 | 297 | 21.96 | 282.3695 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.3035 | 30.9141 | 59.8 | 18.319 | 61.5118 | 59.6 | 18.3183 | 92.5798 | 59.4 | 18.2985 | 123.4071 | 59.2 | 18.3122 | 154.051 | 59 | 18.304 | 184.9401 | 58.8 | 18.315 | 215.7526 | 58.6 | 18.3203 | 246.8161 | 58.4 | 18.3066 | 277.9167 | 58.2 | 18.2957 | 308.4583 | 58 | 18.3238 | 282.3618 | 60.2 | 18.314 | 251.5837 | 60.4 | 18.3141 | 220.6729 | 60.6 | 18.3181 | 189.8707 | 60.8 | 18.3224 | 158.917 | 61 | 18.3199 | 128.0111 | 61.2 | 18.3206 | 97.345 | 61.4 | 18.3264 | 66.4274 | 61.6 | 18.3232 | 35.5465 | 61.8 | 18.3231 | 4.7927 | 62 | 21.97 | 30.9141 | 59.8 | 5 | 297 | 21.97 | 282.3618 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.3118 | 30.9115 | 59.8 | 18.3273 | 61.5118 | 59.6 | 18.3267 | 92.5849 | 59.4 | 18.3068 | 123.4067 | 59.2 | 18.3205 | 154.0499 | 59 | 18.3123 | 184.9397 | 58.8 | 18.3233 | 215.7535 | 58.6 | 18.3287 | 246.8129 | 58.4 | 18.3149 | 277.916 | 58.2 | 18.304 | 308.4574 | 58 | 18.3322 | 282.36 | 60.2 | 18.3223 | 251.579 | 60.4 | 18.3225 | 220.679 | 60.6 | 18.3265 | 189.869 | 60.8 | 18.3308 | 158.9149 | 61 | 18.3282 | 128.0103 | 61.2 | 18.3289 | 97.3494 | 61.4 | 18.3348 | 66.4289 | 61.6 | 18.3316 | 35.5564 | 61.8 | 18.3315 | 4.7927 | 62 | 21.98 | 30.9115 | 59.8 | 5 | 297 | 21.98 | 282.36 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.3201 | 30.9089 | 59.8 | 18.3357 | 61.5118 | 59.6 | 18.335 | 92.59 | 59.4 | 18.3152 | 123.4064 | 59.2 | 18.3288 | 154.0509 | 59 | 18.3206 | 184.9384 | 58.8 | 18.3316 | 215.7516 | 58.6 | 18.337 | 246.8136 | 58.4 | 18.3233 | 277.9122 | 58.2 | 18.3123 | 308.4557 | 58 | 18.3405 | 282.3582 | 60.2 | 18.3307 | 251.5743 | 60.4 | 18.3308 | 220.6851 | 60.6 | 18.3348 | 189.8672 | 60.8 | 18.3391 | 158.9128 | 61 | 18.3365 | 128.0095 | 61.2 | 18.3372 | 97.3537 | 61.4 | 18.3431 | 66.4304 | 61.6 | 18.3399 | 35.5667 | 61.8 | 18.3398 | 4.7927 | 62 | 21.99 | 30.9089 | 59.8 | 5 | 297 | 21.99 | 282.3582 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.3284 | 30.9062 | 59.8 | 18.344 | 61.5118 | 59.6 | 18.3433 | 92.5951 | 59.4 | 18.3235 | 123.4058 | 59.2 | 18.3372 | 154.0519 | 59 | 18.3289 | 184.9371 | 58.8 | 18.34 | 215.7496 | 58.6 | 18.3453 | 246.8144 | 58.4 | 18.3316 | 277.9085 | 58.2 | 18.3207 | 308.4539 | 58 | 18.3488 | 282.3564 | 60.2 | 18.339 | 251.5745 | 60.4 | 18.3392 | 220.6914 | 60.6 | 18.3431 | 189.8655 | 60.8 | 18.3475 | 158.9108 | 61 | 18.3449 | 128.0095 | 61.2 | 18.3456 | 97.358 | 61.4 | 18.3514 | 66.4319 | 61.6 | 18.3482 | 35.5769 | 61.8 | 18.3481 | 4.7927 | 62 | 22 | 30.9062 | 59.8 | 5 | 297 | 22 | 282.3564 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.3368 | 30.9035 | 59.8 | 18.3523 | 61.5118 | 59.6 | 18.3517 | 92.6002 | 59.4 | 18.3318 | 123.4052 | 59.2 | 18.3455 | 154.0501 | 59 | 18.3372 | 184.9403 | 58.8 | 18.3483 | 215.7536 | 58.6 | 18.3537 | 246.8077 | 58.4 | 18.3399 | 277.9052 | 58.2 | 18.329 | 308.4532 | 58 | 18.3572 | 282.3547 | 60.2 | 18.3473 | 251.5748 | 60.4 | 18.3475 | 220.6978 | 60.6 | 18.3515 | 189.8637 | 60.8 | 18.3558 | 158.9088 | 61 | 18.3532 | 128.0095 | 61.2 | 18.3539 | 97.3623 | 61.4 | 18.3598 | 66.4334 | 61.6 | 18.3566 | 35.5872 | 61.8 | 18.3565 | 4.7927 | 62 | 22.01 | 30.9035 | 59.8 | 5 | 297 | 22.01 | 282.3547 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.3451 | 30.9007 | 59.8 | 18.3607 | 61.5118 | 59.6 | 18.36 | 92.6035 | 59.4 | 18.3401 | 123.4046 | 59.2 | 18.3538 | 154.0483 | 59 | 18.3456 | 184.9435 | 58.8 | 18.3566 | 215.7575 | 58.6 | 18.362 | 246.8011 | 58.4 | 18.3483 | 277.9018 | 58.2 | 18.3373 | 308.4525 | 58 | 18.3655 | 282.3504 | 60.2 | 18.3557 | 251.5724 | 60.4 | 18.3559 | 220.7054 | 60.6 | 18.3598 | 189.862 | 60.8 | 18.3641 | 158.9069 | 61 | 18.3616 | 128.0108 | 61.2 | 18.3622 | 97.3666 | 61.4 | 18.3681 | 66.4349 | 61.6 | 18.3649 | 35.5974 | 61.8 | 18.3648 | 4.7926 | 62 | 22.02 | 30.9007 | 59.8 | 5 | 297 | 22.02 | 282.3504 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.3534 | 30.898 | 59.8 | 18.369 | 61.5118 | 59.6 | 18.3683 | 92.6067 | 59.4 | 18.3485 | 123.404 | 59.2 | 18.3621 | 154.045 | 59 | 18.3539 | 184.941 | 58.8 | 18.3649 | 215.7623 | 58.6 | 18.3703 | 246.8006 | 58.4 | 18.3566 | 277.8991 | 58.2 | 18.3456 | 308.449 | 58 | 18.3738 | 282.346 | 60.2 | 18.364 | 251.57 | 60.4 | 18.3642 | 220.713 | 60.6 | 18.3681 | 189.8602 | 60.8 | 18.3725 | 158.905 | 61 | 18.3699 | 128.0122 | 61.2 | 18.3706 | 97.3711 | 61.4 | 18.3765 | 66.4365 | 61.6 | 18.3733 | 35.6077 | 61.8 | 18.3731 | 4.7926 | 62 | 22.03 | 30.898 | 59.8 | 5 | 297 | 22.03 | 282.346 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.3618 | 30.8952 | 59.8 | 18.3774 | 61.5118 | 59.6 | 18.3766 | 92.6099 | 59.4 | 18.3568 | 123.4003 | 59.2 | 18.3705 | 154.0417 | 59 | 18.3622 | 184.9385 | 58.8 | 18.3733 | 215.767 | 58.6 | 18.3787 | 246.8002 | 58.4 | 18.3649 | 277.8964 | 58.2 | 18.354 | 308.4456 | 58 | 18.3822 | 282.3417 | 60.2 | 18.3723 | 251.5703 | 60.4 | 18.3725 | 220.7175 | 60.6 | 18.3765 | 189.8577 | 60.8 | 18.3808 | 158.903 | 61 | 18.3783 | 128.015 | 61.2 | 18.3789 | 97.3755 | 61.4 | 18.3848 | 66.438 | 61.6 | 18.3816 | 35.618 | 61.8 | 18.3815 | 4.7926 | 62 | 22.04 | 30.8952 | 59.8 | 5 | 297 | 22.04 | 282.3417 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.3701 | 30.8925 | 59.8 | 18.3857 | 61.5118 | 59.6 | 18.385 | 92.6132 | 59.4 | 18.3651 | 123.3967 | 59.2 | 18.3788 | 154.0428 | 59 | 18.3706 | 184.9412 | 58.8 | 18.3816 | 215.7661 | 58.6 | 18.387 | 246.7994 | 58.4 | 18.3733 | 277.8937 | 58.2 | 18.3623 | 308.4395 | 58 | 18.3905 | 282.3374 | 60.2 | 18.3807 | 251.5706 | 60.4 | 18.3809 | 220.7221 | 60.6 | 18.3848 | 189.8552 | 60.8 | 18.3892 | 158.901 | 61 | 18.3866 | 128.0179 | 61.2 | 18.3872 | 97.3799 | 61.4 | 18.3932 | 66.4395 | 61.6 | 18.3899 | 35.6281 | 61.8 | 18.3898 | 4.7926 | 62 | 22.05 | 30.8925 | 59.8 | 5 | 297 | 22.05 | 282.3374 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.3784 | 30.8897 | 59.8 | 18.394 | 61.5118 | 59.6 | 18.3933 | 92.6177 | 59.4 | 18.3734 | 123.3944 | 59.2 | 18.3871 | 154.0439 | 59 | 18.3789 | 184.9439 | 58.8 | 18.3899 | 215.7653 | 58.6 | 18.3953 | 246.7987 | 58.4 | 18.3816 | 277.891 | 58.2 | 18.3706 | 308.4335 | 58 | 18.3989 | 282.3284 | 60.2 | 18.389 | 251.5704 | 60.4 | 18.3892 | 220.726 | 60.6 | 18.3932 | 189.8536 | 60.8 | 18.3975 | 158.8991 | 61 | 18.395 | 128.0218 | 61.2 | 18.3956 | 97.3843 | 61.4 | 18.4015 | 66.4371 | 61.6 | 18.3983 | 35.6383 | 61.8 | 18.3982 | 4.7926 | 62 | 22.06 | 30.8897 | 59.8 | 5 | 297 | 22.06 | 282.3284 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.3867 | 30.8869 | 59.8 | 18.4024 | 61.5118 | 59.6 | 18.4016 | 92.6221 | 59.4 | 18.3818 | 123.3922 | 59.2 | 18.3954 | 154.0428 | 59 | 18.3872 | 184.9458 | 58.8 | 18.3982 | 215.7701 | 58.6 | 18.4037 | 246.7959 | 58.4 | 18.3899 | 277.8892 | 58.2 | 18.379 | 308.427 | 58 | 18.4072 | 282.3193 | 60.2 | 18.3973 | 251.5701 | 60.4 | 18.3976 | 220.7298 | 60.6 | 18.4015 | 189.852 | 60.8 | 18.4058 | 158.8971 | 61 | 18.4033 | 128.0258 | 61.2 | 18.4039 | 97.3887 | 61.4 | 18.4099 | 66.4348 | 61.6 | 18.4066 | 35.6491 | 61.8 | 18.4065 | 4.7925 | 62 | 22.07 | 30.8869 | 59.8 | 5 | 297 | 22.07 | 282.3193 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.3951 | 30.8841 | 59.8 | 18.4107 | 61.5118 | 59.6 | 18.41 | 92.6266 | 59.4 | 18.3901 | 123.3896 | 59.2 | 18.4038 | 154.0417 | 59 | 18.3955 | 184.9476 | 58.8 | 18.4066 | 215.7749 | 58.6 | 18.412 | 246.7931 | 58.4 | 18.3982 | 277.8873 | 58.2 | 18.3873 | 308.4205 | 58 | 18.4155 | 282.3171 | 60.2 | 18.4057 | 251.5707 | 60.4 | 18.4059 | 220.7352 | 60.6 | 18.4098 | 189.8507 | 60.8 | 18.4142 | 158.8954 | 61 | 18.4117 | 128.0272 | 61.2 | 18.4123 | 97.3931 | 61.4 | 18.4182 | 66.4324 | 61.6 | 18.4149 | 35.6598 | 61.8 | 18.4149 | 4.7925 | 62 | 22.08 | 30.8841 | 59.8 | 5 | 297 | 22.08 | 282.3171 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.4034 | 30.8813 | 59.8 | 18.4191 | 61.5118 | 59.6 | 18.4183 | 92.6311 | 59.4 | 18.3984 | 123.387 | 59.2 | 18.4121 | 154.0428 | 59 | 18.4039 | 184.954 | 58.8 | 18.4149 | 215.7782 | 58.6 | 18.4203 | 246.7948 | 58.4 | 18.4066 | 277.8844 | 58.2 | 18.3956 | 308.4184 | 58 | 18.4239 | 282.3148 | 60.2 | 18.414 | 251.5712 | 60.4 | 18.4142 | 220.7406 | 60.6 | 18.4182 | 189.8493 | 60.8 | 18.4225 | 158.8936 | 61 | 18.42 | 128.0286 | 61.2 | 18.4206 | 97.3952 | 61.4 | 18.4265 | 66.4301 | 61.6 | 18.4233 | 35.6707 | 61.8 | 18.4232 | 4.7925 | 62 | 22.09 | 30.8813 | 59.8 | 5 | 297 | 22.09 | 282.3148 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.4117 | 30.8785 | 59.8 | 18.4274 | 61.5118 | 59.6 | 18.4266 | 92.636 | 59.4 | 18.4068 | 123.385 | 59.2 | 18.4204 | 154.0439 | 59 | 18.4122 | 184.9604 | 58.8 | 18.4232 | 215.7815 | 58.6 | 18.4286 | 246.7965 | 58.4 | 18.4149 | 277.8815 | 58.2 | 18.404 | 308.4164 | 58 | 18.4322 | 282.3126 | 60.2 | 18.4223 | 251.5784 | 60.4 | 18.4226 | 220.7467 | 60.6 | 18.4265 | 189.848 | 60.8 | 18.4309 | 158.8933 | 61 | 18.4283 | 128.0331 | 61.2 | 18.4289 | 97.3974 | 61.4 | 18.4349 | 66.4281 | 61.6 | 18.4316 | 35.6815 | 61.8 | 18.4315 | 4.7925 | 62 | 22.1 | 30.8785 | 59.8 | 5 | 297 | 22.1 | 282.3126 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.4201 | 30.8757 | 59.8 | 18.4357 | 61.5118 | 59.6 | 18.4349 | 92.641 | 59.4 | 18.4151 | 123.3829 | 59.2 | 18.4288 | 154.0449 | 59 | 18.4205 | 184.9661 | 58.8 | 18.4315 | 215.7895 | 58.6 | 18.437 | 246.7906 | 58.4 | 18.4232 | 277.8786 | 58.2 | 18.4123 | 308.4143 | 58 | 18.4406 | 282.3103 | 60.2 | 18.4307 | 251.5855 | 60.4 | 18.4309 | 220.7528 | 60.6 | 18.4348 | 189.8466 | 60.8 | 18.4392 | 158.893 | 61 | 18.4367 | 128.0376 | 61.2 | 18.4373 | 97.3996 | 61.4 | 18.4432 | 66.4261 | 61.6 | 18.4399 | 35.6923 | 61.8 | 18.4398 | 4.7925 | 62 | 22.11 | 30.8757 | 59.8 | 5 | 297 | 22.11 | 282.3103 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.4284 | 30.8729 | 59.8 | 18.4441 | 61.5118 | 59.6 | 18.4433 | 92.6459 | 59.4 | 18.4234 | 123.3809 | 59.2 | 18.4371 | 154.046 | 59 | 18.4289 | 184.9717 | 58.8 | 18.4398 | 215.7975 | 58.6 | 18.4453 | 246.7847 | 58.4 | 18.4315 | 277.8757 | 58.2 | 18.4206 | 308.4122 | 58 | 18.4489 | 282.3071 | 60.2 | 18.439 | 251.5795 | 60.4 | 18.4393 | 220.7589 | 60.6 | 18.4432 | 189.8462 | 60.8 | 18.4475 | 158.8944 | 61 | 18.445 | 128.0378 | 61.2 | 18.4456 | 97.4018 | 61.4 | 18.4516 | 66.4226 | 61.6 | 18.4483 | 35.7031 | 61.8 | 18.4482 | 4.7925 | 62 | 22.12 | 30.8729 | 59.8 | 5 | 297 | 22.12 | 282.3071 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.4367 | 30.87 | 59.8 | 18.4524 | 61.5118 | 59.6 | 18.4516 | 92.6509 | 59.4 | 18.4317 | 123.3789 | 59.2 | 18.4454 | 154.0448 | 59 | 18.4372 | 184.9704 | 58.8 | 18.4482 | 215.8036 | 58.6 | 18.4536 | 246.7887 | 58.4 | 18.4399 | 277.8721 | 58.2 | 18.4289 | 308.4103 | 58 | 18.4572 | 282.3038 | 60.2 | 18.4473 | 251.5734 | 60.4 | 18.4476 | 220.765 | 60.6 | 18.4515 | 189.8458 | 60.8 | 18.4559 | 158.8958 | 61 | 18.4534 | 128.0381 | 61.2 | 18.4539 | 97.4039 | 61.4 | 18.4599 | 66.4191 | 61.6 | 18.4566 | 35.7139 | 61.8 | 18.4565 | 4.7926 | 62 | 22.13 | 30.87 | 59.8 | 5 | 297 | 22.13 | 282.3038 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.445 | 30.8672 | 59.8 | 18.4608 | 61.5118 | 59.6 | 18.4599 | 92.6564 | 59.4 | 18.4401 | 123.3758 | 59.2 | 18.4537 | 154.0437 | 59 | 18.4455 | 184.9691 | 58.8 | 18.4565 | 215.8097 | 58.6 | 18.462 | 246.7928 | 58.4 | 18.4482 | 277.8685 | 58.2 | 18.4373 | 308.4084 | 58 | 18.4656 | 282.3006 | 60.2 | 18.4557 | 251.5727 | 60.4 | 18.4559 | 220.7711 | 60.6 | 18.4598 | 189.8453 | 60.8 | 18.4642 | 158.8981 | 61 | 18.4617 | 128.0391 | 61.2 | 18.4623 | 97.406 | 61.4 | 18.4682 | 66.4156 | 61.6 | 18.465 | 35.7248 | 61.8 | 18.4649 | 4.7926 | 62 | 22.14 | 30.8672 | 59.8 | 5 | 297 | 22.14 | 282.3006 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.4534 | 30.8644 | 59.8 | 18.4691 | 61.5118 | 59.6 | 18.4682 | 92.6618 | 59.4 | 18.4484 | 123.3728 | 59.2 | 18.4621 | 154.0426 | 59 | 18.4538 | 184.9693 | 58.8 | 18.4648 | 215.8135 | 58.6 | 18.4703 | 246.788 | 58.4 | 18.4565 | 277.865 | 58.2 | 18.4456 | 308.4065 | 58 | 18.4739 | 282.2974 | 60.2 | 18.464 | 251.572 | 60.4 | 18.4643 | 220.7771 | 60.6 | 18.4682 | 189.8449 | 60.8 | 18.4726 | 158.9004 | 61 | 18.4701 | 128.0401 | 61.2 | 18.4706 | 97.4083 | 61.4 | 18.4766 | 66.4121 | 61.6 | 18.4733 | 35.7356 | 61.8 | 18.4732 | 4.7927 | 62 | 22.15 | 30.8644 | 59.8 | 5 | 297 | 22.15 | 282.2974 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.4617 | 30.8616 | 59.8 | 18.4774 | 61.5118 | 59.6 | 18.4766 | 92.6575 | 59.4 | 18.4567 | 123.3697 | 59.2 | 18.4704 | 154.0415 | 59 | 18.4622 | 184.9695 | 58.8 | 18.4732 | 215.8173 | 58.6 | 18.4786 | 246.7832 | 58.4 | 18.4648 | 277.8614 | 58.2 | 18.4539 | 308.4046 | 58 | 18.4823 | 282.2916 | 60.2 | 18.4723 | 251.569 | 60.4 | 18.4726 | 220.7832 | 60.6 | 18.4765 | 189.845 | 60.8 | 18.4809 | 158.9044 | 61 | 18.4784 | 128.0438 | 61.2 | 18.479 | 97.4105 | 61.4 | 18.4849 | 66.4086 | 61.6 | 18.4816 | 35.7464 | 61.8 | 18.4816 | 4.7928 | 62 | 22.16 | 30.8616 | 59.8 | 5 | 297 | 22.16 | 282.2916 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.47 | 30.8589 | 59.8 | 18.4858 | 61.5118 | 59.6 | 18.4849 | 92.6532 | 59.4 | 18.4651 | 123.3666 | 59.2 | 18.4787 | 154.0382 | 59 | 18.4705 | 184.9714 | 58.8 | 18.4815 | 215.8227 | 58.6 | 18.4869 | 246.7813 | 58.4 | 18.4732 | 277.8576 | 58.2 | 18.4622 | 308.4025 | 58 | 18.4906 | 282.2858 | 60.2 | 18.4807 | 251.5661 | 60.4 | 18.481 | 220.7893 | 60.6 | 18.4848 | 189.845 | 60.8 | 18.4892 | 158.9084 | 61 | 18.4868 | 128.0475 | 61.2 | 18.4873 | 97.4093 | 61.4 | 18.4933 | 66.4051 | 61.6 | 18.49 | 35.7573 | 61.8 | 18.4899 | 4.7929 | 62 | 22.17 | 30.8589 | 59.8 | 5 | 297 | 22.17 | 282.2858 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.4784 | 30.8562 | 59.8 | 18.4941 | 61.5118 | 59.6 | 18.4932 | 92.6489 | 59.4 | 18.4734 | 123.3619 | 59.2 | 18.487 | 154.035 | 59 | 18.4788 | 184.9732 | 58.8 | 18.4898 | 215.8281 | 58.6 | 18.4953 | 246.7794 | 58.4 | 18.4815 | 277.8539 | 58.2 | 18.4706 | 308.4005 | 58 | 18.4989 | 282.28 | 60.2 | 18.489 | 251.5728 | 60.4 | 18.4893 | 220.7954 | 60.6 | 18.4932 | 189.8444 | 60.8 | 18.4976 | 158.9119 | 61 | 18.4951 | 128.0542 | 61.2 | 18.4956 | 97.408 | 61.4 | 18.5016 | 66.4016 | 61.6 | 18.4983 | 35.7681 | 61.8 | 18.4982 | 4.793 | 62 | 22.18 | 30.8562 | 59.8 | 5 | 297 | 22.18 | 282.28 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.4867 | 30.859 | 59.8 | 18.5025 | 61.5118 | 59.6 | 18.5016 | 92.6446 | 59.4 | 18.4817 | 123.3572 | 59.2 | 18.4954 | 154.0361 | 59 | 18.4872 | 184.9794 | 58.8 | 18.4981 | 215.8278 | 58.6 | 18.5036 | 246.7781 | 58.4 | 18.4898 | 277.8494 | 58.2 | 18.4789 | 308.3999 | 58 | 18.5073 | 282.2743 | 60.2 | 18.4973 | 251.5794 | 60.4 | 18.4977 | 220.8014 | 60.6 | 18.5015 | 189.8439 | 60.8 | 18.5059 | 158.9155 | 61 | 18.5034 | 128.0609 | 61.2 | 18.504 | 97.4042 | 61.4 | 18.5099 | 66.3981 | 61.6 | 18.5067 | 35.779 | 61.8 | 18.5066 | 4.7931 | 62 | 22.19 | 30.859 | 59.8 | 5 | 297 | 22.19 | 282.2743 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.495 | 30.8617 | 59.8 | 18.5108 | 61.5118 | 59.6 | 18.5099 | 92.6389 | 59.4 | 18.4901 | 123.3542 | 59.2 | 18.5037 | 154.0371 | 59 | 18.4955 | 184.9855 | 58.8 | 18.5065 | 215.8276 | 58.6 | 18.5119 | 246.7768 | 58.4 | 18.4982 | 277.8449 | 58.2 | 18.4872 | 308.3993 | 58 | 18.5156 | 282.2685 | 60.2 | 18.5057 | 251.5835 | 60.4 | 18.506 | 220.8075 | 60.6 | 18.5098 | 189.844 | 60.8 | 18.5143 | 158.919 | 61 | 18.5118 | 128.0666 | 61.2 | 18.5123 | 97.4005 | 61.4 | 18.5183 | 66.3946 | 61.6 | 18.515 | 35.7899 | 61.8 | 18.5149 | 4.7932 | 62 | 22.2 | 30.8617 | 59.8 | 5 | 297 | 22.2 | 282.2685 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.5033 | 30.8645 | 59.8 | 18.5191 | 61.5118 | 59.6 | 18.5182 | 92.6332 | 59.4 | 18.4984 | 123.3511 | 59.2 | 18.512 | 154.0367 | 59 | 18.5038 | 184.9903 | 58.8 | 18.5148 | 215.8338 | 58.6 | 18.5203 | 246.7735 | 58.4 | 18.5065 | 277.8392 | 58.2 | 18.4956 | 308.3977 | 58 | 18.524 | 282.2626 | 60.2 | 18.514 | 251.5876 | 60.4 | 18.5143 | 220.8136 | 60.6 | 18.5182 | 189.8442 | 60.8 | 18.5226 | 158.9225 | 61 | 18.5201 | 128.0723 | 61.2 | 18.5207 | 97.3967 | 61.4 | 18.5266 | 66.3911 | 61.6 | 18.5233 | 35.8007 | 61.8 | 18.5233 | 4.7932 | 62 | 22.21 | 30.8645 | 59.8 | 5 | 297 | 22.21 | 282.2626 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.5117 | 30.8673 | 59.8 | 18.5275 | 61.5123 | 59.6 | 18.5266 | 92.6275 | 59.4 | 18.5067 | 123.3477 | 59.2 | 18.5204 | 154.0363 | 59 | 18.5121 | 184.9951 | 58.8 | 18.5231 | 215.84 | 58.6 | 18.5286 | 246.7702 | 58.4 | 18.5148 | 277.8335 | 58.2 | 18.5039 | 308.396 | 58 | 18.5323 | 282.2569 | 60.2 | 18.5223 | 251.5853 | 60.4 | 18.5227 | 220.8197 | 60.6 | 18.5265 | 189.8444 | 60.8 | 18.5309 | 158.9251 | 61 | 18.5285 | 128.0796 | 61.2 | 18.529 | 97.393 | 61.4 | 18.535 | 66.388 | 61.6 | 18.5317 | 35.8116 | 61.8 | 18.5316 | 4.7933 | 62 | 22.22 | 30.8673 | 59.8 | 5 | 297 | 22.22 | 282.2569 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.52 | 30.87 | 59.8 | 18.5358 | 61.5128 | 59.6 | 18.5349 | 92.6219 | 59.4 | 18.515 | 123.3443 | 59.2 | 18.5287 | 154.0373 | 59 | 18.5204 | 184.9973 | 58.8 | 18.5314 | 215.8426 | 58.6 | 18.5369 | 246.7742 | 58.4 | 18.5232 | 277.8243 | 58.2 | 18.5122 | 308.3925 | 58 | 18.5406 | 282.2511 | 60.2 | 18.5307 | 251.583 | 60.4 | 18.531 | 220.8258 | 60.6 | 18.5348 | 189.8445 | 60.8 | 18.5393 | 158.9277 | 61 | 18.5368 | 128.087 | 61.2 | 18.5373 | 97.3893 | 61.4 | 18.5433 | 66.3849 | 61.6 | 18.54 | 35.8225 | 61.8 | 18.5399 | 4.7933 | 62 | 22.23 | 30.87 | 59.8 | 5 | 297 | 22.23 | 282.2511 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.5283 | 30.8727 | 59.8 | 18.5442 | 61.5133 | 59.6 | 18.5432 | 92.6154 | 59.4 | 18.5234 | 123.3422 | 59.2 | 18.537 | 154.0383 | 59 | 18.5288 | 184.9994 | 58.8 | 18.5398 | 215.8452 | 58.6 | 18.5453 | 246.7781 | 58.4 | 18.5315 | 277.8152 | 58.2 | 18.5205 | 308.3889 | 58 | 18.549 | 282.2499 | 60.2 | 18.539 | 251.5851 | 60.4 | 18.5394 | 220.8307 | 60.6 | 18.5432 | 189.8444 | 60.8 | 18.5476 | 158.9303 | 61 | 18.5451 | 128.0956 | 61.2 | 18.5457 | 97.3856 | 61.4 | 18.5517 | 66.3818 | 61.6 | 18.5483 | 35.8333 | 61.8 | 18.5483 | 4.7933 | 62 | 22.24 | 30.8727 | 59.8 | 5 | 297 | 22.24 | 282.2499 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.5366 | 30.8754 | 59.8 | 18.5525 | 61.5138 | 59.6 | 18.5515 | 92.6089 | 59.4 | 18.5317 | 123.3401 | 59.2 | 18.5453 | 154.0379 | 59 | 18.5371 | 185.0042 | 58.8 | 18.5481 | 215.8538 | 58.6 | 18.5536 | 246.7767 | 58.4 | 18.5398 | 277.8053 | 58.2 | 18.5289 | 308.3872 | 58 | 18.5573 | 282.2487 | 60.2 | 18.5473 | 251.5872 | 60.4 | 18.5477 | 220.8357 | 60.6 | 18.5515 | 189.8443 | 60.8 | 18.556 | 158.933 | 61 | 18.5535 | 128.1043 | 61.2 | 18.554 | 97.3819 | 61.4 | 18.56 | 66.3787 | 61.6 | 18.5567 | 35.8423 | 61.8 | 18.5566 | 4.7933 | 62 | 22.25 | 30.8754 | 59.8 | 5 | 297 | 22.25 | 282.2487 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.545 | 30.8781 | 59.8 | 18.5608 | 61.5145 | 59.6 | 18.5599 | 92.6023 | 59.4 | 18.54 | 123.3384 | 59.2 | 18.5537 | 154.0375 | 59 | 18.5454 | 185.0091 | 58.8 | 18.5564 | 215.8624 | 58.6 | 18.5619 | 246.7754 | 58.4 | 18.5481 | 277.7954 | 58.2 | 18.5372 | 308.3854 | 58 | 18.5657 | 282.2429 | 60.2 | 18.5557 | 251.5853 | 60.4 | 18.556 | 220.8408 | 60.6 | 18.5598 | 189.8441 | 60.8 | 18.5643 | 158.9355 | 61 | 18.5618 | 128.1124 | 61.2 | 18.5623 | 97.3782 | 61.4 | 18.5684 | 66.3756 | 61.6 | 18.565 | 35.8514 | 61.8 | 18.5649 | 4.7934 | 62 | 22.26 | 30.8781 | 59.8 | 5 | 297 | 22.26 | 282.2429 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.5533 | 30.8809 | 59.8 | 18.5692 | 61.5153 | 59.6 | 18.5682 | 92.5958 | 59.4 | 18.5484 | 123.3366 | 59.2 | 18.562 | 154.0342 | 59 | 18.5538 | 185.0087 | 58.8 | 18.5647 | 215.8701 | 58.6 | 18.5703 | 246.781 | 58.4 | 18.5565 | 277.7889 | 58.2 | 18.5455 | 308.3894 | 58 | 18.574 | 282.2371 | 60.2 | 18.564 | 251.5833 | 60.4 | 18.5644 | 220.8459 | 60.6 | 18.5682 | 189.8439 | 60.8 | 18.5726 | 158.9381 | 61 | 18.5702 | 128.1205 | 61.2 | 18.5707 | 97.3731 | 61.4 | 18.5767 | 66.3725 | 61.6 | 18.5733 | 35.8608 | 61.8 | 18.5733 | 4.7934 | 62 | 22.27 | 30.8809 | 59.8 | 5 | 297 | 22.27 | 282.2371 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.5616 | 30.8837 | 59.8 | 18.5775 | 61.5161 | 59.6 | 18.5765 | 92.5893 | 59.4 | 18.5567 | 123.3349 | 59.2 | 18.5703 | 154.0309 | 59 | 18.5621 | 185.0083 | 58.8 | 18.5731 | 215.8779 | 58.6 | 18.5786 | 246.7867 | 58.4 | 18.5648 | 277.7825 | 58.2 | 18.5539 | 308.3935 | 58 | 18.5823 | 282.232 | 60.2 | 18.5723 | 251.5863 | 60.4 | 18.5727 | 220.851 | 60.6 | 18.5765 | 189.8437 | 60.8 | 18.581 | 158.9412 | 61 | 18.5785 | 128.1306 | 61.2 | 18.579 | 97.3679 | 61.4 | 18.585 | 66.3689 | 61.6 | 18.5817 | 35.8702 | 61.8 | 18.5816 | 4.7934 | 62 | 22.28 | 30.8837 | 59.8 | 5 | 297 | 22.28 | 282.232 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.57 | 30.8865 | 59.8 | 18.5859 | 61.5169 | 59.6 | 18.5848 | 92.5828 | 59.4 | 18.565 | 123.3332 | 59.2 | 18.5786 | 154.0291 | 59 | 18.5704 | 185.014 | 58.8 | 18.5814 | 215.8765 | 58.6 | 18.5869 | 246.7908 | 58.4 | 18.5731 | 277.776 | 58.2 | 18.5622 | 308.3975 | 58 | 18.5907 | 282.2269 | 60.2 | 18.5807 | 251.5894 | 60.4 | 18.5811 | 220.8561 | 60.6 | 18.5848 | 189.8436 | 60.8 | 18.5893 | 158.9444 | 61 | 18.5869 | 128.1406 | 61.2 | 18.5873 | 97.3627 | 61.4 | 18.5934 | 66.3653 | 61.6 | 18.59 | 35.8784 | 61.8 | 18.59 | 4.7934 | 62 | 22.29 | 30.8865 | 59.8 | 5 | 297 | 22.29 | 282.2269 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.5783 | 30.8894 | 59.8 | 18.5942 | 61.5177 | 59.6 | 18.5932 | 92.5763 | 59.4 | 18.5733 | 123.3312 | 59.2 | 18.587 | 154.0273 | 59 | 18.5787 | 185.0197 | 58.8 | 18.5897 | 215.8751 | 58.6 | 18.5952 | 246.7949 | 58.4 | 18.5815 | 277.7695 | 58.2 | 18.5705 | 308.4016 | 58 | 18.599 | 282.2219 | 60.2 | 18.589 | 251.5938 | 60.4 | 18.5894 | 220.8612 | 60.6 | 18.5932 | 189.8434 | 60.8 | 18.5977 | 158.948 | 61 | 18.5952 | 128.1472 | 61.2 | 18.5957 | 97.3574 | 61.4 | 18.6017 | 66.3655 | 61.6 | 18.5984 | 35.8867 | 61.8 | 18.5983 | 4.7935 | 62 | 22.3 | 30.8894 | 59.8 | 5 | 297 | 22.3 | 282.2219 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.5866 | 30.8921 | 59.8 | 18.6025 | 61.5185 | 59.6 | 18.6015 | 92.5698 | 59.4 | 18.5817 | 123.3293 | 59.2 | 18.5953 | 154.0254 | 59 | 18.5871 | 185.022 | 58.8 | 18.5981 | 215.8797 | 58.6 | 18.6035 | 246.7977 | 58.4 | 18.5898 | 277.7638 | 58.2 | 18.5789 | 308.4023 | 58 | 18.6073 | 282.2168 | 60.2 | 18.5973 | 251.5983 | 60.4 | 18.5977 | 220.8664 | 60.6 | 18.6015 | 189.8432 | 60.8 | 18.606 | 158.9516 | 61 | 18.6035 | 128.1538 | 61.2 | 18.604 | 97.3527 | 61.4 | 18.61 | 66.3657 | 61.6 | 18.6067 | 35.895 | 61.8 | 18.6067 | 4.7935 | 62 | 22.31 | 30.8921 | 59.8 | 5 | 297 | 22.31 | 282.2168 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.5949 | 30.8948 | 59.8 | 18.6109 | 61.5193 | 59.6 | 18.6098 | 92.5627 | 59.4 | 18.59 | 123.3273 | 59.2 | 18.6036 | 154.0236 | 59 | 18.5954 | 185.0242 | 58.8 | 18.6064 | 215.8842 | 58.6 | 18.6119 | 246.8006 | 58.4 | 18.5981 | 277.7581 | 58.2 | 18.5872 | 308.403 | 58 | 18.6157 | 282.2117 | 60.2 | 18.6057 | 251.6032 | 60.4 | 18.6061 | 220.8698 | 60.6 | 18.6098 | 189.8423 | 60.8 | 18.6143 | 158.9552 | 61 | 18.6119 | 128.1616 | 61.2 | 18.6124 | 97.3479 | 61.4 | 18.6184 | 66.3655 | 61.6 | 18.615 | 35.9032 | 61.8 | 18.615 | 4.7935 | 62 | 22.32 | 30.8948 | 59.8 | 5 | 297 | 22.32 | 282.2117 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.6033 | 30.8977 | 59.8 | 18.6192 | 61.5201 | 59.6 | 18.6182 | 92.5555 | 59.4 | 18.5983 | 123.3254 | 59.2 | 18.612 | 154.0239 | 59 | 18.6037 | 185.0289 | 58.8 | 18.6147 | 215.8841 | 58.6 | 18.6202 | 246.8094 | 58.4 | 18.6064 | 277.7514 | 58.2 | 18.5955 | 308.4028 | 58 | 18.624 | 282.2067 | 60.2 | 18.614 | 251.6082 | 60.4 | 18.6144 | 220.8733 | 60.6 | 18.6182 | 189.8413 | 60.8 | 18.6227 | 158.9589 | 61 | 18.6202 | 128.1694 | 61.2 | 18.6207 | 97.3421 | 61.4 | 18.6267 | 66.3653 | 61.6 | 18.6234 | 35.9114 | 61.8 | 18.6233 | 4.7934 | 62 | 22.33 | 30.8977 | 59.8 | 5 | 297 | 22.33 | 282.2067 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.6116 | 30.9005 | 59.8 | 18.6276 | 61.5209 | 59.6 | 18.6265 | 92.5499 | 59.4 | 18.6067 | 123.3235 | 59.2 | 18.6203 | 154.0242 | 59 | 18.6121 | 185.0336 | 58.8 | 18.623 | 215.8841 | 58.6 | 18.6285 | 246.8182 | 58.4 | 18.6147 | 277.7448 | 58.2 | 18.6038 | 308.4026 | 58 | 18.6324 | 282.2042 | 60.2 | 18.6223 | 251.6199 | 60.4 | 18.6228 | 220.8767 | 60.6 | 18.6265 | 189.8404 | 60.8 | 18.631 | 158.9625 | 61 | 18.6286 | 128.1785 | 61.2 | 18.629 | 97.3363 | 61.4 | 18.6351 | 66.3648 | 61.6 | 18.6317 | 35.9196 | 61.8 | 18.6317 | 4.7934 | 62 | 22.34 | 30.9005 | 59.8 | 5 | 297 | 22.34 | 282.2042 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.6199 | 30.9034 | 59.8 | 18.6359 | 61.5217 | 59.6 | 18.6348 | 92.5443 | 59.4 | 18.615 | 123.3215 | 59.2 | 18.6286 | 154.024 | 59 | 18.6204 | 185.0389 | 58.8 | 18.6313 | 215.8903 | 58.6 | 18.6369 | 246.8187 | 58.4 | 18.6231 | 277.7382 | 58.2 | 18.6122 | 308.405 | 58 | 18.6407 | 282.2016 | 60.2 | 18.6307 | 251.6315 | 60.4 | 18.6311 | 220.8802 | 60.6 | 18.6349 | 189.8395 | 60.8 | 18.6394 | 158.9661 | 61 | 18.6369 | 128.1876 | 61.2 | 18.6374 | 97.3306 | 61.4 | 18.6434 | 66.3642 | 61.6 | 18.64 | 35.9236 | 61.8 | 18.64 | 4.7934 | 62 | 22.35 | 30.9034 | 59.8 | 5 | 297 | 22.35 | 282.2016 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.6283 | 30.9062 | 59.8 | 18.6442 | 61.5225 | 59.6 | 18.6431 | 92.5388 | 59.4 | 18.6233 | 123.3191 | 59.2 | 18.6369 | 154.0238 | 59 | 18.6287 | 185.0441 | 58.8 | 18.6397 | 215.8966 | 58.6 | 18.6452 | 246.8191 | 58.4 | 18.6314 | 277.7316 | 58.2 | 18.6205 | 308.4074 | 58 | 18.649 | 282.1977 | 60.2 | 18.639 | 251.6322 | 60.4 | 18.6394 | 220.8837 | 60.6 | 18.6432 | 189.838 | 60.8 | 18.6477 | 158.9698 | 61 | 18.6453 | 128.1946 | 61.2 | 18.6457 | 97.3248 | 61.4 | 18.6518 | 66.3648 | 61.6 | 18.6484 | 35.9277 | 61.8 | 18.6483 | 4.7934 | 62 | 22.36 | 30.9062 | 59.8 | 5 | 297 | 22.36 | 282.1977 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.6366 | 30.9091 | 59.8 | 18.6526 | 61.5233 | 59.6 | 18.6515 | 92.5332 | 59.4 | 18.6316 | 123.3168 | 59.2 | 18.6453 | 154.0229 | 59 | 18.637 | 185.0448 | 58.8 | 18.648 | 215.9031 | 58.6 | 18.6535 | 246.8276 | 58.4 | 18.6397 | 277.7252 | 58.2 | 18.6288 | 308.4077 | 58 | 18.6574 | 282.1938 | 60.2 | 18.6473 | 251.6328 | 60.4 | 18.6478 | 220.8871 | 60.6 | 18.6515 | 189.8365 | 60.8 | 18.6561 | 158.9734 | 61 | 18.6536 | 128.2016 | 61.2 | 18.6541 | 97.3191 | 61.4 | 18.6601 | 66.3654 | 61.6 | 18.6567 | 35.9284 | 61.8 | 18.6567 | 4.7935 | 62 | 22.37 | 30.9091 | 59.8 | 5 | 297 | 22.37 | 282.1938 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.6449 | 30.9119 | 59.8 | 18.6609 | 61.5241 | 59.6 | 18.6598 | 92.5285 | 59.4 | 18.64 | 123.3141 | 59.2 | 18.6536 | 154.0219 | 59 | 18.6454 | 185.0454 | 58.8 | 18.6563 | 215.9096 | 58.6 | 18.6619 | 246.8361 | 58.4 | 18.6481 | 277.7187 | 58.2 | 18.6371 | 308.408 | 58 | 18.6657 | 282.1948 | 60.2 | 18.6557 | 251.6396 | 60.4 | 18.6561 | 220.8903 | 60.6 | 18.6599 | 189.8348 | 60.8 | 18.6644 | 158.977 | 61 | 18.662 | 128.2098 | 61.2 | 18.6624 | 97.3133 | 61.4 | 18.6685 | 66.366 | 61.6 | 18.6651 | 35.9291 | 61.8 | 18.665 | 4.7935 | 62 | 22.38 | 30.9119 | 59.8 | 5 | 297 | 22.38 | 282.1948 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.6532 | 30.9148 | 59.8 | 18.6693 | 61.5249 | 59.6 | 18.6681 | 92.5238 | 59.4 | 18.6483 | 123.3114 | 59.2 | 18.6619 | 154.0261 | 59 | 18.6537 | 185.0487 | 58.8 | 18.6646 | 215.9061 | 58.6 | 18.6702 | 246.8405 | 58.4 | 18.6564 | 277.7131 | 58.2 | 18.6455 | 308.4077 | 58 | 18.6741 | 282.1957 | 60.2 | 18.664 | 251.6464 | 60.4 | 18.6645 | 220.8935 | 60.6 | 18.6682 | 189.8331 | 60.8 | 18.6727 | 158.9806 | 61 | 18.6703 | 128.218 | 61.2 | 18.6707 | 97.3075 | 61.4 | 18.6768 | 66.3666 | 61.6 | 18.6734 | 35.9286 | 61.8 | 18.6734 | 4.7934 | 62 | 22.39 | 30.9148 | 59.8 | 5 | 297 | 22.39 | 282.1957 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.6616 | 30.9176 | 59.8 | 18.6776 | 61.5257 | 59.6 | 18.6765 | 92.519 | 59.4 | 18.6566 | 123.3091 | 59.2 | 18.6702 | 154.0302 | 59 | 18.662 | 185.052 | 58.8 | 18.673 | 215.9027 | 58.6 | 18.6785 | 246.8448 | 58.4 | 18.6647 | 277.7076 | 58.2 | 18.6538 | 308.4073 | 58 | 18.6824 | 282.1942 | 60.2 | 18.6723 | 251.6497 | 60.4 | 18.6728 | 220.8992 | 60.6 | 18.6765 | 189.8293 | 60.8 | 18.6811 | 158.9843 | 61 | 18.6786 | 128.2261 | 61.2 | 18.6791 | 97.3017 | 61.4 | 18.6852 | 66.3672 | 61.6 | 18.6817 | 35.9282 | 61.8 | 18.6817 | 4.7934 | 62 | 22.4 | 30.9176 | 59.8 | 5 | 297 | 22.4 | 282.1942 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.6699 | 30.9204 | 59.8 | 18.6859 | 61.5265 | 59.6 | 18.6848 | 92.5143 | 59.4 | 18.665 | 123.3068 | 59.2 | 18.6786 | 154.0322 | 59 | 18.6703 | 185.0535 | 58.8 | 18.6813 | 215.9025 | 58.6 | 18.6869 | 246.8521 | 58.4 | 18.673 | 277.702 | 58.2 | 18.6621 | 308.4091 | 58 | 18.6907 | 282.1926 | 60.2 | 18.6807 | 251.6531 | 60.4 | 18.6811 | 220.9049 | 60.6 | 18.6849 | 189.8255 | 60.8 | 18.6894 | 158.9879 | 61 | 18.687 | 128.2342 | 61.2 | 18.6874 | 97.2967 | 61.4 | 18.6935 | 66.3678 | 61.6 | 18.6901 | 35.9277 | 61.8 | 18.6901 | 4.7934 | 62 | 22.41 | 30.9204 | 59.8 | 5 | 297 | 22.41 | 282.1926 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.6782 | 30.9232 | 59.8 | 18.6943 | 61.5273 | 59.6 | 18.6931 | 92.509 | 59.4 | 18.6733 | 123.3056 | 59.2 | 18.6869 | 154.0342 | 59 | 18.6787 | 185.0551 | 58.8 | 18.6896 | 215.9023 | 58.6 | 18.6952 | 246.8595 | 58.4 | 18.6814 | 277.6964 | 58.2 | 18.6705 | 308.4109 | 58 | 18.6991 | 282.191 | 60.2 | 18.689 | 251.6669 | 60.4 | 18.6895 | 220.9131 | 60.6 | 18.6932 | 189.8223 | 60.8 | 18.6978 | 158.9894 | 61 | 18.6953 | 128.2406 | 61.2 | 18.6957 | 97.2916 | 61.4 | 18.7018 | 66.3684 | 61.6 | 18.6984 | 35.9272 | 61.8 | 18.6984 | 4.7934 | 62 | 22.42 | 30.9232 | 59.8 | 5 | 297 | 22.42 | 282.191 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.6866 | 30.926 | 59.8 | 18.7026 | 61.5281 | 59.6 | 18.7014 | 92.5037 | 59.4 | 18.6816 | 123.3043 | 59.2 | 18.6952 | 154.0392 | 59 | 18.687 | 185.0609 | 58.8 | 18.6979 | 215.899 | 58.6 | 18.7035 | 246.8654 | 58.4 | 18.6897 | 277.6909 | 58.2 | 18.6788 | 308.4132 | 58 | 18.7074 | 282.1895 | 60.2 | 18.6973 | 251.6808 | 60.4 | 18.6978 | 220.9212 | 60.6 | 18.7015 | 189.8191 | 60.8 | 18.7061 | 158.9909 | 61 | 18.7037 | 128.2471 | 61.2 | 18.7041 | 97.2867 | 61.4 | 18.7102 | 66.369 | 61.6 | 18.7067 | 35.9268 | 61.8 | 18.7067 | 4.7935 | 62 | 22.43 | 30.926 | 59.8 | 5 | 297 | 22.43 | 282.1895 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.6949 | 30.9288 | 59.8 | 18.711 | 61.5289 | 59.6 | 18.7098 | 92.5005 | 59.4 | 18.6899 | 123.3035 | 59.2 | 18.7036 | 154.0443 | 59 | 18.6953 | 185.0668 | 58.8 | 18.7063 | 215.8956 | 58.6 | 18.7118 | 246.8713 | 58.4 | 18.698 | 277.6855 | 58.2 | 18.6871 | 308.4156 | 58 | 18.7158 | 282.1879 | 60.2 | 18.7057 | 251.6898 | 60.4 | 18.7062 | 220.9213 | 60.6 | 18.7099 | 189.8183 | 60.8 | 18.7144 | 158.9936 | 61 | 18.712 | 128.2543 | 61.2 | 18.7124 | 97.2818 | 61.4 | 18.7185 | 66.3696 | 61.6 | 18.7151 | 35.9263 | 61.8 | 18.7151 | 4.7935 | 62 | 22.44 | 30.9288 | 59.8 | 5 | 297 | 22.44 | 282.1879 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.7032 | 30.9317 | 59.8 | 18.7193 | 61.5297 | 59.6 | 18.7181 | 92.4972 | 59.4 | 18.6983 | 123.3026 | 59.2 | 18.7119 | 154.0514 | 59 | 18.7036 | 185.0718 | 58.8 | 18.7146 | 215.8996 | 58.6 | 18.7202 | 246.8702 | 58.4 | 18.7064 | 277.683 | 58.2 | 18.6954 | 308.4167 | 58 | 18.7241 | 282.1863 | 60.2 | 18.714 | 251.6988 | 60.4 | 18.7145 | 220.9213 | 60.6 | 18.7182 | 189.8176 | 60.8 | 18.7228 | 158.9963 | 61 | 18.7204 | 128.2616 | 61.2 | 18.7208 | 97.2763 | 61.4 | 18.7268 | 66.3701 | 61.6 | 18.7234 | 35.9257 | 61.8 | 18.7234 | 4.7935 | 62 | 22.45 | 30.9317 | 59.8 | 5 | 297 | 22.45 | 282.1863 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.7115 | 30.9346 | 59.8 | 18.7276 | 61.5305 | 59.6 | 18.7264 | 92.4944 | 59.4 | 18.7066 | 123.3021 | 59.2 | 18.7202 | 154.0586 | 59 | 18.712 | 185.0768 | 58.8 | 18.7229 | 215.9036 | 58.6 | 18.7285 | 246.8692 | 58.4 | 18.7147 | 277.6804 | 58.2 | 18.7038 | 308.4177 | 58 | 18.7324 | 282.1884 | 60.2 | 18.7224 | 251.7052 | 60.4 | 18.7228 | 220.9184 | 60.6 | 18.7265 | 189.8165 | 60.8 | 18.7311 | 158.9994 | 61 | 18.7287 | 128.2669 | 61.2 | 18.7291 | 97.2708 | 61.4 | 18.7352 | 66.3707 | 61.6 | 18.7318 | 35.9251 | 61.8 | 18.7318 | 4.7936 | 62 | 22.46 | 30.9346 | 59.8 | 5 | 297 | 22.46 | 282.1884 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.7199 | 30.9375 | 59.8 | 18.736 | 61.5312 | 59.6 | 18.7347 | 92.4917 | 59.4 | 18.7149 | 123.3016 | 59.2 | 18.7285 | 154.0665 | 59 | 18.7203 | 185.0794 | 58.8 | 18.7312 | 215.9039 | 58.6 | 18.7368 | 246.8702 | 58.4 | 18.723 | 277.6779 | 58.2 | 18.7121 | 308.4188 | 58 | 18.7408 | 282.1906 | 60.2 | 18.7307 | 251.7115 | 60.4 | 18.7312 | 220.9155 | 60.6 | 18.7349 | 189.8154 | 60.8 | 18.7395 | 159.0025 | 61 | 18.7371 | 128.2723 | 61.2 | 18.7374 | 97.2653 | 61.4 | 18.7435 | 66.3713 | 61.6 | 18.7401 | 35.9244 | 61.8 | 18.7401 | 4.7936 | 62 | 22.47 | 30.9375 | 59.8 | 5 | 297 | 22.47 | 282.1906 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.7282 | 30.9404 | 59.8 | 18.7443 | 61.5317 | 59.6 | 18.7431 | 92.4889 | 59.4 | 18.7233 | 123.3037 | 59.2 | 18.7369 | 154.0744 | 59 | 18.7286 | 185.0821 | 58.8 | 18.7396 | 215.9043 | 58.6 | 18.7451 | 246.8713 | 58.4 | 18.7314 | 277.6754 | 58.2 | 18.7204 | 308.4198 | 58 | 18.7491 | 282.1874 | 60.2 | 18.739 | 251.7223 | 60.4 | 18.7395 | 220.9078 | 60.6 | 18.7432 | 189.8157 | 60.8 | 18.7478 | 159.0056 | 61 | 18.7454 | 128.2761 | 61.2 | 18.7458 | 97.2598 | 61.4 | 18.7519 | 66.3719 | 61.6 | 18.7484 | 35.9237 | 61.8 | 18.7484 | 4.7936 | 62 | 22.48 | 30.9404 | 59.8 | 5 | 297 | 22.48 | 282.1874 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.7365 | 30.9432 | 59.8 | 18.7527 | 61.5321 | 59.6 | 18.7514 | 92.4861 | 59.4 | 18.7316 | 123.3057 | 59.2 | 18.7452 | 154.0823 | 59 | 18.737 | 185.0847 | 58.8 | 18.7479 | 215.9097 | 58.6 | 18.7535 | 246.8681 | 58.4 | 18.7397 | 277.6762 | 58.2 | 18.7288 | 308.4207 | 58 | 18.7575 | 282.1843 | 60.2 | 18.7473 | 251.733 | 60.4 | 18.7479 | 220.9001 | 60.6 | 18.7515 | 189.816 | 60.8 | 18.7561 | 159.0087 | 61 | 18.7538 | 128.2798 | 61.2 | 18.7541 | 97.258 | 61.4 | 18.7602 | 66.3724 | 61.6 | 18.7568 | 35.9229 | 61.8 | 18.7568 | 4.7937 | 62 | 22.49 | 30.9432 | 59.8 | 5 | 297 | 22.49 | 282.1843 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.7449 | 30.9459 | 59.8 | 18.761 | 61.5325 | 59.6 | 18.7597 | 92.4833 | 59.4 | 18.7399 | 123.3073 | 59.2 | 18.7535 | 154.0902 | 59 | 18.7453 | 185.0874 | 58.8 | 18.7562 | 215.9152 | 58.6 | 18.7618 | 246.8648 | 58.4 | 18.748 | 277.6771 | 58.2 | 18.7371 | 308.4216 | 58 | 18.7658 | 282.1812 | 60.2 | 18.7557 | 251.7403 | 60.4 | 18.7562 | 220.8996 | 60.6 | 18.7599 | 189.8163 | 60.8 | 18.7645 | 159.0131 | 61 | 18.7621 | 128.2796 | 61.2 | 18.7625 | 97.2562 | 61.4 | 18.7686 | 66.373 | 61.6 | 18.7651 | 35.9221 | 61.8 | 18.7651 | 4.7937 | 62 | 22.5 | 30.9459 | 59.8 | 5 | 297 | 22.5 | 282.1812 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.7532 | 30.9487 | 59.8 | 18.7693 | 61.533 | 59.6 | 18.7681 | 92.4805 | 59.4 | 18.7482 | 123.309 | 59.2 | 18.7618 | 154.0981 | 59 | 18.7536 | 185.0833 | 58.8 | 18.7646 | 215.921 | 58.6 | 18.7701 | 246.8743 | 58.4 | 18.7563 | 277.6779 | 58.2 | 18.7454 | 308.4225 | 58 | 18.7741 | 282.178 | 60.2 | 18.764 | 251.7477 | 60.4 | 18.7645 | 220.8992 | 60.6 | 18.7682 | 189.8166 | 60.8 | 18.7728 | 159.0174 | 61 | 18.7704 | 128.2793 | 61.2 | 18.7708 | 97.2544 | 61.4 | 18.7769 | 66.3736 | 61.6 | 18.7734 | 35.9213 | 61.8 | 18.7734 | 4.7937 | 62 | 22.51 | 30.9487 | 59.8 | 5 | 297 | 22.51 | 282.178 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.7615 | 30.9515 | 59.8 | 18.7777 | 61.5335 | 59.6 | 18.7764 | 92.4777 | 59.4 | 18.7566 | 123.3106 | 59.2 | 18.7702 | 154.106 | 59 | 18.7619 | 185.0792 | 58.8 | 18.7729 | 215.9269 | 58.6 | 18.7785 | 246.8838 | 58.4 | 18.7646 | 277.6788 | 58.2 | 18.7538 | 308.4234 | 58 | 18.7825 | 282.1774 | 60.2 | 18.7724 | 251.7562 | 60.4 | 18.7729 | 220.8999 | 60.6 | 18.7765 | 189.8169 | 60.8 | 18.7812 | 159.0216 | 61 | 18.7788 | 128.2825 | 61.2 | 18.7791 | 97.2527 | 61.4 | 18.7852 | 66.3742 | 61.6 | 18.7818 | 35.9205 | 61.8 | 18.7818 | 4.7938 | 62 | 22.52 | 30.9515 | 59.8 | 5 | 297 | 22.52 | 282.1774 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.7698 | 30.9552 | 59.8 | 18.786 | 61.5339 | 59.6 | 18.7847 | 92.4749 | 59.4 | 18.7649 | 123.3123 | 59.2 | 18.7785 | 154.1131 | 59 | 18.7703 | 185.0808 | 58.8 | 18.7812 | 215.9253 | 58.6 | 18.7868 | 246.8911 | 58.4 | 18.773 | 277.6794 | 58.2 | 18.7621 | 308.4258 | 58 | 18.7908 | 282.1768 | 60.2 | 18.7807 | 251.7647 | 60.4 | 18.7812 | 220.9007 | 60.6 | 18.7849 | 189.8172 | 60.8 | 18.7895 | 159.0258 | 61 | 18.7871 | 128.2857 | 61.2 | 18.7875 | 97.2507 | 61.4 | 18.7936 | 66.3747 | 61.6 | 18.7901 | 35.9198 | 61.8 | 18.7901 | 4.7938 | 62 | 22.53 | 30.9552 | 59.8 | 5 | 297 | 22.53 | 282.1768 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.7782 | 30.9588 | 59.8 | 18.7943 | 61.5344 | 59.6 | 18.793 | 92.4721 | 59.4 | 18.7732 | 123.3157 | 59.2 | 18.7868 | 154.1203 | 59 | 18.7786 | 185.0825 | 58.8 | 18.7895 | 215.9237 | 58.6 | 18.7951 | 246.8984 | 58.4 | 18.7813 | 277.6799 | 58.2 | 18.7704 | 308.4281 | 58 | 18.7991 | 282.1763 | 60.2 | 18.789 | 251.7717 | 60.4 | 18.7896 | 220.896 | 60.6 | 18.7932 | 189.8172 | 60.8 | 18.7978 | 159.03 | 61 | 18.7955 | 128.2854 | 61.2 | 18.7958 | 97.2488 | 61.4 | 18.8019 | 66.3753 | 61.6 | 18.7984 | 35.919 | 61.8 | 18.7985 | 4.7938 | 62 | 22.54 | 30.9588 | 59.8 | 5 | 297 | 22.54 | 282.1763 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.7865 | 30.9624 | 59.8 | 18.8027 | 61.5348 | 59.6 | 18.8014 | 92.4693 | 59.4 | 18.7816 | 123.3192 | 59.2 | 18.7952 | 154.1252 | 59 | 18.7869 | 185.0824 | 58.8 | 18.7979 | 215.9236 | 58.6 | 18.8034 | 246.8992 | 58.4 | 18.7896 | 277.6813 | 58.2 | 18.7787 | 308.4312 | 58 | 18.8075 | 282.1757 | 60.2 | 18.7973 | 251.7787 | 60.4 | 18.7979 | 220.8914 | 60.6 | 18.8015 | 189.8173 | 60.8 | 18.8062 | 159.0342 | 61 | 18.8038 | 128.2852 | 61.2 | 18.8041 | 97.247 | 61.4 | 18.8103 | 66.3759 | 61.6 | 18.8068 | 35.9184 | 61.8 | 18.8068 | 4.7938 | 62 | 22.55 | 30.9624 | 59.8 | 5 | 297 | 22.55 | 282.1757 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.7948 | 30.9659 | 59.8 | 18.811 | 61.5353 | 59.6 | 18.8097 | 92.4666 | 59.4 | 18.7899 | 123.3211 | 59.2 | 18.8035 | 154.1302 | 59 | 18.7953 | 185.0822 | 58.8 | 18.8062 | 215.9236 | 58.6 | 18.8118 | 246.8999 | 58.4 | 18.798 | 277.6826 | 58.2 | 18.787 | 308.4342 | 58 | 18.8158 | 282.1798 | 60.2 | 18.8057 | 251.7875 | 60.4 | 18.8062 | 220.8875 | 60.6 | 18.8099 | 189.8174 | 60.8 | 18.8145 | 159.0378 | 61 | 18.8122 | 128.2812 | 61.2 | 18.8125 | 97.2452 | 61.4 | 18.8186 | 66.3803 | 61.6 | 18.8151 | 35.9177 | 61.8 | 18.8152 | 4.7939 | 62 | 22.56 | 30.9659 | 59.8 | 5 | 297 | 22.56 | 282.1798 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.8032 | 30.9697 | 59.8 | 18.8194 | 61.5357 | 59.6 | 18.818 | 92.4638 | 59.4 | 18.7982 | 123.3231 | 59.2 | 18.8118 | 154.1374 | 59 | 18.8036 | 185.0838 | 58.8 | 18.8145 | 215.9196 | 58.6 | 18.8201 | 246.9023 | 58.4 | 18.8063 | 277.6835 | 58.2 | 18.7954 | 308.4377 | 58 | 18.8242 | 282.1839 | 60.2 | 18.814 | 251.7963 | 60.4 | 18.8146 | 220.8836 | 60.6 | 18.8182 | 189.8175 | 60.8 | 18.8229 | 159.0415 | 61 | 18.8205 | 128.2773 | 61.2 | 18.8208 | 97.2433 | 61.4 | 18.8269 | 66.3848 | 61.6 | 18.8235 | 35.9171 | 61.8 | 18.8235 | 4.7939 | 62 | 22.57 | 30.9697 | 59.8 | 5 | 297 | 22.57 | 282.1839 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.8115 | 30.9734 | 59.8 | 18.8277 | 61.5362 | 59.6 | 18.8264 | 92.461 | 59.4 | 18.8065 | 123.3219 | 59.2 | 18.8201 | 154.1445 | 59 | 18.8119 | 185.0853 | 58.8 | 18.8228 | 215.9157 | 58.6 | 18.8284 | 246.9046 | 58.4 | 18.8146 | 277.6843 | 58.2 | 18.8037 | 308.4412 | 58 | 18.8325 | 282.1823 | 60.2 | 18.8224 | 251.8064 | 60.4 | 18.8229 | 220.8797 | 60.6 | 18.8265 | 189.8175 | 60.8 | 18.8312 | 159.0459 | 61 | 18.8289 | 128.2759 | 61.2 | 18.8292 | 97.2415 | 61.4 | 18.8353 | 66.3892 | 61.6 | 18.8318 | 35.9164 | 61.8 | 18.8318 | 4.7939 | 62 | 22.58 | 30.9734 | 59.8 | 5 | 297 | 22.58 | 282.1823 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.8198 | 30.9771 | 59.8 | 18.8361 | 61.5366 | 59.6 | 18.8347 | 92.4582 | 59.4 | 18.8149 | 123.3207 | 59.2 | 18.8285 | 154.1517 | 59 | 18.8203 | 185.0878 | 58.8 | 18.8311 | 215.9157 | 58.6 | 18.8368 | 246.9005 | 58.4 | 18.8229 | 277.6878 | 58.2 | 18.812 | 308.4441 | 58 | 18.8408 | 282.1807 | 60.2 | 18.8307 | 251.8165 | 60.4 | 18.8313 | 220.8759 | 60.6 | 18.8349 | 189.8176 | 60.8 | 18.8395 | 159.0504 | 61 | 18.8372 | 128.2745 | 61.2 | 18.8375 | 97.2397 | 61.4 | 18.8436 | 66.3937 | 61.6 | 18.8401 | 35.9157 | 61.8 | 18.8402 | 4.794 | 62 | 22.59 | 30.9771 | 59.8 | 5 | 297 | 22.59 | 282.1807 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.8281 | 30.9809 | 59.8 | 18.8444 | 61.5371 | 59.6 | 18.843 | 92.4554 | 59.4 | 18.8232 | 123.3194 | 59.2 | 18.8368 | 154.1589 | 59 | 18.8286 | 185.0903 | 58.8 | 18.8395 | 215.9158 | 58.6 | 18.8451 | 246.8964 | 58.4 | 18.8313 | 277.6913 | 58.2 | 18.8204 | 308.447 | 58 | 18.8492 | 282.1842 | 60.2 | 18.839 | 251.8144 | 60.4 | 18.8396 | 220.872 | 60.6 | 18.8432 | 189.8177 | 60.8 | 18.8479 | 159.0549 | 61 | 18.8456 | 128.2693 | 61.2 | 18.8458 | 97.2378 | 61.4 | 18.852 | 66.3981 | 61.6 | 18.8485 | 35.915 | 61.8 | 18.8485 | 4.794 | 62 | 22.6 | 30.9809 | 59.8 | 5 | 297 | 22.6 | 282.1842 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.8365 | 30.9846 | 59.8 | 18.8527 | 61.5375 | 59.6 | 18.8513 | 92.4526 | 59.4 | 18.8315 | 123.3182 | 59.2 | 18.8451 | 154.166 | 59 | 18.8369 | 185.0867 | 58.8 | 18.8478 | 215.9139 | 58.6 | 18.8534 | 246.9007 | 58.4 | 18.8396 | 277.6958 | 58.2 | 18.8287 | 308.4489 | 58 | 18.8575 | 282.1877 | 60.2 | 18.8474 | 251.8122 | 60.4 | 18.8479 | 220.8681 | 60.6 | 18.8515 | 189.8177 | 60.8 | 18.8562 | 159.0593 | 61 | 18.8539 | 128.2641 | 61.2 | 18.8542 | 97.236 | 61.4 | 18.8603 | 66.4025 | 61.6 | 18.8568 | 35.9144 | 61.8 | 18.8568 | 4.7941 | 62 | 22.61 | 30.9846 | 59.8 | 5 | 297 | 22.61 | 282.1877 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.8448 | 30.9883 | 59.8 | 18.8611 | 61.538 | 59.6 | 18.8597 | 92.4497 | 59.4 | 18.8399 | 123.317 | 59.2 | 18.8534 | 154.1732 | 59 | 18.8452 | 185.083 | 58.8 | 18.8561 | 215.912 | 58.6 | 18.8618 | 246.905 | 58.4 | 18.8479 | 277.7003 | 58.2 | 18.837 | 308.4508 | 58 | 18.8659 | 282.1941 | 60.2 | 18.8557 | 251.8159 | 60.4 | 18.8563 | 220.8627 | 60.6 | 18.8599 | 189.8178 | 60.8 | 18.8646 | 159.0613 | 61 | 18.8622 | 128.2632 | 61.2 | 18.8625 | 97.2342 | 61.4 | 18.8687 | 66.407 | 61.6 | 18.8651 | 35.9137 | 61.8 | 18.8652 | 4.7941 | 62 | 22.62 | 30.9883 | 59.8 | 5 | 297 | 22.62 | 282.1941 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.8531 | 30.9921 | 59.8 | 18.8694 | 61.5384 | 59.6 | 18.868 | 92.4467 | 59.4 | 18.8482 | 123.3158 | 59.2 | 18.8618 | 154.1813 | 59 | 18.8535 | 185.0808 | 58.8 | 18.8644 | 215.9086 | 58.6 | 18.8701 | 246.9 | 58.4 | 18.8563 | 277.7022 | 58.2 | 18.8454 | 308.4513 | 58 | 18.8742 | 282.2004 | 60.2 | 18.864 | 251.8195 | 60.4 | 18.8646 | 220.8572 | 60.6 | 18.8682 | 189.8179 | 60.8 | 18.8729 | 159.0633 | 61 | 18.8706 | 128.2624 | 61.2 | 18.8708 | 97.2328 | 61.4 | 18.877 | 66.4114 | 61.6 | 18.8735 | 35.9132 | 61.8 | 18.8735 | 4.7941 | 62 | 22.63 | 30.9921 | 59.8 | 5 | 297 | 22.63 | 282.2004 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.8614 | 30.9958 | 59.8 | 18.8777 | 61.5389 | 59.6 | 18.8763 | 92.4437 | 59.4 | 18.8565 | 123.315 | 59.2 | 18.8701 | 154.1894 | 59 | 18.8619 | 185.0785 | 58.8 | 18.8728 | 215.9052 | 58.6 | 18.8784 | 246.895 | 58.4 | 18.8646 | 277.7042 | 58.2 | 18.8537 | 308.4518 | 58 | 18.8825 | 282.2067 | 60.2 | 18.8724 | 251.813 | 60.4 | 18.873 | 220.856 | 60.6 | 18.8765 | 189.8169 | 60.8 | 18.8812 | 159.0658 | 61 | 18.8789 | 128.2615 | 61.2 | 18.8792 | 97.2315 | 61.4 | 18.8853 | 66.4188 | 61.6 | 18.8818 | 35.9127 | 61.8 | 18.8819 | 4.7941 | 62 | 22.64 | 30.9958 | 59.8 | 5 | 297 | 22.64 | 282.2067 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.8698 | 30.9996 | 59.8 | 18.8861 | 61.5394 | 59.6 | 18.8847 | 92.4408 | 59.4 | 18.8649 | 123.3142 | 59.2 | 18.8784 | 154.1974 | 59 | 18.8702 | 185.0757 | 58.8 | 18.8811 | 215.9043 | 58.6 | 18.8867 | 246.8962 | 58.4 | 18.8729 | 277.7062 | 58.2 | 18.862 | 308.4523 | 58 | 18.8909 | 282.213 | 60.2 | 18.8807 | 251.8065 | 60.4 | 18.8813 | 220.8548 | 60.6 | 18.8849 | 189.816 | 60.8 | 18.8896 | 159.0683 | 61 | 18.8873 | 128.2606 | 61.2 | 18.8875 | 97.23 | 61.4 | 18.8937 | 66.4261 | 61.6 | 18.8901 | 35.9097 | 61.8 | 18.8902 | 4.794 | 62 | 22.65 | 30.9996 | 59.8 | 5 | 297 | 22.65 | 282.213 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.8781 | 31.0033 | 59.8 | 18.8944 | 61.5373 | 59.6 | 18.893 | 92.4378 | 59.4 | 18.8732 | 123.3132 | 59.2 | 18.8867 | 154.2055 | 59 | 18.8785 | 185.0728 | 58.8 | 18.8894 | 215.9034 | 58.6 | 18.8951 | 246.8975 | 58.4 | 18.8813 | 277.7082 | 58.2 | 18.8703 | 308.4528 | 58 | 18.8992 | 282.2219 | 60.2 | 18.889 | 251.8084 | 60.4 | 18.8896 | 220.8536 | 60.6 | 18.8932 | 189.8151 | 60.8 | 18.8979 | 159.0677 | 61 | 18.8956 | 128.2569 | 61.2 | 18.8959 | 97.2285 | 61.4 | 18.902 | 66.4335 | 61.6 | 18.8985 | 35.9067 | 61.8 | 18.8986 | 4.794 | 62 | 22.66 | 31.0033 | 59.8 | 5 | 297 | 22.66 | 282.2219 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.8864 | 31.0068 | 59.8 | 18.9028 | 61.5351 | 59.6 | 18.9013 | 92.4349 | 59.4 | 18.8815 | 123.3122 | 59.2 | 18.8951 | 154.2165 | 59 | 18.8869 | 185.0734 | 58.8 | 18.8977 | 215.8977 | 58.6 | 18.9034 | 246.8999 | 58.4 | 18.8896 | 277.7096 | 58.2 | 18.8787 | 308.4553 | 58 | 18.9076 | 282.2308 | 60.2 | 18.8974 | 251.8103 | 60.4 | 18.898 | 220.8524 | 60.6 | 18.9016 | 189.8142 | 60.8 | 18.9063 | 159.0672 | 61 | 18.904 | 128.2533 | 61.2 | 18.9042 | 97.2305 | 61.4 | 18.9104 | 66.4409 | 61.6 | 18.9068 | 35.9037 | 61.8 | 18.9069 | 4.7939 | 62 | 22.67 | 31.0068 | 59.8 | 5 | 297 | 22.67 | 282.2308 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.8948 | 31.0104 | 59.8 | 18.9111 | 61.5331 | 59.6 | 18.9096 | 92.4319 | 59.4 | 18.8898 | 123.313 | 59.2 | 18.9034 | 154.2274 | 59 | 18.8952 | 185.074 | 58.8 | 18.9061 | 215.892 | 58.6 | 18.9117 | 246.9022 | 58.4 | 18.8979 | 277.7111 | 58.2 | 18.887 | 308.4578 | 58 | 18.9159 | 282.2396 | 60.2 | 18.9057 | 251.8087 | 60.4 | 18.9063 | 220.8492 | 60.6 | 18.9099 | 189.8164 | 60.8 | 18.9146 | 159.0667 | 61 | 18.9123 | 128.2481 | 61.2 | 18.9125 | 97.2325 | 61.4 | 18.9187 | 66.4482 | 61.6 | 18.9152 | 35.9007 | 61.8 | 18.9152 | 4.7939 | 62 | 22.68 | 31.0104 | 59.8 | 5 | 297 | 22.68 | 282.2396 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.9031 | 31.0112 | 59.8 | 18.9194 | 61.5311 | 59.6 | 18.918 | 92.4289 | 59.4 | 18.8982 | 123.3137 | 59.2 | 18.9117 | 154.2362 | 59 | 18.9035 | 185.0737 | 58.8 | 18.9144 | 215.8903 | 58.6 | 18.92 | 246.8965 | 58.4 | 18.9062 | 277.7125 | 58.2 | 18.8953 | 308.4604 | 58 | 18.9242 | 282.2485 | 60.2 | 18.914 | 251.8071 | 60.4 | 18.9147 | 220.846 | 60.6 | 18.9182 | 189.8187 | 60.8 | 18.9229 | 159.0662 | 61 | 18.9206 | 128.243 | 61.2 | 18.9209 | 97.2345 | 61.4 | 18.9271 | 66.4556 | 61.6 | 18.9235 | 35.895 | 61.8 | 18.9236 | 4.7938 | 62 | 22.69 | 31.0112 | 59.8 | 5 | 297 | 22.69 | 282.2485 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.9114 | 31.012 | 59.8 | 18.9278 | 61.5291 | 59.6 | 18.9263 | 92.4279 | 59.4 | 18.9065 | 123.3134 | 59.2 | 18.9201 | 154.245 | 59 | 18.9118 | 185.0735 | 58.8 | 18.9227 | 215.8886 | 58.6 | 18.9284 | 246.8907 | 58.4 | 18.9146 | 277.7139 | 58.2 | 18.9037 | 308.4629 | 58 | 18.9326 | 282.2574 | 60.2 | 18.9224 | 251.799 | 60.4 | 18.923 | 220.8441 | 60.6 | 18.9266 | 189.8204 | 60.8 | 18.9313 | 159.0651 | 61 | 18.929 | 128.2366 | 61.2 | 18.9292 | 97.2366 | 61.4 | 18.9354 | 66.4629 | 61.6 | 18.9318 | 35.8893 | 61.8 | 18.9319 | 4.7938 | 62 | 22.7 | 31.012 | 59.8 | 5 | 297 | 22.7 | 282.2574 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.9197 | 31.0128 | 59.8 | 18.9361 | 61.5271 | 59.6 | 18.9346 | 92.4268 | 59.4 | 18.9148 | 123.313 | 59.2 | 18.9284 | 154.2538 | 59 | 18.9202 | 185.0701 | 58.8 | 18.931 | 215.8851 | 58.6 | 18.9367 | 246.8891 | 58.4 | 18.9229 | 277.7154 | 58.2 | 18.912 | 308.468 | 58 | 18.9409 | 282.2663 | 60.2 | 18.9307 | 251.7908 | 60.4 | 18.9314 | 220.8422 | 60.6 | 18.9349 | 189.8222 | 60.8 | 18.9396 | 159.0641 | 61 | 18.9373 | 128.2303 | 61.2 | 18.9376 | 97.2392 | 61.4 | 18.9437 | 66.4702 | 61.6 | 18.9402 | 35.8834 | 61.8 | 18.9402 | 4.7938 | 62 | 22.71 | 31.0128 | 59.8 | 5 | 297 | 22.71 | 282.2663 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.9281 | 31.0136 | 59.8 | 18.9445 | 61.5246 | 59.6 | 18.9429 | 92.426 | 59.4 | 18.9232 | 123.3127 | 59.2 | 18.9367 | 154.2625 | 59 | 18.9285 | 185.0668 | 58.8 | 18.9394 | 215.8815 | 58.6 | 18.945 | 246.8876 | 58.4 | 18.9312 | 277.7168 | 58.2 | 18.9203 | 308.4731 | 58 | 18.9493 | 282.2783 | 60.2 | 18.939 | 251.7854 | 60.4 | 18.9397 | 220.8394 | 60.6 | 18.9432 | 189.8239 | 60.8 | 18.948 | 159.064 | 61 | 18.9457 | 128.225 | 61.2 | 18.9459 | 97.2419 | 61.4 | 18.9521 | 66.4776 | 61.6 | 18.9485 | 35.8775 | 61.8 | 18.9486 | 4.7938 | 62 | 22.72 | 31.0136 | 59.8 | 5 | 297 | 22.72 | 282.2783 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.9364 | 31.0144 | 59.8 | 18.9528 | 61.5221 | 59.6 | 18.9513 | 92.4252 | 59.4 | 18.9315 | 123.3123 | 59.2 | 18.945 | 154.2713 | 59 | 18.9368 | 185.0667 | 58.8 | 18.9477 | 215.8826 | 58.6 | 18.9533 | 246.881 | 58.4 | 18.9395 | 277.7183 | 58.2 | 18.9286 | 308.4782 | 58 | 18.9576 | 282.2904 | 60.2 | 18.9474 | 251.78 | 60.4 | 18.948 | 220.8366 | 60.6 | 18.9516 | 189.8257 | 60.8 | 18.9563 | 159.0639 | 61 | 18.954 | 128.2197 | 61.2 | 18.9542 | 97.244 | 61.4 | 18.9604 | 66.4849 | 61.6 | 18.9568 | 35.8706 | 61.8 | 18.9569 | 4.7938 | 62 | 22.73 | 31.0144 | 59.8 | 5 | 297 | 22.73 | 282.2904 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.9447 | 31.0153 | 59.8 | 18.9612 | 61.5197 | 59.6 | 18.9596 | 92.4243 | 59.4 | 18.9398 | 123.3081 | 59.2 | 18.9534 | 154.2802 | 59 | 18.9452 | 185.0666 | 58.8 | 18.956 | 215.8836 | 58.6 | 18.9617 | 246.8744 | 58.4 | 18.9479 | 277.7199 | 58.2 | 18.937 | 308.4834 | 58 | 18.9659 | 282.2969 | 60.2 | 18.9557 | 251.7711 | 60.4 | 18.9564 | 220.835 | 60.6 | 18.9599 | 189.8267 | 60.8 | 18.9646 | 159.0622 | 61 | 18.9624 | 128.2154 | 61.2 | 18.9626 | 97.2461 | 61.4 | 18.9688 | 66.4922 | 61.6 | 18.9652 | 35.8636 | 61.8 | 18.9653 | 4.7938 | 62 | 22.74 | 31.0153 | 59.8 | 5 | 297 | 22.74 | 282.2969 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.9531 | 31.0161 | 59.8 | 18.9695 | 61.5172 | 59.6 | 18.9679 | 92.4235 | 59.4 | 18.9482 | 123.3039 | 59.2 | 18.9617 | 154.2868 | 59 | 18.9535 | 185.0613 | 58.8 | 18.9644 | 215.8848 | 58.6 | 18.97 | 246.8789 | 58.4 | 18.9562 | 277.7214 | 58.2 | 18.9453 | 308.4885 | 58 | 18.9743 | 282.3035 | 60.2 | 18.964 | 251.7621 | 60.4 | 18.9647 | 220.8334 | 60.6 | 18.9682 | 189.8276 | 60.8 | 18.973 | 159.0605 | 61 | 18.9707 | 128.211 | 61.2 | 18.9709 | 97.2478 | 61.4 | 18.9771 | 66.4995 | 61.6 | 18.9735 | 35.8568 | 61.8 | 18.9736 | 4.7938 | 62 | 22.75 | 31.0161 | 59.8 | 5 | 297 | 22.75 | 282.3035 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.9614 | 31.0169 | 59.8 | 18.9778 | 61.5144 | 59.6 | 18.9763 | 92.4227 | 59.4 | 18.9565 | 123.3007 | 59.2 | 18.97 | 154.2934 | 59 | 18.9618 | 185.056 | 58.8 | 18.9727 | 215.8861 | 58.6 | 18.9783 | 246.8834 | 58.4 | 18.9645 | 277.723 | 58.2 | 18.9536 | 308.4936 | 58 | 18.9826 | 282.3145 | 60.2 | 18.9724 | 251.7575 | 60.4 | 18.9731 | 220.8322 | 60.6 | 18.9766 | 189.8286 | 60.8 | 18.9813 | 159.0615 | 61 | 18.979 | 128.2071 | 61.2 | 18.9792 | 97.2495 | 61.4 | 18.9854 | 66.5065 | 61.6 | 18.9818 | 35.8499 | 61.8 | 18.9819 | 4.7938 | 62 | 22.76 | 31.0169 | 59.8 | 5 | 297 | 22.76 | 282.3145 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.9697 | 31.0176 | 59.8 | 18.9862 | 61.5116 | 59.6 | 18.9846 | 92.4219 | 59.4 | 18.9648 | 123.2974 | 59.2 | 18.9783 | 154.3015 | 59 | 18.9701 | 185.0576 | 58.8 | 18.981 | 215.884 | 58.6 | 18.9867 | 246.8849 | 58.4 | 18.9728 | 277.7221 | 58.2 | 18.9619 | 308.4943 | 58 | 18.991 | 282.3256 | 60.2 | 18.9807 | 251.7529 | 60.4 | 18.9814 | 220.831 | 60.6 | 18.9849 | 189.8296 | 60.8 | 18.9897 | 159.0625 | 61 | 18.9874 | 128.2032 | 61.2 | 18.9876 | 97.2527 | 61.4 | 18.9938 | 66.5136 | 61.6 | 18.9902 | 35.8425 | 61.8 | 18.9903 | 4.7938 | 62 | 22.77 | 31.0176 | 59.8 | 5 | 297 | 22.77 | 282.3256 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.978 | 31.0182 | 59.8 | 18.9945 | 61.5088 | 59.6 | 18.9929 | 92.421 | 59.4 | 18.9731 | 123.2941 | 59.2 | 18.9867 | 154.3096 | 59 | 18.9785 | 185.0593 | 58.8 | 18.9893 | 215.882 | 58.6 | 18.995 | 246.8865 | 58.4 | 18.9812 | 277.7213 | 58.2 | 18.9703 | 308.4951 | 58 | 18.9993 | 282.3371 | 60.2 | 18.989 | 251.7487 | 60.4 | 18.9897 | 220.8297 | 60.6 | 18.9932 | 189.8314 | 60.8 | 18.998 | 159.0635 | 61 | 18.9957 | 128.2003 | 61.2 | 18.9959 | 97.256 | 61.4 | 19.0021 | 66.5212 | 61.6 | 18.9985 | 35.8351 | 61.8 | 18.9986 | 4.7938 | 62 | 22.78 | 31.0182 | 59.8 | 5 | 297 | 22.78 | 282.3371 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.9864 | 31.0189 | 59.8 | 19.0028 | 61.506 | 59.6 | 19.0013 | 92.4202 | 59.4 | 18.9815 | 123.2909 | 59.2 | 18.995 | 154.3184 | 59 | 18.9868 | 185.0587 | 58.8 | 18.9977 | 215.8845 | 58.6 | 19.0033 | 246.8826 | 58.4 | 18.9895 | 277.7206 | 58.2 | 18.9786 | 308.4944 | 58 | 19.0076 | 282.3485 | 60.2 | 18.9974 | 251.7444 | 60.4 | 18.9981 | 220.8285 | 60.6 | 19.0016 | 189.8333 | 60.8 | 19.0063 | 159.0644 | 61 | 19.0041 | 128.1974 | 61.2 | 19.0042 | 97.2593 | 61.4 | 19.0105 | 66.5288 | 61.6 | 19.0069 | 35.8276 | 61.8 | 19.007 | 4.7938 | 62 | 22.79 | 31.0189 | 59.8 | 5 | 297 | 22.79 | 282.3485 | 60.2 | 5 | 297
|  | 18.9947 | 31.0196 | 59.8 | 19.0112 | 61.502 | 59.6 | 19.0096 | 92.42 | 59.4 | 18.9898 | 123.2876 | 59.2 | 19.0033 | 154.3272 | 59 | 18.9951 | 185.0581 | 58.8 | 19.006 | 215.8871 | 58.6 | 19.0117 | 246.8787 | 58.4 | 18.9978 | 277.7197 | 58.2 | 18.9869 | 308.4937 | 58 | 19.016 | 282.36 | 60.2 | 19.0057 | 251.7395 | 60.4 | 19.0064 | 220.8263 | 60.6 | 19.0099 | 189.8352 | 60.8 | 19.0147 | 159.0649 | 61 | 19.0124 | 128.195 | 61.2 | 19.0126 | 97.2626 | 61.4 | 19.0188 | 66.5325 | 61.6 | 19.0152 | 35.8202 | 61.8 | 19.0153 | 4.7939 | 62 | 22.8 | 31.0196 | 59.8 | 5 | 297 | 22.8 | 282.36 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.003 | 31.0153 | 59.8 | 19.0195 | 61.4981 | 59.6 | 19.0179 | 92.4198 | 59.4 | 18.9981 | 123.2844 | 59.2 | 19.0117 | 154.336 | 59 | 19.0034 | 185.0618 | 58.8 | 19.0143 | 215.8883 | 58.6 | 19.02 | 246.8781 | 58.4 | 19.0062 | 277.7213 | 58.2 | 18.9953 | 308.4963 | 58 | 19.0243 | 282.3716 | 60.2 | 19.014 | 251.7347 | 60.4 | 19.0148 | 220.8242 | 60.6 | 19.0182 | 189.8371 | 60.8 | 19.023 | 159.0653 | 61 | 19.0208 | 128.1926 | 61.2 | 19.0209 | 97.2655 | 61.4 | 19.0272 | 66.5363 | 61.6 | 19.0235 | 35.8128 | 61.8 | 19.0237 | 4.794 | 62 | 22.81 | 31.0153 | 59.8 | 5 | 297 | 22.81 | 282.3716 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.0113 | 31.011 | 59.8 | 19.0279 | 61.4941 | 59.6 | 19.0262 | 92.4214 | 59.4 | 19.0065 | 123.2811 | 59.2 | 19.02 | 154.3448 | 59 | 19.0118 | 185.0655 | 58.8 | 19.0226 | 215.8896 | 58.6 | 19.0283 | 246.8775 | 58.4 | 19.0145 | 277.7228 | 58.2 | 19.0036 | 308.4989 | 58 | 19.0326 | 282.3835 | 60.2 | 19.0224 | 251.7356 | 60.4 | 19.0231 | 220.822 | 60.6 | 19.0266 | 189.8389 | 60.8 | 19.0314 | 159.0658 | 61 | 19.0291 | 128.189 | 61.2 | 19.0293 | 97.2685 | 61.4 | 19.0355 | 66.5405 | 61.6 | 19.0319 | 35.8054 | 61.8 | 19.032 | 4.7941 | 62 | 22.82 | 31.011 | 59.8 | 5 | 297 | 22.82 | 282.3835 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.0197 | 31.0066 | 59.8 | 19.0362 | 61.4902 | 59.6 | 19.0346 | 92.4231 | 59.4 | 19.0148 | 123.2779 | 59.2 | 19.0283 | 154.3537 | 59 | 19.0201 | 185.0692 | 58.8 | 19.0309 | 215.8943 | 58.6 | 19.0366 | 246.8691 | 58.4 | 19.0228 | 277.7253 | 58.2 | 19.0119 | 308.5015 | 58 | 19.041 | 282.3954 | 60.2 | 19.0307 | 251.7365 | 60.4 | 19.0314 | 220.8199 | 60.6 | 19.0349 | 189.8408 | 60.8 | 19.0397 | 159.0662 | 61 | 19.0374 | 128.1854 | 61.2 | 19.0376 | 97.2724 | 61.4 | 19.0439 | 66.5447 | 61.6 | 19.0402 | 35.7978 | 61.8 | 19.0403 | 4.7942 | 62 | 22.83 | 31.0066 | 59.8 | 5 | 297 | 22.83 | 282.3954 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.028 | 31.0022 | 59.8 | 19.0445 | 61.4862 | 59.6 | 19.0429 | 92.4255 | 59.4 | 19.0231 | 123.2746 | 59.2 | 19.0366 | 154.3625 | 59 | 19.0284 | 185.073 | 58.8 | 19.0393 | 215.8991 | 58.6 | 19.045 | 246.8608 | 58.4 | 19.0312 | 277.7278 | 58.2 | 19.0203 | 308.5041 | 58 | 19.0493 | 282.4048 | 60.2 | 19.039 | 251.7274 | 60.4 | 19.0398 | 220.8165 | 60.6 | 19.0432 | 189.8418 | 60.8 | 19.048 | 159.0652 | 61 | 19.0458 | 128.1817 | 61.2 | 19.046 | 97.2763 | 61.4 | 19.0522 | 66.5489 | 61.6 | 19.0486 | 35.7902 | 61.8 | 19.0487 | 4.7943 | 62 | 22.84 | 31.0022 | 59.8 | 5 | 297 | 22.84 | 282.4048 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.0363 | 30.9978 | 59.8 | 19.0529 | 61.4822 | 59.6 | 19.0512 | 92.4279 | 59.4 | 19.0314 | 123.2714 | 59.2 | 19.045 | 154.3691 | 59 | 19.0367 | 185.0706 | 58.8 | 19.0476 | 215.906 | 58.6 | 19.0533 | 246.8614 | 58.4 | 19.0395 | 277.7302 | 58.2 | 19.0286 | 308.5042 | 58 | 19.0577 | 282.4141 | 60.2 | 19.0474 | 251.7183 | 60.4 | 19.0481 | 220.8131 | 60.6 | 19.0516 | 189.8427 | 60.8 | 19.0564 | 159.0642 | 61 | 19.0541 | 128.178 | 61.2 | 19.0543 | 97.2801 | 61.4 | 19.0605 | 66.5531 | 61.6 | 19.0569 | 35.7837 | 61.8 | 19.057 | 4.7945 | 62 | 22.85 | 30.9978 | 59.8 | 5 | 297 | 22.85 | 282.4141 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.0447 | 30.9934 | 59.8 | 19.0612 | 61.4783 | 59.6 | 19.0595 | 92.4303 | 59.4 | 19.0398 | 123.2692 | 59.2 | 19.0533 | 154.3757 | 59 | 19.0451 | 185.0683 | 58.8 | 19.0559 | 215.913 | 58.6 | 19.0616 | 246.8619 | 58.4 | 19.0478 | 277.7325 | 58.2 | 19.0369 | 308.5043 | 58 | 19.066 | 282.4218 | 60.2 | 19.0557 | 251.713 | 60.4 | 19.0565 | 220.8087 | 60.6 | 19.0599 | 189.8439 | 60.8 | 19.0647 | 159.0632 | 61 | 19.0625 | 128.1771 | 61.2 | 19.0626 | 97.284 | 61.4 | 19.0689 | 66.5561 | 61.6 | 19.0652 | 35.7772 | 61.8 | 19.0653 | 4.7945 | 62 | 22.86 | 30.9934 | 59.8 | 5 | 297 | 22.86 | 282.4218 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.053 | 30.9889 | 59.8 | 19.0696 | 61.4743 | 59.6 | 19.0679 | 92.4327 | 59.4 | 19.0481 | 123.267 | 59.2 | 19.0616 | 154.3859 | 59 | 19.0534 | 185.0712 | 58.8 | 19.0642 | 215.9161 | 58.6 | 19.0699 | 246.8549 | 58.4 | 19.0561 | 277.7349 | 58.2 | 19.0452 | 308.5041 | 58 | 19.0743 | 282.4296 | 60.2 | 19.064 | 251.7077 | 60.4 | 19.0648 | 220.8042 | 60.6 | 19.0682 | 189.8452 | 60.8 | 19.0731 | 159.0622 | 61 | 19.0708 | 128.1762 | 61.2 | 19.071 | 97.2879 | 61.4 | 19.0772 | 66.5591 | 61.6 | 19.0735 | 35.7707 | 61.8 | 19.0737 | 4.7946 | 62 | 22.87 | 30.9889 | 59.8 | 5 | 297 | 22.87 | 282.4296 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.0613 | 30.9845 | 59.8 | 19.0779 | 61.4703 | 59.6 | 19.0762 | 92.4343 | 59.4 | 19.0564 | 123.2655 | 59.2 | 19.0699 | 154.3962 | 59 | 19.0617 | 185.0741 | 58.8 | 19.0726 | 215.9193 | 58.6 | 19.0783 | 246.8479 | 58.4 | 19.0645 | 277.7372 | 58.2 | 19.0536 | 308.5039 | 58 | 19.0827 | 282.4373 | 60.2 | 19.0724 | 251.6991 | 60.4 | 19.0731 | 220.8012 | 60.6 | 19.0766 | 189.8465 | 60.8 | 19.0814 | 159.0618 | 61 | 19.0792 | 128.1685 | 61.2 | 19.0793 | 97.2917 | 61.4 | 19.0855 | 66.5622 | 61.6 | 19.0819 | 35.7642 | 61.8 | 19.082 | 4.7947 | 62 | 22.88 | 30.9845 | 59.8 | 5 | 297 | 22.88 | 282.4373 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.0696 | 30.98 | 59.8 | 19.0862 | 61.4664 | 59.6 | 19.0845 | 92.4358 | 59.4 | 19.0648 | 123.264 | 59.2 | 19.0783 | 154.3992 | 59 | 19.0701 | 185.0735 | 58.8 | 19.0809 | 215.9233 | 58.6 | 19.0866 | 246.8434 | 58.4 | 19.0728 | 277.7395 | 58.2 | 19.0619 | 308.5071 | 58 | 19.091 | 282.4451 | 60.2 | 19.0807 | 251.6905 | 60.4 | 19.0815 | 220.7981 | 60.6 | 19.0849 | 189.8477 | 60.8 | 19.0897 | 159.0613 | 61 | 19.0875 | 128.1608 | 61.2 | 19.0876 | 97.2957 | 61.4 | 19.0939 | 66.5652 | 61.6 | 19.0902 | 35.7576 | 61.8 | 19.0904 | 4.7947 | 62 | 22.89 | 30.98 | 59.8 | 5 | 297 | 22.89 | 282.4451 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.078 | 30.9755 | 59.8 | 19.0946 | 61.4624 | 59.6 | 19.0928 | 92.4374 | 59.4 | 19.0731 | 123.2626 | 59.2 | 19.0866 | 154.4023 | 59 | 19.0784 | 185.0729 | 58.8 | 19.0892 | 215.9273 | 58.6 | 19.0949 | 246.839 | 58.4 | 19.0811 | 277.7419 | 58.2 | 19.0702 | 308.5103 | 58 | 19.0994 | 282.4554 | 60.2 | 19.089 | 251.6917 | 60.4 | 19.0898 | 220.7927 | 60.6 | 19.0932 | 189.851 | 60.8 | 19.0981 | 159.0608 | 61 | 19.0959 | 128.1531 | 61.2 | 19.096 | 97.2996 | 61.4 | 19.1022 | 66.5682 | 61.6 | 19.0986 | 35.7511 | 61.8 | 19.0987 | 4.7948 | 62 | 22.9 | 30.9755 | 59.8 | 5 | 297 | 22.9 | 282.4554 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.0863 | 30.9711 | 59.8 | 19.1029 | 61.4584 | 59.6 | 19.1012 | 92.439 | 59.4 | 19.0814 | 123.2611 | 59.2 | 19.0949 | 154.4047 | 59 | 19.0867 | 185.0758 | 58.8 | 19.0975 | 215.9282 | 58.6 | 19.1032 | 246.8378 | 58.4 | 19.0894 | 277.7442 | 58.2 | 19.0786 | 308.5126 | 58 | 19.1077 | 282.4657 | 60.2 | 19.0974 | 251.6928 | 60.4 | 19.0982 | 220.7872 | 60.6 | 19.1016 | 189.8543 | 60.8 | 19.1064 | 159.0603 | 61 | 19.1042 | 128.1455 | 61.2 | 19.1043 | 97.3029 | 61.4 | 19.1106 | 66.5713 | 61.6 | 19.1069 | 35.7446 | 61.8 | 19.1071 | 4.7949 | 62 | 22.91 | 30.9711 | 59.8 | 5 | 297 | 22.91 | 282.4657 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.0946 | 30.9666 | 59.8 | 19.1113 | 61.4545 | 59.6 | 19.1095 | 92.4435 | 59.4 | 19.0898 | 123.2582 | 59.2 | 19.1033 | 154.4071 | 59 | 19.095 | 185.0786 | 58.8 | 19.1059 | 215.9292 | 58.6 | 19.1116 | 246.8367 | 58.4 | 19.0978 | 277.7465 | 58.2 | 19.0869 | 308.5149 | 58 | 19.116 | 282.476 | 60.2 | 19.1057 | 251.6915 | 60.4 | 19.1065 | 220.7793 | 60.6 | 19.1099 | 189.8593 | 60.8 | 19.1148 | 159.0598 | 61 | 19.1125 | 128.1422 | 61.2 | 19.1126 | 97.3063 | 61.4 | 19.1189 | 66.5713 | 61.6 | 19.1152 | 35.7381 | 61.8 | 19.1154 | 4.7949 | 62 | 22.92 | 30.9666 | 59.8 | 5 | 297 | 22.92 | 282.476 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.103 | 30.9622 | 59.8 | 19.1196 | 61.4505 | 59.6 | 19.1178 | 92.448 | 59.4 | 19.0981 | 123.2554 | 59.2 | 19.1116 | 154.4095 | 59 | 19.1034 | 185.0815 | 58.8 | 19.1142 | 215.9333 | 58.6 | 19.1199 | 246.8289 | 58.4 | 19.1061 | 277.7488 | 58.2 | 19.0952 | 308.5174 | 58 | 19.1244 | 282.4862 | 60.2 | 19.114 | 251.6902 | 60.4 | 19.1148 | 220.7713 | 60.6 | 19.1182 | 189.8644 | 60.8 | 19.1231 | 159.0594 | 61 | 19.1209 | 128.1389 | 61.2 | 19.121 | 97.3097 | 61.4 | 19.1273 | 66.5714 | 61.6 | 19.1236 | 35.7316 | 61.8 | 19.1237 | 4.795 | 62 | 22.93 | 30.9622 | 59.8 | 5 | 297 | 22.93 | 282.4862 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.1113 | 30.9578 | 59.8 | 19.1279 | 61.4465 | 59.6 | 19.1262 | 92.4525 | 59.4 | 19.1064 | 123.2532 | 59.2 | 19.1199 | 154.4119 | 59 | 19.1117 | 185.0844 | 58.8 | 19.1225 | 215.9375 | 58.6 | 19.1282 | 246.8212 | 58.4 | 19.1144 | 277.7512 | 58.2 | 19.1035 | 308.5199 | 58 | 19.1327 | 282.4981 | 60.2 | 19.1224 | 251.6808 | 60.4 | 19.1232 | 220.7689 | 60.6 | 19.1266 | 189.8672 | 60.8 | 19.1314 | 159.0601 | 61 | 19.1292 | 128.1304 | 61.2 | 19.1293 | 97.313 | 61.4 | 19.1356 | 66.5714 | 61.6 | 19.1319 | 35.7251 | 61.8 | 19.1321 | 4.7951 | 62 | 22.94 | 30.9578 | 59.8 | 5 | 297 | 22.94 | 282.4981 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.1196 | 30.9533 | 59.8 | 19.1363 | 61.4426 | 59.6 | 19.1345 | 92.4571 | 59.4 | 19.1147 | 123.251 | 59.2 | 19.1283 | 154.4117 | 59 | 19.12 | 185.0838 | 58.8 | 19.1308 | 215.9379 | 58.6 | 19.1366 | 246.8176 | 58.4 | 19.1227 | 277.7512 | 58.2 | 19.1119 | 308.5208 | 58 | 19.1411 | 282.51 | 60.2 | 19.1307 | 251.6714 | 60.4 | 19.1315 | 220.7664 | 60.6 | 19.1349 | 189.87 | 60.8 | 19.1398 | 159.0609 | 61 | 19.1376 | 128.1218 | 61.2 | 19.1377 | 97.3164 | 61.4 | 19.144 | 66.5714 | 61.6 | 19.1402 | 35.7187 | 61.8 | 19.1404 | 4.7952 | 62 | 22.95 | 30.9533 | 59.8 | 5 | 297 | 22.95 | 282.51 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.1279 | 30.9489 | 59.8 | 19.1446 | 61.4386 | 59.6 | 19.1428 | 92.4595 | 59.4 | 19.1231 | 123.2485 | 59.2 | 19.1366 | 154.4114 | 59 | 19.1284 | 185.0831 | 58.8 | 19.1392 | 215.9384 | 58.6 | 19.1449 | 246.814 | 58.4 | 19.1311 | 277.7512 | 58.2 | 19.1202 | 308.5217 | 58 | 19.1494 | 282.5229 | 60.2 | 19.139 | 251.6642 | 60.4 | 19.1398 | 220.7647 | 60.6 | 19.1432 | 189.8731 | 60.8 | 19.1481 | 159.0613 | 61 | 19.1459 | 128.1157 | 61.2 | 19.146 | 97.3197 | 61.4 | 19.1523 | 66.5714 | 61.6 | 19.1486 | 35.7124 | 61.8 | 19.1487 | 4.7952 | 62 | 22.96 | 30.9489 | 59.8 | 5 | 297 | 22.96 | 282.5229 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.1363 | 30.9444 | 59.8 | 19.153 | 61.4346 | 59.6 | 19.1512 | 92.4619 | 59.4 | 19.1314 | 123.246 | 59.2 | 19.1449 | 154.4104 | 59 | 19.1367 | 185.0846 | 58.8 | 19.1475 | 215.9422 | 58.6 | 19.1532 | 246.8067 | 58.4 | 19.1394 | 277.7511 | 58.2 | 19.1285 | 308.5224 | 58 | 19.1577 | 282.5357 | 60.2 | 19.1474 | 251.6571 | 60.4 | 19.1482 | 220.763 | 60.6 | 19.1516 | 189.8762 | 60.8 | 19.1565 | 159.0618 | 61 | 19.1543 | 128.1095 | 61.2 | 19.1544 | 97.323 | 61.4 | 19.1606 | 66.5715 | 61.6 | 19.1569 | 35.7061 | 61.8 | 19.1571 | 4.7953 | 62 | 22.97 | 30.9444 | 59.8 | 5 | 297 | 22.97 | 282.5357 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.1446 | 30.94 | 59.8 | 19.1613 | 61.431 | 59.6 | 19.1595 | 92.4643 | 59.4 | 19.1397 | 123.2424 | 59.2 | 19.1532 | 154.4094 | 59 | 19.145 | 185.086 | 58.8 | 19.1558 | 215.946 | 58.6 | 19.1616 | 246.7993 | 58.4 | 19.1477 | 277.7511 | 58.2 | 19.1368 | 308.5231 | 58 | 19.1661 | 282.5476 | 60.2 | 19.1557 | 251.6501 | 60.4 | 19.1565 | 220.766 | 60.6 | 19.1599 | 189.8789 | 60.8 | 19.1648 | 159.0601 | 61 | 19.1626 | 128.1033 | 61.2 | 19.1627 | 97.3263 | 61.4 | 19.169 | 66.5715 | 61.6 | 19.1653 | 35.6998 | 61.8 | 19.1654 | 4.7954 | 62 | 22.98 | 30.94 | 59.8 | 5 | 297 | 22.98 | 282.5476 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.1529 | 30.9356 | 59.8 | 19.1696 | 61.4275 | 59.6 | 19.1678 | 92.4667 | 59.4 | 19.1481 | 123.2389 | 59.2 | 19.1615 | 154.4026 | 59 | 19.1534 | 185.0806 | 58.8 | 19.1641 | 215.9485 | 58.6 | 19.1699 | 246.8002 | 58.4 | 19.1561 | 277.7508 | 58.2 | 19.1452 | 308.5252 | 58 | 19.1744 | 282.5595 | 60.2 | 19.164 | 251.6431 | 60.4 | 19.1649 | 220.7691 | 60.6 | 19.1682 | 189.8816 | 60.8 | 19.1731 | 159.0584 | 61 | 19.171 | 128.0972 | 61.2 | 19.171 | 97.3266 | 61.4 | 19.1773 | 66.5715 | 61.6 | 19.1736 | 35.6936 | 61.8 | 19.1738 | 4.7955 | 62 | 22.99 | 30.9356 | 59.8 | 5 | 297 | 22.99 | 282.5595 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.1613 | 30.9312 | 59.8 | 19.178 | 61.4238 | 59.6 | 19.1761 | 92.4691 | 59.4 | 19.1564 | 123.2357 | 59.2 | 19.1699 | 154.3959 | 59 | 19.1617 | 185.0751 | 58.8 | 19.1725 | 215.9511 | 58.6 | 19.1782 | 246.8011 | 58.4 | 19.1644 | 277.7505 | 58.2 | 19.1535 | 308.5273 | 58 | 19.1828 | 282.5714 | 60.2 | 19.1724 | 251.6395 | 60.4 | 19.1732 | 220.7646 | 60.6 | 19.1766 | 189.8811 | 60.8 | 19.1815 | 159.0573 | 61 | 19.1793 | 128.095 | 61.2 | 19.1794 | 97.3268 | 61.4 | 19.1857 | 66.5704 | 61.6 | 19.1819 | 35.6874 | 61.8 | 19.1821 | 4.7956 | 62 | 23 | 30.9312 | 59.8 | 5 | 297 | 23 | 282.5714 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.1696 | 30.9269 | 59.8 | 19.1863 | 61.4202 | 59.6 | 19.1845 | 92.4715 | 59.4 | 19.1647 | 123.2326 | 59.2 | 19.1782 | 154.3913 | 59 | 19.17 | 185.0747 | 58.8 | 19.1808 | 215.9452 | 58.6 | 19.1865 | 246.7988 | 58.4 | 19.1727 | 277.7502 | 58.2 | 19.1618 | 308.5294 | 58 | 19.1911 | 282.5833 | 60.2 | 19.1807 | 251.6359 | 60.4 | 19.1815 | 220.7601 | 60.6 | 19.1849 | 189.8806 | 60.8 | 19.1898 | 159.0561 | 61 | 19.1877 | 128.0928 | 61.2 | 19.1877 | 97.3269 | 61.4 | 19.194 | 66.5693 | 61.6 | 19.1902 | 35.6812 | 61.8 | 19.1905 | 4.7956 | 62 | 23.01 | 30.9269 | 59.8 | 5 | 297 | 23.01 | 282.5833 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.1779 | 30.9225 | 59.8 | 19.1947 | 61.4166 | 59.6 | 19.1928 | 92.476 | 59.4 | 19.173 | 123.2301 | 59.2 | 19.1865 | 154.3868 | 59 | 19.1783 | 185.0743 | 58.8 | 19.1891 | 215.9394 | 58.6 | 19.1949 | 246.7966 | 58.4 | 19.1811 | 277.7498 | 58.2 | 19.1702 | 308.5315 | 58 | 19.1994 | 282.5941 | 60.2 | 19.189 | 251.634 | 60.4 | 19.1899 | 220.7532 | 60.6 | 19.1933 | 189.8801 | 60.8 | 19.1982 | 159.055 | 61 | 19.196 | 128.0887 | 61.2 | 19.196 | 97.3271 | 61.4 | 19.2023 | 66.5682 | 61.6 | 19.1986 | 35.675 | 61.8 | 19.1988 | 4.7957 | 62 | 23.02 | 30.9225 | 59.8 | 5 | 297 | 23.02 | 282.5941 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.1862 | 30.9173 | 59.8 | 19.203 | 61.413 | 59.6 | 19.2011 | 92.4806 | 59.4 | 19.1814 | 123.2276 | 59.2 | 19.1949 | 154.3832 | 59 | 19.1866 | 185.0716 | 58.8 | 19.1974 | 215.9378 | 58.6 | 19.2032 | 246.7905 | 58.4 | 19.1894 | 277.7498 | 58.2 | 19.1785 | 308.5348 | 58 | 19.2078 | 282.6049 | 60.2 | 19.1974 | 251.632 | 60.4 | 19.1982 | 220.7462 | 60.6 | 19.2016 | 189.8797 | 60.8 | 19.2065 | 159.0538 | 61 | 19.2043 | 128.0846 | 61.2 | 19.2044 | 97.3273 | 61.4 | 19.2107 | 66.5671 | 61.6 | 19.2069 | 35.6688 | 61.8 | 19.2071 | 4.7958 | 62 | 23.03 | 30.9173 | 59.8 | 5 | 297 | 23.03 | 282.6049 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.1946 | 30.9121 | 59.8 | 19.2113 | 61.4093 | 59.6 | 19.2094 | 92.4851 | 59.4 | 19.1897 | 123.2264 | 59.2 | 19.2032 | 154.3796 | 59 | 19.195 | 185.0689 | 58.8 | 19.2057 | 215.9362 | 58.6 | 19.2115 | 246.7845 | 58.4 | 19.1977 | 277.7498 | 58.2 | 19.1868 | 308.5381 | 58 | 19.2161 | 282.6158 | 60.2 | 19.2057 | 251.6306 | 60.4 | 19.2066 | 220.7434 | 60.6 | 19.2099 | 189.8792 | 60.8 | 19.2148 | 159.0526 | 61 | 19.2127 | 128.0822 | 61.2 | 19.2127 | 97.3276 | 61.4 | 19.219 | 66.5659 | 61.6 | 19.2153 | 35.6625 | 61.8 | 19.2155 | 4.796 | 62 | 23.04 | 30.9121 | 59.8 | 5 | 297 | 23.04 | 282.6158 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.2029 | 30.907 | 59.8 | 19.2197 | 61.4057 | 59.6 | 19.2178 | 92.4896 | 59.4 | 19.198 | 123.2253 | 59.2 | 19.2115 | 154.3778 | 59 | 19.2033 | 185.0687 | 58.8 | 19.2141 | 215.934 | 58.6 | 19.2198 | 246.7816 | 58.4 | 19.206 | 277.7491 | 58.2 | 19.1952 | 308.5411 | 58 | 19.2244 | 282.6267 | 60.2 | 19.214 | 251.6292 | 60.4 | 19.2149 | 220.7406 | 60.6 | 19.2182 | 189.8787 | 60.8 | 19.2232 | 159.0515 | 61 | 19.221 | 128.0797 | 61.2 | 19.2211 | 97.3278 | 61.4 | 19.2274 | 66.5648 | 61.6 | 19.2236 | 35.6563 | 61.8 | 19.2238 | 4.7961 | 62 | 23.05 | 30.907 | 59.8 | 5 | 297 | 23.05 | 282.6267 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.2112 | 30.9019 | 59.8 | 19.228 | 61.4021 | 59.6 | 19.2261 | 92.492 | 59.4 | 19.2064 | 123.2242 | 59.2 | 19.2198 | 154.376 | 59 | 19.2116 | 185.0685 | 58.8 | 19.2224 | 215.9318 | 58.6 | 19.2282 | 246.7788 | 58.4 | 19.2144 | 277.7483 | 58.2 | 19.2035 | 308.5441 | 58 | 19.2328 | 282.6372 | 60.2 | 19.2224 | 251.6294 | 60.4 | 19.2233 | 220.7377 | 60.6 | 19.2266 | 189.8788 | 60.8 | 19.2315 | 159.0508 | 61 | 19.2294 | 128.0779 | 61.2 | 19.2294 | 97.3281 | 61.4 | 19.2357 | 66.5637 | 61.6 | 19.2319 | 35.6501 | 61.8 | 19.2321 | 4.7963 | 62 | 23.06 | 30.9019 | 59.8 | 5 | 297 | 23.06 | 282.6372 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.2195 | 30.8966 | 59.8 | 19.2364 | 61.3985 | 59.6 | 19.2344 | 92.4944 | 59.4 | 19.2147 | 123.223 | 59.2 | 19.2282 | 154.3742 | 59 | 19.22 | 185.0691 | 58.8 | 19.2307 | 215.9352 | 58.6 | 19.2365 | 246.771 | 58.4 | 19.2227 | 277.7474 | 58.2 | 19.2118 | 308.5471 | 58 | 19.2411 | 282.6476 | 60.2 | 19.2307 | 251.6297 | 60.4 | 19.2316 | 220.7349 | 60.6 | 19.2349 | 189.8788 | 60.8 | 19.2399 | 159.0502 | 61 | 19.2377 | 128.0761 | 61.2 | 19.2377 | 97.3284 | 61.4 | 19.244 | 66.5626 | 61.6 | 19.2403 | 35.6438 | 61.8 | 19.2405 | 4.7965 | 62 | 23.07 | 30.8966 | 59.8 | 5 | 297 | 23.07 | 282.6476 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.2279 | 30.8914 | 59.8 | 19.2447 | 61.3948 | 59.6 | 19.2428 | 92.4968 | 59.4 | 19.223 | 123.2251 | 59.2 | 19.2365 | 154.3724 | 59 | 19.2283 | 185.0696 | 58.8 | 19.2391 | 215.9385 | 58.6 | 19.2448 | 246.7631 | 58.4 | 19.231 | 277.7466 | 58.2 | 19.2201 | 308.5502 | 58 | 19.2495 | 282.6581 | 60.2 | 19.239 | 251.6221 | 60.4 | 19.2399 | 220.7323 | 60.6 | 19.2433 | 189.8779 | 60.8 | 19.2482 | 159.0501 | 61 | 19.2461 | 128.0743 | 61.2 | 19.2461 | 97.3287 | 61.4 | 19.2524 | 66.5615 | 61.6 | 19.2486 | 35.6376 | 61.8 | 19.2488 | 4.7967 | 62 | 23.08 | 30.8914 | 59.8 | 5 | 297 | 23.08 | 282.6581 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.2362 | 30.886 | 59.8 | 19.253 | 61.3912 | 59.6 | 19.2511 | 92.4992 | 59.4 | 19.2314 | 123.2272 | 59.2 | 19.2448 | 154.3706 | 59 | 19.2366 | 185.0667 | 58.8 | 19.2474 | 215.9411 | 58.6 | 19.2531 | 246.7582 | 58.4 | 19.2393 | 277.7445 | 58.2 | 19.2285 | 308.5532 | 58 | 19.2578 | 282.6686 | 60.2 | 19.2474 | 251.6146 | 60.4 | 19.2483 | 220.7297 | 60.6 | 19.2516 | 189.877 | 60.8 | 19.2565 | 159.05 | 61 | 19.2544 | 128.0725 | 61.2 | 19.2544 | 97.3289 | 61.4 | 19.2607 | 66.5604 | 61.6 | 19.257 | 35.6314 | 61.8 | 19.2572 | 4.7968 | 62 | 23.09 | 30.886 | 59.8 | 5 | 297 | 23.09 | 282.6686 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.2445 | 30.8806 | 59.8 | 19.2614 | 61.3876 | 59.6 | 19.2594 | 92.5038 | 59.4 | 19.2397 | 123.2293 | 59.2 | 19.2531 | 154.3687 | 59 | 19.2449 | 185.0637 | 58.8 | 19.2557 | 215.9437 | 58.6 | 19.2615 | 246.7533 | 58.4 | 19.2477 | 277.7425 | 58.2 | 19.2368 | 308.5562 | 58 | 19.2661 | 282.6741 | 60.2 | 19.2557 | 251.6117 | 60.4 | 19.2566 | 220.7271 | 60.6 | 19.2599 | 189.8761 | 60.8 | 19.2649 | 159.0499 | 61 | 19.2628 | 128.0723 | 61.2 | 19.2628 | 97.3292 | 61.4 | 19.2691 | 66.5592 | 61.6 | 19.2653 | 35.6251 | 61.8 | 19.2655 | 4.797 | 62 | 23.1 | 30.8806 | 59.8 | 5 | 297 | 23.1 | 282.6741 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.2529 | 30.8752 | 59.8 | 19.2697 | 61.384 | 59.6 | 19.2677 | 92.5083 | 59.4 | 19.248 | 123.2314 | 59.2 | 19.2615 | 154.3669 | 59 | 19.2533 | 185.0634 | 58.8 | 19.264 | 215.9429 | 58.6 | 19.2698 | 246.7465 | 58.4 | 19.256 | 277.7394 | 58.2 | 19.2451 | 308.5612 | 58 | 19.2745 | 282.6795 | 60.2 | 19.264 | 251.6087 | 60.4 | 19.265 | 220.7246 | 60.6 | 19.2682 | 189.8752 | 60.8 | 19.2732 | 159.0498 | 61 | 19.2711 | 128.072 | 61.2 | 19.2711 | 97.3295 | 61.4 | 19.2774 | 66.5581 | 61.6 | 19.2736 | 35.6187 | 61.8 | 19.2739 | 4.7971 | 62 | 23.11 | 30.8752 | 59.8 | 5 | 297 | 23.11 | 282.6795 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.2612 | 30.8698 | 59.8 | 19.2781 | 61.3803 | 59.6 | 19.2761 | 92.513 | 59.4 | 19.2563 | 123.2335 | 59.2 | 19.2698 | 154.3651 | 59 | 19.2616 | 185.0632 | 58.8 | 19.2724 | 215.9421 | 58.6 | 19.2781 | 246.7397 | 58.4 | 19.2643 | 277.7364 | 58.2 | 19.2534 | 308.5661 | 58 | 19.2828 | 282.6822 | 60.2 | 19.2724 | 251.5982 | 60.4 | 19.2733 | 220.7228 | 60.6 | 19.2766 | 189.8743 | 60.8 | 19.2816 | 159.051 | 61 | 19.2794 | 128.0715 | 61.2 | 19.2794 | 97.3297 | 61.4 | 19.2858 | 66.557 | 61.6 | 19.282 | 35.6123 | 61.8 | 19.2822 | 4.7972 | 62 | 23.12 | 30.8698 | 59.8 | 5 | 297 | 23.12 | 282.6822 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.2695 | 30.8644 | 59.8 | 19.2864 | 61.3767 | 59.6 | 19.2844 | 92.5177 | 59.4 | 19.2647 | 123.2355 | 59.2 | 19.2781 | 154.3638 | 59 | 19.2699 | 185.0602 | 58.8 | 19.2807 | 215.9417 | 58.6 | 19.2865 | 246.7366 | 58.4 | 19.2726 | 277.7386 | 58.2 | 19.2618 | 308.5722 | 58 | 19.2912 | 282.6848 | 60.2 | 19.2807 | 251.5877 | 60.4 | 19.2816 | 220.721 | 60.6 | 19.2849 | 189.8734 | 60.8 | 19.2899 | 159.0522 | 61 | 19.2878 | 128.071 | 61.2 | 19.2878 | 97.3296 | 61.4 | 19.2941 | 66.5559 | 61.6 | 19.2903 | 35.6057 | 61.8 | 19.2905 | 4.7973 | 62 | 23.13 | 30.8644 | 59.8 | 5 | 297 | 23.13 | 282.6848 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.2778 | 30.859 | 59.8 | 19.2947 | 61.3731 | 59.6 | 19.2927 | 92.5202 | 59.4 | 19.273 | 123.2367 | 59.2 | 19.2865 | 154.3625 | 59 | 19.2783 | 185.0573 | 58.8 | 19.289 | 215.9412 | 58.6 | 19.2948 | 246.7335 | 58.4 | 19.281 | 277.7408 | 58.2 | 19.2701 | 308.5784 | 58 | 19.2995 | 282.6874 | 60.2 | 19.289 | 251.5959 | 60.4 | 19.29 | 220.7158 | 60.6 | 19.2933 | 189.8734 | 60.8 | 19.2982 | 159.0502 | 61 | 19.2961 | 128.0706 | 61.2 | 19.2961 | 97.3295 | 61.4 | 19.3025 | 66.5518 | 61.6 | 19.2986 | 35.5991 | 61.8 | 19.2989 | 4.7975 | 62 | 23.14 | 30.859 | 59.8 | 5 | 297 | 23.14 | 282.6874 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.2862 | 30.8536 | 59.8 | 19.3031 | 61.3695 | 59.6 | 19.3011 | 92.5228 | 59.4 | 19.2813 | 123.2378 | 59.2 | 19.2948 | 154.3598 | 59 | 19.2866 | 185.0596 | 58.8 | 19.2973 | 215.9365 | 58.6 | 19.3031 | 246.7314 | 58.4 | 19.2893 | 277.743 | 58.2 | 19.2784 | 308.5862 | 58 | 19.3078 | 282.6901 | 60.2 | 19.2974 | 251.604 | 60.4 | 19.2983 | 220.7106 | 60.6 | 19.3016 | 189.8735 | 60.8 | 19.3066 | 159.0482 | 61 | 19.3045 | 128.0702 | 61.2 | 19.3044 | 97.3294 | 61.4 | 19.3108 | 66.5478 | 61.6 | 19.307 | 35.5948 | 61.8 | 19.3072 | 4.7976 | 62 | 23.15 | 30.8536 | 59.8 | 5 | 297 | 23.15 | 282.6901 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.2945 | 30.8482 | 59.8 | 19.3114 | 61.3684 | 59.6 | 19.3094 | 92.5281 | 59.4 | 19.2897 | 123.2392 | 59.2 | 19.3031 | 154.3572 | 59 | 19.2949 | 185.0618 | 58.8 | 19.3057 | 215.9318 | 58.6 | 19.3114 | 246.7292 | 58.4 | 19.2976 | 277.7452 | 58.2 | 19.2868 | 308.5939 | 58 | 19.3162 | 282.691 | 60.2 | 19.3057 | 251.6082 | 60.4 | 19.3067 | 220.7054 | 60.6 | 19.3099 | 189.8736 | 60.8 | 19.3149 | 159.0464 | 61 | 19.3128 | 128.0698 | 61.2 | 19.3128 | 97.3293 | 61.4 | 19.3191 | 66.5435 | 61.6 | 19.3153 | 35.5905 | 61.8 | 19.3156 | 4.7977 | 62 | 23.16 | 30.8482 | 59.8 | 5 | 297 | 23.16 | 282.691 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.3028 | 30.8429 | 59.8 | 19.3198 | 61.3673 | 59.6 | 19.3177 | 92.5334 | 59.4 | 19.298 | 123.2405 | 59.2 | 19.3114 | 154.3516 | 59 | 19.3033 | 185.0607 | 58.8 | 19.314 | 215.9347 | 58.6 | 19.3198 | 246.7216 | 58.4 | 19.306 | 277.7467 | 58.2 | 19.2951 | 308.6006 | 58 | 19.3245 | 282.692 | 60.2 | 19.314 | 251.6124 | 60.4 | 19.315 | 220.7002 | 60.6 | 19.3183 | 189.8737 | 60.8 | 19.3233 | 159.0447 | 61 | 19.3212 | 128.0693 | 61.2 | 19.3211 | 97.3292 | 61.4 | 19.3275 | 66.5391 | 61.6 | 19.3236 | 35.5862 | 61.8 | 19.3239 | 4.7978 | 62 | 23.17 | 30.8429 | 59.8 | 5 | 297 | 23.17 | 282.692 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.3111 | 30.8376 | 59.8 | 19.3281 | 61.3662 | 59.6 | 19.326 | 92.5386 | 59.4 | 19.3063 | 123.2401 | 59.2 | 19.3198 | 154.3461 | 59 | 19.3116 | 185.0595 | 58.8 | 19.3223 | 215.9376 | 58.6 | 19.3281 | 246.7141 | 58.4 | 19.3143 | 277.7482 | 58.2 | 19.3034 | 308.6072 | 58 | 19.3329 | 282.6954 | 60.2 | 19.3224 | 251.61 | 60.4 | 19.3233 | 220.697 | 60.6 | 19.3266 | 189.8711 | 60.8 | 19.3316 | 159.043 | 61 | 19.3295 | 128.0665 | 61.2 | 19.3295 | 97.3291 | 61.4 | 19.3358 | 66.5348 | 61.6 | 19.332 | 35.5818 | 61.8 | 19.3322 | 4.7979 | 62 | 23.18 | 30.8376 | 59.8 | 5 | 297 | 23.18 | 282.6954 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.3195 | 30.8323 | 59.8 | 19.3364 | 61.3651 | 59.6 | 19.3344 | 92.5439 | 59.4 | 19.3147 | 123.2397 | 59.2 | 19.3281 | 154.3441 | 59 | 19.3199 | 185.0574 | 58.8 | 19.3306 | 215.9377 | 58.6 | 19.3364 | 246.7109 | 58.4 | 19.3226 | 277.7488 | 58.2 | 19.3118 | 308.6132 | 58 | 19.3412 | 282.6988 | 60.2 | 19.3307 | 251.6077 | 60.4 | 19.3317 | 220.6938 | 60.6 | 19.3349 | 189.8685 | 60.8 | 19.34 | 159.0412 | 61 | 19.3379 | 128.0638 | 61.2 | 19.3378 | 97.3291 | 61.4 | 19.3441 | 66.5304 | 61.6 | 19.3403 | 35.5802 | 61.8 | 19.3406 | 4.798 | 62 | 23.19 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 23.19 | 282.6988 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.3278 | 30.827 | 59.8 | 19.3448 | 61.3639 | 59.6 | 19.3427 | 92.5492 | 59.4 | 19.323 | 123.2376 | 59.2 | 19.3364 | 154.3422 | 59 | 19.3282 | 185.0554 | 58.8 | 19.339 | 215.9379 | 58.6 | 19.3448 | 246.7077 | 58.4 | 19.331 | 277.7495 | 58.2 | 19.3201 | 308.6192 | 58 | 19.3495 | 282.7032 | 60.2 | 19.339 | 251.6093 | 60.4 | 19.34 | 220.6893 | 60.6 | 19.3433 | 189.8657 | 60.8 | 19.3483 | 159.0396 | 61 | 19.3462 | 128.0622 | 61.2 | 19.3461 | 97.329 | 61.4 | 19.3525 | 66.5261 | 61.6 | 19.3486 | 35.5786 | 61.8 | 19.3489 | 4.7981 | 62 | 23.2 | 30.827 | 59.8 | 5 | 297 | 23.2 | 282.7032 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.3361 | 30.8217 | 59.8 | 19.3531 | 61.3627 | 59.6 | 19.351 | 92.5544 | 59.4 | 19.3313 | 123.2356 | 59.2 | 19.3448 | 154.3402 | 59 | 19.3365 | 185.0564 | 58.8 | 19.3473 | 215.9401 | 58.6 | 19.3531 | 246.7014 | 58.4 | 19.3393 | 277.7478 | 58.2 | 19.3284 | 308.6227 | 58 | 19.3579 | 282.7076 | 60.2 | 19.3474 | 251.6108 | 60.4 | 19.3484 | 220.6848 | 60.6 | 19.3516 | 189.8628 | 60.8 | 19.3566 | 159.0381 | 61 | 19.3546 | 128.0605 | 61.2 | 19.3545 | 97.3283 | 61.4 | 19.3608 | 66.5217 | 61.6 | 19.357 | 35.577 | 61.8 | 19.3573 | 4.7982 | 62 | 23.21 | 30.8217 | 59.8 | 5 | 297 | 23.21 | 282.7076 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.3445 | 30.8164 | 59.8 | 19.3615 | 61.3615 | 59.6 | 19.3594 | 92.5594 | 59.4 | 19.3396 | 123.2335 | 59.2 | 19.3531 | 154.3382 | 59 | 19.3449 | 185.0573 | 58.8 | 19.3556 | 215.9423 | 58.6 | 19.3614 | 246.6951 | 58.4 | 19.3476 | 277.7461 | 58.2 | 19.3367 | 308.6261 | 58 | 19.3662 | 282.7088 | 60.2 | 19.3557 | 251.6085 | 60.4 | 19.3567 | 220.6812 | 60.6 | 19.3599 | 189.86 | 60.8 | 19.365 | 159.0364 | 61 | 19.3629 | 128.0586 | 61.2 | 19.3628 | 97.3276 | 61.4 | 19.3692 | 66.517 | 61.6 | 19.3653 | 35.5755 | 61.8 | 19.3656 | 4.7983 | 62 | 23.22 | 30.8164 | 59.8 | 5 | 297 | 23.22 | 282.7088 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.3528 | 30.8111 | 59.8 | 19.3698 | 61.3603 | 59.6 | 19.3677 | 92.5645 | 59.4 | 19.348 | 123.2315 | 59.2 | 19.3614 | 154.3353 | 59 | 19.3532 | 185.0535 | 58.8 | 19.3639 | 215.9458 | 58.6 | 19.3697 | 246.6952 | 58.4 | 19.3559 | 277.7443 | 58.2 | 19.3451 | 308.6245 | 58 | 19.3745 | 282.71 | 60.2 | 19.364 | 251.6061 | 60.4 | 19.365 | 220.6776 | 60.6 | 19.3683 | 189.8571 | 60.8 | 19.3733 | 159.0347 | 61 | 19.3712 | 128.0567 | 61.2 | 19.3712 | 97.3274 | 61.4 | 19.3775 | 66.5123 | 61.6 | 19.3737 | 35.5751 | 61.8 | 19.3739 | 4.7984 | 62 | 23.23 | 30.8111 | 59.8 | 5 | 297 | 23.23 | 282.71 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.3611 | 30.8058 | 59.8 | 19.3781 | 61.3588 | 59.6 | 19.376 | 92.5695 | 59.4 | 19.3563 | 123.232 | 59.2 | 19.3697 | 154.3324 | 59 | 19.3615 | 185.0496 | 58.8 | 19.3723 | 215.9493 | 58.6 | 19.3781 | 246.6953 | 58.4 | 19.3643 | 277.7426 | 58.2 | 19.3534 | 308.6229 | 58 | 19.3829 | 282.7122 | 60.2 | 19.3724 | 251.6072 | 60.4 | 19.3734 | 220.6735 | 60.6 | 19.3766 | 189.8548 | 60.8 | 19.3817 | 159.0347 | 61 | 19.3796 | 128.0549 | 61.2 | 19.3795 | 97.3272 | 61.4 | 19.3859 | 66.5076 | 61.6 | 19.382 | 35.5747 | 61.8 | 19.3823 | 4.7985 | 62 | 23.24 | 30.8058 | 59.8 | 5 | 297 | 23.24 | 282.7122 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.3694 | 30.8006 | 59.8 | 19.3865 | 61.3574 | 59.6 | 19.3843 | 92.5745 | 59.4 | 19.3646 | 123.2324 | 59.2 | 19.3781 | 154.3321 | 59 | 19.3699 | 185.0492 | 58.8 | 19.3806 | 215.9447 | 58.6 | 19.3864 | 246.693 | 58.4 | 19.3726 | 277.74 | 58.2 | 19.3617 | 308.6203 | 58 | 19.3912 | 282.7144 | 60.2 | 19.3807 | 251.6082 | 60.4 | 19.3817 | 220.6695 | 60.6 | 19.3849 | 189.8526 | 60.8 | 19.39 | 159.0346 | 61 | 19.3879 | 128.053 | 61.2 | 19.3878 | 97.328 | 61.4 | 19.3942 | 66.5029 | 61.6 | 19.3903 | 35.5742 | 61.8 | 19.3906 | 4.7986 | 62 | 23.25 | 30.8006 | 59.8 | 5 | 297 | 23.25 | 282.7144 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.3778 | 30.7953 | 59.8 | 19.3948 | 61.3559 | 59.6 | 19.3927 | 92.5795 | 59.4 | 19.373 | 123.2316 | 59.2 | 19.3864 | 154.3318 | 59 | 19.3782 | 185.0488 | 58.8 | 19.3889 | 215.9402 | 58.6 | 19.3947 | 246.6907 | 58.4 | 19.3809 | 277.7374 | 58.2 | 19.3701 | 308.6176 | 58 | 19.3996 | 282.7166 | 60.2 | 19.389 | 251.6095 | 60.4 | 19.3901 | 220.6638 | 60.6 | 19.3933 | 189.8503 | 60.8 | 19.3983 | 159.0319 | 61 | 19.3963 | 128.0522 | 61.2 | 19.3962 | 97.3287 | 61.4 | 19.4026 | 66.4984 | 61.6 | 19.3987 | 35.5738 | 61.8 | 19.399 | 4.7987 | 62 | 23.26 | 30.7953 | 59.8 | 5 | 297 | 23.26 | 282.7166 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.3861 | 30.7901 | 59.8 | 19.4032 | 61.3545 | 59.6 | 19.401 | 92.5845 | 59.4 | 19.3813 | 123.2308 | 59.2 | 19.3947 | 154.3292 | 59 | 19.3865 | 185.0457 | 58.8 | 19.3972 | 215.9398 | 58.6 | 19.403 | 246.6832 | 58.4 | 19.3893 | 277.7347 | 58.2 | 19.3784 | 308.6161 | 58 | 19.4079 | 282.7188 | 60.2 | 19.3974 | 251.6108 | 60.4 | 19.3984 | 220.6581 | 60.6 | 19.4016 | 189.848 | 60.8 | 19.4067 | 159.0292 | 61 | 19.4046 | 128.0514 | 61.2 | 19.4045 | 97.3294 | 61.4 | 19.4109 | 66.4939 | 61.6 | 19.407 | 35.5735 | 61.8 | 19.4073 | 4.7988 | 62 | 23.27 | 30.7901 | 59.8 | 5 | 297 | 23.27 | 282.7188 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.3944 | 30.7848 | 59.8 | 19.4115 | 61.353 | 59.6 | 19.4093 | 92.5917 | 59.4 | 19.3896 | 123.2295 | 59.2 | 19.403 | 154.3267 | 59 | 19.3948 | 185.0427 | 58.8 | 19.4055 | 215.9395 | 58.6 | 19.4114 | 246.6756 | 58.4 | 19.3976 | 277.7321 | 58.2 | 19.3867 | 308.6145 | 58 | 19.4163 | 282.7206 | 60.2 | 19.4057 | 251.6141 | 60.4 | 19.4067 | 220.6524 | 60.6 | 19.4099 | 189.8448 | 60.8 | 19.415 | 159.0264 | 61 | 19.413 | 128.0495 | 61.2 | 19.4128 | 97.3301 | 61.4 | 19.4193 | 66.4894 | 61.6 | 19.4153 | 35.5731 | 61.8 | 19.4156 | 4.7989 | 62 | 23.28 | 30.7848 | 59.8 | 5 | 297 | 23.28 | 282.7206 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.4028 | 30.7796 | 59.8 | 19.4198 | 61.3515 | 59.6 | 19.4176 | 92.5988 | 59.4 | 19.398 | 123.2283 | 59.2 | 19.4114 | 154.3268 | 59 | 19.4032 | 185.0401 | 58.8 | 19.4139 | 215.9383 | 58.6 | 19.4197 | 246.675 | 58.4 | 19.4059 | 277.7258 | 58.2 | 19.3951 | 308.6127 | 58 | 19.4246 | 282.7224 | 60.2 | 19.414 | 251.6174 | 60.4 | 19.4151 | 220.6467 | 60.6 | 19.4183 | 189.8417 | 60.8 | 19.4234 | 159.0237 | 61 | 19.4213 | 128.0477 | 61.2 | 19.4212 | 97.3309 | 61.4 | 19.4276 | 66.485 | 61.6 | 19.4237 | 35.5728 | 61.8 | 19.424 | 4.799 | 62 | 23.29 | 30.7796 | 59.8 | 5 | 297 | 23.29 | 282.7224 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.4111 | 30.7743 | 59.8 | 19.4282 | 61.3513 | 59.6 | 19.426 | 92.6053 | 59.4 | 19.4063 | 123.2271 | 59.2 | 19.4197 | 154.3269 | 59 | 19.4115 | 185.0376 | 58.8 | 19.4222 | 215.9371 | 58.6 | 19.428 | 246.6744 | 58.4 | 19.4142 | 277.7195 | 58.2 | 19.4034 | 308.6108 | 58 | 19.4329 | 282.7232 | 60.2 | 19.4223 | 251.6245 | 60.4 | 19.4234 | 220.642 | 60.6 | 19.4266 | 189.8385 | 60.8 | 19.4317 | 159.021 | 61 | 19.4297 | 128.0453 | 61.2 | 19.4295 | 97.3316 | 61.4 | 19.4359 | 66.4805 | 61.6 | 19.432 | 35.5724 | 61.8 | 19.4323 | 4.799 | 62 | 23.3 | 30.7743 | 59.8 | 5 | 297 | 23.3 | 282.7232 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.4194 | 30.7741 | 59.8 | 19.4365 | 61.351 | 59.6 | 19.4343 | 92.6119 | 59.4 | 19.4146 | 123.2258 | 59.2 | 19.428 | 154.3277 | 59 | 19.4198 | 185.0367 | 58.8 | 19.4305 | 215.9378 | 58.6 | 19.4363 | 246.6625 | 58.4 | 19.4225 | 277.7113 | 58.2 | 19.4117 | 308.6091 | 58 | 19.4413 | 282.724 | 60.2 | 19.4307 | 251.6317 | 60.4 | 19.4318 | 220.6372 | 60.6 | 19.4349 | 189.8353 | 60.8 | 19.44 | 159.0183 | 61 | 19.438 | 128.043 | 61.2 | 19.4379 | 97.3323 | 61.4 | 19.4443 | 66.476 | 61.6 | 19.4403 | 35.572 | 61.8 | 19.4407 | 4.799 | 62 | 23.31 | 30.7741 | 59.8 | 5 | 297 | 23.31 | 282.724 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.4277 | 30.7738 | 59.8 | 19.4448 | 61.3518 | 59.6 | 19.4426 | 92.6144 | 59.4 | 19.4229 | 123.2246 | 59.2 | 19.4364 | 154.3285 | 59 | 19.4282 | 185.0358 | 58.8 | 19.4388 | 215.9385 | 58.6 | 19.4447 | 246.6507 | 58.4 | 19.4309 | 277.7032 | 58.2 | 19.42 | 308.6074 | 58 | 19.4496 | 282.7244 | 60.2 | 19.439 | 251.6293 | 60.4 | 19.4401 | 220.6298 | 60.6 | 19.4433 | 189.8317 | 60.8 | 19.4484 | 159.0156 | 61 | 19.4464 | 128.0395 | 61.2 | 19.4462 | 97.333 | 61.4 | 19.4526 | 66.4715 | 61.6 | 19.4487 | 35.5717 | 61.8 | 19.449 | 4.7991 | 62 | 23.32 | 30.7738 | 59.8 | 5 | 297 | 23.32 | 282.7244 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.4361 | 30.7735 | 59.8 | 19.4532 | 61.3527 | 59.6 | 19.451 | 92.6169 | 59.4 | 19.4313 | 123.2233 | 59.2 | 19.4447 | 154.3278 | 59 | 19.4365 | 185.0289 | 58.8 | 19.4472 | 215.9415 | 58.6 | 19.453 | 246.6487 | 58.4 | 19.4392 | 277.6938 | 58.2 | 19.4283 | 308.6082 | 58 | 19.4579 | 282.7248 | 60.2 | 19.4474 | 251.627 | 60.4 | 19.4484 | 220.6225 | 60.6 | 19.4516 | 189.8281 | 60.8 | 19.4567 | 159.0129 | 61 | 19.4547 | 128.036 | 61.2 | 19.4545 | 97.3339 | 61.4 | 19.4609 | 66.467 | 61.6 | 19.457 | 35.5715 | 61.8 | 19.4573 | 4.7991 | 62 | 23.33 | 30.7735 | 59.8 | 5 | 297 | 23.33 | 282.7248 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.4444 | 30.7733 | 59.8 | 19.4615 | 61.3536 | 59.6 | 19.4593 | 92.6193 | 59.4 | 19.4396 | 123.2221 | 59.2 | 19.453 | 154.3271 | 59 | 19.4448 | 185.022 | 58.8 | 19.4555 | 215.9444 | 58.6 | 19.4613 | 246.6467 | 58.4 | 19.4475 | 277.6844 | 58.2 | 19.4367 | 308.6091 | 58 | 19.4663 | 282.7252 | 60.2 | 19.4557 | 251.6297 | 60.4 | 19.4568 | 220.6163 | 60.6 | 19.4599 | 189.8254 | 60.8 | 19.4651 | 159.0116 | 61 | 19.463 | 128.0326 | 61.2 | 19.4629 | 97.3347 | 61.4 | 19.4693 | 66.4612 | 61.6 | 19.4653 | 35.5713 | 61.8 | 19.4657 | 4.7991 | 62 | 23.34 | 30.7733 | 59.8 | 5 | 297 | 23.34 | 282.7252 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.4527 | 30.773 | 59.8 | 19.4699 | 61.3544 | 59.6 | 19.4676 | 92.6216 | 59.4 | 19.4479 | 123.2209 | 59.2 | 19.4613 | 154.3264 | 59 | 19.4531 | 185.0192 | 58.8 | 19.4638 | 215.9399 | 58.6 | 19.4697 | 246.6389 | 58.4 | 19.4559 | 277.675 | 58.2 | 19.445 | 308.6099 | 58 | 19.4746 | 282.7256 | 60.2 | 19.464 | 251.6325 | 60.4 | 19.4651 | 220.6101 | 60.6 | 19.4683 | 189.8227 | 60.8 | 19.4734 | 159.0104 | 61 | 19.4714 | 128.0292 | 61.2 | 19.4712 | 97.3355 | 61.4 | 19.4776 | 66.4554 | 61.6 | 19.4737 | 35.5713 | 61.8 | 19.474 | 4.7992 | 62 | 23.35 | 30.773 | 59.8 | 5 | 297 | 23.35 | 282.7256 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.461 | 30.7727 | 59.8 | 19.4782 | 61.3552 | 59.6 | 19.476 | 92.624 | 59.4 | 19.4563 | 123.219 | 59.2 | 19.4697 | 154.3257 | 59 | 19.4615 | 185.0164 | 58.8 | 19.4721 | 215.9354 | 58.6 | 19.478 | 246.6311 | 58.4 | 19.4642 | 277.6655 | 58.2 | 19.4533 | 308.6107 | 58 | 19.483 | 282.7255 | 60.2 | 19.4724 | 251.6301 | 60.4 | 19.4734 | 220.6049 | 60.6 | 19.4766 | 189.8203 | 60.8 | 19.4817 | 159.0086 | 61 | 19.4797 | 128.0233 | 61.2 | 19.4796 | 97.3364 | 61.4 | 19.486 | 66.4496 | 61.6 | 19.482 | 35.5713 | 61.8 | 19.4824 | 4.7992 | 62 | 23.36 | 30.7727 | 59.8 | 5 | 297 | 23.36 | 282.7255 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.4694 | 30.7726 | 59.8 | 19.4865 | 61.356 | 59.6 | 19.4843 | 92.6263 | 59.4 | 19.4646 | 123.2171 | 59.2 | 19.478 | 154.3214 | 59 | 19.4698 | 185.0101 | 58.8 | 19.4805 | 215.9344 | 58.6 | 19.4863 | 246.6307 | 58.4 | 19.4725 | 277.6561 | 58.2 | 19.4617 | 308.6112 | 58 | 19.4913 | 282.7255 | 60.2 | 19.4807 | 251.6277 | 60.4 | 19.4818 | 220.5997 | 60.6 | 19.4849 | 189.8179 | 60.8 | 19.4901 | 159.0069 | 61 | 19.4881 | 128.0175 | 61.2 | 19.4879 | 97.3372 | 61.4 | 19.4943 | 66.4438 | 61.6 | 19.4904 | 35.5712 | 61.8 | 19.4907 | 4.7992 | 62 | 23.37 | 30.7726 | 59.8 | 5 | 297 | 23.37 | 282.7255 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.4777 | 30.7724 | 59.8 | 19.4949 | 61.3568 | 59.6 | 19.4926 | 92.6284 | 59.4 | 19.4729 | 123.2149 | 59.2 | 19.4863 | 154.3171 | 59 | 19.4781 | 185.0038 | 58.8 | 19.4888 | 215.9335 | 58.6 | 19.4947 | 246.6302 | 58.4 | 19.4809 | 277.6467 | 58.2 | 19.47 | 308.6117 | 58 | 19.4996 | 282.7254 | 60.2 | 19.489 | 251.6354 | 60.4 | 19.4901 | 220.5936 | 60.6 | 19.4933 | 189.8158 | 60.8 | 19.4984 | 159.0046 | 61 | 19.4964 | 128.0201 | 61.2 | 19.4962 | 97.3381 | 61.4 | 19.5027 | 66.438 | 61.6 | 19.4987 | 35.5711 | 61.8 | 19.4991 | 4.7993 | 62 | 23.38 | 30.7724 | 59.8 | 5 | 297 | 23.38 | 282.7254 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.486 | 30.7722 | 59.8 | 19.5032 | 61.3576 | 59.6 | 19.5009 | 92.6304 | 59.4 | 19.4813 | 123.2126 | 59.2 | 19.4946 | 154.3164 | 59 | 19.4865 | 185.0034 | 58.8 | 19.4971 | 215.9298 | 58.6 | 19.503 | 246.6364 | 58.4 | 19.4892 | 277.6367 | 58.2 | 19.4783 | 308.6093 | 58 | 19.508 | 282.7254 | 60.2 | 19.4973 | 251.6431 | 60.4 | 19.4985 | 220.5874 | 60.6 | 19.5016 | 189.8136 | 60.8 | 19.5067 | 159.0023 | 61 | 19.5048 | 128.0226 | 61.2 | 19.5046 | 97.3389 | 61.4 | 19.511 | 66.4322 | 61.6 | 19.507 | 35.571 | 61.8 | 19.5074 | 4.7993 | 62 | 23.39 | 30.7722 | 59.8 | 5 | 297 | 23.39 | 282.7254 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.4944 | 30.772 | 59.8 | 19.5116 | 61.3582 | 59.6 | 19.5093 | 92.6325 | 59.4 | 19.4896 | 123.2103 | 59.2 | 19.503 | 154.3158 | 59 | 19.4948 | 185.003 | 58.8 | 19.5054 | 215.9261 | 58.6 | 19.5113 | 246.6426 | 58.4 | 19.4975 | 277.6268 | 58.2 | 19.4867 | 308.607 | 58 | 19.5163 | 282.7257 | 60.2 | 19.5057 | 251.6461 | 60.4 | 19.5068 | 220.5805 | 60.6 | 19.5099 | 189.8114 | 60.8 | 19.5151 | 159 | 61 | 19.5131 | 128.0251 | 61.2 | 19.5129 | 97.3398 | 61.4 | 19.5193 | 66.4264 | 61.6 | 19.5154 | 35.5709 | 61.8 | 19.5157 | 4.7994 | 62 | 23.4 | 30.772 | 59.8 | 5 | 297 | 23.4 | 282.7257 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.5027 | 30.7719 | 59.8 | 19.5199 | 61.3587 | 59.6 | 19.5176 | 92.6345 | 59.4 | 19.4979 | 123.208 | 59.2 | 19.5113 | 154.3138 | 59 | 19.5031 | 185.0025 | 58.8 | 19.5138 | 215.9268 | 58.6 | 19.5196 | 246.6345 | 58.4 | 19.5058 | 277.6168 | 58.2 | 19.495 | 308.6054 | 58 | 19.5247 | 282.7261 | 60.2 | 19.514 | 251.6492 | 60.4 | 19.5152 | 220.5735 | 60.6 | 19.5183 | 189.8093 | 60.8 | 19.5234 | 158.9978 | 61 | 19.5215 | 128.0276 | 61.2 | 19.5212 | 97.3406 | 61.4 | 19.5277 | 66.4206 | 61.6 | 19.5237 | 35.5708 | 61.8 | 19.5241 | 4.7994 | 62 | 23.41 | 30.7719 | 59.8 | 5 | 297 | 23.41 | 282.7261 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.511 | 30.7718 | 59.8 | 19.5282 | 61.3592 | 59.6 | 19.5259 | 92.6309 | 59.4 | 19.5063 | 123.2061 | 59.2 | 19.5196 | 154.3119 | 59 | 19.5114 | 185.0021 | 58.8 | 19.5221 | 215.9275 | 58.6 | 19.528 | 246.6264 | 58.4 | 19.5142 | 277.6068 | 58.2 | 19.5033 | 308.6037 | 58 | 19.533 | 282.7265 | 60.2 | 19.5224 | 251.6434 | 60.4 | 19.5235 | 220.5665 | 60.6 | 19.5266 | 189.8053 | 60.8 | 19.5318 | 158.9945 | 61 | 19.5298 | 128.0258 | 61.2 | 19.5296 | 97.3414 | 61.4 | 19.536 | 66.4178 | 61.6 | 19.532 | 35.5706 | 61.8 | 19.5324 | 4.7995 | 62 | 23.42 | 30.7718 | 59.8 | 5 | 297 | 23.42 | 282.7265 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.5193 | 30.7716 | 59.8 | 19.5366 | 61.3597 | 59.6 | 19.5342 | 92.6273 | 59.4 | 19.5146 | 123.2042 | 59.2 | 19.528 | 154.3114 | 59 | 19.5198 | 184.9964 | 58.8 | 19.5304 | 215.9254 | 58.6 | 19.5363 | 246.6229 | 58.4 | 19.5225 | 277.5969 | 58.2 | 19.5117 | 308.6022 | 58 | 19.5413 | 282.7269 | 60.2 | 19.5307 | 251.6376 | 60.4 | 19.5318 | 220.5595 | 60.6 | 19.5349 | 189.8013 | 60.8 | 19.5401 | 158.9912 | 61 | 19.5381 | 128.024 | 61.2 | 19.5379 | 97.3423 | 61.4 | 19.5444 | 66.415 | 61.6 | 19.5404 | 35.5705 | 61.8 | 19.5407 | 4.7995 | 62 | 23.43 | 30.7716 | 59.8 | 5 | 297 | 23.43 | 282.7269 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.5277 | 30.7714 | 59.8 | 19.5449 | 61.3602 | 59.6 | 19.5426 | 92.6237 | 59.4 | 19.5229 | 123.202 | 59.2 | 19.5363 | 154.3109 | 59 | 19.5281 | 184.9908 | 58.8 | 19.5388 | 215.9234 | 58.6 | 19.5446 | 246.6194 | 58.4 | 19.5308 | 277.5869 | 58.2 | 19.52 | 308.6007 | 58 | 19.5497 | 282.7273 | 60.2 | 19.539 | 251.6373 | 60.4 | 19.5402 | 220.5525 | 60.6 | 19.5433 | 189.7971 | 60.8 | 19.5484 | 158.9867 | 61 | 19.5465 | 128.0252 | 61.2 | 19.5463 | 97.3431 | 61.4 | 19.5527 | 66.4122 | 61.6 | 19.5487 | 35.5704 | 61.8 | 19.5491 | 4.7996 | 62 | 23.44 | 30.7714 | 59.8 | 5 | 297 | 23.44 | 282.7273 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.536 | 30.7712 | 59.8 | 19.5533 | 61.3607 | 59.6 | 19.5509 | 92.6201 | 59.4 | 19.5312 | 123.1998 | 59.2 | 19.5446 | 154.3124 | 59 | 19.5364 | 184.9887 | 58.8 | 19.5471 | 215.9246 | 58.6 | 19.5529 | 246.6119 | 58.4 | 19.5392 | 277.5769 | 58.2 | 19.5283 | 308.5992 | 58 | 19.558 | 282.7277 | 60.2 | 19.5473 | 251.6369 | 60.4 | 19.5485 | 220.5454 | 60.6 | 19.5516 | 189.7929 | 60.8 | 19.5568 | 158.9821 | 61 | 19.5548 | 128.0265 | 61.2 | 19.5546 | 97.344 | 61.4 | 19.5611 | 66.4094 | 61.6 | 19.557 | 35.5702 | 61.8 | 19.5574 | 4.7996 | 62 | 23.45 | 30.7712 | 59.8 | 5 | 297 | 23.45 | 282.7277 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.5443 | 30.771 | 59.8 | 19.5616 | 61.3613 | 59.6 | 19.5592 | 92.6187 | 59.4 | 19.5396 | 123.1976 | 59.2 | 19.5529 | 154.3139 | 59 | 19.5447 | 184.9865 | 58.8 | 19.5554 | 215.9258 | 58.6 | 19.5613 | 246.6044 | 58.4 | 19.5475 | 277.567 | 58.2 | 19.5366 | 308.5978 | 58 | 19.5664 | 282.7261 | 60.2 | 19.5557 | 251.6365 | 60.4 | 19.5569 | 220.5402 | 60.6 | 19.56 | 189.7885 | 60.8 | 19.5651 | 158.9775 | 61 | 19.5632 | 128.0257 | 61.2 | 19.563 | 97.3449 | 61.4 | 19.5694 | 66.4066 | 61.6 | 19.5654 | 35.5701 | 61.8 | 19.5658 | 4.7995 | 62 | 23.46 | 30.771 | 59.8 | 5 | 297 | 23.46 | 282.7261 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.5527 | 30.7709 | 59.8 | 19.5699 | 61.3618 | 59.6 | 19.5676 | 92.6172 | 59.4 | 19.5479 | 123.1954 | 59.2 | 19.5613 | 154.3132 | 59 | 19.5531 | 184.9815 | 58.8 | 19.5637 | 215.9317 | 58.6 | 19.5696 | 246.6065 | 58.4 | 19.5558 | 277.557 | 58.2 | 19.545 | 308.5956 | 58 | 19.5747 | 282.7245 | 60.2 | 19.564 | 251.6361 | 60.4 | 19.5652 | 220.5349 | 60.6 | 19.5683 | 189.784 | 60.8 | 19.5735 | 158.9728 | 61 | 19.5715 | 128.025 | 61.2 | 19.5713 | 97.3457 | 61.4 | 19.5777 | 66.4038 | 61.6 | 19.5737 | 35.5698 | 61.8 | 19.5741 | 4.7994 | 62 | 23.47 | 30.7709 | 59.8 | 5 | 297 | 23.47 | 282.7245 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.561 | 30.7707 | 59.8 | 19.5783 | 61.3623 | 59.6 | 19.5759 | 92.6155 | 59.4 | 19.5562 | 123.1933 | 59.2 | 19.5696 | 154.3126 | 59 | 19.5614 | 184.9765 | 58.8 | 19.5721 | 215.9375 | 58.6 | 19.5779 | 246.6086 | 58.4 | 19.5641 | 277.5471 | 58.2 | 19.5533 | 308.5934 | 58 | 19.583 | 282.7229 | 60.2 | 19.5723 | 251.6338 | 60.4 | 19.5735 | 220.5292 | 60.6 | 19.5766 | 189.7796 | 60.8 | 19.5818 | 158.9704 | 61 | 19.5799 | 128.0243 | 61.2 | 19.5796 | 97.3466 | 61.4 | 19.5861 | 66.4009 | 61.6 | 19.5821 | 35.5696 | 61.8 | 19.5825 | 4.7993 | 62 | 23.48 | 30.7707 | 59.8 | 5 | 297 | 23.48 | 282.7229 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.5693 | 30.7705 | 59.8 | 19.5866 | 61.3628 | 59.6 | 19.5842 | 92.6139 | 59.4 | 19.5646 | 123.1911 | 59.2 | 19.5779 | 154.3176 | 59 | 19.5697 | 184.9767 | 58.8 | 19.5804 | 215.9362 | 58.6 | 19.5862 | 246.6115 | 58.4 | 19.5724 | 277.538 | 58.2 | 19.5616 | 308.5914 | 58 | 19.5914 | 282.7213 | 60.2 | 19.5807 | 251.6315 | 60.4 | 19.5819 | 220.5234 | 60.6 | 19.5849 | 189.7752 | 60.8 | 19.5901 | 158.968 | 61 | 19.5882 | 128.0236 | 61.2 | 19.588 | 97.3469 | 61.4 | 19.5944 | 66.3981 | 61.6 | 19.5904 | 35.5694 | 61.8 | 19.5908 | 4.7992 | 62 | 23.49 | 30.7705 | 59.8 | 5 | 297 | 23.49 | 282.7213 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.5776 | 30.7703 | 59.8 | 19.595 | 61.3633 | 59.6 | 19.5925 | 92.6122 | 59.4 | 19.5729 | 123.1885 | 59.2 | 19.5862 | 154.3227 | 59 | 19.5781 | 184.9768 | 58.8 | 19.5887 | 215.9349 | 58.6 | 19.5946 | 246.6144 | 58.4 | 19.5808 | 277.5289 | 58.2 | 19.5699 | 308.5894 | 58 | 19.5997 | 282.7197 | 60.2 | 19.589 | 251.6292 | 60.4 | 19.5902 | 220.5177 | 60.6 | 19.5933 | 189.7739 | 60.8 | 19.5985 | 158.9675 | 61 | 19.5966 | 128.0249 | 61.2 | 19.5963 | 97.3472 | 61.4 | 19.6028 | 66.3965 | 61.6 | 19.5987 | 35.5692 | 61.8 | 19.5992 | 4.7992 | 62 | 23.5 | 30.7703 | 59.8 | 5 | 297 | 23.5 | 282.7197 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.586 | 30.7701 | 59.8 | 19.6033 | 61.3639 | 59.6 | 19.6009 | 92.6106 | 59.4 | 19.5812 | 123.1859 | 59.2 | 19.5946 | 154.3223 | 59 | 19.5864 | 184.977 | 58.8 | 19.597 | 215.939 | 58.6 | 19.6029 | 246.6104 | 58.4 | 19.5891 | 277.5198 | 58.2 | 19.5783 | 308.5874 | 58 | 19.608 | 282.718 | 60.2 | 19.5974 | 251.6268 | 60.4 | 19.5986 | 220.512 | 60.6 | 19.6016 | 189.7726 | 60.8 | 19.6068 | 158.9671 | 61 | 19.6049 | 128.0262 | 61.2 | 19.6046 | 97.3476 | 61.4 | 19.6111 | 66.3948 | 61.6 | 19.6071 | 35.569 | 61.8 | 19.6075 | 4.7991 | 62 | 23.51 | 30.7701 | 59.8 | 5 | 297 | 23.51 | 282.718 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.5943 | 30.77 | 59.8 | 19.6116 | 61.3644 | 59.6 | 19.6092 | 92.6043 | 59.4 | 19.5896 | 123.1827 | 59.2 | 19.6029 | 154.322 | 59 | 19.5947 | 184.9771 | 58.8 | 19.6053 | 215.9431 | 58.6 | 19.6112 | 246.6065 | 58.4 | 19.5974 | 277.5107 | 58.2 | 19.5866 | 308.5854 | 58 | 19.6164 | 282.7168 | 60.2 | 19.6057 | 251.6259 | 60.4 | 19.6069 | 220.5063 | 60.6 | 19.61 | 189.7714 | 60.8 | 19.6152 | 158.9666 | 61 | 19.6132 | 128.0268 | 61.2 | 19.613 | 97.3479 | 61.4 | 19.6194 | 66.3932 | 61.6 | 19.6154 | 35.5688 | 61.8 | 19.6158 | 4.799 | 62 | 23.52 | 30.77 | 59.8 | 5 | 297 | 23.52 | 282.7168 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.6026 | 30.7698 | 59.8 | 19.62 | 61.3649 | 59.6 | 19.6175 | 92.5981 | 59.4 | 19.5979 | 123.1795 | 59.2 | 19.6112 | 154.3235 | 59 | 19.603 | 184.9781 | 58.8 | 19.6137 | 215.9421 | 58.6 | 19.6196 | 246.6082 | 58.4 | 19.6058 | 277.5008 | 58.2 | 19.5949 | 308.5824 | 58 | 19.6247 | 282.7156 | 60.2 | 19.614 | 251.625 | 60.4 | 19.6152 | 220.5006 | 60.6 | 19.6183 | 189.7701 | 60.8 | 19.6235 | 158.9661 | 61 | 19.6216 | 128.0274 | 61.2 | 19.6213 | 97.3484 | 61.4 | 19.6278 | 66.3915 | 61.6 | 19.6237 | 35.5685 | 61.8 | 19.6242 | 4.7989 | 62 | 23.53 | 30.7698 | 59.8 | 5 | 297 | 23.53 | 282.7156 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.6109 | 30.7696 | 59.8 | 19.6283 | 61.3654 | 59.6 | 19.6259 | 92.5921 | 59.4 | 19.6062 | 123.1759 | 59.2 | 19.6196 | 154.325 | 59 | 19.6114 | 184.9791 | 58.8 | 19.622 | 215.9411 | 58.6 | 19.6279 | 246.6099 | 58.4 | 19.6141 | 277.4908 | 58.2 | 19.6033 | 308.5794 | 58 | 19.6331 | 282.7121 | 60.2 | 19.6223 | 251.6277 | 60.4 | 19.6236 | 220.4974 | 60.6 | 19.6266 | 189.7677 | 60.8 | 19.6319 | 158.9656 | 61 | 19.6299 | 128.0291 | 61.2 | 19.6296 | 97.3488 | 61.4 | 19.6361 | 66.3898 | 61.6 | 19.632 | 35.5683 | 61.8 | 19.6325 | 4.7988 | 62 | 23.54 | 30.7696 | 59.8 | 5 | 297 | 23.54 | 282.7121 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.6193 | 30.7694 | 59.8 | 19.6367 | 61.3659 | 59.6 | 19.6342 | 92.5861 | 59.4 | 19.6145 | 123.1723 | 59.2 | 19.6279 | 154.3262 | 59 | 19.6197 | 184.9819 | 58.8 | 19.6303 | 215.9486 | 58.6 | 19.6362 | 246.6039 | 58.4 | 19.6224 | 277.4808 | 58.2 | 19.6116 | 308.5767 | 58 | 19.6414 | 282.7086 | 60.2 | 19.6307 | 251.6304 | 60.4 | 19.6319 | 220.4942 | 60.6 | 19.6349 | 189.7652 | 60.8 | 19.6402 | 158.9651 | 61 | 19.6383 | 128.0308 | 61.2 | 19.638 | 97.3492 | 61.4 | 19.6445 | 66.3882 | 61.6 | 19.6404 | 35.568 | 61.8 | 19.6408 | 4.7986 | 62 | 23.55 | 30.7694 | 59.8 | 5 | 297 | 23.55 | 282.7086 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.6276 | 30.7692 | 59.8 | 19.645 | 61.3664 | 59.6 | 19.6425 | 92.5823 | 59.4 | 19.6229 | 123.1691 | 59.2 | 19.6362 | 154.3274 | 59 | 19.628 | 184.9847 | 58.8 | 19.6386 | 215.9561 | 58.6 | 19.6446 | 246.5978 | 58.4 | 19.6308 | 277.4709 | 58.2 | 19.6199 | 308.5739 | 58 | 19.6497 | 282.7054 | 60.2 | 19.639 | 251.6224 | 60.4 | 19.6403 | 220.4917 | 60.6 | 19.6433 | 189.7619 | 60.8 | 19.6485 | 158.9646 | 61 | 19.6466 | 128.0303 | 61.2 | 19.6463 | 97.3496 | 61.4 | 19.6528 | 66.387 | 61.6 | 19.6487 | 35.5677 | 61.8 | 19.6492 | 4.7985 | 62 | 23.56 | 30.7692 | 59.8 | 5 | 297 | 23.56 | 282.7054 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.6359 | 30.769 | 59.8 | 19.6533 | 61.367 | 59.6 | 19.6508 | 92.5784 | 59.4 | 19.6312 | 123.1659 | 59.2 | 19.6445 | 154.3278 | 59 | 19.6364 | 184.9816 | 58.8 | 19.647 | 215.961 | 58.6 | 19.6529 | 246.5991 | 58.4 | 19.6391 | 277.4609 | 58.2 | 19.6283 | 308.5711 | 58 | 19.6581 | 282.7023 | 60.2 | 19.6473 | 251.6145 | 60.4 | 19.6486 | 220.4891 | 60.6 | 19.6516 | 189.7586 | 60.8 | 19.6569 | 158.9641 | 61 | 19.655 | 128.0298 | 61.2 | 19.6547 | 97.3484 | 61.4 | 19.6612 | 66.3858 | 61.6 | 19.6571 | 35.5675 | 61.8 | 19.6575 | 4.7983 | 62 | 23.57 | 30.769 | 59.8 | 5 | 297 | 23.57 | 282.7023 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.6443 | 30.7689 | 59.8 | 19.6617 | 61.3675 | 59.6 | 19.6592 | 92.5752 | 59.4 | 19.6395 | 123.1627 | 59.2 | 19.6529 | 154.3282 | 59 | 19.6447 | 184.9785 | 58.8 | 19.6553 | 215.9658 | 58.6 | 19.6612 | 246.6004 | 58.4 | 19.6474 | 277.4509 | 58.2 | 19.6366 | 308.5683 | 58 | 19.6664 | 282.6995 | 60.2 | 19.6557 | 251.6122 | 60.4 | 19.6569 | 220.4863 | 60.6 | 19.66 | 189.7563 | 60.8 | 19.6652 | 158.9628 | 61 | 19.6633 | 128.0316 | 61.2 | 19.663 | 97.3472 | 61.4 | 19.6695 | 66.385 | 61.6 | 19.6654 | 35.5672 | 61.8 | 19.6659 | 4.7981 | 62 | 23.58 | 30.7689 | 59.8 | 5 | 297 | 23.58 | 282.6995 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.6526 | 30.7687 | 59.8 | 19.67 | 61.368 | 59.6 | 19.6675 | 92.5719 | 59.4 | 19.6479 | 123.1595 | 59.2 | 19.6612 | 154.3292 | 59 | 19.653 | 184.9772 | 58.8 | 19.6636 | 215.9657 | 58.6 | 19.6695 | 246.5985 | 58.4 | 19.6557 | 277.4409 | 58.2 | 19.6449 | 308.5647 | 58 | 19.6748 | 282.6966 | 60.2 | 19.664 | 251.6099 | 60.4 | 19.6653 | 220.4836 | 60.6 | 19.6683 | 189.7539 | 60.8 | 19.6736 | 158.9616 | 61 | 19.6717 | 128.0333 | 61.2 | 19.6714 | 97.346 | 61.4 | 19.6779 | 66.3841 | 61.6 | 19.6737 | 35.567 | 61.8 | 19.6742 | 4.798 | 62 | 23.59 | 30.7687 | 59.8 | 5 | 297 | 23.59 | 282.6966 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.6609 | 30.7685 | 59.8 | 19.6784 | 61.3685 | 59.6 | 19.6758 | 92.5685 | 59.4 | 19.6562 | 123.1564 | 59.2 | 19.6695 | 154.3301 | 59 | 19.6613 | 184.9759 | 58.8 | 19.6719 | 215.9657 | 58.6 | 19.6779 | 246.5966 | 58.4 | 19.6641 | 277.4309 | 58.2 | 19.6533 | 308.5611 | 58 | 19.6831 | 282.6937 | 60.2 | 19.6723 | 251.6087 | 60.4 | 19.6736 | 220.4837 | 60.6 | 19.6766 | 189.7516 | 60.8 | 19.6819 | 158.9603 | 61 | 19.68 | 128.0322 | 61.2 | 19.6797 | 97.3448 | 61.4 | 19.6862 | 66.3833 | 61.6 | 19.6821 | 35.5667 | 61.8 | 19.6826 | 4.7978 | 62 | 23.6 | 30.7685 | 59.8 | 5 | 297 | 23.6 | 282.6937 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.6692 | 30.7684 | 59.8 | 19.6867 | 61.369 | 59.6 | 19.6842 | 92.565 | 59.4 | 19.6645 | 123.1532 | 59.2 | 19.6778 | 154.3297 | 59 | 19.6696 | 184.9728 | 58.8 | 19.6803 | 215.97 | 58.6 | 19.6862 | 246.5977 | 58.4 | 19.6724 | 277.421 | 58.2 | 19.6616 | 308.5565 | 58 | 19.6914 | 282.6908 | 60.2 | 19.6807 | 251.6075 | 60.4 | 19.682 | 220.4839 | 60.6 | 19.685 | 189.7492 | 60.8 | 19.6902 | 158.959 | 61 | 19.6883 | 128.0311 | 61.2 | 19.688 | 97.3436 | 61.4 | 19.6945 | 66.3825 | 61.6 | 19.6904 | 35.5666 | 61.8 | 19.6909 | 4.7976 | 62 | 23.61 | 30.7684 | 59.8 | 5 | 297 | 23.61 | 282.6908 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.6776 | 30.7683 | 59.8 | 19.695 | 61.3696 | 59.6 | 19.6925 | 92.5615 | 59.4 | 19.6729 | 123.15 | 59.2 | 19.6862 | 154.3293 | 59 | 19.678 | 184.9697 | 58.8 | 19.6886 | 215.9744 | 58.6 | 19.6945 | 246.5987 | 58.4 | 19.6807 | 277.411 | 58.2 | 19.6699 | 308.552 | 58 | 19.6998 | 282.688 | 60.2 | 19.689 | 251.6138 | 60.4 | 19.6903 | 220.4848 | 60.6 | 19.6933 | 189.7477 | 60.8 | 19.6986 | 158.9572 | 61 | 19.6967 | 128.0303 | 61.2 | 19.6964 | 97.3424 | 61.4 | 19.7029 | 66.3817 | 61.6 | 19.6988 | 35.5665 | 61.8 | 19.6992 | 4.7975 | 62 | 23.62 | 30.7683 | 59.8 | 5 | 297 | 23.62 | 282.688 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.6859 | 30.7682 | 59.8 | 19.7034 | 61.3701 | 59.6 | 19.7008 | 92.558 | 59.4 | 19.6812 | 123.1468 | 59.2 | 19.6945 | 154.3274 | 59 | 19.6863 | 184.9726 | 58.8 | 19.6969 | 215.9739 | 58.6 | 19.7029 | 246.6058 | 58.4 | 19.6891 | 277.4013 | 58.2 | 19.6782 | 308.5475 | 58 | 19.7081 | 282.6851 | 60.2 | 19.6973 | 251.6202 | 60.4 | 19.6986 | 220.4857 | 60.6 | 19.7016 | 189.7462 | 60.8 | 19.7069 | 158.9554 | 61 | 19.705 | 128.0295 | 61.2 | 19.7047 | 97.3412 | 61.4 | 19.7112 | 66.3808 | 61.6 | 19.7071 | 35.5663 | 61.8 | 19.7076 | 4.7974 | 62 | 23.63 | 30.7682 | 59.8 | 5 | 297 | 23.63 | 282.6851 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.6942 | 30.7682 | 59.8 | 19.7117 | 61.3706 | 59.6 | 19.7091 | 92.5563 | 59.4 | 19.6895 | 123.1445 | 59.2 | 19.7028 | 154.3256 | 59 | 19.6946 | 184.9756 | 58.8 | 19.7052 | 215.9734 | 58.6 | 19.7112 | 246.6129 | 58.4 | 19.6974 | 277.3915 | 58.2 | 19.6866 | 308.5429 | 58 | 19.7165 | 282.683 | 60.2 | 19.7057 | 251.6188 | 60.4 | 19.707 | 220.4936 | 60.6 | 19.71 | 189.7472 | 60.8 | 19.7153 | 158.9563 | 61 | 19.7134 | 128.0313 | 61.2 | 19.713 | 97.34 | 61.4 | 19.7195 | 66.38 | 61.6 | 19.7154 | 35.5662 | 61.8 | 19.7159 | 4.7972 | 62 | 23.64 | 30.7682 | 59.8 | 5 | 297 | 23.64 | 282.683 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.7026 | 30.7681 | 59.8 | 19.7201 | 61.3711 | 59.6 | 19.7175 | 92.5547 | 59.4 | 19.6978 | 123.1422 | 59.2 | 19.7112 | 154.3251 | 59 | 19.703 | 184.9768 | 58.8 | 19.7136 | 215.979 | 58.6 | 19.7195 | 246.6132 | 58.4 | 19.7057 | 277.3818 | 58.2 | 19.6949 | 308.5367 | 58 | 19.7248 | 282.681 | 60.2 | 19.714 | 251.6174 | 60.4 | 19.7153 | 220.5014 | 60.6 | 19.7183 | 189.7482 | 60.8 | 19.7236 | 158.9571 | 61 | 19.7217 | 128.0331 | 61.2 | 19.7214 | 97.3389 | 61.4 | 19.7279 | 66.3792 | 61.6 | 19.7238 | 35.5663 | 61.8 | 19.7242 | 4.7971 | 62 | 23.65 | 30.7681 | 59.8 | 5 | 297 | 23.65 | 282.681 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.7109 | 30.768 | 59.8 | 19.7284 | 61.3773 | 59.6 | 19.7258 | 92.5505 | 59.4 | 19.7062 | 123.1411 | 59.2 | 19.7195 | 154.3247 | 59 | 19.7113 | 184.978 | 58.8 | 19.7219 | 215.9847 | 58.6 | 19.7278 | 246.6134 | 58.4 | 19.7141 | 277.372 | 58.2 | 19.7032 | 308.5305 | 58 | 19.7331 | 282.6806 | 60.2 | 19.7223 | 251.6123 | 60.4 | 19.7236 | 220.5092 | 60.6 | 19.7266 | 189.7491 | 60.8 | 19.7319 | 158.959 | 61 | 19.7301 | 128.0349 | 61.2 | 19.7297 | 97.3378 | 61.4 | 19.7362 | 66.3787 | 61.6 | 19.7321 | 35.5663 | 61.8 | 19.7326 | 4.797 | 62 | 23.66 | 30.768 | 59.8 | 5 | 297 | 23.66 | 282.6806 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.7192 | 30.7659 | 59.8 | 19.7367 | 61.3834 | 59.6 | 19.7341 | 92.5464 | 59.4 | 19.7145 | 123.1399 | 59.2 | 19.7278 | 154.3249 | 59 | 19.7196 | 184.9775 | 58.8 | 19.7302 | 215.9836 | 58.6 | 19.7361 | 246.6155 | 58.4 | 19.7224 | 277.3624 | 58.2 | 19.7115 | 308.525 | 58 | 19.7415 | 282.6802 | 60.2 | 19.7307 | 251.6072 | 60.4 | 19.732 | 220.517 | 60.6 | 19.735 | 189.7501 | 60.8 | 19.7403 | 158.9609 | 61 | 19.7384 | 128.0367 | 61.2 | 19.7381 | 97.3367 | 61.4 | 19.7446 | 66.3782 | 61.6 | 19.7404 | 35.5664 | 61.8 | 19.7409 | 4.7969 | 62 | 23.67 | 30.7659 | 59.8 | 5 | 297 | 23.67 | 282.6802 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.7275 | 30.7638 | 59.8 | 19.7451 | 61.3895 | 59.6 | 19.7424 | 92.5421 | 59.4 | 19.7228 | 123.1386 | 59.2 | 19.7361 | 154.3251 | 59 | 19.728 | 184.977 | 58.8 | 19.7385 | 215.9826 | 58.6 | 19.7445 | 246.6176 | 58.4 | 19.7307 | 277.3528 | 58.2 | 19.7199 | 308.5194 | 58 | 19.7498 | 282.6774 | 60.2 | 19.739 | 251.6057 | 60.4 | 19.7403 | 220.5248 | 60.6 | 19.7433 | 189.7515 | 60.8 | 19.7486 | 158.9628 | 61 | 19.7467 | 128.0408 | 61.2 | 19.7464 | 97.3356 | 61.4 | 19.7529 | 66.3777 | 61.6 | 19.7487 | 35.5665 | 61.8 | 19.7493 | 4.7967 | 62 | 23.68 | 30.7638 | 59.8 | 5 | 297 | 23.68 | 282.6774 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.7359 | 30.7608 | 59.8 | 19.7534 | 61.3957 | 59.6 | 19.7508 | 92.5378 | 59.4 | 19.7312 | 123.1373 | 59.2 | 19.7445 | 154.3264 | 59 | 19.7363 | 184.9781 | 58.8 | 19.7469 | 215.9857 | 58.6 | 19.7528 | 246.6173 | 58.4 | 19.739 | 277.344 | 58.2 | 19.7282 | 308.5128 | 58 | 19.7581 | 282.6746 | 60.2 | 19.7473 | 251.6041 | 60.4 | 19.7487 | 220.5326 | 60.6 | 19.7516 | 189.7529 | 60.8 | 19.7569 | 158.9648 | 61 | 19.7551 | 128.0448 | 61.2 | 19.7547 | 97.3345 | 61.4 | 19.7613 | 66.3772 | 61.6 | 19.7571 | 35.5666 | 61.8 | 19.7576 | 4.7966 | 62 | 23.69 | 30.7608 | 59.8 | 5 | 297 | 23.69 | 282.6746 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.7442 | 30.7578 | 59.8 | 19.7618 | 61.4057 | 59.6 | 19.7591 | 92.5336 | 59.4 | 19.7395 | 123.1388 | 59.2 | 19.7528 | 154.3277 | 59 | 19.7446 | 184.9793 | 58.8 | 19.7552 | 215.9889 | 58.6 | 19.7611 | 246.617 | 58.4 | 19.7473 | 277.3352 | 58.2 | 19.7365 | 308.5063 | 58 | 19.7665 | 282.6682 | 60.2 | 19.7557 | 251.6007 | 60.4 | 19.757 | 220.5405 | 60.6 | 19.76 | 189.7545 | 60.8 | 19.7653 | 158.9669 | 61 | 19.7634 | 128.0466 | 61.2 | 19.7631 | 97.3334 | 61.4 | 19.7696 | 66.3767 | 61.6 | 19.7654 | 35.5666 | 61.8 | 19.766 | 4.7965 | 62 | 23.7 | 30.7578 | 59.8 | 5 | 297 | 23.7 | 282.6682 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.7525 | 30.7548 | 59.8 | 19.7701 | 61.4158 | 59.6 | 19.7674 | 92.5293 | 59.4 | 19.7478 | 123.1403 | 59.2 | 19.7611 | 154.3266 | 59 | 19.7529 | 184.9747 | 58.8 | 19.7635 | 215.9955 | 58.6 | 19.7695 | 246.6226 | 58.4 | 19.7557 | 277.3293 | 58.2 | 19.7449 | 308.4997 | 58 | 19.7748 | 282.6618 | 60.2 | 19.764 | 251.5974 | 60.4 | 19.7654 | 220.5484 | 60.6 | 19.7683 | 189.7562 | 60.8 | 19.7736 | 158.9691 | 61 | 19.7718 | 128.0484 | 61.2 | 19.7714 | 97.3322 | 61.4 | 19.778 | 66.3762 | 61.6 | 19.7738 | 35.5666 | 61.8 | 19.7743 | 4.7964 | 62 | 23.71 | 30.7548 | 59.8 | 5 | 297 | 23.71 | 282.6618 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.7608 | 30.7518 | 59.8 | 19.7784 | 61.4259 | 59.6 | 19.7758 | 92.5255 | 59.4 | 19.7561 | 123.1406 | 59.2 | 19.7695 | 154.3255 | 59 | 19.7613 | 184.9702 | 58.8 | 19.7718 | 216.0022 | 58.6 | 19.7778 | 246.6281 | 58.4 | 19.764 | 277.3235 | 58.2 | 19.7532 | 308.4931 | 58 | 19.7832 | 282.657 | 60.2 | 19.7723 | 251.5997 | 60.4 | 19.7737 | 220.5585 | 60.6 | 19.7766 | 189.7579 | 60.8 | 19.782 | 158.9712 | 61 | 19.7801 | 128.0505 | 61.2 | 19.7798 | 97.3311 | 61.4 | 19.7863 | 66.3757 | 61.6 | 19.7821 | 35.5667 | 61.8 | 19.7827 | 4.7963 | 62 | 23.72 | 30.7518 | 59.8 | 5 | 297 | 23.72 | 282.657 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.7692 | 30.7488 | 59.8 | 19.7868 | 61.436 | 59.6 | 19.7841 | 92.5216 | 59.4 | 19.7645 | 123.1409 | 59.2 | 19.7778 | 154.3254 | 59 | 19.7696 | 184.9726 | 58.8 | 19.7802 | 216.0005 | 58.6 | 19.7861 | 246.6294 | 58.4 | 19.7723 | 277.3176 | 58.2 | 19.7615 | 308.4926 | 58 | 19.7915 | 282.6523 | 60.2 | 19.7807 | 251.6019 | 60.4 | 19.782 | 220.5686 | 60.6 | 19.785 | 189.7595 | 60.8 | 19.7903 | 158.9734 | 61 | 19.7885 | 128.0525 | 61.2 | 19.7881 | 97.33 | 61.4 | 19.7946 | 66.3752 | 61.6 | 19.7904 | 35.5668 | 61.8 | 19.791 | 4.7962 | 62 | 23.73 | 30.7488 | 59.8 | 5 | 297 | 23.73 | 282.6523 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.7775 | 30.7459 | 59.8 | 19.7951 | 61.4463 | 59.6 | 19.7924 | 92.5178 | 59.4 | 19.7728 | 123.1429 | 59.2 | 19.7861 | 154.3252 | 59 | 19.7779 | 184.975 | 58.8 | 19.7885 | 215.9989 | 58.6 | 19.7945 | 246.6307 | 58.4 | 19.7807 | 277.3117 | 58.2 | 19.7699 | 308.4922 | 58 | 19.7998 | 282.6475 | 60.2 | 19.789 | 251.6044 | 60.4 | 19.7904 | 220.5775 | 60.6 | 19.7933 | 189.7614 | 60.8 | 19.7986 | 158.9755 | 61 | 19.7968 | 128.0553 | 61.2 | 19.7964 | 97.3289 | 61.4 | 19.803 | 66.3747 | 61.6 | 19.7988 | 35.5668 | 61.8 | 19.7993 | 4.796 | 62 | 23.74 | 30.7459 | 59.8 | 5 | 297 | 23.74 | 282.6475 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.7858 | 30.7429 | 59.8 | 19.8035 | 61.4566 | 59.6 | 19.8008 | 92.514 | 59.4 | 19.7811 | 123.145 | 59.2 | 19.7944 | 154.3239 | 59 | 19.7863 | 184.9747 | 58.8 | 19.7968 | 216.0027 | 58.6 | 19.8028 | 246.6284 | 58.4 | 19.789 | 277.3074 | 58.2 | 19.7782 | 308.4966 | 58 | 19.8082 | 282.6427 | 60.2 | 19.7973 | 251.6069 | 60.4 | 19.7987 | 220.5863 | 60.6 | 19.8016 | 189.7632 | 60.8 | 19.807 | 158.9777 | 61 | 19.8051 | 128.0581 | 61.2 | 19.8048 | 97.3273 | 61.4 | 19.8113 | 66.3742 | 61.6 | 19.8071 | 35.5669 | 61.8 | 19.8076 | 4.7959 | 62 | 23.75 | 30.7429 | 59.8 | 5 | 297 | 23.75 | 282.6427 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.7942 | 30.7399 | 59.8 | 19.8118 | 61.467 | 59.6 | 19.8091 | 92.5101 | 59.4 | 19.7895 | 123.1476 | 59.2 | 19.8028 | 154.3226 | 59 | 19.7946 | 184.9745 | 58.8 | 19.8051 | 216.0064 | 58.6 | 19.8111 | 246.626 | 58.4 | 19.7973 | 277.3032 | 58.2 | 19.7865 | 308.501 | 58 | 19.8165 | 282.638 | 60.2 | 19.8057 | 251.609 | 60.4 | 19.8071 | 220.5963 | 60.6 | 19.81 | 189.7651 | 60.8 | 19.8153 | 158.98 | 61 | 19.8135 | 128.06 | 61.2 | 19.8131 | 97.3256 | 61.4 | 19.8197 | 66.3737 | 61.6 | 19.8155 | 35.5669 | 61.8 | 19.816 | 4.7958 | 62 | 23.76 | 30.7399 | 59.8 | 5 | 297 | 23.76 | 282.638 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.8025 | 30.7369 | 59.8 | 19.8201 | 61.4773 | 59.6 | 19.8174 | 92.5063 | 59.4 | 19.7978 | 123.1502 | 59.2 | 19.8111 | 154.326 | 59 | 19.8029 | 184.9743 | 58.8 | 19.8134 | 216.0058 | 58.6 | 19.8194 | 246.6289 | 58.4 | 19.8056 | 277.2989 | 58.2 | 19.7948 | 308.5033 | 58 | 19.8249 | 282.6332 | 60.2 | 19.814 | 251.6112 | 60.4 | 19.8154 | 220.6064 | 60.6 | 19.8183 | 189.767 | 60.8 | 19.8237 | 158.9823 | 61 | 19.8218 | 128.0618 | 61.2 | 19.8214 | 97.3209 | 61.4 | 19.828 | 66.3732 | 61.6 | 19.8238 | 35.5671 | 61.8 | 19.8243 | 4.7956 | 62 | 23.77 | 30.7369 | 59.8 | 5 | 297 | 23.77 | 282.6332 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.8108 | 30.7339 | 59.8 | 19.8285 | 61.4876 | 59.6 | 19.8257 | 92.5002 | 59.4 | 19.8061 | 123.1517 | 59.2 | 19.8194 | 154.3294 | 59 | 19.8112 | 184.9741 | 58.8 | 19.8218 | 216.0052 | 58.6 | 19.8278 | 246.6318 | 58.4 | 19.814 | 277.2946 | 58.2 | 19.8032 | 308.5057 | 58 | 19.8332 | 282.6257 | 60.2 | 19.8223 | 251.6179 | 60.4 | 19.8237 | 220.6165 | 60.6 | 19.8266 | 189.7688 | 60.8 | 19.832 | 158.9846 | 61 | 19.8302 | 128.0637 | 61.2 | 19.8298 | 97.3162 | 61.4 | 19.8364 | 66.3727 | 61.6 | 19.8321 | 35.5672 | 61.8 | 19.8327 | 4.7955 | 62 | 23.78 | 30.7339 | 59.8 | 5 | 297 | 23.78 | 282.6257 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.8191 | 30.731 | 59.8 | 19.8368 | 61.498 | 59.6 | 19.8341 | 92.494 | 59.4 | 19.8145 | 123.1532 | 59.2 | 19.8277 | 154.3301 | 59 | 19.8195 | 184.9755 | 58.8 | 19.8301 | 216.0081 | 58.6 | 19.8361 | 246.6266 | 58.4 | 19.8223 | 277.2938 | 58.2 | 19.8115 | 308.5097 | 58 | 19.8415 | 282.6182 | 60.2 | 19.8307 | 251.6247 | 60.4 | 19.8321 | 220.6266 | 60.6 | 19.835 | 189.7707 | 60.8 | 19.8403 | 158.987 | 61 | 19.8385 | 128.0655 | 61.2 | 19.8381 | 97.3115 | 61.4 | 19.8447 | 66.3722 | 61.6 | 19.8405 | 35.5673 | 61.8 | 19.841 | 4.7954 | 62 | 23.79 | 30.731 | 59.8 | 5 | 297 | 23.79 | 282.6182 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.8275 | 30.728 | 59.8 | 19.8452 | 61.5083 | 59.6 | 19.8424 | 92.4878 | 59.4 | 19.8228 | 123.1548 | 59.2 | 19.8361 | 154.3309 | 59 | 19.8279 | 184.977 | 58.8 | 19.8384 | 216.011 | 58.6 | 19.8444 | 246.6215 | 58.4 | 19.8306 | 277.293 | 58.2 | 19.8198 | 308.5138 | 58 | 19.8499 | 282.6119 | 60.2 | 19.839 | 251.6204 | 60.4 | 19.8404 | 220.6366 | 60.6 | 19.8433 | 189.7725 | 60.8 | 19.8487 | 158.9893 | 61 | 19.8469 | 128.0674 | 61.2 | 19.8465 | 97.3068 | 61.4 | 19.853 | 66.3717 | 61.6 | 19.8488 | 35.5675 | 61.8 | 19.8494 | 4.7952 | 62 | 23.8 | 30.728 | 59.8 | 5 | 297 | 23.8 | 282.6119 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.8358 | 30.7251 | 59.8 | 19.8535 | 61.5186 | 59.6 | 19.8507 | 92.4816 | 59.4 | 19.8311 | 123.1563 | 59.2 | 19.8444 | 154.3309 | 59 | 19.8362 | 184.9725 | 58.8 | 19.8467 | 216.0143 | 58.6 | 19.8528 | 246.6293 | 58.4 | 19.839 | 277.2946 | 58.2 | 19.8282 | 308.5186 | 58 | 19.8582 | 282.6055 | 60.2 | 19.8473 | 251.6162 | 60.4 | 19.8488 | 220.6466 | 60.6 | 19.8516 | 189.7744 | 60.8 | 19.857 | 158.9917 | 61 | 19.8552 | 128.0692 | 61.2 | 19.8548 | 97.3021 | 61.4 | 19.8614 | 66.3712 | 61.6 | 19.8571 | 35.5676 | 61.8 | 19.8577 | 4.7951 | 62 | 23.81 | 30.7251 | 59.8 | 5 | 297 | 23.81 | 282.6055 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.8441 | 30.7222 | 59.8 | 19.8618 | 61.5278 | 59.6 | 19.8591 | 92.4784 | 59.4 | 19.8394 | 123.1566 | 59.2 | 19.8527 | 154.331 | 59 | 19.8445 | 184.9679 | 58.8 | 19.8551 | 216.0177 | 58.6 | 19.8611 | 246.637 | 58.4 | 19.8473 | 277.2962 | 58.2 | 19.8365 | 308.5235 | 58 | 19.8666 | 282.5992 | 60.2 | 19.8557 | 251.6145 | 60.4 | 19.8571 | 220.657 | 60.6 | 19.86 | 189.7767 | 60.8 | 19.8654 | 158.994 | 61 | 19.8636 | 128.0721 | 61.2 | 19.8631 | 97.2974 | 61.4 | 19.8697 | 66.3707 | 61.6 | 19.8655 | 35.5677 | 61.8 | 19.8661 | 4.7949 | 62 | 23.82 | 30.7222 | 59.8 | 5 | 297 | 23.82 | 282.5992 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.8525 | 30.7192 | 59.8 | 19.8702 | 61.537 | 59.6 | 19.8674 | 92.4752 | 59.4 | 19.8478 | 123.1569 | 59.2 | 19.8611 | 154.3325 | 59 | 19.8529 | 184.9669 | 58.8 | 19.8634 | 216.0158 | 58.6 | 19.8694 | 246.6372 | 58.4 | 19.8556 | 277.299 | 58.2 | 19.8448 | 308.5258 | 58 | 19.8749 | 282.5929 | 60.2 | 19.864 | 251.6129 | 60.4 | 19.8654 | 220.6674 | 60.6 | 19.8683 | 189.779 | 60.8 | 19.8737 | 158.9963 | 61 | 19.8719 | 128.075 | 61.2 | 19.8715 | 97.2927 | 61.4 | 19.8781 | 66.3702 | 61.6 | 19.8738 | 35.5679 | 61.8 | 19.8744 | 4.7948 | 62 | 23.83 | 30.7192 | 59.8 | 5 | 297 | 23.83 | 282.5929 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.8608 | 30.7162 | 59.8 | 19.8785 | 61.5462 | 59.6 | 19.8757 | 92.4723 | 59.4 | 19.8561 | 123.1572 | 59.2 | 19.8694 | 154.334 | 59 | 19.8612 | 184.9658 | 58.8 | 19.8717 | 216.014 | 58.6 | 19.8777 | 246.6374 | 58.4 | 19.8639 | 277.3019 | 58.2 | 19.8531 | 308.5281 | 58 | 19.8832 | 282.5884 | 60.2 | 19.8723 | 251.6055 | 60.4 | 19.8738 | 220.6808 | 60.6 | 19.8766 | 189.7807 | 60.8 | 19.882 | 158.9987 | 61 | 19.8802 | 128.0748 | 61.2 | 19.8798 | 97.288 | 61.4 | 19.8864 | 66.371 | 61.6 | 19.8821 | 35.568 | 61.8 | 19.8827 | 4.7947 | 62 | 23.84 | 30.7162 | 59.8 | 5 | 297 | 23.84 | 282.5884 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.8691 | 30.7132 | 59.8 | 19.8869 | 61.5554 | 59.6 | 19.884 | 92.4695 | 59.4 | 19.8644 | 123.1575 | 59.2 | 19.8777 | 154.3327 | 59 | 19.8695 | 184.9622 | 58.8 | 19.88 | 216.0147 | 58.6 | 19.8861 | 246.6416 | 58.4 | 19.8723 | 277.3047 | 58.2 | 19.8615 | 308.5284 | 58 | 19.8916 | 282.584 | 60.2 | 19.8807 | 251.5981 | 60.4 | 19.8821 | 220.6942 | 60.6 | 19.885 | 189.7824 | 60.8 | 19.8904 | 159.001 | 61 | 19.8886 | 128.0745 | 61.2 | 19.8882 | 97.2833 | 61.4 | 19.8947 | 66.3718 | 61.6 | 19.8905 | 35.568 | 61.8 | 19.8911 | 4.7945 | 62 | 23.85 | 30.7132 | 59.8 | 5 | 297 | 23.85 | 282.584 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.8774 | 30.7102 | 59.8 | 19.8952 | 61.5646 | 59.6 | 19.8924 | 92.4658 | 59.4 | 19.8728 | 123.1587 | 59.2 | 19.886 | 154.3315 | 59 | 19.8779 | 184.9587 | 58.8 | 19.8884 | 216.0155 | 58.6 | 19.8944 | 246.6458 | 58.4 | 19.8806 | 277.3076 | 58.2 | 19.8698 | 308.5287 | 58 | 19.8999 | 282.58 | 60.2 | 19.889 | 251.6033 | 60.4 | 19.8905 | 220.7076 | 60.6 | 19.8933 | 189.7849 | 60.8 | 19.8987 | 159.0039 | 61 | 19.8969 | 128.0798 | 61.2 | 19.8965 | 97.2786 | 61.4 | 19.9031 | 66.3727 | 61.6 | 19.8988 | 35.568 | 61.8 | 19.8994 | 4.7944 | 62 | 23.86 | 30.7102 | 59.8 | 5 | 297 | 23.86 | 282.58 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.8858 | 30.7072 | 59.8 | 19.9035 | 61.5739 | 59.6 | 19.9007 | 92.4621 | 59.4 | 19.8811 | 123.1599 | 59.2 | 19.8944 | 154.3319 | 59 | 19.8862 | 184.9594 | 58.8 | 19.8967 | 216.0115 | 58.6 | 19.9027 | 246.6523 | 58.4 | 19.8889 | 277.3112 | 58.2 | 19.8781 | 308.5296 | 58 | 19.9082 | 282.576 | 60.2 | 19.8973 | 251.6085 | 60.4 | 19.8988 | 220.721 | 60.6 | 19.9016 | 189.7873 | 60.8 | 19.9071 | 159.0068 | 61 | 19.9053 | 128.0851 | 61.2 | 19.9048 | 97.2739 | 61.4 | 19.9114 | 66.3735 | 61.6 | 19.9071 | 35.568 | 61.8 | 19.9077 | 4.7942 | 62 | 23.87 | 30.7072 | 59.8 | 5 | 297 | 23.87 | 282.576 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.8941 | 30.7041 | 59.8 | 19.9119 | 61.5831 | 59.6 | 19.909 | 92.4587 | 59.4 | 19.8894 | 123.1599 | 59.2 | 19.9027 | 154.3323 | 59 | 19.8945 | 184.9602 | 58.8 | 19.905 | 216.0075 | 58.6 | 19.911 | 246.6587 | 58.4 | 19.8972 | 277.3148 | 58.2 | 19.8865 | 308.5305 | 58 | 19.9166 | 282.5731 | 60.2 | 19.9057 | 251.6085 | 60.4 | 19.9071 | 220.7336 | 60.6 | 19.91 | 189.7947 | 60.8 | 19.9154 | 159.0102 | 61 | 19.9136 | 128.0886 | 61.2 | 19.9132 | 97.2692 | 61.4 | 19.9198 | 66.3743 | 61.6 | 19.9155 | 35.568 | 61.8 | 19.9161 | 4.7914 | 62 | 23.88 | 30.7041 | 59.8 | 5 | 297 | 23.88 | 282.5731 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.9024 | 30.7011 | 59.8 | 19.9202 | 61.5923 | 59.6 | 19.9173 | 92.4553 | 59.4 | 19.8978 | 123.1599 | 59.2 | 19.911 | 154.3306 | 59 | 19.9028 | 184.9602 | 58.8 | 19.9133 | 216.0097 | 58.6 | 19.9194 | 246.6527 | 58.4 | 19.9056 | 277.3235 | 58.2 | 19.8948 | 308.53 | 58 | 19.9249 | 282.57 | 60.2 | 19.914 | 251.6085 | 60.4 | 19.9155 | 220.7462 | 60.6 | 19.9183 | 189.802 | 60.8 | 19.9237 | 159.0136 | 61 | 19.922 | 128.092 | 61.2 | 19.9215 | 97.2645 | 61.4 | 19.9281 | 66.3751 | 61.6 | 19.9238 | 35.5654 | 61.8 | 19.9244 | 4.7886 | 62 | 23.89 | 30.7011 | 59.8 | 5 | 297 | 23.89 | 282.57 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.9107 | 30.6981 | 59.8 | 19.9286 | 61.6019 | 59.6 | 19.9257 | 92.4528 | 59.4 | 19.9061 | 123.1621 | 59.2 | 19.9193 | 154.3288 | 59 | 19.9112 | 184.9603 | 58.8 | 19.9217 | 216.0119 | 58.6 | 19.9277 | 246.6467 | 58.4 | 19.9139 | 277.3322 | 58.2 | 19.9031 | 308.5295 | 58 | 19.9333 | 282.5667 | 60.2 | 19.9223 | 251.604 | 60.4 | 19.9238 | 220.7596 | 60.6 | 19.9266 | 189.8062 | 60.8 | 19.9321 | 159.017 | 61 | 19.9303 | 128.0961 | 61.2 | 19.9298 | 97.2598 | 61.4 | 19.9365 | 66.376 | 61.6 | 19.9322 | 35.5628 | 61.8 | 19.9328 | 4.7858 | 62 | 23.9 | 30.6981 | 59.8 | 5 | 297 | 23.9 | 282.5667 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.9191 | 30.695 | 59.8 | 19.9369 | 61.6114 | 59.6 | 19.934 | 92.4504 | 59.4 | 19.9144 | 123.1643 | 59.2 | 19.9277 | 154.331 | 59 | 19.9195 | 184.9568 | 58.8 | 19.93 | 216.01 | 58.6 | 19.936 | 246.6492 | 58.4 | 19.9222 | 277.3404 | 58.2 | 19.9114 | 308.5293 | 58 | 19.9416 | 282.5633 | 60.2 | 19.9306 | 251.5995 | 60.4 | 19.9321 | 220.773 | 60.6 | 19.935 | 189.8104 | 60.8 | 19.9404 | 159.0203 | 61 | 19.9387 | 128.1001 | 61.2 | 19.9382 | 97.2551 | 61.4 | 19.9448 | 66.3768 | 61.6 | 19.9405 | 35.5602 | 61.8 | 19.9411 | 4.7829 | 62 | 23.91 | 30.695 | 59.8 | 5 | 297 | 23.91 | 282.5633 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.9274 | 30.6919 | 59.8 | 19.9452 | 61.6247 | 59.6 | 19.9423 | 92.4515 | 59.4 | 19.9228 | 123.1643 | 59.2 | 19.936 | 154.3332 | 59 | 19.9278 | 184.9535 | 58.8 | 19.9383 | 216.0081 | 58.6 | 19.9444 | 246.6517 | 58.4 | 19.9305 | 277.3485 | 58.2 | 19.9198 | 308.529 | 58 | 19.9499 | 282.5598 | 60.2 | 19.939 | 251.6 | 60.4 | 19.9405 | 220.7843 | 60.6 | 19.9433 | 189.8146 | 60.8 | 19.9488 | 159.0228 | 61 | 19.947 | 128.1024 | 61.2 | 19.9465 | 97.2504 | 61.4 | 19.9532 | 66.3776 | 61.6 | 19.9488 | 35.5576 | 61.8 | 19.9495 | 4.7801 | 62 | 23.92 | 30.6919 | 59.8 | 5 | 297 | 23.92 | 282.5598 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.9357 | 30.689 | 59.8 | 19.9536 | 61.6379 | 59.6 | 19.9507 | 92.4527 | 59.4 | 19.9311 | 123.1643 | 59.2 | 19.9443 | 154.3355 | 59 | 19.9362 | 184.9527 | 58.8 | 19.9466 | 216.0085 | 58.6 | 19.9527 | 246.6509 | 58.4 | 19.9389 | 277.3549 | 58.2 | 19.9281 | 308.5297 | 58 | 19.9583 | 282.5564 | 60.2 | 19.9473 | 251.6004 | 60.4 | 19.9488 | 220.7956 | 60.6 | 19.9516 | 189.8187 | 60.8 | 19.9571 | 159.0253 | 61 | 19.9554 | 128.1047 | 61.2 | 19.9549 | 97.2457 | 61.4 | 19.9615 | 66.3784 | 61.6 | 19.9572 | 35.555 | 61.8 | 19.9578 | 4.7773 | 62 | 23.93 | 30.689 | 59.8 | 5 | 297 | 23.93 | 282.5564 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.9441 | 30.686 | 59.8 | 19.9619 | 61.6511 | 59.6 | 19.959 | 92.453 | 59.4 | 19.9394 | 123.1639 | 59.2 | 19.9527 | 154.3378 | 59 | 19.9445 | 184.952 | 58.8 | 19.955 | 216.0088 | 58.6 | 19.961 | 246.6501 | 58.4 | 19.9472 | 277.3613 | 58.2 | 19.9364 | 308.5303 | 58 | 19.9666 | 282.5514 | 60.2 | 19.9556 | 251.5969 | 60.4 | 19.9572 | 220.807 | 60.6 | 19.96 | 189.8246 | 60.8 | 19.9654 | 159.028 | 61 | 19.9637 | 128.1069 | 61.2 | 19.9632 | 97.241 | 61.4 | 19.9698 | 66.3793 | 61.6 | 19.9655 | 35.5524 | 61.8 | 19.9661 | 4.7744 | 62 | 23.94 | 30.686 | 59.8 | 5 | 297 | 23.94 | 282.5514 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.9524 | 30.683 | 59.8 | 19.9703 | 61.6644 | 59.6 | 19.9673 | 92.4533 | 59.4 | 19.9477 | 123.1635 | 59.2 | 19.961 | 154.3341 | 59 | 19.9528 | 184.946 | 58.8 | 19.9633 | 216.0119 | 58.6 | 19.9694 | 246.6608 | 58.4 | 19.9555 | 277.3676 | 58.2 | 19.9448 | 308.5319 | 58 | 19.975 | 282.5464 | 60.2 | 19.964 | 251.5933 | 60.4 | 19.9655 | 220.8185 | 60.6 | 19.9683 | 189.8305 | 60.8 | 19.9738 | 159.0307 | 61 | 19.972 | 128.1092 | 61.2 | 19.9716 | 97.2363 | 61.4 | 19.9782 | 66.3801 | 61.6 | 19.9738 | 35.5498 | 61.8 | 19.9745 | 4.7716 | 62 | 23.95 | 30.683 | 59.8 | 5 | 297 | 23.95 | 282.5464 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.9607 | 30.68 | 59.8 | 19.9786 | 61.6776 | 59.6 | 19.9756 | 92.4536 | 59.4 | 19.9561 | 123.1618 | 59.2 | 19.9693 | 154.3303 | 59 | 19.9612 | 184.94 | 58.8 | 19.9716 | 216.0151 | 58.6 | 19.9777 | 246.6714 | 58.4 | 19.9639 | 277.374 | 58.2 | 19.9531 | 308.5335 | 58 | 19.9833 | 282.5424 | 60.2 | 19.9723 | 251.5901 | 60.4 | 19.9738 | 220.8318 | 60.6 | 19.9766 | 189.8364 | 60.8 | 19.9821 | 159.0334 | 61 | 19.9804 | 128.1133 | 61.2 | 19.9799 | 97.2316 | 61.4 | 19.9865 | 66.3807 | 61.6 | 19.9822 | 35.5472 | 61.8 | 19.9828 | 4.7689 | 62 | 23.96 | 30.68 | 59.8 | 5 | 297 | 23.96 | 282.5424 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.969 | 30.6771 | 59.8 | 19.9869 | 61.6909 | 59.6 | 19.984 | 92.4539 | 59.4 | 19.9644 | 123.1601 | 59.2 | 19.9776 | 154.3288 | 59 | 19.9695 | 184.9371 | 58.8 | 19.9799 | 216.0063 | 58.6 | 19.986 | 246.6769 | 58.4 | 19.9722 | 277.3803 | 58.2 | 19.9614 | 308.536 | 58 | 19.9916 | 282.5384 | 60.2 | 19.9807 | 251.587 | 60.4 | 19.9822 | 220.8451 | 60.6 | 19.985 | 189.8423 | 60.8 | 19.9905 | 159.0361 | 61 | 19.9887 | 128.1174 | 61.2 | 19.9882 | 97.2269 | 61.4 | 19.9948 | 66.3814 | 61.6 | 19.9905 | 35.5446 | 61.8 | 19.9911 | 4.7662 | 62 | 23.97 | 30.6771 | 59.8 | 5 | 297 | 23.97 | 282.5384 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.9774 | 30.6741 | 59.8 | 19.9953 | 61.7041 | 59.6 | 19.9923 | 92.4543 | 59.4 | 19.9727 | 123.1608 | 59.2 | 19.986 | 154.3272 | 59 | 19.9778 | 184.9342 | 58.8 | 19.9883 | 215.9975 | 58.6 | 19.9944 | 246.6825 | 58.4 | 19.9805 | 277.3867 | 58.2 | 19.9698 | 308.5385 | 58 | 20 | 282.5334 | 60.2 | 19.989 | 251.5851 | 60.4 | 19.9905 | 220.859 | 60.6 | 19.9933 | 189.8478 | 60.8 | 19.9988 | 159.0363 | 61 | 19.9971 | 128.1218 | 61.2 | 19.9966 | 97.2222 | 61.4 | 20.0032 | 66.382 | 61.6 | 19.9988 | 35.5421 | 61.8 | 19.9995 | 4.7635 | 62 | 23.98 | 30.6741 | 59.8 | 5 | 297 | 23.98 | 282.5334 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.9857 | 30.6711 | 59.8 | 20.0036 | 61.7174 | 59.6 | 20.0006 | 92.4548 | 59.4 | 19.9811 | 123.1615 | 59.2 | 19.9943 | 154.3242 | 59 | 19.9861 | 184.9305 | 58.8 | 19.9966 | 215.9935 | 58.6 | 20.0027 | 246.6796 | 58.4 | 19.9889 | 277.3921 | 58.2 | 19.9781 | 308.5403 | 58 | 20.0083 | 282.5284 | 60.2 | 19.9973 | 251.5833 | 60.4 | 19.9989 | 220.8728 | 60.6 | 20.0016 | 189.8534 | 60.8 | 20.0071 | 159.0366 | 61 | 20.0054 | 128.1263 | 61.2 | 20.0049 | 97.2175 | 61.4 | 20.0115 | 66.3826 | 61.6 | 20.0072 | 35.5395 | 61.8 | 20.0078 | 4.7608 | 62 | 23.99 | 30.6711 | 59.8 | 5 | 297 | 23.99 | 282.5284 | 60.2 | 5 | 297
|  | 19.994 | 30.6681 | 59.8 | 20.012 | 61.7306 | 59.6 | 20.009 | 92.4553 | 59.4 | 19.9894 | 123.1634 | 59.2 | 20.0026 | 154.3212 | 59 | 19.9944 | 184.9267 | 58.8 | 20.0049 | 215.9896 | 58.6 | 20.011 | 246.6768 | 58.4 | 19.9972 | 277.3976 | 58.2 | 19.9864 | 308.5422 | 58 | 20.0166 | 282.5234 | 60.2 | 20.0056 | 251.5829 | 60.4 | 20.0072 | 220.8866 | 60.6 | 20.01 | 189.8589 | 60.8 | 20.0155 | 159.0326 | 61 | 20.0138 | 128.1273 | 61.2 | 20.0132 | 97.2128 | 61.4 | 20.0199 | 66.3833 | 61.6 | 20.0155 | 35.5369 | 61.8 | 20.0162 | 4.7582 | 62 | 24 | 30.6681 | 59.8 | 5 | 297 | 24 | 282.5234 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.0024 | 30.665 | 59.8 | 20.0203 | 61.7439 | 59.6 | 20.0173 | 92.4558 | 59.4 | 19.9977 | 123.1654 | 59.2 | 20.011 | 154.324 | 59 | 20.0028 | 184.9232 | 58.8 | 20.0132 | 215.9831 | 58.6 | 20.0193 | 246.6787 | 58.4 | 20.0055 | 277.403 | 58.2 | 19.9948 | 308.5445 | 58 | 20.025 | 282.5184 | 60.2 | 20.014 | 251.5824 | 60.4 | 20.0155 | 220.9005 | 60.6 | 20.0183 | 189.8645 | 60.8 | 20.0238 | 159.0286 | 61 | 20.0221 | 128.1284 | 61.2 | 20.0216 | 97.2081 | 61.4 | 20.0282 | 66.3839 | 61.6 | 20.0238 | 35.5343 | 61.8 | 20.0245 | 4.7555 | 62 | 24.01 | 30.665 | 59.8 | 5 | 297 | 24.01 | 282.5184 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.0107 | 30.6619 | 59.8 | 20.0286 | 61.7571 | 59.6 | 20.0256 | 92.4584 | 59.4 | 20.0061 | 123.1657 | 59.2 | 20.0193 | 154.3268 | 59 | 20.0111 | 184.9197 | 58.8 | 20.0215 | 215.9767 | 58.6 | 20.0276 | 246.6805 | 58.4 | 20.0138 | 277.4085 | 58.2 | 20.0031 | 308.5468 | 58 | 20.0333 | 282.515 | 60.2 | 20.0223 | 251.5831 | 60.4 | 20.0239 | 220.9123 | 60.6 | 20.0266 | 189.8701 | 60.8 | 20.0322 | 159.0246 | 61 | 20.0305 | 128.1285 | 61.2 | 20.0299 | 97.2034 | 61.4 | 20.0366 | 66.3845 | 61.6 | 20.0322 | 35.5317 | 61.8 | 20.0329 | 4.7528 | 62 | 24.02 | 30.6619 | 59.8 | 5 | 297 | 24.02 | 282.515 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.019 | 30.6588 | 59.8 | 20.037 | 61.7703 | 59.6 | 20.034 | 92.461 | 59.4 | 20.0144 | 123.1661 | 59.2 | 20.0276 | 154.3278 | 59 | 20.0194 | 184.9201 | 58.8 | 20.0299 | 215.9802 | 58.6 | 20.036 | 246.6767 | 58.4 | 20.0222 | 277.4149 | 58.2 | 20.0114 | 308.5499 | 58 | 20.0417 | 282.5117 | 60.2 | 20.0306 | 251.5838 | 60.4 | 20.0322 | 220.9241 | 60.6 | 20.035 | 189.8757 | 60.8 | 20.0405 | 159.0207 | 61 | 20.0388 | 128.1286 | 61.2 | 20.0383 | 97.1987 | 61.4 | 20.0449 | 66.3851 | 61.6 | 20.0405 | 35.5291 | 61.8 | 20.0412 | 4.7501 | 62 | 24.03 | 30.6588 | 59.8 | 5 | 297 | 24.03 | 282.5117 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.0273 | 30.6557 | 59.8 | 20.0453 | 61.7836 | 59.6 | 20.0423 | 92.463 | 59.4 | 20.0227 | 123.1663 | 59.2 | 20.0359 | 154.3287 | 59 | 20.0278 | 184.9205 | 58.8 | 20.0382 | 215.9837 | 58.6 | 20.0443 | 246.6729 | 58.4 | 20.0305 | 277.4212 | 58.2 | 20.0197 | 308.5529 | 58 | 20.05 | 282.5106 | 60.2 | 20.039 | 251.5759 | 60.4 | 20.0406 | 220.9347 | 60.6 | 20.0433 | 189.8824 | 60.8 | 20.0488 | 159.0167 | 61 | 20.0471 | 128.128 | 61.2 | 20.0466 | 97.194 | 61.4 | 20.0533 | 66.3858 | 61.6 | 20.0489 | 35.5265 | 61.8 | 20.0496 | 4.7474 | 62 | 24.04 | 30.6557 | 59.8 | 5 | 297 | 24.04 | 282.5106 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.0357 | 30.6527 | 59.8 | 20.0537 | 61.7968 | 59.6 | 20.0506 | 92.4651 | 59.4 | 20.0311 | 123.1666 | 59.2 | 20.0443 | 154.3275 | 59 | 20.0361 | 184.9141 | 58.8 | 20.0465 | 215.9839 | 58.6 | 20.0526 | 246.6812 | 58.4 | 20.0388 | 277.4275 | 58.2 | 20.0281 | 308.5559 | 58 | 20.0583 | 282.5095 | 60.2 | 20.0473 | 251.568 | 60.4 | 20.0489 | 220.9453 | 60.6 | 20.0517 | 189.8892 | 60.8 | 20.0572 | 159.0128 | 61 | 20.0555 | 128.1273 | 61.2 | 20.0549 | 97.1893 | 61.4 | 20.0616 | 66.3864 | 61.6 | 20.0572 | 35.5239 | 61.8 | 20.0579 | 4.7448 | 62 | 24.05 | 30.6527 | 59.8 | 5 | 297 | 24.05 | 282.5095 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.044 | 30.6496 | 59.8 | 20.062 | 61.8101 | 59.6 | 20.0589 | 92.468 | 59.4 | 20.0394 | 123.1642 | 59.2 | 20.0526 | 154.3262 | 59 | 20.0444 | 184.9076 | 58.8 | 20.0548 | 215.9841 | 58.6 | 20.061 | 246.6895 | 58.4 | 20.0471 | 277.4339 | 58.2 | 20.0364 | 308.5589 | 58 | 20.0667 | 282.5084 | 60.2 | 20.0556 | 251.5675 | 60.4 | 20.0573 | 220.9552 | 60.6 | 20.06 | 189.8963 | 60.8 | 20.0655 | 159.0088 | 61 | 20.0638 | 128.1289 | 61.2 | 20.0633 | 97.1846 | 61.4 | 20.0699 | 66.3862 | 61.6 | 20.0655 | 35.5213 | 61.8 | 20.0662 | 4.7421 | 62 | 24.06 | 30.6496 | 59.8 | 5 | 297 | 24.06 | 282.5084 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.0523 | 30.6466 | 59.8 | 20.0703 | 61.8233 | 59.6 | 20.0673 | 92.471 | 59.4 | 20.0477 | 123.1617 | 59.2 | 20.0609 | 154.3258 | 59 | 20.0527 | 184.9007 | 58.8 | 20.0632 | 215.9781 | 58.6 | 20.0693 | 246.6893 | 58.4 | 20.0555 | 277.442 | 58.2 | 20.0447 | 308.5613 | 58 | 20.075 | 282.5073 | 60.2 | 20.064 | 251.5669 | 60.4 | 20.0656 | 220.9651 | 60.6 | 20.0683 | 189.9034 | 60.8 | 20.0739 | 159.0049 | 61 | 20.0722 | 128.1305 | 61.2 | 20.0716 | 97.1816 | 61.4 | 20.0783 | 66.386 | 61.6 | 20.0739 | 35.5187 | 61.8 | 20.0746 | 4.7394 | 62 | 24.07 | 30.6466 | 59.8 | 5 | 297 | 24.07 | 282.5073 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.0607 | 30.6435 | 59.8 | 20.0787 | 61.8366 | 59.6 | 20.0756 | 92.4733 | 59.4 | 20.056 | 123.1617 | 59.2 | 20.0692 | 154.3253 | 59 | 20.0611 | 184.8937 | 58.8 | 20.0715 | 215.9721 | 58.6 | 20.0776 | 246.6891 | 58.4 | 20.0638 | 277.4502 | 58.2 | 20.053 | 308.5638 | 58 | 20.0834 | 282.5059 | 60.2 | 20.0723 | 251.561 | 60.4 | 20.0739 | 220.9751 | 60.6 | 20.0766 | 189.9095 | 60.8 | 20.0822 | 159.0005 | 61 | 20.0805 | 128.1297 | 61.2 | 20.08 | 97.1785 | 61.4 | 20.0866 | 66.3855 | 61.6 | 20.0822 | 35.5161 | 61.8 | 20.0829 | 4.7368 | 62 | 24.08 | 30.6435 | 59.8 | 5 | 297 | 24.08 | 282.5059 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.069 | 30.6407 | 59.8 | 20.087 | 61.8498 | 59.6 | 20.0839 | 92.4756 | 59.4 | 20.0644 | 123.1616 | 59.2 | 20.0776 | 154.3221 | 59 | 20.0694 | 184.8841 | 58.8 | 20.0798 | 215.9688 | 58.6 | 20.086 | 246.6938 | 58.4 | 20.0721 | 277.4596 | 58.2 | 20.0614 | 308.567 | 58 | 20.0917 | 282.5045 | 60.2 | 20.0806 | 251.5551 | 60.4 | 20.0823 | 220.985 | 60.6 | 20.085 | 189.9156 | 60.8 | 20.0905 | 158.9962 | 61 | 20.0888 | 128.1289 | 61.2 | 20.0883 | 97.1754 | 61.4 | 20.095 | 66.3849 | 61.6 | 20.0905 | 35.5136 | 61.8 | 20.0912 | 4.7341 | 62 | 24.09 | 30.6407 | 59.8 | 5 | 297 | 24.09 | 282.5045 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.0773 | 30.6378 | 59.8 | 20.0954 | 61.863 | 59.6 | 20.0923 | 92.4752 | 59.4 | 20.0727 | 123.1625 | 59.2 | 20.0859 | 154.3189 | 59 | 20.0777 | 184.8746 | 58.8 | 20.0881 | 215.9654 | 58.6 | 20.0943 | 246.6985 | 58.4 | 20.0805 | 277.4689 | 58.2 | 20.0697 | 308.5703 | 58 | 20.1 | 282.5032 | 60.2 | 20.089 | 251.5556 | 60.4 | 20.0906 | 220.992 | 60.6 | 20.0933 | 189.9217 | 60.8 | 20.0989 | 158.9919 | 61 | 20.0972 | 128.131 | 61.2 | 20.0966 | 97.1723 | 61.4 | 20.1033 | 66.3843 | 61.6 | 20.0989 | 35.511 | 61.8 | 20.0996 | 4.7315 | 62 | 24.1 | 30.6378 | 59.8 | 5 | 297 | 24.1 | 282.5032 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.0856 | 30.6349 | 59.8 | 20.1037 | 61.8763 | 59.6 | 20.1006 | 92.4748 | 59.4 | 20.081 | 123.1634 | 59.2 | 20.0942 | 154.3193 | 59 | 20.0861 | 184.8727 | 58.8 | 20.0965 | 215.9561 | 58.6 | 20.1026 | 246.699 | 58.4 | 20.0888 | 277.4765 | 58.2 | 20.078 | 308.5742 | 58 | 20.1084 | 282.5018 | 60.2 | 20.0973 | 251.5561 | 60.4 | 20.0989 | 220.9989 | 60.6 | 20.1017 | 189.9278 | 60.8 | 20.1072 | 158.9876 | 61 | 20.1055 | 128.1331 | 61.2 | 20.105 | 97.1693 | 61.4 | 20.1116 | 66.3838 | 61.6 | 20.1072 | 35.5084 | 61.8 | 20.1079 | 4.7288 | 62 | 24.11 | 30.6349 | 59.8 | 5 | 297 | 24.11 | 282.5018 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.094 | 30.632 | 59.8 | 20.112 | 61.8895 | 59.6 | 20.1089 | 92.4752 | 59.4 | 20.0894 | 123.1633 | 59.2 | 20.1026 | 154.3196 | 59 | 20.0944 | 184.8709 | 58.8 | 20.1048 | 215.9467 | 58.6 | 20.111 | 246.6995 | 58.4 | 20.0971 | 277.4841 | 58.2 | 20.0864 | 308.5781 | 58 | 20.1167 | 282.4989 | 60.2 | 20.1056 | 251.5612 | 60.4 | 20.1073 | 221.0058 | 60.6 | 20.11 | 189.9328 | 60.8 | 20.1156 | 158.9832 | 61 | 20.1139 | 128.1349 | 61.2 | 20.1133 | 97.1662 | 61.4 | 20.12 | 66.3832 | 61.6 | 20.1155 | 35.5058 | 61.8 | 20.1163 | 4.7261 | 62 | 24.12 | 30.632 | 59.8 | 5 | 297 | 24.12 | 282.4989 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.1023 | 30.629 | 59.8 | 20.1204 | 61.9028 | 59.6 | 20.1172 | 92.4757 | 59.4 | 20.0977 | 123.1632 | 59.2 | 20.1109 | 154.3199 | 59 | 20.1027 | 184.8679 | 58.8 | 20.1131 | 215.9454 | 58.6 | 20.1193 | 246.6956 | 58.4 | 20.1054 | 277.4892 | 58.2 | 20.0947 | 308.582 | 58 | 20.1251 | 282.496 | 60.2 | 20.114 | 251.5662 | 60.4 | 20.1156 | 221.0128 | 60.6 | 20.1183 | 189.9378 | 60.8 | 20.1239 | 158.9789 | 61 | 20.1222 | 128.1368 | 61.2 | 20.1216 | 97.1631 | 61.4 | 20.1283 | 66.3826 | 61.6 | 20.1239 | 35.5033 | 61.8 | 20.1246 | 4.7235 | 62 | 24.13 | 30.629 | 59.8 | 5 | 297 | 24.13 | 282.496 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.1106 | 30.626 | 59.8 | 20.1287 | 61.916 | 59.6 | 20.1256 | 92.4764 | 59.4 | 20.106 | 123.1648 | 59.2 | 20.1192 | 154.3203 | 59 | 20.1111 | 184.8649 | 58.8 | 20.1214 | 215.9441 | 58.6 | 20.1276 | 246.6917 | 58.4 | 20.1138 | 277.4944 | 58.2 | 20.103 | 308.5859 | 58 | 20.1334 | 282.4922 | 60.2 | 20.1223 | 251.5661 | 60.4 | 20.124 | 221.0121 | 60.6 | 20.1266 | 189.9404 | 60.8 | 20.1322 | 158.9747 | 61 | 20.1306 | 128.1366 | 61.2 | 20.13 | 97.1601 | 61.4 | 20.1367 | 66.3821 | 61.6 | 20.1322 | 35.5007 | 61.8 | 20.133 | 4.7208 | 62 | 24.14 | 30.626 | 59.8 | 5 | 297 | 24.14 | 282.4922 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.1189 | 30.6231 | 59.8 | 20.1371 | 61.9293 | 59.6 | 20.1339 | 92.4772 | 59.4 | 20.1143 | 123.1664 | 59.2 | 20.1275 | 154.3206 | 59 | 20.1194 | 184.8587 | 58.8 | 20.1298 | 215.9379 | 58.6 | 20.136 | 246.6934 | 58.4 | 20.1221 | 277.4995 | 58.2 | 20.1114 | 308.5898 | 58 | 20.1417 | 282.4885 | 60.2 | 20.1306 | 251.5659 | 60.4 | 20.1323 | 221.0114 | 60.6 | 20.135 | 189.943 | 60.8 | 20.1406 | 158.9704 | 61 | 20.1389 | 128.1364 | 61.2 | 20.1383 | 97.157 | 61.4 | 20.145 | 66.3815 | 61.6 | 20.1405 | 35.4983 | 61.8 | 20.1413 | 4.7181 | 62 | 24.15 | 30.6231 | 59.8 | 5 | 297 | 24.15 | 282.4885 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.1273 | 30.6201 | 59.8 | 20.1454 | 61.9369 | 59.6 | 20.1422 | 92.4777 | 59.4 | 20.1227 | 123.1646 | 59.2 | 20.1359 | 154.321 | 59 | 20.1277 | 184.8526 | 58.8 | 20.1381 | 215.9318 | 58.6 | 20.1443 | 246.6952 | 58.4 | 20.1304 | 277.5047 | 58.2 | 20.1197 | 308.5937 | 58 | 20.1501 | 282.4838 | 60.2 | 20.139 | 251.5669 | 60.4 | 20.1406 | 221.0107 | 60.6 | 20.1433 | 189.9459 | 60.8 | 20.1489 | 158.9661 | 61 | 20.1472 | 128.1348 | 61.2 | 20.1467 | 97.1539 | 61.4 | 20.1534 | 66.381 | 61.6 | 20.1489 | 35.4958 | 61.8 | 20.1496 | 4.717 | 62 | 24.16 | 30.6201 | 59.8 | 5 | 297 | 24.16 | 282.4838 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.1356 | 30.6192 | 59.8 | 20.1537 | 61.9445 | 59.6 | 20.1505 | 92.4782 | 59.4 | 20.131 | 123.1629 | 59.2 | 20.1442 | 154.3205 | 59 | 20.136 | 184.849 | 58.8 | 20.1464 | 215.9274 | 58.6 | 20.1526 | 246.6972 | 58.4 | 20.1388 | 277.5128 | 58.2 | 20.128 | 308.597 | 58 | 20.1584 | 282.4792 | 60.2 | 20.1473 | 251.5679 | 60.4 | 20.149 | 221.01 | 60.6 | 20.1517 | 189.9489 | 60.8 | 20.1572 | 158.9618 | 61 | 20.1556 | 128.1333 | 61.2 | 20.155 | 97.1508 | 61.4 | 20.1617 | 66.3804 | 61.6 | 20.1572 | 35.4933 | 61.8 | 20.158 | 4.716 | 62 | 24.17 | 30.6192 | 59.8 | 5 | 297 | 24.17 | 282.4792 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.1439 | 30.6183 | 59.8 | 20.1621 | 61.9521 | 59.6 | 20.1589 | 92.4789 | 59.4 | 20.1393 | 123.1622 | 59.2 | 20.1525 | 154.3201 | 59 | 20.1443 | 184.8455 | 58.8 | 20.1547 | 215.9229 | 58.6 | 20.1609 | 246.6992 | 58.4 | 20.1471 | 277.5209 | 58.2 | 20.1364 | 308.6003 | 58 | 20.1667 | 282.4745 | 60.2 | 20.1556 | 251.5639 | 60.4 | 20.1573 | 221.0093 | 60.6 | 20.16 | 189.9518 | 60.8 | 20.1656 | 158.9564 | 61 | 20.1639 | 128.1301 | 61.2 | 20.1633 | 97.1478 | 61.4 | 20.17 | 66.3798 | 61.6 | 20.1656 | 35.4908 | 61.8 | 20.1663 | 4.7149 | 62 | 24.18 | 30.6183 | 59.8 | 5 | 297 | 24.18 | 282.4745 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.1523 | 30.6183 | 59.8 | 20.1704 | 61.9598 | 59.6 | 20.1672 | 92.4796 | 59.4 | 20.1477 | 123.1615 | 59.2 | 20.1608 | 154.3147 | 59 | 20.1527 | 184.8369 | 58.8 | 20.1631 | 215.9214 | 58.6 | 20.1693 | 246.7047 | 58.4 | 20.1554 | 277.5291 | 58.2 | 20.1447 | 308.6046 | 58 | 20.1751 | 282.4698 | 60.2 | 20.164 | 251.5599 | 60.4 | 20.1657 | 221.0086 | 60.6 | 20.1683 | 189.9548 | 60.8 | 20.1739 | 158.9511 | 61 | 20.1723 | 128.1269 | 61.2 | 20.1717 | 97.1447 | 61.4 | 20.1784 | 66.3793 | 61.6 | 20.1739 | 35.4883 | 61.8 | 20.1747 | 4.7138 | 62 | 24.19 | 30.6183 | 59.8 | 5 | 297 | 24.19 | 282.4698 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.1606 | 30.6182 | 59.8 | 20.1788 | 61.9635 | 59.6 | 20.1755 | 92.4794 | 59.4 | 20.156 | 123.159 | 59.2 | 20.1692 | 154.3094 | 59 | 20.161 | 184.8283 | 58.8 | 20.1714 | 215.92 | 58.6 | 20.1776 | 246.7103 | 58.4 | 20.1637 | 277.5372 | 58.2 | 20.153 | 308.6089 | 58 | 20.1834 | 282.4677 | 60.2 | 20.1723 | 251.5597 | 60.4 | 20.174 | 221.0113 | 60.6 | 20.1767 | 189.9566 | 60.8 | 20.1823 | 158.9459 | 61 | 20.1806 | 128.126 | 61.2 | 20.18 | 97.1416 | 61.4 | 20.1867 | 66.3787 | 61.6 | 20.1822 | 35.4858 | 61.8 | 20.183 | 4.7127 | 62 | 24.2 | 30.6182 | 59.8 | 5 | 297 | 24.2 | 282.4677 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.1689 | 30.6182 | 59.8 | 20.1871 | 61.9672 | 59.6 | 20.1839 | 92.4792 | 59.4 | 20.1643 | 123.1564 | 59.2 | 20.1775 | 154.3027 | 59 | 20.1693 | 184.8262 | 58.8 | 20.1797 | 215.9055 | 58.6 | 20.1859 | 246.7111 | 58.4 | 20.1721 | 277.5424 | 58.2 | 20.1613 | 308.6132 | 58 | 20.1918 | 282.4656 | 60.2 | 20.1806 | 251.5596 | 60.4 | 20.1823 | 221.0141 | 60.6 | 20.185 | 189.9584 | 60.8 | 20.1906 | 158.9407 | 61 | 20.189 | 128.1252 | 61.2 | 20.1884 | 97.1385 | 61.4 | 20.1951 | 66.3781 | 61.6 | 20.1906 | 35.4833 | 61.8 | 20.1913 | 4.7117 | 62 | 24.21 | 30.6182 | 59.8 | 5 | 297 | 24.21 | 282.4656 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.1772 | 30.6181 | 59.8 | 20.1954 | 61.9709 | 59.6 | 20.1922 | 92.4785 | 59.4 | 20.1727 | 123.1568 | 59.2 | 20.1858 | 154.2961 | 59 | 20.1777 | 184.8242 | 58.8 | 20.188 | 215.8911 | 58.6 | 20.1942 | 246.712 | 58.4 | 20.1804 | 277.5476 | 58.2 | 20.1697 | 308.6175 | 58 | 20.2001 | 282.4619 | 60.2 | 20.1889 | 251.5581 | 60.4 | 20.1907 | 221.0123 | 60.6 | 20.1933 | 189.9605 | 60.8 | 20.1989 | 158.939 | 61 | 20.1973 | 128.1231 | 61.2 | 20.1967 | 97.1355 | 61.4 | 20.2034 | 66.3776 | 61.6 | 20.1989 | 35.4809 | 61.8 | 20.1997 | 4.7106 | 62 | 24.22 | 30.6181 | 59.8 | 5 | 297 | 24.22 | 282.4619 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.1856 | 30.6181 | 59.8 | 20.2038 | 61.9746 | 59.6 | 20.2005 | 92.4779 | 59.4 | 20.181 | 123.1573 | 59.2 | 20.1942 | 154.2895 | 59 | 20.186 | 184.8183 | 58.8 | 20.1964 | 215.884 | 58.6 | 20.2026 | 246.7121 | 58.4 | 20.1887 | 277.5529 | 58.2 | 20.178 | 308.6208 | 58 | 20.2084 | 282.4581 | 60.2 | 20.1973 | 251.5565 | 60.4 | 20.199 | 221.0105 | 60.6 | 20.2016 | 189.9626 | 60.8 | 20.2073 | 158.9373 | 61 | 20.2057 | 128.121 | 61.2 | 20.205 | 97.1324 | 61.4 | 20.2118 | 66.377 | 61.6 | 20.2072 | 35.4784 | 61.8 | 20.208 | 4.7095 | 62 | 24.23 | 30.6181 | 59.8 | 5 | 297 | 24.23 | 282.4581 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.1939 | 30.6181 | 59.8 | 20.2121 | 61.9783 | 59.6 | 20.2088 | 92.4773 | 59.4 | 20.1893 | 123.1576 | 59.2 | 20.2025 | 154.2828 | 59 | 20.1943 | 184.8125 | 58.8 | 20.2047 | 215.877 | 58.6 | 20.2109 | 246.7122 | 58.4 | 20.1971 | 277.5581 | 58.2 | 20.1863 | 308.624 | 58 | 20.2168 | 282.4544 | 60.2 | 20.2056 | 251.5551 | 60.4 | 20.2074 | 221.0105 | 60.6 | 20.21 | 189.9665 | 60.8 | 20.2156 | 158.9331 | 61 | 20.214 | 128.1192 | 61.2 | 20.2134 | 97.1293 | 61.4 | 20.2201 | 66.3764 | 61.6 | 20.2156 | 35.4759 | 61.8 | 20.2164 | 4.7085 | 62 | 24.24 | 30.6181 | 59.8 | 5 | 297 | 24.24 | 282.4544 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.2022 | 30.618 | 59.8 | 20.2205 | 61.982 | 59.6 | 20.2172 | 92.4766 | 59.4 | 20.1976 | 123.1579 | 59.2 | 20.2108 | 154.2769 | 59 | 20.2027 | 184.8111 | 58.8 | 20.213 | 215.8651 | 58.6 | 20.2192 | 246.7115 | 58.4 | 20.2054 | 277.5644 | 58.2 | 20.1946 | 308.6234 | 58 | 20.2251 | 282.4507 | 60.2 | 20.214 | 251.5537 | 60.4 | 20.2157 | 221.0105 | 60.6 | 20.2183 | 189.9705 | 60.8 | 20.224 | 158.9289 | 61 | 20.2224 | 128.1174 | 61.2 | 20.2217 | 97.1263 | 61.4 | 20.2285 | 66.3758 | 61.6 | 20.2239 | 35.4734 | 61.8 | 20.2247 | 4.7074 | 62 | 24.25 | 30.618 | 59.8 | 5 | 297 | 24.25 | 282.4507 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.2106 | 30.618 | 59.8 | 20.2288 | 61.9857 | 59.6 | 20.2255 | 92.4764 | 59.4 | 20.206 | 123.1561 | 59.2 | 20.2191 | 154.271 | 59 | 20.211 | 184.8096 | 58.8 | 20.2213 | 215.8531 | 58.6 | 20.2276 | 246.7107 | 58.4 | 20.2137 | 277.5707 | 58.2 | 20.203 | 308.6229 | 58 | 20.2335 | 282.447 | 60.2 | 20.2223 | 251.5507 | 60.4 | 20.224 | 221.0079 | 60.6 | 20.2267 | 189.9768 | 60.8 | 20.2323 | 158.9245 | 61 | 20.2307 | 128.1155 | 61.2 | 20.23 | 97.1232 | 61.4 | 20.2368 | 66.3752 | 61.6 | 20.2322 | 35.4709 | 61.8 | 20.2331 | 4.7063 | 62 | 24.26 | 30.618 | 59.8 | 5 | 297 | 24.26 | 282.447 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.2189 | 30.6179 | 59.8 | 20.2371 | 61.9895 | 59.6 | 20.2338 | 92.4762 | 59.4 | 20.2143 | 123.1543 | 59.2 | 20.2275 | 154.2611 | 59 | 20.2193 | 184.8098 | 58.8 | 20.2296 | 215.8491 | 58.6 | 20.2359 | 246.711 | 58.4 | 20.222 | 277.577 | 58.2 | 20.2113 | 308.6243 | 58 | 20.2418 | 282.4432 | 60.2 | 20.2306 | 251.5477 | 60.4 | 20.2324 | 221.0054 | 60.6 | 20.235 | 189.9831 | 60.8 | 20.2406 | 158.9201 | 61 | 20.239 | 128.1135 | 61.2 | 20.2384 | 97.1232 | 61.4 | 20.2451 | 66.3746 | 61.6 | 20.2406 | 35.4685 | 61.8 | 20.2414 | 4.7053 | 62 | 24.27 | 30.6179 | 59.8 | 5 | 297 | 24.27 | 282.4432 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.2272 | 30.6179 | 59.8 | 20.2455 | 61.9932 | 59.6 | 20.2422 | 92.4762 | 59.4 | 20.2226 | 123.154 | 59.2 | 20.2358 | 154.2513 | 59 | 20.2276 | 184.81 | 58.8 | 20.238 | 215.8451 | 58.6 | 20.2442 | 246.7114 | 58.4 | 20.2304 | 277.5833 | 58.2 | 20.2196 | 308.6258 | 58 | 20.2501 | 282.4422 | 60.2 | 20.239 | 251.5378 | 60.4 | 20.2407 | 221.0029 | 60.6 | 20.2433 | 189.9893 | 60.8 | 20.249 | 158.9173 | 61 | 20.2474 | 128.1126 | 61.2 | 20.2467 | 97.1232 | 61.4 | 20.2535 | 66.3741 | 61.6 | 20.2489 | 35.466 | 61.8 | 20.2497 | 4.7042 | 62 | 24.28 | 30.6179 | 59.8 | 5 | 297 | 24.28 | 282.4422 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.2355 | 30.6178 | 59.8 | 20.2538 | 61.9969 | 59.6 | 20.2505 | 92.4762 | 59.4 | 20.231 | 123.1538 | 59.2 | 20.2441 | 154.2414 | 59 | 20.236 | 184.8033 | 58.8 | 20.2463 | 215.8422 | 58.6 | 20.2526 | 246.7141 | 58.4 | 20.2387 | 277.5881 | 58.2 | 20.228 | 308.6292 | 58 | 20.2585 | 282.4413 | 60.2 | 20.2473 | 251.5278 | 60.4 | 20.2491 | 221.0004 | 60.6 | 20.2516 | 189.9956 | 60.8 | 20.2573 | 158.9145 | 61 | 20.2557 | 128.1117 | 61.2 | 20.2551 | 97.1232 | 61.4 | 20.2618 | 66.3735 | 61.6 | 20.2572 | 35.4635 | 61.8 | 20.2581 | 4.7032 | 62 | 24.29 | 30.6178 | 59.8 | 5 | 297 | 24.29 | 282.4413 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.2439 | 30.6178 | 59.8 | 20.2622 | 62.0006 | 59.6 | 20.2588 | 92.4762 | 59.4 | 20.2393 | 123.1513 | 59.2 | 20.2525 | 154.2316 | 59 | 20.2443 | 184.7967 | 58.8 | 20.2546 | 215.8393 | 58.6 | 20.2609 | 246.7168 | 58.4 | 20.247 | 277.5928 | 58.2 | 20.2363 | 308.6326 | 58 | 20.2668 | 282.44 | 60.2 | 20.2556 | 251.5241 | 60.4 | 20.2574 | 220.9978 | 60.6 | 20.26 | 189.9987 | 60.8 | 20.2657 | 158.9113 | 61 | 20.2641 | 128.1084 | 61.2 | 20.2634 | 97.1232 | 61.4 | 20.2701 | 66.3729 | 61.6 | 20.2656 | 35.461 | 61.8 | 20.2664 | 4.7021 | 62 | 24.3 | 30.6178 | 59.8 | 5 | 297 | 24.3 | 282.44 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.2522 | 30.6176 | 59.8 | 20.2705 | 62.0043 | 59.6 | 20.2672 | 92.4762 | 59.4 | 20.2476 | 123.1487 | 59.2 | 20.2608 | 154.2218 | 59 | 20.2526 | 184.7944 | 58.8 | 20.2629 | 215.8297 | 58.6 | 20.2692 | 246.7165 | 58.4 | 20.2553 | 277.597 | 58.2 | 20.2446 | 308.635 | 58 | 20.2751 | 282.4388 | 60.2 | 20.2639 | 251.5205 | 60.4 | 20.2657 | 220.9951 | 60.6 | 20.2683 | 190.0019 | 60.8 | 20.274 | 158.908 | 61 | 20.2724 | 128.1051 | 61.2 | 20.2718 | 97.1232 | 61.4 | 20.2785 | 66.3723 | 61.6 | 20.2739 | 35.4585 | 61.8 | 20.2747 | 4.7011 | 62 | 24.31 | 30.6176 | 59.8 | 5 | 297 | 24.31 | 282.4388 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.2605 | 30.6175 | 59.8 | 20.2788 | 62.008 | 59.6 | 20.2755 | 92.4754 | 59.4 | 20.256 | 123.1491 | 59.2 | 20.2691 | 154.2119 | 59 | 20.261 | 184.7921 | 58.8 | 20.2713 | 215.82 | 58.6 | 20.2776 | 246.7162 | 58.4 | 20.2637 | 277.6011 | 58.2 | 20.253 | 308.6375 | 58 | 20.2835 | 282.4366 | 60.2 | 20.2723 | 251.5142 | 60.4 | 20.2741 | 220.9946 | 60.6 | 20.2767 | 190.005 | 60.8 | 20.2823 | 158.9047 | 61 | 20.2808 | 128.1019 | 61.2 | 20.2801 | 97.1232 | 61.4 | 20.2868 | 66.3717 | 61.6 | 20.2823 | 35.456 | 61.8 | 20.2831 | 4.7 | 62 | 24.32 | 30.6175 | 59.8 | 5 | 297 | 24.32 | 282.4366 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.2689 | 30.6175 | 59.8 | 20.2872 | 62.0117 | 59.6 | 20.2838 | 92.4746 | 59.4 | 20.2643 | 123.1495 | 59.2 | 20.2774 | 154.2015 | 59 | 20.2693 | 184.7871 | 58.8 | 20.2796 | 215.8154 | 58.6 | 20.2859 | 246.7182 | 58.4 | 20.272 | 277.6053 | 58.2 | 20.2613 | 308.6387 | 58 | 20.2918 | 282.4344 | 60.2 | 20.2806 | 251.508 | 60.4 | 20.2824 | 220.9942 | 60.6 | 20.285 | 190.008 | 60.8 | 20.2907 | 158.9014 | 61 | 20.2891 | 128.0986 | 61.2 | 20.2884 | 97.1232 | 61.4 | 20.2952 | 66.3711 | 61.6 | 20.2906 | 35.4535 | 61.8 | 20.2914 | 4.699 | 62 | 24.33 | 30.6175 | 59.8 | 5 | 297 | 24.33 | 282.4344 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.2772 | 30.6175 | 59.8 | 20.2955 | 62.0117 | 59.6 | 20.2921 | 92.4729 | 59.4 | 20.2726 | 123.1498 | 59.2 | 20.2858 | 154.1911 | 59 | 20.2776 | 184.7822 | 58.8 | 20.2879 | 215.8108 | 58.6 | 20.2942 | 246.7202 | 58.4 | 20.2803 | 277.6095 | 58.2 | 20.2696 | 308.64 | 58 | 20.3002 | 282.4303 | 60.2 | 20.2889 | 251.506 | 60.4 | 20.2908 | 220.9908 | 60.6 | 20.2933 | 190.0119 | 60.8 | 20.299 | 158.8981 | 61 | 20.2974 | 128.1012 | 61.2 | 20.2968 | 97.1232 | 61.4 | 20.3035 | 66.3706 | 61.6 | 20.2989 | 35.451 | 61.8 | 20.2998 | 4.6979 | 62 | 24.34 | 30.6175 | 59.8 | 5 | 297 | 24.34 | 282.4303 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.2855 | 30.6174 | 59.8 | 20.3039 | 62.0117 | 59.6 | 20.3005 | 92.4712 | 59.4 | 20.281 | 123.1502 | 59.2 | 20.2941 | 154.1839 | 59 | 20.2859 | 184.7834 | 58.8 | 20.2962 | 215.801 | 58.6 | 20.3025 | 246.7281 | 58.4 | 20.2887 | 277.6137 | 58.2 | 20.278 | 308.6433 | 58 | 20.3085 | 282.4262 | 60.2 | 20.2973 | 251.5039 | 60.4 | 20.2991 | 220.9874 | 60.6 | 20.3017 | 190.0157 | 60.8 | 20.3074 | 158.8948 | 61 | 20.3058 | 128.1039 | 61.2 | 20.3051 | 97.1232 | 61.4 | 20.3119 | 66.37 | 61.6 | 20.3073 | 35.4487 | 61.8 | 20.3081 | 4.6968 | 62 | 24.35 | 30.6174 | 59.8 | 5 | 297 | 24.35 | 282.4262 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.2938 | 30.6174 | 59.8 | 20.3122 | 62.0117 | 59.6 | 20.3088 | 92.4703 | 59.4 | 20.2893 | 123.1497 | 59.2 | 20.3024 | 154.1766 | 59 | 20.2943 | 184.7845 | 58.8 | 20.3046 | 215.7912 | 58.6 | 20.3109 | 246.736 | 58.4 | 20.297 | 277.6179 | 58.2 | 20.2863 | 308.6466 | 58 | 20.3168 | 282.4237 | 60.2 | 20.3056 | 251.5009 | 60.4 | 20.3074 | 220.984 | 60.6 | 20.31 | 190.0185 | 60.8 | 20.3157 | 158.8929 | 61 | 20.3141 | 128.1023 | 61.2 | 20.3134 | 97.1232 | 61.4 | 20.3202 | 66.3695 | 61.6 | 20.3156 | 35.4463 | 61.8 | 20.3165 | 4.6958 | 62 | 24.36 | 30.6174 | 59.8 | 5 | 297 | 24.36 | 282.4237 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.3022 | 30.6174 | 59.8 | 20.3205 | 62.0117 | 59.6 | 20.3171 | 92.4695 | 59.4 | 20.2976 | 123.1493 | 59.2 | 20.3107 | 154.1677 | 59 | 20.3026 | 184.7848 | 58.8 | 20.3129 | 215.789 | 58.6 | 20.3192 | 246.7342 | 58.4 | 20.3053 | 277.6234 | 58.2 | 20.2946 | 308.6506 | 58 | 20.3252 | 282.4212 | 60.2 | 20.3139 | 251.4979 | 60.4 | 20.3158 | 220.9806 | 60.6 | 20.3183 | 190.0213 | 60.8 | 20.324 | 158.891 | 61 | 20.3225 | 128.1008 | 61.2 | 20.3218 | 97.1232 | 61.4 | 20.3286 | 66.3689 | 61.6 | 20.3239 | 35.4439 | 61.8 | 20.3248 | 4.6947 | 62 | 24.37 | 30.6174 | 59.8 | 5 | 297 | 24.37 | 282.4212 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.3105 | 30.6174 | 59.8 | 20.3289 | 62.0117 | 59.6 | 20.3255 | 92.4695 | 59.4 | 20.3059 | 123.1517 | 59.2 | 20.3191 | 154.1588 | 59 | 20.3109 | 184.7851 | 58.8 | 20.3212 | 215.7868 | 58.6 | 20.3275 | 246.7324 | 58.4 | 20.3137 | 277.6288 | 58.2 | 20.3029 | 308.6545 | 58 | 20.3335 | 282.4177 | 60.2 | 20.3223 | 251.4893 | 60.4 | 20.3241 | 220.9772 | 60.6 | 20.3267 | 190.0193 | 60.8 | 20.3324 | 158.8886 | 61 | 20.3308 | 128.0983 | 61.2 | 20.3301 | 97.1232 | 61.4 | 20.3369 | 66.3683 | 61.6 | 20.3323 | 35.4415 | 61.8 | 20.3331 | 4.6964 | 62 | 24.38 | 30.6174 | 59.8 | 5 | 297 | 24.38 | 282.4177 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.3188 | 30.6173 | 59.8 | 20.3372 | 62.0117 | 59.6 | 20.3338 | 92.4695 | 59.4 | 20.3143 | 123.1542 | 59.2 | 20.3274 | 154.1512 | 59 | 20.3192 | 184.7803 | 58.8 | 20.3295 | 215.7807 | 58.6 | 20.3358 | 246.7363 | 58.4 | 20.322 | 277.6293 | 58.2 | 20.3112 | 308.6599 | 58 | 20.3419 | 282.4142 | 60.2 | 20.3306 | 251.4807 | 60.4 | 20.3325 | 220.9738 | 60.6 | 20.335 | 190.0172 | 60.8 | 20.3407 | 158.8861 | 61 | 20.3391 | 128.0959 | 61.2 | 20.3385 | 97.1232 | 61.4 | 20.3452 | 66.3678 | 61.6 | 20.3406 | 35.4418 | 61.8 | 20.3415 | 4.698 | 62 | 24.39 | 30.6173 | 59.8 | 5 | 297 | 24.39 | 282.4142 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.3272 | 30.6173 | 59.8 | 20.3456 | 62.0089 | 59.6 | 20.3421 | 92.4685 | 59.4 | 20.3226 | 123.1515 | 59.2 | 20.3357 | 154.1436 | 59 | 20.3276 | 184.7754 | 58.8 | 20.3379 | 215.7746 | 58.6 | 20.3442 | 246.7402 | 58.4 | 20.3303 | 277.6298 | 58.2 | 20.3196 | 308.6653 | 58 | 20.3502 | 282.4133 | 60.2 | 20.3389 | 251.475 | 60.4 | 20.3408 | 220.9688 | 60.6 | 20.3433 | 190.0183 | 60.8 | 20.3491 | 158.8837 | 61 | 20.3475 | 128.0914 | 61.2 | 20.3468 | 97.1232 | 61.4 | 20.3536 | 66.3672 | 61.6 | 20.3489 | 35.442 | 61.8 | 20.3498 | 4.7077 | 62 | 24.4 | 30.6173 | 59.8 | 5 | 297 | 24.4 | 282.4133 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.3355 | 30.6173 | 59.8 | 20.3539 | 62.0061 | 59.6 | 20.3504 | 92.4675 | 59.4 | 20.3309 | 123.1489 | 59.2 | 20.3441 | 154.1339 | 59 | 20.3359 | 184.7734 | 58.8 | 20.3462 | 215.7693 | 58.6 | 20.3525 | 246.7405 | 58.4 | 20.3386 | 277.6308 | 58.2 | 20.3279 | 308.6701 | 58 | 20.3585 | 282.4124 | 60.2 | 20.3473 | 251.4694 | 60.4 | 20.3491 | 220.9639 | 60.6 | 20.3517 | 190.0193 | 60.8 | 20.3574 | 158.8813 | 61 | 20.3558 | 128.087 | 61.2 | 20.3551 | 97.1232 | 61.4 | 20.3619 | 66.3666 | 61.6 | 20.3573 | 35.4423 | 61.8 | 20.3582 | 4.7173 | 62 | 24.41 | 30.6173 | 59.8 | 5 | 297 | 24.41 | 282.4124 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.3438 | 30.6173 | 59.8 | 20.3622 | 61.9996 | 59.6 | 20.3588 | 92.4665 | 59.4 | 20.3393 | 123.1496 | 59.2 | 20.3524 | 154.1242 | 59 | 20.3442 | 184.7713 | 58.8 | 20.3545 | 215.7641 | 58.6 | 20.3608 | 246.7408 | 58.4 | 20.347 | 277.6318 | 58.2 | 20.3362 | 308.6748 | 58 | 20.3669 | 282.4114 | 60.2 | 20.3556 | 251.4614 | 60.4 | 20.3575 | 220.961 | 60.6 | 20.36 | 190.0204 | 60.8 | 20.3657 | 158.8796 | 61 | 20.3642 | 128.0844 | 61.2 | 20.3635 | 97.1232 | 61.4 | 20.3703 | 66.3661 | 61.6 | 20.3656 | 35.4425 | 61.8 | 20.3665 | 4.7293 | 62 | 24.42 | 30.6173 | 59.8 | 5 | 297 | 24.42 | 282.4114 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.3521 | 30.6174 | 59.8 | 20.3706 | 61.9931 | 59.6 | 20.3671 | 92.4655 | 59.4 | 20.3476 | 123.1503 | 59.2 | 20.3607 | 154.113 | 59 | 20.3526 | 184.7667 | 58.8 | 20.3628 | 215.7637 | 58.6 | 20.3692 | 246.7504 | 58.4 | 20.3553 | 277.6364 | 58.2 | 20.3446 | 308.6777 | 58 | 20.3752 | 282.4105 | 60.2 | 20.3639 | 251.4534 | 60.4 | 20.3658 | 220.958 | 60.6 | 20.3683 | 190.0215 | 60.8 | 20.3741 | 158.878 | 61 | 20.3725 | 128.0818 | 61.2 | 20.3718 | 97.1232 | 61.4 | 20.3786 | 66.3655 | 61.6 | 20.374 | 35.4427 | 61.8 | 20.3748 | 4.7412 | 62 | 24.43 | 30.6174 | 59.8 | 5 | 297 | 24.43 | 282.4105 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.3605 | 30.6175 | 59.8 | 20.3789 | 61.9865 | 59.6 | 20.3754 | 92.4649 | 59.4 | 20.3559 | 123.1498 | 59.2 | 20.369 | 154.1019 | 59 | 20.3609 | 184.762 | 58.8 | 20.3712 | 215.7632 | 58.6 | 20.3775 | 246.76 | 58.4 | 20.3636 | 277.6411 | 58.2 | 20.3529 | 308.6806 | 58 | 20.3836 | 282.4096 | 60.2 | 20.3723 | 251.45 | 60.4 | 20.3742 | 220.9551 | 60.6 | 20.3767 | 190.02 | 60.8 | 20.3824 | 158.8761 | 61 | 20.3809 | 128.0785 | 61.2 | 20.3802 | 97.1232 | 61.4 | 20.387 | 66.3649 | 61.6 | 20.3823 | 35.443 | 61.8 | 20.3832 | 4.7532 | 62 | 24.44 | 30.6175 | 59.8 | 5 | 297 | 24.44 | 282.4096 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.3688 | 30.6177 | 59.8 | 20.3873 | 61.98 | 59.6 | 20.3837 | 92.4643 | 59.4 | 20.3643 | 123.1493 | 59.2 | 20.3774 | 154.0953 | 59 | 20.3692 | 184.7643 | 58.8 | 20.3795 | 215.7513 | 58.6 | 20.3858 | 246.7652 | 58.4 | 20.3719 | 277.6467 | 58.2 | 20.3612 | 308.6826 | 58 | 20.3919 | 282.4086 | 60.2 | 20.3806 | 251.4467 | 60.4 | 20.3825 | 220.9521 | 60.6 | 20.385 | 190.0184 | 60.8 | 20.3907 | 158.8742 | 61 | 20.3892 | 128.0752 | 61.2 | 20.3885 | 97.1232 | 61.4 | 20.3953 | 66.3644 | 61.6 | 20.3906 | 35.4431 | 61.8 | 20.3915 | 4.7652 | 62 | 24.45 | 30.6177 | 59.8 | 5 | 297 | 24.45 | 282.4086 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.3771 | 30.6178 | 59.8 | 20.3956 | 61.9735 | 59.6 | 20.3921 | 92.4637 | 59.4 | 20.3726 | 123.1513 | 59.2 | 20.3857 | 154.0887 | 59 | 20.3776 | 184.7665 | 58.8 | 20.3878 | 215.7393 | 58.6 | 20.3942 | 246.7705 | 58.4 | 20.3803 | 277.6524 | 58.2 | 20.3696 | 308.6845 | 58 | 20.4002 | 282.4077 | 60.2 | 20.3889 | 251.4426 | 60.4 | 20.3908 | 220.9472 | 60.6 | 20.3933 | 190.017 | 60.8 | 20.3991 | 158.8723 | 61 | 20.3976 | 128.072 | 61.2 | 20.3968 | 97.1232 | 61.4 | 20.4036 | 66.364 | 61.6 | 20.399 | 35.4433 | 61.8 | 20.3999 | 4.7772 | 62 | 24.46 | 30.6178 | 59.8 | 5 | 297 | 24.46 | 282.4077 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.3854 | 30.6179 | 59.8 | 20.4039 | 61.967 | 59.6 | 20.4004 | 92.4631 | 59.4 | 20.3809 | 123.1533 | 59.2 | 20.394 | 154.0821 | 59 | 20.3859 | 184.7666 | 58.8 | 20.3961 | 215.7341 | 58.6 | 20.4025 | 246.7693 | 58.4 | 20.3886 | 277.6563 | 58.2 | 20.3779 | 308.6874 | 58 | 20.4086 | 282.4067 | 60.2 | 20.3973 | 251.4386 | 60.4 | 20.3992 | 220.9423 | 60.6 | 20.4017 | 190.0155 | 60.8 | 20.4074 | 158.8704 | 61 | 20.4059 | 128.0687 | 61.2 | 20.4052 | 97.1232 | 61.4 | 20.412 | 66.3637 | 61.6 | 20.4073 | 35.4407 | 61.8 | 20.4082 | 4.7891 | 62 | 24.47 | 30.6179 | 59.8 | 5 | 297 | 24.47 | 282.4067 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.3938 | 30.6181 | 59.8 | 20.4123 | 61.9605 | 59.6 | 20.4087 | 92.4625 | 59.4 | 20.3893 | 123.1546 | 59.2 | 20.4024 | 154.0755 | 59 | 20.3942 | 184.7666 | 58.8 | 20.4044 | 215.7289 | 58.6 | 20.4108 | 246.7681 | 58.4 | 20.3969 | 277.6602 | 58.2 | 20.3862 | 308.6904 | 58 | 20.4169 | 282.4068 | 60.2 | 20.4056 | 251.4368 | 60.4 | 20.4075 | 220.9366 | 60.6 | 20.41 | 190.0144 | 60.8 | 20.4158 | 158.8697 | 61 | 20.4142 | 128.065 | 61.2 | 20.4135 | 97.1232 | 61.4 | 20.4203 | 66.3633 | 61.6 | 20.4156 | 35.4381 | 61.8 | 20.4166 | 4.8012 | 62 | 24.48 | 30.6181 | 59.8 | 5 | 297 | 24.48 | 282.4068 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.4021 | 30.6182 | 59.8 | 20.4206 | 61.9539 | 59.6 | 20.4171 | 92.4619 | 59.4 | 20.3976 | 123.1559 | 59.2 | 20.4107 | 154.0717 | 59 | 20.4025 | 184.7704 | 58.8 | 20.4128 | 215.7198 | 58.6 | 20.4192 | 246.7728 | 58.4 | 20.4053 | 277.664 | 58.2 | 20.3946 | 308.6914 | 58 | 20.4252 | 282.4069 | 60.2 | 20.4139 | 251.435 | 60.4 | 20.4159 | 220.9309 | 60.6 | 20.4183 | 190.0132 | 60.8 | 20.4241 | 158.869 | 61 | 20.4226 | 128.0612 | 61.2 | 20.4218 | 97.1232 | 61.4 | 20.4286 | 66.363 | 61.6 | 20.424 | 35.4355 | 61.8 | 20.4249 | 4.8132 | 62 | 24.49 | 30.6182 | 59.8 | 5 | 297 | 24.49 | 282.4069 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.4104 | 30.6183 | 59.8 | 20.429 | 61.9474 | 59.6 | 20.4254 | 92.4613 | 59.4 | 20.4059 | 123.1543 | 59.2 | 20.419 | 154.0679 | 59 | 20.4109 | 184.7743 | 58.8 | 20.4211 | 215.7107 | 58.6 | 20.4275 | 246.7774 | 58.4 | 20.4136 | 277.6679 | 58.2 | 20.4029 | 308.6925 | 58 | 20.4336 | 282.407 | 60.2 | 20.4223 | 251.4388 | 60.4 | 20.4242 | 220.9252 | 60.6 | 20.4267 | 190.0102 | 60.8 | 20.4324 | 158.8688 | 61 | 20.4309 | 128.0594 | 61.2 | 20.4302 | 97.1232 | 61.4 | 20.437 | 66.3626 | 61.6 | 20.4323 | 35.4329 | 61.8 | 20.4332 | 4.8252 | 62 | 24.5 | 30.6183 | 59.8 | 5 | 297 | 24.5 | 282.407 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.4188 | 30.6186 | 59.8 | 20.4373 | 61.9409 | 59.6 | 20.4337 | 92.4607 | 59.4 | 20.4142 | 123.1527 | 59.2 | 20.4273 | 154.063 | 59 | 20.4192 | 184.7818 | 58.8 | 20.4294 | 215.7074 | 58.6 | 20.4358 | 246.7773 | 58.4 | 20.4219 | 277.6718 | 58.2 | 20.4112 | 308.689 | 58 | 20.4419 | 282.407 | 60.2 | 20.4306 | 251.4425 | 60.4 | 20.4325 | 220.9195 | 60.6 | 20.435 | 190.0072 | 60.8 | 20.4408 | 158.8685 | 61 | 20.4393 | 128.0576 | 61.2 | 20.4385 | 97.1232 | 61.4 | 20.4453 | 66.3623 | 61.6 | 20.4406 | 35.4302 | 61.8 | 20.4416 | 4.8372 | 62 | 24.51 | 30.6186 | 59.8 | 5 | 297 | 24.51 | 282.407 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.4271 | 30.6189 | 59.8 | 20.4456 | 61.9344 | 59.6 | 20.442 | 92.4612 | 59.4 | 20.4226 | 123.1532 | 59.2 | 20.4357 | 154.058 | 59 | 20.4275 | 184.7894 | 58.8 | 20.4377 | 215.7041 | 58.6 | 20.4442 | 246.7772 | 58.4 | 20.4302 | 277.6757 | 58.2 | 20.4196 | 308.6854 | 58 | 20.4503 | 282.4061 | 60.2 | 20.4389 | 251.4366 | 60.4 | 20.4409 | 220.9158 | 60.6 | 20.4433 | 190.0042 | 60.8 | 20.4491 | 158.8683 | 61 | 20.4476 | 128.0556 | 61.2 | 20.4469 | 97.1232 | 61.4 | 20.4537 | 66.3622 | 61.6 | 20.449 | 35.4276 | 61.8 | 20.4499 | 4.8492 | 62 | 24.52 | 30.6189 | 59.8 | 5 | 297 | 24.52 | 282.4061 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.4354 | 30.6191 | 59.8 | 20.454 | 61.9278 | 59.6 | 20.4504 | 92.4617 | 59.4 | 20.4309 | 123.1538 | 59.2 | 20.444 | 154.0506 | 59 | 20.4359 | 184.7872 | 58.8 | 20.4461 | 215.6995 | 58.6 | 20.4525 | 246.787 | 58.4 | 20.4386 | 277.6846 | 58.2 | 20.4279 | 308.6823 | 58 | 20.4586 | 282.4052 | 60.2 | 20.4473 | 251.4307 | 60.4 | 20.4492 | 220.9122 | 60.6 | 20.4517 | 190.0012 | 60.8 | 20.4575 | 158.8681 | 61 | 20.456 | 128.0536 | 61.2 | 20.4552 | 97.1232 | 61.4 | 20.462 | 66.3621 | 61.6 | 20.4573 | 35.4249 | 61.8 | 20.4583 | 4.8613 | 62 | 24.53 | 30.6191 | 59.8 | 5 | 297 | 24.53 | 282.4052 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.4437 | 30.6194 | 59.8 | 20.4623 | 61.9213 | 59.6 | 20.4587 | 92.4626 | 59.4 | 20.4392 | 123.1521 | 59.2 | 20.4523 | 154.0433 | 59 | 20.4442 | 184.785 | 58.8 | 20.4544 | 215.6948 | 58.6 | 20.4608 | 246.7968 | 58.4 | 20.4469 | 277.6936 | 58.2 | 20.4362 | 308.6793 | 58 | 20.4669 | 282.4043 | 60.2 | 20.4556 | 251.4292 | 60.4 | 20.4576 | 220.9084 | 60.6 | 20.46 | 189.9982 | 60.8 | 20.4658 | 158.8678 | 61 | 20.4643 | 128.0518 | 61.2 | 20.4635 | 97.1232 | 61.4 | 20.4704 | 66.3625 | 61.6 | 20.4656 | 35.4223 | 61.8 | 20.4666 | 4.8733 | 62 | 24.54 | 30.6194 | 59.8 | 5 | 297 | 24.54 | 282.4043 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.4521 | 30.6197 | 59.8 | 20.4706 | 61.9148 | 59.6 | 20.467 | 92.4634 | 59.4 | 20.4476 | 123.1504 | 59.2 | 20.4606 | 154.0381 | 59 | 20.4525 | 184.7937 | 58.8 | 20.4627 | 215.6837 | 58.6 | 20.4691 | 246.8009 | 58.4 | 20.4552 | 277.7036 | 58.2 | 20.4445 | 308.6762 | 58 | 20.4753 | 282.4034 | 60.2 | 20.4639 | 251.4277 | 60.4 | 20.4659 | 220.9047 | 60.6 | 20.4683 | 189.9952 | 60.8 | 20.4741 | 158.8676 | 61 | 20.4726 | 128.0499 | 61.2 | 20.4719 | 97.1232 | 61.4 | 20.4787 | 66.3629 | 61.6 | 20.474 | 35.4196 | 61.8 | 20.4749 | 4.8852 | 62 | 24.55 | 30.6197 | 59.8 | 5 | 297 | 24.55 | 282.4034 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.4604 | 30.6199 | 59.8 | 20.479 | 61.9083 | 59.6 | 20.4754 | 92.4642 | 59.4 | 20.4559 | 123.1527 | 59.2 | 20.469 | 154.0329 | 59 | 20.4608 | 184.8024 | 58.8 | 20.471 | 215.6726 | 58.6 | 20.4774 | 246.8051 | 58.4 | 20.4636 | 277.7134 | 58.2 | 20.4529 | 308.6731 | 58 | 20.4836 | 282.4015 | 60.2 | 20.4722 | 251.4214 | 60.4 | 20.4742 | 220.901 | 60.6 | 20.4767 | 189.9922 | 60.8 | 20.4825 | 158.8673 | 61 | 20.481 | 128.0462 | 61.2 | 20.4802 | 97.1232 | 61.4 | 20.4871 | 66.3636 | 61.6 | 20.4823 | 35.417 | 61.8 | 20.4833 | 4.8972 | 62 | 24.56 | 30.6199 | 59.8 | 5 | 297 | 24.56 | 282.4015 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.4687 | 30.622 | 59.8 | 20.4873 | 61.9017 | 59.6 | 20.4837 | 92.465 | 59.4 | 20.4642 | 123.155 | 59.2 | 20.4773 | 154.0255 | 59 | 20.4692 | 184.8161 | 58.8 | 20.4794 | 215.6668 | 58.6 | 20.4858 | 246.8152 | 58.4 | 20.4719 | 277.7194 | 58.2 | 20.4612 | 308.6707 | 58 | 20.492 | 282.3995 | 60.2 | 20.4806 | 251.4152 | 60.4 | 20.4826 | 220.8973 | 60.6 | 20.485 | 189.9891 | 60.8 | 20.4908 | 158.867 | 61 | 20.4893 | 128.0425 | 61.2 | 20.4886 | 97.1232 | 61.4 | 20.4954 | 66.3644 | 61.6 | 20.4907 | 35.4143 | 61.8 | 20.4916 | 4.9092 | 62 | 24.57 | 30.622 | 59.8 | 5 | 297 | 24.57 | 282.3995 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.4771 | 30.6241 | 59.8 | 20.4957 | 61.8952 | 59.6 | 20.492 | 92.464 | 59.4 | 20.4725 | 123.1554 | 59.2 | 20.4856 | 154.0182 | 59 | 20.4775 | 184.8298 | 58.8 | 20.4877 | 215.661 | 58.6 | 20.4941 | 246.8254 | 58.4 | 20.4802 | 277.7254 | 58.2 | 20.4695 | 308.6683 | 58 | 20.5003 | 282.3976 | 60.2 | 20.4889 | 251.4206 | 60.4 | 20.4909 | 220.8936 | 60.6 | 20.4933 | 189.9862 | 60.8 | 20.4992 | 158.8671 | 61 | 20.4977 | 128.0389 | 61.2 | 20.4969 | 97.1232 | 61.4 | 20.5038 | 66.3652 | 61.6 | 20.499 | 35.4117 | 61.8 | 20.5 | 4.9212 | 62 | 24.58 | 30.6241 | 59.8 | 5 | 297 | 24.58 | 282.3976 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.4854 | 30.6323 | 59.8 | 20.504 | 61.8887 | 59.6 | 20.5004 | 92.4631 | 59.4 | 20.4809 | 123.1558 | 59.2 | 20.494 | 154.013 | 59 | 20.4858 | 184.8495 | 58.8 | 20.496 | 215.6513 | 58.6 | 20.5024 | 246.8395 | 58.4 | 20.4885 | 277.7312 | 58.2 | 20.4778 | 308.6634 | 58 | 20.5086 | 282.3957 | 60.2 | 20.4972 | 251.4261 | 60.4 | 20.4993 | 220.89 | 60.6 | 20.5017 | 189.9833 | 60.8 | 20.5075 | 158.8672 | 61 | 20.506 | 128.0353 | 61.2 | 20.5052 | 97.1232 | 61.4 | 20.5121 | 66.3659 | 61.6 | 20.5073 | 35.4091 | 61.8 | 20.5083 | 4.9332 | 62 | 24.59 | 30.6323 | 59.8 | 5 | 297 | 24.59 | 282.3957 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.4937 | 30.6404 | 59.8 | 20.5124 | 61.8822 | 59.6 | 20.5087 | 92.4633 | 59.4 | 20.4892 | 123.1548 | 59.2 | 20.5023 | 154.0079 | 59 | 20.4941 | 184.8693 | 58.8 | 20.5043 | 215.6416 | 58.6 | 20.5108 | 246.8536 | 58.4 | 20.4969 | 277.737 | 58.2 | 20.4862 | 308.6584 | 58 | 20.517 | 282.3937 | 60.2 | 20.5056 | 251.4279 | 60.4 | 20.5076 | 220.8863 | 60.6 | 20.51 | 189.981 | 60.8 | 20.5158 | 158.8673 | 61 | 20.5143 | 128.0324 | 61.2 | 20.5136 | 97.1232 | 61.4 | 20.5204 | 66.3667 | 61.6 | 20.5157 | 35.4065 | 61.8 | 20.5166 | 4.9452 | 62 | 24.6 | 30.6404 | 59.8 | 5 | 297 | 24.6 | 282.3937 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.502 | 30.6485 | 59.8 | 20.5207 | 61.8756 | 59.6 | 20.517 | 92.4636 | 59.4 | 20.4975 | 123.1539 | 59.2 | 20.5106 | 154.0013 | 59 | 20.5025 | 184.8865 | 58.8 | 20.5127 | 215.6376 | 58.6 | 20.5191 | 246.8604 | 58.4 | 20.5052 | 277.7447 | 58.2 | 20.4945 | 308.6519 | 58 | 20.5253 | 282.3918 | 60.2 | 20.5139 | 251.4297 | 60.4 | 20.5159 | 220.8826 | 60.6 | 20.5183 | 189.9786 | 60.8 | 20.5242 | 158.8674 | 61 | 20.5227 | 128.0295 | 61.2 | 20.5219 | 97.1232 | 61.4 | 20.5288 | 66.3675 | 61.6 | 20.524 | 35.4038 | 61.8 | 20.525 | 4.9572 | 62 | 24.61 | 30.6485 | 59.8 | 5 | 297 | 24.61 | 282.3918 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.5104 | 30.6566 | 59.8 | 20.529 | 61.8691 | 59.6 | 20.5253 | 92.4632 | 59.4 | 20.5059 | 123.1555 | 59.2 | 20.519 | 153.9947 | 59 | 20.5108 | 184.9037 | 58.8 | 20.521 | 215.6336 | 58.6 | 20.5274 | 246.8672 | 58.4 | 20.5135 | 277.7523 | 58.2 | 20.5028 | 308.6452 | 58 | 20.5337 | 282.3914 | 60.2 | 20.5222 | 251.4216 | 60.4 | 20.5243 | 220.8789 | 60.6 | 20.5267 | 189.9765 | 60.8 | 20.5325 | 158.8675 | 61 | 20.531 | 128.0266 | 61.2 | 20.5302 | 97.1232 | 61.4 | 20.5371 | 66.3682 | 61.6 | 20.5323 | 35.4011 | 61.8 | 20.5333 | 4.9692 | 62 | 24.62 | 30.6566 | 59.8 | 5 | 297 | 24.62 | 282.3914 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.5187 | 30.6648 | 59.8 | 20.5374 | 61.8626 | 59.6 | 20.5337 | 92.4628 | 59.4 | 20.5142 | 123.1572 | 59.2 | 20.5273 | 153.9895 | 59 | 20.5191 | 184.916 | 58.8 | 20.5293 | 215.6279 | 58.6 | 20.5358 | 246.8765 | 58.4 | 20.5219 | 277.7599 | 58.2 | 20.5112 | 308.6386 | 58 | 20.542 | 282.3911 | 60.2 | 20.5306 | 251.4136 | 60.4 | 20.5326 | 220.8752 | 60.6 | 20.535 | 189.9744 | 60.8 | 20.5409 | 158.8676 | 61 | 20.5394 | 128.0236 | 61.2 | 20.5386 | 97.1232 | 61.4 | 20.5454 | 66.369 | 61.6 | 20.5406 | 35.3984 | 61.8 | 20.5417 | 4.9811 | 62 | 24.63 | 30.6648 | 59.8 | 5 | 297 | 24.63 | 282.3911 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.527 | 30.6729 | 59.8 | 20.5457 | 61.8561 | 59.6 | 20.542 | 92.4625 | 59.4 | 20.5225 | 123.1549 | 59.2 | 20.5356 | 153.9843 | 59 | 20.5275 | 184.9284 | 58.8 | 20.5376 | 215.6221 | 58.6 | 20.5441 | 246.8858 | 58.4 | 20.5302 | 277.7675 | 58.2 | 20.5195 | 308.632 | 58 | 20.5503 | 282.3937 | 60.2 | 20.5389 | 251.41 | 60.4 | 20.541 | 220.8715 | 60.6 | 20.5433 | 189.9715 | 60.8 | 20.5492 | 158.8677 | 61 | 20.5477 | 128.0216 | 61.2 | 20.5469 | 97.1232 | 61.4 | 20.5538 | 66.3697 | 61.6 | 20.549 | 35.3957 | 61.8 | 20.55 | 4.9931 | 62 | 24.64 | 30.6729 | 59.8 | 5 | 297 | 24.64 | 282.3937 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.5354 | 30.681 | 59.8 | 20.554 | 61.8495 | 59.6 | 20.5503 | 92.4621 | 59.4 | 20.5309 | 123.1527 | 59.2 | 20.5439 | 153.9806 | 59 | 20.5358 | 184.9422 | 58.8 | 20.546 | 215.6184 | 58.6 | 20.5524 | 246.8901 | 58.4 | 20.5385 | 277.7749 | 58.2 | 20.5278 | 308.6254 | 58 | 20.5587 | 282.3963 | 60.2 | 20.5472 | 251.4064 | 60.4 | 20.5493 | 220.8678 | 60.6 | 20.5517 | 189.9685 | 60.8 | 20.5575 | 158.8678 | 61 | 20.5561 | 128.0196 | 61.2 | 20.5553 | 97.1232 | 61.4 | 20.5621 | 66.3705 | 61.6 | 20.5573 | 35.3929 | 61.8 | 20.5583 | 5.0051 | 62 | 24.65 | 30.681 | 59.8 | 5 | 297 | 24.65 | 282.3963 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.5437 | 30.6891 | 59.8 | 20.5624 | 61.8407 | 59.6 | 20.5587 | 92.4615 | 59.4 | 20.5392 | 123.1537 | 59.2 | 20.5523 | 153.9769 | 59 | 20.5441 | 184.956 | 58.8 | 20.5543 | 215.6146 | 58.6 | 20.5608 | 246.8943 | 58.4 | 20.5468 | 277.7822 | 58.2 | 20.5362 | 308.6187 | 58 | 20.567 | 282.3958 | 60.2 | 20.5556 | 251.4032 | 60.4 | 20.5576 | 220.8641 | 60.6 | 20.56 | 189.9656 | 60.8 | 20.5659 | 158.8679 | 61 | 20.5644 | 128.019 | 61.2 | 20.5636 | 97.1232 | 61.4 | 20.5705 | 66.3712 | 61.6 | 20.5657 | 35.3901 | 61.8 | 20.5667 | 5.0155 | 62 | 24.66 | 30.6891 | 59.8 | 5 | 297 | 24.66 | 282.3958 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.552 | 30.6973 | 59.8 | 20.5707 | 61.8319 | 59.6 | 20.567 | 92.4609 | 59.4 | 20.5475 | 123.1548 | 59.2 | 20.5606 | 153.9711 | 59 | 20.5525 | 184.9663 | 58.8 | 20.5626 | 215.6174 | 58.6 | 20.5691 | 246.9052 | 58.4 | 20.5552 | 277.7845 | 58.2 | 20.5445 | 308.6129 | 58 | 20.5753 | 282.3954 | 60.2 | 20.5639 | 251.4 | 60.4 | 20.566 | 220.8604 | 60.6 | 20.5683 | 189.9628 | 60.8 | 20.5742 | 158.868 | 61 | 20.5728 | 128.0183 | 61.2 | 20.572 | 97.1232 | 61.4 | 20.5788 | 66.372 | 61.6 | 20.574 | 35.3873 | 61.8 | 20.575 | 5.0258 | 62 | 24.67 | 30.6973 | 59.8 | 5 | 297 | 24.67 | 282.3954 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.5603 | 30.7054 | 59.8 | 20.5791 | 61.8231 | 59.6 | 20.5753 | 92.4603 | 59.4 | 20.5558 | 123.1536 | 59.2 | 20.5689 | 153.9654 | 59 | 20.5608 | 184.9766 | 58.8 | 20.5709 | 215.6201 | 58.6 | 20.5774 | 246.9161 | 58.4 | 20.5635 | 277.7869 | 58.2 | 20.5528 | 308.607 | 58 | 20.5837 | 282.3949 | 60.2 | 20.5722 | 251.4042 | 60.4 | 20.5743 | 220.8564 | 60.6 | 20.5767 | 189.96 | 60.8 | 20.5826 | 158.8691 | 61 | 20.5811 | 128.015 | 61.2 | 20.5803 | 97.1232 | 61.4 | 20.5872 | 66.3725 | 61.6 | 20.5823 | 35.3846 | 61.8 | 20.5834 | 5.0362 | 62 | 24.68 | 30.7054 | 59.8 | 5 | 297 | 24.68 | 282.3949 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.5687 | 30.7135 | 59.8 | 20.5874 | 61.8143 | 59.6 | 20.5836 | 92.4598 | 59.4 | 20.5642 | 123.1524 | 59.2 | 20.5773 | 153.962 | 59 | 20.5691 | 184.9939 | 58.8 | 20.5793 | 215.6136 | 58.6 | 20.5858 | 246.9278 | 58.4 | 20.5718 | 277.7892 | 58.2 | 20.5612 | 308.6012 | 58 | 20.592 | 282.3944 | 60.2 | 20.5806 | 251.4083 | 60.4 | 20.5827 | 220.8524 | 60.6 | 20.585 | 189.9571 | 60.8 | 20.5909 | 158.8702 | 61 | 20.5894 | 128.0118 | 61.2 | 20.5886 | 97.1232 | 61.4 | 20.5955 | 66.3729 | 61.6 | 20.5907 | 35.3818 | 61.8 | 20.5917 | 5.0465 | 62 | 24.69 | 30.7135 | 59.8 | 5 | 297 | 24.69 | 282.3944 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.577 | 30.7216 | 59.8 | 20.5957 | 61.8055 | 59.6 | 20.592 | 92.4598 | 59.4 | 20.5725 | 123.1548 | 59.2 | 20.5856 | 153.9586 | 59 | 20.5774 | 185.0111 | 58.8 | 20.5876 | 215.6071 | 58.6 | 20.5941 | 246.9395 | 58.4 | 20.5801 | 277.7916 | 58.2 | 20.5695 | 308.5953 | 58 | 20.6004 | 282.3937 | 60.2 | 20.5889 | 251.4115 | 60.4 | 20.591 | 220.8459 | 60.6 | 20.5933 | 189.955 | 60.8 | 20.5992 | 158.8712 | 61 | 20.5978 | 128.0077 | 61.2 | 20.597 | 97.1232 | 61.4 | 20.6039 | 66.3734 | 61.6 | 20.599 | 35.379 | 61.8 | 20.6001 | 5.0569 | 62 | 24.7 | 30.7216 | 59.8 | 5 | 297 | 24.7 | 282.3937 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.5853 | 30.7298 | 59.8 | 20.6041 | 61.7966 | 59.6 | 20.6003 | 92.4599 | 59.4 | 20.5808 | 123.1572 | 59.2 | 20.5939 | 153.956 | 59 | 20.5858 | 185.0242 | 58.8 | 20.5959 | 215.6095 | 58.6 | 20.6024 | 246.9449 | 58.4 | 20.5885 | 277.7956 | 58.2 | 20.5778 | 308.5894 | 58 | 20.6087 | 282.393 | 60.2 | 20.5972 | 251.4148 | 60.4 | 20.5993 | 220.8393 | 60.6 | 20.6017 | 189.9528 | 60.8 | 20.6076 | 158.8722 | 61 | 20.6061 | 128.0036 | 61.2 | 20.6053 | 97.1232 | 61.4 | 20.6122 | 66.3739 | 61.6 | 20.6074 | 35.3762 | 61.8 | 20.6084 | 5.0672 | 62 | 24.71 | 30.7298 | 59.8 | 5 | 297 | 24.71 | 282.393 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.5937 | 30.7379 | 59.8 | 20.6124 | 61.7878 | 59.6 | 20.6086 | 92.4599 | 59.4 | 20.5892 | 123.1594 | 59.2 | 20.6022 | 153.9535 | 59 | 20.5941 | 185.0373 | 58.8 | 20.6042 | 215.6118 | 58.6 | 20.6107 | 246.9503 | 58.4 | 20.5968 | 277.7996 | 58.2 | 20.5861 | 308.5836 | 58 | 20.617 | 282.3923 | 60.2 | 20.6056 | 251.4196 | 60.4 | 20.6077 | 220.8344 | 60.6 | 20.61 | 189.9495 | 60.8 | 20.6159 | 158.8695 | 61 | 20.6145 | 128.0007 | 61.2 | 20.6136 | 97.1232 | 61.4 | 20.6205 | 66.3743 | 61.6 | 20.6157 | 35.3735 | 61.8 | 20.6167 | 5.0776 | 62 | 24.72 | 30.7379 | 59.8 | 5 | 297 | 24.72 | 282.3923 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.602 | 30.746 | 59.8 | 20.6208 | 61.779 | 59.6 | 20.617 | 92.4599 | 59.4 | 20.5975 | 123.1617 | 59.2 | 20.6106 | 153.9546 | 59 | 20.6024 | 185.0522 | 58.8 | 20.6125 | 215.6078 | 58.6 | 20.6191 | 246.9577 | 58.4 | 20.6051 | 277.8036 | 58.2 | 20.5945 | 308.5777 | 58 | 20.6254 | 282.3916 | 60.2 | 20.6139 | 251.4243 | 60.4 | 20.616 | 220.8295 | 60.6 | 20.6183 | 189.9462 | 60.8 | 20.6243 | 158.8668 | 61 | 20.6228 | 127.9977 | 61.2 | 20.622 | 97.1232 | 61.4 | 20.6289 | 66.3748 | 61.6 | 20.624 | 35.3707 | 61.8 | 20.6251 | 5.088 | 62 | 24.73 | 30.746 | 59.8 | 5 | 297 | 24.73 | 282.3916 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.6103 | 30.7541 | 59.8 | 20.6291 | 61.7702 | 59.6 | 20.6253 | 92.4598 | 59.4 | 20.6058 | 123.1595 | 59.2 | 20.6189 | 153.9556 | 59 | 20.6107 | 185.067 | 58.8 | 20.6209 | 215.6038 | 58.6 | 20.6274 | 246.9651 | 58.4 | 20.6135 | 277.8076 | 58.2 | 20.6028 | 308.5719 | 58 | 20.6337 | 282.3909 | 60.2 | 20.6222 | 251.4325 | 60.4 | 20.6244 | 220.8247 | 60.6 | 20.6267 | 189.9402 | 60.8 | 20.6326 | 158.8653 | 61 | 20.6311 | 127.9934 | 61.2 | 20.6303 | 97.1232 | 61.4 | 20.6372 | 66.3753 | 61.6 | 20.6324 | 35.3679 | 61.8 | 20.6334 | 5.0983 | 62 | 24.74 | 30.7541 | 59.8 | 5 | 297 | 24.74 | 282.3909 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.6186 | 30.7622 | 59.8 | 20.6375 | 61.7614 | 59.6 | 20.6336 | 92.4597 | 59.4 | 20.6142 | 123.1574 | 59.2 | 20.6272 | 153.9581 | 59 | 20.6191 | 185.0827 | 58.8 | 20.6292 | 215.607 | 58.6 | 20.6357 | 246.9666 | 58.4 | 20.6218 | 277.8105 | 58.2 | 20.6111 | 308.566 | 58 | 20.6421 | 282.3902 | 60.2 | 20.6306 | 251.4406 | 60.4 | 20.6327 | 220.8198 | 60.6 | 20.635 | 189.9341 | 60.8 | 20.6409 | 158.8638 | 61 | 20.6395 | 127.9891 | 61.2 | 20.6387 | 97.1232 | 61.4 | 20.6456 | 66.3758 | 61.6 | 20.6407 | 35.3651 | 61.8 | 20.6418 | 5.1087 | 62 | 24.75 | 30.7622 | 59.8 | 5 | 297 | 24.75 | 282.3902 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.627 | 30.7704 | 59.8 | 20.6458 | 61.7526 | 59.6 | 20.6419 | 92.4591 | 59.4 | 20.6225 | 123.1573 | 59.2 | 20.6355 | 153.9606 | 59 | 20.6274 | 185.0983 | 58.8 | 20.6375 | 215.6102 | 58.6 | 20.644 | 246.9681 | 58.4 | 20.6301 | 277.8133 | 58.2 | 20.6194 | 308.5602 | 58 | 20.6504 | 282.3907 | 60.2 | 20.6389 | 251.4435 | 60.4 | 20.641 | 220.8175 | 60.6 | 20.6433 | 189.9262 | 60.8 | 20.6493 | 158.8623 | 61 | 20.6478 | 127.9848 | 61.2 | 20.647 | 97.1232 | 61.4 | 20.6539 | 66.3761 | 61.6 | 20.649 | 35.3624 | 61.8 | 20.6501 | 5.119 | 62 | 24.76 | 30.7704 | 59.8 | 5 | 297 | 24.76 | 282.3907 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.6353 | 30.7785 | 59.8 | 20.6541 | 61.7438 | 59.6 | 20.6503 | 92.4585 | 59.4 | 20.6308 | 123.1573 | 59.2 | 20.6439 | 153.9623 | 59 | 20.6357 | 185.1086 | 58.8 | 20.6458 | 215.6142 | 58.6 | 20.6524 | 246.9727 | 58.4 | 20.6385 | 277.8161 | 58.2 | 20.6278 | 308.551 | 58 | 20.6587 | 282.3911 | 60.2 | 20.6472 | 251.4463 | 60.4 | 20.6494 | 220.8151 | 60.6 | 20.6517 | 189.9182 | 60.8 | 20.6576 | 158.8609 | 61 | 20.6562 | 127.9804 | 61.2 | 20.6553 | 97.1232 | 61.4 | 20.6623 | 66.3764 | 61.6 | 20.6573 | 35.3596 | 61.8 | 20.6584 | 5.1294 | 62 | 24.77 | 30.7785 | 59.8 | 5 | 297 | 24.77 | 282.3911 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.6436 | 30.7866 | 59.8 | 20.6625 | 61.735 | 59.6 | 20.6586 | 92.4579 | 59.4 | 20.6391 | 123.1546 | 59.2 | 20.6522 | 153.964 | 59 | 20.6441 | 185.1189 | 58.8 | 20.6542 | 215.6181 | 58.6 | 20.6607 | 246.9774 | 58.4 | 20.6468 | 277.8189 | 58.2 | 20.6361 | 308.5417 | 58 | 20.6671 | 282.3916 | 60.2 | 20.6555 | 251.4469 | 60.4 | 20.6577 | 220.8098 | 60.6 | 20.66 | 189.9102 | 60.8 | 20.6659 | 158.8578 | 61 | 20.6645 | 127.975 | 61.2 | 20.6637 | 97.1232 | 61.4 | 20.6706 | 66.3768 | 61.6 | 20.6657 | 35.3568 | 61.8 | 20.6668 | 5.1397 | 62 | 24.78 | 30.7866 | 59.8 | 5 | 297 | 24.78 | 282.3916 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.652 | 30.7947 | 59.8 | 20.6708 | 61.7261 | 59.6 | 20.6669 | 92.4574 | 59.4 | 20.6475 | 123.1519 | 59.2 | 20.6605 | 153.9651 | 59 | 20.6524 | 185.1335 | 58.8 | 20.6625 | 215.6155 | 58.6 | 20.669 | 246.9821 | 58.4 | 20.6551 | 277.8235 | 58.2 | 20.6444 | 308.531 | 58 | 20.6754 | 282.3921 | 60.2 | 20.6639 | 251.4475 | 60.4 | 20.666 | 220.8044 | 60.6 | 20.6683 | 189.9023 | 60.8 | 20.6743 | 158.8548 | 61 | 20.6729 | 127.9697 | 61.2 | 20.672 | 97.1232 | 61.4 | 20.6789 | 66.3771 | 61.6 | 20.674 | 35.3541 | 61.8 | 20.6751 | 5.1501 | 62 | 24.79 | 30.7947 | 59.8 | 5 | 297 | 24.79 | 282.3921 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.6603 | 30.8029 | 59.8 | 20.6791 | 61.7173 | 59.6 | 20.6753 | 92.4568 | 59.4 | 20.6558 | 123.1527 | 59.2 | 20.6689 | 153.9661 | 59 | 20.6607 | 185.1482 | 58.8 | 20.6708 | 215.6129 | 58.6 | 20.6774 | 246.9868 | 58.4 | 20.6634 | 277.8281 | 58.2 | 20.6528 | 308.5203 | 58 | 20.6837 | 282.3916 | 60.2 | 20.6722 | 251.4466 | 60.4 | 20.6744 | 220.8022 | 60.6 | 20.6767 | 189.8972 | 60.8 | 20.6826 | 158.8521 | 61 | 20.6812 | 127.9667 | 61.2 | 20.6804 | 97.1232 | 61.4 | 20.6873 | 66.3774 | 61.6 | 20.6824 | 35.3513 | 61.8 | 20.6835 | 5.1605 | 62 | 24.8 | 30.8029 | 59.8 | 5 | 297 | 24.8 | 282.3916 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.6686 | 30.811 | 59.8 | 20.6875 | 61.7085 | 59.6 | 20.6836 | 92.4562 | 59.4 | 20.6641 | 123.1535 | 59.2 | 20.6772 | 153.965 | 59 | 20.669 | 185.1593 | 58.8 | 20.6791 | 215.6177 | 58.6 | 20.6857 | 246.9947 | 58.4 | 20.6718 | 277.8336 | 58.2 | 20.6611 | 308.5096 | 58 | 20.6921 | 282.3911 | 60.2 | 20.6805 | 251.4457 | 60.4 | 20.6827 | 220.7999 | 60.6 | 20.685 | 189.8922 | 60.8 | 20.691 | 158.8495 | 61 | 20.6895 | 127.9637 | 61.2 | 20.6887 | 97.1232 | 61.4 | 20.6956 | 66.3778 | 61.6 | 20.6907 | 35.3545 | 61.8 | 20.6918 | 5.1708 | 62 | 24.81 | 30.811 | 59.8 | 5 | 297 | 24.81 | 282.3911 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.6769 | 30.8191 | 59.8 | 20.6958 | 61.6997 | 59.6 | 20.6919 | 92.4556 | 59.4 | 20.6725 | 123.1537 | 59.2 | 20.6855 | 153.9639 | 59 | 20.6774 | 185.1704 | 58.8 | 20.6875 | 215.6225 | 58.6 | 20.694 | 247.0025 | 58.4 | 20.6801 | 277.8392 | 58.2 | 20.6694 | 308.4988 | 58 | 20.7004 | 282.3939 | 60.2 | 20.6889 | 251.4474 | 60.4 | 20.6911 | 220.7977 | 60.6 | 20.6933 | 189.8859 | 60.8 | 20.6993 | 158.8467 | 61 | 20.6979 | 127.9618 | 61.2 | 20.697 | 97.1232 | 61.4 | 20.7039 | 66.3781 | 61.6 | 20.699 | 35.3578 | 61.8 | 20.7002 | 5.1811 | 62 | 24.82 | 30.8191 | 59.8 | 5 | 297 | 24.82 | 282.3939 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.6853 | 30.8272 | 59.8 | 20.7042 | 61.6909 | 59.6 | 20.7002 | 92.4551 | 59.4 | 20.6808 | 123.1538 | 59.2 | 20.6938 | 153.9648 | 59 | 20.6857 | 185.1875 | 58.8 | 20.6958 | 215.6215 | 58.6 | 20.7024 | 247.0135 | 58.4 | 20.6884 | 277.844 | 58.2 | 20.6778 | 308.4893 | 58 | 20.7088 | 282.3968 | 60.2 | 20.6972 | 251.4491 | 60.4 | 20.6994 | 220.7954 | 60.6 | 20.7017 | 189.8796 | 60.8 | 20.7076 | 158.8438 | 61 | 20.7062 | 127.9599 | 61.2 | 20.7054 | 97.1232 | 61.4 | 20.7123 | 66.3783 | 61.6 | 20.7074 | 35.3662 | 61.8 | 20.7085 | 5.1915 | 62 | 24.83 | 30.8272 | 59.8 | 5 | 297 | 24.83 | 282.3968 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.6936 | 30.8354 | 59.8 | 20.7125 | 61.6858 | 59.6 | 20.7086 | 92.4554 | 59.4 | 20.6891 | 123.1541 | 59.2 | 20.7022 | 153.9657 | 59 | 20.694 | 185.2047 | 58.8 | 20.7041 | 215.6204 | 58.6 | 20.7107 | 247.0246 | 58.4 | 20.6967 | 277.8489 | 58.2 | 20.6861 | 308.4798 | 58 | 20.7171 | 282.3996 | 60.2 | 20.7055 | 251.4579 | 60.4 | 20.7077 | 220.7932 | 60.6 | 20.71 | 189.8738 | 60.8 | 20.716 | 158.8409 | 61 | 20.7146 | 127.955 | 61.2 | 20.7137 | 97.1232 | 61.4 | 20.7206 | 66.3786 | 61.6 | 20.7157 | 35.3747 | 61.8 | 20.7168 | 5.2018 | 62 | 24.84 | 30.8354 | 59.8 | 5 | 297 | 24.84 | 282.3996 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.7019 | 30.8435 | 59.8 | 20.7208 | 61.6807 | 59.6 | 20.7169 | 92.4557 | 59.4 | 20.6975 | 123.1544 | 59.2 | 20.7105 | 153.9655 | 59 | 20.7024 | 185.2202 | 58.8 | 20.7124 | 215.6296 | 58.6 | 20.719 | 247.0247 | 58.4 | 20.7051 | 277.8543 | 58.2 | 20.6944 | 308.4719 | 58 | 20.7254 | 282.4023 | 60.2 | 20.7139 | 251.4666 | 60.4 | 20.7161 | 220.7909 | 60.6 | 20.7183 | 189.8679 | 60.8 | 20.7243 | 158.838 | 61 | 20.7229 | 127.95 | 61.2 | 20.722 | 97.1232 | 61.4 | 20.729 | 66.3789 | 61.6 | 20.724 | 35.383 | 61.8 | 20.7252 | 5.2121 | 62 | 24.85 | 30.8435 | 59.8 | 5 | 297 | 24.85 | 282.4023 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.7103 | 30.8516 | 59.8 | 20.7292 | 61.6756 | 59.6 | 20.7252 | 92.456 | 59.4 | 20.7058 | 123.1554 | 59.2 | 20.7188 | 153.9652 | 59 | 20.7107 | 185.2358 | 58.8 | 20.7207 | 215.6387 | 58.6 | 20.7274 | 247.0248 | 58.4 | 20.7134 | 277.8598 | 58.2 | 20.7027 | 308.4641 | 58 | 20.7338 | 282.4052 | 60.2 | 20.7222 | 251.4628 | 60.4 | 20.7244 | 220.7887 | 60.6 | 20.7267 | 189.8624 | 60.8 | 20.7327 | 158.834 | 61 | 20.7313 | 127.9451 | 61.2 | 20.7304 | 97.1232 | 61.4 | 20.7373 | 66.3792 | 61.6 | 20.7324 | 35.3914 | 61.8 | 20.7335 | 5.2225 | 62 | 24.86 | 30.8516 | 59.8 | 5 | 297 | 24.86 | 282.4052 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.7186 | 30.8597 | 59.8 | 20.7375 | 61.6705 | 59.6 | 20.7336 | 92.4563 | 59.4 | 20.7141 | 123.1565 | 59.2 | 20.7272 | 153.9664 | 59 | 20.719 | 185.2453 | 58.8 | 20.7291 | 215.6441 | 58.6 | 20.7357 | 247.0294 | 58.4 | 20.7217 | 277.8631 | 58.2 | 20.7111 | 308.4556 | 58 | 20.7421 | 282.4081 | 60.2 | 20.7305 | 251.459 | 60.4 | 20.7328 | 220.7865 | 60.6 | 20.735 | 189.8569 | 60.8 | 20.741 | 158.83 | 61 | 20.7396 | 127.9402 | 61.2 | 20.7387 | 97.1232 | 61.4 | 20.7457 | 66.3795 | 61.6 | 20.7407 | 35.4019 | 61.8 | 20.7419 | 5.2328 | 62 | 24.87 | 30.8597 | 59.8 | 5 | 297 | 24.87 | 282.4081 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.7269 | 30.8678 | 59.8 | 20.7459 | 61.6659 | 59.6 | 20.7419 | 92.4538 | 59.4 | 20.7225 | 123.1529 | 59.2 | 20.7355 | 153.9676 | 59 | 20.7274 | 185.2549 | 58.8 | 20.7374 | 215.6496 | 58.6 | 20.744 | 247.034 | 58.4 | 20.73 | 277.8665 | 58.2 | 20.7194 | 308.4471 | 58 | 20.7505 | 282.4168 | 60.2 | 20.7389 | 251.4592 | 60.4 | 20.7411 | 220.7799 | 60.6 | 20.7433 | 189.8505 | 60.8 | 20.7493 | 158.826 | 61 | 20.748 | 127.9354 | 61.2 | 20.7471 | 97.1232 | 61.4 | 20.754 | 66.3798 | 61.6 | 20.7491 | 35.4124 | 61.8 | 20.7502 | 5.2431 | 62 | 24.88 | 30.8678 | 59.8 | 5 | 297 | 24.88 | 282.4168 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.7352 | 30.876 | 59.8 | 20.7542 | 61.6612 | 59.6 | 20.7502 | 92.4514 | 59.4 | 20.7308 | 123.1494 | 59.2 | 20.7438 | 153.973 | 59 | 20.7357 | 185.2696 | 58.8 | 20.7457 | 215.6534 | 58.6 | 20.7523 | 247.0324 | 58.4 | 20.7384 | 277.8703 | 58.2 | 20.7277 | 308.4397 | 58 | 20.7588 | 282.4255 | 60.2 | 20.7472 | 251.4594 | 60.4 | 20.7495 | 220.7733 | 60.6 | 20.7516 | 189.8441 | 60.8 | 20.7577 | 158.822 | 61 | 20.7563 | 127.9306 | 61.2 | 20.7554 | 97.1232 | 61.4 | 20.7624 | 66.3801 | 61.6 | 20.7574 | 35.4229 | 61.8 | 20.7585 | 5.2535 | 62 | 24.89 | 30.876 | 59.8 | 5 | 297 | 24.89 | 282.4255 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.7436 | 30.8841 | 59.8 | 20.7626 | 61.6594 | 59.6 | 20.7585 | 92.4489 | 59.4 | 20.7391 | 123.1504 | 59.2 | 20.7521 | 153.9784 | 59 | 20.744 | 185.2844 | 58.8 | 20.754 | 215.6573 | 58.6 | 20.7607 | 247.0308 | 58.4 | 20.7467 | 277.8741 | 58.2 | 20.7361 | 308.4323 | 58 | 20.7671 | 282.4277 | 60.2 | 20.7555 | 251.4595 | 60.4 | 20.7578 | 220.7718 | 60.6 | 20.76 | 189.8395 | 60.8 | 20.766 | 158.818 | 61 | 20.7646 | 127.9273 | 61.2 | 20.7637 | 97.1232 | 61.4 | 20.7707 | 66.3791 | 61.6 | 20.7657 | 35.4334 | 61.8 | 20.7669 | 5.2559 | 62 | 24.9 | 30.8841 | 59.8 | 5 | 297 | 24.9 | 282.4277 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.7519 | 30.8922 | 59.8 | 20.7709 | 61.6576 | 59.6 | 20.7669 | 92.4465 | 59.4 | 20.7475 | 123.1514 | 59.2 | 20.7605 | 153.9819 | 59 | 20.7523 | 185.2937 | 58.8 | 20.7624 | 215.6661 | 58.6 | 20.769 | 247.0372 | 58.4 | 20.755 | 277.8772 | 58.2 | 20.7444 | 308.4264 | 58 | 20.7755 | 282.4298 | 60.2 | 20.7639 | 251.4597 | 60.4 | 20.7661 | 220.7702 | 60.6 | 20.7683 | 189.8349 | 60.8 | 20.7744 | 158.814 | 61 | 20.773 | 127.9239 | 61.2 | 20.7721 | 97.1231 | 61.4 | 20.7791 | 66.378 | 61.6 | 20.774 | 35.4439 | 61.8 | 20.7752 | 5.2582 | 62 | 24.91 | 30.8922 | 59.8 | 5 | 297 | 24.91 | 282.4298 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.7602 | 30.9003 | 59.8 | 20.7792 | 61.6558 | 59.6 | 20.7752 | 92.4432 | 59.4 | 20.7558 | 123.1496 | 59.2 | 20.7688 | 153.9854 | 59 | 20.7607 | 185.303 | 58.8 | 20.7707 | 215.675 | 58.6 | 20.7773 | 247.0435 | 58.4 | 20.7634 | 277.8803 | 58.2 | 20.7527 | 308.4206 | 58 | 20.7838 | 282.432 | 60.2 | 20.7722 | 251.4589 | 60.4 | 20.7745 | 220.7685 | 60.6 | 20.7767 | 189.8303 | 60.8 | 20.7827 | 158.8096 | 61 | 20.7813 | 127.9205 | 61.2 | 20.7804 | 97.123 | 61.4 | 20.7874 | 66.377 | 61.6 | 20.7824 | 35.4544 | 61.8 | 20.7836 | 5.2583 | 62 | 24.92 | 30.9003 | 59.8 | 5 | 297 | 24.92 | 282.432 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.7685 | 30.9083 | 59.8 | 20.7876 | 61.654 | 59.6 | 20.7835 | 92.4399 | 59.4 | 20.7641 | 123.1477 | 59.2 | 20.7771 | 153.9889 | 59 | 20.769 | 185.3184 | 58.8 | 20.779 | 215.6793 | 58.6 | 20.7857 | 247.0449 | 58.4 | 20.7717 | 277.882 | 58.2 | 20.761 | 308.4149 | 58 | 20.7922 | 282.4341 | 60.2 | 20.7805 | 251.4581 | 60.4 | 20.7828 | 220.7669 | 60.6 | 20.785 | 189.8257 | 60.8 | 20.791 | 158.8053 | 61 | 20.7896 | 127.9172 | 61.2 | 20.7888 | 97.1229 | 61.4 | 20.7957 | 66.376 | 61.6 | 20.7907 | 35.4649 | 61.8 | 20.7919 | 5.2583 | 62 | 24.93 | 30.9083 | 59.8 | 5 | 297 | 24.93 | 282.4341 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.7769 | 30.9163 | 59.8 | 20.7959 | 61.6522 | 59.6 | 20.7919 | 92.4371 | 59.4 | 20.7724 | 123.1489 | 59.2 | 20.7854 | 153.9924 | 59 | 20.7773 | 185.3338 | 58.8 | 20.7873 | 215.6835 | 58.6 | 20.794 | 247.0464 | 58.4 | 20.78 | 277.8836 | 58.2 | 20.7694 | 308.4091 | 58 | 20.8005 | 282.4363 | 60.2 | 20.7889 | 251.4572 | 60.4 | 20.7912 | 220.765 | 60.6 | 20.7933 | 189.822 | 60.8 | 20.7994 | 158.8009 | 61 | 20.798 | 127.9146 | 61.2 | 20.7971 | 97.1229 | 61.4 | 20.8041 | 66.3749 | 61.6 | 20.7991 | 35.4754 | 61.8 | 20.8002 | 5.2584 | 62 | 24.94 | 30.9163 | 59.8 | 5 | 297 | 24.94 | 282.4363 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.7852 | 30.9243 | 59.8 | 20.8042 | 61.6503 | 59.6 | 20.8002 | 92.4343 | 59.4 | 20.7808 | 123.15 | 59.2 | 20.7938 | 153.9951 | 59 | 20.7856 | 185.3437 | 58.8 | 20.7957 | 215.7003 | 58.6 | 20.8023 | 247.0421 | 58.4 | 20.7883 | 277.8853 | 58.2 | 20.7777 | 308.4034 | 58 | 20.8088 | 282.4384 | 60.2 | 20.7972 | 251.4562 | 60.4 | 20.7995 | 220.7631 | 60.6 | 20.8017 | 189.8183 | 60.8 | 20.8077 | 158.7965 | 61 | 20.8063 | 127.912 | 61.2 | 20.8054 | 97.1228 | 61.4 | 20.8124 | 66.3739 | 61.6 | 20.8074 | 35.486 | 61.8 | 20.8086 | 5.2584 | 62 | 24.95 | 30.9243 | 59.8 | 5 | 297 | 24.95 | 282.4384 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.7935 | 30.9322 | 59.8 | 20.8126 | 61.6489 | 59.6 | 20.8085 | 92.4314 | 59.4 | 20.7891 | 123.1516 | 59.2 | 20.8021 | 153.9979 | 59 | 20.794 | 185.3537 | 58.8 | 20.804 | 215.7172 | 58.6 | 20.8106 | 247.0377 | 58.4 | 20.7967 | 277.887 | 58.2 | 20.786 | 308.3976 | 58 | 20.8172 | 282.4406 | 60.2 | 20.8055 | 251.4552 | 60.4 | 20.8078 | 220.7612 | 60.6 | 20.81 | 189.8145 | 60.8 | 20.8161 | 158.797 | 61 | 20.8147 | 127.9094 | 61.2 | 20.8138 | 97.1227 | 61.4 | 20.8207 | 66.3729 | 61.6 | 20.8157 | 35.4966 | 61.8 | 20.8169 | 5.2585 | 62 | 24.96 | 30.9322 | 59.8 | 5 | 297 | 24.96 | 282.4406 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.8019 | 30.9402 | 59.8 | 20.8209 | 61.6474 | 59.6 | 20.8168 | 92.4286 | 59.4 | 20.7974 | 123.1532 | 59.2 | 20.8104 | 154.0028 | 59 | 20.8023 | 185.3655 | 58.8 | 20.8123 | 215.729 | 58.6 | 20.819 | 247.0372 | 58.4 | 20.805 | 277.8905 | 58.2 | 20.7944 | 308.3909 | 58 | 20.8255 | 282.4428 | 60.2 | 20.8139 | 251.4543 | 60.4 | 20.8162 | 220.7592 | 60.6 | 20.8183 | 189.8107 | 60.8 | 20.8244 | 158.7973 | 61 | 20.823 | 127.9069 | 61.2 | 20.8221 | 97.1226 | 61.4 | 20.8291 | 66.3719 | 61.6 | 20.8241 | 35.5099 | 61.8 | 20.8253 | 5.2585 | 62 | 24.97 | 30.9402 | 59.8 | 5 | 297 | 24.97 | 282.4428 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.8102 | 30.9482 | 59.8 | 20.8293 | 61.6459 | 59.6 | 20.8252 | 92.4257 | 59.4 | 20.8058 | 123.1503 | 59.2 | 20.8188 | 154.0078 | 59 | 20.8106 | 185.3773 | 58.8 | 20.8206 | 215.7408 | 58.6 | 20.8273 | 247.0367 | 58.4 | 20.8133 | 277.894 | 58.2 | 20.8027 | 308.3841 | 58 | 20.8338 | 282.4438 | 60.2 | 20.8222 | 251.4582 | 60.4 | 20.8245 | 220.758 | 60.6 | 20.8266 | 189.8069 | 60.8 | 20.8327 | 158.8062 | 61 | 20.8314 | 127.9045 | 61.2 | 20.8304 | 97.1225 | 61.4 | 20.8374 | 66.3709 | 61.6 | 20.8324 | 35.5233 | 61.8 | 20.8336 | 5.2585 | 62 | 24.98 | 30.9482 | 59.8 | 5 | 297 | 24.98 | 282.4438 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.8185 | 30.9562 | 59.8 | 20.8376 | 61.6444 | 59.6 | 20.8335 | 92.4229 | 59.4 | 20.8141 | 123.1474 | 59.2 | 20.8271 | 154.0128 | 59 | 20.819 | 185.3904 | 58.8 | 20.8289 | 215.7604 | 58.6 | 20.8356 | 247.0278 | 58.4 | 20.8217 | 277.8977 | 58.2 | 20.811 | 308.3773 | 58 | 20.8422 | 282.4448 | 60.2 | 20.8305 | 251.4621 | 60.4 | 20.8329 | 220.7569 | 60.6 | 20.835 | 189.8031 | 60.8 | 20.8411 | 158.8151 | 61 | 20.8397 | 127.9022 | 61.2 | 20.8388 | 97.1231 | 61.4 | 20.8458 | 66.3699 | 61.6 | 20.8407 | 35.5366 | 61.8 | 20.8419 | 5.2585 | 62 | 24.99 | 30.9562 | 59.8 | 5 | 297 | 24.99 | 282.4448 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.8268 | 30.9641 | 59.8 | 20.8459 | 61.6429 | 59.6 | 20.8418 | 92.4203 | 59.4 | 20.8224 | 123.1495 | 59.2 | 20.8354 | 154.0178 | 59 | 20.8273 | 185.4036 | 58.8 | 20.8373 | 215.7801 | 58.6 | 20.844 | 247.019 | 58.4 | 20.83 | 277.9014 | 58.2 | 20.8194 | 308.3704 | 58 | 20.8505 | 282.4501 | 60.2 | 20.8389 | 251.4512 | 60.4 | 20.8412 | 220.7557 | 60.6 | 20.8433 | 189.8012 | 60.8 | 20.8494 | 158.8239 | 61 | 20.8481 | 127.8992 | 61.2 | 20.8471 | 97.1237 | 61.4 | 20.8541 | 66.3686 | 61.6 | 20.8491 | 35.55 | 61.8 | 20.8503 | 5.2585 | 62 | 25 | 30.9641 | 59.8 | 5 | 297 | 25 | 282.4501 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.8352 | 30.9721 | 59.8 | 20.8543 | 61.6414 | 59.6 | 20.8502 | 92.4177 | 59.4 | 20.8307 | 123.1517 | 59.2 | 20.8438 | 154.0193 | 59 | 20.8356 | 185.4093 | 58.8 | 20.8456 | 215.8008 | 58.6 | 20.8523 | 247.0157 | 58.4 | 20.8383 | 277.9014 | 58.2 | 20.8277 | 308.3676 | 58 | 20.8589 | 282.4554 | 60.2 | 20.8472 | 251.4403 | 60.4 | 20.8495 | 220.7546 | 60.6 | 20.8517 | 189.7993 | 60.8 | 20.8578 | 158.8327 | 61 | 20.8564 | 127.8962 | 61.2 | 20.8555 | 97.1243 | 61.4 | 20.8625 | 66.3673 | 61.6 | 20.8574 | 35.5634 | 61.8 | 20.8586 | 5.2585 | 62 | 25.01 | 30.9721 | 59.8 | 5 | 297 | 25.01 | 282.4554 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.8435 | 30.98 | 59.8 | 20.8626 | 61.6399 | 59.6 | 20.8585 | 92.4152 | 59.4 | 20.8391 | 123.1527 | 59.2 | 20.8521 | 154.0207 | 59 | 20.844 | 185.415 | 58.8 | 20.8539 | 215.8214 | 58.6 | 20.8606 | 247.0124 | 58.4 | 20.8466 | 277.9015 | 58.2 | 20.836 | 308.3647 | 58 | 20.8672 | 282.4606 | 60.2 | 20.8555 | 251.4362 | 60.4 | 20.8579 | 220.7504 | 60.6 | 20.86 | 189.7977 | 60.8 | 20.8661 | 158.8415 | 61 | 20.8647 | 127.8992 | 61.2 | 20.8638 | 97.1248 | 61.4 | 20.8708 | 66.3657 | 61.6 | 20.8658 | 35.5768 | 61.8 | 20.867 | 5.2584 | 62 | 25.02 | 30.98 | 59.8 | 5 | 297 | 25.02 | 282.4606 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.8518 | 30.988 | 59.8 | 20.871 | 61.6385 | 59.6 | 20.8668 | 92.4127 | 59.4 | 20.8474 | 123.1537 | 59.2 | 20.8604 | 154.0258 | 59 | 20.8523 | 185.4274 | 58.8 | 20.8622 | 215.8381 | 58.6 | 20.869 | 247.0058 | 58.4 | 20.855 | 277.8931 | 58.2 | 20.8443 | 308.3628 | 58 | 20.8755 | 282.4659 | 60.2 | 20.8638 | 251.4321 | 60.4 | 20.8662 | 220.7463 | 60.6 | 20.8683 | 189.7961 | 60.8 | 20.8744 | 158.8504 | 61 | 20.8731 | 127.9021 | 61.2 | 20.8721 | 97.1254 | 61.4 | 20.8792 | 66.3641 | 61.6 | 20.8741 | 35.5901 | 61.8 | 20.8753 | 5.2584 | 62 | 25.03 | 30.988 | 59.8 | 5 | 297 | 25.03 | 282.4659 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.8602 | 30.9959 | 59.8 | 20.8793 | 61.637 | 59.6 | 20.8751 | 92.4102 | 59.4 | 20.8557 | 123.1581 | 59.2 | 20.8687 | 154.0308 | 59 | 20.8606 | 185.4398 | 58.8 | 20.8706 | 215.8549 | 58.6 | 20.8773 | 246.9991 | 58.4 | 20.8633 | 277.8847 | 58.2 | 20.8527 | 308.3609 | 58 | 20.8839 | 282.4658 | 60.2 | 20.8722 | 251.4252 | 60.4 | 20.8746 | 220.7459 | 60.6 | 20.8766 | 189.7955 | 60.8 | 20.8828 | 158.8585 | 61 | 20.8814 | 127.9088 | 61.2 | 20.8805 | 97.126 | 61.4 | 20.8875 | 66.3621 | 61.6 | 20.8824 | 35.6035 | 61.8 | 20.8837 | 5.2584 | 62 | 25.04 | 30.9959 | 59.8 | 5 | 297 | 25.04 | 282.4658 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.8685 | 31.0038 | 59.8 | 20.8876 | 61.6355 | 59.6 | 20.8835 | 92.4076 | 59.4 | 20.8641 | 123.1626 | 59.2 | 20.8771 | 154.0316 | 59 | 20.8689 | 185.4422 | 58.8 | 20.8789 | 215.875 | 58.6 | 20.8856 | 246.9936 | 58.4 | 20.8716 | 277.8753 | 58.2 | 20.861 | 308.359 | 58 | 20.8922 | 282.4657 | 60.2 | 20.8805 | 251.4184 | 60.4 | 20.8829 | 220.7455 | 60.6 | 20.885 | 189.795 | 60.8 | 20.8911 | 158.8666 | 61 | 20.8898 | 127.9154 | 61.2 | 20.8888 | 97.1266 | 61.4 | 20.8958 | 66.36 | 61.6 | 20.8907 | 35.6165 | 61.8 | 20.892 | 5.2584 | 62 | 25.05 | 31.0038 | 59.8 | 5 | 297 | 25.05 | 282.4657 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.8768 | 31.0118 | 59.8 | 20.896 | 61.634 | 59.6 | 20.8918 | 92.4034 | 59.4 | 20.8724 | 123.1654 | 59.2 | 20.8854 | 154.0323 | 59 | 20.8773 | 185.4446 | 58.8 | 20.8872 | 215.8951 | 58.6 | 20.894 | 246.988 | 58.4 | 20.8799 | 277.866 | 58.2 | 20.8693 | 308.3571 | 58 | 20.9006 | 282.4664 | 60.2 | 20.8888 | 251.4219 | 60.4 | 20.8912 | 220.7451 | 60.6 | 20.8933 | 189.7944 | 60.8 | 20.8994 | 158.8764 | 61 | 20.8981 | 127.9251 | 61.2 | 20.8972 | 97.1272 | 61.4 | 20.9042 | 66.3579 | 61.6 | 20.8991 | 35.6294 | 61.8 | 20.9003 | 5.2585 | 62 | 25.06 | 31.0118 | 59.8 | 5 | 297 | 25.06 | 282.4664 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.8851 | 31.0178 | 59.8 | 20.9043 | 61.6325 | 59.6 | 20.9001 | 92.3992 | 59.4 | 20.8807 | 123.1681 | 59.2 | 20.8937 | 154.0376 | 59 | 20.8856 | 185.4476 | 58.8 | 20.8955 | 215.9112 | 58.6 | 20.9023 | 246.9853 | 58.4 | 20.8883 | 277.8581 | 58.2 | 20.8777 | 308.3553 | 58 | 20.9089 | 282.4671 | 60.2 | 20.8972 | 251.4254 | 60.4 | 20.8996 | 220.7446 | 60.6 | 20.9016 | 189.7938 | 60.8 | 20.9078 | 158.8861 | 61 | 20.9064 | 127.9347 | 61.2 | 20.9055 | 97.1277 | 61.4 | 20.9125 | 66.3558 | 61.6 | 20.9074 | 35.6424 | 61.8 | 20.9087 | 5.2585 | 62 | 25.07 | 31.0178 | 59.8 | 5 | 297 | 25.07 | 282.4671 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.8935 | 31.0239 | 59.8 | 20.9127 | 61.631 | 59.6 | 20.9085 | 92.3968 | 59.4 | 20.8891 | 123.1728 | 59.2 | 20.902 | 154.0429 | 59 | 20.8939 | 185.4507 | 58.8 | 20.9039 | 215.9273 | 58.6 | 20.9106 | 246.9826 | 58.4 | 20.8966 | 277.8501 | 58.2 | 20.886 | 308.3534 | 58 | 20.9172 | 282.4678 | 60.2 | 20.9055 | 251.4281 | 60.4 | 20.9079 | 220.7442 | 60.6 | 20.91 | 189.791 | 60.8 | 20.9161 | 158.8958 | 61 | 20.9148 | 127.9475 | 61.2 | 20.9138 | 97.1283 | 61.4 | 20.9209 | 66.3537 | 61.6 | 20.9158 | 35.6554 | 61.8 | 20.917 | 5.2586 | 62 | 25.08 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.08 | 282.4678 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.9018 | 31.0239 | 59.8 | 20.921 | 61.6295 | 59.6 | 20.9168 | 92.3943 | 59.4 | 20.8974 | 123.1775 | 59.2 | 20.9104 | 154.0482 | 59 | 20.9023 | 185.452 | 58.8 | 20.9122 | 215.9506 | 58.6 | 20.9189 | 246.9678 | 58.4 | 20.9049 | 277.8411 | 58.2 | 20.8943 | 308.3575 | 58 | 20.9256 | 282.4684 | 60.2 | 20.9138 | 251.4307 | 60.4 | 20.9162 | 220.7438 | 60.6 | 20.9183 | 189.7882 | 60.8 | 20.9245 | 158.9056 | 61 | 20.9231 | 127.9604 | 61.2 | 20.9222 | 97.1289 | 61.4 | 20.9292 | 66.3516 | 61.6 | 20.9241 | 35.6683 | 61.8 | 20.9254 | 5.2586 | 62 | 25.09 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.09 | 282.4684 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.9101 | 31.0239 | 59.8 | 20.9293 | 61.6281 | 59.6 | 20.9251 | 92.3923 | 59.4 | 20.9057 | 123.1837 | 59.2 | 20.9187 | 154.0535 | 59 | 20.9106 | 185.4532 | 58.8 | 20.9205 | 215.974 | 58.6 | 20.9272 | 246.953 | 58.4 | 20.9133 | 277.832 | 58.2 | 20.9026 | 308.3616 | 58 | 20.9339 | 282.4691 | 60.2 | 20.9222 | 251.433 | 60.4 | 20.9246 | 220.7434 | 60.6 | 20.9267 | 189.7831 | 60.8 | 20.9328 | 158.9153 | 61 | 20.9315 | 127.9713 | 61.2 | 20.9305 | 97.1295 | 61.4 | 20.9375 | 66.3495 | 61.6 | 20.9324 | 35.6812 | 61.8 | 20.9337 | 5.2587 | 62 | 25.1 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.1 | 282.4691 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.9185 | 31.0239 | 59.8 | 20.9377 | 61.6266 | 59.6 | 20.9334 | 92.3903 | 59.4 | 20.914 | 123.19 | 59.2 | 20.927 | 154.0596 | 59 | 20.9189 | 185.4503 | 58.8 | 20.9288 | 215.9971 | 58.6 | 20.9356 | 246.9459 | 58.4 | 20.9216 | 277.8205 | 58.2 | 20.911 | 308.3668 | 58 | 20.9423 | 282.4698 | 60.2 | 20.9305 | 251.4352 | 60.4 | 20.9329 | 220.7431 | 60.6 | 20.935 | 189.7779 | 60.8 | 20.9411 | 158.925 | 61 | 20.9398 | 127.9822 | 61.2 | 20.9388 | 97.13 | 61.4 | 20.9459 | 66.3474 | 61.6 | 20.9408 | 35.6942 | 61.8 | 20.942 | 5.2587 | 62 | 25.11 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.11 | 282.4698 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.9268 | 31.0239 | 59.8 | 20.946 | 61.6251 | 59.6 | 20.9418 | 92.387 | 59.4 | 20.9224 | 123.1929 | 59.2 | 20.9354 | 154.0658 | 59 | 20.9272 | 185.4473 | 58.8 | 20.9372 | 216.0203 | 58.6 | 20.9439 | 246.9389 | 58.4 | 20.9299 | 277.809 | 58.2 | 20.9193 | 308.372 | 58 | 20.9506 | 282.476 | 60.2 | 20.9388 | 251.4483 | 60.4 | 20.9413 | 220.7399 | 60.6 | 20.9433 | 189.7744 | 60.8 | 20.9495 | 158.9348 | 61 | 20.9482 | 127.9923 | 61.2 | 20.9472 | 97.1306 | 61.4 | 20.9542 | 66.3453 | 61.6 | 20.9491 | 35.7072 | 61.8 | 20.9504 | 5.2587 | 62 | 25.12 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.12 | 282.476 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.9351 | 31.0239 | 59.8 | 20.9544 | 61.6236 | 59.6 | 20.9501 | 92.3836 | 59.4 | 20.9307 | 123.1958 | 59.2 | 20.9437 | 154.0733 | 59 | 20.9356 | 185.445 | 58.8 | 20.9455 | 216.0414 | 58.6 | 20.9522 | 246.925 | 58.4 | 20.9382 | 277.797 | 58.2 | 20.9276 | 308.3771 | 58 | 20.9589 | 282.4821 | 60.2 | 20.9472 | 251.4614 | 60.4 | 20.9496 | 220.7367 | 60.6 | 20.9516 | 189.7709 | 60.8 | 20.9578 | 158.9445 | 61 | 20.9565 | 128.0023 | 61.2 | 20.9555 | 97.1312 | 61.4 | 20.9626 | 66.3432 | 61.6 | 20.9574 | 35.7202 | 61.8 | 20.9587 | 5.2588 | 62 | 25.13 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.13 | 282.4821 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.9434 | 31.0239 | 59.8 | 20.9627 | 61.6221 | 59.6 | 20.9584 | 92.3803 | 59.4 | 20.939 | 123.2006 | 59.2 | 20.952 | 154.0809 | 59 | 20.9439 | 185.4427 | 58.8 | 20.9538 | 216.0625 | 58.6 | 20.9606 | 246.9111 | 58.4 | 20.9466 | 277.7849 | 58.2 | 20.936 | 308.3823 | 58 | 20.9673 | 282.4812 | 60.2 | 20.9555 | 251.47 | 60.4 | 20.9579 | 220.7335 | 60.6 | 20.96 | 189.7682 | 60.8 | 20.9662 | 158.9542 | 61 | 20.9648 | 128.0109 | 61.2 | 20.9639 | 97.1318 | 61.4 | 20.9709 | 66.3416 | 61.6 | 20.9658 | 35.7332 | 61.8 | 20.9671 | 5.2588 | 62 | 25.14 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.14 | 282.4812 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.9518 | 31.0239 | 59.8 | 20.971 | 61.6206 | 59.6 | 20.9668 | 92.3769 | 59.4 | 20.9474 | 123.2055 | 59.2 | 20.9603 | 154.0849 | 59 | 20.9522 | 185.4387 | 58.8 | 20.9621 | 216.0865 | 58.6 | 20.9689 | 246.9033 | 58.4 | 20.9549 | 277.7732 | 58.2 | 20.9443 | 308.3874 | 58 | 20.9756 | 282.4803 | 60.2 | 20.9638 | 251.4786 | 60.4 | 20.9663 | 220.7304 | 60.6 | 20.9683 | 189.7655 | 60.8 | 20.9745 | 158.9639 | 61 | 20.9732 | 128.0195 | 61.2 | 20.9722 | 97.1324 | 61.4 | 20.9792 | 66.3399 | 61.6 | 20.9741 | 35.7462 | 61.8 | 20.9754 | 5.2589 | 62 | 25.15 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.15 | 282.4803 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.9601 | 31.0239 | 59.8 | 20.9794 | 61.6211 | 59.6 | 20.9751 | 92.3737 | 59.4 | 20.9557 | 123.2085 | 59.2 | 20.9687 | 154.0888 | 59 | 20.9605 | 185.4347 | 58.8 | 20.9705 | 216.1105 | 58.6 | 20.9772 | 246.8955 | 58.4 | 20.9632 | 277.7615 | 58.2 | 20.9526 | 308.3925 | 58 | 20.9839 | 282.4834 | 60.2 | 20.9722 | 251.4896 | 60.4 | 20.9746 | 220.73 | 60.6 | 20.9766 | 189.7614 | 60.8 | 20.9828 | 158.9735 | 61 | 20.9815 | 128.028 | 61.2 | 20.9806 | 97.1329 | 61.4 | 20.9876 | 66.3383 | 61.6 | 20.9825 | 35.7592 | 61.8 | 20.9838 | 5.259 | 62 | 25.16 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.16 | 282.4834 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.9684 | 31.0239 | 59.8 | 20.9877 | 61.6215 | 59.6 | 20.9834 | 92.3706 | 59.4 | 20.964 | 123.2116 | 59.2 | 20.977 | 154.0943 | 59 | 20.9689 | 185.4306 | 58.8 | 20.9788 | 216.1246 | 58.6 | 20.9856 | 246.8865 | 58.4 | 20.9716 | 277.7523 | 58.2 | 20.9609 | 308.3969 | 58 | 20.9923 | 282.4865 | 60.2 | 20.9805 | 251.5006 | 60.4 | 20.983 | 220.7296 | 60.6 | 20.985 | 189.7573 | 60.8 | 20.9912 | 158.983 | 61 | 20.9899 | 128.0366 | 61.2 | 20.9889 | 97.1332 | 61.4 | 20.9959 | 66.3366 | 61.6 | 20.9908 | 35.7719 | 61.8 | 20.9921 | 5.259 | 62 | 25.17 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.17 | 282.4865 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.9768 | 31.0239 | 59.8 | 20.9961 | 61.6219 | 59.6 | 20.9917 | 92.3674 | 59.4 | 20.9724 | 123.2176 | 59.2 | 20.9853 | 154.0997 | 59 | 20.9772 | 185.4264 | 58.8 | 20.9871 | 216.1387 | 58.6 | 20.9939 | 246.8775 | 58.4 | 20.9799 | 277.7432 | 58.2 | 20.9693 | 308.4013 | 58 | 21.0006 | 282.485 | 60.2 | 20.9888 | 251.5094 | 60.4 | 20.9913 | 220.7294 | 60.6 | 20.9933 | 189.7524 | 60.8 | 20.9995 | 158.9935 | 61 | 20.9982 | 128.0479 | 61.2 | 20.9972 | 97.1335 | 61.4 | 21.0043 | 66.3355 | 61.6 | 20.9991 | 35.7845 | 61.8 | 21.0004 | 5.2591 | 62 | 25.18 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.18 | 282.485 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.9851 | 31.0239 | 59.8 | 21.0044 | 61.6224 | 59.6 | 21.0001 | 92.3642 | 59.4 | 20.9807 | 123.2237 | 59.2 | 20.9937 | 154.1022 | 59 | 20.9855 | 185.4197 | 58.8 | 20.9954 | 216.1595 | 58.6 | 21.0022 | 246.8627 | 58.4 | 20.9882 | 277.7341 | 58.2 | 20.9776 | 308.4077 | 58 | 21.009 | 282.4835 | 60.2 | 20.9972 | 251.5182 | 60.4 | 20.9996 | 220.7293 | 60.6 | 21.0016 | 189.7475 | 60.8 | 21.0079 | 159.004 | 61 | 21.0066 | 128.0592 | 61.2 | 21.0056 | 97.1324 | 61.4 | 21.0126 | 66.3344 | 61.6 | 21.0074 | 35.7972 | 61.8 | 21.0088 | 5.2592 | 62 | 25.19 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.19 | 282.4835 | 60.2 | 5 | 297
|  | 20.9934 | 31.0239 | 59.8 | 21.0127 | 61.6228 | 59.6 | 21.0084 | 92.364 | 59.4 | 20.989 | 123.2296 | 59.2 | 21.002 | 154.1048 | 59 | 20.9939 | 185.4129 | 58.8 | 21.0038 | 216.1803 | 58.6 | 21.0106 | 246.8479 | 58.4 | 20.9965 | 277.7249 | 58.2 | 20.9859 | 308.4141 | 58 | 21.0173 | 282.4822 | 60.2 | 21.0055 | 251.5295 | 60.4 | 21.008 | 220.7282 | 60.6 | 21.01 | 189.7428 | 60.8 | 21.0162 | 159.0144 | 61 | 21.0149 | 128.0713 | 61.2 | 21.0139 | 97.1313 | 61.4 | 21.021 | 66.3333 | 61.6 | 21.0158 | 35.8099 | 61.8 | 21.0171 | 5.2592 | 62 | 25.2 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.2 | 282.4822 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.0017 | 31.0239 | 59.8 | 21.0211 | 61.6233 | 59.6 | 21.0167 | 92.3638 | 59.4 | 20.9974 | 123.2355 | 59.2 | 21.0103 | 154.1138 | 59 | 21.0022 | 185.4086 | 58.8 | 21.0121 | 216.196 | 58.6 | 21.0189 | 246.8428 | 58.4 | 21.0049 | 277.7177 | 58.2 | 20.9943 | 308.4199 | 58 | 21.0256 | 282.481 | 60.2 | 21.0138 | 251.5408 | 60.4 | 21.0163 | 220.7272 | 60.6 | 21.0183 | 189.7381 | 60.8 | 21.0245 | 159.0249 | 61 | 21.0232 | 128.0835 | 61.2 | 21.0222 | 97.1303 | 61.4 | 21.0293 | 66.3322 | 61.6 | 21.0241 | 35.8226 | 61.8 | 21.0255 | 5.2593 | 62 | 25.21 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.21 | 282.481 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.0101 | 31.0239 | 59.8 | 21.0294 | 61.6237 | 59.6 | 21.0251 | 92.3636 | 59.4 | 21.0057 | 123.2376 | 59.2 | 21.0186 | 154.1228 | 59 | 21.0105 | 185.4042 | 58.8 | 21.0204 | 216.2117 | 58.6 | 21.0272 | 246.8377 | 58.4 | 21.0132 | 277.7104 | 58.2 | 21.0026 | 308.4256 | 58 | 21.034 | 282.4796 | 60.2 | 21.0222 | 251.5545 | 60.4 | 21.0247 | 220.7235 | 60.6 | 21.0266 | 189.7354 | 60.8 | 21.0329 | 159.0355 | 61 | 21.0316 | 128.0971 | 61.2 | 21.0306 | 97.1292 | 61.4 | 21.0376 | 66.331 | 61.6 | 21.0324 | 35.8353 | 61.8 | 21.0338 | 5.2593 | 62 | 25.22 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.22 | 282.4796 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.0184 | 31.0239 | 59.8 | 21.0378 | 61.6242 | 59.6 | 21.0334 | 92.3635 | 59.4 | 21.014 | 123.2397 | 59.2 | 21.027 | 154.1296 | 59 | 21.0189 | 185.4018 | 58.8 | 21.0287 | 216.2342 | 58.6 | 21.0355 | 246.8295 | 58.4 | 21.0215 | 277.7032 | 58.2 | 21.0109 | 308.4314 | 58 | 21.0423 | 282.4783 | 60.2 | 21.0305 | 251.5682 | 60.4 | 21.033 | 220.7198 | 60.6 | 21.035 | 189.7327 | 60.8 | 21.0412 | 159.0461 | 61 | 21.0399 | 128.1106 | 61.2 | 21.0389 | 97.1281 | 61.4 | 21.046 | 66.3299 | 61.6 | 21.0408 | 35.8479 | 61.8 | 21.0421 | 5.2594 | 62 | 25.23 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.23 | 282.4783 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.0267 | 31.0239 | 59.8 | 21.0461 | 61.6247 | 59.6 | 21.0417 | 92.3652 | 59.4 | 21.0223 | 123.2445 | 59.2 | 21.0353 | 154.1364 | 59 | 21.0272 | 185.3995 | 58.8 | 21.037 | 216.2567 | 58.6 | 21.0439 | 246.8214 | 58.4 | 21.0298 | 277.6959 | 58.2 | 21.0193 | 308.4371 | 58 | 21.0507 | 282.477 | 60.2 | 21.0388 | 251.5728 | 60.4 | 21.0414 | 220.7161 | 60.6 | 21.0433 | 189.7315 | 60.8 | 21.0496 | 159.058 | 61 | 21.0482 | 128.1206 | 61.2 | 21.0473 | 97.127 | 61.4 | 21.0543 | 66.3273 | 61.6 | 21.0491 | 35.8606 | 61.8 | 21.0505 | 5.2594 | 62 | 25.24 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.24 | 282.477 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.0351 | 31.0239 | 59.8 | 21.0544 | 61.6251 | 59.6 | 21.05 | 92.367 | 59.4 | 21.0307 | 123.2494 | 59.2 | 21.0436 | 154.1396 | 59 | 21.0355 | 185.3911 | 58.8 | 21.0454 | 216.28 | 58.6 | 21.0522 | 246.8239 | 58.4 | 21.0382 | 277.6872 | 58.2 | 21.0276 | 308.4435 | 58 | 21.059 | 282.4757 | 60.2 | 21.0471 | 251.5773 | 60.4 | 21.0497 | 220.7124 | 60.6 | 21.0516 | 189.7303 | 60.8 | 21.0579 | 159.07 | 61 | 21.0566 | 128.1305 | 61.2 | 21.0556 | 97.1259 | 61.4 | 21.0627 | 66.3248 | 61.6 | 21.0575 | 35.8733 | 61.8 | 21.0588 | 5.2595 | 62 | 25.25 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.25 | 282.4757 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.0434 | 31.0239 | 59.8 | 21.0628 | 61.6253 | 59.6 | 21.0584 | 92.3666 | 59.4 | 21.039 | 123.2545 | 59.2 | 21.052 | 154.1429 | 59 | 21.0439 | 185.3828 | 58.8 | 21.0537 | 216.3034 | 58.6 | 21.0605 | 246.8263 | 58.4 | 21.0465 | 277.6784 | 58.2 | 21.0359 | 308.4499 | 58 | 21.0673 | 282.4732 | 60.2 | 21.0555 | 251.5887 | 60.4 | 21.058 | 220.7087 | 60.6 | 21.06 | 189.7287 | 60.8 | 21.0662 | 159.082 | 61 | 21.0649 | 128.1405 | 61.2 | 21.0639 | 97.1249 | 61.4 | 21.071 | 66.3224 | 61.6 | 21.0658 | 35.886 | 61.8 | 21.0672 | 5.2595 | 62 | 25.26 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.26 | 282.4732 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.0517 | 31.0239 | 59.8 | 21.0711 | 61.6255 | 59.6 | 21.0667 | 92.3662 | 59.4 | 21.0473 | 123.2596 | 59.2 | 21.0603 | 154.1483 | 59 | 21.0522 | 185.3772 | 58.8 | 21.062 | 216.3163 | 58.6 | 21.0688 | 246.8242 | 58.4 | 21.0548 | 277.6697 | 58.2 | 21.0443 | 308.4616 | 58 | 21.0757 | 282.4708 | 60.2 | 21.0638 | 251.6001 | 60.4 | 21.0664 | 220.705 | 60.6 | 21.0683 | 189.7271 | 60.8 | 21.0746 | 159.0939 | 61 | 21.0733 | 128.1506 | 61.2 | 21.0723 | 97.1238 | 61.4 | 21.0793 | 66.32 | 61.6 | 21.0741 | 35.8986 | 61.8 | 21.0755 | 5.2596 | 62 | 25.27 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.27 | 282.4708 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.06 | 31.0239 | 59.8 | 21.0795 | 61.6257 | 59.6 | 21.075 | 92.3684 | 59.4 | 21.0557 | 123.2686 | 59.2 | 21.0686 | 154.1538 | 59 | 21.0605 | 185.3717 | 58.8 | 21.0703 | 216.3291 | 58.6 | 21.0772 | 246.8221 | 58.4 | 21.0631 | 277.6609 | 58.2 | 21.0526 | 308.4734 | 58 | 21.084 | 282.4683 | 60.2 | 21.0721 | 251.61 | 60.4 | 21.0747 | 220.708 | 60.6 | 21.0766 | 189.7261 | 60.8 | 21.0829 | 159.1058 | 61 | 21.0816 | 128.1594 | 61.2 | 21.0806 | 97.1227 | 61.4 | 21.0877 | 66.3176 | 61.6 | 21.0825 | 35.9113 | 61.8 | 21.0839 | 5.2597 | 62 | 25.28 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.28 | 282.4683 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.0684 | 31.0239 | 59.8 | 21.0878 | 61.6259 | 59.6 | 21.0834 | 92.3706 | 59.4 | 21.064 | 123.2776 | 59.2 | 21.0769 | 154.1563 | 59 | 21.0688 | 185.3626 | 58.8 | 21.0787 | 216.3475 | 58.6 | 21.0855 | 246.8241 | 58.4 | 21.0715 | 277.6522 | 58.2 | 21.0609 | 308.4867 | 58 | 21.0924 | 282.4658 | 60.2 | 21.0805 | 251.6198 | 60.4 | 21.0831 | 220.711 | 60.6 | 21.085 | 189.7251 | 60.8 | 21.0913 | 159.1177 | 61 | 21.09 | 128.1683 | 61.2 | 21.089 | 97.1216 | 61.4 | 21.096 | 66.3152 | 61.6 | 21.0908 | 35.924 | 61.8 | 21.0922 | 5.2597 | 62 | 25.29 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.29 | 282.4658 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.0767 | 31.0239 | 59.8 | 21.0961 | 61.6261 | 59.6 | 21.0917 | 92.3705 | 59.4 | 21.0723 | 123.2855 | 59.2 | 21.0853 | 154.1588 | 59 | 21.0771 | 185.3536 | 58.8 | 21.087 | 216.3659 | 58.6 | 21.0938 | 246.8261 | 58.4 | 21.0798 | 277.6435 | 58.2 | 21.0692 | 308.5001 | 58 | 21.1007 | 282.4643 | 60.2 | 21.0888 | 251.6373 | 60.4 | 21.0914 | 220.7128 | 60.6 | 21.0933 | 189.7243 | 60.8 | 21.0996 | 159.1268 | 61 | 21.0983 | 128.1771 | 61.2 | 21.0973 | 97.1206 | 61.4 | 21.1044 | 66.3128 | 61.6 | 21.0992 | 35.9367 | 61.8 | 21.1005 | 5.2598 | 62 | 25.3 | 31.0239 | 59.8 | 5 | 297 | 25.3 | 282.4643 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.085 | 31.0212 | 59.8 | 21.1045 | 61.6263 | 59.6 | 21.1 | 92.3705 | 59.4 | 21.0807 | 123.2934 | 59.2 | 21.0936 | 154.1657 | 59 | 21.0855 | 185.3515 | 58.8 | 21.0953 | 216.3746 | 58.6 | 21.1022 | 246.8245 | 58.4 | 21.0881 | 277.6341 | 58.2 | 21.0775 | 308.5135 | 58 | 21.109 | 282.4629 | 60.2 | 21.0971 | 251.6547 | 60.4 | 21.0997 | 220.7146 | 60.6 | 21.1016 | 189.7235 | 60.8 | 21.1079 | 159.1359 | 61 | 21.1067 | 128.1858 | 61.2 | 21.1056 | 97.1195 | 61.4 | 21.1127 | 66.3105 | 61.6 | 21.1075 | 35.9433 | 61.8 | 21.1089 | 5.2599 | 62 | 25.31 | 31.0212 | 59.8 | 5 | 297 | 25.31 | 282.4629 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.0933 | 31.0184 | 59.8 | 21.1128 | 61.6265 | 59.6 | 21.1084 | 92.374 | 59.4 | 21.089 | 123.2997 | 59.2 | 21.1019 | 154.1725 | 59 | 21.0938 | 185.3494 | 58.8 | 21.1036 | 216.3832 | 58.6 | 21.1105 | 246.823 | 58.4 | 21.0965 | 277.6248 | 58.2 | 21.0859 | 308.5269 | 58 | 21.1174 | 282.4589 | 60.2 | 21.1055 | 251.6752 | 60.4 | 21.1081 | 220.7121 | 60.6 | 21.11 | 189.724 | 60.8 | 21.1163 | 159.1452 | 61 | 21.115 | 128.1935 | 61.2 | 21.114 | 97.1184 | 61.4 | 21.1211 | 66.3081 | 61.6 | 21.1158 | 35.95 | 61.8 | 21.1172 | 5.26 | 62 | 25.32 | 31.0184 | 59.8 | 5 | 297 | 25.32 | 282.4589 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.1017 | 31.0157 | 59.8 | 21.1212 | 61.6267 | 59.6 | 21.1167 | 92.3775 | 59.4 | 21.0973 | 123.3061 | 59.2 | 21.1102 | 154.177 | 59 | 21.1021 | 185.3456 | 58.8 | 21.112 | 216.3989 | 58.6 | 21.1188 | 246.8129 | 58.4 | 21.1048 | 277.6162 | 58.2 | 21.0942 | 308.5381 | 58 | 21.1257 | 282.455 | 60.2 | 21.1138 | 251.6956 | 60.4 | 21.1164 | 220.7097 | 60.6 | 21.1183 | 189.7245 | 60.8 | 21.1246 | 159.1545 | 61 | 21.1234 | 128.2012 | 61.2 | 21.1223 | 97.1173 | 61.4 | 21.1294 | 66.3057 | 61.6 | 21.1241 | 35.9515 | 61.8 | 21.1255 | 5.2601 | 62 | 25.33 | 31.0157 | 59.8 | 5 | 297 | 25.33 | 282.455 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.11 | 31.013 | 59.8 | 21.1295 | 61.6269 | 59.6 | 21.125 | 92.381 | 59.4 | 21.1057 | 123.3124 | 59.2 | 21.1186 | 154.1814 | 59 | 21.1105 | 185.3417 | 58.8 | 21.1203 | 216.4145 | 58.6 | 21.1271 | 246.8028 | 58.4 | 21.1131 | 277.6076 | 58.2 | 21.1025 | 308.5495 | 58 | 21.134 | 282.4511 | 60.2 | 21.1221 | 251.7052 | 60.4 | 21.1248 | 220.7072 | 60.6 | 21.1266 | 189.7236 | 60.8 | 21.1329 | 159.1642 | 61 | 21.1317 | 128.2099 | 61.2 | 21.1306 | 97.1162 | 61.4 | 21.1378 | 66.304 | 61.6 | 21.1325 | 35.9529 | 61.8 | 21.1339 | 5.2602 | 62 | 25.34 | 31.013 | 59.8 | 5 | 297 | 25.34 | 282.4511 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.1183 | 31.0102 | 59.8 | 21.1378 | 61.6271 | 59.6 | 21.1333 | 92.3845 | 59.4 | 21.114 | 123.3186 | 59.2 | 21.1269 | 154.1875 | 59 | 21.1188 | 185.3336 | 58.8 | 21.1286 | 216.4252 | 58.6 | 21.1355 | 246.7989 | 58.4 | 21.1215 | 277.599 | 58.2 | 21.1109 | 308.5591 | 58 | 21.1424 | 282.4472 | 60.2 | 21.1305 | 251.7147 | 60.4 | 21.1331 | 220.7048 | 60.6 | 21.135 | 189.7227 | 60.8 | 21.1413 | 159.174 | 61 | 21.14 | 128.2186 | 61.2 | 21.139 | 97.1152 | 61.4 | 21.1461 | 66.3023 | 61.6 | 21.1408 | 35.9543 | 61.8 | 21.1422 | 5.2603 | 62 | 25.35 | 31.0102 | 59.8 | 5 | 297 | 25.35 | 282.4472 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.1267 | 31.0075 | 59.8 | 21.1462 | 61.6273 | 59.6 | 21.1417 | 92.3884 | 59.4 | 21.1223 | 123.3234 | 59.2 | 21.1352 | 154.1936 | 59 | 21.1271 | 185.3255 | 58.8 | 21.1369 | 216.4359 | 58.6 | 21.1438 | 246.795 | 58.4 | 21.1298 | 277.5904 | 58.2 | 21.1192 | 308.5688 | 58 | 21.1507 | 282.4432 | 60.2 | 21.1388 | 251.7304 | 60.4 | 21.1414 | 220.7023 | 60.6 | 21.1433 | 189.7216 | 60.8 | 21.1496 | 159.1834 | 61 | 21.1484 | 128.2273 | 61.2 | 21.1473 | 97.1141 | 61.4 | 21.1544 | 66.3007 | 61.6 | 21.1491 | 35.9557 | 61.8 | 21.1506 | 5.2604 | 62 | 25.36 | 31.0075 | 59.8 | 5 | 297 | 25.36 | 282.4432 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.135 | 31.0047 | 59.8 | 21.1545 | 61.6275 | 59.6 | 21.15 | 92.3923 | 59.4 | 21.1306 | 123.3282 | 59.2 | 21.1436 | 154.201 | 59 | 21.1355 | 185.3216 | 58.8 | 21.1453 | 216.4473 | 58.6 | 21.1521 | 246.7889 | 58.4 | 21.1381 | 277.5818 | 58.2 | 21.1275 | 308.5784 | 58 | 21.1591 | 282.4393 | 60.2 | 21.1471 | 251.7461 | 60.4 | 21.1498 | 220.6998 | 60.6 | 21.1516 | 189.7204 | 60.8 | 21.158 | 159.1928 | 61 | 21.1567 | 128.236 | 61.2 | 21.1557 | 97.1158 | 61.4 | 21.1628 | 66.299 | 61.6 | 21.1575 | 35.955 | 61.8 | 21.1589 | 5.2605 | 62 | 25.37 | 31.0047 | 59.8 | 5 | 297 | 25.37 | 282.4393 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.1433 | 31.0019 | 59.8 | 21.1629 | 61.6272 | 59.6 | 21.1583 | 92.3981 | 59.4 | 21.139 | 123.3376 | 59.2 | 21.1519 | 154.2085 | 59 | 21.1438 | 185.3177 | 58.8 | 21.1536 | 216.4587 | 58.6 | 21.1605 | 246.7828 | 58.4 | 21.1464 | 277.5732 | 58.2 | 21.1359 | 308.588 | 58 | 21.1674 | 282.4301 | 60.2 | 21.1555 | 251.7636 | 60.4 | 21.1581 | 220.7017 | 60.6 | 21.16 | 189.7204 | 60.8 | 21.1663 | 159.2009 | 61 | 21.165 | 128.246 | 61.2 | 21.164 | 97.1175 | 61.4 | 21.1711 | 66.2973 | 61.6 | 21.1658 | 35.9542 | 61.8 | 21.1673 | 5.2606 | 62 | 25.38 | 31.0019 | 59.8 | 5 | 297 | 25.38 | 282.4301 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.1516 | 30.9992 | 59.8 | 21.1712 | 61.6269 | 59.6 | 21.1667 | 92.404 | 59.4 | 21.1473 | 123.3469 | 59.2 | 21.1602 | 154.2108 | 59 | 21.1521 | 185.3087 | 58.8 | 21.1619 | 216.4756 | 58.6 | 21.1688 | 246.7852 | 58.4 | 21.1548 | 277.5623 | 58.2 | 21.1442 | 308.5986 | 58 | 21.1757 | 282.4208 | 60.2 | 21.1638 | 251.781 | 60.4 | 21.1665 | 220.7036 | 60.6 | 21.1683 | 189.7204 | 60.8 | 21.1747 | 159.2089 | 61 | 21.1734 | 128.2561 | 61.2 | 21.1723 | 97.1206 | 61.4 | 21.1794 | 66.2956 | 61.6 | 21.1742 | 35.9534 | 61.8 | 21.1756 | 5.2607 | 62 | 25.39 | 30.9992 | 59.8 | 5 | 297 | 25.39 | 282.4208 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.16 | 30.9964 | 59.8 | 21.1795 | 61.6267 | 59.6 | 21.175 | 92.4098 | 59.4 | 21.1556 | 123.3521 | 59.2 | 21.1685 | 154.2131 | 59 | 21.1604 | 185.2996 | 58.8 | 21.1702 | 216.4925 | 58.6 | 21.1771 | 246.7877 | 58.4 | 21.1631 | 277.5513 | 58.2 | 21.1525 | 308.6091 | 58 | 21.1841 | 282.4147 | 60.2 | 21.1721 | 251.7985 | 60.4 | 21.1748 | 220.7036 | 60.6 | 21.1766 | 189.7201 | 60.8 | 21.183 | 159.217 | 61 | 21.1817 | 128.2663 | 61.2 | 21.1807 | 97.1237 | 61.4 | 21.1878 | 66.2952 | 61.6 | 21.1825 | 35.9526 | 61.8 | 21.184 | 5.2608 | 62 | 25.4 | 30.9964 | 59.8 | 5 | 297 | 25.4 | 282.4147 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.1683 | 30.9937 | 59.8 | 21.1879 | 61.6265 | 59.6 | 21.1833 | 92.4156 | 59.4 | 21.164 | 123.3574 | 59.2 | 21.1769 | 154.2166 | 59 | 21.1688 | 185.2966 | 58.8 | 21.1786 | 216.4994 | 58.6 | 21.1855 | 246.7886 | 58.4 | 21.1714 | 277.5412 | 58.2 | 21.1609 | 308.6188 | 58 | 21.1924 | 282.4087 | 60.2 | 21.1805 | 251.816 | 60.4 | 21.1831 | 220.7037 | 60.6 | 21.185 | 189.7198 | 60.8 | 21.1913 | 159.2251 | 61 | 21.1901 | 128.2764 | 61.2 | 21.189 | 97.1269 | 61.4 | 21.1961 | 66.2948 | 61.6 | 21.1908 | 35.9518 | 61.8 | 21.1923 | 5.2608 | 62 | 25.41 | 30.9937 | 59.8 | 5 | 297 | 25.41 | 282.4087 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.1766 | 30.9909 | 59.8 | 21.1962 | 61.6262 | 59.6 | 21.1916 | 92.4222 | 59.4 | 21.1723 | 123.3669 | 59.2 | 21.1852 | 154.2201 | 59 | 21.1771 | 185.2937 | 58.8 | 21.1869 | 216.5062 | 58.6 | 21.1938 | 246.7895 | 58.4 | 21.1797 | 277.5311 | 58.2 | 21.1692 | 308.6284 | 58 | 21.2008 | 282.4026 | 60.2 | 21.1888 | 251.8348 | 60.4 | 21.1915 | 220.7039 | 60.6 | 21.1933 | 189.7194 | 60.8 | 21.1997 | 159.2347 | 61 | 21.1984 | 128.2866 | 61.2 | 21.1974 | 97.1301 | 61.4 | 21.2045 | 66.2945 | 61.6 | 21.1992 | 35.951 | 61.8 | 21.2006 | 5.2608 | 62 | 25.42 | 30.9909 | 59.8 | 5 | 297 | 25.42 | 282.4026 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.185 | 30.9881 | 59.8 | 21.2046 | 61.626 | 59.6 | 21.2 | 92.4289 | 59.4 | 21.1806 | 123.3765 | 59.2 | 21.1935 | 154.2221 | 59 | 21.1854 | 185.2853 | 58.8 | 21.1952 | 216.5151 | 58.6 | 21.2021 | 246.787 | 58.4 | 21.1881 | 277.5205 | 58.2 | 21.1775 | 308.6359 | 58 | 21.2091 | 282.3966 | 60.2 | 21.1971 | 251.8536 | 60.4 | 21.1998 | 220.7042 | 60.6 | 21.2016 | 189.7189 | 60.8 | 21.208 | 159.2443 | 61 | 21.2068 | 128.2967 | 61.2 | 21.2057 | 97.1333 | 61.4 | 21.2128 | 66.2941 | 61.6 | 21.2075 | 35.9476 | 61.8 | 21.209 | 5.2609 | 62 | 25.43 | 30.9881 | 59.8 | 5 | 297 | 25.43 | 282.3966 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.1933 | 30.9854 | 59.8 | 21.2129 | 61.6258 | 59.6 | 21.2083 | 92.4355 | 59.4 | 21.1889 | 123.3853 | 59.2 | 21.2019 | 154.2242 | 59 | 21.1938 | 185.2769 | 58.8 | 21.2035 | 216.524 | 58.6 | 21.2104 | 246.7845 | 58.4 | 21.1964 | 277.51 | 58.2 | 21.1859 | 308.6434 | 58 | 21.2174 | 282.3905 | 60.2 | 21.2054 | 251.8718 | 60.4 | 21.2081 | 220.7048 | 60.6 | 21.21 | 189.7185 | 60.8 | 21.2164 | 159.2551 | 61 | 21.2151 | 128.3068 | 61.2 | 21.2141 | 97.1365 | 61.4 | 21.2212 | 66.2933 | 61.6 | 21.2158 | 35.9443 | 61.8 | 21.2173 | 5.2609 | 62 | 25.44 | 30.9854 | 59.8 | 5 | 297 | 25.44 | 282.3905 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.2016 | 30.9826 | 59.8 | 21.2212 | 61.6255 | 59.6 | 21.2166 | 92.4421 | 59.4 | 21.1973 | 123.3942 | 59.2 | 21.2102 | 154.2298 | 59 | 21.2021 | 185.2713 | 58.8 | 21.2119 | 216.5219 | 58.6 | 21.2188 | 246.7846 | 58.4 | 21.2047 | 277.4994 | 58.2 | 21.1942 | 308.6509 | 58 | 21.2258 | 282.3845 | 60.2 | 21.2138 | 251.89 | 60.4 | 21.2165 | 220.7053 | 60.6 | 21.2183 | 189.7181 | 60.8 | 21.2247 | 159.2658 | 61 | 21.2234 | 128.317 | 61.2 | 21.2224 | 97.1396 | 61.4 | 21.2295 | 66.2925 | 61.6 | 21.2242 | 35.9409 | 61.8 | 21.2256 | 5.261 | 62 | 25.45 | 30.9826 | 59.8 | 5 | 297 | 25.45 | 282.3845 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.2099 | 30.9799 | 59.8 | 21.2296 | 61.625 | 59.6 | 21.2249 | 92.4488 | 59.4 | 21.2056 | 123.3997 | 59.2 | 21.2185 | 154.2354 | 59 | 21.2104 | 185.2658 | 58.8 | 21.2202 | 216.5197 | 58.6 | 21.2271 | 246.7848 | 58.4 | 21.213 | 277.4889 | 58.2 | 21.2025 | 308.6584 | 58 | 21.2341 | 282.3791 | 60.2 | 21.2221 | 251.9145 | 60.4 | 21.2248 | 220.7066 | 60.6 | 21.2266 | 189.7176 | 60.8 | 21.233 | 159.2717 | 61 | 21.2318 | 128.3271 | 61.2 | 21.2307 | 97.1428 | 61.4 | 21.2379 | 66.2916 | 61.6 | 21.2325 | 35.9375 | 61.8 | 21.234 | 5.261 | 62 | 25.46 | 30.9799 | 59.8 | 5 | 297 | 25.46 | 282.3791 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.2183 | 30.9771 | 59.8 | 21.2379 | 61.6244 | 59.6 | 21.2333 | 92.4554 | 59.4 | 21.2139 | 123.4053 | 59.2 | 21.2268 | 154.2396 | 59 | 21.2188 | 185.2636 | 58.8 | 21.2285 | 216.5258 | 58.6 | 21.2354 | 246.7807 | 58.4 | 21.2214 | 277.4773 | 58.2 | 21.2108 | 308.6679 | 58 | 21.2425 | 282.3737 | 60.2 | 21.2304 | 251.9389 | 60.4 | 21.2332 | 220.708 | 60.6 | 21.235 | 189.7172 | 60.8 | 21.2414 | 159.2777 | 61 | 21.2401 | 128.3373 | 61.2 | 21.2391 | 97.146 | 61.4 | 21.2462 | 66.2906 | 61.6 | 21.2408 | 35.9313 | 61.8 | 21.2423 | 5.2611 | 62 | 25.47 | 30.9771 | 59.8 | 5 | 297 | 25.47 | 282.3737 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.2266 | 30.9743 | 59.8 | 21.2463 | 61.6239 | 59.6 | 21.2416 | 92.462 | 59.4 | 21.2223 | 123.4142 | 59.2 | 21.2352 | 154.2438 | 59 | 21.2271 | 185.2615 | 58.8 | 21.2368 | 216.5319 | 58.6 | 21.2437 | 246.7766 | 58.4 | 21.2297 | 277.4658 | 58.2 | 21.2191 | 308.6775 | 58 | 21.2508 | 282.3695 | 60.2 | 21.2388 | 251.9512 | 60.4 | 21.2415 | 220.7094 | 60.6 | 21.2433 | 189.7167 | 60.8 | 21.2497 | 159.2764 | 61 | 21.2485 | 128.3471 | 61.2 | 21.2474 | 97.1492 | 61.4 | 21.2545 | 66.2897 | 61.6 | 21.2492 | 35.925 | 61.8 | 21.2507 | 5.2611 | 62 | 25.48 | 30.9743 | 59.8 | 5 | 297 | 25.48 | 282.3695 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.2349 | 30.9716 | 59.8 | 21.2546 | 61.6233 | 59.6 | 21.2499 | 92.4687 | 59.4 | 21.2306 | 123.4231 | 59.2 | 21.2435 | 154.2458 | 59 | 21.2354 | 185.2507 | 58.8 | 21.2451 | 216.5374 | 58.6 | 21.2521 | 246.7791 | 58.4 | 21.238 | 277.4543 | 58.2 | 21.2275 | 308.6891 | 58 | 21.2591 | 282.3653 | 60.2 | 21.2471 | 251.9634 | 60.4 | 21.2498 | 220.7108 | 60.6 | 21.2516 | 189.7163 | 60.8 | 21.2581 | 159.2751 | 61 | 21.2568 | 128.3568 | 61.2 | 21.2557 | 97.1517 | 61.4 | 21.2629 | 66.2888 | 61.6 | 21.2575 | 35.9188 | 61.8 | 21.259 | 5.2611 | 62 | 25.49 | 30.9716 | 59.8 | 5 | 297 | 25.49 | 282.3653 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.2433 | 30.9688 | 59.8 | 21.2629 | 61.6228 | 59.6 | 21.2583 | 92.4744 | 59.4 | 21.2389 | 123.4268 | 59.2 | 21.2518 | 154.2478 | 59 | 21.2437 | 185.2399 | 58.8 | 21.2535 | 216.5428 | 58.6 | 21.2604 | 246.7816 | 58.4 | 21.2464 | 277.4429 | 58.2 | 21.2358 | 308.7007 | 58 | 21.2675 | 282.3568 | 60.2 | 21.2554 | 251.9834 | 60.4 | 21.2582 | 220.7092 | 60.6 | 21.26 | 189.7159 | 60.8 | 21.2664 | 159.2739 | 61 | 21.2652 | 128.3637 | 61.2 | 21.2641 | 97.1542 | 61.4 | 21.2712 | 66.2882 | 61.6 | 21.2658 | 35.9126 | 61.8 | 21.2674 | 5.2597 | 62 | 25.5 | 30.9688 | 59.8 | 5 | 297 | 25.5 | 282.3568 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.2516 | 30.9661 | 59.8 | 21.2713 | 61.6223 | 59.6 | 21.2666 | 92.4801 | 59.4 | 21.2473 | 123.4306 | 59.2 | 21.2601 | 154.252 | 59 | 21.252 | 185.2335 | 58.8 | 21.2618 | 216.5381 | 58.6 | 21.2687 | 246.7857 | 58.4 | 21.2547 | 277.4351 | 58.2 | 21.2441 | 308.7122 | 58 | 21.2758 | 282.3484 | 60.2 | 21.2638 | 252.0034 | 60.4 | 21.2665 | 220.7076 | 60.6 | 21.2683 | 189.7154 | 60.8 | 21.2747 | 159.2727 | 61 | 21.2735 | 128.3706 | 61.2 | 21.2724 | 97.1568 | 61.4 | 21.2795 | 66.2876 | 61.6 | 21.2742 | 35.9063 | 61.8 | 21.2757 | 5.2583 | 62 | 25.51 | 30.9661 | 59.8 | 5 | 297 | 25.51 | 282.3484 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.2599 | 30.9633 | 59.8 | 21.2796 | 61.6217 | 59.6 | 21.2749 | 92.485 | 59.4 | 21.2556 | 123.4365 | 59.2 | 21.2685 | 154.2562 | 59 | 21.2604 | 185.227 | 58.8 | 21.2701 | 216.5334 | 58.6 | 21.277 | 246.7899 | 58.4 | 21.263 | 277.4273 | 58.2 | 21.2525 | 308.7236 | 58 | 21.2841 | 282.3399 | 60.2 | 21.2721 | 252.0184 | 60.4 | 21.2749 | 220.7127 | 60.6 | 21.2766 | 189.7146 | 60.8 | 21.2831 | 159.2693 | 61 | 21.2819 | 128.3707 | 61.2 | 21.2808 | 97.1593 | 61.4 | 21.2879 | 66.2873 | 61.6 | 21.2825 | 35.9001 | 61.8 | 21.2841 | 5.2568 | 62 | 25.52 | 30.9633 | 59.8 | 5 | 297 | 25.52 | 282.3399 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.2682 | 30.9606 | 59.8 | 21.2879 | 61.6212 | 59.6 | 21.2832 | 92.4898 | 59.4 | 21.2639 | 123.4425 | 59.2 | 21.2768 | 154.2562 | 59 | 21.2687 | 185.2162 | 58.8 | 21.2784 | 216.5315 | 58.6 | 21.2854 | 246.7943 | 58.4 | 21.2713 | 277.4225 | 58.2 | 21.2608 | 308.7331 | 58 | 21.2925 | 282.3314 | 60.2 | 21.2804 | 252.0334 | 60.4 | 21.2832 | 220.7178 | 60.6 | 21.285 | 189.7139 | 60.8 | 21.2914 | 159.2659 | 61 | 21.2902 | 128.3708 | 61.2 | 21.2891 | 97.1618 | 61.4 | 21.2962 | 66.287 | 61.6 | 21.2909 | 35.8941 | 61.8 | 21.2924 | 5.2554 | 62 | 25.53 | 30.9606 | 59.8 | 5 | 297 | 25.53 | 282.3314 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.2766 | 30.9578 | 59.8 | 21.2963 | 61.6207 | 59.6 | 21.2916 | 92.4943 | 59.4 | 21.2723 | 123.4483 | 59.2 | 21.2851 | 154.2562 | 59 | 21.277 | 185.2054 | 58.8 | 21.2868 | 216.5297 | 58.6 | 21.2937 | 246.7987 | 58.4 | 21.2797 | 277.4178 | 58.2 | 21.2691 | 308.7425 | 58 | 21.3008 | 282.3283 | 60.2 | 21.2888 | 252.0582 | 60.4 | 21.2915 | 220.7195 | 60.6 | 21.2933 | 189.7121 | 60.8 | 21.2997 | 159.2657 | 61 | 21.2985 | 128.3672 | 61.2 | 21.2974 | 97.1643 | 61.4 | 21.3046 | 66.2867 | 61.6 | 21.2992 | 35.8881 | 61.8 | 21.3008 | 5.254 | 62 | 25.54 | 30.9578 | 59.8 | 5 | 297 | 25.54 | 282.3283 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.2849 | 30.955 | 59.8 | 21.3046 | 61.6202 | 59.6 | 21.2999 | 92.4987 | 59.4 | 21.2806 | 123.4541 | 59.2 | 21.2935 | 154.259 | 59 | 21.2854 | 185.2007 | 58.8 | 21.2951 | 216.5236 | 58.6 | 21.302 | 246.8027 | 58.4 | 21.288 | 277.4136 | 58.2 | 21.2775 | 308.75 | 58 | 21.3092 | 282.3252 | 60.2 | 21.2971 | 252.0831 | 60.4 | 21.2999 | 220.7213 | 60.6 | 21.3016 | 189.7103 | 60.8 | 21.3081 | 159.2655 | 61 | 21.3069 | 128.3636 | 61.2 | 21.3058 | 97.1669 | 61.4 | 21.3129 | 66.2864 | 61.6 | 21.3075 | 35.8824 | 61.8 | 21.3091 | 5.2526 | 62 | 25.55 | 30.955 | 59.8 | 5 | 297 | 25.55 | 282.3252 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.2932 | 30.9523 | 59.8 | 21.313 | 61.6196 | 59.6 | 21.3082 | 92.5039 | 59.4 | 21.2889 | 123.4592 | 59.2 | 21.3018 | 154.2619 | 59 | 21.2937 | 185.196 | 58.8 | 21.3034 | 216.5175 | 58.6 | 21.3104 | 246.8067 | 58.4 | 21.2963 | 277.4093 | 58.2 | 21.2858 | 308.7575 | 58 | 21.3175 | 282.3223 | 60.2 | 21.3054 | 252.1017 | 60.4 | 21.3082 | 220.7231 | 60.6 | 21.31 | 189.7081 | 60.8 | 21.3164 | 159.2659 | 61 | 21.3152 | 128.3582 | 61.2 | 21.3141 | 97.1694 | 61.4 | 21.3213 | 66.2861 | 61.6 | 21.3159 | 35.8768 | 61.8 | 21.3174 | 5.2511 | 62 | 25.56 | 30.9523 | 59.8 | 5 | 297 | 25.56 | 282.3223 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.3016 | 30.9495 | 59.8 | 21.3213 | 61.6191 | 59.6 | 21.3166 | 92.5092 | 59.4 | 21.2973 | 123.4643 | 59.2 | 21.3101 | 154.2623 | 59 | 21.302 | 185.1903 | 58.8 | 21.3117 | 216.5181 | 58.6 | 21.3187 | 246.8007 | 58.4 | 21.3047 | 277.4059 | 58.2 | 21.2941 | 308.765 | 58 | 21.3258 | 282.3194 | 60.2 | 21.3138 | 252.1202 | 60.4 | 21.3166 | 220.7248 | 60.6 | 21.3183 | 189.7058 | 60.8 | 21.3248 | 159.2663 | 61 | 21.3235 | 128.3529 | 61.2 | 21.3224 | 97.1719 | 61.4 | 21.3296 | 66.2858 | 61.6 | 21.3242 | 35.8712 | 61.8 | 21.3258 | 5.2496 | 62 | 25.57 | 30.9495 | 59.8 | 5 | 297 | 25.57 | 282.3194 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.3099 | 30.9468 | 59.8 | 21.3297 | 61.6186 | 59.6 | 21.3249 | 92.5145 | 59.4 | 21.3056 | 123.4669 | 59.2 | 21.3185 | 154.2628 | 59 | 21.3104 | 185.1846 | 58.8 | 21.3201 | 216.5186 | 58.6 | 21.327 | 246.7947 | 58.4 | 21.313 | 277.4024 | 58.2 | 21.3025 | 308.7725 | 58 | 21.3342 | 282.3165 | 60.2 | 21.3221 | 252.1289 | 60.4 | 21.3249 | 220.7266 | 60.6 | 21.3266 | 189.7068 | 60.8 | 21.3331 | 159.2633 | 61 | 21.3319 | 128.3438 | 61.2 | 21.3308 | 97.1744 | 61.4 | 21.338 | 66.2856 | 61.6 | 21.3325 | 35.8656 | 61.8 | 21.3341 | 5.2481 | 62 | 25.58 | 30.9468 | 59.8 | 5 | 297 | 25.58 | 282.3165 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.3182 | 30.944 | 59.8 | 21.338 | 61.6181 | 59.6 | 21.3332 | 92.5198 | 59.4 | 21.3139 | 123.4695 | 59.2 | 21.3268 | 154.2632 | 59 | 21.3187 | 185.1765 | 58.8 | 21.3284 | 216.5101 | 58.6 | 21.3353 | 246.8008 | 58.4 | 21.3213 | 277.3993 | 58.2 | 21.3108 | 308.7765 | 58 | 21.3425 | 282.3136 | 60.2 | 21.3304 | 252.1376 | 60.4 | 21.3333 | 220.7284 | 60.6 | 21.335 | 189.7077 | 60.8 | 21.3414 | 159.2602 | 61 | 21.3402 | 128.3347 | 61.2 | 21.3391 | 97.1779 | 61.4 | 21.3463 | 66.2853 | 61.6 | 21.3409 | 35.8599 | 61.8 | 21.3424 | 5.2467 | 62 | 25.59 | 30.944 | 59.8 | 5 | 297 | 25.59 | 282.3136 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.3265 | 30.9412 | 59.8 | 21.3463 | 61.6178 | 59.6 | 21.3416 | 92.5242 | 59.4 | 21.3222 | 123.4705 | 59.2 | 21.3351 | 154.2637 | 59 | 21.327 | 185.1683 | 58.8 | 21.3367 | 216.5017 | 58.6 | 21.3437 | 246.8068 | 58.4 | 21.3296 | 277.3961 | 58.2 | 21.3191 | 308.7804 | 58 | 21.3509 | 282.3137 | 60.2 | 21.3387 | 252.144 | 60.4 | 21.3416 | 220.7269 | 60.6 | 21.3433 | 189.7104 | 60.8 | 21.3498 | 159.2572 | 61 | 21.3486 | 128.3269 | 61.2 | 21.3475 | 97.1814 | 61.4 | 21.3546 | 66.285 | 61.6 | 21.3492 | 35.8543 | 61.8 | 21.3508 | 5.2452 | 62 | 25.6 | 30.9412 | 59.8 | 5 | 297 | 25.6 | 282.3137 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.3349 | 30.9385 | 59.8 | 21.3547 | 61.6175 | 59.6 | 21.3499 | 92.5286 | 59.4 | 21.3306 | 123.4714 | 59.2 | 21.3434 | 154.2625 | 59 | 21.3354 | 185.1618 | 58.8 | 21.345 | 216.488 | 58.6 | 21.352 | 246.8068 | 58.4 | 21.338 | 277.3954 | 58.2 | 21.3274 | 308.7876 | 58 | 21.3592 | 282.3138 | 60.2 | 21.3471 | 252.1503 | 60.4 | 21.3499 | 220.7254 | 60.6 | 21.3516 | 189.713 | 60.8 | 21.3581 | 159.2542 | 61 | 21.3569 | 128.3192 | 61.2 | 21.3558 | 97.185 | 61.4 | 21.363 | 66.2848 | 61.6 | 21.3575 | 35.8487 | 61.8 | 21.3591 | 5.2437 | 62 | 25.61 | 30.9385 | 59.8 | 5 | 297 | 25.61 | 282.3138 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.3432 | 30.9357 | 59.8 | 21.363 | 61.6173 | 59.6 | 21.3582 | 92.5342 | 59.4 | 21.3389 | 123.4752 | 59.2 | 21.3518 | 154.2614 | 59 | 21.3437 | 185.1553 | 58.8 | 21.3534 | 216.4743 | 58.6 | 21.3603 | 246.8068 | 58.4 | 21.3463 | 277.3947 | 58.2 | 21.3358 | 308.7948 | 58 | 21.3675 | 282.3083 | 60.2 | 21.3554 | 252.1476 | 60.4 | 21.3583 | 220.7268 | 60.6 | 21.36 | 189.7144 | 60.8 | 21.3665 | 159.2512 | 61 | 21.3653 | 128.3122 | 61.2 | 21.3641 | 97.1886 | 61.4 | 21.3713 | 66.2845 | 61.6 | 21.3659 | 35.8431 | 61.8 | 21.3675 | 5.2422 | 62 | 25.62 | 30.9357 | 59.8 | 5 | 297 | 25.62 | 282.3083 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.3515 | 30.933 | 59.8 | 21.3713 | 61.617 | 59.6 | 21.3665 | 92.5398 | 59.4 | 21.3472 | 123.479 | 59.2 | 21.3601 | 154.2574 | 59 | 21.352 | 185.1481 | 58.8 | 21.3617 | 216.4646 | 58.6 | 21.3687 | 246.8155 | 58.4 | 21.3546 | 277.3946 | 58.2 | 21.3441 | 308.8007 | 58 | 21.3759 | 282.3028 | 60.2 | 21.3637 | 252.1448 | 60.4 | 21.3666 | 220.7283 | 60.6 | 21.3683 | 189.7159 | 60.8 | 21.3748 | 159.2482 | 61 | 21.3736 | 128.3053 | 61.2 | 21.3725 | 97.1922 | 61.4 | 21.3796 | 66.2843 | 61.6 | 21.3742 | 35.8374 | 61.8 | 21.3758 | 5.2408 | 62 | 25.63 | 30.933 | 59.8 | 5 | 297 | 25.63 | 282.3028 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.3599 | 30.9302 | 59.8 | 21.3797 | 61.6168 | 59.6 | 21.3749 | 92.5461 | 59.4 | 21.3556 | 123.4813 | 59.2 | 21.3684 | 154.2534 | 59 | 21.3603 | 185.1409 | 58.8 | 21.37 | 216.4549 | 58.6 | 21.377 | 246.8242 | 58.4 | 21.3629 | 277.3944 | 58.2 | 21.3524 | 308.8066 | 58 | 21.3842 | 282.3006 | 60.2 | 21.3721 | 252.1471 | 60.4 | 21.375 | 220.7324 | 60.6 | 21.3766 | 189.7174 | 60.8 | 21.3831 | 159.2451 | 61 | 21.382 | 128.2973 | 61.2 | 21.3808 | 97.1958 | 61.4 | 21.388 | 66.2836 | 61.6 | 21.3825 | 35.8318 | 61.8 | 21.3842 | 5.2393 | 62 | 25.64 | 30.9302 | 59.8 | 5 | 297 | 25.64 | 282.3006 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.3682 | 30.9274 | 59.8 | 21.388 | 61.6165 | 59.6 | 21.3832 | 92.5523 | 59.4 | 21.3639 | 123.4836 | 59.2 | 21.3767 | 154.2516 | 59 | 21.3687 | 185.1358 | 58.8 | 21.3784 | 216.4378 | 58.6 | 21.3853 | 246.8344 | 58.4 | 21.3713 | 277.3943 | 58.2 | 21.3607 | 308.8106 | 58 | 21.3926 | 282.2984 | 60.2 | 21.3804 | 252.1495 | 60.4 | 21.3833 | 220.7365 | 60.6 | 21.3849 | 189.7189 | 60.8 | 21.3915 | 159.2421 | 61 | 21.3903 | 128.2893 | 61.2 | 21.3892 | 97.1994 | 61.4 | 21.3963 | 66.2828 | 61.6 | 21.3909 | 35.8262 | 61.8 | 21.3925 | 5.2379 | 62 | 25.65 | 30.9274 | 59.8 | 5 | 297 | 25.65 | 282.2984 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.3765 | 30.9247 | 59.8 | 21.3964 | 61.6169 | 59.6 | 21.3915 | 92.5586 | 59.4 | 21.3722 | 123.4844 | 59.2 | 21.3851 | 154.2499 | 59 | 21.377 | 185.1307 | 58.8 | 21.3867 | 216.4207 | 58.6 | 21.3936 | 246.8445 | 58.4 | 21.3796 | 277.3941 | 58.2 | 21.3691 | 308.8146 | 58 | 21.4009 | 282.2962 | 60.2 | 21.3887 | 252.149 | 60.4 | 21.3916 | 220.7379 | 60.6 | 21.3933 | 189.7213 | 60.8 | 21.3998 | 159.2409 | 61 | 21.3987 | 128.2813 | 61.2 | 21.3975 | 97.203 | 61.4 | 21.4047 | 66.2822 | 61.6 | 21.3992 | 35.8206 | 61.8 | 21.4008 | 5.2364 | 62 | 25.66 | 30.9247 | 59.8 | 5 | 297 | 25.66 | 282.2962 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.3848 | 30.9219 | 59.8 | 21.4047 | 61.6173 | 59.6 | 21.3999 | 92.5648 | 59.4 | 21.3806 | 123.4853 | 59.2 | 21.3934 | 154.2487 | 59 | 21.3853 | 185.1308 | 58.8 | 21.395 | 216.411 | 58.6 | 21.4019 | 246.8487 | 58.4 | 21.3879 | 277.3949 | 58.2 | 21.3774 | 308.8185 | 58 | 21.4092 | 282.294 | 60.2 | 21.3971 | 252.1484 | 60.4 | 21.4 | 220.7393 | 60.6 | 21.4016 | 189.7237 | 60.8 | 21.4082 | 159.2397 | 61 | 21.407 | 128.2733 | 61.2 | 21.4059 | 97.2069 | 61.4 | 21.413 | 66.2815 | 61.6 | 21.4076 | 35.8152 | 61.8 | 21.4092 | 5.235 | 62 | 25.67 | 30.9219 | 59.8 | 5 | 297 | 25.67 | 282.294 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.3932 | 30.9192 | 59.8 | 21.413 | 61.6177 | 59.6 | 21.4082 | 92.5708 | 59.4 | 21.3889 | 123.4869 | 59.2 | 21.4017 | 154.2476 | 59 | 21.3936 | 185.1309 | 58.8 | 21.4033 | 216.4013 | 58.6 | 21.4103 | 246.8528 | 58.4 | 21.3962 | 277.3956 | 58.2 | 21.3857 | 308.8225 | 58 | 21.4176 | 282.2965 | 60.2 | 21.4054 | 252.1468 | 60.4 | 21.4083 | 220.7408 | 60.6 | 21.4099 | 189.7269 | 60.8 | 21.4165 | 159.2367 | 61 | 21.4153 | 128.2654 | 61.2 | 21.4142 | 97.2108 | 61.4 | 21.4214 | 66.2801 | 61.6 | 21.4159 | 35.8099 | 61.8 | 21.4175 | 5.2335 | 62 | 25.68 | 30.9192 | 59.8 | 5 | 297 | 25.68 | 282.2965 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.4015 | 30.9164 | 59.8 | 21.4214 | 61.6181 | 59.6 | 21.4165 | 92.5767 | 59.4 | 21.3972 | 123.4885 | 59.2 | 21.41 | 154.2493 | 59 | 21.402 | 185.1302 | 58.8 | 21.4117 | 216.3868 | 58.6 | 21.4186 | 246.8607 | 58.4 | 21.4046 | 277.3964 | 58.2 | 21.3941 | 308.8223 | 58 | 21.4259 | 282.299 | 60.2 | 21.4137 | 252.1452 | 60.4 | 21.4167 | 220.7422 | 60.6 | 21.4183 | 189.7301 | 60.8 | 21.4249 | 159.2337 | 61 | 21.4237 | 128.2575 | 61.2 | 21.4225 | 97.2161 | 61.4 | 21.4297 | 66.2788 | 61.6 | 21.4242 | 35.8046 | 61.8 | 21.4259 | 5.232 | 62 | 25.69 | 30.9164 | 59.8 | 5 | 297 | 25.69 | 282.299 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.4098 | 30.9137 | 59.8 | 21.4297 | 61.6185 | 59.6 | 21.4249 | 92.58 | 59.4 | 21.4055 | 123.4875 | 59.2 | 21.4184 | 154.2511 | 59 | 21.4103 | 185.1295 | 58.8 | 21.42 | 216.3723 | 58.6 | 21.4269 | 246.8686 | 58.4 | 21.4129 | 277.3971 | 58.2 | 21.4024 | 308.8221 | 58 | 21.4343 | 282.3015 | 60.2 | 21.4221 | 252.1396 | 60.4 | 21.425 | 220.7436 | 60.6 | 21.4266 | 189.7333 | 60.8 | 21.4332 | 159.2271 | 61 | 21.432 | 128.2513 | 61.2 | 21.4308 | 97.2213 | 61.4 | 21.438 | 66.2774 | 61.6 | 21.4326 | 35.7993 | 61.8 | 21.4342 | 5.2305 | 62 | 25.7 | 30.9137 | 59.8 | 5 | 297 | 25.7 | 282.3015 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.4181 | 30.9109 | 59.8 | 21.4381 | 61.6189 | 59.6 | 21.4332 | 92.5832 | 59.4 | 21.4139 | 123.4864 | 59.2 | 21.4267 | 154.2492 | 59 | 21.4186 | 185.1307 | 58.8 | 21.4283 | 216.3645 | 58.6 | 21.4353 | 246.869 | 58.4 | 21.4212 | 277.3967 | 58.2 | 21.4107 | 308.8225 | 58 | 21.4426 | 282.3039 | 60.2 | 21.4304 | 252.134 | 60.4 | 21.4333 | 220.7449 | 60.6 | 21.435 | 189.7366 | 60.8 | 21.4415 | 159.2205 | 61 | 21.4404 | 128.2452 | 61.2 | 21.4392 | 97.2266 | 61.4 | 21.4464 | 66.2761 | 61.6 | 21.4409 | 35.794 | 61.8 | 21.4425 | 5.2291 | 62 | 25.71 | 30.9109 | 59.8 | 5 | 297 | 25.71 | 282.3039 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.4265 | 30.9081 | 59.8 | 21.4464 | 61.6193 | 59.6 | 21.4415 | 92.5864 | 59.4 | 21.4222 | 123.487 | 59.2 | 21.435 | 154.2474 | 59 | 21.427 | 185.132 | 58.8 | 21.4366 | 216.3567 | 58.6 | 21.4436 | 246.8695 | 58.4 | 21.4296 | 277.3963 | 58.2 | 21.4191 | 308.8229 | 58 | 21.4509 | 282.3064 | 60.2 | 21.4387 | 252.1242 | 60.4 | 21.4417 | 220.7495 | 60.6 | 21.4433 | 189.7386 | 60.8 | 21.4499 | 159.2113 | 61 | 21.4487 | 128.2383 | 61.2 | 21.4475 | 97.2318 | 61.4 | 21.4547 | 66.2747 | 61.6 | 21.4492 | 35.7887 | 61.8 | 21.4509 | 5.2276 | 62 | 25.72 | 30.9081 | 59.8 | 5 | 297 | 25.72 | 282.3064 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.4348 | 30.9054 | 59.8 | 21.4547 | 61.6198 | 59.6 | 21.4498 | 92.5896 | 59.4 | 21.4305 | 123.4875 | 59.2 | 21.4434 | 154.2463 | 59 | 21.4353 | 185.1255 | 58.8 | 21.4449 | 216.3485 | 58.6 | 21.4519 | 246.8761 | 58.4 | 21.4379 | 277.3958 | 58.2 | 21.4274 | 308.8227 | 58 | 21.4593 | 282.3088 | 60.2 | 21.4471 | 252.1144 | 60.4 | 21.45 | 220.7541 | 60.6 | 21.4516 | 189.7406 | 60.8 | 21.4582 | 159.2021 | 61 | 21.4571 | 128.2315 | 61.2 | 21.4559 | 97.2374 | 61.4 | 21.463 | 66.2733 | 61.6 | 21.4576 | 35.7834 | 61.8 | 21.4592 | 5.2262 | 62 | 25.73 | 30.9054 | 59.8 | 5 | 297 | 25.73 | 282.3088 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.4431 | 30.9026 | 59.8 | 21.4631 | 61.6202 | 59.6 | 21.4582 | 92.5911 | 59.4 | 21.4389 | 123.4862 | 59.2 | 21.4517 | 154.2452 | 59 | 21.4436 | 185.119 | 58.8 | 21.4533 | 216.3403 | 58.6 | 21.4602 | 246.8827 | 58.4 | 21.4462 | 277.3954 | 58.2 | 21.4357 | 308.8224 | 58 | 21.4676 | 282.3113 | 60.2 | 21.4554 | 252.1033 | 60.4 | 21.4583 | 220.755 | 60.6 | 21.4599 | 189.7421 | 60.8 | 21.4666 | 159.1929 | 61 | 21.4654 | 128.2287 | 61.2 | 21.4642 | 97.2429 | 61.4 | 21.4714 | 66.2733 | 61.6 | 21.4659 | 35.778 | 61.8 | 21.4676 | 5.2247 | 62 | 25.74 | 30.9026 | 59.8 | 5 | 297 | 25.74 | 282.3113 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.4515 | 30.8999 | 59.8 | 21.4714 | 61.6206 | 59.6 | 21.4665 | 92.5925 | 59.4 | 21.4472 | 123.4849 | 59.2 | 21.46 | 154.2463 | 59 | 21.4519 | 185.1176 | 58.8 | 21.4616 | 216.3233 | 58.6 | 21.4686 | 246.8837 | 58.4 | 21.4545 | 277.3959 | 58.2 | 21.444 | 308.8188 | 58 | 21.476 | 282.3138 | 60.2 | 21.4637 | 252.0923 | 60.4 | 21.4667 | 220.7559 | 60.6 | 21.4683 | 189.7435 | 60.8 | 21.4749 | 159.1837 | 61 | 21.4737 | 128.2258 | 61.2 | 21.4726 | 97.2484 | 61.4 | 21.4797 | 66.2734 | 61.6 | 21.4742 | 35.7727 | 61.8 | 21.4759 | 5.2233 | 62 | 25.75 | 30.8999 | 59.8 | 5 | 297 | 25.75 | 282.3138 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.4598 | 30.8971 | 59.8 | 21.4798 | 61.6213 | 59.6 | 21.4748 | 92.5964 | 59.4 | 21.4555 | 123.4845 | 59.2 | 21.4684 | 154.2474 | 59 | 21.4603 | 185.1163 | 58.8 | 21.4699 | 216.3064 | 58.6 | 21.4769 | 246.8846 | 58.4 | 21.4629 | 277.3964 | 58.2 | 21.4524 | 308.8152 | 58 | 21.4843 | 282.3162 | 60.2 | 21.4721 | 252.0801 | 60.4 | 21.475 | 220.7585 | 60.6 | 21.4766 | 189.7448 | 60.8 | 21.4832 | 159.1745 | 61 | 21.4821 | 128.2229 | 61.2 | 21.4809 | 97.2539 | 61.4 | 21.4881 | 66.2734 | 61.6 | 21.4826 | 35.7674 | 61.8 | 21.4843 | 5.2218 | 62 | 25.76 | 30.8971 | 59.8 | 5 | 297 | 25.76 | 282.3162 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.4681 | 30.8943 | 59.8 | 21.4881 | 61.622 | 59.6 | 21.4832 | 92.6003 | 59.4 | 21.4639 | 123.4841 | 59.2 | 21.4767 | 154.2456 | 59 | 21.4686 | 185.1115 | 58.8 | 21.4782 | 216.2958 | 58.6 | 21.4852 | 246.8844 | 58.4 | 21.4712 | 277.3963 | 58.2 | 21.4607 | 308.8082 | 58 | 21.4926 | 282.3187 | 60.2 | 21.4804 | 252.0679 | 60.4 | 21.4834 | 220.7612 | 60.6 | 21.4849 | 189.7461 | 60.8 | 21.4916 | 159.1653 | 61 | 21.4904 | 128.22 | 61.2 | 21.4892 | 97.2595 | 61.4 | 21.4964 | 66.2735 | 61.6 | 21.4909 | 35.762 | 61.8 | 21.4926 | 5.2203 | 62 | 25.77 | 30.8943 | 59.8 | 5 | 297 | 25.77 | 282.3187 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.4764 | 30.8916 | 59.8 | 21.4964 | 61.6227 | 59.6 | 21.4915 | 92.6016 | 59.4 | 21.4722 | 123.4829 | 59.2 | 21.485 | 154.2438 | 59 | 21.4769 | 185.1066 | 58.8 | 21.4866 | 216.2851 | 58.6 | 21.4936 | 246.8841 | 58.4 | 21.4795 | 277.3962 | 58.2 | 21.469 | 308.8013 | 58 | 21.501 | 282.3225 | 60.2 | 21.4887 | 252.0595 | 60.4 | 21.4917 | 220.7614 | 60.6 | 21.4933 | 189.7468 | 60.8 | 21.4999 | 159.1561 | 61 | 21.4988 | 128.2182 | 61.2 | 21.4976 | 97.265 | 61.4 | 21.5048 | 66.2732 | 61.6 | 21.4992 | 35.7567 | 61.8 | 21.5009 | 5.2189 | 62 | 25.78 | 30.8916 | 59.8 | 5 | 297 | 25.78 | 282.3225 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.4848 | 30.8888 | 59.8 | 21.5048 | 61.6234 | 59.6 | 21.4998 | 92.6029 | 59.4 | 21.4805 | 123.4818 | 59.2 | 21.4933 | 154.2456 | 59 | 21.4853 | 185.1096 | 58.8 | 21.4949 | 216.2695 | 58.6 | 21.5019 | 246.8817 | 58.4 | 21.4879 | 277.3962 | 58.2 | 21.4774 | 308.795 | 58 | 21.5093 | 282.3264 | 60.2 | 21.4971 | 252.0512 | 60.4 | 21.5 | 220.7616 | 60.6 | 21.5016 | 189.7475 | 60.8 | 21.5082 | 159.1469 | 61 | 21.5071 | 128.2165 | 61.2 | 21.5059 | 97.2705 | 61.4 | 21.5131 | 66.2729 | 61.6 | 21.5076 | 35.7513 | 61.8 | 21.5093 | 5.2174 | 62 | 25.79 | 30.8888 | 59.8 | 5 | 297 | 25.79 | 282.3264 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.4931 | 30.8861 | 59.8 | 21.5131 | 61.6241 | 59.6 | 21.5081 | 92.6064 | 59.4 | 21.4889 | 123.4802 | 59.2 | 21.5017 | 154.2474 | 59 | 21.4936 | 185.1126 | 58.8 | 21.5032 | 216.2539 | 58.6 | 21.5102 | 246.8794 | 58.4 | 21.4962 | 277.3961 | 58.2 | 21.4857 | 308.7887 | 58 | 21.5176 | 282.332 | 60.2 | 21.5054 | 252.0409 | 60.4 | 21.5084 | 220.76 | 60.6 | 21.5099 | 189.7481 | 60.8 | 21.5166 | 159.1406 | 61 | 21.5154 | 128.2152 | 61.2 | 21.5143 | 97.276 | 61.4 | 21.5215 | 66.2726 | 61.6 | 21.5159 | 35.7459 | 61.8 | 21.5176 | 5.2159 | 62 | 25.8 | 30.8861 | 59.8 | 5 | 297 | 25.8 | 282.332 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.5014 | 30.886 | 59.8 | 21.5215 | 61.6248 | 59.6 | 21.5165 | 92.6099 | 59.4 | 21.4972 | 123.4786 | 59.2 | 21.51 | 154.247 | 59 | 21.5019 | 185.1146 | 58.8 | 21.5115 | 216.249 | 58.6 | 21.5185 | 246.8735 | 58.4 | 21.5045 | 277.3962 | 58.2 | 21.494 | 308.7811 | 58 | 21.526 | 282.3376 | 60.2 | 21.5137 | 252.0307 | 60.4 | 21.5167 | 220.7584 | 60.6 | 21.5183 | 189.7488 | 60.8 | 21.5249 | 159.1342 | 61 | 21.5238 | 128.2139 | 61.2 | 21.5226 | 97.2815 | 61.4 | 21.5298 | 66.2723 | 61.6 | 21.5243 | 35.7406 | 61.8 | 21.526 | 5.2144 | 62 | 25.81 | 30.886 | 59.8 | 5 | 297 | 25.81 | 282.3376 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.5098 | 30.886 | 59.8 | 21.5298 | 61.6255 | 59.6 | 21.5248 | 92.6099 | 59.4 | 21.5055 | 123.4785 | 59.2 | 21.5183 | 154.2466 | 59 | 21.5103 | 185.1167 | 58.8 | 21.5199 | 216.2442 | 58.6 | 21.5269 | 246.8676 | 58.4 | 21.5128 | 277.3963 | 58.2 | 21.5023 | 308.7735 | 58 | 21.5343 | 282.3434 | 60.2 | 21.522 | 252.0122 | 60.4 | 21.5251 | 220.7611 | 60.6 | 21.5266 | 189.7495 | 60.8 | 21.5333 | 159.1279 | 61 | 21.5321 | 128.2127 | 61.2 | 21.5309 | 97.2871 | 61.4 | 21.5381 | 66.2719 | 61.6 | 21.5326 | 35.7353 | 61.8 | 21.5343 | 5.2129 | 62 | 25.82 | 30.886 | 59.8 | 5 | 297 | 25.82 | 282.3434 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.5181 | 30.886 | 59.8 | 21.5381 | 61.6262 | 59.6 | 21.5331 | 92.6099 | 59.4 | 21.5138 | 123.4785 | 59.2 | 21.5266 | 154.2479 | 59 | 21.5186 | 185.1136 | 58.8 | 21.5282 | 216.2333 | 58.6 | 21.5352 | 246.8654 | 58.4 | 21.5211 | 277.3965 | 58.2 | 21.5107 | 308.766 | 58 | 21.5427 | 282.3491 | 60.2 | 21.5304 | 251.9937 | 60.4 | 21.5334 | 220.7638 | 60.6 | 21.5349 | 189.7502 | 60.8 | 21.5416 | 159.1216 | 61 | 21.5405 | 128.2114 | 61.2 | 21.5393 | 97.2926 | 61.4 | 21.5465 | 66.2716 | 61.6 | 21.5409 | 35.73 | 61.8 | 21.5427 | 5.2114 | 62 | 25.83 | 30.886 | 59.8 | 5 | 297 | 25.83 | 282.3491 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.5264 | 30.8859 | 59.8 | 21.5465 | 61.6269 | 59.6 | 21.5414 | 92.6104 | 59.4 | 21.5222 | 123.4762 | 59.2 | 21.535 | 154.2492 | 59 | 21.5269 | 185.1105 | 58.8 | 21.5365 | 216.2225 | 58.6 | 21.5435 | 246.8632 | 58.4 | 21.5295 | 277.3966 | 58.2 | 21.519 | 308.7585 | 58 | 21.551 | 282.3589 | 60.2 | 21.5387 | 251.9789 | 60.4 | 21.5417 | 220.7666 | 60.6 | 21.5433 | 189.7517 | 60.8 | 21.5499 | 159.1149 | 61 | 21.5488 | 128.2083 | 61.2 | 21.5476 | 97.2981 | 61.4 | 21.5548 | 66.2706 | 61.6 | 21.5493 | 35.7247 | 61.8 | 21.551 | 5.21 | 62 | 25.84 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.84 | 282.3589 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.5347 | 30.8859 | 59.8 | 21.5548 | 61.6277 | 59.6 | 21.5498 | 92.6108 | 59.4 | 21.5305 | 123.4739 | 59.2 | 21.5433 | 154.2511 | 59 | 21.5352 | 185.1101 | 58.8 | 21.5448 | 216.2109 | 58.6 | 21.5518 | 246.8546 | 58.4 | 21.5378 | 277.3983 | 58.2 | 21.5273 | 308.751 | 58 | 21.5593 | 282.3686 | 60.2 | 21.547 | 251.9641 | 60.4 | 21.5501 | 220.7694 | 60.6 | 21.5516 | 189.7531 | 60.8 | 21.5583 | 159.1082 | 61 | 21.5572 | 128.2053 | 61.2 | 21.5559 | 97.3036 | 61.4 | 21.5631 | 66.2696 | 61.6 | 21.5576 | 35.7195 | 61.8 | 21.5593 | 5.2085 | 62 | 25.85 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.85 | 282.3686 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.5431 | 30.8859 | 59.8 | 21.5632 | 61.6284 | 59.6 | 21.5581 | 92.6105 | 59.4 | 21.5388 | 123.4724 | 59.2 | 21.5516 | 154.2529 | 59 | 21.5435 | 185.1096 | 58.8 | 21.5532 | 216.1993 | 58.6 | 21.5602 | 246.846 | 58.4 | 21.5461 | 277.4 | 58.2 | 21.5357 | 308.7435 | 58 | 21.5677 | 282.374 | 60.2 | 21.5554 | 251.9497 | 60.4 | 21.5584 | 220.7722 | 60.6 | 21.5599 | 189.7546 | 60.8 | 21.5666 | 159.1015 | 61 | 21.5655 | 128.2023 | 61.2 | 21.5643 | 97.3091 | 61.4 | 21.5715 | 66.2736 | 61.6 | 21.5659 | 35.7143 | 61.8 | 21.5677 | 5.207 | 62 | 25.86 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.86 | 282.374 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.5514 | 30.8859 | 59.8 | 21.5715 | 61.6291 | 59.6 | 21.5664 | 92.6102 | 59.4 | 21.5472 | 123.4708 | 59.2 | 21.56 | 154.2492 | 59 | 21.5519 | 185.1048 | 58.8 | 21.5615 | 216.19 | 58.6 | 21.5685 | 246.8452 | 58.4 | 21.5545 | 277.4017 | 58.2 | 21.544 | 308.7379 | 58 | 21.576 | 282.3794 | 60.2 | 21.5637 | 251.9354 | 60.4 | 21.5668 | 220.775 | 60.6 | 21.5683 | 189.7561 | 60.8 | 21.575 | 159.0948 | 61 | 21.5739 | 128.1993 | 61.2 | 21.5726 | 97.3119 | 61.4 | 21.5798 | 66.2776 | 61.6 | 21.5742 | 35.709 | 61.8 | 21.576 | 5.2056 | 62 | 25.87 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.87 | 282.3794 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.5597 | 30.8859 | 59.8 | 21.5798 | 61.6287 | 59.6 | 21.5748 | 92.6087 | 59.4 | 21.5555 | 123.4662 | 59.2 | 21.5683 | 154.2455 | 59 | 21.5602 | 185.0999 | 58.8 | 21.5698 | 216.1806 | 58.6 | 21.5768 | 246.8444 | 58.4 | 21.5628 | 277.4034 | 58.2 | 21.5523 | 308.7324 | 58 | 21.5844 | 282.3843 | 60.2 | 21.572 | 251.9191 | 60.4 | 21.5751 | 220.7798 | 60.6 | 21.5766 | 189.7572 | 60.8 | 21.5833 | 159.0894 | 61 | 21.5822 | 128.1949 | 61.2 | 21.581 | 97.3147 | 61.4 | 21.5882 | 66.2816 | 61.6 | 21.5826 | 35.7038 | 61.8 | 21.5844 | 5.2041 | 62 | 25.88 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.88 | 282.3843 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.5681 | 30.8859 | 59.8 | 21.5882 | 61.6283 | 59.6 | 21.5831 | 92.6072 | 59.4 | 21.5638 | 123.4616 | 59.2 | 21.5766 | 154.2437 | 59 | 21.5685 | 185.1012 | 58.8 | 21.5781 | 216.1647 | 58.6 | 21.5851 | 246.8401 | 58.4 | 21.5711 | 277.4052 | 58.2 | 21.5606 | 308.7256 | 58 | 21.5927 | 282.3891 | 60.2 | 21.5804 | 251.9028 | 60.4 | 21.5835 | 220.7846 | 60.6 | 21.5849 | 189.7584 | 60.8 | 21.5916 | 159.084 | 61 | 21.5905 | 128.1906 | 61.2 | 21.5893 | 97.3162 | 61.4 | 21.5965 | 66.2857 | 61.6 | 21.5909 | 35.6985 | 61.8 | 21.5927 | 5.2026 | 62 | 25.89 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.89 | 282.3891 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.5764 | 30.8859 | 59.8 | 21.5965 | 61.6278 | 59.6 | 21.5914 | 92.6026 | 59.4 | 21.5722 | 123.4618 | 59.2 | 21.5849 | 154.2419 | 59 | 21.5769 | 185.1024 | 58.8 | 21.5865 | 216.1488 | 58.6 | 21.5935 | 246.8358 | 58.4 | 21.5794 | 277.4071 | 58.2 | 21.569 | 308.7189 | 58 | 21.601 | 282.3947 | 60.2 | 21.5887 | 251.8874 | 60.4 | 21.5918 | 220.7867 | 60.6 | 21.5933 | 189.758 | 60.8 | 21.6 | 159.0791 | 61 | 21.5989 | 128.1861 | 61.2 | 21.5976 | 97.3176 | 61.4 | 21.6049 | 66.2966 | 61.6 | 21.5993 | 35.6932 | 61.8 | 21.601 | 5.2011 | 62 | 25.9 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.9 | 282.3947 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.5847 | 30.8859 | 59.8 | 21.6049 | 61.6274 | 59.6 | 21.5997 | 92.5981 | 59.4 | 21.5805 | 123.462 | 59.2 | 21.5933 | 154.2393 | 59 | 21.5852 | 185.1027 | 58.8 | 21.5948 | 216.1396 | 58.6 | 21.6018 | 246.8288 | 58.4 | 21.5878 | 277.4089 | 58.2 | 21.5773 | 308.7135 | 58 | 21.6094 | 282.4004 | 60.2 | 21.597 | 251.872 | 60.4 | 21.6001 | 220.7889 | 60.6 | 21.6016 | 189.7577 | 60.8 | 21.6083 | 159.0742 | 61 | 21.6072 | 128.1816 | 61.2 | 21.606 | 97.3196 | 61.4 | 21.6132 | 66.3075 | 61.6 | 21.6076 | 35.688 | 61.8 | 21.6094 | 5.1996 | 62 | 25.91 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.91 | 282.4004 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.593 | 30.8859 | 59.8 | 21.6132 | 61.6269 | 59.6 | 21.6081 | 92.5935 | 59.4 | 21.5888 | 123.4613 | 59.2 | 21.6016 | 154.2367 | 59 | 21.5935 | 185.103 | 58.8 | 21.6031 | 216.1306 | 58.6 | 21.6101 | 246.8217 | 58.4 | 21.5961 | 277.4107 | 58.2 | 21.5856 | 308.7081 | 58 | 21.6177 | 282.406 | 60.2 | 21.6054 | 251.8571 | 60.4 | 21.6085 | 220.7908 | 60.6 | 21.6099 | 189.7575 | 60.8 | 21.6167 | 159.0693 | 61 | 21.6156 | 128.1771 | 61.2 | 21.6143 | 97.3216 | 61.4 | 21.6215 | 66.3187 | 61.6 | 21.6159 | 35.6827 | 61.8 | 21.6177 | 5.1981 | 62 | 25.92 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.92 | 282.406 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.6014 | 30.8859 | 59.8 | 21.6215 | 61.6264 | 59.6 | 21.6164 | 92.5889 | 59.4 | 21.5972 | 123.4606 | 59.2 | 21.6099 | 154.2368 | 59 | 21.6019 | 185.1053 | 58.8 | 21.6114 | 216.1164 | 58.6 | 21.6185 | 246.8183 | 58.4 | 21.6044 | 277.4125 | 58.2 | 21.594 | 308.7047 | 58 | 21.6261 | 282.4117 | 60.2 | 21.6137 | 251.8421 | 60.4 | 21.6168 | 220.7928 | 60.6 | 21.6183 | 189.7574 | 60.8 | 21.625 | 159.0643 | 61 | 21.6239 | 128.1727 | 61.2 | 21.6227 | 97.3236 | 61.4 | 21.6299 | 66.33 | 61.6 | 21.6243 | 35.68 | 61.8 | 21.6261 | 5.1966 | 62 | 25.93 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.93 | 282.4117 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.6097 | 30.8859 | 59.8 | 21.6299 | 61.6259 | 59.6 | 21.6247 | 92.5844 | 59.4 | 21.6055 | 123.4567 | 59.2 | 21.6183 | 154.237 | 59 | 21.6102 | 185.1076 | 58.8 | 21.6198 | 216.1023 | 58.6 | 21.6268 | 246.8149 | 58.4 | 21.6128 | 277.4144 | 58.2 | 21.6023 | 308.7014 | 58 | 21.6344 | 282.4155 | 60.2 | 21.622 | 251.8273 | 60.4 | 21.6251 | 220.7947 | 60.6 | 21.6266 | 189.7572 | 60.8 | 21.6333 | 159.0584 | 61 | 21.6323 | 128.1682 | 61.2 | 21.631 | 97.3256 | 61.4 | 21.6382 | 66.3417 | 61.6 | 21.6326 | 35.6774 | 61.8 | 21.6344 | 5.1923 | 62 | 25.94 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.94 | 282.4155 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.618 | 30.8859 | 59.8 | 21.6382 | 61.6255 | 59.6 | 21.6331 | 92.5798 | 59.4 | 21.6138 | 123.4527 | 59.2 | 21.6266 | 154.2357 | 59 | 21.6185 | 185.1124 | 58.8 | 21.6281 | 216.0935 | 58.6 | 21.6351 | 246.8078 | 58.4 | 21.6211 | 277.4146 | 58.2 | 21.6106 | 308.6979 | 58 | 21.6427 | 282.4194 | 60.2 | 21.6304 | 251.8125 | 60.4 | 21.6335 | 220.7966 | 60.6 | 21.6349 | 189.757 | 60.8 | 21.6417 | 159.0525 | 61 | 21.6406 | 128.1637 | 61.2 | 21.6393 | 97.3276 | 61.4 | 21.6465 | 66.3534 | 61.6 | 21.641 | 35.6747 | 61.8 | 21.6428 | 5.1879 | 62 | 25.95 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.95 | 282.4194 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.6264 | 30.8859 | 59.8 | 21.6466 | 61.625 | 59.6 | 21.6414 | 92.5735 | 59.4 | 21.6221 | 123.4504 | 59.2 | 21.6349 | 154.2344 | 59 | 21.6269 | 185.1173 | 58.8 | 21.6364 | 216.0848 | 58.6 | 21.6434 | 246.8008 | 58.4 | 21.6294 | 277.4148 | 58.2 | 21.619 | 308.6944 | 58 | 21.6511 | 282.4226 | 60.2 | 21.6387 | 251.7918 | 60.4 | 21.6418 | 220.7978 | 60.6 | 21.6433 | 189.7569 | 60.8 | 21.65 | 159.0465 | 61 | 21.649 | 128.1593 | 61.2 | 21.6477 | 97.3296 | 61.4 | 21.6549 | 66.3649 | 61.6 | 21.6493 | 35.672 | 61.8 | 21.6511 | 5.1835 | 62 | 25.96 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.96 | 282.4226 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.6347 | 30.8859 | 59.8 | 21.6549 | 61.6245 | 59.6 | 21.6497 | 92.5673 | 59.4 | 21.6305 | 123.448 | 59.2 | 21.6432 | 154.231 | 59 | 21.6352 | 185.1135 | 58.8 | 21.6447 | 216.0737 | 58.6 | 21.6518 | 246.7985 | 58.4 | 21.6378 | 277.416 | 58.2 | 21.6273 | 308.6889 | 58 | 21.6594 | 282.4258 | 60.2 | 21.647 | 251.771 | 60.4 | 21.6502 | 220.799 | 60.6 | 21.6516 | 189.7567 | 60.8 | 21.6584 | 159.0406 | 61 | 21.6573 | 128.1548 | 61.2 | 21.656 | 97.3316 | 61.4 | 21.6632 | 66.3764 | 61.6 | 21.6576 | 35.6722 | 61.8 | 21.6595 | 5.1791 | 62 | 25.97 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.97 | 282.4258 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.643 | 30.8859 | 59.8 | 21.6632 | 61.624 | 59.6 | 21.6581 | 92.5614 | 59.4 | 21.6388 | 123.4448 | 59.2 | 21.6516 | 154.2275 | 59 | 21.6435 | 185.1097 | 58.8 | 21.653 | 216.0627 | 58.6 | 21.6601 | 246.7962 | 58.4 | 21.6461 | 277.4172 | 58.2 | 21.6356 | 308.6834 | 58 | 21.6677 | 282.429 | 60.2 | 21.6553 | 251.7555 | 60.4 | 21.6585 | 220.7991 | 60.6 | 21.6599 | 189.7566 | 60.8 | 21.6667 | 159.0346 | 61 | 21.6656 | 128.1507 | 61.2 | 21.6643 | 97.3336 | 61.4 | 21.6716 | 66.3878 | 61.6 | 21.666 | 35.6724 | 61.8 | 21.6678 | 5.1748 | 62 | 25.98 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.98 | 282.429 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.6513 | 30.8859 | 59.8 | 21.6716 | 61.6236 | 59.6 | 21.6664 | 92.5556 | 59.4 | 21.6471 | 123.4415 | 59.2 | 21.6599 | 154.2255 | 59 | 21.6518 | 185.112 | 58.8 | 21.6614 | 216.0441 | 58.6 | 21.6684 | 246.7975 | 58.4 | 21.6544 | 277.4178 | 58.2 | 21.644 | 308.6786 | 58 | 21.6761 | 282.4322 | 60.2 | 21.6637 | 251.74 | 60.4 | 21.6668 | 220.7993 | 60.6 | 21.6683 | 189.7565 | 60.8 | 21.675 | 159.0287 | 61 | 21.674 | 128.1466 | 61.2 | 21.6727 | 97.3357 | 61.4 | 21.6799 | 66.3993 | 61.6 | 21.6743 | 35.6726 | 61.8 | 21.6761 | 5.1704 | 62 | 25.99 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 25.99 | 282.4322 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.6597 | 30.8859 | 59.8 | 21.6799 | 61.6231 | 59.6 | 21.6747 | 92.5504 | 59.4 | 21.6555 | 123.4412 | 59.2 | 21.6682 | 154.2235 | 59 | 21.6602 | 185.1143 | 58.8 | 21.6697 | 216.0256 | 58.6 | 21.6767 | 246.7987 | 58.4 | 21.6627 | 277.4183 | 58.2 | 21.6523 | 308.6739 | 58 | 21.6844 | 282.4356 | 60.2 | 21.672 | 251.7201 | 60.4 | 21.6752 | 220.8024 | 60.6 | 21.6766 | 189.7563 | 60.8 | 21.6834 | 159.0215 | 61 | 21.6823 | 128.1455 | 61.2 | 21.681 | 97.3377 | 61.4 | 21.6883 | 66.4103 | 61.6 | 21.6826 | 35.6727 | 61.8 | 21.6845 | 5.1676 | 62 | 26 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 26 | 282.4356 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.668 | 30.8859 | 59.8 | 21.6882 | 61.6227 | 59.6 | 21.683 | 92.5452 | 59.4 | 21.6638 | 123.4409 | 59.2 | 21.6765 | 154.2194 | 59 | 21.6685 | 185.113 | 58.8 | 21.678 | 216.0126 | 58.6 | 21.6851 | 246.7961 | 58.4 | 21.6711 | 277.4189 | 58.2 | 21.6606 | 308.6687 | 58 | 21.6928 | 282.439 | 60.2 | 21.6803 | 251.7001 | 60.4 | 21.6835 | 220.8055 | 60.6 | 21.6849 | 189.7561 | 60.8 | 21.6917 | 159.0143 | 61 | 21.6907 | 128.1444 | 61.2 | 21.6894 | 97.3397 | 61.4 | 21.6966 | 66.4213 | 61.6 | 21.6909 | 35.6729 | 61.8 | 21.6928 | 5.1647 | 62 | 26.01 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 26.01 | 282.439 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.6763 | 30.8859 | 59.8 | 21.6966 | 61.6222 | 59.6 | 21.6914 | 92.5396 | 59.4 | 21.6721 | 123.4391 | 59.2 | 21.6849 | 154.2152 | 59 | 21.6768 | 185.1118 | 58.8 | 21.6863 | 215.9996 | 58.6 | 21.6934 | 246.7936 | 58.4 | 21.6794 | 277.4195 | 58.2 | 21.6689 | 308.6634 | 58 | 21.7011 | 282.4424 | 60.2 | 21.6887 | 251.6927 | 60.4 | 21.6919 | 220.805 | 60.6 | 21.6933 | 189.7559 | 60.8 | 21.7001 | 159.0114 | 61 | 21.699 | 128.1443 | 61.2 | 21.6977 | 97.3417 | 61.4 | 21.705 | 66.4321 | 61.6 | 21.6993 | 35.6731 | 61.8 | 21.7011 | 5.1618 | 62 | 26.02 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 26.02 | 282.4424 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.6847 | 30.8859 | 59.8 | 21.7049 | 61.6218 | 59.6 | 21.6997 | 92.534 | 59.4 | 21.6805 | 123.4372 | 59.2 | 21.6932 | 154.2138 | 59 | 21.6852 | 185.1167 | 58.8 | 21.6947 | 215.9824 | 58.6 | 21.7017 | 246.7889 | 58.4 | 21.6877 | 277.4193 | 58.2 | 21.6772 | 308.6562 | 58 | 21.7094 | 282.4459 | 60.2 | 21.697 | 251.6852 | 60.4 | 21.7002 | 220.8044 | 60.6 | 21.7016 | 189.7558 | 60.8 | 21.7084 | 159.0084 | 61 | 21.7073 | 128.1443 | 61.2 | 21.706 | 97.3437 | 61.4 | 21.7133 | 66.4428 | 61.6 | 21.7076 | 35.6731 | 61.8 | 21.7095 | 5.159 | 62 | 26.03 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 26.03 | 282.4459 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.693 | 30.8859 | 59.8 | 21.7133 | 61.6213 | 59.6 | 21.708 | 92.5288 | 59.4 | 21.6888 | 123.4338 | 59.2 | 21.7015 | 154.2124 | 59 | 21.6935 | 185.1216 | 58.8 | 21.703 | 215.9652 | 58.6 | 21.7101 | 246.7842 | 58.4 | 21.696 | 277.4192 | 58.2 | 21.6856 | 308.649 | 58 | 21.7178 | 282.4493 | 60.2 | 21.7053 | 251.6736 | 60.4 | 21.7085 | 220.8019 | 60.6 | 21.7099 | 189.7564 | 60.8 | 21.7167 | 159.003 | 61 | 21.7157 | 128.1442 | 61.2 | 21.7144 | 97.3457 | 61.4 | 21.7216 | 66.4536 | 61.6 | 21.716 | 35.6731 | 61.8 | 21.7178 | 5.156 | 62 | 26.04 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 26.04 | 282.4493 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.7013 | 30.8859 | 59.8 | 21.7216 | 61.6209 | 59.6 | 21.7164 | 92.5236 | 59.4 | 21.6971 | 123.4303 | 59.2 | 21.7099 | 154.2129 | 59 | 21.7018 | 185.1264 | 58.8 | 21.7113 | 215.9532 | 58.6 | 21.7184 | 246.7743 | 58.4 | 21.7043 | 277.4185 | 58.2 | 21.6939 | 308.6437 | 58 | 21.7261 | 282.4527 | 60.2 | 21.7137 | 251.6619 | 60.4 | 21.7169 | 220.7994 | 60.6 | 21.7182 | 189.757 | 60.8 | 21.7251 | 158.9976 | 61 | 21.724 | 128.1441 | 61.2 | 21.7227 | 97.3477 | 61.4 | 21.73 | 66.4643 | 61.6 | 21.7243 | 35.6731 | 61.8 | 21.7262 | 5.1531 | 62 | 26.05 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 26.05 | 282.4527 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.7096 | 30.8859 | 59.8 | 21.7299 | 61.6204 | 59.6 | 21.7247 | 92.5184 | 59.4 | 21.7055 | 123.4277 | 59.2 | 21.7182 | 154.2133 | 59 | 21.7101 | 185.1312 | 58.8 | 21.7196 | 215.9412 | 58.6 | 21.7267 | 246.7643 | 58.4 | 21.7127 | 277.4179 | 58.2 | 21.7022 | 308.6384 | 58 | 21.7345 | 282.4561 | 60.2 | 21.722 | 251.6467 | 60.4 | 21.7252 | 220.7962 | 60.6 | 21.7266 | 189.7581 | 60.8 | 21.7334 | 158.9901 | 61 | 21.7324 | 128.1446 | 61.2 | 21.731 | 97.3497 | 61.4 | 21.7383 | 66.4751 | 61.6 | 21.7326 | 35.6731 | 61.8 | 21.7345 | 5.1502 | 62 | 26.06 | 30.8859 | 59.8 | 5 | 297 | 26.06 | 282.4561 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.718 | 30.8887 | 59.8 | 21.7383 | 61.62 | 59.6 | 21.733 | 92.5133 | 59.4 | 21.7138 | 123.425 | 59.2 | 21.7265 | 154.2135 | 59 | 21.7185 | 185.13 | 58.8 | 21.728 | 215.9298 | 58.6 | 21.735 | 246.7647 | 58.4 | 21.721 | 277.4158 | 58.2 | 21.7106 | 308.6349 | 58 | 21.7428 | 282.4595 | 60.2 | 21.7303 | 251.6314 | 60.4 | 21.7336 | 220.793 | 60.6 | 21.7349 | 189.7592 | 60.8 | 21.7418 | 158.9825 | 61 | 21.7407 | 128.1451 | 61.2 | 21.7394 | 97.3518 | 61.4 | 21.7466 | 66.4858 | 61.6 | 21.741 | 35.6731 | 61.8 | 21.7429 | 5.1473 | 62 | 26.07 | 30.8887 | 59.8 | 5 | 297 | 26.07 | 282.4595 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.7263 | 30.8914 | 59.8 | 21.7466 | 61.6195 | 59.6 | 21.7413 | 92.5078 | 59.4 | 21.7221 | 123.4224 | 59.2 | 21.7348 | 154.2137 | 59 | 21.7268 | 185.1289 | 58.8 | 21.7363 | 215.9184 | 58.6 | 21.7433 | 246.7652 | 58.4 | 21.7293 | 277.4138 | 58.2 | 21.7189 | 308.6315 | 58 | 21.7511 | 282.4648 | 60.2 | 21.7387 | 251.6205 | 60.4 | 21.7419 | 220.7898 | 60.6 | 21.7433 | 189.7594 | 60.8 | 21.7501 | 158.9783 | 61 | 21.7491 | 128.146 | 61.2 | 21.7477 | 97.3539 | 61.4 | 21.755 | 66.4965 | 61.6 | 21.7493 | 35.673 | 61.8 | 21.7512 | 5.1443 | 62 | 26.08 | 30.8914 | 59.8 | 5 | 297 | 26.08 | 282.4648 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.7346 | 30.894 | 59.8 | 21.755 | 61.6191 | 59.6 | 21.7497 | 92.5023 | 59.4 | 21.7304 | 123.4197 | 59.2 | 21.7432 | 154.2167 | 59 | 21.7351 | 185.1295 | 58.8 | 21.7446 | 215.9111 | 58.6 | 21.7517 | 246.7523 | 58.4 | 21.7377 | 277.4146 | 58.2 | 21.7272 | 308.6274 | 58 | 21.7595 | 282.4702 | 60.2 | 21.747 | 251.6097 | 60.4 | 21.7502 | 220.7865 | 60.6 | 21.7516 | 189.7597 | 60.8 | 21.7584 | 158.9742 | 61 | 21.7574 | 128.147 | 61.2 | 21.7561 | 97.355 | 61.4 | 21.7633 | 66.5072 | 61.6 | 21.7577 | 35.673 | 61.8 | 21.7596 | 5.1414 | 62 | 26.09 | 30.894 | 59.8 | 5 | 297 | 26.09 | 282.4702 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.7429 | 30.8966 | 59.8 | 21.7633 | 61.6184 | 59.6 | 21.758 | 92.4965 | 59.4 | 21.7388 | 123.4176 | 59.2 | 21.7515 | 154.2198 | 59 | 21.7434 | 185.13 | 58.8 | 21.7529 | 215.9039 | 58.6 | 21.76 | 246.7394 | 58.4 | 21.746 | 277.4155 | 58.2 | 21.7356 | 308.6234 | 58 | 21.7678 | 282.4725 | 60.2 | 21.7553 | 251.5929 | 60.4 | 21.7586 | 220.7866 | 60.6 | 21.7599 | 189.7592 | 60.8 | 21.7668 | 158.9677 | 61 | 21.7657 | 128.1479 | 61.2 | 21.7644 | 97.3561 | 61.4 | 21.7717 | 66.518 | 61.6 | 21.766 | 35.673 | 61.8 | 21.7679 | 5.1385 | 62 | 26.1 | 30.8966 | 59.8 | 5 | 297 | 26.1 | 282.4725 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.7513 | 30.8993 | 59.8 | 21.7716 | 61.6177 | 59.6 | 21.7663 | 92.4907 | 59.4 | 21.7471 | 123.4155 | 59.2 | 21.7598 | 154.2148 | 59 | 21.7518 | 185.128 | 58.8 | 21.7613 | 215.903 | 58.6 | 21.7683 | 246.7367 | 58.4 | 21.7543 | 277.4164 | 58.2 | 21.7439 | 308.618 | 58 | 21.7762 | 282.4748 | 60.2 | 21.7637 | 251.5761 | 60.4 | 21.7669 | 220.7866 | 60.6 | 21.7682 | 189.7586 | 60.8 | 21.7751 | 158.9612 | 61 | 21.7741 | 128.1488 | 61.2 | 21.7727 | 97.3572 | 61.4 | 21.78 | 66.5287 | 61.6 | 21.7743 | 35.673 | 61.8 | 21.7762 | 5.1356 | 62 | 26.11 | 30.8993 | 59.8 | 5 | 297 | 26.11 | 282.4748 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.7596 | 30.9019 | 59.8 | 21.78 | 61.6169 | 59.6 | 21.7747 | 92.485 | 59.4 | 21.7554 | 123.4116 | 59.2 | 21.7682 | 154.2099 | 59 | 21.7601 | 185.1259 | 58.8 | 21.7696 | 215.902 | 58.6 | 21.7767 | 246.734 | 58.4 | 21.7627 | 277.4173 | 58.2 | 21.7522 | 308.6127 | 58 | 21.7845 | 282.4773 | 60.2 | 21.772 | 251.5661 | 60.4 | 21.7753 | 220.788 | 60.6 | 21.7766 | 189.7575 | 60.8 | 21.7835 | 158.9547 | 61 | 21.7824 | 128.1507 | 61.2 | 21.7811 | 97.3582 | 61.4 | 21.7884 | 66.5392 | 61.6 | 21.7827 | 35.673 | 61.8 | 21.7846 | 5.1327 | 62 | 26.12 | 30.9019 | 59.8 | 5 | 297 | 26.12 | 282.4773 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.7679 | 30.9045 | 59.8 | 21.7883 | 61.6162 | 59.6 | 21.783 | 92.4792 | 59.4 | 21.7638 | 123.4077 | 59.2 | 21.7765 | 154.2049 | 59 | 21.7684 | 185.1299 | 58.8 | 21.7779 | 215.8941 | 58.6 | 21.785 | 246.7316 | 58.4 | 21.771 | 277.415 | 58.2 | 21.7606 | 308.6087 | 58 | 21.7928 | 282.4798 | 60.2 | 21.7803 | 251.5561 | 60.4 | 21.7836 | 220.7894 | 60.6 | 21.7849 | 189.7564 | 60.8 | 21.7918 | 158.9482 | 61 | 21.7908 | 128.1525 | 61.2 | 21.7894 | 97.3593 | 61.4 | 21.7967 | 66.5498 | 61.6 | 21.791 | 35.673 | 61.8 | 21.7929 | 5.1297 | 62 | 26.13 | 30.9045 | 59.8 | 5 | 297 | 26.13 | 282.4798 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.7763 | 30.9071 | 59.8 | 21.7967 | 61.6155 | 59.6 | 21.7913 | 92.4728 | 59.4 | 21.7721 | 123.4062 | 59.2 | 21.7848 | 154.2 | 59 | 21.7768 | 185.134 | 58.8 | 21.7863 | 215.8863 | 58.6 | 21.7933 | 246.7292 | 58.4 | 21.7793 | 277.4127 | 58.2 | 21.7689 | 308.6047 | 58 | 21.8012 | 282.4789 | 60.2 | 21.7887 | 251.5454 | 60.4 | 21.7919 | 220.7882 | 60.6 | 21.7932 | 189.7543 | 60.8 | 21.8001 | 158.9437 | 61 | 21.7991 | 128.1555 | 61.2 | 21.7978 | 97.3603 | 61.4 | 21.805 | 66.5603 | 61.6 | 21.7993 | 35.673 | 61.8 | 21.8013 | 5.1268 | 62 | 26.14 | 30.9071 | 59.8 | 5 | 297 | 26.14 | 282.4789 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.7846 | 30.9097 | 59.8 | 21.805 | 61.6148 | 59.6 | 21.7997 | 92.4664 | 59.4 | 21.7804 | 123.4047 | 59.2 | 21.7931 | 154.1936 | 59 | 21.7851 | 185.1384 | 58.8 | 21.7946 | 215.8826 | 58.6 | 21.8016 | 246.7174 | 58.4 | 21.7876 | 277.4103 | 58.2 | 21.7772 | 308.6026 | 58 | 21.8095 | 282.478 | 60.2 | 21.797 | 251.5347 | 60.4 | 21.8003 | 220.787 | 60.6 | 21.8016 | 189.7522 | 60.8 | 21.8085 | 158.9391 | 61 | 21.8075 | 128.1584 | 61.2 | 21.8061 | 97.3614 | 61.4 | 21.8134 | 66.5708 | 61.6 | 21.8076 | 35.673 | 61.8 | 21.8096 | 5.1238 | 62 | 26.15 | 30.9097 | 59.8 | 5 | 297 | 26.15 | 282.478 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.7929 | 30.9123 | 59.8 | 21.8133 | 61.6135 | 59.6 | 21.808 | 92.4598 | 59.4 | 21.7888 | 123.4072 | 59.2 | 21.8015 | 154.1873 | 59 | 21.7934 | 185.1429 | 58.8 | 21.8029 | 215.8789 | 58.6 | 21.81 | 246.7057 | 58.4 | 21.796 | 277.408 | 58.2 | 21.7855 | 308.6005 | 58 | 21.8179 | 282.4771 | 60.2 | 21.8053 | 251.5259 | 60.4 | 21.8086 | 220.7858 | 60.6 | 21.8099 | 189.7501 | 60.8 | 21.8168 | 158.933 | 61 | 21.8158 | 128.1631 | 61.2 | 21.8145 | 97.3625 | 61.4 | 21.8217 | 66.5813 | 61.6 | 21.816 | 35.6729 | 61.8 | 21.8179 | 5.1209 | 62 | 26.16 | 30.9123 | 59.8 | 5 | 297 | 26.16 | 282.4771 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.8012 | 30.915 | 59.8 | 21.8217 | 61.6123 | 59.6 | 21.8163 | 92.4533 | 59.4 | 21.7971 | 123.4096 | 59.2 | 21.8098 | 154.183 | 59 | 21.8018 | 185.144 | 58.8 | 21.8112 | 215.8733 | 58.6 | 21.8183 | 246.696 | 58.4 | 21.8043 | 277.4048 | 58.2 | 21.7939 | 308.5989 | 58 | 21.8262 | 282.4762 | 60.2 | 21.8136 | 251.517 | 60.4 | 21.817 | 220.7846 | 60.6 | 21.8182 | 189.748 | 60.8 | 21.8251 | 158.9269 | 61 | 21.8242 | 128.1677 | 61.2 | 21.8228 | 97.3636 | 61.4 | 21.83 | 66.5918 | 61.6 | 21.8243 | 35.6729 | 61.8 | 21.8263 | 5.118 | 62 | 26.17 | 30.915 | 59.8 | 5 | 297 | 26.17 | 282.4762 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.8096 | 30.9176 | 59.8 | 21.83 | 61.6104 | 59.6 | 21.8246 | 92.4473 | 59.4 | 21.8054 | 123.4072 | 59.2 | 21.8181 | 154.1788 | 59 | 21.8101 | 185.1452 | 58.8 | 21.8195 | 215.8677 | 58.6 | 21.8266 | 246.6864 | 58.4 | 21.8126 | 277.4015 | 58.2 | 21.8022 | 308.5973 | 58 | 21.8345 | 282.4752 | 60.2 | 21.822 | 251.5101 | 60.4 | 21.8253 | 220.7834 | 60.6 | 21.8266 | 189.7459 | 60.8 | 21.8335 | 158.9215 | 61 | 21.8325 | 128.1721 | 61.2 | 21.8311 | 97.3647 | 61.4 | 21.8384 | 66.6028 | 61.6 | 21.8327 | 35.6729 | 61.8 | 21.8346 | 5.1151 | 62 | 26.18 | 30.9176 | 59.8 | 5 | 297 | 26.18 | 282.4752 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.8179 | 30.9202 | 59.8 | 21.8384 | 61.6085 | 59.6 | 21.833 | 92.4414 | 59.4 | 21.8138 | 123.4048 | 59.2 | 21.8264 | 154.1767 | 59 | 21.8184 | 185.1497 | 58.8 | 21.8279 | 215.8688 | 58.6 | 21.8349 | 246.6734 | 58.4 | 21.821 | 277.3983 | 58.2 | 21.8105 | 308.5998 | 58 | 21.8429 | 282.4741 | 60.2 | 21.8303 | 251.5033 | 60.4 | 21.8336 | 220.7821 | 60.6 | 21.8349 | 189.7438 | 60.8 | 21.8418 | 158.9161 | 61 | 21.8409 | 128.1766 | 61.2 | 21.8394 | 97.3659 | 61.4 | 21.8467 | 66.6137 | 61.6 | 21.841 | 35.6729 | 61.8 | 21.843 | 5.1122 | 62 | 26.19 | 30.9202 | 59.8 | 5 | 297 | 26.19 | 282.4741 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.8262 | 30.9228 | 59.8 | 21.8467 | 61.6066 | 59.6 | 21.8413 | 92.4357 | 59.4 | 21.8221 | 123.4034 | 59.2 | 21.8348 | 154.1746 | 59 | 21.8267 | 185.1542 | 58.8 | 21.8362 | 215.87 | 58.6 | 21.8433 | 246.6603 | 58.4 | 21.8293 | 277.3951 | 58.2 | 21.8188 | 308.6022 | 58 | 21.8512 | 282.4769 | 60.2 | 21.8386 | 251.4967 | 60.4 | 21.842 | 220.7784 | 60.6 | 21.8432 | 189.7417 | 60.8 | 21.8502 | 158.9122 | 61 | 21.8492 | 128.1802 | 61.2 | 21.8478 | 97.367 | 61.4 | 21.8551 | 66.6247 | 61.6 | 21.8493 | 35.6729 | 61.8 | 21.8513 | 5.1092 | 62 | 26.2 | 30.9228 | 59.8 | 5 | 297 | 26.2 | 282.4769 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.8346 | 30.9254 | 59.8 | 21.855 | 61.6047 | 59.6 | 21.8496 | 92.43 | 59.4 | 21.8304 | 123.402 | 59.2 | 21.8431 | 154.1697 | 59 | 21.8351 | 185.1507 | 58.8 | 21.8445 | 215.8726 | 58.6 | 21.8516 | 246.655 | 58.4 | 21.8376 | 277.3918 | 58.2 | 21.8272 | 308.6046 | 58 | 21.8596 | 282.4797 | 60.2 | 21.847 | 251.49 | 60.4 | 21.8503 | 220.7746 | 60.6 | 21.8516 | 189.7396 | 60.8 | 21.8585 | 158.9084 | 61 | 21.8575 | 128.1839 | 61.2 | 21.8561 | 97.3681 | 61.4 | 21.8634 | 66.6357 | 61.6 | 21.8577 | 35.6729 | 61.8 | 21.8596 | 5.1063 | 62 | 26.21 | 30.9254 | 59.8 | 5 | 297 | 26.21 | 282.4797 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.8429 | 30.928 | 59.8 | 21.8634 | 61.6028 | 59.6 | 21.858 | 92.4244 | 59.4 | 21.8387 | 123.4006 | 59.2 | 21.8514 | 154.1647 | 59 | 21.8434 | 185.1473 | 58.8 | 21.8528 | 215.8752 | 58.6 | 21.8599 | 246.6497 | 58.4 | 21.8459 | 277.3885 | 58.2 | 21.8355 | 308.6071 | 58 | 21.8679 | 282.4903 | 60.2 | 21.8553 | 251.4797 | 60.4 | 21.8587 | 220.7671 | 60.6 | 21.8599 | 189.7353 | 60.8 | 21.8669 | 158.9072 | 61 | 21.8659 | 128.1869 | 61.2 | 21.8645 | 97.3693 | 61.4 | 21.8718 | 66.6467 | 61.6 | 21.866 | 35.6729 | 61.8 | 21.868 | 5.1034 | 62 | 26.22 | 30.928 | 59.8 | 5 | 297 | 26.22 | 282.4903 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.8512 | 30.9307 | 59.8 | 21.8717 | 61.6009 | 59.6 | 21.8663 | 92.4188 | 59.4 | 21.8471 | 123.3992 | 59.2 | 21.8598 | 154.1576 | 59 | 21.8517 | 185.1507 | 58.8 | 21.8612 | 215.8726 | 58.6 | 21.8683 | 246.6407 | 58.4 | 21.8542 | 277.3853 | 58.2 | 21.8438 | 308.6102 | 58 | 21.8762 | 282.5009 | 60.2 | 21.8636 | 251.4694 | 60.4 | 21.867 | 220.7596 | 60.6 | 21.8682 | 189.7311 | 60.8 | 21.8752 | 158.9059 | 61 | 21.8742 | 128.1899 | 61.2 | 21.8728 | 97.3703 | 61.4 | 21.8801 | 66.6577 | 61.6 | 21.8744 | 35.6722 | 61.8 | 21.8763 | 5.1005 | 62 | 26.23 | 30.9307 | 59.8 | 5 | 297 | 26.23 | 282.5009 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.8595 | 30.9333 | 59.8 | 21.8801 | 61.5964 | 59.6 | 21.8746 | 92.4132 | 59.4 | 21.8554 | 123.4019 | 59.2 | 21.8681 | 154.1504 | 59 | 21.86 | 185.1542 | 58.8 | 21.8695 | 215.8701 | 58.6 | 21.8766 | 246.6317 | 58.4 | 21.8626 | 277.3821 | 58.2 | 21.8522 | 308.6133 | 58 | 21.8846 | 282.5044 | 60.2 | 21.872 | 251.4652 | 60.4 | 21.8753 | 220.7603 | 60.6 | 21.8766 | 189.7267 | 60.8 | 21.8835 | 158.9046 | 61 | 21.8826 | 128.1928 | 61.2 | 21.8812 | 97.3712 | 61.4 | 21.8884 | 66.6686 | 61.6 | 21.8827 | 35.6715 | 61.8 | 21.8847 | 5.0975 | 62 | 26.24 | 30.9333 | 59.8 | 5 | 297 | 26.24 | 282.5044 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.8679 | 30.9358 | 59.8 | 21.8884 | 61.592 | 59.6 | 21.8829 | 92.4075 | 59.4 | 21.8637 | 123.4046 | 59.2 | 21.8764 | 154.1426 | 59 | 21.8684 | 185.151 | 58.8 | 21.8778 | 215.8712 | 58.6 | 21.8849 | 246.6236 | 58.4 | 21.8709 | 277.3828 | 58.2 | 21.8605 | 308.6142 | 58 | 21.8929 | 282.5078 | 60.2 | 21.8803 | 251.461 | 60.4 | 21.8837 | 220.7609 | 60.6 | 21.8849 | 189.7224 | 60.8 | 21.8919 | 158.9033 | 61 | 21.8909 | 128.1958 | 61.2 | 21.8895 | 97.3721 | 61.4 | 21.8968 | 66.6796 | 61.6 | 21.891 | 35.6709 | 61.8 | 21.893 | 5.0946 | 62 | 26.25 | 30.9358 | 59.8 | 5 | 297 | 26.25 | 282.5078 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.8762 | 30.9383 | 59.8 | 21.8967 | 61.5875 | 59.6 | 21.8913 | 92.4013 | 59.4 | 21.8721 | 123.4056 | 59.2 | 21.8848 | 154.1347 | 59 | 21.8767 | 185.1478 | 58.8 | 21.8861 | 215.8723 | 58.6 | 21.8932 | 246.6156 | 58.4 | 21.8792 | 277.3835 | 58.2 | 21.8688 | 308.6151 | 58 | 21.9012 | 282.51 | 60.2 | 21.8886 | 251.4568 | 60.4 | 21.892 | 220.7599 | 60.6 | 21.8932 | 189.7183 | 60.8 | 21.9002 | 158.9038 | 61 | 21.8992 | 128.1991 | 61.2 | 21.8978 | 97.3731 | 61.4 | 21.9051 | 66.6906 | 61.6 | 21.8994 | 35.6702 | 61.8 | 21.9014 | 5.0916 | 62 | 26.26 | 30.9383 | 59.8 | 5 | 297 | 26.26 | 282.51 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.8845 | 30.9408 | 59.8 | 21.9051 | 61.5831 | 59.6 | 21.8996 | 92.3952 | 59.4 | 21.8804 | 123.4065 | 59.2 | 21.8931 | 154.1283 | 59 | 21.885 | 185.1494 | 58.8 | 21.8945 | 215.8691 | 58.6 | 21.9016 | 246.6114 | 58.4 | 21.8876 | 277.388 | 58.2 | 21.8772 | 308.6164 | 58 | 21.9096 | 282.5121 | 60.2 | 21.897 | 251.4526 | 60.4 | 21.9004 | 220.7589 | 60.6 | 21.9016 | 189.7142 | 60.8 | 21.9086 | 158.9043 | 61 | 21.9076 | 128.2024 | 61.2 | 21.9062 | 97.374 | 61.4 | 21.9135 | 66.7016 | 61.6 | 21.9077 | 35.6696 | 61.8 | 21.9097 | 5.0886 | 62 | 26.27 | 30.9408 | 59.8 | 5 | 297 | 26.27 | 282.5121 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.8929 | 30.9433 | 59.8 | 21.9134 | 61.5787 | 59.6 | 21.9079 | 92.389 | 59.4 | 21.8887 | 123.406 | 59.2 | 21.9014 | 154.1219 | 59 | 21.8934 | 185.1511 | 58.8 | 21.9028 | 215.8658 | 58.6 | 21.9099 | 246.6071 | 58.4 | 21.8959 | 277.3926 | 58.2 | 21.8855 | 308.6176 | 58 | 21.9179 | 282.5067 | 60.2 | 21.9053 | 251.4484 | 60.4 | 21.9087 | 220.7565 | 60.6 | 21.9099 | 189.7125 | 60.8 | 21.9169 | 158.9047 | 61 | 21.9159 | 128.2051 | 61.2 | 21.9145 | 97.375 | 61.4 | 21.9218 | 66.7129 | 61.6 | 21.916 | 35.669 | 61.8 | 21.9181 | 5.0857 | 62 | 26.28 | 30.9433 | 59.8 | 5 | 297 | 26.28 | 282.5067 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.9012 | 30.9458 | 59.8 | 21.9217 | 61.5743 | 59.6 | 21.9163 | 92.3828 | 59.4 | 21.8971 | 123.4056 | 59.2 | 21.9097 | 154.1162 | 59 | 21.9017 | 185.1507 | 58.8 | 21.9111 | 215.8653 | 58.6 | 21.9182 | 246.5969 | 58.4 | 21.9042 | 277.3971 | 58.2 | 21.8938 | 308.6161 | 58 | 21.9263 | 282.5012 | 60.2 | 21.9136 | 251.4442 | 60.4 | 21.917 | 220.7542 | 60.6 | 21.9182 | 189.7107 | 60.8 | 21.9252 | 158.9052 | 61 | 21.9243 | 128.2077 | 61.2 | 21.9229 | 97.376 | 61.4 | 21.9301 | 66.7242 | 61.6 | 21.9243 | 35.6684 | 61.8 | 21.9264 | 5.0827 | 62 | 26.29 | 30.9458 | 59.8 | 5 | 297 | 26.29 | 282.5012 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.9095 | 30.9482 | 59.8 | 21.9301 | 61.5699 | 59.6 | 21.9246 | 92.3763 | 59.4 | 21.9054 | 123.4054 | 59.2 | 21.9181 | 154.1105 | 59 | 21.91 | 185.1503 | 58.8 | 21.9194 | 215.8649 | 58.6 | 21.9265 | 246.5866 | 58.4 | 21.9125 | 277.4016 | 58.2 | 21.9021 | 308.6147 | 58 | 21.9346 | 282.5009 | 60.2 | 21.922 | 251.4365 | 60.4 | 21.9254 | 220.7519 | 60.6 | 21.9266 | 189.7058 | 60.8 | 21.9336 | 158.9057 | 61 | 21.9326 | 128.2099 | 61.2 | 21.9312 | 97.377 | 61.4 | 21.9385 | 66.7355 | 61.6 | 21.9327 | 35.6678 | 61.8 | 21.9347 | 5.0797 | 62 | 26.3 | 30.9482 | 59.8 | 5 | 297 | 26.3 | 282.5009 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.9178 | 30.9507 | 59.8 | 21.9384 | 61.5655 | 59.6 | 21.9329 | 92.3698 | 59.4 | 21.9137 | 123.4053 | 59.2 | 21.9264 | 154.1056 | 59 | 21.9183 | 185.143 | 58.8 | 21.9278 | 215.8639 | 58.6 | 21.9348 | 246.5788 | 58.4 | 21.9209 | 277.4056 | 58.2 | 21.9105 | 308.6165 | 58 | 21.9429 | 282.5006 | 60.2 | 21.9303 | 251.4288 | 60.4 | 21.9337 | 220.7495 | 60.6 | 21.9349 | 189.7009 | 60.8 | 21.9419 | 158.9062 | 61 | 21.9409 | 128.2122 | 61.2 | 21.9395 | 97.3742 | 61.4 | 21.9468 | 66.7469 | 61.6 | 21.941 | 35.6671 | 61.8 | 21.9431 | 5.0768 | 62 | 26.31 | 30.9507 | 59.8 | 5 | 297 | 26.31 | 282.5006 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.9262 | 30.9532 | 59.8 | 21.9468 | 61.5611 | 59.6 | 21.9412 | 92.3638 | 59.4 | 21.9221 | 123.4029 | 59.2 | 21.9347 | 154.1006 | 59 | 21.9267 | 185.1358 | 58.8 | 21.9361 | 215.8629 | 58.6 | 21.9432 | 246.571 | 58.4 | 21.9292 | 277.4096 | 58.2 | 21.9188 | 308.6183 | 58 | 21.9513 | 282.5027 | 60.2 | 21.9386 | 251.4254 | 60.4 | 21.942 | 220.7432 | 60.6 | 21.9432 | 189.696 | 60.8 | 21.9503 | 158.9067 | 61 | 21.9493 | 128.2141 | 61.2 | 21.9479 | 97.3715 | 61.4 | 21.9552 | 66.7582 | 61.6 | 21.9494 | 35.6664 | 61.8 | 21.9514 | 5.0738 | 62 | 26.32 | 30.9532 | 59.8 | 5 | 297 | 26.32 | 282.5027 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.9345 | 30.9557 | 59.8 | 21.9551 | 61.5567 | 59.6 | 21.9496 | 92.3577 | 59.4 | 21.9304 | 123.4006 | 59.2 | 21.943 | 154.0944 | 59 | 21.935 | 185.1328 | 58.8 | 21.9444 | 215.8633 | 58.6 | 21.9515 | 246.5628 | 58.4 | 21.9375 | 277.4136 | 58.2 | 21.9271 | 308.6243 | 58 | 21.9596 | 282.5049 | 60.2 | 21.9469 | 251.422 | 60.4 | 21.9504 | 220.7369 | 60.6 | 21.9516 | 189.6911 | 60.8 | 21.9586 | 158.9072 | 61 | 21.9576 | 128.2159 | 61.2 | 21.9562 | 97.3688 | 61.4 | 21.9635 | 66.7695 | 61.6 | 21.9577 | 35.6657 | 61.8 | 21.9597 | 5.0708 | 62 | 26.33 | 30.9557 | 59.8 | 5 | 297 | 26.33 | 282.5049 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.9428 | 30.9582 | 59.8 | 21.9634 | 61.5523 | 59.6 | 21.9579 | 92.3511 | 59.4 | 21.9387 | 123.4016 | 59.2 | 21.9514 | 154.0882 | 59 | 21.9433 | 185.1299 | 58.8 | 21.9527 | 215.8637 | 58.6 | 21.9598 | 246.5546 | 58.4 | 21.9459 | 277.4176 | 58.2 | 21.9355 | 308.6303 | 58 | 21.968 | 282.5005 | 60.2 | 21.9553 | 251.4202 | 60.4 | 21.9587 | 220.7305 | 60.6 | 21.9599 | 189.6862 | 60.8 | 21.9669 | 158.9077 | 61 | 21.966 | 128.2197 | 61.2 | 21.9645 | 97.3661 | 61.4 | 21.9718 | 66.7809 | 61.6 | 21.966 | 35.665 | 61.8 | 21.9681 | 5.0679 | 62 | 26.34 | 30.9582 | 59.8 | 5 | 297 | 26.34 | 282.5005 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.9512 | 30.9607 | 59.8 | 21.9718 | 61.5479 | 59.6 | 21.9662 | 92.3446 | 59.4 | 21.9471 | 123.4026 | 59.2 | 21.9597 | 154.0792 | 59 | 21.9517 | 185.1234 | 58.8 | 21.9611 | 215.8645 | 58.6 | 21.9682 | 246.5555 | 58.4 | 21.9542 | 277.4212 | 58.2 | 21.9438 | 308.6361 | 58 | 21.9763 | 282.4962 | 60.2 | 21.9636 | 251.4184 | 60.4 | 21.9671 | 220.724 | 60.6 | 21.9682 | 189.6812 | 60.8 | 21.9753 | 158.9081 | 61 | 21.9743 | 128.2234 | 61.2 | 21.9729 | 97.3634 | 61.4 | 21.9802 | 66.7922 | 61.6 | 21.9744 | 35.6639 | 61.8 | 21.9764 | 5.0649 | 62 | 26.35 | 30.9607 | 59.8 | 5 | 297 | 26.35 | 282.4962 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.9595 | 30.9632 | 59.8 | 21.9801 | 61.5434 | 59.6 | 21.9746 | 92.3378 | 59.4 | 21.9554 | 123.4023 | 59.2 | 21.968 | 154.0703 | 59 | 21.96 | 185.1169 | 58.8 | 21.9694 | 215.8653 | 58.6 | 21.9765 | 246.5564 | 58.4 | 21.9625 | 277.4249 | 58.2 | 21.9521 | 308.6419 | 58 | 21.9846 | 282.4963 | 60.2 | 21.9719 | 251.4191 | 60.4 | 21.9754 | 220.7206 | 60.6 | 21.9766 | 189.6763 | 60.8 | 21.9836 | 158.9086 | 61 | 21.9827 | 128.2272 | 61.2 | 21.9812 | 97.3608 | 61.4 | 21.9885 | 66.7985 | 61.6 | 21.9827 | 35.6627 | 61.8 | 21.9848 | 5.0619 | 62 | 26.36 | 30.9632 | 59.8 | 5 | 297 | 26.36 | 282.4963 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.9678 | 30.9657 | 59.8 | 21.9885 | 61.539 | 59.6 | 21.9829 | 92.331 | 59.4 | 21.9637 | 123.402 | 59.2 | 21.9764 | 154.0648 | 59 | 21.9683 | 185.1128 | 58.8 | 21.9777 | 215.859 | 58.6 | 21.9848 | 246.5553 | 58.4 | 21.9708 | 277.4285 | 58.2 | 21.9604 | 308.642 | 58 | 21.993 | 282.4964 | 60.2 | 21.9803 | 251.4197 | 60.4 | 21.9837 | 220.7172 | 60.6 | 21.9849 | 189.6714 | 60.8 | 21.992 | 158.9091 | 61 | 21.991 | 128.2309 | 61.2 | 21.9896 | 97.3581 | 61.4 | 21.9969 | 66.8048 | 61.6 | 21.9911 | 35.6616 | 61.8 | 21.9931 | 5.0589 | 62 | 26.37 | 30.9657 | 59.8 | 5 | 297 | 26.37 | 282.4964 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.9761 | 30.9682 | 59.8 | 21.9968 | 61.5371 | 59.6 | 21.9912 | 92.3277 | 59.4 | 21.972 | 123.4054 | 59.2 | 21.9847 | 154.0593 | 59 | 21.9767 | 185.1086 | 58.8 | 21.986 | 215.8528 | 58.6 | 21.9931 | 246.5542 | 58.4 | 21.9792 | 277.4321 | 58.2 | 21.9688 | 308.6421 | 58 | 22.0013 | 282.4964 | 60.2 | 21.9886 | 251.4209 | 60.4 | 21.9921 | 220.7095 | 60.6 | 21.9932 | 189.6664 | 60.8 | 22.0003 | 158.9102 | 61 | 21.9994 | 128.2353 | 61.2 | 21.9979 | 97.3554 | 61.4 | 22.0052 | 66.8111 | 61.6 | 21.9994 | 35.6604 | 61.8 | 22.0015 | 5.0559 | 62 | 26.38 | 30.9682 | 59.8 | 5 | 297 | 26.38 | 282.4964 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.9845 | 30.9707 | 59.8 | 22.0051 | 61.5353 | 59.6 | 21.9995 | 92.3245 | 59.4 | 21.9804 | 123.4089 | 59.2 | 21.993 | 154.0516 | 59 | 21.985 | 185.1044 | 58.8 | 21.9944 | 215.8544 | 58.6 | 22.0015 | 246.5484 | 58.4 | 21.9875 | 277.4379 | 58.2 | 21.9771 | 308.6413 | 58 | 22.0097 | 282.4965 | 60.2 | 21.9969 | 251.4221 | 60.4 | 22.0004 | 220.7019 | 60.6 | 22.0016 | 189.6612 | 60.8 | 22.0086 | 158.9112 | 61 | 22.0077 | 128.2398 | 61.2 | 22.0062 | 97.3527 | 61.4 | 22.0135 | 66.8175 | 61.6 | 22.0077 | 35.6593 | 61.8 | 22.0098 | 5.0529 | 62 | 26.39 | 30.9707 | 59.8 | 5 | 297 | 26.39 | 282.4965 | 60.2 | 5 | 297
|  | 21.9928 | 30.9732 | 59.8 | 22.0135 | 61.5334 | 59.6 | 22.0079 | 92.3246 | 59.4 | 21.9887 | 123.4104 | 59.2 | 22.0013 | 154.0439 | 59 | 21.9933 | 185.1001 | 58.8 | 22.0027 | 215.8559 | 58.6 | 22.0098 | 246.5426 | 58.4 | 21.9958 | 277.4438 | 58.2 | 21.9854 | 308.6405 | 58 | 22.018 | 282.4966 | 60.2 | 22.0052 | 251.4224 | 60.4 | 22.0088 | 220.6952 | 60.6 | 22.0099 | 189.6562 | 60.8 | 22.017 | 158.9117 | 61 | 22.0161 | 128.245 | 61.2 | 22.0146 | 97.3499 | 61.4 | 22.0219 | 66.8169 | 61.6 | 22.0161 | 35.6582 | 61.8 | 22.0182 | 5.05 | 62 | 26.4 | 30.9732 | 59.8 | 5 | 297 | 26.4 | 282.4966 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.0011 | 30.9757 | 59.8 | 22.0218 | 61.5315 | 59.6 | 22.0162 | 92.3247 | 59.4 | 21.997 | 123.412 | 59.2 | 22.0097 | 154.0406 | 59 | 22.0016 | 185.0943 | 58.8 | 22.011 | 215.8535 | 58.6 | 22.0181 | 246.5371 | 58.4 | 22.0042 | 277.4496 | 58.2 | 21.9937 | 308.6385 | 58 | 22.0263 | 282.4966 | 60.2 | 22.0136 | 251.4227 | 60.4 | 22.0171 | 220.6886 | 60.6 | 22.0182 | 189.6511 | 60.8 | 22.0253 | 158.9123 | 61 | 22.0244 | 128.2503 | 61.2 | 22.0229 | 97.3467 | 61.4 | 22.0302 | 66.8164 | 61.6 | 22.0244 | 35.6571 | 61.8 | 22.0265 | 5.047 | 62 | 26.41 | 30.9757 | 59.8 | 5 | 297 | 26.41 | 282.4966 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.0094 | 30.9782 | 59.8 | 22.0302 | 61.5297 | 59.6 | 22.0245 | 92.3227 | 59.4 | 22.0054 | 123.4096 | 59.2 | 22.018 | 154.0372 | 59 | 22.01 | 185.0884 | 58.8 | 22.0193 | 215.8511 | 58.6 | 22.0265 | 246.5316 | 58.4 | 22.0125 | 277.4554 | 58.2 | 22.0021 | 308.6365 | 58 | 22.0347 | 282.493 | 60.2 | 22.0219 | 251.4245 | 60.4 | 22.0255 | 220.682 | 60.6 | 22.0266 | 189.646 | 60.8 | 22.0336 | 158.9118 | 61 | 22.0327 | 128.2546 | 61.2 | 22.0312 | 97.3434 | 61.4 | 22.0386 | 66.8154 | 61.6 | 22.0327 | 35.656 | 61.8 | 22.0348 | 5.0441 | 62 | 26.42 | 30.9782 | 59.8 | 5 | 297 | 26.42 | 282.493 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.0178 | 30.9807 | 59.8 | 22.0385 | 61.5278 | 59.6 | 22.0329 | 92.3208 | 59.4 | 22.0137 | 123.4073 | 59.2 | 22.0263 | 154.034 | 59 | 22.0183 | 185.0851 | 58.8 | 22.0276 | 215.8547 | 58.6 | 22.0348 | 246.5217 | 58.4 | 22.0208 | 277.4612 | 58.2 | 22.0104 | 308.6361 | 58 | 22.043 | 282.4893 | 60.2 | 22.0302 | 251.4263 | 60.4 | 22.0338 | 220.6753 | 60.6 | 22.0349 | 189.6409 | 60.8 | 22.042 | 158.9114 | 61 | 22.0411 | 128.2589 | 61.2 | 22.0396 | 97.3402 | 61.4 | 22.0469 | 66.8145 | 61.6 | 22.041 | 35.6548 | 61.8 | 22.0432 | 5.0411 | 62 | 26.43 | 30.9807 | 59.8 | 5 | 297 | 26.43 | 282.4893 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.0261 | 30.9832 | 59.8 | 22.0468 | 61.5259 | 59.6 | 22.0412 | 92.3189 | 59.4 | 22.022 | 123.4071 | 59.2 | 22.0347 | 154.0307 | 59 | 22.0266 | 185.0817 | 58.8 | 22.036 | 215.8582 | 58.6 | 22.0431 | 246.5117 | 58.4 | 22.0291 | 277.467 | 58.2 | 22.0187 | 308.6358 | 58 | 22.0513 | 282.4921 | 60.2 | 22.0386 | 251.4282 | 60.4 | 22.0421 | 220.6688 | 60.6 | 22.0432 | 189.6358 | 60.8 | 22.0503 | 158.9095 | 61 | 22.0494 | 128.2631 | 61.2 | 22.0479 | 97.3369 | 61.4 | 22.0552 | 66.8136 | 61.6 | 22.0494 | 35.6537 | 61.8 | 22.0515 | 5.0411 | 62 | 26.44 | 30.9832 | 59.8 | 5 | 297 | 26.44 | 282.4921 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.0344 | 30.9857 | 59.8 | 22.0552 | 61.5241 | 59.6 | 22.0495 | 92.3169 | 59.4 | 22.0303 | 123.4069 | 59.2 | 22.043 | 154.0239 | 59 | 22.0349 | 185.0722 | 58.8 | 22.0443 | 215.8604 | 58.6 | 22.0514 | 246.5158 | 58.4 | 22.0374 | 277.4731 | 58.2 | 22.0271 | 308.6372 | 58 | 22.0597 | 282.4948 | 60.2 | 22.0469 | 251.43 | 60.4 | 22.0505 | 220.6622 | 60.6 | 22.0515 | 189.6308 | 60.8 | 22.0587 | 158.9076 | 61 | 22.0578 | 128.2673 | 61.2 | 22.0563 | 97.3337 | 61.4 | 22.0636 | 66.8126 | 61.6 | 22.0577 | 35.6526 | 61.8 | 22.0598 | 5.041 | 62 | 26.45 | 30.9857 | 59.8 | 5 | 297 | 26.45 | 282.4948 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.0428 | 30.9882 | 59.8 | 22.0635 | 61.5222 | 59.6 | 22.0578 | 92.3165 | 59.4 | 22.0387 | 123.4056 | 59.2 | 22.0513 | 154.0171 | 59 | 22.0433 | 185.0627 | 58.8 | 22.0526 | 215.8626 | 58.6 | 22.0598 | 246.5199 | 58.4 | 22.0458 | 277.479 | 58.2 | 22.0354 | 308.6386 | 58 | 22.068 | 282.4977 | 60.2 | 22.0552 | 251.4318 | 60.4 | 22.0588 | 220.6556 | 60.6 | 22.0599 | 189.6257 | 60.8 | 22.067 | 158.9024 | 61 | 22.0661 | 128.2715 | 61.2 | 22.0646 | 97.3304 | 61.4 | 22.0719 | 66.812 | 61.6 | 22.0661 | 35.6515 | 61.8 | 22.0682 | 5.041 | 62 | 26.46 | 30.9882 | 59.8 | 5 | 297 | 26.46 | 282.4977 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.0511 | 30.9907 | 59.8 | 22.0719 | 61.5203 | 59.6 | 22.0662 | 92.316 | 59.4 | 22.047 | 123.4042 | 59.2 | 22.0596 | 154.0132 | 59 | 22.0516 | 185.0583 | 58.8 | 22.0609 | 215.8593 | 58.6 | 22.0681 | 246.5292 | 58.4 | 22.0541 | 277.485 | 58.2 | 22.0437 | 308.64 | 58 | 22.0764 | 282.5004 | 60.2 | 22.0636 | 251.4336 | 60.4 | 22.0671 | 220.649 | 60.6 | 22.0682 | 189.6206 | 60.8 | 22.0753 | 158.8972 | 61 | 22.0745 | 128.2757 | 61.2 | 22.0729 | 97.3272 | 61.4 | 22.0803 | 66.8114 | 61.6 | 22.0744 | 35.6504 | 61.8 | 22.0765 | 5.041 | 62 | 26.47 | 30.9907 | 59.8 | 5 | 297 | 26.47 | 282.5004 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.0594 | 30.9932 | 59.8 | 22.0802 | 61.5185 | 59.6 | 22.0745 | 92.3148 | 59.4 | 22.0553 | 123.405 | 59.2 | 22.068 | 154.0092 | 59 | 22.0599 | 185.0539 | 58.8 | 22.0693 | 215.8561 | 58.6 | 22.0764 | 246.5386 | 58.4 | 22.0624 | 277.491 | 58.2 | 22.0521 | 308.6414 | 58 | 22.0847 | 282.5032 | 60.2 | 22.0719 | 251.4341 | 60.4 | 22.0755 | 220.6433 | 60.6 | 22.0765 | 189.6155 | 60.8 | 22.0837 | 158.892 | 61 | 22.0828 | 128.2789 | 61.2 | 22.0813 | 97.3241 | 61.4 | 22.0886 | 66.8108 | 61.6 | 22.0827 | 35.6492 | 61.8 | 22.0849 | 5.0409 | 62 | 26.48 | 30.9932 | 59.8 | 5 | 297 | 26.48 | 282.5032 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.0677 | 30.9957 | 59.8 | 22.0885 | 61.5166 | 59.6 | 22.0828 | 92.3137 | 59.4 | 22.0637 | 123.4058 | 59.2 | 22.0763 | 154.0017 | 59 | 22.0683 | 185.046 | 58.8 | 22.0776 | 215.8579 | 58.6 | 22.0847 | 246.5406 | 58.4 | 22.0708 | 277.4964 | 58.2 | 22.0604 | 308.6421 | 58 | 22.093 | 282.506 | 60.2 | 22.0802 | 251.4347 | 60.4 | 22.0838 | 220.6376 | 60.6 | 22.0849 | 189.6104 | 60.8 | 22.092 | 158.8867 | 61 | 22.0911 | 128.2822 | 61.2 | 22.0896 | 97.3209 | 61.4 | 22.097 | 66.8102 | 61.6 | 22.0911 | 35.6481 | 61.8 | 22.0932 | 5.0409 | 62 | 26.49 | 30.9957 | 59.8 | 5 | 297 | 26.49 | 282.506 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.0761 | 30.9982 | 59.8 | 22.0969 | 61.5147 | 59.6 | 22.0912 | 92.3125 | 59.4 | 22.072 | 123.4058 | 59.2 | 22.0846 | 153.9942 | 59 | 22.0766 | 185.0381 | 58.8 | 22.0859 | 215.8597 | 58.6 | 22.0931 | 246.5425 | 58.4 | 22.0791 | 277.5018 | 58.2 | 22.0687 | 308.6429 | 58 | 22.1014 | 282.5085 | 60.2 | 22.0886 | 251.4396 | 60.4 | 22.0922 | 220.632 | 60.6 | 22.0932 | 189.6053 | 60.8 | 22.1004 | 158.8828 | 61 | 22.0995 | 128.2854 | 61.2 | 22.098 | 97.3177 | 61.4 | 22.1053 | 66.81 | 61.6 | 22.0994 | 35.647 | 61.8 | 22.1016 | 5.0408 | 62 | 26.5 | 30.9982 | 59.8 | 5 | 297 | 26.5 | 282.5085 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.0844 | 31.0007 | 59.8 | 22.1052 | 61.5127 | 59.6 | 22.0995 | 92.3113 | 59.4 | 22.0803 | 123.4058 | 59.2 | 22.093 | 153.9888 | 59 | 22.0849 | 185.0355 | 58.8 | 22.0943 | 215.8595 | 58.6 | 22.1014 | 246.5484 | 58.4 | 22.0874 | 277.5062 | 58.2 | 22.077 | 308.6443 | 58 | 22.1097 | 282.5111 | 60.2 | 22.0969 | 251.4445 | 60.4 | 22.1005 | 220.6263 | 60.6 | 22.1015 | 189.6002 | 60.8 | 22.1087 | 158.8788 | 61 | 22.1078 | 128.2886 | 61.2 | 22.1063 | 97.3146 | 61.4 | 22.1136 | 66.8098 | 61.6 | 22.1078 | 35.6459 | 61.8 | 22.1099 | 5.0407 | 62 | 26.51 | 31.0007 | 59.8 | 5 | 297 | 26.51 | 282.5111 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.0927 | 31.0032 | 59.8 | 22.1135 | 61.5109 | 59.6 | 22.1078 | 92.3105 | 59.4 | 22.0887 | 123.4053 | 59.2 | 22.1013 | 153.9835 | 59 | 22.0933 | 185.0329 | 58.8 | 22.1026 | 215.8594 | 58.6 | 22.1097 | 246.5542 | 58.4 | 22.0957 | 277.5105 | 58.2 | 22.0854 | 308.6457 | 58 | 22.1181 | 282.5095 | 60.2 | 22.1052 | 251.4483 | 60.4 | 22.1088 | 220.6206 | 60.6 | 22.1099 | 189.5959 | 60.8 | 22.1171 | 158.8753 | 61 | 22.1161 | 128.296 | 61.2 | 22.1146 | 97.3114 | 61.4 | 22.122 | 66.8083 | 61.6 | 22.1161 | 35.6447 | 61.8 | 22.1183 | 5.0407 | 62 | 26.52 | 31.0032 | 59.8 | 5 | 297 | 26.52 | 282.5095 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.1011 | 31.003 | 59.8 | 22.1219 | 61.509 | 59.6 | 22.1162 | 92.3097 | 59.4 | 22.097 | 123.4048 | 59.2 | 22.1096 | 153.9788 | 59 | 22.1016 | 185.0285 | 58.8 | 22.1109 | 215.8641 | 58.6 | 22.118 | 246.5592 | 58.4 | 22.1041 | 277.5158 | 58.2 | 22.0937 | 308.6445 | 58 | 22.1264 | 282.5079 | 60.2 | 22.1136 | 251.4521 | 60.4 | 22.1172 | 220.6149 | 60.6 | 22.1182 | 189.5916 | 60.8 | 22.1254 | 158.8717 | 61 | 22.1245 | 128.3034 | 61.2 | 22.123 | 97.3082 | 61.4 | 22.1303 | 66.8068 | 61.6 | 22.1244 | 35.6436 | 61.8 | 22.1266 | 5.0406 | 62 | 26.53 | 31.003 | 59.8 | 5 | 297 | 26.53 | 282.5079 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.1094 | 31.0028 | 59.8 | 22.1302 | 61.5071 | 59.6 | 22.1245 | 92.309 | 59.4 | 22.1053 | 123.4048 | 59.2 | 22.1179 | 153.9741 | 59 | 22.1099 | 185.0241 | 58.8 | 22.1192 | 215.8688 | 58.6 | 22.1264 | 246.5642 | 58.4 | 22.1124 | 277.5211 | 58.2 | 22.102 | 308.6433 | 58 | 22.1347 | 282.5063 | 60.2 | 22.1219 | 251.4496 | 60.4 | 22.1255 | 220.6108 | 60.6 | 22.1265 | 189.5865 | 60.8 | 22.1337 | 158.8665 | 61 | 22.1328 | 128.3107 | 61.2 | 22.1313 | 97.3051 | 61.4 | 22.1386 | 66.8054 | 61.6 | 22.1328 | 35.6425 | 61.8 | 22.1349 | 5.0406 | 62 | 26.54 | 31.0028 | 59.8 | 5 | 297 | 26.54 | 282.5063 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.1177 | 31.0026 | 59.8 | 22.1386 | 61.5052 | 59.6 | 22.1328 | 92.3082 | 59.4 | 22.1137 | 123.4049 | 59.2 | 22.1263 | 153.969 | 59 | 22.1182 | 185.0146 | 58.8 | 22.1276 | 215.8736 | 58.6 | 22.1347 | 246.5786 | 58.4 | 22.1207 | 277.5282 | 58.2 | 22.1104 | 308.6422 | 58 | 22.1431 | 282.5047 | 60.2 | 22.1302 | 251.4472 | 60.4 | 22.1339 | 220.6067 | 60.6 | 22.1349 | 189.5815 | 60.8 | 22.1421 | 158.8613 | 61 | 22.1412 | 128.3181 | 61.2 | 22.1396 | 97.3019 | 61.4 | 22.147 | 66.8039 | 61.6 | 22.1411 | 35.6414 | 61.8 | 22.1433 | 5.0406 | 62 | 26.55 | 31.0026 | 59.8 | 5 | 297 | 26.55 | 282.5047 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.126 | 31.0024 | 59.8 | 22.1469 | 61.5034 | 59.6 | 22.1411 | 92.3074 | 59.4 | 22.122 | 123.4038 | 59.2 | 22.1346 | 153.9639 | 59 | 22.1266 | 185.005 | 58.8 | 22.1359 | 215.8784 | 58.6 | 22.143 | 246.593 | 58.4 | 22.1291 | 277.5353 | 58.2 | 22.1187 | 308.641 | 58 | 22.1514 | 282.5057 | 60.2 | 22.1385 | 251.4483 | 60.4 | 22.1422 | 220.6025 | 60.6 | 22.1432 | 189.5764 | 60.8 | 22.1504 | 158.8561 | 61 | 22.1495 | 128.3256 | 61.2 | 22.148 | 97.2987 | 61.4 | 22.1553 | 66.8024 | 61.6 | 22.1494 | 35.6403 | 61.8 | 22.1516 | 5.0406 | 62 | 26.56 | 31.0024 | 59.8 | 5 | 297 | 26.56 | 282.5057 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.1344 | 30.9994 | 59.8 | 22.1553 | 61.5016 | 59.6 | 22.1495 | 92.3067 | 59.4 | 22.1303 | 123.4028 | 59.2 | 22.1429 | 153.9606 | 59 | 22.1349 | 185.0007 | 58.8 | 22.1442 | 215.8794 | 58.6 | 22.1514 | 246.5995 | 58.4 | 22.1374 | 277.5438 | 58.2 | 22.127 | 308.638 | 58 | 22.1598 | 282.5067 | 60.2 | 22.1469 | 251.4495 | 60.4 | 22.1505 | 220.5983 | 60.6 | 22.1515 | 189.5713 | 60.8 | 22.1588 | 158.8509 | 61 | 22.1579 | 128.333 | 61.2 | 22.1563 | 97.2963 | 61.4 | 22.1637 | 66.801 | 61.6 | 22.1577 | 35.6391 | 61.8 | 22.16 | 5.0405 | 62 | 26.57 | 30.9994 | 59.8 | 5 | 297 | 26.57 | 282.5067 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.1427 | 30.9965 | 59.8 | 22.1636 | 61.4998 | 59.6 | 22.1578 | 92.3065 | 59.4 | 22.1387 | 123.4029 | 59.2 | 22.1512 | 153.9572 | 59 | 22.1432 | 184.9963 | 58.8 | 22.1525 | 215.8803 | 58.6 | 22.1597 | 246.6061 | 58.4 | 22.1457 | 277.5523 | 58.2 | 22.1353 | 308.6351 | 58 | 22.1681 | 282.5058 | 60.2 | 22.1552 | 251.4512 | 60.4 | 22.1589 | 220.5941 | 60.6 | 22.1599 | 189.567 | 60.8 | 22.1671 | 158.8453 | 61 | 22.1662 | 128.3405 | 61.2 | 22.1647 | 97.2938 | 61.4 | 22.172 | 66.7995 | 61.6 | 22.1661 | 35.638 | 61.8 | 22.1683 | 5.0393 | 62 | 26.58 | 30.9965 | 59.8 | 5 | 297 | 26.58 | 282.5058 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.151 | 30.9937 | 59.8 | 22.1719 | 61.4979 | 59.6 | 22.1661 | 92.3063 | 59.4 | 22.147 | 123.4029 | 59.2 | 22.1596 | 153.9481 | 59 | 22.1516 | 184.9884 | 58.8 | 22.1609 | 215.8833 | 58.6 | 22.168 | 246.6254 | 58.4 | 22.1541 | 277.5576 | 58.2 | 22.1437 | 308.6328 | 58 | 22.1764 | 282.5049 | 60.2 | 22.1635 | 251.4528 | 60.4 | 22.1672 | 220.59 | 60.6 | 22.1682 | 189.5627 | 60.8 | 22.1754 | 158.8398 | 61 | 22.1746 | 128.348 | 61.2 | 22.173 | 97.2911 | 61.4 | 22.1804 | 66.798 | 61.6 | 22.1744 | 35.6369 | 61.8 | 22.1766 | 5.0382 | 62 | 26.59 | 30.9937 | 59.8 | 5 | 297 | 26.59 | 282.5049 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.1594 | 30.9909 | 59.8 | 22.1803 | 61.4961 | 59.6 | 22.1745 | 92.3071 | 59.4 | 22.1553 | 123.4011 | 59.2 | 22.1679 | 153.939 | 59 | 22.1599 | 184.9806 | 58.8 | 22.1692 | 215.8864 | 58.6 | 22.1763 | 246.6447 | 58.4 | 22.1624 | 277.5628 | 58.2 | 22.152 | 308.6306 | 58 | 22.1848 | 282.504 | 60.2 | 22.1719 | 251.4604 | 60.4 | 22.1756 | 220.5878 | 60.6 | 22.1765 | 189.5593 | 60.8 | 22.1838 | 158.8366 | 61 | 22.1829 | 128.3527 | 61.2 | 22.1813 | 97.2885 | 61.4 | 22.1887 | 66.7966 | 61.6 | 22.1828 | 35.6358 | 61.8 | 22.185 | 5.037 | 62 | 26.6 | 30.9909 | 59.8 | 5 | 297 | 26.6 | 282.504 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.1677 | 30.9881 | 59.8 | 22.1886 | 61.4942 | 59.6 | 22.1828 | 92.308 | 59.4 | 22.1637 | 123.3994 | 59.2 | 22.1762 | 153.9387 | 59 | 22.1682 | 184.9753 | 58.8 | 22.1775 | 215.8845 | 58.6 | 22.1847 | 246.6587 | 58.4 | 22.1707 | 277.568 | 58.2 | 22.1603 | 308.6263 | 58 | 22.1931 | 282.5031 | 60.2 | 22.1802 | 251.468 | 60.4 | 22.1839 | 220.5856 | 60.6 | 22.1849 | 189.5558 | 60.8 | 22.1921 | 158.8334 | 61 | 22.1913 | 128.3574 | 61.2 | 22.1897 | 97.2858 | 61.4 | 22.1971 | 66.7951 | 61.6 | 22.1911 | 35.6346 | 61.8 | 22.1933 | 5.0359 | 62 | 26.61 | 30.9881 | 59.8 | 5 | 297 | 26.61 | 282.5031 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.176 | 30.9852 | 59.8 | 22.1969 | 61.4924 | 59.6 | 22.1911 | 92.3091 | 59.4 | 22.172 | 123.4001 | 59.2 | 22.1846 | 153.9384 | 59 | 22.1765 | 184.9701 | 58.8 | 22.1858 | 215.8826 | 58.6 | 22.193 | 246.6727 | 58.4 | 22.179 | 277.5732 | 58.2 | 22.1686 | 308.6221 | 58 | 22.2014 | 282.5014 | 60.2 | 22.1885 | 251.4772 | 60.4 | 22.1922 | 220.5819 | 60.6 | 22.1932 | 189.5516 | 60.8 | 22.2004 | 158.8301 | 61 | 22.1996 | 128.3623 | 61.2 | 22.198 | 97.2831 | 61.4 | 22.2054 | 66.7938 | 61.6 | 22.1994 | 35.6334 | 61.8 | 22.2017 | 5.0347 | 62 | 26.62 | 30.9852 | 59.8 | 5 | 297 | 26.62 | 282.5014 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.1843 | 30.9824 | 59.8 | 22.2053 | 61.4905 | 59.6 | 22.1994 | 92.3102 | 59.4 | 22.1803 | 123.4009 | 59.2 | 22.1929 | 153.94 | 59 | 22.1849 | 184.9648 | 58.8 | 22.1942 | 215.8849 | 58.6 | 22.2013 | 246.6789 | 58.4 | 22.1873 | 277.584 | 58.2 | 22.177 | 308.622 | 58 | 22.2098 | 282.4997 | 60.2 | 22.1969 | 251.4863 | 60.4 | 22.2006 | 220.5782 | 60.6 | 22.2015 | 189.5473 | 60.8 | 22.2088 | 158.8269 | 61 | 22.2079 | 128.3672 | 61.2 | 22.2064 | 97.2804 | 61.4 | 22.2137 | 66.7925 | 61.6 | 22.2078 | 35.6322 | 61.8 | 22.21 | 5.0335 | 62 | 26.63 | 30.9824 | 59.8 | 5 | 297 | 26.63 | 282.4997 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.1927 | 30.9796 | 59.8 | 22.2136 | 61.4887 | 59.6 | 22.2078 | 92.3113 | 59.4 | 22.1886 | 123.4026 | 59.2 | 22.2012 | 153.9416 | 59 | 22.1932 | 184.9595 | 58.8 | 22.2025 | 215.8872 | 58.6 | 22.2097 | 246.6851 | 58.4 | 22.1957 | 277.5948 | 58.2 | 22.1853 | 308.622 | 58 | 22.2181 | 282.5021 | 60.2 | 22.2052 | 251.4956 | 60.4 | 22.2089 | 220.5742 | 60.6 | 22.2099 | 189.544 | 60.8 | 22.2171 | 158.8217 | 61 | 22.2163 | 128.3721 | 61.2 | 22.2147 | 97.2777 | 61.4 | 22.222 | 66.7911 | 61.6 | 22.2161 | 35.631 | 61.8 | 22.2184 | 5.0323 | 62 | 26.64 | 30.9796 | 59.8 | 5 | 297 | 26.64 | 282.5021 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.201 | 30.9749 | 59.8 | 22.222 | 61.4868 | 59.6 | 22.2161 | 92.3124 | 59.4 | 22.197 | 123.4043 | 59.2 | 22.2095 | 153.9487 | 59 | 22.2015 | 184.9526 | 58.8 | 22.2108 | 215.8907 | 58.6 | 22.218 | 246.6978 | 58.4 | 22.204 | 277.6055 | 58.2 | 22.1936 | 308.6219 | 58 | 22.2265 | 282.5045 | 60.2 | 22.2135 | 251.5048 | 60.4 | 22.2173 | 220.5703 | 60.6 | 22.2182 | 189.5407 | 60.8 | 22.2255 | 158.8165 | 61 | 22.2246 | 128.3771 | 61.2 | 22.223 | 97.2743 | 61.4 | 22.2304 | 66.7897 | 61.6 | 22.2245 | 35.6299 | 61.8 | 22.2267 | 5.0311 | 62 | 26.65 | 30.9749 | 59.8 | 5 | 297 | 26.65 | 282.5045 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.2093 | 30.9702 | 59.8 | 22.2303 | 61.4852 | 59.6 | 22.2244 | 92.3129 | 59.4 | 22.2053 | 123.4033 | 59.2 | 22.2179 | 153.9557 | 59 | 22.2099 | 184.9456 | 58.8 | 22.2191 | 215.8941 | 58.6 | 22.2263 | 246.7106 | 58.4 | 22.2123 | 277.6163 | 58.2 | 22.202 | 308.6218 | 58 | 22.2348 | 282.5069 | 60.2 | 22.2219 | 251.5122 | 60.4 | 22.2256 | 220.5643 | 60.6 | 22.2265 | 189.5376 | 60.8 | 22.2338 | 158.8113 | 61 | 22.233 | 128.381 | 61.2 | 22.2314 | 97.2709 | 61.4 | 22.2387 | 66.7889 | 61.6 | 22.2328 | 35.6287 | 61.8 | 22.235 | 5.03 | 62 | 26.66 | 30.9702 | 59.8 | 5 | 297 | 26.66 | 282.5069 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.2177 | 30.9656 | 59.8 | 22.2386 | 61.4836 | 59.6 | 22.2328 | 92.3134 | 59.4 | 22.2136 | 123.4023 | 59.2 | 22.2262 | 153.9606 | 59 | 22.2182 | 184.9421 | 58.8 | 22.2274 | 215.8981 | 58.6 | 22.2346 | 246.7212 | 58.4 | 22.2207 | 277.627 | 58.2 | 22.2103 | 308.6214 | 58 | 22.2431 | 282.5093 | 60.2 | 22.2302 | 251.5196 | 60.4 | 22.2339 | 220.5583 | 60.6 | 22.2349 | 189.5345 | 60.8 | 22.2421 | 158.8061 | 61 | 22.2413 | 128.3849 | 61.2 | 22.2397 | 97.2675 | 61.4 | 22.2471 | 66.7881 | 61.6 | 22.2411 | 35.6275 | 61.8 | 22.2434 | 5.0288 | 62 | 26.67 | 30.9656 | 59.8 | 5 | 297 | 26.67 | 282.5093 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.226 | 30.9611 | 59.8 | 22.247 | 61.4827 | 59.6 | 22.2411 | 92.3136 | 59.4 | 22.222 | 123.4034 | 59.2 | 22.2345 | 153.9656 | 59 | 22.2265 | 184.9386 | 58.8 | 22.2358 | 215.902 | 58.6 | 22.243 | 246.7319 | 58.4 | 22.229 | 277.6378 | 58.2 | 22.2186 | 308.6209 | 58 | 22.2515 | 282.5118 | 60.2 | 22.2385 | 251.5261 | 60.4 | 22.2423 | 220.5524 | 60.6 | 22.2432 | 189.5317 | 60.8 | 22.2505 | 158.8009 | 61 | 22.2496 | 128.3887 | 61.2 | 22.248 | 97.2641 | 61.4 | 22.2554 | 66.7871 | 61.6 | 22.2495 | 35.6264 | 61.8 | 22.2517 | 5.0276 | 62 | 26.68 | 30.9611 | 59.8 | 5 | 297 | 26.68 | 282.5118 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.2343 | 30.9559 | 59.8 | 22.2553 | 61.4817 | 59.6 | 22.2494 | 92.3138 | 59.4 | 22.2303 | 123.4045 | 59.2 | 22.2429 | 153.9683 | 59 | 22.2348 | 184.9273 | 58.8 | 22.2441 | 215.9053 | 58.6 | 22.2513 | 246.7495 | 58.4 | 22.2373 | 277.65 | 58.2 | 22.227 | 308.6186 | 58 | 22.2598 | 282.5144 | 60.2 | 22.2469 | 251.5327 | 60.4 | 22.2506 | 220.5465 | 60.6 | 22.2515 | 189.5289 | 60.8 | 22.2588 | 158.7957 | 61 | 22.258 | 128.3925 | 61.2 | 22.2564 | 97.2607 | 61.4 | 22.2638 | 66.7862 | 61.6 | 22.2578 | 35.6252 | 61.8 | 22.2601 | 5.0264 | 62 | 26.69 | 30.9559 | 59.8 | 5 | 297 | 26.69 | 282.5144 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.2426 | 30.9508 | 59.8 | 22.2637 | 61.4838 | 59.6 | 22.2578 | 92.3135 | 59.4 | 22.2386 | 123.4038 | 59.2 | 22.2512 | 153.9711 | 59 | 22.2432 | 184.916 | 58.8 | 22.2524 | 215.9086 | 58.6 | 22.2596 | 246.7671 | 58.4 | 22.2456 | 277.6623 | 58.2 | 22.2353 | 308.6163 | 58 | 22.2682 | 282.5187 | 60.2 | 22.2552 | 251.5392 | 60.4 | 22.259 | 220.543 | 60.6 | 22.2599 | 189.5258 | 60.8 | 22.2672 | 158.7928 | 61 | 22.2663 | 128.3955 | 61.2 | 22.2647 | 97.2573 | 61.4 | 22.2721 | 66.7852 | 61.6 | 22.2661 | 35.6241 | 61.8 | 22.2684 | 5.0253 | 62 | 26.7 | 30.9508 | 59.8 | 5 | 297 | 26.7 | 282.5187 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.251 | 30.9456 | 59.8 | 22.272 | 61.486 | 59.6 | 22.2661 | 92.3131 | 59.4 | 22.247 | 123.4031 | 59.2 | 22.2595 | 153.9767 | 59 | 22.2515 | 184.9099 | 58.8 | 22.2608 | 215.9035 | 58.6 | 22.2679 | 246.787 | 58.4 | 22.254 | 277.6743 | 58.2 | 22.2436 | 308.6093 | 58 | 22.2765 | 282.523 | 60.2 | 22.2635 | 251.5457 | 60.4 | 22.2673 | 220.5396 | 60.6 | 22.2682 | 189.5228 | 60.8 | 22.2755 | 158.79 | 61 | 22.2747 | 128.3985 | 61.2 | 22.2731 | 97.2539 | 61.4 | 22.2805 | 66.7842 | 61.6 | 22.2744 | 35.6229 | 61.8 | 22.2767 | 5.0241 | 62 | 26.71 | 30.9456 | 59.8 | 5 | 297 | 26.71 | 282.523 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.2593 | 30.9405 | 59.8 | 22.2803 | 61.4881 | 59.6 | 22.2744 | 92.3128 | 59.4 | 22.2553 | 123.4049 | 59.2 | 22.2679 | 153.9824 | 59 | 22.2598 | 184.9037 | 58.8 | 22.2691 | 215.8985 | 58.6 | 22.2763 | 246.807 | 58.4 | 22.2623 | 277.6862 | 58.2 | 22.2519 | 308.6024 | 58 | 22.2848 | 282.5112 | 60.2 | 22.2719 | 251.5522 | 60.4 | 22.2756 | 220.5386 | 60.6 | 22.2765 | 189.5219 | 60.8 | 22.2838 | 158.7871 | 61 | 22.283 | 128.4012 | 61.2 | 22.2814 | 97.2504 | 61.4 | 22.2888 | 66.7832 | 61.6 | 22.2828 | 35.6218 | 61.8 | 22.2851 | 5.0229 | 62 | 26.72 | 30.9405 | 59.8 | 5 | 297 | 26.72 | 282.5112 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.2676 | 30.9354 | 59.8 | 22.2887 | 61.4903 | 59.6 | 22.2827 | 92.3124 | 59.4 | 22.2636 | 123.4067 | 59.2 | 22.2762 | 153.9873 | 59 | 22.2682 | 184.8941 | 58.8 | 22.2774 | 215.8962 | 58.6 | 22.2846 | 246.8233 | 58.4 | 22.2706 | 277.6978 | 58.2 | 22.2603 | 308.5954 | 58 | 22.2932 | 282.4994 | 60.2 | 22.2802 | 251.5587 | 60.4 | 22.284 | 220.5376 | 60.6 | 22.2849 | 189.521 | 60.8 | 22.2922 | 158.7842 | 61 | 22.2914 | 128.4038 | 61.2 | 22.2897 | 97.2469 | 61.4 | 22.2971 | 66.7822 | 61.6 | 22.2911 | 35.6213 | 61.8 | 22.2934 | 5.0217 | 62 | 26.73 | 30.9354 | 59.8 | 5 | 297 | 26.73 | 282.4994 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.276 | 30.9303 | 59.8 | 22.297 | 61.5015 | 59.6 | 22.2911 | 92.312 | 59.4 | 22.272 | 123.4071 | 59.2 | 22.2845 | 153.9922 | 59 | 22.2765 | 184.8845 | 58.8 | 22.2857 | 215.894 | 58.6 | 22.2929 | 246.8396 | 58.4 | 22.279 | 277.7095 | 58.2 | 22.2686 | 308.5885 | 58 | 22.3015 | 282.4947 | 60.2 | 22.2885 | 251.5689 | 60.4 | 22.2923 | 220.5354 | 60.6 | 22.2932 | 189.5202 | 60.8 | 22.3005 | 158.7813 | 61 | 22.2997 | 128.4068 | 61.2 | 22.2981 | 97.2434 | 61.4 | 22.3055 | 66.7813 | 61.6 | 22.2995 | 35.6208 | 61.8 | 22.3018 | 5.0206 | 62 | 26.74 | 30.9303 | 59.8 | 5 | 297 | 26.74 | 282.4947 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.2843 | 30.9253 | 59.8 | 22.3054 | 61.5127 | 59.6 | 22.2994 | 92.3117 | 59.4 | 22.2803 | 123.4075 | 59.2 | 22.2928 | 154.0005 | 59 | 22.2848 | 184.8833 | 58.8 | 22.2941 | 215.8906 | 58.6 | 22.3012 | 246.8638 | 58.4 | 22.2873 | 277.7172 | 58.2 | 22.2769 | 308.5865 | 58 | 22.3098 | 282.49 | 60.2 | 22.2968 | 251.5791 | 60.4 | 22.3007 | 220.5332 | 60.6 | 22.3015 | 189.5193 | 60.8 | 22.3089 | 158.7784 | 61 | 22.308 | 128.4098 | 61.2 | 22.3064 | 97.24 | 61.4 | 22.3138 | 66.7803 | 61.6 | 22.3078 | 35.6203 | 61.8 | 22.3101 | 5.0194 | 62 | 26.75 | 30.9253 | 59.8 | 5 | 297 | 26.75 | 282.49 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.2926 | 30.9203 | 59.8 | 22.3137 | 61.5239 | 59.6 | 22.3077 | 92.3112 | 59.4 | 22.2886 | 123.4071 | 59.2 | 22.3012 | 154.0089 | 59 | 22.2932 | 184.8821 | 58.8 | 22.3024 | 215.8873 | 58.6 | 22.3096 | 246.8881 | 58.4 | 22.2956 | 277.7249 | 58.2 | 22.2852 | 308.5844 | 58 | 22.3182 | 282.4819 | 60.2 | 22.3052 | 251.59 | 60.4 | 22.309 | 220.5309 | 60.6 | 22.3099 | 189.521 | 60.8 | 22.3172 | 158.7737 | 61 | 22.3164 | 128.412 | 61.2 | 22.3148 | 97.2365 | 61.4 | 22.3221 | 66.7793 | 61.6 | 22.3161 | 35.6198 | 61.8 | 22.3185 | 5.0183 | 62 | 26.76 | 30.9203 | 59.8 | 5 | 297 | 26.76 | 282.4819 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.3009 | 30.9155 | 59.8 | 22.322 | 61.5352 | 59.6 | 22.3161 | 92.3108 | 59.4 | 22.297 | 123.4068 | 59.2 | 22.3095 | 154.0172 | 59 | 22.3015 | 184.8812 | 58.8 | 22.3107 | 215.8899 | 58.6 | 22.3179 | 246.8964 | 58.4 | 22.3039 | 277.7293 | 58.2 | 22.2936 | 308.5834 | 58 | 22.3265 | 282.4739 | 60.2 | 22.3135 | 251.6008 | 60.4 | 22.3173 | 220.5287 | 60.6 | 22.3182 | 189.5226 | 60.8 | 22.3255 | 158.7691 | 61 | 22.3247 | 128.4142 | 61.2 | 22.3231 | 97.233 | 61.4 | 22.3305 | 66.7783 | 61.6 | 22.3245 | 35.6193 | 61.8 | 22.3268 | 5.0172 | 62 | 26.77 | 30.9155 | 59.8 | 5 | 297 | 26.77 | 282.4739 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.3093 | 30.9106 | 59.8 | 22.3304 | 61.5464 | 59.6 | 22.3244 | 92.3103 | 59.4 | 22.3053 | 123.4079 | 59.2 | 22.3178 | 154.0255 | 59 | 22.3098 | 184.8802 | 58.8 | 22.319 | 215.8925 | 58.6 | 22.3262 | 246.9046 | 58.4 | 22.3123 | 277.7337 | 58.2 | 22.3019 | 308.5825 | 58 | 22.3349 | 282.4784 | 60.2 | 22.3218 | 251.6117 | 60.4 | 22.3257 | 220.5265 | 60.6 | 22.3265 | 189.5219 | 60.8 | 22.3339 | 158.7644 | 61 | 22.3331 | 128.4156 | 61.2 | 22.3314 | 97.2295 | 61.4 | 22.3388 | 66.7774 | 61.6 | 22.3328 | 35.6188 | 61.8 | 22.3351 | 5.016 | 62 | 26.78 | 30.9106 | 59.8 | 5 | 297 | 26.78 | 282.4784 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.3176 | 30.9058 | 59.8 | 22.3387 | 61.5577 | 59.6 | 22.3327 | 92.3099 | 59.4 | 22.3136 | 123.409 | 59.2 | 22.3261 | 154.0331 | 59 | 22.3181 | 184.8737 | 58.8 | 22.3274 | 215.8991 | 58.6 | 22.3346 | 246.9236 | 58.4 | 22.3206 | 277.7391 | 58.2 | 22.3102 | 308.5815 | 58 | 22.3432 | 282.4829 | 60.2 | 22.3302 | 251.6226 | 60.4 | 22.334 | 220.5243 | 60.6 | 22.3349 | 189.5212 | 60.8 | 22.3422 | 158.7597 | 61 | 22.3414 | 128.4169 | 61.2 | 22.3398 | 97.226 | 61.4 | 22.3472 | 66.7764 | 61.6 | 22.3412 | 35.6183 | 61.8 | 22.3435 | 5.0149 | 62 | 26.79 | 30.9058 | 59.8 | 5 | 297 | 26.79 | 282.4829 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.3259 | 30.901 | 59.8 | 22.347 | 61.5689 | 59.6 | 22.3411 | 92.3098 | 59.4 | 22.3219 | 123.4078 | 59.2 | 22.3345 | 154.0407 | 59 | 22.3264 | 184.8672 | 58.8 | 22.3357 | 215.9057 | 58.6 | 22.3429 | 246.9426 | 58.4 | 22.3289 | 277.7446 | 58.2 | 22.3185 | 308.5806 | 58 | 22.3515 | 282.4812 | 60.2 | 22.3385 | 251.6327 | 60.4 | 22.3423 | 220.5186 | 60.6 | 22.3432 | 189.5237 | 60.8 | 22.3506 | 158.7551 | 61 | 22.3498 | 128.4157 | 61.2 | 22.3481 | 97.2225 | 61.4 | 22.3555 | 66.7754 | 61.6 | 22.3495 | 35.6178 | 61.8 | 22.3518 | 5.0138 | 62 | 26.8 | 30.901 | 59.8 | 5 | 297 | 26.8 | 282.4812 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.3343 | 30.8961 | 59.8 | 22.3554 | 61.5802 | 59.6 | 22.3494 | 92.3096 | 59.4 | 22.3303 | 123.4066 | 59.2 | 22.3428 | 154.0476 | 59 | 22.3348 | 184.864 | 58.8 | 22.344 | 215.9065 | 58.6 | 22.3512 | 246.9597 | 58.4 | 22.3372 | 277.7467 | 58.2 | 22.3269 | 308.5773 | 58 | 22.3599 | 282.4795 | 60.2 | 22.3468 | 251.6428 | 60.4 | 22.3507 | 220.5128 | 60.6 | 22.3515 | 189.5262 | 60.8 | 22.3589 | 158.7504 | 61 | 22.3581 | 128.4144 | 61.2 | 22.3564 | 97.2226 | 61.4 | 22.3639 | 66.7745 | 61.6 | 22.3578 | 35.6172 | 61.8 | 22.3602 | 5.0127 | 62 | 26.81 | 30.8961 | 59.8 | 5 | 297 | 26.81 | 282.4795 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.3426 | 30.8913 | 59.8 | 22.3637 | 61.5914 | 59.6 | 22.3577 | 92.3091 | 59.4 | 22.3386 | 123.4065 | 59.2 | 22.3511 | 154.0545 | 59 | 22.3431 | 184.8609 | 58.8 | 22.3523 | 215.9073 | 58.6 | 22.3595 | 246.9767 | 58.4 | 22.3456 | 277.7488 | 58.2 | 22.3352 | 308.5739 | 58 | 22.3682 | 282.473 | 60.2 | 22.3552 | 251.6512 | 60.4 | 22.359 | 220.5124 | 60.6 | 22.3598 | 189.5262 | 60.8 | 22.3672 | 158.7458 | 61 | 22.3664 | 128.4109 | 61.2 | 22.3648 | 97.2228 | 61.4 | 22.3722 | 66.7735 | 61.6 | 22.3661 | 35.6167 | 61.8 | 22.3685 | 5.0115 | 62 | 26.82 | 30.8913 | 59.8 | 5 | 297 | 26.82 | 282.473 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.3509 | 30.8865 | 59.8 | 22.3721 | 61.6026 | 59.6 | 22.366 | 92.3085 | 59.4 | 22.3469 | 123.4064 | 59.2 | 22.3595 | 154.0619 | 59 | 22.3514 | 184.8551 | 58.8 | 22.3607 | 215.9095 | 58.6 | 22.3679 | 246.9987 | 58.4 | 22.3539 | 277.7509 | 58.2 | 22.3435 | 308.5684 | 58 | 22.3766 | 282.4665 | 60.2 | 22.3635 | 251.6597 | 60.4 | 22.3674 | 220.5119 | 60.6 | 22.3682 | 189.5261 | 60.8 | 22.3756 | 158.7411 | 61 | 22.3748 | 128.4074 | 61.2 | 22.3731 | 97.223 | 61.4 | 22.3805 | 66.7725 | 61.6 | 22.3745 | 35.6162 | 61.8 | 22.3768 | 5.0104 | 62 | 26.83 | 30.8865 | 59.8 | 5 | 297 | 26.83 | 282.4665 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.3592 | 30.8816 | 59.8 | 22.3804 | 61.6139 | 59.6 | 22.3744 | 92.308 | 59.4 | 22.3553 | 123.4058 | 59.2 | 22.3678 | 154.0693 | 59 | 22.3598 | 184.8494 | 58.8 | 22.369 | 215.9118 | 58.6 | 22.3762 | 247.0208 | 58.4 | 22.3622 | 277.753 | 58.2 | 22.3519 | 308.5628 | 58 | 22.3849 | 282.4618 | 60.2 | 22.3718 | 251.6682 | 60.4 | 22.3757 | 220.5134 | 60.6 | 22.3765 | 189.5261 | 60.8 | 22.3839 | 158.7393 | 61 | 22.3831 | 128.403 | 61.2 | 22.3815 | 97.2232 | 61.4 | 22.3889 | 66.7715 | 61.6 | 22.3828 | 35.6157 | 61.8 | 22.3852 | 5.0093 | 62 | 26.84 | 30.8816 | 59.8 | 5 | 297 | 26.84 | 282.4618 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.3676 | 30.8768 | 59.8 | 22.3887 | 61.6251 | 59.6 | 22.3827 | 92.3075 | 59.4 | 22.3636 | 123.4051 | 59.2 | 22.3761 | 154.078 | 59 | 22.3681 | 184.8497 | 58.8 | 22.3773 | 215.9101 | 58.6 | 22.3845 | 247.0404 | 58.4 | 22.3705 | 277.7533 | 58.2 | 22.3602 | 308.5574 | 58 | 22.3932 | 282.457 | 60.2 | 22.3801 | 251.6767 | 60.4 | 22.384 | 220.515 | 60.6 | 22.3848 | 189.5261 | 60.8 | 22.3923 | 158.7375 | 61 | 22.3914 | 128.3987 | 61.2 | 22.3898 | 97.2233 | 61.4 | 22.3972 | 66.7705 | 61.6 | 22.3911 | 35.6157 | 61.8 | 22.3935 | 5.0082 | 62 | 26.85 | 30.8768 | 59.8 | 5 | 297 | 26.85 | 282.457 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.3759 | 30.872 | 59.8 | 22.3971 | 61.6365 | 59.6 | 22.391 | 92.3076 | 59.4 | 22.3719 | 123.4069 | 59.2 | 22.3844 | 154.0867 | 59 | 22.3764 | 184.8501 | 58.8 | 22.3856 | 215.9084 | 58.6 | 22.3929 | 247.06 | 58.4 | 22.3789 | 277.7535 | 58.2 | 22.3685 | 308.552 | 58 | 22.4016 | 282.4522 | 60.2 | 22.3885 | 251.6823 | 60.4 | 22.3924 | 220.5134 | 60.6 | 22.3932 | 189.526 | 60.8 | 22.4006 | 158.7428 | 61 | 22.3998 | 128.3943 | 61.2 | 22.3981 | 97.2234 | 61.4 | 22.4055 | 66.7695 | 61.6 | 22.3995 | 35.6157 | 61.8 | 22.4019 | 5.007 | 62 | 26.86 | 30.872 | 59.8 | 5 | 297 | 26.86 | 282.4522 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.3842 | 30.8671 | 59.8 | 22.4054 | 61.6479 | 59.6 | 22.3994 | 92.3076 | 59.4 | 22.3802 | 123.4087 | 59.2 | 22.3928 | 154.0947 | 59 | 22.3848 | 184.8515 | 58.8 | 22.394 | 215.9116 | 58.6 | 22.4012 | 247.0718 | 58.4 | 22.3872 | 277.7535 | 58.2 | 22.3769 | 308.5504 | 58 | 22.4099 | 282.4474 | 60.2 | 22.3968 | 251.6878 | 60.4 | 22.4007 | 220.5119 | 60.6 | 22.4015 | 189.526 | 60.8 | 22.4089 | 158.7481 | 61 | 22.4081 | 128.39 | 61.2 | 22.4065 | 97.2235 | 61.4 | 22.4139 | 66.7685 | 61.6 | 22.4078 | 35.6156 | 61.8 | 22.4102 | 5.0059 | 62 | 26.87 | 30.8671 | 59.8 | 5 | 297 | 26.87 | 282.4474 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.3926 | 30.8623 | 59.8 | 22.4138 | 61.6578 | 59.6 | 22.4077 | 92.3054 | 59.4 | 22.3886 | 123.4097 | 59.2 | 22.4011 | 154.1026 | 59 | 22.3931 | 184.853 | 58.8 | 22.4023 | 215.9147 | 58.6 | 22.4095 | 247.0835 | 58.4 | 22.3955 | 277.7535 | 58.2 | 22.3852 | 308.5488 | 58 | 22.4183 | 282.4427 | 60.2 | 22.4051 | 251.6912 | 60.4 | 22.4091 | 220.5127 | 60.6 | 22.4098 | 189.5278 | 60.8 | 22.4173 | 158.7523 | 61 | 22.4165 | 128.3851 | 61.2 | 22.4148 | 97.2236 | 61.4 | 22.4222 | 66.7675 | 61.6 | 22.4162 | 35.6156 | 61.8 | 22.4185 | 5.0048 | 62 | 26.88 | 30.8623 | 59.8 | 5 | 297 | 26.88 | 282.4427 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.4009 | 30.8575 | 59.8 | 22.4221 | 61.6678 | 59.6 | 22.416 | 92.3031 | 59.4 | 22.3969 | 123.4108 | 59.2 | 22.4094 | 154.1128 | 59 | 22.4014 | 184.8528 | 58.8 | 22.4106 | 215.9159 | 58.6 | 22.4178 | 247.098 | 58.4 | 22.4039 | 277.7535 | 58.2 | 22.3935 | 308.5494 | 58 | 22.4266 | 282.4379 | 60.2 | 22.4135 | 251.6946 | 60.4 | 22.4174 | 220.5134 | 60.6 | 22.4182 | 189.5296 | 60.8 | 22.4256 | 158.7565 | 61 | 22.4248 | 128.3803 | 61.2 | 22.4232 | 97.2236 | 61.4 | 22.4306 | 66.7665 | 61.6 | 22.4245 | 35.6155 | 61.8 | 22.4269 | 5.0036 | 62 | 26.89 | 30.8575 | 59.8 | 5 | 297 | 26.89 | 282.4379 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.4092 | 30.8527 | 59.8 | 22.4304 | 61.6778 | 59.6 | 22.4244 | 92.3005 | 59.4 | 22.4052 | 123.4091 | 59.2 | 22.4178 | 154.1229 | 59 | 22.4097 | 184.8527 | 58.8 | 22.4189 | 215.917 | 58.6 | 22.4262 | 247.1125 | 58.4 | 22.4122 | 277.7536 | 58.2 | 22.4018 | 308.55 | 58 | 22.4349 | 282.4294 | 60.2 | 22.4218 | 251.7051 | 60.4 | 22.4258 | 220.5142 | 60.6 | 22.4265 | 189.5314 | 60.8 | 22.434 | 158.7608 | 61 | 22.4332 | 128.3746 | 61.2 | 22.4315 | 97.2237 | 61.4 | 22.4389 | 66.7655 | 61.6 | 22.4328 | 35.6155 | 61.8 | 22.4352 | 5.0025 | 62 | 26.9 | 30.8527 | 59.8 | 5 | 297 | 26.9 | 282.4294 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.4175 | 30.8478 | 59.8 | 22.4388 | 61.6877 | 59.6 | 22.4327 | 92.2979 | 59.4 | 22.4136 | 123.4075 | 59.2 | 22.4261 | 154.1302 | 59 | 22.4181 | 184.8539 | 58.8 | 22.4272 | 215.9226 | 58.6 | 22.4345 | 247.1264 | 58.4 | 22.4205 | 277.7559 | 58.2 | 22.4102 | 308.5464 | 58 | 22.4433 | 282.421 | 60.2 | 22.4301 | 251.7156 | 60.4 | 22.4341 | 220.515 | 60.6 | 22.4348 | 189.5332 | 60.8 | 22.4423 | 158.765 | 61 | 22.4415 | 128.369 | 61.2 | 22.4398 | 97.2238 | 61.4 | 22.4473 | 66.7645 | 61.6 | 22.4412 | 35.6155 | 61.8 | 22.4436 | 5.0014 | 62 | 26.91 | 30.8478 | 59.8 | 5 | 297 | 26.91 | 282.421 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.4259 | 30.843 | 59.8 | 22.4471 | 61.6974 | 59.6 | 22.441 | 92.2974 | 59.4 | 22.4219 | 123.4071 | 59.2 | 22.4344 | 154.1375 | 59 | 22.4264 | 184.8551 | 58.8 | 22.4356 | 215.9283 | 58.6 | 22.4428 | 247.1404 | 58.4 | 22.4289 | 277.7583 | 58.2 | 22.4185 | 308.5428 | 58 | 22.4516 | 282.4205 | 60.2 | 22.4385 | 251.7203 | 60.4 | 22.4424 | 220.5157 | 60.6 | 22.4432 | 189.5437 | 60.8 | 22.4506 | 158.7703 | 61 | 22.4499 | 128.3642 | 61.2 | 22.4482 | 97.2238 | 61.4 | 22.4556 | 66.7635 | 61.6 | 22.4495 | 35.6154 | 61.8 | 22.4519 | 5.0002 | 62 | 26.92 | 30.843 | 59.8 | 5 | 297 | 26.92 | 282.4205 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.4342 | 30.838 | 59.8 | 22.4555 | 61.7071 | 59.6 | 22.4493 | 92.2969 | 59.4 | 22.4302 | 123.4066 | 59.2 | 22.4427 | 154.1424 | 59 | 22.4347 | 184.852 | 58.8 | 22.4439 | 215.9335 | 58.6 | 22.4511 | 247.1602 | 58.4 | 22.4372 | 277.7604 | 58.2 | 22.4268 | 308.5375 | 58 | 22.4599 | 282.42 | 60.2 | 22.4468 | 251.7251 | 60.4 | 22.4508 | 220.5165 | 60.6 | 22.4515 | 189.5542 | 60.8 | 22.459 | 158.7755 | 61 | 22.4582 | 128.3595 | 61.2 | 22.4565 | 97.2239 | 61.4 | 22.4639 | 66.7625 | 61.6 | 22.4579 | 35.6154 | 61.8 | 22.4603 | 4.9991 | 62 | 26.93 | 30.838 | 59.8 | 5 | 297 | 26.93 | 282.42 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.4425 | 30.8331 | 59.8 | 22.4638 | 61.7169 | 59.6 | 22.4577 | 92.2957 | 59.4 | 22.4386 | 123.4061 | 59.2 | 22.4511 | 154.1474 | 59 | 22.4431 | 184.849 | 58.8 | 22.4522 | 215.9387 | 58.6 | 22.4595 | 247.1799 | 58.4 | 22.4455 | 277.7626 | 58.2 | 22.4352 | 308.5322 | 58 | 22.4683 | 282.4152 | 60.2 | 22.4551 | 251.7298 | 60.4 | 22.4591 | 220.5136 | 60.6 | 22.4598 | 189.5647 | 60.8 | 22.4673 | 158.7822 | 61 | 22.4665 | 128.3534 | 61.2 | 22.4648 | 97.2239 | 61.4 | 22.4723 | 66.7616 | 61.6 | 22.4662 | 35.6154 | 61.8 | 22.4686 | 4.9979 | 62 | 26.94 | 30.8331 | 59.8 | 5 | 297 | 26.94 | 282.4152 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.4508 | 30.8281 | 59.8 | 22.4721 | 61.7266 | 59.6 | 22.466 | 92.2946 | 59.4 | 22.4469 | 123.4056 | 59.2 | 22.4594 | 154.1546 | 59 | 22.4514 | 184.8478 | 58.8 | 22.4606 | 215.9394 | 58.6 | 22.4678 | 247.1905 | 58.4 | 22.4538 | 277.7651 | 58.2 | 22.4435 | 308.5257 | 58 | 22.4766 | 282.4105 | 60.2 | 22.4635 | 251.7346 | 60.4 | 22.4674 | 220.5106 | 60.6 | 22.4682 | 189.5751 | 60.8 | 22.4757 | 158.7889 | 61 | 22.4749 | 128.3474 | 61.2 | 22.4732 | 97.224 | 61.4 | 22.4806 | 66.7607 | 61.6 | 22.4745 | 35.6151 | 61.8 | 22.477 | 4.9968 | 62 | 26.95 | 30.8281 | 59.8 | 5 | 297 | 26.95 | 282.4105 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.4592 | 30.8232 | 59.8 | 22.4805 | 61.7363 | 59.6 | 22.4743 | 92.2936 | 59.4 | 22.4552 | 123.4056 | 59.2 | 22.4677 | 154.1617 | 59 | 22.4597 | 184.8466 | 58.8 | 22.4689 | 215.9402 | 58.6 | 22.4761 | 247.2011 | 58.4 | 22.4622 | 277.7676 | 58.2 | 22.4518 | 308.5192 | 58 | 22.485 | 282.4057 | 60.2 | 22.4718 | 251.7393 | 60.4 | 22.4758 | 220.5121 | 60.6 | 22.4765 | 189.5856 | 60.8 | 22.484 | 158.7989 | 61 | 22.4832 | 128.3425 | 61.2 | 22.4815 | 97.2241 | 61.4 | 22.489 | 66.7598 | 61.6 | 22.4828 | 35.6149 | 61.8 | 22.4853 | 4.9956 | 62 | 26.96 | 30.8232 | 59.8 | 5 | 297 | 26.96 | 282.4057 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.4675 | 30.8181 | 59.8 | 22.4888 | 61.7461 | 59.6 | 22.4827 | 92.2927 | 59.4 | 22.4636 | 123.4056 | 59.2 | 22.4761 | 154.1674 | 59 | 22.468 | 184.8454 | 58.8 | 22.4772 | 215.9443 | 58.6 | 22.4845 | 247.2116 | 58.4 | 22.4705 | 277.7701 | 58.2 | 22.4601 | 308.5127 | 58 | 22.4933 | 282.401 | 60.2 | 22.4801 | 251.744 | 60.4 | 22.4841 | 220.5135 | 60.6 | 22.4848 | 189.5961 | 60.8 | 22.4923 | 158.8089 | 61 | 22.4915 | 128.3376 | 61.2 | 22.4899 | 97.224 | 61.4 | 22.4973 | 66.759 | 61.6 | 22.4912 | 35.6146 | 61.8 | 22.4936 | 4.9944 | 62 | 26.97 | 30.8181 | 59.8 | 5 | 297 | 26.97 | 282.401 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.4758 | 30.813 | 59.8 | 22.4972 | 61.7559 | 59.6 | 22.491 | 92.2921 | 59.4 | 22.4719 | 123.4041 | 59.2 | 22.4844 | 154.1731 | 59 | 22.4764 | 184.8442 | 58.8 | 22.4855 | 215.9484 | 58.6 | 22.4928 | 247.222 | 58.4 | 22.4788 | 277.7726 | 58.2 | 22.4684 | 308.5062 | 58 | 22.5016 | 282.3962 | 60.2 | 22.4884 | 251.75 | 60.4 | 22.4925 | 220.515 | 60.6 | 22.4932 | 189.6065 | 60.8 | 22.5007 | 158.8201 | 61 | 22.4999 | 128.3328 | 61.2 | 22.4982 | 97.224 | 61.4 | 22.5056 | 66.7581 | 61.6 | 22.4995 | 35.6144 | 61.8 | 22.502 | 4.9933 | 62 | 26.98 | 30.813 | 59.8 | 5 | 297 | 26.98 | 282.3962 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.4842 | 30.808 | 59.8 | 22.5055 | 61.7658 | 59.6 | 22.4993 | 92.2915 | 59.4 | 22.4802 | 123.4026 | 59.2 | 22.4927 | 154.1817 | 59 | 22.4847 | 184.8474 | 58.8 | 22.4939 | 215.9489 | 58.6 | 22.5011 | 247.2383 | 58.4 | 22.4872 | 277.7752 | 58.2 | 22.4768 | 308.4986 | 58 | 22.51 | 282.3915 | 60.2 | 22.4968 | 251.756 | 60.4 | 22.5008 | 220.5165 | 60.6 | 22.5015 | 189.617 | 60.8 | 22.509 | 158.8313 | 61 | 22.5082 | 128.328 | 61.2 | 22.5065 | 97.2239 | 61.4 | 22.514 | 66.7572 | 61.6 | 22.5078 | 35.6142 | 61.8 | 22.5103 | 4.9921 | 62 | 26.99 | 30.808 | 59.8 | 5 | 297 | 26.99 | 282.3915 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.4925 | 30.8029 | 59.8 | 22.5138 | 61.7756 | 59.6 | 22.5077 | 92.2908 | 59.4 | 22.4886 | 123.4002 | 59.2 | 22.501 | 154.1902 | 59 | 22.493 | 184.8506 | 58.8 | 22.5022 | 215.9494 | 58.6 | 22.5095 | 247.2546 | 58.4 | 22.4955 | 277.7779 | 58.2 | 22.4851 | 308.491 | 58 | 22.5183 | 282.383 | 60.2 | 22.5051 | 251.7643 | 60.4 | 22.5091 | 220.5172 | 60.6 | 22.5098 | 189.6283 | 60.8 | 22.5174 | 158.8439 | 61 | 22.5166 | 128.3223 | 61.2 | 22.5149 | 97.2239 | 61.4 | 22.5223 | 66.7538 | 61.6 | 22.5162 | 35.6139 | 61.8 | 22.5186 | 4.991 | 62 | 27 | 30.8029 | 59.8 | 5 | 297 | 27 | 282.383 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.5008 | 30.7978 | 59.8 | 22.5222 | 61.7854 | 59.6 | 22.516 | 92.2902 | 59.4 | 22.4969 | 123.3978 | 59.2 | 22.5094 | 154.1988 | 59 | 22.5014 | 184.8537 | 58.8 | 22.5105 | 215.9566 | 58.6 | 22.5178 | 247.2636 | 58.4 | 22.5038 | 277.7816 | 58.2 | 22.4934 | 308.4834 | 58 | 22.5267 | 282.3745 | 60.2 | 22.5134 | 251.7726 | 60.4 | 22.5175 | 220.5179 | 60.6 | 22.5182 | 189.6395 | 60.8 | 22.5257 | 158.8564 | 61 | 22.5249 | 128.3167 | 61.2 | 22.5232 | 97.2238 | 61.4 | 22.5307 | 66.7504 | 61.6 | 22.5245 | 35.6137 | 61.8 | 22.527 | 4.9898 | 62 | 27.01 | 30.7978 | 59.8 | 5 | 297 | 27.01 | 282.3745 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.5091 | 30.7928 | 59.8 | 22.5305 | 61.7952 | 59.6 | 22.5243 | 92.2896 | 59.4 | 22.5052 | 123.3963 | 59.2 | 22.5177 | 154.2074 | 59 | 22.5097 | 184.8568 | 58.8 | 22.5188 | 215.9639 | 58.6 | 22.5261 | 247.2726 | 58.4 | 22.5121 | 277.7853 | 58.2 | 22.5018 | 308.4758 | 58 | 22.535 | 282.3702 | 60.2 | 22.5218 | 251.7746 | 60.4 | 22.5258 | 220.5186 | 60.6 | 22.5265 | 189.6505 | 60.8 | 22.534 | 158.8636 | 61 | 22.5333 | 128.3056 | 61.2 | 22.5316 | 97.2238 | 61.4 | 22.539 | 66.7483 | 61.6 | 22.5329 | 35.6135 | 61.8 | 22.5353 | 4.9872 | 62 | 27.02 | 30.7928 | 59.8 | 5 | 297 | 27.02 | 282.3702 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.5175 | 30.7904 | 59.8 | 22.5388 | 61.805 | 59.6 | 22.5326 | 92.289 | 59.4 | 22.5135 | 123.3949 | 59.2 | 22.526 | 154.2157 | 59 | 22.518 | 184.8592 | 58.8 | 22.5272 | 215.9715 | 58.6 | 22.5344 | 247.2793 | 58.4 | 22.5204 | 277.7897 | 58.2 | 22.5101 | 308.4736 | 58 | 22.5433 | 282.3658 | 60.2 | 22.5301 | 251.7767 | 60.4 | 22.5342 | 220.5193 | 60.6 | 22.5348 | 189.6614 | 60.8 | 22.5424 | 158.8709 | 61 | 22.5416 | 128.2944 | 61.2 | 22.5399 | 97.2238 | 61.4 | 22.5474 | 66.7461 | 61.6 | 22.5412 | 35.6132 | 61.8 | 22.5437 | 4.9845 | 62 | 27.03 | 30.7904 | 59.8 | 5 | 297 | 27.03 | 282.3658 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.5258 | 30.788 | 59.8 | 22.5472 | 61.8147 | 59.6 | 22.541 | 92.2883 | 59.4 | 22.5219 | 123.3918 | 59.2 | 22.5343 | 154.224 | 59 | 22.5263 | 184.8617 | 58.8 | 22.5355 | 215.979 | 58.6 | 22.5428 | 247.286 | 58.4 | 22.5288 | 277.7941 | 58.2 | 22.5184 | 308.4715 | 58 | 22.5517 | 282.364 | 60.2 | 22.5384 | 251.782 | 60.4 | 22.5425 | 220.52 | 60.6 | 22.5432 | 189.6727 | 60.8 | 22.5507 | 158.8798 | 61 | 22.55 | 128.2833 | 61.2 | 22.5482 | 97.2237 | 61.4 | 22.5557 | 66.744 | 61.6 | 22.5495 | 35.613 | 61.8 | 22.552 | 4.9819 | 62 | 27.04 | 30.788 | 59.8 | 5 | 297 | 27.04 | 282.364 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.5341 | 30.7856 | 59.8 | 22.5555 | 61.8245 | 59.6 | 22.5493 | 92.2877 | 59.4 | 22.5302 | 123.3886 | 59.2 | 22.5427 | 154.2327 | 59 | 22.5347 | 184.8658 | 58.8 | 22.5438 | 215.9826 | 58.6 | 22.5511 | 247.2777 | 58.4 | 22.5371 | 277.7974 | 58.2 | 22.5268 | 308.4694 | 58 | 22.56 | 282.3622 | 60.2 | 22.5468 | 251.7873 | 60.4 | 22.5508 | 220.5206 | 60.6 | 22.5515 | 189.684 | 60.8 | 22.5591 | 158.8887 | 61 | 22.5583 | 128.2722 | 61.2 | 22.5565 | 97.2237 | 61.4 | 22.564 | 66.7419 | 61.6 | 22.5579 | 35.6128 | 61.8 | 22.5604 | 4.9792 | 62 | 27.05 | 30.7856 | 59.8 | 5 | 297 | 27.05 | 282.3622 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.5425 | 30.7833 | 59.8 | 22.5639 | 61.8339 | 59.6 | 22.5576 | 92.2878 | 59.4 | 22.5385 | 123.3866 | 59.2 | 22.551 | 154.2414 | 59 | 22.543 | 184.87 | 58.8 | 22.5521 | 215.9862 | 58.6 | 22.5594 | 247.2693 | 58.4 | 22.5454 | 277.8007 | 58.2 | 22.5351 | 308.4673 | 58 | 22.5683 | 282.3578 | 60.2 | 22.5551 | 251.7902 | 60.4 | 22.5592 | 220.5221 | 60.6 | 22.5598 | 189.6953 | 60.8 | 22.5674 | 158.8987 | 61 | 22.5666 | 128.261 | 61.2 | 22.5649 | 97.2236 | 61.4 | 22.5724 | 66.7397 | 61.6 | 22.5662 | 35.6125 | 61.8 | 22.5687 | 4.9765 | 62 | 27.06 | 30.7833 | 59.8 | 5 | 297 | 27.06 | 282.3578 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.5508 | 30.7809 | 59.8 | 22.5722 | 61.8432 | 59.6 | 22.566 | 92.288 | 59.4 | 22.5469 | 123.3845 | 59.2 | 22.5593 | 154.2473 | 59 | 22.5513 | 184.8707 | 58.8 | 22.5605 | 215.9931 | 58.6 | 22.5677 | 247.2697 | 58.4 | 22.5538 | 277.804 | 58.2 | 22.5434 | 308.4633 | 58 | 22.5767 | 282.3535 | 60.2 | 22.5634 | 251.7932 | 60.4 | 22.5675 | 220.5236 | 60.6 | 22.5681 | 189.7066 | 60.8 | 22.5757 | 158.9087 | 61 | 22.575 | 128.2498 | 61.2 | 22.5732 | 97.2228 | 61.4 | 22.5807 | 66.7376 | 61.6 | 22.5746 | 35.6123 | 61.8 | 22.5771 | 4.9739 | 62 | 27.07 | 30.7809 | 59.8 | 5 | 297 | 27.07 | 282.3535 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.5591 | 30.7786 | 59.8 | 22.5805 | 61.8526 | 59.6 | 22.5743 | 92.2879 | 59.4 | 22.5552 | 123.3807 | 59.2 | 22.5677 | 154.2532 | 59 | 22.5597 | 184.8714 | 58.8 | 22.5688 | 215.9999 | 58.6 | 22.5761 | 247.27 | 58.4 | 22.5621 | 277.8073 | 58.2 | 22.5517 | 308.4592 | 58 | 22.585 | 282.3466 | 60.2 | 22.5718 | 251.7956 | 60.4 | 22.5759 | 220.5251 | 60.6 | 22.5765 | 189.7179 | 60.8 | 22.5841 | 158.9191 | 61 | 22.5833 | 128.2389 | 61.2 | 22.5816 | 97.222 | 61.4 | 22.5891 | 66.7316 | 61.6 | 22.5829 | 35.6121 | 61.8 | 22.5854 | 4.9724 | 62 | 27.08 | 30.7786 | 59.8 | 5 | 297 | 27.08 | 282.3466 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.5674 | 30.7743 | 59.8 | 22.5889 | 61.862 | 59.6 | 22.5826 | 92.2878 | 59.4 | 22.5635 | 123.3769 | 59.2 | 22.576 | 154.2632 | 59 | 22.568 | 184.8773 | 58.8 | 22.5771 | 216.0005 | 58.6 | 22.5844 | 247.2683 | 58.4 | 22.5704 | 277.8103 | 58.2 | 22.5601 | 308.4567 | 58 | 22.5934 | 282.3396 | 60.2 | 22.5801 | 251.798 | 60.4 | 22.5842 | 220.5265 | 60.6 | 22.5848 | 189.7292 | 60.8 | 22.5924 | 158.9294 | 61 | 22.5916 | 128.2281 | 61.2 | 22.5899 | 97.2214 | 61.4 | 22.5974 | 66.7256 | 61.6 | 22.5912 | 35.6118 | 61.8 | 22.5937 | 4.9709 | 62 | 27.09 | 30.7743 | 59.8 | 5 | 297 | 27.09 | 282.3396 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.5758 | 30.77 | 59.8 | 22.5972 | 61.8714 | 59.6 | 22.591 | 92.2903 | 59.4 | 22.5719 | 123.3768 | 59.2 | 22.5843 | 154.2732 | 59 | 22.5763 | 184.8832 | 58.8 | 22.5854 | 216.001 | 58.6 | 22.5927 | 247.2665 | 58.4 | 22.5787 | 277.8133 | 58.2 | 22.5684 | 308.4541 | 58 | 22.6017 | 282.3327 | 60.2 | 22.5884 | 251.8002 | 60.4 | 22.5925 | 220.526 | 60.6 | 22.5932 | 189.7405 | 60.8 | 22.6008 | 158.9398 | 61 | 22.6 | 128.2202 | 61.2 | 22.5983 | 97.2208 | 61.4 | 22.6057 | 66.7196 | 61.6 | 22.5995 | 35.6116 | 61.8 | 22.6021 | 4.9694 | 62 | 27.1 | 30.77 | 59.8 | 5 | 297 | 27.1 | 282.3327 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.5841 | 30.7656 | 59.8 | 22.6056 | 61.8808 | 59.6 | 22.5993 | 92.2929 | 59.4 | 22.5802 | 123.3767 | 59.2 | 22.5927 | 154.2802 | 59 | 22.5847 | 184.8898 | 58.8 | 22.5938 | 216.006 | 58.6 | 22.6011 | 247.2605 | 58.4 | 22.5871 | 277.8164 | 58.2 | 22.5767 | 308.4516 | 58 | 22.61 | 282.3257 | 60.2 | 22.5968 | 251.8025 | 60.4 | 22.6009 | 220.5255 | 60.6 | 22.6015 | 189.7517 | 60.8 | 22.6091 | 158.9502 | 61 | 22.6083 | 128.2124 | 61.2 | 22.6066 | 97.2202 | 61.4 | 22.6141 | 66.7135 | 61.6 | 22.6079 | 35.6114 | 61.8 | 22.6104 | 4.9678 | 62 | 27.11 | 30.7656 | 59.8 | 5 | 297 | 27.11 | 282.3257 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.5924 | 30.7613 | 59.8 | 22.6139 | 61.8902 | 59.6 | 22.6076 | 92.2979 | 59.4 | 22.5885 | 123.3757 | 59.2 | 22.601 | 154.2872 | 59 | 22.593 | 184.8965 | 58.8 | 22.6021 | 216.011 | 58.6 | 22.6094 | 247.2544 | 58.4 | 22.5954 | 277.8194 | 58.2 | 22.5851 | 308.4491 | 58 | 22.6184 | 282.3196 | 60.2 | 22.6051 | 251.7999 | 60.4 | 22.6092 | 220.5249 | 60.6 | 22.6098 | 189.7631 | 60.8 | 22.6174 | 158.9603 | 61 | 22.6167 | 128.2034 | 61.2 | 22.6149 | 97.2195 | 61.4 | 22.6224 | 66.705 | 61.6 | 22.6162 | 35.6113 | 61.8 | 22.6187 | 4.9663 | 62 | 27.12 | 30.7613 | 59.8 | 5 | 297 | 27.12 | 282.3196 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.6008 | 30.757 | 59.8 | 22.6222 | 61.8996 | 59.6 | 22.616 | 92.3029 | 59.4 | 22.5969 | 123.3747 | 59.2 | 22.6093 | 154.2945 | 59 | 22.6013 | 184.9019 | 58.8 | 22.6104 | 216.0136 | 58.6 | 22.6177 | 247.2498 | 58.4 | 22.6037 | 277.8201 | 58.2 | 22.5934 | 308.4435 | 58 | 22.6267 | 282.3135 | 60.2 | 22.6134 | 251.7974 | 60.4 | 22.6176 | 220.5244 | 60.6 | 22.6181 | 189.7745 | 60.8 | 22.6258 | 158.9703 | 61 | 22.625 | 128.1944 | 61.2 | 22.6233 | 97.2189 | 61.4 | 22.6308 | 66.6965 | 61.6 | 22.6245 | 35.6111 | 61.8 | 22.6271 | 4.9648 | 62 | 27.13 | 30.757 | 59.8 | 5 | 297 | 27.13 | 282.3135 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.6091 | 30.7527 | 59.8 | 22.6306 | 61.909 | 59.6 | 22.6243 | 92.3079 | 59.4 | 22.6052 | 123.37 | 59.2 | 22.6176 | 154.3018 | 59 | 22.6096 | 184.9073 | 58.8 | 22.6187 | 216.0162 | 58.6 | 22.6261 | 247.2453 | 58.4 | 22.6121 | 277.8208 | 58.2 | 22.6017 | 308.4379 | 58 | 22.6351 | 282.3058 | 60.2 | 22.6217 | 251.7949 | 60.4 | 22.6259 | 220.5233 | 60.6 | 22.6265 | 189.7857 | 60.8 | 22.6341 | 158.9803 | 61 | 22.6334 | 128.1854 | 61.2 | 22.6316 | 97.2183 | 61.4 | 22.6391 | 66.6881 | 61.6 | 22.6329 | 35.6109 | 61.8 | 22.6354 | 4.9633 | 62 | 27.14 | 30.7527 | 59.8 | 5 | 297 | 27.14 | 282.3058 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.6174 | 30.7503 | 59.8 | 22.6389 | 61.9184 | 59.6 | 22.6326 | 92.3129 | 59.4 | 22.6135 | 123.3652 | 59.2 | 22.626 | 154.3065 | 59 | 22.618 | 184.9153 | 58.8 | 22.6271 | 216.0204 | 58.6 | 22.6344 | 247.2369 | 58.4 | 22.6204 | 277.8196 | 58.2 | 22.61 | 308.4323 | 58 | 22.6434 | 282.298 | 60.2 | 22.6301 | 251.7924 | 60.4 | 22.6342 | 220.5221 | 60.6 | 22.6348 | 189.797 | 60.8 | 22.6425 | 158.9904 | 61 | 22.6417 | 128.1764 | 61.2 | 22.64 | 97.2183 | 61.4 | 22.6474 | 66.6797 | 61.6 | 22.6412 | 35.6107 | 61.8 | 22.6438 | 4.9618 | 62 | 27.15 | 30.7503 | 59.8 | 5 | 297 | 27.15 | 282.298 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.6257 | 30.7479 | 59.8 | 22.6473 | 61.9279 | 59.6 | 22.6409 | 92.3186 | 59.4 | 22.6218 | 123.3608 | 59.2 | 22.6343 | 154.3112 | 59 | 22.6263 | 184.9232 | 58.8 | 22.6354 | 216.0246 | 58.6 | 22.6427 | 247.2285 | 58.4 | 22.6287 | 277.8183 | 58.2 | 22.6183 | 308.4268 | 58 | 22.6517 | 282.2903 | 60.2 | 22.6384 | 251.7899 | 60.4 | 22.6426 | 220.523 | 60.6 | 22.6431 | 189.808 | 60.8 | 22.6508 | 159.0004 | 61 | 22.65 | 128.1668 | 61.2 | 22.6483 | 97.2183 | 61.4 | 22.6558 | 66.6707 | 61.6 | 22.6496 | 35.6105 | 61.8 | 22.6521 | 4.9604 | 62 | 27.16 | 30.7479 | 59.8 | 5 | 297 | 27.16 | 282.2903 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.6341 | 30.7454 | 59.8 | 22.6556 | 61.9374 | 59.6 | 22.6493 | 92.3244 | 59.4 | 22.6302 | 123.3564 | 59.2 | 22.6426 | 154.3137 | 59 | 22.6346 | 184.926 | 58.8 | 22.6437 | 216.0319 | 58.6 | 22.651 | 247.2255 | 58.4 | 22.6371 | 277.8165 | 58.2 | 22.6267 | 308.42 | 58 | 22.6601 | 282.2826 | 60.2 | 22.6467 | 251.7873 | 60.4 | 22.6509 | 220.5239 | 60.6 | 22.6515 | 189.819 | 60.8 | 22.6591 | 159.0105 | 61 | 22.6584 | 128.1572 | 61.2 | 22.6566 | 97.2183 | 61.4 | 22.6641 | 66.6617 | 61.6 | 22.6579 | 35.6103 | 61.8 | 22.6605 | 4.9589 | 62 | 27.17 | 30.7454 | 59.8 | 5 | 297 | 27.17 | 282.2826 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.6424 | 30.7428 | 59.8 | 22.6639 | 61.9469 | 59.6 | 22.6576 | 92.3301 | 59.4 | 22.6385 | 123.3527 | 59.2 | 22.651 | 154.3163 | 59 | 22.6429 | 184.9288 | 58.8 | 22.652 | 216.0392 | 58.6 | 22.6594 | 247.2225 | 58.4 | 22.6454 | 277.8146 | 58.2 | 22.635 | 308.4132 | 58 | 22.6684 | 282.2749 | 60.2 | 22.6551 | 251.7849 | 60.4 | 22.6593 | 220.523 | 60.6 | 22.6598 | 189.8297 | 60.8 | 22.6675 | 159.0206 | 61 | 22.6667 | 128.1477 | 61.2 | 22.6649 | 97.2183 | 61.4 | 22.6725 | 66.6529 | 61.6 | 22.6662 | 35.6101 | 61.8 | 22.6688 | 4.9574 | 62 | 27.18 | 30.7428 | 59.8 | 5 | 297 | 27.18 | 282.2749 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.6507 | 30.7409 | 59.8 | 22.6723 | 61.9563 | 59.6 | 22.6659 | 92.3359 | 59.4 | 22.6468 | 123.3489 | 59.2 | 22.6593 | 154.3188 | 59 | 22.6513 | 184.9353 | 58.8 | 22.6604 | 216.0371 | 58.6 | 22.6677 | 247.2171 | 58.4 | 22.6537 | 277.8113 | 58.2 | 22.6433 | 308.4063 | 58 | 22.6768 | 282.2672 | 60.2 | 22.6634 | 251.7824 | 60.4 | 22.6676 | 220.5221 | 60.6 | 22.6681 | 189.8403 | 60.8 | 22.6758 | 159.0307 | 61 | 22.675 | 128.1383 | 61.2 | 22.6733 | 97.2183 | 61.4 | 22.6808 | 66.6441 | 61.6 | 22.6746 | 35.6099 | 61.8 | 22.6772 | 4.956 | 62 | 27.19 | 30.7409 | 59.8 | 5 | 297 | 27.19 | 282.2672 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.6591 | 30.739 | 59.8 | 22.6806 | 61.9627 | 59.6 | 22.6743 | 92.3419 | 59.4 | 22.6552 | 123.3487 | 59.2 | 22.6676 | 154.3214 | 59 | 22.6596 | 184.9418 | 58.8 | 22.6687 | 216.035 | 58.6 | 22.676 | 247.2116 | 58.4 | 22.662 | 277.808 | 58.2 | 22.6517 | 308.3995 | 58 | 22.6851 | 282.2539 | 60.2 | 22.6717 | 251.7798 | 60.4 | 22.6759 | 220.5214 | 60.6 | 22.6765 | 189.8519 | 60.8 | 22.6842 | 159.0417 | 61 | 22.6834 | 128.1282 | 61.2 | 22.6816 | 97.2183 | 61.4 | 22.6891 | 66.6353 | 61.6 | 22.6829 | 35.6097 | 61.8 | 22.6855 | 4.9545 | 62 | 27.2 | 30.739 | 59.8 | 5 | 297 | 27.2 | 282.2539 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.6674 | 30.737 | 59.8 | 22.6889 | 61.9691 | 59.6 | 22.6826 | 92.3478 | 59.4 | 22.6635 | 123.3485 | 59.2 | 22.6759 | 154.3225 | 59 | 22.6679 | 184.9468 | 58.8 | 22.677 | 216.0376 | 58.6 | 22.6844 | 247.1982 | 58.4 | 22.6703 | 277.8049 | 58.2 | 22.66 | 308.3979 | 58 | 22.6934 | 282.2406 | 60.2 | 22.6801 | 251.7773 | 60.4 | 22.6843 | 220.5206 | 60.6 | 22.6848 | 189.8634 | 60.8 | 22.6925 | 159.0528 | 61 | 22.6917 | 128.118 | 61.2 | 22.69 | 97.2183 | 61.4 | 22.6975 | 66.6265 | 61.6 | 22.6913 | 35.6095 | 61.8 | 22.6938 | 4.953 | 62 | 27.21 | 30.737 | 59.8 | 5 | 297 | 27.21 | 282.2406 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.6757 | 30.7351 | 59.8 | 22.6973 | 61.9755 | 59.6 | 22.6909 | 92.3538 | 59.4 | 22.6718 | 123.3469 | 59.2 | 22.6843 | 154.3236 | 59 | 22.6763 | 184.9517 | 58.8 | 22.6853 | 216.0402 | 58.6 | 22.6927 | 247.1848 | 58.4 | 22.6787 | 277.8019 | 58.2 | 22.6683 | 308.3962 | 58 | 22.7018 | 282.2356 | 60.2 | 22.6884 | 251.7785 | 60.4 | 22.6926 | 220.5274 | 60.6 | 22.6931 | 189.8749 | 60.8 | 22.7008 | 159.0639 | 61 | 22.7001 | 128.107 | 61.2 | 22.6983 | 97.2183 | 61.4 | 22.7058 | 66.6176 | 61.6 | 22.6996 | 35.6093 | 61.8 | 22.7022 | 4.9516 | 62 | 27.22 | 30.7351 | 59.8 | 5 | 297 | 27.22 | 282.2356 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.684 | 30.7331 | 59.8 | 22.7056 | 61.9819 | 59.6 | 22.6992 | 92.3598 | 59.4 | 22.6802 | 123.3454 | 59.2 | 22.6926 | 154.3268 | 59 | 22.6846 | 184.9611 | 58.8 | 22.6937 | 216.0398 | 58.6 | 22.701 | 247.1765 | 58.4 | 22.687 | 277.8 | 58.2 | 22.6767 | 308.3964 | 58 | 22.7101 | 282.2307 | 60.2 | 22.6967 | 251.7797 | 60.4 | 22.701 | 220.5341 | 60.6 | 22.7015 | 189.8865 | 60.8 | 22.7092 | 159.075 | 61 | 22.7084 | 128.0959 | 61.2 | 22.7067 | 97.2183 | 61.4 | 22.7142 | 66.6088 | 61.6 | 22.7079 | 35.6091 | 61.8 | 22.7105 | 4.9501 | 62 | 27.23 | 30.7331 | 59.8 | 5 | 297 | 27.23 | 282.2307 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.6924 | 30.7311 | 59.8 | 22.714 | 61.9817 | 59.6 | 22.7076 | 92.3671 | 59.4 | 22.6885 | 123.3419 | 59.2 | 22.7009 | 154.3301 | 59 | 22.6929 | 184.9704 | 58.8 | 22.702 | 216.0395 | 58.6 | 22.7094 | 247.1682 | 58.4 | 22.6953 | 277.7981 | 58.2 | 22.685 | 308.3966 | 58 | 22.7184 | 282.2231 | 60.2 | 22.705 | 251.7828 | 60.4 | 22.7093 | 220.5351 | 60.6 | 22.7098 | 189.8992 | 60.8 | 22.7175 | 159.0861 | 61 | 22.7168 | 128.0845 | 61.2 | 22.715 | 97.2183 | 61.4 | 22.7225 | 66.6002 | 61.6 | 22.7162 | 35.6089 | 61.8 | 22.7188 | 4.9486 | 62 | 27.24 | 30.7311 | 59.8 | 5 | 297 | 27.24 | 282.2231 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.7007 | 30.729 | 59.8 | 22.7223 | 61.9815 | 59.6 | 22.7159 | 92.3744 | 59.4 | 22.6968 | 123.3384 | 59.2 | 22.7092 | 154.3314 | 59 | 22.7012 | 184.9774 | 58.8 | 22.7103 | 216.0451 | 58.6 | 22.7177 | 247.1478 | 58.4 | 22.7037 | 277.796 | 58.2 | 22.6933 | 308.3968 | 58 | 22.7268 | 282.2155 | 60.2 | 22.7134 | 251.7859 | 60.4 | 22.7176 | 220.536 | 60.6 | 22.7181 | 189.912 | 60.8 | 22.7259 | 159.0972 | 61 | 22.7251 | 128.0731 | 61.2 | 22.7233 | 97.2183 | 61.4 | 22.7308 | 66.5915 | 61.6 | 22.7246 | 35.6087 | 61.8 | 22.7272 | 4.9471 | 62 | 27.25 | 30.729 | 59.8 | 5 | 297 | 27.25 | 282.2155 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.709 | 30.7269 | 59.8 | 22.7307 | 61.9813 | 59.6 | 22.7242 | 92.3821 | 59.4 | 22.7052 | 123.3369 | 59.2 | 22.7176 | 154.3326 | 59 | 22.7096 | 184.9844 | 58.8 | 22.7187 | 216.0507 | 58.6 | 22.726 | 247.1274 | 58.4 | 22.712 | 277.7939 | 58.2 | 22.7016 | 308.397 | 58 | 22.7351 | 282.2127 | 60.2 | 22.7217 | 251.783 | 60.4 | 22.726 | 220.537 | 60.6 | 22.7265 | 189.9242 | 60.8 | 22.7342 | 159.1078 | 61 | 22.7335 | 128.0613 | 61.2 | 22.7317 | 97.2182 | 61.4 | 22.7392 | 66.5829 | 61.6 | 22.7329 | 35.6085 | 61.8 | 22.7355 | 4.9457 | 62 | 27.26 | 30.7269 | 59.8 | 5 | 297 | 27.26 | 282.2127 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.7174 | 30.7266 | 59.8 | 22.739 | 61.9811 | 59.6 | 22.7326 | 92.3897 | 59.4 | 22.7135 | 123.3354 | 59.2 | 22.7259 | 154.3305 | 59 | 22.7179 | 184.9881 | 58.8 | 22.727 | 216.0581 | 58.6 | 22.7343 | 247.1192 | 58.4 | 22.7203 | 277.7922 | 58.2 | 22.71 | 308.398 | 58 | 22.7435 | 282.2098 | 60.2 | 22.73 | 251.7801 | 60.4 | 22.7343 | 220.538 | 60.6 | 22.7348 | 189.9363 | 60.8 | 22.7425 | 159.1184 | 61 | 22.7418 | 128.0495 | 61.2 | 22.74 | 97.2181 | 61.4 | 22.7475 | 66.5743 | 61.6 | 22.7412 | 35.6109 | 61.8 | 22.7439 | 4.9442 | 62 | 27.27 | 30.7266 | 59.8 | 5 | 297 | 27.27 | 282.2098 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.7257 | 30.7262 | 59.8 | 22.7473 | 61.9803 | 59.6 | 22.7409 | 92.3985 | 59.4 | 22.7218 | 123.3306 | 59.2 | 22.7342 | 154.3283 | 59 | 22.7262 | 184.9917 | 58.8 | 22.7353 | 216.0655 | 58.6 | 22.7427 | 247.1111 | 58.4 | 22.7286 | 277.7904 | 58.2 | 22.7183 | 308.3991 | 58 | 22.7518 | 282.2033 | 60.2 | 22.7384 | 251.7772 | 60.4 | 22.7427 | 220.5383 | 60.6 | 22.7431 | 189.9479 | 60.8 | 22.7509 | 159.129 | 61 | 22.7501 | 128.0389 | 61.2 | 22.7484 | 97.2179 | 61.4 | 22.7559 | 66.5656 | 61.6 | 22.7496 | 35.6133 | 61.8 | 22.7522 | 4.9427 | 62 | 27.28 | 30.7262 | 59.8 | 5 | 297 | 27.28 | 282.2033 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.734 | 30.7258 | 59.8 | 22.7557 | 61.9795 | 59.6 | 22.7492 | 92.4072 | 59.4 | 22.7301 | 123.3257 | 59.2 | 22.7426 | 154.3268 | 59 | 22.7346 | 184.9979 | 58.8 | 22.7436 | 216.0647 | 58.6 | 22.751 | 247.099 | 58.4 | 22.737 | 277.7875 | 58.2 | 22.7266 | 308.4001 | 58 | 22.7601 | 282.1967 | 60.2 | 22.7467 | 251.7743 | 60.4 | 22.751 | 220.5385 | 60.6 | 22.7515 | 189.9596 | 60.8 | 22.7592 | 159.1396 | 61 | 22.7585 | 128.0282 | 61.2 | 22.7567 | 97.2178 | 61.4 | 22.7642 | 66.557 | 61.6 | 22.7579 | 35.6157 | 61.8 | 22.7606 | 4.9412 | 62 | 27.29 | 30.7258 | 59.8 | 5 | 297 | 27.29 | 282.1967 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.7423 | 30.7253 | 59.8 | 22.764 | 61.9787 | 59.6 | 22.7576 | 92.416 | 59.4 | 22.7385 | 123.3232 | 59.2 | 22.7509 | 154.3254 | 59 | 22.7429 | 185.0041 | 58.8 | 22.752 | 216.0638 | 58.6 | 22.7593 | 247.0869 | 58.4 | 22.7453 | 277.7847 | 58.2 | 22.735 | 308.4012 | 58 | 22.7685 | 282.1893 | 60.2 | 22.755 | 251.7669 | 60.4 | 22.7593 | 220.5456 | 60.6 | 22.7598 | 189.9712 | 60.8 | 22.7676 | 159.1493 | 61 | 22.7668 | 128.0202 | 61.2 | 22.765 | 97.2176 | 61.4 | 22.7726 | 66.5483 | 61.6 | 22.7663 | 35.6181 | 61.8 | 22.7689 | 4.9397 | 62 | 27.3 | 30.7253 | 59.8 | 5 | 297 | 27.3 | 282.1893 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.7507 | 30.7248 | 59.8 | 22.7723 | 61.978 | 59.6 | 22.7659 | 92.4248 | 59.4 | 22.7468 | 123.3207 | 59.2 | 22.7592 | 154.3225 | 59 | 22.7512 | 185.0085 | 58.8 | 22.7603 | 216.0663 | 58.6 | 22.7676 | 247.0813 | 58.4 | 22.7536 | 277.7852 | 58.2 | 22.7433 | 308.4021 | 58 | 22.7768 | 282.1819 | 60.2 | 22.7634 | 251.7595 | 60.4 | 22.7677 | 220.5527 | 60.6 | 22.7681 | 189.9828 | 60.8 | 22.7759 | 159.1591 | 61 | 22.7751 | 128.0122 | 61.2 | 22.7733 | 97.2175 | 61.4 | 22.7809 | 66.5397 | 61.6 | 22.7746 | 35.6205 | 61.8 | 22.7773 | 4.9383 | 62 | 27.31 | 30.7248 | 59.8 | 5 | 297 | 27.31 | 282.1819 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.759 | 30.7244 | 59.8 | 22.7807 | 61.9772 | 59.6 | 22.7742 | 92.4328 | 59.4 | 22.7551 | 123.3187 | 59.2 | 22.7675 | 154.3196 | 59 | 22.7596 | 185.0129 | 58.8 | 22.7686 | 216.0688 | 58.6 | 22.776 | 247.0758 | 58.4 | 22.762 | 277.7857 | 58.2 | 22.7516 | 308.403 | 58 | 22.7852 | 282.1768 | 60.2 | 22.7717 | 251.7589 | 60.4 | 22.776 | 220.5628 | 60.6 | 22.7765 | 189.997 | 60.8 | 22.7842 | 159.1689 | 61 | 22.7835 | 128.0068 | 61.2 | 22.7817 | 97.2174 | 61.4 | 22.7892 | 66.5311 | 61.6 | 22.7829 | 35.6229 | 61.8 | 22.7856 | 4.9368 | 62 | 27.32 | 30.7244 | 59.8 | 5 | 297 | 27.32 | 282.1768 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.7673 | 30.7239 | 59.8 | 22.789 | 61.9765 | 59.6 | 22.7825 | 92.4409 | 59.4 | 22.7635 | 123.3166 | 59.2 | 22.7759 | 154.3167 | 59 | 22.7679 | 185.0209 | 58.8 | 22.7769 | 216.066 | 58.6 | 22.7843 | 247.0693 | 58.4 | 22.7703 | 277.7862 | 58.2 | 22.7599 | 308.4039 | 58 | 22.7935 | 282.1718 | 60.2 | 22.78 | 251.7582 | 60.4 | 22.7843 | 220.573 | 60.6 | 22.7848 | 190.0111 | 60.8 | 22.7926 | 159.1787 | 61 | 22.7918 | 128.0014 | 61.2 | 22.79 | 97.2172 | 61.4 | 22.7976 | 66.5224 | 61.6 | 22.7913 | 35.6291 | 61.8 | 22.7939 | 4.9353 | 62 | 27.33 | 30.7239 | 59.8 | 5 | 297 | 27.33 | 282.1718 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.7757 | 30.7234 | 59.8 | 22.7974 | 61.9757 | 59.6 | 22.7909 | 92.4489 | 59.4 | 22.7718 | 123.3148 | 59.2 | 22.7842 | 154.3139 | 59 | 22.7762 | 185.0288 | 58.8 | 22.7852 | 216.0632 | 58.6 | 22.7926 | 247.0628 | 58.4 | 22.7786 | 277.7867 | 58.2 | 22.7682 | 308.4048 | 58 | 22.8018 | 282.1675 | 60.2 | 22.7884 | 251.7575 | 60.4 | 22.7927 | 220.583 | 60.6 | 22.7931 | 190.0243 | 60.8 | 22.8009 | 159.1856 | 61 | 22.8002 | 127.9953 | 61.2 | 22.7984 | 97.2171 | 61.4 | 22.8059 | 66.5138 | 61.6 | 22.7996 | 35.6354 | 61.8 | 22.8023 | 4.9338 | 62 | 27.34 | 30.7234 | 59.8 | 5 | 297 | 27.34 | 282.1675 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.784 | 30.723 | 59.8 | 22.8057 | 61.975 | 59.6 | 22.7992 | 92.4569 | 59.4 | 22.7801 | 123.313 | 59.2 | 22.7925 | 154.3102 | 59 | 22.7845 | 185.0341 | 58.8 | 22.7936 | 216.0672 | 58.6 | 22.801 | 247.05 | 58.4 | 22.787 | 277.7869 | 58.2 | 22.7766 | 308.4058 | 58 | 22.8102 | 282.1631 | 60.2 | 22.7967 | 251.7568 | 60.4 | 22.801 | 220.593 | 60.6 | 22.8015 | 190.0374 | 60.8 | 22.8092 | 159.1925 | 61 | 22.8085 | 127.9892 | 61.2 | 22.8067 | 97.2169 | 61.4 | 22.8143 | 66.5052 | 61.6 | 22.808 | 35.6416 | 61.8 | 22.8106 | 4.9323 | 62 | 27.35 | 30.723 | 59.8 | 5 | 297 | 27.35 | 282.1631 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.7923 | 30.7225 | 59.8 | 22.814 | 61.9726 | 59.6 | 22.8075 | 92.465 | 59.4 | 22.7885 | 123.3116 | 59.2 | 22.8009 | 154.3066 | 59 | 22.7928 | 185.0394 | 58.8 | 22.8019 | 216.0711 | 58.6 | 22.8093 | 247.0372 | 58.4 | 22.7953 | 277.7871 | 58.2 | 22.7849 | 308.4067 | 58 | 22.8185 | 282.1588 | 60.2 | 22.805 | 251.759 | 60.4 | 22.8094 | 220.6061 | 60.6 | 22.8098 | 190.0484 | 60.8 | 22.8176 | 159.1923 | 61 | 22.8168 | 127.9835 | 61.2 | 22.815 | 97.2168 | 61.4 | 22.8226 | 66.4966 | 61.6 | 22.8163 | 35.6478 | 61.8 | 22.8189 | 4.9309 | 62 | 27.36 | 30.7225 | 59.8 | 5 | 297 | 27.36 | 282.1588 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.8006 | 30.722 | 59.8 | 22.8224 | 61.9701 | 59.6 | 22.8159 | 92.473 | 59.4 | 22.7968 | 123.3102 | 59.2 | 22.8092 | 154.3043 | 59 | 22.8012 | 185.0448 | 58.8 | 22.8102 | 216.0727 | 58.6 | 22.8176 | 247.0261 | 58.4 | 22.8036 | 277.7876 | 58.2 | 22.7932 | 308.4075 | 58 | 22.8269 | 282.1545 | 60.2 | 22.8134 | 251.7612 | 60.4 | 22.8177 | 220.6192 | 60.6 | 22.8181 | 190.0594 | 60.8 | 22.8259 | 159.192 | 61 | 22.8252 | 127.9778 | 61.2 | 22.8234 | 97.2166 | 61.4 | 22.8309 | 66.4879 | 61.6 | 22.8246 | 35.654 | 61.8 | 22.8273 | 4.9294 | 62 | 27.37 | 30.722 | 59.8 | 5 | 297 | 27.37 | 282.1545 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.809 | 30.7216 | 59.8 | 22.8307 | 61.9677 | 59.6 | 22.8242 | 92.481 | 59.4 | 22.8051 | 123.3055 | 59.2 | 22.8175 | 154.302 | 59 | 22.8095 | 185.0502 | 58.8 | 22.8185 | 216.0743 | 58.6 | 22.826 | 247.0151 | 58.4 | 22.8119 | 277.7881 | 58.2 | 22.8016 | 308.4082 | 58 | 22.8352 | 282.1471 | 60.2 | 22.8217 | 251.7682 | 60.4 | 22.826 | 220.6288 | 60.6 | 22.8264 | 190.0704 | 60.8 | 22.8343 | 159.1923 | 61 | 22.8335 | 127.9728 | 61.2 | 22.8317 | 97.2165 | 61.4 | 22.8393 | 66.4793 | 61.6 | 22.8329 | 35.6602 | 61.8 | 22.8356 | 4.9279 | 62 | 27.38 | 30.7216 | 59.8 | 5 | 297 | 27.38 | 282.1471 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.8173 | 30.7211 | 59.8 | 22.8391 | 61.9653 | 59.6 | 22.8325 | 92.4891 | 59.4 | 22.8135 | 123.3008 | 59.2 | 22.8259 | 154.3004 | 59 | 22.8178 | 185.0555 | 58.8 | 22.8269 | 216.0765 | 58.6 | 22.8343 | 247.006 | 58.4 | 22.8203 | 277.7885 | 58.2 | 22.8099 | 308.406 | 58 | 22.8435 | 282.1397 | 60.2 | 22.83 | 251.7753 | 60.4 | 22.8344 | 220.6384 | 60.6 | 22.8348 | 190.0815 | 60.8 | 22.8426 | 159.1926 | 61 | 22.8419 | 127.9678 | 61.2 | 22.8401 | 97.2163 | 61.4 | 22.8476 | 66.4707 | 61.6 | 22.8413 | 35.6668 | 61.8 | 22.844 | 4.9264 | 62 | 27.39 | 30.7211 | 59.8 | 5 | 297 | 27.39 | 282.1397 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.8256 | 30.7207 | 59.8 | 22.8474 | 61.9628 | 59.6 | 22.8409 | 92.4971 | 59.4 | 22.8218 | 123.2965 | 59.2 | 22.8342 | 154.2989 | 59 | 22.8262 | 185.0608 | 58.8 | 22.8352 | 216.0787 | 58.6 | 22.8426 | 246.9969 | 58.4 | 22.8286 | 277.789 | 58.2 | 22.8182 | 308.4037 | 58 | 22.8519 | 282.1434 | 60.2 | 22.8383 | 251.7694 | 60.4 | 22.8427 | 220.648 | 60.6 | 22.8431 | 190.0926 | 60.8 | 22.851 | 159.1928 | 61 | 22.8502 | 127.9627 | 61.2 | 22.8484 | 97.2162 | 61.4 | 22.856 | 66.4621 | 61.6 | 22.8496 | 35.6735 | 61.8 | 22.8523 | 4.925 | 62 | 27.4 | 30.7207 | 59.8 | 5 | 297 | 27.4 | 282.1434 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.834 | 30.7202 | 59.8 | 22.8557 | 61.9604 | 59.6 | 22.8492 | 92.5051 | 59.4 | 22.8301 | 123.2921 | 59.2 | 22.8425 | 154.2966 | 59 | 22.8345 | 185.0628 | 58.8 | 22.8435 | 216.0823 | 58.6 | 22.851 | 246.9934 | 58.4 | 22.8369 | 277.7858 | 58.2 | 22.8265 | 308.408 | 58 | 22.8602 | 282.1472 | 60.2 | 22.8467 | 251.7635 | 60.4 | 22.8511 | 220.6576 | 60.6 | 22.8514 | 190.1037 | 60.8 | 22.8593 | 159.1929 | 61 | 22.8586 | 127.9577 | 61.2 | 22.8568 | 97.216 | 61.4 | 22.8643 | 66.4534 | 61.6 | 22.8579 | 35.6803 | 61.8 | 22.8607 | 4.9235 | 62 | 27.41 | 30.7202 | 59.8 | 5 | 297 | 27.41 | 282.1472 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.8423 | 30.7197 | 59.8 | 22.8641 | 61.9582 | 59.6 | 22.8575 | 92.5131 | 59.4 | 22.8385 | 123.2888 | 59.2 | 22.8508 | 154.2943 | 59 | 22.8428 | 185.0647 | 58.8 | 22.8519 | 216.086 | 58.6 | 22.8593 | 246.9899 | 58.4 | 22.8452 | 277.7826 | 58.2 | 22.8349 | 308.4123 | 58 | 22.8685 | 282.1467 | 60.2 | 22.855 | 251.7635 | 60.4 | 22.8594 | 220.6617 | 60.6 | 22.8598 | 190.1053 | 60.8 | 22.8676 | 159.1931 | 61 | 22.8669 | 127.9534 | 61.2 | 22.8651 | 97.2159 | 61.4 | 22.8727 | 66.4448 | 61.6 | 22.8663 | 35.687 | 61.8 | 22.869 | 4.922 | 62 | 27.42 | 30.7197 | 59.8 | 5 | 297 | 27.42 | 282.1467 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.8506 | 30.7195 | 59.8 | 22.8724 | 61.9561 | 59.6 | 22.8658 | 92.5211 | 59.4 | 22.8468 | 123.2855 | 59.2 | 22.8592 | 154.2914 | 59 | 22.8512 | 185.0701 | 58.8 | 22.8602 | 216.0795 | 58.6 | 22.8676 | 246.9859 | 58.4 | 22.8536 | 277.7797 | 58.2 | 22.8432 | 308.4166 | 58 | 22.8769 | 282.1462 | 60.2 | 22.8633 | 251.7634 | 60.4 | 22.8678 | 220.6659 | 60.6 | 22.8681 | 190.1069 | 60.8 | 22.876 | 159.1933 | 61 | 22.8752 | 127.9492 | 61.2 | 22.8734 | 97.2157 | 61.4 | 22.881 | 66.4362 | 61.6 | 22.8746 | 35.6938 | 61.8 | 22.8773 | 4.9206 | 62 | 27.43 | 30.7195 | 59.8 | 5 | 297 | 27.43 | 282.1462 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.8589 | 30.7192 | 59.8 | 22.8807 | 61.9535 | 59.6 | 22.8742 | 92.5293 | 59.4 | 22.8551 | 123.284 | 59.2 | 22.8675 | 154.2885 | 59 | 22.8595 | 185.0754 | 58.8 | 22.8685 | 216.0731 | 58.6 | 22.8759 | 246.9818 | 58.4 | 22.8619 | 277.7767 | 58.2 | 22.8515 | 308.4209 | 58 | 22.8852 | 282.1417 | 60.2 | 22.8717 | 251.7594 | 60.4 | 22.8761 | 220.6801 | 60.6 | 22.8764 | 190.106 | 60.8 | 22.8843 | 159.1934 | 61 | 22.8836 | 127.9464 | 61.2 | 22.8817 | 97.2156 | 61.4 | 22.8893 | 66.4275 | 61.6 | 22.883 | 35.7006 | 61.8 | 22.8857 | 4.9191 | 62 | 27.44 | 30.7192 | 59.8 | 5 | 297 | 27.44 | 282.1417 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.8673 | 30.719 | 59.8 | 22.8891 | 61.951 | 59.6 | 22.8825 | 92.5375 | 59.4 | 22.8634 | 123.2826 | 59.2 | 22.8758 | 154.2856 | 59 | 22.8678 | 185.0774 | 58.8 | 22.8768 | 216.0715 | 58.6 | 22.8843 | 246.9754 | 58.4 | 22.8702 | 277.7737 | 58.2 | 22.8599 | 308.4241 | 58 | 22.8936 | 282.1372 | 60.2 | 22.88 | 251.7554 | 60.4 | 22.8844 | 220.6944 | 60.6 | 22.8848 | 190.1051 | 60.8 | 22.8927 | 159.1935 | 61 | 22.8919 | 127.9437 | 61.2 | 22.8901 | 97.2155 | 61.4 | 22.8977 | 66.4187 | 61.6 | 22.8913 | 35.7076 | 61.8 | 22.894 | 4.9176 | 62 | 27.45 | 30.719 | 59.8 | 5 | 297 | 27.45 | 282.1372 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.8756 | 30.7188 | 59.8 | 22.8974 | 61.9462 | 59.6 | 22.8908 | 92.5457 | 59.4 | 22.8718 | 123.2822 | 59.2 | 22.8842 | 154.2827 | 59 | 22.8762 | 185.0793 | 58.8 | 22.8852 | 216.07 | 58.6 | 22.8926 | 246.969 | 58.4 | 22.8786 | 277.7707 | 58.2 | 22.8682 | 308.4272 | 58 | 22.9019 | 282.1327 | 60.2 | 22.8883 | 251.7587 | 60.4 | 22.8928 | 220.706 | 60.6 | 22.8931 | 190.1042 | 60.8 | 22.901 | 159.1931 | 61 | 22.9002 | 127.9394 | 61.2 | 22.8984 | 97.2153 | 61.4 | 22.906 | 66.41 | 61.6 | 22.8996 | 35.7147 | 61.8 | 22.9024 | 4.9161 | 62 | 27.46 | 30.7188 | 59.8 | 5 | 297 | 27.46 | 282.1327 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.8839 | 30.7187 | 59.8 | 22.9058 | 61.9413 | 59.6 | 22.8992 | 92.5539 | 59.4 | 22.8801 | 123.2819 | 59.2 | 22.8925 | 154.2799 | 59 | 22.8845 | 185.0862 | 58.8 | 22.8935 | 216.0649 | 58.6 | 22.9009 | 246.9555 | 58.4 | 22.8869 | 277.7678 | 58.2 | 22.8765 | 308.4314 | 58 | 22.9102 | 282.1282 | 60.2 | 22.8967 | 251.7621 | 60.4 | 22.9011 | 220.7177 | 60.6 | 22.9014 | 190.1032 | 60.8 | 22.9093 | 159.1927 | 61 | 22.9086 | 127.9352 | 61.2 | 22.9068 | 97.2158 | 61.4 | 22.9144 | 66.4012 | 61.6 | 22.908 | 35.7218 | 61.8 | 22.9107 | 4.9147 | 62 | 27.47 | 30.7187 | 59.8 | 5 | 297 | 27.47 | 282.1282 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.8923 | 30.7187 | 59.8 | 22.9141 | 61.9365 | 59.6 | 22.9075 | 92.5621 | 59.4 | 22.8884 | 123.2804 | 59.2 | 22.9008 | 154.277 | 59 | 22.8928 | 185.093 | 58.8 | 22.9018 | 216.0598 | 58.6 | 22.9092 | 246.9419 | 58.4 | 22.8952 | 277.7648 | 58.2 | 22.8848 | 308.4355 | 58 | 22.9186 | 282.1236 | 60.2 | 22.905 | 251.7674 | 60.4 | 22.9095 | 220.7275 | 60.6 | 22.9098 | 190.1073 | 60.8 | 22.9177 | 159.191 | 61 | 22.9169 | 127.9311 | 61.2 | 22.9151 | 97.2163 | 61.4 | 22.9227 | 66.3925 | 61.6 | 22.9163 | 35.7288 | 61.8 | 22.9191 | 4.9157 | 62 | 27.48 | 30.7187 | 59.8 | 5 | 297 | 27.48 | 282.1236 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.9006 | 30.7185 | 59.8 | 22.9224 | 61.9316 | 59.6 | 22.9158 | 92.5702 | 59.4 | 22.8968 | 123.2789 | 59.2 | 22.9091 | 154.2748 | 59 | 22.9011 | 185.0973 | 58.8 | 22.9101 | 216.0626 | 58.6 | 22.9176 | 246.9242 | 58.4 | 22.9035 | 277.7639 | 58.2 | 22.8932 | 308.4422 | 58 | 22.9269 | 282.1191 | 60.2 | 22.9133 | 251.7726 | 60.4 | 22.9178 | 220.7373 | 60.6 | 22.9181 | 190.1113 | 60.8 | 22.926 | 159.1893 | 61 | 22.9253 | 127.927 | 61.2 | 22.9235 | 97.2167 | 61.4 | 22.931 | 66.3838 | 61.6 | 22.9247 | 35.7359 | 61.8 | 22.9274 | 4.9167 | 62 | 27.49 | 30.7185 | 59.8 | 5 | 297 | 27.49 | 282.1191 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.9089 | 30.7183 | 59.8 | 22.9308 | 61.9267 | 59.6 | 22.9241 | 92.5788 | 59.4 | 22.9051 | 123.2785 | 59.2 | 22.9175 | 154.2727 | 59 | 22.9095 | 185.1015 | 58.8 | 22.9185 | 216.0653 | 58.6 | 22.9259 | 246.9065 | 58.4 | 22.9119 | 277.763 | 58.2 | 22.9015 | 308.4489 | 58 | 22.9352 | 282.1183 | 60.2 | 22.9216 | 251.7731 | 60.4 | 22.9261 | 220.7479 | 60.6 | 22.9264 | 190.1112 | 60.8 | 22.9344 | 159.1864 | 61 | 22.9336 | 127.9229 | 61.2 | 22.9318 | 97.2172 | 61.4 | 22.9394 | 66.3776 | 61.6 | 22.933 | 35.7429 | 61.8 | 22.9357 | 4.9216 | 62 | 27.5 | 30.7183 | 59.8 | 5 | 297 | 27.5 | 282.1183 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.9172 | 30.7181 | 59.8 | 22.9391 | 61.9218 | 59.6 | 22.9325 | 92.5874 | 59.4 | 22.9134 | 123.2782 | 59.2 | 22.9258 | 154.2705 | 59 | 22.9178 | 185.1006 | 58.8 | 22.9268 | 216.0682 | 58.6 | 22.9342 | 246.8934 | 58.4 | 22.9202 | 277.7621 | 58.2 | 22.9098 | 308.4556 | 58 | 22.9436 | 282.1176 | 60.2 | 22.93 | 251.7736 | 60.4 | 22.9345 | 220.7585 | 60.6 | 22.9348 | 190.1111 | 60.8 | 22.9427 | 159.1835 | 61 | 22.942 | 127.9188 | 61.2 | 22.9401 | 97.218 | 61.4 | 22.9477 | 66.3713 | 61.6 | 22.9413 | 35.75 | 61.8 | 22.9441 | 4.9265 | 62 | 27.51 | 30.7181 | 59.8 | 5 | 297 | 27.51 | 282.1176 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.9256 | 30.7179 | 59.8 | 22.9475 | 61.917 | 59.6 | 22.9408 | 92.596 | 59.4 | 22.9218 | 123.275 | 59.2 | 22.9341 | 154.2684 | 59 | 22.9261 | 185.0997 | 58.8 | 22.9351 | 216.0711 | 58.6 | 22.9426 | 246.8803 | 58.4 | 22.9285 | 277.7612 | 58.2 | 22.9182 | 308.4623 | 58 | 22.9519 | 282.1168 | 60.2 | 22.9383 | 251.7741 | 60.4 | 22.9428 | 220.7645 | 60.6 | 22.9431 | 190.1097 | 60.8 | 22.951 | 159.1833 | 61 | 22.9503 | 127.9135 | 61.2 | 22.9485 | 97.2187 | 61.4 | 22.9561 | 66.3652 | 61.6 | 22.9496 | 35.7571 | 61.8 | 22.9524 | 4.9357 | 62 | 27.52 | 30.7179 | 59.8 | 5 | 297 | 27.52 | 282.1168 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.9339 | 30.7215 | 59.8 | 22.9558 | 61.9122 | 59.6 | 22.9491 | 92.6046 | 59.4 | 22.9301 | 123.2718 | 59.2 | 22.9424 | 154.2679 | 59 | 22.9344 | 185.0969 | 58.8 | 22.9435 | 216.0686 | 58.6 | 22.9509 | 246.8677 | 58.4 | 22.9369 | 277.7539 | 58.2 | 22.9265 | 308.4681 | 58 | 22.9603 | 282.116 | 60.2 | 22.9466 | 251.7746 | 60.4 | 22.9511 | 220.7704 | 60.6 | 22.9514 | 190.1083 | 60.8 | 22.9594 | 159.1831 | 61 | 22.9586 | 127.9082 | 61.2 | 22.9568 | 97.2195 | 61.4 | 22.9644 | 66.359 | 61.6 | 22.958 | 35.7641 | 61.8 | 22.9608 | 4.9449 | 62 | 27.53 | 30.7215 | 59.8 | 5 | 297 | 27.53 | 282.116 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.9422 | 30.7252 | 59.8 | 22.9641 | 61.9073 | 59.6 | 22.9575 | 92.6132 | 59.4 | 22.9384 | 123.2721 | 59.2 | 22.9508 | 154.2675 | 59 | 22.9428 | 185.0941 | 58.8 | 22.9518 | 216.0662 | 58.6 | 22.9592 | 246.8552 | 58.4 | 22.9452 | 277.7467 | 58.2 | 22.9348 | 308.4739 | 58 | 22.9686 | 282.1133 | 60.2 | 22.955 | 251.7687 | 60.4 | 22.9595 | 220.7816 | 60.6 | 22.9598 | 190.1065 | 60.8 | 22.9677 | 159.1818 | 61 | 22.967 | 127.9029 | 61.2 | 22.9651 | 97.2202 | 61.4 | 22.9727 | 66.3528 | 61.6 | 22.9663 | 35.7712 | 61.8 | 22.9691 | 4.9542 | 62 | 27.54 | 30.7252 | 59.8 | 5 | 297 | 27.54 | 282.1133 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.9506 | 30.7288 | 59.8 | 22.9725 | 61.9025 | 59.6 | 22.9658 | 92.6218 | 59.4 | 22.9467 | 123.2723 | 59.2 | 22.9591 | 154.263 | 59 | 22.9511 | 185.0921 | 58.8 | 22.9601 | 216.0675 | 58.6 | 22.9676 | 246.8567 | 58.4 | 22.9535 | 277.7387 | 58.2 | 22.9431 | 308.4797 | 58 | 22.9769 | 282.1107 | 60.2 | 22.9633 | 251.7628 | 60.4 | 22.9678 | 220.7927 | 60.6 | 22.9681 | 190.1047 | 60.8 | 22.9761 | 159.1805 | 61 | 22.9753 | 127.8977 | 61.2 | 22.9735 | 97.2209 | 61.4 | 22.9811 | 66.3466 | 61.6 | 22.9746 | 35.7782 | 61.8 | 22.9774 | 4.9634 | 62 | 27.55 | 30.7288 | 59.8 | 5 | 297 | 27.55 | 282.1107 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.9589 | 30.7325 | 59.8 | 22.9808 | 61.8979 | 59.6 | 22.9741 | 92.6293 | 59.4 | 22.9551 | 123.2713 | 59.2 | 22.9674 | 154.2585 | 59 | 22.9594 | 185.0902 | 58.8 | 22.9684 | 216.0688 | 58.6 | 22.9759 | 246.8582 | 58.4 | 22.9619 | 277.7308 | 58.2 | 22.9514 | 308.4854 | 58 | 22.9853 | 282.108 | 60.2 | 22.9716 | 251.7646 | 60.4 | 22.9762 | 220.8004 | 60.6 | 22.9764 | 190.1019 | 60.8 | 22.9844 | 159.1781 | 61 | 22.9836 | 127.8923 | 61.2 | 22.9818 | 97.2216 | 61.4 | 22.9894 | 66.3404 | 61.6 | 22.983 | 35.7852 | 61.8 | 22.9858 | 4.9726 | 62 | 27.56 | 30.7325 | 59.8 | 5 | 297 | 27.56 | 282.108 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.9672 | 30.7361 | 59.8 | 22.9892 | 61.8933 | 59.6 | 22.9825 | 92.6367 | 59.4 | 22.9634 | 123.2703 | 59.2 | 22.9758 | 154.2562 | 59 | 22.9678 | 185.0909 | 58.8 | 22.9767 | 216.0634 | 58.6 | 22.9842 | 246.8598 | 58.4 | 22.9702 | 277.7228 | 58.2 | 22.9598 | 308.493 | 58 | 22.9936 | 282.1054 | 60.2 | 22.98 | 251.7663 | 60.4 | 22.9845 | 220.808 | 60.6 | 22.9848 | 190.0991 | 60.8 | 22.9927 | 159.1756 | 61 | 22.992 | 127.887 | 61.2 | 22.9901 | 97.2223 | 61.4 | 22.9978 | 66.3342 | 61.6 | 22.9913 | 35.7922 | 61.8 | 22.9941 | 4.9818 | 62 | 27.57 | 30.7361 | 59.8 | 5 | 297 | 27.57 | 282.1054 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.9755 | 30.7397 | 59.8 | 22.9975 | 61.8887 | 59.6 | 22.9908 | 92.6441 | 59.4 | 22.9717 | 123.2713 | 59.2 | 22.9841 | 154.2539 | 59 | 22.9761 | 185.0915 | 58.8 | 22.9851 | 216.0581 | 58.6 | 22.9926 | 246.8614 | 58.4 | 22.9785 | 277.7148 | 58.2 | 22.9681 | 308.5006 | 58 | 23.002 | 282.1053 | 60.2 | 22.9883 | 251.768 | 60.4 | 22.9928 | 220.8188 | 60.6 | 22.9931 | 190.0963 | 60.8 | 23.0011 | 159.1732 | 61 | 23.0003 | 127.8814 | 61.2 | 22.9985 | 97.223 | 61.4 | 23.0061 | 66.3319 | 61.6 | 22.9997 | 35.7992 | 61.8 | 23.0025 | 4.9911 | 62 | 27.58 | 30.7397 | 59.8 | 5 | 297 | 27.58 | 282.1053 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.9839 | 30.7453 | 59.8 | 23.0058 | 61.8841 | 59.6 | 22.9991 | 92.6515 | 59.4 | 22.9801 | 123.2723 | 59.2 | 22.9924 | 154.247 | 59 | 22.9844 | 185.0921 | 58.8 | 22.9934 | 216.0575 | 58.6 | 23.0009 | 246.8578 | 58.4 | 22.9868 | 277.7072 | 58.2 | 22.9764 | 308.5052 | 58 | 23.0103 | 282.1052 | 60.2 | 22.9966 | 251.7697 | 60.4 | 23.0012 | 220.8296 | 60.6 | 23.0014 | 190.0935 | 60.8 | 23.0094 | 159.1708 | 61 | 23.0087 | 127.8758 | 61.2 | 23.0068 | 97.2237 | 61.4 | 23.0144 | 66.3296 | 61.6 | 23.008 | 35.8061 | 61.8 | 23.0108 | 5.0003 | 62 | 27.59 | 30.7453 | 59.8 | 5 | 297 | 27.59 | 282.1052 | 60.2 | 5 | 297
|  | 22.9922 | 30.7509 | 59.8 | 23.0142 | 61.8795 | 59.6 | 23.0074 | 92.6555 | 59.4 | 22.9884 | 123.2729 | 59.2 | 23.0007 | 154.2401 | 59 | 22.9927 | 185.0927 | 58.8 | 23.0017 | 216.0569 | 58.6 | 23.0092 | 246.8543 | 58.4 | 22.9951 | 277.6995 | 58.2 | 22.9848 | 308.5098 | 58 | 23.0186 | 282.1051 | 60.2 | 23.005 | 251.7721 | 60.4 | 23.0095 | 220.8448 | 60.6 | 23.0098 | 190.0907 | 60.8 | 23.0178 | 159.1651 | 61 | 23.017 | 127.8699 | 61.2 | 23.0152 | 97.2245 | 61.4 | 23.0228 | 66.3273 | 61.6 | 23.0163 | 35.813 | 61.8 | 23.0192 | 5.0095 | 62 | 27.6 | 30.7509 | 59.8 | 5 | 297 | 27.6 | 282.1051 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.0005 | 30.7565 | 59.8 | 23.0225 | 61.8749 | 59.6 | 23.0158 | 92.6595 | 59.4 | 22.9967 | 123.2735 | 59.2 | 23.0091 | 154.2369 | 59 | 23.0011 | 185.0909 | 58.8 | 23.01 | 216.0527 | 58.6 | 23.0175 | 246.8574 | 58.4 | 23.0035 | 277.6919 | 58.2 | 22.9931 | 308.5144 | 58 | 23.027 | 282.1051 | 60.2 | 23.0133 | 251.7745 | 60.4 | 23.0179 | 220.8601 | 60.6 | 23.0181 | 190.0878 | 60.8 | 23.0261 | 159.1593 | 61 | 23.0254 | 127.864 | 61.2 | 23.0235 | 97.2252 | 61.4 | 23.0311 | 66.325 | 61.6 | 23.0247 | 35.82 | 61.8 | 23.0275 | 5.0187 | 62 | 27.61 | 30.7565 | 59.8 | 5 | 297 | 27.61 | 282.1051 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.0089 | 30.7622 | 59.8 | 23.0308 | 61.8703 | 59.6 | 23.0241 | 92.6613 | 59.4 | 23.0051 | 123.272 | 59.2 | 23.0174 | 154.2336 | 59 | 23.0094 | 185.089 | 58.8 | 23.0184 | 216.0486 | 58.6 | 23.0259 | 246.8605 | 58.4 | 23.0118 | 277.6842 | 58.2 | 23.0014 | 308.519 | 58 | 23.0353 | 282.1049 | 60.2 | 23.0216 | 251.7799 | 60.4 | 23.0262 | 220.8697 | 60.6 | 23.0264 | 190.0864 | 60.8 | 23.0344 | 159.154 | 61 | 23.0337 | 127.8581 | 61.2 | 23.0318 | 97.2259 | 61.4 | 23.0395 | 66.3252 | 61.6 | 23.033 | 35.8269 | 61.8 | 23.0358 | 5.028 | 62 | 27.62 | 30.7622 | 59.8 | 5 | 297 | 27.62 | 282.1049 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.0172 | 30.7678 | 59.8 | 23.0392 | 61.8657 | 59.6 | 23.0324 | 92.6631 | 59.4 | 23.0134 | 123.2705 | 59.2 | 23.0257 | 154.2296 | 59 | 23.0177 | 185.0865 | 58.8 | 23.0267 | 216.0479 | 58.6 | 23.0342 | 246.8589 | 58.4 | 23.0201 | 277.6765 | 58.2 | 23.0098 | 308.5207 | 58 | 23.0437 | 282.1049 | 60.2 | 23.03 | 251.7854 | 60.4 | 23.0345 | 220.8794 | 60.6 | 23.0348 | 190.0849 | 60.8 | 23.0428 | 159.1487 | 61 | 23.042 | 127.8521 | 61.2 | 23.0402 | 97.2252 | 61.4 | 23.0478 | 66.3254 | 61.6 | 23.0414 | 35.8339 | 61.8 | 23.0442 | 5.0372 | 62 | 27.63 | 30.7678 | 59.8 | 5 | 297 | 27.63 | 282.1049 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.0255 | 30.7734 | 59.8 | 23.0475 | 61.8611 | 59.6 | 23.0408 | 92.665 | 59.4 | 23.0217 | 123.2694 | 59.2 | 23.0341 | 154.2256 | 59 | 23.0261 | 185.084 | 58.8 | 23.035 | 216.0473 | 58.6 | 23.0425 | 246.8573 | 58.4 | 23.0285 | 277.6689 | 58.2 | 23.0181 | 308.5222 | 58 | 23.052 | 282.1085 | 60.2 | 23.0383 | 251.7848 | 60.4 | 23.0429 | 220.8898 | 60.6 | 23.0431 | 190.0836 | 60.8 | 23.0511 | 159.1432 | 61 | 23.0504 | 127.8451 | 61.2 | 23.0485 | 97.2245 | 61.4 | 23.0562 | 66.3257 | 61.6 | 23.0497 | 35.8408 | 61.8 | 23.0525 | 5.0464 | 62 | 27.64 | 30.7734 | 59.8 | 5 | 297 | 27.64 | 282.1085 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.0338 | 30.7789 | 59.8 | 23.0559 | 61.8565 | 59.6 | 23.0491 | 92.6668 | 59.4 | 23.0301 | 123.2684 | 59.2 | 23.0424 | 154.218 | 59 | 23.0344 | 185.0764 | 58.8 | 23.0433 | 216.048 | 58.6 | 23.0509 | 246.8618 | 58.4 | 23.0368 | 277.6632 | 58.2 | 23.0264 | 308.5248 | 58 | 23.0603 | 282.1121 | 60.2 | 23.0466 | 251.7842 | 60.4 | 23.0512 | 220.9003 | 60.6 | 23.0514 | 190.0822 | 60.8 | 23.0595 | 159.1376 | 61 | 23.0587 | 127.8381 | 61.2 | 23.0569 | 97.2238 | 61.4 | 23.0645 | 66.326 | 61.6 | 23.058 | 35.8477 | 61.8 | 23.0609 | 5.0556 | 62 | 27.65 | 30.7789 | 59.8 | 5 | 297 | 27.65 | 282.1121 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.0422 | 30.7845 | 59.8 | 23.0642 | 61.8519 | 59.6 | 23.0574 | 92.6691 | 59.4 | 23.0384 | 123.2679 | 59.2 | 23.0507 | 154.2105 | 59 | 23.0427 | 185.0688 | 58.8 | 23.0517 | 216.0487 | 58.6 | 23.0592 | 246.8663 | 58.4 | 23.0451 | 277.6575 | 58.2 | 23.0347 | 308.5273 | 58 | 23.0687 | 282.1157 | 60.2 | 23.0549 | 251.7837 | 60.4 | 23.0596 | 220.9085 | 60.6 | 23.0598 | 190.0809 | 60.8 | 23.0678 | 159.1321 | 61 | 23.067 | 127.831 | 61.2 | 23.0652 | 97.2232 | 61.4 | 23.0728 | 66.3263 | 61.6 | 23.0663 | 35.8547 | 61.8 | 23.0692 | 5.0648 | 62 | 27.66 | 30.7845 | 59.8 | 5 | 297 | 27.66 | 282.1157 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.0505 | 30.79 | 59.8 | 23.0725 | 61.8472 | 59.6 | 23.0658 | 92.6713 | 59.4 | 23.0467 | 123.2674 | 59.2 | 23.0591 | 154.205 | 59 | 23.0511 | 185.0626 | 58.8 | 23.06 | 216.0409 | 58.6 | 23.0675 | 246.87 | 58.4 | 23.0534 | 277.6533 | 58.2 | 23.0431 | 308.5319 | 58 | 23.077 | 282.1193 | 60.2 | 23.0633 | 251.7831 | 60.4 | 23.0679 | 220.9168 | 60.6 | 23.0681 | 190.0796 | 60.8 | 23.0761 | 159.1266 | 61 | 23.0754 | 127.824 | 61.2 | 23.0735 | 97.2225 | 61.4 | 23.0812 | 66.3266 | 61.6 | 23.0747 | 35.8616 | 61.8 | 23.0775 | 5.074 | 62 | 27.67 | 30.79 | 59.8 | 5 | 297 | 27.67 | 282.1193 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.0588 | 30.7956 | 59.8 | 23.0809 | 61.8425 | 59.6 | 23.0741 | 92.6709 | 59.4 | 23.0551 | 123.2687 | 59.2 | 23.0674 | 154.1996 | 59 | 23.0594 | 185.0564 | 58.8 | 23.0683 | 216.0331 | 58.6 | 23.0758 | 246.8737 | 58.4 | 23.0618 | 277.649 | 58.2 | 23.0514 | 308.5365 | 58 | 23.0854 | 282.1236 | 60.2 | 23.0716 | 251.7786 | 60.4 | 23.0762 | 220.9317 | 60.6 | 23.0764 | 190.0777 | 60.8 | 23.0845 | 159.121 | 61 | 23.0837 | 127.8169 | 61.2 | 23.0819 | 97.2218 | 61.4 | 23.0895 | 66.3269 | 61.6 | 23.083 | 35.8686 | 61.8 | 23.0859 | 5.0832 | 62 | 27.68 | 30.7956 | 59.8 | 5 | 297 | 27.68 | 282.1236 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.0672 | 30.8011 | 59.8 | 23.0892 | 61.8379 | 59.6 | 23.0824 | 92.6704 | 59.4 | 23.0634 | 123.2701 | 59.2 | 23.0757 | 154.1909 | 59 | 23.0677 | 185.0499 | 58.8 | 23.0767 | 216.0323 | 58.6 | 23.0842 | 246.8741 | 58.4 | 23.0701 | 277.6448 | 58.2 | 23.0597 | 308.541 | 58 | 23.0937 | 282.1279 | 60.2 | 23.0799 | 251.774 | 60.4 | 23.0846 | 220.9466 | 60.6 | 23.0847 | 190.0758 | 60.8 | 23.0928 | 159.1155 | 61 | 23.0921 | 127.8099 | 61.2 | 23.0902 | 97.2211 | 61.4 | 23.0979 | 66.3272 | 61.6 | 23.0913 | 35.8755 | 61.8 | 23.0942 | 5.0924 | 62 | 27.69 | 30.8011 | 59.8 | 5 | 297 | 27.69 | 282.1279 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.0755 | 30.8067 | 59.8 | 23.0975 | 61.8331 | 59.6 | 23.0908 | 92.6699 | 59.4 | 23.0717 | 123.2701 | 59.2 | 23.084 | 154.1821 | 59 | 23.076 | 185.0434 | 58.8 | 23.085 | 216.0314 | 58.6 | 23.0925 | 246.8745 | 58.4 | 23.0784 | 277.6406 | 58.2 | 23.0681 | 308.5456 | 58 | 23.102 | 282.1322 | 60.2 | 23.0883 | 251.7758 | 60.4 | 23.0929 | 220.9635 | 60.6 | 23.0931 | 190.0734 | 60.8 | 23.1012 | 159.1089 | 61 | 23.1004 | 127.8033 | 61.2 | 23.0985 | 97.2204 | 61.4 | 23.1062 | 66.3275 | 61.6 | 23.0997 | 35.8824 | 61.8 | 23.1026 | 5.1016 | 62 | 27.7 | 30.8067 | 59.8 | 5 | 297 | 27.7 | 282.1322 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.0838 | 30.8122 | 59.8 | 23.1059 | 61.8284 | 59.6 | 23.0991 | 92.6695 | 59.4 | 23.08 | 123.2701 | 59.2 | 23.0924 | 154.1773 | 59 | 23.0844 | 185.0402 | 58.8 | 23.0933 | 216.026 | 58.6 | 23.1008 | 246.8833 | 58.4 | 23.0868 | 277.6355 | 58.2 | 23.0764 | 308.5516 | 58 | 23.1104 | 282.1365 | 60.2 | 23.0966 | 251.7776 | 60.4 | 23.1013 | 220.9803 | 60.6 | 23.1014 | 190.071 | 60.8 | 23.1095 | 159.1023 | 61 | 23.1087 | 127.7966 | 61.2 | 23.1069 | 97.2197 | 61.4 | 23.1145 | 66.3278 | 61.6 | 23.108 | 35.8894 | 61.8 | 23.1109 | 5.1108 | 62 | 27.71 | 30.8122 | 59.8 | 5 | 297 | 27.71 | 282.1365 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.0921 | 30.8178 | 59.8 | 23.1142 | 61.8237 | 59.6 | 23.1074 | 92.6663 | 59.4 | 23.0884 | 123.2686 | 59.2 | 23.1007 | 154.1724 | 59 | 23.0927 | 185.037 | 58.8 | 23.1016 | 216.0206 | 58.6 | 23.1092 | 246.8921 | 58.4 | 23.0951 | 277.6304 | 58.2 | 23.0847 | 308.5577 | 58 | 23.1187 | 282.1407 | 60.2 | 23.1049 | 251.7812 | 60.4 | 23.1096 | 220.9879 | 60.6 | 23.1097 | 190.0685 | 60.8 | 23.1178 | 159.0957 | 61 | 23.1171 | 127.7926 | 61.2 | 23.1152 | 97.219 | 61.4 | 23.1229 | 66.3281 | 61.6 | 23.1164 | 35.8963 | 61.8 | 23.1193 | 5.12 | 62 | 27.72 | 30.8178 | 59.8 | 5 | 297 | 27.72 | 282.1407 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.1005 | 30.8233 | 59.8 | 23.1226 | 61.819 | 59.6 | 23.1157 | 92.6631 | 59.4 | 23.0967 | 123.2672 | 59.2 | 23.109 | 154.1661 | 59 | 23.101 | 185.0328 | 58.8 | 23.11 | 216.023 | 58.6 | 23.1175 | 246.8965 | 58.4 | 23.1034 | 277.6245 | 58.2 | 23.093 | 308.562 | 58 | 23.127 | 282.145 | 60.2 | 23.1133 | 251.7848 | 60.4 | 23.1179 | 220.9954 | 60.6 | 23.1181 | 190.066 | 60.8 | 23.1262 | 159.0892 | 61 | 23.1254 | 127.7886 | 61.2 | 23.1236 | 97.2176 | 61.4 | 23.1312 | 66.3284 | 61.6 | 23.1247 | 35.9033 | 61.8 | 23.1276 | 5.1292 | 62 | 27.73 | 30.8233 | 59.8 | 5 | 297 | 27.73 | 282.145 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.1088 | 30.8289 | 59.8 | 23.1309 | 61.8143 | 59.6 | 23.1241 | 92.6586 | 59.4 | 23.105 | 123.2666 | 59.2 | 23.1173 | 154.1598 | 59 | 23.1093 | 185.0287 | 58.8 | 23.1183 | 216.0254 | 58.6 | 23.1258 | 246.9008 | 58.4 | 23.1118 | 277.6186 | 58.2 | 23.1013 | 308.5662 | 58 | 23.1354 | 282.154 | 60.2 | 23.1216 | 251.7762 | 60.4 | 23.1263 | 221.0029 | 60.6 | 23.1264 | 190.0623 | 60.8 | 23.1345 | 159.0826 | 61 | 23.1338 | 127.7846 | 61.2 | 23.1319 | 97.2162 | 61.4 | 23.1396 | 66.3285 | 61.6 | 23.133 | 35.9102 | 61.8 | 23.136 | 5.1384 | 62 | 27.74 | 30.8289 | 59.8 | 5 | 297 | 27.74 | 282.154 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.1171 | 30.8345 | 59.8 | 23.1392 | 61.8096 | 59.6 | 23.1324 | 92.6542 | 59.4 | 23.1134 | 123.2661 | 59.2 | 23.1257 | 154.1516 | 59 | 23.1177 | 185.0191 | 58.8 | 23.1266 | 216.0223 | 58.6 | 23.1342 | 246.9128 | 58.4 | 23.1201 | 277.6136 | 58.2 | 23.1097 | 308.568 | 58 | 23.1437 | 282.163 | 60.2 | 23.1299 | 251.7677 | 60.4 | 23.1346 | 221.0104 | 60.6 | 23.1347 | 190.0586 | 60.8 | 23.1429 | 159.076 | 61 | 23.1421 | 127.7805 | 61.2 | 23.1403 | 97.2144 | 61.4 | 23.1479 | 66.3287 | 61.6 | 23.1414 | 35.9171 | 61.8 | 23.1443 | 5.1476 | 62 | 27.75 | 30.8345 | 59.8 | 5 | 297 | 27.75 | 282.163 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.1255 | 30.8401 | 59.8 | 23.1476 | 61.8049 | 59.6 | 23.1407 | 92.6497 | 59.4 | 23.1217 | 123.2645 | 59.2 | 23.134 | 154.1435 | 59 | 23.126 | 185.0095 | 58.8 | 23.1349 | 216.0192 | 58.6 | 23.1425 | 246.9247 | 58.4 | 23.1284 | 277.6087 | 58.2 | 23.118 | 308.5697 | 58 | 23.1521 | 282.1731 | 60.2 | 23.1382 | 251.7645 | 60.4 | 23.143 | 221.0179 | 60.6 | 23.1431 | 190.053 | 60.8 | 23.1512 | 159.0699 | 61 | 23.1505 | 127.7773 | 61.2 | 23.1486 | 97.2127 | 61.4 | 23.1562 | 66.3288 | 61.6 | 23.1497 | 35.9241 | 61.8 | 23.1526 | 5.1568 | 62 | 27.76 | 30.8401 | 59.8 | 5 | 297 | 27.76 | 282.1731 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.1338 | 30.8438 | 59.8 | 23.1559 | 61.8003 | 59.6 | 23.1491 | 92.6452 | 59.4 | 23.13 | 123.2629 | 59.2 | 23.1423 | 154.1387 | 59 | 23.1343 | 185.0017 | 58.8 | 23.1432 | 216.0076 | 58.6 | 23.1508 | 246.9314 | 58.4 | 23.1367 | 277.6035 | 58.2 | 23.1263 | 308.5705 | 58 | 23.1604 | 282.1833 | 60.2 | 23.1466 | 251.7612 | 60.4 | 23.1513 | 221.0254 | 60.6 | 23.1514 | 190.0475 | 60.8 | 23.1595 | 159.0639 | 61 | 23.1588 | 127.7741 | 61.2 | 23.1569 | 97.2111 | 61.4 | 23.1646 | 66.3289 | 61.6 | 23.1581 | 35.928 | 61.8 | 23.161 | 5.166 | 62 | 27.77 | 30.8438 | 59.8 | 5 | 297 | 27.77 | 282.1833 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.1421 | 30.8475 | 59.8 | 23.1643 | 61.7961 | 59.6 | 23.1574 | 92.6391 | 59.4 | 23.1384 | 123.2643 | 59.2 | 23.1507 | 154.134 | 59 | 23.1427 | 184.9938 | 58.8 | 23.1516 | 215.996 | 58.6 | 23.1591 | 246.9381 | 58.4 | 23.1451 | 277.5984 | 58.2 | 23.1347 | 308.5713 | 58 | 23.1687 | 282.1909 | 60.2 | 23.1549 | 251.7539 | 60.4 | 23.1596 | 221.0336 | 60.6 | 23.1597 | 190.0379 | 60.8 | 23.1679 | 159.0578 | 61 | 23.1671 | 127.7713 | 61.2 | 23.1653 | 97.2094 | 61.4 | 23.1729 | 66.3342 | 61.6 | 23.1664 | 35.932 | 61.8 | 23.1693 | 5.1752 | 62 | 27.78 | 30.8475 | 59.8 | 5 | 297 | 27.78 | 282.1909 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.1505 | 30.8513 | 59.8 | 23.1726 | 61.7919 | 59.6 | 23.1657 | 92.6331 | 59.4 | 23.1467 | 123.2657 | 59.2 | 23.159 | 154.1278 | 59 | 23.151 | 184.985 | 58.8 | 23.1599 | 215.9886 | 58.6 | 23.1675 | 246.9456 | 58.4 | 23.1534 | 277.5932 | 58.2 | 23.143 | 308.572 | 58 | 23.1771 | 282.1985 | 60.2 | 23.1632 | 251.7466 | 60.4 | 23.168 | 221.0419 | 60.6 | 23.1681 | 190.0283 | 60.8 | 23.1762 | 159.0518 | 61 | 23.1754 | 127.7686 | 61.2 | 23.1736 | 97.2078 | 61.4 | 23.1813 | 66.3395 | 61.6 | 23.1747 | 35.9359 | 61.8 | 23.1776 | 5.1844 | 62 | 27.79 | 30.8513 | 59.8 | 5 | 297 | 27.79 | 282.1985 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.1588 | 30.8552 | 59.8 | 23.1809 | 61.7877 | 59.6 | 23.1741 | 92.627 | 59.4 | 23.155 | 123.267 | 59.2 | 23.1673 | 154.1217 | 59 | 23.1593 | 184.9763 | 58.8 | 23.1682 | 215.9812 | 58.6 | 23.1758 | 246.9531 | 58.4 | 23.1617 | 277.5881 | 58.2 | 23.1513 | 308.5728 | 58 | 23.1854 | 282.2057 | 60.2 | 23.1716 | 251.7431 | 60.4 | 23.1763 | 221.045 | 60.6 | 23.1764 | 190.0188 | 60.8 | 23.1846 | 159.0469 | 61 | 23.1838 | 127.7657 | 61.2 | 23.1819 | 97.2062 | 61.4 | 23.1896 | 66.3448 | 61.6 | 23.183 | 35.9398 | 61.8 | 23.186 | 5.1936 | 62 | 27.8 | 30.8552 | 59.8 | 5 | 297 | 27.8 | 282.2057 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.1671 | 30.859 | 59.8 | 23.1893 | 61.7835 | 59.6 | 23.1824 | 92.621 | 59.4 | 23.1634 | 123.2684 | 59.2 | 23.1756 | 154.1184 | 59 | 23.1676 | 184.9728 | 58.8 | 23.1766 | 215.9716 | 58.6 | 23.1841 | 246.9609 | 58.4 | 23.17 | 277.5829 | 58.2 | 23.1597 | 308.574 | 58 | 23.1937 | 282.2128 | 60.2 | 23.1799 | 251.7395 | 60.4 | 23.1846 | 221.0481 | 60.6 | 23.1847 | 190.0092 | 60.8 | 23.1929 | 159.0419 | 61 | 23.1921 | 127.7629 | 61.2 | 23.1903 | 97.2046 | 61.4 | 23.1979 | 66.3501 | 61.6 | 23.1914 | 35.9438 | 61.8 | 23.1943 | 5.2028 | 62 | 27.81 | 30.859 | 59.8 | 5 | 297 | 27.81 | 282.2128 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.1754 | 30.8628 | 59.8 | 23.1976 | 61.7793 | 59.6 | 23.1907 | 92.6157 | 59.4 | 23.1717 | 123.2693 | 59.2 | 23.184 | 154.1151 | 59 | 23.176 | 184.9692 | 58.8 | 23.1849 | 215.9621 | 58.6 | 23.1925 | 246.9687 | 58.4 | 23.1784 | 277.5778 | 58.2 | 23.168 | 308.5753 | 58 | 23.2021 | 282.22 | 60.2 | 23.1882 | 251.7318 | 60.4 | 23.193 | 221.05 | 60.6 | 23.1931 | 189.9996 | 60.8 | 23.2012 | 159.0358 | 61 | 23.2005 | 127.76 | 61.2 | 23.1986 | 97.2029 | 61.4 | 23.2063 | 66.3554 | 61.6 | 23.1997 | 35.9477 | 61.8 | 23.2027 | 5.212 | 62 | 27.82 | 30.8628 | 59.8 | 5 | 297 | 27.82 | 282.22 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.1838 | 30.8666 | 59.8 | 23.206 | 61.7751 | 59.6 | 23.199 | 92.6103 | 59.4 | 23.18 | 123.2703 | 59.2 | 23.1923 | 154.1096 | 59 | 23.1843 | 184.9653 | 58.8 | 23.1932 | 215.9613 | 58.6 | 23.2008 | 246.971 | 58.4 | 23.1867 | 277.5726 | 58.2 | 23.1763 | 308.5764 | 58 | 23.2104 | 282.2271 | 60.2 | 23.1966 | 251.7241 | 60.4 | 23.2013 | 221.0519 | 60.6 | 23.2014 | 189.9901 | 60.8 | 23.2096 | 159.0298 | 61 | 23.2088 | 127.7572 | 61.2 | 23.2069 | 97.2013 | 61.4 | 23.2146 | 66.3607 | 61.6 | 23.208 | 35.9478 | 61.8 | 23.211 | 5.2211 | 62 | 27.83 | 30.8666 | 59.8 | 5 | 297 | 27.83 | 282.2271 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.1921 | 30.8705 | 59.8 | 23.2143 | 61.7708 | 59.6 | 23.2074 | 92.605 | 59.4 | 23.1883 | 123.2709 | 59.2 | 23.2006 | 154.1042 | 59 | 23.1926 | 184.9614 | 58.8 | 23.2015 | 215.9605 | 58.6 | 23.2091 | 246.9733 | 58.4 | 23.195 | 277.5674 | 58.2 | 23.1846 | 308.5775 | 58 | 23.2188 | 282.2343 | 60.2 | 23.2049 | 251.7155 | 60.4 | 23.2097 | 221.0559 | 60.6 | 23.2097 | 189.9814 | 60.8 | 23.2179 | 159.0237 | 61 | 23.2172 | 127.7551 | 61.2 | 23.2153 | 97.1997 | 61.4 | 23.223 | 66.366 | 61.6 | 23.2164 | 35.9479 | 61.8 | 23.2194 | 5.2303 | 62 | 27.84 | 30.8705 | 59.8 | 5 | 297 | 27.84 | 282.2343 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.2004 | 30.8743 | 59.8 | 23.2226 | 61.7666 | 59.6 | 23.2157 | 92.5997 | 59.4 | 23.1967 | 123.2715 | 59.2 | 23.209 | 154.1012 | 59 | 23.201 | 184.955 | 58.8 | 23.2099 | 215.9561 | 58.6 | 23.2174 | 246.9797 | 58.4 | 23.2034 | 277.5647 | 58.2 | 23.193 | 308.5801 | 58 | 23.2271 | 282.2414 | 60.2 | 23.2132 | 251.7068 | 60.4 | 23.218 | 221.0598 | 60.6 | 23.218 | 189.9728 | 60.8 | 23.2263 | 159.0177 | 61 | 23.2255 | 127.753 | 61.2 | 23.2236 | 97.198 | 61.4 | 23.2313 | 66.3713 | 61.6 | 23.2247 | 35.9454 | 61.8 | 23.2277 | 5.2395 | 62 | 27.85 | 30.8743 | 59.8 | 5 | 297 | 27.85 | 282.2414 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.2088 | 30.8781 | 59.8 | 23.231 | 61.764 | 59.6 | 23.224 | 92.5944 | 59.4 | 23.205 | 123.2705 | 59.2 | 23.2173 | 154.0982 | 59 | 23.2093 | 184.9485 | 58.8 | 23.2182 | 215.9517 | 58.6 | 23.2258 | 246.986 | 58.4 | 23.2117 | 277.562 | 58.2 | 23.2013 | 308.5826 | 58 | 23.2354 | 282.2492 | 60.2 | 23.2216 | 251.7024 | 60.4 | 23.2263 | 221.0522 | 60.6 | 23.2264 | 189.9664 | 60.8 | 23.2346 | 159.0113 | 61 | 23.2338 | 127.7505 | 61.2 | 23.232 | 97.1964 | 61.4 | 23.2397 | 66.3766 | 61.6 | 23.2331 | 35.9429 | 61.8 | 23.2361 | 5.2487 | 62 | 27.86 | 30.8781 | 59.8 | 5 | 297 | 27.86 | 282.2492 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.2171 | 30.8819 | 59.8 | 23.2393 | 61.7613 | 59.6 | 23.2324 | 92.5891 | 59.4 | 23.2133 | 123.2694 | 59.2 | 23.2256 | 154.0953 | 59 | 23.2176 | 184.9446 | 58.8 | 23.2265 | 215.9503 | 58.6 | 23.2341 | 246.9904 | 58.4 | 23.22 | 277.5593 | 58.2 | 23.2096 | 308.5854 | 58 | 23.2438 | 282.257 | 60.2 | 23.2299 | 251.6979 | 60.4 | 23.2347 | 221.0445 | 60.6 | 23.2347 | 189.96 | 60.8 | 23.243 | 159.005 | 61 | 23.2422 | 127.748 | 61.2 | 23.2403 | 97.1948 | 61.4 | 23.248 | 66.3819 | 61.6 | 23.2414 | 35.9405 | 61.8 | 23.2444 | 5.2579 | 62 | 27.87 | 30.8819 | 59.8 | 5 | 297 | 27.87 | 282.257 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.2254 | 30.8857 | 59.8 | 23.2476 | 61.7586 | 59.6 | 23.2407 | 92.583 | 59.4 | 23.2217 | 123.2701 | 59.2 | 23.2339 | 154.0924 | 59 | 23.226 | 184.9407 | 58.8 | 23.2348 | 215.9489 | 58.6 | 23.2424 | 246.9949 | 58.4 | 23.2283 | 277.5565 | 58.2 | 23.218 | 308.5881 | 58 | 23.2521 | 282.268 | 60.2 | 23.2382 | 251.6859 | 60.4 | 23.243 | 221.0404 | 60.6 | 23.2431 | 189.9518 | 60.8 | 23.2513 | 158.9986 | 61 | 23.2505 | 127.7445 | 61.2 | 23.2487 | 97.1931 | 61.4 | 23.2563 | 66.3874 | 61.6 | 23.2497 | 35.938 | 61.8 | 23.2527 | 5.2671 | 62 | 27.88 | 30.8857 | 59.8 | 5 | 297 | 27.88 | 282.268 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.2337 | 30.8896 | 59.8 | 23.256 | 61.756 | 59.6 | 23.249 | 92.5769 | 59.4 | 23.23 | 123.2707 | 59.2 | 23.2423 | 154.0866 | 59 | 23.2343 | 184.9325 | 58.8 | 23.2432 | 215.949 | 58.6 | 23.2508 | 246.9992 | 58.4 | 23.2367 | 277.5517 | 58.2 | 23.2263 | 308.5917 | 58 | 23.2605 | 282.2789 | 60.2 | 23.2465 | 251.6739 | 60.4 | 23.2514 | 221.0363 | 60.6 | 23.2514 | 189.9436 | 60.8 | 23.2596 | 158.9923 | 61 | 23.2589 | 127.7411 | 61.2 | 23.257 | 97.1915 | 61.4 | 23.2647 | 66.3928 | 61.6 | 23.2581 | 35.9351 | 61.8 | 23.2611 | 5.2764 | 62 | 27.89 | 30.8896 | 59.8 | 5 | 297 | 27.89 | 282.2789 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.2421 | 30.8934 | 59.8 | 23.2643 | 61.7533 | 59.6 | 23.2574 | 92.5706 | 59.4 | 23.2383 | 123.2732 | 59.2 | 23.2506 | 154.0809 | 59 | 23.2426 | 184.9243 | 58.8 | 23.2515 | 215.9491 | 58.6 | 23.2591 | 247.0035 | 58.4 | 23.245 | 277.5468 | 58.2 | 23.2346 | 308.5953 | 58 | 23.2688 | 282.2836 | 60.2 | 23.2549 | 251.6677 | 60.4 | 23.2597 | 221.028 | 60.6 | 23.2597 | 189.9355 | 60.8 | 23.268 | 158.986 | 61 | 23.2672 | 127.7363 | 61.2 | 23.2653 | 97.1899 | 61.4 | 23.273 | 66.3983 | 61.6 | 23.2664 | 35.9322 | 61.8 | 23.2694 | 5.2856 | 62 | 27.9 | 30.8934 | 59.8 | 5 | 297 | 27.9 | 282.2836 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.2504 | 30.8972 | 59.8 | 23.2727 | 61.7507 | 59.6 | 23.2657 | 92.5643 | 59.4 | 23.2467 | 123.2757 | 59.2 | 23.2589 | 154.0785 | 59 | 23.2509 | 184.9191 | 58.8 | 23.2598 | 215.9405 | 58.6 | 23.2674 | 247.007 | 58.4 | 23.2533 | 277.5432 | 58.2 | 23.243 | 308.5964 | 58 | 23.2771 | 282.2882 | 60.2 | 23.2632 | 251.6615 | 60.4 | 23.2681 | 221.0197 | 60.6 | 23.2681 | 189.9273 | 60.8 | 23.2763 | 158.9798 | 61 | 23.2755 | 127.7315 | 61.2 | 23.2737 | 97.1882 | 61.4 | 23.2813 | 66.4037 | 61.6 | 23.2747 | 35.9292 | 61.8 | 23.2777 | 5.2949 | 62 | 27.91 | 30.8972 | 59.8 | 5 | 297 | 27.91 | 282.2882 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.2587 | 30.901 | 59.8 | 23.281 | 61.748 | 59.6 | 23.274 | 92.5564 | 59.4 | 23.255 | 123.2781 | 59.2 | 23.2673 | 154.0762 | 59 | 23.2592 | 184.914 | 58.8 | 23.2682 | 215.9318 | 58.6 | 23.2758 | 247.0105 | 58.4 | 23.2617 | 277.5397 | 58.2 | 23.2513 | 308.5975 | 58 | 23.2855 | 282.2927 | 60.2 | 23.2715 | 251.6533 | 60.4 | 23.2764 | 221.0238 | 60.6 | 23.2764 | 189.9198 | 60.8 | 23.2847 | 158.9736 | 61 | 23.2839 | 127.726 | 61.2 | 23.282 | 97.1866 | 61.4 | 23.2897 | 66.4092 | 61.6 | 23.2831 | 35.9262 | 61.8 | 23.2861 | 5.3041 | 62 | 27.92 | 30.901 | 59.8 | 5 | 297 | 27.92 | 282.2927 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.2671 | 30.9048 | 59.8 | 23.2893 | 61.7454 | 59.6 | 23.2823 | 92.5486 | 59.4 | 23.2633 | 123.2806 | 59.2 | 23.2756 | 154.0752 | 59 | 23.2676 | 184.907 | 58.8 | 23.2765 | 215.9311 | 58.6 | 23.2841 | 247.0109 | 58.4 | 23.27 | 277.5361 | 58.2 | 23.2596 | 308.5962 | 58 | 23.2938 | 282.2971 | 60.2 | 23.2799 | 251.6451 | 60.4 | 23.2847 | 221.0278 | 60.6 | 23.2847 | 189.9124 | 60.8 | 23.293 | 158.9674 | 61 | 23.2922 | 127.7205 | 61.2 | 23.2903 | 97.185 | 61.4 | 23.298 | 66.4146 | 61.6 | 23.2914 | 35.9231 | 61.8 | 23.2944 | 5.3134 | 62 | 27.93 | 30.9048 | 59.8 | 5 | 297 | 27.93 | 282.2971 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.2754 | 30.9085 | 59.8 | 23.2977 | 61.7431 | 59.6 | 23.2907 | 92.5412 | 59.4 | 23.2717 | 123.281 | 59.2 | 23.2839 | 154.0743 | 59 | 23.2759 | 184.9001 | 58.8 | 23.2848 | 215.9304 | 58.6 | 23.2924 | 247.0112 | 58.4 | 23.2783 | 277.5325 | 58.2 | 23.2679 | 308.5949 | 58 | 23.3022 | 282.3051 | 60.2 | 23.2882 | 251.6408 | 60.4 | 23.2931 | 221.0274 | 60.6 | 23.293 | 189.9076 | 60.8 | 23.3013 | 158.9615 | 61 | 23.3005 | 127.7148 | 61.2 | 23.2987 | 97.1833 | 61.4 | 23.3064 | 66.4201 | 61.6 | 23.2997 | 35.9201 | 61.8 | 23.3028 | 5.3226 | 62 | 27.94 | 30.9085 | 59.8 | 5 | 297 | 27.94 | 282.3051 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.2837 | 30.9122 | 59.8 | 23.306 | 61.7408 | 59.6 | 23.299 | 92.5338 | 59.4 | 23.28 | 123.2813 | 59.2 | 23.2922 | 154.0733 | 59 | 23.2842 | 184.8984 | 58.8 | 23.2931 | 215.926 | 58.6 | 23.3008 | 247.0176 | 58.4 | 23.2867 | 277.5311 | 58.2 | 23.2762 | 308.5942 | 58 | 23.3105 | 282.3132 | 60.2 | 23.2965 | 251.6366 | 60.4 | 23.3014 | 221.0269 | 60.6 | 23.3014 | 189.9028 | 60.8 | 23.3097 | 158.9557 | 61 | 23.3089 | 127.7092 | 61.2 | 23.307 | 97.1817 | 61.4 | 23.3147 | 66.4255 | 61.6 | 23.3081 | 35.917 | 61.8 | 23.3111 | 5.3319 | 62 | 27.95 | 30.9122 | 59.8 | 5 | 297 | 27.95 | 282.3132 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.292 | 30.9159 | 59.8 | 23.3144 | 61.7407 | 59.6 | 23.3073 | 92.5264 | 59.4 | 23.2883 | 123.2812 | 59.2 | 23.3006 | 154.0724 | 59 | 23.2926 | 184.8967 | 58.8 | 23.3015 | 215.9216 | 58.6 | 23.3091 | 247.0239 | 58.4 | 23.295 | 277.5297 | 58.2 | 23.2846 | 308.5934 | 58 | 23.3188 | 282.3212 | 60.2 | 23.3049 | 251.633 | 60.4 | 23.3097 | 221.0222 | 60.6 | 23.3097 | 189.9013 | 60.8 | 23.318 | 158.9504 | 61 | 23.3172 | 127.7046 | 61.2 | 23.3153 | 97.1801 | 61.4 | 23.3231 | 66.431 | 61.6 | 23.3164 | 35.9139 | 61.8 | 23.3195 | 5.3411 | 62 | 27.96 | 30.9159 | 59.8 | 5 | 297 | 27.96 | 282.3212 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.3004 | 30.9195 | 59.8 | 23.3227 | 61.7407 | 59.6 | 23.3157 | 92.5189 | 59.4 | 23.2966 | 123.2812 | 59.2 | 23.3089 | 154.0715 | 59 | 23.3009 | 184.8936 | 58.8 | 23.3098 | 215.9256 | 58.6 | 23.3174 | 247.0265 | 58.4 | 23.3033 | 277.5297 | 58.2 | 23.2929 | 308.5918 | 58 | 23.3272 | 282.3292 | 60.2 | 23.3132 | 251.6295 | 60.4 | 23.3181 | 221.0175 | 60.6 | 23.318 | 189.8998 | 60.8 | 23.3264 | 158.9451 | 61 | 23.3256 | 127.7001 | 61.2 | 23.3237 | 97.1778 | 61.4 | 23.3314 | 66.4365 | 61.6 | 23.3248 | 35.908 | 61.8 | 23.3278 | 5.3503 | 62 | 27.97 | 30.9195 | 59.8 | 5 | 297 | 27.97 | 282.3292 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.3087 | 30.9232 | 59.8 | 23.331 | 61.7406 | 59.6 | 23.324 | 92.512 | 59.4 | 23.305 | 123.282 | 59.2 | 23.3172 | 154.0705 | 59 | 23.3092 | 184.8905 | 58.8 | 23.3181 | 215.9296 | 58.6 | 23.3257 | 247.0291 | 58.4 | 23.3116 | 277.5296 | 58.2 | 23.3012 | 308.5902 | 58 | 23.3355 | 282.3372 | 60.2 | 23.3215 | 251.6172 | 60.4 | 23.3264 | 221.0146 | 60.6 | 23.3264 | 189.89 | 60.8 | 23.3347 | 158.9398 | 61 | 23.3339 | 127.6961 | 61.2 | 23.332 | 97.1756 | 61.4 | 23.3398 | 66.442 | 61.6 | 23.3331 | 35.902 | 61.8 | 23.3362 | 5.3571 | 62 | 27.98 | 30.9232 | 59.8 | 5 | 297 | 27.98 | 282.3372 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.317 | 30.927 | 59.8 | 23.3394 | 61.7405 | 59.6 | 23.3323 | 92.505 | 59.4 | 23.3133 | 123.2829 | 59.2 | 23.3256 | 154.0689 | 59 | 23.3176 | 184.8849 | 58.8 | 23.3264 | 215.9299 | 58.6 | 23.3341 | 247.0364 | 58.4 | 23.3199 | 277.5283 | 58.2 | 23.3096 | 308.589 | 58 | 23.3438 | 282.3453 | 60.2 | 23.3298 | 251.6049 | 60.4 | 23.3348 | 221.0117 | 60.6 | 23.3347 | 189.8802 | 60.8 | 23.343 | 158.9346 | 61 | 23.3423 | 127.6922 | 61.2 | 23.3404 | 97.1733 | 61.4 | 23.3481 | 66.4475 | 61.6 | 23.3414 | 35.8961 | 61.8 | 23.3445 | 5.3639 | 62 | 27.99 | 30.927 | 59.8 | 5 | 297 | 27.99 | 282.3453 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.3254 | 30.9308 | 59.8 | 23.3477 | 61.7405 | 59.6 | 23.3407 | 92.4976 | 59.4 | 23.3216 | 123.2831 | 59.2 | 23.3339 | 154.0672 | 59 | 23.3259 | 184.8793 | 58.8 | 23.3348 | 215.9302 | 58.6 | 23.3424 | 247.0437 | 58.4 | 23.3283 | 277.5269 | 58.2 | 23.3179 | 308.5878 | 58 | 23.3522 | 282.3533 | 60.2 | 23.3382 | 251.5951 | 60.4 | 23.3431 | 221.0068 | 60.6 | 23.343 | 189.8737 | 60.8 | 23.3514 | 158.9285 | 61 | 23.3506 | 127.689 | 61.2 | 23.3487 | 97.1711 | 61.4 | 23.3564 | 66.453 | 61.6 | 23.3498 | 35.8902 | 61.8 | 23.3528 | 5.3667 | 62 | 28 | 30.9308 | 59.8 | 5 | 297 | 28 | 282.3533 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.3337 | 30.9346 | 59.8 | 23.356 | 61.7404 | 59.6 | 23.349 | 92.4902 | 59.4 | 23.33 | 123.2832 | 59.2 | 23.3422 | 154.0656 | 59 | 23.3342 | 184.8754 | 58.8 | 23.3431 | 215.9256 | 58.6 | 23.3507 | 247.0473 | 58.4 | 23.3366 | 277.5258 | 58.2 | 23.3262 | 308.586 | 58 | 23.3605 | 282.3613 | 60.2 | 23.3465 | 251.5853 | 60.4 | 23.3514 | 221.0019 | 60.6 | 23.3514 | 189.8672 | 60.8 | 23.3597 | 158.9223 | 61 | 23.3589 | 127.6858 | 61.2 | 23.3571 | 97.1691 | 61.4 | 23.3648 | 66.4585 | 61.6 | 23.3581 | 35.8843 | 61.8 | 23.3612 | 5.3696 | 62 | 28.01 | 30.9346 | 59.8 | 5 | 297 | 28.01 | 282.3613 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.342 | 30.9384 | 59.8 | 23.3644 | 61.7403 | 59.6 | 23.3573 | 92.4828 | 59.4 | 23.3383 | 123.2856 | 59.2 | 23.3505 | 154.0639 | 59 | 23.3425 | 184.8716 | 58.8 | 23.3514 | 215.921 | 58.6 | 23.359 | 247.0508 | 58.4 | 23.3449 | 277.5247 | 58.2 | 23.3345 | 308.5843 | 58 | 23.3689 | 282.3693 | 60.2 | 23.3548 | 251.5754 | 60.4 | 23.3598 | 221.0017 | 60.6 | 23.3597 | 189.8616 | 60.8 | 23.3681 | 158.9169 | 61 | 23.3673 | 127.6853 | 61.2 | 23.3654 | 97.1672 | 61.4 | 23.3731 | 66.4638 | 61.6 | 23.3664 | 35.8784 | 61.8 | 23.3695 | 5.3696 | 62 | 28.02 | 30.9384 | 59.8 | 5 | 297 | 28.02 | 282.3693 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.3503 | 30.9417 | 59.8 | 23.3727 | 61.7402 | 59.6 | 23.3656 | 92.4754 | 59.4 | 23.3466 | 123.2881 | 59.2 | 23.3589 | 154.0629 | 59 | 23.3509 | 184.8653 | 58.8 | 23.3597 | 215.9202 | 58.6 | 23.3674 | 247.0593 | 58.4 | 23.3533 | 277.5267 | 58.2 | 23.3429 | 308.5816 | 58 | 23.3772 | 282.3774 | 60.2 | 23.3632 | 251.5656 | 60.4 | 23.3681 | 221.0015 | 60.6 | 23.368 | 189.856 | 60.8 | 23.3764 | 158.9114 | 61 | 23.3756 | 127.6847 | 61.2 | 23.3737 | 97.1653 | 61.4 | 23.3814 | 66.4692 | 61.6 | 23.3748 | 35.8725 | 61.8 | 23.3779 | 5.3696 | 62 | 28.03 | 30.9417 | 59.8 | 5 | 297 | 28.03 | 282.3774 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.3587 | 30.945 | 59.8 | 23.3811 | 61.7401 | 59.6 | 23.374 | 92.468 | 59.4 | 23.355 | 123.2889 | 59.2 | 23.3672 | 154.0618 | 59 | 23.3592 | 184.859 | 58.8 | 23.3681 | 215.9193 | 58.6 | 23.3757 | 247.0679 | 58.4 | 23.3616 | 277.5287 | 58.2 | 23.3512 | 308.5789 | 58 | 23.3855 | 282.3905 | 60.2 | 23.3715 | 251.5622 | 60.4 | 23.3764 | 220.9972 | 60.6 | 23.3764 | 189.8504 | 60.8 | 23.3847 | 158.9071 | 61 | 23.3839 | 127.6892 | 61.2 | 23.382 | 97.1635 | 61.4 | 23.3898 | 66.4746 | 61.6 | 23.3831 | 35.8666 | 61.8 | 23.3862 | 5.3621 | 62 | 28.04 | 30.945 | 59.8 | 5 | 297 | 28.04 | 282.3905 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.367 | 30.9483 | 59.8 | 23.3894 | 61.7399 | 59.6 | 23.3823 | 92.4606 | 59.4 | 23.3633 | 123.2897 | 59.2 | 23.3755 | 154.0629 | 59 | 23.3675 | 184.8554 | 58.8 | 23.3764 | 215.913 | 58.6 | 23.384 | 247.0802 | 58.4 | 23.3699 | 277.5307 | 58.2 | 23.3595 | 308.5771 | 58 | 23.3939 | 282.4036 | 60.2 | 23.3798 | 251.5587 | 60.4 | 23.3848 | 220.9928 | 60.6 | 23.3847 | 189.8449 | 60.8 | 23.3931 | 158.9028 | 61 | 23.3923 | 127.6937 | 61.2 | 23.3904 | 97.1616 | 61.4 | 23.3981 | 66.48 | 61.6 | 23.3914 | 35.8607 | 61.8 | 23.3945 | 5.3545 | 62 | 28.05 | 30.9483 | 59.8 | 5 | 297 | 28.05 | 282.4036 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.3753 | 30.9516 | 59.8 | 23.3977 | 61.7399 | 59.6 | 23.3906 | 92.4537 | 59.4 | 23.3716 | 123.2917 | 59.2 | 23.3839 | 154.064 | 59 | 23.3759 | 184.8518 | 58.8 | 23.3847 | 215.9066 | 58.6 | 23.3924 | 247.0925 | 58.4 | 23.3783 | 277.5327 | 58.2 | 23.3679 | 308.5753 | 58 | 23.4022 | 282.4167 | 60.2 | 23.3882 | 251.5518 | 60.4 | 23.3931 | 220.9906 | 60.6 | 23.393 | 189.8438 | 60.8 | 23.4014 | 158.8985 | 61 | 23.4006 | 127.6981 | 61.2 | 23.3987 | 97.1597 | 61.4 | 23.4065 | 66.4854 | 61.6 | 23.3998 | 35.8549 | 61.8 | 23.4029 | 5.3431 | 62 | 28.06 | 30.9516 | 59.8 | 5 | 297 | 28.06 | 282.4167 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.3837 | 30.9549 | 59.8 | 23.4061 | 61.7399 | 59.6 | 23.399 | 92.4467 | 59.4 | 23.38 | 123.2938 | 59.2 | 23.3922 | 154.0643 | 59 | 23.3842 | 184.846 | 58.8 | 23.393 | 215.9076 | 58.6 | 23.4007 | 247.0934 | 58.4 | 23.3866 | 277.5347 | 58.2 | 23.3762 | 308.5735 | 58 | 23.4106 | 282.4299 | 60.2 | 23.3965 | 251.5449 | 60.4 | 23.4015 | 220.9883 | 60.6 | 23.4014 | 189.8427 | 60.8 | 23.4098 | 158.8942 | 61 | 23.409 | 127.7026 | 61.2 | 23.4071 | 97.1578 | 61.4 | 23.4148 | 66.4908 | 61.6 | 23.4081 | 35.849 | 61.8 | 23.4112 | 5.3317 | 62 | 28.07 | 30.9549 | 59.8 | 5 | 297 | 28.07 | 282.4299 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.392 | 30.9582 | 59.8 | 23.4144 | 61.7399 | 59.6 | 23.4073 | 92.4397 | 59.4 | 23.3883 | 123.2931 | 59.2 | 23.4005 | 154.0647 | 59 | 23.3925 | 184.8402 | 58.8 | 23.4014 | 215.9085 | 58.6 | 23.409 | 247.0943 | 58.4 | 23.3949 | 277.5367 | 58.2 | 23.3845 | 308.5717 | 58 | 23.4189 | 282.443 | 60.2 | 23.4048 | 251.5386 | 60.4 | 23.4098 | 220.983 | 60.6 | 23.4097 | 189.8417 | 60.8 | 23.4181 | 158.8899 | 61 | 23.4173 | 127.7126 | 61.2 | 23.4154 | 97.1559 | 61.4 | 23.4232 | 66.4962 | 61.6 | 23.4164 | 35.8431 | 61.8 | 23.4196 | 5.3204 | 62 | 28.08 | 30.9582 | 59.8 | 5 | 297 | 28.08 | 282.443 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.4003 | 30.9616 | 59.8 | 23.4228 | 61.7399 | 59.6 | 23.4156 | 92.4327 | 59.4 | 23.3966 | 123.2924 | 59.2 | 23.4088 | 154.0683 | 59 | 23.4008 | 184.8313 | 58.8 | 23.4097 | 215.9058 | 58.6 | 23.4174 | 247.0962 | 58.4 | 23.4032 | 277.5388 | 58.2 | 23.3929 | 308.5714 | 58 | 23.4272 | 282.4561 | 60.2 | 23.4131 | 251.5322 | 60.4 | 23.4182 | 220.9776 | 60.6 | 23.418 | 189.8407 | 60.8 | 23.4264 | 158.8855 | 61 | 23.4257 | 127.7226 | 61.2 | 23.4238 | 97.1541 | 61.4 | 23.4315 | 66.5016 | 61.6 | 23.4248 | 35.8373 | 61.8 | 23.4279 | 5.309 | 62 | 28.09 | 30.9616 | 59.8 | 5 | 297 | 28.09 | 282.4561 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.4086 | 30.9649 | 59.8 | 23.4311 | 61.7399 | 59.6 | 23.424 | 92.4258 | 59.4 | 23.405 | 123.2902 | 59.2 | 23.4172 | 154.072 | 59 | 23.4092 | 184.8225 | 58.8 | 23.418 | 215.9032 | 58.6 | 23.4257 | 247.0981 | 58.4 | 23.4116 | 277.5407 | 58.2 | 23.4012 | 308.5711 | 58 | 23.4356 | 282.4692 | 60.2 | 23.4215 | 251.5253 | 60.4 | 23.4265 | 220.9679 | 60.6 | 23.4263 | 189.8388 | 60.8 | 23.4348 | 158.8845 | 61 | 23.434 | 127.7326 | 61.2 | 23.4321 | 97.1522 | 61.4 | 23.4398 | 66.5071 | 61.6 | 23.4331 | 35.8316 | 61.8 | 23.4362 | 5.2976 | 62 | 28.1 | 30.9649 | 59.8 | 5 | 297 | 28.1 | 282.4692 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.417 | 30.9682 | 59.8 | 23.4394 | 61.7399 | 59.6 | 23.4323 | 92.4188 | 59.4 | 23.4133 | 123.2881 | 59.2 | 23.4255 | 154.0742 | 59 | 23.4175 | 184.817 | 58.8 | 23.4264 | 215.9034 | 58.6 | 23.434 | 247.0941 | 58.4 | 23.4199 | 277.5428 | 58.2 | 23.4095 | 308.5678 | 58 | 23.4439 | 282.4823 | 60.2 | 23.4298 | 251.5185 | 60.4 | 23.4348 | 220.9581 | 60.6 | 23.4347 | 189.8369 | 60.8 | 23.4431 | 158.8834 | 61 | 23.4423 | 127.7426 | 61.2 | 23.4404 | 97.1503 | 61.4 | 23.4482 | 66.5125 | 61.6 | 23.4415 | 35.8258 | 61.8 | 23.4446 | 5.2862 | 62 | 28.11 | 30.9682 | 59.8 | 5 | 297 | 28.11 | 282.4823 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.4253 | 30.9715 | 59.8 | 23.4478 | 61.7399 | 59.6 | 23.4406 | 92.4112 | 59.4 | 23.4216 | 123.287 | 59.2 | 23.4338 | 154.0764 | 59 | 23.4258 | 184.8115 | 58.8 | 23.4347 | 215.9035 | 58.6 | 23.4424 | 247.0901 | 58.4 | 23.4282 | 277.5448 | 58.2 | 23.4178 | 308.5646 | 58 | 23.4523 | 282.4955 | 60.2 | 23.4381 | 251.5085 | 60.4 | 23.4432 | 220.9539 | 60.6 | 23.443 | 189.8345 | 60.8 | 23.4515 | 158.8817 | 61 | 23.4507 | 127.7526 | 61.2 | 23.4488 | 97.1484 | 61.4 | 23.4565 | 66.518 | 61.6 | 23.4498 | 35.82 | 61.8 | 23.4529 | 5.2749 | 62 | 28.12 | 30.9715 | 59.8 | 5 | 297 | 28.12 | 282.4955 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.4336 | 30.9748 | 59.8 | 23.4561 | 61.7399 | 59.6 | 23.4489 | 92.4037 | 59.4 | 23.4299 | 123.2859 | 59.2 | 23.4422 | 154.0793 | 59 | 23.4341 | 184.8019 | 58.8 | 23.443 | 215.9078 | 58.6 | 23.4507 | 247.0972 | 58.4 | 23.4366 | 277.5477 | 58.2 | 23.4261 | 308.5632 | 58 | 23.4606 | 282.5086 | 60.2 | 23.4465 | 251.4985 | 60.4 | 23.4515 | 220.9496 | 60.6 | 23.4513 | 189.8322 | 60.8 | 23.4598 | 158.8801 | 61 | 23.459 | 127.7626 | 61.2 | 23.4571 | 97.1479 | 61.4 | 23.4648 | 66.5234 | 61.6 | 23.4581 | 35.8142 | 61.8 | 23.4613 | 5.2635 | 62 | 28.13 | 30.9748 | 59.8 | 5 | 297 | 28.13 | 282.5086 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.442 | 30.9781 | 59.8 | 23.4644 | 61.7399 | 59.6 | 23.4573 | 92.3961 | 59.4 | 23.4383 | 123.2865 | 59.2 | 23.4505 | 154.0821 | 59 | 23.4425 | 184.7923 | 58.8 | 23.4513 | 215.912 | 58.6 | 23.459 | 247.1044 | 58.4 | 23.4449 | 277.5506 | 58.2 | 23.4345 | 308.5618 | 58 | 23.4689 | 282.5257 | 60.2 | 23.4548 | 251.4953 | 60.4 | 23.4599 | 220.9454 | 60.6 | 23.4597 | 189.8298 | 60.8 | 23.4681 | 158.8787 | 61 | 23.4673 | 127.7736 | 61.2 | 23.4655 | 97.1475 | 61.4 | 23.4732 | 66.53 | 61.6 | 23.4665 | 35.8084 | 61.8 | 23.4696 | 5.2494 | 62 | 28.14 | 30.9781 | 59.8 | 5 | 297 | 28.14 | 282.5257 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.4503 | 30.9814 | 59.8 | 23.4728 | 61.7399 | 59.6 | 23.4656 | 92.3886 | 59.4 | 23.4466 | 123.2872 | 59.2 | 23.4588 | 154.0871 | 59 | 23.4508 | 184.7859 | 58.8 | 23.4597 | 215.907 | 58.6 | 23.4673 | 247.1136 | 58.4 | 23.4532 | 277.5535 | 58.2 | 23.4428 | 308.5605 | 58 | 23.4773 | 282.5428 | 60.2 | 23.4631 | 251.492 | 60.4 | 23.4682 | 220.9411 | 60.6 | 23.468 | 189.8275 | 60.8 | 23.4765 | 158.8773 | 61 | 23.4757 | 127.7846 | 61.2 | 23.4738 | 97.147 | 61.4 | 23.4815 | 66.5367 | 61.6 | 23.4748 | 35.8026 | 61.8 | 23.478 | 5.2353 | 62 | 28.15 | 30.9814 | 59.8 | 5 | 297 | 28.15 | 282.5428 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.4586 | 30.9847 | 59.8 | 23.4811 | 61.7399 | 59.6 | 23.4739 | 92.3806 | 59.4 | 23.4549 | 123.2884 | 59.2 | 23.4671 | 154.0922 | 59 | 23.4591 | 184.7794 | 58.8 | 23.468 | 215.9019 | 58.6 | 23.4756 | 247.1228 | 58.4 | 23.4615 | 277.5564 | 58.2 | 23.4511 | 308.5591 | 58 | 23.4856 | 282.5554 | 60.2 | 23.4715 | 251.4849 | 60.4 | 23.4765 | 220.9364 | 60.6 | 23.4763 | 189.8251 | 60.8 | 23.4848 | 158.8766 | 61 | 23.484 | 127.7985 | 61.2 | 23.4821 | 97.1465 | 61.4 | 23.4899 | 66.543 | 61.6 | 23.4831 | 35.7969 | 61.8 | 23.4863 | 5.2211 | 62 | 28.16 | 30.9847 | 59.8 | 5 | 297 | 28.16 | 282.5554 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.4669 | 30.988 | 59.8 | 23.4895 | 61.7399 | 59.6 | 23.4823 | 92.3726 | 59.4 | 23.4633 | 123.2895 | 59.2 | 23.4755 | 154.0972 | 59 | 23.4675 | 184.7741 | 58.8 | 23.4763 | 215.9019 | 58.6 | 23.484 | 247.1246 | 58.4 | 23.4699 | 277.5585 | 58.2 | 23.4595 | 308.5569 | 58 | 23.4939 | 282.568 | 60.2 | 23.4798 | 251.4778 | 60.4 | 23.4849 | 220.9318 | 60.6 | 23.4847 | 189.8228 | 60.8 | 23.4932 | 158.876 | 61 | 23.4924 | 127.8124 | 61.2 | 23.4904 | 97.146 | 61.4 | 23.4982 | 66.5493 | 61.6 | 23.4915 | 35.7912 | 61.8 | 23.4947 | 5.207 | 62 | 28.17 | 30.988 | 59.8 | 5 | 297 | 28.17 | 282.568 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.4753 | 30.9913 | 59.8 | 23.4978 | 61.7399 | 59.6 | 23.4906 | 92.3669 | 59.4 | 23.4716 | 123.2889 | 59.2 | 23.4838 | 154.1021 | 59 | 23.4758 | 184.7688 | 58.8 | 23.4846 | 215.9018 | 58.6 | 23.4923 | 247.1263 | 58.4 | 23.4782 | 277.5605 | 58.2 | 23.4678 | 308.5546 | 58 | 23.5023 | 282.5799 | 60.2 | 23.4881 | 251.4815 | 60.4 | 23.4932 | 220.9212 | 60.6 | 23.493 | 189.821 | 60.8 | 23.5015 | 158.8754 | 61 | 23.5007 | 127.8262 | 61.2 | 23.4988 | 97.1455 | 61.4 | 23.5066 | 66.5556 | 61.6 | 23.4998 | 35.7855 | 61.8 | 23.503 | 5.1929 | 62 | 28.18 | 30.9913 | 59.8 | 5 | 297 | 28.18 | 282.5799 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.4836 | 30.9947 | 59.8 | 23.5061 | 61.7399 | 59.6 | 23.4989 | 92.3613 | 59.4 | 23.4799 | 123.2883 | 59.2 | 23.4921 | 154.1105 | 59 | 23.4841 | 184.7683 | 58.8 | 23.493 | 215.8965 | 58.6 | 23.5006 | 247.1344 | 58.4 | 23.4865 | 277.5626 | 58.2 | 23.4761 | 308.5525 | 58 | 23.5106 | 282.5918 | 60.2 | 23.4965 | 251.4851 | 60.4 | 23.5015 | 220.9107 | 60.6 | 23.5013 | 189.8192 | 60.8 | 23.5098 | 158.8748 | 61 | 23.509 | 127.8401 | 61.2 | 23.5071 | 97.1451 | 61.4 | 23.5149 | 66.5619 | 61.6 | 23.5081 | 35.7798 | 61.8 | 23.5113 | 5.1787 | 62 | 28.19 | 30.9947 | 59.8 | 5 | 297 | 28.19 | 282.5918 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.4919 | 30.998 | 59.8 | 23.5145 | 61.7368 | 59.6 | 23.5072 | 92.3556 | 59.4 | 23.4883 | 123.2855 | 59.2 | 23.5005 | 154.1188 | 59 | 23.4925 | 184.7679 | 58.8 | 23.5013 | 215.8912 | 58.6 | 23.509 | 247.1423 | 58.4 | 23.4948 | 277.5647 | 58.2 | 23.4845 | 308.5503 | 58 | 23.519 | 282.598 | 60.2 | 23.5048 | 251.4825 | 60.4 | 23.5099 | 220.8972 | 60.6 | 23.5097 | 189.8174 | 60.8 | 23.5182 | 158.8756 | 61 | 23.5174 | 127.8539 | 61.2 | 23.5155 | 97.1446 | 61.4 | 23.5232 | 66.5656 | 61.6 | 23.5165 | 35.7741 | 61.8 | 23.5197 | 5.1646 | 62 | 28.2 | 30.998 | 59.8 | 5 | 297 | 28.2 | 282.598 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.5003 | 31.0013 | 59.8 | 23.5228 | 61.7337 | 59.6 | 23.5156 | 92.3499 | 59.4 | 23.4966 | 123.2827 | 59.2 | 23.5088 | 154.1247 | 59 | 23.5008 | 184.7666 | 58.8 | 23.5096 | 215.8946 | 58.6 | 23.5173 | 247.1371 | 58.4 | 23.5032 | 277.5676 | 58.2 | 23.4928 | 308.5493 | 58 | 23.5273 | 282.6042 | 60.2 | 23.5131 | 251.4799 | 60.4 | 23.5182 | 220.8836 | 60.6 | 23.518 | 189.8155 | 60.8 | 23.5265 | 158.8764 | 61 | 23.5257 | 127.8677 | 61.2 | 23.5238 | 97.1441 | 61.4 | 23.5316 | 66.5694 | 61.6 | 23.5248 | 35.7684 | 61.8 | 23.528 | 5.1504 | 62 | 28.21 | 31.0013 | 59.8 | 5 | 297 | 28.21 | 282.6042 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.5086 | 31.0046 | 59.8 | 23.5312 | 61.7306 | 59.6 | 23.5239 | 92.3469 | 59.4 | 23.5049 | 123.282 | 59.2 | 23.5171 | 154.1306 | 59 | 23.5091 | 184.7653 | 58.8 | 23.5179 | 215.898 | 58.6 | 23.5256 | 247.1318 | 58.4 | 23.5115 | 277.5705 | 58.2 | 23.5011 | 308.5483 | 58 | 23.5356 | 282.6104 | 60.2 | 23.5215 | 251.4754 | 60.4 | 23.5266 | 220.8719 | 60.6 | 23.5263 | 189.8137 | 60.8 | 23.5349 | 158.8772 | 61 | 23.5341 | 127.8802 | 61.2 | 23.5322 | 97.1436 | 61.4 | 23.5399 | 66.5723 | 61.6 | 23.5331 | 35.7626 | 61.8 | 23.5363 | 5.1363 | 62 | 28.22 | 31.0046 | 59.8 | 5 | 297 | 28.22 | 282.6104 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.5169 | 31.0079 | 59.8 | 23.5395 | 61.7274 | 59.6 | 23.5322 | 92.3439 | 59.4 | 23.5133 | 123.2813 | 59.2 | 23.5254 | 154.1365 | 59 | 23.5174 | 184.7664 | 58.8 | 23.5263 | 215.8993 | 58.6 | 23.534 | 247.1316 | 58.4 | 23.5198 | 277.5734 | 58.2 | 23.5094 | 308.5474 | 58 | 23.544 | 282.6166 | 60.2 | 23.5298 | 251.4709 | 60.4 | 23.5349 | 220.8603 | 60.6 | 23.5347 | 189.8119 | 60.8 | 23.5432 | 158.878 | 61 | 23.5424 | 127.8927 | 61.2 | 23.5405 | 97.1439 | 61.4 | 23.5482 | 66.5752 | 61.6 | 23.5415 | 35.7569 | 61.8 | 23.5447 | 5.1221 | 62 | 28.23 | 31.0079 | 59.8 | 5 | 297 | 28.23 | 282.6166 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.5252 | 31.0112 | 59.8 | 23.5478 | 61.7243 | 59.6 | 23.5406 | 92.3414 | 59.4 | 23.5216 | 123.2784 | 59.2 | 23.5338 | 154.1424 | 59 | 23.5258 | 184.7676 | 58.8 | 23.5346 | 215.9006 | 58.6 | 23.5423 | 247.1315 | 58.4 | 23.5282 | 277.5764 | 58.2 | 23.5178 | 308.5464 | 58 | 23.5523 | 282.6273 | 60.2 | 23.5381 | 251.4711 | 60.4 | 23.5432 | 220.8512 | 60.6 | 23.543 | 189.8101 | 60.8 | 23.5515 | 158.8789 | 61 | 23.5508 | 127.9053 | 61.2 | 23.5488 | 97.1442 | 61.4 | 23.5566 | 66.5782 | 61.6 | 23.5498 | 35.7512 | 61.8 | 23.553 | 5.108 | 62 | 28.24 | 31.0112 | 59.8 | 5 | 297 | 28.24 | 282.6273 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.5336 | 31.0146 | 59.8 | 23.5562 | 61.7212 | 59.6 | 23.5489 | 92.3388 | 59.4 | 23.5299 | 123.2754 | 59.2 | 23.5421 | 154.1494 | 59 | 23.5341 | 184.773 | 58.8 | 23.5429 | 215.8991 | 58.6 | 23.5506 | 247.1158 | 58.4 | 23.5365 | 277.5811 | 58.2 | 23.5261 | 308.546 | 58 | 23.5607 | 282.6378 | 60.2 | 23.5464 | 251.4712 | 60.4 | 23.5516 | 220.8421 | 60.6 | 23.5513 | 189.8083 | 60.8 | 23.5599 | 158.8797 | 61 | 23.5591 | 127.9178 | 61.2 | 23.5572 | 97.1448 | 61.4 | 23.5649 | 66.5812 | 61.6 | 23.5582 | 35.7455 | 61.8 | 23.5614 | 5.0938 | 62 | 28.25 | 31.0146 | 59.8 | 5 | 297 | 28.25 | 282.6378 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.5419 | 31.0179 | 59.8 | 23.5645 | 61.718 | 59.6 | 23.5572 | 92.3362 | 59.4 | 23.5383 | 123.2725 | 59.2 | 23.5504 | 154.1564 | 59 | 23.5424 | 184.7785 | 58.8 | 23.5513 | 215.8976 | 58.6 | 23.5589 | 247.1001 | 58.4 | 23.5448 | 277.5858 | 58.2 | 23.5344 | 308.5457 | 58 | 23.569 | 282.646 | 60.2 | 23.5548 | 251.4688 | 60.4 | 23.5599 | 220.8331 | 60.6 | 23.5597 | 189.8064 | 60.8 | 23.5682 | 158.8795 | 61 | 23.5674 | 127.9314 | 61.2 | 23.5655 | 97.1454 | 61.4 | 23.5733 | 66.5843 | 61.6 | 23.5665 | 35.7398 | 61.8 | 23.5697 | 5.0797 | 62 | 28.26 | 31.0179 | 59.8 | 5 | 297 | 28.26 | 282.646 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.5502 | 31.0213 | 59.8 | 23.5728 | 61.7149 | 59.6 | 23.5656 | 92.3337 | 59.4 | 23.5466 | 123.2696 | 59.2 | 23.5587 | 154.1628 | 59 | 23.5508 | 184.7836 | 58.8 | 23.5596 | 215.9032 | 58.6 | 23.5673 | 247.093 | 58.4 | 23.5532 | 277.5906 | 58.2 | 23.5428 | 308.5454 | 58 | 23.5773 | 282.6542 | 60.2 | 23.5631 | 251.4663 | 60.4 | 23.5683 | 220.824 | 60.6 | 23.568 | 189.8046 | 60.8 | 23.5766 | 158.8793 | 61 | 23.5757 | 127.9451 | 61.2 | 23.5739 | 97.146 | 61.4 | 23.5816 | 66.5875 | 61.6 | 23.5748 | 35.7345 | 61.8 | 23.5781 | 5.0656 | 62 | 28.27 | 31.0213 | 59.8 | 5 | 297 | 28.27 | 282.6542 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.5586 | 31.0246 | 59.8 | 23.5812 | 61.7103 | 59.6 | 23.5739 | 92.3316 | 59.4 | 23.5549 | 123.2658 | 59.2 | 23.5671 | 154.1691 | 59 | 23.5591 | 184.7887 | 58.8 | 23.5679 | 215.9087 | 58.6 | 23.5756 | 247.086 | 58.4 | 23.5615 | 277.5953 | 58.2 | 23.5511 | 308.5452 | 58 | 23.5857 | 282.6679 | 60.2 | 23.5714 | 251.4679 | 60.4 | 23.5766 | 220.8164 | 60.6 | 23.5763 | 189.8073 | 60.8 | 23.5849 | 158.879 | 61 | 23.5841 | 127.9585 | 61.2 | 23.5822 | 97.1466 | 61.4 | 23.59 | 66.5854 | 61.6 | 23.5832 | 35.7291 | 61.8 | 23.5864 | 5.0514 | 62 | 28.28 | 31.0246 | 59.8 | 5 | 297 | 28.28 | 282.6679 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.5669 | 31.028 | 59.8 | 23.5895 | 61.7057 | 59.6 | 23.5822 | 92.3295 | 59.4 | 23.5632 | 123.2619 | 59.2 | 23.5754 | 154.1763 | 59 | 23.5674 | 184.7955 | 58.8 | 23.5762 | 215.909 | 58.6 | 23.5839 | 247.084 | 58.4 | 23.5698 | 277.5974 | 58.2 | 23.5594 | 308.548 | 58 | 23.594 | 282.6816 | 60.2 | 23.5798 | 251.4696 | 60.4 | 23.5849 | 220.8087 | 60.6 | 23.5847 | 189.81 | 60.8 | 23.5932 | 158.8788 | 61 | 23.5924 | 127.9719 | 61.2 | 23.5905 | 97.1472 | 61.4 | 23.5983 | 66.5834 | 61.6 | 23.5915 | 35.7238 | 61.8 | 23.5948 | 5.0373 | 62 | 28.29 | 31.028 | 59.8 | 5 | 297 | 28.29 | 282.6816 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.5752 | 31.0314 | 59.8 | 23.5979 | 61.7011 | 59.6 | 23.5905 | 92.3272 | 59.4 | 23.5716 | 123.2589 | 59.2 | 23.5837 | 154.1834 | 59 | 23.5757 | 184.8024 | 58.8 | 23.5846 | 215.9093 | 58.6 | 23.5923 | 247.0821 | 58.4 | 23.5781 | 277.5994 | 58.2 | 23.5677 | 308.5508 | 58 | 23.6024 | 282.6881 | 60.2 | 23.5881 | 251.4719 | 60.4 | 23.5933 | 220.8029 | 60.6 | 23.593 | 189.8131 | 60.8 | 23.6016 | 158.8787 | 61 | 23.6008 | 127.9853 | 61.2 | 23.5989 | 97.1478 | 61.4 | 23.6066 | 66.5814 | 61.6 | 23.5999 | 35.7185 | 61.8 | 23.6031 | 5.0232 | 62 | 28.3 | 31.0314 | 59.8 | 5 | 297 | 28.3 | 282.6881 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.5836 | 31.0347 | 59.8 | 23.6062 | 61.6965 | 59.6 | 23.5989 | 92.3249 | 59.4 | 23.5799 | 123.2559 | 59.2 | 23.5921 | 154.1888 | 59 | 23.5841 | 184.8078 | 58.8 | 23.5929 | 215.9129 | 58.6 | 23.6006 | 247.0698 | 58.4 | 23.5865 | 277.6015 | 58.2 | 23.5761 | 308.5535 | 58 | 23.6107 | 282.6946 | 60.2 | 23.5964 | 251.4743 | 60.4 | 23.6016 | 220.7972 | 60.6 | 23.6013 | 189.8163 | 60.8 | 23.6099 | 158.8786 | 61 | 23.6091 | 127.9987 | 61.2 | 23.6072 | 97.1485 | 61.4 | 23.615 | 66.5795 | 61.6 | 23.6082 | 35.7132 | 61.8 | 23.6115 | 5.0091 | 62 | 28.31 | 31.0347 | 59.8 | 5 | 297 | 28.31 | 282.6946 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.5919 | 31.0381 | 59.8 | 23.6145 | 61.6919 | 59.6 | 23.6072 | 92.3227 | 59.4 | 23.5882 | 123.255 | 59.2 | 23.6004 | 154.1942 | 59 | 23.5924 | 184.8132 | 58.8 | 23.6012 | 215.9165 | 58.6 | 23.6089 | 247.0574 | 58.4 | 23.5948 | 277.6035 | 58.2 | 23.5844 | 308.5563 | 58 | 23.619 | 282.7009 | 60.2 | 23.6048 | 251.4766 | 60.4 | 23.61 | 220.7883 | 60.6 | 23.6096 | 189.821 | 60.8 | 23.6183 | 158.8797 | 61 | 23.6175 | 128.0128 | 61.2 | 23.6155 | 97.1491 | 61.4 | 23.6233 | 66.5775 | 61.6 | 23.6165 | 35.7079 | 61.8 | 23.6198 | 4.995 | 62 | 28.32 | 31.0381 | 59.8 | 5 | 297 | 28.32 | 282.7009 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.6002 | 31.0415 | 59.8 | 23.6229 | 61.6873 | 59.6 | 23.6155 | 92.3204 | 59.4 | 23.5966 | 123.2542 | 59.2 | 23.6087 | 154.2032 | 59 | 23.6007 | 184.8163 | 58.8 | 23.6096 | 215.9156 | 58.6 | 23.6172 | 247.0478 | 58.4 | 23.6031 | 277.6056 | 58.2 | 23.5927 | 308.558 | 58 | 23.6274 | 282.7072 | 60.2 | 23.6131 | 251.479 | 60.4 | 23.6183 | 220.7794 | 60.6 | 23.618 | 189.8258 | 60.8 | 23.6266 | 158.8808 | 61 | 23.6258 | 128.027 | 61.2 | 23.6239 | 97.1497 | 61.4 | 23.6317 | 66.5755 | 61.6 | 23.6248 | 35.7026 | 61.8 | 23.6281 | 4.9809 | 62 | 28.33 | 31.0415 | 59.8 | 5 | 297 | 28.33 | 282.7072 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.6085 | 31.0448 | 59.8 | 23.6312 | 61.6828 | 59.6 | 23.6239 | 92.3181 | 59.4 | 23.6049 | 123.2506 | 59.2 | 23.6171 | 154.2122 | 59 | 23.609 | 184.8195 | 58.8 | 23.6179 | 215.9147 | 58.6 | 23.6255 | 247.0382 | 58.4 | 23.6115 | 277.6077 | 58.2 | 23.601 | 308.5596 | 58 | 23.6357 | 282.7091 | 60.2 | 23.6214 | 251.4823 | 60.4 | 23.6266 | 220.7665 | 60.6 | 23.6263 | 189.8334 | 60.8 | 23.635 | 158.8819 | 61 | 23.6341 | 128.0411 | 61.2 | 23.6322 | 97.1503 | 61.4 | 23.64 | 66.5735 | 61.6 | 23.6332 | 35.6973 | 61.8 | 23.6365 | 4.9668 | 62 | 28.34 | 31.0448 | 59.8 | 5 | 297 | 28.34 | 282.7091 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.6169 | 31.0482 | 59.8 | 23.6396 | 61.6782 | 59.6 | 23.6322 | 92.3158 | 59.4 | 23.6132 | 123.2471 | 59.2 | 23.6254 | 154.221 | 59 | 23.6174 | 184.8244 | 58.8 | 23.6262 | 215.9155 | 58.6 | 23.6339 | 247.022 | 58.4 | 23.6198 | 277.6068 | 58.2 | 23.6094 | 308.5571 | 58 | 23.6441 | 282.7111 | 60.2 | 23.6297 | 251.4857 | 60.4 | 23.635 | 220.7537 | 60.6 | 23.6346 | 189.841 | 60.8 | 23.6433 | 158.883 | 61 | 23.6425 | 128.0552 | 61.2 | 23.6406 | 97.1509 | 61.4 | 23.6483 | 66.5715 | 61.6 | 23.6415 | 35.6946 | 61.8 | 23.6448 | 4.9527 | 62 | 28.35 | 31.0482 | 59.8 | 5 | 297 | 28.35 | 282.7111 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.6252 | 31.0516 | 59.8 | 23.6479 | 61.6736 | 59.6 | 23.6405 | 92.3135 | 59.4 | 23.6216 | 123.2432 | 59.2 | 23.6337 | 154.2297 | 59 | 23.6257 | 184.8293 | 58.8 | 23.6345 | 215.9163 | 58.6 | 23.6422 | 247.0058 | 58.4 | 23.6281 | 277.606 | 58.2 | 23.6177 | 308.5546 | 58 | 23.6524 | 282.7214 | 60.2 | 23.6381 | 251.482 | 60.4 | 23.6433 | 220.7504 | 60.6 | 23.643 | 189.8433 | 60.8 | 23.6516 | 158.8845 | 61 | 23.6508 | 128.0694 | 61.2 | 23.6489 | 97.1515 | 61.4 | 23.6567 | 66.5695 | 61.6 | 23.6498 | 35.6919 | 61.8 | 23.6531 | 4.9386 | 62 | 28.36 | 31.0516 | 59.8 | 5 | 297 | 28.36 | 282.7214 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.6335 | 31.0549 | 59.8 | 23.6562 | 61.669 | 59.6 | 23.6488 | 92.3112 | 59.4 | 23.6299 | 123.2394 | 59.2 | 23.642 | 154.2348 | 59 | 23.634 | 184.8308 | 58.8 | 23.6429 | 215.923 | 58.6 | 23.6505 | 247.0012 | 58.4 | 23.6364 | 277.6052 | 58.2 | 23.626 | 308.5521 | 58 | 23.6607 | 282.7318 | 60.2 | 23.6464 | 251.4783 | 60.4 | 23.6517 | 220.7472 | 60.6 | 23.6513 | 189.8456 | 60.8 | 23.66 | 158.8859 | 61 | 23.6591 | 128.0835 | 61.2 | 23.6572 | 97.1521 | 61.4 | 23.665 | 66.5675 | 61.6 | 23.6582 | 35.6891 | 61.8 | 23.6615 | 4.9245 | 62 | 28.37 | 31.0549 | 59.8 | 5 | 297 | 28.37 | 282.7318 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.6419 | 31.0583 | 59.8 | 23.6646 | 61.6644 | 59.6 | 23.6572 | 92.3097 | 59.4 | 23.6382 | 123.2343 | 59.2 | 23.6504 | 154.24 | 59 | 23.6424 | 184.8323 | 58.8 | 23.6512 | 215.9296 | 58.6 | 23.6589 | 246.9966 | 58.4 | 23.6447 | 277.6043 | 58.2 | 23.6344 | 308.5496 | 58 | 23.6691 | 282.7444 | 60.2 | 23.6547 | 251.4791 | 60.4 | 23.66 | 220.744 | 60.6 | 23.6596 | 189.8479 | 60.8 | 23.6683 | 158.8874 | 61 | 23.6675 | 128.096 | 61.2 | 23.6656 | 97.1527 | 61.4 | 23.6734 | 66.5653 | 61.6 | 23.6665 | 35.6864 | 61.8 | 23.6698 | 4.9103 | 62 | 28.38 | 31.0583 | 59.8 | 5 | 297 | 28.38 | 282.7444 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.6502 | 31.0616 | 59.8 | 23.6729 | 61.6598 | 59.6 | 23.6655 | 92.3082 | 59.4 | 23.6465 | 123.2292 | 59.2 | 23.6587 | 154.2473 | 59 | 23.6507 | 184.8377 | 58.8 | 23.6595 | 215.925 | 58.6 | 23.6672 | 246.9937 | 58.4 | 23.6531 | 277.6051 | 58.2 | 23.6427 | 308.5504 | 58 | 23.6774 | 282.7572 | 60.2 | 23.6631 | 251.4798 | 60.4 | 23.6683 | 220.7407 | 60.6 | 23.668 | 189.8503 | 60.8 | 23.6767 | 158.8889 | 61 | 23.6758 | 128.1085 | 61.2 | 23.6739 | 97.1534 | 61.4 | 23.6817 | 66.5632 | 61.6 | 23.6749 | 35.6837 | 61.8 | 23.6782 | 4.8962 | 62 | 28.39 | 31.0616 | 59.8 | 5 | 297 | 28.39 | 282.7572 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.6585 | 31.065 | 59.8 | 23.6813 | 61.6552 | 59.6 | 23.6738 | 92.3069 | 59.4 | 23.6549 | 123.2258 | 59.2 | 23.667 | 154.2547 | 59 | 23.659 | 184.8432 | 58.8 | 23.6678 | 215.9205 | 58.6 | 23.6755 | 246.9908 | 58.4 | 23.6614 | 277.6058 | 58.2 | 23.651 | 308.5513 | 58 | 23.6857 | 282.7647 | 60.2 | 23.6714 | 251.4813 | 60.4 | 23.6767 | 220.7416 | 60.6 | 23.6763 | 189.8525 | 60.8 | 23.685 | 158.8903 | 61 | 23.6842 | 128.1224 | 61.2 | 23.6823 | 97.154 | 61.4 | 23.69 | 66.5606 | 61.6 | 23.6832 | 35.681 | 61.8 | 23.6865 | 4.882 | 62 | 28.4 | 31.065 | 59.8 | 5 | 297 | 28.4 | 282.7647 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.6668 | 31.0684 | 59.8 | 23.6896 | 61.6506 | 59.6 | 23.6822 | 92.3057 | 59.4 | 23.6632 | 123.2225 | 59.2 | 23.6754 | 154.2579 | 59 | 23.6674 | 184.8484 | 58.8 | 23.6761 | 215.9226 | 58.6 | 23.6838 | 246.9816 | 58.4 | 23.6697 | 277.6066 | 58.2 | 23.6594 | 308.5536 | 58 | 23.6941 | 282.7722 | 60.2 | 23.6797 | 251.4827 | 60.4 | 23.685 | 220.7425 | 60.6 | 23.6846 | 189.8548 | 60.8 | 23.6933 | 158.8917 | 61 | 23.6925 | 128.1363 | 61.2 | 23.6906 | 97.1571 | 61.4 | 23.6984 | 66.5581 | 61.6 | 23.6915 | 35.6782 | 61.8 | 23.6949 | 4.8678 | 62 | 28.41 | 31.0684 | 59.8 | 5 | 297 | 28.41 | 282.7722 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.6752 | 31.0717 | 59.8 | 23.6979 | 61.646 | 59.6 | 23.6905 | 92.3059 | 59.4 | 23.6715 | 123.2202 | 59.2 | 23.6837 | 154.2611 | 59 | 23.6757 | 184.8536 | 58.8 | 23.6845 | 215.9248 | 58.6 | 23.6922 | 246.9724 | 58.4 | 23.6781 | 277.6073 | 58.2 | 23.6677 | 308.5558 | 58 | 23.7024 | 282.78 | 60.2 | 23.688 | 251.4868 | 60.4 | 23.6933 | 220.7367 | 60.6 | 23.693 | 189.8571 | 60.8 | 23.7017 | 158.8931 | 61 | 23.7009 | 128.1501 | 61.2 | 23.6989 | 97.1603 | 61.4 | 23.7067 | 66.5555 | 61.6 | 23.6999 | 35.6755 | 61.8 | 23.7032 | 4.8536 | 62 | 28.42 | 31.0717 | 59.8 | 5 | 297 | 28.42 | 282.78 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.6835 | 31.0724 | 59.8 | 23.7063 | 61.6414 | 59.6 | 23.6988 | 92.3061 | 59.4 | 23.6799 | 123.2179 | 59.2 | 23.692 | 154.2643 | 59 | 23.684 | 184.8605 | 58.8 | 23.6928 | 215.923 | 58.6 | 23.7005 | 246.9655 | 58.4 | 23.6864 | 277.6113 | 58.2 | 23.676 | 308.5609 | 58 | 23.7108 | 282.7878 | 60.2 | 23.6964 | 251.4909 | 60.4 | 23.7017 | 220.7309 | 60.6 | 23.7013 | 189.8595 | 60.8 | 23.71 | 158.8946 | 61 | 23.7092 | 128.164 | 61.2 | 23.7073 | 97.1635 | 61.4 | 23.7151 | 66.553 | 61.6 | 23.7082 | 35.6728 | 61.8 | 23.7115 | 4.8395 | 62 | 28.43 | 31.0724 | 59.8 | 5 | 297 | 28.43 | 282.7878 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.6918 | 31.073 | 59.8 | 23.7146 | 61.6368 | 59.6 | 23.7072 | 92.3064 | 59.4 | 23.6882 | 123.215 | 59.2 | 23.7003 | 154.2675 | 59 | 23.6924 | 184.8676 | 58.8 | 23.7011 | 215.9212 | 58.6 | 23.7088 | 246.9586 | 58.4 | 23.6947 | 277.6153 | 58.2 | 23.6844 | 308.566 | 58 | 23.7191 | 282.7907 | 60.2 | 23.7047 | 251.4949 | 60.4 | 23.71 | 220.7233 | 60.6 | 23.7096 | 189.8667 | 60.8 | 23.7184 | 158.8971 | 61 | 23.7175 | 128.1776 | 61.2 | 23.7156 | 97.1666 | 61.4 | 23.7234 | 66.5508 | 61.6 | 23.7166 | 35.67 | 61.8 | 23.7199 | 4.8253 | 62 | 28.44 | 31.073 | 59.8 | 5 | 297 | 28.44 | 282.7907 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.7002 | 31.0737 | 59.8 | 23.7229 | 61.6322 | 59.6 | 23.7155 | 92.3066 | 59.4 | 23.6965 | 123.2121 | 59.2 | 23.7087 | 154.2728 | 59 | 23.7007 | 184.8765 | 58.8 | 23.7095 | 215.9284 | 58.6 | 23.7172 | 246.9382 | 58.4 | 23.7031 | 277.6169 | 58.2 | 23.6927 | 308.5712 | 58 | 23.7274 | 282.7938 | 60.2 | 23.713 | 251.499 | 60.4 | 23.7184 | 220.7157 | 60.6 | 23.718 | 189.8739 | 60.8 | 23.7267 | 158.8996 | 61 | 23.7259 | 128.1913 | 61.2 | 23.7239 | 97.1699 | 61.4 | 23.7318 | 66.5486 | 61.6 | 23.7249 | 35.6673 | 61.8 | 23.7282 | 4.8111 | 62 | 28.45 | 31.0737 | 59.8 | 5 | 297 | 28.45 | 282.7938 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.7085 | 31.0743 | 59.8 | 23.7313 | 61.6276 | 59.6 | 23.7238 | 92.3069 | 59.4 | 23.7049 | 123.2103 | 59.2 | 23.717 | 154.2782 | 59 | 23.709 | 184.8855 | 58.8 | 23.7178 | 215.9356 | 58.6 | 23.7255 | 246.9177 | 58.4 | 23.7114 | 277.6184 | 58.2 | 23.701 | 308.5764 | 58 | 23.7358 | 282.7952 | 60.2 | 23.7214 | 251.495 | 60.4 | 23.7267 | 220.7093 | 60.6 | 23.7263 | 189.8729 | 60.8 | 23.735 | 158.9021 | 61 | 23.7342 | 128.207 | 61.2 | 23.7323 | 97.1731 | 61.4 | 23.7401 | 66.5464 | 61.6 | 23.7332 | 35.6646 | 61.8 | 23.7366 | 4.797 | 62 | 28.46 | 31.0743 | 59.8 | 5 | 297 | 28.46 | 282.7952 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.7168 | 31.075 | 59.8 | 23.7396 | 61.623 | 59.6 | 23.7321 | 92.3072 | 59.4 | 23.7132 | 123.2085 | 59.2 | 23.7253 | 154.2835 | 59 | 23.7173 | 184.8884 | 58.8 | 23.7261 | 215.9378 | 58.6 | 23.7338 | 246.9061 | 58.4 | 23.7197 | 277.6163 | 58.2 | 23.7093 | 308.5812 | 58 | 23.7441 | 282.7967 | 60.2 | 23.7297 | 251.491 | 60.4 | 23.735 | 220.7029 | 60.6 | 23.7346 | 189.8719 | 60.8 | 23.7434 | 158.9046 | 61 | 23.7426 | 128.2227 | 61.2 | 23.7406 | 97.1764 | 61.4 | 23.7484 | 66.5442 | 61.6 | 23.7415 | 35.6647 | 61.8 | 23.7449 | 4.7828 | 62 | 28.47 | 31.075 | 59.8 | 5 | 297 | 28.47 | 282.7967 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.7251 | 31.0756 | 59.8 | 23.748 | 61.6184 | 59.6 | 23.7405 | 92.307 | 59.4 | 23.7215 | 123.2044 | 59.2 | 23.7336 | 154.2889 | 59 | 23.7256 | 184.8912 | 58.8 | 23.7344 | 215.94 | 58.6 | 23.7422 | 246.8946 | 58.4 | 23.728 | 277.6142 | 58.2 | 23.7177 | 308.586 | 58 | 23.7525 | 282.802 | 60.2 | 23.738 | 251.4938 | 60.4 | 23.7434 | 220.6965 | 60.6 | 23.743 | 189.8742 | 60.8 | 23.7517 | 158.9071 | 61 | 23.7509 | 128.2386 | 61.2 | 23.749 | 97.1796 | 61.4 | 23.7568 | 66.542 | 61.6 | 23.7499 | 35.6647 | 61.8 | 23.7533 | 4.7687 | 62 | 28.48 | 31.0756 | 59.8 | 5 | 297 | 28.48 | 282.802 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.7335 | 31.0763 | 59.8 | 23.7563 | 61.6138 | 59.6 | 23.7488 | 92.3068 | 59.4 | 23.7299 | 123.2003 | 59.2 | 23.742 | 154.2938 | 59 | 23.734 | 184.8958 | 58.8 | 23.7428 | 215.9367 | 58.6 | 23.7505 | 246.8778 | 58.4 | 23.7364 | 277.612 | 58.2 | 23.726 | 308.5887 | 58 | 23.7608 | 282.8074 | 60.2 | 23.7464 | 251.4966 | 60.4 | 23.7517 | 220.69 | 60.6 | 23.7513 | 189.8765 | 60.8 | 23.7601 | 158.9095 | 61 | 23.7592 | 128.2545 | 61.2 | 23.7573 | 97.1829 | 61.4 | 23.7651 | 66.5398 | 61.6 | 23.7582 | 35.6648 | 61.8 | 23.7616 | 4.7545 | 62 | 28.49 | 31.0763 | 59.8 | 5 | 297 | 28.49 | 282.8074 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.7418 | 31.0769 | 59.8 | 23.7646 | 61.6092 | 59.6 | 23.7571 | 92.3067 | 59.4 | 23.7382 | 123.1973 | 59.2 | 23.7503 | 154.2988 | 59 | 23.7423 | 184.9003 | 58.8 | 23.7511 | 215.9333 | 58.6 | 23.7588 | 246.8611 | 58.4 | 23.7447 | 277.6099 | 58.2 | 23.7343 | 308.5915 | 58 | 23.7691 | 282.8151 | 60.2 | 23.7547 | 251.4994 | 60.4 | 23.7601 | 220.6857 | 60.6 | 23.7596 | 189.8788 | 60.8 | 23.7684 | 158.9109 | 61 | 23.7676 | 128.2704 | 61.2 | 23.7656 | 97.1861 | 61.4 | 23.7734 | 66.5377 | 61.6 | 23.7666 | 35.6649 | 61.8 | 23.77 | 4.7404 | 62 | 28.5 | 31.0769 | 59.8 | 5 | 297 | 28.5 | 282.8151 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.7501 | 31.0755 | 59.8 | 23.773 | 61.6046 | 59.6 | 23.7655 | 92.3065 | 59.4 | 23.7465 | 123.1943 | 59.2 | 23.7586 | 154.3002 | 59 | 23.7506 | 184.9065 | 58.8 | 23.7594 | 215.9318 | 58.6 | 23.7671 | 246.8497 | 58.4 | 23.753 | 277.6075 | 58.2 | 23.7426 | 308.5924 | 58 | 23.7775 | 282.8229 | 60.2 | 23.763 | 251.5022 | 60.4 | 23.7684 | 220.6813 | 60.6 | 23.7679 | 189.8811 | 60.8 | 23.7767 | 158.9123 | 61 | 23.7759 | 128.2862 | 61.2 | 23.774 | 97.1888 | 61.4 | 23.7818 | 66.5356 | 61.6 | 23.7749 | 35.6649 | 61.8 | 23.7783 | 4.7262 | 62 | 28.51 | 31.0755 | 59.8 | 5 | 297 | 28.51 | 282.8229 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.7585 | 31.0741 | 59.8 | 23.7813 | 61.6 | 59.6 | 23.7738 | 92.3064 | 59.4 | 23.7549 | 123.1895 | 59.2 | 23.767 | 154.3015 | 59 | 23.759 | 184.9126 | 58.8 | 23.7678 | 215.9303 | 58.6 | 23.7755 | 246.8383 | 58.4 | 23.7614 | 277.6051 | 58.2 | 23.751 | 308.5933 | 58 | 23.7858 | 282.8306 | 60.2 | 23.7714 | 251.5056 | 60.4 | 23.7767 | 220.6747 | 60.6 | 23.7763 | 189.8834 | 60.8 | 23.7851 | 158.9129 | 61 | 23.7843 | 128.3021 | 61.2 | 23.7823 | 97.1914 | 61.4 | 23.7901 | 66.5337 | 61.6 | 23.7832 | 35.665 | 61.8 | 23.7866 | 4.7121 | 62 | 28.52 | 31.0741 | 59.8 | 5 | 297 | 28.52 | 282.8306 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.7668 | 31.0693 | 59.8 | 23.7896 | 61.5954 | 59.6 | 23.7821 | 92.3062 | 59.4 | 23.7632 | 123.1847 | 59.2 | 23.7753 | 154.3016 | 59 | 23.7673 | 184.9238 | 58.8 | 23.7761 | 215.9214 | 58.6 | 23.7838 | 246.8242 | 58.4 | 23.7697 | 277.6053 | 58.2 | 23.7593 | 308.5952 | 58 | 23.7942 | 282.8383 | 60.2 | 23.7797 | 251.5089 | 60.4 | 23.7851 | 220.6682 | 60.6 | 23.7846 | 189.8857 | 60.8 | 23.7934 | 158.9136 | 61 | 23.7926 | 128.318 | 61.2 | 23.7906 | 97.1941 | 61.4 | 23.7985 | 66.5318 | 61.6 | 23.7916 | 35.6651 | 61.8 | 23.795 | 4.6979 | 62 | 28.53 | 31.0693 | 59.8 | 5 | 297 | 28.53 | 282.8383 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.7751 | 31.0646 | 59.8 | 23.798 | 61.5908 | 59.6 | 23.7905 | 92.3061 | 59.4 | 23.7715 | 123.1817 | 59.2 | 23.7836 | 154.3017 | 59 | 23.7756 | 184.935 | 58.8 | 23.7844 | 215.9126 | 58.6 | 23.7921 | 246.8101 | 58.4 | 23.778 | 277.6055 | 58.2 | 23.7676 | 308.597 | 58 | 23.8025 | 282.8315 | 60.2 | 23.788 | 251.5122 | 60.4 | 23.7934 | 220.664 | 60.6 | 23.793 | 189.8893 | 60.8 | 23.8018 | 158.9146 | 61 | 23.8009 | 128.3288 | 61.2 | 23.799 | 97.1967 | 61.4 | 23.8068 | 66.5298 | 61.6 | 23.7999 | 35.6651 | 61.8 | 23.8033 | 4.6914 | 62 | 28.54 | 31.0646 | 59.8 | 5 | 297 | 28.54 | 282.8315 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.7834 | 31.0598 | 59.8 | 23.8063 | 61.5862 | 59.6 | 23.7988 | 92.3059 | 59.4 | 23.7798 | 123.1787 | 59.2 | 23.7919 | 154.297 | 59 | 23.784 | 184.9461 | 58.8 | 23.7928 | 215.9118 | 58.6 | 23.8004 | 246.784 | 58.4 | 23.7863 | 277.6078 | 58.2 | 23.776 | 308.5979 | 58 | 23.8108 | 282.8247 | 60.2 | 23.7963 | 251.5155 | 60.4 | 23.8018 | 220.6597 | 60.6 | 23.8013 | 189.8928 | 60.8 | 23.8101 | 158.9155 | 61 | 23.8093 | 128.3396 | 61.2 | 23.8073 | 97.2002 | 61.4 | 23.8152 | 66.5278 | 61.6 | 23.8082 | 35.6652 | 61.8 | 23.8116 | 4.6848 | 62 | 28.55 | 31.0598 | 59.8 | 5 | 297 | 28.55 | 282.8247 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.7918 | 31.055 | 59.8 | 23.8147 | 61.5815 | 59.6 | 23.8071 | 92.3058 | 59.4 | 23.7882 | 123.1773 | 59.2 | 23.8003 | 154.2923 | 59 | 23.7923 | 184.9571 | 58.8 | 23.8011 | 215.911 | 58.6 | 23.8088 | 246.7578 | 58.4 | 23.7946 | 277.6101 | 58.2 | 23.7843 | 308.5989 | 58 | 23.8192 | 282.818 | 60.2 | 23.8047 | 251.5154 | 60.4 | 23.8101 | 220.6587 | 60.6 | 23.8096 | 189.8937 | 60.8 | 23.8185 | 158.918 | 61 | 23.8176 | 128.3504 | 61.2 | 23.8157 | 97.2037 | 61.4 | 23.8235 | 66.5258 | 61.6 | 23.8166 | 35.6653 | 61.8 | 23.82 | 4.6821 | 62 | 28.56 | 31.055 | 59.8 | 5 | 297 | 28.56 | 282.818 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.8001 | 31.0503 | 59.8 | 23.823 | 61.5769 | 59.6 | 23.8154 | 92.3057 | 59.4 | 23.7965 | 123.1759 | 59.2 | 23.8086 | 154.289 | 59 | 23.8006 | 184.9695 | 58.8 | 23.8094 | 215.9103 | 58.6 | 23.8171 | 246.7375 | 58.4 | 23.803 | 277.6124 | 58.2 | 23.7926 | 308.5998 | 58 | 23.8275 | 282.8112 | 60.2 | 23.813 | 251.5153 | 60.4 | 23.8184 | 220.6577 | 60.6 | 23.8179 | 189.8946 | 60.8 | 23.8268 | 158.9205 | 61 | 23.826 | 128.3613 | 61.2 | 23.824 | 97.2072 | 61.4 | 23.8318 | 66.5239 | 61.6 | 23.8249 | 35.6654 | 61.8 | 23.8283 | 4.6793 | 62 | 28.57 | 31.0503 | 59.8 | 5 | 297 | 28.57 | 282.8112 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.8084 | 31.0456 | 59.8 | 23.8313 | 61.5722 | 59.6 | 23.8238 | 92.3048 | 59.4 | 23.8048 | 123.1731 | 59.2 | 23.8169 | 154.2858 | 59 | 23.809 | 184.9819 | 58.8 | 23.8177 | 215.9095 | 58.6 | 23.8254 | 246.7173 | 58.4 | 23.8113 | 277.6147 | 58.2 | 23.8009 | 308.6008 | 58 | 23.8358 | 282.8001 | 60.2 | 23.8213 | 251.5154 | 60.4 | 23.8268 | 220.6519 | 60.6 | 23.8263 | 189.8977 | 60.8 | 23.8351 | 158.925 | 61 | 23.8343 | 128.3665 | 61.2 | 23.8323 | 97.2106 | 61.4 | 23.8401 | 66.5219 | 61.6 | 23.8333 | 35.6654 | 61.8 | 23.8367 | 4.6766 | 62 | 28.58 | 31.0456 | 59.8 | 5 | 297 | 28.58 | 282.8001 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.8168 | 31.0409 | 59.8 | 23.8397 | 61.5676 | 59.6 | 23.8321 | 92.3039 | 59.4 | 23.8132 | 123.1704 | 59.2 | 23.8253 | 154.2847 | 59 | 23.8173 | 184.9949 | 58.8 | 23.826 | 215.9132 | 58.6 | 23.8337 | 246.693 | 58.4 | 23.8196 | 277.6169 | 58.2 | 23.8093 | 308.6017 | 58 | 23.8442 | 282.789 | 60.2 | 23.8297 | 251.5155 | 60.4 | 23.8351 | 220.6461 | 60.6 | 23.8346 | 189.9008 | 60.8 | 23.8435 | 158.9296 | 61 | 23.8427 | 128.3718 | 61.2 | 23.8407 | 97.2172 | 61.4 | 23.8485 | 66.52 | 61.6 | 23.8416 | 35.6655 | 61.8 | 23.845 | 4.6738 | 62 | 28.59 | 31.0409 | 59.8 | 5 | 297 | 28.59 | 282.789 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.8251 | 31.0362 | 59.8 | 23.848 | 61.5629 | 59.6 | 23.8404 | 92.3029 | 59.4 | 23.8215 | 123.1677 | 59.2 | 23.8336 | 154.2836 | 59 | 23.8256 | 185.0078 | 58.8 | 23.8344 | 215.9168 | 58.6 | 23.8421 | 246.6688 | 58.4 | 23.828 | 277.6193 | 58.2 | 23.8176 | 308.6027 | 58 | 23.8525 | 282.7848 | 60.2 | 23.838 | 251.5156 | 60.4 | 23.8434 | 220.6403 | 60.6 | 23.8429 | 189.9004 | 60.8 | 23.8518 | 158.9317 | 61 | 23.851 | 128.377 | 61.2 | 23.849 | 97.2238 | 61.4 | 23.8568 | 66.518 | 61.6 | 23.8499 | 35.6656 | 61.8 | 23.8534 | 4.6711 | 62 | 28.6 | 31.0362 | 59.8 | 5 | 297 | 28.6 | 282.7848 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.8334 | 31.0314 | 59.8 | 23.8564 | 61.5583 | 59.6 | 23.8488 | 92.302 | 59.4 | 23.8298 | 123.165 | 59.2 | 23.8419 | 154.2796 | 59 | 23.8339 | 185.0165 | 58.8 | 23.8427 | 215.9232 | 58.6 | 23.8504 | 246.6528 | 58.4 | 23.8363 | 277.6216 | 58.2 | 23.8259 | 308.6049 | 58 | 23.8609 | 282.7806 | 60.2 | 23.8463 | 251.5157 | 60.4 | 23.8518 | 220.6345 | 60.6 | 23.8513 | 189.9 | 60.8 | 23.8602 | 158.9339 | 61 | 23.8593 | 128.3821 | 61.2 | 23.8574 | 97.2305 | 61.4 | 23.8652 | 66.516 | 61.6 | 23.8582 | 35.6656 | 61.8 | 23.8617 | 4.6683 | 62 | 28.61 | 31.0314 | 59.8 | 5 | 297 | 28.61 | 282.7806 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.8417 | 31.0266 | 59.8 | 23.8647 | 61.5536 | 59.6 | 23.8571 | 92.3019 | 59.4 | 23.8382 | 123.1617 | 59.2 | 23.8502 | 154.2756 | 59 | 23.8423 | 185.0251 | 58.8 | 23.851 | 215.9296 | 58.6 | 23.8587 | 246.6368 | 58.4 | 23.8446 | 277.6238 | 58.2 | 23.8343 | 308.6071 | 58 | 23.8692 | 282.7763 | 60.2 | 23.8547 | 251.5145 | 60.4 | 23.8601 | 220.6287 | 60.6 | 23.8596 | 189.8997 | 60.8 | 23.8685 | 158.9365 | 61 | 23.8677 | 128.3881 | 61.2 | 23.8657 | 97.2371 | 61.4 | 23.8735 | 66.514 | 61.6 | 23.8666 | 35.6657 | 61.8 | 23.8701 | 4.6656 | 62 | 28.62 | 31.0266 | 59.8 | 5 | 297 | 28.62 | 282.7763 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.8501 | 31.0218 | 59.8 | 23.873 | 61.549 | 59.6 | 23.8654 | 92.3018 | 59.4 | 23.8465 | 123.1584 | 59.2 | 23.8586 | 154.2696 | 59 | 23.8506 | 185.0389 | 58.8 | 23.8594 | 215.9279 | 58.6 | 23.8671 | 246.6188 | 58.4 | 23.853 | 277.6252 | 58.2 | 23.8426 | 308.6107 | 58 | 23.8775 | 282.7721 | 60.2 | 23.863 | 251.5133 | 60.4 | 23.8685 | 220.6229 | 60.6 | 23.8679 | 189.8993 | 60.8 | 23.8768 | 158.9391 | 61 | 23.876 | 128.394 | 61.2 | 23.8741 | 97.2438 | 61.4 | 23.8819 | 66.512 | 61.6 | 23.8749 | 35.6658 | 61.8 | 23.8784 | 4.6629 | 62 | 28.63 | 31.0218 | 59.8 | 5 | 297 | 28.63 | 282.7721 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.8584 | 31.017 | 59.8 | 23.8814 | 61.5443 | 59.6 | 23.8737 | 92.3016 | 59.4 | 23.8548 | 123.1562 | 59.2 | 23.8669 | 154.2635 | 59 | 23.8589 | 185.0527 | 58.8 | 23.8677 | 215.9262 | 58.6 | 23.8754 | 246.6007 | 58.4 | 23.8613 | 277.6266 | 58.2 | 23.8509 | 308.6142 | 58 | 23.8859 | 282.7617 | 60.2 | 23.8713 | 251.5104 | 60.4 | 23.8768 | 220.6172 | 60.6 | 23.8763 | 189.8989 | 60.8 | 23.8852 | 158.9387 | 61 | 23.8843 | 128.3994 | 61.2 | 23.8824 | 97.2505 | 61.4 | 23.8902 | 66.5078 | 61.6 | 23.8833 | 35.666 | 61.8 | 23.8867 | 4.6653 | 62 | 28.64 | 31.017 | 59.8 | 5 | 297 | 28.64 | 282.7617 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.8667 | 31.0122 | 59.8 | 23.8897 | 61.5397 | 59.6 | 23.8821 | 92.3015 | 59.4 | 23.8632 | 123.1541 | 59.2 | 23.8752 | 154.2567 | 59 | 23.8672 | 185.0651 | 58.8 | 23.876 | 215.9296 | 58.6 | 23.8837 | 246.5757 | 58.4 | 23.8696 | 277.628 | 58.2 | 23.8593 | 308.6169 | 58 | 23.8942 | 282.7513 | 60.2 | 23.8797 | 251.5075 | 60.4 | 23.8851 | 220.6114 | 60.6 | 23.8846 | 189.8985 | 60.8 | 23.8935 | 158.9382 | 61 | 23.8927 | 128.4048 | 61.2 | 23.8907 | 97.2566 | 61.4 | 23.8985 | 66.5035 | 61.6 | 23.8916 | 35.6659 | 61.8 | 23.8951 | 4.6678 | 62 | 28.65 | 31.0122 | 59.8 | 5 | 297 | 28.65 | 282.7513 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.8751 | 31.0073 | 59.8 | 23.8981 | 61.535 | 59.6 | 23.8904 | 92.3009 | 59.4 | 23.8715 | 123.154 | 59.2 | 23.8836 | 154.25 | 59 | 23.8756 | 185.0775 | 58.8 | 23.8843 | 215.9331 | 58.6 | 23.892 | 246.5508 | 58.4 | 23.8779 | 277.6294 | 58.2 | 23.8676 | 308.6194 | 58 | 23.9026 | 282.7455 | 60.2 | 23.888 | 251.5085 | 60.4 | 23.8935 | 220.6102 | 60.6 | 23.8929 | 189.8989 | 60.8 | 23.9019 | 158.94 | 61 | 23.901 | 128.406 | 61.2 | 23.899 | 97.2628 | 61.4 | 23.9069 | 66.4995 | 61.6 | 23.8999 | 35.6658 | 61.8 | 23.9034 | 4.6731 | 62 | 28.66 | 31.0073 | 59.8 | 5 | 297 | 28.66 | 282.7455 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.8834 | 31.0025 | 59.8 | 23.9064 | 61.5304 | 59.6 | 23.8987 | 92.3002 | 59.4 | 23.8798 | 123.1539 | 59.2 | 23.8919 | 154.2454 | 59 | 23.8839 | 185.0907 | 58.8 | 23.8927 | 215.9332 | 58.6 | 23.9004 | 246.531 | 58.4 | 23.8863 | 277.6307 | 58.2 | 23.8759 | 308.6221 | 58 | 23.9109 | 282.7396 | 60.2 | 23.8963 | 251.5096 | 60.4 | 23.9018 | 220.609 | 60.6 | 23.9013 | 189.8993 | 60.8 | 23.9102 | 158.9418 | 61 | 23.9094 | 128.4073 | 61.2 | 23.9074 | 97.269 | 61.4 | 23.9152 | 66.4956 | 61.6 | 23.9083 | 35.6657 | 61.8 | 23.9118 | 4.6784 | 62 | 28.67 | 31.0025 | 59.8 | 5 | 297 | 28.67 | 282.7396 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.8917 | 30.9977 | 59.8 | 23.9147 | 61.5261 | 59.6 | 23.9071 | 92.3001 | 59.4 | 23.8882 | 123.1551 | 59.2 | 23.9002 | 154.2408 | 59 | 23.8922 | 185.104 | 58.8 | 23.901 | 215.9334 | 58.6 | 23.9087 | 246.5113 | 58.4 | 23.8946 | 277.6321 | 58.2 | 23.8842 | 308.6247 | 58 | 23.9192 | 282.7321 | 60.2 | 23.9046 | 251.5037 | 60.4 | 23.9102 | 220.6087 | 60.6 | 23.9096 | 189.8997 | 60.8 | 23.9185 | 158.9457 | 61 | 23.9177 | 128.4086 | 61.2 | 23.9157 | 97.2751 | 61.4 | 23.9236 | 66.4916 | 61.6 | 23.9166 | 35.6656 | 61.8 | 23.9201 | 4.6837 | 62 | 28.68 | 30.9977 | 59.8 | 5 | 297 | 28.68 | 282.7321 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.9 | 30.9929 | 59.8 | 23.9231 | 61.5218 | 59.6 | 23.9154 | 92.2999 | 59.4 | 23.8965 | 123.1563 | 59.2 | 23.9085 | 154.2361 | 59 | 23.9006 | 185.1167 | 58.8 | 23.9093 | 215.9395 | 58.6 | 23.917 | 246.4831 | 58.4 | 23.9029 | 277.6335 | 58.2 | 23.8925 | 308.6272 | 58 | 23.9276 | 282.7247 | 60.2 | 23.913 | 251.4979 | 60.4 | 23.9185 | 220.6084 | 60.6 | 23.9179 | 189.9001 | 60.8 | 23.9269 | 158.9497 | 61 | 23.9261 | 128.4099 | 61.2 | 23.9241 | 97.2813 | 61.4 | 23.9319 | 66.4877 | 61.6 | 23.9249 | 35.6655 | 61.8 | 23.9284 | 4.689 | 62 | 28.69 | 30.9929 | 59.8 | 5 | 297 | 28.69 | 282.7247 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.9084 | 30.9881 | 59.8 | 23.9314 | 61.5206 | 59.6 | 23.9237 | 92.2997 | 59.4 | 23.9048 | 123.157 | 59.2 | 23.9169 | 154.2315 | 59 | 23.9089 | 185.1294 | 58.8 | 23.9177 | 215.9456 | 58.6 | 23.9254 | 246.4549 | 58.4 | 23.9113 | 277.6349 | 58.2 | 23.9009 | 308.6298 | 58 | 23.9359 | 282.723 | 60.2 | 23.9213 | 251.4921 | 60.4 | 23.9268 | 220.6092 | 60.6 | 23.9263 | 189.9005 | 60.8 | 23.9352 | 158.9491 | 61 | 23.9344 | 128.4112 | 61.2 | 23.9324 | 97.2874 | 61.4 | 23.9402 | 66.4863 | 61.6 | 23.9333 | 35.6654 | 61.8 | 23.9368 | 4.6943 | 62 | 28.7 | 30.9881 | 59.8 | 5 | 297 | 28.7 | 282.723 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.9167 | 30.9833 | 59.8 | 23.9397 | 61.5195 | 59.6 | 23.9321 | 92.2995 | 59.4 | 23.9131 | 123.1576 | 59.2 | 23.9252 | 154.2262 | 59 | 23.9172 | 185.1378 | 58.8 | 23.926 | 215.9496 | 58.6 | 23.9337 | 246.4335 | 58.4 | 23.9196 | 277.6363 | 58.2 | 23.9092 | 308.631 | 58 | 23.9443 | 282.7213 | 60.2 | 23.9296 | 251.4863 | 60.4 | 23.9352 | 220.61 | 60.6 | 23.9346 | 189.9009 | 60.8 | 23.9436 | 158.9486 | 61 | 23.9427 | 128.4126 | 61.2 | 23.9407 | 97.2946 | 61.4 | 23.9486 | 66.485 | 61.6 | 23.9416 | 35.6653 | 61.8 | 23.9451 | 4.6996 | 62 | 28.71 | 30.9833 | 59.8 | 5 | 297 | 28.71 | 282.7213 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.925 | 30.9785 | 59.8 | 23.9481 | 61.5183 | 59.6 | 23.9404 | 92.2994 | 59.4 | 23.9215 | 123.1555 | 59.2 | 23.9335 | 154.2209 | 59 | 23.9255 | 185.1462 | 58.8 | 23.9343 | 215.9536 | 58.6 | 23.942 | 246.4122 | 58.4 | 23.9279 | 277.6376 | 58.2 | 23.9175 | 308.6323 | 58 | 23.9526 | 282.7195 | 60.2 | 23.938 | 251.481 | 60.4 | 23.9435 | 220.612 | 60.6 | 23.9429 | 189.9014 | 60.8 | 23.9519 | 158.9481 | 61 | 23.9511 | 128.4139 | 61.2 | 23.9491 | 97.3018 | 61.4 | 23.9569 | 66.4844 | 61.6 | 23.95 | 35.6652 | 61.8 | 23.9535 | 4.7049 | 62 | 28.72 | 30.9785 | 59.8 | 5 | 297 | 28.72 | 282.7195 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.9334 | 30.9737 | 59.8 | 23.9564 | 61.5171 | 59.6 | 23.9487 | 92.2992 | 59.4 | 23.9298 | 123.1535 | 59.2 | 23.9418 | 154.2155 | 59 | 23.9339 | 185.1515 | 58.8 | 23.9426 | 215.949 | 58.6 | 23.9503 | 246.3866 | 58.4 | 23.9362 | 277.639 | 58.2 | 23.9259 | 308.6336 | 58 | 23.9609 | 282.7177 | 60.2 | 23.9463 | 251.4758 | 60.4 | 23.9519 | 220.614 | 60.6 | 23.9512 | 189.9018 | 60.8 | 23.9603 | 158.9476 | 61 | 23.9594 | 128.4153 | 61.2 | 23.9574 | 97.3092 | 61.4 | 23.9653 | 66.4839 | 61.6 | 23.9583 | 35.6651 | 61.8 | 23.9618 | 4.7102 | 62 | 28.73 | 30.9737 | 59.8 | 5 | 297 | 28.73 | 282.7177 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.9417 | 30.9689 | 59.8 | 23.9648 | 61.516 | 59.6 | 23.957 | 92.2986 | 59.4 | 23.9381 | 123.1541 | 59.2 | 23.9502 | 154.2102 | 59 | 23.9422 | 185.1568 | 58.8 | 23.951 | 215.9445 | 58.6 | 23.9586 | 246.3611 | 58.4 | 23.9446 | 277.6404 | 58.2 | 23.9342 | 308.6348 | 58 | 23.9693 | 282.7095 | 60.2 | 23.9546 | 251.4725 | 60.4 | 23.9602 | 220.616 | 60.6 | 23.9596 | 189.9022 | 60.8 | 23.9686 | 158.947 | 61 | 23.9677 | 128.4192 | 61.2 | 23.9658 | 97.3167 | 61.4 | 23.9736 | 66.4833 | 61.6 | 23.9666 | 35.6651 | 61.8 | 23.9702 | 4.7155 | 62 | 28.74 | 30.9689 | 59.8 | 5 | 297 | 28.74 | 282.7095 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.95 | 30.964 | 59.8 | 23.9731 | 61.5148 | 59.6 | 23.9654 | 92.298 | 59.4 | 23.9465 | 123.1547 | 59.2 | 23.9585 | 154.2034 | 59 | 23.9505 | 185.1569 | 58.8 | 23.9593 | 215.9445 | 58.6 | 23.967 | 246.3534 | 58.4 | 23.9529 | 277.6407 | 58.2 | 23.9425 | 308.6379 | 58 | 23.9776 | 282.7013 | 60.2 | 23.963 | 251.4691 | 60.4 | 23.9685 | 220.618 | 60.6 | 23.9679 | 189.9026 | 60.8 | 23.9769 | 158.9465 | 61 | 23.9761 | 128.4232 | 61.2 | 23.9741 | 97.3243 | 61.4 | 23.9819 | 66.4827 | 61.6 | 23.9749 | 35.665 | 61.8 | 23.9785 | 4.7208 | 62 | 28.75 | 30.964 | 59.8 | 5 | 297 | 28.75 | 282.7013 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.9584 | 30.9591 | 59.8 | 23.9814 | 61.5136 | 59.6 | 23.9737 | 92.2984 | 59.4 | 23.9548 | 123.1541 | 59.2 | 23.9668 | 154.1967 | 59 | 23.9589 | 185.157 | 58.8 | 23.9676 | 215.9444 | 58.6 | 23.9753 | 246.3456 | 58.4 | 23.9612 | 277.641 | 58.2 | 23.9509 | 308.6411 | 58 | 23.986 | 282.6943 | 60.2 | 23.9713 | 251.4691 | 60.4 | 23.9769 | 220.6199 | 60.6 | 23.9762 | 189.9034 | 60.8 | 23.9853 | 158.947 | 61 | 23.9844 | 128.426 | 61.2 | 23.9825 | 97.3318 | 61.4 | 23.9903 | 66.4819 | 61.6 | 23.9833 | 35.665 | 61.8 | 23.9868 | 4.7261 | 62 | 28.76 | 30.9591 | 59.8 | 5 | 297 | 28.76 | 282.6943 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.9667 | 30.9542 | 59.8 | 23.9898 | 61.5124 | 59.6 | 23.982 | 92.2989 | 59.4 | 23.9631 | 123.1535 | 59.2 | 23.9752 | 154.192 | 59 | 23.9672 | 185.1609 | 58.8 | 23.976 | 215.938 | 58.6 | 23.9836 | 246.3336 | 58.4 | 23.9695 | 277.6412 | 58.2 | 23.9592 | 308.6442 | 58 | 23.9943 | 282.6873 | 60.2 | 23.9796 | 251.469 | 60.4 | 23.9852 | 220.6219 | 60.6 | 23.9846 | 189.9043 | 60.8 | 23.9936 | 158.9476 | 61 | 23.9928 | 128.4288 | 61.2 | 23.9908 | 97.3394 | 61.4 | 23.9986 | 66.4812 | 61.6 | 23.9916 | 35.665 | 61.8 | 23.9952 | 4.7314 | 62 | 28.77 | 30.9542 | 59.8 | 5 | 297 | 28.77 | 282.6873 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.975 | 30.9493 | 59.8 | 23.9981 | 61.5128 | 59.6 | 23.9904 | 92.2993 | 59.4 | 23.9715 | 123.155 | 59.2 | 23.9835 | 154.1874 | 59 | 23.9755 | 185.1649 | 58.8 | 23.9843 | 215.9315 | 58.6 | 23.9919 | 246.3217 | 58.4 | 23.9779 | 277.6415 | 58.2 | 23.9675 | 308.6474 | 58 | 24.0026 | 282.6737 | 60.2 | 23.9879 | 251.4711 | 60.4 | 23.9936 | 220.6223 | 60.6 | 23.9929 | 189.9051 | 60.8 | 24.002 | 158.9478 | 61 | 24.0011 | 128.4319 | 61.2 | 23.9991 | 97.347 | 61.4 | 24.007 | 66.4804 | 61.6 | 24 | 35.6649 | 61.8 | 24.0035 | 4.7367 | 62 | 28.78 | 30.9493 | 59.8 | 5 | 297 | 28.78 | 282.6737 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.9833 | 30.9444 | 59.8 | 24.0065 | 61.5131 | 59.6 | 23.9987 | 92.2997 | 59.4 | 23.9798 | 123.1565 | 59.2 | 23.9918 | 154.1805 | 59 | 23.9839 | 185.1705 | 58.8 | 23.9926 | 215.9332 | 58.6 | 24.0003 | 246.3006 | 58.4 | 23.9862 | 277.6445 | 58.2 | 23.9758 | 308.6498 | 58 | 24.011 | 282.6602 | 60.2 | 23.9963 | 251.4732 | 60.4 | 24.0019 | 220.6227 | 60.6 | 24.0012 | 189.9059 | 60.8 | 24.0103 | 158.9482 | 61 | 24.0095 | 128.435 | 61.2 | 24.0074 | 97.3547 | 61.4 | 24.0153 | 66.4797 | 61.6 | 24.0083 | 35.6649 | 61.8 | 24.0119 | 4.7419 | 62 | 28.79 | 30.9444 | 59.8 | 5 | 297 | 28.79 | 282.6602 | 60.2 | 5 | 297
|  | 23.9917 | 30.9395 | 59.8 | 24.0148 | 61.5134 | 59.6 | 24.007 | 92.3003 | 59.4 | 23.9881 | 123.1593 | 59.2 | 24.0002 | 154.1737 | 59 | 23.9922 | 185.176 | 58.8 | 24.0009 | 215.935 | 58.6 | 24.0086 | 246.2795 | 58.4 | 23.9945 | 277.6475 | 58.2 | 23.9842 | 308.6522 | 58 | 24.0193 | 282.6544 | 60.2 | 24.0046 | 251.4761 | 60.4 | 24.0102 | 220.6234 | 60.6 | 24.0096 | 189.9063 | 60.8 | 24.0186 | 158.9494 | 61 | 24.0178 | 128.4394 | 61.2 | 24.0158 | 97.3623 | 61.4 | 24.0236 | 66.4787 | 61.6 | 24.0166 | 35.6649 | 61.8 | 24.0202 | 4.7472 | 62 | 28.8 | 30.9395 | 59.8 | 5 | 297 | 28.8 | 282.6544 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24 | 30.9346 | 59.8 | 24.0231 | 61.5137 | 59.6 | 24.0154 | 92.3009 | 59.4 | 23.9965 | 123.1622 | 59.2 | 24.0085 | 154.1693 | 59 | 24.0005 | 185.1796 | 58.8 | 24.0092 | 215.9335 | 58.6 | 24.0169 | 246.2661 | 58.4 | 24.0029 | 277.6505 | 58.2 | 23.9925 | 308.6546 | 58 | 24.0276 | 282.6485 | 60.2 | 24.0129 | 251.4789 | 60.4 | 24.0186 | 220.6241 | 60.6 | 24.0179 | 189.9066 | 60.8 | 24.027 | 158.9507 | 61 | 24.0261 | 128.4438 | 61.2 | 24.0241 | 97.3699 | 61.4 | 24.032 | 66.4778 | 61.6 | 24.025 | 35.6649 | 61.8 | 24.0286 | 4.7525 | 62 | 28.81 | 30.9346 | 59.8 | 5 | 297 | 28.81 | 282.6485 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.0083 | 30.9297 | 59.8 | 24.0315 | 61.514 | 59.6 | 24.0237 | 92.3014 | 59.4 | 24.0048 | 123.1602 | 59.2 | 24.0168 | 154.1648 | 59 | 24.0089 | 185.1832 | 58.8 | 24.0176 | 215.9319 | 58.6 | 24.0253 | 246.2528 | 58.4 | 24.0112 | 277.6534 | 58.2 | 24.0008 | 308.657 | 58 | 24.036 | 282.6429 | 60.2 | 24.0213 | 251.4818 | 60.4 | 24.0269 | 220.6249 | 60.6 | 24.0262 | 189.9053 | 60.8 | 24.0353 | 158.9541 | 61 | 24.0345 | 128.4473 | 61.2 | 24.0325 | 97.3775 | 61.4 | 24.0403 | 66.4768 | 61.6 | 24.0333 | 35.6648 | 61.8 | 24.0369 | 4.7578 | 62 | 28.82 | 30.9297 | 59.8 | 5 | 297 | 28.82 | 282.6429 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.0167 | 30.9248 | 59.8 | 24.0398 | 61.5143 | 59.6 | 24.032 | 92.302 | 59.4 | 24.0131 | 123.1582 | 59.2 | 24.0251 | 154.1611 | 59 | 24.0172 | 185.1871 | 58.8 | 24.0259 | 215.9323 | 58.6 | 24.0336 | 246.2354 | 58.4 | 24.0195 | 277.6564 | 58.2 | 24.0092 | 308.6607 | 58 | 24.0443 | 282.6372 | 60.2 | 24.0296 | 251.4846 | 60.4 | 24.0352 | 220.6258 | 60.6 | 24.0346 | 189.9041 | 60.8 | 24.0437 | 158.9575 | 61 | 24.0428 | 128.4509 | 61.2 | 24.0408 | 97.3828 | 61.4 | 24.0486 | 66.4758 | 61.6 | 24.0417 | 35.6648 | 61.8 | 24.0452 | 4.763 | 62 | 28.83 | 30.9248 | 59.8 | 5 | 297 | 28.83 | 282.6372 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.025 | 30.9199 | 59.8 | 24.0481 | 61.5146 | 59.6 | 24.0403 | 92.3026 | 59.4 | 24.0215 | 123.1584 | 59.2 | 24.0335 | 154.1574 | 59 | 24.0255 | 185.1909 | 58.8 | 24.0342 | 215.9328 | 58.6 | 24.0419 | 246.218 | 58.4 | 24.0278 | 277.6594 | 58.2 | 24.0175 | 308.6644 | 58 | 24.0527 | 282.6384 | 60.2 | 24.0379 | 251.4875 | 60.4 | 24.0436 | 220.6266 | 60.6 | 24.0429 | 189.9 | 60.8 | 24.052 | 158.957 | 61 | 24.0511 | 128.4546 | 61.2 | 24.0492 | 97.3881 | 61.4 | 24.057 | 66.4748 | 61.6 | 24.05 | 35.6647 | 61.8 | 24.0536 | 4.7683 | 62 | 28.84 | 30.9199 | 59.8 | 5 | 297 | 28.84 | 282.6384 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.0333 | 30.9149 | 59.8 | 24.0565 | 61.5149 | 59.6 | 24.0487 | 92.3032 | 59.4 | 24.0298 | 123.1586 | 59.2 | 24.0418 | 154.1494 | 59 | 24.0338 | 185.1922 | 58.8 | 24.0426 | 215.936 | 58.6 | 24.0502 | 246.2064 | 58.4 | 24.0362 | 277.6644 | 58.2 | 24.0258 | 308.669 | 58 | 24.061 | 282.6396 | 60.2 | 24.0462 | 251.4904 | 60.4 | 24.0519 | 220.6274 | 60.6 | 24.0512 | 189.896 | 60.8 | 24.0603 | 158.9566 | 61 | 24.0595 | 128.4582 | 61.2 | 24.0575 | 97.3934 | 61.4 | 24.0653 | 66.4739 | 61.6 | 24.0583 | 35.6647 | 61.8 | 24.0619 | 4.7735 | 62 | 28.85 | 30.9149 | 59.8 | 5 | 297 | 28.85 | 282.6396 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.0416 | 30.9098 | 59.8 | 24.0648 | 61.5153 | 59.6 | 24.057 | 92.3037 | 59.4 | 24.0381 | 123.1579 | 59.2 | 24.0501 | 154.1413 | 59 | 24.0421 | 185.1935 | 58.8 | 24.0509 | 215.9392 | 58.6 | 24.0586 | 246.1949 | 58.4 | 24.0445 | 277.6695 | 58.2 | 24.0341 | 308.6736 | 58 | 24.0693 | 282.6318 | 60.2 | 24.0546 | 251.4933 | 60.4 | 24.0603 | 220.6272 | 60.6 | 24.0596 | 189.8976 | 60.8 | 24.0687 | 158.956 | 61 | 24.0678 | 128.4619 | 61.2 | 24.0658 | 97.3988 | 61.4 | 24.0737 | 66.4729 | 61.6 | 24.0667 | 35.6646 | 61.8 | 24.0703 | 4.7788 | 62 | 28.86 | 30.9098 | 59.8 | 5 | 297 | 28.86 | 282.6318 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.05 | 30.9048 | 59.8 | 24.0732 | 61.5156 | 59.6 | 24.0653 | 92.3043 | 59.4 | 24.0464 | 123.1573 | 59.2 | 24.0585 | 154.1355 | 59 | 24.0505 | 185.1973 | 58.8 | 24.0592 | 215.9301 | 58.6 | 24.0669 | 246.1901 | 58.4 | 24.0528 | 277.6746 | 58.2 | 24.0425 | 308.6779 | 58 | 24.0777 | 282.624 | 60.2 | 24.0629 | 251.4961 | 60.4 | 24.0686 | 220.627 | 60.6 | 24.0679 | 189.8993 | 60.8 | 24.077 | 158.9555 | 61 | 24.0762 | 128.4655 | 61.2 | 24.0742 | 97.4042 | 61.4 | 24.082 | 66.4719 | 61.6 | 24.075 | 35.6646 | 61.8 | 24.0786 | 4.784 | 62 | 28.87 | 30.9048 | 59.8 | 5 | 297 | 28.87 | 282.624 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.0583 | 30.8998 | 59.8 | 24.0815 | 61.5159 | 59.6 | 24.0737 | 92.3046 | 59.4 | 24.0548 | 123.1607 | 59.2 | 24.0668 | 154.1296 | 59 | 24.0588 | 185.2011 | 58.8 | 24.0676 | 215.921 | 58.6 | 24.0752 | 246.1853 | 58.4 | 24.0612 | 277.6797 | 58.2 | 24.0508 | 308.6823 | 58 | 24.086 | 282.6138 | 60.2 | 24.0712 | 251.4979 | 60.4 | 24.077 | 220.6268 | 60.6 | 24.0762 | 189.8992 | 60.8 | 24.0854 | 158.9519 | 61 | 24.0845 | 128.4707 | 61.2 | 24.0825 | 97.4096 | 61.4 | 24.0904 | 66.4709 | 61.6 | 24.0833 | 35.6646 | 61.8 | 24.0869 | 4.7893 | 62 | 28.88 | 30.8998 | 59.8 | 5 | 297 | 28.88 | 282.6138 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.0666 | 30.8948 | 59.8 | 24.0898 | 61.5162 | 59.6 | 24.082 | 92.3049 | 59.4 | 24.0631 | 123.1642 | 59.2 | 24.0751 | 154.1223 | 59 | 24.0671 | 185.203 | 58.8 | 24.0759 | 215.919 | 58.6 | 24.0836 | 246.1741 | 58.4 | 24.0695 | 277.6859 | 58.2 | 24.0591 | 308.6844 | 58 | 24.0944 | 282.6036 | 60.2 | 24.0796 | 251.4997 | 60.4 | 24.0853 | 220.6266 | 60.6 | 24.0845 | 189.8991 | 60.8 | 24.0937 | 158.9483 | 61 | 24.0929 | 128.476 | 61.2 | 24.0909 | 97.4151 | 61.4 | 24.0987 | 66.4699 | 61.6 | 24.0916 | 35.6645 | 61.8 | 24.0953 | 4.7945 | 62 | 28.89 | 30.8948 | 59.8 | 5 | 297 | 28.89 | 282.6036 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.075 | 30.8898 | 59.8 | 24.0982 | 61.5165 | 59.6 | 24.0903 | 92.3087 | 59.4 | 24.0714 | 123.1641 | 59.2 | 24.0834 | 154.115 | 59 | 24.0755 | 185.2048 | 58.8 | 24.0842 | 215.917 | 58.6 | 24.0919 | 246.163 | 58.4 | 24.0778 | 277.6921 | 58.2 | 24.0674 | 308.6866 | 58 | 24.1027 | 282.5974 | 60.2 | 24.0879 | 251.5008 | 60.4 | 24.0936 | 220.6275 | 60.6 | 24.0929 | 189.899 | 60.8 | 24.102 | 158.9498 | 61 | 24.1012 | 128.4812 | 61.2 | 24.0992 | 97.4205 | 61.4 | 24.107 | 66.4694 | 61.6 | 24.1 | 35.6645 | 61.8 | 24.1036 | 4.8022 | 62 | 28.9 | 30.8898 | 59.8 | 5 | 297 | 28.9 | 282.5974 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.0833 | 30.8849 | 59.8 | 24.1065 | 61.5168 | 59.6 | 24.0986 | 92.3125 | 59.4 | 24.0798 | 123.1639 | 59.2 | 24.0918 | 154.1112 | 59 | 24.0838 | 185.2084 | 58.8 | 24.0925 | 215.9099 | 58.6 | 24.1002 | 246.1688 | 58.4 | 24.0862 | 277.6983 | 58.2 | 24.0758 | 308.6883 | 58 | 24.111 | 282.5912 | 60.2 | 24.0962 | 251.5018 | 60.4 | 24.102 | 220.6284 | 60.6 | 24.1012 | 189.899 | 60.8 | 24.1104 | 158.9512 | 61 | 24.1096 | 128.4865 | 61.2 | 24.1075 | 97.4235 | 61.4 | 24.1154 | 66.4688 | 61.6 | 24.1083 | 35.6645 | 61.8 | 24.112 | 4.8098 | 62 | 28.91 | 30.8849 | 59.8 | 5 | 297 | 28.91 | 282.5912 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.0916 | 30.88 | 59.8 | 24.1149 | 61.5155 | 59.6 | 24.107 | 92.3163 | 59.4 | 24.0881 | 123.1628 | 59.2 | 24.1001 | 154.1075 | 59 | 24.0921 | 185.2121 | 58.8 | 24.1009 | 215.9028 | 58.6 | 24.1085 | 246.1746 | 58.4 | 24.0945 | 277.7046 | 58.2 | 24.0841 | 308.6899 | 58 | 24.1194 | 282.5849 | 60.2 | 24.1046 | 251.5022 | 60.4 | 24.1103 | 220.6271 | 60.6 | 24.1096 | 189.904 | 60.8 | 24.1187 | 158.9539 | 61 | 24.1179 | 128.4918 | 61.2 | 24.1158 | 97.4264 | 61.4 | 24.1237 | 66.4683 | 61.6 | 24.1167 | 35.6645 | 61.8 | 24.1203 | 4.8174 | 62 | 28.92 | 30.88 | 59.8 | 5 | 297 | 28.92 | 282.5849 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.0999 | 30.8778 | 59.8 | 24.1232 | 61.5141 | 59.6 | 24.1153 | 92.3201 | 59.4 | 24.0964 | 123.1616 | 59.2 | 24.1084 | 154.1045 | 59 | 24.1005 | 185.2165 | 58.8 | 24.1092 | 215.9024 | 58.6 | 24.1169 | 246.1735 | 58.4 | 24.1028 | 277.7078 | 58.2 | 24.0924 | 308.6913 | 58 | 24.1277 | 282.5787 | 60.2 | 24.1129 | 251.5027 | 60.4 | 24.1186 | 220.6259 | 60.6 | 24.1179 | 189.909 | 60.8 | 24.1271 | 158.9565 | 61 | 24.1262 | 128.4971 | 61.2 | 24.1242 | 97.4293 | 61.4 | 24.132 | 66.4677 | 61.6 | 24.125 | 35.6644 | 61.8 | 24.1287 | 4.825 | 62 | 28.93 | 30.8778 | 59.8 | 5 | 297 | 28.93 | 282.5787 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.1083 | 30.8757 | 59.8 | 24.1315 | 61.5127 | 59.6 | 24.1236 | 92.3236 | 59.4 | 24.1048 | 123.1614 | 59.2 | 24.1167 | 154.1015 | 59 | 24.1088 | 185.2209 | 58.8 | 24.1175 | 215.902 | 58.6 | 24.1252 | 246.1724 | 58.4 | 24.1111 | 277.7111 | 58.2 | 24.1008 | 308.6926 | 58 | 24.1361 | 282.5772 | 60.2 | 24.1212 | 251.5031 | 60.4 | 24.127 | 220.6247 | 60.6 | 24.1262 | 189.9067 | 60.8 | 24.1354 | 158.956 | 61 | 24.1346 | 128.5026 | 61.2 | 24.1325 | 97.4322 | 61.4 | 24.1404 | 66.4662 | 61.6 | 24.1333 | 35.6644 | 61.8 | 24.137 | 4.8327 | 62 | 28.94 | 30.8757 | 59.8 | 5 | 297 | 28.94 | 282.5772 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.1166 | 30.8735 | 59.8 | 24.1399 | 61.5113 | 59.6 | 24.132 | 92.3271 | 59.4 | 24.1131 | 123.1612 | 59.2 | 24.1251 | 154.0956 | 59 | 24.1171 | 185.2191 | 58.8 | 24.1259 | 215.9002 | 58.6 | 24.1335 | 246.1798 | 58.4 | 24.1194 | 277.7147 | 58.2 | 24.1091 | 308.6909 | 58 | 24.1444 | 282.5757 | 60.2 | 24.1296 | 251.5034 | 60.4 | 24.1353 | 220.6234 | 60.6 | 24.1346 | 189.9043 | 60.8 | 24.1438 | 158.9555 | 61 | 24.1429 | 128.5082 | 61.2 | 24.1409 | 97.4351 | 61.4 | 24.1487 | 66.4648 | 61.6 | 24.1417 | 35.6644 | 61.8 | 24.1454 | 4.8403 | 62 | 28.95 | 30.8735 | 59.8 | 5 | 297 | 28.95 | 282.5757 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.1249 | 30.8713 | 59.8 | 24.1482 | 61.5099 | 59.6 | 24.1403 | 92.3338 | 59.4 | 24.1214 | 123.16 | 59.2 | 24.1334 | 154.0897 | 59 | 24.1255 | 185.2173 | 58.8 | 24.1342 | 215.8985 | 58.6 | 24.1418 | 246.1873 | 58.4 | 24.1278 | 277.7182 | 58.2 | 24.1174 | 308.6892 | 58 | 24.1527 | 282.5733 | 60.2 | 24.1379 | 251.5039 | 60.4 | 24.1437 | 220.6234 | 60.6 | 24.1429 | 189.907 | 60.8 | 24.1521 | 158.955 | 61 | 24.1512 | 128.5108 | 61.2 | 24.1492 | 97.4379 | 61.4 | 24.1571 | 66.4633 | 61.6 | 24.15 | 35.6643 | 61.8 | 24.1537 | 4.8479 | 62 | 28.96 | 30.8713 | 59.8 | 5 | 297 | 28.96 | 282.5733 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.1333 | 30.8691 | 59.8 | 24.1565 | 61.5084 | 59.6 | 24.1486 | 92.3405 | 59.4 | 24.1298 | 123.1587 | 59.2 | 24.1417 | 154.0839 | 59 | 24.1338 | 185.218 | 58.8 | 24.1425 | 215.8926 | 58.6 | 24.1502 | 246.1931 | 58.4 | 24.1361 | 277.7211 | 58.2 | 24.1258 | 308.6924 | 58 | 24.1611 | 282.5708 | 60.2 | 24.1462 | 251.5043 | 60.4 | 24.152 | 220.6233 | 60.6 | 24.1512 | 189.9096 | 60.8 | 24.1604 | 158.9545 | 61 | 24.1596 | 128.5135 | 61.2 | 24.1575 | 97.4408 | 61.4 | 24.1654 | 66.4618 | 61.6 | 24.1584 | 35.6643 | 61.8 | 24.162 | 4.8556 | 62 | 28.97 | 30.8691 | 59.8 | 5 | 297 | 28.97 | 282.5708 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.1416 | 30.8669 | 59.8 | 24.1649 | 61.507 | 59.6 | 24.157 | 92.3472 | 59.4 | 24.1381 | 123.1597 | 59.2 | 24.1501 | 154.078 | 59 | 24.1421 | 185.2187 | 58.8 | 24.1508 | 215.8868 | 58.6 | 24.1585 | 246.1989 | 58.4 | 24.1444 | 277.724 | 58.2 | 24.1341 | 308.6955 | 58 | 24.1694 | 282.5644 | 60.2 | 24.1545 | 251.5047 | 60.4 | 24.1603 | 220.6233 | 60.6 | 24.1595 | 189.9111 | 60.8 | 24.1688 | 158.9522 | 61 | 24.1679 | 128.5162 | 61.2 | 24.1659 | 97.4438 | 61.4 | 24.1737 | 66.4603 | 61.6 | 24.1667 | 35.6643 | 61.8 | 24.1704 | 4.8632 | 62 | 28.98 | 30.8669 | 59.8 | 5 | 297 | 28.98 | 282.5644 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.1499 | 30.8647 | 59.8 | 24.1732 | 61.5055 | 59.6 | 24.1653 | 92.3538 | 59.4 | 24.1464 | 123.1608 | 59.2 | 24.1584 | 154.0711 | 59 | 24.1504 | 185.2194 | 58.8 | 24.1591 | 215.8858 | 58.6 | 24.1668 | 246.2096 | 58.4 | 24.1528 | 277.7269 | 58.2 | 24.1424 | 308.7001 | 58 | 24.1778 | 282.558 | 60.2 | 24.1629 | 251.5051 | 60.4 | 24.1687 | 220.6233 | 60.6 | 24.1679 | 189.9126 | 60.8 | 24.1771 | 158.9499 | 61 | 24.1763 | 128.5189 | 61.2 | 24.1742 | 97.4442 | 61.4 | 24.1821 | 66.4589 | 61.6 | 24.175 | 35.6642 | 61.8 | 24.1787 | 4.8709 | 62 | 28.99 | 30.8647 | 59.8 | 5 | 297 | 28.99 | 282.558 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.1582 | 30.8625 | 59.8 | 24.1816 | 61.504 | 59.6 | 24.1736 | 92.3605 | 59.4 | 24.1548 | 123.16 | 59.2 | 24.1667 | 154.0642 | 59 | 24.1588 | 185.2201 | 58.8 | 24.1675 | 215.8848 | 58.6 | 24.1751 | 246.2203 | 58.4 | 24.1611 | 277.7298 | 58.2 | 24.1508 | 308.7048 | 58 | 24.1861 | 282.5493 | 60.2 | 24.1712 | 251.5046 | 60.4 | 24.177 | 220.6232 | 60.6 | 24.1762 | 189.9145 | 60.8 | 24.1855 | 158.9495 | 61 | 24.1846 | 128.5214 | 61.2 | 24.1826 | 97.4446 | 61.4 | 24.1904 | 66.4573 | 61.6 | 24.1833 | 35.6642 | 61.8 | 24.1871 | 4.8785 | 62 | 29 | 30.8625 | 59.8 | 5 | 297 | 29 | 282.5493 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.1666 | 30.8624 | 59.8 | 24.1899 | 61.5025 | 59.6 | 24.1819 | 92.3672 | 59.4 | 24.1631 | 123.1593 | 59.2 | 24.175 | 154.0609 | 59 | 24.1671 | 185.22 | 58.8 | 24.1758 | 215.8801 | 58.6 | 24.1835 | 246.2352 | 58.4 | 24.1694 | 277.7349 | 58.2 | 24.1591 | 308.7118 | 58 | 24.1944 | 282.5406 | 60.2 | 24.1795 | 251.5041 | 60.4 | 24.1853 | 220.6231 | 60.6 | 24.1845 | 189.9164 | 60.8 | 24.1938 | 158.9492 | 61 | 24.193 | 128.524 | 61.2 | 24.1909 | 97.4451 | 61.4 | 24.1988 | 66.4556 | 61.6 | 24.1917 | 35.6642 | 61.8 | 24.1954 | 4.8861 | 62 | 29.01 | 30.8624 | 59.8 | 5 | 297 | 29.01 | 282.5406 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.1749 | 30.8622 | 59.8 | 24.1982 | 61.501 | 59.6 | 24.1903 | 92.3739 | 59.4 | 24.1714 | 123.1622 | 59.2 | 24.1834 | 154.0575 | 59 | 24.1754 | 185.2199 | 58.8 | 24.1841 | 215.8753 | 58.6 | 24.1918 | 246.25 | 58.4 | 24.1778 | 277.7399 | 58.2 | 24.1674 | 308.7188 | 58 | 24.2028 | 282.5318 | 60.2 | 24.1879 | 251.5028 | 60.4 | 24.1937 | 220.6252 | 60.6 | 24.1929 | 189.9174 | 60.8 | 24.2021 | 158.9485 | 61 | 24.2013 | 128.5265 | 61.2 | 24.1992 | 97.4455 | 61.4 | 24.2071 | 66.454 | 61.6 | 24.2 | 35.6642 | 61.8 | 24.2037 | 4.8938 | 62 | 29.02 | 30.8622 | 59.8 | 5 | 297 | 29.02 | 282.5318 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.1832 | 30.8621 | 59.8 | 24.2066 | 61.4995 | 59.6 | 24.1986 | 92.3805 | 59.4 | 24.1797 | 123.1651 | 59.2 | 24.1917 | 154.0528 | 59 | 24.1837 | 185.2206 | 58.8 | 24.1925 | 215.8764 | 58.6 | 24.2001 | 246.2556 | 58.4 | 24.1861 | 277.7458 | 58.2 | 24.1757 | 308.7241 | 58 | 24.2111 | 282.5231 | 60.2 | 24.1962 | 251.5014 | 60.4 | 24.202 | 220.6273 | 60.6 | 24.2012 | 189.9185 | 60.8 | 24.2105 | 158.9479 | 61 | 24.2096 | 128.529 | 61.2 | 24.2076 | 97.446 | 61.4 | 24.2155 | 66.4523 | 61.6 | 24.2084 | 35.6641 | 61.8 | 24.2121 | 4.9014 | 62 | 29.03 | 30.8621 | 59.8 | 5 | 297 | 29.03 | 282.5231 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.1916 | 30.862 | 59.8 | 24.2149 | 61.4981 | 59.6 | 24.2069 | 92.3875 | 59.4 | 24.1881 | 123.1667 | 59.2 | 24.2 | 154.048 | 59 | 24.1921 | 185.2213 | 58.8 | 24.2008 | 215.8774 | 58.6 | 24.2085 | 246.2612 | 58.4 | 24.1944 | 277.7517 | 58.2 | 24.1841 | 308.7293 | 58 | 24.2195 | 282.5231 | 60.2 | 24.2045 | 251.5001 | 60.4 | 24.2104 | 220.6268 | 60.6 | 24.2095 | 189.9183 | 60.8 | 24.2188 | 158.9494 | 61 | 24.218 | 128.5316 | 61.2 | 24.2159 | 97.4465 | 61.4 | 24.2238 | 66.4507 | 61.6 | 24.2167 | 35.6641 | 61.8 | 24.2204 | 4.909 | 62 | 29.04 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 29.04 | 282.5231 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.1999 | 30.8618 | 59.8 | 24.2233 | 61.4966 | 59.6 | 24.2153 | 92.3944 | 59.4 | 24.1964 | 123.1683 | 59.2 | 24.2084 | 154.0494 | 59 | 24.2004 | 185.2193 | 58.8 | 24.2091 | 215.8749 | 58.6 | 24.2168 | 246.2734 | 58.4 | 24.2027 | 277.7556 | 58.2 | 24.1924 | 308.7352 | 58 | 24.2278 | 282.5231 | 60.2 | 24.2129 | 251.4988 | 60.4 | 24.2187 | 220.6263 | 60.6 | 24.2179 | 189.9181 | 60.8 | 24.2272 | 158.951 | 61 | 24.2263 | 128.5342 | 61.2 | 24.2242 | 97.4455 | 61.4 | 24.2321 | 66.449 | 61.6 | 24.225 | 35.6641 | 61.8 | 24.2288 | 4.9167 | 62 | 29.05 | 30.8618 | 59.8 | 5 | 297 | 29.05 | 282.5231 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.2082 | 30.8617 | 59.8 | 24.2316 | 61.4952 | 59.6 | 24.2236 | 92.4014 | 59.4 | 24.2047 | 123.1677 | 59.2 | 24.2167 | 154.0508 | 59 | 24.2087 | 185.2173 | 58.8 | 24.2175 | 215.8724 | 58.6 | 24.2251 | 246.2856 | 58.4 | 24.2111 | 277.7594 | 58.2 | 24.2007 | 308.741 | 58 | 24.2361 | 282.5231 | 60.2 | 24.2212 | 251.499 | 60.4 | 24.2271 | 220.6239 | 60.6 | 24.2262 | 189.917 | 60.8 | 24.2355 | 158.9536 | 61 | 24.2346 | 128.5367 | 61.2 | 24.2326 | 97.4446 | 61.4 | 24.2404 | 66.4474 | 61.6 | 24.2334 | 35.664 | 61.8 | 24.2371 | 4.9243 | 62 | 29.06 | 30.8617 | 59.8 | 5 | 297 | 29.06 | 282.5231 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.2165 | 30.8615 | 59.8 | 24.2399 | 61.4938 | 59.6 | 24.2319 | 92.4083 | 59.4 | 24.2131 | 123.1672 | 59.2 | 24.225 | 154.0515 | 59 | 24.2171 | 185.2167 | 58.8 | 24.2258 | 215.8667 | 58.6 | 24.2334 | 246.2885 | 58.4 | 24.2194 | 277.7629 | 58.2 | 24.209 | 308.746 | 58 | 24.2445 | 282.5231 | 60.2 | 24.2295 | 251.4992 | 60.4 | 24.2354 | 220.6215 | 60.6 | 24.2345 | 189.916 | 60.8 | 24.2438 | 158.9562 | 61 | 24.243 | 128.5393 | 61.2 | 24.2409 | 97.4436 | 61.4 | 24.2488 | 66.4457 | 61.6 | 24.2417 | 35.664 | 61.8 | 24.2455 | 4.932 | 62 | 29.07 | 30.8615 | 59.8 | 5 | 297 | 29.07 | 282.5231 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.2249 | 30.8614 | 59.8 | 24.2483 | 61.4923 | 59.6 | 24.2403 | 92.4159 | 59.4 | 24.2214 | 123.1688 | 59.2 | 24.2333 | 154.0522 | 59 | 24.2254 | 185.2161 | 58.8 | 24.2341 | 215.861 | 58.6 | 24.2418 | 246.2915 | 58.4 | 24.2277 | 277.7665 | 58.2 | 24.2174 | 308.751 | 58 | 24.2528 | 282.5274 | 60.2 | 24.2379 | 251.4993 | 60.4 | 24.2437 | 220.6239 | 60.6 | 24.2429 | 189.9127 | 60.8 | 24.2522 | 158.9529 | 61 | 24.2513 | 128.5419 | 61.2 | 24.2493 | 97.4427 | 61.4 | 24.2571 | 66.444 | 61.6 | 24.25 | 35.664 | 61.8 | 24.2538 | 4.9396 | 62 | 29.08 | 30.8614 | 59.8 | 5 | 297 | 29.08 | 282.5274 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.2332 | 30.8605 | 59.8 | 24.2566 | 61.4909 | 59.6 | 24.2486 | 92.4235 | 59.4 | 24.2297 | 123.1703 | 59.2 | 24.2417 | 154.0493 | 59 | 24.2337 | 185.2138 | 58.8 | 24.2424 | 215.8554 | 58.6 | 24.2501 | 246.3079 | 58.4 | 24.2361 | 277.77 | 58.2 | 24.2257 | 308.7581 | 58 | 24.2611 | 282.5317 | 60.2 | 24.2462 | 251.4993 | 60.4 | 24.2521 | 220.6263 | 60.6 | 24.2512 | 189.9094 | 60.8 | 24.2605 | 158.9495 | 61 | 24.2597 | 128.5444 | 61.2 | 24.2576 | 97.4387 | 61.4 | 24.2655 | 66.4424 | 61.6 | 24.2584 | 35.664 | 61.8 | 24.2621 | 4.9472 | 62 | 29.09 | 30.8605 | 59.8 | 5 | 297 | 29.09 | 282.5317 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.2415 | 30.8595 | 59.8 | 24.265 | 61.4895 | 59.6 | 24.2569 | 92.4323 | 59.4 | 24.2381 | 123.1702 | 59.2 | 24.25 | 154.0464 | 59 | 24.2421 | 185.2114 | 58.8 | 24.2508 | 215.8498 | 58.6 | 24.2584 | 246.3244 | 58.4 | 24.2444 | 277.7735 | 58.2 | 24.234 | 308.7652 | 58 | 24.2695 | 282.5291 | 60.2 | 24.2545 | 251.4994 | 60.4 | 24.2604 | 220.6312 | 60.6 | 24.2595 | 189.9083 | 60.8 | 24.2689 | 158.9486 | 61 | 24.268 | 128.548 | 61.2 | 24.2659 | 97.4347 | 61.4 | 24.2738 | 66.4407 | 61.6 | 24.2667 | 35.6639 | 61.8 | 24.2705 | 4.9549 | 62 | 29.1 | 30.8595 | 59.8 | 5 | 297 | 29.1 | 282.5291 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.2499 | 30.8586 | 59.8 | 24.2733 | 61.488 | 59.6 | 24.2652 | 92.441 | 59.4 | 24.2464 | 123.17 | 59.2 | 24.2583 | 154.0462 | 59 | 24.2504 | 185.2134 | 58.8 | 24.2591 | 215.8399 | 58.6 | 24.2668 | 246.3353 | 58.4 | 24.2527 | 277.7774 | 58.2 | 24.2423 | 308.774 | 58 | 24.2778 | 282.5266 | 60.2 | 24.2628 | 251.4995 | 60.4 | 24.2687 | 220.6361 | 60.6 | 24.2679 | 189.9072 | 60.8 | 24.2772 | 158.9478 | 61 | 24.2764 | 128.5516 | 61.2 | 24.2743 | 97.4305 | 61.4 | 24.2822 | 66.439 | 61.6 | 24.2751 | 35.664 | 61.8 | 24.2788 | 4.9625 | 62 | 29.11 | 30.8586 | 59.8 | 5 | 297 | 29.11 | 282.5266 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.2582 | 30.8577 | 59.8 | 24.2816 | 61.4866 | 59.6 | 24.2736 | 92.449 | 59.4 | 24.2547 | 123.1715 | 59.2 | 24.2667 | 154.0461 | 59 | 24.2587 | 185.2154 | 58.8 | 24.2674 | 215.83 | 58.6 | 24.2751 | 246.3463 | 58.4 | 24.261 | 277.7812 | 58.2 | 24.2507 | 308.7827 | 58 | 24.2862 | 282.5192 | 60.2 | 24.2712 | 251.4983 | 60.4 | 24.2771 | 220.6411 | 60.6 | 24.2762 | 189.9051 | 60.8 | 24.2855 | 158.9432 | 61 | 24.2847 | 128.5544 | 61.2 | 24.2826 | 97.4264 | 61.4 | 24.2905 | 66.4374 | 61.6 | 24.2834 | 35.6641 | 61.8 | 24.2872 | 4.9702 | 62 | 29.12 | 30.8577 | 59.8 | 5 | 297 | 29.12 | 282.5192 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.2665 | 30.857 | 59.8 | 24.29 | 61.4852 | 59.6 | 24.2819 | 92.457 | 59.4 | 24.2631 | 123.173 | 59.2 | 24.275 | 154.0459 | 59 | 24.267 | 185.2139 | 58.8 | 24.2758 | 215.8245 | 58.6 | 24.2834 | 246.3514 | 58.4 | 24.2693 | 277.7851 | 58.2 | 24.259 | 308.7884 | 58 | 24.2945 | 282.5117 | 60.2 | 24.2795 | 251.4972 | 60.4 | 24.2854 | 220.646 | 60.6 | 24.2845 | 189.903 | 60.8 | 24.2939 | 158.9387 | 61 | 24.293 | 128.5571 | 61.2 | 24.291 | 97.4224 | 61.4 | 24.2988 | 66.4357 | 61.6 | 24.2917 | 35.6642 | 61.8 | 24.2955 | 4.9778 | 62 | 29.13 | 30.857 | 59.8 | 5 | 297 | 29.13 | 282.5117 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.2749 | 30.8563 | 59.8 | 24.2983 | 61.4837 | 59.6 | 24.2902 | 92.4645 | 59.4 | 24.2714 | 123.1734 | 59.2 | 24.2833 | 154.0457 | 59 | 24.2754 | 185.2123 | 58.8 | 24.2841 | 215.819 | 58.6 | 24.2917 | 246.3565 | 58.4 | 24.2777 | 277.7889 | 58.2 | 24.2673 | 308.794 | 58 | 24.3028 | 282.5043 | 60.2 | 24.2878 | 251.5025 | 60.4 | 24.2938 | 220.6517 | 60.6 | 24.2928 | 189.901 | 60.8 | 24.3022 | 158.942 | 61 | 24.3014 | 128.5606 | 61.2 | 24.2993 | 97.4183 | 61.4 | 24.3072 | 66.435 | 61.6 | 24.3 | 35.6642 | 61.8 | 24.3038 | 4.983 | 62 | 29.14 | 30.8563 | 59.8 | 5 | 297 | 29.14 | 282.5043 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.2832 | 30.8556 | 59.8 | 24.3066 | 61.4823 | 59.6 | 24.2986 | 92.4721 | 59.4 | 24.2797 | 123.1738 | 59.2 | 24.2916 | 154.0462 | 59 | 24.2837 | 185.2143 | 58.8 | 24.2924 | 215.8085 | 58.6 | 24.3 | 246.3723 | 58.4 | 24.286 | 277.7897 | 58.2 | 24.2757 | 308.7983 | 58 | 24.3112 | 282.4969 | 60.2 | 24.2962 | 251.5077 | 60.4 | 24.3021 | 220.6574 | 60.6 | 24.3012 | 189.8989 | 60.8 | 24.3106 | 158.9452 | 61 | 24.3097 | 128.564 | 61.2 | 24.3076 | 97.4147 | 61.4 | 24.3155 | 66.4343 | 61.6 | 24.3084 | 35.6644 | 61.8 | 24.3122 | 4.9882 | 62 | 29.15 | 30.8556 | 59.8 | 5 | 297 | 29.15 | 282.4969 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.2915 | 30.8549 | 59.8 | 24.315 | 61.4808 | 59.6 | 24.3069 | 92.4801 | 59.4 | 24.2881 | 123.1723 | 59.2 | 24.3 | 154.0468 | 59 | 24.292 | 185.2163 | 58.8 | 24.3008 | 215.798 | 58.6 | 24.3084 | 246.3882 | 58.4 | 24.2943 | 277.7905 | 58.2 | 24.284 | 308.8026 | 58 | 24.3195 | 282.4895 | 60.2 | 24.3045 | 251.513 | 60.4 | 24.3104 | 220.6611 | 60.6 | 24.3095 | 189.8979 | 60.8 | 24.3189 | 158.9454 | 61 | 24.3181 | 128.5661 | 61.2 | 24.316 | 97.4112 | 61.4 | 24.3239 | 66.4312 | 61.6 | 24.3167 | 35.6645 | 61.8 | 24.3205 | 4.9905 | 62 | 29.16 | 30.8549 | 59.8 | 5 | 297 | 29.16 | 282.4895 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.2998 | 30.8542 | 59.8 | 24.3233 | 61.4794 | 59.6 | 24.3152 | 92.4881 | 59.4 | 24.2964 | 123.1708 | 59.2 | 24.3083 | 154.0443 | 59 | 24.3004 | 185.2175 | 58.8 | 24.3091 | 215.7938 | 58.6 | 24.3167 | 246.3966 | 58.4 | 24.3027 | 277.7913 | 58.2 | 24.2923 | 308.8091 | 58 | 24.3279 | 282.4821 | 60.2 | 24.3128 | 251.5183 | 60.4 | 24.3188 | 220.6648 | 60.6 | 24.3178 | 189.8968 | 60.8 | 24.3272 | 158.9456 | 61 | 24.3264 | 128.5683 | 61.2 | 24.3243 | 97.4053 | 61.4 | 24.3322 | 66.428 | 61.6 | 24.3251 | 35.6647 | 61.8 | 24.3289 | 4.9928 | 62 | 29.17 | 30.8542 | 59.8 | 5 | 297 | 29.17 | 282.4821 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.3082 | 30.8535 | 59.8 | 24.3317 | 61.4776 | 59.6 | 24.3236 | 92.4981 | 59.4 | 24.3047 | 123.168 | 59.2 | 24.3166 | 154.0418 | 59 | 24.3087 | 185.2186 | 58.8 | 24.3174 | 215.7897 | 58.6 | 24.325 | 246.405 | 58.4 | 24.311 | 277.7921 | 58.2 | 24.3007 | 308.8156 | 58 | 24.3362 | 282.4762 | 60.2 | 24.3212 | 251.5236 | 60.4 | 24.3271 | 220.6685 | 60.6 | 24.3262 | 189.8957 | 60.8 | 24.3356 | 158.9444 | 61 | 24.3347 | 128.5704 | 61.2 | 24.3326 | 97.3995 | 61.4 | 24.3405 | 66.4247 | 61.6 | 24.3334 | 35.6649 | 61.8 | 24.3372 | 4.9951 | 62 | 29.18 | 30.8535 | 59.8 | 5 | 297 | 29.18 | 282.4762 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.3165 | 30.8527 | 59.8 | 24.34 | 61.4758 | 59.6 | 24.3319 | 92.5081 | 59.4 | 24.313 | 123.1651 | 59.2 | 24.325 | 154.0393 | 59 | 24.317 | 185.2147 | 58.8 | 24.3257 | 215.788 | 58.6 | 24.3333 | 246.4221 | 58.4 | 24.3193 | 277.795 | 58.2 | 24.309 | 308.8221 | 58 | 24.3445 | 282.4704 | 60.2 | 24.3295 | 251.5289 | 60.4 | 24.3354 | 220.6722 | 60.6 | 24.3345 | 189.8946 | 60.8 | 24.3439 | 158.9432 | 61 | 24.3431 | 128.5725 | 61.2 | 24.341 | 97.3937 | 61.4 | 24.3489 | 66.4215 | 61.6 | 24.3417 | 35.6651 | 61.8 | 24.3456 | 4.9974 | 62 | 29.19 | 30.8527 | 59.8 | 5 | 297 | 29.19 | 282.4704 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.3248 | 30.8519 | 59.8 | 24.3483 | 61.4741 | 59.6 | 24.3402 | 92.5183 | 59.4 | 24.3214 | 123.1635 | 59.2 | 24.3333 | 154.0368 | 59 | 24.3253 | 185.2107 | 58.8 | 24.334 | 215.7863 | 58.6 | 24.3417 | 246.4392 | 58.4 | 24.3277 | 277.798 | 58.2 | 24.3173 | 308.8286 | 58 | 24.3529 | 282.4645 | 60.2 | 24.3378 | 251.5341 | 60.4 | 24.3438 | 220.6739 | 60.6 | 24.3428 | 189.8935 | 60.8 | 24.3523 | 158.945 | 61 | 24.3514 | 128.5746 | 61.2 | 24.3493 | 97.388 | 61.4 | 24.3572 | 66.4182 | 61.6 | 24.3501 | 35.6653 | 61.8 | 24.3539 | 4.9998 | 62 | 29.2 | 30.8519 | 59.8 | 5 | 297 | 29.2 | 282.4645 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.3332 | 30.8511 | 59.8 | 24.3567 | 61.4723 | 59.6 | 24.3485 | 92.5285 | 59.4 | 24.3297 | 123.1618 | 59.2 | 24.3416 | 154.0351 | 59 | 24.3337 | 185.2085 | 58.8 | 24.3424 | 215.7792 | 58.6 | 24.35 | 246.4536 | 58.4 | 24.336 | 277.8018 | 58.2 | 24.3256 | 308.8303 | 58 | 24.3612 | 282.4586 | 60.2 | 24.3461 | 251.5395 | 60.4 | 24.3521 | 220.6756 | 60.6 | 24.3512 | 189.8925 | 60.8 | 24.3606 | 158.9468 | 61 | 24.3598 | 128.5768 | 61.2 | 24.3577 | 97.3812 | 61.4 | 24.3655 | 66.415 | 61.6 | 24.3584 | 35.6655 | 61.8 | 24.3622 | 5.0021 | 62 | 29.21 | 30.8511 | 59.8 | 5 | 297 | 29.21 | 282.4586 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.3415 | 30.8503 | 59.8 | 24.365 | 61.4707 | 59.6 | 24.3569 | 92.5387 | 59.4 | 24.338 | 123.1623 | 59.2 | 24.3499 | 154.0333 | 59 | 24.342 | 185.2062 | 58.8 | 24.3507 | 215.7721 | 58.6 | 24.3583 | 246.4679 | 58.4 | 24.3443 | 277.8057 | 58.2 | 24.334 | 308.8319 | 58 | 24.3696 | 282.4527 | 60.2 | 24.3545 | 251.5418 | 60.4 | 24.3605 | 220.6796 | 60.6 | 24.3595 | 189.8896 | 60.8 | 24.3689 | 158.945 | 61 | 24.3681 | 128.5789 | 61.2 | 24.366 | 97.3744 | 61.4 | 24.3739 | 66.4118 | 61.6 | 24.3667 | 35.6657 | 61.8 | 24.3706 | 5.0044 | 62 | 29.22 | 30.8503 | 59.8 | 5 | 297 | 29.22 | 282.4527 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.3498 | 30.8495 | 59.8 | 24.3734 | 61.4692 | 59.6 | 24.3652 | 92.5489 | 59.4 | 24.3464 | 123.1627 | 59.2 | 24.3583 | 154.0315 | 59 | 24.3503 | 185.2003 | 58.8 | 24.359 | 215.7707 | 58.6 | 24.3667 | 246.4884 | 58.4 | 24.3526 | 277.8095 | 58.2 | 24.3423 | 308.8369 | 58 | 24.3779 | 282.4468 | 60.2 | 24.3628 | 251.5442 | 60.4 | 24.3688 | 220.6836 | 60.6 | 24.3678 | 189.8868 | 60.8 | 24.3773 | 158.9433 | 61 | 24.3765 | 128.581 | 61.2 | 24.3743 | 97.3674 | 61.4 | 24.3822 | 66.4085 | 61.6 | 24.3751 | 35.6659 | 61.8 | 24.3789 | 5.0067 | 62 | 29.23 | 30.8495 | 59.8 | 5 | 297 | 29.23 | 282.4468 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.3581 | 30.8487 | 59.8 | 24.3817 | 61.4677 | 59.6 | 24.3735 | 92.5592 | 59.4 | 24.3547 | 123.1628 | 59.2 | 24.3666 | 154.0298 | 59 | 24.3586 | 185.1944 | 58.8 | 24.3674 | 215.7693 | 58.6 | 24.375 | 246.5089 | 58.4 | 24.361 | 277.8134 | 58.2 | 24.3506 | 308.8419 | 58 | 24.3862 | 282.4409 | 60.2 | 24.3711 | 251.5472 | 60.4 | 24.3772 | 220.6876 | 60.6 | 24.3762 | 189.884 | 60.8 | 24.3856 | 158.9415 | 61 | 24.3848 | 128.5778 | 61.2 | 24.3827 | 97.3603 | 61.4 | 24.3906 | 66.4053 | 61.6 | 24.3834 | 35.6661 | 61.8 | 24.3873 | 5.0091 | 62 | 29.24 | 30.8487 | 59.8 | 5 | 297 | 29.24 | 282.4409 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.3665 | 30.8481 | 59.8 | 24.39 | 61.4661 | 59.6 | 24.3819 | 92.5694 | 59.4 | 24.363 | 123.1628 | 59.2 | 24.3749 | 154.028 | 59 | 24.367 | 185.1983 | 58.8 | 24.3757 | 215.7627 | 58.6 | 24.3833 | 246.5281 | 58.4 | 24.3693 | 277.8131 | 58.2 | 24.3589 | 308.8436 | 58 | 24.3946 | 282.4351 | 60.2 | 24.3795 | 251.5502 | 60.4 | 24.3855 | 220.6916 | 60.6 | 24.3845 | 189.8812 | 60.8 | 24.394 | 158.9397 | 61 | 24.3931 | 128.5746 | 61.2 | 24.391 | 97.3527 | 61.4 | 24.3989 | 66.4021 | 61.6 | 24.3918 | 35.6664 | 61.8 | 24.3956 | 5.0114 | 62 | 29.25 | 30.8481 | 59.8 | 5 | 297 | 29.25 | 282.4351 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.3748 | 30.8475 | 59.8 | 24.3984 | 61.4645 | 59.6 | 24.3902 | 92.5786 | 59.4 | 24.3714 | 123.1653 | 59.2 | 24.3833 | 154.0262 | 59 | 24.3753 | 185.2021 | 58.8 | 24.384 | 215.7561 | 58.6 | 24.3916 | 246.5474 | 58.4 | 24.3776 | 277.8129 | 58.2 | 24.3673 | 308.8452 | 58 | 24.4029 | 282.4292 | 60.2 | 24.3878 | 251.5522 | 60.4 | 24.3938 | 220.6982 | 60.6 | 24.3928 | 189.877 | 60.8 | 24.4023 | 158.9379 | 61 | 24.4015 | 128.5682 | 61.2 | 24.3994 | 97.345 | 61.4 | 24.4073 | 66.3988 | 61.6 | 24.4001 | 35.6667 | 61.8 | 24.404 | 5.0137 | 62 | 29.26 | 30.8475 | 59.8 | 5 | 297 | 29.26 | 282.4292 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.3831 | 30.8469 | 59.8 | 24.4067 | 61.4629 | 59.6 | 24.3985 | 92.5878 | 59.4 | 24.3797 | 123.1677 | 59.2 | 24.3916 | 154.0229 | 59 | 24.3836 | 185.2034 | 58.8 | 24.3923 | 215.756 | 58.6 | 24.4 | 246.5621 | 58.4 | 24.386 | 277.8088 | 58.2 | 24.3756 | 308.8463 | 58 | 24.4112 | 282.4233 | 60.2 | 24.3961 | 251.5543 | 60.4 | 24.4022 | 220.7048 | 60.6 | 24.4012 | 189.8727 | 60.8 | 24.4106 | 158.936 | 61 | 24.4098 | 128.5618 | 61.2 | 24.4077 | 97.3373 | 61.4 | 24.4156 | 66.3956 | 61.6 | 24.4084 | 35.667 | 61.8 | 24.4123 | 5.0161 | 62 | 29.27 | 30.8469 | 59.8 | 5 | 297 | 29.27 | 282.4233 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.3915 | 30.8462 | 59.8 | 24.415 | 61.4613 | 59.6 | 24.4069 | 92.5973 | 59.4 | 24.388 | 123.1687 | 59.2 | 24.3999 | 154.0197 | 59 | 24.392 | 185.2046 | 58.8 | 24.4007 | 215.7558 | 58.6 | 24.4083 | 246.5768 | 58.4 | 24.3943 | 277.8047 | 58.2 | 24.3839 | 308.8473 | 58 | 24.4196 | 282.4184 | 60.2 | 24.4044 | 251.5576 | 60.4 | 24.4105 | 220.7113 | 60.6 | 24.4095 | 189.8688 | 60.8 | 24.419 | 158.9375 | 61 | 24.4182 | 128.5555 | 61.2 | 24.416 | 97.3296 | 61.4 | 24.4239 | 66.3923 | 61.6 | 24.4167 | 35.6672 | 61.8 | 24.4206 | 5.0184 | 62 | 29.28 | 30.8462 | 59.8 | 5 | 297 | 29.28 | 282.4184 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.3998 | 30.8456 | 59.8 | 24.4234 | 61.4596 | 59.6 | 24.4152 | 92.6068 | 59.4 | 24.3964 | 123.1697 | 59.2 | 24.4082 | 154.0186 | 59 | 24.4003 | 185.2034 | 58.8 | 24.409 | 215.7536 | 58.6 | 24.4166 | 246.5958 | 58.4 | 24.4026 | 277.7939 | 58.2 | 24.3922 | 308.8452 | 58 | 24.4279 | 282.4135 | 60.2 | 24.4128 | 251.5608 | 60.4 | 24.4188 | 220.718 | 60.6 | 24.4178 | 189.8649 | 60.8 | 24.4273 | 158.9391 | 61 | 24.4265 | 128.5492 | 61.2 | 24.4244 | 97.3219 | 61.4 | 24.4323 | 66.3891 | 61.6 | 24.4251 | 35.6675 | 61.8 | 24.429 | 5.0207 | 62 | 29.29 | 30.8456 | 59.8 | 5 | 297 | 29.29 | 282.4135 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.4081 | 30.845 | 59.8 | 24.4317 | 61.4579 | 59.6 | 24.4235 | 92.6163 | 59.4 | 24.4047 | 123.1675 | 59.2 | 24.4166 | 154.0176 | 59 | 24.4086 | 185.2022 | 58.8 | 24.4173 | 215.7514 | 58.6 | 24.425 | 246.6148 | 58.4 | 24.4109 | 277.7832 | 58.2 | 24.4006 | 308.8431 | 58 | 24.4363 | 282.4085 | 60.2 | 24.4211 | 251.5634 | 60.4 | 24.4272 | 220.7243 | 60.6 | 24.4262 | 189.8611 | 60.8 | 24.4357 | 158.9412 | 61 | 24.4348 | 128.5415 | 61.2 | 24.4327 | 97.3142 | 61.4 | 24.4406 | 66.386 | 61.6 | 24.4334 | 35.6678 | 61.8 | 24.4373 | 5.0231 | 62 | 29.3 | 30.845 | 59.8 | 5 | 297 | 29.3 | 282.4085 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.4165 | 30.8444 | 59.8 | 24.4401 | 61.4562 | 59.6 | 24.4319 | 92.6258 | 59.4 | 24.413 | 123.1654 | 59.2 | 24.4249 | 154.0143 | 59 | 24.417 | 185.2009 | 58.8 | 24.4257 | 215.7492 | 58.6 | 24.4333 | 246.6254 | 58.4 | 24.4193 | 277.7725 | 58.2 | 24.4089 | 308.8423 | 58 | 24.4446 | 282.4036 | 60.2 | 24.4294 | 251.5659 | 60.4 | 24.4355 | 220.7307 | 60.6 | 24.4345 | 189.8572 | 60.8 | 24.444 | 158.9433 | 61 | 24.4432 | 128.5339 | 61.2 | 24.441 | 97.3066 | 61.4 | 24.4489 | 66.383 | 61.6 | 24.4418 | 35.6681 | 61.8 | 24.4456 | 5.0254 | 62 | 29.31 | 30.8444 | 59.8 | 5 | 297 | 29.31 | 282.4036 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.4248 | 30.8438 | 59.8 | 24.4484 | 61.4545 | 59.6 | 24.4402 | 92.6353 | 59.4 | 24.4214 | 123.1664 | 59.2 | 24.4332 | 154.0111 | 59 | 24.4253 | 185.1997 | 58.8 | 24.434 | 215.7471 | 58.6 | 24.4416 | 246.636 | 58.4 | 24.4276 | 277.7617 | 58.2 | 24.4172 | 308.8414 | 58 | 24.4529 | 282.3987 | 60.2 | 24.4378 | 251.5684 | 60.4 | 24.4439 | 220.7369 | 60.6 | 24.4428 | 189.8533 | 60.8 | 24.4524 | 158.9399 | 61 | 24.4515 | 128.5263 | 61.2 | 24.4494 | 97.299 | 61.4 | 24.4573 | 66.3799 | 61.6 | 24.4501 | 35.6684 | 61.8 | 24.454 | 5.0277 | 62 | 29.32 | 30.8438 | 59.8 | 5 | 297 | 29.32 | 282.3987 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.4331 | 30.8432 | 59.8 | 24.4567 | 61.4529 | 59.6 | 24.4485 | 92.6448 | 59.4 | 24.4297 | 123.1674 | 59.2 | 24.4416 | 154.0057 | 59 | 24.4336 | 185.1964 | 58.8 | 24.4423 | 215.7479 | 58.6 | 24.4499 | 246.6562 | 58.4 | 24.4359 | 277.7509 | 58.2 | 24.4256 | 308.8332 | 58 | 24.4613 | 282.3938 | 60.2 | 24.4461 | 251.571 | 60.4 | 24.4522 | 220.7431 | 60.6 | 24.4512 | 189.8495 | 60.8 | 24.4607 | 158.9366 | 61 | 24.4599 | 128.5187 | 61.2 | 24.4577 | 97.2937 | 61.4 | 24.4656 | 66.3768 | 61.6 | 24.4584 | 35.6687 | 61.8 | 24.4623 | 5.0301 | 62 | 29.33 | 30.8432 | 59.8 | 5 | 297 | 29.33 | 282.3938 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.4414 | 30.8426 | 59.8 | 24.4651 | 61.4512 | 59.6 | 24.4568 | 92.6519 | 59.4 | 24.438 | 123.1661 | 59.2 | 24.4499 | 154.0003 | 59 | 24.442 | 185.1931 | 58.8 | 24.4507 | 215.7488 | 58.6 | 24.4583 | 246.6764 | 58.4 | 24.4442 | 277.7402 | 58.2 | 24.4339 | 308.825 | 58 | 24.4696 | 282.3872 | 60.2 | 24.4544 | 251.5726 | 60.4 | 24.4605 | 220.7488 | 60.6 | 24.4595 | 189.8456 | 60.8 | 24.469 | 158.9371 | 61 | 24.4682 | 128.5118 | 61.2 | 24.4661 | 97.2884 | 61.4 | 24.474 | 66.3738 | 61.6 | 24.4668 | 35.6689 | 61.8 | 24.4707 | 5.0325 | 62 | 29.34 | 30.8426 | 59.8 | 5 | 297 | 29.34 | 282.3872 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.4498 | 30.8421 | 59.8 | 24.4734 | 61.4495 | 59.6 | 24.4652 | 92.659 | 59.4 | 24.4464 | 123.1648 | 59.2 | 24.4582 | 153.9978 | 59 | 24.4503 | 185.1936 | 58.8 | 24.459 | 215.7409 | 58.6 | 24.4666 | 246.7003 | 58.4 | 24.4526 | 277.7281 | 58.2 | 24.4422 | 308.8181 | 58 | 24.478 | 282.3806 | 60.2 | 24.4628 | 251.5742 | 60.4 | 24.4689 | 220.7545 | 60.6 | 24.4678 | 189.8417 | 60.8 | 24.4774 | 158.9376 | 61 | 24.4765 | 128.505 | 61.2 | 24.4744 | 97.2831 | 61.4 | 24.4823 | 66.3707 | 61.6 | 24.4751 | 35.6692 | 61.8 | 24.479 | 5.0349 | 62 | 29.35 | 30.8421 | 59.8 | 5 | 297 | 29.35 | 282.3806 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.4581 | 30.8416 | 59.8 | 24.4818 | 61.4478 | 59.6 | 24.4735 | 92.666 | 59.4 | 24.4547 | 123.1666 | 59.2 | 24.4665 | 153.9953 | 59 | 24.4586 | 185.1942 | 58.8 | 24.4673 | 215.7331 | 58.6 | 24.4749 | 246.7242 | 58.4 | 24.4609 | 277.716 | 58.2 | 24.4505 | 308.8113 | 58 | 24.4863 | 282.3748 | 60.2 | 24.4711 | 251.5768 | 60.4 | 24.4772 | 220.7603 | 60.6 | 24.4762 | 189.8372 | 60.8 | 24.4857 | 158.9354 | 61 | 24.4849 | 128.4983 | 61.2 | 24.4827 | 97.2778 | 61.4 | 24.4906 | 66.3677 | 61.6 | 24.4834 | 35.6695 | 61.8 | 24.4874 | 5.0373 | 62 | 29.36 | 30.8416 | 59.8 | 5 | 297 | 29.36 | 282.3748 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.4664 | 30.8411 | 59.8 | 24.4901 | 61.4461 | 59.6 | 24.4818 | 92.6731 | 59.4 | 24.463 | 123.1684 | 59.2 | 24.4749 | 153.9927 | 59 | 24.4669 | 185.1938 | 58.8 | 24.4756 | 215.7311 | 58.6 | 24.4832 | 246.7326 | 58.4 | 24.4692 | 277.7039 | 58.2 | 24.4589 | 308.8046 | 58 | 24.4946 | 282.369 | 60.2 | 24.4794 | 251.5795 | 60.4 | 24.4856 | 220.766 | 60.6 | 24.4845 | 189.8327 | 60.8 | 24.4941 | 158.9332 | 61 | 24.4932 | 128.4917 | 61.2 | 24.4911 | 97.2724 | 61.4 | 24.499 | 66.3646 | 61.6 | 24.4918 | 35.6698 | 61.8 | 24.4957 | 5.0397 | 62 | 29.37 | 30.8411 | 59.8 | 5 | 297 | 29.37 | 282.369 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.4748 | 30.8406 | 59.8 | 24.4984 | 61.4444 | 59.6 | 24.4902 | 92.6805 | 59.4 | 24.4713 | 123.1665 | 59.2 | 24.4832 | 153.9901 | 59 | 24.4753 | 185.1934 | 58.8 | 24.4839 | 215.7291 | 58.6 | 24.4916 | 246.7409 | 58.4 | 24.4776 | 277.6918 | 58.2 | 24.4672 | 308.798 | 58 | 24.503 | 282.3632 | 60.2 | 24.4877 | 251.5833 | 60.4 | 24.4939 | 220.7718 | 60.6 | 24.4928 | 189.83 | 60.8 | 24.5024 | 158.9377 | 61 | 24.5016 | 128.4824 | 61.2 | 24.4994 | 97.267 | 61.4 | 24.5073 | 66.3615 | 61.6 | 24.5001 | 35.6701 | 61.8 | 24.5041 | 5.0421 | 62 | 29.38 | 30.8406 | 59.8 | 5 | 297 | 29.38 | 282.3632 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.4831 | 30.8401 | 59.8 | 24.5068 | 61.4428 | 59.6 | 24.4985 | 92.6878 | 59.4 | 24.4797 | 123.1647 | 59.2 | 24.4915 | 153.9889 | 59 | 24.4836 | 185.1962 | 58.8 | 24.4923 | 215.725 | 58.6 | 24.4999 | 246.7525 | 58.4 | 24.4859 | 277.6791 | 58.2 | 24.4755 | 308.7902 | 58 | 24.5113 | 282.3574 | 60.2 | 24.4961 | 251.5871 | 60.4 | 24.5022 | 220.7775 | 60.6 | 24.5011 | 189.8273 | 60.8 | 24.5107 | 158.9422 | 61 | 24.5099 | 128.4731 | 61.2 | 24.5078 | 97.2615 | 61.4 | 24.5157 | 66.3585 | 61.6 | 24.5085 | 35.6704 | 61.8 | 24.5124 | 5.0445 | 62 | 29.39 | 30.8401 | 59.8 | 5 | 297 | 29.39 | 282.3574 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.4914 | 30.8397 | 59.8 | 24.5151 | 61.4411 | 59.6 | 24.5068 | 92.692 | 59.4 | 24.488 | 123.1701 | 59.2 | 24.4998 | 153.9877 | 59 | 24.4919 | 185.199 | 58.8 | 24.5006 | 215.7209 | 58.6 | 24.5082 | 246.7641 | 58.4 | 24.4942 | 277.6664 | 58.2 | 24.4839 | 308.7825 | 58 | 24.5197 | 282.3468 | 60.2 | 24.5044 | 251.5919 | 60.4 | 24.5106 | 220.7838 | 60.6 | 24.5095 | 189.8253 | 60.8 | 24.5191 | 158.9437 | 61 | 24.5182 | 128.4639 | 61.2 | 24.5161 | 97.2561 | 61.4 | 24.524 | 66.3554 | 61.6 | 24.5168 | 35.6707 | 61.8 | 24.5207 | 5.0445 | 62 | 29.4 | 30.8397 | 59.8 | 5 | 297 | 29.4 | 282.3468 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.4997 | 30.8392 | 59.8 | 24.5235 | 61.4394 | 59.6 | 24.5152 | 92.6962 | 59.4 | 24.4963 | 123.1755 | 59.2 | 24.5082 | 153.9844 | 59 | 24.5002 | 185.196 | 58.8 | 24.5089 | 215.7229 | 58.6 | 24.5165 | 246.7611 | 58.4 | 24.5025 | 277.6538 | 58.2 | 24.4922 | 308.7727 | 58 | 24.528 | 282.3363 | 60.2 | 24.5127 | 251.5967 | 60.4 | 24.5189 | 220.7901 | 60.6 | 24.5178 | 189.8233 | 60.8 | 24.5274 | 158.9453 | 61 | 24.5266 | 128.4546 | 61.2 | 24.5244 | 97.2515 | 61.4 | 24.5323 | 66.3524 | 61.6 | 24.5251 | 35.6709 | 61.8 | 24.5291 | 5.0444 | 62 | 29.41 | 30.8392 | 59.8 | 5 | 297 | 29.41 | 282.3363 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.5081 | 30.8386 | 59.8 | 24.5318 | 61.4394 | 59.6 | 24.5235 | 92.7003 | 59.4 | 24.5047 | 123.1832 | 59.2 | 24.5165 | 153.9811 | 59 | 24.5086 | 185.1929 | 58.8 | 24.5173 | 215.7249 | 58.6 | 24.5249 | 246.758 | 58.4 | 24.5109 | 277.6411 | 58.2 | 24.5005 | 308.763 | 58 | 24.5363 | 282.3258 | 60.2 | 24.5211 | 251.6016 | 60.4 | 24.5273 | 220.7983 | 60.6 | 24.5261 | 189.8168 | 60.8 | 24.5358 | 158.9436 | 61 | 24.5349 | 128.4454 | 61.2 | 24.5328 | 97.2469 | 61.4 | 24.5407 | 66.3493 | 61.6 | 24.5334 | 35.6711 | 61.8 | 24.5374 | 5.0444 | 62 | 29.42 | 30.8386 | 59.8 | 5 | 297 | 29.42 | 282.3258 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.5164 | 30.8382 | 59.8 | 24.5401 | 61.4394 | 59.6 | 24.5318 | 92.7045 | 59.4 | 24.513 | 123.1908 | 59.2 | 24.5248 | 153.977 | 59 | 24.5169 | 185.1856 | 58.8 | 24.5256 | 215.7271 | 58.6 | 24.5332 | 246.7622 | 58.4 | 24.5192 | 277.6288 | 58.2 | 24.5088 | 308.749 | 58 | 24.5447 | 282.3152 | 60.2 | 24.5294 | 251.6064 | 60.4 | 24.5356 | 220.8065 | 60.6 | 24.5345 | 189.8102 | 60.8 | 24.5441 | 158.9419 | 61 | 24.5433 | 128.4361 | 61.2 | 24.5411 | 97.2423 | 61.4 | 24.549 | 66.3463 | 61.6 | 24.5418 | 35.6714 | 61.8 | 24.5457 | 5.0443 | 62 | 29.43 | 30.8382 | 59.8 | 5 | 297 | 29.43 | 282.3152 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.5247 | 30.8378 | 59.8 | 24.5485 | 61.4394 | 59.6 | 24.5401 | 92.7101 | 59.4 | 24.5213 | 123.1984 | 59.2 | 24.5332 | 153.973 | 59 | 24.5252 | 185.1783 | 58.8 | 24.5339 | 215.7292 | 58.6 | 24.5415 | 246.7663 | 58.4 | 24.5275 | 277.6164 | 58.2 | 24.5172 | 308.735 | 58 | 24.553 | 282.3092 | 60.2 | 24.5377 | 251.6112 | 60.4 | 24.5439 | 220.8147 | 60.6 | 24.5428 | 189.806 | 60.8 | 24.5524 | 158.9419 | 61 | 24.5516 | 128.4276 | 61.2 | 24.5494 | 97.2376 | 61.4 | 24.5573 | 66.3438 | 61.6 | 24.5501 | 35.6716 | 61.8 | 24.5541 | 5.0443 | 62 | 29.44 | 30.8378 | 59.8 | 5 | 297 | 29.44 | 282.3092 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.5331 | 30.8373 | 59.8 | 24.5568 | 61.4395 | 59.6 | 24.5485 | 92.7157 | 59.4 | 24.5297 | 123.206 | 59.2 | 24.5415 | 153.9697 | 59 | 24.5336 | 185.171 | 58.8 | 24.5423 | 215.7237 | 58.6 | 24.5499 | 246.7699 | 58.4 | 24.5359 | 277.604 | 58.2 | 24.5255 | 308.7244 | 58 | 24.5614 | 282.3032 | 60.2 | 24.5461 | 251.6161 | 60.4 | 24.5523 | 220.823 | 60.6 | 24.5511 | 189.8019 | 60.8 | 24.5608 | 158.942 | 61 | 24.5599 | 128.4192 | 61.2 | 24.5578 | 97.2331 | 61.4 | 24.5657 | 66.3412 | 61.6 | 24.5585 | 35.6692 | 61.8 | 24.5624 | 5.0442 | 62 | 29.45 | 30.8373 | 59.8 | 5 | 297 | 29.45 | 282.3032 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.5414 | 30.8369 | 59.8 | 24.5651 | 61.4395 | 59.6 | 24.5568 | 92.7181 | 59.4 | 24.538 | 123.2136 | 59.2 | 24.5498 | 153.9663 | 59 | 24.5419 | 185.1636 | 58.8 | 24.5506 | 215.7182 | 58.6 | 24.5582 | 246.7734 | 58.4 | 24.5442 | 277.5916 | 58.2 | 24.5338 | 308.7138 | 58 | 24.5697 | 282.2999 | 60.2 | 24.5544 | 251.6197 | 60.4 | 24.5606 | 220.8312 | 60.6 | 24.5595 | 189.7977 | 60.8 | 24.5691 | 158.9419 | 61 | 24.5683 | 128.4085 | 61.2 | 24.5661 | 97.2286 | 61.4 | 24.574 | 66.3387 | 61.6 | 24.5668 | 35.6669 | 61.8 | 24.5708 | 5.0441 | 62 | 29.46 | 30.8369 | 59.8 | 5 | 297 | 29.46 | 282.2999 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.5497 | 30.8365 | 59.8 | 24.5735 | 61.4396 | 59.6 | 24.5651 | 92.7206 | 59.4 | 24.5463 | 123.2212 | 59.2 | 24.5582 | 153.963 | 59 | 24.5502 | 185.1563 | 58.8 | 24.5589 | 215.7167 | 58.6 | 24.5665 | 246.7759 | 58.4 | 24.5525 | 277.5817 | 58.2 | 24.5421 | 308.698 | 58 | 24.578 | 282.2966 | 60.2 | 24.5627 | 251.6233 | 60.4 | 24.569 | 220.8394 | 60.6 | 24.5678 | 189.7935 | 60.8 | 24.5775 | 158.9419 | 61 | 24.5766 | 128.3978 | 61.2 | 24.5745 | 97.2244 | 61.4 | 24.5824 | 66.3362 | 61.6 | 24.5751 | 35.6645 | 61.8 | 24.5791 | 5.0441 | 62 | 29.47 | 30.8365 | 59.8 | 5 | 297 | 29.47 | 282.2966 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.558 | 30.836 | 59.8 | 24.5818 | 61.4397 | 59.6 | 24.5735 | 92.7192 | 59.4 | 24.5547 | 123.2282 | 59.2 | 24.5665 | 153.9597 | 59 | 24.5585 | 185.1489 | 58.8 | 24.5672 | 215.7153 | 58.6 | 24.5749 | 246.7783 | 58.4 | 24.5608 | 277.5718 | 58.2 | 24.5505 | 308.6822 | 58 | 24.5864 | 282.2932 | 60.2 | 24.571 | 251.6275 | 60.4 | 24.5773 | 220.8447 | 60.6 | 24.5761 | 189.7897 | 60.8 | 24.5858 | 158.9437 | 61 | 24.585 | 128.3872 | 61.2 | 24.5828 | 97.2201 | 61.4 | 24.5907 | 66.3341 | 61.6 | 24.5835 | 35.6621 | 61.8 | 24.5875 | 5.0441 | 62 | 29.48 | 30.836 | 59.8 | 5 | 297 | 29.48 | 282.2932 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.5664 | 30.8336 | 59.8 | 24.5902 | 61.4398 | 59.6 | 24.5818 | 92.7178 | 59.4 | 24.563 | 123.2351 | 59.2 | 24.5748 | 153.9578 | 59 | 24.5669 | 185.1451 | 58.8 | 24.5756 | 215.7102 | 58.6 | 24.5832 | 246.7812 | 58.4 | 24.5692 | 277.5619 | 58.2 | 24.5588 | 308.6649 | 58 | 24.5947 | 282.2899 | 60.2 | 24.5794 | 251.6317 | 60.4 | 24.5856 | 220.85 | 60.6 | 24.5845 | 189.7859 | 60.8 | 24.5941 | 158.9455 | 61 | 24.5933 | 128.3765 | 61.2 | 24.5911 | 97.2178 | 61.4 | 24.5991 | 66.332 | 61.6 | 24.5918 | 35.6597 | 61.8 | 24.5958 | 5.044 | 62 | 29.49 | 30.8336 | 59.8 | 5 | 297 | 29.49 | 282.2899 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.5747 | 30.8311 | 59.8 | 24.5985 | 61.4399 | 59.6 | 24.5901 | 92.7163 | 59.4 | 24.5713 | 123.2446 | 59.2 | 24.5831 | 153.9559 | 59 | 24.5752 | 185.1412 | 58.8 | 24.5839 | 215.7051 | 58.6 | 24.5915 | 246.7841 | 58.4 | 24.5775 | 277.552 | 58.2 | 24.5671 | 308.6476 | 58 | 24.6031 | 282.2834 | 60.2 | 24.5877 | 251.6369 | 60.4 | 24.594 | 220.8602 | 60.6 | 24.5928 | 189.7807 | 60.8 | 24.6025 | 158.9473 | 61 | 24.6017 | 128.366 | 61.2 | 24.5995 | 97.2155 | 61.4 | 24.6074 | 66.3298 | 61.6 | 24.6001 | 35.6573 | 61.8 | 24.6042 | 5.044 | 62 | 29.5 | 30.8311 | 59.8 | 5 | 297 | 29.5 | 282.2834 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.583 | 30.8287 | 59.8 | 24.6068 | 61.4401 | 59.6 | 24.5984 | 92.7149 | 59.4 | 24.5797 | 123.2541 | 59.2 | 24.5915 | 153.954 | 59 | 24.5835 | 185.139 | 58.8 | 24.5922 | 215.7057 | 58.6 | 24.5998 | 246.7794 | 58.4 | 24.5858 | 277.5399 | 58.2 | 24.5754 | 308.6326 | 58 | 24.6114 | 282.277 | 60.2 | 24.596 | 251.6421 | 60.4 | 24.6023 | 220.8704 | 60.6 | 24.6011 | 189.7756 | 60.8 | 24.6108 | 158.9491 | 61 | 24.61 | 128.3555 | 61.2 | 24.6078 | 97.2147 | 61.4 | 24.6157 | 66.3277 | 61.6 | 24.6085 | 35.6549 | 61.8 | 24.6125 | 5.044 | 62 | 29.51 | 30.8287 | 59.8 | 5 | 297 | 29.51 | 282.277 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.5914 | 30.8262 | 59.8 | 24.6152 | 61.4402 | 59.6 | 24.6068 | 92.7101 | 59.4 | 24.588 | 123.2627 | 59.2 | 24.5998 | 153.9521 | 59 | 24.5919 | 185.1368 | 58.8 | 24.6006 | 215.7063 | 58.6 | 24.6082 | 246.7747 | 58.4 | 24.5941 | 277.5278 | 58.2 | 24.5838 | 308.6175 | 58 | 24.6197 | 282.2705 | 60.2 | 24.6044 | 251.6456 | 60.4 | 24.6106 | 220.8806 | 60.6 | 24.6095 | 189.7719 | 60.8 | 24.6192 | 158.9515 | 61 | 24.6183 | 128.3453 | 61.2 | 24.6161 | 97.2138 | 61.4 | 24.6241 | 66.3256 | 61.6 | 24.6168 | 35.6525 | 61.8 | 24.6208 | 5.0439 | 62 | 29.52 | 30.8262 | 59.8 | 5 | 297 | 29.52 | 282.2705 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.5997 | 30.8237 | 59.8 | 24.6235 | 61.4403 | 59.6 | 24.6151 | 92.7052 | 59.4 | 24.5963 | 123.2714 | 59.2 | 24.6081 | 153.9517 | 59 | 24.6002 | 185.1304 | 58.8 | 24.6089 | 215.7058 | 58.6 | 24.6165 | 246.7768 | 58.4 | 24.6025 | 277.5149 | 58.2 | 24.5921 | 308.609 | 58 | 24.6281 | 282.2641 | 60.2 | 24.6127 | 251.6492 | 60.4 | 24.619 | 220.8908 | 60.6 | 24.6178 | 189.7682 | 60.8 | 24.6275 | 158.9539 | 61 | 24.6267 | 128.3352 | 61.2 | 24.6245 | 97.213 | 61.4 | 24.6324 | 66.3234 | 61.6 | 24.6252 | 35.65 | 61.8 | 24.6292 | 5.0439 | 62 | 29.53 | 30.8237 | 59.8 | 5 | 297 | 29.53 | 282.2641 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.608 | 30.8213 | 59.8 | 24.6319 | 61.4404 | 59.6 | 24.6234 | 92.6999 | 59.4 | 24.6046 | 123.2785 | 59.2 | 24.6165 | 153.9513 | 59 | 24.6085 | 185.124 | 58.8 | 24.6172 | 215.7054 | 58.6 | 24.6248 | 246.7789 | 58.4 | 24.6108 | 277.502 | 58.2 | 24.6004 | 308.6005 | 58 | 24.6364 | 282.2576 | 60.2 | 24.621 | 251.6527 | 60.4 | 24.6273 | 220.897 | 60.6 | 24.6261 | 189.7645 | 60.8 | 24.6358 | 158.9539 | 61 | 24.635 | 128.3251 | 61.2 | 24.6328 | 97.2121 | 61.4 | 24.6407 | 66.3226 | 61.6 | 24.6335 | 35.6476 | 61.8 | 24.6375 | 5.0439 | 62 | 29.54 | 30.8213 | 59.8 | 5 | 297 | 29.54 | 282.2576 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.6164 | 30.8189 | 59.8 | 24.6402 | 61.4405 | 59.6 | 24.6318 | 92.6946 | 59.4 | 24.613 | 123.2857 | 59.2 | 24.6248 | 153.9509 | 59 | 24.6169 | 185.1194 | 58.8 | 24.6255 | 215.705 | 58.6 | 24.6331 | 246.7775 | 58.4 | 24.6191 | 277.489 | 58.2 | 24.6088 | 308.583 | 58 | 24.6447 | 282.2511 | 60.2 | 24.6293 | 251.6562 | 60.4 | 24.6357 | 220.9032 | 60.6 | 24.6344 | 189.7608 | 60.8 | 24.6442 | 158.9539 | 61 | 24.6433 | 128.315 | 61.2 | 24.6411 | 97.2118 | 61.4 | 24.6491 | 66.3218 | 61.6 | 24.6418 | 35.6452 | 61.8 | 24.6459 | 5.0438 | 62 | 29.55 | 30.8189 | 59.8 | 5 | 297 | 29.55 | 282.2511 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.6247 | 30.8165 | 59.8 | 24.6485 | 61.4407 | 59.6 | 24.6401 | 92.6893 | 59.4 | 24.6213 | 123.2926 | 59.2 | 24.6331 | 153.9505 | 59 | 24.6252 | 185.1149 | 58.8 | 24.6339 | 215.7045 | 58.6 | 24.6415 | 246.7762 | 58.4 | 24.6275 | 277.4761 | 58.2 | 24.6171 | 308.5655 | 58 | 24.6531 | 282.2478 | 60.2 | 24.6377 | 251.6604 | 60.4 | 24.644 | 220.9094 | 60.6 | 24.6428 | 189.7571 | 60.8 | 24.6525 | 158.9512 | 61 | 24.6517 | 128.3049 | 61.2 | 24.6495 | 97.2115 | 61.4 | 24.6574 | 66.3226 | 61.6 | 24.6501 | 35.6428 | 61.8 | 24.6542 | 5.0438 | 62 | 29.56 | 30.8165 | 59.8 | 5 | 297 | 29.56 | 282.2478 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.633 | 30.8141 | 59.8 | 24.6569 | 61.4408 | 59.6 | 24.6484 | 92.684 | 59.4 | 24.6296 | 123.2996 | 59.2 | 24.6414 | 153.9472 | 59 | 24.6335 | 185.1055 | 58.8 | 24.6422 | 215.7071 | 58.6 | 24.6498 | 246.7888 | 58.4 | 24.6358 | 277.4635 | 58.2 | 24.6254 | 308.5489 | 58 | 24.6614 | 282.2444 | 60.2 | 24.646 | 251.6645 | 60.4 | 24.6523 | 220.9156 | 60.6 | 24.6511 | 189.7534 | 60.8 | 24.6609 | 158.9486 | 61 | 24.66 | 128.2948 | 61.2 | 24.6578 | 97.2112 | 61.4 | 24.6658 | 66.3233 | 61.6 | 24.6585 | 35.6403 | 61.8 | 24.6625 | 5.0438 | 62 | 29.57 | 30.8141 | 59.8 | 5 | 297 | 29.57 | 282.2444 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.6413 | 30.8116 | 59.8 | 24.6652 | 61.4409 | 59.6 | 24.6568 | 92.6788 | 59.4 | 24.638 | 123.3054 | 59.2 | 24.6498 | 153.9439 | 59 | 24.6418 | 185.0962 | 58.8 | 24.6505 | 215.7097 | 58.6 | 24.6581 | 246.8014 | 58.4 | 24.6441 | 277.4508 | 58.2 | 24.6337 | 308.5323 | 58 | 24.6698 | 282.2411 | 60.2 | 24.6543 | 251.6689 | 60.4 | 24.6607 | 220.9218 | 60.6 | 24.6594 | 189.7497 | 60.8 | 24.6692 | 158.9498 | 61 | 24.6684 | 128.2843 | 61.2 | 24.6662 | 97.2109 | 61.4 | 24.6741 | 66.3241 | 61.6 | 24.6668 | 35.6378 | 61.8 | 24.6709 | 5.0437 | 62 | 29.58 | 30.8116 | 59.8 | 5 | 297 | 29.58 | 282.2411 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.6497 | 30.81 | 59.8 | 24.6736 | 61.441 | 59.6 | 24.6651 | 92.6736 | 59.4 | 24.6463 | 123.3113 | 59.2 | 24.6581 | 153.9411 | 59 | 24.6501 | 185.0885 | 58.8 | 24.6588 | 215.7083 | 58.6 | 24.6664 | 246.8087 | 58.4 | 24.6524 | 277.4382 | 58.2 | 24.6421 | 308.5136 | 58 | 24.6781 | 282.2377 | 60.2 | 24.6627 | 251.6733 | 60.4 | 24.669 | 220.928 | 60.6 | 24.6678 | 189.7461 | 60.8 | 24.6776 | 158.9511 | 61 | 24.6767 | 128.2738 | 61.2 | 24.6745 | 97.2106 | 61.4 | 24.6824 | 66.3249 | 61.6 | 24.6752 | 35.6353 | 61.8 | 24.6792 | 5.0437 | 62 | 29.59 | 30.81 | 59.8 | 5 | 297 | 29.59 | 282.2377 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.658 | 30.8083 | 59.8 | 24.6819 | 61.4411 | 59.6 | 24.6734 | 92.6652 | 59.4 | 24.6546 | 123.3206 | 59.2 | 24.6664 | 153.9383 | 59 | 24.6585 | 185.0809 | 58.8 | 24.6672 | 215.7068 | 58.6 | 24.6748 | 246.816 | 58.4 | 24.6608 | 277.4255 | 58.2 | 24.6504 | 308.4948 | 58 | 24.6864 | 282.2342 | 60.2 | 24.671 | 251.6763 | 60.4 | 24.6774 | 220.9316 | 60.6 | 24.6761 | 189.7475 | 60.8 | 24.6859 | 158.9523 | 61 | 24.6851 | 128.2618 | 61.2 | 24.6828 | 97.2103 | 61.4 | 24.6908 | 66.3257 | 61.6 | 24.6835 | 35.6329 | 61.8 | 24.6876 | 5.0437 | 62 | 29.6 | 30.8083 | 59.8 | 5 | 297 | 29.6 | 282.2342 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.6663 | 30.8067 | 59.8 | 24.6902 | 61.4413 | 59.6 | 24.6817 | 92.6569 | 59.4 | 24.6629 | 123.3299 | 59.2 | 24.6747 | 153.9357 | 59 | 24.6668 | 185.0724 | 58.8 | 24.6755 | 215.7064 | 58.6 | 24.6831 | 246.8228 | 58.4 | 24.6691 | 277.4126 | 58.2 | 24.6587 | 308.4762 | 58 | 24.6948 | 282.2307 | 60.2 | 24.6793 | 251.6794 | 60.4 | 24.6857 | 220.9353 | 60.6 | 24.6844 | 189.7489 | 60.8 | 24.6942 | 158.9536 | 61 | 24.6934 | 128.2497 | 61.2 | 24.6912 | 97.21 | 61.4 | 24.6991 | 66.3264 | 61.6 | 24.6918 | 35.6303 | 61.8 | 24.6959 | 5.0436 | 62 | 29.61 | 30.8067 | 59.8 | 5 | 297 | 29.61 | 282.2307 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.6747 | 30.8052 | 59.8 | 24.6986 | 61.4415 | 59.6 | 24.6901 | 92.6485 | 59.4 | 24.6713 | 123.3393 | 59.2 | 24.6831 | 153.933 | 59 | 24.6751 | 185.0638 | 58.8 | 24.6838 | 215.706 | 58.6 | 24.6914 | 246.8295 | 58.4 | 24.6774 | 277.3997 | 58.2 | 24.6671 | 308.4575 | 58 | 24.7031 | 282.2321 | 60.2 | 24.6877 | 251.685 | 60.4 | 24.694 | 220.9413 | 60.6 | 24.6928 | 189.7514 | 60.8 | 24.7026 | 158.9585 | 61 | 24.7017 | 128.2377 | 61.2 | 24.6995 | 97.2097 | 61.4 | 24.7075 | 66.3272 | 61.6 | 24.7002 | 35.6277 | 61.8 | 24.7043 | 5.0436 | 62 | 29.62 | 30.8052 | 59.8 | 5 | 297 | 29.62 | 282.2321 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.683 | 30.8034 | 59.8 | 24.7069 | 61.4418 | 59.6 | 24.6984 | 92.6402 | 59.4 | 24.6796 | 123.3486 | 59.2 | 24.6914 | 153.9337 | 59 | 24.6835 | 185.0579 | 58.8 | 24.6922 | 215.6995 | 58.6 | 24.6998 | 246.8389 | 58.4 | 24.6858 | 277.3867 | 58.2 | 24.6754 | 308.4421 | 58 | 24.7115 | 282.2334 | 60.2 | 24.696 | 251.6906 | 60.4 | 24.7024 | 220.9473 | 60.6 | 24.7011 | 189.7538 | 60.8 | 24.7109 | 158.9634 | 61 | 24.7101 | 128.2256 | 61.2 | 24.7079 | 97.2093 | 61.4 | 24.7158 | 66.328 | 61.6 | 24.7085 | 35.6302 | 61.8 | 24.7126 | 5.0436 | 62 | 29.63 | 30.8034 | 59.8 | 5 | 297 | 29.63 | 282.2334 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.6913 | 30.8016 | 59.8 | 24.7152 | 61.4421 | 59.6 | 24.7067 | 92.6323 | 59.4 | 24.6879 | 123.3569 | 59.2 | 24.6997 | 153.9344 | 59 | 24.6918 | 185.0521 | 58.8 | 24.7005 | 215.693 | 58.6 | 24.7081 | 246.8483 | 58.4 | 24.6941 | 277.3737 | 58.2 | 24.6837 | 308.4268 | 58 | 24.7198 | 282.2322 | 60.2 | 24.7043 | 251.6934 | 60.4 | 24.7107 | 220.9526 | 60.6 | 24.7094 | 189.7562 | 60.8 | 24.7193 | 158.9641 | 61 | 24.7184 | 128.2141 | 61.2 | 24.7162 | 97.2089 | 61.4 | 24.7242 | 66.3288 | 61.6 | 24.7168 | 35.6328 | 61.8 | 24.7209 | 5.0435 | 62 | 29.64 | 30.8016 | 59.8 | 5 | 297 | 29.64 | 282.2322 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.6996 | 30.7998 | 59.8 | 24.7236 | 61.4423 | 59.6 | 24.7151 | 92.6244 | 59.4 | 24.6963 | 123.3652 | 59.2 | 24.7081 | 153.9364 | 59 | 24.7001 | 185.047 | 58.8 | 24.7088 | 215.6965 | 58.6 | 24.7164 | 246.8427 | 58.4 | 24.7024 | 277.3638 | 58.2 | 24.692 | 308.4127 | 58 | 24.7281 | 282.231 | 60.2 | 24.7126 | 251.6962 | 60.4 | 24.7191 | 220.9579 | 60.6 | 24.7178 | 189.7586 | 60.8 | 24.7276 | 158.9648 | 61 | 24.7267 | 128.2025 | 61.2 | 24.7245 | 97.208 | 61.4 | 24.7325 | 66.3295 | 61.6 | 24.7252 | 35.6354 | 61.8 | 24.7293 | 5.0434 | 62 | 29.65 | 30.7998 | 59.8 | 5 | 297 | 29.65 | 282.231 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.708 | 30.7979 | 59.8 | 24.7319 | 61.4426 | 59.6 | 24.7234 | 92.6165 | 59.4 | 24.7046 | 123.3728 | 59.2 | 24.7164 | 153.9385 | 59 | 24.7085 | 185.0419 | 58.8 | 24.7172 | 215.7001 | 58.6 | 24.7248 | 246.8372 | 58.4 | 24.7107 | 277.3539 | 58.2 | 24.7003 | 308.3986 | 58 | 24.7365 | 282.2298 | 60.2 | 24.721 | 251.6981 | 60.4 | 24.7274 | 220.9633 | 60.6 | 24.7261 | 189.7592 | 60.8 | 24.7359 | 158.9655 | 61 | 24.7351 | 128.1922 | 61.2 | 24.7329 | 97.2071 | 61.4 | 24.7408 | 66.3328 | 61.6 | 24.7335 | 35.638 | 61.8 | 24.7376 | 5.0434 | 62 | 29.66 | 30.7979 | 59.8 | 5 | 297 | 29.66 | 282.2298 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.7163 | 30.796 | 59.8 | 24.7403 | 61.4429 | 59.6 | 24.7317 | 92.6086 | 59.4 | 24.7129 | 123.3804 | 59.2 | 24.7247 | 153.9438 | 59 | 24.7168 | 185.0334 | 58.8 | 24.7255 | 215.7023 | 58.6 | 24.7331 | 246.8449 | 58.4 | 24.7191 | 277.3441 | 58.2 | 24.7087 | 308.3835 | 58 | 24.7448 | 282.2286 | 60.2 | 24.7293 | 251.7 | 60.4 | 24.7357 | 220.9686 | 60.6 | 24.7344 | 189.7599 | 60.8 | 24.7443 | 158.9662 | 61 | 24.7434 | 128.182 | 61.2 | 24.7412 | 97.2084 | 61.4 | 24.7492 | 66.3361 | 61.6 | 24.7419 | 35.6406 | 61.8 | 24.746 | 5.0433 | 62 | 29.67 | 30.796 | 59.8 | 5 | 297 | 29.67 | 282.2286 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.7246 | 30.7941 | 59.8 | 24.7486 | 61.4431 | 59.6 | 24.7401 | 92.5988 | 59.4 | 24.7213 | 123.3868 | 59.2 | 24.733 | 153.9491 | 59 | 24.7251 | 185.0248 | 58.8 | 24.7338 | 215.7045 | 58.6 | 24.7414 | 246.8525 | 58.4 | 24.7274 | 277.3341 | 58.2 | 24.717 | 308.3683 | 58 | 24.7532 | 282.2289 | 60.2 | 24.7376 | 251.701 | 60.4 | 24.7441 | 220.9714 | 60.6 | 24.7428 | 189.7614 | 60.8 | 24.7526 | 158.9662 | 61 | 24.7518 | 128.1717 | 61.2 | 24.7495 | 97.2098 | 61.4 | 24.7575 | 66.3394 | 61.6 | 24.7502 | 35.6431 | 61.8 | 24.7543 | 5.0433 | 62 | 29.68 | 30.7941 | 59.8 | 5 | 297 | 29.68 | 282.2289 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.733 | 30.7923 | 59.8 | 24.7569 | 61.4434 | 59.6 | 24.7484 | 92.5889 | 59.4 | 24.7296 | 123.3932 | 59.2 | 24.7414 | 153.9558 | 59 | 24.7335 | 185.018 | 58.8 | 24.7421 | 215.6987 | 58.6 | 24.7497 | 246.8549 | 58.4 | 24.7357 | 277.3221 | 58.2 | 24.7253 | 308.3506 | 58 | 24.7615 | 282.2291 | 60.2 | 24.746 | 251.7021 | 60.4 | 24.7524 | 220.9743 | 60.6 | 24.7511 | 189.7629 | 60.8 | 24.761 | 158.9662 | 61 | 24.7601 | 128.1615 | 61.2 | 24.7579 | 97.2114 | 61.4 | 24.7658 | 66.3427 | 61.6 | 24.7585 | 35.6485 | 61.8 | 24.7626 | 5.0433 | 62 | 29.69 | 30.7923 | 59.8 | 5 | 297 | 29.69 | 282.2291 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.7413 | 30.7906 | 59.8 | 24.7653 | 61.4436 | 59.6 | 24.7567 | 92.5788 | 59.4 | 24.7379 | 123.401 | 59.2 | 24.7497 | 153.9625 | 59 | 24.7418 | 185.0112 | 58.8 | 24.7505 | 215.693 | 58.6 | 24.7581 | 246.8572 | 58.4 | 24.744 | 277.31 | 58.2 | 24.7337 | 308.3328 | 58 | 24.7698 | 282.2311 | 60.2 | 24.7543 | 251.7031 | 60.4 | 24.7607 | 220.9792 | 60.6 | 24.7594 | 189.7644 | 60.8 | 24.7693 | 158.9642 | 61 | 24.7685 | 128.1513 | 61.2 | 24.7662 | 97.2129 | 61.4 | 24.7742 | 66.3469 | 61.6 | 24.7668 | 35.6538 | 61.8 | 24.771 | 5.0433 | 62 | 29.7 | 30.7906 | 59.8 | 5 | 297 | 29.7 | 282.2311 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.7496 | 30.7888 | 59.8 | 24.7736 | 61.4439 | 59.6 | 24.7651 | 92.5687 | 59.4 | 24.7463 | 123.4087 | 59.2 | 24.758 | 153.9664 | 59 | 24.7501 | 185.0051 | 58.8 | 24.7588 | 215.6902 | 58.6 | 24.7664 | 246.8624 | 58.4 | 24.7524 | 277.2971 | 58.2 | 24.742 | 308.3171 | 58 | 24.7782 | 282.2331 | 60.2 | 24.7626 | 251.7041 | 60.4 | 24.7691 | 220.9841 | 60.6 | 24.7677 | 189.7659 | 60.8 | 24.7776 | 158.9622 | 61 | 24.7768 | 128.141 | 61.2 | 24.7746 | 97.2139 | 61.4 | 24.7825 | 66.3512 | 61.6 | 24.7752 | 35.6592 | 61.8 | 24.7793 | 5.0432 | 62 | 29.71 | 30.7888 | 59.8 | 5 | 297 | 29.71 | 282.2331 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.7579 | 30.7869 | 59.8 | 24.782 | 61.4464 | 59.6 | 24.7734 | 92.5586 | 59.4 | 24.7546 | 123.4164 | 59.2 | 24.7664 | 153.9702 | 59 | 24.7584 | 184.9991 | 58.8 | 24.7671 | 215.6874 | 58.6 | 24.7747 | 246.8676 | 58.4 | 24.7607 | 277.2841 | 58.2 | 24.7503 | 308.3014 | 58 | 24.7865 | 282.2351 | 60.2 | 24.771 | 251.7074 | 60.4 | 24.7774 | 220.9866 | 60.6 | 24.7761 | 189.7691 | 60.8 | 24.786 | 158.9639 | 61 | 24.7851 | 128.1293 | 61.2 | 24.7829 | 97.2149 | 61.4 | 24.7909 | 66.3545 | 61.6 | 24.7835 | 35.6645 | 61.8 | 24.7877 | 5.0432 | 62 | 29.72 | 30.7869 | 59.8 | 5 | 297 | 29.72 | 282.2351 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.7663 | 30.7851 | 59.8 | 24.7903 | 61.4489 | 59.6 | 24.7817 | 92.5485 | 59.4 | 24.7629 | 123.4242 | 59.2 | 24.7747 | 153.9741 | 59 | 24.7668 | 184.9966 | 58.8 | 24.7755 | 215.6826 | 58.6 | 24.7831 | 246.8731 | 58.4 | 24.769 | 277.2707 | 58.2 | 24.7586 | 308.2806 | 58 | 24.7949 | 282.2372 | 60.2 | 24.7793 | 251.7108 | 60.4 | 24.7858 | 220.9892 | 60.6 | 24.7844 | 189.7724 | 60.8 | 24.7943 | 158.9655 | 61 | 24.7935 | 128.1177 | 61.2 | 24.7912 | 97.2159 | 61.4 | 24.7992 | 66.3578 | 61.6 | 24.7919 | 35.6699 | 61.8 | 24.796 | 5.0432 | 62 | 29.73 | 30.7851 | 59.8 | 5 | 297 | 29.73 | 282.2372 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.7746 | 30.7833 | 59.8 | 24.7986 | 61.459 | 59.6 | 24.79 | 92.5384 | 59.4 | 24.7713 | 123.4326 | 59.2 | 24.783 | 153.978 | 59 | 24.7751 | 184.9941 | 58.8 | 24.7838 | 215.6778 | 58.6 | 24.7914 | 246.8785 | 58.4 | 24.7774 | 277.2572 | 58.2 | 24.767 | 308.2598 | 58 | 24.8032 | 282.2376 | 60.2 | 24.7876 | 251.714 | 60.4 | 24.7941 | 220.9938 | 60.6 | 24.7927 | 189.7756 | 60.8 | 24.8027 | 158.9684 | 61 | 24.8018 | 128.11 | 61.2 | 24.7996 | 97.2168 | 61.4 | 24.8075 | 66.3611 | 61.6 | 24.8002 | 35.6752 | 61.8 | 24.8044 | 5.0431 | 62 | 29.74 | 30.7833 | 59.8 | 5 | 297 | 29.74 | 282.2376 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.7829 | 30.7813 | 59.8 | 24.807 | 61.4691 | 59.6 | 24.7984 | 92.5283 | 59.4 | 24.7796 | 123.4411 | 59.2 | 24.7914 | 153.9833 | 59 | 24.7834 | 184.9877 | 58.8 | 24.7921 | 215.6818 | 58.6 | 24.7997 | 246.8731 | 58.4 | 24.7857 | 277.2439 | 58.2 | 24.7753 | 308.2422 | 58 | 24.8115 | 282.238 | 60.2 | 24.7959 | 251.7172 | 60.4 | 24.8024 | 220.9984 | 60.6 | 24.8011 | 189.7788 | 60.8 | 24.811 | 158.9713 | 61 | 24.8102 | 128.1023 | 61.2 | 24.8079 | 97.2173 | 61.4 | 24.8159 | 66.3644 | 61.6 | 24.8085 | 35.6805 | 61.8 | 24.8127 | 5.0431 | 62 | 29.75 | 30.7813 | 59.8 | 5 | 297 | 29.75 | 282.238 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.7913 | 30.7794 | 59.8 | 24.8153 | 61.4792 | 59.6 | 24.8067 | 92.5182 | 59.4 | 24.7879 | 123.45 | 59.2 | 24.7997 | 153.9886 | 59 | 24.7917 | 184.9813 | 58.8 | 24.8004 | 215.6858 | 58.6 | 24.808 | 246.8676 | 58.4 | 24.794 | 277.2306 | 58.2 | 24.7836 | 308.2248 | 58 | 24.8199 | 282.2385 | 60.2 | 24.8043 | 251.7207 | 60.4 | 24.8108 | 220.9979 | 60.6 | 24.8094 | 189.7823 | 60.8 | 24.8194 | 158.9742 | 61 | 24.8185 | 128.099 | 61.2 | 24.8163 | 97.2179 | 61.4 | 24.8242 | 66.3676 | 61.6 | 24.8169 | 35.6857 | 61.8 | 24.821 | 5.043 | 62 | 29.76 | 30.7794 | 59.8 | 5 | 297 | 29.76 | 282.2385 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.7996 | 30.7775 | 59.8 | 24.8236 | 61.4894 | 59.6 | 24.815 | 92.5082 | 59.4 | 24.7962 | 123.4589 | 59.2 | 24.808 | 153.9954 | 59 | 24.8001 | 184.9742 | 58.8 | 24.8087 | 215.6857 | 58.6 | 24.8164 | 246.8669 | 58.4 | 24.8023 | 277.2212 | 58.2 | 24.792 | 308.2083 | 58 | 24.8282 | 282.239 | 60.2 | 24.8126 | 251.7241 | 60.4 | 24.8191 | 220.9974 | 60.6 | 24.8177 | 189.7858 | 60.8 | 24.8277 | 158.9771 | 61 | 24.8268 | 128.0957 | 61.2 | 24.8246 | 97.2184 | 61.4 | 24.8326 | 66.3709 | 61.6 | 24.8252 | 35.6909 | 61.8 | 24.8294 | 5.043 | 62 | 29.77 | 30.7775 | 59.8 | 5 | 297 | 29.77 | 282.239 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.8079 | 30.7756 | 59.8 | 24.832 | 61.4996 | 59.6 | 24.8234 | 92.4977 | 59.4 | 24.8046 | 123.4657 | 59.2 | 24.8163 | 154.0022 | 59 | 24.8084 | 184.967 | 58.8 | 24.8171 | 215.6857 | 58.6 | 24.8247 | 246.8661 | 58.4 | 24.8107 | 277.2117 | 58.2 | 24.8003 | 308.1919 | 58 | 24.8365 | 282.2342 | 60.2 | 24.8209 | 251.7237 | 60.4 | 24.8275 | 220.9968 | 60.6 | 24.8261 | 189.7889 | 60.8 | 24.836 | 158.9784 | 61 | 24.8352 | 128.0923 | 61.2 | 24.8329 | 97.2189 | 61.4 | 24.8409 | 66.3742 | 61.6 | 24.8335 | 35.6961 | 61.8 | 24.8377 | 5.0429 | 62 | 29.78 | 30.7756 | 59.8 | 5 | 297 | 29.78 | 282.2342 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.8163 | 30.7736 | 59.8 | 24.8403 | 61.5098 | 59.6 | 24.8317 | 92.4874 | 59.4 | 24.8129 | 123.4725 | 59.2 | 24.8247 | 154.0117 | 59 | 24.8167 | 184.9607 | 58.8 | 24.8254 | 215.6847 | 58.6 | 24.833 | 246.8612 | 58.4 | 24.819 | 277.2089 | 58.2 | 24.8086 | 308.176 | 58 | 24.8449 | 282.2293 | 60.2 | 24.8293 | 251.7233 | 60.4 | 24.8358 | 220.9963 | 60.6 | 24.8344 | 189.792 | 60.8 | 24.8444 | 158.9796 | 61 | 24.8435 | 128.0889 | 61.2 | 24.8412 | 97.2183 | 61.4 | 24.8492 | 66.3775 | 61.6 | 24.8419 | 35.7013 | 61.8 | 24.8461 | 5.0429 | 62 | 29.79 | 30.7736 | 59.8 | 5 | 297 | 29.79 | 282.2293 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.8246 | 30.7717 | 59.8 | 24.8487 | 61.52 | 59.6 | 24.84 | 92.4769 | 59.4 | 24.8212 | 123.4802 | 59.2 | 24.833 | 154.0213 | 59 | 24.8251 | 184.9544 | 58.8 | 24.8337 | 215.6837 | 58.6 | 24.8413 | 246.8562 | 58.4 | 24.8273 | 277.2061 | 58.2 | 24.8169 | 308.1602 | 58 | 24.8532 | 282.2308 | 60.2 | 24.8376 | 251.7215 | 60.4 | 24.8441 | 220.9958 | 60.6 | 24.8427 | 189.7951 | 60.8 | 24.8527 | 158.9788 | 61 | 24.8519 | 128.0853 | 61.2 | 24.8496 | 97.2177 | 61.4 | 24.8576 | 66.3808 | 61.6 | 24.8502 | 35.7064 | 61.8 | 24.8544 | 5.0429 | 62 | 29.8 | 30.7717 | 59.8 | 5 | 297 | 29.8 | 282.2308 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.8329 | 30.7698 | 59.8 | 24.857 | 61.5303 | 59.6 | 24.8484 | 92.4665 | 59.4 | 24.8296 | 123.4879 | 59.2 | 24.8413 | 154.0286 | 59 | 24.8334 | 184.9454 | 58.8 | 24.8421 | 215.6877 | 58.6 | 24.8497 | 246.8627 | 58.4 | 24.8357 | 277.2042 | 58.2 | 24.8253 | 308.1457 | 58 | 24.8616 | 282.2323 | 60.2 | 24.8459 | 251.7196 | 60.4 | 24.8525 | 220.9953 | 60.6 | 24.8511 | 189.7982 | 60.8 | 24.8611 | 158.9779 | 61 | 24.8602 | 128.0817 | 61.2 | 24.8579 | 97.217 | 61.4 | 24.8659 | 66.3841 | 61.6 | 24.8586 | 35.7116 | 61.8 | 24.8627 | 5.0428 | 62 | 29.81 | 30.7698 | 59.8 | 5 | 297 | 29.81 | 282.2323 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.8412 | 30.7678 | 59.8 | 24.8653 | 61.5405 | 59.6 | 24.8567 | 92.4561 | 59.4 | 24.8379 | 123.4928 | 59.2 | 24.8497 | 154.036 | 59 | 24.8417 | 184.9365 | 58.8 | 24.8504 | 215.6917 | 58.6 | 24.858 | 246.8692 | 58.4 | 24.844 | 277.2024 | 58.2 | 24.8336 | 308.1313 | 58 | 24.8699 | 282.239 | 60.2 | 24.8542 | 251.7178 | 60.4 | 24.8608 | 220.9923 | 60.6 | 24.8594 | 189.8013 | 60.8 | 24.8694 | 158.9804 | 61 | 24.8685 | 128.078 | 61.2 | 24.8663 | 97.2163 | 61.4 | 24.8743 | 66.3874 | 61.6 | 24.8669 | 35.7168 | 61.8 | 24.8711 | 5.0427 | 62 | 29.82 | 30.7678 | 59.8 | 5 | 297 | 29.82 | 282.239 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.8496 | 30.7659 | 59.8 | 24.8737 | 61.5507 | 59.6 | 24.865 | 92.4457 | 59.4 | 24.8462 | 123.4976 | 59.2 | 24.858 | 154.0434 | 59 | 24.85 | 184.9319 | 58.8 | 24.8587 | 215.6877 | 58.6 | 24.8663 | 246.8689 | 58.4 | 24.8523 | 277.2005 | 58.2 | 24.8419 | 308.1242 | 58 | 24.8782 | 282.2458 | 60.2 | 24.8626 | 251.7159 | 60.4 | 24.8692 | 220.9893 | 60.6 | 24.8677 | 189.8044 | 60.8 | 24.8777 | 158.983 | 61 | 24.8769 | 128.0744 | 61.2 | 24.8746 | 97.2156 | 61.4 | 24.8826 | 66.3907 | 61.6 | 24.8752 | 35.7219 | 61.8 | 24.8794 | 5.0426 | 62 | 29.83 | 30.7659 | 59.8 | 5 | 297 | 29.83 | 282.2458 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.8579 | 30.764 | 59.8 | 24.882 | 61.5609 | 59.6 | 24.8734 | 92.4378 | 59.4 | 24.8546 | 123.5072 | 59.2 | 24.8663 | 154.0508 | 59 | 24.8584 | 184.9273 | 58.8 | 24.8671 | 215.6837 | 58.6 | 24.8747 | 246.8685 | 58.4 | 24.8606 | 277.1986 | 58.2 | 24.8502 | 308.117 | 58 | 24.8866 | 282.2458 | 60.2 | 24.8709 | 251.7128 | 60.4 | 24.8775 | 220.9868 | 60.6 | 24.8761 | 189.806 | 60.8 | 24.8861 | 158.9855 | 61 | 24.8852 | 128.0702 | 61.2 | 24.8829 | 97.2149 | 61.4 | 24.8909 | 66.394 | 61.6 | 24.8835 | 35.7271 | 61.8 | 24.8878 | 5.0425 | 62 | 29.84 | 30.764 | 59.8 | 5 | 297 | 29.84 | 282.2458 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.8662 | 30.762 | 59.8 | 24.8904 | 61.5711 | 59.6 | 24.8817 | 92.4298 | 59.4 | 24.8629 | 123.5168 | 59.2 | 24.8746 | 154.056 | 59 | 24.8667 | 184.9204 | 58.8 | 24.8754 | 215.6847 | 58.6 | 24.883 | 246.8651 | 58.4 | 24.869 | 277.1967 | 58.2 | 24.8586 | 308.1104 | 58 | 24.8949 | 282.2458 | 60.2 | 24.8792 | 251.7097 | 60.4 | 24.8858 | 220.9842 | 60.6 | 24.8844 | 189.8076 | 60.8 | 24.8944 | 158.9881 | 61 | 24.8936 | 128.066 | 61.2 | 24.8913 | 97.2142 | 61.4 | 24.8993 | 66.3973 | 61.6 | 24.8919 | 35.7322 | 61.8 | 24.8961 | 5.0424 | 62 | 29.85 | 30.762 | 59.8 | 5 | 297 | 29.85 | 282.2458 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.8746 | 30.7601 | 59.8 | 24.8987 | 61.5814 | 59.6 | 24.89 | 92.4217 | 59.4 | 24.8712 | 123.5255 | 59.2 | 24.883 | 154.0613 | 59 | 24.875 | 184.9134 | 58.8 | 24.8837 | 215.6858 | 58.6 | 24.8913 | 246.8616 | 58.4 | 24.8773 | 277.1949 | 58.2 | 24.8669 | 308.1037 | 58 | 24.9033 | 282.248 | 60.2 | 24.8876 | 251.7055 | 60.4 | 24.8942 | 220.9817 | 60.6 | 24.8927 | 189.8093 | 60.8 | 24.9028 | 158.9934 | 61 | 24.9019 | 128.0615 | 61.2 | 24.8996 | 97.2135 | 61.4 | 24.9076 | 66.4006 | 61.6 | 24.9002 | 35.7373 | 61.8 | 24.9044 | 5.0422 | 62 | 29.86 | 30.7601 | 59.8 | 5 | 297 | 29.86 | 282.248 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.8829 | 30.7582 | 59.8 | 24.907 | 61.5916 | 59.6 | 24.8983 | 92.4137 | 59.4 | 24.8796 | 123.5343 | 59.2 | 24.8913 | 154.0687 | 59 | 24.8834 | 184.9072 | 58.8 | 24.892 | 215.6837 | 58.6 | 24.8997 | 246.8601 | 58.4 | 24.8856 | 277.193 | 58.2 | 24.8752 | 308.0944 | 58 | 24.9116 | 282.2503 | 60.2 | 24.8959 | 251.7013 | 60.4 | 24.9025 | 220.9791 | 60.6 | 24.901 | 189.8111 | 60.8 | 24.9111 | 158.9986 | 61 | 24.9102 | 128.057 | 61.2 | 24.908 | 97.2128 | 61.4 | 24.916 | 66.4039 | 61.6 | 24.9086 | 35.7423 | 61.8 | 24.9128 | 5.0421 | 62 | 29.87 | 30.7582 | 59.8 | 5 | 297 | 29.87 | 282.2503 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.8912 | 30.7563 | 59.8 | 24.9154 | 61.6018 | 59.6 | 24.9067 | 92.4062 | 59.4 | 24.8879 | 123.5428 | 59.2 | 24.8996 | 154.0762 | 59 | 24.8917 | 184.901 | 58.8 | 24.9004 | 215.6817 | 58.6 | 24.908 | 246.8586 | 58.4 | 24.894 | 277.1911 | 58.2 | 24.8835 | 308.0851 | 58 | 24.9199 | 282.2525 | 60.2 | 24.9042 | 251.6997 | 60.4 | 24.9108 | 220.9783 | 60.6 | 24.9094 | 189.8153 | 60.8 | 24.9194 | 159.0003 | 61 | 24.9186 | 128.0559 | 61.2 | 24.9163 | 97.2121 | 61.4 | 24.9243 | 66.4072 | 61.6 | 24.9169 | 35.7474 | 61.8 | 24.9211 | 5.0419 | 62 | 29.88 | 30.7563 | 59.8 | 5 | 297 | 29.88 | 282.2525 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.8995 | 30.7543 | 59.8 | 24.9237 | 61.612 | 59.6 | 24.915 | 92.3986 | 59.4 | 24.8962 | 123.5513 | 59.2 | 24.9079 | 154.0855 | 59 | 24.9 | 184.8941 | 58.8 | 24.9087 | 215.6847 | 58.6 | 24.9163 | 246.8571 | 58.4 | 24.9023 | 277.1894 | 58.2 | 24.8919 | 308.0757 | 58 | 24.9283 | 282.2547 | 60.2 | 24.9126 | 251.698 | 60.4 | 24.9192 | 220.9774 | 60.6 | 24.9177 | 189.8196 | 60.8 | 24.9278 | 159.002 | 61 | 24.9269 | 128.0548 | 61.2 | 24.9246 | 97.2114 | 61.4 | 24.9326 | 66.4105 | 61.6 | 24.9252 | 35.7524 | 61.8 | 24.9295 | 5.0418 | 62 | 29.89 | 30.7543 | 59.8 | 5 | 297 | 29.89 | 282.2547 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.9079 | 30.7523 | 59.8 | 24.9321 | 61.6222 | 59.6 | 24.9233 | 92.3907 | 59.4 | 24.9046 | 123.5537 | 59.2 | 24.9163 | 154.0948 | 59 | 24.9084 | 184.8873 | 58.8 | 24.917 | 215.6877 | 58.6 | 24.9247 | 246.8556 | 58.4 | 24.9106 | 277.1876 | 58.2 | 24.9002 | 308.0664 | 58 | 24.9366 | 282.2616 | 60.2 | 24.9209 | 251.6954 | 60.4 | 24.9275 | 220.9748 | 60.6 | 24.926 | 189.8231 | 60.8 | 24.9361 | 159.0015 | 61 | 24.9352 | 128.0545 | 61.2 | 24.933 | 97.2107 | 61.4 | 24.941 | 66.4138 | 61.6 | 24.9336 | 35.7575 | 61.8 | 24.9378 | 5.0417 | 62 | 29.9 | 30.7523 | 59.8 | 5 | 297 | 29.9 | 282.2616 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.9162 | 30.7503 | 59.8 | 24.9404 | 61.6325 | 59.6 | 24.9317 | 92.3828 | 59.4 | 24.9129 | 123.5561 | 59.2 | 24.9246 | 154.1046 | 59 | 24.9167 | 184.8813 | 58.8 | 24.9254 | 215.6907 | 58.6 | 24.933 | 246.8588 | 58.4 | 24.9189 | 277.1899 | 58.2 | 24.9085 | 308.0647 | 58 | 24.945 | 282.2685 | 60.2 | 24.9292 | 251.6927 | 60.4 | 24.9359 | 220.9723 | 60.6 | 24.9344 | 189.8266 | 60.8 | 24.9445 | 159.001 | 61 | 24.9436 | 128.0541 | 61.2 | 24.9413 | 97.2091 | 61.4 | 24.9493 | 66.4171 | 61.6 | 24.9419 | 35.7626 | 61.8 | 24.9462 | 5.0416 | 62 | 29.91 | 30.7503 | 59.8 | 5 | 297 | 29.91 | 282.2685 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.9245 | 30.7483 | 59.8 | 24.9487 | 61.6427 | 59.6 | 24.94 | 92.375 | 59.4 | 24.9212 | 123.5563 | 59.2 | 24.9329 | 154.1144 | 59 | 24.925 | 184.8752 | 58.8 | 24.9337 | 215.6937 | 58.6 | 24.9413 | 246.862 | 58.4 | 24.9273 | 277.1922 | 58.2 | 24.9168 | 308.063 | 58 | 24.9533 | 282.2754 | 60.2 | 24.9375 | 251.6901 | 60.4 | 24.9442 | 220.9697 | 60.6 | 24.9427 | 189.8296 | 60.8 | 24.9528 | 159.0026 | 61 | 24.9519 | 128.0538 | 61.2 | 24.9496 | 97.2076 | 61.4 | 24.9576 | 66.4204 | 61.6 | 24.9502 | 35.7677 | 61.8 | 24.9545 | 5.0415 | 62 | 29.92 | 30.7483 | 59.8 | 5 | 297 | 29.92 | 282.2754 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.9329 | 30.7462 | 59.8 | 24.9571 | 61.6529 | 59.6 | 24.9483 | 92.3671 | 59.4 | 24.9296 | 123.5564 | 59.2 | 24.9413 | 154.1256 | 59 | 24.9333 | 184.8708 | 58.8 | 24.942 | 215.6907 | 58.6 | 24.9496 | 246.8609 | 58.4 | 24.9356 | 277.1972 | 58.2 | 24.9252 | 308.0656 | 58 | 24.9616 | 282.2823 | 60.2 | 24.9459 | 251.6875 | 60.4 | 24.9525 | 220.9672 | 60.6 | 24.951 | 189.8326 | 60.8 | 24.9612 | 159.0042 | 61 | 24.9603 | 128.0536 | 61.2 | 24.958 | 97.206 | 61.4 | 24.966 | 66.4237 | 61.6 | 24.9586 | 35.7728 | 61.8 | 24.9628 | 5.0415 | 62 | 29.93 | 30.7462 | 59.8 | 5 | 297 | 29.93 | 282.2823 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.9412 | 30.7441 | 59.8 | 24.9654 | 61.6631 | 59.6 | 24.9566 | 92.3581 | 59.4 | 24.9379 | 123.5566 | 59.2 | 24.9496 | 154.1368 | 59 | 24.9417 | 184.8664 | 58.8 | 24.9503 | 215.6877 | 58.6 | 24.9579 | 246.8598 | 58.4 | 24.9439 | 277.2022 | 58.2 | 24.9335 | 308.0681 | 58 | 24.97 | 282.2832 | 60.2 | 24.9542 | 251.6834 | 60.4 | 24.9609 | 220.9619 | 60.6 | 24.9594 | 189.8341 | 60.8 | 24.9695 | 159.0058 | 61 | 24.9686 | 128.0522 | 61.2 | 24.9663 | 97.2044 | 61.4 | 24.9743 | 66.4269 | 61.6 | 24.9669 | 35.7779 | 61.8 | 24.9712 | 5.0414 | 62 | 29.94 | 30.7441 | 59.8 | 5 | 297 | 29.94 | 282.2832 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.9495 | 30.742 | 59.8 | 24.9737 | 61.6733 | 59.6 | 24.965 | 92.349 | 59.4 | 24.9462 | 123.5568 | 59.2 | 24.9579 | 154.1452 | 59 | 24.95 | 184.8637 | 58.8 | 24.9587 | 215.6877 | 58.6 | 24.9663 | 246.8621 | 58.4 | 24.9522 | 277.2072 | 58.2 | 24.9418 | 308.0764 | 58 | 24.9783 | 282.2841 | 60.2 | 24.9625 | 251.6793 | 60.4 | 24.9692 | 220.9565 | 60.6 | 24.9677 | 189.8355 | 60.8 | 24.9778 | 159.0074 | 61 | 24.977 | 128.0509 | 61.2 | 24.9747 | 97.2028 | 61.4 | 24.9827 | 66.4302 | 61.6 | 24.9753 | 35.7855 | 61.8 | 24.9795 | 5.0414 | 62 | 29.95 | 30.742 | 59.8 | 5 | 297 | 29.95 | 282.2841 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.9579 | 30.7399 | 59.8 | 24.9821 | 61.6836 | 59.6 | 24.9733 | 92.34 | 59.4 | 24.9545 | 123.5562 | 59.2 | 24.9662 | 154.1535 | 59 | 24.9583 | 184.861 | 58.8 | 24.967 | 215.6877 | 58.6 | 24.9746 | 246.8644 | 58.4 | 24.9606 | 277.2122 | 58.2 | 24.9501 | 308.0847 | 58 | 24.9866 | 282.2848 | 60.2 | 24.9709 | 251.6786 | 60.4 | 24.9776 | 220.9483 | 60.6 | 24.976 | 189.8369 | 60.8 | 24.9862 | 159.0091 | 61 | 24.9853 | 128.0518 | 61.2 | 24.983 | 97.2011 | 61.4 | 24.991 | 66.4335 | 61.6 | 24.9836 | 35.7932 | 61.8 | 24.9879 | 5.0413 | 62 | 29.96 | 30.7399 | 59.8 | 5 | 297 | 29.96 | 282.2848 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.9662 | 30.7378 | 59.8 | 24.9904 | 61.6938 | 59.6 | 24.9816 | 92.331 | 59.4 | 24.9629 | 123.5556 | 59.2 | 24.9746 | 154.1626 | 59 | 24.9666 | 184.8638 | 58.8 | 24.9753 | 215.6857 | 58.6 | 24.9829 | 246.8715 | 58.4 | 24.9689 | 277.217 | 58.2 | 24.9585 | 308.097 | 58 | 24.995 | 282.2855 | 60.2 | 24.9792 | 251.6779 | 60.4 | 24.9859 | 220.94 | 60.6 | 24.9844 | 189.8384 | 60.8 | 24.9945 | 159.0108 | 61 | 24.9936 | 128.0527 | 61.2 | 24.9913 | 97.1992 | 61.4 | 24.9994 | 66.4368 | 61.6 | 24.9919 | 35.8009 | 61.8 | 24.9962 | 5.0413 | 62 | 29.97 | 30.7378 | 59.8 | 5 | 297 | 29.97 | 282.2855 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.9745 | 30.7357 | 59.8 | 24.9988 | 61.704 | 59.6 | 24.99 | 92.3258 | 59.4 | 24.9712 | 123.5576 | 59.2 | 24.9829 | 154.1717 | 59 | 24.975 | 184.8667 | 58.8 | 24.9836 | 215.6836 | 58.6 | 24.9913 | 246.8787 | 58.4 | 24.9772 | 277.2218 | 58.2 | 24.9668 | 308.1094 | 58 | 25.0033 | 282.2863 | 60.2 | 24.9875 | 251.6798 | 60.4 | 24.9942 | 220.9383 | 60.6 | 24.9927 | 189.8422 | 60.8 | 25.0029 | 159.0124 | 61 | 25.002 | 128.0529 | 61.2 | 24.9997 | 97.1972 | 61.4 | 25.0077 | 66.4397 | 61.6 | 25.0002 | 35.8086 | 61.8 | 25.0045 | 5.0412 | 62 | 29.98 | 30.7357 | 59.8 | 5 | 297 | 29.98 | 282.2863 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.9828 | 30.7356 | 59.8 | 25.0071 | 61.7142 | 59.6 | 24.9983 | 92.3206 | 59.4 | 24.9795 | 123.5596 | 59.2 | 24.9912 | 154.1814 | 59 | 24.9833 | 184.8673 | 58.8 | 24.992 | 215.6866 | 58.6 | 24.9996 | 246.8789 | 58.4 | 24.9856 | 277.2265 | 58.2 | 24.9751 | 308.1217 | 58 | 25.0117 | 282.287 | 60.2 | 24.9958 | 251.6817 | 60.4 | 25.0026 | 220.9366 | 60.6 | 25.001 | 189.846 | 60.8 | 25.0112 | 159.014 | 61 | 25.0103 | 128.053 | 61.2 | 25.008 | 97.1957 | 61.4 | 25.016 | 66.4426 | 61.6 | 25.0086 | 35.8164 | 61.8 | 25.0129 | 5.0411 | 62 | 29.99 | 30.7356 | 59.8 | 5 | 297 | 29.99 | 282.287 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.9912 | 30.7355 | 59.8 | 25.0154 | 61.7244 | 59.6 | 25.0066 | 92.3161 | 59.4 | 24.9879 | 123.5608 | 59.2 | 24.9996 | 154.1912 | 59 | 24.9916 | 184.8678 | 58.8 | 25.0003 | 215.6897 | 58.6 | 25.0079 | 246.8791 | 58.4 | 24.9939 | 277.2313 | 58.2 | 24.9835 | 308.134 | 58 | 25.02 | 282.2909 | 60.2 | 25.0042 | 251.681 | 60.4 | 25.0109 | 220.9301 | 60.6 | 25.0094 | 189.8508 | 60.8 | 25.0195 | 159.0156 | 61 | 25.0186 | 128.0528 | 61.2 | 25.0164 | 97.1942 | 61.4 | 25.0244 | 66.4455 | 61.6 | 25.0169 | 35.8241 | 61.8 | 25.0212 | 5.041 | 62 | 30 | 30.7355 | 59.8 | 5 | 297 | 30 | 282.2909 | 60.2 | 5 | 297
|  | 24.9995 | 30.7355 | 59.8 | 25.0238 | 61.7347 | 59.6 | 25.015 | 92.3117 | 59.4 | 24.9962 | 123.5619 | 59.2 | 25.0079 | 154.2017 | 59 | 25 | 184.865 | 58.8 | 25.0086 | 215.6896 | 58.6 | 25.0163 | 246.8809 | 58.4 | 25.0022 | 277.2383 | 58.2 | 24.9918 | 308.1446 | 58 | 25.0283 | 282.2947 | 60.2 | 25.0125 | 251.6802 | 60.4 | 25.0193 | 220.9235 | 60.6 | 25.0177 | 189.8556 | 60.8 | 25.0279 | 159.0172 | 61 | 25.027 | 128.0526 | 61.2 | 25.0247 | 97.1912 | 61.4 | 25.0327 | 66.4484 | 61.6 | 25.0253 | 35.8319 | 61.8 | 25.0296 | 5.041 | 62 | 30.01 | 30.7355 | 59.8 | 5 | 297 | 30.01 | 282.2947 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.0078 | 30.7354 | 59.8 | 25.0321 | 61.745 | 59.6 | 25.0233 | 92.3107 | 59.4 | 25.0045 | 123.5593 | 59.2 | 25.0162 | 154.2122 | 59 | 25.0083 | 184.8622 | 58.8 | 25.017 | 215.6896 | 58.6 | 25.0246 | 246.8827 | 58.4 | 25.0105 | 277.2452 | 58.2 | 25.0001 | 308.1552 | 58 | 25.0367 | 282.2986 | 60.2 | 25.0208 | 251.6836 | 60.4 | 25.0276 | 220.9169 | 60.6 | 25.026 | 189.8572 | 60.8 | 25.0362 | 159.0184 | 61 | 25.0353 | 128.0499 | 61.2 | 25.033 | 97.1882 | 61.4 | 25.041 | 66.4513 | 61.6 | 25.0336 | 35.8396 | 61.8 | 25.0379 | 5.0409 | 62 | 30.02 | 30.7354 | 59.8 | 5 | 297 | 30.02 | 282.2986 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.0162 | 30.7353 | 59.8 | 25.0405 | 61.7552 | 59.6 | 25.0316 | 92.3097 | 59.4 | 25.0129 | 123.5566 | 59.2 | 25.0246 | 154.2233 | 59 | 25.0166 | 184.8639 | 58.8 | 25.0253 | 215.6896 | 58.6 | 25.0329 | 246.8819 | 58.4 | 25.0189 | 277.2522 | 58.2 | 25.0084 | 308.161 | 58 | 25.045 | 282.3025 | 60.2 | 25.0292 | 251.6871 | 60.4 | 25.0359 | 220.9104 | 60.6 | 25.0343 | 189.8588 | 60.8 | 25.0446 | 159.0197 | 61 | 25.0437 | 128.0471 | 61.2 | 25.0414 | 97.1852 | 61.4 | 25.0494 | 66.4542 | 61.6 | 25.0419 | 35.8474 | 61.8 | 25.0462 | 5.0408 | 62 | 30.03 | 30.7353 | 59.8 | 5 | 297 | 30.03 | 282.3025 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.0245 | 30.7352 | 59.8 | 25.0488 | 61.7655 | 59.6 | 25.0399 | 92.3088 | 59.4 | 25.0212 | 123.555 | 59.2 | 25.0329 | 154.2345 | 59 | 25.025 | 184.8657 | 58.8 | 25.0336 | 215.6896 | 58.6 | 25.0413 | 246.8811 | 58.4 | 25.0272 | 277.2592 | 58.2 | 25.0168 | 308.1668 | 58 | 25.0534 | 282.3063 | 60.2 | 25.0375 | 251.687 | 60.4 | 25.0443 | 220.907 | 60.6 | 25.0427 | 189.8604 | 60.8 | 25.0529 | 159.0209 | 61 | 25.052 | 128.0445 | 61.2 | 25.0497 | 97.1822 | 61.4 | 25.0577 | 66.4558 | 61.6 | 25.0503 | 35.8551 | 61.8 | 25.0546 | 5.0407 | 62 | 30.04 | 30.7352 | 59.8 | 5 | 297 | 30.04 | 282.3063 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.0328 | 30.7371 | 59.8 | 25.0571 | 61.7758 | 59.6 | 25.0483 | 92.308 | 59.4 | 25.0295 | 123.5534 | 59.2 | 25.0412 | 154.2414 | 59 | 25.0333 | 184.8657 | 58.8 | 25.042 | 215.6933 | 58.6 | 25.0496 | 246.8865 | 58.4 | 25.0355 | 277.2661 | 58.2 | 25.0251 | 308.1801 | 58 | 25.0617 | 282.3102 | 60.2 | 25.0458 | 251.687 | 60.4 | 25.0526 | 220.9037 | 60.6 | 25.051 | 189.8621 | 60.8 | 25.0612 | 159.0222 | 61 | 25.0603 | 128.0418 | 61.2 | 25.058 | 97.1791 | 61.4 | 25.0661 | 66.4574 | 61.6 | 25.0586 | 35.8613 | 61.8 | 25.0629 | 5.0406 | 62 | 30.05 | 30.7371 | 59.8 | 5 | 297 | 30.05 | 282.3102 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.0411 | 30.739 | 59.8 | 25.0655 | 61.7861 | 59.6 | 25.0566 | 92.3072 | 59.4 | 25.0379 | 123.5517 | 59.2 | 25.0495 | 154.2483 | 59 | 25.0416 | 184.8657 | 58.8 | 25.0503 | 215.697 | 58.6 | 25.0579 | 246.892 | 58.4 | 25.0439 | 277.2731 | 58.2 | 25.0334 | 308.1935 | 58 | 25.07 | 282.3109 | 60.2 | 25.0542 | 251.6863 | 60.4 | 25.0609 | 220.8991 | 60.6 | 25.0593 | 189.8637 | 60.8 | 25.0696 | 159.0234 | 61 | 25.0687 | 128.0401 | 61.2 | 25.0664 | 97.176 | 61.4 | 25.0744 | 66.4574 | 61.6 | 25.067 | 35.8676 | 61.8 | 25.0713 | 5.0405 | 62 | 30.06 | 30.739 | 59.8 | 5 | 297 | 30.06 | 282.3109 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.0495 | 30.7408 | 59.8 | 25.0738 | 61.7964 | 59.6 | 25.0649 | 92.3063 | 59.4 | 25.0462 | 123.5501 | 59.2 | 25.0579 | 154.2574 | 59 | 25.0499 | 184.8716 | 58.8 | 25.0586 | 215.6936 | 58.6 | 25.0663 | 246.8956 | 58.4 | 25.0522 | 277.28 | 58.2 | 25.0417 | 308.2068 | 58 | 25.0784 | 282.3117 | 60.2 | 25.0625 | 251.6856 | 60.4 | 25.0693 | 220.8946 | 60.6 | 25.0677 | 189.8654 | 60.8 | 25.0779 | 159.0247 | 61 | 25.077 | 128.0385 | 61.2 | 25.0747 | 97.1729 | 61.4 | 25.0827 | 66.4574 | 61.6 | 25.0753 | 35.8741 | 61.8 | 25.0796 | 5.0404 | 62 | 30.07 | 30.7408 | 59.8 | 5 | 297 | 30.07 | 282.3117 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.0578 | 30.7427 | 59.8 | 25.0822 | 61.8067 | 59.6 | 25.0733 | 92.3055 | 59.4 | 25.0545 | 123.5526 | 59.2 | 25.0662 | 154.2664 | 59 | 25.0583 | 184.8776 | 58.8 | 25.0669 | 215.6903 | 58.6 | 25.0746 | 246.8992 | 58.4 | 25.0605 | 277.287 | 58.2 | 25.05 | 308.2202 | 58 | 25.0867 | 282.3119 | 60.2 | 25.0708 | 251.684 | 60.4 | 25.0776 | 220.89 | 60.6 | 25.076 | 189.8657 | 60.8 | 25.0863 | 159.0259 | 61 | 25.0854 | 128.0372 | 61.2 | 25.083 | 97.1697 | 61.4 | 25.0911 | 66.4574 | 61.6 | 25.0836 | 35.8806 | 61.8 | 25.088 | 5.0403 | 62 | 30.08 | 30.7427 | 59.8 | 5 | 297 | 30.08 | 282.3119 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.0661 | 30.7446 | 59.8 | 25.0905 | 61.817 | 59.6 | 25.0816 | 92.3046 | 59.4 | 25.0629 | 123.5551 | 59.2 | 25.0745 | 154.2757 | 59 | 25.0666 | 184.8833 | 58.8 | 25.0753 | 215.6916 | 58.6 | 25.0829 | 246.898 | 58.4 | 25.0688 | 277.2932 | 58.2 | 25.0584 | 308.2335 | 58 | 25.0951 | 282.312 | 60.2 | 25.0791 | 251.6824 | 60.4 | 25.086 | 220.8854 | 60.6 | 25.0843 | 189.8661 | 60.8 | 25.0946 | 159.0272 | 61 | 25.0937 | 128.0359 | 61.2 | 25.0914 | 97.1666 | 61.4 | 25.0994 | 66.4574 | 61.6 | 25.0919 | 35.8871 | 61.8 | 25.0963 | 5.0402 | 62 | 30.09 | 30.7446 | 59.8 | 5 | 297 | 30.09 | 282.312 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.0745 | 30.7464 | 59.8 | 25.0988 | 61.8273 | 59.6 | 25.0899 | 92.3057 | 59.4 | 25.0712 | 123.5562 | 59.2 | 25.0829 | 154.285 | 59 | 25.0749 | 184.8889 | 58.8 | 25.0836 | 215.6929 | 58.6 | 25.0912 | 246.8968 | 58.4 | 25.0772 | 277.2995 | 58.2 | 25.0667 | 308.2468 | 58 | 25.1034 | 282.3123 | 60.2 | 25.0875 | 251.6822 | 60.4 | 25.0943 | 220.8808 | 60.6 | 25.0927 | 189.862 | 60.8 | 25.1029 | 159.0267 | 61 | 25.1021 | 128.0354 | 61.2 | 25.0997 | 97.1635 | 61.4 | 25.1078 | 66.4574 | 61.6 | 25.1003 | 35.8936 | 61.8 | 25.1046 | 5.0401 | 62 | 30.1 | 30.7464 | 59.8 | 5 | 297 | 30.1 | 282.3123 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.0828 | 30.7483 | 59.8 | 25.1072 | 61.8376 | 59.6 | 25.0983 | 92.3069 | 59.4 | 25.0795 | 123.5574 | 59.2 | 25.0912 | 154.2943 | 59 | 25.0833 | 184.8947 | 58.8 | 25.0919 | 215.6921 | 58.6 | 25.0995 | 246.9007 | 58.4 | 25.0855 | 277.3064 | 58.2 | 25.075 | 308.2608 | 58 | 25.1117 | 282.3127 | 60.2 | 25.0958 | 251.682 | 60.4 | 25.1026 | 220.8763 | 60.6 | 25.101 | 189.8579 | 60.8 | 25.1113 | 159.0263 | 61 | 25.1104 | 128.0349 | 61.2 | 25.1081 | 97.1604 | 61.4 | 25.1161 | 66.4574 | 61.6 | 25.1086 | 35.9001 | 61.8 | 25.113 | 5.04 | 62 | 30.11 | 30.7483 | 59.8 | 5 | 297 | 30.11 | 282.3127 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.0911 | 30.7502 | 59.8 | 25.1155 | 61.8478 | 59.6 | 25.1066 | 92.308 | 59.4 | 25.0878 | 123.5565 | 59.2 | 25.0995 | 154.3036 | 59 | 25.0916 | 184.9004 | 58.8 | 25.1003 | 215.6913 | 58.6 | 25.1079 | 246.9045 | 58.4 | 25.0938 | 277.3132 | 58.2 | 25.0834 | 308.2748 | 58 | 25.1201 | 282.313 | 60.2 | 25.1041 | 251.6809 | 60.4 | 25.111 | 220.8694 | 60.6 | 25.1093 | 189.8537 | 60.8 | 25.1196 | 159.0259 | 61 | 25.1187 | 128.0346 | 61.2 | 25.1164 | 97.1573 | 61.4 | 25.1245 | 66.4574 | 61.6 | 25.1169 | 35.9066 | 61.8 | 25.1213 | 5.0398 | 62 | 30.12 | 30.7502 | 59.8 | 5 | 297 | 30.12 | 282.313 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.0995 | 30.7521 | 59.8 | 25.1238 | 61.8579 | 59.6 | 25.1149 | 92.3091 | 59.4 | 25.0962 | 123.5557 | 59.2 | 25.1078 | 154.3124 | 59 | 25.0999 | 184.9082 | 58.8 | 25.1086 | 215.6967 | 58.6 | 25.1162 | 246.9032 | 58.4 | 25.1021 | 277.3225 | 58.2 | 25.0917 | 308.2842 | 58 | 25.1284 | 282.3134 | 60.2 | 25.1125 | 251.6799 | 60.4 | 25.1193 | 220.8624 | 60.6 | 25.1177 | 189.8496 | 60.8 | 25.128 | 159.0255 | 61 | 25.127 | 128.0343 | 61.2 | 25.1247 | 97.1542 | 61.4 | 25.1328 | 66.4574 | 61.6 | 25.1253 | 35.9079 | 61.8 | 25.1297 | 5.0397 | 62 | 30.13 | 30.7521 | 59.8 | 5 | 297 | 30.13 | 282.3134 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.1078 | 30.7539 | 59.8 | 25.1322 | 61.8681 | 59.6 | 25.1233 | 92.3102 | 59.4 | 25.1045 | 123.5558 | 59.2 | 25.1162 | 154.3212 | 59 | 25.1082 | 184.9159 | 58.8 | 25.1169 | 215.702 | 58.6 | 25.1245 | 246.9019 | 58.4 | 25.1105 | 277.3317 | 58.2 | 25.1 | 308.2937 | 58 | 25.1368 | 282.3163 | 60.2 | 25.1208 | 251.6758 | 60.4 | 25.1277 | 220.8554 | 60.6 | 25.126 | 189.8455 | 60.8 | 25.1363 | 159.0246 | 61 | 25.1354 | 128.0334 | 61.2 | 25.1331 | 97.151 | 61.4 | 25.1411 | 66.4574 | 61.6 | 25.1336 | 35.9092 | 61.8 | 25.138 | 5.0396 | 62 | 30.14 | 30.7539 | 59.8 | 5 | 297 | 30.14 | 282.3163 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.1161 | 30.7559 | 59.8 | 25.1405 | 61.8783 | 59.6 | 25.1316 | 92.3113 | 59.4 | 25.1128 | 123.5559 | 59.2 | 25.1245 | 154.328 | 59 | 25.1166 | 184.9164 | 58.8 | 25.1252 | 215.7059 | 58.6 | 25.1329 | 246.9091 | 58.4 | 25.1188 | 277.341 | 58.2 | 25.1083 | 308.3065 | 58 | 25.1451 | 282.3192 | 60.2 | 25.1291 | 251.6717 | 60.4 | 25.136 | 220.8484 | 60.6 | 25.1343 | 189.8413 | 60.8 | 25.1446 | 159.0237 | 61 | 25.1437 | 128.0325 | 61.2 | 25.1414 | 97.1485 | 61.4 | 25.1494 | 66.4574 | 61.6 | 25.142 | 35.9106 | 61.8 | 25.1463 | 5.0395 | 62 | 30.15 | 30.7559 | 59.8 | 5 | 297 | 30.15 | 282.3192 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.1244 | 30.7579 | 59.8 | 25.1489 | 61.8885 | 59.6 | 25.1399 | 92.3124 | 59.4 | 25.1212 | 123.5549 | 59.2 | 25.1328 | 154.3347 | 59 | 25.1249 | 184.917 | 58.8 | 25.1336 | 215.7098 | 58.6 | 25.1412 | 246.9163 | 58.4 | 25.1271 | 277.3503 | 58.2 | 25.1167 | 308.3194 | 58 | 25.1534 | 282.3219 | 60.2 | 25.1374 | 251.6686 | 60.4 | 25.1443 | 220.8406 | 60.6 | 25.1427 | 189.8372 | 60.8 | 25.153 | 159.0228 | 61 | 25.1521 | 128.0328 | 61.2 | 25.1497 | 97.146 | 61.4 | 25.1578 | 66.4574 | 61.6 | 25.1503 | 35.9119 | 61.8 | 25.1547 | 5.0394 | 62 | 30.16 | 30.7579 | 59.8 | 5 | 297 | 30.16 | 282.3219 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.1328 | 30.7598 | 59.8 | 25.1572 | 61.8987 | 59.6 | 25.1482 | 92.3136 | 59.4 | 25.1295 | 123.5539 | 59.2 | 25.1412 | 154.3398 | 59 | 25.1332 | 184.9209 | 58.8 | 25.1419 | 215.7085 | 58.6 | 25.1495 | 246.9153 | 58.4 | 25.1355 | 277.3595 | 58.2 | 25.125 | 308.3311 | 58 | 25.1618 | 282.3246 | 60.2 | 25.1458 | 251.6654 | 60.4 | 25.1527 | 220.8328 | 60.6 | 25.151 | 189.8331 | 60.8 | 25.1613 | 159.0219 | 61 | 25.1604 | 128.0331 | 61.2 | 25.1581 | 97.1434 | 61.4 | 25.1661 | 66.4574 | 61.6 | 25.1586 | 35.9132 | 61.8 | 25.163 | 5.0394 | 62 | 30.17 | 30.7598 | 59.8 | 5 | 297 | 30.17 | 282.3246 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.1411 | 30.7618 | 59.8 | 25.1655 | 61.9089 | 59.6 | 25.1566 | 92.3147 | 59.4 | 25.1378 | 123.5547 | 59.2 | 25.1495 | 154.3448 | 59 | 25.1415 | 184.9249 | 58.8 | 25.1502 | 215.7073 | 58.6 | 25.1579 | 246.9143 | 58.4 | 25.1438 | 277.3688 | 58.2 | 25.1333 | 308.3428 | 58 | 25.1701 | 282.3259 | 60.2 | 25.1541 | 251.6631 | 60.4 | 25.161 | 220.8275 | 60.6 | 25.1593 | 189.8281 | 60.8 | 25.1697 | 159.0211 | 61 | 25.1688 | 128.0335 | 61.2 | 25.1664 | 97.1409 | 61.4 | 25.1745 | 66.4574 | 61.6 | 25.167 | 35.9145 | 61.8 | 25.1714 | 5.0393 | 62 | 30.18 | 30.7618 | 59.8 | 5 | 297 | 30.18 | 282.3259 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.1494 | 30.7638 | 59.8 | 25.1739 | 61.9191 | 59.6 | 25.1649 | 92.3158 | 59.4 | 25.1462 | 123.5555 | 59.2 | 25.1578 | 154.3463 | 59 | 25.1499 | 184.9266 | 58.8 | 25.1585 | 215.711 | 58.6 | 25.1662 | 246.9163 | 58.4 | 25.1521 | 277.3763 | 58.2 | 25.1417 | 308.3606 | 58 | 25.1785 | 282.3272 | 60.2 | 25.1624 | 251.6608 | 60.4 | 25.1694 | 220.8221 | 60.6 | 25.1676 | 189.8231 | 60.8 | 25.178 | 159.0202 | 61 | 25.1771 | 128.0338 | 61.2 | 25.1748 | 97.1392 | 61.4 | 25.1828 | 66.4574 | 61.6 | 25.1753 | 35.9131 | 61.8 | 25.1797 | 5.0392 | 62 | 30.19 | 30.7638 | 59.8 | 5 | 297 | 30.19 | 282.3272 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.1578 | 30.7657 | 59.8 | 25.1822 | 61.9293 | 59.6 | 25.1732 | 92.3169 | 59.4 | 25.1545 | 123.556 | 59.2 | 25.1661 | 154.3478 | 59 | 25.1582 | 184.9282 | 58.8 | 25.1669 | 215.7148 | 58.6 | 25.1745 | 246.9183 | 58.4 | 25.1604 | 277.3837 | 58.2 | 25.15 | 308.3783 | 58 | 25.1868 | 282.3268 | 60.2 | 25.1708 | 251.6592 | 60.4 | 25.1777 | 220.8151 | 60.6 | 25.176 | 189.8173 | 60.8 | 25.1864 | 159.0212 | 61 | 25.1854 | 128.034 | 61.2 | 25.1831 | 97.1374 | 61.4 | 25.1912 | 66.4565 | 61.6 | 25.1837 | 35.9116 | 61.8 | 25.188 | 5.0391 | 62 | 30.2 | 30.7657 | 59.8 | 5 | 297 | 30.2 | 282.3268 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.1661 | 30.7676 | 59.8 | 25.1906 | 61.9395 | 59.6 | 25.1816 | 92.318 | 59.4 | 25.1628 | 123.5566 | 59.2 | 25.1745 | 154.3495 | 59 | 25.1665 | 184.9308 | 58.8 | 25.1752 | 215.7155 | 58.6 | 25.1829 | 246.9234 | 58.4 | 25.1688 | 277.3888 | 58.2 | 25.1583 | 308.3964 | 58 | 25.1951 | 282.3264 | 60.2 | 25.1791 | 251.6575 | 60.4 | 25.186 | 220.808 | 60.6 | 25.1843 | 189.8116 | 60.8 | 25.1947 | 159.0223 | 61 | 25.1938 | 128.0343 | 61.2 | 25.1914 | 97.1363 | 61.4 | 25.1995 | 66.4555 | 61.6 | 25.192 | 35.9101 | 61.8 | 25.1964 | 5.039 | 62 | 30.21 | 30.7676 | 59.8 | 5 | 297 | 30.21 | 282.3264 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.1744 | 30.7695 | 59.8 | 25.1989 | 61.947 | 59.6 | 25.1899 | 92.3211 | 59.4 | 25.1712 | 123.5567 | 59.2 | 25.1828 | 154.3512 | 59 | 25.1749 | 184.9334 | 58.8 | 25.1835 | 215.7162 | 58.6 | 25.1912 | 246.9286 | 58.4 | 25.1771 | 277.3939 | 58.2 | 25.1666 | 308.4144 | 58 | 25.2035 | 282.3255 | 60.2 | 25.1874 | 251.6544 | 60.4 | 25.1944 | 220.8017 | 60.6 | 25.1926 | 189.8058 | 60.8 | 25.203 | 159.0221 | 61 | 25.2021 | 128.036 | 61.2 | 25.1998 | 97.1351 | 61.4 | 25.2078 | 66.4516 | 61.6 | 25.2003 | 35.9086 | 61.8 | 25.2047 | 5.0389 | 62 | 30.22 | 30.7695 | 59.8 | 5 | 297 | 30.22 | 282.3255 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.1828 | 30.7715 | 59.8 | 25.2072 | 61.9544 | 59.6 | 25.1982 | 92.3241 | 59.4 | 25.1795 | 123.5568 | 59.2 | 25.1911 | 154.3506 | 59 | 25.1832 | 184.9383 | 58.8 | 25.1919 | 215.722 | 58.6 | 25.1995 | 246.9259 | 58.4 | 25.1854 | 277.4005 | 58.2 | 25.175 | 308.4301 | 58 | 25.2118 | 282.3247 | 60.2 | 25.1957 | 251.6512 | 60.4 | 25.2027 | 220.7953 | 60.6 | 25.201 | 189.8001 | 60.8 | 25.2114 | 159.0218 | 61 | 25.2104 | 128.0378 | 61.2 | 25.2081 | 97.1345 | 61.4 | 25.2162 | 66.4477 | 61.6 | 25.2086 | 35.9072 | 61.8 | 25.2131 | 5.0389 | 62 | 30.23 | 30.7715 | 59.8 | 5 | 297 | 30.23 | 282.3247 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.1911 | 30.7734 | 59.8 | 25.2156 | 61.9544 | 59.6 | 25.2066 | 92.3271 | 59.4 | 25.1878 | 123.5561 | 59.2 | 25.1994 | 154.3501 | 59 | 25.1915 | 184.9433 | 58.8 | 25.2002 | 215.7278 | 58.6 | 25.2079 | 246.9232 | 58.4 | 25.1938 | 277.4072 | 58.2 | 25.1833 | 308.4459 | 58 | 25.2202 | 282.3254 | 60.2 | 25.2041 | 251.6467 | 60.4 | 25.211 | 220.7894 | 60.6 | 25.2093 | 189.7944 | 60.8 | 25.2197 | 159.0225 | 61 | 25.2188 | 128.037 | 61.2 | 25.2165 | 97.1338 | 61.4 | 25.2245 | 66.4438 | 61.6 | 25.217 | 35.9057 | 61.8 | 25.2214 | 5.0388 | 62 | 30.24 | 30.7734 | 59.8 | 5 | 297 | 30.24 | 282.3254 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.1994 | 30.7753 | 59.8 | 25.2239 | 61.9543 | 59.6 | 25.2149 | 92.33 | 59.4 | 25.1962 | 123.5555 | 59.2 | 25.2078 | 154.3518 | 59 | 25.1999 | 184.9456 | 58.8 | 25.2085 | 215.7295 | 58.6 | 25.2162 | 246.9268 | 58.4 | 25.2021 | 277.4162 | 58.2 | 25.1916 | 308.4616 | 58 | 25.2285 | 282.3262 | 60.2 | 25.2124 | 251.6422 | 60.4 | 25.2194 | 220.7834 | 60.6 | 25.2176 | 189.7887 | 60.8 | 25.2281 | 159.0232 | 61 | 25.2271 | 128.0363 | 61.2 | 25.2248 | 97.1341 | 61.4 | 25.2328 | 66.4399 | 61.6 | 25.2253 | 35.9042 | 61.8 | 25.2297 | 5.0387 | 62 | 30.25 | 30.7753 | 59.8 | 5 | 297 | 30.25 | 282.3262 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.2077 | 30.7772 | 59.8 | 25.2323 | 61.9543 | 59.6 | 25.2232 | 92.331 | 59.4 | 25.2045 | 123.5532 | 59.2 | 25.2161 | 154.3535 | 59 | 25.2082 | 184.948 | 58.8 | 25.2169 | 215.7312 | 58.6 | 25.2245 | 246.9304 | 58.4 | 25.2104 | 277.4252 | 58.2 | 25.1999 | 308.4774 | 58 | 25.2368 | 282.3232 | 60.2 | 25.2207 | 251.6378 | 60.4 | 25.2277 | 220.78 | 60.6 | 25.226 | 189.7816 | 60.8 | 25.2364 | 159.0239 | 61 | 25.2355 | 128.0336 | 61.2 | 25.2331 | 97.1345 | 61.4 | 25.2412 | 66.4361 | 61.6 | 25.2337 | 35.9027 | 61.8 | 25.2381 | 5.0386 | 62 | 30.26 | 30.7772 | 59.8 | 5 | 297 | 30.26 | 282.3232 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.2161 | 30.7791 | 59.8 | 25.2406 | 61.9542 | 59.6 | 25.2316 | 92.332 | 59.4 | 25.2128 | 123.551 | 59.2 | 25.2244 | 154.3531 | 59 | 25.2165 | 184.9504 | 58.8 | 25.2252 | 215.7329 | 58.6 | 25.2328 | 246.9316 | 58.4 | 25.2188 | 277.4334 | 58.2 | 25.2083 | 308.4933 | 58 | 25.2452 | 282.3202 | 60.2 | 25.2291 | 251.6333 | 60.4 | 25.2361 | 220.7766 | 60.6 | 25.2343 | 189.7745 | 60.8 | 25.2447 | 159.0246 | 61 | 25.2438 | 128.031 | 61.2 | 25.2415 | 97.1348 | 61.4 | 25.2495 | 66.4322 | 61.6 | 25.242 | 35.9013 | 61.8 | 25.2464 | 5.0386 | 62 | 30.27 | 30.7791 | 59.8 | 5 | 297 | 30.27 | 282.3202 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.2244 | 30.781 | 59.8 | 25.2489 | 61.9541 | 59.6 | 25.2399 | 92.333 | 59.4 | 25.2211 | 123.5503 | 59.2 | 25.2328 | 154.3528 | 59 | 25.2248 | 184.9528 | 58.8 | 25.2335 | 215.7347 | 58.6 | 25.2412 | 246.9329 | 58.4 | 25.2271 | 277.4417 | 58.2 | 25.2166 | 308.5093 | 58 | 25.2535 | 282.3284 | 60.2 | 25.2374 | 251.6294 | 60.4 | 25.2444 | 220.7732 | 60.6 | 25.2426 | 189.7674 | 60.8 | 25.2531 | 159.0238 | 61 | 25.2521 | 128.0284 | 61.2 | 25.2498 | 97.1351 | 61.4 | 25.2579 | 66.4282 | 61.6 | 25.2503 | 35.8998 | 61.8 | 25.2548 | 5.0385 | 62 | 30.28 | 30.781 | 59.8 | 5 | 297 | 30.28 | 282.3284 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.2327 | 30.7829 | 59.8 | 25.2573 | 61.9541 | 59.6 | 25.2482 | 92.334 | 59.4 | 25.2295 | 123.5497 | 59.2 | 25.2411 | 154.3469 | 59 | 25.2332 | 184.9526 | 58.8 | 25.2418 | 215.7395 | 58.6 | 25.2495 | 246.9412 | 58.4 | 25.2354 | 277.4503 | 58.2 | 25.2249 | 308.5245 | 58 | 25.2618 | 282.3366 | 60.2 | 25.2457 | 251.6254 | 60.4 | 25.2527 | 220.7698 | 60.6 | 25.251 | 189.7603 | 60.8 | 25.2614 | 159.0231 | 61 | 25.2605 | 128.0257 | 61.2 | 25.2581 | 97.1387 | 61.4 | 25.2662 | 66.4243 | 61.6 | 25.2587 | 35.8984 | 61.8 | 25.2631 | 5.0384 | 62 | 30.29 | 30.7829 | 59.8 | 5 | 297 | 30.29 | 282.3366 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.2411 | 30.7848 | 59.8 | 25.2656 | 61.954 | 59.6 | 25.2565 | 92.335 | 59.4 | 25.2378 | 123.5492 | 59.2 | 25.2494 | 154.3409 | 59 | 25.2415 | 184.9524 | 58.8 | 25.2502 | 215.7442 | 58.6 | 25.2578 | 246.9495 | 58.4 | 25.2437 | 277.4588 | 58.2 | 25.2332 | 308.5397 | 58 | 25.2702 | 282.3417 | 60.2 | 25.254 | 251.623 | 60.4 | 25.2611 | 220.7664 | 60.6 | 25.2593 | 189.7533 | 60.8 | 25.2698 | 159.0224 | 61 | 25.2688 | 128.0233 | 61.2 | 25.2665 | 97.1424 | 61.4 | 25.2745 | 66.4204 | 61.6 | 25.267 | 35.897 | 61.8 | 25.2715 | 5.0383 | 62 | 30.3 | 30.7848 | 59.8 | 5 | 297 | 30.3 | 282.3417 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.2494 | 30.7894 | 59.8 | 25.2739 | 61.954 | 59.6 | 25.2649 | 92.3359 | 59.4 | 25.2461 | 123.5486 | 59.2 | 25.2578 | 154.339 | 59 | 25.2498 | 184.9571 | 58.8 | 25.2585 | 215.7419 | 58.6 | 25.2662 | 246.9544 | 58.4 | 25.252 | 277.4666 | 58.2 | 25.2416 | 308.5523 | 58 | 25.2785 | 282.3468 | 60.2 | 25.2624 | 251.6205 | 60.4 | 25.2694 | 220.763 | 60.6 | 25.2676 | 189.7462 | 60.8 | 25.2781 | 159.0216 | 61 | 25.2772 | 128.0209 | 61.2 | 25.2748 | 97.1461 | 61.4 | 25.2829 | 66.4165 | 61.6 | 25.2753 | 35.8945 | 61.8 | 25.2798 | 5.0383 | 62 | 30.31 | 30.7894 | 59.8 | 5 | 297 | 30.31 | 282.3468 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.2577 | 30.7941 | 59.8 | 25.2823 | 61.9539 | 59.6 | 25.2732 | 92.3372 | 59.4 | 25.2545 | 123.5504 | 59.2 | 25.2661 | 154.337 | 59 | 25.2581 | 184.9617 | 58.8 | 25.2668 | 215.7397 | 58.6 | 25.2745 | 246.9593 | 58.4 | 25.2604 | 277.4742 | 58.2 | 25.2499 | 308.5648 | 58 | 25.2869 | 282.3432 | 60.2 | 25.2707 | 251.6151 | 60.4 | 25.2778 | 220.762 | 60.6 | 25.276 | 189.738 | 60.8 | 25.2864 | 159.0191 | 61 | 25.2855 | 128.0184 | 61.2 | 25.2831 | 97.1497 | 61.4 | 25.2912 | 66.4125 | 61.6 | 25.2837 | 35.892 | 61.8 | 25.2881 | 5.0381 | 62 | 30.32 | 30.7941 | 59.8 | 5 | 297 | 30.32 | 282.3432 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.266 | 30.7987 | 59.8 | 25.2906 | 61.9539 | 59.6 | 25.2815 | 92.3385 | 59.4 | 25.2628 | 123.5522 | 59.2 | 25.2744 | 154.335 | 59 | 25.2665 | 184.9663 | 58.8 | 25.2751 | 215.7424 | 58.6 | 25.2828 | 246.9642 | 58.4 | 25.2687 | 277.4819 | 58.2 | 25.2582 | 308.5813 | 58 | 25.2952 | 282.3397 | 60.2 | 25.279 | 251.6096 | 60.4 | 25.2861 | 220.7611 | 60.6 | 25.2843 | 189.7298 | 60.8 | 25.2948 | 159.0165 | 61 | 25.2938 | 128.016 | 61.2 | 25.2915 | 97.1534 | 61.4 | 25.2996 | 66.4086 | 61.6 | 25.292 | 35.8895 | 61.8 | 25.2965 | 5.038 | 62 | 30.33 | 30.7987 | 59.8 | 5 | 297 | 30.33 | 282.3397 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.2744 | 30.8033 | 59.8 | 25.299 | 61.9502 | 59.6 | 25.2899 | 92.3401 | 59.4 | 25.2711 | 123.5516 | 59.2 | 25.2827 | 154.3331 | 59 | 25.2748 | 184.9709 | 58.8 | 25.2835 | 215.7452 | 58.6 | 25.2911 | 246.969 | 58.4 | 25.277 | 277.4896 | 58.2 | 25.2665 | 308.5978 | 58 | 25.3035 | 282.342 | 60.2 | 25.2874 | 251.6064 | 60.4 | 25.2944 | 220.7601 | 60.6 | 25.2926 | 189.7237 | 60.8 | 25.3031 | 159.0139 | 61 | 25.3022 | 128.0135 | 61.2 | 25.2998 | 97.1571 | 61.4 | 25.3079 | 66.4047 | 61.6 | 25.3004 | 35.887 | 61.8 | 25.3048 | 5.038 | 62 | 30.34 | 30.8033 | 59.8 | 5 | 297 | 30.34 | 282.342 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.2827 | 30.8079 | 59.8 | 25.3073 | 61.9465 | 59.6 | 25.2982 | 92.3417 | 59.4 | 25.2794 | 123.551 | 59.2 | 25.2911 | 154.3325 | 59 | 25.2831 | 184.9783 | 58.8 | 25.2918 | 215.7449 | 58.6 | 25.2995 | 246.9754 | 58.4 | 25.2854 | 277.4966 | 58.2 | 25.2749 | 308.6139 | 58 | 25.3119 | 282.3444 | 60.2 | 25.2957 | 251.6032 | 60.4 | 25.3028 | 220.7591 | 60.6 | 25.3009 | 189.7176 | 60.8 | 25.3115 | 159.0114 | 61 | 25.3105 | 128.011 | 61.2 | 25.3082 | 97.161 | 61.4 | 25.3163 | 66.4008 | 61.6 | 25.3087 | 35.8846 | 61.8 | 25.3132 | 5.0379 | 62 | 30.35 | 30.8079 | 59.8 | 5 | 297 | 30.35 | 282.3444 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.291 | 30.8126 | 59.8 | 25.3156 | 61.9389 | 59.6 | 25.3065 | 92.3433 | 59.4 | 25.2878 | 123.5494 | 59.2 | 25.2994 | 154.332 | 59 | 25.2915 | 184.9858 | 58.8 | 25.3001 | 215.7446 | 58.6 | 25.3078 | 246.9818 | 58.4 | 25.2937 | 277.5035 | 58.2 | 25.2832 | 308.63 | 58 | 25.3202 | 282.3392 | 60.2 | 25.304 | 251.6001 | 60.4 | 25.3111 | 220.7582 | 60.6 | 25.3093 | 189.7149 | 60.8 | 25.3198 | 159.0088 | 61 | 25.3188 | 128.0081 | 61.2 | 25.3165 | 97.1649 | 61.4 | 25.3246 | 66.3969 | 61.6 | 25.317 | 35.8822 | 61.8 | 25.3215 | 5.0378 | 62 | 30.36 | 30.8126 | 59.8 | 5 | 297 | 30.36 | 282.3392 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.2994 | 30.8172 | 59.8 | 25.324 | 61.9313 | 59.6 | 25.3148 | 92.3449 | 59.4 | 25.2961 | 123.5479 | 59.2 | 25.3077 | 154.3293 | 59 | 25.2998 | 184.9951 | 58.8 | 25.3085 | 215.7679 | 58.6 | 25.3161 | 246.9843 | 58.4 | 25.302 | 277.5108 | 58.2 | 25.2915 | 308.6488 | 58 | 25.3286 | 282.334 | 60.2 | 25.3123 | 251.5968 | 60.4 | 25.3195 | 220.7572 | 60.6 | 25.3176 | 189.7122 | 60.8 | 25.3281 | 159.0062 | 61 | 25.3272 | 128.0053 | 61.2 | 25.3248 | 97.1688 | 61.4 | 25.3329 | 66.3931 | 61.6 | 25.3253 | 35.8798 | 61.8 | 25.3298 | 5.0376 | 62 | 30.37 | 30.8172 | 59.8 | 5 | 297 | 30.37 | 282.334 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.3077 | 30.8218 | 59.8 | 25.3323 | 61.9212 | 59.6 | 25.3232 | 92.3469 | 59.4 | 25.3044 | 123.5472 | 59.2 | 25.3161 | 154.3266 | 59 | 25.3081 | 185.0045 | 58.8 | 25.3168 | 215.7912 | 58.6 | 25.3245 | 246.9869 | 58.4 | 25.3103 | 277.5182 | 58.2 | 25.2998 | 308.6676 | 58 | 25.3369 | 282.3313 | 60.2 | 25.3207 | 251.5903 | 60.4 | 25.3278 | 220.7546 | 60.6 | 25.3259 | 189.7035 | 60.8 | 25.3365 | 159.0041 | 61 | 25.3355 | 128.0033 | 61.2 | 25.3332 | 97.1726 | 61.4 | 25.3412 | 66.3892 | 61.6 | 25.3337 | 35.8775 | 61.8 | 25.3382 | 5.0375 | 62 | 30.38 | 30.8218 | 59.8 | 5 | 297 | 30.38 | 282.3313 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.316 | 30.8272 | 59.8 | 25.3407 | 61.9111 | 59.6 | 25.3315 | 92.3489 | 59.4 | 25.3128 | 123.5466 | 59.2 | 25.3244 | 154.3227 | 59 | 25.3164 | 185.0078 | 58.8 | 25.3251 | 215.8134 | 58.6 | 25.3328 | 246.9943 | 58.4 | 25.3187 | 277.5258 | 58.2 | 25.3082 | 308.687 | 58 | 25.3452 | 282.3285 | 60.2 | 25.329 | 251.5837 | 60.4 | 25.3361 | 220.752 | 60.6 | 25.3343 | 189.6948 | 60.8 | 25.3448 | 159.0019 | 61 | 25.3439 | 128.0013 | 61.2 | 25.3415 | 97.1787 | 61.4 | 25.3496 | 66.3853 | 61.6 | 25.342 | 35.8723 | 61.8 | 25.3465 | 5.0374 | 62 | 30.39 | 30.8272 | 59.8 | 5 | 297 | 30.39 | 282.3285 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.3244 | 30.8327 | 59.8 | 25.349 | 61.901 | 59.6 | 25.3398 | 92.3509 | 59.4 | 25.3211 | 123.5466 | 59.2 | 25.3327 | 154.3188 | 59 | 25.3248 | 185.0111 | 58.8 | 25.3334 | 215.8356 | 58.6 | 25.3411 | 247.0017 | 58.4 | 25.327 | 277.5335 | 58.2 | 25.3165 | 308.7065 | 58 | 25.3536 | 282.3257 | 60.2 | 25.3373 | 251.5772 | 60.4 | 25.3445 | 220.7474 | 60.6 | 25.3426 | 189.6861 | 60.8 | 25.3532 | 158.9997 | 61 | 25.3522 | 127.9986 | 61.2 | 25.3499 | 97.1848 | 61.4 | 25.3579 | 66.3815 | 61.6 | 25.3504 | 35.8671 | 61.8 | 25.3549 | 5.0373 | 62 | 30.4 | 30.8327 | 59.8 | 5 | 297 | 30.4 | 282.3257 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.3327 | 30.8381 | 59.8 | 25.3573 | 61.8909 | 59.6 | 25.3482 | 92.3529 | 59.4 | 25.3294 | 123.5466 | 59.2 | 25.341 | 154.3144 | 59 | 25.3331 | 185.0179 | 58.8 | 25.3418 | 215.8509 | 58.6 | 25.3495 | 247.0037 | 58.4 | 25.3353 | 277.537 | 58.2 | 25.3248 | 308.7163 | 58 | 25.3619 | 282.3228 | 60.2 | 25.3457 | 251.5706 | 60.4 | 25.3528 | 220.7428 | 60.6 | 25.3509 | 189.6774 | 60.8 | 25.3615 | 158.9975 | 61 | 25.3605 | 127.9958 | 61.2 | 25.3582 | 97.1908 | 61.4 | 25.3663 | 66.3777 | 61.6 | 25.3587 | 35.862 | 61.8 | 25.3632 | 5.0372 | 62 | 30.41 | 30.8381 | 59.8 | 5 | 297 | 30.41 | 282.3228 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.341 | 30.8436 | 59.8 | 25.3657 | 61.8808 | 59.6 | 25.3565 | 92.3541 | 59.4 | 25.3378 | 123.5466 | 59.2 | 25.3494 | 154.31 | 59 | 25.3414 | 185.0246 | 58.8 | 25.3501 | 215.8661 | 58.6 | 25.3578 | 247.0057 | 58.4 | 25.3437 | 277.5405 | 58.2 | 25.3332 | 308.7261 | 58 | 25.3703 | 282.3201 | 60.2 | 25.354 | 251.5616 | 60.4 | 25.3611 | 220.7382 | 60.6 | 25.3593 | 189.6687 | 60.8 | 25.3698 | 158.9954 | 61 | 25.3689 | 127.993 | 61.2 | 25.3665 | 97.1969 | 61.4 | 25.3746 | 66.3738 | 61.6 | 25.367 | 35.8568 | 61.8 | 25.3716 | 5.037 | 62 | 30.42 | 30.8436 | 59.8 | 5 | 297 | 30.42 | 282.3201 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.3493 | 30.849 | 59.8 | 25.374 | 61.8708 | 59.6 | 25.3648 | 92.3552 | 59.4 | 25.3461 | 123.5467 | 59.2 | 25.3577 | 154.3042 | 59 | 25.3498 | 185.0301 | 58.8 | 25.3584 | 215.8844 | 58.6 | 25.3661 | 247.011 | 58.4 | 25.352 | 277.5408 | 58.2 | 25.3415 | 308.7354 | 58 | 25.3786 | 282.3174 | 60.2 | 25.3623 | 251.5525 | 60.4 | 25.3695 | 220.7336 | 60.6 | 25.3676 | 189.6601 | 60.8 | 25.3782 | 158.9932 | 61 | 25.3772 | 127.9902 | 61.2 | 25.3749 | 97.203 | 61.4 | 25.383 | 66.3699 | 61.6 | 25.3754 | 35.8516 | 61.8 | 25.3799 | 5.0369 | 62 | 30.43 | 30.849 | 59.8 | 5 | 297 | 30.43 | 282.3174 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.3577 | 30.8545 | 59.8 | 25.3824 | 61.8608 | 59.6 | 25.3732 | 92.3564 | 59.4 | 25.3544 | 123.5467 | 59.2 | 25.366 | 154.2983 | 59 | 25.3581 | 185.0356 | 58.8 | 25.3668 | 215.9026 | 58.6 | 25.3745 | 247.0162 | 58.4 | 25.3603 | 277.5411 | 58.2 | 25.3498 | 308.7447 | 58 | 25.3869 | 282.3245 | 60.2 | 25.3707 | 251.5469 | 60.4 | 25.3778 | 220.7317 | 60.6 | 25.3759 | 189.653 | 60.8 | 25.3865 | 158.991 | 61 | 25.3856 | 127.9881 | 61.2 | 25.3832 | 97.209 | 61.4 | 25.3913 | 66.3661 | 61.6 | 25.3837 | 35.8465 | 61.8 | 25.3882 | 5.0368 | 62 | 30.44 | 30.8545 | 59.8 | 5 | 297 | 30.44 | 282.3245 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.366 | 30.8599 | 59.8 | 25.3907 | 61.8507 | 59.6 | 25.3815 | 92.3576 | 59.4 | 25.3628 | 123.5467 | 59.2 | 25.3744 | 154.2954 | 59 | 25.3664 | 185.0461 | 58.8 | 25.3751 | 215.9188 | 58.6 | 25.3828 | 247.023 | 58.4 | 25.3686 | 277.5414 | 58.2 | 25.3581 | 308.7494 | 58 | 25.3953 | 282.3317 | 60.2 | 25.379 | 251.5414 | 60.4 | 25.3862 | 220.7299 | 60.6 | 25.3843 | 189.6459 | 60.8 | 25.3949 | 158.9889 | 61 | 25.3939 | 127.9859 | 61.2 | 25.3915 | 97.2151 | 61.4 | 25.3996 | 66.3622 | 61.6 | 25.3921 | 35.8413 | 61.8 | 25.3966 | 5.0366 | 62 | 30.45 | 30.8599 | 59.8 | 5 | 297 | 30.45 | 282.3317 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.3743 | 30.8654 | 59.8 | 25.399 | 61.8407 | 59.6 | 25.3898 | 92.3584 | 59.4 | 25.3711 | 123.5471 | 59.2 | 25.3827 | 154.2924 | 59 | 25.3748 | 185.0567 | 58.8 | 25.3834 | 215.935 | 58.6 | 25.3911 | 247.0297 | 58.4 | 25.377 | 277.5417 | 58.2 | 25.3665 | 308.7541 | 58 | 25.4036 | 282.3388 | 60.2 | 25.3873 | 251.5336 | 60.4 | 25.3945 | 220.731 | 60.6 | 25.3926 | 189.6387 | 60.8 | 25.4032 | 158.9859 | 61 | 25.4022 | 127.9838 | 61.2 | 25.3999 | 97.2212 | 61.4 | 25.408 | 66.3584 | 61.6 | 25.4004 | 35.8361 | 61.8 | 25.4049 | 5.0365 | 62 | 30.46 | 30.8654 | 59.8 | 5 | 297 | 30.46 | 282.3388 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.3827 | 30.8708 | 59.8 | 25.4074 | 61.8306 | 59.6 | 25.3981 | 92.3592 | 59.4 | 25.3794 | 123.5475 | 59.2 | 25.391 | 154.2887 | 59 | 25.3831 | 185.0625 | 58.8 | 25.3918 | 215.9563 | 58.6 | 25.3994 | 247.0267 | 58.4 | 25.3853 | 277.5424 | 58.2 | 25.3748 | 308.7556 | 58 | 25.412 | 282.3459 | 60.2 | 25.3956 | 251.5259 | 60.4 | 25.4028 | 220.7321 | 60.6 | 25.4009 | 189.6314 | 60.8 | 25.4115 | 158.9829 | 61 | 25.4106 | 127.9817 | 61.2 | 25.4082 | 97.2272 | 61.4 | 25.4163 | 66.3545 | 61.6 | 25.4087 | 35.831 | 61.8 | 25.4132 | 5.0364 | 62 | 30.47 | 30.8708 | 59.8 | 5 | 297 | 30.47 | 282.3459 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.391 | 30.8763 | 59.8 | 25.4157 | 61.8206 | 59.6 | 25.4065 | 92.3597 | 59.4 | 25.3878 | 123.546 | 59.2 | 25.3993 | 154.285 | 59 | 25.3914 | 185.0683 | 58.8 | 25.4001 | 215.9776 | 58.6 | 25.4078 | 247.0236 | 58.4 | 25.3936 | 277.5432 | 58.2 | 25.3831 | 308.757 | 58 | 25.4203 | 282.3531 | 60.2 | 25.404 | 251.5157 | 60.4 | 25.4112 | 220.7343 | 60.6 | 25.4092 | 189.623 | 60.8 | 25.4199 | 158.9831 | 61 | 25.4189 | 127.9803 | 61.2 | 25.4166 | 97.2333 | 61.4 | 25.4247 | 66.3507 | 61.6 | 25.4171 | 35.8258 | 61.8 | 25.4216 | 5.0363 | 62 | 30.48 | 30.8763 | 59.8 | 5 | 297 | 30.48 | 282.3531 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.3993 | 30.8817 | 59.8 | 25.424 | 61.8105 | 59.6 | 25.4148 | 92.3602 | 59.4 | 25.3961 | 123.5445 | 59.2 | 25.4077 | 154.2807 | 59 | 25.3997 | 185.072 | 58.8 | 25.4084 | 215.9988 | 58.6 | 25.4161 | 247.0253 | 58.4 | 25.4019 | 277.5432 | 58.2 | 25.3914 | 308.7575 | 58 | 25.4286 | 282.3603 | 60.2 | 25.4123 | 251.5054 | 60.4 | 25.4195 | 220.7365 | 60.6 | 25.4176 | 189.6145 | 60.8 | 25.4282 | 158.9833 | 61 | 25.4272 | 127.979 | 61.2 | 25.4249 | 97.2392 | 61.4 | 25.433 | 66.3469 | 61.6 | 25.4254 | 35.8207 | 61.8 | 25.4299 | 5.0362 | 62 | 30.49 | 30.8817 | 59.8 | 5 | 297 | 30.49 | 282.3603 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.4076 | 30.8872 | 59.8 | 25.4324 | 61.8005 | 59.6 | 25.4231 | 92.36 | 59.4 | 25.4044 | 123.542 | 59.2 | 25.416 | 154.2763 | 59 | 25.4081 | 185.0757 | 58.8 | 25.4167 | 216.0201 | 58.6 | 25.4244 | 247.027 | 58.4 | 25.4103 | 277.5433 | 58.2 | 25.3998 | 308.7581 | 58 | 25.437 | 282.3659 | 60.2 | 25.4206 | 251.4977 | 60.4 | 25.4279 | 220.7351 | 60.6 | 25.4259 | 189.6061 | 60.8 | 25.4366 | 158.9835 | 61 | 25.4356 | 127.9779 | 61.2 | 25.4332 | 97.2451 | 61.4 | 25.4413 | 66.3431 | 61.6 | 25.4337 | 35.8155 | 61.8 | 25.4383 | 5.036 | 62 | 30.5 | 30.8872 | 59.8 | 5 | 297 | 30.5 | 282.3659 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.416 | 30.8926 | 59.8 | 25.4407 | 61.7905 | 59.6 | 25.4315 | 92.3598 | 59.4 | 25.4128 | 123.5395 | 59.2 | 25.4243 | 154.2712 | 59 | 25.4164 | 185.0811 | 58.8 | 25.425 | 216.0384 | 58.6 | 25.4328 | 247.0261 | 58.4 | 25.4186 | 277.5411 | 58.2 | 25.4081 | 308.757 | 58 | 25.4453 | 282.3715 | 60.2 | 25.429 | 251.49 | 60.4 | 25.4362 | 220.7337 | 60.6 | 25.4342 | 189.5977 | 60.8 | 25.4449 | 158.9837 | 61 | 25.4439 | 127.9769 | 61.2 | 25.4416 | 97.2511 | 61.4 | 25.4497 | 66.3393 | 61.6 | 25.442 | 35.8103 | 61.8 | 25.4466 | 5.0359 | 62 | 30.51 | 30.8926 | 59.8 | 5 | 297 | 30.51 | 282.3715 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.4243 | 30.8981 | 59.8 | 25.4491 | 61.7804 | 59.6 | 25.4398 | 92.3588 | 59.4 | 25.4211 | 123.5397 | 59.2 | 25.4327 | 154.2661 | 59 | 25.4247 | 185.0865 | 58.8 | 25.4334 | 216.0567 | 58.6 | 25.4411 | 247.0252 | 58.4 | 25.4269 | 277.5389 | 58.2 | 25.4164 | 308.7559 | 58 | 25.4537 | 282.3771 | 60.2 | 25.4373 | 251.481 | 60.4 | 25.4445 | 220.7323 | 60.6 | 25.4426 | 189.5952 | 60.8 | 25.4533 | 158.9815 | 61 | 25.4523 | 127.9806 | 61.2 | 25.4499 | 97.257 | 61.4 | 25.458 | 66.3357 | 61.6 | 25.4504 | 35.8052 | 61.8 | 25.455 | 5.0358 | 62 | 30.52 | 30.8981 | 59.8 | 5 | 297 | 30.52 | 282.3771 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.4326 | 30.9035 | 59.8 | 25.4574 | 61.7703 | 59.6 | 25.4481 | 92.3579 | 59.4 | 25.4294 | 123.54 | 59.2 | 25.441 | 154.2588 | 59 | 25.433 | 185.087 | 58.8 | 25.4417 | 216.0783 | 58.6 | 25.4494 | 247.0309 | 58.4 | 25.4352 | 277.5368 | 58.2 | 25.4247 | 308.7548 | 58 | 25.462 | 282.3828 | 60.2 | 25.4456 | 251.472 | 60.4 | 25.4529 | 220.731 | 60.6 | 25.4509 | 189.5927 | 60.8 | 25.4616 | 158.9794 | 61 | 25.4606 | 127.9842 | 61.2 | 25.4583 | 97.2653 | 61.4 | 25.4663 | 66.332 | 61.6 | 25.4587 | 35.8 | 61.8 | 25.4633 | 5.0358 | 62 | 30.53 | 30.9035 | 59.8 | 5 | 297 | 30.53 | 282.3828 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.441 | 30.909 | 59.8 | 25.4657 | 61.7603 | 59.6 | 25.4565 | 92.357 | 59.4 | 25.4377 | 123.5402 | 59.2 | 25.4493 | 154.2515 | 59 | 25.4414 | 185.0875 | 58.8 | 25.45 | 216.0999 | 58.6 | 25.4578 | 247.0365 | 58.4 | 25.4436 | 277.5346 | 58.2 | 25.4331 | 308.7537 | 58 | 25.4703 | 282.3884 | 60.2 | 25.4539 | 251.4664 | 60.4 | 25.4612 | 220.7296 | 60.6 | 25.4592 | 189.5902 | 60.8 | 25.4699 | 158.9772 | 61 | 25.4689 | 127.9877 | 61.2 | 25.4666 | 97.2735 | 61.4 | 25.4747 | 66.3284 | 61.6 | 25.4671 | 35.7948 | 61.8 | 25.4716 | 5.0344 | 62 | 30.54 | 30.909 | 59.8 | 5 | 297 | 30.54 | 282.3884 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.4493 | 30.9124 | 59.8 | 25.4741 | 61.7502 | 59.6 | 25.4648 | 92.3561 | 59.4 | 25.4461 | 123.5405 | 59.2 | 25.4576 | 154.2471 | 59 | 25.4497 | 185.0898 | 58.8 | 25.4584 | 216.1128 | 58.6 | 25.4661 | 247.044 | 58.4 | 25.4519 | 277.5324 | 58.2 | 25.4414 | 308.7532 | 58 | 25.4787 | 282.394 | 60.2 | 25.4623 | 251.4609 | 60.4 | 25.4696 | 220.7282 | 60.6 | 25.4676 | 189.5877 | 60.8 | 25.4783 | 158.9751 | 61 | 25.4773 | 127.9913 | 61.2 | 25.4749 | 97.2819 | 61.4 | 25.483 | 66.3248 | 61.6 | 25.4754 | 35.7911 | 61.8 | 25.48 | 5.0331 | 62 | 30.55 | 30.9124 | 59.8 | 5 | 297 | 30.55 | 282.394 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.4576 | 30.9158 | 59.8 | 25.4824 | 61.7402 | 59.6 | 25.4731 | 92.3552 | 59.4 | 25.4544 | 123.541 | 59.2 | 25.466 | 154.2428 | 59 | 25.458 | 185.0921 | 58.8 | 25.4667 | 216.1257 | 58.6 | 25.4744 | 247.0514 | 58.4 | 25.4602 | 277.5302 | 58.2 | 25.4497 | 308.7527 | 58 | 25.487 | 282.4004 | 60.2 | 25.4706 | 251.454 | 60.4 | 25.4779 | 220.728 | 60.6 | 25.4759 | 189.5851 | 60.8 | 25.4866 | 158.9782 | 61 | 25.4856 | 127.9967 | 61.2 | 25.4832 | 97.2902 | 61.4 | 25.4914 | 66.3211 | 61.6 | 25.4837 | 35.7874 | 61.8 | 25.4883 | 5.0318 | 62 | 30.56 | 30.9158 | 59.8 | 5 | 297 | 30.56 | 282.4004 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.466 | 30.9193 | 59.8 | 25.4908 | 61.7302 | 59.6 | 25.4814 | 92.3542 | 59.4 | 25.4627 | 123.5416 | 59.2 | 25.4743 | 154.2383 | 59 | 25.4664 | 185.0914 | 58.8 | 25.475 | 216.1427 | 58.6 | 25.4828 | 247.0537 | 58.4 | 25.4686 | 277.5283 | 58.2 | 25.458 | 308.7501 | 58 | 25.4954 | 282.4068 | 60.2 | 25.4789 | 251.4472 | 60.4 | 25.4862 | 220.7279 | 60.6 | 25.4842 | 189.5826 | 60.8 | 25.495 | 158.9813 | 61 | 25.494 | 128.0021 | 61.2 | 25.4916 | 97.2986 | 61.4 | 25.4997 | 66.3175 | 61.6 | 25.4921 | 35.7835 | 61.8 | 25.4966 | 5.0305 | 62 | 30.57 | 30.9193 | 59.8 | 5 | 297 | 30.57 | 282.4068 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.4743 | 30.9227 | 59.8 | 25.4991 | 61.7202 | 59.6 | 25.4898 | 92.3533 | 59.4 | 25.4711 | 123.5398 | 59.2 | 25.4826 | 154.2339 | 59 | 25.4747 | 185.0906 | 58.8 | 25.4834 | 216.1596 | 58.6 | 25.4911 | 247.0561 | 58.4 | 25.4769 | 277.5264 | 58.2 | 25.4664 | 308.7475 | 58 | 25.5037 | 282.4122 | 60.2 | 25.4872 | 251.443 | 60.4 | 25.4946 | 220.7277 | 60.6 | 25.4926 | 189.5813 | 60.8 | 25.5033 | 158.9852 | 61 | 25.5023 | 128.0074 | 61.2 | 25.4999 | 97.3069 | 61.4 | 25.5081 | 66.3139 | 61.6 | 25.5004 | 35.7796 | 61.8 | 25.505 | 5.0292 | 62 | 30.58 | 30.9227 | 59.8 | 5 | 297 | 30.58 | 282.4122 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.4826 | 30.9261 | 59.8 | 25.5074 | 61.7102 | 59.6 | 25.4981 | 92.3523 | 59.4 | 25.4794 | 123.5379 | 59.2 | 25.491 | 154.2303 | 59 | 25.483 | 185.091 | 58.8 | 25.4917 | 216.1745 | 58.6 | 25.4994 | 247.0609 | 58.4 | 25.4852 | 277.5245 | 58.2 | 25.4747 | 308.745 | 58 | 25.512 | 282.4177 | 60.2 | 25.4956 | 251.4388 | 60.4 | 25.5029 | 220.7275 | 60.6 | 25.5009 | 189.5801 | 60.8 | 25.5116 | 158.9892 | 61 | 25.5106 | 128.0128 | 61.2 | 25.5083 | 97.3152 | 61.4 | 25.5164 | 66.3102 | 61.6 | 25.5088 | 35.7757 | 61.8 | 25.5133 | 5.0278 | 62 | 30.59 | 30.9261 | 59.8 | 5 | 297 | 30.59 | 282.4177 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.4909 | 30.9296 | 59.8 | 25.5158 | 61.7002 | 59.6 | 25.5064 | 92.3525 | 59.4 | 25.4877 | 123.5357 | 59.2 | 25.4993 | 154.2266 | 59 | 25.4913 | 185.0913 | 58.8 | 25.5 | 216.1894 | 58.6 | 25.5078 | 247.0657 | 58.4 | 25.4936 | 277.5226 | 58.2 | 25.483 | 308.7424 | 58 | 25.5204 | 282.4232 | 60.2 | 25.5039 | 251.4384 | 60.4 | 25.5113 | 220.7274 | 60.6 | 25.5092 | 189.5838 | 60.8 | 25.52 | 158.9962 | 61 | 25.519 | 128.0181 | 61.2 | 25.5166 | 97.3234 | 61.4 | 25.5247 | 66.3066 | 61.6 | 25.5171 | 35.7718 | 61.8 | 25.5217 | 5.0265 | 62 | 30.6 | 30.9296 | 59.8 | 5 | 297 | 30.6 | 282.4232 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.4993 | 30.933 | 59.8 | 25.5241 | 61.6902 | 59.6 | 25.5148 | 92.3526 | 59.4 | 25.4961 | 123.5334 | 59.2 | 25.5076 | 154.2229 | 59 | 25.4997 | 185.0903 | 58.8 | 25.5083 | 216.2094 | 58.6 | 25.5161 | 247.0649 | 58.4 | 25.5019 | 277.5201 | 58.2 | 25.4914 | 308.7395 | 58 | 25.5287 | 282.4286 | 60.2 | 25.5122 | 251.438 | 60.4 | 25.5196 | 220.7272 | 60.6 | 25.5175 | 189.5876 | 60.8 | 25.5283 | 159.0032 | 61 | 25.5273 | 128.0234 | 61.2 | 25.5249 | 97.3316 | 61.4 | 25.5331 | 66.303 | 61.6 | 25.5254 | 35.768 | 61.8 | 25.53 | 5.0252 | 62 | 30.61 | 30.933 | 59.8 | 5 | 297 | 30.61 | 282.4286 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.5076 | 30.9364 | 59.8 | 25.5325 | 61.6801 | 59.6 | 25.5231 | 92.353 | 59.4 | 25.5044 | 123.5321 | 59.2 | 25.5159 | 154.2192 | 59 | 25.508 | 185.0893 | 58.8 | 25.5167 | 216.2294 | 58.6 | 25.5244 | 247.0642 | 58.4 | 25.5102 | 277.5176 | 58.2 | 25.4997 | 308.7367 | 58 | 25.5371 | 282.4341 | 60.2 | 25.5206 | 251.4315 | 60.4 | 25.5279 | 220.7271 | 60.6 | 25.5259 | 189.5914 | 60.8 | 25.5367 | 159.0102 | 61 | 25.5356 | 128.0284 | 61.2 | 25.5333 | 97.3398 | 61.4 | 25.5414 | 66.2994 | 61.6 | 25.5338 | 35.7641 | 61.8 | 25.5384 | 5.0239 | 62 | 30.62 | 30.9364 | 59.8 | 5 | 297 | 30.62 | 282.4341 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.5159 | 30.9399 | 59.8 | 25.5408 | 61.6701 | 59.6 | 25.5314 | 92.3535 | 59.4 | 25.5127 | 123.5308 | 59.2 | 25.5243 | 154.2127 | 59 | 25.5163 | 185.0828 | 58.8 | 25.525 | 216.2524 | 58.6 | 25.5327 | 247.071 | 58.4 | 25.5185 | 277.5137 | 58.2 | 25.508 | 308.7394 | 58 | 25.5454 | 282.4396 | 60.2 | 25.5289 | 251.425 | 60.4 | 25.5363 | 220.7269 | 60.6 | 25.5342 | 189.5951 | 60.8 | 25.545 | 159.0172 | 61 | 25.544 | 128.0334 | 61.2 | 25.5416 | 97.3469 | 61.4 | 25.5497 | 66.2958 | 61.6 | 25.5421 | 35.7602 | 61.8 | 25.5467 | 5.0226 | 62 | 30.63 | 30.9399 | 59.8 | 5 | 297 | 30.63 | 282.4396 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.5243 | 30.9433 | 59.8 | 25.5491 | 61.6597 | 59.6 | 25.5397 | 92.3539 | 59.4 | 25.5211 | 123.5296 | 59.2 | 25.5326 | 154.2061 | 59 | 25.5247 | 185.0763 | 58.8 | 25.5333 | 216.2754 | 58.6 | 25.541 | 247.0777 | 58.4 | 25.5269 | 277.5097 | 58.2 | 25.5163 | 308.7421 | 58 | 25.5537 | 282.4439 | 60.2 | 25.5372 | 251.4189 | 60.4 | 25.5446 | 220.7258 | 60.6 | 25.5425 | 189.5989 | 60.8 | 25.5533 | 159.0242 | 61 | 25.5523 | 128.0384 | 61.2 | 25.55 | 97.3541 | 61.4 | 25.5581 | 66.2922 | 61.6 | 25.5504 | 35.7564 | 61.8 | 25.555 | 5.0213 | 62 | 30.64 | 30.9433 | 59.8 | 5 | 297 | 30.64 | 282.4439 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.5326 | 30.9467 | 59.8 | 25.5575 | 61.6494 | 59.6 | 25.5481 | 92.3543 | 59.4 | 25.5294 | 123.5283 | 59.2 | 25.5409 | 154.2003 | 59 | 25.533 | 185.0736 | 58.8 | 25.5417 | 216.2897 | 58.6 | 25.5494 | 247.0803 | 58.4 | 25.5352 | 277.5061 | 58.2 | 25.5247 | 308.7392 | 58 | 25.5621 | 282.4482 | 60.2 | 25.5455 | 251.4127 | 60.4 | 25.5529 | 220.7247 | 60.6 | 25.5509 | 189.6027 | 60.8 | 25.5617 | 159.0312 | 61 | 25.5607 | 128.0435 | 61.2 | 25.5583 | 97.3612 | 61.4 | 25.5664 | 66.2887 | 61.6 | 25.5588 | 35.7525 | 61.8 | 25.5634 | 5.02 | 62 | 30.65 | 30.9467 | 59.8 | 5 | 297 | 30.65 | 282.4482 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.5409 | 30.9502 | 59.8 | 25.5658 | 61.6391 | 59.6 | 25.5564 | 92.3547 | 59.4 | 25.5377 | 123.5282 | 59.2 | 25.5493 | 154.1945 | 59 | 25.5413 | 185.0709 | 58.8 | 25.55 | 216.3041 | 58.6 | 25.5577 | 247.0829 | 58.4 | 25.5435 | 277.5025 | 58.2 | 25.533 | 308.7364 | 58 | 25.5704 | 282.4567 | 60.2 | 25.5539 | 251.4066 | 60.4 | 25.5613 | 220.7244 | 60.6 | 25.5592 | 189.6064 | 60.8 | 25.57 | 159.0371 | 61 | 25.569 | 128.0485 | 61.2 | 25.5667 | 97.3683 | 61.4 | 25.5748 | 66.2851 | 61.6 | 25.5671 | 35.7487 | 61.8 | 25.5717 | 5.0187 | 62 | 30.66 | 30.9502 | 59.8 | 5 | 297 | 30.66 | 282.4567 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.5493 | 30.9501 | 59.8 | 25.5741 | 61.6287 | 59.6 | 25.5647 | 92.3551 | 59.4 | 25.5461 | 123.528 | 59.2 | 25.5576 | 154.1879 | 59 | 25.5496 | 185.0665 | 58.8 | 25.5583 | 216.3226 | 58.6 | 25.566 | 247.0823 | 58.4 | 25.5518 | 277.5011 | 58.2 | 25.5413 | 308.7335 | 58 | 25.5788 | 282.4651 | 60.2 | 25.5622 | 251.4004 | 60.4 | 25.5696 | 220.7241 | 60.6 | 25.5675 | 189.6102 | 60.8 | 25.5784 | 159.043 | 61 | 25.5773 | 128.0536 | 61.2 | 25.575 | 97.3755 | 61.4 | 25.5831 | 66.2815 | 61.6 | 25.5754 | 35.7449 | 61.8 | 25.58 | 5.0174 | 62 | 30.67 | 30.9501 | 59.8 | 5 | 297 | 30.67 | 282.4651 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.5576 | 30.9501 | 59.8 | 25.5825 | 61.6184 | 59.6 | 25.5731 | 92.3556 | 59.4 | 25.5544 | 123.5273 | 59.2 | 25.5659 | 154.1814 | 59 | 25.558 | 185.062 | 58.8 | 25.5667 | 216.3411 | 58.6 | 25.5744 | 247.0816 | 58.4 | 25.5602 | 277.4997 | 58.2 | 25.5497 | 308.7306 | 58 | 25.5871 | 282.4775 | 60.2 | 25.5705 | 251.3934 | 60.4 | 25.578 | 220.7222 | 60.6 | 25.5759 | 189.6133 | 60.8 | 25.5867 | 159.049 | 61 | 25.5857 | 128.0587 | 61.2 | 25.5833 | 97.3826 | 61.4 | 25.5914 | 66.2817 | 61.6 | 25.5838 | 35.7411 | 61.8 | 25.5884 | 5.0161 | 62 | 30.68 | 30.9501 | 59.8 | 5 | 297 | 30.68 | 282.4775 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.5659 | 30.95 | 59.8 | 25.5908 | 61.608 | 59.6 | 25.5814 | 92.356 | 59.4 | 25.5627 | 123.5266 | 59.2 | 25.5742 | 154.177 | 59 | 25.5663 | 185.0621 | 58.8 | 25.575 | 216.3563 | 58.6 | 25.5827 | 247.0825 | 58.4 | 25.5685 | 277.5001 | 58.2 | 25.558 | 308.7247 | 58 | 25.5954 | 282.4899 | 60.2 | 25.5789 | 251.3864 | 60.4 | 25.5863 | 220.7202 | 60.6 | 25.5842 | 189.6163 | 60.8 | 25.595 | 159.0549 | 61 | 25.594 | 128.0637 | 61.2 | 25.5916 | 97.3886 | 61.4 | 25.5998 | 66.2818 | 61.6 | 25.5921 | 35.7362 | 61.8 | 25.5967 | 5.0148 | 62 | 30.69 | 30.95 | 59.8 | 5 | 297 | 30.69 | 282.4899 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.5742 | 30.95 | 59.8 | 25.5992 | 61.598 | 59.6 | 25.5897 | 92.3563 | 59.4 | 25.571 | 123.526 | 59.2 | 25.5826 | 154.1726 | 59 | 25.5746 | 185.0622 | 58.8 | 25.5833 | 216.3715 | 58.6 | 25.591 | 247.0834 | 58.4 | 25.5768 | 277.5005 | 58.2 | 25.5663 | 308.7188 | 58 | 25.6038 | 282.4951 | 60.2 | 25.5872 | 251.381 | 60.4 | 25.5947 | 220.72 | 60.6 | 25.5925 | 189.6201 | 60.8 | 25.6034 | 159.0604 | 61 | 25.6024 | 128.0681 | 61.2 | 25.6 | 97.3946 | 61.4 | 25.6081 | 66.2819 | 61.6 | 25.6004 | 35.7313 | 61.8 | 25.6051 | 5.0135 | 62 | 30.7 | 30.95 | 59.8 | 5 | 297 | 30.7 | 282.4951 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.5826 | 30.95 | 59.8 | 25.6075 | 61.588 | 59.6 | 25.5981 | 92.3567 | 59.4 | 25.5794 | 123.5254 | 59.2 | 25.5909 | 154.1708 | 59 | 25.5829 | 185.0631 | 58.8 | 25.5916 | 216.3947 | 58.6 | 25.5994 | 247.0767 | 58.4 | 25.5851 | 277.5032 | 58.2 | 25.5746 | 308.7117 | 58 | 25.6121 | 282.5005 | 60.2 | 25.5955 | 251.3756 | 60.4 | 25.603 | 220.7198 | 60.6 | 25.6009 | 189.6239 | 60.8 | 25.6117 | 159.0658 | 61 | 25.6107 | 128.0725 | 61.2 | 25.6083 | 97.4005 | 61.4 | 25.6165 | 66.282 | 61.6 | 25.6088 | 35.7264 | 61.8 | 25.6134 | 5.0122 | 62 | 30.71 | 30.95 | 59.8 | 5 | 297 | 30.71 | 282.5005 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.5909 | 30.9501 | 59.8 | 25.6158 | 61.5782 | 59.6 | 25.6064 | 92.3551 | 59.4 | 25.5877 | 123.5247 | 59.2 | 25.5992 | 154.1691 | 59 | 25.5913 | 185.064 | 58.8 | 25.5999 | 216.4179 | 58.6 | 25.6077 | 247.07 | 58.4 | 25.5935 | 277.506 | 58.2 | 25.5829 | 308.7046 | 58 | 25.6204 | 282.5061 | 60.2 | 25.6039 | 251.3718 | 60.4 | 25.6113 | 220.7236 | 60.6 | 25.6092 | 189.6276 | 60.8 | 25.6201 | 159.0739 | 61 | 25.619 | 128.0769 | 61.2 | 25.6167 | 97.4065 | 61.4 | 25.6248 | 66.2861 | 61.6 | 25.6171 | 35.7215 | 61.8 | 25.6218 | 5.0109 | 62 | 30.72 | 30.9501 | 59.8 | 5 | 297 | 30.72 | 282.5061 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.5992 | 30.9502 | 59.8 | 25.6242 | 61.5684 | 59.6 | 25.6147 | 92.3535 | 59.4 | 25.596 | 123.5241 | 59.2 | 25.6076 | 154.1696 | 59 | 25.5996 | 185.06 | 58.8 | 25.6083 | 216.44 | 58.6 | 25.616 | 247.0653 | 58.4 | 25.6018 | 277.507 | 58.2 | 25.5913 | 308.7006 | 58 | 25.6288 | 282.5118 | 60.2 | 25.6122 | 251.3679 | 60.4 | 25.6197 | 220.7275 | 60.6 | 25.6175 | 189.6314 | 60.8 | 25.6284 | 159.082 | 61 | 25.6274 | 128.0812 | 61.2 | 25.625 | 97.4119 | 61.4 | 25.6331 | 66.2902 | 61.6 | 25.6255 | 35.7167 | 61.8 | 25.6301 | 5.0095 | 62 | 30.73 | 30.9502 | 59.8 | 5 | 297 | 30.73 | 282.5118 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.6076 | 30.9502 | 59.8 | 25.6325 | 61.5587 | 59.6 | 25.623 | 92.352 | 59.4 | 25.6044 | 123.5235 | 59.2 | 25.6159 | 154.1701 | 59 | 25.6079 | 185.0559 | 58.8 | 25.6166 | 216.4621 | 58.6 | 25.6244 | 247.0606 | 58.4 | 25.6101 | 277.5081 | 58.2 | 25.5996 | 308.6967 | 58 | 25.6371 | 282.5137 | 60.2 | 25.6205 | 251.3641 | 60.4 | 25.628 | 220.7254 | 60.6 | 25.6259 | 189.6352 | 60.8 | 25.6367 | 159.0899 | 61 | 25.6357 | 128.0867 | 61.2 | 25.6333 | 97.4173 | 61.4 | 25.6415 | 66.2942 | 61.6 | 25.6338 | 35.7118 | 61.8 | 25.6384 | 5.0082 | 62 | 30.74 | 30.9502 | 59.8 | 5 | 297 | 30.74 | 282.5137 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.6159 | 30.9503 | 59.8 | 25.6409 | 61.5489 | 59.6 | 25.6314 | 92.3505 | 59.4 | 25.6127 | 123.5229 | 59.2 | 25.6242 | 154.1684 | 59 | 25.6163 | 185.0531 | 58.8 | 25.6249 | 216.4839 | 58.6 | 25.6327 | 247.052 | 58.4 | 25.6185 | 277.51 | 58.2 | 25.6079 | 308.6935 | 58 | 25.6455 | 282.5156 | 60.2 | 25.6288 | 251.3602 | 60.4 | 25.6363 | 220.7233 | 60.6 | 25.6342 | 189.639 | 60.8 | 25.6451 | 159.0979 | 61 | 25.644 | 128.0921 | 61.2 | 25.6417 | 97.4228 | 61.4 | 25.6498 | 66.2983 | 61.6 | 25.6421 | 35.7069 | 61.8 | 25.6468 | 5.0069 | 62 | 30.75 | 30.9503 | 59.8 | 5 | 297 | 30.75 | 282.5156 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.6242 | 30.9504 | 59.8 | 25.6492 | 61.5391 | 59.6 | 25.6397 | 92.351 | 59.4 | 25.621 | 123.5199 | 59.2 | 25.6325 | 154.1667 | 59 | 25.6246 | 185.0503 | 58.8 | 25.6333 | 216.5058 | 58.6 | 25.641 | 247.0435 | 58.4 | 25.6268 | 277.512 | 58.2 | 25.6163 | 308.6904 | 58 | 25.6538 | 282.5291 | 60.2 | 25.6372 | 251.3565 | 60.4 | 25.6447 | 220.7212 | 60.6 | 25.6425 | 189.6451 | 60.8 | 25.6534 | 159.0999 | 61 | 25.6524 | 128.0975 | 61.2 | 25.65 | 97.4283 | 61.4 | 25.6581 | 66.3022 | 61.6 | 25.6505 | 35.702 | 61.8 | 25.6551 | 5.0056 | 62 | 30.76 | 30.9504 | 59.8 | 5 | 297 | 30.76 | 282.5291 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.6325 | 30.9504 | 59.8 | 25.6575 | 61.5294 | 59.6 | 25.648 | 92.3515 | 59.4 | 25.6294 | 123.517 | 59.2 | 25.6409 | 154.1655 | 59 | 25.6329 | 185.047 | 58.8 | 25.6416 | 216.5309 | 58.6 | 25.6494 | 247.0344 | 58.4 | 25.6351 | 277.5139 | 58.2 | 25.6246 | 308.6843 | 58 | 25.6621 | 282.5427 | 60.2 | 25.6455 | 251.3527 | 60.4 | 25.653 | 220.7191 | 60.6 | 25.6508 | 189.6511 | 60.8 | 25.6618 | 159.1019 | 61 | 25.6607 | 128.1029 | 61.2 | 25.6584 | 97.4338 | 61.4 | 25.6665 | 66.3061 | 61.6 | 25.6588 | 35.6976 | 61.8 | 25.6635 | 5.0043 | 62 | 30.77 | 30.9504 | 59.8 | 5 | 297 | 30.77 | 282.5427 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.6409 | 30.9505 | 59.8 | 25.6659 | 61.5196 | 59.6 | 25.6564 | 92.3513 | 59.4 | 25.6377 | 123.514 | 59.2 | 25.6492 | 154.1644 | 59 | 25.6412 | 185.0437 | 58.8 | 25.6499 | 216.556 | 58.6 | 25.6577 | 247.0254 | 58.4 | 25.6434 | 277.5159 | 58.2 | 25.6329 | 308.6782 | 58 | 25.6705 | 282.5526 | 60.2 | 25.6538 | 251.349 | 60.4 | 25.6614 | 220.717 | 60.6 | 25.6592 | 189.6578 | 60.8 | 25.6701 | 159.104 | 61 | 25.6691 | 128.112 | 61.2 | 25.6667 | 97.4393 | 61.4 | 25.6748 | 66.31 | 61.6 | 25.6671 | 35.6931 | 61.8 | 25.6718 | 5.003 | 62 | 30.78 | 30.9505 | 59.8 | 5 | 297 | 30.78 | 282.5526 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.6492 | 30.9506 | 59.8 | 25.6742 | 61.5098 | 59.6 | 25.6647 | 92.3512 | 59.4 | 25.646 | 123.5111 | 59.2 | 25.6575 | 154.1647 | 59 | 25.6496 | 185.043 | 58.8 | 25.6583 | 216.5706 | 58.6 | 25.666 | 247.0161 | 58.4 | 25.6518 | 277.5175 | 58.2 | 25.6412 | 308.6753 | 58 | 25.6788 | 282.5625 | 60.2 | 25.6621 | 251.3452 | 60.4 | 25.6697 | 220.7149 | 60.6 | 25.6675 | 189.6646 | 60.8 | 25.6785 | 159.106 | 61 | 25.6774 | 128.1212 | 61.2 | 25.675 | 97.4425 | 61.4 | 25.6832 | 66.3139 | 61.6 | 25.6755 | 35.6886 | 61.8 | 25.6801 | 5.0016 | 62 | 30.79 | 30.9506 | 59.8 | 5 | 297 | 30.79 | 282.5625 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.6575 | 30.9506 | 59.8 | 25.6825 | 61.5 | 59.6 | 25.673 | 92.3504 | 59.4 | 25.6544 | 123.511 | 59.2 | 25.6659 | 154.165 | 59 | 25.6579 | 185.0422 | 58.8 | 25.6666 | 216.5852 | 58.6 | 25.6743 | 247.0068 | 58.4 | 25.6601 | 277.5191 | 58.2 | 25.6496 | 308.6724 | 58 | 25.6872 | 282.5677 | 60.2 | 25.6705 | 251.339 | 60.4 | 25.678 | 220.7128 | 60.6 | 25.6758 | 189.6712 | 60.8 | 25.6868 | 159.108 | 61 | 25.6857 | 128.1303 | 61.2 | 25.6834 | 97.4457 | 61.4 | 25.6915 | 66.3179 | 61.6 | 25.6838 | 35.6841 | 61.8 | 25.6885 | 5.0003 | 62 | 30.8 | 30.9506 | 59.8 | 5 | 297 | 30.8 | 282.5677 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.6659 | 30.948 | 59.8 | 25.6909 | 61.4903 | 59.6 | 25.6814 | 92.3497 | 59.4 | 25.6627 | 123.511 | 59.2 | 25.6742 | 154.1635 | 59 | 25.6662 | 185.0382 | 58.8 | 25.6749 | 216.6059 | 58.6 | 25.6827 | 246.9962 | 58.4 | 25.6684 | 277.5197 | 58.2 | 25.6579 | 308.6703 | 58 | 25.6955 | 282.573 | 60.2 | 25.6788 | 251.3328 | 60.4 | 25.6864 | 220.7107 | 60.6 | 25.6842 | 189.6779 | 60.8 | 25.6951 | 159.11 | 61 | 25.6941 | 128.1395 | 61.2 | 25.6917 | 97.4489 | 61.4 | 25.6999 | 66.3218 | 61.6 | 25.6921 | 35.6806 | 61.8 | 25.6968 | 4.999 | 62 | 30.81 | 30.948 | 59.8 | 5 | 297 | 30.81 | 282.573 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.6742 | 30.9453 | 59.8 | 25.6992 | 61.4794 | 59.6 | 25.6897 | 92.3487 | 59.4 | 25.671 | 123.5114 | 59.2 | 25.6825 | 154.1619 | 59 | 25.6746 | 185.0343 | 58.8 | 25.6833 | 216.6265 | 58.6 | 25.691 | 246.9857 | 58.4 | 25.6768 | 277.5202 | 58.2 | 25.6662 | 308.6682 | 58 | 25.7038 | 282.5815 | 60.2 | 25.6871 | 251.3331 | 60.4 | 25.6947 | 220.7086 | 60.6 | 25.6925 | 189.6857 | 60.8 | 25.7035 | 159.1139 | 61 | 25.7024 | 128.1485 | 61.2 | 25.7 | 97.4521 | 61.4 | 25.7082 | 66.3258 | 61.6 | 25.7005 | 35.6772 | 61.8 | 25.7052 | 4.9978 | 62 | 30.82 | 30.9453 | 59.8 | 5 | 297 | 30.82 | 282.5815 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.6825 | 30.9427 | 59.8 | 25.7076 | 61.4684 | 59.6 | 25.698 | 92.3476 | 59.4 | 25.6794 | 123.5118 | 59.2 | 25.6908 | 154.1633 | 59 | 25.6829 | 185.0295 | 58.8 | 25.6916 | 216.642 | 58.6 | 25.6993 | 246.9756 | 58.4 | 25.6851 | 277.5202 | 58.2 | 25.6746 | 308.6621 | 58 | 25.7122 | 282.5901 | 60.2 | 25.6955 | 251.3333 | 60.4 | 25.703 | 220.7064 | 60.6 | 25.7008 | 189.6935 | 60.8 | 25.7118 | 159.1177 | 61 | 25.7108 | 128.1576 | 61.2 | 25.7084 | 97.4527 | 61.4 | 25.7165 | 66.3298 | 61.6 | 25.7088 | 35.6736 | 61.8 | 25.7135 | 4.9966 | 62 | 30.83 | 30.9427 | 59.8 | 5 | 297 | 30.83 | 282.5901 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.6909 | 30.9401 | 59.8 | 25.7159 | 61.4614 | 59.6 | 25.7063 | 92.3463 | 59.4 | 25.6877 | 123.5113 | 59.2 | 25.6992 | 154.1647 | 59 | 25.6912 | 185.0248 | 58.8 | 25.6999 | 216.6576 | 58.6 | 25.7077 | 246.9655 | 58.4 | 25.6934 | 277.5202 | 58.2 | 25.6829 | 308.6561 | 58 | 25.7205 | 282.5956 | 60.2 | 25.7038 | 251.3336 | 60.4 | 25.7114 | 220.7048 | 60.6 | 25.7092 | 189.7042 | 60.8 | 25.7202 | 159.1215 | 61 | 25.7191 | 128.1678 | 61.2 | 25.7167 | 97.4534 | 61.4 | 25.7249 | 66.3338 | 61.6 | 25.7172 | 35.67 | 61.8 | 25.7218 | 4.9953 | 62 | 30.84 | 30.9401 | 59.8 | 5 | 297 | 30.84 | 282.5956 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.6992 | 30.9374 | 59.8 | 25.7242 | 61.4544 | 59.6 | 25.7147 | 92.345 | 59.4 | 25.696 | 123.5108 | 59.2 | 25.7075 | 154.1682 | 59 | 25.6995 | 185.0209 | 58.8 | 25.7082 | 216.6802 | 58.6 | 25.716 | 246.9532 | 58.4 | 25.7017 | 277.5222 | 58.2 | 25.6912 | 308.6494 | 58 | 25.7289 | 282.601 | 60.2 | 25.7121 | 251.3338 | 60.4 | 25.7197 | 220.7031 | 60.6 | 25.7175 | 189.715 | 60.8 | 25.7285 | 159.1253 | 61 | 25.7274 | 128.178 | 61.2 | 25.7251 | 97.4538 | 61.4 | 25.7332 | 66.3378 | 61.6 | 25.7255 | 35.6663 | 61.8 | 25.7302 | 4.994 | 62 | 30.85 | 30.9374 | 59.8 | 5 | 297 | 30.85 | 282.601 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.7075 | 30.9348 | 59.8 | 25.7326 | 61.4512 | 59.6 | 25.723 | 92.3418 | 59.4 | 25.7043 | 123.5114 | 59.2 | 25.7158 | 154.1716 | 59 | 25.7079 | 185.0171 | 58.8 | 25.7166 | 216.7029 | 58.6 | 25.7243 | 246.9409 | 58.4 | 25.7101 | 277.5241 | 58.2 | 25.6995 | 308.6428 | 58 | 25.7372 | 282.6108 | 60.2 | 25.7204 | 251.3341 | 60.4 | 25.7281 | 220.7015 | 60.6 | 25.7258 | 189.7224 | 60.8 | 25.7368 | 159.1291 | 61 | 25.7358 | 128.1886 | 61.2 | 25.7334 | 97.4541 | 61.4 | 25.7415 | 66.3418 | 61.6 | 25.7338 | 35.6627 | 61.8 | 25.7385 | 4.9928 | 62 | 30.86 | 30.9348 | 59.8 | 5 | 297 | 30.86 | 282.6108 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.7158 | 30.9321 | 59.8 | 25.7409 | 61.4481 | 59.6 | 25.7313 | 92.3385 | 59.4 | 25.7127 | 123.5119 | 59.2 | 25.7242 | 154.1737 | 59 | 25.7162 | 185.0058 | 58.8 | 25.7249 | 216.709 | 58.6 | 25.7327 | 246.9323 | 58.4 | 25.7184 | 277.525 | 58.2 | 25.7079 | 308.6356 | 58 | 25.7455 | 282.6207 | 60.2 | 25.7288 | 251.3344 | 60.4 | 25.7364 | 220.6998 | 60.6 | 25.7341 | 189.7298 | 60.8 | 25.7452 | 159.1329 | 61 | 25.7441 | 128.1992 | 61.2 | 25.7417 | 97.4512 | 61.4 | 25.7499 | 66.3458 | 61.6 | 25.7422 | 35.6591 | 61.8 | 25.7469 | 4.9916 | 62 | 30.87 | 30.9321 | 59.8 | 5 | 297 | 30.87 | 282.6207 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.7242 | 30.9295 | 59.8 | 25.7493 | 61.4475 | 59.6 | 25.7397 | 92.3344 | 59.4 | 25.721 | 123.5107 | 59.2 | 25.7325 | 154.1758 | 59 | 25.7245 | 184.9945 | 58.8 | 25.7332 | 216.7151 | 58.6 | 25.741 | 246.9238 | 58.4 | 25.7267 | 277.526 | 58.2 | 25.7162 | 308.6285 | 58 | 25.7539 | 282.6281 | 60.2 | 25.7371 | 251.3354 | 60.4 | 25.7448 | 220.6982 | 60.6 | 25.7425 | 189.7406 | 60.8 | 25.7535 | 159.1364 | 61 | 25.7524 | 128.208 | 61.2 | 25.7501 | 97.4483 | 61.4 | 25.7582 | 66.3498 | 61.6 | 25.7505 | 35.6554 | 61.8 | 25.7552 | 4.9904 | 62 | 30.88 | 30.9295 | 59.8 | 5 | 297 | 30.88 | 282.6281 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.7325 | 30.926 | 59.8 | 25.7576 | 61.4469 | 59.6 | 25.748 | 92.3302 | 59.4 | 25.7293 | 123.5096 | 59.2 | 25.7408 | 154.1748 | 59 | 25.7328 | 184.9881 | 58.8 | 25.7415 | 216.7099 | 58.6 | 25.7493 | 246.9108 | 58.4 | 25.735 | 277.5257 | 58.2 | 25.7245 | 308.6206 | 58 | 25.7622 | 282.6355 | 60.2 | 25.7454 | 251.3364 | 60.4 | 25.7531 | 220.6965 | 60.6 | 25.7508 | 189.7514 | 60.8 | 25.7619 | 159.1398 | 61 | 25.7608 | 128.2168 | 61.2 | 25.7584 | 97.4431 | 61.4 | 25.7666 | 66.3538 | 61.6 | 25.7588 | 35.6547 | 61.8 | 25.7635 | 4.9892 | 62 | 30.89 | 30.926 | 59.8 | 5 | 297 | 30.89 | 282.6355 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.7408 | 30.9225 | 59.8 | 25.7659 | 61.4463 | 59.6 | 25.7563 | 92.3261 | 59.4 | 25.7377 | 123.5084 | 59.2 | 25.7491 | 154.1738 | 59 | 25.7412 | 184.9817 | 58.8 | 25.7499 | 216.7048 | 58.6 | 25.7576 | 246.8978 | 58.4 | 25.7434 | 277.5255 | 58.2 | 25.7328 | 308.6127 | 58 | 25.7706 | 282.643 | 60.2 | 25.7538 | 251.3339 | 60.4 | 25.7614 | 220.6981 | 60.6 | 25.7591 | 189.7604 | 60.8 | 25.7702 | 159.1423 | 61 | 25.7691 | 128.2256 | 61.2 | 25.7668 | 97.438 | 61.4 | 25.7749 | 66.3575 | 61.6 | 25.7672 | 35.654 | 61.8 | 25.7719 | 4.9879 | 62 | 30.9 | 30.9225 | 59.8 | 5 | 297 | 30.9 | 282.643 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.7492 | 30.919 | 59.8 | 25.7743 | 61.4456 | 59.6 | 25.7647 | 92.322 | 59.4 | 25.746 | 123.5072 | 59.2 | 25.7575 | 154.1707 | 59 | 25.7495 | 184.9744 | 58.8 | 25.7582 | 216.7039 | 58.6 | 25.766 | 246.8849 | 58.4 | 25.7517 | 277.5253 | 58.2 | 25.7412 | 308.6075 | 58 | 25.7789 | 282.6505 | 60.2 | 25.7621 | 251.3314 | 60.4 | 25.7698 | 220.6996 | 60.6 | 25.7675 | 189.7694 | 60.8 | 25.7785 | 159.1449 | 61 | 25.7775 | 128.2344 | 61.2 | 25.7751 | 97.4328 | 61.4 | 25.7832 | 66.3613 | 61.6 | 25.7755 | 35.6534 | 61.8 | 25.7802 | 4.9867 | 62 | 30.91 | 30.919 | 59.8 | 5 | 297 | 30.91 | 282.6505 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.7575 | 30.9156 | 59.8 | 25.7826 | 61.4446 | 59.6 | 25.773 | 92.3187 | 59.4 | 25.7543 | 123.506 | 59.2 | 25.7658 | 154.1675 | 59 | 25.7578 | 184.9672 | 58.8 | 25.7665 | 216.7031 | 58.6 | 25.7743 | 246.8719 | 58.4 | 25.76 | 277.525 | 58.2 | 25.7495 | 308.6024 | 58 | 25.7872 | 282.6579 | 60.2 | 25.7704 | 251.3314 | 60.4 | 25.7781 | 220.6983 | 60.6 | 25.7758 | 189.7785 | 60.8 | 25.7869 | 159.1474 | 61 | 25.7858 | 128.2426 | 61.2 | 25.7834 | 97.4277 | 61.4 | 25.7916 | 66.3651 | 61.6 | 25.7838 | 35.6527 | 61.8 | 25.7886 | 4.9855 | 62 | 30.92 | 30.9156 | 59.8 | 5 | 297 | 30.92 | 282.6579 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.7658 | 30.9121 | 59.8 | 25.7909 | 61.4435 | 59.6 | 25.7813 | 92.3155 | 59.4 | 25.7627 | 123.5047 | 59.2 | 25.7741 | 154.1661 | 59 | 25.7662 | 184.9637 | 58.8 | 25.7749 | 216.6978 | 58.6 | 25.7826 | 246.8617 | 58.4 | 25.7683 | 277.5248 | 58.2 | 25.7578 | 308.5977 | 58 | 25.7956 | 282.6654 | 60.2 | 25.7787 | 251.3313 | 60.4 | 25.7864 | 220.6969 | 60.6 | 25.7841 | 189.7875 | 60.8 | 25.7952 | 159.15 | 61 | 25.7942 | 128.2507 | 61.2 | 25.7918 | 97.4225 | 61.4 | 25.7999 | 66.369 | 61.6 | 25.7922 | 35.6521 | 61.8 | 25.7969 | 4.9843 | 62 | 30.93 | 30.9121 | 59.8 | 5 | 297 | 30.93 | 282.6654 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.7742 | 30.9086 | 59.8 | 25.7993 | 61.4442 | 59.6 | 25.7896 | 92.3122 | 59.4 | 25.771 | 123.5042 | 59.2 | 25.7825 | 154.1646 | 59 | 25.7745 | 184.9603 | 58.8 | 25.7832 | 216.6926 | 58.6 | 25.791 | 246.8515 | 58.4 | 25.7767 | 277.5246 | 58.2 | 25.7661 | 308.5931 | 58 | 25.8039 | 282.6642 | 60.2 | 25.7871 | 251.3322 | 60.4 | 25.7948 | 220.7004 | 60.6 | 25.7925 | 189.7965 | 60.8 | 25.8036 | 159.1525 | 61 | 25.8025 | 128.2583 | 61.2 | 25.8001 | 97.4174 | 61.4 | 25.8083 | 66.3728 | 61.6 | 25.8005 | 35.6515 | 61.8 | 25.8053 | 4.9831 | 62 | 30.94 | 30.9086 | 59.8 | 5 | 297 | 30.94 | 282.6642 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.7825 | 30.9051 | 59.8 | 25.8076 | 61.4448 | 59.6 | 25.798 | 92.309 | 59.4 | 25.7793 | 123.5036 | 59.2 | 25.7908 | 154.1617 | 59 | 25.7828 | 184.9553 | 58.8 | 25.7915 | 216.6893 | 58.6 | 25.7993 | 246.8322 | 58.4 | 25.785 | 277.522 | 58.2 | 25.7745 | 308.5869 | 58 | 25.8123 | 282.663 | 60.2 | 25.7954 | 251.3331 | 60.4 | 25.8031 | 220.704 | 60.6 | 25.8008 | 189.8055 | 60.8 | 25.8119 | 159.155 | 61 | 25.8108 | 128.2659 | 61.2 | 25.8084 | 97.4122 | 61.4 | 25.8166 | 66.3767 | 61.6 | 25.8088 | 35.6504 | 61.8 | 25.8136 | 4.9819 | 62 | 30.95 | 30.9051 | 59.8 | 5 | 297 | 30.95 | 282.663 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.7908 | 30.9017 | 59.8 | 25.816 | 61.4455 | 59.6 | 25.8063 | 92.306 | 59.4 | 25.7877 | 123.5051 | 59.2 | 25.7991 | 154.1588 | 59 | 25.7911 | 184.9503 | 58.8 | 25.7998 | 216.6861 | 58.6 | 25.8076 | 246.813 | 58.4 | 25.7933 | 277.5195 | 58.2 | 25.7828 | 308.5806 | 58 | 25.8206 | 282.6619 | 60.2 | 25.8037 | 251.334 | 60.4 | 25.8115 | 220.7073 | 60.6 | 25.8091 | 189.8146 | 60.8 | 25.8203 | 159.1607 | 61 | 25.8192 | 128.2735 | 61.2 | 25.8168 | 97.4069 | 61.4 | 25.825 | 66.3819 | 61.6 | 25.8172 | 35.6494 | 61.8 | 25.8219 | 4.9807 | 62 | 30.96 | 30.9017 | 59.8 | 5 | 297 | 30.96 | 282.6619 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.7991 | 30.8982 | 59.8 | 25.8243 | 61.4462 | 59.6 | 25.8146 | 92.3031 | 59.4 | 25.796 | 123.5065 | 59.2 | 25.8074 | 154.1573 | 59 | 25.7995 | 184.9421 | 58.8 | 25.8082 | 216.6817 | 58.6 | 25.8159 | 246.7982 | 58.4 | 25.8017 | 277.5173 | 58.2 | 25.7911 | 308.5764 | 58 | 25.8289 | 282.6607 | 60.2 | 25.8121 | 251.3349 | 60.4 | 25.8198 | 220.7106 | 60.6 | 25.8175 | 189.8237 | 60.8 | 25.8286 | 159.1663 | 61 | 25.8275 | 128.2811 | 61.2 | 25.8251 | 97.4017 | 61.4 | 25.8333 | 66.3871 | 61.6 | 25.8255 | 35.6494 | 61.8 | 25.8303 | 4.9794 | 62 | 30.97 | 30.8982 | 59.8 | 5 | 297 | 30.97 | 282.6607 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.8075 | 30.8947 | 59.8 | 25.8326 | 61.4469 | 59.6 | 25.823 | 92.3005 | 59.4 | 25.8043 | 123.5056 | 59.2 | 25.8158 | 154.1559 | 59 | 25.8078 | 184.934 | 58.8 | 25.8165 | 216.6773 | 58.6 | 25.8243 | 246.7835 | 58.4 | 25.81 | 277.5151 | 58.2 | 25.7995 | 308.5722 | 58 | 25.8373 | 282.6564 | 60.2 | 25.8204 | 251.3359 | 60.4 | 25.8281 | 220.7065 | 60.6 | 25.8258 | 189.8325 | 60.8 | 25.8369 | 159.1689 | 61 | 25.8358 | 128.2886 | 61.2 | 25.8335 | 97.3965 | 61.4 | 25.8416 | 66.3919 | 61.6 | 25.8339 | 35.6494 | 61.8 | 25.8386 | 4.9782 | 62 | 30.98 | 30.8947 | 59.8 | 5 | 297 | 30.98 | 282.6564 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.8158 | 30.8913 | 59.8 | 25.841 | 61.4476 | 59.6 | 25.8313 | 92.2979 | 59.4 | 25.8127 | 123.5048 | 59.2 | 25.8241 | 154.1567 | 59 | 25.8161 | 184.9277 | 58.8 | 25.8248 | 216.6659 | 58.6 | 25.8326 | 246.7641 | 58.4 | 25.8183 | 277.5154 | 58.2 | 25.8078 | 308.569 | 58 | 25.8456 | 282.652 | 60.2 | 25.8287 | 251.3369 | 60.4 | 25.8365 | 220.7023 | 60.6 | 25.8341 | 189.8412 | 60.8 | 25.8453 | 159.1714 | 61 | 25.8442 | 128.2961 | 61.2 | 25.8418 | 97.3914 | 61.4 | 25.8499 | 66.3967 | 61.6 | 25.8422 | 35.6495 | 61.8 | 25.847 | 4.9769 | 62 | 30.99 | 30.8913 | 59.8 | 5 | 297 | 30.99 | 282.652 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.8241 | 30.8878 | 59.8 | 25.8493 | 61.4483 | 59.6 | 25.8396 | 92.2952 | 59.4 | 25.821 | 123.504 | 59.2 | 25.8324 | 154.1576 | 59 | 25.8245 | 184.9213 | 58.8 | 25.8332 | 216.6546 | 58.6 | 25.8409 | 246.7446 | 58.4 | 25.8266 | 277.5156 | 58.2 | 25.8161 | 308.5657 | 58 | 25.854 | 282.6454 | 60.2 | 25.837 | 251.3364 | 60.4 | 25.8448 | 220.7018 | 60.6 | 25.8425 | 189.85 | 60.8 | 25.8536 | 159.1725 | 61 | 25.8525 | 128.3032 | 61.2 | 25.8501 | 97.3863 | 61.4 | 25.8583 | 66.4015 | 61.6 | 25.8505 | 35.6495 | 61.8 | 25.8553 | 4.9757 | 62 | 31 | 30.8878 | 59.8 | 5 | 297 | 31 | 282.6454 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.8325 | 30.8843 | 59.8 | 25.8577 | 61.449 | 59.6 | 25.848 | 92.2926 | 59.4 | 25.8293 | 123.5032 | 59.2 | 25.8408 | 154.1548 | 59 | 25.8328 | 184.9119 | 58.8 | 25.8415 | 216.6481 | 58.6 | 25.8493 | 246.7311 | 58.4 | 25.835 | 277.5159 | 58.2 | 25.8244 | 308.5636 | 58 | 25.8623 | 282.6389 | 60.2 | 25.8454 | 251.3359 | 60.4 | 25.8531 | 220.7013 | 60.6 | 25.8508 | 189.8587 | 60.8 | 25.862 | 159.1736 | 61 | 25.8608 | 128.3103 | 61.2 | 25.8585 | 97.3813 | 61.4 | 25.8666 | 66.4063 | 61.6 | 25.8589 | 35.6495 | 61.8 | 25.8636 | 4.9744 | 62 | 31.01 | 30.8843 | 59.8 | 5 | 297 | 31.01 | 282.6389 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.8408 | 30.8808 | 59.8 | 25.866 | 61.4496 | 59.6 | 25.8563 | 92.2907 | 59.4 | 25.8376 | 123.5018 | 59.2 | 25.8491 | 154.1521 | 59 | 25.8411 | 184.9025 | 58.8 | 25.8498 | 216.6417 | 58.6 | 25.8576 | 246.7175 | 58.4 | 25.8433 | 277.5162 | 58.2 | 25.8328 | 308.5614 | 58 | 25.8706 | 282.6323 | 60.2 | 25.8537 | 251.3339 | 60.4 | 25.8615 | 220.7007 | 60.6 | 25.8591 | 189.8641 | 60.8 | 25.8703 | 159.177 | 61 | 25.8692 | 128.3149 | 61.2 | 25.8668 | 97.3762 | 61.4 | 25.875 | 66.4109 | 61.6 | 25.8672 | 35.6495 | 61.8 | 25.872 | 4.9732 | 62 | 31.02 | 30.8808 | 59.8 | 5 | 297 | 31.02 | 282.6323 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.8491 | 30.8774 | 59.8 | 25.8743 | 61.4503 | 59.6 | 25.8646 | 92.2888 | 59.4 | 25.846 | 123.5004 | 59.2 | 25.8574 | 154.1494 | 59 | 25.8494 | 184.8952 | 58.8 | 25.8582 | 216.63 | 58.6 | 25.8659 | 246.7014 | 58.4 | 25.8516 | 277.515 | 58.2 | 25.8411 | 308.5593 | 58 | 25.879 | 282.6257 | 60.2 | 25.862 | 251.3319 | 60.4 | 25.8698 | 220.7002 | 60.6 | 25.8674 | 189.8694 | 60.8 | 25.8786 | 159.1805 | 61 | 25.8775 | 128.3194 | 61.2 | 25.8752 | 97.3689 | 61.4 | 25.8833 | 66.4156 | 61.6 | 25.8755 | 35.6496 | 61.8 | 25.8803 | 4.972 | 62 | 31.03 | 30.8774 | 59.8 | 5 | 297 | 31.03 | 282.6257 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.8574 | 30.8739 | 59.8 | 25.8827 | 61.4507 | 59.6 | 25.8729 | 92.2868 | 59.4 | 25.8543 | 123.5007 | 59.2 | 25.8658 | 154.1467 | 59 | 25.8578 | 184.8878 | 58.8 | 25.8665 | 216.6182 | 58.6 | 25.8743 | 246.6854 | 58.4 | 25.86 | 277.5139 | 58.2 | 25.8494 | 308.5571 | 58 | 25.8873 | 282.6157 | 60.2 | 25.8703 | 251.3299 | 60.4 | 25.8782 | 220.6996 | 60.6 | 25.8758 | 189.8746 | 60.8 | 25.887 | 159.1815 | 61 | 25.8859 | 128.3239 | 61.2 | 25.8835 | 97.3615 | 61.4 | 25.8917 | 66.4201 | 61.6 | 25.8839 | 35.6497 | 61.8 | 25.8887 | 4.9719 | 62 | 31.04 | 30.8739 | 59.8 | 5 | 297 | 31.04 | 282.6157 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.8658 | 30.8704 | 59.8 | 25.891 | 61.4512 | 59.6 | 25.8813 | 92.2849 | 59.4 | 25.8626 | 123.5011 | 59.2 | 25.8741 | 154.1433 | 59 | 25.8661 | 184.8796 | 58.8 | 25.8748 | 216.6077 | 58.6 | 25.8826 | 246.6609 | 58.4 | 25.8683 | 277.5128 | 58.2 | 25.8578 | 308.5555 | 58 | 25.8957 | 282.6057 | 60.2 | 25.8787 | 251.3279 | 60.4 | 25.8865 | 220.6991 | 60.6 | 25.8841 | 189.8799 | 60.8 | 25.8953 | 159.1826 | 61 | 25.8942 | 128.3283 | 61.2 | 25.8918 | 97.3541 | 61.4 | 25.9 | 66.4247 | 61.6 | 25.8922 | 35.6498 | 61.8 | 25.897 | 4.9719 | 62 | 31.05 | 30.8704 | 59.8 | 5 | 297 | 31.05 | 282.6057 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.8741 | 30.8669 | 59.8 | 25.8993 | 61.4515 | 59.6 | 25.8896 | 92.283 | 59.4 | 25.871 | 123.5023 | 59.2 | 25.8824 | 154.1398 | 59 | 25.8744 | 184.8713 | 58.8 | 25.8831 | 216.5972 | 58.6 | 25.8909 | 246.6365 | 58.4 | 25.8766 | 277.5116 | 58.2 | 25.8661 | 308.5538 | 58 | 25.904 | 282.5951 | 60.2 | 25.887 | 251.3272 | 60.4 | 25.8949 | 220.6985 | 60.6 | 25.8924 | 189.8851 | 60.8 | 25.9037 | 159.1783 | 61 | 25.9026 | 128.3258 | 61.2 | 25.9002 | 97.3467 | 61.4 | 25.9083 | 66.4293 | 61.6 | 25.9005 | 35.6499 | 61.8 | 25.9053 | 4.9719 | 62 | 31.06 | 30.8669 | 59.8 | 5 | 297 | 31.06 | 282.5951 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.8824 | 30.8635 | 59.8 | 25.9077 | 61.4519 | 59.6 | 25.8979 | 92.2811 | 59.4 | 25.8793 | 123.5034 | 59.2 | 25.8907 | 154.1381 | 59 | 25.8828 | 184.8644 | 58.8 | 25.8914 | 216.5853 | 58.6 | 25.8993 | 246.615 | 58.4 | 25.8849 | 277.5103 | 58.2 | 25.8744 | 308.5531 | 58 | 25.9123 | 282.5844 | 60.2 | 25.8953 | 251.3265 | 60.4 | 25.9032 | 220.6979 | 60.6 | 25.9008 | 189.8903 | 60.8 | 25.912 | 159.1741 | 61 | 25.9109 | 128.3233 | 61.2 | 25.9085 | 97.3394 | 61.4 | 25.9167 | 66.434 | 61.6 | 25.9089 | 35.6501 | 61.8 | 25.9137 | 4.9719 | 62 | 31.07 | 30.8635 | 59.8 | 5 | 297 | 31.07 | 282.5844 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.8908 | 30.86 | 59.8 | 25.916 | 61.4523 | 59.6 | 25.9063 | 92.2792 | 59.4 | 25.8876 | 123.5037 | 59.2 | 25.8991 | 154.1364 | 59 | 25.8911 | 184.8575 | 58.8 | 25.8998 | 216.5734 | 58.6 | 25.9076 | 246.5935 | 58.4 | 25.8932 | 277.5089 | 58.2 | 25.8828 | 308.5524 | 58 | 25.9207 | 282.5752 | 60.2 | 25.9037 | 251.3256 | 60.4 | 25.9115 | 220.6973 | 60.6 | 25.9091 | 189.8955 | 60.8 | 25.9203 | 159.1691 | 61 | 25.9192 | 128.3207 | 61.2 | 25.9168 | 97.332 | 61.4 | 25.925 | 66.4387 | 61.6 | 25.9172 | 35.6502 | 61.8 | 25.922 | 4.9719 | 62 | 31.08 | 30.86 | 59.8 | 5 | 297 | 31.08 | 282.5752 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.8991 | 30.8565 | 59.8 | 25.9244 | 61.4526 | 59.6 | 25.9146 | 92.2773 | 59.4 | 25.896 | 123.5039 | 59.2 | 25.9074 | 154.1361 | 59 | 25.8994 | 184.8549 | 58.8 | 25.9081 | 216.5659 | 58.6 | 25.9159 | 246.5697 | 58.4 | 25.9016 | 277.5081 | 58.2 | 25.8911 | 308.5517 | 58 | 25.929 | 282.566 | 60.2 | 25.912 | 251.3248 | 60.4 | 25.9199 | 220.6967 | 60.6 | 25.9174 | 189.9007 | 60.8 | 25.9287 | 159.164 | 61 | 25.9276 | 128.318 | 61.2 | 25.9252 | 97.3247 | 61.4 | 25.9333 | 66.4434 | 61.6 | 25.9255 | 35.6503 | 61.8 | 25.9304 | 4.9718 | 62 | 31.09 | 30.8565 | 59.8 | 5 | 297 | 31.09 | 282.566 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.9074 | 30.853 | 59.8 | 25.9327 | 61.4587 | 59.6 | 25.9229 | 92.2743 | 59.4 | 25.9043 | 123.5056 | 59.2 | 25.9157 | 154.1358 | 59 | 25.9077 | 184.8523 | 58.8 | 25.9164 | 216.5584 | 58.6 | 25.9242 | 246.5459 | 58.4 | 25.9099 | 277.5074 | 58.2 | 25.8994 | 308.551 | 58 | 25.9374 | 282.5568 | 60.2 | 25.9203 | 251.32 | 60.4 | 25.9282 | 220.696 | 60.6 | 25.9258 | 189.9026 | 60.8 | 25.937 | 159.1575 | 61 | 25.9359 | 128.3145 | 61.2 | 25.9335 | 97.3174 | 61.4 | 25.9417 | 66.4473 | 61.6 | 25.9339 | 35.6504 | 61.8 | 25.9387 | 4.9718 | 62 | 31.1 | 30.853 | 59.8 | 5 | 297 | 31.1 | 282.5568 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.9158 | 30.8496 | 59.8 | 25.941 | 61.4648 | 59.6 | 25.9312 | 92.2714 | 59.4 | 25.9126 | 123.5074 | 59.2 | 25.924 | 154.1333 | 59 | 25.9161 | 184.8459 | 58.8 | 25.9248 | 216.5508 | 58.6 | 25.9326 | 246.5286 | 58.4 | 25.9182 | 277.5067 | 58.2 | 25.9077 | 308.5493 | 58 | 25.9457 | 282.5476 | 60.2 | 25.9286 | 251.3153 | 60.4 | 25.9365 | 220.6954 | 60.6 | 25.9341 | 189.9044 | 60.8 | 25.9454 | 159.1511 | 61 | 25.9442 | 128.3109 | 61.2 | 25.9419 | 97.3102 | 61.4 | 25.95 | 66.4514 | 61.6 | 25.9422 | 35.6505 | 61.8 | 25.9471 | 4.9718 | 62 | 31.11 | 30.8496 | 59.8 | 5 | 297 | 31.11 | 282.5476 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.9241 | 30.8461 | 59.8 | 25.9494 | 61.4709 | 59.6 | 25.9396 | 92.2681 | 59.4 | 25.921 | 123.5068 | 59.2 | 25.9324 | 154.1309 | 59 | 25.9244 | 184.8395 | 58.8 | 25.9331 | 216.5432 | 58.6 | 25.9409 | 246.5114 | 58.4 | 25.9265 | 277.506 | 58.2 | 25.916 | 308.5476 | 58 | 25.954 | 282.5388 | 60.2 | 25.937 | 251.3175 | 60.4 | 25.9449 | 220.694 | 60.6 | 25.9424 | 189.9055 | 60.8 | 25.9537 | 159.1446 | 61 | 25.9526 | 128.3072 | 61.2 | 25.9502 | 97.3029 | 61.4 | 25.9584 | 66.4531 | 61.6 | 25.9506 | 35.6506 | 61.8 | 25.9554 | 4.9718 | 62 | 31.12 | 30.8461 | 59.8 | 5 | 297 | 31.12 | 282.5388 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.9324 | 30.8426 | 59.8 | 25.9577 | 61.4771 | 59.6 | 25.9479 | 92.2649 | 59.4 | 25.9293 | 123.5062 | 59.2 | 25.9407 | 154.1285 | 59 | 25.9327 | 184.8358 | 58.8 | 25.9414 | 216.5256 | 58.6 | 25.9492 | 246.491 | 58.4 | 25.9349 | 277.5038 | 58.2 | 25.9244 | 308.5418 | 58 | 25.9624 | 282.5298 | 60.2 | 25.9453 | 251.3198 | 60.4 | 25.9532 | 220.6927 | 60.6 | 25.9507 | 189.9065 | 60.8 | 25.9621 | 159.1381 | 61 | 25.9609 | 128.3035 | 61.2 | 25.9585 | 97.2968 | 61.4 | 25.9667 | 66.4548 | 61.6 | 25.9589 | 35.6507 | 61.8 | 25.9637 | 4.9718 | 62 | 31.13 | 30.8426 | 59.8 | 5 | 297 | 31.13 | 282.5298 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.9407 | 30.8391 | 59.8 | 25.9661 | 61.4835 | 59.6 | 25.9562 | 92.2617 | 59.4 | 25.9376 | 123.5046 | 59.2 | 25.949 | 154.126 | 59 | 25.941 | 184.832 | 58.8 | 25.9498 | 216.5081 | 58.6 | 25.9576 | 246.4707 | 58.4 | 25.9432 | 277.5016 | 58.2 | 25.9327 | 308.5359 | 58 | 25.9707 | 282.5221 | 60.2 | 25.9536 | 251.3196 | 60.4 | 25.9616 | 220.6922 | 60.6 | 25.9591 | 189.9075 | 60.8 | 25.9704 | 159.1302 | 61 | 25.9693 | 128.3 | 61.2 | 25.9669 | 97.2906 | 61.4 | 25.975 | 66.4568 | 61.6 | 25.9672 | 35.6508 | 61.8 | 25.9721 | 4.9718 | 62 | 31.14 | 30.8391 | 59.8 | 5 | 297 | 31.14 | 282.5221 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.9491 | 30.8357 | 59.8 | 25.9744 | 61.49 | 59.6 | 25.9646 | 92.2584 | 59.4 | 25.946 | 123.503 | 59.2 | 25.9574 | 154.1222 | 59 | 25.9494 | 184.8274 | 58.8 | 25.9581 | 216.4955 | 58.6 | 25.9659 | 246.4518 | 58.4 | 25.9515 | 277.4991 | 58.2 | 25.941 | 308.5309 | 58 | 25.9791 | 282.5144 | 60.2 | 25.962 | 251.3195 | 60.4 | 25.9699 | 220.6918 | 60.6 | 25.9674 | 189.9086 | 60.8 | 25.9787 | 159.1222 | 61 | 25.9776 | 128.2965 | 61.2 | 25.9752 | 97.2851 | 61.4 | 25.9834 | 66.4587 | 61.6 | 25.9756 | 35.6509 | 61.8 | 25.9804 | 4.9718 | 62 | 31.15 | 30.8357 | 59.8 | 5 | 297 | 31.15 | 282.5144 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.9574 | 30.8322 | 59.8 | 25.9827 | 61.4964 | 59.6 | 25.9729 | 92.2552 | 59.4 | 25.9543 | 123.5006 | 59.2 | 25.9657 | 154.1183 | 59 | 25.9577 | 184.8227 | 58.8 | 25.9664 | 216.483 | 58.6 | 25.9742 | 246.4329 | 58.4 | 25.9599 | 277.4966 | 58.2 | 25.9494 | 308.5259 | 58 | 25.9874 | 282.5109 | 60.2 | 25.9703 | 251.3194 | 60.4 | 25.9782 | 220.6913 | 60.6 | 25.9757 | 189.9096 | 60.8 | 25.9871 | 159.1154 | 61 | 25.9859 | 128.2929 | 61.2 | 25.9836 | 97.2795 | 61.4 | 25.9917 | 66.4607 | 61.6 | 25.9839 | 35.651 | 61.8 | 25.9887 | 4.9718 | 62 | 31.16 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 31.16 | 282.5109 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.9657 | 30.8322 | 59.8 | 25.9911 | 61.5029 | 59.6 | 25.9812 | 92.252 | 59.4 | 25.9626 | 123.4983 | 59.2 | 25.974 | 154.1166 | 59 | 25.966 | 184.8233 | 58.8 | 25.9748 | 216.4684 | 58.6 | 25.9825 | 246.4218 | 58.4 | 25.9682 | 277.4924 | 58.2 | 25.9577 | 308.5223 | 58 | 25.9957 | 282.5075 | 60.2 | 25.9786 | 251.3193 | 60.4 | 25.9866 | 220.6909 | 60.6 | 25.9841 | 189.9107 | 60.8 | 25.9954 | 159.1085 | 61 | 25.9943 | 128.2894 | 61.2 | 25.9919 | 97.274 | 61.4 | 26.0001 | 66.4626 | 61.6 | 25.9922 | 35.6511 | 61.8 | 25.9971 | 4.9718 | 62 | 31.17 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 31.17 | 282.5075 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.9741 | 30.8322 | 59.8 | 25.9994 | 61.5093 | 59.6 | 25.9896 | 92.2487 | 59.4 | 25.9709 | 123.4968 | 59.2 | 25.9823 | 154.1148 | 59 | 25.9744 | 184.8238 | 58.8 | 25.9831 | 216.4538 | 58.6 | 25.9909 | 246.4108 | 58.4 | 25.9765 | 277.4882 | 58.2 | 25.966 | 308.5188 | 58 | 26.0041 | 282.4937 | 60.2 | 25.987 | 251.3286 | 60.4 | 25.9949 | 220.692 | 60.6 | 25.9924 | 189.9124 | 60.8 | 26.0038 | 159.1016 | 61 | 26.0026 | 128.2849 | 61.2 | 26.0002 | 97.2684 | 61.4 | 26.0084 | 66.4598 | 61.6 | 26.0006 | 35.6512 | 61.8 | 26.0054 | 4.9717 | 62 | 31.18 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 31.18 | 282.4937 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.9824 | 30.8321 | 59.8 | 26.0077 | 61.5158 | 59.6 | 25.9979 | 92.2455 | 59.4 | 25.9793 | 123.4952 | 59.2 | 25.9907 | 154.1117 | 59 | 25.9827 | 184.8238 | 58.8 | 25.9914 | 216.4436 | 58.6 | 25.9992 | 246.3911 | 58.4 | 25.9848 | 277.484 | 58.2 | 25.9743 | 308.5122 | 58 | 26.0124 | 282.4799 | 60.2 | 25.9953 | 251.3379 | 60.4 | 26.0033 | 220.6932 | 60.6 | 26.0007 | 189.9142 | 60.8 | 26.0121 | 159.0947 | 61 | 26.011 | 128.2804 | 61.2 | 26.0086 | 97.2629 | 61.4 | 26.0167 | 66.4569 | 61.6 | 26.0089 | 35.6523 | 61.8 | 26.0138 | 4.9717 | 62 | 31.19 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 31.19 | 282.4799 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.9907 | 30.8321 | 59.8 | 26.0161 | 61.522 | 59.6 | 26.0062 | 92.2424 | 59.4 | 25.9876 | 123.4933 | 59.2 | 25.999 | 154.1085 | 59 | 25.991 | 184.8239 | 58.8 | 25.9997 | 216.4333 | 58.6 | 26.0075 | 246.3714 | 58.4 | 25.9932 | 277.4798 | 58.2 | 25.9827 | 308.5056 | 58 | 26.0208 | 282.4732 | 60.2 | 26.0036 | 251.347 | 60.4 | 26.0116 | 220.6987 | 60.6 | 26.0091 | 189.9159 | 60.8 | 26.0204 | 159.0906 | 61 | 26.0193 | 128.2789 | 61.2 | 26.0169 | 97.2574 | 61.4 | 26.0251 | 66.4542 | 61.6 | 26.0172 | 35.6535 | 61.8 | 26.0221 | 4.9717 | 62 | 31.2 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 31.2 | 282.4732 | 60.2 | 5 | 297
|  | 25.9991 | 30.832 | 59.8 | 26.0244 | 61.5282 | 59.6 | 26.0145 | 92.2392 | 59.4 | 25.9959 | 123.4913 | 59.2 | 26.0073 | 154.1061 | 59 | 25.9993 | 184.8213 | 58.8 | 26.0081 | 216.42 | 58.6 | 26.0159 | 246.3577 | 58.4 | 26.0015 | 277.475 | 58.2 | 25.991 | 308.5006 | 58 | 26.0291 | 282.4665 | 60.2 | 26.0119 | 251.3562 | 60.4 | 26.0199 | 220.7041 | 60.6 | 26.0174 | 189.9177 | 60.8 | 26.0288 | 159.0865 | 61 | 26.0276 | 128.2774 | 61.2 | 26.0252 | 97.2519 | 61.4 | 26.0334 | 66.4514 | 61.6 | 26.0256 | 35.6546 | 61.8 | 26.0305 | 4.9717 | 62 | 31.21 | 30.832 | 59.8 | 5 | 297 | 31.21 | 282.4665 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.0074 | 30.8319 | 59.8 | 26.0328 | 61.5343 | 59.6 | 26.0229 | 92.2361 | 59.4 | 26.0043 | 123.4871 | 59.2 | 26.0157 | 154.1036 | 59 | 26.0077 | 184.8187 | 58.8 | 26.0164 | 216.4068 | 58.6 | 26.0242 | 246.3441 | 58.4 | 26.0098 | 277.4703 | 58.2 | 25.9993 | 308.4956 | 58 | 26.0374 | 282.4528 | 60.2 | 26.0203 | 251.3701 | 60.4 | 26.0283 | 220.7001 | 60.6 | 26.0257 | 189.9195 | 60.8 | 26.0371 | 159.0811 | 61 | 26.036 | 128.2762 | 61.2 | 26.0336 | 97.2465 | 61.4 | 26.0417 | 66.4485 | 61.6 | 26.0339 | 35.6558 | 61.8 | 26.0388 | 4.9718 | 62 | 31.22 | 30.8319 | 59.8 | 5 | 297 | 31.22 | 282.4528 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.0157 | 30.8319 | 59.8 | 26.0411 | 61.5405 | 59.6 | 26.0312 | 92.2329 | 59.4 | 26.0126 | 123.483 | 59.2 | 26.024 | 154.1033 | 59 | 26.016 | 184.8191 | 58.8 | 26.0247 | 216.39 | 58.6 | 26.0325 | 246.3284 | 58.4 | 26.0182 | 277.4662 | 58.2 | 26.0077 | 308.4913 | 58 | 26.0458 | 282.4391 | 60.2 | 26.0286 | 251.384 | 60.4 | 26.0366 | 220.696 | 60.6 | 26.0341 | 189.9212 | 60.8 | 26.0455 | 159.0758 | 61 | 26.0443 | 128.275 | 61.2 | 26.0419 | 97.2411 | 61.4 | 26.0501 | 66.4457 | 61.6 | 26.0422 | 35.657 | 61.8 | 26.0471 | 4.9718 | 62 | 31.23 | 30.8319 | 59.8 | 5 | 297 | 31.23 | 282.4391 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.024 | 30.8318 | 59.8 | 26.0494 | 61.5467 | 59.6 | 26.0395 | 92.2298 | 59.4 | 26.0209 | 123.4788 | 59.2 | 26.0323 | 154.103 | 59 | 26.0243 | 184.8195 | 58.8 | 26.0331 | 216.3732 | 58.6 | 26.0409 | 246.3126 | 58.4 | 26.0265 | 277.4622 | 58.2 | 26.016 | 308.4871 | 58 | 26.0541 | 282.4391 | 60.2 | 26.0369 | 251.3987 | 60.4 | 26.045 | 220.6955 | 60.6 | 26.0424 | 189.923 | 60.8 | 26.0538 | 159.0668 | 61 | 26.0526 | 128.2739 | 61.2 | 26.0503 | 97.2356 | 61.4 | 26.0584 | 66.4428 | 61.6 | 26.0506 | 35.6582 | 61.8 | 26.0555 | 4.969 | 62 | 31.24 | 30.8318 | 59.8 | 5 | 297 | 31.24 | 282.4391 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.0324 | 30.8317 | 59.8 | 26.0578 | 61.5528 | 59.6 | 26.0479 | 92.2266 | 59.4 | 26.0293 | 123.4747 | 59.2 | 26.0406 | 154.1001 | 59 | 26.0327 | 184.8169 | 58.8 | 26.0414 | 216.3606 | 58.6 | 26.0492 | 246.3064 | 58.4 | 26.0348 | 277.4572 | 58.2 | 26.0243 | 308.4849 | 58 | 26.0625 | 282.4391 | 60.2 | 26.0452 | 251.4134 | 60.4 | 26.0533 | 220.6949 | 60.6 | 26.0507 | 189.9248 | 60.8 | 26.0621 | 159.0579 | 61 | 26.061 | 128.2729 | 61.2 | 26.0586 | 97.2301 | 61.4 | 26.0668 | 66.44 | 61.6 | 26.0589 | 35.6594 | 61.8 | 26.0638 | 4.9662 | 62 | 31.25 | 30.8317 | 59.8 | 5 | 297 | 31.25 | 282.4391 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.0407 | 30.8317 | 59.8 | 26.0661 | 61.5589 | 59.6 | 26.0562 | 92.2234 | 59.4 | 26.0376 | 123.4717 | 59.2 | 26.049 | 154.0972 | 59 | 26.041 | 184.8143 | 58.8 | 26.0497 | 216.348 | 58.6 | 26.0575 | 246.3002 | 58.4 | 26.0431 | 277.4522 | 58.2 | 26.0327 | 308.4826 | 58 | 26.0708 | 282.4311 | 60.2 | 26.0536 | 251.4294 | 60.4 | 26.0616 | 220.6944 | 60.6 | 26.0591 | 189.9257 | 60.8 | 26.0705 | 159.055 | 61 | 26.0693 | 128.2725 | 61.2 | 26.0669 | 97.2246 | 61.4 | 26.0751 | 66.4374 | 61.6 | 26.0673 | 35.6606 | 61.8 | 26.0721 | 4.9634 | 62 | 31.26 | 30.8317 | 59.8 | 5 | 297 | 31.26 | 282.4311 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.049 | 30.8316 | 59.8 | 26.0744 | 61.565 | 59.6 | 26.0645 | 92.2203 | 59.4 | 26.0459 | 123.4687 | 59.2 | 26.0573 | 154.0942 | 59 | 26.0493 | 184.8148 | 58.8 | 26.058 | 216.3302 | 58.6 | 26.0658 | 246.296 | 58.4 | 26.0515 | 277.4485 | 58.2 | 26.041 | 308.4826 | 58 | 26.0791 | 282.4231 | 60.2 | 26.0619 | 251.4453 | 60.4 | 26.07 | 220.6939 | 60.6 | 26.0674 | 189.9265 | 60.8 | 26.0788 | 159.0521 | 61 | 26.0777 | 128.2721 | 61.2 | 26.0753 | 97.2191 | 61.4 | 26.0834 | 66.4348 | 61.6 | 26.0756 | 35.6614 | 61.8 | 26.0805 | 4.9606 | 62 | 31.27 | 30.8316 | 59.8 | 5 | 297 | 31.27 | 282.4231 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.0574 | 30.8315 | 59.8 | 26.0828 | 61.5709 | 59.6 | 26.0729 | 92.2177 | 59.4 | 26.0543 | 123.4674 | 59.2 | 26.0656 | 154.0913 | 59 | 26.0576 | 184.8154 | 58.8 | 26.0664 | 216.3124 | 58.6 | 26.0742 | 246.2918 | 58.4 | 26.0598 | 277.4448 | 58.2 | 26.0493 | 308.4826 | 58 | 26.0875 | 282.4099 | 60.2 | 26.0702 | 251.4575 | 60.4 | 26.0783 | 220.6934 | 60.6 | 26.0757 | 189.9247 | 60.8 | 26.0872 | 159.0491 | 61 | 26.086 | 128.268 | 61.2 | 26.0836 | 97.2136 | 61.4 | 26.0918 | 66.4322 | 61.6 | 26.0839 | 35.6622 | 61.8 | 26.0888 | 4.9578 | 62 | 31.28 | 30.8315 | 59.8 | 5 | 297 | 31.28 | 282.4099 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.0657 | 30.8316 | 59.8 | 26.0911 | 61.5768 | 59.6 | 26.0812 | 92.2152 | 59.4 | 26.0626 | 123.4661 | 59.2 | 26.074 | 154.0884 | 59 | 26.0659 | 184.8149 | 58.8 | 26.0747 | 216.303 | 58.6 | 26.0825 | 246.2841 | 58.4 | 26.0681 | 277.4411 | 58.2 | 26.0576 | 308.4805 | 58 | 26.0958 | 282.3967 | 60.2 | 26.0786 | 251.4698 | 60.4 | 26.0867 | 220.6928 | 60.6 | 26.084 | 189.9229 | 60.8 | 26.0955 | 159.0462 | 61 | 26.0944 | 128.2639 | 61.2 | 26.0919 | 97.2082 | 61.4 | 26.1001 | 66.4296 | 61.6 | 26.0923 | 35.663 | 61.8 | 26.0972 | 4.9551 | 62 | 31.29 | 30.8316 | 59.8 | 5 | 297 | 31.29 | 282.3967 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.074 | 30.8316 | 59.8 | 26.0995 | 61.5826 | 59.6 | 26.0895 | 92.2132 | 59.4 | 26.0709 | 123.4635 | 59.2 | 26.0823 | 154.0854 | 59 | 26.0743 | 184.8144 | 58.8 | 26.083 | 216.2937 | 58.6 | 26.0908 | 246.2764 | 58.4 | 26.0764 | 277.4374 | 58.2 | 26.0659 | 308.4785 | 58 | 26.1041 | 282.385 | 60.2 | 26.0869 | 251.4881 | 60.4 | 26.095 | 220.6943 | 60.6 | 26.0924 | 189.923 | 60.8 | 26.1039 | 159.0432 | 61 | 26.1027 | 128.2594 | 61.2 | 26.1003 | 97.2027 | 61.4 | 26.1085 | 66.4269 | 61.6 | 26.1006 | 35.6638 | 61.8 | 26.1055 | 4.9523 | 62 | 31.3 | 30.8316 | 59.8 | 5 | 297 | 31.3 | 282.385 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.0824 | 30.8317 | 59.8 | 26.1078 | 61.5885 | 59.6 | 26.0978 | 92.2113 | 59.4 | 26.0793 | 123.4609 | 59.2 | 26.0906 | 154.0854 | 59 | 26.0826 | 184.8172 | 58.8 | 26.0913 | 216.2768 | 58.6 | 26.0992 | 246.2681 | 58.4 | 26.0848 | 277.4347 | 58.2 | 26.0743 | 308.4756 | 58 | 26.1125 | 282.3734 | 60.2 | 26.0952 | 251.5065 | 60.4 | 26.1033 | 220.6958 | 60.6 | 26.1007 | 189.9231 | 60.8 | 26.1122 | 159.0403 | 61 | 26.111 | 128.2549 | 61.2 | 26.1086 | 97.1973 | 61.4 | 26.1168 | 66.4243 | 61.6 | 26.1089 | 35.6635 | 61.8 | 26.1139 | 4.9495 | 62 | 31.31 | 30.8317 | 59.8 | 5 | 297 | 31.31 | 282.3734 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.0907 | 30.8317 | 59.8 | 26.1161 | 61.5956 | 59.6 | 26.1062 | 92.2148 | 59.4 | 26.0876 | 123.4568 | 59.2 | 26.0989 | 154.0853 | 59 | 26.0909 | 184.8201 | 58.8 | 26.0997 | 216.2599 | 58.6 | 26.1075 | 246.2598 | 58.4 | 26.0931 | 277.4321 | 58.2 | 26.0826 | 308.4727 | 58 | 26.1208 | 282.3617 | 60.2 | 26.1035 | 251.5247 | 60.4 | 26.1117 | 220.6973 | 60.6 | 26.109 | 189.9232 | 60.8 | 26.1205 | 159.0373 | 61 | 26.1194 | 128.2493 | 61.2 | 26.117 | 97.1918 | 61.4 | 26.1251 | 66.4217 | 61.6 | 26.1173 | 35.6633 | 61.8 | 26.1222 | 4.9467 | 62 | 31.32 | 30.8317 | 59.8 | 5 | 297 | 31.32 | 282.3617 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.099 | 30.8318 | 59.8 | 26.1245 | 61.6026 | 59.6 | 26.1145 | 92.2183 | 59.4 | 26.0959 | 123.4528 | 59.2 | 26.1073 | 154.083 | 59 | 26.0993 | 184.8247 | 58.8 | 26.108 | 216.2492 | 58.6 | 26.1158 | 246.2626 | 58.4 | 26.1014 | 277.43 | 58.2 | 26.0909 | 308.4735 | 58 | 26.1292 | 282.35 | 60.2 | 26.1119 | 251.5428 | 60.4 | 26.12 | 220.6988 | 60.6 | 26.1174 | 189.9233 | 60.8 | 26.1289 | 159.0343 | 61 | 26.1277 | 128.2437 | 61.2 | 26.1253 | 97.1889 | 61.4 | 26.1335 | 66.419 | 61.6 | 26.1256 | 35.6633 | 61.8 | 26.1305 | 4.944 | 62 | 31.33 | 30.8318 | 59.8 | 5 | 297 | 31.33 | 282.35 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.1073 | 30.8318 | 59.8 | 26.1328 | 61.6095 | 59.6 | 26.1228 | 92.2218 | 59.4 | 26.1042 | 123.4497 | 59.2 | 26.1156 | 154.0807 | 59 | 26.1076 | 184.8294 | 58.8 | 26.1163 | 216.2386 | 58.6 | 26.1241 | 246.2654 | 58.4 | 26.1097 | 277.4278 | 58.2 | 26.0993 | 308.4744 | 58 | 26.1375 | 282.3415 | 60.2 | 26.1202 | 251.5552 | 60.4 | 26.1283 | 220.6998 | 60.6 | 26.1257 | 189.9199 | 60.8 | 26.1372 | 159.0314 | 61 | 26.136 | 128.2368 | 61.2 | 26.1336 | 97.186 | 61.4 | 26.1418 | 66.4164 | 61.6 | 26.1339 | 35.6632 | 61.8 | 26.1389 | 4.9413 | 62 | 31.34 | 30.8318 | 59.8 | 5 | 297 | 31.34 | 282.3415 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.1157 | 30.8318 | 59.8 | 26.1412 | 61.6163 | 59.6 | 26.1312 | 92.2252 | 59.4 | 26.1126 | 123.4465 | 59.2 | 26.1239 | 154.0764 | 59 | 26.1159 | 184.8263 | 58.8 | 26.1247 | 216.2277 | 58.6 | 26.1325 | 246.2726 | 58.4 | 26.1181 | 277.4251 | 58.2 | 26.1076 | 308.4763 | 58 | 26.1459 | 282.3329 | 60.2 | 26.1285 | 251.5676 | 60.4 | 26.1367 | 220.7008 | 60.6 | 26.134 | 189.9165 | 60.8 | 26.1456 | 159.0284 | 61 | 26.1444 | 128.2299 | 61.2 | 26.142 | 97.1831 | 61.4 | 26.1501 | 66.4137 | 61.6 | 26.1423 | 35.661 | 61.8 | 26.1472 | 4.9385 | 62 | 31.35 | 30.8318 | 59.8 | 5 | 297 | 31.35 | 282.3329 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.124 | 30.8319 | 59.8 | 26.1495 | 61.6232 | 59.6 | 26.1395 | 92.2307 | 59.4 | 26.1209 | 123.4407 | 59.2 | 26.1323 | 154.072 | 59 | 26.1243 | 184.8232 | 58.8 | 26.133 | 216.2168 | 58.6 | 26.1408 | 246.2798 | 58.4 | 26.1264 | 277.4224 | 58.2 | 26.1159 | 308.4782 | 58 | 26.1542 | 282.3234 | 60.2 | 26.1369 | 251.5792 | 60.4 | 26.145 | 220.6998 | 60.6 | 26.1424 | 189.9131 | 60.8 | 26.1539 | 159.0255 | 61 | 26.1527 | 128.223 | 61.2 | 26.1503 | 97.1802 | 61.4 | 26.1585 | 66.411 | 61.6 | 26.1506 | 35.6589 | 61.8 | 26.1555 | 4.9358 | 62 | 31.36 | 30.8319 | 59.8 | 5 | 297 | 31.36 | 282.3234 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.1323 | 30.8319 | 59.8 | 26.1578 | 61.63 | 59.6 | 26.1478 | 92.2361 | 59.4 | 26.1292 | 123.4348 | 59.2 | 26.1406 | 154.069 | 59 | 26.1326 | 184.8258 | 58.8 | 26.1413 | 216.1981 | 58.6 | 26.1491 | 246.2866 | 58.4 | 26.1347 | 277.419 | 58.2 | 26.1243 | 308.4762 | 58 | 26.1625 | 282.3139 | 60.2 | 26.1452 | 251.5908 | 60.4 | 26.1534 | 220.6989 | 60.6 | 26.1507 | 189.9097 | 60.8 | 26.1622 | 159.0225 | 61 | 26.1611 | 128.2162 | 61.2 | 26.1587 | 97.1807 | 61.4 | 26.1668 | 66.4083 | 61.6 | 26.1589 | 35.6567 | 61.8 | 26.1639 | 4.9331 | 62 | 31.37 | 30.8319 | 59.8 | 5 | 297 | 31.37 | 282.3139 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.1407 | 30.832 | 59.8 | 26.1662 | 61.6369 | 59.6 | 26.1561 | 92.2449 | 59.4 | 26.1376 | 123.4323 | 59.2 | 26.1489 | 154.0661 | 59 | 26.1409 | 184.8284 | 58.8 | 26.1497 | 216.1794 | 58.6 | 26.1575 | 246.2934 | 58.4 | 26.1431 | 277.4156 | 58.2 | 26.1326 | 308.4743 | 58 | 26.1709 | 282.3044 | 60.2 | 26.1535 | 251.5999 | 60.4 | 26.1617 | 220.6979 | 60.6 | 26.159 | 189.9062 | 60.8 | 26.1706 | 159.0181 | 61 | 26.1694 | 128.2093 | 61.2 | 26.167 | 97.1812 | 61.4 | 26.1752 | 66.4051 | 61.6 | 26.1673 | 35.6545 | 61.8 | 26.1722 | 4.9303 | 62 | 31.38 | 30.832 | 59.8 | 5 | 297 | 31.38 | 282.3044 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.149 | 30.832 | 59.8 | 26.1745 | 61.6438 | 59.6 | 26.1645 | 92.2538 | 59.4 | 26.1459 | 123.4299 | 59.2 | 26.1572 | 154.0634 | 59 | 26.1492 | 184.8267 | 58.8 | 26.158 | 216.1699 | 58.6 | 26.1658 | 246.3012 | 58.4 | 26.1514 | 277.4127 | 58.2 | 26.1409 | 308.4723 | 58 | 26.1792 | 282.295 | 60.2 | 26.1618 | 251.609 | 60.4 | 26.17 | 220.6969 | 60.6 | 26.1674 | 189.9028 | 60.8 | 26.1789 | 159.0136 | 61 | 26.1777 | 128.2025 | 61.2 | 26.1753 | 97.1828 | 61.4 | 26.1835 | 66.402 | 61.6 | 26.1756 | 35.6522 | 61.8 | 26.1806 | 4.9276 | 62 | 31.39 | 30.832 | 59.8 | 5 | 297 | 31.39 | 282.295 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.1573 | 30.8321 | 59.8 | 26.1828 | 61.6507 | 59.6 | 26.1728 | 92.2626 | 59.4 | 26.1542 | 123.4262 | 59.2 | 26.1656 | 154.0608 | 59 | 26.1576 | 184.825 | 58.8 | 26.1663 | 216.1605 | 58.6 | 26.1741 | 246.3091 | 58.4 | 26.1597 | 277.4098 | 58.2 | 26.1492 | 308.4704 | 58 | 26.1875 | 282.2885 | 60.2 | 26.1702 | 251.6217 | 60.4 | 26.1784 | 220.6948 | 60.6 | 26.1757 | 189.9012 | 60.8 | 26.1873 | 159.01 | 61 | 26.1861 | 128.1958 | 61.2 | 26.1837 | 97.1845 | 61.4 | 26.1918 | 66.3992 | 61.6 | 26.184 | 35.6499 | 61.8 | 26.1889 | 4.9249 | 62 | 31.4 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 31.4 | 282.2885 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.1656 | 30.8321 | 59.8 | 26.1912 | 61.6576 | 59.6 | 26.1811 | 92.2715 | 59.4 | 26.1626 | 123.4225 | 59.2 | 26.1739 | 154.0622 | 59 | 26.1659 | 184.8292 | 58.8 | 26.1747 | 216.1486 | 58.6 | 26.1824 | 246.3216 | 58.4 | 26.168 | 277.4069 | 58.2 | 26.1576 | 308.4667 | 58 | 26.1959 | 282.2819 | 60.2 | 26.1785 | 251.6343 | 60.4 | 26.1867 | 220.6926 | 60.6 | 26.184 | 189.8995 | 60.8 | 26.1956 | 159.0065 | 61 | 26.1944 | 128.1892 | 61.2 | 26.192 | 97.1861 | 61.4 | 26.2002 | 66.3963 | 61.6 | 26.1923 | 35.6476 | 61.8 | 26.1973 | 4.9222 | 62 | 31.41 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 31.41 | 282.2819 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.174 | 30.8321 | 59.8 | 26.1995 | 61.6648 | 59.6 | 26.1895 | 92.2842 | 59.4 | 26.1709 | 123.4196 | 59.2 | 26.1822 | 154.0637 | 59 | 26.1742 | 184.8335 | 58.8 | 26.183 | 216.1367 | 58.6 | 26.1908 | 246.3341 | 58.4 | 26.1764 | 277.404 | 58.2 | 26.1659 | 308.463 | 58 | 26.2042 | 282.2752 | 60.2 | 26.1868 | 251.6504 | 60.4 | 26.1951 | 220.6933 | 60.6 | 26.1923 | 189.8978 | 60.8 | 26.2039 | 159.0016 | 61 | 26.2028 | 128.1831 | 61.2 | 26.2003 | 97.1877 | 61.4 | 26.2085 | 66.3934 | 61.6 | 26.2006 | 35.6453 | 61.8 | 26.2056 | 4.9194 | 62 | 31.42 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 31.42 | 282.2752 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.1823 | 30.8322 | 59.8 | 26.2079 | 61.6721 | 59.6 | 26.1978 | 92.297 | 59.4 | 26.1792 | 123.4168 | 59.2 | 26.1906 | 154.0612 | 59 | 26.1826 | 184.8378 | 58.8 | 26.1913 | 216.1311 | 58.6 | 26.1991 | 246.338 | 58.4 | 26.1847 | 277.4011 | 58.2 | 26.1742 | 308.462 | 58 | 26.2126 | 282.2685 | 60.2 | 26.1952 | 251.6665 | 60.4 | 26.2034 | 220.6941 | 60.6 | 26.2007 | 189.8962 | 60.8 | 26.2123 | 158.9967 | 61 | 26.2111 | 128.177 | 61.2 | 26.2087 | 97.1894 | 61.4 | 26.2169 | 66.3904 | 61.6 | 26.209 | 35.643 | 61.8 | 26.2139 | 4.9167 | 62 | 31.43 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 31.43 | 282.2685 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.1906 | 30.8322 | 59.8 | 26.2162 | 61.6777 | 59.6 | 26.2061 | 92.3098 | 59.4 | 26.1876 | 123.4145 | 59.2 | 26.1989 | 154.0588 | 59 | 26.1909 | 184.8421 | 58.8 | 26.1996 | 216.1257 | 58.6 | 26.2074 | 246.342 | 58.4 | 26.193 | 277.3982 | 58.2 | 26.1826 | 308.461 | 58 | 26.2209 | 282.262 | 60.2 | 26.2035 | 251.6797 | 60.4 | 26.2117 | 220.6919 | 60.6 | 26.209 | 189.8945 | 60.8 | 26.2206 | 158.9946 | 61 | 26.2195 | 128.1711 | 61.2 | 26.217 | 97.191 | 61.4 | 26.2252 | 66.3875 | 61.6 | 26.2173 | 35.6407 | 61.8 | 26.2223 | 4.914 | 62 | 31.44 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 31.44 | 282.262 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.199 | 30.8323 | 59.8 | 26.2245 | 61.6833 | 59.6 | 26.2145 | 92.3225 | 59.4 | 26.1959 | 123.4122 | 59.2 | 26.2072 | 154.06 | 59 | 26.1992 | 184.8421 | 58.8 | 26.2079 | 216.1231 | 58.6 | 26.2158 | 246.3486 | 58.4 | 26.2014 | 277.3971 | 58.2 | 26.1909 | 308.4601 | 58 | 26.2292 | 282.2555 | 60.2 | 26.2118 | 251.6928 | 60.4 | 26.2201 | 220.6897 | 60.6 | 26.2173 | 189.8929 | 60.8 | 26.229 | 158.9925 | 61 | 26.2278 | 128.1651 | 61.2 | 26.2254 | 97.1927 | 61.4 | 26.2335 | 66.3846 | 61.6 | 26.2256 | 35.642 | 61.8 | 26.2306 | 4.9112 | 62 | 31.45 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.45 | 282.2555 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.2073 | 30.8323 | 59.8 | 26.2329 | 61.6888 | 59.6 | 26.2228 | 92.3353 | 59.4 | 26.2042 | 123.4057 | 59.2 | 26.2155 | 154.0612 | 59 | 26.2075 | 184.842 | 58.8 | 26.2163 | 216.1206 | 58.6 | 26.2241 | 246.3553 | 58.4 | 26.2097 | 277.3961 | 58.2 | 26.1992 | 308.4591 | 58 | 26.2376 | 282.2491 | 60.2 | 26.2201 | 251.706 | 60.4 | 26.2284 | 220.6878 | 60.6 | 26.2257 | 189.8864 | 60.8 | 26.2373 | 158.988 | 61 | 26.2361 | 128.1581 | 61.2 | 26.2337 | 97.1944 | 61.4 | 26.2419 | 66.3804 | 61.6 | 26.2339 | 35.6432 | 61.8 | 26.239 | 4.9084 | 62 | 31.46 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.46 | 282.2491 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.2156 | 30.8324 | 59.8 | 26.2412 | 61.6944 | 59.6 | 26.2311 | 92.348 | 59.4 | 26.2126 | 123.3992 | 59.2 | 26.2239 | 154.0616 | 59 | 26.2159 | 184.8443 | 58.8 | 26.2246 | 216.1142 | 58.6 | 26.2324 | 246.3584 | 58.4 | 26.218 | 277.395 | 58.2 | 26.2075 | 308.4554 | 58 | 26.2459 | 282.2426 | 60.2 | 26.2285 | 251.7191 | 60.4 | 26.2368 | 220.6859 | 60.6 | 26.234 | 189.88 | 60.8 | 26.2457 | 158.9835 | 61 | 26.2445 | 128.151 | 61.2 | 26.242 | 97.1962 | 61.4 | 26.2502 | 66.3762 | 61.6 | 26.2423 | 35.6435 | 61.8 | 26.2473 | 4.9056 | 62 | 31.47 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 31.47 | 282.2426 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.224 | 30.8324 | 59.8 | 26.2496 | 61.6994 | 59.6 | 26.2394 | 92.3605 | 59.4 | 26.2209 | 123.3949 | 59.2 | 26.2322 | 154.0621 | 59 | 26.2242 | 184.8466 | 58.8 | 26.2329 | 216.1078 | 58.6 | 26.2408 | 246.3615 | 58.4 | 26.2263 | 277.394 | 58.2 | 26.2159 | 308.4518 | 58 | 26.2543 | 282.2393 | 60.2 | 26.2368 | 251.7291 | 60.4 | 26.2451 | 220.686 | 60.6 | 26.2423 | 189.8718 | 60.8 | 26.254 | 158.979 | 61 | 26.2528 | 128.1433 | 61.2 | 26.2504 | 97.1979 | 61.4 | 26.2585 | 66.3711 | 61.6 | 26.2506 | 35.6437 | 61.8 | 26.2556 | 4.9027 | 62 | 31.48 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 31.48 | 282.2393 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.2323 | 30.8325 | 59.8 | 26.2579 | 61.7044 | 59.6 | 26.2478 | 92.373 | 59.4 | 26.2292 | 123.3906 | 59.2 | 26.2405 | 154.0574 | 59 | 26.2325 | 184.8454 | 58.8 | 26.2413 | 216.1084 | 58.6 | 26.2491 | 246.3748 | 58.4 | 26.2346 | 277.3926 | 58.2 | 26.2242 | 308.4481 | 58 | 26.2626 | 282.236 | 60.2 | 26.2451 | 251.7391 | 60.4 | 26.2534 | 220.6862 | 60.6 | 26.2507 | 189.8636 | 60.8 | 26.2623 | 158.9746 | 61 | 26.2611 | 128.1356 | 61.2 | 26.2587 | 97.199 | 61.4 | 26.2669 | 66.3661 | 61.6 | 26.259 | 35.644 | 61.8 | 26.264 | 4.8999 | 62 | 31.49 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 31.49 | 282.236 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.2406 | 30.8325 | 59.8 | 26.2662 | 61.7094 | 59.6 | 26.2561 | 92.3858 | 59.4 | 26.2375 | 123.3852 | 59.2 | 26.2489 | 154.0526 | 59 | 26.2408 | 184.8442 | 58.8 | 26.2496 | 216.1091 | 58.6 | 26.2574 | 246.3881 | 58.4 | 26.243 | 277.3912 | 58.2 | 26.2325 | 308.4444 | 58 | 26.271 | 282.2394 | 60.2 | 26.2534 | 251.7513 | 60.4 | 26.2618 | 220.6838 | 60.6 | 26.259 | 189.8559 | 60.8 | 26.2707 | 158.9715 | 61 | 26.2695 | 128.1282 | 61.2 | 26.2671 | 97.2001 | 61.4 | 26.2752 | 66.3611 | 61.6 | 26.2673 | 35.6443 | 61.8 | 26.2723 | 4.8971 | 62 | 31.5 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 31.5 | 282.2394 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.2489 | 30.8325 | 59.8 | 26.2746 | 61.7144 | 59.6 | 26.2644 | 92.3986 | 59.4 | 26.2459 | 123.3797 | 59.2 | 26.2572 | 154.0555 | 59 | 26.2492 | 184.8488 | 58.8 | 26.2579 | 216.1019 | 58.6 | 26.2657 | 246.3994 | 58.4 | 26.2513 | 277.3899 | 58.2 | 26.2408 | 308.4386 | 58 | 26.2793 | 282.2428 | 60.2 | 26.2618 | 251.7635 | 60.4 | 26.2701 | 220.6815 | 60.6 | 26.2673 | 189.8483 | 60.8 | 26.279 | 158.9685 | 61 | 26.2778 | 128.1208 | 61.2 | 26.2754 | 97.2012 | 61.4 | 26.2836 | 66.3562 | 61.6 | 26.2756 | 35.6446 | 61.8 | 26.2807 | 4.8943 | 62 | 31.51 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 31.51 | 282.2428 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.2573 | 30.8326 | 59.8 | 26.2829 | 61.7193 | 59.6 | 26.2728 | 92.4106 | 59.4 | 26.2542 | 123.3765 | 59.2 | 26.2655 | 154.0583 | 59 | 26.2575 | 184.8533 | 58.8 | 26.2663 | 216.0948 | 58.6 | 26.274 | 246.4106 | 58.4 | 26.2596 | 277.3885 | 58.2 | 26.2492 | 308.4329 | 58 | 26.2876 | 282.2429 | 60.2 | 26.2701 | 251.7764 | 60.4 | 26.2785 | 220.6792 | 60.6 | 26.2757 | 189.8405 | 60.8 | 26.2874 | 158.9655 | 61 | 26.2862 | 128.1144 | 61.2 | 26.2837 | 97.2023 | 61.4 | 26.2919 | 66.3512 | 61.6 | 26.284 | 35.6449 | 61.8 | 26.289 | 4.8915 | 62 | 31.52 | 30.8326 | 59.8 | 5 | 297 | 31.52 | 282.2429 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.2656 | 30.8324 | 59.8 | 26.2912 | 61.7243 | 59.6 | 26.2811 | 92.4226 | 59.4 | 26.2625 | 123.3733 | 59.2 | 26.2738 | 154.0611 | 59 | 26.2658 | 184.8569 | 58.8 | 26.2746 | 216.0927 | 58.6 | 26.2824 | 246.4175 | 58.4 | 26.268 | 277.389 | 58.2 | 26.2575 | 308.428 | 58 | 26.296 | 282.2431 | 60.2 | 26.2784 | 251.7892 | 60.4 | 26.2868 | 220.6769 | 60.6 | 26.284 | 189.8328 | 60.8 | 26.2957 | 158.9624 | 61 | 26.2945 | 128.108 | 61.2 | 26.2921 | 97.2034 | 61.4 | 26.3002 | 66.3462 | 61.6 | 26.2923 | 35.6495 | 61.8 | 26.2973 | 4.8887 | 62 | 31.53 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 31.53 | 282.2431 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.2739 | 30.8323 | 59.8 | 26.2996 | 61.7296 | 59.6 | 26.2894 | 92.4347 | 59.4 | 26.2709 | 123.369 | 59.2 | 26.2822 | 154.0639 | 59 | 26.2741 | 184.8606 | 58.8 | 26.2829 | 216.0905 | 58.6 | 26.2907 | 246.4244 | 58.4 | 26.2763 | 277.3895 | 58.2 | 26.2658 | 308.4232 | 58 | 26.3043 | 282.2466 | 60.2 | 26.2868 | 251.8021 | 60.4 | 26.2951 | 220.6765 | 60.6 | 26.2923 | 189.8253 | 60.8 | 26.304 | 158.9618 | 61 | 26.3029 | 128.1015 | 61.2 | 26.3004 | 97.2045 | 61.4 | 26.3086 | 66.3413 | 61.6 | 26.3007 | 35.654 | 61.8 | 26.3057 | 4.8858 | 62 | 31.54 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.54 | 282.2466 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.2823 | 30.8323 | 59.8 | 26.3079 | 61.735 | 59.6 | 26.2977 | 92.4467 | 59.4 | 26.2792 | 123.3647 | 59.2 | 26.2905 | 154.0688 | 59 | 26.2825 | 184.8641 | 58.8 | 26.2913 | 216.089 | 58.6 | 26.299 | 246.4343 | 58.4 | 26.2846 | 277.3891 | 58.2 | 26.2742 | 308.4218 | 58 | 26.3126 | 282.2501 | 60.2 | 26.2951 | 251.815 | 60.4 | 26.3035 | 220.6762 | 60.6 | 26.3006 | 189.8177 | 60.8 | 26.3124 | 158.9612 | 61 | 26.3112 | 128.0951 | 61.2 | 26.3087 | 97.2056 | 61.4 | 26.3169 | 66.3364 | 61.6 | 26.309 | 35.6587 | 61.8 | 26.314 | 4.883 | 62 | 31.55 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.55 | 282.2501 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.2906 | 30.8323 | 59.8 | 26.3163 | 61.7403 | 59.6 | 26.3061 | 92.4587 | 59.4 | 26.2875 | 123.36 | 59.2 | 26.2988 | 154.0738 | 59 | 26.2908 | 184.8676 | 58.8 | 26.2996 | 216.0876 | 58.6 | 26.3074 | 246.4442 | 58.4 | 26.2929 | 277.3887 | 58.2 | 26.2825 | 308.4205 | 58 | 26.321 | 282.2536 | 60.2 | 26.3034 | 251.8291 | 60.4 | 26.3118 | 220.6752 | 60.6 | 26.309 | 189.8153 | 60.8 | 26.3207 | 158.9605 | 61 | 26.3195 | 128.0928 | 61.2 | 26.3171 | 97.2068 | 61.4 | 26.3253 | 66.3314 | 61.6 | 26.3173 | 35.6633 | 61.8 | 26.3224 | 4.8802 | 62 | 31.56 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.56 | 282.2536 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.2989 | 30.8323 | 59.8 | 26.3246 | 61.7456 | 59.6 | 26.3144 | 92.4708 | 59.4 | 26.2959 | 123.3553 | 59.2 | 26.3072 | 154.0818 | 59 | 26.2991 | 184.8747 | 58.8 | 26.3079 | 216.0906 | 58.6 | 26.3157 | 246.4498 | 58.4 | 26.3013 | 277.388 | 58.2 | 26.2908 | 308.4202 | 58 | 26.3293 | 282.2571 | 60.2 | 26.3118 | 251.8431 | 60.4 | 26.3201 | 220.6743 | 60.6 | 26.3173 | 189.8129 | 60.8 | 26.3291 | 158.9599 | 61 | 26.3279 | 128.0906 | 61.2 | 26.3254 | 97.2079 | 61.4 | 26.3336 | 66.3265 | 61.6 | 26.3257 | 35.668 | 61.8 | 26.3307 | 4.8774 | 62 | 31.57 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.57 | 282.2571 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.3072 | 30.8323 | 59.8 | 26.3329 | 61.7509 | 59.6 | 26.3227 | 92.4829 | 59.4 | 26.3042 | 123.3516 | 59.2 | 26.3155 | 154.0898 | 59 | 26.3075 | 184.8817 | 58.8 | 26.3162 | 216.0936 | 58.6 | 26.324 | 246.4554 | 58.4 | 26.3096 | 277.3872 | 58.2 | 26.2991 | 308.4199 | 58 | 26.3377 | 282.2606 | 60.2 | 26.3201 | 251.8558 | 60.4 | 26.3285 | 220.6734 | 60.6 | 26.3256 | 189.8062 | 60.8 | 26.3374 | 158.9593 | 61 | 26.3362 | 128.0884 | 61.2 | 26.3338 | 97.2091 | 61.4 | 26.3419 | 66.3214 | 61.6 | 26.334 | 35.6726 | 61.8 | 26.3391 | 4.8746 | 62 | 31.58 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.58 | 282.2606 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.3156 | 30.8323 | 59.8 | 26.3413 | 61.7562 | 59.6 | 26.3311 | 92.4949 | 59.4 | 26.3125 | 123.348 | 59.2 | 26.3238 | 154.095 | 59 | 26.3158 | 184.8784 | 58.8 | 26.3246 | 216.0966 | 58.6 | 26.3324 | 246.4672 | 58.4 | 26.3179 | 277.3865 | 58.2 | 26.3075 | 308.4196 | 58 | 26.346 | 282.2641 | 60.2 | 26.3284 | 251.8685 | 60.4 | 26.3368 | 220.6724 | 60.6 | 26.334 | 189.7995 | 60.8 | 26.3457 | 158.9587 | 61 | 26.3445 | 128.0862 | 61.2 | 26.3421 | 97.2102 | 61.4 | 26.3503 | 66.3164 | 61.6 | 26.3423 | 35.6773 | 61.8 | 26.3474 | 4.8718 | 62 | 31.59 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.59 | 282.2641 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.3239 | 30.8323 | 59.8 | 26.3496 | 61.7558 | 59.6 | 26.3394 | 92.507 | 59.4 | 26.3209 | 123.341 | 59.2 | 26.3321 | 154.1002 | 59 | 26.3241 | 184.8751 | 58.8 | 26.3329 | 216.0995 | 58.6 | 26.3407 | 246.479 | 58.4 | 26.3263 | 277.3857 | 58.2 | 26.3158 | 308.4193 | 58 | 26.3543 | 282.2664 | 60.2 | 26.3367 | 251.8811 | 60.4 | 26.3452 | 220.6703 | 60.6 | 26.3423 | 189.7926 | 60.8 | 26.3541 | 158.958 | 61 | 26.3529 | 128.0853 | 61.2 | 26.3504 | 97.2114 | 61.4 | 26.3586 | 66.3121 | 61.6 | 26.3507 | 35.6819 | 61.8 | 26.3557 | 4.869 | 62 | 31.6 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.6 | 282.2664 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.3322 | 30.8323 | 59.8 | 26.3579 | 61.7554 | 59.6 | 26.3477 | 92.519 | 59.4 | 26.3292 | 123.334 | 59.2 | 26.3405 | 154.1079 | 59 | 26.3325 | 184.8772 | 58.8 | 26.3412 | 216.0946 | 58.6 | 26.349 | 246.4857 | 58.4 | 26.3346 | 277.385 | 58.2 | 26.3241 | 308.4197 | 58 | 26.3627 | 282.2686 | 60.2 | 26.3451 | 251.8938 | 60.4 | 26.3535 | 220.6681 | 60.6 | 26.3506 | 189.7857 | 60.8 | 26.3624 | 158.9574 | 61 | 26.3612 | 128.0844 | 61.2 | 26.3588 | 97.2125 | 61.4 | 26.3669 | 66.3078 | 61.6 | 26.359 | 35.6864 | 61.8 | 26.3641 | 4.8662 | 62 | 31.61 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.61 | 282.2686 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.3406 | 30.8323 | 59.8 | 26.3663 | 61.7525 | 59.6 | 26.3561 | 92.5294 | 59.4 | 26.3375 | 123.3293 | 59.2 | 26.3488 | 154.1157 | 59 | 26.3408 | 184.8794 | 58.8 | 26.3495 | 216.0897 | 58.6 | 26.3574 | 246.4925 | 58.4 | 26.3429 | 277.3842 | 58.2 | 26.3325 | 308.4201 | 58 | 26.371 | 282.2718 | 60.2 | 26.3534 | 251.9064 | 60.4 | 26.3618 | 220.6667 | 60.6 | 26.359 | 189.7789 | 60.8 | 26.3708 | 158.9568 | 61 | 26.3696 | 128.0859 | 61.2 | 26.3671 | 97.2137 | 61.4 | 26.3753 | 66.3047 | 61.6 | 26.3673 | 35.6909 | 61.8 | 26.3724 | 4.8634 | 62 | 31.62 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.62 | 282.2718 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.3489 | 30.8323 | 59.8 | 26.3746 | 61.7496 | 59.6 | 26.3644 | 92.5398 | 59.4 | 26.3459 | 123.3247 | 59.2 | 26.3571 | 154.1225 | 59 | 26.3491 | 184.878 | 58.8 | 26.3579 | 216.0897 | 58.6 | 26.3657 | 246.5003 | 58.4 | 26.3512 | 277.3854 | 58.2 | 26.3408 | 308.4259 | 58 | 26.3794 | 282.2749 | 60.2 | 26.3617 | 251.9191 | 60.4 | 26.3702 | 220.6654 | 60.6 | 26.3673 | 189.772 | 60.8 | 26.3791 | 158.9562 | 61 | 26.3779 | 128.0874 | 61.2 | 26.3755 | 97.2179 | 61.4 | 26.3836 | 66.3016 | 61.6 | 26.3757 | 35.6952 | 61.8 | 26.3807 | 4.8605 | 62 | 31.63 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.63 | 282.2749 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.3572 | 30.8323 | 59.8 | 26.383 | 61.7467 | 59.6 | 26.3727 | 92.5515 | 59.4 | 26.3542 | 123.3203 | 59.2 | 26.3655 | 154.1292 | 59 | 26.3574 | 184.8767 | 58.8 | 26.3662 | 216.0897 | 58.6 | 26.374 | 246.508 | 58.4 | 26.3596 | 277.3865 | 58.2 | 26.3491 | 308.4316 | 58 | 26.3877 | 282.2891 | 60.2 | 26.37 | 251.9341 | 60.4 | 26.3785 | 220.6641 | 60.6 | 26.3756 | 189.7652 | 60.8 | 26.3874 | 158.957 | 61 | 26.3862 | 128.0888 | 61.2 | 26.3838 | 97.2222 | 61.4 | 26.3919 | 66.2982 | 61.6 | 26.384 | 35.6995 | 61.8 | 26.3891 | 4.8576 | 62 | 31.64 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.64 | 282.2891 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.3656 | 30.8323 | 59.8 | 26.3913 | 61.7438 | 59.6 | 26.381 | 92.5631 | 59.4 | 26.3625 | 123.3159 | 59.2 | 26.3738 | 154.1396 | 59 | 26.3658 | 184.8818 | 58.8 | 26.3745 | 216.0876 | 58.6 | 26.3823 | 246.518 | 58.4 | 26.3679 | 277.3874 | 58.2 | 26.3575 | 308.4404 | 58 | 26.396 | 282.3033 | 60.2 | 26.3784 | 251.9491 | 60.4 | 26.3869 | 220.6629 | 60.6 | 26.384 | 189.7583 | 60.8 | 26.3958 | 158.9578 | 61 | 26.3946 | 128.0903 | 61.2 | 26.3921 | 97.2258 | 61.4 | 26.4003 | 66.2949 | 61.6 | 26.3923 | 35.7037 | 61.8 | 26.3974 | 4.8547 | 62 | 31.65 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.65 | 282.3033 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.3739 | 30.8323 | 59.8 | 26.3996 | 61.741 | 59.6 | 26.3894 | 92.5748 | 59.4 | 26.3708 | 123.3146 | 59.2 | 26.3821 | 154.1499 | 59 | 26.3741 | 184.8869 | 58.8 | 26.3829 | 216.0856 | 58.6 | 26.3907 | 246.5279 | 58.4 | 26.3762 | 277.3882 | 58.2 | 26.3658 | 308.4492 | 58 | 26.4044 | 282.3021 | 60.2 | 26.3867 | 251.9641 | 60.4 | 26.3952 | 220.663 | 60.6 | 26.3923 | 189.7523 | 60.8 | 26.4041 | 158.9568 | 61 | 26.4029 | 128.0922 | 61.2 | 26.4005 | 97.2294 | 61.4 | 26.4086 | 66.2916 | 61.6 | 26.4007 | 35.708 | 61.8 | 26.4058 | 4.8577 | 62 | 31.66 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.66 | 282.3021 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.3822 | 30.8323 | 59.8 | 26.408 | 61.7381 | 59.6 | 26.3977 | 92.5864 | 59.4 | 26.3792 | 123.3134 | 59.2 | 26.3904 | 154.1566 | 59 | 26.3824 | 184.8912 | 58.8 | 26.3912 | 216.0876 | 58.6 | 26.399 | 246.5354 | 58.4 | 26.3846 | 277.3886 | 58.2 | 26.3741 | 308.4565 | 58 | 26.4127 | 282.3009 | 60.2 | 26.395 | 251.979 | 60.4 | 26.4035 | 220.6632 | 60.6 | 26.4006 | 189.7462 | 60.8 | 26.4125 | 158.9558 | 61 | 26.4113 | 128.0941 | 61.2 | 26.4088 | 97.2329 | 61.4 | 26.417 | 66.2882 | 61.6 | 26.409 | 35.7122 | 61.8 | 26.4141 | 4.8606 | 62 | 31.67 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.67 | 282.3009 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.3905 | 30.8323 | 59.8 | 26.4163 | 61.7341 | 59.6 | 26.406 | 92.5981 | 59.4 | 26.3875 | 123.3113 | 59.2 | 26.3988 | 154.1634 | 59 | 26.3907 | 184.8955 | 58.8 | 26.3995 | 216.0896 | 58.6 | 26.4073 | 246.5428 | 58.4 | 26.3929 | 277.3889 | 58.2 | 26.3824 | 308.4639 | 58 | 26.4211 | 282.307 | 60.2 | 26.4034 | 251.9854 | 60.4 | 26.4119 | 220.6637 | 60.6 | 26.4089 | 189.7402 | 60.8 | 26.4208 | 158.9547 | 61 | 26.4196 | 128.0957 | 61.2 | 26.4171 | 97.2365 | 61.4 | 26.4253 | 66.286 | 61.6 | 26.4174 | 35.7165 | 61.8 | 26.4225 | 4.8635 | 62 | 31.68 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.68 | 282.307 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.3989 | 30.8323 | 59.8 | 26.4247 | 61.7302 | 59.6 | 26.4144 | 92.6097 | 59.4 | 26.3958 | 123.3093 | 59.2 | 26.4071 | 154.173 | 59 | 26.3991 | 184.8955 | 58.8 | 26.4078 | 216.0916 | 58.6 | 26.4156 | 246.5547 | 58.4 | 26.4012 | 277.3904 | 58.2 | 26.3907 | 308.474 | 58 | 26.4294 | 282.313 | 60.2 | 26.4117 | 251.9918 | 60.4 | 26.4202 | 220.6642 | 60.6 | 26.4173 | 189.7341 | 60.8 | 26.4292 | 158.9537 | 61 | 26.4279 | 128.0973 | 61.2 | 26.4255 | 97.2401 | 61.4 | 26.4336 | 66.2838 | 61.6 | 26.4257 | 35.7208 | 61.8 | 26.4308 | 4.8665 | 62 | 31.69 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.69 | 282.313 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.4072 | 30.8324 | 59.8 | 26.433 | 61.7262 | 59.6 | 26.4227 | 92.622 | 59.4 | 26.4042 | 123.3076 | 59.2 | 26.4154 | 154.1826 | 59 | 26.4074 | 184.8954 | 58.8 | 26.4162 | 216.0934 | 58.6 | 26.424 | 246.5667 | 58.4 | 26.4095 | 277.3919 | 58.2 | 26.3991 | 308.484 | 58 | 26.4377 | 282.3157 | 60.2 | 26.42 | 251.9961 | 60.4 | 26.4286 | 220.6603 | 60.6 | 26.4256 | 189.7319 | 60.8 | 26.4375 | 158.9503 | 61 | 26.4363 | 128.096 | 61.2 | 26.4338 | 97.2436 | 61.4 | 26.442 | 66.2815 | 61.6 | 26.434 | 35.725 | 61.8 | 26.4391 | 4.8744 | 62 | 31.7 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 31.7 | 282.3157 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.4155 | 30.8325 | 59.8 | 26.4413 | 61.7221 | 59.6 | 26.431 | 92.6343 | 59.4 | 26.4125 | 123.3059 | 59.2 | 26.4238 | 154.1915 | 59 | 26.4157 | 184.8972 | 58.8 | 26.4245 | 216.0896 | 58.6 | 26.4323 | 246.5756 | 58.4 | 26.4178 | 277.3947 | 58.2 | 26.4074 | 308.4942 | 58 | 26.4461 | 282.3184 | 60.2 | 26.4283 | 252.0005 | 60.4 | 26.4369 | 220.6564 | 60.6 | 26.4339 | 189.7297 | 60.8 | 26.4458 | 158.9469 | 61 | 26.4446 | 128.0947 | 61.2 | 26.4422 | 97.2472 | 61.4 | 26.4503 | 66.2792 | 61.6 | 26.4424 | 35.7293 | 61.8 | 26.4475 | 4.8824 | 62 | 31.71 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 31.71 | 282.3184 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.4239 | 30.8325 | 59.8 | 26.4497 | 61.7181 | 59.6 | 26.4394 | 92.6467 | 59.4 | 26.4208 | 123.3041 | 59.2 | 26.4321 | 154.2004 | 59 | 26.424 | 184.8988 | 58.8 | 26.4328 | 216.0858 | 58.6 | 26.4406 | 246.5845 | 58.4 | 26.4262 | 277.3975 | 58.2 | 26.4157 | 308.5044 | 58 | 26.4544 | 282.3281 | 60.2 | 26.4367 | 251.9988 | 60.4 | 26.4452 | 220.6574 | 60.6 | 26.4423 | 189.7275 | 60.8 | 26.4542 | 158.9436 | 61 | 26.453 | 128.093 | 61.2 | 26.4505 | 97.2508 | 61.4 | 26.4586 | 66.2769 | 61.6 | 26.4507 | 35.7336 | 61.8 | 26.4558 | 4.8934 | 62 | 31.72 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 31.72 | 282.3281 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.4322 | 30.8326 | 59.8 | 26.458 | 61.7141 | 59.6 | 26.4477 | 92.659 | 59.4 | 26.4292 | 123.3022 | 59.2 | 26.4404 | 154.2072 | 59 | 26.4324 | 184.895 | 58.8 | 26.4412 | 216.0865 | 58.6 | 26.449 | 246.5992 | 58.4 | 26.4345 | 277.4048 | 58.2 | 26.4241 | 308.511 | 58 | 26.4628 | 282.3378 | 60.2 | 26.445 | 251.9972 | 60.4 | 26.4536 | 220.6583 | 60.6 | 26.4506 | 189.7253 | 60.8 | 26.4625 | 158.9402 | 61 | 26.4613 | 128.0913 | 61.2 | 26.4588 | 97.2543 | 61.4 | 26.467 | 66.2746 | 61.6 | 26.459 | 35.7378 | 61.8 | 26.4641 | 4.9044 | 62 | 31.73 | 30.8326 | 59.8 | 5 | 297 | 31.73 | 282.3378 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.4405 | 30.8327 | 59.8 | 26.4663 | 61.7102 | 59.6 | 26.456 | 92.6714 | 59.4 | 26.4375 | 123.3004 | 59.2 | 26.4487 | 154.214 | 59 | 26.4407 | 184.8911 | 58.8 | 26.4495 | 216.0872 | 58.6 | 26.4573 | 246.6139 | 58.4 | 26.4428 | 277.412 | 58.2 | 26.4324 | 308.5177 | 58 | 26.4711 | 282.3446 | 60.2 | 26.4533 | 251.9943 | 60.4 | 26.4619 | 220.6593 | 60.6 | 26.4589 | 189.7231 | 60.8 | 26.4709 | 158.9382 | 61 | 26.4696 | 128.0929 | 61.2 | 26.4672 | 97.2579 | 61.4 | 26.4753 | 66.2724 | 61.6 | 26.4673 | 35.742 | 61.8 | 26.4725 | 4.9183 | 62 | 31.74 | 30.8327 | 59.8 | 5 | 297 | 31.74 | 282.3446 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.4488 | 30.8327 | 59.8 | 26.4747 | 61.7063 | 59.6 | 26.4643 | 92.6838 | 59.4 | 26.4458 | 123.2985 | 59.2 | 26.4571 | 154.2238 | 59 | 26.449 | 184.8975 | 58.8 | 26.4578 | 216.079 | 58.6 | 26.4656 | 246.6277 | 58.4 | 26.4512 | 277.4193 | 58.2 | 26.4407 | 308.5215 | 58 | 26.4794 | 282.3514 | 60.2 | 26.4617 | 251.9915 | 60.4 | 26.4703 | 220.6602 | 60.6 | 26.4673 | 189.7209 | 60.8 | 26.4792 | 158.9363 | 61 | 26.478 | 128.0945 | 61.2 | 26.4755 | 97.2615 | 61.4 | 26.4837 | 66.2702 | 61.6 | 26.4757 | 35.7462 | 61.8 | 26.4808 | 4.9322 | 62 | 31.75 | 30.8327 | 59.8 | 5 | 297 | 31.75 | 282.3514 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.4572 | 30.8328 | 59.8 | 26.483 | 61.7023 | 59.6 | 26.4727 | 92.6962 | 59.4 | 26.4542 | 123.2995 | 59.2 | 26.4654 | 154.2335 | 59 | 26.4574 | 184.9039 | 58.8 | 26.4662 | 216.0708 | 58.6 | 26.474 | 246.6415 | 58.4 | 26.4595 | 277.4265 | 58.2 | 26.449 | 308.5253 | 58 | 26.4878 | 282.3557 | 60.2 | 26.47 | 251.9861 | 60.4 | 26.4786 | 220.6614 | 60.6 | 26.4756 | 189.7212 | 60.8 | 26.4875 | 158.9343 | 61 | 26.4863 | 128.0975 | 61.2 | 26.4839 | 97.265 | 61.4 | 26.492 | 66.2678 | 61.6 | 26.484 | 35.7504 | 61.8 | 26.4892 | 4.946 | 62 | 31.76 | 30.8328 | 59.8 | 5 | 297 | 31.76 | 282.3557 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.4655 | 30.8329 | 59.8 | 26.4914 | 61.6984 | 59.6 | 26.481 | 92.7085 | 59.4 | 26.4625 | 123.3005 | 59.2 | 26.4737 | 154.2433 | 59 | 26.4657 | 184.9068 | 58.8 | 26.4745 | 216.0656 | 58.6 | 26.4823 | 246.6512 | 58.4 | 26.4678 | 277.4393 | 58.2 | 26.4574 | 308.5293 | 58 | 26.4961 | 282.3599 | 60.2 | 26.4783 | 251.9806 | 60.4 | 26.4869 | 220.6625 | 60.6 | 26.4839 | 189.7215 | 60.8 | 26.4959 | 158.9324 | 61 | 26.4947 | 128.1005 | 61.2 | 26.4922 | 97.2686 | 61.4 | 26.5003 | 66.2655 | 61.6 | 26.4924 | 35.7545 | 61.8 | 26.4975 | 4.9598 | 62 | 31.77 | 30.8329 | 59.8 | 5 | 297 | 31.77 | 282.3599 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.4738 | 30.8329 | 59.8 | 26.4997 | 61.6947 | 59.6 | 26.4893 | 92.7209 | 59.4 | 26.4708 | 123.3 | 59.2 | 26.4821 | 154.2531 | 59 | 26.474 | 184.9097 | 58.8 | 26.4828 | 216.0603 | 58.6 | 26.4906 | 246.6608 | 58.4 | 26.4761 | 277.4522 | 58.2 | 26.4657 | 308.5333 | 58 | 26.5045 | 282.3671 | 60.2 | 26.4866 | 251.9788 | 60.4 | 26.4953 | 220.6637 | 60.6 | 26.4922 | 189.7238 | 60.8 | 26.5042 | 158.9304 | 61 | 26.503 | 128.1035 | 61.2 | 26.5005 | 97.2721 | 61.4 | 26.5087 | 66.2633 | 61.6 | 26.5007 | 35.7586 | 61.8 | 26.5059 | 4.9737 | 62 | 31.78 | 30.8329 | 59.8 | 5 | 297 | 31.78 | 282.3671 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.4822 | 30.8329 | 59.8 | 26.508 | 61.691 | 59.6 | 26.4977 | 92.7332 | 59.4 | 26.4792 | 123.2996 | 59.2 | 26.4904 | 154.2643 | 59 | 26.4823 | 184.9145 | 58.8 | 26.4911 | 216.054 | 58.6 | 26.4989 | 246.6719 | 58.4 | 26.4845 | 277.4651 | 58.2 | 26.474 | 308.5373 | 58 | 26.5128 | 282.3743 | 60.2 | 26.495 | 251.977 | 60.4 | 26.5036 | 220.6648 | 60.6 | 26.5006 | 189.7262 | 60.8 | 26.5126 | 158.9285 | 61 | 26.5114 | 128.1066 | 61.2 | 26.5089 | 97.2757 | 61.4 | 26.517 | 66.2611 | 61.6 | 26.509 | 35.7627 | 61.8 | 26.5142 | 4.9876 | 62 | 31.79 | 30.8329 | 59.8 | 5 | 297 | 31.79 | 282.3743 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.4905 | 30.8328 | 59.8 | 26.5164 | 61.6873 | 59.6 | 26.506 | 92.7456 | 59.4 | 26.4875 | 123.2976 | 59.2 | 26.4987 | 154.2755 | 59 | 26.4907 | 184.9193 | 58.8 | 26.4995 | 216.0477 | 58.6 | 26.5073 | 246.6829 | 58.4 | 26.4928 | 277.4779 | 58.2 | 26.4824 | 308.5414 | 58 | 26.5211 | 282.3814 | 60.2 | 26.5033 | 251.9688 | 60.4 | 26.5119 | 220.6635 | 60.6 | 26.5089 | 189.7266 | 60.8 | 26.5209 | 158.9285 | 61 | 26.5197 | 128.11 | 61.2 | 26.5172 | 97.2793 | 61.4 | 26.5254 | 66.2588 | 61.6 | 26.5174 | 35.7668 | 61.8 | 26.5225 | 5.0014 | 62 | 31.8 | 30.8328 | 59.8 | 5 | 297 | 31.8 | 282.3814 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.4988 | 30.8328 | 59.8 | 26.5247 | 61.6837 | 59.6 | 26.5143 | 92.7579 | 59.4 | 26.4958 | 123.2956 | 59.2 | 26.507 | 154.2828 | 59 | 26.499 | 184.925 | 58.8 | 26.5078 | 216.0491 | 58.6 | 26.5156 | 246.6911 | 58.4 | 26.5011 | 277.4949 | 58.2 | 26.4907 | 308.5469 | 58 | 26.5295 | 282.3886 | 60.2 | 26.5116 | 251.9607 | 60.4 | 26.5203 | 220.6621 | 60.6 | 26.5172 | 189.7271 | 60.8 | 26.5292 | 158.9285 | 61 | 26.528 | 128.1134 | 61.2 | 26.5255 | 97.2828 | 61.4 | 26.5337 | 66.2566 | 61.6 | 26.5257 | 35.7719 | 61.8 | 26.5309 | 5.0151 | 62 | 31.81 | 30.8328 | 59.8 | 5 | 297 | 31.81 | 282.3886 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.5072 | 30.8327 | 59.8 | 26.5331 | 61.6799 | 59.6 | 26.5227 | 92.7649 | 59.4 | 26.5042 | 123.2945 | 59.2 | 26.5154 | 154.2901 | 59 | 26.5073 | 184.9308 | 58.8 | 26.5161 | 216.0505 | 58.6 | 26.5239 | 246.6994 | 58.4 | 26.5095 | 277.5118 | 58.2 | 26.499 | 308.5525 | 58 | 26.5378 | 282.3958 | 60.2 | 26.5199 | 251.9491 | 60.4 | 26.5286 | 220.6608 | 60.6 | 26.5256 | 189.7281 | 60.8 | 26.5376 | 158.9285 | 61 | 26.5364 | 128.118 | 61.2 | 26.5339 | 97.2864 | 61.4 | 26.542 | 66.2546 | 61.6 | 26.534 | 35.7771 | 61.8 | 26.5392 | 5.0289 | 62 | 31.82 | 30.8327 | 59.8 | 5 | 297 | 31.82 | 282.3958 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.5155 | 30.8327 | 59.8 | 26.5414 | 61.6761 | 59.6 | 26.531 | 92.7718 | 59.4 | 26.5125 | 123.2935 | 59.2 | 26.5237 | 154.2966 | 59 | 26.5157 | 184.9305 | 58.8 | 26.5244 | 216.0535 | 58.6 | 26.5323 | 246.6981 | 58.4 | 26.5178 | 277.5303 | 58.2 | 26.5074 | 308.5547 | 58 | 26.5462 | 282.403 | 60.2 | 26.5283 | 251.9375 | 60.4 | 26.537 | 220.6594 | 60.6 | 26.5339 | 189.7291 | 60.8 | 26.5459 | 158.9285 | 61 | 26.5447 | 128.1227 | 61.2 | 26.5422 | 97.29 | 61.4 | 26.5504 | 66.2526 | 61.6 | 26.5424 | 35.7823 | 61.8 | 26.5475 | 5.0426 | 62 | 31.83 | 30.8327 | 59.8 | 5 | 297 | 31.83 | 282.403 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.5238 | 30.8327 | 59.8 | 26.5497 | 61.6723 | 59.6 | 26.5393 | 92.7792 | 59.4 | 26.5208 | 123.2909 | 59.2 | 26.532 | 154.3032 | 59 | 26.524 | 184.9303 | 58.8 | 26.5328 | 216.0565 | 58.6 | 26.5406 | 246.6967 | 58.4 | 26.5261 | 277.5488 | 58.2 | 26.5157 | 308.557 | 58 | 26.5545 | 282.4073 | 60.2 | 26.5366 | 251.9318 | 60.4 | 26.5453 | 220.6569 | 60.6 | 26.5422 | 189.7335 | 60.8 | 26.5543 | 158.9285 | 61 | 26.553 | 128.1274 | 61.2 | 26.5506 | 97.2935 | 61.4 | 26.5587 | 66.2506 | 61.6 | 26.5507 | 35.7875 | 61.8 | 26.5559 | 5.0564 | 62 | 31.84 | 30.8327 | 59.8 | 5 | 297 | 31.84 | 282.4073 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.5321 | 30.8326 | 59.8 | 26.5581 | 61.6686 | 59.6 | 26.5476 | 92.7867 | 59.4 | 26.5291 | 123.2883 | 59.2 | 26.5404 | 154.3105 | 59 | 26.5323 | 184.9361 | 58.8 | 26.5411 | 216.0505 | 58.6 | 26.5489 | 246.6919 | 58.4 | 26.5344 | 277.5666 | 58.2 | 26.524 | 308.5601 | 58 | 26.5628 | 282.4117 | 60.2 | 26.5449 | 251.926 | 60.4 | 26.5536 | 220.6544 | 60.6 | 26.5506 | 189.738 | 60.8 | 26.5626 | 158.9285 | 61 | 26.5614 | 128.1321 | 61.2 | 26.5589 | 97.2971 | 61.4 | 26.567 | 66.2487 | 61.6 | 26.5591 | 35.7949 | 61.8 | 26.5642 | 5.0702 | 62 | 31.85 | 30.8326 | 59.8 | 5 | 297 | 31.85 | 282.4117 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.5405 | 30.8326 | 59.8 | 26.5664 | 61.6648 | 59.6 | 26.556 | 92.7942 | 59.4 | 26.5375 | 123.2896 | 59.2 | 26.5487 | 154.3178 | 59 | 26.5406 | 184.942 | 58.8 | 26.5494 | 216.0446 | 58.6 | 26.5573 | 246.6871 | 58.4 | 26.5428 | 277.5844 | 58.2 | 26.5323 | 308.5631 | 58 | 26.5712 | 282.4221 | 60.2 | 26.5533 | 251.921 | 60.4 | 26.562 | 220.6539 | 60.6 | 26.5589 | 189.7424 | 60.8 | 26.5709 | 158.927 | 61 | 26.5697 | 128.1366 | 61.2 | 26.5672 | 97.3007 | 61.4 | 26.5754 | 66.2468 | 61.6 | 26.5674 | 35.8022 | 61.8 | 26.5726 | 5.084 | 62 | 31.86 | 30.8326 | 59.8 | 5 | 297 | 31.86 | 282.4221 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.5488 | 30.8325 | 59.8 | 26.5747 | 61.661 | 59.6 | 26.5643 | 92.8017 | 59.4 | 26.5458 | 123.2909 | 59.2 | 26.557 | 154.3251 | 59 | 26.549 | 184.9435 | 58.8 | 26.5578 | 216.0426 | 58.6 | 26.5656 | 246.6837 | 58.4 | 26.5511 | 277.6013 | 58.2 | 26.5406 | 308.5705 | 58 | 26.5795 | 282.4326 | 60.2 | 26.5616 | 251.916 | 60.4 | 26.5703 | 220.6534 | 60.6 | 26.5672 | 189.7469 | 60.8 | 26.5793 | 158.9256 | 61 | 26.5781 | 128.141 | 61.2 | 26.5756 | 97.3043 | 61.4 | 26.5837 | 66.2449 | 61.6 | 26.5757 | 35.8095 | 61.8 | 26.5809 | 5.0979 | 62 | 31.87 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 31.87 | 282.4326 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.5571 | 30.8325 | 59.8 | 26.5831 | 61.6573 | 59.6 | 26.5726 | 92.8046 | 59.4 | 26.5541 | 123.2896 | 59.2 | 26.5653 | 154.3324 | 59 | 26.5573 | 184.945 | 58.8 | 26.5661 | 216.0406 | 58.6 | 26.5739 | 246.6802 | 58.4 | 26.5594 | 277.6181 | 58.2 | 26.549 | 308.5779 | 58 | 26.5879 | 282.4478 | 60.2 | 26.5699 | 251.9135 | 60.4 | 26.5787 | 220.6532 | 60.6 | 26.5756 | 189.7505 | 60.8 | 26.5876 | 158.9257 | 61 | 26.5864 | 128.1468 | 61.2 | 26.5839 | 97.3079 | 61.4 | 26.5921 | 66.2435 | 61.6 | 26.584 | 35.8168 | 61.8 | 26.5893 | 5.1117 | 62 | 31.88 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 31.88 | 282.4478 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.5655 | 30.8324 | 59.8 | 26.5914 | 61.6535 | 59.6 | 26.581 | 92.8074 | 59.4 | 26.5625 | 123.2882 | 59.2 | 26.5737 | 154.3418 | 59 | 26.5656 | 184.9543 | 58.8 | 26.5744 | 216.0391 | 58.6 | 26.5822 | 246.6801 | 58.4 | 26.5677 | 277.6322 | 58.2 | 26.5573 | 308.5844 | 58 | 26.5962 | 282.4631 | 60.2 | 26.5782 | 251.9111 | 60.4 | 26.587 | 220.653 | 60.6 | 26.5839 | 189.7542 | 60.8 | 26.596 | 158.9258 | 61 | 26.5948 | 128.1525 | 61.2 | 26.5923 | 97.3103 | 61.4 | 26.6004 | 66.242 | 61.6 | 26.5924 | 35.8242 | 61.8 | 26.5976 | 5.1255 | 62 | 31.89 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 31.89 | 282.4631 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.5738 | 30.8324 | 59.8 | 26.5998 | 61.6498 | 59.6 | 26.5893 | 92.8102 | 59.4 | 26.5708 | 123.2887 | 59.2 | 26.582 | 154.3513 | 59 | 26.5739 | 184.9635 | 58.8 | 26.5828 | 216.0375 | 58.6 | 26.5905 | 246.68 | 58.4 | 26.5761 | 277.6463 | 58.2 | 26.5656 | 308.5909 | 58 | 26.6045 | 282.4674 | 60.2 | 26.5866 | 251.9109 | 60.4 | 26.5953 | 220.6528 | 60.6 | 26.5922 | 189.7579 | 60.8 | 26.6043 | 158.9246 | 61 | 26.6031 | 128.1575 | 61.2 | 26.6006 | 97.3127 | 61.4 | 26.6087 | 66.2406 | 61.6 | 26.6007 | 35.8315 | 61.8 | 26.6059 | 5.1393 | 62 | 31.9 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 31.9 | 282.4674 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.5821 | 30.8323 | 59.8 | 26.6081 | 61.6461 | 59.6 | 26.5976 | 92.8131 | 59.4 | 26.5791 | 123.2891 | 59.2 | 26.5903 | 154.3544 | 59 | 26.5823 | 184.9719 | 58.8 | 26.5911 | 216.0421 | 58.6 | 26.5989 | 246.6733 | 58.4 | 26.5844 | 277.6603 | 58.2 | 26.574 | 308.5998 | 58 | 26.6129 | 282.4718 | 60.2 | 26.5949 | 251.9107 | 60.4 | 26.6037 | 220.6527 | 60.6 | 26.6006 | 189.7615 | 60.8 | 26.6127 | 158.9234 | 61 | 26.6115 | 128.1624 | 61.2 | 26.6089 | 97.3152 | 61.4 | 26.6171 | 66.2391 | 61.6 | 26.6091 | 35.8388 | 61.8 | 26.6143 | 5.1531 | 62 | 31.91 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.91 | 282.4718 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.5905 | 30.8323 | 59.8 | 26.6164 | 61.6424 | 59.6 | 26.606 | 92.812 | 59.4 | 26.5875 | 123.2889 | 59.2 | 26.5986 | 154.3576 | 59 | 26.5906 | 184.9804 | 58.8 | 26.5994 | 216.0468 | 58.6 | 26.6072 | 246.6665 | 58.4 | 26.5927 | 277.6744 | 58.2 | 26.5823 | 308.6086 | 58 | 26.6212 | 282.4763 | 60.2 | 26.6032 | 251.907 | 60.4 | 26.612 | 220.6525 | 60.6 | 26.6089 | 189.7652 | 60.8 | 26.621 | 158.9235 | 61 | 26.6198 | 128.1674 | 61.2 | 26.6172 | 97.3176 | 61.4 | 26.6254 | 66.2376 | 61.6 | 26.6174 | 35.8461 | 61.8 | 26.6226 | 5.167 | 62 | 31.92 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.92 | 282.4763 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.5988 | 30.8323 | 59.8 | 26.6248 | 61.6388 | 59.6 | 26.6143 | 92.8109 | 59.4 | 26.5958 | 123.2886 | 59.2 | 26.607 | 154.3629 | 59 | 26.5989 | 184.9824 | 58.8 | 26.6078 | 216.0513 | 58.6 | 26.6155 | 246.6675 | 58.4 | 26.601 | 277.6885 | 58.2 | 26.5906 | 308.6143 | 58 | 26.6296 | 282.4809 | 60.2 | 26.6116 | 251.9034 | 60.4 | 26.6204 | 220.6523 | 60.6 | 26.6172 | 189.7688 | 60.8 | 26.6293 | 158.9236 | 61 | 26.6281 | 128.1724 | 61.2 | 26.6256 | 97.32 | 61.4 | 26.6338 | 66.2362 | 61.6 | 26.6257 | 35.8535 | 61.8 | 26.631 | 5.1808 | 62 | 31.93 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 31.93 | 282.4809 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.6071 | 30.8322 | 59.8 | 26.6331 | 61.6351 | 59.6 | 26.6226 | 92.8031 | 59.4 | 26.6041 | 123.287 | 59.2 | 26.6153 | 154.3683 | 59 | 26.6073 | 184.9844 | 58.8 | 26.6161 | 216.0559 | 58.6 | 26.6239 | 246.6684 | 58.4 | 26.6094 | 277.7025 | 58.2 | 26.5989 | 308.62 | 58 | 26.6379 | 282.4815 | 60.2 | 26.6199 | 251.899 | 60.4 | 26.6287 | 220.6496 | 60.6 | 26.6255 | 189.7725 | 60.8 | 26.6377 | 158.9222 | 61 | 26.6365 | 128.1773 | 61.2 | 26.6339 | 97.3224 | 61.4 | 26.6421 | 66.2347 | 61.6 | 26.6341 | 35.8609 | 61.8 | 26.6393 | 5.1946 | 62 | 31.94 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 31.94 | 282.4815 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.6154 | 30.8322 | 59.8 | 26.6414 | 61.6315 | 59.6 | 26.6309 | 92.7953 | 59.4 | 26.6125 | 123.2855 | 59.2 | 26.6236 | 154.3714 | 59 | 26.6156 | 184.9891 | 58.8 | 26.6244 | 216.0566 | 58.6 | 26.6322 | 246.6677 | 58.4 | 26.6177 | 277.7185 | 58.2 | 26.6073 | 308.6257 | 58 | 26.6462 | 282.4822 | 60.2 | 26.6282 | 251.8945 | 60.4 | 26.637 | 220.6469 | 60.6 | 26.6339 | 189.7761 | 60.8 | 26.646 | 158.9208 | 61 | 26.6448 | 128.1823 | 61.2 | 26.6423 | 97.3248 | 61.4 | 26.6504 | 66.2331 | 61.6 | 26.6424 | 35.8651 | 61.8 | 26.6476 | 5.2084 | 62 | 31.95 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 31.95 | 282.4822 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.6238 | 30.8321 | 59.8 | 26.6498 | 61.6278 | 59.6 | 26.6393 | 92.7876 | 59.4 | 26.6208 | 123.2865 | 59.2 | 26.632 | 154.3745 | 59 | 26.6239 | 184.9937 | 58.8 | 26.6328 | 216.0573 | 58.6 | 26.6405 | 246.6669 | 58.4 | 26.626 | 277.7345 | 58.2 | 26.6156 | 308.6315 | 58 | 26.6546 | 282.4892 | 60.2 | 26.6365 | 251.8877 | 60.4 | 26.6454 | 220.6442 | 60.6 | 26.6422 | 189.785 | 60.8 | 26.6544 | 158.9193 | 61 | 26.6531 | 128.1884 | 61.2 | 26.6506 | 97.3273 | 61.4 | 26.6588 | 66.2316 | 61.6 | 26.6507 | 35.8693 | 61.8 | 26.656 | 5.2223 | 62 | 31.96 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 31.96 | 282.4892 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.6321 | 30.8321 | 59.8 | 26.6581 | 61.6242 | 59.6 | 26.6476 | 92.7798 | 59.4 | 26.6291 | 123.2875 | 59.2 | 26.6403 | 154.3777 | 59 | 26.6322 | 184.9941 | 58.8 | 26.6411 | 216.0609 | 58.6 | 26.6489 | 246.6732 | 58.4 | 26.6344 | 277.7505 | 58.2 | 26.6239 | 308.6378 | 58 | 26.6629 | 282.4962 | 60.2 | 26.6449 | 251.8808 | 60.4 | 26.6537 | 220.6415 | 60.6 | 26.6505 | 189.7939 | 60.8 | 26.6627 | 158.9179 | 61 | 26.6615 | 128.1945 | 61.2 | 26.659 | 97.3297 | 61.4 | 26.6671 | 66.2301 | 61.6 | 26.6591 | 35.8735 | 61.8 | 26.6643 | 5.2362 | 62 | 31.97 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 31.97 | 282.4962 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.6404 | 30.832 | 59.8 | 26.6665 | 61.621 | 59.6 | 26.6559 | 92.7696 | 59.4 | 26.6375 | 123.2885 | 59.2 | 26.6486 | 154.3809 | 59 | 26.6406 | 184.9944 | 58.8 | 26.6494 | 216.0645 | 58.6 | 26.6572 | 246.6795 | 58.4 | 26.6427 | 277.7665 | 58.2 | 26.6323 | 308.6441 | 58 | 26.6713 | 282.5055 | 60.2 | 26.6532 | 251.8764 | 60.4 | 26.6621 | 220.6394 | 60.6 | 26.6589 | 189.8045 | 60.8 | 26.671 | 158.9165 | 61 | 26.6698 | 128.2014 | 61.2 | 26.6673 | 97.3321 | 61.4 | 26.6754 | 66.2328 | 61.6 | 26.6674 | 35.8777 | 61.8 | 26.6726 | 5.2499 | 62 | 31.98 | 30.832 | 59.8 | 5 | 297 | 31.98 | 282.5055 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.6488 | 30.832 | 59.8 | 26.6748 | 61.6179 | 59.6 | 26.6643 | 92.7594 | 59.4 | 26.6458 | 123.2895 | 59.2 | 26.657 | 154.386 | 59 | 26.6489 | 185.0025 | 58.8 | 26.6577 | 216.062 | 58.6 | 26.6655 | 246.6822 | 58.4 | 26.651 | 277.7845 | 58.2 | 26.6406 | 308.648 | 58 | 26.6796 | 282.5147 | 60.2 | 26.6615 | 251.872 | 60.4 | 26.6704 | 220.6372 | 60.6 | 26.6672 | 189.8152 | 60.8 | 26.6794 | 158.9151 | 61 | 26.6782 | 128.2083 | 61.2 | 26.6756 | 97.3352 | 61.4 | 26.6838 | 66.2356 | 61.6 | 26.6758 | 35.8818 | 61.8 | 26.681 | 5.2637 | 62 | 31.99 | 30.832 | 59.8 | 5 | 297 | 31.99 | 282.5147 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.6571 | 30.8319 | 59.8 | 26.6831 | 61.6148 | 59.6 | 26.6726 | 92.7488 | 59.4 | 26.6541 | 123.2918 | 59.2 | 26.6653 | 154.3912 | 59 | 26.6572 | 185.0106 | 58.8 | 26.666 | 216.0596 | 58.6 | 26.6739 | 246.6849 | 58.4 | 26.6593 | 277.8026 | 58.2 | 26.6489 | 308.6519 | 58 | 26.6879 | 282.5163 | 60.2 | 26.6698 | 251.8676 | 60.4 | 26.6787 | 220.6375 | 60.6 | 26.6755 | 189.8251 | 60.8 | 26.6877 | 158.9143 | 61 | 26.6865 | 128.2152 | 61.2 | 26.684 | 97.3382 | 61.4 | 26.6921 | 66.2382 | 61.6 | 26.6841 | 35.8859 | 61.8 | 26.6893 | 5.2777 | 62 | 32 | 30.8319 | 59.8 | 5 | 297 | 32 | 282.5163 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.6654 | 30.8319 | 59.8 | 26.6915 | 61.6117 | 59.6 | 26.6809 | 92.7383 | 59.4 | 26.6625 | 123.294 | 59.2 | 26.6736 | 154.3925 | 59 | 26.6656 | 185.0122 | 58.8 | 26.6744 | 216.062 | 58.6 | 26.6822 | 246.6838 | 58.4 | 26.6677 | 277.8207 | 58.2 | 26.6573 | 308.6589 | 58 | 26.6963 | 282.5178 | 60.2 | 26.6782 | 251.8633 | 60.4 | 26.6871 | 220.6379 | 60.6 | 26.6839 | 189.8351 | 60.8 | 26.6961 | 158.9136 | 61 | 26.6949 | 128.2221 | 61.2 | 26.6923 | 97.3413 | 61.4 | 26.7004 | 66.2409 | 61.6 | 26.6924 | 35.8901 | 61.8 | 26.6977 | 5.2917 | 62 | 32.01 | 30.8319 | 59.8 | 5 | 297 | 32.01 | 282.5178 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.6737 | 30.8319 | 59.8 | 26.6998 | 61.6082 | 59.6 | 26.6893 | 92.7286 | 59.4 | 26.6708 | 123.2968 | 59.2 | 26.6819 | 154.3937 | 59 | 26.6739 | 185.0138 | 58.8 | 26.6827 | 216.0644 | 58.6 | 26.6905 | 246.6826 | 58.4 | 26.676 | 277.8387 | 58.2 | 26.6656 | 308.6659 | 58 | 26.7046 | 282.5226 | 60.2 | 26.6865 | 251.859 | 60.4 | 26.6954 | 220.6389 | 60.6 | 26.6922 | 189.8451 | 60.8 | 26.7044 | 158.9128 | 61 | 26.7032 | 128.2249 | 61.2 | 26.7007 | 97.3443 | 61.4 | 26.7088 | 66.2436 | 61.6 | 26.7007 | 35.8942 | 61.8 | 26.706 | 5.3057 | 62 | 32.02 | 30.8319 | 59.8 | 5 | 297 | 32.02 | 282.5226 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.6821 | 30.832 | 59.8 | 26.7081 | 61.6047 | 59.6 | 26.6976 | 92.7188 | 59.4 | 26.6791 | 123.2997 | 59.2 | 26.6903 | 154.3949 | 59 | 26.6822 | 185.017 | 58.8 | 26.691 | 216.0654 | 58.6 | 26.6989 | 246.6849 | 58.4 | 26.6843 | 277.8563 | 58.2 | 26.6739 | 308.6729 | 58 | 26.713 | 282.5274 | 60.2 | 26.6948 | 251.8546 | 60.4 | 26.7038 | 220.64 | 60.6 | 26.7005 | 189.8551 | 60.8 | 26.7127 | 158.9121 | 61 | 26.7115 | 128.2276 | 61.2 | 26.709 | 97.3474 | 61.4 | 26.7171 | 66.2463 | 61.6 | 26.7091 | 35.894 | 61.8 | 26.7144 | 5.3198 | 62 | 32.03 | 30.832 | 59.8 | 5 | 297 | 32.03 | 282.5274 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.6904 | 30.8321 | 59.8 | 26.7165 | 61.6012 | 59.6 | 26.7059 | 92.7091 | 59.4 | 26.6875 | 123.3001 | 59.2 | 26.6986 | 154.3961 | 59 | 26.6906 | 185.0203 | 58.8 | 26.6994 | 216.0665 | 58.6 | 26.7072 | 246.6871 | 58.4 | 26.6927 | 277.8739 | 58.2 | 26.6822 | 308.68 | 58 | 26.7213 | 282.5322 | 60.2 | 26.7032 | 251.8515 | 60.4 | 26.7121 | 220.6391 | 60.6 | 26.7088 | 189.8651 | 60.8 | 26.7211 | 158.9111 | 61 | 26.7199 | 128.2311 | 61.2 | 26.7173 | 97.3504 | 61.4 | 26.7255 | 66.2489 | 61.6 | 26.7174 | 35.8938 | 61.8 | 26.7227 | 5.3338 | 62 | 32.04 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.04 | 282.5322 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.6987 | 30.8321 | 59.8 | 26.7248 | 61.5977 | 59.6 | 26.7142 | 92.6993 | 59.4 | 26.6958 | 123.3006 | 59.2 | 26.7069 | 154.3959 | 59 | 26.6989 | 185.0263 | 58.8 | 26.7077 | 216.0737 | 58.6 | 26.7155 | 246.6861 | 58.4 | 26.701 | 277.8922 | 58.2 | 26.6906 | 308.6852 | 58 | 26.7296 | 282.537 | 60.2 | 26.7115 | 251.8483 | 60.4 | 26.7204 | 220.6382 | 60.6 | 26.7172 | 189.8751 | 60.8 | 26.7294 | 158.9101 | 61 | 26.7282 | 128.2345 | 61.2 | 26.7257 | 97.3535 | 61.4 | 26.7338 | 66.2516 | 61.6 | 26.7257 | 35.8935 | 61.8 | 26.731 | 5.3478 | 62 | 32.05 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.05 | 282.537 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.7071 | 30.8321 | 59.8 | 26.7332 | 61.5941 | 59.6 | 26.7226 | 92.6895 | 59.4 | 26.7041 | 123.301 | 59.2 | 26.7153 | 154.3957 | 59 | 26.7072 | 185.0322 | 58.8 | 26.716 | 216.0809 | 58.6 | 26.7238 | 246.6851 | 58.4 | 26.7093 | 277.9105 | 58.2 | 26.6989 | 308.6903 | 58 | 26.738 | 282.5417 | 60.2 | 26.7198 | 251.844 | 60.4 | 26.7288 | 220.638 | 60.6 | 26.7255 | 189.8799 | 60.8 | 26.7378 | 158.9091 | 61 | 26.7365 | 128.2384 | 61.2 | 26.734 | 97.3565 | 61.4 | 26.7421 | 66.2574 | 61.6 | 26.7341 | 35.8933 | 61.8 | 26.7394 | 5.3618 | 62 | 32.06 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.06 | 282.5417 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.7154 | 30.8321 | 59.8 | 26.7415 | 61.5906 | 59.6 | 26.7309 | 92.6797 | 59.4 | 26.7124 | 123.3014 | 59.2 | 26.7236 | 154.3907 | 59 | 26.7155 | 185.0304 | 58.8 | 26.7244 | 216.0827 | 58.6 | 26.7321 | 246.6874 | 58.4 | 26.7176 | 277.9224 | 58.2 | 26.7072 | 308.6946 | 58 | 26.7463 | 282.5465 | 60.2 | 26.7281 | 251.8396 | 60.4 | 26.7371 | 220.6378 | 60.6 | 26.7338 | 189.8847 | 60.8 | 26.7461 | 158.9081 | 61 | 26.7449 | 128.2422 | 61.2 | 26.7423 | 97.3596 | 61.4 | 26.7505 | 66.2631 | 61.6 | 26.7424 | 35.893 | 61.8 | 26.7477 | 5.3759 | 62 | 32.07 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.07 | 282.5465 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.7237 | 30.8321 | 59.8 | 26.7498 | 61.587 | 59.6 | 26.7392 | 92.67 | 59.4 | 26.7208 | 123.3006 | 59.2 | 26.7319 | 154.3858 | 59 | 26.7238 | 185.0285 | 58.8 | 26.7327 | 216.0846 | 58.6 | 26.7405 | 246.6898 | 58.4 | 26.726 | 277.9343 | 58.2 | 26.7155 | 308.6989 | 58 | 26.7547 | 282.5507 | 60.2 | 26.7365 | 251.8344 | 60.4 | 26.7455 | 220.6356 | 60.6 | 26.7422 | 189.8939 | 60.8 | 26.7544 | 158.9072 | 61 | 26.7532 | 128.246 | 61.2 | 26.7507 | 97.3626 | 61.4 | 26.7588 | 66.2689 | 61.6 | 26.7508 | 35.8927 | 61.8 | 26.756 | 5.3899 | 62 | 32.08 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.08 | 282.5507 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.7321 | 30.8321 | 59.8 | 26.7582 | 61.5835 | 59.6 | 26.7476 | 92.6602 | 59.4 | 26.7291 | 123.2999 | 59.2 | 26.7402 | 154.3828 | 59 | 26.7322 | 185.0328 | 58.8 | 26.741 | 216.0801 | 58.6 | 26.7488 | 246.6871 | 58.4 | 26.7343 | 277.946 | 58.2 | 26.7239 | 308.7099 | 58 | 26.763 | 282.5548 | 60.2 | 26.7448 | 251.8291 | 60.4 | 26.7538 | 220.6335 | 60.6 | 26.7505 | 189.9031 | 60.8 | 26.7628 | 158.9063 | 61 | 26.7616 | 128.2499 | 61.2 | 26.759 | 97.3657 | 61.4 | 26.7672 | 66.2747 | 61.6 | 26.7591 | 35.8898 | 61.8 | 26.7644 | 5.4039 | 62 | 32.09 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.09 | 282.5548 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.7404 | 30.8321 | 59.8 | 26.7665 | 61.5794 | 59.6 | 26.7559 | 92.6504 | 59.4 | 26.7374 | 123.3026 | 59.2 | 26.7486 | 154.3799 | 59 | 26.7405 | 185.037 | 58.8 | 26.7493 | 216.0756 | 58.6 | 26.7571 | 246.6844 | 58.4 | 26.7426 | 277.9578 | 58.2 | 26.7322 | 308.7208 | 58 | 26.7713 | 282.5602 | 60.2 | 26.7531 | 251.8238 | 60.4 | 26.7621 | 220.6357 | 60.6 | 26.7588 | 189.9116 | 60.8 | 26.7711 | 158.9053 | 61 | 26.7699 | 128.2535 | 61.2 | 26.7674 | 97.3687 | 61.4 | 26.7755 | 66.2805 | 61.6 | 26.7674 | 35.8868 | 61.8 | 26.7727 | 5.418 | 62 | 32.1 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.1 | 282.5602 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.7487 | 30.8321 | 59.8 | 26.7748 | 61.5754 | 59.6 | 26.7642 | 92.6406 | 59.4 | 26.7458 | 123.3054 | 59.2 | 26.7569 | 154.375 | 59 | 26.7488 | 185.0358 | 58.8 | 26.7577 | 216.0771 | 58.6 | 26.7655 | 246.6851 | 58.4 | 26.7509 | 277.9695 | 58.2 | 26.7405 | 308.7274 | 58 | 26.7797 | 282.5656 | 60.2 | 26.7615 | 251.8186 | 60.4 | 26.7705 | 220.638 | 60.6 | 26.7672 | 189.92 | 60.8 | 26.7795 | 158.9043 | 61 | 26.7783 | 128.257 | 61.2 | 26.7757 | 97.3717 | 61.4 | 26.7838 | 66.2862 | 61.6 | 26.7758 | 35.884 | 61.8 | 26.7811 | 5.432 | 62 | 32.11 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.11 | 282.5656 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.757 | 30.8321 | 59.8 | 26.7832 | 61.5737 | 59.6 | 26.7726 | 92.6325 | 59.4 | 26.7541 | 123.3063 | 59.2 | 26.7652 | 154.3702 | 59 | 26.7572 | 185.0347 | 58.8 | 26.766 | 216.0786 | 58.6 | 26.7738 | 246.6857 | 58.4 | 26.7593 | 277.9813 | 58.2 | 26.7488 | 308.7339 | 58 | 26.788 | 282.5758 | 60.2 | 26.7698 | 251.8149 | 60.4 | 26.7788 | 220.6402 | 60.6 | 26.7755 | 189.9293 | 60.8 | 26.7878 | 158.9033 | 61 | 26.7866 | 128.2582 | 61.2 | 26.784 | 97.3748 | 61.4 | 26.7922 | 66.293 | 61.6 | 26.7841 | 35.8812 | 61.8 | 26.7894 | 5.446 | 62 | 32.12 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.12 | 282.5758 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.7654 | 30.8321 | 59.8 | 26.7915 | 61.5721 | 59.6 | 26.7809 | 92.6243 | 59.4 | 26.7624 | 123.3072 | 59.2 | 26.7736 | 154.3663 | 59 | 26.7655 | 185.0412 | 58.8 | 26.7743 | 216.0742 | 58.6 | 26.7821 | 246.6896 | 58.4 | 26.7676 | 277.9917 | 58.2 | 26.7572 | 308.7366 | 58 | 26.7964 | 282.586 | 60.2 | 26.7781 | 251.8112 | 60.4 | 26.7871 | 220.6424 | 60.6 | 26.7838 | 189.9385 | 60.8 | 26.7961 | 158.9022 | 61 | 26.795 | 128.2595 | 61.2 | 26.7924 | 97.3748 | 61.4 | 26.8005 | 66.2998 | 61.6 | 26.7924 | 35.8787 | 61.8 | 26.7977 | 5.46 | 62 | 32.13 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.13 | 282.586 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.7737 | 30.8321 | 59.8 | 26.7999 | 61.5704 | 59.6 | 26.7892 | 92.6149 | 59.4 | 26.7708 | 123.31 | 59.2 | 26.7819 | 154.3625 | 59 | 26.7738 | 185.0477 | 58.8 | 26.7827 | 216.0697 | 58.6 | 26.7905 | 246.6936 | 58.4 | 26.7759 | 278.002 | 58.2 | 26.7655 | 308.7393 | 58 | 26.8047 | 282.5798 | 60.2 | 26.7864 | 251.8098 | 60.4 | 26.7955 | 220.646 | 60.6 | 26.7921 | 189.9476 | 60.8 | 26.8045 | 158.9012 | 61 | 26.8033 | 128.2608 | 61.2 | 26.8007 | 97.3747 | 61.4 | 26.8088 | 66.3066 | 61.6 | 26.8008 | 35.8761 | 61.8 | 26.8061 | 5.4741 | 62 | 32.14 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.14 | 282.5798 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.782 | 30.8321 | 59.8 | 26.8082 | 61.5688 | 59.6 | 26.7975 | 92.6056 | 59.4 | 26.7791 | 123.3129 | 59.2 | 26.7902 | 154.3572 | 59 | 26.7821 | 185.0529 | 58.8 | 26.791 | 216.0714 | 58.6 | 26.7988 | 246.6902 | 58.4 | 26.7843 | 278.0127 | 58.2 | 26.7738 | 308.7406 | 58 | 26.813 | 282.5737 | 60.2 | 26.7948 | 251.8084 | 60.4 | 26.8038 | 220.6495 | 60.6 | 26.8005 | 189.9567 | 60.8 | 26.8128 | 158.9002 | 61 | 26.8116 | 128.2621 | 61.2 | 26.8091 | 97.3747 | 61.4 | 26.8172 | 66.3134 | 61.6 | 26.8091 | 35.8736 | 61.8 | 26.8144 | 5.4882 | 62 | 32.15 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.15 | 282.5737 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.7904 | 30.8321 | 59.8 | 26.8165 | 61.5671 | 59.6 | 26.8059 | 92.5962 | 59.4 | 26.7874 | 123.3138 | 59.2 | 26.7985 | 154.3518 | 59 | 26.7905 | 185.0581 | 58.8 | 26.7993 | 216.073 | 58.6 | 26.8071 | 246.6869 | 58.4 | 26.7926 | 278.0234 | 58.2 | 26.7822 | 308.7419 | 58 | 26.8214 | 282.5746 | 60.2 | 26.8031 | 251.8043 | 60.4 | 26.8122 | 220.6561 | 60.6 | 26.8088 | 189.9651 | 60.8 | 26.8212 | 158.901 | 61 | 26.82 | 128.2629 | 61.2 | 26.8174 | 97.3746 | 61.4 | 26.8255 | 66.3202 | 61.6 | 26.8174 | 35.871 | 61.8 | 26.8228 | 5.4965 | 62 | 32.16 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.16 | 282.5746 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.7987 | 30.8321 | 59.8 | 26.8249 | 61.5655 | 59.6 | 26.8142 | 92.5868 | 59.4 | 26.7958 | 123.3147 | 59.2 | 26.8069 | 154.3479 | 59 | 26.7988 | 185.0573 | 58.8 | 26.8076 | 216.0745 | 58.6 | 26.8155 | 246.6838 | 58.4 | 26.8009 | 278.0322 | 58.2 | 26.7905 | 308.7424 | 58 | 26.8297 | 282.5756 | 60.2 | 26.8114 | 251.8002 | 60.4 | 26.8205 | 220.6626 | 60.6 | 26.8171 | 189.9734 | 60.8 | 26.8295 | 158.9018 | 61 | 26.8283 | 128.2637 | 61.2 | 26.8257 | 97.3746 | 61.4 | 26.8339 | 66.327 | 61.6 | 26.8258 | 35.8685 | 61.8 | 26.8311 | 5.5048 | 62 | 32.17 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.17 | 282.5756 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.807 | 30.8321 | 59.8 | 26.8332 | 61.5649 | 59.6 | 26.8225 | 92.5775 | 59.4 | 26.8041 | 123.3146 | 59.2 | 26.8152 | 154.344 | 59 | 26.8071 | 185.0564 | 58.8 | 26.816 | 216.0761 | 58.6 | 26.8238 | 246.6808 | 58.4 | 26.8092 | 278.0411 | 58.2 | 26.7988 | 308.7429 | 58 | 26.8381 | 282.5709 | 60.2 | 26.8197 | 251.7961 | 60.4 | 26.8288 | 220.6664 | 60.6 | 26.8255 | 189.9825 | 60.8 | 26.8379 | 158.905 | 61 | 26.8366 | 128.2658 | 61.2 | 26.8341 | 97.3746 | 61.4 | 26.8422 | 66.3339 | 61.6 | 26.8341 | 35.866 | 61.8 | 26.8394 | 5.5131 | 62 | 32.18 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.18 | 282.5709 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.8153 | 30.8321 | 59.8 | 26.8416 | 61.5643 | 59.6 | 26.8309 | 92.5682 | 59.4 | 26.8124 | 123.3145 | 59.2 | 26.8235 | 154.3407 | 59 | 26.8155 | 185.0582 | 58.8 | 26.8243 | 216.0738 | 58.6 | 26.8321 | 246.6813 | 58.4 | 26.8176 | 278.0495 | 58.2 | 26.8071 | 308.7414 | 58 | 26.8464 | 282.5663 | 60.2 | 26.8281 | 251.792 | 60.4 | 26.8372 | 220.6703 | 60.6 | 26.8338 | 189.9915 | 60.8 | 26.8462 | 158.9081 | 61 | 26.845 | 128.2679 | 61.2 | 26.8424 | 97.3747 | 61.4 | 26.8505 | 66.3407 | 61.6 | 26.8424 | 35.8608 | 61.8 | 26.8478 | 5.5214 | 62 | 32.19 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.19 | 282.5663 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.8237 | 30.8321 | 59.8 | 26.8499 | 61.5637 | 59.6 | 26.8392 | 92.5574 | 59.4 | 26.8208 | 123.3145 | 59.2 | 26.8319 | 154.3375 | 59 | 26.8238 | 185.06 | 58.8 | 26.8326 | 216.0715 | 58.6 | 26.8404 | 246.6818 | 58.4 | 26.8259 | 278.058 | 58.2 | 26.8155 | 308.7399 | 58 | 26.8547 | 282.5723 | 60.2 | 26.8364 | 251.788 | 60.4 | 26.8455 | 220.6741 | 60.6 | 26.8421 | 189.9968 | 60.8 | 26.8545 | 158.9113 | 61 | 26.8533 | 128.2706 | 61.2 | 26.8507 | 97.3747 | 61.4 | 26.8589 | 66.3475 | 61.6 | 26.8508 | 35.8557 | 61.8 | 26.8561 | 5.5246 | 62 | 32.2 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.2 | 282.5723 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.832 | 30.8321 | 59.8 | 26.8582 | 61.5632 | 59.6 | 26.8475 | 92.5466 | 59.4 | 26.8291 | 123.3144 | 59.2 | 26.8402 | 154.3314 | 59 | 26.8321 | 185.0583 | 58.8 | 26.841 | 216.075 | 58.6 | 26.8488 | 246.6861 | 58.4 | 26.8342 | 278.0656 | 58.2 | 26.8238 | 308.7392 | 58 | 26.8631 | 282.5783 | 60.2 | 26.8447 | 251.784 | 60.4 | 26.8539 | 220.678 | 60.6 | 26.8505 | 190.0021 | 60.8 | 26.8629 | 158.9144 | 61 | 26.8617 | 128.2733 | 61.2 | 26.8591 | 97.3747 | 61.4 | 26.8672 | 66.3543 | 61.6 | 26.8591 | 35.8505 | 61.8 | 26.8645 | 5.5279 | 62 | 32.21 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.21 | 282.5783 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.8403 | 30.8321 | 59.8 | 26.8666 | 61.5626 | 59.6 | 26.8559 | 92.5359 | 59.4 | 26.8374 | 123.3148 | 59.2 | 26.8485 | 154.3253 | 59 | 26.8404 | 185.0566 | 58.8 | 26.8493 | 216.0785 | 58.6 | 26.8571 | 246.6903 | 58.4 | 26.8426 | 278.0733 | 58.2 | 26.8321 | 308.7385 | 58 | 26.8714 | 282.5866 | 60.2 | 26.8531 | 251.7812 | 60.4 | 26.8622 | 220.6818 | 60.6 | 26.8588 | 190.0074 | 60.8 | 26.8712 | 158.9175 | 61 | 26.87 | 128.276 | 61.2 | 26.8674 | 97.3747 | 61.4 | 26.8755 | 66.3611 | 61.6 | 26.8675 | 35.8453 | 61.8 | 26.8728 | 5.5281 | 62 | 32.22 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.22 | 282.5866 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.8487 | 30.8321 | 59.8 | 26.8749 | 61.562 | 59.6 | 26.8642 | 92.5251 | 59.4 | 26.8457 | 123.3153 | 59.2 | 26.8568 | 154.3185 | 59 | 26.8488 | 185.0618 | 58.8 | 26.8576 | 216.0744 | 58.6 | 26.8654 | 246.6949 | 58.4 | 26.8509 | 278.0766 | 58.2 | 26.8405 | 308.7433 | 58 | 26.8798 | 282.5948 | 60.2 | 26.8614 | 251.7784 | 60.4 | 26.8705 | 220.6857 | 60.6 | 26.8671 | 190.0127 | 60.8 | 26.8796 | 158.9206 | 61 | 26.8784 | 128.2788 | 61.2 | 26.8758 | 97.3747 | 61.4 | 26.8839 | 66.3679 | 61.6 | 26.8758 | 35.8402 | 61.8 | 26.8811 | 5.5282 | 62 | 32.23 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.23 | 282.5948 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.857 | 30.8321 | 59.8 | 26.8832 | 61.5613 | 59.6 | 26.8725 | 92.5143 | 59.4 | 26.8541 | 123.3157 | 59.2 | 26.8652 | 154.3117 | 59 | 26.8571 | 185.067 | 58.8 | 26.8659 | 216.0703 | 58.6 | 26.8737 | 246.6995 | 58.4 | 26.8592 | 278.0798 | 58.2 | 26.8488 | 308.7481 | 58 | 26.8881 | 282.5934 | 60.2 | 26.8697 | 251.7779 | 60.4 | 26.8789 | 220.6895 | 60.6 | 26.8755 | 190.0179 | 60.8 | 26.8879 | 158.924 | 61 | 26.8867 | 128.2782 | 61.2 | 26.8841 | 97.3747 | 61.4 | 26.8922 | 66.3747 | 61.6 | 26.8841 | 35.835 | 61.8 | 26.8895 | 5.5284 | 62 | 32.24 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.24 | 282.5934 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.8653 | 30.8321 | 59.8 | 26.8916 | 61.5607 | 59.6 | 26.8808 | 92.5034 | 59.4 | 26.8624 | 123.3162 | 59.2 | 26.8735 | 154.3045 | 59 | 26.8654 | 185.0663 | 58.8 | 26.8743 | 216.0667 | 58.6 | 26.8821 | 246.6979 | 58.4 | 26.8676 | 278.0829 | 58.2 | 26.8571 | 308.7532 | 58 | 26.8964 | 282.592 | 60.2 | 26.878 | 251.7774 | 60.4 | 26.8872 | 220.6934 | 60.6 | 26.8838 | 190.0232 | 60.8 | 26.8962 | 158.9274 | 61 | 26.8951 | 128.2777 | 61.2 | 26.8924 | 97.3747 | 61.4 | 26.9005 | 66.3815 | 61.6 | 26.8925 | 35.8299 | 61.8 | 26.8978 | 5.5286 | 62 | 32.25 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.25 | 282.592 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.8737 | 30.8321 | 59.8 | 26.8999 | 61.5601 | 59.6 | 26.8892 | 92.4926 | 59.4 | 26.8707 | 123.3183 | 59.2 | 26.8818 | 154.2973 | 59 | 26.8737 | 185.0656 | 58.8 | 26.8826 | 216.0631 | 58.6 | 26.8904 | 246.6964 | 58.4 | 26.8759 | 278.086 | 58.2 | 26.8654 | 308.7583 | 58 | 26.9048 | 282.5911 | 60.2 | 26.8864 | 251.7783 | 60.4 | 26.8956 | 220.6972 | 60.6 | 26.8921 | 190.0266 | 60.8 | 26.9046 | 158.9298 | 61 | 26.9034 | 128.2758 | 61.2 | 26.9008 | 97.3748 | 61.4 | 26.9089 | 66.3882 | 61.6 | 26.9008 | 35.8247 | 61.8 | 26.9062 | 5.5287 | 62 | 32.26 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.26 | 282.5911 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.882 | 30.8321 | 59.8 | 26.9083 | 61.5595 | 59.6 | 26.8975 | 92.4818 | 59.4 | 26.8791 | 123.3205 | 59.2 | 26.8902 | 154.2915 | 59 | 26.8821 | 185.0649 | 58.8 | 26.8909 | 216.0584 | 58.6 | 26.8987 | 246.7004 | 58.4 | 26.8842 | 278.082 | 58.2 | 26.8737 | 308.7638 | 58 | 26.9131 | 282.5901 | 60.2 | 26.8947 | 251.7792 | 60.4 | 26.9039 | 220.701 | 60.6 | 26.9005 | 190.0301 | 60.8 | 26.9129 | 158.9322 | 61 | 26.9117 | 128.2739 | 61.2 | 26.9091 | 97.3748 | 61.4 | 26.9172 | 66.395 | 61.6 | 26.9091 | 35.8197 | 61.8 | 26.9145 | 5.5289 | 62 | 32.27 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.27 | 282.5901 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.8903 | 30.8321 | 59.8 | 26.9166 | 61.5589 | 59.6 | 26.9058 | 92.471 | 59.4 | 26.8874 | 123.3208 | 59.2 | 26.8985 | 154.2858 | 59 | 26.8904 | 185.0641 | 58.8 | 26.8993 | 216.0537 | 58.6 | 26.9071 | 246.7045 | 58.4 | 26.8925 | 278.0779 | 58.2 | 26.8821 | 308.7693 | 58 | 26.9215 | 282.5892 | 60.2 | 26.903 | 251.7793 | 60.4 | 26.9122 | 220.7049 | 60.6 | 26.9088 | 190.0344 | 60.8 | 26.9213 | 158.9346 | 61 | 26.9201 | 128.272 | 61.2 | 26.9174 | 97.3748 | 61.4 | 26.9256 | 66.4017 | 61.6 | 26.9174 | 35.8147 | 61.8 | 26.9228 | 5.529 | 62 | 32.28 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.28 | 282.5892 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.8986 | 30.8321 | 59.8 | 26.9249 | 61.5583 | 59.6 | 26.9142 | 92.4602 | 59.4 | 26.8957 | 123.321 | 59.2 | 26.9068 | 154.2826 | 59 | 26.8987 | 185.0643 | 58.8 | 26.9076 | 216.0506 | 58.6 | 26.9154 | 246.7039 | 58.4 | 26.9008 | 278.0739 | 58.2 | 26.8904 | 308.7729 | 58 | 26.9298 | 282.5882 | 60.2 | 26.9114 | 251.7794 | 60.4 | 26.9206 | 220.7088 | 60.6 | 26.9171 | 190.0386 | 60.8 | 26.9296 | 158.937 | 61 | 26.9284 | 128.2701 | 61.2 | 26.9258 | 97.3747 | 61.4 | 26.9339 | 66.4084 | 61.6 | 26.9258 | 35.8097 | 61.8 | 26.9312 | 5.5291 | 62 | 32.29 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.29 | 282.5882 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.907 | 30.8321 | 59.8 | 26.9333 | 61.5577 | 59.6 | 26.9225 | 92.4494 | 59.4 | 26.9041 | 123.3212 | 59.2 | 26.9151 | 154.2794 | 59 | 26.9071 | 185.0645 | 58.8 | 26.9159 | 216.0474 | 58.6 | 26.9237 | 246.7034 | 58.4 | 26.9092 | 278.0698 | 58.2 | 26.8987 | 308.7765 | 58 | 26.9381 | 282.5873 | 60.2 | 26.9197 | 251.7822 | 60.4 | 26.9289 | 220.7131 | 60.6 | 26.9254 | 190.0429 | 60.8 | 26.9379 | 158.9373 | 61 | 26.9367 | 128.2682 | 61.2 | 26.9341 | 97.3747 | 61.4 | 26.9422 | 66.4151 | 61.6 | 26.9341 | 35.8046 | 61.8 | 26.9395 | 5.5256 | 62 | 32.3 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.3 | 282.5873 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.9153 | 30.8321 | 59.8 | 26.9416 | 61.5571 | 59.6 | 26.9308 | 92.4386 | 59.4 | 26.9124 | 123.3215 | 59.2 | 26.9235 | 154.2763 | 59 | 26.9154 | 185.0587 | 58.8 | 26.9243 | 216.0439 | 58.6 | 26.9321 | 246.7064 | 58.4 | 26.9175 | 278.0616 | 58.2 | 26.9071 | 308.7777 | 58 | 26.9465 | 282.5863 | 60.2 | 26.928 | 251.785 | 60.4 | 26.9372 | 220.7175 | 60.6 | 26.9338 | 190.0472 | 60.8 | 26.9463 | 158.9377 | 61 | 26.9451 | 128.2663 | 61.2 | 26.9425 | 97.3746 | 61.4 | 26.9506 | 66.4218 | 61.6 | 26.9425 | 35.7996 | 61.8 | 26.9478 | 5.5221 | 62 | 32.31 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.31 | 282.5863 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.9236 | 30.8321 | 59.8 | 26.9499 | 61.5565 | 59.6 | 26.9391 | 92.4278 | 59.4 | 26.9207 | 123.3217 | 59.2 | 26.9318 | 154.2733 | 59 | 26.9237 | 185.0528 | 58.8 | 26.9326 | 216.0405 | 58.6 | 26.9404 | 246.7094 | 58.4 | 26.9258 | 278.0535 | 58.2 | 26.9154 | 308.7789 | 58 | 26.9548 | 282.5822 | 60.2 | 26.9363 | 251.7879 | 60.4 | 26.9456 | 220.7219 | 60.6 | 26.9421 | 190.0509 | 60.8 | 26.9546 | 158.9373 | 61 | 26.9534 | 128.2643 | 61.2 | 26.9508 | 97.3746 | 61.4 | 26.9589 | 66.4282 | 61.6 | 26.9508 | 35.7945 | 61.8 | 26.9562 | 5.5186 | 62 | 32.32 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.32 | 282.5822 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.932 | 30.8321 | 59.8 | 26.9583 | 61.5559 | 59.6 | 26.9475 | 92.4171 | 59.4 | 26.9291 | 123.3219 | 59.2 | 26.9401 | 154.2702 | 59 | 26.932 | 185.0503 | 58.8 | 26.9409 | 216.0304 | 58.6 | 26.9487 | 246.7139 | 58.4 | 26.9342 | 278.0423 | 58.2 | 26.9237 | 308.7797 | 58 | 26.9632 | 282.5781 | 60.2 | 26.9447 | 251.7908 | 60.4 | 26.9539 | 220.7262 | 60.6 | 26.9504 | 190.0547 | 60.8 | 26.963 | 158.9368 | 61 | 26.9618 | 128.2624 | 61.2 | 26.9591 | 97.3717 | 61.4 | 26.9673 | 66.4346 | 61.6 | 26.9591 | 35.7894 | 61.8 | 26.9645 | 5.515 | 62 | 32.33 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.33 | 282.5781 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.9403 | 30.8321 | 59.8 | 26.9666 | 61.5553 | 59.6 | 26.9558 | 92.4058 | 59.4 | 26.9374 | 123.3237 | 59.2 | 26.9485 | 154.2671 | 59 | 26.9404 | 185.0479 | 58.8 | 26.9492 | 216.0203 | 58.6 | 26.9571 | 246.7185 | 58.4 | 26.9425 | 278.0311 | 58.2 | 26.932 | 308.7804 | 58 | 26.9715 | 282.5769 | 60.2 | 26.953 | 251.7912 | 60.4 | 26.9623 | 220.7318 | 60.6 | 26.9588 | 190.055 | 60.8 | 26.9713 | 158.9364 | 61 | 26.9701 | 128.2605 | 61.2 | 26.9675 | 97.3689 | 61.4 | 26.9756 | 66.441 | 61.6 | 26.9675 | 35.7843 | 61.8 | 26.9729 | 5.5114 | 62 | 32.34 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.34 | 282.5769 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.9486 | 30.8321 | 59.8 | 26.975 | 61.5547 | 59.6 | 26.9641 | 92.3945 | 59.4 | 26.9457 | 123.3255 | 59.2 | 26.9568 | 154.2604 | 59 | 26.9487 | 185.0436 | 58.8 | 26.9576 | 216.0134 | 58.6 | 26.9654 | 246.7225 | 58.4 | 26.9508 | 278.0176 | 58.2 | 26.9404 | 308.7827 | 58 | 26.9798 | 282.5757 | 60.2 | 26.9613 | 251.7917 | 60.4 | 26.9706 | 220.7373 | 60.6 | 26.9671 | 190.0553 | 60.8 | 26.9796 | 158.9359 | 61 | 26.9785 | 128.2587 | 61.2 | 26.9758 | 97.3663 | 61.4 | 26.9839 | 66.4474 | 61.6 | 26.9758 | 35.7792 | 61.8 | 26.9812 | 5.5079 | 62 | 32.35 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.35 | 282.5757 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.957 | 30.8321 | 59.8 | 26.9833 | 61.5541 | 59.6 | 26.9725 | 92.3831 | 59.4 | 26.9541 | 123.3243 | 59.2 | 26.9651 | 154.2537 | 59 | 26.957 | 185.0394 | 58.8 | 26.9659 | 216.0063 | 58.6 | 26.9737 | 246.7264 | 58.4 | 26.9591 | 278.0041 | 58.2 | 26.9487 | 308.7849 | 58 | 26.9882 | 282.5771 | 60.2 | 26.9697 | 251.7923 | 60.4 | 26.9789 | 220.7392 | 60.6 | 26.9754 | 190.0521 | 60.8 | 26.988 | 158.9356 | 61 | 26.9868 | 128.257 | 61.2 | 26.9842 | 97.3637 | 61.4 | 26.9923 | 66.4538 | 61.6 | 26.9841 | 35.7741 | 61.8 | 26.9895 | 5.5043 | 62 | 32.36 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.36 | 282.5771 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.9653 | 30.8321 | 59.8 | 26.9916 | 61.5535 | 59.6 | 26.9808 | 92.3717 | 59.4 | 26.9624 | 123.3232 | 59.2 | 26.9734 | 154.247 | 59 | 26.9654 | 185.0403 | 58.8 | 26.9742 | 215.9953 | 58.6 | 26.9821 | 246.7356 | 58.4 | 26.9675 | 277.9937 | 58.2 | 26.957 | 308.7873 | 58 | 26.9965 | 282.5786 | 60.2 | 26.978 | 251.7928 | 60.4 | 26.9873 | 220.7411 | 60.6 | 26.9837 | 190.0489 | 60.8 | 26.9963 | 158.9353 | 61 | 26.9951 | 128.2553 | 61.2 | 26.9925 | 97.361 | 61.4 | 27.0006 | 66.4601 | 61.6 | 26.9925 | 35.769 | 61.8 | 26.9979 | 5.5007 | 62 | 32.37 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.37 | 282.5786 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.9736 | 30.8321 | 59.8 | 27 | 61.5527 | 59.6 | 26.9891 | 92.3615 | 59.4 | 26.9707 | 123.3244 | 59.2 | 26.9818 | 154.2403 | 59 | 26.9737 | 185.0412 | 58.8 | 26.9825 | 215.9842 | 58.6 | 26.9904 | 246.7448 | 58.4 | 26.9758 | 277.9833 | 58.2 | 26.9654 | 308.7897 | 58 | 27.0049 | 282.5672 | 60.2 | 26.9863 | 251.7978 | 60.4 | 26.9956 | 220.747 | 60.6 | 26.9921 | 190.0464 | 60.8 | 27.0047 | 158.9363 | 61 | 27.0035 | 128.2525 | 61.2 | 27.0008 | 97.3584 | 61.4 | 27.0089 | 66.4664 | 61.6 | 27.0008 | 35.7638 | 61.8 | 27.0062 | 5.4972 | 62 | 32.38 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.38 | 282.5672 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.9819 | 30.8321 | 59.8 | 27.0083 | 61.5518 | 59.6 | 26.9975 | 92.3514 | 59.4 | 26.979 | 123.3256 | 59.2 | 26.9901 | 154.2336 | 59 | 26.982 | 185.0404 | 58.8 | 26.9909 | 215.9761 | 58.6 | 26.9987 | 246.7448 | 58.4 | 26.9841 | 277.976 | 58.2 | 26.9737 | 308.7878 | 58 | 27.0132 | 282.5558 | 60.2 | 26.9946 | 251.8028 | 60.4 | 27.004 | 220.753 | 60.6 | 27.0004 | 190.044 | 60.8 | 27.013 | 158.9372 | 61 | 27.0118 | 128.2496 | 61.2 | 27.0092 | 97.3557 | 61.4 | 27.0173 | 66.4727 | 61.6 | 27.0092 | 35.7587 | 61.8 | 27.0146 | 5.4936 | 62 | 32.39 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.39 | 282.5558 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.9903 | 30.8321 | 59.8 | 27.0166 | 61.5509 | 59.6 | 27.0058 | 92.3417 | 59.4 | 26.9874 | 123.3262 | 59.2 | 26.9984 | 154.2268 | 59 | 26.9903 | 185.0396 | 58.8 | 26.9992 | 215.968 | 58.6 | 27.007 | 246.7448 | 58.4 | 26.9925 | 277.9686 | 58.2 | 26.982 | 308.786 | 58 | 27.0215 | 282.5523 | 60.2 | 27.003 | 251.8008 | 60.4 | 27.0123 | 220.759 | 60.6 | 27.0087 | 190.0368 | 60.8 | 27.0213 | 158.9394 | 61 | 27.0202 | 128.2473 | 61.2 | 27.0175 | 97.3531 | 61.4 | 27.0256 | 66.4789 | 61.6 | 27.0175 | 35.7535 | 61.8 | 27.0229 | 5.49 | 62 | 32.4 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.4 | 282.5523 | 60.2 | 5 | 297
|  | 26.9986 | 30.8321 | 59.8 | 27.025 | 61.55 | 59.6 | 27.0141 | 92.3321 | 59.4 | 26.9957 | 123.3267 | 59.2 | 27.0068 | 154.2252 | 59 | 26.9987 | 185.0328 | 58.8 | 27.0075 | 215.9588 | 58.6 | 27.0154 | 246.7441 | 58.4 | 27.0008 | 277.9624 | 58.2 | 26.9903 | 308.7843 | 58 | 27.0299 | 282.5488 | 60.2 | 27.0113 | 251.7989 | 60.4 | 27.0206 | 220.765 | 60.6 | 27.0171 | 190.0297 | 60.8 | 27.0297 | 158.9417 | 61 | 27.0285 | 128.2451 | 61.2 | 27.0258 | 97.3505 | 61.4 | 27.034 | 66.4852 | 61.6 | 27.0258 | 35.7484 | 61.8 | 27.0312 | 5.4864 | 62 | 32.41 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.41 | 282.5488 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.0069 | 30.8321 | 59.8 | 27.0333 | 61.5491 | 59.6 | 27.0224 | 92.3224 | 59.4 | 27.004 | 123.3273 | 59.2 | 27.0151 | 154.2236 | 59 | 27.007 | 185.0259 | 58.8 | 27.0159 | 215.9496 | 58.6 | 27.0237 | 246.7435 | 58.4 | 27.0091 | 277.9563 | 58.2 | 26.9987 | 308.7826 | 58 | 27.0382 | 282.5451 | 60.2 | 27.0196 | 251.797 | 60.4 | 27.029 | 220.7701 | 60.6 | 27.0254 | 190.0225 | 60.8 | 27.038 | 158.9439 | 61 | 27.0368 | 128.2428 | 61.2 | 27.0342 | 97.3479 | 61.4 | 27.0423 | 66.4914 | 61.6 | 27.0341 | 35.7432 | 61.8 | 27.0396 | 5.4828 | 62 | 32.42 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.42 | 282.5451 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.0153 | 30.8321 | 59.8 | 27.0417 | 61.5482 | 59.6 | 27.0308 | 92.3127 | 59.4 | 27.0124 | 123.328 | 59.2 | 27.0234 | 154.2212 | 59 | 27.0153 | 185.0229 | 58.8 | 27.0242 | 215.9353 | 58.6 | 27.032 | 246.7382 | 58.4 | 27.0175 | 277.9497 | 58.2 | 27.007 | 308.7812 | 58 | 27.0466 | 282.5415 | 60.2 | 27.0279 | 251.795 | 60.4 | 27.0373 | 220.7753 | 60.6 | 27.0337 | 190.0153 | 60.8 | 27.0464 | 158.9461 | 61 | 27.0452 | 128.2406 | 61.2 | 27.0425 | 97.3453 | 61.4 | 27.0506 | 66.4977 | 61.6 | 27.0425 | 35.738 | 61.8 | 27.0479 | 5.4793 | 62 | 32.43 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.43 | 282.5415 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.0236 | 30.8321 | 59.8 | 27.05 | 61.5472 | 59.6 | 27.0391 | 92.3102 | 59.4 | 27.0207 | 123.3273 | 59.2 | 27.0318 | 154.2188 | 59 | 27.0237 | 185.0198 | 58.8 | 27.0325 | 215.9209 | 58.6 | 27.0403 | 246.7328 | 58.4 | 27.0258 | 277.9431 | 58.2 | 27.0153 | 308.7799 | 58 | 27.0549 | 282.5418 | 60.2 | 27.0363 | 251.7939 | 60.4 | 27.0457 | 220.7811 | 60.6 | 27.0421 | 190.0081 | 60.8 | 27.0547 | 158.948 | 61 | 27.0535 | 128.2383 | 61.2 | 27.0509 | 97.3427 | 61.4 | 27.059 | 66.504 | 61.6 | 27.0508 | 35.7327 | 61.8 | 27.0562 | 5.4758 | 62 | 32.44 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.44 | 282.5418 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.0319 | 30.8321 | 59.8 | 27.0583 | 61.5463 | 59.6 | 27.0474 | 92.3078 | 59.4 | 27.029 | 123.3267 | 59.2 | 27.0401 | 154.2143 | 59 | 27.032 | 185.0151 | 58.8 | 27.0409 | 215.9111 | 58.6 | 27.0487 | 246.7384 | 58.4 | 27.0341 | 277.9377 | 58.2 | 27.0237 | 308.7797 | 58 | 27.0632 | 282.542 | 60.2 | 27.0446 | 251.7927 | 60.4 | 27.054 | 220.7868 | 60.6 | 27.0504 | 190.0009 | 60.8 | 27.063 | 158.95 | 61 | 27.0619 | 128.2361 | 61.2 | 27.0592 | 97.3401 | 61.4 | 27.0673 | 66.5102 | 61.6 | 27.0591 | 35.7274 | 61.8 | 27.0646 | 5.4723 | 62 | 32.45 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.45 | 282.542 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.0402 | 30.8321 | 59.8 | 27.0667 | 61.5454 | 59.6 | 27.0558 | 92.3055 | 59.4 | 27.0374 | 123.3237 | 59.2 | 27.0484 | 154.2098 | 59 | 27.0403 | 185.0103 | 58.8 | 27.0492 | 215.9013 | 58.6 | 27.057 | 246.744 | 58.4 | 27.0424 | 277.9323 | 58.2 | 27.032 | 308.7794 | 58 | 27.0716 | 282.5392 | 60.2 | 27.0529 | 251.794 | 60.4 | 27.0623 | 220.7925 | 60.6 | 27.0587 | 189.9933 | 60.8 | 27.0714 | 158.9519 | 61 | 27.0702 | 128.2325 | 61.2 | 27.0675 | 97.3374 | 61.4 | 27.0757 | 66.5165 | 61.6 | 27.0675 | 35.7221 | 61.8 | 27.0729 | 5.4687 | 62 | 32.46 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.46 | 282.5392 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.0486 | 30.8321 | 59.8 | 27.075 | 61.5445 | 59.6 | 27.0641 | 92.3033 | 59.4 | 27.0457 | 123.3207 | 59.2 | 27.0567 | 154.2046 | 59 | 27.0486 | 185.0099 | 58.8 | 27.0575 | 215.8836 | 58.6 | 27.0653 | 246.7526 | 58.4 | 27.0508 | 277.9276 | 58.2 | 27.0403 | 308.781 | 58 | 27.0799 | 282.5363 | 60.2 | 27.0612 | 251.7952 | 60.4 | 27.0707 | 220.7982 | 60.6 | 27.0671 | 189.9857 | 60.8 | 27.0797 | 158.9538 | 61 | 27.0786 | 128.2289 | 61.2 | 27.0759 | 97.3348 | 61.4 | 27.084 | 66.5227 | 61.6 | 27.0758 | 35.7168 | 61.8 | 27.0813 | 5.4651 | 62 | 32.47 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.47 | 282.5363 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.0569 | 30.8321 | 59.8 | 27.0834 | 61.5436 | 59.6 | 27.0724 | 92.3038 | 59.4 | 27.054 | 123.3195 | 59.2 | 27.0651 | 154.1994 | 59 | 27.0569 | 185.0094 | 58.8 | 27.0658 | 215.8658 | 58.6 | 27.0737 | 246.7611 | 58.4 | 27.0591 | 277.923 | 58.2 | 27.0486 | 308.7825 | 58 | 27.0883 | 282.5279 | 60.2 | 27.0696 | 251.7951 | 60.4 | 27.079 | 220.8039 | 60.6 | 27.0754 | 189.9772 | 60.8 | 27.0881 | 158.9558 | 61 | 27.0869 | 128.2253 | 61.2 | 27.0842 | 97.3322 | 61.4 | 27.0923 | 66.5259 | 61.6 | 27.0842 | 35.7116 | 61.8 | 27.0896 | 5.4616 | 62 | 32.48 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.48 | 282.5279 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.0652 | 30.8321 | 59.8 | 27.0917 | 61.5427 | 59.6 | 27.0808 | 92.3043 | 59.4 | 27.0624 | 123.3183 | 59.2 | 27.0734 | 154.1928 | 59 | 27.0653 | 185.0064 | 58.8 | 27.0742 | 215.8561 | 58.6 | 27.082 | 246.7633 | 58.4 | 27.0674 | 277.9149 | 58.2 | 27.0569 | 308.786 | 58 | 27.0966 | 282.5196 | 60.2 | 27.0779 | 251.7951 | 60.4 | 27.0873 | 220.8097 | 60.6 | 27.0837 | 189.9686 | 60.8 | 27.0964 | 158.9577 | 61 | 27.0952 | 128.2217 | 61.2 | 27.0926 | 97.3296 | 61.4 | 27.1006 | 66.529 | 61.6 | 27.0925 | 35.7063 | 61.8 | 27.098 | 5.4582 | 62 | 32.49 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.49 | 282.5196 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.0736 | 30.8321 | 59.8 | 27.1 | 61.5418 | 59.6 | 27.0891 | 92.3048 | 59.4 | 27.0707 | 123.3204 | 59.2 | 27.0817 | 154.1863 | 59 | 27.0736 | 185.0033 | 58.8 | 27.0825 | 215.8463 | 58.6 | 27.0903 | 246.7654 | 58.4 | 27.0757 | 277.9068 | 58.2 | 27.0653 | 308.7895 | 58 | 27.1049 | 282.516 | 60.2 | 27.0862 | 251.7967 | 60.4 | 27.0957 | 220.8141 | 60.6 | 27.0921 | 189.9602 | 60.8 | 27.1048 | 158.959 | 61 | 27.1036 | 128.218 | 61.2 | 27.1009 | 97.327 | 61.4 | 27.109 | 66.5322 | 61.6 | 27.1008 | 35.701 | 61.8 | 27.1063 | 5.4545 | 62 | 32.5 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.5 | 282.516 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.0819 | 30.8321 | 59.8 | 27.1084 | 61.5409 | 59.6 | 27.0974 | 92.3053 | 59.4 | 27.079 | 123.3225 | 59.2 | 27.0901 | 154.1821 | 59 | 27.0819 | 185.0042 | 58.8 | 27.0908 | 215.8342 | 58.6 | 27.0987 | 246.7681 | 58.4 | 27.0841 | 277.8987 | 58.2 | 27.0736 | 308.792 | 58 | 27.1133 | 282.5125 | 60.2 | 27.0946 | 251.7982 | 60.4 | 27.104 | 220.8186 | 60.6 | 27.1004 | 189.9518 | 60.8 | 27.1131 | 158.9603 | 61 | 27.1119 | 128.2144 | 61.2 | 27.1092 | 97.3244 | 61.4 | 27.1173 | 66.5353 | 61.6 | 27.1092 | 35.6957 | 61.8 | 27.1146 | 5.4508 | 62 | 32.51 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.51 | 282.5125 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.0902 | 30.8321 | 59.8 | 27.1167 | 61.5403 | 59.6 | 27.1058 | 92.3058 | 59.4 | 27.0874 | 123.3207 | 59.2 | 27.0984 | 154.178 | 59 | 27.0903 | 185.005 | 58.8 | 27.0992 | 215.822 | 58.6 | 27.107 | 246.7708 | 58.4 | 27.0924 | 277.8906 | 58.2 | 27.0819 | 308.7944 | 58 | 27.1216 | 282.509 | 60.2 | 27.1029 | 251.8056 | 60.4 | 27.1124 | 220.8223 | 60.6 | 27.1087 | 189.9434 | 60.8 | 27.1214 | 158.9615 | 61 | 27.1203 | 128.214 | 61.2 | 27.1176 | 97.3218 | 61.4 | 27.1257 | 66.5385 | 61.6 | 27.1175 | 35.6905 | 61.8 | 27.123 | 5.4471 | 62 | 32.52 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.52 | 282.509 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.0986 | 30.8321 | 59.8 | 27.125 | 61.5397 | 59.6 | 27.1141 | 92.3063 | 59.4 | 27.0957 | 123.3189 | 59.2 | 27.1067 | 154.1759 | 59 | 27.0986 | 185.0076 | 58.8 | 27.1075 | 215.8162 | 58.6 | 27.1153 | 246.7674 | 58.4 | 27.1007 | 277.8802 | 58.2 | 27.0902 | 308.7954 | 58 | 27.13 | 282.5055 | 60.2 | 27.1112 | 251.8129 | 60.4 | 27.1207 | 220.826 | 60.6 | 27.117 | 189.9349 | 60.8 | 27.1298 | 158.9627 | 61 | 27.1286 | 128.2136 | 61.2 | 27.1259 | 97.3192 | 61.4 | 27.134 | 66.5417 | 61.6 | 27.1258 | 35.6852 | 61.8 | 27.1313 | 5.4434 | 62 | 32.53 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.53 | 282.5055 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.1069 | 30.8321 | 59.8 | 27.1334 | 61.5392 | 59.6 | 27.1224 | 92.3068 | 59.4 | 27.104 | 123.3189 | 59.2 | 27.115 | 154.1739 | 59 | 27.1069 | 185.0102 | 58.8 | 27.1158 | 215.8104 | 58.6 | 27.1237 | 246.7639 | 58.4 | 27.1091 | 277.8697 | 58.2 | 27.0986 | 308.7964 | 58 | 27.1383 | 282.5019 | 60.2 | 27.1196 | 251.8101 | 60.4 | 27.129 | 220.8298 | 60.6 | 27.1254 | 189.9257 | 60.8 | 27.1381 | 158.9642 | 61 | 27.1369 | 128.2126 | 61.2 | 27.1342 | 97.3166 | 61.4 | 27.1423 | 66.5449 | 61.6 | 27.1342 | 35.6799 | 61.8 | 27.1396 | 5.4397 | 62 | 32.54 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.54 | 282.5019 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.1152 | 30.8321 | 59.8 | 27.1417 | 61.5386 | 59.6 | 27.1307 | 92.3073 | 59.4 | 27.1124 | 123.3188 | 59.2 | 27.1234 | 154.1697 | 59 | 27.1153 | 185.0067 | 58.8 | 27.1241 | 215.8044 | 58.6 | 27.132 | 246.7673 | 58.4 | 27.1174 | 277.8596 | 58.2 | 27.1069 | 308.7957 | 58 | 27.1466 | 282.4984 | 60.2 | 27.1279 | 251.8073 | 60.4 | 27.1374 | 220.8335 | 60.6 | 27.1337 | 189.9164 | 60.8 | 27.1465 | 158.9657 | 61 | 27.1453 | 128.2116 | 61.2 | 27.1426 | 97.3139 | 61.4 | 27.1507 | 66.548 | 61.6 | 27.1425 | 35.6746 | 61.8 | 27.148 | 5.4361 | 62 | 32.55 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.55 | 282.4984 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.1235 | 30.8321 | 59.8 | 27.15 | 61.538 | 59.6 | 27.1391 | 92.3078 | 59.4 | 27.1207 | 123.3171 | 59.2 | 27.1317 | 154.1655 | 59 | 27.1236 | 185.0033 | 58.8 | 27.1325 | 215.7985 | 58.6 | 27.1403 | 246.7706 | 58.4 | 27.1257 | 277.8494 | 58.2 | 27.1152 | 308.7949 | 58 | 27.155 | 282.492 | 60.2 | 27.1362 | 251.8046 | 60.4 | 27.1457 | 220.8372 | 60.6 | 27.142 | 189.9072 | 60.8 | 27.1548 | 158.9672 | 61 | 27.1536 | 128.2103 | 61.2 | 27.1509 | 97.3113 | 61.4 | 27.159 | 66.5481 | 61.6 | 27.1508 | 35.6694 | 61.8 | 27.1563 | 5.4324 | 62 | 32.56 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.56 | 282.492 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.1319 | 30.8321 | 59.8 | 27.1584 | 61.5375 | 59.6 | 27.1474 | 92.3083 | 59.4 | 27.129 | 123.3153 | 59.2 | 27.14 | 154.1618 | 59 | 27.1319 | 185.0042 | 58.8 | 27.1408 | 215.7913 | 58.6 | 27.1487 | 246.7771 | 58.4 | 27.134 | 277.845 | 58.2 | 27.1236 | 308.7917 | 58 | 27.1633 | 282.4857 | 60.2 | 27.1445 | 251.8018 | 60.4 | 27.1541 | 220.8409 | 60.6 | 27.1504 | 189.8979 | 60.8 | 27.1631 | 158.9687 | 61 | 27.162 | 128.2089 | 61.2 | 27.1593 | 97.3087 | 61.4 | 27.1674 | 66.5481 | 61.6 | 27.1592 | 35.6641 | 61.8 | 27.1647 | 5.4287 | 62 | 32.57 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.57 | 282.4857 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.1402 | 30.8321 | 59.8 | 27.1667 | 61.5369 | 59.6 | 27.1557 | 92.3088 | 59.4 | 27.1373 | 123.3176 | 59.2 | 27.1484 | 154.1581 | 59 | 27.1402 | 185.0051 | 58.8 | 27.1491 | 215.784 | 58.6 | 27.157 | 246.7837 | 58.4 | 27.1424 | 277.8407 | 58.2 | 27.1319 | 308.7886 | 58 | 27.1717 | 282.4877 | 60.2 | 27.1529 | 251.7991 | 60.4 | 27.1624 | 220.8466 | 60.6 | 27.1587 | 189.8887 | 60.8 | 27.1715 | 158.9702 | 61 | 27.1703 | 128.2067 | 61.2 | 27.1676 | 97.3061 | 61.4 | 27.1757 | 66.5482 | 61.6 | 27.1675 | 35.6588 | 61.8 | 27.173 | 5.425 | 62 | 32.58 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.58 | 282.4877 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.1485 | 30.8321 | 59.8 | 27.1751 | 61.5363 | 59.6 | 27.1641 | 92.3093 | 59.4 | 27.1457 | 123.3198 | 59.2 | 27.1567 | 154.1517 | 59 | 27.1486 | 185.0034 | 58.8 | 27.1574 | 215.7801 | 58.6 | 27.1653 | 246.7917 | 58.4 | 27.1507 | 277.8365 | 58.2 | 27.1402 | 308.7788 | 58 | 27.18 | 282.4898 | 60.2 | 27.1612 | 251.7964 | 60.4 | 27.1707 | 220.8524 | 60.6 | 27.167 | 189.8794 | 60.8 | 27.1798 | 158.9716 | 61 | 27.1786 | 128.2045 | 61.2 | 27.1759 | 97.3035 | 61.4 | 27.184 | 66.5482 | 61.6 | 27.1758 | 35.6562 | 61.8 | 27.1813 | 5.4213 | 62 | 32.59 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.59 | 282.4898 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.1569 | 30.8321 | 59.8 | 27.1834 | 61.5362 | 59.6 | 27.1724 | 92.3098 | 59.4 | 27.154 | 123.3179 | 59.2 | 27.165 | 154.1452 | 59 | 27.1569 | 185.0016 | 58.8 | 27.1658 | 215.7762 | 58.6 | 27.1736 | 246.7998 | 58.4 | 27.159 | 277.8324 | 58.2 | 27.1485 | 308.769 | 58 | 27.1883 | 282.4919 | 60.2 | 27.1695 | 251.7938 | 60.4 | 27.1791 | 220.8548 | 60.6 | 27.1754 | 189.8709 | 60.8 | 27.1882 | 158.9732 | 61 | 27.187 | 128.201 | 61.2 | 27.1843 | 97.3009 | 61.4 | 27.1924 | 66.5483 | 61.6 | 27.1842 | 35.6536 | 61.8 | 27.1897 | 5.4175 | 62 | 32.6 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.6 | 282.4919 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.1652 | 30.8321 | 59.8 | 27.1917 | 61.5362 | 59.6 | 27.1807 | 92.3103 | 59.4 | 27.1623 | 123.316 | 59.2 | 27.1733 | 154.1417 | 59 | 27.1652 | 185.0096 | 58.8 | 27.1741 | 215.7672 | 58.6 | 27.182 | 246.8089 | 58.4 | 27.1674 | 277.83 | 58.2 | 27.1569 | 308.7621 | 58 | 27.1967 | 282.494 | 60.2 | 27.1778 | 251.7912 | 60.4 | 27.1874 | 220.8573 | 60.6 | 27.1837 | 189.8624 | 60.8 | 27.1965 | 158.9747 | 61 | 27.1953 | 128.1975 | 61.2 | 27.1926 | 97.2983 | 61.4 | 27.2007 | 66.5483 | 61.6 | 27.1925 | 35.651 | 61.8 | 27.198 | 5.4138 | 62 | 32.61 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.61 | 282.494 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.1735 | 30.8321 | 59.8 | 27.2001 | 61.5361 | 59.6 | 27.1891 | 92.3108 | 59.4 | 27.1707 | 123.3174 | 59.2 | 27.1817 | 154.1382 | 59 | 27.1736 | 185.0176 | 58.8 | 27.1824 | 215.7582 | 58.6 | 27.1903 | 246.818 | 58.4 | 27.1757 | 277.8277 | 58.2 | 27.1652 | 308.7551 | 58 | 27.205 | 282.4829 | 60.2 | 27.1862 | 251.7927 | 60.4 | 27.1958 | 220.8598 | 60.6 | 27.192 | 189.8539 | 60.8 | 27.2048 | 158.9763 | 61 | 27.2037 | 128.194 | 61.2 | 27.201 | 97.2956 | 61.4 | 27.209 | 66.5483 | 61.6 | 27.2008 | 35.6484 | 61.8 | 27.2064 | 5.4061 | 62 | 32.62 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.62 | 282.4829 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.1818 | 30.8321 | 59.8 | 27.2084 | 61.536 | 59.6 | 27.1974 | 92.3113 | 59.4 | 27.179 | 123.3188 | 59.2 | 27.19 | 154.1338 | 59 | 27.1819 | 185.0237 | 58.8 | 27.1908 | 215.7572 | 58.6 | 27.1986 | 246.8171 | 58.4 | 27.184 | 277.8254 | 58.2 | 27.1735 | 308.7499 | 58 | 27.2134 | 282.472 | 60.2 | 27.1945 | 251.7942 | 60.4 | 27.2041 | 220.8623 | 60.6 | 27.2003 | 189.8453 | 60.8 | 27.2132 | 158.9778 | 61 | 27.212 | 128.1906 | 61.2 | 27.2093 | 97.293 | 61.4 | 27.2174 | 66.5483 | 61.6 | 27.2092 | 35.6457 | 61.8 | 27.2147 | 5.3984 | 62 | 32.63 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.63 | 282.472 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.1902 | 30.8321 | 59.8 | 27.2168 | 61.5357 | 59.6 | 27.2057 | 92.3118 | 59.4 | 27.1873 | 123.3206 | 59.2 | 27.1983 | 154.1295 | 59 | 27.1902 | 185.0297 | 58.8 | 27.1991 | 215.7562 | 58.6 | 27.207 | 246.8163 | 58.4 | 27.1924 | 277.8231 | 58.2 | 27.1819 | 308.7447 | 58 | 27.2217 | 282.4664 | 60.2 | 27.2028 | 251.7888 | 60.4 | 27.2124 | 220.8677 | 60.6 | 27.2087 | 189.8369 | 60.8 | 27.2215 | 158.9794 | 61 | 27.2204 | 128.1877 | 61.2 | 27.2176 | 97.2904 | 61.4 | 27.2257 | 66.5483 | 61.6 | 27.2175 | 35.643 | 61.8 | 27.223 | 5.3907 | 62 | 32.64 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.64 | 282.4664 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.1985 | 30.8321 | 59.8 | 27.2251 | 61.5353 | 59.6 | 27.2141 | 92.3123 | 59.4 | 27.1957 | 123.3223 | 59.2 | 27.2067 | 154.1253 | 59 | 27.1985 | 185.0298 | 58.8 | 27.2074 | 215.7535 | 58.6 | 27.2153 | 246.8193 | 58.4 | 27.2007 | 277.8203 | 58.2 | 27.1902 | 308.7392 | 58 | 27.23 | 282.4608 | 60.2 | 27.2112 | 251.7834 | 60.4 | 27.2208 | 220.8731 | 60.6 | 27.217 | 189.8285 | 60.8 | 27.2299 | 158.9809 | 61 | 27.2287 | 128.1849 | 61.2 | 27.226 | 97.2878 | 61.4 | 27.2341 | 66.5483 | 61.6 | 27.2259 | 35.6404 | 61.8 | 27.2314 | 5.383 | 62 | 32.65 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.65 | 282.4608 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.2068 | 30.8321 | 59.8 | 27.2334 | 61.535 | 59.6 | 27.2224 | 92.3128 | 59.4 | 27.204 | 123.3232 | 59.2 | 27.215 | 154.1211 | 59 | 27.2068 | 185.0298 | 58.8 | 27.2158 | 215.7507 | 58.6 | 27.2236 | 246.8224 | 58.4 | 27.209 | 277.8175 | 58.2 | 27.1985 | 308.7337 | 58 | 27.2384 | 282.4552 | 60.2 | 27.2195 | 251.7793 | 60.4 | 27.2291 | 220.871 | 60.6 | 27.2253 | 189.8201 | 60.8 | 27.2382 | 158.9841 | 61 | 27.237 | 128.1822 | 61.2 | 27.2343 | 97.2852 | 61.4 | 27.2424 | 66.5483 | 61.6 | 27.2342 | 35.6377 | 61.8 | 27.2397 | 5.3754 | 62 | 32.66 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.66 | 282.4552 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.2152 | 30.8321 | 59.8 | 27.2418 | 61.5346 | 59.6 | 27.2307 | 92.3133 | 59.4 | 27.2123 | 123.324 | 59.2 | 27.2233 | 154.1183 | 59 | 27.2152 | 185.0332 | 58.8 | 27.2241 | 215.7421 | 58.6 | 27.232 | 246.8204 | 58.4 | 27.2173 | 277.8165 | 58.2 | 27.2068 | 308.7327 | 58 | 27.2467 | 282.4496 | 60.2 | 27.2278 | 251.7753 | 60.4 | 27.2374 | 220.8689 | 60.6 | 27.2337 | 189.8117 | 60.8 | 27.2465 | 158.9872 | 61 | 27.2454 | 128.1795 | 61.2 | 27.2426 | 97.2826 | 61.4 | 27.2507 | 66.5484 | 61.6 | 27.2425 | 35.635 | 61.8 | 27.248 | 5.3677 | 62 | 32.67 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.67 | 282.4496 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.2235 | 30.8321 | 59.8 | 27.2501 | 61.5343 | 59.6 | 27.239 | 92.3138 | 59.4 | 27.2207 | 123.3251 | 59.2 | 27.2316 | 154.1156 | 59 | 27.2235 | 185.0367 | 58.8 | 27.2324 | 215.7335 | 58.6 | 27.2403 | 246.8185 | 58.4 | 27.2256 | 277.8155 | 58.2 | 27.2151 | 308.7317 | 58 | 27.2551 | 282.4504 | 60.2 | 27.2361 | 251.7711 | 60.4 | 27.2458 | 220.8691 | 60.6 | 27.242 | 189.8026 | 60.8 | 27.2549 | 158.9855 | 61 | 27.2537 | 128.1768 | 61.2 | 27.251 | 97.28 | 61.4 | 27.2591 | 66.5452 | 61.6 | 27.2509 | 35.6323 | 61.8 | 27.2564 | 5.36 | 62 | 32.68 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.68 | 282.4504 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.2318 | 30.8321 | 59.8 | 27.2584 | 61.534 | 59.6 | 27.2474 | 92.3143 | 59.4 | 27.229 | 123.3262 | 59.2 | 27.24 | 154.1085 | 59 | 27.2318 | 185.0379 | 58.8 | 27.2408 | 215.7309 | 58.6 | 27.2486 | 246.8206 | 58.4 | 27.234 | 277.8137 | 58.2 | 27.2235 | 308.7327 | 58 | 27.2634 | 282.4514 | 60.2 | 27.2445 | 251.767 | 60.4 | 27.2541 | 220.8694 | 60.6 | 27.2503 | 189.7934 | 60.8 | 27.2632 | 158.9839 | 61 | 27.2621 | 128.1742 | 61.2 | 27.2593 | 97.2774 | 61.4 | 27.2674 | 66.5421 | 61.6 | 27.2592 | 35.6323 | 61.8 | 27.2647 | 5.3523 | 62 | 32.69 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.69 | 282.4514 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.2402 | 30.8321 | 59.8 | 27.2668 | 61.5337 | 59.6 | 27.2557 | 92.3155 | 59.4 | 27.2373 | 123.325 | 59.2 | 27.2483 | 154.1015 | 59 | 27.2402 | 185.039 | 58.8 | 27.2491 | 215.7283 | 58.6 | 27.257 | 246.8227 | 58.4 | 27.2423 | 277.8119 | 58.2 | 27.2318 | 308.7336 | 58 | 27.2717 | 282.4449 | 60.2 | 27.2528 | 251.7628 | 60.4 | 27.2625 | 220.8698 | 60.6 | 27.2587 | 189.7842 | 60.8 | 27.2716 | 158.9823 | 61 | 27.2704 | 128.1715 | 61.2 | 27.2677 | 97.2747 | 61.4 | 27.2758 | 66.539 | 61.6 | 27.2675 | 35.6322 | 61.8 | 27.2731 | 5.3447 | 62 | 32.7 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.7 | 282.4449 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.2485 | 30.8321 | 59.8 | 27.2751 | 61.5334 | 59.6 | 27.264 | 92.3167 | 59.4 | 27.2457 | 123.3237 | 59.2 | 27.2566 | 154.0974 | 59 | 27.2485 | 185.0462 | 58.8 | 27.2574 | 215.7198 | 58.6 | 27.2653 | 246.8254 | 58.4 | 27.2506 | 277.8099 | 58.2 | 27.2401 | 308.7336 | 58 | 27.2801 | 282.4384 | 60.2 | 27.2611 | 251.7586 | 60.4 | 27.2708 | 220.8703 | 60.6 | 27.267 | 189.775 | 60.8 | 27.2799 | 158.9806 | 61 | 27.2787 | 128.1688 | 61.2 | 27.276 | 97.2721 | 61.4 | 27.2841 | 66.5359 | 61.6 | 27.2758 | 35.6321 | 61.8 | 27.2814 | 5.337 | 62 | 32.71 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.71 | 282.4384 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.2568 | 30.8321 | 59.8 | 27.2835 | 61.5332 | 59.6 | 27.2724 | 92.3179 | 59.4 | 27.254 | 123.3266 | 59.2 | 27.265 | 154.0932 | 59 | 27.2568 | 185.0533 | 58.8 | 27.2657 | 215.7112 | 58.6 | 27.2736 | 246.828 | 58.4 | 27.259 | 277.808 | 58.2 | 27.2484 | 308.7336 | 58 | 27.2884 | 282.4297 | 60.2 | 27.2694 | 251.7531 | 60.4 | 27.2791 | 220.8707 | 60.6 | 27.2753 | 189.7652 | 60.8 | 27.2882 | 158.979 | 61 | 27.2871 | 128.1663 | 61.2 | 27.2843 | 97.2695 | 61.4 | 27.2924 | 66.5328 | 61.6 | 27.2842 | 35.6321 | 61.8 | 27.2897 | 5.3293 | 62 | 32.72 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.72 | 282.4297 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.2651 | 30.8321 | 59.8 | 27.2918 | 61.5329 | 59.6 | 27.2807 | 92.3191 | 59.4 | 27.2623 | 123.3296 | 59.2 | 27.2733 | 154.089 | 59 | 27.2652 | 185.0571 | 58.8 | 27.274 | 215.7103 | 58.6 | 27.282 | 246.8246 | 58.4 | 27.2673 | 277.806 | 58.2 | 27.2568 | 308.7342 | 58 | 27.2968 | 282.4211 | 60.2 | 27.2778 | 251.7476 | 60.4 | 27.2875 | 220.8712 | 60.6 | 27.2836 | 189.7554 | 60.8 | 27.2966 | 158.9773 | 61 | 27.2954 | 128.1638 | 61.2 | 27.2927 | 97.2669 | 61.4 | 27.3008 | 66.5297 | 61.6 | 27.2925 | 35.632 | 61.8 | 27.2981 | 5.3216 | 62 | 32.73 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.73 | 282.4211 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.2735 | 30.8321 | 59.8 | 27.3001 | 61.5326 | 59.6 | 27.289 | 92.3203 | 59.4 | 27.2707 | 123.3325 | 59.2 | 27.2816 | 154.0848 | 59 | 27.2735 | 185.0608 | 58.8 | 27.2824 | 215.7094 | 58.6 | 27.2903 | 246.8212 | 58.4 | 27.2756 | 277.804 | 58.2 | 27.2651 | 308.7348 | 58 | 27.3051 | 282.415 | 60.2 | 27.2861 | 251.7434 | 60.4 | 27.2958 | 220.8707 | 60.6 | 27.292 | 189.7485 | 60.8 | 27.3049 | 158.9754 | 61 | 27.3038 | 128.1626 | 61.2 | 27.301 | 97.2643 | 61.4 | 27.3091 | 66.5266 | 61.6 | 27.3009 | 35.632 | 61.8 | 27.3064 | 5.3111 | 62 | 32.74 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.74 | 282.415 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.2818 | 30.8321 | 59.8 | 27.3085 | 61.5324 | 59.6 | 27.2973 | 92.3214 | 59.4 | 27.279 | 123.3353 | 59.2 | 27.2899 | 154.0828 | 59 | 27.2818 | 185.0637 | 58.8 | 27.2907 | 215.71 | 58.6 | 27.2986 | 246.8221 | 58.4 | 27.284 | 277.7997 | 58.2 | 27.2734 | 308.735 | 58 | 27.3134 | 282.409 | 60.2 | 27.2944 | 251.7393 | 60.4 | 27.3042 | 220.8703 | 60.6 | 27.3003 | 189.7415 | 60.8 | 27.3133 | 158.9735 | 61 | 27.3121 | 128.1613 | 61.2 | 27.3094 | 97.2616 | 61.4 | 27.3174 | 66.5235 | 61.6 | 27.3092 | 35.6319 | 61.8 | 27.3148 | 5.3005 | 62 | 32.75 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.75 | 282.409 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.2901 | 30.8321 | 59.8 | 27.3168 | 61.532 | 59.6 | 27.3057 | 92.3226 | 59.4 | 27.2873 | 123.3338 | 59.2 | 27.2983 | 154.0808 | 59 | 27.2901 | 185.0666 | 58.8 | 27.299 | 215.7105 | 58.6 | 27.3069 | 246.823 | 58.4 | 27.2923 | 277.7953 | 58.2 | 27.2818 | 308.7353 | 58 | 27.3218 | 282.4051 | 60.2 | 27.3027 | 251.7409 | 60.4 | 27.3125 | 220.8697 | 60.6 | 27.3086 | 189.7345 | 60.8 | 27.3216 | 158.9726 | 61 | 27.3205 | 128.16 | 61.2 | 27.3177 | 97.259 | 61.4 | 27.3258 | 66.5204 | 61.6 | 27.3175 | 35.6318 | 61.8 | 27.3231 | 5.2901 | 62 | 32.76 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.76 | 282.4051 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.2985 | 30.8321 | 59.8 | 27.3251 | 61.5317 | 59.6 | 27.314 | 92.3238 | 59.4 | 27.2957 | 123.3323 | 59.2 | 27.3066 | 154.0787 | 59 | 27.2985 | 185.0738 | 58.8 | 27.3074 | 215.7141 | 58.6 | 27.3153 | 246.8195 | 58.4 | 27.3006 | 277.792 | 58.2 | 27.2901 | 308.7301 | 58 | 27.3301 | 282.4012 | 60.2 | 27.3111 | 251.7425 | 60.4 | 27.3208 | 220.869 | 60.6 | 27.317 | 189.7276 | 60.8 | 27.3299 | 158.9717 | 61 | 27.3288 | 128.1588 | 61.2 | 27.326 | 97.2564 | 61.4 | 27.3341 | 66.5173 | 61.6 | 27.3259 | 35.6318 | 61.8 | 27.3314 | 5.2797 | 62 | 32.77 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.77 | 282.4012 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.3068 | 30.8321 | 59.8 | 27.3335 | 61.5314 | 59.6 | 27.3223 | 92.3249 | 59.4 | 27.304 | 123.3325 | 59.2 | 27.3149 | 154.0766 | 59 | 27.3068 | 185.081 | 58.8 | 27.3157 | 215.7178 | 58.6 | 27.3236 | 246.816 | 58.4 | 27.309 | 277.7887 | 58.2 | 27.2984 | 308.7249 | 58 | 27.3385 | 282.3974 | 60.2 | 27.3194 | 251.7367 | 60.4 | 27.3292 | 220.8736 | 60.6 | 27.3253 | 189.7201 | 60.8 | 27.3383 | 158.9708 | 61 | 27.3371 | 128.1575 | 61.2 | 27.3344 | 97.2538 | 61.4 | 27.3424 | 66.5142 | 61.6 | 27.3342 | 35.6317 | 61.8 | 27.3398 | 5.2692 | 62 | 32.78 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.78 | 282.3974 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.3151 | 30.8321 | 59.8 | 27.3418 | 61.5311 | 59.6 | 27.3307 | 92.3261 | 59.4 | 27.3123 | 123.3327 | 59.2 | 27.3233 | 154.0699 | 59 | 27.3151 | 185.0821 | 58.8 | 27.324 | 215.7223 | 58.6 | 27.3319 | 246.817 | 58.4 | 27.3173 | 277.7879 | 58.2 | 27.3067 | 308.7215 | 58 | 27.3468 | 282.3936 | 60.2 | 27.3277 | 251.7309 | 60.4 | 27.3375 | 220.8782 | 60.6 | 27.3336 | 189.7126 | 60.8 | 27.3466 | 158.9699 | 61 | 27.3455 | 128.1562 | 61.2 | 27.3427 | 97.2512 | 61.4 | 27.3508 | 66.5111 | 61.6 | 27.3425 | 35.6316 | 61.8 | 27.3481 | 5.2588 | 62 | 32.79 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.79 | 282.3936 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.3234 | 30.8321 | 59.8 | 27.3502 | 61.5309 | 59.6 | 27.339 | 92.3273 | 59.4 | 27.3206 | 123.3317 | 59.2 | 27.3316 | 154.0631 | 59 | 27.3235 | 185.0833 | 58.8 | 27.3324 | 215.7267 | 58.6 | 27.3403 | 246.8179 | 58.4 | 27.3256 | 277.787 | 58.2 | 27.3151 | 308.7181 | 58 | 27.3551 | 282.3897 | 60.2 | 27.3361 | 251.7251 | 60.4 | 27.3459 | 220.8767 | 60.6 | 27.342 | 189.7052 | 60.8 | 27.355 | 158.9691 | 61 | 27.3538 | 128.1558 | 61.2 | 27.351 | 97.2487 | 61.4 | 27.3591 | 66.5079 | 61.6 | 27.3509 | 35.6316 | 61.8 | 27.3564 | 5.252 | 62 | 32.8 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.8 | 282.3897 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.3318 | 30.8321 | 59.8 | 27.3585 | 61.5307 | 59.6 | 27.3473 | 92.3285 | 59.4 | 27.329 | 123.3308 | 59.2 | 27.3399 | 154.0573 | 59 | 27.3318 | 185.0871 | 58.8 | 27.3407 | 215.7251 | 58.6 | 27.3486 | 246.8206 | 58.4 | 27.3339 | 277.7862 | 58.2 | 27.3234 | 308.7156 | 58 | 27.3635 | 282.3859 | 60.2 | 27.3444 | 251.7194 | 60.4 | 27.3542 | 220.8753 | 60.6 | 27.3503 | 189.6977 | 60.8 | 27.3633 | 158.9683 | 61 | 27.3622 | 128.1554 | 61.2 | 27.3594 | 97.2461 | 61.4 | 27.3675 | 66.5048 | 61.6 | 27.3592 | 35.6315 | 61.8 | 27.3648 | 5.2453 | 62 | 32.81 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.81 | 282.3859 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.3401 | 30.8321 | 59.8 | 27.3668 | 61.5304 | 59.6 | 27.3557 | 92.3292 | 59.4 | 27.3373 | 123.3298 | 59.2 | 27.3483 | 154.0515 | 59 | 27.3401 | 185.0909 | 58.8 | 27.349 | 215.7234 | 58.6 | 27.3569 | 246.8232 | 58.4 | 27.3423 | 277.7854 | 58.2 | 27.3317 | 308.7131 | 58 | 27.3718 | 282.3866 | 60.2 | 27.3527 | 251.7136 | 60.4 | 27.3625 | 220.872 | 60.6 | 27.3586 | 189.6882 | 60.8 | 27.3716 | 158.9683 | 61 | 27.3705 | 128.155 | 61.2 | 27.3677 | 97.2436 | 61.4 | 27.3758 | 66.5017 | 61.6 | 27.3676 | 35.6314 | 61.8 | 27.3731 | 5.2386 | 62 | 32.82 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.82 | 282.3866 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.3484 | 30.8321 | 59.8 | 27.3752 | 61.5302 | 59.6 | 27.364 | 92.3299 | 59.4 | 27.3456 | 123.3288 | 59.2 | 27.3566 | 154.0443 | 59 | 27.3484 | 185.0946 | 58.8 | 27.3573 | 215.7236 | 58.6 | 27.3653 | 246.8238 | 58.4 | 27.3506 | 277.7836 | 58.2 | 27.34 | 308.7128 | 58 | 27.3802 | 282.3872 | 60.2 | 27.361 | 251.7077 | 60.4 | 27.3709 | 220.8687 | 60.6 | 27.367 | 189.6786 | 60.8 | 27.38 | 158.9683 | 61 | 27.3788 | 128.1545 | 61.2 | 27.3761 | 97.2438 | 61.4 | 27.3841 | 66.4986 | 61.6 | 27.3759 | 35.6314 | 61.8 | 27.3815 | 5.2319 | 62 | 32.83 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.83 | 282.3872 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.3568 | 30.8321 | 59.8 | 27.3835 | 61.53 | 59.6 | 27.3723 | 92.3301 | 59.4 | 27.354 | 123.3271 | 59.2 | 27.3649 | 154.037 | 59 | 27.3568 | 185.0984 | 58.8 | 27.3657 | 215.7239 | 58.6 | 27.3736 | 246.8244 | 58.4 | 27.3589 | 277.7818 | 58.2 | 27.3484 | 308.7124 | 58 | 27.3885 | 282.3878 | 60.2 | 27.3694 | 251.7043 | 60.4 | 27.3792 | 220.8654 | 60.6 | 27.3753 | 189.6691 | 60.8 | 27.3883 | 158.9683 | 61 | 27.3872 | 128.1541 | 61.2 | 27.3844 | 97.2441 | 61.4 | 27.3925 | 66.4955 | 61.6 | 27.3842 | 35.6314 | 61.8 | 27.3898 | 5.2251 | 62 | 32.84 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.84 | 282.3878 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.3651 | 30.8321 | 59.8 | 27.3918 | 61.5298 | 59.6 | 27.3806 | 92.3304 | 59.4 | 27.3623 | 123.3253 | 59.2 | 27.3732 | 154.0341 | 59 | 27.3651 | 185.1047 | 58.8 | 27.374 | 215.7204 | 58.6 | 27.3819 | 246.831 | 58.4 | 27.3672 | 277.7823 | 58.2 | 27.3567 | 308.7098 | 58 | 27.3968 | 282.3883 | 60.2 | 27.3777 | 251.7009 | 60.4 | 27.3875 | 220.862 | 60.6 | 27.3836 | 189.6595 | 60.8 | 27.3967 | 158.9683 | 61 | 27.3955 | 128.1537 | 61.2 | 27.3927 | 97.2441 | 61.4 | 27.4008 | 66.4924 | 61.6 | 27.3925 | 35.6314 | 61.8 | 27.3981 | 5.2183 | 62 | 32.85 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.85 | 282.3883 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.3734 | 30.8321 | 59.8 | 27.4002 | 61.53 | 59.6 | 27.389 | 92.3307 | 59.4 | 27.3706 | 123.325 | 59.2 | 27.3816 | 154.0312 | 59 | 27.3734 | 185.111 | 58.8 | 27.3823 | 215.7168 | 58.6 | 27.3903 | 246.8375 | 58.4 | 27.3756 | 277.7829 | 58.2 | 27.365 | 308.7072 | 58 | 27.4052 | 282.3812 | 60.2 | 27.386 | 251.702 | 60.4 | 27.3959 | 220.8626 | 60.6 | 27.3919 | 189.6535 | 60.8 | 27.405 | 158.9683 | 61 | 27.4039 | 128.1532 | 61.2 | 27.4011 | 97.2441 | 61.4 | 27.4091 | 66.4893 | 61.6 | 27.4009 | 35.6314 | 61.8 | 27.4065 | 5.2115 | 62 | 32.86 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.86 | 282.3812 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.3818 | 30.8321 | 59.8 | 27.4085 | 61.5302 | 59.6 | 27.3973 | 92.3309 | 59.4 | 27.379 | 123.3246 | 59.2 | 27.3899 | 154.0283 | 59 | 27.3817 | 185.1191 | 58.8 | 27.3907 | 215.7224 | 58.6 | 27.3986 | 246.8311 | 58.4 | 27.3839 | 277.7827 | 58.2 | 27.3734 | 308.7032 | 58 | 27.4135 | 282.3741 | 60.2 | 27.3943 | 251.7031 | 60.4 | 27.4042 | 220.8631 | 60.6 | 27.4003 | 189.6474 | 60.8 | 27.4133 | 158.9683 | 61 | 27.4122 | 128.1528 | 61.2 | 27.4094 | 97.2441 | 61.4 | 27.4175 | 66.4862 | 61.6 | 27.4092 | 35.6315 | 61.8 | 27.4148 | 5.2047 | 62 | 32.87 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.87 | 282.3741 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.3901 | 30.8321 | 59.8 | 27.4169 | 61.5306 | 59.6 | 27.4056 | 92.3312 | 59.4 | 27.3873 | 123.324 | 59.2 | 27.3982 | 154.0254 | 59 | 27.3901 | 185.1272 | 58.8 | 27.399 | 215.728 | 58.6 | 27.4069 | 246.8246 | 58.4 | 27.3922 | 277.7824 | 58.2 | 27.3817 | 308.6991 | 58 | 27.4219 | 282.3781 | 60.2 | 27.4027 | 251.6975 | 60.4 | 27.4126 | 220.8632 | 60.6 | 27.4086 | 189.6413 | 60.8 | 27.4217 | 158.9688 | 61 | 27.4205 | 128.1524 | 61.2 | 27.4178 | 97.2441 | 61.4 | 27.4258 | 66.4831 | 61.6 | 27.4175 | 35.6317 | 61.8 | 27.4232 | 5.198 | 62 | 32.88 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.88 | 282.3781 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.3984 | 30.8321 | 59.8 | 27.4252 | 61.5309 | 59.6 | 27.414 | 92.3315 | 59.4 | 27.3956 | 123.3235 | 59.2 | 27.4066 | 154.0225 | 59 | 27.3984 | 185.13 | 58.8 | 27.4073 | 215.733 | 58.6 | 27.4153 | 246.826 | 58.4 | 27.4006 | 277.7822 | 58.2 | 27.39 | 308.7002 | 58 | 27.4302 | 282.382 | 60.2 | 27.411 | 251.6919 | 60.4 | 27.4209 | 220.8632 | 60.6 | 27.4169 | 189.6352 | 60.8 | 27.43 | 158.9694 | 61 | 27.4289 | 128.1519 | 61.2 | 27.4261 | 97.2441 | 61.4 | 27.4342 | 66.48 | 61.6 | 27.4259 | 35.6318 | 61.8 | 27.4315 | 5.1912 | 62 | 32.89 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.89 | 282.382 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.4067 | 30.8321 | 59.8 | 27.4335 | 61.5313 | 59.6 | 27.4223 | 92.3313 | 59.4 | 27.404 | 123.3219 | 59.2 | 27.4149 | 154.0197 | 59 | 27.4067 | 185.1329 | 58.8 | 27.4156 | 215.7382 | 58.6 | 27.4236 | 246.8274 | 58.4 | 27.4089 | 277.7819 | 58.2 | 27.3983 | 308.7013 | 58 | 27.4385 | 282.3856 | 60.2 | 27.4193 | 251.6909 | 60.4 | 27.4292 | 220.8609 | 60.6 | 27.4253 | 189.6339 | 60.8 | 27.4384 | 158.9674 | 61 | 27.4372 | 128.1516 | 61.2 | 27.4344 | 97.2441 | 61.4 | 27.4425 | 66.4769 | 61.6 | 27.4342 | 35.6319 | 61.8 | 27.4398 | 5.1844 | 62 | 32.9 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.9 | 282.3856 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.4151 | 30.8321 | 59.8 | 27.4419 | 61.5317 | 59.6 | 27.4306 | 92.3311 | 59.4 | 27.4123 | 123.3204 | 59.2 | 27.4232 | 154.0189 | 59 | 27.415 | 185.1375 | 58.8 | 27.424 | 215.7374 | 58.6 | 27.4319 | 246.829 | 58.4 | 27.4172 | 277.7805 | 58.2 | 27.4066 | 308.703 | 58 | 27.4469 | 282.3891 | 60.2 | 27.4277 | 251.6899 | 60.4 | 27.4376 | 220.8586 | 60.6 | 27.4336 | 189.6326 | 60.8 | 27.4467 | 158.9655 | 61 | 27.4456 | 128.1512 | 61.2 | 27.4428 | 97.2441 | 61.4 | 27.4508 | 66.4738 | 61.6 | 27.4426 | 35.632 | 61.8 | 27.4482 | 5.1776 | 62 | 32.91 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.91 | 282.3891 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.4234 | 30.8321 | 59.8 | 27.4502 | 61.532 | 59.6 | 27.439 | 92.3309 | 59.4 | 27.4206 | 123.3186 | 59.2 | 27.4315 | 154.0181 | 59 | 27.4234 | 185.1421 | 58.8 | 27.4323 | 215.7366 | 58.6 | 27.4402 | 246.8305 | 58.4 | 27.4255 | 277.779 | 58.2 | 27.415 | 308.7047 | 58 | 27.4552 | 282.3927 | 60.2 | 27.436 | 251.6865 | 60.4 | 27.4459 | 220.857 | 60.6 | 27.4419 | 189.6313 | 60.8 | 27.455 | 158.9636 | 61 | 27.4539 | 128.151 | 61.2 | 27.4511 | 97.2441 | 61.4 | 27.4592 | 66.4707 | 61.6 | 27.4509 | 35.6321 | 61.8 | 27.4565 | 5.1708 | 62 | 32.92 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.92 | 282.3927 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.4317 | 30.8321 | 59.8 | 27.4585 | 61.5323 | 59.6 | 27.4473 | 92.3307 | 59.4 | 27.429 | 123.3168 | 59.2 | 27.4399 | 154.016 | 59 | 27.4317 | 185.1442 | 58.8 | 27.4406 | 215.742 | 58.6 | 27.4486 | 246.8405 | 58.4 | 27.4339 | 277.778 | 58.2 | 27.4233 | 308.7064 | 58 | 27.4636 | 282.3962 | 60.2 | 27.4443 | 251.6832 | 60.4 | 27.4543 | 220.8555 | 60.6 | 27.4503 | 189.6301 | 60.8 | 27.4634 | 158.9616 | 61 | 27.4622 | 128.1508 | 61.2 | 27.4594 | 97.2441 | 61.4 | 27.4675 | 66.4675 | 61.6 | 27.4592 | 35.6323 | 61.8 | 27.4648 | 5.164 | 62 | 32.93 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.93 | 282.3962 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.4401 | 30.8321 | 59.8 | 27.4669 | 61.5326 | 59.6 | 27.4556 | 92.33 | 59.4 | 27.4373 | 123.3134 | 59.2 | 27.4482 | 154.0139 | 59 | 27.44 | 185.1463 | 58.8 | 27.4489 | 215.7474 | 58.6 | 27.4569 | 246.8505 | 58.4 | 27.4422 | 277.777 | 58.2 | 27.4316 | 308.7081 | 58 | 27.4719 | 282.3997 | 60.2 | 27.4527 | 251.6798 | 60.4 | 27.4626 | 220.8535 | 60.6 | 27.4586 | 189.6288 | 60.8 | 27.4717 | 158.9588 | 61 | 27.4706 | 128.1457 | 61.2 | 27.4678 | 97.2441 | 61.4 | 27.4759 | 66.4644 | 61.6 | 27.4676 | 35.6324 | 61.8 | 27.4732 | 5.1572 | 62 | 32.94 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.94 | 282.3997 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.4484 | 30.8321 | 59.8 | 27.4752 | 61.5329 | 59.6 | 27.4639 | 92.3294 | 59.4 | 27.4456 | 123.31 | 59.2 | 27.4565 | 154.0139 | 59 | 27.4484 | 185.1538 | 58.8 | 27.4573 | 215.7432 | 58.6 | 27.4652 | 246.8573 | 58.4 | 27.4505 | 277.7733 | 58.2 | 27.4399 | 308.7087 | 58 | 27.4802 | 282.403 | 60.2 | 27.461 | 251.6765 | 60.4 | 27.4709 | 220.8516 | 60.6 | 27.4669 | 189.6275 | 60.8 | 27.4801 | 158.956 | 61 | 27.4789 | 128.1405 | 61.2 | 27.4761 | 97.2441 | 61.4 | 27.4842 | 66.4613 | 61.6 | 27.4759 | 35.6325 | 61.8 | 27.4815 | 5.1504 | 62 | 32.95 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.95 | 282.403 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.4567 | 30.8321 | 59.8 | 27.4836 | 61.5332 | 59.6 | 27.4723 | 92.3285 | 59.4 | 27.4539 | 123.313 | 59.2 | 27.4649 | 154.0139 | 59 | 27.4567 | 185.1613 | 58.8 | 27.4656 | 215.7389 | 58.6 | 27.4736 | 246.8642 | 58.4 | 27.4589 | 277.7695 | 58.2 | 27.4483 | 308.7093 | 58 | 27.4886 | 282.4067 | 60.2 | 27.4693 | 251.6719 | 60.4 | 27.4793 | 220.8497 | 60.6 | 27.4753 | 189.627 | 60.8 | 27.4884 | 158.9531 | 61 | 27.4873 | 128.1366 | 61.2 | 27.4845 | 97.2441 | 61.4 | 27.4925 | 66.4582 | 61.6 | 27.4842 | 35.6326 | 61.8 | 27.4899 | 5.1437 | 62 | 32.96 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.96 | 282.4067 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.465 | 30.8321 | 59.8 | 27.4919 | 61.5335 | 59.6 | 27.4806 | 92.3275 | 59.4 | 27.4623 | 123.316 | 59.2 | 27.4732 | 154.0117 | 59 | 27.465 | 185.1642 | 58.8 | 27.4739 | 215.7441 | 58.6 | 27.4819 | 246.8596 | 58.4 | 27.4672 | 277.7659 | 58.2 | 27.4566 | 308.7065 | 58 | 27.4969 | 282.4104 | 60.2 | 27.4776 | 251.6673 | 60.4 | 27.4876 | 220.8477 | 60.6 | 27.4836 | 189.6265 | 60.8 | 27.4967 | 158.9503 | 61 | 27.4956 | 128.1326 | 61.2 | 27.4928 | 97.2441 | 61.4 | 27.5009 | 66.4551 | 61.6 | 27.4926 | 35.6328 | 61.8 | 27.4982 | 5.1369 | 62 | 32.97 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.97 | 282.4104 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.4734 | 30.8321 | 59.8 | 27.5002 | 61.5338 | 59.6 | 27.4889 | 92.3268 | 59.4 | 27.4706 | 123.3171 | 59.2 | 27.4815 | 154.0095 | 59 | 27.4734 | 185.1671 | 58.8 | 27.4823 | 215.7493 | 58.6 | 27.4902 | 246.855 | 58.4 | 27.4755 | 277.7622 | 58.2 | 27.4649 | 308.7036 | 58 | 27.5053 | 282.4173 | 60.2 | 27.486 | 251.6675 | 60.4 | 27.496 | 220.8461 | 60.6 | 27.4919 | 189.6269 | 60.8 | 27.5051 | 158.9475 | 61 | 27.504 | 128.1287 | 61.2 | 27.5011 | 97.2441 | 61.4 | 27.5092 | 66.452 | 61.6 | 27.5009 | 35.6329 | 61.8 | 27.5065 | 5.1302 | 62 | 32.98 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.98 | 282.4173 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.4817 | 30.8321 | 59.8 | 27.5086 | 61.5341 | 59.6 | 27.4973 | 92.3261 | 59.4 | 27.4789 | 123.3182 | 59.2 | 27.4899 | 154.011 | 59 | 27.4817 | 185.1682 | 58.8 | 27.4906 | 215.7468 | 58.6 | 27.4986 | 246.8556 | 58.4 | 27.4839 | 277.7579 | 58.2 | 27.4733 | 308.7013 | 58 | 27.5136 | 282.4242 | 60.2 | 27.4943 | 251.6678 | 60.4 | 27.5043 | 220.8445 | 60.6 | 27.5002 | 189.6274 | 60.8 | 27.5134 | 158.9446 | 61 | 27.5123 | 128.1248 | 61.2 | 27.5095 | 97.2441 | 61.4 | 27.5175 | 66.4489 | 61.6 | 27.5092 | 35.633 | 61.8 | 27.5149 | 5.1234 | 62 | 32.99 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 32.99 | 282.4242 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.49 | 30.8321 | 59.8 | 27.5169 | 61.5335 | 59.6 | 27.5056 | 92.3254 | 59.4 | 27.4873 | 123.3161 | 59.2 | 27.4982 | 154.0125 | 59 | 27.49 | 185.1694 | 58.8 | 27.4989 | 215.7443 | 58.6 | 27.5069 | 246.8562 | 58.4 | 27.4922 | 277.7535 | 58.2 | 27.4816 | 308.6989 | 58 | 27.5219 | 282.4247 | 60.2 | 27.5026 | 251.6703 | 60.4 | 27.5126 | 220.8457 | 60.6 | 27.5086 | 189.6279 | 60.8 | 27.5218 | 158.9418 | 61 | 27.5206 | 128.121 | 61.2 | 27.5178 | 97.2441 | 61.4 | 27.5259 | 66.4458 | 61.6 | 27.5176 | 35.6331 | 61.8 | 27.5232 | 5.1167 | 62 | 33 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33 | 282.4247 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.4984 | 30.8321 | 59.8 | 27.5252 | 61.5328 | 59.6 | 27.5139 | 92.3247 | 59.4 | 27.4956 | 123.3139 | 59.2 | 27.5065 | 154.0129 | 59 | 27.4983 | 185.1731 | 58.8 | 27.5073 | 215.7473 | 58.6 | 27.5152 | 246.8554 | 58.4 | 27.5005 | 277.7515 | 58.2 | 27.4899 | 308.6937 | 58 | 27.5303 | 282.4252 | 60.2 | 27.5109 | 251.6727 | 60.4 | 27.521 | 220.847 | 60.6 | 27.5169 | 189.6283 | 60.8 | 27.5301 | 158.9389 | 61 | 27.529 | 128.1172 | 61.2 | 27.5262 | 97.2441 | 61.4 | 27.5342 | 66.4427 | 61.6 | 27.5259 | 35.6332 | 61.8 | 27.5316 | 5.11 | 62 | 33.01 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.01 | 282.4252 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.5067 | 30.8321 | 59.8 | 27.5336 | 61.5321 | 59.6 | 27.5223 | 92.324 | 59.4 | 27.5039 | 123.3134 | 59.2 | 27.5148 | 154.0133 | 59 | 27.5067 | 185.1769 | 58.8 | 27.5156 | 215.7502 | 58.6 | 27.5236 | 246.8546 | 58.4 | 27.5089 | 277.7495 | 58.2 | 27.4982 | 308.6884 | 58 | 27.5386 | 282.4258 | 60.2 | 27.5193 | 251.6624 | 60.4 | 27.5293 | 220.8482 | 60.6 | 27.5252 | 189.6288 | 60.8 | 27.5385 | 158.9361 | 61 | 27.5373 | 128.1133 | 61.2 | 27.5345 | 97.2441 | 61.4 | 27.5425 | 66.4396 | 61.6 | 27.5342 | 35.6334 | 61.8 | 27.5399 | 5.1032 | 62 | 33.02 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.02 | 282.4258 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.515 | 30.8321 | 59.8 | 27.5419 | 61.5314 | 59.6 | 27.5306 | 92.3233 | 59.4 | 27.5123 | 123.3129 | 59.2 | 27.5232 | 154.0117 | 59 | 27.515 | 185.1737 | 58.8 | 27.5239 | 215.7512 | 58.6 | 27.5319 | 246.8677 | 58.4 | 27.5172 | 277.7498 | 58.2 | 27.5066 | 308.6836 | 58 | 27.547 | 282.4263 | 60.2 | 27.5276 | 251.6521 | 60.4 | 27.5376 | 220.8494 | 60.6 | 27.5336 | 189.6293 | 60.8 | 27.5468 | 158.9332 | 61 | 27.5457 | 128.1095 | 61.2 | 27.5428 | 97.2441 | 61.4 | 27.5509 | 66.4364 | 61.6 | 27.5426 | 35.6335 | 61.8 | 27.5482 | 5.0965 | 62 | 33.03 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.03 | 282.4263 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.5234 | 30.8321 | 59.8 | 27.5503 | 61.5307 | 59.6 | 27.5389 | 92.3227 | 59.4 | 27.5206 | 123.3102 | 59.2 | 27.5315 | 154.01 | 59 | 27.5233 | 185.1706 | 58.8 | 27.5322 | 215.7521 | 58.6 | 27.5402 | 246.8809 | 58.4 | 27.5255 | 277.7502 | 58.2 | 27.5149 | 308.6788 | 58 | 27.5553 | 282.4268 | 60.2 | 27.5359 | 251.6468 | 60.4 | 27.546 | 220.8507 | 60.6 | 27.5419 | 189.6306 | 60.8 | 27.5551 | 158.9304 | 61 | 27.554 | 128.1046 | 61.2 | 27.5512 | 97.2441 | 61.4 | 27.5592 | 66.4333 | 61.6 | 27.5509 | 35.6336 | 61.8 | 27.5566 | 5.0896 | 62 | 33.04 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.04 | 282.4268 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.5317 | 30.8321 | 59.8 | 27.5586 | 61.53 | 59.6 | 27.5472 | 92.322 | 59.4 | 27.5289 | 123.3076 | 59.2 | 27.5398 | 154.009 | 59 | 27.5316 | 185.1718 | 58.8 | 27.5406 | 215.7447 | 58.6 | 27.5486 | 246.8901 | 58.4 | 27.5338 | 277.7505 | 58.2 | 27.5232 | 308.674 | 58 | 27.5637 | 282.4273 | 60.2 | 27.5443 | 251.6416 | 60.4 | 27.5543 | 220.8519 | 60.6 | 27.5502 | 189.6319 | 60.8 | 27.5635 | 158.9276 | 61 | 27.5623 | 128.0996 | 61.2 | 27.5595 | 97.2441 | 61.4 | 27.5676 | 66.4302 | 61.6 | 27.5592 | 35.6337 | 61.8 | 27.5649 | 5.0827 | 62 | 33.05 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.05 | 282.4273 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.54 | 30.8321 | 59.8 | 27.5669 | 61.5294 | 59.6 | 27.5556 | 92.3213 | 59.4 | 27.5373 | 123.3064 | 59.2 | 27.5482 | 154.008 | 59 | 27.54 | 185.1729 | 58.8 | 27.5489 | 215.7373 | 58.6 | 27.5569 | 246.8993 | 58.4 | 27.5421 | 277.7508 | 58.2 | 27.5315 | 308.6692 | 58 | 27.572 | 282.4374 | 60.2 | 27.5526 | 251.6363 | 60.4 | 27.5627 | 220.8532 | 60.6 | 27.5585 | 189.6351 | 60.8 | 27.5718 | 158.9242 | 61 | 27.5707 | 128.0947 | 61.2 | 27.5678 | 97.2441 | 61.4 | 27.5759 | 66.4271 | 61.6 | 27.5676 | 35.6339 | 61.8 | 27.5732 | 5.0759 | 62 | 33.06 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.06 | 282.4374 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.5483 | 30.8321 | 59.8 | 27.5753 | 61.5287 | 59.6 | 27.5639 | 92.3206 | 59.4 | 27.5456 | 123.3053 | 59.2 | 27.5565 | 154.0065 | 59 | 27.5483 | 185.1697 | 58.8 | 27.5572 | 215.7336 | 58.6 | 27.5652 | 246.9064 | 58.4 | 27.5505 | 277.752 | 58.2 | 27.5399 | 308.6684 | 58 | 27.5803 | 282.4475 | 60.2 | 27.5609 | 251.631 | 60.4 | 27.571 | 220.8544 | 60.6 | 27.5669 | 189.6383 | 60.8 | 27.5802 | 158.9208 | 61 | 27.579 | 128.0898 | 61.2 | 27.5762 | 97.2441 | 61.4 | 27.5842 | 66.424 | 61.6 | 27.5759 | 35.634 | 61.8 | 27.5816 | 5.069 | 62 | 33.07 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.07 | 282.4475 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.5567 | 30.8321 | 59.8 | 27.5836 | 61.5281 | 59.6 | 27.5722 | 92.3199 | 59.4 | 27.5539 | 123.3017 | 59.2 | 27.5648 | 154.0051 | 59 | 27.5566 | 185.1664 | 58.8 | 27.5656 | 215.7299 | 58.6 | 27.5736 | 246.9135 | 58.4 | 27.5588 | 277.7531 | 58.2 | 27.5482 | 308.6677 | 58 | 27.5887 | 282.4496 | 60.2 | 27.5692 | 251.6256 | 60.4 | 27.5793 | 220.8553 | 60.6 | 27.5752 | 189.6442 | 60.8 | 27.5885 | 158.9174 | 61 | 27.5874 | 128.0857 | 61.2 | 27.5845 | 97.2441 | 61.4 | 27.5926 | 66.4208 | 61.6 | 27.5843 | 35.6341 | 61.8 | 27.5899 | 5.0621 | 62 | 33.08 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.08 | 282.4496 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.565 | 30.8321 | 59.8 | 27.5919 | 61.5275 | 59.6 | 27.5806 | 92.3192 | 59.4 | 27.5623 | 123.2981 | 59.2 | 27.5731 | 154.0058 | 59 | 27.5649 | 185.1666 | 58.8 | 27.5739 | 215.7232 | 58.6 | 27.5819 | 246.9189 | 58.4 | 27.5671 | 277.7543 | 58.2 | 27.5565 | 308.6686 | 58 | 27.597 | 282.4517 | 60.2 | 27.5776 | 251.6202 | 60.4 | 27.5877 | 220.8562 | 60.6 | 27.5835 | 189.6501 | 60.8 | 27.5968 | 158.914 | 61 | 27.5957 | 128.0816 | 61.2 | 27.5929 | 97.2441 | 61.4 | 27.6009 | 66.4177 | 61.6 | 27.5926 | 35.6343 | 61.8 | 27.5983 | 5.0552 | 62 | 33.09 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.09 | 282.4517 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.5733 | 30.8321 | 59.8 | 27.6003 | 61.5268 | 59.6 | 27.5889 | 92.3195 | 59.4 | 27.5706 | 123.2976 | 59.2 | 27.5815 | 154.0065 | 59 | 27.5733 | 185.1667 | 58.8 | 27.5822 | 215.7165 | 58.6 | 27.5902 | 246.9244 | 58.4 | 27.5755 | 277.7555 | 58.2 | 27.5648 | 308.6696 | 58 | 27.6053 | 282.4512 | 60.2 | 27.5859 | 251.6216 | 60.4 | 27.596 | 220.8571 | 60.6 | 27.5919 | 189.656 | 60.8 | 27.6052 | 158.9106 | 61 | 27.604 | 128.0788 | 61.2 | 27.6012 | 97.2441 | 61.4 | 27.6093 | 66.4146 | 61.6 | 27.6009 | 35.6345 | 61.8 | 27.6066 | 5.0484 | 62 | 33.1 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.1 | 282.4512 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.5817 | 30.8321 | 59.8 | 27.6086 | 61.5262 | 59.6 | 27.5972 | 92.3198 | 59.4 | 27.5789 | 123.2971 | 59.2 | 27.5898 | 154.0057 | 59 | 27.5816 | 185.1641 | 58.8 | 27.5905 | 215.7168 | 58.6 | 27.5986 | 246.9224 | 58.4 | 27.5838 | 277.7557 | 58.2 | 27.5732 | 308.671 | 58 | 27.6137 | 282.4508 | 60.2 | 27.5942 | 251.6231 | 60.4 | 27.6044 | 220.858 | 60.6 | 27.6002 | 189.6619 | 60.8 | 27.6135 | 158.9072 | 61 | 27.6124 | 128.0759 | 61.2 | 27.6095 | 97.2441 | 61.4 | 27.6176 | 66.4114 | 61.6 | 27.6093 | 35.6347 | 61.8 | 27.6149 | 5.0416 | 62 | 33.11 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.11 | 282.4508 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.59 | 30.8321 | 59.8 | 27.617 | 61.5255 | 59.6 | 27.6056 | 92.3202 | 59.4 | 27.5872 | 123.2963 | 59.2 | 27.5981 | 154.005 | 59 | 27.5899 | 185.1615 | 58.8 | 27.5988 | 215.7172 | 58.6 | 27.6069 | 246.9204 | 58.4 | 27.5921 | 277.7558 | 58.2 | 27.5815 | 308.6725 | 58 | 27.622 | 282.4575 | 60.2 | 27.6025 | 251.6131 | 60.4 | 27.6127 | 220.8584 | 60.6 | 27.6085 | 189.6678 | 60.8 | 27.6219 | 158.9038 | 61 | 27.6207 | 128.0731 | 61.2 | 27.6179 | 97.2441 | 61.4 | 27.6259 | 66.4083 | 61.6 | 27.6176 | 35.6349 | 61.8 | 27.6233 | 5.0387 | 62 | 33.12 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.12 | 282.4575 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.5983 | 30.8321 | 59.8 | 27.6253 | 61.5249 | 59.6 | 27.6139 | 92.3205 | 59.4 | 27.5956 | 123.2954 | 59.2 | 27.6064 | 154.005 | 59 | 27.5983 | 185.153 | 58.8 | 27.6072 | 215.7175 | 58.6 | 27.6152 | 246.9239 | 58.4 | 27.6005 | 277.7552 | 58.2 | 27.5898 | 308.6722 | 58 | 27.6304 | 282.4641 | 60.2 | 27.6109 | 251.603 | 60.4 | 27.621 | 220.8588 | 60.6 | 27.6169 | 189.6738 | 60.8 | 27.6302 | 158.9004 | 61 | 27.6291 | 128.0702 | 61.2 | 27.6262 | 97.2424 | 61.4 | 27.6343 | 66.4052 | 61.6 | 27.6259 | 35.6349 | 61.8 | 27.6316 | 5.0359 | 62 | 33.13 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.13 | 282.4641 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.6066 | 30.8321 | 59.8 | 27.6336 | 61.5245 | 59.6 | 27.6222 | 92.3212 | 59.4 | 27.6039 | 123.2919 | 59.2 | 27.6148 | 154.005 | 59 | 27.6066 | 185.1445 | 58.8 | 27.6155 | 215.7177 | 58.6 | 27.6236 | 246.9274 | 58.4 | 27.6088 | 277.7545 | 58.2 | 27.5981 | 308.672 | 58 | 27.6387 | 282.4634 | 60.2 | 27.6192 | 251.5976 | 60.4 | 27.6294 | 220.8553 | 60.6 | 27.6252 | 189.6797 | 60.8 | 27.6385 | 158.897 | 61 | 27.6374 | 128.0667 | 61.2 | 27.6346 | 97.2408 | 61.4 | 27.6426 | 66.4021 | 61.6 | 27.6342 | 35.6349 | 61.8 | 27.64 | 5.033 | 62 | 33.14 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.14 | 282.4634 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.615 | 30.8321 | 59.8 | 27.642 | 61.5242 | 59.6 | 27.6306 | 92.3218 | 59.4 | 27.6122 | 123.2884 | 59.2 | 27.6231 | 154.0042 | 59 | 27.6149 | 185.1387 | 58.8 | 27.6238 | 215.7135 | 58.6 | 27.6319 | 246.9305 | 58.4 | 27.6171 | 277.7535 | 58.2 | 27.6065 | 308.67 | 58 | 27.647 | 282.4628 | 60.2 | 27.6275 | 251.5922 | 60.4 | 27.6377 | 220.8518 | 60.6 | 27.6335 | 189.6856 | 60.8 | 27.6469 | 158.8936 | 61 | 27.6458 | 128.0632 | 61.2 | 27.6429 | 97.2391 | 61.4 | 27.6509 | 66.399 | 61.6 | 27.6426 | 35.6349 | 61.8 | 27.6483 | 5.0302 | 62 | 33.15 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.15 | 282.4628 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.6233 | 30.8321 | 59.8 | 27.6503 | 61.5238 | 59.6 | 27.6389 | 92.3228 | 59.4 | 27.6206 | 123.2853 | 59.2 | 27.6314 | 154.0035 | 59 | 27.6232 | 185.1328 | 58.8 | 27.6322 | 215.7094 | 58.6 | 27.6402 | 246.9337 | 58.4 | 27.6254 | 277.7525 | 58.2 | 27.6148 | 308.6682 | 58 | 27.6554 | 282.4698 | 60.2 | 27.6358 | 251.5883 | 60.4 | 27.6461 | 220.8515 | 60.6 | 27.6419 | 189.6898 | 60.8 | 27.6552 | 158.8886 | 61 | 27.6541 | 128.0596 | 61.2 | 27.6512 | 97.2375 | 61.4 | 27.6593 | 66.3958 | 61.6 | 27.6509 | 35.635 | 61.8 | 27.6566 | 5.0273 | 62 | 33.16 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.16 | 282.4698 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.6316 | 30.8321 | 59.8 | 27.6586 | 61.5234 | 59.6 | 27.6472 | 92.3238 | 59.4 | 27.6289 | 123.2823 | 59.2 | 27.6398 | 154.0013 | 59 | 27.6316 | 185.1252 | 58.8 | 27.6405 | 215.7101 | 58.6 | 27.6486 | 246.9435 | 58.4 | 27.6338 | 277.7516 | 58.2 | 27.6231 | 308.6614 | 58 | 27.6637 | 282.4769 | 60.2 | 27.6442 | 251.5843 | 60.4 | 27.6544 | 220.8511 | 60.6 | 27.6502 | 189.6939 | 60.8 | 27.6636 | 158.8836 | 61 | 27.6624 | 128.0559 | 61.2 | 27.6596 | 97.2358 | 61.4 | 27.6676 | 66.3927 | 61.6 | 27.6593 | 35.6351 | 61.8 | 27.6649 | 5.0245 | 62 | 33.17 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.17 | 282.4769 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.64 | 30.8321 | 59.8 | 27.667 | 61.5231 | 59.6 | 27.6555 | 92.3248 | 59.4 | 27.6372 | 123.2782 | 59.2 | 27.6481 | 153.9991 | 59 | 27.6399 | 185.1177 | 58.8 | 27.6488 | 215.7109 | 58.6 | 27.6569 | 246.9533 | 58.4 | 27.6421 | 277.7506 | 58.2 | 27.6314 | 308.6546 | 58 | 27.6721 | 282.4821 | 60.2 | 27.6525 | 251.5804 | 60.4 | 27.6627 | 220.8508 | 60.6 | 27.6585 | 189.6981 | 60.8 | 27.6719 | 158.8811 | 61 | 27.6708 | 128.0514 | 61.2 | 27.6679 | 97.2342 | 61.4 | 27.676 | 66.3927 | 61.6 | 27.6676 | 35.6351 | 61.8 | 27.6733 | 5.0216 | 62 | 33.18 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.18 | 282.4821 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.6483 | 30.8321 | 59.8 | 27.6753 | 61.5227 | 59.6 | 27.6639 | 92.3258 | 59.4 | 27.6456 | 123.2741 | 59.2 | 27.6564 | 153.9991 | 59 | 27.6482 | 185.115 | 58.8 | 27.6572 | 215.7025 | 58.6 | 27.6652 | 246.9618 | 58.4 | 27.6504 | 277.7472 | 58.2 | 27.6398 | 308.6469 | 58 | 27.6804 | 282.4873 | 60.2 | 27.6608 | 251.5764 | 60.4 | 27.6711 | 220.8504 | 60.6 | 27.6669 | 189.7023 | 60.8 | 27.6803 | 158.8786 | 61 | 27.6791 | 128.0469 | 61.2 | 27.6762 | 97.2325 | 61.4 | 27.6843 | 66.3927 | 61.6 | 27.6759 | 35.6352 | 61.8 | 27.6816 | 5.0187 | 62 | 33.19 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.19 | 282.4873 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.6566 | 30.8321 | 59.8 | 27.6837 | 61.5223 | 59.6 | 27.6722 | 92.3264 | 59.4 | 27.6539 | 123.2747 | 59.2 | 27.6647 | 153.9991 | 59 | 27.6566 | 185.1124 | 58.8 | 27.6655 | 215.6942 | 58.6 | 27.6736 | 246.9702 | 58.4 | 27.6588 | 277.7438 | 58.2 | 27.6481 | 308.6391 | 58 | 27.6888 | 282.492 | 60.2 | 27.6692 | 251.5712 | 60.4 | 27.6794 | 220.8499 | 60.6 | 27.6752 | 189.7069 | 60.8 | 27.6886 | 158.8761 | 61 | 27.6874 | 128.042 | 61.2 | 27.6846 | 97.2309 | 61.4 | 27.6926 | 66.3927 | 61.6 | 27.6843 | 35.6352 | 61.8 | 27.69 | 5.0159 | 62 | 33.2 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.2 | 282.492 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.665 | 30.8321 | 59.8 | 27.692 | 61.5218 | 59.6 | 27.6805 | 92.327 | 59.4 | 27.6622 | 123.2752 | 59.2 | 27.6731 | 153.999 | 59 | 27.6649 | 185.1071 | 58.8 | 27.6738 | 215.6928 | 58.6 | 27.6819 | 246.9704 | 58.4 | 27.6671 | 277.7419 | 58.2 | 27.6564 | 308.6322 | 58 | 27.6971 | 282.4966 | 60.2 | 27.6775 | 251.566 | 60.4 | 27.6877 | 220.8493 | 60.6 | 27.6835 | 189.7115 | 60.8 | 27.6969 | 158.8736 | 61 | 27.6958 | 128.0372 | 61.2 | 27.6929 | 97.2292 | 61.4 | 27.701 | 66.3927 | 61.6 | 27.6926 | 35.6353 | 61.8 | 27.6983 | 5.013 | 62 | 33.21 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.21 | 282.4966 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.6733 | 30.8321 | 59.8 | 27.7003 | 61.5214 | 59.6 | 27.6889 | 92.3276 | 59.4 | 27.6706 | 123.2734 | 59.2 | 27.6814 | 153.999 | 59 | 27.6732 | 185.1019 | 58.8 | 27.6821 | 215.6915 | 58.6 | 27.6902 | 246.9705 | 58.4 | 27.6754 | 277.7401 | 58.2 | 27.6648 | 308.6253 | 58 | 27.7054 | 282.505 | 60.2 | 27.6858 | 251.5633 | 60.4 | 27.6961 | 220.8488 | 60.6 | 27.6918 | 189.7168 | 60.8 | 27.7053 | 158.8712 | 61 | 27.7041 | 128.0323 | 61.2 | 27.7013 | 97.2276 | 61.4 | 27.7093 | 66.3928 | 61.6 | 27.7009 | 35.6353 | 61.8 | 27.7066 | 5.0101 | 62 | 33.22 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 33.22 | 282.505 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.6816 | 30.8301 | 59.8 | 27.7087 | 61.5209 | 59.6 | 27.6972 | 92.3282 | 59.4 | 27.6789 | 123.2716 | 59.2 | 27.6897 | 153.9997 | 59 | 27.6815 | 185.0978 | 58.8 | 27.6905 | 215.6841 | 58.6 | 27.6985 | 246.9728 | 58.4 | 27.6837 | 277.7383 | 58.2 | 27.6731 | 308.6169 | 58 | 27.7138 | 282.5135 | 60.2 | 27.6941 | 251.5606 | 60.4 | 27.7044 | 220.8483 | 60.6 | 27.7002 | 189.7221 | 60.8 | 27.7136 | 158.8687 | 61 | 27.7125 | 128.0274 | 61.2 | 27.7096 | 97.2259 | 61.4 | 27.7177 | 66.3928 | 61.6 | 27.7093 | 35.6354 | 61.8 | 27.715 | 5.0073 | 62 | 33.23 | 30.8301 | 59.8 | 5 | 297 | 33.23 | 282.5135 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.6899 | 30.8281 | 59.8 | 27.717 | 61.5205 | 59.6 | 27.7055 | 92.3285 | 59.4 | 27.6872 | 123.2699 | 59.2 | 27.6981 | 154.0004 | 59 | 27.6898 | 185.0936 | 58.8 | 27.6988 | 215.6767 | 58.6 | 27.7069 | 246.9751 | 58.4 | 27.6921 | 277.7364 | 58.2 | 27.6814 | 308.6085 | 58 | 27.7221 | 282.5158 | 60.2 | 27.7025 | 251.5613 | 60.4 | 27.7128 | 220.8486 | 60.6 | 27.7085 | 189.7295 | 60.8 | 27.722 | 158.8661 | 61 | 27.7208 | 128.0213 | 61.2 | 27.7179 | 97.2243 | 61.4 | 27.726 | 66.3929 | 61.6 | 27.7176 | 35.6355 | 61.8 | 27.7233 | 5.0072 | 62 | 33.24 | 30.8281 | 59.8 | 5 | 297 | 33.24 | 282.5158 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.6983 | 30.8261 | 59.8 | 27.7253 | 61.5201 | 59.6 | 27.7139 | 92.3289 | 59.4 | 27.6956 | 123.2681 | 59.2 | 27.7064 | 153.9989 | 59 | 27.6982 | 185.0906 | 58.8 | 27.7071 | 215.6753 | 58.6 | 27.7152 | 246.9742 | 58.4 | 27.7004 | 277.737 | 58.2 | 27.6897 | 308.6001 | 58 | 27.7305 | 282.5181 | 60.2 | 27.7108 | 251.5619 | 60.4 | 27.7211 | 220.849 | 60.6 | 27.7168 | 189.7369 | 60.8 | 27.7303 | 158.8636 | 61 | 27.7292 | 128.0151 | 61.2 | 27.7263 | 97.2227 | 61.4 | 27.7343 | 66.393 | 61.6 | 27.7259 | 35.6355 | 61.8 | 27.7317 | 5.0072 | 62 | 33.25 | 30.8261 | 59.8 | 5 | 297 | 33.25 | 282.5181 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.7066 | 30.824 | 59.8 | 27.7337 | 61.5196 | 59.6 | 27.7222 | 92.3292 | 59.4 | 27.7039 | 123.2657 | 59.2 | 27.7147 | 153.9974 | 59 | 27.7065 | 185.0876 | 58.8 | 27.7155 | 215.674 | 58.6 | 27.7235 | 246.9733 | 58.4 | 27.7087 | 277.7377 | 58.2 | 27.6981 | 308.5917 | 58 | 27.7388 | 282.5204 | 60.2 | 27.7191 | 251.551 | 60.4 | 27.7294 | 220.8482 | 60.6 | 27.7252 | 189.7405 | 60.8 | 27.7386 | 158.8612 | 61 | 27.7375 | 128.009 | 61.2 | 27.7346 | 97.221 | 61.4 | 27.7426 | 66.3931 | 61.6 | 27.7343 | 35.6356 | 61.8 | 27.74 | 5.0071 | 62 | 33.26 | 30.824 | 59.8 | 5 | 297 | 33.26 | 282.5204 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.7149 | 30.822 | 59.8 | 27.742 | 61.5192 | 59.6 | 27.7305 | 92.3296 | 59.4 | 27.7122 | 123.2632 | 59.2 | 27.7231 | 153.9946 | 59 | 27.7148 | 185.0768 | 58.8 | 27.7238 | 215.6746 | 58.6 | 27.7319 | 246.9806 | 58.4 | 27.717 | 277.7396 | 58.2 | 27.7064 | 308.5859 | 58 | 27.7471 | 282.5226 | 60.2 | 27.7274 | 251.54 | 60.4 | 27.7378 | 220.8474 | 60.6 | 27.7335 | 189.7441 | 60.8 | 27.747 | 158.8587 | 61 | 27.7458 | 128.0029 | 61.2 | 27.743 | 97.2194 | 61.4 | 27.751 | 66.3932 | 61.6 | 27.7426 | 35.6356 | 61.8 | 27.7484 | 5.0071 | 62 | 33.27 | 30.822 | 59.8 | 5 | 297 | 33.27 | 282.5226 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.7233 | 30.82 | 59.8 | 27.7504 | 61.5187 | 59.6 | 27.7388 | 92.3292 | 59.4 | 27.7206 | 123.2608 | 59.2 | 27.7314 | 153.9917 | 59 | 27.7232 | 185.0661 | 58.8 | 27.7321 | 215.6752 | 58.6 | 27.7402 | 246.988 | 58.4 | 27.7254 | 277.7415 | 58.2 | 27.7147 | 308.58 | 58 | 27.7555 | 282.522 | 60.2 | 27.7358 | 251.5373 | 60.4 | 27.7461 | 220.8413 | 60.6 | 27.7418 | 189.7473 | 60.8 | 27.7553 | 158.8562 | 61 | 27.7542 | 127.9964 | 61.2 | 27.7513 | 97.2177 | 61.4 | 27.7593 | 66.3934 | 61.6 | 27.7509 | 35.6357 | 61.8 | 27.7567 | 5.007 | 62 | 33.28 | 30.82 | 59.8 | 5 | 297 | 33.28 | 282.522 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.7316 | 30.818 | 59.8 | 27.7587 | 61.5183 | 59.6 | 27.7472 | 92.3289 | 59.4 | 27.7289 | 123.2583 | 59.2 | 27.7397 | 153.991 | 59 | 27.7315 | 185.0614 | 58.8 | 27.7404 | 215.6686 | 58.6 | 27.7486 | 246.9928 | 58.4 | 27.7337 | 277.7422 | 58.2 | 27.723 | 308.5723 | 58 | 27.7638 | 282.5213 | 60.2 | 27.7441 | 251.5345 | 60.4 | 27.7545 | 220.8353 | 60.6 | 27.7502 | 189.7506 | 60.8 | 27.7637 | 158.8537 | 61 | 27.7625 | 127.99 | 61.2 | 27.7596 | 97.2161 | 61.4 | 27.7677 | 66.3935 | 61.6 | 27.7593 | 35.6358 | 61.8 | 27.765 | 5.007 | 62 | 33.29 | 30.818 | 59.8 | 5 | 297 | 33.29 | 282.5213 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.7399 | 30.816 | 59.8 | 27.767 | 61.5177 | 59.6 | 27.7555 | 92.3285 | 59.4 | 27.7372 | 123.258 | 59.2 | 27.748 | 153.9902 | 59 | 27.7398 | 185.0568 | 58.8 | 27.7488 | 215.662 | 58.6 | 27.7569 | 246.9975 | 58.4 | 27.742 | 277.743 | 58.2 | 27.7314 | 308.5645 | 58 | 27.7722 | 282.5269 | 60.2 | 27.7524 | 251.5262 | 60.4 | 27.7628 | 220.8353 | 60.6 | 27.7585 | 189.7538 | 60.8 | 27.772 | 158.8519 | 61 | 27.7708 | 127.9827 | 61.2 | 27.768 | 97.2144 | 61.4 | 27.776 | 66.3938 | 61.6 | 27.7676 | 35.636 | 61.8 | 27.7733 | 5.0069 | 62 | 33.3 | 30.816 | 59.8 | 5 | 297 | 33.3 | 282.5269 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.7482 | 30.8139 | 59.8 | 27.7754 | 61.5171 | 59.6 | 27.7638 | 92.3282 | 59.4 | 27.7455 | 123.2578 | 59.2 | 27.7564 | 153.9894 | 59 | 27.7481 | 185.0504 | 58.8 | 27.7571 | 215.6597 | 58.6 | 27.7652 | 247.0014 | 58.4 | 27.7504 | 277.7437 | 58.2 | 27.7397 | 308.5558 | 58 | 27.7805 | 282.5324 | 60.2 | 27.7608 | 251.5179 | 60.4 | 27.7711 | 220.8353 | 60.6 | 27.7668 | 189.757 | 60.8 | 27.7803 | 158.8502 | 61 | 27.7792 | 127.9755 | 61.2 | 27.7763 | 97.2128 | 61.4 | 27.7843 | 66.394 | 61.6 | 27.7759 | 35.6361 | 61.8 | 27.7817 | 5.0069 | 62 | 33.31 | 30.8139 | 59.8 | 5 | 297 | 33.31 | 282.5324 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.7566 | 30.8119 | 59.8 | 27.7837 | 61.5166 | 59.6 | 27.7722 | 92.328 | 59.4 | 27.7539 | 123.2575 | 59.2 | 27.7647 | 153.9887 | 59 | 27.7565 | 185.0439 | 58.8 | 27.7654 | 215.6573 | 58.6 | 27.7736 | 247.0052 | 58.4 | 27.7587 | 277.7444 | 58.2 | 27.748 | 308.5471 | 58 | 27.7888 | 282.5367 | 60.2 | 27.7691 | 251.5147 | 60.4 | 27.7795 | 220.8354 | 60.6 | 27.7751 | 189.7624 | 60.8 | 27.7887 | 158.8508 | 61 | 27.7875 | 127.9682 | 61.2 | 27.7846 | 97.2111 | 61.4 | 27.7927 | 66.3943 | 61.6 | 27.7843 | 35.6362 | 61.8 | 27.79 | 5.0067 | 62 | 33.32 | 30.8119 | 59.8 | 5 | 297 | 33.32 | 282.5367 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.7649 | 30.8099 | 59.8 | 27.792 | 61.516 | 59.6 | 27.7805 | 92.3278 | 59.4 | 27.7622 | 123.2573 | 59.2 | 27.773 | 153.9893 | 59 | 27.7648 | 185.0392 | 58.8 | 27.7737 | 215.6509 | 58.6 | 27.7819 | 247.0148 | 58.4 | 27.767 | 277.7476 | 58.2 | 27.7563 | 308.5369 | 58 | 27.7972 | 282.541 | 60.2 | 27.7774 | 251.5116 | 60.4 | 27.7878 | 220.8356 | 60.6 | 27.7835 | 189.7677 | 60.8 | 27.797 | 158.8514 | 61 | 27.7959 | 127.961 | 61.2 | 27.793 | 97.2095 | 61.4 | 27.801 | 66.3946 | 61.6 | 27.7926 | 35.6363 | 61.8 | 27.7984 | 5.0066 | 62 | 33.33 | 30.8099 | 59.8 | 5 | 297 | 33.33 | 282.541 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.7732 | 30.8079 | 59.8 | 27.8004 | 61.5154 | 59.6 | 27.7888 | 92.3285 | 59.4 | 27.7705 | 123.2585 | 59.2 | 27.7814 | 153.99 | 59 | 27.7731 | 185.0344 | 58.8 | 27.7821 | 215.6445 | 58.6 | 27.7902 | 247.0243 | 58.4 | 27.7754 | 277.7508 | 58.2 | 27.7647 | 308.5267 | 58 | 27.8055 | 282.5449 | 60.2 | 27.7857 | 251.5117 | 60.4 | 27.7961 | 220.8375 | 60.6 | 27.7918 | 189.7754 | 60.8 | 27.8054 | 158.8521 | 61 | 27.8042 | 127.9537 | 61.2 | 27.8013 | 97.2078 | 61.4 | 27.8094 | 66.3924 | 61.6 | 27.8009 | 35.6365 | 61.8 | 27.8067 | 5.0065 | 62 | 33.34 | 30.8079 | 59.8 | 5 | 297 | 33.34 | 282.5449 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.7816 | 30.8057 | 59.8 | 27.8087 | 61.5149 | 59.6 | 27.7971 | 92.3291 | 59.4 | 27.7789 | 123.2597 | 59.2 | 27.7897 | 153.99 | 59 | 27.7815 | 185.0295 | 58.8 | 27.7904 | 215.6499 | 58.6 | 27.7986 | 247.022 | 58.4 | 27.7837 | 277.754 | 58.2 | 27.773 | 308.5154 | 58 | 27.8139 | 282.5488 | 60.2 | 27.7941 | 251.5119 | 60.4 | 27.8045 | 220.8394 | 60.6 | 27.8001 | 189.7831 | 60.8 | 27.8137 | 158.8527 | 61 | 27.8126 | 127.9465 | 61.2 | 27.8097 | 97.2062 | 61.4 | 27.8177 | 66.3901 | 61.6 | 27.8093 | 35.6366 | 61.8 | 27.815 | 5.0064 | 62 | 33.35 | 30.8057 | 59.8 | 5 | 297 | 33.35 | 282.5488 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.7899 | 30.8036 | 59.8 | 27.8171 | 61.5139 | 59.6 | 27.8055 | 92.3297 | 59.4 | 27.7872 | 123.2602 | 59.2 | 27.798 | 153.99 | 59 | 27.7898 | 185.0246 | 58.8 | 27.7987 | 215.6552 | 58.6 | 27.8069 | 247.0197 | 58.4 | 27.792 | 277.7572 | 58.2 | 27.7813 | 308.5041 | 58 | 27.8222 | 282.5512 | 60.2 | 27.8024 | 251.5018 | 60.4 | 27.8128 | 220.841 | 60.6 | 27.8085 | 189.7892 | 60.8 | 27.822 | 158.8546 | 61 | 27.8209 | 127.9404 | 61.2 | 27.818 | 97.2045 | 61.4 | 27.826 | 66.3879 | 61.6 | 27.8176 | 35.6367 | 61.8 | 27.8234 | 5.0063 | 62 | 33.36 | 30.8036 | 59.8 | 5 | 297 | 33.36 | 282.5512 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.7982 | 30.8015 | 59.8 | 27.8254 | 61.513 | 59.6 | 27.8138 | 92.3304 | 59.4 | 27.7955 | 123.2607 | 59.2 | 27.8064 | 153.9907 | 59 | 27.7981 | 185.0134 | 58.8 | 27.8071 | 215.6574 | 58.6 | 27.8152 | 247.0251 | 58.4 | 27.8004 | 277.7606 | 58.2 | 27.7896 | 308.4936 | 58 | 27.8305 | 282.5536 | 60.2 | 27.8107 | 251.4916 | 60.4 | 27.8212 | 220.8427 | 60.6 | 27.8168 | 189.7953 | 60.8 | 27.8304 | 158.8565 | 61 | 27.8293 | 127.9344 | 61.2 | 27.8264 | 97.2029 | 61.4 | 27.8344 | 66.3857 | 61.6 | 27.826 | 35.6368 | 61.8 | 27.8317 | 5.0062 | 62 | 33.37 | 30.8015 | 59.8 | 5 | 297 | 33.37 | 282.5536 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.8066 | 30.7994 | 59.8 | 27.8337 | 61.5146 | 59.6 | 27.8221 | 92.331 | 59.4 | 27.8039 | 123.2601 | 59.2 | 27.8147 | 153.9915 | 59 | 27.8065 | 185.0021 | 58.8 | 27.8154 | 215.6597 | 58.6 | 27.8235 | 247.0305 | 58.4 | 27.8087 | 277.7641 | 58.2 | 27.798 | 308.483 | 58 | 27.8389 | 282.5494 | 60.2 | 27.819 | 251.4821 | 60.4 | 27.8295 | 220.8404 | 60.6 | 27.8251 | 189.8015 | 60.8 | 27.8387 | 158.8566 | 61 | 27.8376 | 127.9284 | 61.2 | 27.8347 | 97.2012 | 61.4 | 27.8427 | 66.3835 | 61.6 | 27.8343 | 35.6368 | 61.8 | 27.8401 | 5.0061 | 62 | 33.38 | 30.7994 | 59.8 | 5 | 297 | 33.38 | 282.5494 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.8149 | 30.7972 | 59.8 | 27.8421 | 61.5163 | 59.6 | 27.8305 | 92.3317 | 59.4 | 27.8122 | 123.2595 | 59.2 | 27.823 | 153.9944 | 59 | 27.8148 | 184.9944 | 58.8 | 27.8237 | 215.6599 | 58.6 | 27.8319 | 247.03 | 58.4 | 27.817 | 277.7667 | 58.2 | 27.8063 | 308.4733 | 58 | 27.8472 | 282.5451 | 60.2 | 27.8274 | 251.4726 | 60.4 | 27.8378 | 220.8381 | 60.6 | 27.8335 | 189.8077 | 60.8 | 27.8471 | 158.8567 | 61 | 27.8459 | 127.9224 | 61.2 | 27.843 | 97.1996 | 61.4 | 27.851 | 66.3813 | 61.6 | 27.8426 | 35.6369 | 61.8 | 27.8484 | 5.006 | 62 | 33.39 | 30.7972 | 59.8 | 5 | 297 | 33.39 | 282.5451 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.8232 | 30.7951 | 59.8 | 27.8504 | 61.5219 | 59.6 | 27.8388 | 92.3326 | 59.4 | 27.8205 | 123.2593 | 59.2 | 27.8313 | 153.9972 | 59 | 27.8231 | 184.9866 | 58.8 | 27.8321 | 215.6602 | 58.6 | 27.8402 | 247.0295 | 58.4 | 27.8253 | 277.7693 | 58.2 | 27.8146 | 308.4637 | 58 | 27.8556 | 282.5416 | 60.2 | 27.8357 | 251.4631 | 60.4 | 27.8462 | 220.8381 | 60.6 | 27.8418 | 189.8138 | 60.8 | 27.8554 | 158.8593 | 61 | 27.8542 | 127.9163 | 61.2 | 27.8513 | 97.198 | 61.4 | 27.8594 | 66.379 | 61.6 | 27.851 | 35.637 | 61.8 | 27.8567 | 5.0059 | 62 | 33.4 | 30.7951 | 59.8 | 5 | 297 | 33.4 | 282.5416 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.8315 | 30.793 | 59.8 | 27.8587 | 61.5275 | 59.6 | 27.8471 | 92.3335 | 59.4 | 27.8289 | 123.259 | 59.2 | 27.8397 | 153.9951 | 59 | 27.8314 | 184.9772 | 58.8 | 27.8404 | 215.6655 | 58.6 | 27.8485 | 247.0388 | 58.4 | 27.8336 | 277.7712 | 58.2 | 27.8229 | 308.4538 | 58 | 27.8639 | 282.538 | 60.2 | 27.844 | 251.4536 | 60.4 | 27.8545 | 220.8382 | 60.6 | 27.8501 | 189.82 | 60.8 | 27.8637 | 158.8619 | 61 | 27.8626 | 127.9103 | 61.2 | 27.8597 | 97.1963 | 61.4 | 27.8677 | 66.3768 | 61.6 | 27.8593 | 35.6371 | 61.8 | 27.8651 | 5.0058 | 62 | 33.41 | 30.793 | 59.8 | 5 | 297 | 33.41 | 282.538 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.8399 | 30.7909 | 59.8 | 27.8671 | 61.533 | 59.6 | 27.8555 | 92.3344 | 59.4 | 27.8372 | 123.2579 | 59.2 | 27.848 | 153.993 | 59 | 27.8398 | 184.9677 | 58.8 | 27.8487 | 215.6707 | 58.6 | 27.8569 | 247.0481 | 58.4 | 27.842 | 277.773 | 58.2 | 27.8313 | 308.444 | 58 | 27.8722 | 282.5397 | 60.2 | 27.8524 | 251.4464 | 60.4 | 27.8629 | 220.8383 | 60.6 | 27.8584 | 189.8253 | 60.8 | 27.8721 | 158.8645 | 61 | 27.8709 | 127.9041 | 61.2 | 27.868 | 97.1947 | 61.4 | 27.8761 | 66.3746 | 61.6 | 27.8676 | 35.6372 | 61.8 | 27.8734 | 5.0057 | 62 | 33.42 | 30.7909 | 59.8 | 5 | 297 | 33.42 | 282.5397 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.8482 | 30.7887 | 59.8 | 27.8754 | 61.5386 | 59.6 | 27.8638 | 92.3353 | 59.4 | 27.8455 | 123.2567 | 59.2 | 27.8563 | 153.9937 | 59 | 27.8481 | 184.9626 | 58.8 | 27.857 | 215.668 | 58.6 | 27.8652 | 247.0545 | 58.4 | 27.8503 | 277.7749 | 58.2 | 27.8396 | 308.4353 | 58 | 27.8806 | 282.5415 | 60.2 | 27.8607 | 251.4393 | 60.4 | 27.8712 | 220.8383 | 60.6 | 27.8668 | 189.8307 | 60.8 | 27.8804 | 158.8671 | 61 | 27.8793 | 127.8979 | 61.2 | 27.8764 | 97.193 | 61.4 | 27.8844 | 66.3725 | 61.6 | 27.8759 | 35.6373 | 61.8 | 27.8817 | 5.0056 | 62 | 33.43 | 30.7887 | 59.8 | 5 | 297 | 33.43 | 282.5415 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.8565 | 30.7866 | 59.8 | 27.8838 | 61.5442 | 59.6 | 27.8721 | 92.3361 | 59.4 | 27.8539 | 123.2596 | 59.2 | 27.8647 | 153.9944 | 59 | 27.8564 | 184.9574 | 58.8 | 27.8654 | 215.6652 | 58.6 | 27.8735 | 247.0609 | 58.4 | 27.8586 | 277.7768 | 58.2 | 27.8479 | 308.4265 | 58 | 27.8889 | 282.5443 | 60.2 | 27.869 | 251.4321 | 60.4 | 27.8795 | 220.8378 | 60.6 | 27.8751 | 189.8368 | 60.8 | 27.8888 | 158.8692 | 61 | 27.8876 | 127.8967 | 61.2 | 27.8847 | 97.1914 | 61.4 | 27.8927 | 66.3703 | 61.6 | 27.8843 | 35.6375 | 61.8 | 27.8901 | 5.0054 | 62 | 33.44 | 30.7866 | 59.8 | 5 | 297 | 33.44 | 282.5443 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.8649 | 30.7844 | 59.8 | 27.8921 | 61.5498 | 59.6 | 27.8804 | 92.337 | 59.4 | 27.8622 | 123.2624 | 59.2 | 27.873 | 153.993 | 59 | 27.8647 | 184.9484 | 58.8 | 27.8737 | 215.6685 | 58.6 | 27.8819 | 247.0588 | 58.4 | 27.867 | 277.778 | 58.2 | 27.8563 | 308.4225 | 58 | 27.8973 | 282.5472 | 60.2 | 27.8773 | 251.4248 | 60.4 | 27.8879 | 220.8373 | 60.6 | 27.8834 | 189.8429 | 60.8 | 27.8971 | 158.8712 | 61 | 27.896 | 127.8955 | 61.2 | 27.893 | 97.1914 | 61.4 | 27.9011 | 66.3681 | 61.6 | 27.8926 | 35.6376 | 61.8 | 27.8984 | 5.0053 | 62 | 33.45 | 30.7844 | 59.8 | 5 | 297 | 33.45 | 282.5472 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.8732 | 30.7822 | 59.8 | 27.9004 | 61.5554 | 59.6 | 27.8888 | 92.3386 | 59.4 | 27.8705 | 123.2611 | 59.2 | 27.8813 | 153.9915 | 59 | 27.8731 | 184.9395 | 58.8 | 27.882 | 215.6718 | 58.6 | 27.8902 | 247.0566 | 58.4 | 27.8753 | 277.7793 | 58.2 | 27.8646 | 308.4185 | 58 | 27.9056 | 282.5458 | 60.2 | 27.8857 | 251.4231 | 60.4 | 27.8962 | 220.8368 | 60.6 | 27.8918 | 189.8481 | 60.8 | 27.9054 | 158.8733 | 61 | 27.9043 | 127.8943 | 61.2 | 27.9014 | 97.1914 | 61.4 | 27.9094 | 66.366 | 61.6 | 27.901 | 35.6378 | 61.8 | 27.9068 | 5.0052 | 62 | 33.46 | 30.7822 | 59.8 | 5 | 297 | 33.46 | 282.5458 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.8815 | 30.78 | 59.8 | 27.9088 | 61.561 | 59.6 | 27.8971 | 92.3401 | 59.4 | 27.8788 | 123.2599 | 59.2 | 27.8896 | 153.9949 | 59 | 27.8814 | 184.936 | 58.8 | 27.8904 | 215.6718 | 58.6 | 27.8985 | 247.0598 | 58.4 | 27.8836 | 277.7781 | 58.2 | 27.8729 | 308.4117 | 58 | 27.9139 | 282.5445 | 60.2 | 27.894 | 251.4214 | 60.4 | 27.9046 | 220.8362 | 60.6 | 27.9001 | 189.8534 | 60.8 | 27.9138 | 158.8754 | 61 | 27.9127 | 127.8931 | 61.2 | 27.9097 | 97.1942 | 61.4 | 27.9178 | 66.3638 | 61.6 | 27.9093 | 35.638 | 61.8 | 27.9151 | 5.0051 | 62 | 33.47 | 30.78 | 59.8 | 5 | 297 | 33.47 | 282.5445 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.8899 | 30.7778 | 59.8 | 27.9171 | 61.5666 | 59.6 | 27.9054 | 92.3413 | 59.4 | 27.8872 | 123.2587 | 59.2 | 27.898 | 153.9982 | 59 | 27.8897 | 184.9324 | 58.8 | 27.8987 | 215.6718 | 58.6 | 27.9069 | 247.063 | 58.4 | 27.892 | 277.7769 | 58.2 | 27.8812 | 308.405 | 58 | 27.9223 | 282.537 | 60.2 | 27.9023 | 251.4215 | 60.4 | 27.9129 | 220.8374 | 60.6 | 27.9084 | 189.858 | 60.8 | 27.9221 | 158.8774 | 61 | 27.921 | 127.8919 | 61.2 | 27.9181 | 97.197 | 61.4 | 27.9261 | 66.3617 | 61.6 | 27.9176 | 35.6382 | 61.8 | 27.9234 | 5.005 | 62 | 33.48 | 30.7778 | 59.8 | 5 | 297 | 33.48 | 282.537 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.8982 | 30.7757 | 59.8 | 27.9254 | 61.5721 | 59.6 | 27.9138 | 92.3426 | 59.4 | 27.8955 | 123.2576 | 59.2 | 27.9063 | 154.0013 | 59 | 27.898 | 184.9316 | 58.8 | 27.907 | 215.6785 | 58.6 | 27.9152 | 247.0625 | 58.4 | 27.9003 | 277.7766 | 58.2 | 27.8896 | 308.398 | 58 | 27.9306 | 282.5296 | 60.2 | 27.9107 | 251.4215 | 60.4 | 27.9212 | 220.8386 | 60.6 | 27.9168 | 189.8625 | 60.8 | 27.9305 | 158.8794 | 61 | 27.9293 | 127.8907 | 61.2 | 27.9264 | 97.1998 | 61.4 | 27.9344 | 66.3596 | 61.6 | 27.926 | 35.6384 | 61.8 | 27.9318 | 5.0048 | 62 | 33.49 | 30.7757 | 59.8 | 5 | 297 | 33.49 | 282.5296 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.9065 | 30.7735 | 59.8 | 27.9338 | 61.5787 | 59.6 | 27.9221 | 92.3439 | 59.4 | 27.9038 | 123.2564 | 59.2 | 27.9146 | 154.0043 | 59 | 27.9064 | 184.9307 | 58.8 | 27.9153 | 215.6853 | 58.6 | 27.9236 | 247.0619 | 58.4 | 27.9086 | 277.7762 | 58.2 | 27.8979 | 308.391 | 58 | 27.939 | 282.5314 | 60.2 | 27.919 | 251.4118 | 60.4 | 27.9296 | 220.8382 | 60.6 | 27.9251 | 189.865 | 60.8 | 27.9388 | 158.8815 | 61 | 27.9377 | 127.8895 | 61.2 | 27.9348 | 97.2026 | 61.4 | 27.9427 | 66.3576 | 61.6 | 27.9343 | 35.6386 | 61.8 | 27.9401 | 5.0047 | 62 | 33.5 | 30.7735 | 59.8 | 5 | 297 | 33.5 | 282.5314 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.9148 | 30.7713 | 59.8 | 27.9421 | 61.5853 | 59.6 | 27.9304 | 92.3451 | 59.4 | 27.9122 | 123.2552 | 59.2 | 27.923 | 154.0037 | 59 | 27.9147 | 184.923 | 58.8 | 27.9237 | 215.6957 | 58.6 | 27.9319 | 247.0676 | 58.4 | 27.9169 | 277.7735 | 58.2 | 27.9062 | 308.3869 | 58 | 27.9473 | 282.5332 | 60.2 | 27.9273 | 251.4022 | 60.4 | 27.9379 | 220.8378 | 60.6 | 27.9334 | 189.8675 | 60.8 | 27.9471 | 158.8835 | 61 | 27.946 | 127.8883 | 61.2 | 27.9431 | 97.2062 | 61.4 | 27.9511 | 66.3555 | 61.6 | 27.9426 | 35.6388 | 61.8 | 27.9485 | 5.0046 | 62 | 33.51 | 30.7713 | 59.8 | 5 | 297 | 33.51 | 282.5332 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.9232 | 30.7691 | 59.8 | 27.9505 | 61.5919 | 59.6 | 27.9388 | 92.3464 | 59.4 | 27.9205 | 123.2541 | 59.2 | 27.9313 | 154.0031 | 59 | 27.923 | 184.9153 | 58.8 | 27.932 | 215.7062 | 58.6 | 27.9402 | 247.0732 | 58.4 | 27.9253 | 277.7708 | 58.2 | 27.9146 | 308.3828 | 58 | 27.9556 | 282.5349 | 60.2 | 27.9356 | 251.4003 | 60.4 | 27.9462 | 220.8374 | 60.6 | 27.9418 | 189.87 | 60.8 | 27.9555 | 158.8856 | 61 | 27.9543 | 127.8871 | 61.2 | 27.9514 | 97.2098 | 61.4 | 27.9594 | 66.3534 | 61.6 | 27.951 | 35.6391 | 61.8 | 27.9568 | 5.0044 | 62 | 33.52 | 30.7691 | 59.8 | 5 | 297 | 33.52 | 282.5349 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.9315 | 30.7669 | 59.8 | 27.9588 | 61.5984 | 59.6 | 27.9471 | 92.3477 | 59.4 | 27.9288 | 123.2531 | 59.2 | 27.9396 | 154.0026 | 59 | 27.9314 | 184.91 | 58.8 | 27.9403 | 215.7062 | 58.6 | 27.9485 | 247.0744 | 58.4 | 27.9336 | 277.7669 | 58.2 | 27.9229 | 308.3783 | 58 | 27.964 | 282.5367 | 60.2 | 27.944 | 251.3983 | 60.4 | 27.9546 | 220.837 | 60.6 | 27.9501 | 189.8725 | 60.8 | 27.9638 | 158.8876 | 61 | 27.9627 | 127.8859 | 61.2 | 27.9597 | 97.2133 | 61.4 | 27.9678 | 66.3513 | 61.6 | 27.9593 | 35.6393 | 61.8 | 27.9651 | 5.0043 | 62 | 33.53 | 30.7669 | 59.8 | 5 | 297 | 33.53 | 282.5367 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.9398 | 30.7647 | 59.8 | 27.9671 | 61.605 | 59.6 | 27.9554 | 92.3489 | 59.4 | 27.9372 | 123.2613 | 59.2 | 27.948 | 154.0021 | 59 | 27.9397 | 184.9047 | 58.8 | 27.9486 | 215.7063 | 58.6 | 27.9569 | 247.0756 | 58.4 | 27.9419 | 277.763 | 58.2 | 27.9312 | 308.3738 | 58 | 27.9723 | 282.5385 | 60.2 | 27.9523 | 251.3956 | 60.4 | 27.9629 | 220.8366 | 60.6 | 27.9584 | 189.8749 | 60.8 | 27.9722 | 158.8897 | 61 | 27.971 | 127.8896 | 61.2 | 27.9681 | 97.2169 | 61.4 | 27.9761 | 66.3492 | 61.6 | 27.9677 | 35.6395 | 61.8 | 27.9734 | 5.0043 | 62 | 33.54 | 30.7647 | 59.8 | 5 | 297 | 33.54 | 282.5385 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.9482 | 30.7625 | 59.8 | 27.9755 | 61.6116 | 59.6 | 27.9637 | 92.3502 | 59.4 | 27.9455 | 123.2695 | 59.2 | 27.9563 | 154.0015 | 59 | 27.948 | 184.8969 | 58.8 | 27.957 | 215.7117 | 58.6 | 27.9652 | 247.0797 | 58.4 | 27.9503 | 277.7524 | 58.2 | 27.9395 | 308.3716 | 58 | 27.9807 | 282.5403 | 60.2 | 27.9606 | 251.3929 | 60.4 | 27.9713 | 220.8362 | 60.6 | 27.9667 | 189.8774 | 60.8 | 27.9805 | 158.8917 | 61 | 27.9794 | 127.8934 | 61.2 | 27.9764 | 97.2205 | 61.4 | 27.9844 | 66.3471 | 61.6 | 27.976 | 35.6374 | 61.8 | 27.9818 | 5.0043 | 62 | 33.55 | 30.7625 | 59.8 | 5 | 297 | 33.55 | 282.5403 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.9565 | 30.7603 | 59.8 | 27.9838 | 61.6181 | 59.6 | 27.9721 | 92.3515 | 59.4 | 27.9538 | 123.2778 | 59.2 | 27.9646 | 154.001 | 59 | 27.9563 | 184.889 | 58.8 | 27.9653 | 215.7172 | 58.6 | 27.9735 | 247.0837 | 58.4 | 27.9586 | 277.7419 | 58.2 | 27.9478 | 308.3693 | 58 | 27.989 | 282.5354 | 60.2 | 27.9689 | 251.3972 | 60.4 | 27.9796 | 220.8313 | 60.6 | 27.9751 | 189.8779 | 60.8 | 27.9888 | 158.8943 | 61 | 27.9877 | 127.8972 | 61.2 | 27.9848 | 97.224 | 61.4 | 27.9928 | 66.3449 | 61.6 | 27.9843 | 35.6353 | 61.8 | 27.9901 | 5.0042 | 62 | 33.56 | 30.7603 | 59.8 | 5 | 297 | 33.56 | 282.5354 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.9648 | 30.7581 | 59.8 | 27.9921 | 61.6247 | 59.6 | 27.9804 | 92.3527 | 59.4 | 27.9622 | 123.2862 | 59.2 | 27.9729 | 154.0018 | 59 | 27.9647 | 184.8881 | 58.8 | 27.9736 | 215.7195 | 58.6 | 27.9819 | 247.0887 | 58.4 | 27.9669 | 277.7313 | 58.2 | 27.9562 | 308.3633 | 58 | 27.9973 | 282.5304 | 60.2 | 27.9773 | 251.4016 | 60.4 | 27.9879 | 220.8264 | 60.6 | 27.9834 | 189.8785 | 60.8 | 27.9972 | 158.8969 | 61 | 27.9961 | 127.9009 | 61.2 | 27.9931 | 97.2276 | 61.4 | 28.0011 | 66.3427 | 61.6 | 27.9926 | 35.6333 | 61.8 | 27.9985 | 5.0042 | 62 | 33.57 | 30.7581 | 59.8 | 5 | 297 | 33.57 | 282.5304 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.9731 | 30.7559 | 59.8 | 28.0005 | 61.6312 | 59.6 | 27.9887 | 92.3537 | 59.4 | 27.9705 | 123.2939 | 59.2 | 27.9813 | 154.0027 | 59 | 27.973 | 184.8873 | 58.8 | 27.982 | 215.7219 | 58.6 | 27.9902 | 247.0938 | 58.4 | 27.9753 | 277.7207 | 58.2 | 27.9645 | 308.3574 | 58 | 28.0057 | 282.5229 | 60.2 | 27.9856 | 251.4059 | 60.4 | 27.9963 | 220.822 | 60.6 | 27.9917 | 189.877 | 60.8 | 28.0055 | 158.8995 | 61 | 28.0044 | 127.9047 | 61.2 | 28.0014 | 97.2312 | 61.4 | 28.0095 | 66.3405 | 61.6 | 28.001 | 35.6312 | 61.8 | 28.0068 | 5.0042 | 62 | 33.58 | 30.7559 | 59.8 | 5 | 297 | 33.58 | 282.5229 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.9815 | 30.7537 | 59.8 | 28.0088 | 61.6377 | 59.6 | 27.9971 | 92.3546 | 59.4 | 27.9788 | 123.3017 | 59.2 | 27.9896 | 154.0035 | 59 | 27.9813 | 184.8881 | 58.8 | 27.9903 | 215.7342 | 58.6 | 27.9985 | 247.0949 | 58.4 | 27.9836 | 277.7093 | 58.2 | 27.9728 | 308.3497 | 58 | 28.014 | 282.5154 | 60.2 | 27.9939 | 251.4101 | 60.4 | 28.0046 | 220.8175 | 60.6 | 28.0001 | 189.8756 | 60.8 | 28.0139 | 158.9021 | 61 | 28.0127 | 127.9084 | 61.2 | 28.0098 | 97.2347 | 61.4 | 28.0178 | 66.3384 | 61.6 | 28.0093 | 35.629 | 61.8 | 28.0151 | 5.0042 | 62 | 33.59 | 30.7537 | 59.8 | 5 | 297 | 33.59 | 282.5154 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.9898 | 30.7516 | 59.8 | 28.0172 | 61.6442 | 59.6 | 28.0054 | 92.3545 | 59.4 | 27.9872 | 123.3104 | 59.2 | 27.9979 | 154.0043 | 59 | 27.9897 | 184.889 | 58.8 | 27.9986 | 215.7465 | 58.6 | 28.0069 | 247.096 | 58.4 | 27.9919 | 277.6979 | 58.2 | 27.9811 | 308.342 | 58 | 28.0224 | 282.5105 | 60.2 | 28.0023 | 251.4041 | 60.4 | 28.013 | 220.8174 | 60.6 | 28.0084 | 189.8742 | 60.8 | 28.0222 | 158.9047 | 61 | 28.0211 | 127.9108 | 61.2 | 28.0181 | 97.2383 | 61.4 | 28.0261 | 66.3362 | 61.6 | 28.0176 | 35.6269 | 61.8 | 28.0235 | 5.0042 | 62 | 33.6 | 30.7516 | 59.8 | 5 | 297 | 33.6 | 282.5105 | 60.2 | 5 | 297
|  | 27.9981 | 30.7494 | 59.8 | 28.0255 | 61.6508 | 59.6 | 28.0137 | 92.3545 | 59.4 | 27.9955 | 123.3191 | 59.2 | 28.0063 | 154.0051 | 59 | 27.998 | 184.8851 | 58.8 | 28.0069 | 215.7574 | 58.6 | 28.0152 | 247.1015 | 58.4 | 28.0002 | 277.6856 | 58.2 | 27.9895 | 308.3351 | 58 | 28.0307 | 282.5056 | 60.2 | 28.0106 | 251.3981 | 60.4 | 28.0213 | 220.8174 | 60.6 | 28.0167 | 189.8728 | 60.8 | 28.0305 | 158.9074 | 61 | 28.0294 | 127.9132 | 61.2 | 28.0265 | 97.2419 | 61.4 | 28.0345 | 66.3341 | 61.6 | 28.026 | 35.6248 | 61.8 | 28.0318 | 5.0041 | 62 | 33.61 | 30.7494 | 59.8 | 5 | 297 | 33.61 | 282.5056 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.0065 | 30.7472 | 59.8 | 28.0338 | 61.6605 | 59.6 | 28.022 | 92.3544 | 59.4 | 28.0038 | 123.3287 | 59.2 | 28.0146 | 154.0059 | 59 | 28.0063 | 184.8812 | 58.8 | 28.0153 | 215.7682 | 58.6 | 28.0235 | 247.1071 | 58.4 | 28.0085 | 277.6734 | 58.2 | 27.9978 | 308.3282 | 58 | 28.039 | 282.5005 | 60.2 | 28.0189 | 251.3978 | 60.4 | 28.0296 | 220.8153 | 60.6 | 28.0251 | 189.8713 | 60.8 | 28.0389 | 158.9108 | 61 | 28.0378 | 127.9157 | 61.2 | 28.0348 | 97.2455 | 61.4 | 28.0428 | 66.3319 | 61.6 | 28.0343 | 35.6227 | 61.8 | 28.0402 | 5.0041 | 62 | 33.62 | 30.7472 | 59.8 | 5 | 297 | 33.62 | 282.5005 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.0148 | 30.745 | 59.8 | 28.0422 | 61.6702 | 59.6 | 28.0304 | 92.3543 | 59.4 | 28.0121 | 123.3382 | 59.2 | 28.0229 | 154.0089 | 59 | 28.0146 | 184.8798 | 58.8 | 28.0236 | 215.7751 | 58.6 | 28.0319 | 247.1139 | 58.4 | 28.0169 | 277.6631 | 58.2 | 28.0061 | 308.3231 | 58 | 28.0474 | 282.4955 | 60.2 | 28.0272 | 251.3975 | 60.4 | 28.038 | 220.8133 | 60.6 | 28.0334 | 189.8699 | 60.8 | 28.0472 | 158.9143 | 61 | 28.0461 | 127.9181 | 61.2 | 28.0432 | 97.2508 | 61.4 | 28.0511 | 66.3298 | 61.6 | 28.0427 | 35.6199 | 61.8 | 28.0485 | 5.0041 | 62 | 33.63 | 30.745 | 59.8 | 5 | 297 | 33.63 | 282.4955 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.0231 | 30.7428 | 59.8 | 28.0505 | 61.6799 | 59.6 | 28.0387 | 92.3539 | 59.4 | 28.0205 | 123.3458 | 59.2 | 28.0312 | 154.0118 | 59 | 28.0229 | 184.8783 | 58.8 | 28.0319 | 215.782 | 58.6 | 28.0402 | 247.1207 | 58.4 | 28.0252 | 277.6527 | 58.2 | 28.0145 | 308.318 | 58 | 28.0557 | 282.4978 | 60.2 | 28.0356 | 251.4024 | 60.4 | 28.0463 | 220.8109 | 60.6 | 28.0417 | 189.8685 | 60.8 | 28.0556 | 158.9178 | 61 | 28.0544 | 127.9205 | 61.2 | 28.0515 | 97.2561 | 61.4 | 28.0595 | 66.3271 | 61.6 | 28.051 | 35.617 | 61.8 | 28.0568 | 5.004 | 62 | 33.64 | 30.7428 | 59.8 | 5 | 297 | 33.64 | 282.4978 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.0315 | 30.7406 | 59.8 | 28.0588 | 61.6896 | 59.6 | 28.047 | 92.3534 | 59.4 | 28.0288 | 123.3533 | 59.2 | 28.0396 | 154.0119 | 59 | 28.0313 | 184.8752 | 58.8 | 28.0403 | 215.7937 | 58.6 | 28.0485 | 247.1306 | 58.4 | 28.0335 | 277.644 | 58.2 | 28.0228 | 308.3151 | 58 | 28.0641 | 282.5001 | 60.2 | 28.0439 | 251.4072 | 60.4 | 28.0546 | 220.8085 | 60.6 | 28.05 | 189.8671 | 60.8 | 28.0639 | 158.9213 | 61 | 28.0628 | 127.923 | 61.2 | 28.0598 | 97.2613 | 61.4 | 28.0678 | 66.3244 | 61.6 | 28.0593 | 35.6139 | 61.8 | 28.0652 | 5.004 | 62 | 33.65 | 30.7406 | 59.8 | 5 | 297 | 33.65 | 282.5001 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.0398 | 30.7384 | 59.8 | 28.0672 | 61.6993 | 59.6 | 28.0554 | 92.3527 | 59.4 | 28.0372 | 123.3592 | 59.2 | 28.0479 | 154.012 | 59 | 28.0396 | 184.872 | 58.8 | 28.0486 | 215.8054 | 58.6 | 28.0569 | 247.1406 | 58.4 | 28.0419 | 277.6353 | 58.2 | 28.0311 | 308.3121 | 58 | 28.0724 | 282.4985 | 60.2 | 28.0522 | 251.4121 | 60.4 | 28.063 | 220.806 | 60.6 | 28.0584 | 189.8674 | 60.8 | 28.0723 | 158.926 | 61 | 28.0711 | 127.9254 | 61.2 | 28.0681 | 97.2666 | 61.4 | 28.0762 | 66.3217 | 61.6 | 28.0677 | 35.6109 | 61.8 | 28.0735 | 5.0039 | 62 | 33.66 | 30.7384 | 59.8 | 5 | 297 | 33.66 | 282.4985 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.0481 | 30.7382 | 59.8 | 28.0755 | 61.709 | 59.6 | 28.0637 | 92.352 | 59.4 | 28.0455 | 123.3651 | 59.2 | 28.0562 | 154.0136 | 59 | 28.0479 | 184.8732 | 58.8 | 28.0569 | 215.8084 | 58.6 | 28.0652 | 247.148 | 58.4 | 28.0502 | 277.6266 | 58.2 | 28.0395 | 308.3105 | 58 | 28.0807 | 282.4969 | 60.2 | 28.0605 | 251.417 | 60.4 | 28.0713 | 220.8036 | 60.6 | 28.0667 | 189.8678 | 60.8 | 28.0806 | 158.9306 | 61 | 28.0795 | 127.9279 | 61.2 | 28.0765 | 97.2718 | 61.4 | 28.0845 | 66.319 | 61.6 | 28.076 | 35.6078 | 61.8 | 28.0818 | 5.0039 | 62 | 33.67 | 30.7382 | 59.8 | 5 | 297 | 33.67 | 282.4969 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.0564 | 30.7381 | 59.8 | 28.0839 | 61.7187 | 59.6 | 28.072 | 92.3508 | 59.4 | 28.0538 | 123.3745 | 59.2 | 28.0646 | 154.0151 | 59 | 28.0563 | 184.8744 | 58.8 | 28.0652 | 215.8114 | 58.6 | 28.0735 | 247.1554 | 58.4 | 28.0585 | 277.6179 | 58.2 | 28.0478 | 308.3088 | 58 | 28.0891 | 282.4948 | 60.2 | 28.0689 | 251.421 | 60.4 | 28.0797 | 220.8012 | 60.6 | 28.075 | 189.8653 | 60.8 | 28.0889 | 158.9351 | 61 | 28.0878 | 127.9311 | 61.2 | 28.0848 | 97.2771 | 61.4 | 28.0928 | 66.3178 | 61.6 | 28.0843 | 35.6048 | 61.8 | 28.0902 | 5.0038 | 62 | 33.68 | 30.7381 | 59.8 | 5 | 297 | 33.68 | 282.4948 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.0648 | 30.7379 | 59.8 | 28.0922 | 61.7284 | 59.6 | 28.0804 | 92.3496 | 59.4 | 28.0621 | 123.3838 | 59.2 | 28.0729 | 154.013 | 59 | 28.0646 | 184.8775 | 58.8 | 28.0736 | 215.8234 | 58.6 | 28.0819 | 247.1516 | 58.4 | 28.0669 | 277.6116 | 58.2 | 28.0561 | 308.3044 | 58 | 28.0974 | 282.4926 | 60.2 | 28.0772 | 251.4249 | 60.4 | 28.088 | 220.7988 | 60.6 | 28.0834 | 189.8627 | 60.8 | 28.0973 | 158.9396 | 61 | 28.0961 | 127.9344 | 61.2 | 28.0932 | 97.2823 | 61.4 | 28.1012 | 66.3165 | 61.6 | 28.0927 | 35.6017 | 61.8 | 28.0985 | 5.0038 | 62 | 33.69 | 30.7379 | 59.8 | 5 | 297 | 33.69 | 282.4926 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.0731 | 30.7377 | 59.8 | 28.1005 | 61.7381 | 59.6 | 28.0887 | 92.3488 | 59.4 | 28.0705 | 123.3908 | 59.2 | 28.0812 | 154.011 | 59 | 28.0729 | 184.8805 | 58.8 | 28.0819 | 215.8354 | 58.6 | 28.0902 | 247.1478 | 58.4 | 28.0752 | 277.6053 | 58.2 | 28.0644 | 308.2999 | 58 | 28.1058 | 282.4911 | 60.2 | 28.0855 | 251.4314 | 60.4 | 28.0963 | 220.7963 | 60.6 | 28.0917 | 189.8597 | 60.8 | 28.1056 | 158.9441 | 61 | 28.1045 | 127.938 | 61.2 | 28.1015 | 97.2876 | 61.4 | 28.1095 | 66.3154 | 61.6 | 28.101 | 35.5987 | 61.8 | 28.1068 | 5.0037 | 62 | 33.7 | 30.7377 | 59.8 | 5 | 297 | 33.7 | 282.4911 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.0814 | 30.7376 | 59.8 | 28.1089 | 61.7477 | 59.6 | 28.097 | 92.348 | 59.4 | 28.0788 | 123.3979 | 59.2 | 28.0895 | 154.0132 | 59 | 28.0812 | 184.8826 | 58.8 | 28.0902 | 215.8413 | 58.6 | 28.0985 | 247.1498 | 58.4 | 28.0835 | 277.6 | 58.2 | 28.0728 | 308.2946 | 58 | 28.1141 | 282.4895 | 60.2 | 28.0939 | 251.4379 | 60.4 | 28.1047 | 220.7938 | 60.6 | 28.1 | 189.8567 | 60.8 | 28.114 | 158.9486 | 61 | 28.1128 | 127.9416 | 61.2 | 28.1098 | 97.2929 | 61.4 | 28.1178 | 66.3142 | 61.6 | 28.1093 | 35.5933 | 61.8 | 28.1152 | 5.0037 | 62 | 33.71 | 30.7376 | 59.8 | 5 | 297 | 33.71 | 282.4895 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.0898 | 30.7374 | 59.8 | 28.1172 | 61.7574 | 59.6 | 28.1053 | 92.3472 | 59.4 | 28.0871 | 123.4062 | 59.2 | 28.0979 | 154.0154 | 59 | 28.0896 | 184.8848 | 58.8 | 28.0985 | 215.8472 | 58.6 | 28.1069 | 247.1517 | 58.4 | 28.0918 | 277.5948 | 58.2 | 28.0811 | 308.2893 | 58 | 28.1224 | 282.4842 | 60.2 | 28.1022 | 251.449 | 60.4 | 28.113 | 220.7933 | 60.6 | 28.1084 | 189.8536 | 60.8 | 28.1223 | 158.9527 | 61 | 28.1212 | 127.9451 | 61.2 | 28.1182 | 97.2981 | 61.4 | 28.1262 | 66.313 | 61.6 | 28.1176 | 35.5879 | 61.8 | 28.1235 | 5.0036 | 62 | 33.72 | 30.7374 | 59.8 | 5 | 297 | 33.72 | 282.4842 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.0981 | 30.7392 | 59.8 | 28.1255 | 61.767 | 59.6 | 28.1137 | 92.3464 | 59.4 | 28.0955 | 123.4145 | 59.2 | 28.1062 | 154.0176 | 59 | 28.0979 | 184.8876 | 58.8 | 28.1069 | 215.8593 | 58.6 | 28.1152 | 247.1536 | 58.4 | 28.1002 | 277.5889 | 58.2 | 28.0894 | 308.2859 | 58 | 28.1308 | 282.4788 | 60.2 | 28.1105 | 251.46 | 60.4 | 28.1214 | 220.7928 | 60.6 | 28.1167 | 189.8506 | 60.8 | 28.1306 | 158.9568 | 61 | 28.1295 | 127.9486 | 61.2 | 28.1265 | 97.3034 | 61.4 | 28.1345 | 66.3118 | 61.6 | 28.126 | 35.5825 | 61.8 | 28.1319 | 5.0035 | 62 | 33.73 | 30.7392 | 59.8 | 5 | 297 | 33.73 | 282.4788 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.1064 | 30.7411 | 59.8 | 28.1339 | 61.7766 | 59.6 | 28.122 | 92.3458 | 59.4 | 28.1038 | 123.4211 | 59.2 | 28.1145 | 154.0199 | 59 | 28.1062 | 184.8904 | 58.8 | 28.1152 | 215.8713 | 58.6 | 28.1235 | 247.1555 | 58.4 | 28.1085 | 277.583 | 58.2 | 28.0977 | 308.2824 | 58 | 28.1391 | 282.4796 | 60.2 | 28.1189 | 251.4614 | 60.4 | 28.1297 | 220.7923 | 60.6 | 28.125 | 189.8426 | 60.8 | 28.139 | 158.9609 | 61 | 28.1378 | 127.9569 | 61.2 | 28.1349 | 97.3086 | 61.4 | 28.1429 | 66.3102 | 61.6 | 28.1343 | 35.5771 | 61.8 | 28.1402 | 5.0035 | 62 | 33.74 | 30.7411 | 59.8 | 5 | 297 | 33.74 | 282.4796 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.1147 | 30.7429 | 59.8 | 28.1422 | 61.7863 | 59.6 | 28.1303 | 92.3453 | 59.4 | 28.1121 | 123.4277 | 59.2 | 28.1229 | 154.0214 | 59 | 28.1146 | 184.8885 | 58.8 | 28.1235 | 215.8843 | 58.6 | 28.1319 | 247.1603 | 58.4 | 28.1168 | 277.5764 | 58.2 | 28.106 | 308.2802 | 58 | 28.1475 | 282.4804 | 60.2 | 28.1272 | 251.4628 | 60.4 | 28.138 | 220.7919 | 60.6 | 28.1333 | 189.8346 | 60.8 | 28.1473 | 158.965 | 61 | 28.1462 | 127.9652 | 61.2 | 28.1432 | 97.3128 | 61.4 | 28.1512 | 66.3086 | 61.6 | 28.1427 | 35.5717 | 61.8 | 28.1485 | 5.0034 | 62 | 33.75 | 30.7429 | 59.8 | 5 | 297 | 33.75 | 282.4804 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.1231 | 30.7448 | 59.8 | 28.1506 | 61.7958 | 59.6 | 28.1387 | 92.3489 | 59.4 | 28.1205 | 123.4359 | 59.2 | 28.1312 | 154.0229 | 59 | 28.1229 | 184.8867 | 58.8 | 28.1319 | 215.8973 | 58.6 | 28.1402 | 247.1651 | 58.4 | 28.1252 | 277.5697 | 58.2 | 28.1144 | 308.2779 | 58 | 28.1558 | 282.4774 | 60.2 | 28.1355 | 251.47 | 60.4 | 28.1464 | 220.7868 | 60.6 | 28.1417 | 189.8305 | 60.8 | 28.1557 | 158.9691 | 61 | 28.1545 | 127.9735 | 61.2 | 28.1516 | 97.3169 | 61.4 | 28.1595 | 66.3069 | 61.6 | 28.151 | 35.5664 | 61.8 | 28.1569 | 5.0033 | 62 | 33.76 | 30.7448 | 59.8 | 5 | 297 | 33.76 | 282.4774 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.1314 | 30.7466 | 59.8 | 28.1589 | 61.8053 | 59.6 | 28.147 | 92.3524 | 59.4 | 28.1288 | 123.4442 | 59.2 | 28.1395 | 154.0245 | 59 | 28.1312 | 184.8901 | 58.8 | 28.1402 | 215.9005 | 58.6 | 28.1485 | 247.1585 | 58.4 | 28.1335 | 277.5605 | 58.2 | 28.1227 | 308.2764 | 58 | 28.1641 | 282.4743 | 60.2 | 28.1438 | 251.4772 | 60.4 | 28.1547 | 220.7817 | 60.6 | 28.15 | 189.8264 | 60.8 | 28.164 | 158.9733 | 61 | 28.1629 | 127.9818 | 61.2 | 28.1599 | 97.321 | 61.4 | 28.1679 | 66.3053 | 61.6 | 28.1593 | 35.561 | 61.8 | 28.1652 | 5.0032 | 62 | 33.77 | 30.7466 | 59.8 | 5 | 297 | 33.77 | 282.4743 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.1397 | 30.7485 | 59.8 | 28.1672 | 61.8149 | 59.6 | 28.1553 | 92.3566 | 59.4 | 28.1371 | 123.4518 | 59.2 | 28.1478 | 154.026 | 59 | 28.1396 | 184.8935 | 58.8 | 28.1485 | 215.9037 | 58.6 | 28.1569 | 247.1519 | 58.4 | 28.1418 | 277.5512 | 58.2 | 28.131 | 308.275 | 58 | 28.1725 | 282.4789 | 60.2 | 28.1522 | 251.4796 | 60.4 | 28.163 | 220.7761 | 60.6 | 28.1583 | 189.8222 | 60.8 | 28.1723 | 158.9774 | 61 | 28.1712 | 127.9913 | 61.2 | 28.1682 | 97.3251 | 61.4 | 28.1762 | 66.3036 | 61.6 | 28.1677 | 35.5556 | 61.8 | 28.1736 | 5.0032 | 62 | 33.78 | 30.7485 | 59.8 | 5 | 297 | 33.78 | 282.4789 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.1481 | 30.7511 | 59.8 | 28.1756 | 61.8244 | 59.6 | 28.1637 | 92.3608 | 59.4 | 28.1455 | 123.4594 | 59.2 | 28.1562 | 154.0254 | 59 | 28.1479 | 184.8943 | 58.8 | 28.1569 | 215.9154 | 58.6 | 28.1652 | 247.1458 | 58.4 | 28.1501 | 277.5407 | 58.2 | 28.1394 | 308.2732 | 58 | 28.1808 | 282.4836 | 60.2 | 28.1605 | 251.482 | 60.4 | 28.1714 | 220.7704 | 60.6 | 28.1667 | 189.8181 | 60.8 | 28.1807 | 158.9814 | 61 | 28.1795 | 128.0008 | 61.2 | 28.1765 | 97.3292 | 61.4 | 28.1845 | 66.302 | 61.6 | 28.176 | 35.5502 | 61.8 | 28.1819 | 5.0031 | 62 | 33.79 | 30.7511 | 59.8 | 5 | 297 | 33.79 | 282.4836 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.1564 | 30.7537 | 59.8 | 28.1839 | 61.834 | 59.6 | 28.172 | 92.3678 | 59.4 | 28.1538 | 123.4658 | 59.2 | 28.1645 | 154.0248 | 59 | 28.1562 | 184.8951 | 58.8 | 28.1652 | 215.927 | 58.6 | 28.1735 | 247.1396 | 58.4 | 28.1584 | 277.5303 | 58.2 | 28.1477 | 308.2715 | 58 | 28.1892 | 282.4819 | 60.2 | 28.1688 | 251.4958 | 60.4 | 28.1797 | 220.7646 | 60.6 | 28.175 | 189.8139 | 60.8 | 28.189 | 158.9849 | 61 | 28.1879 | 128.0103 | 61.2 | 28.1849 | 97.3333 | 61.4 | 28.1929 | 66.3033 | 61.6 | 28.1843 | 35.5448 | 61.8 | 28.1902 | 5.003 | 62 | 33.8 | 30.7537 | 59.8 | 5 | 297 | 33.8 | 282.4819 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.1647 | 30.7564 | 59.8 | 28.1922 | 61.8435 | 59.6 | 28.1803 | 92.3748 | 59.4 | 28.1621 | 123.4723 | 59.2 | 28.1728 | 154.0257 | 59 | 28.1645 | 184.9 | 58.8 | 28.1735 | 215.9335 | 58.6 | 28.1819 | 247.1343 | 58.4 | 28.1668 | 277.5198 | 58.2 | 28.156 | 308.2712 | 58 | 28.1975 | 282.4803 | 60.2 | 28.1771 | 251.5096 | 60.4 | 28.188 | 220.7589 | 60.6 | 28.1833 | 189.8098 | 60.8 | 28.1974 | 158.9883 | 61 | 28.1962 | 128.0198 | 61.2 | 28.1932 | 97.3374 | 61.4 | 28.2012 | 66.3046 | 61.6 | 28.1927 | 35.5395 | 61.8 | 28.1986 | 5.003 | 62 | 33.81 | 30.7564 | 59.8 | 5 | 297 | 33.81 | 282.4803 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.173 | 30.759 | 59.8 | 28.2006 | 61.853 | 59.6 | 28.1886 | 92.3821 | 59.4 | 28.1705 | 123.479 | 59.2 | 28.1812 | 154.0266 | 59 | 28.1729 | 184.9048 | 58.8 | 28.1818 | 215.9401 | 58.6 | 28.1902 | 247.129 | 58.4 | 28.1751 | 277.5093 | 58.2 | 28.1644 | 308.2709 | 58 | 28.2058 | 282.4787 | 60.2 | 28.1855 | 251.5218 | 60.4 | 28.1964 | 220.7565 | 60.6 | 28.1917 | 189.8056 | 60.8 | 28.2057 | 158.9892 | 61 | 28.2046 | 128.0293 | 61.2 | 28.2016 | 97.3416 | 61.4 | 28.2096 | 66.3061 | 61.6 | 28.201 | 35.5341 | 61.8 | 28.2069 | 5.003 | 62 | 33.82 | 30.759 | 59.8 | 5 | 297 | 33.82 | 282.4787 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.1814 | 30.7616 | 59.8 | 28.2089 | 61.8626 | 59.6 | 28.197 | 92.3894 | 59.4 | 28.1788 | 123.4856 | 59.2 | 28.1895 | 154.0274 | 59 | 28.1812 | 184.9102 | 58.8 | 28.1902 | 215.9589 | 58.6 | 28.1985 | 247.119 | 58.4 | 28.1834 | 277.4964 | 58.2 | 28.1727 | 308.2657 | 58 | 28.2142 | 282.4771 | 60.2 | 28.1938 | 251.534 | 60.4 | 28.2047 | 220.7542 | 60.6 | 28.2 | 189.8015 | 60.8 | 28.214 | 158.9902 | 61 | 28.2129 | 128.0388 | 61.2 | 28.2099 | 97.3428 | 61.4 | 28.2179 | 66.3074 | 61.6 | 28.2094 | 35.5286 | 61.8 | 28.2152 | 5.003 | 62 | 33.83 | 30.7616 | 59.8 | 5 | 297 | 33.83 | 282.4771 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.1897 | 30.7642 | 59.8 | 28.2173 | 61.8721 | 59.6 | 28.2053 | 92.3963 | 59.4 | 28.1871 | 123.4917 | 59.2 | 28.1978 | 154.0282 | 59 | 28.1895 | 184.9155 | 58.8 | 28.1985 | 215.9777 | 58.6 | 28.2068 | 247.1091 | 58.4 | 28.1918 | 277.4835 | 58.2 | 28.181 | 308.2606 | 58 | 28.2225 | 282.4759 | 60.2 | 28.2021 | 251.5343 | 60.4 | 28.2131 | 220.7542 | 60.6 | 28.2083 | 189.7951 | 60.8 | 28.2224 | 158.9912 | 61 | 28.2213 | 128.0483 | 61.2 | 28.2183 | 97.3442 | 61.4 | 28.2262 | 66.3113 | 61.6 | 28.2177 | 35.5232 | 61.8 | 28.2236 | 5.003 | 62 | 33.84 | 30.7642 | 59.8 | 5 | 297 | 33.84 | 282.4759 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.198 | 30.767 | 59.8 | 28.2256 | 61.8817 | 59.6 | 28.2136 | 92.4033 | 59.4 | 28.1954 | 123.4977 | 59.2 | 28.2061 | 154.0291 | 59 | 28.1978 | 184.9149 | 58.8 | 28.2068 | 215.9934 | 58.6 | 28.2152 | 247.1052 | 58.4 | 28.2001 | 277.4706 | 58.2 | 28.1893 | 308.2575 | 58 | 28.2309 | 282.4746 | 60.2 | 28.2104 | 251.5346 | 60.4 | 28.2214 | 220.7542 | 60.6 | 28.2166 | 189.7887 | 60.8 | 28.2307 | 158.9922 | 61 | 28.2296 | 128.0579 | 61.2 | 28.2266 | 97.3449 | 61.4 | 28.2346 | 66.3152 | 61.6 | 28.226 | 35.5178 | 61.8 | 28.2319 | 5.003 | 62 | 33.85 | 30.767 | 59.8 | 5 | 297 | 33.85 | 282.4746 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.2064 | 30.7698 | 59.8 | 28.2339 | 61.8912 | 59.6 | 28.222 | 92.4102 | 59.4 | 28.2038 | 123.506 | 59.2 | 28.2145 | 154.03 | 59 | 28.2062 | 184.9144 | 58.8 | 28.2151 | 216.0091 | 58.6 | 28.2235 | 247.1014 | 58.4 | 28.2084 | 277.4578 | 58.2 | 28.1977 | 308.2545 | 58 | 28.2392 | 282.4749 | 60.2 | 28.2188 | 251.5406 | 60.4 | 28.2298 | 220.7542 | 60.6 | 28.225 | 189.7838 | 60.8 | 28.2391 | 158.9932 | 61 | 28.2379 | 128.0661 | 61.2 | 28.2349 | 97.3456 | 61.4 | 28.2429 | 66.3192 | 61.6 | 28.2343 | 35.5124 | 61.8 | 28.2403 | 5.0005 | 62 | 33.86 | 30.7698 | 59.8 | 5 | 297 | 33.86 | 282.4749 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.2147 | 30.7726 | 59.8 | 28.2423 | 61.9007 | 59.6 | 28.2303 | 92.4171 | 59.4 | 28.2121 | 123.5143 | 59.2 | 28.2228 | 154.0323 | 59 | 28.2145 | 184.9208 | 58.8 | 28.2235 | 216.0199 | 58.6 | 28.2318 | 247.0939 | 58.4 | 28.2168 | 277.4452 | 58.2 | 28.206 | 308.2527 | 58 | 28.2476 | 282.4751 | 60.2 | 28.2271 | 251.5467 | 60.4 | 28.2381 | 220.7542 | 60.6 | 28.2333 | 189.7789 | 60.8 | 28.2474 | 158.9942 | 61 | 28.2463 | 128.0744 | 61.2 | 28.2433 | 97.3464 | 61.4 | 28.2513 | 66.3232 | 61.6 | 28.2427 | 35.5071 | 61.8 | 28.2486 | 4.9979 | 62 | 33.87 | 30.7726 | 59.8 | 5 | 297 | 33.87 | 282.4751 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.223 | 30.7754 | 59.8 | 28.2506 | 61.9077 | 59.6 | 28.2386 | 92.424 | 59.4 | 28.2204 | 123.5197 | 59.2 | 28.2311 | 154.0345 | 59 | 28.2228 | 184.9272 | 58.8 | 28.2318 | 216.0307 | 58.6 | 28.2402 | 247.0865 | 58.4 | 28.2251 | 277.4326 | 58.2 | 28.2143 | 308.251 | 58 | 28.2559 | 282.4789 | 60.2 | 28.2354 | 251.5544 | 60.4 | 28.2464 | 220.7542 | 60.6 | 28.2416 | 189.7741 | 60.8 | 28.2558 | 158.9955 | 61 | 28.2546 | 128.0851 | 61.2 | 28.2516 | 97.3471 | 61.4 | 28.2596 | 66.3271 | 61.6 | 28.251 | 35.5017 | 61.8 | 28.2569 | 4.9954 | 62 | 33.88 | 30.7754 | 59.8 | 5 | 297 | 33.88 | 282.4789 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.2313 | 30.7782 | 59.8 | 28.2589 | 61.9146 | 59.6 | 28.2469 | 92.4309 | 59.4 | 28.2288 | 123.525 | 59.2 | 28.2395 | 154.0311 | 59 | 28.2311 | 184.931 | 58.8 | 28.2401 | 216.0424 | 58.6 | 28.2485 | 247.0868 | 58.4 | 28.2334 | 277.4209 | 58.2 | 28.2227 | 308.2474 | 58 | 28.2642 | 282.4827 | 60.2 | 28.2438 | 251.562 | 60.4 | 28.2548 | 220.7542 | 60.6 | 28.25 | 189.7692 | 60.8 | 28.2641 | 158.9969 | 61 | 28.2629 | 128.0958 | 61.2 | 28.2599 | 97.3478 | 61.4 | 28.2679 | 66.3311 | 61.6 | 28.2593 | 35.4964 | 61.8 | 28.2653 | 4.9928 | 62 | 33.89 | 30.7782 | 59.8 | 5 | 297 | 33.89 | 282.4827 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.2397 | 30.781 | 59.8 | 28.2673 | 61.9176 | 59.6 | 28.2553 | 92.4376 | 59.4 | 28.2371 | 123.531 | 59.2 | 28.2478 | 154.0277 | 59 | 28.2395 | 184.9348 | 58.8 | 28.2485 | 216.0542 | 58.6 | 28.2568 | 247.087 | 58.4 | 28.2417 | 277.4091 | 58.2 | 28.231 | 308.2439 | 58 | 28.2726 | 282.4865 | 60.2 | 28.2521 | 251.5697 | 60.4 | 28.2631 | 220.751 | 60.6 | 28.2583 | 189.7644 | 60.8 | 28.2724 | 158.9982 | 61 | 28.2713 | 128.1065 | 61.2 | 28.2683 | 97.3486 | 61.4 | 28.2762 | 66.3351 | 61.6 | 28.2677 | 35.4911 | 61.8 | 28.2736 | 4.9903 | 62 | 33.9 | 30.781 | 59.8 | 5 | 297 | 33.9 | 282.4865 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.248 | 30.7837 | 59.8 | 28.2756 | 61.9206 | 59.6 | 28.2636 | 92.4443 | 59.4 | 28.2454 | 123.5371 | 59.2 | 28.2561 | 154.0271 | 59 | 28.2478 | 184.9439 | 58.8 | 28.2568 | 216.059 | 58.6 | 28.2652 | 247.0826 | 58.4 | 28.2501 | 277.3976 | 58.2 | 28.2393 | 308.2414 | 58 | 28.2809 | 282.4902 | 60.2 | 28.2604 | 251.5773 | 60.4 | 28.2714 | 220.7477 | 60.6 | 28.2666 | 189.7595 | 60.8 | 28.2808 | 158.9995 | 61 | 28.2796 | 128.1172 | 61.2 | 28.2766 | 97.3493 | 61.4 | 28.2846 | 66.339 | 61.6 | 28.276 | 35.4857 | 61.8 | 28.282 | 4.9877 | 62 | 33.91 | 30.7837 | 59.8 | 5 | 297 | 33.91 | 282.4902 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.2563 | 30.7865 | 59.8 | 28.284 | 61.9236 | 59.6 | 28.2719 | 92.4509 | 59.4 | 28.2538 | 123.5453 | 59.2 | 28.2645 | 154.0265 | 59 | 28.2561 | 184.9529 | 58.8 | 28.2651 | 216.0638 | 58.6 | 28.2735 | 247.0782 | 58.4 | 28.2584 | 277.386 | 58.2 | 28.2476 | 308.239 | 58 | 28.2893 | 282.4886 | 60.2 | 28.2688 | 251.5852 | 60.4 | 28.2798 | 220.7422 | 60.6 | 28.275 | 189.7553 | 60.8 | 28.2891 | 159.0009 | 61 | 28.288 | 128.128 | 61.2 | 28.2849 | 97.3501 | 61.4 | 28.2929 | 66.343 | 61.6 | 28.2843 | 35.4803 | 61.8 | 28.2903 | 4.9852 | 62 | 33.92 | 30.7865 | 59.8 | 5 | 297 | 33.92 | 282.4886 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.2647 | 30.7921 | 59.8 | 28.2923 | 61.9266 | 59.6 | 28.2803 | 92.4576 | 59.4 | 28.2621 | 123.5535 | 59.2 | 28.2728 | 154.0243 | 59 | 28.2645 | 184.9612 | 58.8 | 28.2734 | 216.0766 | 58.6 | 28.2819 | 247.0674 | 58.4 | 28.2667 | 277.3745 | 58.2 | 28.256 | 308.2365 | 58 | 28.2976 | 282.487 | 60.2 | 28.2771 | 251.593 | 60.4 | 28.2881 | 220.7367 | 60.6 | 28.2833 | 189.7511 | 60.8 | 28.2975 | 159.0022 | 61 | 28.2963 | 128.1387 | 61.2 | 28.2933 | 97.3508 | 61.4 | 28.3013 | 66.347 | 61.6 | 28.2927 | 35.4749 | 61.8 | 28.2986 | 4.9826 | 62 | 33.93 | 30.7921 | 59.8 | 5 | 297 | 33.93 | 282.487 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.273 | 30.7977 | 59.8 | 28.3006 | 61.9296 | 59.6 | 28.2886 | 92.4643 | 59.4 | 28.2704 | 123.5607 | 59.2 | 28.2811 | 154.0222 | 59 | 28.2728 | 184.9694 | 58.8 | 28.2818 | 216.0894 | 58.6 | 28.2902 | 247.0567 | 58.4 | 28.2751 | 277.3629 | 58.2 | 28.2643 | 308.2339 | 58 | 28.3059 | 282.4845 | 60.2 | 28.2854 | 251.6022 | 60.4 | 28.2964 | 220.7322 | 60.6 | 28.2916 | 189.7462 | 60.8 | 28.3058 | 159.0041 | 61 | 28.3047 | 128.1488 | 61.2 | 28.3016 | 97.3515 | 61.4 | 28.3096 | 66.3511 | 61.6 | 28.301 | 35.4696 | 61.8 | 28.3069 | 4.9801 | 62 | 33.94 | 30.7977 | 59.8 | 5 | 297 | 33.94 | 282.4845 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.2813 | 30.8034 | 59.8 | 28.309 | 61.9326 | 59.6 | 28.2969 | 92.4709 | 59.4 | 28.2788 | 123.5679 | 59.2 | 28.2894 | 154.0263 | 59 | 28.2811 | 184.9766 | 58.8 | 28.2901 | 216.0941 | 58.6 | 28.2985 | 247.0558 | 58.4 | 28.2834 | 277.352 | 58.2 | 28.2726 | 308.2256 | 58 | 28.3143 | 282.4819 | 60.2 | 28.2937 | 251.6115 | 60.4 | 28.3048 | 220.7276 | 60.6 | 28.3 | 189.7413 | 60.8 | 28.3141 | 159.006 | 61 | 28.313 | 128.159 | 61.2 | 28.31 | 97.3506 | 61.4 | 28.3179 | 66.3551 | 61.6 | 28.3094 | 35.4637 | 61.8 | 28.3153 | 4.9776 | 62 | 33.95 | 30.8034 | 59.8 | 5 | 297 | 33.95 | 282.4819 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.2897 | 30.809 | 59.8 | 28.3173 | 61.9356 | 59.6 | 28.3053 | 92.477 | 59.4 | 28.2871 | 123.5778 | 59.2 | 28.2978 | 154.0305 | 59 | 28.2894 | 184.9838 | 58.8 | 28.2984 | 216.0988 | 58.6 | 28.3069 | 247.055 | 58.4 | 28.2917 | 277.341 | 58.2 | 28.2809 | 308.2172 | 58 | 28.3226 | 282.4761 | 60.2 | 28.3021 | 251.6205 | 60.4 | 28.3131 | 220.7231 | 60.6 | 28.3083 | 189.7364 | 60.8 | 28.3225 | 159.0066 | 61 | 28.3213 | 128.1691 | 61.2 | 28.3183 | 97.3497 | 61.4 | 28.3263 | 66.3592 | 61.6 | 28.3177 | 35.4579 | 61.8 | 28.3236 | 4.975 | 62 | 33.96 | 30.809 | 59.8 | 5 | 297 | 33.96 | 282.4761 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.298 | 30.8147 | 59.8 | 28.3256 | 61.9386 | 59.6 | 28.3136 | 92.483 | 59.4 | 28.2954 | 123.5877 | 59.2 | 28.3061 | 154.0334 | 59 | 28.2978 | 184.9924 | 58.8 | 28.3068 | 216.1064 | 58.6 | 28.3152 | 247.0495 | 58.4 | 28.3 | 277.3317 | 58.2 | 28.2893 | 308.2122 | 58 | 28.331 | 282.4703 | 60.2 | 28.3104 | 251.6296 | 60.4 | 28.3215 | 220.7186 | 60.6 | 28.3166 | 189.7315 | 60.8 | 28.3308 | 159.0072 | 61 | 28.3297 | 128.1792 | 61.2 | 28.3267 | 97.346 | 61.4 | 28.3346 | 66.3634 | 61.6 | 28.326 | 35.4518 | 61.8 | 28.332 | 4.9725 | 62 | 33.97 | 30.8147 | 59.8 | 5 | 297 | 33.97 | 282.4703 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.3063 | 30.8203 | 59.8 | 28.334 | 61.9345 | 59.6 | 28.3219 | 92.489 | 59.4 | 28.3038 | 123.5976 | 59.2 | 28.3144 | 154.0362 | 59 | 28.3061 | 185.0009 | 58.8 | 28.3151 | 216.114 | 58.6 | 28.3235 | 247.044 | 58.4 | 28.3084 | 277.3224 | 58.2 | 28.2976 | 308.2073 | 58 | 28.3393 | 282.4706 | 60.2 | 28.3187 | 251.627 | 60.4 | 28.3298 | 220.7134 | 60.6 | 28.3249 | 189.7273 | 60.8 | 28.3392 | 159.0091 | 61 | 28.338 | 128.1891 | 61.2 | 28.335 | 97.3423 | 61.4 | 28.343 | 66.3675 | 61.6 | 28.3344 | 35.4458 | 61.8 | 28.3403 | 4.97 | 62 | 33.98 | 30.8203 | 59.8 | 5 | 297 | 33.98 | 282.4706 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.3146 | 30.826 | 59.8 | 28.3423 | 61.9304 | 59.6 | 28.3302 | 92.4951 | 59.4 | 28.3121 | 123.6075 | 59.2 | 28.3228 | 154.0366 | 59 | 28.3144 | 185.0011 | 58.8 | 28.3234 | 216.1226 | 58.6 | 28.3318 | 247.0402 | 58.4 | 28.3167 | 277.3129 | 58.2 | 28.3059 | 308.2063 | 58 | 28.3476 | 282.4709 | 60.2 | 28.327 | 251.6245 | 60.4 | 28.3382 | 220.7082 | 60.6 | 28.3333 | 189.7231 | 60.8 | 28.3475 | 159.011 | 61 | 28.3463 | 128.199 | 61.2 | 28.3433 | 97.3386 | 61.4 | 28.3513 | 66.3715 | 61.6 | 28.3427 | 35.4398 | 61.8 | 28.3486 | 4.9674 | 62 | 33.99 | 30.826 | 59.8 | 5 | 297 | 33.99 | 282.4709 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.323 | 30.8316 | 59.8 | 28.3507 | 61.9237 | 59.6 | 28.3386 | 92.5011 | 59.4 | 28.3204 | 123.6163 | 59.2 | 28.3311 | 154.037 | 59 | 28.3228 | 185.0014 | 58.8 | 28.3318 | 216.1311 | 58.6 | 28.3402 | 247.0365 | 58.4 | 28.325 | 277.3034 | 58.2 | 28.3142 | 308.2053 | 58 | 28.356 | 282.4682 | 60.2 | 28.3354 | 251.627 | 60.4 | 28.3465 | 220.7029 | 60.6 | 28.3416 | 189.721 | 60.8 | 28.3558 | 159.0129 | 61 | 28.3547 | 128.2087 | 61.2 | 28.3517 | 97.335 | 61.4 | 28.3596 | 66.3756 | 61.6 | 28.351 | 35.4338 | 61.8 | 28.357 | 4.9649 | 62 | 34 | 30.8316 | 59.8 | 5 | 297 | 34 | 282.4682 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.3313 | 30.8373 | 59.8 | 28.359 | 61.917 | 59.6 | 28.3469 | 92.5072 | 59.4 | 28.3288 | 123.6252 | 59.2 | 28.3394 | 154.041 | 59 | 28.3311 | 185.0084 | 58.8 | 28.3401 | 216.1279 | 58.6 | 28.3485 | 247.03 | 58.4 | 28.3333 | 277.2939 | 58.2 | 28.3226 | 308.2021 | 58 | 28.3643 | 282.4656 | 60.2 | 28.3437 | 251.6296 | 60.4 | 28.3548 | 220.6977 | 60.6 | 28.3499 | 189.7189 | 60.8 | 28.3642 | 159.0148 | 61 | 28.363 | 128.2184 | 61.2 | 28.36 | 97.3305 | 61.4 | 28.368 | 66.3796 | 61.6 | 28.3593 | 35.4271 | 61.8 | 28.3653 | 4.9624 | 62 | 34.01 | 30.8373 | 59.8 | 5 | 297 | 34.01 | 282.4656 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.3396 | 30.843 | 59.8 | 28.3673 | 61.9101 | 59.6 | 28.3552 | 92.5132 | 59.4 | 28.3371 | 123.6338 | 59.2 | 28.3477 | 154.0449 | 59 | 28.3394 | 185.0154 | 58.8 | 28.3484 | 216.1248 | 58.6 | 28.3568 | 247.0236 | 58.4 | 28.3417 | 277.2844 | 58.2 | 28.3309 | 308.199 | 58 | 28.3727 | 282.463 | 60.2 | 28.352 | 251.6314 | 60.4 | 28.3632 | 220.6928 | 60.6 | 28.3583 | 189.7168 | 60.8 | 28.3725 | 159.0168 | 61 | 28.3714 | 128.2281 | 61.2 | 28.3683 | 97.3261 | 61.4 | 28.3763 | 66.3837 | 61.6 | 28.3677 | 35.4204 | 61.8 | 28.3737 | 4.9599 | 62 | 34.02 | 30.843 | 59.8 | 5 | 297 | 34.02 | 282.463 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.348 | 30.8486 | 59.8 | 28.3757 | 61.9033 | 59.6 | 28.3636 | 92.5192 | 59.4 | 28.3454 | 123.6425 | 59.2 | 28.3561 | 154.0453 | 59 | 28.3477 | 185.0217 | 58.8 | 28.3568 | 216.128 | 58.6 | 28.3652 | 247.0136 | 58.4 | 28.35 | 277.2761 | 58.2 | 28.3392 | 308.1936 | 58 | 28.381 | 282.4604 | 60.2 | 28.3604 | 251.6331 | 60.4 | 28.3715 | 220.6878 | 60.6 | 28.3666 | 189.7146 | 60.8 | 28.3809 | 159.0187 | 61 | 28.3797 | 128.2378 | 61.2 | 28.3767 | 97.3217 | 61.4 | 28.3846 | 66.3878 | 61.6 | 28.376 | 35.4139 | 61.8 | 28.382 | 4.9574 | 62 | 34.03 | 30.8486 | 59.8 | 5 | 297 | 34.03 | 282.4604 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.3563 | 30.8543 | 59.8 | 28.384 | 61.8964 | 59.6 | 28.3719 | 92.5249 | 59.4 | 28.3537 | 123.6452 | 59.2 | 28.3644 | 154.0457 | 59 | 28.356 | 185.0281 | 58.8 | 28.3651 | 216.1312 | 58.6 | 28.3735 | 247.0035 | 58.4 | 28.3583 | 277.2678 | 58.2 | 28.3476 | 308.1881 | 58 | 28.3893 | 282.4603 | 60.2 | 28.3687 | 251.6432 | 60.4 | 28.3798 | 220.6805 | 60.6 | 28.3749 | 189.7125 | 60.8 | 28.3892 | 159.0206 | 61 | 28.3881 | 128.2436 | 61.2 | 28.385 | 97.3172 | 61.4 | 28.393 | 66.3937 | 61.6 | 28.3844 | 35.4073 | 61.8 | 28.3903 | 4.9549 | 62 | 34.04 | 30.8543 | 59.8 | 5 | 297 | 34.04 | 282.4603 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.3646 | 30.8599 | 59.8 | 28.3923 | 61.8895 | 59.6 | 28.3802 | 92.5305 | 59.4 | 28.3621 | 123.6479 | 59.2 | 28.3727 | 154.0504 | 59 | 28.3644 | 185.0394 | 58.8 | 28.3734 | 216.1303 | 58.6 | 28.3818 | 246.996 | 58.4 | 28.3667 | 277.2662 | 58.2 | 28.3559 | 308.1779 | 58 | 28.3977 | 282.4603 | 60.2 | 28.377 | 251.6532 | 60.4 | 28.3882 | 220.6731 | 60.6 | 28.3833 | 189.7104 | 60.8 | 28.3975 | 159.0225 | 61 | 28.3964 | 128.2493 | 61.2 | 28.3933 | 97.3128 | 61.4 | 28.4013 | 66.3997 | 61.6 | 28.3927 | 35.4032 | 61.8 | 28.3987 | 4.9524 | 62 | 34.05 | 30.8599 | 59.8 | 5 | 297 | 34.05 | 282.4603 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.373 | 30.8656 | 59.8 | 28.4007 | 61.8827 | 59.6 | 28.3885 | 92.5361 | 59.4 | 28.3704 | 123.6506 | 59.2 | 28.3811 | 154.0552 | 59 | 28.3727 | 185.0508 | 58.8 | 28.3817 | 216.1294 | 58.6 | 28.3902 | 246.9885 | 58.4 | 28.375 | 277.2647 | 58.2 | 28.3642 | 308.1677 | 58 | 28.406 | 282.4602 | 60.2 | 28.3853 | 251.6562 | 60.4 | 28.3965 | 220.6703 | 60.6 | 28.3916 | 189.7083 | 60.8 | 28.4059 | 159.0244 | 61 | 28.4048 | 128.2545 | 61.2 | 28.4017 | 97.3084 | 61.4 | 28.4096 | 66.4057 | 61.6 | 28.401 | 35.399 | 61.8 | 28.407 | 4.9498 | 62 | 34.06 | 30.8656 | 59.8 | 5 | 297 | 34.06 | 282.4602 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.3813 | 30.8712 | 59.8 | 28.409 | 61.8758 | 59.6 | 28.3969 | 92.5417 | 59.4 | 28.3787 | 123.6533 | 59.2 | 28.3894 | 154.0569 | 59 | 28.381 | 185.0631 | 58.8 | 28.39 | 216.1331 | 58.6 | 28.3985 | 246.9734 | 58.4 | 28.3833 | 277.2631 | 58.2 | 28.3726 | 308.1616 | 58 | 28.4144 | 282.4602 | 60.2 | 28.3937 | 251.6592 | 60.4 | 28.4048 | 220.6674 | 60.6 | 28.3999 | 189.7061 | 60.8 | 28.4142 | 159.0263 | 61 | 28.4131 | 128.2596 | 61.2 | 28.41 | 97.304 | 61.4 | 28.418 | 66.4118 | 61.6 | 28.4094 | 35.3948 | 61.8 | 28.4153 | 4.9473 | 62 | 34.07 | 30.8712 | 59.8 | 5 | 297 | 34.07 | 282.4602 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.3896 | 30.8769 | 59.8 | 28.4174 | 61.8689 | 59.6 | 28.4052 | 92.5477 | 59.4 | 28.3871 | 123.6562 | 59.2 | 28.3977 | 154.0587 | 59 | 28.3894 | 185.0755 | 58.8 | 28.3984 | 216.1367 | 58.6 | 28.4068 | 246.9583 | 58.4 | 28.3916 | 277.2615 | 58.2 | 28.3809 | 308.1555 | 58 | 28.4227 | 282.4629 | 60.2 | 28.402 | 251.6599 | 60.4 | 28.4132 | 220.6645 | 60.6 | 28.4082 | 189.7033 | 60.8 | 28.4226 | 159.0282 | 61 | 28.4214 | 128.2647 | 61.2 | 28.4184 | 97.2995 | 61.4 | 28.4263 | 66.4178 | 61.6 | 28.4177 | 35.3906 | 61.8 | 28.4237 | 4.9448 | 62 | 34.08 | 30.8769 | 59.8 | 5 | 297 | 34.08 | 282.4629 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.3979 | 30.8825 | 59.8 | 28.4257 | 61.8621 | 59.6 | 28.4135 | 92.5536 | 59.4 | 28.3954 | 123.6591 | 59.2 | 28.4061 | 154.0607 | 59 | 28.3977 | 185.0791 | 58.8 | 28.4067 | 216.1373 | 58.6 | 28.4152 | 246.9467 | 58.4 | 28.4 | 277.2607 | 58.2 | 28.3892 | 308.154 | 58 | 28.431 | 282.4656 | 60.2 | 28.4103 | 251.6606 | 60.4 | 28.4215 | 220.6615 | 60.6 | 28.4166 | 189.7005 | 60.8 | 28.4309 | 159.03 | 61 | 28.4298 | 128.2699 | 61.2 | 28.4267 | 97.2951 | 61.4 | 28.4347 | 66.4238 | 61.6 | 28.426 | 35.3864 | 61.8 | 28.432 | 4.9423 | 62 | 34.09 | 30.8825 | 59.8 | 5 | 297 | 34.09 | 282.4656 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.4063 | 30.8882 | 59.8 | 28.434 | 61.8552 | 59.6 | 28.4219 | 92.5596 | 59.4 | 28.4037 | 123.6627 | 59.2 | 28.4144 | 154.0627 | 59 | 28.406 | 185.0827 | 58.8 | 28.415 | 216.138 | 58.6 | 28.4235 | 246.935 | 58.4 | 28.4083 | 277.2599 | 58.2 | 28.3975 | 308.1524 | 58 | 28.4394 | 282.4683 | 60.2 | 28.4187 | 251.6631 | 60.4 | 28.4299 | 220.6542 | 60.6 | 28.4249 | 189.6976 | 60.8 | 28.4392 | 159.034 | 61 | 28.4381 | 128.2763 | 61.2 | 28.4351 | 97.2907 | 61.4 | 28.443 | 66.4273 | 61.6 | 28.4344 | 35.3822 | 61.8 | 28.4404 | 4.9398 | 62 | 34.1 | 30.8882 | 59.8 | 5 | 297 | 34.1 | 282.4683 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.4146 | 30.8939 | 59.8 | 28.4424 | 61.8484 | 59.6 | 28.4302 | 92.5655 | 59.4 | 28.4121 | 123.6662 | 59.2 | 28.4227 | 154.0662 | 59 | 28.4143 | 185.0895 | 58.8 | 28.4234 | 216.1322 | 58.6 | 28.4318 | 246.9173 | 58.4 | 28.4166 | 277.2592 | 58.2 | 28.4059 | 308.1519 | 58 | 28.4477 | 282.4709 | 60.2 | 28.427 | 251.6656 | 60.4 | 28.4382 | 220.647 | 60.6 | 28.4332 | 189.6947 | 60.8 | 28.4476 | 159.0379 | 61 | 28.4464 | 128.2828 | 61.2 | 28.4434 | 97.2862 | 61.4 | 28.4513 | 66.4308 | 61.6 | 28.4427 | 35.3779 | 61.8 | 28.4487 | 4.9373 | 62 | 34.11 | 30.8939 | 59.8 | 5 | 297 | 34.11 | 282.4709 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.4229 | 30.8995 | 59.8 | 28.4507 | 61.8383 | 59.6 | 28.4385 | 92.5715 | 59.4 | 28.4204 | 123.665 | 59.2 | 28.431 | 154.0698 | 59 | 28.4227 | 185.0962 | 58.8 | 28.4317 | 216.1263 | 58.6 | 28.4402 | 246.8996 | 58.4 | 28.425 | 277.2584 | 58.2 | 28.4142 | 308.1515 | 58 | 28.4561 | 282.4736 | 60.2 | 28.4353 | 251.6666 | 60.4 | 28.4465 | 220.642 | 60.6 | 28.4416 | 189.6911 | 60.8 | 28.4559 | 159.0387 | 61 | 28.4548 | 128.2862 | 61.2 | 28.4517 | 97.2817 | 61.4 | 28.4597 | 66.436 | 61.6 | 28.451 | 35.3737 | 61.8 | 28.457 | 4.9348 | 62 | 34.12 | 30.8995 | 59.8 | 5 | 297 | 34.12 | 282.4736 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.4313 | 30.9052 | 59.8 | 28.459 | 61.8283 | 59.6 | 28.4469 | 92.5774 | 59.4 | 28.4287 | 123.6639 | 59.2 | 28.4394 | 154.0683 | 59 | 28.431 | 185.0996 | 58.8 | 28.44 | 216.1245 | 58.6 | 28.4485 | 246.8881 | 58.4 | 28.4333 | 277.2566 | 58.2 | 28.4225 | 308.1499 | 58 | 28.4644 | 282.4763 | 60.2 | 28.4436 | 251.6676 | 60.4 | 28.4549 | 220.6371 | 60.6 | 28.4499 | 189.6874 | 60.8 | 28.4643 | 159.0395 | 61 | 28.4631 | 128.2896 | 61.2 | 28.4601 | 97.2773 | 61.4 | 28.468 | 66.4412 | 61.6 | 28.4594 | 35.3704 | 61.8 | 28.4654 | 4.9323 | 62 | 34.13 | 30.9052 | 59.8 | 5 | 297 | 34.13 | 282.4763 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.4396 | 30.9108 | 59.8 | 28.4674 | 61.8182 | 59.6 | 28.4552 | 92.5834 | 59.4 | 28.4371 | 123.6657 | 59.2 | 28.4477 | 154.0669 | 59 | 28.4393 | 185.103 | 58.8 | 28.4484 | 216.1226 | 58.6 | 28.4568 | 246.8766 | 58.4 | 28.4416 | 277.2548 | 58.2 | 28.4308 | 308.1483 | 58 | 28.4727 | 282.4785 | 60.2 | 28.452 | 251.6633 | 60.4 | 28.4632 | 220.6322 | 60.6 | 28.4582 | 189.6837 | 60.8 | 28.4726 | 159.0403 | 61 | 28.4715 | 128.2906 | 61.2 | 28.4684 | 97.2728 | 61.4 | 28.4763 | 66.4469 | 61.6 | 28.4677 | 35.3671 | 61.8 | 28.4737 | 4.9298 | 62 | 34.14 | 30.9108 | 59.8 | 5 | 297 | 34.14 | 282.4785 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.4479 | 30.9165 | 59.8 | 28.4757 | 61.8082 | 59.6 | 28.4635 | 92.5893 | 59.4 | 28.4454 | 123.6676 | 59.2 | 28.456 | 154.0684 | 59 | 28.4477 | 185.113 | 58.8 | 28.4567 | 216.1138 | 58.6 | 28.4651 | 246.865 | 58.4 | 28.45 | 277.2557 | 58.2 | 28.4392 | 308.1461 | 58 | 28.4811 | 282.4807 | 60.2 | 28.4603 | 251.6591 | 60.4 | 28.4716 | 220.6273 | 60.6 | 28.4666 | 189.68 | 60.8 | 28.4809 | 159.0411 | 61 | 28.4798 | 128.2916 | 61.2 | 28.4767 | 97.2683 | 61.4 | 28.4847 | 66.4526 | 61.6 | 28.476 | 35.3641 | 61.8 | 28.4821 | 4.9273 | 62 | 34.15 | 30.9165 | 59.8 | 5 | 297 | 34.15 | 282.4807 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.4562 | 30.9221 | 59.8 | 28.4841 | 61.7981 | 59.6 | 28.4718 | 92.5953 | 59.4 | 28.4537 | 123.6715 | 59.2 | 28.4644 | 154.0698 | 59 | 28.456 | 185.123 | 58.8 | 28.465 | 216.1049 | 58.6 | 28.4735 | 246.8533 | 58.4 | 28.4583 | 277.2566 | 58.2 | 28.4475 | 308.144 | 58 | 28.4894 | 282.4791 | 60.2 | 28.4686 | 251.6548 | 60.4 | 28.4799 | 220.6224 | 60.6 | 28.4749 | 189.6763 | 60.8 | 28.4893 | 159.0408 | 61 | 28.4882 | 128.292 | 61.2 | 28.4851 | 97.2638 | 61.4 | 28.493 | 66.4584 | 61.6 | 28.4844 | 35.3611 | 61.8 | 28.4904 | 4.9247 | 62 | 34.16 | 30.9221 | 59.8 | 5 | 297 | 34.16 | 282.4791 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.4646 | 30.9258 | 59.8 | 28.4924 | 61.7881 | 59.6 | 28.4802 | 92.6012 | 59.4 | 28.4621 | 123.6755 | 59.2 | 28.4727 | 154.0691 | 59 | 28.4643 | 185.129 | 58.8 | 28.4733 | 216.1028 | 58.6 | 28.4818 | 246.8403 | 58.4 | 28.4666 | 277.2574 | 58.2 | 28.4558 | 308.1469 | 58 | 28.4978 | 282.4776 | 60.2 | 28.4769 | 251.6506 | 60.4 | 28.4882 | 220.6174 | 60.6 | 28.4832 | 189.6727 | 60.8 | 28.4976 | 159.0405 | 61 | 28.4965 | 128.2923 | 61.2 | 28.4934 | 97.2594 | 61.4 | 28.5013 | 66.4641 | 61.6 | 28.4927 | 35.3581 | 61.8 | 28.4987 | 4.9222 | 62 | 34.17 | 30.9258 | 59.8 | 5 | 297 | 34.17 | 282.4776 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.4729 | 30.9294 | 59.8 | 28.5007 | 61.7781 | 59.6 | 28.4885 | 92.6076 | 59.4 | 28.4704 | 123.6778 | 59.2 | 28.481 | 154.0683 | 59 | 28.4726 | 185.135 | 58.8 | 28.4817 | 216.1007 | 58.6 | 28.4901 | 246.8273 | 58.4 | 28.4749 | 277.2583 | 58.2 | 28.4642 | 308.1498 | 58 | 28.5061 | 282.4766 | 60.2 | 28.4853 | 251.6473 | 60.4 | 28.4966 | 220.6112 | 60.6 | 28.4915 | 189.6745 | 60.8 | 28.506 | 159.0403 | 61 | 28.5048 | 128.2927 | 61.2 | 28.5017 | 97.2549 | 61.4 | 28.5097 | 66.4684 | 61.6 | 28.501 | 35.3551 | 61.8 | 28.507 | 4.9197 | 62 | 34.18 | 30.9294 | 59.8 | 5 | 297 | 34.18 | 282.4766 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.4812 | 30.933 | 59.8 | 28.5091 | 61.768 | 59.6 | 28.4968 | 92.614 | 59.4 | 28.4787 | 123.6801 | 59.2 | 28.4893 | 154.0734 | 59 | 28.481 | 185.1352 | 58.8 | 28.49 | 216.0955 | 58.6 | 28.4985 | 246.8207 | 58.4 | 28.4832 | 277.2619 | 58.2 | 28.4725 | 308.1583 | 58 | 28.5145 | 282.4757 | 60.2 | 28.4936 | 251.644 | 60.4 | 28.5049 | 220.605 | 60.6 | 28.4999 | 189.6764 | 60.8 | 28.5143 | 159.0401 | 61 | 28.5132 | 128.2931 | 61.2 | 28.5101 | 97.2504 | 61.4 | 28.518 | 66.4726 | 61.6 | 28.5094 | 35.3521 | 61.8 | 28.5154 | 4.9172 | 62 | 34.19 | 30.933 | 59.8 | 5 | 297 | 34.19 | 282.4757 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.4896 | 30.9367 | 59.8 | 28.5174 | 61.7581 | 59.6 | 28.5052 | 92.6204 | 59.4 | 28.487 | 123.682 | 59.2 | 28.4977 | 154.0784 | 59 | 28.4893 | 185.1353 | 58.8 | 28.4983 | 216.0902 | 58.6 | 28.5068 | 246.8142 | 58.4 | 28.4916 | 277.2655 | 58.2 | 28.4808 | 308.1668 | 58 | 28.5228 | 282.4748 | 60.2 | 28.5019 | 251.6393 | 60.4 | 28.5132 | 220.5985 | 60.6 | 28.5082 | 189.679 | 60.8 | 28.5226 | 159.0398 | 61 | 28.5215 | 128.2937 | 61.2 | 28.5184 | 97.246 | 61.4 | 28.5264 | 66.4768 | 61.6 | 28.5177 | 35.3491 | 61.8 | 28.5237 | 4.9147 | 62 | 34.2 | 30.9367 | 59.8 | 5 | 297 | 34.2 | 282.4748 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.4979 | 30.9403 | 59.8 | 28.5257 | 61.7481 | 59.6 | 28.5135 | 92.6268 | 59.4 | 28.4954 | 123.6839 | 59.2 | 28.506 | 154.0805 | 59 | 28.4976 | 185.1373 | 58.8 | 28.5067 | 216.0904 | 58.6 | 28.5151 | 246.8036 | 58.4 | 28.4999 | 277.2668 | 58.2 | 28.4891 | 308.1743 | 58 | 28.5311 | 282.4738 | 60.2 | 28.5103 | 251.6347 | 60.4 | 28.5216 | 220.5921 | 60.6 | 28.5165 | 189.6815 | 60.8 | 28.531 | 159.0394 | 61 | 28.5298 | 128.2943 | 61.2 | 28.5268 | 97.2415 | 61.4 | 28.5347 | 66.481 | 61.6 | 28.526 | 35.3484 | 61.8 | 28.5321 | 4.9122 | 62 | 34.21 | 30.9403 | 59.8 | 5 | 297 | 34.21 | 282.4738 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.5062 | 30.9439 | 59.8 | 28.5341 | 61.7381 | 59.6 | 28.5218 | 92.6341 | 59.4 | 28.5037 | 123.6846 | 59.2 | 28.5143 | 154.0826 | 59 | 28.506 | 185.1393 | 58.8 | 28.515 | 216.0906 | 58.6 | 28.5235 | 246.7931 | 58.4 | 28.5082 | 277.2681 | 58.2 | 28.4975 | 308.1818 | 58 | 28.5395 | 282.4729 | 60.2 | 28.5186 | 251.6243 | 60.4 | 28.5299 | 220.5836 | 60.6 | 28.5249 | 189.685 | 60.8 | 28.5393 | 159.0395 | 61 | 28.5382 | 128.2919 | 61.2 | 28.5351 | 97.2371 | 61.4 | 28.543 | 66.4852 | 61.6 | 28.5344 | 35.3477 | 61.8 | 28.5404 | 4.9096 | 62 | 34.22 | 30.9439 | 59.8 | 5 | 297 | 34.22 | 282.4729 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.5146 | 30.9476 | 59.8 | 28.5424 | 61.7281 | 59.6 | 28.5302 | 92.6414 | 59.4 | 28.512 | 123.6853 | 59.2 | 28.5227 | 154.0827 | 59 | 28.5143 | 185.137 | 58.8 | 28.5233 | 216.0907 | 58.6 | 28.5318 | 246.7844 | 58.4 | 28.5166 | 277.2691 | 58.2 | 28.5058 | 308.1866 | 58 | 28.5478 | 282.472 | 60.2 | 28.5269 | 251.614 | 60.4 | 28.5383 | 220.5751 | 60.6 | 28.5332 | 189.6886 | 60.8 | 28.5477 | 159.0396 | 61 | 28.5465 | 128.2896 | 61.2 | 28.5434 | 97.2327 | 61.4 | 28.5514 | 66.4893 | 61.6 | 28.5427 | 35.347 | 61.8 | 28.5487 | 4.9071 | 62 | 34.23 | 30.9476 | 59.8 | 5 | 297 | 34.23 | 282.472 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.5229 | 30.9512 | 59.8 | 28.5508 | 61.7182 | 59.6 | 28.5385 | 92.6487 | 59.4 | 28.5204 | 123.6877 | 59.2 | 28.531 | 154.0827 | 59 | 28.5226 | 185.1347 | 58.8 | 28.5316 | 216.0908 | 58.6 | 28.5401 | 246.7757 | 58.4 | 28.5249 | 277.2701 | 58.2 | 28.5141 | 308.1915 | 58 | 28.5562 | 282.472 | 60.2 | 28.5352 | 251.6084 | 60.4 | 28.5466 | 220.5667 | 60.6 | 28.5415 | 189.6921 | 60.8 | 28.556 | 159.0397 | 61 | 28.5549 | 128.2824 | 61.2 | 28.5518 | 97.2283 | 61.4 | 28.5597 | 66.4935 | 61.6 | 28.551 | 35.3462 | 61.8 | 28.5571 | 4.9046 | 62 | 34.24 | 30.9512 | 59.8 | 5 | 297 | 34.24 | 282.472 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.5312 | 30.9548 | 59.8 | 28.5591 | 61.7082 | 59.6 | 28.5468 | 92.656 | 59.4 | 28.5287 | 123.6901 | 59.2 | 28.5393 | 154.0834 | 59 | 28.5309 | 185.1358 | 58.8 | 28.54 | 216.0819 | 58.6 | 28.5485 | 246.7676 | 58.4 | 28.5332 | 277.2719 | 58.2 | 28.5225 | 308.2042 | 58 | 28.5645 | 282.472 | 60.2 | 28.5436 | 251.6028 | 60.4 | 28.5549 | 220.5582 | 60.6 | 28.5499 | 189.6956 | 60.8 | 28.5643 | 159.0397 | 61 | 28.5632 | 128.2753 | 61.2 | 28.5601 | 97.225 | 61.4 | 28.5681 | 66.4977 | 61.6 | 28.5594 | 35.3451 | 61.8 | 28.5654 | 4.9021 | 62 | 34.25 | 30.9548 | 59.8 | 5 | 297 | 34.25 | 282.472 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.5395 | 30.9585 | 59.8 | 28.5674 | 61.6983 | 59.6 | 28.5551 | 92.6593 | 59.4 | 28.537 | 123.6931 | 59.2 | 28.5476 | 154.0841 | 59 | 28.5392 | 185.1369 | 58.8 | 28.5483 | 216.073 | 58.6 | 28.5568 | 246.7594 | 58.4 | 28.5415 | 277.2737 | 58.2 | 28.5308 | 308.2168 | 58 | 28.5728 | 282.4778 | 60.2 | 28.5519 | 251.5983 | 60.4 | 28.5633 | 220.5555 | 60.6 | 28.5582 | 189.6991 | 60.8 | 28.5727 | 159.0398 | 61 | 28.5716 | 128.268 | 61.2 | 28.5685 | 97.2217 | 61.4 | 28.5764 | 66.5016 | 61.6 | 28.5677 | 35.3441 | 61.8 | 28.5738 | 4.8996 | 62 | 34.26 | 30.9585 | 59.8 | 5 | 297 | 34.26 | 282.4778 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.5479 | 30.9621 | 59.8 | 28.5758 | 61.6885 | 59.6 | 28.5635 | 92.6625 | 59.4 | 28.5454 | 123.6961 | 59.2 | 28.556 | 154.0833 | 59 | 28.5476 | 185.1372 | 58.8 | 28.5566 | 216.071 | 58.6 | 28.5651 | 246.7569 | 58.4 | 28.5499 | 277.2777 | 58.2 | 28.5391 | 308.2276 | 58 | 28.5812 | 282.4836 | 60.2 | 28.5602 | 251.5938 | 60.4 | 28.5716 | 220.5528 | 60.6 | 28.5665 | 189.7026 | 60.8 | 28.581 | 159.0399 | 61 | 28.5799 | 128.2607 | 61.2 | 28.5768 | 97.2184 | 61.4 | 28.5847 | 66.5055 | 61.6 | 28.576 | 35.3435 | 61.8 | 28.5821 | 4.8971 | 62 | 34.27 | 30.9621 | 59.8 | 5 | 297 | 34.27 | 282.4836 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.5562 | 30.9657 | 59.8 | 28.5841 | 61.6786 | 59.6 | 28.5718 | 92.6649 | 59.4 | 28.5537 | 123.6997 | 59.2 | 28.5643 | 154.0826 | 59 | 28.5559 | 185.1375 | 58.8 | 28.5649 | 216.0689 | 58.6 | 28.5735 | 246.7543 | 58.4 | 28.5582 | 277.2816 | 58.2 | 28.5475 | 308.2385 | 58 | 28.5895 | 282.4847 | 60.2 | 28.5686 | 251.5942 | 60.4 | 28.58 | 220.5464 | 60.6 | 28.5748 | 189.7061 | 60.8 | 28.5894 | 159.0375 | 61 | 28.5883 | 128.2525 | 61.2 | 28.5851 | 97.2152 | 61.4 | 28.593 | 66.5093 | 61.6 | 28.5844 | 35.343 | 61.8 | 28.5904 | 4.8945 | 62 | 34.28 | 30.9657 | 59.8 | 5 | 297 | 34.28 | 282.4847 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.5645 | 30.9659 | 59.8 | 28.5924 | 61.6687 | 59.6 | 28.5801 | 92.6673 | 59.4 | 28.562 | 123.7034 | 59.2 | 28.5726 | 154.0854 | 59 | 28.5642 | 185.1393 | 58.8 | 28.5733 | 216.0573 | 58.6 | 28.5818 | 246.7552 | 58.4 | 28.5665 | 277.2856 | 58.2 | 28.5558 | 308.2526 | 58 | 28.5979 | 282.4858 | 60.2 | 28.5769 | 251.5945 | 60.4 | 28.5883 | 220.5399 | 60.6 | 28.5832 | 189.7096 | 60.8 | 28.5977 | 159.035 | 61 | 28.5966 | 128.2443 | 61.2 | 28.5935 | 97.2119 | 61.4 | 28.6014 | 66.5132 | 61.6 | 28.5927 | 35.3425 | 61.8 | 28.5988 | 4.892 | 62 | 34.29 | 30.9659 | 59.8 | 5 | 297 | 34.29 | 282.4858 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.5729 | 30.966 | 59.8 | 28.6008 | 61.6588 | 59.6 | 28.5885 | 92.667 | 59.4 | 28.5704 | 123.7071 | 59.2 | 28.581 | 154.0883 | 59 | 28.5726 | 185.1412 | 58.8 | 28.5816 | 216.0457 | 58.6 | 28.5901 | 246.7562 | 58.4 | 28.5749 | 277.2895 | 58.2 | 28.5641 | 308.2667 | 58 | 28.6062 | 282.4868 | 60.2 | 28.5852 | 251.5875 | 60.4 | 28.5966 | 220.531 | 60.6 | 28.5915 | 189.7131 | 60.8 | 28.6061 | 159.0313 | 61 | 28.6049 | 128.2361 | 61.2 | 28.6018 | 97.2086 | 61.4 | 28.6097 | 66.514 | 61.6 | 28.601 | 35.3419 | 61.8 | 28.6071 | 4.8895 | 62 | 34.3 | 30.966 | 59.8 | 5 | 297 | 34.3 | 282.4868 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.5812 | 30.9662 | 59.8 | 28.6091 | 61.649 | 59.6 | 28.5968 | 92.6666 | 59.4 | 28.5787 | 123.7108 | 59.2 | 28.5893 | 154.0896 | 59 | 28.5809 | 185.1443 | 58.8 | 28.5899 | 216.0453 | 58.6 | 28.5984 | 246.7479 | 58.4 | 28.5832 | 277.2934 | 58.2 | 28.5724 | 308.2792 | 58 | 28.6145 | 282.4879 | 60.2 | 28.5935 | 251.5806 | 60.4 | 28.605 | 220.522 | 60.6 | 28.5998 | 189.7166 | 60.8 | 28.6144 | 159.0276 | 61 | 28.6133 | 128.228 | 61.2 | 28.6101 | 97.2053 | 61.4 | 28.6181 | 66.5147 | 61.6 | 28.6094 | 35.3413 | 61.8 | 28.6154 | 4.887 | 62 | 34.31 | 30.9662 | 59.8 | 5 | 297 | 34.31 | 282.4879 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.5895 | 30.9663 | 59.8 | 28.6175 | 61.6391 | 59.6 | 28.6051 | 92.6662 | 59.4 | 28.587 | 123.7143 | 59.2 | 28.5976 | 154.0908 | 59 | 28.5892 | 185.1473 | 58.8 | 28.5983 | 216.0448 | 58.6 | 28.6068 | 246.7396 | 58.4 | 28.5915 | 277.2972 | 58.2 | 28.5807 | 308.2918 | 58 | 28.6229 | 282.489 | 60.2 | 28.6019 | 251.571 | 60.4 | 28.6133 | 220.5162 | 60.6 | 28.6082 | 189.7195 | 60.8 | 28.6227 | 159.0239 | 61 | 28.6216 | 128.2201 | 61.2 | 28.6185 | 97.2021 | 61.4 | 28.6264 | 66.5154 | 61.6 | 28.6177 | 35.3407 | 61.8 | 28.6238 | 4.8844 | 62 | 34.32 | 30.9663 | 59.8 | 5 | 297 | 34.32 | 282.489 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.5978 | 30.9665 | 59.8 | 28.6258 | 61.6292 | 59.6 | 28.6134 | 92.6659 | 59.4 | 28.5954 | 123.7178 | 59.2 | 28.606 | 154.0917 | 59 | 28.5975 | 185.1411 | 58.8 | 28.6066 | 216.0381 | 58.6 | 28.6151 | 246.7308 | 58.4 | 28.5999 | 277.304 | 58.2 | 28.5891 | 308.306 | 58 | 28.6312 | 282.49 | 60.2 | 28.6102 | 251.5614 | 60.4 | 28.6216 | 220.5103 | 60.6 | 28.6165 | 189.7223 | 60.8 | 28.6311 | 159.0202 | 61 | 28.63 | 128.2121 | 61.2 | 28.6268 | 97.2016 | 61.4 | 28.6347 | 66.516 | 61.6 | 28.626 | 35.3402 | 61.8 | 28.6321 | 4.8819 | 62 | 34.33 | 30.9665 | 59.8 | 5 | 297 | 34.33 | 282.49 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.6062 | 30.9666 | 59.8 | 28.6341 | 61.6194 | 59.6 | 28.6218 | 92.6655 | 59.4 | 28.6037 | 123.7214 | 59.2 | 28.6143 | 154.0926 | 59 | 28.6059 | 185.1348 | 58.8 | 28.6149 | 216.0313 | 58.6 | 28.6234 | 246.722 | 58.4 | 28.6082 | 277.3107 | 58.2 | 28.5974 | 308.3203 | 58 | 28.6396 | 282.4911 | 60.2 | 28.6185 | 251.5572 | 60.4 | 28.63 | 220.5005 | 60.6 | 28.6248 | 189.7246 | 60.8 | 28.6394 | 159.0165 | 61 | 28.6383 | 128.204 | 61.2 | 28.6352 | 97.2011 | 61.4 | 28.6431 | 66.5168 | 61.6 | 28.6344 | 35.3396 | 61.8 | 28.6404 | 4.8766 | 62 | 34.34 | 30.9666 | 59.8 | 5 | 297 | 34.34 | 282.4911 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.6145 | 30.9667 | 59.8 | 28.6425 | 61.6095 | 59.6 | 28.6301 | 92.6651 | 59.4 | 28.612 | 123.7249 | 59.2 | 28.6226 | 154.0934 | 59 | 28.6142 | 185.1307 | 58.8 | 28.6233 | 216.0207 | 58.6 | 28.6318 | 246.7102 | 58.4 | 28.6165 | 277.3164 | 58.2 | 28.6057 | 308.3347 | 58 | 28.6479 | 282.4922 | 60.2 | 28.6268 | 251.5531 | 60.4 | 28.6383 | 220.4907 | 60.6 | 28.6332 | 189.7269 | 60.8 | 28.6478 | 159.0128 | 61 | 28.6466 | 128.1958 | 61.2 | 28.6435 | 97.2012 | 61.4 | 28.6514 | 66.5176 | 61.6 | 28.6427 | 35.339 | 61.8 | 28.6488 | 4.8713 | 62 | 34.35 | 30.9667 | 59.8 | 5 | 297 | 34.35 | 282.4922 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.6228 | 30.9668 | 59.8 | 28.6508 | 61.5996 | 59.6 | 28.6384 | 92.6628 | 59.4 | 28.6204 | 123.7242 | 59.2 | 28.6309 | 154.0943 | 59 | 28.6225 | 185.1265 | 58.8 | 28.6316 | 216.0101 | 58.6 | 28.6401 | 246.6985 | 58.4 | 28.6248 | 277.3221 | 58.2 | 28.6141 | 308.3491 | 58 | 28.6562 | 282.4932 | 60.2 | 28.6352 | 251.549 | 60.4 | 28.6467 | 220.4809 | 60.6 | 28.6415 | 189.7292 | 60.8 | 28.6561 | 159.01 | 61 | 28.655 | 128.1878 | 61.2 | 28.6518 | 97.2013 | 61.4 | 28.6598 | 66.5182 | 61.6 | 28.651 | 35.3383 | 61.8 | 28.6571 | 4.8685 | 62 | 34.36 | 30.9668 | 59.8 | 5 | 297 | 34.36 | 282.4932 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.6312 | 30.9669 | 59.8 | 28.6591 | 61.5897 | 59.6 | 28.6468 | 92.6604 | 59.4 | 28.6287 | 123.7234 | 59.2 | 28.6393 | 154.093 | 59 | 28.6309 | 185.1165 | 58.8 | 28.6399 | 216.0025 | 58.6 | 28.6484 | 246.6948 | 58.4 | 28.6331 | 277.3267 | 58.2 | 28.6224 | 308.3655 | 58 | 28.6646 | 282.4943 | 60.2 | 28.6435 | 251.5448 | 60.4 | 28.655 | 220.4711 | 60.6 | 28.6498 | 189.7315 | 60.8 | 28.6644 | 159.0072 | 61 | 28.6633 | 128.1797 | 61.2 | 28.6602 | 97.2014 | 61.4 | 28.6681 | 66.5188 | 61.6 | 28.6594 | 35.3377 | 61.8 | 28.6655 | 4.8657 | 62 | 34.37 | 30.9669 | 59.8 | 5 | 297 | 34.37 | 282.4943 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.6395 | 30.967 | 59.8 | 28.6675 | 61.5799 | 59.6 | 28.6551 | 92.6584 | 59.4 | 28.637 | 123.7256 | 59.2 | 28.6476 | 154.0916 | 59 | 28.6392 | 185.1065 | 58.8 | 28.6482 | 215.9948 | 58.6 | 28.6568 | 246.6911 | 58.4 | 28.6415 | 277.3312 | 58.2 | 28.6307 | 308.382 | 58 | 28.6729 | 282.4941 | 60.2 | 28.6518 | 251.5407 | 60.4 | 28.6633 | 220.4576 | 60.6 | 28.6582 | 189.7338 | 60.8 | 28.6728 | 159.0041 | 61 | 28.6717 | 128.1724 | 61.2 | 28.6685 | 97.2015 | 61.4 | 28.6764 | 66.5194 | 61.6 | 28.6677 | 35.337 | 61.8 | 28.6738 | 4.863 | 62 | 34.38 | 30.967 | 59.8 | 5 | 297 | 34.38 | 282.4941 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.6478 | 30.9671 | 59.8 | 28.6758 | 61.57 | 59.6 | 28.6634 | 92.6565 | 59.4 | 28.6454 | 123.7278 | 59.2 | 28.6559 | 154.0939 | 59 | 28.6475 | 185.1017 | 58.8 | 28.6566 | 215.9812 | 58.6 | 28.6651 | 246.6855 | 58.4 | 28.6498 | 277.3358 | 58.2 | 28.6391 | 308.3994 | 58 | 28.6813 | 282.4939 | 60.2 | 28.6602 | 251.5365 | 60.4 | 28.6717 | 220.4441 | 60.6 | 28.6665 | 189.7361 | 60.8 | 28.6811 | 159.0009 | 61 | 28.68 | 128.1651 | 61.2 | 28.6768 | 97.2016 | 61.4 | 28.6848 | 66.5201 | 61.6 | 28.676 | 35.3364 | 61.8 | 28.6822 | 4.8602 | 62 | 34.39 | 30.9671 | 59.8 | 5 | 297 | 34.39 | 282.4939 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.6561 | 30.9672 | 59.8 | 28.6842 | 61.5601 | 59.6 | 28.6718 | 92.6546 | 59.4 | 28.6537 | 123.7299 | 59.2 | 28.6642 | 154.0961 | 59 | 28.6558 | 185.0968 | 58.8 | 28.6649 | 215.9675 | 58.6 | 28.6734 | 246.6799 | 58.4 | 28.6581 | 277.3403 | 58.2 | 28.6474 | 308.4169 | 58 | 28.6896 | 282.4944 | 60.2 | 28.6685 | 251.5323 | 60.4 | 28.68 | 220.4339 | 60.6 | 28.6748 | 189.7384 | 60.8 | 28.6895 | 158.9978 | 61 | 28.6884 | 128.1579 | 61.2 | 28.6852 | 97.2017 | 61.4 | 28.6931 | 66.5227 | 61.6 | 28.6844 | 35.3358 | 61.8 | 28.6905 | 4.8575 | 62 | 34.4 | 30.9672 | 59.8 | 5 | 297 | 34.4 | 282.4944 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.6645 | 30.9672 | 59.8 | 28.6925 | 61.5503 | 59.6 | 28.6801 | 92.6526 | 59.4 | 28.662 | 123.7321 | 59.2 | 28.6726 | 154.0977 | 59 | 28.6642 | 185.0889 | 58.8 | 28.6732 | 215.9619 | 58.6 | 28.6818 | 246.6705 | 58.4 | 28.6665 | 277.3503 | 58.2 | 28.6557 | 308.4335 | 58 | 28.6979 | 282.495 | 60.2 | 28.6768 | 251.5281 | 60.4 | 28.6884 | 220.4237 | 60.6 | 28.6831 | 189.7407 | 60.8 | 28.6978 | 158.9947 | 61 | 28.6967 | 128.1506 | 61.2 | 28.6935 | 97.2018 | 61.4 | 28.7014 | 66.5253 | 61.6 | 28.6927 | 35.3352 | 61.8 | 28.6988 | 4.8547 | 62 | 34.41 | 30.9672 | 59.8 | 5 | 297 | 34.41 | 282.495 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.6728 | 30.9673 | 59.8 | 28.7008 | 61.5404 | 59.6 | 28.6884 | 92.6507 | 59.4 | 28.6703 | 123.7331 | 59.2 | 28.6809 | 154.0992 | 59 | 28.6725 | 185.0809 | 58.8 | 28.6815 | 215.9563 | 58.6 | 28.6901 | 246.661 | 58.4 | 28.6748 | 277.3603 | 58.2 | 28.6641 | 308.4501 | 58 | 28.7063 | 282.4955 | 60.2 | 28.6852 | 251.5264 | 60.4 | 28.6967 | 220.4158 | 60.6 | 28.6915 | 189.7432 | 60.8 | 28.7061 | 158.9915 | 61 | 28.705 | 128.1434 | 61.2 | 28.7019 | 97.2019 | 61.4 | 28.7098 | 66.5267 | 61.6 | 28.701 | 35.3347 | 61.8 | 28.7072 | 4.8519 | 62 | 34.42 | 30.9673 | 59.8 | 5 | 297 | 34.42 | 282.4955 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.6811 | 30.9646 | 59.8 | 28.7092 | 61.5305 | 59.6 | 28.6967 | 92.6488 | 59.4 | 28.6787 | 123.7342 | 59.2 | 28.6892 | 154.1016 | 59 | 28.6808 | 185.071 | 58.8 | 28.6899 | 215.9455 | 58.6 | 28.6984 | 246.6587 | 58.4 | 28.6831 | 277.3703 | 58.2 | 28.6724 | 308.4657 | 58 | 28.7146 | 282.4961 | 60.2 | 28.6935 | 251.5246 | 60.4 | 28.705 | 220.4079 | 60.6 | 28.6998 | 189.7457 | 60.8 | 28.7145 | 158.9883 | 61 | 28.7134 | 128.1361 | 61.2 | 28.7102 | 97.202 | 61.4 | 28.7181 | 66.5281 | 61.6 | 28.7094 | 35.3341 | 61.8 | 28.7155 | 4.8491 | 62 | 34.43 | 30.9646 | 59.8 | 5 | 297 | 34.43 | 282.4961 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.6895 | 30.9619 | 59.8 | 28.7175 | 61.5207 | 59.6 | 28.7051 | 92.6468 | 59.4 | 28.687 | 123.7347 | 59.2 | 28.6976 | 154.104 | 59 | 28.6891 | 185.0612 | 58.8 | 28.6982 | 215.9348 | 58.6 | 28.7068 | 246.6564 | 58.4 | 28.6915 | 277.3803 | 58.2 | 28.6807 | 308.4813 | 58 | 28.723 | 282.4966 | 60.2 | 28.7018 | 251.526 | 60.4 | 28.7134 | 220.4033 | 60.6 | 28.7081 | 189.7482 | 60.8 | 28.7228 | 158.9852 | 61 | 28.7217 | 128.1301 | 61.2 | 28.7185 | 97.2021 | 61.4 | 28.7264 | 66.5295 | 61.6 | 28.7177 | 35.3335 | 61.8 | 28.7238 | 4.8463 | 62 | 34.44 | 30.9619 | 59.8 | 5 | 297 | 34.44 | 282.4966 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.6978 | 30.9592 | 59.8 | 28.7258 | 61.5108 | 59.6 | 28.7134 | 92.6449 | 59.4 | 28.6953 | 123.7352 | 59.2 | 28.7059 | 154.1023 | 59 | 28.6975 | 185.0524 | 58.8 | 28.7065 | 215.9324 | 58.6 | 28.7151 | 246.645 | 58.4 | 28.6998 | 277.3904 | 58.2 | 28.6891 | 308.4978 | 58 | 28.7313 | 282.4972 | 60.2 | 28.7101 | 251.5274 | 60.4 | 28.7217 | 220.3986 | 60.6 | 28.7165 | 189.7507 | 60.8 | 28.7312 | 158.9821 | 61 | 28.7301 | 128.124 | 61.2 | 28.7269 | 97.2022 | 61.4 | 28.7348 | 66.531 | 61.6 | 28.726 | 35.3334 | 61.8 | 28.7322 | 4.8435 | 62 | 34.45 | 30.9592 | 59.8 | 5 | 297 | 34.45 | 282.4972 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.7061 | 30.9565 | 59.8 | 28.7342 | 61.501 | 59.6 | 28.7217 | 92.6402 | 59.4 | 28.7037 | 123.7329 | 59.2 | 28.7142 | 154.1006 | 59 | 28.7058 | 185.0435 | 58.8 | 28.7149 | 215.9301 | 58.6 | 28.7234 | 246.6337 | 58.4 | 28.7081 | 277.4004 | 58.2 | 28.6974 | 308.5143 | 58 | 28.7396 | 282.5017 | 60.2 | 28.7185 | 251.5186 | 60.4 | 28.73 | 220.396 | 60.6 | 28.7248 | 189.7532 | 60.8 | 28.7395 | 158.9804 | 61 | 28.7384 | 128.1181 | 61.2 | 28.7352 | 97.2023 | 61.4 | 28.7431 | 66.5323 | 61.6 | 28.7344 | 35.3333 | 61.8 | 28.7405 | 4.8407 | 62 | 34.46 | 30.9565 | 59.8 | 5 | 297 | 34.46 | 282.5017 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.7145 | 30.9538 | 59.8 | 28.7425 | 61.4911 | 59.6 | 28.7301 | 92.6354 | 59.4 | 28.712 | 123.7307 | 59.2 | 28.7225 | 154.0974 | 59 | 28.7141 | 185.0301 | 58.8 | 28.7232 | 215.93 | 58.6 | 28.7318 | 246.6299 | 58.4 | 28.7164 | 277.4095 | 58.2 | 28.7057 | 308.5327 | 58 | 28.748 | 282.5062 | 60.2 | 28.7268 | 251.5098 | 60.4 | 28.7384 | 220.3933 | 60.6 | 28.7331 | 189.7557 | 60.8 | 28.7478 | 158.9786 | 61 | 28.7467 | 128.1121 | 61.2 | 28.7436 | 97.2024 | 61.4 | 28.7514 | 66.5337 | 61.6 | 28.7427 | 35.3333 | 61.8 | 28.7488 | 4.8379 | 62 | 34.47 | 30.9538 | 59.8 | 5 | 297 | 34.47 | 282.5062 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.7228 | 30.9511 | 59.8 | 28.7509 | 61.4884 | 59.6 | 28.7384 | 92.6307 | 59.4 | 28.7203 | 123.729 | 59.2 | 28.7309 | 154.0943 | 59 | 28.7224 | 185.0166 | 58.8 | 28.7315 | 215.9299 | 58.6 | 28.7401 | 246.6261 | 58.4 | 28.7248 | 277.4186 | 58.2 | 28.714 | 308.5512 | 58 | 28.7563 | 282.5095 | 60.2 | 28.7351 | 251.5081 | 60.4 | 28.7467 | 220.3857 | 60.6 | 28.7415 | 189.7582 | 60.8 | 28.7562 | 158.9756 | 61 | 28.7551 | 128.1039 | 61.2 | 28.7519 | 97.2025 | 61.4 | 28.7598 | 66.5352 | 61.6 | 28.751 | 35.3333 | 61.8 | 28.7572 | 4.8351 | 62 | 34.48 | 30.9511 | 59.8 | 5 | 297 | 34.48 | 282.5095 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.7311 | 30.9483 | 59.8 | 28.7592 | 61.4856 | 59.6 | 28.7467 | 92.626 | 59.4 | 28.7287 | 123.7274 | 59.2 | 28.7392 | 154.0926 | 59 | 28.7308 | 185.0106 | 58.8 | 28.7398 | 215.9198 | 58.6 | 28.7484 | 246.6198 | 58.4 | 28.7331 | 277.4281 | 58.2 | 28.7224 | 308.5651 | 58 | 28.7647 | 282.5127 | 60.2 | 28.7434 | 251.5064 | 60.4 | 28.7551 | 220.378 | 60.6 | 28.7498 | 189.7607 | 60.8 | 28.7645 | 158.9725 | 61 | 28.7634 | 128.0956 | 61.2 | 28.7602 | 97.2003 | 61.4 | 28.7681 | 66.5366 | 61.6 | 28.7594 | 35.3334 | 61.8 | 28.7655 | 4.8324 | 62 | 34.49 | 30.9483 | 59.8 | 5 | 297 | 34.49 | 282.5127 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.7394 | 30.9456 | 59.8 | 28.7675 | 61.4855 | 59.6 | 28.7551 | 92.6213 | 59.4 | 28.737 | 123.7265 | 59.2 | 28.7475 | 154.0909 | 59 | 28.7391 | 185.0045 | 58.8 | 28.7482 | 215.9098 | 58.6 | 28.7567 | 246.6135 | 58.4 | 28.7414 | 277.4377 | 58.2 | 28.7307 | 308.579 | 58 | 28.773 | 282.5163 | 60.2 | 28.7518 | 251.5036 | 60.4 | 28.7634 | 220.3706 | 60.6 | 28.7581 | 189.7632 | 60.8 | 28.7729 | 158.969 | 61 | 28.7718 | 128.0875 | 61.2 | 28.7686 | 97.198 | 61.4 | 28.7765 | 66.5381 | 61.6 | 28.7677 | 35.3334 | 61.8 | 28.7739 | 4.8296 | 62 | 34.5 | 30.9456 | 59.8 | 5 | 297 | 34.5 | 282.5163 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.7478 | 30.9429 | 59.8 | 28.7759 | 61.4853 | 59.6 | 28.7634 | 92.6166 | 59.4 | 28.7453 | 123.7256 | 59.2 | 28.7559 | 154.0877 | 59 | 28.7474 | 184.9952 | 58.8 | 28.7565 | 215.9067 | 58.6 | 28.7651 | 246.6088 | 58.4 | 28.7498 | 277.4473 | 58.2 | 28.739 | 308.5952 | 58 | 28.7813 | 282.5199 | 60.2 | 28.7601 | 251.5007 | 60.4 | 28.7717 | 220.3633 | 60.6 | 28.7664 | 189.7658 | 60.8 | 28.7812 | 158.9654 | 61 | 28.7801 | 128.0794 | 61.2 | 28.7769 | 97.1958 | 61.4 | 28.7848 | 66.5395 | 61.6 | 28.776 | 35.3406 | 61.8 | 28.7822 | 4.8268 | 62 | 34.51 | 30.9429 | 59.8 | 5 | 297 | 34.51 | 282.5199 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.7561 | 30.9402 | 59.8 | 28.7842 | 61.4854 | 59.6 | 28.7717 | 92.6119 | 59.4 | 28.7537 | 123.7244 | 59.2 | 28.7642 | 154.0846 | 59 | 28.7558 | 184.9858 | 58.8 | 28.7648 | 215.9036 | 58.6 | 28.7734 | 246.6041 | 58.4 | 28.7581 | 277.4568 | 58.2 | 28.7473 | 308.6115 | 58 | 28.7897 | 282.5242 | 60.2 | 28.7684 | 251.5018 | 60.4 | 28.7801 | 220.3508 | 60.6 | 28.7748 | 189.7683 | 60.8 | 28.7896 | 158.9621 | 61 | 28.7885 | 128.0714 | 61.2 | 28.7852 | 97.1936 | 61.4 | 28.7931 | 66.5409 | 61.6 | 28.7844 | 35.3478 | 61.8 | 28.7905 | 4.8239 | 62 | 34.52 | 30.9402 | 59.8 | 5 | 297 | 34.52 | 282.5242 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.7644 | 30.9375 | 59.8 | 28.7925 | 61.4855 | 59.6 | 28.78 | 92.6072 | 59.4 | 28.762 | 123.7232 | 59.2 | 28.7725 | 154.085 | 59 | 28.7641 | 184.9798 | 58.8 | 28.7732 | 215.8939 | 58.6 | 28.7817 | 246.6011 | 58.4 | 28.7664 | 277.4664 | 58.2 | 28.7557 | 308.63 | 58 | 28.798 | 282.5286 | 60.2 | 28.7768 | 251.5029 | 60.4 | 28.7884 | 220.3383 | 60.6 | 28.7831 | 189.7708 | 60.8 | 28.7979 | 158.9587 | 61 | 28.7968 | 128.0634 | 61.2 | 28.7936 | 97.1914 | 61.4 | 28.8015 | 66.5424 | 61.6 | 28.7927 | 35.3549 | 61.8 | 28.7989 | 4.8211 | 62 | 34.53 | 30.9375 | 59.8 | 5 | 297 | 34.53 | 282.5286 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.7728 | 30.9348 | 59.8 | 28.8009 | 61.4856 | 59.6 | 28.7884 | 92.6029 | 59.4 | 28.7703 | 123.7155 | 59.2 | 28.7809 | 154.0854 | 59 | 28.7724 | 184.9737 | 58.8 | 28.7815 | 215.8841 | 58.6 | 28.7901 | 246.598 | 58.4 | 28.7747 | 277.476 | 58.2 | 28.764 | 308.6484 | 58 | 28.8064 | 282.5303 | 60.2 | 28.7851 | 251.5017 | 60.4 | 28.7968 | 220.3333 | 60.6 | 28.7914 | 189.773 | 60.8 | 28.8062 | 158.9553 | 61 | 28.8051 | 128.0553 | 61.2 | 28.8019 | 97.1891 | 61.4 | 28.8098 | 66.542 | 61.6 | 28.801 | 35.362 | 61.8 | 28.8072 | 4.8183 | 62 | 34.54 | 30.9348 | 59.8 | 5 | 297 | 34.54 | 282.5303 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.7811 | 30.9321 | 59.8 | 28.8092 | 61.4857 | 59.6 | 28.7967 | 92.5986 | 59.4 | 28.7787 | 123.7078 | 59.2 | 28.7892 | 154.0823 | 59 | 28.7807 | 184.9669 | 58.8 | 28.7898 | 215.8826 | 58.6 | 28.7984 | 246.5847 | 58.4 | 28.7831 | 277.4855 | 58.2 | 28.7723 | 308.6694 | 58 | 28.8147 | 282.532 | 60.2 | 28.7934 | 251.5004 | 60.4 | 28.8051 | 220.3284 | 60.6 | 28.7998 | 189.7753 | 60.8 | 28.8146 | 158.9518 | 61 | 28.8135 | 128.0471 | 61.2 | 28.8103 | 97.1869 | 61.4 | 28.8181 | 66.5416 | 61.6 | 28.8094 | 35.3717 | 61.8 | 28.8156 | 4.8155 | 62 | 34.55 | 30.9321 | 59.8 | 5 | 297 | 34.55 | 282.532 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.7894 | 30.9293 | 59.8 | 28.8176 | 61.4858 | 59.6 | 28.805 | 92.5943 | 59.4 | 28.787 | 123.7001 | 59.2 | 28.7975 | 154.0791 | 59 | 28.7891 | 184.9602 | 58.8 | 28.7982 | 215.881 | 58.6 | 28.8067 | 246.5714 | 58.4 | 28.7914 | 277.495 | 58.2 | 28.7807 | 308.6905 | 58 | 28.823 | 282.5319 | 60.2 | 28.8017 | 251.4958 | 60.4 | 28.8134 | 220.3313 | 60.6 | 28.8081 | 189.7775 | 60.8 | 28.8229 | 158.9484 | 61 | 28.8218 | 128.0396 | 61.2 | 28.8186 | 97.1847 | 61.4 | 28.8265 | 66.5412 | 61.6 | 28.8177 | 35.3815 | 61.8 | 28.8239 | 4.8127 | 62 | 34.56 | 30.9293 | 59.8 | 5 | 297 | 34.56 | 282.5319 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.7977 | 30.9266 | 59.8 | 28.8259 | 61.4859 | 59.6 | 28.8134 | 92.5901 | 59.4 | 28.7953 | 123.6924 | 59.2 | 28.8058 | 154.0774 | 59 | 28.7974 | 184.9455 | 58.8 | 28.8065 | 215.8808 | 58.6 | 28.8151 | 246.5682 | 58.4 | 28.7997 | 277.5045 | 58.2 | 28.789 | 308.7122 | 58 | 28.8314 | 282.5318 | 60.2 | 28.8101 | 251.4911 | 60.4 | 28.8218 | 220.3342 | 60.6 | 28.8164 | 189.7798 | 60.8 | 28.8313 | 158.945 | 61 | 28.8302 | 128.0321 | 61.2 | 28.8269 | 97.1825 | 61.4 | 28.8348 | 66.5408 | 61.6 | 28.826 | 35.3914 | 61.8 | 28.8322 | 4.8099 | 62 | 34.57 | 30.9266 | 59.8 | 5 | 297 | 34.57 | 282.5318 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.8061 | 30.9239 | 59.8 | 28.8342 | 61.4861 | 59.6 | 28.8217 | 92.5858 | 59.4 | 28.8036 | 123.6847 | 59.2 | 28.8142 | 154.0758 | 59 | 28.8057 | 184.9309 | 58.8 | 28.8148 | 215.8807 | 58.6 | 28.8234 | 246.565 | 58.4 | 28.808 | 277.5139 | 58.2 | 28.7973 | 308.734 | 58 | 28.8397 | 282.5318 | 60.2 | 28.8184 | 251.4873 | 60.4 | 28.8301 | 220.3367 | 60.6 | 28.8248 | 189.782 | 60.8 | 28.8396 | 158.9433 | 61 | 28.8385 | 128.0246 | 61.2 | 28.8353 | 97.1803 | 61.4 | 28.8431 | 66.5401 | 61.6 | 28.8344 | 35.4012 | 61.8 | 28.8406 | 4.807 | 62 | 34.58 | 30.9239 | 59.8 | 5 | 297 | 34.58 | 282.5318 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.8144 | 30.9212 | 59.8 | 28.8426 | 61.4862 | 59.6 | 28.83 | 92.5815 | 59.4 | 28.812 | 123.677 | 59.2 | 28.8225 | 154.074 | 59 | 28.8141 | 184.9216 | 58.8 | 28.8232 | 215.8737 | 58.6 | 28.8317 | 246.5581 | 58.4 | 28.8164 | 277.5232 | 58.2 | 28.8057 | 308.7524 | 58 | 28.8481 | 282.5317 | 60.2 | 28.8267 | 251.4835 | 60.4 | 28.8384 | 220.3393 | 60.6 |  |  |  | 28.8479 | 158.9415 | 61 | 28.8469 | 128.0172 | 61.2 | 28.8436 | 97.178 | 61.4 | 28.8515 | 66.5393 | 61.6 | 28.8427 | 35.4111 | 61.8 | 28.8489 | 4.8042 | 62 | 34.59 | 30.9212 | 59.8 | 5 | 297 | 34.59 | 282.5317 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.8227 | 30.9185 | 59.8 | 28.8509 | 61.4863 | 59.6 | 28.8383 | 92.5772 | 59.4 | 28.8203 | 123.6669 | 59.2 | 28.8308 | 154.0723 | 59 | 28.8224 | 184.9122 | 58.8 | 28.8315 | 215.8667 | 58.6 | 28.8401 | 246.5511 | 58.4 | 28.8247 | 277.5323 | 58.2 | 28.814 | 308.7708 | 58 | 28.8564 | 282.5304 | 60.2 | 28.8351 | 251.4813 | 60.4 | 28.8468 | 220.3418 | 60.6 |  |  |  | 28.8563 | 158.9374 | 61 | 28.8552 | 128.0111 | 61.2 | 28.852 | 97.1758 | 61.4 | 28.8598 | 66.541 | 61.6 | 28.851 | 35.421 | 61.8 | 28.8572 | 4.8014 | 62 | 34.6 | 30.9185 | 59.8 | 5 | 297 | 34.6 | 282.5304 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.8311 | 30.9158 | 59.8 | 28.8593 | 61.4864 | 59.6 | 28.8467 | 92.573 | 59.4 | 28.8286 | 123.6569 | 59.2 | 28.8392 | 154.0689 | 59 | 28.8307 | 184.9002 | 58.8 | 28.8398 | 215.8657 | 58.6 | 28.8484 | 246.5548 | 58.4 | 28.833 | 277.5416 | 58.2 | 28.8223 | 308.7854 | 58 | 28.8647 | 282.5291 | 60.2 | 28.8434 | 251.4791 | 60.4 | 28.8551 | 220.3443 | 60.6 |  |  |  | 28.8646 | 158.9333 | 61 | 28.8635 | 128.0051 | 61.2 | 28.8603 | 97.1736 | 61.4 | 28.8682 | 66.5427 | 61.6 | 28.8594 | 35.4309 | 61.8 | 28.8656 | 4.7986 | 62 | 34.61 | 30.9158 | 59.8 | 5 | 297 | 34.61 | 282.5291 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.8394 | 30.9131 | 59.8 | 28.8676 | 61.4865 | 59.6 | 28.855 | 92.5672 | 59.4 | 28.837 | 123.6486 | 59.2 | 28.8475 | 154.0655 | 59 | 28.839 | 184.8881 | 58.8 | 28.8481 | 215.8646 | 58.6 | 28.8567 | 246.5586 | 58.4 | 28.8414 | 277.5508 | 58.2 | 28.8307 | 308.8 | 58 | 28.8731 | 282.5278 | 60.2 | 28.8517 | 251.4784 | 60.4 | 28.8635 | 220.3467 | 60.6 |  |  |  | 28.873 | 158.9314 | 61 | 28.8719 | 128.0031 | 61.2 | 28.8686 | 97.1714 | 61.4 | 28.8765 | 66.5428 | 61.6 | 28.8677 | 35.4408 | 61.8 | 28.8739 | 4.7958 | 62 | 34.62 | 30.9131 | 59.8 | 5 | 297 | 34.62 | 282.5278 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.8477 | 30.9096 | 59.8 | 28.8759 | 61.4866 | 59.6 | 28.8633 | 92.5614 | 59.4 | 28.8453 | 123.6404 | 59.2 | 28.8558 | 154.065 | 59 | 28.8474 | 184.8838 | 58.8 | 28.8564 | 215.8565 | 58.6 | 28.8651 | 246.5539 | 58.4 | 28.8497 | 277.5608 | 58.2 | 28.839 | 308.814 | 58 | 28.8814 | 282.5265 | 60.2 | 28.86 | 251.4778 | 60.4 | 28.8718 | 220.3492 | 60.6 |  |  |  | 28.8813 | 158.9296 | 61 | 28.8802 | 128.0011 | 61.2 | 28.877 | 97.169 | 61.4 | 28.8848 | 66.5428 | 61.6 | 28.876 | 35.4507 | 61.8 | 28.8823 | 4.793 | 62 | 34.63 | 30.9096 | 59.8 | 5 | 297 | 34.63 | 282.5265 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.8561 | 30.9061 | 59.8 | 28.8843 | 61.4867 | 59.6 | 28.8717 | 92.5553 | 59.4 | 28.8536 | 123.6339 | 59.2 | 28.8642 | 154.0644 | 59 | 28.8557 | 184.8794 | 58.8 | 28.8648 | 215.8484 | 58.6 | 28.8734 | 246.5491 | 58.4 | 28.858 | 277.5708 | 58.2 | 28.8473 | 308.828 | 58 | 28.8898 | 282.5272 | 60.2 | 28.8684 | 251.4758 | 60.4 | 28.8801 | 220.3517 | 60.6 |  |  |  | 28.8896 | 158.9277 | 61 | 28.8885 | 128.0015 | 61.2 | 28.8853 | 97.1667 | 61.4 | 28.8932 | 66.5426 | 61.6 | 28.8844 | 35.4606 | 61.8 | 28.8906 | 4.7903 | 62 | 34.64 | 30.9061 | 59.8 | 5 | 297 | 34.64 | 282.5272 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.8644 | 30.9026 | 59.8 | 28.8926 | 61.4868 | 59.6 | 28.88 | 92.5492 | 59.4 | 28.862 | 123.6275 | 59.2 | 28.8725 | 154.0638 | 59 | 28.864 | 184.8711 | 58.8 | 28.8731 | 215.8477 | 58.6 | 28.8817 | 246.5418 | 58.4 | 28.8663 | 277.5772 | 58.2 | 28.8556 | 308.842 | 58 | 28.8981 | 282.5279 | 60.2 | 28.8767 | 251.4737 | 60.4 | 28.8885 | 220.3542 | 60.6 |  |  |  | 28.898 | 158.9259 | 61 | 28.8969 | 128.0019 | 61.2 | 28.8936 | 97.1644 | 61.4 | 28.9015 | 66.5424 | 61.6 | 28.8927 | 35.4704 | 61.8 | 28.8989 | 4.7875 | 62 | 34.65 | 30.9026 | 59.8 | 5 | 297 | 34.65 | 282.5279 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.8727 | 30.8991 | 59.8 | 28.9009 | 61.4867 | 59.6 | 28.8883 | 92.5432 | 59.4 | 28.8703 | 123.6206 | 59.2 | 28.8808 | 154.0633 | 59 | 28.8723 | 184.8627 | 58.8 | 28.8814 | 215.847 | 58.6 | 28.89 | 246.5345 | 58.4 | 28.8747 | 277.5836 | 58.2 | 28.864 | 308.856 | 58 | 28.9064 | 282.5258 | 60.2 | 28.885 | 251.4743 | 60.4 | 28.8968 | 220.3563 | 60.6 |  |  |  | 28.9063 | 158.9251 | 61 | 28.9052 | 128.0058 | 61.2 | 28.902 | 97.1621 | 61.4 | 28.9099 | 66.5422 | 61.6 | 28.901 | 35.4801 | 61.8 | 28.9073 | 4.7847 | 62 | 34.66 | 30.8991 | 59.8 | 5 | 297 | 34.66 | 282.5258 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.881 | 30.8957 | 59.8 | 28.9093 | 61.4866 | 59.6 | 28.8967 | 92.5371 | 59.4 | 28.8786 | 123.6136 | 59.2 | 28.8891 | 154.0635 | 59 | 28.8807 | 184.8548 | 58.8 | 28.8898 | 215.8441 | 58.6 | 28.8984 | 246.5294 | 58.4 | 28.883 | 277.5909 | 58.2 | 28.8723 | 308.865 | 58 | 28.9148 | 282.5237 | 60.2 | 28.8934 | 251.4748 | 60.4 | 28.9052 | 220.3584 | 60.6 |  |  |  | 28.9147 | 158.9243 | 61 | 28.9136 | 128.0097 | 61.2 | 28.9103 | 97.1598 | 61.4 | 28.9182 | 66.542 | 61.6 | 28.9094 | 35.4899 | 61.8 | 28.9156 | 4.7819 | 62 | 34.67 | 30.8957 | 59.8 | 5 | 297 | 34.67 | 282.5237 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.8894 | 30.8923 | 59.8 | 28.9176 | 61.4865 | 59.6 | 28.905 | 92.5311 | 59.4 | 28.887 | 123.6067 | 59.2 | 28.8975 | 154.0637 | 59 | 28.889 | 184.8468 | 58.8 | 28.8981 | 215.8413 | 58.6 | 28.9067 | 246.5243 | 58.4 | 28.8913 | 277.5981 | 58.2 | 28.8806 | 308.8738 | 58 | 28.9231 | 282.5216 | 60.2 | 28.9017 | 251.48 | 60.4 | 28.9135 | 220.3617 | 60.6 |  |  |  | 28.923 | 158.9218 | 61 | 28.9219 | 128.0136 | 61.2 | 28.9187 | 97.1574 | 61.4 | 28.9265 | 66.5418 | 61.6 | 28.9177 | 35.4996 | 61.8 | 28.924 | 4.7791 | 62 | 34.68 | 30.8923 | 59.8 | 5 | 297 | 34.68 | 282.5216 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.8977 | 30.8889 | 59.8 | 28.926 | 61.4864 | 59.6 | 28.9133 | 92.525 | 59.4 | 28.8953 | 123.5998 | 59.2 | 28.9058 | 154.0646 | 59 | 28.8973 | 184.842 | 58.8 | 28.9064 | 215.8396 | 58.6 | 28.915 | 246.515 | 58.4 | 28.8997 | 277.6024 | 58.2 | 28.8889 | 308.8817 | 58 | 28.9315 | 282.5195 | 60.2 | 28.91 | 251.4853 | 60.4 | 28.9218 | 220.3651 | 60.6 |  |  |  | 28.9314 | 158.9192 | 61 | 28.9303 | 128.0175 | 61.2 | 28.927 | 97.1551 | 61.4 | 28.9348 | 66.5415 | 61.6 | 28.926 | 35.5094 | 61.8 | 28.9323 | 4.7763 | 62 | 34.69 | 30.8889 | 59.8 | 5 | 297 | 34.69 | 282.5195 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.906 | 30.8855 | 59.8 | 28.9343 | 61.4862 | 59.6 | 28.9216 | 92.5189 | 59.4 | 28.9036 | 123.5933 | 59.2 | 28.9141 | 154.0654 | 59 | 28.9056 | 184.8372 | 58.8 | 28.9148 | 215.838 | 58.6 | 28.9234 | 246.5058 | 58.4 | 28.908 | 277.6066 | 58.2 | 28.8973 | 308.8897 | 58 | 28.9398 | 282.5174 | 60.2 | 28.9183 | 251.4821 | 60.4 | 28.9302 | 220.3687 | 60.6 |  |  |  | 28.9397 | 158.9192 | 61 | 28.9386 | 128.0212 | 61.2 | 28.9353 | 97.1528 | 61.4 | 28.9432 | 66.5413 | 61.6 | 28.9344 | 35.5191 | 61.8 | 28.9406 | 4.7792 | 62 | 34.7 | 30.8855 | 59.8 | 5 | 297 | 34.7 | 282.5174 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.9144 | 30.8822 | 59.8 | 28.9426 | 61.486 | 59.6 | 28.93 | 92.5129 | 59.4 | 28.912 | 123.5867 | 59.2 | 28.9225 | 154.0629 | 59 | 28.914 | 184.8289 | 58.8 | 28.9231 | 215.838 | 58.6 | 28.9317 | 246.5023 | 58.4 | 28.9163 | 277.6108 | 58.2 | 28.9056 | 308.8986 | 58 | 28.9482 | 282.5153 | 60.2 | 28.9267 | 251.4789 | 60.4 | 28.9385 | 220.3723 | 60.6 |  |  |  | 28.948 | 158.9192 | 61 | 28.947 | 128.025 | 61.2 | 28.9437 | 97.1504 | 61.4 | 28.9515 | 66.5411 | 61.6 | 28.9427 | 35.5289 | 61.8 | 28.9489 | 4.782 | 62 | 34.71 | 30.8822 | 59.8 | 5 | 297 | 34.71 | 282.5153 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.9227 | 30.8788 | 59.8 | 28.951 | 61.4869 | 59.6 | 28.9383 | 92.5066 | 59.4 | 28.9203 | 123.579 | 59.2 | 28.9308 | 154.0603 | 59 | 28.9223 | 184.8206 | 58.8 | 28.9314 | 215.8379 | 58.6 | 28.94 | 246.4988 | 58.4 | 28.9247 | 277.6151 | 58.2 | 28.9139 | 308.9076 | 58 | 28.9565 | 282.5087 | 60.2 | 28.935 | 251.4756 | 60.4 | 28.9468 | 220.3752 | 60.6 |  |  |  | 28.9564 | 158.9191 | 61 | 28.9553 | 128.0327 | 61.2 | 28.952 | 97.148 | 61.4 | 28.9599 | 66.5409 | 61.6 | 28.951 | 35.5386 | 61.8 | 28.9573 | 4.7848 | 62 | 34.72 | 30.8788 | 59.8 | 5 | 297 | 34.72 | 282.5087 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.931 | 30.8754 | 59.8 | 28.9593 | 61.4878 | 59.6 | 28.9466 | 92.5004 | 59.4 | 28.9286 | 123.5713 | 59.2 | 28.9391 | 154.0606 | 59 | 28.9306 | 184.8149 | 58.8 | 28.9397 | 215.8299 | 58.6 | 28.9484 | 246.4956 | 58.4 | 28.933 | 277.6202 | 58.2 | 28.9223 | 308.9166 | 58 | 28.9648 | 282.5021 | 60.2 | 28.9433 | 251.4724 | 60.4 | 28.9552 | 220.378 | 60.6 |  |  |  | 28.9647 | 158.919 | 61 | 28.9637 | 128.0404 | 61.2 | 28.9604 | 97.1457 | 61.4 | 28.9682 | 66.5407 | 61.6 | 28.9594 | 35.5485 | 61.8 | 28.9656 | 4.7876 | 62 | 34.73 | 30.8754 | 59.8 | 5 | 297 | 34.73 | 282.5021 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.9394 | 30.872 | 59.8 | 28.9676 | 61.4887 | 59.6 | 28.955 | 92.4942 | 59.4 | 28.937 | 123.5634 | 59.2 | 28.9474 | 154.0608 | 59 | 28.939 | 184.8093 | 58.8 | 28.9481 | 215.8219 | 58.6 | 28.9567 | 246.4924 | 58.4 | 28.9413 | 277.6253 | 58.2 | 28.9306 | 308.9255 | 58 | 28.9732 | 282.4947 | 60.2 | 28.9517 | 251.4683 | 60.4 | 28.9635 | 220.3808 | 60.6 |  |  |  | 28.9731 | 158.919 | 61 | 28.972 | 128.0508 | 61.2 | 28.9687 | 97.1433 | 61.4 | 28.9765 | 66.5409 | 61.6 | 28.9677 | 35.5584 | 61.8 | 28.974 | 4.7927 | 62 | 34.74 | 30.872 | 59.8 | 5 | 297 | 34.74 | 282.4947 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.9477 | 30.8686 | 59.8 | 28.976 | 61.4896 | 59.6 | 28.9633 | 92.488 | 59.4 | 28.9453 | 123.5554 | 59.2 | 28.9558 | 154.0582 | 59 | 28.9473 | 184.8036 | 58.8 | 28.9564 | 215.8189 | 58.6 | 28.965 | 246.4878 | 58.4 | 28.9496 | 277.6334 | 58.2 | 28.9389 | 308.9256 | 58 | 28.9815 | 282.4873 | 60.2 | 28.96 | 251.4642 | 60.4 | 28.9718 | 220.3837 | 60.6 |  |  |  | 28.9814 | 158.919 | 61 | 28.9803 | 128.0611 | 61.2 | 28.977 | 97.1409 | 61.4 | 28.9849 | 66.541 | 61.6 | 28.976 | 35.5685 | 61.8 | 28.9823 | 4.7977 | 62 | 34.75 | 30.8686 | 59.8 | 5 | 297 | 34.75 | 282.4873 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.956 | 30.8652 | 59.8 | 28.9843 | 61.4904 | 59.6 | 28.9716 | 92.4818 | 59.4 | 28.9536 | 123.5433 | 59.2 | 28.9641 | 154.0555 | 59 | 28.9556 | 184.798 | 58.8 | 28.9647 | 215.8159 | 58.6 | 28.9734 | 246.4831 | 58.4 | 28.9579 | 277.6415 | 58.2 | 28.9473 | 308.9256 | 58 | 28.9899 | 282.4842 | 60.2 | 28.9683 | 251.4589 | 60.4 | 28.9802 | 220.3864 | 60.6 |  |  |  | 28.9897 | 158.919 | 61 | 28.9887 | 128.0711 | 61.2 | 28.9854 | 97.1385 | 61.4 | 28.9932 | 66.5415 | 61.6 | 28.9844 | 35.5786 | 61.8 | 28.9906 | 4.8065 | 62 | 34.76 | 30.8652 | 59.8 | 5 | 297 | 34.76 | 282.4842 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.9643 | 30.8618 | 59.8 | 28.9927 | 61.4913 | 59.6 | 28.9799 | 92.4755 | 59.4 | 28.962 | 123.5311 | 59.2 | 28.9724 | 154.0572 | 59 | 28.9639 | 184.7939 | 58.8 | 28.9731 | 215.8099 | 58.6 | 28.9817 | 246.4817 | 58.4 | 28.9663 | 277.6485 | 58.2 | 28.9556 | 308.9295 | 58 | 28.9982 | 282.4811 | 60.2 | 28.9766 | 251.4536 | 60.4 | 28.9885 | 220.3892 | 60.6 |  |  |  | 28.9981 | 158.9189 | 61 | 28.997 | 128.081 | 61.2 | 28.9937 | 97.1361 | 61.4 | 29.0016 | 66.5419 | 61.6 | 28.9927 | 35.5882 | 61.8 | 28.999 | 4.8153 | 62 | 34.77 | 30.8618 | 59.8 | 5 | 297 | 34.77 | 282.4811 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.9727 | 30.8585 | 59.8 | 29.001 | 61.4922 | 59.6 | 28.9883 | 92.4701 | 59.4 | 28.9703 | 123.5197 | 59.2 | 28.9808 | 154.0589 | 59 | 28.9723 | 184.7898 | 58.8 | 28.9814 | 215.8038 | 58.6 | 28.99 | 246.4804 | 58.4 | 28.9746 | 277.6555 | 58.2 | 28.9639 | 308.9334 | 58 | 29.0065 | 282.472 | 60.2 | 28.985 | 251.4552 | 60.4 | 28.9969 | 220.3964 | 60.6 |  |  |  | 29.0064 | 158.9213 | 61 | 29.0054 | 128.091 | 61.2 | 29.002 | 97.1336 | 61.4 | 29.0099 | 66.5424 | 61.6 | 29.001 | 35.5977 | 61.8 | 29.0073 | 4.824 | 62 | 34.78 | 30.8585 | 59.8 | 5 | 297 | 34.78 | 282.472 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.981 | 30.8578 | 59.8 | 29.0093 | 61.4931 | 59.6 | 28.9966 | 92.4648 | 59.4 | 28.9786 | 123.5083 | 59.2 | 28.9891 | 154.0584 | 59 | 28.9806 | 184.7876 | 58.8 | 28.9897 | 215.8072 | 58.6 | 28.9984 | 246.4699 | 58.4 | 28.9829 | 277.6616 | 58.2 | 28.9723 | 308.9308 | 58 | 29.0149 | 282.4629 | 60.2 | 28.9933 | 251.4568 | 60.4 | 29.0052 | 220.4036 | 60.6 |  |  |  | 29.0148 | 158.9238 | 61 | 29.0137 | 128.1009 | 61.2 | 29.0104 | 97.1312 | 61.4 | 29.0182 | 66.5429 | 61.6 | 29.0094 | 35.6073 | 61.8 | 29.0157 | 4.8328 | 62 | 34.79 | 30.8578 | 59.8 | 5 | 297 | 34.79 | 282.4629 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.9893 | 30.8571 | 59.8 | 29.0177 | 61.4939 | 59.6 | 29.0049 | 92.46 | 59.4 | 28.987 | 123.4985 | 59.2 | 28.9974 | 154.0578 | 59 | 28.9889 | 184.7854 | 58.8 | 28.998 | 215.8107 | 58.6 | 29.0067 | 246.4595 | 58.4 | 28.9913 | 277.6675 | 58.2 | 28.9806 | 308.9281 | 58 | 29.0232 | 282.4539 | 60.2 | 29.0016 | 251.4562 | 60.4 | 29.0135 | 220.4165 | 60.6 |  |  |  | 29.0231 | 158.9275 | 61 | 29.022 | 128.1108 | 61.2 | 29.0187 | 97.1288 | 61.4 | 29.0266 | 66.5433 | 61.6 | 29.0177 | 35.6169 | 61.8 | 29.024 | 4.8416 | 62 | 34.8 | 30.8571 | 59.8 | 5 | 297 | 34.8 | 282.4539 | 60.2 | 5 | 297
|  | 28.9977 | 30.8564 | 59.8 | 29.026 | 61.4948 | 59.6 | 29.0133 | 92.4552 | 59.4 | 28.9953 | 123.4888 | 59.2 | 29.0058 | 154.0574 | 59 | 28.9973 | 184.7763 | 58.8 | 29.0064 | 215.8089 | 58.6 | 29.015 | 246.459 | 58.4 | 28.9996 | 277.6736 | 58.2 | 28.9889 | 308.9265 | 58 | 29.0316 | 282.4449 | 60.2 | 29.0099 | 251.4555 | 60.4 | 29.0219 | 220.4294 | 60.6 |  |  |  | 29.0314 | 158.9313 | 61 | 29.0304 | 128.1207 | 61.2 | 29.0271 | 97.1264 | 61.4 | 29.0349 | 66.5438 | 61.6 | 29.026 | 35.6265 | 61.8 | 29.0323 | 4.8503 | 62 | 34.81 | 30.8564 | 59.8 | 5 | 297 | 34.81 | 282.4449 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.006 | 30.8558 | 59.8 | 29.0343 | 61.4957 | 59.6 | 29.0216 | 92.4504 | 59.4 | 29.0036 | 123.4775 | 59.2 | 29.0141 | 154.0571 | 59 | 29.0056 | 184.7671 | 58.8 | 29.0147 | 215.8072 | 58.6 | 29.0233 | 246.4586 | 58.4 | 29.0079 | 277.6795 | 58.2 | 28.9972 | 308.9249 | 58 | 29.0399 | 282.4327 | 60.2 | 29.0183 | 251.4555 | 60.4 | 29.0302 | 220.4351 | 60.6 |  |  |  | 29.0398 | 158.9352 | 61 | 29.0387 | 128.1304 | 61.2 | 29.0354 | 97.124 | 61.4 | 29.0432 | 66.5443 | 61.6 | 29.0344 | 35.6361 | 61.8 | 29.0406 | 4.8591 | 62 | 34.82 | 30.8558 | 59.8 | 5 | 297 | 34.82 | 282.4327 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.0143 | 30.8551 | 59.8 | 29.0427 | 61.4966 | 59.6 | 29.0299 | 92.4456 | 59.4 | 29.0119 | 123.4661 | 59.2 | 29.0224 | 154.0592 | 59 | 29.0139 | 184.7651 | 58.8 | 29.023 | 215.8017 | 58.6 | 29.0317 | 246.4554 | 58.4 | 29.0163 | 277.6851 | 58.2 | 29.0056 | 308.9211 | 58 | 29.0482 | 282.4205 | 60.2 | 29.0266 | 251.4555 | 60.4 | 29.0386 | 220.4408 | 60.6 |  |  |  | 29.0481 | 158.9391 | 61 | 29.0471 | 128.1401 | 61.2 | 29.0437 | 97.1214 | 61.4 | 29.0516 | 66.5447 | 61.6 | 29.0427 | 35.6456 | 61.8 | 29.049 | 4.8679 | 62 | 34.83 | 30.8551 | 59.8 | 5 | 297 | 34.83 | 282.4205 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.0226 | 30.8544 | 59.8 | 29.051 | 61.4975 | 59.6 | 29.0383 | 92.4408 | 59.4 | 29.0203 | 123.4558 | 59.2 | 29.0307 | 154.0614 | 59 | 29.0222 | 184.763 | 58.8 | 29.0314 | 215.7961 | 58.6 | 29.04 | 246.4522 | 58.4 | 29.0246 | 277.6906 | 58.2 | 29.0139 | 308.9173 | 58 | 29.0566 | 282.4083 | 60.2 | 29.0349 | 251.4585 | 60.4 | 29.0469 | 220.4465 | 60.6 |  |  |  | 29.0565 | 158.9398 | 61 | 29.0554 | 128.1499 | 61.2 | 29.0521 | 97.1189 | 61.4 | 29.0599 | 66.5451 | 61.6 | 29.051 | 35.6552 | 61.8 | 29.0573 | 4.8795 | 62 | 34.84 | 30.8544 | 59.8 | 5 | 297 | 34.84 | 282.4083 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.031 | 30.8538 | 59.8 | 29.0594 | 61.4983 | 59.6 | 29.0466 | 92.4361 | 59.4 | 29.0286 | 123.4454 | 59.2 | 29.0391 | 154.0607 | 59 | 29.0305 | 184.7608 | 58.8 | 29.0397 | 215.7934 | 58.6 | 29.0483 | 246.453 | 58.4 | 29.0329 | 277.6956 | 58.2 | 29.0222 | 308.9124 | 58 | 29.0649 | 282.396 | 60.2 | 29.0433 | 251.4615 | 60.4 | 29.0552 | 220.4521 | 60.6 |  |  |  | 29.0648 | 158.9406 | 61 | 29.0638 | 128.1598 | 61.2 | 29.0604 | 97.1164 | 61.4 | 29.0682 | 66.5455 | 61.6 | 29.0594 | 35.6648 | 61.8 | 29.0657 | 4.8911 | 62 | 34.85 | 30.8538 | 59.8 | 5 | 297 | 34.85 | 282.396 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.0393 | 30.8531 | 59.8 | 29.0677 | 61.4994 | 59.6 | 29.0549 | 92.4333 | 59.4 | 29.0369 | 123.4297 | 59.2 | 29.0474 | 154.0601 | 59 | 29.0389 | 184.7585 | 58.8 | 29.048 | 215.7908 | 58.6 | 29.0567 | 246.4538 | 58.4 | 29.0412 | 277.7006 | 58.2 | 29.0305 | 308.9074 | 58 | 29.0732 | 282.386 | 60.2 | 29.0516 | 251.4645 | 60.4 | 29.0636 | 220.4578 | 60.6 |  |  |  | 29.0731 | 158.9405 | 61 | 29.0721 | 128.1696 | 61.2 | 29.0688 | 97.1139 | 61.4 | 29.0766 | 66.5459 | 61.6 | 29.0677 | 35.6744 | 61.8 | 29.074 | 4.9027 | 62 | 34.86 | 30.8531 | 59.8 | 5 | 297 | 34.86 | 282.386 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.0476 | 30.8525 | 59.8 | 29.076 | 61.5004 | 59.6 | 29.0632 | 92.4306 | 59.4 | 29.0453 | 123.4139 | 59.2 | 29.0557 | 154.0608 | 59 | 29.0472 | 184.7664 | 58.8 | 29.0563 | 215.7841 | 58.6 | 29.065 | 246.4534 | 58.4 | 29.0496 | 277.7053 | 58.2 | 29.0389 | 308.9001 | 58 | 29.0816 | 282.3761 | 60.2 | 29.0599 | 251.4675 | 60.4 | 29.0719 | 220.4635 | 60.6 |  |  |  | 29.0815 | 158.9403 | 61 | 29.0804 | 128.1793 | 61.2 | 29.0771 | 97.1113 | 61.4 | 29.0849 | 66.5464 | 61.6 | 29.076 | 35.684 | 61.8 | 29.0823 | 4.9142 | 62 | 34.87 | 30.8525 | 59.8 | 5 | 297 | 34.87 | 282.3761 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.056 | 30.852 | 59.8 | 29.0844 | 61.5017 | 59.6 | 29.0716 | 92.4274 | 59.4 | 29.0536 | 123.4004 | 59.2 | 29.0641 | 154.0616 | 59 | 29.0555 | 184.7743 | 58.8 | 29.0647 | 215.7774 | 58.6 | 29.0733 | 246.453 | 58.4 | 29.0579 | 277.71 | 58.2 | 29.0472 | 308.8928 | 58 | 29.0899 | 282.3705 | 60.2 | 29.0683 | 251.4725 | 60.4 | 29.0802 | 220.4728 | 60.6 |  |  |  | 29.0898 | 158.939 | 61 | 29.0888 | 128.1869 | 61.2 | 29.0854 | 97.1087 | 61.4 | 29.0932 | 66.5468 | 61.6 | 29.0844 | 35.6936 | 61.8 | 29.0907 | 4.9258 | 62 | 34.88 | 30.852 | 59.8 | 5 | 297 | 34.88 | 282.3705 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.0643 | 30.8514 | 59.8 | 29.0927 | 61.503 | 59.6 | 29.0799 | 92.4243 | 59.4 | 29.0619 | 123.387 | 59.2 | 29.0724 | 154.0594 | 59 | 29.0639 | 184.7818 | 58.8 | 29.073 | 215.7777 | 58.6 | 29.0817 | 246.4476 | 58.4 | 29.0662 | 277.7147 | 58.2 | 29.0555 | 308.8856 | 58 | 29.0983 | 282.3649 | 60.2 | 29.0766 | 251.4775 | 60.4 | 29.0886 | 220.4821 | 60.6 |  |  |  | 29.0982 | 158.9377 | 61 | 29.0971 | 128.1945 | 61.2 | 29.0938 | 97.1062 | 61.4 | 29.1016 | 66.5472 | 61.6 | 29.0927 | 35.7031 | 61.8 | 29.099 | 4.9375 | 62 | 34.89 | 30.8514 | 59.8 | 5 | 297 | 34.89 | 282.3649 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.0726 | 30.8508 | 59.8 | 29.101 | 61.5043 | 59.6 | 29.0882 | 92.4211 | 59.4 | 29.0703 | 123.3752 | 59.2 | 29.0807 | 154.0573 | 59 | 29.0722 | 184.7892 | 58.8 | 29.0813 | 215.7781 | 58.6 | 29.09 | 246.4421 | 58.4 | 29.0746 | 277.7193 | 58.2 | 29.0639 | 308.8783 | 58 | 29.1066 | 282.3608 | 60.2 | 29.0849 | 251.4847 | 60.4 | 29.0969 | 220.4914 | 60.6 |  |  |  | 29.1065 | 158.9365 | 61 | 29.1055 | 128.202 | 61.2 | 29.1021 | 97.1036 | 61.4 | 29.1099 | 66.5457 | 61.6 | 29.101 | 35.7126 | 61.8 | 29.1074 | 4.9491 | 62 | 34.9 | 30.8508 | 59.8 | 5 | 297 | 34.9 | 282.3608 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.0809 | 30.8503 | 59.8 | 29.1094 | 61.5056 | 59.6 | 29.0966 | 92.4179 | 59.4 | 29.0786 | 123.3633 | 59.2 | 29.089 | 154.0581 | 59 | 29.0805 | 184.7963 | 58.8 | 29.0897 | 215.7736 | 58.6 | 29.0983 | 246.4393 | 58.4 | 29.0829 | 277.7199 | 58.2 | 29.0722 | 308.8681 | 58 | 29.115 | 282.3568 | 60.2 | 29.0932 | 251.492 | 60.4 | 29.1053 | 220.5006 | 60.6 |  |  |  | 29.1148 | 158.9353 | 61 | 29.1138 | 128.2095 | 61.2 | 29.1104 | 97.101 | 61.4 | 29.1183 | 66.5442 | 61.6 | 29.1094 | 35.722 | 61.8 | 29.1157 | 4.9607 | 62 | 34.91 | 30.8503 | 59.8 | 5 | 297 | 34.91 | 282.3568 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.0893 | 30.8497 | 59.8 | 29.1177 | 61.5069 | 59.6 | 29.1049 | 92.4148 | 59.4 | 29.0869 | 123.3506 | 59.2 | 29.0974 | 154.0589 | 59 | 29.0888 | 184.8034 | 58.8 | 29.098 | 215.7691 | 58.6 | 29.1067 | 246.4366 | 58.4 | 29.0912 | 277.7205 | 58.2 | 29.0805 | 308.8579 | 58 | 29.1233 | 282.3486 | 60.2 | 29.1016 | 251.5005 | 60.4 | 29.1136 | 220.5099 | 60.6 |  |  |  | 29.1232 | 158.9341 | 61 | 29.1222 | 128.217 | 61.2 | 29.1188 | 97.0985 | 61.4 | 29.1266 | 66.5438 | 61.6 | 29.1177 | 35.7314 | 61.8 | 29.124 | 4.9723 | 62 | 34.92 | 30.8497 | 59.8 | 5 | 297 | 34.92 | 282.3486 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.0976 | 30.8491 | 59.8 | 29.1261 | 61.5082 | 59.6 | 29.1132 | 92.4116 | 59.4 | 29.0953 | 123.3378 | 59.2 | 29.1057 | 154.061 | 59 | 29.0972 | 184.811 | 58.8 | 29.1063 | 215.7668 | 58.6 | 29.115 | 246.4268 | 58.4 | 29.0995 | 277.7211 | 58.2 | 29.0889 | 308.8477 | 58 | 29.1316 | 282.3403 | 60.2 | 29.1099 | 251.509 | 60.4 | 29.1219 | 220.5191 | 60.6 |  |  |  | 29.1315 | 158.933 | 61 | 29.1305 | 128.2245 | 61.2 | 29.1271 | 97.0945 | 61.4 | 29.1349 | 66.5433 | 61.6 | 29.126 | 35.7409 | 61.8 | 29.1324 | 4.9839 | 62 | 34.93 | 30.8491 | 59.8 | 5 | 297 | 34.93 | 282.3403 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.1059 | 30.8486 | 59.8 | 29.1344 | 61.5095 | 59.6 | 29.1216 | 92.4084 | 59.4 | 29.1036 | 123.3255 | 59.2 | 29.114 | 154.0632 | 59 | 29.1055 | 184.8186 | 58.8 | 29.1147 | 215.7645 | 58.6 | 29.1233 | 246.4169 | 58.4 | 29.1078 | 277.7216 | 58.2 | 29.0972 | 308.8374 | 58 | 29.14 | 282.3322 | 60.2 | 29.1182 | 251.5061 | 60.4 | 29.1303 | 220.5288 | 60.6 |  |  |  | 29.1399 | 158.9317 | 61 | 29.1389 | 128.2313 | 61.2 | 29.1355 | 97.0905 | 61.4 | 29.1432 | 66.5428 | 61.6 | 29.1344 | 35.7503 | 61.8 | 29.1407 | 4.9955 | 62 | 34.94 | 30.8486 | 59.8 | 5 | 297 | 34.94 | 282.3322 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.1143 | 30.848 | 59.8 | 29.1427 | 61.5108 | 59.6 | 29.1299 | 92.4053 | 59.4 | 29.1119 | 123.3132 | 59.2 | 29.1223 | 154.0632 | 59 | 29.1138 | 184.8262 | 58.8 | 29.123 | 215.7658 | 58.6 | 29.1317 | 246.4142 | 58.4 | 29.1162 | 277.7249 | 58.2 | 29.1055 | 308.8286 | 58 | 29.1483 | 282.3239 | 60.2 | 29.1266 | 251.5032 | 60.4 | 29.1386 | 220.5384 | 60.6 |  |  |  | 29.1482 | 158.9304 | 61 | 29.1472 | 128.2382 | 61.2 | 29.1438 | 97.0865 | 61.4 | 29.1516 | 66.5424 | 61.6 | 29.1427 | 35.7597 | 61.8 | 29.149 | 5.0071 | 62 | 34.95 | 30.848 | 59.8 | 5 | 297 | 34.95 | 282.3239 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.1226 | 30.8475 | 59.8 | 29.1511 | 61.5121 | 59.6 | 29.1382 | 92.4044 | 59.4 | 29.1203 | 123.299 | 59.2 | 29.1307 | 154.0633 | 59 | 29.1222 | 184.8338 | 58.8 | 29.1313 | 215.7672 | 58.6 | 29.14 | 246.4114 | 58.4 | 29.1245 | 277.7282 | 58.2 | 29.1139 | 308.8198 | 58 | 29.1567 | 282.3129 | 60.2 | 29.1349 | 251.5064 | 60.4 | 29.147 | 220.5425 | 60.6 |  |  |  | 29.1565 | 158.9272 | 61 | 29.1555 | 128.245 | 61.2 | 29.1521 | 97.0824 | 61.4 | 29.1599 | 66.5418 | 61.6 | 29.151 | 35.7692 | 61.8 | 29.1574 | 5.0186 | 62 | 34.96 | 30.8475 | 59.8 | 5 | 297 | 34.96 | 282.3129 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.1309 | 30.8469 | 59.8 | 29.1594 | 61.5134 | 59.6 | 29.1465 | 92.4035 | 59.4 | 29.1286 | 123.2847 | 59.2 | 29.139 | 154.0633 | 59 | 29.1305 | 184.8439 | 58.8 | 29.1396 | 215.7603 | 58.6 | 29.1483 | 246.4081 | 58.4 | 29.1328 | 277.7324 | 58.2 | 29.1222 | 308.81 | 58 | 29.165 | 282.3018 | 60.2 | 29.1432 | 251.5096 | 60.4 | 29.1553 | 220.5465 | 60.6 |  |  |  | 29.1649 | 158.9239 | 61 | 29.1639 | 128.2518 | 61.2 | 29.1605 | 97.0789 | 61.4 | 29.1683 | 66.5413 | 61.6 | 29.1594 | 35.7786 | 61.8 | 29.1657 | 5.0302 | 62 | 34.97 | 30.8469 | 59.8 | 5 | 297 | 34.97 | 282.3018 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.1392 | 30.8463 | 59.8 | 29.1677 | 61.5147 | 59.6 | 29.1549 | 92.4026 | 59.4 | 29.1369 | 123.2719 | 59.2 | 29.1473 | 154.0634 | 59 | 29.1388 | 184.854 | 58.8 | 29.148 | 215.7534 | 58.6 | 29.1566 | 246.4048 | 58.4 | 29.1412 | 277.7365 | 58.2 | 29.1305 | 308.8002 | 58 | 29.1733 | 282.292 | 60.2 | 29.1516 | 251.5083 | 60.4 | 29.1636 | 220.5541 | 60.6 |  |  |  | 29.1732 | 158.9207 | 61 | 29.1722 | 128.2612 | 61.2 | 29.1688 | 97.0755 | 61.4 | 29.1766 | 66.5407 | 61.6 | 29.1677 | 35.788 | 61.8 | 29.1741 | 5.0417 | 62 | 34.98 | 30.8463 | 59.8 | 5 | 297 | 34.98 | 282.292 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.1476 | 30.8458 | 59.8 | 29.1761 | 61.516 | 59.6 | 29.1632 | 92.4016 | 59.4 | 29.1453 | 123.259 | 59.2 | 29.1557 | 154.0617 | 59 | 29.1471 | 184.8624 | 58.8 | 29.1563 | 215.7544 | 58.6 | 29.165 | 246.4114 | 58.4 | 29.1495 | 277.7411 | 58.2 | 29.1389 | 308.7914 | 58 | 29.1817 | 282.2822 | 60.2 | 29.1599 | 251.507 | 60.4 | 29.172 | 220.5618 | 60.6 |  |  |  | 29.1816 | 158.9175 | 61 | 29.1806 | 128.2705 | 61.2 | 29.1772 | 97.0743 | 61.4 | 29.1849 | 66.54 | 61.6 | 29.176 | 35.7975 | 61.8 | 29.1824 | 5.0532 | 62 | 34.99 | 30.8458 | 59.8 | 5 | 297 | 34.99 | 282.2822 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.1559 | 30.8452 | 59.8 | 29.1844 | 61.5168 | 59.6 | 29.1715 | 92.4007 | 59.4 | 29.1536 | 123.2465 | 59.2 | 29.164 | 154.0601 | 59 | 29.1555 | 184.8707 | 58.8 | 29.1646 | 215.7555 | 58.6 | 29.1733 | 246.418 | 58.4 | 29.1578 | 277.7457 | 58.2 | 29.1472 | 308.7825 | 58 | 29.19 | 282.2802 | 60.2 | 29.1682 | 251.5139 | 60.4 | 29.1803 | 220.567 | 60.6 |  |  |  | 29.1899 | 158.9148 | 61 | 29.1889 | 128.2799 | 61.2 | 29.1855 | 97.0732 | 61.4 | 29.1933 | 66.5394 | 61.6 | 29.1844 | 35.8069 | 61.8 | 29.1907 | 5.0648 | 62 | 35 | 30.8452 | 59.8 | 5 | 297 | 35 | 282.2802 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.1642 | 30.8446 | 59.8 | 29.1928 | 61.5177 | 59.6 | 29.1799 | 92.3998 | 59.4 | 29.1619 | 123.2339 | 59.2 | 29.1723 | 154.0599 | 59 | 29.1638 | 184.8799 | 58.8 | 29.1729 | 215.7505 | 58.6 | 29.1816 | 246.4231 | 58.4 | 29.1662 | 277.7502 | 58.2 | 29.1555 | 308.7727 | 58 | 29.1984 | 282.2783 | 60.2 | 29.1765 | 251.5209 | 60.4 | 29.1886 | 220.5723 | 60.6 |  |  |  | 29.1982 | 158.9121 | 61 | 29.1972 | 128.2893 | 61.2 | 29.1938 | 97.072 | 61.4 | 29.2016 | 66.5388 | 61.6 | 29.1927 | 35.8097 | 61.8 | 29.1991 | 5.0763 | 62 | 35.01 | 30.8446 | 59.8 | 5 | 297 | 35.01 | 282.2783 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.1726 | 30.8441 | 59.8 | 29.2011 | 61.5185 | 59.6 | 29.1882 | 92.3989 | 59.4 | 29.1703 | 123.2213 | 59.2 | 29.1807 | 154.0596 | 59 | 29.1721 | 184.8891 | 58.8 | 29.1813 | 215.7455 | 58.6 | 29.19 | 246.4282 | 58.4 | 29.1745 | 277.7548 | 58.2 | 29.1638 | 308.763 | 58 | 29.2067 | 282.2715 | 60.2 | 29.1849 | 251.5239 | 60.4 | 29.197 | 220.5824 | 60.6 |  |  |  | 29.2066 | 158.908 | 61 | 29.2056 | 128.2986 | 61.2 | 29.2021 | 97.0709 | 61.4 | 29.2099 | 66.5382 | 61.6 | 29.201 | 35.8126 | 61.8 | 29.2074 | 5.0878 | 62 | 35.02 | 30.8441 | 59.8 | 5 | 297 | 35.02 | 282.2715 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.1809 | 30.8435 | 59.8 | 29.2094 | 61.5192 | 59.6 | 29.1965 | 92.398 | 59.4 | 29.1786 | 123.2086 | 59.2 | 29.189 | 154.0594 | 59 | 29.1805 | 184.8975 | 58.8 | 29.1896 | 215.7491 | 58.6 | 29.1983 | 246.4289 | 58.4 | 29.1828 | 277.7589 | 58.2 | 29.1721 | 308.7537 | 58 | 29.215 | 282.2647 | 60.2 | 29.1932 | 251.5269 | 60.4 | 29.2053 | 220.5926 | 60.6 |  |  |  | 29.2149 | 158.9039 | 61 | 29.2139 | 128.3078 | 61.2 | 29.2105 | 97.0697 | 61.4 | 29.2183 | 66.5375 | 61.6 | 29.2094 | 35.8155 | 61.8 | 29.2158 | 5.0994 | 62 | 35.03 | 30.8435 | 59.8 | 5 | 297 | 35.03 | 282.2647 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.1892 | 30.8429 | 59.8 | 29.2178 | 61.52 | 59.6 | 29.2049 | 92.3971 | 59.4 | 29.1869 | 123.2013 | 59.2 | 29.1973 | 154.0592 | 59 | 29.1888 | 184.9059 | 58.8 | 29.1979 | 215.7528 | 58.6 | 29.2066 | 246.4296 | 58.4 | 29.1912 | 277.763 | 58.2 | 29.1805 | 308.7444 | 58 | 29.2234 | 282.2581 | 60.2 | 29.2015 | 251.5239 | 60.4 | 29.2137 | 220.5987 | 60.6 |  |  |  | 29.2233 | 158.8999 | 61 | 29.2223 | 128.3173 | 61.2 | 29.2188 | 97.0686 | 61.4 | 29.2266 | 66.5369 | 61.6 | 29.2177 | 35.8184 | 61.8 | 29.2241 | 5.1109 | 62 | 35.04 | 30.8429 | 59.8 | 5 | 297 | 35.04 | 282.2581 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.1976 | 30.8423 | 59.8 | 29.2261 | 61.5208 | 59.6 | 29.2132 | 92.3962 | 59.4 | 29.1953 | 123.194 | 59.2 | 29.2056 | 154.0611 | 59 | 29.1971 | 184.9108 | 58.8 | 29.2063 | 215.7561 | 58.6 | 29.215 | 246.4371 | 58.4 | 29.1995 | 277.7679 | 58.2 | 29.1888 | 308.7378 | 58 | 29.2317 | 282.2515 | 60.2 | 29.2098 | 251.521 | 60.4 | 29.222 | 220.6048 | 60.6 |  |  |  | 29.2316 | 158.8958 | 61 | 29.2306 | 128.3268 | 61.2 | 29.2272 | 97.0697 | 61.4 | 29.235 | 66.5363 | 61.6 | 29.226 | 35.8185 | 61.8 | 29.2324 | 5.1225 | 62 | 35.05 | 30.8423 | 59.8 | 5 | 297 | 35.05 | 282.2515 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.2059 | 30.8417 | 59.8 | 29.2345 | 61.5215 | 59.6 | 29.2215 | 92.3945 | 59.4 | 29.2036 | 123.1879 | 59.2 | 29.214 | 154.0631 | 59 | 29.2054 | 184.9157 | 58.8 | 29.2146 | 215.7593 | 58.6 | 29.2233 | 246.4447 | 58.4 | 29.2078 | 277.7728 | 58.2 | 29.1971 | 308.7311 | 58 | 29.2401 | 282.2436 | 60.2 | 29.2182 | 251.5226 | 60.4 | 29.2303 | 220.603 | 60.6 |  |  |  | 29.2399 | 158.8954 | 61 | 29.239 | 128.3347 | 61.2 | 29.2355 | 97.0708 | 61.4 | 29.2433 | 66.5357 | 61.6 | 29.2344 | 35.8186 | 61.8 | 29.2408 | 5.134 | 62 | 35.06 | 30.8417 | 59.8 | 5 | 297 | 35.06 | 282.2436 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.2142 | 30.8411 | 59.8 | 29.2428 | 61.5223 | 59.6 | 29.2299 | 92.3928 | 59.4 | 29.2119 | 123.1818 | 59.2 | 29.2223 | 154.0665 | 59 | 29.2137 | 184.9246 | 58.8 | 29.2229 | 215.7567 | 58.6 | 29.2316 | 246.4446 | 58.4 | 29.2161 | 277.7777 | 58.2 | 29.2055 | 308.7224 | 58 | 29.2484 | 282.2357 | 60.2 | 29.2265 | 251.5243 | 60.4 | 29.2387 | 220.6013 | 60.6 |  |  |  | 29.2483 | 158.8951 | 61 | 29.2473 | 128.3427 | 61.2 | 29.2439 | 97.0747 | 61.4 | 29.2516 | 66.535 | 61.6 | 29.2427 | 35.8186 | 61.8 | 29.2491 | 5.1456 | 62 | 35.07 | 30.8411 | 59.8 | 5 | 297 | 35.07 | 282.2357 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.2225 | 30.8404 | 59.8 | 29.2511 | 61.5231 | 59.6 | 29.2382 | 92.3911 | 59.4 | 29.2202 | 123.1744 | 59.2 | 29.2306 | 154.0699 | 59 | 29.2221 | 184.9335 | 58.8 | 29.2313 | 215.7541 | 58.6 | 29.24 | 246.4445 | 58.4 | 29.2245 | 277.7827 | 58.2 | 29.2138 | 308.7137 | 58 | 29.2567 | 282.2266 | 60.2 | 29.2348 | 251.5309 | 60.4 | 29.247 | 220.5999 | 60.6 |  |  |  | 29.2566 | 158.8931 | 61 | 29.2556 | 128.3507 | 61.2 | 29.2522 | 97.0787 | 61.4 | 29.2599 | 66.5348 | 61.6 | 29.251 | 35.8187 | 61.8 | 29.2574 | 5.1571 | 62 | 35.08 | 30.8404 | 59.8 | 5 | 297 | 35.08 | 282.2266 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.2309 | 30.8398 | 59.8 | 29.2595 | 61.5238 | 59.6 | 29.2465 | 92.3895 | 59.4 | 29.2286 | 123.167 | 59.2 | 29.239 | 154.0709 | 59 | 29.2304 | 184.9414 | 58.8 | 29.2396 | 215.7544 | 58.6 | 29.2483 | 246.4523 | 58.4 | 29.2328 | 277.788 | 58.2 | 29.2221 | 308.6974 | 58 | 29.2651 | 282.2174 | 60.2 | 29.2432 | 251.5374 | 60.4 | 29.2554 | 220.5986 | 60.6 |  |  |  | 29.265 | 158.891 | 61 | 29.264 | 128.3587 | 61.2 | 29.2605 | 97.0826 | 61.4 | 29.2683 | 66.5345 | 61.6 | 29.2594 | 35.8187 | 61.8 | 29.2658 | 5.1687 | 62 | 35.09 | 30.8398 | 59.8 | 5 | 297 | 35.09 | 282.2174 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.2392 | 30.8392 | 59.8 | 29.2678 | 61.5246 | 59.6 | 29.2548 | 92.3878 | 59.4 | 29.2369 | 123.1579 | 59.2 | 29.2473 | 154.0719 | 59 | 29.2387 | 184.9494 | 58.8 | 29.2479 | 215.7547 | 58.6 | 29.2566 | 246.4601 | 58.4 | 29.2411 | 277.7932 | 58.2 | 29.2305 | 308.6811 | 58 | 29.2734 | 282.2101 | 60.2 | 29.2515 | 251.5439 | 60.4 | 29.2637 | 220.5973 | 60.6 |  |  |  | 29.2733 | 158.8893 | 61 | 29.2723 | 128.3676 | 61.2 | 29.2689 | 97.0866 | 61.4 | 29.2766 | 66.5342 | 61.6 | 29.2677 | 35.8187 | 61.8 | 29.2741 | 5.1802 | 62 | 35.1 | 30.8392 | 59.8 | 5 | 297 | 35.1 | 282.2101 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.2475 | 30.8385 | 59.8 | 29.2761 | 61.5254 | 59.6 | 29.2632 | 92.3862 | 59.4 | 29.2452 | 123.1488 | 59.2 | 29.2556 | 154.0743 | 59 | 29.2471 | 184.9615 | 58.8 | 29.2563 | 215.751 | 58.6 | 29.265 | 246.4676 | 58.4 | 29.2495 | 277.799 | 58.2 | 29.2388 | 308.6676 | 58 | 29.2818 | 282.2027 | 60.2 | 29.2598 | 251.5505 | 60.4 | 29.272 | 220.5959 | 60.6 |  |  |  | 29.2816 | 158.8876 | 61 | 29.2807 | 128.3765 | 61.2 | 29.2772 | 97.0905 | 61.4 | 29.285 | 66.5339 | 61.6 | 29.276 | 35.8187 | 61.8 | 29.2824 | 5.1918 | 62 | 35.11 | 30.8385 | 59.8 | 5 | 297 | 35.11 | 282.2027 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.2559 | 30.8379 | 59.8 | 29.2845 | 61.5261 | 59.6 | 29.2715 | 92.384 | 59.4 | 29.2536 | 123.1432 | 59.2 | 29.2639 | 154.0768 | 59 | 29.2554 | 184.9736 | 58.8 | 29.2646 | 215.7473 | 58.6 | 29.2733 | 246.475 | 58.4 | 29.2578 | 277.8049 | 58.2 | 29.2471 | 308.6541 | 58 | 29.2901 | 282.1979 | 60.2 | 29.2681 | 251.5581 | 60.4 | 29.2804 | 220.5946 | 60.6 |  |  |  | 29.29 | 158.8858 | 61 | 29.289 | 128.3845 | 61.2 | 29.2856 | 97.0945 | 61.4 | 29.2933 | 66.5336 | 61.6 | 29.2844 | 35.8187 | 61.8 | 29.2908 | 5.2033 | 62 | 35.12 | 30.8379 | 59.8 | 5 | 297 | 35.12 | 282.1979 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.2642 | 30.8381 | 59.8 | 29.2928 | 61.5269 | 59.6 | 29.2798 | 92.3819 | 59.4 | 29.2619 | 123.1376 | 59.2 | 29.2723 | 154.077 | 59 | 29.2637 | 184.9842 | 58.8 | 29.2729 | 215.7486 | 58.6 | 29.2816 | 246.4807 | 58.4 | 29.2661 | 277.8118 | 58.2 | 29.2555 | 308.6425 | 58 | 29.2984 | 282.1931 | 60.2 | 29.2765 | 251.5658 | 60.4 | 29.2887 | 220.5933 | 60.6 |  |  |  | 29.2983 | 158.884 | 61 | 29.2974 | 128.3924 | 61.2 | 29.2939 | 97.0985 | 61.4 | 29.3016 | 66.5334 | 61.6 | 29.2927 | 35.8186 | 61.8 | 29.2991 | 5.2149 | 62 | 35.13 | 30.8381 | 59.8 | 5 | 297 | 35.13 | 282.1931 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.2725 | 30.8382 | 59.8 | 29.3012 | 61.5276 | 59.6 | 29.2882 | 92.3781 | 59.4 | 29.2702 | 123.1312 | 59.2 | 29.2806 | 154.0773 | 59 | 29.272 | 184.9947 | 58.8 | 29.2812 | 215.7499 | 58.6 | 29.2899 | 246.4863 | 58.4 | 29.2744 | 277.8186 | 58.2 | 29.2638 | 308.6309 | 58 | 29.3068 | 282.1906 | 60.2 | 29.2848 | 251.5748 | 60.4 | 29.297 | 220.5919 | 60.6 |  |  |  | 29.3067 | 158.8823 | 61 | 29.3057 | 128.4003 | 61.2 | 29.3022 | 97.1026 | 61.4 | 29.31 | 66.5333 | 61.6 | 29.301 | 35.8185 | 61.8 | 29.3075 | 5.2264 | 62 | 35.14 | 30.8382 | 59.8 | 5 | 297 | 35.14 | 282.1906 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.2808 | 30.8383 | 59.8 | 29.3095 | 61.5283 | 59.6 | 29.2965 | 92.3742 | 59.4 | 29.2786 | 123.1247 | 59.2 | 29.2889 | 154.0797 | 59 | 29.2804 | 185.0034 | 58.8 | 29.2896 | 215.7517 | 58.6 | 29.2983 | 246.4967 | 58.4 | 29.2828 | 277.8268 | 58.2 | 29.2721 | 308.6194 | 58 | 29.3151 | 282.188 | 60.2 | 29.2931 | 251.5839 | 60.4 | 29.3054 | 220.5906 | 60.6 |  |  |  | 29.315 | 158.8806 | 61 | 29.3141 | 128.4082 | 61.2 | 29.3105 | 97.1066 | 61.4 | 29.3183 | 66.5333 | 61.6 | 29.3094 | 35.8184 | 61.8 | 29.3158 | 5.238 | 62 | 35.15 | 30.8383 | 59.8 | 5 | 297 | 35.15 | 282.188 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.2892 | 30.8383 | 59.8 | 29.3178 | 61.5292 | 59.6 | 29.3048 | 92.3704 | 59.4 | 29.2869 | 123.1173 | 59.2 | 29.2973 | 154.0822 | 59 | 29.2887 | 185.0121 | 58.8 | 29.2979 | 215.7535 | 58.6 | 29.3066 | 246.5072 | 58.4 | 29.2911 | 277.835 | 58.2 | 29.2805 | 308.6078 | 58 | 29.3235 | 282.1823 | 60.2 | 29.3015 | 251.5952 | 60.4 | 29.3137 | 220.5921 | 60.6 |  |  |  | 29.3233 | 158.8789 | 61 | 29.3224 | 128.4142 | 61.2 | 29.3189 | 97.1107 | 61.4 | 29.3267 | 66.5333 | 61.6 | 29.3177 | 35.8184 | 61.8 | 29.3241 | 5.2495 | 62 | 35.16 | 30.8383 | 59.8 | 5 | 297 | 35.16 | 282.1823 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.2975 | 30.8382 | 59.8 | 29.3262 | 61.5301 | 59.6 | 29.3132 | 92.3665 | 59.4 | 29.2952 | 123.1099 | 59.2 | 29.3056 | 154.0866 | 59 | 29.297 | 185.0221 | 58.8 | 29.3062 | 215.7574 | 58.6 | 29.3149 | 246.5141 | 58.4 | 29.2994 | 277.8405 | 58.2 | 29.2888 | 308.5964 | 58 | 29.3318 | 282.1765 | 60.2 | 29.3098 | 251.6065 | 60.4 | 29.3221 | 220.5936 | 60.6 |  |  |  | 29.3317 | 158.8771 | 61 | 29.3307 | 128.4202 | 61.2 | 29.3272 | 97.1147 | 61.4 | 29.335 | 66.5333 | 61.6 | 29.326 | 35.8182 | 61.8 | 29.3325 | 5.261 | 62 | 35.17 | 30.8382 | 59.8 | 5 | 297 | 35.17 | 282.1765 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.3058 | 30.8382 | 59.8 | 29.3345 | 61.531 | 59.6 | 29.3215 | 92.3627 | 59.4 | 29.3036 | 123.1037 | 59.2 | 29.3139 | 154.091 | 59 | 29.3054 | 185.032 | 58.8 | 29.3145 | 215.7614 | 58.6 | 29.3233 | 246.5209 | 58.4 | 29.3077 | 277.8461 | 58.2 | 29.2971 | 308.585 | 58 | 29.3401 | 282.1707 | 60.2 | 29.3181 | 251.607 | 60.4 | 29.3304 | 220.5951 | 60.6 |  |  |  | 29.34 | 158.8771 | 61 | 29.3391 | 128.4249 | 61.2 | 29.3356 | 97.1188 | 61.4 | 29.3433 | 66.5334 | 61.6 | 29.3344 | 35.8181 | 61.8 | 29.3408 | 5.2725 | 62 | 35.18 | 30.8382 | 59.8 | 5 | 297 | 35.18 | 282.1707 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.3142 | 30.8381 | 59.8 | 29.3428 | 61.5319 | 59.6 | 29.3298 | 92.3588 | 59.4 | 29.3119 | 123.0974 | 59.2 | 29.3223 | 154.0897 | 59 | 29.3137 | 185.0386 | 58.8 | 29.3229 | 215.7672 | 58.6 | 29.3316 | 246.5349 | 58.4 | 29.3161 | 277.8518 | 58.2 | 29.3055 | 308.5727 | 58 | 29.3485 | 282.1649 | 60.2 | 29.3264 | 251.6076 | 60.4 | 29.3387 | 220.5966 | 60.6 |  |  |  | 29.3484 | 158.8771 | 61 | 29.3474 | 128.4295 | 61.2 | 29.3439 | 97.1228 | 61.4 | 29.3517 | 66.5334 | 61.6 | 29.3427 | 35.8179 | 61.8 | 29.3492 | 5.284 | 62 | 35.19 | 30.8381 | 59.8 | 5 | 297 | 35.19 | 282.1649 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.3225 | 30.8381 | 59.8 | 29.3512 | 61.5329 | 59.6 | 29.3382 | 92.355 | 59.4 | 29.3202 | 123.0879 | 59.2 | 29.3306 | 154.0884 | 59 | 29.322 | 185.0451 | 58.8 | 29.3312 | 215.7731 | 58.6 | 29.3399 | 246.5488 | 58.4 | 29.3244 | 277.8576 | 58.2 | 29.3138 | 308.5604 | 58 | 29.3568 | 282.1537 | 60.2 | 29.3348 | 251.6174 | 60.4 | 29.3471 | 220.5975 | 60.6 |  |  |  | 29.3567 | 158.8748 | 61 | 29.3558 | 128.4342 | 61.2 | 29.3523 | 97.1268 | 61.4 | 29.36 | 66.5316 | 61.6 | 29.351 | 35.8177 | 61.8 | 29.3575 | 5.2899 | 62 | 35.2 | 30.8381 | 59.8 | 5 | 297 | 35.2 | 282.1537 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.3308 | 30.838 | 59.8 | 29.3595 | 61.5338 | 59.6 | 29.3465 | 92.3512 | 59.4 | 29.3286 | 123.0784 | 59.2 | 29.3389 | 154.0892 | 59 | 29.3303 | 185.0542 | 58.8 | 29.3395 | 215.77 | 58.6 | 29.3483 | 246.5586 | 58.4 | 29.3327 | 277.8657 | 58.2 | 29.3221 | 308.5494 | 58 | 29.3652 | 282.1425 | 60.2 | 29.3431 | 251.6273 | 60.4 | 29.3554 | 220.5985 | 60.6 |  |  |  | 29.3651 | 158.8726 | 61 | 29.3641 | 128.4388 | 61.2 | 29.3606 | 97.1308 | 61.4 | 29.3683 | 66.5299 | 61.6 | 29.3594 | 35.8176 | 61.8 | 29.3658 | 5.2958 | 62 | 35.21 | 30.838 | 59.8 | 5 | 297 | 35.21 | 282.1425 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.3392 | 30.8379 | 59.8 | 29.3679 | 61.5336 | 59.6 | 29.3548 | 92.3466 | 59.4 | 29.3369 | 123.0723 | 59.2 | 29.3472 | 154.09 | 59 | 29.3387 | 185.0634 | 58.8 | 29.3479 | 215.7669 | 58.6 | 29.3566 | 246.5684 | 58.4 | 29.3411 | 277.8737 | 58.2 | 29.3304 | 308.5384 | 58 | 29.3735 | 282.1486 | 60.2 | 29.3514 | 251.6371 | 60.4 | 29.3637 | 220.6003 | 60.6 |  |  |  | 29.3734 | 158.8707 | 61 | 29.3724 | 128.4424 | 61.2 | 29.3689 | 97.1348 | 61.4 | 29.3767 | 66.5281 | 61.6 | 29.3677 | 35.8174 | 61.8 | 29.3741 | 5.3017 | 62 | 35.22 | 30.8379 | 59.8 | 5 | 297 | 35.22 | 282.1486 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.3475 | 30.8379 | 59.8 | 29.3762 | 61.5335 | 59.6 | 29.3631 | 92.342 | 59.4 | 29.3452 | 123.0663 | 59.2 | 29.3556 | 154.0894 | 59 | 29.347 | 185.0725 | 58.8 | 29.3562 | 215.7708 | 58.6 | 29.3649 | 246.5798 | 58.4 | 29.3494 | 277.8818 | 58.2 | 29.3387 | 308.5274 | 58 | 29.3818 | 282.1546 | 60.2 | 29.3598 | 251.6469 | 60.4 | 29.3721 | 220.602 | 60.6 |  |  |  | 29.3817 | 158.8688 | 61 | 29.3808 | 128.446 | 61.2 | 29.3773 | 97.1387 | 61.4 | 29.385 | 66.5263 | 61.6 | 29.376 | 35.8172 | 61.8 | 29.3825 | 5.3076 | 62 | 35.23 | 30.8379 | 59.8 | 5 | 297 | 35.23 | 282.1546 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.3558 | 30.8378 | 59.8 | 29.3845 | 61.5336 | 59.6 | 29.3715 | 92.338 | 59.4 | 29.3536 | 123.0587 | 59.2 | 29.3639 | 154.0887 | 59 | 29.3553 | 185.0817 | 58.8 | 29.3645 | 215.7747 | 58.6 | 29.3733 | 246.5911 | 58.4 | 29.3577 | 277.8899 | 58.2 | 29.3471 | 308.5165 | 58 | 29.3902 | 282.1605 | 60.2 | 29.3681 | 251.6568 | 60.4 | 29.3804 | 220.6003 | 60.6 |  |  |  | 29.3901 | 158.8678 | 61 | 29.3891 | 128.4469 | 61.2 | 29.3856 | 97.1426 | 61.4 | 29.3933 | 66.5245 | 61.6 | 29.3844 | 35.817 | 61.8 | 29.3908 | 5.3112 | 62 | 35.24 | 30.8378 | 59.8 | 5 | 297 | 35.24 | 282.1605 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.3641 | 30.8378 | 59.8 | 29.3929 | 61.5336 | 59.6 | 29.3798 | 92.334 | 59.4 | 29.3619 | 123.0511 | 59.2 | 29.3722 | 154.0911 | 59 | 29.3636 | 185.0916 | 58.8 | 29.3728 | 215.7784 | 58.6 | 29.3816 | 246.6064 | 58.4 | 29.3661 | 277.895 | 58.2 | 29.3554 | 308.5062 | 58 | 29.3985 | 282.1664 | 60.2 | 29.3764 | 251.6667 | 60.4 | 29.3888 | 220.5985 | 60.6 |  |  |  | 29.3984 | 158.8667 | 61 | 29.3975 | 128.4477 | 61.2 | 29.394 | 97.1466 | 61.4 | 29.4017 | 66.5227 | 61.6 | 29.3927 | 35.8167 | 61.8 | 29.3992 | 5.3148 | 62 | 35.25 | 30.8378 | 59.8 | 5 | 297 | 35.25 | 282.1664 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.3725 | 30.8377 | 59.8 | 29.4012 | 61.5337 | 59.6 | 29.3881 | 92.3301 | 59.4 | 29.3702 | 123.0484 | 59.2 | 29.3806 | 154.0935 | 59 | 29.3719 | 185.1015 | 58.8 | 29.3812 | 215.7821 | 58.6 | 29.3899 | 246.6217 | 58.4 | 29.3744 | 277.9001 | 58.2 | 29.3637 | 308.496 | 58 | 29.4069 | 282.1649 | 60.2 | 29.3848 | 251.6834 | 60.4 | 29.3971 | 220.5991 | 60.6 |  |  |  | 29.4067 | 158.8635 | 61 | 29.4058 | 128.4482 | 61.2 | 29.4023 | 97.1506 | 61.4 | 29.41 | 66.5208 | 61.6 | 29.401 | 35.8165 | 61.8 | 29.4075 | 5.3148 | 62 | 35.26 | 30.8377 | 59.8 | 5 | 297 | 35.26 | 282.1649 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.3808 | 30.8376 | 59.8 | 29.4095 | 61.5338 | 59.6 | 29.3965 | 92.3261 | 59.4 | 29.3786 | 123.0457 | 59.2 | 29.3889 | 154.0922 | 59 | 29.3803 | 185.1124 | 58.8 | 29.3895 | 215.7889 | 58.6 | 29.3983 | 246.6314 | 58.4 | 29.3827 | 277.9053 | 58.2 | 29.3721 | 308.486 | 58 | 29.4152 | 282.1633 | 60.2 | 29.3931 | 251.7001 | 60.4 | 29.4054 | 220.5997 | 60.6 |  |  |  | 29.4151 | 158.8604 | 61 | 29.4142 | 128.4487 | 61.2 | 29.4106 | 97.1545 | 61.4 | 29.4183 | 66.519 | 61.6 | 29.4094 | 35.8163 | 61.8 | 29.4158 | 5.3147 | 62 | 35.27 | 30.8376 | 59.8 | 5 | 297 | 35.27 | 282.1633 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.3891 | 30.8376 | 59.8 | 29.4179 | 61.5339 | 59.6 | 29.4048 | 92.3221 | 59.4 | 29.3869 | 123.0447 | 59.2 | 29.3972 | 154.0909 | 59 | 29.3886 | 185.1233 | 58.8 | 29.3978 | 215.7958 | 58.6 | 29.4066 | 246.641 | 58.4 | 29.391 | 277.9106 | 58.2 | 29.3804 | 308.4761 | 58 | 29.4235 | 282.169 | 60.2 | 29.4014 | 251.7032 | 60.4 | 29.4138 | 220.6 | 60.6 |  |  |  | 29.4234 | 158.8573 | 61 | 29.4225 | 128.4491 | 61.2 | 29.419 | 97.1585 | 61.4 | 29.4267 | 66.5172 | 61.6 | 29.4177 | 35.816 | 61.8 | 29.4242 | 5.3146 | 62 | 35.28 | 30.8376 | 59.8 | 5 | 297 | 35.28 | 282.169 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.3975 | 30.8375 | 59.8 | 29.4262 | 61.5339 | 59.6 | 29.4131 | 92.3182 | 59.4 | 29.3952 | 123.0437 | 59.2 | 29.4055 | 154.0894 | 59 | 29.3969 | 185.1281 | 58.8 | 29.4062 | 215.8021 | 58.6 | 29.4149 | 246.6556 | 58.4 | 29.3994 | 277.9169 | 58.2 | 29.3887 | 308.4716 | 58 | 29.4319 | 282.1747 | 60.2 | 29.4097 | 251.7063 | 60.4 | 29.4221 | 220.6003 | 60.6 |  |  |  | 29.4318 | 158.8542 | 61 | 29.4308 | 128.4495 | 61.2 | 29.4273 | 97.1636 | 61.4 | 29.435 | 66.5154 | 61.6 | 29.426 | 35.8158 | 61.8 | 29.4325 | 5.3145 | 62 | 35.29 | 30.8375 | 59.8 | 5 | 297 | 35.29 | 282.1747 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.4058 | 30.8374 | 59.8 | 29.4346 | 61.534 | 59.6 | 29.4214 | 92.3136 | 59.4 | 29.4035 | 123.0388 | 59.2 | 29.4139 | 154.088 | 59 | 29.4053 | 185.1328 | 58.8 | 29.4145 | 215.8085 | 58.6 | 29.4232 | 246.6702 | 58.4 | 29.4077 | 277.9232 | 58.2 | 29.3971 | 308.4671 | 58 | 29.4402 | 282.1743 | 60.2 | 29.4181 | 251.7089 | 60.4 | 29.4305 | 220.599 | 60.6 |  |  |  | 29.4401 | 158.8541 | 61 | 29.4392 | 128.4471 | 61.2 | 29.4356 | 97.1688 | 61.4 | 29.4434 | 66.5136 | 61.6 | 29.4344 | 35.8156 | 61.8 | 29.4409 | 5.3088 | 62 | 35.3 | 30.8374 | 59.8 | 5 | 297 | 35.3 | 282.1743 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.4141 | 30.8373 | 59.8 | 29.4429 | 61.5341 | 59.6 | 29.4298 | 92.309 | 59.4 | 29.4119 | 123.0339 | 59.2 | 29.4222 | 154.0879 | 59 | 29.4136 | 185.1418 | 58.8 | 29.4228 | 215.8111 | 58.6 | 29.4316 | 246.68 | 58.4 | 29.416 | 277.9296 | 58.2 | 29.4054 | 308.4633 | 58 | 29.4486 | 282.1738 | 60.2 | 29.4264 | 251.7114 | 60.4 | 29.4388 | 220.5978 | 60.6 |  |  |  | 29.4484 | 158.8541 | 61 | 29.4475 | 128.4447 | 61.2 | 29.444 | 97.1739 | 61.4 | 29.4517 | 66.5118 | 61.6 | 29.4427 | 35.8153 | 61.8 | 29.4492 | 5.303 | 62 | 35.31 | 30.8373 | 59.8 | 5 | 297 | 35.31 | 282.1738 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.4224 | 30.8372 | 59.8 | 29.4512 | 61.5342 | 59.6 | 29.4381 | 92.3044 | 59.4 | 29.4202 | 123.0316 | 59.2 | 29.4305 | 154.0878 | 59 | 29.4219 | 185.1507 | 58.8 | 29.4312 | 215.8136 | 58.6 | 29.4399 | 246.6899 | 58.4 | 29.4243 | 277.9359 | 58.2 | 29.4137 | 308.4595 | 58 | 29.4569 | 282.1829 | 60.2 | 29.4347 | 251.7106 | 60.4 | 29.4471 | 220.5989 | 60.6 |  |  |  | 29.4568 | 158.8544 | 61 | 29.4559 | 128.4423 | 61.2 | 29.4523 | 97.179 | 61.4 | 29.46 | 66.5099 | 61.6 | 29.451 | 35.8151 | 61.8 | 29.4575 | 5.2973 | 62 | 35.32 | 30.8372 | 59.8 | 5 | 297 | 35.32 | 282.1829 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.4308 | 30.8371 | 59.8 | 29.4596 | 61.5342 | 59.6 | 29.4464 | 92.2999 | 59.4 | 29.4285 | 123.0294 | 59.2 | 29.4389 | 154.0835 | 59 | 29.4302 | 185.1588 | 58.8 | 29.4395 | 215.8211 | 58.6 | 29.4482 | 246.7059 | 58.4 | 29.4327 | 277.939 | 58.2 | 29.4221 | 308.4604 | 58 | 29.4652 | 282.192 | 60.2 | 29.4431 | 251.7098 | 60.4 | 29.4555 | 220.6001 | 60.6 |  |  |  | 29.4651 | 158.8547 | 61 | 29.4642 | 128.4399 | 61.2 | 29.4607 | 97.1843 | 61.4 | 29.4684 | 66.508 | 61.6 | 29.4594 | 35.8149 | 61.8 | 29.4659 | 5.2915 | 62 | 35.33 | 30.8371 | 59.8 | 5 | 297 | 35.33 | 282.192 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.4391 | 30.8369 | 59.8 | 29.4679 | 61.5343 | 59.6 | 29.4548 | 92.2953 | 59.4 | 29.4369 | 123.0239 | 59.2 | 29.4472 | 154.0791 | 59 | 29.4386 | 185.1669 | 58.8 | 29.4478 | 215.8285 | 58.6 | 29.4566 | 246.7219 | 58.4 | 29.441 | 277.942 | 58.2 | 29.4304 | 308.4612 | 58 | 29.4736 | 282.1964 | 60.2 | 29.4514 | 251.7091 | 60.4 | 29.4638 | 220.6012 | 60.6 |  |  |  | 29.4735 | 158.859 | 61 | 29.4726 | 128.4375 | 61.2 | 29.469 | 97.1895 | 61.4 | 29.4767 | 66.5061 | 61.6 | 29.4677 | 35.8146 | 61.8 | 29.4742 | 5.2821 | 62 | 35.34 | 30.8369 | 59.8 | 5 | 297 | 35.34 | 282.1964 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.4474 | 30.8368 | 59.8 | 29.4762 | 61.5344 | 59.6 | 29.4631 | 92.2907 | 59.4 | 29.4452 | 123.0183 | 59.2 | 29.4555 | 154.0791 | 59 | 29.4469 | 185.1802 | 58.8 | 29.4561 | 215.8299 | 58.6 | 29.4649 | 246.7402 | 58.4 | 29.4493 | 277.9404 | 58.2 | 29.4387 | 308.4622 | 58 | 29.4819 | 282.2007 | 60.2 | 29.4597 | 251.7083 | 60.4 | 29.4721 | 220.6024 | 60.6 |  |  |  | 29.4818 | 158.8633 | 61 | 29.4809 | 128.4351 | 61.2 | 29.4773 | 97.1947 | 61.4 | 29.485 | 66.5042 | 61.6 | 29.476 | 35.8144 | 61.8 | 29.4825 | 5.2726 | 62 | 35.35 | 30.8368 | 59.8 | 5 | 297 | 35.35 | 282.2007 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.4558 | 30.8367 | 59.8 | 29.4846 | 61.5343 | 59.6 | 29.4714 | 92.2861 | 59.4 | 29.4535 | 123.022 | 59.2 | 29.4639 | 154.079 | 59 | 29.4552 | 185.1935 | 58.8 | 29.4645 | 215.8314 | 58.6 | 29.4732 | 246.7585 | 58.4 | 29.4577 | 277.9387 | 58.2 | 29.4471 | 308.4632 | 58 | 29.4903 | 282.2028 | 60.2 | 29.468 | 251.7095 | 60.4 | 29.4805 | 220.6036 | 60.6 |  |  |  | 29.4901 | 158.8678 | 61 | 29.4893 | 128.4315 | 61.2 | 29.4857 | 97.2 | 61.4 | 29.4934 | 66.5019 | 61.6 | 29.4843 | 35.8141 | 61.8 | 29.4909 | 5.2632 | 62 | 35.36 | 30.8367 | 59.8 | 5 | 297 | 35.36 | 282.2028 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.4641 | 30.8364 | 59.8 | 29.4929 | 61.5341 | 59.6 | 29.4798 | 92.2815 | 59.4 | 29.4619 | 123.0256 | 59.2 | 29.4722 | 154.0753 | 59 | 29.4636 | 185.1987 | 58.8 | 29.4728 | 215.8368 | 58.6 | 29.4816 | 246.769 | 58.4 | 29.466 | 277.9379 | 58.2 | 29.4554 | 308.4636 | 58 | 29.4986 | 282.205 | 60.2 | 29.4764 | 251.7108 | 60.4 | 29.4888 | 220.6047 | 60.6 |  |  |  | 29.4985 | 158.8723 | 61 | 29.4976 | 128.4278 | 61.2 | 29.494 | 97.2053 | 61.4 | 29.5017 | 66.4997 | 61.6 | 29.4927 | 35.8139 | 61.8 | 29.4992 | 5.2538 | 62 | 35.37 | 30.8364 | 59.8 | 5 | 297 | 35.37 | 282.205 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.4724 | 30.8362 | 59.8 | 29.5013 | 61.5337 | 59.6 | 29.4881 | 92.2769 | 59.4 | 29.4702 | 123.0291 | 59.2 | 29.4805 | 154.0716 | 59 | 29.4719 | 185.2039 | 58.8 | 29.4811 | 215.8423 | 58.6 | 29.4899 | 246.7796 | 58.4 | 29.4743 | 277.937 | 58.2 | 29.4637 | 308.464 | 58 | 29.5069 | 282.2132 | 60.2 | 29.4847 | 251.7128 | 60.4 | 29.4972 | 220.6058 | 60.6 |  |  |  | 29.5068 | 158.8779 | 61 | 29.5059 | 128.4231 | 61.2 | 29.5023 | 97.2105 | 61.4 | 29.51 | 66.4974 | 61.6 | 29.501 | 35.8137 | 61.8 | 29.5075 | 5.2444 | 62 | 35.38 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 35.38 | 282.2132 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.4807 | 30.836 | 59.8 | 29.5096 | 61.5333 | 59.6 | 29.4964 | 92.2723 | 59.4 | 29.4785 | 123.0325 | 59.2 | 29.4888 | 154.073 | 59 | 29.4802 | 185.206 | 58.8 | 29.4894 | 215.8466 | 58.6 | 29.4982 | 246.793 | 58.4 | 29.4827 | 277.9354 | 58.2 | 29.472 | 308.4644 | 58 | 29.5153 | 282.2214 | 60.2 | 29.493 | 251.7148 | 60.4 | 29.5055 | 220.6069 | 60.6 |  |  |  | 29.5152 | 158.8835 | 61 | 29.5143 | 128.4184 | 61.2 | 29.5107 | 97.2158 | 61.4 | 29.5184 | 66.4952 | 61.6 | 29.5094 | 35.8134 | 61.8 | 29.5159 | 5.2349 | 62 | 35.39 | 30.836 | 59.8 | 5 | 297 | 35.39 | 282.2214 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.4891 | 30.8357 | 59.8 | 29.5179 | 61.5333 | 59.6 | 29.5047 | 92.2677 | 59.4 | 29.4869 | 123.037 | 59.2 | 29.4972 | 154.0745 | 59 | 29.4885 | 185.208 | 58.8 | 29.4978 | 215.851 | 58.6 | 29.5066 | 246.8064 | 58.4 | 29.491 | 277.9338 | 58.2 | 29.4804 | 308.4648 | 58 | 29.5236 | 282.2203 | 60.2 | 29.5014 | 251.7146 | 60.4 | 29.5138 | 220.608 | 60.6 |  |  |  | 29.5235 | 158.888 | 61 | 29.5226 | 128.4113 | 61.2 | 29.519 | 97.2211 | 61.4 | 29.5267 | 66.4929 | 61.6 | 29.5177 | 35.8132 | 61.8 | 29.5242 | 5.2255 | 62 | 35.4 | 30.8357 | 59.8 | 5 | 297 | 35.4 | 282.2203 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.4974 | 30.8355 | 59.8 | 29.5263 | 61.5333 | 59.6 | 29.5131 | 92.2631 | 59.4 | 29.4952 | 123.0416 | 59.2 | 29.5055 | 154.0744 | 59 | 29.4969 | 185.2111 | 58.8 | 29.5061 | 215.8573 | 58.6 | 29.5149 | 246.8174 | 58.4 | 29.4993 | 277.9313 | 58.2 | 29.4887 | 308.4692 | 58 | 29.532 | 282.2193 | 60.2 | 29.5097 | 251.7144 | 60.4 | 29.5222 | 220.6091 | 60.6 |  |  |  | 29.5318 | 158.8925 | 61 | 29.531 | 128.4041 | 61.2 | 29.5274 | 97.2264 | 61.4 | 29.5351 | 66.4906 | 61.6 | 29.526 | 35.8129 | 61.8 | 29.5326 | 5.2161 | 62 | 35.41 | 30.8355 | 59.8 | 5 | 297 | 35.41 | 282.2193 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.5057 | 30.8352 | 59.8 | 29.5346 | 61.5332 | 59.6 | 29.5214 | 92.2585 | 59.4 | 29.5035 | 123.0475 | 59.2 | 29.5138 | 154.0742 | 59 | 29.5052 | 185.2141 | 58.8 | 29.5144 | 215.8636 | 58.6 | 29.5232 | 246.8285 | 58.4 | 29.5076 | 277.9289 | 58.2 | 29.497 | 308.4736 | 58 | 29.5403 | 282.2278 | 60.2 | 29.518 | 251.708 | 60.4 | 29.5305 | 220.6102 | 60.6 |  |  |  | 29.5402 | 158.9014 | 61 | 29.5393 | 128.397 | 61.2 | 29.5357 | 97.2317 | 61.4 | 29.5434 | 66.4884 | 61.6 | 29.5344 | 35.8126 | 61.8 | 29.5409 | 5.2067 | 62 | 35.42 | 30.8352 | 59.8 | 5 | 297 | 35.42 | 282.2278 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.5141 | 30.835 | 59.8 | 29.543 | 61.5332 | 59.6 | 29.5297 | 92.2538 | 59.4 | 29.5119 | 123.0535 | 59.2 | 29.5222 | 154.0714 | 59 | 29.5135 | 185.2133 | 58.8 | 29.5228 | 215.8728 | 58.6 | 29.5316 | 246.8438 | 58.4 | 29.516 | 277.9267 | 58.2 | 29.5053 | 308.4801 | 58 | 29.5486 | 282.2363 | 60.2 | 29.5264 | 251.7016 | 60.4 | 29.5388 | 220.6113 | 60.6 |  |  |  | 29.5485 | 158.9102 | 61 | 29.5476 | 128.3898 | 61.2 | 29.544 | 97.2383 | 61.4 | 29.5517 | 66.4861 | 61.6 | 29.5427 | 35.8122 | 61.8 | 29.5492 | 5.1972 | 62 | 35.43 | 30.835 | 59.8 | 5 | 297 | 35.43 | 282.2363 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.5224 | 30.8348 | 59.8 | 29.5513 | 61.5332 | 59.6 | 29.5381 | 92.2501 | 59.4 | 29.5202 | 123.0596 | 59.2 | 29.5305 | 154.0685 | 59 | 29.5219 | 185.2125 | 58.8 | 29.5311 | 215.882 | 58.6 | 29.5399 | 246.859 | 58.4 | 29.5243 | 277.9245 | 58.2 | 29.5137 | 308.4865 | 58 | 29.557 | 282.2394 | 60.2 | 29.5347 | 251.7022 | 60.4 | 29.5472 | 220.608 | 60.6 |  |  |  | 29.5569 | 158.9209 | 61 | 29.556 | 128.3827 | 61.2 | 29.5524 | 97.245 | 61.4 | 29.5601 | 66.4839 | 61.6 | 29.551 | 35.8118 | 61.8 | 29.5576 | 5.1878 | 62 | 35.44 | 30.8348 | 59.8 | 5 | 297 | 35.44 | 282.2394 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.5307 | 30.8345 | 59.8 | 29.5596 | 61.5331 | 59.6 | 29.5464 | 92.2463 | 59.4 | 29.5285 | 123.0657 | 59.2 | 29.5388 | 154.0677 | 59 | 29.5302 | 185.2143 | 58.8 | 29.5394 | 215.8832 | 58.6 | 29.5482 | 246.8711 | 58.4 | 29.5326 | 277.9189 | 58.2 | 29.522 | 308.4917 | 58 | 29.5653 | 282.2425 | 60.2 | 29.543 | 251.7027 | 60.4 | 29.5555 | 220.6047 | 60.6 |  |  |  | 29.5652 | 158.9316 | 61 | 29.5643 | 128.3755 | 61.2 | 29.5607 | 97.2518 | 61.4 | 29.5684 | 66.4816 | 61.6 | 29.5594 | 35.8114 | 61.8 | 29.5659 | 5.1784 | 62 | 35.45 | 30.8345 | 59.8 | 5 | 297 | 35.45 | 282.2425 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.5391 | 30.8343 | 59.8 | 29.568 | 61.5331 | 59.6 | 29.5547 | 92.2431 | 59.4 | 29.5369 | 123.0765 | 59.2 | 29.5471 | 154.0669 | 59 | 29.5385 | 185.2162 | 58.8 | 29.5478 | 215.8844 | 58.6 | 29.5565 | 246.8832 | 58.4 | 29.541 | 277.9132 | 58.2 | 29.5303 | 308.4968 | 58 | 29.5737 | 282.2549 | 60.2 | 29.5513 | 251.6976 | 60.4 | 29.5639 | 220.605 | 60.6 |  |  |  | 29.5735 | 158.942 | 61 | 29.5727 | 128.3683 | 61.2 | 29.5691 | 97.2586 | 61.4 | 29.5768 | 66.4793 | 61.6 | 29.5677 | 35.811 | 61.8 | 29.5742 | 5.169 | 62 | 35.46 | 30.8343 | 59.8 | 5 | 297 | 35.46 | 282.2549 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.5474 | 30.834 | 59.8 | 29.5763 | 61.5331 | 59.6 | 29.563 | 92.2398 | 59.4 | 29.5452 | 123.0874 | 59.2 | 29.5555 | 154.0632 | 59 | 29.5468 | 185.2155 | 58.8 | 29.5561 | 215.8896 | 58.6 | 29.5649 | 246.8986 | 58.4 | 29.5493 | 277.9085 | 58.2 | 29.5387 | 308.5031 | 58 | 29.582 | 282.2672 | 60.2 | 29.5597 | 251.6924 | 60.4 | 29.5722 | 220.6053 | 60.6 |  |  |  | 29.5819 | 158.9524 | 61 | 29.581 | 128.3611 | 61.2 | 29.5774 | 97.2647 | 61.4 | 29.5851 | 66.4771 | 61.6 | 29.576 | 35.8107 | 61.8 | 29.5826 | 5.1597 | 62 | 35.47 | 30.834 | 59.8 | 5 | 297 | 35.47 | 282.2672 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.5557 | 30.8338 | 59.8 | 29.5846 | 61.5331 | 59.6 | 29.5714 | 92.2366 | 59.4 | 29.5535 | 123.0949 | 59.2 | 29.5638 | 154.0596 | 59 | 29.5551 | 185.2148 | 58.8 | 29.5644 | 215.8948 | 58.6 | 29.5732 | 246.914 | 58.4 | 29.5576 | 277.9038 | 58.2 | 29.547 | 308.5094 | 58 | 29.5903 | 282.2827 | 60.2 | 29.568 | 251.699 | 60.4 | 29.5805 | 220.6055 | 60.6 |  |  |  | 29.5902 | 158.9628 | 61 | 29.5894 | 128.3547 | 61.2 | 29.5857 | 97.2709 | 61.4 | 29.5934 | 66.4747 | 61.6 | 29.5844 | 35.8103 | 61.8 | 29.5909 | 5.1503 | 62 | 35.48 | 30.8338 | 59.8 | 5 | 297 | 35.48 | 282.2827 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.564 | 30.8336 | 59.8 | 29.593 | 61.533 | 59.6 | 29.5797 | 92.2334 | 59.4 | 29.5619 | 123.1025 | 59.2 | 29.5721 | 154.0604 | 59 | 29.5635 | 185.2165 | 58.8 | 29.5728 | 215.8969 | 58.6 | 29.5815 | 246.9224 | 58.4 | 29.5659 | 277.8982 | 58.2 | 29.5553 | 308.5136 | 58 | 29.5987 | 282.2983 | 60.2 | 29.5763 | 251.7056 | 60.4 | 29.5889 | 220.6058 | 60.6 |  |  |  | 29.5986 | 158.9733 | 61 | 29.5977 | 128.3483 | 61.2 | 29.5941 | 97.2771 | 61.4 | 29.6017 | 66.4723 | 61.6 | 29.5927 | 35.8099 | 61.8 | 29.5992 | 5.1409 | 62 | 35.49 | 30.8336 | 59.8 | 5 | 297 | 35.49 | 282.2983 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.5724 | 30.8333 | 59.8 | 29.6013 | 61.5334 | 59.6 | 29.588 | 92.2301 | 59.4 | 29.5702 | 123.1104 | 59.2 | 29.5805 | 154.0613 | 59 | 29.5718 | 185.2182 | 58.8 | 29.5811 | 215.899 | 58.6 | 29.5899 | 246.9307 | 58.4 | 29.5743 | 277.8927 | 58.2 | 29.5637 | 308.5178 | 58 | 29.607 | 282.3024 | 60.2 | 29.5847 | 251.7063 | 60.4 | 29.5972 | 220.6082 | 60.6 |  |  |  | 29.6069 | 158.9825 | 61 | 29.606 | 128.3421 | 61.2 | 29.6024 | 97.2832 | 61.4 | 29.6101 | 66.4703 | 61.6 | 29.601 | 35.8095 | 61.8 | 29.6076 | 5.1314 | 62 | 35.5 | 30.8333 | 59.8 | 5 | 297 | 35.5 | 282.3024 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.5807 | 30.8331 | 59.8 | 29.6097 | 61.5338 | 59.6 | 29.5964 | 92.2269 | 59.4 | 29.5785 | 123.1182 | 59.2 | 29.5888 | 154.0607 | 59 | 29.5801 | 185.2239 | 58.8 | 29.5894 | 215.9073 | 58.6 | 29.5982 | 246.9367 | 58.4 | 29.5826 | 277.8836 | 58.2 | 29.572 | 308.5227 | 58 | 29.6154 | 282.3065 | 60.2 | 29.593 | 251.707 | 60.4 | 29.6055 | 220.6106 | 60.6 |  |  |  | 29.6152 | 158.9917 | 61 | 29.6144 | 128.336 | 61.2 | 29.6107 | 97.2893 | 61.4 | 29.6184 | 66.4682 | 61.6 | 29.6093 | 35.8091 | 61.8 | 29.6159 | 5.122 | 62 | 35.51 | 30.8331 | 59.8 | 5 | 297 | 35.51 | 282.3065 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.589 | 30.8328 | 59.8 | 29.618 | 61.5342 | 59.6 | 29.6047 | 92.2237 | 59.4 | 29.5869 | 123.1287 | 59.2 | 29.5971 | 154.0601 | 59 | 29.5884 | 185.2296 | 58.8 | 29.5977 | 215.9155 | 58.6 | 29.6065 | 246.9427 | 58.4 | 29.5909 | 277.8745 | 58.2 | 29.5803 | 308.5276 | 58 | 29.6237 | 282.3146 | 60.2 | 29.6013 | 251.7013 | 60.4 | 29.6139 | 220.6154 | 60.6 |  |  |  | 29.6236 | 159.0061 | 61 | 29.6227 | 128.3308 | 61.2 | 29.6191 | 97.2954 | 61.4 | 29.6267 | 66.4662 | 61.6 | 29.6177 | 35.8087 | 61.8 | 29.6243 | 5.1126 | 62 | 35.52 | 30.8328 | 59.8 | 5 | 297 | 35.52 | 282.3146 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.5974 | 30.8326 | 59.8 | 29.6263 | 61.5346 | 59.6 | 29.613 | 92.2204 | 59.4 | 29.5952 | 123.1391 | 59.2 | 29.6054 | 154.0589 | 59 | 29.5968 | 185.2309 | 58.8 | 29.606 | 215.9227 | 58.6 | 29.6149 | 246.9518 | 58.4 | 29.5992 | 277.8653 | 58.2 | 29.5887 | 308.532 | 58 | 29.632 | 282.3228 | 60.2 | 29.6096 | 251.6956 | 60.4 | 29.6222 | 220.6202 | 60.6 |  |  |  | 29.6319 | 159.0206 | 61 | 29.6311 | 128.3256 | 61.2 | 29.6274 | 97.3016 | 61.4 | 29.6351 | 66.4642 | 61.6 | 29.626 | 35.8083 | 61.8 | 29.6326 | 5.1032 | 62 | 35.53 | 30.8326 | 59.8 | 5 | 297 | 35.53 | 282.3228 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.6057 | 30.8324 | 59.8 | 29.6347 | 61.535 | 59.6 | 29.6214 | 92.2172 | 59.4 | 29.6035 | 123.1469 | 59.2 | 29.6138 | 154.0577 | 59 | 29.6051 | 185.2321 | 58.8 | 29.6144 | 215.9298 | 58.6 | 29.6232 | 246.9609 | 58.4 | 29.6076 | 277.8561 | 58.2 | 29.597 | 308.5363 | 58 | 29.6404 | 282.3287 | 60.2 | 29.618 | 251.6935 | 60.4 | 29.6306 | 220.6201 | 60.6 |  |  |  | 29.6403 | 159.035 | 61 | 29.6394 | 128.3204 | 61.2 | 29.6358 | 97.3078 | 61.4 | 29.6434 | 66.4622 | 61.6 | 29.6344 | 35.8079 | 61.8 | 29.6409 | 5.0938 | 62 | 35.54 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 35.54 | 282.3287 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.614 | 30.8323 | 59.8 | 29.643 | 61.5354 | 59.6 | 29.6297 | 92.214 | 59.4 | 29.6118 | 123.1547 | 59.2 | 29.6221 | 154.0572 | 59 | 29.6134 | 185.2306 | 58.8 | 29.6227 | 215.9314 | 58.6 | 29.6315 | 246.9631 | 58.4 | 29.6159 | 277.8452 | 58.2 | 29.6053 | 308.5381 | 58 | 29.6487 | 282.3346 | 60.2 | 29.6263 | 251.6914 | 60.4 | 29.6389 | 220.62 | 60.6 |  |  |  | 29.6486 | 159.0494 | 61 | 29.6478 | 128.3151 | 61.2 | 29.6441 | 97.3116 | 61.4 | 29.6518 | 66.4601 | 61.6 | 29.6427 | 35.8077 | 61.8 | 29.6493 | 5.0843 | 62 | 35.55 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 35.55 | 282.3346 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.6223 | 30.8323 | 59.8 | 29.6513 | 61.5358 | 59.6 | 29.638 | 92.2115 | 59.4 | 29.6202 | 123.1618 | 59.2 | 29.6304 | 154.0566 | 59 | 29.6218 | 185.2291 | 58.8 | 29.631 | 215.933 | 58.6 | 29.6399 | 246.9653 | 58.4 | 29.6242 | 277.8344 | 58.2 | 29.6136 | 308.5398 | 58 | 29.6571 | 282.3411 | 60.2 | 29.6346 | 251.6889 | 60.4 | 29.6472 | 220.6199 | 60.6 |  |  |  | 29.6569 | 159.0606 | 61 | 29.6561 | 128.3085 | 61.2 | 29.6524 | 97.3155 | 61.4 | 29.6601 | 66.4581 | 61.6 | 29.651 | 35.8074 | 61.8 | 29.6576 | 5.0749 | 62 | 35.56 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 35.56 | 282.3411 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.6307 | 30.8323 | 59.8 | 29.6597 | 61.5362 | 59.6 | 29.6464 | 92.209 | 59.4 | 29.6285 | 123.1688 | 59.2 | 29.6388 | 154.0511 | 59 | 29.6301 | 185.2233 | 58.8 | 29.6394 | 215.9375 | 58.6 | 29.6482 | 246.9738 | 58.4 | 29.6326 | 277.8246 | 58.2 | 29.622 | 308.5428 | 58 | 29.6654 | 282.3476 | 60.2 | 29.643 | 251.6864 | 60.4 | 29.6556 | 220.6198 | 60.6 |  |  |  | 29.6653 | 159.0718 | 61 | 29.6645 | 128.3019 | 61.2 | 29.6608 | 97.3165 | 61.4 | 29.6684 | 66.4561 | 61.6 | 29.6594 | 35.8071 | 61.8 | 29.666 | 5.0655 | 62 | 35.57 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 35.57 | 282.3476 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.639 | 30.8322 | 59.8 | 29.668 | 61.5366 | 59.6 | 29.6547 | 92.2059 | 59.4 | 29.6369 | 123.1741 | 59.2 | 29.6471 | 154.0455 | 59 | 29.6384 | 185.2175 | 58.8 | 29.6477 | 215.942 | 58.6 | 29.6566 | 246.9822 | 58.4 | 29.6409 | 277.8148 | 58.2 | 29.6303 | 308.5459 | 58 | 29.6737 | 282.3546 | 60.2 | 29.6513 | 251.68 | 60.4 | 29.6639 | 220.6197 | 60.6 |  |  |  | 29.6736 | 159.0819 | 61 | 29.6728 | 128.2952 | 61.2 | 29.6691 | 97.3176 | 61.4 | 29.6768 | 66.454 | 61.6 | 29.6677 | 35.8069 | 61.8 | 29.6743 | 5.0538 | 62 | 35.58 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 35.58 | 282.3546 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.6473 | 30.8322 | 59.8 | 29.6764 | 61.537 | 59.6 | 29.663 | 92.2028 | 59.4 | 29.6452 | 123.1794 | 59.2 | 29.6554 | 154.0445 | 59 | 29.6467 | 185.216 | 58.8 | 29.656 | 215.9434 | 58.6 | 29.6649 | 246.9899 | 58.4 | 29.6492 | 277.8066 | 58.2 | 29.6386 | 308.5555 | 58 | 29.6821 | 282.3617 | 60.2 | 29.6596 | 251.6735 | 60.4 | 29.6723 | 220.6197 | 60.6 |  |  |  | 29.682 | 159.092 | 61 | 29.6811 | 128.2886 | 61.2 | 29.6775 | 97.3186 | 61.4 | 29.6851 | 66.452 | 61.6 | 29.676 | 35.8066 | 61.8 | 29.6826 | 5.0422 | 62 | 35.59 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 35.59 | 282.3617 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.6557 | 30.8321 | 59.8 | 29.6847 | 61.5374 | 59.6 | 29.6714 | 92.1997 | 59.4 | 29.6535 | 123.1894 | 59.2 | 29.6637 | 154.0435 | 59 | 29.6551 | 185.2146 | 58.8 | 29.6644 | 215.9449 | 58.6 | 29.6732 | 246.9975 | 58.4 | 29.6576 | 277.7985 | 58.2 | 29.6469 | 308.5652 | 58 | 29.6904 | 282.3721 | 60.2 | 29.668 | 251.6691 | 60.4 | 29.6806 | 220.6196 | 60.6 |  |  |  | 29.6903 | 159.0987 | 61 | 29.6895 | 128.2796 | 61.2 | 29.6858 | 97.3196 | 61.4 | 29.6935 | 66.45 | 61.6 | 29.6844 | 35.8063 | 61.8 | 29.6909 | 5.0305 | 62 | 35.6 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 35.6 | 282.3721 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.664 | 30.8321 | 59.8 | 29.693 | 61.5377 | 59.6 | 29.6797 | 92.1965 | 59.4 | 29.6618 | 123.1994 | 59.2 | 29.6721 | 154.0381 | 59 | 29.6634 | 185.2142 | 58.8 | 29.6727 | 215.9514 | 58.6 | 29.6815 | 246.9991 | 58.4 | 29.6659 | 277.7919 | 58.2 | 29.6553 | 308.575 | 58 | 29.6988 | 282.3826 | 60.2 | 29.6763 | 251.6647 | 60.4 | 29.6889 | 220.6195 | 60.6 |  |  |  | 29.6986 | 159.1053 | 61 | 29.6978 | 128.2706 | 61.2 | 29.6942 | 97.3207 | 61.4 | 29.7018 | 66.448 | 61.6 | 29.6927 | 35.806 | 61.8 | 29.6993 | 5.0188 | 62 | 35.61 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 35.61 | 282.3826 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.6723 | 30.8321 | 59.8 | 29.7014 | 61.5381 | 59.6 | 29.688 | 92.1956 | 59.4 | 29.6702 | 123.2091 | 59.2 | 29.6804 | 154.0328 | 59 | 29.6717 | 185.2138 | 58.8 | 29.681 | 215.9579 | 58.6 | 29.6899 | 247.0007 | 58.4 | 29.6742 | 277.7853 | 58.2 | 29.6636 | 308.5849 | 58 | 29.7071 | 282.3929 | 60.2 | 29.6846 | 251.6608 | 60.4 | 29.6973 | 220.6194 | 60.6 |  |  |  | 29.707 | 159.112 | 61 | 29.7061 | 128.2623 | 61.2 | 29.7025 | 97.3217 | 61.4 | 29.7101 | 66.446 | 61.6 | 29.701 | 35.8058 | 61.8 | 29.7076 | 5.0071 | 62 | 35.62 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 35.62 | 282.3929 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.6806 | 30.832 | 59.8 | 29.7097 | 61.5385 | 59.6 | 29.6963 | 92.1948 | 59.4 | 29.6785 | 123.2188 | 59.2 | 29.6887 | 154.0318 | 59 | 29.6801 | 185.208 | 58.8 | 29.6894 | 215.9643 | 58.6 | 29.6982 | 247.0002 | 58.4 | 29.6826 | 277.7769 | 58.2 | 29.6719 | 308.5929 | 58 | 29.7154 | 282.4034 | 60.2 | 29.6929 | 251.6569 | 60.4 | 29.7056 | 220.6193 | 60.6 |  |  |  | 29.7153 | 159.1186 | 61 | 29.7145 | 128.254 | 61.2 | 29.7108 | 97.3228 | 61.4 | 29.7184 | 66.4439 | 61.6 | 29.7094 | 35.8056 | 61.8 | 29.716 | 4.9954 | 62 | 35.63 | 30.832 | 59.8 | 5 | 297 | 35.63 | 282.4034 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.689 | 30.832 | 59.8 | 29.7181 | 61.539 | 59.6 | 29.7047 | 92.1959 | 59.4 | 29.6868 | 123.2261 | 59.2 | 29.6971 | 154.0308 | 59 | 29.6884 | 185.2021 | 58.8 | 29.6977 | 215.9707 | 58.6 | 29.7065 | 246.9996 | 58.4 | 29.6909 | 277.7685 | 58.2 | 29.6803 | 308.6008 | 58 | 29.7238 | 282.4021 | 60.2 | 29.7013 | 251.6529 | 60.4 | 29.7139 | 220.6225 | 60.6 |  |  |  | 29.7237 | 159.1234 | 61 | 29.7228 | 128.2459 | 61.2 | 29.7191 | 97.3238 | 61.4 | 29.7268 | 66.4419 | 61.6 | 29.7177 | 35.8054 | 61.8 | 29.7243 | 4.9837 | 62 | 35.64 | 30.832 | 59.8 | 5 | 297 | 35.64 | 282.4021 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.6973 | 30.8321 | 59.8 | 29.7264 | 61.5395 | 59.6 | 29.713 | 92.197 | 59.4 | 29.6952 | 123.2333 | 59.2 | 29.7054 | 154.0282 | 59 | 29.6967 | 185.1991 | 58.8 | 29.706 | 215.9737 | 58.6 | 29.7149 | 246.9953 | 58.4 | 29.6992 | 277.7589 | 58.2 | 29.6886 | 308.6073 | 58 | 29.7321 | 282.4008 | 60.2 | 29.7096 | 251.6489 | 60.4 | 29.7223 | 220.6256 | 60.6 |  |  |  | 29.732 | 159.1282 | 61 | 29.7312 | 128.2377 | 61.2 | 29.7275 | 97.3232 | 61.4 | 29.7351 | 66.4399 | 61.6 | 29.726 | 35.8052 | 61.8 | 29.7326 | 4.9719 | 62 | 35.65 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 35.65 | 282.4008 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.7056 | 30.8321 | 59.8 | 29.7347 | 61.5399 | 59.6 | 29.7213 | 92.1981 | 59.4 | 29.7035 | 123.2416 | 59.2 | 29.7137 | 154.0257 | 59 | 29.705 | 185.1961 | 58.8 | 29.7143 | 215.9767 | 58.6 | 29.7232 | 246.9909 | 58.4 | 29.7075 | 277.7493 | 58.2 | 29.6969 | 308.6138 | 58 | 29.7405 | 282.4057 | 60.2 | 29.7179 | 251.6378 | 60.4 | 29.7306 | 220.6263 | 60.6 |  |  |  | 29.7403 | 159.1362 | 61 | 29.7395 | 128.2291 | 61.2 | 29.7358 | 97.3226 | 61.4 | 29.7435 | 66.4379 | 61.6 | 29.7343 | 35.805 | 61.8 | 29.741 | 4.9602 | 62 | 35.66 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 35.66 | 282.4057 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.714 | 30.8322 | 59.8 | 29.7431 | 61.5404 | 59.6 | 29.7297 | 92.1992 | 59.4 | 29.7118 | 123.2499 | 59.2 | 29.7221 | 154.0213 | 59 | 29.7133 | 185.1884 | 58.8 | 29.7227 | 215.9827 | 58.6 | 29.7315 | 246.9935 | 58.4 | 29.7159 | 277.7415 | 58.2 | 29.7053 | 308.6202 | 58 | 29.7488 | 282.4105 | 60.2 | 29.7263 | 251.6268 | 60.4 | 29.739 | 220.627 | 60.6 |  |  |  | 29.7487 | 159.1442 | 61 | 29.7479 | 128.2204 | 61.2 | 29.7442 | 97.322 | 61.4 | 29.7518 | 66.4358 | 61.6 | 29.7427 | 35.8048 | 61.8 | 29.7493 | 4.9485 | 62 | 35.67 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 35.67 | 282.4105 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.7223 | 30.8323 | 59.8 | 29.7514 | 61.5408 | 59.6 | 29.738 | 92.2003 | 59.4 | 29.7202 | 123.2547 | 59.2 | 29.7304 | 154.0168 | 59 | 29.7217 | 185.1808 | 58.8 | 29.731 | 215.9886 | 58.6 | 29.7399 | 246.9961 | 58.4 | 29.7242 | 277.7338 | 58.2 | 29.7136 | 308.6266 | 58 | 29.7571 | 282.4099 | 60.2 | 29.7346 | 251.6216 | 60.4 | 29.7473 | 220.6261 | 60.6 |  |  |  | 29.757 | 159.1554 | 61 | 29.7562 | 128.213 | 61.2 | 29.7525 | 97.3214 | 61.4 | 29.7601 | 66.4338 | 61.6 | 29.751 | 35.8046 | 61.8 | 29.7577 | 4.9368 | 62 | 35.68 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 35.68 | 282.4099 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.7306 | 30.8323 | 59.8 | 29.7597 | 61.5413 | 59.6 | 29.7463 | 92.2015 | 59.4 | 29.7285 | 123.2595 | 59.2 | 29.7387 | 154.0187 | 59 | 29.73 | 185.1749 | 58.8 | 29.7393 | 215.9865 | 58.6 | 29.7482 | 246.9948 | 58.4 | 29.7325 | 277.7253 | 58.2 | 29.7219 | 308.6335 | 58 | 29.7655 | 282.4093 | 60.2 | 29.7429 | 251.6165 | 60.4 | 29.7556 | 220.6253 | 60.6 |  |  |  | 29.7654 | 159.1667 | 61 | 29.7646 | 128.2056 | 61.2 | 29.7608 | 97.3208 | 61.4 | 29.7685 | 66.4317 | 61.6 | 29.7594 | 35.8044 | 61.8 | 29.766 | 4.9251 | 62 | 35.69 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 35.69 | 282.4093 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.7389 | 30.8324 | 59.8 | 29.7681 | 61.5418 | 59.6 | 29.7547 | 92.2026 | 59.4 | 29.7368 | 123.2699 | 59.2 | 29.747 | 154.0206 | 59 | 29.7383 | 185.1689 | 58.8 | 29.7477 | 215.9845 | 58.6 | 29.7565 | 246.9935 | 58.4 | 29.7408 | 277.7169 | 58.2 | 29.7303 | 308.6404 | 58 | 29.7738 | 282.4214 | 60.2 | 29.7512 | 251.6068 | 60.4 | 29.764 | 220.6284 | 60.6 |  |  |  | 29.7737 | 159.1748 | 61 | 29.7729 | 128.1982 | 61.2 | 29.7692 | 97.3203 | 61.4 | 29.7768 | 66.4314 | 61.6 | 29.7677 | 35.8042 | 61.8 | 29.7743 | 4.9134 | 62 | 35.7 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 35.7 | 282.4214 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.7473 | 30.8325 | 59.8 | 29.7764 | 61.5424 | 59.6 | 29.763 | 92.2037 | 59.4 | 29.7452 | 123.2802 | 59.2 | 29.7554 | 154.0243 | 59 | 29.7467 | 185.1627 | 58.8 | 29.756 | 215.9893 | 58.6 | 29.7649 | 246.9956 | 58.4 | 29.7492 | 277.7044 | 58.2 | 29.7386 | 308.6461 | 58 | 29.7822 | 282.4336 | 60.2 | 29.7596 | 251.597 | 60.4 | 29.7723 | 220.6315 | 60.6 |  |  |  | 29.782 | 159.1828 | 61 | 29.7812 | 128.1908 | 61.2 | 29.7775 | 97.3197 | 61.4 | 29.7852 | 66.4311 | 61.6 | 29.776 | 35.804 | 61.8 | 29.7827 | 4.9017 | 62 | 35.71 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 35.71 | 282.4336 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.7556 | 30.8325 | 59.8 | 29.7848 | 61.5429 | 59.6 | 29.7713 | 92.2048 | 59.4 | 29.7535 | 123.2868 | 59.2 | 29.7637 | 154.028 | 59 | 29.755 | 185.1564 | 58.8 | 29.7643 | 215.9942 | 58.6 | 29.7732 | 246.9977 | 58.4 | 29.7575 | 277.6919 | 58.2 | 29.7469 | 308.6519 | 58 | 29.7905 | 282.4368 | 60.2 | 29.7679 | 251.5927 | 60.4 | 29.7807 | 220.6338 | 60.6 |  |  |  | 29.7904 | 159.1906 | 61 | 29.7896 | 128.1845 | 61.2 | 29.7859 | 97.3191 | 61.4 | 29.7935 | 66.4309 | 61.6 | 29.7844 | 35.8037 | 61.8 | 29.791 | 4.8901 | 62 | 35.72 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 35.72 | 282.4368 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.7639 | 30.8326 | 59.8 | 29.7931 | 61.5435 | 59.6 | 29.7796 | 92.206 | 59.4 | 29.7618 | 123.2934 | 59.2 | 29.772 | 154.0324 | 59 | 29.7633 | 185.1523 | 58.8 | 29.7726 | 215.9941 | 58.6 | 29.7815 | 247.0002 | 58.4 | 29.7658 | 277.6814 | 58.2 | 29.7552 | 308.6576 | 58 | 29.7988 | 282.44 | 60.2 | 29.7762 | 251.5883 | 60.4 | 29.789 | 220.636 | 60.6 |  |  |  | 29.7987 | 159.1983 | 61 | 29.7979 | 128.1782 | 61.2 | 29.7942 | 97.3187 | 61.4 | 29.8018 | 66.4307 | 61.6 | 29.7927 | 35.8036 | 61.8 | 29.7993 | 4.8784 | 62 | 35.73 | 30.8326 | 59.8 | 5 | 297 | 35.73 | 282.44 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.7723 | 30.8327 | 59.8 | 29.8014 | 61.5438 | 59.6 | 29.788 | 92.2069 | 59.4 | 29.7702 | 123.3034 | 59.2 | 29.7804 | 154.0368 | 59 | 29.7716 | 185.1483 | 58.8 | 29.781 | 215.9939 | 58.6 | 29.7899 | 247.0027 | 58.4 | 29.7742 | 277.6709 | 58.2 | 29.7636 | 308.6633 | 58 | 29.8072 | 282.4401 | 60.2 | 29.7846 | 251.5855 | 60.4 | 29.7973 | 220.6424 | 60.6 |  |  |  | 29.8071 | 159.2018 | 61 | 29.8063 | 128.1702 | 61.2 | 29.8026 | 97.3182 | 61.4 | 29.8102 | 66.4304 | 61.6 | 29.801 | 35.8034 | 61.8 | 29.8077 | 4.8668 | 62 | 35.74 | 30.8327 | 59.8 | 5 | 297 | 35.74 | 282.4401 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.7806 | 30.8327 | 59.8 | 29.8098 | 61.5441 | 59.6 | 29.7963 | 92.2078 | 59.4 | 29.7785 | 123.3134 | 59.2 | 29.7887 | 154.0432 | 59 | 29.78 | 185.1476 | 58.8 | 29.7893 | 215.996 | 58.6 | 29.7982 | 246.9955 | 58.4 | 29.7825 | 277.6603 | 58.2 | 29.7719 | 308.6682 | 58 | 29.8155 | 282.4402 | 60.2 | 29.7929 | 251.5826 | 60.4 | 29.8057 | 220.6488 | 60.6 |  |  |  | 29.8154 | 159.2052 | 61 | 29.8146 | 128.1622 | 61.2 | 29.8109 | 97.3177 | 61.4 | 29.8185 | 66.4302 | 61.6 | 29.8094 | 35.8033 | 61.8 | 29.816 | 4.8551 | 62 | 35.75 | 30.8327 | 59.8 | 5 | 297 | 35.75 | 282.4402 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.7889 | 30.8328 | 59.8 | 29.8181 | 61.5444 | 59.6 | 29.8046 | 92.2087 | 59.4 | 29.7868 | 123.3248 | 59.2 | 29.797 | 154.0497 | 59 | 29.7883 | 185.147 | 58.8 | 29.7976 | 215.9981 | 58.6 | 29.8065 | 246.9883 | 58.4 | 29.7908 | 277.6498 | 58.2 | 29.7802 | 308.673 | 58 | 29.8239 | 282.4415 | 60.2 | 29.8012 | 251.5707 | 60.4 | 29.814 | 220.6528 | 60.6 |  |  |  | 29.8237 | 159.2136 | 61 | 29.823 | 128.1557 | 61.2 | 29.8192 | 97.3172 | 61.4 | 29.8268 | 66.43 | 61.6 | 29.8177 | 35.8031 | 61.8 | 29.8243 | 4.8434 | 62 | 35.76 | 30.8328 | 59.8 | 5 | 297 | 35.76 | 282.4415 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.7973 | 30.8329 | 59.8 | 29.8264 | 61.5447 | 59.6 | 29.813 | 92.2097 | 59.4 | 29.7952 | 123.3361 | 59.2 | 29.8053 | 154.0569 | 59 | 29.7966 | 185.1391 | 58.8 | 29.806 | 216.002 | 58.6 | 29.8148 | 246.9856 | 58.4 | 29.7991 | 277.6393 | 58.2 | 29.7885 | 308.6771 | 58 | 29.8322 | 282.4428 | 60.2 | 29.8095 | 251.5588 | 60.4 | 29.8223 | 220.6569 | 60.6 |  |  |  | 29.8321 | 159.2219 | 61 | 29.8313 | 128.1493 | 61.2 | 29.8275 | 97.3167 | 61.4 | 29.8352 | 66.4298 | 61.6 | 29.826 | 35.803 | 61.8 | 29.8327 | 4.8318 | 62 | 35.77 | 30.8329 | 59.8 | 5 | 297 | 35.77 | 282.4428 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.8056 | 30.8329 | 59.8 | 29.8348 | 61.545 | 59.6 | 29.8213 | 92.2126 | 59.4 | 29.8035 | 123.3413 | 59.2 | 29.8137 | 154.0642 | 59 | 29.8049 | 185.1313 | 58.8 | 29.8143 | 216.0059 | 58.6 | 29.8232 | 246.983 | 58.4 | 29.8075 | 277.6287 | 58.2 | 29.7969 | 308.6811 | 58 | 29.8405 | 282.4394 | 60.2 | 29.8179 | 251.5546 | 60.4 | 29.8307 | 220.662 | 60.6 |  |  |  | 29.8404 | 159.2276 | 61 | 29.8396 | 128.1429 | 61.2 | 29.8359 | 97.3163 | 61.4 | 29.8435 | 66.4296 | 61.6 | 29.8344 | 35.8028 | 61.8 | 29.841 | 4.8201 | 62 | 35.78 | 30.8329 | 59.8 | 5 | 297 | 35.78 | 282.4394 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.8139 | 30.833 | 59.8 | 29.8431 | 61.5453 | 59.6 | 29.8296 | 92.2155 | 59.4 | 29.8118 | 123.3464 | 59.2 | 29.822 | 154.0724 | 59 | 29.8133 | 185.1275 | 58.8 | 29.8226 | 216.004 | 58.6 | 29.8315 | 246.9783 | 58.4 | 29.8158 | 277.6194 | 58.2 | 29.8052 | 308.6853 | 58 | 29.8489 | 282.436 | 60.2 | 29.8262 | 251.5504 | 60.4 | 29.839 | 220.6671 | 60.6 |  |  |  | 29.8488 | 159.2333 | 61 | 29.848 | 128.1365 | 61.2 | 29.8442 | 97.3146 | 61.4 | 29.8518 | 66.4294 | 61.6 | 29.8427 | 35.8027 | 61.8 | 29.8494 | 4.8085 | 62 | 35.79 | 30.833 | 59.8 | 5 | 297 | 35.79 | 282.436 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.8222 | 30.8331 | 59.8 | 29.8515 | 61.5457 | 59.6 | 29.838 | 92.2184 | 59.4 | 29.8202 | 123.3548 | 59.2 | 29.8303 | 154.0806 | 59 | 29.8216 | 185.1237 | 58.8 | 29.8309 | 216.002 | 58.6 | 29.8398 | 246.9737 | 58.4 | 29.8241 | 277.61 | 58.2 | 29.8135 | 308.6895 | 58 | 29.8572 | 282.4387 | 60.2 | 29.8345 | 251.5513 | 60.4 | 29.8474 | 220.6706 | 60.6 |  |  |  | 29.8571 | 159.2359 | 61 | 29.8563 | 128.1329 | 61.2 | 29.8526 | 97.313 | 61.4 | 29.8602 | 66.4291 | 61.6 | 29.851 | 35.8025 | 61.8 | 29.8577 | 4.8025 | 62 | 35.8 | 30.8331 | 59.8 | 5 | 297 | 35.8 | 282.4387 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.8306 | 30.8333 | 59.8 | 29.8598 | 61.546 | 59.6 | 29.8463 | 92.2214 | 59.4 | 29.8285 | 123.3631 | 59.2 | 29.8387 | 154.0873 | 59 | 29.8299 | 185.1166 | 58.8 | 29.8393 | 216.002 | 58.6 | 29.8482 | 246.9755 | 58.4 | 29.8325 | 277.5993 | 58.2 | 29.8219 | 308.693 | 58 | 29.8656 | 282.4414 | 60.2 | 29.8429 | 251.5522 | 60.4 | 29.8557 | 220.6741 | 60.6 |  |  |  | 29.8654 | 159.2385 | 61 | 29.8647 | 128.1293 | 61.2 | 29.8609 | 97.3114 | 61.4 | 29.8685 | 66.4289 | 61.6 | 29.8593 | 35.8024 | 61.8 | 29.866 | 4.7966 | 62 | 35.81 | 30.8333 | 59.8 | 5 | 297 | 35.81 | 282.4414 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.8389 | 30.8336 | 59.8 | 29.8681 | 61.5463 | 59.6 | 29.8546 | 92.2243 | 59.4 | 29.8368 | 123.3673 | 59.2 | 29.847 | 154.094 | 59 | 29.8383 | 185.1095 | 58.8 | 29.8476 | 216.0019 | 58.6 | 29.8565 | 246.9773 | 58.4 | 29.8408 | 277.5886 | 58.2 | 29.8302 | 308.6965 | 58 | 29.8739 | 282.4384 | 60.2 | 29.8512 | 251.555 | 60.4 | 29.864 | 220.6776 | 60.6 |  |  |  | 29.8738 | 159.2406 | 61 | 29.873 | 128.1274 | 61.2 | 29.8693 | 97.3099 | 61.4 | 29.8768 | 66.4291 | 61.6 | 29.8677 | 35.8022 | 61.8 | 29.8744 | 4.7906 | 62 | 35.82 | 30.8336 | 59.8 | 5 | 297 | 35.82 | 282.4384 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.8472 | 30.8338 | 59.8 | 29.8765 | 61.5466 | 59.6 | 29.8629 | 92.2272 | 59.4 | 29.8452 | 123.3715 | 59.2 | 29.8553 | 154.1035 | 59 | 29.8466 | 185.1059 | 58.8 | 29.8559 | 215.9979 | 58.6 | 29.8649 | 246.9795 | 58.4 | 29.8491 | 277.5813 | 58.2 | 29.8385 | 308.6999 | 58 | 29.8822 | 282.4355 | 60.2 | 29.8595 | 251.5578 | 60.4 | 29.8724 | 220.6811 | 60.6 |  |  |  | 29.8821 | 159.2427 | 61 | 29.8813 | 128.1255 | 61.2 | 29.8776 | 97.3083 | 61.4 | 29.8852 | 66.4292 | 61.6 | 29.876 | 35.8021 | 61.8 | 29.8827 | 4.7847 | 62 | 35.83 | 30.8338 | 59.8 | 5 | 297 | 35.83 | 282.4355 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.8556 | 30.8341 | 59.8 | 29.8848 | 61.5469 | 59.6 | 29.8713 | 92.2298 | 59.4 | 29.8535 | 123.3812 | 59.2 | 29.8636 | 154.113 | 59 | 29.8549 | 185.1022 | 58.8 | 29.8643 | 215.9938 | 58.6 | 29.8732 | 246.9817 | 58.4 | 29.8574 | 277.5739 | 58.2 | 29.8469 | 308.7033 | 58 | 29.8906 | 282.4405 | 60.2 | 29.8679 | 251.5612 | 60.4 | 29.8807 | 220.6846 | 60.6 |  |  |  | 29.8904 | 159.2431 | 61 | 29.8897 | 128.1235 | 61.2 | 29.8859 | 97.3068 | 61.4 | 29.8935 | 66.4294 | 61.6 | 29.8844 | 35.8019 | 61.8 | 29.891 | 4.7824 | 62 | 35.84 | 30.8341 | 59.8 | 5 | 297 | 35.84 | 282.4405 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.8639 | 30.8343 | 59.8 | 29.8932 | 61.5472 | 59.6 | 29.8796 | 92.2323 | 59.4 | 29.8618 | 123.3909 | 59.2 | 29.872 | 154.1211 | 59 | 29.8632 | 185.0977 | 58.8 | 29.8726 | 215.9938 | 58.6 | 29.8815 | 246.9738 | 58.4 | 29.8658 | 277.5728 | 58.2 | 29.8552 | 308.7066 | 58 | 29.8989 | 282.4456 | 60.2 | 29.8762 | 251.5647 | 60.4 | 29.8891 | 220.6881 | 60.6 |  |  |  | 29.8988 | 159.2436 | 61 | 29.898 | 128.1216 | 61.2 | 29.8943 | 97.3052 | 61.4 | 29.9019 | 66.4296 | 61.6 | 29.8927 | 35.8018 | 61.8 | 29.8994 | 4.7801 | 62 | 35.85 | 30.8343 | 59.8 | 5 | 297 | 35.85 | 282.4456 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.8722 | 30.8346 | 59.8 | 29.9015 | 61.5476 | 59.6 | 29.8879 | 92.2346 | 59.4 | 29.8701 | 123.4007 | 59.2 | 29.8803 | 154.1291 | 59 | 29.8716 | 185.0932 | 58.8 | 29.8809 | 215.9938 | 58.6 | 29.8899 | 246.966 | 58.4 | 29.8741 | 277.5717 | 58.2 | 29.8635 | 308.7099 | 58 | 29.9072 | 282.4555 | 60.2 | 29.8845 | 251.564 | 60.4 | 29.8974 | 220.6887 | 60.6 |  |  |  | 29.9071 | 159.2425 | 61 | 29.9064 | 128.1208 | 61.2 | 29.9026 | 97.3037 | 61.4 | 29.9102 | 66.4301 | 61.6 | 29.901 | 35.8016 | 61.8 | 29.9077 | 4.7778 | 62 | 35.86 | 30.8346 | 59.8 | 5 | 297 | 35.86 | 282.4555 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.8805 | 30.8348 | 59.8 | 29.9098 | 61.548 | 59.6 | 29.8963 | 92.2369 | 59.4 | 29.8785 | 123.4106 | 59.2 | 29.8886 | 154.1394 | 59 | 29.8799 | 185.0865 | 58.8 | 29.8893 | 215.9947 | 58.6 | 29.8982 | 246.9617 | 58.4 | 29.8824 | 277.5678 | 58.2 | 29.8719 | 308.7132 | 58 | 29.9156 | 282.4655 | 60.2 | 29.8928 | 251.5632 | 60.4 | 29.9057 | 220.6893 | 60.6 |  |  |  | 29.9155 | 159.2415 | 61 | 29.9147 | 128.12 | 61.2 | 29.9109 | 97.3021 | 61.4 | 29.9185 | 66.4306 | 61.6 | 29.9094 | 35.8015 | 61.8 | 29.916 | 4.7755 | 62 | 35.87 | 30.8348 | 59.8 | 5 | 297 | 35.87 | 282.4655 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.8889 | 30.835 | 59.8 | 29.9182 | 61.5484 | 59.6 | 29.9046 | 92.2392 | 59.4 | 29.8868 | 123.4164 | 59.2 | 29.897 | 154.1496 | 59 | 29.8882 | 185.0797 | 58.8 | 29.8976 | 215.9956 | 58.6 | 29.9065 | 246.9573 | 58.4 | 29.8907 | 277.5639 | 58.2 | 29.8802 | 308.7165 | 58 | 29.9239 | 282.4591 | 60.2 | 29.9012 | 251.5586 | 60.4 | 29.9141 | 220.6936 | 60.6 |  |  |  | 29.9238 | 159.2404 | 61 | 29.9231 | 128.1175 | 61.2 | 29.9193 | 97.3006 | 61.4 | 29.9268 | 66.4311 | 61.6 | 29.9177 | 35.8013 | 61.8 | 29.9244 | 4.7732 | 62 | 35.88 | 30.835 | 59.8 | 5 | 297 | 35.88 | 282.4591 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.8972 | 30.8353 | 59.8 | 29.9265 | 61.5488 | 59.6 | 29.9129 | 92.2414 | 59.4 | 29.8951 | 123.4222 | 59.2 | 29.9053 | 154.1577 | 59 | 29.8965 | 185.0757 | 58.8 | 29.9059 | 215.9957 | 58.6 | 29.9149 | 246.9497 | 58.4 | 29.8991 | 277.5611 | 58.2 | 29.8885 | 308.7187 | 58 | 29.9323 | 282.4527 | 60.2 | 29.9095 | 251.5539 | 60.4 | 29.9224 | 220.698 | 60.6 |  |  |  | 29.9321 | 159.2393 | 61 | 29.9314 | 128.115 | 61.2 | 29.9276 | 97.299 | 61.4 | 29.9352 | 66.4317 | 61.6 | 29.926 | 35.8012 | 61.8 | 29.9327 | 4.7709 | 62 | 35.89 | 30.8353 | 59.8 | 5 | 297 | 35.89 | 282.4527 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.9055 | 30.8355 | 59.8 | 29.9348 | 61.5488 | 59.6 | 29.9212 | 92.2437 | 59.4 | 29.9035 | 123.4258 | 59.2 | 29.9136 | 154.1657 | 59 | 29.9049 | 185.0718 | 58.8 | 29.9142 | 215.9957 | 58.6 | 29.9232 | 246.9422 | 58.4 | 29.9074 | 277.5582 | 58.2 | 29.8969 | 308.7209 | 58 | 29.9406 | 282.4538 | 60.2 | 29.9178 | 251.5452 | 60.4 | 29.9307 | 220.7023 | 60.6 |  |  |  | 29.9405 | 159.2349 | 61 | 29.9398 | 128.1132 | 61.2 | 29.936 | 97.2975 | 61.4 | 29.9435 | 66.4322 | 61.6 | 29.9344 | 35.801 | 61.8 | 29.941 | 4.7686 | 62 | 35.9 | 30.8355 | 59.8 | 5 | 297 | 35.9 | 282.4538 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.9139 | 30.8358 | 59.8 | 29.9432 | 61.5488 | 59.6 | 29.9296 | 92.246 | 59.4 | 29.9118 | 123.4293 | 59.2 | 29.922 | 154.1724 | 59 | 29.9132 | 185.0634 | 58.8 | 29.9226 | 215.9957 | 58.6 | 29.9315 | 246.9374 | 58.4 | 29.9157 | 277.5553 | 58.2 | 29.9052 | 308.7202 | 58 | 29.949 | 282.4548 | 60.2 | 29.9262 | 251.5365 | 60.4 | 29.9391 | 220.7066 | 60.6 |  |  |  | 29.9488 | 159.2304 | 61 | 29.9481 | 128.1115 | 61.2 | 29.9443 | 97.2922 | 61.4 | 29.9519 | 66.4327 | 61.6 | 29.9427 | 35.8009 | 61.8 | 29.9494 | 4.7662 | 62 | 35.91 | 30.8358 | 59.8 | 5 | 297 | 35.91 | 282.4548 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.9222 | 30.836 | 59.8 | 29.9515 | 61.5488 | 59.6 | 29.9379 | 92.2483 | 59.4 | 29.9202 | 123.4295 | 59.2 | 29.9303 | 154.1791 | 59 | 29.9215 | 185.055 | 58.8 | 29.9309 | 215.9957 | 58.6 | 29.9398 | 246.9326 | 58.4 | 29.9241 | 277.5525 | 58.2 | 29.9135 | 308.7194 | 58 | 29.9573 | 282.4442 | 60.2 | 29.9345 | 251.5302 | 60.4 | 29.9474 | 220.7094 | 60.6 |  |  |  | 29.9572 | 159.2261 | 61 | 29.9564 | 128.1104 | 61.2 | 29.9526 | 97.287 | 61.4 | 29.9602 | 66.4333 | 61.6 | 29.951 | 35.8009 | 61.8 | 29.9577 | 4.7639 | 62 | 35.92 | 30.836 | 59.8 | 5 | 297 | 35.92 | 282.4442 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.9305 | 30.8363 | 59.8 | 29.9599 | 61.5488 | 59.6 | 29.9462 | 92.2505 | 59.4 | 29.9285 | 123.4296 | 59.2 | 29.9386 | 154.1872 | 59 | 29.9298 | 185.0509 | 58.8 | 29.9392 | 215.9913 | 58.6 | 29.9482 | 246.9254 | 58.4 | 29.9324 | 277.5494 | 58.2 | 29.9218 | 308.7137 | 58 | 29.9656 | 282.4335 | 60.2 | 29.9428 | 251.5238 | 60.4 | 29.9557 | 220.7121 | 60.6 |  |  |  | 29.9655 | 159.2217 | 61 | 29.9648 | 128.1094 | 61.2 | 29.961 | 97.2817 | 61.4 | 29.9685 | 66.4338 | 61.6 | 29.9594 | 35.8009 | 61.8 | 29.9661 | 4.7616 | 62 | 35.93 | 30.8363 | 59.8 | 5 | 297 | 35.93 | 282.4335 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.9388 | 30.8365 | 59.8 | 29.9682 | 61.5488 | 59.6 | 29.9546 | 92.252 | 59.4 | 29.9368 | 123.432 | 59.2 | 29.9469 | 154.1953 | 59 | 29.9382 | 185.0468 | 58.8 | 29.9475 | 215.9869 | 58.6 | 29.9565 | 246.9182 | 58.4 | 29.9407 | 277.5463 | 58.2 | 29.9301 | 308.708 | 58 | 29.974 | 282.4355 | 60.2 | 29.9512 | 251.5172 | 60.4 | 29.9641 | 220.7157 | 60.6 |  |  |  | 29.9738 | 159.2125 | 61 | 29.9731 | 128.1084 | 61.2 | 29.9693 | 97.2764 | 61.4 | 29.9769 | 66.4343 | 61.6 | 29.9677 | 35.8009 | 61.8 | 29.9744 | 4.7592 | 62 | 35.94 | 30.8365 | 59.8 | 5 | 297 | 35.94 | 282.4355 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.9472 | 30.8369 | 59.8 | 29.9765 | 61.5488 | 59.6 | 29.9629 | 92.2534 | 59.4 | 29.9451 | 123.4343 | 59.2 | 29.9553 | 154.2027 | 59 | 29.9465 | 185.041 | 58.8 | 29.9559 | 215.9866 | 58.6 | 29.9648 | 246.9126 | 58.4 | 29.949 | 277.5428 | 58.2 | 29.9385 | 308.7024 | 58 | 29.9823 | 282.4375 | 60.2 | 29.9595 | 251.5105 | 60.4 | 29.9724 | 220.7192 | 60.6 |  |  |  | 29.9822 | 159.2033 | 61 | 29.9814 | 128.1074 | 61.2 | 29.9777 | 97.2712 | 61.4 | 29.9852 | 66.4348 | 61.6 | 29.976 | 35.7976 | 61.8 | 29.9827 | 4.7569 | 62 | 35.95 | 30.8369 | 59.8 | 5 | 297 | 35.95 | 282.4375 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.9555 | 30.8372 | 59.8 | 29.9849 | 61.5488 | 59.6 | 29.9712 | 92.2555 | 59.4 | 29.9535 | 123.4331 | 59.2 | 29.9636 | 154.2101 | 59 | 29.9548 | 185.0353 | 58.8 | 29.9642 | 215.9862 | 58.6 | 29.9732 | 246.907 | 58.4 | 29.9574 | 277.5394 | 58.2 | 29.9468 | 308.6968 | 58 | 29.9906 | 282.437 | 60.2 | 29.9678 | 251.5145 | 60.4 | 29.9808 | 220.7227 | 60.6 |  |  |  | 29.9905 | 159.1962 | 61 | 29.9898 | 128.1067 | 61.2 | 29.986 | 97.266 | 61.4 | 29.9936 | 66.4354 | 61.6 | 29.9843 | 35.7943 | 61.8 | 29.9911 | 4.7545 | 62 | 35.96 | 30.8372 | 59.8 | 5 | 297 | 35.96 | 282.437 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.9638 | 30.8376 | 59.8 | 29.9932 | 61.5488 | 59.6 | 29.9796 | 92.2577 | 59.4 | 29.9618 | 123.4319 | 59.2 | 29.9719 | 154.2224 | 59 | 29.9631 | 185.0326 | 58.8 | 29.9725 | 215.9838 | 58.6 | 29.9815 | 246.8996 | 58.4 | 29.9657 | 277.5375 | 58.2 | 29.9551 | 308.6921 | 58 | 29.999 | 282.4365 | 60.2 | 29.9761 | 251.5185 | 60.4 | 29.9891 | 220.7263 | 60.6 |  |  |  | 29.9989 | 159.1892 | 61 | 29.9981 | 128.106 | 61.2 | 29.9943 | 97.2608 | 61.4 | 30.0019 | 66.4359 | 61.6 | 29.9927 | 35.791 | 61.8 | 29.9994 | 4.7522 | 62 | 35.97 | 30.8376 | 59.8 | 5 | 297 | 35.97 | 282.4365 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.9722 | 30.8379 | 59.8 | 30.0015 | 61.5488 | 59.6 | 29.9879 | 92.2599 | 59.4 | 29.9701 | 123.4323 | 59.2 | 29.9803 | 154.2348 | 59 | 29.9715 | 185.0298 | 58.8 | 29.9809 | 215.9813 | 58.6 | 29.9899 | 246.8922 | 58.4 | 29.974 | 277.5356 | 58.2 | 29.9635 | 308.6873 | 58 | 30.0073 | 282.4294 | 60.2 | 29.9845 | 251.5203 | 60.4 | 29.9975 | 220.7299 | 60.6 |  |  |  | 30.0072 | 159.1791 | 61 | 30.0065 | 128.1043 | 61.2 | 30.0027 | 97.2555 | 61.4 | 30.0102 | 66.4366 | 61.6 | 30.001 | 35.7878 | 61.8 | 30.0078 | 4.7499 | 62 | 35.98 | 30.8379 | 59.8 | 5 | 297 | 35.98 | 282.4294 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.9805 | 30.8383 | 59.8 | 30.0099 | 61.5488 | 59.6 | 29.9962 | 92.262 | 59.4 | 29.9785 | 123.4326 | 59.2 | 29.9886 | 154.2449 | 59 | 29.9798 | 185.0274 | 58.8 | 29.9892 | 215.9804 | 58.6 | 29.9982 | 246.88 | 58.4 | 29.9824 | 277.5336 | 58.2 | 29.9718 | 308.6833 | 58 | 30.0157 | 282.4223 | 60.2 | 29.9928 | 251.5222 | 60.4 | 30.0058 | 220.7334 | 60.6 |  |  |  | 30.0155 | 159.169 | 61 | 30.0148 | 128.1026 | 61.2 | 30.011 | 97.2503 | 61.4 | 30.0186 | 66.4372 | 61.6 | 30.0094 | 35.7845 | 61.8 | 30.0161 | 4.7476 | 62 | 35.99 | 30.8383 | 59.8 | 5 | 297 | 35.99 | 282.4223 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.9888 | 30.8386 | 59.8 | 30.0182 | 61.5488 | 59.6 | 30.0045 | 92.2646 | 59.4 | 29.9868 | 123.4342 | 59.2 | 29.9969 | 154.255 | 59 | 29.9881 | 185.025 | 58.8 | 29.9975 | 215.9796 | 58.6 | 30.0065 | 246.8677 | 58.4 | 29.9907 | 277.5317 | 58.2 | 29.9801 | 308.6792 | 58 | 30.024 | 282.4186 | 60.2 | 30.0011 | 251.5161 | 60.4 | 30.0141 | 220.739 | 60.6 |  |  |  | 30.0239 | 159.1643 | 61 | 30.0232 | 128.1007 | 61.2 | 30.0193 | 97.2451 | 61.4 | 30.0269 | 66.4375 | 61.6 | 30.0177 | 35.7812 | 61.8 | 30.0244 | 4.747 | 62 | 36 | 30.8386 | 59.8 | 5 | 297 | 36 | 282.4186 | 60.2 | 5 | 297
|  | 29.9972 | 30.839 | 59.8 | 30.0266 | 61.5488 | 59.6 | 30.0129 | 92.2671 | 59.4 | 29.9951 | 123.4358 | 59.2 | 30.0052 | 154.2653 | 59 | 29.9965 | 185.0168 | 58.8 | 30.0059 | 215.9796 | 58.6 | 30.0149 | 246.8578 | 58.4 | 29.999 | 277.5333 | 58.2 | 29.9885 | 308.6743 | 58 | 30.0323 | 282.4149 | 60.2 | 30.0095 | 251.5101 | 60.4 | 30.0225 | 220.7445 | 60.6 |  |  |  | 30.0322 | 159.1596 | 61 | 30.0315 | 128.0988 | 61.2 | 30.0277 | 97.2399 | 61.4 | 30.0352 | 66.4378 | 61.6 | 30.026 | 35.7779 | 61.8 | 30.0327 | 4.7464 | 62 | 36.01 | 30.839 | 59.8 | 5 | 297 | 36.01 | 282.4149 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.0055 | 30.8393 | 59.8 | 30.0349 | 61.5488 | 59.6 | 30.0212 | 92.2702 | 59.4 | 30.0035 | 123.4325 | 59.2 | 30.0136 | 154.2756 | 59 | 30.0048 | 185.0085 | 58.8 | 30.0142 | 215.9796 | 58.6 | 30.0232 | 246.8479 | 58.4 | 30.0074 | 277.5349 | 58.2 | 29.9968 | 308.6693 | 58 | 30.0407 | 282.4091 | 60.2 | 30.0178 | 251.5113 | 60.4 | 30.0308 | 220.7464 | 60.6 |  |  |  | 30.0406 | 159.1523 | 61 | 30.0399 | 128.0961 | 61.2 | 30.036 | 97.2347 | 61.4 | 30.0436 | 66.4381 | 61.6 | 30.0344 | 35.7747 | 61.8 | 30.0411 | 4.7458 | 62 | 36.02 | 30.8393 | 59.8 | 5 | 297 | 36.02 | 282.4091 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.0138 | 30.8397 | 59.8 | 30.0432 | 61.5488 | 59.6 | 30.0295 | 92.2733 | 59.4 | 30.0118 | 123.4292 | 59.2 | 30.0219 | 154.2879 | 59 | 30.0131 | 185.0054 | 58.8 | 30.0225 | 215.9748 | 58.6 | 30.0315 | 246.8354 | 58.4 | 30.0157 | 277.5413 | 58.2 | 30.0051 | 308.6639 | 58 | 30.049 | 282.4033 | 60.2 | 30.0261 | 251.5125 | 60.4 | 30.0391 | 220.7484 | 60.6 |  |  |  | 30.0489 | 159.1449 | 61 | 30.0482 | 128.0933 | 61.2 | 30.0444 | 97.2294 | 61.4 | 30.0519 | 66.4384 | 61.6 | 30.0427 | 35.7714 | 61.8 | 30.0494 | 4.7452 | 62 | 36.03 | 30.8397 | 59.8 | 5 | 297 | 36.03 | 282.4033 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.0221 | 30.84 | 59.8 | 30.0516 | 61.5488 | 59.6 | 30.0379 | 92.2765 | 59.4 | 30.0201 | 123.4297 | 59.2 | 30.0302 | 154.3002 | 59 | 30.0214 | 185.0023 | 58.8 | 30.0309 | 215.9699 | 58.6 | 30.0399 | 246.8229 | 58.4 | 30.024 | 277.5477 | 58.2 | 30.0135 | 308.6584 | 58 | 30.0574 | 282.3997 | 60.2 | 30.0344 | 251.5159 | 60.4 | 30.0475 | 220.7541 | 60.6 |  |  |  | 30.0572 | 159.1366 | 61 | 30.0565 | 128.0906 | 61.2 | 30.0527 | 97.2242 | 61.4 | 30.0602 | 66.4387 | 61.6 | 30.051 | 35.7681 | 61.8 | 30.0578 | 4.7446 | 62 | 36.04 | 30.84 | 59.8 | 5 | 297 | 36.04 | 282.3997 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.0305 | 30.8402 | 59.8 | 30.0599 | 61.5488 | 59.6 | 30.0462 | 92.2796 | 59.4 | 30.0285 | 123.4301 | 59.2 | 30.0386 | 154.3076 | 59 | 30.0298 | 185.002 | 58.8 | 30.0392 | 215.968 | 58.6 | 30.0482 | 246.8219 | 58.4 | 30.0323 | 277.5491 | 58.2 | 30.0218 | 308.6526 | 58 | 30.0657 | 282.3961 | 60.2 | 30.0428 | 251.5192 | 60.4 | 30.0558 | 220.7597 | 60.6 |  |  |  | 30.0656 | 159.1283 | 61 | 30.0649 | 128.0878 | 61.2 | 30.061 | 97.219 | 61.4 | 30.0686 | 66.439 | 61.6 | 30.0594 | 35.7647 | 61.8 | 30.0661 | 4.7439 | 62 | 36.05 | 30.8402 | 59.8 | 5 | 297 | 36.05 | 282.3961 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.0388 | 30.8404 | 59.8 | 30.0683 | 61.5488 | 59.6 | 30.0545 | 92.2828 | 59.4 | 30.0368 | 123.4283 | 59.2 | 30.0469 | 154.3149 | 59 | 30.0381 | 185.0017 | 58.8 | 30.0475 | 215.966 | 58.6 | 30.0565 | 246.821 | 58.4 | 30.0406 | 277.5506 | 58.2 | 30.0301 | 308.6468 | 58 | 30.074 | 282.3963 | 60.2 | 30.0511 | 251.5217 | 60.4 | 30.0641 | 220.7654 | 60.6 |  |  |  | 30.0739 | 159.1195 | 61 | 30.0732 | 128.088 | 61.2 | 30.0694 | 97.2138 | 61.4 | 30.0769 | 66.4393 | 61.6 | 30.0677 | 35.7613 | 61.8 | 30.0744 | 4.7433 | 62 | 36.06 | 30.8404 | 59.8 | 5 | 297 | 36.06 | 282.3963 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.0471 | 30.8405 | 59.8 | 30.0766 | 61.5488 | 59.6 | 30.0629 | 92.2859 | 59.4 | 30.0451 | 123.4264 | 59.2 | 30.0552 | 154.3273 | 59 | 30.0464 | 185.009 | 58.8 | 30.0558 | 215.9581 | 58.6 | 30.0648 | 246.8199 | 58.4 | 30.049 | 277.551 | 58.2 | 30.0384 | 308.6407 | 58 | 30.0824 | 282.3965 | 60.2 | 30.0594 | 251.5242 | 60.4 | 30.0725 | 220.771 | 60.6 |  |  |  | 30.0822 | 159.1107 | 61 | 30.0815 | 128.0882 | 61.2 | 30.0777 | 97.2086 | 61.4 | 30.0853 | 66.4396 | 61.6 | 30.076 | 35.7579 | 61.8 | 30.0828 | 4.7427 | 62 | 36.07 | 30.8405 | 59.8 | 5 | 297 | 36.07 | 282.3965 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.0555 | 30.8407 | 59.8 | 30.0849 | 61.5488 | 59.6 | 30.0712 | 92.2892 | 59.4 | 30.0535 | 123.43 | 59.2 | 30.0636 | 154.3396 | 59 | 30.0547 | 185.0163 | 58.8 | 30.0641 | 215.9502 | 58.6 | 30.0732 | 246.8188 | 58.4 | 30.0573 | 277.5514 | 58.2 | 30.0468 | 308.6346 | 58 | 30.0907 | 282.3973 | 60.2 | 30.0678 | 251.5286 | 60.4 | 30.0808 | 220.7755 | 60.6 |  |  |  | 30.0906 | 159.103 | 61 | 30.0899 | 128.0883 | 61.2 | 30.0861 | 97.2033 | 61.4 | 30.0936 | 66.4399 | 61.6 | 30.0844 | 35.7545 | 61.8 | 30.0911 | 4.7444 | 62 | 36.08 | 30.8407 | 59.8 | 5 | 297 | 36.08 | 282.3973 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.0638 | 30.8408 | 59.8 | 30.0933 | 61.5488 | 59.6 | 30.0795 | 92.2925 | 59.4 | 30.0618 | 123.4337 | 59.2 | 30.0719 | 154.3476 | 59 | 30.0631 | 185.0218 | 58.8 | 30.0725 | 215.9485 | 58.6 | 30.0815 | 246.8143 | 58.4 | 30.0656 | 277.5501 | 58.2 | 30.0551 | 308.629 | 58 | 30.0991 | 282.3982 | 60.2 | 30.0761 | 251.5331 | 60.4 | 30.0892 | 220.78 | 60.6 |  |  |  | 30.0989 | 159.0953 | 61 | 30.0982 | 128.0885 | 61.2 | 30.0944 | 97.1982 | 61.4 | 30.1019 | 66.4402 | 61.6 | 30.0927 | 35.7511 | 61.8 | 30.0994 | 4.746 | 62 | 36.09 | 30.8408 | 59.8 | 5 | 297 | 36.09 | 282.3982 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.0721 | 30.8409 | 59.8 | 30.1016 | 61.5488 | 59.6 | 30.0879 | 92.2957 | 59.4 | 30.0701 | 123.4352 | 59.2 | 30.0802 | 154.3556 | 59 | 30.0714 | 185.0274 | 58.8 | 30.0808 | 215.9467 | 58.6 | 30.0898 | 246.8099 | 58.4 | 30.074 | 277.5488 | 58.2 | 30.0634 | 308.6234 | 58 | 30.1074 | 282.3961 | 60.2 | 30.0844 | 251.5373 | 60.4 | 30.0975 | 220.7817 | 60.6 |  |  |  | 30.1073 | 159.091 | 61 | 30.1066 | 128.0859 | 61.2 | 30.1027 | 97.193 | 61.4 | 30.1103 | 66.4405 | 61.6 | 30.101 | 35.7478 | 61.8 | 30.1078 | 4.7476 | 62 | 36.1 | 30.8409 | 59.8 | 5 | 297 | 36.1 | 282.3961 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.0804 | 30.841 | 59.8 | 30.1099 | 61.5488 | 59.6 | 30.0962 | 92.299 | 59.4 | 30.0785 | 123.4367 | 59.2 | 30.0885 | 154.3687 | 59 | 30.0797 | 185.0284 | 58.8 | 30.0891 | 215.9417 | 58.6 | 30.0982 | 246.8106 | 58.4 | 30.0823 | 277.5454 | 58.2 | 30.0717 | 308.6177 | 58 | 30.1157 | 282.394 | 60.2 | 30.0928 | 251.5416 | 60.4 | 30.1059 | 220.7833 | 60.6 |  |  |  | 30.1156 | 159.0868 | 61 | 30.1149 | 128.0833 | 61.2 | 30.1111 | 97.1878 | 61.4 | 30.1186 | 66.4408 | 61.6 | 30.1093 | 35.7444 | 61.8 | 30.1161 | 4.7493 | 62 | 36.11 | 30.841 | 59.8 | 5 | 297 | 36.11 | 282.394 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.0888 | 30.8411 | 59.8 | 30.1183 | 61.5488 | 59.6 | 30.1045 | 92.302 | 59.4 | 30.0868 | 123.4352 | 59.2 | 30.0969 | 154.3818 | 59 | 30.088 | 185.0294 | 58.8 | 30.0975 | 215.9368 | 58.6 | 30.1065 | 246.8113 | 58.4 | 30.0906 | 277.5419 | 58.2 | 30.0801 | 308.6119 | 58 | 30.1241 | 282.3894 | 60.2 | 30.1011 | 251.5437 | 60.4 | 30.1142 | 220.7891 | 60.6 |  |  |  | 30.1239 | 159.0825 | 61 | 30.1233 | 128.0794 | 61.2 | 30.1194 | 97.1826 | 61.4 | 30.1269 | 66.4411 | 61.6 | 30.1177 | 35.741 | 61.8 | 30.1245 | 4.7509 | 62 | 36.12 | 30.8411 | 59.8 | 5 | 297 | 36.12 | 282.3894 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.0971 | 30.8411 | 59.8 | 30.1266 | 61.5488 | 59.6 | 30.1128 | 92.3051 | 59.4 | 30.0951 | 123.4337 | 59.2 | 30.1052 | 154.3941 | 59 | 30.0964 | 185.0341 | 58.8 | 30.1058 | 215.9311 | 58.6 | 30.1149 | 246.814 | 58.4 | 30.0989 | 277.5388 | 58.2 | 30.0884 | 308.6064 | 58 | 30.1324 | 282.3848 | 60.2 | 30.1094 | 251.5459 | 60.4 | 30.1225 | 220.7948 | 60.6 |  |  |  | 30.1323 | 159.0782 | 61 | 30.1316 | 128.0756 | 61.2 | 30.1277 | 97.1775 | 61.4 | 30.1353 | 66.4415 | 61.6 | 30.126 | 35.7376 | 61.8 | 30.1328 | 4.7526 | 62 | 36.13 | 30.8411 | 59.8 | 5 | 297 | 36.13 | 282.3848 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.1054 | 30.8412 | 59.8 | 30.135 | 61.5488 | 59.6 | 30.1212 | 92.3081 | 59.4 | 30.1035 | 123.4337 | 59.2 | 30.1135 | 154.4065 | 59 | 30.1047 | 185.0389 | 58.8 | 30.1141 | 215.9253 | 58.6 | 30.1232 | 246.8167 | 58.4 | 30.1073 | 277.5356 | 58.2 | 30.0967 | 308.6009 | 58 | 30.1408 | 282.3881 | 60.2 | 30.1178 | 251.5445 | 60.4 | 30.1309 | 220.8005 | 60.6 |  |  |  | 30.1406 | 159.0767 | 61 | 30.14 | 128.0716 | 61.2 | 30.1361 | 97.1723 | 61.4 | 30.1436 | 66.4418 | 61.6 | 30.1344 | 35.7342 | 61.8 | 30.1411 | 4.7543 | 62 | 36.14 | 30.8412 | 59.8 | 5 | 297 | 36.14 | 282.3881 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.1138 | 30.8412 | 59.8 | 30.1433 | 61.5488 | 59.6 | 30.1295 | 92.3111 | 59.4 | 30.1118 | 123.4336 | 59.2 | 30.1219 | 154.416 | 59 | 30.113 | 185.0392 | 58.8 | 30.1225 | 215.9234 | 58.6 | 30.1315 | 246.8214 | 58.4 | 30.1156 | 277.5303 | 58.2 | 30.1051 | 308.596 | 58 | 30.1491 | 282.3913 | 60.2 | 30.1261 | 251.543 | 60.4 | 30.1392 | 220.8062 | 60.6 |  |  |  | 30.149 | 159.0752 | 61 | 30.1483 | 128.0676 | 61.2 | 30.1444 | 97.1688 | 61.4 | 30.1519 | 66.4421 | 61.6 | 30.1427 | 35.7308 | 61.8 | 30.1494 | 4.756 | 62 | 36.15 | 30.8412 | 59.8 | 5 | 297 | 36.15 | 282.3913 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.1221 | 30.8411 | 59.8 | 30.1516 | 61.5484 | 59.6 | 30.1378 | 92.3138 | 59.4 | 30.1201 | 123.4318 | 59.2 | 30.1302 | 154.4256 | 59 | 30.1213 | 185.0396 | 58.8 | 30.1308 | 215.9215 | 58.6 | 30.1399 | 246.8262 | 58.4 | 30.1239 | 277.5251 | 58.2 | 30.1134 | 308.5911 | 58 | 30.1574 | 282.3868 | 60.2 | 30.1344 | 251.546 | 60.4 | 30.1475 | 220.8062 | 60.6 |  |  |  | 30.1573 | 159.0694 | 61 | 30.1566 | 128.0642 | 61.2 | 30.1528 | 97.1652 | 61.4 | 30.1603 | 66.4424 | 61.6 | 30.151 | 35.7274 | 61.8 | 30.1578 | 4.7577 | 62 | 36.16 | 30.8411 | 59.8 | 5 | 297 | 36.16 | 282.3868 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.1304 | 30.8411 | 59.8 | 30.16 | 61.5481 | 59.6 | 30.1462 | 92.3166 | 59.4 | 30.1284 | 123.43 | 59.2 | 30.1385 | 154.4359 | 59 | 30.1297 | 185.0464 | 58.8 | 30.1391 | 215.9127 | 58.6 | 30.1482 | 246.8295 | 58.4 | 30.1323 | 277.5198 | 58.2 | 30.1217 | 308.5858 | 58 | 30.1658 | 282.3824 | 60.2 | 30.1427 | 251.549 | 60.4 | 30.1559 | 220.8063 | 60.6 |  |  |  | 30.1656 | 159.0636 | 61 | 30.165 | 128.0607 | 61.2 | 30.1611 | 97.1617 | 61.4 | 30.1686 | 66.4427 | 61.6 | 30.1594 | 35.7241 | 61.8 | 30.1661 | 4.7594 | 62 | 36.17 | 30.8411 | 59.8 | 5 | 297 | 36.17 | 282.3824 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.1387 | 30.8411 | 59.8 | 30.1683 | 61.5477 | 59.6 | 30.1545 | 92.3195 | 59.4 | 30.1368 | 123.4306 | 59.2 | 30.1468 | 154.4461 | 59 | 30.138 | 185.0532 | 58.8 | 30.1475 | 215.9039 | 58.6 | 30.1565 | 246.8328 | 58.4 | 30.1406 | 277.5145 | 58.2 | 30.1301 | 308.5806 | 58 | 30.1741 | 282.3926 | 60.2 | 30.1511 | 251.5546 | 60.4 | 30.1642 | 220.808 | 60.6 |  |  |  | 30.174 | 159.0546 | 61 | 30.1733 | 128.0586 | 61.2 | 30.1694 | 97.1581 | 61.4 | 30.177 | 66.443 | 61.6 | 30.1677 | 35.7208 | 61.8 | 30.1745 | 4.7642 | 62 | 36.18 | 30.8411 | 59.8 | 5 | 297 | 36.18 | 282.3926 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.1471 | 30.841 | 59.8 | 30.1767 | 61.5474 | 59.6 | 30.1628 | 92.3225 | 59.4 | 30.1451 | 123.4311 | 59.2 | 30.1552 | 154.4507 | 59 | 30.1463 | 185.0592 | 58.8 | 30.1558 | 215.8991 | 58.6 | 30.1649 | 246.8359 | 58.4 | 30.1489 | 277.5111 | 58.2 | 30.1384 | 308.5738 | 58 | 30.1825 | 282.4028 | 60.2 | 30.1594 | 251.5602 | 60.4 | 30.1725 | 220.8097 | 60.6 |  |  |  | 30.1823 | 159.0455 | 61 | 30.1816 | 128.0565 | 61.2 | 30.1778 | 97.154 | 61.4 | 30.1853 | 66.4433 | 61.6 | 30.176 | 35.7175 | 61.8 | 30.1828 | 4.7691 | 62 | 36.19 | 30.841 | 59.8 | 5 | 297 | 36.19 | 282.4028 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.1554 | 30.841 | 59.8 | 30.185 | 61.547 | 59.6 | 30.1712 | 92.3255 | 59.4 | 30.1534 | 123.4302 | 59.2 | 30.1635 | 154.4552 | 59 | 30.1547 | 185.0652 | 58.8 | 30.1641 | 215.8942 | 58.6 | 30.1732 | 246.8391 | 58.4 | 30.1573 | 277.5078 | 58.2 | 30.1467 | 308.5671 | 58 | 30.1908 | 282.4081 | 60.2 | 30.1677 | 251.5737 | 60.4 | 30.1809 | 220.8079 | 60.6 |  |  |  | 30.1907 | 159.0372 | 61 | 30.19 | 128.0544 | 61.2 | 30.1861 | 97.1498 | 61.4 | 30.1936 | 66.4436 | 61.6 | 30.1844 | 35.7141 | 61.8 | 30.1911 | 4.7739 | 62 | 36.2 | 30.841 | 59.8 | 5 | 297 | 36.2 | 282.4081 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.1637 | 30.841 | 59.8 | 30.1933 | 61.5467 | 59.6 | 30.1795 | 92.3284 | 59.4 | 30.1618 | 123.4293 | 59.2 | 30.1718 | 154.4595 | 59 | 30.163 | 185.0722 | 58.8 | 30.1724 | 215.8853 | 58.6 | 30.1815 | 246.8438 | 58.4 | 30.1656 | 277.5053 | 58.2 | 30.1551 | 308.5602 | 58 | 30.1991 | 282.4133 | 60.2 | 30.1761 | 251.5872 | 60.4 | 30.1892 | 220.8062 | 60.6 |  |  |  | 30.199 | 159.0289 | 61 | 30.1983 | 128.0523 | 61.2 | 30.1945 | 97.1456 | 61.4 | 30.202 | 66.444 | 61.6 | 30.1927 | 35.7109 | 61.8 | 30.1995 | 4.7788 | 62 | 36.21 | 30.841 | 59.8 | 5 | 297 | 36.21 | 282.4133 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.1721 | 30.841 | 59.8 | 30.2017 | 61.5463 | 59.6 | 30.1878 | 92.3342 | 59.4 | 30.1701 | 123.4304 | 59.2 | 30.1802 | 154.4637 | 59 | 30.1713 | 185.0793 | 58.8 | 30.1808 | 215.8764 | 58.6 | 30.1898 | 246.8485 | 58.4 | 30.1739 | 277.503 | 58.2 | 30.1634 | 308.5533 | 58 |  |  |  | 30.1844 | 251.5954 | 60.4 | 30.1976 | 220.8053 | 60.6 |  |  |  | 30.2073 | 159.0183 | 61 | 30.2067 | 128.0492 | 61.2 | 30.2028 | 97.1414 | 61.4 | 30.2103 | 66.4444 | 61.6 | 30.201 | 35.7076 | 61.8 | 30.2078 | 4.7836 | 62 | 36.22 | 30.841 | 59.8 | 5 | 297 | 36.22 | 282.4129 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.1804 | 30.8409 | 59.8 | 30.21 | 61.546 | 59.6 | 30.1961 | 92.3399 | 59.4 | 30.1785 | 123.4314 | 59.2 | 30.1885 | 154.4685 | 59 | 30.1796 | 185.0859 | 58.8 | 30.1891 | 215.8747 | 58.6 | 30.1982 | 246.8448 | 58.4 | 30.1822 | 277.4992 | 58.2 | 30.1717 | 308.5456 | 58 |  |  |  | 30.1927 | 251.6035 | 60.4 | 30.2059 | 220.8044 | 60.6 |  |  |  | 30.2157 | 159.0077 | 61 | 30.215 | 128.0461 | 61.2 | 30.2112 | 97.1374 | 61.4 | 30.2186 | 66.4448 | 61.6 | 30.2094 | 35.7043 | 61.8 | 30.2162 | 4.7885 | 62 | 36.23 | 30.8409 | 59.8 | 5 | 297 | 36.23 | 282.4125 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.1887 | 30.8409 | 59.8 | 30.2183 | 61.5456 | 59.6 | 30.2045 | 92.3453 | 59.4 | 30.1868 | 123.4328 | 59.2 | 30.1968 | 154.4734 | 59 | 30.188 | 185.0924 | 58.8 | 30.1974 | 215.873 | 58.6 | 30.2065 | 246.8411 | 58.4 | 30.1906 | 277.4954 | 58.2 | 30.18 | 308.5378 | 58 |  |  |  | 30.201 | 251.6063 | 60.4 | 30.2142 | 220.8048 | 60.6 |  |  |  | 30.224 | 159.0005 | 61 | 30.2234 | 128.0446 | 61.2 | 30.2195 | 97.1333 | 61.4 | 30.227 | 66.4451 | 61.6 | 30.2177 | 35.701 | 61.8 | 30.2245 | 4.7934 | 62 | 36.24 | 30.8409 | 59.8 | 5 | 297 | 36.24 | 282.4153 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.197 | 30.8409 | 59.8 | 30.2267 | 61.5453 | 59.6 | 30.2128 | 92.3506 | 59.4 | 30.1951 | 123.4343 | 59.2 | 30.2051 | 154.4762 | 59 | 30.1963 | 185.093 | 58.8 | 30.2057 | 215.8711 | 58.6 | 30.2149 | 246.8449 | 58.4 | 30.1989 | 277.4925 | 58.2 | 30.1884 | 308.5302 | 58 |  |  |  | 30.2094 | 251.6091 | 60.4 | 30.2226 | 220.8052 | 60.6 |  |  |  | 30.2324 | 158.9934 | 61 | 30.2317 | 128.0432 | 61.2 | 30.2278 | 97.1292 | 61.4 | 30.2353 | 66.4455 | 61.6 | 30.226 | 35.6978 | 61.8 | 30.2328 | 4.7982 | 62 | 36.25 | 30.8409 | 59.8 | 5 | 297 | 36.25 | 282.418 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.2054 | 30.8409 | 59.8 | 30.235 | 61.5449 | 59.6 | 30.2211 | 92.356 | 59.4 | 30.2034 | 123.4302 | 59.2 | 30.2135 | 154.479 | 59 | 30.2046 | 185.0936 | 58.8 | 30.2141 | 215.8692 | 58.6 | 30.2232 | 246.8486 | 58.4 | 30.2072 | 277.4896 | 58.2 | 30.1967 | 308.5226 | 58 |  |  |  | 30.2177 | 251.6146 | 60.4 | 30.2309 | 220.8045 | 60.6 |  |  |  | 30.2407 | 158.9834 | 61 | 30.2401 | 128.0396 | 61.2 | 30.2361 | 97.1251 | 61.4 | 30.2437 | 66.446 | 61.6 | 30.2344 | 35.6945 | 61.8 | 30.2411 | 4.8031 | 62 | 36.26 | 30.8409 | 59.8 | 5 | 297 | 36.26 | 282.4154 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.2137 | 30.8408 | 59.8 | 30.2434 | 61.5446 | 59.6 | 30.2295 | 92.3613 | 59.4 | 30.2118 | 123.4261 | 59.2 | 30.2218 | 154.4839 | 59 | 30.213 | 185.098 | 58.8 | 30.2224 | 215.8614 | 58.6 | 30.2315 | 246.8488 | 58.4 | 30.2155 | 277.4868 | 58.2 | 30.205 | 308.5166 | 58 |  |  |  | 30.226 | 251.62 | 60.4 | 30.2393 | 220.8037 | 60.6 |  |  |  | 30.249 | 158.9735 | 61 | 30.2484 | 128.0361 | 61.2 | 30.2445 | 97.121 | 61.4 | 30.252 | 66.4465 | 61.6 | 30.2427 | 35.6912 | 61.8 | 30.2495 | 4.8079 | 62 | 36.27 | 30.8408 | 59.8 | 5 | 297 | 36.27 | 282.4127 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.222 | 30.8408 | 59.8 | 30.2517 | 61.5442 | 59.6 | 30.2378 | 92.3646 | 59.4 | 30.2201 | 123.4259 | 59.2 | 30.2301 | 154.4888 | 59 | 30.2213 | 185.1023 | 58.8 | 30.2307 | 215.8537 | 58.6 | 30.2399 | 246.8489 | 58.4 | 30.2239 | 277.4839 | 58.2 | 30.2133 | 308.5105 | 58 |  |  |  | 30.2344 | 251.6261 | 60.4 | 30.2476 | 220.8022 | 60.6 |  |  |  | 30.2574 | 158.9679 | 61 | 30.2567 | 128.0326 | 61.2 | 30.2528 | 97.1169 | 61.4 | 30.2603 | 66.4469 | 61.6 | 30.251 | 35.6879 | 61.8 | 30.2578 | 4.8127 | 62 | 36.28 | 30.8408 | 59.8 | 5 | 297 | 36.28 | 282.4134 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.2304 | 30.8409 | 59.8 | 30.26 | 61.5439 | 59.6 | 30.2461 | 92.3679 | 59.4 | 30.2284 | 123.4257 | 59.2 | 30.2385 | 154.4902 | 59 | 30.2296 | 185.1022 | 58.8 | 30.2391 | 215.8489 | 58.6 | 30.2482 | 246.8555 | 58.4 | 30.2322 | 277.4791 | 58.2 | 30.2217 | 308.5033 | 58 |  |  |  | 30.2427 | 251.6322 | 60.4 | 30.2559 | 220.8006 | 60.6 |  |  |  | 30.2657 | 158.9624 | 61 | 30.2651 | 128.0292 | 61.2 | 30.2612 | 97.1129 | 61.4 | 30.2686 | 66.4474 | 61.6 | 30.2594 | 35.6846 | 61.8 | 30.2662 | 4.8176 | 62 | 36.29 | 30.8409 | 59.8 | 5 | 297 | 36.29 | 282.4142 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.2387 | 30.841 | 59.8 | 30.2684 | 61.5435 | 59.6 | 30.2545 | 92.3736 | 59.4 | 30.2368 | 123.4237 | 59.2 | 30.2468 | 154.4915 | 59 | 30.2379 | 185.1021 | 58.8 | 30.2474 | 215.8441 | 58.6 | 30.2565 | 246.862 | 58.4 | 30.2405 | 277.4742 | 58.2 | 30.23 | 308.4961 | 58 |  |  |  | 30.251 | 251.6382 | 60.4 | 30.2643 | 220.7991 | 60.6 |  |  |  | 30.274 | 158.9568 | 61 | 30.2734 | 128.0259 | 61.2 | 30.2695 | 97.1088 | 61.4 | 30.277 | 66.4479 | 61.6 | 30.2677 | 35.6814 | 61.8 | 30.2745 | 4.8224 | 62 | 36.3 | 30.841 | 59.8 | 5 | 297 | 36.3 | 282.4147 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.247 | 30.841 | 59.8 | 30.2767 | 61.5432 | 59.6 | 30.2628 | 92.3792 | 59.4 | 30.2451 | 123.4217 | 59.2 | 30.2551 | 154.4893 | 59 | 30.2462 | 185.1085 | 58.8 | 30.2557 | 215.8372 | 58.6 | 30.2649 | 246.8676 | 58.4 | 30.2488 | 277.4701 | 58.2 | 30.2383 | 308.49 | 58 |  |  |  | 30.2594 | 251.6443 | 60.4 | 30.2726 | 220.7975 | 60.6 |  |  |  | 30.2824 | 158.9513 | 61 | 30.2817 | 128.0226 | 61.2 | 30.2778 | 97.1047 | 61.4 | 30.2853 | 66.4483 | 61.6 | 30.276 | 35.6781 | 61.8 | 30.2828 | 4.8272 | 62 | 36.31 | 30.841 | 59.8 | 5 | 297 | 36.31 | 282.4152 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.2554 | 30.8409 | 59.8 | 30.285 | 61.5428 | 59.6 | 30.2711 | 92.3846 | 59.4 | 30.2534 | 123.424 | 59.2 | 30.2635 | 154.4872 | 59 | 30.2546 | 185.1149 | 58.8 | 30.264 | 215.8304 | 58.6 | 30.2732 | 246.8732 | 58.4 | 30.2572 | 277.4659 | 58.2 | 30.2467 | 308.4838 | 58 |  |  |  | 30.2677 | 251.6525 | 60.4 | 30.2809 | 220.796 | 60.6 |  |  |  | 30.2907 | 158.9458 | 61 | 30.2901 | 128.0164 | 61.2 | 30.2862 | 97.1006 | 61.4 | 30.2937 | 66.4486 | 61.6 | 30.2844 | 35.6748 | 61.8 | 30.2912 | 4.832 | 62 | 36.32 | 30.8409 | 59.8 | 5 | 297 | 36.32 | 282.4189 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.2637 | 30.8408 | 59.8 | 30.2934 | 61.5425 | 59.6 | 30.2794 | 92.3899 | 59.4 | 30.2618 | 123.4263 | 59.2 | 30.2718 | 154.4836 | 59 | 30.2629 | 185.1222 | 58.8 | 30.2724 | 215.8255 | 58.6 | 30.2815 | 246.871 | 58.4 | 30.2655 | 277.4616 | 58.2 | 30.255 | 308.4778 | 58 |  |  |  | 30.276 | 251.6605 | 60.4 | 30.2893 | 220.7945 | 60.6 |  |  |  | 30.2991 | 158.9403 | 61 | 30.2984 | 128.0101 | 61.2 | 30.2945 | 97.0965 | 61.4 | 30.302 | 66.4489 | 61.6 | 30.2927 | 35.6715 | 61.8 | 30.2995 | 4.8368 | 62 | 36.33 | 30.8408 | 59.8 | 5 | 297 | 36.33 | 282.4227 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.272 | 30.8407 | 59.8 | 30.3017 | 61.5421 | 59.6 | 30.2878 | 92.3956 | 59.4 | 30.2701 | 123.4271 | 59.2 | 30.2801 | 154.48 | 59 | 30.2712 | 185.1296 | 58.8 | 30.2807 | 215.8208 | 58.6 | 30.2899 | 246.8688 | 58.4 | 30.2738 | 277.4574 | 58.2 | 30.2633 | 308.4717 | 58 |  |  |  | 30.2843 | 251.6673 | 60.4 | 30.2976 | 220.7909 | 60.6 |  |  |  | 30.3074 | 158.9357 | 61 | 30.3068 | 128.0041 | 61.2 | 30.3029 | 97.0923 | 61.4 | 30.3103 | 66.4492 | 61.6 | 30.301 | 35.6682 | 61.8 | 30.3078 | 4.8416 | 62 | 36.34 | 30.8407 | 59.8 | 5 | 297 | 36.34 | 282.429 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.2803 | 30.8407 | 59.8 | 30.3101 | 61.5418 | 59.6 | 30.2961 | 92.4013 | 59.4 | 30.2784 | 123.4279 | 59.2 | 30.2884 | 154.4793 | 59 | 30.2795 | 185.1324 | 58.8 | 30.289 | 215.8169 | 58.6 | 30.2982 | 246.8727 | 58.4 | 30.2822 | 277.4531 | 58.2 | 30.2717 | 308.4646 | 58 |  |  |  | 30.2927 | 251.6741 | 60.4 | 30.306 | 220.7873 | 60.6 |  |  |  | 30.3158 | 158.9312 | 61 | 30.3151 | 127.998 | 61.2 | 30.3112 | 97.0882 | 61.4 | 30.3187 | 66.4495 | 61.6 | 30.3094 | 35.665 | 61.8 | 30.3162 | 4.8464 | 62 | 36.35 | 30.8407 | 59.8 | 5 | 297 | 36.35 | 282.4354 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.2887 | 30.8406 | 59.8 | 30.3184 | 61.5414 | 59.6 | 30.3044 | 92.4073 | 59.4 | 30.2868 | 123.4252 | 59.2 | 30.2968 | 154.4787 | 59 | 30.2879 | 185.1353 | 58.8 | 30.2974 | 215.813 | 58.6 | 30.3065 | 246.8766 | 58.4 | 30.2905 | 277.4488 | 58.2 | 30.28 | 308.4574 | 58 |  |  |  | 30.301 | 251.6825 | 60.4 | 30.3143 | 220.7865 | 60.6 |  |  |  | 30.3241 | 158.9251 | 61 | 30.3235 | 127.992 | 61.2 | 30.3195 | 97.0841 | 61.4 | 30.327 | 66.4498 | 61.6 | 30.3177 | 35.6617 | 61.8 | 30.3245 | 4.8512 | 62 | 36.36 | 30.8406 | 59.8 | 5 | 297 | 36.36 | 282.4288 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.297 | 30.8405 | 59.8 | 30.3267 | 61.5411 | 59.6 | 30.3128 | 92.4133 | 59.4 | 30.2951 | 123.4225 | 59.2 | 30.3051 | 154.4787 | 59 | 30.2962 | 185.14 | 58.8 | 30.3057 | 215.8092 | 58.6 | 30.3148 | 246.879 | 58.4 | 30.2988 | 277.4477 | 58.2 | 30.2883 | 308.4494 | 58 |  |  |  | 30.3093 | 251.6909 | 60.4 | 30.3226 | 220.7858 | 60.6 |  |  |  | 30.3324 | 158.919 | 61 | 30.3318 | 127.9859 | 61.2 | 30.3279 | 97.0799 | 61.4 | 30.3354 | 66.4501 | 61.6 | 30.326 | 35.6584 | 61.8 | 30.3329 | 4.856 | 62 | 36.37 | 30.8405 | 59.8 | 5 | 297 | 36.37 | 282.4223 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.3053 | 30.8404 | 59.8 | 30.3351 | 61.5407 | 59.6 | 30.3211 | 92.4193 | 59.4 | 30.3034 | 123.4217 | 59.2 | 30.3134 | 154.4787 | 59 | 30.3045 | 185.1447 | 58.8 | 30.314 | 215.8055 | 58.6 | 30.3232 | 246.8815 | 58.4 | 30.3071 | 277.4465 | 58.2 | 30.2967 | 308.4414 | 58 |  |  |  | 30.3177 | 251.6994 | 60.4 | 30.331 | 220.787 | 60.6 |  |  |  | 30.3408 | 158.9152 | 61 | 30.3401 | 127.9817 | 61.2 | 30.3362 | 97.0758 | 61.4 | 30.3437 | 66.4504 | 61.6 | 30.3344 | 35.6551 | 61.8 | 30.3412 | 4.8608 | 62 | 36.38 | 30.8404 | 59.8 | 5 | 297 | 36.38 | 282.4228 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.3136 | 30.8403 | 59.8 | 30.3434 | 61.5404 | 59.6 | 30.3294 | 92.4253 | 59.4 | 30.3118 | 123.4209 | 59.2 | 30.3218 | 154.4773 | 59 | 30.3129 | 185.1451 | 58.8 | 30.3224 | 215.8007 | 58.6 | 30.3315 | 246.8893 | 58.4 | 30.3155 | 277.4444 | 58.2 | 30.305 | 308.4344 | 58 |  |  |  | 30.326 | 251.708 | 60.4 | 30.3393 | 220.7883 | 60.6 |  |  |  | 30.3491 | 158.9115 | 61 | 30.3485 | 127.9775 | 61.2 | 30.3445 | 97.0717 | 61.4 | 30.352 | 66.4507 | 61.6 | 30.3427 | 35.6519 | 61.8 | 30.3495 | 4.8656 | 62 | 36.39 | 30.8403 | 59.8 | 5 | 297 | 36.39 | 282.4232 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.322 | 30.8402 | 59.8 | 30.3517 | 61.54 | 59.6 | 30.3378 | 92.4313 | 59.4 | 30.3201 | 123.4185 | 59.2 | 30.3301 | 154.476 | 59 | 30.3212 | 185.1454 | 58.8 | 30.3307 | 215.7958 | 58.6 | 30.3399 | 246.897 | 58.4 | 30.3238 | 277.4423 | 58.2 | 30.3133 | 308.4275 | 58 |  |  |  | 30.3343 | 251.7198 | 60.4 | 30.3477 | 220.7852 | 60.6 |  |  |  | 30.3574 | 158.9122 | 61 | 30.3568 | 127.975 | 61.2 | 30.3529 | 97.0676 | 61.4 | 30.3604 | 66.451 | 61.6 | 30.351 | 35.6486 | 61.8 | 30.3578 | 4.8704 | 62 | 36.4 | 30.8402 | 59.8 | 5 | 297 | 36.4 | 282.4164 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.3303 | 30.8401 | 59.8 | 30.3601 | 61.5397 | 59.6 | 30.3461 | 92.4373 | 59.4 | 30.3284 | 123.4161 | 59.2 | 30.3384 | 154.4746 | 59 | 30.3295 | 185.1509 | 58.8 | 30.339 | 215.789 | 58.6 | 30.3482 | 246.9048 | 58.4 | 30.3321 | 277.4398 | 58.2 | 30.3216 | 308.4204 | 58 |  |  |  | 30.3427 | 251.7317 | 60.4 | 30.356 | 220.782 | 60.6 |  |  |  | 30.3658 | 158.9129 | 61 | 30.3652 | 127.9724 | 61.2 | 30.3612 | 97.0671 | 61.4 | 30.3687 | 66.4513 | 61.6 | 30.3594 | 35.6453 | 61.8 | 30.3662 | 4.8752 | 62 | 36.41 | 30.8401 | 59.8 | 5 | 297 | 36.41 | 282.4095 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.3386 | 30.84 | 59.8 | 30.3684 | 61.5393 | 59.6 | 30.3544 | 92.4433 | 59.4 | 30.3368 | 123.4177 | 59.2 | 30.3467 | 154.4732 | 59 | 30.3378 | 185.1565 | 58.8 | 30.3474 | 215.7822 | 58.6 | 30.3565 | 246.9125 | 58.4 | 30.3405 | 277.4372 | 58.2 | 30.33 | 308.4134 | 58 |  |  |  | 30.351 | 251.7397 | 60.4 | 30.3643 | 220.7805 | 60.6 |  |  |  | 30.3741 | 158.9091 | 61 | 30.3735 | 127.9692 | 61.2 | 30.3696 | 97.0667 | 61.4 | 30.377 | 66.4516 | 61.6 | 30.3677 | 35.642 | 61.8 | 30.3745 | 4.88 | 62 | 36.42 | 30.84 | 59.8 | 5 | 297 | 36.42 | 282.4173 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.347 | 30.8399 | 59.8 | 30.3768 | 61.539 | 59.6 | 30.3627 | 92.4493 | 59.4 | 30.3451 | 123.4193 | 59.2 | 30.3551 | 154.4689 | 59 | 30.3462 | 185.1608 | 58.8 | 30.3557 | 215.7768 | 58.6 | 30.3649 | 246.9212 | 58.4 | 30.3488 | 277.4359 | 58.2 | 30.3383 | 308.4109 | 58 |  |  |  | 30.3593 | 251.7477 | 60.4 | 30.3727 | 220.7789 | 60.6 |  |  |  | 30.3825 | 158.9054 | 61 | 30.3818 | 127.9659 | 61.2 | 30.3779 | 97.0663 | 61.4 | 30.3854 | 66.452 | 61.6 | 30.376 | 35.6387 | 61.8 | 30.3829 | 4.8849 | 62 | 36.43 | 30.8399 | 59.8 | 5 | 297 | 36.43 | 282.4251 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.3553 | 30.8398 | 59.8 | 30.3851 | 61.5386 | 59.6 | 30.3711 | 92.4553 | 59.4 | 30.3534 | 123.4184 | 59.2 | 30.3634 | 154.4645 | 59 | 30.3545 | 185.1651 | 58.8 | 30.364 | 215.7713 | 58.6 | 30.3732 | 246.9299 | 58.4 | 30.3571 | 277.4347 | 58.2 | 30.3466 | 308.4084 | 58 |  |  |  | 30.3676 | 251.7563 | 60.4 | 30.381 | 220.7767 | 60.6 |  |  |  | 30.3908 | 158.9047 | 61 | 30.3902 | 127.9626 | 61.2 | 30.3863 | 97.0659 | 61.4 | 30.3937 | 66.45 | 61.6 | 30.3844 | 35.6355 | 61.8 | 30.3912 | 4.8897 | 62 | 36.44 | 30.8398 | 59.8 | 5 | 297 | 36.44 | 282.4263 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.3636 | 30.8396 | 59.8 | 30.3934 | 61.5383 | 59.6 | 30.3794 | 92.4613 | 59.4 | 30.3618 | 123.4175 | 59.2 | 30.3717 | 154.4631 | 59 | 30.3628 | 185.1692 | 58.8 | 30.3723 | 215.7648 | 58.6 | 30.3815 | 246.9441 | 58.4 | 30.3654 | 277.4345 | 58.2 | 30.3549 | 308.407 | 58 |  |  |  | 30.376 | 251.765 | 60.4 | 30.3893 | 220.7746 | 60.6 |  |  |  | 30.3991 | 158.9039 | 61 | 30.3985 | 127.9593 | 61.2 | 30.3946 | 97.0654 | 61.4 | 30.402 | 66.4481 | 61.6 | 30.3927 | 35.6336 | 61.8 | 30.3995 | 4.8946 | 62 | 36.45 | 30.8396 | 59.8 | 5 | 297 | 36.45 | 282.4275 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.372 | 30.8394 | 59.8 | 30.4018 | 61.5379 | 59.6 | 30.3877 | 92.4665 | 59.4 | 30.3701 | 123.4177 | 59.2 | 30.3801 | 154.4617 | 59 | 30.3712 | 185.1733 | 58.8 | 30.3806 | 215.7583 | 58.6 | 30.3899 | 246.9583 | 58.4 | 30.3737 | 277.4343 | 58.2 | 30.3633 | 308.4056 | 58 |  |  |  | 30.3843 | 251.7749 | 60.4 | 30.3977 | 220.7724 | 60.6 |  |  |  | 30.4075 | 158.9013 | 61 | 30.4069 | 127.9558 | 61.2 | 30.4029 | 97.0649 | 61.4 | 30.4104 | 66.4461 | 61.6 | 30.401 | 35.6318 | 61.8 | 30.4079 | 4.8994 | 62 | 36.46 | 30.8394 | 59.8 | 5 | 297 | 36.46 | 282.4241 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.3803 | 30.8392 | 59.8 | 30.4101 | 61.5376 | 59.6 | 30.3961 | 92.4717 | 59.4 | 30.3784 | 123.4179 | 59.2 | 30.3884 | 154.4596 | 59 | 30.3795 | 185.1796 | 58.8 | 30.389 | 215.7572 | 58.6 | 30.3982 | 246.9624 | 58.4 | 30.3821 | 277.4317 | 58.2 | 30.3716 | 308.4033 | 58 |  |  |  | 30.3926 | 251.7849 | 60.4 | 30.406 | 220.7702 | 60.6 |  |  |  | 30.4158 | 158.8986 | 61 | 30.4152 | 127.9523 | 61.2 | 30.4113 | 97.0645 | 61.4 | 30.4187 | 66.4441 | 61.6 | 30.4094 | 35.63 | 61.8 | 30.4162 | 4.9043 | 62 | 36.47 | 30.8392 | 59.8 | 5 | 297 | 36.47 | 282.4207 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.3886 | 30.839 | 59.8 | 30.4184 | 61.5372 | 59.6 | 30.4044 | 92.4769 | 59.4 | 30.3867 | 123.4205 | 59.2 | 30.3967 | 154.4575 | 59 | 30.3878 | 185.1858 | 58.8 | 30.3973 | 215.7561 | 58.6 | 30.4065 | 246.9664 | 58.4 | 30.3904 | 277.4291 | 58.2 | 30.3799 | 308.4009 | 58 |  |  |  | 30.401 | 251.783 | 60.4 | 30.4144 | 220.77 | 60.6 |  |  |  | 30.4241 | 158.9023 | 61 | 30.4236 | 127.949 | 61.2 | 30.4196 | 97.064 | 61.4 | 30.427 | 66.4422 | 61.6 | 30.4177 | 35.6282 | 61.8 | 30.4245 | 4.9091 | 62 | 36.48 | 30.839 | 59.8 | 5 | 297 | 36.48 | 282.4206 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.3969 | 30.8389 | 59.8 | 30.4268 | 61.5369 | 59.6 | 30.4127 | 92.4821 | 59.4 | 30.3951 | 123.4231 | 59.2 | 30.405 | 154.4533 | 59 | 30.3961 | 185.1859 | 58.8 | 30.4056 | 215.7584 | 58.6 | 30.4149 | 246.976 | 58.4 | 30.3987 | 277.4258 | 58.2 | 30.3883 | 308.3999 | 58 |  |  |  | 30.4093 | 251.781 | 60.4 | 30.4227 | 220.7698 | 60.6 |  |  |  | 30.4325 | 158.9059 | 61 | 30.4319 | 127.9456 | 61.2 | 30.4279 | 97.0636 | 61.4 | 30.4354 | 66.4402 | 61.6 | 30.426 | 35.6264 | 61.8 | 30.4329 | 4.914 | 62 | 36.49 | 30.8389 | 59.8 | 5 | 297 | 36.49 | 282.4205 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.4053 | 30.8387 | 59.8 | 30.4351 | 61.5365 | 59.6 | 30.4211 | 92.487 | 59.4 | 30.4034 | 123.4209 | 59.2 | 30.4134 | 154.4492 | 59 | 30.4044 | 185.1859 | 58.8 | 30.414 | 215.7607 | 58.6 | 30.4232 | 246.9856 | 58.4 | 30.4071 | 277.4224 | 58.2 | 30.3966 | 308.399 | 58 |  |  |  | 30.4176 | 251.7856 | 60.4 | 30.431 | 220.7665 | 60.6 |  |  |  | 30.4408 | 158.91 | 61 | 30.4402 | 127.9415 | 61.2 | 30.4363 | 97.0631 | 61.4 | 30.4437 | 66.4378 | 61.6 | 30.4344 | 35.6245 | 61.8 | 30.4412 | 4.9172 | 62 | 36.5 | 30.8387 | 59.8 | 5 | 297 | 36.5 | 282.4172 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.4136 | 30.8384 | 59.8 | 30.4435 | 61.5362 | 59.6 | 30.4294 | 92.4918 | 59.4 | 30.4117 | 123.4187 | 59.2 | 30.4217 | 154.4464 | 59 | 30.4128 | 185.1878 | 58.8 | 30.4223 | 215.7568 | 58.6 | 30.4315 | 246.9946 | 58.4 | 30.4154 | 277.419 | 58.2 | 30.4049 | 308.3944 | 58 |  |  |  | 30.426 | 251.7902 | 60.4 | 30.4394 | 220.7631 | 60.6 |  |  |  | 30.4492 | 158.9141 | 61 | 30.4486 | 127.9374 | 61.2 | 30.4446 | 97.0626 | 61.4 | 30.4521 | 66.4353 | 61.6 | 30.4427 | 35.6227 | 61.8 | 30.4496 | 4.9203 | 62 | 36.51 | 30.8384 | 59.8 | 5 | 297 | 36.51 | 282.414 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.4219 | 30.8381 | 59.8 | 30.4518 | 61.5358 | 59.6 | 30.4377 | 92.4961 | 59.4 | 30.4201 | 123.4204 | 59.2 | 30.43 | 154.4436 | 59 | 30.4211 | 185.1897 | 58.8 | 30.4306 | 215.7529 | 58.6 | 30.4399 | 247.0037 | 58.4 | 30.4237 | 277.4156 | 58.2 | 30.4133 | 308.3897 | 58 |  |  |  | 30.4343 | 251.793 | 60.4 | 30.4477 | 220.761 | 60.6 |  |  |  | 30.4575 | 158.9168 | 61 | 30.4569 | 127.9331 | 61.2 | 30.4529 | 97.0622 | 61.4 | 30.4604 | 66.4318 | 61.6 | 30.451 | 35.6209 | 61.8 | 30.4579 | 4.9235 | 62 | 36.52 | 30.8381 | 59.8 | 5 | 297 | 36.52 | 282.4128 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.4303 | 30.8358 | 59.8 | 30.4601 | 61.5355 | 59.6 | 30.446 | 92.5004 | 59.4 | 30.4284 | 123.4221 | 59.2 | 30.4384 | 154.4372 | 59 | 30.4294 | 185.1901 | 58.8 | 30.439 | 215.7529 | 58.6 | 30.4482 | 247.0179 | 58.4 | 30.4321 | 277.4069 | 58.2 | 30.4216 | 308.3859 | 58 |  |  |  | 30.4426 | 251.7957 | 60.4 | 30.4561 | 220.7588 | 60.6 |  |  |  | 30.4659 | 158.9195 | 61 | 30.4652 | 127.9288 | 61.2 | 30.4613 | 97.0617 | 61.4 | 30.4687 | 66.4283 | 61.6 | 30.4594 | 35.6191 | 61.8 | 30.4662 | 4.9266 | 62 | 36.53 | 30.8358 | 59.8 | 5 | 297 | 36.53 | 282.4115 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.4386 | 30.8336 | 59.8 | 30.4685 | 61.5351 | 59.6 | 30.4544 | 92.5046 | 59.4 | 30.4367 | 123.4201 | 59.2 | 30.4467 | 154.4309 | 59 | 30.4377 | 185.1906 | 58.8 | 30.4473 | 215.7529 | 58.6 | 30.4565 | 247.0322 | 58.4 | 30.4404 | 277.3981 | 58.2 | 30.4299 | 308.3821 | 58 |  |  |  | 30.451 | 251.7985 | 60.4 | 30.4644 | 220.7566 | 60.6 |  |  |  | 30.4742 | 158.9234 | 61 | 30.4736 | 127.9273 | 61.2 | 30.4696 | 97.0613 | 61.4 | 30.4771 | 66.425 | 61.6 | 30.4677 | 35.6174 | 61.8 | 30.4745 | 4.9298 | 62 | 36.54 | 30.8336 | 59.8 | 5 | 297 | 36.54 | 282.4087 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.4469 | 30.8315 | 59.8 | 30.4768 | 61.5348 | 59.6 | 30.4627 | 92.5088 | 59.4 | 30.4451 | 123.4182 | 59.2 | 30.455 | 154.4274 | 59 | 30.4461 | 185.1935 | 58.8 | 30.4556 | 215.7502 | 58.6 | 30.4649 | 247.0406 | 58.4 | 30.4487 | 277.3951 | 58.2 | 30.4383 | 308.3788 | 58 |  |  |  | 30.4593 | 251.8012 | 60.4 | 30.4727 | 220.7544 | 60.6 |  |  |  | 30.4825 | 158.9273 | 61 | 30.4819 | 127.9258 | 61.2 | 30.478 | 97.0608 | 61.4 | 30.4854 | 66.4216 | 61.6 | 30.476 | 35.613 | 61.8 | 30.4829 | 4.9329 | 62 | 36.55 | 30.8315 | 59.8 | 5 | 297 | 36.55 | 282.4059 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.4552 | 30.8294 | 59.8 | 30.4852 | 61.5344 | 59.6 | 30.471 | 92.5131 | 59.4 | 30.4534 | 123.42 | 59.2 | 30.4633 | 154.4239 | 59 | 30.4544 | 185.1965 | 58.8 | 30.464 | 215.7476 | 58.6 | 30.4732 | 247.049 | 58.4 | 30.457 | 277.3921 | 58.2 | 30.4466 | 308.3754 | 58 |  |  |  | 30.4676 | 251.8047 | 60.4 | 30.4811 | 220.7522 | 60.6 |  |  |  | 30.4909 | 158.9312 | 61 | 30.4903 | 127.9258 | 61.2 | 30.4863 | 97.0603 | 61.4 | 30.4937 | 66.4186 | 61.6 | 30.4844 | 35.6086 | 61.8 | 30.4912 | 4.936 | 62 | 36.56 | 30.8294 | 59.8 | 5 | 297 | 36.56 | 282.4066 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.4636 | 30.8274 | 59.8 | 30.4935 | 61.5341 | 59.6 | 30.4794 | 92.5173 | 59.4 | 30.4617 | 123.4219 | 59.2 | 30.4717 | 154.4175 | 59 | 30.4627 | 185.1975 | 58.8 | 30.4723 | 215.7538 | 58.6 | 30.4815 | 247.053 | 58.4 | 30.4654 | 277.3891 | 58.2 | 30.4549 | 308.372 | 58 |  |  |  | 30.476 | 251.8082 | 60.4 | 30.4894 | 220.75 | 60.6 |  |  |  | 30.4992 | 158.9351 | 61 | 30.4986 | 127.9257 | 61.2 | 30.4947 | 97.0599 | 61.4 | 30.5021 | 66.4155 | 61.6 | 30.4927 | 35.6042 | 61.8 | 30.4996 | 4.9391 | 62 | 36.57 | 30.8274 | 59.8 | 5 | 297 | 36.57 | 282.4074 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.4719 | 30.8254 | 59.8 | 30.5018 | 61.5337 | 59.6 | 30.4877 | 92.522 | 59.4 | 30.4701 | 123.4228 | 59.2 | 30.48 | 154.4111 | 59 | 30.4711 | 185.1985 | 58.8 | 30.4806 | 215.7601 | 58.6 | 30.4899 | 247.057 | 58.4 | 30.4737 | 277.3861 | 58.2 | 30.4633 | 308.3686 | 58 |  |  |  | 30.4843 | 251.8109 | 60.4 | 30.4977 | 220.7474 | 60.6 |  |  |  | 30.5075 | 158.9391 | 61 | 30.507 | 127.9295 | 61.2 | 30.503 | 97.0594 | 61.4 | 30.5104 | 66.4125 | 61.6 | 30.501 | 35.5998 | 61.8 | 30.5079 | 4.9422 | 62 | 36.58 | 30.8254 | 59.8 | 5 | 297 | 36.58 | 282.412 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.4802 | 30.8233 | 59.8 | 30.5102 | 61.5334 | 59.6 | 30.496 | 92.5267 | 59.4 | 30.4784 | 123.4237 | 59.2 | 30.4883 | 154.4098 | 59 | 30.4794 | 185.1959 | 58.8 | 30.4889 | 215.7633 | 58.6 | 30.4982 | 247.0625 | 58.4 | 30.482 | 277.3828 | 58.2 | 30.4716 | 308.3672 | 58 |  |  |  | 30.4926 | 251.8137 | 60.4 | 30.5061 | 220.7447 | 60.6 |  |  |  | 30.5159 | 158.9431 | 61 | 30.5153 | 127.9333 | 61.2 | 30.5113 | 97.059 | 61.4 | 30.5187 | 66.4094 | 61.6 | 30.5094 | 35.5955 | 61.8 | 30.5162 | 4.9454 | 62 | 36.59 | 30.8233 | 59.8 | 5 | 297 | 36.59 | 282.4167 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.4886 | 30.8213 | 59.8 | 30.5185 | 61.533 | 59.6 | 30.5043 | 92.5314 | 59.4 | 30.4867 | 123.4226 | 59.2 | 30.4967 | 154.4086 | 59 | 30.4877 | 185.1932 | 58.8 | 30.4973 | 215.7665 | 58.6 | 30.5065 | 247.068 | 58.4 | 30.4904 | 277.3795 | 58.2 | 30.4799 | 308.3659 | 58 |  |  |  | 30.5009 | 251.8137 | 60.4 | 30.5144 | 220.7449 | 60.6 |  |  |  | 30.5242 | 158.9453 | 61 | 30.5237 | 127.9381 | 61.2 | 30.5197 | 97.0586 | 61.4 | 30.5271 | 66.4063 | 61.6 | 30.5177 | 35.5911 | 61.8 | 30.5246 | 4.9485 | 62 | 36.6 | 30.8213 | 59.8 | 5 | 297 | 36.6 | 282.4118 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.4969 | 30.8193 | 59.8 | 30.5268 | 61.5327 | 59.6 | 30.5127 | 92.5361 | 59.4 | 30.4951 | 123.4216 | 59.2 | 30.505 | 154.4079 | 59 | 30.496 | 185.1934 | 58.8 | 30.5056 | 215.7698 | 58.6 | 30.5149 | 247.0664 | 58.4 | 30.4987 | 277.3769 | 58.2 | 30.4883 | 308.3658 | 58 |  |  |  | 30.5093 | 251.8137 | 60.4 | 30.5228 | 220.7451 | 60.6 |  |  |  | 30.5326 | 158.9476 | 61 | 30.532 | 127.9429 | 61.2 | 30.528 | 97.0583 | 61.4 | 30.5354 | 66.4033 | 61.6 | 30.526 | 35.5868 | 61.8 | 30.5329 | 4.9516 | 62 | 36.61 | 30.8193 | 59.8 | 5 | 297 | 36.61 | 282.4069 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.5052 | 30.8172 | 59.8 | 30.5352 | 61.5323 | 59.6 | 30.521 | 92.5409 | 59.4 | 30.5034 | 123.4212 | 59.2 | 30.5133 | 154.4072 | 59 | 30.5044 | 185.1935 | 58.8 | 30.5139 | 215.7732 | 58.6 | 30.5232 | 247.0649 | 58.4 | 30.507 | 277.3743 | 58.2 | 30.4966 | 308.3657 | 58 |  |  |  | 30.5176 | 251.8107 | 60.4 | 30.5311 | 220.7478 | 60.6 |  |  |  | 30.5409 | 158.9499 | 61 | 30.5403 | 127.9483 | 61.2 | 30.5363 | 97.0581 | 61.4 | 30.5438 | 66.4002 | 61.6 | 30.5344 | 35.5825 | 61.8 | 30.5413 | 4.9547 | 62 | 36.62 | 30.8172 | 59.8 | 5 | 297 | 36.62 | 282.402 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.5135 | 30.8152 | 59.8 | 30.5435 | 61.532 | 59.6 | 30.5293 | 92.5456 | 59.4 | 30.5117 | 123.4208 | 59.2 | 30.5217 | 154.4016 | 59 | 30.5127 | 185.1893 | 58.8 | 30.5222 | 215.78 | 58.6 | 30.5316 | 247.0707 | 58.4 | 30.5153 | 277.3715 | 58.2 | 30.5049 | 308.3643 | 58 |  |  |  | 30.5259 | 251.8077 | 60.4 | 30.5394 | 220.7504 | 60.6 |  |  |  | 30.5492 | 158.9521 | 61 | 30.5486 | 127.9536 | 61.2 | 30.5447 | 97.0578 | 61.4 | 30.5521 | 66.3972 | 61.6 | 30.5427 | 35.5781 | 61.8 | 30.5496 | 4.9577 | 62 | 36.63 | 30.8152 | 59.8 | 5 | 297 | 36.63 | 282.3971 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.5219 | 30.8132 | 59.8 | 30.5519 | 61.5316 | 59.6 | 30.5377 | 92.55 | 59.4 | 30.5201 | 123.4179 | 59.2 | 30.53 | 154.396 | 59 | 30.521 | 185.1852 | 58.8 | 30.5306 | 215.7867 | 58.6 | 30.5399 | 247.0765 | 58.4 | 30.5237 | 277.3686 | 58.2 | 30.5132 | 308.363 | 58 |  |  |  | 30.5343 | 251.8078 | 60.4 | 30.5478 | 220.7444 | 60.6 |  |  |  | 30.5576 | 158.9555 | 61 | 30.557 | 127.9599 | 61.2 | 30.553 | 97.0575 | 61.4 | 30.5604 | 66.3943 | 61.6 | 30.551 | 35.5738 | 61.8 | 30.5579 | 4.9609 | 62 | 36.64 | 30.8132 | 59.8 | 5 | 297 | 36.64 | 282.3923 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.5302 | 30.8112 | 59.8 | 30.5602 | 61.5313 | 59.6 | 30.546 | 92.5544 | 59.4 | 30.5284 | 123.4149 | 59.2 | 30.5383 | 154.3932 | 59 | 30.5293 | 185.1861 | 58.8 | 30.5389 | 215.787 | 58.6 | 30.5482 | 247.0798 | 58.4 | 30.532 | 277.3665 | 58.2 | 30.5215 | 308.3636 | 58 |  |  |  | 30.5426 | 251.8078 | 60.4 | 30.5561 | 220.7383 | 60.6 |  |  |  | 30.5659 | 158.9589 | 61 | 30.5653 | 127.9662 | 61.2 | 30.5613 | 97.0573 | 61.4 | 30.5688 | 66.3914 | 61.6 | 30.5594 | 35.5695 | 61.8 | 30.5663 | 4.964 | 62 | 36.65 | 30.8112 | 59.8 | 5 | 297 | 36.65 | 282.3875 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.5385 | 30.8093 | 59.8 | 30.5685 | 61.5313 | 59.6 | 30.5543 | 92.5588 | 59.4 | 30.5367 | 123.4155 | 59.2 | 30.5466 | 154.3905 | 59 | 30.5377 | 185.1871 | 58.8 | 30.5472 | 215.7872 | 58.6 | 30.5565 | 247.0831 | 58.4 | 30.5403 | 277.3644 | 58.2 | 30.5299 | 308.3642 | 58 |  |  |  | 30.5509 | 251.8058 | 60.4 | 30.5645 | 220.7378 | 60.6 |  |  |  | 30.5742 | 158.9626 | 61 | 30.5737 | 127.9737 | 61.2 | 30.5697 | 97.057 | 61.4 | 30.5771 | 66.3885 | 61.6 | 30.5677 | 35.5652 | 61.8 | 30.5746 | 4.9672 | 62 | 36.66 | 30.8093 | 59.8 | 5 | 297 | 36.66 | 282.3997 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.5469 | 30.8074 | 59.8 | 30.5769 | 61.5313 | 59.6 | 30.5627 | 92.5633 | 59.4 | 30.5451 | 123.416 | 59.2 | 30.555 | 154.3833 | 59 | 30.546 | 185.1859 | 58.8 | 30.5556 | 215.7921 | 58.6 | 30.5649 | 247.0862 | 58.4 | 30.5486 | 277.3643 | 58.2 | 30.5382 | 308.3676 | 58 |  |  |  | 30.5592 | 251.8037 | 60.4 | 30.5728 | 220.7373 | 60.6 |  |  |  | 30.5826 | 158.9662 | 61 | 30.582 | 127.9811 | 61.2 | 30.578 | 97.0568 | 61.4 | 30.5854 | 66.3856 | 61.6 | 30.576 | 35.5609 | 61.8 | 30.5829 | 4.9705 | 62 | 36.67 | 30.8074 | 59.8 | 5 | 297 | 36.67 | 282.4119 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.5552 | 30.8054 | 59.8 | 30.5852 | 61.5313 | 59.6 | 30.571 | 92.5674 | 59.4 | 30.5534 | 123.4164 | 59.2 | 30.5633 | 154.3762 | 59 | 30.5543 | 185.1848 | 58.8 | 30.5639 | 215.797 | 58.6 | 30.5732 | 247.0894 | 58.4 | 30.557 | 277.3643 | 58.2 | 30.5465 | 308.3711 | 58 |  |  |  | 30.5676 | 251.7985 | 60.4 | 30.5811 | 220.7368 | 60.6 |  |  |  | 30.5909 | 158.97 | 61 | 30.5904 | 127.9873 | 61.2 | 30.5864 | 97.0565 | 61.4 | 30.5938 | 66.3828 | 61.6 | 30.5844 | 35.5566 | 61.8 | 30.5913 | 4.9705 | 62 | 36.68 | 30.8054 | 59.8 | 5 | 297 | 36.68 | 282.4077 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.5635 | 30.8035 | 59.8 | 30.5936 | 61.5313 | 59.6 | 30.5793 | 92.5715 | 59.4 | 30.5617 | 123.4168 | 59.2 | 30.5716 | 154.3742 | 59 | 30.5627 | 185.1844 | 58.8 | 30.5722 | 215.7998 | 58.6 | 30.5815 | 247.0968 | 58.4 | 30.5653 | 277.3631 | 58.2 | 30.5549 | 308.376 | 58 |  |  |  | 30.5759 | 251.7934 | 60.4 | 30.5895 | 220.7363 | 60.6 |  |  |  | 30.5993 | 158.9738 | 61 | 30.5987 | 127.9935 | 61.2 | 30.5947 | 97.0569 | 61.4 | 30.6021 | 66.3799 | 61.6 | 30.5927 | 35.5523 | 61.8 | 30.5996 | 4.9706 | 62 | 36.69 | 30.8035 | 59.8 | 5 | 297 | 36.69 | 282.4036 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.5718 | 30.8015 | 59.8 | 30.6019 | 61.5313 | 59.6 | 30.5876 | 92.5757 | 59.4 | 30.5701 | 123.4164 | 59.2 | 30.58 | 154.3721 | 59 | 30.571 | 185.184 | 58.8 | 30.5806 | 215.8026 | 58.6 | 30.5899 | 247.1042 | 58.4 | 30.5736 | 277.3619 | 58.2 | 30.5632 | 308.381 | 58 |  |  |  | 30.5842 | 251.7913 | 60.4 | 30.5978 | 220.7358 | 60.6 |  |  |  | 30.6076 | 158.9776 | 61 | 30.6071 | 127.9984 | 61.2 | 30.6031 | 97.0573 | 61.4 | 30.6104 | 66.3769 | 61.6 | 30.601 | 35.548 | 61.8 | 30.6079 | 4.9706 | 62 | 36.7 | 30.8015 | 59.8 | 5 | 297 | 36.7 | 282.3972 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.5802 | 30.8004 | 59.8 | 30.6102 | 61.5313 | 59.6 | 30.596 | 92.5798 | 59.4 | 30.5784 | 123.416 | 59.2 | 30.5883 | 154.3707 | 59 | 30.5793 | 185.1828 | 58.8 | 30.5889 | 215.8105 | 58.6 | 30.5982 | 247.1026 | 58.4 | 30.5819 | 277.3609 | 58.2 | 30.5715 | 308.385 | 58 |  |  |  | 30.5926 | 251.7893 | 60.4 | 30.6061 | 220.7354 | 60.6 |  |  |  | 30.6159 | 158.9814 | 61 | 30.6154 | 128.0033 | 61.2 | 30.6114 | 97.0576 | 61.4 | 30.6188 | 66.374 | 61.6 | 30.6094 | 35.5437 | 61.8 | 30.6163 | 4.9707 | 62 | 36.71 | 30.8004 | 59.8 | 5 | 297 | 36.71 | 282.3907 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.5885 | 30.7993 | 59.8 | 30.6186 | 61.5313 | 59.6 | 30.6043 | 92.5812 | 59.4 | 30.5867 | 123.4174 | 59.2 | 30.5966 | 154.3692 | 59 | 30.5876 | 185.1817 | 58.8 | 30.5972 | 215.8185 | 58.6 | 30.6065 | 247.1011 | 58.4 | 30.5903 | 277.3599 | 58.2 | 30.5799 | 308.389 | 58 |  |  |  | 30.6009 | 251.7836 | 60.4 | 30.6145 | 220.7381 | 60.6 |  |  |  | 30.6243 | 158.9904 | 61 | 30.6237 | 128.0075 | 61.2 | 30.6197 | 97.058 | 61.4 | 30.6271 | 66.3707 | 61.6 | 30.6177 | 35.5394 | 61.8 | 30.6246 | 4.9707 | 62 | 36.72 | 30.7993 | 59.8 | 5 | 297 | 36.72 | 282.386 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.5968 | 30.7982 | 59.8 | 30.6269 | 61.5313 | 59.6 | 30.6126 | 92.5825 | 59.4 | 30.5951 | 123.4189 | 59.2 | 30.6049 | 154.3658 | 59 | 30.5959 | 185.1787 | 58.8 | 30.6055 | 215.8243 | 58.6 | 30.6149 | 247.1052 | 58.4 | 30.5986 | 277.3583 | 58.2 | 30.5882 | 308.3956 | 58 |  |  |  | 30.6092 | 251.778 | 60.4 | 30.6228 | 220.7408 | 60.6 |  |  |  | 30.6326 | 158.9994 | 61 | 30.6321 | 128.0118 | 61.2 | 30.6281 | 97.0583 | 61.4 | 30.6355 | 66.3674 | 61.6 | 30.626 | 35.5351 | 61.8 | 30.633 | 4.9707 | 62 | 36.73 | 30.7982 | 59.8 | 5 | 297 | 36.73 | 282.3813 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.6052 | 30.7972 | 59.8 | 30.6352 | 61.5313 | 59.6 | 30.621 | 92.5846 | 59.4 | 30.6034 | 123.4143 | 59.2 | 30.6133 | 154.3624 | 59 | 30.6043 | 185.1758 | 58.8 | 30.6139 | 215.8301 | 58.6 | 30.6232 | 247.1093 | 58.4 | 30.6069 | 277.3567 | 58.2 | 30.5965 | 308.4022 | 58 |  |  |  | 30.6176 | 251.7744 | 60.4 | 30.6311 | 220.7403 | 60.6 |  |  |  | 30.641 | 159.0083 | 61 | 30.6404 | 128.0161 | 61.2 | 30.6364 | 97.0586 | 61.4 | 30.6438 | 66.3649 | 61.6 | 30.6344 | 35.5308 | 61.8 | 30.6413 | 4.9707 | 62 | 36.74 | 30.7972 | 59.8 | 5 | 297 | 36.74 | 282.3766 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.6135 | 30.7962 | 59.8 | 30.6436 | 61.5313 | 59.6 | 30.6293 | 92.5867 | 59.4 | 30.6117 | 123.4097 | 59.2 | 30.6216 | 154.3617 | 59 | 30.6126 | 185.1748 | 58.8 | 30.6222 | 215.8321 | 58.6 | 30.6315 | 247.1085 | 58.4 | 30.6153 | 277.3521 | 58.2 | 30.6049 | 308.4082 | 58 |  |  |  | 30.6259 | 251.7708 | 60.4 | 30.6395 | 220.7399 | 60.6 |  |  |  | 30.6493 | 159.0172 | 61 | 30.6487 | 128.0204 | 61.2 | 30.6447 | 97.059 | 61.4 | 30.6521 | 66.3625 | 61.6 | 30.6427 | 35.5265 | 61.8 | 30.6496 | 4.9707 | 62 | 36.75 | 30.7962 | 59.8 | 5 | 297 | 36.75 | 282.3719 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.6218 | 30.7952 | 59.8 | 30.6519 | 61.5313 | 59.6 | 30.6376 | 92.5889 | 59.4 | 30.6201 | 123.4078 | 59.2 | 30.6299 | 154.3611 | 59 | 30.6209 | 185.1738 | 58.8 | 30.6305 | 215.8341 | 58.6 | 30.6399 | 247.1078 | 58.4 | 30.6236 | 277.3474 | 58.2 | 30.6132 | 308.4142 | 58 |  |  |  | 30.6342 | 251.7652 | 60.4 | 30.6478 | 220.7406 | 60.6 |  |  |  | 30.6576 | 159.0262 | 61 | 30.6571 | 128.0262 | 61.2 | 30.6531 | 97.0593 | 61.4 | 30.6605 | 66.3595 | 61.6 | 30.651 | 35.5222 | 61.8 | 30.658 | 4.9708 | 62 | 36.76 | 30.7952 | 59.8 | 5 | 297 | 36.76 | 282.3766 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.6301 | 30.7941 | 59.8 | 30.6603 | 61.5313 | 59.6 | 30.646 | 92.5911 | 59.4 | 30.6284 | 123.4059 | 59.2 | 30.6383 | 154.354 | 59 | 30.6292 | 185.1718 | 58.8 | 30.6389 | 215.84 | 58.6 | 30.6482 | 247.1127 | 58.4 | 30.6319 | 277.3426 | 58.2 | 30.6215 | 308.4219 | 58 |  |  |  | 30.6426 | 251.7595 | 60.4 | 30.6562 | 220.7414 | 60.6 |  |  |  | 30.666 | 159.0352 | 61 | 30.6654 | 128.032 | 61.2 | 30.6614 | 97.0598 | 61.4 | 30.6688 | 66.3565 | 61.6 | 30.6594 | 35.5179 | 61.8 | 30.6663 | 4.9708 | 62 | 36.77 | 30.7941 | 59.8 | 5 | 297 | 36.77 | 282.3813 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.6385 | 30.7931 | 59.8 | 30.6686 | 61.5313 | 59.6 | 30.6543 | 92.5932 | 59.4 | 30.6367 | 123.4016 | 59.2 | 30.6466 | 154.3469 | 59 | 30.6376 | 185.1699 | 58.8 | 30.6472 | 215.8459 | 58.6 | 30.6566 | 247.1177 | 58.4 | 30.6402 | 277.3378 | 58.2 | 30.6299 | 308.4295 | 58 |  |  |  | 30.6509 | 251.7523 | 60.4 | [6 empty] | 30.6743 | 159.0424 | 61 | 30.6738 | 128.0405 | 61.2 | 30.6697 | 97.0602 | 61.4 | 30.6771 | 66.3536 | 61.6 | 30.6677 | 35.5136 | 61.8 | 30.6746 | 4.9708 | 62 | 36.78 | 30.7931 | 59.8 | 5 | 297 | 36.78 | 282.3809 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.6468 | 30.792 | 59.8 | 30.6769 | 61.5313 | 59.6 | 30.6626 | 92.5954 | 59.4 | 30.6451 | 123.3973 | 59.2 | 30.6549 | 154.343 | 59 | 30.6459 | 185.1737 | 58.8 | 30.6555 | 215.8477 | 58.6 | 30.6649 | 247.1066 | 58.4 | 30.6486 | 277.3338 | 58.2 | 30.6382 | 308.4382 | 58 |  |  |  | 30.6592 | 251.7451 | 60.4 | [6 empty] | 30.6826 | 159.0495 | 61 | 30.6821 | 128.049 | 61.2 | 30.6781 | 97.0606 | 61.4 | 30.6855 | 66.3507 | 61.6 | 30.676 | 35.5093 | 61.8 | 30.683 | 4.9708 | 62 | 36.79 | 30.792 | 59.8 | 5 | 297 | 36.79 | 282.3806 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.6551 | 30.7909 | 59.8 | 30.6853 | 61.5313 | 59.6 | 30.6709 | 92.5952 | 59.4 | 30.6534 | 123.3968 | 59.2 | 30.6633 | 154.3392 | 59 | 30.6542 | 185.1774 | 58.8 | 30.6638 | 215.8496 | 58.6 | 30.6732 | 247.0955 | 58.4 | 30.6569 | 277.3298 | 58.2 | 30.6465 | 308.4469 | 58 |  |  |  | 30.6676 | 251.737 | 60.4 | [6 empty] | 30.691 | 159.0566 | 61 | 30.6905 | 128.0539 | 61.2 | 30.6864 | 97.0609 | 61.4 | 30.6938 | 66.3475 | 61.6 | 30.6844 | 35.5051 | 61.8 | 30.6913 | 4.9708 | 62 | 36.8 | 30.7909 | 59.8 | 5 | 297 | 36.8 | 282.3805 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.6635 | 30.7897 | 59.8 | 30.6936 | 61.5313 | 59.6 | 30.6793 | 92.595 | 59.4 | 30.6617 | 123.3963 | 59.2 | 30.6716 | 154.336 | 59 | 30.6626 | 185.18 | 58.8 | 30.6722 | 215.8559 | 58.6 | 30.6815 | 247.0798 | 58.4 | 30.6652 | 277.3265 | 58.2 | 30.6548 | 308.4537 | 58 |  |  |  | 30.6759 | 251.7288 | 60.4 | [6 empty] | 30.6993 | 159.0638 | 61 | 30.6988 | 128.0589 | 61.2 | 30.6948 | 97.0613 | 61.4 | 30.7021 | 66.3444 | 61.6 | 30.6927 | 35.5008 | 61.8 | 30.6996 | 4.9708 | 62 | 36.81 | 30.7897 | 59.8 | 5 | 297 | 36.81 | 282.3804 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.6718 | 30.7885 | 59.8 | 30.702 | 61.5313 | 59.6 | 30.6876 | 92.5951 | 59.4 | 30.67 | 123.396 | 59.2 | 30.6799 | 154.3327 | 59 | 30.6709 | 185.1826 | 58.8 | 30.6805 | 215.8622 | 58.6 | 30.6899 | 247.064 | 58.4 | 30.6736 | 277.3232 | 58.2 | 30.6632 | 308.4605 | 58 |  |  |  | 30.6842 | 251.719 | 60.4 | [6 empty] | 30.7077 | 159.0709 | 61 | 30.7072 | 128.0675 | 61.2 | 30.7031 | 97.0617 | 61.4 | 30.7105 | 66.3426 | 61.6 | 30.701 | 35.4966 | 61.8 | 30.708 | 4.9708 | 62 | 36.82 | 30.7885 | 59.8 | 5 | 297 | 36.82 | 282.3794 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.6801 | 30.7873 | 59.8 | 30.7103 | 61.5313 | 59.6 | 30.6959 | 92.5953 | 59.4 | 30.6784 | 123.3957 | 59.2 | 30.6882 | 154.3332 | 59 | 30.6792 | 185.1789 | 58.8 | 30.6888 | 215.8667 | 58.6 | 30.6982 | 247.0505 | 58.4 | 30.6819 | 277.3218 | 58.2 | 30.6715 | 308.4685 | 58 |  |  |  | 30.6926 | 251.7091 | 60.4 | [6 empty] | 30.716 | 159.0781 | 61 | 30.7155 | 128.0761 | 61.2 | 30.7115 | 97.0621 | 61.4 | 30.7188 | 66.3409 | 61.6 | 30.7094 | 35.4925 | 61.8 | 30.7163 | 4.9708 | 62 | 36.83 | 30.7873 | 59.8 | 5 | 297 | 36.83 | 282.3784 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.6884 | 30.7862 | 59.8 | 30.7186 | 61.5313 | 59.6 | 30.7043 | 92.5954 | 59.4 | 30.6867 | 123.3916 | 59.2 | 30.6966 | 154.3336 | 59 | 30.6875 | 185.1752 | 58.8 | 30.6972 | 215.8711 | 58.6 | 30.7065 | 247.0369 | 58.4 | 30.6902 | 277.3204 | 58.2 | 30.6798 | 308.4764 | 58 |  |  |  | 30.7009 | 251.7009 | 60.4 | [6 empty] | 30.7243 | 159.0835 | 61 | 30.7238 | 128.0848 | 61.2 | 30.7198 | 97.0625 | 61.4 | 30.7271 | 66.3391 | 61.6 | 30.7177 | 35.4883 | 61.8 | 30.7246 | 4.9708 | 62 | 36.84 | 30.7862 | 59.8 | 5 | 297 | 36.84 | 282.3714 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.6968 | 30.7851 | 59.8 | 30.727 | 61.5313 | 59.6 | 30.7126 | 92.5955 | 59.4 | 30.695 | 123.3875 | 59.2 | 30.7049 | 154.3347 | 59 | 30.6959 | 185.1741 | 58.8 | 30.7055 | 215.8758 | 58.6 | 30.7149 | 247.0173 | 58.4 | 30.6985 | 277.3181 | 58.2 | 30.6882 | 308.4828 | 58 |  |  |  | 30.7092 | 251.6927 | 60.4 | [6 empty] | 30.7327 | 159.0889 | 61 | 30.7321 | 128.0934 | 61.2 | 30.7281 | 97.0628 | 61.4 | 30.7355 | 66.3374 | 61.6 | 30.726 | 35.4842 | 61.8 | 30.733 | 4.9708 | 62 | 36.85 | 30.7851 | 59.8 | 5 | 297 | 36.85 | 282.3645 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.7051 | 30.7839 | 59.8 | 30.7353 | 61.5313 | 59.6 | 30.7209 | 92.5956 | 59.4 | 30.7034 | 123.3865 | 59.2 | 30.7132 | 154.3357 | 59 | 30.7042 | 185.1731 | 58.8 | 30.7138 | 215.8804 | 58.6 | 30.7232 | 246.9977 | 58.4 | 30.7068 | 277.3158 | 58.2 | 30.6965 | 308.4893 | 58 |  |  |  | 30.7175 | 251.6847 | 60.4 | [6 empty] | 30.741 | 159.0971 | 61 | 30.7405 | 128.1021 | 61.2 | 30.7365 | 97.0632 | 61.4 | 30.7438 | 66.3358 | 61.6 | 30.7344 | 35.48 | 61.8 | 30.7413 | 4.9709 | 62 | 36.86 | 30.7839 | 59.8 | 5 | 297 | 36.86 | 282.3656 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.7134 | 30.7828 | 59.8 | 30.7436 | 61.5313 | 59.6 | 30.7292 | 92.5957 | 59.4 | 30.7117 | 123.3855 | 59.2 | 30.7216 | 154.3324 | 59 | 30.7125 | 185.1696 | 58.8 | 30.7221 | 215.886 | 58.6 | 30.7315 | 246.9856 | 58.4 | 30.7152 | 277.3139 | 58.2 | 30.7048 | 308.4977 | 58 |  |  |  | 30.7259 | 251.6766 | 60.4 | [6 empty] | 30.7494 | 159.1053 | 61 | 30.7488 | 128.1108 | 61.2 | 30.7448 | 97.0636 | 61.4 | 30.7522 | 66.3341 | 61.6 | 30.7427 | 35.4759 | 61.8 | 30.7497 | 4.9709 | 62 | 36.87 | 30.7828 | 59.8 | 5 | 297 | 36.87 | 282.3667 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.7218 | 30.7817 | 59.8 | 30.752 | 61.5313 | 59.6 | 30.7376 | 92.5925 | 59.4 | 30.72 | 123.3805 | 59.2 | 30.7299 | 154.3291 | 59 | 30.7209 | 185.166 | 58.8 | 30.7305 | 215.8915 | 58.6 | 30.7399 | 246.9735 | 58.4 | 30.7235 | 277.312 | 58.2 | 30.7132 | 308.5062 | 58 |  |  |  | 30.7342 | 251.669 | 60.4 | [6 empty] | 30.7577 | 159.1158 | 61 | 30.7572 | 128.1187 | 61.2 | 30.7531 | 97.064 | 61.4 | 30.7605 | 66.3321 | 61.6 | 30.751 | 35.4717 | 61.8 | 30.758 | 4.971 | 62 | 36.88 | 30.7817 | 59.8 | 5 | 297 | 36.88 | 282.3647 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.7301 | 30.7805 | 59.8 | 30.7603 | 61.5313 | 59.6 | 30.7459 | 92.5892 | 59.4 | 30.7284 | 123.3754 | 59.2 | 30.7382 | 154.3279 | 59 | 30.7292 | 185.1685 | 58.8 | 30.7388 | 215.8891 | 58.6 | 30.7482 | 246.9605 | 58.4 | 30.7318 | 277.3108 | 58.2 | 30.7215 | 308.5157 | 58 |  |  |  | 30.7425 | 251.6613 | 60.4 | [6 empty] | 30.766 | 159.1262 | 61 | 30.7655 | 128.1266 | 61.2 | 30.7615 | 97.0696 | 61.4 | 30.7688 | 66.3301 | 61.6 | 30.7594 | 35.4676 | 61.8 | 30.7663 | 4.971 | 62 | 36.89 | 30.7805 | 59.8 | 5 | 297 | 36.89 | 282.3627 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.7384 | 30.7794 | 59.8 | 30.7687 | 61.5313 | 59.6 | 30.7542 | 92.5859 | 59.4 | 30.7367 | 123.3745 | 59.2 | 30.7466 | 154.3266 | 59 | 30.7375 | 185.171 | 58.8 | 30.7471 | 215.8866 | 58.6 | 30.7566 | 246.9475 | 58.4 | 30.7402 | 277.3097 | 58.2 | 30.7298 | 308.5252 | 58 |  |  |  | 30.7509 | 251.6544 | 60.4 | [6 empty] | 30.7744 | 159.1344 | 61 | 30.7739 | 128.1359 | 61.2 | 30.7698 | 97.0753 | 61.4 | 30.7772 | 66.3281 | 61.6 | 30.7677 | 35.4634 | 61.8 | 30.7747 | 4.9711 | 62 | 36.9 | 30.7794 | 59.8 | 5 | 297 | 36.9 | 282.3677 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.7467 | 30.7783 | 59.8 | 30.777 | 61.5313 | 59.6 | 30.7626 | 92.5826 | 59.4 | 30.745 | 123.3736 | 59.2 | 30.7549 | 154.3218 | 59 | 30.7458 | 185.1709 | 58.8 | 30.7555 | 215.8841 | 58.6 | 30.7649 | 246.9336 | 58.4 | 30.7485 | 277.3089 | 58.2 | 30.7382 | 308.5342 | 58 |  |  |  | 30.7592 | 251.6474 | 60.4 | [6 empty] | 30.7827 | 159.1426 | 61 | 30.7822 | 128.1451 | 61.2 | 30.7782 | 97.081 | 61.4 | 30.7855 | 66.3262 | 61.6 | 30.776 | 35.4593 | 61.8 | 30.783 | 4.9712 | 62 | 36.91 | 30.7783 | 59.8 | 5 | 297 | 36.91 | 282.3726 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.7551 | 30.7771 | 59.8 | 30.7853 | 61.5313 | 59.6 | 30.7709 | 92.5794 | 59.4 | 30.7534 | 123.3707 | 59.2 | 30.7632 | 154.317 | 59 | 30.7542 | 185.1708 | 58.8 | 30.7638 | 215.8815 | 58.6 | 30.7732 | 246.9196 | 58.4 | 30.7568 | 277.3082 | 58.2 | 30.7465 | 308.5432 | 58 |  |  |  | 30.7675 | 251.6443 | 60.4 | [6 empty] | 30.791 | 159.1509 | 61 | 30.7906 | 128.157 | 61.2 | 30.7865 | 97.0866 | 61.4 | 30.7938 | 66.3242 | 61.6 | 30.7844 | 35.4551 | 61.8 | 30.7914 | 4.9712 | 62 | 36.92 | 30.7771 | 59.8 | 5 | 297 | 36.92 | 282.3763 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.7634 | 30.776 | 59.8 | 30.7937 | 61.5313 | 59.6 | 30.7792 | 92.5761 | 59.4 | 30.7617 | 123.3677 | 59.2 | 30.7715 | 154.3182 | 59 | 30.7625 | 185.1717 | 58.8 | 30.7721 | 215.8769 | 58.6 | 30.7816 | 246.9106 | 58.4 | 30.7651 | 277.3062 | 58.2 | 30.7548 | 308.5497 | 58 |  |  |  | 30.7758 | 251.6412 | 60.4 | [6 empty] | 30.7994 | 159.1591 | 61 | 30.7989 | 128.1689 | 61.2 | 30.7948 | 97.0923 | 61.4 | 30.8022 | 66.3222 | 61.6 | 30.7927 | 35.451 | 61.8 | 30.7997 | 4.9711 | 62 | 36.93 | 30.776 | 59.8 | 5 | 297 | 36.93 | 282.3799 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.7717 | 30.7749 | 59.8 | 30.802 | 61.5313 | 59.6 | 30.7876 | 92.5729 | 59.4 | 30.77 | 123.3647 | 59.2 | 30.7799 | 154.3194 | 59 | 30.7708 | 185.1727 | 58.8 | 30.7805 | 215.8723 | 58.6 | 30.7899 | 246.9016 | 58.4 | 30.7735 | 277.3042 | 58.2 | 30.7632 | 308.5563 | 58 |  |  |  | 30.7842 | 251.6373 | 60.4 | [6 empty] | 30.8077 | 159.1649 | 61 | 30.8072 | 128.1784 | 61.2 | 30.8032 | 97.098 | 61.4 | 30.8105 | 66.3224 | 61.6 | 30.801 | 35.4468 | 61.8 | 30.808 | 4.9711 | 62 | 36.94 | 30.7749 | 59.8 | 5 | 297 | 36.94 | 282.3805 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.7801 | 30.7737 | 59.8 | 30.8103 | 61.5313 | 59.6 | 30.7959 | 92.5696 | 59.4 | 30.7784 | 123.3617 | 59.2 | 30.7882 | 154.3197 | 59 | 30.7791 | 185.1756 | 58.8 | 30.7888 | 215.8729 | 58.6 | 30.7982 | 246.8798 | 58.4 | 30.7818 | 277.3032 | 58.2 | 30.7715 | 308.5619 | 58 |  |  |  | 30.7925 | 251.6334 | 60.4 | [6 empty] | 30.8161 | 159.1706 | 61 | 30.8156 | 128.1879 | 61.2 | 30.8115 | 97.1031 | 61.4 | 30.8188 | 66.3225 | 61.6 | 30.8094 | 35.4478 | 61.8 | 30.8163 | 4.9711 | 62 | 36.95 | 30.7737 | 59.8 | 5 | 297 | 36.95 | 282.381 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.7884 | 30.7726 | 59.8 | 30.8187 | 61.5287 | 59.6 | 30.8042 | 92.5664 | 59.4 | 30.7867 | 123.3606 | 59.2 | 30.7965 | 154.3201 | 59 | 30.7874 | 185.1785 | 58.8 | 30.7971 | 215.8734 | 58.6 | 30.8065 | 246.858 | 58.4 | 30.7901 | 277.3022 | 58.2 | 30.7798 | 308.5674 | 58 |  |  |  | 30.8008 | 251.6235 | 60.4 | [6 empty] | 30.8244 | 159.1803 | 61 | 30.8239 | 128.1975 | 61.2 | 30.8199 | 97.1081 | 61.4 | 30.8272 | 66.3226 | 61.6 | 30.8177 | 35.4487 | 61.8 | 30.8247 | 4.9711 | 62 | 36.96 | 30.7726 | 59.8 | 5 | 297 | 36.96 | 282.3824 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.7967 | 30.7715 | 59.8 | 30.827 | 61.5262 | 59.6 | 30.8125 | 92.5631 | 59.4 | 30.795 | 123.3595 | 59.2 | 30.8049 | 154.3177 | 59 | 30.7958 | 185.1752 | 58.8 | 30.8055 | 215.8742 | 58.6 | 30.8149 | 246.8456 | 58.4 | 30.7985 | 277.3011 | 58.2 | 30.7881 | 308.573 | 58 |  |  |  | 30.8092 | 251.6136 | 60.4 | [6 empty] | 30.8327 | 159.19 | 61 | 30.8322 | 128.2071 | 61.2 | 30.8282 | 97.1132 | 61.4 | 30.8355 | 66.3228 | 61.6 | 30.826 | 35.4586 | 61.8 | 30.833 | 4.9711 | 62 | 36.97 | 30.7715 | 59.8 | 5 | 297 | 36.97 | 282.3837 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.805 | 30.7703 | 59.8 | 30.8354 | 61.5236 | 59.6 | 30.8209 | 92.5599 | 59.4 | 30.8034 | 123.3512 | 59.2 | 30.8132 | 154.3154 | 59 | 30.8041 | 185.1719 | 58.8 | 30.8138 | 215.875 | 58.6 | 30.8232 | 246.8332 | 58.4 | 30.8068 | 277.3001 | 58.2 | 30.7965 | 308.5787 | 58 |  |  |  | 30.8175 | 251.6099 | 60.4 | [6 empty] | 30.8411 | 159.1964 | 61 | 30.8406 | 128.2167 | 61.2 | 30.8365 | 97.1182 | 61.4 | 30.8438 | 66.3226 | 61.6 | 30.8344 | 35.4685 | 61.8 | 30.8414 | 4.9712 | 62 | 36.98 | 30.7703 | 59.8 | 5 | 297 | 36.98 | 282.385 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.8134 | 30.7692 | 59.8 | 30.8437 | 61.521 | 59.6 | 30.8292 | 92.5567 | 59.4 | 30.8117 | 123.343 | 59.2 | 30.8215 | 154.3165 | 59 | 30.8124 | 185.1721 | 58.8 | 30.8221 | 215.8662 | 58.6 | 30.8315 | 246.816 | 58.4 | 30.8151 | 277.2999 | 58.2 | 30.8048 | 308.5843 | 58 |  |  |  | 30.8258 | 251.6061 | 60.4 | [6 empty] | 30.8494 | 159.2027 | 61 | 30.8489 | 128.2262 | 61.2 | 30.8448 | 97.1233 | 61.4 | 30.8522 | 66.3224 | 61.6 | 30.8427 | 35.4784 | 61.8 | 30.8497 | 4.9712 | 62 | 36.99 | 30.7692 | 59.8 | 5 | 297 | 36.99 | 282.3864 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.8217 | 30.7681 | 59.8 | 30.852 | 61.5184 | 59.6 | 30.8375 | 92.5534 | 59.4 | 30.82 | 123.3366 | 59.2 | 30.8298 | 154.3177 | 59 | 30.8207 | 185.1723 | 58.8 | 30.8304 | 215.8574 | 58.6 | 30.8399 | 246.7988 | 58.4 | 30.8234 | 277.2996 | 58.2 | 30.8131 | 308.5898 | 58 |  |  |  | 30.8342 | 251.6024 | 60.4 | [6 empty] | 30.8578 | 159.2015 | 61 | 30.8573 | 128.2368 | 61.2 | 30.8532 | 97.1284 | 61.4 | 30.8605 | 66.3227 | 61.6 | 30.851 | 35.4883 | 61.8 | 30.858 | 4.9713 | 62 | 37 | 30.7681 | 59.8 | 5 | 297 | 37 | 282.3909 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.83 | 30.7671 | 59.8 | 30.8604 | 61.5158 | 59.6 | 30.8459 | 92.5502 | 59.4 | 30.8284 | 123.3302 | 59.2 | 30.8382 | 154.3145 | 59 | 30.8291 | 185.1718 | 58.8 | 30.8387 | 215.8525 | 58.6 | 30.8482 | 246.7872 | 58.4 | 30.8318 | 277.2991 | 58.2 | 30.8215 | 308.6005 | 58 |  |  |  | 30.8425 | 251.5986 | 60.4 | [6 empty] | 30.8661 | 159.2002 | 61 | 30.8656 | 128.2473 | 61.2 | 30.8615 | 97.1332 | 61.4 | 30.8689 | 66.3231 | 61.6 | 30.8594 | 35.4982 | 61.8 | 30.8664 | 4.9714 | 62 | 37.01 | 30.7671 | 59.8 | 5 | 297 | 37.01 | 282.3954 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.8384 | 30.766 | 59.8 | 30.8687 | 61.5133 | 59.6 | 30.8542 | 92.547 | 59.4 | 30.8367 | 123.3207 | 59.2 | 30.8465 | 154.3114 | 59 | 30.8374 | 185.1712 | 58.8 | 30.8471 | 215.8476 | 58.6 | 30.8565 | 246.7755 | 58.4 | 30.8401 | 277.2986 | 58.2 | 30.8298 | 308.6111 | 58 |  |  |  | 30.8508 | 251.5959 | 60.4 | [6 empty] | 30.8744 | 159.2005 | 61 | 30.874 | 128.2578 | 61.2 | 30.8699 | 97.138 | 61.4 | 30.8772 | 66.3245 | 61.6 | 30.8677 | 35.5081 | 61.8 | 30.8747 | 4.9715 | 62 | 37.02 | 30.766 | 59.8 | 5 | 297 | 37.02 | 282.3998 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.8467 | 30.7669 | 59.8 | 30.877 | 61.5107 | 59.6 | 30.8625 | 92.5437 | 59.4 | 30.845 | 123.3112 | 59.2 | 30.8548 | 154.3111 | 59 | 30.8457 | 185.1739 | 58.8 | 30.8554 | 215.8398 | 58.6 | 30.8649 | 246.7612 | 58.4 | 30.8484 | 277.3 | 58.2 | 30.8381 | 308.622 | 58 |  |  |  | 30.8592 | 251.5932 | 60.4 | [6 empty] | 30.8828 | 159.2009 | 61 | 30.8823 | 128.2683 | 61.2 | 30.8782 | 97.1428 | 61.4 | 30.8855 | 66.3259 | 61.6 | 30.876 | 35.518 | 61.8 | 30.8831 | 4.9716 | 62 | 37.03 | 30.7669 | 59.8 | 5 | 297 | 37.03 | 282.4043 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.855 | 30.7678 | 59.8 | 30.8854 | 61.5081 | 59.6 | 30.8708 | 92.5397 | 59.4 | 30.8534 | 123.3063 | 59.2 | 30.8632 | 154.3107 | 59 | 30.8541 | 185.1766 | 58.8 | 30.8637 | 215.8319 | 58.6 | 30.8732 | 246.7469 | 58.4 | 30.8568 | 277.3013 | 58.2 | 30.8465 | 308.6329 | 58 |  |  |  | 30.8675 | 251.5891 | 60.4 | [6 empty] | 30.8911 | 159.2011 | 61 | 30.8907 | 128.2748 | 61.2 | 30.8865 | 97.1476 | 61.4 | 30.8939 | 66.3276 | 61.6 | 30.8844 | 35.5278 | 61.8 | 30.8914 | 4.9717 | 62 | 37.04 | 30.7678 | 59.8 | 5 | 297 | 37.04 | 282.4113 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.8633 | 30.7707 | 59.8 | 30.8937 | 61.5055 | 59.6 | 30.8792 | 92.5357 | 59.4 | 30.8617 | 123.3013 | 59.2 | 30.8715 | 154.3082 | 59 | 30.8624 | 185.1786 | 58.8 | 30.8721 | 215.8288 | 58.6 | 30.8815 | 246.7282 | 58.4 | 30.8651 | 277.306 | 58.2 | 30.8548 | 308.643 | 58 |  |  |  | 30.8758 | 251.5849 | 60.4 | [6 empty] | 30.8994 | 159.2013 | 61 | 30.899 | 128.2813 | 61.2 | 30.8949 | 97.1524 | 61.4 | 30.9022 | 66.3292 | 61.6 | 30.8927 | 35.5405 | 61.8 | 30.8997 | 4.9718 | 62 | 37.05 | 30.7707 | 59.8 | 5 | 297 | 37.05 | 282.4183 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.8717 | 30.7735 | 59.8 | 30.9021 | 61.503 | 59.6 | 30.8875 | 92.5317 | 59.4 | 30.87 | 123.2964 | 59.2 | 30.8798 | 154.3056 | 59 | 30.8707 | 185.1805 | 58.8 | 30.8804 | 215.8256 | 58.6 | 30.8899 | 246.7095 | 58.4 | 30.8734 | 277.3106 | 58.2 | 30.8631 | 308.6532 | 58 |  |  |  | 30.8842 | 251.5787 | 60.4 | [6 empty] | 30.9078 | 159.2016 | 61 | 30.9073 | 128.2865 | 61.2 | 30.9032 | 97.1572 | 61.4 | 30.9106 | 66.3297 | 61.6 | 30.901 | 35.5531 | 61.8 | 30.9081 | 4.9716 | 62 | 37.06 | 30.7735 | 59.8 | 5 | 297 | 37.06 | 282.4232 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.88 | 30.7763 | 59.8 | 30.9104 | 61.5004 | 59.6 | 30.8958 | 92.5277 | 59.4 | 30.8784 | 123.2916 | 59.2 | 30.8882 | 154.3069 | 59 | 30.879 | 185.1788 | 58.8 | 30.8887 | 215.8203 | 58.6 | 30.8982 | 246.6925 | 58.4 | 30.8817 | 277.3152 | 58.2 | 30.8715 | 308.6623 | 58 |  |  |  | 30.8925 | 251.5726 | 60.4 | [6 empty] | 30.9161 | 159.2019 | 61 | 30.9157 | 128.2915 | 61.2 | 30.9116 | 97.1621 | 61.4 | 30.9189 | 66.3301 | 61.6 | 30.9094 | 35.5657 | 61.8 | 30.9164 | 4.9714 | 62 | 37.07 | 30.7763 | 59.8 | 5 | 297 | 37.07 | 282.428 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.8883 | 30.7792 | 59.8 | 30.9187 | 61.4978 | 59.6 | 30.9042 | 92.5236 | 59.4 | 30.8867 | 123.2832 | 59.2 | 30.8965 | 154.3081 | 59 | 30.8874 | 185.1771 | 58.8 | 30.8971 | 215.815 | 58.6 | 30.9066 | 246.6756 | 58.4 | 30.89 | 277.3199 | 58.2 | 30.8798 | 308.6714 | 58 |  |  |  | 30.9008 | 251.5652 | 60.4 | [6 empty] | 30.9245 | 159.1998 | 61 | 30.924 | 128.2926 | 61.2 | 30.9199 | 97.1669 | 61.4 | 30.9272 | 66.3306 | 61.6 | 30.9177 | 35.5783 | 61.8 | 30.9247 | 4.9712 | 62 | 37.08 | 30.7792 | 59.8 | 5 | 297 | 37.08 | 282.4218 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.8967 | 30.782 | 59.8 | 30.9271 | 61.4952 | 59.6 | 30.9125 | 92.5196 | 59.4 | 30.895 | 123.2749 | 59.2 | 30.9048 | 154.3091 | 59 | 30.8957 | 185.177 | 58.8 | 30.9054 | 215.8106 | 58.6 | 30.9149 | 246.6526 | 58.4 | 30.8984 | 277.3239 | 58.2 | 30.8881 | 308.6786 | 58 |  |  |  | 30.9091 | 251.5578 | 60.4 | [6 empty] | 30.9328 | 159.1976 | 61 | 30.9323 | 128.2937 | 61.2 | 30.9283 | 97.1716 | 61.4 | 30.9355 | 66.3311 | 61.6 | 30.926 | 35.5909 | 61.8 | 30.9331 | 4.971 | 62 | 37.09 | 30.782 | 59.8 | 5 | 297 | 37.09 | 282.4156 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.905 | 30.7849 | 59.8 | 30.9354 | 61.4926 | 59.6 | 30.9208 | 92.5156 | 59.4 | 30.9034 | 123.2686 | 59.2 | 30.9131 | 154.3102 | 59 | 30.904 | 185.1769 | 58.8 | 30.9137 | 215.8062 | 58.6 | 30.9232 | 246.6297 | 58.4 | 30.9067 | 277.328 | 58.2 | 30.8965 | 308.6857 | 58 |  |  |  | 30.9175 | 251.5506 | 60.4 | [6 empty] | 30.9411 | 159.1972 | 61 | 30.9407 | 128.2965 | 61.2 | 30.9366 | 97.1763 | 61.4 | 30.9439 | 66.3316 | 61.6 | 30.9344 | 35.6035 | 61.8 | 30.9414 | 4.9708 | 62 | 37.1 | 30.7849 | 59.8 | 5 | 297 | 37.1 | 282.418 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.9133 | 30.7878 | 59.8 | 30.9438 | 61.4901 | 59.6 | 30.9292 | 92.5116 | 59.4 | 30.9117 | 123.2623 | 59.2 | 30.9215 | 154.3056 | 59 | 30.9124 | 185.1734 | 58.8 | 30.9221 | 215.8057 | 58.6 | 30.9315 | 246.6154 | 58.4 | 30.915 | 277.3319 | 58.2 | 30.9048 | 308.695 | 58 |  |  |  | 30.9258 | 251.5434 | 60.4 | [6 empty] | 30.9495 | 159.1969 | 61 | 30.949 | 128.2994 | 61.2 | 30.9449 | 97.1809 | 61.4 | 30.9522 | 66.3322 | 61.6 | 30.9427 | 35.616 | 61.8 | 30.9497 | 4.9706 | 62 | 37.11 | 30.7878 | 59.8 | 5 | 297 | 37.11 | 282.4205 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.9216 | 30.7907 | 59.8 | 30.9521 | 61.4875 | 59.6 | 30.9375 | 92.5076 | 59.4 | 30.92 | 123.2534 | 59.2 | 30.9298 | 154.3011 | 59 | 30.9207 | 185.1698 | 58.8 | 30.9304 | 215.8052 | 58.6 | 30.9399 | 246.6012 | 58.4 | 30.9234 | 277.3358 | 58.2 | 30.9131 | 308.7044 | 58 |  |  |  | 30.9341 | 251.5398 | 60.4 | [6 empty] | 30.9578 | 159.1965 | 61 | 30.9574 | 128.3023 | 61.2 | 30.9532 | 97.1854 | 61.4 | 30.9605 | 66.3327 | 61.6 | 30.951 | 35.6286 | 61.8 | 30.9581 | 4.9704 | 62 | 37.12 | 30.7907 | 59.8 | 5 | 297 | 37.12 | 282.423 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.93 | 30.7936 | 59.8 | 30.9604 | 61.4849 | 59.6 | 30.9458 | 92.5036 | 59.4 | 30.9283 | 123.2445 | 59.2 | 30.9381 | 154.3006 | 59 | 30.929 | 185.1706 | 58.8 | 30.9387 | 215.7962 | 58.6 | 30.9482 | 246.583 | 58.4 | 30.9317 | 277.3376 | 58.2 | 30.9214 | 308.7159 | 58 |  |  |  | 30.9425 | 251.5362 | 60.4 | [6 empty] | 30.9662 | 159.1961 | 61 | 30.9657 | 128.3052 | 61.2 | 30.9616 | 97.19 | 61.4 | 30.9689 | 66.3333 | 61.6 | 30.9594 | 35.6409 | 61.8 | 30.9664 | 4.9702 | 62 | 37.13 | 30.7936 | 59.8 | 5 | 297 | 37.13 | 282.4256 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.9383 | 30.7965 | 59.8 | 30.9688 | 61.4823 | 59.6 | 30.9541 | 92.4998 | 59.4 | 30.9367 | 123.2395 | 59.2 | 30.9465 | 154.3001 | 59 | 30.9373 | 185.1714 | 58.8 | 30.9471 | 215.7873 | 58.6 | 30.9565 | 246.5648 | 58.4 | 30.94 | 277.3393 | 58.2 | 30.9298 | 308.7273 | 58 |  |  |  | 30.9508 | 251.5332 | 60.4 | [6 empty] | 30.9745 | 159.1937 | 61 | 30.9741 | 128.3072 | 61.2 | 30.9699 | 97.1946 | 61.4 | 30.9772 | 66.3337 | 61.6 | 30.9677 | 35.6533 | 61.8 | 30.9748 | 4.97 | 62 | 37.14 | 30.7965 | 59.8 | 5 | 297 | 37.14 | 282.4281 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.9466 | 30.7994 | 59.8 | 30.9771 | 61.4797 | 59.6 | 30.9625 | 92.4961 | 59.4 | 30.945 | 123.2344 | 59.2 | 30.9548 | 154.2954 | 59 | 30.9456 | 185.1705 | 58.8 | 30.9554 | 215.7828 | 58.6 | 30.9649 | 246.5459 | 58.4 | 30.9483 | 277.343 | 58.2 | 30.9381 | 308.7377 | 58 |  |  |  | 30.9591 | 251.5301 | 60.4 | [6 empty] | 30.9828 | 159.1913 | 61 | 30.9824 | 128.3091 | 61.2 | 30.9783 | 97.1991 | 61.4 | 30.9856 | 66.3342 | 61.6 | 30.976 | 35.6657 | 61.8 | 30.9831 | 4.9697 | 62 | 37.15 | 30.7994 | 59.8 | 5 | 297 | 37.15 | 282.4306 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.955 | 30.8023 | 59.8 | 30.9854 | 61.4772 | 59.6 | 30.9708 | 92.4927 | 59.4 | 30.9534 | 123.2276 | 59.2 | 30.9631 | 154.2908 | 59 | 30.954 | 185.1696 | 58.8 | 30.9637 | 215.7784 | 58.6 | 30.9732 | 246.5269 | 58.4 | 30.9567 | 277.3466 | 58.2 | 30.9464 | 308.748 | 58 |  |  |  | 30.9675 | 251.5281 | 60.4 | [6 empty] | 30.9912 | 159.1888 | 61 | 30.9907 | 128.3054 | 61.2 | 30.9866 | 97.2037 | 61.4 | 30.9939 | 66.3347 | 61.6 | 30.9844 | 35.678 | 61.8 | 30.9914 | 4.9694 | 62 | 37.16 | 30.8023 | 59.8 | 5 | 297 | 37.16 | 282.4297 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.9633 | 30.8052 | 59.8 | 30.9938 | 61.4746 | 59.6 | 30.9791 | 92.4893 | 59.4 | 30.9617 | 123.2208 | 59.2 | 30.9714 | 154.2934 | 59 | 30.9623 | 185.1695 | 58.8 | 30.972 | 215.7692 | 58.6 | 30.9815 | 246.5103 | 58.4 | 30.965 | 277.3482 | 58.2 | 30.9548 | 308.7557 | 58 |  |  |  | 30.9758 | 251.526 | 60.4 | [6 empty] | 30.9995 | 159.1864 | 61 | 30.9991 | 128.3016 | 61.2 | 30.9949 | 97.2083 | 61.4 | 31.0022 | 66.3352 | 61.6 | 30.9927 | 35.6904 | 61.8 | 30.9998 | 4.9691 | 62 | 37.17 | 30.8052 | 59.8 | 5 | 297 | 37.17 | 282.4289 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.9716 | 30.8081 | 59.8 | 31.0021 | 61.472 | 59.6 | 30.9875 | 92.4859 | 59.4 | 30.97 | 123.2146 | 59.2 | 30.9798 | 154.296 | 59 | 30.9706 | 185.1694 | 58.8 | 30.9803 | 215.7599 | 58.6 | 30.9899 | 246.4937 | 58.4 | 30.9733 | 277.3498 | 58.2 | 30.9631 | 308.7634 | 58 |  |  |  | 30.9841 | 251.5264 | 60.4 | [6 empty] | 31.0078 | 159.1818 | 61 | 31.0074 | 128.2977 | 61.2 | 31.0033 | 97.2128 | 61.4 | 31.0106 | 66.3353 | 61.6 | 31.001 | 35.7028 | 61.8 | 31.0081 | 4.9688 | 62 | 37.18 | 30.8081 | 59.8 | 5 | 297 | 37.18 | 282.4315 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.9799 | 30.811 | 59.8 | 31.0105 | 61.4694 | 59.6 | 30.9958 | 92.4825 | 59.4 | 30.9783 | 123.2083 | 59.2 | 30.9881 | 154.2978 | 59 | 30.9789 | 185.1727 | 58.8 | 30.9887 | 215.758 | 58.6 | 30.9982 | 246.4665 | 58.4 | 30.9817 | 277.3554 | 58.2 | 30.9714 | 308.7686 | 58 |  |  |  | 30.9925 | 251.5266 | 60.4 | [6 empty] | 31.0162 | 159.1772 | 61 | 31.0157 | 128.2939 | 61.2 | 31.0116 | 97.2174 | 61.4 | 31.0189 | 66.3354 | 61.6 | 31.0094 | 35.7151 | 61.8 | 31.0164 | 4.9684 | 62 | 37.19 | 30.811 | 59.8 | 5 | 297 | 37.19 | 282.4341 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.9883 | 30.8139 | 59.8 | 31.0188 | 61.4669 | 59.6 | 31.0041 | 92.4791 | 59.4 | 30.9867 | 123.2031 | 59.2 | 30.9964 | 154.2995 | 59 | 30.9873 | 185.176 | 58.8 | 30.997 | 215.756 | 58.6 | 31.0065 | 246.4393 | 58.4 | 30.99 | 277.3611 | 58.2 | 30.9798 | 308.7739 | 58 |  |  |  | 31.0008 | 251.5225 | 60.4 | [6 empty] | 31.0245 | 159.1749 | 61 | 31.0241 | 128.2914 | 61.2 | 31.02 | 97.222 | 61.4 | 31.0273 | 66.3361 | 61.6 | 31.0177 | 35.7275 | 61.8 | 31.0248 | 4.9681 | 62 | 37.2 | 30.8139 | 59.8 | 5 | 297 | 37.2 | 282.4368 | 60.2 | 5 | 297
|  | 30.9966 | 30.816 | 59.8 | 31.0271 | 61.4643 | 59.6 | 31.0125 | 92.4757 | 59.4 | 30.995 | 123.1979 | 59.2 | 31.0048 | 154.2977 | 59 | 30.9956 | 185.174 | 58.8 | 31.0053 | 215.7538 | 58.6 | 31.0149 | 246.4204 | 58.4 | 30.9983 | 277.3716 | 58.2 | 30.9881 | 308.78 | 58 |  |  |  | 31.0091 | 251.5184 | 60.4 | [6 empty] | 31.0329 | 159.1726 | 61 | 31.0324 | 128.2889 | 61.2 | 31.0283 | 97.2265 | 61.4 | 31.0356 | 66.3367 | 61.6 | 31.026 | 35.7397 | 61.8 | 31.0331 | 4.9678 | 62 | 37.21 | 30.816 | 59.8 | 5 | 297 | 37.21 | 282.4395 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.0049 | 30.8181 | 59.8 | 31.0355 | 61.4617 | 59.6 | 31.0208 | 92.473 | 59.4 | 31.0033 | 123.1883 | 59.2 | 31.0131 | 154.2958 | 59 | 31.0039 | 185.1719 | 58.8 | 31.0137 | 215.7517 | 58.6 | 31.0232 | 246.4016 | 58.4 | 31.0066 | 277.3823 | 58.2 | 30.9964 | 308.7862 | 58 |  |  |  | 31.0175 | 251.5179 | 60.4 | [6 empty] | 31.0412 | 159.1663 | 61 | 31.0408 | 128.2869 | 61.2 | 31.0367 | 97.2311 | 61.4 | 31.0439 | 66.3378 | 61.6 | 31.0344 | 35.7519 | 61.8 | 31.0414 | 4.9675 | 62 | 37.22 | 30.8181 | 59.8 | 5 | 297 | 37.22 | 282.4421 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.0133 | 30.8201 | 59.8 | 31.0438 | 61.4591 | 59.6 | 31.0291 | 92.4703 | 59.4 | 31.0117 | 123.1786 | 59.2 | 31.0214 | 154.2981 | 59 | 31.0123 | 185.1699 | 58.8 | 31.022 | 215.7427 | 58.6 | 31.0315 | 246.3775 | 58.4 | 31.015 | 277.3936 | 58.2 | 31.0048 | 308.7877 | 58 |  |  |  | 31.0258 | 251.5174 | 60.4 | [6 empty] | 31.0495 | 159.1599 | 61 | 31.0491 | 128.285 | 61.2 | 31.045 | 97.2357 | 61.4 | 31.0522 | 66.3388 | 61.6 | 31.0427 | 35.764 | 61.8 | 31.0498 | 4.9672 | 62 | 37.23 | 30.8201 | 59.8 | 5 | 297 | 37.23 | 282.4448 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.0216 | 30.8221 | 59.8 | 31.0521 | 61.4565 | 59.6 | 31.0374 | 92.4665 | 59.4 | 31.02 | 123.1731 | 59.2 | 31.0297 | 154.3004 | 59 | 31.0206 | 185.1679 | 58.8 | 31.0303 | 215.7337 | 58.6 | 31.0399 | 246.3535 | 58.4 | 31.0233 | 277.405 | 58.2 | 31.0131 | 308.7893 | 58 |  |  |  | 31.0341 | 251.5186 | 60.4 | [6 empty] | 31.0579 | 159.1527 | 61 | 31.0575 | 128.2819 | 61.2 | 31.0533 | 97.2402 | 61.4 | 31.0606 | 66.3385 | 61.6 | 31.051 | 35.7761 | 61.8 | 31.0581 | 4.9669 | 62 | 37.24 | 30.8221 | 59.8 | 5 | 297 | 37.24 | 282.4448 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.0299 | 30.8241 | 59.8 | 31.0605 | 61.454 | 59.6 | 31.0458 | 92.4627 | 59.4 | 31.0283 | 123.1675 | 59.2 | 31.0381 | 154.2949 | 59 | 31.0289 | 185.1641 | 58.8 | 31.0387 | 215.7286 | 58.6 | 31.0482 | 246.3362 | 58.4 | 31.0316 | 277.4183 | 58.2 | 31.0214 | 308.7914 | 58 |  |  |  | 31.0424 | 251.5199 | 60.4 | [6 empty] | 31.0662 | 159.1456 | 61 | 31.0658 | 128.2789 | 61.2 | 31.0616 | 97.2447 | 61.4 | 31.0689 | 66.3382 | 61.6 | 31.0594 | 35.7881 | 61.8 | 31.0665 | 4.9666 | 62 | 37.25 | 30.8241 | 59.8 | 5 | 297 | 37.25 | 282.4447 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.0382 | 30.8261 | 59.8 | 31.0688 | 61.4514 | 59.6 | 31.0541 | 92.4592 | 59.4 | 31.0367 | 123.1613 | 59.2 | 31.0464 | 154.2893 | 59 | 31.0372 | 185.1603 | 58.8 | 31.047 | 215.7234 | 58.6 | 31.0565 | 246.3189 | 58.4 | 31.0399 | 277.4316 | 58.2 | 31.0298 | 308.7934 | 58 |  |  |  | 31.0508 | 251.5223 | 60.4 | [6 empty] | 31.0746 | 159.1421 | 61 | 31.0742 | 128.2772 | 61.2 | 31.07 | 97.2492 | 61.4 | 31.0772 | 66.3384 | 61.6 | 31.0677 | 35.8002 | 61.8 | 31.0748 | 4.9663 | 62 | 37.26 | 30.8261 | 59.8 | 5 | 297 | 37.26 | 282.4375 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.0466 | 30.8281 | 59.8 | 31.0772 | 61.4488 | 59.6 | 31.0624 | 92.4557 | 59.4 | 31.045 | 123.1551 | 59.2 | 31.0547 | 154.2902 | 59 | 31.0456 | 185.1607 | 58.8 | 31.0553 | 215.7124 | 58.6 | 31.0648 | 246.3052 | 58.4 | 31.0483 | 277.4441 | 58.2 | 31.0381 | 308.7892 | 58 |  |  |  | 31.0591 | 251.5246 | 60.4 | [6 empty] | 31.0829 | 159.1386 | 61 | 31.0825 | 128.2755 | 61.2 | 31.0783 | 97.2536 | 61.4 | 31.0856 | 66.3386 | 61.6 | 31.076 | 35.8122 | 61.8 | 31.0831 | 4.966 | 62 | 37.27 | 30.8281 | 59.8 | 5 | 297 | 37.27 | 282.4303 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.0549 | 30.8301 | 59.8 | 31.0855 | 61.4462 | 59.6 | 31.0708 | 92.4522 | 59.4 | 31.0533 | 123.1533 | 59.2 | 31.063 | 154.2911 | 59 | 31.0539 | 185.1612 | 58.8 | 31.0637 | 215.7013 | 58.6 | 31.0732 | 246.2915 | 58.4 | 31.0566 | 277.4565 | 58.2 | 31.0464 | 308.785 | 58 |  |  |  | 31.0674 | 251.5279 | 60.4 | [6 empty] | 31.0912 | 159.1329 | 61 | 31.0908 | 128.2711 | 61.2 | 31.0867 | 97.2581 | 61.4 | 31.0939 | 66.3388 | 61.6 | 31.0844 | 35.8243 | 61.8 | 31.0915 | 4.9657 | 62 | 37.28 | 30.8301 | 59.8 | 5 | 297 | 37.28 | 282.4329 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.0632 | 30.832 | 59.8 | 31.0938 | 61.4436 | 59.6 | 31.0791 | 92.4488 | 59.4 | 31.0617 | 123.1514 | 59.2 | 31.0714 | 154.2901 | 59 | 31.0622 | 185.1625 | 58.8 | 31.072 | 215.6973 | 58.6 | 31.0815 | 246.2871 | 58.4 | 31.0649 | 277.4682 | 58.2 | 31.0547 | 308.7809 | 58 |  |  |  | 31.0758 | 251.5313 | 60.4 | [6 empty] | 31.0996 | 159.1273 | 61 | 31.0992 | 128.2668 | 61.2 | 31.095 | 97.2625 | 61.4 | 31.1023 | 66.339 | 61.6 | 31.0927 | 35.8363 | 61.8 | 31.0998 | 4.9654 | 62 | 37.29 | 30.832 | 59.8 | 5 | 297 | 37.29 | 282.4355 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.0716 | 30.834 | 59.8 | 31.1022 | 61.4411 | 59.6 | 31.0874 | 92.4453 | 59.4 | 31.07 | 123.153 | 59.2 | 31.0797 | 154.289 | 59 | 31.0705 | 185.1638 | 58.8 | 31.0803 | 215.6932 | 58.6 | 31.0899 | 246.2826 | 58.4 | 31.0732 | 277.48 | 58.2 | 31.0631 | 308.7767 | 58 |  |  |  | 31.0841 | 251.5338 | 60.4 | [6 empty] | 31.1079 | 159.1213 | 61 | 31.1075 | 128.2659 | 61.2 | 31.1033 | 97.2669 | 61.4 | 31.1106 | 66.3394 | 61.6 | 31.101 | 35.8484 | 61.8 | 31.1082 | 4.9652 | 62 | 37.3 | 30.834 | 59.8 | 5 | 297 | 37.3 | 282.4415 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.0799 | 30.8361 | 59.8 | 31.1105 | 61.4385 | 59.6 | 31.0957 | 92.4418 | 59.4 | 31.0783 | 123.1545 | 59.2 | 31.088 | 154.2941 | 59 | 31.0789 | 185.1579 | 58.8 | 31.0887 | 215.6889 | 58.6 | 31.0982 | 246.2785 | 58.4 | 31.0816 | 277.4919 | 58.2 | 31.0714 | 308.7751 | 58 |  |  |  | 31.0924 | 251.5363 | 60.4 | [6 empty] | 31.1162 | 159.1153 | 61 | 31.1158 | 128.2651 | 61.2 | 31.1117 | 97.2714 | 61.4 | 31.1189 | 66.3399 | 61.6 | 31.1094 | 35.8609 | 61.8 | 31.1165 | 4.9649 | 62 | 37.31 | 30.8361 | 59.8 | 5 | 297 | 37.31 | 282.4475 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.0882 | 30.8381 | 59.8 | 31.1189 | 61.4359 | 59.6 | 31.1041 | 92.4383 | 59.4 | 31.0867 | 123.1563 | 59.2 | 31.0964 | 154.2991 | 59 | 31.0872 | 185.152 | 58.8 | 31.097 | 215.6847 | 58.6 | 31.1065 | 246.2743 | 58.4 | 31.0899 | 277.5038 | 58.2 | 31.0797 | 308.7735 | 58 |  |  |  | 31.1008 | 251.5388 | 60.4 | [6 empty] | 31.1246 | 159.1058 | 61 | 31.1242 | 128.2595 | 61.2 | 31.12 | 97.2758 | 61.4 | 31.1273 | 66.3388 | 61.6 | 31.1177 | 35.8734 | 61.8 | 31.1248 | 4.9646 | 62 | 37.32 | 30.8381 | 59.8 | 5 | 297 | 37.32 | 282.4435 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.0965 | 30.8402 | 59.8 | 31.1272 | 61.4333 | 59.6 | 31.1124 | 92.4349 | 59.4 | 31.095 | 123.1581 | 59.2 | 31.1047 | 154.3033 | 59 | 31.0955 | 185.1489 | 58.8 | 31.1053 | 215.6804 | 58.6 | 31.1149 | 246.2652 | 58.4 | 31.0982 | 277.5147 | 58.2 | 31.0881 | 308.7708 | 58 |  |  |  | 31.1091 | 251.5413 | 60.4 | [6 empty] | 31.1329 | 159.0963 | 61 | 31.1325 | 128.2539 | 61.2 | 31.1284 | 97.2802 | 61.4 | 31.1356 | 66.3377 | 61.6 | 31.126 | 35.8858 | 61.8 | 31.1331 | 4.9643 | 62 | 37.33 | 30.8402 | 59.8 | 5 | 297 | 37.33 | 282.4394 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.1049 | 30.8422 | 59.8 | 31.1355 | 61.4307 | 59.6 | 31.1207 | 92.4314 | 59.4 | 31.1033 | 123.1621 | 59.2 | 31.113 | 154.3074 | 59 | 31.1039 | 185.1457 | 58.8 | 31.1136 | 215.676 | 58.6 | 31.1232 | 246.2561 | 58.4 | 31.1066 | 277.5256 | 58.2 | 31.0964 | 308.7681 | 58 |  |  |  | 31.1174 | 251.5418 | 60.4 | [6 empty] | 31.1413 | 159.093 | 61 | 31.1409 | 128.2483 | 61.2 | 31.1367 | 97.2847 | 61.4 | 31.1439 | 66.3366 | 61.6 | 31.1344 | 35.8983 | 61.8 | 31.1415 | 4.9641 | 62 | 37.34 | 30.8422 | 59.8 | 5 | 297 | 37.34 | 282.4353 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.1132 | 30.8437 | 59.8 | 31.1439 | 61.4282 | 59.6 | 31.1291 | 92.4279 | 59.4 | 31.1117 | 123.1662 | 59.2 | 31.1214 | 154.3053 | 59 | 31.1122 | 185.1409 | 58.8 | 31.1219 | 215.6738 | 58.6 | 31.1315 | 246.2631 | 58.4 | 31.1149 | 277.5374 | 58.2 | 31.1047 | 308.769 | 58 |  |  |  | 31.1258 | 251.5423 | 60.4 | [6 empty] | 31.1496 | 159.0897 | 61 | 31.1492 | 128.2427 | 61.2 | 31.1451 | 97.2891 | 61.4 | 31.1523 | 66.3355 | 61.6 | 31.1427 | 35.9107 | 61.8 | 31.1498 | 4.9638 | 62 | 37.35 | 30.8437 | 59.8 | 5 | 297 | 37.35 | 282.4313 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.1215 | 30.8451 | 59.8 | 31.1522 | 61.4256 | 59.6 | 31.1374 | 92.4244 | 59.4 | 31.12 | 123.166 | 59.2 | 31.1297 | 154.3031 | 59 | 31.1205 | 185.1361 | 58.8 | 31.1303 | 215.6716 | 58.6 | 31.1399 | 246.2701 | 58.4 | 31.1232 | 277.5492 | 58.2 | 31.1131 | 308.7698 | 58 |  |  |  | 31.1341 | 251.5433 | 60.4 | [6 empty] | 31.1579 | 159.0894 | 61 | 31.1576 | 128.2363 | 61.2 | 31.1534 | 97.2935 | 61.4 | 31.1606 | 66.3343 | 61.6 | 31.151 | 35.9231 | 61.8 | 31.1582 | 4.9635 | 62 | 37.36 | 30.8451 | 59.8 | 5 | 297 | 37.36 | 282.4272 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.1299 | 30.8465 | 59.8 | 31.1605 | 61.423 | 59.6 | 31.1457 | 92.421 | 59.4 | 31.1283 | 123.1659 | 59.2 | 31.138 | 154.3041 | 59 | 31.1288 | 185.1338 | 58.8 | 31.1386 | 215.6635 | 58.6 | 31.1482 | 246.2733 | 58.4 | 31.1316 | 277.5592 | 58.2 | 31.1214 | 308.7695 | 58 |  |  |  | 31.1424 | 251.5442 | 60.4 | [6 empty] | 31.1663 | 159.0891 | 61 | 31.1659 | 128.23 | 61.2 | 31.1617 | 97.298 | 61.4 | 31.1689 | 66.3331 | 61.6 | 31.1594 | 35.9357 | 61.8 | 31.1665 | 4.9632 | 62 | 37.37 | 30.8465 | 59.8 | 5 | 297 | 37.37 | 282.423 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.1382 | 30.8479 | 59.8 | 31.1689 | 61.4204 | 59.6 | 31.1541 | 92.4209 | 59.4 | 31.1367 | 123.1709 | 59.2 | 31.1463 | 154.3052 | 59 | 31.1371 | 185.1316 | 58.8 | 31.1469 | 215.6553 | 58.6 | 31.1565 | 246.2765 | 58.4 | 31.1399 | 277.5693 | 58.2 | 31.1297 | 308.7692 | 58 |  |  |  | 31.1508 | 251.5453 | 60.4 | [6 empty] | 31.1746 | 159.0814 | 61 | 31.1743 | 128.226 | 61.2 | 31.17 | 97.3024 | 61.4 | 31.1773 | 66.3349 | 61.6 | 31.1677 | 35.9483 | 61.8 | 31.1748 | 4.9629 | 62 | 37.38 | 30.8479 | 59.8 | 5 | 297 | 37.38 | 282.4223 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.1465 | 30.8493 | 59.8 | 31.1772 | 61.4178 | 59.6 | 31.1624 | 92.4208 | 59.4 | 31.145 | 123.1759 | 59.2 | 31.1547 | 154.3041 | 59 | 31.1455 | 185.1276 | 58.8 | 31.1553 | 215.6562 | 58.6 | 31.1649 | 246.2801 | 58.4 | 31.1482 | 277.5777 | 58.2 | 31.1381 | 308.7669 | 58 |  |  |  | 31.1591 | 251.5465 | 60.4 | [6 empty] | 31.183 | 159.0736 | 61 | 31.1826 | 128.2219 | 61.2 | 31.1784 | 97.3015 | 61.4 | 31.1856 | 66.3367 | 61.6 | 31.176 | 35.9609 | 61.8 | 31.1832 | 4.9626 | 62 | 37.39 | 30.8493 | 59.8 | 5 | 297 | 37.39 | 282.4215 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.1548 | 30.8508 | 59.8 | 31.1856 | 61.4153 | 59.6 | 31.1707 | 92.4207 | 59.4 | 31.1533 | 123.1778 | 59.2 | 31.163 | 154.3029 | 59 | 31.1538 | 185.1237 | 58.8 | 31.1636 | 215.6571 | 58.6 | 31.1732 | 246.2837 | 58.4 | 31.1565 | 277.5861 | 58.2 | 31.1464 | 308.7646 | 58 |  |  |  | 31.1674 | 251.5482 | 60.4 | [6 empty] | 31.1913 | 159.0682 | 61 | 31.1909 | 128.2166 | 61.2 | 31.1867 | 97.3007 | 61.4 | 31.1939 | 66.3386 | 61.6 | 31.1844 | 35.9735 | 61.8 | 31.1915 | 4.9623 | 62 | 37.4 | 30.8508 | 59.8 | 5 | 297 | 37.4 | 282.4245 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.1632 | 30.8522 | 59.8 | 31.1939 | 61.4127 | 59.6 | 31.179 | 92.4206 | 59.4 | 31.1617 | 123.1798 | 59.2 | 31.1713 | 154.3029 | 59 | 31.1621 | 185.1203 | 58.8 | 31.1719 | 215.656 | 58.6 | 31.1815 | 246.2947 | 58.4 | 31.1649 | 277.5945 | 58.2 | 31.1547 | 308.7638 | 58 |  |  |  | 31.1758 | 251.55 | 60.4 | [6 empty] | 31.1996 | 159.0629 | 61 | 31.1993 | 128.2113 | 61.2 | 31.1951 | 97.2998 | 61.4 | 31.2023 | 66.3404 | 61.6 | 31.1927 | 35.9861 | 61.8 | 31.1999 | 4.962 | 62 | 37.41 | 30.8522 | 59.8 | 5 | 297 | 37.41 | 282.4274 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.1715 | 30.8536 | 59.8 | 31.2022 | 61.4101 | 59.6 | 31.1874 | 92.4205 | 59.4 | 31.17 | 123.1835 | 59.2 | 31.1797 | 154.3029 | 59 | 31.1704 | 185.1169 | 58.8 | 31.1803 | 215.6548 | 58.6 | 31.1898 | 246.3057 | 58.4 | 31.1732 | 277.6029 | 58.2 | 31.1631 | 308.7631 | 58 |  |  |  | 31.1841 | 251.5517 | 60.4 | [6 empty] | 31.208 | 159.0555 | 61 | 31.2076 | 128.2027 | 61.2 | 31.2034 | 97.299 | 61.4 | 31.2106 | 66.3449 | 61.6 | 31.201 | 35.9988 | 61.8 | 31.2082 | 4.9618 | 62 | 37.42 | 30.8536 | 59.8 | 5 | 297 | 37.42 | 282.4203 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.1798 | 30.855 | 59.8 | 31.2106 | 61.4075 | 59.6 | 31.1957 | 92.4204 | 59.4 | 31.1783 | 123.1873 | 59.2 | 31.188 | 154.3018 | 59 | 31.1788 | 185.1146 | 58.8 | 31.1886 | 215.6618 | 58.6 | 31.1982 | 246.311 | 58.4 | 31.1815 | 277.6113 | 58.2 | 31.1714 | 308.7639 | 58 |  |  |  | 31.1924 | 251.5535 | 60.4 | [6 empty] | 31.2163 | 159.0482 | 61 | 31.216 | 128.1941 | 61.2 | 31.2117 | 97.2981 | 61.4 | 31.219 | 66.3494 | 61.6 | 31.2094 | 36.0114 | 61.8 | 31.2165 | 4.9615 | 62 | 37.43 | 30.855 | 59.8 | 5 | 297 | 37.43 | 282.4133 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.1882 | 30.8564 | 59.8 | 31.2189 | 61.4053 | 59.6 | 31.204 | 92.4203 | 59.4 | 31.1867 | 123.1928 | 59.2 | 31.1963 | 154.3008 | 59 | 31.1871 | 185.1124 | 58.8 | 31.1969 | 215.6688 | 58.6 | 31.2065 | 246.3162 | 58.4 | 31.1898 | 277.6197 | 58.2 | 31.1797 | 308.7648 | 58 |  |  |  | 31.2007 | 251.5558 | 60.4 | [6 empty] | 31.2246 | 159.0433 | 61 | 31.2243 | 128.1889 | 61.2 | 31.2201 | 97.2972 | 61.4 | 31.2273 | 66.3581 | 61.6 | 31.2177 | 36.024 | 61.8 | 31.2249 | 4.9613 | 62 | 37.44 | 30.8564 | 59.8 | 5 | 297 | 37.44 | 282.4087 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.1965 | 30.8579 | 59.8 | 31.2272 | 61.403 | 59.6 | 31.2124 | 92.4202 | 59.4 | 31.195 | 123.1984 | 59.2 | 31.2047 | 154.2982 | 59 | 31.1954 | 185.1048 | 58.8 | 31.2053 | 215.6747 | 58.6 | 31.2148 | 246.3291 | 58.4 | 31.1982 | 277.6275 | 58.2 | 31.188 | 308.7656 | 58 |  |  |  | 31.2091 | 251.5581 | 60.4 | [6 empty] | 31.233 | 159.0384 | 61 | 31.2326 | 128.1836 | 61.2 | 31.2284 | 97.297 | 61.4 | 31.2356 | 66.3668 | 61.6 | 31.226 | 36.0333 | 61.8 | 31.2332 | 4.961 | 62 | 37.45 | 30.8579 | 59.8 | 5 | 297 | 37.45 | 282.404 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.2048 | 30.8593 | 59.8 | 31.2356 | 61.4034 | 59.6 | 31.2207 | 92.4202 | 59.4 | 31.2033 | 123.1996 | 59.2 | 31.213 | 154.2956 | 59 | 31.2038 | 185.0972 | 58.8 | 31.2136 | 215.6805 | 58.6 | 31.2232 | 246.3419 | 58.4 | 31.2065 | 277.6354 | 58.2 | 31.1964 | 308.7665 | 58 |  |  |  | 31.2174 | 251.5599 | 60.4 | [6 empty] | 31.2413 | 159.0341 | 61 | 31.241 | 128.1789 | 61.2 | 31.2368 | 97.2967 | 61.4 | 31.244 | 66.3755 | 61.6 | 31.2343 | 36.0427 | 61.8 | 31.2415 | 4.9608 | 62 | 37.46 | 30.8593 | 59.8 | 5 | 297 | 37.46 | 282.4003 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.2131 | 30.858 | 59.8 | 31.2439 | 61.4037 | 59.6 | 31.229 | 92.4201 | 59.4 | 31.2117 | 123.2008 | 59.2 | 31.2213 | 154.2958 | 59 | 31.2121 | 185.0941 | 58.8 | 31.2219 | 215.6778 | 58.6 | 31.2315 | 246.3473 | 58.4 | 31.2148 | 277.6436 | 58.2 | 31.2047 | 308.7598 | 58 |  |  |  | 31.2257 | 251.5618 | 60.4 | [6 empty] | 31.2496 | 159.0298 | 61 | 31.2493 | 128.1742 | 61.2 | 31.2451 | 97.2965 | 61.4 | 31.2523 | 66.3842 | 61.6 | 31.2427 | 36.0431 | 61.8 | 31.2499 | 4.9605 | 62 | 37.47 | 30.858 | 59.8 | 5 | 297 | 37.47 | 282.3965 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.2215 | 30.8567 | 59.8 | 31.2523 | 61.404 | 59.6 | 31.2373 | 92.42 | 59.4 | 31.22 | 123.2064 | 59.2 | 31.2296 | 154.2959 | 59 | 31.2204 | 185.0909 | 58.8 | 31.2303 | 215.6752 | 58.6 | 31.2398 | 246.3526 | 58.4 | 31.2231 | 277.6517 | 58.2 | 31.213 | 308.7531 | 58 |  |  |  | 31.2341 | 251.5636 | 60.4 | [6 empty] | 31.258 | 159.0272 | 61 | 31.2577 | 128.1696 | 61.2 | 31.2534 | 97.2962 | 61.4 | 31.2606 | 66.3932 | 61.6 | 31.251 | 36.0435 | 61.8 | 31.2582 | 4.9603 | 62 | 37.48 | 30.8567 | 59.8 | 5 | 297 | 37.48 | 282.3928 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.2298 | 30.8554 | 59.8 | 31.2606 | 61.4043 | 59.6 | 31.2457 | 92.4199 | 59.4 | 31.2283 | 123.212 | 59.2 | 31.238 | 154.2904 | 59 | 31.2287 | 185.086 | 58.8 | 31.2386 | 215.6782 | 58.6 | 31.2482 | 246.3647 | 58.4 | 31.2315 | 277.6602 | 58.2 | 31.2214 | 308.7492 | 58 |  |  |  | 31.2424 | 251.5655 | 60.4 | [6 empty] | 31.2663 | 159.0246 | 61 | 31.266 | 128.165 | 61.2 | 31.2618 | 97.296 | 61.4 | 31.269 | 66.4022 | 61.6 | 31.2594 | 36.0439 | 61.8 | 31.2666 | 4.96 | 62 | 37.49 | 30.8554 | 59.8 | 5 | 297 | 37.49 | 282.3891 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.2381 | 30.8541 | 59.8 | 31.2689 | 61.4045 | 59.6 | 31.254 | 92.4198 | 59.4 | 31.2367 | 123.2183 | 59.2 | 31.2463 | 154.2849 | 59 | 31.2371 | 185.0811 | 58.8 | 31.2469 | 215.6812 | 58.6 | 31.2565 | 246.3768 | 58.4 | 31.2398 | 277.6686 | 58.2 | 31.2297 | 308.7454 | 58 |  |  |  | 31.2507 | 251.5674 | 60.4 | [6 empty] | 31.2747 | 159.0277 | 61 | 31.2744 | 128.1601 | 61.2 | 31.2701 | 97.2956 | 61.4 | 31.2773 | 66.4112 | 61.6 | 31.2677 | 36.0443 | 61.8 | 31.2749 | 4.9597 | 62 | 37.5 | 30.8541 | 59.8 | 5 | 297 | 37.5 | 282.3828 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.2465 | 30.8528 | 59.8 | 31.2773 | 61.4048 | 59.6 | 31.2623 | 92.4197 | 59.4 | 31.245 | 123.2246 | 59.2 | 31.2546 | 154.2824 | 59 | 31.2454 | 185.0795 | 58.8 | 31.2552 | 215.6785 | 58.6 | 31.2648 | 246.3869 | 58.4 | 31.2481 | 277.6762 | 58.2 | 31.238 | 308.741 | 58 |  |  |  | 31.2591 | 251.5692 | 60.4 | [6 empty] | 31.283 | 159.0309 | 61 | 31.2827 | 128.1553 | 61.2 | 31.2784 | 97.2922 | 61.4 | 31.2856 | 66.4201 | 61.6 | 31.276 | 36.0447 | 61.8 | 31.2832 | 4.9593 | 62 | 37.51 | 30.8528 | 59.8 | 5 | 297 | 37.51 | 282.3766 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.2548 | 30.8516 | 59.8 | 31.2856 | 61.4051 | 59.6 | 31.2707 | 92.4196 | 59.4 | 31.2533 | 123.2344 | 59.2 | 31.263 | 154.28 | 59 | 31.2537 | 185.0779 | 58.8 | 31.2635 | 215.6758 | 58.6 | 31.2732 | 246.3969 | 58.4 | 31.2565 | 277.6838 | 58.2 | 31.2464 | 308.7367 | 58 |  |  |  | 31.2674 | 251.573 | 60.4 | [6 empty] | 31.2913 | 159.0281 | 61 | 31.291 | 128.1505 | 61.2 | 31.2868 | 97.2887 | 61.4 | 31.294 | 66.4291 | 61.6 | 31.2844 | 36.0451 | 61.8 | 31.2916 | 4.959 | 62 | 37.52 | 30.8516 | 59.8 | 5 | 297 | 37.52 | 282.3752 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.2631 | 30.8503 | 59.8 | 31.294 | 61.4053 | 59.6 | 31.279 | 92.4195 | 59.4 | 31.2617 | 123.2442 | 59.2 | 31.2713 | 154.2761 | 59 | 31.2621 | 185.0772 | 58.8 | 31.2719 | 215.6811 | 58.6 | 31.2815 | 246.4035 | 58.4 | 31.2648 | 277.6898 | 58.2 | 31.2547 | 308.733 | 58 |  |  |  | 31.2757 | 251.5768 | 60.4 | [6 empty] | 31.2997 | 159.0253 | 61 | 31.2994 | 128.1456 | 61.2 | 31.2951 | 97.2853 | 61.4 | 31.3023 | 66.438 | 61.6 | 31.2927 | 36.0455 | 61.8 | 31.2999 | 4.9587 | 62 | 37.53 | 30.8503 | 59.8 | 5 | 297 | 37.53 | 282.3738 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.2714 | 30.8491 | 59.8 | 31.3023 | 61.4056 | 59.6 | 31.2873 | 92.4202 | 59.4 | 31.27 | 123.2524 | 59.2 | 31.2796 | 154.2722 | 59 | 31.2704 | 185.0766 | 58.8 | 31.2802 | 215.6864 | 58.6 | 31.2898 | 246.4101 | 58.4 | 31.2731 | 277.6958 | 58.2 | 31.263 | 308.7294 | 58 |  |  |  | 31.2841 | 251.5821 | 60.4 | [6 empty] | 31.308 | 159.0223 | 61 | 31.3077 | 128.1409 | 61.2 | 31.3035 | 97.2818 | 61.4 | 31.3106 | 66.4466 | 61.6 | 31.301 | 36.0458 | 61.8 | 31.3083 | 4.9583 | 62 | 37.54 | 30.8491 | 59.8 | 5 | 297 | 37.54 | 282.3753 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.2798 | 30.8457 | 59.8 | 31.3106 | 61.4058 | 59.6 | 31.2957 | 92.4209 | 59.4 | 31.2783 | 123.2607 | 59.2 | 31.2879 | 154.2713 | 59 | 31.2787 | 185.0704 | 58.8 | 31.2885 | 215.6876 | 58.6 | 31.2982 | 246.4207 | 58.4 | 31.2814 | 277.6986 | 58.2 | 31.2714 | 308.7263 | 58 |  |  |  | 31.2924 | 251.5874 | 60.4 | [6 empty] | 31.3163 | 159.0193 | 61 | 31.3161 | 128.1362 | 61.2 | 31.3118 | 97.2784 | 61.4 | 31.319 | 66.4551 | 61.6 | 31.3094 | 36.0425 | 61.8 | 31.3166 | 4.958 | 62 | 37.55 | 30.8457 | 59.8 | 5 | 297 | 37.55 | 282.3769 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.2881 | 30.8424 | 59.8 | 31.319 | 61.4061 | 59.6 | 31.304 | 92.4216 | 59.4 | 31.2867 | 123.2667 | 59.2 | 31.2963 | 154.2703 | 59 | 31.287 | 185.0643 | 58.8 | 31.2969 | 215.6888 | 58.6 | 31.3065 | 246.4312 | 58.4 | 31.2898 | 277.7013 | 58.2 | 31.2797 | 308.7233 | 58 |  |  |  | 31.3007 | 251.5939 | 60.4 | [6 empty] | 31.3247 | 159.0146 | 61 | 31.3244 | 128.1313 | 61.2 | 31.3201 | 97.2749 | 61.4 | 31.3273 | 66.4646 | 61.6 | 31.3177 | 36.0392 | 61.8 | 31.3249 | 4.958 | 62 | 37.56 | 30.8424 | 59.8 | 5 | 297 | 37.56 | 282.3717 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.2964 | 30.8391 | 59.8 | 31.3273 | 61.4064 | 59.6 | 31.3123 | 92.4223 | 59.4 | 31.295 | 123.2727 | 59.2 | 31.3046 | 154.2686 | 59 | 31.2953 | 185.0609 | 58.8 | 31.3052 | 215.6902 | 58.6 | 31.3148 | 246.4373 | 58.4 | 31.2981 | 277.7085 | 58.2 | 31.288 | 308.7203 | 58 |  |  |  | 31.3091 | 251.6004 | 60.4 | [6 empty] | 31.333 | 159.0098 | 61 | 31.3327 | 128.1265 | 61.2 | 31.3285 | 97.2715 | 61.4 | 31.3356 | 66.4741 | 61.6 | 31.326 | 36.0321 | 61.8 | 31.3333 | 4.958 | 62 | 37.57 | 30.8391 | 59.8 | 5 | 297 | 37.57 | 282.3665 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.3048 | 30.8358 | 59.8 | 31.3356 | 61.4066 | 59.6 | 31.3206 | 92.423 | 59.4 | 31.3033 | 123.2813 | 59.2 | 31.3129 | 154.2668 | 59 | 31.3037 | 185.0576 | 58.8 | 31.3135 | 215.6917 | 58.6 | 31.3232 | 246.4433 | 58.4 | 31.3064 | 277.7156 | 58.2 | 31.2964 | 308.7173 | 58 |  |  |  | 31.3174 | 251.6066 | 60.4 | [6 empty] | 31.3414 | 159.0112 | 61 | 31.3411 | 128.1217 | 61.2 | 31.3368 | 97.268 | 61.4 | 31.344 | 66.4835 | 61.6 | 31.3344 | 36.025 | 61.8 | 31.3416 | 4.958 | 62 | 37.58 | 30.8358 | 59.8 | 5 | 297 | 37.58 | 282.3684 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.3131 | 30.8325 | 59.8 | 31.344 | 61.4069 | 59.6 | 31.329 | 92.4237 | 59.4 | 31.3116 | 123.2898 | 59.2 | 31.3213 | 154.2604 | 59 | 31.312 | 185.0529 | 58.8 | 31.3219 | 215.6943 | 58.6 | 31.3315 | 246.4579 | 58.4 | 31.3148 | 277.7237 | 58.2 | 31.3047 | 308.7124 | 58 |  |  |  | 31.3257 | 251.6127 | 60.4 | [6 empty] | 31.3497 | 159.0125 | 61 | 31.3494 | 128.117 | 61.2 | 31.3452 | 97.2643 | 61.4 | 31.3523 | 66.493 | 61.6 | 31.3427 | 36.0178 | 61.8 | 31.3499 | 4.958 | 62 | 37.59 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 37.59 | 282.3703 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.3214 | 30.8292 | 59.8 | 31.3523 | 61.4072 | 59.6 | 31.3373 | 92.4244 | 59.4 | 31.32 | 123.2961 | 59.2 | 31.3296 | 154.254 | 59 | 31.3203 | 185.0482 | 58.8 | 31.3302 | 215.6969 | 58.6 | 31.3398 | 246.4724 | 58.4 | 31.3231 | 277.7318 | 58.2 | 31.313 | 308.7076 | 58 |  |  |  | 31.3341 | 251.6186 | 60.4 | [6 empty] | 31.358 | 159.0154 | 61 | 31.3578 | 128.1123 | 61.2 | 31.3535 | 97.2605 | 61.4 | 31.3607 | 66.5024 | 61.6 | 31.351 | 36.0107 | 61.8 | 31.3583 | 4.958 | 62 | 37.6 | 30.8292 | 59.8 | 5 | 297 | 37.6 | 282.3691 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.3297 | 30.8258 | 59.8 | 31.3607 | 61.4074 | 59.6 | 31.3456 | 92.4251 | 59.4 | 31.3283 | 123.3024 | 59.2 | 31.3379 | 154.2477 | 59 | 31.3286 | 185.0469 | 58.8 | 31.3385 | 215.6906 | 58.6 | 31.3481 | 246.482 | 58.4 | 31.3314 | 277.74 | 58.2 | 31.3214 | 308.6982 | 58 |  |  |  | 31.3424 | 251.6246 | 60.4 | [6 empty] | 31.3664 | 159.0184 | 61 | 31.3661 | 128.1076 | 61.2 | 31.3618 | 97.2568 | 61.4 | 31.369 | 66.5117 | 61.6 | 31.3593 | 36.0036 | 61.8 | 31.3666 | 4.958 | 62 | 37.61 | 30.8258 | 59.8 | 5 | 297 | 37.61 | 282.3679 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.3381 | 30.8224 | 59.8 | 31.369 | 61.4139 | 59.6 | 31.354 | 92.4257 | 59.4 | 31.3367 | 123.3116 | 59.2 | 31.3462 | 154.2415 | 59 | 31.337 | 185.0456 | 58.8 | 31.3469 | 215.6843 | 58.6 | 31.3565 | 246.4915 | 58.4 | 31.3398 | 277.7482 | 58.2 | 31.3297 | 308.6888 | 58 |  |  |  | 31.3507 | 251.6304 | 60.4 | [6 empty] | 31.3747 | 159.019 | 61 | 31.3745 | 128.1028 | 61.2 | 31.3702 | 97.2531 | 61.4 | 31.3773 | 66.5211 | 61.6 | 31.3677 | 35.9965 | 61.8 | 31.3749 | 4.958 | 62 | 37.62 | 30.8224 | 59.8 | 5 | 297 | 37.62 | 282.3668 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.3464 | 30.8189 | 59.8 | 31.3773 | 61.4204 | 59.6 | 31.3623 | 92.4264 | 59.4 | 31.345 | 123.3209 | 59.2 | 31.3546 | 154.2347 | 59 | 31.3453 | 185.0443 | 58.8 | 31.3552 | 215.6849 | 58.6 | 31.3648 | 246.5012 | 58.4 | 31.3481 | 277.7577 | 58.2 | 31.338 | 308.6806 | 58 |  |  |  | 31.3591 | 251.6363 | 60.4 | [6 empty] | 31.3831 | 159.0196 | 61 | 31.3828 | 128.098 | 61.2 | 31.3785 | 97.2493 | 61.4 | 31.3857 | 66.5305 | 61.6 | 31.376 | 35.9896 | 61.8 | 31.3833 | 4.958 | 62 | 37.63 | 30.8189 | 59.8 | 5 | 297 | 37.63 | 282.3657 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.3547 | 30.8155 | 59.8 | 31.3857 | 61.427 | 59.6 | 31.3706 | 92.4271 | 59.4 | 31.3533 | 123.3294 | 59.2 | 31.3629 | 154.2279 | 59 | 31.3536 | 185.043 | 58.8 | 31.3635 | 215.6855 | 58.6 | 31.3731 | 246.5109 | 58.4 | 31.3564 | 277.7672 | 58.2 | 31.3463 | 308.6725 | 58 |  |  |  | 31.3674 | 251.6448 | 60.4 | [6 empty] | 31.3914 | 159.0203 | 61 | 31.3911 | 128.0932 | 61.2 | 31.3868 | 97.2456 | 61.4 | 31.394 | 66.5397 | 61.6 | 31.3843 | 35.9826 | 61.8 | 31.3916 | 4.9563 | 62 | 37.64 | 30.8155 | 59.8 | 5 | 297 | 37.64 | 282.3694 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.3631 | 30.8121 | 59.8 | 31.394 | 61.4335 | 59.6 | 31.379 | 92.4278 | 59.4 | 31.3616 | 123.3379 | 59.2 | 31.3712 | 154.2267 | 59 | 31.362 | 185.0416 | 58.8 | 31.3719 | 215.6835 | 58.6 | 31.3815 | 246.526 | 58.4 | 31.3647 | 277.776 | 58.2 | 31.3547 | 308.6643 | 58 |  |  |  | 31.3757 | 251.6532 | 60.4 | [6 empty] | 31.3997 | 159.021 | 61 | 31.3995 | 128.0885 | 61.2 | 31.3952 | 97.2417 | 61.4 | 31.4023 | 66.549 | 61.6 | 31.3927 | 35.9756 | 61.8 | 31.4 | 4.9547 | 62 | 37.65 | 30.8121 | 59.8 | 5 | 297 | 37.65 | 282.3732 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.3714 | 30.8087 | 59.8 | 31.4024 | 61.44 | 59.6 | 31.3873 | 92.4285 | 59.4 | 31.37 | 123.3467 | 59.2 | 31.3796 | 154.2255 | 59 | 31.3703 | 185.0401 | 58.8 | 31.3802 | 215.6814 | 58.6 | 31.3898 | 246.5412 | 58.4 | 31.373 | 277.7848 | 58.2 | 31.363 | 308.6561 | 58 |  |  |  | 31.384 | 251.6618 | 60.4 | [6 empty] | 31.4081 | 159.0198 | 61 | 31.4078 | 128.088 | 61.2 | 31.4035 | 97.2378 | 61.4 | 31.4106 | 66.5583 | 61.6 | 31.401 | 35.9685 | 61.8 | 31.4083 | 4.953 | 62 | 37.66 | 30.8087 | 59.8 | 5 | 297 | 37.66 | 282.3718 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.3797 | 30.8052 | 59.8 | 31.4107 | 61.4465 | 59.6 | 31.3956 | 92.4292 | 59.4 | 31.3783 | 123.3555 | 59.2 | 31.3879 | 154.2208 | 59 | 31.3786 | 185.0405 | 58.8 | 31.3885 | 215.6897 | 58.6 | 31.3981 | 246.5445 | 58.4 | 31.3814 | 277.7957 | 58.2 | 31.3713 | 308.6483 | 58 |  |  |  | 31.3924 | 251.6705 | 60.4 | [6 empty] | 31.4164 | 159.0186 | 61 | 31.4162 | 128.0876 | 61.2 | 31.4119 | 97.2339 | 61.4 | 31.419 | 66.5675 | 61.6 | 31.4093 | 35.9591 | 61.8 | 31.4166 | 4.9514 | 62 | 37.67 | 30.8052 | 59.8 | 5 | 297 | 37.67 | 282.3704 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.388 | 30.8018 | 59.8 | 31.419 | 61.4577 | 59.6 | 31.4039 | 92.4299 | 59.4 | 31.3866 | 123.366 | 59.2 | 31.3962 | 154.216 | 59 | 31.3869 | 185.0408 | 58.8 | 31.3968 | 215.6979 | 58.6 | 31.4065 | 246.5478 | 58.4 | 31.3897 | 277.8067 | 58.2 | 31.3797 | 308.6405 | 58 |  |  |  | 31.4007 | 251.6758 | 60.4 | [6 empty] | 31.4247 | 159.0197 | 61 | 31.4245 | 128.0872 | 61.2 | 31.4202 | 97.23 | 61.4 | 31.4273 | 66.5771 | 61.6 | 31.4177 | 35.9496 | 61.8 | 31.425 | 4.9498 | 62 | 37.68 | 30.8018 | 59.8 | 5 | 297 | 37.68 | 282.3726 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.3964 | 30.7984 | 59.8 | 31.4274 | 61.4689 | 59.6 | 31.4123 | 92.4306 | 59.4 | 31.395 | 123.3766 | 59.2 | 31.4045 | 154.2059 | 59 | 31.3953 | 185.0334 | 58.8 | 31.4052 | 215.7108 | 58.6 | 31.4148 | 246.5611 | 58.4 | 31.398 | 277.8137 | 58.2 | 31.388 | 308.6354 | 58 |  |  |  | 31.409 | 251.6811 | 60.4 | [6 empty] | 31.4331 | 159.0207 | 61 | 31.4329 | 128.0869 | 61.2 | 31.4285 | 97.2262 | 61.4 | 31.4357 | 66.5868 | 61.6 | 31.426 | 35.9402 | 61.8 | 31.4333 | 4.9482 | 62 | 37.69 | 30.7984 | 59.8 | 5 | 297 | 37.69 | 282.3748 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.4047 | 30.795 | 59.8 | 31.4357 | 61.4801 | 59.6 | 31.4206 | 92.4313 | 59.4 | 31.4033 | 123.3836 | 59.2 | 31.4129 | 154.1959 | 59 | 31.4036 | 185.026 | 58.8 | 31.4135 | 215.7236 | 58.6 | 31.4232 | 246.5743 | 58.4 | 31.4064 | 277.8207 | 58.2 | 31.3963 | 308.6303 | 58 |  |  |  | 31.4174 | 251.6835 | 60.4 | [6 empty] | 31.4414 | 159.0217 | 61 | 31.4412 | 128.0878 | 61.2 | 31.4369 | 97.2223 | 61.4 | 31.444 | 66.5958 | 61.6 | 31.4344 | 35.9307 | 61.8 | 31.4417 | 4.9466 | 62 | 37.7 | 30.795 | 59.8 | 5 | 297 | 37.7 | 282.3783 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.413 | 30.7915 | 59.8 | 31.444 | 61.4912 | 59.6 | 31.4289 | 92.4319 | 59.4 | 31.4117 | 123.3907 | 59.2 | 31.4212 | 154.1895 | 59 | 31.4119 | 185.0239 | 58.8 | 31.4218 | 215.7288 | 58.6 | 31.4315 | 246.5808 | 58.4 | 31.4147 | 277.8241 | 58.2 | 31.4047 | 308.6252 | 58 |  |  |  | 31.4257 | 251.6858 | 60.4 | [6 empty] | 31.4498 | 159.0227 | 61 | 31.4495 | 128.0888 | 61.2 | 31.4452 | 97.2184 | 61.4 | 31.4523 | 66.6049 | 61.6 | 31.4427 | 35.9214 | 61.8 | 31.45 | 4.945 | 62 | 37.71 | 30.7915 | 59.8 | 5 | 297 | 37.71 | 282.3818 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.4214 | 30.7881 | 59.8 | 31.4524 | 61.5024 | 59.6 | 31.4373 | 92.432 | 59.4 | 31.42 | 123.4 | 59.2 | 31.4295 | 154.1831 | 59 | 31.4203 | 185.0219 | 58.8 | 31.4301 | 215.7339 | 58.6 | 31.4398 | 246.5873 | 58.4 | 31.423 | 277.8275 | 58.2 | 31.413 | 308.6201 | 58 |  |  |  | 31.434 | 251.6882 | 60.4 | [6 empty] | 31.4581 | 159.0249 | 61 | 31.4579 | 128.0883 | 61.2 | 31.4536 | 97.2145 | 61.4 | 31.4607 | 66.614 | 61.6 | 31.451 | 35.9121 | 61.8 | 31.4583 | 4.9434 | 62 | 37.72 | 30.7881 | 59.8 | 5 | 297 | 37.72 | 282.3853 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.4297 | 30.7847 | 59.8 | 31.4607 | 61.5136 | 59.6 | 31.4456 | 92.432 | 59.4 | 31.4283 | 123.4092 | 59.2 | 31.4379 | 154.171 | 59 | 31.4286 | 185.019 | 58.8 | 31.4385 | 215.7482 | 58.6 | 31.4482 | 246.6039 | 58.4 | 31.4313 | 277.8301 | 58.2 | 31.4213 | 308.6151 | 58 |  |  |  | 31.4424 | 251.6906 | 60.4 | [6 empty] | 31.4664 | 159.0271 | 61 | 31.4662 | 128.0877 | 61.2 | 31.4619 | 97.2106 | 61.4 | 31.469 | 66.6231 | 61.6 | 31.4594 | 35.903 | 61.8 | 31.4666 | 4.9419 | 62 | 37.73 | 30.7847 | 59.8 | 5 | 297 | 37.73 | 282.3888 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.438 | 30.7813 | 59.8 | 31.4691 | 61.5247 | 59.6 | 31.4539 | 92.4323 | 59.4 | 31.4366 | 123.4169 | 59.2 | 31.4462 | 154.1589 | 59 | 31.4369 | 185.0162 | 58.8 | 31.4468 | 215.7625 | 58.6 | 31.4565 | 246.6205 | 58.4 | 31.4397 | 277.8328 | 58.2 | 31.4297 | 308.61 | 58 |  |  |  | 31.4507 | 251.6929 | 60.4 | [6 empty] | 31.4748 | 159.0302 | 61 | 31.4745 | 128.0884 | 61.2 | 31.4702 | 97.2067 | 61.4 | 31.4773 | 66.6326 | 61.6 | 31.4677 | 35.8938 | 61.8 | 31.475 | 4.9403 | 62 | 37.74 | 30.7813 | 59.8 | 5 | 297 | 37.74 | 282.392 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.4463 | 30.7779 | 59.8 | 31.4774 | 61.5358 | 59.6 | 31.4622 | 92.4327 | 59.4 | 31.445 | 123.4247 | 59.2 | 31.4545 | 154.1524 | 59 | 31.4452 | 185.0175 | 58.8 | 31.4551 | 215.7699 | 58.6 | 31.4648 | 246.6374 | 58.4 | 31.448 | 277.8309 | 58.2 | 31.438 | 308.6059 | 58 |  |  |  | 31.459 | 251.6953 | 60.4 | [6 empty] | 31.4831 | 159.0332 | 61 | 31.4829 | 128.089 | 61.2 | 31.4786 | 97.2028 | 61.4 | 31.4857 | 66.6421 | 61.6 | 31.476 | 35.8845 | 61.8 | 31.4833 | 4.9387 | 62 | 37.75 | 30.7779 | 59.8 | 5 | 297 | 37.75 | 282.3952 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.4547 | 30.7746 | 59.8 | 31.4857 | 61.5469 | 59.6 | 31.4706 | 92.4327 | 59.4 | 31.4533 | 123.4355 | 59.2 | 31.4628 | 154.1459 | 59 | 31.4536 | 185.0188 | 58.8 | 31.4635 | 215.7772 | 58.6 | 31.4731 | 246.6544 | 58.4 | 31.4563 | 277.829 | 58.2 | 31.4463 | 308.6017 | 58 |  |  |  | 31.4674 | 251.6982 | 60.4 | [6 empty] | 31.4914 | 159.0325 | 61 | 31.4912 | 128.0882 | 61.2 | 31.4869 | 97.199 | 61.4 | 31.494 | 66.6516 | 61.6 | 31.4843 | 35.8752 | 61.8 | 31.4917 | 4.9371 | 62 | 37.76 | 30.7746 | 59.8 | 5 | 297 | 37.76 | 282.4066 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.463 | 30.7712 | 59.8 | 31.4941 | 61.558 | 59.6 | 31.4789 | 92.4327 | 59.4 | 31.4616 | 123.4464 | 59.2 | 31.4712 | 154.1374 | 59 | 31.4619 | 185.0203 | 58.8 | 31.4718 | 215.7955 | 58.6 | 31.4815 | 246.6594 | 58.4 | 31.4647 | 277.8271 | 58.2 | 31.4547 | 308.6014 | 58 |  |  |  | 31.4757 | 251.701 | 60.4 | [6 empty] | 31.4998 | 159.0318 | 61 | 31.4996 | 128.0874 | 61.2 | 31.4952 | 97.1951 | 61.4 | 31.5023 | 66.6611 | 61.6 | 31.4927 | 35.8659 | 61.8 | 31.5 | 4.9356 | 62 | 37.77 | 30.7712 | 59.8 | 5 | 297 | 37.77 | 282.4181 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.4713 | 30.7678 | 59.8 | 31.5024 | 61.5691 | 59.6 | 31.4872 | 92.4328 | 59.4 | 31.47 | 123.4564 | 59.2 | 31.4795 | 154.1289 | 59 | 31.4702 | 185.0217 | 58.8 | 31.4801 | 215.8137 | 58.6 | 31.4898 | 246.6644 | 58.4 | 31.473 | 277.8253 | 58.2 | 31.463 | 308.6011 | 58 |  |  |  | 31.484 | 251.7028 | 60.4 | [6 empty] | 31.5081 | 159.0335 | 61 | 31.5079 | 128.0865 | 61.2 | 31.5036 | 97.1912 | 61.4 | 31.5107 | 66.6705 | 61.6 | 31.501 | 35.8567 | 61.8 | 31.5083 | 4.934 | 62 | 37.78 | 30.7678 | 59.8 | 5 | 297 | 37.78 | 282.4282 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.4797 | 30.7645 | 59.8 | 31.5107 | 61.5801 | 59.6 | 31.4956 | 92.4328 | 59.4 | 31.4783 | 123.4664 | 59.2 | 31.4878 | 154.1248 | 59 | 31.4785 | 185.0169 | 58.8 | 31.4885 | 215.8309 | 58.6 | 31.4981 | 246.6733 | 58.4 | 31.4813 | 277.8242 | 58.2 | 31.4713 | 308.6009 | 58 |  |  |  | 31.4924 | 251.7047 | 60.4 | [6 empty] | 31.5164 | 159.0352 | 61 | 31.5163 | 128.0856 | 61.2 | 31.5119 | 97.1872 | 61.4 | 31.519 | 66.6799 | 61.6 | 31.5093 | 35.8474 | 61.8 | 31.5167 | 4.9324 | 62 | 37.79 | 30.7645 | 59.8 | 5 | 297 | 37.79 | 282.4383 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.488 | 30.7611 | 59.8 | 31.5191 | 61.5912 | 59.6 | 31.5039 | 92.4328 | 59.4 | 31.4866 | 123.4689 | 59.2 | 31.4962 | 154.1206 | 59 | 31.4868 | 185.0121 | 58.8 | 31.4968 | 215.8481 | 58.6 | 31.5065 | 246.6823 | 58.4 | 31.4897 | 277.8231 | 58.2 | 31.4796 | 308.6006 | 58 |  |  |  | 31.5007 | 251.7074 | 60.4 | [6 empty] | 31.5248 | 159.0368 | 61 | 31.5246 | 128.0838 | 61.2 | 31.5203 | 97.1833 | 61.4 | 31.5273 | 66.6893 | 61.6 | 31.5177 | 35.8382 | 61.8 | 31.525 | 4.9309 | 62 | 37.8 | 30.7611 | 59.8 | 5 | 297 | 37.8 | 282.4388 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.4963 | 30.7577 | 59.8 | 31.5274 | 61.6023 | 59.6 | 31.5122 | 92.4329 | 59.4 | 31.495 | 123.4714 | 59.2 | 31.5045 | 154.1153 | 59 | 31.4952 | 185.0118 | 58.8 | 31.5051 | 215.8622 | 58.6 | 31.5148 | 246.6869 | 58.4 | 31.498 | 277.8218 | 58.2 | 31.488 | 308.5917 | 58 |  |  |  | 31.509 | 251.71 | 60.4 | [6 empty] | 31.5331 | 159.0385 | 61 | 31.533 | 128.082 | 61.2 | 31.5286 | 97.1793 | 61.4 | 31.5357 | 66.6987 | 61.6 | 31.526 | 35.8284 | 61.8 | 31.5334 | 4.9293 | 62 | 37.81 | 30.7577 | 59.8 | 5 | 297 | 37.81 | 282.4394 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.5046 | 30.7544 | 59.8 | 31.5358 | 61.6132 | 59.6 | 31.5206 | 92.4325 | 59.4 | 31.5033 | 123.4723 | 59.2 | 31.5128 | 154.11 | 59 | 31.5035 | 185.0116 | 58.8 | 31.5135 | 215.8763 | 58.6 | 31.5231 | 246.6914 | 58.4 | 31.5063 | 277.8205 | 58.2 | 31.4963 | 308.5829 | 58 |  |  |  | 31.5174 | 251.7126 | 60.4 | [6 empty] | 31.5415 | 159.0437 | 61 | 31.5413 | 128.0833 | 61.2 | 31.5369 | 97.1754 | 61.4 | 31.544 | 66.7082 | 61.6 | 31.5343 | 35.8187 | 61.8 | 31.5417 | 4.9278 | 62 | 37.82 | 30.7544 | 59.8 | 5 | 297 | 37.82 | 282.4475 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.513 | 30.751 | 59.8 | 31.5441 | 61.6241 | 59.6 | 31.5289 | 92.4321 | 59.4 | 31.5116 | 123.4731 | 59.2 | 31.5211 | 154.1012 | 59 | 31.5118 | 185.0096 | 58.8 | 31.5218 | 215.8953 | 58.6 | 31.5315 | 246.7079 | 58.4 | 31.5146 | 277.8149 | 58.2 | 31.5046 | 308.573 | 58 |  |  |  | 31.5257 | 251.7151 | 60.4 | [6 empty] | 31.5498 | 159.0489 | 61 | 31.5496 | 128.0847 | 61.2 | 31.5453 | 97.1714 | 61.4 | 31.5523 | 66.7176 | 61.6 | 31.5427 | 35.8089 | 61.8 | 31.55 | 4.9262 | 62 | 37.83 | 30.751 | 59.8 | 5 | 297 | 37.83 | 282.4557 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.5213 | 30.7476 | 59.8 | 31.5524 | 61.6349 | 59.6 | 31.5372 | 92.432 | 59.4 | 31.52 | 123.4702 | 59.2 | 31.5295 | 154.0924 | 59 | 31.5202 | 185.0077 | 58.8 | 31.5301 | 215.9142 | 58.6 | 31.5398 | 246.7244 | 58.4 | 31.5229 | 277.8094 | 58.2 | 31.513 | 308.563 | 58 |  |  |  | 31.534 | 251.7187 | 60.4 | [6 empty] | 31.5581 | 159.0496 | 61 | 31.558 | 128.086 | 61.2 | 31.5536 | 97.1675 | 61.4 | 31.5607 | 66.727 | 61.6 | 31.551 | 35.7991 | 61.8 | 31.5583 | 4.9246 | 62 | 37.84 | 30.7476 | 59.8 | 5 | 297 | 37.84 | 282.4576 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.5296 | 30.7449 | 59.8 | 31.5608 | 61.6458 | 59.6 | 31.5455 | 92.432 | 59.4 | 31.5283 | 123.4673 | 59.2 | 31.5378 | 154.0856 | 59 | 31.5285 | 185.0074 | 58.8 | 31.5384 | 215.925 | 58.6 | 31.5481 | 246.7316 | 58.4 | 31.5313 | 277.8037 | 58.2 | 31.5213 | 308.554 | 58 |  |  |  | 31.5424 | 251.7223 | 60.4 | [6 empty] | 31.5665 | 159.0504 | 61 | 31.5663 | 128.0874 | 61.2 | 31.562 | 97.1635 | 61.4 | 31.569 | 66.7364 | 61.6 | 31.5593 | 35.7894 | 61.8 | 31.5667 | 4.923 | 62 | 37.85 | 30.7449 | 59.8 | 5 | 297 | 37.85 | 282.4595 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.538 | 30.7422 | 59.8 | 31.5691 | 61.6567 | 59.6 | 31.5539 | 92.4319 | 59.4 | 31.5366 | 123.4669 | 59.2 | 31.5461 | 154.0789 | 59 | 31.5368 | 185.0071 | 58.8 | 31.5468 | 215.9358 | 58.6 | 31.5565 | 246.7387 | 58.4 | 31.5396 | 277.798 | 58.2 | 31.5296 | 308.545 | 58 |  |  |  | 31.5507 | 251.7253 | 60.4 | [6 empty] | 31.5748 | 159.0481 | 61 | 31.5747 | 128.0904 | 61.2 | 31.5703 | 97.1596 | 61.4 | 31.5774 | 66.7457 | 61.6 | 31.5677 | 35.7796 | 61.8 | 31.575 | 4.9214 | 62 | 37.86 | 30.7422 | 59.8 | 5 | 297 | 37.86 | 282.4688 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.5463 | 30.7395 | 59.8 | 31.5774 | 61.6676 | 59.6 | 31.5622 | 92.4318 | 59.4 | 31.545 | 123.4666 | 59.2 | 31.5545 | 154.0705 | 59 | 31.5451 | 185.0094 | 58.8 | 31.5551 | 215.9515 | 58.6 | 31.5648 | 246.7429 | 58.4 | 31.5479 | 277.7934 | 58.2 | 31.538 | 308.536 | 58 |  |  |  | 31.559 | 251.7283 | 60.4 | [6 empty] | 31.5831 | 159.0458 | 61 | 31.583 | 128.0934 | 61.2 | 31.5786 | 97.1556 | 61.4 | 31.5857 | 66.755 | 61.6 | 31.576 | 35.7697 | 61.8 | 31.5834 | 4.9198 | 62 | 37.87 | 30.7395 | 59.8 | 5 | 297 | 37.87 | 282.4779 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.5546 | 30.7367 | 59.8 | 31.5858 | 61.6785 | 59.6 | 31.5705 | 92.4317 | 59.4 | 31.5533 | 123.465 | 59.2 | 31.5628 | 154.0621 | 59 | 31.5535 | 185.0118 | 58.8 | 31.5634 | 215.9672 | 58.6 | 31.5731 | 246.7471 | 58.4 | 31.5563 | 277.7887 | 58.2 | 31.5463 | 308.527 | 58 |  |  |  | 31.5674 | 251.7335 | 60.4 | [6 empty] | 31.5915 | 159.0454 | 61 | 31.5913 | 128.0958 | 61.2 | 31.587 | 97.1517 | 61.4 | 31.594 | 66.7616 | 61.6 | 31.5844 | 35.7598 | 61.8 | 31.5917 | 4.9182 | 62 | 37.88 | 30.7367 | 59.8 | 5 | 297 | 37.88 | 282.4888 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.5629 | 30.734 | 59.8 | 31.5941 | 61.6893 | 59.6 | 31.5789 | 92.4317 | 59.4 | 31.5616 | 123.4634 | 59.2 | 31.5711 | 154.0569 | 59 | 31.5618 | 185.0122 | 58.8 | 31.5717 | 215.976 | 58.6 | 31.5815 | 246.753 | 58.4 | 31.5646 | 277.7865 | 58.2 | 31.5546 | 308.5183 | 58 |  |  |  | 31.5757 | 251.7386 | 60.4 | [6 empty] | 31.5998 | 159.0449 | 61 | 31.5997 | 128.0981 | 61.2 | 31.5953 | 97.1475 | 61.4 | 31.6024 | 66.7681 | 61.6 | 31.5927 | 35.7498 | 61.8 | 31.6 | 4.9165 | 62 | 37.89 | 30.734 | 59.8 | 5 | 297 | 37.89 | 282.4997 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.5713 | 30.7313 | 59.8 | 31.6025 | 61.7002 | 59.6 | 31.5872 | 92.4316 | 59.4 | 31.57 | 123.4627 | 59.2 | 31.5795 | 154.0517 | 59 | 31.5701 | 185.0126 | 58.8 | 31.5801 | 215.9848 | 58.6 | 31.5898 | 246.759 | 58.4 | 31.5729 | 277.7843 | 58.2 | 31.563 | 308.5096 | 58 |  |  |  | 31.584 | 251.7431 | 60.4 | [6 empty] | 31.6082 | 159.0434 | 61 | 31.608 | 128.0985 | 61.2 | 31.6036 | 97.1432 | 61.4 | 31.6107 | 66.7746 | 61.6 | 31.601 | 35.7399 | 61.8 | 31.6084 | 4.9149 | 62 | 37.9 | 30.7313 | 59.8 | 5 | 297 | 37.9 | 282.507 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.5796 | 30.7285 | 59.8 | 31.6108 | 61.7111 | 59.6 | 31.5955 | 92.4315 | 59.4 | 31.5783 | 123.4621 | 59.2 | 31.5878 | 154.0497 | 59 | 31.5784 | 185.0159 | 58.8 | 31.5884 | 216.0029 | 58.6 | 31.5981 | 246.7528 | 58.4 | 31.5813 | 277.7812 | 58.2 | 31.5713 | 308.4998 | 58 |  |  |  | 31.5923 | 251.7476 | 60.4 | [6 empty] | 31.6165 | 159.0418 | 61 | 31.6164 | 128.0989 | 61.2 | 31.612 | 97.1396 | 61.4 | 31.619 | 66.7812 | 61.6 | 31.6093 | 35.73 | 61.8 | 31.6167 | 4.9133 | 62 | 37.91 | 30.7285 | 59.8 | 5 | 297 | 37.91 | 282.5143 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.5879 | 30.7258 | 59.8 | 31.6191 | 61.722 | 59.6 | 31.6039 | 92.4314 | 59.4 | 31.5866 | 123.4622 | 59.2 | 31.5961 | 154.0477 | 59 | 31.5868 | 185.0192 | 58.8 | 31.5967 | 216.021 | 58.6 | 31.6064 | 246.7465 | 58.4 | 31.5896 | 277.7781 | 58.2 | 31.5796 | 308.4899 | 58 |  |  |  | 31.6007 | 251.7511 | 60.4 | [6 empty] | 31.6248 | 159.0422 | 61 | 31.6247 | 128.0999 | 61.2 | 31.6203 | 97.1359 | 61.4 | 31.6274 | 66.7845 | 61.6 | 31.6177 | 35.72 | 61.8 | 31.6251 | 4.9117 | 62 | 37.92 | 30.7258 | 59.8 | 5 | 297 | 37.92 | 282.5228 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.5963 | 30.7231 | 59.8 | 31.6275 | 61.7329 | 59.6 | 31.6122 | 92.4314 | 59.4 | 31.595 | 123.4624 | 59.2 | 31.6044 | 154.0417 | 59 | 31.5951 | 185.0164 | 58.8 | 31.6051 | 216.0378 | 58.6 | 31.6148 | 246.7441 | 58.4 | 31.5979 | 277.7745 | 58.2 | 31.588 | 308.4799 | 58 |  |  |  | 31.609 | 251.7545 | 60.4 | [6 empty] | 31.6332 | 159.0427 | 61 | 31.6331 | 128.1009 | 61.2 | 31.6287 | 97.1323 | 61.4 | 31.6357 | 66.7878 | 61.6 | 31.626 | 35.71 | 61.8 | 31.6334 | 4.9101 | 62 | 37.93 | 30.7231 | 59.8 | 5 | 297 | 37.93 | 282.5312 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.6046 | 30.7204 | 59.8 | 31.6358 | 61.7434 | 59.6 | 31.6205 | 92.4313 | 59.4 | 31.6033 | 123.4587 | 59.2 | 31.6128 | 154.0357 | 59 | 31.6034 | 185.0136 | 58.8 | 31.6134 | 216.0547 | 58.6 | 31.6231 | 246.7416 | 58.4 | 31.6062 | 277.771 | 58.2 | 31.5963 | 308.47 | 58 |  |  |  | 31.6173 | 251.7579 | 60.4 | [6 empty] | 31.6415 | 159.0437 | 61 | 31.6414 | 128.101 | 61.2 | 31.637 | 97.1286 | 61.4 | 31.644 | 66.7868 | 61.6 | 31.6343 | 35.7001 | 61.8 | 31.6417 | 4.9084 | 62 | 37.94 | 30.7204 | 59.8 | 5 | 297 | 37.94 | 282.5396 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.6129 | 30.7176 | 59.8 | 31.6442 | 61.7539 | 59.6 | 31.6288 | 92.4312 | 59.4 | 31.6116 | 123.455 | 59.2 | 31.6211 | 154.0301 | 59 | 31.6118 | 185.0135 | 58.8 | 31.6217 | 216.0641 | 58.6 | 31.6314 | 246.7313 | 58.4 | 31.6146 | 277.7669 | 58.2 | 31.6046 | 308.4611 | 58 |  |  |  | 31.6257 | 251.7613 | 60.4 | [6 empty] | 31.6499 | 159.0446 | 61 | 31.6497 | 128.1011 | 61.2 | 31.6453 | 97.1236 | 61.4 | 31.6524 | 66.7857 | 61.6 | 31.6427 | 35.6901 | 61.8 | 31.6501 | 4.9068 | 62 | 37.95 | 30.7176 | 59.8 | 5 | 297 | 37.95 | 282.5481 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.6212 | 30.7149 | 59.8 | 31.6525 | 61.7644 | 59.6 | 31.6372 | 92.4312 | 59.4 | 31.62 | 123.4535 | 59.2 | 31.6294 | 154.0245 | 59 | 31.6201 | 185.0134 | 58.8 | 31.6301 | 216.0735 | 58.6 | 31.6398 | 246.721 | 58.4 | 31.6229 | 277.7629 | 58.2 | 31.6129 | 308.4521 | 58 |  |  |  | 31.634 | 251.7647 | 60.4 | [6 empty] | 31.6582 | 159.0466 | 61 | 31.6581 | 128.1004 | 61.2 | 31.6537 | 97.1185 | 61.4 | 31.6607 | 66.7847 | 61.6 | 31.651 | 35.6802 | 61.8 | 31.6584 | 4.9052 | 62 | 37.96 | 30.7149 | 59.8 | 5 | 297 | 37.96 | 282.5556 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.6296 | 30.7149 | 59.8 | 31.6608 | 61.7749 | 59.6 | 31.6455 | 92.4311 | 59.4 | 31.6283 | 123.452 | 59.2 | 31.6378 | 154.0175 | 59 | 31.6284 | 185.0115 | 58.8 | 31.6384 | 216.0877 | 58.6 | 31.6481 | 246.7204 | 58.4 | 31.6312 | 277.7586 | 58.2 | 31.6213 | 308.4478 | 58 |  |  |  | 31.6423 | 251.7681 | 60.4 | [6 empty] | 31.6665 | 159.0486 | 61 | 31.6664 | 128.0998 | 61.2 | 31.662 | 97.1134 | 61.4 | 31.669 | 66.7836 | 61.6 | 31.6593 | 35.6702 | 61.8 | 31.6667 | 4.9036 | 62 | 37.97 | 30.7149 | 59.8 | 5 | 297 | 37.97 | 282.5631 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.6379 | 30.7149 | 59.8 | 31.6692 | 61.7853 | 59.6 | 31.6538 | 92.431 | 59.4 | 31.6366 | 123.4492 | 59.2 | 31.6461 | 154.0104 | 59 | 31.6367 | 185.0096 | 58.8 | 31.6467 | 216.1019 | 58.6 | 31.6564 | 246.7198 | 58.4 | 31.6396 | 277.7542 | 58.2 | 31.6296 | 308.4434 | 58 |  |  |  | 31.6507 | 251.7715 | 60.4 | [6 empty] | 31.6749 | 159.0519 | 61 | 31.6748 | 128.0999 | 61.2 | 31.6703 | 97.1083 | 61.4 | 31.6774 | 66.7826 | 61.6 | 31.6677 | 35.6603 | 61.8 | 31.6751 | 4.902 | 62 | 37.98 | 30.7149 | 59.8 | 5 | 297 | 37.98 | 282.5664 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.6462 | 30.7148 | 59.8 | 31.6775 | 61.7958 | 59.6 | 31.6622 | 92.431 | 59.4 | 31.645 | 123.4465 | 59.2 | 31.6544 | 154.0063 | 59 | 31.6451 | 185.0128 | 58.8 | 31.6551 | 216.1101 | 58.6 | 31.6648 | 246.7209 | 58.4 | 31.6479 | 277.7504 | 58.2 | 31.6379 | 308.437 | 58 |  |  |  | 31.659 | 251.7749 | 60.4 | [6 empty] | 31.6832 | 159.0551 | 61 | 31.6831 | 128.1001 | 61.2 | 31.6787 | 97.1033 | 61.4 | 31.6857 | 66.7815 | 61.6 | 31.676 | 35.6503 | 61.8 | 31.6834 | 4.9003 | 62 | 37.99 | 30.7148 | 59.8 | 5 | 297 | 37.99 | 282.5697 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.6546 | 30.7148 | 59.8 | 31.6858 | 61.8063 | 59.6 | 31.6705 | 92.4309 | 59.4 | 31.6533 | 123.4463 | 59.2 | 31.6627 | 154.0021 | 59 | 31.6534 | 185.016 | 58.8 | 31.6634 | 216.1183 | 58.6 | 31.6731 | 246.722 | 58.4 | 31.6562 | 277.7466 | 58.2 | 31.6463 | 308.4307 | 58 |  |  |  | 31.6673 | 251.7783 | 60.4 | [6 empty] | 31.6915 | 159.0507 | 61 | 31.6915 | 128.1002 | 61.2 | 31.687 | 97.0982 | 61.4 | 31.694 | 66.7805 | 61.6 | 31.6843 | 35.6403 | 61.8 | 31.6918 | 4.8987 | 62 | 38 | 30.7148 | 59.8 | 5 | 297 | 38 | 282.5804 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.6629 | 30.7149 | 59.8 | 31.6942 | 61.8168 | 59.6 | 31.6788 | 92.4309 | 59.4 | 31.6616 | 123.4462 | 59.2 | 31.6711 | 153.9977 | 59 | 31.6617 | 185.0185 | 58.8 | 31.6717 | 216.1366 | 58.6 | 31.6814 | 246.7134 | 58.4 | 31.6646 | 277.7466 | 58.2 | 31.6546 | 308.4243 | 58 |  |  |  | 31.6757 | 251.7817 | 60.4 | [6 empty] | 31.6999 | 159.0462 | 61 | 31.6998 | 128.1002 | 61.2 | 31.6954 | 97.0966 | 61.4 | 31.7024 | 66.7794 | 61.6 | 31.6927 | 35.6304 | 61.8 | 31.7001 | 4.8971 | 62 | 38.01 | 30.7149 | 59.8 | 5 | 297 | 38.01 | 282.591 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.6712 | 30.7149 | 59.8 | 31.7025 | 61.8273 | 59.6 | 31.6871 | 92.4309 | 59.4 | 31.67 | 123.4459 | 59.2 | 31.6794 | 153.9933 | 59 | 31.67 | 185.0211 | 58.8 | 31.68 | 216.1549 | 58.6 | 31.6898 | 246.7047 | 58.4 | 31.6729 | 277.7465 | 58.2 | 31.6629 | 308.4179 | 58 |  |  |  | 31.684 | 251.7831 | 60.4 | [6 empty] | 31.7082 | 159.0465 | 61 | 31.7081 | 128.1003 | 61.2 | 31.7037 | 97.095 | 61.4 | 31.7107 | 66.7784 | 61.6 | 31.701 | 35.6204 | 61.8 | 31.7084 | 4.8954 | 62 | 38.02 | 30.7149 | 59.8 | 5 | 297 | 38.02 | 282.602 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.6795 | 30.715 | 59.8 | 31.7109 | 61.8379 | 59.6 | 31.6955 | 92.4308 | 59.4 | 31.6783 | 123.4457 | 59.2 | 31.6877 | 153.9911 | 59 | 31.6783 | 185.0166 | 58.8 | 31.6884 | 216.169 | 58.6 | 31.6981 | 246.7005 | 58.4 | 31.6812 | 277.7453 | 58.2 | 31.6713 | 308.4098 | 58 |  |  |  | 31.6923 | 251.7845 | 60.4 | [6 empty] | 31.7166 | 159.0468 | 61 | 31.7165 | 128.1004 | 61.2 | 31.712 | 97.0933 | 61.4 | 31.7191 | 66.7773 | 61.6 | 31.7093 | 35.6105 | 61.8 | 31.7168 | 4.8938 | 62 | 38.03 | 30.715 | 59.8 | 5 | 297 | 38.03 | 282.613 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.6879 | 30.715 | 59.8 | 31.7192 | 61.8485 | 59.6 | 31.7038 | 92.4308 | 59.4 | 31.6866 | 123.4431 | 59.2 | 31.6961 | 153.989 | 59 | 31.6867 | 185.0122 | 58.8 | 31.6967 | 216.1831 | 58.6 | 31.7064 | 246.6962 | 58.4 | 31.6895 | 277.744 | 58.2 | 31.6796 | 308.4016 | 58 |  |  |  | 31.7007 | 251.7848 | 60.4 | [6 empty] | 31.7249 | 159.0444 | 61 | 31.7248 | 128.1012 | 61.2 | 31.7204 | 97.0917 | 61.4 | 31.7274 | 66.776 | 61.6 | 31.7177 | 35.6006 | 61.8 | 31.7251 | 4.8921 | 62 | 38.04 | 30.715 | 59.8 | 5 | 297 | 38.04 | 282.615 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.6962 | 30.7151 | 59.8 | 31.7275 | 61.8591 | 59.6 | 31.7121 | 92.4307 | 59.4 | 31.695 | 123.4404 | 59.2 | 31.7044 | 153.9884 | 59 | 31.695 | 185.0114 | 58.8 | 31.705 | 216.1965 | 58.6 | 31.7148 | 246.6904 | 58.4 | 31.6978 | 277.7428 | 58.2 | 31.6879 | 308.3936 | 58 |  |  |  | 31.709 | 251.7852 | 60.4 | [6 empty] | 31.7332 | 159.0421 | 61 | 31.7332 | 128.1019 | 61.2 | 31.7287 | 97.09 | 61.4 | 31.7357 | 66.7748 | 61.6 | 31.726 | 35.5942 | 61.8 | 31.7335 | 4.8903 | 62 | 38.05 | 30.7151 | 59.8 | 5 | 297 | 38.05 | 282.617 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.7045 | 30.7151 | 59.8 | 31.7359 | 61.8697 | 59.6 | 31.7205 | 92.4307 | 59.4 | 31.7033 | 123.439 | 59.2 | 31.7127 | 153.9878 | 59 | 31.7033 | 185.0105 | 58.8 | 31.7133 | 216.21 | 58.6 | 31.7231 | 246.6846 | 58.4 | 31.7062 | 277.7416 | 58.2 | 31.6963 | 308.3857 | 58 |  |  |  | 31.7173 | 251.7855 | 60.4 | [6 empty] | 31.7416 | 159.0464 | 61 | 31.7415 | 128.1029 | 61.2 | 31.7371 | 97.0884 | 61.4 | 31.744 | 66.7735 | 61.6 | 31.7343 | 35.5879 | 61.8 | 31.7418 | 4.8886 | 62 | 38.06 | 30.7151 | 59.8 | 5 | 297 | 38.06 | 282.6234 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.7129 | 30.7152 | 59.8 | 31.7442 | 61.8803 | 59.6 | 31.7288 | 92.4307 | 59.4 | 31.7116 | 123.4375 | 59.2 | 31.721 | 153.9836 | 59 | 31.7117 | 185.009 | 58.8 | 31.7217 | 216.2252 | 58.6 | 31.7314 | 246.6892 | 58.4 | 31.7145 | 277.7349 | 58.2 | 31.7046 | 308.3757 | 58 |  |  |  | 31.7257 | 251.7859 | 60.4 | [6 empty] | 31.7499 | 159.0508 | 61 | 31.7498 | 128.1038 | 61.2 | 31.7454 | 97.0868 | 61.4 | 31.7524 | 66.7723 | 61.6 | 31.7426 | 35.5853 | 61.8 | 31.7501 | 4.8869 | 62 | 38.07 | 30.7152 | 59.8 | 5 | 297 | 38.07 | 282.6297 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.7212 | 30.7152 | 59.8 | 31.7525 | 61.8909 | 59.6 | 31.7371 | 92.4309 | 59.4 | 31.72 | 123.4333 | 59.2 | 31.7294 | 153.9794 | 59 | 31.72 | 185.0074 | 58.8 | 31.73 | 216.2404 | 58.6 | 31.7397 | 246.6938 | 58.4 | 31.7228 | 277.7283 | 58.2 | 31.7129 | 308.3658 | 58 |  |  |  | 31.734 | 251.7879 | 60.4 | [6 empty] | 31.7582 | 159.0534 | 61 | 31.7582 | 128.1045 | 61.2 | 31.7537 | 97.0851 | 61.4 | 31.7607 | 66.771 | 61.6 | 31.751 | 35.5828 | 61.8 | 31.7585 | 4.8851 | 62 | 38.08 | 30.7152 | 59.8 | 5 | 297 | 38.08 | 282.6333 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.7295 | 30.7152 | 59.8 | 31.7609 | 61.9015 | 59.6 | 31.7455 | 92.4311 | 59.4 | 31.7283 | 123.4291 | 59.2 | 31.7377 | 153.9756 | 59 | 31.7283 | 185.0074 | 58.8 | 31.7383 | 216.2476 | 58.6 | 31.7481 | 246.6942 | 58.4 | 31.7312 | 277.7221 | 58.2 | 31.7213 | 308.3579 | 58 |  |  |  | 31.7423 | 251.7899 | 60.4 | [6 empty] | 31.7666 | 159.056 | 61 | 31.7665 | 128.1051 | 61.2 | 31.7621 | 97.0838 | 61.4 | 31.7691 | 66.7697 | 61.6 | 31.7593 | 35.5802 | 61.8 | 31.7668 | 4.8834 | 62 | 38.09 | 30.7152 | 59.8 | 5 | 297 | 38.09 | 282.637 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.7378 | 30.7153 | 59.8 | 31.7692 | 61.9121 | 59.6 | 31.7538 | 92.4314 | 59.4 | 31.7366 | 123.4265 | 59.2 | 31.746 | 153.9717 | 59 | 31.7366 | 185.0074 | 58.8 | 31.7467 | 216.2549 | 58.6 | 31.7564 | 246.6946 | 58.4 | 31.7395 | 277.716 | 58.2 | 31.7296 | 308.3501 | 58 |  |  |  | 31.7507 | 251.7916 | 60.4 | [6 empty] | 31.7749 | 159.0527 | 61 | 31.7749 | 128.1066 | 61.2 | 31.7704 | 97.0824 | 61.4 | 31.7774 | 66.7689 | 61.6 | 31.7676 | 35.5777 | 61.8 | 31.7751 | 4.8817 | 62 | 38.1 | 30.7153 | 59.8 | 5 | 297 | 38.1 | 282.644 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.7462 | 30.7153 | 59.8 | 31.7776 | 61.9227 | 59.6 | 31.7621 | 92.4316 | 59.4 | 31.745 | 123.4239 | 59.2 | 31.7543 | 153.9709 | 59 | 31.745 | 185.0075 | 58.8 | 31.755 | 216.2681 | 58.6 | 31.7647 | 246.6943 | 58.4 | 31.7478 | 277.7089 | 58.2 | 31.7379 | 308.3423 | 58 |  |  |  | 31.759 | 251.7933 | 60.4 | [6 empty] | 31.7832 | 159.0495 | 61 | 31.7832 | 128.1081 | 61.2 | 31.7787 | 97.0811 | 61.4 | 31.7857 | 66.768 | 61.6 | 31.776 | 35.5752 | 61.8 | 31.7835 | 4.88 | 62 | 38.11 | 30.7153 | 59.8 | 5 | 297 | 38.11 | 282.651 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.7545 | 30.7154 | 59.8 | 31.7859 | 61.927 | 59.6 | 31.7704 | 92.4319 | 59.4 | 31.7533 | 123.4229 | 59.2 | 31.7627 | 153.9701 | 59 | 31.7533 | 185.0076 | 58.8 | 31.7633 | 216.2813 | 58.6 | 31.7731 | 246.6939 | 58.4 | 31.7562 | 277.7018 | 58.2 | 31.7462 | 308.3344 | 58 |  |  |  | 31.7673 | 251.795 | 60.4 | [6 empty] | 31.7916 | 159.0454 | 61 | 31.7916 | 128.1103 | 61.2 | 31.7871 | 97.0797 | 61.4 | 31.7941 | 66.7672 | 61.6 | 31.7843 | 35.5726 | 61.8 | 31.7918 | 4.8783 | 62 | 38.12 | 30.7154 | 59.8 | 5 | 297 | 38.12 | 282.6635 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.7628 | 30.7154 | 59.8 | 31.7942 | 61.9314 | 59.6 | 31.7788 | 92.4321 | 59.4 | 31.7616 | 123.4218 | 59.2 | 31.771 | 153.9745 | 59 | 31.7616 | 185.0083 | 58.8 | 31.7717 | 216.2911 | 58.6 | 31.7814 | 246.6982 | 58.4 | 31.7645 | 277.6956 | 58.2 | 31.7546 | 308.3232 | 58 |  |  |  | 31.7757 | 251.7967 | 60.4 | [6 empty] | 31.7999 | 159.0414 | 61 | 31.7999 | 128.1124 | 61.2 | 31.7954 | 97.0807 | 61.4 | 31.8024 | 66.7663 | 61.6 | 31.7927 | 35.5701 | 61.8 | 31.8001 | 4.8766 | 62 | 38.13 | 30.7154 | 59.8 | 5 | 297 | 38.13 | 282.6761 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.7712 | 30.7155 | 59.8 | 31.8026 | 61.9357 | 59.6 | 31.7871 | 92.4324 | 59.4 | 31.77 | 123.4199 | 59.2 | 31.7793 | 153.9789 | 59 | 31.77 | 185.009 | 58.8 | 31.78 | 216.3009 | 58.6 | 31.7897 | 246.7024 | 58.4 | 31.7728 | 277.6895 | 58.2 | 31.7629 | 308.3119 | 58 |  |  |  | 31.784 | 251.7958 | 60.4 | [6 empty] | 31.8083 | 159.0373 | 61 | 31.8083 | 128.1151 | 61.2 | 31.8038 | 97.0816 | 61.4 | 31.8107 | 66.7654 | 61.6 | 31.801 | 35.5676 | 61.8 | 31.8085 | 4.8766 | 62 | 38.14 | 30.7155 | 59.8 | 5 | 297 | 38.14 | 282.6806 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.7795 | 30.7155 | 59.8 | 31.8109 | 61.9401 | 59.6 | 31.7954 | 92.4326 | 59.4 | 31.7783 | 123.4179 | 59.2 | 31.7877 | 153.9817 | 59 | 31.7783 | 185.0108 | 58.8 | 31.7883 | 216.3155 | 58.6 | 31.7981 | 246.6971 | 58.4 | 31.7811 | 277.6833 | 58.2 | 31.7712 | 308.3029 | 58 |  |  |  | 31.7923 | 251.795 | 60.4 | [6 empty] | 31.8166 | 159.0332 | 61 | 31.8166 | 128.1178 | 61.2 | 31.8121 | 97.0827 | 61.4 | 31.8191 | 66.7644 | 61.6 | 31.8093 | 35.5652 | 61.8 | 31.8168 | 4.8765 | 62 | 38.15 | 30.7155 | 59.8 | 5 | 297 | 38.15 | 282.6851 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.7878 | 30.7156 | 59.8 | 31.8193 | 61.9444 | 59.6 | 31.8038 | 92.4329 | 59.4 | 31.7866 | 123.4179 | 59.2 | 31.796 | 153.9846 | 59 | 31.7866 | 185.0126 | 58.8 | 31.7966 | 216.3301 | 58.6 | 31.8064 | 246.6919 | 58.4 | 31.7895 | 277.6771 | 58.2 | 31.7796 | 308.2939 | 58 |  |  |  | 31.8006 | 251.7929 | 60.4 | [6 empty] | 31.8249 | 159.0319 | 61 | 31.8249 | 128.1197 | 61.2 | 31.8204 | 97.0837 | 61.4 | 31.8274 | 66.7636 | 61.6 | 31.8177 | 35.5627 | 61.8 | 31.8252 | 4.8765 | 62 | 38.16 | 30.7156 | 59.8 | 5 | 297 | 38.16 | 282.6891 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.7961 | 30.7157 | 59.8 | 31.8276 | 61.9488 | 59.6 | 31.8121 | 92.4331 | 59.4 | 31.795 | 123.4179 | 59.2 | 31.8043 | 153.9868 | 59 | 31.7949 | 185.0082 | 58.8 | 31.805 | 216.3417 | 58.6 | 31.8147 | 246.7 | 58.4 | 31.7978 | 277.6687 | 58.2 | 31.7879 | 308.2847 | 58 |  |  |  | 31.809 | 251.7908 | 60.4 | [6 empty] | 31.8333 | 159.0306 | 61 | 31.8333 | 128.1217 | 61.2 | 31.8288 | 97.0848 | 61.4 | 31.8358 | 66.7629 | 61.6 | 31.826 | 35.5627 | 61.8 | 31.8335 | 4.8765 | 62 | 38.17 | 30.7157 | 59.8 | 5 | 297 | 38.17 | 282.6931 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.8045 | 30.7158 | 59.8 | 31.8359 | 61.9484 | 59.6 | 31.8204 | 92.4334 | 59.4 | 31.8033 | 123.4131 | 59.2 | 31.8127 | 153.9889 | 59 | 31.8033 | 185.0039 | 58.8 | 31.8133 | 216.3534 | 58.6 | 31.8231 | 246.7082 | 58.4 | 31.8061 | 277.6604 | 58.2 | 31.7962 | 308.2755 | 58 |  |  |  | 31.8173 | 251.7915 | 60.4 | [6 empty] | 31.8416 | 159.0265 | 61 | 31.8416 | 128.1232 | 61.2 | 31.8371 | 97.0859 | 61.4 | 31.8441 | 66.7622 | 61.6 | 31.8343 | 35.5627 | 61.8 | 31.8418 | 4.8764 | 62 | 38.18 | 30.7158 | 59.8 | 5 | 297 | 38.18 | 282.6942 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.8128 | 30.7159 | 59.8 | 31.8443 | 61.9481 | 59.6 | 31.8288 | 92.4336 | 59.4 | 31.8116 | 123.4083 | 59.2 | 31.821 | 153.9943 | 59 | 31.8116 | 185.0044 | 58.8 | 31.8216 | 216.3504 | 58.6 | 31.8314 | 246.7077 | 58.4 | 31.8145 | 277.6517 | 58.2 | 31.8046 | 308.2665 | 58 |  |  |  | 31.8256 | 251.7922 | 60.4 | [6 empty] | 31.8499 | 159.0223 | 61 | 31.85 | 128.1248 | 61.2 | 31.8455 | 97.087 | 61.4 | 31.8524 | 66.7614 | 61.6 | 31.8427 | 35.5626 | 61.8 | 31.8502 | 4.8763 | 62 | 38.19 | 30.7159 | 59.8 | 5 | 297 | 38.19 | 282.6953 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.8211 | 30.716 | 59.8 | 31.8526 | 61.9476 | 59.6 | 31.8371 | 92.4338 | 59.4 | 31.82 | 123.4067 | 59.2 | 31.8293 | 153.9997 | 59 | 31.8199 | 185.0049 | 58.8 | 31.83 | 216.3474 | 58.6 | 31.8397 | 246.7071 | 58.4 | 31.8228 | 277.6431 | 58.2 | 31.8129 | 308.2576 | 58 |  |  |  | 31.834 | 251.7918 | 60.4 | [6 empty] | 31.8583 | 159.0184 | 61 | 31.8583 | 128.125 | 61.2 | 31.8538 | 97.088 | 61.4 | 31.8607 | 66.7607 | 61.6 | 31.851 | 35.5626 | 61.8 | 31.8585 | 4.8762 | 62 | 38.2 | 30.716 | 59.8 | 5 | 297 | 38.2 | 282.6953 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.8295 | 30.7161 | 59.8 | 31.8609 | 61.947 | 59.6 | 31.8454 | 92.4341 | 59.4 | 31.8283 | 123.4052 | 59.2 | 31.8376 | 154.0016 | 59 | 31.8282 | 185.0018 | 58.8 | 31.8383 | 216.3499 | 58.6 | 31.8481 | 246.7141 | 58.4 | 31.8311 | 277.6335 | 58.2 | 31.8212 | 308.2486 | 58 |  |  |  | 31.8423 | 251.7914 | 60.4 | [6 empty] | 31.8666 | 159.0145 | 61 | 31.8666 | 128.1252 | 61.2 | 31.8621 | 97.0891 | 61.4 | 31.8691 | 66.76 | 61.6 | 31.8593 | 35.5617 | 61.8 | 31.8669 | 4.8762 | 62 | 38.21 | 30.7161 | 59.8 | 5 | 297 | 38.21 | 282.6954 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.8378 | 30.7163 | 59.8 | 31.8693 | 61.9465 | 59.6 | 31.8537 | 92.4339 | 59.4 | 31.8366 | 123.4017 | 59.2 | 31.846 | 154.0034 | 59 | 31.8365 | 184.9988 | 58.8 | 31.8466 | 216.3525 | 58.6 | 31.8564 | 246.721 | 58.4 | 31.8394 | 277.624 | 58.2 | 31.8296 | 308.2397 | 58 |  |  |  | 31.8506 | 251.791 | 60.4 | [6 empty] | 31.875 | 159.0106 | 61 | 31.875 | 128.1278 | 61.2 | 31.8705 | 97.0902 | 61.4 | 31.8774 | 66.7592 | 61.6 | 31.8676 | 35.5607 | 61.8 | 31.8752 | 4.8761 | 62 | 38.22 | 30.7163 | 59.8 | 5 | 297 | 38.22 | 282.6924 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.8461 | 30.7164 | 59.8 | 31.8776 | 61.946 | 59.6 | 31.8621 | 92.4338 | 59.4 | 31.845 | 123.3983 | 59.2 | 31.8543 | 154.0081 | 59 | 31.8449 | 184.9965 | 58.8 | 31.8549 | 216.3456 | 58.6 | 31.8647 | 246.7283 | 58.4 | 31.8478 | 277.6145 | 58.2 | 31.8379 | 308.2333 | 58 |  |  |  | 31.859 | 251.7905 | 60.4 | [6 empty] | 31.8833 | 159.0067 | 61 | 31.8833 | 128.1304 | 61.2 | 31.8788 | 97.0912 | 61.4 | 31.8857 | 66.7585 | 61.6 | 31.876 | 35.5598 | 61.8 | 31.8835 | 4.876 | 62 | 38.23 | 30.7164 | 59.8 | 5 | 297 | 38.23 | 282.6893 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.8544 | 30.7165 | 59.8 | 31.886 | 61.9455 | 59.6 | 31.8704 | 92.4335 | 59.4 | 31.8533 | 123.3982 | 59.2 | 31.8626 | 154.0128 | 59 | 31.8532 | 184.9942 | 58.8 | 31.8633 | 216.3387 | 58.6 | 31.873 | 246.7356 | 58.4 | 31.8561 | 277.6049 | 58.2 | 31.8462 | 308.227 | 58 |  |  |  | 31.8673 | 251.7906 | 60.4 | [6 empty] | 31.8916 | 159.0028 | 61 | 31.8917 | 128.1329 | 61.2 | 31.8871 | 97.0923 | 61.4 | 31.8941 | 66.7578 | 61.6 | 31.8843 | 35.5588 | 61.8 | 31.8918 | 4.8759 | 62 | 38.24 | 30.7165 | 59.8 | 5 | 297 | 38.24 | 282.6939 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.8628 | 30.7165 | 59.8 | 31.8943 | 61.945 | 59.6 | 31.8787 | 92.4333 | 59.4 | 31.8616 | 123.3982 | 59.2 | 31.871 | 154.0162 | 59 | 31.8615 | 184.9921 | 58.8 | 31.8716 | 216.3391 | 58.6 | 31.8814 | 246.734 | 58.4 | 31.8644 | 277.6002 | 58.2 | 31.8546 | 308.2187 | 58 |  |  |  | 31.8756 | 251.7907 | 60.4 | [6 empty] | 31.9 | 158.9989 | 61 | 31.9 | 128.1354 | 61.2 | 31.8955 | 97.0934 | 61.4 | 31.9024 | 66.757 | 61.6 | 31.8926 | 35.5581 | 61.8 | 31.9002 | 4.8759 | 62 | 38.25 | 30.7165 | 59.8 | 5 | 297 | 38.25 | 282.6985 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.8711 | 30.7166 | 59.8 | 31.9026 | 61.9431 | 59.6 | 31.8871 | 92.4331 | 59.4 | 31.87 | 123.397 | 59.2 | 31.8793 | 154.0197 | 59 | 31.8699 | 184.9899 | 58.8 | 31.8799 | 216.3394 | 58.6 | 31.8897 | 246.7324 | 58.4 | 31.8728 | 277.5954 | 58.2 | 31.8629 | 308.2104 | 58 |  |  |  | 31.884 | 251.7946 | 60.4 | [6 empty] | 31.9083 | 158.9949 | 61 | 31.9084 | 128.138 | 61.2 | 31.9038 | 97.0945 | 61.4 | 31.9108 | 66.7563 | 61.6 | 31.901 | 35.5573 | 61.8 | 31.9085 | 4.8758 | 62 | 38.26 | 30.7166 | 59.8 | 5 | 297 | 38.26 | 282.7013 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.8794 | 30.7167 | 59.8 | 31.911 | 61.9411 | 59.6 | 31.8954 | 92.4329 | 59.4 | 31.8783 | 123.3958 | 59.2 | 31.8876 | 154.0251 | 59 | 31.8782 | 184.9832 | 58.8 | 31.8883 | 216.3313 | 58.6 | 31.898 | 246.7351 | 58.4 | 31.8811 | 277.5916 | 58.2 | 31.8712 | 308.2014 | 58 |  |  |  | 31.8923 | 251.7984 | 60.4 | [6 empty] | 31.9166 | 158.9909 | 61 | 31.9167 | 128.1405 | 61.2 | 31.9122 | 97.0955 | 61.4 | 31.9191 | 66.7555 | 61.6 | 31.9093 | 35.5564 | 61.8 | 31.9169 | 4.8757 | 62 | 38.27 | 30.7167 | 59.8 | 5 | 297 | 38.27 | 282.7041 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.8878 | 30.7167 | 59.8 | 31.9193 | 61.9392 | 59.6 | 31.9037 | 92.4324 | 59.4 | 31.8866 | 123.3922 | 59.2 | 31.8959 | 154.0305 | 59 | 31.8865 | 184.9765 | 58.8 | 31.8966 | 216.3232 | 58.6 | 31.9064 | 246.7378 | 58.4 | 31.8894 | 277.5877 | 58.2 | 31.8795 | 308.1924 | 58 |  |  |  | 31.9006 | 251.8023 | 60.4 | [6 empty] | 31.925 | 158.987 | 61 | 31.925 | 128.1431 | 61.2 | 31.9205 | 97.0966 | 61.4 | 31.9274 | 66.7551 | 61.6 | 31.9176 | 35.5556 | 61.8 | 31.9252 | 4.8728 | 62 | 38.28 | 30.7167 | 59.8 | 5 | 297 | 38.28 | 282.6972 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.8961 | 30.7168 | 59.8 | 31.9277 | 61.9372 | 59.6 | 31.912 | 92.4319 | 59.4 | 31.895 | 123.3885 | 59.2 | 31.9043 | 154.0352 | 59 | 31.8948 | 184.973 | 58.8 | 31.9049 | 216.3096 | 58.6 | 31.9147 | 246.7328 | 58.4 | 31.8977 | 277.5839 | 58.2 | 31.8878 | 308.1842 | 58 |  |  |  | 31.909 | 251.8062 | 60.4 | [6 empty] | 31.9333 | 158.983 | 61 | 31.9334 | 128.1458 | 61.2 | 31.9288 | 97.0978 | 61.4 | 31.9358 | 66.7547 | 61.6 | 31.926 | 35.5548 | 61.8 | 31.9335 | 4.8698 | 62 | 38.29 | 30.7168 | 59.8 | 5 | 297 | 38.29 | 282.6903 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.9044 | 30.7168 | 59.8 | 31.936 | 61.9353 | 59.6 | 31.9204 | 92.4314 | 59.4 | 31.9033 | 123.3874 | 59.2 | 31.9126 | 154.0399 | 59 | 31.9032 | 184.9695 | 58.8 | 31.9133 | 216.2961 | 58.6 | 31.923 | 246.7278 | 58.4 | 31.9061 | 277.58 | 58.2 | 31.8962 | 308.176 | 58 |  |  |  | 31.9173 | 251.8055 | 60.4 | [6 empty] | 31.9417 | 158.9806 | 61 | 31.9417 | 128.1491 | 61.2 | 31.9372 | 97.0989 | 61.4 | 31.9441 | 66.7542 | 61.6 | 31.9343 | 35.5539 | 61.8 | 31.9419 | 4.8669 | 62 | 38.3 | 30.7168 | 59.8 | 5 | 297 | 38.3 | 282.6895 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.9127 | 30.7169 | 59.8 | 31.9443 | 61.9333 | 59.6 | 31.9287 | 92.4309 | 59.4 | 31.9116 | 123.3862 | 59.2 | 31.9209 | 154.0409 | 59 | 31.9115 | 184.9634 | 58.8 | 31.9216 | 216.2863 | 58.6 | 31.9314 | 246.7332 | 58.4 | 31.9144 | 277.5762 | 58.2 | 31.9045 | 308.1733 | 58 |  |  |  | 31.9256 | 251.8047 | 60.4 | [6 empty] | 31.95 | 158.9782 | 61 | 31.9501 | 128.1524 | 61.2 | 31.9455 | 97.1029 | 61.4 | 31.9524 | 66.7538 | 61.6 | 31.9426 | 35.5531 | 61.8 | 31.9502 | 4.8639 | 62 | 38.31 | 30.7169 | 59.8 | 5 | 297 | 38.31 | 282.6888 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.9211 | 30.7169 | 59.8 | 31.9527 | 61.9316 | 59.6 | 31.937 | 92.4308 | 59.4 | 31.92 | 123.3834 | 59.2 | 31.9292 | 154.0418 | 59 | 31.9198 | 184.9574 | 58.8 | 31.9299 | 216.2765 | 58.6 | 31.9397 | 246.7385 | 58.4 | 31.9227 | 277.5723 | 58.2 | 31.9128 | 308.1706 | 58 |  |  |  | 31.934 | 251.8038 | 60.4 | [6 empty] | 31.9583 | 158.9755 | 61 | 31.9584 | 128.153 | 61.2 | 31.9539 | 97.1068 | 61.4 | 31.9608 | 66.7529 | 61.6 | 31.951 | 35.5522 | 61.8 | 31.9586 | 4.8609 | 62 | 38.32 | 30.7169 | 59.8 | 5 | 297 | 38.32 | 282.6876 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.9294 | 30.717 | 59.8 | 31.961 | 61.9298 | 59.6 | 31.9454 | 92.4307 | 59.4 | 31.9283 | 123.3805 | 59.2 | 31.9376 | 154.0449 | 59 | 31.9282 | 184.9555 | 58.8 | 31.9382 | 216.2578 | 58.6 | 31.948 | 246.7414 | 58.4 | 31.9311 | 277.5719 | 58.2 | 31.9212 | 308.1714 | 58 |  |  |  | 31.9423 | 251.8028 | 60.4 | [6 empty] | 31.9667 | 158.9729 | 61 | 31.9668 | 128.1536 | 61.2 | 31.9622 | 97.1108 | 61.4 | 31.9691 | 66.752 | 61.6 | 31.9593 | 35.5514 | 61.8 | 31.9669 | 4.8579 | 62 | 38.33 | 30.717 | 59.8 | 5 | 297 | 38.33 | 282.6864 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.9377 | 30.7171 | 59.8 | 31.9693 | 61.928 | 59.6 | 31.9537 | 92.4303 | 59.4 | 31.9366 | 123.3814 | 59.2 | 31.9459 | 154.048 | 59 | 31.9365 | 184.9537 | 58.8 | 31.9466 | 216.2391 | 58.6 | 31.9564 | 246.7443 | 58.4 | 31.9394 | 277.5715 | 58.2 | 31.9295 | 308.1721 | 58 |  |  |  | 31.9506 | 251.7994 | 60.4 | [6 empty] | 31.975 | 158.9718 | 61 | 31.9751 | 128.1547 | 61.2 | 31.9705 | 97.1147 | 61.4 | 31.9774 | 66.7495 | 61.6 | 31.9676 | 35.5505 | 61.8 | 31.9752 | 4.855 | 62 | 38.34 | 30.7171 | 59.8 | 5 | 297 | 38.34 | 282.688 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.9461 | 30.7171 | 59.8 | 31.9777 | 61.9262 | 59.6 | 31.962 | 92.4299 | 59.4 | 31.945 | 123.3823 | 59.2 | 31.9542 | 154.0477 | 59 | 31.9448 | 184.9519 | 58.8 | 31.9549 | 216.2273 | 58.6 | 31.9647 | 246.7464 | 58.4 | 31.9477 | 277.5713 | 58.2 | 31.9378 | 308.1699 | 58 |  |  |  | 31.959 | 251.7961 | 60.4 | [6 empty] | 31.9833 | 158.9707 | 61 | 31.9834 | 128.1559 | 61.2 | 31.9789 | 97.1187 | 61.4 | 31.9858 | 66.747 | 61.6 | 31.976 | 35.5497 | 61.8 | 31.9836 | 4.852 | 62 | 38.35 | 30.7171 | 59.8 | 5 | 297 | 38.35 | 282.6895 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.9544 | 30.7172 | 59.8 | 31.986 | 61.9246 | 59.6 | 31.9704 | 92.4295 | 59.4 | 31.9533 | 123.3836 | 59.2 | 31.9626 | 154.0475 | 59 | 31.9531 | 184.9501 | 58.8 | 31.9632 | 216.2155 | 58.6 | 31.973 | 246.7485 | 58.4 | 31.9561 | 277.571 | 58.2 | 31.9462 | 308.1678 | 58 |  |  |  | 31.9673 | 251.7958 | 60.4 | [6 empty] | 31.9917 | 158.9698 | 61 | 31.9918 | 128.1565 | 61.2 | 31.9872 | 97.1226 | 61.4 | 31.9941 | 66.7446 | 61.6 | 31.9843 | 35.5488 | 61.8 | 31.9919 | 4.8491 | 62 | 38.36 | 30.7172 | 59.8 | 5 | 297 | 38.36 | 282.6828 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.9627 | 30.7172 | 59.8 | 31.9944 | 61.923 | 59.6 | 31.9787 | 92.4291 | 59.4 | 31.9616 | 123.3849 | 59.2 | 31.9709 | 154.0544 | 59 | 31.9615 | 184.9454 | 58.8 | 31.9716 | 216.1997 | 58.6 | 31.9814 | 246.7569 | 58.4 | 31.9644 | 277.5746 | 58.2 | 31.9545 | 308.1635 | 58 |  |  |  | 31.9756 | 251.7955 | 60.4 | [6 empty] | 32 | 158.9688 | 61 | 32.0001 | 128.1572 | 61.2 | 31.9955 | 97.1266 | 61.4 | 32.0024 | 66.7422 | 61.6 | 31.9926 | 35.548 | 61.8 | 32.0002 | 4.8461 | 62 | 38.37 | 30.7172 | 59.8 | 5 | 297 | 38.37 | 282.6761 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.9711 | 30.7173 | 59.8 | 32.0027 | 61.9214 | 59.6 | 31.987 | 92.4287 | 59.4 | 31.97 | 123.3848 | 59.2 | 31.9792 | 154.0613 | 59 | 31.9698 | 184.9406 | 58.8 | 31.9799 | 216.1839 | 58.6 | 31.9897 | 246.7654 | 58.4 | 31.9727 | 277.5781 | 58.2 | 31.9628 | 308.1593 | 58 |  |  |  | 31.9839 | 251.7919 | 60.4 | [6 empty] | 32.0083 | 158.9682 | 61 | 32.0085 | 128.1562 | 61.2 | 32.0039 | 97.1305 | 61.4 | 32.0108 | 66.7399 | 61.6 | 32.001 | 35.5471 | 61.8 | 32.0086 | 4.8432 | 62 | 38.38 | 30.7173 | 59.8 | 5 | 297 | 38.38 | 282.6678 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.9794 | 30.7173 | 59.8 | 32.011 | 61.9197 | 59.6 | 31.9953 | 92.4283 | 59.4 | 31.9783 | 123.3848 | 59.2 | 31.9875 | 154.068 | 59 | 31.9781 | 184.9387 | 58.8 | 31.9882 | 216.178 | 58.6 | 31.998 | 246.7639 | 58.4 | 31.981 | 277.5809 | 58.2 | 31.9712 | 308.1516 | 58 |  |  |  | 31.9923 | 251.7884 | 60.4 | [6 empty] | 32.0167 | 158.9675 | 61 | 32.0168 | 128.1552 | 61.2 | 32.0122 | 97.1348 | 61.4 | 32.0191 | 66.7376 | 61.6 | 32.0093 | 35.5463 | 61.8 | 32.0169 | 4.8403 | 62 | 38.39 | 30.7173 | 59.8 | 5 | 297 | 38.39 | 282.6595 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.9877 | 30.7174 | 59.8 | 32.0194 | 61.9186 | 59.6 | 32.0037 | 92.4279 | 59.4 | 31.9866 | 123.3867 | 59.2 | 31.9959 | 154.0747 | 59 | 31.9864 | 184.9367 | 58.8 | 31.9966 | 216.1722 | 58.6 | 32.0064 | 246.7624 | 58.4 | 31.9893 | 277.5837 | 58.2 | 31.9795 | 308.1438 | 58 |  |  |  | 32.0006 | 251.7838 | 60.4 | [6 empty] | 32.025 | 158.9678 | 61 | 32.0251 | 128.1562 | 61.2 | 32.0206 | 97.139 | 61.4 | 32.0275 | 66.7332 | 61.6 | 32.0176 | 35.5455 | 61.8 | 32.0252 | 4.8373 | 62 | 38.4 | 30.7174 | 59.8 | 5 | 297 | 38.4 | 282.6489 | 60.2 | 5 | 297
|  | 31.996 | 30.7174 | 59.8 | 32.0277 | 61.9175 | 59.6 | 32.012 | 92.4275 | 59.4 | 31.9949 | 123.3885 | 59.2 | 32.0042 | 154.08 | 59 | 31.9948 | 184.9285 | 58.8 | 32.0049 | 216.1641 | 58.6 | 32.0147 | 246.7682 | 58.4 | 31.9977 | 277.5854 | 58.2 | 31.9878 | 308.1421 | 58 |  |  |  | 32.009 | 251.7792 | 60.4 | [6 empty] | 32.0334 | 158.968 | 61 | 32.0335 | 128.1572 | 61.2 | 32.0289 | 97.1426 | 61.4 | 32.0358 | 66.7288 | 61.6 | 32.026 | 35.5446 | 61.8 | 32.0336 | 4.8344 | 62 | 38.41 | 30.7174 | 59.8 | 5 | 297 | 38.41 | 282.6384 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.0044 | 30.7175 | 59.8 | 32.0361 | 61.9165 | 59.6 | 32.0203 | 92.4271 | 59.4 | 32.0033 | 123.3866 | 59.2 | 32.0125 | 154.0853 | 59 | 32.0031 | 184.9202 | 58.8 | 32.0132 | 216.156 | 58.6 | 32.023 | 246.7741 | 58.4 | 32.006 | 277.5872 | 58.2 | 31.9962 | 308.1404 | 58 |  |  |  | 32.0173 | 251.7757 | 60.4 | [6 empty] | 32.0417 | 158.9691 | 61 | 32.0418 | 128.1582 | 61.2 | 32.0372 | 97.1463 | 61.4 | 32.0441 | 66.7248 | 61.6 | 32.0343 | 35.5438 | 61.8 | 32.0419 | 4.8314 | 62 | 38.42 | 30.7175 | 59.8 | 5 | 297 | 38.42 | 282.6297 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.0127 | 30.7154 | 59.8 | 32.0444 | 61.9154 | 59.6 | 32.0287 | 92.4267 | 59.4 | 32.0116 | 123.3846 | 59.2 | 32.0209 | 154.0939 | 59 | 32.0114 | 184.9182 | 58.8 | 32.0215 | 216.1382 | 58.6 | 32.0314 | 246.7729 | 58.4 | 32.0143 | 277.5895 | 58.2 | 32.0045 | 308.1387 | 58 |  |  |  | 32.0256 | 251.7722 | 60.4 | [6 empty] | 32.05 | 158.9702 | 61 | 32.0502 | 128.1592 | 61.2 | 32.0456 | 97.1537 | 61.4 | 32.0525 | 66.7208 | 61.6 | 32.0426 | 35.5429 | 61.8 | 32.0502 | 4.8284 | 62 | 38.43 | 30.7154 | 59.8 | 5 | 297 | 38.43 | 282.6209 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.021 | 30.7133 | 59.8 | 32.0527 | 61.9143 | 59.6 | 32.037 | 92.4263 | 59.4 | 32.02 | 123.3861 | 59.2 | 32.0292 | 154.1026 | 59 | 32.0197 | 184.9161 | 58.8 | 32.0299 | 216.1203 | 58.6 | 32.0397 | 246.7718 | 58.4 | 32.0227 | 277.5918 | 58.2 | 32.0128 | 308.1371 | 58 |  |  |  | 32.034 | 251.7663 | 60.4 | [6 empty] | 32.0584 | 158.9718 | 61 | 32.0585 | 128.1611 | 61.2 | 32.0539 | 97.161 | 61.4 | 32.0608 | 66.7175 | 61.6 | 32.051 | 35.5421 | 61.8 | 32.0586 | 4.8255 | 62 | 38.44 | 30.7133 | 59.8 | 5 | 297 | 38.44 | 282.6125 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.0293 | 30.7112 | 59.8 | 32.0611 | 61.9132 | 59.6 | 32.0453 | 92.4259 | 59.4 | 32.0283 | 123.3875 | 59.2 | 32.0375 | 154.1081 | 59 | 32.0281 | 184.9123 | 58.8 | 32.0382 | 216.1079 | 58.6 | 32.048 | 246.7816 | 58.4 | 32.031 | 277.5941 | 58.2 | 32.0211 | 308.1344 | 58 |  |  |  | 32.0423 | 251.7605 | 60.4 | [6 empty] | 32.0667 | 158.9734 | 61 | 32.0669 | 128.1629 | 61.2 | 32.0623 | 97.1698 | 61.4 | 32.0691 | 66.7142 | 61.6 | 32.0593 | 35.5412 | 61.8 | 32.0669 | 4.8225 | 62 | 38.45 | 30.7112 | 59.8 | 5 | 297 | 38.45 | 282.6041 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.0377 | 30.7091 | 59.8 | 32.0694 | 61.9121 | 59.6 | 32.0536 | 92.4255 | 59.4 | 32.0366 | 123.3858 | 59.2 | 32.0459 | 154.1137 | 59 | 32.0364 | 184.9085 | 58.8 | 32.0465 | 216.0955 | 58.6 | 32.0564 | 246.7914 | 58.4 | 32.0393 | 277.5963 | 58.2 | 32.0295 | 308.1317 | 58 |  |  |  | 32.0506 | 251.7535 | 60.4 | [6 empty] | 32.075 | 158.9745 | 61 | 32.0752 | 128.1643 | 61.2 | 32.0706 | 97.1786 | 61.4 | 32.0775 | 66.7109 | 61.6 | 32.0676 | 35.5404 | 61.8 | 32.0753 | 4.8196 | 62 | 38.46 | 30.7091 | 59.8 | 5 | 297 | 38.46 | 282.5926 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.046 | 30.707 | 59.8 | 32.0777 | 61.911 | 59.6 | 32.062 | 92.4251 | 59.4 | 32.045 | 123.3842 | 59.2 | 32.0542 | 154.1193 | 59 | 32.0447 | 184.9073 | 58.8 | 32.0548 | 216.0801 | 58.6 | 32.0647 | 246.8008 | 58.4 | 32.0477 | 277.5986 | 58.2 | 32.0378 | 308.1362 | 58 |  |  |  | 32.0589 | 251.7465 | 60.4 | [6 empty] | 32.0834 | 158.9757 | 61 | 32.0836 | 128.1657 | 61.2 | 32.0789 | 97.1874 | 61.4 | 32.0858 | 66.7076 | 61.6 | 32.076 | 35.5395 | 61.8 | 32.0836 | 4.8166 | 62 | 38.47 | 30.707 | 59.8 | 5 | 297 | 38.47 | 282.5811 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.0543 | 30.7049 | 59.8 | 32.0861 | 61.9096 | 59.6 | 32.0703 | 92.4246 | 59.4 | 32.0533 | 123.3876 | 59.2 | 32.0625 | 154.1248 | 59 | 32.053 | 184.906 | 58.8 | 32.0632 | 216.0648 | 58.6 | 32.073 | 246.8103 | 58.4 | 32.056 | 277.6009 | 58.2 | 32.0461 | 308.1408 | 58 |  |  |  | 32.0673 | 251.7395 | 60.4 | [6 empty] | 32.0917 | 158.9694 | 61 | 32.0919 | 128.1668 | 61.2 | 32.0873 | 97.1962 | 61.4 | 32.0941 | 66.7043 | 61.6 | 32.0843 | 35.5387 | 61.8 | 32.0919 | 4.8137 | 62 | 38.48 | 30.7049 | 59.8 | 5 | 297 | 38.48 | 282.5813 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.0627 | 30.7028 | 59.8 | 32.0944 | 61.9083 | 59.6 | 32.0786 | 92.4242 | 59.4 | 32.0616 | 123.391 | 59.2 | 32.0708 | 154.1304 | 59 | 32.0614 | 184.904 | 58.8 | 32.0715 | 216.0585 | 58.6 | 32.0814 | 246.8114 | 58.4 | 32.0643 | 277.6024 | 58.2 | 32.0545 | 308.1399 | 58 |  |  |  | 32.0756 | 251.7326 | 60.4 | [6 empty] | 32.1 | 158.9631 | 61 | 32.1002 | 128.1679 | 61.2 | 32.0956 | 97.205 | 61.4 | 32.1025 | 66.701 | 61.6 | 32.0926 | 35.5378 | 61.8 | 32.1003 | 4.8108 | 62 | 38.49 | 30.7028 | 59.8 | 5 | 297 | 38.49 | 282.5814 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.071 | 30.7007 | 59.8 | 32.1028 | 61.9069 | 59.6 | 32.087 | 92.424 | 59.4 | 32.07 | 123.3939 | 59.2 | 32.0792 | 154.1359 | 59 | 32.0697 | 184.9021 | 58.8 | 32.0798 | 216.0523 | 58.6 | 32.0897 | 246.8126 | 58.4 | 32.0727 | 277.6039 | 58.2 | 32.0628 | 308.1389 | 58 |  |  |  | 32.0839 | 251.7262 | 60.4 | [6 empty] | 32.1084 | 158.9616 | 61 | 32.1086 | 128.1691 | 61.2 | 32.1039 | 97.2138 | 61.4 | 32.1108 | 66.6977 | 61.6 | 32.101 | 35.537 | 61.8 | 32.1086 | 4.8079 | 62 | 38.5 | 30.7007 | 59.8 | 5 | 297 | 38.5 | 282.5815 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.0793 | 30.6986 | 59.8 | 32.1111 | 61.9055 | 59.6 | 32.0953 | 92.4238 | 59.4 | 32.0783 | 123.3968 | 59.2 | 32.0875 | 154.1436 | 59 | 32.078 | 184.8947 | 58.8 | 32.0882 | 216.0419 | 58.6 | 32.098 | 246.8198 | 58.4 | 32.081 | 277.6008 | 58.2 | 32.0711 | 308.1389 | 58 |  |  |  | 32.0923 | 251.7198 | 60.4 | [6 empty] | 32.1167 | 158.9602 | 61 | 32.1169 | 128.1704 | 61.2 | 32.1123 | 97.2225 | 61.4 | 32.1191 | 66.6945 | 61.6 | 32.1093 | 35.5362 | 61.8 | 32.1169 | 4.805 | 62 | 38.51 | 30.6986 | 59.8 | 5 | 297 | 38.51 | 282.5815 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.0877 | 30.6964 | 59.8 | 32.1194 | 61.904 | 59.6 | 32.1036 | 92.4215 | 59.4 | 32.0866 | 123.3963 | 59.2 | 32.0958 | 154.1514 | 59 | 32.0863 | 184.8873 | 58.8 | 32.0965 | 216.0314 | 58.6 | 32.1064 | 246.827 | 58.4 | 32.0893 | 277.5976 | 58.2 | 32.0795 | 308.139 | 58 |  |  |  | 32.1006 | 251.7146 | 60.4 | [6 empty] | 32.125 | 158.9565 | 61 | 32.1252 | 128.1716 | 61.2 | 32.1206 | 97.2314 | 61.4 | 32.1275 | 66.6911 | 61.6 | 32.1176 | 35.5353 | 61.8 | 32.1253 | 4.802 | 62 | 38.52 | 30.6964 | 59.8 | 5 | 297 | 38.52 | 282.5708 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.096 | 30.6943 | 59.8 | 32.1278 | 61.9025 | 59.6 | 32.112 | 92.4193 | 59.4 | 32.095 | 123.3957 | 59.2 | 32.1042 | 154.1605 | 59 | 32.0947 | 184.8835 | 58.8 | 32.1048 | 216.0183 | 58.6 | 32.1147 | 246.8295 | 58.4 | 32.0976 | 277.5966 | 58.2 | 32.0878 | 308.1401 | 58 |  |  |  | 32.1089 | 251.7094 | 60.4 | [6 empty] | 32.1334 | 158.9528 | 61 | 32.1336 | 128.1729 | 61.2 | 32.129 | 97.2402 | 61.4 | 32.1358 | 66.6877 | 61.6 | 32.1259 | 35.5344 | 61.8 | 32.1336 | 4.7991 | 62 | 38.53 | 30.6943 | 59.8 | 5 | 297 | 38.53 | 282.5602 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.1043 | 30.6922 | 59.8 | 32.1361 | 61.901 | 59.6 | 32.1203 | 92.4171 | 59.4 | 32.1033 | 123.3971 | 59.2 | 32.1125 | 154.1696 | 59 | 32.103 | 184.8797 | 58.8 | 32.1132 | 216.0052 | 58.6 | 32.123 | 246.832 | 58.4 | 32.106 | 277.5956 | 58.2 | 32.0961 | 308.1412 | 58 |  |  |  | 32.1173 | 251.7038 | 60.4 | [6 empty] | 32.1417 | 158.9559 | 61 | 32.1419 | 128.1744 | 61.2 | 32.1373 | 97.2489 | 61.4 | 32.1441 | 66.6845 | 61.6 | 32.1343 | 35.5335 | 61.8 | 32.1419 | 4.7962 | 62 | 38.54 | 30.6922 | 59.8 | 5 | 297 | 38.54 | 282.5546 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.1126 | 30.69 | 59.8 | 32.1445 | 61.8994 | 59.6 | 32.1286 | 92.4148 | 59.4 | 32.1116 | 123.3985 | 59.2 | 32.1208 | 154.1735 | 59 | 32.1113 | 184.8742 | 58.8 | 32.1215 | 215.9978 | 58.6 | 32.1313 | 246.8407 | 58.4 | 32.1143 | 277.5946 | 58.2 | 32.1045 | 308.1456 | 58 |  |  |  | 32.1256 | 251.6982 | 60.4 | [6 empty] | 32.1501 | 158.959 | 61 | 32.1503 | 128.176 | 61.2 | 32.1457 | 97.2578 | 61.4 | 32.1525 | 66.6813 | 61.6 | 32.1426 | 35.5327 | 61.8 | 32.1503 | 4.7934 | 62 | 38.55 | 30.69 | 59.8 | 5 | 297 | 38.55 | 282.549 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.121 | 30.6879 | 59.8 | 32.1528 | 61.8979 | 59.6 | 32.1369 | 92.4126 | 59.4 | 32.1199 | 123.3967 | 59.2 | 32.1291 | 154.1775 | 59 | 32.1197 | 184.8687 | 58.8 | 32.1298 | 215.9905 | 58.6 | 32.1397 | 246.8493 | 58.4 | 32.1226 | 277.5936 | 58.2 | 32.1128 | 308.1501 | 58 |  |  |  | 32.1339 | 251.6926 | 60.4 | [6 empty] | 32.1584 | 158.9593 | 61 | 32.1586 | 128.1785 | 61.2 | 32.154 | 97.2665 | 61.4 | 32.1608 | 66.6781 | 61.6 | 32.1509 | 35.5318 | 61.8 | 32.1586 | 4.7904 | 62 | 38.56 | 30.6879 | 59.8 | 5 | 297 | 38.56 | 282.5404 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.1293 | 30.6884 | 59.8 | 32.1611 | 61.8965 | 59.6 | 32.1453 | 92.4104 | 59.4 | 32.1283 | 123.3948 | 59.2 | 32.1375 | 154.1857 | 59 | 32.128 | 184.8666 | 58.8 | 32.1382 | 215.9743 | 58.6 | 32.148 | 246.8506 | 58.4 | 32.131 | 277.5936 | 58.2 | 32.1211 | 308.1559 | 58 |  |  |  | 32.1423 | 251.687 | 60.4 | [6 empty] | 32.1667 | 158.9596 | 61 | 32.167 | 128.181 | 61.2 | 32.1623 | 97.2753 | 61.4 | 32.1692 | 66.6749 | 61.6 | 32.1593 | 35.5309 | 61.8 | 32.167 | 4.7875 | 62 | 38.57 | 30.6884 | 59.8 | 5 | 297 | 38.57 | 282.5319 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.1376 | 30.689 | 59.8 | 32.1695 | 61.8949 | 59.6 | 32.1536 | 92.4079 | 59.4 | 32.1366 | 123.397 | 59.2 | 32.1458 | 154.1939 | 59 | 32.1363 | 184.8644 | 58.8 | 32.1465 | 215.9581 | 58.6 | 32.1563 | 246.8519 | 58.4 | 32.1393 | 277.5936 | 58.2 | 32.1294 | 308.1618 | 58 |  |  |  | 32.1506 | 251.6808 | 60.4 | [6 empty] | 32.1751 | 158.9559 | 61 | 32.1753 | 128.1838 | 61.2 | 32.1707 | 97.2841 | 61.4 | 32.1775 | 66.6716 | 61.6 | 32.1676 | 35.53 | 61.8 | 32.1753 | 4.7846 | 62 | 38.58 | 30.689 | 59.8 | 5 | 297 | 38.58 | 282.526 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.146 | 30.6896 | 59.8 | 32.1778 | 61.8933 | 59.6 | 32.1619 | 92.4053 | 59.4 | 32.145 | 123.3991 | 59.2 | 32.1541 | 154.2008 | 59 | 32.1446 | 184.8632 | 58.8 | 32.1548 | 215.9498 | 58.6 | 32.1647 | 246.8539 | 58.4 | 32.1476 | 277.5946 | 58.2 | 32.1378 | 308.1654 | 58 |  |  |  | 32.1589 | 251.6746 | 60.4 | [6 empty] | 32.1834 | 158.9522 | 61 | 32.1837 | 128.1866 | 61.2 | 32.179 | 97.2929 | 61.4 | 32.1858 | 66.6683 | 61.6 | 32.176 | 35.5291 | 61.8 | 32.1836 | 4.7817 | 62 | 38.59 | 30.6896 | 59.8 | 5 | 297 | 38.59 | 282.5201 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.1543 | 30.6902 | 59.8 | 32.1861 | 61.8917 | 59.6 | 32.1703 | 92.4028 | 59.4 | 32.1533 | 123.4008 | 59.2 | 32.1624 | 154.2077 | 59 | 32.153 | 184.8619 | 58.8 | 32.1631 | 215.9415 | 58.6 | 32.173 | 246.8559 | 58.4 | 32.1559 | 277.5955 | 58.2 | 32.1461 | 308.169 | 58 |  |  |  | 32.1673 | 251.6696 | 60.4 | [6 empty] | 32.1917 | 158.9536 | 61 | 32.192 | 128.1885 | 61.2 | 32.1873 | 97.3017 | 61.4 | 32.1942 | 66.6646 | 61.6 | 32.1843 | 35.5282 | 61.8 | 32.192 | 4.7788 | 62 | 38.6 | 30.6902 | 59.8 | 5 | 297 | 38.6 | 282.519 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.1626 | 30.6908 | 59.8 | 32.1945 | 61.8902 | 59.6 | 32.1786 | 92.4003 | 59.4 | 32.1616 | 123.4026 | 59.2 | 32.1708 | 154.2171 | 59 | 32.1613 | 184.8579 | 58.8 | 32.1714 | 215.9289 | 58.6 | 32.1813 | 246.8624 | 58.4 | 32.1643 | 277.5967 | 58.2 | 32.1544 | 308.1738 | 58 |  |  |  | 32.1756 | 251.6646 | 60.4 | [6 empty] | 32.2001 | 158.9549 | 61 | 32.2003 | 128.1905 | 61.2 | 32.1957 | 97.3105 | 61.4 | 32.2025 | 66.6609 | 61.6 | 32.1926 | 35.5273 | 61.8 | 32.2003 | 4.7759 | 62 | 38.61 | 30.6908 | 59.8 | 5 | 297 | 38.61 | 282.518 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.1709 | 30.6915 | 59.8 | 32.2028 | 61.8886 | 59.6 | 32.1869 | 92.3981 | 59.4 | 32.17 | 123.4032 | 59.2 | 32.1791 | 154.2264 | 59 | 32.1696 | 184.8539 | 58.8 | 32.1798 | 215.9163 | 58.6 | 32.1897 | 246.8689 | 58.4 | 32.1726 | 277.5978 | 58.2 | 32.1628 | 308.1785 | 58 |  |  |  | 32.1839 | 251.6579 | 60.4 | [6 empty] | 32.2084 | 158.9569 | 61 | 32.2087 | 128.1899 | 61.2 | 32.204 | 97.3193 | 61.4 | 32.2108 | 66.6577 | 61.6 | 32.201 | 35.5264 | 61.8 | 32.2086 | 4.7729 | 62 | 38.62 | 30.6915 | 59.8 | 5 | 297 | 38.62 | 282.5098 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.1793 | 30.6922 | 59.8 | 32.2112 | 61.8869 | 59.6 | 32.1953 | 92.3959 | 59.4 | 32.1783 | 123.4038 | 59.2 | 32.1874 | 154.2313 | 59 | 32.1779 | 184.8535 | 58.8 | 32.1881 | 215.9109 | 58.6 | 32.198 | 246.8637 | 58.4 | 32.1809 | 277.6016 | 58.2 | 32.1711 | 308.1903 | 58 |  |  |  | 32.1923 | 251.6512 | 60.4 | [6 empty] | 32.2168 | 158.959 | 61 | 32.217 | 128.1894 | 61.2 | 32.2124 | 97.3259 | 61.4 | 32.2192 | 66.6545 | 61.6 | 32.2093 | 35.5255 | 61.8 | 32.217 | 4.77 | 62 | 38.63 | 30.6922 | 59.8 | 5 | 297 | 38.63 | 282.5016 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.1876 | 30.6929 | 59.8 | 32.2195 | 61.8853 | 59.6 | 32.2036 | 92.3937 | 59.4 | 32.1866 | 123.4063 | 59.2 | 32.1958 | 154.2361 | 59 | 32.1862 | 184.8532 | 58.8 | 32.1964 | 215.9056 | 58.6 | 32.2064 | 246.8585 | 58.4 | 32.1893 | 277.6053 | 58.2 | 32.1794 | 308.2021 | 58 |  |  |  | 32.2006 | 251.6431 | 60.4 | [6 empty] | 32.2251 | 158.9611 | 61 | 32.2254 | 128.1884 | 61.2 | 32.2207 | 97.3324 | 61.4 | 32.2275 | 66.6513 | 61.6 | 32.2176 | 35.5245 | 61.8 | 32.2253 | 4.767 | 62 | 38.64 | 30.6929 | 59.8 | 5 | 297 | 38.64 | 282.4965 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.1959 | 30.6975 | 59.8 | 32.2278 | 61.8837 | 59.6 | 32.2119 | 92.3914 | 59.4 | 32.1949 | 123.4088 | 59.2 | 32.2041 | 154.2402 | 59 | 32.1946 | 184.8467 | 58.8 | 32.2048 | 215.9 | 58.6 | 32.2147 | 246.8583 | 58.4 | 32.1976 | 277.6091 | 58.2 | 32.1877 | 308.2116 | 58 |  |  |  | 32.2089 | 251.6351 | 60.4 | [6 empty] | 32.2334 | 158.9631 | 61 | 32.2337 | 128.1873 | 61.2 | 32.229 | 97.3389 | 61.4 | 32.2358 | 66.6481 | 61.6 | 32.226 | 35.5236 | 61.8 | 32.2336 | 4.7641 | 62 | 38.65 | 30.6975 | 59.8 | 5 | 297 | 38.65 | 282.4914 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.2043 | 30.7022 | 59.8 | 32.2362 | 61.8821 | 59.6 | 32.2202 | 92.3892 | 59.4 | 32.2033 | 123.407 | 59.2 | 32.2124 | 154.2443 | 59 | 32.2029 | 184.8402 | 58.8 | 32.2131 | 215.8943 | 58.6 | 32.223 | 246.858 | 58.4 | 32.2059 | 277.6128 | 58.2 | 32.1961 | 308.2211 | 58 |  |  |  | 32.2173 | 251.6255 | 60.4 | [6 empty] | 32.2418 | 158.9647 | 61 | 32.242 | 128.1863 | 61.2 | 32.2374 | 97.3454 | 61.4 | 32.2442 | 66.6447 | 61.6 | 32.2343 | 35.5227 | 61.8 | 32.242 | 4.7612 | 62 | 38.66 | 30.7022 | 59.8 | 5 | 297 | 38.66 | 282.4819 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.2126 | 30.7067 | 59.8 | 32.2445 | 61.8804 | 59.6 | 32.2286 | 92.387 | 59.4 | 32.2116 | 123.4052 | 59.2 | 32.2207 | 154.2505 | 59 | 32.2112 | 184.839 | 58.8 | 32.2214 | 215.8806 | 58.6 | 32.2314 | 246.8494 | 58.4 | 32.2142 | 277.6178 | 58.2 | 32.2044 | 308.2281 | 58 |  |  |  | 32.2256 | 251.6159 | 60.4 | [6 empty] | 32.2501 | 158.9662 | 61 | 32.2504 | 128.1852 | 61.2 | 32.2457 | 97.3519 | 61.4 | 32.2525 | 66.6412 | 61.6 | 32.2426 | 35.5218 | 61.8 | 32.2503 | 4.7582 | 62 | 38.67 | 30.7067 | 59.8 | 5 | 297 | 38.67 | 282.4725 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.2209 | 30.7113 | 59.8 | 32.2529 | 61.8788 | 59.6 | 32.2369 | 92.3848 | 59.4 | 32.22 | 123.4065 | 59.2 | 32.2291 | 154.2567 | 59 | 32.2196 | 184.8378 | 58.8 | 32.2298 | 215.867 | 58.6 | 32.2397 | 246.8408 | 58.4 | 32.2226 | 277.6227 | 58.2 | 32.2127 | 308.2351 | 58 |  |  |  | 32.2339 | 251.6052 | 60.4 | [6 empty] | 32.2584 | 158.9724 | 61 | 32.2587 | 128.184 | 61.2 | 32.2541 | 97.3585 | 61.4 | 32.2608 | 66.6378 | 61.6 | 32.2509 | 35.5209 | 61.8 | 32.2587 | 4.7552 | 62 | 38.68 | 30.7113 | 59.8 | 5 | 297 | 38.68 | 282.4659 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.2292 | 30.7159 | 59.8 | 32.2612 | 61.8772 | 59.6 | 32.2452 | 92.3826 | 59.4 | 32.2283 | 123.4079 | 59.2 | 32.2374 | 154.2591 | 59 | 32.2279 | 184.8338 | 58.8 | 32.2381 | 215.8581 | 58.6 | 32.248 | 246.845 | 58.4 | 32.2309 | 277.6297 | 58.2 | 32.2211 | 308.2411 | 58 |  |  |  | 32.2423 | 251.5945 | 60.4 | [6 empty] | 32.2668 | 158.9787 | 61 | 32.2671 | 128.1828 | 61.2 | 32.2624 | 97.365 | 61.4 | 32.2692 | 66.6343 | 61.6 | 32.2593 | 35.52 | 61.8 | 32.267 | 4.7523 | 62 | 38.69 | 30.7159 | 59.8 | 5 | 297 | 38.69 | 282.4593 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.2376 | 30.7205 | 59.8 | 32.2695 | 61.8758 | 59.6 | 32.2536 | 92.3804 | 59.4 | 32.2366 | 123.4052 | 59.2 | 32.2457 | 154.2615 | 59 | 32.2362 | 184.8298 | 58.8 | 32.2464 | 215.8492 | 58.6 | 32.2563 | 246.8492 | 58.4 | 32.2392 | 277.6367 | 58.2 | 32.2294 | 308.2471 | 58 |  |  |  | 32.2506 | 251.5858 | 60.4 | [6 empty] | 32.2751 | 158.9881 | 61 | 32.2754 | 128.1816 | 61.2 | 32.2707 | 97.3715 | 61.4 | 32.2775 | 66.6305 | 61.6 | 32.2676 | 35.5191 | 61.8 | 32.2753 | 4.7493 | 62 | 38.7 | 30.7205 | 59.8 | 5 | 297 | 38.7 | 282.4493 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.2459 | 30.725 | 59.8 | 32.2779 | 61.8743 | 59.6 | 32.2619 | 92.3781 | 59.4 | 32.2449 | 123.4025 | 59.2 | 32.2541 | 154.2675 | 59 | 32.2445 | 184.8309 | 58.8 | 32.2548 | 215.8356 | 58.6 | 32.2647 | 246.8545 | 58.4 | 32.2476 | 277.6438 | 58.2 | 32.2377 | 308.2522 | 58 |  |  |  | 32.2589 | 251.5771 | 60.4 | [6 empty] | 32.2834 | 158.9976 | 61 | 32.2838 | 128.1804 | 61.2 | 32.2791 | 97.3749 | 61.4 | 32.2859 | 66.6267 | 61.6 | 32.2759 | 35.5191 | 61.8 | 32.2837 | 4.7464 | 62 | 38.71 | 30.725 | 59.8 | 5 | 297 | 38.71 | 282.4394 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.2542 | 30.7296 | 59.8 | 32.2862 | 61.8733 | 59.6 | 32.2702 | 92.3763 | 59.4 | 32.2533 | 123.4053 | 59.2 | 32.2624 | 154.2736 | 59 | 32.2529 | 184.832 | 58.8 | 32.2631 | 215.8219 | 58.6 | 32.273 | 246.8598 | 58.4 | 32.2559 | 277.6509 | 58.2 | 32.2461 | 308.2574 | 58 |  |  |  | 32.2673 | 251.5684 | 60.4 | [6 empty] | 32.2918 | 159.0022 | 61 | 32.2921 | 128.1787 | 61.2 | 32.2874 | 97.3784 | 61.4 | 32.2942 | 66.6229 | 61.6 | 32.2843 | 35.5192 | 61.8 | 32.292 | 4.7434 | 62 | 38.72 | 30.7296 | 59.8 | 5 | 297 | 38.72 | 282.4382 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.2626 | 30.7342 | 59.8 | 32.2945 | 61.8722 | 59.6 | 32.2785 | 92.3745 | 59.4 | 32.2616 | 123.4081 | 59.2 | 32.2707 | 154.2781 | 59 | 32.2612 | 184.8364 | 58.8 | 32.2714 | 215.8175 | 58.6 | 32.2813 | 246.853 | 58.4 | 32.2642 | 277.658 | 58.2 | 32.2544 | 308.2627 | 58 |  |  |  | 32.2756 | 251.5596 | 60.4 | [6 empty] | 32.3001 | 159.0067 | 61 | 32.3004 | 128.177 | 61.2 | 32.2957 | 97.3793 | 61.4 | 32.3025 | 66.619 | 61.6 | 32.2926 | 35.5192 | 61.8 | 32.3004 | 4.7404 | 62 | 38.73 | 30.7342 | 59.8 | 5 | 297 | 38.73 | 282.4371 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.2709 | 30.7388 | 59.8 | 32.3029 | 61.8714 | 59.6 | 32.2869 | 92.3727 | 59.4 | 32.27 | 123.4099 | 59.2 | 32.2791 | 154.2826 | 59 | 32.2695 | 184.8407 | 58.8 | 32.2798 | 215.813 | 58.6 | 32.2897 | 246.8463 | 58.4 | 32.2726 | 277.6651 | 58.2 | 32.2627 | 308.2681 | 58 |  |  |  | 32.2839 | 251.5505 | 60.4 | [6 empty] | 32.3085 | 159.0112 | 61 | 32.3088 | 128.1734 | 61.2 | 32.3041 | 97.3801 | 61.4 | 32.3109 | 66.6151 | 61.6 | 32.3009 | 35.5192 | 61.8 | 32.3087 | 4.7375 | 62 | 38.74 | 30.7388 | 59.8 | 5 | 297 | 38.74 | 282.4368 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.2792 | 30.7434 | 59.8 | 32.3112 | 61.8706 | 59.6 | 32.2952 | 92.3709 | 59.4 | 32.2783 | 123.4117 | 59.2 | 32.2874 | 154.2901 | 59 | 32.2779 | 184.838 | 58.8 | 32.2881 | 215.8082 | 58.6 | 32.298 | 246.8451 | 58.4 | 32.2809 | 277.67 | 58.2 | 32.2711 | 308.2745 | 58 |  |  |  | 32.2923 | 251.5413 | 60.4 | [6 empty] | 32.3168 | 159.0157 | 61 | 32.3171 | 128.1698 | 61.2 | 32.3124 | 97.3794 | 61.4 | 32.3192 | 66.6112 | 61.6 | 32.3093 | 35.5192 | 61.8 | 32.317 | 4.7345 | 62 | 38.75 | 30.7434 | 59.8 | 5 | 297 | 38.75 | 282.4366 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.2875 | 30.7479 | 59.8 | 32.3196 | 61.8713 | 59.6 | 32.3035 | 92.3691 | 59.4 | 32.2866 | 123.4076 | 59.2 | 32.2957 | 154.2975 | 59 | 32.2862 | 184.8353 | 58.8 | 32.2964 | 215.8033 | 58.6 | 32.3063 | 246.844 | 58.4 | 32.2892 | 277.6748 | 58.2 | 32.2794 | 308.2809 | 58 |  |  |  | 32.3006 | 251.5277 | 60.4 | [6 empty] | 32.3251 | 159.0176 | 61 | 32.3255 | 128.1649 | 61.2 | 32.3208 | 97.3787 | 61.4 | 32.3275 | 66.6073 | 61.6 | 32.3176 | 35.5192 | 61.8 | 32.3253 | 4.7289 | 62 | 38.76 | 30.7479 | 59.8 | 5 | 297 | 38.76 | 282.4285 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.2959 | 30.7525 | 59.8 | 32.3279 | 61.872 | 59.6 | 32.3119 | 92.3673 | 59.4 | 32.295 | 123.4034 | 59.2 | 32.304 | 154.3064 | 59 | 32.2945 | 184.8345 | 58.8 | 32.3047 | 215.7992 | 58.6 | 32.3147 | 246.8402 | 58.4 | 32.2975 | 277.678 | 58.2 | 32.2877 | 308.2873 | 58 |  |  |  | 32.3089 | 251.5141 | 60.4 | [6 empty] | 32.3335 | 159.0195 | 61 | 32.3338 | 128.16 | 61.2 | 32.3291 | 97.3779 | 61.4 | 32.3358 | 66.6034 | 61.6 | 32.3259 | 35.5191 | 61.8 | 32.3337 | 4.7234 | 62 | 38.77 | 30.7525 | 59.8 | 5 | 297 | 38.77 | 282.4205 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.3042 | 30.7571 | 59.8 | 32.3362 | 61.873 | 59.6 | 32.3202 | 92.3659 | 59.4 | 32.3033 | 123.4017 | 59.2 | 32.3124 | 154.3152 | 59 | 32.3028 | 184.8337 | 58.8 | 32.313 | 215.7951 | 58.6 | 32.323 | 246.8364 | 58.4 | 32.3059 | 277.6812 | 58.2 | 32.296 | 308.2937 | 58 |  |  |  | 32.3172 | 251.4985 | 60.4 | [6 empty] | 32.3418 | 159.0271 | 61 | 32.3421 | 128.1549 | 61.2 | 32.3374 | 97.3772 | 61.4 | 32.3442 | 66.599 | 61.6 | 32.3343 | 35.5191 | 61.8 | 32.342 | 4.7207 | 62 | 38.78 | 30.7571 | 59.8 | 5 | 297 | 38.78 | 282.416 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.3125 | 30.7617 | 59.8 | 32.3446 | 61.874 | 59.6 | 32.3285 | 92.3644 | 59.4 | 32.3116 | 123.4 | 59.2 | 32.3207 | 154.3191 | 59 | 32.3112 | 184.8333 | 58.8 | 32.3214 | 215.7985 | 58.6 | 32.3314 | 246.8452 | 58.4 | 32.3142 | 277.6845 | 58.2 | 32.3044 | 308.2983 | 58 |  |  |  | 32.3256 | 251.4828 | 60.4 | [6 empty] | 32.3501 | 159.0347 | 61 | 32.3505 | 128.1499 | 61.2 | 32.3458 | 97.3764 | 61.4 | 32.3525 | 66.5947 | 61.6 | 32.3426 | 35.519 | 61.8 | 32.3504 | 4.718 | 62 | 38.79 | 30.7617 | 59.8 | 5 | 297 | 38.79 | 282.4116 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.3209 | 30.7662 | 59.8 | 32.3529 | 61.875 | 59.6 | 32.3369 | 92.3629 | 59.4 | 32.3199 | 123.394 | 59.2 | 32.329 | 154.323 | 59 | 32.3195 | 184.833 | 58.8 | 32.3297 | 215.8018 | 58.6 | 32.3397 | 246.854 | 58.4 | 32.3225 | 277.6877 | 58.2 | 32.3127 | 308.3029 | 58 |  |  |  | 32.3339 | 251.4729 | 60.4 | [6 empty] | 32.3585 | 159.0417 | 61 | 32.3588 | 128.1451 | 61.2 | 32.3541 | 97.3755 | 61.4 | 32.3609 | 66.5904 | 61.6 | 32.3509 | 35.5189 | 61.8 | 32.3587 | 4.7154 | 62 | 38.8 | 30.7662 | 59.8 | 5 | 297 | 38.8 | 282.4071 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.3292 | 30.7708 | 59.8 | 32.3613 | 61.876 | 59.6 | 32.3452 | 92.3614 | 59.4 | 32.3283 | 123.3879 | 59.2 | 32.3373 | 154.3287 | 59 | 32.3278 | 184.8366 | 58.8 | 32.338 | 215.7953 | 58.6 | 32.348 | 246.8608 | 58.4 | 32.3308 | 277.6909 | 58.2 | 32.321 | 308.3113 | 58 |  |  |  | 32.3423 | 251.463 | 60.4 | [6 empty] | 32.3668 | 159.0488 | 61 | 32.3672 | 128.1403 | 61.2 | 32.3625 | 97.3719 | 61.4 | 32.3692 | 66.5861 | 61.6 | 32.3593 | 35.5188 | 61.8 | 32.367 | 4.7127 | 62 | 38.81 | 30.7708 | 59.8 | 5 | 297 | 38.81 | 282.4026 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.3375 | 30.7754 | 59.8 | 32.3696 | 61.8766 | 59.6 | 32.3535 | 92.36 | 59.4 | 32.3366 | 123.3852 | 59.2 | 32.3457 | 154.3344 | 59 | 32.3361 | 184.8403 | 58.8 | 32.3464 | 215.7887 | 58.6 | 32.3564 | 246.8676 | 58.4 | 32.3392 | 277.6941 | 58.2 | 32.3293 | 308.3197 | 58 |  |  |  | 32.3506 | 251.4531 | 60.4 | [6 empty] | 32.3751 | 159.0544 | 61 | 32.3755 | 128.1373 | 61.2 | 32.3708 | 97.3682 | 61.4 | 32.3775 | 66.5822 | 61.6 | 32.3676 | 35.5188 | 61.8 | 32.3754 | 4.71 | 62 | 38.82 | 30.7754 | 59.8 | 5 | 297 | 38.82 | 282.3981 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.3458 | 30.78 | 59.8 | 32.3779 | 61.8773 | 59.6 | 32.3618 | 92.3585 | 59.4 | 32.345 | 123.3825 | 59.2 | 32.354 | 154.336 | 59 | 32.3445 | 184.844 | 58.8 | 32.3547 | 215.7901 | 58.6 | 32.3647 | 246.8727 | 58.4 | 32.3475 | 277.6954 | 58.2 | 32.3377 | 308.3249 | 58 |  |  |  | 32.3589 | 251.4432 | 60.4 | [6 empty] | 32.3835 | 159.06 | 61 | 32.3839 | 128.1342 | 61.2 | 32.3791 | 97.3646 | 61.4 | 32.3859 | 66.5783 | 61.6 | 32.3759 | 35.5187 | 61.8 | 32.3837 | 4.7074 | 62 | 38.83 | 30.78 | 59.8 | 5 | 297 | 38.83 | 282.3935 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.3542 | 30.7845 | 59.8 | 32.3863 | 61.878 | 59.6 | 32.3702 | 92.3571 | 59.4 | 32.3533 | 123.3796 | 59.2 | 32.3623 | 154.3376 | 59 | 32.3528 | 184.8477 | 58.8 | 32.363 | 215.7915 | 58.6 | 32.373 | 246.8777 | 58.4 | 32.3558 | 277.6968 | 58.2 | 32.346 | 308.3301 | 58 |  |  |  | 32.3672 | 251.4386 | 60.4 | [6 empty] | 32.3918 | 159.0632 | 61 | 32.3922 | 128.1318 | 61.2 | 32.3875 | 97.3609 | 61.4 | 32.3942 | 66.576 | 61.6 | 32.3843 | 35.5186 | 61.8 | 32.392 | 4.7047 | 62 | 38.84 | 30.7845 | 59.8 | 5 | 297 | 38.84 | 282.3926 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.3625 | 30.7925 | 59.8 | 32.3946 | 61.8787 | 59.6 | 32.3785 | 92.3556 | 59.4 | 32.3616 | 123.3766 | 59.2 | 32.3707 | 154.3477 | 59 | 32.3611 | 184.8504 | 58.8 | 32.3714 | 215.7888 | 58.6 | 32.3813 | 246.885 | 58.4 | 32.3642 | 277.7014 | 58.2 | 32.3543 | 308.3344 | 58 |  |  |  | 32.3756 | 251.434 | 60.4 | [6 empty] | 32.4001 | 159.0663 | 61 | 32.4005 | 128.1293 | 61.2 | 32.3958 | 97.3573 | 61.4 | 32.4026 | 66.5736 | 61.6 | 32.3926 | 35.5191 | 61.8 | 32.4004 | 4.7021 | 62 | 38.85 | 30.7925 | 59.8 | 5 | 297 | 38.85 | 282.3917 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.3708 | 30.8004 | 59.8 | 32.403 | 61.8791 | 59.6 | 32.3868 | 92.3541 | 59.4 | 32.3699 | 123.3743 | 59.2 | 32.379 | 154.3578 | 59 | 32.3694 | 184.8531 | 58.8 | 32.3797 | 215.7861 | 58.6 | 32.3897 | 246.8923 | 58.4 | 32.3725 | 277.7059 | 58.2 | 32.3627 | 308.3387 | 58 |  |  |  | 32.3839 | 251.4269 | 60.4 | [6 empty] | 32.4085 | 159.0653 | 61 | 32.4089 | 128.1263 | 61.2 | 32.4041 | 97.3537 | 61.4 | 32.4109 | 66.5717 | 61.6 | 32.4009 | 35.5196 | 61.8 | 32.4087 | 4.6995 | 62 | 38.86 | 30.8004 | 59.8 | 5 | 297 | 38.86 | 282.3924 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.3792 | 30.8084 | 59.8 | 32.4113 | 61.8796 | 59.6 | 32.3952 | 92.3527 | 59.4 | 32.3783 | 123.3719 | 59.2 | 32.3873 | 154.3651 | 59 | 32.3778 | 184.8561 | 58.8 | 32.388 | 215.7897 | 58.6 | 32.398 | 246.8867 | 58.4 | 32.3808 | 277.7068 | 58.2 | 32.371 | 308.3451 | 58 |  |  |  | 32.3922 | 251.4197 | 60.4 | [6 empty] | 32.4168 | 159.0643 | 61 | 32.4172 | 128.1233 | 61.2 | 32.4125 | 97.35 | 61.4 | 32.4192 | 66.5698 | 61.6 | 32.4093 | 35.52 | 61.8 | 32.4171 | 4.6969 | 62 | 38.87 | 30.8084 | 59.8 | 5 | 297 | 38.87 | 282.3932 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.3875 | 30.8163 | 59.8 | 32.4196 | 61.8801 | 59.6 | 32.4035 | 92.3514 | 59.4 | 32.3866 | 123.3726 | 59.2 | 32.3956 | 154.3724 | 59 | 32.3861 | 184.8591 | 58.8 | 32.3964 | 215.7933 | 58.6 | 32.4063 | 246.8811 | 58.4 | 32.3892 | 277.7076 | 58.2 | 32.3793 | 308.3514 | 58 |  |  |  | 32.4006 | 251.4127 | 60.4 | [6 empty] | 32.4252 | 159.0632 | 61 | 32.4256 | 128.1223 | 61.2 | 32.4208 | 97.3464 | 61.4 | 32.4276 | 66.5679 | 61.6 | 32.4176 | 35.5205 | 61.8 | 32.4254 | 4.6942 | 62 | 38.88 | 30.8163 | 59.8 | 5 | 297 | 38.88 | 282.3988 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.3958 | 30.8243 | 59.8 | 32.428 | 61.8806 | 59.6 | 32.4118 | 92.3501 | 59.4 | 32.395 | 123.3733 | 59.2 | 32.404 | 154.3752 | 59 | 32.3944 | 184.8578 | 58.8 | 32.4047 | 215.7966 | 58.6 | 32.4147 | 246.8835 | 58.4 | 32.3975 | 277.7084 | 58.2 | 32.3877 | 308.3637 | 58 |  |  |  | 32.4089 | 251.4056 | 60.4 | [6 empty] | 32.4335 | 159.0621 | 61 | 32.4339 | 128.1213 | 61.2 | 32.4292 | 97.3427 | 61.4 | 32.4359 | 66.566 | 61.6 | 32.4259 | 35.521 | 61.8 | 32.4337 | 4.6916 | 62 | 38.89 | 30.8243 | 59.8 | 5 | 297 | 38.89 | 282.4044 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.4041 | 30.8322 | 59.8 | 32.4363 | 61.8774 | 59.6 | 32.4202 | 92.3554 | 59.4 | 32.4033 | 123.3691 | 59.2 | 32.4123 | 154.3781 | 59 | 32.4027 | 184.8564 | 58.8 | 32.413 | 215.7999 | 58.6 | 32.423 | 246.8858 | 58.4 | 32.4058 | 277.7092 | 58.2 | 32.396 | 308.3761 | 58 |  |  |  | 32.4172 | 251.3995 | 60.4 | [6 empty] | 32.4418 | 159.0611 | 61 | 32.4422 | 128.1203 | 61.2 | 32.4375 | 97.3391 | 61.4 | 32.4442 | 66.5662 | 61.6 | 32.4343 | 35.5214 | 61.8 | 32.442 | 4.6889 | 62 | 38.9 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 38.9 | 282.4138 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.4125 | 30.8402 | 59.8 | 32.4446 | 61.8743 | 59.6 | 32.4285 | 92.3608 | 59.4 | 32.4116 | 123.3649 | 59.2 | 32.4206 | 154.3834 | 59 | 32.4111 | 184.8582 | 58.8 | 32.4213 | 215.7964 | 58.6 | 32.4314 | 246.8831 | 58.4 | 32.4142 | 277.7119 | 58.2 | 32.4043 | 308.3825 | 58 |  |  |  | 32.4256 | 251.3935 | 60.4 | [6 empty] | 32.4502 | 159.06 | 61 | 32.4506 | 128.1194 | 61.2 | 32.4458 | 97.336 | 61.4 | 32.4525 | 66.5665 | 61.6 | 32.4426 | 35.5219 | 61.8 | 32.4504 | 4.6863 | 62 | 38.91 | 30.8402 | 59.8 | 5 | 297 | 38.91 | 282.4231 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.4208 | 30.8482 | 59.8 | 32.453 | 61.8711 | 59.6 | 32.4368 | 92.3661 | 59.4 | 32.42 | 123.3633 | 59.2 | 32.429 | 154.3887 | 59 | 32.4194 | 184.8599 | 58.8 | 32.4297 | 215.7929 | 58.6 | 32.4397 | 246.8803 | 58.4 | 32.4225 | 277.7145 | 58.2 | 32.4127 | 308.3889 | 58 |  |  |  | 32.4339 | 251.387 | 60.4 | [6 empty] | 32.4585 | 159.0581 | 61 | 32.4589 | 128.1176 | 61.2 | 32.4542 | 97.3328 | 61.4 | 32.4609 | 66.5667 | 61.6 | 32.4509 | 35.5224 | 61.8 | 32.4587 | 4.6836 | 62 | 38.92 | 30.8482 | 59.8 | 5 | 297 | 38.92 | 282.4263 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.4291 | 30.8583 | 59.8 | 32.4613 | 61.868 | 59.6 | 32.4452 | 92.3715 | 59.4 | 32.4283 | 123.3618 | 59.2 | 32.4373 | 154.3883 | 59 | 32.4277 | 184.8603 | 58.8 | 32.438 | 215.7933 | 58.6 | 32.448 | 246.8869 | 58.4 | 32.4308 | 277.7151 | 58.2 | 32.421 | 308.3914 | 58 |  |  |  | 32.4422 | 251.3805 | 60.4 | [6 empty] | 32.4668 | 159.0561 | 61 | 32.4673 | 128.1158 | 61.2 | 32.4625 | 97.326 | 61.4 | 32.4692 | 66.567 | 61.6 | 32.4593 | 35.5228 | 61.8 | 32.4671 | 4.681 | 62 | 38.93 | 30.8583 | 59.8 | 5 | 297 | 38.93 | 282.4294 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.4375 | 30.8684 | 59.8 | 32.4697 | 61.8649 | 59.6 | 32.4535 | 92.3769 | 59.4 | 32.4366 | 123.3561 | 59.2 | 32.4456 | 154.388 | 59 | 32.436 | 184.8607 | 58.8 | 32.4463 | 215.7937 | 58.6 | 32.4564 | 246.8934 | 58.4 | 32.4391 | 277.7155 | 58.2 | 32.4293 | 308.394 | 58 |  |  |  | 32.4506 | 251.3764 | 60.4 | [6 empty] | 32.4752 | 159.0532 | 61 | 32.4756 | 128.1128 | 61.2 | 32.4709 | 97.3192 | 61.4 | 32.4776 | 66.568 | 61.6 | 32.4676 | 35.5233 | 61.8 | 32.4754 | 4.6902 | 62 | 38.94 | 30.8684 | 59.8 | 5 | 297 | 38.94 | 282.4324 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.4458 | 30.8785 | 59.8 | 32.478 | 61.8619 | 59.6 | 32.4618 | 92.3822 | 59.4 | 32.4449 | 123.3504 | 59.2 | 32.4539 | 154.3927 | 59 | 32.4444 | 184.8645 | 58.8 | 32.4547 | 215.7891 | 58.6 | 32.4647 | 246.8963 | 58.4 | 32.4474 | 277.7155 | 58.2 | 32.4377 | 308.3956 | 58 |  |  |  | 32.4589 | 251.3723 | 60.4 | [6 empty] | 32.4835 | 159.0502 | 61 | 32.4839 | 128.1098 | 61.2 | 32.4792 | 97.3123 | 61.4 | 32.4859 | 66.569 | 61.6 | 32.4759 | 35.5238 | 61.8 | 32.4837 | 4.6993 | 62 | 38.95 | 30.8785 | 59.8 | 5 | 297 | 38.95 | 282.4353 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.4541 | 30.8886 | 59.8 | 32.4863 | 61.8589 | 59.6 | 32.4701 | 92.3876 | 59.4 | 32.4533 | 123.3508 | 59.2 | 32.4623 | 154.3975 | 59 | 32.4527 | 184.8683 | 58.8 | 32.463 | 215.7845 | 58.6 | 32.473 | 246.8992 | 58.4 | 32.4558 | 277.7154 | 58.2 | 32.446 | 308.3973 | 58 |  |  |  | 32.4672 | 251.3692 | 60.4 | [6 empty] | 32.4919 | 159.0441 | 61 | 32.4923 | 128.1073 | 61.2 | 32.4875 | 97.3055 | 61.4 | 32.4942 | 66.57 | 61.6 | 32.4843 | 35.5242 | 61.8 | 32.4921 | 4.7108 | 62 | 38.96 | 30.8886 | 59.8 | 5 | 297 | 38.96 | 282.4486 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.4624 | 30.8987 | 59.8 | 32.4947 | 61.8559 | 59.6 | 32.4785 | 92.393 | 59.4 | 32.4616 | 123.3512 | 59.2 | 32.4706 | 154.3996 | 59 | 32.461 | 184.8738 | 58.8 | 32.4713 | 215.7901 | 58.6 | 32.4814 | 246.8929 | 58.4 | 32.4641 | 277.7153 | 58.2 | 32.4543 | 308.3927 | 58 |  |  |  | 32.4756 | 251.3662 | 60.4 | [6 empty] | 32.5002 | 159.038 | 61 | 32.5006 | 128.1048 | 61.2 | 32.4959 | 97.2986 | 61.4 | 32.5026 | 66.571 | 61.6 | 32.4926 | 35.5247 | 61.8 | 32.5004 | 4.7222 | 62 | 38.97 | 30.8987 | 59.8 | 5 | 297 | 38.97 | 282.4619 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.4708 | 30.9088 | 59.8 | 32.503 | 61.8533 | 59.6 | 32.4868 | 92.3983 | 59.4 | 32.47 | 123.3498 | 59.2 | 32.4789 | 154.4017 | 59 | 32.4694 | 184.8793 | 58.8 | 32.4796 | 215.7956 | 58.6 | 32.4897 | 246.8865 | 58.4 | 32.4724 | 277.7152 | 58.2 | 32.4626 | 308.3881 | 58 |  |  |  | 32.4839 | 251.3624 | 60.4 | [6 empty] | 32.5085 | 159.0366 | 61 | 32.509 | 128.1052 | 61.2 | 32.5042 | 97.2918 | 61.4 | 32.5109 | 66.572 | 61.6 | 32.5009 | 35.5252 | 61.8 | 32.5088 | 4.7336 | 62 | 38.98 | 30.9088 | 59.8 | 5 | 297 | 38.98 | 282.4733 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.4791 | 30.9189 | 59.8 | 32.5114 | 61.8507 | 59.6 | 32.4951 | 92.4037 | 59.4 | 32.4783 | 123.3485 | 59.2 | 32.4873 | 154.4066 | 59 | 32.4777 | 184.876 | 58.8 | 32.488 | 215.799 | 58.6 | 32.498 | 246.8841 | 58.4 | 32.4808 | 277.7151 | 58.2 | 32.4709 | 308.3881 | 58 |  |  |  | 32.4922 | 251.3586 | 60.4 | [6 empty] | 32.5169 | 159.0352 | 61 | 32.5173 | 128.1055 | 61.2 | 32.5125 | 97.285 | 61.4 | 32.5193 | 66.573 | 61.6 | 32.5092 | 35.5256 | 61.8 | 32.5171 | 4.7451 | 62 | 38.99 | 30.9189 | 59.8 | 5 | 297 | 38.99 | 282.4848 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.4874 | 30.929 | 59.8 | 32.5197 | 61.8481 | 59.6 | 32.5035 | 92.4088 | 59.4 | 32.4866 | 123.3439 | 59.2 | 32.4956 | 154.4116 | 59 | 32.486 | 184.8727 | 58.8 | 32.4963 | 215.8024 | 58.6 | 32.5063 | 246.8818 | 58.4 | 32.4891 | 277.715 | 58.2 | 32.4793 | 308.3882 | 58 |  |  |  | 32.5006 | 251.3537 | 60.4 | [6 empty] | 32.5252 | 159.0337 | 61 | 32.5256 | 128.1066 | 61.2 | 32.5209 | 97.2781 | 61.4 | 32.5276 | 66.5739 | 61.6 | 32.5176 | 35.5261 | 61.8 | 32.5254 | 4.7565 | 62 | 39 | 30.929 | 59.8 | 5 | 297 | 39 | 282.4859 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.4958 | 30.9391 | 59.8 | 32.528 | 61.8455 | 59.6 | 32.5118 | 92.414 | 59.4 | 32.4949 | 123.3393 | 59.2 | 32.5039 | 154.4173 | 59 | 32.4943 | 184.8721 | 58.8 | 32.5046 | 215.804 | 58.6 | 32.5147 | 246.8741 | 58.4 | 32.4974 | 277.7169 | 58.2 | 32.4876 | 308.3872 | 58 |  |  |  | 32.5089 | 251.3487 | 60.4 | [6 empty] | 32.5335 | 159.0323 | 61 | 32.534 | 128.1077 | 61.2 | 32.5292 | 97.2713 | 61.4 | 32.5359 | 66.5749 | 61.6 | 32.5259 | 35.5266 | 61.8 | 32.5338 | 4.7679 | 62 | 39.01 | 30.9391 | 59.8 | 5 | 297 | 39.01 | 282.4869 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.5041 | 30.9491 | 59.8 | 32.5364 | 61.8429 | 59.6 | 32.5201 | 92.4211 | 59.4 | 32.5033 | 123.337 | 59.2 | 32.5122 | 154.423 | 59 | 32.5027 | 184.8715 | 58.8 | 32.513 | 215.8056 | 58.6 | 32.523 | 246.8663 | 58.4 | 32.5058 | 277.7189 | 58.2 | 32.4959 | 308.3863 | 58 |  |  |  | 32.5172 | 251.3427 | 60.4 | [6 empty] | 32.5419 | 159.0329 | 61 | 32.5423 | 128.1086 | 61.2 | 32.5376 | 97.2645 | 61.4 | 32.5443 | 66.576 | 61.6 | 32.5342 | 35.527 | 61.8 | 32.5421 | 4.7794 | 62 | 39.02 | 30.9491 | 59.8 | 5 | 297 | 39.02 | 282.4939 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.5124 | 30.9591 | 59.8 | 32.5447 | 61.8402 | 59.6 | 32.5285 | 92.4283 | 59.4 | 32.5116 | 123.3348 | 59.2 | 32.5206 | 154.4223 | 59 | 32.511 | 184.8692 | 58.8 | 32.5213 | 215.8111 | 58.6 | 32.5314 | 246.8681 | 58.4 | 32.5141 | 277.7179 | 58.2 | 32.5043 | 308.3898 | 58 |  |  |  | 32.5256 | 251.3366 | 60.4 | [6 empty] | 32.5502 | 159.0336 | 61 | 32.5507 | 128.1095 | 61.2 | 32.5459 | 97.2576 | 61.4 | 32.5526 | 66.5772 | 61.6 | 32.5426 | 35.5275 | 61.8 | 32.5504 | 4.7908 | 62 | 39.03 | 30.9591 | 59.8 | 5 | 297 | 39.03 | 282.5009 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.5207 | 30.9691 | 59.8 | 32.553 | 61.8376 | 59.6 | 32.5368 | 92.4382 | 59.4 | 32.5199 | 123.333 | 59.2 | 32.5289 | 154.4216 | 59 | 32.5193 | 184.8669 | 58.8 | 32.5296 | 215.8166 | 58.6 | 32.5397 | 246.8699 | 58.4 | 32.5224 | 277.7169 | 58.2 | 32.5126 | 308.3932 | 58 |  |  |  | 32.5339 | 251.3306 | 60.4 | [6 empty] | 32.5585 | 159.0321 | 61 | 32.559 | 128.1104 | 61.2 | 32.5542 | 97.2508 | 61.4 | 32.5609 | 66.5783 | 61.6 | 32.5509 | 35.528 | 61.8 | 32.5588 | 4.8023 | 62 | 39.04 | 30.9691 | 59.8 | 5 | 297 | 39.04 | 282.5049 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.5291 | 30.9791 | 59.8 | 32.5614 | 61.835 | 59.6 | 32.5451 | 92.4481 | 59.4 | 32.5283 | 123.3312 | 59.2 | 32.5372 | 154.4244 | 59 | 32.5276 | 184.8688 | 58.8 | 32.538 | 215.8121 | 58.6 | 32.548 | 246.8676 | 58.4 | 32.5307 | 277.7139 | 58.2 | 32.5209 | 308.3963 | 58 |  |  |  | 32.5422 | 251.3246 | 60.4 | [6 empty] | 32.5669 | 159.0306 | 61 | 32.5674 | 128.1113 | 61.2 | 32.5626 | 97.244 | 61.4 | 32.5692 | 66.5794 | 61.6 | 32.5592 | 35.5284 | 61.8 | 32.5671 | 4.8138 | 62 | 39.05 | 30.9791 | 59.8 | 5 | 297 | 39.05 | 282.5089 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.5374 | 30.9891 | 59.8 | 32.5697 | 61.8323 | 59.6 | 32.5534 | 92.4579 | 59.4 | 32.5366 | 123.3317 | 59.2 | 32.5455 | 154.4273 | 59 | 32.5359 | 184.8708 | 58.8 | 32.5463 | 215.8076 | 58.6 | 32.5564 | 246.8652 | 58.4 | 32.5391 | 277.711 | 58.2 | 32.5293 | 308.3994 | 58 |  |  |  | 32.5506 | 251.3201 | 60.4 | [6 empty] | 32.5752 | 159.0271 | 61 | 32.5757 | 128.1127 | 61.2 | 32.5709 | 97.2371 | 61.4 | 32.5776 | 66.5805 | 61.6 | 32.5676 | 35.5288 | 61.8 | 32.5754 | 4.8253 | 62 | 39.06 | 30.9891 | 59.8 | 5 | 297 | 39.06 | 282.5191 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.5457 | 30.9964 | 59.8 | 32.5781 | 61.8297 | 59.6 | 32.5618 | 92.4678 | 59.4 | 32.545 | 123.3321 | 59.2 | 32.5539 | 154.4244 | 59 | 32.5443 | 184.8719 | 58.8 | 32.5546 | 215.8111 | 58.6 | 32.5647 | 246.8645 | 58.4 | 32.5474 | 277.7084 | 58.2 | 32.5376 | 308.4058 | 58 |  |  |  | 32.5589 | 251.3156 | 60.4 | [6 empty] | 32.5835 | 159.0235 | 61 | 32.584 | 128.1141 | 61.2 | 32.5793 | 97.2303 | 61.4 | 32.5859 | 66.5816 | 61.6 | 32.5759 | 35.5293 | 61.8 | 32.5838 | 4.8369 | 62 | 39.07 | 30.9964 | 59.8 | 5 | 297 | 39.07 | 282.5293 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.5541 | 31.0037 | 59.8 | 32.5864 | 61.8269 | 59.6 | 32.5701 | 92.4777 | 59.4 | 32.5533 | 123.3316 | 59.2 | 32.5622 | 154.4214 | 59 | 32.5526 | 184.873 | 58.8 | 32.5629 | 215.8145 | 58.6 | 32.573 | 246.8636 | 58.4 | 32.5557 | 277.7058 | 58.2 | 32.5459 | 308.4121 | 58 |  |  |  | 32.5672 | 251.3114 | 60.4 | [6 empty] | 32.5919 | 159.0221 | 61 | 32.5924 | 128.1155 | 61.2 | 32.5876 | 97.2235 | 61.4 | 32.5943 | 66.581 | 61.6 | 32.5843 | 35.5297 | 61.8 | 32.5921 | 4.8485 | 62 | 39.08 | 31.0037 | 59.8 | 5 | 297 | 39.08 | 282.5416 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.5624 | 31.0109 | 59.8 | 32.5947 | 61.8241 | 59.6 | 32.5784 | 92.4875 | 59.4 | 32.5616 | 123.331 | 59.2 | 32.5705 | 154.4251 | 59 | 32.5609 | 184.8708 | 58.8 | 32.5713 | 215.8119 | 58.6 | 32.5814 | 246.8709 | 58.4 | 32.5641 | 277.7018 | 58.2 | 32.5543 | 308.4187 | 58 |  |  |  | 32.5756 | 251.3072 | 60.4 | [6 empty] | 32.6002 | 159.0207 | 61 | 32.6007 | 128.1169 | 61.2 | 32.5959 | 97.2166 | 61.4 | 32.6026 | 66.5805 | 61.6 | 32.5926 | 35.5301 | 61.8 | 32.6004 | 4.8601 | 62 | 39.09 | 31.0109 | 59.8 | 5 | 297 | 39.09 | 282.5538 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.5707 | 31.0182 | 59.8 | 32.6031 | 61.8213 | 59.6 | 32.5868 | 92.4974 | 59.4 | 32.5699 | 123.331 | 59.2 | 32.5789 | 154.4287 | 59 | 32.5693 | 184.8685 | 58.8 | 32.5796 | 215.8093 | 58.6 | 32.5897 | 246.8781 | 58.4 | 32.5724 | 277.6977 | 58.2 | 32.5626 | 308.4254 | 58 |  |  |  | 32.5839 | 251.3046 | 60.4 | [6 empty] | 32.6086 | 159.0141 | 61 | 32.609 | 128.1183 | 61.2 | 32.6043 | 97.2098 | 61.4 | 32.6109 | 66.5799 | 61.6 | 32.6009 | 35.5305 | 61.8 | 32.6088 | 4.8717 | 62 | 39.1 | 31.0182 | 59.8 | 5 | 297 | 39.1 | 282.5613 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.5791 | 31.0255 | 59.8 | 32.6114 | 61.8185 | 59.6 | 32.5951 | 92.5072 | 59.4 | 32.5783 | 123.331 | 59.2 | 32.5872 | 154.4308 | 59 | 32.5776 | 184.8673 | 58.8 | 32.5879 | 215.8152 | 58.6 | 32.598 | 246.8735 | 58.4 | 32.5807 | 277.6927 | 58.2 | 32.5709 | 308.4331 | 58 |  |  |  | 32.5922 | 251.302 | 60.4 | [6 empty] | 32.6169 | 159.0076 | 61 | 32.6174 | 128.1197 | 61.2 | 32.6126 | 97.2029 | 61.4 | 32.6193 | 66.5794 | 61.6 | 32.6093 | 35.531 | 61.8 | 32.6171 | 4.8833 | 62 | 39.11 | 31.0255 | 59.8 | 5 | 297 | 39.11 | 282.5687 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.5874 | 31.0328 | 59.8 | 32.6198 | 61.8157 | 59.6 | 32.6034 | 92.5168 | 59.4 | 32.5866 | 123.3322 | 59.2 | 32.5955 | 154.4329 | 59 | 32.5859 | 184.8661 | 58.8 | 32.5963 | 215.8211 | 58.6 | 32.6064 | 246.8688 | 58.4 | 32.5891 | 277.6877 | 58.2 | 32.5793 | 308.4409 | 58 |  |  |  | 32.6006 | 251.3011 | 60.4 | [6 empty] | 32.6252 | 159.0034 | 61 | 32.6257 | 128.1208 | 61.2 | 32.6209 | 97.196 | 61.4 | 32.6276 | 66.5784 | 61.6 | 32.6176 | 35.5314 | 61.8 | 32.6255 | 4.8949 | 62 | 39.12 | 31.0328 | 59.8 | 5 | 297 | 39.12 | 282.5778 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.5957 | 31.0401 | 59.8 | 32.6281 | 61.813 | 59.6 | 32.6118 | 92.5263 | 59.4 | 32.5949 | 123.3334 | 59.2 | 32.6039 | 154.4329 | 59 | 32.5942 | 184.8588 | 58.8 | 32.6046 | 215.8261 | 58.6 | 32.6147 | 246.8747 | 58.4 | 32.5974 | 277.6779 | 58.2 | 32.5876 | 308.4452 | 58 |  |  |  | 32.6089 | 251.3003 | 60.4 | [6 empty] | 32.6336 | 158.9992 | 61 | 32.6341 | 128.1219 | 61.2 | 32.6293 | 97.1891 | 61.4 | 32.636 | 66.5773 | 61.6 | 32.6259 | 35.5318 | 61.8 | 32.6338 | 4.9064 | 62 | 39.13 | 31.0401 | 59.8 | 5 | 297 | 39.13 | 282.5869 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.604 | 31.0474 | 59.8 | 32.6364 | 61.8102 | 59.6 | 32.6201 | 92.5358 | 59.4 | 32.6033 | 123.3303 | 59.2 | 32.6122 | 154.4329 | 59 | 32.6026 | 184.8515 | 58.8 | 32.6129 | 215.8311 | 58.6 | 32.623 | 246.8806 | 58.4 | 32.6057 | 277.668 | 58.2 | 32.5959 | 308.4495 | 58 |  |  |  | 32.6172 | 251.3002 | 60.4 | [6 empty] | 32.6419 | 158.9956 | 61 | 32.6424 | 128.123 | 61.2 | 32.6376 | 97.1823 | 61.4 | 32.6443 | 66.5764 | 61.6 | 32.6342 | 35.5322 | 61.8 | 32.6421 | 4.918 | 62 | 39.14 | 31.0474 | 59.8 | 5 | 297 | 39.14 | 282.5959 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.6124 | 31.048 | 59.8 | 32.6448 | 61.8075 | 59.6 | 32.6284 | 92.5454 | 59.4 | 32.6116 | 123.3271 | 59.2 | 32.6205 | 154.4345 | 59 | 32.6109 | 184.8494 | 58.8 | 32.6212 | 215.8263 | 58.6 | 32.6314 | 246.8808 | 58.4 | 32.614 | 277.6582 | 58.2 | 32.6042 | 308.4548 | 58 |  |  |  | 32.6256 | 251.3002 | 60.4 | [6 empty] | 32.6502 | 158.9919 | 61 | 32.6508 | 128.1241 | 61.2 | 32.646 | 97.1754 | 61.4 | 32.6526 | 66.5755 | 61.6 | 32.6426 | 35.5327 | 61.8 | 32.6505 | 4.9296 | 62 | 39.15 | 31.048 | 59.8 | 5 | 297 | 39.15 | 282.6049 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.6207 | 31.0486 | 59.8 | 32.6531 | 61.8047 | 59.6 | 32.6367 | 92.5549 | 59.4 | 32.6199 | 123.326 | 59.2 | 32.6288 | 154.4361 | 59 | 32.6192 | 184.8474 | 58.8 | 32.6296 | 215.8215 | 58.6 | 32.6397 | 246.8809 | 58.4 | 32.6223 | 277.6484 | 58.2 | 32.6126 | 308.4601 | 58 |  |  |  | 32.6339 | 251.3017 | 60.4 | [6 empty] | 32.6586 | 158.9877 | 61 | 32.6591 | 128.1253 | 61.2 | 32.6543 | 97.1685 | 61.4 | 32.6609 | 66.5746 | 61.6 | 32.6509 | 35.5331 | 61.8 | 32.6588 | 4.9411 | 62 | 39.16 | 31.0486 | 59.8 | 5 | 297 | 39.16 | 282.6181 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.629 | 31.0492 | 59.8 | 32.6615 | 61.802 | 59.6 | 32.6451 | 92.5645 | 59.4 | 32.6283 | 123.3249 | 59.2 | 32.6372 | 154.4326 | 59 | 32.6276 | 184.8419 | 58.8 | 32.6379 | 215.8208 | 58.6 | 32.648 | 246.8887 | 58.4 | 32.6307 | 277.6375 | 58.2 | 32.6209 | 308.4662 | 58 |  |  |  | 32.6422 | 251.3031 | 60.4 | [6 empty] | 32.6669 | 158.9834 | 61 | 32.6674 | 128.1265 | 61.2 | 32.6627 | 97.1616 | 61.4 | 32.6693 | 66.5737 | 61.6 | 32.6592 | 35.5335 | 61.8 | 32.6671 | 4.9527 | 62 | 39.17 | 31.0492 | 59.8 | 5 | 297 | 39.17 | 282.6312 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.6374 | 31.0498 | 59.8 | 32.6698 | 61.7992 | 59.6 | 32.6534 | 92.5705 | 59.4 | 32.6366 | 123.3221 | 59.2 | 32.6455 | 154.4291 | 59 | 32.6359 | 184.8363 | 58.8 | 32.6462 | 215.8202 | 58.6 | 32.6564 | 246.8966 | 58.4 | 32.639 | 277.6267 | 58.2 | 32.6292 | 308.4724 | 58 |  |  |  | 32.6506 | 251.3058 | 60.4 | [6 empty] | 32.6752 | 158.9771 | 61 | 32.6758 | 128.1299 | 61.2 | 32.671 | 97.1548 | 61.4 | 32.6776 | 66.5728 | 61.6 | 32.6676 | 35.5339 | 61.8 | 32.6755 | 4.9642 | 62 | 39.18 | 31.0498 | 59.8 | 5 | 297 | 39.18 | 282.6419 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.6457 | 31.0504 | 59.8 | 32.6781 | 61.7965 | 59.6 | 32.6617 | 92.5766 | 59.4 | 32.6449 | 123.3193 | 59.2 | 32.6538 | 154.4312 | 59 | 32.6442 | 184.8356 | 58.8 | 32.6546 | 215.8165 | 58.6 | 32.6647 | 246.9008 | 58.4 | 32.6473 | 277.614 | 58.2 | 32.6376 | 308.4785 | 58 |  |  |  | 32.6589 | 251.3084 | 60.4 | [6 empty] | 32.6836 | 158.9708 | 61 | 32.6841 | 128.1333 | 61.2 | 32.6793 | 97.1479 | 61.4 | 32.6859 | 66.5719 | 61.6 | 32.6759 | 35.5343 | 61.8 | 32.6838 | 4.9758 | 62 | 39.19 | 31.0504 | 59.8 | 5 | 297 | 39.19 | 282.6525 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.654 | 31.0509 | 59.8 | 32.6865 | 61.7938 | 59.6 | 32.6701 | 92.5767 | 59.4 | 32.6533 | 123.3214 | 59.2 | 32.6621 | 154.4333 | 59 | 32.6525 | 184.8349 | 58.8 | 32.6629 | 215.8128 | 58.6 | 32.673 | 246.905 | 58.4 | 32.6557 | 277.6013 | 58.2 | 32.6459 | 308.4847 | 58 |  |  |  | 32.6672 | 251.31 | 60.4 | [6 empty] | 32.6919 | 158.9611 | 61 | 32.6924 | 128.1367 | 61.2 | 32.6877 | 97.141 | 61.4 | 32.6943 | 66.5715 | 61.6 | 32.6842 | 35.5348 | 61.8 | 32.6921 | 4.9873 | 62 | 39.2 | 31.0509 | 59.8 | 5 | 297 | 39.2 | 282.6662 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.6623 | 31.0515 | 59.8 | 32.6948 | 61.791 | 59.6 | 32.6784 | 92.5768 | 59.4 | 32.6616 | 123.3235 | 59.2 | 32.6705 | 154.4299 | 59 | 32.6609 | 184.8352 | 58.8 | 32.6712 | 215.8172 | 58.6 | 32.6814 | 246.9014 | 58.4 | 32.664 | 277.5864 | 58.2 | 32.6542 | 308.4927 | 58 |  |  |  | 32.6756 | 251.3117 | 60.4 | [6 empty] | 32.7002 | 158.9513 | 61 | 32.7008 | 128.1401 | 61.2 | 32.696 | 97.1369 | 61.4 | 32.7026 | 66.5711 | 61.6 | 32.6926 | 35.5352 | 61.8 | 32.7005 | 4.9989 | 62 | 39.21 | 31.0515 | 59.8 | 5 | 297 | 39.21 | 282.6799 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.6707 | 31.0521 | 59.8 | 32.7031 | 61.7879 | 59.6 | 32.6867 | 92.5769 | 59.4 | 32.6699 | 123.3235 | 59.2 | 32.6788 | 154.4266 | 59 | 32.6692 | 184.8355 | 58.8 | 32.6795 | 215.8216 | 58.6 | 32.6897 | 246.8978 | 58.4 | 32.6723 | 277.5714 | 58.2 | 32.6625 | 308.5007 | 58 |  |  |  | 32.6839 | 251.3127 | 60.4 | [6 empty] | 32.7086 | 158.9465 | 61 | 32.7091 | 128.1423 | 61.2 | 32.7043 | 97.1328 | 61.4 | 32.711 | 66.5707 | 61.6 | 32.7009 | 35.5356 | 61.8 | 32.7088 | 5.0104 | 62 | 39.22 | 31.0521 | 59.8 | 5 | 297 | 39.22 | 282.6857 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.679 | 31.0526 | 59.8 | 32.7115 | 61.7848 | 59.6 | 32.6951 | 92.577 | 59.4 | 32.6783 | 123.3235 | 59.2 | 32.6871 | 154.4268 | 59 | 32.6775 | 184.8304 | 58.8 | 32.6879 | 215.8236 | 58.6 | 32.6981 | 246.9025 | 58.4 | 32.6807 | 277.5573 | 58.2 | 32.6709 | 308.5044 | 58 |  |  |  | 32.6922 | 251.3136 | 60.4 | [6 empty] | 32.7169 | 158.9418 | 61 | 32.7175 | 128.1446 | 61.2 | 32.7127 | 97.1313 | 61.4 | 32.7193 | 66.5703 | 61.6 | 32.7092 | 35.536 | 61.8 | 32.7172 | 5.022 | 62 | 39.23 | 31.0526 | 59.8 | 5 | 297 | 39.23 | 282.6916 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.6873 | 31.0531 | 59.8 | 32.7198 | 61.7815 | 59.6 | 32.7034 | 92.5771 | 59.4 | 32.6866 | 123.3204 | 59.2 | 32.6955 | 154.4271 | 59 | 32.6859 | 184.8253 | 58.8 | 32.6962 | 215.8255 | 58.6 | 32.7064 | 246.9072 | 58.4 | 32.689 | 277.5431 | 58.2 | 32.6792 | 308.5081 | 58 |  |  |  | 32.7006 | 251.3121 | 60.4 | [6 empty] | 32.7253 | 158.9376 | 61 | 32.7258 | 128.1488 | 61.2 | 32.721 | 97.1297 | 61.4 | 32.7276 | 66.57 | 61.6 | 32.7176 | 35.5364 | 61.8 | 32.7255 | 5.0335 | 62 | 39.24 | 31.0531 | 59.8 | 5 | 297 | 39.24 | 282.6919 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.6957 | 31.0535 | 59.8 | 32.7282 | 61.7781 | 59.6 | 32.7117 | 92.5771 | 59.4 | 32.6949 | 123.3174 | 59.2 | 32.7038 | 154.4288 | 59 | 32.6942 | 184.8242 | 58.8 | 32.7045 | 215.8247 | 58.6 | 32.7147 | 246.9017 | 58.4 | 32.6973 | 277.5305 | 58.2 | 32.6875 | 308.5117 | 58 |  |  |  | 32.7089 | 251.3106 | 60.4 | [6 empty] | 32.7336 | 158.9334 | 61 | 32.7342 | 128.153 | 61.2 | 32.7293 | 97.1298 | 61.4 | 32.736 | 66.5697 | 61.6 | 32.7259 | 35.5368 | 61.8 | 32.7338 | 5.045 | 62 | 39.25 | 31.0535 | 59.8 | 5 | 297 | 39.25 | 282.6922 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.704 | 31.054 | 59.8 | 32.7365 | 61.7748 | 59.6 | 32.72 | 92.5778 | 59.4 | 32.7033 | 123.319 | 59.2 | 32.7121 | 154.4305 | 59 | 32.7025 | 184.8232 | 58.8 | 32.7129 | 215.8239 | 58.6 | 32.7231 | 246.8962 | 58.4 | 32.7057 | 277.5178 | 58.2 | 32.6959 | 308.5154 | 58 |  |  |  | 32.7172 | 251.3098 | 60.4 | [6 empty] | 32.7419 | 158.9311 | 61 | 32.7425 | 128.1585 | 61.2 | 32.7377 | 97.1299 | 61.4 | 32.7443 | 66.5694 | 61.6 | 32.7342 | 35.5373 | 61.8 | 32.7422 | 5.0591 | 62 | 39.26 | 31.054 | 59.8 | 5 | 297 | 39.26 | 282.6966 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.7123 | 31.0543 | 59.8 | 32.7449 | 61.7714 | 59.6 | 32.7284 | 92.5785 | 59.4 | 32.7116 | 123.3207 | 59.2 | 32.7204 | 154.4249 | 59 | 32.7108 | 184.8193 | 58.8 | 32.7212 | 215.827 | 58.6 | 32.7314 | 246.8974 | 58.4 | 32.714 | 277.506 | 58.2 | 32.7042 | 308.5181 | 58 |  |  |  | 32.7256 | 251.3089 | 60.4 | [6 empty] | 32.7503 | 158.9288 | 61 | 32.7508 | 128.1641 | 61.2 | 32.746 | 97.13 | 61.4 | 32.7527 | 66.5691 | 61.6 | 32.7426 | 35.5378 | 61.8 | 32.7505 | 5.0732 | 62 | 39.27 | 31.0543 | 59.8 | 5 | 297 | 39.27 | 282.701 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.7206 | 31.0547 | 59.8 | 32.7532 | 61.7678 | 59.6 | 32.7367 | 92.5791 | 59.4 | 32.7199 | 123.3204 | 59.2 | 32.7288 | 154.4194 | 59 | 32.7191 | 184.8153 | 58.8 | 32.7295 | 215.83 | 58.6 | 32.7397 | 246.8986 | 58.4 | 32.7223 | 277.4942 | 58.2 | 32.7125 | 308.5208 | 58 |  |  |  | 32.7339 | 251.3101 | 60.4 | [6 empty] | 32.7586 | 158.9207 | 61 | 32.7592 | 128.1689 | 61.2 | 32.7544 | 97.1301 | 61.4 | 32.761 | 66.5689 | 61.6 | 32.7509 | 35.5384 | 61.8 | 32.7589 | 5.0874 | 62 | 39.28 | 31.0547 | 59.8 | 5 | 297 | 39.28 | 282.7075 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.729 | 31.055 | 59.8 | 32.7615 | 61.7642 | 59.6 | 32.745 | 92.5798 | 59.4 | 32.7283 | 123.3202 | 59.2 | 32.7371 | 154.4163 | 59 | 32.7275 | 184.8138 | 58.8 | 32.7379 | 215.8241 | 58.6 | 32.748 | 246.8946 | 58.4 | 32.7306 | 277.4847 | 58.2 | 32.7209 | 308.5237 | 58 |  |  |  | 32.7422 | 251.3114 | 60.4 | [6 empty] | 32.7669 | 158.9126 | 61 | 32.7675 | 128.1738 | 61.2 | 32.7627 | 97.1303 | 61.4 | 32.7693 | 66.5687 | 61.6 | 32.7592 | 35.5389 | 61.8 | 32.7672 | 5.1015 | 62 | 39.29 | 31.055 | 59.8 | 5 | 297 | 39.29 | 282.7141 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.7373 | 31.0553 | 59.8 | 32.7699 | 61.7605 | 59.6 | 32.7534 | 92.5804 | 59.4 | 32.7366 | 123.3228 | 59.2 | 32.7454 | 154.4131 | 59 | 32.7358 | 184.8123 | 58.8 | 32.7462 | 215.8181 | 58.6 | 32.7564 | 246.8907 | 58.4 | 32.739 | 277.4753 | 58.2 | 32.7292 | 308.5266 | 58 |  |  |  | 32.7506 | 251.3115 | 60.4 | [6 empty] | 32.7753 | 158.9038 | 61 | 32.7758 | 128.1786 | 61.2 | 32.7711 | 97.1305 | 61.4 | 32.7776 | 66.5686 | 61.6 | 32.7676 | 35.5394 | 61.8 | 32.7755 | 5.1156 | 62 | 39.3 | 31.0553 | 59.8 | 5 | 297 | 39.3 | 282.7206 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.7456 | 31.0557 | 59.8 | 32.7782 | 61.7569 | 59.6 | 32.7617 | 92.581 | 59.4 | 32.7449 | 123.3254 | 59.2 | 32.7538 | 154.407 | 59 | 32.7441 | 184.8102 | 58.8 | 32.7545 | 215.8223 | 58.6 | 32.7647 | 246.8836 | 58.4 | 32.7473 | 277.4635 | 58.2 | 32.7375 | 308.5315 | 58 |  |  |  | 32.7589 | 251.3116 | 60.4 | [6 empty] | 32.7836 | 158.8951 | 61 | 32.7842 | 128.1835 | 61.2 | 32.7794 | 97.1334 | 61.4 | 32.786 | 66.5686 | 61.6 | 32.7759 | 35.54 | 61.8 | 32.7838 | 5.1298 | 62 | 39.31 | 31.0557 | 59.8 | 5 | 297 | 39.31 | 282.7271 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.754 | 31.056 | 59.8 | 32.7865 | 61.7536 | 59.6 | 32.77 | 92.5816 | 59.4 | 32.7533 | 123.3278 | 59.2 | 32.7621 | 154.4009 | 59 | 32.7524 | 184.8081 | 58.8 | 32.7628 | 215.8264 | 58.6 | 32.7731 | 246.8765 | 58.4 | 32.7556 | 277.4516 | 58.2 | 32.7458 | 308.5363 | 58 |  |  |  | 32.7672 | 251.3114 | 60.4 | [6 empty] | 32.7919 | 158.8884 | 61 | 32.7925 | 128.1888 | 61.2 | 32.7877 | 97.1364 | 61.4 | 32.7943 | 66.5686 | 61.6 | 32.7842 | 35.5405 | 61.8 | 32.7922 | 5.144 | 62 | 39.32 | 31.056 | 59.8 | 5 | 297 | 39.32 | 282.734 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.7623 | 31.0564 | 59.8 | 32.7949 | 61.7503 | 59.6 | 32.7784 | 92.5822 | 59.4 | 32.7616 | 123.3302 | 59.2 | 32.7704 | 154.4024 | 59 | 32.7608 | 184.8025 | 58.8 | 32.7712 | 215.8254 | 58.6 | 32.7814 | 246.8707 | 58.4 | 32.7639 | 277.4417 | 58.2 | 32.7542 | 308.5431 | 58 |  |  |  | 32.7756 | 251.3112 | 60.4 | [6 empty] | 32.8003 | 158.8817 | 61 | 32.8009 | 128.1941 | 61.2 | 32.7961 | 97.1394 | 61.4 | 32.8027 | 66.5687 | 61.6 | 32.7926 | 35.541 | 61.8 | 32.8005 | 5.1581 | 62 | 39.33 | 31.0564 | 59.8 | 5 | 297 | 39.33 | 282.7408 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.7706 | 31.0567 | 59.8 | 32.8032 | 61.747 | 59.6 | 32.7867 | 92.5828 | 59.4 | 32.7699 | 123.3326 | 59.2 | 32.7787 | 154.4039 | 59 | 32.7691 | 184.7968 | 58.8 | 32.7795 | 215.8244 | 58.6 | 32.7897 | 246.8648 | 58.4 | 32.7723 | 277.4318 | 58.2 | 32.7625 | 308.5499 | 58 |  |  |  | 32.7839 | 251.3079 | 60.4 | [6 empty] | 32.8086 | 158.8745 | 61 | 32.8092 | 128.1983 | 61.2 | 32.8044 | 97.1424 | 61.4 | 32.811 | 66.5687 | 61.6 | 32.8009 | 35.5415 | 61.8 | 32.8089 | 5.1723 | 62 | 39.34 | 31.0567 | 59.8 | 5 | 297 | 39.34 | 282.7476 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.7789 | 31.0537 | 59.8 | 32.8116 | 61.7438 | 59.6 | 32.795 | 92.5835 | 59.4 | 32.7783 | 123.335 | 59.2 | 32.7871 | 154.4032 | 59 | 32.7774 | 184.7939 | 58.8 | 32.7878 | 215.8297 | 58.6 | 32.7981 | 246.8522 | 58.4 | 32.7806 | 277.4186 | 58.2 | 32.7708 | 308.5576 | 58 |  |  |  | 32.7922 | 251.3047 | 60.4 | [6 empty] | 32.8169 | 158.8673 | 61 | 32.8175 | 128.2026 | 61.2 | 32.8127 | 97.1454 | 61.4 | 32.8193 | 66.5687 | 61.6 | 32.8092 | 35.5415 | 61.8 | 32.8172 | 5.1864 | 62 | 39.35 | 31.0537 | 59.8 | 5 | 297 | 39.35 | 282.7543 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.7873 | 31.0506 | 59.8 | 32.8199 | 61.7405 | 59.6 | 32.8033 | 92.5841 | 59.4 | 32.7866 | 123.3387 | 59.2 | 32.7954 | 154.4023 | 59 | 32.7858 | 184.7909 | 58.8 | 32.7961 | 215.8349 | 58.6 | 32.8064 | 246.8396 | 58.4 | 32.7889 | 277.4054 | 58.2 | 32.7792 | 308.5655 | 58 |  |  |  | 32.8006 | 251.3018 | 60.4 | [6 empty] | 32.8253 | 158.8641 | 61 | 32.8259 | 128.2069 | 61.2 | 32.8211 | 97.1484 | 61.4 | 32.8277 | 66.5684 | 61.6 | 32.8176 | 35.5414 | 61.8 | 32.8255 | 5.2006 | 62 | 39.36 | 31.0506 | 59.8 | 5 | 297 | 39.36 | 282.7605 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.7956 | 31.0476 | 59.8 | 32.8282 | 61.7373 | 59.6 | 32.8117 | 92.5847 | 59.4 | 32.7949 | 123.3424 | 59.2 | 32.8037 | 154.3947 | 59 | 32.7941 | 184.7844 | 58.8 | 32.8045 | 215.8399 | 58.6 | 32.8147 | 246.8387 | 58.4 | 32.7972 | 277.3914 | 58.2 | 32.7875 | 308.5774 | 58 |  |  |  | 32.8089 | 251.2988 | 60.4 | [6 empty] | 32.8336 | 158.8609 | 61 | 32.8342 | 128.2113 | 61.2 | 32.8294 | 97.1514 | 61.4 | 32.836 | 66.568 | 61.6 | 32.8259 | 35.5412 | 61.8 | 32.8339 | 5.2147 | 62 | 39.37 | 31.0476 | 59.8 | 5 | 297 | 39.37 | 282.7668 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.8039 | 31.0446 | 59.8 | 32.8366 | 61.734 | 59.6 | 32.82 | 92.5851 | 59.4 | 32.8033 | 123.3423 | 59.2 | 32.8121 | 154.3871 | 59 | 32.8024 | 184.7779 | 58.8 | 32.8128 | 215.8449 | 58.6 | 32.8231 | 246.8378 | 58.4 | 32.8056 | 277.3774 | 58.2 | 32.7958 | 308.5894 | 58 |  |  |  | 32.8172 | 251.2975 | 60.4 | [6 empty] | 32.8419 | 158.8589 | 61 | 32.8426 | 128.2143 | 61.2 | 32.8378 | 97.1544 | 61.4 | 32.8443 | 66.5676 | 61.6 | 32.8342 | 35.541 | 61.8 | 32.8422 | 5.2289 | 62 | 39.38 | 31.0446 | 59.8 | 5 | 297 | 39.38 | 282.7626 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.8123 | 31.0415 | 59.8 | 32.8449 | 61.7307 | 59.6 | 32.8283 | 92.5856 | 59.4 | 32.8116 | 123.3422 | 59.2 | 32.8204 | 154.3838 | 59 | 32.8107 | 184.7742 | 58.8 | 32.8211 | 215.8431 | 58.6 | 32.8314 | 246.8316 | 58.4 | 32.8139 | 277.3627 | 58.2 | 32.8042 | 308.6007 | 58 |  |  |  | 32.8256 | 251.2962 | 60.4 | [6 empty] | 32.8503 | 158.8569 | 61 | 32.8509 | 128.2174 | 61.2 | 32.8461 | 97.1574 | 61.4 | 32.8527 | 66.5672 | 61.6 | 32.8426 | 35.5409 | 61.8 | 32.8505 | 5.243 | 62 | 39.39 | 31.0415 | 59.8 | 5 | 297 | 39.39 | 282.7584 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.8206 | 31.0385 | 59.8 | 32.8533 | 61.7306 | 59.6 | 32.8367 | 92.5793 | 59.4 | 32.8199 | 123.3443 | 59.2 | 32.8287 | 154.3805 | 59 | 32.8191 | 184.7704 | 58.8 | 32.8295 | 215.8413 | 58.6 | 32.8397 | 246.8255 | 58.4 | 32.8222 | 277.348 | 58.2 | 32.8125 | 308.612 | 58 |  |  |  | 32.8339 | 251.2943 | 60.4 | [6 empty] | 32.8586 | 158.855 | 61 | 32.8593 | 128.2211 | 61.2 | 32.8544 | 97.1604 | 61.4 | 32.861 | 66.567 | 61.6 | 32.8509 | 35.5407 | 61.8 | 32.8589 | 5.2572 | 62 | 39.4 | 31.0385 | 59.8 | 5 | 297 | 39.4 | 282.7525 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.8289 | 31.0334 | 59.8 | 32.8616 | 61.7305 | 59.6 | 32.845 | 92.5731 | 59.4 | 32.8283 | 123.3464 | 59.2 | 32.837 | 154.3694 | 59 | 32.8274 | 184.7654 | 58.8 | 32.8378 | 215.8414 | 58.6 | 32.8481 | 246.8237 | 58.4 | 32.8306 | 277.3345 | 58.2 | 32.8208 | 308.6236 | 58 |  |  |  | 32.8422 | 251.2924 | 60.4 | [6 empty] | 32.867 | 158.853 | 61 | 32.8676 | 128.2248 | 61.2 | 32.8628 | 97.1629 | 61.4 | 32.8694 | 66.5667 | 61.6 | 32.8592 | 35.545 | 61.8 | 32.8672 | 5.2713 | 62 | 39.41 | 31.0334 | 59.8 | 5 | 297 | 39.41 | 282.7466 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.8372 | 31.0284 | 59.8 | 32.8699 | 61.7303 | 59.6 | 32.8533 | 92.5668 | 59.4 | 32.8366 | 123.3469 | 59.2 | 32.8454 | 154.3583 | 59 | 32.8357 | 184.7604 | 58.8 | 32.8461 | 215.8415 | 58.6 | 32.8564 | 246.822 | 58.4 | 32.8389 | 277.321 | 58.2 | 32.8292 | 308.6352 | 58 |  |  |  | 32.8506 | 251.291 | 60.4 | [6 empty] | 32.8753 | 158.8537 | 61 | 32.8759 | 128.2293 | 61.2 | 32.8711 | 97.1653 | 61.4 | 32.8777 | 66.5664 | 61.6 | 32.8676 | 35.5493 | 61.8 | 32.8755 | 5.2854 | 62 | 39.42 | 31.0284 | 59.8 | 5 | 297 | 39.42 | 282.7448 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.8456 | 31.0233 | 59.8 | 32.8783 | 61.7302 | 59.6 | 32.8616 | 92.5606 | 59.4 | 32.8449 | 123.3473 | 59.2 | 32.8537 | 154.3536 | 59 | 32.8441 | 184.7576 | 58.8 | 32.8545 | 215.8395 | 58.6 | 32.8647 | 246.8192 | 58.4 | 32.8472 | 277.3096 | 58.2 | 32.8375 | 308.6498 | 58 |  |  |  | 32.8589 | 251.2895 | 60.4 | [6 empty] | 32.8836 | 158.8544 | 61 | 32.8843 | 128.2338 | 61.2 | 32.8795 | 97.1678 | 61.4 | 32.886 | 66.5661 | 61.6 | 32.8759 | 35.5537 | 61.8 | 32.8839 | 5.2996 | 62 | 39.43 | 31.0233 | 59.8 | 5 | 297 | 39.43 | 282.7431 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.8539 | 31.0182 | 59.8 | 32.8866 | 61.7299 | 59.6 | 32.87 | 92.5544 | 59.4 | 32.8533 | 123.3532 | 59.2 | 32.862 | 154.3489 | 59 | 32.8524 | 184.7548 | 58.8 | 32.8628 | 215.8374 | 58.6 | 32.8731 | 246.8163 | 58.4 | 32.8556 | 277.2983 | 58.2 | 32.8458 | 308.6645 | 58 |  |  |  | 32.8672 | 251.2881 | 60.4 | [6 empty] | 32.892 | 158.8511 | 61 | 32.8926 | 128.2387 | 61.2 | 32.8878 | 97.1703 | 61.4 | 32.8943 | 66.5648 | 61.6 | 32.8842 | 35.558 | 61.8 | 32.8922 | 5.3018 | 62 | 39.44 | 31.0182 | 59.8 | 5 | 297 | 39.44 | 282.7458 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.8622 | 31.0132 | 59.8 | 32.895 | 61.7296 | 59.6 | 32.8783 | 92.5481 | 59.4 | 32.8616 | 123.3591 | 59.2 | 32.8703 | 154.3398 | 59 | 32.8607 | 184.7531 | 58.8 | 32.8711 | 215.8451 | 58.6 | 32.8814 | 246.8087 | 58.4 | 32.8639 | 277.2875 | 58.2 | 32.8542 | 308.6753 | 58 |  |  |  | 32.8755 | 251.2866 | 60.4 | [6 empty] | 32.9003 | 158.8478 | 61 | 32.9009 | 128.2436 | 61.2 | 32.8961 | 97.1728 | 61.4 | 32.9027 | 66.5635 | 61.6 | 32.8925 | 35.5623 | 61.8 | 32.9005 | 5.3041 | 62 | 39.45 | 31.0132 | 59.8 | 5 | 297 | 39.45 | 282.7484 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.8706 | 31.0081 | 59.8 | 32.9033 | 61.7294 | 59.6 | 32.8866 | 92.5416 | 59.4 | 32.8699 | 123.3619 | 59.2 | 32.8787 | 154.3307 | 59 | 32.869 | 184.7513 | 58.8 | 32.8795 | 215.8528 | 58.6 | 32.8897 | 246.801 | 58.4 | 32.8722 | 277.2768 | 58.2 | 32.8625 | 308.686 | 58 |  |  |  | 32.8839 | 251.2861 | 60.4 | [6 empty] | 32.9086 | 158.8459 | 61 | 32.9093 | 128.2477 | 61.2 | 32.9045 | 97.1753 | 61.4 | 32.911 | 66.5621 | 61.6 | 32.9009 | 35.5666 | 61.8 | 32.9089 | 5.3041 | 62 | 39.46 | 31.0081 | 59.8 | 5 | 297 | 39.46 | 282.7439 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.8789 | 31.003 | 59.8 | 32.9116 | 61.7291 | 59.6 | 32.895 | 92.535 | 59.4 | 32.8783 | 123.3646 | 59.2 | 32.887 | 154.3257 | 59 | 32.8773 | 184.7432 | 58.8 | 32.8878 | 215.8562 | 58.6 | 32.8981 | 246.7995 | 58.4 | 32.8805 | 277.2661 | 58.2 | 32.8708 | 308.6982 | 58 |  |  |  | 32.8922 | 251.2855 | 60.4 | [6 empty] | 32.917 | 158.8439 | 61 | 32.9176 | 128.2517 | 61.2 | 32.9128 | 97.1777 | 61.4 | 32.9194 | 66.5608 | 61.6 | 32.9092 | 35.5737 | 61.8 | 32.9172 | 5.3042 | 62 | 39.47 | 31.003 | 59.8 | 5 | 297 | 39.47 | 282.7394 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.8872 | 30.9979 | 59.8 | 32.92 | 61.7289 | 59.6 | 32.9033 | 92.5287 | 59.4 | 32.8866 | 123.3675 | 59.2 | 32.8953 | 154.3206 | 59 | 32.8857 | 184.735 | 58.8 | 32.8961 | 215.8596 | 58.6 | 32.9064 | 246.798 | 58.4 | 32.8889 | 277.2553 | 58.2 | 32.8792 | 308.7104 | 58 |  |  |  | 32.9006 | 251.2854 | 60.4 | [6 empty] | 32.9253 | 158.8417 | 61 | 32.926 | 128.2525 | 61.2 | 32.9211 | 97.1802 | 61.4 | 32.9277 | 66.5595 | 61.6 | 32.9175 | 35.5808 | 61.8 | 32.9256 | 5.3042 | 62 | 39.48 | 30.9979 | 59.8 | 5 | 297 | 39.48 | 282.7292 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.8955 | 30.9929 | 59.8 | 32.9283 | 61.7286 | 59.6 | 32.9116 | 92.5225 | 59.4 | 32.8949 | 123.3703 | 59.2 | 32.9037 | 154.317 | 59 | 32.894 | 184.733 | 58.8 | 32.9044 | 215.8604 | 58.6 | 32.9147 | 246.7941 | 58.4 | 32.8972 | 277.2448 | 58.2 | 32.8875 | 308.7237 | 58 |  |  |  | 32.9089 | 251.2853 | 60.4 | [6 empty] | 32.9336 | 158.8396 | 61 | 32.9343 | 128.2532 | 61.2 | 32.9295 | 97.1827 | 61.4 | 32.936 | 66.5582 | 61.6 | 32.9259 | 35.588 | 61.8 | 32.9339 | 5.3042 | 62 | 39.49 | 30.9929 | 59.8 | 5 | 297 | 39.49 | 282.7189 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.9039 | 30.9878 | 59.8 | 32.9366 | 61.7283 | 59.6 | 32.92 | 92.5162 | 59.4 | 32.9033 | 123.375 | 59.2 | 32.912 | 154.3134 | 59 | 32.9023 | 184.7311 | 58.8 | 32.9128 | 215.8612 | 58.6 | 32.9231 | 246.7901 | 58.4 | 32.9055 | 277.2344 | 58.2 | 32.8958 | 308.737 | 58 |  |  |  | 32.9172 | 251.2857 | 60.4 | [6 empty] | 32.942 | 158.8366 | 61 | 32.9427 | 128.2531 | 61.2 | 32.9378 | 97.1852 | 61.4 | 32.9444 | 66.5555 | 61.6 | 32.9342 | 35.5951 | 61.8 | 32.9422 | 5.3043 | 62 | 39.5 | 30.9878 | 59.8 | 5 | 297 | 39.5 | 282.7146 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.9122 | 30.9827 | 59.8 | 32.945 | 61.7281 | 59.6 | 32.9283 | 92.5099 | 59.4 | 32.9116 | 123.3797 | 59.2 | 32.9203 | 154.3033 | 59 | 32.9106 | 184.7266 | 58.8 | 32.9211 | 215.8652 | 58.6 | 32.9314 | 246.7925 | 58.4 | 32.9138 | 277.2234 | 58.2 | 32.9041 | 308.7495 | 58 |  |  |  | 32.9256 | 251.2862 | 60.4 | [6 empty] | 32.9503 | 158.8337 | 61 | 32.951 | 128.2529 | 61.2 | 32.9462 | 97.1877 | 61.4 | 32.9527 | 66.5528 | 61.6 | 32.9425 | 35.6023 | 61.8 | 32.9506 | 5.3044 | 62 | 39.51 | 30.9827 | 59.8 | 5 | 297 | 39.51 | 282.7103 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.9205 | 30.9777 | 59.8 | 32.9533 | 61.7278 | 59.6 | 32.9366 | 92.5029 | 59.4 | 32.9199 | 123.3829 | 59.2 | 32.9286 | 154.2933 | 59 | 32.919 | 184.7221 | 58.8 | 32.9294 | 215.8691 | 58.6 | 32.9398 | 246.7948 | 58.4 | 32.9222 | 277.2124 | 58.2 | 32.9125 | 308.7621 | 58 |  |  |  | 32.9339 | 251.2869 | 60.4 | [6 empty] | 32.9586 | 158.836 | 61 | 32.9593 | 128.2531 | 61.2 | 32.9545 | 97.1901 | 61.4 | 32.961 | 66.5501 | 61.6 | 32.9509 | 35.6094 | 61.8 | 32.9589 | 5.3045 | 62 | 39.52 | 30.9777 | 59.8 | 5 | 297 | 39.52 | 282.7036 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.9289 | 30.9726 | 59.8 | 32.9617 | 61.7275 | 59.6 | 32.9449 | 92.4959 | 59.4 | 32.9283 | 123.3862 | 59.2 | 32.937 | 154.2875 | 59 | 32.9273 | 184.7227 | 58.8 | 32.9377 | 215.8675 | 58.6 | 32.9481 | 246.7942 | 58.4 | 32.9305 | 277.2045 | 58.2 | 32.9208 | 308.7693 | 58 |  |  |  | 32.9422 | 251.2876 | 60.4 | [6 empty] | 32.967 | 158.8384 | 61 | 32.9677 | 128.2532 | 61.2 | 32.9628 | 97.1926 | 61.4 | 32.9694 | 66.5474 | 61.6 | 32.9592 | 35.6166 | 61.8 | 32.9673 | 5.3047 | 62 | 39.53 | 30.9726 | 59.8 | 5 | 297 | 39.53 | 282.6969 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.9372 | 30.9676 | 59.8 | 32.97 | 61.7272 | 59.6 | 32.9533 | 92.4862 | 59.4 | 32.9366 | 123.389 | 59.2 | 32.9453 | 154.2818 | 59 | 32.9356 | 184.7233 | 58.8 | 32.9461 | 215.8658 | 58.6 | 32.9564 | 246.7937 | 58.4 | 32.9388 | 277.1965 | 58.2 | 32.9291 | 308.7766 | 58 |  |  |  | 32.9505 | 251.2848 | 60.4 | [6 empty] | 32.9753 | 158.8354 | 61 | 32.976 | 128.253 | 61.2 | 32.9712 | 97.1951 | 61.4 | 32.9777 | 66.5448 | 61.6 | 32.9676 | 35.6237 | 61.8 | 32.9756 | 5.3048 | 62 | 39.54 | 30.9676 | 59.8 | 5 | 297 | 39.54 | 282.6911 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.9455 | 30.9626 | 59.8 | 32.9783 | 61.7269 | 59.6 | 32.9616 | 92.4764 | 59.4 | 32.9449 | 123.3918 | 59.2 | 32.9536 | 154.2718 | 59 | 32.944 | 184.7231 | 58.8 | 32.9544 | 215.8702 | 58.6 | 32.9648 | 246.7937 | 58.4 | 32.9472 | 277.1904 | 58.2 | 32.9374 | 308.7802 | 58 |  |  |  | 32.9589 | 251.2821 | 60.4 | [6 empty] | 32.9837 | 158.8324 | 61 | 32.9843 | 128.2528 | 61.2 | 32.9795 | 97.1976 | 61.4 | 32.9861 | 66.5422 | 61.6 | 32.9759 | 35.6309 | 61.8 | 32.9839 | 5.3049 | 62 | 39.55 | 30.9626 | 59.8 | 5 | 297 | 39.55 | 282.6853 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.9539 | 30.9576 | 59.8 | 32.9867 | 61.7266 | 59.6 | 32.9699 | 92.4666 | 59.4 | 32.9533 | 123.3955 | 59.2 | 32.962 | 154.2617 | 59 | 32.9523 | 184.7229 | 58.8 | 32.9627 | 215.8745 | 58.6 | 32.9731 | 246.7938 | 58.4 | 32.9555 | 277.1843 | 58.2 | 32.9458 | 308.7837 | 58 |  |  |  | 32.9672 | 251.2817 | 60.4 | [6 empty] | 32.992 | 158.8309 | 61 | 32.9927 | 128.251 | 61.2 | 32.9879 | 97.2001 | 61.4 | 32.9944 | 66.5396 | 61.6 | 32.9842 | 35.6381 | 61.8 | 32.9922 | 5.3049 | 62 | 39.56 | 30.9576 | 59.8 | 5 | 297 | 39.56 | 282.6759 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.9622 | 30.9526 | 59.8 | 32.995 | 61.7263 | 59.6 | 32.9783 | 92.4569 | 59.4 | 32.9616 | 123.3993 | 59.2 | 32.9703 | 154.2584 | 59 | 32.9606 | 184.7183 | 58.8 | 32.9711 | 215.8768 | 58.6 | 32.9814 | 246.7971 | 58.4 | 32.9638 | 277.1821 | 58.2 | 32.9541 | 308.7858 | 58 |  |  |  | 32.9756 | 251.2813 | 60.4 | [6 empty] | 33.0003 | 158.8295 | 61 | 33.001 | 128.2491 | 61.2 | 32.9962 | 97.2026 | 61.4 | 33.0027 | 66.537 | 61.6 | 32.9926 | 35.6453 | 61.8 | 33.0006 | 5.3049 | 62 | 39.57 | 30.9526 | 59.8 | 5 | 297 | 39.57 | 282.6666 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.9705 | 30.9476 | 59.8 | 33.0034 | 61.7263 | 59.6 | 32.9866 | 92.4471 | 59.4 | 32.9699 | 123.4026 | 59.2 | 32.9786 | 154.255 | 59 | 32.9689 | 184.7136 | 58.8 | 32.9794 | 215.879 | 58.6 | 32.9897 | 246.8003 | 58.4 | 32.9721 | 277.1798 | 58.2 | 32.9624 | 308.7878 | 58 |  |  |  | 32.9839 | 251.2801 | 60.4 | [6 empty] | 33.0087 | 158.8278 | 61 | 33.0094 | 128.2473 | 61.2 | 33.0045 | 97.2051 | 61.4 | 33.011 | 66.5337 | 61.6 | 33.0009 | 35.6525 | 61.8 | 33.0089 | 5.3049 | 62 | 39.58 | 30.9476 | 59.8 | 5 | 297 | 39.58 | 282.6555 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.9788 | 30.9426 | 59.8 | 33.0117 | 61.7262 | 59.6 | 32.9949 | 92.4374 | 59.4 | 32.9783 | 123.406 | 59.2 | 32.9869 | 154.2502 | 59 | 32.9773 | 184.7148 | 58.8 | 32.9877 | 215.8885 | 58.6 | 32.9981 | 246.7888 | 58.4 | 32.9805 | 277.1776 | 58.2 | 32.9708 | 308.7901 | 58 |  |  |  | 32.9922 | 251.2789 | 60.4 | [6 empty] | 33.017 | 158.8261 | 61 | 33.0177 | 128.2454 | 61.2 | 33.0129 | 97.2076 | 61.4 | 33.0194 | 66.5305 | 61.6 | 33.0092 | 35.6597 | 61.8 | 33.0173 | 5.3049 | 62 | 39.59 | 30.9426 | 59.8 | 5 | 297 | 39.59 | 282.6444 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.9872 | 30.9376 | 59.8 | 33.02 | 61.7261 | 59.6 | 33.0033 | 92.4277 | 59.4 | 32.9866 | 123.4103 | 59.2 | 32.9953 | 154.2454 | 59 | 32.9856 | 184.7161 | 58.8 | 32.9961 | 215.898 | 58.6 | 33.0064 | 246.7773 | 58.4 | 32.9888 | 277.1754 | 58.2 | 32.9791 | 308.7924 | 58 |  |  |  | 33.0005 | 251.276 | 60.4 | [6 empty] | 33.0253 | 158.829 | 61 | 33.026 | 128.2435 | 61.2 | 33.0212 | 97.2101 | 61.4 | 33.0277 | 66.5273 | 61.6 | 33.0175 | 35.6669 | 61.8 | 33.0256 | 5.3049 | 62 | 39.6 | 30.9376 | 59.8 | 5 | 297 | 39.6 | 282.631 | 60.2 | 5 | 297
|  | 32.9955 | 30.9325 | 59.8 | 33.0284 | 61.7261 | 59.6 | 33.0116 | 92.4179 | 59.4 | 32.9949 | 123.4145 | 59.2 | 33.0036 | 154.2363 | 59 | 32.9939 | 184.713 | 58.8 | 33.0044 | 215.9073 | 58.6 | 33.0148 | 246.7759 | 58.4 | 32.9971 | 277.1741 | 58.2 | 32.9874 | 308.7933 | 58 |  |  |  | 33.0089 | 251.2731 | 60.4 | [6 empty] | 33.0337 | 158.8318 | 61 | 33.0344 | 128.2417 | 61.2 | 33.0295 | 97.2127 | 61.4 | 33.0361 | 66.5242 | 61.6 | 33.0259 | 35.674 | 61.8 | 33.0339 | 5.305 | 62 | 39.61 | 30.9325 | 59.8 | 5 | 297 | 39.61 | 282.6176 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.0038 | 30.9275 | 59.8 | 33.0367 | 61.726 | 59.6 | 33.0199 | 92.4082 | 59.4 | 33.0033 | 123.4144 | 59.2 | 33.0119 | 154.2272 | 59 | 33.0023 | 184.7098 | 58.8 | 33.0127 | 215.9165 | 58.6 | 33.0231 | 246.7745 | 58.4 | 33.0055 | 277.1729 | 58.2 | 32.9958 | 308.7942 | 58 |  |  |  | 33.0172 | 251.2716 | 60.4 | [6 empty] | 33.042 | 158.8344 | 61 | 33.0427 | 128.241 | 61.2 | 33.0379 | 97.2152 | 61.4 | 33.0444 | 66.5211 | 61.6 | 33.0342 | 35.6812 | 61.8 | 33.0423 | 5.3019 | 62 | 39.62 | 30.9275 | 59.8 | 5 | 297 | 39.62 | 282.604 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.0122 | 30.9225 | 59.8 | 33.0451 | 61.7259 | 59.6 | 33.0282 | 92.3985 | 59.4 | 33.0116 | 123.4144 | 59.2 | 33.0202 | 154.2217 | 59 | 33.0106 | 184.7103 | 58.8 | 33.0211 | 215.9159 | 58.6 | 33.0314 | 246.765 | 58.4 | 33.0138 | 277.1798 | 58.2 | 33.0041 | 308.7933 | 58 |  |  |  | 33.0256 | 251.2701 | 60.4 | [6 empty] | 33.0503 | 158.837 | 61 | 33.0511 | 128.2403 | 61.2 | 33.0462 | 97.2185 | 61.4 | 33.0527 | 66.5181 | 61.6 | 33.0425 | 35.6884 | 61.8 | 33.0506 | 5.2988 | 62 | 39.63 | 30.9225 | 59.8 | 5 | 297 | 39.63 | 282.5905 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.0205 | 30.9175 | 59.8 | 33.0534 | 61.7258 | 59.6 | 33.0366 | 92.3887 | 59.4 | 33.0199 | 123.4171 | 59.2 | 33.0286 | 154.2162 | 59 | 33.0189 | 184.7107 | 58.8 | 33.0294 | 215.9154 | 58.6 | 33.0398 | 246.7555 | 58.4 | 33.0221 | 277.1868 | 58.2 | 33.0124 | 308.7924 | 58 |  |  |  | 33.0339 | 251.269 | 60.4 | [6 empty] | 33.0587 | 158.8391 | 61 | 33.0594 | 128.2396 | 61.2 | 33.0546 | 97.2218 | 61.4 | 33.0611 | 66.515 | 61.6 | 33.0509 | 35.6956 | 61.8 | 33.059 | 5.2959 | 62 | 39.64 | 30.9175 | 59.8 | 5 | 297 | 39.64 | 282.5771 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.0288 | 30.9152 | 59.8 | 33.0617 | 61.7258 | 59.6 | 33.0449 | 92.379 | 59.4 | 33.0283 | 123.4199 | 59.2 | 33.0369 | 154.2049 | 59 | 33.0272 | 184.7086 | 58.8 | 33.0377 | 215.9217 | 58.6 | 33.0481 | 246.756 | 58.4 | 33.0304 | 277.1937 | 58.2 | 33.0208 | 308.7905 | 58 |  |  |  | 33.0422 | 251.268 | 60.4 | [6 empty] | 33.067 | 158.8412 | 61 | 33.0677 | 128.239 | 61.2 | 33.0629 | 97.2251 | 61.4 | 33.0694 | 66.5118 | 61.6 | 33.0592 | 35.7028 | 61.8 | 33.0673 | 5.293 | 62 | 39.65 | 30.9152 | 59.8 | 5 | 297 | 39.65 | 282.5637 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.0371 | 30.9129 | 59.8 | 33.0701 | 61.7257 | 59.6 | 33.0532 | 92.3693 | 59.4 | 33.0366 | 123.4218 | 59.2 | 33.0452 | 154.1936 | 59 | 33.0356 | 184.7065 | 58.8 | 33.0461 | 215.928 | 58.6 | 33.0564 | 246.7565 | 58.4 | 33.0388 | 277.2007 | 58.2 | 33.0291 | 308.7887 | 58 |  |  |  | 33.0506 | 251.2666 | 60.4 | [6 empty] | 33.0753 | 158.8479 | 61 | 33.0761 | 128.2396 | 61.2 | 33.0713 | 97.2284 | 61.4 | 33.0777 | 66.5087 | 61.6 | 33.0675 | 35.71 | 61.8 | 33.0756 | 5.29 | 62 | 39.66 | 30.9129 | 59.8 | 5 | 297 | 39.66 | 282.5483 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.0455 | 30.9106 | 59.8 | 33.0784 | 61.7256 | 59.6 | 33.0616 | 92.3595 | 59.4 | 33.0449 | 123.4238 | 59.2 | 33.0536 | 154.1882 | 59 | 33.0439 | 184.7093 | 58.8 | 33.0544 | 215.9313 | 58.6 | 33.0648 | 246.755 | 58.4 | 33.0471 | 277.2091 | 58.2 | 33.0374 | 308.7897 | 58 |  |  |  | 33.0589 | 251.2653 | 60.4 | [6 empty] | 33.0837 | 158.8546 | 61 | 33.0844 | 128.2401 | 61.2 | 33.0796 | 97.2318 | 61.4 | 33.0861 | 66.5056 | 61.6 | 33.0759 | 35.7171 | 61.8 | 33.084 | 5.287 | 62 | 39.67 | 30.9106 | 59.8 | 5 | 297 | 39.67 | 282.533 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.0538 | 30.9083 | 59.8 | 33.0867 | 61.7256 | 59.6 | 33.0699 | 92.3542 | 59.4 | 33.0533 | 123.4289 | 59.2 | 33.0619 | 154.1827 | 59 | 33.0522 | 184.7121 | 58.8 | 33.0627 | 215.9345 | 58.6 | 33.0731 | 246.7536 | 58.4 | 33.0554 | 277.2175 | 58.2 | 33.0457 | 308.7906 | 58 |  |  |  | 33.0672 | 251.2628 | 60.4 | [6 empty] | 33.092 | 158.8571 | 61 | 33.0927 | 128.2391 | 61.2 | 33.0879 | 97.2351 | 61.4 | 33.0944 | 66.5021 | 61.6 | 33.0842 | 35.7243 | 61.8 | 33.0923 | 5.2841 | 62 | 39.68 | 30.9083 | 59.8 | 5 | 297 | 39.68 | 282.5205 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.0621 | 30.906 | 59.8 | 33.0951 | 61.7255 | 59.6 | 33.0782 | 92.3489 | 59.4 | 33.0616 | 123.4339 | 59.2 | 33.0702 | 154.174 | 59 | 33.0605 | 184.7151 | 58.8 | 33.071 | 215.9439 | 58.6 | 33.0814 | 246.7464 | 58.4 | 33.0638 | 277.2268 | 58.2 | 33.0541 | 308.7888 | 58 |  |  |  | 33.0755 | 251.2603 | 60.4 | [6 empty] | 33.1004 | 158.8596 | 61 | 33.1011 | 128.238 | 61.2 | 33.0963 | 97.2416 | 61.4 | 33.1028 | 66.4987 | 61.6 | 33.0925 | 35.7315 | 61.8 | 33.1006 | 5.2811 | 62 | 39.69 | 30.906 | 59.8 | 5 | 297 | 39.69 | 282.508 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.0705 | 30.9037 | 59.8 | 33.1034 | 61.7252 | 59.6 | 33.0865 | 92.3495 | 59.4 | 33.0699 | 123.4387 | 59.2 | 33.0786 | 154.1653 | 59 | 33.0689 | 184.7182 | 58.8 | 33.0793 | 215.9532 | 58.6 | 33.0898 | 246.7393 | 58.4 | 33.0721 | 277.2361 | 58.2 | 33.0624 | 308.787 | 58 |  |  |  | 33.0839 | 251.2651 | 60.4 | [6 empty] | 33.1087 | 158.8622 | 61 | 33.1094 | 128.2369 | 61.2 | 33.1046 | 97.2482 | 61.4 | 33.1111 | 66.4951 | 61.6 | 33.1009 | 35.7387 | 61.8 | 33.109 | 5.2782 | 62 | 39.7 | 30.9037 | 59.8 | 5 | 297 | 39.7 | 282.4992 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.0788 | 30.9015 | 59.8 | 33.1118 | 61.7249 | 59.6 | 33.0949 | 92.3502 | 59.4 | 33.0783 | 123.4435 | 59.2 | 33.0869 | 154.162 | 59 | 33.0772 | 184.7151 | 58.8 | 33.0877 | 215.9594 | 58.6 | 33.0981 | 246.7344 | 58.4 | 33.0804 | 277.2488 | 58.2 | 33.0707 | 308.7852 | 58 |  |  |  | 33.0922 | 251.2699 | 60.4 | [6 empty] | 33.117 | 158.8648 | 61 | 33.1178 | 128.2358 | 61.2 | 33.1129 | 97.257 | 61.4 | 33.1194 | 66.4914 | 61.6 | 33.1092 | 35.7459 | 61.8 | 33.1173 | 5.2752 | 62 | 39.71 | 30.9015 | 59.8 | 5 | 297 | 39.71 | 282.4903 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.0871 | 30.8992 | 59.8 | 33.1201 | 61.7246 | 59.6 | 33.1032 | 92.3508 | 59.4 | 33.0866 | 123.4452 | 59.2 | 33.0952 | 154.1587 | 59 | 33.0855 | 184.7119 | 58.8 | 33.096 | 215.9656 | 58.6 | 33.1064 | 246.7296 | 58.4 | 33.0887 | 277.2616 | 58.2 | 33.0791 | 308.7834 | 58 |  |  |  | 33.1006 | 251.2755 | 60.4 | [6 empty] | 33.1254 | 158.8641 | 61 | 33.1261 | 128.2346 | 61.2 | 33.1213 | 97.2659 | 61.4 | 33.1277 | 66.4878 | 61.6 | 33.1175 | 35.7531 | 61.8 | 33.1256 | 5.2723 | 62 | 39.72 | 30.8992 | 59.8 | 5 | 297 | 39.72 | 282.4836 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.0954 | 30.897 | 59.8 | 33.1284 | 61.7244 | 59.6 | 33.1115 | 92.3515 | 59.4 | 33.0949 | 123.4469 | 59.2 | 33.1035 | 154.1561 | 59 | 33.0938 | 184.7203 | 58.8 | 33.1043 | 215.9682 | 58.6 | 33.1148 | 246.7216 | 58.4 | 33.0971 | 277.2734 | 58.2 | 33.0874 | 308.7818 | 58 |  |  |  | 33.1089 | 251.2811 | 60.4 | [6 empty] | 33.1337 | 158.8634 | 61 | 33.1345 | 128.2334 | 61.2 | 33.1296 | 97.2744 | 61.4 | 33.1361 | 66.4842 | 61.6 | 33.1259 | 35.7602 | 61.8 | 33.134 | 5.2693 | 62 | 39.73 | 30.897 | 59.8 | 5 | 297 | 39.73 | 282.4769 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.1038 | 30.8949 | 59.8 | 33.1368 | 61.7241 | 59.6 | 33.1199 | 92.3521 | 59.4 | 33.1033 | 123.4508 | 59.2 | 33.1119 | 154.1535 | 59 | 33.1022 | 184.7286 | 58.8 | 33.1127 | 215.9709 | 58.6 | 33.1231 | 246.7135 | 58.4 | 33.1054 | 277.2853 | 58.2 | 33.0957 | 308.7803 | 58 |  |  |  | 33.1172 | 251.289 | 60.4 | [6 empty] | 33.142 | 158.8668 | 61 | 33.1428 | 128.2321 | 61.2 | 33.138 | 97.283 | 61.4 | 33.1444 | 66.4807 | 61.6 | 33.1342 | 35.7674 | 61.8 | 33.1423 | 5.2663 | 62 | 39.74 | 30.8949 | 59.8 | 5 | 297 | 39.74 | 282.4702 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.1121 | 30.8927 | 59.8 | 33.1451 | 61.7238 | 59.6 | 33.1282 | 92.3528 | 59.4 | 33.1116 | 123.4547 | 59.2 | 33.1202 | 154.1445 | 59 | 33.1105 | 184.7329 | 58.8 | 33.121 | 215.9782 | 58.6 | 33.1314 | 246.719 | 58.4 | 33.1137 | 277.2979 | 58.2 | 33.1041 | 308.7823 | 58 |  |  |  | 33.1255 | 251.297 | 60.4 | [6 empty] | 33.1504 | 158.8702 | 61 | 33.1511 | 128.2309 | 61.2 | 33.1463 | 97.2915 | 61.4 | 33.1527 | 66.4772 | 61.6 | 33.1425 | 35.7746 | 61.8 | 33.1507 | 5.2634 | 62 | 39.75 | 30.8927 | 59.8 | 5 | 297 | 39.75 | 282.4635 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.1204 | 30.8905 | 59.8 | 33.1535 | 61.7235 | 59.6 | 33.1365 | 92.3528 | 59.4 | 33.1199 | 123.4569 | 59.2 | 33.1285 | 154.1355 | 59 | 33.1188 | 184.7372 | 58.8 | 33.1293 | 215.9855 | 58.6 | 33.1398 | 246.7244 | 58.4 | 33.122 | 277.3106 | 58.2 | 33.1124 | 308.7843 | 58 |  |  |  | 33.1339 | 251.305 | 60.4 | [6 empty] | 33.1587 | 158.8766 | 61 | 33.1595 | 128.2297 | 61.2 | 33.1546 | 97.3 | 61.4 | 33.1611 | 66.4737 | 61.6 | 33.1509 | 35.7817 | 61.8 | 33.159 | 5.2604 | 62 | 39.76 | 30.8905 | 59.8 | 5 | 297 | 39.76 | 282.4552 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.1288 | 30.8885 | 59.8 | 33.1618 | 61.7232 | 59.6 | 33.1449 | 92.3529 | 59.4 | 33.1283 | 123.459 | 59.2 | 33.1368 | 154.1301 | 59 | 33.1271 | 184.747 | 58.8 | 33.1377 | 215.9867 | 58.6 | 33.1481 | 246.7282 | 58.4 | 33.1304 | 277.3231 | 58.2 | 33.1207 | 308.7884 | 58 |  |  |  | 33.1422 | 251.3129 | 60.4 | [6 empty] | 33.167 | 158.8829 | 61 | 33.1678 | 128.2284 | 61.2 | 33.163 | 97.3086 | 61.4 | 33.1694 | 66.4702 | 61.6 | 33.1592 | 35.7889 | 61.8 | 33.1673 | 5.2575 | 62 | 39.77 | 30.8885 | 59.8 | 5 | 297 | 39.77 | 282.447 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.1371 | 30.8865 | 59.8 | 33.1701 | 61.7229 | 59.6 | 33.1532 | 92.353 | 59.4 | 33.1366 | 123.4632 | 59.2 | 33.1452 | 154.1247 | 59 | 33.1355 | 184.7568 | 58.8 | 33.146 | 215.988 | 58.6 | 33.1564 | 246.7321 | 58.4 | 33.1387 | 277.3355 | 58.2 | 33.1291 | 308.7925 | 58 |  |  |  | 33.1506 | 251.3208 | 60.4 | [6 empty] | 33.1754 | 158.8871 | 61 | 33.1761 | 128.2275 | 61.2 | 33.1713 | 97.3171 | 61.4 | 33.1778 | 66.4668 | 61.6 | 33.1675 | 35.796 | 61.8 | 33.1757 | 5.2546 | 62 | 39.78 | 30.8865 | 59.8 | 5 | 297 | 39.78 | 282.4394 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.1454 | 30.8844 | 59.8 | 33.1785 | 61.7226 | 59.6 | 33.1615 | 92.3531 | 59.4 | 33.1449 | 123.4673 | 59.2 | 33.1535 | 154.117 | 59 | 33.1438 | 184.7672 | 58.8 | 33.1543 | 215.9942 | 58.6 | 33.1648 | 246.7346 | 58.4 | 33.147 | 277.3462 | 58.2 | 33.1374 | 308.7999 | 58 |  |  |  | 33.1589 | 251.3288 | 60.4 | [6 empty] | 33.1837 | 158.8913 | 61 | 33.1845 | 128.2266 | 61.2 | 33.1797 | 97.3257 | 61.4 | 33.1861 | 66.4633 | 61.6 | 33.1759 | 35.8032 | 61.8 | 33.184 | 5.2518 | 62 | 39.79 | 30.8844 | 59.8 | 5 | 297 | 39.79 | 282.4318 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.1538 | 30.8824 | 59.8 | 33.1868 | 61.7223 | 59.6 | 33.1698 | 92.3532 | 59.4 | 33.1533 | 123.4718 | 59.2 | 33.1618 | 154.1092 | 59 | 33.1521 | 184.7775 | 58.8 | 33.1627 | 216.0004 | 58.6 | 33.1731 | 246.7372 | 58.4 | 33.1554 | 277.3569 | 58.2 | 33.1457 | 308.8072 | 58 |  |  |  | 33.1672 | 251.3367 | 60.4 | [6 empty] | 33.192 | 158.8954 | 61 | 33.1928 | 128.2256 | 61.2 | 33.188 | 97.3342 | 61.4 | 33.1944 | 66.4598 | 61.6 | 33.1842 | 35.8103 | 61.8 | 33.1924 | 5.2488 | 62 | 39.8 | 30.8824 | 59.8 | 5 | 297 | 39.8 | 282.4222 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.1621 | 30.8804 | 59.8 | 33.1952 | 61.722 | 59.6 | 33.1782 | 92.3533 | 59.4 | 33.1616 | 123.4763 | 59.2 | 33.1702 | 154.108 | 59 | 33.1605 | 184.7851 | 58.8 | 33.171 | 216.0034 | 58.6 | 33.1815 | 246.7422 | 58.4 | 33.1637 | 277.3723 | 58.2 | 33.1541 | 308.8109 | 58 |  |  |  | 33.1756 | 251.3446 | 60.4 | [6 empty] | 33.2004 | 158.8996 | 61 | 33.2012 | 128.2247 | 61.2 | 33.1963 | 97.3411 | 61.4 | 33.2028 | 66.4563 | 61.6 | 33.1925 | 35.8175 | 61.8 | 33.2007 | 5.2459 | 62 | 39.81 | 30.8804 | 59.8 | 5 | 297 | 39.81 | 282.4127 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.1704 | 30.8783 | 59.8 | 33.2035 | 61.7218 | 59.6 | 33.1865 | 92.3533 | 59.4 | 33.17 | 123.4796 | 59.2 | 33.1785 | 154.1067 | 59 | 33.1688 | 184.7927 | 58.8 | 33.1793 | 216.0065 | 58.6 | 33.1898 | 246.7472 | 58.4 | 33.172 | 277.3878 | 58.2 | 33.1624 | 308.8146 | 58 |  |  |  | 33.1839 | 251.3541 | 60.4 | [6 empty] | 33.2087 | 158.9004 | 61 | 33.2095 | 128.2198 | 61.2 | 33.2047 | 97.3481 | 61.4 | 33.2111 | 66.4518 | 61.6 | 33.2009 | 35.8246 | 61.8 | 33.209 | 5.243 | 62 | 39.82 | 30.8783 | 59.8 | 5 | 297 | 39.82 | 282.4019 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.1787 | 30.8763 | 59.8 | 33.2118 | 61.7215 | 59.6 | 33.1948 | 92.3534 | 59.4 | 33.1783 | 123.4829 | 59.2 | 33.1868 | 154.1034 | 59 | 33.1771 | 184.803 | 58.8 | 33.1877 | 216.0148 | 58.6 | 33.1981 | 246.7485 | 58.4 | 33.1803 | 277.4032 | 58.2 | 33.1707 | 308.8163 | 58 |  |  |  | 33.1922 | 251.3635 | 60.4 | [6 empty] | 33.2171 | 158.9012 | 61 | 33.2178 | 128.2149 | 61.2 | 33.213 | 97.3551 | 61.4 | 33.2195 | 66.4473 | 61.6 | 33.2092 | 35.8318 | 61.8 | 33.2173 | 5.2401 | 62 | 39.83 | 30.8763 | 59.8 | 5 | 297 | 39.83 | 282.3911 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.1871 | 30.8742 | 59.8 | 33.2202 | 61.7212 | 59.6 | 33.2032 | 92.3535 | 59.4 | 33.1866 | 123.4881 | 59.2 | 33.1951 | 154.1001 | 59 | 33.1854 | 184.8134 | 58.8 | 33.196 | 216.0231 | 58.6 | 33.2065 | 246.7498 | 58.4 | 33.1887 | 277.4186 | 58.2 | 33.179 | 308.818 | 58 |  |  |  | 33.2005 | 251.3732 | 60.4 | [6 empty] | 33.2254 | 158.906 | 61 | 33.2262 | 128.2101 | 61.2 | 33.2213 | 97.3621 | 61.4 | 33.2278 | 66.4429 | 61.6 | 33.2175 | 35.8389 | 61.8 | 33.2257 | 5.2371 | 62 | 39.84 | 30.8742 | 59.8 | 5 | 297 | 39.84 | 282.3804 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.1954 | 30.8722 | 59.8 | 33.2285 | 61.7209 | 59.6 | 33.2115 | 92.3535 | 59.4 | 33.1949 | 123.4932 | 59.2 | 33.2035 | 154.0951 | 59 | 33.1938 | 184.8211 | 58.8 | 33.2043 | 216.0311 | 58.6 | 33.2148 | 246.7587 | 58.4 | 33.197 | 277.4349 | 58.2 | 33.1874 | 308.8192 | 58 |  |  |  | 33.2089 | 251.3829 | 60.4 | [6 empty] | 33.2337 | 158.9108 | 61 | 33.2345 | 128.2052 | 61.2 | 33.2297 | 97.3691 | 61.4 | 33.2361 | 66.4385 | 61.6 | 33.2259 | 35.8461 | 61.8 | 33.234 | 5.2342 | 62 | 39.85 | 30.8722 | 59.8 | 5 | 297 | 39.85 | 282.3696 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.2037 | 30.8702 | 59.8 | 33.2368 | 61.7204 | 59.6 | 33.2198 | 92.3536 | 59.4 | 33.2033 | 123.4932 | 59.2 | 33.2118 | 154.0901 | 59 | 33.2021 | 184.8288 | 58.8 | 33.2126 | 216.0392 | 58.6 | 33.2231 | 246.7676 | 58.4 | 33.2053 | 277.4511 | 58.2 | 33.1957 | 308.8204 | 58 |  |  |  | 33.2172 | 251.3924 | 60.4 | [6 empty] | 33.2421 | 158.9133 | 61 | 33.2429 | 128.1988 | 61.2 | 33.238 | 97.3761 | 61.4 | 33.2444 | 66.4341 | 61.6 | 33.2342 | 35.8534 | 61.8 | 33.2424 | 5.2313 | 62 | 39.86 | 30.8702 | 59.8 | 5 | 297 | 39.86 | 282.3587 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.212 | 30.8681 | 59.8 | 33.2452 | 61.7199 | 59.6 | 33.2282 | 92.3536 | 59.4 | 33.2116 | 123.4931 | 59.2 | 33.2201 | 154.0916 | 59 | 33.2104 | 184.8419 | 58.8 | 33.2209 | 216.0395 | 58.6 | 33.2314 | 246.7698 | 58.4 | 33.2137 | 277.4689 | 58.2 | 33.204 | 308.8161 | 58 |  |  |  | 33.2256 | 251.4019 | 60.4 | [6 empty] | 33.2504 | 158.9159 | 61 | 33.2512 | 128.1925 | 61.2 | 33.2464 | 97.3831 | 61.4 | 33.2528 | 66.4297 | 61.6 | 33.2425 | 35.8605 | 61.8 | 33.2507 | 5.2284 | 62 | 39.87 | 30.8681 | 59.8 | 5 | 297 | 39.87 | 282.3477 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.2204 | 30.8661 | 59.8 | 33.2535 | 61.7194 | 59.6 | 33.2365 | 92.3534 | 59.4 | 33.22 | 123.4953 | 59.2 | 33.2285 | 154.093 | 59 | 33.2188 | 184.855 | 58.8 | 33.2293 | 216.0398 | 58.6 | 33.2398 | 246.7719 | 58.4 | 33.222 | 277.4867 | 58.2 | 33.2124 | 308.8119 | 58 |  |  |  | 33.2339 | 251.4114 | 60.4 | [6 empty] | 33.2587 | 158.9208 | 61 | 33.2595 | 128.1861 | 61.2 | 33.2547 | 97.3902 | 61.4 | 33.2611 | 66.4254 | 61.6 | 33.2509 | 35.8676 | 61.8 | 33.2591 | 5.2256 | 62 | 39.88 | 30.8661 | 59.8 | 5 | 297 | 39.88 | 282.3421 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.2287 | 30.8641 | 59.8 | 33.2619 | 61.719 | 59.6 | 33.2448 | 92.3532 | 59.4 | 33.2283 | 123.4975 | 59.2 | 33.2368 | 154.0901 | 59 | 33.2271 | 184.8655 | 58.8 | 33.2376 | 216.0432 | 58.6 | 33.2481 | 246.7811 | 58.4 | 33.2303 | 277.5089 | 58.2 | 33.2207 | 308.8054 | 58 |  |  |  | 33.2422 | 251.4209 | 60.4 | [6 empty] | 33.2671 | 158.9256 | 61 | 33.2679 | 128.1796 | 61.2 | 33.263 | 97.3973 | 61.4 | 33.2694 | 66.4211 | 61.6 | 33.2592 | 35.8747 | 61.8 | 33.2674 | 5.2227 | 62 | 39.89 | 30.8641 | 59.8 | 5 | 297 | 39.89 | 282.3365 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.237 | 30.862 | 59.8 | 33.2702 | 61.7185 | 59.6 | 33.2531 | 92.353 | 59.4 | 33.2366 | 123.497 | 59.2 | 33.2451 | 154.0872 | 59 | 33.2354 | 184.876 | 58.8 | 33.2459 | 216.0467 | 58.6 | 33.2565 | 246.7903 | 58.4 | 33.2386 | 277.5311 | 58.2 | 33.229 | 308.7989 | 58 |  |  |  | 33.2505 | 251.4309 | 60.4 | [6 empty] | 33.2754 | 158.9335 | 61 | 33.2762 | 128.1725 | 61.2 | 33.2714 | 97.4045 | 61.4 | 33.2778 | 66.416 | 61.6 | 33.2675 | 35.8818 | 61.8 | 33.2757 | 5.2198 | 62 | 39.9 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 39.9 | 282.332 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.2454 | 30.862 | 59.8 | 33.2785 | 61.718 | 59.6 | 33.2615 | 92.3528 | 59.4 | 33.2449 | 123.4965 | 59.2 | 33.2534 | 154.0903 | 59 | 33.2437 | 184.889 | 58.8 | 33.2543 | 216.0491 | 58.6 | 33.2648 | 246.8032 | 58.4 | 33.2469 | 277.5521 | 58.2 | 33.2374 | 308.7943 | 58 |  |  |  | 33.2589 | 251.4409 | 60.4 | [6 empty] | 33.2837 | 158.9415 | 61 | 33.2845 | 128.1654 | 61.2 | 33.2797 | 97.4116 | 61.4 | 33.2861 | 66.4109 | 61.6 | 33.2758 | 35.8845 | 61.8 | 33.2841 | 5.217 | 62 | 39.91 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 39.91 | 282.3275 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.2537 | 30.862 | 59.8 | 33.2869 | 61.7175 | 59.6 | 33.2698 | 92.3526 | 59.4 | 33.2533 | 123.499 | 59.2 | 33.2618 | 154.0934 | 59 | 33.252 | 184.9019 | 58.8 | 33.2626 | 216.0515 | 58.6 | 33.2731 | 246.816 | 58.4 | 33.2553 | 277.5731 | 58.2 | 33.2457 | 308.7897 | 58 |  |  |  | 33.2672 | 251.4509 | 60.4 | [6 empty] | 33.2921 | 158.9426 | 61 | 33.2929 | 128.1573 | 61.2 | 33.2881 | 97.4187 | 61.4 | 33.2945 | 66.4058 | 61.6 | 33.2842 | 35.8871 | 61.8 | 33.2924 | 5.2141 | 62 | 39.92 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 39.92 | 282.3256 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.262 | 30.862 | 59.8 | 33.2952 | 61.7169 | 59.6 | 33.2781 | 92.3524 | 59.4 | 33.2616 | 123.5016 | 59.2 | 33.2701 | 154.0944 | 59 | 33.2604 | 184.9174 | 58.8 | 33.2709 | 216.0591 | 58.6 | 33.2815 | 246.8212 | 58.4 | 33.2636 | 277.5921 | 58.2 | 33.2541 | 308.7851 | 58 |  |  |  | 33.2756 | 251.4608 | 60.4 | [6 empty] | 33.3004 | 158.9437 | 61 | 33.3012 | 128.1492 | 61.2 | 33.2964 | 97.4195 | 61.4 | 33.3028 | 66.4007 | 61.6 | 33.2925 | 35.8897 | 61.8 | 33.3008 | 5.2113 | 62 | 39.93 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 39.93 | 282.3237 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.2704 | 30.862 | 59.8 | 33.3036 | 61.7165 | 59.6 | 33.2865 | 92.3522 | 59.4 | 33.27 | 123.5018 | 59.2 | 33.2784 | 154.0953 | 59 | 33.2687 | 184.933 | 58.8 | 33.2793 | 216.0668 | 58.6 | 33.2898 | 246.8264 | 58.4 | 33.2719 | 277.6112 | 58.2 | 33.2624 | 308.7805 | 58 |  |  |  | 33.2839 | 251.472 | 60.4 | [6 empty] | 33.3087 | 158.9488 | 61 | 33.3096 | 128.1412 | 61.2 | 33.3047 | 97.4204 | 61.4 | 33.3111 | 66.3958 | 61.6 | 33.3008 | 35.8923 | 61.8 | 33.3091 | 5.2084 | 62 | 39.94 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 39.94 | 282.3172 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.2787 | 30.862 | 59.8 | 33.3119 | 61.7161 | 59.6 | 33.2948 | 92.352 | 59.4 | 33.2783 | 123.5019 | 59.2 | 33.2867 | 154.0984 | 59 | 33.277 | 184.9421 | 58.8 | 33.2876 | 216.0716 | 58.6 | 33.2981 | 246.8352 | 58.4 | 33.2803 | 277.6288 | 58.2 | 33.2707 | 308.782 | 58 |  |  |  | 33.2922 | 251.4831 | 60.4 | [6 empty] | 33.3171 | 158.9539 | 61 | 33.3179 | 128.1331 | 61.2 | 33.3131 | 97.4206 | 61.4 | 33.3195 | 66.3908 | 61.6 | 33.3092 | 35.895 | 61.8 | 33.3174 | 5.2056 | 62 | 39.95 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 39.95 | 282.3108 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.287 | 30.862 | 59.8 | 33.3202 | 61.7156 | 59.6 | 33.3031 | 92.3521 | 59.4 | 33.2866 | 123.5009 | 59.2 | 33.2951 | 154.1015 | 59 | 33.2854 | 184.9513 | 58.8 | 33.2959 | 216.0764 | 58.6 | 33.3065 | 246.8441 | 58.4 | 33.2886 | 277.6463 | 58.2 | 33.2791 | 308.7834 | 58 |  |  |  | 33.3006 | 251.4933 | 60.4 | [6 empty] | 33.3254 | 158.9545 | 61 | 33.3263 | 128.1258 | 61.2 | 33.3214 | 97.4209 | 61.4 | 33.3278 | 66.3858 | 61.6 | 33.3175 | 35.8976 | 61.8 | 33.3257 | 5.2027 | 62 | 39.96 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 39.96 | 282.3044 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.2953 | 30.862 | 59.8 | 33.3286 | 61.7152 | 59.6 | 33.3115 | 92.3522 | 59.4 | 33.295 | 123.5 | 59.2 | 33.3034 | 154.1032 | 59 | 33.2937 | 184.9627 | 58.8 | 33.3043 | 216.0778 | 58.6 | 33.3148 | 246.8464 | 58.4 | 33.2969 | 277.6658 | 58.2 | 33.2874 | 308.7844 | 58 |  |  |  | 33.3089 | 251.5035 | 60.4 | [6 empty] | 33.3338 | 158.955 | 61 | 33.3346 | 128.1186 | 61.2 | 33.3297 | 97.4212 | 61.4 | 33.3361 | 66.3809 | 61.6 | 33.3258 | 35.8974 | 61.8 | 33.3341 | 5.1999 | 62 | 39.97 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 39.97 | 282.2979 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.3037 | 30.862 | 59.8 | 33.3369 | 61.7148 | 59.6 | 33.3198 | 92.3521 | 59.4 | 33.3033 | 123.4969 | 59.2 | 33.3117 | 154.1049 | 59 | 33.302 | 184.9742 | 58.8 | 33.3126 | 216.0792 | 58.6 | 33.3231 | 246.8487 | 58.4 | 33.3053 | 277.6852 | 58.2 | 33.2957 | 308.7854 | 58 |  |  |  | 33.3172 | 251.5131 | 60.4 | [6 empty] | 33.3421 | 158.9603 | 61 | 33.3429 | 128.1113 | 61.2 | 33.3381 | 97.4216 | 61.4 | 33.3445 | 66.3759 | 61.6 | 33.3342 | 35.8973 | 61.8 | 33.3424 | 5.197 | 62 | 39.98 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 39.98 | 282.2923 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.312 | 30.862 | 59.8 | 33.3453 | 61.7144 | 59.6 | 33.3281 | 92.3519 | 59.4 | 33.3116 | 123.4938 | 59.2 | 33.3201 | 154.1035 | 59 | 33.3103 | 184.982 | 58.8 | 33.3209 | 216.0844 | 58.6 | 33.3315 | 246.8557 | 58.4 | 33.3136 | 277.7043 | 58.2 | 33.304 | 308.7852 | 58 |  |  |  | 33.3256 | 251.5226 | 60.4 | [6 empty] | 33.3504 | 158.9656 | 61 | 33.3513 | 128.1039 | 61.2 | 33.3464 | 97.4219 | 61.4 | 33.3528 | 66.3709 | 61.6 | 33.3425 | 35.8971 | 61.8 | 33.3508 | 5.1942 | 62 | 39.99 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 39.99 | 282.2866 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.3203 | 30.862 | 59.8 | 33.3536 | 61.7139 | 59.6 | 33.3364 | 92.3518 | 59.4 | 33.3199 | 123.4908 | 59.2 | 33.3284 | 154.102 | 59 | 33.3187 | 184.9899 | 58.8 | 33.3293 | 216.0896 | 58.6 | 33.3398 | 246.8626 | 58.4 | 33.3219 | 277.7232 | 58.2 | 33.3124 | 308.7852 | 58 |  |  |  | 33.3339 | 251.5322 | 60.4 | [6 empty] | 33.3587 | 158.9732 | 61 | 33.3596 | 128.0978 | 61.2 | 33.3548 | 97.4222 | 61.4 | 33.3611 | 66.3673 | 61.6 | 33.3509 | 35.8969 | 61.8 | 33.3591 | 5.1913 | 62 | 40 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40 | 282.2802 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.3287 | 30.862 | 59.8 | 33.3619 | 61.7135 | 59.6 | 33.3448 | 92.3516 | 59.4 | 33.3283 | 123.4877 | 59.2 | 33.3367 | 154.1019 | 59 | 33.327 | 185.0048 | 58.8 | 33.3376 | 216.0885 | 58.6 | 33.3481 | 246.8689 | 58.4 | 33.3302 | 277.7426 | 58.2 | 33.3207 | 308.7849 | 58 |  |  |  | 33.3422 | 251.5418 | 60.4 | [6 empty] | 33.3671 | 158.9809 | 61 | 33.368 | 128.0916 | 61.2 | 33.3631 | 97.4226 | 61.4 | 33.3695 | 66.3637 | 61.6 | 33.3592 | 35.894 | 61.8 | 33.3674 | 5.1883 | 62 | 40.01 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40.01 | 282.2739 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.337 | 30.862 | 59.8 | 33.3703 | 61.7131 | 59.6 | 33.3531 | 92.3518 | 59.4 | 33.3366 | 123.4858 | 59.2 | 33.345 | 154.1017 | 59 | 33.3353 | 185.0198 | 58.8 | 33.3459 | 216.0874 | 58.6 | 33.3565 | 246.8752 | 58.4 | 33.3386 | 277.7621 | 58.2 | 33.329 | 308.7847 | 58 |  |  |  | 33.3506 | 251.5533 | 60.4 | [6 empty] | 33.3754 | 158.9795 | 61 | 33.3763 | 128.0861 | 61.2 | 33.3714 | 97.4231 | 61.4 | 33.3778 | 66.3602 | 61.6 | 33.3675 | 35.8912 | 61.8 | 33.3758 | 5.1854 | 62 | 40.02 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40.02 | 282.2696 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.3453 | 30.862 | 59.8 | 33.3786 | 61.7127 | 59.6 | 33.3614 | 92.3521 | 59.4 | 33.345 | 123.4838 | 59.2 | 33.3534 | 154.1007 | 59 | 33.3437 | 185.0364 | 58.8 | 33.3542 | 216.0909 | 58.6 | 33.3648 | 246.8783 | 58.4 | 33.3469 | 277.7814 | 58.2 | 33.3374 | 308.7858 | 58 |  |  |  | 33.3589 | 251.5648 | 60.4 | [6 empty] | 33.3838 | 158.9782 | 61 | 33.3846 | 128.0807 | 61.2 | 33.3798 | 97.4236 | 61.4 | 33.3861 | 66.3567 | 61.6 | 33.3759 | 35.8884 | 61.8 | 33.3841 | 5.1824 | 62 | 40.03 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40.03 | 282.2653 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.3536 | 30.862 | 59.8 | 33.3869 | 61.7123 | 59.6 | 33.3698 | 92.3524 | 59.4 | 33.3533 | 123.4819 | 59.2 | 33.3617 | 154.0998 | 59 | 33.352 | 185.053 | 58.8 | 33.3625 | 216.0945 | 58.6 | 33.3731 | 246.8813 | 58.4 | 33.3552 | 277.8008 | 58.2 | 33.3457 | 308.7869 | 58 |  |  |  | 33.3672 | 251.5803 | 60.4 | [6 empty] | 33.3921 | 158.9802 | 61 | 33.393 | 128.0755 | 61.2 | 33.3881 | 97.424 | 61.4 | 33.3945 | 66.3528 | 61.6 | 33.3842 | 35.8855 | 61.8 | 33.3925 | 5.1795 | 62 | 40.04 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40.04 | 282.2654 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.362 | 30.862 | 59.8 | 33.3953 | 61.7119 | 59.6 | 33.3781 | 92.3527 | 59.4 | 33.3616 | 123.4799 | 59.2 | 33.37 | 154.1024 | 59 | 33.3603 | 185.0655 | 58.8 | 33.3709 | 216.0939 | 58.6 | 33.3815 | 246.8838 | 58.4 | 33.3636 | 277.8164 | 58.2 | 33.354 | 308.7856 | 58 |  |  |  | 33.3755 | 251.5957 | 60.4 | [6 empty] | 33.4004 | 158.9821 | 61 | 33.4013 | 128.0703 | 61.2 | 33.3965 | 97.4245 | 61.4 | 33.4028 | 66.3489 | 61.6 | 33.3925 | 35.8829 | 61.8 | 33.4008 | 5.1765 | 62 | 40.05 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40.05 | 282.2654 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.3703 | 30.862 | 59.8 | 33.4036 | 61.7115 | 59.6 | 33.3864 | 92.353 | 59.4 | 33.3699 | 123.477 | 59.2 | 33.3783 | 154.1051 | 59 | 33.3686 | 185.078 | 58.8 | 33.3792 | 216.0933 | 58.6 | 33.3898 | 246.8863 | 58.4 | 33.3719 | 277.8319 | 58.2 | 33.3624 | 308.7843 | 58 |  |  |  | 33.3839 | 251.6068 | 60.4 | [6 empty] | 33.4088 | 158.9825 | 61 | 33.4096 | 128.0651 | 61.2 | 33.4048 | 97.4249 | 61.4 | 33.4111 | 66.3452 | 61.6 | 33.4008 | 35.8804 | 61.8 | 33.4091 | 5.1736 | 62 | 40.06 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40.06 | 282.2656 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.3786 | 30.862 | 59.8 | 33.412 | 61.7111 | 59.6 | 33.3947 | 92.3533 | 59.4 | 33.3783 | 123.474 | 59.2 | 33.3867 | 154.1046 | 59 | 33.377 | 185.0959 | 58.8 | 33.3875 | 216.0949 | 58.6 | 33.3981 | 246.8857 | 58.4 | 33.3802 | 277.8433 | 58.2 | 33.3707 | 308.7819 | 58 |  |  |  | 33.3922 | 251.6178 | 60.4 | [6 empty] | 33.4171 | 158.9829 | 61 | 33.418 | 128.0599 | 61.2 |  |  |  | 33.4195 | 66.3416 | 61.6 | 33.4092 | 35.8778 | 61.8 | 33.4174 | 5.1708 | 62 | 40.07 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40.07 | 282.2657 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.387 | 30.862 | 59.8 | 33.4203 | 61.7079 | 59.6 | 33.4031 | 92.3536 | 59.4 | 33.3866 | 123.4709 | 59.2 | 33.395 | 154.1042 | 59 | 33.3853 | 185.1138 | 58.8 | 33.3959 | 216.0965 | 58.6 | 33.4065 | 246.8851 | 58.4 | 33.3885 | 277.8547 | 58.2 | 33.379 | 308.7794 | 58 |  |  |  | 33.4006 | 251.6296 | 60.4 | [6 empty] | 33.4254 | 158.9833 | 61 | 33.4263 | 128.0547 | 61.2 |  |  |  | 33.4278 | 66.3404 | 61.6 | 33.4175 | 35.8753 | 61.8 | 33.4258 | 5.1679 | 62 | 40.08 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40.08 | 282.2645 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.3953 | 30.862 | 59.8 | 33.4286 | 61.7047 | 59.6 | 33.4114 | 92.3539 | 59.4 | 33.395 | 123.4677 | 59.2 | 33.4033 | 154.1016 | 59 | 33.3936 | 185.1247 | 58.8 | 33.4042 | 216.0968 | 58.6 | 33.4148 | 246.8938 | 58.4 | 33.3969 | 277.866 | 58.2 | 33.3874 | 308.7777 | 58 |  |  |  | 33.4089 | 251.6414 | 60.4 | [6 empty] | 33.4338 | 158.9837 | 61 | 33.4347 | 128.0496 | 61.2 |  |  |  | 33.4362 | 66.3391 | 61.6 | 33.4258 | 35.8727 | 61.8 | 33.4341 | 5.165 | 62 | 40.09 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40.09 | 282.2632 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.4036 | 30.862 | 59.8 | 33.437 | 61.7015 | 59.6 | 33.4197 | 92.3541 | 59.4 | 33.4033 | 123.4629 | 59.2 | 33.4117 | 154.099 | 59 | 33.4019 | 185.1356 | 58.8 | 33.4125 | 216.0972 | 58.6 | 33.4231 | 246.9025 | 58.4 | 33.4052 | 277.8774 | 58.2 | 33.3957 | 308.776 | 58 |  |  |  | 33.4172 | 251.6545 | 60.4 | [6 empty] | 33.4421 | 158.9846 | 61 | 33.443 | 128.0433 | 61.2 |  |  |  | 33.4445 | 66.3379 | 61.6 | 33.4342 | 35.8702 | 61.8 | 33.4425 | 5.1621 | 62 | 40.1 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40.1 | 282.2639 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.4119 | 30.862 | 59.8 | 33.4453 | 61.6983 | 59.6 | 33.4281 | 92.3544 | 59.4 | 33.4116 | 123.458 | 59.2 | 33.42 | 154.0993 | 59 | 33.4102 | 185.1509 | 58.8 | 33.4209 | 216.0908 | 58.6 | 33.4315 | 246.9043 | 58.4 | 33.4135 | 277.8904 | 58.2 | 33.404 | 308.7746 | 58 |  |  |  | 33.4256 | 251.6676 | 60.4 | [6 empty] | 33.4504 | 158.9854 | 61 | 33.4514 | 128.037 | 61.2 |  |  |  | 33.4528 | 66.3366 | 61.6 | 33.4425 | 35.8677 | 61.8 | 33.4508 | 5.1593 | 62 | 40.11 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40.11 | 282.2647 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.4203 | 30.862 | 59.8 | 33.4537 | 61.695 | 59.6 | 33.4364 | 92.3548 | 59.4 | 33.42 | 123.4573 | 59.2 | 33.4283 | 154.0996 | 59 | 33.4186 | 185.1662 | 58.8 | 33.4292 | 216.0844 | 58.6 | 33.4398 | 246.9061 | 58.4 | 33.4218 | 277.9033 | 58.2 | 33.4124 | 308.7732 | 58 |  |  |  | 33.4339 | 251.6793 | 60.4 | [6 empty] | 33.4588 | 158.9865 | 61 | 33.4597 | 128.0375 | 61.2 |  |  |  | 33.4612 | 66.3349 | 61.6 | 33.4508 | 35.8652 | 61.8 | 33.4591 | 5.1595 | 62 | 40.12 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 40.12 | 282.2662 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.4286 | 30.8621 | 59.8 | 33.462 | 61.6918 | 59.6 | 33.4447 | 92.3551 | 59.4 | 33.4283 | 123.4565 | 59.2 | 33.4366 | 154.0977 | 59 | 33.4269 | 185.1805 | 58.8 | 33.4375 | 216.0806 | 58.6 | 33.4482 | 246.9167 | 58.4 | 33.4302 | 277.9103 | 58.2 | 33.4207 | 308.7759 | 58 |  |  |  | 33.4422 | 251.691 | 60.4 | [6 empty] | 33.4671 | 158.9875 | 61 | 33.468 | 128.038 | 61.2 |  |  |  | 33.4695 | 66.3331 | 61.6 | 33.4592 | 35.8628 | 61.8 | 33.4675 | 5.1597 | 62 | 40.13 | 30.8621 | 59.8 | 5 | 297 | 40.13 | 282.2677 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.4369 | 30.8622 | 59.8 | 33.4703 | 61.6886 | 59.6 | 33.4531 | 92.3554 | 59.4 | 33.4366 | 123.4539 | 59.2 | 33.445 | 154.0958 | 59 | 33.4352 | 185.1947 | 58.8 | 33.4459 | 216.0769 | 58.6 | 33.4565 | 246.9273 | 58.4 | 33.4385 | 277.9173 | 58.2 | 33.429 | 308.7786 | 58 |  |  |  | 33.4506 | 251.7028 | 60.4 | [6 empty] | 33.4754 | 158.9886 | 61 | 33.4763 | 128.0409 | 61.2 |  |  |  | 33.4778 | 66.3314 | 61.6 | 33.4675 | 35.8603 | 61.8 | 33.4758 | 5.1598 | 62 | 40.14 | 30.8622 | 59.8 | 5 | 297 | 40.14 | 282.2662 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.4453 | 30.8623 | 59.8 | 33.4787 | 61.6854 | 59.6 | 33.4614 | 92.3558 | 59.4 | 33.445 | 123.4512 | 59.2 | 33.4533 | 154.0982 | 59 | 33.4436 | 185.2121 | 58.8 | 33.4542 | 216.0721 | 58.6 | 33.4648 | 246.9366 | 58.4 | 33.4468 | 277.9247 | 58.2 | 33.4373 | 308.7813 | 58 |  |  |  | 33.4589 | 251.7145 | 60.4 | [6 empty] | 33.4838 | 158.9896 | 61 | 33.4847 | 128.0438 | 61.2 |  |  |  | 33.4861 | 66.3297 | 61.6 | 33.4758 | 35.8579 | 61.8 | 33.4842 | 5.1599 | 62 | 40.15 | 30.8623 | 59.8 | 5 | 297 | 40.15 | 282.2646 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.4536 | 30.8624 | 59.8 | 33.487 | 61.6822 | 59.6 | 33.4697 | 92.3564 | 59.4 | 33.4533 | 123.4507 | 59.2 | 33.4616 | 154.1006 | 59 | 33.4519 | 185.2295 | 58.8 | 33.4625 | 216.0673 | 58.6 | 33.4731 | 246.9459 | 58.4 | 33.4552 | 277.9322 | 58.2 | 33.4457 | 308.784 | 58 |  |  |  | 33.4672 | 251.7284 | 60.4 | [6 empty] | 33.4921 | 158.986 | 61 | 33.493 | 128.0443 | 61.2 |  |  |  | 33.4945 | 66.328 | 61.6 | 33.4842 | 35.8556 | 61.8 | 33.4925 | 5.16 | 62 | 40.16 | 30.8624 | 59.8 | 5 | 297 | 40.16 | 282.2661 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.4619 | 30.8625 | 59.8 | 33.4954 | 61.679 | 59.6 | 33.478 | 92.357 | 59.4 | 33.4616 | 123.4502 | 59.2 | 33.47 | 154.1009 | 59 | 33.4602 | 185.248 | 58.8 | 33.4709 | 216.0663 | 58.6 | 33.4815 | 246.9474 | 58.4 | 33.4635 | 277.9381 | 58.2 | 33.454 | 308.7833 | 58 |  |  |  | 33.4756 | 251.7422 | 60.4 | [6 empty] | 33.5005 | 158.9825 | 61 | 33.5014 | 128.0447 | 61.2 |  |  |  | 33.5028 | 66.3263 | 61.6 | 33.4925 | 35.8532 | 61.8 | 33.5008 | 5.1601 | 62 | 40.17 | 30.8625 | 59.8 | 5 | 297 | 40.17 | 282.2677 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.4702 | 30.8626 | 59.8 | 33.5037 | 61.6743 | 59.6 | 33.4864 | 92.3567 | 59.4 | 33.47 | 123.4494 | 59.2 | 33.4783 | 154.1012 | 59 | 33.4685 | 185.2666 | 58.8 | 33.4792 | 216.0653 | 58.6 | 33.4898 | 246.9489 | 58.4 | 33.4718 | 277.9439 | 58.2 | 33.4623 | 308.7826 | 58 |  |  |  | 33.4839 | 251.7533 | 60.4 | [6 empty] | 33.5088 | 158.9831 | 61 | 33.5097 | 128.0451 | 61.2 |  |  |  | 33.5112 | 66.325 | 61.6 | 33.5008 | 35.8508 | 61.8 | 33.5092 | 5.1602 | 62 | 40.18 | 30.8626 | 59.8 | 5 | 297 | 40.18 | 282.2688 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.4786 | 30.8628 | 59.8 | 33.512 | 61.6695 | 59.6 | 33.4947 | 92.3564 | 59.4 | 33.4783 | 123.4486 | 59.2 | 33.4866 | 154.1029 | 59 | 33.4769 | 185.278 | 58.8 | 33.4875 | 216.0659 | 58.6 | 33.4981 | 246.9519 | 58.4 | 33.4802 | 277.9488 | 58.2 | 33.4707 | 308.7847 | 58 |  |  |  | 33.4922 | 251.7643 | 60.4 | [6 empty] | 33.5171 | 158.9837 | 61 | 33.5181 | 128.0454 | 61.2 |  |  |  | 33.5195 | 66.3236 | 61.6 | 33.5092 | 35.8484 | 61.8 | 33.5175 | 5.1603 | 62 | 40.19 | 30.8628 | 59.8 | 5 | 297 | 40.19 | 282.27 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.4869 | 30.8629 | 59.8 | 33.5204 | 61.665 | 59.6 | 33.503 | 92.3561 | 59.4 | 33.4866 | 123.4448 | 59.2 | 33.4949 | 154.1046 | 59 | 33.4852 | 185.2895 | 58.8 | 33.4958 | 216.0665 | 58.6 | 33.5065 | 246.9549 | 58.4 | 33.4885 | 277.9537 | 58.2 | 33.479 | 308.7868 | 58 |  |  |  | 33.5006 | 251.7678 | 60.4 | [6 empty] | 33.5255 | 158.9842 | 61 | 33.5264 | 128.0484 | 61.2 |  |  |  | 33.5278 | 66.3222 | 61.6 | 33.5175 | 35.8461 | 61.8 | 33.5258 | 5.1604 | 62 | 40.2 | 30.8629 | 59.8 | 5 | 297 | 40.2 | 282.2675 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.4952 | 30.8631 | 59.8 | 33.5287 | 61.6605 | 59.6 | 33.5114 | 92.3558 | 59.4 | 33.495 | 123.4409 | 59.2 | 33.5033 | 154.1057 | 59 | 33.4935 | 185.3038 | 58.8 | 33.5042 | 216.0654 | 58.6 | 33.5148 | 246.9561 | 58.4 | 33.4968 | 277.9591 | 58.2 | 33.4873 | 308.7865 | 58 |  |  |  | 33.5089 | 251.7712 | 60.4 | [6 empty] | 33.5338 | 158.9847 | 61 | 33.5347 | 128.0513 | 61.2 |  |  |  | 33.5362 | 66.3209 | 61.6 | 33.5258 | 35.8437 | 61.8 | 33.5342 | 5.1605 | 62 | 40.21 | 30.8631 | 59.8 | 5 | 297 | 40.21 | 282.265 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.5036 | 30.8633 | 59.8 | 33.5371 | 61.656 | 59.6 | 33.5197 | 92.3548 | 59.4 | 33.5033 | 123.4386 | 59.2 | 33.5116 | 154.1067 | 59 | 33.5019 | 185.318 | 58.8 | 33.5125 | 216.0643 | 58.6 | 33.5231 | 246.9573 | 58.4 | 33.5051 | 277.9645 | 58.2 | 33.4957 | 308.7863 | 58 |  |  |  | 33.5172 | 251.7746 | 60.4 | [6 empty] | 33.5421 | 158.9884 | 61 | 33.5431 | 128.0552 | 61.2 |  |  |  | 33.5445 | 66.3193 | 61.6 | 33.5342 | 35.8413 | 61.8 | 33.5425 | 5.1607 | 62 | 40.22 | 30.8633 | 59.8 | 5 | 297 | 40.22 | 282.2604 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.5119 | 30.8634 | 59.8 | 33.5454 | 61.6514 | 59.6 | 33.528 | 92.3538 | 59.4 | 33.5116 | 123.4363 | 59.2 | 33.5199 | 154.1035 | 59 | 33.5102 | 185.3187 | 58.8 | 33.5208 | 216.065 | 58.6 | 33.5315 | 246.9665 | 58.4 | 33.5135 | 277.9637 | 58.2 | 33.504 | 308.7902 | 58 |  |  |  | 33.5256 | 251.778 | 60.4 | [6 empty] | 33.5505 | 158.992 | 61 | 33.5514 | 128.059 | 61.2 |  |  |  | 33.5528 | 66.3177 | 61.6 | 33.5425 | 35.8389 | 61.8 | 33.5509 | 5.1608 | 62 | 40.23 | 30.8634 | 59.8 | 5 | 297 | 40.23 | 282.2559 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.5202 | 30.8636 | 59.8 | 33.5537 | 61.6469 | 59.6 | 33.5364 | 92.3528 | 59.4 | 33.52 | 123.4322 | 59.2 | 33.5282 | 154.1002 | 59 | 33.5185 | 185.3194 | 58.8 | 33.5291 | 216.0658 | 58.6 | 33.5398 | 246.9757 | 58.4 | 33.5218 | 277.9628 | 58.2 | 33.5123 | 308.7941 | 58 |  |  |  | 33.5339 | 251.7815 | 60.4 | [6 empty] | 33.5588 | 158.991 | 61 | 33.5598 | 128.0629 | 61.2 |  |  |  | 33.5612 | 66.316 | 61.6 | 33.5508 | 35.8366 | 61.8 | 33.5592 | 5.1609 | 62 | 40.24 | 30.8636 | 59.8 | 5 | 297 | 40.24 | 282.2513 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.5285 | 30.8638 | 59.8 | 33.5621 | 61.6424 | 59.6 | 33.5447 | 92.3518 | 59.4 | 33.5283 | 123.4281 | 59.2 | 33.5366 | 154.1013 | 59 | 33.5268 | 185.3271 | 58.8 | 33.5375 | 216.0598 | 58.6 | 33.5482 | 246.9816 | 58.4 | 33.5301 | 277.9605 | 58.2 | 33.5207 | 308.7903 | 58 |  |  |  | 33.5422 | 251.7849 | 60.4 | [6 empty] | 33.5671 | 158.9899 | 61 | 33.5681 | 128.0667 | 61.2 |  |  |  | 33.5695 | 66.3144 | 61.6 | 33.5592 | 35.8342 | 61.8 | 33.5675 | 5.1611 | 62 | 40.25 | 30.8638 | 59.8 | 5 | 297 | 40.25 | 282.2468 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.5369 | 30.8639 | 59.8 | 33.5704 | 61.6379 | 59.6 | 33.553 | 92.3508 | 59.4 | 33.5366 | 123.4257 | 59.2 | 33.5449 | 154.1024 | 59 | 33.5352 | 185.3348 | 58.8 | 33.5458 | 216.0539 | 58.6 | 33.5565 | 246.9874 | 58.4 | 33.5385 | 277.9583 | 58.2 | 33.529 | 308.7865 | 58 |  |  |  | 33.5506 | 251.7857 | 60.4 | [6 empty] | 33.5755 | 158.9867 | 61 | 33.5764 | 128.0706 | 61.2 |  |  |  | 33.5779 | 66.3124 | 61.6 | 33.5675 | 35.8318 | 61.8 | 33.5759 | 5.155 | 62 | 40.26 | 30.8639 | 59.8 | 5 | 297 | 40.26 | 282.245 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.5452 | 30.8641 | 59.8 | 33.5788 | 61.6334 | 59.6 | 33.5613 | 92.3498 | 59.4 | 33.545 | 123.4234 | 59.2 | 33.5532 | 154.0984 | 59 | 33.5435 | 185.3425 | 58.8 | 33.5541 | 216.052 | 58.6 | 33.5648 | 246.9913 | 58.4 | 33.5468 | 277.9569 | 58.2 | 33.5373 | 308.7816 | 58 |  |  |  | 33.5589 | 251.7865 | 60.4 | [6 empty] | 33.5838 | 158.9834 | 61 | 33.5848 | 128.0745 | 61.2 |  |  |  | 33.5862 | 66.3104 | 61.6 | 33.5758 | 35.8295 | 61.8 | 33.5842 | 5.1488 | 62 | 40.27 | 30.8641 | 59.8 | 5 | 297 | 40.27 | 282.2432 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.5535 | 30.8643 | 59.8 | 33.5871 | 61.6288 | 59.6 | 33.5697 | 92.3488 | 59.4 | 33.5533 | 123.4214 | 59.2 | 33.5616 | 154.0944 | 59 | 33.5518 | 185.3503 | 58.8 | 33.5625 | 216.0501 | 58.6 | 33.5732 | 246.9953 | 58.4 | 33.5551 | 277.9556 | 58.2 | 33.5457 | 308.7766 | 58 |  |  |  | 33.5672 | 251.7902 | 60.4 | [6 empty] | 33.5921 | 158.9824 | 61 | 33.5931 | 128.0787 | 61.2 |  |  |  | 33.5945 | 66.3083 | 61.6 | 33.5842 | 35.8272 | 61.8 | 33.5926 | 5.1427 | 62 | 40.28 | 30.8643 | 59.8 | 5 | 297 | 40.28 | 282.244 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.5619 | 30.8644 | 59.8 | 33.5954 | 61.6243 | 59.6 | 33.578 | 92.3479 | 59.4 | 33.5616 | 123.4195 | 59.2 | 33.5699 | 154.0986 | 59 | 33.5602 | 185.3531 | 58.8 | 33.5708 | 216.0489 | 58.6 | 33.5815 | 247.0029 | 58.4 | 33.5634 | 277.9545 | 58.2 | 33.554 | 308.7692 | 58 |  |  |  | 33.5756 | 251.7939 | 60.4 | [6 empty] | 33.6005 | 158.9813 | 61 | 33.6014 | 128.0829 | 61.2 |  |  |  | 33.6028 | 66.3062 | 61.6 | 33.5925 | 35.825 | 61.8 | 33.6009 | 5.1365 | 62 | 40.29 | 30.8644 | 59.8 | 5 | 297 | 40.29 | 282.2448 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.5702 | 30.8646 | 59.8 | 33.6038 | 61.6198 | 59.6 | 33.5863 | 92.3469 | 59.4 | 33.57 | 123.4168 | 59.2 | 33.5782 | 154.1028 | 59 | 33.5685 | 185.3559 | 58.8 | 33.5791 | 216.0476 | 58.6 | 33.5898 | 247.0105 | 58.4 | 33.5718 | 277.9534 | 58.2 | 33.5623 | 308.7618 | 58 |  |  |  | 33.5839 | 251.7971 | 60.4 | [6 empty] | 33.6088 | 158.9807 | 61 | 33.6098 | 128.0876 | 61.2 |  |  |  | 33.6112 | 66.3041 | 61.6 | 33.6008 | 35.8228 | 61.8 | 33.6092 | 5.1303 | 62 | 40.3 | 30.8646 | 59.8 | 5 | 297 | 40.3 | 282.2521 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.5785 | 30.8646 | 59.8 | 33.6121 | 61.6153 | 59.6 | 33.5947 | 92.3459 | 59.4 | 33.5783 | 123.4141 | 59.2 | 33.5865 | 154.1056 | 59 | 33.5768 | 185.3615 | 58.8 | 33.5875 | 216.0497 | 58.6 | 33.5981 | 247.0111 | 58.4 | 33.5801 | 277.9483 | 58.2 | 33.5706 | 308.7517 | 58 |  |  |  | 33.5922 | 251.8003 | 60.4 | [6 empty] | 33.6172 | 158.98 | 61 | 33.6181 | 128.0923 | 61.2 |  |  |  | 33.6195 | 66.302 | 61.6 | 33.6092 | 35.8179 | 61.8 | 33.6176 | 5.1241 | 62 | 40.31 | 30.8646 | 59.8 | 5 | 297 | 40.31 | 282.2595 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.5868 | 30.8647 | 59.8 | 33.6204 | 61.6105 | 59.6 | 33.603 | 92.3452 | 59.4 | 33.5866 | 123.4128 | 59.2 | 33.5949 | 154.1084 | 59 | 33.5851 | 185.3671 | 58.8 | 33.5958 | 216.0518 | 58.6 | 33.6065 | 247.0118 | 58.4 | 33.5884 | 277.9432 | 58.2 | 33.579 | 308.7416 | 58 |  |  |  | 33.6006 | 251.8024 | 60.4 | [6 empty] | 33.6255 | 158.9821 | 61 | 33.6265 | 128.1004 | 61.2 |  |  |  | 33.6278 | 66.3009 | 61.6 | 33.6175 | 35.8129 | 61.8 | 33.6259 | 5.1179 | 62 | 40.32 | 30.8647 | 59.8 | 5 | 297 | 40.32 | 282.2624 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.5952 | 30.8647 | 59.8 | 33.6288 | 61.6057 | 59.6 | 33.6113 | 92.3445 | 59.4 | 33.595 | 123.4116 | 59.2 | 33.6032 | 154.1062 | 59 | 33.5934 | 185.3656 | 58.8 | 33.6041 | 216.0548 | 58.6 | 33.6148 | 247.0154 | 58.4 | 33.5967 | 277.9371 | 58.2 | 33.5873 | 308.7305 | 58 |  |  |  | 33.6089 | 251.8044 | 60.4 | [6 empty] | 33.6338 | 158.9842 | 61 | 33.6348 | 128.1086 | 61.2 |  |  |  | 33.6362 | 66.2997 | 61.6 | 33.6258 | 35.808 | 61.8 | 33.6342 | 5.1117 | 62 | 40.33 | 30.8647 | 59.8 | 5 | 297 | 40.33 | 282.2653 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.6035 | 30.8648 | 59.8 | 33.6371 | 61.6008 | 59.6 | 33.6196 | 92.3439 | 59.4 | 33.6033 | 123.4066 | 59.2 | 33.6115 | 154.1039 | 59 | 33.6018 | 185.3642 | 58.8 | 33.6125 | 216.0579 | 58.6 | 33.6231 | 247.0191 | 58.4 | 33.6051 | 277.9311 | 58.2 | 33.5956 | 308.7193 | 58 |  |  |  | 33.6172 | 251.8026 | 60.4 | [6 empty] | 33.6422 | 158.9838 | 61 | 33.6432 | 128.1167 | 61.2 |  |  |  | 33.6445 | 66.2982 | 61.6 | 33.6342 | 35.803 | 61.8 | 33.6426 | 5.1055 | 62 | 40.34 | 30.8648 | 59.8 | 5 | 297 | 40.34 | 282.2667 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.6118 | 30.8647 | 59.8 | 33.6455 | 61.596 | 59.6 | 33.628 | 92.3432 | 59.4 | 33.6116 | 123.4017 | 59.2 | 33.6199 | 154.1026 | 59 | 33.6101 | 185.3663 | 58.8 | 33.6208 | 216.0532 | 58.6 | 33.6315 | 247.0168 | 58.4 | 33.6134 | 277.9263 | 58.2 | 33.604 | 308.7096 | 58 |  |  |  | 33.6256 | 251.8007 | 60.4 | [6 empty] | 33.6505 | 158.9834 | 61 | 33.6515 | 128.1248 | 61.2 |  |  |  | 33.6529 | 66.2968 | 61.6 | 33.6425 | 35.7981 | 61.8 | 33.6509 | 5.0993 | 62 | 40.35 | 30.8647 | 59.8 | 5 | 297 | 40.35 | 282.2681 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.6202 | 30.8647 | 59.8 | 33.6538 | 61.5914 | 59.6 | 33.6363 | 92.3425 | 59.4 | 33.62 | 123.4001 | 59.2 | 33.6282 | 154.1014 | 59 | 33.6184 | 185.3683 | 58.8 | 33.6291 | 216.0485 | 58.6 | 33.6398 | 247.0146 | 58.4 | 33.6217 | 277.9216 | 58.2 | 33.6123 | 308.6999 | 58 |  |  |  | 33.6339 | 251.7989 | 60.4 | [6 empty] | 33.6588 | 158.9863 | 61 | 33.6598 | 128.1343 | 61.2 |  |  |  | 33.6612 | 66.2972 | 61.6 | 33.6508 | 35.7931 | 61.8 | 33.6593 | 5.0931 | 62 | 40.36 | 30.8647 | 59.8 | 5 | 297 | 40.36 | 282.2707 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.6285 | 30.8647 | 59.8 | 33.6621 | 61.5868 | 59.6 | 33.6446 | 92.3418 | 59.4 | 33.6283 | 123.3985 | 59.2 | 33.6365 | 154.0941 | 59 | 33.6268 | 185.3662 | 58.8 | 33.6375 | 216.0476 | 58.6 | 33.6481 | 247.0173 | 58.4 | 33.6301 | 277.9161 | 58.2 | 33.6207 | 308.6915 | 58 |  |  |  | 33.6422 | 251.797 | 60.4 | [6 empty] | 33.6672 | 158.9892 | 61 | 33.6682 | 128.1438 | 61.2 |  |  |  | 33.6695 | 66.2975 | 61.6 | 33.6591 | 35.7884 | 61.8 | 33.6676 | 5.087 | 62 | 40.37 | 30.8647 | 59.8 | 5 | 297 | 40.37 | 282.2732 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.6368 | 30.8647 | 59.8 | 33.6705 | 61.5822 | 59.6 | 33.653 | 92.3395 | 59.4 | 33.6366 | 123.3945 | 59.2 | 33.6448 | 154.0869 | 59 | 33.6351 | 185.3641 | 58.8 | 33.6458 | 216.0466 | 58.6 | 33.6565 | 247.02 | 58.4 | 33.6384 | 277.9106 | 58.2 | 33.629 | 308.6831 | 58 |  |  |  | 33.6506 | 251.7951 | 60.4 | [6 empty] | 33.6755 | 158.9894 | 61 | 33.6765 | 128.1534 | 61.2 |  |  |  | 33.6779 | 66.2978 | 61.6 | 33.6675 | 35.7838 | 61.8 | 33.6759 | 5.0807 | 62 | 40.38 | 30.8647 | 59.8 | 5 | 297 | 40.38 | 282.2756 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.6452 | 30.8648 | 59.8 | 33.6788 | 61.5775 | 59.6 | 33.6613 | 92.3372 | 59.4 | 33.645 | 123.3905 | 59.2 | 33.6532 | 154.0854 | 59 | 33.6434 | 185.3666 | 58.8 | 33.6541 | 216.0394 | 58.6 | 33.6648 | 247.0228 | 58.4 | 33.6467 | 277.9041 | 58.2 | 33.6373 | 308.683 | 58 |  |  |  | 33.6589 | 251.7932 | 60.4 | [6 empty] | 33.6838 | 158.9896 | 61 | 33.6848 | 128.163 | 61.2 |  |  |  | 33.6862 | 66.298 | 61.6 | 33.6758 | 35.7792 | 61.8 | 33.6843 | 5.0745 | 62 | 40.39 | 30.8648 | 59.8 | 5 | 297 | 40.39 | 282.2781 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.6535 | 30.8648 | 59.8 | 33.6872 | 61.5729 | 59.6 | 33.6696 | 92.3349 | 59.4 | 33.6533 | 123.3915 | 59.2 | 33.6615 | 154.0839 | 59 | 33.6517 | 185.369 | 58.8 | 33.6624 | 216.0322 | 58.6 | 33.6732 | 247.0257 | 58.4 | 33.6551 | 277.8977 | 58.2 | 33.6457 | 308.6828 | 58 |  |  |  | 33.6672 | 251.7906 | 60.4 | [6 empty] | 33.6922 | 158.9868 | 61 | 33.6932 | 128.1725 | 61.2 |  |  |  | 33.6945 | 66.2989 | 61.6 | 33.6841 | 35.7746 | 61.8 | 33.6926 | 5.0683 | 62 | 40.4 | 30.8648 | 59.8 | 5 | 297 | 40.4 | 282.2795 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.6618 | 30.8669 | 59.8 | 33.6955 | 61.5683 | 59.6 | 33.678 | 92.3325 | 59.4 | 33.6616 | 123.3926 | 59.2 | 33.6698 | 154.0817 | 59 | 33.6601 | 185.3751 | 58.8 | 33.6707 | 216.0332 | 58.6 | 33.6815 | 247.018 | 58.4 | 33.6634 | 277.8933 | 58.2 | 33.654 | 308.6798 | 58 |  |  |  | 33.6756 | 251.788 | 60.4 | [6 empty] | 33.7005 | 158.9839 | 61 | 33.7015 | 128.182 | 61.2 |  |  |  | 33.7029 | 66.2999 | 61.6 | 33.6925 | 35.77 | 61.8 | 33.701 | 5.0621 | 62 | 40.41 | 30.8669 | 59.8 | 5 | 297 | 40.41 | 282.2809 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.6701 | 30.869 | 59.8 | 33.7038 | 61.5637 | 59.6 | 33.6863 | 92.3302 | 59.4 | 33.67 | 123.3927 | 59.2 | 33.6781 | 154.0795 | 59 | 33.6684 | 185.3811 | 58.8 | 33.6791 | 216.0342 | 58.6 | 33.6898 | 247.0103 | 58.4 | 33.6717 | 277.8888 | 58.2 | 33.6623 | 308.6768 | 58 |  |  |  | 33.6839 | 251.7853 | 60.4 | [6 empty] | 33.7088 | 158.9852 | 61 | 33.7099 | 128.1925 | 61.2 |  |  |  | 33.7112 | 66.3008 | 61.6 | 33.7008 | 35.7654 | 61.8 | 33.7093 | 5.0558 | 62 | 40.42 | 30.869 | 59.8 | 5 | 297 | 40.42 | 282.2824 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.6785 | 30.871 | 59.8 | 33.7122 | 61.5592 | 59.6 | 33.6946 | 92.3279 | 59.4 | 33.6783 | 123.3928 | 59.2 | 33.6865 | 154.078 | 59 | 33.6767 | 185.3776 | 58.8 | 33.6874 | 216.0359 | 58.6 | 33.6982 | 247.0069 | 58.4 | 33.68 | 277.8828 | 58.2 | 33.6707 | 308.6716 | 58 |  |  |  | 33.6922 | 251.7827 | 60.4 | [6 empty] | 33.7172 | 158.9865 | 61 | 33.7182 | 128.203 | 61.2 |  |  |  | 33.7195 | 66.3017 | 61.6 | 33.7092 | 35.7608 | 61.8 | 33.7176 | 5.0496 | 62 | 40.43 | 30.871 | 59.8 | 5 | 297 | 40.43 | 282.2838 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.6868 | 30.8731 | 59.8 | 33.7205 | 61.5545 | 59.6 | 33.7029 | 92.3256 | 59.4 | 33.6866 | 123.3916 | 59.2 | 33.6948 | 154.0765 | 59 | 33.6851 | 185.374 | 58.8 | 33.6957 | 216.0376 | 58.6 | 33.7065 | 247.0036 | 58.4 | 33.6884 | 277.8766 | 58.2 | 33.679 | 308.6664 | 58 |  |  |  | 33.7006 | 251.7789 | 60.4 | [6 empty] | 33.7255 | 158.9867 | 61 | 33.7266 | 128.2135 | 61.2 |  |  |  | 33.7279 | 66.3025 | 61.6 | 33.7175 | 35.7562 | 61.8 | 33.726 | 5.0434 | 62 | 40.44 | 30.8731 | 59.8 | 5 | 297 | 40.44 | 282.281 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.6951 | 30.8752 | 59.8 | 33.7289 | 61.5498 | 59.6 | 33.7113 | 92.3232 | 59.4 | 33.695 | 123.3903 | 59.2 | 33.7031 | 154.0786 | 59 | 33.6934 | 185.375 | 58.8 | 33.7041 | 216.0319 | 58.6 | 33.7148 | 246.9956 | 58.4 | 33.6967 | 277.8713 | 58.2 | 33.6873 | 308.6599 | 58 |  |  |  | 33.7089 | 251.7752 | 60.4 | [6 empty] | 33.7339 | 158.9868 | 61 | 33.7349 | 128.2239 | 61.2 |  |  |  | 33.7362 | 66.3034 | 61.6 | 33.7258 | 35.7516 | 61.8 | 33.7343 | 5.0372 | 62 | 40.45 | 30.8752 | 59.8 | 5 | 297 | 40.45 | 282.2782 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.7035 | 30.8774 | 59.8 | 33.7372 | 61.5426 | 59.6 | 33.7196 | 92.3209 | 59.4 | 33.7033 | 123.3907 | 59.2 | 33.7115 | 154.0807 | 59 | 33.7017 | 185.3759 | 58.8 | 33.7124 | 216.0262 | 58.6 | 33.7231 | 246.9876 | 58.4 | 33.705 | 277.8659 | 58.2 | 33.6956 | 308.6535 | 58 |  |  |  | 33.7172 | 251.7717 | 60.4 | [6 empty] | 33.7422 | 158.9902 | 61 | 33.7432 | 128.2343 | 61.2 |  |  |  | 33.7445 | 66.3042 | 61.6 | 33.7342 | 35.747 | 61.8 | 33.7426 | 5.031 | 62 | 40.46 | 30.8774 | 59.8 | 5 | 297 | 40.46 | 282.2754 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.7118 | 30.8796 | 59.8 | 33.7455 | 61.5353 | 59.6 | 33.7279 | 92.3186 | 59.4 | 33.7116 | 123.3912 | 59.2 | 33.7198 | 154.0784 | 59 | 33.71 | 185.3701 | 58.8 | 33.7207 | 216.024 | 58.6 | 33.7315 | 246.9826 | 58.4 | 33.7133 | 277.8594 | 58.2 | 33.704 | 308.6483 | 58 |  |  |  | 33.7256 | 251.7681 | 60.4 | [6 empty] | 33.7505 | 158.9936 | 61 | 33.7516 | 128.2447 | 61.2 |  |  |  | 33.7529 | 66.305 | 61.6 | 33.7425 | 35.7422 | 61.8 | 33.751 | 5.0248 | 62 | 40.47 | 30.8796 | 59.8 | 5 | 297 | 40.47 | 282.2726 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.7201 | 30.8819 | 59.8 | 33.7539 | 61.528 | 59.6 | 33.7363 | 92.3163 | 59.4 | 33.72 | 123.3892 | 59.2 | 33.7281 | 154.0762 | 59 | 33.7184 | 185.3643 | 58.8 | 33.7291 | 216.0219 | 58.6 | 33.7398 | 246.9776 | 58.4 | 33.7217 | 277.853 | 58.2 | 33.7123 | 308.6432 | 58 |  |  |  | 33.7339 | 251.7656 | 60.4 | [6 empty] | 33.7589 | 158.9924 | 61 | 33.7599 | 128.2513 | 61.2 |  |  |  | 33.7612 | 66.3058 | 61.6 | 33.7508 | 35.7375 | 61.8 | 33.7593 | 5.0185 | 62 | 40.48 | 30.8819 | 59.8 | 5 | 297 | 40.48 | 282.2693 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.7284 | 30.8841 | 59.8 | 33.7622 | 61.5208 | 59.6 | 33.7446 | 92.3139 | 59.4 | 33.7283 | 123.3872 | 59.2 | 33.7364 | 154.0742 | 59 | 33.7267 | 185.3667 | 58.8 | 33.7374 | 216.0128 | 58.6 | 33.7481 | 246.9654 | 58.4 | 33.73 | 277.8468 | 58.2 | 33.7206 | 308.6346 | 58 |  |  |  | 33.7422 | 251.7631 | 60.4 | [6 empty] | 33.7672 | 158.9911 | 61 | 33.7682 | 128.2579 | 61.2 |  |  |  | 33.7695 | 66.3066 | 61.6 | 33.7592 | 35.7326 | 61.8 | 33.7676 | 5.0123 | 62 | 40.49 | 30.8841 | 59.8 | 5 | 297 | 40.49 | 282.266 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.7368 | 30.8863 | 59.8 | 33.7706 | 61.5135 | 59.6 | 33.7529 | 92.3116 | 59.4 | 33.7366 | 123.3861 | 59.2 | 33.7448 | 154.0723 | 59 | 33.735 | 185.3692 | 58.8 | 33.7457 | 216.0037 | 58.6 | 33.7565 | 246.9531 | 58.4 | 33.7383 | 277.8407 | 58.2 | 33.729 | 308.626 | 58 |  |  |  | 33.7506 | 251.7613 | 60.4 | [6 empty] | 33.7755 | 158.9883 | 61 | 33.7766 | 128.2633 | 61.2 |  |  |  | 33.7779 | 66.3074 | 61.6 | 33.7675 | 35.7277 | 61.8 | 33.776 | 5.0061 | 62 | 40.5 | 30.8863 | 59.8 | 5 | 297 | 40.5 | 282.2632 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.7451 | 30.8886 | 59.8 | 33.7789 | 61.5062 | 59.6 | 33.7612 | 92.3093 | 59.4 | 33.745 | 123.3849 | 59.2 | 33.7531 | 154.0697 | 59 | 33.7433 | 185.3702 | 58.8 | 33.7541 | 216.0015 | 58.6 | 33.7648 | 246.9422 | 58.4 | 33.7467 | 277.8328 | 58.2 | 33.7373 | 308.6147 | 58 |  |  |  | 33.7589 | 251.7596 | 60.4 | [6 empty] | 33.7839 | 158.9855 | 61 | 33.7849 | 128.2687 | 61.2 |  |  |  | 33.7862 | 66.3083 | 61.6 | 33.7758 | 35.7255 | 61.8 | 33.7843 | 4.9999 | 62 | 40.51 | 30.8886 | 59.8 | 5 | 297 | 40.51 | 282.2603 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.7534 | 30.8908 | 59.8 | 33.7872 | 61.499 | 59.6 | 33.7696 | 92.3073 | 59.4 | 33.7533 | 123.383 | 59.2 | 33.7614 | 154.0672 | 59 | 33.7517 | 185.3713 | 58.8 | 33.7624 | 215.9994 | 58.6 | 33.7731 | 246.9312 | 58.4 | 33.755 | 277.825 | 58.2 | 33.7456 | 308.6035 | 58 |  |  |  | 33.7672 | 251.7555 | 60.4 | [6 empty] | 33.7922 | 158.9864 | 61 | 33.7933 | 128.2734 | 61.2 |  |  |  | 33.7945 | 66.309 | 61.6 | 33.7841 | 35.7232 | 61.8 | 33.7927 | 4.9938 | 62 | 40.52 | 30.8908 | 59.8 | 5 | 297 | 40.52 | 282.2594 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.7618 | 30.893 | 59.8 | 33.7956 | 61.4918 | 59.6 | 33.7779 | 92.3053 | 59.4 | 33.7616 | 123.3811 | 59.2 | 33.7697 | 154.0676 | 59 | 33.76 | 185.3648 | 58.8 | 33.7707 | 215.9911 | 58.6 | 33.7815 | 246.9248 | 58.4 | 33.7633 | 277.8173 | 58.2 | 33.754 | 308.5919 | 58 |  |  |  | 33.7756 | 251.7515 | 60.4 | [6 empty] | 33.8005 | 158.9872 | 61 | 33.8016 | 128.2782 | 61.2 |  |  |  | 33.8029 | 66.3097 | 61.6 | 33.7925 | 35.721 | 61.8 | 33.801 | 4.9876 | 62 | 40.53 | 30.893 | 59.8 | 5 | 297 | 40.53 | 282.2585 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.7701 | 30.8952 | 59.8 | 33.8039 | 61.4846 | 59.6 | 33.7862 | 92.3032 | 59.4 | 33.77 | 123.3796 | 59.2 | 33.7781 | 154.068 | 59 | 33.7683 | 185.3583 | 58.8 | 33.7791 | 215.9828 | 58.6 | 33.7898 | 246.9184 | 58.4 | 33.7717 | 277.8096 | 58.2 | 33.7623 | 308.5802 | 58 |  |  |  | 33.7839 | 251.7474 | 60.4 | [6 empty] | 33.8089 | 158.9881 | 61 | 33.81 | 128.283 | 61.2 |  |  |  | 33.8112 | 66.3108 | 61.6 | 33.8008 | 35.7187 | 61.8 | 33.8094 | 4.9815 | 62 | 40.54 | 30.8952 | 59.8 | 5 | 297 | 40.54 | 282.2552 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.7784 | 30.8975 | 59.8 | 33.8122 | 61.4774 | 59.6 | 33.7946 | 92.3012 | 59.4 | 33.7783 | 123.3781 | 59.2 | 33.7864 | 154.0705 | 59 | 33.7766 | 185.354 | 58.8 | 33.7874 | 215.9818 | 58.6 | 33.7981 | 246.906 | 58.4 | 33.78 | 277.8075 | 58.2 | 33.7706 | 308.5716 | 58 |  |  |  | 33.7922 | 251.7434 | 60.4 | [6 empty] | 33.8172 | 158.9889 | 61 | 33.8183 | 128.2878 | 61.2 |  |  |  | 33.8195 | 66.3118 | 61.6 | 33.8091 | 35.7163 | 61.8 | 33.8177 | 4.9753 | 62 | 40.55 | 30.8975 | 59.8 | 5 | 297 | 40.55 | 282.252 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.7867 | 30.8997 | 59.8 | 33.8206 | 61.4702 | 59.6 | 33.8029 | 92.2985 | 59.4 | 33.7866 | 123.3776 | 59.2 | 33.7947 | 154.0731 | 59 | 33.785 | 185.3498 | 58.8 | 33.7957 | 215.9808 | 58.6 | 33.8065 | 246.8936 | 58.4 | 33.7883 | 277.8055 | 58.2 | 33.779 | 308.5629 | 58 |  |  |  | 33.8006 | 251.7375 | 60.4 | [6 empty] | 33.8255 | 158.9898 | 61 | 33.8266 | 128.2928 | 61.2 |  |  |  | 33.8279 | 66.3126 | 61.6 | 33.8175 | 35.7138 | 61.8 | 33.826 | 4.9691 | 62 | 40.56 | 30.8997 | 59.8 | 5 | 297 | 40.56 | 282.2487 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.7951 | 30.9019 | 59.8 | 33.8289 | 61.4629 | 59.6 | 33.8112 | 92.2958 | 59.4 | 33.795 | 123.3771 | 59.2 | 33.8031 | 154.0734 | 59 | 33.7933 | 185.3404 | 58.8 | 33.804 | 215.9817 | 58.6 | 33.8148 | 246.8809 | 58.4 | 33.7966 | 277.801 | 58.2 | 33.7873 | 308.5543 | 58 |  |  |  | 33.8089 | 251.7317 | 60.4 | [6 empty] | 33.8339 | 158.9907 | 61 | 33.835 | 128.2978 | 61.2 |  |  |  | 33.8362 | 66.3133 | 61.6 | 33.8258 | 35.7113 | 61.8 | 33.8344 | 4.963 | 62 | 40.57 | 30.9019 | 59.8 | 5 | 297 | 40.57 | 282.2453 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.8034 | 30.9042 | 59.8 | 33.8373 | 61.4585 | 59.6 | 33.8195 | 92.2931 | 59.4 | 33.8033 | 123.3744 | 59.2 | 33.8114 | 154.0737 | 59 | 33.8016 | 185.331 | 58.8 | 33.8124 | 215.9825 | 58.6 | 33.8232 | 246.8682 | 58.4 | 33.805 | 277.7965 | 58.2 | 33.7956 | 308.5457 | 58 |  |  |  | 33.8172 | 251.7256 | 60.4 | [6 empty] | 33.8422 | 158.9915 | 61 | 33.8433 | 128.3029 | 61.2 |  |  |  | 33.8445 | 66.3141 | 61.6 | 33.8341 | 35.7087 | 61.8 | 33.8427 | 4.9568 | 62 | 40.58 | 30.9042 | 59.8 | 5 | 297 | 40.58 | 282.243 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.8117 | 30.9064 | 59.8 | 33.8456 | 61.4541 | 59.6 | 33.8279 | 92.2904 | 59.4 | 33.8116 | 123.3717 | 59.2 | 33.8197 | 154.0755 | 59 | 33.81 | 185.325 | 58.8 | 33.8207 | 215.9785 | 58.6 | 33.8315 | 246.8516 | 58.4 | 33.8133 | 277.7925 | 58.2 | 33.804 | 308.5388 | 58 |  |  |  | 33.8256 | 251.7195 | 60.4 | [6 empty] | 33.8505 | 158.9923 | 61 | 33.8517 | 128.3079 | 61.2 |  |  |  | 33.8529 | 66.3148 | 61.6 | 33.8425 | 35.7062 | 61.8 | 33.851 | 4.9506 | 62 | 40.59 | 30.9064 | 59.8 | 5 | 297 | 40.59 | 282.2407 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.8201 | 30.9086 | 59.8 | 33.8539 | 61.4497 | 59.6 | 33.8362 | 92.2878 | 59.4 | 33.82 | 123.3689 | 59.2 | 33.828 | 154.0774 | 59 | 33.8183 | 185.319 | 58.8 | 33.829 | 215.9746 | 58.6 | 33.8398 | 246.835 | 58.4 | 33.8216 | 277.7885 | 58.2 | 33.8123 | 308.5318 | 58 |  |  |  | 33.8339 | 251.7132 | 60.4 | [6 empty] | 33.8589 | 158.9926 | 61 | 33.86 | 128.3143 | 61.2 |  |  |  | 33.8612 | 66.3144 | 61.6 | 33.8508 | 35.7036 | 61.8 | 33.8594 | 4.9445 | 62 | 40.6 | 30.9086 | 59.8 | 5 | 297 | 40.6 | 282.2375 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.8284 | 30.9135 | 59.8 | 33.8623 | 61.4453 | 59.6 | 33.8445 | 92.2851 | 59.4 | 33.8283 | 123.3662 | 59.2 | 33.8364 | 154.0756 | 59 | 33.8266 | 185.3131 | 58.8 | 33.8374 | 215.9714 | 58.6 | 33.8481 | 246.8262 | 58.4 | 33.83 | 277.7835 | 58.2 | 33.8206 | 308.5256 | 58 |  |  |  | 33.8422 | 251.707 | 60.4 | [6 empty] | 33.8672 | 158.9928 | 61 | 33.8683 | 128.3208 | 61.2 |  |  |  | 33.8695 | 66.314 | 61.6 | 33.8591 | 35.7009 | 61.8 | 33.8677 | 4.9383 | 62 | 40.61 | 30.9135 | 59.8 | 5 | 297 | 40.61 | 282.2342 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.8367 | 30.9183 | 59.8 | 33.8706 | 61.4409 | 59.6 | 33.8529 | 92.2824 | 59.4 | 33.8366 | 123.3609 | 59.2 | 33.8447 | 154.0738 | 59 | 33.8349 | 185.3071 | 58.8 | 33.8457 | 215.9682 | 58.6 | 33.8565 | 246.8175 | 58.4 | 33.8383 | 277.7784 | 58.2 | 33.8289 | 308.5194 | 58 |  |  |  | 33.8506 | 251.7009 | 60.4 | [6 empty] | 33.8755 | 158.9931 | 61 | 33.8767 | 128.3198 | 61.2 |  |  |  | 33.8779 | 66.314 | 61.6 | 33.8675 | 35.6983 | 61.8 | 33.876 | 4.9321 | 62 | 40.62 | 30.9183 | 59.8 | 5 | 297 | 40.62 | 282.2294 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.8451 | 30.9229 | 59.8 | 33.879 | 61.4365 | 59.6 | 33.8612 | 92.2796 | 59.4 | 33.845 | 123.3556 | 59.2 | 33.853 | 154.0756 | 59 | 33.8433 | 185.3022 | 58.8 | 33.854 | 215.9632 | 58.6 | 33.8648 | 246.8103 | 58.4 | 33.8466 | 277.7743 | 58.2 | 33.8373 | 308.5103 | 58 |  |  |  | 33.8589 | 251.6947 | 60.4 | [6 empty] | 33.8839 | 158.9933 | 61 | 33.885 | 128.3188 | 61.2 |  |  |  | 33.8862 | 66.314 | 61.6 | 33.8758 | 35.6957 | 61.8 | 33.8844 | 4.926 | 62 | 40.63 | 30.9229 | 59.8 | 5 | 297 | 40.63 | 282.2246 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.8534 | 30.9275 | 59.8 | 33.8873 | 61.4372 | 59.6 | 33.8695 | 92.2769 | 59.4 | 33.8533 | 123.3539 | 59.2 | 33.8614 | 154.0774 | 59 | 33.8516 | 185.2974 | 58.8 | 33.8623 | 215.9582 | 58.6 | 33.8731 | 246.8031 | 58.4 | 33.8549 | 277.7702 | 58.2 | 33.8456 | 308.5013 | 58 |  |  |  | 33.8672 | 251.6884 | 60.4 | [6 empty] | 33.8922 | 158.9936 | 61 | 33.8933 | 128.3154 | 61.2 |  |  |  | 33.8946 | 66.314 | 61.6 | 33.8841 | 35.6931 | 61.8 | 33.8927 | 4.9198 | 62 | 40.64 | 30.9275 | 59.8 | 5 | 297 | 40.64 | 282.2229 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.8617 | 30.9322 | 59.8 | 33.8956 | 61.4379 | 59.6 | 33.8779 | 92.2741 | 59.4 | 33.8616 | 123.3521 | 59.2 | 33.8697 | 154.0778 | 59 | 33.8599 | 185.2942 | 58.8 | 33.8707 | 215.9586 | 58.6 | 33.8815 | 246.7888 | 58.4 | 33.8633 | 277.7645 | 58.2 | 33.8539 | 308.4931 | 58 |  |  |  | 33.8756 | 251.6822 | 60.4 | [6 empty] | 33.9006 | 158.9939 | 61 | 33.9017 | 128.3121 | 61.2 |  |  |  | 33.9029 | 66.314 | 61.6 | 33.8925 | 35.691 | 61.8 | 33.9011 | 4.9137 | 62 | 40.65 | 30.9322 | 59.8 | 5 | 297 | 40.65 | 282.2212 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.87 | 30.9368 | 59.8 | 33.904 | 61.4416 | 59.6 | 33.8862 | 92.2707 | 59.4 | 33.87 | 123.3505 | 59.2 | 33.878 | 154.0781 | 59 | 33.8683 | 185.291 | 58.8 | 33.879 | 215.959 | 58.6 | 33.8898 | 246.7744 | 58.4 | 33.8716 | 277.7588 | 58.2 | 33.8623 | 308.4849 | 58 |  |  |  | 33.8839 | 251.674 | 60.4 | [6 empty] | 33.9089 | 158.9942 | 61 | 33.91 | 128.3112 | 61.2 |  |  |  | 33.9112 | 66.3141 | 61.6 | 33.9008 | 35.6889 | 61.8 | 33.9094 | 4.9075 | 62 | 40.66 | 30.9368 | 59.8 | 5 | 297 | 40.66 | 282.2184 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.8784 | 30.9414 | 59.8 | 33.9123 | 61.4454 | 59.6 | 33.8945 | 92.2672 | 59.4 | 33.8783 | 123.3488 | 59.2 | 33.8863 | 154.0785 | 59 | 33.8766 | 185.2781 | 58.8 | 33.8873 | 215.9603 | 58.6 | 33.8981 | 246.765 | 58.4 | 33.8799 | 277.7525 | 58.2 | 33.8706 | 308.4758 | 58 |  |  |  | 33.8922 | 251.6659 | 60.4 | [6 empty] | 33.9172 | 158.9944 | 61 | 33.9184 | 128.3103 | 61.2 |  |  |  | 33.9196 | 66.3141 | 61.6 | 33.9091 | 35.6869 | 61.8 | 33.9177 | 4.9014 | 62 | 40.67 | 30.9414 | 59.8 | 5 | 297 | 40.67 | 282.2157 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.8867 | 30.946 | 59.8 | 33.9207 | 61.4508 | 59.6 | 33.9028 | 92.2636 | 59.4 | 33.8866 | 123.344 | 59.2 | 33.8947 | 154.0788 | 59 | 33.8849 | 185.2653 | 58.8 | 33.8957 | 215.9615 | 58.6 | 33.9065 | 246.7555 | 58.4 | 33.8883 | 277.7462 | 58.2 | 33.8789 | 308.4667 | 58 |  |  |  | 33.9006 | 251.6605 | 60.4 | [6 empty] | 33.9256 | 158.9944 | 61 | 33.9267 | 128.3095 | 61.2 |  |  |  | 33.9279 | 66.3141 | 61.6 | 33.9174 | 35.6849 | 61.8 | 33.9261 | 4.8952 | 62 | 40.68 | 30.946 | 59.8 | 5 | 297 | 40.68 | 282.2129 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.895 | 30.9506 | 59.8 | 33.929 | 61.4561 | 59.6 | 33.9112 | 92.2601 | 59.4 | 33.895 | 123.3393 | 59.2 | 33.903 | 154.0806 | 59 | 33.8932 | 185.256 | 58.8 | 33.904 | 215.9553 | 58.6 | 33.9148 | 246.7393 | 58.4 | 33.8966 | 277.7413 | 58.2 | 33.8873 | 308.4583 | 58 |  |  |  | 33.9089 | 251.6551 | 60.4 | [6 empty] | 33.9339 | 158.9945 | 61 | 33.9351 | 128.3087 | 61.2 |  |  |  | 33.9362 | 66.3141 | 61.6 | 33.9258 | 35.6829 | 61.8 | 33.9344 | 4.8891 | 62 | 40.69 | 30.9506 | 59.8 | 5 | 297 | 40.69 | 282.2101 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.9034 | 30.9552 | 59.8 | 33.9373 | 61.4631 | 59.6 | 33.9195 | 92.2565 | 59.4 | 33.9033 | 123.3359 | 59.2 | 33.9113 | 154.0824 | 59 | 33.9016 | 185.2468 | 58.8 | 33.9123 | 215.9491 | 58.6 | 33.9231 | 246.7232 | 58.4 | 33.9049 | 277.7365 | 58.2 | 33.8956 | 308.4498 | 58 |  |  |  | 33.9172 | 251.6501 | 60.4 | [6 empty] | 33.9422 | 158.9945 | 61 | 33.9434 | 128.3053 | 61.2 |  |  |  | 33.9445 | 66.3141 | 61.6 | 33.9341 | 35.6809 | 61.8 | 33.9427 | 4.883 | 62 | 40.7 | 30.9552 | 59.8 | 5 | 297 | 40.7 | 282.2091 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.9117 | 30.9599 | 59.8 | 33.9457 | 61.4701 | 59.6 | 33.9278 | 92.2529 | 59.4 | 33.9117 | 123.3326 | 59.2 | 33.9196 | 154.0806 | 59 | 33.9099 | 185.2348 | 58.8 | 33.9207 | 215.9478 | 58.6 | 33.9315 | 246.7159 | 58.4 | 33.9132 | 277.7301 | 58.2 | 33.9039 | 308.4427 | 58 |  |  |  | 33.9256 | 251.6451 | 60.4 | [6 empty] | 33.9506 | 158.9946 | 61 | 33.9517 | 128.302 | 61.2 |  |  |  | 33.9529 | 66.3141 | 61.6 | 33.9425 | 35.6779 | 61.8 | 33.9511 | 4.8768 | 62 | 40.71 | 30.9599 | 59.8 | 5 | 297 | 40.71 | 282.2081 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.92 | 30.9647 | 59.8 | 33.954 | 61.4771 | 59.6 | 33.9362 | 92.25 | 59.4 | 33.92 | 123.3276 | 59.2 | 33.928 | 154.0787 | 59 | 33.9182 | 185.2229 | 58.8 | 33.929 | 215.9465 | 58.6 | 33.9398 | 246.7085 | 58.4 | 33.9216 | 277.7238 | 58.2 | 33.9123 | 308.4356 | 58 |  |  |  | 33.9339 | 251.6401 | 60.4 | [6 empty] | 33.9589 | 158.9947 | 61 | 33.9601 | 128.2986 | 61.2 |  |  |  | 33.9612 | 66.3143 | 61.6 | 33.9508 | 35.6748 | 61.8 | 33.9594 | 4.8707 | 62 | 40.72 | 30.9647 | 59.8 | 5 | 297 | 40.72 | 282.2091 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.9283 | 30.9694 | 59.8 | 33.9624 | 61.484 | 59.6 | 33.9445 | 92.247 | 59.4 | 33.9283 | 123.3226 | 59.2 | 33.9363 | 154.0783 | 59 | 33.9265 | 185.2196 | 58.8 | 33.9373 | 215.9382 | 58.6 | 33.9482 | 246.6955 | 58.4 | 33.9299 | 277.7237 | 58.2 | 33.9206 | 308.4261 | 58 |  |  |  | 33.9422 | 251.635 | 60.4 | [6 empty] | 33.9672 | 158.9949 | 61 | 33.9684 | 128.2952 | 61.2 |  |  |  | 33.9696 | 66.3146 | 61.6 | 33.9591 | 35.6714 | 61.8 | 33.9678 | 4.8645 | 62 | 40.73 | 30.9694 | 59.8 | 5 | 297 | 40.73 | 282.2101 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.9367 | 30.9742 | 59.8 | 33.9707 | 61.491 | 59.6 | 33.9528 | 92.2441 | 59.4 | 33.9366 | 123.3193 | 59.2 | 33.9446 | 154.0779 | 59 | 33.9349 | 185.2163 | 58.8 | 33.9456 | 215.9299 | 58.6 | 33.9565 | 246.6824 | 58.4 | 33.9382 | 277.7236 | 58.2 | 33.929 | 308.4166 | 58 |  |  |  | 33.9506 | 251.63 | 60.4 | [6 empty] | 33.9756 | 158.9945 | 61 | 33.9767 | 128.2918 | 61.2 |  |  |  | 33.9779 | 66.3148 | 61.6 | 33.9675 | 35.6679 | 61.8 | 33.9761 | 4.8583 | 62 | 40.74 | 30.9742 | 59.8 | 5 | 297 | 40.74 | 282.2182 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.945 | 30.979 | 59.8 | 33.979 | 61.498 | 59.6 | 33.9612 | 92.2412 | 59.4 | 33.945 | 123.3161 | 59.2 | 33.953 | 154.0746 | 59 | 33.9432 | 185.2149 | 58.8 | 33.954 | 215.9245 | 58.6 | 33.9648 | 246.6683 | 58.4 | 33.9466 | 277.7253 | 58.2 | 33.9373 | 308.4117 | 58 |  |  |  | 33.9589 | 251.6249 | 60.4 | [6 empty] | 33.9839 | 158.9942 | 61 | 33.9851 | 128.2884 | 61.2 |  |  |  | 33.9862 | 66.3151 | 61.6 | 33.9758 | 35.6645 | 61.8 | 33.9844 | 4.8521 | 62 | 40.75 | 30.979 | 59.8 | 5 | 297 | 40.75 | 282.2264 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.9533 | 30.9837 | 59.8 | 33.9874 | 61.505 | 59.6 | 33.9695 | 92.2383 | 59.4 | 33.9533 | 123.3138 | 59.2 | 33.9613 | 154.0713 | 59 | 33.9515 | 185.2136 | 58.8 | 33.9623 | 215.9192 | 58.6 | 33.9731 | 246.6543 | 58.4 | 33.9549 | 277.7269 | 58.2 | 33.9456 | 308.4067 | 58 |  |  |  | 33.9672 | 251.6225 | 60.4 | [6 empty] | 33.9922 | 158.9939 | 61 | 33.9934 | 128.2855 | 61.2 |  |  |  | 33.9946 | 66.3156 | 61.6 | 33.9841 | 35.6612 | 61.8 | 33.9928 | 4.8499 | 62 | 40.76 | 30.9837 | 59.8 | 5 | 297 | 40.76 | 282.2342 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.9617 | 30.9886 | 59.8 | 33.9957 | 61.512 | 59.6 | 33.9778 | 92.2354 | 59.4 | 33.9617 | 123.3114 | 59.2 | 33.9696 | 154.0759 | 59 | 33.9598 | 185.207 | 58.8 | 33.9706 | 215.9137 | 58.6 | 33.9815 | 246.6476 | 58.4 | 33.9632 | 277.7286 | 58.2 | 33.9539 | 308.4026 | 58 |  |  |  | 33.9756 | 251.6201 | 60.4 | [6 empty] | 34.0006 | 158.9935 | 61 | 34.0018 | 128.2825 | 61.2 |  |  |  | 34.0029 | 66.3162 | 61.6 | 33.9925 | 35.6577 | 61.8 | 34.0011 | 4.8476 | 62 | 40.77 | 30.9886 | 59.8 | 5 | 297 | 40.77 | 282.2419 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.97 | 30.9934 | 59.8 | 34.0041 | 61.519 | 59.6 | 33.9861 | 92.2325 | 59.4 | 33.97 | 123.3084 | 59.2 | 33.9779 | 154.0805 | 59 | 33.9682 | 185.2004 | 58.8 | 33.979 | 215.9081 | 58.6 | 33.9898 | 246.6409 | 58.4 | 33.9716 | 277.7303 | 58.2 | 33.9623 | 308.3986 | 58 |  |  |  | 33.9839 | 251.6191 | 60.4 | [6 empty] | 34.0089 | 158.9931 | 61 | 34.0101 | 128.2796 | 61.2 |  |  |  | 34.0112 | 66.3167 | 61.6 | 34.0008 | 35.6543 | 61.8 | 34.0095 | 4.8454 | 62 | 40.78 | 30.9934 | 59.8 | 5 | 297 | 40.78 | 282.2455 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.9783 | 30.9983 | 59.8 | 34.0124 | 61.526 | 59.6 | 33.9945 | 92.2295 | 59.4 | 33.9783 | 123.3054 | 59.2 | 33.9863 | 154.0812 | 59 | 33.9765 | 185.1967 | 58.8 | 33.9873 | 215.9052 | 58.6 | 33.9981 | 246.6234 | 58.4 | 33.9799 | 277.7311 | 58.2 | 33.9706 | 308.3944 | 58 |  |  |  | 33.9922 | 251.6181 | 60.4 | [6 empty] | 34.0173 | 158.9928 | 61 | 34.0185 | 128.2767 | 61.2 |  |  |  | 34.0196 | 66.3173 | 61.6 | 34.0091 | 35.6507 | 61.8 | 34.0178 | 4.8432 | 62 | 40.79 | 30.9983 | 59.8 | 5 | 297 | 40.79 | 282.2491 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.9867 | 31.0032 | 59.8 | 34.0207 | 61.5329 | 59.6 | 34.0028 | 92.2266 | 59.4 | 33.9866 | 123.3025 | 59.2 | 33.9946 | 154.0819 | 59 | 33.9848 | 185.1931 | 58.8 | 33.9956 | 215.9023 | 58.6 | 34.0065 | 246.6059 | 58.4 | 33.9882 | 277.732 | 58.2 | 33.9789 | 308.3903 | 58 |  |  |  | 34.0006 | 251.6136 | 60.4 | [6 empty] | 34.0256 | 158.992 | 61 | 34.0268 | 128.2733 | 61.2 |  |  |  | 34.0279 | 66.3178 | 61.6 | 34.0175 | 35.6471 | 61.8 | 34.0261 | 4.8409 | 62 | 40.8 | 31.0032 | 59.8 | 5 | 297 | 40.8 | 282.2481 | 60.2 | 5 | 297
|  | 33.995 | 31.0081 | 59.8 | 34.0291 | 61.5399 | 59.6 | 34.0111 | 92.2237 | 59.4 | 33.995 | 123.2996 | 59.2 | 34.0029 | 154.079 | 59 | 33.9932 | 185.1841 | 58.8 | 34.004 | 215.898 | 58.6 | 34.0148 | 246.5949 | 58.4 | 33.9966 | 277.7329 | 58.2 | 33.9873 | 308.3881 | 58 |  |  |  | 34.0089 | 251.6091 | 60.4 | [6 empty] | 34.0339 | 158.9913 | 61 | 34.0351 | 128.2699 | 61.2 |  |  |  | 34.0362 | 66.3184 | 61.6 | 34.0258 | 35.6464 | 61.8 | 34.0345 | 4.8387 | 62 | 40.81 | 31.0081 | 59.8 | 5 | 297 | 40.81 | 282.2471 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.0033 | 31.0131 | 59.8 | 34.0374 | 61.5472 | 59.6 | 34.0195 | 92.2205 | 59.4 | 34.0033 | 123.2948 | 59.2 | 34.0112 | 154.076 | 59 | 34.0015 | 185.1752 | 58.8 | 34.0123 | 215.8938 | 58.6 | 34.0231 | 246.5839 | 58.4 | 34.0049 | 277.7337 | 58.2 | 33.9956 | 308.3858 | 58 |  |  |  | 34.0172 | 251.6046 | 60.4 | [6 empty] | 34.0423 | 158.9899 | 61 | 34.0435 | 128.2666 | 61.2 |  |  |  | 34.0446 | 66.3189 | 61.6 | 34.0341 | 35.6457 | 61.8 | 34.0428 | 4.8365 | 62 | 40.82 | 31.0131 | 59.8 | 5 | 297 | 40.82 | 282.2531 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.0116 | 31.0181 | 59.8 | 34.0457 | 61.5545 | 59.6 | 34.0278 | 92.2173 | 59.4 | 34.0117 | 123.29 | 59.2 | 34.0196 | 154.0768 | 59 | 34.0098 | 185.1741 | 58.8 | 34.0206 | 215.8815 | 58.6 | 34.0315 | 246.5688 | 58.4 | 34.0132 | 277.7341 | 58.2 | 34.0039 | 308.3899 | 58 |  |  |  | 34.0256 | 251.6001 | 60.4 | [6 empty] | 34.0506 | 158.9885 | 61 | 34.0518 | 128.2632 | 61.2 |  |  |  | 34.0529 | 66.3195 | 61.6 | 34.0424 | 35.645 | 61.8 | 34.0511 | 4.8342 | 62 | 40.83 | 31.0181 | 59.8 | 5 | 297 | 40.83 | 282.259 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.02 | 31.023 | 59.8 | 34.0541 | 61.5618 | 59.6 | 34.0361 | 92.2141 | 59.4 | 34.02 | 123.2873 | 59.2 | 34.0279 | 154.0775 | 59 | 34.0181 | 185.173 | 58.8 | 34.0289 | 215.8692 | 58.6 | 34.0398 | 246.5538 | 58.4 | 34.0215 | 277.7344 | 58.2 | 34.0123 | 308.394 | 58 |  |  |  | 34.0339 | 251.5992 | 60.4 | [6 empty] | 34.0589 | 158.9871 | 61 | 34.0602 | 128.2573 | 61.2 |  |  |  | 34.0612 | 66.3202 | 61.6 | 34.0508 | 35.6443 | 61.8 | 34.0595 | 4.832 | 62 | 40.84 | 31.023 | 59.8 | 5 | 297 | 40.84 | 282.2663 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.0283 | 31.0281 | 59.8 | 34.0624 | 61.569 | 59.6 | 34.0444 | 92.2109 | 59.4 | 34.0283 | 123.2846 | 59.2 | 34.0362 | 154.0746 | 59 | 34.0265 | 185.1676 | 58.8 | 34.0373 | 215.8607 | 58.6 | 34.0481 | 246.5488 | 58.4 | 34.0299 | 277.7369 | 58.2 | 34.0206 | 308.397 | 58 |  |  |  | 34.0423 | 251.5983 | 60.4 | [6 empty] | 34.0673 | 158.9857 | 61 | 34.0685 | 128.2514 | 61.2 |  |  |  | 34.0696 | 66.3209 | 61.6 | 34.0591 | 35.6437 | 61.8 | 34.0678 | 4.8297 | 62 | 40.85 | 31.0281 | 59.8 | 5 | 297 | 40.85 | 282.2736 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.0366 | 31.0332 | 59.8 | 34.0708 | 61.5765 | 59.6 | 34.0528 | 92.2077 | 59.4 | 34.0367 | 123.2807 | 59.2 | 34.0446 | 154.0717 | 59 | 34.0348 | 185.1623 | 58.8 | 34.0456 | 215.8522 | 58.6 | 34.0565 | 246.5439 | 58.4 | 34.0382 | 277.7394 | 58.2 | 34.0289 | 308.4 | 58 |  |  |  | 34.0506 | 251.5971 | 60.4 | [6 empty] | 34.0756 | 158.9849 | 61 | 34.0768 | 128.2455 | 61.2 |  |  |  | 34.0779 | 66.3198 | 61.6 | 34.0674 | 35.6431 | 61.8 | 34.0761 | 4.8274 | 62 | 40.86 | 31.0332 | 59.8 | 5 | 297 | 40.86 | 282.2794 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.045 | 31.0381 | 59.8 | 34.0791 | 61.584 | 59.6 | 34.0611 | 92.2045 | 59.4 | 34.045 | 123.2767 | 59.2 | 34.0529 | 154.0738 | 59 | 34.0431 | 185.1617 | 58.8 | 34.0539 | 215.8429 | 58.6 | 34.0648 | 246.5411 | 58.4 | 34.0465 | 277.7428 | 58.2 | 34.0373 | 308.4019 | 58 |  |  |  | 34.0589 | 251.5958 | 60.4 | [6 empty] | 34.0839 | 158.9841 | 61 | 34.0852 | 128.2396 | 61.2 |  |  |  | 34.0862 | 66.3188 | 61.6 | 34.0758 | 35.6424 | 61.8 | 34.0845 | 4.8251 | 62 | 40.87 | 31.0381 | 59.8 | 5 | 297 | 40.87 | 282.2852 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.0533 | 31.043 | 59.8 | 34.0874 | 61.5915 | 59.6 | 34.0694 | 92.2032 | 59.4 | 34.0533 | 123.2742 | 59.2 | 34.0612 | 154.0759 | 59 | 34.0515 | 185.1612 | 58.8 | 34.0623 | 215.8335 | 58.6 | 34.0731 | 246.5383 | 58.4 | 34.0549 | 277.7462 | 58.2 | 34.0456 | 308.4037 | 58 |  |  |  | 34.0672 | 251.5961 | 60.4 | [6 empty] | 34.0923 | 158.9834 | 61 | 34.0935 | 128.2337 | 61.2 |  |  |  | 34.0946 | 66.3177 | 61.6 | 34.0841 | 35.6417 | 61.8 | 34.0928 | 4.8228 | 62 | 40.88 | 31.043 | 59.8 | 5 | 297 | 40.88 | 282.2915 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.0616 | 31.0478 | 59.8 | 34.0958 | 61.599 | 59.6 | 34.0778 | 92.202 | 59.4 | 34.0617 | 123.2717 | 59.2 | 34.0695 | 154.0784 | 59 | 34.0598 | 185.1606 | 58.8 | 34.0706 | 215.8332 | 58.6 | 34.0815 | 246.5297 | 58.4 | 34.0632 | 277.7469 | 58.2 | 34.0539 | 308.3983 | 58 |  |  |  | 34.0756 | 251.5963 | 60.4 | [6 empty] | 34.1006 | 158.9826 | 61 | 34.1019 | 128.2278 | 61.2 |  |  |  | 34.1029 | 66.3166 | 61.6 | 34.0924 | 35.641 | 61.8 | 34.1012 | 4.8205 | 62 | 40.89 | 31.0478 | 59.8 | 5 | 297 | 40.89 | 282.2978 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.0699 | 31.0527 | 59.8 | 34.1041 | 61.6066 | 59.6 | 34.0861 | 92.2007 | 59.4 | 34.07 | 123.2698 | 59.2 | 34.0779 | 154.0809 | 59 | 34.0681 | 185.1601 | 58.8 | 34.0789 | 215.8329 | 58.6 | 34.0898 | 246.5212 | 58.4 | 34.0715 | 277.7476 | 58.2 | 34.0623 | 308.3928 | 58 |  |  |  | 34.0839 | 251.5958 | 60.4 | [6 empty] | 34.1089 | 158.9818 | 61 | 34.1102 | 128.2219 | 61.2 |  |  |  | 34.1112 | 66.3156 | 61.6 | 34.1008 | 35.6403 | 61.8 | 34.1095 | 4.8182 | 62 | 40.9 | 31.0527 | 59.8 | 5 | 297 | 40.9 | 282.3101 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.0783 | 31.0556 | 59.8 | 34.1125 | 61.6142 | 59.6 | 34.0944 | 92.1995 | 59.4 | 34.0783 | 123.2679 | 59.2 | 34.0862 | 154.0848 | 59 | 34.0764 | 185.1513 | 58.8 | 34.0872 | 215.8304 | 58.6 | 34.0981 | 246.5165 | 58.4 | 34.0798 | 277.7454 | 58.2 | 34.0706 | 308.3954 | 58 |  |  |  | 34.0923 | 251.5954 | 60.4 | [6 empty] | 34.1173 | 158.981 | 61 | 34.1185 | 128.2161 | 61.2 |  |  |  | 34.1196 | 66.3146 | 61.6 | 34.1091 | 35.6396 | 61.8 | 34.1178 | 4.8159 | 62 | 40.91 | 31.0556 | 59.8 | 5 | 297 | 40.91 | 282.3223 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.0866 | 31.0584 | 59.8 | 34.1208 | 61.6217 | 59.6 | 34.1028 | 92.1982 | 59.4 | 34.0867 | 123.2632 | 59.2 | 34.0945 | 154.0887 | 59 | 34.0847 | 185.1424 | 58.8 | 34.0956 | 215.8278 | 58.6 | 34.1065 | 246.5118 | 58.4 | 34.0882 | 277.7432 | 58.2 | 34.0789 | 308.398 | 58 |  |  |  | 34.1006 | 251.5949 | 60.4 | [6 empty] | 34.1256 | 158.9771 | 61 | 34.1269 | 128.2103 | 61.2 |  |  |  | 34.1279 | 66.3134 | 61.6 | 34.1174 | 35.6389 | 61.8 | 34.1262 | 4.8136 | 62 | 40.92 | 31.0584 | 59.8 | 5 | 297 | 40.92 | 282.3284 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.0949 | 31.0613 | 59.8 | 34.1291 | 61.6293 | 59.6 | 34.1111 | 92.1969 | 59.4 | 34.095 | 123.2585 | 59.2 | 34.1029 | 154.0941 | 59 | 34.0931 | 185.1398 | 58.8 | 34.1039 | 215.8203 | 58.6 | 34.1148 | 246.4994 | 58.4 | 34.0965 | 277.7447 | 58.2 | 34.0872 | 308.4053 | 58 |  |  |  | 34.1089 | 251.5944 | 60.4 | [6 empty] | 34.134 | 158.9732 | 61 | 34.1352 | 128.2045 | 61.2 |  |  |  | 34.1363 | 66.3122 | 61.6 | 34.1258 | 35.6382 | 61.8 | 34.1345 | 4.8114 | 62 | 40.93 | 31.0613 | 59.8 | 5 | 297 | 40.93 | 282.3345 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.1033 | 31.0641 | 59.8 | 34.1375 | 61.6369 | 59.6 | 34.1194 | 92.1957 | 59.4 | 34.1033 | 123.2547 | 59.2 | 34.1112 | 154.0995 | 59 | 34.1014 | 185.1372 | 58.8 | 34.1122 | 215.8129 | 58.6 | 34.1231 | 246.4871 | 58.4 | 34.1048 | 277.7461 | 58.2 | 34.0956 | 308.4125 | 58 |  |  |  | 34.1172 | 251.5939 | 60.4 | [6 empty] | 34.1423 | 158.9704 | 61 | 34.1436 | 128.1996 | 61.2 |  |  |  | 34.1446 | 66.3111 | 61.6 | 34.1341 | 35.6376 | 61.8 | 34.1429 | 4.8091 | 62 | 40.94 | 31.0641 | 59.8 | 5 | 297 | 40.94 | 282.3451 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.1116 | 31.0669 | 59.8 | 34.1458 | 61.6444 | 59.6 | 34.1277 | 92.1944 | 59.4 | 34.1117 | 123.2509 | 59.2 | 34.1195 | 154.0984 | 59 | 34.1097 | 185.1304 | 58.8 | 34.1206 | 215.8129 | 58.6 | 34.1315 | 246.4821 | 58.4 | 34.1132 | 277.7493 | 58.2 | 34.1039 | 308.4199 | 58 |  |  |  | 34.1256 | 251.5935 | 60.4 | [6 empty] | 34.1506 | 158.9676 | 61 | 34.1519 | 128.1948 | 61.2 |  |  |  | 34.1529 | 66.3099 | 61.6 | 34.1424 | 35.6368 | 61.8 | 34.1512 | 4.8068 | 62 | 40.95 | 31.0669 | 59.8 | 5 | 297 | 40.95 | 282.3558 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.1199 | 31.0696 | 59.8 | 34.1542 | 61.6546 | 59.6 | 34.1361 | 92.1932 | 59.4 | 34.12 | 123.2453 | 59.2 | 34.1278 | 154.0973 | 59 | 34.1181 | 185.1237 | 58.8 | 34.1289 | 215.813 | 58.6 | 34.1398 | 246.4771 | 58.4 | 34.1215 | 277.7525 | 58.2 | 34.1122 | 308.4272 | 58 |  |  |  | 34.1339 | 251.5928 | 60.4 | [6 empty] | 34.159 | 158.9662 | 61 | 34.1602 | 128.1901 | 61.2 |  |  |  | 34.1613 | 66.3087 | 61.6 | 34.1508 | 35.636 | 61.8 | 34.1595 | 4.8045 | 62 | 40.96 | 31.0696 | 59.8 | 5 | 297 | 40.96 | 282.3631 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.1282 | 31.0703 | 59.8 | 34.1625 | 61.6648 | 59.6 | 34.1444 | 92.1919 | 59.4 | 34.1283 | 123.2397 | 59.2 | 34.1362 | 154.102 | 59 | 34.1264 | 185.1288 | 58.8 | 34.1372 | 215.8061 | 58.6 | 34.1481 | 246.4741 | 58.4 | 34.1298 | 277.7541 | 58.2 | 34.1206 | 308.4326 | 58 |  |  |  | 34.1423 | 251.5921 | 60.4 | [6 empty] | 34.1673 | 158.9648 | 61 | 34.1686 | 128.1854 | 61.2 |  |  |  | 34.1696 | 66.3074 | 61.6 | 34.1591 | 35.6353 | 61.8 | 34.1679 | 4.8022 | 62 | 40.97 | 31.0703 | 59.8 | 5 | 297 | 40.97 | 282.3704 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.1366 | 31.071 | 59.8 | 34.1708 | 61.6749 | 59.6 | 34.1527 | 92.1907 | 59.4 | 34.1367 | 123.2383 | 59.2 | 34.1445 | 154.1067 | 59 | 34.1347 | 185.1339 | 58.8 | 34.1456 | 215.7991 | 58.6 | 34.1565 | 246.4711 | 58.4 | 34.1382 | 277.7556 | 58.2 | 34.1289 | 308.4381 | 58 |  |  |  | 34.1506 | 251.5914 | 60.4 | [6 empty] | 34.1756 | 158.9636 | 61 | 34.1769 | 128.1846 | 61.2 |  |  |  | 34.1779 | 66.3124 | 61.6 | 34.1674 | 35.6347 | 61.8 | 34.1762 | 4.7999 | 62 | 40.98 | 31.071 | 59.8 | 5 | 297 | 40.98 | 282.378 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.1449 | 31.0716 | 59.8 | 34.1792 | 61.6851 | 59.6 | 34.1611 | 92.1894 | 59.4 | 34.145 | 123.2369 | 59.2 | 34.1528 | 154.1077 | 59 | 34.143 | 185.1367 | 58.8 | 34.1539 | 215.7991 | 58.6 | 34.1648 | 246.4749 | 58.4 | 34.1465 | 277.7574 | 58.2 | 34.1372 | 308.4478 | 58 |  |  |  | 34.1589 | 251.5907 | 60.4 | [6 empty] | 34.184 | 158.9623 | 61 | 34.1853 | 128.1838 | 61.2 |  |  |  | 34.1862 | 66.3173 | 61.6 | 34.1758 | 35.634 | 61.8 | 34.1845 | 4.7976 | 62 | 40.99 | 31.0716 | 59.8 | 5 | 297 | 40.99 | 282.3856 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.1532 | 31.0723 | 59.8 | 34.1875 | 61.6952 | 59.6 | 34.1694 | 92.1881 | 59.4 | 34.1533 | 123.2343 | 59.2 | 34.1611 | 154.1088 | 59 | 34.1514 | 185.1396 | 58.8 | 34.1622 | 215.7991 | 58.6 | 34.1731 | 246.4787 | 58.4 | 34.1548 | 277.7593 | 58.2 | 34.1456 | 308.4575 | 58 |  |  |  | 34.1673 | 251.5892 | 60.4 | [6 empty] | 34.1923 | 158.9603 | 61 | 34.1936 | 128.183 | 61.2 |  |  |  | 34.1946 | 66.3223 | 61.6 | 34.1841 | 35.6333 | 61.8 | 34.1929 | 4.7954 | 62 | 41 | 31.0723 | 59.8 | 5 | 297 | 41 | 282.3965 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.1616 | 31.0702 | 59.8 | 34.1959 | 61.7054 | 59.6 | 34.1777 | 92.1869 | 59.4 | 34.1617 | 123.2318 | 59.2 | 34.1695 | 154.115 | 59 | 34.1597 | 185.1381 | 58.8 | 34.1706 | 215.794 | 58.6 | 34.1815 | 246.4865 | 58.4 | 34.1631 | 277.7636 | 58.2 | 34.1539 | 308.4632 | 58 |  |  |  | 34.1756 | 251.5878 | 60.4 | [6 empty] | 34.2006 | 158.9582 | 61 | 34.2019 | 128.1823 | 61.2 |  |  |  | 34.2029 | 66.3273 | 61.6 | 34.1924 | 35.6326 | 61.8 | 34.2012 | 4.7931 | 62 | 41.01 | 31.0702 | 59.8 | 5 | 297 | 41.01 | 282.4073 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.1699 | 31.0682 | 59.8 | 34.2042 | 61.7155 | 59.6 | 34.1861 | 92.1856 | 59.4 | 34.17 | 123.2304 | 59.2 | 34.1778 | 154.1211 | 59 | 34.168 | 185.1366 | 58.8 | 34.1789 | 215.7889 | 58.6 | 34.1898 | 246.4942 | 58.4 | 34.1715 | 277.7679 | 58.2 | 34.1622 | 308.4688 | 58 |  |  |  | 34.1839 | 251.5917 | 60.4 | [6 empty] | 34.209 | 158.9562 | 61 | 34.2103 | 128.1832 | 61.2 |  |  |  | 34.2113 | 66.3322 | 61.6 | 34.2007 | 35.632 | 61.8 | 34.2096 | 4.7908 | 62 | 41.02 | 31.0682 | 59.8 | 5 | 297 | 41.02 | 282.4163 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.1782 | 31.0662 | 59.8 | 34.2125 | 61.7257 | 59.6 | 34.1944 | 92.1844 | 59.4 | 34.1783 | 123.229 | 59.2 | 34.1861 | 154.1267 | 59 | 34.1764 | 185.1418 | 58.8 | 34.1872 | 215.7902 | 58.6 | 34.1981 | 246.4942 | 58.4 | 34.1798 | 277.772 | 58.2 | 34.1706 | 308.4734 | 58 |  |  |  | 34.1923 | 251.5957 | 60.4 | [6 empty] | 34.2173 | 158.9541 | 61 | 34.2186 | 128.1841 | 61.2 |  |  |  | 34.2196 | 66.3372 | 61.6 | 34.2091 | 35.6313 | 61.8 | 34.2179 | 4.7885 | 62 | 41.03 | 31.0662 | 59.8 | 5 | 297 | 41.03 | 282.4253 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.1866 | 31.0641 | 59.8 | 34.2209 | 61.7358 | 59.6 | 34.2027 | 92.1831 | 59.4 | 34.1867 | 123.2288 | 59.2 | 34.1945 | 154.1322 | 59 | 34.1847 | 185.147 | 58.8 | 34.1956 | 215.7914 | 58.6 | 34.2065 | 246.4941 | 58.4 | 34.1881 | 277.7761 | 58.2 | 34.1789 | 308.4779 | 58 |  |  |  | 34.2006 | 251.5942 | 60.4 | [6 empty] | 34.2256 | 158.952 | 61 | 34.227 | 128.1824 | 61.2 |  |  |  | 34.2279 | 66.3449 | 61.6 | 34.2174 | 35.6306 | 61.8 | 34.2262 | 4.7861 | 62 | 41.04 | 31.0641 | 59.8 | 5 | 297 | 41.04 | 282.4396 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.1949 | 31.0621 | 59.8 | 34.2292 | 61.746 | 59.6 | 34.211 | 92.1819 | 59.4 | 34.195 | 123.2285 | 59.2 | 34.2028 | 154.1342 | 59 | 34.193 | 185.1484 | 58.8 | 34.2039 | 215.7923 | 58.6 | 34.2148 | 246.5055 | 58.4 | 34.1965 | 277.7777 | 58.2 | 34.1872 | 308.4824 | 58 |  |  |  | 34.2089 | 251.5928 | 60.4 | [6 empty] | 34.234 | 158.95 | 61 | 34.2353 | 128.1806 | 61.2 |  |  |  | 34.2363 | 66.3527 | 61.6 | 34.2257 | 35.63 | 61.8 | 34.2346 | 4.7838 | 62 | 41.05 | 31.0621 | 59.8 | 5 | 297 | 41.05 | 282.4539 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.2032 | 31.06 | 59.8 | 34.2375 | 61.7562 | 59.6 | 34.2194 | 92.1817 | 59.4 | 34.2033 | 123.2246 | 59.2 | 34.2111 | 154.1361 | 59 | 34.2014 | 185.1497 | 58.8 | 34.2122 | 215.7932 | 58.6 | 34.2231 | 246.5168 | 58.4 | 34.2048 | 277.7794 | 58.2 | 34.1956 | 308.4869 | 58 |  |  |  | 34.2173 | 251.5937 | 60.4 | [6 empty] | 34.2423 | 158.9474 | 61 | 34.2437 | 128.1789 | 61.2 |  |  |  | 34.2446 | 66.3603 | 61.6 | 34.2341 | 35.6293 | 61.8 | 34.2429 | 4.7815 | 62 | 41.06 | 31.06 | 59.8 | 5 | 297 | 41.06 | 282.4594 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.2115 | 31.0572 | 59.8 | 34.2459 | 61.7664 | 59.6 | 34.2277 | 92.1816 | 59.4 | 34.2117 | 123.2207 | 59.2 | 34.2194 | 154.1421 | 59 | 34.2097 | 185.1563 | 58.8 | 34.2205 | 215.7874 | 58.6 | 34.2315 | 246.522 | 58.4 | 34.2131 | 277.7834 | 58.2 | 34.2039 | 308.4922 | 58 |  |  |  | 34.2256 | 251.5946 | 60.4 | [6 empty] | 34.2506 | 158.9448 | 61 | 34.252 | 128.1772 | 61.2 |  |  |  | 34.2529 | 66.368 | 61.6 | 34.2424 | 35.6287 | 61.8 | 34.2513 | 4.7791 | 62 | 41.07 | 31.0572 | 59.8 | 5 | 297 | 41.07 | 282.4649 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.2199 | 31.0544 | 59.8 | 34.2542 | 61.7766 | 59.6 | 34.236 | 92.1869 | 59.4 | 34.22 | 123.22 | 59.2 | 34.2278 | 154.1482 | 59 | 34.218 | 185.1629 | 58.8 | 34.2289 | 215.7815 | 58.6 | 34.2398 | 246.5271 | 58.4 | 34.2215 | 277.7874 | 58.2 | 34.2122 | 308.4974 | 58 |  |  |  | 34.2339 | 251.5955 | 60.4 | [6 empty] | 34.259 | 158.9438 | 61 | 34.2603 | 128.1755 | 61.2 |  |  |  | 34.2613 | 66.3756 | 61.6 | 34.2507 | 35.6282 | 61.8 | 34.2596 | 4.7768 | 62 | 41.08 | 31.0544 | 59.8 | 5 | 297 | 41.08 | 282.469 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.2282 | 31.0516 | 59.8 | 34.2626 | 61.7868 | 59.6 | 34.2444 | 92.1922 | 59.4 | 34.2283 | 123.2193 | 59.2 | 34.2361 | 154.1513 | 59 | 34.2263 | 185.1677 | 58.8 | 34.2372 | 215.7785 | 58.6 | 34.2481 | 246.5405 | 58.4 | 34.2298 | 277.7927 | 58.2 | 34.2206 | 308.5016 | 58 |  |  |  | 34.2423 | 251.5964 | 60.4 | [6 empty] | 34.2673 | 158.9428 | 61 | 34.2686 | 128.1739 | 61.2 |  |  |  | 34.2696 | 66.3832 | 61.6 | 34.2591 | 35.6276 | 61.8 | 34.2679 | 4.7744 | 62 | 41.09 | 31.0516 | 59.8 | 5 | 297 | 41.09 | 282.4731 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.2365 | 31.0488 | 59.8 | 34.2709 | 61.7969 | 59.6 | 34.2527 | 92.1974 | 59.4 | 34.2367 | 123.2173 | 59.2 | 34.2444 | 154.1544 | 59 | 34.2346 | 185.1725 | 58.8 | 34.2455 | 215.7756 | 58.6 | 34.2565 | 246.5539 | 58.4 | 34.2381 | 277.798 | 58.2 | 34.2289 | 308.5058 | 58 |  |  |  | 34.2506 | 251.5961 | 60.4 | [6 empty] | 34.2757 | 158.9418 | 61 | 34.277 | 128.1718 | 61.2 |  |  |  | 34.2779 | 66.3918 | 61.6 | 34.2674 | 35.6271 | 61.8 | 34.2762 | 4.7721 | 62 | 41.1 | 31.0488 | 59.8 | 5 | 297 | 41.1 | 282.4745 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.2449 | 31.0433 | 59.8 | 34.2792 | 61.807 | 59.6 | 34.261 | 92.2027 | 59.4 | 34.245 | 123.2153 | 59.2 | 34.2528 | 154.1611 | 59 | 34.243 | 185.1781 | 58.8 | 34.2538 | 215.7705 | 58.6 | 34.2648 | 246.5684 | 58.4 | 34.2465 | 277.8027 | 58.2 | 34.2372 | 308.5093 | 58 |  |  |  | 34.2589 | 251.5959 | 60.4 | [6 empty] | 34.284 | 158.9407 | 61 | 34.2853 | 128.1698 | 61.2 |  |  |  | 34.2863 | 66.4004 | 61.6 | 34.2757 | 35.6266 | 61.8 | 34.2846 | 4.7698 | 62 | 41.11 | 31.0433 | 59.8 | 5 | 297 | 41.11 | 282.4758 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.2532 | 31.0379 | 59.8 | 34.2876 | 61.817 | 59.6 | 34.2693 | 92.2115 | 59.4 | 34.2533 | 123.2166 | 59.2 | 34.2611 | 154.1679 | 59 | 34.2513 | 185.1837 | 58.8 | 34.2622 | 215.7655 | 58.6 | 34.2731 | 246.5828 | 58.4 | 34.2548 | 277.8074 | 58.2 | 34.2455 | 308.5128 | 58 |  |  |  | 34.2673 | 251.5979 | 60.4 | [6 empty] | 34.2923 | 158.9397 | 61 | 34.2937 | 128.1694 | 61.2 |  |  |  | 34.2946 | 66.409 | 61.6 | 34.2841 | 35.6262 | 61.8 | 34.2929 | 4.7675 | 62 | 41.12 | 31.0379 | 59.8 | 5 | 297 | 41.12 | 282.4857 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.2615 | 31.0326 | 59.8 | 34.2959 | 61.8271 | 59.6 | 34.2777 | 92.2203 | 59.4 | 34.2617 | 123.2178 | 59.2 | 34.2694 | 154.1724 | 59 | 34.2596 | 185.1904 | 58.8 | 34.2705 | 215.7686 | 58.6 | 34.2815 | 246.5879 | 58.4 | 34.2631 | 277.8112 | 58.2 | 34.2539 | 308.5151 | 58 |  |  |  | 34.2756 | 251.5999 | 60.4 | [6 empty] | 34.3007 | 158.9387 | 61 | 34.302 | 128.169 | 61.2 |  |  |  | 34.3029 | 66.4176 | 61.6 | 34.2924 | 35.6256 | 61.8 | 34.3013 | 4.7651 | 62 | 41.13 | 31.0326 | 59.8 | 5 | 297 | 41.13 | 282.4957 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.2698 | 31.0273 | 59.8 | 34.3043 | 61.8321 | 59.6 | 34.286 | 92.2291 | 59.4 | 34.27 | 123.2178 | 59.2 | 34.2777 | 154.177 | 59 | 34.268 | 185.1971 | 58.8 | 34.2788 | 215.7717 | 58.6 | 34.2898 | 246.593 | 58.4 | 34.2715 | 277.8149 | 58.2 | 34.2622 | 308.5174 | 58 |  |  |  | 34.2839 | 251.602 | 60.4 | [6 empty] | 34.309 | 158.9377 | 61 | 34.3104 | 128.1696 | 61.2 |  |  |  | 34.3113 | 66.4263 | 61.6 | 34.3007 | 35.6251 | 61.8 | 34.3096 | 4.7627 | 62 | 41.14 | 31.0273 | 59.8 | 5 | 297 | 41.14 | 282.5097 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.2782 | 31.0221 | 59.8 | 34.3126 | 61.837 | 59.6 | 34.2943 | 92.2378 | 59.4 | 34.2783 | 123.2177 | 59.2 | 34.2861 | 154.1837 | 59 | 34.2763 | 185.197 | 58.8 | 34.2872 | 215.7724 | 58.6 | 34.2981 | 246.604 | 58.4 | 34.2798 | 277.8198 | 58.2 | 34.2705 | 308.5189 | 58 |  |  |  | 34.2923 | 251.604 | 60.4 | [6 empty] | 34.3173 | 158.9367 | 61 | 34.3187 | 128.1701 | 61.2 |  |  |  | 34.3196 | 66.4349 | 61.6 | 34.3091 | 35.6218 | 61.8 | 34.3179 | 4.7604 | 62 | 41.15 | 31.0221 | 59.8 | 5 | 297 | 41.15 | 282.5237 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.2865 | 31.0168 | 59.8 | 34.3209 | 61.8389 | 59.6 | 34.3027 | 92.2471 | 59.4 | 34.2867 | 123.2147 | 59.2 | 34.2944 | 154.1903 | 59 | 34.2846 | 185.197 | 58.8 | 34.2955 | 215.773 | 58.6 | 34.3065 | 246.615 | 58.4 | 34.2881 | 277.8246 | 58.2 | 34.2789 | 308.5204 | 58 |  |  |  | 34.3006 | 251.6063 | 60.4 | [9 empty] | 34.3271 | 128.1694 | 61.2 |  |  |  | 34.3279 | 66.4435 | 61.6 | 34.3174 | 35.6185 | 61.8 | 34.3263 | 4.758 | 62 | 41.16 | 31.0168 | 59.8 | 5 | 297 | 41.16 | 282.5325 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.2948 | 31.0116 | 59.8 | 34.3293 | 61.8408 | 59.6 | 34.311 | 92.2563 | 59.4 | 34.295 | 123.2116 | 59.2 | 34.3027 | 154.1985 | 59 | 34.2929 | 185.2022 | 58.8 | 34.3038 | 215.771 | 58.6 | 34.3148 | 246.6198 | 58.4 | 34.2964 | 277.8321 | 58.2 | 34.2872 | 308.5258 | 58 |  |  |  | 34.3089 | 251.6086 | 60.4 | [9 empty] | 34.3354 | 128.1687 | 61.2 |  |  |  | 34.3363 | 66.4521 | 61.6 | 34.3257 | 35.6153 | 61.8 | 34.3346 | 4.7556 | 62 | 41.17 | 31.0116 | 59.8 | 5 | 297 | 41.17 | 282.5413 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.3032 | 31.0063 | 59.8 | 34.3376 | 61.8427 | 59.6 | 34.3193 | 92.2656 | 59.4 | 34.3033 | 123.2101 | 59.2 | 34.3111 | 154.2067 | 59 | 34.3013 | 185.2075 | 58.8 | 34.3122 | 215.769 | 58.6 | 34.3231 | 246.6245 | 58.4 | 34.3048 | 277.8395 | 58.2 | 34.2955 | 308.5312 | 58 |  |  |  | 34.3173 | 251.6067 | 60.4 | [9 empty] | 34.3437 | 128.1681 | 61.2 |  |  |  | 34.3446 | 66.4606 | 61.6 | 34.3341 | 35.612 | 61.8 | 34.343 | 4.7533 | 62 | 41.18 | 31.0063 | 59.8 | 5 | 297 | 41.18 | 282.5502 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.3115 | 31.0011 | 59.8 | 34.346 | 61.8445 | 59.6 | 34.3277 | 92.275 | 59.4 | 34.3117 | 123.2087 | 59.2 | 34.3194 | 154.2062 | 59 | 34.3096 | 185.2111 | 58.8 | 34.3205 | 215.7718 | 58.6 | 34.3315 | 246.6399 | 58.4 | 34.3131 | 277.8463 | 58.2 | 34.3039 | 308.5358 | 58 |  |  |  | 34.3256 | 251.6048 | 60.4 | [9 empty] | 34.3521 | 128.1674 | 61.2 |  |  |  | 34.3529 | 66.4691 | 61.6 | 34.3424 | 35.6087 | 61.8 | 34.3513 | 4.7509 | 62 | 41.19 | 31.0011 | 59.8 | 5 | 297 | 41.19 | 282.559 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.3198 | 30.9958 | 59.8 | 34.3543 | 61.8448 | 59.6 | 34.336 | 92.2844 | 59.4 | 34.32 | 123.206 | 59.2 | 34.3277 | 154.2057 | 59 | 34.3179 | 185.2147 | 58.8 | 34.3288 | 215.7745 | 58.6 | 34.3398 | 246.6552 | 58.4 | 34.3214 | 277.853 | 58.2 | 34.3122 | 308.5405 | 58 |  |  |  | 34.3339 | 251.603 | 60.4 | [9 empty] | 34.3604 | 128.1657 | 61.2 |  |  |  | 34.3613 | 66.4776 | 61.6 | 34.3507 | 35.6054 | 61.8 | 34.3596 | 4.7486 | 62 | 41.2 | 30.9958 | 59.8 | 5 | 297 | 41.2 | 282.5635 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.3282 | 30.9903 | 59.8 | 34.3626 | 61.8451 | 59.6 | 34.3443 | 92.2937 | 59.4 | 34.3283 | 123.2033 | 59.2 | 34.336 | 154.2075 | 59 | 34.3263 | 185.2218 | 58.8 | 34.3372 | 215.7684 | 58.6 | 34.3481 | 246.6646 | 58.4 | 34.3298 | 277.8596 | 58.2 | 34.3205 | 308.5452 | 58 |  |  |  | 34.3423 | 251.6011 | 60.4 | [9 empty] | 34.3687 | 128.164 | 61.2 |  |  |  | 34.3696 | 66.486 | 61.6 | 34.3591 | 35.6031 | 61.8 | 34.368 | 4.7462 | 62 | 41.21 | 30.9903 | 59.8 | 5 | 297 | 41.21 | 282.568 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.3365 | 30.9848 | 59.8 | 34.371 | 61.8454 | 59.6 | 34.3526 | 92.3031 | 59.4 | 34.3367 | 123.204 | 59.2 | 34.3444 | 154.2092 | 59 | 34.3346 | 185.229 | 58.8 | 34.3455 | 215.7622 | 58.6 | 34.3564 | 246.6739 | 58.4 | 34.3381 | 277.8663 | 58.2 | 34.3289 | 308.5498 | 58 |  |  |  | 34.3506 | 251.5992 | 60.4 | [9 empty] | 34.3771 | 128.1626 | 61.2 |  |  |  | 34.378 | 66.4948 | 61.6 | 34.3674 | 35.6008 | 61.8 | 34.3763 | 4.7438 | 62 | 41.22 | 30.9848 | 59.8 | 5 | 297 | 41.22 | 282.5725 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.3448 | 30.9793 | 59.8 | 34.3793 | 61.8456 | 59.6 | 34.361 | 92.3124 | 59.4 | 34.345 | 123.2047 | 59.2 | 34.3527 | 154.2109 | 59 | 34.3429 | 185.2326 | 58.8 | 34.3538 | 215.765 | 58.6 | 34.3648 | 246.6857 | 58.4 | 34.3464 | 277.8722 | 58.2 | 34.3372 | 308.5583 | 58 |  |  |  | 34.3589 | 251.5974 | 60.4 | [9 empty] | 34.3854 | 128.1611 | 61.2 |  |  |  | 34.3863 | 66.5036 | 61.6 | 34.3757 | 35.5988 | 61.8 | 34.3846 | 4.7415 | 62 | 41.23 | 30.9793 | 59.8 | 5 | 297 | 41.23 | 282.5771 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.3531 | 30.9738 | 59.8 | 34.3876 | 61.8459 | 59.6 | 34.3693 | 92.3218 | 59.4 | 34.3533 | 123.2047 | 59.2 | 34.361 | 154.2126 | 59 | 34.3512 | 185.2361 | 58.8 | 34.3622 | 215.7677 | 58.6 | 34.3731 | 246.6976 | 58.4 | 34.3548 | 277.8781 | 58.2 | 34.3455 | 308.5668 | 58 |  |  |  | 34.3673 | 251.5968 | 60.4 | [9 empty] | 34.3938 | 128.1606 | 61.2 |  |  |  | 34.3946 | 66.5123 | 61.6 | 34.3841 | 35.5969 | 61.8 | 34.393 | 4.7392 | 62 | 41.24 | 30.9738 | 59.8 | 5 | 297 | 41.24 | 282.5785 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.3615 | 30.9682 | 59.8 | 34.396 | 61.8462 | 59.6 | 34.3776 | 92.3312 | 59.4 | 34.3617 | 123.2046 | 59.2 | 34.3693 | 154.2172 | 59 | 34.3596 | 185.2332 | 58.8 | 34.3705 | 215.7701 | 58.6 | 34.3815 | 246.7135 | 58.4 | 34.3631 | 277.8836 | 58.2 | 34.3539 | 308.5711 | 58 |  |  |  | 34.3756 | 251.5963 | 60.4 | [9 empty] | 34.4021 | 128.1601 | 61.2 |  |  |  | 34.403 | 66.5211 | 61.6 | 34.3924 | 35.5949 | 61.8 | 34.4013 | 4.7369 | 62 | 41.25 | 30.9682 | 59.8 | 5 | 297 | 41.25 | 282.58 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.3698 | 30.9627 | 59.8 | 34.4043 | 61.8465 | 59.6 | 34.386 | 92.3405 | 59.4 | 34.37 | 123.2045 | 59.2 | 34.3777 | 154.2218 | 59 | 34.3679 | 185.2303 | 58.8 | 34.3788 | 215.7724 | 58.6 | 34.3898 | 246.7295 | 58.4 | 34.3714 | 277.8892 | 58.2 | 34.3622 | 308.5754 | 58 |  |  |  | 34.3839 | 251.5957 | 60.4 | [9 empty] | 34.4104 | 128.1591 | 61.2 |  |  |  | 34.4113 | 66.5299 | 61.6 | 34.4007 | 35.5929 | 61.8 | 34.4097 | 4.7369 | 62 | 41.26 | 30.9627 | 59.8 | 5 | 297 | 41.26 | 282.5809 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.3781 | 30.957 | 59.8 | 34.4127 | 61.8468 | 59.6 | 34.3943 | 92.3499 | 59.4 | 34.3784 | 123.2045 | 59.2 | 34.386 | 154.2256 | 59 | 34.3762 | 185.2318 | 58.8 | 34.3871 | 215.7781 | 58.6 | 34.3981 | 246.7332 | 58.4 | 34.3798 | 277.8947 | 58.2 | 34.3705 | 308.5775 | 58 |  |  |  | 34.3923 | 251.5951 | 60.4 | [9 empty] | 34.4188 | 128.1582 | 61.2 |  |  |  | 34.4196 | 66.5387 | 61.6 | 34.4091 | 35.5909 | 61.8 | 34.418 | 4.7369 | 62 | 41.27 | 30.957 | 59.8 | 5 | 297 | 41.27 | 282.5818 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.3865 | 30.9514 | 59.8 | 34.421 | 61.847 | 59.6 | 34.4026 | 92.3594 | 59.4 | 34.3867 | 123.2051 | 59.2 | 34.3943 | 154.2295 | 59 | 34.3846 | 185.2333 | 58.8 | 34.3954 | 215.7838 | 58.6 | 34.4065 | 246.7369 | 58.4 | 34.3881 | 277.9003 | 58.2 | 34.3788 | 308.5795 | 58 |  |  |  | 34.4006 | 251.5902 | 60.4 | [9 empty] | 34.4271 | 128.1576 | 61.2 |  |  |  | 34.4279 | 66.5522 | 61.6 | 34.4174 | 35.5889 | 61.8 | 34.4263 | 4.7369 | 62 | 41.28 | 30.9514 | 59.8 | 5 | 297 | 41.28 | 282.5897 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.3948 | 30.9458 | 59.8 | 34.4293 | 61.8473 | 59.6 | 34.4109 | 92.3689 | 59.4 | 34.395 | 123.2057 | 59.2 | 34.4026 | 154.2304 | 59 | 34.3929 | 185.2303 | 58.8 | 34.4038 | 215.7892 | 58.6 | 34.4148 | 246.7491 | 58.4 | 34.3964 | 277.9058 | 58.2 | 34.3872 | 308.5817 | 58 |  |  |  | 34.4089 | 251.5853 | 60.4 | [9 empty] | 34.4355 | 128.1571 | 61.2 |  |  |  | 34.4363 | 66.5657 | 61.6 | 34.4257 | 35.5869 | 61.8 | 34.4347 | 4.7369 | 62 | 41.29 | 30.9458 | 59.8 | 5 | 297 | 41.29 | 282.5976 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.4031 | 30.9401 | 59.8 | 34.4377 | 61.8476 | 59.6 | 34.4193 | 92.3784 | 59.4 | 34.4034 | 123.2044 | 59.2 | 34.411 | 154.2314 | 59 | 34.4012 | 185.2272 | 58.8 | 34.4121 | 215.7946 | 58.6 | 34.4231 | 246.7613 | 58.4 | 34.4048 | 277.9113 | 58.2 | 34.3955 | 308.5838 | 58 |  |  |  | 34.4173 | 251.5844 | 60.4 | [9 empty] | 34.4438 | 128.1566 | 61.2 |  |  |  | 34.4446 | 66.5792 | 61.6 | 34.4341 | 35.5849 | 61.8 | 34.443 | 4.7369 | 62 | 41.3 | 30.9401 | 59.8 | 5 | 297 | 41.3 | 282.5995 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.4114 | 30.9345 | 59.8 | 34.446 | 61.8479 | 59.6 | 34.4276 | 92.3879 | 59.4 | 34.4117 | 123.2031 | 59.2 | 34.4193 | 154.2339 | 59 | 34.4095 | 185.2309 | 58.8 | 34.4204 | 215.7932 | 58.6 | 34.4315 | 246.7659 | 58.4 | 34.4131 | 277.9193 | 58.2 | 34.4038 | 308.5906 | 58 |  |  |  | 34.4256 | 251.5836 | 60.4 | [9 empty] | 34.4521 | 128.1562 | 61.2 |  |  |  | 34.453 | 66.5926 | 61.6 | 34.4424 | 35.5828 | 61.8 | 34.4514 | 4.7369 | 62 | 41.31 | 30.9345 | 59.8 | 5 | 297 | 41.31 | 282.6015 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.4198 | 30.9288 | 59.8 | 34.4544 | 61.8481 | 59.6 | 34.4359 | 92.3972 | 59.4 | 34.42 | 123.202 | 59.2 | 34.4276 | 154.2363 | 59 | 34.4179 | 185.2344 | 58.8 | 34.4288 | 215.7919 | 58.6 | 34.4398 | 246.7706 | 58.4 | 34.4214 | 277.9272 | 58.2 | 34.4122 | 308.5975 | 58 |  |  |  | 34.4339 | 251.5831 | 60.4 | [9 empty] | 34.4605 | 128.1558 | 61.2 |  |  |  | 34.4613 | 66.606 | 61.6 | 34.4507 | 35.5807 | 61.8 | 34.4597 | 4.7369 | 62 | 41.32 | 30.9288 | 59.8 | 5 | 297 | 41.32 | 282.6018 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.4281 | 30.9232 | 59.8 | 34.4627 | 61.8484 | 59.6 | 34.4443 | 92.4066 | 59.4 | 34.4284 | 123.2009 | 59.2 | 34.436 | 154.2366 | 59 | 34.4262 | 185.2351 | 58.8 | 34.4371 | 215.7954 | 58.6 | 34.4481 | 246.7827 | 58.4 | 34.4297 | 277.9374 | 58.2 | 34.4205 | 308.5999 | 58 |  |  |  | 34.4423 | 251.5825 | 60.4 | [9 empty] | 34.4688 | 128.1554 | 61.2 |  |  |  | 34.4696 | 66.6194 | 61.6 | 34.459 | 35.5785 | 61.8 | 34.468 | 4.7369 | 62 | 41.33 | 30.9232 | 59.8 | 5 | 297 | 41.33 | 282.6021 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.4364 | 30.9176 | 59.8 | 34.471 | 61.8489 | 59.6 | 34.4526 | 92.4159 | 59.4 | 34.4367 | 123.1985 | 59.2 | 34.4443 | 154.2369 | 59 | 34.4345 | 185.2357 | 58.8 | 34.4454 | 215.7989 | 58.6 | 34.4565 | 246.7948 | 58.4 | 34.438 | 277.9477 | 58.2 | 34.4288 | 308.6023 | 58 |  |  |  | 34.4506 | 251.582 | 60.4 | [9 empty] | 34.4772 | 128.1584 | 61.2 |  |  |  | 34.478 | 66.6328 | 61.6 | 34.4674 | 35.5764 | 61.8 | 34.4763 | 4.7368 | 62 | 41.34 | 30.9176 | 59.8 | 5 | 297 | 41.34 | 282.5974 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.4448 | 30.9119 | 59.8 | 34.4794 | 61.8494 | 59.6 | 34.4609 | 92.4252 | 59.4 | 34.445 | 123.1961 | 59.2 | 34.4526 | 154.2415 | 59 | 34.4428 | 185.2388 | 58.8 | 34.4538 | 215.7993 | 58.6 | 34.4648 | 246.8038 | 58.4 | 34.4464 | 277.9536 | 58.2 | 34.4372 | 308.6011 | 58 |  |  |  | 34.4589 | 251.5815 | 60.4 | [9 empty] | 34.4855 | 128.1614 | 61.2 |  |  |  | 34.4863 | 66.6462 | 61.6 | 34.4757 | 35.5741 | 61.8 | 34.4847 | 4.7368 | 62 | 41.35 | 30.9119 | 59.8 | 5 | 297 | 41.35 | 282.5926 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.4531 | 30.9063 | 59.8 | 34.4877 | 61.8497 | 59.6 | 34.4693 | 92.4346 | 59.4 | 34.4534 | 123.1969 | 59.2 | 34.461 | 154.2461 | 59 | 34.4512 | 185.2419 | 58.8 | 34.4621 | 215.7997 | 58.6 | 34.4731 | 246.8128 | 58.4 | 34.4547 | 277.9596 | 58.2 | 34.4455 | 308.5999 | 58 |  |  |  | 34.4673 | 251.5813 | 60.4 | [9 empty] | 34.4938 | 128.1644 | 61.2 |  |  |  | 34.4946 | 66.6594 | 61.6 | 34.484 | 35.5719 | 61.8 | 34.493 | 4.7368 | 62 | 41.36 | 30.9063 | 59.8 | 5 | 297 | 41.36 | 282.5957 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.4614 | 30.9008 | 59.8 | 34.4961 | 61.85 | 59.6 | 34.4776 | 92.4439 | 59.4 | 34.4617 | 123.1978 | 59.2 | 34.4693 | 154.2492 | 59 | 34.4595 | 185.2451 | 58.8 | 34.4704 | 215.8062 | 58.6 | 34.4815 | 246.8141 | 58.4 | 34.463 | 277.9627 | 58.2 | 34.4538 | 308.5999 | 58 |  |  |  | 34.4756 | 251.5812 | 60.4 | [9 empty] | 34.5022 | 128.1674 | 61.2 |  |  |  | 34.503 | 66.6727 | 61.6 | 34.4924 | 35.5696 | 61.8 | 34.5014 | 4.7368 | 62 | 41.37 | 30.9008 | 59.8 | 5 | 297 | 41.37 | 282.5988 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.4698 | 30.8952 | 59.8 | 34.5044 | 61.8503 | 59.6 | 34.4859 | 92.4533 | 59.4 | 34.47 | 123.2005 | 59.2 | 34.4776 | 154.2523 | 59 | 34.4678 | 185.2483 | 58.8 | 34.4788 | 215.8127 | 58.6 | 34.4898 | 246.8154 | 58.4 | 34.4714 | 277.9658 | 58.2 | 34.4622 | 308.5999 | 58 |  |  |  | 34.4839 | 251.5811 | 60.4 | [9 empty] | 34.5105 | 128.1706 | 61.2 |  |  |  | 34.5113 | 66.686 | 61.6 | 34.5007 | 35.5674 | 61.8 | 34.5097 | 4.7368 | 62 | 41.38 | 30.8952 | 59.8 | 5 | 297 | 41.38 | 282.6044 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.4781 | 30.8897 | 59.8 | 34.5127 | 61.8505 | 59.6 | 34.4942 | 92.4626 | 59.4 | 34.4784 | 123.2033 | 59.2 | 34.4859 | 154.2529 | 59 | 34.4762 | 185.2443 | 58.8 | 34.4871 | 215.8181 | 58.6 | 34.4981 | 246.817 | 58.4 | 34.4797 | 277.9615 | 58.2 | 34.4705 | 308.6026 | 58 |  |  |  | 34.4923 | 251.5811 | 60.4 | [9 empty] | 34.5189 | 128.1737 | 61.2 |  |  |  | 34.5197 | 66.6992 | 61.6 | 34.509 | 35.565 | 61.8 | 34.518 | 4.7368 | 62 | 41.39 | 30.8897 | 59.8 | 5 | 297 | 41.39 | 282.61 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.4864 | 30.8842 | 59.8 | 34.5211 | 61.8507 | 59.6 | 34.5026 | 92.472 | 59.4 | 34.4867 | 123.2014 | 59.2 | 34.4943 | 154.2535 | 59 | 34.4845 | 185.2403 | 58.8 | 34.4954 | 215.8235 | 58.6 | 34.5065 | 246.8185 | 58.4 | 34.488 | 277.9572 | 58.2 | 34.4788 | 308.6053 | 58 |  |  |  | 34.5006 | 251.5825 | 60.4 | [9 empty] | 34.5272 | 128.1762 | 61.2 |  |  |  | 34.528 | 66.7124 | 61.6 | 34.5174 | 35.5627 | 61.8 | 34.5264 | 4.7368 | 62 | 41.4 | 30.8842 | 59.8 | 5 | 297 | 41.4 | 282.6051 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.4947 | 30.8786 | 59.8 | 34.5294 | 61.8508 | 59.6 | 34.5109 | 92.4813 | 59.4 | 34.495 | 123.1996 | 59.2 | 34.5026 | 154.2549 | 59 | 34.4928 | 185.2402 | 58.8 | 34.5038 | 215.8241 | 58.6 | 34.5148 | 246.8143 | 58.4 | 34.4964 | 277.9536 | 58.2 | 34.4872 | 308.6017 | 58 |  |  |  | 34.5089 | 251.5839 | 60.4 | [9 empty] | 34.5356 | 128.1786 | 61.2 |  |  |  | 34.5363 | 66.7256 | 61.6 | 34.5257 | 35.5603 | 61.8 | 34.5347 | 4.7368 | 62 | 41.41 | 30.8786 | 59.8 | 5 | 297 | 41.41 | 282.6003 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.5031 | 30.8731 | 59.8 | 34.5378 | 61.8509 | 59.6 | 34.5192 | 92.4907 | 59.4 | 34.5034 | 123.2001 | 59.2 | 34.5109 | 154.2563 | 59 | 34.5011 | 185.2401 | 58.8 | 34.5121 | 215.8248 | 58.6 | 34.5231 | 246.8101 | 58.4 | 34.5047 | 277.9502 | 58.2 | 34.4955 | 308.5981 | 58 |  |  |  | 34.5173 | 251.5853 | 60.4 | [9 empty] | 34.5439 | 128.1812 | 61.2 |  |  |  | 34.5446 | 66.7386 | 61.6 | 34.534 | 35.558 | 61.8 | 34.5431 | 4.7368 | 62 | 41.42 | 30.8731 | 59.8 | 5 | 297 | 41.42 | 282.6014 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.5114 | 30.8676 | 59.8 | 34.5461 | 61.8511 | 59.6 | 34.5276 | 92.5 | 59.4 | 34.5117 | 123.2005 | 59.2 | 34.5192 | 154.2526 | 59 | 34.5095 | 185.2374 | 58.8 | 34.5204 | 215.8295 | 58.6 | 34.5315 | 246.8192 | 58.4 | 34.513 | 277.9467 | 58.2 | 34.5038 | 308.5913 | 58 |  |  |  | 34.5256 | 251.5868 | 60.4 | [9 empty] | 34.5522 | 128.1839 | 61.2 |  |  |  | 34.553 | 66.7515 | 61.6 | 34.5424 | 35.5557 | 61.8 | 34.5514 | 4.7368 | 62 | 41.43 | 30.8676 | 59.8 | 5 | 297 | 41.43 | 282.6024 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.5197 | 30.862 | 59.8 | 34.5544 | 61.8512 | 59.6 | 34.5359 | 92.5094 | 59.4 | 34.52 | 123.1993 | 59.2 | 34.5276 | 154.2489 | 59 | 34.5178 | 185.2346 | 58.8 | 34.5287 | 215.8342 | 58.6 | 34.5398 | 246.8283 | 58.4 | 34.5214 | 277.9432 | 58.2 | 34.5121 | 308.5844 | 58 |  |  |  | 34.534 | 251.5877 | 60.4 | [9 empty] | 34.5605 | 128.186 | 61.2 |  |  |  | 34.5613 | 66.7643 | 61.6 | 34.5507 | 35.5533 | 61.8 | 34.5597 | 4.7368 | 62 | 41.44 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 41.44 | 282.6002 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.5281 | 30.8565 | 59.8 | 34.5628 | 61.8513 | 59.6 | 34.5442 | 92.5187 | 59.4 | 34.5284 | 123.198 | 59.2 | 34.5359 | 154.2481 | 59 | 34.5261 | 185.2382 | 58.8 | 34.5371 | 215.8311 | 58.6 | 34.5481 | 246.8371 | 58.4 | 34.5297 | 277.9395 | 58.2 | 34.5205 | 308.5776 | 58 |  |  |  | 34.5423 | 251.5887 | 60.4 | [9 empty] | 34.5689 | 128.1882 | 61.2 |  |  |  | 34.5696 | 66.7771 | 61.6 | 34.559 | 35.5511 | 61.8 | 34.5681 | 4.7369 | 62 | 41.45 | 30.8565 | 59.8 | 5 | 297 | 41.45 | 282.598 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.5364 | 30.851 | 59.8 | 34.5711 | 61.8515 | 59.6 | 34.5526 | 92.5281 | 59.4 | 34.5367 | 123.1998 | 59.2 | 34.5442 | 154.2473 | 59 | 34.5345 | 185.2417 | 58.8 | 34.5454 | 215.8279 | 58.6 | 34.5565 | 246.8459 | 58.4 | 34.538 | 277.9359 | 58.2 | 34.5288 | 308.5708 | 58 |  |  |  | 34.5506 | 251.588 | 60.4 | [9 empty] | 34.5772 | 128.1902 | 61.2 |  |  |  | 34.578 | 66.79 | 61.6 | 34.5674 | 35.5489 | 61.8 | 34.5764 | 4.7369 | 62 | 41.46 | 30.851 | 59.8 | 5 | 297 | 41.46 | 282.5996 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.5447 | 30.8475 | 59.8 | 34.5795 | 61.8516 | 59.6 | 34.5609 | 92.5374 | 59.4 | 34.545 | 123.2016 | 59.2 | 34.5526 | 154.2444 | 59 | 34.5428 | 185.2452 | 58.8 | 34.5537 | 215.8316 | 58.6 | 34.5648 | 246.8558 | 58.4 | 34.5464 | 277.929 | 58.2 | 34.5371 | 308.564 | 58 |  |  |  | 34.5589 | 251.5873 | 60.4 | [9 empty] | 34.5856 | 128.1923 | 61.2 |  |  |  | 34.5863 | 66.8029 | 61.6 | 34.5757 | 35.5466 | 61.8 | 34.5847 | 4.7369 | 62 | 41.47 | 30.8475 | 59.8 | 5 | 297 | 41.47 | 282.6012 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.5531 | 30.8439 | 59.8 | 34.5878 | 61.8517 | 59.6 | 34.5692 | 92.5467 | 59.4 | 34.5534 | 123.2013 | 59.2 | 34.5609 | 154.2414 | 59 | 34.5511 | 185.2487 | 58.8 | 34.5621 | 215.8353 | 58.6 | 34.5732 | 246.8658 | 58.4 | 34.5547 | 277.9221 | 58.2 | 34.5455 | 308.5573 | 58 |  |  |  | 34.5673 | 251.5878 | 60.4 | [9 empty] | 34.5939 | 128.1949 | 61.2 |  |  |  | 34.5947 | 66.8079 | 61.6 | 34.584 | 35.5444 | 61.8 | 34.5931 | 4.7368 | 62 | 41.48 | 30.8439 | 59.8 | 5 | 297 | 41.48 | 282.6038 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.5614 | 30.8404 | 59.8 | 34.5961 | 61.8519 | 59.6 | 34.5775 | 92.5561 | 59.4 | 34.5617 | 123.201 | 59.2 | 34.5692 | 154.2428 | 59 | 34.5594 | 185.2469 | 58.8 | 34.5704 | 215.8349 | 58.6 | 34.5815 | 246.877 | 58.4 | 34.563 | 277.9088 | 58.2 | 34.5538 | 308.5499 | 58 |  |  |  | 34.5756 | 251.5883 | 60.4 | [9 empty] | 34.6023 | 128.1976 | 61.2 |  |  |  | 34.603 | 66.8129 | 61.6 | 34.5923 | 35.5424 | 61.8 | 34.6014 | 4.7368 | 62 | 41.49 | 30.8404 | 59.8 | 5 | 297 | 41.49 | 282.6063 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.5697 | 30.8369 | 59.8 | 34.6045 | 61.852 | 59.6 | 34.5859 | 92.5654 | 59.4 | 34.57 | 123.2014 | 59.2 | 34.5775 | 154.2441 | 59 | 34.5678 | 185.2451 | 58.8 | 34.5787 | 215.8345 | 58.6 | 34.5898 | 246.8882 | 58.4 | 34.5714 | 277.8954 | 58.2 | 34.5621 | 308.5425 | 58 |  |  |  | 34.584 | 251.5888 | 60.4 | [9 empty] | 34.6106 | 128.1988 | 61.2 |  |  |  | 34.6113 | 66.8179 | 61.6 | 34.6007 | 35.5404 | 61.8 | 34.6097 | 4.7368 | 62 | 41.5 | 30.8369 | 59.8 | 5 | 297 | 41.5 | 282.6071 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.578 | 30.8361 | 59.8 | 34.6128 | 61.8521 | 59.6 | 34.5942 | 92.5748 | 59.4 | 34.5784 | 123.2018 | 59.2 | 34.5859 | 154.2455 | 59 | 34.5761 | 185.2455 | 58.8 | 34.587 | 215.8374 | 58.6 | 34.5981 | 246.8905 | 58.4 | 34.5797 | 277.8813 | 58.2 | 34.5705 | 308.5398 | 58 |  |  |  | 34.5923 | 251.5893 | 60.4 | [9 empty] | 34.6189 | 128.2001 | 61.2 |  |  |  | 34.6197 | 66.8229 | 61.6 | 34.609 | 35.5384 | 61.8 | 34.6181 | 4.7367 | 62 | 41.51 | 30.8361 | 59.8 | 5 | 297 | 41.51 | 282.6078 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.5864 | 30.8353 | 59.8 | 34.6211 | 61.8523 | 59.6 | 34.6025 | 92.5841 | 59.4 | 34.5867 | 123.2027 | 59.2 | 34.5942 | 154.2468 | 59 | 34.5844 | 185.2459 | 58.8 | 34.5954 | 215.8403 | 58.6 | 34.6065 | 246.8927 | 58.4 | 34.588 | 277.8673 | 58.2 | 34.5788 | 308.5371 | 58 |  |  |  | 34.6006 | 251.587 | 60.4 | [9 empty] | 34.6273 | 128.1997 | 61.2 |  |  |  | 34.628 | 66.8278 | 61.6 | 34.6173 | 35.5363 | 61.8 | 34.6264 | 4.7366 | 62 | 41.52 | 30.8353 | 59.8 | 5 | 297 | 41.52 | 282.6151 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.5947 | 30.8345 | 59.8 | 34.6295 | 61.8524 | 59.6 | 34.6109 | 92.5935 | 59.4 | 34.595 | 123.2036 | 59.2 | 34.6025 | 154.2429 | 59 | 34.5927 | 185.2411 | 58.8 | 34.6037 | 215.8449 | 58.6 | 34.6148 | 246.9007 | 58.4 | 34.5963 | 277.8533 | 58.2 | 34.5871 | 308.5356 | 58 |  |  |  | 34.6089 | 251.5846 | 60.4 | [9 empty] | 34.6356 | 128.1992 | 61.2 |  |  |  | 34.6363 | 66.8327 | 61.6 | 34.6257 | 35.5343 | 61.8 | 34.6348 | 4.7366 | 62 | 41.53 | 30.8345 | 59.8 | 5 | 297 | 41.53 | 282.6223 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.603 | 30.8337 | 59.8 | 34.6378 | 61.8526 | 59.6 | 34.6192 | 92.6028 | 59.4 | 34.6034 | 123.2008 | 59.2 | 34.6109 | 154.239 | 59 | 34.6011 | 185.2365 | 58.8 | 34.612 | 215.8496 | 58.6 | 34.6231 | 246.9087 | 58.4 | 34.6047 | 277.8392 | 58.2 | 34.5954 | 308.534 | 58 |  |  |  | 34.6173 | 251.5877 | 60.4 | [9 empty] | 34.644 | 128.1998 | 61.2 |  |  |  | 34.6447 | 66.8348 | 61.6 | 34.634 | 35.5323 | 61.8 | 34.6431 | 4.7365 | 62 | 41.54 | 30.8337 | 59.8 | 5 | 297 | 41.54 | 282.6188 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.6114 | 30.8329 | 59.8 | 34.6462 | 61.8527 | 59.6 | 34.6275 | 92.6121 | 59.4 | 34.6117 | 123.198 | 59.2 | 34.6192 | 154.2366 | 59 | 34.6094 | 185.2373 | 58.8 | 34.6204 | 215.8484 | 58.6 | 34.6315 | 246.9036 | 58.4 | 34.613 | 277.8282 | 58.2 | 34.6038 | 308.5311 | 58 |  |  |  | 34.6256 | 251.5907 | 60.4 | [9 empty] | 34.6523 | 128.2004 | 61.2 |  |  |  | 34.653 | 66.8369 | 61.6 | 34.6423 | 35.5302 | 61.8 | 34.6514 | 4.7364 | 62 | 41.55 | 30.8329 | 59.8 | 5 | 297 | 41.55 | 282.6153 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.6197 | 30.8321 | 59.8 | 34.6545 | 61.8528 | 59.6 | 34.6358 | 92.621 | 59.4 | 34.62 | 123.1989 | 59.2 | 34.6275 | 154.2342 | 59 | 34.6177 | 185.2382 | 58.8 | 34.6287 | 215.8473 | 58.6 | 34.6398 | 246.8986 | 58.4 | 34.6213 | 277.8172 | 58.2 | 34.6121 | 308.5281 | 58 |  |  |  | 34.634 | 251.5938 | 60.4 | [9 empty] | 34.6606 | 128.2036 | 61.2 |  |  |  | 34.6613 | 66.8381 | 61.6 | 34.6507 | 35.5281 | 61.8 | 34.6598 | 4.7363 | 62 | 41.56 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 41.56 | 282.6207 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.628 | 30.8321 | 59.8 | 34.6628 | 61.8529 | 59.6 | 34.6442 | 92.6299 | 59.4 | 34.6284 | 123.1998 | 59.2 | 34.6358 | 154.227 | 59 | 34.6261 | 185.2368 | 58.8 | 34.637 | 215.8479 | 58.6 | 34.6482 | 246.9075 | 58.4 | 34.6297 | 277.8091 | 58.2 | 34.6204 | 308.5249 | 58 |  |  |  | 34.6423 | 251.5968 | 60.4 | [9 empty] | 34.669 | 128.2069 | 61.2 |  |  |  | 34.6697 | 66.8394 | 61.6 | 34.659 | 35.526 | 61.8 | 34.6681 | 4.7362 | 62 | 41.57 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 41.57 | 282.6262 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.6363 | 30.8321 | 59.8 | 34.6712 | 61.8529 | 59.6 | 34.6525 | 92.6334 | 59.4 | 34.6367 | 123.1981 | 59.2 | 34.6442 | 154.2197 | 59 | 34.6344 | 185.2354 | 58.8 | 34.6454 | 215.8486 | 58.6 | 34.6565 | 246.9164 | 58.4 | 34.638 | 277.8009 | 58.2 | 34.6288 | 308.5217 | 58 |  |  |  | 34.6506 | 251.5994 | 60.4 | [9 empty] | 34.6773 | 128.2108 | 61.2 |  |  |  | 34.678 | 66.841 | 61.6 | 34.6673 | 35.5239 | 61.8 | 34.6765 | 4.7361 | 62 | 41.58 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 41.58 | 282.6281 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.6447 | 30.8321 | 59.8 | 34.6795 | 61.853 | 59.6 | 34.6608 | 92.6369 | 59.4 | 34.645 | 123.1964 | 59.2 | 34.6525 | 154.216 | 59 | 34.6427 | 185.2358 | 58.8 | 34.6537 | 215.8461 | 58.6 | 34.6648 | 246.9196 | 58.4 | 34.6463 | 277.7918 | 58.2 | 34.6371 | 308.517 | 58 |  |  |  | 34.659 | 251.6019 | 60.4 | [9 empty] | 34.6856 | 128.2146 | 61.2 |  |  |  | 34.6863 | 66.8426 | 61.6 | 34.6757 | 35.5218 | 61.8 | 34.6848 | 4.7361 | 62 | 41.59 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 41.59 | 282.6301 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.653 | 30.8322 | 59.8 | 34.6879 | 61.8507 | 59.6 | 34.6692 | 92.6404 | 59.4 | 34.6534 | 123.1985 | 59.2 | 34.6608 | 154.2124 | 59 | 34.651 | 185.2361 | 58.8 | 34.662 | 215.8437 | 58.6 | 34.6732 | 246.9229 | 58.4 | 34.6547 | 277.7827 | 58.2 | 34.6454 | 308.5123 | 58 |  |  |  | 34.6673 | 251.602 | 60.4 | [9 empty] | 34.694 | 128.2178 | 61.2 |  |  |  | 34.6947 | 66.8443 | 61.6 | 34.684 | 35.5196 | 61.8 | 34.6931 | 4.7359 | 62 | 41.6 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 41.6 | 282.6436 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.6613 | 30.8323 | 59.8 | 34.6962 | 61.8483 | 59.6 | 34.6775 | 92.6438 | 59.4 | 34.6617 | 123.2005 | 59.2 | 34.6691 | 154.2087 | 59 | 34.6594 | 185.2383 | 58.8 | 34.6703 | 215.8485 | 58.6 | 34.6815 | 246.9181 | 58.4 | 34.663 | 277.7726 | 58.2 | 34.6537 | 308.5077 | 58 |  |  |  | 34.6756 | 251.6021 | 60.4 | [9 empty] | 34.7023 | 128.221 | 61.2 |  |  |  | 34.703 | 66.846 | 61.6 | 34.6923 | 35.5174 | 61.8 | 34.7014 | 4.7358 | 62 | 41.61 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 41.61 | 282.6571 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.6697 | 30.8324 | 59.8 | 34.7045 | 61.846 | 59.6 | 34.6858 | 92.6438 | 59.4 | 34.67 | 123.2009 | 59.2 | 34.6775 | 154.205 | 59 | 34.6677 | 185.2404 | 58.8 | 34.6787 | 215.8533 | 58.6 | 34.6898 | 246.9133 | 58.4 | 34.6713 | 277.7626 | 58.2 | 34.6621 | 308.5031 | 58 |  |  |  | 34.684 | 251.5966 | 60.4 | [9 empty] | 34.7107 | 128.2243 | 61.2 |  |  |  | 34.7113 | 66.8425 | 61.6 | 34.7007 | 35.5152 | 61.8 | 34.7098 | 4.7357 | 62 | 41.62 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 41.62 | 282.6674 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.678 | 30.8324 | 59.8 | 34.7129 | 61.8436 | 59.6 | 34.6942 | 92.6438 | 59.4 | 34.6784 | 123.2014 | 59.2 | 34.6858 | 154.1999 | 59 | 34.676 | 185.2368 | 58.8 | 34.687 | 215.8559 | 58.6 | 34.6982 | 246.913 | 58.4 | 34.6797 | 277.7527 | 58.2 | 34.6704 | 308.4982 | 58 |  |  |  | 34.6923 | 251.591 | 60.4 | [9 empty] | 34.719 | 128.2276 | 61.2 |  |  |  | 34.7197 | 66.8389 | 61.6 | 34.709 | 35.5131 | 61.8 | 34.7181 | 4.7356 | 62 | 41.63 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 41.63 | 282.6776 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.6863 | 30.8325 | 59.8 | 34.7212 | 61.8413 | 59.6 | 34.7025 | 92.6438 | 59.4 | 34.6867 | 123.2006 | 59.2 | 34.6941 | 154.1947 | 59 | 34.6844 | 185.2331 | 58.8 | 34.6953 | 215.8585 | 58.6 | 34.7065 | 246.9126 | 58.4 | 34.688 | 277.7427 | 58.2 | 34.6787 | 308.4934 | 58 |  |  |  | 34.7006 | 251.5854 | 60.4 | [9 empty] | 34.7274 | 128.2265 | 61.2 |  |  |  | 34.728 | 66.8338 | 61.6 | 34.7173 | 35.5109 | 61.8 | 34.7265 | 4.7355 | 62 | 41.64 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 41.64 | 282.678 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.6947 | 30.8325 | 59.8 | 34.7296 | 61.8391 | 59.6 | 34.7108 | 92.6438 | 59.4 | 34.695 | 123.1998 | 59.2 | 34.7025 | 154.1918 | 59 | 34.6927 | 185.2329 | 58.8 | 34.7037 | 215.8574 | 58.6 | 34.7148 | 246.9027 | 58.4 | 34.6963 | 277.7292 | 58.2 | 34.6871 | 308.4878 | 58 |  |  |  | 34.709 | 251.5799 | 60.4 | [9 empty] | 34.7357 | 128.2253 | 61.2 |  |  |  | 34.7364 | 66.8286 | 61.6 | 34.7256 | 35.5105 | 61.8 | 34.7348 | 4.7355 | 62 | 41.65 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 41.65 | 282.6783 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.703 | 30.8326 | 59.8 | 34.7379 | 61.8368 | 59.6 | 34.7191 | 92.6437 | 59.4 | 34.7034 | 123.2006 | 59.2 | 34.7108 | 154.1889 | 59 | 34.701 | 185.2328 | 58.8 | 34.712 | 215.8562 | 58.6 | 34.7231 | 246.8927 | 58.4 | 34.7047 | 277.7157 | 58.2 | 34.6954 | 308.4822 | 58 |  |  |  | 34.7173 | 251.572 | 60.4 | [9 empty] | 34.744 | 128.2221 | 61.2 |  |  |  | 34.7447 | 66.8235 | 61.6 | 34.734 | 35.5102 | 61.8 | 34.7431 | 4.7354 | 62 | 41.66 | 30.8326 | 59.8 | 5 | 297 | 41.66 | 282.6839 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.7113 | 30.8326 | 59.8 | 34.7462 | 61.8345 | 59.6 | 34.7275 | 92.6437 | 59.4 | 34.7117 | 123.2013 | 59.2 | 34.7191 | 154.181 | 59 | 34.7094 | 185.2323 | 58.8 | 34.7203 | 215.8569 | 58.6 | 34.7315 | 246.894 | 58.4 | 34.713 | 277.7002 | 58.2 | 34.7037 | 308.475 | 58 |  |  |  | 34.7256 | 251.5641 | 60.4 | [9 empty] | 34.7524 | 128.2189 | 61.2 |  |  |  | 34.753 | 66.8183 | 61.6 | 34.7423 | 35.5098 | 61.8 | 34.7515 | 4.7353 | 62 | 41.67 | 30.8326 | 59.8 | 5 | 297 | 41.67 | 282.6895 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.7196 | 30.8326 | 59.8 | 34.7546 | 61.8321 | 59.6 | 34.7358 | 92.6437 | 59.4 | 34.72 | 123.201 | 59.2 | 34.7274 | 154.173 | 59 | 34.7177 | 185.2318 | 58.8 | 34.7287 | 215.8576 | 58.6 | 34.7398 | 246.8952 | 58.4 | 34.7213 | 277.6847 | 58.2 | 34.7121 | 308.4678 | 58 |  |  |  | 34.734 | 251.5604 | 60.4 | [9 empty] | 34.7607 | 128.2157 | 61.2 |  |  |  | 34.7614 | 66.8132 | 61.6 | 34.7506 | 35.5094 | 61.8 | 34.7598 | 4.7352 | 62 | 41.68 | 30.8326 | 59.8 | 5 | 297 | 41.68 | 282.6913 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.728 | 30.8327 | 59.8 | 34.7629 | 61.8297 | 59.6 | 34.7441 | 92.6437 | 59.4 | 34.7284 | 123.2008 | 59.2 | 34.7358 | 154.173 | 59 | 34.726 | 185.2364 | 58.8 | 34.737 | 215.8533 | 58.6 | 34.7482 | 246.8963 | 58.4 | 34.7296 | 277.6693 | 58.2 | 34.7204 | 308.4606 | 58 |  |  |  | 34.7423 | 251.5566 | 60.4 | [9 empty] | 34.769 | 128.2125 | 61.2 |  |  |  | 34.7697 | 66.8081 | 61.6 | 34.759 | 35.509 | 61.8 | 34.7682 | 4.7351 | 62 | 41.69 | 30.8327 | 59.8 | 5 | 297 | 41.69 | 282.6931 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.7363 | 30.8328 | 59.8 | 34.7712 | 61.8272 | 59.6 | 34.7525 | 92.6437 | 59.4 | 34.7367 | 123.204 | 59.2 | 34.7441 | 154.1729 | 59 | 34.7343 | 185.2409 | 58.8 | 34.7453 | 215.849 | 58.6 | 34.7565 | 246.8973 | 58.4 | 34.738 | 277.654 | 58.2 | 34.7287 | 308.4534 | 58 |  |  |  | 34.7506 | 251.5528 | 60.4 | [9 empty] | 34.7774 | 128.2111 | 61.2 |  |  |  | 34.778 | 66.8029 | 61.6 | 34.7673 | 35.5086 | 61.8 | 34.7765 | 4.735 | 62 | 41.7 | 30.8328 | 59.8 | 5 | 297 | 41.7 | 282.6998 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.7446 | 30.833 | 59.8 | 34.7796 | 61.8247 | 59.6 | 34.7608 | 92.6436 | 59.4 | 34.7451 | 123.2073 | 59.2 | 34.7524 | 154.1692 | 59 | 34.7426 | 185.2464 | 58.8 | 34.7537 | 215.8527 | 58.6 | 34.7648 | 246.9009 | 58.4 | 34.7463 | 277.6394 | 58.2 | 34.7371 | 308.447 | 58 |  |  |  | 34.759 | 251.549 | 60.4 | [9 empty] | 34.7857 | 128.2097 | 61.2 |  |  |  | 34.7863 | 66.7977 | 61.6 | 34.7756 | 35.5083 | 61.8 | 34.7848 | 4.735 | 62 | 41.71 | 30.833 | 59.8 | 5 | 297 | 41.71 | 282.7065 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.753 | 30.8332 | 59.8 | 34.7879 | 61.8223 | 59.6 | 34.7691 | 92.6436 | 59.4 | 34.7534 | 123.2068 | 59.2 | 34.7607 | 154.1655 | 59 | 34.751 | 185.252 | 58.8 | 34.762 | 215.8563 | 58.6 | 34.7732 | 246.9046 | 58.4 | 34.7546 | 277.6248 | 58.2 | 34.7454 | 308.4406 | 58 |  |  |  | 34.7673 | 251.5479 | 60.4 | [9 empty] | 34.7941 | 128.2072 | 61.2 |  |  |  | 34.7947 | 66.7922 | 61.6 | 34.784 | 35.508 | 61.8 | 34.7932 | 4.7349 | 62 | 41.72 | 30.8332 | 59.8 | 5 | 297 | 41.72 | 282.713 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.7613 | 30.8334 | 59.8 | 34.7963 | 61.8198 | 59.6 | 34.7774 | 92.6436 | 59.4 | 34.7617 | 123.2064 | 59.2 | 34.7691 | 154.1661 | 59 | 34.7593 | 185.252 | 58.8 | 34.7703 | 215.8559 | 58.6 | 34.7815 | 246.9098 | 58.4 | 34.763 | 277.613 | 58.2 | 34.7537 | 308.4326 | 58 |  |  |  | 34.7756 | 251.5467 | 60.4 | [9 empty] | 34.8024 | 128.2048 | 61.2 |  |  |  | 34.803 | 66.7867 | 61.6 | 34.7923 | 35.5077 | 61.8 | 34.8015 | 4.7348 | 62 | 41.73 | 30.8334 | 59.8 | 5 | 297 | 41.73 | 282.7196 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.7696 | 30.8336 | 59.8 | 34.8046 | 61.8173 | 59.6 | 34.7858 | 92.6436 | 59.4 | 34.7701 | 123.2067 | 59.2 | 34.7774 | 154.1668 | 59 | 34.7676 | 185.252 | 58.8 | 34.7786 | 215.8554 | 58.6 | 34.7898 | 246.9149 | 58.4 | 34.7713 | 277.6012 | 58.2 | 34.7621 | 308.4246 | 58 |  |  |  | 34.784 | 251.5443 | 60.4 | [9 empty] | 34.8107 | 128.2014 | 61.2 |  |  |  | 34.8114 | 66.7812 | 61.6 | 34.8006 | 35.5074 | 61.8 | 34.8098 | 4.7347 | 62 | 41.74 | 30.8336 | 59.8 | 5 | 297 | 41.74 | 282.7234 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.778 | 30.8338 | 59.8 | 34.8129 | 61.8148 | 59.6 | 34.7941 | 92.6436 | 59.4 | 34.7784 | 123.2071 | 59.2 | 34.7857 | 154.1689 | 59 | 34.776 | 185.2532 | 58.8 | 34.787 | 215.8567 | 58.6 | 34.7982 | 246.9088 | 58.4 | 34.7796 | 277.5881 | 58.2 | 34.7704 | 308.4204 | 58 |  |  |  | 34.7923 | 251.5418 | 60.4 | [9 empty] | 34.8191 | 128.1981 | 61.2 |  |  |  | 34.8197 | 66.7757 | 61.6 | 34.809 | 35.507 | 61.8 | 34.8182 | 4.7346 | 62 | 41.75 | 30.8338 | 59.8 | 5 | 297 | 41.75 | 282.7271 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.7863 | 30.834 | 59.8 | 34.8213 | 61.8124 | 59.6 | 34.8024 | 92.6436 | 59.4 | 34.7867 | 123.2065 | 59.2 | 34.7941 | 154.171 | 59 | 34.7843 | 185.2544 | 58.8 | 34.7953 | 215.8579 | 58.6 | 34.8065 | 246.9026 | 58.4 | 34.788 | 277.5751 | 58.2 | 34.7787 | 308.4162 | 58 |  |  |  | 34.8006 | 251.5394 | 60.4 | [9 empty] | 34.8274 | 128.1949 | 61.2 |  |  |  | 34.828 | 66.7701 | 61.6 | 34.8173 | 35.5066 | 61.8 | 34.8265 | 4.7345 | 62 | 41.76 | 30.834 | 59.8 | 5 | 297 | 41.76 | 282.7318 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.7946 | 30.8342 | 59.8 | 34.8296 | 61.8099 | 59.6 | 34.8108 | 92.6435 | 59.4 | 34.7951 | 123.2059 | 59.2 | 34.8024 | 154.1673 | 59 | 34.7926 | 185.2495 | 58.8 | 34.8036 | 215.8597 | 58.6 | 34.8148 | 246.9037 | 58.4 | 34.7963 | 277.562 | 58.2 | 34.787 | 308.4137 | 58 |  |  |  | 34.809 | 251.5369 | 60.4 | [9 empty] | 34.8358 | 128.1917 | 61.2 |  |  |  | 34.8364 | 66.7646 | 61.6 | 34.8256 | 35.5062 | 61.8 | 34.8348 | 4.7344 | 62 | 41.77 | 30.8342 | 59.8 | 5 | 297 | 41.77 | 282.7364 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.8029 | 30.8344 | 59.8 | 34.838 | 61.8074 | 59.6 | 34.8191 | 92.6434 | 59.4 | 34.8034 | 123.2039 | 59.2 | 34.8107 | 154.1636 | 59 | 34.801 | 185.2446 | 58.8 | 34.812 | 215.8616 | 58.6 | 34.8232 | 246.9048 | 58.4 | 34.8046 | 277.549 | 58.2 | 34.7954 | 308.4112 | 58 |  |  |  | 34.8173 | 251.5345 | 60.4 | [9 empty] | 34.8441 | 128.1881 | 61.2 |  |  |  | 34.8447 | 66.7543 | 61.6 | 34.834 | 35.5058 | 61.8 | 34.8432 | 4.7343 | 62 | 41.78 | 30.8344 | 59.8 | 5 | 297 | 41.78 | 282.7292 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.8113 | 30.8346 | 59.8 | 34.8463 | 61.8049 | 59.6 | 34.8274 | 92.6432 | 59.4 | 34.8117 | 123.2018 | 59.2 | 34.819 | 154.1622 | 59 | 34.8093 | 185.2466 | 58.8 | 34.8203 | 215.8567 | 58.6 | 34.8315 | 246.8994 | 58.4 | 34.813 | 277.5368 | 58.2 | 34.8037 | 308.411 | 58 |  |  |  | 34.8256 | 251.532 | 60.4 | [9 empty] | 34.8524 | 128.1844 | 61.2 |  |  |  | 34.853 | 66.744 | 61.6 | 34.8423 | 35.5109 | 61.8 | 34.8515 | 4.7341 | 62 | 41.79 | 30.8346 | 59.8 | 5 | 297 | 41.79 | 282.722 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.8196 | 30.8348 | 59.8 | 34.8546 | 61.8025 | 59.6 | 34.8358 | 92.6431 | 59.4 | 34.8201 | 123.2019 | 59.2 | 34.8274 | 154.1607 | 59 | 34.8176 | 185.2487 | 58.8 | 34.8286 | 215.8517 | 58.6 | 34.8398 | 246.8941 | 58.4 | 34.8213 | 277.5247 | 58.2 | 34.812 | 308.4108 | 58 |  |  |  | 34.834 | 251.5293 | 60.4 | [9 empty] | 34.8608 | 128.18 | 61.2 |  |  |  | 34.8614 | 66.7336 | 61.6 | 34.8506 | 35.516 | 61.8 | 34.8599 | 4.734 | 62 | 41.8 | 30.8348 | 59.8 | 5 | 297 | 41.8 | 282.7206 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.8279 | 30.8349 | 59.8 | 34.863 | 61.8 | 59.6 | 34.8441 | 92.6429 | 59.4 | 34.8284 | 123.2019 | 59.2 | 34.8357 | 154.1552 | 59 | 34.8259 | 185.2472 | 58.8 | 34.8369 | 215.8517 | 58.6 | 34.8482 | 246.8999 | 58.4 | 34.8296 | 277.5115 | 58.2 | 34.8204 | 308.4022 | 58 |  |  |  | 34.8423 | 251.5265 | 60.4 | [9 empty] | 34.8691 | 128.1756 | 61.2 |  |  |  | 34.8697 | 66.7232 | 61.6 | 34.8589 | 35.5238 | 61.8 | 34.8682 | 4.7339 | 62 | 41.81 | 30.8349 | 59.8 | 5 | 297 | 41.81 | 282.7194 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.8363 | 30.8351 | 59.8 | 34.8713 | 61.7975 | 59.6 | 34.8524 | 92.6429 | 59.4 | 34.8367 | 123.202 | 59.2 | 34.844 | 154.1497 | 59 | 34.8343 | 185.2457 | 58.8 | 34.8453 | 215.8517 | 58.6 | 34.8565 | 246.9058 | 58.4 | 34.838 | 277.4984 | 58.2 | 34.8287 | 308.3937 | 58 |  |  |  | 34.8506 | 251.5234 | 60.4 | [9 empty] | 34.8774 | 128.1715 | 61.2 |  |  |  | 34.8781 | 66.7129 | 61.6 | 34.8673 | 35.5316 | 61.8 | 34.8765 | 4.7338 | 62 | 41.82 | 30.8351 | 59.8 | 5 | 297 | 41.82 | 282.7133 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.8446 | 30.8353 | 59.8 | 34.8797 | 61.795 | 59.6 | 34.8607 | 92.6429 | 59.4 | 34.8451 | 123.202 | 59.2 | 34.8524 | 154.1486 | 59 | 34.8426 | 185.2468 | 58.8 | 34.8536 | 215.8497 | 58.6 | 34.8648 | 246.9102 | 58.4 | 34.8463 | 277.482 | 58.2 | 34.837 | 308.3851 | 58 |  |  |  | 34.859 | 251.5202 | 60.4 | [9 empty] | 34.8858 | 128.1674 | 61.2 |  |  |  | 34.8864 | 66.7025 | 61.6 | 34.8756 | 35.5393 | 61.8 | 34.8849 | 4.7337 | 62 | 41.83 | 30.8353 | 59.8 | 5 | 297 | 41.83 | 282.7072 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.8529 | 30.8354 | 59.8 | 34.888 | 61.7924 | 59.6 | 34.8691 | 92.6429 | 59.4 | 34.8534 | 123.2034 | 59.2 | 34.8607 | 154.1474 | 59 | 34.8509 | 185.2478 | 58.8 | 34.8619 | 215.8476 | 58.6 | 34.8732 | 246.9146 | 58.4 | 34.8546 | 277.4657 | 58.2 | 34.8454 | 308.3765 | 58 |  |  |  | 34.8673 | 251.5171 | 60.4 | [9 empty] | 34.8941 | 128.1625 | 61.2 |  |  |  | 34.8947 | 66.6922 | 61.6 | 34.8839 | 35.547 | 61.8 | 34.8932 | 4.7336 | 62 | 41.84 | 30.8354 | 59.8 | 5 | 297 | 41.84 | 282.7133 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.8612 | 30.8356 | 59.8 | 34.8963 | 61.7897 | 59.6 | 34.8774 | 92.6429 | 59.4 | 34.8617 | 123.2048 | 59.2 | 34.869 | 154.1441 | 59 | 34.8593 | 185.2528 | 58.8 | 34.8703 | 215.8536 | 58.6 | 34.8815 | 246.9151 | 58.4 | 34.8629 | 277.4505 | 58.2 | 34.8537 | 308.3735 | 58 |  |  |  | 34.8756 | 251.514 | 60.4 | [9 empty] | 34.9025 | 128.1577 | 61.2 |  |  |  | 34.903 | 66.6819 | 61.6 | 34.8923 | 35.5547 | 61.8 | 34.9016 | 4.7336 | 62 | 41.85 | 30.8356 | 59.8 | 5 | 297 | 41.85 | 282.7195 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.8696 | 30.8358 | 59.8 | 34.9047 | 61.7872 | 59.6 | 34.8857 | 92.6429 | 59.4 | 34.8701 | 123.2037 | 59.2 | 34.8773 | 154.1408 | 59 | 34.8676 | 185.2578 | 58.8 | 34.8786 | 215.8596 | 58.6 | 34.8899 | 246.9155 | 58.4 | 34.8713 | 277.4353 | 58.2 | 34.862 | 308.3705 | 58 |  |  |  | 34.884 | 251.5109 | 60.4 | [9 empty] | 34.9108 | 128.1529 | 61.2 |  |  |  | 34.9114 | 66.6717 | 61.6 | 34.9006 | 35.5624 | 61.8 | 34.9099 | 4.7336 | 62 | 41.86 | 30.8358 | 59.8 | 5 | 297 | 41.86 | 282.7181 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.8779 | 30.8359 | 59.8 | 34.913 | 61.7847 | 59.6 | 34.8941 | 92.6429 | 59.4 | 34.8784 | 123.2026 | 59.2 | 34.8857 | 154.1381 | 59 | 34.8759 | 185.2551 | 58.8 | 34.8869 | 215.8635 | 58.6 | 34.8982 | 246.9183 | 58.4 | 34.8796 | 277.4211 | 58.2 | 34.8704 | 308.3661 | 58 |  |  |  | 34.8923 | 251.5078 | 60.4 | [9 empty] | 34.9192 | 128.1482 | 61.2 |  |  |  | 34.9197 | 66.6615 | 61.6 | 34.9089 | 35.5701 | 61.8 | 34.9182 | 4.7335 | 62 | 41.87 | 30.8359 | 59.8 | 5 | 297 | 41.87 | 282.7168 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.8862 | 30.8361 | 59.8 | 34.9213 | 61.7822 | 59.6 | 34.9024 | 92.6429 | 59.4 | 34.8867 | 123.2019 | 59.2 | 34.894 | 154.1354 | 59 | 34.8842 | 185.2523 | 58.8 | 34.8953 | 215.8674 | 58.6 | 34.9065 | 246.9211 | 58.4 | 34.8879 | 277.407 | 58.2 | 34.8787 | 308.3618 | 58 |  |  |  | 34.9007 | 251.5031 | 60.4 | [9 empty] | 34.9275 | 128.1447 | 61.2 |  |  |  | 34.928 | 66.6513 | 61.6 | 34.9173 | 35.5779 | 61.8 | 34.9266 | 4.7335 | 62 | 41.88 | 30.8361 | 59.8 | 5 | 297 | 41.88 | 282.7125 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.8946 | 30.8361 | 59.8 | 34.9297 | 61.7796 | 59.6 | 34.9107 | 92.6429 | 59.4 | 34.8951 | 123.2011 | 59.2 | 34.9023 | 154.135 | 59 | 34.8925 | 185.2539 | 58.8 | 34.9036 | 215.8676 | 58.6 | 34.9149 | 246.9181 | 58.4 | 34.8963 | 277.4027 | 58.2 | 34.887 | 308.3559 | 58 |  |  |  | 34.909 | 251.4984 | 60.4 | [9 empty] | 34.9358 | 128.1413 | 61.2 |  |  |  | 34.9364 | 66.6411 | 61.6 | 34.9256 | 35.5856 | 61.8 | 34.9349 | 4.7334 | 62 | 41.89 | 30.8361 | 59.8 | 5 | 297 | 41.89 | 282.7082 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.9029 | 30.8361 | 59.8 | 34.938 | 61.7772 | 59.6 | 34.919 | 92.6429 | 59.4 | 34.9034 | 123.2017 | 59.2 | 34.9106 | 154.1346 | 59 | 34.9009 | 185.2555 | 58.8 | 34.9119 | 215.8678 | 58.6 | 34.9232 | 246.9152 | 58.4 | 34.9046 | 277.3984 | 58.2 | 34.8954 | 308.3499 | 58 |  |  |  | 34.9173 | 251.4926 | 60.4 | [9 empty] | 34.9442 | 128.1387 | 61.2 |  |  |  | 34.9447 | 66.6278 | 61.6 | 34.9339 | 35.5933 | 61.8 | 34.9432 | 4.7334 | 62 | 41.9 | 30.8361 | 59.8 | 5 | 297 | 41.9 | 282.7027 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.9112 | 30.8361 | 59.8 | 34.9464 | 61.7748 | 59.6 | 34.9274 | 92.6429 | 59.4 | 34.9117 | 123.2024 | 59.2 | 34.919 | 154.129 | 59 | 34.9092 | 185.2536 | 58.8 | 34.9203 | 215.871 | 58.6 | 34.9315 | 246.9246 | 58.4 | 34.9129 | 277.3938 | 58.2 | 34.9037 | 308.343 | 58 |  |  |  | 34.9256 | 251.4868 | 60.4 | [9 empty] | 34.9525 | 128.1362 | 61.2 |  |  |  | 34.9531 | 66.6144 | 61.6 | 34.9423 | 35.601 | 61.8 | 34.9516 | 4.7333 | 62 | 41.91 | 30.8361 | 59.8 | 5 | 297 | 41.91 | 282.6972 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.9196 | 30.8361 | 59.8 | 34.9547 | 61.7724 | 59.6 | 34.9357 | 92.6394 | 59.4 | 34.9201 | 123.2026 | 59.2 | 34.9273 | 154.1235 | 59 | 34.9175 | 185.2517 | 58.8 | 34.9286 | 215.8743 | 58.6 | 34.9398 | 246.934 | 58.4 | 34.9212 | 277.3891 | 58.2 | 34.912 | 308.3359 | 58 |  |  |  | 34.934 | 251.4805 | 60.4 | [9 empty] | 34.9608 | 128.1329 | 61.2 |  |  |  | 34.9614 | 66.6014 | 61.6 | 34.9506 | 35.6087 | 61.8 | 34.9599 | 4.7333 | 62 | 41.92 | 30.8361 | 59.8 | 5 | 297 | 41.92 | 282.6919 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.9279 | 30.8361 | 59.8 | 34.963 | 61.77 | 59.6 | 34.944 | 92.6359 | 59.4 | 34.9284 | 123.2029 | 59.2 | 34.9356 | 154.1216 | 59 | 34.9259 | 185.2567 | 58.8 | 34.9369 | 215.8705 | 58.6 | 34.9482 | 246.9393 | 58.4 | 34.9296 | 277.3834 | 58.2 | 34.9203 | 308.3326 | 58 |  |  |  | 34.9423 | 251.4742 | 60.4 | [9 empty] | 34.9692 | 128.1297 | 61.2 |  |  |  | 34.9697 | 66.5884 | 61.6 | 34.9589 | 35.6163 | 61.8 | 34.9683 | 4.7332 | 62 | 41.93 | 30.8361 | 59.8 | 5 | 297 | 41.93 | 282.6866 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.9362 | 30.8361 | 59.8 | 34.9714 | 61.7675 | 59.6 | 34.9524 | 92.6324 | 59.4 | 34.9367 | 123.2054 | 59.2 | 34.944 | 154.1197 | 59 | 34.9342 | 185.2617 | 58.8 | 34.9453 | 215.8669 | 58.6 | 34.9565 | 246.9447 | 58.4 | 34.9379 | 277.3778 | 58.2 | 34.9287 | 308.3292 | 58 |  |  |  | 34.9507 | 251.4684 | 60.4 | [9 empty] | 34.9775 | 128.1268 | 61.2 |  |  |  | 34.9781 | 66.573 | 61.6 | 34.9673 | 35.6239 | 61.8 | 34.9766 | 4.7332 | 62 | 41.94 | 30.8361 | 59.8 | 5 | 297 | 41.94 | 282.6815 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.9445 | 30.8362 | 59.8 | 34.9797 | 61.7651 | 59.6 | 34.9607 | 92.6289 | 59.4 | 34.9451 | 123.2079 | 59.2 | 34.9523 | 154.1149 | 59 | 34.9425 | 185.2656 | 58.8 | 34.9536 | 215.8681 | 58.6 | 34.9649 | 246.9471 | 58.4 | 34.9462 | 277.3689 | 58.2 | 34.937 | 308.3279 | 58 |  |  |  | 34.959 | 251.4625 | 60.4 | [9 empty] | 34.9859 | 128.1239 | 61.2 |  |  |  | 34.9864 | 66.5575 | 61.6 | 34.9756 | 35.6314 | 61.8 | 34.9849 | 4.7331 | 62 | 41.95 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 41.95 | 282.6763 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.9529 | 30.8362 | 59.8 | 34.9881 | 61.7627 | 59.6 | 34.969 | 92.622 | 59.4 | 34.9534 | 123.208 | 59.2 | 34.9606 | 154.1102 | 59 | 34.9509 | 185.2694 | 58.8 | 34.9619 | 215.8693 | 58.6 | 34.9732 | 246.9494 | 58.4 | 34.9546 | 277.36 | 58.2 | 34.9453 | 308.3266 | 58 |  |  |  | 34.9673 | 251.4583 | 60.4 | [9 empty] | 34.9942 | 128.121 | 61.2 |  |  |  | 34.9948 | 66.542 | 61.6 | 34.9839 | 35.639 | 61.8 | 34.9933 | 4.7331 | 62 | 41.96 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 41.96 | 282.6689 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.9612 | 30.8362 | 59.8 | 34.9964 | 61.7603 | 59.6 | 34.9774 | 92.6151 | 59.4 | 34.9617 | 123.2081 | 59.2 | 34.9689 | 154.109 | 59 | 34.9592 | 185.2665 | 58.8 | 34.9702 | 215.8675 | 58.6 | 34.9815 | 246.9567 | 58.4 | 34.9629 | 277.3541 | 58.2 | 34.9537 | 308.3238 | 58 |  |  |  | 34.9756 | 251.4541 | 60.4 | [9 empty] | 35.0025 | 128.118 | 61.2 |  |  |  | 35.0031 | 66.5266 | 61.6 | 34.9922 | 35.6465 | 61.8 | 35.0016 | 4.733 | 62 | 41.97 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 41.97 | 282.6614 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.9695 | 30.8362 | 59.8 | 35.0047 | 61.7578 | 59.6 | 34.9857 | 92.6082 | 59.4 | 34.9701 | 123.2085 | 59.2 | 34.9773 | 154.1078 | 59 | 34.9675 | 185.2635 | 58.8 | 34.9785 | 215.8656 | 58.6 | 34.9899 | 246.964 | 58.4 | 34.9712 | 277.3482 | 58.2 | 34.962 | 308.321 | 58 |  |  |  | 34.984 | 251.4544 | 60.4 | [9 empty] | 35.0109 | 128.1145 | 61.2 |  |  |  | 35.0114 | 66.5128 | 61.6 | 35.0006 | 35.654 | 61.8 | 35.0099 | 4.7386 | 62 | 41.98 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 41.98 | 282.6525 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.9779 | 30.8362 | 59.8 | 35.0131 | 61.7554 | 59.6 | 34.994 | 92.6014 | 59.4 | 34.9784 | 123.2089 | 59.2 | 34.9856 | 154.1081 | 59 | 34.9758 | 185.2641 | 58.8 | 34.9869 | 215.8682 | 58.6 | 34.9982 | 246.9615 | 58.4 | 34.9796 | 277.3532 | 58.2 | 34.9703 | 308.3163 | 58 |  |  |  | 34.9923 | 251.4547 | 60.4 | [9 empty] | 35.0192 | 128.111 | 61.2 |  |  |  | 35.0197 | 66.4991 | 61.6 | 35.0089 | 35.6616 | 61.8 | 35.0183 | 4.7441 | 62 | 41.99 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 41.99 | 282.6436 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.9862 | 30.8362 | 59.8 | 35.0214 | 61.753 | 59.6 | 35.0023 | 92.5945 | 59.4 | 34.9867 | 123.2089 | 59.2 | 34.9939 | 154.1083 | 59 | 34.9842 | 185.2647 | 58.8 | 34.9952 | 215.8707 | 58.6 | 35.0066 | 246.959 | 58.4 | 34.9879 | 277.3582 | 58.2 | 34.9787 | 308.3116 | 58 |  |  |  | 35.0007 | 251.4496 | 60.4 | [9 empty] | 35.0276 | 128.1078 | 61.2 |  |  |  | 35.0281 | 66.4852 | 61.6 | 35.0172 | 35.6692 | 61.8 | 35.0266 | 4.7519 | 62 | 42 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 42 | 282.6323 | 60.2 | 5 | 297
|  | 34.9945 | 30.8362 | 59.8 | 35.0298 | 61.7506 | 59.6 | 35.0107 | 92.5876 | 59.4 | 34.9951 | 123.2089 | 59.2 | 35.0023 | 154.1035 | 59 | 34.9925 | 185.2634 | 58.8 | 35.0035 | 215.877 | 58.6 | 35.0149 | 246.9632 | 58.4 | 34.9962 | 277.3642 | 58.2 | 34.987 | 308.3105 | 58 |  |  |  | 35.009 | 251.4445 | 60.4 | [9 empty] | 35.0359 | 128.1046 | 61.2 |  |  |  | 35.0364 | 66.4712 | 61.6 | 35.0256 | 35.6769 | 61.8 | 35.0349 | 4.7598 | 62 | 42.01 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 42.01 | 282.6209 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.0028 | 30.8362 | 59.8 | 35.0381 | 61.7481 | 59.6 | 35.019 | 92.5807 | 59.4 | 35.0034 | 123.208 | 59.2 | 35.0106 | 154.0987 | 59 | 35.0008 | 185.262 | 58.8 | 35.0119 | 215.8833 | 58.6 | 35.0232 | 246.9674 | 58.4 | 35.0045 | 277.3701 | 58.2 | 34.9953 | 308.3094 | 58 |  |  |  | 35.0173 | 251.4369 | 60.4 | [9 empty] | 35.0442 | 128.1015 | 61.2 |  |  |  | 35.0447 | 66.4576 | 61.6 | 35.0339 | 35.6845 | 61.8 | 35.0433 | 4.7713 | 62 | 42.02 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 42.02 | 282.602 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.0112 | 30.8362 | 59.8 | 35.0464 | 61.7457 | 59.6 | 35.0273 | 92.5738 | 59.4 | 35.0117 | 123.2072 | 59.2 | 35.0189 | 154.0975 | 59 | 35.0092 | 185.2668 | 58.8 | 35.0202 | 215.8808 | 58.6 | 35.0316 | 246.9653 | 58.4 | 35.0129 | 277.376 | 58.2 | 35.0037 | 308.3074 | 58 |  |  |  | 35.0257 | 251.4293 | 60.4 | [9 empty] | 35.0526 | 128.0984 | 61.2 |  |  |  | 35.0531 | 66.444 | 61.6 | 35.0422 | 35.6921 | 61.8 | 35.0516 | 4.7828 | 62 | 42.03 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 42.03 | 282.583 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.0195 | 30.8362 | 59.8 | 35.0548 | 61.7433 | 59.6 | 35.0357 | 92.5669 | 59.4 | 35.0201 | 123.2084 | 59.2 | 35.0272 | 154.0964 | 59 | 35.0175 | 185.2716 | 58.8 | 35.0285 | 215.8782 | 58.6 | 35.0399 | 246.9633 | 58.4 | 35.0212 | 277.382 | 58.2 | 35.012 | 308.3054 | 58 |  |  |  | 35.034 | 251.4217 | 60.4 | [9 empty] | 35.0609 | 128.097 | 61.2 |  |  |  | 35.0614 | 66.4303 | 61.6 | 35.0506 | 35.6997 | 61.8 | 35.06 | 4.7943 | 62 | 42.04 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 42.04 | 282.5694 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.0278 | 30.8362 | 59.8 | 35.0631 | 61.7409 | 59.6 | 35.044 | 92.5601 | 59.4 | 35.0284 | 123.2097 | 59.2 | 35.0356 | 154.0916 | 59 | 35.0258 | 185.2728 | 58.8 | 35.0369 | 215.8788 | 58.6 | 35.0482 | 246.9725 | 58.4 | 35.0295 | 277.3889 | 58.2 | 35.0203 | 308.3024 | 58 |  |  |  | 35.0423 | 251.4141 | 60.4 | [9 empty] | 35.0692 | 128.0956 | 61.2 |  |  |  | 35.0698 | 66.4167 | 61.6 | 35.0589 | 35.7073 | 61.8 | 35.0683 | 4.8059 | 62 | 42.05 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 42.05 | 282.5559 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.0362 | 30.8362 | 59.8 | 35.0714 | 61.7384 | 59.6 | 35.0523 | 92.5532 | 59.4 | 35.0367 | 123.2099 | 59.2 | 35.0439 | 154.0869 | 59 | 35.0341 | 185.274 | 58.8 | 35.0452 | 215.8793 | 58.6 | 35.0565 | 246.9817 | 58.4 | 35.0379 | 277.3958 | 58.2 | 35.0287 | 308.2993 | 58 |  |  |  | 35.0507 | 251.4065 | 60.4 | [9 empty] | 35.0776 | 128.0907 | 61.2 |  |  |  | 35.0781 | 66.404 | 61.6 | 35.0672 | 35.7149 | 61.8 | 35.0766 | 4.8174 | 62 | 42.06 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 42.06 | 282.5395 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.0445 | 30.8363 | 59.8 | 35.0798 | 61.736 | 59.6 | 35.0606 | 92.5463 | 59.4 | 35.0451 | 123.2102 | 59.2 | 35.0522 | 154.0872 | 59 | 35.0425 | 185.2772 | 58.8 | 35.0535 | 215.8753 | 58.6 | 35.0649 | 246.9874 | 58.4 | 35.0462 | 277.4 | 58.2 | 35.037 | 308.2952 | 58 |  |  |  | 35.059 | 251.3989 | 60.4 | [9 empty] | 35.0859 | 128.0858 | 61.2 |  |  |  | 35.0864 | 66.3913 | 61.6 | 35.0756 | 35.7225 | 61.8 | 35.085 | 4.8289 | 62 | 42.07 | 30.8363 | 59.8 | 5 | 297 | 42.07 | 282.5232 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.0528 | 30.8363 | 59.8 | 35.0881 | 61.7336 | 59.6 | 35.069 | 92.5394 | 59.4 | 35.0534 | 123.212 | 59.2 | 35.0605 | 154.0876 | 59 | 35.0508 | 185.2804 | 58.8 | 35.0619 | 215.8714 | 58.6 | 35.0732 | 246.993 | 58.4 | 35.0545 | 277.4041 | 58.2 | 35.0453 | 308.2911 | 58 |  |  |  | 35.0673 | 251.394 | 60.4 | [9 empty] | 35.0943 | 128.0803 | 61.2 |  |  |  | 35.0948 | 66.3783 | 61.6 | 35.0839 | 35.73 | 61.8 | 35.0933 | 4.8405 | 62 | 42.08 | 30.8363 | 59.8 | 5 | 297 | 42.08 | 282.5203 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.0612 | 30.8362 | 59.8 | 35.0965 | 61.7312 | 59.6 | 35.0773 | 92.5325 | 59.4 | 35.0617 | 123.2138 | 59.2 | 35.0689 | 154.0865 | 59 | 35.0591 | 185.287 | 58.8 | 35.0702 | 215.8754 | 58.6 | 35.0816 | 246.9935 | 58.4 | 35.0629 | 277.4076 | 58.2 | 35.0536 | 308.287 | 58 |  |  |  | 35.0757 | 251.3892 | 60.4 | [9 empty] | 35.1026 | 128.0749 | 61.2 |  |  |  | 35.1031 | 66.3652 | 61.6 | 35.0922 | 35.7374 | 61.8 | 35.1017 | 4.852 | 62 | 42.09 | 30.8362 | 59.8 | 5 | 297 | 42.09 | 282.5174 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.0695 | 30.8361 | 59.8 | 35.1048 | 61.7313 | 59.6 | 35.0856 | 92.5257 | 59.4 | 35.0701 | 123.2132 | 59.2 | 35.0772 | 154.0855 | 59 | 35.0674 | 185.2936 | 58.8 | 35.0785 | 215.8795 | 58.6 | 35.0899 | 246.994 | 58.4 | 35.0712 | 277.411 | 58.2 | 35.062 | 308.2829 | 58 |  |  |  | 35.084 | 251.3868 | 60.4 | [9 empty] | 35.1109 | 128.0702 | 61.2 |  |  |  | 35.1114 | 66.3522 | 61.6 | 35.1006 | 35.7449 | 61.8 | 35.11 | 4.8635 | 62 | 42.1 | 30.8361 | 59.8 | 5 | 297 | 42.1 | 282.5099 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.0778 | 30.836 | 59.8 | 35.1131 | 61.7314 | 59.6 | 35.094 | 92.5188 | 59.4 | 35.0784 | 123.2126 | 59.2 | 35.0855 | 154.0836 | 59 | 35.0758 | 185.2897 | 58.8 | 35.0869 | 215.8795 | 58.6 | 35.0982 | 246.9984 | 58.4 | 35.0795 | 277.4162 | 58.2 | 35.0703 | 308.2826 | 58 |  |  |  | 35.0923 | 251.3845 | 60.4 | [9 empty] | 35.1193 | 128.0654 | 61.2 |  |  |  | 35.1198 | 66.3391 | 61.6 | 35.1089 | 35.7523 | 61.8 | 35.1183 | 4.875 | 62 | 42.11 | 30.836 | 59.8 | 5 | 297 | 42.11 | 282.5025 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.0861 | 30.8359 | 59.8 | 35.1215 | 61.7316 | 59.6 | 35.1023 | 92.5119 | 59.4 | 35.0867 | 123.2129 | 59.2 | 35.0939 | 154.0818 | 59 | 35.0841 | 185.2859 | 58.8 | 35.0952 | 215.8794 | 58.6 | 35.1066 | 247.0028 | 58.4 | 35.0879 | 277.4214 | 58.2 | 35.0787 | 308.2823 | 58 |  |  |  | 35.1007 | 251.3855 | 60.4 | [9 empty] | 35.1276 | 128.0601 | 61.2 |  |  |  | 35.1281 | 66.3314 | 61.6 | 35.1172 | 35.7597 | 61.8 | 35.1266 | 4.8866 | 62 | 42.12 | 30.8359 | 59.8 | 5 | 297 | 42.12 | 282.4859 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.0945 | 30.8358 | 59.8 | 35.1298 | 61.7317 | 59.6 | 35.1106 | 92.505 | 59.4 | 35.0951 | 123.2132 | 59.2 | 35.1022 | 154.0829 | 59 | 35.0924 | 185.2867 | 58.8 | 35.1035 | 215.8766 | 58.6 | 35.1149 | 247.0025 | 58.4 | 35.0962 | 277.4274 | 58.2 | 35.087 | 308.2787 | 58 |  |  |  | 35.109 | 251.3864 | 60.4 | [9 empty] | 35.136 | 128.0547 | 61.2 |  |  |  | 35.1364 | 66.3236 | 61.6 | 35.1255 | 35.7672 | 61.8 | 35.135 | 4.8981 | 62 | 42.13 | 30.8358 | 59.8 | 5 | 297 | 42.13 | 282.4694 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.1028 | 30.8357 | 59.8 | 35.1382 | 61.7318 | 59.6 | 35.1189 | 92.4981 | 59.4 | 35.1034 | 123.2122 | 59.2 | 35.1105 | 154.084 | 59 | 35.1008 | 185.2874 | 58.8 | 35.1118 | 215.8737 | 58.6 | 35.1232 | 247.0022 | 58.4 | 35.1045 | 277.4335 | 58.2 | 35.0953 | 308.2751 | 58 |  |  |  | 35.1173 | 251.3851 | 60.4 | [9 empty] | 35.1443 | 128.0529 | 61.2 |  |  |  | 35.1448 | 66.3174 | 61.6 | 35.1339 | 35.7746 | 61.8 | 35.1433 | 4.9097 | 62 | 42.14 | 30.8357 | 59.8 | 5 | 297 | 42.14 | 282.4584 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.1111 | 30.8356 | 59.8 | 35.1465 | 61.7318 | 59.6 | 35.1273 | 92.4912 | 59.4 | 35.1117 | 123.2112 | 59.2 | 35.1188 | 154.0785 | 59 | 35.1091 | 185.2839 | 58.8 | 35.1202 | 215.8717 | 58.6 | 35.1316 | 247.0145 | 58.4 | 35.1128 | 277.4421 | 58.2 | 35.1037 | 308.2723 | 58 |  |  |  | 35.1257 | 251.3838 | 60.4 | [9 empty] | 35.1526 | 128.0512 | 61.2 |  |  |  | 35.1531 | 66.3112 | 61.6 | 35.1422 | 35.7823 | 61.8 | 35.1517 | 4.9212 | 62 | 42.15 | 30.8356 | 59.8 | 5 | 297 | 42.15 | 282.4474 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.1195 | 30.8355 | 59.8 | 35.1548 | 61.7319 | 59.6 | 35.1356 | 92.4844 | 59.4 | 35.1201 | 123.2103 | 59.2 | 35.1272 | 154.073 | 59 | 35.1174 | 185.2803 | 58.8 | 35.1285 | 215.8697 | 58.6 | 35.1399 | 247.0269 | 58.4 | 35.1212 | 277.4507 | 58.2 | 35.112 | 308.2694 | 58 |  |  |  | 35.134 | 251.3848 | 60.4 | [9 empty] | 35.1609 | 128.0511 | 61.2 |  |  |  | 35.1614 | 66.3051 | 61.6 | 35.1505 | 35.79 | 61.8 | 35.16 | 4.9328 | 62 | 42.16 | 30.8355 | 59.8 | 5 | 297 | 42.16 | 282.4307 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.1278 | 30.8354 | 59.8 | 35.1632 | 61.732 | 59.6 | 35.1439 | 92.4775 | 59.4 | 35.1284 | 123.2094 | 59.2 | 35.1355 | 154.0727 | 59 | 35.1258 | 185.2813 | 58.8 | 35.1368 | 215.8677 | 58.6 | 35.1483 | 247.0336 | 58.4 | 35.1295 | 277.4585 | 58.2 | 35.1203 | 308.2717 | 58 |  |  |  | 35.1423 | 251.3858 | 60.4 | [9 empty] | 35.1693 | 128.0511 | 61.2 |  |  |  | 35.1698 | 66.2989 | 61.6 | 35.1589 | 35.7979 | 61.8 | 35.1683 | 4.9444 | 62 | 42.17 | 30.8354 | 59.8 | 5 | 297 | 42.17 | 282.414 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.1361 | 30.8353 | 59.8 | 35.1715 | 61.7322 | 59.6 | 35.1523 | 92.4706 | 59.4 | 35.1367 | 123.211 | 59.2 | 35.1438 | 154.0723 | 59 | 35.1341 | 185.2824 | 58.8 | 35.1452 | 215.8656 | 58.6 | 35.1566 | 247.0402 | 58.4 | 35.1378 | 277.4663 | 58.2 | 35.1287 | 308.2739 | 58 |  |  |  | 35.1507 | 251.3868 | 60.4 | [9 empty] | 35.1776 | 128.0511 | 61.2 |  |  |  | 35.1781 | 66.2928 | 61.6 | 35.1672 | 35.8058 | 61.8 | 35.1767 | 4.9559 | 62 | 42.18 | 30.8353 | 59.8 | 5 | 297 | 42.18 | 282.4014 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.1444 | 30.835 | 59.8 | 35.1799 | 61.7324 | 59.6 | 35.1606 | 92.4637 | 59.4 | 35.1451 | 123.2126 | 59.2 | 35.1521 | 154.0676 | 59 | 35.1424 | 185.2825 | 58.8 | 35.1535 | 215.8673 | 58.6 | 35.1649 | 247.0436 | 58.4 | 35.1461 | 277.4706 | 58.2 | 35.137 | 308.2792 | 58 |  |  |  | 35.159 | 251.3877 | 60.4 | [9 empty] | 35.186 | 128.0511 | 61.2 |  |  |  | 35.1865 | 66.2867 | 61.6 | 35.1755 | 35.8137 | 61.8 | 35.185 | 4.9675 | 62 | 42.19 | 30.835 | 59.8 | 5 | 297 | 42.19 | 282.3888 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.1528 | 30.8348 | 59.8 | 35.1882 | 61.7326 | 59.6 | 35.1689 | 92.4567 | 59.4 | 35.1534 | 123.2111 | 59.2 | 35.1605 | 154.0629 | 59 | 35.1507 | 185.2827 | 58.8 | 35.1618 | 215.869 | 58.6 | 35.1732 | 247.0469 | 58.4 | 35.1545 | 277.4748 | 58.2 | 35.1453 | 308.2846 | 58 |  |  |  | 35.1673 | 251.3887 | 60.4 | [9 empty] | 35.1943 | 128.0505 | 61.2 |  |  |  | 35.1948 | 66.2829 | 61.6 | 35.1839 | 35.8216 | 61.8 | 35.1934 | 4.979 | 62 | 42.2 | 30.8348 | 59.8 | 5 | 297 | 42.2 | 282.3772 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.1611 | 30.8346 | 59.8 | 35.1965 | 61.7328 | 59.6 | 35.1773 | 92.4498 | 59.4 | 35.1617 | 123.2096 | 59.2 | 35.1688 | 154.0654 | 59 | 35.1591 | 185.2792 | 58.8 | 35.1701 | 215.8683 | 58.6 | 35.1816 | 247.0503 | 58.4 | 35.1628 | 277.4791 | 58.2 | 35.1537 | 308.2859 | 58 |  |  |  | 35.1757 | 251.3898 | 60.4 | [9 empty] | 35.2026 | 128.0499 | 61.2 |  |  |  | 35.2031 | 66.2791 | 61.6 | 35.1922 | 35.8296 | 61.8 | 35.2017 | 4.9905 | 62 | 42.21 | 30.8346 | 59.8 | 5 | 297 | 42.21 | 282.3657 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.1694 | 30.8344 | 59.8 | 35.2049 | 61.733 | 59.6 | 35.1856 | 92.4429 | 59.4 | 35.1701 | 123.211 | 59.2 | 35.1771 | 154.0679 | 59 | 35.1674 | 185.2757 | 58.8 | 35.1785 | 215.8676 | 58.6 | 35.1899 | 247.0537 | 58.4 | 35.1711 | 277.4835 | 58.2 | 35.162 | 308.2873 | 58 |  |  |  | 35.184 | 251.3905 | 60.4 | [9 empty] | 35.211 | 128.0479 | 61.2 |  |  |  | 35.2115 | 66.2754 | 61.6 | 35.2005 | 35.8376 | 61.8 | 35.21 | 5.0021 | 62 | 42.22 | 30.8344 | 59.8 | 5 | 297 | 42.22 | 282.3542 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.1778 | 30.8342 | 59.8 | 35.2132 | 61.7331 | 59.6 | 35.1939 | 92.436 | 59.4 | 35.1784 | 123.2123 | 59.2 | 35.1855 | 154.069 | 59 | 35.1757 | 185.2776 | 58.8 | 35.1868 | 215.8703 | 58.6 | 35.1983 | 247.0443 | 58.4 | 35.1795 | 277.4857 | 58.2 | 35.1703 | 308.2887 | 58 |  |  |  | 35.1923 | 251.3912 | 60.4 | [9 empty] | 35.2193 | 128.046 | 61.2 |  |  |  | 35.2198 | 66.2718 | 61.6 | 35.2089 | 35.8455 | 61.8 | 35.2184 | 5.0136 | 62 | 42.23 | 30.8342 | 59.8 | 5 | 297 | 42.23 | 282.3427 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.1861 | 30.834 | 59.8 | 35.2215 | 61.7333 | 59.6 | 35.2022 | 92.4291 | 59.4 | 35.1868 | 123.2152 | 59.2 | 35.1938 | 154.0701 | 59 | 35.1841 | 185.2796 | 58.8 | 35.1951 | 215.8729 | 58.6 | 35.2066 | 247.0349 | 58.4 | 35.1878 | 277.4879 | 58.2 | 35.1786 | 308.2901 | 58 |  |  |  | 35.2007 | 251.3919 | 60.4 | [9 empty] | 35.2277 | 128.0434 | 61.2 |  |  |  | 35.2281 | 66.2681 | 61.6 | 35.2172 | 35.8535 | 61.8 | 35.2267 | 5.0251 | 62 | 42.24 | 30.834 | 59.8 | 5 | 297 | 42.24 | 282.3292 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.1944 | 30.8339 | 59.8 | 35.2299 | 61.7335 | 59.6 | 35.2106 | 92.4222 | 59.4 | 35.1951 | 123.2181 | 59.2 | 35.2021 | 154.0654 | 59 | 35.1924 | 185.2787 | 58.8 | 35.2035 | 215.8772 | 58.6 | 35.2149 | 247.0347 | 58.4 | 35.1961 | 277.4904 | 58.2 | 35.187 | 308.2928 | 58 |  |  |  | 35.209 | 251.3926 | 60.4 | [9 empty] | 35.236 | 128.0407 | 61.2 |  |  |  | 35.2365 | 66.2645 | 61.6 | 35.2255 | 35.8616 | 61.8 | 35.235 | 5.0367 | 62 | 42.25 | 30.8339 | 59.8 | 5 | 297 | 42.25 | 282.3157 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.2027 | 30.8337 | 59.8 | 35.2382 | 61.7337 | 59.6 | 35.2189 | 92.4153 | 59.4 | 35.2034 | 123.2188 | 59.2 | 35.2104 | 154.0606 | 59 | 35.2007 | 185.2778 | 58.8 | 35.2118 | 215.8815 | 58.6 | 35.2233 | 247.0345 | 58.4 | 35.2045 | 277.4928 | 58.2 | 35.1953 | 308.2954 | 58 |  |  |  | 35.2173 | 251.3933 | 60.4 | [9 empty] | 35.2444 | 128.0379 | 61.2 |  |  |  | 35.2448 | 66.2636 | 61.6 | 35.2339 | 35.8697 | 61.8 | 35.2434 | 5.0482 | 62 | 42.26 | 30.8337 | 59.8 | 5 | 297 | 42.26 | 282.299 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.2111 | 30.8336 | 59.8 | 35.2466 | 61.7339 | 59.6 | 35.2272 | 92.4084 | 59.4 | 35.2118 | 123.2195 | 59.2 | 35.2188 | 154.0602 | 59 | 35.209 | 185.2852 | 58.8 | 35.2201 | 215.8781 | 58.6 | 35.2316 | 247.0256 | 58.4 | 35.2128 | 277.4946 | 58.2 | 35.2036 | 308.2976 | 58 |  |  |  | 35.2257 | 251.394 | 60.4 | [9 empty] | 35.2527 | 128.0351 | 61.2 |  |  |  | 35.2531 | 66.2628 | 61.6 | 35.2422 | 35.8777 | 61.8 | 35.2517 | 5.0597 | 62 | 42.27 | 30.8336 | 59.8 | 5 | 297 | 42.27 | 282.2822 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.2194 | 30.8334 | 59.8 | 35.2549 | 61.7341 | 59.6 | 35.2356 | 92.4016 | 59.4 | 35.2201 | 123.2203 | 59.2 | 35.2271 | 154.0599 | 59 | 35.2174 | 185.2926 | 58.8 | 35.2285 | 215.8746 | 58.6 | 35.24 | 247.0167 | 58.4 | 35.2211 | 277.4965 | 58.2 | 35.212 | 308.2998 | 58 |  |  |  | 35.234 | 251.3914 | 60.4 | [9 empty] | 35.261 | 128.0318 | 61.2 |  |  |  | 35.2615 | 66.2646 | 61.6 | 35.2505 | 35.8857 | 61.8 | 35.26 | 5.0713 | 62 | 42.28 | 30.8334 | 59.8 | 5 | 297 | 42.28 | 282.2723 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.2277 | 30.8333 | 59.8 | 35.2632 | 61.7343 | 59.6 | 35.2439 | 92.3947 | 59.4 | 35.2284 | 123.221 | 59.2 | 35.2354 | 154.0558 | 59 | 35.2257 | 185.2954 | 58.8 | 35.2368 | 215.875 | 58.6 | 35.2483 | 247.0174 | 58.4 | 35.2295 | 277.4966 | 58.2 | 35.2203 | 308.2974 | 58 |  |  |  | 35.2423 | 251.3887 | 60.4 | [9 empty] | 35.2693 | 128.0286 | 61.2 |  |  |  | 35.2698 | 66.2664 | 61.6 | 35.2589 | 35.8881 | 61.8 | 35.2684 | 5.0829 | 62 | 42.29 | 30.8333 | 59.8 | 5 | 297 | 42.29 | 282.2624 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.2361 | 30.8331 | 59.8 | 35.2716 | 61.7345 | 59.6 | 35.2522 | 92.3878 | 59.4 | 35.2368 | 123.2209 | 59.2 | 35.2438 | 154.0518 | 59 | 35.234 | 185.2982 | 58.8 | 35.2451 | 215.8755 | 58.6 | 35.2566 | 247.0181 | 58.4 | 35.2378 | 277.4966 | 58.2 | 35.2286 | 308.295 | 58 |  |  |  | 35.2507 | 251.3864 | 60.4 | [9 empty] | 35.2777 | 128.0269 | 61.2 |  |  |  | 35.2781 | 66.2684 | 61.6 | 35.2672 | 35.8906 | 61.8 | 35.2767 | 5.0945 | 62 | 42.3 | 30.8331 | 59.8 | 5 | 297 | 42.3 | 282.2528 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.2444 | 30.833 | 59.8 | 35.2799 | 61.7347 | 59.6 | 35.2605 | 92.3809 | 59.4 | 35.2451 | 123.2207 | 59.2 | 35.2521 | 154.0544 | 59 | 35.2423 | 185.3039 | 58.8 | 35.2534 | 215.8746 | 58.6 | 35.265 | 247.0188 | 58.4 | 35.2461 | 277.4969 | 58.2 | 35.237 | 308.2956 | 58 |  |  |  | 35.259 | 251.3842 | 60.4 | [9 empty] | 35.286 | 128.0253 | 61.2 |  |  |  | 35.2865 | 66.2703 | 61.6 | 35.2755 | 35.8903 | 61.8 | 35.2851 | 5.1061 | 62 | 42.31 | 30.833 | 59.8 | 5 | 297 | 42.31 | 282.2433 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.2527 | 30.8329 | 59.8 | 35.2883 | 61.7349 | 59.6 | 35.2689 | 92.374 | 59.4 | 35.2534 | 123.2213 | 59.2 | 35.2604 | 154.0569 | 59 | 35.2507 | 185.3097 | 58.8 | 35.2618 | 215.8737 | 58.6 | 35.2733 | 247.0194 | 58.4 | 35.2544 | 277.4973 | 58.2 | 35.2453 | 308.2962 | 58 |  |  |  | 35.2673 | 251.3849 | 60.4 | [9 empty] | 35.2944 | 128.0232 | 61.2 |  |  |  | 35.2948 | 66.2723 | 61.6 | 35.2838 | 35.89 | 61.8 | 35.2934 | 5.1177 | 62 | 42.32 | 30.8329 | 59.8 | 5 | 297 | 42.32 | 282.243 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.2611 | 30.8327 | 59.8 | 35.2966 | 61.7351 | 59.6 | 35.2772 | 92.3671 | 59.4 | 35.2618 | 123.2219 | 59.2 | 35.2687 | 154.0581 | 59 | 35.259 | 185.3163 | 58.8 | 35.2701 | 215.879 | 58.6 | 35.2816 | 247.015 | 58.4 | 35.2628 | 277.5022 | 58.2 | 35.2536 | 308.2961 | 58 |  |  |  | 35.2757 | 251.3856 | 60.4 | [9 empty] | 35.3027 | 128.0212 | 61.2 |  |  |  | 35.3032 | 66.2742 | 61.6 | 35.2922 | 35.8899 | 61.8 | 35.3017 | 5.1293 | 62 | 42.33 | 30.8327 | 59.8 | 5 | 297 | 42.33 | 282.2426 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.2694 | 30.8326 | 59.8 | 35.3049 | 61.7353 | 59.6 | 35.2855 | 92.3603 | 59.4 | 35.2701 | 123.2246 | 59.2 | 35.2771 | 154.0592 | 59 | 35.2673 | 185.3228 | 58.8 | 35.2784 | 215.8842 | 58.6 | 35.2899 | 247.0105 | 58.4 | 35.2711 | 277.507 | 58.2 | 35.262 | 308.296 | 58 |  |  |  | 35.284 | 251.3863 | 60.4 | [9 empty] | 35.311 | 128.0183 | 61.2 |  |  |  | 35.3115 | 66.2761 | 61.6 | 35.3005 | 35.8897 | 61.8 | 35.3101 | 5.1409 | 62 | 42.34 | 30.8326 | 59.8 | 5 | 297 | 42.34 | 282.2379 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.2777 | 30.8324 | 59.8 | 35.3133 | 61.7355 | 59.6 | 35.2939 | 92.3534 | 59.4 | 35.2784 | 123.2272 | 59.2 | 35.2854 | 154.0588 | 59 | 35.2757 | 185.3153 | 58.8 | 35.2868 | 215.8854 | 58.6 | 35.2983 | 247.0065 | 58.4 | 35.2794 | 277.5134 | 58.2 | 35.2703 | 308.2948 | 58 |  |  |  | 35.2923 | 251.387 | 60.4 | [9 empty] | 35.3194 | 128.0154 | 61.2 |  |  |  | 35.3198 | 66.2781 | 61.6 | 35.3088 | 35.8896 | 61.8 | 35.3184 | 5.1525 | 62 | 42.35 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 42.35 | 282.2332 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.286 | 30.8323 | 59.8 | 35.3216 | 61.7355 | 59.6 | 35.3022 | 92.3465 | 59.4 | 35.2868 | 123.2286 | 59.2 | 35.2937 | 154.0584 | 59 | 35.284 | 185.3077 | 58.8 | 35.2951 | 215.8865 | 58.6 | 35.3066 | 247.0024 | 58.4 | 35.2878 | 277.5197 | 58.2 | 35.2787 | 308.2937 | 58 |  |  |  | 35.3007 | 251.3878 | 60.4 | [9 empty] | 35.3277 | 128.012 | 61.2 |  |  |  | 35.3282 | 66.28 | 61.6 | 35.3172 | 35.8894 | 61.8 | 35.3268 | 5.164 | 62 | 42.36 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 42.36 | 282.223 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.2944 | 30.8322 | 59.8 | 35.33 | 61.7355 | 59.6 | 35.3105 | 92.3396 | 59.4 | 35.2951 | 123.2299 | 59.2 | 35.302 | 154.0611 | 59 | 35.2923 | 185.3036 | 58.8 | 35.3034 | 215.8849 | 58.6 | 35.315 | 246.9954 | 58.4 | 35.2961 | 277.5278 | 58.2 | 35.287 | 308.2974 | 58 |  |  |  | 35.309 | 251.3885 | 60.4 | [9 empty] | 35.3361 | 128.0087 | 61.2 |  |  |  | 35.3365 | 66.282 | 61.6 | 35.3255 | 35.8894 | 61.8 | 35.3351 | 5.1756 | 62 | 42.37 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 42.37 | 282.2127 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.3027 | 30.832 | 59.8 | 35.3383 | 61.7355 | 59.6 | 35.3189 | 92.3327 | 59.4 | 35.3034 | 123.2305 | 59.2 | 35.3104 | 154.0637 | 59 | 35.3007 | 185.2994 | 58.8 | 35.3118 | 215.8833 | 58.6 | 35.3233 | 246.9883 | 58.4 | 35.3044 | 277.5359 | 58.2 | 35.2953 | 308.3011 | 58 |  |  |  | 35.3174 | 251.3875 | 60.4 | [9 empty] | 35.3444 | 128.0039 | 61.2 |  |  |  | 35.3448 | 66.2839 | 61.6 | 35.3338 | 35.8894 | 61.8 | 35.3434 | 5.1872 | 62 | 42.38 | 30.832 | 59.8 | 5 | 297 | 42.38 | 282.2024 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.311 | 30.8321 | 59.8 | 35.3466 | 61.7355 | 59.6 | 35.3272 | 92.3258 | 59.4 | 35.3118 | 123.2311 | 59.2 | 35.3187 | 154.0604 | 59 | 35.309 | 185.292 | 58.8 | 35.3201 | 215.8828 | 58.6 | 35.3316 | 246.9893 | 58.4 | 35.3127 | 277.5407 | 58.2 | 35.3036 | 308.3037 | 58 |  |  |  | 35.3257 | 251.3865 | 60.4 | [9 empty] | 35.3527 | 127.9991 | 61.2 |  |  |  | 35.3531 | 66.2859 | 61.6 | 35.3422 | 35.8894 | 61.8 | 35.3518 | 5.1987 | 62 | 42.39 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 42.39 | 282.1922 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.3194 | 30.8321 | 59.8 | 35.355 | 61.7355 | 59.6 | 35.3355 | 92.319 | 59.4 | 35.3201 | 123.2301 | 59.2 | 35.327 | 154.0572 | 59 | 35.3173 | 185.2845 | 58.8 | 35.3284 | 215.8822 | 58.6 | 35.34 | 246.9904 | 58.4 | 35.3211 | 277.5455 | 58.2 | 35.312 | 308.3064 | 58 |  |  |  | 35.334 | 251.3867 | 60.4 | [9 empty] | 35.3611 | 127.9941 | 61.2 |  |  |  | 35.3615 | 66.2911 | 61.6 | 35.3505 | 35.8893 | 61.8 | 35.3601 | 5.2103 | 62 | 42.4 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 42.4 | 282.1875 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.3277 | 30.8321 | 59.8 | 35.3633 | 61.7355 | 59.6 | 35.3438 | 92.3121 | 59.4 | 35.3284 | 123.2291 | 59.2 | 35.3354 | 154.0584 | 59 | 35.3257 | 185.2823 | 58.8 | 35.3368 | 215.8784 | 58.6 | 35.3483 | 246.9892 | 58.4 | 35.3294 | 277.5507 | 58.2 | 35.3203 | 308.3153 | 58 |  |  |  | 35.3423 | 251.3868 | 60.4 | [9 empty] | 35.3694 | 127.9891 | 61.2 |  |  |  | 35.3698 | 66.2963 | 61.6 | 35.3588 | 35.8859 | 61.8 | 35.3684 | 5.2219 | 62 | 42.41 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 42.41 | 282.1829 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.336 | 30.8321 | 59.8 | 35.3717 | 61.7355 | 59.6 | 35.3522 | 92.3087 | 59.4 | 35.3368 | 123.2291 | 59.2 | 35.3437 | 154.0596 | 59 | 35.334 | 185.2801 | 58.8 | 35.3451 | 215.8746 | 58.6 | 35.3567 | 246.9881 | 58.4 |  |  |  | 35.3286 | 308.3243 | 58 |  |  |  | 35.3507 | 251.3865 | 60.4 | [9 empty] | 35.3777 | 127.9858 | 61.2 |  |  |  | 35.3782 | 66.3015 | 61.6 | 35.3672 | 35.8824 | 61.8 | 35.3768 | 5.2335 | 62 | 42.42 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 42.42 | 282.1777 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.3443 | 30.8322 | 59.8 | 35.38 | 61.7355 | 59.6 | 35.3605 | 92.3053 | 59.4 | 35.3451 | 123.2292 | 59.2 | 35.352 | 154.0575 | 59 | 35.3423 | 185.2744 | 58.8 | 35.3534 | 215.8758 | 58.6 | 35.365 | 246.9867 | 58.4 |  |  |  | 35.337 | 308.3286 | 58 |  |  |  | 35.359 | 251.3862 | 60.4 | [9 empty] | 35.3861 | 127.9824 | 61.2 |  |  |  | 35.3865 | 66.3067 | 61.6 | 35.3755 | 35.879 | 61.8 | 35.3851 | 5.2451 | 62 | 42.43 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 42.43 | 282.1726 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.3527 | 30.8322 | 59.8 | 35.3883 | 61.7355 | 59.6 | 35.3688 | 92.3019 | 59.4 | 35.3534 | 123.229 | 59.2 | 35.3603 | 154.0555 | 59 | 35.3506 | 185.2687 | 58.8 | 35.3618 | 215.877 | 58.6 | 35.3733 | 246.9853 | 58.4 |  |  |  | 35.3453 | 308.3329 | 58 |  |  |  | 35.3674 | 251.3912 | 60.4 | [9 empty] | 35.3944 | 127.9782 | 61.2 |  |  |  | 35.3948 | 66.3146 | 61.6 | 35.3838 | 35.8756 | 61.8 | 35.3935 | 5.2567 | 62 | 42.44 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 42.44 | 282.171 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.361 | 30.8322 | 59.8 | 35.3967 | 61.7355 | 59.6 | 35.3772 | 92.2985 | 59.4 | 35.3618 | 123.2287 | 59.2 | 35.3687 | 154.0598 | 59 | 35.3589 | 185.2564 | 58.8 | 35.3701 | 215.8781 | 58.6 | 35.3817 | 246.9866 | 58.4 |  |  |  | 35.3536 | 308.3352 | 58 |  |  |  | 35.3757 | 251.3961 | 60.4 | [9 empty] | 35.4028 | 127.9741 | 61.2 |  |  |  | 35.4032 | 66.3224 | 61.6 | 35.3922 | 35.8723 | 61.8 | 35.4018 | 5.2684 | 62 | 42.45 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 42.45 | 282.1694 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.3693 | 30.8322 | 59.8 | 35.405 | 61.7354 | 59.6 | 35.3855 | 92.2985 | 59.4 | 35.3701 | 123.2295 | 59.2 | 35.377 | 154.0642 | 59 | 35.3673 | 185.244 | 58.8 | 35.3784 | 215.8791 | 58.6 | 35.39 | 246.9878 | 58.4 |  |  |  | 35.362 | 308.3376 | 58 |  |  |  | 35.384 | 251.401 | 60.4 | [9 empty] | 35.4111 | 127.9699 | 61.2 |  |  |  | 35.4115 | 66.3303 | 61.6 | 35.4005 | 35.869 | 61.8 | 35.4101 | 5.28 | 62 | 42.46 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 42.46 | 282.1697 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.3777 | 30.8322 | 59.8 | 35.4133 | 61.7354 | 59.6 | 35.3938 | 92.2985 | 59.4 | 35.3784 | 123.2303 | 59.2 | 35.3853 | 154.0678 | 59 | 35.3756 | 185.236 | 58.8 | 35.3867 | 215.8808 | 58.6 | 35.3983 | 246.9773 | 58.4 |  |  |  | 35.3703 | 308.3405 | 58 |  |  |  | 35.3924 | 251.4059 | 60.4 | [9 empty] | 35.4194 | 127.9658 | 61.2 |  |  |  | 35.4199 | 66.3382 | 61.6 | 35.4088 | 35.866 | 61.8 | 35.4185 | 5.2917 | 62 | 42.47 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 42.47 | 282.1699 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.386 | 30.8323 | 59.8 | 35.4217 | 61.7326 | 59.6 | 35.4021 | 92.2985 | 59.4 | 35.3868 | 123.2326 | 59.2 | 35.3936 | 154.0715 | 59 | 35.3839 | 185.228 | 58.8 | 35.3951 | 215.8826 | 58.6 | 35.4066 | 246.9667 | 58.4 |  |  |  | 35.3786 | 308.3436 | 58 |  |  |  | 35.4007 | 251.4006 | 60.4 | [9 empty] | 35.4278 | 127.9617 | 61.2 |  |  |  | 35.4282 | 66.3461 | 61.6 | 35.4171 | 35.8629 | 61.8 | 35.4268 | 5.2978 | 62 | 42.48 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 42.48 | 282.1702 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.3943 | 30.8324 | 59.8 | 35.43 | 61.7297 | 59.6 | 35.4105 | 92.2985 | 59.4 | 35.3951 | 123.235 | 59.2 | 35.402 | 154.0693 | 59 | 35.3923 | 185.2151 | 58.8 | 35.4034 | 215.8849 | 58.6 | 35.415 | 246.9614 | 58.4 |  |  |  | 35.387 | 308.3451 | 58 |  |  |  | 35.409 | 251.3952 | 60.4 | [9 empty] | 35.4361 | 127.9576 | 61.2 |  |  |  | 35.4365 | 66.3541 | 61.6 | 35.4255 | 35.8598 | 61.8 | 35.4352 | 5.3039 | 62 | 42.49 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 42.49 | 282.1705 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.4027 | 30.8325 | 59.8 | 35.4384 | 61.727 | 59.6 | 35.4188 | 92.2985 | 59.4 | 35.4034 | 123.2351 | 59.2 | 35.4103 | 154.0672 | 59 | 35.4006 | 185.2022 | 58.8 | 35.4117 | 215.8873 | 58.6 | 35.4233 | 246.9561 | 58.4 |  |  |  | 35.3953 | 308.3466 | 58 |  |  |  | 35.4174 | 251.3952 | 60.4 | [9 empty] | 35.4445 | 127.9533 | 61.2 |  |  |  | 35.4449 | 66.3621 | 61.6 | 35.4338 | 35.8566 | 61.8 | 35.4435 | 5.3077 | 62 | 42.5 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 42.5 | 282.1716 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.411 | 30.8326 | 59.8 | 35.4467 | 61.7243 | 59.6 | 35.4271 | 92.2985 | 59.4 | 35.4118 | 123.2353 | 59.2 | 35.4186 | 154.0688 | 59 | 35.4089 | 185.1938 | 58.8 | 35.42 | 215.8809 | 58.6 | 35.4317 | 246.9489 | 58.4 |  |  |  | 35.4037 | 308.349 | 58 |  |  |  | 35.4257 | 251.3952 | 60.4 | [9 empty] | 35.4528 | 127.949 | 61.2 |  |  |  | 35.4532 | 66.3702 | 61.6 | 35.4421 | 35.8534 | 61.8 | 35.4518 | 5.3115 | 62 | 42.51 | 30.8326 | 59.8 | 5 | 297 | 42.51 | 282.1728 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.4193 | 30.8328 | 59.8 | 35.455 | 61.7216 | 59.6 | 35.4355 | 92.2985 | 59.4 | 35.4201 | 123.2355 | 59.2 | 35.427 | 154.0703 | 59 | 35.4173 | 185.1854 | 58.8 | 35.4284 | 215.8744 | 58.6 | 35.44 | 246.9417 | 58.4 |  |  |  | 35.412 | 308.3514 | 58 |  |  |  | 35.434 | 251.3953 | 60.4 | [9 empty] | 35.4611 | 127.9446 | 61.2 |  |  |  | 35.4615 | 66.3781 | 61.6 | 35.4505 | 35.8503 | 61.8 | 35.4601 | 5.3116 | 62 | 42.52 | 30.8328 | 59.8 | 5 | 297 | 42.52 | 282.1757 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.4276 | 30.8329 | 59.8 | 35.4634 | 61.7189 | 59.6 | 35.4438 | 92.2985 | 59.4 | 35.4284 | 123.2356 | 59.2 | 35.4353 | 154.0667 | 59 | 35.4256 | 185.1709 | 58.8 | 35.4367 | 215.8729 | 58.6 | 35.4483 | 246.9433 | 58.4 |  |  |  | 35.4203 | 308.3549 | 58 |  |  |  | 35.4424 | 251.3953 | 60.4 | [9 empty] | 35.4695 | 127.9402 | 61.2 |  |  |  | 35.4698 | 66.386 | 61.6 | 35.4588 | 35.847 | 61.8 | 35.4685 | 5.3118 | 62 | 42.53 | 30.8329 | 59.8 | 5 | 297 | 42.53 | 282.1785 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.436 | 30.833 | 59.8 | 35.4717 | 61.7163 | 59.6 | 35.4521 | 92.2985 | 59.4 | 35.4368 | 123.234 | 59.2 | 35.4436 | 154.0632 | 59 | 35.4339 | 185.1564 | 58.8 | 35.445 | 215.8713 | 58.6 | 35.4567 | 246.9448 | 58.4 |  |  |  | 35.4286 | 308.3585 | 58 |  |  |  | 35.4507 | 251.3953 | 60.4 | [9 empty] | 35.4778 | 127.9359 | 61.2 |  |  |  | 35.4782 | 66.394 | 61.6 | 35.4672 | 35.8438 | 61.8 | 35.4768 | 5.3119 | 62 | 42.54 | 30.833 | 59.8 | 5 | 297 | 42.54 | 282.1845 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.4443 | 30.8332 | 59.8 | 35.4801 | 61.7136 | 59.6 | 35.4604 | 92.2985 | 59.4 | 35.4451 | 123.2324 | 59.2 | 35.452 | 154.0668 | 59 | 35.4422 | 185.1443 | 58.8 | 35.4534 | 215.8662 | 58.6 | 35.465 | 246.943 | 58.4 |  |  |  | 35.437 | 308.3645 | 58 |  |  |  | 35.459 | 251.3953 | 60.4 | [9 empty] | 35.4861 | 127.9315 | 61.2 |  |  |  | 35.4865 | 66.4019 | 61.6 | 35.4755 | 35.8404 | 61.8 | 35.4852 | 5.312 | 62 | 42.55 | 30.8332 | 59.8 | 5 | 297 | 42.55 | 282.1905 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.4526 | 30.8333 | 59.8 | 35.4884 | 61.7109 | 59.6 | 35.4688 | 92.2985 | 59.4 | 35.4534 | 123.2328 | 59.2 | 35.4603 | 154.0705 | 59 | 35.4506 | 185.1322 | 58.8 | 35.4617 | 215.861 | 58.6 | 35.4734 | 246.9412 | 58.4 |  |  |  | 35.4453 | 308.3705 | 58 |  |  |  | 35.4674 | 251.399 | 60.4 | [9 empty] | 35.4945 | 127.9278 | 61.2 |  |  |  | 35.4949 | 66.4097 | 61.6 | 35.4838 | 35.8371 | 61.8 | 35.4935 | 5.3121 | 62 | 42.56 | 30.8333 | 59.8 | 5 | 297 | 42.56 | 282.2 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.461 | 30.8334 | 59.8 | 35.4967 | 61.7082 | 59.6 | 35.4771 | 92.2985 | 59.4 | 35.4618 | 123.2333 | 59.2 | 35.4686 | 154.0721 | 59 | 35.4589 | 185.1203 | 58.8 | 35.47 | 215.8665 | 58.6 | 35.4817 | 246.9304 | 58.4 |  |  |  | 35.4536 | 308.3759 | 58 |  |  |  | 35.4757 | 251.4028 | 60.4 | [9 empty] | 35.5028 | 127.9241 | 61.2 |  |  |  | 35.5032 | 66.4175 | 61.6 | 35.4922 | 35.8338 | 61.8 | 35.5018 | 5.3123 | 62 | 42.57 | 30.8334 | 59.8 | 5 | 297 | 42.57 | 282.2095 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.4693 | 30.8335 | 59.8 | 35.5051 | 61.7055 | 59.6 | 35.4854 | 92.2985 | 59.4 | 35.4701 | 123.2347 | 59.2 | 35.4769 | 154.0738 | 59 | 35.4672 | 185.1084 | 58.8 | 35.4784 | 215.8721 | 58.6 | 35.49 | 246.9195 | 58.4 |  |  |  | 35.462 | 308.3813 | 58 |  |  |  | 35.484 | 251.4028 | 60.4 | [9 empty] | 35.5111 | 127.9204 | 61.2 |  |  |  | 35.5115 | 66.4253 | 61.6 | 35.5005 | 35.8306 | 61.8 | 35.5102 | 5.3065 | 62 | 42.58 | 30.8335 | 59.8 | 5 | 297 | 42.58 | 282.2108 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.4776 | 30.8336 | 59.8 | 35.5134 | 61.7028 | 59.6 | 35.4938 | 92.2985 | 59.4 | 35.4784 | 123.2362 | 59.2 | 35.4853 | 154.074 | 59 | 35.4756 | 185.0897 | 58.8 | 35.4867 | 215.8734 | 58.6 | 35.4984 | 246.9133 | 58.4 |  |  |  | 35.4703 | 308.391 | 58 |  |  |  | 35.4924 | 251.4028 | 60.4 | [9 empty] | 35.5195 | 127.9167 | 61.2 |  |  |  | 35.5199 | 66.4331 | 61.6 | 35.5088 | 35.8274 | 61.8 | 35.5185 | 5.3007 | 62 | 42.59 | 30.8336 | 59.8 | 5 | 297 | 42.59 | 282.212 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.486 | 30.8336 | 59.8 | 35.5218 | 61.6975 | 59.6 | 35.5021 | 92.2985 | 59.4 | 35.4868 | 123.2368 | 59.2 | 35.4936 | 154.0742 | 59 | 35.4839 | 185.0709 | 58.8 | 35.495 | 215.8748 | 58.6 | 35.5067 | 246.9071 | 58.4 |  |  |  | 35.4786 | 308.4007 | 58 |  |  |  | 35.5007 | 251.4028 | 60.4 | [9 empty] | 35.5278 | 127.9129 | 61.2 |  |  |  | 35.5282 | 66.4409 | 61.6 | 35.5172 | 35.8242 | 61.8 | 35.5269 | 5.295 | 62 | 42.6 | 30.8336 | 59.8 | 5 | 297 | 42.6 | 282.21 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.4943 | 30.8336 | 59.8 | 35.5301 | 61.6923 | 59.6 | 35.5104 | 92.2985 | 59.4 | 35.4951 | 123.2373 | 59.2 | 35.5019 | 154.0832 | 59 | 35.4922 | 185.0601 | 58.8 | 35.5034 | 215.8773 | 58.6 | 35.515 | 246.9001 | 58.4 |  |  |  | 35.487 | 308.4079 | 58 |  |  |  | 35.509 | 251.4029 | 60.4 | [9 empty] | 35.5362 | 127.9092 | 61.2 |  |  |  | 35.5365 | 66.4487 | 61.6 | 35.5255 | 35.8212 | 61.8 | 35.5352 | 5.2892 | 62 | 42.61 | 30.8336 | 59.8 | 5 | 297 | 42.61 | 282.2081 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.5026 | 30.8336 | 59.8 | 35.5384 | 61.687 | 59.6 | 35.5188 | 92.2985 | 59.4 | 35.5034 | 123.2366 | 59.2 | 35.5102 | 154.0922 | 59 | 35.5005 | 185.0493 | 58.8 | 35.5117 | 215.8798 | 58.6 | 35.5233 | 246.893 | 58.4 |  |  |  | 35.4953 | 308.4151 | 58 |  |  |  | 35.5174 | 251.4029 | 60.4 | [9 empty] | 35.5445 | 127.9059 | 61.2 |  |  |  | 35.5449 | 66.4566 | 61.6 | 35.5338 | 35.8182 | 61.8 | 35.5435 | 5.2797 | 62 | 42.62 | 30.8336 | 59.8 | 5 | 297 | 42.62 | 282.2106 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.5109 | 30.8337 | 59.8 | 35.5468 | 61.6818 | 59.6 | 35.5271 | 92.2985 | 59.4 | 35.5118 | 123.2359 | 59.2 | 35.5186 | 154.0939 | 59 | 35.5089 | 185.0358 | 58.8 | 35.52 | 215.8842 | 58.6 | 35.5317 | 246.8925 | 58.4 |  |  |  | 35.5037 | 308.4259 | 58 |  |  |  | 35.5257 | 251.4029 | 60.4 | [9 empty] | 35.5528 | 127.9026 | 61.2 |  |  |  | 35.5532 | 66.4644 | 61.6 | 35.5421 | 35.8151 | 61.8 | 35.5518 | 5.2702 | 62 | 42.63 | 30.8337 | 59.8 | 5 | 297 | 42.63 | 282.2132 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.5193 | 30.8337 | 59.8 | 35.5551 | 61.6765 | 59.6 | 35.5354 | 92.2985 | 59.4 | 35.5201 | 123.2361 | 59.2 | 35.5269 | 154.0957 | 59 | 35.5172 | 185.0224 | 58.8 | 35.5284 | 215.8887 | 58.6 | 35.54 | 246.892 | 58.4 |  |  |  | 35.512 | 308.4366 | 58 |  |  |  | 35.534 | 251.4052 | 60.4 | [9 empty] | 35.5612 | 127.9021 | 61.2 |  |  |  | 35.5616 | 66.4722 | 61.6 | 35.5505 | 35.812 | 61.8 | 35.5602 | 5.2607 | 62 | 42.64 | 30.8337 | 59.8 | 5 | 297 | 42.64 | 282.2165 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.5276 | 30.8337 | 59.8 | 35.5634 | 61.6713 | 59.6 | 35.5437 | 92.2986 | 59.4 | 35.5284 | 123.2363 | 59.2 | 35.5352 | 154.1026 | 59 | 35.5255 | 185.0151 | 58.8 | 35.5367 | 215.8902 | 58.6 | 35.5484 | 246.8875 | 58.4 |  |  |  | 35.5203 | 308.4469 | 58 |  |  |  | 35.5424 | 251.4076 | 60.4 | [9 empty] | 35.5695 | 127.9017 | 61.2 |  |  |  | 35.5699 | 66.48 | 61.6 | 35.5588 | 35.8089 | 61.8 | 35.5685 | 5.2512 | 62 | 42.65 | 30.8337 | 59.8 | 5 | 297 | 42.65 | 282.2198 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.5359 | 30.8337 | 59.8 | 35.5718 | 61.666 | 59.6 | 35.5521 | 92.2986 | 59.4 | 35.5368 | 123.2383 | 59.2 | 35.5435 | 154.1095 | 59 | 35.5338 | 185.0078 | 58.8 | 35.545 | 215.8916 | 58.6 | 35.5567 | 246.8829 | 58.4 |  |  |  | 35.5287 | 308.4572 | 58 |  |  |  | 35.5507 | 251.4061 | 60.4 | [9 empty] | 35.5779 | 127.9061 | 61.2 |  |  |  | 35.5782 | 66.4878 | 61.6 | 35.5671 | 35.8058 | 61.8 | 35.5769 | 5.2417 | 62 | 42.66 | 30.8337 | 59.8 | 5 | 297 | 42.66 | 282.2289 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.5443 | 30.8338 | 59.8 | 35.5801 | 61.6607 | 59.6 | 35.5604 | 92.2986 | 59.4 | 35.5451 | 123.2402 | 59.2 | 35.5519 | 154.1113 | 59 | 35.5422 | 184.9995 | 58.8 | 35.5533 | 215.8931 | 58.6 | 35.565 | 246.8809 | 58.4 |  |  |  | 35.537 | 308.4569 | 58 |  |  |  | 35.559 | 251.4047 | 60.4 | [9 empty] | 35.5862 | 127.9105 | 61.2 |  |  |  | 35.5865 | 66.4956 | 61.6 | 35.5755 | 35.8027 | 61.8 | 35.5852 | 5.2322 | 62 | 42.67 | 30.8338 | 59.8 | 5 | 297 | 42.67 | 282.2381 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.5526 | 30.8338 | 59.8 | 35.5885 | 61.6555 | 59.6 | 35.5687 | 92.2987 | 59.4 | 35.5535 | 123.2399 | 59.2 | 35.5602 | 154.1131 | 59 | 35.5505 | 184.9911 | 58.8 | 35.5617 | 215.8946 | 58.6 | 35.5734 | 246.8789 | 58.4 |  |  |  | 35.5453 | 308.4567 | 58 |  |  |  | 35.5674 | 251.4088 | 60.4 | [9 empty] | 35.5945 | 127.9149 | 61.2 |  |  |  | 35.5949 | 66.5035 | 61.6 | 35.5838 | 35.7996 | 61.8 | 35.5936 | 5.2227 | 62 | 42.68 | 30.8338 | 59.8 | 5 | 297 | 42.68 | 282.2468 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.5609 | 30.8338 | 59.8 | 35.5968 | 61.6502 | 59.6 | 35.5771 | 92.2987 | 59.4 | 35.5618 | 123.2395 | 59.2 | 35.5685 | 154.1227 | 59 | 35.5588 | 184.9783 | 58.8 | 35.57 | 215.8952 | 58.6 | 35.5817 | 246.8804 | 58.4 |  |  |  | 35.5536 | 308.4528 | 58 |  |  |  | 35.5757 | 251.4129 | 60.4 | [9 empty] | 35.6029 | 127.9194 | 61.2 |  |  |  | 35.6032 | 66.5114 | 61.6 | 35.5921 | 35.7966 | 61.8 | 35.6019 | 5.2132 | 62 | 42.69 | 30.8338 | 59.8 | 5 | 297 | 42.69 | 282.2555 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.5692 | 30.8338 | 59.8 | 35.6051 | 61.645 | 59.6 | 35.5854 | 92.2974 | 59.4 | 35.5701 | 123.2398 | 59.2 | 35.5769 | 154.1324 | 59 | 35.5672 | 184.9656 | 58.8 | 35.5783 | 215.8959 | 58.6 | 35.5901 | 246.882 | 58.4 |  |  |  | 35.562 | 308.449 | 58 |  |  |  | 35.584 | 251.4198 | 60.4 | [9 empty] | 35.6112 | 127.9215 | 61.2 |  |  |  | 35.6116 | 66.5171 | 61.6 | 35.6005 | 35.7935 | 61.8 | 35.6102 | 5.2038 | 62 | 42.7 | 30.8338 | 59.8 | 5 | 297 | 42.7 | 282.2621 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.5776 | 30.8338 | 59.8 | 35.6135 | 61.6397 | 59.6 | 35.5937 | 92.2961 | 59.4 | 35.5785 | 123.2401 | 59.2 | 35.5852 | 154.1406 | 59 | 35.5755 | 184.957 | 58.8 | 35.5867 | 215.8981 | 58.6 | 35.5984 | 246.8779 | 58.4 |  |  |  | 35.5703 | 308.4498 | 58 |  |  |  | 35.5924 | 251.4266 | 60.4 | [9 empty] | 35.6195 | 127.9237 | 61.2 |  |  |  | 35.6199 | 66.5228 | 61.6 | 35.6088 | 35.7905 | 61.8 | 35.6186 | 5.1943 | 62 | 42.71 | 30.8338 | 59.8 | 5 | 297 | 42.71 | 282.2687 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.5859 | 30.8339 | 59.8 | 35.6218 | 61.6345 | 59.6 | 35.6021 | 92.2948 | 59.4 | 35.5868 | 123.2416 | 59.2 | 35.5935 | 154.1488 | 59 | 35.5838 | 184.9485 | 58.8 | 35.595 | 215.9004 | 58.6 | 35.6067 | 246.8739 | 58.4 |  |  |  | 35.5786 | 308.4506 | 58 |  |  |  | 35.6007 | 251.427 | 60.4 | [9 empty] | 35.6279 | 127.928 | 61.2 |  |  |  | 35.6282 | 66.5284 | 61.6 | 35.6171 | 35.7874 | 61.8 | 35.6269 | 5.1848 | 62 | 42.72 | 30.8339 | 59.8 | 5 | 297 | 42.72 | 282.2756 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.5942 | 30.8338 | 59.8 | 35.6302 | 61.6292 | 59.6 | 35.6104 | 92.2935 | 59.4 | 35.5951 | 123.2431 | 59.2 | 35.6019 | 154.1506 | 59 | 35.5922 | 184.9389 | 58.8 | 35.6033 | 215.9044 | 58.6 | 35.6151 | 246.8783 | 58.4 |  |  |  | 35.587 | 308.4525 | 58 |  |  |  | 35.6091 | 251.4275 | 60.4 | [9 empty] | 35.6362 | 127.9323 | 61.2 |  |  |  | 35.6366 | 66.5341 | 61.6 | 35.6255 | 35.7843 | 61.8 | 35.6353 | 5.1753 | 62 | 42.73 | 30.8338 | 59.8 | 5 | 297 | 42.73 | 282.2825 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.6026 | 30.8337 | 59.8 | 35.6385 | 61.624 | 59.6 | 35.6187 | 92.2923 | 59.4 | 35.6035 | 123.2403 | 59.2 | 35.6102 | 154.1523 | 59 | 35.6005 | 184.9293 | 58.8 | 35.6116 | 215.9083 | 58.6 | 35.6234 | 246.8828 | 58.4 |  |  |  | 35.5953 | 308.4544 | 58 |  |  |  | 35.6174 | 251.428 | 60.4 | [9 empty] | 35.6446 | 127.9372 | 61.2 |  |  |  | 35.6449 | 66.5397 | 61.6 | 35.6338 | 35.7812 | 61.8 | 35.6436 | 5.1658 | 62 | 42.74 | 30.8337 | 59.8 | 5 | 297 | 42.74 | 282.2902 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.6109 | 30.8336 | 59.8 | 35.6468 | 61.6187 | 59.6 | 35.627 | 92.291 | 59.4 | 35.6118 | 123.2375 | 59.2 | 35.6185 | 154.1564 | 59 | 35.6088 | 184.9266 | 58.8 | 35.62 | 215.9044 | 58.6 | 35.6317 | 246.8811 | 58.4 |  |  |  | 35.6037 | 308.4564 | 58 |  |  |  | 35.6257 | 251.4285 | 60.4 | [9 empty] | 35.6529 | 127.942 | 61.2 |  |  |  | 35.6532 | 66.5454 | 61.6 | 35.6421 | 35.7764 | 61.8 | 35.6519 | 5.1564 | 62 | 42.75 | 30.8336 | 59.8 | 5 | 297 | 42.75 | 282.298 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.6192 | 30.8334 | 59.8 | 35.6552 | 61.6134 | 59.6 | 35.6354 | 92.2893 | 59.4 | 35.6201 | 123.2369 | 59.2 | 35.6268 | 154.1605 | 59 | 35.6172 | 184.9239 | 58.8 | 35.6283 | 215.9005 | 58.6 | 35.64 | 246.8795 | 58.4 |  |  |  | 35.612 | 308.4584 | 58 |  |  |  | 35.634 | 251.4251 | 60.4 | [9 empty] | 35.6612 | 127.9468 | 61.2 |  |  |  | 35.6616 | 66.5482 | 61.6 | 35.6505 | 35.7716 | 61.8 | 35.6602 | 5.1469 | 62 | 42.76 | 30.8334 | 59.8 | 5 | 297 | 42.76 | 282.3083 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.6276 | 30.8333 | 59.8 | 35.6635 | 61.6082 | 59.6 | 35.6437 | 92.2877 | 59.4 | 35.6285 | 123.2363 | 59.2 | 35.6352 | 154.1617 | 59 | 35.6255 | 184.9154 | 58.8 | 35.6366 | 215.9006 | 58.6 | 35.6484 | 246.884 | 58.4 |  |  |  | 35.6203 | 308.4599 | 58 |  |  |  | 35.6424 | 251.4216 | 60.4 | [9 empty] | 35.6696 | 127.9515 | 61.2 |  |  |  | 35.6699 | 66.5511 | 61.6 | 35.6588 | 35.7669 | 61.8 | 35.6686 | 5.1374 | 62 | 42.77 | 30.8333 | 59.8 | 5 | 297 | 42.77 | 282.3186 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.6359 | 30.8332 | 59.8 | 35.6719 | 61.6029 | 59.6 | 35.652 | 92.2856 | 59.4 | 35.6368 | 123.2349 | 59.2 | 35.6435 | 154.1628 | 59 | 35.6338 | 184.9069 | 58.8 | 35.645 | 215.9007 | 58.6 | 35.6567 | 246.8884 | 58.4 |  |  |  | 35.6287 | 308.4615 | 58 |  |  |  | 35.6507 | 251.4232 | 60.4 | [9 empty] | 35.6779 | 127.9567 | 61.2 |  |  |  | 35.6783 | 66.5514 | 61.6 | 35.6671 | 35.7621 | 61.8 | 35.6769 | 5.1279 | 62 | 42.78 | 30.8332 | 59.8 | 5 | 297 | 42.78 | 282.3296 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.6442 | 30.833 | 59.8 | 35.6802 | 61.5977 | 59.6 | 35.6604 | 92.2836 | 59.4 | 35.6451 | 123.2335 | 59.2 | 35.6518 | 154.1719 | 59 | 35.6421 | 184.8999 | 58.8 | 35.6533 | 215.8976 | 58.6 | 35.6651 | 246.892 | 58.4 |  |  |  | 35.637 | 308.4653 | 58 |  |  |  | 35.6591 | 251.4248 | 60.4 | [9 empty] | 35.6862 | 127.9619 | 61.2 |  |  |  | 35.6866 | 66.5516 | 61.6 | 35.6754 | 35.7573 | 61.8 | 35.6853 | 5.1183 | 62 | 42.79 | 30.833 | 59.8 | 5 | 297 | 42.79 | 282.3405 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.6525 | 30.8328 | 59.8 | 35.6885 | 61.5924 | 59.6 | 35.6687 | 92.2815 | 59.4 | 35.6535 | 123.2353 | 59.2 | 35.6601 | 154.181 | 59 | 35.6505 | 184.8929 | 58.8 | 35.6616 | 215.8946 | 58.6 | 35.6734 | 246.8956 | 58.4 |  |  |  | 35.6453 | 308.4692 | 58 |  |  |  | 35.6674 | 251.4336 | 60.4 | [9 empty] | 35.6946 | 127.9662 | 61.2 |  |  |  | 35.6949 | 66.5519 | 61.6 | 35.6838 | 35.7525 | 61.8 | 35.6936 | 5.1088 | 62 | 42.8 | 30.8328 | 59.8 | 5 | 297 | 42.8 | 282.3511 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.6609 | 30.8326 | 59.8 | 35.6969 | 61.5872 | 59.6 | 35.677 | 92.2795 | 59.4 | 35.6618 | 123.2371 | 59.2 | 35.6685 | 154.1861 | 59 | 35.6588 | 184.8908 | 58.8 | 35.67 | 215.899 | 58.6 | 35.6817 | 246.8931 | 58.4 |  |  |  | 35.6537 | 308.475 | 58 |  |  |  | 35.6757 | 251.4424 | 60.4 | [9 empty] | 35.7029 | 127.9705 | 61.2 |  |  |  | 35.7032 | 66.5522 | 61.6 | 35.6921 | 35.7477 | 61.8 | 35.7019 | 5.0992 | 62 | 42.81 | 30.8326 | 59.8 | 5 | 297 | 42.81 | 282.3617 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.6692 | 30.8325 | 59.8 | 35.7052 | 61.5797 | 59.6 | 35.6853 | 92.2774 | 59.4 | 35.6701 | 123.2385 | 59.2 | 35.6768 | 154.1912 | 59 | 35.6671 | 184.8887 | 58.8 | 35.6783 | 215.9033 | 58.6 | 35.6901 | 246.8905 | 58.4 |  |  |  | 35.662 | 308.4808 | 58 |  |  |  | 35.6841 | 251.4482 | 60.4 | [9 empty] | 35.7112 | 127.9748 | 61.2 |  |  |  | 35.7116 | 66.5501 | 61.6 | 35.7004 | 35.7429 | 61.8 | 35.7103 | 5.0897 | 62 | 42.82 | 30.8325 | 59.8 | 5 | 297 | 42.82 | 282.3679 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.6775 | 30.8324 | 59.8 | 35.7135 | 61.5721 | 59.6 | 35.6937 | 92.2754 | 59.4 | 35.6785 | 123.2399 | 59.2 | 35.6851 | 154.1955 | 59 | 35.6754 | 184.8796 | 58.8 | 35.6866 | 215.9045 | 58.6 | 35.6984 | 246.8914 | 58.4 |  |  |  | 35.6703 | 308.4893 | 58 |  |  |  | 35.6924 | 251.4539 | 60.4 | [9 empty] | 35.7196 | 127.979 | 61.2 |  |  |  | 35.7199 | 66.548 | 61.6 | 35.7088 | 35.7375 | 61.8 | 35.7186 | 5.0801 | 62 | 42.83 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 42.83 | 282.374 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.6859 | 30.8322 | 59.8 | 35.7219 | 61.5646 | 59.6 | 35.702 | 92.2733 | 59.4 | 35.6868 | 123.2379 | 59.2 | 35.6935 | 154.1998 | 59 | 35.6838 | 184.8704 | 58.8 | 35.6949 | 215.9056 | 58.6 | 35.7067 | 246.8922 | 58.4 |  |  |  | 35.6787 | 308.4979 | 58 |  |  |  | 35.7007 | 251.4596 | 60.4 | [9 empty] | 35.7279 | 127.9838 | 61.2 |  |  |  | 35.7282 | 66.5461 | 61.6 | 35.7171 | 35.7322 | 61.8 | 35.727 | 5.0706 | 62 | 42.84 | 30.8322 | 59.8 | 5 | 297 | 42.84 | 282.3775 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.6942 | 30.8321 | 59.8 | 35.7302 | 61.5571 | 59.6 | 35.7103 | 92.2713 | 59.4 | 35.6951 | 123.2359 | 59.2 | 35.7018 | 154.2056 | 59 | 35.6921 | 184.8705 | 58.8 | 35.7033 | 215.9025 | 58.6 | 35.7151 | 246.8914 | 58.4 |  |  |  | 35.687 | 308.5066 | 58 |  |  |  | 35.7091 | 251.4653 | 60.4 | [9 empty] | 35.7363 | 127.9886 | 61.2 |  |  |  | 35.7366 | 66.5441 | 61.6 | 35.7254 | 35.727 | 61.8 | 35.7353 | 5.0611 | 62 | 42.85 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 42.85 | 282.3809 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.7025 | 30.832 | 59.8 | 35.7386 | 61.5496 | 59.6 | 35.7187 | 92.272 | 59.4 | 35.7035 | 123.2367 | 59.2 | 35.7101 | 154.2114 | 59 | 35.7004 | 184.8706 | 58.8 | 35.7116 | 215.8995 | 58.6 | 35.7234 | 246.8906 | 58.4 |  |  |  | 35.6953 | 308.5153 | 58 |  |  |  | 35.7174 | 251.471 | 60.4 | [9 empty] | 35.7446 | 127.9975 | 61.2 |  |  |  | 35.7449 | 66.54 | 61.6 | 35.7338 | 35.7219 | 61.8 | 35.7436 | 5.0515 | 62 | 42.86 | 30.832 | 59.8 | 5 | 297 | 42.86 | 282.39 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.7108 | 30.8318 | 59.8 | 35.7469 | 61.5421 | 59.6 | 35.727 | 92.2726 | 59.4 | 35.7118 | 123.2375 | 59.2 | 35.7184 | 154.2121 | 59 | 35.7088 | 184.8692 | 58.8 | 35.7199 | 215.8992 | 58.6 | 35.7318 | 246.8945 | 58.4 |  |  |  | 35.7037 | 308.5186 | 58 |  |  |  | 35.7257 | 251.4767 | 60.4 | [9 empty] | 35.7529 | 128.0063 | 61.2 |  |  |  | 35.7533 | 66.5359 | 61.6 | 35.7421 | 35.7165 | 61.8 | 35.752 | 5.042 | 62 | 42.87 | 30.8318 | 59.8 | 5 | 297 | 42.87 | 282.3991 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.7192 | 30.8317 | 59.8 | 35.7552 | 61.5343 | 59.6 | 35.7353 | 92.2733 | 59.4 | 35.7201 | 123.236 | 59.2 | 35.7268 | 154.2129 | 59 | 35.7171 | 184.8678 | 58.8 | 35.7283 | 215.899 | 58.6 | 35.7401 | 246.8983 | 58.4 |  |  |  | 35.712 | 308.5218 | 58 |  |  |  | 35.7341 | 251.4841 | 60.4 | [9 empty] | 35.7613 | 128.0151 | 61.2 |  |  |  | 35.7616 | 66.5318 | 61.6 | 35.7504 | 35.7112 | 61.8 | 35.7603 | 5.0325 | 62 | 42.88 | 30.8317 | 59.8 | 5 | 297 | 42.88 | 282.4052 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.7275 | 30.8317 | 59.8 | 35.7636 | 61.5265 | 59.6 | 35.7437 | 92.274 | 59.4 | 35.7285 | 123.2344 | 59.2 | 35.7351 | 154.2166 | 59 | 35.7254 | 184.8749 | 58.8 | 35.7366 | 215.8944 | 58.6 | 35.7484 | 246.9014 | 58.4 |  |  |  | 35.7203 | 308.5232 | 58 |  |  |  | 35.7424 | 251.4916 | 60.4 | [9 empty] | 35.7696 | 128.0238 | 61.2 |  |  |  | 35.7699 | 66.5278 | 61.6 | 35.7588 | 35.706 | 61.8 | 35.7686 | 5.023 | 62 | 42.89 | 30.8317 | 59.8 | 5 | 297 | 42.89 | 282.4113 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.7358 | 30.8317 | 59.8 | 35.7719 | 61.5188 | 59.6 | 35.752 | 92.2786 | 59.4 | 35.7368 | 123.2345 | 59.2 | 35.7434 | 154.2202 | 59 | 35.7338 | 184.882 | 58.8 | 35.7449 | 215.8898 | 58.6 | 35.7567 | 246.9044 | 58.4 |  |  |  | 35.7287 | 308.5245 | 58 |  |  |  | 35.7507 | 251.4958 | 60.4 | [9 empty] | 35.778 | 128.0327 | 61.2 |  |  |  | 35.7783 | 66.5236 | 61.6 | 35.7671 | 35.7007 | 61.8 | 35.777 | 5.0135 | 62 | 42.9 | 30.8317 | 59.8 | 5 | 297 | 42.9 | 282.4175 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.7442 | 30.8316 | 59.8 | 35.7803 | 61.511 | 59.6 | 35.7603 | 92.2832 | 59.4 | 35.7451 | 123.2345 | 59.2 | 35.7518 | 154.2231 | 59 | 35.7421 | 184.8889 | 58.8 | 35.7533 | 215.8913 | 58.6 | 35.7651 | 246.9032 | 58.4 |  |  |  | 35.737 | 308.5185 | 58 |  |  |  | 35.7591 | 251.4999 | 60.4 | [9 empty] | 35.7863 | 128.0415 | 61.2 |  |  |  | 35.7866 | 66.5195 | 61.6 | 35.7755 | 35.6988 | 61.8 | 35.7853 | 5.0039 | 62 | 42.91 | 30.8316 | 59.8 | 5 | 297 | 42.91 | 282.4237 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.7525 | 30.8316 | 59.8 | 35.7886 | 61.5033 | 59.6 | 35.7686 | 92.2906 | 59.4 | 35.7535 | 123.2343 | 59.2 | 35.7601 | 154.226 | 59 | 35.7504 | 184.8958 | 58.8 | 35.7616 | 215.8928 | 58.6 | 35.7734 | 246.9021 | 58.4 |  |  |  | 35.7453 | 308.5125 | 58 |  |  |  | 35.7674 | 251.5096 | 60.4 | [9 empty] | 35.7946 | 128.0512 | 61.2 |  |  |  | 35.795 | 66.5153 | 61.6 | 35.7838 | 35.6968 | 61.8 | 35.7937 | 4.9944 | 62 | 42.92 | 30.8316 | 59.8 | 5 | 297 | 42.92 | 282.4306 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.7608 | 30.8315 | 59.8 | 35.7969 | 61.4956 | 59.6 | 35.777 | 92.2979 | 59.4 | 35.7618 | 123.2341 | 59.2 | 35.7684 | 154.2328 | 59 | 35.7587 | 184.8992 | 58.8 | 35.7699 | 215.8911 | 58.6 | 35.7818 | 246.9029 | 58.4 |  |  |  | 35.7537 | 308.5078 | 58 |  |  |  | 35.7757 | 251.5193 | 60.4 | [9 empty] | 35.803 | 128.061 | 61.2 |  |  |  | 35.8033 | 66.5112 | 61.6 | 35.7921 | 35.695 | 61.8 | 35.802 | 4.9848 | 62 | 42.93 | 30.8315 | 59.8 | 5 | 297 | 42.93 | 282.4376 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.7692 | 30.8313 | 59.8 | 35.8053 | 61.4878 | 59.6 | 35.7853 | 92.3053 | 59.4 | 35.7701 | 123.2341 | 59.2 | 35.7767 | 154.2395 | 59 | 35.7671 | 184.9025 | 58.8 | 35.7783 | 215.8894 | 58.6 | 35.7901 | 246.9037 | 58.4 |  |  |  | 35.762 | 308.5031 | 58 |  |  |  | 35.7841 | 251.5278 | 60.4 | [9 empty] | 35.8113 | 128.0707 | 61.2 |  |  |  | 35.8116 | 66.507 | 61.6 | 35.8004 | 35.6931 | 61.8 | 35.8103 | 4.9752 | 62 | 42.94 | 30.8313 | 59.8 | 5 | 297 | 42.94 | 282.4399 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.7775 | 30.8312 | 59.8 | 35.8136 | 61.4801 | 59.6 | 35.7936 | 92.3126 | 59.4 | 35.7785 | 123.2341 | 59.2 | 35.7851 | 154.2457 | 59 | 35.7754 | 184.9104 | 58.8 | 35.7866 | 215.8901 | 58.6 | 35.7984 | 246.8988 | 58.4 |  |  |  | 35.7704 | 308.4977 | 58 |  |  |  | 35.7924 | 251.5363 | 60.4 | [9 empty] | 35.8196 | 128.0803 | 61.2 |  |  |  | 35.8199 | 66.5029 | 61.6 | 35.8088 | 35.6912 | 61.8 | 35.8187 | 4.9657 | 62 | 42.95 | 30.8312 | 59.8 | 5 | 297 | 42.95 | 282.4423 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.7858 | 30.8311 | 59.8 | 35.822 | 61.4722 | 59.6 | 35.802 | 92.32 | 59.4 | 35.7868 | 123.2352 | 59.2 | 35.7934 | 154.2518 | 59 | 35.7837 | 184.9183 | 58.8 | 35.7949 | 215.8909 | 58.6 | 35.8068 | 246.894 | 58.4 |  |  |  | 35.7787 | 308.4924 | 58 |  |  |  | 35.8007 | 251.5407 | 60.4 | [9 empty] | 35.828 | 128.0899 | 61.2 |  |  |  | 35.8283 | 66.4986 | 61.6 | 35.8171 | 35.6894 | 61.8 | 35.827 | 4.9522 | 62 | 42.96 | 30.8311 | 59.8 | 5 | 297 | 42.96 | 282.4447 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.7941 | 30.8309 | 59.8 | 35.8303 | 61.4644 | 59.6 | 35.8103 | 92.3273 | 59.4 | 35.7951 | 123.2363 | 59.2 | 35.8017 | 154.2504 | 59 | 35.7921 | 184.9211 | 58.8 | 35.8033 | 215.8959 | 58.6 | 35.8151 | 246.8963 | 58.4 |  |  |  | 35.787 | 308.4887 | 58 |  |  |  | 35.8091 | 251.5452 | 60.4 | [9 empty] | 35.8363 | 128.0994 | 61.2 |  |  |  | 35.8366 | 66.4944 | 61.6 | 35.8254 | 35.6872 | 61.8 | 35.8354 | 4.9387 | 62 | 42.97 | 30.8309 | 59.8 | 5 | 297 | 42.97 | 282.447 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.8025 | 30.8308 | 59.8 | 35.8386 | 61.4594 | 59.6 | 35.8186 | 92.3347 | 59.4 | 35.8035 | 123.2338 | 59.2 | 35.81 | 154.249 | 59 | 35.8004 | 184.9239 | 58.8 | 35.8116 | 215.9009 | 58.6 | 35.8234 | 246.8985 | 58.4 |  |  |  | 35.7953 | 308.485 | 58 |  |  |  | 35.8174 | 251.5561 | 60.4 | [9 empty] | 35.8447 | 128.109 | 61.2 |  |  |  | 35.8449 | 66.4903 | 61.6 | 35.8338 | 35.685 | 61.8 | 35.8437 | 4.9252 | 62 | 42.98 | 30.8308 | 59.8 | 5 | 297 | 42.98 | 282.4494 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.8108 | 30.8306 | 59.8 | 35.847 | 61.4544 | 59.6 | 35.827 | 92.342 | 59.4 | 35.8118 | 123.2314 | 59.2 | 35.8184 | 154.2505 | 59 | 35.8087 | 184.9331 | 58.8 | 35.8199 | 215.8972 | 58.6 | 35.8318 | 246.8994 | 58.4 |  |  |  | 35.8037 | 308.4847 | 58 |  |  |  | 35.8257 | 251.567 | 60.4 | [9 empty] | 35.853 | 128.1185 | 61.2 |  |  |  | 35.8533 | 66.4862 | 61.6 | 35.8421 | 35.6828 | 61.8 | 35.852 | 4.9118 | 62 | 42.99 | 30.8306 | 59.8 | 5 | 297 | 42.99 | 282.4517 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.8191 | 30.8304 | 59.8 | 35.8553 | 61.4492 | 59.6 | 35.8353 | 92.3494 | 59.4 | 35.8201 | 123.2311 | 59.2 | 35.8267 | 154.2521 | 59 | 35.817 | 184.9423 | 58.8 | 35.8282 | 215.8936 | 58.6 | 35.8401 | 246.9004 | 58.4 |  |  |  | 35.812 | 308.4843 | 58 |  |  |  | 35.8341 | 251.574 | 60.4 | [9 empty] | 35.8613 | 128.1292 | 61.2 |  |  |  | 35.8616 | 66.4822 | 61.6 | 35.8504 | 35.6806 | 61.8 | 35.8604 | 4.8983 | 62 | 43 | 30.8304 | 59.8 | 5 | 297 | 43 | 282.4541 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.8275 | 30.8302 | 59.8 | 35.8636 | 61.444 | 59.6 | 35.8436 | 92.3567 | 59.4 | 35.8285 | 123.2308 | 59.2 | 35.835 | 154.2502 | 59 | 35.8254 | 184.9482 | 58.8 | 35.8366 | 215.8957 | 58.6 | 35.8484 | 246.9059 | 58.4 |  |  |  | 35.8203 | 308.4838 | 58 |  |  |  | 35.8424 | 251.581 | 60.4 | [9 empty] | 35.8697 | 128.1399 | 61.2 |  |  |  | 35.87 | 66.4781 | 61.6 | 35.8588 | 35.6783 | 61.8 | 35.8687 | 4.8849 | 62 | 43.01 | 30.8302 | 59.8 | 5 | 297 | 43.01 | 282.4564 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.8358 | 30.83 | 59.8 | 35.872 | 61.4389 | 59.6 | 35.8519 | 92.3641 | 59.4 | 35.8368 | 123.2305 | 59.2 | 35.8434 | 154.2483 | 59 | 35.8337 | 184.9542 | 58.8 | 35.8449 | 215.8978 | 58.6 | 35.8568 | 246.9115 | 58.4 |  |  |  | 35.8287 | 308.4832 | 58 |  |  |  | 35.8507 | 251.5879 | 60.4 | [9 empty] | 35.878 | 128.1505 | 61.2 |  |  |  | 35.8783 | 66.4741 | 61.6 | 35.8671 | 35.6761 | 61.8 | 35.877 | 4.8714 | 62 | 43.02 | 30.83 | 59.8 | 5 | 297 | 43.02 | 282.4601 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.8441 | 30.8297 | 59.8 | 35.8803 | 61.4337 | 59.6 | 35.8603 | 92.3715 | 59.4 | 35.8451 | 123.2301 | 59.2 | 35.8517 | 154.2525 | 59 | 35.842 | 184.9621 | 58.8 | 35.8532 | 215.8949 | 58.6 | 35.8651 | 246.9139 | 58.4 |  |  |  | 35.837 | 308.4824 | 58 |  |  |  | 35.8591 | 251.5949 | 60.4 | [9 empty] | 35.8864 | 128.161 | 61.2 |  |  |  | 35.8866 | 66.47 | 61.6 | 35.8754 | 35.6739 | 61.8 | 35.8854 | 4.8579 | 62 | 43.03 | 30.8297 | 59.8 | 5 | 297 | 43.03 | 282.4638 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.8525 | 30.8294 | 59.8 | 35.8887 | 61.4285 | 59.6 | 35.8686 | 92.3789 | 59.4 | 35.8535 | 123.231 | 59.2 | 35.86 | 154.2566 | 59 | 35.8504 | 184.9699 | 58.8 | 35.8615 | 215.892 | 58.6 | 35.8734 | 246.9163 | 58.4 |  |  |  | 35.8454 | 308.4815 | 58 |  |  |  | 35.8674 | 251.6058 | 60.4 | [9 empty] | 35.8947 | 128.1715 | 61.2 |  |  |  | 35.895 | 66.4659 | 61.6 | 35.8838 | 35.6718 | 61.8 | 35.8937 | 4.8445 | 62 | 43.04 | 30.8294 | 59.8 | 5 | 297 | 43.04 | 282.465 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.8608 | 30.8291 | 59.8 | 35.897 | 61.4234 | 59.6 | 35.8769 | 92.3862 | 59.4 | 35.8618 | 123.2318 | 59.2 | 35.8683 | 154.2586 | 59 | 35.8587 | 184.9797 | 58.8 | 35.8699 | 215.8959 | 58.6 | 35.8818 | 246.918 | 58.4 |  |  |  | 35.8537 | 308.4852 | 58 |  |  |  | 35.8757 | 251.6168 | 60.4 | [9 empty] | 35.903 | 128.182 | 61.2 |  |  |  | 35.9033 | 66.4619 | 61.6 | 35.8921 | 35.6697 | 61.8 | 35.902 | 4.831 | 62 | 43.05 | 30.8291 | 59.8 | 5 | 297 | 43.05 | 282.4662 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.8691 | 30.8288 | 59.8 | 35.9053 | 61.4196 | 59.6 | 35.8853 | 92.3939 | 59.4 | 35.8701 | 123.2311 | 59.2 | 35.8767 | 154.2606 | 59 | 35.867 | 184.9895 | 58.8 | 35.8782 | 215.8997 | 58.6 | 35.8901 | 246.9196 | 58.4 |  |  |  | 35.862 | 308.4888 | 58 |  |  |  | 35.8841 | 251.6243 | 60.4 | [9 empty] | 35.9113 | 128.1922 | 61.2 |  |  |  | 35.9116 | 66.4569 | 61.6 | 35.9004 | 35.6677 | 61.8 | 35.9104 | 4.8176 | 62 | 43.06 | 30.8288 | 59.8 | 5 | 297 | 43.06 | 282.4666 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.8774 | 30.8286 | 59.8 | 35.9137 | 61.4159 | 59.6 | 35.8936 | 92.4016 | 59.4 | 35.8785 | 123.2303 | 59.2 | 35.885 | 154.2601 | 59 | 35.8753 | 184.9919 | 58.8 | 35.8865 | 215.9013 | 58.6 | 35.8984 | 246.9277 | 58.4 |  |  |  | 35.8704 | 308.4936 | 58 |  |  |  | 35.8924 | 251.6317 | 60.4 | [9 empty] | 35.9197 | 128.2023 | 61.2 |  |  |  | 35.92 | 66.4519 | 61.6 | 35.9088 | 35.6657 | 61.8 | 35.9187 | 4.8041 | 62 | 43.07 | 30.8286 | 59.8 | 5 | 297 | 43.07 | 282.4669 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.8858 | 30.8284 | 59.8 | 35.922 | 61.4123 | 59.6 | 35.9019 | 92.4092 | 59.4 | 35.8868 | 123.2285 | 59.2 | 35.8933 | 154.2596 | 59 | 35.8837 | 184.9942 | 58.8 | 35.8949 | 215.9029 | 58.6 | 35.9068 | 246.9358 | 58.4 |  |  |  | 35.8787 | 308.4985 | 58 |  |  |  | 35.9007 | 251.6433 | 60.4 | [9 empty] | 35.928 | 128.2125 | 61.2 |  |  |  | 35.9283 | 66.447 | 61.6 | 35.9171 | 35.6638 | 61.8 | 35.9271 | 4.7966 | 62 | 43.08 | 30.8284 | 59.8 | 5 | 297 | 43.08 | 282.467 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.8941 | 30.8282 | 59.8 | 35.9304 | 61.4087 | 59.6 | 35.9102 | 92.4169 | 59.4 | 35.8952 | 123.2268 | 59.2 | 35.9017 | 154.2627 | 59 | 35.892 | 185.0026 | 58.8 | 35.9032 | 215.901 | 58.6 | 35.9151 | 246.9388 | 58.4 |  |  |  | 35.887 | 308.4975 | 58 |  |  |  | 35.9091 | 251.6549 | 60.4 | [9 empty] | 35.9364 | 128.2226 | 61.2 |  |  |  | 35.9366 | 66.442 | 61.6 | 35.9254 | 35.662 | 61.8 | 35.9354 | 4.789 | 62 | 43.09 | 30.8282 | 59.8 | 5 | 297 | 43.09 | 282.467 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.9024 | 30.828 | 59.8 | 35.9387 | 61.4077 | 59.6 | 35.9186 | 92.4245 | 59.4 | 35.9035 | 123.2257 | 59.2 | 35.91 | 154.2658 | 59 | 35.9003 | 185.0111 | 58.8 | 35.9115 | 215.899 | 58.6 | 35.9235 | 246.9418 | 58.4 |  |  |  | 35.8954 | 308.4966 | 58 |  |  |  | 35.9174 | 251.6596 | 60.4 | [9 empty] | 35.9447 | 128.2326 | 61.2 |  |  |  | 35.945 | 66.4371 | 61.6 | 35.9337 | 35.6602 | 61.8 | 35.9438 | 4.7815 | 62 | 43.1 | 30.828 | 59.8 | 5 | 297 | 43.1 | 282.4675 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.9108 | 30.8278 | 59.8 | 35.947 | 61.4067 | 59.6 | 35.9269 | 92.4322 | 59.4 | 35.9118 | 123.2246 | 59.2 | 35.9183 | 154.257 | 59 | 35.9087 | 185.0168 | 58.8 | 35.9199 | 215.8979 | 58.6 | 35.9318 | 246.9469 | 58.4 |  |  |  | 35.9037 | 308.4961 | 58 |  |  |  | 35.9258 | 251.6642 | 60.4 | [9 empty] | 35.953 | 128.2427 | 61.2 |  |  |  | 35.9533 | 66.4323 | 61.6 | 35.9421 | 35.6583 | 61.8 | 35.9521 | 4.774 | 62 | 43.11 | 30.8278 | 59.8 | 5 | 297 | 43.11 | 282.4679 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.9191 | 30.8277 | 59.8 | 35.9554 | 61.4058 | 59.6 | 35.9352 | 92.4399 | 59.4 | 35.9202 | 123.2235 | 59.2 | 35.9266 | 154.2482 | 59 | 35.917 | 185.0226 | 58.8 | 35.9282 | 215.8967 | 58.6 | 35.9401 | 246.952 | 58.4 |  |  |  | 35.912 | 308.4957 | 58 |  |  |  | 35.9341 | 251.6689 | 60.4 | [9 empty] | 35.9614 | 128.2526 | 61.2 |  |  |  | 35.9616 | 66.4275 | 61.6 | 35.9504 | 35.6563 | 61.8 | 35.9604 | 4.7701 | 62 | 43.12 | 30.8277 | 59.8 | 5 | 297 | 43.12 | 282.4658 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.9274 | 30.8275 | 59.8 | 35.9637 | 61.4048 | 59.6 | 35.9436 | 92.4475 | 59.4 | 35.9285 | 123.2224 | 59.2 | 35.935 | 154.2452 | 59 | 35.9253 | 185.0328 | 58.8 | 35.9365 | 215.8916 | 58.6 | 35.9485 | 246.9516 | 58.4 |  |  |  | 35.9204 | 308.4946 | 58 |  |  |  | 35.9424 | 251.6735 | 60.4 | [9 empty] | 35.9697 | 128.2625 | 61.2 |  |  |  | 35.97 | 66.4226 | 61.6 | 35.9587 | 35.6544 | 61.8 | 35.9688 | 4.7662 | 62 | 43.13 | 30.8275 | 59.8 | 5 | 297 | 43.13 | 282.4636 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.9357 | 30.8273 | 59.8 | 35.9721 | 61.4039 | 59.6 | 35.9519 | 92.4552 | 59.4 | 35.9368 | 123.2226 | 59.2 | 35.9433 | 154.2422 | 59 | 35.9337 | 185.043 | 58.8 | 35.9449 | 215.8864 | 58.6 | 35.9568 | 246.9513 | 58.4 |  |  |  | 35.9287 | 308.4936 | 58 |  |  |  | 35.9507 | 251.6781 | 60.4 | [9 empty] | 35.9781 | 128.2697 | 61.2 |  |  |  | 35.9783 | 66.4178 | 61.6 | 35.9671 | 35.6526 | 61.8 | 35.9771 | 4.7623 | 62 | 43.14 | 30.8273 | 59.8 | 5 | 297 | 43.14 | 282.4607 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.9441 | 30.827 | 59.8 | 35.9804 | 61.4029 | 59.6 | 35.9602 | 92.4628 | 59.4 | 35.9452 | 123.2227 | 59.2 | 35.9516 | 154.2355 | 59 | 35.942 | 185.0543 | 58.8 | 35.9532 | 215.8861 | 58.6 | 35.9651 | 246.952 | 58.4 |  |  |  | 35.937 | 308.4925 | 58 |  |  |  | 35.9591 | 251.6828 | 60.4 | [9 empty] | 35.9864 | 128.2768 | 61.2 |  |  |  | 35.9866 | 66.4129 | 61.6 | 35.9754 | 35.6488 | 61.8 | 35.9854 | 4.7584 | 62 | 43.15 | 30.827 | 59.8 | 5 | 297 | 43.15 | 282.4577 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.9524 | 30.8267 | 59.8 | 35.9887 | 61.402 | 59.6 | 35.9686 | 92.4704 | 59.4 | 35.9535 | 123.2208 | 59.2 | 35.9599 | 154.2288 | 59 | 35.9503 | 185.0656 | 58.8 | 35.9615 | 215.8859 | 58.6 | 35.9734 | 246.9527 | 58.4 |  |  |  | 35.9454 | 308.4914 | 58 |  |  |  | 35.9674 | 251.6912 | 60.4 | [9 empty] | 35.9947 | 128.279 | 61.2 |  |  |  | 35.995 | 66.4081 | 61.6 | 35.9838 | 35.6451 | 61.8 | 35.9938 | 4.7545 | 62 | 43.16 | 30.8267 | 59.8 | 5 | 297 | 43.16 | 282.4567 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.9607 | 30.8264 | 59.8 | 35.9971 | 61.401 | 59.6 | 35.9769 | 92.4781 | 59.4 | 35.9618 | 123.2189 | 59.2 | 35.9683 | 154.2279 | 59 | 35.9586 | 185.0701 | 58.8 | 35.9698 | 215.8844 | 58.6 | 35.9818 | 246.9533 | 58.4 |  |  |  | 35.9537 | 308.4948 | 58 |  |  |  | 35.9758 | 251.6996 | 60.4 | [9 empty] | 36.0031 | 128.2812 | 61.2 |  |  |  | 36.0033 | 66.4033 | 61.6 | 35.9921 | 35.6412 | 61.8 | 36.0021 | 4.7507 | 62 | 43.17 | 30.8264 | 59.8 | 5 | 297 | 43.17 | 282.4557 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.9691 | 30.8261 | 59.8 | 36.0054 | 61.4001 | 59.6 | 35.9852 | 92.4857 | 59.4 | 35.9702 | 123.2178 | 59.2 | 35.9766 | 154.2269 | 59 | 35.967 | 185.0747 | 58.8 | 35.9782 | 215.8829 | 58.6 | 35.9901 | 246.9539 | 58.4 |  |  |  | 35.9621 | 308.4982 | 58 |  |  |  | 35.9841 | 251.7101 | 60.4 | [9 empty] | 36.0114 | 128.2846 | 61.2 |  |  |  | 36.0117 | 66.3984 | 61.6 | 36.0004 | 35.6373 | 61.8 | 36.0104 | 4.7468 | 62 | 43.18 | 30.8261 | 59.8 | 5 | 297 | 43.18 | 282.4579 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.9774 | 30.8257 | 59.8 | 36.0137 | 61.3992 | 59.6 | 35.9935 | 92.4933 | 59.4 | 35.9785 | 123.2167 | 59.2 | 35.9849 | 154.2239 | 59 | 35.9753 | 185.082 | 58.8 | 35.9865 | 215.8839 | 58.6 | 35.9984 | 246.9444 | 58.4 |  |  |  | 35.9704 | 308.5038 | 58 |  |  |  | 35.9924 | 251.7207 | 60.4 | [9 empty] | 36.0197 | 128.288 | 61.2 |  |  |  | 36.02 | 66.3935 | 61.6 | 36.0088 | 35.6334 | 61.8 | 36.0188 | 4.7429 | 62 | 43.19 | 30.8257 | 59.8 | 5 | 297 | 43.19 | 282.46 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.9857 | 30.8254 | 59.8 | 36.0221 | 61.4013 | 59.6 | 36.0019 | 92.5023 | 59.4 | 35.9868 | 123.2157 | 59.2 | 35.9933 | 154.2208 | 59 | 35.9836 | 185.0893 | 58.8 | 35.9948 | 215.8849 | 58.6 | 36.0068 | 246.9349 | 58.4 |  |  |  | 35.9787 | 308.5096 | 58 |  |  |  | 36.0007 | 251.7211 | 60.4 | [9 empty] | 36.0281 | 128.2901 | 61.2 |  |  |  | 36.0283 | 66.3885 | 61.6 | 36.0171 | 35.6294 | 61.8 | 36.0271 | 4.739 | 62 | 43.2 | 30.8254 | 59.8 | 5 | 297 | 43.2 | 282.461 | 60.2 | 5 | 297
|  | 35.9941 | 30.825 | 59.8 | 36.0304 | 61.4035 | 59.6 | 36.0102 | 92.5113 | 59.4 | 35.9952 | 123.2147 | 59.2 | 36.0016 | 154.2134 | 59 | 35.9919 | 185.0929 | 58.8 | 36.0032 | 215.8876 | 58.6 | 36.0151 | 246.9329 | 58.4 |  |  |  | 35.9871 | 308.5148 | 58 |  |  |  | 36.0091 | 251.7215 | 60.4 | [9 empty] | 36.0364 | 128.2922 | 61.2 |  |  |  | 36.0367 | 66.3836 | 61.6 | 36.0254 | 35.6254 | 61.8 | 36.0355 | 4.7352 | 62 | 43.21 | 30.825 | 59.8 | 5 | 297 | 43.21 | 282.462 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.0024 | 30.8246 | 59.8 | 36.0388 | 61.4057 | 59.6 | 36.0185 | 92.5203 | 59.4 | 36.0035 | 123.2118 | 59.2 | 36.0099 | 154.206 | 59 | 36.0003 | 185.0965 | 58.8 | 36.0115 | 215.8903 | 58.6 | 36.0235 | 246.931 | 58.4 |  |  |  | 35.9954 | 308.5201 | 58 |  |  |  | 36.0174 | 251.726 | 60.4 | [9 empty] | 36.0448 | 128.2932 | 61.2 |  |  |  | 36.045 | 66.3786 | 61.6 | 36.0338 | 35.6214 | 61.8 | 36.0438 | 4.7313 | 62 | 43.22 | 30.8246 | 59.8 | 5 | 297 | 43.22 | 282.4621 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.0107 | 30.8237 | 59.8 | 36.0471 | 61.4079 | 59.6 | 36.0269 | 92.5293 | 59.4 | 36.0118 | 123.2088 | 59.2 | 36.0182 | 154.2025 | 59 | 36.0086 | 185.1032 | 58.8 | 36.0198 | 215.8851 | 58.6 | 36.0318 | 246.9236 | 58.4 |  |  |  | 36.0037 | 308.5242 | 58 |  |  |  | 36.0258 | 251.7305 | 60.4 | [9 empty] | 36.0531 | 128.2942 | 61.2 |  |  |  | 36.0533 | 66.3736 | 61.6 | 36.0421 | 35.6178 | 61.8 | 36.0521 | 4.7275 | 62 | 43.23 | 30.8237 | 59.8 | 5 | 297 | 43.23 | 282.4622 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.019 | 30.8227 | 59.8 | 36.0554 | 61.4101 | 59.6 | 36.0352 | 92.5379 | 59.4 | 36.0202 | 123.2095 | 59.2 | 36.0266 | 154.199 | 59 | 36.0169 | 185.1098 | 58.8 | 36.0282 | 215.88 | 58.6 | 36.0401 | 246.9162 | 58.4 |  |  |  | 36.0121 | 308.5283 | 58 |  |  |  | 36.0341 | 251.7324 | 60.4 | [9 empty] | 36.0614 | 128.2953 | 61.2 |  |  |  | 36.0617 | 66.3682 | 61.6 | 36.0504 | 35.6142 | 61.8 | 36.0605 | 4.7236 | 62 | 43.24 | 30.8227 | 59.8 | 5 | 297 | 43.24 | 282.4622 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.0274 | 30.8219 | 59.8 | 36.0638 | 61.4122 | 59.6 | 36.0435 | 92.5466 | 59.4 | 36.0285 | 123.2102 | 59.2 | 36.0349 | 154.1928 | 59 | 36.0253 | 185.1138 | 58.8 | 36.0365 | 215.8798 | 58.6 | 36.0485 | 246.9184 | 58.4 |  |  |  | 36.0204 | 308.5273 | 58 |  |  |  | 36.0424 | 251.7343 | 60.4 | [9 empty] | 36.0698 | 128.2964 | 61.2 |  |  |  | 36.07 | 66.3629 | 61.6 | 36.0587 | 35.6123 | 61.8 | 36.0688 | 4.7198 | 62 | 43.25 | 30.8219 | 59.8 | 5 | 297 | 43.25 | 282.4623 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.0357 | 30.8211 | 59.8 | 36.0721 | 61.4144 | 59.6 | 36.0518 | 92.5556 | 59.4 | 36.0368 | 123.2109 | 59.2 | 36.0432 | 154.1866 | 59 | 36.0336 | 185.1178 | 58.8 | 36.0448 | 215.8797 | 58.6 | 36.0568 | 246.9205 | 58.4 |  |  |  | 36.0287 | 308.5264 | 58 |  |  |  | 36.0508 | 251.7401 | 60.4 | [9 empty] | 36.0781 | 128.2975 | 61.2 |  |  |  | 36.0783 | 66.3572 | 61.6 | 36.0671 | 35.6104 | 61.8 | 36.0771 | 4.7224 | 62 | 43.26 | 30.8211 | 59.8 | 5 | 297 | 43.26 | 282.4621 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.044 | 30.821 | 59.8 | 36.0805 | 61.4166 | 59.6 | 36.0602 | 92.5647 | 59.4 | 36.0452 | 123.2115 | 59.2 | 36.0516 | 154.1855 | 59 | 36.0419 | 185.1229 | 58.8 | 36.0532 | 215.8754 | 58.6 | 36.0651 | 246.9251 | 58.4 |  |  |  | 36.0371 | 308.526 | 58 |  |  |  | 36.0591 | 251.7459 | 60.4 | [9 empty] | 36.0865 | 128.2985 | 61.2 |  |  |  | 36.0867 | 66.3516 | 61.6 | 36.0754 | 35.6085 | 61.8 | 36.0855 | 4.725 | 62 | 43.27 | 30.821 | 59.8 | 5 | 297 | 43.27 | 282.4618 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.0524 | 30.8209 | 59.8 | 36.0888 | 61.4188 | 59.6 | 36.0685 | 92.5741 | 59.4 | 36.0535 | 123.2158 | 59.2 | 36.0599 | 154.1844 | 59 | 36.0503 | 185.1279 | 58.8 | 36.0615 | 215.8712 | 58.6 | 36.0735 | 246.9298 | 58.4 |  |  |  | 36.0454 | 308.5257 | 58 |  |  |  | 36.0674 | 251.7537 | 60.4 | [9 empty] | 36.0948 | 128.2982 | 61.2 |  |  |  | 36.095 | 66.3459 | 61.6 | 36.0837 | 35.6067 | 61.8 | 36.0938 | 4.7276 | 62 | 43.28 | 30.8209 | 59.8 | 5 | 297 | 43.28 | 282.4604 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.0607 | 30.8208 | 59.8 | 36.0971 | 61.421 | 59.6 | 36.0768 | 92.5835 | 59.4 | 36.0618 | 123.22 | 59.2 | 36.0682 | 154.1803 | 59 | 36.0586 | 185.1375 | 58.8 | 36.0698 | 215.8769 | 58.6 | 36.0818 | 246.9293 | 58.4 |  |  |  | 36.0537 | 308.5273 | 58 |  |  |  | 36.0758 | 251.7615 | 60.4 | [9 empty] | 36.1031 | 128.2978 | 61.2 |  |  |  | 36.1033 | 66.3403 | 61.6 | 36.0921 | 35.6049 | 61.8 | 36.1022 | 4.7303 | 62 | 43.29 | 30.8208 | 59.8 | 5 | 297 | 43.29 | 282.4591 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.069 | 30.8207 | 59.8 | 36.1055 | 61.4228 | 59.6 | 36.0852 | 92.5929 | 59.4 | 36.0702 | 123.2246 | 59.2 | 36.0765 | 154.1763 | 59 | 36.0669 | 185.1472 | 58.8 | 36.0782 | 215.8825 | 58.6 | 36.0901 | 246.9288 | 58.4 |  |  |  | 36.0621 | 308.5289 | 58 |  |  |  | 36.0841 | 251.762 | 60.4 | [9 empty] | 36.1115 | 128.2981 | 61.2 |  |  |  | 36.1117 | 66.3346 | 61.6 | 36.1004 | 35.6031 | 61.8 | 36.1105 | 4.7328 | 62 | 43.3 | 30.8207 | 59.8 | 5 | 297 | 43.3 | 282.4577 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.0774 | 30.8205 | 59.8 | 36.1138 | 61.4246 | 59.6 | 36.0935 | 92.6024 | 59.4 | 36.0785 | 123.2291 | 59.2 | 36.0849 | 154.1723 | 59 | 36.0753 | 185.1441 | 58.8 | 36.0865 | 215.8792 | 58.6 | 36.0984 | 246.929 | 58.4 |  |  |  | 36.0704 | 308.5298 | 58 |  |  |  | 36.0924 | 251.7625 | 60.4 | [9 empty] | 36.1198 | 128.2984 | 61.2 |  |  |  | 36.12 | 66.3289 | 61.6 | 36.1087 | 35.6013 | 61.8 | 36.1188 | 4.7353 | 62 | 43.31 | 30.8205 | 59.8 | 5 | 297 | 43.31 | 282.4563 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.0857 | 30.8204 | 59.8 | 36.1221 | 61.4287 | 59.6 | 36.1018 | 92.6118 | 59.4 | 36.0868 | 123.2333 | 59.2 | 36.0932 | 154.1683 | 59 | 36.0836 | 185.141 | 58.8 | 36.0948 | 215.876 | 58.6 | 36.1068 | 246.9292 | 58.4 |  |  |  | 36.0787 | 308.5307 | 58 |  |  |  | 36.1008 | 251.763 | 60.4 | [9 empty] | 36.1281 | 128.298 | 61.2 |  |  |  | 36.1284 | 66.3256 | 61.6 | 36.1171 | 35.5996 | 61.8 | 36.1272 | 4.7379 | 62 | 43.32 | 30.8204 | 59.8 | 5 | 297 | 43.32 | 282.4537 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.094 | 30.8202 | 59.8 | 36.1305 | 61.4328 | 59.6 | 36.1102 | 92.6212 | 59.4 | 36.0952 | 123.2375 | 59.2 | 36.1015 | 154.1659 | 59 | 36.0919 | 185.1432 | 58.8 | 36.1031 | 215.8718 | 58.6 | 36.1151 | 246.9251 | 58.4 |  |  |  | 36.0871 | 308.5297 | 58 |  |  |  | 36.1091 | 251.7636 | 60.4 | [9 empty] | 36.1365 | 128.2976 | 61.2 |  |  |  | 36.1367 | 66.3223 | 61.6 | 36.1254 | 35.5985 | 61.8 | 36.1355 | 4.7404 | 62 | 43.33 | 30.8202 | 59.8 | 5 | 297 | 43.33 | 282.451 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.1023 | 30.82 | 59.8 | 36.1388 | 61.4386 | 59.6 | 36.1185 | 92.6307 | 59.4 | 36.1035 | 123.2431 | 59.2 | 36.1098 | 154.1635 | 59 | 36.1003 | 185.1454 | 58.8 | 36.1115 | 215.8676 | 58.6 | 36.1235 | 246.921 | 58.4 |  |  |  | 36.0954 | 308.5286 | 58 |  |  |  | 36.1174 | 251.7646 | 60.4 | [9 empty] | 36.1448 | 128.2973 | 61.2 |  |  |  | 36.145 | 66.3189 | 61.6 | 36.1337 | 35.5973 | 61.8 | 36.1439 | 4.743 | 62 | 43.34 | 30.82 | 59.8 | 5 | 297 | 43.34 | 282.4484 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.1107 | 30.8197 | 59.8 | 36.1472 | 61.4444 | 59.6 | 36.1268 | 92.6401 | 59.4 | 36.1118 | 123.2487 | 59.2 | 36.1182 | 154.1568 | 59 | 36.1086 | 185.145 | 58.8 | 36.1198 | 215.8668 | 58.6 | 36.1318 | 246.9191 | 58.4 |  |  |  | 36.1038 | 308.525 | 58 |  |  |  | 36.1258 | 251.7657 | 60.4 | [9 empty] | 36.1532 | 128.2971 | 61.2 |  |  |  | 36.1534 | 66.3155 | 61.6 | 36.1421 | 35.596 | 61.8 | 36.1522 | 4.7456 | 62 | 43.35 | 30.8197 | 59.8 | 5 | 297 | 43.35 | 282.4457 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.119 | 30.8195 | 59.8 | 36.1555 | 61.4502 | 59.6 | 36.1351 | 92.6465 | 59.4 | 36.1202 | 123.2528 | 59.2 | 36.1265 | 154.1501 | 59 | 36.1169 | 185.1446 | 58.8 | 36.1281 | 215.866 | 58.6 | 36.1401 | 246.9172 | 58.4 |  |  |  | 36.1121 | 308.5213 | 58 |  |  |  | 36.1341 | 251.7667 | 60.4 | [9 empty] | 36.1615 | 128.2932 | 61.2 |  |  |  | 36.1617 | 66.3142 | 61.6 | 36.1504 | 35.5946 | 61.8 | 36.1605 | 4.7481 | 62 | 43.36 | 30.8195 | 59.8 | 5 | 297 | 43.36 | 282.4421 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.1273 | 30.8192 | 59.8 | 36.1638 | 61.456 | 59.6 | 36.1435 | 92.653 | 59.4 | 36.1285 | 123.2568 | 59.2 | 36.1348 | 154.147 | 59 | 36.1252 | 185.1517 | 58.8 | 36.1364 | 215.8632 | 58.6 | 36.1485 | 246.9131 | 58.4 |  |  |  | 36.1204 | 308.5197 | 58 |  |  |  | 36.1424 | 251.7678 | 60.4 | [9 empty] | 36.1698 | 128.2892 | 61.2 |  |  |  | 36.17 | 66.3129 | 61.6 | 36.1588 | 35.5933 | 61.8 | 36.1689 | 4.7507 | 62 | 43.37 | 30.8192 | 59.8 | 5 | 297 | 43.37 | 282.4385 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.1357 | 30.8189 | 59.8 | 36.1722 | 61.4622 | 59.6 | 36.1518 | 92.6594 | 59.4 | 36.1368 | 123.2628 | 59.2 | 36.1432 | 154.1439 | 59 | 36.1335 | 185.1589 | 58.8 | 36.1448 | 215.8604 | 58.6 | 36.1568 | 246.909 | 58.4 |  |  |  | 36.1288 | 308.5181 | 58 |  |  |  | 36.1508 | 251.7649 | 60.4 | [9 empty] | 36.1782 | 128.2852 | 61.2 |  |  |  | 36.1783 | 66.3116 | 61.6 | 36.1671 | 35.5919 | 61.8 | 36.1772 | 4.7533 | 62 | 43.38 | 30.8189 | 59.8 | 5 | 297 | 43.38 | 282.4366 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.144 | 30.8185 | 59.8 | 36.1805 | 61.4685 | 59.6 | 36.1601 | 92.6658 | 59.4 | 36.1452 | 123.2688 | 59.2 | 36.1515 | 154.1379 | 59 | 36.1419 | 185.1605 | 58.8 | 36.1531 | 215.8626 | 58.6 | 36.1651 | 246.9063 | 58.4 |  |  |  | 36.1371 | 308.5182 | 58 |  |  |  | 36.1591 | 251.762 | 60.4 | [9 empty] | 36.1865 | 128.2813 | 61.2 |  |  |  | 36.1867 | 66.3103 | 61.6 | 36.1754 | 35.5906 | 61.8 | 36.1855 | 4.7559 | 62 | 43.39 | 30.8185 | 59.8 | 5 | 297 | 43.39 | 282.4348 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.1523 | 30.8181 | 59.8 | 36.1889 | 61.4746 | 59.6 | 36.1685 | 92.6683 | 59.4 | 36.1535 | 123.2748 | 59.2 | 36.1598 | 154.1319 | 59 | 36.1502 | 185.162 | 58.8 | 36.1614 | 215.8649 | 58.6 | 36.1735 | 246.9037 | 58.4 |  |  |  | 36.1454 | 308.5184 | 58 |  |  |  | 36.1674 | 251.7624 | 60.4 | [9 empty] | 36.1949 | 128.2794 | 61.2 |  |  |  | 36.195 | 66.309 | 61.6 | 36.1837 | 35.5892 | 61.8 | 36.1939 | 4.7584 | 62 | 43.4 | 30.8181 | 59.8 | 5 | 297 | 43.4 | 282.4337 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.1606 | 30.8178 | 59.8 | 36.1972 | 61.4808 | 59.6 | 36.1768 | 92.6708 | 59.4 | 36.1618 | 123.2808 | 59.2 | 36.1682 | 154.13 | 59 | 36.1585 | 185.1595 | 58.8 | 36.1698 | 215.8609 | 58.6 | 36.1818 | 246.9041 | 58.4 |  |  |  | 36.1537 | 308.5207 | 58 |  |  |  | 36.1758 | 251.7627 | 60.4 | [9 empty] | 36.2032 | 128.2775 | 61.2 |  |  |  | 36.2034 | 66.3077 | 61.6 | 36.1921 | 35.5879 | 61.8 | 36.2022 | 4.761 | 62 | 43.41 | 30.8178 | 59.8 | 5 | 297 | 43.41 | 282.4327 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.169 | 30.8175 | 59.8 | 36.2055 | 61.4884 | 59.6 | 36.1851 | 92.6705 | 59.4 | 36.1702 | 123.2859 | 59.2 | 36.1765 | 154.128 | 59 | 36.1669 | 185.157 | 58.8 | 36.1781 | 215.857 | 58.6 | 36.1901 | 246.9045 | 58.4 |  |  |  | 36.1621 | 308.523 | 58 |  |  |  | 36.1841 | 251.7655 | 60.4 | [9 empty] | 36.2115 | 128.2726 | 61.2 |  |  |  | 36.2117 | 66.3096 | 61.6 | 36.2004 | 35.5866 | 61.8 | 36.2105 | 4.7636 | 62 | 43.42 | 30.8175 | 59.8 | 5 | 297 | 43.42 | 282.4303 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.1773 | 30.8173 | 59.8 | 36.2139 | 61.496 | 59.6 | 36.1935 | 92.6703 | 59.4 | 36.1785 | 123.2911 | 59.2 | 36.1848 | 154.1266 | 59 | 36.1752 | 185.1531 | 58.8 | 36.1864 | 215.8587 | 58.6 | 36.1985 | 246.8976 | 58.4 |  |  |  | 36.1704 | 308.528 | 58 |  |  |  | 36.1924 | 251.7682 | 60.4 | [9 empty] | 36.2198 | 128.2677 | 61.2 |  |  |  | 36.22 | 66.3115 | 61.6 | 36.2087 | 35.5853 | 61.8 | 36.2189 | 4.7661 | 62 | 43.43 | 30.8173 | 59.8 | 5 | 297 | 43.43 | 282.4279 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.1856 | 30.8171 | 59.8 | 36.2222 | 61.5036 | 59.6 | 36.2018 | 92.6701 | 59.4 | 36.1868 | 123.2982 | 59.2 | 36.1931 | 154.1253 | 59 | 36.1835 | 185.1491 | 58.8 | 36.1948 | 215.8604 | 58.6 | 36.2068 | 246.8906 | 58.4 |  |  |  | 36.1788 | 308.5331 | 58 |  |  |  | 36.2008 | 251.7629 | 60.4 | [9 empty] | 36.2282 | 128.2629 | 61.2 |  |  |  | 36.2284 | 66.3151 | 61.6 | 36.2171 | 35.584 | 61.8 | 36.2272 | 4.7687 | 62 | 43.44 | 30.8171 | 59.8 | 5 | 297 | 43.44 | 282.4299 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.194 | 30.8169 | 59.8 | 36.2306 | 61.5112 | 59.6 | 36.2101 | 92.6699 | 59.4 | 36.1952 | 123.3053 | 59.2 | 36.2015 | 154.1203 | 59 | 36.1919 | 185.1418 | 58.8 | 36.2031 | 215.8645 | 58.6 | 36.2151 | 246.8868 | 58.4 |  |  |  | 36.1871 | 308.5387 | 58 |  |  |  | 36.2091 | 251.7576 | 60.4 | [9 empty] | 36.2365 | 128.2581 | 61.2 |  |  |  | 36.2367 | 66.3188 | 61.6 | 36.2254 | 35.5827 | 61.8 | 36.2356 | 4.7712 | 62 | 43.45 | 30.8169 | 59.8 | 5 | 297 | 43.45 | 282.4319 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.2023 | 30.8167 | 59.8 | 36.2389 | 61.5189 | 59.6 | 36.2184 | 92.6659 | 59.4 | 36.2035 | 123.3087 | 59.2 | 36.2098 | 154.1153 | 59 | 36.2002 | 185.1344 | 58.8 | 36.2114 | 215.8686 | 58.6 | 36.2235 | 246.8829 | 58.4 |  |  |  | 36.1954 | 308.5444 | 58 |  |  |  | 36.2174 | 251.758 | 60.4 | [9 empty] | 36.2449 | 128.2518 | 61.2 |  |  |  | 36.245 | 66.3225 | 61.6 | 36.2337 | 35.5814 | 61.8 | 36.2439 | 4.7776 | 62 | 43.46 | 30.8167 | 59.8 | 5 | 297 | 43.46 | 282.4339 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.2106 | 30.8166 | 59.8 | 36.2472 | 61.5266 | 59.6 | 36.2268 | 92.6619 | 59.4 | 36.2119 | 123.3121 | 59.2 | 36.2181 | 154.1143 | 59 | 36.2085 | 185.1339 | 58.8 | 36.2198 | 215.8629 | 58.6 | 36.2318 | 246.8749 | 58.4 |  |  |  | 36.2038 | 308.5487 | 58 |  |  |  | 36.2258 | 251.7585 | 60.4 | [9 empty] | 36.2532 | 128.2455 | 61.2 |  |  |  | 36.2534 | 66.3262 | 61.6 | 36.2421 | 35.5801 | 61.8 | 36.2522 | 4.784 | 62 | 43.47 | 30.8166 | 59.8 | 5 | 297 | 43.47 | 282.4359 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.219 | 30.8165 | 59.8 | 36.2556 | 61.5344 | 59.6 | 36.2351 | 92.6552 | 59.4 | 36.2202 | 123.3185 | 59.2 | 36.2264 | 154.1132 | 59 | 36.2169 | 185.1333 | 58.8 | 36.2281 | 215.8572 | 58.6 | 36.2401 | 246.8668 | 58.4 |  |  |  | 36.2121 | 308.5529 | 58 |  |  |  | 36.2341 | 251.7544 | 60.4 | [9 empty] | 36.2616 | 128.2398 | 61.2 |  |  |  | 36.2617 | 66.3297 | 61.6 | 36.2504 | 35.5788 | 61.8 | 36.2606 | 4.7904 | 62 | 43.48 | 30.8165 | 59.8 | 5 | 297 | 43.48 | 282.4379 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.2273 | 30.8163 | 59.8 | 36.2639 | 61.5421 | 59.6 | 36.2434 | 92.6485 | 59.4 | 36.2285 | 123.325 | 59.2 | 36.2348 | 154.1099 | 59 | 36.2252 | 185.1292 | 58.8 | 36.2364 | 215.8574 | 58.6 | 36.2485 | 246.8656 | 58.4 |  |  |  | 36.2205 | 308.5572 | 58 |  |  |  | 36.2424 | 251.7504 | 60.4 | [9 empty] | 36.2699 | 128.2341 | 61.2 |  |  |  | 36.2701 | 66.3332 | 61.6 | 36.2587 | 35.5778 | 61.8 | 36.2689 | 4.7967 | 62 | 43.49 | 30.8163 | 59.8 | 5 | 297 | 43.49 | 282.4399 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.2356 | 30.8162 | 59.8 | 36.2722 | 61.5498 | 59.6 | 36.2518 | 92.6417 | 59.4 | 36.2369 | 123.3297 | 59.2 | 36.2431 | 154.1067 | 59 | 36.2335 | 185.125 | 58.8 | 36.2448 | 215.8575 | 58.6 | 36.2568 | 246.8644 | 58.4 |  |  |  | 36.2288 | 308.5615 | 58 |  |  |  | 36.2508 | 251.7478 | 60.4 | [9 empty] | 36.2782 | 128.2284 | 61.2 |  |  |  | 36.2784 | 66.3367 | 61.6 | 36.2671 | 35.5768 | 61.8 | 36.2773 | 4.8031 | 62 | 43.5 | 30.8162 | 59.8 | 5 | 297 | 43.5 | 282.4417 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.244 | 30.816 | 59.8 | 36.2806 | 61.5576 | 59.6 | 36.2601 | 92.635 | 59.4 | 36.2452 | 123.3344 | 59.2 | 36.2514 | 154.1084 | 59 | 36.2418 | 185.1214 | 58.8 | 36.2531 | 215.8518 | 58.6 | 36.2651 | 246.8613 | 58.4 |  |  |  | 36.2371 | 308.5622 | 58 |  |  |  | 36.2591 | 251.7453 | 60.4 | [9 empty] | 36.2866 | 128.2226 | 61.2 |  |  |  | 36.2867 | 66.3402 | 61.6 | 36.2754 | 35.5758 | 61.8 | 36.2856 | 4.8095 | 62 | 43.51 | 30.816 | 59.8 | 5 | 297 | 43.51 | 282.4433 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.2523 | 30.8159 | 59.8 | 36.2889 | 61.5653 | 59.6 | 36.2684 | 92.6283 | 59.4 | 36.2535 | 123.3409 | 59.2 | 36.2598 | 154.11 | 59 | 36.2502 | 185.1177 | 58.8 | 36.2614 | 215.846 | 58.6 | 36.2735 | 246.8582 | 58.4 |  |  |  | 36.2455 | 308.5629 | 58 |  |  |  | 36.2674 | 251.7465 | 60.4 | [9 empty] | 36.2949 | 128.2183 | 61.2 |  |  |  | 36.295 | 66.3437 | 61.6 | 36.2837 | 35.5747 | 61.8 | 36.2939 | 4.8159 | 62 | 43.52 | 30.8159 | 59.8 | 5 | 297 | 43.52 | 282.4436 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.2606 | 30.8158 | 59.8 | 36.2973 | 61.5731 | 59.6 | 36.2767 | 92.6215 | 59.4 | 36.2619 | 123.3474 | 59.2 | 36.2681 | 154.1099 | 59 | 36.2585 | 185.1131 | 58.8 | 36.2697 | 215.8503 | 58.6 | 36.2818 | 246.8501 | 58.4 |  |  |  | 36.2538 | 308.5642 | 58 |  |  |  | 36.2758 | 251.7476 | 60.4 | [9 empty] | 36.3033 | 128.214 | 61.2 |  |  |  | 36.3034 | 66.3472 | 61.6 | 36.2921 | 35.5737 | 61.8 | 36.3022 | 4.8223 | 62 | 43.53 | 30.8158 | 59.8 | 5 | 297 | 43.53 | 282.4438 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.2689 | 30.8158 | 59.8 | 36.3056 | 61.5801 | 59.6 | 36.2851 | 92.6147 | 59.4 | 36.2702 | 123.3567 | 59.2 | 36.2764 | 154.1098 | 59 | 36.2668 | 185.1085 | 58.8 | 36.2781 | 215.8546 | 58.6 | 36.2901 | 246.8419 | 58.4 |  |  |  | 36.2621 | 308.5655 | 58 |  |  |  | 36.2841 | 251.745 | 60.4 | [9 empty] | 36.3116 | 128.2097 | 61.2 |  |  |  | 36.3117 | 66.3507 | 61.6 | 36.3004 | 35.5727 | 61.8 | 36.3106 | 4.8288 | 62 | 43.54 | 30.8158 | 59.8 | 5 | 297 | 43.54 | 282.4435 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.2773 | 30.8157 | 59.8 | 36.3139 | 61.5871 | 59.6 | 36.2934 | 92.608 | 59.4 | 36.2785 | 123.3659 | 59.2 | 36.2847 | 154.1077 | 59 | 36.2751 | 185.1015 | 58.8 | 36.2864 | 215.8584 | 58.6 | 36.2985 | 246.8329 | 58.4 |  |  |  | 36.2704 | 308.5641 | 58 |  |  |  | 36.2924 | 251.7423 | 60.4 | [9 empty] | 36.3199 | 128.2054 | 61.2 |  |  |  | 36.32 | 66.3542 | 61.6 | 36.3087 | 35.5717 | 61.8 | 36.3189 | 4.8352 | 62 | 43.55 | 30.8157 | 59.8 | 5 | 297 | 43.55 | 282.4431 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.2856 | 30.8157 | 59.8 | 36.3223 | 61.5934 | 59.6 | 36.3017 | 92.6006 | 59.4 | 36.2869 | 123.3729 | 59.2 | 36.2931 | 154.1054 | 59 | 36.2835 | 185.0944 | 58.8 | 36.2947 | 215.8622 | 58.6 | 36.3068 | 246.8239 | 58.4 |  |  |  | 36.2788 | 308.5628 | 58 |  |  |  | 36.3008 | 251.7417 | 60.4 | [9 empty] | 36.3282 | 128.2013 | 61.2 |  |  |  | 36.3284 | 66.3587 | 61.6 | 36.3171 | 35.5707 | 61.8 | 36.3273 | 4.8416 | 62 | 43.56 | 30.8157 | 59.8 | 5 | 297 | 43.56 | 282.4428 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.2939 | 30.8155 | 59.8 | 36.3306 | 61.5996 | 59.6 | 36.3101 | 92.5933 | 59.4 | 36.2952 | 123.3799 | 59.2 | 36.3014 | 154.1058 | 59 | 36.2918 | 185.0939 | 58.8 | 36.3031 | 215.8604 | 58.6 | 36.3151 | 246.8107 | 58.4 |  |  |  | 36.2871 | 308.5615 | 58 |  |  |  | 36.3091 | 251.741 | 60.4 | [9 empty] | 36.3366 | 128.1971 | 61.2 |  |  |  | 36.3367 | 66.3632 | 61.6 | 36.3254 | 35.5695 | 61.8 | 36.3356 | 4.8481 | 62 | 43.57 | 30.8155 | 59.8 | 5 | 297 | 43.57 | 282.4424 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.3023 | 30.8152 | 59.8 | 36.339 | 61.6059 | 59.6 | 36.3184 | 92.5856 | 59.4 | 36.3035 | 123.3869 | 59.2 | 36.3097 | 154.1061 | 59 | 36.3001 | 185.0934 | 58.8 | 36.3114 | 215.8586 | 58.6 | 36.3235 | 246.7976 | 58.4 |  |  |  | 36.2955 | 308.5601 | 58 |  |  |  | 36.3174 | 251.7296 | 60.4 | [9 empty] | 36.3449 | 128.1925 | 61.2 |  |  |  | 36.3451 | 66.3677 | 61.6 | 36.3337 | 35.5684 | 61.8 | 36.3439 | 4.8571 | 62 | 43.58 | 30.8152 | 59.8 | 5 | 297 | 43.58 | 282.4421 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.3106 | 30.8151 | 59.8 | 36.3473 | 61.6123 | 59.6 | 36.3267 | 92.578 | 59.4 | 36.3119 | 123.3939 | 59.2 | 36.3181 | 154.1014 | 59 | 36.3085 | 185.0868 | 58.8 | 36.3197 | 215.8595 | 58.6 | 36.3318 | 246.7938 | 58.4 |  |  |  | 36.3038 | 308.5594 | 58 |  |  |  | 36.3258 | 251.7181 | 60.4 | [9 empty] | 36.3533 | 128.1878 | 61.2 |  |  |  | 36.3534 | 66.3722 | 61.6 | 36.3421 | 35.5671 | 61.8 | 36.3523 | 4.8661 | 62 | 43.59 | 30.8151 | 59.8 | 5 | 297 | 43.59 | 282.4417 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.3189 | 30.8149 | 59.8 | 36.3556 | 61.6185 | 59.6 | 36.3351 | 92.5703 | 59.4 | 36.3202 | 123.4001 | 59.2 | 36.3264 | 154.0967 | 59 | 36.3168 | 185.0802 | 58.8 | 36.3281 | 215.8604 | 58.6 | 36.3401 | 246.79 | 58.4 |  |  |  | 36.3121 | 308.5586 | 58 |  |  |  | 36.3341 | 251.7136 | 60.4 | [9 empty] | 36.3616 | 128.1821 | 61.2 |  |  |  | 36.3617 | 66.3766 | 61.6 | 36.3504 | 35.5658 | 61.8 | 36.3606 | 4.8751 | 62 | 43.6 | 30.8149 | 59.8 | 5 | 297 | 43.6 | 282.4408 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.3273 | 30.8147 | 59.8 | 36.364 | 61.6248 | 59.6 | 36.3434 | 92.5626 | 59.4 | 36.3285 | 123.4063 | 59.2 | 36.3347 | 154.0981 | 59 | 36.3251 | 185.0763 | 58.8 | 36.3364 | 215.8574 | 58.6 | 36.3485 | 246.7823 | 58.4 |  |  |  | 36.3205 | 308.556 | 58 |  |  |  | 36.3424 | 251.709 | 60.4 | [9 empty] | 36.37 | 128.1764 | 61.2 |  |  |  | 36.3701 | 66.381 | 61.6 | 36.3587 | 35.5644 | 61.8 | 36.369 | 4.8841 | 62 | 43.61 | 30.8147 | 59.8 | 5 | 297 | 43.61 | 282.4399 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.3356 | 30.8146 | 59.8 | 36.3723 | 61.6313 | 59.6 | 36.3517 | 92.5549 | 59.4 | 36.3369 | 123.4135 | 59.2 | 36.343 | 154.0995 | 59 | 36.3335 | 185.0723 | 58.8 | 36.3447 | 215.8544 | 58.6 | 36.3568 | 246.7747 | 58.4 |  |  |  | 36.3288 | 308.5534 | 58 |  |  |  | 36.3508 | 251.7016 | 60.4 | [9 empty] | 36.3783 | 128.1715 | 61.2 |  |  |  | 36.3784 | 66.3854 | 61.6 | 36.3671 | 35.5629 | 61.8 | 36.3773 | 4.8931 | 62 | 43.62 | 30.8146 | 59.8 | 5 | 297 | 43.62 | 282.4416 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.3439 | 30.8145 | 59.8 | 36.3806 | 61.6378 | 59.6 | 36.36 | 92.5472 | 59.4 | 36.3452 | 123.4208 | 59.2 | 36.3514 | 154.0958 | 59 | 36.3418 | 185.0677 | 58.8 | 36.3531 | 215.8573 | 58.6 | 36.3651 | 246.7729 | 58.4 |  |  |  | 36.3371 | 308.5462 | 58 |  |  |  | 36.3591 | 251.6942 | 60.4 | [9 empty] | 36.3866 | 128.1666 | 61.2 |  |  |  | 36.3867 | 66.3898 | 61.6 | 36.3754 | 35.5615 | 61.8 | 36.3856 | 4.9022 | 62 | 43.63 | 30.8145 | 59.8 | 5 | 297 | 43.63 | 282.4432 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.3522 | 30.8144 | 59.8 | 36.389 | 61.6443 | 59.6 | 36.3684 | 92.5392 | 59.4 | 36.3535 | 123.4293 | 59.2 | 36.3597 | 154.0921 | 59 | 36.3501 | 185.0632 | 58.8 | 36.3614 | 215.8602 | 58.6 | 36.3735 | 246.771 | 58.4 |  |  |  | 36.3455 | 308.5389 | 58 |  |  |  | 36.3674 | 251.6933 | 60.4 | [9 empty] | 36.395 | 128.1668 | 61.2 |  |  |  | 36.3951 | 66.3941 | 61.6 | 36.3837 | 35.5601 | 61.8 | 36.394 | 4.9112 | 62 | 43.64 | 30.8144 | 59.8 | 5 | 297 | 43.64 | 282.4449 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.3606 | 30.8144 | 59.8 | 36.3973 | 61.6508 | 59.6 | 36.3767 | 92.5312 | 59.4 | 36.3619 | 123.4378 | 59.2 | 36.368 | 154.0929 | 59 | 36.3585 | 185.055 | 58.8 | 36.3697 | 215.86 | 58.6 | 36.3818 | 246.7679 | 58.4 |  |  |  | 36.3538 | 308.5341 | 58 |  |  |  | 36.3758 | 251.6924 | 60.4 | [9 empty] | 36.4033 | 128.167 | 61.2 |  |  |  | 36.4034 | 66.3985 | 61.6 | 36.3921 | 35.5606 | 61.8 | 36.4023 | 4.9203 | 62 | 43.65 | 30.8144 | 59.8 | 5 | 297 | 43.65 | 282.4466 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.3689 | 30.8144 | 59.8 | 36.4057 | 61.6573 | 59.6 | 36.385 | 92.5232 | 59.4 | 36.3702 | 123.4476 | 59.2 | 36.3764 | 154.0937 | 59 | 36.3668 | 185.0469 | 58.8 | 36.378 | 215.8598 | 58.6 | 36.3901 | 246.7648 | 58.4 |  |  |  | 36.3622 | 308.5293 | 58 |  |  |  | 36.3841 | 251.6923 | 60.4 | [9 empty] | 36.4117 | 128.1666 | 61.2 |  |  |  | 36.4117 | 66.4029 | 61.6 | 36.4004 | 35.561 | 61.8 | 36.4106 | 4.9294 | 62 | 43.66 | 30.8144 | 59.8 | 5 | 297 | 43.66 | 282.4463 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.3772 | 30.8144 | 59.8 | 36.414 | 61.6638 | 59.6 | 36.3934 | 92.5152 | 59.4 | 36.3785 | 123.4573 | 59.2 | 36.3847 | 154.0945 | 59 | 36.3751 | 185.0421 | 58.8 | 36.3864 | 215.86 | 58.6 | 36.3985 | 246.7589 | 58.4 |  |  |  | 36.3705 | 308.5256 | 58 |  |  |  | 36.3924 | 251.6922 | 60.4 | [9 empty] | 36.42 | 128.1661 | 61.2 |  |  |  | 36.4201 | 66.4073 | 61.6 | 36.4087 | 35.5606 | 61.8 | 36.419 | 4.9384 | 62 | 43.67 | 30.8144 | 59.8 | 5 | 297 | 43.67 | 282.446 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.3856 | 30.8145 | 59.8 | 36.4223 | 61.6703 | 59.6 | 36.4017 | 92.5072 | 59.4 | 36.3869 | 123.4686 | 59.2 | 36.393 | 154.0953 | 59 | 36.3835 | 185.0373 | 58.8 | 36.3947 | 215.8603 | 58.6 | 36.4068 | 246.7529 | 58.4 |  |  |  | 36.3788 | 308.5219 | 58 |  |  |  | 36.4008 | 251.6804 | 60.4 | [9 empty] | 36.4283 | 128.1644 | 61.2 |  |  |  | 36.4284 | 66.4117 | 61.6 | 36.4171 | 35.5602 | 61.8 | 36.4273 | 4.9475 | 62 | 43.68 | 30.8145 | 59.8 | 5 | 297 | 43.68 | 282.4425 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.3939 | 30.8146 | 59.8 | 36.4307 | 61.6768 | 59.6 | 36.41 | 92.4992 | 59.4 | 36.3952 | 123.4798 | 59.2 | 36.4013 | 154.0925 | 59 | 36.3918 | 185.0299 | 58.8 | 36.403 | 215.8621 | 58.6 | 36.4151 | 246.7533 | 58.4 |  |  |  | 36.3871 | 308.5164 | 58 |  |  |  | 36.4091 | 251.6686 | 60.4 | [9 empty] | 36.4367 | 128.1628 | 61.2 |  |  |  | 36.4367 | 66.416 | 61.6 | 36.4254 | 35.5603 | 61.8 | 36.4356 | 4.9565 | 62 | 43.69 | 30.8146 | 59.8 | 5 | 297 | 43.69 | 282.439 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.4022 | 30.8147 | 59.8 | 36.439 | 61.6802 | 59.6 | 36.4184 | 92.4912 | 59.4 | 36.4035 | 123.4884 | 59.2 | 36.4097 | 154.0898 | 59 | 36.4001 | 185.0225 | 58.8 | 36.4113 | 215.864 | 58.6 | 36.4235 | 246.7536 | 58.4 |  |  |  | 36.3955 | 308.5108 | 58 |  |  |  | 36.4174 | 251.6631 | 60.4 | [9 empty] | 36.445 | 128.1636 | 61.2 |  |  |  | 36.4451 | 66.4204 | 61.6 | 36.4337 | 35.5604 | 61.8 | 36.444 | 4.9654 | 62 | 43.7 | 30.8147 | 59.8 | 5 | 297 | 43.7 | 282.4356 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.4106 | 30.8149 | 59.8 | 36.4474 | 61.6836 | 59.6 | 36.4267 | 92.4832 | 59.4 | 36.4119 | 123.497 | 59.2 | 36.418 | 154.0885 | 59 | 36.4084 | 185.0191 | 58.8 | 36.4197 | 215.8591 | 58.6 | 36.4318 | 246.7459 | 58.4 |  |  |  | 36.4038 | 308.5068 | 58 |  |  |  | 36.4258 | 251.6575 | 60.4 | [9 empty] | 36.4533 | 128.1644 | 61.2 |  |  |  | 36.4534 | 66.4248 | 61.6 | 36.442 | 35.5605 | 61.8 | 36.4523 | 4.9743 | 62 | 43.71 | 30.8149 | 59.8 | 5 | 297 | 43.71 | 282.4322 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.4189 | 30.8151 | 59.8 | 36.4557 | 61.687 | 59.6 | 36.435 | 92.4752 | 59.4 | 36.4202 | 123.5065 | 59.2 | 36.4263 | 154.0872 | 59 | 36.4167 | 185.0157 | 58.8 | 36.428 | 215.8542 | 58.6 | 36.4401 | 246.7383 | 58.4 |  |  |  | 36.4122 | 308.5028 | 58 |  |  |  | 36.4341 | 251.6481 | 60.4 | [9 empty] | 36.4617 | 128.1647 | 61.2 |  |  |  | 36.4617 | 66.4292 | 61.6 | 36.4504 | 35.5605 | 61.8 | 36.4607 | 4.9832 | 62 | 43.72 | 30.8151 | 59.8 | 5 | 297 | 43.72 | 282.4297 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.4272 | 30.8159 | 59.8 | 36.464 | 61.6904 | 59.6 | 36.4433 | 92.4672 | 59.4 | 36.4285 | 123.516 | 59.2 | 36.4347 | 154.0815 | 59 | 36.4251 | 185.0096 | 58.8 | 36.4363 | 215.8541 | 58.6 | 36.4485 | 246.7396 | 58.4 |  |  |  | 36.4205 | 308.4963 | 58 |  |  |  | 36.4424 | 251.6385 | 60.4 | [9 empty] | 36.47 | 128.165 | 61.2 |  |  |  | 36.4701 | 66.4336 | 61.6 | 36.4587 | 35.5602 | 61.8 | 36.469 | 4.992 | 62 | 43.73 | 30.8159 | 59.8 | 5 | 297 | 43.73 | 282.4272 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.4355 | 30.8166 | 59.8 | 36.4724 | 61.6938 | 59.6 | 36.4517 | 92.4598 | 59.4 | 36.4369 | 123.5228 | 59.2 | 36.443 | 154.0759 | 59 | 36.4334 | 185.0034 | 58.8 | 36.4447 | 215.8541 | 58.6 | 36.4568 | 246.7409 | 58.4 |  |  |  | 36.4288 | 308.4898 | 58 |  |  |  | 36.4508 | 251.6317 | 60.4 | [9 empty] | 36.4784 | 128.1653 | 61.2 |  |  |  | 36.4784 | 66.4383 | 61.6 | 36.4671 | 35.5599 | 61.8 | 36.4773 | 5.0009 | 62 | 43.74 | 30.8166 | 59.8 | 5 | 297 | 43.74 | 282.4257 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.4439 | 30.8172 | 59.8 | 36.4807 | 61.6972 | 59.6 | 36.46 | 92.4524 | 59.4 | 36.4452 | 123.5296 | 59.2 | 36.4513 | 154.077 | 59 | 36.4417 | 184.9938 | 58.8 | 36.453 | 215.8519 | 58.6 | 36.4651 | 246.7375 | 58.4 |  |  |  | 36.4372 | 308.4871 | 58 |  |  |  | 36.4591 | 251.6248 | 60.4 | [9 empty] | 36.4867 | 128.1655 | 61.2 |  |  |  | 36.4868 | 66.443 | 61.6 | 36.4754 | 35.5598 | 61.8 | 36.4857 | 5.0099 | 62 | 43.75 | 30.8172 | 59.8 | 5 | 297 | 43.75 | 282.4242 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.4522 | 30.8178 | 59.8 | 36.4891 | 61.7005 | 59.6 | 36.4683 | 92.4455 | 59.4 | 36.4536 | 123.5388 | 59.2 | 36.4596 | 154.0781 | 59 | 36.4501 | 184.9841 | 58.8 | 36.4613 | 215.8497 | 58.6 | 36.4734 | 246.7341 | 58.4 |  |  |  | 36.4455 | 308.4843 | 58 |  |  |  | 36.4675 | 251.623 | 60.4 | [9 empty] | 36.495 | 128.166 | 61.2 |  |  |  | 36.4951 | 66.448 | 61.6 | 36.4837 | 35.5597 | 61.8 | 36.494 | 5.0123 | 62 | 43.76 | 30.8178 | 59.8 | 5 | 297 | 43.76 | 282.4218 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.4605 | 30.815 | 59.8 | 36.4974 | 61.7037 | 59.6 | 36.4767 | 92.4386 | 59.4 | 36.4619 | 123.5481 | 59.2 | 36.468 | 154.0771 | 59 | 36.4584 | 184.9797 | 58.8 | 36.4697 | 215.8557 | 58.6 | 36.4818 | 246.726 | 58.4 |  |  |  | 36.4538 | 308.4793 | 58 |  |  |  | 36.4758 | 251.6212 | 60.4 | [9 empty] | 36.5034 | 128.1665 | 61.2 |  |  |  | 36.5034 | 66.453 | 61.6 | 36.4921 | 35.5596 | 61.8 | 36.5023 | 5.0148 | 62 | 43.77 | 30.815 | 59.8 | 5 | 297 | 43.77 | 282.4193 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.4689 | 30.8122 | 59.8 | 36.5057 | 61.707 | 59.6 | 36.485 | 92.4316 | 59.4 | 36.4702 | 123.5549 | 59.2 | 36.4763 | 154.076 | 59 | 36.4667 | 184.9754 | 58.8 | 36.478 | 215.8616 | 58.6 | 36.4901 | 246.7179 | 58.4 |  |  |  | 36.4622 | 308.4743 | 58 |  |  |  | 36.4841 | 251.616 | 60.4 | [9 empty] | 36.5117 | 128.1684 | 61.2 |  |  |  | 36.5117 | 66.458 | 61.6 | 36.5004 | 35.5595 | 61.8 | 36.5107 | 5.0172 | 62 | 43.78 | 30.8122 | 59.8 | 5 | 297 | 43.78 | 282.4169 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.4772 | 30.8095 | 59.8 | 36.5141 | 61.7103 | 59.6 | 36.4933 | 92.4247 | 59.4 | 36.4785 | 123.5617 | 59.2 | 36.4846 | 154.0735 | 59 | 36.4751 | 184.9627 | 58.8 | 36.4863 | 215.8616 | 58.6 | 36.4984 | 246.7141 | 58.4 |  |  |  | 36.4705 | 308.4716 | 58 |  |  |  | 36.4924 | 251.6108 | 60.4 | [9 empty] | 36.5201 | 128.1703 | 61.2 |  |  |  | 36.5201 | 66.4631 | 61.6 | 36.5087 | 35.5593 | 61.8 | 36.519 | 5.0197 | 62 | 43.79 | 30.8095 | 59.8 | 5 | 297 | 43.79 | 282.4144 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.4855 | 30.8068 | 59.8 | 36.5224 | 61.7139 | 59.6 | 36.5016 | 92.418 | 59.4 | 36.4869 | 123.5649 | 59.2 | 36.493 | 154.071 | 59 | 36.4834 | 184.95 | 58.8 | 36.4947 | 215.8616 | 58.6 | 36.5068 | 246.7102 | 58.4 |  |  |  | 36.4789 | 308.469 | 58 |  |  |  | 36.5008 | 251.6103 | 60.4 | [9 empty] | 36.5284 | 128.1715 | 61.2 |  |  |  | 36.5284 | 66.4681 | 61.6 | 36.5171 | 35.5592 | 61.8 | 36.5273 | 5.0226 | 62 | 43.8 | 30.8068 | 59.8 | 5 | 297 | 43.8 | 282.412 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.4939 | 30.804 | 59.8 | 36.5307 | 61.7176 | 59.6 | 36.51 | 92.4114 | 59.4 | 36.4952 | 123.568 | 59.2 | 36.5013 | 154.0712 | 59 | 36.4917 | 184.9457 | 58.8 | 36.503 | 215.8613 | 58.6 | 36.5151 | 246.7008 | 58.4 |  |  |  | 36.4872 | 308.4642 | 58 |  |  |  | 36.5091 | 251.6098 | 60.4 | [9 empty] | 36.5367 | 128.1727 | 61.2 |  |  |  | 36.5367 | 66.4731 | 61.6 | 36.5254 | 35.5591 | 61.8 | 36.5357 | 5.0256 | 62 | 43.81 | 30.804 | 59.8 | 5 | 297 | 43.81 | 282.4096 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.5022 | 30.8012 | 59.8 | 36.5391 | 61.7166 | 59.6 | 36.5183 | 92.4047 | 59.4 | 36.5036 | 123.5712 | 59.2 | 36.5096 | 154.0715 | 59 | 36.5001 | 184.9415 | 58.8 | 36.5113 | 215.861 | 58.6 | 36.5235 | 246.6913 | 58.4 |  |  |  | 36.4955 | 308.4594 | 58 |  |  |  | 36.5175 | 251.6033 | 60.4 | [9 empty] | 36.5451 | 128.1746 | 61.2 |  |  |  | 36.5451 | 66.4781 | 61.6 | 36.5337 | 35.559 | 61.8 | 36.544 | 5.0285 | 62 | 43.82 | 30.8012 | 59.8 | 5 | 297 | 43.82 | 282.4084 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.5105 | 30.7984 | 59.8 | 36.5474 | 61.7156 | 59.6 | 36.5266 | 92.3981 | 59.4 | 36.5119 | 123.5744 | 59.2 | 36.5179 | 154.0667 | 59 | 36.5084 | 184.9319 | 58.8 | 36.5197 | 215.8606 | 58.6 | 36.5318 | 246.6892 | 58.4 |  |  |  | 36.5038 | 308.4603 | 58 |  |  |  | 36.5258 | 251.5969 | 60.4 | [9 empty] | 36.5534 | 128.1765 | 61.2 |  |  |  | 36.5534 | 66.4831 | 61.6 | 36.5421 | 35.5587 | 61.8 | 36.5524 | 5.0314 | 62 | 43.83 | 30.7984 | 59.8 | 5 | 297 | 43.83 | 282.4073 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.5188 | 30.7956 | 59.8 | 36.5558 | 61.7127 | 59.6 | 36.535 | 92.3915 | 59.4 | 36.5202 | 123.5764 | 59.2 | 36.5263 | 154.0618 | 59 | 36.5167 | 184.9223 | 58.8 | 36.528 | 215.8603 | 58.6 | 36.5401 | 246.6871 | 58.4 |  |  |  | 36.5122 | 308.4612 | 58 |  |  |  | 36.5341 | 251.5899 | 60.4 | [9 empty] | 36.5617 | 128.1786 | 61.2 |  |  |  | 36.5618 | 66.4881 | 61.6 | 36.5504 | 35.5584 | 61.8 | 36.5607 | 5.0342 | 62 | 43.84 | 30.7956 | 59.8 | 5 | 297 | 43.84 | 282.4049 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.5272 | 30.7929 | 59.8 | 36.5641 | 61.7099 | 59.6 | 36.5433 | 92.3848 | 59.4 | 36.5286 | 123.5784 | 59.2 | 36.5346 | 154.0632 | 59 | 36.5251 | 184.9175 | 58.8 | 36.5363 | 215.8589 | 58.6 | 36.5485 | 246.6832 | 58.4 |  |  |  | 36.5205 | 308.4609 | 58 |  |  |  | 36.5424 | 251.5829 | 60.4 | [9 empty] | 36.5701 | 128.1806 | 61.2 |  |  |  | 36.5701 | 66.4931 | 61.6 | 36.5587 | 35.5579 | 61.8 | 36.569 | 5.0371 | 62 | 43.85 | 30.7929 | 59.8 | 5 | 297 | 43.85 | 282.4026 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.5355 | 30.7902 | 59.8 | 36.5724 | 61.7071 | 59.6 | 36.5516 | 92.3784 | 59.4 | 36.5369 | 123.5804 | 59.2 | 36.5429 | 154.0645 | 59 | 36.5334 | 184.9128 | 58.8 | 36.5446 | 215.8575 | 58.6 | 36.5568 | 246.6792 | 58.4 |  |  |  | 36.5288 | 308.4606 | 58 |  |  |  | 36.5508 | 251.5763 | 60.4 | [9 empty] | 36.5784 | 128.1835 | 61.2 |  |  |  | 36.5784 | 66.4981 | 61.6 | 36.567 | 35.5574 | 61.8 | 36.5774 | 5.0399 | 62 | 43.86 | 30.7902 | 59.8 | 5 | 297 | 43.86 | 282.4017 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.5438 | 30.7874 | 59.8 | 36.5808 | 61.7043 | 59.6 | 36.56 | 92.3721 | 59.4 | 36.5452 | 123.5825 | 59.2 | 36.5512 | 154.062 | 59 | 36.5417 | 184.9052 | 58.8 | 36.553 | 215.8561 | 58.6 | 36.5651 | 246.6764 | 58.4 |  |  |  | 36.5372 | 308.4603 | 58 |  |  |  | 36.5591 | 251.5697 | 60.4 | [9 empty] | 36.5868 | 128.1865 | 61.2 |  |  |  | 36.5868 | 66.5031 | 61.6 | 36.5754 | 35.5571 | 61.8 | 36.5857 | 5.0427 | 62 | 43.87 | 30.7874 | 59.8 | 5 | 297 | 43.87 | 282.4008 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.5522 | 30.7846 | 59.8 | 36.5891 | 61.7014 | 59.6 | 36.5683 | 92.3657 | 59.4 | 36.5536 | 123.5795 | 59.2 | 36.5596 | 154.0596 | 59 | 36.55 | 184.8976 | 58.8 | 36.5613 | 215.8547 | 58.6 | 36.5735 | 246.6735 | 58.4 |  |  |  | 36.5455 | 308.46 | 58 |  |  |  | 36.5675 | 251.5727 | 60.4 | [9 empty] | 36.5951 | 128.1895 | 61.2 |  |  |  | 36.5951 | 66.5081 | 61.6 | 36.5837 | 35.5567 | 61.8 | 36.5941 | 5.0456 | 62 | 43.88 | 30.7846 | 59.8 | 5 | 297 | 43.88 | 282.4019 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.5605 | 30.7818 | 59.8 | 36.5975 | 61.6985 | 59.6 | 36.5766 | 92.3593 | 59.4 | 36.5619 | 123.5766 | 59.2 | 36.5679 | 154.0614 | 59 | 36.5583 | 184.8872 | 58.8 | 36.5696 | 215.8552 | 58.6 | 36.5818 | 246.6746 | 58.4 |  |  |  | 36.5539 | 308.4603 | 58 |  |  |  | 36.5758 | 251.5757 | 60.4 | [9 empty] | 36.6035 | 128.1925 | 61.2 |  |  |  | 36.6034 | 66.5131 | 61.6 | 36.592 | 35.5563 | 61.8 | 36.6024 | 5.0484 | 62 | 43.89 | 30.7818 | 59.8 | 5 | 297 | 43.89 | 282.4031 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.5688 | 30.779 | 59.8 | 36.6058 | 61.6955 | 59.6 | 36.5849 | 92.3522 | 59.4 | 36.5702 | 123.574 | 59.2 | 36.5762 | 154.0633 | 59 | 36.5667 | 184.8769 | 58.8 | 36.578 | 215.8558 | 58.6 | 36.5901 | 246.6757 | 58.4 |  |  |  | 36.5622 | 308.4606 | 58 |  |  |  | 36.5841 | 251.5786 | 60.4 | [9 empty] | 36.6118 | 128.1934 | 61.2 |  |  |  | 36.6118 | 66.5179 | 61.6 | 36.6004 | 35.556 | 61.8 | 36.6107 | 5.0513 | 62 | 43.9 | 30.779 | 59.8 | 5 | 297 | 43.9 | 282.4052 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.5772 | 30.7762 | 59.8 | 36.6141 | 61.6926 | 59.6 | 36.5933 | 92.3451 | 59.4 | 36.5786 | 123.5714 | 59.2 | 36.5846 | 154.0638 | 59 | 36.575 | 184.8706 | 58.8 | 36.5863 | 215.8586 | 58.6 | 36.5984 | 246.669 | 58.4 |  |  |  | 36.5705 | 308.4609 | 58 |  |  |  | 36.5925 | 251.5815 | 60.4 | [9 empty] | 36.6201 | 128.1943 | 61.2 |  |  |  | 36.6201 | 66.5227 | 61.6 | 36.6087 | 35.5556 | 61.8 | 36.619 | 5.0541 | 62 | 43.91 | 30.7762 | 59.8 | 5 | 297 | 43.91 | 282.4073 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.5855 | 30.7733 | 59.8 | 36.6225 | 61.6883 | 59.6 | 36.6016 | 92.338 | 59.4 | 36.5869 | 123.564 | 59.2 | 36.5929 | 154.0642 | 59 | 36.5833 | 184.8643 | 58.8 | 36.5946 | 215.8614 | 58.6 | 36.6068 | 246.6624 | 58.4 |  |  |  | 36.5789 | 308.4612 | 58 |  |  |  | 36.6008 | 251.5759 | 60.4 | [9 empty] | 36.6284 | 128.196 | 61.2 |  |  |  | 36.6284 | 66.5242 | 61.6 | 36.617 | 35.5552 | 61.8 | 36.6274 | 5.0537 | 62 | 43.92 | 30.7733 | 59.8 | 5 | 297 | 43.92 | 282.4107 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.5938 | 30.7705 | 59.8 | 36.6308 | 61.6839 | 59.6 | 36.6099 | 92.3309 | 59.4 | 36.5952 | 123.5566 | 59.2 | 36.6012 | 154.0598 | 59 | 36.5917 | 184.8585 | 58.8 | 36.603 | 215.8617 | 58.6 | 36.6151 | 246.6599 | 58.4 |  |  |  | 36.5872 | 308.456 | 58 |  |  |  | 36.6091 | 251.5703 | 60.4 | [9 empty] | 36.6368 | 128.1978 | 61.2 |  |  |  | 36.6368 | 66.5258 | 61.6 | 36.6254 | 35.5546 | 61.8 | 36.6357 | 5.0534 | 62 | 43.93 | 30.7705 | 59.8 | 5 | 297 | 43.93 | 282.4142 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.6022 | 30.7676 | 59.8 | 36.6391 | 61.6795 | 59.6 | 36.6183 | 92.3238 | 59.4 | 36.6036 | 123.546 | 59.2 | 36.6096 | 154.0554 | 59 | 36.6 | 184.8528 | 58.8 | 36.6113 | 215.862 | 58.6 | 36.6234 | 246.6573 | 58.4 |  |  |  | 36.5955 | 308.4507 | 58 | [15 empty] | 36.6451 | 128.1989 | 61.2 |  |  |  | 36.6451 | 66.5256 | 61.6 | 36.6337 | 35.554 | 61.8 | 36.6441 | 5.0531 | 62 | 43.94 | 30.7676 | 59.8 | 5 | 297 | 43.94 | 282.417 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.6105 | 30.7655 | 59.8 | 36.6475 | 61.6751 | 59.6 | 36.6266 | 92.3166 | 59.4 | 36.6119 | 123.5353 | 59.2 | 36.6179 | 154.0517 | 59 | 36.6083 | 184.8531 | 58.8 | 36.6196 | 215.8557 | 58.6 | 36.6318 | 246.6504 | 58.4 |  |  |  | 36.6039 | 308.4455 | 58 | [15 empty] | 36.6535 | 128.2 | 61.2 |  |  |  | 36.6534 | 66.5254 | 61.6 | 36.6421 | 35.5534 | 61.8 | 36.6524 | 5.0527 | 62 | 43.95 | 30.7655 | 59.8 | 5 | 297 | 43.95 | 282.4199 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.6188 | 30.7633 | 59.8 | 36.6558 | 61.6707 | 59.6 | 36.6349 | 92.313 | 59.4 | 36.6202 | 123.5265 | 59.2 | 36.6262 | 154.048 | 59 | 36.6167 | 184.8534 | 58.8 | 36.6279 | 215.8492 | 58.6 | 36.6401 | 246.6434 | 58.4 |  |  |  | 36.6122 | 308.4402 | 58 | [15 empty] | 36.6618 | 128.2027 | 61.2 |  |  |  | 36.6618 | 66.5252 | 61.6 | 36.6504 | 35.5528 | 61.8 | 36.6607 | 5.0524 | 62 | 43.96 | 30.7633 | 59.8 | 5 | 297 | 43.96 | 282.4227 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.6271 | 30.7612 | 59.8 | 36.6642 | 61.6664 | 59.6 | 36.6433 | 92.3093 | 59.4 | 36.6286 | 123.5177 | 59.2 | 36.6345 | 154.0441 | 59 | 36.625 | 184.8493 | 58.8 | 36.6363 | 215.8478 | 58.6 | 36.6484 | 246.6427 | 58.4 |  |  |  | 36.6205 | 308.4379 | 58 | [15 empty] | 36.6702 | 128.2054 | 61.2 |  |  |  | 36.6701 | 66.525 | 61.6 | 36.6587 | 35.5522 | 61.8 | 36.6691 | 5.0521 | 62 | 43.97 | 30.7612 | 59.8 | 5 | 297 | 43.97 | 282.4256 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.6355 | 30.7591 | 59.8 | 36.6725 | 61.662 | 59.6 | 36.6516 | 92.308 | 59.4 | 36.6369 | 123.5061 | 59.2 | 36.6429 | 154.0403 | 59 | 36.6333 | 184.8453 | 58.8 | 36.6446 | 215.8464 | 58.6 | 36.6568 | 246.642 | 58.4 |  |  |  | 36.6289 | 308.4356 | 58 | [15 empty] | 36.6785 | 128.2075 | 61.2 |  |  |  | 36.6784 | 66.5247 | 61.6 | 36.6671 | 35.5517 | 61.8 | 36.6774 | 5.0518 | 62 | 43.98 | 30.7591 | 59.8 | 5 | 297 | 43.98 | 282.4239 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.6438 | 30.757 | 59.8 | 36.6808 | 61.6576 | 59.6 | 36.6599 | 92.3067 | 59.4 | 36.6452 | 123.4945 | 59.2 | 36.6512 | 154.0409 | 59 | 36.6417 | 184.8425 | 58.8 | 36.6529 | 215.8429 | 58.6 | 36.6651 | 246.6412 | 58.4 |  |  |  | 36.6372 | 308.4333 | 58 | [15 empty] | 36.6868 | 128.2095 | 61.2 |  |  |  | 36.6868 | 66.5245 | 61.6 | 36.6754 | 35.5509 | 61.8 | 36.6857 | 5.0514 | 62 | 43.99 | 30.757 | 59.8 | 5 | 297 | 43.99 | 282.4221 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.6521 | 30.7549 | 59.8 | 36.6892 | 61.6532 | 59.6 | 36.6683 | 92.3055 | 59.4 | 36.6536 | 123.4872 | 59.2 | 36.6595 | 154.0415 | 59 | 36.65 | 184.8397 | 58.8 | 36.6613 | 215.8394 | 58.6 | 36.6735 | 246.6404 | 58.4 |  |  |  | 36.6455 | 308.4309 | 58 | [15 empty] | 36.6952 | 128.2117 | 61.2 |  |  |  | 36.6951 | 66.5242 | 61.6 | 36.6837 | 35.55 | 61.8 | 36.6941 | 5.0511 | 62 | 44 | 30.7549 | 59.8 | 5 | 297 | 44 | 282.4243 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.6605 | 30.7528 | 59.8 | 36.6975 | 61.6488 | 59.6 | 36.6766 | 92.3042 | 59.4 | 36.6619 | 123.4799 | 59.2 | 36.6678 | 154.0405 | 59 | 36.6583 | 184.8396 | 58.8 | 36.6696 | 215.8459 | 58.6 | 36.6818 | 246.6313 | 58.4 |  |  |  | 36.6539 | 308.4275 | 58 | [15 empty] | 36.7035 | 128.2138 | 61.2 |  |  |  | 36.7035 | 66.5239 | 61.6 | 36.692 | 35.5492 | 61.8 | 36.7024 | 5.0507 | 62 | 44.01 | 30.7528 | 59.8 | 5 | 297 | 44.01 | 282.4265 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.6688 | 30.7507 | 59.8 | 36.7058 | 61.6444 | 59.6 | 36.6849 | 92.3029 | 59.4 | 36.6702 | 123.4717 | 59.2 | 36.6762 | 154.0395 | 59 | 36.6667 | 184.8395 | 58.8 | 36.6779 | 215.8524 | 58.6 | 36.6901 | 246.6222 | 58.4 |  |  |  | 36.6622 | 308.4241 | 58 | [15 empty] | 36.7119 | 128.2147 | 61.2 |  |  |  | 36.7118 | 66.5237 | 61.6 | 36.7004 | 35.5483 | 61.8 | 36.7108 | 5.0504 | 62 | 44.02 | 30.7507 | 59.8 | 5 | 297 | 44.02 | 282.4326 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.6771 | 30.754 | 59.8 | 36.7142 | 61.64 | 59.6 | 36.6932 | 92.3017 | 59.4 | 36.6786 | 123.4635 | 59.2 | 36.6845 | 154.0372 | 59 | 36.675 | 184.8355 | 58.8 | 36.6862 | 215.8539 | 58.6 | 36.6985 | 246.6186 | 58.4 |  |  |  | 36.6706 | 308.4201 | 58 | [15 empty] | 36.7202 | 128.2155 | 61.2 |  |  |  | 36.7201 | 66.5234 | 61.6 | 36.7087 | 35.5475 | 61.8 | 36.7191 | 5.05 | 62 | 44.03 | 30.754 | 59.8 | 5 | 297 | 44.03 | 282.4387 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.6855 | 30.7573 | 59.8 | 36.7225 | 61.6363 | 59.6 | 36.7016 | 92.3004 | 59.4 | 36.6869 | 123.4512 | 59.2 | 36.6928 | 154.0348 | 59 | 36.6833 | 184.8315 | 58.8 | 36.6946 | 215.8555 | 58.6 | 36.7068 | 246.615 | 58.4 |  |  |  | 36.6789 | 308.4161 | 58 | [15 empty] | 36.7285 | 128.2164 | 61.2 |  |  |  | 36.7285 | 66.5232 | 61.6 | 36.717 | 35.5466 | 61.8 | 36.7274 | 5.0496 | 62 | 44.04 | 30.7573 | 59.8 | 5 | 297 | 44.04 | 282.4405 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.6938 | 30.7607 | 59.8 | 36.7309 | 61.6327 | 59.6 | 36.7099 | 92.2991 | 59.4 | 36.6953 | 123.4388 | 59.2 | 36.7012 | 154.0352 | 59 | 36.6917 | 184.8291 | 58.8 | 36.7029 | 215.8523 | 58.6 | 36.7151 | 246.6078 | 58.4 |  |  |  | 36.6872 | 308.4117 | 58 | [15 empty] | 36.7369 | 128.2173 | 61.2 |  |  |  | 36.7368 | 66.5229 | 61.6 | 36.7254 | 35.5458 | 61.8 | 36.7357 | 5.0492 | 62 | 44.05 | 30.7607 | 59.8 | 5 | 297 | 44.05 | 282.4422 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.7021 | 30.7641 | 59.8 | 36.7392 | 61.6283 | 59.6 | 36.7182 | 92.2978 | 59.4 | 36.7036 | 123.4281 | 59.2 | 36.7095 | 154.0356 | 59 | 36.7 | 184.8267 | 58.8 | 36.7112 | 215.8491 | 58.6 | 36.7234 | 246.6007 | 58.4 |  |  |  | 36.6956 | 308.4073 | 58 | [15 empty] | 36.7452 | 128.2185 | 61.2 |  |  |  | 36.7451 | 66.5224 | 61.6 | 36.7337 | 35.545 | 61.8 | 36.7441 | 5.0488 | 62 | 44.06 | 30.7641 | 59.8 | 5 | 297 | 44.06 | 282.444 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.7105 | 30.7677 | 59.8 | 36.7475 | 61.624 | 59.6 | 36.7266 | 92.2965 | 59.4 | 36.7119 | 123.4173 | 59.2 | 36.7178 | 154.0325 | 59 | 36.7083 | 184.8209 | 58.8 | 36.7196 | 215.8486 | 58.6 | 36.7318 | 246.6114 | 58.4 |  |  |  | 36.7039 | 308.4028 | 58 | [15 empty] | 36.7535 | 128.2197 | 61.2 |  |  |  | 36.7534 | 66.522 | 61.6 | 36.742 | 35.5442 | 61.8 | 36.7524 | 5.0484 | 62 | 44.07 | 30.7677 | 59.8 | 5 | 297 | 44.07 | 282.4457 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.7188 | 30.7713 | 59.8 | 36.7559 | 61.6195 | 59.6 | 36.7349 | 92.297 | 59.4 | 36.7202 | 123.4059 | 59.2 | 36.7261 | 154.0293 | 59 | 36.7166 | 184.815 | 58.8 | 36.7279 | 215.8482 | 58.6 | 36.7401 | 246.622 | 58.4 |  |  |  | 36.7122 | 308.3983 | 58 | [15 empty] | 36.7619 | 128.2214 | 61.2 |  |  |  | 36.7618 | 66.5215 | 61.6 | 36.7504 | 35.5434 | 61.8 | 36.7608 | 5.0454 | 62 | 44.08 | 30.7713 | 59.8 | 5 | 297 | 44.08 | 282.4443 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.7271 | 30.7748 | 59.8 | 36.7642 | 61.6149 | 59.6 | 36.7432 | 92.2975 | 59.4 | 36.7286 | 123.3946 | 59.2 | 36.7345 | 154.0297 | 59 | 36.7249 | 184.8153 | 58.8 | 36.7362 | 215.8447 | 58.6 | 36.7484 | 246.627 | 58.4 |  |  |  | 36.7206 | 308.3947 | 58 | [15 empty] | 36.7702 | 128.2231 | 61.2 |  |  |  | 36.7701 | 66.521 | 61.6 | 36.7587 | 35.5424 | 61.8 | 36.7691 | 5.0423 | 62 | 44.09 | 30.7748 | 59.8 | 5 | 297 | 44.09 | 282.4429 | 60.2 | 5 | 297
|  | 36.7354 | 30.7784 | 59.8 | 36.7726 | 61.6104 | 59.6 | 36.7516 | 92.298 | 59.4 | 36.7369 | 123.3859 | 59.2 | 36.7428 | 154.0302 | 59 | 36.7333 | 184.8156 | 58.8 | 36.7446 | 215.8412 | 58.6 | 36.7568 | 246.632 | 58.4 |  |  |  | 36.7289 | 308.3909 | 58 | [15 empty] | 36.7786 | 128.2291 | 61.2 |  |  |  | 36.7785 | 66.5206 | 61.6 | 36.767 | 35.5414 | 61.8 | 36.7774 | 5.0393 | 62 | 44.1 | 30.7784 | 59.8 | 5 | 297 | 44.1 | 282.4404 | 60.2009 | 5 | 297
|  | 36.7438 | 30.782 | 59.8 | 36.7809 | 61.6059 | 59.6 | 36.7599 | 92.2984 | 59.4 | 36.7453 | 123.3772 | 59.2 | 36.7511 | 154.0274 | 59 | 36.7416 | 184.8169 | 58.8 | 36.7529 | 215.8396 | 58.6 | 36.7651 | 246.6389 | 58.4 |  |  |  | 36.7372 | 308.3845 | 58 | [15 empty] | 36.7869 | 128.2351 | 61.2 |  |  |  | 36.7868 | 66.5201 | 61.6 | 36.7754 | 35.5406 | 61.8 | 36.7858 | 5.0363 | 62 | 44.11 | 30.782 | 59.8 | 5 | 297 | 44.11 | 282.4379 | 60.2034 | 5 | 297
|  | 36.7521 | 30.7856 | 59.8 | 36.7892 | 61.6011 | 59.6 | 36.7682 | 92.2989 | 59.4 | 36.7536 | 123.3667 | 59.2 | 36.7595 | 154.0246 | 59 | 36.7499 | 184.8182 | 58.8 | 36.7612 | 215.838 | 58.6 | 36.7734 | 246.6457 | 58.4 |  |  |  | 36.7456 | 308.3781 | 58 | [15 empty] | 36.7952 | 128.241 | 61.2 |  |  |  | 36.7951 | 66.5196 | 61.6 | 36.7837 | 35.5398 | 61.8 | 36.7941 | 5.0333 | 62 | 44.12 | 30.7856 | 59.8 | 5 | 297 | 44.12 | 282.4354 | 60.2058 | 5 | 297
|  | 36.7604 | 30.7891 | 59.8 | 36.7976 | 61.5963 | 59.6 | 36.7766 | 92.2994 | 59.4 | 36.7619 | 123.3562 | 59.2 | 36.7678 | 154.0279 | 59 | 36.7583 | 184.8141 | 58.8 | 36.7696 | 215.8365 | 58.6 | 36.7818 | 246.6572 | 58.4 |  |  |  | 36.7539 | 308.3736 | 58 | [15 empty] | 36.8036 | 128.247 | 61.2 |  |  |  | 36.8035 | 66.5192 | 61.6 | 36.792 | 35.5389 | 61.8 | 36.8025 | 5.0303 | 62 | 44.13 | 30.7891 | 59.8 | 5 | 297 | 44.13 | 282.4329 | 60.2083 | 5 | 297
|  | 36.7688 | 30.7926 | 59.8 | 36.8059 | 61.5914 | 59.6 | 36.7849 | 92.3001 | 59.4 | 36.7703 | 123.3448 | 59.2 | 36.7761 | 154.0312 | 59 | 36.7666 | 184.81 | 58.8 | 36.7779 | 215.835 | 58.6 | 36.7901 | 246.6686 | 58.4 |  |  |  | 36.7622 | 308.3691 | 58 | [15 empty] | 36.8119 | 128.2478 | 61.2 |  |  |  | 36.8118 | 66.5187 | 61.6 | 36.8004 | 35.538 | 61.8 | 36.8108 | 5.0273 | 62 | 44.14 | 30.7926 | 59.8 | 5 | 297 | 44.14 | 282.4304 | 60.2108 | 5 | 297
|  | 36.7771 | 30.7961 | 59.8 | 36.8143 | 61.5866 | 59.6 | 36.7932 | 92.3009 | 59.4 | 36.7786 | 123.3334 | 59.2 | 36.7845 | 154.0343 | 59 | 36.7749 | 184.8075 | 58.8 | 36.7862 | 215.8359 | 58.6 | 36.7984 | 246.6753 | 58.4 |  |  |  | 36.7706 | 308.3627 | 58 | [15 empty] | 36.8203 | 128.2487 | 61.2 |  |  |  | 36.8201 | 66.5182 | 61.6 | 36.8087 | 35.5371 | 61.8 | 36.8191 | 5.0243 | 62 | 44.15 | 30.7961 | 59.8 | 5 | 297 | 44.15 | 282.4279 | 60.2133 | 5 | 297
|  | 36.7854 | 30.7996 | 59.8 | 36.8226 | 61.5818 | 59.6 | 36.8015 | 92.3009 | 59.4 | 36.7869 | 123.3225 | 59.2 | 36.7928 | 154.0375 | 59 | 36.7833 | 184.805 | 58.8 | 36.7946 | 215.8367 | 58.6 | 36.8068 | 246.682 | 58.4 |  |  |  | 36.7789 | 308.3564 | 58 | [15 empty] | 36.8286 | 128.2504 | 61.2 |  |  |  | 36.8285 | 66.5172 | 61.6 | 36.817 | 35.5362 | 61.8 | 36.8275 | 5.0213 | 62 | 44.16 | 30.7996 | 59.8 | 5 | 297 | 44.16 | 282.4231 | 60.2158 | 5 | 297
|  | 36.7938 | 30.8031 | 59.8 | 36.8309 | 61.5771 | 59.6 | 36.8099 | 92.3009 | 59.4 | 36.7953 | 123.3117 | 59.2 | 36.8011 | 154.0361 | 59 | 36.7916 | 184.799 | 58.8 | 36.8029 | 215.8392 | 58.6 | 36.8151 | 246.6926 | 58.4 |  |  |  | 36.7872 | 308.3508 | 58 | [15 empty] | 36.8369 | 128.252 | 61.2 |  |  |  | 36.8368 | 66.5162 | 61.6 | 36.8253 | 35.5362 | 61.8 | 36.8358 | 5.0183 | 62 | 44.17 | 30.8031 | 59.8 | 5 | 297 | 44.17 | 282.4184 | 60.2183 | 5 | 297
|  | 36.8021 | 30.8066 | 59.8 | 36.8393 | 61.5723 | 59.6 | 36.8182 | 92.3012 | 59.4 | 36.8036 | 123.2978 | 59.2 | 36.8094 | 154.0347 | 59 | 36.7999 | 184.7931 | 58.8 | 36.8112 | 215.8418 | 58.6 | 36.8235 | 246.7032 | 58.4 |  |  |  | 36.7956 | 308.3451 | 58 | [15 empty] | 36.8453 | 128.2537 | 61.2 |  |  |  | 36.8452 | 66.5166 | 61.6 | 36.8337 | 35.5362 | 61.8 | 36.8441 | 5.0154 | 62 | 44.18 | 30.8066 | 59.8 | 5 | 297 | 44.18 | 282.4128 | 60.2208 | 5 | 297
|  | 36.8104 | 30.8101 | 59.8 | 36.8476 | 61.5675 | 59.6 | 36.8265 | 92.3015 | 59.4 | 36.8119 | 123.2839 | 59.2 | 36.8177 | 154.0347 | 59 | 36.8083 | 184.793 | 58.8 | 36.8195 | 215.8374 | 58.6 | 36.8318 | 246.7083 | 58.4 |  |  |  | 36.8039 | 308.3431 | 58 | [15 empty] | 36.8536 | 128.2553 | 61.2 |  |  |  | 36.8535 | 66.5169 | 61.6 | 36.842 | 35.5356 | 61.8 | 36.8524 | 5.0124 | 62 | 44.19 | 30.8101 | 59.8 | 5 | 297 | 44.19 | 282.4071 | 60.2233 | 5 | 297
|  | 36.8188 | 30.8136 | 59.8 | 36.8559 | 61.5631 | 59.6 | 36.8349 | 92.3018 | 59.4 | 36.8203 | 123.2728 | 59.2 | 36.8261 | 154.0348 | 59 | 36.8166 | 184.7929 | 58.8 | 36.8279 | 215.8331 | 58.6 | 36.8401 | 246.7134 | 58.4 |  |  |  | 36.8123 | 308.341 | 58 | [15 empty] | 36.8619 | 128.258 | 61.2 |  |  |  | 36.8618 | 66.5172 | 61.6 | 36.8504 | 35.5349 | 61.8 | 36.8608 | 5.0096 | 62 | 44.2 | 30.8136 | 59.8 | 5 | 297 | 44.2 | 282.4015 | 60.2257 | 5 | 297
|  | 36.8271 | 30.8169 | 59.8 | 36.8643 | 61.5587 | 59.6 | 36.8432 | 92.3021 | 59.4 | 36.8286 | 123.2616 | 59.2 | 36.8344 | 154.034 | 59 | 36.8249 | 184.7908 | 58.8 | 36.8362 | 215.8337 | 58.6 | 36.8484 | 246.7298 | 58.4 |  |  |  | 36.8206 | 308.3359 | 58 | [15 empty] | 36.8703 | 128.2606 | 61.2 |  |  |  | 36.8701 | 66.5175 | 61.6 | 36.8587 | 35.5342 | 61.8 | 36.8691 | 5.0068 | 62 | 44.21 | 30.8169 | 59.8 | 5 | 297 | 44.21 | 282.3959 | 60.2282 | 5 | 297
|  | 36.8354 | 30.8202 | 59.8 | 36.8726 | 61.5543 | 59.6 | 36.8515 | 92.3024 | 59.4 | 36.8369 | 123.2492 | 59.2 | 36.8427 | 154.0333 | 59 | 36.8333 | 184.7888 | 58.8 | 36.8445 | 215.8342 | 58.6 | 36.8568 | 246.7462 | 58.4 |  |  |  | 36.8289 | 308.3307 | 58 | [15 empty] | 36.8786 | 128.2645 | 61.2 |  |  |  | 36.8785 | 66.5179 | 61.6 | 36.867 | 35.5335 | 61.8 | 36.8775 | 5.0038 | 62 | 44.22 | 30.8202 | 59.8 | 5 | 297 | 44.22 | 282.391 | 60.2307 | 5 | 297
|  | 36.8437 | 30.8236 | 59.8 | 36.881 | 61.5499 | 59.6 | 36.8598 | 92.3027 | 59.4 | 36.8453 | 123.2368 | 59.2 | 36.8511 | 154.0393 | 59 | 36.8416 | 184.7876 | 58.8 | 36.8529 | 215.8317 | 58.6 | 36.8651 | 246.7581 | 58.4 |  |  |  | 36.8372 | 308.3282 | 58 | [15 empty] | 36.887 | 128.2685 | 61.2 |  |  |  | 36.8868 | 66.5182 | 61.6 | 36.8754 | 35.5329 | 61.8 | 36.8858 | 5.0009 | 62 | 44.23 | 30.8236 | 59.8 | 5 | 297 | 44.23 | 282.386 | 60.2332 | 5 | 297
|  | 36.8521 | 30.8271 | 59.8 | 36.8893 | 61.5455 | 59.6 | 36.8682 | 92.3027 | 59.4 | 36.8536 | 123.2262 | 59.2 | 36.8594 | 154.0454 | 59 | 36.8499 | 184.7863 | 58.8 | 36.8612 | 215.8291 | 58.6 | 36.8734 | 246.77 | 58.4 |  |  |  | 36.8456 | 308.3256 | 58 | [15 empty] | 36.8953 | 128.273 | 61.2 |  |  |  | 36.8951 | 66.5185 | 61.6 | 36.8837 | 35.5323 | 61.8 | 36.8941 | 4.998 | 62 | 44.24 | 30.8271 | 59.8 | 5 | 297 | 44.24 | 282.3801 | 60.2357 | 5 | 297
|  | 36.8604 | 30.8305 | 59.8 | 36.8976 | 61.5411 | 59.6 | 36.8765 | 92.3027 | 59.4 | 36.8619 | 123.2156 | 59.2 | 36.8677 | 154.0478 | 59 | 36.8582 | 184.7904 | 58.8 | 36.8695 | 215.8288 | 58.6 | 36.8818 | 246.7803 | 58.4 |  |  |  | 36.8539 | 308.3243 | 58 | [15 empty] | 36.9037 | 128.2776 | 61.2 |  |  |  | 36.9035 | 66.5188 | 61.6 | 36.892 | 35.5316 | 61.8 | 36.9025 | 4.995 | 62 | 44.25 | 30.8305 | 59.8 | 5 | 297 | 44.25 | 282.3742 | 60.2382 | 5 | 297
|  | 36.8687 | 30.834 | 59.8 | 36.906 | 61.5368 | 59.6 | 36.8848 | 92.3028 | 59.4 | 36.8703 | 123.2026 | 59.2 | 36.8761 | 154.0502 | 59 | 36.8666 | 184.7944 | 58.8 | 36.8778 | 215.8284 | 58.6 | 36.8901 | 246.7906 | 58.4 |  |  |  | 36.8623 | 308.3232 | 58 | [15 empty] | 36.912 | 128.282 | 61.2 |  |  |  | 36.9118 | 66.5191 | 61.6 | 36.9004 | 35.5308 | 61.8 | 36.9108 | 4.9921 | 62 | 44.26 | 30.834 | 59.8 | 5 | 297 | 44.26 | 282.37 | 60.2407 | 5 | 297
|  | 36.8771 | 30.84 | 59.8 | 36.9143 | 61.5325 | 59.6 | 36.8932 | 92.3028 | 59.4 | 36.8786 | 123.1896 | 59.2 | 36.8844 | 154.0519 | 59 | 36.8749 | 184.7906 | 58.8 | 36.8862 | 215.8289 | 58.6 | 36.8984 | 246.8041 | 58.4 |  |  |  | 36.8706 | 308.325 | 58 | [15 empty] | 36.9203 | 128.2865 | 61.2 |  |  |  | 36.9202 | 66.5194 | 61.6 | 36.9087 | 35.53 | 61.8 | 36.9192 | 4.9891 | 62 | 44.27 | 30.84 | 59.8 | 5 | 297 | 44.27 | 282.3658 | 60.2432 | 5 | 297
|  | 36.8854 | 30.846 | 59.8 | 36.9227 | 61.5283 | 59.6 | 36.9015 | 92.3028 | 59.4 | 36.8869 | 123.1762 | 59.2 | 36.8927 | 154.0536 | 59 | 36.8832 | 184.7867 | 58.8 | 36.8945 | 215.8295 | 58.6 | 36.9068 | 246.8175 | 58.4 |  |  |  | 36.8789 | 308.3269 | 58 | [15 empty] | 36.9286 | 128.293 | 61.2 |  |  |  | 36.9285 | 66.5201 | 61.6 | 36.917 | 35.5293 | 61.8 | 36.9275 | 4.9861 | 62 | 44.28 | 30.846 | 59.8 | 5 | 297 | 44.28 | 282.3616 | 60.2456 | 5 | 297
|  | 36.8937 | 30.8521 | 59.8 | 36.931 | 61.524 | 59.6 | 36.9098 | 92.3028 | 59.4 | 36.8953 | 123.1629 | 59.2 | 36.9011 | 154.0569 | 59 | 36.8916 | 184.788 | 58.8 | 36.9028 | 215.8272 | 58.6 | 36.9151 | 246.8238 | 58.4 |  |  |  | 36.8873 | 308.3239 | 58 | [15 empty] | 36.937 | 128.2995 | 61.2 |  |  |  | 36.9368 | 66.5207 | 61.6 | 36.9254 | 35.5285 | 61.8 | 36.9358 | 4.9831 | 62 | 44.29 | 30.8521 | 59.8 | 5 | 297 | 44.29 | 282.3574 | 60.2481 | 5 | 297
|  | 36.9021 | 30.8581 | 59.8 | 36.9393 | 61.5197 | 59.6 | 36.9182 | 92.3029 | 59.4 | 36.9036 | 123.1505 | 59.2 | 36.9094 | 154.0601 | 59 | 36.8999 | 184.7893 | 58.8 | 36.9112 | 215.8249 | 58.6 | 36.9234 | 246.83 | 58.4 |  |  |  | 36.8956 | 308.3209 | 58 | [15 empty] | 36.9453 | 128.306 | 61.2 |  |  |  | 36.9452 | 66.521 | 61.6 | 36.9337 | 35.5277 | 61.8 | 36.9442 | 4.9798 | 62 | 44.3 | 30.8581 | 59.8 | 5 | 297 | 44.3 | 282.3532 | 60.2506 | 5 | 297
|  | 36.9104 | 30.8635 | 59.8 | 36.9477 | 61.5154 | 59.6 | 36.9265 | 92.3029 | 59.4 | 36.9119 | 123.1381 | 59.2 | 36.9177 | 154.0564 | 59 | 36.9082 | 184.7852 | 58.8 | 36.9195 | 215.8259 | 58.6 | 36.9318 | 246.8434 | 58.4 |  |  |  | 36.9039 | 308.3207 | 58 | [15 empty] | 36.9537 | 128.3125 | 61.2 |  |  |  | 36.9535 | 66.5212 | 61.6 | 36.942 | 35.527 | 61.8 | 36.9525 | 4.9765 | 62 | 44.31 | 30.8635 | 59.8 | 5 | 297 | 44.31 | 282.349 | 60.2531 | 5 | 297
|  | 36.9187 | 30.8689 | 59.8 | 36.956 | 61.5157 | 59.6 | 36.9348 | 92.303 | 59.4 | 36.9203 | 123.1257 | 59.2 | 36.926 | 154.0526 | 59 | 36.9165 | 184.7811 | 58.8 | 36.9278 | 215.8268 | 58.6 | 36.9401 | 246.8567 | 58.4 |  |  |  | 36.9123 | 308.3206 | 58 | [15 empty] | 36.962 | 128.3187 | 61.2 |  |  |  | 36.9618 | 66.5219 | 61.6 | 36.9503 | 35.5262 | 61.8 | 36.9608 | 4.9731 | 62 | 44.32 | 30.8689 | 59.8 | 5 | 297 | 44.32 | 282.3452 | 60.2556 | 5 | 297
|  | 36.9271 | 30.8743 | 59.8 | 36.9643 | 61.5161 | 59.6 | 36.9431 | 92.303 | 59.4 | 36.9286 | 123.1133 | 59.2 | 36.9344 | 154.0531 | 59 | 36.9249 | 184.7831 | 58.8 | 36.9362 | 215.8258 | 58.6 | 36.9484 | 246.865 | 58.4 |  |  |  | 36.9206 | 308.3144 | 58 | [15 empty] | 36.9704 | 128.325 | 61.2 |  |  |  | 36.9702 | 66.5226 | 61.6 | 36.9587 | 35.5257 | 61.8 | 36.9691 | 4.9698 | 62 | 44.33 | 30.8743 | 59.8 | 5 | 297 | 44.33 | 282.3415 | 60.2581 | 5 | 297
|  | 36.9354 | 30.8797 | 59.8 | 36.9727 | 61.5165 | 59.6 | 36.9515 | 92.303 | 59.4 | 36.937 | 123.1021 | 59.2 | 36.9427 | 154.0536 | 59 | 36.9332 | 184.7852 | 58.8 | 36.9445 | 215.8248 | 58.6 | 36.9568 | 246.8733 | 58.4 |  |  |  | 36.929 | 308.3082 | 58 | [15 empty] | 36.9787 | 128.3308 | 61.2 |  |  |  | 36.9785 | 66.5233 | 61.6 | 36.967 | 35.5251 | 61.8 | 36.9775 | 4.9665 | 62 | 44.34 | 30.8797 | 59.8 | 5 | 297 | 44.34 | 282.3428 | 60.2606 | 5 | 297
|  | 36.9437 | 30.8851 | 59.8 | 36.981 | 61.5169 | 59.6 | 36.9598 | 92.3031 | 59.4 | 36.9453 | 123.0909 | 59.2 | 36.951 | 154.0508 | 59 | 36.9415 | 184.7875 | 58.8 | 36.9528 | 215.8277 | 58.6 | 36.9651 | 246.8818 | 58.4 |  |  |  | 36.9373 | 308.3026 | 58 | [15 empty] | 36.987 | 128.3365 | 61.2 |  |  |  | 36.9868 | 66.5239 | 61.6 | 36.9753 | 35.5247 | 61.8 | 36.9858 | 4.9632 | 62 | 44.35 | 30.8851 | 59.8 | 5 | 297 | 44.35 | 282.3442 | 60.2631 | 5 | 297
|  | 36.952 | 30.8905 | 59.8 | 36.9894 | 61.5174 | 59.6 | 36.9681 | 92.3031 | 59.4 | 36.9536 | 123.0796 | 59.2 | 36.9594 | 154.048 | 59 | 36.9499 | 184.7899 | 58.8 | 36.9612 | 215.8307 | 58.6 | 36.9734 | 246.8903 | 58.4 |  |  |  | 36.9456 | 308.2971 | 58 | [15 empty] | 36.9954 | 128.3423 | 61.2 |  |  |  | 36.9952 | 66.5246 | 61.6 | 36.9837 | 35.5243 | 61.8 | 36.9942 | 4.96 | 62 | 44.36 | 30.8905 | 59.8 | 5 | 297 | 44.36 | 282.346 | 60.2655 | 5 | 297
|  | 36.9604 | 30.8961 | 59.8 | 36.9977 | 61.5178 | 59.6 | 36.9765 | 92.3031 | 59.4 | 36.962 | 123.0683 | 59.2 | 36.9677 | 154.049 | 59 | 36.9582 | 184.7899 | 58.8 | 36.9695 | 215.8303 | 58.6 | 36.9818 | 246.9026 | 58.4 |  |  |  | 36.9539 | 308.291 | 58 | [15 empty] | 37.0037 | 128.3481 | 61.2 |  |  |  | 37.0035 | 66.5253 | 61.6 | 36.992 | 35.5239 | 61.8 | 37.0025 | 4.9567 | 62 | 44.37 | 30.8961 | 59.8 | 5 | 297 | 44.37 | 282.3478 | 60.268 | 5 | 297
|  | 36.9687 | 30.9017 | 59.8 | 37.006 | 61.5182 | 59.6 | 36.9848 | 92.3032 | 59.4 | 36.9703 | 123.062 | 59.2 | 36.976 | 154.0499 | 59 | 36.9665 | 184.79 | 58.8 | 36.9778 | 215.8299 | 58.6 | 36.9901 | 246.9149 | 58.4 |  |  |  | 36.9623 | 308.2849 | 58 | [15 empty] | 37.0121 | 128.3513 | 61.2 |  |  |  | 37.0118 | 66.526 | 61.6 | 37.0003 | 35.5234 | 61.8 | 37.0108 | 4.9534 | 62 | 44.38 | 30.9017 | 59.8 | 5 | 297 | 44.38 | 282.3487 | 60.2705 | 5 | 297
|  | 36.977 | 30.9073 | 59.8 | 37.0144 | 61.5187 | 59.6 | 36.9931 | 92.3032 | 59.4 | 36.9786 | 123.0557 | 59.2 | 36.9843 | 154.051 | 59 | 36.9749 | 184.7915 | 58.8 | 36.9861 | 215.8288 | 58.6 | 36.9984 | 246.9173 | 58.4 |  |  |  | 36.9706 | 308.2778 | 58 | [15 empty] | 37.0204 | 128.3546 | 61.2 |  |  |  | 37.0202 | 66.5267 | 61.6 | 37.0087 | 35.5229 | 61.8 | 37.0192 | 4.9501 | 62 | 44.39 | 30.9073 | 59.8 | 5 | 297 | 44.39 | 282.3497 | 60.273 | 5 | 297
|  | 36.9854 | 30.9129 | 59.8 | 37.0227 | 61.5191 | 59.6 | 37.0014 | 92.304 | 59.4 | 36.987 | 123.0486 | 59.2 | 36.9927 | 154.0521 | 59 | 36.9832 | 184.7931 | 58.8 | 36.9945 | 215.8276 | 58.6 | 37.0068 | 246.9196 | 58.4 |  |  |  | 36.9789 | 308.2706 | 58 | [15 empty] | 37.0287 | 128.358 | 61.2 |  |  |  | 37.0285 | 66.5243 | 61.6 | 37.017 | 35.5225 | 61.8 | 37.0275 | 4.9468 | 62 | 44.4 | 30.9129 | 59.8 | 5 | 297 | 44.4 | 282.3524 | 60.2755 | 5 | 297
|  | 36.9937 | 30.9185 | 59.8 | 37.0311 | 61.5195 | 59.6 | 37.0098 | 92.3047 | 59.4 | 36.9953 | 123.0415 | 59.2 | 37.001 | 154.0478 | 59 | 36.9915 | 184.7904 | 58.8 | 37.0028 | 215.8302 | 58.6 | 37.0151 | 246.928 | 58.4 |  |  |  | 36.9873 | 308.2629 | 58 | [15 empty] | 37.0371 | 128.3614 | 61.2 |  |  |  | 37.0369 | 66.5219 | 61.6 | 37.0253 | 35.522 | 61.8 | 37.0358 | 4.9435 | 62 | 44.41 | 30.9185 | 59.8 | 5 | 297 | 44.41 | 282.3552 | 60.278 | 5 | 297
|  | 37.002 | 30.9241 | 59.8 | 37.0394 | 61.5199 | 59.6 | 37.0181 | 92.3055 | 59.4 | 37.0036 | 123.0402 | 59.2 | 37.0093 | 154.0434 | 59 | 36.9998 | 184.7877 | 58.8 | 37.0111 | 215.8329 | 58.6 | 37.0234 | 246.9364 | 58.4 |  |  |  | 36.9956 | 308.2552 | 58 | [15 empty] | 37.0454 | 128.3656 | 61.2 |  |  |  | 37.0452 | 66.5198 | 61.6 | 37.0337 | 35.5215 | 61.8 | 37.0442 | 4.9435 | 62 | 44.42 | 30.9241 | 59.8 | 5 | 297 | 44.42 | 282.3555 | 60.2805 | 5 | 297
|  | 37.0104 | 30.9297 | 59.8 | 37.0477 | 61.5204 | 59.6 | 37.0264 | 92.3063 | 59.4 | 37.012 | 123.0388 | 59.2 | 37.0176 | 154.0424 | 59 | 37.0082 | 184.7914 | 58.8 | 37.0195 | 215.8318 | 58.6 | 37.0318 | 246.9439 | 58.4 |  |  |  | 37.004 | 308.2495 | 58 | [15 empty] | 37.0537 | 128.3699 | 61.2 |  |  |  | 37.0535 | 66.5176 | 61.6 | 37.042 | 35.5213 | 61.8 | 37.0525 | 4.9434 | 62 | 44.43 | 30.9297 | 59.8 | 5 | 297 | 44.43 | 282.3557 | 60.283 | 5 | 297
|  | 37.0187 | 30.9353 | 59.8 | 37.0561 | 61.5208 | 59.6 | 37.0348 | 92.3074 | 59.4 | 37.0203 | 123.039 | 59.2 | 37.026 | 154.0414 | 59 | 37.0165 | 184.795 | 58.8 | 37.0278 | 215.8306 | 58.6 | 37.0401 | 246.9514 | 58.4 |  |  |  | 37.0123 | 308.2437 | 58 | [15 empty] | 37.0621 | 128.3719 | 61.2 |  |  |  | 37.0619 | 66.5155 | 61.6 | 37.0503 | 35.5211 | 61.8 | 37.0609 | 4.9433 | 62 | 44.44 | 30.9353 | 59.8 | 5 | 297 | 44.44 | 282.356 | 60.2854 | 5 | 297
|  | 37.027 | 30.94 | 59.8 | 37.0644 | 61.5212 | 59.6 | 37.0431 | 92.3085 | 59.4 | 37.0286 | 123.0392 | 59.2 | 37.0343 | 154.0396 | 59 | 37.0248 | 184.7961 | 58.8 | 37.0361 | 215.8313 | 58.6 | 37.0484 | 246.9688 | 58.4 |  |  |  | 37.0206 | 308.2376 | 58 | [15 empty] | 37.0704 | 128.374 | 61.2 |  |  |  | 37.0702 | 66.5134 | 61.6 | 37.0587 | 35.5209 | 61.8 | 37.0692 | 4.9432 | 62 | 44.45 | 30.94 | 59.8 | 5 | 297 | 44.45 | 282.3563 | 60.2879 | 5 | 297
|  | 37.0354 | 30.9448 | 59.8 | 37.0728 | 61.5217 | 59.6 | 37.0514 | 92.3094 | 59.4 | 37.037 | 123.0396 | 59.2 | 37.0426 | 154.0378 | 59 | 37.0332 | 184.7971 | 58.8 | 37.0445 | 215.8321 | 58.6 | 37.0568 | 246.9861 | 58.4 |  |  |  | 37.029 | 308.2315 | 58 | [15 empty] | 37.0788 | 128.3751 | 61.2 |  |  |  | 37.0785 | 66.5113 | 61.6 | 37.067 | 35.5206 | 61.8 | 37.0775 | 4.943 | 62 | 44.46 | 30.9448 | 59.8 | 5 | 297 | 44.46 | 282.3566 | 60.2904 | 5 | 297
|  | 37.0437 | 30.9495 | 59.8 | 37.0811 | 61.5221 | 59.6 | 37.0598 | 92.3103 | 59.4 | 37.0453 | 123.04 | 59.2 | 37.051 | 154.0392 | 59 | 37.0415 | 184.7985 | 58.8 | 37.0528 | 215.8318 | 58.6 | 37.0651 | 246.9973 | 58.4 |  |  |  | 37.0373 | 308.222 | 58 | [15 empty] | 37.0871 | 128.3761 | 61.2 |  |  |  | 37.0869 | 66.5091 | 61.6 | 37.0753 | 35.5203 | 61.8 | 37.0858 | 4.9429 | 62 | 44.47 | 30.9495 | 59.8 | 5 | 297 | 44.47 | 282.3568 | 60.2929 | 5 | 297
|  | 37.052 | 30.9541 | 59.8 | 37.0894 | 61.5225 | 59.6 | 37.0681 | 92.3117 | 59.4 | 37.0536 | 123.0423 | 59.2 | 37.0593 | 154.0405 | 59 | 37.0498 | 184.7999 | 58.8 | 37.0611 | 215.8315 | 58.6 | 37.0735 | 247.0085 | 58.4 |  |  |  | 37.0456 | 308.2126 | 58 | [15 empty] | 37.0954 | 128.3773 | 61.2 |  |  |  | 37.0952 | 66.507 | 61.6 | 37.0837 | 35.52 | 61.8 | 37.0942 | 4.9427 | 62 | 44.48 | 30.9541 | 59.8 | 5 | 297 | 44.48 | 282.3616 | 60.2954 | 5 | 297
|  | 37.0603 | 30.9588 | 59.8 | 37.0978 | 61.5229 | 59.6 | 37.0764 | 92.313 | 59.4 | 37.062 | 123.0445 | 59.2 | 37.0676 | 154.0394 | 59 | 37.0582 | 184.8037 | 58.8 | 37.0695 | 215.8363 | 58.6 | 37.0818 | 247.0166 | 58.4 |  |  |  | 37.054 | 308.2099 | 58 | [15 empty] | 37.1038 | 128.3785 | 61.2 |  |  |  | 37.1035 | 66.505 | 61.6 | 37.092 | 35.5198 | 61.8 | 37.1025 | 4.9426 | 62 | 44.49 | 30.9588 | 59.8 | 5 | 297 | 44.49 | 282.3665 | 60.2979 | 5 | 297
|  | 37.0687 | 30.9634 | 59.8 | 37.1061 | 61.5234 | 59.6 | 37.0848 | 92.3143 | 59.4 | 37.0703 | 123.0442 | 59.2 | 37.076 | 154.0384 | 59 | 37.0665 | 184.8075 | 58.8 | 37.0778 | 215.8412 | 58.6 | 37.0901 | 247.0246 | 58.4 |  |  |  | 37.0623 | 308.2072 | 58 | [15 empty] | 37.1121 | 128.3797 | 61.2 |  |  |  | 37.1119 | 66.5029 | 61.6 | 37.1003 | 35.5196 | 61.8 | 37.1109 | 4.9425 | 62 | 44.5 | 30.9634 | 59.8 | 5 | 297 | 44.5 | 282.3694 | 60.3004 | 5 | 297
|  | 37.077 | 30.9681 | 59.8 | 37.1144 | 61.5238 | 59.6 | 37.0931 | 92.3156 | 59.4 | 37.0786 | 123.0438 | 59.2 | 37.0843 | 154.0367 | 59 | 37.0748 | 184.8054 | 58.8 | 37.0861 | 215.8409 | 58.6 | 37.0984 | 247.0382 | 58.4 |  |  |  | 37.0706 | 308.2092 | 58 | [15 empty] | 37.1205 | 128.3808 | 61.2 |  |  |  | 37.1202 | 66.5008 | 61.6 | 37.1087 | 35.5194 | 61.8 | 37.1192 | 4.9424 | 62 | 44.51 | 30.9681 | 59.8 | 5 | 297 | 44.51 | 282.3722 | 60.3029 | 5 | 297
|  | 37.0853 | 30.9729 | 59.8 | 37.1228 | 61.5242 | 59.6 | 37.1014 | 92.3169 | 59.4 | 37.087 | 123.0427 | 59.2 | 37.0926 | 154.035 | 59 | 37.0832 | 184.8032 | 58.8 | 37.0945 | 215.8406 | 58.6 | 37.1068 | 247.0518 | 58.4 |  |  |  | 37.079 | 308.2112 | 58 | [15 empty] | 37.1288 | 128.3821 | 61.2 |  |  |  | 37.1285 | 66.4986 | 61.6 | 37.117 | 35.5192 | 61.8 | 37.1275 | 4.9422 | 62 | 44.52 | 30.9729 | 59.8 | 5 | 297 | 44.52 | 282.3714 | 60.3053 | 5 | 297
|  | 37.0937 | 30.9721 | 59.8 | 37.1311 | 61.5247 | 59.6 | 37.1097 | 92.3182 | 59.4 | 37.0953 | 123.0415 | 59.2 | 37.101 | 154.0366 | 59 | 37.0915 | 184.8092 | 58.8 | 37.1028 | 215.8394 | 58.6 | 37.1151 | 247.0566 | 58.4 |  |  |  | 37.0873 | 308.2184 | 58 | [15 empty] | 37.1371 | 128.3835 | 61.2 |  |  |  | 37.1369 | 66.4964 | 61.6 | 37.1253 | 35.519 | 61.8 | 37.1359 | 4.9421 | 62 | 44.53 | 30.9721 | 59.8 | 5 | 297 | 44.53 | 282.3705 | 60.3078 | 5 | 297
|  | 37.102 | 30.9713 | 59.8 | 37.1395 | 61.5251 | 59.6 | 37.1181 | 92.3195 | 59.4 | 37.1036 | 123.0418 | 59.2 | 37.1093 | 154.0382 | 59 | 37.0998 | 184.8152 | 58.8 | 37.1111 | 215.8382 | 58.6 | 37.1234 | 247.0615 | 58.4 |  |  |  | 37.0956 | 308.2256 | 58 | [15 empty] | 37.1455 | 128.3832 | 61.2 |  |  |  | 37.1452 | 66.4943 | 61.6 | 37.1337 | 35.5188 | 61.8 | 37.1442 | 4.942 | 62 | 44.54 | 30.9713 | 59.8 | 5 | 297 | 44.54 | 282.374 | 60.3103 | 5 | 297
|  | 37.1103 | 30.9704 | 59.8 | 37.1478 | 61.5255 | 59.6 | 37.1264 | 92.3209 | 59.4 | 37.112 | 123.0422 | 59.2 | 37.1176 | 154.0356 | 59 | 37.1082 | 184.8169 | 58.8 | 37.1194 | 215.8389 | 58.6 | 37.1318 | 247.0748 | 58.4 |  |  |  | 37.104 | 308.233 | 58 | [15 empty] | 37.1538 | 128.3829 | 61.2 |  |  |  | 37.1535 | 66.4922 | 61.6 | 37.142 | 35.5186 | 61.8 | 37.1525 | 4.9418 | 62 | 44.55 | 30.9704 | 59.8 | 5 | 297 | 44.55 | 282.3775 | 60.3128 | 5 | 297
|  | 37.1187 | 30.9696 | 59.8 | 37.1561 | 61.5259 | 59.6 | 37.1347 | 92.3225 | 59.4 | 37.1203 | 123.0455 | 59.2 | 37.1259 | 154.033 | 59 | 37.1165 | 184.8186 | 58.8 | 37.1277 | 215.8396 | 58.6 | 37.1401 | 247.088 | 58.4 |  |  |  | 37.1123 | 308.2404 | 58 | [15 empty] | 37.1621 | 128.3827 | 61.2 |  |  |  | 37.1619 | 66.4887 | 61.6 | 37.1503 | 35.5184 | 61.8 | 37.1609 | 4.9417 | 62 | 44.56 | 30.9696 | 59.8 | 5 | 297 | 44.56 | 282.3784 | 60.3153 | 5 | 297
|  | 37.127 | 30.9686 | 59.8 | 37.1645 | 61.5264 | 59.6 | 37.1431 | 92.3241 | 59.4 | 37.1286 | 123.0488 | 59.2 | 37.1342 | 154.0336 | 59 | 37.1248 | 184.8248 | 58.8 | 37.1361 | 215.8372 | 58.6 | 37.1484 | 247.0848 | 58.4 |  |  |  | 37.1207 | 308.2497 | 58 | [15 empty] | 37.1705 | 128.3825 | 61.2 |  |  |  | 37.1702 | 66.4852 | 61.6 | 37.1587 | 35.5182 | 61.8 | 37.1692 | 4.9416 | 62 | 44.57 | 30.9686 | 59.8 | 5 | 297 | 44.57 | 282.3793 | 60.3178 | 5 | 297
|  | 37.1353 | 30.9677 | 59.8 | 37.1728 | 61.5268 | 59.6 | 37.1514 | 92.3243 | 59.4 | 37.137 | 123.0527 | 59.2 | 37.1426 | 154.0341 | 59 | 37.1331 | 184.831 | 58.8 | 37.1444 | 215.8348 | 58.6 | 37.1568 | 247.0816 | 58.4 |  |  |  | 37.129 | 308.2589 | 58 | [15 empty] | 37.1788 | 128.3831 | 61.2 |  |  |  | 37.1786 | 66.4816 | 61.6 | 37.167 | 35.5179 | 61.8 | 37.1775 | 4.9415 | 62 | 44.58 | 30.9677 | 59.8 | 5 | 297 | 44.58 | 282.3834 | 60.3203 | 5 | 297
|  | 37.1437 | 30.9667 | 59.8 | 37.1812 | 61.5272 | 59.6 | 37.1597 | 92.3245 | 59.4 | 37.1453 | 123.0566 | 59.2 | 37.1509 | 154.0332 | 59 | 37.1414 | 184.84 | 58.8 | 37.1527 | 215.8356 | 58.6 | 37.1651 | 247.081 | 58.4 |  |  |  | 37.1373 | 308.27 | 58 | [15 empty] | 37.1872 | 128.3837 | 61.2 |  |  |  | 37.1869 | 66.4781 | 61.6 | 37.1753 | 35.5178 | 61.8 | 37.1859 | 4.9415 | 62 | 44.59 | 30.9667 | 59.8 | 5 | 297 | 44.59 | 282.3875 | 60.3228 | 5 | 297
|  | 37.152 | 30.9658 | 59.8 | 37.1895 | 61.5276 | 59.6 | 37.1681 | 92.3247 | 59.4 | 37.1536 | 123.0628 | 59.2 | 37.1592 | 154.0323 | 59 | 37.1498 | 184.849 | 58.8 | 37.1611 | 215.8363 | 58.6 | 37.1735 | 247.0804 | 58.4 |  |  |  | 37.1457 | 308.2811 | 58 | [15 empty] | 37.1955 | 128.3812 | 61.2 |  |  |  | 37.1952 | 66.4745 | 61.6 | 37.1837 | 35.5178 | 61.8 | 37.1942 | 4.9414 | 62 | 44.6 | 30.9658 | 59.8 | 5 | 297 | 44.6 | 282.3968 | 60.3252 | 5 | 297
|  | 37.1603 | 30.9648 | 59.8 | 37.1978 | 61.5281 | 59.6 | 37.1764 | 92.3249 | 59.4 | 37.162 | 123.0691 | 59.2 | 37.1676 | 154.0327 | 59 | 37.1581 | 184.8546 | 58.8 | 37.1694 | 215.839 | 58.6 | 37.1818 | 247.0869 | 58.4 |  |  |  | 37.154 | 308.295 | 58 | [15 empty] | 37.2038 | 128.3787 | 61.2 |  |  |  | 37.2036 | 66.4709 | 61.6 | 37.192 | 35.5172 | 61.8 | 37.2025 | 4.9413 | 62 | 44.61 | 30.9648 | 59.8 | 5 | 297 | 44.61 | 282.4061 | 60.3277 | 5 | 297
|  | 37.1686 | 30.9639 | 59.8 | 37.2062 | 61.5285 | 59.6 | 37.1847 | 92.3251 | 59.4 | 37.1703 | 123.0761 | 59.2 | 37.1759 | 154.0332 | 59 | 37.1664 | 184.8602 | 58.8 | 37.1777 | 215.8417 | 58.6 | 37.1901 | 247.0934 | 58.4 |  |  |  | 37.1623 | 308.3088 | 58 | [15 empty] | 37.2122 | 128.3748 | 61.2 |  |  |  | 37.2119 | 66.4638 | 61.6 | 37.2003 | 35.5166 | 61.8 | 37.2109 | 4.9386 | 62 | 44.62 | 30.9639 | 59.8 | 5 | 297 | 44.62 | 282.4154 | 60.3302 | 5 | 297
|  | 37.177 | 30.9629 | 59.8 | 37.2145 | 61.5289 | 59.6 | 37.1931 | 92.3254 | 59.4 | 37.1786 | 123.0831 | 59.2 | 37.1842 | 154.0332 | 59 | 37.1748 | 184.8703 | 58.8 | 37.1861 | 215.8463 | 58.6 | 37.1985 | 247.0883 | 58.4 |  |  |  | 37.1707 | 308.3248 | 58 | [15 empty] | 37.2205 | 128.3709 | 61.2 |  |  |  | 37.2202 | 66.4566 | 61.6 | 37.2086 | 35.5159 | 61.8 | 37.2192 | 4.9358 | 62 | 44.63 | 30.9629 | 59.8 | 5 | 297 | 44.63 | 282.4247 | 60.3327 | 5 | 297
|  | 37.1853 | 30.962 | 59.8 | 37.2228 | 61.5294 | 59.6 | 37.2014 | 92.3256 | 59.4 | 37.187 | 123.0897 | 59.2 | 37.1926 | 154.0333 | 59 | 37.1831 | 184.8805 | 58.8 | 37.1944 | 215.8509 | 58.6 | 37.2068 | 247.0831 | 58.4 |  |  |  | 37.179 | 308.3407 | 58 | [15 empty] | 37.2289 | 128.3665 | 61.2 |  |  |  | 37.2286 | 66.4495 | 61.6 | 37.217 | 35.5152 | 61.8 | 37.2275 | 4.9331 | 62 | 44.64 | 30.962 | 59.8 | 5 | 297 | 44.64 | 282.4341 | 60.3352 | 5 | 297
|  | 37.1936 | 30.9603 | 59.8 | 37.2312 | 61.5298 | 59.6 | 37.2097 | 92.3259 | 59.4 | 37.1953 | 123.0963 | 59.2 | 37.2009 | 154.0317 | 59 | 37.1914 | 184.8872 | 58.8 | 37.2027 | 215.8563 | 58.6 | 37.2151 | 247.0824 | 58.4 |  |  |  | 37.1873 | 308.3613 | 58 | [15 empty] | 37.2372 | 128.3621 | 61.2 |  |  |  | 37.2369 | 66.4423 | 61.6 | 37.2253 | 35.5146 | 61.8 | 37.2359 | 4.9304 | 62 | 44.65 | 30.9603 | 59.8 | 5 | 297 | 44.65 | 282.4434 | 60.3377 | 5 | 297
|  | 37.202 | 30.9587 | 59.8 | 37.2395 | 61.5302 | 59.6 | 37.218 | 92.3268 | 59.4 | 37.2037 | 123.1011 | 59.2 | 37.2092 | 154.0301 | 59 | 37.1998 | 184.894 | 58.8 | 37.2111 | 215.8616 | 58.6 | 37.2234 | 247.0817 | 58.4 |  |  |  | 37.1957 | 308.3818 | 58 | [15 empty] | 37.2455 | 128.3577 | 61.2 |  |  |  | 37.2452 | 66.4357 | 61.6 | 37.2336 | 35.5139 | 61.8 | 37.2442 | 4.9277 | 62 | 44.66 | 30.9587 | 59.8 | 5 | 297 | 44.66 | 282.4541 | 60.3402 | 5 | 297
|  | 37.2103 | 30.9571 | 59.8 | 37.2479 | 61.5306 | 59.6 | 37.2264 | 92.3278 | 59.4 | 37.212 | 123.1059 | 59.2 | 37.2176 | 154.0302 | 59 | 37.2081 | 184.9042 | 58.8 | 37.2194 | 215.8621 | 58.6 | 37.2318 | 247.073 | 58.4 |  |  |  | 37.204 | 308.4035 | 58 | [15 empty] | 37.2539 | 128.3534 | 61.2 |  |  |  | 37.2536 | 66.4291 | 61.6 | 37.242 | 35.5131 | 61.8 | 37.2526 | 4.9249 | 62 | 44.67 | 30.9571 | 59.8 | 5 | 297 | 44.67 | 282.4648 | 60.3427 | 5 | 297
|  | 37.2186 | 30.9555 | 59.8 | 37.2562 | 61.5309 | 59.6 | 37.2347 | 92.3284 | 59.4 | 37.2203 | 123.1122 | 59.2 | 37.2259 | 154.0303 | 59 | 37.2164 | 184.9144 | 58.8 | 37.2277 | 215.8626 | 58.6 | 37.2401 | 247.0643 | 58.4 |  |  |  | 37.2123 | 308.4253 | 58 | [15 empty] | 37.2622 | 128.344 | 61.2 |  |  |  | 37.2619 | 66.4211 | 61.6 | 37.2503 | 35.5123 | 61.8 | 37.2609 | 4.9222 | 62 | 44.68 | 30.9555 | 59.8 | 5 | 297 | 44.68 | 282.4763 | 60.3451 | 5 | 297
|  | 37.227 | 30.954 | 59.8 | 37.2645 | 61.5313 | 59.6 | 37.243 | 92.3289 | 59.4 | 37.2287 | 123.1185 | 59.2 | 37.2342 | 154.0282 | 59 | 37.2248 | 184.9232 | 58.8 | 37.2361 | 215.8659 | 58.6 | 37.2485 | 247.0659 | 58.4 |  |  |  | 37.2207 | 308.4421 | 58 | [15 empty] | 37.2705 | 128.3347 | 61.2 |  |  |  | 37.2702 | 66.4131 | 61.6 | 37.2586 | 35.5117 | 61.8 | 37.2692 | 4.9194 | 62 | 44.69 | 30.954 | 59.8 | 5 | 297 | 44.69 | 282.4879 | 60.3476 | 5 | 297
|  | 37.2353 | 30.9524 | 59.8 | 37.2729 | 61.5313 | 59.6 | 37.2514 | 92.3295 | 59.4 | 37.237 | 123.1239 | 59.2 | 37.2425 | 154.0261 | 59 | 37.2331 | 184.9321 | 58.8 | 37.2444 | 215.8693 | 58.6 | 37.2568 | 247.0676 | 58.4 |  |  |  | 37.229 | 308.4589 | 58 | [15 empty] | 37.2789 | 128.3259 | 61.2 |  |  |  | 37.2786 | 66.4051 | 61.6 | 37.267 | 35.5111 | 61.8 | 37.2776 | 4.9167 | 62 | 44.7 | 30.9524 | 59.8 | 5 | 297 | 44.7 | 282.4966 | 60.3501 | 5 | 297
|  | 37.2436 | 30.9509 | 59.8 | 37.2812 | 61.5313 | 59.6 | 37.2597 | 92.33 | 59.4 | 37.2453 | 123.1294 | 59.2 | 37.2509 | 154.0271 | 59 | 37.2414 | 184.9395 | 58.8 | 37.2527 | 215.8696 | 58.6 | 37.2651 | 247.0601 | 58.4 |  |  |  | 37.2374 | 308.4741 | 58 | [15 empty] | 37.2872 | 128.3172 | 61.2 |  |  |  | 37.2869 | 66.3971 | 61.6 | 37.2753 | 35.5105 | 61.8 | 37.2859 | 4.9139 | 62 | 44.71 | 30.9509 | 59.8 | 5 | 297 | 44.71 | 282.5052 | 60.3526 | 5 | 297
|  | 37.252 | 30.9495 | 59.8 | 37.2896 | 61.5313 | 59.6 | 37.268 | 92.3306 | 59.4 | 37.2537 | 123.1365 | 59.2 | 37.2592 | 154.0281 | 59 | 37.2498 | 184.947 | 58.8 | 37.261 | 215.8699 | 58.6 | 37.2735 | 247.0527 | 58.4 |  |  |  | 37.2457 | 308.4893 | 58 | [15 empty] | 37.2956 | 128.3088 | 61.2 |  |  |  | 37.2953 | 66.3891 | 61.6 | 37.2836 | 35.5099 | 61.8 | 37.2942 | 4.9112 | 62 | 44.72 | 30.9495 | 59.8 | 5 | 297 | 44.72 | 282.5143 | 60.3551 | 5 | 297
|  | 37.2603 | 30.948 | 59.8 | 37.2979 | 61.5313 | 59.6 | 37.2764 | 92.3311 | 59.4 | 37.262 | 123.1436 | 59.2 | 37.2675 | 154.0271 | 59 | 37.2581 | 184.9562 | 58.8 | 37.2694 | 215.8764 | 58.6 | 37.2818 | 247.0473 | 58.4 |  |  |  | 37.254 | 308.5059 | 58 | [15 empty] | 37.3039 | 128.3004 | 61.2 |  |  |  | 37.3036 | 66.3811 | 61.6 | 37.292 | 35.5092 | 61.8 | 37.3026 | 4.9085 | 62 | 44.73 | 30.948 | 59.8 | 5 | 297 | 44.73 | 282.5235 | 60.3576 | 5 | 297
|  | 37.2686 | 30.9465 | 59.8 | 37.3062 | 61.5313 | 59.6 | 37.2847 | 92.3316 | 59.4 | 37.2703 | 123.1515 | 59.2 | 37.2758 | 154.0262 | 59 | 37.2664 | 184.9655 | 58.8 | 37.2777 | 215.8829 | 58.6 | 37.2901 | 247.042 | 58.4 |  |  |  | 37.2624 | 308.5225 | 58 | [15 empty] | 37.3122 | 128.2933 | 61.2 |  |  |  | 37.3119 | 66.3731 | 61.6 | 37.3003 | 35.5085 | 61.8 | 37.3109 | 4.9058 | 62 | 44.74 | 30.9465 | 59.8 | 5 | 297 | 44.74 | 282.5332 | 60.3601 | 5 | 297
|  | 37.277 | 30.9451 | 59.8 | 37.3146 | 61.5313 | 59.6 | 37.293 | 92.3322 | 59.4 | 37.2787 | 123.1595 | 59.2 | 37.2842 | 154.0252 | 59 | 37.2747 | 184.9679 | 58.8 | 37.286 | 215.8903 | 58.6 | 37.2985 | 247.0363 | 58.4 |  |  |  | 37.2707 | 308.537 | 58 | [15 empty] | 37.3206 | 128.2862 | 61.2 |  |  |  | 37.3203 | 66.3651 | 61.6 | 37.3086 | 35.5078 | 61.8 | 37.3192 | 4.9031 | 62 | 44.75 | 30.9451 | 59.8 | 5 | 297 | 44.75 | 282.543 | 60.3625 | 5 | 297
|  | 37.2853 | 30.9436 | 59.8 | 37.3229 | 61.5313 | 59.6 | 37.3013 | 92.3327 | 59.4 | 37.287 | 123.1666 | 59.2 | 37.2925 | 154.0243 | 59 | 37.2831 | 184.9704 | 58.8 | 37.2944 | 215.8976 | 58.6 | 37.3068 | 247.0306 | 58.4 |  |  |  | 37.2791 | 308.5514 | 58 | [15 empty] | 37.3289 | 128.2791 | 61.2 |  |  |  | 37.3286 | 66.3574 | 61.6 | 37.317 | 35.5071 | 61.8 | 37.3276 | 4.9004 | 62 | 44.76 | 30.9436 | 59.8 | 5 | 297 | 44.76 | 282.5523 | 60.365 | 5 | 297
|  | 37.2936 | 30.9422 | 59.8 | 37.3313 | 61.5313 | 59.6 | 37.3097 | 92.3332 | 59.4 | 37.2953 | 123.1737 | 59.2 | 37.3008 | 154.0247 | 59 | 37.2914 | 184.9762 | 58.8 | 37.3027 | 215.9001 | 58.6 | 37.3151 | 247.0209 | 58.4 |  |  |  | 37.2874 | 308.5649 | 58 | [15 empty] | 37.3372 | 128.272 | 61.2 |  |  |  | 37.3369 | 66.3498 | 61.6 | 37.3253 | 35.5064 | 61.8 | 37.3359 | 4.8977 | 62 | 44.77 | 30.9422 | 59.8 | 5 | 297 | 44.77 | 282.5616 | 60.3675 | 5 | 297
|  | 37.3019 | 30.9409 | 59.8 | 37.3396 | 61.5313 | 59.6 | 37.318 | 92.3337 | 59.4 | 37.3037 | 123.1807 | 59.2 | 37.3092 | 154.0251 | 59 | 37.2997 | 184.9821 | 58.8 | 37.311 | 215.9026 | 58.6 | 37.3235 | 247.0112 | 58.4 |  |  |  | 37.2957 | 308.5785 | 58 | [15 empty] | 37.3456 | 128.2615 | 61.2 |  |  |  | 37.3453 | 66.3414 | 61.6 | 37.3336 | 35.5057 | 61.8 | 37.3442 | 4.895 | 62 | 44.78 | 30.9409 | 59.8 | 5 | 297 | 44.78 | 282.571 | 60.37 | 5 | 297
|  | 37.3103 | 30.9395 | 59.8 | 37.3479 | 61.5313 | 59.6 | 37.3263 | 92.3342 | 59.4 | 37.312 | 123.1878 | 59.2 | 37.3175 | 154.0241 | 59 | 37.3081 | 184.9861 | 58.8 | 37.3194 | 215.907 | 58.6 | 37.3318 | 247.0083 | 58.4 |  |  |  | 37.304 | 308.5927 | 58 | [15 empty] | 37.3539 | 128.251 | 61.2 |  |  |  | 37.3536 | 66.333 | 61.6 | 37.3419 | 35.5058 | 61.8 | 37.3526 | 4.8923 | 62 | 44.79 | 30.9395 | 59.8 | 5 | 297 | 44.79 | 282.5803 | 60.3725 | 5 | 297
|  | 37.3186 | 30.9381 | 59.8 | 37.3563 | 61.5313 | 59.6 | 37.3347 | 92.3344 | 59.4 | 37.3203 | 123.1926 | 59.2 | 37.3258 | 154.0231 | 59 | 37.3164 | 184.9901 | 58.8 | 37.3277 | 215.9114 | 58.6 | 37.3401 | 247.0055 | 58.4 |  |  |  | 37.3124 | 308.6069 | 58 | [15 empty] | 37.3623 | 128.2406 | 61.2 |  |  |  | 37.3619 | 66.3249 | 61.6 | 37.3503 | 35.5059 | 61.8 | 37.3609 | 4.8896 | 62 | 44.8 | 30.9381 | 59.8 | 5 | 297 | 44.8 | 282.5896 | 60.375 | 5 | 297
|  | 37.3269 | 30.9376 | 59.8 | 37.3646 | 61.5313 | 59.6 | 37.343 | 92.3346 | 59.4 | 37.3287 | 123.1975 | 59.2 | 37.3342 | 154.0284 | 59 | 37.3247 | 184.9989 | 58.8 | 37.336 | 215.9118 | 58.6 | 37.3485 | 247.0032 | 58.4 |  |  |  | 37.3207 | 308.619 | 58 | [15 empty] | 37.3706 | 128.2301 | 61.2 |  |  |  | 37.3703 | 66.3168 | 61.6 | 37.3586 | 35.5059 | 61.8 | 37.3692 | 4.8869 | 62 | 44.81 | 30.9376 | 59.8 | 5 | 297 | 44.81 | 282.5989 | 60.3775 | 5 | 297
|  | 37.3353 | 30.9371 | 59.8 | 37.3729 | 61.5297 | 59.6 | 37.3513 | 92.3348 | 59.4 | 37.337 | 123.2023 | 59.2 | 37.3425 | 154.0336 | 59 | 37.3331 | 185.0076 | 58.8 | 37.3444 | 215.9122 | 58.6 | 37.3568 | 247.0009 | 58.4 |  |  |  | 37.329 | 308.631 | 58 | [15 empty] | 37.3789 | 128.2211 | 61.2 |  |  |  | 37.3786 | 66.3083 | 61.6 | 37.3669 | 35.506 | 61.8 | 37.3776 | 4.8842 | 62 | 44.82 | 30.9371 | 59.8 | 5 | 297 | 44.82 | 282.6061 | 60.38 | 5 | 297
|  | 37.3436 | 30.9366 | 59.8 | 37.3813 | 61.528 | 59.6 | 37.3596 | 92.335 | 59.4 | 37.3453 | 123.2072 | 59.2 | 37.3508 | 154.0371 | 59 | 37.3414 | 185.0162 | 58.8 | 37.3527 | 215.9177 | 58.6 | 37.3651 | 246.9993 | 58.4 |  |  |  | 37.3374 | 308.6425 | 58 | [15 empty] | 37.3873 | 128.2121 | 61.2 |  |  |  | 37.3869 | 66.2999 | 61.6 | 37.3753 | 35.5061 | 61.8 | 37.3859 | 4.8816 | 62 | 44.83 | 30.9366 | 59.8 | 5 | 297 | 44.83 | 282.6132 | 60.3824 | 5 | 297
|  | 37.3519 | 30.9361 | 59.8 | 37.3896 | 61.5263 | 59.6 | 37.368 | 92.3352 | 59.4 | 37.3537 | 123.213 | 59.2 | 37.3591 | 154.0406 | 59 | 37.3497 | 185.0247 | 58.8 | 37.361 | 215.9231 | 58.6 | 37.3735 | 246.9977 | 58.4 |  |  |  | 37.3457 | 308.654 | 58 | [15 empty] | 37.3956 | 128.2045 | 61.2 |  |  |  | 37.3953 | 66.2914 | 61.6 | 37.3836 | 35.5061 | 61.8 | 37.3943 | 4.8789 | 62 | 44.84 | 30.9361 | 59.8 | 5 | 297 | 44.84 | 282.6196 | 60.3849 | 5 | 297
|  | 37.3603 | 30.9356 | 59.8 | 37.398 | 61.5246 | 59.6 | 37.3763 | 92.3354 | 59.4 | 37.362 | 123.2188 | 59.2 | 37.3675 | 154.0505 | 59 | 37.358 | 185.0287 | 58.8 | 37.3693 | 215.9245 | 58.6 | 37.3818 | 246.997 | 58.4 |  |  |  | 37.3541 | 308.6725 | 58 | [15 empty] | 37.404 | 128.1968 | 61.2 |  |  |  | 37.4036 | 66.2829 | 61.6 | 37.392 | 35.506 | 61.8 | 37.4026 | 4.8763 | 62 | 44.85 | 30.9356 | 59.8 | 5 | 297 | 44.85 | 282.6261 | 60.3874 | 5 | 297
|  | 37.3686 | 30.9352 | 59.8 | 37.4063 | 61.5229 | 59.6 | 37.3846 | 92.3356 | 59.4 | 37.3703 | 123.2256 | 59.2 | 37.3758 | 154.0603 | 59 | 37.3664 | 185.0327 | 58.8 | 37.3777 | 215.9258 | 58.6 | 37.3902 | 246.9964 | 58.4 |  |  |  | 37.3624 | 308.6911 | 58 | [15 empty] | 37.4123 | 128.1882 | 61.2 |  |  |  | 37.412 | 66.2746 | 61.6 | 37.4003 | 35.506 | 61.8 | 37.4109 | 4.8736 | 62 | 44.86 | 30.9352 | 59.8 | 5 | 297 | 44.86 | 282.6295 | 60.3899 | 5 | 297
|  | 37.3769 | 30.9354 | 59.8 | 37.4146 | 61.5213 | 59.6 | 37.393 | 92.3357 | 59.4 | 37.3787 | 123.2324 | 59.2 | 37.3841 | 154.0701 | 59 | 37.3747 | 185.0373 | 58.8 | 37.386 | 215.9317 | 58.6 | 37.3985 | 246.9855 | 58.4 |  |  |  | 37.3707 | 308.7067 | 58 | [15 empty] | 37.4206 | 128.1797 | 61.2 |  |  |  | 37.4203 | 66.2664 | 61.6 | 37.4086 | 35.506 | 61.8 | 37.4193 | 4.8709 | 62 | 44.87 | 30.9354 | 59.8 | 5 | 297 | 44.87 | 282.6329 | 60.3924 | 5 | 297
|  | 37.3853 | 30.9355 | 59.8 | 37.423 | 61.5196 | 59.6 | 37.4013 | 92.3359 | 59.4 | 37.387 | 123.2406 | 59.2 | 37.3925 | 154.0798 | 59 | 37.383 | 185.0419 | 58.8 | 37.3943 | 215.9376 | 58.6 | 37.4068 | 246.9747 | 58.4 |  |  |  | 37.3791 | 308.7223 | 58 | [15 empty] | 37.429 | 128.1702 | 61.2 |  |  |  | 37.4286 | 66.2581 | 61.6 | 37.417 | 35.5059 | 61.8 | 37.4276 | 4.8682 | 62 | 44.88 | 30.9355 | 59.8 | 5 | 297 | 44.88 | 282.6364 | 60.3949 | 5 | 297
|  | 37.3936 | 30.9357 | 59.8 | 37.4313 | 61.5179 | 59.6 | 37.4096 | 92.3361 | 59.4 | 37.3954 | 123.2489 | 59.2 | 37.4008 | 154.086 | 59 | 37.3914 | 185.0466 | 58.8 | 37.4026 | 215.9453 | 58.6 | 37.4152 | 246.974 | 58.4 |  |  |  | 37.3874 | 308.7383 | 58 | [15 empty] | 37.4373 | 128.1606 | 61.2 |  |  |  | 37.437 | 66.2499 | 61.6 | 37.4253 | 35.5059 | 61.8 | 37.4359 | 4.8656 | 62 | 44.89 | 30.9357 | 59.8 | 5 | 297 | 44.89 | 282.6398 | 60.3974 | 5 | 297
|  | 37.4019 | 30.9359 | 59.8 | 37.4397 | 61.5162 | 59.6 | 37.418 | 92.3363 | 59.4 | 37.4037 | 123.2556 | 59.2 | 37.4091 | 154.092 | 59 | 37.3997 | 185.0513 | 58.8 | 37.411 | 215.953 | 58.6 | 37.4235 | 246.9734 | 58.4 |  |  |  | 37.3958 | 308.7542 | 58 | [15 empty] | 37.4456 | 128.1501 | 61.2 |  |  |  | 37.4453 | 66.245 | 61.6 | 37.4336 | 35.5059 | 61.8 | 37.4442 | 4.8629 | 62 | 44.9 | 30.9359 | 59.8 | 5 | 297 | 44.9 | 282.64 | 60.3999 | 5 | 297
|  | 37.4102 | 30.936 | 59.8 | 37.448 | 61.5146 | 59.6 | 37.4263 | 92.3365 | 59.4 | 37.412 | 123.2622 | 59.2 | 37.4174 | 154.1017 | 59 | 37.408 | 185.0603 | 58.8 | 37.4193 | 215.9548 | 58.6 | 37.4318 | 246.9664 | 58.4 |  |  |  | 37.4041 | 308.7707 | 58 | [15 empty] | 37.454 | 128.1396 | 61.2 |  |  |  | 37.4536 | 66.24 | 61.6 | 37.442 | 35.5119 | 61.8 | 37.4526 | 4.8602 | 62 | 44.91 | 30.936 | 59.8 | 5 | 297 | 44.91 | 282.6401 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.4186 | 30.9361 | 59.8 | 37.4563 | 61.5129 | 59.6 | 37.4346 | 92.3367 | 59.4 | 37.4203 | 123.2678 | 59.2 | 37.4258 | 154.1114 | 59 | 37.4164 | 185.0693 | 58.8 | 37.4276 | 215.9565 | 58.6 | 37.4402 | 246.9593 | 58.4 |  |  |  | 37.4124 | 308.7872 | 58 | [15 empty] | 37.4623 | 128.1282 | 61.2 |  |  |  | 37.462 | 66.2347 | 61.6 | 37.4503 | 35.5178 | 61.8 | 37.4609 | 4.8575 | 62 | 44.92 | 30.9361 | 59.8 | 5 | 297 | 44.92 | 282.6407 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.4269 | 30.9362 | 59.8 | 37.4647 | 61.5112 | 59.6 | 37.443 | 92.3369 | 59.4 | 37.4287 | 123.2735 | 59.2 | 37.4341 | 154.1183 | 59 | 37.4247 | 185.0748 | 58.8 | 37.436 | 215.9581 | 58.6 | 37.4485 | 246.9636 | 58.4 |  |  |  | 37.4207 | 308.8064 | 58 | [15 empty] | 37.4706 | 128.1167 | 61.2 |  |  |  | 37.4703 | 66.2294 | 61.6 | 37.4586 | 35.5238 | 61.8 | 37.4693 | 4.8548 | 62 | 44.93 | 30.9362 | 59.8 | 5 | 297 | 44.93 | 282.6414 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.4352 | 30.9363 | 59.8 | 37.473 | 61.5095 | 59.6 | 37.4513 | 92.3368 | 59.4 | 37.437 | 123.2783 | 59.2 | 37.4424 | 154.1254 | 59 | 37.433 | 185.0802 | 58.8 | 37.4443 | 215.9598 | 58.6 | 37.4568 | 246.9678 | 58.4 |  |  |  | 37.4291 | 308.8256 | 58 | [15 empty] | 37.479 | 128.1082 | 61.2 |  |  |  | 37.4786 | 66.2241 | 61.6 | 37.4669 | 35.5298 | 61.8 | 37.4776 | 4.8521 | 62 | 44.94 | 30.9363 | 59.8 | 5 | 297 | 44.94 | 282.6415 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.4436 | 30.9365 | 59.8 | 37.4814 | 61.5079 | 59.6 | 37.4596 | 92.3367 | 59.4 | 37.4454 | 123.2831 | 59.2 | 37.4508 | 154.1345 | 59 | 37.4413 | 185.0852 | 58.8 | 37.4526 | 215.9614 | 58.6 | 37.4652 | 246.9665 | 58.4 |  |  |  | 37.4374 | 308.8451 | 58 | [15 empty] | 37.4873 | 128.0997 | 61.2 |  |  |  | 37.487 | 66.2188 | 61.6 | 37.4753 | 35.5359 | 61.8 | 37.4859 | 4.8494 | 62 | 44.95 | 30.9365 | 59.8 | 5 | 297 | 44.95 | 282.6416 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.4519 | 30.9367 | 59.8 | 37.4897 | 61.5062 | 59.6 | 37.4679 | 92.337 | 59.4 | 37.4537 | 123.2892 | 59.2 | 37.4591 | 154.1437 | 59 | 37.4497 | 185.0901 | 58.8 | 37.461 | 215.963 | 58.6 | 37.4735 | 246.9651 | 58.4 |  |  |  | 37.4458 | 308.8647 | 58 | [15 empty] | 37.4957 | 128.0923 | 61.2 |  |  |  | 37.4953 | 66.2135 | 61.6 | 37.4836 | 35.542 | 61.8 | 37.4943 | 4.8468 | 62 | 44.96 | 30.9367 | 59.8 | 5 | 297 | 44.96 | 282.6418 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.4602 | 30.9369 | 59.8 | 37.498 | 61.5045 | 59.6 | 37.4763 | 92.3373 | 59.4 | 37.462 | 123.2954 | 59.2 | 37.4674 | 154.1529 | 59 | 37.458 | 185.0972 | 58.8 | 37.4693 | 215.9678 | 58.6 | 37.4818 | 246.9596 | 58.4 |  |  |  | 37.4541 | 308.8851 | 58 | [15 empty] | 37.504 | 128.085 | 61.2 |  |  |  | 37.5036 | 66.2083 | 61.6 | 37.4919 | 35.5482 | 61.8 | 37.5026 | 4.8442 | 62 | 44.97 | 30.9369 | 59.8 | 5 | 297 | 44.97 | 282.6419 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.4686 | 30.937 | 59.8 | 37.5064 | 61.5028 | 59.6 | 37.4846 | 92.3376 | 59.4 | 37.4704 | 123.3025 | 59.2 | 37.4757 | 154.162 | 59 | 37.4663 | 185.1043 | 58.8 | 37.4776 | 215.9726 | 58.6 | 37.4902 | 246.9541 | 58.4 |  |  |  | 37.4624 | 308.9055 | 58 | [15 empty] | 37.5124 | 128.0802 | 61.2 |  |  |  | 37.512 | 66.2029 | 61.6 | 37.5003 | 35.5543 | 61.8 | 37.5109 | 4.8416 | 62 | 44.98 | 30.937 | 59.8 | 5 | 297 | 44.98 | 282.6398 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.4769 | 30.9372 | 59.8 | 37.5147 | 61.5012 | 59.6 | 37.4929 | 92.3379 | 59.4 | 37.4787 | 123.3096 | 59.2 | 37.4841 | 154.1698 | 59 | 37.4747 | 185.1063 | 58.8 | 37.486 | 215.9772 | 58.6 | 37.4985 | 246.9476 | 58.4 |  |  |  | 37.4708 | 308.9191 | 58 | [15 empty] | 37.5207 | 128.0754 | 61.2 |  |  |  | 37.5203 | 66.1977 | 61.6 | 37.5086 | 35.5605 | 61.8 | 37.5193 | 4.8389 | 62 | 44.99 | 30.9372 | 59.8 | 5 | 297 | 44.99 | 282.6378 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.4852 | 30.9374 | 59.8 | 37.523 | 61.4995 | 59.6 | 37.5013 | 92.3385 | 59.4 | 37.487 | 123.3159 | 59.2 | 37.4924 | 154.1776 | 59 | 37.483 | 185.1084 | 58.8 | 37.4943 | 215.9818 | 58.6 | 37.5068 | 246.9411 | 58.4 |  |  |  | 37.4791 | 308.9327 | 58 | [15 empty] | 37.529 | 128.0709 | 61.2 |  |  |  | 37.5287 | 66.1923 | 61.6 | 37.5169 | 35.5668 | 61.8 | 37.5276 | 4.8363 | 62 | 45 | 30.9374 | 59.8 | 5 | 297 | 45 | 282.6341 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.4936 | 30.9374 | 59.8 | 37.5314 | 61.4978 | 59.6 | 37.5096 | 92.3391 | 59.4 | 37.4954 | 123.3221 | 59.2 | 37.5007 | 154.1887 | 59 | 37.4913 | 185.1138 | 58.8 | 37.5026 | 215.9837 | 58.6 | 37.5152 | 246.9285 | 58.4 |  |  |  | 37.4875 | 308.943 | 58 | [15 empty] | 37.5374 | 128.0663 | 61.2 |  |  |  | 37.537 | 66.1869 | 61.6 | 37.5253 | 35.573 | 61.8 | 37.5359 | 4.8337 | 62 | 45.01 | 30.9374 | 59.8 | 5 | 297 | 45.01 | 282.6303 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.5019 | 30.9374 | 59.8 | 37.5397 | 61.4961 | 59.6 | 37.5179 | 92.3389 | 59.4 | 37.5037 | 123.3284 | 59.2 | 37.5091 | 154.1997 | 59 | 37.4997 | 185.1192 | 58.8 | 37.511 | 215.9856 | 58.6 | 37.5235 | 246.9159 | 58.4 |  |  |  | 37.4958 | 308.9534 | 58 | [15 empty] | 37.5457 | 128.063 | 61.2 |  |  |  | 37.5453 | 66.1812 | 61.6 | 37.5336 | 35.5793 | 61.8 | 37.5443 | 4.831 | 62 | 45.02 | 30.9374 | 59.8 | 5 | 297 | 45.02 | 282.626 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.5102 | 30.9377 | 59.8 | 37.5481 | 61.4945 | 59.6 | 37.5263 | 92.3387 | 59.4 | 37.512 | 123.3346 | 59.2 | 37.5174 | 154.2061 | 59 | 37.508 | 185.1194 | 58.8 | 37.5193 | 215.9883 | 58.6 | 37.5319 | 246.9126 | 58.4 |  |  |  | 37.5041 | 308.9586 | 58 | [15 empty] | 37.554 | 128.0596 | 61.2 |  |  |  | 37.5536 | 66.1755 | 61.6 | 37.5419 | 35.5855 | 61.8 | 37.5526 | 4.8283 | 62 | 45.03 | 30.9377 | 59.8 | 5 | 297 | 45.03 | 282.6216 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.5186 | 30.9379 | 59.8 | 37.5564 | 61.4928 | 59.6 | 37.5346 | 92.3385 | 59.4 | 37.5204 | 123.3396 | 59.2 | 37.5257 | 154.2125 | 59 | 37.5163 | 185.1196 | 58.8 | 37.5276 | 215.9911 | 58.6 | 37.5402 | 246.9093 | 58.4 |  |  |  | 37.5125 | 308.9637 | 58 | [15 empty] | 37.5624 | 128.057 | 61.2 |  |  |  | 37.562 | 66.1698 | 61.6 | 37.5503 | 35.5918 | 61.8 | 37.5609 | 4.8257 | 62 | 45.04 | 30.9379 | 59.8 | 5 | 297 | 45.04 | 282.6172 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.5269 | 30.9381 | 59.8 | 37.5647 | 61.4911 | 59.6 | 37.5429 | 92.3383 | 59.4 | 37.5287 | 123.3445 | 59.2 | 37.5341 | 154.2224 | 59 | 37.5247 | 185.1251 | 58.8 | 37.5359 | 215.9909 | 58.6 | 37.5485 | 246.9058 | 58.4 |  |  |  | 37.5208 | 308.9673 | 58 | [15 empty] | 37.5707 | 128.0544 | 61.2 |  |  |  | 37.5703 | 66.164 | 61.6 | 37.5586 | 35.6 | 61.8 | 37.5693 | 4.823 | 62 | 45.05 | 30.9381 | 59.8 | 5 | 297 | 45.05 | 282.6129 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.5352 | 30.9383 | 59.8 | 37.5731 | 61.4894 | 59.6 | 37.5513 | 92.3374 | 59.4 | 37.537 | 123.3485 | 59.2 | 37.5424 | 154.2323 | 59 | 37.533 | 185.1306 | 58.8 | 37.5443 | 215.9907 | 58.6 | 37.5569 | 246.9023 | 58.4 |  |  |  | 37.5291 | 308.9709 | 58 | [15 empty] | 37.579 | 128.051 | 61.2 |  |  |  | 37.5787 | 66.1599 | 61.6 | 37.5669 | 35.6083 | 61.8 | 37.5776 | 4.8204 | 62 | 45.06 | 30.9383 | 59.8 | 5 | 297 | 45.06 | 282.6111 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.5435 | 30.9385 | 59.8 | 37.5814 | 61.4878 | 59.6 | 37.5596 | 92.3365 | 59.4 | 37.5454 | 123.3524 | 59.2 | 37.5507 | 154.241 | 59 | 37.5413 | 185.1334 | 58.8 | 37.5526 | 215.9955 | 58.6 | 37.5652 | 246.9027 | 58.4 |  |  |  | 37.5375 | 308.9724 | 58 | [15 empty] | 37.5874 | 128.0476 | 61.2 |  |  |  | 37.587 | 66.1558 | 61.6 | 37.5753 | 35.6165 | 61.8 | 37.586 | 4.8178 | 62 | 45.07 | 30.9385 | 59.8 | 5 | 297 | 45.07 | 282.6093 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.5519 | 30.9387 | 59.8 | 37.5898 | 61.4861 | 59.6 | 37.5679 | 92.3356 | 59.4 | 37.5537 | 123.3556 | 59.2 | 37.5591 | 154.2496 | 59 | 37.5497 | 185.1361 | 58.8 | 37.5609 | 216.0003 | 58.6 | 37.5735 | 246.9031 | 58.4 |  |  |  | 37.5458 | 308.9739 | 58 | [15 empty] | 37.5957 | 128.0434 | 61.2 |  |  |  | 37.5953 | 66.1527 | 61.6 | 37.5836 | 35.6248 | 61.8 | 37.5943 | 4.8152 | 62 | 45.08 | 30.9387 | 59.8 | 5 | 297 | 45.08 | 282.6076 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.5602 | 30.9389 | 59.8 | 37.5981 | 61.4844 | 59.6 | 37.5762 | 92.3347 | 59.4 | 37.562 | 123.3588 | 59.2 | 37.5674 | 154.2597 | 59 | 37.558 | 185.1335 | 58.8 | 37.5693 | 216.0039 | 58.6 | 37.5819 | 246.9016 | 58.4 |  |  |  | 37.5541 | 308.9727 | 58 | [15 empty] | 37.6041 | 128.0391 | 61.2 |  |  |  | 37.6037 | 66.1497 | 61.6 | 37.5919 | 35.6331 | 61.8 | 37.6026 | 4.8126 | 62 | 45.09 | 30.9389 | 59.8 | 5 | 297 | 45.09 | 282.6058 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.5685 | 30.9391 | 59.8 | 37.6064 | 61.4827 | 59.6 | 37.5846 | 92.3338 | 59.4 | 37.5704 | 123.3599 | 59.2 | 37.5757 | 154.2699 | 59 | 37.5663 | 185.1308 | 58.8 | 37.5776 | 216.0076 | 58.6 | 37.5902 | 246.9001 | 58.4 |  |  |  | 37.5625 | 308.9716 | 58 | [15 empty] | 37.6124 | 128.0349 | 61.2 |  |  |  | 37.612 | 66.1466 | 61.6 | 37.6003 | 35.6413 | 61.8 | 37.611 | 4.8099 | 62 | 45.1 | 30.9391 | 59.8 | 5 | 297 | 45.1 | 282.6001 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.5769 | 30.9394 | 59.8 | 37.6148 | 61.4811 | 59.6 | 37.5929 | 92.3329 | 59.4 | 37.5787 | 123.3609 | 59.2 | 37.584 | 154.2819 | 59 | 37.5746 | 185.1305 | 58.8 | 37.5859 | 216.0104 | 58.6 | 37.5985 | 246.8861 | 58.4 |  |  |  | 37.5708 | 308.9704 | 58 | [15 empty] | 37.6207 | 128.0306 | 61.2 |  |  |  | 37.6203 | 66.1435 | 61.6 | 37.6086 | 35.6501 | 61.8 | 37.6193 | 4.8073 | 62 | 45.11 | 30.9394 | 59.8 | 5 | 297 | 45.11 | 282.5943 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.5852 | 30.9396 | 59.8 | 37.6231 | 61.4793 | 59.6 | 37.6012 | 92.332 | 59.4 | 37.5871 | 123.362 | 59.2 | 37.5924 | 154.2939 | 59 | 37.583 | 185.1302 | 58.8 | 37.5943 | 216.0133 | 58.6 | 37.6069 | 246.8721 | 58.4 |  |  |  | 37.5792 | 308.9692 | 58 | [15 empty] | 37.6291 | 128.0276 | 61.2 |  |  |  | 37.6287 | 66.144 | 61.6 | 37.6169 | 35.6588 | 61.8 | 37.6276 | 4.8073 | 62 | 45.12 | 30.9396 | 59.8 | 5 | 297 | 45.12 | 282.5886 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.5935 | 30.9398 | 59.8 | 37.6314 | 61.4776 | 59.6 | 37.6096 | 92.3311 | 59.4 | 37.5954 | 123.3631 | 59.2 | 37.6007 | 154.3009 | 59 | 37.5913 | 185.1253 | 58.8 | 37.6026 | 216.0153 | 58.6 | 37.6152 | 246.8623 | 58.4 |  |  |  | 37.5875 | 308.9664 | 58 | [15 empty] | 37.6374 | 128.0246 | 61.2 |  |  |  | 37.637 | 66.1444 | 61.6 | 37.6252 | 35.6676 | 61.8 | 37.636 | 4.8074 | 62 | 45.13 | 30.9398 | 59.8 | 5 | 297 | 45.13 | 282.5828 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.6019 | 30.94 | 59.8 | 37.6398 | 61.4757 | 59.6 | 37.6179 | 92.3302 | 59.4 | 37.6037 | 123.3631 | 59.2 | 37.609 | 154.3079 | 59 | 37.5996 | 185.1203 | 58.8 | 37.6109 | 216.0173 | 58.6 | 37.6235 | 246.8525 | 58.4 |  |  |  | 37.5958 | 308.9637 | 58 | [15 empty] | 37.6458 | 128.0222 | 61.2 |  |  |  | 37.6454 | 66.1449 | 61.6 | 37.6336 | 35.6765 | 61.8 | 37.6443 | 4.8074 | 62 | 45.14 | 30.94 | 59.8 | 5 | 297 | 45.14 | 282.5765 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.6102 | 30.9409 | 59.8 | 37.6481 | 61.4739 | 59.6 | 37.6262 | 92.3293 | 59.4 | 37.6121 | 123.3632 | 59.2 | 37.6173 | 154.3145 | 59 | 37.608 | 185.1213 | 58.8 | 37.6192 | 216.0155 | 58.6 | 37.6319 | 246.843 | 58.4 |  |  |  | 37.6042 | 308.9531 | 58 | [15 empty] | 37.6541 | 128.0199 | 61.2 |  |  |  | 37.6537 | 66.1454 | 61.6 | 37.6419 | 35.6853 | 61.8 | 37.6526 | 4.8074 | 62 | 45.15 | 30.9409 | 59.8 | 5 | 297 | 45.15 | 282.5702 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.6185 | 30.9418 | 59.8 | 37.6565 | 61.4721 | 59.6 | 37.6346 | 92.3284 | 59.4 | 37.6204 | 123.3636 | 59.2 | 37.6257 | 154.321 | 59 | 37.6163 | 185.1223 | 58.8 | 37.6276 | 216.0136 | 58.6 | 37.6402 | 246.8335 | 58.4 |  |  |  | 37.6125 | 308.9425 | 58 | [15 empty] | 37.6624 | 128.0156 | 61.2 |  |  |  | 37.662 | 66.1458 | 61.6 | 37.6503 | 35.6941 | 61.8 | 37.661 | 4.8074 | 62 | 45.16 | 30.9418 | 59.8 | 5 | 297 | 45.16 | 282.5638 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.6269 | 30.9426 | 59.8 | 37.6648 | 61.4703 | 59.6 | 37.6429 | 92.3275 | 59.4 | 37.6287 | 123.364 | 59.2 | 37.634 | 154.3275 | 59 | 37.6246 | 185.1223 | 58.8 | 37.6359 | 216.0156 | 58.6 | 37.6486 | 246.8331 | 58.4 |  |  |  | 37.6208 | 308.9302 | 58 | [15 empty] | 37.6707 | 128.0113 | 61.2 |  |  |  | 37.6703 | 66.1462 | 61.6 | 37.6586 | 35.7031 | 61.8 | 37.6693 | 4.8074 | 62 | 45.17 | 30.9426 | 59.8 | 5 | 297 | 45.17 | 282.5576 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.6352 | 30.9435 | 59.8 | 37.6731 | 61.4685 | 59.6 | 37.6512 | 92.3268 | 59.4 | 37.6371 | 123.3672 | 59.2 | 37.6423 | 154.334 | 59 | 37.6329 | 185.1223 | 58.8 | 37.6442 | 216.0176 | 58.6 | 37.6569 | 246.8326 | 58.4 |  |  |  | 37.6292 | 308.9178 | 58 | [15 empty] | 37.6791 | 128.012 | 61.2 |  |  |  | 37.6787 | 66.1466 | 61.6 | 37.6669 | 35.712 | 61.8 | 37.6776 | 4.8074 | 62 | 45.18 | 30.9435 | 59.8 | 5 | 297 | 45.18 | 282.5513 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.6435 | 30.9443 | 59.8 | 37.6815 | 61.4667 | 59.6 | 37.6595 | 92.326 | 59.4 | 37.6454 | 123.3703 | 59.2 | 37.6507 | 154.3474 | 59 | 37.6413 | 185.1207 | 58.8 | 37.6526 | 216.0166 | 58.6 | 37.6652 | 246.8361 | 58.4 |  |  |  | 37.6375 | 308.9068 | 58 | [15 empty] | 37.6874 | 128.0127 | 61.2 |  |  |  | 37.687 | 66.1471 | 61.6 | 37.6753 | 35.7209 | 61.8 | 37.686 | 4.8074 | 62 | 45.19 | 30.9443 | 59.8 | 5 | 297 | 45.19 | 282.545 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.6519 | 30.9451 | 59.8 | 37.6898 | 61.4649 | 59.6 | 37.6679 | 92.3253 | 59.4 | 37.6537 | 123.3733 | 59.2 | 37.659 | 154.3609 | 59 | 37.6496 | 185.119 | 58.8 | 37.6609 | 216.0155 | 58.6 | 37.6736 | 246.8396 | 58.4 |  |  |  | 37.6458 | 308.8958 | 58 | [15 empty] | 37.6958 | 128.0138 | 61.2 |  |  |  | 37.6954 | 66.1475 | 61.6 | 37.6836 | 35.7298 | 61.8 | 37.6943 | 4.8075 | 62 | 45.2 | 30.9451 | 59.8 | 5 | 297 | 45.2 | 282.5392 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.6602 | 30.9459 | 59.8 | 37.6982 | 61.4631 | 59.6 | 37.6762 | 92.3245 | 59.4 | 37.6621 | 123.3762 | 59.2 | 37.6673 | 154.3734 | 59 | 37.6579 | 185.1185 | 58.8 | 37.6692 | 216.0164 | 58.6 | 37.6819 | 246.8409 | 58.4 |  |  |  | 37.6542 | 308.8865 | 58 | [15 empty] | 37.7041 | 128.0149 | 61.2 |  |  |  | 37.7037 | 66.148 | 61.6 | 37.6919 | 35.7388 | 61.8 | 37.7026 | 4.8076 | 62 | 45.21 | 30.9459 | 59.8 | 5 | 297 | 45.21 | 282.5335 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.6685 | 30.9466 | 59.8 | 37.7065 | 61.4613 | 59.6 | 37.6845 | 92.3247 | 59.4 | 37.6704 | 123.3797 | 59.2 | 37.6757 | 154.3859 | 59 | 37.6663 | 185.1179 | 58.8 | 37.6776 | 216.0173 | 58.6 | 37.6902 | 246.8422 | 58.4 |  |  |  | 37.6625 | 308.8772 | 58 | [15 empty] | 37.7124 | 128.013 | 61.2 |  |  |  | 37.712 | 66.1509 | 61.6 | 37.7003 | 35.7477 | 61.8 | 37.711 | 4.806 | 62 | 45.22 | 30.9466 | 59.8 | 5 | 297 | 45.22 | 282.5262 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.6768 | 30.9473 | 59.8 | 37.7148 | 61.4595 | 59.6 | 37.6929 | 92.3249 | 59.4 | 37.6787 | 123.3832 | 59.2 | 37.684 | 154.3937 | 59 | 37.6746 | 185.1131 | 58.8 | 37.6859 | 216.017 | 58.6 | 37.6986 | 246.8427 | 58.4 |  |  |  | 37.6709 | 308.8695 | 58 | [15 empty] | 37.7208 | 128.011 | 61.2 |  |  |  | 37.7204 | 66.1537 | 61.6 | 37.7086 | 35.7568 | 61.8 | 37.7193 | 4.8043 | 62 | 45.23 | 30.9473 | 59.8 | 5 | 297 | 45.23 | 282.5189 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.6852 | 30.9481 | 59.8 | 37.7232 | 61.4577 | 59.6 | 37.7012 | 92.3258 | 59.4 | 37.6871 | 123.3844 | 59.2 | 37.6923 | 154.4015 | 59 | 37.6829 | 185.1084 | 58.8 | 37.6942 | 216.0166 | 58.6 | 37.7069 | 246.8431 | 58.4 |  |  |  | 37.6792 | 308.8618 | 58 | [15 empty] | 37.7291 | 128.0072 | 61.2 |  |  |  | 37.7287 | 66.1566 | 61.6 | 37.7169 | 35.7659 | 61.8 | 37.7277 | 4.8027 | 62 | 45.24 | 30.9481 | 59.8 | 5 | 297 | 45.24 | 282.5115 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.6935 | 30.9488 | 59.8 | 37.7315 | 61.4559 | 59.6 | 37.7095 | 92.3267 | 59.4 | 37.6954 | 123.3857 | 59.2 | 37.7007 | 154.4094 | 59 | 37.6913 | 185.1096 | 58.8 | 37.7025 | 216.0122 | 58.6 | 37.7152 | 246.839 | 58.4 |  |  |  | 37.6875 | 308.8547 | 58 | [15 empty] | 37.7375 | 128.0034 | 61.2 |  |  |  | 37.7371 | 66.1595 | 61.6 | 37.7253 | 35.775 | 61.8 | 37.736 | 4.801 | 62 | 45.25 | 30.9488 | 59.8 | 5 | 297 | 45.25 | 282.5041 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.7018 | 30.9496 | 59.8 | 37.7399 | 61.4541 | 59.6 | 37.7178 | 92.3272 | 59.4 | 37.7037 | 123.3901 | 59.2 | 37.709 | 154.4172 | 59 | 37.6996 | 185.1108 | 58.8 | 37.7109 | 216.0077 | 58.6 | 37.7236 | 246.8349 | 58.4 |  |  |  | 37.6959 | 308.8475 | 58 | [15 empty] | 37.7458 | 127.9975 | 61.2 |  |  |  | 37.7454 | 66.1642 | 61.6 | 37.7336 | 35.7841 | 61.8 | 37.7443 | 4.7994 | 62 | 45.26 | 30.9496 | 59.8 | 5 | 297 | 45.26 | 282.4967 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.7102 | 30.9503 | 59.8 | 37.7482 | 61.4523 | 59.6 | 37.7262 | 92.3276 | 59.4 | 37.7121 | 123.3945 | 59.2 | 37.7173 | 154.4228 | 59 | 37.7079 | 185.1076 | 58.8 | 37.7192 | 216.0032 | 58.6 | 37.7319 | 246.8386 | 58.4 |  |  |  | 37.7042 | 308.8403 | 58 | [15 empty] | 37.7541 | 127.9917 | 61.2 |  |  |  | 37.7537 | 66.169 | 61.6 | 37.7419 | 35.7932 | 61.8 | 37.7527 | 4.7977 | 62 | 45.27 | 30.9503 | 59.8 | 5 | 297 | 45.27 | 282.4893 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.7185 | 30.951 | 59.8 | 37.7565 | 61.4505 | 59.6 | 37.7345 | 92.3321 | 59.4 | 37.7204 | 123.3976 | 59.2 | 37.7256 | 154.4285 | 59 | 37.7162 | 185.1044 | 58.8 | 37.7275 | 215.9987 | 58.6 | 37.7403 | 246.8423 | 58.4 |  |  |  | 37.7126 | 308.833 | 58 | [15 empty] | 37.7625 | 127.9861 | 61.2 |  |  |  | 37.7621 | 66.1741 | 61.6 | 37.7502 | 35.8023 | 61.8 | 37.761 | 4.7961 | 62 | 45.28 | 30.951 | 59.8 | 5 | 297 | 45.28 | 282.4825 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.7268 | 30.9518 | 59.8 | 37.7649 | 61.4487 | 59.6 | 37.7428 | 92.3366 | 59.4 | 37.7287 | 123.4007 | 59.2 | 37.7339 | 154.4341 | 59 | 37.7246 | 185.0973 | 58.8 | 37.7359 | 215.9931 | 58.6 | 37.7486 | 246.8443 | 58.4 |  |  |  | 37.7209 | 308.824 | 58 | [15 empty] | 37.7708 | 127.9806 | 61.2 |  |  |  | 37.7704 | 66.1792 | 61.6 | 37.7586 | 35.8105 | 61.8 | 37.7693 | 4.7945 | 62 | 45.29 | 30.9518 | 59.8 | 5 | 297 | 45.29 | 282.4758 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.7352 | 30.9525 | 59.8 | 37.7732 | 61.4469 | 59.6 | 37.7512 | 92.3411 | 59.4 | 37.7371 | 123.4073 | 59.2 | 37.7423 | 154.4398 | 59 | 37.7329 | 185.0903 | 58.8 | 37.7442 | 215.9875 | 58.6 | 37.7569 | 246.8462 | 58.4 |  |  |  | 37.7292 | 308.815 | 58 | [15 empty] | 37.7791 | 127.975 | 61.2 |  |  |  | 37.7787 | 66.1844 | 61.6 | 37.7669 | 35.8188 | 61.8 | 37.7777 | 4.7928 | 62 | 45.3 | 30.9525 | 59.8 | 5 | 297 | 45.3 | 282.47 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.7435 | 30.9531 | 59.8 | 37.7815 | 61.4451 | 59.6 | 37.7595 | 92.3455 | 59.4 | 37.7454 | 123.414 | 59.2 | 37.7506 | 154.444 | 59 | 37.7412 | 185.0847 | 58.8 | 37.7525 | 215.986 | 58.6 | 37.7653 | 246.8499 | 58.4 |  |  |  | 37.7376 | 308.8065 | 58 | [15 empty] | 37.7875 | 127.9695 | 61.2 |  |  |  | 37.787 | 66.1897 | 61.6 | 37.7752 | 35.827 | 61.8 | 37.786 | 4.7912 | 62 | 45.31 | 30.9531 | 59.8 | 5 | 297 | 45.31 | 282.4642 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.7518 | 30.9538 | 59.8 | 37.7899 | 61.4447 | 59.6 | 37.7678 | 92.35 | 59.4 | 37.7538 | 123.4201 | 59.2 | 37.7589 | 154.4482 | 59 | 37.7496 | 185.0791 | 58.8 | 37.7609 | 215.9844 | 58.6 | 37.7736 | 246.8536 | 58.4 |  |  |  | 37.7459 | 308.7981 | 58 | [15 empty] | 37.7958 | 127.9627 | 61.2 |  |  |  | 37.7954 | 66.1949 | 61.6 | 37.7836 | 35.8353 | 61.8 | 37.7943 | 4.7895 | 62 | 45.32 | 30.9538 | 59.8 | 5 | 297 | 45.32 | 282.4611 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.7602 | 30.9544 | 59.8 | 37.7982 | 61.4443 | 59.6 | 37.7762 | 92.3545 | 59.4 | 37.7621 | 123.4261 | 59.2 | 37.7673 | 154.4543 | 59 | 37.7579 | 185.0695 | 58.8 | 37.7692 | 215.9797 | 58.6 | 37.782 | 246.857 | 58.4 |  |  |  | 37.7542 | 308.7922 | 58 | [15 empty] | 37.8041 | 127.9559 | 61.2 |  |  |  | 37.8037 | 66.2001 | 61.6 | 37.7919 | 35.8435 | 61.8 | 37.8027 | 4.7878 | 62 | 45.33 | 30.9544 | 59.8 | 5 | 297 | 45.33 | 282.458 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.7685 | 30.955 | 59.8 | 37.8066 | 61.4438 | 59.6 | 37.7845 | 92.359 | 59.4 | 37.7704 | 123.4312 | 59.2 | 37.7756 | 154.4603 | 59 | 37.7662 | 185.0599 | 58.8 | 37.7775 | 215.9749 | 58.6 | 37.7903 | 246.8605 | 58.4 |  |  |  | 37.7626 | 308.7864 | 58 | [15 empty] | 37.8125 | 127.9484 | 61.2 |  |  |  | 37.8121 | 66.2053 | 61.6 | 37.8002 | 35.8517 | 61.8 | 37.811 | 4.7862 | 62 | 45.34 | 30.955 | 59.8 | 5 | 297 | 45.34 | 282.4517 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.7768 | 30.9556 | 59.8 | 37.8149 | 61.4434 | 59.6 | 37.7928 | 92.3635 | 59.4 | 37.7787 | 123.4362 | 59.2 | 37.7839 | 154.4651 | 59 | 37.7746 | 185.0514 | 58.8 | 37.7859 | 215.9736 | 58.6 | 37.7986 | 246.8592 | 58.4 |  |  |  | 37.7709 | 308.7749 | 58 | [15 empty] | 37.8208 | 127.9408 | 61.2 |  |  |  | 37.8204 | 66.2105 | 61.6 | 37.8086 | 35.86 | 61.8 | 37.8193 | 4.7846 | 62 | 45.35 | 30.9556 | 59.8 | 5 | 297 | 45.35 | 282.4453 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.7852 | 30.9562 | 59.8 | 37.8232 | 61.443 | 59.6 | 37.8012 | 92.3707 | 59.4 | 37.7871 | 123.4421 | 59.2 | 37.7923 | 154.4698 | 59 | 37.7829 | 185.0428 | 58.8 | 37.7942 | 215.9723 | 58.6 | 37.8069 | 246.8579 | 58.4 |  |  |  | 37.7793 | 308.7635 | 58 | [15 empty] | 37.8292 | 127.9333 | 61.2 |  |  |  | 37.8287 | 66.2154 | 61.6 | 37.8169 | 35.8684 | 61.8 | 37.8277 | 4.7829 | 62 | 45.36 | 30.9562 | 59.8 | 5 | 297 | 45.36 | 282.4411 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.7935 | 30.9559 | 59.8 | 37.8316 | 61.4425 | 59.6 | 37.8095 | 92.3779 | 59.4 | 37.7954 | 123.448 | 59.2 | 37.8006 | 154.4695 | 59 | 37.7912 | 185.0328 | 58.8 | 37.8025 | 215.9736 | 58.6 | 37.8153 | 246.8642 | 58.4 |  |  |  | 37.7876 | 308.7541 | 58 | [15 empty] | 37.8375 | 127.9257 | 61.2 |  |  |  | 37.8371 | 66.2204 | 61.6 | 37.8252 | 35.8767 | 61.8 | 37.836 | 4.7813 | 62 | 45.37 | 30.9559 | 59.8 | 5 | 297 | 45.37 | 282.4368 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.8018 | 30.9556 | 59.8 | 37.8399 | 61.4421 | 59.6 | 37.8178 | 92.3845 | 59.4 | 37.8038 | 123.4509 | 59.2 | 37.8089 | 154.4693 | 59 | 37.7996 | 185.0227 | 58.8 | 37.8109 | 215.975 | 58.6 | 37.8236 | 246.8704 | 58.4 |  |  |  | 37.7959 | 308.7448 | 58 | [15 empty] | 37.8458 | 127.9216 | 61.2 |  |  |  | 37.8454 | 66.2255 | 61.6 | 37.8336 | 35.885 | 61.8 | 37.8444 | 4.7797 | 62 | 45.38 | 30.9556 | 59.8 | 5 | 297 | 45.38 | 282.4337 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.8101 | 30.9553 | 59.8 | 37.8483 | 61.4417 | 59.6 | 37.8261 | 92.3911 | 59.4 | 37.8121 | 123.4538 | 59.2 | 37.8173 | 154.4714 | 59 | 37.8079 | 185.0166 | 58.8 | 37.8192 | 215.9676 | 58.6 | 37.832 | 246.87 | 58.4 |  |  |  | 37.8043 | 308.7354 | 58 | [15 empty] | 37.8542 | 127.9175 | 61.2 |  |  |  | 37.8538 | 66.2306 | 61.6 | 37.8419 | 35.8933 | 61.8 | 37.8527 | 4.778 | 62 | 45.39 | 30.9553 | 59.8 | 5 | 297 | 45.39 | 282.4306 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.8185 | 30.9551 | 59.8 | 37.8566 | 61.4412 | 59.6 | 37.8345 | 92.3977 | 59.4 | 37.8204 | 123.4589 | 59.2 | 37.8256 | 154.4735 | 59 | 37.8162 | 185.0105 | 58.8 | 37.8275 | 215.9601 | 58.6 | 37.8403 | 246.8697 | 58.4 |  |  |  | 37.8126 | 308.7259 | 58 | [15 empty] | 37.8625 | 127.9143 | 61.2 |  |  |  | 37.8621 | 66.2357 | 61.6 | 37.8503 | 35.9016 | 61.8 | 37.861 | 4.7764 | 62 | 45.4 | 30.9551 | 59.8 | 5 | 297 | 45.4 | 282.4272 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.8268 | 30.9549 | 59.8 | 37.8649 | 61.4408 | 59.6 | 37.8428 | 92.4043 | 59.4 | 37.8288 | 123.464 | 59.2 | 37.8339 | 154.4727 | 59 | 37.8246 | 185.0027 | 58.8 | 37.8358 | 215.9547 | 58.6 | 37.8486 | 246.8805 | 58.4 |  |  |  | 37.821 | 308.7162 | 58 | [15 empty] | 37.8708 | 127.911 | 61.2 |  |  |  | 37.8704 | 66.2408 | 61.6 | 37.8586 | 35.9039 | 61.8 | 37.8694 | 4.7747 | 62 | 45.41 | 30.9549 | 59.8 | 5 | 297 | 45.41 | 282.4239 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.8351 | 30.9547 | 59.8 | 37.8733 | 61.4403 | 59.6 | 37.8511 | 92.4104 | 59.4 | 37.8371 | 123.4671 | 59.2 | 37.8423 | 154.4719 | 59 | 37.8329 | 184.9949 | 58.8 | 37.8442 | 215.9492 | 58.6 | 37.857 | 246.8913 | 58.4 |  |  |  | 37.8293 | 308.7065 | 58 | [15 empty] | 37.8792 | 127.9077 | 61.2 |  |  |  | 37.8788 | 66.246 | 61.6 | 37.8669 | 35.9062 | 61.8 | 37.8777 | 4.7731 | 62 | 45.42 | 30.9547 | 59.8 | 5 | 297 | 45.42 | 282.421 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.8435 | 30.9545 | 59.8 | 37.8816 | 61.4399 | 59.6 | 37.8595 | 92.4165 | 59.4 | 37.8454 | 123.4701 | 59.2 | 37.8506 | 154.4667 | 59 | 37.8412 | 184.9878 | 58.8 | 37.8525 | 215.9456 | 58.6 | 37.8653 | 246.8946 | 58.4 |  |  |  | 37.8376 | 308.6965 | 58 | [15 empty] | 37.8875 | 127.9044 | 61.2 |  |  |  | 37.8871 | 66.2512 | 61.6 | 37.8752 | 35.9051 | 61.8 | 37.886 | 4.7714 | 62 | 45.43 | 30.9545 | 59.8 | 5 | 297 | 45.43 | 282.4182 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.8518 | 30.9543 | 59.8 | 37.8899 | 61.4395 | 59.6 | 37.8678 | 92.4227 | 59.4 | 37.8538 | 123.4753 | 59.2 | 37.8589 | 154.4615 | 59 | 37.8495 | 184.9807 | 58.8 | 37.8608 | 215.942 | 58.6 | 37.8736 | 246.8979 | 58.4 |  |  |  | 37.846 | 308.6864 | 58 | [15 empty] | 37.8958 | 127.901 | 61.2 |  |  |  | 37.8954 | 66.2564 | 61.6 | 37.8836 | 35.904 | 61.8 | 37.8944 | 4.7697 | 62 | 45.44 | 30.9543 | 59.8 | 5 | 297 | 45.44 | 282.4159 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.8601 | 30.9541 | 59.8 | 37.8983 | 61.439 | 59.6 | 37.8761 | 92.4288 | 59.4 | 37.8621 | 123.4805 | 59.2 | 37.8672 | 154.4577 | 59 | 37.8579 | 184.9767 | 58.8 | 37.8691 | 215.9394 | 58.6 | 37.882 | 246.8989 | 58.4 |  |  |  | 37.8543 | 308.6759 | 58 | [15 empty] | 37.9042 | 127.8976 | 61.2 |  |  |  | 37.9038 | 66.2616 | 61.6 | 37.8919 | 35.9027 | 61.8 | 37.9027 | 4.7681 | 62 | 45.45 | 30.9541 | 59.8 | 5 | 297 | 45.45 | 282.4135 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.8685 | 30.9539 | 59.8 | 37.9066 | 61.4386 | 59.6 | 37.8845 | 92.4349 | 59.4 | 37.8704 | 123.4859 | 59.2 | 37.8755 | 154.4538 | 59 | 37.8662 | 184.9727 | 58.8 | 37.8775 | 215.9369 | 58.6 | 37.8903 | 246.9 | 58.4 |  |  |  | 37.8626 | 308.6653 | 58 | [15 empty] | 37.9125 | 127.8941 | 61.2 |  |  |  | 37.9121 | 66.2671 | 61.6 | 37.9002 | 35.9015 | 61.8 | 37.911 | 4.7664 | 62 | 45.46 | 30.9539 | 59.8 | 5 | 297 | 45.46 | 282.4112 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.8768 | 30.9538 | 59.8 | 37.915 | 61.4382 | 59.6 | 37.8928 | 92.441 | 59.4 | 37.8788 | 123.4913 | 59.2 | 37.8839 | 154.4464 | 59 | 37.8745 | 184.9652 | 58.8 | 37.8858 | 215.9362 | 58.6 | 37.8987 | 246.9057 | 58.4 |  |  |  | 37.871 | 308.655 | 58 | [15 empty] | 37.9209 | 127.8904 | 61.2 |  |  |  | 37.9204 | 66.2727 | 61.6 | 37.9086 | 35.9002 | 61.8 | 37.9194 | 4.7647 | 62 | 45.47 | 30.9538 | 59.8 | 5 | 297 | 45.47 | 282.4089 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.8851 | 30.9536 | 59.8 | 37.9233 | 61.4377 | 59.6 | 37.9011 | 92.4471 | 59.4 | 37.8871 | 123.495 | 59.2 | 37.8922 | 154.4391 | 59 | 37.8829 | 184.9578 | 58.8 | 37.8941 | 215.9356 | 58.6 | 37.907 | 246.9115 | 58.4 |  |  |  | 37.8793 | 308.6447 | 58 | [15 empty] | 37.9292 | 127.8844 | 61.2 |  |  |  | 37.9288 | 66.2782 | 61.6 | 37.9169 | 35.899 | 61.8 | 37.9277 | 4.7631 | 62 | 45.48 | 30.9536 | 59.8 | 5 | 297 | 45.48 | 282.4085 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.8935 | 30.9534 | 59.8 | 37.9316 | 61.4373 | 59.6 | 37.9095 | 92.4532 | 59.4 | 37.8954 | 123.4987 | 59.2 | 37.9005 | 154.4332 | 59 | 37.8912 | 184.9576 | 58.8 | 37.9025 | 215.932 | 58.6 | 37.9153 | 246.9143 | 58.4 |  |  |  | 37.8877 | 308.634 | 58 | [15 empty] | 37.9375 | 127.8784 | 61.2 |  |  |  | 37.9371 | 66.2838 | 61.6 | 37.9252 | 35.8976 | 61.8 | 37.9361 | 4.7614 | 62 | 45.49 | 30.9534 | 59.8 | 5 | 297 | 45.49 | 282.4082 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.9018 | 30.9532 | 59.8 | 37.94 | 61.4369 | 59.6 | 37.9178 | 92.4594 | 59.4 | 37.9038 | 123.5032 | 59.2 | 37.9089 | 154.4272 | 59 | 37.8995 | 184.9575 | 58.8 | 37.9108 | 215.9285 | 58.6 | 37.9236 | 246.9172 | 58.4 |  |  |  | 37.896 | 308.6233 | 58 | [15 empty] | 37.9459 | 127.8721 | 61.2 |  |  |  | 37.9454 | 66.2894 | 61.6 | 37.9336 | 35.8962 | 61.8 | 37.9444 | 4.7597 | 62 | 45.5 | 30.9532 | 59.8 | 5 | 297 | 45.5 | 282.4079 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.9101 | 30.9532 | 59.8 | 37.9483 | 61.4364 | 59.6 | 37.9261 | 92.4655 | 59.4 | 37.9121 | 123.5077 | 59.2 | 37.9172 | 154.4172 | 59 | 37.9079 | 184.9539 | 58.8 | 37.9191 | 215.9249 | 58.6 | 37.932 | 246.9287 | 58.4 |  |  |  | 37.9043 | 308.6145 | 58 | [15 empty] | 37.9542 | 127.8658 | 61.2 |  |  |  | 37.9538 | 66.2951 | 61.6 | 37.9419 | 35.8931 | 61.8 | 37.9527 | 4.7581 | 62 | 45.51 | 30.9532 | 59.8 | 5 | 297 | 45.51 | 282.4076 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.9185 | 30.9532 | 59.8 | 37.9567 | 61.436 | 59.6 | 37.9344 | 92.4726 | 59.4 | 37.9204 | 123.5102 | 59.2 | 37.9255 | 154.4072 | 59 | 37.9162 | 184.9503 | 58.8 | 37.9275 | 215.9212 | 58.6 | 37.9403 | 246.9403 | 58.4 |  |  |  | 37.9127 | 308.6057 | 58 | [15 empty] | 37.9625 | 127.8582 | 61.2 |  |  |  | 37.9621 | 66.3011 | 61.6 | 37.9502 | 35.89 | 61.8 | 37.9611 | 4.7564 | 62 | 45.52 | 30.9532 | 59.8 | 5 | 297 | 45.52 | 282.3913 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.9268 | 30.9531 | 59.8 | 37.965 | 61.4356 | 59.6 | 37.9428 | 92.4798 | 59.4 | 37.9288 | 123.5127 | 59.2 | 37.9339 | 154.4015 | 59 | 37.9245 | 184.9481 | 58.8 | 37.9358 | 215.9146 | 58.6 | 37.9487 | 246.9483 | 58.4 |  |  |  | 37.921 | 308.5985 | 58 | [15 empty] | 37.9709 | 127.8506 | 61.2 |  |  |  | 37.9705 | 66.3071 | 61.6 | 37.9586 | 35.8868 | 61.8 | 37.9694 | 4.7547 | 62 | 45.53 | 30.9531 | 59.8 | 5 | 297 | 45.53 | 282.3751 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.9351 | 30.9529 | 59.8 | 37.9733 | 61.4351 | 59.6 | 37.9511 | 92.4874 | 59.4 | 37.9371 | 123.5181 | 59.2 | 37.9422 | 154.3958 | 59 | 37.9329 | 184.9458 | 58.8 | 37.9441 | 215.9079 | 58.6 | 37.957 | 246.9564 | 58.4 |  |  |  | 37.9294 | 308.5914 | 58 | [15 empty] | 37.9792 | 127.8438 | 61.2 |  |  |  | 37.9788 | 66.3131 | 61.6 | 37.9669 | 35.8836 | 61.8 | 37.9777 | 4.7532 | 62 | 45.54 | 30.9529 | 59.8 | 5 | 297 | 45.54 | 282.2932 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.9434 | 30.9528 | 59.8 | 37.9817 | 61.4347 | 59.6 | 37.9594 | 92.4949 | 59.4 | 37.9454 | 123.5234 | 59.2 | 37.9505 | 154.3871 | 59 | 37.9412 | 184.9424 | 58.8 | 37.9525 | 215.9073 | 58.6 | 37.9653 | 246.9623 | 58.4 |  |  |  | 37.9377 | 308.5841 | 58 | [15 empty] | 37.9875 | 127.8371 | 61.2 |  |  |  | 37.9871 | 66.3192 | 61.6 | 37.9752 | 35.8784 | 61.8 | 37.9861 | 4.7517 | 62 | 45.55 | 30.9528 | 59.8 | 5 | 297 | 45.55 | 282.2112 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.9518 | 30.9527 | 59.8 | 37.99 | 61.4342 | 59.6 | 37.9678 | 92.5032 | 59.4 | 37.9538 | 123.5244 | 59.2 | 37.9589 | 154.3785 | 59 | 37.9495 | 184.9389 | 58.8 | 37.9608 | 215.9066 | 58.6 | 37.9737 | 246.9682 | 58.4 |  |  |  | 37.946 | 308.5769 | 58 | [15 empty] | 37.9959 | 127.8324 | 61.2 |  |  |  | 37.9955 | 66.3252 | 61.6 | 37.9836 | 35.8732 | 61.8 | 37.9944 | 4.7501 | 62 | 45.56 | 30.9527 | 59.8 | 5 | 297 | 45.56 | 281.9821 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.9601 | 30.9526 | 59.8 | 37.9984 | 61.4338 | 59.6 | 37.9761 | 92.5114 | 59.4 | 37.9621 | 123.5253 | 59.2 | 37.9672 | 154.3714 | 59 | 37.9579 | 184.9356 | 58.8 | 37.9691 | 215.9039 | 58.6 | 37.982 | 246.9752 | 58.4 |  |  |  | 37.9543 | 308.57 | 58 | [15 empty] | 38.0042 | 127.8277 | 61.2 |  |  |  | 38.0038 | 66.3312 | 61.6 | 37.9919 | 35.868 | 61.8 | 38.0027 | 4.7486 | 62 | 45.57 | 30.9526 | 59.8 | 5 | 297 | 45.57 | 281.7531 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.9684 | 30.9525 | 59.8 | 38.0067 | 61.4334 | 59.6 | 37.9844 | 92.5197 | 59.4 | 37.9705 | 123.5284 | 59.2 | 37.9755 | 154.3643 | 59 | 37.9662 | 184.9323 | 58.8 | 37.9774 | 215.9012 | 58.6 | 37.9904 | 246.9822 | 58.4 |  |  |  | 37.9627 | 308.563 | 58 | [15 empty] | 38.0125 | 127.823 | 61.2 |  |  |  | 38.0121 | 66.3362 | 61.6 | 38.0002 | 35.8628 | 61.8 | 38.0111 | 4.747 | 62 | 45.58 | 30.9525 | 59.8 | 5 | 297 | 45.58 | 281.4012 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.9768 | 30.9524 | 59.8 | 38.015 | 61.4329 | 59.6 | 37.9928 | 92.5279 | 59.4 | 37.9788 | 123.5315 | 59.2 | 37.9839 | 154.3585 | 59 | 37.9745 | 184.9295 | 58.8 | 37.9858 | 215.8982 | 58.6 | 37.9987 | 246.9832 | 58.4 |  |  |  | 37.971 | 308.5585 | 58 | [15 empty] | 38.0209 | 127.8183 | 61.2 |  |  |  | 38.0205 | 66.3412 | 61.6 | 38.0085 | 35.8576 | 61.8 | 38.0194 | 4.7454 | 62 | 45.59 | 30.9524 | 59.8 | 5 | 297 | 45.59 | 281.0494 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.9851 | 30.9523 | 59.8 | 38.0234 | 61.4325 | 59.6 | 38.0011 | 92.5362 | 59.4 | 37.9871 | 123.5337 | 59.2 | 37.9922 | 154.3528 | 59 | 37.9828 | 184.9267 | 58.8 | 37.9941 | 215.8953 | 58.6 | 38.007 | 246.9842 | 58.4 |  |  |  | 37.9794 | 308.5539 | 58 | [15 empty] | 38.0292 | 127.8135 | 61.2 |  |  |  | 38.0288 | 66.3462 | 61.6 | 38.0169 | 35.8524 | 61.8 | 38.0277 | 4.7438 | 62 | 45.6 | 30.9523 | 59.8 | 5 | 297 | 45.6 | 280.6447 | 60.4 | 5 | 297
|  | 37.9934 | 30.9523 | 59.8 | 38.0317 | 61.4321 | 59.6 | 38.0094 | 92.5445 | 59.4 | 37.9955 | 123.536 | 59.2 | 38.0005 | 154.342 | 59 | 37.9911 | 184.9223 | 58.8 | 38.0024 | 215.8927 | 58.6 | 38.0154 | 246.9956 | 58.4 |  |  |  | 37.9877 | 308.5494 | 58 | [15 empty] | 38.0376 | 127.8088 | 61.2 |  |  |  | 38.0371 | 66.3513 | 61.6 | 38.0252 | 35.8473 | 61.8 | 38.0361 | 4.7422 | 62 | 45.61 | 30.9523 | 59.8 | 5 | 297 | 45.61 | 280.24 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.0018 | 30.9523 | 59.8 | 38.04 | 61.4317 | 59.6 | 38.0177 | 92.5527 | 59.4 | 38.0038 | 123.5368 | 59.2 | 38.0088 | 154.3312 | 59 | 37.9995 | 184.9179 | 58.8 | 38.0108 | 215.8902 | 58.6 | 38.0237 | 247.0069 | 58.4 |  |  |  | 37.9961 | 308.5448 | 58 | [15 empty] | 38.0459 | 127.8019 | 61.2 |  |  |  | 38.0455 | 66.3563 | 61.6 | 38.0336 | 35.8422 | 61.8 | 38.0444 | 4.7485 | 62 | 45.62 | 30.9523 | 59.8 | 5 | 297 | 45.62 | 279.8208 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.0101 | 30.9522 | 59.8 | 38.0484 | 61.4313 | 59.6 | 38.0261 | 92.561 | 59.4 | 38.0121 | 123.5375 | 59.2 | 38.0172 | 154.3246 | 59 | 38.0078 | 184.9202 | 58.8 | 38.0191 | 215.8869 | 58.6 | 38.032 | 247.0103 | 58.4 |  |  |  | 38.0044 | 308.5436 | 58 | [15 empty] | 38.0542 | 127.795 | 61.2 |  |  |  | 38.0538 | 66.3614 | 61.6 | 38.0419 | 35.837 | 61.8 | 38.0528 | 4.7547 | 62 | 45.63 | 30.9522 | 59.8 | 5 | 297 | 45.63 | 279.4017 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.0184 | 30.9522 | 59.8 | 38.0567 | 61.431 | 59.6 | 38.0344 | 92.5692 | 59.4 | 38.0205 | 123.5391 | 59.2 | 38.0255 | 154.318 | 59 | 38.0161 | 184.9225 | 58.8 | 38.0274 | 215.8835 | 58.6 | 38.0404 | 247.0137 | 58.4 |  |  |  | 38.0127 | 308.5425 | 58 | [15 empty] | 38.0626 | 127.7887 | 61.2 |  |  |  | 38.0622 | 66.3664 | 61.6 | 38.0502 | 35.8317 | 61.8 | 38.0611 | 4.761 | 62 | 45.64 | 30.9522 | 59.8 | 5 | 297 | 45.64 | 278.9813 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.0268 | 30.9522 | 59.8 | 38.0651 | 61.4307 | 59.6 | 38.0427 | 92.5775 | 59.4 | 38.0288 | 123.5406 | 59.2 | 38.0338 | 154.309 | 59 | 38.0245 | 184.9181 | 58.8 | 38.0358 | 215.877 | 58.6 | 38.0487 | 247.0243 | 58.4 |  |  |  | 38.0211 | 308.5432 | 58 | [15 empty] | 38.0709 | 127.7824 | 61.2 |  |  |  | 38.0705 | 66.3715 | 61.6 | 38.0586 | 35.8265 | 61.8 | 38.0694 | 4.7672 | 62 | 45.65 | 30.9522 | 59.8 | 5 | 297 | 45.65 | 278.5609 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.0351 | 30.9522 | 59.8 | 38.0734 | 61.4304 | 59.6 | 38.0511 | 92.5859 | 59.4 | 38.0371 | 123.5422 | 59.2 | 38.0421 | 154.3 | 59 | 38.0328 | 184.9137 | 58.8 | 38.0441 | 215.8705 | 58.6 | 38.057 | 247.0348 | 58.4 |  |  |  | 38.0294 | 308.544 | 58 | [15 empty] | 38.0793 | 127.7778 | 61.2 |  |  |  | 38.0788 | 66.3767 | 61.6 | 38.0669 | 35.8212 | 61.8 | 38.0778 | 4.7735 | 62 | 45.66 | 30.9522 | 59.8 | 5 | 297 | 45.66 | 278.1414 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.0434 | 30.9522 | 59.8 | 38.0817 | 61.4301 | 59.6 | 38.0594 | 92.5943 | 59.4 | 38.0455 | 123.5438 | 59.2 | 38.0505 | 154.2939 | 59 | 38.0411 | 184.9099 | 58.8 | 38.0524 | 215.863 | 58.6 | 38.0654 | 247.0437 | 58.4 |  |  |  | 38.0378 | 308.5454 | 58 | [15 empty] | 38.0876 | 127.7731 | 61.2 |  |  |  | 38.0872 | 66.3818 | 61.6 | 38.0752 | 35.816 | 61.8 | 38.0861 | 4.7797 | 62 | 45.67 | 30.9522 | 59.8 | 5 | 297 | 45.67 | 277.7218 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.0518 | 30.9521 | 59.8 | 38.0901 | 61.4298 | 59.6 | 38.0677 | 92.6028 | 59.4 | 38.0538 | 123.5431 | 59.2 | 38.0588 | 154.2879 | 59 | 38.0495 | 184.906 | 58.8 | 38.0608 | 215.8556 | 58.6 | 38.0737 | 247.0526 | 58.4 |  |  |  | 38.0461 | 308.5467 | 58 | [15 empty] | 38.0959 | 127.7723 | 61.2 |  |  |  | 38.0955 | 66.387 | 61.6 | 38.0836 | 35.8108 | 61.8 | 38.0945 | 4.7898 | 62 | 45.68 | 30.9521 | 59.8 | 5 | 297 | 45.68 | 277.3023 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.0601 | 30.9513 | 59.8 | 38.0984 | 61.4295 | 59.6 | 38.076 | 92.6112 | 59.4 | 38.0621 | 123.5425 | 59.2 | 38.0671 | 154.2788 | 59 | 38.0578 | 184.9033 | 58.8 | 38.0691 | 215.8543 | 58.6 | 38.0821 | 247.0535 | 58.4 |  |  |  | 38.0544 | 308.5481 | 58 | [15 empty] | 38.1042 | 127.7716 | 61.2 |  |  |  | 38.1038 | 66.3921 | 61.6 | 38.0919 | 35.8055 | 61.8 | 38.1028 | 4.7998 | 62 | 45.69 | 30.9513 | 59.8 | 5 | 297 | 45.69 | 276.8828 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.0684 | 30.9506 | 59.8 | 38.1068 | 61.429 | 59.6 | 38.0844 | 92.6196 | 59.4 | 38.0705 | 123.5429 | 59.2 | 38.0755 | 154.2698 | 59 | 38.0661 | 184.9005 | 58.8 | 38.0774 | 215.853 | 58.6 | 38.0904 | 247.0543 | 58.4 |  |  |  | 38.0628 | 308.5494 | 58 | [15 empty] | 38.1126 | 127.7776 | 61.2 |  |  |  | 38.1122 | 66.3973 | 61.6 | 38.1002 | 35.8003 | 61.8 | 38.1111 | 4.8097 | 62 | 45.7 | 30.9506 | 59.8 | 5 | 297 | 45.7 | 276.4655 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.0767 | 30.9499 | 59.8 | 38.1151 | 61.4284 | 59.6 | 38.0927 | 92.628 | 59.4 | 38.0788 | 123.5433 | 59.2 | 38.0838 | 154.2594 | 59 | 38.0745 | 184.898 | 58.8 | 38.0858 | 215.8548 | 58.6 | 38.0987 | 247.0582 | 58.4 |  |  |  | 38.0711 | 308.5502 | 58 | [15 empty] | 38.1209 | 127.7836 | 61.2 |  |  |  | 38.1205 | 66.4024 | 61.6 | 38.1086 | 35.795 | 61.8 | 38.1194 | 4.8196 | 62 | 45.71 | 30.9499 | 59.8 | 5 | 297 | 45.71 | 276.0482 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.0851 | 30.9492 | 59.8 | 38.1234 | 61.4279 | 59.6 | 38.101 | 92.6355 | 59.4 | 38.0871 | 123.5415 | 59.2 | 38.0921 | 154.2491 | 59 | 38.0828 | 184.8954 | 58.8 | 38.0941 | 215.8565 | 58.6 | 38.1071 | 247.0621 | 58.4 |  |  |  | 38.0794 | 308.5509 | 58 | [15 empty] | 38.1293 | 127.7898 | 61.2 |  |  |  | 38.1288 | 66.4052 | 61.6 | 38.1169 | 35.7898 | 61.8 | 38.1278 | 4.8313 | 62 | 45.72 | 30.9492 | 59.8 | 5 | 297 | 45.72 | 275.631 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.0934 | 30.9485 | 59.8 | 38.1318 | 61.4274 | 59.6 | 38.1094 | 92.6429 | 59.4 | 38.0955 | 123.5397 | 59.2 | 38.1005 | 154.2427 | 59 | 38.0911 | 184.894 | 58.8 | 38.1024 | 215.8536 | 58.6 | 38.1154 | 247.0632 | 58.4 |  |  |  | 38.0878 | 308.5494 | 58 | [15 empty] | 38.1376 | 127.7961 | 61.2 |  |  |  | 38.1372 | 66.408 | 61.6 | 38.1252 | 35.7843 | 61.8 | 38.1361 | 4.843 | 62 | 45.73 | 30.9485 | 59.8 | 5 | 297 | 45.73 | 275.2138 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.1017 | 30.9478 | 59.8 | 38.1401 | 61.4268 | 59.6 | 38.1177 | 92.6496 | 59.4 | 38.1038 | 123.5394 | 59.2 | 38.1088 | 154.2364 | 59 | 38.0995 | 184.8927 | 58.8 | 38.1107 | 215.8506 | 58.6 | 38.1237 | 247.0644 | 58.4 |  |  |  | 38.0961 | 308.5479 | 58 | [15 empty] | 38.1459 | 127.8024 | 61.2 |  |  |  | 38.1455 | 66.4114 | 61.6 | 38.1335 | 35.7789 | 61.8 | 38.1445 | 4.8547 | 62 | 45.74 | 30.9478 | 59.8 | 5 | 297 | 45.74 | 274.796 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.1101 | 30.947 | 59.8 | 38.1485 | 61.4263 | 59.6 | 38.126 | 92.6563 | 59.4 | 38.1122 | 123.5391 | 59.2 | 38.1171 | 154.2279 | 59 | 38.1078 | 184.8885 | 58.8 | 38.119 | 215.8509 | 58.6 | 38.1321 | 247.0698 | 58.4 |  |  |  | 38.1045 | 308.5466 | 58 | [15 empty] | 38.1543 | 127.8087 | 61.2 |  |  |  | 38.1538 | 66.4147 | 61.6 | 38.1419 | 35.7717 | 61.8 | 38.1528 | 4.8663 | 62 | 45.75 | 30.947 | 59.8 | 5 | 297 | 45.75 | 274.3781 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.1184 | 30.9462 | 59.8 | 38.1568 | 61.4258 | 59.6 | 38.1344 | 92.6651 | 59.4 | 38.1205 | 123.5366 | 59.2 | 38.1254 | 154.2195 | 59 | 38.1161 | 184.8842 | 58.8 | 38.1274 | 215.8512 | 58.6 | 38.1404 | 247.0751 | 58.4 |  |  |  | 38.1128 | 308.5453 | 58 | [15 empty] | 38.1626 | 127.817 | 61.2 |  |  |  | 38.1622 | 66.4159 | 61.6 | 38.1502 | 35.7644 | 61.8 | 38.1611 | 4.878 | 62 | 45.76 | 30.9462 | 59.8 | 5 | 297 | 45.76 | 273.9631 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.1267 | 30.9454 | 59.8 | 38.1651 | 61.4252 | 59.6 | 38.1427 | 92.6738 | 59.4 | 38.1288 | 123.5341 | 59.2 | 38.1338 | 154.2132 | 59 | 38.1245 | 184.8864 | 58.8 | 38.1357 | 215.8475 | 58.6 | 38.1487 | 247.077 | 58.4 |  |  |  | 38.1211 | 308.5458 | 58 | [15 empty] | 38.171 | 127.8253 | 61.2 |  |  |  | 38.1705 | 66.417 | 61.6 | 38.1585 | 35.7571 | 61.8 | 38.1695 | 4.8897 | 62 | 45.77 | 30.9454 | 59.8 | 5 | 297 | 45.77 | 273.548 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.1351 | 30.9447 | 59.8 | 38.1735 | 61.4247 | 59.6 | 38.151 | 92.6785 | 59.4 | 38.1372 | 123.5328 | 59.2 | 38.1421 | 154.207 | 59 | 38.1328 | 184.8884 | 58.8 | 38.144 | 215.8437 | 58.6 | 38.1571 | 247.0788 | 58.4 |  |  |  | 38.1295 | 308.5464 | 58 | [15 empty] | 38.1793 | 127.8346 | 61.2 |  |  |  | 38.1789 | 66.4182 | 61.6 | 38.1669 | 35.7499 | 61.8 | 38.1778 | 4.9013 | 62 | 45.78 | 30.9447 | 59.8 | 5 | 297 | 45.78 | 273.1323 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.1434 | 30.9439 | 59.8 | 38.1818 | 61.4242 | 59.6 | 38.1593 | 92.6833 | 59.4 | 38.1455 | 123.5315 | 59.2 | 38.1504 | 154.2 | 59 | 38.1411 | 184.8969 | 58.8 | 38.1524 | 215.8451 | 58.6 | 38.1654 | 247.0817 | 58.4 |  |  |  | 38.1378 | 308.5495 | 58 | [15 empty] | 38.1876 | 127.8439 | 61.2 |  |  |  | 38.1872 | 66.4193 | 61.6 | 38.1752 | 35.7426 | 61.8 | 38.1861 | 4.913 | 62 | 45.79 | 30.9439 | 59.8 | 5 | 297 | 45.79 | 272.7166 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.1517 | 30.9431 | 59.8 | 38.1901 | 61.4236 | 59.6 | 38.1677 | 92.688 | 59.4 | 38.1538 | 123.529 | 59.2 | 38.1588 | 154.1929 | 59 | 38.1494 | 184.9053 | 58.8 | 38.1607 | 215.8464 | 58.6 | 38.1738 | 247.0845 | 58.4 |  |  |  | 38.1461 | 308.5526 | 58 | [15 empty] | 38.196 | 127.8553 | 61.2 |  |  |  | 38.1955 | 66.4205 | 61.6 | 38.1835 | 35.7354 | 61.8 | 38.1945 | 4.9246 | 62 | 45.8 | 30.9431 | 59.8 | 5 | 297 | 45.8 | 272.2903 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.1601 | 30.9423 | 59.8 | 38.1985 | 61.4231 | 59.6 | 38.176 | 92.6927 | 59.4 | 38.1622 | 123.5264 | 59.2 | 38.1671 | 154.1882 | 59 | 38.1578 | 184.9101 | 58.8 | 38.169 | 215.8475 | 58.6 | 38.1821 | 247.0871 | 58.4 |  |  |  | 38.1545 | 308.5559 | 58 | [15 empty] | 38.2043 | 127.8668 | 61.2 |  |  |  | 38.2039 | 66.4216 | 61.6 | 38.1919 | 35.7281 | 61.8 | 38.2028 | 4.9363 | 62 | 45.81 | 30.9423 | 59.8 | 5 | 297 | 45.81 | 271.864 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.1684 | 30.9415 | 59.8 | 38.2068 | 61.4229 | 59.6 | 38.1843 | 92.6974 | 59.4 | 38.1705 | 123.5244 | 59.2 | 38.1754 | 154.1835 | 59 | 38.1661 | 184.9149 | 58.8 | 38.1774 | 215.8486 | 58.6 | 38.1904 | 247.0896 | 58.4 |  |  |  | 38.1628 | 308.5591 | 58 | [15 empty] | 38.2126 | 127.8789 | 61.2 |  |  |  | 38.2122 | 66.4228 | 61.6 | 38.2002 | 35.7209 | 61.8 | 38.2112 | 4.9479 | 62 | 45.82 | 30.9415 | 59.8 | 5 | 297 | 45.82 | 271.4176 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.1767 | 30.9407 | 59.8 | 38.2152 | 61.4227 | 59.6 | 38.1927 | 92.7022 | 59.4 | 38.1788 | 123.5224 | 59.2 | 38.1837 | 154.1767 | 59 | 38.1744 | 184.9227 | 58.8 | 38.1857 | 215.849 | 58.6 | 38.1988 | 247.0851 | 58.4 |  |  |  | 38.1712 | 308.5607 | 58 | [15 empty] | 38.221 | 127.8909 | 61.2 |  |  |  | 38.2206 | 66.4239 | 61.6 | 38.2086 | 35.7131 | 61.8 | 38.2195 | 4.9596 | 62 | 45.83 | 30.9407 | 59.8 | 5 | 297 | 45.83 | 270.9713 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.1851 | 30.94 | 59.8 | 38.2235 | 61.4224 | 59.6 | 38.201 | 92.7069 | 59.4 | 38.1872 | 123.5205 | 59.2 | 38.1921 | 154.1699 | 59 | 38.1828 | 184.9306 | 58.8 | 38.194 | 215.8494 | 58.6 | 38.2071 | 247.0806 | 58.4 |  |  |  | 38.1795 | 308.5623 | 58 | [15 empty] | 38.2293 | 127.903 | 61.2 |  |  |  | 38.2289 | 66.4251 | 61.6 | 38.2169 | 35.7053 | 61.8 | 38.2278 | 4.9712 | 62 | 45.84 | 30.94 | 59.8 | 5 | 297 | 45.84 | 270.5014 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.1934 | 30.9391 | 59.8 | 38.2318 | 61.4222 | 59.6 | 38.2093 | 92.7116 | 59.4 | 38.1955 | 123.5186 | 59.2 | 38.2004 | 154.1584 | 59 | 38.1911 | 184.9355 | 58.8 | 38.2024 | 215.8504 | 58.6 | 38.2154 | 247.081 | 58.4 |  |  |  | 38.1878 | 308.5664 | 58 | [15 empty] | 38.2376 | 127.9151 | 61.2 |  |  |  | 38.2372 | 66.4262 | 61.6 | 38.2252 | 35.6975 | 61.8 | 38.2362 | 4.9828 | 62 | 45.85 | 30.9391 | 59.8 | 5 | 297 | 45.85 | 270.0315 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.2017 | 30.9382 | 59.8 | 38.2402 | 61.422 | 59.6 | 38.2177 | 92.7136 | 59.4 | 38.2038 | 123.5146 | 59.2 | 38.2087 | 154.1469 | 59 | 38.1994 | 184.9405 | 58.8 | 38.2107 | 215.8514 | 58.6 | 38.2238 | 247.0813 | 58.4 |  |  |  | 38.1962 | 308.5706 | 58 | [15 empty] | 38.246 | 127.9262 | 61.2 |  |  |  | 38.2455 | 66.4274 | 61.6 | 38.2336 | 35.6897 | 61.8 | 38.2445 | 4.9943 | 62 | 45.86 | 30.9382 | 59.8 | 5 | 297 | 45.86 | 269.5616 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.21 | 30.9374 | 59.8 | 38.2485 | 61.4218 | 59.6 | 38.226 | 92.7156 | 59.4 | 38.2122 | 123.5106 | 59.2 | 38.2171 | 154.1396 | 59 | 38.2078 | 184.9504 | 58.8 | 38.219 | 215.8456 | 58.6 | 38.2321 | 247.0768 | 58.4 |  |  |  | 38.2045 | 308.5771 | 58 | [15 empty] | 38.2543 | 127.9373 | 61.2 |  |  |  | 38.2539 | 66.4286 | 61.6 | 38.2419 | 35.682 | 61.8 | 38.2528 | 5.0059 | 62 | 45.87 | 30.9374 | 59.8 | 5 | 297 | 45.87 | 269.0917 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.2184 | 30.9366 | 59.8 | 38.2569 | 61.4216 | 59.6 | 38.2343 | 92.7155 | 59.4 | 38.2205 | 123.5032 | 59.2 | 38.2254 | 154.1322 | 59 | 38.2161 | 184.9603 | 58.8 | 38.2274 | 215.8399 | 58.6 | 38.2404 | 247.0723 | 58.4 |  |  |  | 38.2129 | 308.5837 | 58 | [15 empty] | 38.2627 | 127.9483 | 61.2 |  |  |  | 38.2622 | 66.4292 | 61.6 | 38.2502 | 35.6742 | 61.8 | 38.2612 | 5.0175 | 62 | 45.88 | 30.9366 | 59.8 | 5 | 297 | 45.88 | 268.6087 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.2267 | 30.936 | 59.8 | 38.2652 | 61.4213 | 59.6 | 38.2426 | 92.7154 | 59.4 | 38.2289 | 123.4958 | 59.2 | 38.2337 | 154.1216 | 59 | 38.2244 | 184.9667 | 58.8 | 38.2357 | 215.8419 | 58.6 | 38.2488 | 247.0706 | 58.4 |  |  |  | 38.2212 | 308.5905 | 58 | [15 empty] | 38.271 | 127.9593 | 61.2 |  |  |  | 38.2706 | 66.4298 | 61.6 | 38.2585 | 35.6664 | 61.8 | 38.2695 | 5.0291 | 62 | 45.89 | 30.936 | 59.8 | 5 | 297 | 45.89 | 268.1257 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.235 | 30.9353 | 59.8 | 38.2735 | 61.4211 | 59.6 | 38.251 | 92.7153 | 59.4 | 38.2372 | 123.4873 | 59.2 | 38.2421 | 154.111 | 59 | 38.2328 | 184.9731 | 58.8 | 38.244 | 215.8439 | 58.6 | 38.2571 | 247.0688 | 58.4 |  |  |  | 38.2296 | 308.5972 | 58 | [15 empty] | 38.2793 | 127.9702 | 61.2 |  |  |  | 38.2789 | 66.4305 | 61.6 | 38.2669 | 35.6586 | 61.8 | 38.2778 | 5.0408 | 62 | 45.9 | 30.9353 | 59.8 | 5 | 297 | 45.9 | 267.6373 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.2434 | 30.9347 | 59.8 | 38.2819 | 61.4209 | 59.6 | 38.2593 | 92.7151 | 59.4 | 38.2455 | 123.4787 | 59.2 | 38.2504 | 154.1055 | 59 | 38.2411 | 184.9803 | 58.8 | 38.2523 | 215.8408 | 58.6 | 38.2654 | 247.062 | 58.4 |  |  |  | 38.2379 | 308.6031 | 58 | [15 empty] | 38.2877 | 127.9812 | 61.2 |  |  |  | 38.2872 | 66.4313 | 61.6 | 38.2752 | 35.651 | 61.8 | 38.2862 | 5.0524 | 62 | 45.91 | 30.9347 | 59.8 | 5 | 297 | 45.91 | 267.149 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.2517 | 30.934 | 59.8 | 38.2902 | 61.4207 | 59.6 | 38.2676 | 92.7088 | 59.4 | 38.2538 | 123.474 | 59.2 | 38.2587 | 154.0999 | 59 | 38.2494 | 184.9875 | 58.8 | 38.2607 | 215.8377 | 58.6 | 38.2738 | 247.0551 | 58.4 |  |  |  | 38.2462 | 308.609 | 58 | [15 empty] | 38.296 | 127.9922 | 61.2 |  |  |  | 38.2956 | 66.4315 | 61.6 | 38.2835 | 35.6434 | 61.8 | 38.2945 | 5.064 | 62 | 45.92 | 30.934 | 59.8 | 5 | 297 | 45.92 | 266.6613 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.26 | 30.9336 | 59.8 | 38.2986 | 61.4205 | 59.6 | 38.276 | 92.7025 | 59.4 | 38.2622 | 123.4692 | 59.2 | 38.267 | 154.1016 | 59 | 38.2578 | 184.9954 | 58.8 | 38.269 | 215.8411 | 58.6 | 38.2821 | 247.0425 | 58.4 |  |  |  | 38.2545 | 308.6119 | 58 | [15 empty] | 38.3043 | 128.0032 | 61.2 |  |  |  | 38.3039 | 66.4317 | 61.6 | 38.2919 | 35.6392 | 61.8 | 38.3029 | 5.0757 | 62 | 45.93 | 30.9336 | 59.8 | 5 | 297 | 45.93 | 266.1736 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.2684 | 30.9332 | 59.8 | 38.3069 | 61.4202 | 59.6 | 38.2843 | 92.6962 | 59.4 | 38.2705 | 123.4646 | 59.2 | 38.2754 | 154.1033 | 59 | 38.2661 | 185.0033 | 58.8 | 38.2773 | 215.8444 | 58.6 | 38.2905 | 247.0299 | 58.4 |  |  |  | 38.2629 | 308.6148 | 58 | [15 empty] | 38.3127 | 128.017 | 61.2 |  |  |  | 38.3122 | 66.4289 | 61.6 | 38.3002 | 35.635 | 61.8 | 38.3112 | 5.0874 | 62 | 45.94 | 30.9332 | 59.8 | 5 | 297 | 45.94 | 265.686 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.2767 | 30.9336 | 59.8 | 38.3152 | 61.42 | 59.6 | 38.2926 | 92.6899 | 59.4 | 38.2789 | 123.46 | 59.2 | 38.2837 | 154.1009 | 59 | 38.2744 | 185.0081 | 58.8 | 38.2857 | 215.8505 | 58.6 | 38.2988 | 247.0194 | 58.4 |  |  |  | 38.2712 | 308.6211 | 58 | [15 empty] | 38.321 | 128.0309 | 61.2 |  |  |  | 38.3206 | 66.4261 | 61.6 | 38.3085 | 35.6308 | 61.8 | 38.3195 | 5.099 | 62 | 45.95 | 30.9336 | 59.8 | 5 | 297 | 45.95 | 265.1983 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.285 | 30.934 | 59.8 | 38.3236 | 61.4198 | 59.6 | 38.3009 | 92.6836 | 59.4 | 38.2872 | 123.4512 | 59.2 | 38.292 | 154.0985 | 59 | 38.2827 | 185.013 | 58.8 | 38.294 | 215.8565 | 58.6 | 38.3071 | 247.0089 | 58.4 |  |  |  | 38.2796 | 308.6273 | 58 | [15 empty] | 38.3293 | 128.0422 | 61.2 |  |  |  | 38.3289 | 66.4229 | 61.6 | 38.3169 | 35.6265 | 61.8 | 38.3279 | 5.1107 | 62 | 45.96 | 30.934 | 59.8 | 5 | 297 | 45.96 | 264.7106 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.2934 | 30.9345 | 59.8 | 38.3319 | 61.4196 | 59.6 | 38.3093 | 92.6773 | 59.4 | 38.2955 | 123.4425 | 59.2 | 38.3004 | 154.0989 | 59 | 38.2911 | 185.0212 | 58.8 | 38.3023 | 215.8549 | 58.6 | 38.3155 | 246.9964 | 58.4 |  |  |  | 38.2879 | 308.6338 | 58 | [15 empty] | 38.3377 | 128.0534 | 61.2 |  |  |  | 38.3372 | 66.4197 | 61.6 | 38.3252 | 35.6224 | 61.8 | 38.3362 | 5.1224 | 62 | 45.97 | 30.9345 | 59.8 | 5 | 297 | 45.97 | 264.223 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.3017 | 30.935 | 59.8 | 38.3402 | 61.4197 | 59.6 | 38.3176 | 92.671 | 59.4 | 38.3039 | 123.4344 | 59.2 | 38.3087 | 154.0992 | 59 | 38.2994 | 185.0294 | 58.8 | 38.3107 | 215.8533 | 58.6 | 38.3238 | 246.984 | 58.4 |  |  |  | 38.2963 | 308.6403 | 58 | [15 empty] | 38.346 | 128.0681 | 61.2 |  |  |  | 38.3456 | 66.4165 | 61.6 | 38.3335 | 35.6183 | 61.8 | 38.3445 | 5.1341 | 62 | 45.98 | 30.935 | 59.8 | 5 | 297 | 45.98 | 263.7355 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.31 | 30.9355 | 59.8 | 38.3486 | 61.4198 | 59.6 | 38.3259 | 92.6646 | 59.4 | 38.3122 | 123.4264 | 59.2 | 38.317 | 154.0974 | 59 | 38.3077 | 185.0309 | 58.8 | 38.319 | 215.8485 | 58.6 | 38.3321 | 246.9742 | 58.4 |  |  |  | 38.3046 | 308.6472 | 58 | [15 empty] | 38.3543 | 128.0828 | 61.2 |  |  |  | 38.3539 | 66.4133 | 61.6 | 38.3419 | 35.6142 | 61.8 | 38.3529 | 5.1458 | 62 | 45.99 | 30.9355 | 59.8 | 5 | 297 | 45.99 | 263.248 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.3184 | 30.936 | 59.8 | 38.3569 | 61.4198 | 59.6 | 38.3343 | 92.658 | 59.4 | 38.3205 | 123.4169 | 59.2 | 38.3253 | 154.0957 | 59 | 38.3161 | 185.0323 | 58.8 | 38.3273 | 215.8437 | 58.6 | 38.3405 | 246.9644 | 58.4 |  |  |  | 38.3129 | 308.6541 | 58 | [15 empty] | 38.3627 | 128.0975 | 61.2 |  |  |  | 38.3622 | 66.4101 | 61.6 | 38.3502 | 35.6101 | 61.8 | 38.3612 | 5.1575 | 62 | 46 | 30.936 | 59.8 | 5 | 297 | 46 | 262.7605 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.3267 | 30.9363 | 59.8 | 38.3653 | 61.4199 | 59.6 | 38.3426 | 92.6514 | 59.4 | 38.3289 | 123.4074 | 59.2 | 38.3337 | 154.0967 | 59 | 38.3244 | 185.04 | 58.8 | 38.3357 | 215.8409 | 58.6 | 38.3488 | 246.9523 | 58.4 |  |  |  | 38.3213 | 308.6592 | 58 | [15 empty] | 38.371 | 128.1122 | 61.2 |  |  |  | 38.3706 | 66.407 | 61.6 | 38.3586 | 35.6078 | 61.8 | 38.3695 | 5.1692 | 62 | 46.01 | 30.9363 | 59.8 | 5 | 297 | 46.01 | 262.2731 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.335 | 30.9366 | 59.8 | 38.3736 | 61.42 | 59.6 | 38.3509 | 92.6446 | 59.4 | 38.3372 | 123.4009 | 59.2 | 38.342 | 154.0978 | 59 | 38.3327 | 185.0477 | 58.8 | 38.344 | 215.8381 | 58.6 | 38.3571 | 246.9402 | 58.4 |  |  |  | 38.3296 | 308.6643 | 58 | [15 empty] | 38.3794 | 128.1267 | 61.2 |  |  |  | 38.3789 | 66.4037 | 61.6 | 38.3669 | 35.6054 | 61.8 | 38.3779 | 5.1809 | 62 | 46.02 | 30.9366 | 59.8 | 5 | 297 | 46.02 | 261.8015 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.3434 | 30.9369 | 59.8 | 38.3819 | 61.4201 | 59.6 | 38.3593 | 92.6377 | 59.4 | 38.3455 | 123.3944 | 59.2 | 38.3503 | 154.0959 | 59 | 38.3411 | 185.0566 | 58.8 | 38.3523 | 215.8424 | 58.6 | 38.3655 | 246.9288 | 58.4 |  |  |  | 38.338 | 308.6677 | 58 | [15 empty] | 38.3877 | 128.1413 | 61.2 |  |  |  | 38.3873 | 66.4005 | 61.6 | 38.3752 | 35.6031 | 61.8 | 38.3862 | 5.1927 | 62 | 46.03 | 30.9369 | 59.8 | 5 | 297 | 46.03 | 261.3299 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.3517 | 30.9372 | 59.8 | 38.3903 | 61.4202 | 59.6 | 38.3676 | 92.6304 | 59.4 | 38.3539 | 123.386 | 59.2 | 38.3587 | 154.0941 | 59 | 38.3494 | 185.0655 | 58.8 | 38.3607 | 215.8466 | 58.6 | 38.3738 | 246.9174 | 58.4 |  |  |  | 38.3463 | 308.6711 | 58 | [15 empty] | 38.396 | 128.1565 | 61.2 |  |  |  | 38.3956 | 66.3974 | 61.6 | 38.3835 | 35.6008 | 61.8 | 38.3946 | 5.2042 | 62 | 46.04 | 30.9372 | 59.8 | 5 | 297 | 46.04 | 260.9241 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.36 | 30.9375 | 59.8 | 38.3986 | 61.4203 | 59.6 | 38.3759 | 92.6232 | 59.4 | 38.3622 | 123.3776 | 59.2 | 38.367 | 154.0945 | 59 | 38.3577 | 185.0723 | 58.8 | 38.369 | 215.8447 | 58.6 | 38.3821 | 246.906 | 58.4 |  |  |  | 38.3546 | 308.6709 | 58 | [15 empty] | 38.4044 | 128.1717 | 61.2 |  |  |  | 38.4039 | 66.3942 | 61.6 | 38.3919 | 35.5985 | 61.8 | 38.4029 | 5.2158 | 62 | 46.05 | 30.9375 | 59.8 | 5 | 297 | 46.05 | 260.5182 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.3684 | 30.9378 | 59.8 | 38.407 | 61.4204 | 59.6 | 38.3843 | 92.6159 | 59.4 | 38.3705 | 123.3728 | 59.2 | 38.3753 | 154.0949 | 59 | 38.3661 | 185.0791 | 58.8 | 38.3773 | 215.8428 | 58.6 | 38.3905 | 246.8947 | 58.4 |  |  |  | 38.363 | 308.6706 | 58 | [15 empty] | 38.4127 | 128.1866 | 61.2 |  |  |  | 38.4123 | 66.391 | 61.6 | 38.4002 | 35.5962 | 61.8 | 38.4112 | 5.2274 | 62 | 46.06 | 30.9378 | 59.8 | 5 | 297 | 46.06 | 260.2596 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.3767 | 30.9382 | 59.8 | 38.4153 | 61.4205 | 59.6 | 38.3926 | 92.6087 | 59.4 | 38.3789 | 123.368 | 59.2 | 38.3837 | 154.0974 | 59 | 38.3744 | 185.0864 | 58.8 | 38.3857 | 215.8413 | 58.6 | 38.3988 | 246.8777 | 58.4 |  |  |  | 38.3713 | 308.6705 | 58 | [15 empty] | 38.4211 | 128.2016 | 61.2 |  |  |  | 38.4206 | 66.3878 | 61.6 | 38.4085 | 35.5939 | 61.8 | 38.4196 | 5.239 | 62 | 46.07 | 30.9382 | 59.8 | 5 | 297 | 46.07 | 260.0009 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.385 | 30.9385 | 59.8 | 38.4236 | 61.4206 | 59.6 | 38.4009 | 92.6014 | 59.4 | 38.3872 | 123.3639 | 59.2 | 38.392 | 154.0999 | 59 | 38.3827 | 185.0937 | 58.8 | 38.394 | 215.8398 | 58.6 | 38.4072 | 246.8607 | 58.4 |  |  |  | 38.3796 | 308.6704 | 58 | [15 empty] | 38.4294 | 128.2167 | 61.2 |  |  |  | 38.429 | 66.3846 | 61.6 | 38.4169 | 35.5917 | 61.8 | 38.4279 | 5.2506 | 62 | 46.08 | 30.9385 | 59.8 | 5 | 297 | 46.08 | 259.8643 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.3933 | 30.9388 | 59.8 | 38.432 | 61.4207 | 59.6 | 38.4092 | 92.5942 | 59.4 | 38.3956 | 123.3599 | 59.2 | 38.4003 | 154.0968 | 59 | 38.3911 | 185.0977 | 58.8 | 38.4023 | 215.8452 | 58.6 | 38.4155 | 246.8516 | 58.4 |  |  |  | 38.388 | 308.6746 | 58 | [15 empty] | 38.4377 | 128.2318 | 61.2 |  |  |  | 38.4373 | 66.3814 | 61.6 | 38.4252 | 35.5894 | 61.8 | 38.4362 | 5.2622 | 62 | 46.09 | 30.9388 | 59.8 | 5 | 297 | 46.09 | 259.7278 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.4017 | 30.9391 | 59.8 | 38.4403 | 61.4207 | 59.6 | 38.4176 | 92.5869 | 59.4 | 38.4039 | 123.3521 | 59.2 | 38.4086 | 154.0936 | 59 | 38.3994 | 185.1017 | 58.8 | 38.4106 | 215.8506 | 58.6 | 38.4238 | 246.8426 | 58.4 |  |  |  | 38.3963 | 308.6788 | 58 | [15 empty] | 38.446 | 128.2465 | 61.2 |  |  |  | 38.4456 | 66.3782 | 61.6 | 38.4335 | 35.5871 | 61.8 | 38.4446 | 5.2738 | 62 | 46.1 | 30.9391 | 59.8 | 5 | 297 | 46.1 | 259.6453 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.41 | 30.9392 | 59.8 | 38.4487 | 61.4208 | 59.6 | 38.4259 | 92.5797 | 59.4 | 38.4122 | 123.3443 | 59.2 | 38.417 | 154.0928 | 59 | 38.4077 | 185.1104 | 58.8 | 38.4189 | 215.854 | 58.6 | 38.4322 | 246.8254 | 58.4 |  |  |  | 38.4047 | 308.6808 | 58 | [15 empty] | 38.4544 | 128.2613 | 61.2 |  |  |  | 38.4539 | 66.375 | 61.6 | 38.4419 | 35.5848 | 61.8 | 38.4529 | 5.2854 | 62 | 46.11 | 30.9392 | 59.8 | 5 | 297 | 46.11 | 259.5628 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.4183 | 30.9393 | 59.8 | 38.457 | 61.4209 | 59.6 | 38.4342 | 92.5724 | 59.4 | 38.4206 | 123.338 | 59.2 | 38.4253 | 154.0921 | 59 | 38.416 | 185.1192 | 58.8 | 38.4273 | 215.8574 | 58.6 | 38.4405 | 246.8082 | 58.4 |  |  |  | 38.413 | 308.6827 | 58 | [15 empty] | 38.4627 | 128.2778 | 61.2 |  |  |  | 38.4623 | 66.3719 | 61.6 | 38.4502 | 35.5825 | 61.8 | 38.4612 | 5.2891 | 62 | 46.12 | 30.9393 | 59.8 | 5 | 297 | 46.12 | 259.4948 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.4267 | 30.9395 | 59.8 | 38.4653 | 61.421 | 59.6 | 38.4426 | 92.5652 | 59.4 | 38.4289 | 123.3317 | 59.2 | 38.4336 | 154.0886 | 59 | 38.4244 | 185.1244 | 58.8 | 38.4356 | 215.8606 | 58.6 | 38.4489 | 246.8043 | 58.4 |  |  |  | 38.4213 | 308.6803 | 58 | [15 empty] | 38.4711 | 128.2943 | 61.2 |  |  |  | 38.4706 | 66.3689 | 61.6 | 38.4585 | 35.5803 | 61.8 | 38.4696 | 5.2928 | 62 | 46.13 | 30.9395 | 59.8 | 5 | 297 | 46.13 | 259.4268 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.435 | 30.9396 | 59.8 | 38.4737 | 61.4237 | 59.6 | 38.4509 | 92.5579 | 59.4 | 38.4372 | 123.3242 | 59.2 | 38.442 | 154.085 | 59 | 38.4327 | 185.1297 | 58.8 | 38.4439 | 215.8638 | 58.6 | 38.4572 | 246.8004 | 58.4 |  |  |  | 38.4297 | 308.6778 | 58 | [15 empty] | 38.4794 | 128.3078 | 61.2 |  |  |  | 38.4789 | 66.3658 | 61.6 | 38.4669 | 35.578 | 61.8 | 38.4779 | 5.2966 | 62 | 46.14 | 30.9396 | 59.8 | 5 | 297 | 46.14 | 259.3568 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.4433 | 30.9397 | 59.8 | 38.482 | 61.4263 | 59.6 | 38.4592 | 92.5506 | 59.4 | 38.4456 | 123.3168 | 59.2 | 38.4503 | 154.0861 | 59 | 38.441 | 185.1363 | 58.8 | 38.4523 | 215.869 | 58.6 | 38.4655 | 246.7918 | 58.4 |  |  |  | 38.438 | 308.6766 | 58 | [15 empty] | 38.4877 | 128.3214 | 61.2 |  |  |  | 38.4873 | 66.3627 | 61.6 | 38.4752 | 35.5758 | 61.8 | 38.4863 | 5.3003 | 62 | 46.15 | 30.9397 | 59.8 | 5 | 297 | 46.15 | 259.2868 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.4517 | 30.9399 | 59.8 | 38.4903 | 61.4318 | 59.6 | 38.4676 | 92.5432 | 59.4 | 38.4539 | 123.3112 | 59.2 | 38.4586 | 154.0871 | 59 | 38.4494 | 185.1429 | 58.8 | 38.4606 | 215.8741 | 58.6 | 38.4738 | 246.7831 | 58.4 |  |  |  | 38.4464 | 308.6754 | 58 | [15 empty] | 38.4961 | 128.3348 | 61.2 |  |  |  | 38.4956 | 66.3594 | 61.6 | 38.4835 | 35.5735 | 61.8 | 38.4946 | 5.304 | 62 | 46.16 | 30.9399 | 59.8 | 5 | 297 | 46.16 | 259.2109 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.46 | 30.9401 | 59.8 | 38.4987 | 61.4372 | 59.6 | 38.4759 | 92.5358 | 59.4 | 38.4622 | 123.3056 | 59.2 | 38.4669 | 154.0881 | 59 | 38.4577 | 185.1499 | 58.8 | 38.4689 | 215.8837 | 58.6 | 38.4822 | 246.7682 | 58.4 |  |  |  | 38.4547 | 308.6743 | 58 | [15 empty] | 38.5044 | 128.3483 | 61.2 |  |  |  | 38.504 | 66.3562 | 61.6 | 38.4919 | 35.5713 | 61.8 | 38.5029 | 5.3078 | 62 | 46.17 | 30.9401 | 59.8 | 5 | 297 | 46.17 | 259.135 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.4683 | 30.9404 | 59.8 | 38.507 | 61.4428 | 59.6 | 38.4842 | 92.5283 | 59.4 | 38.4706 | 123.3008 | 59.2 | 38.4753 | 154.089 | 59 | 38.466 | 185.1569 | 58.8 | 38.4773 | 215.8932 | 58.6 | 38.4905 | 246.7532 | 58.4 |  |  |  | 38.463 | 308.6731 | 58 | [15 empty] | 38.5128 | 128.3604 | 61.2 |  |  |  | 38.5123 | 66.3529 | 61.6 | 38.5002 | 35.5691 | 61.8 | 38.5113 | 5.3077 | 62 | 46.18 | 30.9404 | 59.8 | 5 | 297 | 46.18 | 259.0508 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.4767 | 30.9414 | 59.8 | 38.5154 | 61.4484 | 59.6 | 38.4925 | 92.5209 | 59.4 | 38.4789 | 123.2961 | 59.2 | 38.4836 | 154.0868 | 59 | 38.4744 | 185.1611 | 58.8 | 38.4856 | 215.8993 | 58.6 | 38.4988 | 246.7397 | 58.4 |  |  |  | 38.4714 | 308.6753 | 58 | [15 empty] | 38.5211 | 128.3724 | 61.2 |  |  |  | 38.5206 | 66.3497 | 61.6 | 38.5085 | 35.5668 | 61.8 | 38.5196 | 5.3077 | 62 | 46.19 | 30.9414 | 59.8 | 5 | 297 | 46.19 | 258.9666 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.485 | 30.9424 | 59.8 | 38.5237 | 61.4542 | 59.6 | 38.5009 | 92.5135 | 59.4 | 38.4872 | 123.2899 | 59.2 | 38.4919 | 154.0845 | 59 | 38.4827 | 185.1654 | 58.8 | 38.4939 | 215.9055 | 58.6 | 38.5072 | 246.7262 | 58.4 |  |  |  | 38.4797 | 308.6775 | 58 | [15 empty] | 38.5294 | 128.3711 | 61.2 |  |  |  | 38.529 | 66.3464 | 61.6 | 38.5169 | 35.5646 | 61.8 | 38.528 | 5.3077 | 62 | 46.2 | 30.9424 | 59.8 | 5 | 297 | 46.2 | 258.8697 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.4933 | 30.9434 | 59.8 | 38.532 | 61.46 | 59.6 | 38.5092 | 92.5061 | 59.4 | 38.4956 | 123.2837 | 59.2 | 38.5003 | 154.0829 | 59 | 38.491 | 185.1723 | 58.8 | 38.5023 | 215.9071 | 58.6 | 38.5155 | 246.7064 | 58.4 |  |  |  | 38.488 | 308.6808 | 58 | [15 empty] | 38.5378 | 128.3698 | 61.2 |  |  |  | 38.5373 | 66.3432 | 61.6 | 38.5252 | 35.5623 | 61.8 | 38.5363 | 5.3077 | 62 | 46.21 | 30.9434 | 59.8 | 5 | 297 | 46.21 | 258.7728 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.5017 | 30.9445 | 59.8 | 38.5404 | 61.4658 | 59.6 | 38.5175 | 92.4983 | 59.4 | 38.5039 | 123.2787 | 59.2 | 38.5086 | 154.0814 | 59 | 38.4994 | 185.1792 | 58.8 | 38.5106 | 215.9087 | 58.6 | 38.5239 | 246.6866 | 58.4 |  |  |  | 38.4964 | 308.684 | 58 | [15 empty] | 38.5461 | 128.3712 | 61.2 |  |  |  | 38.5457 | 66.3399 | 61.6 | 38.5335 | 35.5599 | 61.8 | 38.5446 | 5.3018 | 62 | 46.22 | 30.9445 | 59.8 | 5 | 297 | 46.22 | 258.6666 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.51 | 30.9455 | 59.8 | 38.5487 | 61.4716 | 59.6 | 38.5259 | 92.4905 | 59.4 | 38.5123 | 123.2737 | 59.2 | 38.5169 | 154.0783 | 59 | 38.5077 | 185.183 | 58.8 | 38.5189 | 215.911 | 58.6 | 38.5322 | 246.6735 | 58.4 |  |  |  | 38.5047 | 308.6888 | 58 | [15 empty] | 38.5544 | 128.3725 | 61.2 |  |  |  | 38.554 | 66.3366 | 61.6 | 38.5419 | 35.5576 | 61.8 | 38.5529 | 5.2959 | 62 | 46.23 | 30.9455 | 59.8 | 5 | 297 | 46.23 | 258.5604 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.5183 | 30.9465 | 59.8 | 38.5571 | 61.4776 | 59.6 | 38.5342 | 92.4827 | 59.4 | 38.5206 | 123.2663 | 59.2 | 38.5253 | 154.0753 | 59 | 38.516 | 185.1868 | 58.8 | 38.5273 | 215.9133 | 58.6 | 38.5405 | 246.6604 | 58.4 |  |  |  | 38.5131 | 308.6937 | 58 | [15 empty] | 38.5628 | 128.3739 | 61.2 |  |  |  | 38.5623 | 66.3327 | 61.6 | 38.5502 | 35.5553 | 61.8 | 38.5613 | 5.29 | 62 | 46.24 | 30.9465 | 59.8 | 5 | 297 | 46.24 | 258.4519 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.5267 | 30.9476 | 59.8 | 38.5654 | 61.4835 | 59.6 | 38.5425 | 92.475 | 59.4 | 38.5289 | 123.2589 | 59.2 | 38.5336 | 154.0744 | 59 | 38.5244 | 185.1936 | 58.8 | 38.5356 | 215.9137 | 58.6 | 38.5489 | 246.646 | 58.4 |  |  |  | 38.5214 | 308.6945 | 58 | [15 empty] | 38.5711 | 128.3753 | 61.2 |  |  |  | 38.5706 | 66.3288 | 61.6 | 38.5585 | 35.5548 | 61.8 | 38.5696 | 5.2841 | 62 | 46.25 | 30.9476 | 59.8 | 5 | 297 | 46.25 | 258.3434 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.535 | 30.9488 | 59.8 | 38.5737 | 61.4894 | 59.6 | 38.5509 | 92.4652 | 59.4 | 38.5372 | 123.2514 | 59.2 | 38.5419 | 154.0735 | 59 | 38.5327 | 185.2004 | 58.8 | 38.5439 | 215.914 | 58.6 | 38.5572 | 246.6316 | 58.4 |  |  |  | 38.5298 | 308.6954 | 58 | [15 empty] | 38.5794 | 128.3766 | 61.2 |  |  |  | 38.579 | 66.325 | 61.6 | 38.5669 | 35.5543 | 61.8 | 38.578 | 5.2745 | 62 | 46.26 | 30.9488 | 59.8 | 5 | 297 | 46.26 | 258.2321 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.5433 | 30.95 | 59.8 | 38.5821 | 61.4953 | 59.6 | 38.5592 | 92.4554 | 59.4 | 38.5456 | 123.244 | 59.2 | 38.5503 | 154.0711 | 59 | 38.541 | 185.2076 | 58.8 | 38.5522 | 215.9203 | 58.6 | 38.5655 | 246.6171 | 58.4 |  |  |  | 38.5381 | 308.6927 | 58 | [15 empty] | 38.5878 | 128.3778 | 61.2 |  |  |  | 38.5873 | 66.3211 | 61.6 | 38.5752 | 35.5539 | 61.8 | 38.5863 | 5.265 | 62 | 46.27 | 30.95 | 59.8 | 5 | 297 | 46.27 | 258.1207 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.5517 | 30.9511 | 59.8 | 38.5904 | 61.5012 | 59.6 | 38.5675 | 92.4456 | 59.4 | 38.5539 | 123.2369 | 59.2 | 38.5586 | 154.0687 | 59 | 38.5493 | 185.2149 | 58.8 | 38.5606 | 215.9266 | 58.6 | 38.5739 | 246.6025 | 58.4 |  |  |  | 38.5464 | 308.69 | 58 | [15 empty] | 38.5961 | 128.379 | 61.2 |  |  |  | 38.5957 | 66.3172 | 61.6 | 38.5835 | 35.5534 | 61.8 | 38.5946 | 5.2554 | 62 | 46.28 | 30.9511 | 59.8 | 5 | 297 | 46.28 | 257.9998 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.56 | 30.9523 | 59.8 | 38.5987 | 61.5071 | 59.6 | 38.5758 | 92.4358 | 59.4 | 38.5623 | 123.2298 | 59.2 | 38.5669 | 154.0687 | 59 | 38.5577 | 185.2183 | 58.8 | 38.5689 | 215.9296 | 58.6 | 38.5822 | 246.5912 | 58.4 |  |  |  | 38.5547 | 308.6864 | 58 | [15 empty] | 38.6045 | 128.3802 | 61.2 |  |  |  | 38.604 | 66.3134 | 61.6 | 38.5919 | 35.553 | 61.8 | 38.603 | 5.2459 | 62 | 46.29 | 30.9523 | 59.8 | 5 | 297 | 46.29 | 257.879 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.5683 | 30.9535 | 59.8 | 38.6071 | 61.513 | 59.6 | 38.5842 | 92.4252 | 59.4 | 38.5706 | 123.2237 | 59.2 | 38.5752 | 154.0686 | 59 | 38.566 | 185.2216 | 58.8 | 38.5772 | 215.9327 | 58.6 | 38.5905 | 246.5798 | 58.4 |  |  |  | 38.5631 | 308.6828 | 58 | [15 empty] | 38.6128 | 128.379 | 61.2 |  |  |  | 38.6123 | 66.3095 | 61.6 | 38.6002 | 35.5526 | 61.8 | 38.6113 | 5.2363 | 62 | 46.3 | 30.9535 | 59.8 | 5 | 297 | 46.3 | 257.7678 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.5766 | 30.9545 | 59.8 | 38.6154 | 61.5189 | 59.6 | 38.5925 | 92.4147 | 59.4 | 38.5789 | 123.2175 | 59.2 | 38.5836 | 154.0699 | 59 | 38.5743 | 185.2236 | 58.8 | 38.5856 | 215.9353 | 58.6 | 38.5989 | 246.5613 | 58.4 |  |  |  | 38.5714 | 308.6793 | 58 | [15 empty] | 38.6211 | 128.3778 | 61.2 |  |  |  | 38.6207 | 66.3056 | 61.6 | 38.6085 | 35.5522 | 61.8 | 38.6197 | 5.2268 | 62 | 46.31 | 30.9545 | 59.8 | 5 | 297 | 46.31 | 257.6566 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.585 | 30.9556 | 59.8 | 38.6238 | 61.5248 | 59.6 | 38.6008 | 92.4048 | 59.4 | 38.5873 | 123.2129 | 59.2 | 38.5919 | 154.0711 | 59 | 38.5827 | 185.2255 | 58.8 | 38.5939 | 215.9379 | 58.6 | 38.6072 | 246.5427 | 58.4 |  |  |  | 38.5798 | 308.6757 | 58 | [15 empty] | 38.6295 | 128.3759 | 61.2 |  |  |  | 38.629 | 66.3017 | 61.6 | 38.6169 | 35.5518 | 61.8 | 38.628 | 5.2173 | 62 | 46.32 | 30.9556 | 59.8 | 5 | 297 | 46.32 | 257.5645 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.5933 | 30.9567 | 59.8 | 38.6321 | 61.5307 | 59.6 | 38.6092 | 92.395 | 59.4 | 38.5956 | 123.2082 | 59.2 | 38.6002 | 154.07 | 59 | 38.591 | 185.2244 | 58.8 | 38.6022 | 215.9442 | 58.6 | 38.6155 | 246.532 | 58.4 |  |  |  | 38.5881 | 308.6718 | 58 | [15 empty] | 38.6378 | 128.3739 | 61.2 |  |  |  | 38.6373 | 66.2978 | 61.6 | 38.6252 | 35.5519 | 61.8 | 38.6363 | 5.2078 | 62 | 46.33 | 30.9567 | 59.8 | 5 | 297 | 46.33 | 257.4724 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.6016 | 30.9578 | 59.8 | 38.6404 | 61.5405 | 59.6 | 38.6175 | 92.3851 | 59.4 | 38.6039 | 123.2014 | 59.2 | 38.6086 | 154.0689 | 59 | 38.5993 | 185.2233 | 58.8 | 38.6106 | 215.9505 | 58.6 | 38.6239 | 246.5213 | 58.4 |  |  |  | 38.5965 | 308.668 | 58 | [15 empty] | 38.6461 | 128.3686 | 61.2 |  |  |  | 38.6457 | 66.294 | 61.6 | 38.6335 | 35.552 | 61.8 | 38.6447 | 5.1983 | 62 | 46.34 | 30.9578 | 59.8 | 5 | 297 | 46.34 | 257.4039 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.61 | 30.9589 | 59.8 | 38.6488 | 61.5504 | 59.6 | 38.6258 | 92.3752 | 59.4 | 38.6123 | 123.1946 | 59.2 | 38.6169 | 154.0683 | 59 | 38.6077 | 185.2294 | 58.8 | 38.6189 | 215.949 | 58.6 | 38.6322 | 246.5059 | 58.4 |  |  |  | 38.6048 | 308.6632 | 58 | [15 empty] | 38.6545 | 128.3633 | 61.2 |  |  |  | 38.654 | 66.2901 | 61.6 | 38.6418 | 35.5512 | 61.8 | 38.653 | 5.1888 | 62 | 46.35 | 30.9589 | 59.8 | 5 | 297 | 46.35 | 257.3354 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.6183 | 30.9601 | 59.8 | 38.6571 | 61.5602 | 59.6 | 38.6342 | 92.3654 | 59.4 | 38.6206 | 123.1891 | 59.2 | 38.6252 | 154.0677 | 59 | 38.616 | 185.2355 | 58.8 | 38.6272 | 215.9475 | 58.6 | 38.6406 | 246.4906 | 58.4 |  |  |  | 38.6131 | 308.6585 | 58 | [15 empty] | 38.6628 | 128.3589 | 61.2 |  |  |  | 38.6624 | 66.2863 | 61.6 | 38.6502 | 35.5504 | 61.8 | 38.6613 | 5.1793 | 62 | 46.36 | 30.9601 | 59.8 | 5 | 297 | 46.36 | 257.2633 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.6266 | 30.9613 | 59.8 | 38.6655 | 61.57 | 59.6 | 38.6425 | 92.3555 | 59.4 | 38.6289 | 123.1836 | 59.2 | 38.6335 | 154.0636 | 59 | 38.6243 | 185.2398 | 58.8 | 38.6356 | 215.9519 | 58.6 | 38.6489 | 246.4806 | 58.4 |  |  |  | 38.6215 | 308.6527 | 58 | [15 empty] | 38.6712 | 128.3545 | 61.2 |  |  |  | 38.6707 | 66.2824 | 61.6 | 38.6585 | 35.5496 | 61.8 | 38.6697 | 5.1698 | 62 | 46.37 | 30.9613 | 59.8 | 5 | 297 | 46.37 | 257.1912 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.635 | 30.9624 | 59.8 | 38.6738 | 61.5799 | 59.6 | 38.6508 | 92.3484 | 59.4 | 38.6373 | 123.1812 | 59.2 | 38.6419 | 154.0595 | 59 | 38.6327 | 185.2441 | 58.8 | 38.6439 | 215.9563 | 58.6 | 38.6572 | 246.4706 | 58.4 |  |  |  | 38.6298 | 308.6469 | 58 | [15 empty] | 38.6795 | 128.3502 | 61.2 |  |  |  | 38.679 | 66.279 | 61.6 | 38.6669 | 35.5488 | 61.8 | 38.678 | 5.1602 | 62 | 46.38 | 30.9624 | 59.8 | 5 | 297 | 46.38 | 257.1293 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.6433 | 30.9617 | 59.8 | 38.6821 | 61.5897 | 59.6 | 38.6591 | 92.3413 | 59.4 | 38.6456 | 123.1788 | 59.2 | 38.6502 | 154.062 | 59 | 38.641 | 185.2429 | 58.8 | 38.6522 | 215.9535 | 58.6 | 38.6656 | 246.4625 | 58.4 |  |  |  | 38.6382 | 308.6411 | 58 | [15 empty] | 38.6878 | 128.3459 | 61.2 |  |  |  | 38.6873 | 66.2755 | 61.6 | 38.6752 | 35.5479 | 61.8 | 38.6863 | 5.1506 | 62 | 46.39 | 30.9617 | 59.8 | 5 | 297 | 46.39 | 257.0673 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.6516 | 30.9609 | 59.8 | 38.6905 | 61.5995 | 59.6 | 38.6675 | 92.3347 | 59.4 | 38.6539 | 123.1796 | 59.2 | 38.6585 | 154.0646 | 59 | 38.6493 | 185.2417 | 58.8 | 38.6605 | 215.9508 | 58.6 | 38.6739 | 246.4544 | 58.4 |  |  |  | 38.6465 | 308.6353 | 58 | [15 empty] | 38.6962 | 128.3418 | 61.2 |  |  |  | 38.6957 | 66.2736 | 61.6 | 38.6835 | 35.5471 | 61.8 | 38.6947 | 5.141 | 62 | 46.4 | 30.9609 | 59.8 | 5 | 297 | 46.4 | 257.0107 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.66 | 30.9601 | 59.8 | 38.6988 | 61.6094 | 59.6 | 38.6758 | 92.3281 | 59.4 | 38.6623 | 123.1803 | 59.2 | 38.6669 | 154.0663 | 59 | 38.6577 | 185.2414 | 58.8 | 38.6689 | 215.9584 | 58.6 | 38.6822 | 246.444 | 58.4 |  |  |  | 38.6548 | 308.6295 | 58 | [15 empty] | 38.7045 | 128.3376 | 61.2 |  |  |  | 38.704 | 66.2716 | 61.6 | 38.6919 | 35.5462 | 61.8 | 38.703 | 5.1315 | 62 | 46.41 | 30.9601 | 59.8 | 5 | 297 | 46.41 | 256.954 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.6683 | 30.9594 | 59.8 | 38.7072 | 61.6192 | 59.6 | 38.6841 | 92.3281 | 59.4 | 38.6706 | 123.1796 | 59.2 | 38.6752 | 154.068 | 59 | 38.666 | 185.241 | 58.8 | 38.6772 | 215.9659 | 58.6 | 38.6906 | 246.4337 | 58.4 |  |  |  | 38.6632 | 308.6237 | 58 | [15 empty] | 38.7128 | 128.3366 | 61.2 |  |  |  | 38.7124 | 66.2701 | 61.6 | 38.7002 | 35.5453 | 61.8 | 38.7114 | 5.1219 | 62 | 46.42 | 30.9594 | 59.8 | 5 | 297 | 46.42 | 256.8974 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.6766 | 30.9583 | 59.8 | 38.7155 | 61.629 | 59.6 | 38.6925 | 92.3282 | 59.4 | 38.679 | 123.1789 | 59.2 | 38.6835 | 154.067 | 59 | 38.6743 | 185.2366 | 58.8 | 38.6855 | 215.9711 | 58.6 | 38.6989 | 246.4263 | 58.4 |  |  |  | 38.6715 | 308.6198 | 58 | [15 empty] | 38.7212 | 128.3357 | 61.2 |  |  |  | 38.7207 | 66.2686 | 61.6 | 38.7085 | 35.5443 | 61.8 | 38.7197 | 5.1123 | 62 | 46.43 | 30.9583 | 59.8 | 5 | 297 | 46.43 | 256.8408 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.685 | 30.9573 | 59.8 | 38.7238 | 61.6389 | 59.6 | 38.7008 | 92.3283 | 59.4 | 38.6873 | 123.1765 | 59.2 | 38.6919 | 154.0659 | 59 | 38.6826 | 185.2321 | 58.8 | 38.6938 | 215.9763 | 58.6 | 38.7072 | 246.4189 | 58.4 |  |  |  | 38.6798 | 308.6159 | 58 | [15 empty] | 38.7295 | 128.329 | 61.2 |  |  |  | 38.729 | 66.2701 | 61.6 | 38.7169 | 35.5434 | 61.8 | 38.728 | 5.1027 | 62 | 46.44 | 30.9573 | 59.8 | 5 | 297 | 46.44 | 256.7836 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.6933 | 30.9554 | 59.8 | 38.7322 | 61.6487 | 59.6 | 38.7091 | 92.3283 | 59.4 | 38.6956 | 123.1741 | 59.2 | 38.7002 | 154.0676 | 59 | 38.691 | 185.2305 | 58.8 | 38.7022 | 215.975 | 58.6 | 38.7156 | 246.4114 | 58.4 |  |  |  | 38.6882 | 308.6093 | 58 | [15 empty] | 38.7379 | 128.3224 | 61.2 |  |  |  | 38.7374 | 66.2717 | 61.6 | 38.7252 | 35.5424 | 61.8 | 38.7364 | 5.0931 | 62 | 46.45 | 30.9554 | 59.8 | 5 | 297 | 46.45 | 256.7264 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.7016 | 30.9535 | 59.8 | 38.7405 | 61.6586 | 59.6 | 38.7175 | 92.3284 | 59.4 | 38.704 | 123.1747 | 59.2 | 38.7085 | 154.0694 | 59 | 38.6993 | 185.2289 | 58.8 | 38.7105 | 215.9736 | 58.6 | 38.7239 | 246.4038 | 58.4 |  |  |  | 38.6965 | 308.6026 | 58 | [15 empty] | 38.7462 | 128.3183 | 61.2 |  |  |  | 38.7457 | 66.2732 | 61.6 | 38.7335 | 35.5414 | 61.8 | 38.7447 | 5.0835 | 62 | 46.46 | 30.9535 | 59.8 | 5 | 297 | 46.46 | 256.6665 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.71 | 30.9515 | 59.8 | 38.7488 | 61.6685 | 59.6 | 38.7258 | 92.3285 | 59.4 | 38.7123 | 123.1753 | 59.2 | 38.7168 | 154.067 | 59 | 38.7076 | 185.2223 | 58.8 | 38.7188 | 215.9769 | 58.6 | 38.7322 | 246.4047 | 58.4 |  |  |  | 38.7049 | 308.5959 | 58 | [15 empty] | 38.7545 | 128.3143 | 61.2 |  |  |  | 38.754 | 66.2748 | 61.6 | 38.7419 | 35.5404 | 61.8 | 38.7531 | 5.0739 | 62 | 46.47 | 30.9515 | 59.8 | 5 | 297 | 46.47 | 256.6065 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.7183 | 30.9495 | 59.8 | 38.7572 | 61.6782 | 59.6 | 38.7341 | 92.3286 | 59.4 | 38.7206 | 123.1737 | 59.2 | 38.7252 | 154.0647 | 59 | 38.716 | 185.2157 | 58.8 | 38.7272 | 215.9803 | 58.6 | 38.7406 | 246.4056 | 58.4 |  |  |  | 38.7132 | 308.5892 | 58 | [15 empty] | 38.7629 | 128.3066 | 61.2 |  |  |  | 38.7624 | 66.2764 | 61.6 | 38.7502 | 35.5393 | 61.8 | 38.7614 | 5.0643 | 62 | 46.48 | 30.9495 | 59.8 | 5 | 297 | 46.48 | 256.5466 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.7266 | 30.9475 | 59.8 | 38.7655 | 61.6878 | 59.6 | 38.7424 | 92.3286 | 59.4 | 38.729 | 123.172 | 59.2 | 38.7335 | 154.0685 | 59 | 38.7243 | 185.2165 | 58.8 | 38.7355 | 215.9817 | 58.6 | 38.7489 | 246.4109 | 58.4 |  |  |  | 38.7216 | 308.5826 | 58 | [15 empty] | 38.7712 | 128.2989 | 61.2 |  |  |  | 38.7707 | 66.2779 | 61.6 | 38.7585 | 35.5382 | 61.8 | 38.7697 | 5.0547 | 62 | 46.49 | 30.9475 | 59.8 | 5 | 297 | 46.49 | 256.4867 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.735 | 30.9455 | 59.8 | 38.7739 | 61.6975 | 59.6 | 38.7508 | 92.3287 | 59.4 | 38.7373 | 123.172 | 59.2 | 38.7418 | 154.0724 | 59 | 38.7326 | 185.2173 | 58.8 | 38.7438 | 215.9832 | 58.6 | 38.7572 | 246.4162 | 58.4 |  |  |  | 38.7299 | 308.5759 | 58 | [15 empty] | 38.7795 | 128.2912 | 61.2 |  |  |  | 38.7791 | 66.2795 | 61.6 | 38.7668 | 35.5371 | 61.8 | 38.778 | 5.0451 | 62 | 46.5 | 30.9455 | 59.8 | 5 | 297 | 46.5 | 256.4267 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.7433 | 30.9436 | 59.8 | 38.7822 | 61.7071 | 59.6 | 38.7591 | 92.3288 | 59.4 | 38.7456 | 123.1721 | 59.2 | 38.7502 | 154.0726 | 59 | 38.741 | 185.2153 | 58.8 | 38.7522 | 215.9886 | 58.6 | 38.7656 | 246.4216 | 58.4 |  |  |  | 38.7382 | 308.5729 | 58 | [15 empty] | 38.7879 | 128.2835 | 61.2 |  |  |  | 38.7874 | 66.281 | 61.6 | 38.7752 | 35.5361 | 61.8 | 38.7864 | 5.0355 | 62 | 46.51 | 30.9436 | 59.8 | 5 | 297 | 46.51 | 256.3668 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.7516 | 30.9417 | 59.8 | 38.7905 | 61.7168 | 59.6 | 38.7674 | 92.3288 | 59.4 | 38.754 | 123.1719 | 59.2 | 38.7585 | 154.0728 | 59 | 38.7493 | 185.2132 | 58.8 | 38.7605 | 215.9939 | 58.6 | 38.7739 | 246.4269 | 58.4 |  |  |  | 38.7466 | 308.5699 | 58 | [15 empty] | 38.7962 | 128.2772 | 61.2 |  |  |  | 38.7957 | 66.2836 | 61.6 | 38.7835 | 35.535 | 61.8 | 38.7947 | 5.022 | 62 | 46.52 | 30.9417 | 59.8 | 5 | 297 | 46.52 | 256.3029 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.76 | 30.9398 | 59.8 | 38.7989 | 61.7264 | 59.6 | 38.7758 | 92.3289 | 59.4 | 38.7623 | 123.1718 | 59.2 | 38.7668 | 154.0734 | 59 | 38.7576 | 185.2087 | 58.8 | 38.7688 | 215.9952 | 58.6 | 38.7822 | 246.4361 | 58.4 |  |  |  | 38.7549 | 308.5646 | 58 | [15 empty] | 38.8046 | 128.2708 | 61.2 |  |  |  | 38.804 | 66.2863 | 61.6 | 38.7919 | 35.5339 | 61.8 | 38.8031 | 5.0085 | 62 | 46.53 | 30.9398 | 59.8 | 5 | 297 | 46.53 | 256.239 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.7683 | 30.9379 | 59.8 | 38.8072 | 61.7361 | 59.6 | 38.7841 | 92.329 | 59.4 | 38.7706 | 123.1734 | 59.2 | 38.7751 | 154.074 | 59 | 38.766 | 185.2042 | 58.8 | 38.7772 | 215.9965 | 58.6 | 38.7906 | 246.4452 | 58.4 |  |  |  | 38.7632 | 308.5594 | 58 | [15 empty] | 38.8129 | 128.2632 | 61.2 |  |  |  | 38.8124 | 66.2888 | 61.6 | 38.8002 | 35.5329 | 61.8 | 38.8114 | 4.995 | 62 | 46.54 | 30.9379 | 59.8 | 5 | 297 | 46.54 | 256.175 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.7766 | 30.936 | 59.8 | 38.8156 | 61.7457 | 59.6 | 38.7924 | 92.329 | 59.4 | 38.779 | 123.175 | 59.2 | 38.7835 | 154.0737 | 59 | 38.7743 | 185.1935 | 58.8 | 38.7855 | 216.0009 | 58.6 | 38.7989 | 246.4484 | 58.4 |  |  |  | 38.7716 | 308.5578 | 58 | [15 empty] | 38.8212 | 128.2557 | 61.2 |  |  |  | 38.8207 | 66.2914 | 61.6 | 38.8085 | 35.5318 | 61.8 | 38.8197 | 4.9814 | 62 | 46.55 | 30.936 | 59.8 | 5 | 297 | 46.55 | 256.1111 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.7849 | 30.9341 | 59.8 | 38.8239 | 61.7554 | 59.6 | 38.8008 | 92.3288 | 59.4 | 38.7873 | 123.1771 | 59.2 | 38.7918 | 154.0735 | 59 | 38.7826 | 185.1827 | 58.8 | 38.7938 | 216.0053 | 58.6 | 38.8073 | 246.4516 | 58.4 |  |  |  | 38.7799 | 308.5562 | 58 | [15 empty] | 38.8296 | 128.2469 | 61.2 |  |  |  | 38.8291 | 66.294 | 61.6 | 38.8169 | 35.5307 | 61.8 | 38.8281 | 4.9679 | 62 | 46.56 | 30.9341 | 59.8 | 5 | 297 | 46.56 | 256.0472 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.7933 | 30.9322 | 59.8 | 38.8322 | 61.765 | 59.6 | 38.8091 | 92.3286 | 59.4 | 38.7957 | 123.1792 | 59.2 | 38.8001 | 154.0703 | 59 | 38.791 | 185.1688 | 58.8 | 38.8022 | 216.0083 | 58.6 | 38.8156 | 246.4586 | 58.4 |  |  |  | 38.7883 | 308.5546 | 58 | [15 empty] | 38.8379 | 128.2381 | 61.2 |  |  |  | 38.8374 | 66.2966 | 61.6 | 38.8252 | 35.5296 | 61.8 | 38.8364 | 4.9544 | 62 | 46.57 | 30.9322 | 59.8 | 5 | 297 | 46.57 | 255.9833 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.8016 | 30.9303 | 59.8 | 38.8406 | 61.7747 | 59.6 | 38.8174 | 92.3281 | 59.4 | 38.804 | 123.1771 | 59.2 | 38.8085 | 154.0672 | 59 | 38.7993 | 185.155 | 58.8 | 38.8105 | 216.0114 | 58.6 | 38.8239 | 246.4656 | 58.4 |  |  |  | 38.7966 | 308.553 | 58 | [15 empty] | 38.8463 | 128.2289 | 61.2 |  |  |  | 38.8457 | 66.2992 | 61.6 | 38.8335 | 35.5286 | 61.8 | 38.8448 | 4.9407 | 62 | 46.58 | 30.9303 | 59.8 | 5 | 297 | 46.58 | 255.92 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.8099 | 30.9279 | 59.8 | 38.8489 | 61.7843 | 59.6 | 38.8257 | 92.3276 | 59.4 | 38.8123 | 123.175 | 59.2 | 38.8168 | 154.0683 | 59 | 38.8076 | 185.1462 | 58.8 | 38.8188 | 216.0131 | 58.6 | 38.8322 | 246.4695 | 58.4 |  |  |  | 38.8049 | 308.5463 | 58 | [15 empty] | 38.8546 | 128.2198 | 61.2 |  |  |  | 38.8541 | 66.3018 | 61.6 | 38.8419 | 35.5275 | 61.8 | 38.8531 | 4.9271 | 62 | 46.59 | 30.9279 | 59.8 | 5 | 297 | 46.59 | 255.8567 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.8183 | 30.9255 | 59.8 | 38.8573 | 61.794 | 59.6 | 38.8341 | 92.3267 | 59.4 | 38.8207 | 123.1757 | 59.2 | 38.8251 | 154.0694 | 59 | 38.816 | 185.1374 | 58.8 | 38.8271 | 216.0149 | 58.6 | 38.8406 | 246.4733 | 58.4 |  |  |  | 38.8133 | 308.5397 | 58 | [15 empty] | 38.8629 | 128.2109 | 61.2 |  |  |  | 38.8624 | 66.3045 | 61.6 | 38.8502 | 35.5264 | 61.8 | 38.8614 | 4.9135 | 62 | 46.6 | 30.9255 | 59.8 | 5 | 297 | 46.6 | 255.7922 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.8266 | 30.9232 | 59.8 | 38.8656 | 61.8036 | 59.6 | 38.8424 | 92.3259 | 59.4 | 38.829 | 123.1764 | 59.2 | 38.8335 | 154.0693 | 59 | 38.8243 | 185.1262 | 58.8 | 38.8355 | 216.0099 | 58.6 | 38.8489 | 246.4852 | 58.4 |  |  |  | 38.8216 | 308.5352 | 58 | [15 empty] | 38.8712 | 128.2021 | 61.2 |  |  |  | 38.8707 | 66.307 | 61.6 | 38.8585 | 35.5253 | 61.8 | 38.8698 | 4.8998 | 62 | 46.61 | 30.9232 | 59.8 | 5 | 297 | 46.61 | 255.7277 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.8349 | 30.9209 | 59.8 | 38.8739 | 61.8131 | 59.6 | 38.8507 | 92.325 | 59.4 | 38.8373 | 123.1757 | 59.2 | 38.8418 | 154.0691 | 59 | 38.8326 | 185.115 | 58.8 | 38.8438 | 216.0049 | 58.6 | 38.8572 | 246.4972 | 58.4 |  |  |  | 38.83 | 308.5308 | 58 | [15 empty] | 38.8796 | 128.1914 | 61.2 |  |  |  | 38.8791 | 66.3095 | 61.6 | 38.8669 | 35.5243 | 61.8 | 38.8781 | 4.8862 | 62 | 46.62 | 30.9209 | 59.8 | 5 | 297 | 46.62 | 255.6631 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.8433 | 30.9185 | 59.8 | 38.8823 | 61.8226 | 59.6 | 38.8591 | 92.3241 | 59.4 | 38.8457 | 123.175 | 59.2 | 38.8501 | 154.0719 | 59 | 38.841 | 185.1032 | 58.8 | 38.8521 | 215.9979 | 58.6 | 38.8656 | 246.5065 | 58.4 |  |  |  | 38.8383 | 308.5292 | 58 | [15 empty] | 38.8879 | 128.1807 | 61.2 |  |  |  | 38.8874 | 66.312 | 61.6 | 38.8752 | 35.5234 | 61.8 | 38.8864 | 4.8726 | 62 | 46.63 | 30.9185 | 59.8 | 5 | 297 | 46.63 | 255.5986 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.8516 | 30.9162 | 59.8 | 38.8906 | 61.8292 | 59.6 | 38.8674 | 92.3232 | 59.4 | 38.854 | 123.1757 | 59.2 | 38.8585 | 154.0748 | 59 | 38.8493 | 185.0914 | 58.8 | 38.8605 | 215.991 | 58.6 | 38.8739 | 246.5158 | 58.4 |  |  |  | 38.8466 | 308.5276 | 58 | [15 empty] | 38.8963 | 128.1741 | 61.2 |  |  |  | 38.8958 | 66.3145 | 61.6 | 38.8835 | 35.5225 | 61.8 | 38.8948 | 4.859 | 62 | 46.64 | 30.9162 | 59.8 | 5 | 297 | 46.64 | 255.5379 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.8599 | 30.9139 | 59.8 | 38.8989 | 61.8358 | 59.6 | 38.8757 | 92.3223 | 59.4 | 38.8623 | 123.1764 | 59.2 | 38.8668 | 154.0767 | 59 | 38.8576 | 185.0844 | 58.8 | 38.8688 | 215.9911 | 58.6 | 38.8823 | 246.5197 | 58.4 |  |  |  | 38.855 | 308.5296 | 58 | [15 empty] | 38.9046 | 128.1676 | 61.2 | [6 empty] | 38.8918 | 35.5215 | 61.8 | 38.9031 | 4.8454 | 62 | 46.65 | 30.9139 | 59.8 | 5 | 297 | 46.65 | 255.4772 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.8683 | 30.9116 | 59.8 | 38.9073 | 61.8396 | 59.6 | 38.884 | 92.3214 | 59.4 | 38.8707 | 123.178 | 59.2 | 38.8751 | 154.0786 | 59 | 38.866 | 185.0775 | 58.8 | 38.8771 | 215.9913 | 58.6 | 38.8906 | 246.5237 | 58.4 |  |  |  | 38.8633 | 308.5316 | 58 | [15 empty] | 38.9129 | 128.163 | 61.2 | [6 empty] | 38.9002 | 35.5206 | 61.8 | 38.9114 | 4.8318 | 62 | 46.66 | 30.9116 | 59.8 | 5 | 297 | 46.66 | 255.4224 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.8766 | 30.9091 | 59.8 | 38.9156 | 61.8434 | 59.6 | 38.8924 | 92.3206 | 59.4 | 38.879 | 123.1796 | 59.2 | 38.8835 | 154.0763 | 59 | 38.8743 | 185.0663 | 58.8 | 38.8855 | 215.9922 | 58.6 | 38.8989 | 246.5316 | 58.4 |  |  |  | 38.8716 | 308.5336 | 58 | [15 empty] | 38.9213 | 128.1584 | 61.2 | [6 empty] | 38.9085 | 35.5196 | 61.8 | 38.9198 | 4.8182 | 62 | 46.67 | 30.9091 | 59.8 | 5 | 297 | 46.67 | 255.3675 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.8849 | 30.9067 | 59.8 | 38.924 | 61.847 | 59.6 | 38.9007 | 92.3197 | 59.4 | 38.8873 | 123.1805 | 59.2 | 38.8918 | 154.0741 | 59 | 38.8826 | 185.0552 | 58.8 | 38.8938 | 215.993 | 58.6 | 38.9073 | 246.5395 | 58.4 |  |  |  | 38.88 | 308.5356 | 58 | [15 empty] | 38.9296 | 128.1487 | 61.2 | [6 empty] | 38.9168 | 35.5187 | 61.8 | 38.9281 | 4.8046 | 62 | 46.68 | 30.9067 | 59.8 | 5 | 297 | 46.68 | 255.321 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.8933 | 30.9042 | 59.8 | 38.9323 | 61.8507 | 59.6 | 38.909 | 92.3188 | 59.4 | 38.8957 | 123.1815 | 59.2 | 38.9001 | 154.0746 | 59 | 38.891 | 185.047 | 58.8 | 38.9021 | 215.9902 | 58.6 | 38.9156 | 246.5426 | 58.4 |  |  |  | 38.8883 | 308.5319 | 58 | [15 empty] | 38.938 | 128.1389 | 61.2 | [6 empty] | 38.9252 | 35.5177 | 61.8 | 38.9365 | 4.791 | 62 | 46.69 | 30.9042 | 59.8 | 5 | 297 | 46.69 | 255.2745 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.9016 | 30.9018 | 59.8 | 38.9406 | 61.8544 | 59.6 | 38.9174 | 92.3179 | 59.4 | 38.904 | 123.1815 | 59.2 | 38.9084 | 154.0751 | 59 | 38.8993 | 185.0389 | 58.8 | 38.9104 | 215.9875 | 58.6 | 38.9239 | 246.5458 | 58.4 |  |  |  | 38.8967 | 308.5282 | 58 | [15 empty] | 38.9463 | 128.1348 | 61.2 | [6 empty] | 38.9335 | 35.5167 | 61.8 | 38.9448 | 4.7775 | 62 | 46.7 | 30.9018 | 59.8 | 5 | 297 | 46.7 | 255.2402 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.9099 | 30.8993 | 59.8 | 38.949 | 61.8581 | 59.6 | 38.9257 | 92.317 | 59.4 | 38.9124 | 123.1816 | 59.2 | 38.9167 | 154.0735 | 59 | 38.9076 | 185.0255 | 58.8 | 38.9188 | 215.9855 | 58.6 | 38.9323 | 246.5592 | 58.4 |  |  |  | 38.905 | 308.5242 | 58 | [15 empty] | 38.9547 | 128.1306 | 61.2 | [6 empty] | 38.9419 | 35.5159 | 61.8 | 38.9531 | 4.7639 | 62 | 46.71 | 30.8993 | 59.8 | 5 | 297 | 46.71 | 255.206 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.9183 | 30.8969 | 59.8 | 38.9573 | 61.8618 | 59.6 | 38.934 | 92.3165 | 59.4 | 38.9207 | 123.1806 | 59.2 | 38.9251 | 154.0718 | 59 | 38.916 | 185.0121 | 58.8 | 38.9271 | 215.9836 | 58.6 | 38.9406 | 246.5725 | 58.4 |  |  |  | 38.9133 | 308.5202 | 58 | [15 empty] | 38.963 | 128.1265 | 61.2 | [6 empty] | 38.9502 | 35.515 | 61.8 | 38.9615 | 4.7563 | 62 | 46.72 | 30.8969 | 59.8 | 5 | 297 | 46.72 | 255.1811 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.9266 | 30.8945 | 59.8 | 38.9657 | 61.8655 | 59.6 | 38.9424 | 92.316 | 59.4 | 38.929 | 123.1797 | 59.2 | 38.9334 | 154.0726 | 59 | 38.9243 | 185.0026 | 58.8 | 38.9354 | 215.9807 | 58.6 | 38.9489 | 246.5796 | 58.4 |  |  |  | 38.9217 | 308.5151 | 58 | [15 empty] | 38.9713 | 128.1225 | 61.2 | [6 empty] | 38.9585 | 35.5141 | 61.8 | 38.9698 | 4.7486 | 62 | 46.73 | 30.8945 | 59.8 | 5 | 297 | 46.73 | 255.1562 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.9349 | 30.892 | 59.8 | 38.974 | 61.8691 | 59.6 | 38.9507 | 92.3147 | 59.4 | 38.9373 | 123.181 | 59.2 | 38.9417 | 154.0733 | 59 | 38.9326 | 184.993 | 58.8 | 38.9438 | 215.9778 | 58.6 | 38.9573 | 246.5866 | 58.4 |  |  |  | 38.93 | 308.5099 | 58 | [15 empty] | 38.9796 | 128.1184 | 61.2 | [6 empty] | 38.9669 | 35.5132 | 61.8 | 38.9781 | 4.7409 | 62 | 46.74 | 30.892 | 59.8 | 5 | 297 | 46.74 | 255.1336 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.9433 | 30.8895 | 59.8 | 38.9823 | 61.8727 | 59.6 | 38.959 | 92.3135 | 59.4 | 38.9457 | 123.1824 | 59.2 | 38.9501 | 154.0726 | 59 | 38.9409 | 184.9861 | 58.8 | 38.9521 | 215.9798 | 58.6 | 38.9656 | 246.5985 | 58.4 |  |  |  | 38.9384 | 308.5087 | 58 | [15 empty] | 38.988 | 128.1143 | 61.2 | [6 empty] | 38.9752 | 35.5123 | 61.8 | 38.9865 | 4.7333 | 62 | 46.75 | 30.8895 | 59.8 | 5 | 297 | 46.75 | 255.1109 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.9516 | 30.887 | 59.8 | 38.9907 | 61.8741 | 59.6 | 38.9673 | 92.3122 | 59.4 | 38.954 | 123.1837 | 59.2 | 38.9584 | 154.0718 | 59 | 38.9493 | 184.9791 | 58.8 | 38.9604 | 215.9817 | 58.6 | 38.9739 | 246.6105 | 58.4 |  |  |  | 38.9467 | 308.5075 | 58 | [15 empty] | 38.9963 | 128.1113 | 61.2 | [6 empty] | 38.9835 | 35.5114 | 61.8 | 38.9948 | 4.7292 | 62 | 46.76 | 30.887 | 59.8 | 5 | 297 | 46.76 | 255.0884 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.9599 | 30.8845 | 59.8 | 38.999 | 61.8755 | 59.6 | 38.9757 | 92.311 | 59.4 | 38.9624 | 123.185 | 59.2 | 38.9667 | 154.0726 | 59 | 38.9576 | 184.9682 | 58.8 | 38.9688 | 215.9825 | 58.6 | 38.9823 | 246.625 | 58.4 |  |  |  | 38.955 | 308.5081 | 58 | [15 empty] | 39.0047 | 128.1083 | 61.2 | [6 empty] | 38.9919 | 35.5105 | 61.8 | 39.0031 | 4.7252 | 62 | 46.77 | 30.8845 | 59.8 | 5 | 297 | 46.77 | 255.0659 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.9683 | 30.882 | 59.8 | 39.0073 | 61.8761 | 59.6 | 38.984 | 92.3097 | 59.4 | 38.9707 | 123.186 | 59.2 | 38.9751 | 154.0734 | 59 | 38.9659 | 184.9574 | 58.8 | 38.9771 | 215.9832 | 58.6 | 38.9906 | 246.6394 | 58.4 |  |  |  | 38.9634 | 308.5089 | 58 | [15 empty] | 39.013 | 128.1055 | 61.2 | [6 empty] | 39.0002 | 35.5095 | 61.8 | 39.0115 | 4.7212 | 62 | 46.78 | 30.882 | 59.8 | 5 | 297 | 46.78 | 255.0529 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.9766 | 30.8795 | 59.8 | 39.0157 | 61.8767 | 59.6 | 38.9923 | 92.3084 | 59.4 | 38.979 | 123.187 | 59.2 | 38.9834 | 154.0744 | 59 | 38.9743 | 184.951 | 58.8 | 38.9854 | 215.9832 | 58.6 | 38.9989 | 246.6443 | 58.4 |  |  |  | 38.9717 | 308.5061 | 58 | [15 empty] | 39.0213 | 128.1026 | 61.2 | [6 empty] | 39.0085 | 35.5086 | 61.8 | 39.0198 | 4.7172 | 62 | 46.79 | 30.8795 | 59.8 | 5 | 297 | 46.79 | 255.0398 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.9849 | 30.877 | 59.8 | 39.024 | 61.8773 | 59.6 | 39.0007 | 92.3079 | 59.4 | 38.9874 | 123.1866 | 59.2 | 38.9917 | 154.0753 | 59 | 38.9826 | 184.9447 | 58.8 | 38.9937 | 215.9831 | 58.6 | 39.0073 | 246.6493 | 58.4 |  |  |  | 38.98 | 308.5033 | 58 | [15 empty] | 39.0297 | 128.101 | 61.2 | [6 empty] | 39.0168 | 35.5076 | 61.8 | 39.0282 | 4.7132 | 62 | 46.8 | 30.877 | 59.8 | 5 | 297 | 46.8 | 255.0234 | 60.4 | 5 | 297
|  | 38.9933 | 30.8746 | 59.8 | 39.0324 | 61.8779 | 59.6 | 39.009 | 92.3074 | 59.4 | 38.9957 | 123.1861 | 59.2 | 39.0001 | 154.0706 | 59 | 38.9909 | 184.9368 | 58.8 | 39.0021 | 215.9837 | 58.6 | 39.0156 | 246.6576 | 58.4 |  |  |  | 38.9884 | 308.5005 | 58 | [15 empty] | 39.038 | 128.0995 | 61.2 | [6 empty] | 39.0252 | 35.5068 | 61.8 | 39.0365 | 4.7092 | 62 | 46.81 | 30.8746 | 59.8 | 5 | 297 | 46.81 | 255.007 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.0016 | 30.8722 | 59.8 | 39.0407 | 61.8785 | 59.6 | 39.0173 | 92.3066 | 59.4 | 39.004 | 123.1841 | 59.2 | 39.0084 | 154.066 | 59 | 38.9993 | 184.9288 | 58.8 | 39.0104 | 215.9844 | 58.6 | 39.0239 | 246.666 | 58.4 |  |  |  | 38.9967 | 308.4977 | 58 | [15 empty] | 39.0464 | 128.0979 | 61.2 | [6 empty] | 39.0335 | 35.506 | 61.8 | 39.0448 | 4.705 | 62 | 46.82 | 30.8722 | 59.8 | 5 | 297 | 46.82 | 254.9848 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.0099 | 30.8698 | 59.8 | 39.049 | 61.8791 | 59.6 | 39.0257 | 92.3057 | 59.4 | 39.0124 | 123.1821 | 59.2 | 39.0167 | 154.0626 | 59 | 39.0076 | 184.9258 | 58.8 | 39.0187 | 215.9822 | 58.6 | 39.0323 | 246.671 | 58.4 |  |  |  | 39.0051 | 308.4952 | 58 | [15 empty] | 39.0547 | 128.0963 | 61.2 | [6 empty] | 39.0418 | 35.5052 | 61.8 | 39.0532 | 4.7008 | 62 | 46.83 | 30.8698 | 59.8 | 5 | 297 | 46.83 | 254.9625 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.0182 | 30.8674 | 59.8 | 39.0574 | 61.8758 | 59.6 | 39.034 | 92.3048 | 59.4 | 39.0207 | 123.1823 | 59.2 | 39.0251 | 154.0592 | 59 | 39.0159 | 184.9228 | 58.8 | 39.0271 | 215.98 | 58.6 | 39.0406 | 246.676 | 58.4 |  |  |  | 39.0134 | 308.4927 | 58 | [15 empty] | 39.063 | 128.0981 | 61.2 | [6 empty] | 39.0502 | 35.5044 | 61.8 | 39.0615 | 4.6967 | 62 | 46.84 | 30.8674 | 59.8 | 5 | 297 | 46.84 | 254.9363 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.0266 | 30.865 | 59.8 | 39.0657 | 61.8724 | 59.6 | 39.0423 | 92.3039 | 59.4 | 39.029 | 123.1824 | 59.2 | 39.0334 | 154.0565 | 59 | 39.0243 | 184.9193 | 58.8 | 39.0354 | 215.9827 | 58.6 | 39.049 | 246.6899 | 58.4 |  |  |  | 39.0218 | 308.4891 | 58 | [15 empty] | 39.0714 | 128.0999 | 61.2 | [6 empty] | 39.0585 | 35.5046 | 61.8 | 39.0698 | 4.6925 | 62 | 46.85 | 30.865 | 59.8 | 5 | 297 | 46.85 | 254.9101 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.0349 | 30.8626 | 59.8 | 39.0741 | 61.8691 | 59.6 | 39.0506 | 92.3033 | 59.4 | 39.0374 | 123.1816 | 59.2 | 39.0417 | 154.0539 | 59 | 39.0326 | 184.9157 | 58.8 | 39.0437 | 215.9853 | 58.6 | 39.0573 | 246.7038 | 58.4 |  |  |  | 39.0301 | 308.4855 | 58 | [15 empty] | 39.0797 | 128.1021 | 61.2 | [6 empty] | 39.0669 | 35.5047 | 61.8 | 39.0782 | 4.695 | 62 | 46.86 | 30.8626 | 59.8 | 5 | 297 | 46.86 | 254.8819 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.0432 | 30.8601 | 59.8 | 39.0824 | 61.8658 | 59.6 | 39.059 | 92.3027 | 59.4 | 39.0457 | 123.1807 | 59.2 | 39.05 | 154.0556 | 59 | 39.0409 | 184.911 | 58.8 | 39.0521 | 215.984 | 58.6 | 39.0656 | 246.7178 | 58.4 |  |  |  | 39.0384 | 308.4852 | 58 | [15 empty] | 39.088 | 128.1043 | 61.2 | [6 empty] | 39.0752 | 35.5048 | 61.8 | 39.0865 | 4.6975 | 62 | 46.87 | 30.8601 | 59.8 | 5 | 297 | 46.87 | 254.8537 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.0516 | 30.8576 | 59.8 | 39.0907 | 61.8624 | 59.6 | 39.0673 | 92.3021 | 59.4 | 39.054 | 123.1835 | 59.2 | 39.0583 | 154.0573 | 59 | 39.0493 | 184.9062 | 58.8 | 39.0604 | 215.9827 | 58.6 | 39.0739 | 246.7318 | 58.4 |  |  |  | 39.0468 | 308.485 | 58 | [15 empty] | 39.0964 | 128.1065 | 61.2 | [6 empty] | 39.0835 | 35.505 | 61.8 | 39.0948 | 4.7 | 62 | 46.88 | 30.8576 | 59.8 | 5 | 297 | 46.88 | 254.8237 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.0599 | 30.8569 | 59.8 | 39.0991 | 61.8591 | 59.6 | 39.0756 | 92.3015 | 59.4 | 39.0624 | 123.1862 | 59.2 | 39.0667 | 154.0575 | 59 | 39.0576 | 184.91 | 58.8 | 39.0687 | 215.9877 | 58.6 | 39.0823 | 246.7428 | 58.4 |  |  |  | 39.0551 | 308.4846 | 58 | [15 empty] | 39.1047 | 128.1087 | 61.2 | [6 empty] | 39.0919 | 35.5052 | 61.8 | 39.1032 | 4.7026 | 62 | 46.89 | 30.8569 | 59.8 | 5 | 297 | 46.89 | 254.7938 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.0682 | 30.8562 | 59.8 | 39.1074 | 61.8558 | 59.6 | 39.084 | 92.3004 | 59.4 | 39.0707 | 123.185 | 59.2 | 39.075 | 154.0576 | 59 | 39.0659 | 184.9139 | 58.8 | 39.0771 | 215.9927 | 58.6 | 39.0906 | 246.7539 | 58.4 |  |  |  | 39.0634 | 308.4842 | 58 | [15 empty] | 39.1131 | 128.1122 | 61.2 | [6 empty] | 39.1002 | 35.5054 | 61.8 | 39.1115 | 4.7052 | 62 | 46.9 | 30.8562 | 59.8 | 5 | 297 | 46.9 | 254.7639 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.0766 | 30.8555 | 59.8 | 39.1158 | 61.8525 | 59.6 | 39.0923 | 92.2992 | 59.4 | 39.0791 | 123.1837 | 59.2 | 39.0833 | 154.0548 | 59 | 39.0742 | 184.9112 | 58.8 | 39.0854 | 215.9963 | 58.6 | 39.0989 | 246.7674 | 58.4 |  |  |  | 39.0718 | 308.485 | 58 | [15 empty] | 39.1214 | 128.1158 | 61.2 | [6 empty] | 39.1085 | 35.5054 | 61.8 | 39.1199 | 4.7077 | 62 | 46.91 | 30.8555 | 59.8 | 5 | 297 | 46.91 | 254.734 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.0849 | 30.8548 | 59.8 | 39.1241 | 61.8491 | 59.6 | 39.1006 | 92.2989 | 59.4 | 39.0874 | 123.1821 | 59.2 | 39.0917 | 154.052 | 59 | 39.0826 | 184.9084 | 58.8 | 39.0937 | 216 | 58.6 | 39.1073 | 246.7809 | 58.4 |  |  |  | 39.0801 | 308.4857 | 58 | [15 empty] | 39.1297 | 128.1164 | 61.2 | [6 empty] | 39.1169 | 35.5054 | 61.8 | 39.1282 | 4.7103 | 62 | 46.92 | 30.8548 | 59.8 | 5 | 297 | 46.92 | 254.7025 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.0932 | 30.8542 | 59.8 | 39.1324 | 61.8458 | 59.6 | 39.109 | 92.2985 | 59.4 | 39.0957 | 123.1806 | 59.2 | 39.1 | 154.0513 | 59 | 39.0909 | 184.9117 | 58.8 | 39.1021 | 215.9981 | 58.6 | 39.1156 | 246.7935 | 58.4 |  |  |  | 39.0885 | 308.4869 | 58 | [15 empty] | 39.1381 | 128.1171 | 61.2 | [6 empty] | 39.1252 | 35.5055 | 61.8 | 39.1365 | 4.7129 | 62 | 46.93 | 30.8542 | 59.8 | 5 | 297 | 46.93 | 254.671 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.1016 | 30.8535 | 59.8 | 39.1408 | 61.8425 | 59.6 | 39.1173 | 92.2981 | 59.4 | 39.1041 | 123.1792 | 59.2 | 39.1083 | 154.0506 | 59 | 39.0992 | 184.9149 | 58.8 | 39.1104 | 215.9961 | 58.6 | [6 empty] | 39.0968 | 308.4881 | 58 | [15 empty] | 39.1464 | 128.1206 | 61.2 | [6 empty] | 39.1335 | 35.5056 | 61.8 | 39.1449 | 4.7155 | 62 | 46.94 | 30.8535 | 59.8 | 5 | 297 | 46.94 | 254.6401 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.1099 | 30.8529 | 59.8 | 39.1491 | 61.8392 | 59.6 | 39.1256 | 92.2977 | 59.4 | 39.1124 | 123.1778 | 59.2 | 39.1167 | 154.0471 | 59 | 39.1076 | 184.9122 | 58.8 | 39.1187 | 215.9958 | 58.6 | [6 empty] | 39.1051 | 308.4892 | 58 | [15 empty] | 39.1548 | 128.1241 | 61.2 | [6 empty] | 39.1418 | 35.5058 | 61.8 | 39.1532 | 4.718 | 62 | 46.95 | 30.8529 | 59.8 | 5 | 297 | 46.95 | 254.6092 | 60.4 | 5 | 297
|  | 39.1182 | 30.8523 | 59.8 | 39.1574 | 61.8359 | 59.6 | 39.1339 | 92.2974 | 59.4 | 39.1207 | 123.176 | 59.2 |  |  |  | 39.1159 | 184.9095 | 58.8 | 39.127 | 215.9954 | 58.6 | [6 empty] | 39.1135 | 308.4903 | 58 | [15 empty] | 39.1631 | 128.127 | 61.2 | [6 empty] | 39.1502 | 35.5061 | 61.8 | 39.1615 | 4.7206 | 62 | 46.96 | 30.8523 | 59.8 | 5 | 297 | 46.96 | 254.5822 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.1658 | 61.8325 | 59.6 | 39.1423 | 92.297 | 59.4 | [6 empty] | 39.1242 | 184.9148 | 58.8 | 39.1354 | 215.9913 | 58.6 | [6 empty] | 39.1218 | 308.4911 | 58 | [15 empty] | 39.1714 | 128.1299 | 61.2 | [6 empty] | 39.1585 | 35.5062 | 61.8 | 39.1699 | 4.7232 | 62 | 46.97 | 30.8517 | 59.8 | 5 | 297 | 46.97 | 254.5552 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.1741 | 61.8291 | 59.6 | 39.1506 | 92.2966 | 59.4 | [6 empty] | 39.1326 | 184.9201 | 58.8 | 39.1437 | 215.9871 | 58.6 | [6 empty] | 39.1302 | 308.4919 | 58 | [15 empty] | 39.1797 | 128.1328 | 61.2 | [6 empty] | 39.1668 | 35.5063 | 61.8 | 39.1782 | 4.7258 | 62 | 46.98 | 30.8511 | 59.8 | 5 | 297 | 46.98 | 254.5282 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.1825 | 61.8257 | 59.6 | 39.1589 | 92.2962 | 59.4 | [6 empty] | 39.1409 | 184.92 | 58.8 | 39.152 | 215.9919 | 58.6 | [6 empty] | 39.1385 | 308.4905 | 58 | [15 empty] | 39.1881 | 128.1357 | 61.2 | [6 empty] | 39.1752 | 35.5065 | 61.8 | 39.1866 | 4.7284 | 62 | 46.99 | 30.8505 | 59.8 | 5 | 297 | 46.99 | 254.5012 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.1908 | 61.8223 | 59.6 | 39.1673 | 92.2959 | 59.4 | [6 empty] | 39.1493 | 184.92 | 58.8 | 39.1604 | 215.9967 | 58.6 | [6 empty] | 39.1469 | 308.4892 | 58 | [15 empty] | 39.1964 | 128.1402 | 61.2 | [6 empty] | 39.1835 | 35.5066 | 61.8 | 39.1949 | 4.731 | 62 | 47 | 30.8499 | 59.8 | 5 | 297 | 47 | 254.4741 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.1991 | 61.8188 | 59.6 | 39.1756 | 92.2955 | 59.4 | [6 empty] | 39.1576 | 184.9166 | 58.8 | 39.1687 | 215.9983 | 58.6 | [6 empty] | 39.1552 | 308.4856 | 58 | [15 empty] | 39.2048 | 128.1447 | 61.2 | [6 empty] | 39.1919 | 35.5067 | 61.8 | 39.2032 | 4.7335 | 62 | 47.01 | 30.8493 | 59.8 | 5 | 297 | 47.01 | 254.4471 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.2075 | 61.8154 | 59.6 | 39.1839 | 92.2951 | 59.4 | [6 empty] | 39.1659 | 184.9133 | 58.8 | 39.177 | 215.9999 | 58.6 | [6 empty] | 39.1635 | 308.482 | 58 | [15 empty] | 39.2131 | 128.1491 | 61.2 | [6 empty] | 39.2002 | 35.5069 | 61.8 | 39.2115 | 4.74 | 62 | 47.02 | 30.8487 | 59.8 | 5 | 297 | 47.02 | 254.424 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.2158 | 61.812 | 59.6 | 39.1923 | 92.2947 | 59.4 | [6 empty] | 39.1743 | 184.9108 | 58.8 | 39.1853 | 216.002 | 58.6 | [6 empty] | 39.1718 | 308.4804 | 58 | [15 empty] | 39.2214 | 128.1535 | 61.2 | [6 empty] | 39.2085 | 35.5053 | 61.8 | 39.2199 | 4.7465 | 62 | 47.03 | 30.848 | 59.8 | 5 | 297 | 47.03 | 254.401 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.2242 | 61.8086 | 59.6 | 39.2006 | 92.2944 | 59.4 | [6 empty] | 39.1826 | 184.9083 | 58.8 | 39.1937 | 216.004 | 58.6 | [6 empty] | 39.1802 | 308.4788 | 58 | [15 empty] | 39.2298 | 128.1564 | 61.2 | [6 empty] | 39.2169 | 35.5038 | 61.8 | 39.2282 | 4.753 | 62 | 47.04 | 30.8474 | 59.8 | 5 | 297 | 47.04 | 254.3779 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.2325 | 61.8052 | 59.6 | 39.2089 | 92.294 | 59.4 | [6 empty] | 39.1909 | 184.9094 | 58.8 | 39.202 | 216.0078 | 58.6 | [6 empty] | 39.1885 | 308.4771 | 58 | [15 empty] | 39.2381 | 128.1592 | 61.2 | [6 empty] | 39.2252 | 35.5022 | 61.8 | 39.2366 | 4.7594 | 62 | 47.05 | 30.8468 | 59.8 | 5 | 297 | 47.05 | 254.3548 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.2408 | 61.8016 | 59.6 | 39.2173 | 92.2939 | 59.4 | [6 empty] | 39.1992 | 184.9104 | 58.8 | 39.2103 | 216.0117 | 58.6 | [6 empty] | 39.1969 | 308.4755 | 58 | [15 empty] | 39.2465 | 128.1619 | 61.2 | [6 empty] | 39.2335 | 35.5007 | 61.8 | 39.2449 | 4.7659 | 62 | 47.06 | 30.8461 | 59.8 | 5 | 297 | 47.06 | 254.3312 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.2492 | 61.7981 | 59.6 | 39.2256 | 92.2939 | 59.4 | [6 empty] | 39.2076 | 184.9163 | 58.8 | 39.2187 | 216.0109 | 58.6 | [6 empty] | 39.2052 | 308.472 | 58 | [15 empty] | 39.2548 | 128.1646 | 61.2 | [6 empty] | 39.2419 | 35.4991 | 61.8 | 39.2532 | 4.7724 | 62 | 47.07 | 30.8455 | 59.8 | 5 | 297 | 47.07 | 254.3076 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.2575 | 61.7945 | 59.6 | 39.2339 | 92.294 | 59.4 | [6 empty] | 39.2159 | 184.9222 | 58.8 | 39.227 | 216.01 | 58.6 | [6 empty] | 39.2136 | 308.4686 | 58 | [15 empty] | 39.2631 | 128.1669 | 61.2 | [6 empty] | 39.2502 | 35.4976 | 61.8 | 39.2616 | 4.779 | 62 | 47.08 | 30.8448 | 59.8 | 5 | 297 | 47.08 | 254.284 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.2658 | 61.7909 | 59.6 | 39.2422 | 92.2942 | 59.4 | [6 empty] | 39.2242 | 184.9277 | 58.8 | 39.2353 | 216.0088 | 58.6 | [6 empty] | 39.2219 | 308.4666 | 58 | [15 empty] | 39.2715 | 128.1692 | 61.2 | [6 empty] | 39.2585 | 35.496 | 61.8 | 39.2699 | 4.7856 | 62 | 47.09 | 30.8447 | 59.8 | 5 | 297 | 47.09 | 254.2604 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.2742 | 61.7874 | 59.6 | 39.2506 | 92.2948 | 59.4 | [6 empty] | 39.2326 | 184.9332 | 58.8 | 39.2437 | 216.0076 | 58.6 | [6 empty] | 39.2302 | 308.4645 | 58 | [15 empty] | 39.2798 | 128.1704 | 61.2 | [6 empty] | 39.2668 | 35.4945 | 61.8 | 39.2782 | 4.7921 | 62 | 47.1 | 30.8446 | 59.8 | 5 | 297 | 47.1 | 254.2368 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.2825 | 61.7838 | 59.6 | 39.2589 | 92.2954 | 59.4 | [6 empty] | 39.2409 | 184.9388 | 58.8 | 39.252 | 216.0075 | 58.6 | [6 empty] | 39.2386 | 308.4624 | 58 | [15 empty] | 39.2881 | 128.1715 | 61.2 | [6 empty] | 39.2752 | 35.4929 | 61.8 | 39.2866 | 4.7986 | 62 | 47.11 | 30.8444 | 59.8 | 5 | 297 | 47.11 | 254.2132 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.2909 | 61.7804 | 59.6 | 39.2672 | 92.2959 | 59.4 | [6 empty] | 39.2492 | 184.9445 | 58.8 | 39.2603 | 216.0074 | 58.6 | [6 empty] | 39.2469 | 308.4604 | 58 | [15 empty] | 39.2965 | 128.1745 | 61.2 | [6 empty] | 39.2835 | 35.4913 | 61.8 | 39.2949 | 4.8028 | 62 | 47.12 | 30.8443 | 59.8 | 5 | 297 | 47.12 | 254.1896 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.2992 | 61.777 | 59.6 | 39.2756 | 92.2965 | 59.4 | [6 empty] | 39.2576 | 184.9498 | 58.8 | 39.2686 | 216.0112 | 58.6 | [6 empty] | 39.2552 | 308.4575 | 58 | [15 empty] | 39.3048 | 128.1775 | 61.2 | [6 empty] | 39.2918 | 35.4897 | 61.8 | 39.3033 | 4.8069 | 62 | 47.13 | 30.8442 | 59.8 | 5 | 297 | 47.13 | 254.166 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.3075 | 61.7739 | 59.6 | 39.2839 | 92.2971 | 59.4 | [6 empty] | 39.2659 | 184.9551 | 58.8 | 39.277 | 216.0151 | 58.6 | [6 empty] | 39.2636 | 308.4546 | 58 | [15 empty] | 39.3132 | 128.1807 | 61.2 | [6 empty] | 39.3002 | 35.488 | 61.8 | 39.3116 | 4.811 | 62 | 47.14 | 30.8441 | 59.8 | 5 | 297 | 47.14 | 254.1405 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.3159 | 61.7709 | 59.6 | 39.2922 | 92.2977 | 59.4 | [6 empty] | 39.2742 | 184.9536 | 58.8 | 39.2853 | 216.0143 | 58.6 | [6 empty] | 39.2719 | 308.4467 | 58 | [15 empty] | 39.3215 | 128.1838 | 61.2 | [6 empty] | 39.3085 | 35.4864 | 61.8 | 39.3199 | 4.8152 | 62 | 47.15 | 30.8439 | 59.8 | 5 | 297 | 47.15 | 254.1151 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.3242 | 61.7678 | 59.6 | 39.3006 | 92.2983 | 59.4 | [6 empty] | 39.2826 | 184.952 | 58.8 | 39.2936 | 216.0134 | 58.6 | [6 empty] | 39.2803 | 308.4387 | 58 | [15 empty] | 39.3298 | 128.1855 | 61.2 | [6 empty] | 39.3169 | 35.4848 | 61.8 | 39.3282 | 4.8193 | 62 | 47.16 | 30.8438 | 59.8 | 5 | 297 | 47.16 | 254.0892 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.3326 | 61.7647 | 59.6 | 39.3089 | 92.2989 | 59.4 | [6 empty] | 39.2909 | 184.957 | 58.8 | 39.302 | 216.0096 | 58.6 | [6 empty] | 39.2886 | 308.4308 | 58 | [15 empty] | 39.3382 | 128.1871 | 61.2 | [6 empty] | 39.3252 | 35.4832 | 61.8 | 39.3366 | 4.8234 | 62 | 47.17 | 30.8437 | 59.8 | 5 | 297 | 47.17 | 254.0633 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.3409 | 61.7617 | 59.6 | 39.3172 | 92.2995 | 59.4 | [6 empty] | 39.2992 | 184.962 | 58.8 | 39.3103 | 216.0059 | 58.6 | [6 empty] | 39.2969 | 308.4228 | 58 | [15 empty] | 39.3465 | 128.1893 | 61.2 | [6 empty] | 39.3335 | 35.4817 | 61.8 | 39.3449 | 4.8276 | 62 | 47.18 | 30.8435 | 59.8 | 5 | 297 | 47.18 | 254.038 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.3492 | 61.7586 | 59.6 | 39.3255 | 92.3001 | 59.4 | [6 empty] | 39.3076 | 184.9618 | 58.8 | 39.3186 | 216.0054 | 58.6 | [6 empty] | 39.3053 | 308.417 | 58 | [15 empty] | 39.3549 | 128.1915 | 61.2 | [6 empty] | 39.3419 | 35.4801 | 61.8 | 39.3533 | 4.8317 | 62 | 47.19 | 30.8417 | 59.8 | 5 | 297 | 47.19 | 254.0126 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.3576 | 61.7555 | 59.6 | 39.3339 | 92.3007 | 59.4 | [6 empty] | 39.3159 | 184.9616 | 58.8 | 39.327 | 216.0049 | 58.6 | [6 empty] | 39.3136 | 308.4113 | 58 | [15 empty] | 39.3632 | 128.1923 | 61.2 | [6 empty] | 39.3502 | 35.4785 | 61.8 | 39.3616 | 4.8358 | 62 | 47.2 | 30.8398 | 59.8 | 5 | 297 | 47.2 | 253.9877 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.3659 | 61.7524 | 59.6 | 39.3422 | 92.3013 | 59.4 | [6 empty] | 39.3242 | 184.9654 | 58.8 | 39.3353 | 216.0004 | 58.6 | [6 empty] | 39.322 | 308.4062 | 58 | [15 empty] | 39.3715 | 128.1931 | 61.2 | [6 empty] | 39.3585 | 35.4769 | 61.8 | 39.3699 | 4.8399 | 62 | 47.21 | 30.8379 | 59.8 | 5 | 297 | 47.21 | 253.9627 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.3742 | 61.7493 | 59.6 | 39.3505 | 92.3019 | 59.4 | [6 empty] | 39.3326 | 184.9692 | 58.8 | 39.3436 | 215.9959 | 58.6 | [6 empty] | 39.3303 | 308.4011 | 58 | [15 empty] | 39.3799 | 128.1941 | 61.2 | [6 empty] | 39.3669 | 35.4753 | 61.8 | 39.3783 | 4.844 | 62 | 47.22 | 30.8361 | 59.8 | 5 | 297 | 47.22 | 253.9371 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.3826 | 61.7462 | 59.6 | 39.3589 | 92.3025 | 59.4 | [6 empty] | 39.3409 | 184.9771 | 58.8 | 39.352 | 215.9937 | 58.6 | [6 empty] | 39.3387 | 308.3949 | 58 | [15 empty] | 39.3882 | 128.1952 | 61.2 | [6 empty] | 39.3752 | 35.4737 | 61.8 | 39.3866 | 4.8482 | 62 | 47.23 | 30.8342 | 59.8 | 5 | 297 | 47.23 | 253.9116 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.3909 | 61.743 | 59.6 | 39.3672 | 92.3037 | 59.4 | [6 empty] | 39.3492 | 184.985 | 58.8 | 39.3603 | 215.9914 | 58.6 | [6 empty] | 39.347 | 308.3887 | 58 | [15 empty] | 39.3965 | 128.197 | 61.2 | [6 empty] | 39.3835 | 35.4722 | 61.8 | 39.3949 | 4.8523 | 62 | 47.24 | 30.8324 | 59.8 | 5 | 297 | 47.24 | 253.8861 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.3993 | 61.7399 | 59.6 | 39.3755 | 92.3049 | 59.4 | [6 empty] | 39.3575 | 184.9878 | 58.8 | 39.3686 | 215.9892 | 58.6 | [6 empty] | 39.3553 | 308.3821 | 58 | [15 empty] | 39.4049 | 128.1987 | 61.2 | [6 empty] | 39.3918 | 35.4706 | 61.8 | 39.4033 | 4.8564 | 62 | 47.25 | 30.8305 | 59.8 | 5 | 297 | 47.25 | 253.8606 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.4076 | 61.739 | 59.6 | 39.3839 | 92.3063 | 59.4 | [6 empty] | 39.3659 | 184.9906 | 58.8 | 39.377 | 215.987 | 58.6 | [6 empty] | 39.3637 | 308.3755 | 58 | [15 empty] | 39.4132 | 128.2023 | 61.2 | [6 empty] | 39.4002 | 35.469 | 61.8 | 39.4116 | 4.8606 | 62 | 47.26 | 30.8286 | 59.8 | 5 | 297 | 47.26 | 253.8351 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.4159 | 61.7382 | 59.6 | 39.3922 | 92.3077 | 59.4 | [6 empty] | 39.3742 | 184.9931 | 58.8 | 39.3853 | 215.9853 | 58.6 | [6 empty] | 39.372 | 308.3715 | 58 | [15 empty] | 39.4215 | 128.2059 | 61.2 | [6 empty] | 39.4085 | 35.4739 | 61.8 | 39.42 | 4.8647 | 62 | 47.27 | 30.8268 | 59.8 | 5 | 297 | 47.27 | 253.8095 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.4243 | 61.7381 | 59.6 | 39.4005 | 92.3091 | 59.4 | [6 empty] | 39.3825 | 184.9956 | 58.8 | 39.3936 | 215.9835 | 58.6 | [6 empty] | 39.3803 | 308.3674 | 58 | [15 empty] | 39.4299 | 128.2098 | 61.2 | [6 empty] | 39.4169 | 35.4787 | 61.8 | 39.4283 | 4.8689 | 62 | 47.28 | 30.8249 | 59.8 | 5 | 297 | 47.28 | 253.7804 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.4326 | 61.738 | 59.6 | 39.4088 | 92.3105 | 59.4 | [6 empty] | 39.3909 | 184.9908 | 58.8 | 39.4019 | 215.9837 | 58.6 | [6 empty] | 39.3887 | 308.3666 | 58 | [15 empty] | 39.4382 | 128.2137 | 61.2 | [6 empty] | 39.4252 | 35.4857 | 61.8 | 39.4366 | 4.873 | 62 | 47.29 | 30.8231 | 59.8 | 5 | 297 | 47.29 | 253.7513 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.4409 | 61.7379 | 59.6 | 39.4172 | 92.3119 | 59.4 | [6 empty] | 39.3992 | 184.986 | 58.8 | 39.4102 | 215.9839 | 58.6 | [6 empty] | 39.397 | 308.3658 | 58 | [15 empty] | 39.4466 | 128.2165 | 61.2 | [6 empty] | 39.4335 | 35.4927 | 61.8 | 39.4449 | 4.8771 | 62 | 47.3 | 30.8212 | 59.8 | 5 | 297 | 47.3 | 253.7237 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.4493 | 61.7378 | 59.6 | 39.4255 | 92.3133 | 59.4 | [6 empty] | 39.4076 | 184.9898 | 58.8 | 39.4186 | 215.9792 | 58.6 | [6 empty] | 39.4054 | 308.3651 | 58 | [15 empty] | 39.4549 | 128.2193 | 61.2 | [6 empty] | 39.4419 | 35.4995 | 61.8 | 39.4533 | 4.8812 | 62 | 47.31 | 30.8193 | 59.8 | 5 | 297 | 47.31 | 253.6961 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.4576 | 61.7377 | 59.6 | 39.4338 | 92.3144 | 59.4 | [6 empty] | 39.4159 | 184.9936 | 58.8 | 39.4269 | 215.9744 | 58.6 | [6 empty] | 39.4137 | 308.3643 | 58 | [15 empty] | 39.4632 | 128.2221 | 61.2 | [6 empty] | 39.4502 | 35.5063 | 61.8 | 39.4616 | 4.8854 | 62 | 47.32 | 30.8175 | 59.8 | 5 | 297 | 47.32 | 253.674 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.466 | 61.7375 | 59.6 | 39.4422 | 92.3155 | 59.4 | [6 empty] | 39.4242 | 184.9962 | 58.8 | 39.4352 | 215.9696 | 58.6 | [6 empty] | 39.4221 | 308.3578 | 58 | [15 empty] | 39.4716 | 128.225 | 61.2 | [6 empty] | 39.4585 | 35.5132 | 61.8 | 39.47 | 4.8896 | 62 | 47.33 | 30.8156 | 59.8 | 5 | 297 | 47.33 | 253.6519 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.4743 | 61.7374 | 59.6 | 39.4505 | 92.3165 | 59.4 | [6 empty] | 39.4326 | 184.9987 | 58.8 | 39.4436 | 215.9649 | 58.6 | [6 empty] | 39.4304 | 308.3514 | 58 | [15 empty] | 39.4799 | 128.2255 | 61.2 | [6 empty] | 39.4669 | 35.52 | 61.8 | 39.4783 | 4.8939 | 62 | 47.34 | 30.8138 | 59.8 | 5 | 297 | 47.34 | 253.6338 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.4826 | 61.7373 | 59.6 | 39.4588 | 92.3176 | 59.4 | [6 empty] | 39.4409 | 184.9984 | 58.8 | 39.4519 | 215.9589 | 58.6 | [6 empty] | 39.4387 | 308.3459 | 58 | [15 empty] | 39.4883 | 128.226 | 61.2 | [6 empty] | 39.4752 | 35.5268 | 61.8 | 39.4866 | 4.8981 | 62 | 47.35 | 30.8118 | 59.8 | 5 | 297 | 47.35 | 253.6156 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.491 | 61.7372 | 59.6 | 39.4672 | 92.3184 | 59.4 | [6 empty] | 39.4492 | 184.9982 | 58.8 | 39.4602 | 215.9529 | 58.6 | [6 empty] | 39.4471 | 308.3405 | 58 | [15 empty] | 39.4966 | 128.2262 | 61.2 | [6 empty] | 39.4835 | 35.5336 | 61.8 | 39.495 | 4.8957 | 62 | 47.36 | 30.8099 | 59.8 | 5 | 297 | 47.36 | 253.6043 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.4993 | 61.7371 | 59.6 | 39.4755 | 92.3192 | 59.4 | [6 empty] | 39.4576 | 184.9976 | 58.8 | 39.4686 | 215.9502 | 58.6 | [6 empty] | 39.4554 | 308.3315 | 58 | [15 empty] | 39.5049 | 128.2265 | 61.2 | [6 empty] | 39.4919 | 35.5404 | 61.8 | 39.5033 | 4.8932 | 62 | 47.37 | 30.808 | 59.8 | 5 | 297 | 47.37 | 253.593 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.5077 | 61.737 | 59.6 | 39.4838 | 92.32 | 59.4 | [6 empty] | 39.4659 | 184.997 | 58.8 | 39.4769 | 215.9474 | 58.6 | [6 empty] | 39.4637 | 308.3225 | 58 | [15 empty] | 39.5133 | 128.2297 | 61.2 | [6 empty] | 39.5002 | 35.5473 | 61.8 | 39.5116 | 4.8908 | 62 | 47.38 | 30.8061 | 59.8 | 5 | 297 | 47.38 | 253.5747 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.516 | 61.7368 | 59.6 | 39.4921 | 92.3208 | 59.4 | [6 empty] | 39.4742 | 184.9945 | 58.8 | 39.4852 | 215.9443 | 58.6 | [6 empty] | 39.4721 | 308.3151 | 58 | [15 empty] | 39.5216 | 128.2329 | 61.2 | [6 empty] | 39.5085 | 35.5541 | 61.8 | 39.52 | 4.8883 | 62 | 47.39 | 30.8043 | 59.8 | 5 | 297 | 47.39 | 253.5564 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.5243 | 61.7366 | 59.6 | 39.5005 | 92.3215 | 59.4 | [6 empty] | 39.4825 | 184.992 | 58.8 | 39.4936 | 215.9413 | 58.6 | [6 empty] | 39.4804 | 308.3077 | 58 | [15 empty] | 39.5299 | 128.2348 | 61.2 | [6 empty] | 39.5168 | 35.5609 | 61.8 | 39.5283 | 4.8858 | 62 | 47.4 | 30.8024 | 59.8 | 5 | 297 | 47.4 | 253.5357 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.5327 | 61.7363 | 59.6 | 39.5088 | 92.3223 | 59.4 | [6 empty] | 39.4909 | 184.9932 | 58.8 | 39.5019 | 215.9346 | 58.6 | [6 empty] | 39.4888 | 308.301 | 58 | [15 empty] | 39.5383 | 128.2366 | 61.2 | [6 empty] | 39.5252 | 35.5677 | 61.8 | 39.5367 | 4.8834 | 62 | 47.41 | 30.8005 | 59.8 | 5 | 297 | 47.41 | 253.515 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.541 | 61.7361 | 59.6 | 39.5171 | 92.3224 | 59.4 | [6 empty] | 39.4992 | 184.9944 | 58.8 | 39.5102 | 215.928 | 58.6 | [6 empty] | 39.4971 | 308.2943 | 58 | [15 empty] | 39.5466 | 128.2359 | 61.2 | [6 empty] | 39.5335 | 35.5746 | 61.8 | 39.545 | 4.8809 | 62 | 47.42 | 30.7985 | 59.8 | 5 | 297 | 47.42 | 253.4943 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.5494 | 61.7358 | 59.6 | 39.5255 | 92.3224 | 59.4 | [6 empty] | 39.5075 | 184.9893 | 58.8 | 39.5186 | 215.926 | 58.6 | [6 empty] | 39.5054 | 308.2854 | 58 | [15 empty] | 39.5549 | 128.2351 | 61.2 | [6 empty] | 39.5419 | 35.5814 | 61.8 | 39.5533 | 4.8784 | 62 | 47.43 | 30.7966 | 59.8 | 5 | 297 | 47.43 | 253.4735 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.5577 | 61.7356 | 59.6 | 39.5338 | 92.3225 | 59.4 | [6 empty] | 39.5159 | 184.9842 | 58.8 | 39.5269 | 215.9239 | 58.6 | [6 empty] | 39.5138 | 308.2766 | 58 | [15 empty] | 39.5633 | 128.2328 | 61.2 | [6 empty] | 39.5502 | 35.5883 | 61.8 | 39.5616 | 4.8759 | 62 | 47.44 | 30.7947 | 59.8 | 5 | 297 | 47.44 | 253.4527 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.566 | 61.7353 | 59.6 | 39.5421 | 92.3225 | 59.4 | [6 empty] | 39.5242 | 184.9853 | 58.8 | 39.5352 | 215.9181 | 58.6 | [6 empty] | 39.5221 | 308.2718 | 58 | [15 empty] | 39.5716 | 128.2305 | 61.2 | [6 empty] | 39.5585 | 35.595 | 61.8 | 39.57 | 4.8734 | 62 | 47.45 | 30.7927 | 59.8 | 5 | 297 | 47.45 | 253.432 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.5744 | 61.7347 | 59.6 | 39.5505 | 92.3225 | 59.4 | [6 empty] | 39.5325 | 184.9865 | 58.8 | 39.5435 | 215.9122 | 58.6 | [6 empty] | 39.5305 | 308.2671 | 58 | [15 empty] | 39.58 | 128.2289 | 61.2 | [6 empty] | 39.5669 | 35.6017 | 61.8 | 39.5783 | 4.871 | 62 | 47.46 | 30.7908 | 59.8 | 5 | 297 | 47.46 | 253.4101 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.5827 | 61.7341 | 59.6 | 39.5588 | 92.3226 | 59.4 | [6 empty] | 39.5409 | 184.9848 | 58.8 | 39.5519 | 215.9132 | 58.6 | [6 empty] | 39.5388 | 308.2625 | 58 | [15 empty] | 39.5883 | 128.2272 | 61.2 | [6 empty] | 39.5752 | 35.6086 | 61.8 | 39.5867 | 4.8685 | 62 | 47.47 | 30.7888 | 59.8 | 5 | 297 | 47.47 | 253.3882 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.591 | 61.7335 | 59.6 | 39.5671 | 92.3226 | 59.4 | [6 empty] | 39.5492 | 184.9832 | 58.8 | 39.5602 | 215.9143 | 58.6 | [6 empty] | 39.5471 | 308.258 | 58 | [15 empty] | 39.5966 | 128.2276 | 61.2 | [6 empty] | 39.5835 | 35.6154 | 61.8 | 39.595 | 4.8661 | 62 | 47.48 | 30.7869 | 59.8 | 5 | 297 | 47.48 | 253.3663 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.5994 | 61.7329 | 59.6 | 39.5755 | 92.3227 | 59.4 | [6 empty] | 39.5575 | 184.9817 | 58.8 | 39.5685 | 215.9111 | 58.6 | [6 empty] | 39.5555 | 308.2556 | 58 | [15 empty] | 39.605 | 128.228 | 61.2 | [6 empty] | 39.5919 | 35.6223 | 61.8 | 39.6033 | 4.8636 | 62 | 47.49 | 30.785 | 59.8 | 5 | 297 | 47.49 | 253.3444 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.6077 | 61.7323 | 59.6 | 39.5838 | 92.3227 | 59.4 | [6 empty] | 39.5659 | 184.9801 | 58.8 | 39.5769 | 215.908 | 58.6 | [6 empty] | 39.5638 | 308.2532 | 58 | [15 empty] | 39.6133 | 128.227 | 61.2 | [6 empty] | 39.6002 | 35.6292 | 61.8 | 39.6117 | 4.8611 | 62 | 47.5 | 30.783 | 59.8 | 5 | 297 | 47.5 | 253.3232 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.6161 | 61.7317 | 59.6 | 39.5921 | 92.3228 | 59.4 | [6 empty] | 39.5742 | 184.9797 | 58.8 | 39.5852 | 215.9025 | 58.6 | [6 empty] | 39.5722 | 308.2509 | 58 | [15 empty] | 39.6216 | 128.226 | 61.2 | [6 empty] | 39.6085 | 35.636 | 61.8 | 39.62 | 4.8587 | 62 | 47.51 | 30.7811 | 59.8 | 5 | 297 | 47.51 | 253.302 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.6244 | 61.7312 | 59.6 | 39.6004 | 92.3228 | 59.4 | [6 empty] | 39.5825 | 184.9794 | 58.8 | 39.5935 | 215.8969 | 58.6 | [6 empty] | 39.5805 | 308.2487 | 58 | [15 empty] | 39.63 | 128.2238 | 61.2 | [6 empty] | 39.6169 | 35.6429 | 61.8 | 39.6283 | 4.8562 | 62 | 47.52 | 30.7791 | 59.8 | 5 | 297 | 47.52 | 253.2808 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.6327 | 61.7306 | 59.6 | 39.6088 | 92.3228 | 59.4 | [6 empty] | 39.5909 | 184.9748 | 58.8 | 39.6019 | 215.8949 | 58.6 | [6 empty] | 39.5888 | 308.249 | 58 | [15 empty] | 39.6383 | 128.2215 | 61.2 | [6 empty] | 39.6252 | 35.6514 | 61.8 | 39.6367 | 4.8538 | 62 | 47.53 | 30.7772 | 59.8 | 5 | 297 | 47.53 | 253.2596 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.6411 | 61.7284 | 59.6 | 39.6171 | 92.3229 | 59.4 | [6 empty] | 39.5992 | 184.9702 | 58.8 | 39.6102 | 215.893 | 58.6 | [6 empty] | 39.5972 | 308.2492 | 58 | [15 empty] | 39.6467 | 128.2209 | 61.2 | [6 empty] | 39.6335 | 35.6598 | 61.8 | 39.645 | 4.8513 | 62 | 47.54 | 30.7753 | 59.8 | 5 | 297 | 47.54 | 253.2383 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.6494 | 61.7262 | 59.6 | 39.6254 | 92.3229 | 59.4 | [6 empty] | 39.6075 | 184.9739 | 58.8 | 39.6185 | 215.8852 | 58.6 | [6 empty] | 39.6055 | 308.2502 | 58 | [15 empty] | 39.655 | 128.2203 | 61.2 | [6 empty] | 39.6419 | 35.6683 | 61.8 | 39.6534 | 4.8488 | 62 | 47.55 | 30.7734 | 59.8 | 5 | 297 | 47.55 | 253.2171 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.6578 | 61.7242 | 59.6 | 39.6338 | 92.323 | 59.4 | [6 empty] | 39.6159 | 184.9776 | 58.8 | 39.6269 | 215.8775 | 58.6 | [6 empty] | 39.6139 | 308.2511 | 58 | [15 empty] | 39.6633 | 128.2192 | 61.2 | [6 empty] | 39.6502 | 35.6767 | 61.8 | 39.6617 | 4.8463 | 62 | 47.56 | 30.7715 | 59.8 | 5 | 297 | 47.56 | 253.1961 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.6661 | 61.7221 | 59.6 | 39.6421 | 92.323 | 59.4 | [6 empty] | 39.6242 | 184.9789 | 58.8 | 39.6352 | 215.8764 | 58.6 | [6 empty] | 39.6222 | 308.2543 | 58 | [15 empty] | 39.6717 | 128.2181 | 61.2 | [6 empty] | 39.6585 | 35.6852 | 61.8 | 39.67 | 4.8438 | 62 | 47.57 | 30.7697 | 59.8 | 5 | 297 | 47.57 | 253.175 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.6744 | 61.7201 | 59.6 | 39.6504 | 92.3231 | 59.4 | [6 empty] | 39.6325 | 184.9801 | 58.8 | 39.6435 | 215.8754 | 58.6 | [6 empty] | 39.6306 | 308.2575 | 58 | [15 empty] | 39.68 | 128.2192 | 61.2 | [6 empty] | 39.6669 | 35.6936 | 61.8 | 39.6783 | 4.8413 | 62 | 47.58 | 30.7678 | 59.8 | 5 | 297 | 47.58 | 253.1539 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.6828 | 61.7181 | 59.6 | 39.6588 | 92.3231 | 59.4 | [6 empty] | 39.6409 | 184.9786 | 58.8 | 39.6519 | 215.8683 | 58.6 | [6 empty] | 39.6389 | 308.2621 | 58 | [15 empty] | 39.6883 | 128.2202 | 61.2 | [6 empty] | 39.6752 | 35.7021 | 61.8 | 39.6867 | 4.8388 | 62 | 47.59 | 30.7659 | 59.8 | 5 | 297 | 47.59 | 253.1328 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.6911 | 61.716 | 59.6 | 39.6671 | 92.3231 | 59.4 | [6 empty] | 39.6492 | 184.977 | 58.8 | 39.6602 | 215.8613 | 58.6 | [6 empty] | 39.6472 | 308.2666 | 58 | [15 empty] | 39.6967 | 128.2218 | 61.2 | [6 empty] | 39.6835 | 35.7105 | 61.8 | 39.695 | 4.8364 | 62 | 47.6 | 30.764 | 59.8 | 5 | 297 | 47.6 | 253.1117 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.6994 | 61.714 | 59.6 | 39.6754 | 92.3232 | 59.4 | [6 empty] | 39.6575 | 184.9788 | 58.8 | 39.6685 | 215.8645 | 58.6 | [6 empty] | 39.6556 | 308.2748 | 58 | [15 empty] | 39.705 | 128.2234 | 61.2 | [6 empty] | 39.6919 | 35.719 | 61.8 | 39.7034 | 4.8339 | 62 | 47.61 | 30.7621 | 59.8 | 5 | 297 | 47.61 | 253.0907 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.7078 | 61.712 | 59.6 | 39.6837 | 92.3232 | 59.4 | [6 empty] | 39.6659 | 184.9806 | 58.8 | 39.6768 | 215.8677 | 58.6 | [6 empty] | 39.6639 | 308.2831 | 58 | [15 empty] | 39.7133 | 128.2281 | 61.2 | [6 empty] | 39.7002 | 35.7274 | 61.8 | 39.7117 | 4.8339 | 62 | 47.62 | 30.7602 | 59.8 | 5 | 297 | 47.62 | 253.0673 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.7161 | 61.7099 | 59.6 | 39.6921 | 92.3233 | 59.4 | [6 empty] | 39.6742 | 184.9781 | 58.8 | 39.6852 | 215.8678 | 58.6 | [6 empty] | 39.6723 | 308.2945 | 58 | [15 empty] | 39.7217 | 128.2329 | 61.2 | [6 empty] | 39.7085 | 35.7359 | 61.8 | 39.72 | 4.8339 | 62 | 47.63 | 30.7583 | 59.8 | 5 | 297 | 47.63 | 253.0439 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.7245 | 61.7079 | 59.6 | 39.7004 | 92.3233 | 59.4 | [6 empty] | 39.6825 | 184.9756 | 58.8 | 39.6935 | 215.8678 | 58.6 | [6 empty] | 39.6806 | 308.306 | 58 | [15 empty] | 39.73 | 128.2323 | 61.2 | [6 empty] | 39.7169 | 35.7443 | 61.8 | 39.7284 | 4.8338 | 62 | 47.64 | 30.7564 | 59.8 | 5 | 297 | 47.64 | 253.0214 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.7328 | 61.7058 | 59.6 | 39.7087 | 92.3233 | 59.4 | [6 empty] | 39.6909 | 184.9786 | 58.8 | 39.7018 | 215.8657 | 58.6 | [6 empty] | 39.6889 | 308.3188 | 58 | [15 empty] | 39.7384 | 128.2317 | 61.2 | [6 empty] | 39.7252 | 35.7529 | 61.8 | 39.7367 | 4.8338 | 62 | 47.65 | 30.7544 | 59.8 | 5 | 297 | 47.65 | 252.9989 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.7411 | 61.7037 | 59.6 | 39.7171 | 92.3234 | 59.4 | [6 empty] | 39.6992 | 184.9816 | 58.8 | 39.7101 | 215.8637 | 58.6 | [6 empty] | 39.6973 | 308.3317 | 58 | [15 empty] | 39.7467 | 128.2304 | 61.2 | [6 empty] | 39.7335 | 35.7614 | 61.8 | 39.745 | 4.8337 | 62 | 47.66 | 30.7524 | 59.8 | 5 | 297 | 47.66 | 252.9768 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.7495 | 61.7016 | 59.6 | 39.7254 | 92.3234 | 59.4 | [6 empty] | 39.7075 | 184.9804 | 58.8 | 39.7185 | 215.8585 | 58.6 | [6 empty] | 39.7056 | 308.3399 | 58 | [15 empty] | 39.755 | 128.229 | 61.2 | [6 empty] | 39.7419 | 35.7699 | 61.8 | 39.7534 | 4.8337 | 62 | 47.67 | 30.7504 | 59.8 | 5 | 297 | 47.67 | 252.9547 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.7578 | 61.6994 | 59.6 | 39.7337 | 92.3262 | 59.4 | [6 empty] | 39.7159 | 184.9792 | 58.8 | 39.7268 | 215.8534 | 58.6 | [6 empty] | 39.714 | 308.3481 | 58 | [15 empty] | 39.7634 | 128.2291 | 61.2 | [6 empty] | 39.7502 | 35.7784 | 61.8 | 39.7617 | 4.8337 | 62 | 47.68 | 30.7484 | 59.8 | 5 | 297 | 47.68 | 252.9321 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.7662 | 61.6973 | 59.6 | 39.7421 | 92.329 | 59.4 | [6 empty] | 39.7242 | 184.9833 | 58.8 | 39.7351 | 215.8467 | 58.6 | [6 empty] | 39.7223 | 308.3564 | 58 | [15 empty] | 39.7717 | 128.2291 | 61.2 | [6 empty] | 39.7585 | 35.787 | 61.8 | 39.7701 | 4.8336 | 62 | 47.69 | 30.7482 | 59.8 | 5 | 297 | 47.69 | 252.9094 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.7745 | 61.695 | 59.6 | 39.7504 | 92.3317 | 59.4 | [6 empty] | 39.7325 | 184.9875 | 58.8 | 39.7435 | 215.84 | 58.6 | [6 empty] | 39.7307 | 308.3647 | 58 | [15 empty] | 39.78 | 128.2308 | 61.2 | [6 empty] | 39.7669 | 35.7956 | 61.8 | 39.7784 | 4.8336 | 62 | 47.7 | 30.7479 | 59.8 | 5 | 297 | 47.7 | 252.8863 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.7828 | 61.6928 | 59.6 | 39.7587 | 92.3345 | 59.4 | [6 empty] | 39.7408 | 184.9935 | 58.8 | 39.7518 | 215.8374 | 58.6 | [6 empty] | 39.739 | 308.372 | 58 | [15 empty] | 39.7884 | 128.2324 | 61.2 | [6 empty] | 39.7752 | 35.8041 | 61.8 | 39.7867 | 4.8335 | 62 | 47.71 | 30.7477 | 59.8 | 5 | 297 | 47.71 | 252.8631 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.7912 | 61.6905 | 59.6 | 39.767 | 92.3373 | 59.4 | [6 empty] | 39.7492 | 184.9996 | 58.8 | 39.7601 | 215.8347 | 58.6 | [6 empty] | 39.7473 | 308.3793 | 58 | [15 empty] | 39.7967 | 128.2338 | 61.2 | [6 empty] | 39.7835 | 35.8127 | 61.8 | 39.795 | 4.8335 | 62 | 47.72 | 30.7474 | 59.8 | 5 | 297 | 47.72 | 252.8401 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.7995 | 61.6882 | 59.6 | 39.7754 | 92.34 | 59.4 | [6 empty] | 39.7575 | 185.0043 | 58.8 | 39.7685 | 215.8356 | 58.6 | [6 empty] | 39.7557 | 308.3863 | 58 | [15 empty] | 39.8051 | 128.2352 | 61.2 | [6 empty] | 39.7919 | 35.8212 | 61.8 | 39.8034 | 4.8335 | 62 | 47.73 | 30.7472 | 59.8 | 5 | 297 | 47.73 | 252.8171 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.8078 | 61.686 | 59.6 | 39.7837 | 92.343 | 59.4 | [6 empty] | 39.7659 | 185.009 | 58.8 | 39.7768 | 215.8365 | 58.6 | [6 empty] | 39.764 | 308.3933 | 58 | [15 empty] | 39.8134 | 128.236 | 61.2 | [6 empty] | 39.8002 | 35.8298 | 61.8 | 39.8117 | 4.8334 | 62 | 47.74 | 30.7469 | 59.8 | 5 | 297 | 47.74 | 252.7946 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.8162 | 61.6837 | 59.6 | 39.792 | 92.3459 | 59.4 | [6 empty] | 39.7742 | 185.0073 | 58.8 | 39.7851 | 215.8338 | 58.6 | [6 empty] | 39.7723 | 308.4035 | 58 | [15 empty] | 39.8217 | 128.2368 | 61.2 | [6 empty] | 39.8085 | 35.8383 | 61.8 | 39.82 | 4.8334 | 62 | 47.75 | 30.7468 | 59.8 | 5 | 297 | 47.75 | 252.7722 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.8245 | 61.6814 | 59.6 | 39.8004 | 92.3486 | 59.4 | [6 empty] | 39.7825 | 185.0057 | 58.8 | 39.7935 | 215.8311 | 58.6 | [6 empty] | 39.7807 | 308.4137 | 58 | [15 empty] | 39.83 | 128.235 | 61.2 | [6 empty] | 39.8169 | 35.8469 | 61.8 | 39.8284 | 4.8334 | 62 | 47.76 | 30.7466 | 59.8 | 5 | 297 | 47.76 | 252.7492 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.8329 | 61.6792 | 59.6 | 39.8087 | 92.3514 | 59.4 | [6 empty] | 39.7909 | 185.0058 | 58.8 | 39.8018 | 215.8301 | 58.6 | [6 empty] | 39.789 | 308.4214 | 58 | [15 empty] | 39.8384 | 128.2333 | 61.2 | [6 empty] | 39.8252 | 35.8491 | 61.8 | 39.8367 | 4.8333 | 62 | 47.77 | 30.7464 | 59.8 | 5 | 297 | 47.77 | 252.7262 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.8412 | 61.6769 | 59.6 | 39.817 | 92.3541 | 59.4 | [6 empty] | 39.7992 | 185.0059 | 58.8 | 39.8101 | 215.8291 | 58.6 | [6 empty] | 39.7974 | 308.429 | 58 | [15 empty] | 39.8467 | 128.2326 | 61.2 | [6 empty] | 39.8335 | 35.8513 | 61.8 | 39.8451 | 4.8332 | 62 | 47.78 | 30.7463 | 59.8 | 5 | 297 | 47.78 | 252.7051 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.8495 | 61.6746 | 59.6 | 39.8254 | 92.3568 | 59.4 | [6 empty] | 39.8075 | 185.0128 | 58.8 | 39.8185 | 215.8221 | 58.6 | [6 empty] | 39.8057 | 308.4367 | 58 | [15 empty] | 39.8551 | 128.2319 | 61.2 | [6 empty] | 39.8419 | 35.8513 | 61.8 | 39.8534 | 4.8332 | 62 | 47.79 | 30.7488 | 59.8 | 5 | 297 | 47.79 | 252.6839 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.8579 | 61.6724 | 59.6 | 39.8337 | 92.3595 | 59.4 | [6 empty] | 39.8159 | 185.0198 | 58.8 | 39.8268 | 215.8151 | 58.6 | [6 empty] | 39.8141 | 308.4444 | 58 | [15 empty] | 39.8634 | 128.229 | 61.2 | [6 empty] | 39.8502 | 35.8514 | 61.8 | 39.8617 | 4.8332 | 62 | 47.8 | 30.7513 | 59.8 | 5 | 297 | 47.8 | 252.663 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.8662 | 61.6701 | 59.6 | 39.842 | 92.3623 | 59.4 | [6 empty] | 39.8242 | 185.023 | 58.8 | 39.8351 | 215.8132 | 58.6 | [6 empty] | 39.8224 | 308.4553 | 58 | [15 empty] | 39.8717 | 128.226 | 61.2 | [6 empty] | 39.8585 | 35.8515 | 61.8 | 39.8701 | 4.8332 | 62 | 47.81 | 30.7538 | 59.8 | 5 | 297 | 47.81 | 252.642 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.8746 | 61.6685 | 59.6 | 39.8504 | 92.3649 | 59.4 | [6 empty] | 39.8325 | 185.0263 | 58.8 | 39.8434 | 215.8112 | 58.6 | [6 empty] | 39.8307 | 308.4661 | 58 | [15 empty] | 39.8801 | 128.2233 | 61.2 | [6 empty] | 39.8669 | 35.8515 | 61.8 | 39.8784 | 4.8332 | 62 | 47.82 | 30.7562 | 59.8 | 5 | 297 | 47.82 | 252.6215 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.8829 | 61.6668 | 59.6 | 39.8587 | 92.3676 | 59.4 | [6 empty] | 39.8409 | 185.0294 | 58.8 | 39.8518 | 215.8081 | 58.6 | [6 empty] | 39.8391 | 308.4825 | 58 | [15 empty] | 39.8884 | 128.2206 | 61.2 | [6 empty] | 39.8752 | 35.8514 | 61.8 | 39.8867 | 4.8331 | 62 | 47.83 | 30.7587 | 59.8 | 5 | 297 | 47.83 | 252.6009 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.8912 | 61.6651 | 59.6 | 39.867 | 92.3707 | 59.4 | [6 empty] | 39.8492 | 185.0325 | 58.8 | 39.8601 | 215.8049 | 58.6 | [6 empty] | 39.8474 | 308.4989 | 58 | [15 empty] | 39.8968 | 128.2201 | 61.2 | [6 empty] | 39.8835 | 35.8513 | 61.8 | 39.8951 | 4.8331 | 62 | 47.84 | 30.7612 | 59.8 | 5 | 297 | 47.84 | 252.5803 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.8996 | 61.6634 | 59.6 | 39.8753 | 92.3739 | 59.4 | [6 empty] | 39.8575 | 185.0362 | 58.8 | 39.8684 | 215.8061 | 58.6 | [6 empty] | 39.8558 | 308.518 | 58 | [15 empty] | 39.9051 | 128.2197 | 61.2 | [6 empty] | 39.8919 | 35.8512 | 61.8 | 39.9034 | 4.833 | 62 | 47.85 | 30.7637 | 59.8 | 5 | 297 | 47.85 | 252.5598 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.9079 | 61.6617 | 59.6 | 39.8837 | 92.3773 | 59.4 | [6 empty] | 39.8658 | 185.0398 | 58.8 | 39.8768 | 215.8074 | 58.6 | [6 empty] | 39.8641 | 308.5371 | 58 | [15 empty] | 39.9134 | 128.2213 | 61.2 | [6 empty] | 39.9002 | 35.8511 | 61.8 | 39.9117 | 4.8329 | 62 | 47.86 | 30.7663 | 59.8 | 5 | 297 | 47.86 | 252.5368 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.9163 | 61.66 | 59.6 | 39.892 | 92.3808 | 59.4 | [6 empty] | 39.8742 | 185.0394 | 58.8 | 39.8851 | 215.8083 | 58.6 | [6 empty] | 39.8724 | 308.554 | 58 | [15 empty] | 39.9218 | 128.2228 | 61.2 | [6 empty] | 39.9085 | 35.8501 | 61.8 | 39.9201 | 4.8329 | 62 | 47.87 | 30.7688 | 59.8 | 5 | 297 | 47.87 | 252.5139 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.9246 | 61.6585 | 59.6 | 39.9003 | 92.3839 | 59.4 | [6 empty] | 39.8825 | 185.039 | 58.8 | 39.8934 | 215.8093 | 58.6 | [6 empty] | 39.8808 | 308.571 | 58 | [15 empty] | 39.9301 | 128.2206 | 61.2 | [6 empty] | 39.9169 | 35.849 | 61.8 | 39.9284 | 4.8328 | 62 | 47.88 | 30.7714 | 59.8 | 5 | 297 | 47.88 | 252.5005 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.9329 | 61.6571 | 59.6 | 39.9087 | 92.387 | 59.4 | [6 empty] | 39.8908 | 185.0409 | 58.8 | 39.9018 | 215.8065 | 58.6 | [6 empty] | 39.8891 | 308.5863 | 58 | [15 empty] | 39.9384 | 128.2183 | 61.2 | [6 empty] | 39.9252 | 35.8481 | 61.8 | 39.9367 | 4.8328 | 62 | 47.89 | 30.7739 | 59.8 | 5 | 297 | 47.89 | 252.4871 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.9413 | 61.6557 | 59.6 | 39.917 | 92.3922 | 59.4 | [6 empty] | 39.8992 | 185.0429 | 58.8 | 39.9101 | 215.8037 | 58.6 | [6 empty] | 39.8975 | 308.6016 | 58 | [15 empty] | 39.9468 | 128.2159 | 61.2 | [6 empty] | 39.9335 | 35.8471 | 61.8 | 39.9451 | 4.8327 | 62 | 47.9 | 30.7765 | 59.8 | 5 | 297 | 47.9 | 252.4772 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.9496 | 61.6542 | 59.6 | 39.9253 | 92.3973 | 59.4 | [6 empty] | 39.9075 | 185.0423 | 58.8 | 39.9184 | 215.8007 | 58.6 | [6 empty] | 39.9058 | 308.6162 | 58 | [15 empty] | 39.9551 | 128.2135 | 61.2 | [6 empty] | 39.9419 | 35.8461 | 61.8 | 39.9534 | 4.8327 | 62 | 47.91 | 30.7792 | 59.8 | 5 | 297 | 47.91 | 252.4673 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.9579 | 61.6528 | 59.6 | 39.9337 | 92.4023 | 59.4 | [6 empty] | 39.9159 | 185.0418 | 58.8 | 39.9268 | 215.7977 | 58.6 | [6 empty] | 39.9142 | 308.6308 | 58 | [15 empty] | 39.9634 | 128.2122 | 61.2 | [6 empty] | 39.9502 | 35.8451 | 61.8 | 39.9617 | 4.8327 | 62 | 47.92 | 30.782 | 59.8 | 5 | 297 | 47.92 | 252.4601 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.9663 | 61.6514 | 59.6 | 39.942 | 92.4074 | 59.4 | [6 empty] | 39.9242 | 185.0505 | 58.8 | 39.9351 | 215.7907 | 58.6 | [6 empty] | 39.9225 | 308.6471 | 58 | [15 empty] | 39.9718 | 128.211 | 61.2 | [6 empty] | 39.9585 | 35.8442 | 61.8 | 39.9701 | 4.8326 | 62 | 47.93 | 30.7848 | 59.8 | 5 | 297 | 47.93 | 252.453 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.9746 | 61.65 | 59.6 | 39.9503 | 92.4108 | 59.4 | [6 empty] | 39.9325 | 185.0592 | 58.8 | 39.9434 | 215.7837 | 58.6 | [6 empty] | 39.9308 | 308.6635 | 58 | [15 empty] | 39.9801 | 128.2086 | 61.2 | [6 empty] | 39.9669 | 35.8432 | 61.8 | 39.9784 | 4.8326 | 62 | 47.94 | 30.7875 | 59.8 | 5 | 297 | 47.94 | 252.4459 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.983 | 61.6485 | 59.6 | 39.9586 | 92.4142 | 59.4 | [6 empty] | 39.9409 | 185.0657 | 58.8 | 39.9518 | 215.7848 | 58.6 | [6 empty] | 39.9392 | 308.6772 | 58 | [15 empty] | 39.9884 | 128.2062 | 61.2 | [6 empty] | 39.9752 | 35.8422 | 61.8 | 39.9868 | 4.8326 | 62 | 47.95 | 30.7903 | 59.8 | 5 | 297 | 47.95 | 252.4388 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.9913 | 61.6473 | 59.6 | 39.967 | 92.4214 | 59.4 | [6 empty] | 39.9492 | 185.0722 | 58.8 | 39.9601 | 215.7858 | 58.6 | [6 empty] | 39.9475 | 308.691 | 58 | [15 empty] | 39.9968 | 128.2038 | 61.2 | [6 empty] | 39.9835 | 35.8413 | 61.8 | 39.9951 | 4.8325 | 62 | 47.96 | 30.7931 | 59.8 | 5 | 297 | 47.96 | 252.4316 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 39.9996 | 61.6462 | 59.6 | 39.9753 | 92.4286 | 59.4 | [6 empty] | 39.9575 | 185.0765 | 58.8 | 39.9684 | 215.7828 | 58.6 | [6 empty] | 39.9559 | 308.7046 | 58 | [15 empty] | 40.0051 | 128.2014 | 61.2 | [6 empty] | 39.9919 | 35.8403 | 61.8 | 40.0034 | 4.8325 | 62 | 47.97 | 30.7958 | 59.8 | 5 | 297 | 47.97 | 252.4244 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.008 | 61.6449 | 59.6 | 39.9836 | 92.436 | 59.4 | [6 empty] | 39.9659 | 185.0808 | 58.8 | 39.9767 | 215.7798 | 58.6 | [6 empty] | 39.9642 | 308.7182 | 58 | [15 empty] | 40.0135 | 128.1969 | 61.2 | [6 empty] | 40.0002 | 35.8393 | 61.8 | 40.0117 | 4.8324 | 62 | 47.98 | 30.7986 | 59.8 | 5 | 297 | 47.98 | 252.4189 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.0163 | 61.6437 | 59.6 | 39.992 | 92.4433 | 59.4 | [6 empty] | 39.9742 | 185.0846 | 58.8 | 39.9851 | 215.777 | 58.6 | [6 empty] | 39.9725 | 308.7301 | 58 | [15 empty] | 40.0218 | 128.1924 | 61.2 | [6 empty] | 40.0085 | 35.8383 | 61.8 | 40.0201 | 4.8324 | 62 | 47.99 | 30.8034 | 59.8 | 5 | 297 | 47.99 | 252.4133 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.0247 | 61.6425 | 59.6 | 40.0003 | 92.4484 | 59.4 | [6 empty] | 39.9825 | 185.0884 | 58.8 | 39.9934 | 215.7742 | 58.6 | [6 empty] | 39.9809 | 308.7421 | 58 | [15 empty] | 40.0301 | 128.1887 | 61.2 | [6 empty] | 40.0169 | 35.8372 | 61.8 | 40.0284 | 4.8324 | 62 | 48 | 30.8082 | 59.8 | 5 | 297 | 48 | 252.4071 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.033 | 61.6413 | 59.6 | 40.0086 | 92.4535 | 59.4 | [6 empty] | 39.9908 | 185.091 | 58.8 | 40.0017 | 215.7731 | 58.6 | [6 empty] | 39.9892 | 308.7533 | 58 | [15 empty] | 40.0385 | 128.185 | 61.2 | [6 empty] | 40.0252 | 35.8362 | 61.8 | 40.0367 | 4.8324 | 62 | 48.01 | 30.813 | 59.8 | 5 | 297 | 48.01 | 252.4009 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.0413 | 61.6412 | 59.6 | 40.017 | 92.4585 | 59.4 | [6 empty] | 39.9992 | 185.0937 | 58.8 | 40.0101 | 215.772 | 58.6 | [6 empty] | 39.9976 | 308.7645 | 58 | [15 empty] | 40.0468 | 128.1838 | 61.2 | [6 empty] | 40.0335 | 35.8351 | 61.8 | 40.0451 | 4.8323 | 62 | 48.02 | 30.8179 | 59.8 | 5 | 297 | 48.02 | 252.3929 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.0497 | 61.6411 | 59.6 | 40.0253 | 92.4636 | 59.4 | [6 empty] | 40.0075 | 185.1036 | 58.8 | 40.0184 | 215.766 | 58.6 | [6 empty] | 40.0059 | 308.7756 | 58 | [15 empty] | 40.0551 | 128.1826 | 61.2 | [6 empty] | 40.0419 | 35.8342 | 61.8 | 40.0534 | 4.8322 | 62 | 48.03 | 30.8227 | 59.8 | 5 | 297 | 48.03 | 252.3849 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.058 | 61.6426 | 59.6 | 40.0336 | 92.4686 | 59.4 | [6 empty] | 40.0158 | 185.1135 | 58.8 | 40.0267 | 215.76 | 58.6 | [6 empty] | 40.0143 | 308.7867 | 58 | [15 empty] | 40.0635 | 128.182 | 61.2 | [6 empty] | 40.0502 | 35.8333 | 61.8 | 40.0618 | 4.8323 | 62 | 48.04 | 30.8275 | 59.8 | 5 | 297 | 48.04 | 252.3724 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.0663 | 61.6441 | 59.6 | 40.0419 | 92.4737 | 59.4 | [6 empty] | 40.0242 | 185.1199 | 58.8 | 40.035 | 215.7588 | 58.6 | [6 empty] | 40.0226 | 308.7972 | 58 | [15 empty] | 40.0718 | 128.1814 | 61.2 | [6 empty] | 40.0585 | 35.8324 | 61.8 | 40.0701 | 4.8323 | 62 | 48.05 | 30.8323 | 59.8 | 5 | 297 | 48.05 | 252.3598 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.0747 | 61.6456 | 59.6 | 40.0503 | 92.4787 | 59.4 | [6 empty] | 40.0325 | 185.1263 | 58.8 | 40.0434 | 215.7576 | 58.6 | [6 empty] | 40.0309 | 308.8077 | 58 | [15 empty] | 40.0801 | 128.1792 | 61.2 | [6 empty] | 40.0669 | 35.8314 | 61.8 | 40.0784 | 4.8322 | 62 | 48.06 | 30.8371 | 59.8 | 5 | 297 | 48.06 | 252.3472 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.083 | 61.6471 | 59.6 | 40.0586 | 92.4837 | 59.4 | [6 empty] | 40.0408 | 185.1324 | 58.8 | 40.0517 | 215.7524 | 58.6 | [6 empty] | 40.0393 | 308.8175 | 58 | [15 empty] | 40.0885 | 128.177 | 61.2 | [6 empty] | 40.0752 | 35.8305 | 61.8 | 40.0868 | 4.8322 | 62 | 48.07 | 30.842 | 59.8 | 5 | 297 | 48.07 | 252.3347 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.0914 | 61.6485 | 59.6 | 40.0669 | 92.4887 | 59.4 | [6 empty] | 40.0492 | 185.1385 | 58.8 | 40.06 | 215.7473 | 58.6 | [6 empty] | 40.0476 | 308.8273 | 58 | [15 empty] | 40.0968 | 128.1765 | 61.2 | [6 empty] | 40.0835 | 35.8296 | 61.8 | 40.0951 | 4.8321 | 62 | 48.08 | 30.8468 | 59.8 | 5 | 297 | 48.08 | 252.3216 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.0997 | 61.65 | 59.6 | 40.0753 | 92.4937 | 59.4 | [6 empty] | 40.0575 | 185.1461 | 58.8 | 40.0684 | 215.7486 | 58.6 | [6 empty] | 40.056 | 308.8332 | 58 | [15 empty] | 40.1051 | 128.1759 | 61.2 | [6 empty] | 40.0919 | 35.8287 | 61.8 | 40.1034 | 4.8321 | 62 | 48.09 | 30.8515 | 59.8 | 5 | 297 | 48.09 | 252.3085 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.108 | 61.6514 | 59.6 | 40.0836 | 92.5 | 59.4 | [6 empty] | 40.0659 | 185.1536 | 58.8 | 40.0767 | 215.7498 | 58.6 | [6 empty] | 40.0643 | 308.8392 | 58 | [15 empty] | 40.1135 | 128.1756 | 61.2 | [6 empty] | 40.1002 | 35.8277 | 61.8 | 40.1118 | 4.832 | 62 | 48.1 | 30.8563 | 59.8 | 5 | 297 | 48.1 | 252.2954 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.1164 | 61.6528 | 59.6 | 40.0919 | 92.5063 | 59.4 | [6 empty] | 40.0742 | 185.1549 | 58.8 | 40.085 | 215.7477 | 58.6 | [6 empty] | 40.0726 | 308.8415 | 58 | [15 empty] | 40.1218 | 128.1753 | 61.2 | [6 empty] | 40.1085 | 35.8268 | 61.8 | 40.1201 | 4.832 | 62 | 48.11 | 30.861 | 59.8 | 5 | 297 | 48.11 | 252.2823 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.1247 | 61.6543 | 59.6 | 40.1003 | 92.5112 | 59.4 | [6 empty] | 40.0825 | 185.1561 | 58.8 | 40.0934 | 215.7455 | 58.6 | [6 empty] | 40.081 | 308.8438 | 58 | [15 empty] | 40.1302 | 128.1719 | 61.2 | [6 empty] | 40.1169 | 35.8259 | 61.8 | 40.1284 | 4.832 | 62 | 48.12 | 30.8657 | 59.8 | 5 | 297 | 48.12 | 252.2695 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.1331 | 61.6557 | 59.6 | 40.1086 | 92.5162 | 59.4 | [6 empty] | 40.0909 | 185.1617 | 58.8 | 40.1017 | 215.7387 | 58.6 | [6 empty] | 40.0893 | 308.8429 | 58 | [15 empty] | 40.1385 | 128.1684 | 61.2 | [6 empty] | 40.1252 | 35.825 | 61.8 | 40.1368 | 4.8319 | 62 | 48.13 | 30.8705 | 59.8 | 5 | 297 | 48.13 | 252.2567 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.1414 | 61.6573 | 59.6 | 40.1169 | 92.5211 | 59.4 | [6 empty] | 40.0992 | 185.1672 | 58.8 | 40.11 | 215.7318 | 58.6 | [6 empty] | 40.0977 | 308.842 | 58 | [15 empty] | 40.1468 | 128.1675 | 61.2 | [6 empty] | 40.1335 | 35.8241 | 61.8 | 40.1451 | 4.8319 | 62 | 48.14 | 30.8752 | 59.8 | 5 | 297 | 48.14 | 252.2448 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.1497 | 61.659 | 59.6 | 40.1252 | 92.5259 | 59.4 | [6 empty] | 40.1075 | 185.1667 | 58.8 | 40.1183 | 215.7279 | 58.6 | [6 empty] | 40.106 | 308.8384 | 58 | [15 empty] | 40.1552 | 128.1665 | 61.2 | [6 empty] | 40.1419 | 35.8231 | 61.8 | 40.1534 | 4.8319 | 62 | 48.15 | 30.88 | 59.8 | 5 | 297 | 48.15 | 252.233 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.1581 | 61.6607 | 59.6 | 40.1336 | 92.5299 | 59.4 | [6 empty] | 40.1158 | 185.1662 | 58.8 | 40.1267 | 215.7239 | 58.6 | [6 empty] | 40.1143 | 308.8348 | 58 | [15 empty] | 40.1635 | 128.1664 | 61.2 | [6 empty] | 40.1502 | 35.8221 | 61.8 | 40.1618 | 4.8318 | 62 | 48.16 | 30.8847 | 59.8 | 5 | 297 | 48.16 | 252.2212 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.1664 | 61.6624 | 59.6 | 40.1419 | 92.5339 | 59.4 | [6 empty] | 40.1242 | 185.1732 | 58.8 | 40.135 | 215.7199 | 58.6 | [6 empty] | 40.1227 | 308.8359 | 58 | [15 empty] | 40.1718 | 128.1662 | 61.2 | [6 empty] | 40.1585 | 35.8211 | 61.8 | 40.1701 | 4.8318 | 62 | 48.17 | 30.8895 | 59.8 | 5 | 297 | 48.17 | 252.2094 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.1748 | 61.6642 | 59.6 | 40.1502 | 92.5391 | 59.4 | [6 empty] | 40.1325 | 185.1802 | 58.8 | 40.1433 | 215.7159 | 58.6 | [6 empty] | 40.131 | 308.8371 | 58 | [15 empty] | 40.1802 | 128.1643 | 61.2 | [6 empty] | 40.1669 | 35.8201 | 61.8 | 40.1784 | 4.8317 | 62 | 48.18 | 30.8942 | 59.8 | 5 | 297 | 48.18 | 252.1976 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.1831 | 61.6659 | 59.6 | 40.1586 | 92.5443 | 59.4 | [6 empty] | 40.1408 | 185.1824 | 58.8 | 40.1517 | 215.714 | 58.6 | [6 empty] | 40.1394 | 308.8384 | 58 | [15 empty] | 40.1885 | 128.1624 | 61.2 | [6 empty] | 40.1752 | 35.8181 | 61.8 | 40.1868 | 4.8317 | 62 | 48.19 | 30.8989 | 59.8 | 5 | 297 | 48.19 | 252.1858 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.1914 | 61.6678 | 59.6 | 40.1669 | 92.5477 | 59.4 | [6 empty] | 40.1492 | 185.1847 | 58.8 | 40.16 | 215.7121 | 58.6 | [6 empty] | 40.1477 | 308.8397 | 58 | [15 empty] | 40.1968 | 128.16 | 61.2 | [6 empty] | 40.1835 | 35.8162 | 61.8 | 40.1951 | 4.8316 | 62 | 48.2 | 30.9037 | 59.8 | 5 | 297 | 48.2 | 252.1768 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.1998 | 61.6697 | 59.6 | 40.1752 | 92.5511 | 59.4 | [6 empty] | 40.1575 | 185.1859 | 58.8 | 40.1683 | 215.712 | 58.6 | [6 empty] | 40.1561 | 308.8405 | 58 | [15 empty] | 40.2052 | 128.1575 | 61.2 | [6 empty] | 40.1919 | 35.8142 | 61.8 | 40.2035 | 4.8315 | 62 | 48.21 | 30.9084 | 59.8 | 5 | 297 | 48.21 | 252.1678 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.2081 | 61.6715 | 59.6 | 40.1836 | 92.5545 | 59.4 | [6 empty] | 40.1658 | 185.187 | 58.8 | 40.1767 | 215.7119 | 58.6 | [6 empty] | 40.1644 | 308.8413 | 58 | [15 empty] | 40.2135 | 128.1553 | 61.2 | [6 empty] | 40.2002 | 35.8122 | 61.8 | 40.2118 | 4.8315 | 62 | 48.22 | 30.9132 | 59.8 | 5 | 297 | 48.22 | 252.1593 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.2165 | 61.6734 | 59.6 | 40.1919 | 92.5579 | 59.4 | [6 empty] | 40.1742 | 185.1812 | 58.8 | 40.185 | 215.7102 | 58.6 | [6 empty] | 40.1728 | 308.8425 | 58 | [15 empty] | 40.2218 | 128.1531 | 61.2 | [6 empty] | 40.2085 | 35.8103 | 61.8 | 40.2201 | 4.8314 | 62 | 48.23 | 30.9178 | 59.8 | 5 | 297 | 48.23 | 252.1507 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.2248 | 61.6752 | 59.6 | 40.2002 | 92.5618 | 59.4 | [6 empty] | 40.1825 | 185.1754 | 58.8 | 40.1933 | 215.7085 | 58.6 | [6 empty] | 40.1811 | 308.8436 | 58 | [15 empty] | 40.2302 | 128.1502 | 61.2 | [6 empty] | 40.2169 | 35.8083 | 61.8 | 40.2285 | 4.8314 | 62 | 48.24 | 30.9225 | 59.8 | 5 | 297 | 48.24 | 252.1413 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.2331 | 61.6771 | 59.6 | 40.2086 | 92.5658 | 59.4 | [6 empty] | 40.1909 | 185.1742 | 58.8 | 40.2017 | 215.7104 | 58.6 | [6 empty] | 40.1894 | 308.8419 | 58 | [15 empty] | 40.2385 | 128.1472 | 61.2 | [6 empty] | 40.2252 | 35.8064 | 61.8 | 40.2368 | 4.8313 | 62 | 48.25 | 30.9271 | 59.8 | 5 | 297 | 48.25 | 252.1318 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.2415 | 61.679 | 59.6 | 40.2169 | 92.569 | 59.4 | [6 empty] | 40.1992 | 185.173 | 58.8 | 40.21 | 215.7124 | 58.6 | [6 empty] | 40.1978 | 308.8401 | 58 | [15 empty] | 40.2469 | 128.1422 | 61.2 | [6 empty] | 40.2335 | 35.8044 | 61.8 | 40.2451 | 4.8313 | 62 | 48.26 | 30.9317 | 59.8 | 5 | 297 | 48.26 | 252.1185 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.2498 | 61.6808 | 59.6 | 40.2252 | 92.5723 | 59.4 | [6 empty] | 40.2075 | 185.1742 | 58.8 | 40.2183 | 215.7064 | 58.6 | [6 empty] | 40.2061 | 308.8392 | 58 | [15 empty] | 40.2552 | 128.1373 | 61.2 | [6 empty] | 40.2419 | 35.7997 | 61.8 | 40.2534 | 4.8312 | 62 | 48.27 | 30.9363 | 59.8 | 5 | 297 | 48.27 | 252.1052 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.2581 | 61.6827 | 59.6 | 40.2335 | 92.5751 | 59.4 | [6 empty] | 40.2159 | 185.1754 | 58.8 | 40.2267 | 215.7005 | 58.6 | [6 empty] | 40.2145 | 308.8383 | 58 | [15 empty] | 40.2635 | 128.131 | 61.2 | [6 empty] | 40.2502 | 35.7949 | 61.8 | 40.2618 | 4.8312 | 62 | 48.28 | 30.941 | 59.8 | 5 | 297 | 48.28 | 252.0936 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.2665 | 61.6846 | 59.6 | 40.2419 | 92.5779 | 59.4 | [6 empty] | 40.2242 | 185.1741 | 58.8 | 40.235 | 215.6975 | 58.6 | [6 empty] | 40.2228 | 308.8376 | 58 | [15 empty] | 40.2719 | 128.1246 | 61.2 | [6 empty] | 40.2585 | 35.7902 | 61.8 | 40.2701 | 4.8311 | 62 | 48.29 | 30.943 | 59.8 | 5 | 297 | 48.29 | 252.082 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.2748 | 61.6864 | 59.6 | 40.2502 | 92.5806 | 59.4 | [6 empty] | 40.2325 | 185.1727 | 58.8 | 40.2433 | 215.6945 | 58.6 | [6 empty] | 40.2311 | 308.8369 | 58 | [15 empty] | 40.2802 | 128.1184 | 61.2 | [6 empty] | 40.2669 | 35.7855 | 61.8 |  |  |  | 48.3 | 30.945 | 59.8 | 5 | 297 | 48.3 | 252.0721 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.2832 | 61.6883 | 59.6 | 40.2585 | 92.5834 | 59.4 | [6 empty] | 40.2408 | 185.1702 | 58.8 | 40.2516 | 215.6914 | 58.6 | [6 empty] | 40.2395 | 308.8332 | 58 | [15 empty] | 40.2885 | 128.1122 | 61.2 | [12 empty] | 48.31 | 30.947 | 59.8 | 5 | 297 | 48.31 | 252.0621 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.2915 | 61.6895 | 59.6 | 40.2669 | 92.5867 | 59.4 | [6 empty] | 40.2492 | 185.1676 | 58.8 | 40.26 | 215.6884 | 58.6 | [6 empty] | 40.2478 | 308.8295 | 58 | [15 empty] | 40.2969 | 128.106 | 61.2 | [12 empty] | 48.32 | 30.949 | 59.8 | 5 | 297 | 48.32 | 252.057 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.2998 | 61.6908 | 59.6 | 40.2752 | 92.5901 | 59.4 | [6 empty] | 40.2575 | 185.1652 | 58.8 | 40.2683 | 215.6907 | 58.6 | [6 empty] | 40.2562 | 308.8259 | 58 | [15 empty] | 40.3052 | 128.0997 | 61.2 | [12 empty] | 48.33 | 30.9484 | 59.8 | 5 | 297 | 48.33 | 252.052 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.3082 | 61.692 | 59.6 | 40.2835 | 92.5938 | 59.4 | [6 empty] | 40.2658 | 185.1629 | 58.8 | 40.2766 | 215.693 | 58.6 | [6 empty] | 40.2645 | 308.8223 | 58 | [15 empty] | 40.3135 | 128.0952 | 61.2 | [12 empty] | 48.34 | 30.9478 | 59.8 | 5 | 297 | 48.34 | 252.0452 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.3165 | 61.6933 | 59.6 | 40.2919 | 92.5975 | 59.4 | [6 empty] | 40.2742 | 185.1569 | 58.8 | 40.285 | 215.6936 | 58.6 | [6 empty] | 40.2729 | 308.8174 | 58 | [15 empty] | 40.3219 | 128.0906 | 61.2 | [12 empty] | 48.35 | 30.9473 | 59.8 | 5 | 297 | 48.35 | 252.0384 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.3249 | 61.6945 | 59.6 | 40.3002 | 92.6009 | 59.4 | [6 empty] | 40.2825 | 185.151 | 58.8 | 40.2933 | 215.6942 | 58.6 | [6 empty] | 40.2812 | 308.8125 | 58 | [15 empty] | 40.3302 | 128.0841 | 61.2 | [12 empty] | 48.36 | 30.9467 | 59.8 | 5 | 297 | 48.36 | 252.0304 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.3332 | 61.6957 | 59.6 | 40.3085 | 92.6043 | 59.4 | [6 empty] | 40.2908 | 185.1507 | 58.8 | 40.3016 | 215.6921 | 58.6 | [6 empty] | 40.2896 | 308.8099 | 58 | [15 empty] | 40.3385 | 128.0775 | 61.2 | [12 empty] | 48.37 | 30.946 | 59.8 | 5 | 297 | 48.37 | 252.0224 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.3415 | 61.6951 | 59.6 | 40.3168 | 92.6067 | 59.4 | [6 empty] | 40.2992 | 185.1504 | 58.8 | 40.31 | 215.6901 | 58.6 | [6 empty] | 40.2979 | 308.8073 | 58 | [15 empty] | 40.3469 | 128.0718 | 61.2 | [12 empty] | 48.38 | 30.9453 | 59.8 | 5 | 297 | 48.38 | 252.0154 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.3499 | 61.6945 | 59.6 | 40.3252 | 92.6092 | 59.4 | [6 empty] | 40.3075 | 185.1449 | 58.8 | 40.3183 | 215.6891 | 58.6 | [6 empty] | 40.3062 | 308.8048 | 58 | [15 empty] | 40.3552 | 128.066 | 61.2 | [12 empty] | 48.39 | 30.9447 | 59.8 | 5 | 297 | 48.39 | 252.0084 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.3582 | 61.694 | 59.6 | 40.3335 | 92.6096 | 59.4 | [6 empty] | 40.3159 | 185.1394 | 58.8 | 40.3266 | 215.688 | 58.6 | [6 empty] | 40.3146 | 308.8023 | 58 | [15 empty] | 40.3636 | 128.0592 | 61.2 | [12 empty] | 48.4 | 30.944 | 59.8 | 5 | 297 | 48.4 | 251.9987 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.3666 | 61.6934 | 59.6 | 40.3418 | 92.61 | 59.4 | [6 empty] | 40.3242 | 185.1423 | 58.8 | 40.3349 | 215.6828 | 58.6 | [6 empty] | 40.3229 | 308.7953 | 58 | [15 empty] | 40.3719 | 128.0524 | 61.2 | [12 empty] | 48.41 | 30.9431 | 59.8 | 5 | 297 | 48.41 | 251.989 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.3749 | 61.6928 | 59.6 | 40.3502 | 92.6109 | 59.4 | [6 empty] | 40.3325 | 185.1453 | 58.8 | 40.3433 | 215.6777 | 58.6 | [6 empty] | 40.3313 | 308.7884 | 58 | [15 empty] | 40.3802 | 128.0479 | 61.2 | [12 empty] | 48.42 | 30.9423 | 59.8 | 5 | 297 | 48.42 | 251.9781 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.3832 | 61.6922 | 59.6 | 40.3585 | 92.6117 | 59.4 | [6 empty] | 40.3409 | 185.1408 | 58.8 | 40.3516 | 215.6787 | 58.6 | [6 empty] | 40.3396 | 308.7819 | 58 | [15 empty] | 40.3885 | 128.0433 | 61.2 | [12 empty] | 48.43 | 30.9415 | 59.8 | 5 | 297 | 48.43 | 251.9673 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.3916 | 61.6917 | 59.6 | 40.3668 | 92.6142 | 59.4 | [6 empty] | 40.3492 | 185.1363 | 58.8 | 40.3599 | 215.6797 | 58.6 | [6 empty] | 40.348 | 308.7755 | 58 | [15 empty] | 40.3969 | 128.0419 | 61.2 | [12 empty] | 48.44 | 30.9408 | 59.8 | 5 | 297 | 48.44 | 251.9567 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.3999 | 61.6912 | 59.6 | 40.3752 | 92.6167 | 59.4 | [6 empty] | 40.3575 | 185.1318 | 58.8 | 40.3683 | 215.6785 | 58.6 | [6 empty] | 40.3563 | 308.7676 | 58 | [15 empty] | 40.4052 | 128.0404 | 61.2 | [12 empty] | 48.45 | 30.9401 | 59.8 | 5 | 297 | 48.45 | 251.9461 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.4082 | 61.6875 | 59.6 | 40.3835 | 92.6139 | 59.4 | [6 empty] | 40.3658 | 185.1273 | 58.8 | 40.3766 | 215.6774 | 58.6 | [6 empty] | 40.3646 | 308.7597 | 58 | [15 empty] | 40.4135 | 128.0389 | 61.2 | [12 empty] | 48.46 | 30.9394 | 59.8 | 5 | 297 | 48.46 | 251.9358 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.4166 | 61.6839 | 59.6 | 40.3918 | 92.6111 | 59.4 | [6 empty] | 40.3742 | 185.1205 | 58.8 | 40.3849 | 215.6754 | 58.6 | [6 empty] | 40.373 | 308.755 | 58 | [15 empty] | 40.4219 | 128.0374 | 61.2 | [12 empty] | 48.47 | 30.9386 | 59.8 | 5 | 297 | 48.47 | 251.9255 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.4249 | 61.6803 | 59.6 | 40.4001 | 92.6105 | 59.4 | [6 empty] | 40.3825 | 185.1136 | 58.8 | 40.3932 | 215.6735 | 58.6 | [6 empty] | 40.3813 | 308.7503 | 58 | [15 empty] | 40.4302 | 128.0357 | 61.2 | [12 empty] | 48.48 | 30.9379 | 59.8 | 5 | 297 | 48.48 | 251.9137 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.4333 | 61.6766 | 59.6 | 40.4085 | 92.6098 | 59.4 | [6 empty] | 40.3908 | 185.1048 | 58.8 | 40.4016 | 215.6735 | 58.6 | [6 empty] | 40.3896 | 308.7473 | 58 | [15 empty] | 40.4386 | 128.034 | 61.2 | [12 empty] | 48.49 | 30.935 | 59.8 | 5 | 297 | 48.49 | 251.9018 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.4416 | 61.673 | 59.6 | 40.4168 | 92.6101 | 59.4 | [6 empty] | 40.3992 | 185.096 | 58.8 | 40.4099 | 215.6735 | 58.6 | [6 empty] | 40.398 | 308.7442 | 58 | [15 empty] | 40.4469 | 128.031 | 61.2 | [12 empty] | 48.5 | 30.9322 | 59.8 | 5 | 297 | 48.5 | 251.89 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.4499 | 61.6694 | 59.6 | 40.4251 | 92.6104 | 59.4 | [6 empty] | 40.4075 | 185.0953 | 58.8 | 40.4182 | 215.6689 | 58.6 | [6 empty] | 40.4063 | 308.7407 | 58 | [15 empty] | 40.4552 | 128.028 | 61.2 | [12 empty] | 48.51 | 30.9292 | 59.8 | 5 | 297 | 48.51 | 251.8781 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.4583 | 61.6647 | 59.6 | 40.4335 | 92.6097 | 59.4 | [6 empty] | 40.4159 | 185.0946 | 58.8 | 40.4266 | 215.6643 | 58.6 | [6 empty] | 40.4147 | 308.7372 | 58 | [15 empty] | 40.4636 | 128.0225 | 61.2 | [12 empty] | 48.52 | 30.9263 | 59.8 | 5 | 297 | 48.52 | 251.868 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.4666 | 61.66 | 59.6 | 40.4418 | 92.6091 | 59.4 | [6 empty] | 40.4242 | 185.0915 | 58.8 | 40.4349 | 215.6625 | 58.6 | [6 empty] | 40.423 | 308.7316 | 58 | [15 empty] | 40.4719 | 128.017 | 61.2 | [12 empty] | 48.53 | 30.9234 | 59.8 | 5 | 297 | 48.53 | 251.8579 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.475 | 61.6552 | 59.6 | 40.4501 | 92.6085 | 59.4 | [6 empty] | 40.4325 | 185.0884 | 58.8 | 40.4432 | 215.6608 | 58.6 | [6 empty] | 40.4314 | 308.726 | 58 | [15 empty] | 40.4802 | 128.0112 | 61.2 | [12 empty] | 48.54 | 30.9205 | 59.8 | 5 | 297 | 48.54 | 251.8524 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.4833 | 61.6505 | 59.6 | 40.4585 | 92.6078 | 59.4 | [6 empty] | 40.4409 | 185.0827 | 58.8 | 40.4516 | 215.655 | 58.6 | [6 empty] | 40.4397 | 308.7216 | 58 | [15 empty] | 40.4886 | 128.0053 | 61.2 | [12 empty] | 48.55 | 30.9175 | 59.8 | 5 | 297 | 48.55 | 251.8469 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.4916 | 61.6458 | 59.6 | 40.4668 | 92.6081 | 59.4 | [6 empty] | 40.4492 | 185.0769 | 58.8 | 40.4599 | 215.6492 | 58.6 | [6 empty] | 40.4481 | 308.7173 | 58 | [15 empty] | 40.4969 | 128.0018 | 61.2 | [12 empty] | 48.56 | 30.9145 | 59.8 | 5 | 297 | 48.56 | 251.8417 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.5 | 61.641 | 59.6 | 40.4751 | 92.6084 | 59.4 | [6 empty] | 40.4575 | 185.0714 | 58.8 | 40.4682 | 215.6578 | 58.6 | [6 empty] | 40.4564 | 308.7133 | 58 | [15 empty] | 40.5052 | 127.9982 | 61.2 | [12 empty] | 48.57 | 30.9116 | 59.8 | 5 | 297 | 48.57 | 251.8366 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.5083 | 61.6364 | 59.6 | 40.4834 | 92.6068 | 59.4 | [6 empty] | 40.4659 | 185.0659 | 58.8 | 40.4766 | 215.6664 | 58.6 | [6 empty] | 40.4648 | 308.7092 | 58 | [15 empty] | 40.5136 | 127.9915 | 61.2 | [12 empty] | 48.58 | 30.9087 | 59.8 | 5 | 297 | 48.58 | 251.8298 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.5167 | 61.6317 | 59.6 | 40.4918 | 92.6052 | 59.4 | [6 empty] | 40.4742 | 185.057 | 58.8 | 40.4849 | 215.6737 | 58.6 | [6 empty] | 40.4731 | 308.7061 | 58 | [15 empty] | 40.5219 | 127.9848 | 61.2 | [12 empty] | 48.59 | 30.9059 | 59.8 | 5 | 297 | 48.59 | 251.8229 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.525 | 61.6245 | 59.6 | 40.5001 | 92.6022 | 59.4 | [6 empty] | 40.4825 | 185.0481 | 58.8 | 40.4932 | 215.6809 | 58.6 | [6 empty] | 40.4814 | 308.7032 | 58 | [15 empty] | 40.5302 | 127.9791 | 61.2 | [12 empty] | 48.6 | 30.9031 | 59.8 | 5 | 297 | 48.6 | 251.8153 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.5333 | 61.6173 | 59.6 | 40.5084 | 92.5993 | 59.4 | [6 empty] | 40.4908 | 185.0437 | 58.8 | 40.5016 | 215.6872 | 58.6 | [6 empty] | 40.4898 | 308.7002 | 58 | [15 empty] | 40.5386 | 127.9734 | 61.2 | [12 empty] | 48.61 | 30.9003 | 59.8 | 5 | 297 | 48.61 | 251.8078 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.5417 | 61.61 | 59.6 | 40.5168 | 92.5977 | 59.4 | [6 empty] | 40.4992 | 185.0393 | 58.8 | 40.5099 | 215.6936 | 58.6 | [6 empty] | 40.4981 | 308.6972 | 58 | [15 empty] | 40.5469 | 127.9678 | 61.2 | [12 empty] | 48.62 | 30.8976 | 59.8 | 5 | 297 | 48.62 | 251.8014 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.55 | 61.6028 | 59.6 | 40.5251 | 92.596 | 59.4 | [6 empty] | 40.5075 | 185.0314 | 58.8 | 40.5182 | 215.7047 | 58.6 | [6 empty] | 40.5065 | 308.6949 | 58 | [15 empty] | 40.5552 | 127.9621 | 61.2 | [12 empty] | 48.63 | 30.8948 | 59.8 | 5 | 297 | 48.63 | 251.795 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.5584 | 61.5953 | 59.6 | 40.5334 | 92.5941 | 59.4 | [6 empty] | 40.5158 | 185.0235 | 58.8 | 40.5266 | 215.7158 | 58.6 | [6 empty] | 40.5148 | 308.6927 | 58 | [15 empty] | 40.5636 | 127.9571 | 61.2 | [12 empty] | 48.64 | 30.8921 | 59.8 | 5 | 297 | 48.64 | 251.7886 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.5667 | 61.5878 | 59.6 | 40.5417 | 92.5922 | 59.4 | [6 empty] | 40.5242 | 185.0242 | 58.8 | 40.5349 | 215.7228 | 58.6 | [6 empty] | 40.5232 | 308.6932 | 58 | [15 empty] | 40.5719 | 127.952 | 61.2 | [12 empty] | 48.65 | 30.8895 | 59.8 | 5 | 297 | 48.65 | 251.7823 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.575 | 61.58 | 59.6 | 40.5501 | 92.5911 | 59.4 | [6 empty] | 40.5325 | 185.0249 | 58.8 | 40.5432 | 215.7297 | 58.6 | [6 empty] | 40.5315 | 308.6937 | 58 | [15 empty] | 40.5803 | 127.9468 | 61.2 | [12 empty] | 48.66 | 30.8869 | 59.8 | 5 | 297 | 48.66 | 251.7759 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.5834 | 61.5723 | 59.6 | 40.5584 | 92.5901 | 59.4 | [6 empty] | 40.5409 | 185.0205 | 58.8 | 40.5515 | 215.7426 | 58.6 | [6 empty] | 40.5398 | 308.6917 | 58 | [15 empty] | 40.5886 | 127.9416 | 61.2 | [12 empty] | 48.67 | 30.8842 | 59.8 | 5 | 297 | 48.67 | 251.7695 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.5917 | 61.5645 | 59.6 | 40.5667 | 92.5844 | 59.4 | [6 empty] | 40.5492 | 185.0162 | 58.8 | 40.5599 | 215.7555 | 58.6 | [6 empty] | 40.5482 | 308.6898 | 58 | [15 empty] | 40.5969 | 127.9387 | 61.2 | [12 empty] | 48.68 | 30.8815 | 59.8 | 5 | 297 | 48.68 | 251.7632 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.6001 | 61.5567 | 59.6 | 40.5751 | 92.5788 | 59.4 | [6 empty] | 40.5575 | 185.0151 | 58.8 | 40.5682 | 215.7691 | 58.6 | [6 empty] | 40.5565 | 308.6877 | 58 | [15 empty] | 40.6053 | 127.9359 | 61.2 | [12 empty] | 48.69 | 30.8788 | 59.8 | 5 | 297 | 48.69 | 251.7567 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.6084 | 61.5489 | 59.6 | 40.5834 | 92.5749 | 59.4 | [6 empty] | 40.5659 | 185.0139 | 58.8 | 40.5765 | 215.7828 | 58.6 | [6 empty] | 40.5648 | 308.6855 | 58 | [15 empty] | 40.6136 | 127.9334 | 61.2 | [12 empty] | 48.7 | 30.8761 | 59.8 | 5 | 297 | 48.7 | 251.7484 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.6167 | 61.5411 | 59.6 | 40.5917 | 92.571 | 59.4 | [6 empty] | 40.5742 | 185.0096 | 58.8 | 40.5849 | 215.7939 | 58.6 | [6 empty] | 40.5732 | 308.6844 | 58 | [15 empty] | 40.6219 | 127.9308 | 61.2 | [12 empty] | 48.71 | 30.8734 | 59.8 | 5 | 297 | 48.71 | 251.7399 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.6251 | 61.5333 | 59.6 | 40.6001 | 92.5672 | 59.4 | [6 empty] | 40.5825 | 185.0053 | 58.8 | 40.5932 | 215.805 | 58.6 | [6 empty] | 40.5815 | 308.6833 | 58 | [15 empty] | 40.6303 | 127.9317 | 61.2 | [12 empty] | 48.72 | 30.8707 | 59.8 | 5 | 297 | 48.72 | 251.7315 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.6334 | 61.5255 | 59.6 | 40.6084 | 92.5633 | 59.4 | [6 empty] | 40.5909 | 185.0017 | 58.8 | 40.6015 | 215.818 | 58.6 | [6 empty] | 40.5899 | 308.6823 | 58 | [15 empty] | 40.6386 | 127.9326 | 61.2 | [12 empty] | 48.73 | 30.868 | 59.8 | 5 | 297 | 48.73 | 251.7231 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.6417 | 61.5177 | 59.6 | 40.6167 | 92.5581 | 59.4 | [6 empty] | 40.5992 | 184.9981 | 58.8 | 40.6099 | 215.8309 | 58.6 | [6 empty] | 40.5982 | 308.6812 | 58 | [15 empty] | 40.6469 | 127.9337 | 61.2 | [12 empty] | 48.74 | 30.8653 | 59.8 | 5 | 297 | 48.74 | 251.715 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.6501 | 61.5099 | 59.6 | 40.625 | 92.5529 | 59.4 | [6 empty] | 40.6075 | 185.0001 | 58.8 | 40.6182 | 215.8359 | 58.6 | [6 empty] | 40.6066 | 308.6802 | 58 | [15 empty] | 40.6553 | 127.9347 | 61.2 | [12 empty] | 48.75 | 30.8626 | 59.8 | 5 | 297 | 48.75 | 251.707 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.6584 | 61.5021 | 59.6 | 40.6334 | 92.5497 | 59.4 | [6 empty] | 40.6158 | 185.0022 | 58.8 | 40.6265 | 215.8409 | 58.6 | [6 empty] | 40.6149 | 308.6792 | 58 | [15 empty] | 40.6636 | 127.9377 | 61.2 | [12 empty] | 48.76 | 30.8599 | 59.8 | 5 | 297 | 48.76 | 251.7033 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.6668 | 61.4943 | 59.6 | 40.6417 | 92.5464 | 59.4 | [6 empty] | 40.6242 | 185.0019 | 58.8 | 40.6349 | 215.8502 | 58.6 | [6 empty] | 40.6233 | 308.6737 | 58 | [15 empty] | 40.6719 | 127.9407 | 61.2 | [12 empty] | 48.77 | 30.8572 | 59.8 | 5 | 297 | 48.77 | 251.6997 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.6751 | 61.4865 | 59.6 | 40.65 | 92.5427 | 59.4 | [6 empty] | 40.6325 | 185.0016 | 58.8 | 40.6432 | 215.8595 | 58.6 | [6 empty] | 40.6316 | 308.6682 | 58 | [15 empty] | 40.6803 | 127.9427 | 61.2 | [12 empty] | 48.78 | 30.8546 | 59.8 | 5 | 297 | 48.78 | 251.6955 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.6834 | 61.4787 | 59.6 | 40.6584 | 92.539 | 59.4 | [6 empty] | 40.6409 | 185.0029 | 58.8 | 40.6515 | 215.8678 | 58.6 | [6 empty] | 40.64 | 308.6627 | 58 | [15 empty] | 40.6886 | 127.9448 | 61.2 | [12 empty] | 48.79 | 30.8519 | 59.8 | 5 | 297 | 48.79 | 251.6913 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.6918 | 61.4709 | 59.6 | 40.6667 | 92.5358 | 59.4 | [6 empty] | 40.6492 | 185.0042 | 58.8 | 40.6599 | 215.876 | 58.6 | [6 empty] | 40.6483 | 308.6572 | 58 | [15 empty] | 40.6969 | 127.9491 | 61.2 | [12 empty] | 48.8 | 30.8493 | 59.8 | 5 | 297 | 48.8 | 251.6871 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.7001 | 61.4631 | 59.6 | 40.675 | 92.5326 | 59.4 | [6 empty] | 40.6575 | 185.004 | 58.8 | 40.6682 | 215.8893 | 58.6 | [6 empty] | 40.6566 | 308.6515 | 58 | [15 empty] | 40.7053 | 127.9533 | 61.2 | [12 empty] | 48.81 | 30.8466 | 59.8 | 5 | 297 | 48.81 | 251.683 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.7085 | 61.4553 | 59.6 | 40.6834 | 92.5288 | 59.4 | [6 empty] | 40.6659 | 185.0038 | 58.8 | 40.6765 | 215.9027 | 58.6 | [6 empty] | 40.665 | 308.6458 | 58 | [15 empty] | 40.7136 | 127.9594 | 61.2 | [12 empty] | 48.82 | 30.844 | 59.8 | 5 | 297 | 48.82 | 251.675 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.7168 | 61.4475 | 59.6 | 40.6917 | 92.5251 | 59.4 | [6 empty] | 40.6742 | 185.0025 | 58.8 | 40.6848 | 215.9158 | 58.6 | [6 empty] | 40.6733 | 308.6374 | 58 | [15 empty] | 40.722 | 127.9655 | 61.2 | [12 empty] | 48.83 | 30.8439 | 59.8 | 5 | 297 | 48.83 | 251.6671 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.7251 | 61.4397 | 59.6 | 40.7 | 92.5205 | 59.4 | [6 empty] | 40.6825 | 185.0013 | 58.8 | 40.6932 | 215.9289 | 58.6 | [6 empty] | 40.6817 | 308.629 | 58 | [15 empty] | 40.7303 | 127.9699 | 61.2 | [12 empty] | 48.84 | 30.8437 | 59.8 | 5 | 297 | 48.84 | 251.6611 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.7335 | 61.4319 | 59.6 | 40.7083 | 92.516 | 59.4 | [6 empty] | 40.6909 | 185.001 | 58.8 | 40.7015 | 215.9359 | 58.6 | [6 empty] | 40.69 | 308.6205 | 58 | [30 empty] | 48.85 | 30.8436 | 59.8 | 5 | 297 | 48.85 | 251.6552 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.7418 | 61.4241 | 59.6 | 40.7167 | 92.5113 | 59.4 | [6 empty] | 40.6992 | 185.0008 | 58.8 | 40.7098 | 215.9429 | 58.6 | [6 empty] | 40.6984 | 308.612 | 58 | [30 empty] | 48.86 | 30.8435 | 59.8 | 5 | 297 | 48.86 | 251.6516 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.7502 | 61.4164 | 59.6 | 40.725 | 92.5067 | 59.4 | [6 empty] | 40.7075 | 184.9998 | 58.8 | 40.7181 | 215.9494 | 58.6 | [6 empty] | 40.7067 | 308.6024 | 58 | [30 empty] | 48.87 | 30.8409 | 59.8 | 5 | 297 | 48.87 | 251.648 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.7585 | 61.4114 | 59.6 | 40.7333 | 92.5034 | 59.4 | [6 empty] | 40.7159 | 184.9988 | 58.8 | 40.7265 | 215.956 | 58.6 | [6 empty] | 40.715 | 308.5928 | 58 | [30 empty] | 48.88 | 30.8382 | 59.8 | 5 | 297 | 48.88 | 251.6444 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.7668 | 61.4064 | 59.6 | 40.7417 | 92.5001 | 59.4 | [6 empty] | 40.7242 | 185.005 | 58.8 | 40.7348 | 215.9598 | 58.6 | [6 empty] | 40.7234 | 308.5833 | 58 | [30 empty] | 48.89 | 30.8356 | 59.8 | 5 | 297 | 48.89 | 251.6408 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.7752 | 61.4015 | 59.6 | 40.75 | 92.4967 | 59.4 | [6 empty] | 40.7325 | 185.0113 | 58.8 | 40.7431 | 215.9636 | 58.6 | [6 empty] | 40.7317 | 308.5737 | 58 | [30 empty] | 48.9 | 30.8329 | 59.8 | 5 | 297 | 48.9 | 251.6372 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.7835 | 61.3965 | 59.6 | 40.7583 | 92.4934 | 59.4 | [6 empty] | 40.7408 | 185.0129 | 58.8 | 40.7515 | 215.9756 | 58.6 | [6 empty] | 40.7401 | 308.5696 | 58 | [30 empty] | 48.91 | 30.8304 | 59.8 | 5 | 297 | 48.91 | 251.6337 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.7919 | 61.3915 | 59.6 | 40.7667 | 92.4897 | 59.4 | [6 empty] | 40.7492 | 185.0145 | 58.8 | 40.7598 | 215.9876 | 58.6 | [6 empty] | 40.7484 | 308.5655 | 58 | [30 empty] | 48.92 | 30.8278 | 59.8 | 5 | 297 | 48.92 | 251.6301 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.8002 | 61.3865 | 59.6 | 40.775 | 92.4859 | 59.4 | [6 empty] | 40.7575 | 185.0158 | 58.8 | 40.7681 | 216.0005 | 58.6 | [6 empty] | 40.7567 | 308.5609 | 58 | [30 empty] | 48.93 | 30.825 | 59.8 | 5 | 297 | 48.93 | 251.6265 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.8085 | 61.3814 | 59.6 | 40.7833 | 92.4823 | 59.4 | [6 empty] | 40.7659 | 185.0171 | 58.8 | 40.7765 | 216.0133 | 58.6 | [6 empty] | 40.7651 | 308.5563 | 58 | [30 empty] | 48.94 | 30.8223 | 59.8 | 5 | 297 | 48.94 | 251.6227 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.8169 | 61.3764 | 59.6 | 40.7916 | 92.4786 | 59.4 | [6 empty] | 40.7742 | 185.0179 | 58.8 | 40.7848 | 216.0235 | 58.6 | [6 empty] | 40.7734 | 308.5518 | 58 | [30 empty] | 48.95 | 30.8196 | 59.8 | 5 | 297 | 48.95 | 251.6189 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.8252 | 61.3748 | 59.6 | 40.8 | 92.4764 | 59.4 | [6 empty] | 40.7825 | 185.0187 | 58.8 | 40.7931 | 216.0336 | 58.6 | [6 empty] | 40.7818 | 308.5472 | 58 | [30 empty] | 48.96 | 30.8168 | 59.8 | 5 | 297 | 48.96 | 251.6137 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.8335 | 61.3731 | 59.6 | 40.8083 | 92.4742 | 59.4 | [6 empty] | 40.7909 | 185.0182 | 58.8 | 40.8015 | 216.0446 | 58.6 | [6 empty] | 40.7901 | 308.5363 | 58 | [30 empty] | 48.97 | 30.8143 | 59.8 | 5 | 297 | 48.97 | 251.6086 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.8419 | 61.3715 | 59.6 | 40.8166 | 92.4697 | 59.4 | [6 empty] | 40.7992 | 185.0177 | 58.8 | 40.8098 | 216.0555 | 58.6 | [6 empty] | 40.7985 | 308.5254 | 58 | [30 empty] | 48.98 | 30.8117 | 59.8 | 5 | 297 | 48.98 | 251.6053 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.8502 | 61.3699 | 59.6 | 40.825 | 92.4652 | 59.4 | [6 empty] | 40.8075 | 185.0229 | 58.8 | 40.8181 | 216.0645 | 58.6 | [6 empty] | 40.8068 | 308.5143 | 58 | [30 empty] | 48.99 | 30.809 | 59.8 | 5 | 297 | 48.99 | 251.6021 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.8586 | 61.3682 | 59.6 | 40.8333 | 92.4612 | 59.4 | [6 empty] | 40.8159 | 185.0282 | 58.8 | 40.8264 | 216.0736 | 58.6 | [6 empty] | 40.8152 | 308.5032 | 58 | [30 empty] | 49 | 30.8064 | 59.8 | 5 | 297 | 49 | 251.6 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.8669 | 61.3666 | 59.6 | 40.8416 | 92.4571 | 59.4 | [6 empty] | 40.8242 | 185.029 | 58.8 | 40.8348 | 216.0869 | 58.6 | [6 empty] | 40.8235 | 308.4935 | 58 | [30 empty] | 49.01 | 30.8038 | 59.8 | 5 | 297 | 49.01 | 251.5979 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.8753 | 61.365 | 59.6 | 40.85 | 92.454 | 59.4 | [6 empty] | 40.8325 | 185.0298 | 58.8 | 40.8431 | 216.1003 | 58.6 | [6 empty] | 40.8318 | 308.4837 | 58 | [30 empty] | 49.02 | 30.8013 | 59.8 | 5 | 297 | 49.02 | 251.5955 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.8836 | 61.3634 | 59.6 | 40.8583 | 92.4509 | 59.4 | [6 empty] | 40.8409 | 185.0301 | 58.8 | 40.8514 | 216.1076 | 58.6 | [6 empty] | 40.8402 | 308.4741 | 58 | [30 empty] | 49.03 | 30.7987 | 59.8 | 5 | 297 | 49.03 | 251.593 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.8919 | 61.3617 | 59.6 | 40.8666 | 92.4486 | 59.4 | [6 empty] | 40.8492 | 185.0304 | 58.8 | 40.8598 | 216.115 | 58.6 | [6 empty] | 40.8485 | 308.4644 | 58 | [30 empty] | 49.04 | 30.7961 | 59.8 | 5 | 297 | 49.04 | 251.5919 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.9003 | 61.3601 | 59.6 | 40.8749 | 92.4464 | 59.4 | [6 empty] | 40.8575 | 185.0329 | 58.8 | 40.8681 | 216.1297 | 58.6 | [6 empty] | 40.8569 | 308.4535 | 58 | [30 empty] | 49.05 | 30.7936 | 59.8 | 5 | 297 | 49.05 | 251.5908 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.9086 | 61.3585 | 59.6 | 40.8833 | 92.4432 | 59.4 | [6 empty] | 40.8659 | 185.0355 | 58.8 | 40.8764 | 216.1444 | 58.6 | [6 empty] | 40.8652 | 308.4425 | 58 | [30 empty] | 49.06 | 30.7911 | 59.8 | 5 | 297 | 49.06 | 251.5897 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.9169 | 61.3568 | 59.6 | 40.8916 | 92.4401 | 59.4 | [6 empty] | 40.8742 | 185.0366 | 58.8 | 40.8848 | 216.1486 | 58.6 | [6 empty] | 40.8736 | 308.4313 | 58 | [30 empty] | 49.07 | 30.7884 | 59.8 | 5 | 297 | 49.07 | 251.5886 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.9253 | 61.3552 | 59.6 | 40.8999 | 92.4389 | 59.4 | [6 empty] | 40.8825 | 185.0376 | 58.8 | 40.8931 | 216.1528 | 58.6 | [6 empty] | 40.8819 | 308.4201 | 58 | [30 empty] | 49.08 | 30.7857 | 59.8 | 5 | 297 | 49.08 | 251.5876 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.9336 | 61.3536 | 59.6 | 40.9083 | 92.4377 | 59.4 | [6 empty] | 40.8909 | 185.0386 | 58.8 | 40.9014 | 216.1513 | 58.6 | [6 empty] | 40.8902 | 308.409 | 58 | [30 empty] | 49.09 | 30.783 | 59.8 | 5 | 297 | 49.09 | 251.5867 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.942 | 61.3548 | 59.6 | 40.9166 | 92.4365 | 59.4 | [6 empty] | 40.8992 | 185.0396 | 58.8 | 40.9098 | 216.1497 | 58.6 | [6 empty] | 40.8986 | 308.3979 | 58 | [30 empty] | 49.1 | 30.7803 | 59.8 | 5 | 297 | 49.1 | 251.5865 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.9503 | 61.356 | 59.6 | 40.9249 | 92.4353 | 59.4 | [6 empty] | 40.9075 | 185.0368 | 58.8 | 40.9181 | 216.1491 | 58.6 | [6 empty] | 40.9069 | 308.3867 | 58 | [30 empty] | 49.11 | 30.7776 | 59.8 | 5 | 297 | 49.11 | 251.5864 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.9586 | 61.3719 | 59.6 | 40.9333 | 92.4341 | 59.4 | [6 empty] | 40.9159 | 185.034 | 58.8 | 40.9264 | 216.1484 | 58.6 | [6 empty] | 40.9153 | 308.3755 | 58 | [30 empty] | 49.12 | 30.7749 | 59.8 | 5 | 297 | 49.12 | 251.587 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.967 | 61.3877 | 59.6 | 40.9416 | 92.4329 | 59.4 | [6 empty] | 40.9242 | 185.0376 | 58.8 | 40.9348 | 216.1457 | 58.6 | [6 empty] | 40.9236 | 308.3643 | 58 | [30 empty] | 49.13 | 30.7722 | 59.8 | 5 | 297 | 49.13 | 251.5877 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.9753 | 61.4037 | 59.6 | 40.9499 | 92.4322 | 59.4 | [6 empty] | 40.9325 | 185.0412 | 58.8 | 40.9431 | 216.1431 | 58.6 | [6 empty] | 40.9319 | 308.3532 | 58 | [30 empty] | 49.14 | 30.7695 | 59.8 | 5 | 297 | 49.14 | 251.5883 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.9837 | 61.4196 | 59.6 | 40.9582 | 92.4314 | 59.4 | [6 empty] | 40.9409 | 185.0403 | 58.8 | 40.9514 | 216.1446 | 58.6 | [6 empty] | 40.9403 | 308.342 | 58 | [30 empty] | 49.15 | 30.7671 | 59.8 | 5 | 297 | 49.15 | 251.589 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 40.992 | 61.4358 | 59.6 | 40.9666 | 92.4306 | 59.4 | [6 empty] | 40.9492 | 185.0393 | 58.8 | 40.9597 | 216.1461 | 58.6 | [6 empty] | 40.9486 | 308.3309 | 58 | [30 empty] | 49.16 | 30.7647 | 59.8 | 5 | 297 | 49.16 | 251.5897 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.0003 | 61.452 | 59.6 | 40.9749 | 92.4298 | 59.4 | [6 empty] | 40.9575 | 185.0371 | 58.8 | 40.9681 | 216.1477 | 58.6 | [6 empty] | 40.957 | 308.3245 | 58 | [30 empty] | 49.17 | 30.7617 | 59.8 | 5 | 297 | 49.17 | 251.5903 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.0087 | 61.4686 | 59.6 | 40.9832 | 92.4297 | 59.4 | [6 empty] | 40.9659 | 185.0348 | 58.8 | 40.9764 | 216.1492 | 58.6 | [6 empty] | 40.9653 | 308.3181 | 58 | [30 empty] | 49.18 | 30.7588 | 59.8 | 5 | 297 | 49.18 | 251.5905 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.017 | 61.4852 | 59.6 | 40.9916 | 92.4296 | 59.4 | [6 empty] | 40.9742 | 185.0323 | 58.8 | 40.9847 | 216.1467 | 58.6 | [6 empty] | 40.9737 | 308.3117 | 58 | [30 empty] | 49.19 | 30.756 | 59.8 | 5 | 297 | 49.19 | 251.5907 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.0254 | 61.5018 | 59.6 | 40.9999 | 92.4295 | 59.4 | [6 empty] | 40.9825 | 185.0299 | 58.8 | 40.9931 | 216.1443 | 58.6 | [6 empty] | 40.982 | 308.3053 | 58 | [30 empty] | 49.2 | 30.7533 | 59.8 | 5 | 297 | 49.2 | 251.5906 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.0337 | 61.5184 | 59.6 | 41.0082 | 92.4294 | 59.4 | [6 empty] | 40.9909 | 185.0276 | 58.8 | 41.0014 | 216.1422 | 58.6 | [6 empty] | 40.9904 | 308.299 | 58 | [30 empty] | 49.21 | 30.7505 | 59.8 | 5 | 297 | 49.21 | 251.5905 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.042 | 61.535 | 59.6 | 41.0166 | 92.4293 | 59.4 | [6 empty] | 40.9992 | 185.0253 | 58.8 | 41.0097 | 216.1401 | 58.6 | [6 empty] | 40.9987 | 308.2926 | 58 | [30 empty] | 49.22 | 30.7477 | 59.8 | 5 | 297 | 49.22 | 251.59 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.0504 | 61.5516 | 59.6 | 41.0249 | 92.4292 | 59.4 | [6 empty] | 41.0075 | 185.0278 | 58.8 | 41.0181 | 216.1302 | 58.6 | [6 empty] | 41.007 | 308.285 | 58 | [30 empty] | 49.23 | 30.745 | 59.8 | 5 | 297 | 49.23 | 251.5896 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.0587 | 61.5682 | 59.6 | 41.0332 | 92.4299 | 59.4 | [6 empty] | 41.0159 | 185.0304 | 58.8 | 41.0264 | 216.1202 | 58.6 | [6 empty] | 41.0154 | 308.2773 | 58 | [30 empty] | 49.24 | 30.7423 | 59.8 | 5 | 297 | 49.24 | 251.5891 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.0671 | 61.5848 | 59.6 | 41.0415 | 92.4306 | 59.4 | [6 empty] | 41.0242 | 185.0296 | 58.8 | 41.0347 | 216.1192 | 58.6 | [6 empty] | 41.0237 | 308.2697 | 58 | [30 empty] | 49.25 | 30.7397 | 59.8 | 5 | 297 | 49.25 | 251.5887 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.0754 | 61.6014 | 59.6 | 41.0499 | 92.4306 | 59.4 | [6 empty] | 41.0325 | 185.0288 | 58.8 | 41.0431 | 216.1182 | 58.6 | [6 empty] | 41.0321 | 308.2622 | 58 | [30 empty] | 49.26 | 30.737 | 59.8 | 5 | 297 | 49.26 | 251.5882 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.0837 | 61.618 | 59.6 | 41.0582 | 92.4306 | 59.4 | [6 empty] | 41.0409 | 185.0266 | 58.8 | 41.0514 | 216.1137 | 58.6 | [6 empty] | 41.0404 | 308.2583 | 58 | [30 empty] | 49.27 | 30.7341 | 59.8 | 5 | 297 | 49.27 | 251.5878 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.0921 | 61.6346 | 59.6 | 41.0665 | 92.4315 | 59.4 | [6 empty] | 41.0492 | 185.0243 | 58.8 | 41.0597 | 216.1091 | 58.6 | [6 empty] | 41.0488 | 308.2545 | 58 | [30 empty] | 49.28 | 30.7313 | 59.8 | 5 | 297 | 49.28 | 251.5878 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.1004 | 61.6511 | 59.6 | 41.0749 | 92.4324 | 59.4 | [6 empty] | 41.0575 | 185.0216 | 58.8 | 41.0681 | 216.1119 | 58.6 | [6 empty] | 41.0571 | 308.2507 | 58 | [30 empty] | 49.29 | 30.7285 | 59.8 | 5 | 297 | 49.29 | 251.5879 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.1088 | 61.6677 | 59.6 | 41.0832 | 92.4328 | 59.4 | [6 empty] | 41.0659 | 185.0188 | 58.8 | 41.0764 | 216.1147 | 58.6 | [6 empty] | 41.0654 | 308.2468 | 58 | [30 empty] | 49.3 | 30.7257 | 59.8 | 5 | 297 | 49.3 | 251.5879 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.1171 | 61.6843 | 59.6 | 41.0915 | 92.4333 | 59.4 | [6 empty] | 41.0742 | 185.0146 | 58.8 | 41.0847 | 216.1123 | 58.6 | [6 empty] | 41.0738 | 308.2443 | 58 | [30 empty] | 49.31 | 30.7228 | 59.8 | 5 | 297 | 49.31 | 251.588 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.1254 | 61.701 | 59.6 | 41.0998 | 92.4338 | 59.4 | [6 empty] | 41.0826 | 185.0104 | 58.8 | 41.093 | 216.1098 | 58.6 | [6 empty] | 41.0821 | 308.2418 | 58 | [30 empty] | 49.32 | 30.72 | 59.8 | 5 | 297 | 49.32 | 251.5869 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.1338 | 61.7176 | 59.6 | 41.1082 | 92.4342 | 59.4 | [6 empty] | 41.0909 | 185.0069 | 58.8 | 41.1014 | 216.1016 | 58.6 | [6 empty] | 41.0905 | 308.2418 | 58 | [30 empty] | 49.33 | 30.7172 | 59.8 | 5 | 297 | 49.33 | 251.5858 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.1421 | 61.7342 | 59.6 | 41.1165 | 92.4347 | 59.4 | [6 empty] | 41.0992 | 185.0034 | 58.8 | 41.1097 | 216.0934 | 58.6 | [6 empty] | 41.0988 | 308.2418 | 58 | [30 empty] | 49.34 | 30.7144 | 59.8 | 5 | 297 | 49.34 | 251.5845 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.1505 | 61.7509 | 59.6 | 41.1248 | 92.4352 | 59.4 | [6 empty] | 41.1075 | 185.0008 | 58.8 | 41.118 | 216.0894 | 58.6 | [6 empty] | 41.1071 | 308.2414 | 58 | [30 empty] | 49.35 | 30.7115 | 59.8 | 5 | 297 | 49.35 | 251.5831 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.1588 | 61.7675 | 59.6 | 41.1332 | 92.4356 | 59.4 | [6 empty] | 41.1159 | 184.9982 | 58.8 | 41.1264 | 216.0853 | 58.6 | [6 empty] | 41.1155 | 308.2409 | 58 | [30 empty] | 49.36 | 30.7087 | 59.8 | 5 | 297 | 49.36 | 251.581 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.1671 | 61.7841 | 59.6 | 41.1415 | 92.4361 | 59.4 | [6 empty] | 41.1242 | 184.996 | 58.8 | 41.1347 | 216.0803 | 58.6 | [6 empty] | 41.1238 | 308.2436 | 58 | [30 empty] | 49.37 | 30.7085 | 59.8 | 5 | 297 | 49.37 | 251.5789 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.1755 | 61.7996 | 59.6 | 41.1498 | 92.4359 | 59.4 | [6 empty] | 41.1325 | 184.9938 | 58.8 | 41.143 | 216.0752 | 58.6 | [6 empty] | 41.1322 | 308.2463 | 58 | [30 empty] | 49.38 | 30.7083 | 59.8 | 5 | 297 | 49.38 | 251.5768 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.1838 | 61.8151 | 59.6 | 41.1582 | 92.4358 | 59.4 | [6 empty] | 41.1409 | 184.9886 | 58.8 | 41.1514 | 216.0766 | 58.6 | [6 empty] | 41.1405 | 308.249 | 58 | [30 empty] | 49.39 | 30.7081 | 59.8 | 5 | 297 | 49.39 | 251.5747 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.1921 | 61.8306 | 59.6 | 41.1665 | 92.4356 | 59.4 | [6 empty] | 41.1492 | 184.9834 | 58.8 | 41.1597 | 216.0781 | 58.6 | [6 empty] | 41.1489 | 308.2517 | 58 | [30 empty] | 49.4 | 30.7079 | 59.8 | 5 | 297 | 49.4 | 251.5765 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.2005 | 61.8461 | 59.6 | 41.1748 | 92.4354 | 59.4 | [6 empty] | 41.1576 | 184.9751 | 58.8 | 41.168 | 216.0753 | 58.6 | [6 empty] | 41.1572 | 308.2534 | 58 | [30 empty] | 49.41 | 30.7076 | 59.8 | 5 | 297 | 49.41 | 251.5782 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.2088 | 61.8617 | 59.6 | 41.1831 | 92.4353 | 59.4 | [6 empty] | 41.1659 | 184.9667 | 58.8 | 41.1764 | 216.0726 | 58.6 | [6 empty] | 41.1656 | 308.2552 | 58 | [30 empty] | 49.42 | 30.7074 | 59.8 | 5 | 297 | 49.42 | 251.5799 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.2172 | 61.8772 | 59.6 | 41.1915 | 92.4352 | 59.4 | [6 empty] | 41.1742 | 184.9598 | 58.8 | 41.1847 | 216.0673 | 58.6 | [6 empty] | 41.1739 | 308.258 | 58 | [30 empty] | 49.43 | 30.7072 | 59.8 | 5 | 297 | 49.43 | 251.5817 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.2255 | 61.8928 | 59.6 | 41.1998 | 92.435 | 59.4 | [6 empty] | 41.1826 | 184.953 | 58.8 | 41.193 | 216.062 | 58.6 | [6 empty] | 41.1823 | 308.2607 | 58 | [30 empty] | 49.44 | 30.707 | 59.8 | 5 | 297 | 49.44 | 251.5834 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.2338 | 61.9083 | 59.6 | 41.2081 | 92.4348 | 59.4 | [6 empty] | 41.1909 | 184.9452 | 58.8 | 41.2014 | 216.0604 | 58.6 | [6 empty] | 41.1906 | 308.2636 | 58 | [30 empty] | 49.45 | 30.7068 | 59.8 | 5 | 297 | 49.45 | 251.5851 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.2422 | 61.9236 | 59.6 | 41.2165 | 92.4346 | 59.4 | [6 empty] | 41.1992 | 184.9374 | 58.8 | 41.2097 | 216.0588 | 58.6 | [6 empty] | 41.1989 | 308.2665 | 58 | [30 empty] | 49.46 | 30.7066 | 59.8 | 5 | 297 | 49.46 | 251.5874 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.2505 | 61.9389 | 59.6 | 41.2248 | 92.4345 | 59.4 | [6 empty] | 41.2076 | 184.9346 | 58.8 | 41.218 | 216.0544 | 58.6 | [6 empty] | 41.2073 | 308.2724 | 58 | [30 empty] | 49.47 | 30.7063 | 59.8 | 5 | 297 | 49.47 | 251.5896 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.2589 | 61.9542 | 59.6 | 41.2331 | 92.4343 | 59.4 | [6 empty] | 41.2159 | 184.9318 | 58.8 | 41.2263 | 216.0499 | 58.6 | [6 empty] | 41.2156 | 308.2784 | 58 | [30 empty] | 49.48 | 30.706 | 59.8 | 5 | 297 | 49.48 | 251.5901 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.2672 | 61.9695 | 59.6 | 41.2415 | 92.4341 | 59.4 | [6 empty] | 41.2242 | 184.9273 | 58.8 | 41.2346 | 216.0435 | 58.6 | [6 empty] | 41.2239 | 308.2852 | 58 | [30 empty] | 49.49 | 30.7057 | 59.8 | 5 | 297 | 49.49 | 251.5905 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.2755 | 61.9848 | 59.6 | 41.2498 | 92.4349 | 59.4 | [6 empty] | 41.2325 | 184.9229 | 58.8 | 41.243 | 216.0372 | 58.6 | [6 empty] | 41.2323 | 308.2921 | 58 | [30 empty] | 49.5 | 30.7055 | 59.8 | 5 | 297 | 49.5 | 251.5857 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.2839 | 62.0001 | 59.6 | 41.2581 | 92.4356 | 59.4 | [6 empty] | 41.2409 | 184.9161 | 58.8 | 41.2513 | 216.0311 | 58.6 | [6 empty] | 41.2406 | 308.2976 | 58 | [30 empty] | 49.51 | 30.7053 | 59.8 | 5 | 297 | 49.51 | 251.581 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.2922 | 62.0154 | 59.6 | 41.2664 | 92.4364 | 59.4 | [6 empty] | 41.2492 | 184.9094 | 58.8 | 41.2596 | 216.025 | 58.6 | [6 empty] | 41.249 | 308.3031 | 58 | [30 empty] | 49.52 | 30.7051 | 59.8 | 5 | 297 | 49.52 | 251.5808 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.3006 | 62.0307 | 59.6 | 41.2748 | 92.4371 | 59.4 | [6 empty] | 41.2576 | 184.9026 | 58.8 | 41.268 | 216.0269 | 58.6 | [6 empty] | 41.2573 | 308.3086 | 58 | [30 empty] | 49.53 | 30.7048 | 59.8 | 5 | 297 | 49.53 | 251.5807 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.3089 | 62.046 | 59.6 | 41.2831 | 92.4354 | 59.4 | [6 empty] | 41.2659 | 184.8958 | 58.8 | 41.2763 | 216.0288 | 58.6 | [6 empty] | 41.2657 | 308.314 | 58 | [30 empty] | 49.54 | 30.7045 | 59.8 | 5 | 297 | 49.54 | 251.582 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.3172 | 62.0613 | 59.6 | 41.2914 | 92.4338 | 59.4 | [6 empty] | 41.2742 | 184.8883 | 58.8 | 41.2846 | 216.0265 | 58.6 | [6 empty] | 41.274 | 308.3195 | 58 | [30 empty] | 49.55 | 30.7042 | 59.8 | 5 | 297 | 49.55 | 251.5833 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.3256 | 62.0766 | 59.6 | 41.2998 | 92.4302 | 59.4 | [6 empty] | 41.2826 | 184.8808 | 58.8 | 41.293 | 216.0242 | 58.6 | [6 empty] | 41.2823 | 308.325 | 58 | [30 empty] | 49.56 | 30.7039 | 59.8 | 5 | 297 | 49.56 | 251.5805 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.3339 | 62.0919 | 59.6 | 41.3081 | 92.4266 | 59.4 | [6 empty] | 41.2909 | 184.8748 | 58.8 | 41.3013 | 216.0211 | 58.6 | [6 empty] | 41.2907 | 308.331 | 58 | [30 empty] | 49.57 | 30.7037 | 59.8 | 5 | 297 | 49.57 | 251.5777 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.3423 | 62.1072 | 59.6 | 41.3164 | 92.423 | 59.4 | [6 empty] | 41.2992 | 184.8688 | 58.8 | 41.3096 | 216.0181 | 58.6 | [6 empty] | 41.299 | 308.3369 | 58 | [30 empty] | 49.58 | 30.7035 | 59.8 | 5 | 297 | 49.58 | 251.577 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.3506 | 62.1225 | 59.6 | 41.3247 | 92.4195 | 59.4 | [6 empty] | 41.3076 | 184.8647 | 58.8 | 41.318 | 216.0138 | 58.6 | [6 empty] | 41.3074 | 308.3427 | 58 | [30 empty] | 49.59 | 30.7033 | 59.8 | 5 | 297 | 49.59 | 251.5763 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.3589 | 62.1375 | 59.6 | 41.3331 | 92.415 | 59.4 | [6 empty] | 41.3159 | 184.8605 | 58.8 | 41.3263 | 216.0095 | 58.6 | [6 empty] | 41.3157 | 308.3484 | 58 | [30 empty] | 49.6 | 30.7031 | 59.8 | 5 | 297 | 49.6 | 251.5755 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.3673 | 62.1525 | 59.6 | 41.3414 | 92.4106 | 59.4 | [6 empty] | 41.3242 | 184.8604 | 58.8 | 41.3346 | 216.0065 | 58.6 | [6 empty] | 41.3241 | 308.3542 | 58 | [30 empty] | 49.61 | 30.7029 | 59.8 | 5 | 297 | 49.61 | 251.5748 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.3756 | 62.1528 | 59.6 | 41.3497 | 92.4061 | 59.4 | [6 empty] | 41.3326 | 184.8603 | 58.8 | 41.343 | 216.0035 | 58.6 | [6 empty] | 41.3324 | 308.36 | 58 | [30 empty] | 49.62 | 30.7027 | 59.8 | 5 | 297 | 49.62 | 251.574 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.384 | 62.1532 | 59.6 | 41.3581 | 92.4017 | 59.4 | [6 empty] | 41.3409 | 184.8575 | 58.8 | 41.3513 | 216.003 | 58.6 | [6 empty] | 41.3408 | 308.3671 | 58 | [30 empty] | 49.63 | 30.7023 | 59.8 | 5 | 297 | 49.63 | 251.5733 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.3923 | 62.1535 | 59.6 | 41.3664 | 92.3972 | 59.4 | [6 empty] | 41.3492 | 184.8548 | 58.8 | 41.3596 | 216.0025 | 58.6 | [6 empty] | 41.3491 | 308.3741 | 58 | [30 empty] | 49.64 | 30.702 | 59.8 | 5 | 297 | 49.64 | 251.5746 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.4006 | 62.1539 | 59.6 | 41.3747 | 92.3928 | 59.4 | [6 empty] | 41.3576 | 184.8524 | 58.8 | 41.368 | 216.002 | 58.6 | [6 empty] | 41.3574 | 308.381 | 58 | [30 empty] | 49.65 | 30.7014 | 59.8 | 5 | 297 | 49.65 | 251.5759 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.409 | 62.1543 | 59.6 | 41.3831 | 92.3883 | 59.4 | [6 empty] | 41.3659 | 184.8501 | 58.8 | 41.3763 | 216.0015 | 58.6 | [6 empty] | 41.3658 | 308.388 | 58 | [30 empty] | 49.66 | 30.7008 | 59.8 | 5 | 297 | 49.66 | 251.5771 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.4173 | 62.1546 | 59.6 | 41.3914 | 92.3839 | 59.4 | [6 empty] | 41.3742 | 184.8466 | 58.8 | 41.3846 | 215.9992 | 58.6 | [6 empty] | 41.3741 | 308.3928 | 58 | [30 empty] | 49.67 | 30.7008 | 59.8 | 5 | 297 | 49.67 | 251.5784 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.4257 | 62.1546 | 59.6 | 41.3997 | 92.3794 | 59.4 | [6 empty] | 41.3826 | 184.8431 | 58.8 | 41.3929 | 215.9968 | 58.6 | [6 empty] | 41.3824 | 308.3976 | 58 | [30 empty] | 49.68 | 30.7008 | 59.8 | 5 | 297 | 49.68 | 251.5802 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.434 | 62.1546 | 59.6 | 41.408 | 92.375 | 59.4 | [6 empty] | 41.3909 | 184.8381 | 58.8 | 41.4013 | 215.9977 | 58.6 | [6 empty] | 41.3908 | 308.4031 | 58 | [30 empty] | 49.69 | 30.7007 | 59.8 | 5 | 297 | 49.69 | 251.582 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.4423 | 62.1546 | 59.6 | 41.4164 | 92.3705 | 59.4 | [6 empty] | 41.3992 | 184.8331 | 58.8 | 41.4096 | 215.9985 | 58.6 | [6 empty] | 41.3991 | 308.4086 | 58 | [30 empty] | 49.7 | 30.7005 | 59.8 | 5 | 297 | 49.7 | 251.5818 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.4507 | 62.1546 | 59.6 | 41.4247 | 92.366 | 59.4 | [6 empty] | 41.4076 | 184.829 | 58.8 | 41.4179 | 215.9957 | 58.6 | [6 empty] | 41.4075 | 308.4129 | 58 | [30 empty] | 49.71 | 30.7003 | 59.8 | 5 | 297 | 49.71 | 251.5815 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.459 | 62.1546 | 59.6 | 41.433 | 92.3616 | 59.4 | [6 empty] | 41.4159 | 184.825 | 58.8 | 41.4263 | 215.993 | 58.6 | [6 empty] | 41.4158 | 308.4172 | 58 | [30 empty] | 49.72 | 30.7002 | 59.8 | 5 | 297 | 49.72 | 251.5816 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.4674 | 62.1546 | 59.6 | 41.4414 | 92.3571 | 59.4 | [6 empty] | 41.4242 | 184.8206 | 58.8 | 41.4346 | 215.998 | 58.6 | [6 empty] | 41.4242 | 308.4228 | 58 | [30 empty] | 49.73 | 30.7 | 59.8 | 5 | 297 | 49.73 | 251.5817 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.4757 | 62.1427 | 59.6 | 41.4497 | 92.3527 | 59.4 | [6 empty] | 41.4326 | 184.8163 | 58.8 | 41.4429 | 216.0031 | 58.6 | [6 empty] | 41.4325 | 308.4284 | 58 | [30 empty] | 49.74 | 30.6999 | 59.8 | 5 | 297 | 49.74 | 251.5802 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.484 | 62.1308 | 59.6 | 41.458 | 92.3483 | 59.4 | [6 empty] | 41.4409 | 184.8124 | 58.8 | 41.4513 | 216.0018 | 58.6 | [6 empty] | 41.4409 | 308.4338 | 58 | [30 empty] | 49.75 | 30.6997 | 59.8 | 5 | 297 | 49.75 | 251.5787 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.4924 | 62.1134 | 59.6 | 41.4664 | 92.3432 | 59.4 | [6 empty] | 41.4492 | 184.8084 | 58.8 | 41.4596 | 216.0005 | 58.6 | [6 empty] | 41.4492 | 308.4391 | 58 | [30 empty] | 49.76 | 30.6996 | 59.8 | 5 | 297 | 49.76 | 251.5772 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.5007 | 62.0959 | 59.6 | 41.4747 | 92.3382 | 59.4 | [6 empty] | 41.4576 | 184.806 | 58.8 | 41.4679 | 216.0066 | 58.6 | [6 empty] | 41.4576 | 308.4445 | 58 | [30 empty] | 49.77 | 30.6994 | 59.8 | 5 | 297 | 49.77 | 251.5757 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.509 | 62.0785 | 59.6 | 41.483 | 92.3332 | 59.4 | [6 empty] | 41.4659 | 184.8036 | 58.8 | 41.4763 | 216.0126 | 58.6 | [6 empty] | 41.4659 | 308.4498 | 58 | [30 empty] | 49.78 | 30.6993 | 59.8 | 5 | 297 | 49.78 | 251.5767 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.5174 | 62.061 | 59.6 | 41.4913 | 92.3282 | 59.4 | [6 empty] | 41.4742 | 184.7976 | 58.8 | 41.4846 | 216.0135 | 58.6 | [6 empty] | 41.4742 | 308.4551 | 58 | [30 empty] | 49.79 | 30.6991 | 59.8 | 5 | 297 | 49.79 | 251.5778 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.5257 | 62.0436 | 59.6 | 41.4997 | 92.324 | 59.4 | [6 empty] | 41.4826 | 184.7917 | 58.8 | 41.4929 | 216.0144 | 58.6 | [6 empty] | 41.4826 | 308.4604 | 58 | [30 empty] | 49.8 | 30.699 | 59.8 | 5 | 297 | 49.8 | 251.5788 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.5341 | 62.0262 | 59.6 | 41.508 | 92.3199 | 59.4 | [6 empty] | 41.4909 | 184.7918 | 58.8 | 41.5013 | 216.0165 | 58.6 | [6 empty] | 41.4909 | 308.4645 | 58 | [30 empty] | 49.81 | 30.6988 | 59.8 | 5 | 297 | 49.81 | 251.5799 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.5424 | 62.0087 | 59.6 | 41.5163 | 92.3157 | 59.4 | [6 empty] | 41.4992 | 184.7919 | 58.8 | 41.5096 | 216.0186 | 58.6 | [6 empty] | 41.4992 | 308.4686 | 58 | [30 empty] | 49.82 | 30.6987 | 59.8 | 5 | 297 | 49.82 | 251.5804 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.5508 | 61.9913 | 59.6 | 41.5247 | 92.3116 | 59.4 | [6 empty] | 41.5076 | 184.7872 | 58.8 | 41.5179 | 216.0195 | 58.6 | [6 empty] | 41.5076 | 308.4742 | 58 | [30 empty] | 49.83 | 30.6986 | 59.8 | 5 | 297 | 49.83 | 251.581 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.5591 | 61.9738 | 59.6 | 41.533 | 92.3075 | 59.4 | [6 empty] | 41.5159 | 184.7824 | 58.8 | 41.5262 | 216.0204 | 58.6 | [6 empty] | 41.5159 | 308.4798 | 58 | [30 empty] | 49.84 | 30.6985 | 59.8 | 5 | 297 | 49.84 | 251.578 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.5674 | 61.9564 | 59.6 | 41.5413 | 92.3033 | 59.4 | [6 empty] | 41.5243 | 184.7819 | 58.8 | 41.5346 | 216.0176 | 58.6 | [6 empty] | 41.5243 | 308.4829 | 58 | [30 empty] | 49.85 | 30.6984 | 59.8 | 5 | 297 | 49.85 | 251.5749 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.5758 | 61.9389 | 59.6 | 41.5496 | 92.2989 | 59.4 | [6 empty] | 41.5326 | 184.7813 | 58.8 | 41.5429 | 216.0149 | 58.6 | [6 empty] | 41.5326 | 308.4861 | 58 | [30 empty] | 49.86 | 30.6983 | 59.8 | 5 | 297 | 49.86 | 251.5726 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.5841 | 61.9215 | 59.6 | 41.558 | 92.2944 | 59.4 | [6 empty] | 41.5409 | 184.7799 | 58.8 | 41.5512 | 216.0156 | 58.6 | [6 empty] | 41.541 | 308.4872 | 58 | [30 empty] | 49.87 | 30.6983 | 59.8 | 5 | 297 | 49.87 | 251.5702 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.5924 | 61.9041 | 59.6 | 41.5663 | 92.2904 | 59.4 | [6 empty] | 41.5493 | 184.7784 | 58.8 | 41.5596 | 216.0164 | 58.6 | [6 empty] | 41.5493 | 308.4883 | 58 | [30 empty] | 49.88 | 30.6982 | 59.8 | 5 | 297 | 49.88 | 251.5679 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.6008 | 61.8866 | 59.6 | 41.5746 | 92.2863 | 59.4 | [6 empty] | 41.5576 | 184.775 | 58.8 | 41.5679 | 216.0161 | 58.6 | [6 empty] | 41.5576 | 308.4878 | 58 | [30 empty] | 49.89 | 30.6981 | 59.8 | 5 | 297 | 49.89 | 251.5655 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.6091 | 61.8692 | 59.6 | 41.583 | 92.2823 | 59.4 | [6 empty] | 41.5659 | 184.7716 | 58.8 | 41.5762 | 216.0157 | 58.6 | [6 empty] | 41.566 | 308.4872 | 58 | [30 empty] | 49.9 | 30.698 | 59.8 | 5 | 297 | 49.9 | 251.5621 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.6175 | 61.8517 | 59.6 | 41.5913 | 92.2782 | 59.4 | [6 empty] | 41.5742 | 184.7715 | 58.8 | 41.5846 | 216.0146 | 58.6 | [6 empty] | 41.5743 | 308.4853 | 58 | [30 empty] | 49.91 | 30.698 | 59.8 | 5 | 297 | 49.91 | 251.5588 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.6258 | 61.8343 | 59.6 | 41.5996 | 92.2738 | 59.4 | [6 empty] | 41.5826 | 184.7713 | 58.8 | 41.5929 | 216.0135 | 58.6 | [6 empty] | 41.5827 | 308.4835 | 58 | [30 empty] | 49.92 | 30.6979 | 59.8 | 5 | 297 | 49.92 | 251.5551 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.6341 | 61.8169 | 59.6 | 41.608 | 92.2693 | 59.4 | [6 empty] | 41.5909 | 184.7692 | 58.8 | 41.6012 | 216.0111 | 58.6 | [6 empty] | 41.591 | 308.4807 | 58 | [30 empty] | 49.93 | 30.6978 | 59.8 | 5 | 297 | 49.93 | 251.5514 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.6425 | 61.7994 | 59.6 | 41.6163 | 92.2649 | 59.4 | [6 empty] | 41.5992 | 184.7671 | 58.8 | 41.6096 | 216.0087 | 58.6 | [6 empty] | 41.5994 | 308.4778 | 58 | [30 empty] | 49.94 | 30.6977 | 59.8 | 5 | 297 | 49.94 | 251.5477 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.6508 | 61.782 | 59.6 | 41.6246 | 92.2605 | 59.4 | [6 empty] | 41.6076 | 184.7681 | 58.8 | 41.6179 | 216.0045 | 58.6 | [6 empty] | 41.6077 | 308.475 | 58 | [30 empty] | 49.95 | 30.6977 | 59.8 | 5 | 297 | 49.95 | 251.5441 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.6592 | 61.7645 | 59.6 | 41.6329 | 92.256 | 59.4 | [6 empty] | 41.6159 | 184.7691 | 58.8 | 41.6262 | 216.0002 | 58.6 | [6 empty] | 41.616 | 308.4721 | 58 | [30 empty] | 49.96 | 30.6976 | 59.8 | 5 | 297 | 49.96 | 251.5409 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.6675 | 61.7471 | 59.6 | 41.6413 | 92.2516 | 59.4 | [6 empty] | 41.6243 | 184.7715 | 58.8 | 41.6346 | 216.0017 | 58.6 | [6 empty] | 41.6244 | 308.4731 | 58 | [30 empty] | 49.97 | 30.6975 | 59.8 | 5 | 297 | 49.97 | 251.5378 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.6758 | 61.7296 | 59.6 | 41.6496 | 92.2471 | 59.4 | [6 empty] | 41.6326 | 184.7739 | 58.8 | 41.6429 | 216.0033 | 58.6 | [6 empty] | 41.6327 | 308.4742 | 58 | [30 empty] | 49.98 | 30.6974 | 59.8 | 5 | 297 | 49.98 | 251.5294 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.6842 | 61.7122 | 59.6 | 41.6579 | 92.2427 | 59.4 | [6 empty] | 41.6409 | 184.7726 | 58.8 | 41.6512 | 216.0036 | 58.6 | [6 empty] | 41.6411 | 308.4744 | 58 | [30 empty] | 49.99 | 30.6974 | 59.8 | 5 | 297 | 49.99 | 251.5209 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.6925 | 61.6948 | 59.6 | 41.6663 | 92.2383 | 59.4 | [6 empty] | 41.6493 | 184.7713 | 58.8 | 41.6595 | 216.004 | 58.6 | [6 empty] | 41.6494 | 308.4747 | 58 | [30 empty] | 50 | 30.6973 | 59.8 | 5 | 297 | 50 | 251.5233 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.7009 | 61.6773 | 59.6 | 41.6746 | 92.2338 | 59.4 | [6 empty] | 41.6576 | 184.7742 | 58.8 | 41.6679 | 216.0044 | 58.6 | [6 empty] | 41.6577 | 308.4751 | 58 | [30 empty] | 50.01 | 30.6972 | 59.8 | 5 | 297 | 50.01 | 251.5257 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.7092 | 61.6599 | 59.6 | 41.6829 | 92.2294 | 59.4 | [6 empty] | 41.6659 | 184.777 | 58.8 | 41.6762 | 216.0048 | 58.6 | [6 empty] | 41.6661 | 308.4755 | 58 | [30 empty] | 50.02 | 30.6971 | 59.8 | 5 | 297 | 50.02 | 251.5276 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.7175 | 61.6424 | 59.6 | 41.6912 | 92.225 | 59.4 | [6 empty] | 41.6743 | 184.7775 | 58.8 | 41.6845 | 216.0047 | 58.6 | [6 empty] | 41.6744 | 308.4758 | 58 | [30 empty] | 50.03 | 30.6989 | 59.8 | 5 | 297 | 50.03 | 251.5295 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.7259 | 61.625 | 59.6 | 41.6996 | 92.2221 | 59.4 | [6 empty] | 41.6826 | 184.7779 | 58.8 | 41.6929 | 216.0047 | 58.6 | [6 empty] | 41.6828 | 308.4762 | 58 | [30 empty] | 50.04 | 30.7007 | 59.8 | 5 | 297 | 50.04 | 251.5229 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.7342 | 61.6076 | 59.6 | 41.7079 | 92.2191 | 59.4 | [6 empty] | 41.6909 | 184.7781 | 58.8 | 41.7012 | 216.0038 | 58.6 | [6 empty] | 41.6911 | 308.4754 | 58 | [30 empty] | 50.05 | 30.7025 | 59.8 | 5 | 297 | 50.05 | 251.5162 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.7426 | 61.5901 | 59.6 | 41.7162 | 92.2182 | 59.4 | [6 empty] | 41.6993 | 184.7783 | 58.8 | 41.7095 | 216.0029 | 58.6 | [6 empty] | 41.6995 | 308.4745 | 58 | [30 empty] | 50.06 | 30.7043 | 59.8 | 5 | 297 | 50.06 | 251.5137 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.7509 | 61.5727 | 59.6 | 41.7246 | 92.2172 | 59.4 | [6 empty] | 41.7076 | 184.7858 | 58.8 | 41.7179 | 215.9988 | 58.6 | [6 empty] | 41.7078 | 308.4735 | 58 | [30 empty] | 50.07 | 30.7061 | 59.8 | 5 | 297 | 50.07 | 251.5111 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.7592 | 61.555 | 59.6 | 41.7329 | 92.2168 | 59.4 | [6 empty] | 41.7159 | 184.7933 | 58.8 | 41.7262 | 215.9946 | 58.6 | [6 empty] | 41.7162 | 308.4724 | 58 | [30 empty] | 50.08 | 30.7079 | 59.8 | 5 | 297 | 50.08 | 251.5085 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.7676 | 61.5373 | 59.6 | 41.7412 | 92.2164 | 59.4 | [6 empty] | 41.7243 | 184.8038 | 58.8 | 41.7345 | 215.9916 | 58.6 | [6 empty] | 41.7245 | 308.4731 | 58 | [30 empty] | 50.09 | 30.7097 | 59.8 | 5 | 297 | 50.09 | 251.5059 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.7759 | 61.5196 | 59.6 | 41.7496 | 92.2169 | 59.4 | [6 empty] | 41.7326 | 184.8144 | 58.8 | 41.7429 | 215.9886 | 58.6 | [6 empty] | 41.7328 | 308.4738 | 58 | [30 empty] | 50.1 | 30.7115 | 59.8 | 5 | 297 | 50.1 | 251.5033 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.7843 | 61.5019 | 59.6 | 41.7579 | 92.2174 | 59.4 | [6 empty] | 41.7409 | 184.8237 | 58.8 | 41.7512 | 215.9875 | 58.6 | [6 empty] | 41.7412 | 308.4741 | 58 | [30 empty] | 50.11 | 30.7133 | 59.8 | 5 | 297 | 50.11 | 251.5007 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.7926 | 61.4841 | 59.6 | 41.7662 | 92.2225 | 59.4 | [6 empty] | 41.7493 | 184.8331 | 58.8 | 41.7595 | 215.9864 | 58.6 | [6 empty] | 41.7495 | 308.4744 | 58 | [30 empty] | 50.12 | 30.715 | 59.8 | 5 | 297 | 50.12 | 251.4976 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.8009 | 61.4664 | 59.6 | 41.7745 | 92.2277 | 59.4 | [6 empty] | 41.7576 | 184.8411 | 58.8 | 41.7679 | 215.9837 | 58.6 | [6 empty] | 41.7578 | 308.4734 | 58 | [30 empty] | 50.13 | 30.7168 | 59.8 | 5 | 297 | 50.13 | 251.4945 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.8093 | 61.4486 | 59.6 | 41.7829 | 92.2328 | 59.4 | [6 empty] | 41.7659 | 184.8492 | 58.8 | 41.7762 | 215.981 | 58.6 | [6 empty] | 41.7662 | 308.4724 | 58 | [30 empty] | 50.14 | 30.7186 | 59.8 | 5 | 297 | 50.14 | 251.4893 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.8176 | 61.4309 | 59.6 | 41.7912 | 92.238 | 59.4 | [6 empty] | 41.7743 | 184.8569 | 58.8 | 41.7845 | 215.9796 | 58.6 | [6 empty] | 41.7745 | 308.4715 | 58 | [30 empty] | 50.15 | 30.7204 | 59.8 | 5 | 297 | 50.15 | 251.4842 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.826 | 61.4131 | 59.6 | 41.7995 | 92.2485 | 59.4 | [6 empty] | 41.7826 | 184.8647 | 58.8 | 41.7928 | 215.9781 | 58.6 | [6 empty] | 41.7829 | 308.4706 | 58 | [30 empty] | 50.16 | 30.7222 | 59.8 | 5 | 297 | 50.16 | 251.4791 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.8343 | 61.3953 | 59.6 | 41.8079 | 92.259 | 59.4 | [6 empty] | 41.791 | 184.8718 | 58.8 | 41.8012 | 215.9746 | 58.6 | [6 empty] | 41.7912 | 308.4698 | 58 | [30 empty] | 50.17 | 30.724 | 59.8 | 5 | 297 | 50.17 | 251.4739 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.8426 | 61.3775 | 59.6 | 41.8162 | 92.2695 | 59.4 | [6 empty] | 41.7993 | 184.879 | 58.8 | 41.8095 | 215.971 | 58.6 | [6 empty] | 41.7996 | 308.4689 | 58 | [30 empty] | 50.18 | 30.7258 | 59.8 | 5 | 297 | 50.18 | 251.4695 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.851 | 61.3597 | 59.6 | 41.8245 | 92.28 | 59.4 | [6 empty] | 41.8076 | 184.8899 | 58.8 | 41.8178 | 215.9648 | 58.6 | [6 empty] | 41.8079 | 308.4698 | 58 | [30 empty] | 50.19 | 30.7276 | 59.8 | 5 | 297 | 50.19 | 251.465 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.8593 | 61.3418 | 59.6 | 41.8329 | 92.2906 | 59.4 | [6 empty] | 41.8159 | 184.9009 | 58.8 | 41.8262 | 215.9586 | 58.6 | [6 empty] | 41.8163 | 308.4707 | 58 | [30 empty] | 50.2 | 30.7294 | 59.8 | 5 | 297 | 50.2 | 251.4626 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.8677 | 61.324 | 59.6 | 41.8412 | 92.3011 | 59.4 | [6 empty] | 41.8243 | 184.9118 | 58.8 | 41.8345 | 215.9582 | 58.6 | [6 empty] | 41.8246 | 308.4728 | 58 | [30 empty] | 50.21 | 30.7312 | 59.8 | 5 | 297 | 50.21 | 251.4601 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.876 | 61.3073 | 59.6 | 41.8495 | 92.3116 | 59.4 | [6 empty] | 41.8326 | 184.9227 | 58.8 | 41.8428 | 215.9579 | 58.6 | [6 empty] | 41.8329 | 308.4749 | 58 | [30 empty] | 50.22 | 30.7329 | 59.8 | 5 | 297 | 50.22 | 251.4577 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.8843 | 61.2906 | 59.6 | 41.8578 | 92.3221 | 59.4 | [6 empty] | 41.8409 | 184.9332 | 58.8 | 41.8512 | 215.95 | 58.6 | [6 empty] | 41.8413 | 308.4768 | 58 | [30 empty] | 50.23 | 30.7347 | 59.8 | 5 | 297 | 50.23 | 251.4553 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.8927 | 61.2858 | 59.6 | 41.8662 | 92.3327 | 59.4 | [6 empty] | 41.8493 | 184.9437 | 58.8 | 41.8595 | 215.9422 | 58.6 | [6 empty] | 41.8496 | 308.4788 | 58 | [30 empty] | 50.24 | 30.7365 | 59.8 | 5 | 297 | 50.24 | 251.4545 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.901 | 61.281 | 59.6 | 41.8745 | 92.3432 | 59.4 | [6 empty] | 41.8576 | 184.9557 | 58.8 | 41.8678 | 215.9418 | 58.6 | [6 empty] | 41.858 | 308.4799 | 58 | [30 empty] | 50.25 | 30.7383 | 59.8 | 5 | 297 | 50.25 | 251.4536 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.9093 | 61.2818 | 59.6 | 41.8828 | 92.3537 | 59.4 | [6 empty] | 41.866 | 184.9677 | 58.8 | 41.8762 | 215.9415 | 58.6 | [6 empty] | 41.8663 | 308.481 | 58 | [30 empty] | 50.26 | 30.7401 | 59.8 | 5 | 297 | 50.26 | 251.4528 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.9177 | 61.2825 | 59.6 | 41.8912 | 92.3643 | 59.4 | [6 empty] | 41.8743 | 184.9772 | 58.8 | 41.8845 | 215.9378 | 58.6 | [6 empty] | 41.8746 | 308.4821 | 58 | [30 empty] | 50.27 | 30.7447 | 59.8 | 5 | 297 | 50.27 | 251.452 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.926 | 61.2832 | 59.6 | 41.8995 | 92.3748 | 59.4 | [6 empty] | 41.8826 | 184.9867 | 58.8 | 41.8928 | 215.9341 | 58.6 | [6 empty] | 41.883 | 308.4832 | 58 | [30 empty] | 50.28 | 30.7492 | 59.8 | 5 | 297 | 50.28 | 251.4485 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.9344 | 61.2839 | 59.6 | 41.9078 | 92.3853 | 59.4 | [6 empty] | 41.891 | 184.9987 | 58.8 | 41.9012 | 215.9297 | 58.6 | [6 empty] | 41.8913 | 308.4843 | 58 | [30 empty] | 50.29 | 30.7538 | 59.8 | 5 | 297 | 50.29 | 251.4452 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.9427 | 61.2846 | 59.6 | 41.9161 | 92.395 | 59.4 | [6 empty] | 41.8993 | 185.0107 | 58.8 | 41.9095 | 215.9254 | 58.6 | [6 empty] | 41.8997 | 308.4854 | 58 | [30 empty] | 50.3 | 30.7583 | 59.8 | 5 | 297 | 50.3 | 251.4403 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.951 | 61.2853 | 59.6 | 41.9245 | 92.4046 | 59.4 | [6 empty] | 41.9076 | 185.0181 | 58.8 | 41.9178 | 215.9167 | 58.6 | [6 empty] | 41.908 | 308.4879 | 58 | [30 empty] | 50.31 | 30.7628 | 59.8 | 5 | 297 | 50.31 | 251.4354 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.9594 | 61.286 | 59.6 | 41.9328 | 92.4143 | 59.4 | [6 empty] | 41.916 | 185.0255 | 58.8 | 41.9261 | 215.908 | 58.6 | [6 empty] | 41.9164 | 308.4904 | 58 | [30 empty] | 50.32 | 30.7673 | 59.8 | 5 | 297 | 50.32 | 251.4304 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.9677 | 61.2867 | 59.6 | 41.9411 | 92.4239 | 59.4 | [6 empty] | 41.9243 | 185.0388 | 58.8 | 41.9345 | 215.9024 | 58.6 | [6 empty] | 41.9247 | 308.4917 | 58 | [30 empty] | 50.33 | 30.7718 | 59.8 | 5 | 297 | 50.33 | 251.4253 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.9761 | 61.2874 | 59.6 | 41.9495 | 92.4336 | 59.4 | [6 empty] | 41.9326 | 185.0521 | 58.8 | 41.9428 | 215.8968 | 58.6 | [6 empty] | 41.933 | 308.4929 | 58 | [30 empty] | 50.34 | 30.7763 | 59.8 | 5 | 297 | 50.34 | 251.4238 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.9844 | 61.2881 | 59.6 | 41.9578 | 92.4432 | 59.4 | [6 empty] | 41.941 | 185.0639 | 58.8 | 41.9511 | 215.8953 | 58.6 | [6 empty] | 41.9414 | 308.4959 | 58 | [30 empty] | 50.35 | 30.7808 | 59.8 | 5 | 297 | 50.35 | 251.4223 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 41.9927 | 61.2916 | 59.6 | 41.9661 | 92.4532 | 59.4 | [6 empty] | 41.9493 | 185.0756 | 58.8 | 41.9595 | 215.8939 | 58.6 | [6 empty] | 41.9497 | 308.499 | 58 | [30 empty] | 50.36 | 30.7853 | 59.8 | 5 | 297 | 50.36 | 251.4221 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.0011 | 61.2951 | 59.6 | 41.9745 | 92.4632 | 59.4 | [6 empty] | 41.9576 | 185.0856 | 58.8 | 41.9678 | 215.895 | 58.6 | [6 empty] | 41.9581 | 308.5034 | 58 | [30 empty] | 50.37 | 30.7898 | 59.8 | 5 | 297 | 50.37 | 251.4218 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.0094 | 61.2986 | 59.6 | 41.9828 | 92.4734 | 59.4 | [6 empty] | 41.966 | 185.0956 | 58.8 | 41.9761 | 215.896 | 58.6 | [6 empty] | 41.9664 | 308.5079 | 58 | [30 empty] | 50.38 | 30.7943 | 59.8 | 5 | 297 | 50.38 | 251.4215 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.0178 | 61.3021 | 59.6 | 41.9911 | 92.4836 | 59.4 | [6 empty] | 41.9743 | 185.1061 | 58.8 | 41.9845 | 215.8956 | 58.6 | [6 empty] | 41.9747 | 308.514 | 58 | [30 empty] | 50.39 | 30.7987 | 59.8 | 5 | 297 | 50.39 | 251.4213 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.0261 | 61.3056 | 59.6 | 41.9994 | 92.4939 | 59.4 | [6 empty] | 41.9826 | 185.1165 | 58.8 | 41.9928 | 215.8952 | 58.6 | [6 empty] | 41.9831 | 308.5202 | 58 | [30 empty] | 50.4 | 30.8032 | 59.8 | 5 | 297 | 50.4 | 251.4187 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.0344 | 61.3091 | 59.6 | 42.0078 | 92.5041 | 59.4 | [6 empty] | 41.991 | 185.1244 | 58.8 | 42.0011 | 215.8976 | 58.6 | [6 empty] | 41.9914 | 308.5276 | 58 | [30 empty] | 50.41 | 30.8077 | 59.8 | 5 | 297 | 50.41 | 251.4162 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.0428 | 61.3126 | 59.6 | 42.0161 | 92.5152 | 59.4 | [6 empty] | 41.9993 | 185.1324 | 58.8 | 42.0095 | 215.8999 | 58.6 | [6 empty] | 41.9998 | 308.5349 | 58 | [30 empty] | 50.42 | 30.8122 | 59.8 | 5 | 297 | 50.42 | 251.414 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.0511 | 61.3161 | 59.6 | 42.0244 | 92.5263 | 59.4 | [6 empty] | 42.0076 | 185.1435 | 58.8 | 42.0178 | 215.8972 | 58.6 | [6 empty] | 42.0081 | 308.5403 | 58 | [30 empty] | 50.43 | 30.8168 | 59.8 | 5 | 297 | 50.43 | 251.4118 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.0595 | 61.3196 | 59.6 | 42.0328 | 92.5374 | 59.4 | [6 empty] | 42.016 | 185.1546 | 58.8 | 42.0261 | 215.8946 | 58.6 | [6 empty] | 42.0164 | 308.5457 | 58 | [30 empty] | 50.44 | 30.8215 | 59.8 | 5 | 297 | 50.44 | 251.4096 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.0678 | 61.3231 | 59.6 | 42.0411 | 92.5486 | 59.4 | [6 empty] | 42.0243 | 185.1638 | 58.8 | 42.0345 | 215.8928 | 58.6 | [6 empty] | 42.0248 | 308.5472 | 58 | [30 empty] | 50.45 | 30.8261 | 59.8 | 5 | 297 | 50.45 | 251.4074 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.0761 | 61.3266 | 59.6 | 42.0494 | 92.5592 | 59.4 | [6 empty] | 42.0327 | 185.173 | 58.8 | 42.0428 | 215.8909 | 58.6 | [6 empty] | 42.0331 | 308.5487 | 58 | [30 empty] | 50.46 | 30.8307 | 59.8 | 5 | 297 | 50.46 | 251.4048 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.0845 | 61.3301 | 59.6 | 42.0578 | 92.5698 | 59.4 | [6 empty] | 42.041 | 185.1811 | 58.8 | 42.0511 | 215.885 | 58.6 | [6 empty] | 42.0415 | 308.5464 | 58 | [30 empty] | 50.47 | 30.8353 | 59.8 | 5 | 297 | 50.47 | 251.4022 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.0928 | 61.3336 | 59.6 | 42.0661 | 92.5804 | 59.4 | [6 empty] | 42.0493 | 185.1892 | 58.8 | 42.0594 | 215.879 | 58.6 | [6 empty] | 42.0498 | 308.5441 | 58 | [30 empty] | 50.48 | 30.8399 | 59.8 | 5 | 297 | 50.48 | 251.405 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.1012 | 61.3371 | 59.6 | 42.0744 | 92.5911 | 59.4 | [6 empty] | 42.0576 | 185.1996 | 58.8 | 42.0678 | 215.8793 | 58.6 | [6 empty] | 42.0582 | 308.5418 | 58 | [30 empty] | 50.49 | 30.8445 | 59.8 | 5 | 297 | 50.49 | 251.4077 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.1095 | 61.3407 | 59.6 | 42.0827 | 92.6017 | 59.4 | [6 empty] | 42.066 | 185.2099 | 58.8 | 42.0761 | 215.8796 | 58.6 | [6 empty] | 42.0665 | 308.5395 | 58 | [30 empty] | 50.5 | 30.8491 | 59.8 | 5 | 297 | 50.5 | 251.4079 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.1178 | 61.3442 | 59.6 | 42.0911 | 92.6123 | 59.4 | [6 empty] | 42.0743 | 185.2165 | 58.8 | 42.0844 | 215.8828 | 58.6 | [6 empty] | 42.0749 | 308.5384 | 58 | [30 empty] | 50.51 | 30.8537 | 59.8 | 5 | 297 | 50.51 | 251.4081 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.1262 | 61.3477 | 59.6 | 42.0994 | 92.6229 | 59.4 | [6 empty] | 42.0826 | 185.2231 | 58.8 | 42.0928 | 215.886 | 58.6 | [6 empty] | 42.0832 | 308.5374 | 58 | [30 empty] | 50.52 | 30.8583 | 59.8 | 5 | 297 | 50.52 | 251.3998 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.1345 | 61.3512 | 59.6 | 42.1077 | 92.6336 | 59.4 | [6 empty] | 42.091 | 185.2303 | 58.8 | 42.1011 | 215.8838 | 58.6 | [6 empty] | 42.0915 | 308.5363 | 58 | [30 empty] | 50.53 | 30.8612 | 59.8 | 5 | 297 | 50.53 | 251.3915 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.1429 | 61.3547 | 59.6 | 42.1161 | 92.6442 | 59.4 | [6 empty] | 42.0993 | 185.2376 | 58.8 | 42.1094 | 215.8816 | 58.6 | [6 empty] | 42.0999 | 308.5352 | 58 | [30 empty] | 50.54 | 30.864 | 59.8 | 5 | 297 | 50.54 | 251.389 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.1512 | 61.3582 | 59.6 | 42.1244 | 92.6548 | 59.4 | [6 empty] | 42.1077 | 185.2428 | 58.8 | 42.1178 | 215.8791 | 58.6 | [6 empty] | 42.1082 | 308.5352 | 58 | [30 empty] | 50.55 | 30.8668 | 59.8 | 5 | 297 | 50.55 | 251.3865 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.1595 | 61.3617 | 59.6 | 42.1327 | 92.6655 | 59.4 | [6 empty] | 42.116 | 185.248 | 58.8 | 42.1261 | 215.8766 | 58.6 | [6 empty] | 42.1165 | 308.5352 | 58 | [30 empty] | 50.56 | 30.8696 | 59.8 | 5 | 297 | 50.56 | 251.3839 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.1679 | 61.3652 | 59.6 | 42.1411 | 92.6761 | 59.4 | [6 empty] | 42.1243 | 185.2491 | 58.8 | 42.1344 | 215.8755 | 58.6 | [6 empty] | 42.1249 | 308.5353 | 58 | [30 empty] | 50.57 | 30.8724 | 59.8 | 5 | 297 | 50.57 | 251.3814 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.1762 | 61.369 | 59.6 | 42.1494 | 92.6861 | 59.4 | [6 empty] | 42.1327 | 185.25 | 58.8 | 42.1428 | 215.8743 | 58.6 | [6 empty] | 42.1332 | 308.5353 | 58 | [30 empty] | 50.58 | 30.8752 | 59.8 | 5 | 297 | 50.58 | 251.3789 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.1846 | 61.3727 | 59.6 | 42.1577 | 92.6962 | 59.4 | [6 empty] | 42.141 | 185.2492 | 58.8 | 42.1511 | 215.8781 | 58.6 | [6 empty] | 42.1416 | 308.5337 | 58 | [30 empty] | 50.59 | 30.8781 | 59.8 | 5 | 297 | 50.59 | 251.3764 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.1929 | 61.3765 | 59.6 | 42.166 | 92.7062 | 59.4 | [6 empty] | 42.1493 | 185.2483 | 58.8 | 42.1594 | 215.8818 | 58.6 | [6 empty] | 42.1499 | 308.5321 | 58 | [30 empty] | 50.6 | 30.8809 | 59.8 | 5 | 297 | 50.6 | 251.3739 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.2012 | 61.3803 | 59.6 | 42.1744 | 92.7163 | 59.4 | [6 empty] | 42.1577 | 185.2461 | 58.8 | 42.1678 | 215.8824 | 58.6 | [6 empty] | 42.1583 | 308.531 | 58 | [30 empty] | 50.61 | 30.8837 | 59.8 | 5 | 297 | 50.61 | 251.3714 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.2096 | 61.3841 | 59.6 | 42.1827 | 92.7217 | 59.4 | [6 empty] | 42.166 | 185.2439 | 58.8 | 42.1761 | 215.8831 | 58.6 | [6 empty] | 42.1666 | 308.5299 | 58 | [30 empty] | 50.62 | 30.8865 | 59.8 | 5 | 297 | 50.62 | 251.3694 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.2179 | 61.3879 | 59.6 | 42.191 | 92.727 | 59.4 | [6 empty] | 42.1743 | 185.2413 | 58.8 | 42.1844 | 215.8841 | 58.6 | [6 empty] | 42.175 | 308.5287 | 58 | [30 empty] | 50.63 | 30.8893 | 59.8 | 5 | 297 | 50.63 | 251.3674 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.2263 | 61.3917 | 59.6 | 42.1994 | 92.7324 | 59.4 | [6 empty] | 42.1827 | 185.2387 | 58.8 | 42.1927 | 215.8851 | 58.6 | [6 empty] | 42.1833 | 308.5276 | 58 | [30 empty] | 50.64 | 30.8921 | 59.8 | 5 | 297 | 50.64 | 251.3654 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.2346 | 61.3956 | 59.6 | 42.2077 | 92.7378 | 59.4 | [6 empty] | 42.191 | 185.2357 | 58.8 | 42.2011 | 215.8863 | 58.6 | [6 empty] | 42.1916 | 308.5264 | 58 | [30 empty] | 50.65 | 30.895 | 59.8 | 5 | 297 | 50.65 | 251.3634 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.2429 | 61.3995 | 59.6 | 42.216 | 92.7378 | 59.4 | [6 empty] | 42.1993 | 185.2327 | 58.8 | 42.2094 | 215.8876 | 58.6 | [6 empty] | 42.2 | 308.5253 | 58 | [30 empty] | 50.66 | 30.8978 | 59.8 | 5 | 297 | 50.66 | 251.361 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.2513 | 61.4033 | 59.6 | 42.2243 | 92.7379 | 59.4 | [6 empty] | 42.2077 | 185.2337 | 58.8 | 42.2177 | 215.8838 | 58.6 | [6 empty] | 42.2083 | 308.5239 | 58 | [30 empty] | 50.67 | 30.9006 | 59.8 | 5 | 297 | 50.67 | 251.3585 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.2596 | 61.4072 | 59.6 | 42.2327 | 92.7376 | 59.4 | [6 empty] | 42.216 | 185.2347 | 58.8 | 42.2261 | 215.8801 | 58.6 | [6 empty] | 42.2166 | 308.5226 | 58 | [30 empty] | 50.68 | 30.9034 | 59.8 | 5 | 297 | 50.68 | 251.3554 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.268 | 61.411 | 59.6 | 42.241 | 92.7373 | 59.4 | [6 empty] | 42.2243 | 185.2336 | 58.8 | 42.2344 | 215.8811 | 58.6 | [6 empty] | 42.225 | 308.5188 | 58 | [30 empty] | 50.69 | 30.9062 | 59.8 | 5 | 297 | 50.69 | 251.3522 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.2763 | 61.415 | 59.6 | 42.2493 | 92.737 | 59.4 | [6 empty] | 42.2327 | 185.2324 | 58.8 | 42.2427 | 215.8821 | 58.6 | [6 empty] | 42.2333 | 308.515 | 58 | [30 empty] | 50.7 | 30.9091 | 59.8 | 5 | 297 | 50.7 | 251.3491 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.2846 | 61.4189 | 59.6 | 42.2577 | 92.7368 | 59.4 | [6 empty] | 42.241 | 185.2298 | 58.8 | 42.2511 | 215.882 | 58.6 | [6 empty] | 42.2417 | 308.5112 | 58 | [30 empty] | 50.71 | 30.9119 | 59.8 | 5 | 297 | 50.71 | 251.3459 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.293 | 61.4216 | 59.6 | 42.266 | 92.7339 | 59.4 | [6 empty] | 42.2493 | 185.2272 | 58.8 | 42.2594 | 215.8818 | 58.6 | [6 empty] | 42.25 | 308.5074 | 58 | [30 empty] | 50.72 | 30.9147 | 59.8 | 5 | 297 | 50.72 | 251.3428 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.3013 | 61.4244 | 59.6 | 42.2743 | 92.731 | 59.4 | [6 empty] | 42.2577 | 185.2221 | 58.8 | 42.2677 | 215.8862 | 58.6 | [6 empty] | 42.2584 | 308.5053 | 58 | [30 empty] | 50.73 | 30.9175 | 59.8 | 5 | 297 | 50.73 | 251.3396 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.3097 | 61.4271 | 59.6 | 42.2827 | 92.7261 | 59.4 | [6 empty] | 42.266 | 185.217 | 58.8 | 42.2761 | 215.8906 | 58.6 | [6 empty] | 42.2667 | 308.5032 | 58 | [30 empty] | 50.74 | 30.9203 | 59.8 | 5 | 297 | 50.74 | 251.3365 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.318 | 61.4299 | 59.6 | 42.291 | 92.7212 | 59.4 | [6 empty] | 42.2744 | 185.2137 | 58.8 | 42.2844 | 215.8943 | 58.6 | [6 empty] | 42.2751 | 308.5034 | 58 | [30 empty] | 50.75 | 30.9232 | 59.8 | 5 | 297 | 50.75 | 251.3334 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.3263 | 61.4326 | 59.6 | 42.2993 | 92.7164 | 59.4 | [6 empty] | 42.2827 | 185.2103 | 58.8 | 42.2927 | 215.8979 | 58.6 | [6 empty] | 42.2834 | 308.5035 | 58 | [30 empty] | 50.76 | 30.9262 | 59.8 | 5 | 297 | 50.76 | 251.3302 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.3347 | 61.4354 | 59.6 | 42.3076 | 92.7115 | 59.4 | [6 empty] | 42.291 | 185.2094 | 58.8 | 42.3011 | 215.8979 | 58.6 | [6 empty] | 42.2917 | 308.5036 | 58 | [30 empty] | 50.77 | 30.9263 | 59.8 | 5 | 297 | 50.77 | 251.3271 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.343 | 61.4382 | 59.6 | 42.316 | 92.7066 | 59.4 | [6 empty] | 42.2993 | 185.2085 | 58.8 | 42.3094 | 215.8978 | 58.6 | [6 empty] | 42.3001 | 308.5038 | 58 | [30 empty] | 50.78 | 30.9265 | 59.8 | 5 | 297 | 50.78 | 251.3239 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.3513 | 61.441 | 59.6 | 42.3243 | 92.7018 | 59.4 | [6 empty] | 42.3077 | 185.2057 | 58.8 | 42.3177 | 215.8977 | 58.6 | [6 empty] | 42.3084 | 308.5016 | 58 | [30 empty] | 50.79 | 30.9265 | 59.8 | 5 | 297 | 50.79 | 251.3208 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.3597 | 61.4438 | 59.6 | 42.3326 | 92.6969 | 59.4 | [6 empty] | 42.316 | 185.2028 | 58.8 | 42.326 | 215.8977 | 58.6 | [6 empty] | 42.3167 | 308.4994 | 58 | [30 empty] | 50.8 | 30.9266 | 59.8 | 5 | 297 | 50.8 | 251.3191 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.368 | 61.4466 | 59.6 | 42.341 | 92.692 | 59.4 | [6 empty] | 42.3243 | 185.2039 | 58.8 | 42.3344 | 215.8998 | 58.6 | [6 empty] | 42.3251 | 308.4957 | 58 | [30 empty] | 50.81 | 30.9267 | 59.8 | 5 | 297 | 50.81 | 251.3174 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.3764 | 61.4517 | 59.6 | 42.3493 | 92.6871 | 59.4 | [6 empty] | 42.3327 | 185.2049 | 58.8 | 42.3427 | 215.902 | 58.6 | [6 empty] | 42.3334 | 308.492 | 58 | [30 empty] | 50.82 | 30.9269 | 59.8 | 5 | 297 | 50.82 | 251.3165 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.3847 | 61.4568 | 59.6 | 42.3576 | 92.6823 | 59.4 | [6 empty] | 42.341 | 185.2062 | 58.8 | 42.351 | 215.9042 | 58.6 | [6 empty] | 42.3418 | 308.4883 | 58 | [30 empty] | 50.83 | 30.927 | 59.8 | 5 | 297 | 50.83 | 251.3155 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.3931 | 61.4619 | 59.6 | 42.366 | 92.6774 | 59.4 | [6 empty] | 42.3494 | 185.2076 | 58.8 | 42.3594 | 215.9064 | 58.6 | [6 empty] | 42.3501 | 308.4846 | 58 | [30 empty] | 50.84 | 30.9272 | 59.8 | 5 | 297 | 50.84 | 251.3146 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.4014 | 61.467 | 59.6 | 42.3743 | 92.6725 | 59.4 | [6 empty] | 42.3577 | 185.2066 | 58.8 | 42.3677 | 215.9114 | 58.6 | [6 empty] | 42.3585 | 308.4809 | 58 | [30 empty] | 50.85 | 30.9273 | 59.8 | 5 | 297 | 50.85 | 251.3136 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.4097 | 61.4692 | 59.6 | 42.3826 | 92.6672 | 59.4 | [6 empty] | 42.366 | 185.2056 | 58.8 | 42.376 | 215.9164 | 58.6 | [6 empty] | 42.3668 | 308.4771 | 58 | [30 empty] | 50.86 | 30.9274 | 59.8 | 5 | 297 | 50.86 | 251.3111 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.4181 | 61.4715 | 59.6 | 42.3909 | 92.6619 | 59.4 | [6 empty] | 42.3744 | 185.2025 | 58.8 | 42.3844 | 215.9159 | 58.6 | [6 empty] | 42.3752 | 308.472 | 58 | [30 empty] | 50.87 | 30.9276 | 59.8 | 5 | 297 | 50.87 | 251.3087 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.4264 | 61.4738 | 59.6 | 42.3993 | 92.6572 | 59.4 | [6 empty] | 42.3827 | 185.1994 | 58.8 | 42.3927 | 215.9154 | 58.6 | [6 empty] | 42.3835 | 308.4669 | 58 | [30 empty] | 50.88 | 30.9277 | 59.8 | 5 | 297 | 50.88 | 251.3066 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.4347 | 61.4761 | 59.6 | 42.4076 | 92.6524 | 59.4 | [6 empty] | 42.391 | 185.1972 | 58.8 | 42.401 | 215.9192 | 58.6 | [6 empty] | 42.3918 | 308.4617 | 58 | [30 empty] | 50.89 | 30.9279 | 59.8 | 5 | 297 | 50.89 | 251.3045 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.4431 | 61.4783 | 59.6 | 42.4159 | 92.6477 | 59.4 | [6 empty] | 42.3994 | 185.1949 | 58.8 | 42.4094 | 215.923 | 58.6 | [6 empty] | 42.4002 | 308.4566 | 58 | [30 empty] | 50.9 | 30.928 | 59.8 | 5 | 297 | 50.9 | 251.3033 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.4514 | 61.4806 | 59.6 | 42.4243 | 92.6429 | 59.4 | [6 empty] | 42.4077 | 185.1971 | 58.8 | 42.4177 | 215.9211 | 58.6 | [6 empty] | 42.4085 | 308.4515 | 58 | [30 empty] | 50.91 | 30.9281 | 59.8 | 5 | 297 | 50.91 | 251.3022 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.4598 | 61.4829 | 59.6 | 42.4326 | 92.6377 | 59.4 | [6 empty] | 42.416 | 185.1992 | 58.8 | 42.426 | 215.9192 | 58.6 | [6 empty] | 42.4168 | 308.4464 | 58 | [30 empty] | 50.92 | 30.9283 | 59.8 | 5 | 297 | 50.92 | 251.301 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.4681 | 61.4852 | 59.6 | 42.4409 | 92.6325 | 59.4 | [6 empty] | 42.4244 | 185.2007 | 58.8 | 42.4344 | 215.9222 | 58.6 | [6 empty] | 42.4252 | 308.4432 | 58 | [30 empty] | 50.93 | 30.9283 | 59.8 | 5 | 297 | 50.93 | 251.2999 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.4764 | 61.4874 | 59.6 | 42.4492 | 92.6265 | 59.4 | [6 empty] | 42.4327 | 185.2021 | 58.8 | 42.4427 | 215.9252 | 58.6 | [6 empty] | 42.4335 | 308.4399 | 58 | [30 empty] | 50.94 | 30.9283 | 59.8 | 5 | 297 | 50.94 | 251.2987 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.4848 | 61.4897 | 59.6 | 42.4576 | 92.6206 | 59.4 | [6 empty] | 42.441 | 185.2023 | 58.8 | 42.451 | 215.9262 | 58.6 | [6 empty] | 42.4419 | 308.4405 | 58 | [30 empty] | 50.95 | 30.9283 | 59.8 | 5 | 297 | 50.95 | 251.2975 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.4931 | 61.492 | 59.6 | 42.4659 | 92.6151 | 59.4 | [6 empty] | 42.4494 | 185.2024 | 58.8 | 42.4594 | 215.9272 | 58.6 | [6 empty] | 42.4502 | 308.441 | 58 | [30 empty] | 50.96 | 30.9283 | 59.8 | 5 | 297 | 50.96 | 251.2977 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.5015 | 61.4943 | 59.6 | 42.4742 | 92.6096 | 59.4 | [6 empty] | 42.4577 | 185.2048 | 58.8 | 42.4677 | 215.929 | 58.6 | [6 empty] | 42.4586 | 308.4416 | 58 | [30 empty] | 50.97 | 30.9283 | 59.8 | 5 | 297 | 50.97 | 251.2978 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.5098 | 61.4965 | 59.6 | 42.4826 | 92.6041 | 59.4 | [6 empty] | 42.466 | 185.2072 | 58.8 | 42.476 | 215.9308 | 58.6 | [6 empty] | 42.4669 | 308.4421 | 58 | [30 empty] | 50.98 | 30.9284 | 59.8 | 5 | 297 | 50.98 | 251.2979 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.5181 | 61.4988 | 59.6 | 42.4909 | 92.5987 | 59.4 | [6 empty] | 42.4744 | 185.2062 | 58.8 | 42.4843 | 215.9324 | 58.6 | [6 empty] | 42.4753 | 308.4427 | 58 | [30 empty] | 50.99 | 30.9284 | 59.8 | 5 | 297 | 50.99 | 251.298 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.5265 | 61.5011 | 59.6 | 42.4992 | 92.593 | 59.4 | [6 empty] | 42.4827 | 185.2052 | 58.8 | 42.4927 | 215.934 | 58.6 | [6 empty] | 42.4836 | 308.4432 | 58 | [30 empty] | 51 | 30.9284 | 59.8 | 5 | 297 | 51 | 251.2938 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.5348 | 61.5034 | 59.6 | 42.5076 | 92.5873 | 59.4 | [6 empty] | 42.4911 | 185.2056 | 58.8 | 42.501 | 215.9288 | 58.6 | [6 empty] | 42.4919 | 308.4437 | 58 | [30 empty] | 51.01 | 30.9283 | 59.8 | 5 | 297 | 51.01 | 251.2896 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.5432 | 61.5056 | 59.6 | 42.5159 | 92.5814 | 59.4 | [6 empty] | 42.4994 | 185.2059 | 58.8 | 42.5093 | 215.9237 | 58.6 | [6 empty] | 42.5003 | 308.4442 | 58 | [30 empty] | 51.02 | 30.9282 | 59.8 | 5 | 297 | 51.02 | 251.2901 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.5515 | 61.5079 | 59.6 | 42.5242 | 92.5754 | 59.4 | [6 empty] | 42.5077 | 185.2058 | 58.8 | 42.5177 | 215.9225 | 58.6 | [6 empty] | 42.5086 | 308.446 | 58 | [30 empty] | 51.03 | 30.9281 | 59.8 | 5 | 297 | 51.03 | 251.2906 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.5598 | 61.5102 | 59.6 | 42.5325 | 92.5694 | 59.4 | [6 empty] | 42.5161 | 185.2057 | 58.8 | 42.526 | 215.9214 | 58.6 | [6 empty] | 42.517 | 308.4478 | 58 | [30 empty] | 51.04 | 30.9279 | 59.8 | 5 | 297 | 51.04 | 251.2911 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.5682 | 61.5125 | 59.6 | 42.5409 | 92.5635 | 59.4 | [6 empty] | 42.5244 | 185.2111 | 58.8 | 42.5343 | 215.9203 | 58.6 | [6 empty] | 42.5253 | 308.4496 | 58 | [30 empty] | 51.05 | 30.9278 | 59.8 | 5 | 297 | 51.05 | 251.2917 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.5765 | 61.5147 | 59.6 | 42.5492 | 92.5575 | 59.4 | [6 empty] | 42.5327 | 185.2166 | 58.8 | 42.5427 | 215.9192 | 58.6 | [6 empty] | 42.5336 | 308.4514 | 58 | [30 empty] | 51.06 | 30.9276 | 59.8 | 5 | 297 | 51.06 | 251.2917 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.5849 | 61.517 | 59.6 | 42.5575 | 92.5515 | 59.4 | [6 empty] | 42.541 | 185.2178 | 58.8 | 42.551 | 215.9218 | 58.6 | [6 empty] | 42.542 | 308.4544 | 58 | [30 empty] | 51.07 | 30.927 | 59.8 | 5 | 297 | 51.07 | 251.2918 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.5932 | 61.5193 | 59.6 | 42.5659 | 92.5456 | 59.4 | [6 empty] | 42.5494 | 185.2189 | 58.8 | 42.5593 | 215.9245 | 58.6 | [6 empty] | 42.5503 | 308.4575 | 58 | [30 empty] | 51.08 | 30.9263 | 59.8 | 5 | 297 | 51.08 | 251.3067 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.6015 | 61.5216 | 59.6 | 42.5742 | 92.5396 | 59.4 | [6 empty] | 42.5577 | 185.216 | 58.8 | 42.5677 | 215.9251 | 58.6 | [6 empty] | 42.5587 | 308.4591 | 58 | [30 empty] | 51.09 | 30.9256 | 59.8 | 5 | 297 | 51.09 | 251.3215 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.6099 | 61.5238 | 59.6 | 42.5825 | 92.5336 | 59.4 | [6 empty] | 42.5661 | 185.213 | 58.8 | 42.576 | 215.9258 | 58.6 | [6 empty] | 42.567 | 308.4607 | 58 | [30 empty] | 51.1 | 30.9249 | 59.8 | 5 | 297 | 51.1 | 251.3364 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.6182 | 61.5261 | 59.6 | 42.5909 | 92.5277 | 59.4 | [6 empty] | 42.5744 | 185.21 | 58.8 | 42.5843 | 215.9274 | 58.6 | [6 empty] | 42.5753 | 308.4623 | 58 | [30 empty] | 51.11 | 30.9242 | 59.8 | 5 | 297 | 51.11 | 251.3513 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.6266 | 61.5284 | 59.6 | 42.5992 | 92.5217 | 59.4 | [6 empty] | 42.5827 | 185.207 | 58.8 | 42.5927 | 215.9291 | 58.6 | [6 empty] | 42.5837 | 308.464 | 58 | [30 empty] | 51.12 | 30.9236 | 59.8 | 5 | 297 | 51.12 | 251.3661 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.6349 | 61.5307 | 59.6 | 42.6075 | 92.5158 | 59.4 | [6 empty] | 42.5911 | 185.2048 | 58.8 | 42.601 | 215.9304 | 58.6 | [6 empty] | 42.592 | 308.4668 | 58 | [30 empty] | 51.13 | 30.9229 | 59.8 | 5 | 297 | 51.13 | 251.381 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.6432 | 61.533 | 59.6 | 42.6158 | 92.5098 | 59.4 | [6 empty] | 42.5994 | 185.2025 | 58.8 | 42.6093 | 215.9317 | 58.6 | [6 empty] | 42.6004 | 308.4696 | 58 | [30 empty] | 51.14 | 30.9222 | 59.8 | 5 | 297 | 51.14 | 251.3959 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.6516 | 61.5352 | 59.6 | 42.6242 | 92.5038 | 59.4 | [6 empty] | 42.6077 | 185.2025 | 58.8 | 42.6176 | 215.9285 | 58.6 | [6 empty] | 42.6087 | 308.4711 | 58 | [30 empty] | 51.15 | 30.9215 | 59.8 | 5 | 297 | 51.15 | 251.4108 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.6599 | 61.5401 | 59.6 | 42.6325 | 92.4979 | 59.4 | [6 empty] | 42.6161 | 185.2025 | 58.8 | 42.626 | 215.9253 | 58.6 | [6 empty] | 42.6171 | 308.4726 | 58 | [30 empty] | 51.16 | 30.9208 | 59.8 | 5 | 297 | 51.16 | 251.4258 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.6683 | 61.5449 | 59.6 | 42.6408 | 92.4919 | 59.4 | [6 empty] | 42.6244 | 185.201 | 58.8 | 42.6343 | 215.9271 | 58.6 | [6 empty] | 42.6254 | 308.4742 | 58 | [30 empty] | 51.17 | 30.9202 | 59.8 | 5 | 297 | 51.17 | 251.4408 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.6766 | 61.5497 | 59.6 | 42.6492 | 92.4868 | 59.4 | [6 empty] | 42.6328 | 185.1994 | 58.8 | 42.6426 | 215.9289 | 58.6 | [6 empty] | 42.6337 | 308.4756 | 58 | [30 empty] | 51.18 | 30.9195 | 59.8 | 5 | 297 | 51.18 | 251.4558 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.6849 | 61.5545 | 59.6 | 42.6575 | 92.4817 | 59.4 | [6 empty] | 42.6411 | 185.1989 | 58.8 | 42.651 | 215.9274 | 58.6 | [6 empty] | 42.6421 | 308.4771 | 58 | [30 empty] | 51.19 | 30.9188 | 59.8 | 5 | 297 | 51.19 | 251.4709 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.6933 | 61.5579 | 59.6 | 42.6658 | 92.4769 | 59.4 | [6 empty] | 42.6494 | 185.1983 | 58.8 | 42.6593 | 215.9259 | 58.6 | [6 empty] | 42.6504 | 308.4786 | 58 | [30 empty] | 51.2 | 30.9181 | 59.8 | 5 | 297 | 51.2 | 251.4859 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.7016 | 61.5614 | 59.6 | 42.6741 | 92.4721 | 59.4 | [6 empty] | 42.6577 | 185.1988 | 58.8 | 42.6676 | 215.9261 | 58.6 | [6 empty] | 42.6588 | 308.477 | 58 | [30 empty] | 51.21 | 30.9173 | 59.8 | 5 | 297 | 51.21 | 251.5009 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.71 | 61.5648 | 59.6 | 42.6825 | 92.47 | 59.4 | [6 empty] | 42.6661 | 185.1992 | 58.8 | 42.676 | 215.9263 | 58.6 | [6 empty] | 42.6671 | 308.4753 | 58 | [30 empty] | 51.22 | 30.9165 | 59.8 | 5 | 297 | 51.22 | 251.516 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.7183 | 61.5682 | 59.6 | 42.6908 | 92.468 | 59.4 | [6 empty] | 42.6744 | 185.2 | 58.8 | 42.6843 | 215.9292 | 58.6 | [6 empty] | 42.6754 | 308.4732 | 58 | [30 empty] | 51.23 | 30.9157 | 59.8 | 5 | 297 | 51.23 | 251.531 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.7266 | 61.5717 | 59.6 | 42.6991 | 92.4679 | 59.4 | [6 empty] | 42.6827 | 185.2007 | 58.8 | 42.6926 | 215.9322 | 58.6 | [6 empty] | 42.6838 | 308.4711 | 58 | [30 empty] | 51.24 | 30.9149 | 59.8 | 5 | 297 | 51.24 | 251.546 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.735 | 61.5751 | 59.6 | 42.7075 | 92.4678 | 59.4 | [6 empty] | 42.6911 | 185.1978 | 58.8 | 42.701 | 215.928 | 58.6 | [6 empty] | 42.6921 | 308.4702 | 58 | [30 empty] | 51.25 | 30.9139 | 59.8 | 5 | 297 | 51.25 | 251.5611 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.7433 | 61.5785 | 59.6 | 42.7158 | 92.4676 | 59.4 | [6 empty] | 42.6994 | 185.1948 | 58.8 | 42.7093 | 215.9238 | 58.6 | [6 empty] | 42.7005 | 308.4693 | 58 | [30 empty] | 51.26 | 30.913 | 59.8 | 5 | 297 | 51.26 | 251.5761 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.7517 | 61.582 | 59.6 | 42.7241 | 92.4675 | 59.4 | [6 empty] | 42.7078 | 185.1899 | 58.8 | 42.7176 | 215.9204 | 58.6 | [6 empty] | 42.7088 | 308.4684 | 58 | [30 empty] | 51.27 | 30.9121 | 59.8 | 5 | 297 | 51.27 | 251.5911 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.76 | 61.5854 | 59.6 | 42.7325 | 92.4674 | 59.4 | [6 empty] | 42.7161 | 185.1851 | 58.8 | 42.726 | 215.917 | 58.6 | [6 empty] | 42.7172 | 308.4676 | 58 | [30 empty] | 51.28 | 30.9112 | 59.8 | 5 | 297 | 51.28 | 251.6071 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.7683 | 61.5888 | 59.6 | 42.7408 | 92.4673 | 59.4 | [6 empty] | 42.7244 | 185.185 | 58.8 | 42.7343 | 215.9143 | 58.6 | [6 empty] | 42.7255 | 308.4677 | 58 | [30 empty] | 51.29 | 30.9104 | 59.8 | 5 | 297 | 51.29 | 251.6231 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.7767 | 61.5923 | 59.6 | 42.7491 | 92.4667 | 59.4 | [6 empty] | 42.7328 | 185.1849 | 58.8 | 42.7426 | 215.9116 | 58.6 | [6 empty] | 42.7338 | 308.4679 | 58 | [30 empty] | 51.3 | 30.9095 | 59.8 | 5 | 297 | 51.3 | 251.6386 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.785 | 61.5957 | 59.6 | 42.7574 | 92.4662 | 59.4 | [6 empty] | 42.7411 | 185.1855 | 58.8 | 42.7509 | 215.9114 | 58.6 | [6 empty] | 42.7422 | 308.4679 | 58 | [30 empty] | 51.31 | 30.9089 | 59.8 | 5 | 297 | 51.31 | 251.6541 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.7934 | 61.5968 | 59.6 | 42.7658 | 92.4656 | 59.4 | [6 empty] | 42.7494 | 185.1861 | 58.8 | 42.7593 | 215.9111 | 58.6 | [6 empty] | 42.7505 | 308.468 | 58 | [30 empty] | 51.32 | 30.9082 | 59.8 | 5 | 297 | 51.32 | 251.6696 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.8017 | 61.598 | 59.6 | 42.7741 | 92.465 | 59.4 | [6 empty] | 42.7578 | 185.1805 | 58.8 | 42.7676 | 215.9109 | 58.6 | [6 empty] | 42.7589 | 308.468 | 58 | [30 empty] | 51.33 | 30.9075 | 59.8 | 5 | 297 | 51.33 | 251.6851 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.81 | 61.5991 | 59.6 | 42.7824 | 92.4645 | 59.4 | [6 empty] | 42.7661 | 185.175 | 58.8 | 42.776 | 215.9106 | 58.6 | [6 empty] | 42.7672 | 308.4681 | 58 | [30 empty] | 51.34 | 30.9068 | 59.8 | 5 | 297 | 51.34 | 251.7016 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.8184 | 61.6003 | 59.6 | 42.7908 | 92.4639 | 59.4 | [6 empty] | 42.7744 | 185.1691 | 58.8 | 42.7843 | 215.9082 | 58.6 | [6 empty] | 42.7755 | 308.4658 | 58 | [30 empty] | 51.35 | 30.906 | 59.8 | 5 | 297 | 51.35 | 251.718 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.8267 | 61.6014 | 59.6 | 42.7991 | 92.4638 | 59.4 | [6 empty] | 42.7828 | 185.1631 | 58.8 | 42.7926 | 215.9059 | 58.6 | [6 empty] | 42.7839 | 308.4635 | 58 | [30 empty] | 51.36 | 30.9052 | 59.8 | 5 | 297 | 51.36 | 251.7348 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.8351 | 61.6026 | 59.6 | 42.8074 | 92.4637 | 59.4 | [6 empty] | 42.7911 | 185.1576 | 58.8 | 42.801 | 215.9053 | 58.6 | [6 empty] | 42.7922 | 308.4612 | 58 | [30 empty] | 51.37 | 30.9044 | 59.8 | 5 | 297 | 51.37 | 251.7516 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.8434 | 61.6038 | 59.6 | 42.8158 | 92.4631 | 59.4 | [6 empty] | 42.7994 | 185.1521 | 58.8 | 42.8093 | 215.9047 | 58.6 | [6 empty] | 42.8006 | 308.4588 | 58 | [30 empty] | 51.38 | 30.9036 | 59.8 | 5 | 297 | 51.38 | 251.7681 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.8517 | 61.6049 | 59.6 | 42.8241 | 92.4625 | 59.4 | [6 empty] | 42.8078 | 185.1479 | 58.8 | 42.8176 | 215.8966 | 58.6 | [6 empty] | 42.8089 | 308.4564 | 58 | [30 empty] | 51.39 | 30.9029 | 59.8 | 5 | 297 | 51.39 | 251.7845 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.8601 | 61.6061 | 59.6 | 42.8324 | 92.462 | 59.4 | [6 empty] | 42.8161 | 185.1438 | 58.8 | 42.826 | 215.8885 | 58.6 | [6 empty] | 42.8173 | 308.454 | 58 | [30 empty] | 51.4 | 30.9021 | 59.8 | 5 | 297 | 51.4 | 251.801 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.8684 | 61.6072 | 59.6 | 42.8407 | 92.4614 | 59.4 | [6 empty] | 42.8244 | 185.137 | 58.8 | 42.8343 | 215.8844 | 58.6 | [6 empty] | 42.8256 | 308.4516 | 58 | [30 empty] | 51.41 | 30.9013 | 59.8 | 5 | 297 | 51.41 | 251.8174 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.8768 | 61.6084 | 59.6 | 42.8491 | 92.4609 | 59.4 | [6 empty] | 42.8328 | 185.1301 | 58.8 | 42.8426 | 215.8802 | 58.6 | [6 empty] | 42.8339 | 308.4492 | 58 | [30 empty] | 51.42 | 30.9005 | 59.8 | 5 | 297 | 51.42 | 251.8336 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.8851 | 61.6095 | 59.6 | 42.8574 | 92.4603 | 59.4 | [6 empty] | 42.8411 | 185.1229 | 58.8 | 42.851 | 215.8756 | 58.6 | [6 empty] | 42.8423 | 308.4454 | 58 | [30 empty] | 51.43 | 30.8997 | 59.8 | 5 | 297 | 51.43 | 251.8497 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.8934 | 61.6107 | 59.6 | 42.8657 | 92.4605 | 59.4 | [6 empty] | 42.8495 | 185.1158 | 58.8 | 42.8593 | 215.8711 | 58.6 | [6 empty] | 42.8506 | 308.4417 | 58 | [30 empty] | 51.44 | 30.8989 | 59.8 | 5 | 297 | 51.44 | 251.8658 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.9018 | 61.6118 | 59.6 | 42.8741 | 92.4606 | 59.4 | [6 empty] | 42.8578 | 185.1118 | 58.8 | 42.8676 | 215.8698 | 58.6 | [6 empty] | 42.8589 | 308.4379 | 58 | [30 empty] | 51.45 | 30.8984 | 59.8 | 5 | 297 | 51.45 | 251.882 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.9101 | 61.613 | 59.6 | 42.8824 | 92.4611 | 59.4 | [6 empty] | 42.8661 | 185.1078 | 58.8 | 42.8759 | 215.8686 | 58.6 | [6 empty] | 42.8673 | 308.4341 | 58 | [30 empty] | 51.46 | 30.8978 | 59.8 | 5 | 297 | 51.46 | 251.8972 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.9184 | 61.6141 | 59.6 | 42.8907 | 92.4616 | 59.4 | [6 empty] | 42.8745 | 185.0997 | 58.8 | 42.8843 | 215.8687 | 58.6 | [6 empty] | 42.8756 | 308.4303 | 58 | [30 empty] | 51.47 | 30.8976 | 59.8 | 5 | 297 | 51.47 | 251.9123 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.9268 | 61.6153 | 59.6 | 42.899 | 92.4625 | 59.4 | [6 empty] | 42.8828 | 185.0916 | 58.8 | 42.8926 | 215.8688 | 58.6 | [6 empty] | 42.884 | 308.4265 | 58 | [30 empty] | 51.48 | 30.8973 | 59.8 | 5 | 297 | 51.48 | 251.9275 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.9351 | 61.6164 | 59.6 | 42.9074 | 92.4634 | 59.4 | [6 empty] | 42.8911 | 185.0884 | 58.8 | 42.9009 | 215.8669 | 58.6 | [6 empty] | 42.8923 | 308.4236 | 58 | [30 empty] | 51.49 | 30.8971 | 59.8 | 5 | 297 | 51.49 | 251.9427 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.9435 | 61.6176 | 59.6 | 42.9157 | 92.4628 | 59.4 | [6 empty] | 42.8994 | 185.0852 | 58.8 | 42.9093 | 215.8649 | 58.6 | [6 empty] | 42.9007 | 308.4207 | 58 | [30 empty] | 51.5 | 30.8969 | 59.8 | 5 | 297 | 51.5 | 251.9569 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.9518 | 61.6188 | 59.6 | 42.924 | 92.4622 | 59.4 | [6 empty] | 42.9078 | 185.0799 | 58.8 | 42.9176 | 215.8676 | 58.6 | [6 empty] | 42.909 | 308.4177 | 58 | [30 empty] | 51.51 | 30.8967 | 59.8 | 5 | 297 | 51.51 | 251.9712 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.9602 | 61.6199 | 59.6 | 42.9324 | 92.4623 | 59.4 | [6 empty] | 42.9161 | 185.0745 | 58.8 | 42.9259 | 215.8702 | 58.6 | [39 empty] | 51.52 | 30.8966 | 59.8 | 5 | 297 | 51.52 | 251.9854 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.9685 | 61.6211 | 59.6 | 42.9407 | 92.4624 | 59.4 | [6 empty] | 42.9245 | 185.0752 | 58.8 | 42.9343 | 215.8678 | 58.6 | [39 empty] | 51.53 | 30.8964 | 59.8 | 5 | 297 | 51.53 | 251.9997 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.9768 | 61.6222 | 59.6 | 42.949 | 92.4648 | 59.4 | [6 empty] | 42.9328 | 185.0759 | 58.8 | 42.9426 | 215.8654 | 58.6 | [39 empty] | 51.54 | 30.8963 | 59.8 | 5 | 297 | 51.54 | 252.0152 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.9852 | 61.6234 | 59.6 | 42.9574 | 92.4671 | 59.4 | [6 empty] | 42.9411 | 185.0754 | 58.8 | 42.9509 | 215.8661 | 58.6 | [39 empty] | 51.55 | 30.8961 | 59.8 | 5 | 297 | 51.55 | 252.0306 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 42.9935 | 61.6245 | 59.6 | 42.9657 | 92.4706 | 59.4 | [6 empty] | 42.9495 | 185.0749 | 58.8 | 42.9593 | 215.8667 | 58.6 | [39 empty] | 51.56 | 30.896 | 59.8 | 5 | 297 | 51.56 | 252.0451 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.0018 | 61.6257 | 59.6 | 42.974 | 92.4742 | 59.4 | [6 empty] | 42.9578 | 185.0735 | 58.8 | 42.9676 | 215.865 | 58.6 | [39 empty] | 51.57 | 30.8963 | 59.8 | 5 | 297 | 51.57 | 252.0596 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.0102 | 61.6268 | 59.6 | 42.9823 | 92.4774 | 59.4 | [6 empty] | 42.9661 | 185.0721 | 58.8 | 42.9759 | 215.8633 | 58.6 | [39 empty] | 51.58 | 30.8967 | 59.8 | 5 | 297 | 51.58 | 252.0594 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.0185 | 61.628 | 59.6 | 42.9907 | 92.4806 | 59.4 | [6 empty] | 42.9745 | 185.0728 | 58.8 | 42.9843 | 215.8629 | 58.6 | [39 empty] | 51.59 | 30.897 | 59.8 | 5 | 297 | 51.59 | 252.0591 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.0269 | 61.6291 | 59.6 | 42.999 | 92.4829 | 59.4 | [6 empty] | 42.9828 | 185.0734 | 58.8 | 42.9926 | 215.8624 | 58.6 | [39 empty] | 51.6 | 30.8974 | 59.8 | 5 | 297 | 51.6 | 252.0588 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.0352 | 61.6303 | 59.6 | 43.0073 | 92.4852 | 59.4 | [6 empty] | 42.9911 | 185.0735 | 58.8 | 43.0009 | 215.8596 | 58.6 | [39 empty] | 51.61 | 30.8977 | 59.8 | 5 | 297 | 51.61 | 252.0585 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.0435 | 61.6314 | 59.6 | 43.0157 | 92.4862 | 59.4 | [6 empty] | 42.9995 | 185.0737 | 58.8 | 43.0092 | 215.8568 | 58.6 | [39 empty] | 51.62 | 30.8981 | 59.8 | 5 | 297 | 51.62 | 252.054 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.0519 | 61.6326 | 59.6 | 43.024 | 92.4872 | 59.4 | [6 empty] | 43.0078 | 185.0751 | 58.8 | 43.0176 | 215.852 | 58.6 | [39 empty] | 51.63 | 30.8985 | 59.8 | 5 | 297 | 51.63 | 252.0494 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.0602 | 61.6337 | 59.6 | 43.0323 | 92.489 | 59.4 | [6 empty] | 43.0161 | 185.0765 | 58.8 | 43.0259 | 215.8472 | 58.6 | [39 empty] | 51.64 | 30.8988 | 59.8 | 5 | 297 | 51.64 | 252.0449 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.0686 | 61.6349 | 59.6 | 43.0406 | 92.4908 | 59.4 | [6 empty] | 43.0245 | 185.0764 | 58.8 | 43.0342 | 215.8454 | 58.6 | [39 empty] | 51.65 | 30.8991 | 59.8 | 5 | 297 | 51.65 | 252.0403 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.0769 | 61.6335 | 59.6 | 43.049 | 92.4921 | 59.4 | [6 empty] | 43.0328 | 185.0763 | 58.8 | 43.0426 | 215.8437 | 58.6 | [39 empty] | 51.66 | 30.8994 | 59.8 | 5 | 297 | 51.66 | 252.0361 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.0852 | 61.6321 | 59.6 | 43.0573 | 92.4934 | 59.4 | [6 empty] | 43.0412 | 185.0793 | 58.8 | 43.0509 | 215.8398 | 58.6 | [39 empty] | 51.67 | 30.8996 | 59.8 | 5 | 297 | 51.67 | 252.0318 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.0936 | 61.6307 | 59.6 | 43.0656 | 92.4947 | 59.4 | [6 empty] | 43.0495 | 185.0823 | 58.8 | 43.0592 | 215.8359 | 58.6 | [39 empty] | 51.68 | 30.8998 | 59.8 | 5 | 297 | 51.68 | 252.0276 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.1019 | 61.6293 | 59.6 | 43.074 | 92.496 | 59.4 | [6 empty] | 43.0578 | 185.083 | 58.8 | 43.0676 | 215.8373 | 58.6 | [39 empty] | 51.69 | 30.9 | 59.8 | 5 | 297 | 51.69 | 252.0234 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.1103 | 61.6293 | 59.6 | 43.0823 | 92.4969 | 59.4 | [6 empty] | 43.0662 | 185.0837 | 58.8 | 43.0759 | 215.8388 | 58.6 | [39 empty] | 51.7 | 30.9003 | 59.8 | 5 | 297 | 51.7 | 252.0186 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.1186 | 61.6293 | 59.6 | 43.0906 | 92.4977 | 59.4 | [6 empty] | 43.0745 | 185.0834 | 58.8 | 43.0842 | 215.8396 | 58.6 | [39 empty] | 51.71 | 30.9006 | 59.8 | 5 | 297 | 51.71 | 252.0137 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.1269 | 61.6282 | 59.6 | 43.099 | 92.4981 | 59.4 | [6 empty] | 43.0828 | 185.0831 | 58.8 | 43.0926 | 215.8404 | 58.6 | [39 empty] | 51.72 | 30.901 | 59.8 | 5 | 297 | 51.72 | 252.0084 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.1353 | 61.627 | 59.6 | 43.1073 | 92.4985 | 59.4 | [6 empty] | 43.0912 | 185.0841 | 58.8 | 43.1009 | 215.8313 | 58.6 | [39 empty] | 51.73 | 30.9013 | 59.8 | 5 | 297 | 51.73 | 252.0031 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.1436 | 61.6258 | 59.6 | 43.1156 | 92.4985 | 59.4 | [6 empty] | 43.0995 | 185.0851 | 58.8 | 43.1092 | 215.8222 | 58.6 | [39 empty] | 51.74 | 30.9017 | 59.8 | 5 | 297 | 51.74 | 251.9979 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.152 | 61.6247 | 59.6 | 43.1239 | 92.4986 | 59.4 | [6 empty] | 43.1078 | 185.0855 | 58.8 | 43.1176 | 215.8157 | 58.6 | [39 empty] | 51.75 | 30.9022 | 59.8 | 5 | 297 | 51.75 | 251.9926 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.1603 | 61.6236 | 59.6 | 43.1323 | 92.4987 | 59.4 | [6 empty] | 43.1162 | 185.0859 | 58.8 | 43.1259 | 215.8093 | 58.6 | [39 empty] | 51.76 | 30.9027 | 59.8 | 5 | 297 | 51.76 | 251.9879 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.1686 | 61.6225 | 59.6 | 43.1406 | 92.4988 | 59.4 | [6 empty] | 43.1245 | 185.0914 | 58.8 | 43.1342 | 215.805 | 58.6 | [39 empty] | 51.77 | 30.9032 | 59.8 | 5 | 297 | 51.77 | 251.9833 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.177 | 61.6214 | 59.6 | 43.1489 | 92.4989 | 59.4 | [6 empty] | 43.1328 | 185.0968 | 58.8 | 43.1425 | 215.8007 | 58.6 | [39 empty] | 51.78 | 30.9037 | 59.8 | 5 | 297 | 51.78 | 251.9777 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.1853 | 61.6203 | 59.6 | 43.1573 | 92.499 | 59.4 | [6 empty] | 43.1412 | 185.0968 | 58.8 | 43.1509 | 215.7986 | 58.6 | [39 empty] | 51.79 | 30.9041 | 59.8 | 5 | 297 | 51.79 | 251.9722 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.1937 | 61.6192 | 59.6 | 43.1656 | 92.4996 | 59.4 | [6 empty] | 43.1495 | 185.0968 | 58.8 | 43.1592 | 215.7964 | 58.6 | [39 empty] | 51.8 | 30.9046 | 59.8 | 5 | 297 | 51.8 | 251.967 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.202 | 61.6181 | 59.6 | 43.1739 | 92.5001 | 59.4 | [6 empty] | 43.1578 | 185.0933 | 58.8 | 43.1675 | 215.7965 | 58.6 | [39 empty] | 51.81 | 30.9048 | 59.8 | 5 | 297 | 51.81 | 251.9619 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.2103 | 61.617 | 59.6 | 43.1822 | 92.5008 | 59.4 | [6 empty] | 43.1662 | 185.0899 | 58.8 | 43.1759 | 215.7965 | 58.6 | [39 empty] | 51.82 | 30.905 | 59.8 | 5 | 297 | 51.82 | 251.9568 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.2187 | 61.6159 | 59.6 | 43.1906 | 92.5014 | 59.4 | [6 empty] | 43.1745 | 185.0902 | 58.8 | 43.1842 | 215.7951 | 58.6 | [39 empty] | 51.83 | 30.9049 | 59.8 | 5 | 297 | 51.83 | 251.9517 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.227 | 61.6148 | 59.6 | 43.1989 | 92.5018 | 59.4 | [6 empty] | 43.1829 | 185.0905 | 58.8 | 43.1925 | 215.7937 | 58.6 | [39 empty] | 51.84 | 30.9047 | 59.8 | 5 | 297 | 51.84 | 251.9456 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.2354 | 61.6137 | 59.6 | 43.2072 | 92.5022 | 59.4 | [6 empty] | 43.1912 | 185.0906 | 58.8 | 43.2009 | 215.7924 | 58.6 | [39 empty] | 51.85 | 30.9046 | 59.8 | 5 | 297 | 51.85 | 251.9395 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.2437 | 61.6127 | 59.6 | 43.2156 | 92.5025 | 59.4 | [6 empty] | 43.1995 | 185.0907 | 58.8 | 43.2092 | 215.7911 | 58.6 | [39 empty] | 51.86 | 30.9044 | 59.8 | 5 | 297 | 51.86 | 251.933 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.252 | 61.6118 | 59.6 | 43.2239 | 92.5029 | 59.4 | [6 empty] | 43.2079 | 185.0975 | 58.8 | 43.2176 | 215.7866 | 58.6 | [39 empty] | 51.87 | 30.9043 | 59.8 | 5 | 297 | 51.87 | 251.9265 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.2604 | 61.6108 | 59.6 | 43.2322 | 92.5031 | 59.4 | [6 empty] | 43.2162 | 185.1043 | 58.8 | 43.2259 | 215.7821 | 58.6 | [39 empty] | 51.88 | 30.9042 | 59.8 | 5 | 297 | 51.88 | 251.9199 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.2687 | 61.6098 | 59.6 | 43.2405 | 92.5034 | 59.4 | [6 empty] | 43.2245 | 185.1062 | 58.8 | 43.2342 | 215.7838 | 58.6 | [39 empty] | 51.89 | 30.9041 | 59.8 | 5 | 297 | 51.89 | 251.9134 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.2771 | 61.6088 | 59.6 | 43.2489 | 92.504 | 59.4 | [6 empty] | 43.2329 | 185.108 | 58.8 | 43.2426 | 215.7856 | 58.6 | [39 empty] | 51.9 | 30.904 | 59.8 | 5 | 297 | 51.9 | 251.9068 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.2854 | 61.6078 | 59.6 | 43.2572 | 92.5045 | 59.4 | [6 empty] | 43.2412 | 185.1118 | 58.8 | 43.2509 | 215.7842 | 58.6 | [39 empty] | 51.91 | 30.904 | 59.8 | 5 | 297 | 51.91 | 251.9003 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.2937 | 61.6069 | 59.6 | 43.2655 | 92.5053 | 59.4 | [6 empty] | 43.2495 | 185.1157 | 58.8 | 43.2592 | 215.7828 | 58.6 | [39 empty] | 51.92 | 30.9041 | 59.8 | 5 | 297 | 51.92 | 251.894 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.3021 | 61.6059 | 59.6 | 43.2739 | 92.506 | 59.4 | [6 empty] | 43.2579 | 185.1193 | 58.8 | 43.2675 | 215.7819 | 58.6 | [39 empty] | 51.93 | 30.9041 | 59.8 | 5 | 297 | 51.93 | 251.8878 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.3104 | 61.6049 | 59.6 | 43.2822 | 92.5077 | 59.4 | [6 empty] | 43.2662 | 185.123 | 58.8 | 43.2759 | 215.781 | 58.6 | [39 empty] | 51.94 | 30.9041 | 59.8 | 5 | 297 | 51.94 | 251.8816 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.3188 | 61.6039 | 59.6 | 43.2905 | 92.5094 | 59.4 | [6 empty] | 43.2745 | 185.1245 | 58.8 | 43.2842 | 215.7817 | 58.6 | [39 empty] | 51.95 | 30.9038 | 59.8 | 5 | 297 | 51.95 | 251.8753 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.3271 | 61.603 | 59.6 | 43.2988 | 92.5095 | 59.4 | [6 empty] | 43.2829 | 185.126 | 58.8 | 43.2925 | 215.7824 | 58.6 | [39 empty] | 51.96 | 30.9036 | 59.8 | 5 | 297 | 51.96 | 251.8683 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.3354 | 61.602 | 59.6 | 43.3072 | 92.5096 | 59.4 | [6 empty] | 43.2912 | 185.1283 | 58.8 | 43.3009 | 215.7793 | 58.6 | [39 empty] | 51.97 | 30.9031 | 59.8 | 5 | 297 | 51.97 | 251.8614 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.3438 | 61.601 | 59.6 | 43.3155 | 92.5093 | 59.4 | [6 empty] | 43.2996 | 185.1305 | 58.8 | 43.3092 | 215.7762 | 58.6 | [39 empty] | 51.98 | 30.9026 | 59.8 | 5 | 297 | 51.98 | 251.8544 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.3521 | 61.6 | 59.6 | 43.3238 | 92.509 | 59.4 | [6 empty] | 43.3079 | 185.1284 | 58.8 | 43.3175 | 215.7744 | 58.6 | [39 empty] | 51.99 | 30.902 | 59.8 | 5 | 297 | 51.99 | 251.8475 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.3605 | 61.599 | 59.6 | 43.3322 | 92.5086 | 59.4 | [6 empty] | 43.3162 | 185.1262 | 58.8 | 43.3259 | 215.7727 | 58.6 | [39 empty] | 52 | 30.9015 | 59.8 | 5 | 297 | 52 | 251.8414 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.3688 | 61.5981 | 59.6 | 43.3405 | 92.5082 | 59.4 | [6 empty] | 43.3246 | 185.1296 | 58.8 | 43.3342 | 215.7679 | 58.6 | [39 empty] | 52.01 | 30.901 | 59.8 | 5 | 297 | 52.01 | 251.8354 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.3771 | 61.5971 | 59.6 | 43.3488 | 92.51 | 59.4 | [6 empty] | 43.3329 | 185.1331 | 58.8 | 43.3425 | 215.7632 | 58.6 | [39 empty] | 52.02 | 30.9005 | 59.8 | 5 | 297 | 52.02 | 251.8293 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.3855 | 61.5961 | 59.6 | 43.3571 | 92.5118 | 59.4 | [6 empty] | 43.3412 | 185.1326 | 58.8 | 43.3509 | 215.761 | 58.6 | [39 empty] | 52.03 | 30.9 | 59.8 | 5 | 297 | 52.03 | 251.8233 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.3938 | 61.5952 | 59.6 | 43.3655 | 92.5119 | 59.4 | [6 empty] | 43.3495 | 185.1322 | 58.8 | 43.3592 | 215.7588 | 58.6 | [39 empty] | 52.04 | 30.8995 | 59.8 | 5 | 297 | 52.04 | 251.8158 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.4022 | 61.5943 | 59.6 | 43.3738 | 92.5121 | 59.4 | [6 empty] | 43.3579 | 185.1296 | 58.8 | 43.3675 | 215.7602 | 58.6 | [39 empty] | 52.05 | 30.899 | 59.8 | 5 | 297 | 52.05 | 251.8082 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.4105 | 61.5933 | 59.6 | 43.3821 | 92.5102 | 59.4 | [6 empty] | 43.3662 | 185.1269 | 58.8 | 43.3759 | 215.7616 | 58.6 | [39 empty] | 52.06 | 30.8985 | 59.8 | 5 | 297 | 52.06 | 251.8021 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.4188 | 61.5924 | 59.6 | 43.3905 | 92.5083 | 59.4 | [6 empty] | 43.3746 | 185.1238 | 58.8 | 43.3842 | 215.7607 | 58.6 | [39 empty] | 52.07 | 30.8963 | 59.8 | 5 | 297 | 52.07 | 251.796 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.4272 | 61.5915 | 59.6 | 43.3988 | 92.5059 | 59.4 | [6 empty] | 43.3829 | 185.1207 | 58.8 | 43.3925 | 215.7598 | 58.6 | [39 empty] | 52.08 | 30.8942 | 59.8 | 5 | 297 | 52.08 | 251.7899 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.4355 | 61.5906 | 59.6 | 43.4071 | 92.5034 | 59.4 | [6 empty] | 43.3912 | 185.1196 | 58.8 | 43.4008 | 215.7577 | 58.6 | [39 empty] | 52.09 | 30.8919 | 59.8 | 5 | 297 | 52.09 | 251.7838 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.4439 | 61.5897 | 59.6 | 43.4155 | 92.5002 | 59.4 | [6 empty] | 43.3996 | 185.1184 | 58.8 | 43.4092 | 215.7556 | 58.6 | [39 empty] | 52.1 | 30.8897 | 59.8 | 5 | 297 | 52.1 | 251.7774 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.4522 | 61.5887 | 59.6 | 43.4238 | 92.4969 | 59.4 | [6 empty] | 43.4079 | 185.1178 | 58.8 | 43.4175 | 215.7541 | 58.6 | [39 empty] | 52.11 | 30.8875 | 59.8 | 5 | 297 | 52.11 | 251.771 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.4605 | 61.5878 | 59.6 | 43.4321 | 92.4967 | 59.4 | [6 empty] | 43.4162 | 185.1172 | 58.8 | 43.4258 | 215.7525 | 58.6 | [39 empty] | 52.12 | 30.8852 | 59.8 | 5 | 297 | 52.12 | 251.7684 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.4689 | 61.5869 | 59.6 | 43.4404 | 92.4964 | 59.4 | [6 empty] | 43.4246 | 185.1162 | 58.8 | 43.4342 | 215.753 | 58.6 | [39 empty] | 52.13 | 30.883 | 59.8 | 5 | 297 | 52.13 | 251.7658 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.4772 | 61.586 | 59.6 | 43.4488 | 92.4949 | 59.4 | [6 empty] | 43.4329 | 185.1152 | 58.8 | 43.4425 | 215.7535 | 58.6 | [39 empty] | 52.14 | 30.8808 | 59.8 | 5 | 297 | 52.14 | 251.7631 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.4855 | 61.5851 | 59.6 | 43.4571 | 92.4933 | 59.4 | [6 empty] | 43.4413 | 185.1152 | 58.8 | 43.4508 | 215.7527 | 58.6 | [39 empty] | 52.15 | 30.8768 | 59.8 | 5 | 297 | 52.15 | 251.7605 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.4939 | 61.5842 | 59.6 | 43.4654 | 92.4924 | 59.4 | [6 empty] | 43.4496 | 185.1153 | 58.8 | 43.4592 | 215.752 | 58.6 | [39 empty] | 52.16 | 30.8728 | 59.8 | 5 | 297 | 52.16 | 251.7579 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.5022 | 61.5834 | 59.6 | 43.4738 | 92.4915 | 59.4 | [6 empty] | 43.4579 | 185.1118 | 58.8 | 43.4675 | 215.7558 | 58.6 | [39 empty] | 52.17 | 30.8689 | 59.8 | 5 | 297 | 52.17 | 251.7552 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.5106 | 61.5826 | 59.6 | 43.4821 | 92.4914 | 59.4 | [6 empty] | 43.4662 | 185.1084 | 58.8 | 43.4759 | 215.7597 | 58.6 | [39 empty] | 52.18 | 30.865 | 59.8 | 5 | 297 | 52.18 | 251.7526 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.5189 | 61.5818 | 59.6 | 43.4904 | 92.4912 | 59.4 | [6 empty] | 43.4746 | 185.1058 | 58.8 | 43.4842 | 215.7611 | 58.6 | [39 empty] | 52.19 | 30.8611 | 59.8 | 5 | 297 | 52.19 | 251.75 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.5273 | 61.581 | 59.6 | 43.4987 | 92.4893 | 59.4 | [6 empty] | 43.4829 | 185.1033 | 58.8 | 43.4925 | 215.7625 | 58.6 | [39 empty] | 52.2 | 30.8572 | 59.8 | 5 | 297 | 52.2 | 251.7471 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.5356 | 61.5802 | 59.6 | 43.5071 | 92.4874 | 59.4 | [6 empty] | 43.4913 | 185.1033 | 58.8 | 43.5009 | 215.7605 | 58.6 | [39 empty] | 52.21 | 30.8533 | 59.8 | 5 | 297 | 52.21 | 251.7441 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.5439 | 61.5774 | 59.6 | 43.5154 | 92.486 | 59.4 | [6 empty] | 43.4996 | 185.1032 | 58.8 | 43.5092 | 215.7585 | 58.6 | [39 empty] | 52.22 | 30.8493 | 59.8 | 5 | 297 | 52.22 | 251.7417 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.5523 | 61.5746 | 59.6 | 43.5237 | 92.4845 | 59.4 | [6 empty] | 43.5079 | 185.1014 | 58.8 | 43.5175 | 215.7623 | 58.6 | [39 empty] | 52.23 | 30.8454 | 59.8 | 5 | 297 | 52.23 | 251.7392 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.5606 | 61.5718 | 59.6 | 43.5321 | 92.4826 | 59.4 | [6 empty] | 43.5163 | 185.0995 | 58.8 | 43.5258 | 215.7662 | 58.6 | [39 empty] | 52.24 | 30.8414 | 59.8 | 5 | 297 | 52.24 | 251.7367 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.5689 | 61.569 | 59.6 | 43.5404 | 92.4806 | 59.4 | [6 empty] | 43.5246 | 185.1026 | 58.8 | 43.5342 | 215.7682 | 58.6 | [39 empty] | 52.25 | 30.8374 | 59.8 | 5 | 297 | 52.25 | 251.7343 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.5773 | 61.5661 | 59.6 | 43.5487 | 92.4786 | 59.4 | [6 empty] | 43.5329 | 185.1057 | 58.8 | 43.5425 | 215.7703 | 58.6 | [39 empty] | 52.26 | 30.8333 | 59.8 | 5 | 297 | 52.26 | 251.7311 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.5856 | 61.5633 | 59.6 | 43.5571 | 92.4766 | 59.4 | [6 empty] | 43.5413 | 185.1031 | 58.8 | 43.5508 | 215.7752 | 58.6 | [39 empty] | 52.27 | 30.8292 | 59.8 | 5 | 297 | 52.27 | 251.728 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.594 | 61.5618 | 59.6 | 43.5654 | 92.4747 | 59.4 | [6 empty] | 43.5496 | 185.1006 | 58.8 | 43.5592 | 215.7801 | 58.6 | [39 empty] | 52.28 | 30.8251 | 59.8 | 5 | 297 | 52.28 | 251.7231 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.6023 | 61.5604 | 59.6 | 43.5737 | 92.4727 | 59.4 | [6 empty] | 43.558 | 185.1007 | 58.8 | 43.5675 | 215.7829 | 58.6 | [39 empty] | 52.29 | 30.8211 | 59.8 | 5 | 297 | 52.29 | 251.7182 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.6106 | 61.5589 | 59.6 | 43.582 | 92.4707 | 59.4 | [6 empty] | 43.5663 | 185.1008 | 58.8 | 43.5758 | 215.7856 | 58.6 | [39 empty] | 52.3 | 30.8171 | 59.8 | 5 | 297 | 52.3 | 251.713 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.619 | 61.5575 | 59.6 | 43.5904 | 92.4687 | 59.4 | [6 empty] | 43.5746 | 185.1009 | 58.8 | 43.5842 | 215.7847 | 58.6 | [39 empty] | 52.31 | 30.813 | 59.8 | 5 | 297 | 52.31 | 251.7079 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.6273 | 61.5561 | 59.6 | 43.5987 | 92.4663 | 59.4 | [6 empty] | 43.5829 | 185.101 | 58.8 | 43.5925 | 215.7838 | 58.6 | [39 empty] | 52.32 | 30.809 | 59.8 | 5 | 297 | 52.32 | 251.7027 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.6357 | 61.5546 | 59.6 | 43.607 | 92.464 | 59.4 | [6 empty] | 43.5913 | 185.1004 | 58.8 | 43.6008 | 215.7865 | 58.6 | [39 empty] | 52.33 | 30.8055 | 59.8 | 5 | 297 | 52.33 | 251.6975 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.644 | 61.5532 | 59.6 | 43.6154 | 92.4619 | 59.4 | [6 empty] | 43.5996 | 185.0998 | 58.8 | 43.6092 | 215.7892 | 58.6 | [39 empty] | 52.34 | 30.802 | 59.8 | 5 | 297 | 52.34 | 251.6924 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.6523 | 61.5517 | 59.6 | 43.6237 | 92.4598 | 59.4 | [6 empty] | 43.6079 | 185.1005 | 58.8 | 43.6175 | 215.787 | 58.6 | [39 empty] | 52.35 | 30.7985 | 59.8 | 5 | 297 | 52.35 | 251.6872 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.6607 | 61.5502 | 59.6 | 43.632 | 92.4577 | 59.4 | [6 empty] | 43.6163 | 185.1013 | 58.8 | 43.6258 | 215.7848 | 58.6 | [39 empty] | 52.36 | 30.7949 | 59.8 | 5 | 297 | 52.36 | 251.682 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.669 | 61.5486 | 59.6 | 43.6403 | 92.4556 | 59.4 | [6 empty] | 43.6246 | 185.1033 | 58.8 | 43.6342 | 215.7887 | 58.6 | [39 empty] | 52.37 | 30.7914 | 59.8 | 5 | 297 | 52.37 | 251.6769 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.6774 | 61.5471 | 59.6 | 43.6487 | 92.4535 | 59.4 | [6 empty] | 43.633 | 185.1054 | 58.8 | 43.6425 | 215.7925 | 58.6 | [39 empty] | 52.38 | 30.7879 | 59.8 | 5 | 297 | 52.38 | 251.6717 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.6857 | 61.5455 | 59.6 | 43.657 | 92.4514 | 59.4 | [6 empty] | 43.6413 | 185.1087 | 58.8 | 43.6508 | 215.7918 | 58.6 | [39 empty] | 52.39 | 30.7844 | 59.8 | 5 | 297 | 52.39 | 251.6665 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.694 | 61.5436 | 59.6 | 43.6653 | 92.4485 | 59.4 | [6 empty] | 43.6496 | 185.1119 | 58.8 | 43.6591 | 215.7911 | 58.6 | [39 empty] | 52.4 | 30.7808 | 59.8 | 5 | 297 | 52.4 | 251.6614 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.7024 | 61.5417 | 59.6 | 43.6737 | 92.4456 | 59.4 | [6 empty] | 43.658 | 185.1143 | 58.8 | 43.6675 | 215.7958 | 58.6 | [39 empty] | 52.41 | 30.777 | 59.8 | 5 | 297 | 52.41 | 251.6563 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.7107 | 61.5397 | 59.6 | 43.682 | 92.4434 | 59.4 | [6 empty] | 43.6663 | 185.1168 | 58.8 | 43.6758 | 215.8004 | 58.6 | [39 empty] | 52.42 | 30.7733 | 59.8 | 5 | 297 | 52.42 | 251.6511 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.7191 | 61.5378 | 59.6 | 43.6903 | 92.4412 | 59.4 | [6 empty] | 43.6747 | 185.1191 | 58.8 | 43.6841 | 215.8097 | 58.6 | [39 empty] | 52.43 | 30.7695 | 59.8 | 5 | 297 | 52.43 | 251.646 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.7274 | 61.5359 | 59.6 | 43.6986 | 92.4368 | 59.4 | [6 empty] | 43.683 | 185.1215 | 58.8 | 43.6925 | 215.819 | 58.6 | [39 empty] | 52.44 | 30.7658 | 59.8 | 5 | 297 | 52.44 | 251.6418 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.7357 | 61.534 | 59.6 | 43.707 | 92.4324 | 59.4 | [6 empty] | 43.6913 | 185.1239 | 58.8 | 43.7008 | 215.8235 | 58.6 | [39 empty] | 52.45 | 30.7621 | 59.8 | 5 | 297 | 52.45 | 251.6377 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.7441 | 61.5321 | 59.6 | 43.7153 | 92.431 | 59.4 | [6 empty] | 43.6996 | 185.1263 | 58.8 | 43.7092 | 215.8279 | 58.6 | [39 empty] | 52.46 | 30.7584 | 59.8 | 5 | 297 | 52.46 | 251.6342 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.7524 | 61.5301 | 59.6 | 43.7236 | 92.4296 | 59.4 | [6 empty] | 43.708 | 185.127 | 58.8 | 43.7175 | 215.8351 | 58.6 | [39 empty] | 52.47 | 30.7547 | 59.8 | 5 | 297 | 52.47 | 251.6308 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.7608 | 61.5282 | 59.6 | 43.732 | 92.4268 | 59.4 | [6 empty] | 43.7163 | 185.1276 | 58.8 | 43.7258 | 215.8423 | 58.6 | [39 empty] | 52.48 | 30.751 | 59.8 | 5 | 297 | 52.48 | 251.6274 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.7691 | 61.5263 | 59.6 | 43.7403 | 92.424 | 59.4 | [6 empty] | 43.7246 | 185.131 | 58.8 | 43.7342 | 215.8452 | 58.6 | [39 empty] | 52.49 | 30.7473 | 59.8 | 5 | 297 | 52.49 | 251.624 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.7774 | 61.5244 | 59.6 | 43.7486 | 92.4231 | 59.4 | [6 empty] | 43.733 | 185.1343 | 58.8 | 43.7425 | 215.8481 | 58.6 | [39 empty] | 52.5 | 30.7435 | 59.8 | 5 | 297 | 52.5 | 251.6209 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.7858 | 61.5225 | 59.6 | 43.7569 | 92.4221 | 59.4 | [6 empty] | 43.7413 | 185.1341 | 58.8 | 43.7508 | 215.8562 | 58.6 | [39 empty] | 52.51 | 30.7398 | 59.8 | 5 | 297 | 52.51 | 251.6179 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.7941 | 61.5204 | 59.6 | 43.7653 | 92.4203 | 59.4 | [6 empty] | 43.7497 | 185.1339 | 58.8 | 43.7592 | 215.8643 | 58.6 | [39 empty] | 52.52 | 30.7361 | 59.8 | 5 | 297 | 52.52 | 251.6146 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.8025 | 61.5183 | 59.6 | 43.7736 | 92.4185 | 59.4 | [6 empty] | 43.758 | 185.1361 | 58.8 | 43.7675 | 215.8736 | 58.6 | [39 empty] | 52.53 | 30.7324 | 59.8 | 5 | 297 | 52.53 | 251.6113 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.8108 | 61.5162 | 59.6 | 43.7819 | 92.4144 | 59.4 | [6 empty] | 43.7663 | 185.1383 | 58.8 | 43.7758 | 215.8829 | 58.6 | [39 empty] | 52.54 | 30.7287 | 59.8 | 5 | 297 | 52.54 | 251.6095 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.8191 | 61.5141 | 59.6 | 43.7903 | 92.4103 | 59.4 | [6 empty] | 43.7747 | 185.1383 | 58.8 | 43.7841 | 215.885 | 58.6 | [39 empty] | 52.55 | 30.7251 | 59.8 | 5 | 297 | 52.55 | 251.6077 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.8275 | 61.5119 | 59.6 | 43.7986 | 92.407 | 59.4 | [6 empty] | 43.783 | 185.1383 | 58.8 | 43.7925 | 215.8872 | 58.6 | [39 empty] | 52.56 | 30.7215 | 59.8 | 5 | 297 | 52.56 | 251.6056 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.8358 | 61.5098 | 59.6 | 43.8069 | 92.4037 | 59.4 | [6 empty] | 43.7913 | 185.1408 | 58.8 | 43.8008 | 215.8949 | 58.6 | [39 empty] | 52.57 | 30.7195 | 59.8 | 5 | 297 | 52.57 | 251.6035 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.8441 | 61.5077 | 59.6 | 43.8152 | 92.4088 | 59.4 | [6 empty] | 43.7997 | 185.1432 | 58.8 | 43.8091 | 215.9025 | 58.6 | [39 empty] | 52.58 | 30.7176 | 59.8 | 5 | 297 | 52.58 | 251.6019 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.8525 | 61.5056 | 59.6 | 43.8236 | 92.4139 | 59.4 | [6 empty] | 43.808 | 185.1469 | 58.8 | 43.8175 | 215.9064 | 58.6 | [39 empty] | 52.59 | 30.7157 | 59.8 | 5 | 297 | 52.59 | 251.6004 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.8608 | 61.5033 | 59.6 | 43.8319 | 92.4207 | 59.4 | [6 empty] | 43.8163 | 185.1506 | 58.8 | 43.8258 | 215.9102 | 58.6 | [39 empty] | 52.6 | 30.7138 | 59.8 | 5 | 297 | 52.6 | 251.5992 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.8692 | 61.5011 | 59.6 | 43.8402 | 92.4275 | 59.4 | [6 empty] | 43.8247 | 185.1557 | 58.8 | 43.8341 | 215.9165 | 58.6 | [39 empty] | 52.61 | 30.7119 | 59.8 | 5 | 297 | 52.61 | 251.5979 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.8775 | 61.4988 | 59.6 | 43.8486 | 92.4325 | 59.4 | [6 empty] | 43.833 | 185.1609 | 58.8 | 43.8425 | 215.9229 | 58.6 | [39 empty] | 52.62 | 30.71 | 59.8 | 5 | 297 | 52.62 | 251.5971 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.8858 | 61.4966 | 59.6 | 43.8569 | 92.4376 | 59.4 | [6 empty] | 43.8413 | 185.1646 | 58.8 | 43.8508 | 215.926 | 58.6 | [39 empty] | 52.63 | 30.7081 | 59.8 | 5 | 297 | 52.63 | 251.5963 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.8942 | 61.4943 | 59.6 | 43.8652 | 92.4441 | 59.4 | [6 empty] | 43.8497 | 185.1683 | 58.8 | 43.8591 | 215.929 | 58.6 | [39 empty] | 52.64 | 30.7062 | 59.8 | 5 | 297 | 52.64 | 251.5956 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.9025 | 61.4921 | 59.6 | 43.8736 | 92.4507 | 59.4 | [6 empty] | 43.858 | 185.171 | 58.8 | 43.8675 | 215.9367 | 58.6 | [39 empty] | 52.65 | 30.7061 | 59.8 | 5 | 297 | 52.65 | 251.5948 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.9109 | 61.4897 | 59.6 | 43.8819 | 92.4579 | 59.4 | [6 empty] | 43.8664 | 185.1737 | 58.8 | 43.8758 | 215.9444 | 58.6 | [39 empty] | 52.66 | 30.7061 | 59.8 | 5 | 297 | 52.66 | 251.5941 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.9192 | 61.4874 | 59.6 | 43.8902 | 92.4651 | 59.4 | [6 empty] | 43.8747 | 185.1768 | 58.8 | 43.8841 | 215.9514 | 58.6 | [39 empty] | 52.67 | 30.706 | 59.8 | 5 | 297 | 52.67 | 251.5933 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.9275 | 61.485 | 59.6 | 43.8985 | 92.4697 | 59.4 | [6 empty] | 43.883 | 185.1799 | 58.8 | 43.8925 | 215.9583 | 58.6 | [39 empty] | 52.68 | 30.7059 | 59.8 | 5 | 297 | 52.68 | 251.5925 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.9359 | 61.4826 | 59.6 | 43.9069 | 92.4744 | 59.4 | [6 empty] | 43.8914 | 185.1833 | 58.8 | 43.9008 | 215.9619 | 58.6 | [39 empty] | 52.69 | 30.7058 | 59.8 | 5 | 297 | 52.69 | 251.5918 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.9442 | 61.4803 | 59.6 | 43.9152 | 92.4804 | 59.4 | [6 empty] | 43.8997 | 185.1866 | 58.8 | 43.9091 | 215.9654 | 58.6 | [39 empty] | 52.7 | 30.7057 | 59.8 | 5 | 297 | 52.7 | 251.5919 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.9526 | 61.4779 | 59.6 | 43.9235 | 92.4864 | 59.4 | [6 empty] | 43.908 | 185.1865 | 58.8 | 43.9174 | 215.9704 | 58.6 | [39 empty] | 52.71 | 30.7057 | 59.8 | 5 | 297 | 52.71 | 251.592 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.9609 | 61.4787 | 59.6 | 43.9319 | 92.4914 | 59.4 | [6 empty] | 43.9164 | 185.1865 | 58.8 | 43.9258 | 215.9753 | 58.6 | [39 empty] | 52.72 | 30.7056 | 59.8 | 5 | 297 | 52.72 | 251.5919 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.9692 | 61.4795 | 59.6 | 43.9402 | 92.4965 | 59.4 | [6 empty] | 43.9247 | 185.1914 | 58.8 | 43.9341 | 215.9774 | 58.6 | [39 empty] | 52.73 | 30.7056 | 59.8 | 5 | 297 | 52.73 | 251.5918 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.9776 | 61.4802 | 59.6 | 43.9485 | 92.5037 | 59.4 | [6 empty] | 43.933 | 185.1964 | 58.8 | 43.9425 | 215.9796 | 58.6 | [39 empty] | 52.74 | 30.7055 | 59.8 | 5 | 297 | 52.74 | 251.5916 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.9859 | 61.481 | 59.6 | 43.9568 | 92.511 | 59.4 | [6 empty] | 43.9414 | 185.195 | 58.8 | 43.9508 | 215.9889 | 58.6 | [39 empty] | 52.75 | 30.7055 | 59.8 | 5 | 297 | 52.75 | 251.5915 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 43.9943 | 61.4818 | 59.6 | 43.9652 | 92.5186 | 59.4 | [6 empty] | 43.9497 | 185.1936 | 58.8 | 43.9591 | 215.9981 | 58.6 | [39 empty] | 52.76 | 30.7054 | 59.8 | 5 | 297 | 52.76 | 251.5913 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.0026 | 61.4826 | 59.6 | 43.9735 | 92.5262 | 59.4 | [6 empty] | 43.958 | 185.1948 | 58.8 | 43.9675 | 216.0061 | 58.6 | [39 empty] | 52.77 | 30.7054 | 59.8 | 5 | 297 | 52.77 | 251.5912 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.0109 | 61.4822 | 59.6 | 43.9818 | 92.5334 | 59.4 | [6 empty] | 43.9664 | 185.1959 | 58.8 | 43.9758 | 216.0141 | 58.6 | [39 empty] | 52.78 | 30.7053 | 59.8 | 5 | 297 | 52.78 | 251.5928 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.0193 | 61.4819 | 59.6 | 43.9902 | 92.5407 | 59.4 | [6 empty] | 43.9747 | 185.1965 | 58.8 | 43.9841 | 216.0205 | 58.6 | [39 empty] | 52.79 | 30.7053 | 59.8 | 5 | 297 | 52.79 | 251.5944 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.0276 | 61.4815 | 59.6 | 43.9985 | 92.5479 | 59.4 | [6 empty] | 43.9831 | 185.1971 | 58.8 | 43.9925 | 216.027 | 58.6 | [39 empty] | 52.8 | 30.7052 | 59.8 | 5 | 297 | 52.8 | 251.5982 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.036 | 61.4812 | 59.6 | 44.0068 | 92.5552 | 59.4 | [6 empty] | 43.9914 | 185.1977 | 58.8 | 44.0008 | 216.0353 | 58.6 | [39 empty] | 52.81 | 30.7052 | 59.8 | 5 | 297 | 52.81 | 251.6021 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.0443 | 61.4808 | 59.6 | 44.0151 | 92.5616 | 59.4 | [6 empty] | 43.9997 | 185.1983 | 58.8 | 44.0091 | 216.0436 | 58.6 | [39 empty] | 52.82 | 30.7051 | 59.8 | 5 | 297 | 52.82 | 251.6053 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.0526 | 61.4805 | 59.6 | 44.0235 | 92.5679 | 59.4 | [6 empty] | 44.0081 | 185.1996 | 58.8 | 44.0175 | 216.0458 | 58.6 | [39 empty] | 52.83 | 30.7051 | 59.8 | 5 | 297 | 52.83 | 251.6086 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.061 | 61.4801 | 59.6 | 44.0318 | 92.5751 | 59.4 | [6 empty] | 44.0164 | 185.201 | 58.8 | 44.0258 | 216.0479 | 58.6 | [39 empty] | 52.84 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 52.84 | 251.6118 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.0693 | 61.4798 | 59.6 | 44.0401 | 92.5823 | 59.4 | [6 empty] | 44.0247 | 185.2023 | 58.8 | 44.0341 | 216.0528 | 58.6 | [39 empty] | 52.85 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 52.85 | 251.6151 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.0777 | 61.4833 | 59.6 | 44.0485 | 92.5895 | 59.4 | [6 empty] | 44.0331 | 185.2036 | 58.8 | 44.0424 | 216.0577 | 58.6 | [39 empty] | 52.86 | 30.7049 | 59.8 | 5 | 297 | 52.86 | 251.6184 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.086 | 61.4869 | 59.6 | 44.0568 | 92.5966 | 59.4 | [6 empty] | 44.0414 | 185.2002 | 58.8 | 44.0508 | 216.0584 | 58.6 | [39 empty] | 52.87 | 30.7049 | 59.8 | 5 | 297 | 52.87 | 251.6218 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.0943 | 61.4933 | 59.6 | 44.0651 | 92.607 | 59.4 | [6 empty] | 44.0497 | 185.1968 | 58.8 | 44.0591 | 216.0591 | 58.6 | [39 empty] | 52.88 | 30.7048 | 59.8 | 5 | 297 | 52.88 | 251.6252 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.1027 | 61.4997 | 59.6 | 44.0734 | 92.6174 | 59.4 | [6 empty] | 44.0581 | 185.196 | 58.8 | 44.0674 | 216.0654 | 58.6 | [39 empty] | 52.89 | 30.7048 | 59.8 | 5 | 297 | 52.89 | 251.6286 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.111 | 61.5064 | 59.6 | 44.0818 | 92.63 | 59.4 | [6 empty] | 44.0664 | 185.1951 | 58.8 | 44.0758 | 216.0717 | 58.6 | [39 empty] | 52.9 | 30.7047 | 59.8 | 5 | 297 | 52.9 | 251.6319 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.1193 | 61.5131 | 59.6 | 44.0901 | 92.6425 | 59.4 | [6 empty] | 44.0747 | 185.194 | 58.8 | 44.0841 | 216.0775 | 58.6 | [39 empty] | 52.91 | 30.7048 | 59.8 | 5 | 297 | 52.91 | 251.6353 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.1277 | 61.5224 | 59.6 | 44.0984 | 92.6526 | 59.4 | [6 empty] | 44.0831 | 185.1928 | 58.8 | 44.0924 | 216.0833 | 58.6 | [39 empty] | 52.92 | 30.7048 | 59.8 | 5 | 297 | 52.92 | 251.6387 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.136 | 61.5317 | 59.6 | 44.1068 | 92.6626 | 59.4 | [6 empty] | 44.0914 | 185.1916 | 58.8 | 44.1008 | 216.0806 | 58.6 | [39 empty] | 52.93 | 30.7049 | 59.8 | 5 | 297 | 52.93 | 251.6421 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.1444 | 61.541 | 59.6 | 44.1151 | 92.6752 | 59.4 | [6 empty] | 44.0997 | 185.1904 | 58.8 | 44.1091 | 216.0779 | 58.6 | [39 empty] | 52.94 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 52.94 | 251.6431 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.1527 | 61.5503 | 59.6 | 44.1234 | 92.6877 | 59.4 | [6 empty] | 44.1081 | 185.1883 | 58.8 | 44.1174 | 216.0763 | 58.6 | [39 empty] | 52.95 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 52.95 | 251.6441 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.161 | 61.5596 | 59.6 | 44.1317 | 92.6972 | 59.4 | [6 empty] | 44.1164 | 185.1861 | 58.8 | 44.1258 | 216.0748 | 58.6 | [39 empty] | 52.96 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 52.96 | 251.6452 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.1694 | 61.5689 | 59.6 | 44.1401 | 92.7067 | 59.4 | [6 empty] | 44.1248 | 185.1856 | 58.8 | 44.1341 | 216.071 | 58.6 | [39 empty] | 52.97 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 52.97 | 251.6462 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.1777 | 61.5782 | 59.6 | 44.1484 | 92.7175 | 59.4 | [6 empty] | 44.1331 | 185.185 | 58.8 | 44.1424 | 216.0673 | 58.6 | [39 empty] | 52.98 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 52.98 | 251.6473 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.1861 | 61.5875 | 59.6 | 44.1567 | 92.7283 | 59.4 | [6 empty] | 44.1414 | 185.1845 | 58.8 | 44.1508 | 216.0679 | 58.6 | [39 empty] | 52.99 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 52.99 | 251.6483 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.1944 | 61.5967 | 59.6 | 44.1651 | 92.7391 | 59.4 | [6 empty] | 44.1497 | 185.184 | 58.8 | 44.1591 | 216.0685 | 58.6 | [39 empty] | 53 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53 | 251.6487 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.2027 | 61.606 | 59.6 | 44.1734 | 92.7499 | 59.4 | [6 empty] | 44.1581 | 185.1818 | 58.8 | 44.1674 | 216.0677 | 58.6 | [39 empty] | 53.01 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.01 | 251.6491 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.2111 | 61.6155 | 59.6 | 44.1817 | 92.759 | 59.4 | [6 empty] | 44.1664 | 185.1796 | 58.8 | 44.1758 | 216.0668 | 58.6 | [39 empty] | 53.02 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.02 | 251.6493 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.2194 | 61.6249 | 59.6 | 44.19 | 92.768 | 59.4 | [6 empty] | 44.1748 | 185.175 | 58.8 | 44.1841 | 216.0647 | 58.6 | [39 empty] | 53.03 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.03 | 251.6496 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.2278 | 61.6344 | 59.6 | 44.1984 | 92.7788 | 59.4 | [6 empty] | 44.1831 | 185.1703 | 58.8 | 44.1924 | 216.0625 | 58.6 | [39 empty] | 53.04 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.04 | 251.6486 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.2361 | 61.6438 | 59.6 | 44.2067 | 92.7896 | 59.4 | [6 empty] | 44.1914 | 185.1679 | 58.8 | 44.2008 | 216.0637 | 58.6 | [39 empty] | 53.05 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.05 | 251.6476 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.2444 | 61.6532 | 59.6 | 44.215 | 92.8004 | 59.4 | [6 empty] | 44.1998 | 185.1655 | 58.8 | 44.2091 | 216.0649 | 58.6 | [39 empty] | 53.06 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.06 | 251.6469 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.2528 | 61.6627 | 59.6 | 44.2234 | 92.8113 | 59.4 | [6 empty] | 44.2081 | 185.163 | 58.8 | 44.2174 | 216.0593 | 58.6 | [39 empty] | 53.07 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.07 | 251.6463 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.2611 | 61.6721 | 59.6 | 44.2317 | 92.8146 | 59.4 | [6 empty] | 44.2164 | 185.1606 | 58.8 | 44.2258 | 216.0538 | 58.6 | [39 empty] | 53.08 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.08 | 251.645 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.2695 | 61.6815 | 59.6 | 44.24 | 92.8179 | 59.4 | [6 empty] | 44.2248 | 185.1584 | 58.8 | 44.2341 | 216.0521 | 58.6 | [39 empty] | 53.09 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.09 | 251.6438 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.2778 | 61.6911 | 59.6 | 44.2484 | 92.8205 | 59.4 | [6 empty] | 44.2331 | 185.1563 | 58.8 | 44.2424 | 216.0504 | 58.6 | [39 empty] | 53.1 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.1 | 251.6425 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.2861 | 61.7007 | 59.6 | 44.2567 | 92.823 | 59.4 | [6 empty] | 44.2415 | 185.1548 | 58.8 | 44.2508 | 216.045 | 58.6 | [39 empty] | 53.11 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.11 | 251.6413 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.2945 | 61.7102 | 59.6 | 44.265 | 92.826 | 59.4 | [6 empty] | 44.2498 | 185.1533 | 58.8 | 44.2591 | 216.0395 | 58.6 | [39 empty] | 53.12 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.12 | 251.6396 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.3028 | 61.7198 | 59.6 | 44.2733 | 92.829 | 59.4 | [6 empty] | 44.2581 | 185.1473 | 58.8 | 44.2674 | 216.0418 | 58.6 | [39 empty] | 53.13 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.13 | 251.638 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.3111 | 61.7294 | 59.6 | 44.2817 | 92.831 | 59.4 | [6 empty] | 44.2664 | 185.1413 | 58.8 | 44.2758 | 216.044 | 58.6 | [39 empty] | 53.14 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.14 | 251.6363 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.3195 | 61.7389 | 59.6 | 44.29 | 92.833 | 59.4 | [6 empty] | 44.2748 | 185.1354 | 58.8 | 44.2841 | 216.0457 | 58.6 | [39 empty] | 53.15 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.15 | 251.6346 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.3278 | 61.7485 | 59.6 | 44.2983 | 92.8321 | 59.4 | [6 empty] | 44.2831 | 185.1294 | 58.8 | 44.2924 | 216.0473 | 58.6 | [39 empty] | 53.16 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.16 | 251.633 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.3362 | 61.7581 | 59.6 | 44.3067 | 92.8312 | 59.4 | [6 empty] | 44.2915 | 185.1235 | 58.8 | 44.3008 | 216.0445 | 58.6 | [39 empty] | 53.17 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.17 | 251.6313 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.3445 | 61.7676 | 59.6 | 44.315 | 92.8295 | 59.4 | [6 empty] | 44.2998 | 185.1175 | 58.8 | 44.3091 | 216.0417 | 58.6 | [39 empty] | 53.18 | 30.705 | 59.8 | 5 | 297 | 53.18 | 251.6296 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.3529 | 61.7772 | 59.6 | 44.3233 | 92.8278 | 59.4 | [6 empty] | 44.3081 | 185.1115 | 58.8 | 44.3174 | 216.0394 | 58.6 | [39 empty] | 53.19 | 30.7067 | 59.8 | 5 | 297 | 53.19 | 251.628 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.3612 | 61.7868 | 59.6 | 44.3316 | 92.8253 | 59.4 | [6 empty] | 44.3165 | 185.1055 | 58.8 | 44.3257 | 216.0371 | 58.6 | [39 empty] | 53.2 | 30.7083 | 59.8 | 5 | 297 | 53.2 | 251.6263 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.3695 | 61.7963 | 59.6 | 44.34 | 92.8228 | 59.4 | [6 empty] | 44.3248 | 185.1044 | 58.8 | 44.3341 | 216.0319 | 58.6 | [39 empty] | 53.21 | 30.71 | 59.8 | 5 | 297 | 53.21 | 251.6246 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.3779 | 61.8059 | 59.6 | 44.3483 | 92.8225 | 59.4 | [6 empty] | 44.3331 | 185.1033 | 58.8 | 44.3424 | 216.0268 | 58.6 | [39 empty] | 53.22 | 30.7117 | 59.8 | 5 | 297 | 53.22 | 251.6232 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.3862 | 61.8155 | 59.6 | 44.3566 | 92.8222 | 59.4 | [6 empty] | 44.3415 | 185.099 | 58.8 | 44.3507 | 216.0298 | 58.6 | [39 empty] | 53.23 | 30.7133 | 59.8 | 5 | 297 | 53.23 | 251.6218 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.3945 | 61.825 | 59.6 | 44.365 | 92.8205 | 59.4 | [6 empty] | 44.3498 | 185.0946 | 58.8 | 44.3591 | 216.0329 | 58.6 | [39 empty] | 53.24 | 30.715 | 59.8 | 5 | 297 | 53.24 | 251.6204 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.4029 | 61.8346 | 59.6 | 44.3733 | 92.8189 | 59.4 | [6 empty] | 44.3582 | 185.0924 | 58.8 | 44.3674 | 216.0303 | 58.6 | [39 empty] | 53.25 | 30.7163 | 59.8 | 5 | 297 | 53.25 | 251.6191 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.4112 | 61.8442 | 59.6 | 44.3816 | 92.8168 | 59.4 | [6 empty] | 44.3665 | 185.0902 | 58.8 | 44.3757 | 216.0278 | 58.6 | [39 empty] | 53.26 | 30.7177 | 59.8 | 5 | 297 | 53.26 | 251.6177 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.4196 | 61.8537 | 59.6 | 44.3899 | 92.8148 | 59.4 | [6 empty] | 44.3748 | 185.0857 | 58.8 | 44.3841 | 216.0239 | 58.6 | [39 empty] | 53.27 | 30.719 | 59.8 | 5 | 297 | 53.27 | 251.6163 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.4279 | 61.863 | 59.6 | 44.3983 | 92.8132 | 59.4 | [6 empty] | 44.3831 | 185.0813 | 58.8 | 44.3924 | 216.0201 | 58.6 | [39 empty] | 53.28 | 30.7203 | 59.8 | 5 | 297 | 53.28 | 251.6159 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.4362 | 61.8723 | 59.6 | 44.4066 | 92.8116 | 59.4 | [6 empty] | 44.3915 | 185.0773 | 58.8 | 44.4008 | 216.0177 | 58.6 | [39 empty] | 53.29 | 30.7216 | 59.8 | 5 | 297 | 53.29 | 251.6156 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.4446 | 61.8816 | 59.6 | 44.4149 | 92.8099 | 59.4 | [6 empty] | 44.3998 | 185.0734 | 58.8 | 44.4091 | 216.0154 | 58.6 | [39 empty] | 53.3 | 30.723 | 59.8 | 5 | 297 | 53.3 | 251.6133 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.4529 | 61.8909 | 59.6 | 44.4233 | 92.8082 | 59.4 | [6 empty] | 44.4082 | 185.0698 | 58.8 | 44.4174 | 216.0094 | 58.6 | [39 empty] | 53.31 | 30.7243 | 59.8 | 5 | 297 | 53.31 | 251.6109 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.4613 | 61.9001 | 59.6 | 44.4316 | 92.8077 | 59.4 | [6 empty] | 44.4165 | 185.0661 | 58.8 | 44.4258 | 216.0034 | 58.6 | [39 empty] | 53.32 | 30.7256 | 59.8 | 5 | 297 | 53.32 | 251.6092 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.4696 | 61.9094 | 59.6 | 44.4399 | 92.8073 | 59.4 | [6 empty] | 44.4248 | 185.0625 | 58.8 | 44.4341 | 216.0032 | 58.6 | [39 empty] | 53.33 | 30.727 | 59.8 | 5 | 297 | 53.33 | 251.6075 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.4779 | 61.9187 | 59.6 | 44.4482 | 92.8059 | 59.4 | [6 empty] | 44.4332 | 185.0588 | 58.8 | 44.4424 | 216.0031 | 58.6 | [39 empty] | 53.34 | 30.7283 | 59.8 | 5 | 297 | 53.34 | 251.6058 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.4863 | 61.928 | 59.6 | 44.4566 | 92.8046 | 59.4 | [6 empty] | 44.4415 | 185.0537 | 58.8 | 44.4507 | 216.002 | 58.6 | [39 empty] | 53.35 | 30.7296 | 59.8 | 5 | 297 | 53.35 | 251.6041 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.4946 | 61.9333 | 59.6 | 44.4649 | 92.8029 | 59.4 | [6 empty] | 44.4498 | 185.0486 | 58.8 | 44.4591 | 216.0008 | 58.6 | [39 empty] | 53.36 | 30.7309 | 59.8 | 5 | 297 | 53.36 | 251.6026 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.503 | 61.9387 | 59.6 | 44.4732 | 92.8012 | 59.4 | [6 empty] | 44.4582 | 185.0461 | 58.8 | 44.4674 | 216.0032 | 58.6 | [39 empty] | 53.37 | 30.7323 | 59.8 | 5 | 297 | 53.37 | 251.6012 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.5113 | 61.9413 | 59.6 | 44.4816 | 92.7962 | 59.4 | [6 empty] | 44.4665 | 185.0436 | 58.8 | 44.4757 | 216.0055 | 58.6 | [39 empty] | 53.38 | 30.7336 | 59.8 | 5 | 297 | 53.38 | 251.5998 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.5196 | 61.9438 | 59.6 | 44.4899 | 92.7912 | 59.4 | [6 empty] | 44.4749 | 185.0383 | 58.8 | 44.4841 | 216.0074 | 58.6 | [39 empty] | 53.39 | 30.7349 | 59.8 | 5 | 297 | 53.39 | 251.5984 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.528 | 61.9464 | 59.6 | 44.4982 | 92.781 | 59.4 | [6 empty] | 44.4832 | 185.0329 | 58.8 | 44.4924 | 216.0093 | 58.6 | [39 empty] | 53.4 | 30.7363 | 59.8 | 5 | 297 | 53.4 | 251.597 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.5363 | 61.9489 | 59.6 | 44.5065 | 92.7708 | 59.4 | [6 empty] | 44.4915 | 185.0276 | 58.8 | 44.5007 | 216.0014 | 58.6 | [39 empty] | 53.41 | 30.7376 | 59.8 | 5 | 297 | 53.41 | 251.5956 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.5447 | 61.949 | 59.6 | 44.5149 | 92.7623 | 59.4 | [6 empty] | 44.4998 | 185.0222 | 58.8 | 44.5091 | 215.9937 | 58.6 | [39 empty] | 53.42 | 30.7389 | 59.8 | 5 | 297 | 53.42 | 251.5941 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.553 | 61.9492 | 59.6 | 44.5232 | 92.7537 | 59.4 | [6 empty] | 44.5082 | 185.0156 | 58.8 | 44.5174 | 215.9897 | 58.6 | [39 empty] | 53.43 | 30.7403 | 59.8 | 5 | 297 | 53.43 | 251.5927 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.5613 | 61.9493 | 59.6 | 44.5315 | 92.7439 | 59.4 | [6 empty] | 44.5165 | 185.009 | 58.8 | 44.5257 | 215.9858 | 58.6 | [39 empty] | 53.44 | 30.7416 | 59.8 | 5 | 297 | 53.44 | 251.5925 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.5697 | 61.9494 | 59.6 | 44.5399 | 92.7341 | 59.4 | [6 empty] | 44.5249 | 185.0033 | 58.8 | 44.5341 | 215.9796 | 58.6 | [39 empty] | 53.45 | 30.7429 | 59.8 | 5 | 297 | 53.45 | 251.5922 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.578 | 61.9479 | 59.6 | 44.5482 | 92.7257 | 59.4 | [6 empty] | 44.5332 | 184.9976 | 58.8 | 44.5424 | 215.9735 | 58.6 | [39 empty] | 53.46 | 30.7442 | 59.8 | 5 | 297 | 53.46 | 251.5919 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.5863 | 61.9463 | 59.6 | 44.5565 | 92.7172 | 59.4 | [6 empty] | 44.5415 | 184.992 | 58.8 | 44.5507 | 215.9726 | 58.6 | [39 empty] | 53.47 | 30.7456 | 59.8 | 5 | 297 | 53.47 | 251.5916 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.5947 | 61.9447 | 59.6 | 44.5648 | 92.7088 | 59.4 | [6 empty] | 44.5499 | 184.9865 | 58.8 | 44.5591 | 215.9718 | 58.6 | [39 empty] | 53.48 | 30.7469 | 59.8 | 5 | 297 | 53.48 | 251.5913 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.603 | 61.9431 | 59.6 | 44.5732 | 92.7004 | 59.4 | [6 empty] | 44.5582 | 184.9809 | 58.8 | 44.5674 | 215.9695 | 58.6 | [39 empty] | 53.49 | 30.7482 | 59.8 | 5 | 297 | 53.49 | 251.591 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.6114 | 61.9419 | 59.6 | 44.5815 | 92.6919 | 59.4 | [6 empty] | 44.5665 | 184.9753 | 58.8 | 44.5757 | 215.9672 | 58.6 | [39 empty] | 53.5 | 30.7496 | 59.8 | 5 | 297 | 53.5 | 251.5923 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.6197 | 61.9407 | 59.6 | 44.5898 | 92.6835 | 59.4 | [6 empty] | 44.5749 | 184.9718 | 58.8 | 44.584 | 215.9626 | 58.6 | [39 empty] | 53.51 | 30.7509 | 59.8 | 5 | 297 | 53.51 | 251.5935 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.6281 | 61.9395 | 59.6 | 44.5982 | 92.675 | 59.4 | [6 empty] | 44.5832 | 184.9683 | 58.8 | 44.5924 | 215.9581 | 58.6 | [39 empty] | 53.52 | 30.7522 | 59.8 | 5 | 297 | 53.52 | 251.5951 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.6364 | 61.9383 | 59.6 | 44.6065 | 92.6666 | 59.4 | [6 empty] | 44.5916 | 184.9648 | 58.8 | 44.6007 | 215.956 | 58.6 | [39 empty] | 53.53 | 30.7536 | 59.8 | 5 | 297 | 53.53 | 251.5967 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.6447 | 61.9373 | 59.6 | 44.6148 | 92.6577 | 59.4 | [6 empty] | 44.5999 | 184.9613 | 58.8 | 44.6091 | 215.9538 | 58.6 | [39 empty] | 53.54 | 30.7549 | 59.8 | 5 | 297 | 53.54 | 251.5983 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.6531 | 61.9362 | 59.6 | 44.6232 | 92.6489 | 59.4 | [6 empty] | 44.6082 | 184.9578 | 58.8 | 44.6174 | 215.9459 | 58.6 | [39 empty] | 53.55 | 30.7562 | 59.8 | 5 | 297 | 53.55 | 251.5999 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.6614 | 61.9351 | 59.6 | 44.6315 | 92.64 | 59.4 | [6 empty] | 44.6165 | 184.9543 | 58.8 | 44.6257 | 215.938 | 58.6 | [39 empty] | 53.56 | 30.7575 | 59.8 | 5 | 297 | 53.56 | 251.6016 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.6697 | 61.9341 | 59.6 | 44.6398 | 92.6311 | 59.4 | [6 empty] | 44.6249 | 184.9503 | 58.8 | 44.6341 | 215.934 | 58.6 | [39 empty] | 53.57 | 30.7566 | 59.8 | 5 | 297 | 53.57 | 251.6032 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.6781 | 61.933 | 59.6 | 44.6481 | 92.6222 | 59.4 | [6 empty] | 44.6332 | 184.9463 | 58.8 | 44.6424 | 215.9301 | 58.6 | [39 empty] | 53.58 | 30.7556 | 59.8 | 5 | 297 | 53.58 | 251.6044 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.6864 | 61.932 | 59.6 | 44.6565 | 92.6133 | 59.4 | [6 empty] | 44.6416 | 184.9408 | 58.8 | 44.6507 | 215.9259 | 58.6 | [39 empty] | 53.59 | 30.7548 | 59.8 | 5 | 297 | 53.59 | 251.6056 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.6948 | 61.927 | 59.6 | 44.6648 | 92.6057 | 59.4 | [6 empty] | 44.6499 | 184.9353 | 58.8 | 44.6591 | 215.9218 | 58.6 | [39 empty] | 53.6 | 30.754 | 59.8 | 5 | 297 | 53.6 | 251.6068 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.7031 | 61.922 | 59.6 | 44.6731 | 92.598 | 59.4 | [6 empty] | 44.6582 | 184.926 | 58.8 | 44.6674 | 215.9204 | 58.6 | [39 empty] | 53.61 | 30.7532 | 59.8 | 5 | 297 | 53.61 | 251.608 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.7114 | 61.917 | 59.6 | 44.6815 | 92.59 | 59.4 | [6 empty] | 44.6666 | 184.9167 | 58.8 | 44.6757 | 215.919 | 58.6 | [39 empty] | 53.62 | 30.7523 | 59.8 | 5 | 297 | 53.62 | 251.6096 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.7198 | 61.912 | 59.6 | 44.6898 | 92.5819 | 59.4 | [6 empty] | 44.6749 | 184.9134 | 58.8 | 44.6841 | 215.9148 | 58.6 | [39 empty] | 53.63 | 30.7515 | 59.8 | 5 | 297 | 53.63 | 251.6113 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.7281 | 61.9071 | 59.6 | 44.6981 | 92.5738 | 59.4 | [6 empty] | 44.6832 | 184.91 | 58.8 | 44.6924 | 215.9107 | 58.6 | [39 empty] | 53.64 | 30.7507 | 59.8 | 5 | 297 | 53.64 | 251.6129 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.7365 | 61.9021 | 59.6 | 44.7065 | 92.5658 | 59.4 | [6 empty] | 44.6916 | 184.9067 | 58.8 | 44.7007 | 215.901 | 58.6 | [39 empty] | 53.65 | 30.7499 | 59.8 | 5 | 297 | 53.65 | 251.6145 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.7448 | 61.8971 | 59.6 | 44.7148 | 92.5598 | 59.4 | [6 empty] | 44.6999 | 184.9033 | 58.8 | 44.709 | 215.8913 | 58.6 | [39 empty] | 53.66 | 30.7491 | 59.8 | 5 | 297 | 53.66 | 251.6161 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.7531 | 61.8921 | 59.6 | 44.7231 | 92.5538 | 59.4 | [6 empty] | 44.7083 | 184.8974 | 58.8 | 44.7174 | 215.8844 | 58.6 | [39 empty] | 53.67 | 30.7506 | 59.8 | 5 | 297 | 53.67 | 251.6178 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.7615 | 61.8872 | 59.6 | 44.7314 | 92.5498 | 59.4 | [6 empty] | 44.7166 | 184.8914 | 58.8 | 44.7257 | 215.8774 | 58.6 | [39 empty] | 53.68 | 30.752 | 59.8 | 5 | 297 | 53.68 | 251.6207 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.7698 | 61.8822 | 59.6 | 44.7398 | 92.5458 | 59.4 | [6 empty] | 44.7249 | 184.889 | 58.8 | 44.734 | 215.8696 | 58.6 | [39 empty] | 53.69 | 30.7519 | 59.8 | 5 | 297 | 53.69 | 251.6236 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.7782 | 61.8772 | 59.6 | 44.7481 | 92.5432 | 59.4 | [6 empty] | 44.7332 | 184.8866 | 58.8 | 44.7424 | 215.8617 | 58.6 | [39 empty] | 53.7 | 30.7517 | 59.8 | 5 | 297 | 53.7 | 251.6264 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.7865 | 61.8722 | 59.6 | 44.7564 | 92.5405 | 59.4 | [6 empty] | 44.7416 | 184.8844 | 58.8 | 44.7507 | 215.86 | 58.6 | [39 empty] | 53.71 | 30.7515 | 59.8 | 5 | 297 | 53.71 | 251.6293 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.7948 | 61.8673 | 59.6 | 44.7648 | 92.5366 | 59.4 | [6 empty] | 44.7499 | 184.8823 | 58.8 | 44.759 | 215.8584 | 58.6 | [39 empty] | 53.72 | 30.7513 | 59.8 | 5 | 297 | 53.72 | 251.6322 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.8032 | 61.8623 | 59.6 | 44.7731 | 92.5326 | 59.4 | [6 empty] | 44.7583 | 184.881 | 58.8 | 44.7674 | 215.8532 | 58.6 | [39 empty] | 53.73 | 30.7533 | 59.8 | 5 | 297 | 53.73 | 251.6351 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.8115 | 61.8573 | 59.6 | 44.7814 | 92.5287 | 59.4 | [6 empty] | 44.7666 | 184.8798 | 58.8 | 44.7757 | 215.8481 | 58.6 | [39 empty] | 53.74 | 30.7552 | 59.8 | 5 | 297 | 53.74 | 251.6351 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.8199 | 61.8523 | 59.6 | 44.7897 | 92.5247 | 59.4 | [6 empty] | 44.7749 | 184.8771 | 58.8 | 44.784 | 215.8406 | 58.6 | [39 empty] | 53.75 | 30.7575 | 59.8 | 5 | 297 | 53.75 | 251.6351 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.8282 | 61.8473 | 59.6 | 44.7981 | 92.5208 | 59.4 | [6 empty] | 44.7833 | 184.8744 | 58.8 | 44.7924 | 215.833 | 58.6 | [39 empty] | 53.76 | 30.7598 | 59.8 | 5 | 297 | 53.76 | 251.635 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.8365 | 61.8424 | 59.6 | 44.8064 | 92.5168 | 59.4 | [6 empty] | 44.7916 | 184.8739 | 58.8 | 44.8007 | 215.8293 | 58.6 | [39 empty] | 53.77 | 30.7621 | 59.8 | 5 | 297 | 53.77 | 251.635 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.8449 | 61.8374 | 59.6 | 44.8147 | 92.5129 | 59.4 | [6 empty] | 44.8 | 184.8734 | 58.8 | 44.809 | 215.8256 | 58.6 | [39 empty] | 53.78 | 30.7644 | 59.8 | 5 | 297 | 53.78 | 251.635 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.8532 | 61.8324 | 59.6 | 44.8231 | 92.5089 | 59.4 | [6 empty] | 44.8083 | 184.8729 | 58.8 | 44.8174 | 215.8179 | 58.6 | [39 empty] | 53.79 | 30.7668 | 59.8 | 5 | 297 | 53.79 | 251.6351 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.8616 | 61.8274 | 59.6 | 44.8314 | 92.505 | 59.4 | [6 empty] | 44.8166 | 184.8725 | 58.8 | 44.8257 | 215.8103 | 58.6 | [39 empty] | 53.8 | 30.7692 | 59.8 | 5 | 297 | 53.8 | 251.6351 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.8699 | 61.8224 | 59.6 | 44.8397 | 92.501 | 59.4 | [6 empty] | 44.825 | 184.8732 | 58.8 | 44.834 | 215.8073 | 58.6 | [39 empty] | 53.81 | 30.7716 | 59.8 | 5 | 297 | 53.81 | 251.6351 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.8782 | 61.8175 | 59.6 | 44.848 | 92.4971 | 59.4 | [6 empty] | 44.8333 | 184.8738 | 58.8 | 44.8424 | 215.8044 | 58.6 | [39 empty] | 53.82 | 30.774 | 59.8 | 5 | 297 | 53.82 | 251.6352 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.8866 | 61.8125 | 59.6 | 44.8564 | 92.4931 | 59.4 | [6 empty] | 44.8416 | 184.8746 | 58.8 | 44.8507 | 215.7975 | 58.6 | [39 empty] | 53.83 | 30.7764 | 59.8 | 5 | 297 | 53.83 | 251.6352 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.8949 | 61.8075 | 59.6 | 44.8647 | 92.4893 | 59.4 | [6 empty] | 44.8499 | 184.8753 | 58.8 | 44.859 | 215.7905 | 58.6 | [39 empty] | 53.84 | 30.7788 | 59.8 | 5 | 297 | 53.84 | 251.6352 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.9033 | 61.8025 | 59.6 | 44.873 | 92.4855 | 59.4 | [6 empty] | 44.8583 | 184.88 | 58.8 | 44.8674 | 215.788 | 58.6 | [39 empty] | 53.85 | 30.7812 | 59.8 | 5 | 297 | 53.85 | 251.6353 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.9116 | 61.7975 | 59.6 | 44.8814 | 92.4821 | 59.4 | [6 empty] | 44.8666 | 184.8848 | 58.8 | 44.8757 | 215.7854 | 58.6 | [39 empty] | 53.86 | 30.7836 | 59.8 | 5 | 297 | 53.86 | 251.6353 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.9199 | 61.7926 | 59.6 | 44.8897 | 92.4787 | 59.4 | [6 empty] | 44.875 | 184.8835 | 58.8 | 44.884 | 215.7806 | 58.6 | [39 empty] | 53.87 | 30.786 | 59.8 | 5 | 297 | 53.87 | 251.6353 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.9283 | 61.7876 | 59.6 | 44.898 | 92.4754 | 59.4 | [6 empty] | 44.8833 | 184.8821 | 58.8 | 44.8924 | 215.7758 | 58.6 | [39 empty] | 53.88 | 30.7884 | 59.8 | 5 | 297 | 53.88 | 251.6321 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.9366 | 61.7826 | 59.6 | 44.9063 | 92.4721 | 59.4 | [6 empty] | 44.8916 | 184.8826 | 58.8 | 44.9007 | 215.7679 | 58.6 | [39 empty] | 53.89 | 30.7907 | 59.8 | 5 | 297 | 53.89 | 251.629 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.9449 | 61.7776 | 59.6 | 44.9147 | 92.4722 | 59.4 | [6 empty] | 44.9 | 184.8831 | 58.8 | 44.909 | 215.7601 | 58.6 | [39 empty] | 53.9 | 30.7931 | 59.8 | 5 | 297 | 53.9 | 251.6255 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.9533 | 61.7727 | 59.6 | 44.923 | 92.4724 | 59.4 | [6 empty] | 44.9083 | 184.8826 | 58.8 | 44.9174 | 215.7569 | 58.6 | [39 empty] | 53.91 | 30.7954 | 59.8 | 5 | 297 | 53.91 | 251.6221 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.9616 | 61.7675 | 59.6 | 44.9313 | 92.4726 | 59.4 | [6 empty] | 44.9167 | 184.8821 | 58.8 | 44.9257 | 215.7536 | 58.6 | [39 empty] | 53.92 | 30.7977 | 59.8 | 5 | 297 | 53.92 | 251.6187 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.97 | 61.7624 | 59.6 | 44.9397 | 92.4728 | 59.4 | [6 empty] | 44.925 | 184.8854 | 58.8 | 44.934 | 215.7498 | 58.6 | [39 empty] | 53.93 | 30.8001 | 59.8 | 5 | 297 | 53.93 | 251.6153 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.9783 | 61.7573 | 59.6 | 44.948 | 92.4729 | 59.4 | [6 empty] | 44.9333 | 184.8886 | 58.8 | 44.9424 | 215.746 | 58.6 | [39 empty] | 53.94 | 30.8024 | 59.8 | 5 | 297 | 53.94 | 251.6121 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.9866 | 61.7522 | 59.6 | 44.9563 | 92.4731 | 59.4 | [6 empty] | 44.9417 | 184.8947 | 58.8 | 44.9507 | 215.7474 | 58.6 | [39 empty] | 53.95 | 30.8047 | 59.8 | 5 | 297 | 53.95 | 251.6089 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 44.995 | 61.7488 | 59.6 | 44.9646 | 92.4732 | 59.4 | [6 empty] | 44.95 | 184.9007 | 58.8 | 44.959 | 215.7488 | 58.6 | [39 empty] | 53.96 | 30.8071 | 59.8 | 5 | 297 | 53.96 | 251.6057 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.0033 | 61.7454 | 59.6 | 44.973 | 92.4734 | 59.4 | [6 empty] | 44.9583 | 184.9053 | 58.8 | 44.9673 | 215.7479 | 58.6 | [39 empty] | 53.97 | 30.8094 | 59.8 | 5 | 297 | 53.97 | 251.6025 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.0117 | 61.742 | 59.6 | 44.9813 | 92.4735 | 59.4 | [6 empty] | 44.9667 | 184.9099 | 58.8 | 44.9757 | 215.747 | 58.6 | [39 empty] | 53.98 | 30.8117 | 59.8 | 5 | 297 | 53.98 | 251.5992 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.02 | 61.7386 | 59.6 | 44.9896 | 92.4737 | 59.4 | [6 empty] | 44.975 | 184.9145 | 58.8 | 44.984 | 215.7438 | 58.6 | [39 empty] | 53.99 | 30.814 | 59.8 | 5 | 297 | 53.99 | 251.596 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.0283 | 61.7348 | 59.6 | 44.998 | 92.4738 | 59.4 | [6 empty] | 44.9833 | 184.9191 | 58.8 | 44.9923 | 215.7406 | 58.6 | [39 empty] | 54 | 30.8163 | 59.8 | 5 | 297 | 54 | 251.5916 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.0367 | 61.7311 | 59.6 | 45.0063 | 92.474 | 59.4 | [6 empty] | 44.9917 | 184.9236 | 58.8 | 45.0007 | 215.7408 | 58.6 | [39 empty] | 54.01 | 30.8186 | 59.8 | 5 | 297 | 54.01 | 251.5871 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.045 | 61.7273 | 59.6 | 45.0146 | 92.4741 | 59.4 | [6 empty] | 45 | 184.9282 | 58.8 | 45.009 | 215.741 | 58.6 | [39 empty] | 54.02 | 30.8209 | 59.8 | 5 | 297 | 54.02 | 251.5827 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.0534 | 61.7235 | 59.6 | 45.0229 | 92.4743 | 59.4 | [6 empty] | 45.0083 | 184.9333 | 58.8 | 45.0173 | 215.7401 | 58.6 | [39 empty] | 54.03 | 30.8232 | 59.8 | 5 | 297 | 54.03 | 251.5782 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.0617 | 61.7196 | 59.6 | 45.0313 | 92.4749 | 59.4 | [6 empty] | 45.0167 | 184.9383 | 58.8 | 45.0257 | 215.7393 | 58.6 | [39 empty] | 54.04 | 30.8255 | 59.8 | 5 | 297 | 54.04 | 251.5738 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.07 | 61.7157 | 59.6 | 45.0396 | 92.4754 | 59.4 | [6 empty] | 45.025 | 184.9434 | 58.8 | 45.034 | 215.7446 | 58.6 | [39 empty] | 54.05 | 30.8278 | 59.8 | 5 | 297 | 54.05 | 251.5693 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.0784 | 61.7118 | 59.6 | 45.0479 | 92.4762 | 59.4 | [6 empty] | 45.0334 | 184.9484 | 58.8 | 45.0423 | 215.7499 | 58.6 | [39 empty] | 54.06 | 30.8301 | 59.8 | 5 | 297 | 54.06 | 251.5649 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.0867 | 61.7078 | 59.6 | 45.0563 | 92.4769 | 59.4 | [6 empty] | 45.0417 | 184.9533 | 58.8 | 45.0507 | 215.7529 | 58.6 | [39 empty] | 54.07 | 30.8356 | 59.8 | 5 | 297 | 54.07 | 251.5604 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.0951 | 61.7039 | 59.6 | 45.0646 | 92.4776 | 59.4 | [6 empty] | 45.05 | 184.9581 | 58.8 | 45.059 | 215.7558 | 58.6 | [39 empty] | 54.08 | 30.8411 | 59.8 | 5 | 297 | 54.08 | 251.5564 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.1034 | 61.7 | 59.6 | 45.0729 | 92.4783 | 59.4 | [6 empty] | 45.0583 | 184.963 | 58.8 | 45.0674 | 215.7598 | 58.6 | [39 empty] | 54.09 | 30.8465 | 59.8 | 5 | 297 | 54.09 | 251.5523 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.1117 | 61.6996 | 59.6 | 45.0813 | 92.48 | 59.4 | [6 empty] | 45.0667 | 184.9678 | 58.8 | 45.0757 | 215.7638 | 58.6 | [39 empty] | 54.1 | 30.8519 | 59.8 | 5 | 297 | 54.1 | 251.5483 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.1201 | 61.6993 | 59.6 | 45.0896 | 92.4816 | 59.4 | [6 empty] | 45.075 | 184.9743 | 58.8 | 45.084 | 215.7701 | 58.6 | [39 empty] | 54.11 | 30.8572 | 59.8 | 5 | 297 | 54.11 | 251.5443 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.1284 | 61.6978 | 59.6 | 45.0979 | 92.4817 | 59.4 | [6 empty] | 45.0834 | 184.9808 | 58.8 | 45.0923 | 215.7765 | 58.6 | [39 empty] | 54.12 | 30.8626 | 59.8 | 5 | 297 | 54.12 | 251.5402 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.1368 | 61.6963 | 59.6 | 45.1062 | 92.4818 | 59.4 | [6 empty] | 45.0917 | 184.9855 | 58.8 | 45.1007 | 215.7783 | 58.6 | [39 empty] | 54.13 | 30.8679 | 59.8 | 5 | 297 | 54.13 | 251.5362 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.1451 | 61.6947 | 59.6 | 45.1146 | 92.4822 | 59.4 | [6 empty] | 45.1 | 184.9903 | 58.8 | 45.109 | 215.7802 | 58.6 | [39 empty] | 54.14 | 30.8733 | 59.8 | 5 | 297 | 54.14 | 251.5322 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.1534 | 61.6932 | 59.6 | 45.1229 | 92.4827 | 59.4 | [6 empty] | 45.1084 | 184.9948 | 58.8 | 45.1173 | 215.7849 | 58.6 | [39 empty] | 54.15 | 30.8786 | 59.8 | 5 | 297 | 54.15 | 251.5281 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.1618 | 61.6917 | 59.6 | 45.1312 | 92.4831 | 59.4 | [6 empty] | 45.1167 | 184.9993 | 58.8 | 45.1257 | 215.7895 | 58.6 | [39 empty] | 54.16 | 30.8839 | 59.8 | 5 | 297 | 54.16 | 251.5237 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.1701 | 61.6902 | 59.6 | 45.1396 | 92.4835 | 59.4 | [6 empty] | 45.125 | 185.0101 | 58.8 | 45.134 | 215.7921 | 58.6 | [39 empty] | 54.17 | 30.8869 | 59.8 | 5 | 297 | 54.17 | 251.5192 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.1785 | 61.6887 | 59.6 | 45.1479 | 92.484 | 59.4 | [6 empty] | 45.1334 | 185.0208 | 58.8 | 45.1423 | 215.7948 | 58.6 | [39 empty] | 54.18 | 30.8899 | 59.8 | 5 | 297 | 54.18 | 251.5135 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.1868 | 61.6872 | 59.6 | 45.1562 | 92.4844 | 59.4 | [6 empty] | 45.1417 | 185.0279 | 58.8 | 45.1507 | 215.8021 | 58.6 | [39 empty] | 54.19 | 30.8929 | 59.8 | 5 | 297 | 54.19 | 251.5078 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.1951 | 61.6858 | 59.6 | 45.1646 | 92.4848 | 59.4 | [6 empty] | 45.1501 | 185.035 | 58.8 | 45.159 | 215.8094 | 58.6 | [39 empty] | 54.2 | 30.8959 | 59.8 | 5 | 297 | 54.2 | 251.5021 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.2035 | 61.6843 | 59.6 | 45.1729 | 92.4852 | 59.4 | [6 empty] | 45.1584 | 185.0395 | 58.8 | 45.1673 | 215.8147 | 58.6 | [39 empty] | 54.21 | 30.8988 | 59.8 | 5 | 297 | 54.21 | 251.4964 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.2118 | 61.6828 | 59.6 | 45.1812 | 92.4857 | 59.4 | [6 empty] | 45.1667 | 185.044 | 58.8 | 45.1757 | 215.82 | 58.6 | [39 empty] | 54.22 | 30.9017 | 59.8 | 5 | 297 | 54.22 | 251.4907 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.2202 | 61.6814 | 59.6 | 45.1895 | 92.4861 | 59.4 | [6 empty] | 45.175 | 185.0463 | 58.8 | 45.184 | 215.8207 | 58.6 | [39 empty] | 54.23 | 30.9025 | 59.8 | 5 | 297 | 54.23 | 251.485 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.2285 | 61.6799 | 59.6 | 45.1979 | 92.4865 | 59.4 | [6 empty] | 45.1834 | 185.0486 | 58.8 | 45.1923 | 215.8215 | 58.6 | [39 empty] | 54.24 | 30.9033 | 59.8 | 5 | 297 | 54.24 | 251.4822 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.2368 | 61.6785 | 59.6 | 45.2062 | 92.4869 | 59.4 | [6 empty] | 45.1917 | 185.0529 | 58.8 | 45.2007 | 215.8279 | 58.6 | [39 empty] | 54.25 | 30.9041 | 59.8 | 5 | 297 | 54.25 | 251.4794 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.2452 | 61.6745 | 59.6 | 45.2145 | 92.4874 | 59.4 | [6 empty] | 45.2001 | 185.0572 | 58.8 | 45.209 | 215.8344 | 58.6 | [39 empty] | 54.26 | 30.9049 | 59.8 | 5 | 297 | 54.26 | 251.4767 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.2535 | 61.6705 | 59.6 | 45.2229 | 92.4878 | 59.4 | [6 empty] | 45.2084 | 185.0617 | 58.8 | 45.2173 | 215.8355 | 58.6 | [39 empty] | 54.27 | 30.9057 | 59.8 | 5 | 297 | 54.27 | 251.4739 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.2618 | 61.6665 | 59.6 | 45.2312 | 92.4886 | 59.4 | [6 empty] | 45.2167 | 185.0663 | 58.8 | 45.2256 | 215.8367 | 58.6 | [39 empty] | 54.28 | 30.9065 | 59.8 | 5 | 297 | 54.28 | 251.47 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.2702 | 61.6625 | 59.6 | 45.2395 | 92.4893 | 59.4 | [6 empty] | 45.2251 | 185.0708 | 58.8 | 45.234 | 215.8438 | 58.6 | [39 empty] | 54.29 | 30.9071 | 59.8 | 5 | 297 | 54.29 | 251.4662 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.2785 | 61.6585 | 59.6 | 45.2478 | 92.4901 | 59.4 | [6 empty] | 45.2334 | 185.0753 | 58.8 | 45.2423 | 215.851 | 58.6 | [39 empty] | 54.3 | 30.9078 | 59.8 | 5 | 297 | 54.3 | 251.4623 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.2869 | 61.6545 | 59.6 | 45.2562 | 92.4908 | 59.4 | [6 empty] | 45.2418 | 185.0791 | 58.8 | 45.2507 | 215.8551 | 58.6 | [39 empty] | 54.31 | 30.9085 | 59.8 | 5 | 297 | 54.31 | 251.4585 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.2952 | 61.6504 | 59.6 | 45.2645 | 92.4916 | 59.4 | [6 empty] | 45.2501 | 185.0829 | 58.8 | 45.259 | 215.8593 | 58.6 | [39 empty] | 54.32 | 30.9091 | 59.8 | 5 | 297 | 54.32 | 251.4546 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.3035 | 61.6464 | 59.6 | 45.2728 | 92.4923 | 59.4 | [6 empty] | 45.2584 | 185.0872 | 58.8 | 45.2673 | 215.8689 | 58.6 | [39 empty] | 54.33 | 30.91 | 59.8 | 5 | 297 | 54.33 | 251.4508 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.3119 | 61.6425 | 59.6 | 45.2812 | 92.493 | 59.4 | [6 empty] | 45.2668 | 185.0915 | 58.8 | 45.2757 | 215.8786 | 58.6 | [39 empty] | 54.34 | 30.9108 | 59.8 | 5 | 297 | 54.34 | 251.4469 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.3202 | 61.6385 | 59.6 | 45.2895 | 92.4936 | 59.4 | [6 empty] | 45.2751 | 185.0932 | 58.8 | 45.284 | 215.8878 | 58.6 | [39 empty] | 54.35 | 30.9116 | 59.8 | 5 | 297 | 54.35 | 251.4431 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.3286 | 61.6346 | 59.6 | 45.2978 | 92.4942 | 59.4 | [6 empty] | 45.2834 | 185.095 | 58.8 | 45.2923 | 215.8971 | 58.6 | [39 empty] | 54.36 | 30.9124 | 59.8 | 5 | 297 | 54.36 | 251.4392 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.3369 | 61.6306 | 59.6 | 45.3061 | 92.4948 | 59.4 | [6 empty] | 45.2917 | 185.0985 | 58.8 | 45.3007 | 215.9029 | 58.6 | [39 empty] | 54.37 | 30.9115 | 59.8 | 5 | 297 | 54.37 | 251.4354 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.3452 | 61.6267 | 59.6 | 45.3145 | 92.4954 | 59.4 | [6 empty] | 45.3001 | 185.102 | 58.8 | 45.309 | 215.9086 | 58.6 | [39 empty] | 54.38 | 30.9105 | 59.8 | 5 | 297 | 54.38 | 251.4347 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.3536 | 61.6227 | 59.6 | 45.3228 | 92.496 | 59.4 | [6 empty] | 45.3084 | 185.1044 | 58.8 | 45.3173 | 215.9145 | 58.6 | [39 empty] | 54.39 | 30.9095 | 59.8 | 5 | 297 | 54.39 | 251.4341 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.3619 | 61.6205 | 59.6 | 45.3311 | 92.4965 | 59.4 | [6 empty] | 45.3168 | 185.1067 | 58.8 | 45.3257 | 215.9204 | 58.6 | [39 empty] | 54.4 | 30.9086 | 59.8 | 5 | 297 | 54.4 | 251.4337 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.3703 | 61.6182 | 59.6 | 45.3395 | 92.4971 | 59.4 | [6 empty] | 45.3251 | 185.1097 | 58.8 | 45.334 | 215.9275 | 58.6 | [39 empty] | 54.41 | 30.9076 | 59.8 | 5 | 297 | 54.41 | 251.4333 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.3786 | 61.6159 | 59.6 | 45.3478 | 92.4977 | 59.4 | [6 empty] | 45.3334 | 185.1127 | 58.8 | 45.3423 | 215.9346 | 58.6 | [39 empty] | 54.42 | 30.9066 | 59.8 | 5 | 297 | 54.42 | 251.4329 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.3869 | 61.6137 | 59.6 | 45.3561 | 92.4983 | 59.4 | [6 empty] | 45.3418 | 185.1169 | 58.8 | 45.3506 | 215.9442 | 58.6 | [39 empty] | 54.43 | 30.9057 | 59.8 | 5 | 297 | 54.43 | 251.4324 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.3953 | 61.6114 | 59.6 | 45.3644 | 92.499 | 59.4 | [6 empty] | 45.3501 | 185.1211 | 58.8 | 45.359 | 215.9538 | 58.6 | [39 empty] | 54.44 | 30.9047 | 59.8 | 5 | 297 | 54.44 | 251.4321 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.4036 | 61.6092 | 59.6 | 45.3728 | 92.4997 | 59.4 | [6 empty] | 45.3585 | 185.1191 | 58.8 | 45.3673 | 215.9607 | 58.6 | [39 empty] | 54.45 | 30.9037 | 59.8 | 5 | 297 | 54.45 | 251.4316 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.412 | 61.6069 | 59.6 | 45.3811 | 92.5003 | 59.4 | [6 empty] | 45.3668 | 185.1171 | 58.8 | 45.3756 | 215.9676 | 58.6 | [39 empty] | 54.46 | 30.9027 | 59.8 | 5 | 297 | 54.46 | 251.4312 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.4203 | 61.6047 | 59.6 | 45.3894 | 92.501 | 59.4 | [6 empty] | 45.3751 | 185.1166 | 58.8 | 45.384 | 215.9724 | 58.6 | [39 empty] | 54.47 | 30.9016 | 59.8 | 5 | 297 | 54.47 | 251.4308 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.4286 | 61.6025 | 59.6 | 45.3978 | 92.5015 | 59.4 | [6 empty] | 45.3835 | 185.1161 | 58.8 | 45.3923 | 215.9771 | 58.6 | [39 empty] | 54.48 | 30.9006 | 59.8 | 5 | 297 | 54.48 | 251.4288 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.437 | 61.6002 | 59.6 | 45.4061 | 92.5021 | 59.4 | [6 empty] | 45.3918 | 185.1165 | 58.8 | 45.4006 | 215.9851 | 58.6 | [39 empty] | 54.49 | 30.8996 | 59.8 | 5 | 297 | 54.49 | 251.4269 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.4453 | 61.598 | 59.6 | 45.4144 | 92.5027 | 59.4 | [6 empty] | 45.4001 | 185.1169 | 58.8 | 45.409 | 215.9932 | 58.6 | [39 empty] | 54.5 | 30.8987 | 59.8 | 5 | 297 | 54.5 | 251.4249 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.4537 | 61.5957 | 59.6 | 45.4227 | 92.5033 | 59.4 | [6 empty] | 45.4085 | 185.1172 | 58.8 | 45.4173 | 215.9955 | 58.6 | [39 empty] | 54.51 | 30.8976 | 59.8 | 5 | 297 | 54.51 | 251.4229 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.462 | 61.5935 | 59.6 | 45.4311 | 92.5038 | 59.4 | [6 empty] | 45.4168 | 185.1174 | 58.8 | 45.4257 | 215.9979 | 58.6 | [39 empty] | 54.52 | 30.8966 | 59.8 | 5 | 297 | 54.52 | 251.4209 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.4703 | 61.5912 | 59.6 | 45.4394 | 92.5044 | 59.4 | [6 empty] | 45.4251 | 185.1169 | 58.8 | 45.434 | 215.9991 | 58.6 | [39 empty] | 54.53 | 30.8951 | 59.8 | 5 | 297 | 54.53 | 251.4189 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.4787 | 61.5891 | 59.6 | 45.4477 | 92.505 | 59.4 | [6 empty] | 45.4335 | 185.1164 | 58.8 | 45.4423 | 216.0002 | 58.6 | [39 empty] | 54.54 | 30.8936 | 59.8 | 5 | 297 | 54.54 | 251.417 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.487 | 61.5869 | 59.6 | 45.4561 | 92.5055 | 59.4 | [6 empty] | 45.4418 | 185.1178 | 58.8 | 45.4507 | 215.999 | 58.6 | [39 empty] | 54.55 | 30.8921 | 59.8 | 5 | 297 | 54.55 | 251.415 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.4954 | 61.5847 | 59.6 | 45.4644 | 92.5057 | 59.4 | [6 empty] | 45.4501 | 185.1192 | 58.8 | 45.459 | 215.9977 | 58.6 | [39 empty] | 54.56 | 30.8906 | 59.8 | 5 | 297 | 54.56 | 251.413 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.5037 | 61.5825 | 59.6 | 45.4727 | 92.5058 | 59.4 | [6 empty] | 45.4585 | 185.1199 | 58.8 | 45.4673 | 216.0002 | 58.6 | [39 empty] | 54.57 | 30.8882 | 59.8 | 5 | 297 | 54.57 | 251.411 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.512 | 61.5803 | 59.6 | 45.481 | 92.5059 | 59.4 | [6 empty] | 45.4668 | 185.1206 | 58.8 | 45.4756 | 216.0026 | 58.6 | [39 empty] | 54.58 | 30.8857 | 59.8 | 5 | 297 | 54.58 | 251.4091 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.5204 | 61.5782 | 59.6 | 45.4894 | 92.506 | 59.4 | [6 empty] | 45.4752 | 185.1208 | 58.8 | 45.484 | 216.0056 | 58.6 | [39 empty] | 54.59 | 30.8833 | 59.8 | 5 | 297 | 54.59 | 251.4071 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.5287 | 61.5764 | 59.6 | 45.4977 | 92.5048 | 59.4 | [6 empty] | 45.4835 | 185.1211 | 58.8 | 45.4923 | 216.0085 | 58.6 | [39 empty] | 54.6 | 30.8809 | 59.8 | 5 | 297 | 54.6 | 251.4051 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.537 | 61.5745 | 59.6 | 45.506 | 92.5036 | 59.4 | [6 empty] | 45.4918 | 185.1213 | 58.8 | 45.5006 | 216.0025 | 58.6 | [39 empty] | 54.61 | 30.8785 | 59.8 | 5 | 297 | 54.61 | 251.4032 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.5454 | 61.5739 | 59.6 | 45.5144 | 92.5033 | 59.4 | [6 empty] | 45.5002 | 185.1215 | 58.8 | 45.509 | 215.9964 | 58.6 | [39 empty] | 54.62 | 30.876 | 59.8 | 5 | 297 | 54.62 | 251.4012 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.5537 | 61.5732 | 59.6 | 45.5227 | 92.503 | 59.4 | [6 empty] | 45.5085 | 185.123 | 58.8 | 45.5173 | 215.9931 | 58.6 | [39 empty] | 54.63 | 30.8736 | 59.8 | 5 | 297 | 54.63 | 251.3992 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.5621 | 61.5723 | 59.6 | 45.531 | 92.5031 | 59.4 | [6 empty] | 45.5168 | 185.1244 | 58.8 | 45.5256 | 215.9899 | 58.6 | [39 empty] | 54.64 | 30.8713 | 59.8 | 5 | 297 | 54.64 | 251.408 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.5704 | 61.5713 | 59.6 | 45.5394 | 92.5032 | 59.4 | [6 empty] | 45.5252 | 185.1268 | 58.8 | 45.534 | 215.9844 | 58.6 | [39 empty] | 54.65 | 30.8689 | 59.8 | 5 | 297 | 54.65 | 251.4168 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.5787 | 61.5704 | 59.6 | 45.5477 | 92.5033 | 59.4 | [6 empty] | 45.5335 | 185.1292 | 58.8 | 45.5423 | 215.9789 | 58.6 | [39 empty] | 54.66 | 30.8666 | 59.8 | 5 | 297 | 54.66 | 251.4261 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.5871 | 61.5695 | 59.6 | 45.556 | 92.5034 | 59.4 | [6 empty] | 45.5418 | 185.128 | 58.8 | 45.5506 | 215.9773 | 58.6 | [39 empty] | 54.67 | 30.8643 | 59.8 | 5 | 297 | 54.67 | 251.4353 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.5954 | 61.5686 | 59.6 | 45.5643 | 92.5033 | 59.4 | [6 empty] | 45.5502 | 185.1269 | 58.8 | 45.559 | 215.9757 | 58.6 | [39 empty] | 54.68 | 30.862 | 59.8 | 5 | 297 | 54.68 | 251.4485 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.6038 | 61.5677 | 59.6 | 45.5727 | 92.5032 | 59.4 | [6 empty] | 45.5585 | 185.1257 | 58.8 | 45.5673 | 215.9742 | 58.6 | [39 empty] | 54.69 | 30.8597 | 59.8 | 5 | 297 | 54.69 | 251.4616 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.6121 | 61.5668 | 59.6 | 45.581 | 92.503 | 59.4 | [6 empty] | 45.5669 | 185.1246 | 58.8 | 45.5757 | 215.9728 | 58.6 | [39 empty] | 54.7 | 30.8573 | 59.8 | 5 | 297 | 54.7 | 251.4748 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.6204 | 61.5659 | 59.6 | 45.5893 | 92.5029 | 59.4 | [6 empty] | 45.5752 | 185.1227 | 58.8 | 45.584 | 215.9677 | 58.6 | [39 empty] | 54.71 | 30.8551 | 59.8 | 5 | 297 | 54.71 | 251.488 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.6288 | 61.565 | 59.6 | 45.5977 | 92.5028 | 59.4 | [6 empty] | 45.5835 | 185.1209 | 58.8 | 45.5923 | 215.9626 | 58.6 | [39 empty] | 54.72 | 30.8528 | 59.8 | 5 | 297 | 54.72 | 251.5011 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.6371 | 61.5641 | 59.6 | 45.606 | 92.5026 | 59.4 | [6 empty] | 45.5919 | 185.1215 | 58.8 | 45.6006 | 215.9623 | 58.6 | [39 empty] | 54.73 | 30.8505 | 59.8 | 5 | 297 | 54.73 | 251.5143 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.6455 | 61.5631 | 59.6 | 45.6143 | 92.5025 | 59.4 | [6 empty] | 45.6002 | 185.1221 | 58.8 | 45.609 | 215.962 | 58.6 | [39 empty] | 54.74 | 30.8482 | 59.8 | 5 | 297 | 54.74 | 251.5275 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.6538 | 61.5622 | 59.6 | 45.6227 | 92.5024 | 59.4 | [6 empty] | 45.6085 | 185.1207 | 58.8 | 45.6173 | 215.9604 | 58.6 | [39 empty] | 54.75 | 30.8459 | 59.8 | 5 | 297 | 54.75 | 251.5406 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.6621 | 61.5638 | 59.6 | 45.631 | 92.503 | 59.4 | [6 empty] | 45.6169 | 185.1193 | 58.8 | 45.6256 | 215.9589 | 58.6 | [39 empty] | 54.76 | 30.8436 | 59.8 | 5 | 297 | 54.76 | 251.5538 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.6705 | 61.5654 | 59.6 | 45.6393 | 92.5036 | 59.4 | [6 empty] | 45.6252 | 185.1191 | 58.8 | 45.634 | 215.9621 | 58.6 | [39 empty] | 54.77 | 30.8414 | 59.8 | 5 | 297 | 54.77 | 251.567 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.6788 | 61.567 | 59.6 | 45.6476 | 92.5039 | 59.4 | [6 empty] | 45.6335 | 185.1189 | 58.8 | 45.6423 | 215.9652 | 58.6 | [39 empty] | 54.78 | 30.8392 | 59.8 | 5 | 297 | 54.78 | 251.5801 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.6872 | 61.5687 | 59.6 | 45.656 | 92.5041 | 59.4 | [6 empty] | 45.6419 | 185.1175 | 58.8 | 45.6506 | 215.9653 | 58.6 | [39 empty] | 54.79 | 30.8371 | 59.8 | 5 | 297 | 54.79 | 251.5933 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.6955 | 61.5677 | 59.6 | 45.6643 | 92.5044 | 59.4 | [6 empty] | 45.6502 | 185.1161 | 58.8 | 45.659 | 215.9654 | 58.6 | [39 empty] | 54.8 | 30.835 | 59.8 | 5 | 297 | 54.8 | 251.6065 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.7038 | 61.5668 | 59.6 | 45.6726 | 92.5047 | 59.4 | [6 empty] | 45.6585 | 185.114 | 58.8 | 45.6673 | 215.969 | 58.6 | [39 empty] | 54.81 | 30.8328 | 59.8 | 5 | 297 | 54.81 | 251.6196 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.7122 | 61.5659 | 59.6 | 45.681 | 92.505 | 59.4 | [6 empty] | 45.6669 | 185.1118 | 58.8 | 45.6756 | 215.9725 | 58.6 | [39 empty] | 54.82 | 30.8307 | 59.8 | 5 | 297 | 54.82 | 251.6328 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.7205 | 61.5649 | 59.6 | 45.6893 | 92.5052 | 59.4 | [6 empty] | 45.6752 | 185.1092 | 58.8 | 45.684 | 215.9731 | 58.6 | [39 empty] | 54.83 | 30.8285 | 59.8 | 5 | 297 | 54.83 | 251.646 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.7289 | 61.5639 | 59.6 | 45.6976 | 92.5058 | 59.4 | [6 empty] | 45.6836 | 185.1066 | 58.8 | 45.6923 | 215.9736 | 58.6 | [39 empty] | 54.84 | 30.8262 | 59.8 | 5 | 297 | 54.84 | 251.6591 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.7372 | 61.5629 | 59.6 | 45.7059 | 92.5064 | 59.4 | [6 empty] | 45.6919 | 185.104 | 58.8 | 45.7007 | 215.9692 | 58.6 | [39 empty] | 54.85 | 30.8239 | 59.8 | 5 | 297 | 54.85 | 251.6723 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.7455 | 61.562 | 59.6 | 45.7143 | 92.5065 | 59.4 | [6 empty] | 45.7002 | 185.1013 | 58.8 | 45.709 | 215.9648 | 58.6 | [39 empty] | 54.86 | 30.8216 | 59.8 | 5 | 297 | 54.86 | 251.6855 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.7539 | 61.561 | 59.6 | 45.7226 | 92.5067 | 59.4 | [6 empty] | 45.7086 | 185.0983 | 58.8 | 45.7173 | 215.9623 | 58.6 | [39 empty] | 54.87 | 30.821 | 59.8 | 5 | 297 | 54.87 | 251.6986 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.7622 | 61.5583 | 59.6 | 45.7309 | 92.5068 | 59.4 | [6 empty] | 45.7169 | 185.0952 | 58.8 | 45.7256 | 215.9598 | 58.6 | [39 empty] | 54.88 | 30.8205 | 59.8 | 5 | 297 | 54.88 | 251.7118 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.7705 | 61.5556 | 59.6 | 45.7392 | 92.507 | 59.4 | [6 empty] | 45.7253 | 185.0965 | 58.8 | 45.734 | 215.9552 | 58.6 | [39 empty] | 54.89 | 30.8183 | 59.8 | 5 | 297 | 54.89 | 251.725 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.7789 | 61.5514 | 59.6 | 45.7476 | 92.5069 | 59.4 | [6 empty] | 45.7336 | 185.0978 | 58.8 | 45.7423 | 215.9507 | 58.6 | [39 empty] | 54.9 | 30.8162 | 59.8 | 5 | 297 | 54.9 | 251.7381 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.7872 | 61.5471 | 59.6 | 45.7559 | 92.5067 | 59.4 | [6 empty] | 45.7419 | 185.0959 | 58.8 | 45.7506 | 215.949 | 58.6 | [39 empty] | 54.91 | 30.8141 | 59.8 | 5 | 297 | 54.91 | 251.7513 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.7956 | 61.5429 | 59.6 | 45.7642 | 92.5066 | 59.4 | [6 empty] | 45.7502 | 185.094 | 58.8 | 45.759 | 215.9473 | 58.6 | [39 empty] | 54.92 | 30.812 | 59.8 | 5 | 297 | 54.92 | 251.7645 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.8039 | 61.5386 | 59.6 | 45.7726 | 92.5065 | 59.4 | [6 empty] | 45.7586 | 185.0853 | 58.8 | 45.7673 | 215.9434 | 58.6 | [39 empty] | 54.93 | 30.8099 | 59.8 | 5 | 297 | 54.93 | 251.7776 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.8122 | 61.5343 | 59.6 | 45.7809 | 92.5062 | 59.4 | [6 empty] | 45.7669 | 185.0767 | 58.8 | 45.7756 | 215.9395 | 58.6 | [39 empty] | 54.94 | 30.8078 | 59.8 | 5 | 297 | 54.94 | 251.7908 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.8206 | 61.53 | 59.6 | 45.7892 | 92.506 | 59.4 | [6 empty] | 45.7753 | 185.069 | 58.8 | 45.784 | 215.9358 | 58.6 | [39 empty] | 54.95 | 30.8057 | 59.8 | 5 | 297 | 54.95 | 251.804 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.8289 | 61.5257 | 59.6 | 45.7975 | 92.5054 | 59.4 | [6 empty] | 45.7836 | 185.0614 | 58.8 | 45.7923 | 215.9322 | 58.6 | [39 empty] | 54.96 | 30.8037 | 59.8 | 5 | 297 | 54.96 | 251.8171 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.8373 | 61.5214 | 59.6 | 45.8059 | 92.5048 | 59.4 | [6 empty] | 45.7919 | 185.0564 | 58.8 | 45.8006 | 215.9306 | 58.6 | [39 empty] | 54.97 | 30.8016 | 59.8 | 5 | 297 | 54.97 | 251.8303 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.8456 | 61.5171 | 59.6 | 45.8142 | 92.5039 | 59.4 | [6 empty] | 45.8003 | 185.0514 | 58.8 | 45.809 | 215.9291 | 58.6 | [39 empty] | 54.98 | 30.7996 | 59.8 | 5 | 297 | 54.98 | 251.8451 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.8539 | 61.5128 | 59.6 | 45.8225 | 92.5031 | 59.4 | [6 empty] | 45.8086 | 185.0427 | 58.8 | 45.8173 | 215.922 | 58.6 | [39 empty] | 54.99 | 30.7975 | 59.8 | 5 | 297 | 54.99 | 251.8598 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.8623 | 61.5085 | 59.6 | 45.8309 | 92.5041 | 59.4 | [6 empty] | 45.8169 | 185.0341 | 58.8 | 45.8257 | 215.9148 | 58.6 | [39 empty] | 55 | 30.7954 | 59.8 | 5 | 297 | 55 | 251.8745 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.8706 | 61.5042 | 59.6 | 45.8392 | 92.505 | 59.4 | [6 empty] | 45.8253 | 185.0259 | 58.8 | 45.834 | 215.9135 | 58.6 | [39 empty] | 55.01 | 30.7933 | 59.8 | 5 | 297 | 55.01 | 251.8893 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.879 | 61.4999 | 59.6 | 45.8475 | 92.5068 | 59.4 | [6 empty] | 45.8336 | 185.0177 | 58.8 | 45.8423 | 215.9122 | 58.6 | [39 empty] | 55.02 | 30.7912 | 59.8 | 5 | 297 | 55.02 | 251.9034 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.8873 | 61.4956 | 59.6 | 45.8559 | 92.5085 | 59.4 | [6 empty] | 45.8419 | 185.0111 | 58.8 | 45.8506 | 215.9091 | 58.6 | [39 empty] | 55.03 | 30.7895 | 59.8 | 5 | 297 | 55.03 | 251.9175 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.8956 | 61.4913 | 59.6 | 45.8642 | 92.5088 | 59.4 | [6 empty] | 45.8503 | 185.0044 | 58.8 | 45.859 | 215.906 | 58.6 | [39 empty] | 55.04 | 30.7878 | 59.8 | 5 | 297 | 55.04 | 251.933 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.904 | 61.4869 | 59.6 | 45.8725 | 92.509 | 59.4 | [6 empty] | 45.8586 | 184.9969 | 58.8 | 45.8673 | 215.9066 | 58.6 | [39 empty] | 55.05 | 30.7861 | 59.8 | 5 | 297 | 55.05 | 251.9484 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.9123 | 61.4825 | 59.6 | 45.8808 | 92.5124 | 59.4 | [6 empty] | 45.8669 | 184.9895 | 58.8 | 45.8756 | 215.9072 | 58.6 | [39 empty] | 55.06 | 30.7845 | 59.8 | 5 | 297 | 55.06 | 251.9637 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.9207 | 61.4782 | 59.6 | 45.8892 | 92.5159 | 59.4 | [6 empty] | 45.8753 | 184.9807 | 58.8 | 45.884 | 215.9141 | 58.6 | [39 empty] | 55.07 | 30.7829 | 59.8 | 5 | 297 | 55.07 | 251.9791 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.929 | 61.4738 | 59.6 | 45.8975 | 92.519 | 59.4 | [6 empty] | 45.8836 | 184.9718 | 58.8 | 45.8923 | 215.921 | 58.6 | [39 empty] | 55.08 | 30.7812 | 59.8 | 5 | 297 | 55.08 | 251.9945 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.9373 | 61.4694 | 59.6 | 45.9058 | 92.5222 | 59.4 | [6 empty] | 45.892 | 184.9634 | 58.8 | 45.9006 | 215.9218 | 58.6 | [39 empty] | 55.09 | 30.7796 | 59.8 | 5 | 297 | 55.09 | 252.0099 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.9457 | 61.4651 | 59.6 | 45.9142 | 92.5258 | 59.4 | [6 empty] | 45.9003 | 184.955 | 58.8 | 45.909 | 215.9226 | 58.6 | [39 empty] | 55.1 | 30.7779 | 59.8 | 5 | 297 | 55.1 | 252.0252 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.954 | 61.4607 | 59.6 | 45.9225 | 92.5294 | 59.4 | [6 empty] | 45.9086 | 184.9466 | 58.8 | 45.9173 | 215.9286 | 58.6 | [39 empty] | 55.11 | 30.7763 | 59.8 | 5 | 297 | 55.11 | 252.0406 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.9623 | 61.4564 | 59.6 | 45.9308 | 92.5324 | 59.4 | [6 empty] | 45.917 | 184.9382 | 58.8 | 45.9257 | 215.9346 | 58.6 | [39 empty] | 55.12 | 30.7747 | 59.8 | 5 | 297 | 55.12 | 252.056 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.9707 | 61.452 | 59.6 | 45.9391 | 92.5353 | 59.4 | [6 empty] | 45.9253 | 184.9327 | 58.8 | 45.934 | 215.9401 | 58.6 | [39 empty] | 55.13 | 30.7734 | 59.8 | 5 | 297 | 55.13 | 252.0714 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.979 | 61.4479 | 59.6 | 45.9475 | 92.5388 | 59.4 | [6 empty] | 45.9337 | 184.9272 | 58.8 | 45.9423 | 215.9456 | 58.6 | [39 empty] | 55.14 | 30.7721 | 59.8 | 5 | 297 | 55.14 | 252.0759 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.9874 | 61.4438 | 59.6 | 45.9558 | 92.5423 | 59.4 | [6 empty] | 45.942 | 184.9239 | 58.8 | 45.9507 | 215.9551 | 58.6 | [39 empty] | 55.15 | 30.7709 | 59.8 | 5 | 297 | 55.15 | 252.0805 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 45.9957 | 61.4397 | 59.6 | 45.9641 | 92.5466 | 59.4 | [6 empty] | 45.9503 | 184.9205 | 58.8 | 45.959 | 215.9645 | 58.6 | [39 empty] | 55.16 | 30.7696 | 59.8 | 5 | 297 | 55.16 | 252.0851 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.004 | 61.4355 | 59.6 | 45.9725 | 92.5509 | 59.4 | [6 empty] | 45.9586 | 184.9137 | 58.8 | 45.9673 | 215.9747 | 58.6 | [39 empty] | 55.17 | 30.7683 | 59.8 | 5 | 297 | 55.17 | 252.0897 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.0124 | 61.4314 | 59.6 | 45.9808 | 92.5553 | 59.4 | [6 empty] | 45.967 | 184.907 | 58.8 | 45.9756 | 215.9848 | 58.6 | [39 empty] | 55.18 | 30.7671 | 59.8 | 5 | 297 | 55.18 | 252.0903 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.0207 | 61.4272 | 59.6 | 45.9891 | 92.5597 | 59.4 | [6 empty] | 45.9753 | 184.9 | 58.8 | 45.984 | 215.9918 | 58.6 | [39 empty] | 55.19 | 30.7654 | 59.8 | 5 | 297 | 55.19 | 252.0909 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.0291 | 61.4231 | 59.6 | 45.9974 | 92.5642 | 59.4 | [6 empty] | 45.9837 | 184.8931 | 58.8 | 45.9923 | 215.9988 | 58.6 | [39 empty] | 55.2 | 30.7637 | 59.8 | 5 | 297 | 55.2 | 252.0916 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.0374 | 61.4189 | 59.6 | 46.0058 | 92.5686 | 59.4 | [6 empty] | 45.992 | 184.8881 | 58.8 | 46.0006 | 216.0083 | 58.6 | [39 empty] | 55.21 | 30.762 | 59.8 | 5 | 297 | 55.21 | 252.0922 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.0457 | 61.4148 | 59.6 | 46.0141 | 92.5717 | 59.4 | [6 empty] | 46.0003 | 184.883 | 58.8 | 46.009 | 216.0178 | 58.6 | [39 empty] | 55.22 | 30.7603 | 59.8 | 5 | 297 | 55.22 | 252.0928 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.0541 | 61.4106 | 59.6 | 46.0224 | 92.5748 | 59.4 | [6 empty] | 46.0087 | 184.8749 | 58.8 | 46.0173 | 216.0233 | 58.6 | [39 empty] | 55.23 | 30.7586 | 59.8 | 5 | 297 | 55.23 | 252.0934 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.0624 | 61.4064 | 59.6 | 46.0307 | 92.5792 | 59.4 | [6 empty] | 46.017 | 184.8667 | 58.8 | 46.0257 | 216.0287 | 58.6 | [39 empty] | 55.24 | 30.7569 | 59.8 | 5 | 297 | 55.24 | 252.0941 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.0708 | 61.4023 | 59.6 | 46.0391 | 92.5836 | 59.4 | [6 empty] | 46.0253 | 184.86 | 58.8 | 46.034 | 216.0325 | 58.6 | [39 empty] | 55.25 | 30.7553 | 59.8 | 5 | 297 | 55.25 | 252.0947 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.0791 | 61.399 | 59.6 | 46.0474 | 92.5876 | 59.4 | [6 empty] | 46.0337 | 184.8532 | 58.8 | 46.0423 | 216.0363 | 58.6 | [39 empty] | 55.26 | 30.7536 | 59.8 | 5 | 297 | 55.26 | 252.0953 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.0874 | 61.3956 | 59.6 | 46.0557 | 92.5916 | 59.4 | [6 empty] | 46.042 | 184.845 | 58.8 | 46.0507 | 216.0382 | 58.6 | [39 empty] | 55.27 | 30.7518 | 59.8 | 5 | 297 | 55.27 | 252.096 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.0958 | 61.3923 | 59.6 | 46.0641 | 92.5955 | 59.4 | [6 empty] | 46.0504 | 184.8368 | 58.8 | 46.059 | 216.0401 | 58.6 | [39 empty] | 55.28 | 30.7499 | 59.8 | 5 | 297 | 55.28 | 252.0966 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.1041 | 61.389 | 59.6 | 46.0724 | 92.5995 | 59.4 | [6 empty] | 46.0587 | 184.8298 | 58.8 | 46.0673 | 216.0427 | 58.6 | [39 empty] | 55.29 | 30.7481 | 59.8 | 5 | 297 | 55.29 | 252.0973 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.1124 | 61.3883 | 59.6 | 46.0807 | 92.6035 | 59.4 | [6 empty] | 46.067 | 184.8229 | 58.8 | 46.0757 | 216.0453 | 58.6 | [39 empty] | 55.3 | 30.7463 | 59.8 | 5 | 297 | 55.3 | 252.0963 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.1208 | 61.3875 | 59.6 | 46.0891 | 92.6074 | 59.4 | [6 empty] | 46.0753 | 184.8181 | 58.8 | 46.084 | 216.0469 | 58.6 | [39 empty] | 55.31 | 30.7445 | 59.8 | 5 | 297 | 55.31 | 252.0954 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.1291 | 61.3868 | 59.6 | 46.0974 | 92.6114 | 59.4 | [6 empty] | 46.0837 | 184.8134 | 58.8 | 46.0923 | 216.0485 | 58.6 | [39 empty] | 55.32 | 30.7426 | 59.8 | 5 | 297 | 55.32 | 252.0908 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.1375 | 61.386 | 59.6 | 46.1057 | 92.6154 | 59.4 | [6 empty] | 46.092 | 184.8101 | 58.8 | 46.1006 | 216.0463 | 58.6 | [39 empty] | 55.33 | 30.7408 | 59.8 | 5 | 297 | 55.33 | 252.0863 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.1458 | 61.3852 | 59.6 | 46.114 | 92.6182 | 59.4 | [6 empty] | 46.1004 | 184.8068 | 58.8 | 46.109 | 216.0442 | 58.6 | [39 empty] | 55.34 | 30.7389 | 59.8 | 5 | 297 | 55.34 | 252.0782 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.1541 | 61.3845 | 59.6 | 46.1224 | 92.621 | 59.4 | [6 empty] | 46.1087 | 184.7991 | 58.8 | 46.1173 | 216.0451 | 58.6 | [39 empty] | 55.35 | 30.7371 | 59.8 | 5 | 297 | 55.35 | 252.0702 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.1625 | 61.3834 | 59.6 | 46.1307 | 92.6242 | 59.4 | [6 empty] | 46.117 | 184.7914 | 58.8 | 46.1257 | 216.046 | 58.6 | [39 empty] | 55.36 | 30.7352 | 59.8 | 5 | 297 | 55.36 | 252.0621 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.1708 | 61.3824 | 59.6 | 46.139 | 92.6275 | 59.4 | [6 empty] | 46.1254 | 184.7887 | 58.8 | 46.134 | 216.0455 | 58.6 | [39 empty] | 55.37 | 30.7335 | 59.8 | 5 | 297 | 55.37 | 252.0541 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.1792 | 61.383 | 59.6 | 46.1474 | 92.6316 | 59.4 | [6 empty] | 46.1337 | 184.786 | 58.8 | 46.1423 | 216.0451 | 58.6 | [39 empty] | 55.38 | 30.7317 | 59.8 | 5 | 297 | 55.38 | 252.046 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.1875 | 61.3836 | 59.6 | 46.1557 | 92.6358 | 59.4 | [6 empty] | 46.1421 | 184.7796 | 58.8 | 46.1507 | 216.0503 | 58.6 | [39 empty] | 55.39 | 30.7316 | 59.8 | 5 | 297 | 55.39 | 252.038 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.1958 | 61.3842 | 59.6 | 46.164 | 92.6406 | 59.4 | [6 empty] | 46.1504 | 184.7733 | 58.8 | 46.159 | 216.0556 | 58.6 | [39 empty] | 55.4 | 30.7314 | 59.8 | 5 | 297 | 55.4 | 252.0305 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.2042 | 61.3847 | 59.6 | 46.1723 | 92.6455 | 59.4 | [6 empty] | 46.1587 | 184.7702 | 58.8 | 46.1673 | 216.0607 | 58.6 | [39 empty] | 55.41 | 30.7313 | 59.8 | 5 | 297 | 55.41 | 252.0231 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.2125 | 61.3853 | 59.6 | 46.1807 | 92.6507 | 59.4 | [6 empty] | 46.1671 | 184.767 | 58.8 | 46.1757 | 216.0658 | 58.6 | [39 empty] | 55.42 | 30.7311 | 59.8 | 5 | 297 | 55.42 | 252.0157 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.2209 | 61.3858 | 59.6 | 46.189 | 92.6559 | 59.4 | [6 empty] | 46.1754 | 184.767 | 58.8 | 46.184 | 216.071 | 58.6 | [39 empty] | 55.43 | 30.7309 | 59.8 | 5 | 297 | 55.43 | 252.0084 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.2292 | 61.3864 | 59.6 | 46.1973 | 92.6601 | 59.4 | [6 empty] | 46.1837 | 184.767 | 58.8 | 46.1923 | 216.0761 | 58.6 | [39 empty] | 55.44 | 30.7308 | 59.8 | 5 | 297 | 55.44 | 252.004 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.2375 | 61.387 | 59.6 | 46.2057 | 92.6644 | 59.4 | [6 empty] | 46.1921 | 184.7693 | 58.8 | 46.2007 | 216.0813 | 58.6 | [39 empty] | 55.45 | 30.7306 | 59.8 | 5 | 297 | 55.45 | 251.9996 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.2459 | 61.3876 | 59.6 | 46.214 | 92.667 | 59.4 | [6 empty] | 46.2004 | 184.7717 | 58.8 | 46.209 | 216.0866 | 58.6 | [39 empty] | 55.46 | 30.7305 | 59.8 | 5 | 297 | 55.46 | 251.9952 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.2542 | 61.3882 | 59.6 | 46.2223 | 92.6697 | 59.4 | [6 empty] | 46.2087 | 184.7706 | 58.8 | 46.2173 | 216.0851 | 58.6 | [39 empty] | 55.47 | 30.7305 | 59.8 | 5 | 297 | 55.47 | 251.9908 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.2626 | 61.3888 | 59.6 | 46.2306 | 92.6743 | 59.4 | [6 empty] | 46.2171 | 184.7695 | 58.8 | 46.2257 | 216.0836 | 58.6 | [39 empty] | 55.48 | 30.7305 | 59.8 | 5 | 297 | 55.48 | 251.9861 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.2709 | 61.3894 | 59.6 | 46.239 | 92.6789 | 59.4 | [6 empty] | 46.2254 | 184.771 | 58.8 | 46.234 | 216.0911 | 58.6 | [39 empty] | 55.49 | 30.7305 | 59.8 | 5 | 297 | 55.49 | 251.9813 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.2792 | 61.39 | 59.6 | 46.2473 | 92.683 | 59.4 | [6 empty] | 46.2337 | 184.7726 | 58.8 | 46.2423 | 216.0986 | 58.6 | [39 empty] | 55.5 | 30.7306 | 59.8 | 5 | 297 | 55.5 | 251.9748 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.2876 | 61.3906 | 59.6 | 46.2556 | 92.6871 | 59.4 | [6 empty] | 46.2421 | 184.7736 | 58.8 | 46.2507 | 216.0997 | 58.6 | [39 empty] | 55.51 | 30.7307 | 59.8 | 5 | 297 | 55.51 | 251.9683 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.2959 | 61.3912 | 59.6 | 46.2639 | 92.6896 | 59.4 | [6 empty] | 46.2504 | 184.7747 | 58.8 | 46.259 | 216.1009 | 58.6 | [39 empty] | 55.52 | 30.7308 | 59.8 | 5 | 297 | 55.52 | 251.9624 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.3042 | 61.3918 | 59.6 | 46.2723 | 92.6922 | 59.4 | [6 empty] | 46.2588 | 184.7801 | 58.8 | 46.2673 | 216.1052 | 58.6 | [39 empty] | 55.53 | 30.731 | 59.8 | 5 | 297 | 55.53 | 251.9566 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.3126 | 61.3955 | 59.6 | 46.2806 | 92.6964 | 59.4 | [6 empty] | 46.2671 | 184.7855 | 58.8 | 46.2757 | 216.1096 | 58.6 | [39 empty] | 55.54 | 30.7311 | 59.8 | 5 | 297 | 55.54 | 251.9495 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.3209 | 61.3992 | 59.6 | 46.2889 | 92.7007 | 59.4 | [6 empty] | 46.2754 | 184.7897 | 58.8 | 46.284 | 216.115 | 58.6 | [39 empty] | 55.55 | 30.7312 | 59.8 | 5 | 297 | 55.55 | 251.9424 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.3293 | 61.4029 | 59.6 | 46.2973 | 92.7002 | 59.4 | [6 empty] | 46.2838 | 184.7938 | 58.8 | 46.2924 | 216.1203 | 58.6 | [39 empty] | 55.56 | 30.7312 | 59.8 | 5 | 297 | 55.56 | 251.9337 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.3376 | 61.4066 | 59.6 | 46.3056 | 92.6998 | 59.4 | [6 empty] | 46.2921 | 184.8009 | 58.8 | 46.3007 | 216.1157 | 58.6 | [39 empty] | 55.57 | 30.7313 | 59.8 | 5 | 297 | 55.57 | 251.9251 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.3459 | 61.4103 | 59.6 | 46.3139 | 92.701 | 59.4 | [6 empty] | 46.3004 | 184.808 | 58.8 | 46.309 | 216.1111 | 58.6 | [39 empty] | 55.58 | 30.7314 | 59.8 | 5 | 297 | 55.58 | 251.9165 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.3543 | 61.414 | 59.6 | 46.3223 | 92.7022 | 59.4 | [6 empty] | 46.3088 | 184.8121 | 58.8 | 46.3174 | 216.1116 | 58.6 | [39 empty] | 55.59 | 30.7314 | 59.8 | 5 | 297 | 55.59 | 251.9078 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.3626 | 61.4177 | 59.6 | 46.3306 | 92.702 | 59.4 | [6 empty] | 46.3171 | 184.8163 | 58.8 | 46.3257 | 216.1121 | 58.6 | [39 empty] | 55.6 | 30.7315 | 59.8 | 5 | 297 | 55.6 | 251.8992 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.371 | 61.4214 | 59.6 | 46.3389 | 92.7017 | 59.4 | [6 empty] | 46.3254 | 184.8227 | 58.8 | 46.334 | 216.1081 | 58.6 | [39 empty] | 55.61 | 30.7352 | 59.8 | 5 | 297 | 55.61 | 251.8905 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.3793 | 61.4252 | 59.6 | 46.3472 | 92.7033 | 59.4 | [6 empty] | 46.3338 | 184.8291 | 58.8 | 46.3423 | 216.1042 | 58.6 | [39 empty] | 55.62 | 30.7389 | 59.8 | 5 | 297 | 55.62 | 251.8818 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.3876 | 61.4289 | 59.6 | 46.3556 | 92.7049 | 59.4 | [6 empty] | 46.3421 | 184.8352 | 58.8 | 46.3507 | 216.1046 | 58.6 | [39 empty] | 55.63 | 30.7421 | 59.8 | 5 | 297 | 55.63 | 251.8731 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.396 | 61.4326 | 59.6 | 46.3639 | 92.7069 | 59.4 | [6 empty] | 46.3505 | 184.8413 | 58.8 | 46.359 | 216.1049 | 58.6 | [39 empty] | 55.64 | 30.7454 | 59.8 | 5 | 297 | 55.64 | 251.8647 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.4043 | 61.4363 | 59.6 | 46.3722 | 92.7088 | 59.4 | [6 empty] | 46.3588 | 184.8446 | 58.8 | 46.3673 | 216.105 | 58.6 | [39 empty] | 55.65 | 30.7487 | 59.8 | 5 | 297 | 55.65 | 251.8562 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.4127 | 61.44 | 59.6 | 46.3806 | 92.7083 | 59.4 | [6 empty] | 46.3671 | 184.8478 | 58.8 | 46.3757 | 216.1051 | 58.6 | [39 empty] | 55.66 | 30.752 | 59.8 | 5 | 297 | 55.66 | 251.8493 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.421 | 61.4437 | 59.6 | 46.3889 | 92.7077 | 59.4 | [6 empty] | 46.3755 | 184.8523 | 58.8 | 46.384 | 216.1016 | 58.6 | [39 empty] | 55.67 | 30.7552 | 59.8 | 5 | 297 | 55.67 | 251.8423 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.4293 | 61.4476 | 59.6 | 46.3972 | 92.7069 | 59.4 | [6 empty] | 46.3838 | 184.8568 | 58.8 | 46.3924 | 216.0981 | 58.6 | [39 empty] | 55.68 | 30.7585 | 59.8 | 5 | 297 | 55.68 | 251.8399 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.4377 | 61.4515 | 59.6 | 46.4055 | 92.706 | 59.4 | [6 empty] | 46.3922 | 184.8615 | 58.8 | 46.4007 | 216.0978 | 58.6 | [39 empty] | 55.69 | 30.7622 | 59.8 | 5 | 297 | 55.69 | 251.8375 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.446 | 61.4554 | 59.6 | 46.4139 | 92.7042 | 59.4 | [6 empty] | 46.4005 | 184.8662 | 58.8 | 46.409 | 216.0974 | 58.6 | [39 empty] | 55.7 | 30.7659 | 59.8 | 5 | 297 | 55.7 | 251.8311 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.4544 | 61.4593 | 59.6 | 46.4222 | 92.7025 | 59.4 | [6 empty] | 46.4088 | 184.8717 | 58.8 | 46.4174 | 216.0913 | 58.6 | [39 empty] | 55.71 | 30.7696 | 59.8 | 5 | 297 | 55.71 | 251.8248 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.4627 | 61.4632 | 59.6 | 46.4305 | 92.7034 | 59.4 | [6 empty] | 46.4171 | 184.8772 | 58.8 | 46.4257 | 216.0852 | 58.6 | [39 empty] | 55.72 | 30.7734 | 59.8 | 5 | 297 | 55.72 | 251.8169 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.471 | 61.4671 | 59.6 | 46.4388 | 92.7043 | 59.4 | [6 empty] | 46.4255 | 184.8844 | 58.8 | 46.434 | 216.0849 | 58.6 | [39 empty] | 55.73 | 30.7799 | 59.8 | 5 | 297 | 55.73 | 251.809 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.4794 | 61.471 | 59.6 | 46.4472 | 92.7052 | 59.4 | [6 empty] | 46.4338 | 184.8915 | 58.8 | 46.4424 | 216.0845 | 58.6 | [39 empty] | 55.74 | 30.7864 | 59.8 | 5 | 297 | 55.74 | 251.7981 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.4877 | 61.475 | 59.6 | 46.4555 | 92.706 | 59.4 | [6 empty] | 46.4422 | 184.9 | 58.8 | 46.4507 | 216.0799 | 58.6 | [39 empty] | 55.75 | 30.7929 | 59.8 | 5 | 297 | 55.75 | 251.7871 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.496 | 61.4781 | 59.6 | 46.4638 | 92.7028 | 59.4 | [6 empty] | 46.4505 | 184.9084 | 58.8 | 46.459 | 216.0753 | 58.6 | [39 empty] | 55.76 | 30.7995 | 59.8 | 5 | 297 | 55.76 | 251.7762 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.5044 | 61.4812 | 59.6 | 46.4722 | 92.6996 | 59.4 | [6 empty] | 46.4588 | 184.9167 | 58.8 | 46.4674 | 216.0742 | 58.6 | [39 empty] | 55.77 | 30.806 | 59.8 | 5 | 297 | 55.77 | 251.7653 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.5127 | 61.4843 | 59.6 | 46.4805 | 92.6972 | 59.4 | [6 empty] | 46.4672 | 184.9249 | 58.8 | 46.4757 | 216.0732 | 58.6 | [39 empty] | 55.78 | 30.8125 | 59.8 | 5 | 297 | 55.78 | 251.7605 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.5211 | 61.4874 | 59.6 | 46.4888 | 92.6949 | 59.4 | [6 empty] | 46.4755 | 184.9331 | 58.8 | 46.484 | 216.0774 | 58.6 | [39 empty] | 55.79 | 30.8191 | 59.8 | 5 | 297 | 55.79 | 251.7558 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.5294 | 61.4905 | 59.6 | 46.4971 | 92.6912 | 59.4 | [6 empty] | 46.4839 | 184.9414 | 58.8 | 46.4924 | 216.0817 | 58.6 | [39 empty] | 55.8 | 30.8256 | 59.8 | 5 | 297 | 55.8 | 251.7491 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.5377 | 61.4936 | 59.6 | 46.5055 | 92.6875 | 59.4 | [6 empty] | 46.4922 | 184.9464 | 58.8 | 46.5007 | 216.0784 | 58.6 | [39 empty] | 55.81 | 30.8321 | 59.8 | 5 | 297 | 55.81 | 251.7424 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.5461 | 61.4967 | 59.6 | 46.5138 | 92.6839 | 59.4 | [6 empty] | 46.5005 | 184.9514 | 58.8 | 46.509 | 216.075 | 58.6 | [39 empty] | 55.82 | 30.8386 | 59.8 | 5 | 297 | 55.82 | 251.7393 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.5544 | 61.4998 | 59.6 | 46.5221 | 92.6803 | 59.4 | [6 empty] | 46.5089 | 184.9536 | 58.8 | 46.5174 | 216.0719 | 58.6 | [39 empty] | 55.83 | 30.845 | 59.8 | 5 | 297 | 55.83 | 251.7363 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.5628 | 61.5029 | 59.6 | 46.5305 | 92.6757 | 59.4 | [6 empty] | 46.5172 | 184.9557 | 58.8 | 46.5257 | 216.0688 | 58.6 | [39 empty] | 55.84 | 30.8515 | 59.8 | 5 | 297 | 55.84 | 251.7357 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.5711 | 61.506 | 59.6 | 46.5388 | 92.6712 | 59.4 | [6 empty] | 46.5255 | 184.9636 | 58.8 | 46.534 | 216.0587 | 58.6 | [39 empty] | 55.85 | 30.858 | 59.8 | 5 | 297 | 55.85 | 251.7352 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.5794 | 61.5094 | 59.6 | 46.5471 | 92.6685 | 59.4 | [6 empty] | 46.5339 | 184.9716 | 58.8 | 46.5424 | 216.0485 | 58.6 | [39 empty] | 55.86 | 30.8645 | 59.8 | 5 | 297 | 55.86 | 251.7346 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.5878 | 61.5127 | 59.6 | 46.5554 | 92.6657 | 59.4 | [6 empty] | 46.5422 | 184.9803 | 58.8 | 46.5507 | 216.0461 | 58.6 | [39 empty] | 55.87 | 30.8709 | 59.8 | 5 | 297 | 55.87 | 251.7341 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.5961 | 61.5161 | 59.6 | 46.5638 | 92.6629 | 59.4 | [6 empty] | 46.5505 | 184.989 | 58.8 | 46.5591 | 216.0436 | 58.6 | [39 empty] | 55.88 | 30.8774 | 59.8 | 5 | 297 | 55.88 | 251.7331 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.6045 | 61.5195 | 59.6 | 46.5721 | 92.66 | 59.4 | [6 empty] | 46.5589 | 184.994 | 58.8 | 46.5674 | 216.036 | 58.6 | [39 empty] | 55.89 | 30.8839 | 59.8 | 5 | 297 | 55.89 | 251.7322 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.6128 | 61.5229 | 59.6 | 46.5804 | 92.6568 | 59.4 | [6 empty] | 46.5672 | 184.999 | 58.8 | 46.5757 | 216.0283 | 58.6 | [39 empty] | 55.9 | 30.8904 | 59.8 | 5 | 297 | 55.9 | 251.7306 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.6211 | 61.5263 | 59.6 | 46.5888 | 92.6535 | 59.4 | [6 empty] | 46.5755 | 185.0051 | 58.8 | 46.584 | 216.0194 | 58.6 | [39 empty] | 55.91 | 30.8968 | 59.8 | 5 | 297 | 55.91 | 251.7291 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.6295 | 61.5297 | 59.6 | 46.5971 | 92.6486 | 59.4 | [6 empty] | 46.5839 | 185.0111 | 58.8 | 46.5924 | 216.0105 | 58.6 | [39 empty] | 55.92 | 30.9033 | 59.8 | 5 | 297 | 55.92 | 251.7327 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.6378 | 61.5331 | 59.6 | 46.6054 | 92.6436 | 59.4 | [6 empty] | 46.5922 | 185.0172 | 58.8 | 46.6007 | 216.0049 | 58.6 | [39 empty] | 55.93 | 30.9098 | 59.8 | 5 | 297 | 55.93 | 251.7363 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.6461 | 61.5365 | 59.6 | 46.6137 | 92.6396 | 59.4 | [6 empty] | 46.6006 | 185.0232 | 58.8 | 46.609 | 215.9992 | 58.6 | [39 empty] | 55.94 | 30.9163 | 59.8 | 5 | 297 | 55.94 | 251.7296 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.6545 | 61.5399 | 59.6 | 46.6221 | 92.6356 | 59.4 | [6 empty] | 46.6089 | 185.029 | 58.8 | 46.6174 | 215.987 | 58.6 | [39 empty] | 55.95 | 30.9228 | 59.8 | 5 | 297 | 55.95 | 251.7228 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.6628 | 61.5432 | 59.6 | 46.6304 | 92.6337 | 59.4 | [6 empty] | 46.6172 | 185.0347 | 58.8 | 46.6257 | 215.9747 | 58.6 | [39 empty] | 55.96 | 30.9292 | 59.8 | 5 | 297 | 55.96 | 251.7139 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.6712 | 61.5465 | 59.6 | 46.6387 | 92.6318 | 59.4 | [6 empty] | 46.6255 | 185.0414 | 58.8 | 46.6341 | 215.9713 | 58.6 | [39 empty] | 55.97 | 30.9355 | 59.8 | 5 | 297 | 55.97 | 251.7051 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.6795 | 61.5499 | 59.6 | 46.647 | 92.6281 | 59.4 | [6 empty] | 46.6339 | 185.048 | 58.8 | 46.6424 | 215.9679 | 58.6 | [39 empty] | 55.98 | 30.9418 | 59.8 | 5 | 297 | 55.98 | 251.6936 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.6878 | 61.5532 | 59.6 | 46.6554 | 92.6244 | 59.4 | [6 empty] | 46.6422 | 185.0549 | 58.8 | 46.6507 | 215.9563 | 58.6 | [39 empty] | 55.99 | 30.948 | 59.8 | 5 | 297 | 55.99 | 251.6821 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.6962 | 61.5566 | 59.6 | 46.6637 | 92.62 | 59.4 | [6 empty] | 46.6506 | 185.0619 | 58.8 | 46.6591 | 215.9446 | 58.6 | [39 empty] | 56 | 30.9543 | 59.8 | 5 | 297 | 56 | 251.6787 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.7045 | 61.5599 | 59.6 | 46.672 | 92.6155 | 59.4 | [6 empty] | 46.6589 | 185.0688 | 58.8 | 46.6674 | 215.9407 | 58.6 | [39 empty] | 56.01 | 30.9606 | 59.8 | 5 | 297 | 56.01 | 251.6752 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.7129 | 61.5633 | 59.6 | 46.6804 | 92.6118 | 59.4 | [6 empty] | 46.6672 | 185.0758 | 58.8 | 46.6757 | 215.9369 | 58.6 | [39 empty] | 56.02 | 30.9669 | 59.8 | 5 | 297 | 56.02 | 251.6743 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.7212 | 61.5666 | 59.6 | 46.6887 | 92.6082 | 59.4 | [6 empty] | 46.6756 | 185.0772 | 58.8 | 46.6841 | 215.9325 | 58.6 | [39 empty] | 56.03 | 30.9731 | 59.8 | 5 | 297 | 56.03 | 251.6734 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.7295 | 61.5669 | 59.6 | [9 empty] | 46.6839 | 185.0786 | 58.8 | 46.6924 | 215.9281 | 58.6 | [39 empty] | 56.04 | 30.9794 | 59.8 | 5 | 297 | 56.04 | 251.6675 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.7379 | 61.5671 | 59.6 | [9 empty] | 46.6923 | 185.0795 | 58.8 | 46.7007 | 215.9201 | 58.6 | [39 empty] | 56.05 | 30.9857 | 59.8 | 5 | 297 | 56.05 | 251.6617 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.7462 | 61.5673 | 59.6 | [12 empty] | 46.7091 | 215.9122 | 58.6 | [39 empty] | 56.06 | 30.992 | 59.8 | 5 | 297 | 56.06 | 251.6573 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.7546 | 61.5676 | 59.6 | [12 empty] | 46.7174 | 215.9036 | 58.6 | [39 empty] | 56.07 | 30.9984 | 59.8 | 5 | 297 | 56.07 | 251.653 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.7629 | 61.5675 | 59.6 | [12 empty] | 46.7257 | 215.895 | 58.6 | [39 empty] | 56.08 | 31.0047 | 59.8 | 5 | 297 | 56.08 | 251.644 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.7712 | 61.5674 | 59.6 | [12 empty] | 46.7341 | 215.8819 | 58.6 | [39 empty] | 56.09 | 31.011 | 59.8 | 5 | 297 | 56.09 | 251.6349 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.7796 | 61.5673 | 59.6 | [12 empty] | 46.7424 | 215.8688 | 58.6 | [39 empty] | 56.1 | 31.0173 | 59.8 | 5 | 297 | 56.1 | 251.6335 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.7879 | 61.5672 | 59.6 | [12 empty] | 46.7507 | 215.8646 | 58.6 | [39 empty] | 56.11 | 31.02 | 59.8 | 5 | 297 | 56.11 | 251.632 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.7962 | 61.5672 | 59.6 | [12 empty] | 46.7591 | 215.8605 | 58.6 | [39 empty] | 56.12 | 31.0227 | 59.8 | 5 | 297 | 56.12 | 251.6248 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.8046 | 61.5671 | 59.6 | [12 empty] | 46.7674 | 215.8531 | 58.6 | [39 empty] | 56.13 | 31.0254 | 59.8 | 5 | 297 | 56.13 | 251.6177 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.8129 | 61.5669 | 59.6 | [12 empty] | 46.7757 | 215.8457 | 58.6 | [39 empty] | 56.14 | 31.0281 | 59.8 | 5 | 297 | 56.14 | 251.6131 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.8213 | 61.5668 | 59.6 | [12 empty] | 46.7841 | 215.8346 | 58.6 | [39 empty] | 56.15 | 31.0282 | 59.8 | 5 | 297 | 56.15 | 251.6085 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.8296 | 61.5666 | 59.6 | [12 empty] | 46.7924 | 215.8235 | 58.6 | [39 empty] | 56.16 | 31.0282 | 59.8 | 5 | 297 | 56.16 | 251.606 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.8379 | 61.5665 | 59.6 | [12 empty] | 46.8008 | 215.8181 | 58.6 | [39 empty] | 56.17 | 31.0283 | 59.8 | 5 | 297 | 56.17 | 251.6034 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.8463 | 61.5662 | 59.6 | [12 empty] | 46.8091 | 215.8128 | 58.6 | [39 empty] | 56.18 | 31.0283 | 59.8 | 5 | 297 | 56.18 | 251.5902 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.8546 | 61.5658 | 59.6 | [12 empty] | 46.8174 | 215.7988 | 58.6 | [39 empty] | 56.19 | 31.0284 | 59.8 | 5 | 297 | 56.19 | 251.5769 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.863 | 61.5654 | 59.6 | [12 empty] | 46.8257 | 215.7848 | 58.6 | [39 empty] | 56.2 | 31.0284 | 59.8 | 5 | 297 | 56.2 | 251.5678 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.8713 | 61.565 | 59.6 | [12 empty] | 46.8341 | 215.7766 | 58.6 | [39 empty] | 56.21 | 31.0285 | 59.8 | 5 | 297 | 56.21 | 251.5587 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.8796 | 61.5646 | 59.6 | [12 empty] | 46.8424 | 215.7683 | 58.6 | [39 empty] | 56.22 | 31.0285 | 59.8 | 5 | 297 | 56.22 | 251.5481 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.888 | 61.5642 | 59.6 | [12 empty] | 46.8507 | 215.7559 | 58.6 | [39 empty] | 56.23 | 31.0257 | 59.8 | 5 | 297 | 56.23 | 251.5375 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.8963 | 61.5639 | 59.6 | [12 empty] | 46.8591 | 215.7434 | 58.6 | [39 empty] | 56.24 | 31.0229 | 59.8 | 5 | 297 | 56.24 | 251.5353 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.9047 | 61.5635 | 59.6 | [12 empty] | 46.8674 | 215.739 | 58.6 | [39 empty] | 56.25 | 31.0201 | 59.8 | 5 | 297 | 56.25 | 251.5332 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.913 | 61.563 | 59.6 | [12 empty] | 46.8758 | 215.7345 | 58.6 | [39 empty] | 56.26 | 31.0173 | 59.8 | 5 | 297 | 56.26 | 251.5335 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.9213 | 61.5626 | 59.6 | [12 empty] | 46.8841 | 215.7302 | 58.6 | [39 empty] | 56.27 | 31.0145 | 59.8 | 5 | 297 | 56.27 | 251.5338 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.9297 | 61.5622 | 59.6 | [12 empty] | 46.8924 | 215.726 | 58.6 | [39 empty] | 56.28 | 31.0117 | 59.8 | 5 | 297 | 56.28 | 251.5267 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.938 | 61.5617 | 59.6 | [12 empty] | 46.9008 | 215.7124 | 58.6 | [39 empty] | 56.29 | 31.0089 | 59.8 | 5 | 297 | 56.29 | 251.5197 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.9464 | 61.5617 | 59.6 | [12 empty] | 46.9091 | 215.6989 | 58.6 | [39 empty] | 56.3 | 31.0061 | 59.8 | 5 | 297 | 56.3 | 251.5161 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.9547 | 61.5616 | 59.6 | [12 empty] | 46.9174 | 215.69 | 58.6 | [39 empty] | 56.31 | 31.0034 | 59.8 | 5 | 297 | 56.31 | 251.5126 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.963 | 61.5615 | 59.6 | [12 empty] | 46.9258 | 215.6811 | 58.6 | [39 empty] | 56.32 | 31.0007 | 59.8 | 5 | 297 | 56.32 | 251.5034 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.9714 | 61.5615 | 59.6 | [12 empty] | 46.9341 | 215.6724 | 58.6 | [39 empty] | 56.33 | 30.9979 | 59.8 | 5 | 297 | 56.33 | 251.4942 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.9797 | 61.5614 | 59.6 | [12 empty] | 46.9424 | 215.6637 | 58.6 | [39 empty] | 56.34 | 30.9952 | 59.8 | 5 | 297 | 56.34 | 251.4917 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.988 | 61.5612 | 59.6 | [12 empty] | 46.9507 | 215.6652 | 58.6 | [39 empty] | 56.35 | 30.9892 | 59.8 | 5 | 297 | 56.35 | 251.4892 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 46.9964 | 61.5622 | 59.6 | [12 empty] | 46.9591 | 215.6668 | 58.6 | [39 empty] | 56.36 | 30.9832 | 59.8 | 5 | 297 | 56.36 | 251.4848 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.0047 | 61.5632 | 59.6 | [12 empty] | 46.9674 | 215.6662 | 58.6 | [39 empty] | 56.37 | 30.9772 | 59.8 | 5 | 297 | 56.37 | 251.4803 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.0131 | 61.5642 | 59.6 | [12 empty] | 46.9758 | 215.6657 | 58.6 | [39 empty] | 56.38 | 30.9712 | 59.8 | 5 | 297 | 56.38 | 251.4764 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.0214 | 61.5652 | 59.6 | [12 empty] | 46.9841 | 215.6644 | 58.6 | [39 empty] | 56.39 | 30.9653 | 59.8 | 5 | 297 | 56.39 | 251.4724 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.0297 | 61.5661 | 59.6 | [12 empty] | 46.9924 | 215.6631 | 58.6 | [39 empty] | 56.4 | 30.9593 | 59.8 | 5 | 297 | 56.4 | 251.4743 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.0381 | 61.5671 | 59.6 | [12 empty] | 47.0008 | 215.6652 | 58.6 | [39 empty] | 56.41 | 30.9533 | 59.8 | 5 | 297 | 56.41 | 251.4762 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.0464 | 61.568 | 59.6 | [12 empty] | 47.0091 | 215.6672 | 58.6 | [39 empty] | 56.42 | 30.9473 | 59.8 | 5 | 297 | 56.42 | 251.4677 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.0548 | 61.569 | 59.6 | [12 empty] | 47.0174 | 215.6624 | 58.6 | [39 empty] | 56.43 | 30.9413 | 59.8 | 5 | 297 | 56.43 | 251.4592 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.0631 | 61.5699 | 59.6 | [12 empty] | 47.0258 | 215.6576 | 58.6 | [39 empty] | 56.44 | 30.9353 | 59.8 | 5 | 297 | 56.44 | 251.4581 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.0714 | 61.5709 | 59.6 | [12 empty] | 47.0341 | 215.6637 | 58.6 | [39 empty] | 56.45 | 30.9295 | 59.8 | 5 | 297 | 56.45 | 251.457 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.0798 | 61.5718 | 59.6 | [12 empty] | 47.0424 | 215.6698 | 58.6 | [39 empty] | 56.46 | 30.9237 | 59.8 | 5 | 297 | 56.46 | 251.4535 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.0881 | 61.5728 | 59.6 | [12 empty] | 47.0508 | 215.6696 | 58.6 | [39 empty] | 56.47 | 30.9181 | 59.8 | 5 | 297 | 56.47 | 251.4501 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.0965 | 61.576 | 59.6 | [12 empty] | 47.0591 | 215.6694 | 58.6 | [39 empty] | 56.48 | 30.9125 | 59.8 | 5 | 297 | 56.48 | 251.4564 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.1048 | 61.5792 | 59.6 | [12 empty] | 47.0674 | 215.6725 | 58.6 | [39 empty] | 56.49 | 30.9068 | 59.8 | 5 | 297 | 56.49 | 251.4627 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.1131 | 61.5824 | 59.6 | [12 empty] | 47.0758 | 215.6755 | 58.6 | [39 empty] | 56.5 | 30.9012 | 59.8 | 5 | 297 | 56.5 | 251.4652 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.1215 | 61.5856 | 59.6 | [12 empty] | 47.0841 | 215.674 | 58.6 | [39 empty] | 56.51 | 30.8955 | 59.8 | 5 | 297 | 56.51 | 251.4678 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.1298 | 61.5888 | 59.6 | [12 empty] | 47.0924 | 215.6726 | 58.6 | [39 empty] | 56.52 | 30.8899 | 59.8 | 5 | 297 | 56.52 | 251.4675 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.1381 | 61.592 | 59.6 | [12 empty] | 47.1008 | 215.6727 | 58.6 | [39 empty] | 56.53 | 30.8842 | 59.8 | 5 | 297 | 56.53 | 251.4673 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.1465 | 61.5952 | 59.6 | [12 empty] | 47.1091 | 215.6728 | 58.6 | [39 empty] | 56.54 | 30.8786 | 59.8 | 5 | 297 | 56.54 | 251.4719 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.1548 | 61.5984 | 59.6 | [12 empty] | 47.1174 | 215.672 | 58.6 | [39 empty] | 56.55 | 30.8731 | 59.8 | 5 | 297 | 56.55 | 251.4765 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.1632 | 61.6016 | 59.6 | [12 empty] | 47.1258 | 215.6711 | 58.6 | [39 empty] | 56.56 | 30.8676 | 59.8 | 5 | 297 | 56.56 | 251.4813 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.1715 | 61.6048 | 59.6 | [12 empty] | 47.1341 | 215.6694 | 58.6 | [39 empty] | 56.57 | 30.8622 | 59.8 | 5 | 297 | 56.57 | 251.4862 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.1798 | 61.6082 | 59.6 | [12 empty] | 47.1425 | 215.6676 | 58.6 | [39 empty] | 56.58 | 30.8567 | 59.8 | 5 | 297 | 56.58 | 251.4958 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.1882 | 61.6117 | 59.6 | [12 empty] | 47.1508 | 215.6699 | 58.6 | [39 empty] | 56.59 | 30.8512 | 59.8 | 5 | 297 | 56.59 | 251.5054 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.1965 | 61.6152 | 59.6 | [12 empty] | 47.1591 | 215.6721 | 58.6 | [39 empty] | 56.6 | 30.8457 | 59.8 | 5 | 297 | 56.6 | 251.505 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.2049 | 61.6187 | 59.6 | [12 empty] | 47.1674 | 215.6739 | 58.6 | [39 empty] | 56.61 | 30.8403 | 59.8 | 5 | 297 | 56.61 | 251.5046 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.2132 | 61.6222 | 59.6 | [12 empty] | 47.1758 | 215.6757 | 58.6 | [39 empty] | 56.62 | 30.8348 | 59.8 | 5 | 297 | 56.62 | 251.5137 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.2215 | 61.6257 | 59.6 | [12 empty] | 47.1841 | 215.6742 | 58.6 | [39 empty] | 56.63 | 30.8293 | 59.8 | 5 | 297 | 56.63 | 251.5227 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.2299 | 61.6292 | 59.6 | [12 empty] | 47.1924 | 215.6727 | 58.6 | [39 empty] | 56.64 | 30.8238 | 59.8 | 5 | 297 | 56.64 | 251.5329 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.2382 | 61.6328 | 59.6 | [12 empty] | 47.2008 | 215.6813 | 58.6 | [39 empty] | 56.65 | 30.8209 | 59.8 | 5 | 297 | 56.65 | 251.5431 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.2466 | 61.6363 | 59.6 | [12 empty] | 47.2091 | 215.6898 | 58.6 | [39 empty] | 56.66 | 30.818 | 59.8 | 5 | 297 | 56.66 | 251.5465 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.2549 | 61.6399 | 59.6 | [12 empty] | 47.2174 | 215.6887 | 58.6 | [39 empty] | 56.67 | 30.8151 | 59.8 | 5 | 297 | 56.67 | 251.5499 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.2632 | 61.6434 | 59.6 | [12 empty] | 47.2258 | 215.6876 | 58.6 | [39 empty] | 56.68 | 30.8123 | 59.8 | 5 | 297 | 56.68 | 251.5595 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.2716 | 61.647 | 59.6 | [12 empty] | 47.2341 | 215.6924 | 58.6 | [39 empty] | 56.69 | 30.8097 | 59.8 | 5 | 297 | 56.69 | 251.5691 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.2799 | 61.6506 | 59.6 | [12 empty] | 47.2425 | 215.6973 | 58.6 | [39 empty] | 56.7 | 30.8072 | 59.8 | 5 | 297 | 56.7 | 251.5731 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.2882 | 61.6542 | 59.6 | [12 empty] | 47.2508 | 215.7035 | 58.6 | [39 empty] | 56.71 | 30.8047 | 59.8 | 5 | 297 | 56.71 | 251.5771 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.2966 | 61.6578 | 59.6 | [12 empty] | 47.2591 | 215.7097 | 58.6 | [39 empty] | 56.72 | 30.8021 | 59.8 | 5 | 297 | 56.72 | 251.5918 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.3049 | 61.6614 | 59.6 | [12 empty] | 47.2675 | 215.7219 | 58.6 | [39 empty] | 56.73 | 30.7996 | 59.8 | 5 | 297 | 56.73 | 251.6065 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.3133 | 61.665 | 59.6 | [12 empty] | 47.2758 | 215.7341 | 58.6 | [39 empty] | 56.74 | 30.7971 | 59.8 | 5 | 297 | 56.74 | 251.6179 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.3216 | 61.6686 | 59.6 | [12 empty] | 47.2841 | 215.7425 | 58.6 | [39 empty] | 56.75 | 30.7947 | 59.8 | 5 | 297 | 56.75 | 251.6293 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.3299 | 61.6722 | 59.6 | [12 empty] | 47.2924 | 215.7509 | 58.6 | [39 empty] | 56.76 | 30.7922 | 59.8 | 5 | 297 | 56.76 | 251.6344 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.3383 | 61.6758 | 59.6 | [12 empty] | 47.3008 | 215.7543 | 58.6 | [39 empty] | 56.77 | 30.7896 | 59.8 | 5 | 297 | 56.77 | 251.6394 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.3466 | 61.6794 | 59.6 | [12 empty] | 47.3091 | 215.7576 | 58.6 | [39 empty] | 56.78 | 30.7871 | 59.8 | 5 | 297 | 56.78 | 251.6457 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.355 | 61.683 | 59.6 | [12 empty] | 47.3175 | 215.7637 | 58.6 | [39 empty] | 56.79 | 30.7845 | 59.8 | 5 | 297 | 56.79 | 251.652 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.3633 | 61.6862 | 59.6 | [12 empty] | 47.3258 | 215.7698 | 58.6 | [39 empty] | 56.8 | 30.782 | 59.8 | 5 | 297 | 56.8 | 251.6539 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.3716 | 61.6895 | 59.6 | [12 empty] | 47.3341 | 215.7757 | 58.6 | [39 empty] | 56.81 | 30.7795 | 59.8 | 5 | 297 | 56.81 | 251.6559 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.38 | 61.6927 | 59.6 | [12 empty] | 47.3425 | 215.7815 | 58.6 | [39 empty] | 56.82 | 30.7769 | 59.8 | 5 | 297 | 56.82 | 251.6644 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.3883 | 61.6959 | 59.6 | [12 empty] | 47.3508 | 215.7944 | 58.6 | [39 empty] | 56.83 | 30.7744 | 59.8 | 5 | 297 | 56.83 | 251.6728 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.3967 | 61.6993 | 59.6 | [12 empty] | 47.3591 | 215.8072 | 58.6 | [39 empty] | 56.84 | 30.7719 | 59.8 | 5 | 297 | 56.84 | 251.6758 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.405 | 61.7026 | 59.6 | [12 empty] | 47.3675 | 215.8192 | 58.6 | [39 empty] | 56.85 | 30.7726 | 59.8 | 5 | 297 | 56.85 | 251.6788 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.4133 | 61.7047 | 59.6 | [12 empty] | 47.3758 | 215.8312 | 58.6 | [39 empty] | 56.86 | 30.7733 | 59.8 | 5 | 297 | 56.86 | 251.6837 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.4217 | 61.7069 | 59.6 | [12 empty] | 47.3841 | 215.8387 | 58.6 | [39 empty] | 56.87 | 30.7739 | 59.8 | 5 | 297 | 56.87 | 251.6887 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.43 | 61.7091 | 59.6 | [12 empty] | 47.3925 | 215.8462 | 58.6 | [39 empty] | 56.88 | 30.7746 | 59.8 | 5 | 297 | 56.88 | 251.7005 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.4384 | 61.7113 | 59.6 | [12 empty] | 47.4008 | 215.8576 | 58.6 | [39 empty] | 56.89 | 30.7752 | 59.8 | 5 | 297 | 56.89 | 251.7123 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.4467 | 61.7135 | 59.6 | [12 empty] | 47.4091 | 215.8691 | 58.6 | [39 empty] | 56.9 | 30.7759 | 59.8 | 5 | 297 | 56.9 | 251.713 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.455 | 61.7157 | 59.6 | [12 empty] | 47.4175 | 215.8741 | 58.6 | [39 empty] | 56.91 | 30.7765 | 59.8 | 5 | 297 | 56.91 | 251.7136 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.4634 | 61.718 | 59.6 | [12 empty] | 47.4258 | 215.8791 | 58.6 | [39 empty] | 56.92 | 30.7772 | 59.8 | 5 | 297 | 56.92 | 251.7195 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.4717 | 61.7202 | 59.6 | [12 empty] | 47.4341 | 215.8885 | 58.6 | [39 empty] | 56.93 | 30.7779 | 59.8 | 5 | 297 | 56.93 | 251.7253 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.48 | 61.7224 | 59.6 | [12 empty] | 47.4425 | 215.898 | 58.6 | [39 empty] | 56.94 | 30.7785 | 59.8 | 5 | 297 | 56.94 | 251.7282 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.4884 | 61.7246 | 59.6 | [12 empty] | 47.4508 | 215.8987 | 58.6 | [39 empty] | 56.95 | 30.779 | 59.8 | 5 | 297 | 56.95 | 251.731 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.4967 | 61.7269 | 59.6 | [12 empty] | 47.4591 | 215.8995 | 58.6 | [39 empty] | 56.96 | 30.7795 | 59.8 | 5 | 297 | 56.96 | 251.7383 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.5051 | 61.7292 | 59.6 | [12 empty] | 47.4675 | 215.9057 | 58.6 | [39 empty] | 56.97 | 30.7798 | 59.8 | 5 | 297 | 56.97 | 251.7455 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.5134 | 61.7293 | 59.6 | [12 empty] | 47.4758 | 215.912 | 58.6 | [39 empty] | 56.98 | 30.7802 | 59.8 | 5 | 297 | 56.98 | 251.754 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.5217 | 61.7293 | 59.6 | [12 empty] | 47.4842 | 215.9211 | 58.6 | [39 empty] | 56.99 | 30.7805 | 59.8 | 5 | 297 | 56.99 | 251.7625 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.5301 | 61.7294 | 59.6 | [12 empty] | 47.4925 | 215.9301 | 58.6 | [39 empty] | 57 | 30.7809 | 59.8 | 5 | 297 | 57 | 251.7649 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.5384 | 61.7295 | 59.6 | [12 empty] | 47.5008 | 215.9357 | 58.6 | [39 empty] | 57.01 | 30.7812 | 59.8 | 5 | 297 | 57.01 | 251.7672 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.5468 | 61.7295 | 59.6 | [12 empty] | 47.5092 | 215.9413 | 58.6 | [39 empty] | 57.02 | 30.7815 | 59.8 | 5 | 297 | 57.02 | 251.7699 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.5551 | 61.7296 | 59.6 | [12 empty] | 47.5175 | 215.9444 | 58.6 | [39 empty] | 57.03 | 30.7818 | 59.8 | 5 | 297 | 57.03 | 251.7726 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.5634 | 61.7297 | 59.6 | [12 empty] | 47.5258 | 215.9475 | 58.6 | [39 empty] | 57.04 | 30.7821 | 59.8 | 5 | 297 | 57.04 | 251.7674 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.5718 | 61.7298 | 59.6 | [12 empty] | 47.5341 | 215.9469 | 58.6 | [39 empty] | 57.05 | 30.7823 | 59.8 | 5 | 297 | 57.05 | 251.7623 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.5801 | 61.7299 | 59.6 | [12 empty] | 47.5425 | 215.9463 | 58.6 | [39 empty] | 57.06 | 30.7824 | 59.8 | 5 | 297 | 57.06 | 251.7572 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.5885 | 61.73 | 59.6 | [12 empty] | 47.5508 | 215.9514 | 58.6 | [39 empty] | 57.07 | 30.7825 | 59.8 | 5 | 297 | 57.07 | 251.7522 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.5968 | 61.7301 | 59.6 | [12 empty] | 47.5592 | 215.9566 | 58.6 | [39 empty] | 57.08 | 30.7827 | 59.8 | 5 | 297 | 57.08 | 251.7474 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.6051 | 61.7302 | 59.6 | [12 empty] | 47.5675 | 215.9605 | 58.6 | [39 empty] | 57.09 | 30.7828 | 59.8 | 5 | 297 | 57.09 | 251.7426 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.6135 | 61.7302 | 59.6 | [12 empty] | 47.5758 | 215.9644 | 58.6 | [39 empty] | 57.1 | 30.7829 | 59.8 | 5 | 297 | 57.1 | 251.7429 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.6218 | 61.7303 | 59.6 | [12 empty] | 47.5842 | 215.9647 | 58.6 | [39 empty] | 57.11 | 30.7831 | 59.8 | 5 | 297 | 57.11 | 251.7432 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.6302 | 61.7304 | 59.6 | [12 empty] | 47.5925 | 215.965 | 58.6 | [39 empty] | 57.12 | 30.7832 | 59.8 | 5 | 297 | 57.12 | 251.7447 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.6385 | 61.7305 | 59.6 | [12 empty] | 47.6008 | 215.9688 | 58.6 | [39 empty] | 57.13 | 30.7834 | 59.8 | 5 | 297 | 57.13 | 251.7462 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.6468 | 61.7306 | 59.6 | [12 empty] | 47.6092 | 215.9727 | 58.6 | [39 empty] | 57.14 | 30.7835 | 59.8 | 5 | 297 | 57.14 | 251.7372 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.6552 | 61.7307 | 59.6 | [12 empty] | 47.6175 | 215.9661 | 58.6 | [39 empty] | 57.15 | 30.7837 | 59.8 | 5 | 297 | 57.15 | 251.7282 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.6635 | 61.7307 | 59.6 | [12 empty] | 47.6259 | 215.9595 | 58.6 | [39 empty] | 57.16 | 30.784 | 59.8 | 5 | 297 | 57.16 | 251.7224 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.6719 | 61.7308 | 59.6 | [12 empty] | 47.6342 | 215.9599 | 58.6 | [39 empty] | 57.17 | 30.7842 | 59.8 | 5 | 297 | 57.17 | 251.7167 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.6802 | 61.731 | 59.6 | [12 empty] | 47.6425 | 215.9603 | 58.6 | [39 empty] | 57.18 | 30.7844 | 59.8 | 5 | 297 | 57.18 | 251.707 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.6885 | 61.7311 | 59.6 | [12 empty] | 47.6508 | 215.9592 | 58.6 | [39 empty] | 57.19 | 30.7843 | 59.8 | 5 | 297 | 57.19 | 251.6973 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.6969 | 61.7313 | 59.6 | [12 empty] | 47.6592 | 215.9579 | 58.6 | [39 empty] | 57.2 | 30.7842 | 59.8 | 5 | 297 | 57.2 | 251.7007 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.7052 | 61.7314 | 59.6 | [12 empty] | 47.6675 | 215.9554 | 58.6 | [39 empty] | 57.21 | 30.7841 | 59.8 | 5 | 297 | 57.21 | 251.704 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.7135 | 61.7316 | 59.6 | [12 empty] | 47.6758 | 215.9528 | 58.6 | [39 empty] | 57.22 | 30.784 | 59.8 | 5 | 297 | 57.22 | 251.7009 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.7219 | 61.7317 | 59.6 | [12 empty] | 47.6842 | 215.9512 | 58.6 | [39 empty] | 57.23 | 30.7839 | 59.8 | 5 | 297 | 57.23 | 251.6978 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.7302 | 61.7319 | 59.6 | [12 empty] | 47.6925 | 215.9497 | 58.6 | [39 empty] | 57.24 | 30.7838 | 59.8 | 5 | 297 | 57.24 | 251.6913 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.7386 | 61.732 | 59.6 | [12 empty] | 47.7009 | 215.9472 | 58.6 | [39 empty] | 57.25 | 30.7837 | 59.8 | 5 | 297 | 57.25 | 251.6849 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.7469 | 61.7294 | 59.6 | [12 empty] | 47.7092 | 215.9448 | 58.6 | [39 empty] | 57.26 | 30.7836 | 59.8 | 5 | 297 | 57.26 | 251.6826 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.7552 | 61.7267 | 59.6 | [12 empty] | 47.7175 | 215.944 | 58.6 | [39 empty] | 57.27 | 30.7836 | 59.8 | 5 | 297 | 57.27 | 251.6803 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.7636 | 61.7241 | 59.6 | [12 empty] | 47.7259 | 215.9433 | 58.6 | [39 empty] | 57.28 | 30.7835 | 59.8 | 5 | 297 | 57.28 | 251.6736 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.7719 | 61.7214 | 59.6 | [12 empty] | 47.7342 | 215.9425 | 58.6 | [39 empty] | 57.29 | 30.7835 | 59.8 | 5 | 297 | 57.29 | 251.667 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.7803 | 61.7188 | 59.6 | [12 empty] | 47.7425 | 215.9418 | 58.6 | [39 empty] | 57.3 | 30.7834 | 59.8 | 5 | 297 | 57.3 | 251.6656 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.7886 | 61.7162 | 59.6 | [12 empty] | 47.7509 | 215.9399 | 58.6 | [39 empty] | 57.31 | 30.7833 | 59.8 | 5 | 297 | 57.31 | 251.6643 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.7969 | 61.7136 | 59.6 | [12 empty] | 47.7592 | 215.938 | 58.6 | [39 empty] | 57.32 | 30.7833 | 59.8 | 5 | 297 | 57.32 | 251.662 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.8053 | 61.711 | 59.6 | [12 empty] | 47.7675 | 215.9334 | 58.6 | [39 empty] | 57.33 | 30.7857 | 59.8 | 5 | 297 | 57.33 | 251.6597 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.8136 | 61.7084 | 59.6 | [12 empty] | 47.7759 | 215.9288 | 58.6 | [39 empty] | 57.34 | 30.788 | 59.8 | 5 | 297 | 57.34 | 251.6591 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.822 | 61.7058 | 59.6 | [12 empty] | 47.7842 | 215.922 | 58.6 | [39 empty] | 57.35 | 30.7903 | 59.8 | 5 | 297 | 57.35 | 251.6585 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.8303 | 61.7032 | 59.6 | [12 empty] | 47.7925 | 215.9151 | 58.6 | [39 empty] | 57.36 | 30.7927 | 59.8 | 5 | 297 | 57.36 | 251.6589 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.8386 | 61.7006 | 59.6 | [12 empty] | 47.8009 | 215.9094 | 58.6 | [39 empty] | 57.37 | 30.795 | 59.8 | 5 | 297 | 57.37 | 251.6592 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.847 | 61.6979 | 59.6 | [12 empty] | 47.8092 | 215.9037 | 58.6 | [39 empty] | 57.38 | 30.7974 | 59.8 | 5 | 297 | 57.38 | 251.6461 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.8553 | 61.6953 | 59.6 | [12 empty] | 47.8175 | 215.8963 | 58.6 | [39 empty] | 57.39 | 30.7998 | 59.8 | 5 | 297 | 57.39 | 251.6329 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.8636 | 61.6916 | 59.6 | [12 empty] | 47.8259 | 215.8889 | 58.6 | [39 empty] | 57.4 | 30.8021 | 59.8 | 5 | 297 | 57.4 | 251.6251 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.872 | 61.6879 | 59.6 | [12 empty] | 47.8342 | 215.8848 | 58.6 | [39 empty] | 57.41 | 30.8047 | 59.8 | 5 | 297 | 57.41 | 251.6172 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.8803 | 61.6819 | 59.6 | [12 empty] | 47.8426 | 215.8806 | 58.6 | [39 empty] | 57.42 | 30.8072 | 59.8 | 5 | 297 | 57.42 | 251.6038 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.8887 | 61.6759 | 59.6 | [12 empty] | 47.8509 | 215.8788 | 58.6 | [39 empty] | 57.43 | 30.8098 | 59.8 | 5 | 297 | 57.43 | 251.5904 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.897 | 61.6699 | 59.6 | [12 empty] | 47.8592 | 215.877 | 58.6 | [39 empty] | 57.44 | 30.8123 | 59.8 | 5 | 297 | 57.44 | 251.5872 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.9053 | 61.664 | 59.6 | [12 empty] | 47.8676 | 215.8815 | 58.6 | [39 empty] | 57.45 | 30.8149 | 59.8 | 5 | 297 | 57.45 | 251.5841 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.9137 | 61.6579 | 59.6 | [12 empty] | 47.8759 | 215.8861 | 58.6 | [39 empty] | 57.46 | 30.8174 | 59.8 | 5 | 297 | 57.46 | 251.5845 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.922 | 61.6519 | 59.6 | [12 empty] | 47.8842 | 215.8873 | 58.6 | [39 empty] | 57.47 | 30.82 | 59.8 | 5 | 297 | 57.47 | 251.5849 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.9304 | 61.6458 | 59.6 | [12 empty] | 47.8925 | 215.8884 | 58.6 | [39 empty] | 57.48 | 30.8225 | 59.8 | 5 | 297 | 57.48 | 251.5738 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.9387 | 61.6398 | 59.6 | [12 empty] | 47.9009 | 215.8844 | 58.6 | [39 empty] | 57.49 | 30.825 | 59.8 | 5 | 297 | 57.49 | 251.5627 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.947 | 61.6337 | 59.6 | [12 empty] | 47.9092 | 215.8804 | 58.6 | [39 empty] | 57.5 | 30.8276 | 59.8 | 5 | 297 | 57.5 | 251.5555 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.9554 | 61.6277 | 59.6 | [12 empty] | 47.9176 | 215.8792 | 58.6 | [39 empty] | 57.51 | 30.8302 | 59.8 | 5 | 297 | 57.51 | 251.5484 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.9637 | 61.6217 | 59.6 | [12 empty] | 47.9259 | 215.878 | 58.6 | [39 empty] | 57.52 | 30.8328 | 59.8 | 5 | 297 | 57.52 | 251.5383 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.9721 | 61.6156 | 59.6 | [12 empty] | 47.9342 | 215.8755 | 58.6 | [39 empty] | 57.53 | 30.8354 | 59.8 | 5 | 297 | 57.53 | 251.5282 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.9804 | 61.6096 | 59.6 | [12 empty] | 47.9426 | 215.8731 | 58.6 | [39 empty] | 57.54 | 30.838 | 59.8 | 5 | 297 | 57.54 | 251.5259 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.9887 | 61.6036 | 59.6 | [12 empty] | 47.9509 | 215.8762 | 58.6 | [39 empty] | 57.55 | 30.8406 | 59.8 | 5 | 297 | 57.55 | 251.5236 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 47.9971 | 61.5976 | 59.6 | [12 empty] | 47.9592 | 215.8793 | 58.6 | [39 empty] | 57.56 | 30.8431 | 59.8 | 5 | 297 | 57.56 | 251.5213 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.0054 | 61.5915 | 59.6 | [12 empty] | 47.9676 | 215.8848 | 58.6 | [39 empty] | 57.57 | 30.8457 | 59.8 | 5 | 297 | 57.57 | 251.519 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.0137 | 61.5855 | 59.6 | [12 empty] | 47.9759 | 215.8904 | 58.6 | [39 empty] | 57.58 | 30.8483 | 59.8 | 5 | 297 | 57.58 | 251.5191 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.0221 | 61.5795 | 59.6 | [12 empty] | 47.9843 | 215.8957 | 58.6 | [39 empty] | 57.59 | 30.8509 | 59.8 | 5 | 297 | 57.59 | 251.5192 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.0304 | 61.5735 | 59.6 | [12 empty] | 47.9926 | 215.901 | 58.6 | [39 empty] | 57.6 | 30.8535 | 59.8 | 5 | 297 | 57.6 | 251.5214 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.0388 | 61.5676 | 59.6 | [12 empty] | 48.0009 | 215.9044 | 58.6 | [39 empty] | 57.61 | 30.8561 | 59.8 | 5 | 297 | 57.61 | 251.5236 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.0471 | 61.5616 | 59.6 | [12 empty] | 48.0092 | 215.9077 | 58.6 | [39 empty] | 57.62 | 30.8587 | 59.8 | 5 | 297 | 57.62 | 251.5153 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.0554 | 61.5556 | 59.6 | [12 empty] | 48.0176 | 215.9081 | 58.6 | [39 empty] | 57.63 | 30.8613 | 59.8 | 5 | 297 | 57.63 | 251.5069 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.0638 | 61.5493 | 59.6 | [12 empty] | 48.0259 | 215.9084 | 58.6 | [39 empty] | 57.64 | 30.8639 | 59.8 | 5 | 297 | 57.64 | 251.507 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.0721 | 61.5431 | 59.6 | [12 empty] | 48.0343 | 215.9117 | 58.6 | [39 empty] | 57.65 | 30.8665 | 59.8 | 5 | 297 | 57.65 | 251.5072 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.0805 | 61.5369 | 59.6 | [12 empty] | 48.0426 | 215.915 | 58.6 | [39 empty] | 57.66 | 30.869 | 59.8 | 5 | 297 | 57.66 | 251.5043 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.0888 | 61.5307 | 59.6 | [12 empty] | 48.0509 | 215.914 | 58.6 | [39 empty] | 57.67 | 30.8716 | 59.8 | 5 | 297 | 57.67 | 251.5014 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.0971 | 61.5244 | 59.6 | [12 empty] | 48.0593 | 215.913 | 58.6 | [39 empty] | 57.68 | 30.8741 | 59.8 | 5 | 297 | 57.68 | 251.5077 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.1055 | 61.5182 | 59.6 | [12 empty] | 48.0676 | 215.9197 | 58.6 | [39 empty] | 57.69 | 30.8766 | 59.8 | 5 | 297 | 57.69 | 251.5141 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.1138 | 61.5119 | 59.6 | [12 empty] | 48.0759 | 215.9263 | 58.6 | [39 empty] | 57.7 | 30.8792 | 59.8 | 5 | 297 | 57.7 | 251.5144 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.1222 | 61.5057 | 59.6 | [12 empty] | 48.0843 | 215.9336 | 58.6 | [39 empty] | 57.71 | 30.8828 | 59.8 | 5 | 297 | 57.71 | 251.5147 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.1305 | 61.4994 | 59.6 | [12 empty] | 48.0926 | 215.941 | 58.6 | [39 empty] | 57.72 | 30.8864 | 59.8 | 5 | 297 | 57.72 | 251.5089 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.1388 | 61.4931 | 59.6 | [12 empty] | 48.101 | 215.9435 | 58.6 | [39 empty] | 57.73 | 30.89 | 59.8 | 5 | 297 | 57.73 | 251.503 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.1472 | 61.49 | 59.6 | [12 empty] | 48.1093 | 215.9459 | 58.6 | [39 empty] | 57.74 | 30.8936 | 59.8 | 5 | 297 | 57.74 | 251.4987 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.1555 | 61.4869 | 59.6 | [12 empty] | 48.1176 | 215.9493 | 58.6 | [39 empty] | 57.75 | 30.8973 | 59.8 | 5 | 297 | 57.75 | 251.4944 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.1638 | 61.493 | 59.6 | [12 empty] | 48.1259 | 215.9526 | 58.6 | [39 empty] | 57.76 | 30.901 | 59.8 | 5 | 297 | 57.76 | 251.4885 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.1722 | 61.4992 | 59.6 | [12 empty] | 48.1343 | 215.9522 | 58.6 | [39 empty] | 57.77 | 30.9046 | 59.8 | 5 | 297 | 57.77 | 251.4827 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.1805 | 61.5053 | 59.6 | [12 empty] | 48.1426 | 215.9518 | 58.6 | [39 empty] | 57.78 | 30.9083 | 59.8 | 5 | 297 | 57.78 | 251.4823 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.1889 | 61.5115 | 59.6 | [12 empty] | 48.151 | 215.9527 | 58.6 | [39 empty] | 57.79 | 30.912 | 59.8 | 5 | 297 | 57.79 | 251.4819 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.1972 | 61.5176 | 59.6 | [12 empty] | 48.1593 | 215.9537 | 58.6 | [39 empty] | 57.8 | 30.9156 | 59.8 | 5 | 297 | 57.8 | 251.4806 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.2055 | 61.5237 | 59.6 | [12 empty] | 48.1676 | 215.9601 | 58.6 | [39 empty] | 57.81 | 30.9193 | 59.8 | 5 | 297 | 57.81 | 251.4792 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.2139 | 61.5299 | 59.6 | [12 empty] | 48.176 | 215.9665 | 58.6 | [39 empty] | 57.82 | 30.923 | 59.8 | 5 | 297 | 57.82 | 251.4778 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.2222 | 61.536 | 59.6 | [12 empty] | 48.1843 | 215.971 | 58.6 | [39 empty] | 57.83 | 30.9242 | 59.8 | 5 | 297 | 57.83 | 251.4765 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.2306 | 61.5421 | 59.6 | [12 empty] | 48.1926 | 215.9754 | 58.6 | [39 empty] | 57.84 | 30.9255 | 59.8 | 5 | 297 | 57.84 | 251.4807 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.2389 | 61.5482 | 59.6 | [12 empty] | 48.201 | 215.9776 | 58.6 | [39 empty] | 57.85 | 30.9268 | 59.8 | 5 | 297 | 57.85 | 251.4849 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.2472 | 61.5543 | 59.6 | [12 empty] | 48.2093 | 215.9799 | 58.6 | [39 empty] | 57.86 | 30.928 | 59.8 | 5 | 297 | 57.86 | 251.4828 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.2556 | 61.5604 | 59.6 | [12 empty] | 48.2177 | 215.9793 | 58.6 | [39 empty] | 57.87 | 30.9293 | 59.8 | 5 | 297 | 57.87 | 251.4806 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.2639 | 61.5665 | 59.6 | [12 empty] | 48.226 | 215.9788 | 58.6 | [39 empty] | 57.88 | 30.9306 | 59.8 | 5 | 297 | 57.88 | 251.4855 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.2723 | 61.5727 | 59.6 | [12 empty] | 48.2343 | 215.9783 | 58.6 | [39 empty] | 57.89 | 30.9319 | 59.8 | 5 | 297 | 57.89 | 251.4903 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.2806 | 61.5799 | 59.6 | [12 empty] | 48.2426 | 215.9777 | 58.6 | [39 empty] | 57.9 | 30.9332 | 59.8 | 5 | 297 | 57.9 | 251.4918 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.2889 | 61.5871 | 59.6 | [12 empty] | 48.251 | 215.9774 | 58.6 | [39 empty] | 57.91 | 30.9343 | 59.8 | 5 | 297 | 57.91 | 251.4933 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.2973 | 61.5966 | 59.6 | [12 empty] | 48.2593 | 215.9771 | 58.6 | [39 empty] | 57.92 | 30.9355 | 59.8 | 5 | 297 | 57.92 | 251.5057 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.3056 | 61.6061 | 59.6 | [12 empty] | 48.2677 | 215.9786 | 58.6 | [39 empty] | 57.93 | 30.9366 | 59.8 | 5 | 297 | 57.93 | 251.518 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.3139 | 61.6156 | 59.6 | [12 empty] | 48.276 | 215.9802 | 58.6 | [39 empty] | 57.94 | 30.9377 | 59.8 | 5 | 297 | 57.94 | 251.5267 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.3223 | 61.6251 | 59.6 | [12 empty] | 48.2843 | 215.9842 | 58.6 | [39 empty] | 57.95 | 30.9388 | 59.8 | 5 | 297 | 57.95 | 251.5355 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.3306 | 61.6346 | 59.6 | [12 empty] | 48.2927 | 215.9881 | 58.6 | [39 empty] | 57.96 | 30.9399 | 59.8 | 5 | 297 | 57.96 | 251.5369 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.339 | 61.6441 | 59.6 | [12 empty] | 48.301 | 215.9939 | 58.6 | [39 empty] | 57.97 | 30.9375 | 59.8 | 5 | 297 | 57.97 | 251.5384 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.3473 | 61.6536 | 59.6 | [12 empty] | 48.3094 | 215.9997 | 58.6 | [39 empty] | 57.98 | 30.9351 | 59.8 | 5 | 297 | 57.98 | 251.5444 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.3556 | 61.6632 | 59.6 | [12 empty] | 48.3177 | 216.0033 | 58.6 | [39 empty] | 57.99 | 30.9327 | 59.8 | 5 | 297 | 57.99 | 251.5505 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.364 | 61.6727 | 59.6 | [12 empty] | 48.326 | 216.0069 | 58.6 | [39 empty] | 58 | 30.9303 | 59.8 | 5 | 297 | 58 | 251.5511 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.3723 | 61.6822 | 59.6 | [12 empty] | 48.3344 | 216.0108 | 58.6 | [39 empty] | 58.01 | 30.9279 | 59.8 | 5 | 297 | 58.01 | 251.5518 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.3807 | 61.6917 | 59.6 | [12 empty] | 48.3427 | 216.0147 | 58.6 | [39 empty] | 58.02 | 30.9255 | 59.8 | 5 | 297 | 58.02 | 251.5554 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.389 | 61.7011 | 59.6 | [12 empty] | 48.351 | 216.0233 | 58.6 | [39 empty] | 58.03 | 30.9231 | 59.8 | 5 | 297 | 58.03 | 251.559 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.3973 | 61.7106 | 59.6 | [12 empty] | 48.3594 | 216.0319 | 58.6 | [39 empty] | 58.04 | 30.9207 | 59.8 | 5 | 297 | 58.04 | 251.5633 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.4057 | 61.7201 | 59.6 | [12 empty] | 48.3677 | 216.0373 | 58.6 | [39 empty] | 58.05 | 30.9183 | 59.8 | 5 | 297 | 58.05 | 251.5675 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.414 | 61.7296 | 59.6 | [12 empty] | 48.376 | 216.0426 | 58.6 | [39 empty] | 58.06 | 30.9159 | 59.8 | 5 | 297 | 58.06 | 251.5697 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.4224 | 61.7391 | 59.6 | [12 empty] | 48.3844 | 216.0421 | 58.6 | [39 empty] | 58.07 | 30.9135 | 59.8 | 5 | 297 | 58.07 | 251.5719 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.4307 | 61.7486 | 59.6 | [12 empty] | 48.3927 | 216.0416 | 58.6 | [39 empty] | 58.08 | 30.9111 | 59.8 | 5 | 297 | 58.08 | 251.5786 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.439 | 61.7581 | 59.6 | [12 empty] | 48.401 | 216.0426 | 58.6 | [39 empty] | 58.09 | 30.9087 | 59.8 | 5 | 297 | 58.09 | 251.5853 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.4474 | 61.7676 | 59.6 | [12 empty] | 48.4094 | 216.0437 | 58.6 | [39 empty] | 58.1 | 30.9063 | 59.8 | 5 | 297 | 58.1 | 251.5811 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.4557 | 61.7771 | 59.6 | [12 empty] | 48.4177 | 216.0452 | 58.6 | [39 empty] | 58.11 | 30.9039 | 59.8 | 5 | 297 | 58.11 | 251.5768 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.4641 | 61.7866 | 59.6 | [12 empty] | 48.4261 | 216.0468 | 58.6 | [39 empty] | 58.12 | 30.9015 | 59.8 | 5 | 297 | 58.12 | 251.5782 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.4724 | 61.7961 | 59.6 | [12 empty] | 48.4344 | 216.052 | 58.6 | [39 empty] | 58.13 | 30.8991 | 59.8 | 5 | 297 | 58.13 | 251.5796 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.4807 | 61.8058 | 59.6 | [12 empty] | 48.4427 | 216.0573 | 58.6 | [39 empty] | 58.14 | 30.8967 | 59.8 | 5 | 297 | 58.14 | 251.5749 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.4891 | 61.8156 | 59.6 | [12 empty] | 48.4511 | 216.0586 | 58.6 | [39 empty] | 58.15 | 30.8943 | 59.8 | 5 | 297 | 58.15 | 251.5701 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.4974 | 61.8252 | 59.6 | [12 empty] | 48.4594 | 216.06 | 58.6 | [39 empty] | 58.16 | 30.8919 | 59.8 | 5 | 297 | 58.16 | 251.576 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.5057 | 61.8349 | 59.6 | [12 empty] | 48.4677 | 216.0681 | 58.6 | [39 empty] | 58.17 | 30.8895 | 59.8 | 5 | 297 | 58.17 | 251.5818 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.5141 | 61.847 | 59.6 | [12 empty] | 48.4761 | 216.0762 | 58.6 | [39 empty] | 58.18 | 30.8871 | 59.8 | 5 | 297 | 58.18 | 251.5827 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.5224 | 61.8591 | 59.6 | [12 empty] | 48.4844 | 216.0784 | 58.6 | [39 empty] | 58.19 | 30.8847 | 59.8 | 5 | 297 | 58.19 | 251.5837 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.5308 | 61.8712 | 59.6 | [12 empty] | 48.4928 | 216.0805 | 58.6 | [39 empty] | 58.2 | 30.8823 | 59.8 | 5 | 297 | 58.2 | 251.579 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.5391 | 61.8834 | 59.6 | [12 empty] | 48.5011 | 216.0803 | 58.6 | [39 empty] | 58.21 | 30.8789 | 59.8 | 5 | 297 | 58.21 | 251.5743 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.5474 | 61.8955 | 59.6 | [12 empty] | 48.5094 | 216.08 | 58.6 | [39 empty] | 58.22 | 30.8754 | 59.8 | 5 | 297 | 58.22 | 251.5745 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.5558 | 61.9076 | 59.6 | [12 empty] | 48.5178 | 216.0754 | 58.6 | [39 empty] | 58.23 | 30.8719 | 59.8 | 5 | 297 | 58.23 | 251.5748 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.5641 | 61.9169 | 59.6 | [12 empty] | 48.5261 | 216.0709 | 58.6 | [39 empty] | 58.24 | 30.8685 | 59.8 | 5 | 297 | 58.24 | 251.5724 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.5725 | 61.9262 | 59.6 | [12 empty] | 48.5344 | 216.0611 | 58.6 | [39 empty] | 58.25 | 30.865 | 59.8 | 5 | 297 | 58.25 | 251.57 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.5808 | 61.929 | 59.6 | [12 empty] | 48.5428 | 216.0514 | 58.6 | [39 empty] | 58.26 | 30.8614 | 59.8 | 5 | 297 | 58.26 | 251.5703 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.5891 | 61.9318 | 59.6 | [12 empty] | 48.5511 | 216.0441 | 58.6 | [39 empty] | 58.27 | 30.8557 | 59.8 | 5 | 297 | 58.27 | 251.5706 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.5975 | 61.9346 | 59.6 | [12 empty] | 48.5594 | 216.0368 | 58.6 | [39 empty] | 58.28 | 30.85 | 59.8 | 5 | 297 | 58.28 | 251.5704 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.6058 | 61.9374 | 59.6 | [12 empty] | 48.5678 | 216.0323 | 58.6 | [39 empty] | 58.29 | 30.8442 | 59.8 | 5 | 297 | 58.29 | 251.5701 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.6142 | 61.9402 | 59.6 | [12 empty] | 48.5761 | 216.0277 | 58.6 | [39 empty] | 58.3 | 30.8385 | 59.8 | 5 | 297 | 58.3 | 251.5707 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.6225 | 61.9431 | 59.6 | [12 empty] | 48.5845 | 216.0202 | 58.6 | [39 empty] | 58.31 | 30.8327 | 59.8 | 5 | 297 | 58.31 | 251.5712 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.6308 | 61.9459 | 59.6 | [12 empty] | 48.5928 | 216.0127 | 58.6 | [39 empty] | 58.32 | 30.827 | 59.8 | 5 | 297 | 58.32 | 251.5784 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.6392 | 61.9487 | 59.6 | [12 empty] | 48.6011 | 216.0059 | 58.6 | [39 empty] | 58.33 | 30.8213 | 59.8 | 5 | 297 | 58.33 | 251.5855 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.6475 | 61.9515 | 59.6 | [12 empty] | 48.6095 | 215.9992 | 58.6 | [39 empty] | 58.34 | 30.8155 | 59.8 | 5 | 297 | 58.34 | 251.5795 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.6558 | 61.9543 | 59.6 | [12 empty] | 48.6178 | 215.9919 | 58.6 | [39 empty] | 58.35 | 30.8098 | 59.8 | 5 | 297 | 58.35 | 251.5734 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.6642 | 61.9542 | 59.6 | [12 empty] | 48.6261 | 215.9846 | 58.6 | [39 empty] | 58.36 | 30.804 | 59.8 | 5 | 297 | 58.36 | 251.5727 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.6725 | 61.9542 | 59.6 | [12 empty] | 48.6345 | 215.9803 | 58.6 | [39 empty] | 58.37 | 30.7983 | 59.8 | 5 | 297 | 58.37 | 251.572 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.6809 | 61.9541 | 59.6 | [12 empty] | 48.6428 | 215.9759 | 58.6 | [39 empty] | 58.38 | 30.7926 | 59.8 | 5 | 297 | 58.38 | 251.569 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.6892 | 61.954 | 59.6 | [12 empty] | 48.6512 | 215.9716 | 58.6 | [39 empty] | 58.39 | 30.7868 | 59.8 | 5 | 297 | 58.39 | 251.5661 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.6975 | 61.954 | 59.6 | [12 empty] | 48.6595 | 215.9672 | 58.6 | [39 empty] | 58.4 | 30.7811 | 59.8 | 5 | 297 | 58.4 | 251.5728 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.7059 | 61.9539 | 59.6 | [12 empty] | 48.6678 | 215.9631 | 58.6 | [39 empty] | 58.41 | 30.7753 | 59.8 | 5 | 297 | 58.41 | 251.5794 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.7142 | 61.9538 | 59.6 | [12 empty] | 48.6762 | 215.959 | 58.6 | [39 empty] | 58.42 | 30.7696 | 59.8 | 5 | 297 | 58.42 | 251.5835 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.7225 | 61.9537 | 59.6 | [12 empty] | 48.6845 | 215.9545 | 58.6 | [39 empty] | 58.43 | 30.7639 | 59.7979 | 5 | 297 | 58.43 | 251.5876 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.7309 | 61.9537 | 59.6 | [12 empty] | 48.6928 | 215.95 | 58.6 | [39 empty] | 58.44 | 30.7581 | 59.7947 | 5 | 297 | 58.44 | 251.5853 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.7392 | 61.9536 | 59.6 | [12 empty] | 48.7012 | 215.9364 | 58.6 | [39 empty] | 58.45 | 30.7524 | 59.7915 | 5 | 297 | 58.45 | 251.583 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.7476 | 61.9535 | 59.6 | [12 empty] | 48.7095 | 215.9228 | 58.6 | [39 empty] | 58.46 | 30.7467 | 59.7883 | 5 | 297 | 58.46 | 251.5851 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.7559 | 61.9535 | 59.6 | [12 empty] | 48.7179 | 215.9087 | 58.6 | [39 empty] | 58.47 | 30.7444 | 59.7851 | 5 | 297 | 58.47 | 251.5872 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.7642 | 61.9533 | 59.6 | [12 empty] | 48.7262 | 215.8946 | 58.6 | [39 empty] | 58.48 | 30.7422 | 59.7819 | 5 | 297 | 58.48 | 251.5853 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.7726 | 61.9532 | 59.6 | [12 empty] | 48.7345 | 215.883 | 58.6 | [39 empty] | 58.49 | 30.74 | 59.7787 | 5 | 297 | 58.49 | 251.5833 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.7809 | 61.953 | 59.6 | [12 empty] | 48.7429 | 215.8714 | 58.6 | [39 empty] | 58.5 | 30.7378 | 59.7754 | 5 | 297 | 58.5 | 251.5863 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.7893 | 61.9529 | 59.6 | [12 empty] | 48.7512 | 215.8634 | 58.6 | [39 empty] | 58.51 | 30.7355 | 59.7722 | 5 | 297 | 58.51 | 251.5894 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.7976 | 61.9527 | 59.6 | [12 empty] | 48.7595 | 215.8553 | 58.6 | [39 empty] | 58.52 | 30.7333 | 59.769 | 5 | 297 | 58.52 | 251.5938 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.8059 | 61.9526 | 59.6 | [12 empty] | 48.7679 | 215.8443 | 58.6 | [39 empty] | 58.53 | 30.7311 | 59.7658 | 5 | 297 | 58.53 | 251.5983 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.8143 | 61.9524 | 59.6 | [12 empty] | 48.7762 | 215.8334 | 58.6 | [39 empty] | 58.54 | 30.7289 | 59.7626 | 5 | 297 | 58.54 | 251.6032 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.8226 | 61.9523 | 59.6 | [12 empty] | 48.7845 | 215.8228 | 58.6 | [39 empty] | 58.55 | 30.7266 | 59.7594 | 5 | 297 | 58.55 | 251.6082 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.831 | 61.9521 | 59.6 | [12 empty] | 48.7929 | 215.8122 | 58.6 | [39 empty] | 58.56 | 30.7244 | 59.7562 | 5 | 297 | 58.56 | 251.6199 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.8393 | 61.952 | 59.6 | [12 empty] | 48.8012 | 215.8055 | 58.6 | [39 empty] | 58.57 | 30.7222 | 59.753 | 5 | 297 | 58.57 | 251.6315 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.8476 | 61.9519 | 59.6 | [12 empty] | 48.8096 | 215.7988 | 58.6 | [39 empty] | 58.58 | 30.7199 | 59.7498 | 5 | 297 | 58.58 | 251.6322 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.856 | 61.9517 | 59.6 | [12 empty] | 48.8179 | 215.7889 | 58.6 | [39 empty] | 58.59 | 30.7177 | 59.7466 | 5 | 297 | 58.59 | 251.6328 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.8643 | 61.9516 | 59.6 | [12 empty] | 48.8262 | 215.779 | 58.6 | [39 empty] | 58.6 | 30.7155 | 59.7434 | 5 | 297 | 58.6 | 251.6396 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.8727 | 61.9514 | 59.6 | [12 empty] | 48.8346 | 215.7702 | 58.6 | [39 empty] | 58.61 | 30.7133 | 59.7402 | 5 | 297 | 58.61 | 251.6464 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.881 | 61.9513 | 59.6 | [12 empty] | 48.8429 | 215.7614 | 58.6 | [39 empty] | 58.62 | 30.711 | 59.737 | 5 | 297 | 58.62 | 251.6497 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.8893 | 61.9511 | 59.6 | [12 empty] | 48.8513 | 215.7506 | 58.6 | [39 empty] | 58.63 | 30.7088 | 59.7338 | 5 | 297 | 58.63 | 251.6531 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.8977 | 61.951 | 59.6 | [12 empty] | 48.8596 | 215.7397 | 58.6 | [39 empty] | 58.64 | 30.7066 | 59.7306 | 5 | 297 | 58.64 | 251.6669 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.906 | 61.9508 | 59.6 | [12 empty] | 48.8679 | 215.7349 | 58.6 | [39 empty] | 58.65 | 30.7044 | 59.7273 | 5 | 297 | 58.65 | 251.6808 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.9143 | 61.9507 | 59.6 | [12 empty] | 48.8763 | 215.73 | 58.6 | [39 empty] | 58.66 | 30.7021 | 59.7241 | 5 | 297 | 58.66 | 251.6898 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.9227 | 61.9505 | 59.6 | [12 empty] | 48.8846 | 215.7231 | 58.6 | [39 empty] | 58.67 | 30.6999 | 59.7209 | 5 | 297 | 58.67 | 251.6988 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.931 | 61.948 | 59.6 | [12 empty] | 48.8929 | 215.7161 | 58.6 | [39 empty] | 58.68 | 30.6977 | 59.7177 | 5 | 297 | 58.68 | 251.7052 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.9394 | 61.9454 | 59.6 | [12 empty] | 48.9013 | 215.7086 | 58.6 | [39 empty] | 58.69 | 30.6955 | 59.7145 | 5 | 297 | 58.69 | 251.7115 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.9477 | 61.9429 | 59.6 | [12 empty] | 48.9096 | 215.7012 | 58.6 | [39 empty] | 58.7 | 30.6932 | 59.7113 | 5 | 297 | 58.7 | 251.7223 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.956 | 61.9403 | 59.6 | [12 empty] | 48.9179 | 215.6923 | 58.6 | [39 empty] | 58.71 | 30.691 | 59.7081 | 5 | 297 | 58.71 | 251.733 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.9644 | 61.9377 | 59.6 | [12 empty] | 48.9263 | 215.6833 | 58.6 | [39 empty] | 58.72 | 30.6888 | 59.7049 | 5 | 297 | 58.72 | 251.7403 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.9727 | 61.9352 | 59.6 | [12 empty] | 48.9346 | 215.6782 | 58.6 | [39 empty] | 58.73 | 30.6866 | 59.7017 | 5 | 297 | 58.73 | 251.7477 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.981 | 61.9323 | 59.6 | [12 empty] | 48.943 | 215.673 | 58.6 | [39 empty] | 58.74 | 30.6843 | 59.6985 | 5 | 297 | 58.74 | 251.7562 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.9894 | 61.9294 | 59.6 | [12 empty] | 48.9513 | 215.6741 | 58.6 | [39 empty] | 58.75 | 30.6821 | 59.6953 | 5 | 297 | 58.75 | 251.7647 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 48.9977 | 61.9265 | 59.6 | [12 empty] | 48.9596 | 215.6752 | 58.6 | [39 empty] | 58.76 | 30.6799 | 59.6921 | 5 | 297 | 58.76 | 251.7717 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.0061 | 61.9236 | 59.6 | [12 empty] | 48.968 | 215.677 | 58.6 | [39 empty] | 58.77 | 30.6799 | 59.6889 | 5 | 297 | 58.77 | 251.7787 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.0144 | 61.9207 | 59.6 | [12 empty] | 48.9763 | 215.6788 | 58.6 | [39 empty] | 58.78 | 30.6799 | 59.6857 | 5 | 297 | 58.78 | 251.7875 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.0227 | 61.9178 | 59.6 | [12 empty] | 48.9846 | 215.6781 | 58.6 | [39 empty] | 58.79 | 30.6799 | 59.6825 | 5 | 297 | 58.79 | 251.7963 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.0311 | 61.915 | 59.6 | [12 empty] | 48.993 | 215.6773 | 58.6 | [39 empty] | 58.8 | 30.6799 | 59.6792 | 5 | 297 | 58.8 | 251.8064 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.0394 | 61.9121 | 59.6 | [12 empty] | 49.0013 | 215.6769 | 58.6 | [39 empty] | 58.81 | 30.6798 | 59.676 | 5 | 297 | 58.81 | 251.8165 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.0478 | 61.9092 | 59.6 | [12 empty] | 49.0096 | 215.6764 | 58.6 | [39 empty] | 58.82 | 30.6798 | 59.6728 | 5 | 297 | 58.82 | 251.8144 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.0561 | 61.9063 | 59.6 | [12 empty] | 49.018 | 215.6759 | 58.6 | [39 empty] | 58.83 | 30.6798 | 59.6696 | 5 | 297 | 58.83 | 251.8122 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.0644 | 61.9034 | 59.6 | [12 empty] | 49.0263 | 215.6755 | 58.6 | [39 empty] | 58.84 | 30.6798 | 59.6664 | 5 | 297 | 58.84 | 251.8159 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.0728 | 61.9005 | 59.6 | [12 empty] | 49.0347 | 215.6778 | 58.6 | [39 empty] | 58.85 | 30.6799 | 59.6632 | 5 | 297 | 58.85 | 251.8195 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.0811 | 61.9005 | 59.6 | [12 empty] | 49.043 | 215.6802 | 58.6 | [39 empty] | 58.86 | 30.68 | 59.66 | 5 | 297 | 58.86 | 251.813 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.0895 | 61.9004 | 59.6 | [12 empty] | 49.0513 | 215.6815 | 58.6 | [39 empty] | 58.87 | 30.68 | 59.6568 | 5 | 297 | 58.87 | 251.8065 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.0978 | 61.9003 | 59.6 | [12 empty] | 49.0597 | 215.6828 | 58.6 | [39 empty] | 58.88 | 30.6801 | 59.6536 | 5 | 297 | 58.88 | 251.8084 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.1061 | 61.9002 | 59.6 | [12 empty] | 49.068 | 215.6865 | 58.6 | [39 empty] | 58.89 | 30.6801 | 59.6504 | 5 | 297 | 58.89 | 251.8103 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.1145 | 61.9001 | 59.6 | [12 empty] | 49.0764 | 215.6902 | 58.6 | [39 empty] | 58.9 | 30.6802 | 59.6472 | 5 | 297 | 58.9 | 251.8087 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.1228 | 61.9 | 59.6 | [12 empty] | 49.0847 | 215.6975 | 58.6 | [39 empty] | 58.91 | 30.6802 | 59.644 | 5 | 297 | 58.91 | 251.8071 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.1311 | 61.8999 | 59.6 | [12 empty] | 49.093 | 215.7048 | 58.6 | [39 empty] | 58.92 | 30.6802 | 59.6408 | 5 | 297 | 58.92 | 251.799 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.1395 | 61.8997 | 59.6 | [12 empty] | 49.1013 | 215.704 | 58.6 | [39 empty] | 58.93 | 30.6803 | 59.6376 | 5 | 297 | 58.93 | 251.7908 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.1478 | 61.8996 | 59.6 | [12 empty] | 49.1097 | 215.7032 | 58.6 | [39 empty] | 58.94 | 30.6803 | 59.6343 | 5 | 297 | 58.94 | 251.7854 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.1562 | 61.8995 | 59.6 | [12 empty] | 49.118 | 215.7065 | 58.6 | [39 empty] | 58.95 | 30.6803 | 59.6311 | 5 | 297 | 58.95 | 251.78 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.1645 | 61.8993 | 59.6 | [12 empty] | 49.1264 | 215.7098 | 58.6 | [39 empty] | 58.96 | 30.6803 | 59.6279 | 5 | 297 | 58.96 | 251.7711 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.1728 | 61.8992 | 59.6 | [12 empty] | 49.1347 | 215.7133 | 58.6 | [39 empty] | 58.97 | 30.6804 | 59.6247 | 5 | 297 | 58.97 | 251.7621 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.1812 | 61.899 | 59.6 | [12 empty] | 49.143 | 215.7168 | 58.6 | [39 empty] | 58.98 | 30.6804 | 59.6215 | 5 | 297 | 58.98 | 251.7575 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.1895 | 61.8988 | 59.6 | [12 empty] | 49.1514 | 215.7241 | 58.6 | [39 empty] | 58.99 | 30.6804 | 59.6183 | 5 | 297 | 58.99 | 251.7529 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.1979 | 61.8985 | 59.6 | [12 empty] | 49.1597 | 215.7313 | 58.6 | [39 empty] | 59 | 30.6805 | 59.6151 | 5 | 297 | 59 | 251.7487 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.2062 | 61.8983 | 59.6 | [12 empty] | 49.1681 | 215.7328 | 58.6 | [39 empty] | 59.01 | 30.6805 | 59.6119 | 5 | 297 | 59.01 | 251.7444 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.2145 | 61.8981 | 59.6 | [12 empty] | 49.1764 | 215.7343 | 58.6 | [39 empty] | 59.02 | 30.6805 | 59.6087 | 5 | 297 | 59.02 | 251.7395 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.2229 | 61.8979 | 59.6 | [12 empty] | 49.1847 | 215.7364 | 58.6 | [39 empty] | 59.03 | 30.6806 | 59.6055 | 5 | 297 | 59.03 | 251.7347 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.2312 | 61.8976 | 59.6 | [12 empty] | 49.1931 | 215.7385 | 58.6 | [39 empty] | 59.04 | 30.6806 | 59.6023 | 5 | 297 | 59.04 | 251.7356 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.2396 | 61.8974 | 59.6 | [12 empty] | 49.2014 | 215.7444 | 58.6 | [39 empty] | 59.05 | 30.6806 | 59.6 | 5 | 297 | 59.05 | 251.7365 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.2479 | 61.8972 | 59.6 | [12 empty] | 49.2097 | 215.7503 | 58.6 | [39 empty] | 59.06 | 30.6807 | 59.6 | 5 | 297 | 59.06 | 251.7274 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.2562 | 61.8969 | 59.6 | [12 empty] | 49.2181 | 215.7492 | 58.6 | [39 empty] | 59.07 | 30.6807 | 59.6 | 5 | 297 | 59.07 | 251.7183 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.2646 | 61.8967 | 59.6 | [54 empty] | 59.08 | 30.6807 | 59.6 | 5 | 297 | 59.08 | 251.713 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.2729 | 61.8965 | 59.6 | [54 empty] | 59.09 | 30.6807 | 59.6 | 5 | 297 | 59.09 | 251.7077 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.2812 | 61.8963 | 59.6 | [54 empty] | 59.1 | 30.6806 | 59.6 | 5 | 297 | 59.1 | 251.6991 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.2896 | 61.896 | 59.6 | [54 empty] | 59.11 | 30.6805 | 59.6 | 5 | 297 | 59.11 | 251.6905 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.2979 | 61.8958 | 59.6 | [54 empty] | 59.12 | 30.6805 | 59.6 | 5 | 297 | 59.12 | 251.6917 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.3063 | 61.8956 | 59.6 | [54 empty] | 59.13 | 30.6804 | 59.6 | 5 | 297 | 59.13 | 251.6928 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.3146 | 61.8954 | 59.6 | [54 empty] | 59.14 | 30.6803 | 59.6 | 5 | 297 | 59.14 | 251.6915 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.3229 | 61.8951 | 59.6 | [54 empty] | 59.15 | 30.6803 | 59.6 | 5 | 297 | 59.15 | 251.6902 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.3313 | 61.8949 | 59.6 | [54 empty] | 59.16 | 30.6802 | 59.6 | 5 | 297 | 59.16 | 251.6808 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.3396 | 61.8947 | 59.6 | [54 empty] | 59.17 | 30.6824 | 59.6 | 5 | 297 | 59.17 | 251.6714 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.348 | 61.8944 | 59.6 | [54 empty] | 59.18 | 30.6845 | 59.6 | 5 | 297 | 59.18 | 251.6642 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.3563 | 61.8941 | 59.6 | [54 empty] | 59.19 | 30.6891 | 59.6 | 5 | 297 | 59.19 | 251.6571 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.3646 | 61.8938 | 59.6 | [54 empty] | 59.2 | 30.6937 | 59.6 | 5 | 297 | 59.2 | 251.6501 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.373 | 61.8935 | 59.6 | [54 empty] | 59.21 | 30.6983 | 59.6 | 5 | 297 | 59.21 | 251.6431 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.3813 | 61.8932 | 59.6 | [54 empty] | 59.22 | 30.703 | 59.6 | 5 | 297 | 59.22 | 251.6395 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.3896 | 61.8929 | 59.6 | [54 empty] | 59.23 | 30.7075 | 59.6 | 5 | 297 | 59.23 | 251.6359 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.398 | 61.8926 | 59.6 | [54 empty] | 59.24 | 30.712 | 59.6 | 5 | 297 | 59.24 | 251.634 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.4063 | 61.8923 | 59.6 | [54 empty] | 59.25 | 30.7165 | 59.6 | 5 | 297 | 59.25 | 251.632 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.4147 | 61.892 | 59.6 | [54 empty] | 59.26 | 30.721 | 59.6 | 5 | 297 | 59.26 | 251.6306 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.423 | 61.8917 | 59.6 | [54 empty] | 59.27 | 30.7254 | 59.6 | 5 | 297 | 59.27 | 251.6292 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.4313 | 61.8913 | 59.6 | [54 empty] | 59.28 | 30.7299 | 59.6 | 5 | 297 | 59.28 | 251.6294 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.4397 | 61.8909 | 59.6 | [54 empty] | 59.29 | 30.7343 | 59.6 | 5 | 297 | 59.29 | 251.6297 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.448 | 61.8906 | 59.6 | [54 empty] | 59.3 | 30.7387 | 59.6 | 5 | 297 | 59.3 | 251.6221 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.4564 | 61.8902 | 59.6 | [54 empty] | 59.31 | 30.7432 | 59.6 | 5 | 297 | 59.31 | 251.6146 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.4647 | 61.8899 | 59.6 | [54 empty] | 59.32 | 30.7476 | 59.6 | 5 | 297 | 59.32 | 251.6117 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.473 | 61.8895 | 59.6 | [54 empty] | 59.33 | 30.752 | 59.6 | 5 | 297 | 59.33 | 251.6087 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.4814 | 61.8892 | 59.6 | [54 empty] | 59.34 | 30.7564 | 59.6 | 5 | 297 | 59.34 | 251.5982 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.4897 | 61.8888 | 59.6 | [54 empty] | 59.35 | 30.7608 | 59.6 | 5 | 297 | 59.35 | 251.5877 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.4981 | 61.8885 | 59.6 | [54 empty] | 59.36 | 30.7651 | 59.6 | 5 | 297 | 59.36 | 251.5959 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.5064 | 61.8882 | 59.6 | [54 empty] | 59.37 | 30.7695 | 59.6 | 5 | 297 | 59.37 | 251.604 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.5147 | 61.888 | 59.6 | [54 empty] | 59.38 | 30.7738 | 59.6 | 5 | 297 | 59.38 | 251.6082 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.5231 | 61.8877 | 59.6 | [54 empty] | 59.39 | 30.7782 | 59.6 | 5 | 297 | 59.39 | 251.6124 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.5314 | 61.8875 | 59.6 | [54 empty] | 59.4 | 30.7826 | 59.6 | 5 | 297 | 59.4 | 251.61 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.5397 | 61.8872 | 59.6 | [54 empty] | 59.41 | 30.787 | 59.6 | 5 | 297 | 59.41 | 251.6077 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.5481 | 61.8844 | 59.6 | [54 empty] | 59.42 | 30.7913 | 59.6 | 5 | 297 | 59.42 | 251.6093 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.5564 | 61.8817 | 59.6 | [54 empty] | 59.43 | 30.7957 | 59.6 | 5 | 297 | 59.43 | 251.6108 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.5648 | 61.8789 | 59.6 | [54 empty] | 59.44 | 30.8 | 59.6 | 5 | 297 | 59.44 | 251.6085 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.5731 | 61.8761 | 59.6 | [54 empty] | 59.45 | 30.8044 | 59.6 | 5 | 297 | 59.45 | 251.6061 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.5814 | 61.8733 | 59.6 | [54 empty] | 59.46 | 30.8087 | 59.6 | 5 | 297 | 59.46 | 251.6072 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.5898 | 61.8705 | 59.6 | [54 empty] | 59.47 | 30.8131 | 59.6 | 5 | 297 | 59.47 | 251.6082 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.5981 | 61.8677 | 59.6 | [54 empty] | 59.48 | 30.8174 | 59.6 | 5 | 297 | 59.48 | 251.6095 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.6065 | 61.865 | 59.6 | [54 empty] | 59.49 | 30.8217 | 59.6 | 5 | 297 | 59.49 | 251.6108 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.6148 | 61.8622 | 59.6 | [54 empty] | 59.5 | 30.8259 | 59.6 | 5 | 297 | 59.5 | 251.6141 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.6231 | 61.8595 | 59.6 | [54 empty] | 59.51 | 30.8302 | 59.6 | 5 | 297 | 59.51 | 251.6174 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.6315 | 61.8567 | 59.6 | [54 empty] | 59.52 | 30.8344 | 59.6 | 5 | 297 | 59.52 | 251.6245 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.6398 | 61.8539 | 59.6 | [54 empty] | 59.53 | 30.8387 | 59.6 | 5 | 297 | 59.53 | 251.6317 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.6482 | 61.8512 | 59.6 | [54 empty] | 59.54 | 30.8429 | 59.6 | 5 | 297 | 59.54 | 251.6293 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.6565 | 61.8484 | 59.6 | [54 empty] | 59.55 | 30.8472 | 59.6 | 5 | 297 | 59.55 | 251.627 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.6648 | 61.8457 | 59.6 | [54 empty] | 59.56 | 30.8514 | 59.6 | 5 | 297 | 59.56 | 251.6297 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.6732 | 61.8429 | 59.6 | [54 empty] | 59.57 | 30.8556 | 59.6 | 5 | 297 | 59.57 | 251.6325 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.6815 | 61.8402 | 59.6 | [54 empty] | 59.58 | 30.8599 | 59.6 | 5 | 297 | 59.58 | 251.6301 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.6898 | 61.8375 | 59.6 | [54 empty] | 59.59 | 30.8642 | 59.6 | 5 | 297 | 59.59 | 251.6277 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.6982 | 61.8347 | 59.6 | [54 empty] | 59.6 | 30.8686 | 59.6 | 5 | 297 | 59.6 | 251.6354 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.7065 | 61.832 | 59.6 | [54 empty] | 59.61 | 30.8729 | 59.6 | 5 | 297 | 59.61 | 251.6431 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.7149 | 61.8253 | 59.6 | [54 empty] | 59.62 | 30.8773 | 59.6 | 5 | 297 | 59.62 | 251.6461 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.7232 | 61.8186 | 59.6 | [54 empty] | 59.63 | 30.8816 | 59.6 | 5 | 297 | 59.63 | 251.6492 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.7315 | 61.8089 | 59.6 | [54 empty] | 59.64 | 30.8859 | 59.6 | 5 | 297 | 59.64 | 251.6434 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.7399 | 61.7991 | 59.6 | [54 empty] | 59.65 | 30.8901 | 59.6 | 5 | 297 | 59.65 | 251.6376 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.7482 | 61.7893 | 59.6 | [54 empty] | 59.66 | 30.8944 | 59.6 | 5 | 297 | 59.66 | 251.6373 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.7566 | 61.7796 | 59.6 | [54 empty] | 59.67 | 30.8965 | 59.6 | 5 | 297 | 59.67 | 251.6369 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.7649 | 61.7699 | 59.6 | [54 empty] | 59.68 | 30.8986 | 59.6 | 5 | 297 | 59.68 | 251.6365 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.7732 | 61.7602 | 59.6 | [54 empty] | 59.69 | 30.8983 | 59.6 | 5 | 297 | 59.69 | 251.6361 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.7816 | 61.7505 | 59.6 | [54 empty] | 59.7 | 30.8979 | 59.6 | 5 | 297 | 59.7 | 251.6338 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.7899 | 61.7408 | 59.6 | [54 empty] | 59.71 | 30.8976 | 59.6 | 5 | 297 | 59.71 | 251.6315 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.7983 | 61.7311 | 59.6 | [54 empty] | 59.72 | 30.8973 | 59.6 | 5 | 297 | 59.72 | 251.6292 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.8066 | 61.7214 | 59.6 | [54 empty] | 59.73 | 30.8971 | 59.6 | 5 | 297 | 59.73 | 251.6268 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.8149 | 61.7117 | 59.6 | [54 empty] | 59.74 | 30.8968 | 59.6 | 5 | 297 | 59.74 | 251.6259 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.8233 | 61.702 | 59.6 | [54 empty] | 59.75 | 30.8966 | 59.6 | 5 | 297 | 59.75 | 251.625 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.8316 | 61.6922 | 59.6 | [54 empty] | 59.76 | 30.8963 | 59.6 | 5 | 297 | 59.76 | 251.6277 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.84 | 61.6825 | 59.6 | [54 empty] | 59.77 | 30.8963 | 59.6 | 5 | 297 | 59.77 | 251.6304 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.8483 | 61.6728 | 59.6 | [54 empty] | 59.78 | 30.8963 | 59.6 | 5 | 297 | 59.78 | 251.6224 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.8566 | 61.6631 | 59.6 | [54 empty] | 59.79 | 30.8962 | 59.6 | 5 | 297 | 59.79 | 251.6145 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.865 | 61.6534 | 59.6 | [54 empty] | 59.8 | 30.8962 | 59.6 | 5 | 297 | 59.8 | 251.6122 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.8733 | 61.6437 | 59.6 | [54 empty] | 59.81 | 30.8964 | 59.6 | 5 | 297 | 59.81 | 251.6099 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.8816 | 61.634 | 59.6 | [54 empty] | 59.82 | 30.8965 | 59.6 | 5 | 297 | 59.82 | 251.6087 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.89 | 61.6243 | 59.6 | [54 empty] | 59.83 | 30.8967 | 59.6 | 5 | 297 | 59.83 | 251.6075 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.8983 | 61.6146 | 59.6 | [54 empty] | 59.84 | 30.8968 | 59.6 | 5 | 297 | 59.84 | 251.6138 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.9067 | 61.6049 | 59.6 | [54 empty] | 59.85 | 30.8969 | 59.6 | 5 | 297 | 59.85 | 251.6202 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.915 | 61.5964 | 59.6 | [54 empty] | 59.86 | 30.8971 | 59.6 | 5 | 297 | 59.86 | 251.6188 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.9233 | 61.5878 | 59.6 | [54 empty] | 59.87 | 30.8972 | 59.6 | 5 | 297 | 59.87 | 251.6174 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.9317 | 61.5792 | 59.6 | [54 empty] | 59.88 | 30.8974 | 59.6 | 5 | 297 | 59.88 | 251.6123 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.94 | 61.5707 | 59.6 | [54 empty] | 59.89 | 30.8975 | 59.6 | 5 | 297 | 59.89 | 251.6072 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.9484 | 61.5621 | 59.6 | [54 empty] | 59.9 | 30.8977 | 59.6 | 5 | 297 | 59.9 | 251.6057 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.9567 | 61.5535 | 59.6 | [54 empty] | 59.91 | 30.8979 | 59.6 | 5 | 297 | 59.91 | 251.6041 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.965 | 61.5475 | 59.6 | [54 empty] | 59.92 | 30.8981 | 59.6 | 5 | 297 | 59.92 | 251.6007 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.9734 | 61.5415 | 59.6 | [54 empty] | 59.93 | 30.8982 | 59.6 | 5 | 297 | 59.93 | 251.5974 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.9817 | 61.5355 | 59.6 | [54 empty] | 59.94 | 30.8984 | 59.6 | 5 | 297 | 59.94 | 251.5997 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.9901 | 61.5295 | 59.6 | [54 empty] | 59.95 | 30.8984 | 59.6 | 5 | 297 | 59.95 | 251.6019 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 49.9984 | 61.5235 | 59.6 | [54 empty] | 59.96 | 30.8984 | 59.6 | 5 | 297 | 59.96 | 251.6044 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.0067 | 61.5175 | 59.6 | [54 empty] | 59.97 | 30.8977 | 59.6 | 5 | 297 | 59.97 | 251.6069 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.0151 | 61.5115 | 59.6 | [54 empty] | 59.98 | 30.8971 | 59.6 | 5 | 297 | 59.98 | 251.609 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.0234 | 61.5056 | 59.6 | [54 empty] | 59.99 | 30.8965 | 59.6 | 5 | 297 | 59.99 | 251.6112 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.0317 | 61.4997 | 59.6 | [54 empty] | 60 | 30.896 | 59.6 | 5 | 297 | 60 | 251.6179 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.0401 | 61.4937 | 59.6 | [54 empty] | 60.01 | 30.8954 | 59.6 | 5 | 297 | 60.01 | 251.6247 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.0484 | 61.4878 | 59.6 | [54 empty] | 60.02 | 30.8949 | 59.6 | 5 | 297 | 60.02 | 251.6204 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.0568 | 61.4819 | 59.6 | [54 empty] | 60.03 | 30.8944 | 59.6 | 5 | 297 | 60.03 | 251.6162 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.0651 | 61.4759 | 59.6 | [54 empty] | 60.04 | 30.8938 | 59.6 | 5 | 297 | 60.04 | 251.6145 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.0734 | 61.4699 | 59.6 | [54 empty] | 60.05 | 30.8933 | 59.6 | 5 | 297 | 60.05 | 251.6129 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.0818 | 61.4639 | 59.6 | [54 empty] | 60.06 | 30.8928 | 59.6 | 5 | 297 | 60.06 | 251.6055 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.0901 | 61.4579 | 59.6 | [54 empty] | 60.07 | 30.8923 | 59.6 | 5 | 297 | 60.07 | 251.5981 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.0985 | 61.4519 | 59.6 | [54 empty] | 60.08 | 30.8918 | 59.6 | 5 | 297 | 60.08 | 251.6033 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.1068 | 61.446 | 59.6 | [54 empty] | 60.09 | 30.8912 | 59.6 | 5 | 297 | 60.09 | 251.6085 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.1152 | 61.44 | 59.6 | [54 empty] | 60.1 | 30.8907 | 59.6 | 5 | 297 | 60.1 | 251.6085 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.1235 | 61.434 | 59.6 | [54 empty] | 60.11 | 30.8902 | 59.6 | 5 | 297 | 60.11 | 251.6085 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.1318 | 61.4319 | 59.6 | [54 empty] | 60.12 | 30.8896 | 59.6 | 5 | 297 | 60.12 | 251.604 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.1402 | 61.4298 | 59.6 | [54 empty] | 60.13 | 30.8892 | 59.6 | 5 | 297 | 60.13 | 251.5995 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.1485 | 61.4309 | 59.6 | [54 empty] | 60.14 | 30.8888 | 59.6 | 5 | 297 | 60.14 | 251.6 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.1568 | 61.4319 | 59.6 | [54 empty] | 60.15 | 30.8885 | 59.6 | 5 | 297 | 60.15 | 251.6004 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.1652 | 61.433 | 59.6 | [54 empty] | 60.16 | 30.8882 | 59.6 | 5 | 297 | 60.16 | 251.5969 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.1735 | 61.434 | 59.6 | [54 empty] | 60.17 | 30.8877 | 59.6 | 5 | 297 | 60.17 | 251.5933 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.1819 | 61.435 | 59.6 | [54 empty] | 60.18 | 30.8873 | 59.6 | 5 | 297 | 60.18 | 251.5901 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.1902 | 61.4361 | 59.6 | [54 empty] | 60.19 | 30.8869 | 59.6 | 5 | 297 | 60.19 | 251.587 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.1985 | 61.4371 | 59.6 | [54 empty] | 60.2 | 30.8864 | 59.6 | 5 | 297 | 60.2 | 251.5851 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.2069 | 61.4382 | 59.6 | [54 empty] | 60.21 | 30.886 | 59.6 | 5 | 297 | 60.21 | 251.5833 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.2152 | 61.4392 | 59.6 | [54 empty] | 60.22 | 30.8855 | 59.6 | 5 | 297 | 60.22 | 251.5829 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.2235 | 61.4402 | 59.6 | [54 empty] | 60.23 | 30.8851 | 59.6 | 5 | 297 | 60.23 | 251.5824 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.2319 | 61.4413 | 59.6 | [54 empty] | 60.24 | 30.8847 | 59.6 | 5 | 297 | 60.24 | 251.5831 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.2402 | 61.4423 | 59.6 | [54 empty] | 60.25 | 30.8842 | 59.6 | 5 | 297 | 60.25 | 251.5838 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.2486 | 61.4434 | 59.6 | [54 empty] | 60.26 | 30.8838 | 59.6 | 5 | 297 | 60.26 | 251.5759 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.2569 | 61.4445 | 59.6 | [54 empty] | 60.27 | 30.8833 | 59.6 | 5 | 297 | 60.27 | 251.568 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.2653 | 61.4456 | 59.6 | [54 empty] | 60.28 | 30.8827 | 59.6 | 5 | 297 | 60.28 | 251.5675 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.2736 | 61.4467 | 59.6 | [54 empty] | 60.29 | 30.924 | 59.6 | 5 | 297 | 60.29 | 251.5669 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.2819 | 61.4478 | 59.6 | [54 empty] | 60.3 | 30.9652 | 59.6 | 5 | 297 | 60.3 | 251.561 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.2903 | 61.4489 | 59.6 | [54 empty] | 60.31 | 31.0947 | 59.6 | 5 | 297 | 60.31 | 251.5551 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.2986 | 61.4488 | 59.6 | [54 empty] | 60.32 | 31.2243 | 59.6 | 5 | 297 | 60.32 | 251.5556 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.3069 | 61.4488 | 59.6 | [54 empty] | 60.33 | 31.5088 | 59.6 | 5 | 297 | 60.33 | 251.5561 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.3153 | 61.4488 | 59.6 | [54 empty] | 60.34 | 31.7932 | 59.6 | 5 | 297 | 60.34 | 251.5612 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.3236 | 61.4487 | 59.6 | [54 empty] | 60.35 | 32.1904 | 59.6 | 5 | 297 | 60.35 | 251.5662 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.332 | 61.4476 | 59.6 | [54 empty] | 60.36 | 32.5876 | 59.6 | 5 | 297 | 60.36 | 251.5661 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.3403 | 61.4464 | 59.6 | [54 empty] | 60.37 | 33.0417 | 59.6 | 5 | 297 | 60.37 | 251.5659 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.3486 | 61.4453 | 59.6 | [54 empty] | 60.38 | 33.4958 | 59.6 | 5 | 297 | 60.38 | 251.5669 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.357 | 61.4441 | 59.6 | [54 empty] | 60.39 | 33.9806 | 59.6 | 5 | 297 | 60.39 | 251.5679 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.3653 | 61.4429 | 59.6 | [54 empty] | 60.4 | 34.4654 | 59.6 | 5 | 297 | 60.4 | 251.5639 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.3737 | 61.4418 | 59.6 | [54 empty] | 60.41 | 34.9503 | 59.6 | 5 | 297 | 60.41 | 251.5599 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.382 | 61.4406 | 59.6 | [54 empty] | 60.42 | 35.4351 | 59.6 | 5 | 297 | 60.42 | 251.5597 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.3903 | 61.4395 | 59.6 | [54 empty] | 60.43 | 35.92 | 59.6 | 5 | 297 | 60.43 | 251.5596 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.3987 | 61.4383 | 59.6 | [54 empty] | 60.44 | 36.4049 | 59.6 | 5 | 297 | 60.44 | 251.5581 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.407 | 61.4371 | 59.6 | [54 empty] | 60.45 | 36.89 | 59.6 | 5 | 297 | 60.45 | 251.5565 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.4154 | 61.436 | 59.6 | [54 empty] | 60.46 | 37.3751 | 59.6 | 5 | 297 | 60.46 | 251.5551 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.4237 | 61.4348 | 59.6 | [54 empty] | 60.47 | 37.8609 | 59.6 | 5 | 297 | 60.47 | 251.5537 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.432 | 61.4337 | 59.6 | [54 empty] | 60.48 | 38.3466 | 59.6 | 5 | 297 | 60.48 | 251.5507 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.4404 | 61.4325 | 59.6 | [54 empty] | 60.49 | 38.8323 | 59.6 | 5 | 297 | 60.49 | 251.5477 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.4487 | 61.4314 | 59.6 | [54 empty] | 60.5 | 39.3181 | 59.6 | 5 | 297 | 60.5 | 251.5378 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.4571 | 61.4302 | 59.6 | [54 empty] | 60.51 | 39.8038 | 59.6 | 5 | 297 | 60.51 | 251.5278 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.4654 | 61.429 | 59.6 | [54 empty] | 60.52 | 40.2895 | 59.6 | 5 | 297 | 60.52 | 251.5241 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.4737 | 61.4279 | 59.6 | [54 empty] | 60.53 | 40.7753 | 59.6 | 5 | 297 | 60.53 | 251.5205 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.4821 | 61.4267 | 59.6 | [54 empty] | 60.54 | 41.261 | 59.6 | 5 | 297 | 60.54 | 251.5142 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.4904 | 61.4256 | 59.6 | [54 empty] | 60.55 | 41.76 | 59.6 | 5 | 297 | 60.55 | 251.508 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.4987 | 61.4245 | 59.6 | [54 empty] | 60.56 | 42.259 | 59.6 | 5 | 297 | 60.56 | 251.506 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.5071 | 61.4234 | 59.6 | [54 empty] | 60.57 | 42.778 | 59.6 | 5 | 297 | 60.57 | 251.5039 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.5154 | 61.4222 | 59.6 | [54 empty] | 60.58 | 43.297 | 59.6 | 5 | 297 | 60.58 | 251.5009 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.5238 | 61.4211 | 59.6 | [54 empty] | 60.59 | 43.8346 | 59.6 | 5 | 297 | 60.59 | 251.4979 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.5321 | 61.42 | 59.6 | [54 empty] | 60.6 | 44.3722 | 59.6 | 5 | 297 | 60.6 | 251.4893 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.5404 | 61.4189 | 59.6 | [54 empty] | 60.61 | 44.9162 | 59.6 | 5 | 297 | 60.61 | 251.4807 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.5488 | 61.4177 | 59.6 | [54 empty] | 60.62 | 45.4603 | 59.6 | 5 | 297 | 60.62 | 251.475 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.5571 | 61.4166 | 59.6 | [54 empty] | 60.63 | 46.0042 | 59.6 | 5 | 297 | 60.63 | 251.4694 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.5655 | 61.4155 | 59.6 | [54 empty] | 60.64 | 46.5481 | 59.6 | 5 | 297 | 60.64 | 251.4614 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.5738 | 61.4144 | 59.6 | [54 empty] | 60.65 | 47.0935 | 59.6 | 5 | 297 | 60.65 | 251.4534 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.5821 | 61.4132 | 59.6 | [54 empty] | 60.66 | 47.6389 | 59.6 | 5 | 297 | 60.66 | 251.45 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.5905 | 61.4121 | 59.6 | [54 empty] | 60.67 | 48.1843 | 59.6 | 5 | 297 | 60.67 | 251.4467 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.5988 | 61.411 | 59.6 | [54 empty] | 60.68 | 48.7298 | 59.6 | 5 | 297 | 60.68 | 251.4426 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.6072 | 61.4099 | 59.6 | [54 empty] | 60.69 | 49.2753 | 59.6 | 5 | 297 | 60.69 | 251.4386 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.6155 | 61.4087 | 59.6 | [54 empty] | 60.7 | 49.8207 | 59.6 | 5 | 297 | 60.7 | 251.4368 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.6238 | 61.4076 | 59.6 | [54 empty] | 60.71 | 50.3662 | 59.6 | 5 | 297 | 60.71 | 251.435 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.6322 | 61.4065 | 59.6 | [54 empty] | 60.72 | 50.9117 | 59.6 | 5 | 297 | 60.72 | 251.4388 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.6405 | 61.4054 | 59.6 | [54 empty] | 60.73 | 51.4575 | 59.6 | 5 | 297 | 60.73 | 251.4425 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.6488 | 61.4042 | 59.6 | [54 empty] | 60.74 | 52.0033 | 59.6 | 5 | 297 | 60.74 | 251.4366 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.6572 | 61.4031 | 59.6 | [54 empty] | 60.75 | 52.5491 | 59.6 | 5 | 297 | 60.75 | 251.4307 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.6655 | 61.402 | 59.6 | [54 empty] | 60.76 | 53.0949 | 59.6 | 5 | 297 | 60.76 | 251.4292 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.6739 | 61.4009 | 59.6 | [54 empty] | 60.77 | 53.6407 | 59.6 | 5 | 297 | 60.77 | 251.4277 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.6822 | 61.3997 | 59.6 | [54 empty] | 60.78 | 54.1864 | 59.6 | 5 | 297 | 60.78 | 251.4214 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.6905 | 61.3986 | 59.6 | [54 empty] | 60.79 | 54.6904 | 59.6 | 5 | 297 | 60.79 | 251.4152 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.6989 | 61.3975 | 59.6 | [54 empty] | 60.8 | 55.1945 | 59.6 | 5 | 297 | 60.8 | 251.4206 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.7072 | 61.3963 | 59.6 | [54 empty] | 60.81 | 55.6097 | 59.6 | 5 | 297 | 60.81 | 251.4261 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.7156 | 61.3963 | 59.6 | [54 empty] | 60.82 | 56.025 | 59.6 | 5 | 297 | 60.82 | 251.4279 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.7239 | 61.3963 | 59.6 | [54 empty] | 60.83 | 56.2853 | 59.6 | 5 | 297 | 60.83 | 251.4297 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.7322 | 61.3963 | 59.6 | [54 empty] | 60.84 | 56.5457 | 59.6 | 5 | 297 | 60.84 | 251.4216 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.7406 | 61.3963 | 59.6 | [54 empty] | 60.85 | 56.6933 | 59.6 | 5 | 297 | 60.85 | 251.4136 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.7489 | 61.3963 | 59.6 | [54 empty] | 60.86 | 56.8409 | 59.6 | 5 | 297 | 60.86 | 251.41 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.7573 | 61.3963 | 59.6 | [54 empty] | 60.87 | 56.9316 | 59.6 | 5 | 297 | 60.87 | 251.4064 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.7656 | 61.3963 | 59.6 | [54 empty] | 60.88 | 57.0223 | 59.6 | 5 | 297 | 60.88 | 251.4032 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.7739 | 61.3963 | 59.6 | [54 empty] | 60.89 | 57.0823 | 59.6 | 5 | 297 | 60.89 | 251.4 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.7823 | 61.3963 | 59.6 | [54 empty] | 60.9 | 57.1423 | 59.6 | 5 | 297 | 60.9 | 251.4042 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.7906 | 61.3963 | 59.6 | [54 empty] | 60.91 | 57.2023 | 59.6 | 5 | 297 | 60.91 | 251.4083 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.799 | 61.3949 | 59.6 | [54 empty] | 60.92 | 57.2622 | 59.6 | 5 | 297 | 60.92 | 251.4115 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.8073 | 61.3935 | 59.6 | [54 empty] | 60.93 | 57.3221 | 59.6 | 5 | 297 | 60.93 | 251.4148 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.8156 | 61.392 | 59.6 | [54 empty] | 60.94 | 57.3821 | 59.6 | 5 | 297 | 60.94 | 251.4196 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.824 | 61.3906 | 59.6 | [54 empty] | 60.95 | 57.442 | 59.6 | 5 | 297 | 60.95 | 251.4243 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.8323 | 61.3892 | 59.6 | [54 empty] | 60.96 | 57.5019 | 59.6 | 5 | 297 | 60.96 | 251.4325 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.8406 | 61.3877 | 59.6 | [54 empty] | 60.97 | 57.5619 | 59.6 | 5 | 297 | 60.97 | 251.4406 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.849 | 61.3863 | 59.6 | [54 empty] | 60.98 | 57.6218 | 59.6 | 5 | 297 | 60.98 | 251.4435 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.8573 | 61.3849 | 59.6 | [54 empty] | 60.99 | 57.6803 | 59.6 | 5 | 297 | 60.99 | 251.4463 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.8657 | 61.3834 | 59.6 | [54 empty] | 61 | 57.7388 | 59.6 | 5 | 297 | 61 | 251.4469 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.874 | 61.3818 | 59.6 | [54 empty] | 61.01 | 57.7973 | 59.6 | 5 | 297 | 61.01 | 251.4475 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.8823 | 61.3803 | 59.6 | [54 empty] | 61.02 | 57.8557 | 59.6 | 5 | 297 | 61.02 | 251.4466 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.8907 | 61.3788 | 59.6 | [54 empty] | 61.03 | 57.9142 | 59.6 | 5 | 297 | 61.03 | 251.4457 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.899 | 61.3772 | 59.6 | [54 empty] | 61.04 | 57.9727 | 59.6 | 5 | 297 | 61.04 | 251.4474 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.9074 | 61.3757 | 59.6 | [54 empty] | 61.05 | 58.0179 | 59.6 | 5 | 297 | 61.05 | 251.4491 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.9157 | 61.3748 | 59.6 | [54 empty] | 61.06 | 58.0631 | 59.6 | 5 | 297 | 61.06 | 251.4579 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.924 | 61.3738 | 59.6 | [54 empty] | 61.07 | 58.0883 | 59.6 | 5 | 297 | 61.07 | 251.4666 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.9324 | 61.3729 | 59.6 | [54 empty] | 61.08 | 58.1135 | 59.6 | 5 | 297 | 61.08 | 251.4628 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.9407 | 61.372 | 59.6 | [54 empty] | 61.09 | 58.1201 | 59.6 | 5 | 297 | 61.09 | 251.459 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.9491 | 61.3709 | 59.6 | [54 empty] | 61.1 | 58.1266 | 59.6 | 5 | 297 | 61.1 | 251.4592 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.9574 | 61.3699 | 59.6 | [54 empty] | 61.11 | 58.1268 | 59.6 | 5 | 297 | 61.11 | 251.4594 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.9657 | 61.3689 | 59.6 | [54 empty] | 61.12 | 58.127 | 59.6 | 5 | 297 | 61.12 | 251.4595 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.9741 | 61.3678 | 59.6 | [54 empty] | 61.13 | 58.1255 | 59.6 | 5 | 297 | 61.13 | 251.4597 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.9824 | 61.3668 | 59.6 | [54 empty] | 61.14 | 58.124 | 59.6 | 5 | 297 | 61.14 | 251.4589 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.9908 | 61.3657 | 59.6 | [54 empty] | 61.15 | 58.121 | 59.6 | 5 | 297 | 61.15 | 251.4581 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 50.9991 | 61.3647 | 59.6 | [54 empty] | 61.16 | 58.1181 | 59.6 | 5 | 297 | 61.16 | 251.4572 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.0074 | 61.3637 | 59.6 | [54 empty] | 61.17 | 58.115 | 59.6 | 5 | 297 | 61.17 | 251.4562 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.0158 | 61.3626 | 59.6 | [54 empty] | 61.18 | 58.1119 | 59.6 | 5 | 297 | 61.18 | 251.4552 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.0241 | 61.3616 | 59.6 | [54 empty] | 61.19 | 58.1089 | 59.6 | 5 | 297 | 61.19 | 251.4543 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.0324 | 61.3605 | 59.6 | [54 empty] | 61.2 | 58.1058 | 59.6 | 5 | 297 | 61.2 | 251.4582 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.0408 | 61.3595 | 59.6 | [54 empty] | 61.21 | 58.1028 | 59.6 | 5 | 297 | 61.21 | 251.4621 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.0491 | 61.3585 | 59.6 | [54 empty] | 61.22 | 58.0997 | 59.6 | 5 | 297 | 61.22 | 251.4512 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.0575 | 61.3574 | 59.6 | [54 empty] | 61.23 | 58.0964 | 59.6 | 5 | 297 | 61.23 | 251.4403 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.0658 | 61.3564 | 59.6 | [54 empty] | 61.24 | 58.093 | 59.6 | 5 | 297 | 61.24 | 251.4362 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.0742 | 61.3553 | 59.6 | [54 empty] | 61.25 | 58.0896 | 59.6 | 5 | 297 | 61.25 | 251.4321 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.0825 | 61.3543 | 59.6 | [54 empty] | 61.26 | 58.0862 | 59.6 | 5 | 297 | 61.26 | 251.4252 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.0908 | 61.3533 | 59.6 | [54 empty] | 61.27 | 58.0829 | 59.6 | 5 | 297 | 61.27 | 251.4184 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.0992 | 61.3522 | 59.6 | [54 empty] | 61.28 | 58.0795 | 59.6 | 5 | 297 | 61.28 | 251.4219 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.1075 | 61.3512 | 59.6 | [54 empty] | 61.29 | 58.0761 | 59.6 | 5 | 297 | 61.29 | 251.4254 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.1158 | 61.3501 | 59.6 | [54 empty] | 61.3 | 58.0727 | 59.6 | 5 | 297 | 61.3 | 251.4281 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.1242 | 61.3491 | 59.6 | [54 empty] | 61.31 | 58.0696 | 59.6 | 5 | 297 | 61.31 | 251.4307 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.1325 | 61.3481 | 59.6 | [54 empty] | 61.32 | 58.0665 | 59.6 | 5 | 297 | 61.32 | 251.433 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.1409 | 61.347 | 59.6 | [54 empty] | 61.33 | 58.0634 | 59.6 | 5 | 297 | 61.33 | 251.4352 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.1492 | 61.3459 | 59.6 | [54 empty] | 61.34 | 58.0602 | 59.6 | 5 | 297 | 61.34 | 251.4483 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.1575 | 61.3449 | 59.6 | [54 empty] | 61.35 | 58.0571 | 59.6 | 5 | 297 | 61.35 | 251.4614 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.1659 | 61.3437 | 59.6 | [54 empty] | 61.36 | 58.054 | 59.6 | 5 | 297 | 61.36 | 251.47 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.1742 | 61.3426 | 59.6 | [54 empty] | 61.37 | 58.0509 | 59.6 | 5 | 297 | 61.37 | 251.4786 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.1825 | 61.3414 | 59.6 | [54 empty] | 61.38 | 58.0477 | 59.6 | 5 | 297 | 61.38 | 251.4896 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.1909 | 61.3402 | 59.6 | [54 empty] | 61.39 | 58.0446 | 59.6 | 5 | 297 | 61.39 | 251.5006 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.1992 | 61.339 | 59.6 | [54 empty] | 61.4 | 58.0415 | 59.6 | 5 | 297 | 61.4 | 251.5094 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.2076 | 61.3378 | 59.6 | [54 empty] | 61.41 | 58.0384 | 59.6 | 5 | 297 | 61.41 | 251.5182 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.2159 | 61.3381 | 59.6 | [54 empty] | 61.42 | 58.0353 | 59.6 | 5 | 297 | 61.42 | 251.5295 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.2243 | 61.3383 | 59.6 | [54 empty] | 61.43 | 58.0321 | 59.6 | 5 | 297 | 61.43 | 251.5408 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.2326 | 61.3386 | 59.6 | [54 empty] | 61.44 | 58.029 | 59.6 | 5 | 297 | 61.44 | 251.5545 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.2409 | 61.3388 | 59.6 | [54 empty] | 61.45 | 58.0259 | 59.6 | 5 | 297 | 61.45 | 251.5682 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.2493 | 61.3428 | 59.6 | [54 empty] | 61.46 | 58.0228 | 59.6 | 5 | 297 | 61.46 | 251.5728 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.2576 | 61.3467 | 59.6 | [54 empty] | 61.47 | 58.0196 | 59.6 | 5 | 297 | 61.47 | 251.5773 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.266 | 61.3563 | 59.6 | [54 empty] | 61.48 | 58.0164 | 59.6 | 5 | 297 | 61.48 | 251.5887 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.2743 | 61.3658 | 59.6 | [54 empty] | 61.49 | 58.0148 | 59.6 | 5 | 297 | 61.49 | 251.6001 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.2826 | 61.3755 | 59.6 | [54 empty] | 61.5 | 58.0131 | 59.6 | 5 | 297 | 61.5 | 251.61 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.291 | 61.3851 | 59.6 | [54 empty] | 61.51 | 58.0114 | 59.6 | 5 | 297 | 61.51 | 251.6198 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.2993 | 61.4012 | 59.6 | [54 empty] | 61.52 | 58.0097 | 59.6 | 5 | 297 | 61.52 | 251.6373 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.3076 | 61.4174 | 59.6 | [54 empty] | 61.53 | 58.0143 | 59.6 | 5 | 297 | 61.53 | 251.6547 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.316 | 61.4335 | 59.6 | [54 empty] | 61.54 | 58.0188 | 59.6 | 5 | 297 | 61.54 | 251.6752 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.3243 | 61.4496 | 59.6 | [54 empty] | 61.55 | 58.0485 | 59.6 | 5 | 297 | 61.55 | 251.6956 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.3327 | 61.4651 | 59.6 | [54 empty] | 61.56 | 58.0781 | 59.6 | 5 | 297 | 61.56 | 251.7052 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.341 | 61.4806 | 59.6 | [54 empty] | 61.57 | 58.113 | 59.6 | 5 | 297 | 61.57 | 251.7147 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.3493 | 61.4962 | 59.6 | [54 empty] | 61.58 | 58.1479 | 59.6 | 5 | 297 | 61.58 | 251.7304 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.3577 | 61.5117 | 59.6 | [54 empty] | 61.59 | 58.1958 | 59.6 | 5 | 297 | 61.59 | 251.7461 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.366 | 61.5273 | 59.6 | [54 empty] | 61.6 | 58.2437 | 59.6 | 5 | 297 | 61.6 | 251.7636 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.3744 | 61.543 | 59.6 | [54 empty] | 61.61 | 58.2916 | 59.6 | 5 | 297 | 61.61 | 251.781 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.3827 | 61.5586 | 59.6 | [54 empty] | 61.62 | 58.3396 | 59.6 | 5 | 297 | 61.62 | 251.7985 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.391 | 61.5742 | 59.6 | [54 empty] | 61.63 | 58.3891 | 59.6 | 5 | 297 | 61.63 | 251.816 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.3994 | 61.5899 | 59.6 | [54 empty] | 61.64 | 58.4387 | 59.6 | 5 | 297 | 61.64 | 251.8348 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.4077 | 61.6055 | 59.6 | [54 empty] | 61.65 | 58.4884 | 59.6 | 5 | 297 | 61.65 | 251.8536 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.4161 | 61.6211 | 59.6 | [54 empty] | 61.66 | 58.538 | 59.6 | 5 | 297 | 61.66 | 251.8718 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.4244 | 61.6368 | 59.6 | [54 empty] | 61.67 | 58.5876 | 59.6 | 5 | 297 | 61.67 | 251.89 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.4327 | 61.6524 | 59.6 | [54 empty] | 61.68 | 58.6372 | 59.6 | 5 | 297 | 61.68 | 251.9145 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.4411 | 61.668 | 59.6 | [54 empty] | 61.69 | 58.6868 | 59.6 | 5 | 297 | 61.69 | 251.9389 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.4494 | 61.684 | 59.6 | [54 empty] | 61.7 | 58.7364 | 59.6 | 5 | 297 | 61.7 | 251.9512 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.4578 | 61.7 | 59.6 | [54 empty] | 61.71 | 58.786 | 59.6 | 5 | 297 | 61.71 | 251.9634 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.4661 | 61.716 | 59.6 | [54 empty] | 61.72 | 58.8356 | 59.6 | 5 | 297 | 61.72 | 251.9834 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.4744 | 61.732 | 59.6 | [54 empty] | 61.73 | 58.8852 | 59.6 | 5 | 297 | 61.73 | 252.0034 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.4828 | 61.748 | 59.6 | [54 empty] | 61.74 | 58.9348 | 59.6 | 5 | 297 | 61.74 | 252.0184 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.4911 | 61.764 | 59.6 | [54 empty] | 61.75 | 58.9844 | 59.6 | 5 | 297 | 61.75 | 252.0334 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.4994 | 61.78 | 59.6 | [54 empty] | 61.76 | 59.034 | 59.6 | 5 | 297 | 61.76 | 252.0582 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.5078 | 61.7959 | 59.6 | [54 empty] | 61.77 | 59.0836 | 59.6 | 5 | 297 | 61.77 | 252.0831 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.5161 | 61.8119 | 59.6 | [54 empty] | 61.78 | 59.1332 | 59.6 | 5 | 297 | 61.78 | 252.1017 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.5245 | 61.8278 | 59.6 | [54 empty] | 61.79 | 59.1828 | 59.6 | 5 | 297 | 61.79 | 252.1202 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.5328 | 61.8438 | 59.6 | [54 empty] | 61.8 | 59.2324 | 59.6 | 5 | 297 | 61.8 | 252.1289 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.5411 | 61.8597 | 59.6 | [54 empty] | 61.81 | 59.282 | 59.6 | 5 | 297 | 61.81 | 252.1376 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.5495 | 61.8757 | 59.6 | [54 empty] | 61.82 | 59.3316 | 59.6 | 5 | 297 | 61.82 | 252.144 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.5578 | 61.8917 | 59.6 | [54 empty] | 61.83 | 59.3812 | 59.6 | 5 | 297 | 61.83 | 252.1503 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.5662 | 61.9076 | 59.6 | [54 empty] | 61.84 | 59.4308 | 59.6 | 5 | 297 | 61.84 | 252.1476 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.5745 | 61.9236 | 59.6 | [54 empty] | 61.85 | 59.4804 | 59.6 | 5 | 297 | 61.85 | 252.1448 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.5828 | 61.9398 | 59.6 | [54 empty] | 61.86 | 59.53 | 59.6 | 5 | 297 | 61.86 | 252.1471 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.5912 | 61.956 | 59.6 | [54 empty] | 61.87 | 59.5796 | 59.6 | 5 | 297 | 61.87 | 252.1495 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.5995 | 61.9722 | 59.6 | [54 empty] | 61.88 | 59.6292 | 59.6 | 5 | 297 | 61.88 | 252.149 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.6079 | 61.9885 | 59.6 | [54 empty] | 61.89 | 59.6788 | 59.6 | 5 | 297 | 61.89 | 252.1484 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.6162 | 62.0047 | 59.6 | [54 empty] | 61.9 | 59.7284 | 59.6 | 5 | 297 | 61.9 | 252.1468 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.6245 | 62.0209 | 59.6 | [54 empty] | 61.91 | 59.778 | 59.6 | 5 | 297 | 61.91 | 252.1452 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.6329 | 62.0371 | 59.6 | [54 empty] | 61.92 | 59.8276 | 59.6 | 5 | 297 | 61.92 | 252.1396 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.6412 | 62.0534 | 59.6 | [54 empty] | 61.93 | 59.8772 | 59.6 | 5 | 297 | 61.93 | 252.134 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.6496 | 62.0696 | 59.6 | [54 empty] | 61.94 | 59.9268 | 59.6 | 5 | 297 | 61.94 | 252.1242 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.6579 | 62.0858 | 59.6 | [54 empty] | 61.95 | 59.9764 | 59.6 | 5 | 297 | 61.95 | 252.1144 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.6662 | 62.0984 | 59.6 | [54 empty] | 61.96 | 60.026 | 59.6 | 5 | 297 | 61.96 | 252.1033 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.6746 | 62.1109 | 59.6 | [54 empty] | 61.97 | 60.0756 | 59.6 | 5 | 297 | 61.97 | 252.0923 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.6829 | 62.1178 | 59.6 | [54 empty] | 61.98 | 60.1252 | 59.6 | 5 | 297 | 61.98 | 252.0801 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.6913 | 62.1248 | 59.6 | [54 empty] | 61.99 | 60.1749 | 59.6 | 5 | 297 | 61.99 | 252.0679 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.6996 | 62.1317 | 59.6 | [54 empty] | 62 | 60.2245 | 59.6 | 5 | 297 | 62 | 252.0595 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.7079 | 62.1386 | 59.6 | [54 empty] | 62.01 | 60.274 | 59.6 | 5 | 297 | 62.01 | 252.0512 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.7163 | 62.1391 | 59.6 | [54 empty] | 62.02 | 60.3236 | 59.6 | 5 | 297 | 62.02 | 252.0409 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.7246 | 62.1395 | 59.6 | [54 empty] | 62.03 | 60.367 | 59.6 | 5 | 297 | 62.03 | 252.0307 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.7329 | 62.1374 | 59.6 | [54 empty] | 62.04 | 60.4104 | 59.6 | 5 | 297 | 62.04 | 252.0122 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.7413 | 62.1353 | 59.6 | [54 empty] | 62.05 | 60.4288 | 59.6 | 5 | 297 | 62.05 | 251.9937 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.7496 | 62.1315 | 59.6 | [54 empty] | 62.06 | 60.4473 | 59.6 | 5 | 297 | 62.06 | 251.9789 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.758 | 62.1278 | 59.6 | [54 empty] | 62.07 | 60.4605 | 59.6 | 5 | 297 | 62.07 | 251.9641 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.7663 | 62.1212 | 59.6 | [54 empty] | 62.08 | 60.4737 | 59.6 | 5 | 297 | 62.08 | 251.9497 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.7747 | 62.1146 | 59.6 | [54 empty] | 62.09 | 60.477 | 59.6 | 5 | 297 | 62.09 | 251.9354 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.783 | 62.1078 | 59.6 | [54 empty] | 62.1 | 60.4803 | 59.6 | 5 | 297 | 62.1 | 251.9191 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.7913 | 62.1011 | 59.6 | [54 empty] | 62.11 | 60.4837 | 59.6 | 5 | 297 | 62.11 | 251.9028 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.7997 | 62.0944 | 59.6 | [54 empty] | 62.12 | 60.487 | 59.6 | 5 | 297 | 62.12 | 251.8874 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.808 | 62.0877 | 59.6 | [54 empty] | 62.13 | 60.4925 | 59.6 | 5 | 297 | 62.13 | 251.872 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.8164 | 62.081 | 59.6 | [54 empty] | 62.14 | 60.4981 | 59.6 | 5 | 297 | 62.14 | 251.8571 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.8247 | 62.0743 | 59.6 | [54 empty] | 62.15 | 60.5081 | 59.6 | 5 | 297 | 62.15 | 251.8421 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.833 | 62.0676 | 59.6 | [54 empty] | 62.16 | 60.5181 | 59.6 | 5 | 297 | 62.16 | 251.8273 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.8414 | 62.0609 | 59.6 | [54 empty] | 62.17 | 60.5359 | 59.6 | 5 | 297 | 62.17 | 251.8125 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.8497 | 62.0542 | 59.6 | [54 empty] | 62.18 | 60.5538 | 59.6 | 5 | 297 | 62.18 | 251.7918 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.858 | 62.0474 | 59.6 | [54 empty] | 62.19 | 60.5717 | 59.6 | 5 | 297 | 62.19 | 251.771 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.8664 | 62.0404 | 59.6 | [54 empty] | 62.2 | 60.5895 | 59.6 | 5 | 297 | 62.2 | 251.7555 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.8747 | 62.0333 | 59.6 | [54 empty] | 62.21 | 60.6074 | 59.6 | 5 | 297 | 62.21 | 251.74 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.8831 | 62.0262 | 59.6 | [54 empty] | 62.22 | 60.6252 | 59.6 | 5 | 297 | 62.22 | 251.7201 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.8914 | 62.0191 | 59.6 | [54 empty] | 62.23 | 60.6431 | 59.6 | 5 | 297 | 62.23 | 251.7001 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.8997 | 62.0121 | 59.6 | [54 empty] | 62.24 | 60.661 | 59.6 | 5 | 297 | 62.24 | 251.6927 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.9081 | 62.005 | 59.6 | [54 empty] | 62.25 | 60.6787 | 59.6 | 5 | 297 | 62.25 | 251.6852 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.9164 | 61.998 | 59.6 | [54 empty] | 62.26 | 60.6965 | 59.6 | 5 | 297 | 62.26 | 251.6736 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.9248 | 61.9909 | 59.6 | [54 empty] | 62.27 | 60.7143 | 59.6 | 5 | 297 | 62.27 | 251.6619 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.9331 | 61.9839 | 59.6 | [54 empty] | 62.28 | 60.7321 | 59.6 | 5 | 297 | 62.28 | 251.6467 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.9414 | 61.9769 | 59.6 | [54 empty] | 62.29 | 60.7498 | 59.6 | 5 | 297 | 62.29 | 251.6314 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.9498 | 61.9698 | 59.6 | [54 empty] | 62.3 | 60.7675 | 59.6 | 5 | 297 | 62.3 | 251.6205 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.9581 | 61.9627 | 59.6 | [54 empty] | 62.31 | 60.7853 | 59.6 | 5 | 297 | 62.31 | 251.6097 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.9665 | 61.9557 | 59.6 | [54 empty] | 62.32 | 60.803 | 59.6 | 5 | 297 | 62.32 | 251.5929 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.9748 | 61.9486 | 59.6 | [54 empty] | 62.33 | 60.8205 | 59.6 | 5 | 297 | 62.33 | 251.5761 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.9831 | 61.9415 | 59.6 | [54 empty] | 62.34 | 60.838 | 59.6 | 5 | 297 | 62.34 | 251.5661 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.9915 | 61.9344 | 59.6 | [54 empty] | 62.35 | 60.8555 | 59.6 | 5 | 297 | 62.35 | 251.5561 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 51.9998 | 61.9272 | 59.6 | [54 empty] | 62.36 | 60.873 | 59.6 | 5 | 297 | 62.36 | 251.5454 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.0082 | 61.92 | 59.6 | [54 empty] | 62.37 | 60.8905 | 59.6 | 5 | 297 | 62.37 | 251.5347 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.0165 | 61.9128 | 59.6 | [54 empty] | 62.38 | 60.9081 | 59.6 | 5 | 297 | 62.38 | 251.5259 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.0248 | 61.9056 | 59.6 | [54 empty] | 62.39 | 60.9256 | 59.6 | 5 | 297 | 62.39 | 251.517 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.0332 | 61.8984 | 59.6 | [54 empty] | 62.4 | 60.9431 | 59.6 | 5 | 297 | 62.4 | 251.5101 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.0415 | 61.8912 | 59.6 | [54 empty] | 62.41 | 60.9606 | 59.6 | 5 | 297 | 62.41 | 251.5033 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.0499 | 61.884 | 59.6 | [54 empty] | 62.42 | 60.9781 | 59.6 | 5 | 297 | 62.42 | 251.4967 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.0582 | 61.8768 | 59.6 | [54 empty] | 62.43 | 60.9956 | 59.6 | 5 | 297 | 62.43 | 251.49 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.0665 | 61.8696 | 59.6 | [54 empty] | 62.44 | 61.0131 | 59.6 | 5 | 297 | 62.44 | 251.4797 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.0749 | 61.8624 | 59.6 | [54 empty] | 62.45 | 61.0307 | 59.6 | 5 | 297 | 62.45 | 251.4694 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.0832 | 61.8552 | 59.6 | [54 empty] | 62.46 | 61.0482 | 59.6 | 5 | 297 | 62.46 | 251.4652 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.0915 | 61.848 | 59.6 | [54 empty] | 62.47 | 61.0657 | 59.6 | 5 | 297 | 62.47 | 251.461 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.0999 | 61.8408 | 59.6 | [54 empty] | 62.48 | 61.0832 | 59.6 | 5 | 297 | 62.48 | 251.4568 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.1082 | 61.8336 | 59.6 | [54 empty] | 62.49 | 61.101 | 59.6 | 5 | 297 | 62.49 | 251.4526 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.1166 | 61.8264 | 59.6 | [54 empty] | 62.5 | 61.1189 | 59.6 | 5 | 297 | 62.5 | 251.4484 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.1249 | 61.8192 | 59.6 | [54 empty] | 62.51 | 61.1368 | 59.6 | 5 | 297 | 62.51 | 251.4442 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.1332 | 61.812 | 59.6 | [54 empty] | 62.52 | 61.1546 | 59.6 | 5 | 297 | 62.52 | 251.4365 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.1416 | 61.8048 | 59.6 | [54 empty] | 62.53 | 61.1725 | 59.6 | 5 | 297 | 62.53 | 251.4288 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.1499 | 61.8002 | 59.6 | [54 empty] | 62.54 | 61.1903 | 59.6 | 5 | 297 | 62.54 | 251.4254 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.1583 | 61.7955 | 59.6 | [54 empty] | 62.55 | 61.2078 | 59.6 | 5 | 297 | 62.55 | 251.422 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.1666 | 61.7925 | 59.6 | [54 empty] | 62.56 | 61.2252 | 59.6 | 5 | 297 | 62.56 | 251.4202 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.1749 | 61.7895 | 59.6 | [54 empty] | 62.57 | 61.2427 | 59.6 | 5 | 297 | 62.57 | 251.4184 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.1833 | 61.7895 | 59.6 | [54 empty] | 62.58 | 61.2602 | 59.6 | 5 | 297 | 62.58 | 251.4191 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.1916 | 61.7894 | 59.6 | [54 empty] | 62.59 | 61.2745 | 59.6 | 5 | 297 | 62.59 | 251.4197 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.2 | 61.7892 | 59.6 | [54 empty] | 62.6 | 61.2888 | 59.6 | 5 | 297 | 62.6 | 251.4209 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.2083 | 61.7889 | 59.6 | [54 empty] | 62.61 | 61.3032 | 59.6 | 5 | 297 | 62.61 | 251.4221 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.2167 | 61.7887 | 59.6 | [54 empty] | 62.62 | 61.3175 | 59.6 | 5 | 297 | 62.62 | 251.4224 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.225 | 61.7884 | 59.6 | [54 empty] | 62.63 | 61.3296 | 59.6 | 5 | 297 | 62.63 | 251.4227 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.2333 | 61.7882 | 59.6 | [54 empty] | 62.64 | 61.3417 | 59.6 | 5 | 297 | 62.64 | 251.4245 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.2417 | 61.7879 | 59.6 | [54 empty] | 62.65 | 61.3491 | 59.6 | 5 | 297 | 62.65 | 251.4263 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.25 | 61.7877 | 59.6 | [54 empty] | 62.66 | 61.3564 | 59.6 | 5 | 297 | 62.66 | 251.4282 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.2583 | 61.7875 | 59.6 | [54 empty] | 62.67 | 61.3559 | 59.6 | 5 | 297 | 62.67 | 251.43 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.2667 | 61.7872 | 59.6 | [54 empty] | 62.68 | 61.3554 | 59.6 | 5 | 297 | 62.68 | 251.4318 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.275 | 61.787 | 59.6 | [54 empty] | 62.69 | 61.3548 | 59.6 | 5 | 297 | 62.69 | 251.4336 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.2834 | 61.7867 | 59.6 | [54 empty] | 62.7 | 61.3543 | 59.6 | 5 | 297 | 62.7 | 251.4341 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.2917 | 61.7865 | 59.6 | [54 empty] | 62.71 | 61.3538 | 59.6 | 5 | 297 | 62.71 | 251.4347 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.3 | 61.7862 | 59.6 | [54 empty] | 62.72 | 61.3533 | 59.6 | 5 | 297 | 62.72 | 251.4396 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.3084 | 61.786 | 59.6 | [54 empty] | 62.73 | 61.3527 | 59.6 | 5 | 297 | 62.73 | 251.4445 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.3167 | 61.7858 | 59.6 | [54 empty] | 62.74 | 61.3522 | 59.6 | 5 | 297 | 62.74 | 251.4483 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.3251 | 61.7855 | 59.6 | [54 empty] | 62.75 | 61.3518 | 59.6 | 5 | 297 | 62.75 | 251.4521 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.3334 | 61.7836 | 59.6 | [54 empty] | 62.76 | 61.3513 | 59.6 | 5 | 297 | 62.76 | 251.4496 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.3417 | 61.7817 | 59.6 | [54 empty] | 62.77 | 61.3509 | 59.6 | 5 | 297 | 62.77 | 251.4472 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.3501 | 61.7798 | 59.6 | [54 empty] | 62.78 | 61.3504 | 59.6 | 5 | 297 | 62.78 | 251.4483 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.3584 | 61.778 | 59.6 | [54 empty] | 62.79 | 61.3501 | 59.6 | 5 | 297 | 62.79 | 251.4495 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.3668 | 61.7761 | 59.6 | [54 empty] | 62.8 | 61.3497 | 59.6 | 5 | 297 | 62.8 | 251.4512 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.3751 | 61.7743 | 59.6 | [54 empty] | 62.81 | 61.3493 | 59.6 | 5 | 297 | 62.81 | 251.4528 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.3834 | 61.771 | 59.6 | [54 empty] | 62.82 | 61.3489 | 59.6 | 5 | 297 | 62.82 | 251.4604 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.3918 | 61.7678 | 59.6 | [54 empty] | 62.83 | 61.3487 | 59.6 | 5 | 297 | 62.83 | 251.468 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.4001 | 61.7645 | 59.6 | [54 empty] | 62.84 | 61.3486 | 59.6 | 5 | 297 | 62.84 | 251.4772 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.4085 | 61.7613 | 59.6 | [54 empty] | 62.85 | 61.3484 | 59.6 | 5 | 297 | 62.85 | 251.4863 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.4168 | 61.758 | 59.6 | [54 empty] | 62.86 | 61.3482 | 59.6 | 5 | 297 | 62.86 | 251.4956 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.4251 | 61.7548 | 59.6 | [54 empty] | 62.87 | 61.348 | 59.6 | 5 | 297 | 62.87 | 251.5048 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.4335 | 61.7515 | 59.6 | [54 empty] | 62.88 | 61.3479 | 59.6 | 5 | 297 | 62.88 | 251.5122 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.4418 | 61.7483 | 59.6 | [54 empty] | 62.89 | 61.3477 | 59.6 | 5 | 297 | 62.89 | 251.5196 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.4502 | 61.745 | 59.6 | [54 empty] | 62.9 | 61.3475 | 59.6 | 5 | 297 | 62.9 | 251.5261 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.4585 | 61.7418 | 59.6 | [54 empty] | 62.91 | 61.3473 | 59.6 | 5 | 297 | 62.91 | 251.5327 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.4668 | 61.7386 | 59.6 | [54 empty] | 62.92 | 61.3472 | 59.6 | 5 | 297 | 62.92 | 251.5392 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.4752 | 61.7353 | 59.6 | [54 empty] | 62.93 | 61.347 | 59.6 | 5 | 297 | 62.93 | 251.5457 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.4835 | 61.7321 | 59.6 | [54 empty] | 62.94 | 61.3468 | 59.6 | 5 | 297 | 62.94 | 251.5522 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.4919 | 61.7288 | 59.6 | [54 empty] | 62.95 | 61.3466 | 59.6 | 5 | 297 | 62.95 | 251.5587 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.5002 | 61.7256 | 59.6 | [54 empty] | 62.96 | 61.3465 | 59.6 | 5 | 297 | 62.96 | 251.5689 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.5085 | 61.7223 | 59.6 | [54 empty] | 62.97 | 61.3463 | 59.6 | 5 | 297 | 62.97 | 251.5791 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.5169 | 61.7191 | 59.6 | [54 empty] | 62.98 | 61.3461 | 59.6 | 5 | 297 | 62.98 | 251.59 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.5252 | 61.7158 | 59.6 | [54 empty] | 62.99 | 61.3456 | 59.6 | 5 | 297 | 62.99 | 251.6008 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.5335 | 61.7126 | 59.6 | [54 empty] | 63 | 61.3451 | 59.6 | 5 | 297 | 63 | 251.6117 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.5419 | 61.7093 | 59.6 | [54 empty] | 63.01 | 61.3447 | 59.6 | 5 | 297 | 63.01 | 251.6226 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.5502 | 61.7061 | 59.6 | [54 empty] | 63.02 | 61.3442 | 59.6 | 5 | 297 | 63.02 | 251.6327 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.5586 | 61.7028 | 59.6 | [54 empty] | 63.03 | 61.3438 | 59.6 | 5 | 297 | 63.03 | 251.6428 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.5669 | 61.6996 | 59.6 | [54 empty] | 63.04 | 61.3433 | 59.6 | 5 | 297 | 63.04 | 251.6512 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.5752 | 61.6963 | 59.6 | [54 empty] | 63.05 | 61.3431 | 59.6 | 5 | 297 | 63.05 | 251.6597 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.5836 | 61.6931 | 59.6 | [54 empty] | 63.06 | 61.3428 | 59.6 | 5 | 297 | 63.06 | 251.6682 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.5919 | 61.6898 | 59.6 | [54 empty] | 63.07 | 61.3426 | 59.6 | 5 | 297 | 63.07 | 251.6767 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.6003 | 61.6865 | 59.6 | [54 empty] | 63.08 | 61.3424 | 59.6 | 5 | 297 | 63.08 | 251.6823 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.6086 | 61.6832 | 59.6 | [54 empty] | 63.09 | 61.3421 | 59.6 | 5 | 297 | 63.09 | 251.6878 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.617 | 61.6802 | 59.6 | [54 empty] | 63.1 | 61.3419 | 59.6 | 5 | 297 | 63.1 | 251.6912 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.6253 | 61.6771 | 59.6 | [54 empty] | 63.11 | 61.3416 | 59.6 | 5 | 297 | 63.11 | 251.6946 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.6336 | 61.6741 | 59.6 | [54 empty] | 63.12 | 61.3414 | 59.6 | 5 | 297 | 63.12 | 251.7051 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.642 | 61.671 | 59.6 | [54 empty] | 63.13 | 61.3412 | 59.6 | 5 | 297 | 63.13 | 251.7156 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.6503 | 61.668 | 59.6 | [54 empty] | 63.14 | 61.341 | 59.6 | 5 | 297 | 63.14 | 251.7203 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.6587 | 61.665 | 59.6 | [54 empty] | 63.15 | 61.3411 | 59.6 | 5 | 297 | 63.15 | 251.7251 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.667 | 61.6619 | 59.6 | [54 empty] | 63.16 | 61.3413 | 59.6 | 5 | 297 | 63.16 | 251.7298 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.6753 | 61.6589 | 59.6 | [54 empty] | 63.17 | 61.3414 | 59.6 | 5 | 297 | 63.17 | 251.7346 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.6837 | 61.6558 | 59.6 | [54 empty] | 63.18 | 61.3415 | 59.6 | 5 | 297 | 63.18 | 251.7393 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.692 | 61.6528 | 59.6 | [54 empty] | 63.19 | 61.3417 | 59.6 | 5 | 297 | 63.19 | 251.744 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.7003 | 61.6497 | 59.6 | [54 empty] | 63.2 | 61.3418 | 59.6 | 5 | 297 | 63.2 | 251.75 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.7087 | 61.6467 | 59.6 | [54 empty] | 63.21 | 61.3419 | 59.6 | 5 | 297 | 63.21 | 251.756 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.717 | 61.6437 | 59.6 | [54 empty] | 63.22 | 61.3421 | 59.6 | 5 | 297 | 63.22 | 251.7643 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.7254 | 61.6406 | 59.6 | [54 empty] | 63.23 | 61.3422 | 59.6 | 5 | 297 | 63.23 | 251.7726 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.7337 | 61.6376 | 59.6 | [54 empty] | 63.24 | 61.3423 | 59.6 | 5 | 297 | 63.24 | 251.7746 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.742 | 61.6345 | 59.6 | [54 empty] | 63.25 | 61.3424 | 59.6 | 5 | 297 | 63.25 | 251.7767 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.7504 | 61.6331 | 59.6 | [54 empty] | 63.26 | 61.3426 | 59.6 | 5 | 297 | 63.26 | 251.782 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.7587 | 61.6317 | 59.6 | [54 empty] | 63.27 | 61.3427 | 59.6 | 5 | 297 | 63.27 | 251.7873 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.7671 | 61.6303 | 59.6 | [54 empty] | 63.28 | 61.3428 | 59.6 | 5 | 297 | 63.28 | 251.7902 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.7754 | 61.6289 | 59.6 | [54 empty] | 63.29 | 61.343 | 59.6 | 5 | 297 | 63.29 | 251.7932 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.7837 | 61.6275 | 59.6 | [54 empty] | 63.3 | 61.3431 | 59.6 | 5 | 297 | 63.3 | 251.7956 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.7921 | 61.6261 | 59.6 | [54 empty] | 63.31 | 61.3432 | 59.6 | 5 | 297 | 63.31 | 251.798 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.8004 | 61.6261 | 59.6 | [54 empty] | 63.32 | 61.3434 | 59.6 | 5 | 297 | 63.32 | 251.8002 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.8088 | 61.6261 | 59.6 | [54 empty] | 63.33 | 61.3431 | 59.6 | 5 | 297 | 63.33 | 251.8025 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.8171 | 61.625 | 59.6 | [54 empty] | 63.34 | 61.3429 | 59.6 | 5 | 297 | 63.34 | 251.7999 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.8254 | 61.6238 | 59.6 | [54 empty] | 63.35 | 61.3426 | 59.6 | 5 | 297 | 63.35 | 251.7974 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.8338 | 61.6227 | 59.6 | [54 empty] | 63.36 | 61.3423 | 59.6 | 5 | 297 | 63.36 | 251.7949 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.8421 | 61.6215 | 59.6 | [54 empty] | 63.37 | 61.3421 | 59.6 | 5 | 297 | 63.37 | 251.7924 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.8505 | 61.6204 | 59.6 | [54 empty] | 63.38 | 61.3418 | 59.6 | 5 | 297 | 63.38 | 251.7899 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.8588 | 61.6192 | 59.6 | [54 empty] | 63.39 | 61.3416 | 59.6 | 5 | 297 | 63.39 | 251.7873 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.8671 | 61.6181 | 59.6 | [54 empty] | 63.4 | 61.3413 | 59.6 | 5 | 297 | 63.4 | 251.7849 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.8755 | 61.6169 | 59.6 | [54 empty] | 63.41 | 61.3411 | 59.6 | 5 | 297 | 63.41 | 251.7824 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.8838 | 61.6158 | 59.6 | [54 empty] | 63.42 | 61.3408 | 59.6 | 5 | 297 | 63.42 | 251.7798 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.8922 | 61.6146 | 59.6 | [54 empty] | 63.43 | 61.3406 | 59.6 | 5 | 297 | 63.43 | 251.7773 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.9005 | 61.6134 | 59.6 | [54 empty] | 63.44 | 61.3403 | 59.6 | 5 | 297 | 63.44 | 251.7785 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.9088 | 61.6123 | 59.6 | [54 empty] | 63.45 | 61.3401 | 59.6 | 5 | 297 | 63.45 | 251.7797 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.9172 | 61.6111 | 59.6 | [54 empty] | 63.46 | 61.3398 | 59.6 | 5 | 297 | 63.46 | 251.7828 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.9255 | 61.6099 | 59.6 | [54 empty] | 63.47 | 61.3395 | 59.6 | 5 | 297 | 63.47 | 251.7859 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.9339 | 61.6087 | 59.6 | [54 empty] | 63.48 | 61.3393 | 59.6 | 5 | 297 | 63.48 | 251.783 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.9422 | 61.6075 | 59.6 | [54 empty] | 63.49 | 61.3393 | 59.6 | 5 | 297 | 63.49 | 251.7801 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.9505 | 61.6063 | 59.6 | [54 empty] | 63.5 | 61.3392 | 59.6 | 5 | 297 | 63.5 | 251.7772 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.9589 | 61.6051 | 59.6 | [54 empty] | 63.51 | 61.3391 | 59.6 | 5 | 297 | 63.51 | 251.7743 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.9672 | 61.604 | 59.6 | [54 empty] | 63.52 | 61.339 | 59.6 | 5 | 297 | 63.52 | 251.7669 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.9755 | 61.6028 | 59.6 | [54 empty] | 63.53 | 61.3392 | 59.6 | 5 | 297 | 63.53 | 251.7595 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.9839 | 61.6016 | 59.6 | [54 empty] | 63.54 | 61.3395 | 59.6 | 5 | 297 | 63.54 | 251.7589 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 52.9922 | 61.6004 | 59.6 | [54 empty] | 63.55 | 61.3397 | 59.6 | 5 | 297 | 63.55 | 251.7582 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.0006 | 61.5992 | 59.6 | [54 empty] | 63.56 | 61.3399 | 59.6 | 5 | 297 | 63.56 | 251.7575 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.0089 | 61.598 | 59.6 | [54 empty] | 63.57 | 61.3401 | 59.6 | 5 | 297 | 63.57 | 251.7568 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.0173 | 61.5969 | 59.6 | [54 empty] | 63.58 | 61.3403 | 59.6 | 5 | 297 | 63.58 | 251.759 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.0256 | 61.5957 | 59.6 | [54 empty] | 63.59 | 61.3406 | 59.6 | 5 | 297 | 63.59 | 251.7612 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.0339 | 61.5944 | 59.6 | [54 empty] | 63.6 | 61.3408 | 59.6 | 5 | 297 | 63.6 | 251.7682 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.0423 | 61.5932 | 59.6 | [54 empty] | 63.61 | 61.341 | 59.6 | 5 | 297 | 63.61 | 251.7753 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.0506 | 61.592 | 59.6 | [54 empty] | 63.62 | 61.3412 | 59.6 | 5 | 297 | 63.62 | 251.7694 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.059 | 61.5907 | 59.6 | [54 empty] | 63.63 | 61.3414 | 59.6 | 5 | 297 | 63.63 | 251.7635 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.0673 | 61.5895 | 59.6 | [54 empty] | 63.64 | 61.3415 | 59.6 | 5 | 297 | 63.64 | 251.7635 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.0756 | 61.5883 | 59.6 | [54 empty] | 63.65 | 61.344 | 59.6 | 5 | 297 | 63.65 | 251.7634 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.084 | 61.5871 | 59.6 | [54 empty] | 63.66 | 61.3464 | 59.6 | 5 | 297 | 63.66 | 251.7594 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.0923 | 61.5859 | 59.6 | [54 empty] | 63.67 | 61.3488 | 59.6 | 5 | 297 | 63.67 | 251.7554 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.1007 | 61.5848 | 59.6 | [54 empty] | 63.68 | 61.3512 | 59.6 | 5 | 297 | 63.68 | 251.7587 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.109 | 61.5836 | 59.6 | [54 empty] | 63.69 | 61.3536 | 59.6 | 5 | 297 | 63.69 | 251.7621 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.1173 | 61.5823 | 59.6 | [54 empty] | 63.7 | 61.356 | 59.6 | 5 | 297 | 63.7 | 251.7674 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.1257 | 61.5811 | 59.6 | [54 empty] | 63.71 | 61.3588 | 59.6 | 5 | 297 | 63.71 | 251.7726 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.134 | 61.5799 | 59.6 | [54 empty] | 63.72 | 61.3616 | 59.6 | 5 | 297 | 63.72 | 251.7731 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.1423 | 61.5787 | 59.6 | [54 empty] | 63.73 | 61.3644 | 59.6 | 5 | 297 | 63.73 | 251.7736 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.1507 | 61.5774 | 59.6 | [54 empty] | 63.74 | 61.3672 | 59.6 | 5 | 297 | 63.74 | 251.7741 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.159 | 61.5762 | 59.6 | [54 empty] | 63.75 | 61.37 | 59.6 | 5 | 297 | 63.75 | 251.7746 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.1674 | 61.575 | 59.6 | [54 empty] | 63.76 | 61.3727 | 59.6 | 5 | 297 | 63.76 | 251.7687 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.1757 | 61.5738 | 59.6 | [54 empty] | 63.77 | 61.3755 | 59.6 | 5 | 297 | 63.77 | 251.7628 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.184 | 61.5725 | 59.6 | [54 empty] | 63.78 | 61.3783 | 59.6 | 5 | 297 | 63.78 | 251.7646 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.1924 | 61.5713 | 59.6 | [54 empty] | 63.79 | 61.3811 | 59.6 | 5 | 297 | 63.79 | 251.7663 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.2007 | 61.57 | 59.6 | [54 empty] | 63.8 | 61.3839 | 59.6 | 5 | 297 | 63.8 | 251.768 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.2091 | 61.5687 | 59.6 | [54 empty] | 63.81 | 61.3866 | 59.6 | 5 | 297 | 63.81 | 251.7697 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.2174 | 61.5675 | 59.6 | [54 empty] | 63.82 | 61.3894 | 59.6 | 5 | 297 | 63.82 | 251.7721 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.2257 | 61.5662 | 59.6 | [54 empty] | 63.83 | 61.3925 | 59.6 | 5 | 297 | 63.83 | 251.7745 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.2341 | 61.566 | 59.6 | [54 empty] | 63.84 | 61.3956 | 59.6 | 5 | 297 | 63.84 | 251.7799 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.2424 | 61.5659 | 59.6 | [54 empty] | 63.85 | 61.3987 | 59.6 | 5 | 297 | 63.85 | 251.7854 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.2508 | 61.5658 | 59.6 | [54 empty] | 63.86 | 61.4019 | 59.6 | 5 | 297 | 63.86 | 251.7848 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.2591 | 61.5656 | 59.6 | [54 empty] | 63.87 | 61.405 | 59.6 | 5 | 297 | 63.87 | 251.7842 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.2674 | 61.5655 | 59.6 | [54 empty] | 63.88 | 61.4081 | 59.6 | 5 | 297 | 63.88 | 251.7837 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.2758 | 61.5654 | 59.6 | [54 empty] | 63.89 | 61.4112 | 59.6 | 5 | 297 | 63.89 | 251.7831 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.2841 | 61.5652 | 59.6 | [54 empty] | 63.9 | 61.4143 | 59.6 | 5 | 297 | 63.9 | 251.7786 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.2925 | 61.5651 | 59.6 | [54 empty] | 63.91 | 61.4175 | 59.6 | 5 | 297 | 63.91 | 251.774 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.3008 | 61.565 | 59.6 | [54 empty] | 63.92 | 61.4206 | 59.6 | 5 | 297 | 63.92 | 251.7758 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.3091 | 61.5648 | 59.6 | [54 empty] | 63.93 | 61.4236 | 59.6 | 5 | 297 | 63.93 | 251.7776 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.3175 | 61.5647 | 59.6 | [54 empty] | 63.94 | 61.4267 | 59.6 | 5 | 297 | 63.94 | 251.7812 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.3258 | 61.5646 | 59.6 | [54 empty] | 63.95 | 61.4297 | 59.6 | 5 | 297 | 63.95 | 251.7848 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.3342 | 61.5645 | 59.6 | [54 empty] | 63.96 | 61.4327 | 59.6 | 5 | 297 | 63.96 | 251.7762 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.3425 | 61.5644 | 59.6 | [54 empty] | 63.97 | 61.4358 | 59.6 | 5 | 297 | 63.97 | 251.7677 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.3508 | 61.5643 | 59.6 | [54 empty] | 63.98 | 61.4388 | 59.6 | 5 | 297 | 63.98 | 251.7645 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.3592 | 61.5642 | 59.6 | [54 empty] | 63.99 | 61.4416 | 59.6 | 5 | 297 | 63.99 | 251.7612 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.3675 | 61.5644 | 59.6 | [54 empty] | 64 | 61.4445 | 59.6 | 5 | 297 | 64 | 251.7539 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.3759 | 61.5645 | 59.6 | [54 empty] | 64.01 | 61.447 | 59.6 | 5 | 297 | 64.01 | 251.7466 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.3842 | 61.5646 | 59.6 | [54 empty] | 64.02 | 61.4495 | 59.6 | 5 | 297 | 64.02 | 251.7431 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.3925 | 61.5647 | 59.6 | [54 empty] | 64.03 | 61.4517 | 59.6 | 5 | 297 | 64.03 | 251.7395 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.4009 | 61.5649 | 59.6 | [54 empty] | 64.04 | 61.4538 | 59.6 | 5 | 297 | 64.04 | 251.7318 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.4092 | 61.565 | 59.6 | [54 empty] | 64.05 | 61.456 | 59.6 | 5 | 297 | 64.05 | 251.7241 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.4176 | 61.565 | 59.6 | [54 empty] | 64.06 | 61.4582 | 59.6 | 5 | 297 | 64.06 | 251.7155 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.4259 | 61.5651 | 59.6 | [54 empty] | 64.07 | 61.4604 | 59.6 | 5 | 297 | 64.07 | 251.7068 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.4342 | 61.5652 | 59.6 | [54 empty] | 64.08 | 61.4626 | 59.6 | 5 | 297 | 64.08 | 251.7024 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.4426 | 61.5652 | 59.6 | [54 empty] | 64.09 | 61.4642 | 59.6 | 5 | 297 | 64.09 | 251.6979 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.4509 | 61.5653 | 59.6 | [54 empty] | 64.1 | 61.4659 | 59.6 | 5 | 297 | 64.1 | 251.6859 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.4593 | 61.5655 | 59.6 | [54 empty] | 64.11 | 61.4675 | 59.6 | 5 | 297 | 64.11 | 251.6739 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.4676 | 61.5656 | 59.6 | [54 empty] | 64.12 | 61.4691 | 59.6 | 5 | 297 | 64.12 | 251.6677 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.4759 | 61.5657 | 59.6 | [54 empty] | 64.13 | 61.4708 | 59.6 | 5 | 297 | 64.13 | 251.6615 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.4843 | 61.5669 | 59.6 | [54 empty] | 64.14 | 61.4724 | 59.6 | 5 | 297 | 64.14 | 251.6533 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.4926 | 61.5682 | 59.6 | [54 empty] | 64.15 | 61.4718 | 59.6 | 5 | 297 | 64.15 | 251.6451 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.501 | 61.5694 | 59.6 | [54 empty] | 64.16 | 61.4712 | 59.6 | 5 | 297 | 64.16 | 251.6408 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.5093 | 61.5706 | 59.6 | [54 empty] | 64.17 | 61.4706 | 59.6 | 5 | 297 | 64.17 | 251.6366 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.5176 | 61.5719 | 59.6 | [54 empty] | 64.18 | 61.4699 | 59.6 | 5 | 297 | 64.18 | 251.633 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.526 | 61.5731 | 59.6 | [54 empty] | 64.19 | 61.4693 | 59.6 | 5 | 297 | 64.19 | 251.6295 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.5343 | 61.5744 | 59.6 | [54 empty] | 64.2 | 61.4687 | 59.6 | 5 | 297 | 64.2 | 251.6172 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.5427 | 61.5756 | 59.6 | [54 empty] | 64.21 | 61.4675 | 59.6 | 5 | 297 | 64.21 | 251.6049 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.551 | 61.5738 | 59.6 | [54 empty] | 64.22 | 61.4663 | 59.6 | 5 | 297 | 64.22 | 251.5951 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.5593 | 61.572 | 59.6 | [54 empty] | 64.23 | 61.4651 | 59.6 | 5 | 297 | 64.23 | 251.5853 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.5677 | 61.5703 | 59.6 | [54 empty] | 64.24 | 61.4639 | 59.6 | 5 | 297 | 64.24 | 251.5754 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.576 | 61.5685 | 59.6 | [54 empty] | 64.25 | 61.4627 | 59.6 | 5 | 297 | 64.25 | 251.5656 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.5844 | 61.5668 | 59.6 | [54 empty] | 64.26 | 61.4616 | 59.6 | 5 | 297 | 64.26 | 251.5622 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.5927 | 61.5652 | 59.6 | [54 empty] | 64.27 | 61.4604 | 59.6 | 5 | 297 | 64.27 | 251.5587 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.601 | 61.5635 | 59.6 | [54 empty] | 64.28 | 61.4592 | 59.6 | 5 | 297 | 64.28 | 251.5518 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.6094 | 61.5619 | 59.6 | [54 empty] | 64.29 | 61.458 | 59.6 | 5 | 297 | 64.29 | 251.5449 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.6177 | 61.5603 | 59.6 | [54 empty] | 64.3 | 61.4568 | 59.6 | 5 | 297 | 64.3 | 251.5386 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.6261 | 61.5587 | 59.6 | [54 empty] | 64.31 | 61.4557 | 59.6 | 5 | 297 | 64.31 | 251.5322 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.6344 | 61.5572 | 59.6 | [54 empty] | 64.32 | 61.4546 | 59.6 | 5 | 297 | 64.32 | 251.5253 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.6427 | 61.5556 | 59.6 | [54 empty] | 64.33 | 61.4534 | 59.6 | 5 | 297 | 64.33 | 251.5185 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.6511 | 61.554 | 59.6 | [54 empty] | 64.34 | 61.4523 | 59.6 | 5 | 297 | 64.34 | 251.5085 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.6594 | 61.5524 | 59.6 | [54 empty] | 64.35 | 61.4512 | 59.6 | 5 | 297 | 64.35 | 251.4985 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.6678 | 61.5492 | 59.6 | [54 empty] | 64.36 | 61.45 | 59.6 | 5 | 297 | 64.36 | 251.4953 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.6761 | 61.546 | 59.6 | [54 empty] | 64.37 | 61.4489 | 59.6 | 5 | 297 | 64.37 | 251.492 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.6844 | 61.5427 | 59.6 | [54 empty] | 64.38 | 61.4478 | 59.6 | 5 | 297 | 64.38 | 251.4849 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.6928 | 61.5395 | 59.6 | [54 empty] | 64.39 | 61.4467 | 59.6 | 5 | 297 | 64.39 | 251.4778 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.7011 | 61.5363 | 59.6 | [54 empty] | 64.4 | 61.4455 | 59.6 | 5 | 297 | 64.4 | 251.4815 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.7094 | 61.5331 | 59.6 | [54 empty] | 64.41 | 61.4444 | 59.6 | 5 | 297 | 64.41 | 251.4851 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.7178 | 61.5299 | 59.6 | [54 empty] | 64.42 | 61.4433 | 59.6 | 5 | 297 | 64.42 | 251.4825 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.7261 | 61.5267 | 59.6 | [54 empty] | 64.43 | 61.4422 | 59.6 | 5 | 297 | 64.43 | 251.4799 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.7345 | 61.5235 | 59.6 | [54 empty] | 64.44 | 61.4411 | 59.6 | 5 | 297 | 64.44 | 251.4754 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.7428 | 61.5202 | 59.6 | [54 empty] | 64.45 | 61.44 | 59.6 | 5 | 297 | 64.45 | 251.4709 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.7512 | 61.517 | 59.6 | [54 empty] | 64.46 | 61.4389 | 59.6 | 5 | 297 | 64.46 | 251.4711 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.7595 | 61.5138 | 59.6 | [54 empty] | 64.47 | 61.4378 | 59.6 | 5 | 297 | 64.47 | 251.4712 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.7678 | 61.5106 | 59.6 | [54 empty] | 64.48 | 61.4367 | 59.6 | 5 | 297 | 64.48 | 251.4688 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.7762 | 61.5074 | 59.6 | [54 empty] | 64.49 | 61.4357 | 59.6 | 5 | 297 | 64.49 | 251.4663 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.7845 | 61.5039 | 59.6 | [54 empty] | 64.5 | 61.4346 | 59.6 | 5 | 297 | 64.5 | 251.4679 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.7929 | 61.5005 | 59.6 | [54 empty] | 64.51 | 61.4338 | 59.6 | 5 | 297 | 64.51 | 251.4696 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.8012 | 61.4971 | 59.6 | [54 empty] | 64.52 | 61.433 | 59.6 | 5 | 297 | 64.52 | 251.4719 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.8095 | 61.4936 | 59.6 | [54 empty] | 64.53 | 61.4322 | 59.6 | 5 | 297 | 64.53 | 251.4743 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.8179 | 61.4902 | 59.6 | [54 empty] | 64.54 | 61.4315 | 59.6 | 5 | 297 | 64.54 | 251.4766 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.8262 | 61.4868 | 59.6 | [54 empty] | 64.55 | 61.4307 | 59.6 | 5 | 297 | 64.55 | 251.479 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.8346 | 61.4834 | 59.6 | [54 empty] | 64.56 | 61.4299 | 59.6 | 5 | 297 | 64.56 | 251.4823 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.8429 | 61.48 | 59.6 | [54 empty] | 64.57 | 61.4291 | 59.6 | 5 | 297 | 64.57 | 251.4857 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.8512 | 61.4766 | 59.6 | [54 empty] | 64.58 | 61.4283 | 59.6 | 5 | 297 | 64.58 | 251.482 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.8596 | 61.4733 | 59.6 | [54 empty] | 64.59 | 61.4281 | 59.6 | 5 | 297 | 64.59 | 251.4783 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.8679 | 61.4699 | 59.6 | [54 empty] | 64.6 | 61.4279 | 59.6 | 5 | 297 | 64.6 | 251.4791 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.8763 | 61.4665 | 59.6 | [54 empty] | 64.61 | 61.4276 | 59.6 | 5 | 297 | 64.61 | 251.4798 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.8846 | 61.4631 | 59.6 | [54 empty] | 64.62 | 61.4274 | 59.6 | 5 | 297 | 64.62 | 251.4813 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.8929 | 61.4597 | 59.6 | [54 empty] | 64.63 | 61.4272 | 59.6 | 5 | 297 | 64.63 | 251.4827 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.9013 | 61.4552 | 59.6 | [54 empty] | 64.64 | 61.427 | 59.6 | 5 | 297 | 64.64 | 251.4868 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.9096 | 61.4507 | 59.6 | [54 empty] | 64.65 | 61.4267 | 59.6 | 5 | 297 | 64.65 | 251.4909 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.918 | 61.4461 | 59.6 | [54 empty] | 64.66 | 61.4265 | 59.6 | 5 | 297 | 64.66 | 251.4949 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.9263 | 61.4416 | 59.6 | [54 empty] | 64.67 | 61.4263 | 59.6 | 5 | 297 | 64.67 | 251.499 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.9346 | 61.4368 | 59.6 | [54 empty] | 64.68 | 61.4261 | 59.6 | 5 | 297 | 64.68 | 251.495 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.943 | 61.432 | 59.6 | [54 empty] | 64.69 | 61.4261 | 59.6 | 5 | 297 | 64.69 | 251.491 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.9513 | 61.4272 | 59.6 | [54 empty] | 64.7 | 61.4262 | 59.6 | 5 | 297 | 64.7 | 251.4938 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.9597 | 61.4225 | 59.6 | [54 empty] | 64.71 | 61.4264 | 59.6 | 5 | 297 | 64.71 | 251.4966 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.968 | 61.4209 | 59.6 | [54 empty] | 64.72 | 61.4266 | 59.6 | 5 | 297 | 64.72 | 251.4994 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.9763 | 61.4192 | 59.6 | [54 empty] | 64.73 | 61.4268 | 59.6 | 5 | 297 | 64.73 | 251.5022 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.9847 | 61.4176 | 59.6 | [54 empty] | 64.74 | 61.4269 | 59.6 | 5 | 297 | 64.74 | 251.5056 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 53.993 | 61.4159 | 59.6 | [54 empty] | 64.75 | 61.4271 | 59.6 | 5 | 297 | 64.75 | 251.5089 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.0014 | 61.4141 | 59.6 | [54 empty] | 64.76 | 61.4273 | 59.6 | 5 | 297 | 64.76 | 251.5122 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.0097 | 61.4123 | 59.6 | [54 empty] | 64.77 | 61.4275 | 59.6 | 5 | 297 | 64.77 | 251.5155 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.018 | 61.4105 | 59.6 | [54 empty] | 64.78 | 61.4277 | 59.6 | 5 | 297 | 64.78 | 251.5154 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.0264 | 61.4086 | 59.6 | [54 empty] | 64.79 | 61.4278 | 59.6 | 5 | 297 | 64.79 | 251.5153 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.0347 | 61.4068 | 59.6 | [54 empty] | 64.8 | 61.428 | 59.6 | 5 | 297 | 64.8 | 251.5154 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.0431 | 61.405 | 59.6 | [54 empty] | 64.81 | 61.4282 | 59.6 | 5 | 297 | 64.81 | 251.5155 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.0514 | 61.4032 | 59.6 | [54 empty] | 64.82 | 61.4284 | 59.6 | 5 | 297 | 64.82 | 251.5156 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.0597 | 61.4014 | 59.6 | [54 empty] | 64.83 | 61.4286 | 59.6 | 5 | 297 | 64.83 | 251.5157 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.0681 | 61.3996 | 59.6 | [54 empty] | 64.84 | 61.4288 | 59.6 | 5 | 297 | 64.84 | 251.5145 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.0764 | 61.3978 | 59.6 | [54 empty] | 64.85 | 61.429 | 59.6 | 5 | 297 | 64.85 | 251.5133 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.0848 | 61.3976 | 59.6 | [54 empty] | 64.86 | 61.4291 | 59.6 | 5 | 297 | 64.86 | 251.5104 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.0931 | 61.3974 | 59.6 | [54 empty] | 64.87 | 61.4293 | 59.6 | 5 | 297 | 64.87 | 251.5075 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.1014 | 61.3964 | 59.6 | [54 empty] | 64.88 | 61.4295 | 59.6 | 5 | 297 | 64.88 | 251.5085 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.1098 | 61.3955 | 59.6 | [54 empty] | 64.89 | 61.4295 | 59.6 | 5 | 297 | 64.89 | 251.5096 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.1181 | 61.3945 | 59.6 | [54 empty] | 64.9 | 61.4295 | 59.6 | 5 | 297 | 64.9 | 251.5037 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.1265 | 61.3935 | 59.6 | [54 empty] | 64.91 | 61.4294 | 59.6 | 5 | 297 | 64.91 | 251.4979 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.1348 | 61.3922 | 59.6 | [54 empty] | 64.92 | 61.4294 | 59.6 | 5 | 297 | 64.92 | 251.4921 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.1431 | 61.391 | 59.6 | [54 empty] | 64.93 | 61.4293 | 59.6 | 5 | 297 | 64.93 | 251.4863 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.1515 | 61.3897 | 59.6 | [54 empty] | 64.94 | 61.4292 | 59.6 | 5 | 297 | 64.94 | 251.481 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.1598 | 61.3885 | 59.6 | [54 empty] | 64.95 | 61.4291 | 59.6 | 5 | 297 | 64.95 | 251.4758 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.1682 | 61.3872 | 59.6 | [54 empty] | 64.96 | 61.429 | 59.6 | 5 | 297 | 64.96 | 251.4725 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.1765 | 61.3859 | 59.6 | [54 empty] | 64.97 | 61.4289 | 59.6 | 5 | 297 | 64.97 | 251.4691 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.1848 | 61.3847 | 59.6 | [54 empty] | 64.98 | 61.4288 | 59.6 | 5 | 297 | 64.98 | 251.4691 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.1932 | 61.3835 | 59.6 | [54 empty] | 64.99 | 61.4287 | 59.6 | 5 | 297 | 64.99 | 251.469 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.2015 | 61.3824 | 59.6 | [54 empty] | 65 | 61.4286 | 59.6 | 5 | 297 | 65 | 251.4711 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.2099 | 61.3812 | 59.6 | [54 empty] | 65.01 | 61.4285 | 59.6 | 5 | 297 | 65.01 | 251.4732 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.2182 | 61.3817 | 59.6 | [54 empty] | 65.02 | 61.4284 | 59.6 | 5 | 297 | 65.02 | 251.4761 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.2265 | 61.3822 | 59.6 | [54 empty] | 65.03 | 61.4283 | 59.6 | 5 | 297 | 65.03 | 251.4789 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.2349 | 61.3826 | 59.6 | [54 empty] | 65.04 | 61.4282 | 59.6 | 5 | 297 | 65.04 | 251.4818 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.2432 | 61.3831 | 59.6 | [54 empty] | 65.05 | 61.4281 | 59.6 | 5 | 297 | 65.05 | 251.4846 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.2515 | 61.3895 | 59.6 | [54 empty] | 65.06 | 61.428 | 59.6 | 5 | 297 | 65.06 | 251.4875 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.2599 | 61.3958 | 59.6 | [54 empty] | 65.07 | 61.4279 | 59.6 | 5 | 297 | 65.07 | 251.4904 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.2682 | 61.4073 | 59.6 | [54 empty] | 65.08 | 61.4278 | 59.6 | 5 | 297 | 65.08 | 251.4933 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.2766 | 61.4188 | 59.6 | [54 empty] | 65.09 | 61.4277 | 59.6 | 5 | 297 | 65.09 | 251.4961 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.2849 | 61.4335 | 59.6 | [54 empty] | 65.1 | 61.4276 | 59.6 | 5 | 297 | 65.1 | 251.4979 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.2933 | 61.4483 | 59.6 | [54 empty] | 65.11 | 61.4274 | 59.6 | 5 | 297 | 65.11 | 251.4997 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.3016 | 61.4633 | 59.6 | [54 empty] | 65.12 | 61.4272 | 59.6 | 5 | 297 | 65.12 | 251.5008 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.3099 | 61.4784 | 59.6 | [54 empty] | 65.13 | 61.4269 | 59.6 | 5 | 297 | 65.13 | 251.5018 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.3183 | 61.4935 | 59.6 | [54 empty] | 65.14 | 61.4267 | 59.6 | 5 | 297 | 65.14 | 251.5022 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.3266 | 61.5086 | 59.6 | [54 empty] | 65.15 | 61.4265 | 59.6 | 5 | 297 | 65.15 | 251.5027 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.335 | 61.5237 | 59.6 | [54 empty] | 65.16 | 61.4263 | 59.6 | 5 | 297 | 65.16 | 251.5031 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.3433 | 61.5389 | 59.6 | [54 empty] | 65.17 | 61.426 | 59.6 | 5 | 297 | 65.17 | 251.5034 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.3516 | 61.5543 | 59.6 | [54 empty] | 65.18 | 61.4258 | 59.6 | 5 | 297 | 65.18 | 251.5039 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.36 | 61.5697 | 59.6 | [54 empty] | 65.19 | 61.4253 | 59.6 | 5 | 297 | 65.19 | 251.5043 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.3683 | 61.585 | 59.6 | [54 empty] | 65.2 | 61.4248 | 59.6 | 5 | 297 | 65.2 | 251.5047 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.3767 | 61.6004 | 59.6 | [54 empty] | 65.21 | 61.4243 | 59.6 | 5 | 297 | 65.21 | 251.5051 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.385 | 61.6157 | 59.6 | [54 empty] | 65.22 | 61.4239 | 59.6 | 5 | 297 | 65.22 | 251.5046 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.3933 | 61.6311 | 59.6 | [54 empty] | 65.23 | 61.426 | 59.6 | 5 | 297 | 65.23 | 251.5041 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.4017 | 61.6464 | 59.6 | [54 empty] | 65.24 | 61.428 | 59.6 | 5 | 297 | 65.24 | 251.5028 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.41 | 61.6618 | 59.6 | [54 empty] | 65.25 | 61.4301 | 59.6 | 5 | 297 | 65.25 | 251.5014 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.4183 | 61.6771 | 59.6 | [54 empty] | 65.26 | 61.4322 | 59.6 | 5 | 297 | 65.26 | 251.5001 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.4267 | 61.6924 | 59.6 | [54 empty] | 65.27 | 61.4343 | 59.6 | 5 | 297 | 65.27 | 251.4988 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.435 | 61.7078 | 59.6 | [54 empty] | 65.28 | 61.4363 | 59.6 | 5 | 297 | 65.28 | 251.499 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.4434 | 61.7233 | 59.6 | [54 empty] | 65.29 | 61.4429 | 59.6 | 5 | 297 | 65.29 | 251.4992 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.4517 | 61.7387 | 59.6 | [54 empty] | 65.3 | 61.4495 | 59.6 | 5 | 297 | 65.3 | 251.4993 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.46 | 61.7541 | 59.6 | [54 empty] | 65.31 | 61.4561 | 59.6 | 5 | 297 | 65.31 | 251.4993 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.4684 | 61.7695 | 59.6 | [54 empty] | 65.32 | 61.4627 | 59.6 | 5 | 297 | 65.32 | 251.4994 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.4767 | 61.7849 | 59.6 | [54 empty] | 65.33 | 61.4693 | 59.6 | 5 | 297 | 65.33 | 251.4995 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.4851 | 61.8003 | 59.6 | [54 empty] | 65.34 | 61.4758 | 59.6 | 5 | 297 | 65.34 | 251.4983 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.4934 | 61.8157 | 59.6 | [54 empty] | 65.35 | 61.4824 | 59.6 | 5 | 297 | 65.35 | 251.4972 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.5017 | 61.8311 | 59.6 | [54 empty] | 65.36 | 61.489 | 59.6 | 5 | 297 | 65.36 | 251.5025 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.5101 | 61.8465 | 59.6 | [54 empty] | 65.37 | 61.4955 | 59.6 | 5 | 297 | 65.37 | 251.5077 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.5184 | 61.863 | 59.6 | [54 empty] | 65.38 | 61.502 | 59.6 | 5 | 297 | 65.38 | 251.513 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.5268 | 61.8795 | 59.6 | [54 empty] | 65.39 | 61.5087 | 59.6 | 5 | 297 | 65.39 | 251.5183 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.5351 | 61.896 | 59.6 | [54 empty] | 65.4 | 61.5154 | 59.6 | 5 | 297 | 65.4 | 251.5236 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.5434 | 61.9125 | 59.6 | [54 empty] | 65.41 | 61.5224 | 59.6 | 5 | 297 | 65.41 | 251.5289 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.5518 | 61.9293 | 59.6 | [54 empty] | 65.42 | 61.5293 | 59.6 | 5 | 297 | 65.42 | 251.5341 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.5601 | 61.9461 | 59.6 | [54 empty] | 65.43 | 61.5364 | 59.6 | 5 | 297 | 65.43 | 251.5395 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.5685 | 61.963 | 59.6 | [54 empty] | 65.44 | 61.5434 | 59.6 | 5 | 297 | 65.44 | 251.5418 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.5768 | 61.9798 | 59.6 | [54 empty] | 65.45 | 61.5505 | 59.6 | 5 | 297 | 65.45 | 251.5442 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.5851 | 61.9966 | 59.6 | [54 empty] | 65.46 | 61.5575 | 59.6 | 5 | 297 | 65.46 | 251.5472 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.5935 | 62.0135 | 59.6 | [54 empty] | 65.47 | 61.5646 | 59.6 | 5 | 297 | 65.47 | 251.5502 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.6018 | 62.0302 | 59.6 | [54 empty] | 65.48 | 61.5716 | 59.6 | 5 | 297 | 65.48 | 251.5522 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.6102 | 62.047 | 59.6 | [54 empty] | 65.49 | 61.5787 | 59.6 | 5 | 297 | 65.49 | 251.5543 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.6185 | 62.0638 | 59.6 | [54 empty] | 65.5 | 61.5857 | 59.6 | 5 | 297 | 65.5 | 251.5576 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.6268 | 62.0805 | 59.6 | [54 empty] | 65.51 | 61.5905 | 59.6 | 5 | 297 | 65.51 | 251.5608 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.6352 | 62.0944 | 59.6 | [54 empty] | 65.52 | 61.5953 | 59.6 | 5 | 297 | 65.52 | 251.5634 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.6435 | 62.1084 | 59.6 | [54 empty] | 65.53 | 61.6001 | 59.6 | 5 | 297 | 65.53 | 251.5659 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.6519 | 62.1224 | 59.6 | [54 empty] | 65.54 | 61.6049 | 59.6 | 5 | 297 | 65.54 | 251.5684 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.6602 | 62.1363 | 59.6 | [54 empty] | 65.55 | 61.6096 | 59.6 | 5 | 297 | 65.55 | 251.571 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.6685 | 62.1444 | 59.6 | [54 empty] | 65.56 | 61.6144 | 59.6 | 5 | 297 | 65.56 | 251.5726 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.6769 | 62.1524 | 59.6 | [54 empty] | 65.57 | 61.6192 | 59.6 | 5 | 297 | 65.57 | 251.5742 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.6852 | 62.1554 | 59.6 | [54 empty] | 65.58 | 61.624 | 59.6 | 5 | 297 | 65.58 | 251.5768 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.6936 | 62.1584 | 59.6 | [54 empty] | 65.59 | 61.6288 | 59.6 | 5 | 297 | 65.59 | 251.5795 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.7019 | 62.1581 | 59.6 | [54 empty] | 65.6 | 61.6335 | 59.6 | 5 | 297 | 65.6 | 251.5833 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.7102 | 62.1577 | 59.6 | [54 empty] | 65.61 | 61.6385 | 59.6 | 5 | 297 | 65.61 | 251.5871 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.7186 | 62.1571 | 59.6 | [54 empty] | 65.62 | 61.6434 | 59.6 | 5 | 297 | 65.62 | 251.5919 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.7269 | 62.1565 | 59.6 | [54 empty] | 65.63 | 61.6483 | 59.6 | 5 | 297 | 65.63 | 251.5967 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.7353 | 62.1558 | 59.6 | [54 empty] | 65.64 | 61.6532 | 59.6 | 5 | 297 | 65.64 | 251.6016 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.7436 | 62.1551 | 59.6 | [54 empty] | 65.65 | 61.6581 | 59.6 | 5 | 297 | 65.65 | 251.6064 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.7519 | 62.1544 | 59.6 | [54 empty] | 65.66 | 61.663 | 59.6 | 5 | 297 | 65.66 | 251.6112 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.7603 | 62.1537 | 59.6 | [54 empty] | 65.67 | 61.6679 | 59.6 | 5 | 297 | 65.67 | 251.6161 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.7686 | 62.153 | 59.6 | [54 empty] | 65.68 | 61.6728 | 59.6 | 5 | 297 | 65.68 | 251.6197 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.777 | 62.1523 | 59.6 | [54 empty] | 65.69 | 61.6777 | 59.6 | 5 | 297 | 65.69 | 251.6233 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.7853 | 62.149 | 59.6 | [54 empty] | 65.7 | 61.6826 | 59.6 | 5 | 297 | 65.7 | 251.6275 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.7936 | 62.1457 | 59.6 | [54 empty] | 65.71 | 61.6875 | 59.6 | 5 | 297 | 65.71 | 251.6317 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.802 | 62.1396 | 59.6 | [54 empty] | 65.72 | 61.6924 | 59.6 | 5 | 297 | 65.72 | 251.6369 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.8103 | 62.1335 | 59.6 | [54 empty] | 65.73 | 61.6948 | 59.6 | 5 | 297 | 65.73 | 251.6421 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.8186 | 62.1274 | 59.6 | [54 empty] | 65.74 | 61.6972 | 59.6 | 5 | 297 | 65.74 | 251.6456 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.827 | 62.1213 | 59.6 | [54 empty] | 65.75 | 61.6996 | 59.6 | 5 | 297 | 65.75 | 251.6492 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.8353 | 62.1152 | 59.6 | [54 empty] | 65.76 | 61.702 | 59.6 | 5 | 297 | 65.76 | 251.6527 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.8437 | 62.1091 | 59.6 | [54 empty] | 65.77 | 61.7044 | 59.6 | 5 | 297 | 65.77 | 251.6562 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.852 | 62.103 | 59.6 | [54 empty] | 65.78 | 61.7068 | 59.6 | 5 | 297 | 65.78 | 251.6604 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.8603 | 62.0968 | 59.6 | [54 empty] | 65.79 | 61.7047 | 59.6 | 5 | 297 | 65.79 | 251.6645 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.8687 | 62.0907 | 59.6 | [54 empty] | 65.8 | 61.7026 | 59.6 | 5 | 297 | 65.8 | 251.6689 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.877 | 62.0845 | 59.6 | [54 empty] | 65.81 | 61.7004 | 59.6 | 5 | 297 | 65.81 | 251.6733 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.8854 | 62.0784 | 59.6 | [54 empty] | 65.82 | 61.6982 | 59.6 | 5 | 297 | 65.82 | 251.6763 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.8937 | 62.0722 | 59.6 | [54 empty] | 65.83 | 61.696 | 59.6 | 5 | 297 | 65.83 | 251.6794 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.902 | 62.0661 | 59.6 | [54 empty] | 65.84 | 61.6938 | 59.6 | 5 | 297 | 65.84 | 251.685 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.9104 | 62.0599 | 59.6 | [54 empty] | 65.85 | 61.6916 | 59.6 | 5 | 297 | 65.85 | 251.6906 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.9187 | 62.0537 | 59.6 | [54 empty] | 65.86 | 61.6894 | 59.6 | 5 | 297 | 65.86 | 251.6934 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.9271 | 62.0476 | 59.6 | [54 empty] | 65.87 | 61.6873 | 59.6 | 5 | 297 | 65.87 | 251.6962 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.9354 | 62.0411 | 59.6 | [54 empty] | 65.88 | 61.6852 | 59.6 | 5 | 297 | 65.88 | 251.6981 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.9437 | 62.0347 | 59.6 | [54 empty] | 65.89 | 61.6831 | 59.6 | 5 | 297 | 65.89 | 251.7 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.9521 | 62.0283 | 59.6 | [54 empty] | 65.9 | 61.681 | 59.6 | 5 | 297 | 65.9 | 251.701 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.9604 | 62.0218 | 59.6 | [54 empty] | 65.91 | 61.6786 | 59.6 | 5 | 297 | 65.91 | 251.7021 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.9688 | 62.0153 | 59.6 | [54 empty] | 65.92 | 61.6762 | 59.6 | 5 | 297 | 65.92 | 251.7031 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.9771 | 62.0088 | 59.6 | [54 empty] | 65.93 | 61.6739 | 59.6 | 5 | 297 | 65.93 | 251.7041 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.9854 | 62.0023 | 59.6 | [54 empty] | 65.94 | 61.6715 | 59.6 | 5 | 297 | 65.94 | 251.7074 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 54.9938 | 61.9958 | 59.6 | [54 empty] | 65.95 | 61.669 | 59.6 | 5 | 297 | 65.95 | 251.7108 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.0021 | 61.9893 | 59.6 | [54 empty] | 65.96 | 61.6666 | 59.6 | 5 | 297 | 65.96 | 251.714 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.0104 | 61.9828 | 59.6 | [54 empty] | 65.97 | 61.6641 | 59.6 | 5 | 297 | 65.97 | 251.7172 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.0188 | 61.9724 | 59.6 | [54 empty] | 65.98 | 61.6617 | 59.6 | 5 | 297 | 65.98 | 251.7207 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.0271 | 61.9619 | 59.6 | [54 empty] | 65.99 | 61.6592 | 59.6 | 5 | 297 | 65.99 | 251.7241 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.0355 | 61.9515 | 59.6 | [54 empty] | 66 | 61.6568 | 59.6 | 5 | 297 | 66 | 251.7237 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.0438 | 61.9411 | 59.6 | [54 empty] | 66.01 | 61.6566 | 59.6 | 5 | 297 | 66.01 | 251.7233 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.0521 | 61.9318 | 59.6 | [54 empty] | 66.02 | 61.6564 | 59.6 | 5 | 297 | 66.02 | 251.7215 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.0605 | 61.9225 | 59.6 | [54 empty] | 66.03 | 61.6562 | 59.6 | 5 | 297 | 66.03 | 251.7196 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.0688 | 61.9132 | 59.6 | [54 empty] | 66.04 | 61.656 | 59.6 | 5 | 297 | 66.04 | 251.7178 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.0772 | 61.9039 | 59.6 | [54 empty] | 66.05 | 61.6558 | 59.6 | 5 | 297 | 66.05 | 251.7159 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.0855 | 61.8947 | 59.6 | [54 empty] | 66.06 | 61.6556 | 59.6 | 5 | 297 | 66.06 | 251.7128 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.0938 | 61.8854 | 59.6 | [54 empty] | 66.07 | 61.6554 | 59.6 | 5 | 297 | 66.07 | 251.7097 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.1022 | 61.8761 | 59.6 | [54 empty] | 66.08 | 61.6552 | 59.6 | 5 | 297 | 66.08 | 251.7055 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.1105 | 61.8668 | 59.6 | [54 empty] | 66.09 | 61.655 | 59.6 | 5 | 297 | 66.09 | 251.7013 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.1189 | 61.8575 | 59.6 | [54 empty] | 66.1 | 61.6548 | 59.6 | 5 | 297 | 66.1 | 251.6997 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.1272 | 61.8483 | 59.6 | [54 empty] | 66.11 | 61.6547 | 59.6 | 5 | 297 | 66.11 | 251.698 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.1355 | 61.839 | 59.6 | [54 empty] | 66.12 | 61.6545 | 59.6 | 5 | 297 | 66.12 | 251.6954 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.1439 | 61.8297 | 59.6 | [54 empty] | 66.13 | 61.6543 | 59.6 | 5 | 297 | 66.13 | 251.6927 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.1522 | 61.8204 | 59.6 | [54 empty] | 66.14 | 61.6541 | 59.6 | 5 | 297 | 66.14 | 251.6901 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.1606 | 61.8111 | 59.6 | [54 empty] | 66.15 | 61.6539 | 59.6 | 5 | 297 | 66.15 | 251.6875 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.1689 | 61.8018 | 59.6 | [54 empty] | 66.16 | 61.6537 | 59.6 | 5 | 297 | 66.16 | 251.6834 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.1772 | 61.7926 | 59.6 | [54 empty] | 66.17 | 61.6535 | 59.6 | 5 | 297 | 66.17 | 251.6793 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.1856 | 61.7833 | 59.6 | [54 empty] | 66.18 | 61.6533 | 59.6 | 5 | 297 | 66.18 | 251.6786 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.1939 | 61.774 | 59.6 | [54 empty] | 66.19 | 61.6531 | 59.6 | 5 | 297 | 66.19 | 251.6779 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.2023 | 61.7673 | 59.6 | [54 empty] | 66.2 | 61.6529 | 59.6 | 5 | 297 | 66.2 | 251.6798 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.2106 | 61.7605 | 59.6 | [54 empty] | 66.21 | 61.6527 | 59.6 | 5 | 297 | 66.21 | 251.6817 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.2189 | 61.7566 | 59.6 | [54 empty] | 66.22 | 61.6525 | 59.6 | 5 | 297 | 66.22 | 251.681 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.2273 | 61.7527 | 59.6 | [54 empty] | 66.23 | 61.6523 | 59.6 | 5 | 297 | 66.23 | 251.6802 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.2356 | 61.7488 | 59.6 | [54 empty] | 66.24 | 61.6522 | 59.6 | 5 | 297 | 66.24 | 251.6836 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.2439 | 61.7448 | 59.6 | [54 empty] | 66.25 | 61.652 | 59.6 | 5 | 297 | 66.25 | 251.6871 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.2523 | 61.7409 | 59.6 | [54 empty] | 66.26 | 61.6518 | 59.6 | 5 | 297 | 66.26 | 251.687 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.2606 | 61.737 | 59.6 | [54 empty] | 66.27 | 61.6519 | 59.6 | 5 | 297 | 66.27 | 251.687 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.269 | 61.7331 | 59.6 | [54 empty] | 66.28 | 61.6521 | 59.6 | 5 | 297 | 66.28 | 251.6863 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.2773 | 61.7292 | 59.6 | [54 empty] | 66.29 | 61.6523 | 59.6 | 5 | 297 | 66.29 | 251.6856 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.2857 | 61.7252 | 59.6 | [54 empty] | 66.3 | 61.6525 | 59.6 | 5 | 297 | 66.3 | 251.684 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.294 | 61.7213 | 59.6 | [54 empty] | 66.31 | 61.6527 | 59.6 | 5 | 297 | 66.31 | 251.6824 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.3023 | 61.7174 | 59.6 | [54 empty] | 66.32 | 61.6529 | 59.6 | 5 | 297 | 66.32 | 251.6822 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.3107 | 61.7135 | 59.6 | [54 empty] | 66.33 | 61.6531 | 59.6 | 5 | 297 | 66.33 | 251.682 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.319 | 61.7093 | 59.6 | [54 empty] | 66.34 | 61.6534 | 59.6 | 5 | 297 | 66.34 | 251.6809 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.3274 | 61.7051 | 59.6 | [54 empty] | 66.35 | 61.6536 | 59.6 | 5 | 297 | 66.35 | 251.6799 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.3357 | 61.7009 | 59.6 | [54 empty] | 66.36 | 61.6538 | 59.6 | 5 | 297 | 66.36 | 251.6758 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.344 | 61.6967 | 59.6 | [54 empty] | 66.37 | 61.6541 | 59.6 | 5 | 297 | 66.37 | 251.6717 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.3524 | 61.6925 | 59.6 | [54 empty] | 66.38 | 61.6543 | 59.6 | 5 | 297 | 66.38 | 251.6686 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.3607 | 61.6883 | 59.6 | [54 empty] | 66.39 | 61.6545 | 59.6 | 5 | 297 | 66.39 | 251.6654 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.369 | 61.684 | 59.6 | [54 empty] | 66.4 | 61.6548 | 59.6 | 5 | 297 | 66.4 | 251.6631 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.3774 | 61.6798 | 59.6 | [54 empty] | 66.41 | 61.655 | 59.6 | 5 | 297 | 66.41 | 251.6608 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.3857 | 61.6756 | 59.6 | [54 empty] | 66.42 | 61.6552 | 59.6 | 5 | 297 | 66.42 | 251.6592 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.3941 | 61.6714 | 59.6 | [54 empty] | 66.43 | 61.6557 | 59.6 | 5 | 297 | 66.43 | 251.6575 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.4024 | 61.6672 | 59.6 | [54 empty] | 66.44 | 61.6562 | 59.6 | 5 | 297 | 66.44 | 251.6544 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.4107 | 61.663 | 59.6 | [54 empty] | 66.45 | 61.6568 | 59.6 | 5 | 297 | 66.45 | 251.6512 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.4191 | 61.6588 | 59.6 | [54 empty] | 66.46 | 61.6574 | 59.6 | 5 | 297 | 66.46 | 251.6467 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.4274 | 61.6546 | 59.6 | [54 empty] | 66.47 | 61.6579 | 59.6 | 5 | 297 | 66.47 | 251.6422 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.4358 | 61.6543 | 59.6 | [54 empty] | 66.48 | 61.6585 | 59.6 | 5 | 297 | 66.48 | 251.6378 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.4441 | 61.6541 | 59.6 | [54 empty] | 66.49 | 61.6591 | 59.6 | 5 | 297 | 66.49 | 251.6333 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.4524 | 61.6538 | 59.6 | [54 empty] | 66.5 | 61.6597 | 59.6 | 5 | 297 | 66.5 | 251.6294 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.4608 | 61.6535 | 59.6 | [54 empty] | 66.51 | 61.6602 | 59.6 | 5 | 297 | 66.51 | 251.6254 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.4691 | 61.6532 | 59.6 | [54 empty] | 66.52 | 61.6608 | 59.6 | 5 | 297 | 66.52 | 251.623 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.4775 | 61.6529 | 59.6 | [54 empty] | 66.53 | 61.6613 | 59.6 | 5 | 297 | 66.53 | 251.6205 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.4858 | 61.6527 | 59.6 | [54 empty] | 66.54 | 61.6619 | 59.6 | 5 | 297 | 66.54 | 251.6151 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.4941 | 61.6524 | 59.6 | [54 empty] | 66.55 | 61.6624 | 59.6 | 5 | 297 | 66.55 | 251.6096 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.5025 | 61.6523 | 59.6 | [54 empty] | 66.56 | 61.663 | 59.6 | 5 | 297 | 66.56 | 251.6064 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.5108 | 61.6522 | 59.6 | [54 empty] | 66.57 | 61.6635 | 59.6 | 5 | 297 | 66.57 | 251.6032 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.5192 | 61.6517 | 59.6 | [54 empty] | 66.58 | 61.6641 | 59.6 | 5 | 297 | 66.58 | 251.6001 | 60.4 | 5 | 297
[5 empty] | 55.5275 | 61.6513 | 59.6 | [54 empty] | 66.59 | 61.6646 | 59.6 | 5 | 297 | 66.59 | 251.5968 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.6 | 61.6651 | 59.6 | 5 | 297 | 66.6 | 251.5903 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.61 | 61.6657 | 59.6 | 5 | 297 | 66.61 | 251.5837 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.62 | 61.6662 | 59.6 | 5 | 297 | 66.62 | 251.5772 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.63 | 61.6668 | 59.6 | 5 | 297 | 66.63 | 251.5706 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.64 | 61.6673 | 59.6 | 5 | 297 | 66.64 | 251.5616 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.65 | 61.6679 | 59.6 | 5 | 297 | 66.65 | 251.5525 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.66 | 61.6684 | 59.6 | 5 | 297 | 66.66 | 251.5469 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.67 | 61.669 | 59.6 | 5 | 297 | 66.67 | 251.5414 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.68 | 61.6695 | 59.6 | 5 | 297 | 66.68 | 251.5336 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.69 | 61.6701 | 59.6 | 5 | 297 | 66.69 | 251.5259 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.7 | 61.6706 | 59.6 | 5 | 297 | 66.7 | 251.5157 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.71 | 61.6711 | 59.6 | 5 | 297 | 66.71 | 251.5054 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.72 | 61.6715 | 59.6 | 5 | 297 | 66.72 | 251.4977 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.73 | 61.6719 | 59.6 | 5 | 297 | 66.73 | 251.49 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.74 | 61.6724 | 59.6 | 5 | 297 | 66.74 | 251.481 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.75 | 61.67 | 59.6 | 5 | 297 | 66.75 | 251.472 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.76 | 61.6677 | 59.6 | 5 | 297 | 66.76 | 251.4664 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.77 | 61.6649 | 59.6 | 5 | 297 | 66.77 | 251.4609 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.78 | 61.6622 | 59.6 | 5 | 297 | 66.78 | 251.454 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.79 | 61.6595 | 59.6 | 5 | 297 | 66.79 | 251.4472 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.8 | 61.6567 | 59.6 | 5 | 297 | 66.8 | 251.443 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.81 | 61.6539 | 59.6 | 5 | 297 | 66.81 | 251.4388 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.82 | 61.6511 | 59.6 | 5 | 297 | 66.82 | 251.4384 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.83 | 61.6483 | 59.6 | 5 | 297 | 66.83 | 251.438 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.84 | 61.6455 | 59.6 | 5 | 297 | 66.84 | 251.4315 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.85 | 61.6427 | 59.6 | 5 | 297 | 66.85 | 251.425 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.86 | 61.6398 | 59.6 | 5 | 297 | 66.86 | 251.4189 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.87 | 61.6345 | 59.6 | 5 | 297 | 66.87 | 251.4127 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.88 | 61.6291 | 59.6 | 5 | 297 | 66.88 | 251.4066 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.89 | 61.6238 | 59.6 | 5 | 297 | 66.89 | 251.4004 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.9 | 61.6185 | 59.6 | 5 | 297 | 66.9 | 251.3934 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.91 | 61.6131 | 59.6 | 5 | 297 | 66.91 | 251.3864 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.92 | 61.6078 | 59.6 | 5 | 297 | 66.92 | 251.381 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.93 | 61.6022 | 59.6 | 5 | 297 | 66.93 | 251.3756 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.94 | 61.5967 | 59.6 | 5 | 297 | 66.94 | 251.3718 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.95 | 61.5911 | 59.6 | 5 | 297 | 66.95 | 251.3679 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.96 | 61.5855 | 59.6 | 5 | 297 | 66.96 | 251.3641 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.97 | 61.5799 | 59.6 | 5 | 297 | 66.97 | 251.3602 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.98 | 61.5743 | 59.6 | 5 | 297 | 66.98 | 251.3565 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 66.99 | 61.5687 | 59.6 | 5 | 297 | 66.99 | 251.3527 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67 | 61.5631 | 59.6 | 5 | 297 | 67 | 251.349 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.01 | 61.5628 | 59.6 | 5 | 297 | 67.01 | 251.3452 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.02 | 61.5625 | 59.6 | 5 | 297 | 67.02 | 251.339 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.03 | 61.5647 | 59.6 | 5 | 297 | 67.03 | 251.3328 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.04 | 61.567 | 59.6 | 5 | 297 | 67.04 | 251.3331 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.05 | 61.5721 | 59.6 | 5 | 297 | 67.05 | 251.3333 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.06 | 61.5772 | 59.6 | 5 | 297 | 67.06 | 251.3336 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.07 | 61.5823 | 59.6 | 5 | 297 | 67.07 | 251.3338 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.08 | 61.5874 | 59.6 | 5 | 297 | 67.08 | 251.3341 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.09 | 61.5925 | 59.6 | 5 | 297 | 67.09 | 251.3344 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.1 | 61.5976 | 59.6 | 5 | 297 | 67.1 | 251.3354 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.11 | 61.6026 | 59.6 | 5 | 297 | 67.11 | 251.3364 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.12 | 61.6077 | 59.6 | 5 | 297 | 67.12 | 251.3339 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.13 | 61.6128 | 59.6 | 5 | 297 | 67.13 | 251.3314 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.14 | 61.6179 | 59.6 | 5 | 297 | 67.14 | 251.3314 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.15 | 61.623 | 59.6 | 5 | 297 | 67.15 | 251.3313 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.16 | 61.6281 | 59.6 | 5 | 297 | 67.16 | 251.3322 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.17 | 61.6332 | 59.6 | 5 | 297 | 67.17 | 251.3331 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.18 | 61.6382 | 59.6 | 5 | 297 | 67.18 | 251.334 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.19 | 61.6432 | 59.6 | 5 | 297 | 67.19 | 251.3349 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.2 | 61.6483 | 59.6 | 5 | 297 | 67.2 | 251.3359 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.21 | 61.6545 | 59.6 | 5 | 297 | 67.21 | 251.3369 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.22 | 61.6608 | 59.6 | 5 | 297 | 67.22 | 251.3364 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.23 | 61.6671 | 59.6 | 5 | 297 | 67.23 | 251.3359 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.24 | 61.6733 | 59.6 | 5 | 297 | 67.24 | 251.3339 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.25 | 61.6824 | 59.6 | 5 | 297 | 67.25 | 251.3319 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.26 | 61.6915 | 59.6 | 5 | 297 | 67.26 | 251.3299 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.27 | 61.7006 | 59.6 | 5 | 297 | 67.27 | 251.3279 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.28 | 61.7096 | 59.6 | 5 | 297 | 67.28 | 251.3272 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.29 | 61.7186 | 59.6 | 5 | 297 | 67.29 | 251.3265 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.3 | 61.7276 | 59.6 | 5 | 297 | 67.3 | 251.3256 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.31 | 61.7367 | 59.6 | 5 | 297 | 67.31 | 251.3248 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.32 | 61.7458 | 59.6 | 5 | 297 | 67.32 | 251.32 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.33 | 61.7549 | 59.6 | 5 | 297 | 67.33 | 251.3153 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.34 | 61.7639 | 59.6 | 5 | 297 | 67.34 | 251.3175 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.35 | 61.7729 | 59.6 | 5 | 297 | 67.35 | 251.3198 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.36 | 61.782 | 59.6 | 5 | 297 | 67.36 | 251.3196 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.37 | 61.7935 | 59.6 | 5 | 297 | 67.37 | 251.3195 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.38 | 61.8051 | 59.6 | 5 | 297 | 67.38 | 251.3194 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.39 | 61.8167 | 59.6 | 5 | 297 | 67.39 | 251.3193 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.4 | 61.8283 | 59.6 | 5 | 297 | 67.4 | 251.3286 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.41 | 61.8398 | 59.6 | 5 | 297 | 67.41 | 251.3379 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.42 | 61.8514 | 59.6 | 5 | 297 | 67.42 | 251.347 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.43 | 61.8629 | 59.6 | 5 | 297 | 67.43 | 251.3562 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.44 | 61.8745 | 59.6 | 5 | 297 | 67.44 | 251.3701 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.45 | 61.886 | 59.6 | 5 | 297 | 67.45 | 251.384 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.46 | 61.8976 | 59.6 | 5 | 297 | 67.46 | 251.3987 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.47 | 61.9091 | 59.6 | 5 | 297 | 67.47 | 251.4134 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.48 | 61.9207 | 59.6 | 5 | 297 | 67.48 | 251.4294 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.49 | 61.9323 | 59.6 | 5 | 297 | 67.49 | 251.4453 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.5 | 61.9439 | 59.6 | 5 | 297 | 67.5 | 251.4575 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.51 | 61.9502 | 59.6 | 5 | 297 | 67.51 | 251.4698 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.52 | 61.9565 | 59.6 | 5 | 297 | 67.52 | 251.4881 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.53 | 61.9605 | 59.6 | 5 | 297 | 67.53 | 251.5065 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.54 | 61.9645 | 59.6 | 5 | 297 | 67.54 | 251.5247 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.55 | 61.9654 | 59.6 | 5 | 297 | 67.55 | 251.5428 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.56 | 61.9663 | 59.6 | 5 | 297 | 67.56 | 251.5552 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.57 | 61.9671 | 59.6 | 5 | 297 | 67.57 | 251.5676 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.58 | 61.968 | 59.6 | 5 | 297 | 67.58 | 251.5792 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.59 | 61.9689 | 59.6 | 5 | 297 | 67.59 | 251.5908 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.6 | 61.9698 | 59.6 | 5 | 297 | 67.6 | 251.5999 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.61 | 61.9706 | 59.6 | 5 | 297 | 67.61 | 251.609 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.62 | 61.9714 | 59.6 | 5 | 297 | 67.62 | 251.6217 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.63 | 61.9723 | 59.6 | 5 | 297 | 67.63 | 251.6343 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.64 | 61.9731 | 59.6 | 5 | 297 | 67.64 | 251.6504 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.65 | 61.9739 | 59.6 | 5 | 297 | 67.65 | 251.6665 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.66 | 61.9748 | 59.6 | 5 | 297 | 67.66 | 251.6797 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.67 | 61.9757 | 59.6 | 5 | 297 | 67.67 | 251.6928 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.68 | 61.9766 | 59.6 | 5 | 297 | 67.68 | 251.706 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.69 | 61.9749 | 59.6 | 5 | 297 | 67.69 | 251.7191 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.7 | 61.9733 | 59.6 | 5 | 297 | 67.7 | 251.7291 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.71 | 61.9705 | 59.6 | 5 | 297 | 67.71 | 251.7391 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.72 | 61.9677 | 59.6 | 5 | 297 | 67.72 | 251.7513 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.73 | 61.9622 | 59.6 | 5 | 297 | 67.73 | 251.7635 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.74 | 61.9566 | 59.6 | 5 | 297 | 67.74 | 251.7764 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.75 | 61.9509 | 59.6 | 5 | 297 | 67.75 | 251.7892 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.76 | 61.9452 | 59.6 | 5 | 297 | 67.76 | 251.8021 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.77 | 61.9394 | 59.6 | 5 | 297 | 67.77 | 251.815 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.78 | 61.9337 | 59.6 | 5 | 297 | 67.78 | 251.8291 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.79 | 61.9281 | 59.6 | 5 | 297 | 67.79 | 251.8431 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.8 | 61.9225 | 59.6 | 5 | 297 | 67.8 | 251.8558 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.81 | 61.9168 | 59.6 | 5 | 297 | 67.81 | 251.8685 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.82 | 61.9112 | 59.6 | 5 | 297 | 67.82 | 251.8811 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.83 | 61.9058 | 59.6 | 5 | 297 | 67.83 | 251.8938 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.84 | 61.9004 | 59.6 | 5 | 297 | 67.84 | 251.9064 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.85 | 61.8949 | 59.6 | 5 | 297 | 67.85 | 251.9191 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.86 | 61.8895 | 59.6 | 5 | 297 | 67.86 | 251.9341 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.87 | 61.8841 | 59.6 | 5 | 297 | 67.87 | 251.9491 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.88 | 61.8787 | 59.6 | 5 | 297 | 67.88 | 251.9641 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.89 | 61.8733 | 59.6 | 5 | 297 | 67.89 | 251.979 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.9 | 61.8678 | 59.6 | 5 | 297 | 67.9 | 251.9854 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.91 | 61.8585 | 59.6 | 5 | 297 | 67.91 | 251.9918 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.92 | 61.8492 | 59.6 | 5 | 297 | 67.92 | 251.9961 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.93 | 61.8399 | 59.6 | 5 | 297 | 67.93 | 252.0005 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.94 | 61.8306 | 59.6 | 5 | 297 | 67.94 | 251.9988 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.95 | 61.8213 | 59.6 | 5 | 297 | 67.95 | 251.9972 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.96 | 61.812 | 59.6 | 5 | 297 | 67.96 | 251.9943 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.97 | 61.8027 | 59.6 | 5 | 297 | 67.97 | 251.9915 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.98 | 61.7934 | 59.6 | 5 | 297 | 67.98 | 251.9861 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 67.99 | 61.7841 | 59.6 | 5 | 297 | 67.99 | 251.9806 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68 | 61.7748 | 59.6 | 5 | 297 | 68 | 251.9788 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.01 | 61.7655 | 59.6 | 5 | 297 | 68.01 | 251.977 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.02 | 61.7562 | 59.6 | 5 | 297 | 68.02 | 251.9688 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.03 | 61.7466 | 59.6 | 5 | 297 | 68.03 | 251.9607 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.04 | 61.7371 | 59.6 | 5 | 297 | 68.04 | 251.9491 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.05 | 61.7278 | 59.6 | 5 | 297 | 68.05 | 251.9375 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.06 | 61.7185 | 59.6 | 5 | 297 | 68.06 | 251.9318 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.07 | 61.7093 | 59.6 | 5 | 297 | 68.07 | 251.926 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.08 | 61.7 | 59.6 | 5 | 297 | 68.08 | 251.921 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.09 | 61.6907 | 59.6 | 5 | 297 | 68.09 | 251.916 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.1 | 61.6815 | 59.6 | 5 | 297 | 68.1 | 251.9135 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.11 | 61.6723 | 59.6 | 5 | 297 | 68.11 | 251.9111 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.12 | 61.663 | 59.6 | 5 | 297 | 68.12 | 251.9109 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.13 | 61.6538 | 59.6 | 5 | 297 | 68.13 | 251.9107 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.14 | 61.6446 | 59.6 | 5 | 297 | 68.14 | 251.907 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.15 | 61.6353 | 59.6 | 5 | 297 | 68.15 | 251.9034 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.16 | 61.6261 | 59.6 | 5 | 297 | 68.16 | 251.899 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.17 | 61.6169 | 59.6 | 5 | 297 | 68.17 | 251.8945 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.18 | 61.6077 | 59.6 | 5 | 297 | 68.18 | 251.8877 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.19 | 61.601 | 59.6 | 5 | 297 | 68.19 | 251.8808 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.2 | 61.5943 | 59.6 | 5 | 297 | 68.2 | 251.8764 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.21 | 61.5876 | 59.6 | 5 | 297 | 68.21 | 251.872 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.22 | 61.5809 | 59.6 | 5 | 297 | 68.22 | 251.8676 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.23 | 61.577 | 59.6 | 5 | 297 | 68.23 | 251.8633 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.24 | 61.5731 | 59.6 | 5 | 297 | 68.24 | 251.859 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.25 | 61.5694 | 59.6 | 5 | 297 | 68.25 | 251.8546 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.26 | 61.5656 | 59.6 | 5 | 297 | 68.26 | 251.8515 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.27 | 61.5619 | 59.6 | 5 | 297 | 68.27 | 251.8483 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.28 | 61.5581 | 59.6 | 5 | 297 | 68.28 | 251.844 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.29 | 61.5544 | 59.6 | 5 | 297 | 68.29 | 251.8396 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.3 | 61.5506 | 59.6 | 5 | 297 | 68.3 | 251.8344 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.31 | 61.5468 | 59.6 | 5 | 297 | 68.31 | 251.8291 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.32 | 61.5431 | 59.6 | 5 | 297 | 68.32 | 251.8238 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.33 | 61.5392 | 59.6 | 5 | 297 | 68.33 | 251.8186 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.34 | 61.5353 | 59.6 | 5 | 297 | 68.34 | 251.8149 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.35 | 61.5314 | 59.6 | 5 | 297 | 68.35 | 251.8112 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.36 | 61.5275 | 59.6 | 5 | 297 | 68.36 | 251.8098 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.37 | 61.5236 | 59.6 | 5 | 297 | 68.37 | 251.8084 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.38 | 61.5197 | 59.6 | 5 | 297 | 68.38 | 251.8043 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.39 | 61.5158 | 59.6 | 5 | 297 | 68.39 | 251.8002 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.4 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.4 | 251.7961 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.41 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.41 | 251.792 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.42 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.42 | 251.788 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.43 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.43 | 251.784 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.44 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.44 | 251.7812 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.45 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.45 | 251.7784 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.46 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.46 | 251.7779 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.47 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.47 | 251.7774 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.48 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.48 | 251.7783 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.49 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.49 | 251.7792 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.5 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.5 | 251.7793 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.51 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.51 | 251.7794 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.52 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.52 | 251.7822 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.53 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.53 | 251.785 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.54 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.54 | 251.7879 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.55 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.55 | 251.7908 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.56 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.56 | 251.7912 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.57 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.57 | 251.7917 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.58 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.58 | 251.7923 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.59 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.59 | 251.7928 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.6 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.6 | 251.7978 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.61 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.61 | 251.8028 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.62 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.62 | 251.8008 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.63 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.63 | 251.7989 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.64 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.64 | 251.797 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.65 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.65 | 251.795 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.66 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.66 | 251.7939 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.67 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.67 | 251.7927 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.68 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.68 | 251.794 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.69 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.69 | 251.7952 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.7 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.7 | 251.7951 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.71 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.71 | 251.7951 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.72 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.72 | 251.7967 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.73 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.73 | 251.7982 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.74 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.74 | 251.8056 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.75 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.75 | 251.8129 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.76 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.76 | 251.8101 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.77 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.77 | 251.8073 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.78 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.78 | 251.8046 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.79 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.79 | 251.8018 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.8 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.8 | 251.7991 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.81 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.81 | 251.7964 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.82 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.82 | 251.7938 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.83 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.83 | 251.7912 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.84 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.84 | 251.7927 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.85 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.85 | 251.7942 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.86 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.86 | 251.7888 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.87 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.87 | 251.7834 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.88 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.88 | 251.7793 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.89 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.89 | 251.7753 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.9 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.9 | 251.7711 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.91 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.91 | 251.767 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.92 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.92 | 251.7628 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.93 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.93 | 251.7586 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.94 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.94 | 251.7531 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.95 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.95 | 251.7476 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.96 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.96 | 251.7434 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.97 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.97 | 251.7393 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.98 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.98 | 251.7409 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 68.99 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 68.99 | 251.7425 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69 | 251.7367 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.01 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.01 | 251.7309 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.02 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.02 | 251.7251 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.03 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.03 | 251.7194 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.04 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.04 | 251.7136 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.05 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.05 | 251.7077 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.06 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.06 | 251.7043 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.07 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.07 | 251.7009 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.08 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.08 | 251.702 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.09 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.09 | 251.7031 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.1 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.1 | 251.6975 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.11 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.11 | 251.6919 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.12 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.12 | 251.6909 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.13 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.13 | 251.6899 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.14 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.14 | 251.6865 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.15 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.15 | 251.6832 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.16 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.16 | 251.6798 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.17 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.17 | 251.6765 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.18 | 61.5118 | 59.6 | 5 | 297 | 69.18 | 251.6719 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.19 | 61.5123 | 59.6 | 5 | 297 | 69.19 | 251.6673 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.2 | 61.5128 | 59.6 | 5 | 297 | 69.2 | 251.6675 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.21 | 61.5133 | 59.6 | 5 | 297 | 69.21 | 251.6678 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.22 | 61.5138 | 59.6 | 5 | 297 | 69.22 | 251.6703 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.23 | 61.5145 | 59.6 | 5 | 297 | 69.23 | 251.6727 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.24 | 61.5153 | 59.6 | 5 | 297 | 69.24 | 251.6624 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.25 | 61.5161 | 59.6 | 5 | 297 | 69.25 | 251.6521 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.26 | 61.5169 | 59.6 | 5 | 297 | 69.26 | 251.6468 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.27 | 61.5177 | 59.6 | 5 | 297 | 69.27 | 251.6416 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.28 | 61.5185 | 59.6 | 5 | 297 | 69.28 | 251.6363 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.29 | 61.5193 | 59.6 | 5 | 297 | 69.29 | 251.631 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.3 | 61.5201 | 59.6 | 5 | 297 | 69.3 | 251.6256 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.31 | 61.5209 | 59.6 | 5 | 297 | 69.31 | 251.6202 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.32 | 61.5217 | 59.6 | 5 | 297 | 69.32 | 251.6216 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.33 | 61.5225 | 59.6 | 5 | 297 | 69.33 | 251.6231 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.34 | 61.5233 | 59.6 | 5 | 297 | 69.34 | 251.6131 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.35 | 61.5241 | 59.6 | 5 | 297 | 69.35 | 251.603 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.36 | 61.5249 | 59.6 | 5 | 297 | 69.36 | 251.5976 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.37 | 61.5257 | 59.6 | 5 | 297 | 69.37 | 251.5922 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.38 | 61.5265 | 59.6 | 5 | 297 | 69.38 | 251.5883 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.39 | 61.5273 | 59.6 | 5 | 297 | 69.39 | 251.5843 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.4 | 61.5281 | 59.6 | 5 | 297 | 69.4 | 251.5804 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.41 | 61.5289 | 59.6 | 5 | 297 | 69.41 | 251.5764 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.42 | 61.5297 | 59.6 | 5 | 297 | 69.42 | 251.5712 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.43 | 61.5305 | 59.6 | 5 | 297 | 69.43 | 251.566 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.44 | 61.5312 | 59.6 | 5 | 297 | 69.44 | 251.5633 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.45 | 61.5317 | 59.6 | 5 | 297 | 69.45 | 251.5606 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.46 | 61.5321 | 59.6 | 5 | 297 | 69.46 | 251.5613 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.47 | 61.5325 | 59.6 | 5 | 297 | 69.47 | 251.5619 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.48 | 61.533 | 59.6 | 5 | 297 | 69.48 | 251.551 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.49 | 61.5335 | 59.6 | 5 | 297 | 69.49 | 251.54 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.5 | 61.5339 | 59.6 | 5 | 297 | 69.5 | 251.5373 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.51 | 61.5344 | 59.6 | 5 | 297 | 69.51 | 251.5345 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.52 | 61.5348 | 59.6 | 5 | 297 | 69.52 | 251.5262 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.53 | 61.5353 | 59.6 | 5 | 297 | 69.53 | 251.5179 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.54 | 61.5357 | 59.6 | 5 | 297 | 69.54 | 251.5147 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.55 | 61.5362 | 59.6 | 5 | 297 | 69.55 | 251.5116 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.56 | 61.5366 | 59.6 | 5 | 297 | 69.56 | 251.5117 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.57 | 61.5371 | 59.6 | 5 | 297 | 69.57 | 251.5119 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.58 | 61.5375 | 59.6 | 5 | 297 | 69.58 | 251.5018 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.59 | 61.538 | 59.6 | 5 | 297 | 69.59 | 251.4916 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.6 | 61.5384 | 59.6 | 5 | 297 | 69.6 | 251.4821 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.61 | 61.5389 | 59.6 | 5 | 297 | 69.61 | 251.4726 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.62 | 61.5394 | 59.6 | 5 | 297 | 69.62 | 251.4631 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.63 | 61.5373 | 59.6 | 5 | 297 | 69.63 | 251.4536 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.64 | 61.5351 | 59.6 | 5 | 297 | 69.64 | 251.4464 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.65 | 61.5331 | 59.6 | 5 | 297 | 69.65 | 251.4393 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.66 | 61.5311 | 59.6 | 5 | 297 | 69.66 | 251.4321 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.67 | 61.5291 | 59.6 | 5 | 297 | 69.67 | 251.4248 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.68 | 61.5271 | 59.6 | 5 | 297 | 69.68 | 251.4231 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.69 | 61.5246 | 59.6 | 5 | 297 | 69.69 | 251.4214 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.7 | 61.5221 | 59.6 | 5 | 297 | 69.7 | 251.4215 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.71 | 61.5197 | 59.6 | 5 | 297 | 69.71 | 251.4215 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.72 | 61.5172 | 59.6 | 5 | 297 | 69.72 | 251.4118 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.73 | 61.5144 | 59.6 | 5 | 297 | 69.73 | 251.4022 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.74 | 61.5116 | 59.6 | 5 | 297 | 69.74 | 251.4003 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.75 | 61.5088 | 59.6 | 5 | 297 | 69.75 | 251.3983 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.76 | 61.506 | 59.6 | 5 | 297 | 69.76 | 251.3956 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.77 | 61.502 | 59.6 | 5 | 297 | 69.77 | 251.3929 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.78 | 61.4981 | 59.6 | 5 | 297 | 69.78 | 251.3972 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.79 | 61.4941 | 59.6 | 5 | 297 | 69.79 | 251.4016 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.8 | 61.4902 | 59.6 | 5 | 297 | 69.8 | 251.4059 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.81 | 61.4862 | 59.6 | 5 | 297 | 69.81 | 251.4101 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.82 | 61.4822 | 59.6 | 5 | 297 | 69.82 | 251.4041 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.83 | 61.4783 | 59.6 | 5 | 297 | 69.83 | 251.3981 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.84 | 61.4743 | 59.6 | 5 | 297 | 69.84 | 251.3978 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.85 | 61.4703 | 59.6 | 5 | 297 | 69.85 | 251.3975 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.86 | 61.4664 | 59.6 | 5 | 297 | 69.86 | 251.4024 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.87 | 61.4624 | 59.6 | 5 | 297 | 69.87 | 251.4072 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.88 | 61.4584 | 59.6 | 5 | 297 | 69.88 | 251.4121 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.89 | 61.4545 | 59.6 | 5 | 297 | 69.89 | 251.417 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.9 | 61.4505 | 59.6 | 5 | 297 | 69.9 | 251.421 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.91 | 61.4465 | 59.6 | 5 | 297 | 69.91 | 251.4249 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.92 | 61.4426 | 59.6 | 5 | 297 | 69.92 | 251.4314 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.93 | 61.4386 | 59.6 | 5 | 297 | 69.93 | 251.4379 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.94 | 61.4346 | 59.6 | 5 | 297 | 69.94 | 251.449 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.95 | 61.431 | 59.6 | 5 | 297 | 69.95 | 251.46 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.96 | 61.4275 | 59.6 | 5 | 297 | 69.96 | 251.4614 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.97 | 61.4238 | 59.6 | 5 | 297 | 69.97 | 251.4628 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.98 | 61.4202 | 59.6 | 5 | 297 | 69.98 | 251.47 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 69.99 | 61.4166 | 59.6 | 5 | 297 | 69.99 | 251.4772 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70 | 61.413 | 59.6 | 5 | 297 | 70 | 251.4796 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.01 | 61.4093 | 59.6 | 5 | 297 | 70.01 | 251.482 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.02 | 61.4057 | 59.6 | 5 | 297 | 70.02 | 251.4958 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.03 | 61.4021 | 59.6 | 5 | 297 | 70.03 | 251.5096 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.04 | 61.3985 | 59.6 | 5 | 297 | 70.04 | 251.5218 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.05 | 61.3948 | 59.6 | 5 | 297 | 70.05 | 251.534 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.06 | 61.3912 | 59.6 | 5 | 297 | 70.06 | 251.5343 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.07 | 61.3876 | 59.6 | 5 | 297 | 70.07 | 251.5346 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.08 | 61.384 | 59.6 | 5 | 297 | 70.08 | 251.5406 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.09 | 61.3803 | 59.6 | 5 | 297 | 70.09 | 251.5467 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.1 | 61.3767 | 59.6 | 5 | 297 | 70.1 | 251.5544 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.11 | 61.3731 | 59.6 | 5 | 297 | 70.11 | 251.562 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.12 | 61.3695 | 59.6 | 5 | 297 | 70.12 | 251.5697 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.13 | 61.3684 | 59.6 | 5 | 297 | 70.13 | 251.5773 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.14 | 61.3673 | 59.6 | 5 | 297 | 70.14 | 251.5852 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.15 | 61.3662 | 59.6 | 5 | 297 | 70.15 | 251.593 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.16 | 61.3651 | 59.6 | 5 | 297 | 70.16 | 251.6022 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.17 | 61.3639 | 59.6 | 5 | 297 | 70.17 | 251.6115 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.18 | 61.3627 | 59.6 | 5 | 297 | 70.18 | 251.6205 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.19 | 61.3615 | 59.6 | 5 | 297 | 70.19 | 251.6296 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.2 | 61.3603 | 59.6 | 5 | 297 | 70.2 | 251.627 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.21 | 61.3588 | 59.6 | 5 | 297 | 70.21 | 251.6245 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.22 | 61.3574 | 59.6 | 5 | 297 | 70.22 | 251.627 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.23 | 61.3559 | 59.6 | 5 | 297 | 70.23 | 251.6296 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.24 | 61.3545 | 59.6 | 5 | 297 | 70.24 | 251.6314 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.25 | 61.353 | 59.6 | 5 | 297 | 70.25 | 251.6331 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.26 | 61.3515 | 59.6 | 5 | 297 | 70.26 | 251.6432 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.27 | 61.3513 | 59.6 | 5 | 297 | 70.27 | 251.6532 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.28 | 61.351 | 59.6 | 5 | 297 | 70.28 | 251.6562 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.29 | 61.3518 | 59.6 | 5 | 297 | 70.29 | 251.6592 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.3 | 61.3527 | 59.6 | 5 | 297 | 70.3 | 251.6599 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.31 | 61.3536 | 59.6 | 5 | 297 | 70.31 | 251.6606 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.32 | 61.3544 | 59.6 | 5 | 297 | 70.32 | 251.6631 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.33 | 61.3552 | 59.6 | 5 | 297 | 70.33 | 251.6656 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.34 | 61.356 | 59.6 | 5 | 297 | 70.34 | 251.6666 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.35 | 61.3568 | 59.6 | 5 | 297 | 70.35 | 251.6676 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.36 | 61.3576 | 59.6 | 5 | 297 | 70.36 | 251.6633 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.37 | 61.3582 | 59.6 | 5 | 297 | 70.37 | 251.6591 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.38 | 61.3587 | 59.6 | 5 | 297 | 70.38 | 251.6548 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.39 | 61.3592 | 59.6 | 5 | 297 | 70.39 | 251.6506 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.4 | 61.3597 | 59.6 | 5 | 297 | 70.4 | 251.6473 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.41 | 61.3602 | 59.6 | 5 | 297 | 70.41 | 251.644 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.42 | 61.3607 | 59.6 | 5 | 297 | 70.42 | 251.6393 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.43 | 61.3613 | 59.6 | 5 | 297 | 70.43 | 251.6347 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.44 | 61.3618 | 59.6 | 5 | 297 | 70.44 | 251.6243 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.45 | 61.3623 | 59.6 | 5 | 297 | 70.45 | 251.614 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.46 | 61.3628 | 59.6 | 5 | 297 | 70.46 | 251.6084 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.47 | 61.3633 | 59.6 | 5 | 297 | 70.47 | 251.6028 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.48 | 61.3639 | 59.6 | 5 | 297 | 70.48 | 251.5983 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.49 | 61.3644 | 59.6 | 5 | 297 | 70.49 | 251.5938 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.5 | 61.3649 | 59.6 | 5 | 297 | 70.5 | 251.5942 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.51 | 61.3654 | 59.6 | 5 | 297 | 70.51 | 251.5945 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.52 | 61.3659 | 59.6 | 5 | 297 | 70.52 | 251.5875 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.53 | 61.3664 | 59.6 | 5 | 297 | 70.53 | 251.5806 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.54 | 61.367 | 59.6 | 5 | 297 | 70.54 | 251.571 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.55 | 61.3675 | 59.6 | 5 | 297 | 70.55 | 251.5614 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.56 | 61.368 | 59.6 | 5 | 297 | 70.56 | 251.5572 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.57 | 61.3685 | 59.6 | 5 | 297 | 70.57 | 251.5531 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.58 | 61.369 | 59.6 | 5 | 297 | 70.58 | 251.549 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.59 | 61.3696 | 59.6 | 5 | 297 | 70.59 | 251.5448 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.6 | 61.3701 | 59.6 | 5 | 297 | 70.6 | 251.5407 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.61 | 61.3706 | 59.6 | 5 | 297 | 70.61 | 251.5365 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.62 | 61.3711 | 59.6 | 5 | 297 | 70.62 | 251.5323 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.63 | 61.3773 | 59.6 | 5 | 297 | 70.63 | 251.5281 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.64 | 61.3834 | 59.6 | 5 | 297 | 70.64 | 251.5264 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.65 | 61.3895 | 59.6 | 5 | 297 | 70.65 | 251.5246 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.66 | 61.3957 | 59.6 | 5 | 297 | 70.66 | 251.526 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.67 | 61.4057 | 59.6 | 5 | 297 | 70.67 | 251.5274 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.68 | 61.4158 | 59.6 | 5 | 297 | 70.68 | 251.5186 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.69 | 61.4259 | 59.6 | 5 | 297 | 70.69 | 251.5098 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.7 | 61.436 | 59.6 | 5 | 297 | 70.7 | 251.5081 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.71 | 61.4463 | 59.6 | 5 | 297 | 70.71 | 251.5064 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.72 | 61.4566 | 59.6 | 5 | 297 | 70.72 | 251.5036 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.73 | 61.467 | 59.6 | 5 | 297 | 70.73 | 251.5007 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.74 | 61.4773 | 59.6 | 5 | 297 | 70.74 | 251.5018 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.75 | 61.4876 | 59.6 | 5 | 297 | 70.75 | 251.5029 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.76 | 61.498 | 59.6 | 5 | 297 | 70.76 | 251.5017 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.77 | 61.5083 | 59.6 | 5 | 297 | 70.77 | 251.5004 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.78 | 61.5186 | 59.6 | 5 | 297 | 70.78 | 251.4958 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.79 | 61.5278 | 59.6 | 5 | 297 | 70.79 | 251.4911 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.8 | 61.537 | 59.6 | 5 | 297 | 70.8 | 251.4873 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.81 | 61.5462 | 59.6 | 5 | 297 | 70.81 | 251.4835 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.82 | 61.5554 | 59.6 | 5 | 297 | 70.82 | 251.4813 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.83 | 61.5646 | 59.6 | 5 | 297 | 70.83 | 251.4791 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.84 | 61.5739 | 59.6 | 5 | 297 | 70.84 | 251.4784 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.85 | 61.5831 | 59.6 | 5 | 297 | 70.85 | 251.4778 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.86 | 61.5923 | 59.6 | 5 | 297 | 70.86 | 251.4758 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.87 | 61.6019 | 59.6 | 5 | 297 | 70.87 | 251.4737 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.88 | 61.6114 | 59.6 | 5 | 297 | 70.88 | 251.4743 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.89 | 61.6247 | 59.6 | 5 | 297 | 70.89 | 251.4748 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.9 | 61.6379 | 59.6 | 5 | 297 | 70.9 | 251.48 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.91 | 61.6511 | 59.6 | 5 | 297 | 70.91 | 251.4853 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.92 | 61.6644 | 59.6 | 5 | 297 | 70.92 | 251.4821 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.93 | 61.6776 | 59.6 | 5 | 297 | 70.93 | 251.4789 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.94 | 61.6909 | 59.6 | 5 | 297 | 70.94 | 251.4756 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.95 | 61.7041 | 59.6 | 5 | 297 | 70.95 | 251.4724 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.96 | 61.7174 | 59.6 | 5 | 297 | 70.96 | 251.4683 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.97 | 61.7306 | 59.6 | 5 | 297 | 70.97 | 251.4642 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.98 | 61.7439 | 59.6 | 5 | 297 | 70.98 | 251.4589 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 70.99 | 61.7571 | 59.6 | 5 | 297 | 70.99 | 251.4536 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71 | 61.7703 | 59.6 | 5 | 297 | 71 | 251.4552 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.01 | 61.7836 | 59.6 | 5 | 297 | 71.01 | 251.4568 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.02 | 61.7968 | 59.6 | 5 | 297 | 71.02 | 251.4562 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.03 | 61.8101 | 59.6 | 5 | 297 | 71.03 | 251.4555 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.04 | 61.8233 | 59.6 | 5 | 297 | 71.04 | 251.4555 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.05 | 61.8366 | 59.6 | 5 | 297 | 71.05 | 251.4555 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.06 | 61.8498 | 59.6 | 5 | 297 | 71.06 | 251.4585 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.07 | 61.863 | 59.6 | 5 | 297 | 71.07 | 251.4615 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.08 | 61.8763 | 59.6 | 5 | 297 | 71.08 | 251.4645 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.09 | 61.8895 | 59.6 | 5 | 297 | 71.09 | 251.4675 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.1 | 61.9028 | 59.6 | 5 | 297 | 71.1 | 251.4725 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.11 | 61.916 | 59.6 | 5 | 297 | 71.11 | 251.4775 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.12 | 61.9293 | 59.6 | 5 | 297 | 71.12 | 251.4847 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.13 | 61.9369 | 59.6 | 5 | 297 | 71.13 | 251.492 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.14 | 61.9445 | 59.6 | 5 | 297 | 71.14 | 251.5005 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.15 | 61.9521 | 59.6 | 5 | 297 | 71.15 | 251.509 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.16 | 61.9598 | 59.6 | 5 | 297 | 71.16 | 251.5061 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.17 | 61.9635 | 59.6 | 5 | 297 | 71.17 | 251.5032 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.18 | 61.9672 | 59.6 | 5 | 297 | 71.18 | 251.5064 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.19 | 61.9709 | 59.6 | 5 | 297 | 71.19 | 251.5096 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.2 | 61.9746 | 59.6 | 5 | 297 | 71.2 | 251.5083 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.21 | 61.9783 | 59.6 | 5 | 297 | 71.21 | 251.507 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.22 | 61.982 | 59.6 | 5 | 297 | 71.22 | 251.5139 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.23 | 61.9857 | 59.6 | 5 | 297 | 71.23 | 251.5209 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.24 | 61.9895 | 59.6 | 5 | 297 | 71.24 | 251.5239 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.25 | 61.9932 | 59.6 | 5 | 297 | 71.25 | 251.5269 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.26 | 61.9969 | 59.6 | 5 | 297 | 71.26 | 251.5239 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.27 | 62.0006 | 59.6 | 5 | 297 | 71.27 | 251.521 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.28 | 62.0043 | 59.6 | 5 | 297 | 71.28 | 251.5226 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.29 | 62.008 | 59.6 | 5 | 297 | 71.29 | 251.5243 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.3 | 62.0117 | 59.6 | 5 | 297 | 71.3 | 251.5309 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.31 | 62.0117 | 59.6 | 5 | 297 | 71.31 | 251.5374 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.32 | 62.0117 | 59.6 | 5 | 297 | 71.32 | 251.5439 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.33 | 62.0117 | 59.6 | 5 | 297 | 71.33 | 251.5505 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.34 | 62.0117 | 59.6 | 5 | 297 | 71.34 | 251.5581 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.35 | 62.0117 | 59.6 | 5 | 297 | 71.35 | 251.5658 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.36 | 62.0117 | 59.6 | 5 | 297 | 71.36 | 251.5748 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.37 | 62.0089 | 59.6 | 5 | 297 | 71.37 | 251.5839 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.38 | 62.0061 | 59.6 | 5 | 297 | 71.38 | 251.5952 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.39 | 61.9996 | 59.6 | 5 | 297 | 71.39 | 251.6065 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.4 | 61.9931 | 59.6 | 5 | 297 | 71.4 | 251.607 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.41 | 61.9865 | 59.6 | 5 | 297 | 71.41 | 251.6076 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.42 | 61.98 | 59.6 | 5 | 297 | 71.42 | 251.6174 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.43 | 61.9735 | 59.6 | 5 | 297 | 71.43 | 251.6273 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.44 | 61.967 | 59.6 | 5 | 297 | 71.44 | 251.6371 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.45 | 61.9605 | 59.6 | 5 | 297 | 71.45 | 251.6469 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.46 | 61.9539 | 59.6 | 5 | 297 | 71.46 | 251.6568 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.47 | 61.9474 | 59.6 | 5 | 297 | 71.47 | 251.6667 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.48 | 61.9409 | 59.6 | 5 | 297 | 71.48 | 251.6834 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.49 | 61.9344 | 59.6 | 5 | 297 | 71.49 | 251.7001 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.5 | 61.9278 | 59.6 | 5 | 297 | 71.5 | 251.7032 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.51 | 61.9213 | 59.6 | 5 | 297 | 71.51 | 251.7063 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.52 | 61.9148 | 59.6 | 5 | 297 | 71.52 | 251.7089 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.53 | 61.9083 | 59.6 | 5 | 297 | 71.53 | 251.7114 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.54 | 61.9017 | 59.6 | 5 | 297 | 71.54 | 251.7106 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.55 | 61.8952 | 59.6 | 5 | 297 | 71.55 | 251.7098 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.56 | 61.8887 | 59.6 | 5 | 297 | 71.56 | 251.7091 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.57 | 61.8822 | 59.6 | 5 | 297 | 71.57 | 251.7083 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.58 | 61.8756 | 59.6 | 5 | 297 | 71.58 | 251.7095 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.59 | 61.8691 | 59.6 | 5 | 297 | 71.59 | 251.7108 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.6 | 61.8626 | 59.6 | 5 | 297 | 71.6 | 251.7128 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.61 | 61.8561 | 59.6 | 5 | 297 | 71.61 | 251.7148 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.62 | 61.8495 | 59.6 | 5 | 297 | 71.62 | 251.7146 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.63 | 61.8407 | 59.6 | 5 | 297 | 71.63 | 251.7144 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.64 | 61.8319 | 59.6 | 5 | 297 | 71.64 | 251.708 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.65 | 61.8231 | 59.6 | 5 | 297 | 71.65 | 251.7016 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.66 | 61.8143 | 59.6 | 5 | 297 | 71.66 | 251.7022 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.67 | 61.8055 | 59.6 | 5 | 297 | 71.67 | 251.7027 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.68 | 61.7966 | 59.6 | 5 | 297 | 71.68 | 251.6976 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.69 | 61.7878 | 59.6 | 5 | 297 | 71.69 | 251.6924 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.7 | 61.779 | 59.6 | 5 | 297 | 71.7 | 251.699 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.71 | 61.7702 | 59.6 | 5 | 297 | 71.71 | 251.7056 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.72 | 61.7614 | 59.6 | 5 | 297 | 71.72 | 251.7063 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.73 | 61.7526 | 59.6 | 5 | 297 | 71.73 | 251.707 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.74 | 61.7438 | 59.6 | 5 | 297 | 71.74 | 251.7013 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.75 | 61.735 | 59.6 | 5 | 297 | 71.75 | 251.6956 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.76 | 61.7261 | 59.6 | 5 | 297 | 71.76 | 251.6935 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.77 | 61.7173 | 59.6 | 5 | 297 | 71.77 | 251.6914 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.78 | 61.7085 | 59.6 | 5 | 297 | 71.78 | 251.6889 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.79 | 61.6997 | 59.6 | 5 | 297 | 71.79 | 251.6864 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.8 | 61.6909 | 59.6 | 5 | 297 | 71.8 | 251.68 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.81 | 61.6858 | 59.6 | 5 | 297 | 71.81 | 251.6735 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.82 | 61.6807 | 59.6 | 5 | 297 | 71.82 | 251.6691 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.83 | 61.6756 | 59.6 | 5 | 297 | 71.83 | 251.6647 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.84 | 61.6705 | 59.6 | 5 | 297 | 71.84 | 251.6608 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.85 | 61.6659 | 59.6 | 5 | 297 | 71.85 | 251.6569 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.86 | 61.6612 | 59.6 | 5 | 297 | 71.86 | 251.6529 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.87 | 61.6594 | 59.6 | 5 | 297 | 71.87 | 251.6489 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.88 | 61.6576 | 59.6 | 5 | 297 | 71.88 | 251.6378 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.89 | 61.6558 | 59.6 | 5 | 297 | 71.89 | 251.6268 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.9 | 61.654 | 59.6 | 5 | 297 | 71.9 | 251.6216 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.91 | 61.6522 | 59.6 | 5 | 297 | 71.91 | 251.6165 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.92 | 61.6503 | 59.6 | 5 | 297 | 71.92 | 251.6068 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.93 | 61.6489 | 59.6 | 5 | 297 | 71.93 | 251.597 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.94 | 61.6474 | 59.6 | 5 | 297 | 71.94 | 251.5927 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.95 | 61.6459 | 59.6 | 5 | 297 | 71.95 | 251.5883 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.96 | 61.6444 | 59.6 | 5 | 297 | 71.96 | 251.5855 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.97 | 61.6429 | 59.6 | 5 | 297 | 71.97 | 251.5826 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.98 | 61.6414 | 59.6 | 5 | 297 | 71.98 | 251.5707 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 71.99 | 61.6399 | 59.6 | 5 | 297 | 71.99 | 251.5588 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72 | 61.6385 | 59.6 | 5 | 297 | 72 | 251.5546 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.01 | 61.637 | 59.6 | 5 | 297 | 72.01 | 251.5504 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.02 | 61.6355 | 59.6 | 5 | 297 | 72.02 | 251.5513 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.03 | 61.634 | 59.6 | 5 | 297 | 72.03 | 251.5522 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.04 | 61.6325 | 59.6 | 5 | 297 | 72.04 | 251.555 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.05 | 61.631 | 59.6 | 5 | 297 | 72.05 | 251.5578 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.06 | 61.6295 | 59.6 | 5 | 297 | 72.06 | 251.5612 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.07 | 61.6281 | 59.6 | 5 | 297 | 72.07 | 251.5647 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.08 | 61.6266 | 59.6 | 5 | 297 | 72.08 | 251.564 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.09 | 61.6251 | 59.6 | 5 | 297 | 72.09 | 251.5632 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.1 | 61.6236 | 59.6 | 5 | 297 | 72.1 | 251.5586 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.11 | 61.6221 | 59.6 | 5 | 297 | 72.11 | 251.5539 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.12 | 61.6206 | 59.6 | 5 | 297 | 72.12 | 251.5452 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.13 | 61.6211 | 59.6 | 5 | 297 | 72.13 | 251.5365 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.14 | 61.6215 | 59.6 | 5 | 297 | 72.14 | 251.5302 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.15 | 61.6219 | 59.6 | 5 | 297 | 72.15 | 251.5238 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.16 | 61.6224 | 59.6 | 5 | 297 | 72.16 | 251.5172 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.17 | 61.6228 | 59.6 | 5 | 297 | 72.17 | 251.5105 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.18 | 61.6233 | 59.6 | 5 | 297 | 72.18 | 251.5145 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.19 | 61.6237 | 59.6 | 5 | 297 | 72.19 | 251.5185 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.2 | 61.6242 | 59.6 | 5 | 297 | 72.2 | 251.5203 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.21 | 61.6247 | 59.6 | 5 | 297 | 72.21 | 251.5222 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.22 | 61.6251 | 59.6 | 5 | 297 | 72.22 | 251.5161 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.23 | 61.6253 | 59.6 | 5 | 297 | 72.23 | 251.5101 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.24 | 61.6255 | 59.6 | 5 | 297 | 72.24 | 251.5113 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.25 | 61.6257 | 59.6 | 5 | 297 | 72.25 | 251.5125 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.26 | 61.6259 | 59.6 | 5 | 297 | 72.26 | 251.5159 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.27 | 61.6261 | 59.6 | 5 | 297 | 72.27 | 251.5192 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.28 | 61.6263 | 59.6 | 5 | 297 | 72.28 | 251.5217 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.29 | 61.6265 | 59.6 | 5 | 297 | 72.29 | 251.5242 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.3 | 61.6267 | 59.6 | 5 | 297 | 72.3 | 251.5286 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.31 | 61.6269 | 59.6 | 5 | 297 | 72.31 | 251.5331 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.32 | 61.6271 | 59.6 | 5 | 297 | 72.32 | 251.5373 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.33 | 61.6273 | 59.6 | 5 | 297 | 72.33 | 251.5416 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.34 | 61.6275 | 59.6 | 5 | 297 | 72.34 | 251.5437 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.35 | 61.6272 | 59.6 | 5 | 297 | 72.35 | 251.5459 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.36 | 61.6269 | 59.6 | 5 | 297 | 72.36 | 251.5445 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.37 | 61.6267 | 59.6 | 5 | 297 | 72.37 | 251.543 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.38 | 61.6265 | 59.6 | 5 | 297 | 72.38 | 251.546 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.39 | 61.6262 | 59.6 | 5 | 297 | 72.39 | 251.549 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.4 | 61.626 | 59.6 | 5 | 297 | 72.4 | 251.5546 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.41 | 61.6258 | 59.6 | 5 | 297 | 72.41 | 251.5602 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.42 | 61.6255 | 59.6 | 5 | 297 | 72.42 | 251.5737 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.43 | 61.625 | 59.6 | 5 | 297 | 72.43 | 251.5872 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.44 | 61.6244 | 59.6 | 5 | 297 | 72.44 | 251.5954 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.45 | 61.6239 | 59.6 | 5 | 297 | 72.45 | 251.6035 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.46 | 61.6233 | 59.6 | 5 | 297 | 72.46 | 251.6063 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.47 | 61.6228 | 59.6 | 5 | 297 | 72.47 | 251.6091 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.48 | 61.6223 | 59.6 | 5 | 297 | 72.48 | 251.6146 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.49 | 61.6217 | 59.6 | 5 | 297 | 72.49 | 251.62 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.5 | 61.6212 | 59.6 | 5 | 297 | 72.5 | 251.6261 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.51 | 61.6207 | 59.6 | 5 | 297 | 72.51 | 251.6322 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.52 | 61.6202 | 59.6 | 5 | 297 | 72.52 | 251.6382 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.53 | 61.6196 | 59.6 | 5 | 297 | 72.53 | 251.6443 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.54 | 61.6191 | 59.6 | 5 | 297 | 72.54 | 251.6525 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.55 | 61.6186 | 59.6 | 5 | 297 | 72.55 | 251.6605 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.56 | 61.6181 | 59.6 | 5 | 297 | 72.56 | 251.6673 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.57 | 61.6178 | 59.6 | 5 | 297 | 72.57 | 251.6741 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.58 | 61.6175 | 59.6 | 5 | 297 | 72.58 | 251.6825 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.59 | 61.6173 | 59.6 | 5 | 297 | 72.59 | 251.6909 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.6 | 61.617 | 59.6 | 5 | 297 | 72.6 | 251.6994 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.61 | 61.6168 | 59.6 | 5 | 297 | 72.61 | 251.708 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.62 | 61.6165 | 59.6 | 5 | 297 | 72.62 | 251.7198 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.63 | 61.6169 | 59.6 | 5 | 297 | 72.63 | 251.7317 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.64 | 61.6173 | 59.6 | 5 | 297 | 72.64 | 251.7397 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.65 | 61.6177 | 59.6 | 5 | 297 | 72.65 | 251.7477 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.66 | 61.6181 | 59.6 | 5 | 297 | 72.66 | 251.7563 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.67 | 61.6185 | 59.6 | 5 | 297 | 72.67 | 251.765 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.68 | 61.6189 | 59.6 | 5 | 297 | 72.68 | 251.7749 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.69 | 61.6193 | 59.6 | 5 | 297 | 72.69 | 251.7849 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.7 | 61.6198 | 59.6 | 5 | 297 | 72.7 | 251.783 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.71 | 61.6202 | 59.6 | 5 | 297 | 72.71 | 251.781 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.72 | 61.6206 | 59.6 | 5 | 297 | 72.72 | 251.7856 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.73 | 61.6213 | 59.6 | 5 | 297 | 72.73 | 251.7902 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.74 | 61.622 | 59.6 | 5 | 297 | 72.74 | 251.793 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.75 | 61.6227 | 59.6 | 5 | 297 | 72.75 | 251.7957 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.76 | 61.6234 | 59.6 | 5 | 297 | 72.76 | 251.7985 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.77 | 61.6241 | 59.6 | 5 | 297 | 72.77 | 251.8012 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.78 | 61.6248 | 59.6 | 5 | 297 | 72.78 | 251.8047 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.79 | 61.6255 | 59.6 | 5 | 297 | 72.79 | 251.8082 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.8 | 61.6262 | 59.6 | 5 | 297 | 72.8 | 251.8109 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.81 | 61.6269 | 59.6 | 5 | 297 | 72.81 | 251.8137 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.82 | 61.6277 | 59.6 | 5 | 297 | 72.82 | 251.8137 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.83 | 61.6284 | 59.6 | 5 | 297 | 72.83 | 251.8137 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.84 | 61.6291 | 59.6 | 5 | 297 | 72.84 | 251.8107 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.85 | 61.6287 | 59.6 | 5 | 297 | 72.85 | 251.8077 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.86 | 61.6283 | 59.6 | 5 | 297 | 72.86 | 251.8078 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.87 | 61.6278 | 59.6 | 5 | 297 | 72.87 | 251.8078 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.88 | 61.6274 | 59.6 | 5 | 297 | 72.88 | 251.8058 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.89 | 61.6269 | 59.6 | 5 | 297 | 72.89 | 251.8037 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.9 | 61.6264 | 59.6 | 5 | 297 | 72.9 | 251.7985 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.91 | 61.6259 | 59.6 | 5 | 297 | 72.91 | 251.7934 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.92 | 61.6255 | 59.6 | 5 | 297 | 72.92 | 251.7913 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.93 | 61.625 | 59.6 | 5 | 297 | 72.93 | 251.7893 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.94 | 61.6245 | 59.6 | 5 | 297 | 72.94 | 251.7836 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.95 | 61.624 | 59.6 | 5 | 297 | 72.95 | 251.778 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.96 | 61.6236 | 59.6 | 5 | 297 | 72.96 | 251.7744 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.97 | 61.6231 | 59.6 | 5 | 297 | 72.97 | 251.7708 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.98 | 61.6227 | 59.6 | 5 | 297 | 72.98 | 251.7652 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 72.99 | 61.6222 | 59.6 | 5 | 297 | 72.99 | 251.7595 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73 | 61.6218 | 59.6 | 5 | 297 | 73 | 251.7523 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.01 | 61.6213 | 59.6 | 5 | 297 | 73.01 | 251.7451 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.02 | 61.6209 | 59.6 | 5 | 297 | 73.02 | 251.737 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.03 | 61.6204 | 59.6 | 5 | 297 | 73.03 | 251.7288 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.04 | 61.62 | 59.6 | 5 | 297 | 73.04 | 251.719 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.05 | 61.6195 | 59.6 | 5 | 297 | 73.05 | 251.7091 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.06 | 61.6191 | 59.6 | 5 | 297 | 73.06 | 251.7009 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.07 | 61.6184 | 59.6 | 5 | 297 | 73.07 | 251.6927 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.08 | 61.6177 | 59.6 | 5 | 297 | 73.08 | 251.6847 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.09 | 61.6169 | 59.6 | 5 | 297 | 73.09 | 251.6766 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.1 | 61.6162 | 59.6 | 5 | 297 | 73.1 | 251.669 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.11 | 61.6155 | 59.6 | 5 | 297 | 73.11 | 251.6613 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.12 | 61.6148 | 59.6 | 5 | 297 | 73.12 | 251.6544 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.13 | 61.6135 | 59.6 | 5 | 297 | 73.13 | 251.6474 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.14 | 61.6123 | 59.6 | 5 | 297 | 73.14 | 251.6443 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.15 | 61.6104 | 59.6 | 5 | 297 | 73.15 | 251.6412 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.16 | 61.6085 | 59.6 | 5 | 297 | 73.16 | 251.6373 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.17 | 61.6066 | 59.6 | 5 | 297 | 73.17 | 251.6334 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.18 | 61.6047 | 59.6 | 5 | 297 | 73.18 | 251.6235 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.19 | 61.6028 | 59.6 | 5 | 297 | 73.19 | 251.6136 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.2 | 61.6009 | 59.6 | 5 | 297 | 73.2 | 251.6099 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.21 | 61.5964 | 59.6 | 5 | 297 | 73.21 | 251.6061 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.22 | 61.592 | 59.6 | 5 | 297 | 73.22 | 251.6024 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.23 | 61.5875 | 59.6 | 5 | 297 | 73.23 | 251.5986 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.24 | 61.5831 | 59.6 | 5 | 297 | 73.24 | 251.5959 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.25 | 61.5787 | 59.6 | 5 | 297 | 73.25 | 251.5932 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.26 | 61.5743 | 59.6 | 5 | 297 | 73.26 | 251.5891 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.27 | 61.5699 | 59.6 | 5 | 297 | 73.27 | 251.5849 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.28 | 61.5655 | 59.6 | 5 | 297 | 73.28 | 251.5787 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.29 | 61.5611 | 59.6 | 5 | 297 | 73.29 | 251.5726 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.3 | 61.5567 | 59.6 | 5 | 297 | 73.3 | 251.5652 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.31 | 61.5523 | 59.6 | 5 | 297 | 73.31 | 251.5578 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.32 | 61.5479 | 59.6 | 5 | 297 | 73.32 | 251.5506 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.33 | 61.5434 | 59.6 | 5 | 297 | 73.33 | 251.5434 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.34 | 61.539 | 59.6 | 5 | 297 | 73.34 | 251.5398 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.35 | 61.5371 | 59.6 | 5 | 297 | 73.35 | 251.5362 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.36 | 61.5353 | 59.6 | 5 | 297 | 73.36 | 251.5332 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.37 | 61.5334 | 59.6 | 5 | 297 | 73.37 | 251.5301 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.38 | 61.5315 | 59.6 | 5 | 297 | 73.38 | 251.5281 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.39 | 61.5297 | 59.6 | 5 | 297 | 73.39 | 251.526 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.4 | 61.5278 | 59.6 | 5 | 297 | 73.4 | 251.5264 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.41 | 61.5259 | 59.6 | 5 | 297 | 73.41 | 251.5266 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.42 | 61.5241 | 59.6 | 5 | 297 | 73.42 | 251.5225 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.43 | 61.5222 | 59.6 | 5 | 297 | 73.43 | 251.5184 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.44 | 61.5203 | 59.6 | 5 | 297 | 73.44 | 251.5179 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.45 | 61.5185 | 59.6 | 5 | 297 | 73.45 | 251.5174 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.46 | 61.5166 | 59.6 | 5 | 297 | 73.46 | 251.5186 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.47 | 61.5147 | 59.6 | 5 | 297 | 73.47 | 251.5199 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.48 | 61.5127 | 59.6 | 5 | 297 | 73.48 | 251.5223 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.49 | 61.5109 | 59.6 | 5 | 297 | 73.49 | 251.5246 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.5 | 61.509 | 59.6 | 5 | 297 | 73.5 | 251.5279 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.51 | 61.5071 | 59.6 | 5 | 297 | 73.51 | 251.5313 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.52 | 61.5052 | 59.6 | 5 | 297 | 73.52 | 251.5338 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.53 | 61.5034 | 59.6 | 5 | 297 | 73.53 | 251.5363 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.54 | 61.5016 | 59.6 | 5 | 297 | 73.54 | 251.5388 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.55 | 61.4998 | 59.6 | 5 | 297 | 73.55 | 251.5413 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.56 | 61.4979 | 59.6 | 5 | 297 | 73.56 | 251.5418 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.57 | 61.4961 | 59.6 | 5 | 297 | 73.57 | 251.5423 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.58 | 61.4942 | 59.6 | 5 | 297 | 73.58 | 251.5433 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.59 | 61.4924 | 59.6 | 5 | 297 | 73.59 | 251.5442 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.6 | 61.4905 | 59.6 | 5 | 297 | 73.6 | 251.5453 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.61 | 61.4887 | 59.6 | 5 | 297 | 73.61 | 251.5465 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.62 | 61.4868 | 59.6 | 5 | 297 | 73.62 | 251.5482 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.63 | 61.4852 | 59.6 | 5 | 297 | 73.63 | 251.55 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.64 | 61.4836 | 59.6 | 5 | 297 | 73.64 | 251.5517 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.65 | 61.4827 | 59.6 | 5 | 297 | 73.65 | 251.5535 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.66 | 61.4817 | 59.6 | 5 | 297 | 73.66 | 251.5558 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.67 | 61.4838 | 59.6 | 5 | 297 | 73.67 | 251.5581 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.68 | 61.486 | 59.6 | 5 | 297 | 73.68 | 251.5599 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.69 | 61.4881 | 59.6 | 5 | 297 | 73.69 | 251.5618 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.7 | 61.4903 | 59.6 | 5 | 297 | 73.7 | 251.5636 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.71 | 61.5015 | 59.6 | 5 | 297 | 73.71 | 251.5655 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.72 | 61.5127 | 59.6 | 5 | 297 | 73.72 | 251.5674 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.73 | 61.5239 | 59.6 | 5 | 297 | 73.73 | 251.5692 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.74 | 61.5352 | 59.6 | 5 | 297 | 73.74 | 251.573 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.75 | 61.5464 | 59.6 | 5 | 297 | 73.75 | 251.5768 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.76 | 61.5577 | 59.6 | 5 | 297 | 73.76 | 251.5821 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.77 | 61.5689 | 59.6 | 5 | 297 | 73.77 | 251.5874 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.78 | 61.5802 | 59.6 | 5 | 297 | 73.78 | 251.5939 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.79 | 61.5914 | 59.6 | 5 | 297 | 73.79 | 251.6004 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.8 | 61.6026 | 59.6 | 5 | 297 | 73.8 | 251.6066 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.81 | 61.6139 | 59.6 | 5 | 297 | 73.81 | 251.6127 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.82 | 61.6251 | 59.6 | 5 | 297 | 73.82 | 251.6186 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.83 | 61.6365 | 59.6 | 5 | 297 | 73.83 | 251.6246 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.84 | 61.6479 | 59.6 | 5 | 297 | 73.84 | 251.6304 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.85 | 61.6578 | 59.6 | 5 | 297 | 73.85 | 251.6363 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.86 | 61.6678 | 59.6 | 5 | 297 | 73.86 | 251.6448 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.87 | 61.6778 | 59.6 | 5 | 297 | 73.87 | 251.6532 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.88 | 61.6877 | 59.6 | 5 | 297 | 73.88 | 251.6618 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.89 | 61.6974 | 59.6 | 5 | 297 | 73.89 | 251.6705 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.9 | 61.7071 | 59.6 | 5 | 297 | 73.9 | 251.6758 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.91 | 61.7169 | 59.6 | 5 | 297 | 73.91 | 251.6811 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.92 | 61.7266 | 59.6 | 5 | 297 | 73.92 | 251.6835 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.93 | 61.7363 | 59.6 | 5 | 297 | 73.93 | 251.6858 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.94 | 61.7461 | 59.6 | 5 | 297 | 73.94 | 251.6882 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.95 | 61.7559 | 59.6 | 5 | 297 | 73.95 | 251.6906 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.96 | 61.7658 | 59.6 | 5 | 297 | 73.96 | 251.6929 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.97 | 61.7756 | 59.6 | 5 | 297 | 73.97 | 251.6953 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.98 | 61.7854 | 59.6 | 5 | 297 | 73.98 | 251.6982 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 73.99 | 61.7952 | 59.6 | 5 | 297 | 73.99 | 251.701 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74 | 61.805 | 59.6 | 5 | 297 | 74 | 251.7028 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.01 | 61.8147 | 59.6 | 5 | 297 | 74.01 | 251.7047 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.02 | 61.8245 | 59.6 | 5 | 297 | 74.02 | 251.7074 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.03 | 61.8339 | 59.6 | 5 | 297 | 74.03 | 251.71 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.04 | 61.8432 | 59.6 | 5 | 297 | 74.04 | 251.7126 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.05 | 61.8526 | 59.6 | 5 | 297 | 74.05 | 251.7151 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.06 | 61.862 | 59.6 | 5 | 297 | 74.06 | 251.7187 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.07 | 61.8714 | 59.6 | 5 | 297 | 74.07 | 251.7223 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.08 | 61.8808 | 59.6 | 5 | 297 | 74.08 | 251.7253 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.09 | 61.8902 | 59.6 | 5 | 297 | 74.09 | 251.7283 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.1 | 61.8996 | 59.6 | 5 | 297 | 74.1 | 251.7335 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.11 | 61.909 | 59.6 | 5 | 297 | 74.11 | 251.7386 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.12 | 61.9184 | 59.6 | 5 | 297 | 74.12 | 251.7431 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.13 | 61.9279 | 59.6 | 5 | 297 | 74.13 | 251.7476 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.14 | 61.9374 | 59.6 | 5 | 297 | 74.14 | 251.7511 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.15 | 61.9469 | 59.6 | 5 | 297 | 74.15 | 251.7545 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.16 | 61.9563 | 59.6 | 5 | 297 | 74.16 | 251.7579 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.17 | 61.9627 | 59.6 | 5 | 297 | 74.17 | 251.7613 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.18 | 61.9691 | 59.6 | 5 | 297 | 74.18 | 251.7647 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.19 | 61.9755 | 59.6 | 5 | 297 | 74.19 | 251.7681 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.2 | 61.9819 | 59.6 | 5 | 297 | 74.2 | 251.7715 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.21 | 61.9817 | 59.6 | 5 | 297 | 74.21 | 251.7749 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.22 | 61.9815 | 59.6 | 5 | 297 | 74.22 | 251.7783 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.23 | 61.9813 | 59.6 | 5 | 297 | 74.23 | 251.7817 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.24 | 61.9811 | 59.6 | 5 | 297 | 74.24 | 251.7831 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.25 | 61.9803 | 59.6 | 5 | 297 | 74.25 | 251.7845 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.26 | 61.9795 | 59.6 | 5 | 297 | 74.26 | 251.7848 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.27 | 61.9787 | 59.6 | 5 | 297 | 74.27 | 251.7852 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.28 | 61.978 | 59.6 | 5 | 297 | 74.28 | 251.7855 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.29 | 61.9772 | 59.6 | 5 | 297 | 74.29 | 251.7859 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.3 | 61.9765 | 59.6 | 5 | 297 | 74.3 | 251.7879 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.31 | 61.9757 | 59.6 | 5 | 297 | 74.31 | 251.7899 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.32 | 61.975 | 59.6 | 5 | 297 | 74.32 | 251.7916 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.33 | 61.9726 | 59.6 | 5 | 297 | 74.33 | 251.7933 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.34 | 61.9701 | 59.6 | 5 | 297 | 74.34 | 251.795 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.35 | 61.9677 | 59.6 | 5 | 297 | 74.35 | 251.7967 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.36 | 61.9653 | 59.6 | 5 | 297 | 74.36 | 251.7958 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.37 | 61.9628 | 59.6 | 5 | 297 | 74.37 | 251.795 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.38 | 61.9604 | 59.6 | 5 | 297 | 74.38 | 251.7929 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.39 | 61.9582 | 59.6 | 5 | 297 | 74.39 | 251.7908 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.4 | 61.9561 | 59.6 | 5 | 297 | 74.4 | 251.7915 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.41 | 61.9535 | 59.6 | 5 | 297 | 74.41 | 251.7922 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.42 | 61.951 | 59.6 | 5 | 297 | 74.42 | 251.7918 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.43 | 61.9462 | 59.6 | 5 | 297 | 74.43 | 251.7914 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.44 | 61.9413 | 59.6 | 5 | 297 | 74.44 | 251.791 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.45 | 61.9365 | 59.6 | 5 | 297 | 74.45 | 251.7905 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.46 | 61.9316 | 59.6 | 5 | 297 | 74.46 | 251.7906 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.47 | 61.9267 | 59.6 | 5 | 297 | 74.47 | 251.7907 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.48 | 61.9218 | 59.6 | 5 | 297 | 74.48 | 251.7946 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.49 | 61.917 | 59.6 | 5 | 297 | 74.49 | 251.7984 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.5 | 61.9122 | 59.6 | 5 | 297 | 74.5 | 251.8023 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.51 | 61.9073 | 59.6 | 5 | 297 | 74.51 | 251.8062 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.52 | 61.9025 | 59.6 | 5 | 297 | 74.52 | 251.8055 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.53 | 61.8979 | 59.6 | 5 | 297 | 74.53 | 251.8047 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.54 | 61.8933 | 59.6 | 5 | 297 | 74.54 | 251.8038 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.55 | 61.8887 | 59.6 | 5 | 297 | 74.55 | 251.8028 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.56 | 61.8841 | 59.6 | 5 | 297 | 74.56 | 251.7994 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.57 | 61.8795 | 59.6 | 5 | 297 | 74.57 | 251.7961 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.58 | 61.8749 | 59.6 | 5 | 297 | 74.58 | 251.7958 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.59 | 61.8703 | 59.6 | 5 | 297 | 74.59 | 251.7955 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.6 | 61.8657 | 59.6 | 5 | 297 | 74.6 | 251.7919 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.61 | 61.8611 | 59.6 | 5 | 297 | 74.61 | 251.7884 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.62 | 61.8565 | 59.6 | 5 | 297 | 74.62 | 251.7838 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.63 | 61.8519 | 59.6 | 5 | 297 | 74.63 | 251.7792 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.64 | 61.8472 | 59.6 | 5 | 297 | 74.64 | 251.7757 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.65 | 61.8425 | 59.6 | 5 | 297 | 74.65 | 251.7722 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.66 | 61.8379 | 59.6 | 5 | 297 | 74.66 | 251.7663 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.67 | 61.8331 | 59.6 | 5 | 297 | 74.67 | 251.7605 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.68 | 61.8284 | 59.6 | 5 | 297 | 74.68 | 251.7535 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.69 | 61.8237 | 59.6 | 5 | 297 | 74.69 | 251.7465 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.7 | 61.819 | 59.6 | 5 | 297 | 74.7 | 251.7395 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.71 | 61.8143 | 59.6 | 5 | 297 | 74.71 | 251.7326 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.72 | 61.8096 | 59.6 | 5 | 297 | 74.72 | 251.7262 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.73 | 61.8049 | 59.6 | 5 | 297 | 74.73 | 251.7198 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.74 | 61.8003 | 59.6 | 5 | 297 | 74.74 | 251.7146 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.75 | 61.7961 | 59.6 | 5 | 297 | 74.75 | 251.7094 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.76 | 61.7919 | 59.6 | 5 | 297 | 74.76 | 251.7038 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.77 | 61.7877 | 59.6 | 5 | 297 | 74.77 | 251.6982 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.78 | 61.7835 | 59.6 | 5 | 297 | 74.78 | 251.6926 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.79 | 61.7793 | 59.6 | 5 | 297 | 74.79 | 251.687 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.8 | 61.7751 | 59.6 | 5 | 297 | 74.8 | 251.6808 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.81 | 61.7708 | 59.6 | 5 | 297 | 74.81 | 251.6746 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.82 | 61.7666 | 59.6 | 5 | 297 | 74.82 | 251.6696 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.83 | 61.764 | 59.6 | 5 | 297 | 74.83 | 251.6646 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.84 | 61.7613 | 59.6 | 5 | 297 | 74.84 | 251.6579 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.85 | 61.7586 | 59.6 | 5 | 297 | 74.85 | 251.6512 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.86 | 61.756 | 59.6 | 5 | 297 | 74.86 | 251.6431 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.87 | 61.7533 | 59.6 | 5 | 297 | 74.87 | 251.6351 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.88 | 61.7507 | 59.6 | 5 | 297 | 74.88 | 251.6255 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.89 | 61.748 | 59.6 | 5 | 297 | 74.89 | 251.6159 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.9 | 61.7454 | 59.6 | 5 | 297 | 74.9 | 251.6052 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.91 | 61.7431 | 59.6 | 5 | 297 | 74.91 | 251.5945 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.92 | 61.7408 | 59.6 | 5 | 297 | 74.92 | 251.5858 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.93 | 61.7407 | 59.6 | 5 | 297 | 74.93 | 251.5771 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.94 | 61.7407 | 59.6 | 5 | 297 | 74.94 | 251.5684 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.95 | 61.7406 | 59.6 | 5 | 297 | 74.95 | 251.5596 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.96 | 61.7405 | 59.6 | 5 | 297 | 74.96 | 251.5505 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.97 | 61.7405 | 59.6 | 5 | 297 | 74.97 | 251.5413 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.98 | 61.7404 | 59.6 | 5 | 297 | 74.98 | 251.5277 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 74.99 | 61.7403 | 59.6 | 5 | 297 | 74.99 | 251.5141 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75 | 61.7402 | 59.6 | 5 | 297 | 75 | 251.4985 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.01 | 61.7401 | 59.6 | 5 | 297 | 75.01 | 251.4828 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.02 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.02 | 251.4729 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.03 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.03 | 251.463 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.04 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.04 | 251.4531 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.05 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.05 | 251.4432 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.06 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.06 | 251.4386 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.07 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.07 | 251.434 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.08 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.08 | 251.4269 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.09 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.09 | 251.4197 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.1 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.1 | 251.4127 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.11 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.11 | 251.4056 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.12 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.12 | 251.3995 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.13 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.13 | 251.3935 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.14 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.14 | 251.387 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.15 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.15 | 251.3805 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.16 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 75.16 | 251.3764 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.17 | 61.7368 | 59.6 | 5 | 297 | 75.17 | 251.3723 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.18 | 61.7337 | 59.6 | 5 | 297 | 75.18 | 251.3692 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.19 | 61.7306 | 59.6 | 5 | 297 | 75.19 | 251.3662 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.2 | 61.7274 | 59.6 | 5 | 297 | 75.2 | 251.3624 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.21 | 61.7243 | 59.6 | 5 | 297 | 75.21 | 251.3586 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.22 | 61.7212 | 59.6 | 5 | 297 | 75.22 | 251.3537 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.23 | 61.718 | 59.6 | 5 | 297 | 75.23 | 251.3487 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.24 | 61.7149 | 59.6 | 5 | 297 | 75.24 | 251.3427 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.25 | 61.7103 | 59.6 | 5 | 297 | 75.25 | 251.3366 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.26 | 61.7057 | 59.6 | 5 | 297 | 75.26 | 251.3306 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.27 | 61.7011 | 59.6 | 5 | 297 | 75.27 | 251.3246 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.28 | 61.6965 | 59.6 | 5 | 297 | 75.28 | 251.3201 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.29 | 61.6919 | 59.6 | 5 | 297 | 75.29 | 251.3156 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.3 | 61.6873 | 59.6 | 5 | 297 | 75.3 | 251.3114 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.31 | 61.6828 | 59.6 | 5 | 297 | 75.31 | 251.3072 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.32 | 61.6782 | 59.6 | 5 | 297 | 75.32 | 251.3046 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.33 | 61.6736 | 59.6 | 5 | 297 | 75.33 | 251.302 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.34 | 61.669 | 59.6 | 5 | 297 | 75.34 | 251.3011 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.35 | 61.6644 | 59.6 | 5 | 297 | 75.35 | 251.3003 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.36 | 61.6598 | 59.6 | 5 | 297 | 75.36 | 251.3002 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.37 | 61.6552 | 59.6 | 5 | 297 | 75.37 | 251.3002 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.38 | 61.6506 | 59.6 | 5 | 297 | 75.38 | 251.3017 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.39 | 61.646 | 59.6 | 5 | 297 | 75.39 | 251.3031 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.4 | 61.6414 | 59.6 | 5 | 297 | 75.4 | 251.3058 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.41 | 61.6368 | 59.6 | 5 | 297 | 75.41 | 251.3084 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.42 | 61.6322 | 59.6 | 5 | 297 | 75.42 | 251.31 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.43 | 61.6276 | 59.6 | 5 | 297 | 75.43 | 251.3117 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.44 | 61.623 | 59.6 | 5 | 297 | 75.44 | 251.3127 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.45 | 61.6184 | 59.6 | 5 | 297 | 75.45 | 251.3136 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.46 | 61.6138 | 59.6 | 5 | 297 | 75.46 | 251.3121 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.47 | 61.6092 | 59.6 | 5 | 297 | 75.47 | 251.3106 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.48 | 61.6046 | 59.6 | 5 | 297 | 75.48 | 251.3098 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.49 | 61.6 | 59.6 | 5 | 297 | 75.49 | 251.3089 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.5 | 61.5954 | 59.6 | 5 | 297 | 75.5 | 251.3101 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.51 | 61.5908 | 59.6 | 5 | 297 | 75.51 | 251.3114 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.52 | 61.5862 | 59.6 | 5 | 297 | 75.52 | 251.3115 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.53 | 61.5815 | 59.6 | 5 | 297 | 75.53 | 251.3116 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.54 | 61.5769 | 59.6 | 5 | 297 | 75.54 | 251.3114 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.55 | 61.5722 | 59.6 | 5 | 297 | 75.55 | 251.3112 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.56 | 61.5676 | 59.6 | 5 | 297 | 75.56 | 251.3079 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.57 | 61.5629 | 59.6 | 5 | 297 | 75.57 | 251.3047 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.58 | 61.5583 | 59.6 | 5 | 297 | 75.58 | 251.3018 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.59 | 61.5536 | 59.6 | 5 | 297 | 75.59 | 251.2988 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.6 | 61.549 | 59.6 | 5 | 297 | 75.6 | 251.2975 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.61 | 61.5443 | 59.6 | 5 | 297 | 75.61 | 251.2962 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.62 | 61.5397 | 59.6 | 5 | 297 | 75.62 | 251.2943 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.63 | 61.535 | 59.6 | 5 | 297 | 75.63 | 251.2924 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.64 | 61.5304 | 59.6 | 5 | 297 | 75.64 | 251.291 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.65 | 61.5261 | 59.6 | 5 | 297 | 75.65 | 251.2895 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.66 | 61.5218 | 59.6 | 5 | 297 | 75.66 | 251.2881 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.67 | 61.5206 | 59.6 | 5 | 297 | 75.67 | 251.2866 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.68 | 61.5195 | 59.6 | 5 | 297 | 75.68 | 251.2861 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.69 | 61.5183 | 59.6 | 5 | 297 | 75.69 | 251.2855 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.7 | 61.5171 | 59.6 | 5 | 297 | 75.7 | 251.2854 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.71 | 61.516 | 59.6 | 5 | 297 | 75.71 | 251.2853 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.72 | 61.5148 | 59.6 | 5 | 297 | 75.72 | 251.2857 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.73 | 61.5136 | 59.6 | 5 | 297 | 75.73 | 251.2862 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.74 | 61.5124 | 59.6 | 5 | 297 | 75.74 | 251.2869 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.75 | 61.5128 | 59.6 | 5 | 297 | 75.75 | 251.2876 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.76 | 61.5131 | 59.6 | 5 | 297 | 75.76 | 251.2848 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.77 | 61.5134 | 59.6 | 5 | 297 | 75.77 | 251.2821 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.78 | 61.5137 | 59.6 | 5 | 297 | 75.78 | 251.2817 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.79 | 61.514 | 59.6 | 5 | 297 | 75.79 | 251.2813 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.8 | 61.5143 | 59.6 | 5 | 297 | 75.8 | 251.2801 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.81 | 61.5146 | 59.6 | 5 | 297 | 75.81 | 251.2789 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.82 | 61.5149 | 59.6 | 5 | 297 | 75.82 | 251.276 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.83 | 61.5153 | 59.6 | 5 | 297 | 75.83 | 251.2731 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.84 | 61.5156 | 59.6 | 5 | 297 | 75.84 | 251.2716 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.85 | 61.5159 | 59.6 | 5 | 297 | 75.85 | 251.2701 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.86 | 61.5162 | 59.6 | 5 | 297 | 75.86 | 251.269 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.87 | 61.5165 | 59.6 | 5 | 297 | 75.87 | 251.268 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.88 | 61.5168 | 59.6 | 5 | 297 | 75.88 | 251.2666 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.89 | 61.5155 | 59.6 | 5 | 297 | 75.89 | 251.2653 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.9 | 61.5141 | 59.6 | 5 | 297 | 75.9 | 251.2628 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.91 | 61.5127 | 59.6 | 5 | 297 | 75.91 | 251.2603 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.92 | 61.5113 | 59.6 | 5 | 297 | 75.92 | 251.2651 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.93 | 61.5099 | 59.6 | 5 | 297 | 75.93 | 251.2699 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.94 | 61.5084 | 59.6 | 5 | 297 | 75.94 | 251.2755 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.95 | 61.507 | 59.6 | 5 | 297 | 75.95 | 251.2811 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.96 | 61.5055 | 59.6 | 5 | 297 | 75.96 | 251.289 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.97 | 61.504 | 59.6 | 5 | 297 | 75.97 | 251.297 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.98 | 61.5025 | 59.6 | 5 | 297 | 75.98 | 251.305 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 75.99 | 61.501 | 59.6 | 5 | 297 | 75.99 | 251.3129 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76 | 61.4995 | 59.6 | 5 | 297 | 76 | 251.3208 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.01 | 61.4981 | 59.6 | 5 | 297 | 76.01 | 251.3288 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.02 | 61.4966 | 59.6 | 5 | 297 | 76.02 | 251.3367 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.03 | 61.4952 | 59.6 | 5 | 297 | 76.03 | 251.3446 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.04 | 61.4938 | 59.6 | 5 | 297 | 76.04 | 251.3541 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.05 | 61.4923 | 59.6 | 5 | 297 | 76.05 | 251.3635 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.06 | 61.4909 | 59.6 | 5 | 297 | 76.06 | 251.3732 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.07 | 61.4895 | 59.6 | 5 | 297 | 76.07 | 251.3829 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.08 | 61.488 | 59.6 | 5 | 297 | 76.08 | 251.3924 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.09 | 61.4866 | 59.6 | 5 | 297 | 76.09 | 251.4019 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.1 | 61.4852 | 59.6 | 5 | 297 | 76.1 | 251.4114 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.11 | 61.4837 | 59.6 | 5 | 297 | 76.11 | 251.4209 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.12 | 61.4823 | 59.6 | 5 | 297 | 76.12 | 251.4309 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.13 | 61.4808 | 59.6 | 5 | 297 | 76.13 | 251.4409 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.14 | 61.4794 | 59.6 | 5 | 297 | 76.14 | 251.4509 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.15 | 61.4776 | 59.6 | 5 | 297 | 76.15 | 251.4608 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.16 | 61.4758 | 59.6 | 5 | 297 | 76.16 | 251.472 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.17 | 61.4741 | 59.6 | 5 | 297 | 76.17 | 251.4831 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.18 | 61.4723 | 59.6 | 5 | 297 | 76.18 | 251.4933 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.19 | 61.4707 | 59.6 | 5 | 297 | 76.19 | 251.5035 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.2 | 61.4692 | 59.6 | 5 | 297 | 76.2 | 251.5131 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.21 | 61.4677 | 59.6 | 5 | 297 | 76.21 | 251.5226 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.22 | 61.4661 | 59.6 | 5 | 297 | 76.22 | 251.5322 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.23 | 61.4645 | 59.6 | 5 | 297 | 76.23 | 251.5418 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.24 | 61.4629 | 59.6 | 5 | 297 | 76.24 | 251.5533 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.25 | 61.4613 | 59.6 | 5 | 297 | 76.25 | 251.5648 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.26 | 61.4596 | 59.6 | 5 | 297 | 76.26 | 251.5803 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.27 | 61.4579 | 59.6 | 5 | 297 | 76.27 | 251.5957 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.28 | 61.4562 | 59.6 | 5 | 297 | 76.28 | 251.6068 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.29 | 61.4545 | 59.6 | 5 | 297 | 76.29 | 251.6178 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.3 | 61.4529 | 59.6 | 5 | 297 | 76.3 | 251.6296 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.31 | 61.4512 | 59.6 | 5 | 297 | 76.31 | 251.6414 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.32 | 61.4495 | 59.6 | 5 | 297 | 76.32 | 251.6545 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.33 | 61.4478 | 59.6 | 5 | 297 | 76.33 | 251.6676 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.34 | 61.4461 | 59.6 | 5 | 297 | 76.34 | 251.6793 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.35 | 61.4444 | 59.6 | 5 | 297 | 76.35 | 251.691 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.36 | 61.4428 | 59.6 | 5 | 297 | 76.36 | 251.7028 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.37 | 61.4411 | 59.6 | 5 | 297 | 76.37 | 251.7145 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.38 | 61.4394 | 59.6 | 5 | 297 | 76.38 | 251.7284 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.39 | 61.4394 | 59.6 | 5 | 297 | 76.39 | 251.7422 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.4 | 61.4394 | 59.6 | 5 | 297 | 76.4 | 251.7533 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.41 | 61.4394 | 59.6 | 5 | 297 | 76.41 | 251.7643 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.42 | 61.4395 | 59.6 | 5 | 297 | 76.42 | 251.7678 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.43 | 61.4395 | 59.6 | 5 | 297 | 76.43 | 251.7712 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.44 | 61.4396 | 59.6 | 5 | 297 | 76.44 | 251.7746 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.45 | 61.4397 | 59.6 | 5 | 297 | 76.45 | 251.778 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.46 | 61.4398 | 59.6 | 5 | 297 | 76.46 | 251.7815 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.47 | 61.4399 | 59.6 | 5 | 297 | 76.47 | 251.7849 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.48 | 61.4401 | 59.6 | 5 | 297 | 76.48 | 251.7857 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.49 | 61.4402 | 59.6 | 5 | 297 | 76.49 | 251.7865 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.5 | 61.4403 | 59.6 | 5 | 297 | 76.5 | 251.7902 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.51 | 61.4404 | 59.6 | 5 | 297 | 76.51 | 251.7939 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.52 | 61.4405 | 59.6 | 5 | 297 | 76.52 | 251.7971 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.53 | 61.4407 | 59.6 | 5 | 297 | 76.53 | 251.8003 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.54 | 61.4408 | 59.6 | 5 | 297 | 76.54 | 251.8024 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.55 | 61.4409 | 59.6 | 5 | 297 | 76.55 | 251.8044 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.56 | 61.441 | 59.6 | 5 | 297 | 76.56 | 251.8026 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.57 | 61.4411 | 59.6 | 5 | 297 | 76.57 | 251.8007 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.58 | 61.4413 | 59.6 | 5 | 297 | 76.58 | 251.7989 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.59 | 61.4415 | 59.6 | 5 | 297 | 76.59 | 251.797 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.6 | 61.4418 | 59.6 | 5 | 297 | 76.6 | 251.7951 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.61 | 61.4421 | 59.6 | 5 | 297 | 76.61 | 251.7932 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.62 | 61.4423 | 59.6 | 5 | 297 | 76.62 | 251.7906 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.63 | 61.4426 | 59.6 | 5 | 297 | 76.63 | 251.788 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.64 | 61.4429 | 59.6 | 5 | 297 | 76.64 | 251.7853 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.65 | 61.4431 | 59.6 | 5 | 297 | 76.65 | 251.7827 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.66 | 61.4434 | 59.6 | 5 | 297 | 76.66 | 251.7789 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.67 | 61.4436 | 59.6 | 5 | 297 | 76.67 | 251.7752 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.68 | 61.4439 | 59.6 | 5 | 297 | 76.68 | 251.7717 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.69 | 61.4464 | 59.6 | 5 | 297 | 76.69 | 251.7681 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.7 | 61.4489 | 59.6 | 5 | 297 | 76.7 | 251.7656 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.71 | 61.459 | 59.6 | 5 | 297 | 76.71 | 251.7631 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.72 | 61.4691 | 59.6 | 5 | 297 | 76.72 | 251.7613 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.73 | 61.4792 | 59.6 | 5 | 297 | 76.73 | 251.7596 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.74 | 61.4894 | 59.6 | 5 | 297 | 76.74 | 251.7555 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.75 | 61.4996 | 59.6 | 5 | 297 | 76.75 | 251.7515 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.76 | 61.5098 | 59.6 | 5 | 297 | 76.76 | 251.7474 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.77 | 61.52 | 59.6 | 5 | 297 | 76.77 | 251.7434 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.78 | 61.5303 | 59.6 | 5 | 297 | 76.78 | 251.7375 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.79 | 61.5405 | 59.6 | 5 | 297 | 76.79 | 251.7317 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.8 | 61.5507 | 59.6 | 5 | 297 | 76.8 | 251.7256 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.81 | 61.5609 | 59.6 | 5 | 297 | 76.81 | 251.7195 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.82 | 61.5711 | 59.6 | 5 | 297 | 76.82 | 251.7132 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.83 | 61.5814 | 59.6 | 5 | 297 | 76.83 | 251.707 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.84 | 61.5916 | 59.6 | 5 | 297 | 76.84 | 251.7009 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.85 | 61.6018 | 59.6 | 5 | 297 | 76.85 | 251.6947 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.86 | 61.612 | 59.6 | 5 | 297 | 76.86 | 251.6884 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.87 | 61.6222 | 59.6 | 5 | 297 | 76.87 | 251.6822 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.88 | 61.6325 | 59.6 | 5 | 297 | 76.88 | 251.674 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.89 | 61.6427 | 59.6 | 5 | 297 | 76.89 | 251.6659 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.9 | 61.6529 | 59.6 | 5 | 297 | 76.9 | 251.6605 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.91 | 61.6631 | 59.6 | 5 | 297 | 76.91 | 251.6551 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.92 | 61.6733 | 59.6 | 5 | 297 | 76.92 | 251.6501 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.93 | 61.6836 | 59.6 | 5 | 297 | 76.93 | 251.6451 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.94 | 61.6938 | 59.6 | 5 | 297 | 76.94 | 251.6401 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.95 | 61.704 | 59.6 | 5 | 297 | 76.95 | 251.635 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.96 | 61.7142 | 59.6 | 5 | 297 | 76.96 | 251.63 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.97 | 61.7244 | 59.6 | 5 | 297 | 76.97 | 251.6249 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.98 | 61.7347 | 59.6 | 5 | 297 | 76.98 | 251.6225 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 76.99 | 61.745 | 59.6 | 5 | 297 | 76.99 | 251.6201 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77 | 61.7552 | 59.6 | 5 | 297 | 77 | 251.6191 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.01 | 61.7655 | 59.6 | 5 | 297 | 77.01 | 251.6181 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.02 | 61.7758 | 59.6 | 5 | 297 | 77.02 | 251.6136 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.03 | 61.7861 | 59.6 | 5 | 297 | 77.03 | 251.6091 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.04 | 61.7964 | 59.6 | 5 | 297 | 77.04 | 251.6046 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.05 | 61.8067 | 59.6 | 5 | 297 | 77.05 | 251.6001 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.06 | 61.817 | 59.6 | 5 | 297 | 77.06 | 251.5992 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.07 | 61.8273 | 59.6 | 5 | 297 | 77.07 | 251.5983 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.08 | 61.8376 | 59.6 | 5 | 297 | 77.08 | 251.5971 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.09 | 61.8478 | 59.6 | 5 | 297 | 77.09 | 251.5958 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.1 | 61.8579 | 59.6 | 5 | 297 | 77.1 | 251.5961 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.11 | 61.8681 | 59.6 | 5 | 297 | 77.11 | 251.5963 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.12 | 61.8783 | 59.6 | 5 | 297 | 77.12 | 251.5958 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.13 | 61.8885 | 59.6 | 5 | 297 | 77.13 | 251.5954 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.14 | 61.8987 | 59.6 | 5 | 297 | 77.14 | 251.5949 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.15 | 61.9089 | 59.6 | 5 | 297 | 77.15 | 251.5944 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.16 | 61.9191 | 59.6 | 5 | 297 | 77.16 | 251.5939 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.17 | 61.9293 | 59.6 | 5 | 297 | 77.17 | 251.5935 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.18 | 61.9395 | 59.6 | 5 | 297 | 77.18 | 251.5928 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.19 | 61.947 | 59.6 | 5 | 297 | 77.19 | 251.5921 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.2 | 61.9544 | 59.6 | 5 | 297 | 77.2 | 251.5914 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.21 | 61.9544 | 59.6 | 5 | 297 | 77.21 | 251.5907 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.22 | 61.9543 | 59.6 | 5 | 297 | 77.22 | 251.5892 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.23 | 61.9543 | 59.6 | 5 | 297 | 77.23 | 251.5878 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.24 | 61.9542 | 59.6 | 5 | 297 | 77.24 | 251.5917 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.25 | 61.9541 | 59.6 | 5 | 297 | 77.25 | 251.5957 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.26 | 61.9541 | 59.6 | 5 | 297 | 77.26 | 251.5942 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.27 | 61.954 | 59.6 | 5 | 297 | 77.27 | 251.5928 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.28 | 61.954 | 59.6 | 5 | 297 | 77.28 | 251.5937 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.29 | 61.9539 | 59.6 | 5 | 297 | 77.29 | 251.5946 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.3 | 61.9539 | 59.6 | 5 | 297 | 77.3 | 251.5955 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.31 | 61.9502 | 59.6 | 5 | 297 | 77.31 | 251.5964 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.32 | 61.9465 | 59.6 | 5 | 297 | 77.32 | 251.5961 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.33 | 61.9389 | 59.6 | 5 | 297 | 77.33 | 251.5959 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.34 | 61.9313 | 59.6 | 5 | 297 | 77.34 | 251.5979 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.35 | 61.9212 | 59.6 | 5 | 297 | 77.35 | 251.5999 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.36 | 61.9111 | 59.6 | 5 | 297 | 77.36 | 251.602 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.37 | 61.901 | 59.6 | 5 | 297 | 77.37 | 251.604 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.38 | 61.8909 | 59.6 | 5 | 297 | 77.38 | 251.6063 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.39 | 61.8808 | 59.6 | 5 | 297 | 77.39 | 251.6086 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.4 | 61.8708 | 59.6 | 5 | 297 | 77.4 | 251.6067 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.41 | 61.8608 | 59.6 | 5 | 297 | 77.41 | 251.6048 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.42 | 61.8507 | 59.6 | 5 | 297 | 77.42 | 251.603 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.43 | 61.8407 | 59.6 | 5 | 297 | 77.43 | 251.6011 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.44 | 61.8306 | 59.6 | 5 | 297 | 77.44 | 251.5992 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.45 | 61.8206 | 59.6 | 5 | 297 | 77.45 | 251.5974 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.46 | 61.8105 | 59.6 | 5 | 297 | 77.46 | 251.5968 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.47 | 61.8005 | 59.6 | 5 | 297 | 77.47 | 251.5963 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.48 | 61.7905 | 59.6 | 5 | 297 | 77.48 | 251.5957 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.49 | 61.7804 | 59.6 | 5 | 297 | 77.49 | 251.5951 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.5 | 61.7703 | 59.6 | 5 | 297 | 77.5 | 251.5902 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.51 | 61.7603 | 59.6 | 5 | 297 | 77.51 | 251.5853 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.52 | 61.7502 | 59.6 | 5 | 297 | 77.52 | 251.5844 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.53 | 61.7402 | 59.6 | 5 | 297 | 77.53 | 251.5836 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.54 | 61.7302 | 59.6 | 5 | 297 | 77.54 | 251.5831 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.55 | 61.7202 | 59.6 | 5 | 297 | 77.55 | 251.5825 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.56 | 61.7102 | 59.6 | 5 | 297 | 77.56 | 251.582 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.57 | 61.7002 | 59.6 | 5 | 297 | 77.57 | 251.5815 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.58 | 61.6902 | 59.6 | 5 | 297 | 77.58 | 251.5813 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.59 | 61.6801 | 59.6 | 5 | 297 | 77.59 | 251.5812 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.6 | 61.6701 | 59.6 | 5 | 297 | 77.6 | 251.5811 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.61 | 61.6597 | 59.6 | 5 | 297 | 77.61 | 251.5811 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.62 | 61.6494 | 59.6 | 5 | 297 | 77.62 | 251.5825 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.63 | 61.6391 | 59.6 | 5 | 297 | 77.63 | 251.5839 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.64 | 61.6287 | 59.6 | 5 | 297 | 77.64 | 251.5853 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.65 | 61.6184 | 59.6 | 5 | 297 | 77.65 | 251.5868 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.66 | 61.608 | 59.6 | 5 | 297 | 77.66 | 251.5877 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.67 | 61.598 | 59.6 | 5 | 297 | 77.67 | 251.5887 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.68 | 61.588 | 59.6 | 5 | 297 | 77.68 | 251.588 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.69 | 61.5782 | 59.6 | 5 | 297 | 77.69 | 251.5873 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.7 | 61.5684 | 59.6 | 5 | 297 | 77.7 | 251.5878 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.71 | 61.5587 | 59.6 | 5 | 297 | 77.71 | 251.5883 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.72 | 61.5489 | 59.6 | 5 | 297 | 77.72 | 251.5888 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.73 | 61.5391 | 59.6 | 5 | 297 | 77.73 | 251.5893 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.74 | 61.5294 | 59.6 | 5 | 297 | 77.74 | 251.587 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.75 | 61.5196 | 59.6 | 5 | 297 | 77.75 | 251.5846 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.76 | 61.5098 | 59.6 | 5 | 297 | 77.76 | 251.5877 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.77 | 61.5 | 59.6 | 5 | 297 | 77.77 | 251.5907 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.78 | 61.4903 | 59.6 | 5 | 297 | 77.78 | 251.5938 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.79 | 61.4794 | 59.6 | 5 | 297 | 77.79 | 251.5968 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.8 | 61.4684 | 59.6 | 5 | 297 | 77.8 | 251.5994 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.81 | 61.4614 | 59.6 | 5 | 297 | 77.81 | 251.6019 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.82 | 61.4544 | 59.6 | 5 | 297 | 77.82 | 251.602 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.83 | 61.4512 | 59.6 | 5 | 297 | 77.83 | 251.6021 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.84 | 61.4481 | 59.6 | 5 | 297 | 77.84 | 251.5966 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.85 | 61.4475 | 59.6 | 5 | 297 | 77.85 | 251.591 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.86 | 61.4469 | 59.6 | 5 | 297 | 77.86 | 251.5854 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.87 | 61.4463 | 59.6 | 5 | 297 | 77.87 | 251.5799 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.88 | 61.4456 | 59.6 | 5 | 297 | 77.88 | 251.572 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.89 | 61.4446 | 59.6 | 5 | 297 | 77.89 | 251.5641 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.9 | 61.4435 | 59.6 | 5 | 297 | 77.9 | 251.5604 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.91 | 61.4442 | 59.6 | 5 | 297 | 77.91 | 251.5566 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.92 | 61.4448 | 59.6 | 5 | 297 | 77.92 | 251.5528 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.93 | 61.4455 | 59.6 | 5 | 297 | 77.93 | 251.549 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.94 | 61.4462 | 59.6 | 5 | 297 | 77.94 | 251.5479 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.95 | 61.4469 | 59.6 | 5 | 297 | 77.95 | 251.5467 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.96 | 61.4476 | 59.6 | 5 | 297 | 77.96 | 251.5443 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.97 | 61.4483 | 59.6 | 5 | 297 | 77.97 | 251.5418 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.98 | 61.449 | 59.6 | 5 | 297 | 77.98 | 251.5394 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 77.99 | 61.4496 | 59.6 | 5 | 297 | 77.99 | 251.5369 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78 | 61.4503 | 59.6 | 5 | 297 | 78 | 251.5345 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.01 | 61.4507 | 59.6 | 5 | 297 | 78.01 | 251.532 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.02 | 61.4512 | 59.6 | 5 | 297 | 78.02 | 251.5293 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.03 | 61.4515 | 59.6 | 5 | 297 | 78.03 | 251.5265 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.04 | 61.4519 | 59.6 | 5 | 297 | 78.04 | 251.5234 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.05 | 61.4523 | 59.6 | 5 | 297 | 78.05 | 251.5202 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.06 | 61.4526 | 59.6 | 5 | 297 | 78.06 | 251.5171 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.07 | 61.4587 | 59.6 | 5 | 297 | 78.07 | 251.514 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.08 | 61.4648 | 59.6 | 5 | 297 | 78.08 | 251.5109 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.09 | 61.4709 | 59.6 | 5 | 297 | 78.09 | 251.5078 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.1 | 61.4771 | 59.6 | 5 | 297 | 78.1 | 251.5031 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.11 | 61.4835 | 59.6 | 5 | 297 | 78.11 | 251.4984 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.12 | 61.49 | 59.6 | 5 | 297 | 78.12 | 251.4926 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.13 | 61.4964 | 59.6 | 5 | 297 | 78.13 | 251.4868 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.14 | 61.5029 | 59.6 | 5 | 297 | 78.14 | 251.4805 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.15 | 61.5093 | 59.6 | 5 | 297 | 78.15 | 251.4742 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.16 | 61.5158 | 59.6 | 5 | 297 | 78.16 | 251.4684 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.17 | 61.522 | 59.6 | 5 | 297 | 78.17 | 251.4625 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.18 | 61.5282 | 59.6 | 5 | 297 | 78.18 | 251.4583 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.19 | 61.5343 | 59.6 | 5 | 297 | 78.19 | 251.4541 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.2 | 61.5405 | 59.6 | 5 | 297 | 78.2 | 251.4544 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.21 | 61.5467 | 59.6 | 5 | 297 | 78.21 | 251.4547 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.22 | 61.5528 | 59.6 | 5 | 297 | 78.22 | 251.4496 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.23 | 61.5589 | 59.6 | 5 | 297 | 78.23 | 251.4445 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.24 | 61.565 | 59.6 | 5 | 297 | 78.24 | 251.4369 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.25 | 61.5709 | 59.6 | 5 | 297 | 78.25 | 251.4293 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.26 | 61.5768 | 59.6 | 5 | 297 | 78.26 | 251.4217 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.27 | 61.5826 | 59.6 | 5 | 297 | 78.27 | 251.4141 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.28 | 61.5885 | 59.6 | 5 | 297 | 78.28 | 251.4065 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.29 | 61.5956 | 59.6 | 5 | 297 | 78.29 | 251.3989 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.3 | 61.6026 | 59.6 | 5 | 297 | 78.3 | 251.394 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.31 | 61.6095 | 59.6 | 5 | 297 | 78.31 | 251.3892 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.32 | 61.6163 | 59.6 | 5 | 297 | 78.32 | 251.3868 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.33 | 61.6232 | 59.6 | 5 | 297 | 78.33 | 251.3845 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.34 | 61.63 | 59.6 | 5 | 297 | 78.34 | 251.3855 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.35 | 61.6369 | 59.6 | 5 | 297 | 78.35 | 251.3864 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.36 | 61.6438 | 59.6 | 5 | 297 | 78.36 | 251.3851 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.37 | 61.6507 | 59.6 | 5 | 297 | 78.37 | 251.3838 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.38 | 61.6576 | 59.6 | 5 | 297 | 78.38 | 251.3848 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.39 | 61.6648 | 59.6 | 5 | 297 | 78.39 | 251.3858 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.4 | 61.6721 | 59.6 | 5 | 297 | 78.4 | 251.3868 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.41 | 61.6777 | 59.6 | 5 | 297 | 78.41 | 251.3877 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.42 | 61.6833 | 59.6 | 5 | 297 | 78.42 | 251.3887 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.43 | 61.6888 | 59.6 | 5 | 297 | 78.43 | 251.3898 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.44 | 61.6944 | 59.6 | 5 | 297 | 78.44 | 251.3905 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.45 | 61.6994 | 59.6 | 5 | 297 | 78.45 | 251.3912 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.46 | 61.7044 | 59.6 | 5 | 297 | 78.46 | 251.3919 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.47 | 61.7094 | 59.6 | 5 | 297 | 78.47 | 251.3926 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.48 | 61.7144 | 59.6 | 5 | 297 | 78.48 | 251.3933 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.49 | 61.7193 | 59.6 | 5 | 297 | 78.49 | 251.394 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.5 | 61.7243 | 59.6 | 5 | 297 | 78.5 | 251.3914 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.51 | 61.7296 | 59.6 | 5 | 297 | 78.51 | 251.3887 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.52 | 61.735 | 59.6 | 5 | 297 | 78.52 | 251.3864 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.53 | 61.7403 | 59.6 | 5 | 297 | 78.53 | 251.3842 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.54 | 61.7456 | 59.6 | 5 | 297 | 78.54 | 251.3849 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.55 | 61.7509 | 59.6 | 5 | 297 | 78.55 | 251.3856 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.56 | 61.7562 | 59.6 | 5 | 297 | 78.56 | 251.3863 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.57 | 61.7558 | 59.6 | 5 | 297 | 78.57 | 251.387 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.58 | 61.7554 | 59.6 | 5 | 297 | 78.58 | 251.3878 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.59 | 61.7525 | 59.6 | 5 | 297 | 78.59 | 251.3885 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.6 | 61.7496 | 59.6 | 5 | 297 | 78.6 | 251.3875 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.61 | 61.7467 | 59.6 | 5 | 297 | 78.61 | 251.3865 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.62 | 61.7438 | 59.6 | 5 | 297 | 78.62 | 251.3867 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.63 | 61.741 | 59.6 | 5 | 297 | 78.63 | 251.3868 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.64 | 61.7381 | 59.6 | 5 | 297 | 78.64 | 251.3865 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.65 | 61.7341 | 59.6 | 5 | 297 | 78.65 | 251.3862 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.66 | 61.7302 | 59.6 | 5 | 297 | 78.66 | 251.3912 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.67 | 61.7262 | 59.6 | 5 | 297 | 78.67 | 251.3961 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.68 | 61.7221 | 59.6 | 5 | 297 | 78.68 | 251.401 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.69 | 61.7181 | 59.6 | 5 | 297 | 78.69 | 251.4059 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.7 | 61.7141 | 59.6 | 5 | 297 | 78.7 | 251.4006 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.71 | 61.7102 | 59.6 | 5 | 297 | 78.71 | 251.3952 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.72 | 61.7063 | 59.6 | 5 | 297 | 78.72 | 251.3952 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.73 | 61.7023 | 59.6 | 5 | 297 | 78.73 | 251.3952 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.74 | 61.6984 | 59.6 | 5 | 297 | 78.74 | 251.3953 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.75 | 61.6947 | 59.6 | 5 | 297 | 78.75 | 251.3953 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.76 | 61.691 | 59.6 | 5 | 297 | 78.76 | 251.3953 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.77 | 61.6873 | 59.6 | 5 | 297 | 78.77 | 251.3953 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.78 | 61.6837 | 59.6 | 5 | 297 | 78.78 | 251.399 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.79 | 61.6799 | 59.6 | 5 | 297 | 78.79 | 251.4028 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.8 | 61.6761 | 59.6 | 5 | 297 | 78.8 | 251.4028 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.81 | 61.6723 | 59.6 | 5 | 297 | 78.81 | 251.4028 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.82 | 61.6686 | 59.6 | 5 | 297 | 78.82 | 251.4028 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.83 | 61.6648 | 59.6 | 5 | 297 | 78.83 | 251.4029 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.84 | 61.661 | 59.6 | 5 | 297 | 78.84 | 251.4029 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.85 | 61.6573 | 59.6 | 5 | 297 | 78.85 | 251.4029 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.86 | 61.6535 | 59.6 | 5 | 297 | 78.86 | 251.4052 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.87 | 61.6498 | 59.6 | 5 | 297 | 78.87 | 251.4076 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.88 | 61.6461 | 59.6 | 5 | 297 | 78.88 | 251.4061 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.89 | 61.6424 | 59.6 | 5 | 297 | 78.89 | 251.4047 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.9 | 61.6388 | 59.6 | 5 | 297 | 78.9 | 251.4088 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.91 | 61.6351 | 59.6 | 5 | 297 | 78.91 | 251.4129 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.92 | 61.6315 | 59.6 | 5 | 297 | 78.92 | 251.4198 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.93 | 61.6278 | 59.6 | 5 | 297 | 78.93 | 251.4266 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.94 | 61.6242 | 59.6 | 5 | 297 | 78.94 | 251.427 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.95 | 61.621 | 59.6 | 5 | 297 | 78.95 | 251.4275 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.96 | 61.6179 | 59.6 | 5 | 297 | 78.96 | 251.428 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.97 | 61.6148 | 59.6 | 5 | 297 | 78.97 | 251.4285 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.98 | 61.6117 | 59.6 | 5 | 297 | 78.98 | 251.4251 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 78.99 | 61.6082 | 59.6 | 5 | 297 | 78.99 | 251.4216 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79 | 61.6047 | 59.6 | 5 | 297 | 79 | 251.4232 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.01 | 61.6012 | 59.6 | 5 | 297 | 79.01 | 251.4248 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.02 | 61.5977 | 59.6 | 5 | 297 | 79.02 | 251.4336 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.03 | 61.5941 | 59.6 | 5 | 297 | 79.03 | 251.4424 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.04 | 61.5906 | 59.6 | 5 | 297 | 79.04 | 251.4482 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.05 | 61.587 | 59.6 | 5 | 297 | 79.05 | 251.4539 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.06 | 61.5835 | 59.6 | 5 | 297 | 79.06 | 251.4596 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.07 | 61.5794 | 59.6 | 5 | 297 | 79.07 | 251.4653 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.08 | 61.5754 | 59.6 | 5 | 297 | 79.08 | 251.471 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.09 | 61.5737 | 59.6 | 5 | 297 | 79.09 | 251.4767 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.1 | 61.5721 | 59.6 | 5 | 297 | 79.1 | 251.4841 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.11 | 61.5704 | 59.6 | 5 | 297 | 79.11 | 251.4916 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.12 | 61.5688 | 59.6 | 5 | 297 | 79.12 | 251.4958 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.13 | 61.5671 | 59.6 | 5 | 297 | 79.13 | 251.4999 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.14 | 61.5655 | 59.6 | 5 | 297 | 79.14 | 251.5096 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.15 | 61.5649 | 59.6 | 5 | 297 | 79.15 | 251.5193 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.16 | 61.5643 | 59.6 | 5 | 297 | 79.16 | 251.5278 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.17 | 61.5637 | 59.6 | 5 | 297 | 79.17 | 251.5363 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.18 | 61.5632 | 59.6 | 5 | 297 | 79.18 | 251.5407 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.19 | 61.5626 | 59.6 | 5 | 297 | 79.19 | 251.5452 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.2 | 61.562 | 59.6 | 5 | 297 | 79.2 | 251.5561 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.21 | 61.5613 | 59.6 | 5 | 297 | 79.21 | 251.567 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.22 | 61.5607 | 59.6 | 5 | 297 | 79.22 | 251.574 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.23 | 61.5601 | 59.6 | 5 | 297 | 79.23 | 251.581 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.24 | 61.5595 | 59.6 | 5 | 297 | 79.24 | 251.5879 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.25 | 61.5589 | 59.6 | 5 | 297 | 79.25 | 251.5949 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.26 | 61.5583 | 59.6 | 5 | 297 | 79.26 | 251.6058 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.27 | 61.5577 | 59.6 | 5 | 297 | 79.27 | 251.6168 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.28 | 61.5571 | 59.6 | 5 | 297 | 79.28 | 251.6243 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.29 | 61.5565 | 59.6 | 5 | 297 | 79.29 | 251.6317 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.3 | 61.5559 | 59.6 | 5 | 297 | 79.3 | 251.6433 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.31 | 61.5553 | 59.6 | 5 | 297 | 79.31 | 251.6549 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.32 | 61.5547 | 59.6 | 5 | 297 | 79.32 | 251.6596 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.33 | 61.5541 | 59.6 | 5 | 297 | 79.33 | 251.6642 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.34 | 61.5535 | 59.6 | 5 | 297 | 79.34 | 251.6689 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.35 | 61.5527 | 59.6 | 5 | 297 | 79.35 | 251.6735 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.36 | 61.5518 | 59.6 | 5 | 297 | 79.36 | 251.6781 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.37 | 61.5509 | 59.6 | 5 | 297 | 79.37 | 251.6828 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.38 | 61.55 | 59.6 | 5 | 297 | 79.38 | 251.6912 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.39 | 61.5491 | 59.6 | 5 | 297 | 79.39 | 251.6996 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.4 | 61.5482 | 59.6 | 5 | 297 | 79.4 | 251.7101 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.41 | 61.5472 | 59.6 | 5 | 297 | 79.41 | 251.7207 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.42 | 61.5463 | 59.6 | 5 | 297 | 79.42 | 251.7211 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.43 | 61.5454 | 59.6 | 5 | 297 | 79.43 | 251.7215 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.44 | 61.5445 | 59.6 | 5 | 297 | 79.44 | 251.726 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.45 | 61.5436 | 59.6 | 5 | 297 | 79.45 | 251.7305 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.46 | 61.5427 | 59.6 | 5 | 297 | 79.46 | 251.7324 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.47 | 61.5418 | 59.6 | 5 | 297 | 79.47 | 251.7343 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.48 | 61.5409 | 59.6 | 5 | 297 | 79.48 | 251.7401 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.49 | 61.5403 | 59.6 | 5 | 297 | 79.49 | 251.7459 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.5 | 61.5397 | 59.6 | 5 | 297 | 79.5 | 251.7537 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.51 | 61.5392 | 59.6 | 5 | 297 | 79.51 | 251.7615 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.52 | 61.5386 | 59.6 | 5 | 297 | 79.52 | 251.762 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.53 | 61.538 | 59.6 | 5 | 297 | 79.53 | 251.7625 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.54 | 61.5375 | 59.6 | 5 | 297 | 79.54 | 251.763 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.55 | 61.5369 | 59.6 | 5 | 297 | 79.55 | 251.7636 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.56 | 61.5363 | 59.6 | 5 | 297 | 79.56 | 251.7646 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.57 | 61.5362 | 59.6 | 5 | 297 | 79.57 | 251.7657 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.58 | 61.5362 | 59.6 | 5 | 297 | 79.58 | 251.7667 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.59 | 61.5361 | 59.6 | 5 | 297 | 79.59 | 251.7678 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.6 | 61.536 | 59.6 | 5 | 297 | 79.6 | 251.7649 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.61 | 61.5357 | 59.6 | 5 | 297 | 79.61 | 251.762 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.62 | 61.5353 | 59.6 | 5 | 297 | 79.62 | 251.7624 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.63 | 61.535 | 59.6 | 5 | 297 | 79.63 | 251.7627 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.64 | 61.5346 | 59.6 | 5 | 297 | 79.64 | 251.7655 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.65 | 61.5343 | 59.6 | 5 | 297 | 79.65 | 251.7682 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.66 | 61.534 | 59.6 | 5 | 297 | 79.66 | 251.7629 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.67 | 61.5337 | 59.6 | 5 | 297 | 79.67 | 251.7576 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.68 | 61.5334 | 59.6 | 5 | 297 | 79.68 | 251.758 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.69 | 61.5332 | 59.6 | 5 | 297 | 79.69 | 251.7585 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.7 | 61.5329 | 59.6 | 5 | 297 | 79.7 | 251.7544 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.71 | 61.5326 | 59.6 | 5 | 297 | 79.71 | 251.7504 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.72 | 61.5324 | 59.6 | 5 | 297 | 79.72 | 251.7478 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.73 | 61.532 | 59.6 | 5 | 297 | 79.73 | 251.7453 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.74 | 61.5317 | 59.6 | 5 | 297 | 79.74 | 251.7465 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.75 | 61.5314 | 59.6 | 5 | 297 | 79.75 | 251.7476 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.76 | 61.5311 | 59.6 | 5 | 297 | 79.76 | 251.745 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.77 | 61.5309 | 59.6 | 5 | 297 | 79.77 | 251.7423 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.78 | 61.5307 | 59.6 | 5 | 297 | 79.78 | 251.7417 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.79 | 61.5304 | 59.6 | 5 | 297 | 79.79 | 251.741 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.8 | 61.5302 | 59.6 | 5 | 297 | 79.8 | 251.7296 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.81 | 61.53 | 59.6 | 5 | 297 | 79.81 | 251.7181 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.82 | 61.5298 | 59.6 | 5 | 297 | 79.82 | 251.7136 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.83 | 61.53 | 59.6 | 5 | 297 | 79.83 | 251.709 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.84 | 61.5302 | 59.6 | 5 | 297 | 79.84 | 251.7016 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.85 | 61.5306 | 59.6 | 5 | 297 | 79.85 | 251.6942 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.86 | 61.5309 | 59.6 | 5 | 297 | 79.86 | 251.6933 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.87 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 79.87 | 251.6924 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.88 | 61.5317 | 59.6 | 5 | 297 | 79.88 | 251.6923 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.89 | 61.532 | 59.6 | 5 | 297 | 79.89 | 251.6922 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.9 | 61.5323 | 59.6 | 5 | 297 | 79.9 | 251.6804 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.91 | 61.5326 | 59.6 | 5 | 297 | 79.91 | 251.6686 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.92 | 61.5329 | 59.6 | 5 | 297 | 79.92 | 251.6631 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.93 | 61.5332 | 59.6 | 5 | 297 | 79.93 | 251.6575 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.94 | 61.5335 | 59.6 | 5 | 297 | 79.94 | 251.6481 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.95 | 61.5338 | 59.6 | 5 | 297 | 79.95 | 251.6385 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.96 | 61.5341 | 59.6 | 5 | 297 | 79.96 | 251.6317 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.97 | 61.5335 | 59.6 | 5 | 297 | 79.97 | 251.6248 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.98 | 61.5328 | 59.6 | 5 | 297 | 79.98 | 251.623 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 79.99 | 61.5321 | 59.6 | 5 | 297 | 79.99 | 251.6212 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80 | 61.5314 | 59.6 | 5 | 297 | 80 | 251.616 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.01 | 61.5307 | 59.6 | 5 | 297 | 80.01 | 251.6108 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.02 | 61.53 | 59.6 | 5 | 297 | 80.02 | 251.6103 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.03 | 61.5294 | 59.6 | 5 | 297 | 80.03 | 251.6098 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.04 | 61.5287 | 59.6 | 5 | 297 | 80.04 | 251.6033 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.05 | 61.5281 | 59.6 | 5 | 297 | 80.05 | 251.5969 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.06 | 61.5275 | 59.6 | 5 | 297 | 80.06 | 251.5899 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.07 | 61.5268 | 59.6 | 5 | 297 | 80.07 | 251.5829 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.08 | 61.5262 | 59.6 | 5 | 297 | 80.08 | 251.5763 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.09 | 61.5255 | 59.6 | 5 | 297 | 80.09 | 251.5697 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.1 | 61.5249 | 59.6 | 5 | 297 | 80.1 | 251.5727 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.11 | 61.5245 | 59.6 | 5 | 297 | 80.11 | 251.5757 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.12 | 61.5242 | 59.6 | 5 | 297 | 80.12 | 251.5786 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.13 | 61.5238 | 59.6 | 5 | 297 | 80.13 | 251.5815 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.14 | 61.5234 | 59.6 | 5 | 297 | 80.14 | 251.5759 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.15 | 61.5231 | 59.6 | 5 | 297 | 80.15 | 251.5703 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.16 | 61.5227 | 59.6 | 5 | 297 | 80.16 | 251.5687 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.17 | 61.5223 | 59.6 | 5 | 297 | 80.17 | 251.5671 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.18 | 61.5218 | 59.6 | 5 | 297 | 80.18 | 251.5622 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.19 | 61.5214 | 59.6 | 5 | 297 | 80.19 | 251.5573 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.2 | 61.5209 | 59.6 | 5 | 297 | 80.2 | 251.5556 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.21 | 61.5205 | 59.6 | 5 | 297 | 80.21 | 251.5539 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.22 | 61.5201 | 59.6 | 5 | 297 | 80.22 | 251.5573 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.23 | 61.5196 | 59.6 | 5 | 297 | 80.23 | 251.5608 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.24 | 61.5192 | 59.6 | 5 | 297 | 80.24 | 251.5593 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.25 | 61.5187 | 59.6 | 5 | 297 | 80.25 | 251.5579 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.26 | 61.5183 | 59.6 | 5 | 297 | 80.26 | 251.5607 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.27 | 61.5177 | 59.6 | 5 | 297 | 80.27 | 251.5635 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.28 | 61.5171 | 59.6 | 5 | 297 | 80.28 | 251.5597 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.29 | 61.5166 | 59.6 | 5 | 297 | 80.29 | 251.5559 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.3 | 61.516 | 59.6 | 5 | 297 | 80.3 | 251.5584 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.31 | 61.5154 | 59.6 | 5 | 297 | 80.31 | 251.5609 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.32 | 61.5149 | 59.6 | 5 | 297 | 80.32 | 251.5588 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.33 | 61.5139 | 59.6 | 5 | 297 | 80.33 | 251.5568 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.34 | 61.513 | 59.6 | 5 | 297 | 80.34 | 251.5649 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.35 | 61.5146 | 59.6 | 5 | 297 | 80.35 | 251.573 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.36 | 61.5163 | 59.6 | 5 | 297 | 80.36 | 251.5789 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.37 | 61.5219 | 59.6 | 5 | 297 | 80.37 | 251.5848 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.38 | 61.5275 | 59.6 | 5 | 297 | 80.38 | 251.5845 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.39 | 61.533 | 59.6 | 5 | 297 | 80.39 | 251.5841 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.4 | 61.5386 | 59.6 | 5 | 297 | 80.4 | 251.5879 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.41 | 61.5442 | 59.6 | 5 | 297 | 80.41 | 251.5916 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.42 | 61.5498 | 59.6 | 5 | 297 | 80.42 | 251.5952 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.43 | 61.5554 | 59.6 | 5 | 297 | 80.43 | 251.5989 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.44 | 61.561 | 59.6 | 5 | 297 | 80.44 | 251.6064 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.45 | 61.5666 | 59.6 | 5 | 297 | 80.45 | 251.614 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.46 | 61.5721 | 59.6 | 5 | 297 | 80.46 | 251.6216 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.47 | 61.5787 | 59.6 | 5 | 297 | 80.47 | 251.6291 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.48 | 61.5853 | 59.6 | 5 | 297 | 80.48 | 251.6316 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.49 | 61.5919 | 59.6 | 5 | 297 | 80.49 | 251.6341 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.5 | 61.5984 | 59.6 | 5 | 297 | 80.5 | 251.6351 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.51 | 61.605 | 59.6 | 5 | 297 | 80.51 | 251.6361 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.52 | 61.6116 | 59.6 | 5 | 297 | 80.52 | 251.6308 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.53 | 61.6181 | 59.6 | 5 | 297 | 80.53 | 251.6255 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.54 | 61.6247 | 59.6 | 5 | 297 | 80.54 | 251.627 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.55 | 61.6312 | 59.6 | 5 | 297 | 80.55 | 251.6284 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.56 | 61.6377 | 59.6 | 5 | 297 | 80.56 | 251.6306 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.57 | 61.6442 | 59.6 | 5 | 297 | 80.57 | 251.6328 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.58 | 61.6508 | 59.6 | 5 | 297 | 80.58 | 251.6335 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.59 | 61.6605 | 59.6 | 5 | 297 | 80.59 | 251.6342 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.6 | 61.6702 | 59.6 | 5 | 297 | 80.6 | 251.6309 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.61 | 61.6799 | 59.6 | 5 | 297 | 80.61 | 251.6275 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.62 | 61.6896 | 59.6 | 5 | 297 | 80.62 | 251.6241 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.63 | 61.6993 | 59.6 | 5 | 297 | 80.63 | 251.6208 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.64 | 61.709 | 59.6 | 5 | 297 | 80.64 | 251.6196 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.65 | 61.7187 | 59.6 | 5 | 297 | 80.65 | 251.6184 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.66 | 61.7284 | 59.6 | 5 | 297 | 80.66 | 251.6171 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.67 | 61.7381 | 59.6 | 5 | 297 | 80.67 | 251.6159 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.68 | 61.7477 | 59.6 | 5 | 297 | 80.68 | 251.6162 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.69 | 61.7574 | 59.6 | 5 | 297 | 80.69 | 251.6166 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.7 | 61.767 | 59.6 | 5 | 297 | 80.7 | 251.6169 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.71 | 61.7766 | 59.6 | 5 | 297 | 80.71 | 251.6173 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.72 | 61.7863 | 59.6 | 5 | 297 | 80.72 | 251.615 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.73 | 61.7958 | 59.6 | 5 | 297 | 80.73 | 251.6127 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.74 | 61.8053 | 59.6 | 5 | 297 | 80.74 | 251.6124 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.75 | 61.8149 | 59.6 | 5 | 297 | 80.75 | 251.6122 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.76 | 61.8244 | 59.6 | 5 | 297 | 80.76 | 251.6071 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.77 | 61.834 | 59.6 | 5 | 297 | 80.77 | 251.6019 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.78 | 61.8435 | 59.6 | 5 | 297 | 80.78 | 251.6017 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.79 | 61.853 | 59.6 | 5 | 297 | 80.79 | 251.6015 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.8 | 61.8626 | 59.6 | 5 | 297 | 80.8 | 251.6015 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.81 | 61.8721 | 59.6 | 5 | 297 | 80.81 | 251.6016 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.82 | 61.8817 | 59.6 | 5 | 297 | 80.82 | 251.6062 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.83 | 61.8912 | 59.6 | 5 | 297 | 80.83 | 251.6107 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.84 | 61.9007 | 59.6 | 5 | 297 | 80.84 | 251.6081 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.85 | 61.9077 | 59.6 | 5 | 297 | 80.85 | 251.6055 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.86 | 61.9146 | 59.6 | 5 | 297 | 80.86 | 251.5989 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.87 | 61.9176 | 59.6 | 5 | 297 | 80.87 | 251.5923 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.88 | 61.9206 | 59.6 | 5 | 297 | 80.88 | 251.5911 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.89 | 61.9236 | 59.6 | 5 | 297 | 80.89 | 251.5899 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.9 | 61.9266 | 59.6 | 5 | 297 | 80.9 | 251.5873 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.91 | 61.9296 | 59.6 | 5 | 297 | 80.91 | 251.5847 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.92 | 61.9326 | 59.6 | 5 | 297 | 80.92 | 251.5834 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.93 | 61.9356 | 59.6 | 5 | 297 | 80.93 | 251.582 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.94 | 61.9386 | 59.6 | 5 | 297 | 80.94 | 251.5816 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.95 | 61.9345 | 59.6 | 5 | 297 | 80.95 | 251.5813 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.96 | 61.9304 | 59.6 | 5 | 297 | 80.96 | 251.5809 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.97 | 61.9237 | 59.6 | 5 | 297 | 80.97 | 251.5806 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.98 | 61.917 | 59.6 | 5 | 297 | 80.98 | 251.58 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 80.99 | 61.9101 | 59.6 | 5 | 297 | 80.99 | 251.5794 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81 | 61.9033 | 59.6 | 5 | 297 | 81 | 251.5814 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.01 | 61.8964 | 59.6 | 5 | 297 | 81.01 | 251.5834 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.02 | 61.8895 | 59.6 | 5 | 297 | 81.02 | 251.5889 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.03 | 61.8827 | 59.6 | 5 | 297 | 81.03 | 251.5944 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.04 | 61.8758 | 59.6 | 5 | 297 | 81.04 | 251.5991 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.05 | 61.8689 | 59.6 | 5 | 297 | 81.05 | 251.6038 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.06 | 61.8621 | 59.6 | 5 | 297 | 81.06 | 251.6078 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.07 | 61.8552 | 59.6 | 5 | 297 | 81.07 | 251.6118 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.08 | 61.8484 | 59.6 | 5 | 297 | 81.08 | 251.6169 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.09 | 61.8383 | 59.6 | 5 | 297 | 81.09 | 251.6219 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.1 | 61.8283 | 59.6 | 5 | 297 | 81.1 | 251.6255 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.11 | 61.8182 | 59.6 | 5 | 297 | 81.11 | 251.629 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.12 | 61.8082 | 59.6 | 5 | 297 | 81.12 | 251.6326 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.13 | 61.7981 | 59.6 | 5 | 297 | 81.13 | 251.6361 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.14 | 61.7881 | 59.6 | 5 | 297 | 81.14 | 251.6395 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.15 | 61.7781 | 59.6 | 5 | 297 | 81.15 | 251.643 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.16 | 61.768 | 59.6 | 5 | 297 | 81.16 | 251.6469 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.17 | 61.7581 | 59.6 | 5 | 297 | 81.17 | 251.6509 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.18 | 61.7481 | 59.6 | 5 | 297 | 81.18 | 251.6541 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.19 | 61.7381 | 59.6 | 5 | 297 | 81.19 | 251.6573 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.2 | 61.7281 | 59.6 | 5 | 297 | 81.2 | 251.6617 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.21 | 61.7182 | 59.6 | 5 | 297 | 81.21 | 251.666 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.22 | 61.7082 | 59.6 | 5 | 297 | 81.22 | 251.6701 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.23 | 61.6983 | 59.6 | 5 | 297 | 81.23 | 251.6743 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.24 | 61.6885 | 59.6 | 5 | 297 | 81.24 | 251.676 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.25 | 61.6786 | 59.6 | 5 | 297 | 81.25 | 251.6777 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.26 | 61.6687 | 59.6 | 5 | 297 | 81.26 | 251.6798 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.27 | 61.6588 | 59.6 | 5 | 297 | 81.27 | 251.6819 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.28 | 61.649 | 59.6 | 5 | 297 | 81.28 | 251.6808 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.29 | 61.6391 | 59.6 | 5 | 297 | 81.29 | 251.6798 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.3 | 61.6292 | 59.6 | 5 | 297 | 81.3 | 251.6808 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.31 | 61.6194 | 59.6 | 5 | 297 | 81.31 | 251.6817 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.32 | 61.6095 | 59.6 | 5 | 297 | 81.32 | 251.6899 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.33 | 61.5996 | 59.6 | 5 | 297 | 81.33 | 251.6981 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.34 | 61.5897 | 59.6 | 5 | 297 | 81.34 | 251.7007 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.35 | 61.5799 | 59.6 | 5 | 297 | 81.35 | 251.7032 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.36 | 61.57 | 59.6 | 5 | 297 | 81.36 | 251.7054 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.37 | 61.5601 | 59.6 | 5 | 297 | 81.37 | 251.7076 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.38 | 61.5503 | 59.6 | 5 | 297 | 81.38 | 251.7076 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.39 | 61.5404 | 59.6 | 5 | 297 | 81.39 | 251.7076 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.4 | 61.5305 | 59.6 | 5 | 297 | 81.4 | 251.7091 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.41 | 61.5207 | 59.6 | 5 | 297 | 81.41 | 251.7105 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.42 | 61.5108 | 59.6 | 5 | 297 | 81.42 | 251.7125 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.43 | 61.501 | 59.6 | 5 | 297 | 81.43 | 251.7145 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.44 | 61.4911 | 59.6 | 5 | 297 | 81.44 | 251.7144 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.45 | 61.4884 | 59.6 | 5 | 297 | 81.45 | 251.7142 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.46 | 61.4856 | 59.6 | 5 | 297 | 81.46 | 251.7141 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.47 | 61.4855 | 59.6 | 5 | 297 | 81.47 | 251.714 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.48 | 61.4853 | 59.6 | 5 | 297 | 81.48 | 251.7153 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.49 | 61.4854 | 59.6 | 5 | 297 | 81.49 | 251.7165 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.5 | 61.4855 | 59.6 | 5 | 297 | 81.5 | 251.7159 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.51 | 61.4856 | 59.6 | 5 | 297 | 81.51 | 251.7152 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.52 | 61.4857 | 59.6 | 5 | 297 | 81.52 | 251.7126 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.53 | 61.4858 | 59.6 | 5 | 297 | 81.53 | 251.7099 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.54 | 61.4859 | 59.6 | 5 | 297 | 81.54 | 251.7072 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.55 | 61.4861 | 59.6 | 5 | 297 | 81.55 | 251.7045 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.56 | 61.4862 | 59.6 | 5 | 297 | 81.56 | 251.7028 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.57 | 61.4863 | 59.6 | 5 | 297 | 81.57 | 251.7011 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.58 | 61.4864 | 59.6 | 5 | 297 | 81.58 | 251.6994 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.59 | 61.4865 | 59.6 | 5 | 297 | 81.59 | 251.6977 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.6 | 61.4866 | 59.6 | 5 | 297 | 81.6 | 251.6961 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.61 | 61.4867 | 59.6 | 5 | 297 | 81.61 | 251.6944 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.62 | 61.4868 | 59.6 | 5 | 297 | 81.62 | 251.6904 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.63 | 61.4867 | 59.6 | 5 | 297 | 81.63 | 251.6865 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.64 | 61.4866 | 59.6 | 5 | 297 | 81.64 | 251.6822 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.65 | 61.4865 | 59.6 | 5 | 297 | 81.65 | 251.6778 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.66 | 61.4864 | 59.6 | 5 | 297 | 81.66 | 251.6713 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.67 | 61.4862 | 59.6 | 5 | 297 | 81.67 | 251.6647 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.68 | 61.486 | 59.6 | 5 | 297 | 81.68 | 251.66 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.69 | 61.4869 | 59.6 | 5 | 297 | 81.69 | 251.6552 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.7 | 61.4878 | 59.6 | 5 | 297 | 81.7 | 251.6489 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.71 | 61.4887 | 59.6 | 5 | 297 | 81.71 | 251.6425 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.72 | 61.4896 | 59.6 | 5 | 297 | 81.72 | 251.6362 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.73 | 61.4904 | 59.6 | 5 | 297 | 81.73 | 251.6298 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.74 | 61.4913 | 59.6 | 5 | 297 | 81.74 | 251.6247 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.75 | 61.4922 | 59.6 | 5 | 297 | 81.75 | 251.6196 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.76 | 61.4931 | 59.6 | 5 | 297 | 81.76 | 251.6145 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.77 | 61.4939 | 59.6 | 5 | 297 | 81.77 | 251.6094 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.78 | 61.4948 | 59.6 | 5 | 297 | 81.78 | 251.6068 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.79 | 61.4957 | 59.6 | 5 | 297 | 81.79 | 251.6042 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.8 | 61.4966 | 59.6 | 5 | 297 | 81.8 | 251.6021 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.81 | 61.4975 | 59.6 | 5 | 297 | 81.81 | 251.6001 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.82 | 61.4983 | 59.6 | 5 | 297 | 81.82 | 251.5907 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.83 | 61.4994 | 59.6 | 5 | 297 | 81.83 | 251.5813 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.84 | 61.5004 | 59.6 | 5 | 297 | 81.84 | 251.576 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.85 | 61.5017 | 59.6 | 5 | 297 | 81.85 | 251.5707 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.86 | 61.503 | 59.6 | 5 | 297 | 81.86 | 251.5616 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.87 | 61.5043 | 59.6 | 5 | 297 | 81.87 | 251.5525 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.88 | 61.5056 | 59.6 | 5 | 297 | 81.88 | 251.5465 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.89 | 61.5069 | 59.6 | 5 | 297 | 81.89 | 251.5406 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.9 | 61.5082 | 59.6 | 5 | 297 | 81.9 | 251.5367 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.91 | 61.5095 | 59.6 | 5 | 297 | 81.91 | 251.5328 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.92 | 61.5108 | 59.6 | 5 | 297 | 81.92 | 251.5284 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.93 | 61.5121 | 59.6 | 5 | 297 | 81.93 | 251.5239 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.94 | 61.5134 | 59.6 | 5 | 297 | 81.94 | 251.5206 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.95 | 61.5147 | 59.6 | 5 | 297 | 81.95 | 251.5172 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.96 | 61.516 | 59.6 | 5 | 297 | 81.96 | 251.5139 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.97 | 61.5168 | 59.6 | 5 | 297 | 81.97 | 251.5105 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.98 | 61.5177 | 59.6 | 5 | 297 | 81.98 | 251.5014 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 81.99 | 61.5185 | 59.6 | 5 | 297 | 81.99 | 251.4924 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82 | 61.5192 | 59.6 | 5 | 297 | 82 | 251.4823 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.01 | 61.52 | 59.6 | 5 | 297 | 82.01 | 251.4722 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.02 | 61.5208 | 59.6 | 5 | 297 | 82.02 | 251.4623 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.03 | 61.5215 | 59.6 | 5 | 297 | 82.03 | 251.4525 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.04 | 61.5223 | 59.6 | 5 | 297 | 82.04 | 251.4493 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.05 | 61.5231 | 59.6 | 5 | 297 | 82.05 | 251.4461 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.06 | 61.5238 | 59.6 | 5 | 297 | 82.06 | 251.4375 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.07 | 61.5246 | 59.6 | 5 | 297 | 82.07 | 251.4289 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.08 | 61.5254 | 59.6 | 5 | 297 | 82.08 | 251.4213 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.09 | 61.5261 | 59.6 | 5 | 297 | 82.09 | 251.4138 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.1 | 61.5269 | 59.6 | 5 | 297 | 82.1 | 251.4079 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.11 | 61.5276 | 59.6 | 5 | 297 | 82.11 | 251.402 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.12 | 61.5283 | 59.6 | 5 | 297 | 82.12 | 251.3984 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.13 | 61.5292 | 59.6 | 5 | 297 | 82.13 | 251.3948 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.14 | 61.5301 | 59.6 | 5 | 297 | 82.14 | 251.392 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.15 | 61.531 | 59.6 | 5 | 297 | 82.15 | 251.3892 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.16 | 61.5319 | 59.6 | 5 | 297 | 82.16 | 251.3891 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.17 | 61.5329 | 59.6 | 5 | 297 | 82.17 | 251.3889 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.18 | 61.5338 | 59.6 | 5 | 297 | 82.18 | 251.3868 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.19 | 61.5336 | 59.6 | 5 | 297 | 82.19 | 251.3847 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.2 | 61.5335 | 59.6 | 5 | 297 | 82.2 | 251.3815 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.21 | 61.5336 | 59.6 | 5 | 297 | 82.21 | 251.3783 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.22 | 61.5336 | 59.6 | 5 | 297 | 82.22 | 251.3751 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.23 | 61.5337 | 59.6 | 5 | 297 | 82.23 | 251.3719 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.24 | 61.5338 | 59.6 | 5 | 297 | 82.24 | 251.3679 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.25 | 61.5339 | 59.6 | 5 | 297 | 82.25 | 251.3638 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.26 | 61.5339 | 59.6 | 5 | 297 | 82.26 | 251.3598 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.27 | 61.534 | 59.6 | 5 | 297 | 82.27 | 251.3558 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.28 | 61.5341 | 59.6 | 5 | 297 | 82.28 | 251.3527 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.29 | 61.5342 | 59.6 | 5 | 297 | 82.29 | 251.3496 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.3 | 61.5342 | 59.6 | 5 | 297 | 82.3 | 251.3446 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.31 | 61.5343 | 59.6 | 5 | 297 | 82.31 | 251.3395 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.32 | 61.5344 | 59.6 | 5 | 297 | 82.32 | 251.331 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.33 | 61.5343 | 59.6 | 5 | 297 | 82.33 | 251.3225 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.34 | 61.5341 | 59.6 | 5 | 297 | 82.34 | 251.3156 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.35 | 61.5337 | 59.6 | 5 | 297 | 82.35 | 251.3087 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.36 | 61.5333 | 59.6 | 5 | 297 | 82.36 | 251.3056 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.37 | 61.5333 | 59.6 | 5 | 297 | 82.37 | 251.3026 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.38 | 61.5333 | 59.6 | 5 | 297 | 82.38 | 251.2996 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.39 | 61.5332 | 59.6 | 5 | 297 | 82.39 | 251.2967 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.4 | 61.5332 | 59.6 | 5 | 297 | 82.4 | 251.2923 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.41 | 61.5332 | 59.6 | 5 | 297 | 82.41 | 251.2879 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.42 | 61.5331 | 59.6 | 5 | 297 | 82.42 | 251.2838 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.43 | 61.5331 | 59.6 | 5 | 297 | 82.43 | 251.2797 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.44 | 61.5331 | 59.6 | 5 | 297 | 82.44 | 251.2756 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.45 | 61.5331 | 59.6 | 5 | 297 | 82.45 | 251.2715 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.46 | 61.533 | 59.6 | 5 | 297 | 82.46 | 251.2674 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.47 | 61.5334 | 59.6 | 5 | 297 | 82.47 | 251.2634 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.48 | 61.5338 | 59.6 | 5 | 297 | 82.48 | 251.2647 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.49 | 61.5342 | 59.6 | 5 | 297 | 82.49 | 251.2661 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.5 | 61.5346 | 59.6 | 5 | 297 | 82.5 | 251.269 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.51 | 61.535 | 59.6 | 5 | 297 | 82.51 | 251.2718 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.52 | 61.5354 | 59.6 | 5 | 297 | 82.52 | 251.2791 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.53 | 61.5358 | 59.6 | 5 | 297 | 82.53 | 251.2865 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.54 | 61.5362 | 59.6 | 5 | 297 | 82.54 | 251.2891 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.55 | 61.5366 | 59.6 | 5 | 297 | 82.55 | 251.2918 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.56 | 61.537 | 59.6 | 5 | 297 | 82.56 | 251.2989 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.57 | 61.5374 | 59.6 | 5 | 297 | 82.57 | 251.3061 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.58 | 61.5377 | 59.6 | 5 | 297 | 82.58 | 251.3119 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.59 | 61.5381 | 59.6 | 5 | 297 | 82.59 | 251.3178 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.6 | 61.5385 | 59.6 | 5 | 297 | 82.6 | 251.3283 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.61 | 61.539 | 59.6 | 5 | 297 | 82.61 | 251.3387 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.62 | 61.5395 | 59.6 | 5 | 297 | 82.62 | 251.3498 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.63 | 61.5399 | 59.6 | 5 | 297 | 82.63 | 251.3608 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.64 | 61.5404 | 59.6 | 5 | 297 | 82.64 | 251.3711 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.65 | 61.5408 | 59.6 | 5 | 297 | 82.65 | 251.3813 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.66 | 61.5413 | 59.6 | 5 | 297 | 82.66 | 251.3923 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.67 | 61.5418 | 59.6 | 5 | 297 | 82.67 | 251.4033 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.68 | 61.5424 | 59.6 | 5 | 297 | 82.68 | 251.4152 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.69 | 61.5429 | 59.6 | 5 | 297 | 82.69 | 251.4272 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.7 | 61.5435 | 59.6 | 5 | 297 | 82.7 | 251.4402 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.71 | 61.5438 | 59.6 | 5 | 297 | 82.71 | 251.4532 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.72 | 61.5441 | 59.6 | 5 | 297 | 82.72 | 251.4621 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.73 | 61.5444 | 59.6 | 5 | 297 | 82.73 | 251.471 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.74 | 61.5447 | 59.6 | 5 | 297 | 82.74 | 251.4812 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.75 | 61.545 | 59.6 | 5 | 297 | 82.75 | 251.4914 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.76 | 61.5453 | 59.6 | 5 | 297 | 82.76 | 251.5029 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.77 | 61.5457 | 59.6 | 5 | 297 | 82.77 | 251.5145 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.78 | 61.546 | 59.6 | 5 | 297 | 82.78 | 251.5252 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.79 | 61.5463 | 59.6 | 5 | 297 | 82.79 | 251.5359 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.8 | 61.5466 | 59.6 | 5 | 297 | 82.8 | 251.5474 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.81 | 61.5469 | 59.6 | 5 | 297 | 82.81 | 251.5589 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.82 | 61.5472 | 59.6 | 5 | 297 | 82.82 | 251.5758 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.83 | 61.5476 | 59.6 | 5 | 297 | 82.83 | 251.5926 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.84 | 61.548 | 59.6 | 5 | 297 | 82.84 | 251.6095 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.85 | 61.5484 | 59.6 | 5 | 297 | 82.85 | 251.6264 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.86 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.86 | 251.6448 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.87 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.87 | 251.6632 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.88 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.88 | 251.6805 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.89 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.89 | 251.6977 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.9 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.9 | 251.7127 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.91 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.91 | 251.7277 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.92 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.92 | 251.7424 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.93 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.93 | 251.7571 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.94 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.94 | 251.7708 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.95 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.95 | 251.7845 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.96 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.96 | 251.7943 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.97 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.97 | 251.8041 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.98 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.98 | 251.8155 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 82.99 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 82.99 | 251.827 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83 | 251.8415 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.01 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83.01 | 251.856 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.02 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83.02 | 251.8619 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.03 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83.03 | 251.8679 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.04 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83.04 | 251.8725 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.05 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83.05 | 251.8771 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.06 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83.06 | 251.8817 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.07 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83.07 | 251.8863 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.08 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83.08 | 251.8916 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.09 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83.09 | 251.8969 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.1 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83.1 | 251.8969 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.11 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83.11 | 251.8969 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.12 | 61.5488 | 59.6 | 5 | 297 | 83.12 | 251.8962 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.13 | 61.5484 | 59.6 | 5 | 297 | 83.13 | 251.8955 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.14 | 61.5481 | 59.6 | 5 | 297 | 83.14 | 251.8912 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.15 | 61.5477 | 59.6 | 5 | 297 | 83.15 | 251.8869 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.16 | 61.5474 | 59.6 | 5 | 297 | 83.16 | 251.8795 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.17 | 61.547 | 59.6 | 5 | 297 | 83.17 | 251.872 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.18 | 61.5467 | 59.6 | 5 | 297 | 83.18 | 251.865 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.19 | 61.5463 | 59.6 | 5 | 297 | 83.19 | 251.8581 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.2 | 61.546 | 59.6 | 5 | 297 | 83.2 | 251.8509 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.21 | 61.5456 | 59.6 | 5 | 297 | 83.21 | 251.8438 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.22 | 61.5453 | 59.6 | 5 | 297 | 83.22 | 251.8387 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.23 | 61.5449 | 59.6 | 5 | 297 | 83.23 | 251.8335 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.24 | 61.5446 | 59.6 | 5 | 297 | 83.24 | 251.8274 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.25 | 61.5442 | 59.6 | 5 | 297 | 83.25 | 251.8212 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.26 | 61.5439 | 59.6 | 5 | 297 | 83.26 | 251.8137 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.27 | 61.5435 | 59.6 | 5 | 297 | 83.27 | 251.8062 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.28 | 61.5432 | 59.6 | 5 | 297 | 83.28 | 251.7977 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.29 | 61.5428 | 59.6 | 5 | 297 | 83.29 | 251.7892 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.3 | 61.5425 | 59.6 | 5 | 297 | 83.3 | 251.7806 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.31 | 61.5421 | 59.6 | 5 | 297 | 83.31 | 251.7721 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.32 | 61.5418 | 59.6 | 5 | 297 | 83.32 | 251.7636 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.33 | 61.5414 | 59.6 | 5 | 297 | 83.33 | 251.7551 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.34 | 61.5411 | 59.6 | 5 | 297 | 83.34 | 251.7488 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.35 | 61.5407 | 59.6 | 5 | 297 | 83.35 | 251.7425 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.36 | 61.5404 | 59.6 | 5 | 297 | 83.36 | 251.7352 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.37 | 61.54 | 59.6 | 5 | 297 | 83.37 | 251.7279 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.38 | 61.5397 | 59.6 | 5 | 297 | 83.38 | 251.7224 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.39 | 61.5393 | 59.6 | 5 | 297 | 83.39 | 251.717 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.4 | 61.539 | 59.6 | 5 | 297 | 83.4 | 251.7122 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.41 | 61.5386 | 59.6 | 5 | 297 | 83.41 | 251.7074 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.42 | 61.5383 | 59.6 | 5 | 297 | 83.42 | 251.6984 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.43 | 61.5379 | 59.6 | 5 | 297 | 83.43 | 251.6894 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.44 | 61.5376 | 59.6 | 5 | 297 | 83.44 | 251.6814 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.45 | 61.5372 | 59.6 | 5 | 297 | 83.45 | 251.6734 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.46 | 61.5369 | 59.6 | 5 | 297 | 83.46 | 251.6699 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.47 | 61.5365 | 59.6 | 5 | 297 | 83.47 | 251.6664 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.48 | 61.5362 | 59.6 | 5 | 297 | 83.48 | 251.662 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.49 | 61.5358 | 59.6 | 5 | 297 | 83.49 | 251.6575 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.5 | 61.5355 | 59.6 | 5 | 297 | 83.5 | 251.6479 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.51 | 61.5351 | 59.6 | 5 | 297 | 83.51 | 251.6384 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.52 | 61.5348 | 59.6 | 5 | 297 | 83.52 | 251.6319 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.53 | 61.5344 | 59.6 | 5 | 297 | 83.53 | 251.6255 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.54 | 61.5341 | 59.6 | 5 | 297 | 83.54 | 251.6159 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.55 | 61.5337 | 59.6 | 5 | 297 | 83.55 | 251.6062 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.56 | 61.5334 | 59.6 | 5 | 297 | 83.56 | 251.5969 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.57 | 61.533 | 59.6 | 5 | 297 | 83.57 | 251.5875 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.58 | 61.5327 | 59.6 | 5 | 297 | 83.58 | 251.5811 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.59 | 61.5323 | 59.6 | 5 | 297 | 83.59 | 251.5746 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.6 | 61.532 | 59.6 | 5 | 297 | 83.6 | 251.5673 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.61 | 61.5316 | 59.6 | 5 | 297 | 83.61 | 251.56 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.62 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.62 | 251.5527 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.63 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.63 | 251.5454 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.64 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.64 | 251.5423 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.65 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.65 | 251.5392 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.66 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.66 | 251.5401 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.67 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.67 | 251.5411 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.68 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.68 | 251.54 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.69 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.69 | 251.539 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.7 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.7 | 251.5381 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.71 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.71 | 251.5372 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.72 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.72 | 251.5367 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.73 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.73 | 251.5362 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.74 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.74 | 251.5367 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.75 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.75 | 251.5371 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.76 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.76 | 251.5397 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.77 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.77 | 251.5423 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.78 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.78 | 251.5458 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.79 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.79 | 251.5494 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.8 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.8 | 251.5532 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.81 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.81 | 251.5571 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.82 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.82 | 251.5641 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.83 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.83 | 251.571 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.84 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.84 | 251.5743 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.85 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.85 | 251.5776 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.86 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.86 | 251.5804 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.87 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.87 | 251.5831 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.88 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.88 | 251.584 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.89 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.89 | 251.5849 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.9 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.9 | 251.5858 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.91 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.91 | 251.5868 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.92 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 83.92 | 251.5893 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.93 | 61.5287 | 59.6 | 5 | 297 | 83.93 | 251.5918 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.94 | 61.5262 | 59.6 | 5 | 297 | 83.94 | 251.5963 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.95 | 61.5236 | 59.6 | 5 | 297 | 83.95 | 251.6008 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.96 | 61.521 | 59.6 | 5 | 297 | 83.96 | 251.6116 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.97 | 61.5184 | 59.6 | 5 | 297 | 83.97 | 251.6223 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.98 | 61.5158 | 59.6 | 5 | 297 | 83.98 | 251.6277 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 83.99 | 61.5133 | 59.6 | 5 | 297 | 83.99 | 251.6331 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84 | 61.5107 | 59.6 | 5 | 297 | 84 | 251.6406 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.01 | 61.5081 | 59.6 | 5 | 297 | 84.01 | 251.648 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.02 | 61.5055 | 59.6 | 5 | 297 | 84.02 | 251.6542 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.03 | 61.503 | 59.6 | 5 | 297 | 84.03 | 251.6604 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.04 | 61.5004 | 59.6 | 5 | 297 | 84.04 | 251.669 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.05 | 61.4978 | 59.6 | 5 | 297 | 84.05 | 251.6776 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.06 | 61.4952 | 59.6 | 5 | 297 | 84.06 | 251.6915 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.07 | 61.4926 | 59.6 | 5 | 297 | 84.07 | 251.7055 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.08 | 61.4901 | 59.6 | 5 | 297 | 84.08 | 251.7153 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.09 | 61.4875 | 59.6 | 5 | 297 | 84.09 | 251.7251 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.1 | 61.4849 | 59.6 | 5 | 297 | 84.1 | 251.7381 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.11 | 61.4823 | 59.6 | 5 | 297 | 84.11 | 251.7511 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.12 | 61.4797 | 59.6 | 5 | 297 | 84.12 | 251.7585 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.13 | 61.4772 | 59.6 | 5 | 297 | 84.13 | 251.7659 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.14 | 61.4746 | 59.6 | 5 | 297 | 84.14 | 251.7727 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.15 | 61.472 | 59.6 | 5 | 297 | 84.15 | 251.7795 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.16 | 61.4694 | 59.6 | 5 | 297 | 84.16 | 251.7809 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.17 | 61.4669 | 59.6 | 5 | 297 | 84.17 | 251.7823 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.18 | 61.4643 | 59.6 | 5 | 297 | 84.18 | 251.7894 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.19 | 61.4617 | 59.6 | 5 | 297 | 84.19 | 251.7964 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.2 | 61.4591 | 59.6 | 5 | 297 | 84.2 | 251.8079 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.21 | 61.4565 | 59.6 | 5 | 297 | 84.21 | 251.8194 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.22 | 61.454 | 59.6 | 5 | 297 | 84.22 | 251.83 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.23 | 61.4514 | 59.6 | 5 | 297 | 84.23 | 251.8406 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.24 | 61.4488 | 59.6 | 5 | 297 | 84.24 | 251.8512 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.25 | 61.4462 | 59.6 | 5 | 297 | 84.25 | 251.8618 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.26 | 61.4436 | 59.6 | 5 | 297 | 84.26 | 251.8658 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.27 | 61.4411 | 59.6 | 5 | 297 | 84.27 | 251.8697 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.28 | 61.4385 | 59.6 | 5 | 297 | 84.28 | 251.8736 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.29 | 61.4359 | 59.6 | 5 | 297 | 84.29 | 251.8776 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.3 | 61.4333 | 59.6 | 5 | 297 | 84.3 | 251.887 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.31 | 61.4307 | 59.6 | 5 | 297 | 84.31 | 251.8964 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.32 | 61.4282 | 59.6 | 5 | 297 | 84.32 | 251.8975 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.33 | 61.4256 | 59.6 | 5 | 297 | 84.33 | 251.8987 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.34 | 61.423 | 59.6 | 5 | 297 | 84.34 | 251.9013 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.35 | 61.4204 | 59.6 | 5 | 297 | 84.35 | 251.904 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.36 | 61.4178 | 59.6 | 5 | 297 | 84.36 | 251.9038 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.37 | 61.4153 | 59.6 | 5 | 297 | 84.37 | 251.9036 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.38 | 61.4127 | 59.6 | 5 | 297 | 84.38 | 251.904 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.39 | 61.4101 | 59.6 | 5 | 297 | 84.39 | 251.9044 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.4 | 61.4075 | 59.6 | 5 | 297 | 84.4 | 251.901 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.41 | 61.4053 | 59.6 | 5 | 297 | 84.41 | 251.8976 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.42 | 61.403 | 59.6 | 5 | 297 | 84.42 | 251.9014 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.43 | 61.4034 | 59.6 | 5 | 297 | 84.43 | 251.9053 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.44 | 61.4037 | 59.6 | 5 | 297 | 84.44 | 251.9115 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.45 | 61.404 | 59.6 | 5 | 297 | 84.45 | 251.9178 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.46 | 61.4043 | 59.6 | 5 | 297 | 84.46 | 251.9115 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.47 | 61.4045 | 59.6 | 5 | 297 | 84.47 | 251.9052 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.48 | 61.4048 | 59.6 | 5 | 297 | 84.48 | 251.9027 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.49 | 61.4051 | 59.6 | 5 | 297 | 84.49 | 251.9003 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.5 | 61.4053 | 59.6 | 5 | 297 | 84.5 | 251.8965 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.51 | 61.4056 | 59.6 | 5 | 297 | 84.51 | 251.8927 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.52 | 61.4058 | 59.6 | 5 | 297 | 84.52 | 251.8911 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.53 | 61.4061 | 59.6 | 5 | 297 | 84.53 | 251.8896 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.54 | 61.4064 | 59.6 | 5 | 297 | 84.54 | 251.8911 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.55 | 61.4066 | 59.6 | 5 | 297 | 84.55 | 251.8925 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.56 | 61.4069 | 59.6 | 5 | 297 | 84.56 | 251.8853 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.57 | 61.4072 | 59.6 | 5 | 297 | 84.57 | 251.8781 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.58 | 61.4074 | 59.6 | 5 | 297 | 84.58 | 251.8714 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.59 | 61.4139 | 59.6 | 5 | 297 | 84.59 | 251.8648 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.6 | 61.4204 | 59.6 | 5 | 297 | 84.6 | 251.854 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.61 | 61.427 | 59.6 | 5 | 297 | 84.61 | 251.8433 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.62 | 61.4335 | 59.6 | 5 | 297 | 84.62 | 251.8367 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.63 | 61.44 | 59.6 | 5 | 297 | 84.63 | 251.8302 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.64 | 61.4465 | 59.6 | 5 | 297 | 84.64 | 251.8209 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.65 | 61.4577 | 59.6 | 5 | 297 | 84.65 | 251.8117 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.66 | 61.4689 | 59.6 | 5 | 297 | 84.66 | 251.809 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.67 | 61.4801 | 59.6 | 5 | 297 | 84.67 | 251.8064 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.68 | 61.4912 | 59.6 | 5 | 297 | 84.68 | 251.804 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.69 | 61.5024 | 59.6 | 5 | 297 | 84.69 | 251.8016 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.7 | 61.5136 | 59.6 | 5 | 297 | 84.7 | 251.7883 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.71 | 61.5247 | 59.6 | 5 | 297 | 84.71 | 251.775 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.72 | 61.5358 | 59.6 | 5 | 297 | 84.72 | 251.7644 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.73 | 61.5469 | 59.6 | 5 | 297 | 84.73 | 251.7538 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.74 | 61.558 | 59.6 | 5 | 297 | 84.74 | 251.7394 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.75 | 61.5691 | 59.6 | 5 | 297 | 84.75 | 251.7251 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.76 | 61.5801 | 59.6 | 5 | 297 | 84.76 | 251.7153 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.77 | 61.5912 | 59.6 | 5 | 297 | 84.77 | 251.7056 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.78 | 61.6023 | 59.6 | 5 | 297 | 84.78 | 251.7017 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.79 | 61.6132 | 59.6 | 5 | 297 | 84.79 | 251.6978 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.8 | 61.6241 | 59.6 | 5 | 297 | 84.8 | 251.6859 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.81 | 61.6349 | 59.6 | 5 | 297 | 84.81 | 251.674 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.82 | 61.6458 | 59.6 | 5 | 297 | 84.82 | 251.666 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.83 | 61.6567 | 59.6 | 5 | 297 | 84.83 | 251.6581 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.84 | 61.6676 | 59.6 | 5 | 297 | 84.84 | 251.6501 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.85 | 61.6785 | 59.6 | 5 | 297 | 84.85 | 251.6422 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.86 | 61.6893 | 59.6 | 5 | 297 | 84.86 | 251.637 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.87 | 61.7002 | 59.6 | 5 | 297 | 84.87 | 251.6319 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.88 | 61.7111 | 59.6 | 5 | 297 | 84.88 | 251.6224 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.89 | 61.722 | 59.6 | 5 | 297 | 84.89 | 251.6129 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.9 | 61.7329 | 59.6 | 5 | 297 | 84.9 | 251.6118 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.91 | 61.7434 | 59.6 | 5 | 297 | 84.91 | 251.6108 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.92 | 61.7539 | 59.6 | 5 | 297 | 84.92 | 251.6096 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.93 | 61.7644 | 59.6 | 5 | 297 | 84.93 | 251.6083 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.94 | 61.7749 | 59.6 | 5 | 297 | 84.94 | 251.5983 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.95 | 61.7853 | 59.6 | 5 | 297 | 84.95 | 251.5883 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.96 | 61.7958 | 59.6 | 5 | 297 | 84.96 | 251.584 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.97 | 61.8063 | 59.6 | 5 | 297 | 84.97 | 251.5796 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.98 | 61.8168 | 59.6 | 5 | 297 | 84.98 | 251.5727 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 84.99 | 61.8273 | 59.6 | 5 | 297 | 84.99 | 251.5658 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85 | 61.8379 | 59.6 | 5 | 297 | 85 | 251.5595 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.01 | 61.8485 | 59.6 | 5 | 297 | 85.01 | 251.5532 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.02 | 61.8591 | 59.6 | 5 | 297 | 85.02 | 251.5532 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.03 | 61.8697 | 59.6 | 5 | 297 | 85.03 | 251.5531 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.04 | 61.8803 | 59.6 | 5 | 297 | 85.04 | 251.5457 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.05 | 61.8909 | 59.6 | 5 | 297 | 85.05 | 251.5383 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.06 | 61.9015 | 59.6 | 5 | 297 | 85.06 | 251.5338 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.07 | 61.9121 | 59.6 | 5 | 297 | 85.07 | 251.5294 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.08 | 61.9227 | 59.6 | 5 | 297 | 85.08 | 251.525 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.09 | 61.927 | 59.6 | 5 | 297 | 85.09 | 251.5205 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.1 | 61.9314 | 59.6 | 5 | 297 | 85.1 | 251.517 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.11 | 61.9357 | 59.6 | 5 | 297 | 85.11 | 251.5135 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.12 | 61.9401 | 59.6 | 5 | 297 | 85.12 | 251.5099 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.13 | 61.9444 | 59.6 | 5 | 297 | 85.13 | 251.5065 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.14 | 61.9488 | 59.6 | 5 | 297 | 85.14 | 251.5057 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.15 | 61.9484 | 59.6 | 5 | 297 | 85.15 | 251.5049 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.16 | 61.9481 | 59.6 | 5 | 297 | 85.16 | 251.5072 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.17 | 61.9476 | 59.6 | 5 | 297 | 85.17 | 251.5096 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.18 | 61.947 | 59.6 | 5 | 297 | 85.18 | 251.5031 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.19 | 61.9465 | 59.6 | 5 | 297 | 85.19 | 251.4966 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.2 | 61.946 | 59.6 | 5 | 297 | 85.2 | 251.4942 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.21 | 61.9455 | 59.6 | 5 | 297 | 85.21 | 251.4918 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.22 | 61.945 | 59.6 | 5 | 297 | 85.22 | 251.4857 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.23 | 61.9431 | 59.6 | 5 | 297 | 85.23 | 251.4796 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.24 | 61.9411 | 59.6 | 5 | 297 | 85.24 | 251.478 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.25 | 61.9392 | 59.6 | 5 | 297 | 85.25 | 251.4763 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.26 | 61.9372 | 59.6 | 5 | 297 | 85.26 | 251.4769 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.27 | 61.9353 | 59.6 | 5 | 297 | 85.27 | 251.4775 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.28 | 61.9333 | 59.6 | 5 | 297 | 85.28 | 251.4722 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.29 | 61.9316 | 59.6 | 5 | 297 | 85.29 | 251.4669 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.3 | 61.9298 | 59.6 | 5 | 297 | 85.3 | 251.4642 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.31 | 61.928 | 59.6 | 5 | 297 | 85.31 | 251.4614 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.32 | 61.9262 | 59.6 | 5 | 297 | 85.32 | 251.4579 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.33 | 61.9246 | 59.6 | 5 | 297 | 85.33 | 251.4543 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.34 | 61.923 | 59.6 | 5 | 297 | 85.34 | 251.4523 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.35 | 61.9214 | 59.6 | 5 | 297 | 85.35 | 251.4502 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.36 | 61.9197 | 59.6 | 5 | 297 | 85.36 | 251.4481 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.37 | 61.9186 | 59.6 | 5 | 297 | 85.37 | 251.446 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.38 | 61.9175 | 59.6 | 5 | 297 | 85.38 | 251.4478 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.39 | 61.9165 | 59.6 | 5 | 297 | 85.39 | 251.4495 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.4 | 61.9154 | 59.6 | 5 | 297 | 85.4 | 251.45 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.41 | 61.9143 | 59.6 | 5 | 297 | 85.41 | 251.4506 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.42 | 61.9132 | 59.6 | 5 | 297 | 85.42 | 251.4428 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.43 | 61.9121 | 59.6 | 5 | 297 | 85.43 | 251.435 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.44 | 61.911 | 59.6 | 5 | 297 | 85.44 | 251.4307 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.45 | 61.9096 | 59.6 | 5 | 297 | 85.45 | 251.4265 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.46 | 61.9083 | 59.6 | 5 | 297 | 85.46 | 251.4199 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.47 | 61.9069 | 59.6 | 5 | 297 | 85.47 | 251.4132 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.48 | 61.9055 | 59.6 | 5 | 297 | 85.48 | 251.4091 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.49 | 61.904 | 59.6 | 5 | 297 | 85.49 | 251.405 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.5 | 61.9025 | 59.6 | 5 | 297 | 85.5 | 251.4086 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.51 | 61.901 | 59.6 | 5 | 297 | 85.51 | 251.4122 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.52 | 61.8994 | 59.6 | 5 | 297 | 85.52 | 251.4061 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.53 | 61.8979 | 59.6 | 5 | 297 | 85.53 | 251.4001 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.54 | 61.8965 | 59.6 | 5 | 297 | 85.54 | 251.3984 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.55 | 61.8949 | 59.6 | 5 | 297 | 85.55 | 251.3968 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.56 | 61.8933 | 59.6 | 5 | 297 | 85.56 | 251.3953 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.57 | 61.8917 | 59.6 | 5 | 297 | 85.57 | 251.3938 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.58 | 61.8902 | 59.6 | 5 | 297 | 85.58 | 251.3923 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.59 | 61.8886 | 59.6 | 5 | 297 | 85.59 | 251.3908 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.6 | 61.8869 | 59.6 | 5 | 297 | 85.6 | 251.3893 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.61 | 61.8853 | 59.6 | 5 | 297 | 85.61 | 251.3879 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.62 | 61.8837 | 59.6 | 5 | 297 | 85.62 | 251.3878 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.63 | 61.8821 | 59.6 | 5 | 297 | 85.63 | 251.3878 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.64 | 61.8804 | 59.6 | 5 | 297 | 85.64 | 251.3868 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.65 | 61.8788 | 59.6 | 5 | 297 | 85.65 | 251.3858 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.66 | 61.8772 | 59.6 | 5 | 297 | 85.66 | 251.3761 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.67 | 61.8758 | 59.6 | 5 | 297 | 85.67 | 251.3664 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.68 | 61.8743 | 59.6 | 5 | 297 | 85.68 | 251.3632 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.69 | 61.8733 | 59.6 | 5 | 297 | 85.69 | 251.36 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.7 | 61.8722 | 59.6 | 5 | 297 | 85.7 | 251.3592 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.71 | 61.8714 | 59.6 | 5 | 297 | 85.71 | 251.3583 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.72 | 61.8706 | 59.6 | 5 | 297 | 85.72 | 251.3612 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.73 | 61.8713 | 59.6 | 5 | 297 | 85.73 | 251.364 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.74 | 61.872 | 59.6 | 5 | 297 | 85.74 | 251.3683 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.75 | 61.873 | 59.6 | 5 | 297 | 85.75 | 251.3726 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.76 | 61.874 | 59.6 | 5 | 297 | 85.76 | 251.3747 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.77 | 61.875 | 59.6 | 5 | 297 | 85.77 | 251.3768 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.78 | 61.876 | 59.6 | 5 | 297 | 85.78 | 251.3808 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.79 | 61.8766 | 59.6 | 5 | 297 | 85.79 | 251.3848 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.8 | 61.8773 | 59.6 | 5 | 297 | 85.8 | 251.388 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.81 | 61.878 | 59.6 | 5 | 297 | 85.81 | 251.3912 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.82 | 61.8787 | 59.6 | 5 | 297 | 85.82 | 251.3944 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.83 | 61.8791 | 59.6 | 5 | 297 | 85.83 | 251.3976 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.84 | 61.8796 | 59.6 | 5 | 297 | 85.84 | 251.3968 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.85 | 61.8801 | 59.6 | 5 | 297 | 85.85 | 251.3961 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.86 | 61.8806 | 59.6 | 5 | 297 | 85.86 | 251.3978 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.87 | 61.8774 | 59.6 | 5 | 297 | 85.87 | 251.3996 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.88 | 61.8743 | 59.6 | 5 | 297 | 85.88 | 251.4 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.89 | 61.8711 | 59.6 | 5 | 297 | 85.89 | 251.4005 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.9 | 61.868 | 59.6 | 5 | 297 | 85.9 | 251.3984 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.91 | 61.8649 | 59.6 | 5 | 297 | 85.91 | 251.3963 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.92 | 61.8619 | 59.6 | 5 | 297 | 85.92 | 251.3952 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.93 | 61.8589 | 59.6 | 5 | 297 | 85.93 | 251.3942 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.94 | 61.8559 | 59.6 | 5 | 297 | 85.94 | 251.3924 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.95 | 61.8533 | 59.6 | 5 | 297 | 85.95 | 251.3906 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.96 | 61.8507 | 59.6 | 5 | 297 | 85.96 | 251.3912 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.97 | 61.8481 | 59.6 | 5 | 297 | 85.97 | 251.3918 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.98 | 61.8455 | 59.6 | 5 | 297 | 85.98 | 251.3981 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 85.99 | 61.8429 | 59.6 | 5 | 297 | 85.99 | 251.4044 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 86 | 61.8402 | 59.6 | 5 | 297 | 86 | 251.3991 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 86.01 | 61.8376 | 59.6 | 5 | 297 | 86.01 | 251.3939 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 86.02 | 61.835 | 59.6 | 5 | 297 | 86.02 | 251.3906 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 86.03 | 61.8323 | 59.6 | 5 | 297 | 86.03 | 251.3873 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 86.04 | 61.8297 | 59.6 | 5 | 297 | 86.04 | 251.3847 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 86.05 | 61.8269 | 59.6 | 5 | 297 | 86.05 | 251.3822 | 60.4 | 5 | 297
[62 empty] | 86.06 | 61.8241 | 59.6 | 5 | 297 | 86.06 | 251.3788 | 60.4016 | 5 | 297
[62 empty] | 86.07 | 61.8213 | 59.6 | 5 | 297 | 86.07 | 251.3754 | 60.4047 | 5 | 297
[62 empty] | 86.08 | 61.8185 | 59.6 | 5 | 297 | 86.08 | 251.3719 | 60.4078 | 5 | 297
[62 empty] | 86.09 | 61.8157 | 59.6 | 5 | 297 | 86.09 | 251.3685 | 60.4109 | 5 | 297
[62 empty] | 86.1 | 61.813 | 59.6 | 5 | 297 | 86.1 | 251.3665 | 60.414 | 5 | 297
[62 empty] | 86.11 | 61.8102 | 59.6 | 5 | 297 | 86.11 | 251.3646 | 60.417 | 5 | 297
[62 empty] | 86.12 | 61.8075 | 59.6 | 5 | 297 | 86.12 | 251.3626 | 60.4201 | 5 | 297
[62 empty] | 86.13 | 61.8047 | 59.6 | 5 | 297 | 86.13 | 251.3607 | 60.4232 | 5 | 297
[62 empty] | 86.14 | 61.802 | 59.6 | 5 | 297 | 86.14 | 251.3637 | 60.4263 | 5 | 297
[62 empty] | 86.15 | 61.7992 | 59.6 | 5 | 297 | 86.15 | 251.3666 | 60.4294 | 5 | 297
[62 empty] | 86.16 | 61.7965 | 59.6 | 5 | 297 | 86.16 | 251.3714 | 60.4325 | 5 | 297
[62 empty] | 86.17 | 61.7938 | 59.6 | 5 | 297 | 86.17 | 251.3761 | 60.4356 | 5 | 297
[62 empty] | 86.18 | 61.791 | 59.6 | 5 | 297 | 86.18 | 251.3805 | 60.4386 | 5 | 297
[62 empty] | 86.19 | 61.7879 | 59.6 | 5 | 297 | 86.19 | 251.3849 | 60.4417 | 5 | 297
[62 empty] | 86.2 | 61.7848 | 59.6 | 5 | 297 | 86.2 | 251.3901 | 60.4448 | 5 | 297
[62 empty] | 86.21 | 61.7815 | 59.6 | 5 | 297 | 86.21 | 251.3954 | 60.4479 | 5 | 297
[62 empty] | 86.22 | 61.7781 | 59.6 | 5 | 297 | 86.22 | 251.4081 | 60.451 | 5 | 297
[62 empty] | 86.23 | 61.7748 | 59.6 | 5 | 297 | 86.23 | 251.4209 | 60.4541 | 5 | 297
[62 empty] | 86.24 | 61.7714 | 59.6 | 5 | 297 | 86.24 | 251.4303 | 60.4571 | 5 | 297
[62 empty] | 86.25 | 61.7678 | 59.6 | 5 | 297 | 86.25 | 251.4397 | 60.4602 | 5 | 297
[62 empty] | 86.26 | 61.7642 | 59.6 | 5 | 297 | 86.26 | 251.449 | 60.4633 | 5 | 297
[62 empty] | 86.27 | 61.7605 | 59.6 | 5 | 297 | 86.27 | 251.4584 | 60.4664 | 5 | 297
[62 empty] | 86.28 | 61.7569 | 59.6 | 5 | 297 | 86.28 | 251.4679 | 60.4695 | 5 | 297
[62 empty] | 86.29 | 61.7536 | 59.6 | 5 | 297 | 86.29 | 251.4774 | 60.4726 | 5 | 297
[62 empty] | 86.3 | 61.7503 | 59.6 | 5 | 297 | 86.3 | 251.4878 | 60.4757 | 5 | 297
[62 empty] | 86.31 | 61.747 | 59.6 | 5 | 297 | 86.31 | 251.4981 | 60.4787 | 5 | 297
[62 empty] | 86.32 | 61.7438 | 59.6 | 5 | 297 | 86.32 | 251.5084 | 60.4818 | 5 | 297
[62 empty] | 86.33 | 61.7405 | 59.6 | 5 | 297 | 86.33 | 251.5186 | 60.4849 | 5 | 297
[62 empty] | 86.34 | 61.7373 | 59.6 | 5 | 297 | 86.34 | 251.5305 | 60.488 | 5 | 297
[62 empty] | 86.35 | 61.734 | 59.6 | 5 | 297 | 86.35 | 251.5424 | 60.4911 | 5 | 297
[62 empty] | 86.36 | 61.7307 | 59.6 | 5 | 297 | 86.36 | 251.5509 | 60.4942 | 5 | 297
[62 empty] | 86.37 | 61.7306 | 59.6 | 5 | 297 | 86.37 | 251.5595 | 60.4972 | 5 | 297
[62 empty] | 86.38 | 61.7305 | 59.6 | 5 | 297 | 86.38 | 251.5694 | 60.5003 | 5 | 297
[62 empty] | 86.39 | 61.7303 | 59.6 | 5 | 297 | 86.39 | 251.5792 | 60.5034 | 5 | 297
[62 empty] | 86.4 | 61.7302 | 59.6 | 5 | 297 | 86.4 | 251.5878 | 60.5065 | 5 | 297
[62 empty] | 86.41 | 61.7299 | 59.6 | 5 | 297 | 86.41 | 251.5964 | 60.5096 | 5 | 297
[62 empty] | 86.42 | 61.7296 | 59.6 | 5 | 297 | 86.42 | 251.6079 | 60.5127 | 5 | 297
[62 empty] | 86.43 | 61.7294 | 59.6 | 5 | 297 | 86.43 | 251.6193 | 60.5158 | 5 | 297
[62 empty] | 86.44 | 61.7291 | 59.6 | 5 | 297 | 86.44 | 251.6324 | 60.5188 | 5 | 297
[62 empty] | 86.45 | 61.7289 | 59.6 | 5 | 297 | 86.45 | 251.6455 | 60.5219 | 5 | 297
[62 empty] | 86.46 | 61.7286 | 59.6 | 5 | 297 | 86.46 | 251.662 | 60.525 | 5 | 297
[62 empty] | 86.47 | 61.7283 | 59.6 | 5 | 297 | 86.47 | 251.6785 | 60.5281 | 5 | 297
[62 empty] | 86.48 | 61.7281 | 59.6 | 5 | 297 | 86.48 | 251.6806 | 60.5312 | 5 | 297
[62 empty] | 86.49 | 61.7278 | 59.6 | 5 | 297 | 86.49 | 251.6828 | 60.5343 | 5 | 297
[62 empty] | 86.5 | 61.7275 | 59.6 | 5 | 297 | 86.5 | 251.6895 | 60.5373 | 5 | 297
[62 empty] | 86.51 | 61.7272 | 59.6 | 5 | 297 | 86.51 | 251.6962 | 60.5404 | 5 | 297
[62 empty] | 86.52 | 61.7269 | 59.6 | 5 | 297 | 86.52 | 251.7043 | 60.5435 | 5 | 297
[62 empty] | 86.53 | 61.7266 | 59.6 | 5 | 297 | 86.53 | 251.7124 | 60.5466 | 5 | 297
[62 empty] | 86.54 | 61.7263 | 59.6 | 5 | 297 | 86.54 | 251.7206 | 60.5497 | 5 | 297
[62 empty] | 86.55 | 61.7263 | 59.6 | 5 | 297 | 86.55 | 251.7287 | 60.5528 | 5 | 297
[62 empty] | 86.56 | 61.7262 | 59.6 | 5 | 297 | 86.56 | 251.7388 | 60.5559 | 5 | 297
[62 empty] | 86.57 | 61.7261 | 59.6 | 5 | 297 | 86.57 | 251.7489 | 60.5589 | 5 | 297
[62 empty] | 86.58 | 61.7261 | 59.6 | 5 | 297 | 86.58 | 251.7599 | 60.562 | 5 | 297
[62 empty] | 86.59 | 61.726 | 59.6 | 5 | 297 | 86.59 | 251.7709 | 60.5651 | 5 | 297
[62 empty] | 86.6 | 61.7259 | 59.6 | 5 | 297 | 86.6 | 251.7804 | 60.5682 | 5 | 297
[62 empty] | 86.61 | 61.7258 | 59.6 | 5 | 297 | 86.61 | 251.7899 | 60.5713 | 5 | 297
[62 empty] | 86.62 | 61.7258 | 59.6 | 5 | 297 | 86.62 | 251.7993 | 60.5744 | 5 | 297
[62 empty] | 86.63 | 61.7257 | 59.6 | 5 | 297 | 86.63 | 251.8088 | 60.5774 | 5 | 297
[62 empty] | 86.64 | 61.7256 | 59.6 | 5 | 297 | 86.64 | 251.8143 | 60.5805 | 5 | 297
[62 empty] | 86.65 | 61.7256 | 59.6 | 5 | 297 | 86.65 | 251.8197 | 60.5836 | 5 | 297
[62 empty] | 86.66 | 61.7255 | 59.6 | 5 | 297 | 86.66 | 251.824 | 60.5867 | 5 | 297
[62 empty] | 86.67 | 61.7252 | 59.6 | 5 | 297 | 86.67 | 251.8282 | 60.5898 | 5 | 297
[62 empty] | 86.68 | 61.7249 | 59.6 | 5 | 297 | 86.68 | 251.8307 | 60.5929 | 5 | 297
[62 empty] | 86.69 | 61.7246 | 59.6 | 5 | 297 | 86.69 | 251.8332 | 60.596 | 5 | 297
[62 empty] | 86.7 | 61.7244 | 59.6 | 5 | 297 | 86.7 | 251.8348 | 60.599 | 5 | 297
[62 empty] | 86.71 | 61.7241 | 59.6 | 5 | 297 | 86.71 | 251.8365 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.72 | 61.7238 | 59.6 | 5 | 297 | 86.72 | 251.8299 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.73 | 61.7235 | 59.6 | 5 | 297 | 86.73 | 251.8232 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.74 | 61.7232 | 59.6 | 5 | 297 | 86.74 | 251.8178 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.75 | 61.7229 | 59.6 | 5 | 297 | 86.75 | 251.8124 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.76 | 61.7226 | 59.6 | 5 | 297 | 86.76 | 251.8062 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.77 | 61.7223 | 59.6 | 5 | 297 | 86.77 | 251.7999 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.78 | 61.722 | 59.6 | 5 | 297 | 86.78 | 251.7901 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.79 | 61.7218 | 59.6 | 5 | 297 | 86.79 | 251.7803 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.8 | 61.7215 | 59.6 | 5 | 297 | 86.8 | 251.7704 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.81 | 61.7212 | 59.6 | 5 | 297 | 86.81 | 251.7605 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.82 | 61.7209 | 59.6 | 5 | 297 | 86.82 | 251.7508 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.83 | 61.7204 | 59.6 | 5 | 297 | 86.83 | 251.7411 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.84 | 61.7199 | 59.6 | 5 | 297 | 86.84 | 251.7322 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.85 | 61.7194 | 59.6 | 5 | 297 | 86.85 | 251.7233 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.86 | 61.719 | 59.6 | 5 | 297 | 86.86 | 251.7152 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.87 | 61.7185 | 59.6 | 5 | 297 | 86.87 | 251.7072 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.88 | 61.718 | 59.6 | 5 | 297 | 86.88 | 251.6991 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.89 | 61.7175 | 59.6 | 5 | 297 | 86.89 | 251.691 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.9 | 61.7169 | 59.6 | 5 | 297 | 86.9 | 251.6841 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.91 | 61.7165 | 59.6 | 5 | 297 | 86.91 | 251.6772 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.92 | 61.7161 | 59.6 | 5 | 297 | 86.92 | 251.6704 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.93 | 61.7156 | 59.6 | 5 | 297 | 86.93 | 251.6635 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.94 | 61.7152 | 59.6 | 5 | 297 | 86.94 | 251.6566 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.95 | 61.7148 | 59.6 | 5 | 297 | 86.95 | 251.6496 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.96 | 61.7144 | 59.6 | 5 | 297 | 86.96 | 251.64 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.97 | 61.7139 | 59.6 | 5 | 297 | 86.97 | 251.6304 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.98 | 61.7135 | 59.6 | 5 | 297 | 86.98 | 251.6303 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 86.99 | 61.7131 | 59.6 | 5 | 297 | 86.99 | 251.6302 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87 | 61.7127 | 59.6 | 5 | 297 | 87 | 251.6301 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.01 | 61.7123 | 59.6 | 5 | 297 | 87.01 | 251.6299 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.02 | 61.7119 | 59.6 | 5 | 297 | 87.02 | 251.6298 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.03 | 61.7115 | 59.6 | 5 | 297 | 87.03 | 251.6297 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.04 | 61.7111 | 59.6 | 5 | 297 | 87.04 | 251.6289 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.05 | 61.7079 | 59.6 | 5 | 297 | 87.05 | 251.6281 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.06 | 61.7047 | 59.6 | 5 | 297 | 87.06 | 251.6261 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.07 | 61.7015 | 59.6 | 5 | 297 | 87.07 | 251.6242 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.08 | 61.6983 | 59.6 | 5 | 297 | 87.08 | 251.6214 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.09 | 61.695 | 59.6 | 5 | 297 | 87.09 | 251.6186 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.1 | 61.6918 | 59.6 | 5 | 297 | 87.1 | 251.6158 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.11 | 61.6886 | 59.6 | 5 | 297 | 87.11 | 251.613 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.12 | 61.6854 | 59.6 | 5 | 297 | 87.12 | 251.6103 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.13 | 61.6822 | 59.6 | 5 | 297 | 87.13 | 251.6075 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.14 | 61.679 | 59.6 | 5 | 297 | 87.14 | 251.6035 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.15 | 61.6743 | 59.6 | 5 | 297 | 87.15 | 251.5994 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.16 | 61.6695 | 59.6 | 5 | 297 | 87.16 | 251.5966 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.17 | 61.665 | 59.6 | 5 | 297 | 87.17 | 251.5939 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.18 | 61.6605 | 59.6 | 5 | 297 | 87.18 | 251.5911 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.19 | 61.656 | 59.6 | 5 | 297 | 87.19 | 251.5883 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.2 | 61.6514 | 59.6 | 5 | 297 | 87.2 | 251.5855 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.21 | 61.6469 | 59.6 | 5 | 297 | 87.21 | 251.5826 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.22 | 61.6424 | 59.6 | 5 | 297 | 87.22 | 251.5798 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.23 | 61.6379 | 59.6 | 5 | 297 | 87.23 | 251.5769 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.24 | 61.6334 | 59.6 | 5 | 297 | 87.24 | 251.574 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.25 | 61.6288 | 59.6 | 5 | 297 | 87.25 | 251.571 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.26 | 61.6243 | 59.6 | 5 | 297 | 87.26 | 251.5689 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.27 | 61.6198 | 59.6 | 5 | 297 | 87.27 | 251.5668 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.28 | 61.6153 | 59.6 | 5 | 297 | 87.28 | 251.5673 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.29 | 61.6105 | 59.6 | 5 | 297 | 87.29 | 251.5678 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.3 | 61.6057 | 59.6 | 5 | 297 | 87.3 | 251.5684 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.31 | 61.6008 | 59.6 | 5 | 297 | 87.31 | 251.569 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.32 | 61.596 | 59.6 | 5 | 297 | 87.32 | 251.5689 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.33 | 61.5914 | 59.6 | 5 | 297 | 87.33 | 251.5688 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.34 | 61.5868 | 59.6 | 5 | 297 | 87.34 | 251.5687 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.35 | 61.5822 | 59.6 | 5 | 297 | 87.35 | 251.5686 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.36 | 61.5775 | 59.6 | 5 | 297 | 87.36 | 251.5685 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.37 | 61.5729 | 59.6 | 5 | 297 | 87.37 | 251.5684 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.38 | 61.5683 | 59.6 | 5 | 297 | 87.38 | 251.5671 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.39 | 61.5637 | 59.6 | 5 | 297 | 87.39 | 251.5658 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.4 | 61.5592 | 59.6 | 5 | 297 | 87.4 | 251.5469 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.41 | 61.5545 | 59.6 | 5 | 297 | 87.41 | 251.528 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.42 | 61.5498 | 59.6 | 5 | 297 | 87.42 | 251.4489 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.43 | 61.5426 | 59.6 | 5 | 297 | 87.43 | 251.3699 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.44 | 61.5353 | 59.6 | 5 | 297 | 87.44 | 251.151 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.45 | 61.528 | 59.6 | 5 | 297 | 87.45 | 250.9322 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.46 | 61.5208 | 59.6 | 5 | 297 | 87.46 | 250.5766 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.47 | 61.5135 | 59.6 | 5 | 297 | 87.47 | 250.221 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.48 | 61.5062 | 59.6 | 5 | 297 | 87.48 | 249.7857 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.49 | 61.499 | 59.6 | 5 | 297 | 87.49 | 249.3504 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.5 | 61.4918 | 59.6 | 5 | 297 | 87.5 | 248.8936 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.51 | 61.4846 | 59.6 | 5 | 297 | 87.51 | 248.4368 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.52 | 61.4774 | 59.6 | 5 | 297 | 87.52 | 247.9765 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.53 | 61.4702 | 59.6 | 5 | 297 | 87.53 | 247.5161 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.54 | 61.4629 | 59.6 | 5 | 297 | 87.54 | 247.0558 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.55 | 61.4585 | 59.6 | 5 | 297 | 87.55 | 246.5955 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.56 | 61.4541 | 59.6 | 5 | 297 | 87.56 | 246.1351 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.57 | 61.4497 | 59.6 | 5 | 297 | 87.57 | 245.6748 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.58 | 61.4453 | 59.6 | 5 | 297 | 87.58 | 245.2145 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.59 | 61.4409 | 59.6 | 5 | 297 | 87.59 | 244.7542 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.6 | 61.4365 | 59.6 | 5 | 297 | 87.6 | 244.2931 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.61 | 61.4372 | 59.6 | 5 | 297 | 87.61 | 243.832 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.62 | 61.4379 | 59.6 | 5 | 297 | 87.62 | 243.3709 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.63 | 61.4416 | 59.6 | 5 | 297 | 87.63 | 242.9098 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.64 | 61.4454 | 59.6 | 5 | 297 | 87.64 | 242.4499 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.65 | 61.4508 | 59.6 | 5 | 297 | 87.65 | 241.99 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.66 | 61.4561 | 59.6 | 5 | 297 | 87.66 | 241.531 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.67 | 61.4631 | 59.6 | 5 | 297 | 87.67 | 241.0719 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.68 | 61.4701 | 59.6 | 5 | 297 | 87.68 | 240.6036 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.69 | 61.4771 | 59.6 | 5 | 297 | 87.69 | 240.1353 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.7 | 61.484 | 59.6 | 5 | 297 | 87.7 | 239.6413 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.71 | 61.491 | 59.6 | 5 | 297 | 87.71 | 239.1474 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.72 | 61.498 | 59.6 | 5 | 297 | 87.72 | 238.6445 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.73 | 61.505 | 59.6 | 5 | 297 | 87.73 | 238.1416 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.74 | 61.512 | 59.6 | 5 | 297 | 87.74 | 237.6206 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.75 | 61.519 | 59.6 | 5 | 297 | 87.75 | 237.0996 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.76 | 61.526 | 59.6 | 5 | 297 | 87.76 | 236.5786 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.77 | 61.5329 | 59.6 | 5 | 297 | 87.77 | 236.0575 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.78 | 61.5399 | 59.6 | 5 | 297 | 87.78 | 235.5354 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.79 | 61.5472 | 59.6 | 5 | 297 | 87.79 | 235.0133 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.8 | 61.5545 | 59.6 | 5 | 297 | 87.8 | 234.4911 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.81 | 61.5618 | 59.6 | 5 | 297 | 87.81 | 233.969 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.82 | 61.569 | 59.6 | 5 | 297 | 87.82 | 233.4475 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.83 | 61.5765 | 59.6 | 5 | 297 | 87.83 | 232.926 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.84 | 61.584 | 59.6 | 5 | 297 | 87.84 | 232.4045 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.85 | 61.5915 | 59.6 | 5 | 297 | 87.85 | 231.883 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.86 | 61.599 | 59.6 | 5 | 297 | 87.86 | 231.3594 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.87 | 61.6066 | 59.6 | 5 | 297 | 87.87 | 230.8357 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.88 | 61.6142 | 59.6 | 5 | 297 | 87.88 | 230.3159 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.89 | 61.6217 | 59.6 | 5 | 297 | 87.89 | 229.7961 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.9 | 61.6293 | 59.6 | 5 | 297 | 87.9 | 229.2947 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.91 | 61.6369 | 59.6 | 5 | 297 | 87.91 | 228.7933 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.92 | 61.6444 | 59.6 | 5 | 297 | 87.92 | 228.3491 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.93 | 61.6546 | 59.6 | 5 | 297 | 87.93 | 227.9049 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.94 | 61.6648 | 59.6 | 5 | 297 | 87.94 | 227.5965 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.95 | 61.6749 | 59.6 | 5 | 297 | 87.95 | 227.2881 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.96 | 61.6851 | 59.6 | 5 | 297 | 87.96 | 227.1157 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.97 | 61.6952 | 59.6 | 5 | 297 | 87.97 | 226.9433 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.98 | 61.7054 | 59.6 | 5 | 297 | 87.98 | 226.8498 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 87.99 | 61.7155 | 59.6 | 5 | 297 | 87.99 | 226.7563 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88 | 61.7257 | 59.6 | 5 | 297 | 88 | 226.6843 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.01 | 61.7358 | 59.6 | 5 | 297 | 88.01 | 226.6123 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.02 | 61.746 | 59.6 | 5 | 297 | 88.02 | 226.5403 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.03 | 61.7562 | 59.6 | 5 | 297 | 88.03 | 226.4683 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.04 | 61.7664 | 59.6 | 5 | 297 | 88.04 | 226.3951 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.05 | 61.7766 | 59.6 | 5 | 297 | 88.05 | 226.3219 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.06 | 61.7868 | 59.6 | 5 | 297 | 88.06 | 226.2453 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.07 | 61.7969 | 59.6 | 5 | 297 | 88.07 | 226.1687 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.08 | 61.807 | 59.6 | 5 | 297 | 88.08 | 226.0938 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.09 | 61.817 | 59.6 | 5 | 297 | 88.09 | 226.019 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.1 | 61.8271 | 59.6 | 5 | 297 | 88.1 | 225.9416 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.11 | 61.8321 | 59.6 | 5 | 297 | 88.11 | 225.8642 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.12 | 61.837 | 59.6 | 5 | 297 | 88.12 | 225.7849 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.13 | 61.8389 | 59.6 | 5 | 297 | 88.13 | 225.7056 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.14 | 61.8408 | 59.6 | 5 | 297 | 88.14 | 225.6263 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.15 | 61.8427 | 59.6 | 5 | 297 | 88.15 | 225.547 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.16 | 61.8445 | 59.6 | 5 | 297 | 88.16 | 225.4669 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.17 | 61.8448 | 59.6 | 5 | 297 | 88.17 | 225.3868 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.18 | 61.8451 | 59.6 | 5 | 297 | 88.18 | 225.316 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.19 | 61.8454 | 59.6 | 5 | 297 | 88.19 | 225.2453 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.2 | 61.8456 | 59.6 | 5 | 297 | 88.2 | 225.2002 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.21 | 61.8459 | 59.6 | 5 | 297 | 88.21 | 225.1552 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.22 | 61.8462 | 59.6 | 5 | 297 | 88.22 | 225.1198 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.23 | 61.8465 | 59.6 | 5 | 297 | 88.23 | 225.0845 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.24 | 61.8468 | 59.6 | 5 | 297 | 88.24 | 225.0672 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.25 | 61.847 | 59.6 | 5 | 297 | 88.25 | 225.05 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.26 | 61.8473 | 59.6 | 5 | 297 | 88.26 | 225.034 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.27 | 61.8476 | 59.6 | 5 | 297 | 88.27 | 225.0179 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.28 | 61.8479 | 59.6 | 5 | 297 | 88.28 | 225.0018 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.29 | 61.8481 | 59.6 | 5 | 297 | 88.29 | 224.9858 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.3 | 61.8484 | 59.6 | 5 | 297 | 88.3 | 224.9692 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.31 | 61.8489 | 59.6 | 5 | 297 | 88.31 | 224.9526 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.32 | 61.8494 | 59.6 | 5 | 297 | 88.32 | 224.936 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.33 | 61.8497 | 59.6 | 5 | 297 | 88.33 | 224.9194 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.34 | 61.85 | 59.6 | 5 | 297 | 88.34 | 224.9028 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.35 | 61.8503 | 59.6 | 5 | 297 | 88.35 | 224.8862 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.36 | 61.8505 | 59.6 | 5 | 297 | 88.36 | 224.8721 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.37 | 61.8507 | 59.6 | 5 | 297 | 88.37 | 224.8581 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.38 | 61.8508 | 59.6 | 5 | 297 | 88.38 | 224.8414 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.39 | 61.8509 | 59.6 | 5 | 297 | 88.39 | 224.8246 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.4 | 61.8511 | 59.6 | 5 | 297 | 88.4 | 224.8071 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.41 | 61.8512 | 59.6 | 5 | 297 | 88.41 | 224.7896 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.42 | 61.8513 | 59.6 | 5 | 297 | 88.42 | 224.7751 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.43 | 61.8515 | 59.6 | 5 | 297 | 88.43 | 224.7606 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.44 | 61.8516 | 59.6 | 5 | 297 | 88.44 | 224.7457 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.45 | 61.8517 | 59.6 | 5 | 297 | 88.45 | 224.7309 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.46 | 61.8519 | 59.6 | 5 | 297 | 88.46 | 224.7161 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.47 | 61.852 | 59.6 | 5 | 297 | 88.47 | 224.7013 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.48 | 61.8521 | 59.6 | 5 | 297 | 88.48 | 224.681 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.49 | 61.8523 | 59.6 | 5 | 297 | 88.49 | 224.6606 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.5 | 61.8524 | 59.6 | 5 | 297 | 88.5 | 224.6415 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.51 | 61.8526 | 59.6 | 5 | 297 | 88.51 | 224.6223 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.52 | 61.8527 | 59.6 | 5 | 297 | 88.52 | 224.6067 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.53 | 61.8528 | 59.6 | 5 | 297 | 88.53 | 224.591 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.54 | 61.8529 | 59.6 | 5 | 297 | 88.54 | 224.5781 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.55 | 61.8529 | 59.6 | 5 | 297 | 88.55 | 224.5653 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.56 | 61.853 | 59.6 | 5 | 297 | 88.56 | 224.5538 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.57 | 61.8507 | 59.6 | 5 | 297 | 88.57 | 224.5423 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.58 | 61.8483 | 59.6 | 5 | 297 | 88.58 | 224.5291 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.59 | 61.846 | 59.6 | 5 | 297 | 88.59 | 224.5159 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.6 | 61.8436 | 59.6 | 5 | 297 | 88.6 | 224.5059 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.61 | 61.8413 | 59.6 | 5 | 297 | 88.61 | 224.496 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.62 | 61.8391 | 59.6 | 5 | 297 | 88.62 | 224.4853 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.63 | 61.8368 | 59.6 | 5 | 297 | 88.63 | 224.4745 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.64 | 61.8345 | 59.6 | 5 | 297 | 88.64 | 224.4373 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.65 | 61.8321 | 59.6 | 5 | 297 | 88.65 | 224.4 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.66 | 61.8297 | 59.6 | 5 | 297 | 88.66 | 224.3621 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.67 | 61.8272 | 59.6 | 5 | 297 | 88.67 | 224.3241 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.68 | 61.8247 | 59.6 | 5 | 297 | 88.68 | 224.2856 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.69 | 61.8223 | 59.6 | 5 | 297 | 88.69 | 224.247 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.7 | 61.8198 | 59.6 | 5 | 297 | 88.7 | 224.2065 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.71 | 61.8173 | 59.6 | 5 | 297 | 88.71 | 224.166 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.72 | 61.8148 | 59.6 | 5 | 297 | 88.72 | 224.1248 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.73 | 61.8124 | 59.6 | 5 | 297 | 88.73 | 224.0835 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.74 | 61.8099 | 59.6 | 5 | 297 | 88.74 | 224.0423 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.75 | 61.8074 | 59.6 | 5 | 297 | 88.75 | 224.0011 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.76 | 61.8049 | 59.6 | 5 | 297 | 88.76 | 223.9587 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.77 | 61.8025 | 59.6 | 5 | 297 | 88.77 | 223.9163 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.78 | 61.8 | 59.6 | 5 | 297 | 88.78 | 223.8719 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.79 | 61.7975 | 59.6 | 5 | 297 | 88.79 | 223.8275 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.8 | 61.795 | 59.6 | 5 | 297 | 88.8 | 223.7853 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.81 | 61.7924 | 59.6 | 5 | 297 | 88.81 | 223.7431 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.82 | 61.7897 | 59.6 | 5 | 297 | 88.82 | 223.7008 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.83 | 61.7872 | 59.6 | 5 | 297 | 88.83 | 223.6586 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.84 | 61.7847 | 59.6 | 5 | 297 | 88.84 | 223.6175 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.85 | 61.7822 | 59.6 | 5 | 297 | 88.85 | 223.5765 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.86 | 61.7796 | 59.6 | 5 | 297 | 88.86 | 223.535 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.87 | 61.7772 | 59.6 | 5 | 297 | 88.87 | 223.4935 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.88 | 61.7748 | 59.6 | 5 | 297 | 88.88 | 223.4502 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.89 | 61.7724 | 59.6 | 5 | 297 | 88.89 | 223.4069 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.9 | 61.77 | 59.6 | 5 | 297 | 88.9 | 223.3604 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.91 | 61.7675 | 59.6 | 5 | 297 | 88.91 | 223.3138 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.92 | 61.7651 | 59.6 | 5 | 297 | 88.92 | 223.2631 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.93 | 61.7627 | 59.6 | 5 | 297 | 88.93 | 223.2124 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.94 | 61.7603 | 59.6 | 5 | 297 | 88.94 | 223.166 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.95 | 61.7578 | 59.6 | 5 | 297 | 88.95 | 223.1197 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.96 | 61.7554 | 59.6 | 5 | 297 | 88.96 | 223.0732 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.97 | 61.753 | 59.6 | 5 | 297 | 88.97 | 223.0268 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.98 | 61.7506 | 59.6 | 5 | 297 | 88.98 | 222.9854 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 88.99 | 61.7481 | 59.6 | 5 | 297 | 88.99 | 222.944 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89 | 61.7457 | 59.6 | 5 | 297 | 89 | 222.901 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.01 | 61.7433 | 59.6 | 5 | 297 | 89.01 | 222.858 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.02 | 61.7409 | 59.6 | 5 | 297 | 89.02 | 222.8152 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.03 | 61.7384 | 59.6 | 5 | 297 | 89.03 | 222.7724 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.04 | 61.736 | 59.6 | 5 | 297 | 89.04 | 222.728 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.05 | 61.7336 | 59.6 | 5 | 297 | 89.05 | 222.6836 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.06 | 61.7312 | 59.6 | 5 | 297 | 89.06 | 222.6412 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.07 | 61.7313 | 59.6 | 5 | 297 | 89.07 | 222.5989 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.08 | 61.7314 | 59.6 | 5 | 297 | 89.08 | 222.5552 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.09 | 61.7316 | 59.6 | 5 | 297 | 89.09 | 222.5116 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.1 | 61.7317 | 59.6 | 5 | 297 | 89.1 | 222.466 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.11 | 61.7318 | 59.6 | 5 | 297 | 89.11 | 222.4204 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.12 | 61.7318 | 59.6 | 5 | 297 | 89.12 | 222.3776 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.13 | 61.7319 | 59.6 | 5 | 297 | 89.13 | 222.3348 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.14 | 61.732 | 59.6 | 5 | 297 | 89.14 | 222.3186 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.15 | 61.7322 | 59.6 | 5 | 297 | 89.15 | 222.3024 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.16 | 61.7324 | 59.6 | 5 | 297 | 89.16 | 222.2868 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.17 | 61.7326 | 59.6 | 5 | 297 | 89.17 | 222.2712 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.18 | 61.7328 | 59.6 | 5 | 297 | 89.18 | 222.2545 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.19 | 61.733 | 59.6 | 5 | 297 | 89.19 | 222.2379 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.2 | 61.7331 | 59.6 | 5 | 297 | 89.2 | 222.2231 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.21 | 61.7333 | 59.6 | 5 | 297 | 89.21 | 222.2083 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.22 | 61.7335 | 59.6 | 5 | 297 | 89.22 | 222.1943 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.23 | 61.7337 | 59.6 | 5 | 297 | 89.23 | 222.1803 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.24 | 61.7339 | 59.6 | 5 | 297 | 89.24 | 222.1705 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.25 | 61.7341 | 59.6 | 5 | 297 | 89.25 | 222.1607 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.26 | 61.7343 | 59.6 | 5 | 297 | 89.26 | 222.1452 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.27 | 61.7345 | 59.6 | 5 | 297 | 89.27 | 222.1298 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.28 | 61.7347 | 59.6 | 5 | 297 | 89.28 | 222.1151 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.29 | 61.7349 | 59.6 | 5 | 297 | 89.29 | 222.1004 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.3 | 61.7351 | 59.6 | 5 | 297 | 89.3 | 222.0842 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.31 | 61.7353 | 59.6 | 5 | 297 | 89.31 | 222.0679 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.32 | 61.7355 | 59.6 | 5 | 297 | 89.32 | 222.0517 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.33 | 61.7355 | 59.6 | 5 | 297 | 89.33 | 222.0354 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.34 | 61.7355 | 59.6 | 5 | 297 | 89.34 | 222.018 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.35 | 61.7355 | 59.6 | 5 | 297 | 89.35 | 222.0006 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.36 | 61.7355 | 59.6 | 5 | 297 | 89.36 | 221.9832 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.37 | 61.7355 | 59.6 | 5 | 297 | 89.37 | 221.9658 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.38 | 61.7355 | 59.6 | 5 | 297 | 89.38 | 221.9502 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.39 | 61.7355 | 59.6 | 5 | 297 | 89.39 | 221.9347 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.4 | 61.7355 | 59.6 | 5 | 297 | 89.4 | 221.9187 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.41 | 61.7355 | 59.6 | 5 | 297 | 89.41 | 221.9027 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.42 | 61.7355 | 59.6 | 5 | 297 | 89.42 | 221.8909 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.43 | 61.7354 | 59.6 | 5 | 297 | 89.43 | 221.8792 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.44 | 61.7354 | 59.6 | 5 | 297 | 89.44 | 221.8654 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.45 | 61.7326 | 59.6 | 5 | 297 | 89.45 | 221.8516 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.46 | 61.7297 | 59.6 | 5 | 297 | 89.46 | 221.8391 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.47 | 61.727 | 59.6 | 5 | 297 | 89.47 | 221.8266 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.48 | 61.7243 | 59.6 | 5 | 297 | 89.48 | 221.8145 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.49 | 61.7216 | 59.6 | 5 | 297 | 89.49 | 221.8025 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.5 | 61.7189 | 59.6 | 5 | 297 | 89.5 | 221.7904 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.51 | 61.7163 | 59.6 | 5 | 297 | 89.51 | 221.7783 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.52 | 61.7136 | 59.6 | 5 | 297 | 89.52 | 221.7654 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.53 | 61.7109 | 59.6 | 5 | 297 | 89.53 | 221.7525 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.54 | 61.7082 | 59.6 | 5 | 297 | 89.54 | 221.7397 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.55 | 61.7055 | 59.6 | 5 | 297 | 89.55 | 221.7268 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.56 | 61.7028 | 59.6 | 5 | 297 | 89.56 | 221.714 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.57 | 61.6975 | 59.6 | 5 | 297 | 89.57 | 221.7011 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.58 | 61.6923 | 59.6 | 5 | 297 | 89.58 | 221.6895 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.59 | 61.687 | 59.6 | 5 | 297 | 89.59 | 221.6779 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.6 | 61.6818 | 59.6 | 5 | 297 | 89.6 | 221.6675 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.61 | 61.6765 | 59.6 | 5 | 297 | 89.61 | 221.657 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.62 | 61.6713 | 59.6 | 5 | 297 | 89.62 | 221.6458 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.63 | 61.666 | 59.6 | 5 | 297 | 89.63 | 221.6347 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.64 | 61.6607 | 59.6 | 5 | 297 | 89.64 | 221.623 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.65 | 61.6555 | 59.6 | 5 | 297 | 89.65 | 221.6113 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.66 | 61.6502 | 59.6 | 5 | 297 | 89.66 | 221.5996 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.67 | 61.645 | 59.6 | 5 | 297 | 89.67 | 221.5879 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.68 | 61.6397 | 59.6 | 5 | 297 | 89.68 | 221.5748 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.69 | 61.6345 | 59.6 | 5 | 297 | 89.69 | 221.5616 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.7 | 61.6292 | 59.6 | 5 | 297 | 89.7 | 221.5485 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.71 | 61.624 | 59.6 | 5 | 297 | 89.71 | 221.5354 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.72 | 61.6187 | 59.6 | 5 | 297 | 89.72 | 221.5217 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.73 | 61.6134 | 59.6 | 5 | 297 | 89.73 | 221.5079 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.74 | 61.6082 | 59.6 | 5 | 297 | 89.74 | 221.4902 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.75 | 61.6029 | 59.6 | 5 | 297 | 89.75 | 221.4725 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.76 | 61.5977 | 59.6 | 5 | 297 | 89.76 | 221.46 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.77 | 61.5924 | 59.6 | 5 | 297 | 89.77 | 221.4474 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.78 | 61.5872 | 59.6 | 5 | 297 | 89.78 | 221.436 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.79 | 61.5797 | 59.6 | 5 | 297 | 89.79 | 221.4246 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.8 | 61.5721 | 59.6 | 5 | 297 | 89.8 | 221.4132 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.81 | 61.5646 | 59.6 | 5 | 297 | 89.81 | 221.4019 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.82 | 61.5571 | 59.6 | 5 | 297 | 89.82 | 221.3904 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.83 | 61.5496 | 59.6 | 5 | 297 | 89.83 | 221.379 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.84 | 61.5421 | 59.6 | 5 | 297 | 89.84 | 221.3687 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.85 | 61.5343 | 59.6 | 5 | 297 | 89.85 | 221.3584 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.86 | 61.5265 | 59.6 | 5 | 297 | 89.86 | 221.3457 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.87 | 61.5188 | 59.6 | 5 | 297 | 89.87 | 221.333 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.88 | 61.511 | 59.6 | 5 | 297 | 89.88 | 221.3203 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.89 | 61.5033 | 59.6 | 5 | 297 | 89.89 | 221.3076 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.9 | 61.4956 | 59.6 | 5 | 297 | 89.9 | 221.2985 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.91 | 61.4878 | 59.6 | 5 | 297 | 89.91 | 221.2894 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.92 | 61.4801 | 59.6 | 5 | 297 | 89.92 | 221.2797 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.93 | 61.4722 | 59.6 | 5 | 297 | 89.93 | 221.27 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.94 | 61.4644 | 59.6 | 5 | 297 | 89.94 | 221.2618 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.95 | 61.4594 | 59.6 | 5 | 297 | 89.95 | 221.2536 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.96 | 61.4544 | 59.6 | 5 | 297 | 89.96 | 221.2426 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.97 | 61.4492 | 59.6 | 5 | 297 | 89.97 | 221.2315 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.98 | 61.444 | 59.6 | 5 | 297 | 89.98 | 221.2213 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 89.99 | 61.4389 | 59.6 | 5 | 297 | 89.99 | 221.2111 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90 | 61.4337 | 59.6 | 5 | 297 | 90 | 221.2001 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.01 | 61.4285 | 59.6 | 5 | 297 | 90.01 | 221.1892 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.02 | 61.4234 | 59.6 | 5 | 297 | 90.02 | 221.1783 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.03 | 61.4196 | 59.6 | 5 | 297 | 90.03 | 221.1673 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.04 | 61.4159 | 59.6 | 5 | 297 | 90.04 | 221.1601 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.05 | 61.4123 | 59.6 | 5 | 297 | 90.05 | 221.1529 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.06 | 61.4087 | 59.6 | 5 | 297 | 90.06 | 221.1451 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.07 | 61.4077 | 59.6 | 5 | 297 | 90.07 | 221.1373 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.08 | 61.4067 | 59.6 | 5 | 297 | 90.08 | 221.1255 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.09 | 61.4058 | 59.6 | 5 | 297 | 90.09 | 221.1138 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.1 | 61.4048 | 59.6 | 5 | 297 | 90.1 | 221.1038 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.11 | 61.4039 | 59.6 | 5 | 297 | 90.11 | 221.0937 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.12 | 61.4029 | 59.6 | 5 | 297 | 90.12 | 221.0864 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.13 | 61.402 | 59.6 | 5 | 297 | 90.13 | 221.0791 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.14 | 61.401 | 59.6 | 5 | 297 | 90.14 | 221.0717 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.15 | 61.4001 | 59.6 | 5 | 297 | 90.15 | 221.0643 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.16 | 61.3992 | 59.6 | 5 | 297 | 90.16 | 221.0568 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.17 | 61.4013 | 59.6 | 5 | 297 | 90.17 | 221.0494 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.18 | 61.4035 | 59.6 | 5 | 297 | 90.18 | 221.0447 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.19 | 61.4057 | 59.6 | 5 | 297 | 90.19 | 221.04 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.2 | 61.4079 | 59.6 | 5 | 297 | 90.2 | 221.0342 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.21 | 61.4101 | 59.6 | 5 | 297 | 90.21 | 221.0284 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.22 | 61.4122 | 59.6 | 5 | 297 | 90.22 | 221.024 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.23 | 61.4144 | 59.6 | 5 | 297 | 90.23 | 221.0197 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.24 | 61.4166 | 59.6 | 5 | 297 | 90.24 | 221.0147 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.25 | 61.4188 | 59.6 | 5 | 297 | 90.25 | 221.0097 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.26 | 61.421 | 59.6 | 5 | 297 | 90.26 | 221.0033 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.27 | 61.4228 | 59.6 | 5 | 297 | 90.27 | 220.9969 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.28 | 61.4246 | 59.6 | 5 | 297 | 90.28 | 220.9914 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.29 | 61.4287 | 59.6 | 5 | 297 | 90.29 | 220.9859 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.3 | 61.4328 | 59.6 | 5 | 297 | 90.3 | 220.9803 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.31 | 61.4386 | 59.6 | 5 | 297 | 90.31 | 220.9748 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.32 | 61.4444 | 59.6 | 5 | 297 | 90.32 | 220.9682 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.33 | 61.4502 | 59.6 | 5 | 297 | 90.33 | 220.9616 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.34 | 61.456 | 59.6 | 5 | 297 | 90.34 | 220.9533 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.35 | 61.4622 | 59.6 | 5 | 297 | 90.35 | 220.9451 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.36 | 61.4685 | 59.6 | 5 | 297 | 90.36 | 220.9381 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.37 | 61.4746 | 59.6 | 5 | 297 | 90.37 | 220.9312 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.38 | 61.4808 | 59.6 | 5 | 297 | 90.38 | 220.9252 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.39 | 61.4884 | 59.6 | 5 | 297 | 90.39 | 220.9191 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.4 | 61.496 | 59.6 | 5 | 297 | 90.4 | 220.914 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.41 | 61.5036 | 59.6 | 5 | 297 | 90.41 | 220.9088 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.42 | 61.5112 | 59.6 | 5 | 297 | 90.42 | 220.9037 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.43 | 61.5189 | 59.6 | 5 | 297 | 90.43 | 220.8986 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.44 | 61.5266 | 59.6 | 5 | 297 | 90.44 | 220.8935 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.45 | 61.5344 | 59.6 | 5 | 297 | 90.45 | 220.8884 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.46 | 61.5421 | 59.6 | 5 | 297 | 90.46 | 220.886 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.47 | 61.5498 | 59.6 | 5 | 297 | 90.47 | 220.8836 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.48 | 61.5576 | 59.6 | 5 | 297 | 90.48 | 220.8804 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.49 | 61.5653 | 59.6 | 5 | 297 | 90.49 | 220.8772 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.5 | 61.5731 | 59.6 | 5 | 297 | 90.5 | 220.8762 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.51 | 61.5801 | 59.6 | 5 | 297 | 90.51 | 220.8752 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.52 | 61.5871 | 59.6 | 5 | 297 | 90.52 | 220.8755 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.53 | 61.5934 | 59.6 | 5 | 297 | 90.53 | 220.8759 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.54 | 61.5996 | 59.6 | 5 | 297 | 90.54 | 220.8725 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.55 | 61.6059 | 59.6 | 5 | 297 | 90.55 | 220.8692 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.56 | 61.6123 | 59.6 | 5 | 297 | 90.56 | 220.8673 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.57 | 61.6185 | 59.6 | 5 | 297 | 90.57 | 220.8655 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.58 | 61.6248 | 59.6 | 5 | 297 | 90.58 | 220.8671 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.59 | 61.6313 | 59.6 | 5 | 297 | 90.59 | 220.8688 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.6 | 61.6378 | 59.6 | 5 | 297 | 90.6 | 220.8673 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.61 | 61.6443 | 59.6 | 5 | 297 | 90.61 | 220.8657 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.62 | 61.6508 | 59.6 | 5 | 297 | 90.62 | 220.8603 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.63 | 61.6573 | 59.6 | 5 | 297 | 90.63 | 220.8548 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.64 | 61.6638 | 59.6 | 5 | 297 | 90.64 | 220.8499 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.65 | 61.6703 | 59.6 | 5 | 297 | 90.65 | 220.845 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.66 | 61.6768 | 59.6 | 5 | 297 | 90.66 | 220.8411 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.67 | 61.6802 | 59.6 | 5 | 297 | 90.67 | 220.8372 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.68 | 61.6836 | 59.6 | 5 | 297 | 90.68 | 220.832 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.69 | 61.687 | 59.6 | 5 | 297 | 90.69 | 220.8268 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.7 | 61.6904 | 59.6 | 5 | 297 | 90.7 | 220.8265 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.71 | 61.6938 | 59.6 | 5 | 297 | 90.71 | 220.8262 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.72 | 61.6972 | 59.6 | 5 | 297 | 90.72 | 220.8269 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.73 | 61.7005 | 59.6 | 5 | 297 | 90.73 | 220.8276 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.74 | 61.7037 | 59.6 | 5 | 297 | 90.74 | 220.8288 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.75 | 61.707 | 59.6 | 5 | 297 | 90.75 | 220.8299 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.76 | 61.7103 | 59.6 | 5 | 297 | 90.76 | 220.8342 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.77 | 61.7139 | 59.6 | 5 | 297 | 90.77 | 220.8385 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.78 | 61.7176 | 59.6 | 5 | 297 | 90.78 | 220.8416 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.79 | 61.7166 | 59.6 | 5 | 297 | 90.79 | 220.8446 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.8 | 61.7156 | 59.6 | 5 | 297 | 90.8 | 220.8452 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.81 | 61.7127 | 59.6 | 5 | 297 | 90.81 | 220.8458 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.82 | 61.7099 | 59.6 | 5 | 297 | 90.82 | 220.8476 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.83 | 61.7071 | 59.6 | 5 | 297 | 90.83 | 220.8493 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.84 | 61.7043 | 59.6 | 5 | 297 | 90.84 | 220.8531 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.85 | 61.7014 | 59.6 | 5 | 297 | 90.85 | 220.857 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.86 | 61.6985 | 59.6 | 5 | 297 | 90.86 | 220.8605 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.87 | 61.6955 | 59.6 | 5 | 297 | 90.87 | 220.8641 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.88 | 61.6926 | 59.6 | 5 | 297 | 90.88 | 220.8659 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.89 | 61.6883 | 59.6 | 5 | 297 | 90.89 | 220.8677 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.9 | 61.6839 | 59.6 | 5 | 297 | 90.9 | 220.8687 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.91 | 61.6795 | 59.6 | 5 | 297 | 90.91 | 220.8696 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.92 | 61.6751 | 59.6 | 5 | 297 | 90.92 | 220.8756 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.93 | 61.6707 | 59.6 | 5 | 297 | 90.93 | 220.8816 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.94 | 61.6664 | 59.6 | 5 | 297 | 90.94 | 220.88 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.95 | 61.662 | 59.6 | 5 | 297 | 90.95 | 220.8784 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.96 | 61.6576 | 59.6 | 5 | 297 | 90.96 | 220.8757 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.97 | 61.6532 | 59.6 | 5 | 297 | 90.97 | 220.8731 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.98 | 61.6488 | 59.6 | 5 | 297 | 90.98 | 220.8703 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 90.99 | 61.6444 | 59.6 | 5 | 297 | 90.99 | 220.8676 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91 | 61.64 | 59.6 | 5 | 297 | 91 | 220.8681 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.01 | 61.6363 | 59.6 | 5 | 297 | 91.01 | 220.8686 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.02 | 61.6327 | 59.6 | 5 | 297 | 91.02 | 220.869 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.03 | 61.6283 | 59.6 | 5 | 297 | 91.03 | 220.8695 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.04 | 61.624 | 59.6 | 5 | 297 | 91.04 | 220.868 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.05 | 61.6195 | 59.6 | 5 | 297 | 91.05 | 220.8666 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.06 | 61.6149 | 59.6 | 5 | 297 | 91.06 | 220.8642 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.07 | 61.6104 | 59.6 | 5 | 297 | 91.07 | 220.8619 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.08 | 61.6059 | 59.6 | 5 | 297 | 91.08 | 220.86 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.09 | 61.6011 | 59.6 | 5 | 297 | 91.09 | 220.8581 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.1 | 61.5963 | 59.6 | 5 | 297 | 91.1 | 220.8581 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.11 | 61.5914 | 59.6 | 5 | 297 | 91.11 | 220.8581 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.12 | 61.5866 | 59.6 | 5 | 297 | 91.12 | 220.8609 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.13 | 61.5818 | 59.6 | 5 | 297 | 91.13 | 220.8637 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.14 | 61.5771 | 59.6 | 5 | 297 | 91.14 | 220.8665 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.15 | 61.5723 | 59.6 | 5 | 297 | 91.15 | 220.8693 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.16 | 61.5675 | 59.6 | 5 | 297 | 91.16 | 220.8754 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.17 | 61.5631 | 59.6 | 5 | 297 | 91.17 | 220.8815 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.18 | 61.5587 | 59.6 | 5 | 297 | 91.18 | 220.8882 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.19 | 61.5543 | 59.6 | 5 | 297 | 91.19 | 220.8949 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.2 | 61.5499 | 59.6 | 5 | 297 | 91.2 | 220.8969 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.21 | 61.5455 | 59.6 | 5 | 297 | 91.21 | 220.8987 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.22 | 61.5411 | 59.6 | 5 | 297 | 91.22 | 220.8988 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.23 | 61.5368 | 59.6 | 5 | 297 | 91.23 | 220.8989 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.24 | 61.5325 | 59.6 | 5 | 297 | 91.24 | 220.899 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.25 | 61.5283 | 59.6 | 5 | 297 | 91.25 | 220.8991 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.26 | 61.524 | 59.6 | 5 | 297 | 91.26 | 220.8979 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.27 | 61.5197 | 59.6 | 5 | 297 | 91.27 | 220.8968 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.28 | 61.5154 | 59.6 | 5 | 297 | 91.28 | 220.8944 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.29 | 61.5157 | 59.6 | 5 | 297 | 91.29 | 220.892 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.3 | 61.5161 | 59.6 | 5 | 297 | 91.3 | 220.893 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.31 | 61.5165 | 59.6 | 5 | 297 | 91.31 | 220.894 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.32 | 61.5169 | 59.6 | 5 | 297 | 91.32 | 220.896 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.33 | 61.5174 | 59.6 | 5 | 297 | 91.33 | 220.8979 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.34 | 61.5178 | 59.6 | 5 | 297 | 91.34 | 220.8983 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.35 | 61.5182 | 59.6 | 5 | 297 | 91.35 | 220.8987 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.36 | 61.5187 | 59.6 | 5 | 297 | 91.36 | 220.9004 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.37 | 61.5191 | 59.6 | 5 | 297 | 91.37 | 220.9022 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.38 | 61.5195 | 59.6 | 5 | 297 | 91.38 | 220.9047 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.39 | 61.5199 | 59.6 | 5 | 297 | 91.39 | 220.9073 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.4 | 61.5204 | 59.6 | 5 | 297 | 91.4 | 220.9084 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.41 | 61.5208 | 59.6 | 5 | 297 | 91.41 | 220.9094 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.42 | 61.5212 | 59.6 | 5 | 297 | 91.42 | 220.9055 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.43 | 61.5217 | 59.6 | 5 | 297 | 91.43 | 220.9016 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.44 | 61.5221 | 59.6 | 5 | 297 | 91.44 | 220.9057 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.45 | 61.5225 | 59.6 | 5 | 297 | 91.45 | 220.9099 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.46 | 61.5229 | 59.6 | 5 | 297 | 91.46 | 220.914 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.47 | 61.5234 | 59.6 | 5 | 297 | 91.47 | 220.9181 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.48 | 61.5238 | 59.6 | 5 | 297 | 91.48 | 220.9247 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.49 | 61.5242 | 59.6 | 5 | 297 | 91.49 | 220.9313 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.5 | 61.5247 | 59.6 | 5 | 297 | 91.5 | 220.9326 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.51 | 61.5251 | 59.6 | 5 | 297 | 91.51 | 220.9339 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.52 | 61.5255 | 59.6 | 5 | 297 | 91.52 | 220.9338 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.53 | 61.5259 | 59.6 | 5 | 297 | 91.53 | 220.9338 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.54 | 61.5264 | 59.6 | 5 | 297 | 91.54 | 220.9356 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.55 | 61.5268 | 59.6 | 5 | 297 | 91.55 | 220.9374 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.56 | 61.5272 | 59.6 | 5 | 297 | 91.56 | 220.9378 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.57 | 61.5276 | 59.6 | 5 | 297 | 91.57 | 220.9383 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.58 | 61.5281 | 59.6 | 5 | 297 | 91.58 | 220.9387 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.59 | 61.5285 | 59.6 | 5 | 297 | 91.59 | 220.9392 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.6 | 61.5289 | 59.6 | 5 | 297 | 91.6 | 220.942 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.61 | 61.5294 | 59.6 | 5 | 297 | 91.61 | 220.9449 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.62 | 61.5298 | 59.6 | 5 | 297 | 91.62 | 220.9468 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.63 | 61.5302 | 59.6 | 5 | 297 | 91.63 | 220.9488 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.64 | 61.5306 | 59.6 | 5 | 297 | 91.64 | 220.9507 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.65 | 61.5309 | 59.6 | 5 | 297 | 91.65 | 220.9526 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.66 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.66 | 220.9488 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.67 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.67 | 220.9451 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.68 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.68 | 220.9424 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.69 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.69 | 220.9398 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.7 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.7 | 220.9381 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.71 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.71 | 220.9364 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.72 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.72 | 220.9347 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.73 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.73 | 220.933 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.74 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.74 | 220.9313 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.75 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.75 | 220.9296 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.76 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.76 | 220.9269 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.77 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.77 | 220.9242 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.78 | 61.5313 | 59.6 | 5 | 297 | 91.78 | 220.9231 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.79 | 61.5297 | 59.6 | 5 | 297 | 91.79 | 220.9221 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.8 | 61.528 | 59.6 | 5 | 297 | 91.8 | 220.9201 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.81 | 61.5263 | 59.6 | 5 | 297 | 91.81 | 220.9181 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.82 | 61.5246 | 59.6 | 5 | 297 | 91.82 | 220.9151 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.83 | 61.5229 | 59.6 | 5 | 297 | 91.83 | 220.9122 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.84 | 61.5213 | 59.6 | 5 | 297 | 91.84 | 220.9093 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.85 | 61.5196 | 59.6 | 5 | 297 | 91.85 | 220.9063 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.86 | 61.5179 | 59.6 | 5 | 297 | 91.86 | 220.9036 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.87 | 61.5162 | 59.6 | 5 | 297 | 91.87 | 220.9008 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.88 | 61.5146 | 59.6 | 5 | 297 | 91.88 | 220.8976 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.89 | 61.5129 | 59.6 | 5 | 297 | 91.89 | 220.8944 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.9 | 61.5112 | 59.6 | 5 | 297 | 91.9 | 220.8936 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.91 | 61.5095 | 59.6 | 5 | 297 | 91.91 | 220.8929 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.92 | 61.5079 | 59.6 | 5 | 297 | 91.92 | 220.889 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.93 | 61.5062 | 59.6 | 5 | 297 | 91.93 | 220.8852 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.94 | 61.5045 | 59.6 | 5 | 297 | 91.94 | 220.8813 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.95 | 61.5028 | 59.6 | 5 | 297 | 91.95 | 220.8774 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.96 | 61.5012 | 59.6 | 5 | 297 | 91.96 | 220.8735 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.97 | 61.4995 | 59.6 | 5 | 297 | 91.97 | 220.8696 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.98 | 61.4978 | 59.6 | 5 | 297 | 91.98 | 220.8633 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 91.99 | 61.4961 | 59.6 | 5 | 297 | 91.99 | 220.857 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92 | 61.4945 | 59.6 | 5 | 297 | 92 | 220.8512 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.01 | 61.4928 | 59.6 | 5 | 297 | 92.01 | 220.8455 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.02 | 61.4911 | 59.6 | 5 | 297 | 92.02 | 220.8402 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.03 | 61.4894 | 59.6 | 5 | 297 | 92.03 | 220.8349 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.04 | 61.4878 | 59.6 | 5 | 297 | 92.04 | 220.8297 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.05 | 61.4861 | 59.6 | 5 | 297 | 92.05 | 220.8244 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.06 | 61.4844 | 59.6 | 5 | 297 | 92.06 | 220.819 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.07 | 61.4827 | 59.6 | 5 | 297 | 92.07 | 220.8136 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.08 | 61.4811 | 59.6 | 5 | 297 | 92.08 | 220.8102 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.09 | 61.4793 | 59.6 | 5 | 297 | 92.09 | 220.8069 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.1 | 61.4776 | 59.6 | 5 | 297 | 92.1 | 220.8022 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.11 | 61.4757 | 59.6 | 5 | 297 | 92.11 | 220.7975 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.12 | 61.4739 | 59.6 | 5 | 297 | 92.12 | 220.7928 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.13 | 61.4721 | 59.6 | 5 | 297 | 92.13 | 220.7881 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.14 | 61.4703 | 59.6 | 5 | 297 | 92.14 | 220.7805 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.15 | 61.4685 | 59.6 | 5 | 297 | 92.15 | 220.7729 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.16 | 61.4667 | 59.6 | 5 | 297 | 92.16 | 220.7667 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.17 | 61.4649 | 59.6 | 5 | 297 | 92.17 | 220.7606 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.18 | 61.4631 | 59.6 | 5 | 297 | 92.18 | 220.7543 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.19 | 61.4613 | 59.6 | 5 | 297 | 92.19 | 220.7481 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.2 | 61.4595 | 59.6 | 5 | 297 | 92.2 | 220.7461 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.21 | 61.4577 | 59.6 | 5 | 297 | 92.21 | 220.7441 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.22 | 61.4559 | 59.6 | 5 | 297 | 92.22 | 220.7417 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.23 | 61.4541 | 59.6 | 5 | 297 | 92.23 | 220.7393 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.24 | 61.4523 | 59.6 | 5 | 297 | 92.24 | 220.7343 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.25 | 61.4505 | 59.6 | 5 | 297 | 92.25 | 220.7292 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.26 | 61.4487 | 59.6 | 5 | 297 | 92.26 | 220.7251 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.27 | 61.4469 | 59.6 | 5 | 297 | 92.27 | 220.721 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.28 | 61.4451 | 59.6 | 5 | 297 | 92.28 | 220.7169 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.29 | 61.4447 | 59.6 | 5 | 297 | 92.29 | 220.7128 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.3 | 61.4443 | 59.6 | 5 | 297 | 92.3 | 220.7087 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.31 | 61.4438 | 59.6 | 5 | 297 | 92.31 | 220.7046 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.32 | 61.4434 | 59.6 | 5 | 297 | 92.32 | 220.7005 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.33 | 61.443 | 59.6 | 5 | 297 | 92.33 | 220.6963 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.34 | 61.4425 | 59.6 | 5 | 297 | 92.34 | 220.6917 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.35 | 61.4421 | 59.6 | 5 | 297 | 92.35 | 220.6871 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.36 | 61.4417 | 59.6 | 5 | 297 | 92.36 | 220.6837 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.37 | 61.4412 | 59.6 | 5 | 297 | 92.37 | 220.6802 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.38 | 61.4408 | 59.6 | 5 | 297 | 92.38 | 220.681 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.39 | 61.4403 | 59.6 | 5 | 297 | 92.39 | 220.6818 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.4 | 61.4399 | 59.6 | 5 | 297 | 92.4 | 220.6817 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.41 | 61.4395 | 59.6 | 5 | 297 | 92.41 | 220.6816 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.42 | 61.439 | 59.6 | 5 | 297 | 92.42 | 220.685 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.43 | 61.4386 | 59.6 | 5 | 297 | 92.43 | 220.6884 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.44 | 61.4382 | 59.6 | 5 | 297 | 92.44 | 220.6919 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.45 | 61.4377 | 59.6 | 5 | 297 | 92.45 | 220.6954 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.46 | 61.4373 | 59.6 | 5 | 297 | 92.46 | 220.6984 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.47 | 61.4369 | 59.6 | 5 | 297 | 92.47 | 220.7014 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.48 | 61.4364 | 59.6 | 5 | 297 | 92.48 | 220.7037 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.49 | 61.436 | 59.6 | 5 | 297 | 92.49 | 220.706 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.5 | 61.4356 | 59.6 | 5 | 297 | 92.5 | 220.7091 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.51 | 61.4351 | 59.6 | 5 | 297 | 92.51 | 220.7121 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.52 | 61.4347 | 59.6 | 5 | 297 | 92.52 | 220.7161 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.53 | 61.4342 | 59.6 | 5 | 297 | 92.53 | 220.7201 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.54 | 61.4338 | 59.6 | 5 | 297 | 92.54 | 220.726 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.55 | 61.4334 | 59.6 | 5 | 297 | 92.55 | 220.7318 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.56 | 61.4329 | 59.6 | 5 | 297 | 92.56 | 220.7401 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.57 | 61.4325 | 59.6 | 5 | 297 | 92.57 | 220.7484 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.58 | 61.4321 | 59.6 | 5 | 297 | 92.58 | 220.7546 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.59 | 61.4317 | 59.6 | 5 | 297 | 92.59 | 220.7607 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.6 | 61.4313 | 59.6 | 5 | 297 | 92.6 | 220.7642 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.61 | 61.431 | 59.6 | 5 | 297 | 92.61 | 220.7677 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.62 | 61.4307 | 59.6 | 5 | 297 | 92.62 | 220.7702 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.63 | 61.4304 | 59.6 | 5 | 297 | 92.63 | 220.7728 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.64 | 61.4301 | 59.6 | 5 | 297 | 92.64 | 220.7779 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.65 | 61.4298 | 59.6 | 5 | 297 | 92.65 | 220.783 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.66 | 61.4295 | 59.6 | 5 | 297 | 92.66 | 220.7881 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.67 | 61.429 | 59.6 | 5 | 297 | 92.67 | 220.7932 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.68 | 61.4284 | 59.6 | 5 | 297 | 92.68 | 220.8015 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.69 | 61.4279 | 59.6 | 5 | 297 | 92.69 | 220.8098 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.7 | 61.4274 | 59.6 | 5 | 297 | 92.7 | 220.8139 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.71 | 61.4268 | 59.6 | 5 | 297 | 92.71 | 220.818 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.72 | 61.4263 | 59.6 | 5 | 297 | 92.72 | 220.8217 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.73 | 61.4258 | 59.6 | 5 | 297 | 92.73 | 220.8254 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.74 | 61.4252 | 59.6 | 5 | 297 | 92.74 | 220.8318 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.75 | 61.4247 | 59.6 | 5 | 297 | 92.75 | 220.8381 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.76 | 61.4242 | 59.6 | 5 | 297 | 92.76 | 220.8441 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.77 | 61.4236 | 59.6 | 5 | 297 | 92.77 | 220.8501 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.78 | 61.4231 | 59.6 | 5 | 297 | 92.78 | 220.8553 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.79 | 61.4229 | 59.6 | 5 | 297 | 92.79 | 220.8605 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.8 | 61.4227 | 59.6 | 5 | 297 | 92.8 | 220.8658 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.81 | 61.4224 | 59.6 | 5 | 297 | 92.81 | 220.871 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.82 | 61.4222 | 59.6 | 5 | 297 | 92.82 | 220.8762 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.83 | 61.422 | 59.6 | 5 | 297 | 92.83 | 220.8815 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.84 | 61.4218 | 59.6 | 5 | 297 | 92.84 | 220.883 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.85 | 61.4216 | 59.6 | 5 | 297 | 92.85 | 220.8845 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.86 | 61.4213 | 59.6 | 5 | 297 | 92.86 | 220.8812 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.87 | 61.4211 | 59.6 | 5 | 297 | 92.87 | 220.878 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.88 | 61.4209 | 59.6 | 5 | 297 | 92.88 | 220.8709 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.89 | 61.4207 | 59.6 | 5 | 297 | 92.89 | 220.8639 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.9 | 61.4205 | 59.6 | 5 | 297 | 92.9 | 220.8568 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.91 | 61.4202 | 59.6 | 5 | 297 | 92.91 | 220.8498 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.92 | 61.42 | 59.6 | 5 | 297 | 92.92 | 220.8457 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.93 | 61.4198 | 59.6 | 5 | 297 | 92.93 | 220.8416 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.94 | 61.4196 | 59.6 | 5 | 297 | 92.94 | 220.8376 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.95 | 61.4197 | 59.6 | 5 | 297 | 92.95 | 220.8335 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.96 | 61.4198 | 59.6 | 5 | 297 | 92.96 | 220.8299 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.97 | 61.4198 | 59.6 | 5 | 297 | 92.97 | 220.8263 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.98 | 61.4199 | 59.6 | 5 | 297 | 92.98 | 220.8231 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 92.99 | 61.42 | 59.6 | 5 | 297 | 92.99 | 220.8199 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93 | 61.4201 | 59.6 | 5 | 297 | 93 | 220.8141 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.01 | 61.4202 | 59.6 | 5 | 297 | 93.01 | 220.8084 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.02 | 61.4203 | 59.6 | 5 | 297 | 93.02 | 220.8028 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.03 | 61.4204 | 59.6 | 5 | 297 | 93.03 | 220.7971 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.04 | 61.4205 | 59.6 | 5 | 297 | 93.04 | 220.7896 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.05 | 61.4206 | 59.6 | 5 | 297 | 93.05 | 220.7821 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.06 | 61.4207 | 59.6 | 5 | 297 | 93.06 | 220.7728 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.07 | 61.4207 | 59.6 | 5 | 297 | 93.07 | 220.7636 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.08 | 61.4208 | 59.6 | 5 | 297 | 93.08 | 220.7553 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.09 | 61.4209 | 59.6 | 5 | 297 | 93.09 | 220.7471 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.1 | 61.421 | 59.6 | 5 | 297 | 93.1 | 220.7409 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.11 | 61.4237 | 59.6 | 5 | 297 | 93.11 | 220.7346 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.12 | 61.4263 | 59.6 | 5 | 297 | 93.12 | 220.7291 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.13 | 61.4318 | 59.6 | 5 | 297 | 93.13 | 220.7235 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.14 | 61.4372 | 59.6 | 5 | 297 | 93.14 | 220.7178 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.15 | 61.4428 | 59.6 | 5 | 297 | 93.15 | 220.7122 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.16 | 61.4484 | 59.6 | 5 | 297 | 93.16 | 220.7056 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.17 | 61.4542 | 59.6 | 5 | 297 | 93.17 | 220.6989 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.18 | 61.46 | 59.6 | 5 | 297 | 93.18 | 220.6888 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.19 | 61.4658 | 59.6 | 5 | 297 | 93.19 | 220.6785 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.2 | 61.4716 | 59.6 | 5 | 297 | 93.2 | 220.6689 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.21 | 61.4776 | 59.6 | 5 | 297 | 93.21 | 220.6592 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.22 | 61.4835 | 59.6 | 5 | 297 | 93.22 | 220.65 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.23 | 61.4894 | 59.6 | 5 | 297 | 93.23 | 220.6408 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.24 | 61.4953 | 59.6 | 5 | 297 | 93.24 | 220.6313 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.25 | 61.5012 | 59.6 | 5 | 297 | 93.25 | 220.6217 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.26 | 61.5071 | 59.6 | 5 | 297 | 93.26 | 220.6124 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.27 | 61.513 | 59.6 | 5 | 297 | 93.27 | 220.6032 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.28 | 61.5189 | 59.6 | 5 | 297 | 93.28 | 220.5947 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.29 | 61.5248 | 59.6 | 5 | 297 | 93.29 | 220.5862 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.3 | 61.5307 | 59.6 | 5 | 297 | 93.3 | 220.5779 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.31 | 61.5405 | 59.6 | 5 | 297 | 93.31 | 220.5697 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.32 | 61.5504 | 59.6 | 5 | 297 | 93.32 | 220.5625 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.33 | 61.5602 | 59.6 | 5 | 297 | 93.33 | 220.5553 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.34 | 61.57 | 59.6 | 5 | 297 | 93.34 | 220.554 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.35 | 61.5799 | 59.6 | 5 | 297 | 93.35 | 220.5527 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.36 | 61.5897 | 59.6 | 5 | 297 | 93.36 | 220.5548 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.37 | 61.5995 | 59.6 | 5 | 297 | 93.37 | 220.5569 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.38 | 61.6094 | 59.6 | 5 | 297 | 93.38 | 220.559 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.39 | 61.6192 | 59.6 | 5 | 297 | 93.39 | 220.5611 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.4 | 61.629 | 59.6 | 5 | 297 | 93.4 | 220.5648 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.41 | 61.6389 | 59.6 | 5 | 297 | 93.41 | 220.5685 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.42 | 61.6487 | 59.6 | 5 | 297 | 93.42 | 220.5693 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.43 | 61.6586 | 59.6 | 5 | 297 | 93.43 | 220.5701 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.44 | 61.6685 | 59.6 | 5 | 297 | 93.44 | 220.5682 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.45 | 61.6782 | 59.6 | 5 | 297 | 93.45 | 220.5663 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.46 | 61.6878 | 59.6 | 5 | 297 | 93.46 | 220.5644 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.47 | 61.6975 | 59.6 | 5 | 297 | 93.47 | 220.5625 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.48 | 61.7071 | 59.6 | 5 | 297 | 93.48 | 220.5609 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.49 | 61.7168 | 59.6 | 5 | 297 | 93.49 | 220.5594 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.5 | 61.7264 | 59.6 | 5 | 297 | 93.5 | 220.5609 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.51 | 61.7361 | 59.6 | 5 | 297 | 93.51 | 220.5624 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.52 | 61.7457 | 59.6 | 5 | 297 | 93.52 | 220.5648 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.53 | 61.7554 | 59.6 | 5 | 297 | 93.53 | 220.5671 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.54 | 61.765 | 59.6 | 5 | 297 | 93.54 | 220.5694 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.55 | 61.7747 | 59.6 | 5 | 297 | 93.55 | 220.5718 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.56 | 61.7843 | 59.6 | 5 | 297 | 93.56 | 220.5838 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.57 | 61.794 | 59.6 | 5 | 297 | 93.57 | 220.5959 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.58 | 61.8036 | 59.6 | 5 | 297 | 93.58 | 220.6004 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.59 | 61.8131 | 59.6 | 5 | 297 | 93.59 | 220.605 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.6 | 61.8226 | 59.6 | 5 | 297 | 93.6 | 220.6095 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.61 | 61.8292 | 59.6 | 5 | 297 | 93.61 | 220.614 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.62 | 61.8358 | 59.6 | 5 | 297 | 93.62 | 220.6189 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.63 | 61.8396 | 59.6 | 5 | 297 | 93.63 | 220.6237 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.64 | 61.8434 | 59.6 | 5 | 297 | 93.64 | 220.6301 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.65 | 61.847 | 59.6 | 5 | 297 | 93.65 | 220.6364 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.66 | 61.8507 | 59.6 | 5 | 297 | 93.66 | 220.6434 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.67 | 61.8544 | 59.6 | 5 | 297 | 93.67 | 220.6505 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.68 | 61.8581 | 59.6 | 5 | 297 | 93.68 | 220.6596 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.69 | 61.8618 | 59.6 | 5 | 297 | 93.69 | 220.6688 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.7 | 61.8655 | 59.6 | 5 | 297 | 93.7 | 220.6793 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.71 | 61.8691 | 59.6 | 5 | 297 | 93.71 | 220.6898 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.72 | 61.8727 | 59.6 | 5 | 297 | 93.72 | 220.7004 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.73 | 61.8741 | 59.6 | 5 | 297 | 93.73 | 220.7109 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.74 | 61.8755 | 59.6 | 5 | 297 | 93.74 | 220.7213 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.75 | 61.8761 | 59.6 | 5 | 297 | 93.75 | 220.7316 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.76 | 61.8767 | 59.6 | 5 | 297 | 93.76 | 220.7428 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.77 | 61.8773 | 59.6 | 5 | 297 | 93.77 | 220.754 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.78 | 61.8779 | 59.6 | 5 | 297 | 93.78 | 220.7652 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.79 | 61.8785 | 59.6 | 5 | 297 | 93.79 | 220.7764 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.8 | 61.8791 | 59.6 | 5 | 297 | 93.8 | 220.787 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.81 | 61.8758 | 59.6 | 5 | 297 | 93.81 | 220.7975 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.82 | 61.8724 | 59.6 | 5 | 297 | 93.82 | 220.8049 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.83 | 61.8691 | 59.6 | 5 | 297 | 93.83 | 220.8123 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.84 | 61.8658 | 59.6 | 5 | 297 | 93.84 | 220.8167 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.85 | 61.8624 | 59.6 | 5 | 297 | 93.85 | 220.821 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.86 | 61.8591 | 59.6 | 5 | 297 | 93.86 | 220.8253 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.87 | 61.8558 | 59.6 | 5 | 297 | 93.87 | 220.8296 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.88 | 61.8525 | 59.6 | 5 | 297 | 93.88 | 220.8333 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.89 | 61.8491 | 59.6 | 5 | 297 | 93.89 | 220.8371 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.9 | 61.8458 | 59.6 | 5 | 297 | 93.9 | 220.8402 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.91 | 61.8425 | 59.6 | 5 | 297 | 93.91 | 220.8434 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.92 | 61.8392 | 59.6 | 5 | 297 | 93.92 | 220.8472 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.93 | 61.8359 | 59.6 | 5 | 297 | 93.93 | 220.8509 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.94 | 61.8325 | 59.6 | 5 | 297 | 93.94 | 220.8575 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.95 | 61.8291 | 59.6 | 5 | 297 | 93.95 | 220.8642 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.96 | 61.8257 | 59.6 | 5 | 297 | 93.96 | 220.8708 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.97 | 61.8223 | 59.6 | 5 | 297 | 93.97 | 220.8774 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.98 | 61.8188 | 59.6 | 5 | 297 | 93.98 | 220.884 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 93.99 | 61.8154 | 59.6 | 5 | 297 | 93.99 | 220.8906 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94 | 61.812 | 59.6 | 5 | 297 | 94 | 220.8965 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.01 | 61.8086 | 59.6 | 5 | 297 | 94.01 | 220.9025 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.02 | 61.8052 | 59.6 | 5 | 297 | 94.02 | 220.9062 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.03 | 61.8016 | 59.6 | 5 | 297 | 94.03 | 220.91 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.04 | 61.7981 | 59.6 | 5 | 297 | 94.04 | 220.9181 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.05 | 61.7945 | 59.6 | 5 | 297 | 94.05 | 220.9262 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.06 | 61.7909 | 59.6 | 5 | 297 | 94.06 | 220.9203 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.07 | 61.7874 | 59.6 | 5 | 297 | 94.07 | 220.9144 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.08 | 61.7838 | 59.6 | 5 | 297 | 94.08 | 220.9137 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.09 | 61.7804 | 59.6 | 5 | 297 | 94.09 | 220.9129 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.1 | 61.777 | 59.6 | 5 | 297 | 94.1 | 220.9097 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.11 | 61.7739 | 59.6 | 5 | 297 | 94.11 | 220.9065 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.12 | 61.7709 | 59.6 | 5 | 297 | 94.12 | 220.9029 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.13 | 61.7678 | 59.6 | 5 | 297 | 94.13 | 220.8994 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.14 | 61.7647 | 59.6 | 5 | 297 | 94.14 | 220.8996 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.15 | 61.7617 | 59.6 | 5 | 297 | 94.15 | 220.8999 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.16 | 61.7586 | 59.6 | 5 | 297 | 94.16 | 220.8958 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.17 | 61.7555 | 59.6 | 5 | 297 | 94.17 | 220.8917 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.18 | 61.7524 | 59.6 | 5 | 297 | 94.18 | 220.8856 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.19 | 61.7493 | 59.6 | 5 | 297 | 94.19 | 220.8794 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.2 | 61.7462 | 59.6 | 5 | 297 | 94.2 | 220.8713 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.21 | 61.743 | 59.6 | 5 | 297 | 94.21 | 220.8632 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.22 | 61.7399 | 59.6 | 5 | 297 | 94.22 | 220.8554 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.23 | 61.739 | 59.6 | 5 | 297 | 94.23 | 220.8476 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.24 | 61.7382 | 59.6 | 5 | 297 | 94.24 | 220.8404 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.25 | 61.7381 | 59.6 | 5 | 297 | 94.25 | 220.8332 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.26 | 61.738 | 59.6 | 5 | 297 | 94.26 | 220.8243 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.27 | 61.7379 | 59.6 | 5 | 297 | 94.27 | 220.8154 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.28 | 61.7378 | 59.6 | 5 | 297 | 94.28 | 220.8062 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.29 | 61.7377 | 59.6 | 5 | 297 | 94.29 | 220.7969 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.3 | 61.7375 | 59.6 | 5 | 297 | 94.3 | 220.7884 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.31 | 61.7374 | 59.6 | 5 | 297 | 94.31 | 220.7799 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.32 | 61.7373 | 59.6 | 5 | 297 | 94.32 | 220.7735 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.33 | 61.7372 | 59.6 | 5 | 297 | 94.33 | 220.7671 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.34 | 61.7371 | 59.6 | 5 | 297 | 94.34 | 220.7586 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.35 | 61.737 | 59.6 | 5 | 297 | 94.35 | 220.75 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.36 | 61.7368 | 59.6 | 5 | 297 | 94.36 | 220.7426 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.37 | 61.7366 | 59.6 | 5 | 297 | 94.37 | 220.7352 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.38 | 61.7363 | 59.6 | 5 | 297 | 94.38 | 220.7285 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.39 | 61.7361 | 59.6 | 5 | 297 | 94.39 | 220.7217 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.4 | 61.7358 | 59.6 | 5 | 297 | 94.4 | 220.7139 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.41 | 61.7356 | 59.6 | 5 | 297 | 94.41 | 220.706 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.42 | 61.7353 | 59.6 | 5 | 297 | 94.42 | 220.6973 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.43 | 61.7347 | 59.6 | 5 | 297 | 94.43 | 220.6887 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.44 | 61.7341 | 59.6 | 5 | 297 | 94.44 | 220.6798 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.45 | 61.7335 | 59.6 | 5 | 297 | 94.45 | 220.671 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.46 | 61.7329 | 59.6 | 5 | 297 | 94.46 | 220.6621 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.47 | 61.7323 | 59.6 | 5 | 297 | 94.47 | 220.6533 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.48 | 61.7317 | 59.6 | 5 | 297 | 94.48 | 220.6465 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.49 | 61.7312 | 59.6 | 5 | 297 | 94.49 | 220.6396 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.5 | 61.7306 | 59.6 | 5 | 297 | 94.5 | 220.6343 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.51 | 61.7284 | 59.6 | 5 | 297 | 94.51 | 220.6289 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.52 | 61.7262 | 59.6 | 5 | 297 | 94.52 | 220.6239 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.53 | 61.7242 | 59.6 | 5 | 297 | 94.53 | 220.6189 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.54 | 61.7221 | 59.6 | 5 | 297 | 94.54 | 220.6095 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.55 | 61.7201 | 59.6 | 5 | 297 | 94.55 | 220.6001 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.56 | 61.7181 | 59.6 | 5 | 297 | 94.56 | 220.5955 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.57 | 61.716 | 59.6 | 5 | 297 | 94.57 | 220.5909 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.58 | 61.714 | 59.6 | 5 | 297 | 94.58 | 220.5876 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.59 | 61.712 | 59.6 | 5 | 297 | 94.59 | 220.5843 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.6 | 61.7099 | 59.6 | 5 | 297 | 94.6 | 220.5835 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.61 | 61.7079 | 59.6 | 5 | 297 | 94.61 | 220.5827 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.62 | 61.7058 | 59.6 | 5 | 297 | 94.62 | 220.5823 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.63 | 61.7037 | 59.6 | 5 | 297 | 94.63 | 220.5818 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.64 | 61.7016 | 59.6 | 5 | 297 | 94.64 | 220.577 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.65 | 61.6994 | 59.6 | 5 | 297 | 94.65 | 220.5721 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.66 | 61.6973 | 59.6 | 5 | 297 | 94.66 | 220.5718 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.67 | 61.695 | 59.6 | 5 | 297 | 94.67 | 220.5716 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.68 | 61.6928 | 59.6 | 5 | 297 | 94.68 | 220.5715 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.69 | 61.6905 | 59.6 | 5 | 297 | 94.69 | 220.5714 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.7 | 61.6882 | 59.6 | 5 | 297 | 94.7 | 220.5713 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.71 | 61.686 | 59.6 | 5 | 297 | 94.71 | 220.5712 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.72 | 61.6837 | 59.6 | 5 | 297 | 94.72 | 220.5728 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.73 | 61.6814 | 59.6 | 5 | 297 | 94.73 | 220.5744 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.74 | 61.6792 | 59.6 | 5 | 297 | 94.74 | 220.576 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.75 | 61.6769 | 59.6 | 5 | 297 | 94.75 | 220.5776 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.76 | 61.6746 | 59.6 | 5 | 297 | 94.76 | 220.5798 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.77 | 61.6724 | 59.6 | 5 | 297 | 94.77 | 220.5819 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.78 | 61.6701 | 59.6 | 5 | 297 | 94.78 | 220.5815 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.79 | 61.6685 | 59.6 | 5 | 297 | 94.79 | 220.5811 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.8 | 61.6668 | 59.6 | 5 | 297 | 94.8 | 220.5804 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.81 | 61.6651 | 59.6 | 5 | 297 | 94.81 | 220.5796 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.82 | 61.6634 | 59.6 | 5 | 297 | 94.82 | 220.5789 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.83 | 61.6617 | 59.6 | 5 | 297 | 94.83 | 220.5782 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.84 | 61.66 | 59.6 | 5 | 297 | 94.84 | 220.5853 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.85 | 61.6585 | 59.6 | 5 | 297 | 94.85 | 220.5925 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.86 | 61.6571 | 59.6 | 5 | 297 | 94.86 | 220.5996 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.87 | 61.6557 | 59.6 | 5 | 297 | 94.87 | 220.6068 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.88 | 61.6542 | 59.6 | 5 | 297 | 94.88 | 220.6101 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.89 | 61.6528 | 59.6 | 5 | 297 | 94.89 | 220.6135 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.9 | 61.6514 | 59.6 | 5 | 297 | 94.9 | 220.6169 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.91 | 61.65 | 59.6 | 5 | 297 | 94.91 | 220.6203 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.92 | 61.6485 | 59.6 | 5 | 297 | 94.92 | 220.624 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.93 | 61.6473 | 59.6 | 5 | 297 | 94.93 | 220.6276 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.94 | 61.6462 | 59.6 | 5 | 297 | 94.94 | 220.6313 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.95 | 61.6449 | 59.6 | 5 | 297 | 94.95 | 220.6349 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.96 | 61.6437 | 59.6 | 5 | 297 | 94.96 | 220.6411 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.97 | 61.6425 | 59.6 | 5 | 297 | 94.97 | 220.6472 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.98 | 61.6413 | 59.6 | 5 | 297 | 94.98 | 220.6513 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 94.99 | 61.6412 | 59.6 | 5 | 297 | 94.99 | 220.6554 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95 | 61.6411 | 59.6 | 5 | 297 | 95 | 220.6581 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.01 | 61.6426 | 59.6 | 5 | 297 | 95.01 | 220.6608 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.02 | 61.6441 | 59.6 | 5 | 297 | 95.02 | 220.6621 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.03 | 61.6456 | 59.6 | 5 | 297 | 95.03 | 220.6635 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.04 | 61.6471 | 59.6 | 5 | 297 | 95.04 | 220.6648 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.05 | 61.6485 | 59.6 | 5 | 297 | 95.05 | 220.6661 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.06 | 61.65 | 59.6 | 5 | 297 | 95.06 | 220.6643 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.07 | 61.6514 | 59.6 | 5 | 297 | 95.07 | 220.6624 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.08 | 61.6528 | 59.6 | 5 | 297 | 95.08 | 220.6662 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.09 | 61.6543 | 59.6 | 5 | 297 | 95.09 | 220.6699 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.1 | 61.6557 | 59.6 | 5 | 297 | 95.1 | 220.6758 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.11 | 61.6573 | 59.6 | 5 | 297 | 95.11 | 220.6817 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.12 | 61.659 | 59.6 | 5 | 297 | 95.12 | 220.6876 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.13 | 61.6607 | 59.6 | 5 | 297 | 95.13 | 220.6935 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.14 | 61.6624 | 59.6 | 5 | 297 | 95.14 | 220.699 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.15 | 61.6642 | 59.6 | 5 | 297 | 95.15 | 220.7044 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.16 | 61.6659 | 59.6 | 5 | 297 | 95.16 | 220.7096 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.17 | 61.6678 | 59.6 | 5 | 297 | 95.17 | 220.7148 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.18 | 61.6697 | 59.6 | 5 | 297 | 95.18 | 220.7194 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.19 | 61.6715 | 59.6 | 5 | 297 | 95.19 | 220.724 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.2 | 61.6734 | 59.6 | 5 | 297 | 95.2 | 220.7302 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.21 | 61.6752 | 59.6 | 5 | 297 | 95.21 | 220.7365 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.22 | 61.6771 | 59.6 | 5 | 297 | 95.22 | 220.741 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.23 | 61.679 | 59.6 | 5 | 297 | 95.23 | 220.7456 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.24 | 61.6808 | 59.6 | 5 | 297 | 95.24 | 220.7497 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.25 | 61.6827 | 59.6 | 5 | 297 | 95.25 | 220.7539 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.26 | 61.6846 | 59.6 | 5 | 297 | 95.26 | 220.7558 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.27 | 61.6864 | 59.6 | 5 | 297 | 95.27 | 220.7578 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.28 | 61.6883 | 59.6 | 5 | 297 | 95.28 | 220.7624 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.29 | 61.6895 | 59.6 | 5 | 297 | 95.29 | 220.767 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.3 | 61.6908 | 59.6 | 5 | 297 | 95.3 | 220.7713 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.31 | 61.692 | 59.6 | 5 | 297 | 95.31 | 220.7756 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.32 | 61.6933 | 59.6 | 5 | 297 | 95.32 | 220.7831 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.33 | 61.6945 | 59.6 | 5 | 297 | 95.33 | 220.7906 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.34 | 61.6957 | 59.6 | 5 | 297 | 95.34 | 220.7938 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.35 | 61.6951 | 59.6 | 5 | 297 | 95.35 | 220.7969 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.36 | 61.6945 | 59.6 | 5 | 297 | 95.36 | 220.7926 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.37 | 61.694 | 59.6 | 5 | 297 | 95.37 | 220.7883 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.38 | 61.6934 | 59.6 | 5 | 297 | 95.38 | 220.7869 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.39 | 61.6928 | 59.6 | 5 | 297 | 95.39 | 220.7855 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.4 | 61.6922 | 59.6 | 5 | 297 | 95.4 | 220.7836 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.41 | 61.6917 | 59.6 | 5 | 297 | 95.41 | 220.7817 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.42 | 61.6912 | 59.6 | 5 | 297 | 95.42 | 220.7798 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.43 | 61.6875 | 59.6 | 5 | 297 | 95.43 | 220.7779 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.44 | 61.6839 | 59.6 | 5 | 297 | 95.44 | 220.7758 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.45 | 61.6803 | 59.6 | 5 | 297 | 95.45 | 220.7736 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.46 | 61.6766 | 59.6 | 5 | 297 | 95.46 | 220.769 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.47 | 61.673 | 59.6 | 5 | 297 | 95.47 | 220.7644 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.48 | 61.6694 | 59.6 | 5 | 297 | 95.48 | 220.7609 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.49 | 61.6647 | 59.6 | 5 | 297 | 95.49 | 220.7575 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.5 | 61.66 | 59.6 | 5 | 297 | 95.5 | 220.7541 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.51 | 61.6552 | 59.6 | 5 | 297 | 95.51 | 220.7506 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.52 | 61.6505 | 59.6 | 5 | 297 | 95.52 | 220.7486 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.53 | 61.6458 | 59.6 | 5 | 297 | 95.53 | 220.7465 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.54 | 61.641 | 59.6 | 5 | 297 | 95.54 | 220.7449 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.55 | 61.6364 | 59.6 | 5 | 297 | 95.55 | 220.7433 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.56 | 61.6317 | 59.6 | 5 | 297 | 95.56 | 220.7452 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.57 | 61.6245 | 59.6 | 5 | 297 | 95.57 | 220.7472 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.58 | 61.6173 | 59.6 | 5 | 297 | 95.58 | 220.7436 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.59 | 61.61 | 59.6 | 5 | 297 | 95.59 | 220.74 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.6 | 61.6028 | 59.6 | 5 | 297 | 95.6 | 220.7346 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.61 | 61.5953 | 59.6 | 5 | 297 | 95.61 | 220.7291 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.62 | 61.5878 | 59.6 | 5 | 297 | 95.62 | 220.7233 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.63 | 61.58 | 59.6 | 5 | 297 | 95.63 | 220.7175 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.64 | 61.5723 | 59.6 | 5 | 297 | 95.64 | 220.7116 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.65 | 61.5645 | 59.6 | 5 | 297 | 95.65 | 220.7058 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.66 | 61.5567 | 59.6 | 5 | 297 | 95.66 | 220.7002 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.67 | 61.5489 | 59.6 | 5 | 297 | 95.67 | 220.6946 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.68 | 61.5411 | 59.6 | 5 | 297 | 95.68 | 220.69 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.69 | 61.5333 | 59.6 | 5 | 297 | 95.69 | 220.6854 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.7 | 61.5255 | 59.6 | 5 | 297 | 95.7 | 220.678 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.71 | 61.5177 | 59.6 | 5 | 297 | 95.71 | 220.6705 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.72 | 61.5099 | 59.6 | 5 | 297 | 95.72 | 220.6642 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.73 | 61.5021 | 59.6 | 5 | 297 | 95.73 | 220.6579 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.74 | 61.4943 | 59.6 | 5 | 297 | 95.74 | 220.6519 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.75 | 61.4865 | 59.6 | 5 | 297 | 95.75 | 220.646 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.76 | 61.4787 | 59.6 | 5 | 297 | 95.76 | 220.6427 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.77 | 61.4709 | 59.6 | 5 | 297 | 95.77 | 220.6393 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.78 | 61.4631 | 59.6 | 5 | 297 | 95.78 | 220.6334 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.79 | 61.4553 | 59.6 | 5 | 297 | 95.79 | 220.6275 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.8 | 61.4475 | 59.6 | 5 | 297 | 95.8 | 220.6275 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.81 | 61.4397 | 59.6 | 5 | 297 | 95.81 | 220.6275 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.82 | 61.4319 | 59.6 | 5 | 297 | 95.82 | 220.6244 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.83 | 61.4241 | 59.6 | 5 | 297 | 95.83 | 220.6212 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.84 | 61.4164 | 59.6 | 5 | 297 | 95.84 | 220.6162 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.85 | 61.4114 | 59.6 | 5 | 297 | 95.85 | 220.6112 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.86 | 61.4064 | 59.6 | 5 | 297 | 95.86 | 220.6125 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.87 | 61.4015 | 59.6 | 5 | 297 | 95.87 | 220.6139 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.88 | 61.3965 | 59.6 | 5 | 297 | 95.88 | 220.6161 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.89 | 61.3915 | 59.6 | 5 | 297 | 95.89 | 220.6182 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.9 | 61.3865 | 59.6 | 5 | 297 | 95.9 | 220.6209 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.91 | 61.3814 | 59.6 | 5 | 297 | 95.91 | 220.6235 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.92 | 61.3764 | 59.6 | 5 | 297 | 95.92 | 220.6291 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.93 | 61.3748 | 59.6 | 5 | 297 | 95.93 | 220.6346 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.94 | 61.3731 | 59.6 | 5 | 297 | 95.94 | 220.6418 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.95 | 61.3715 | 59.6 | 5 | 297 | 95.95 | 220.6491 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.96 | 61.3699 | 59.6 | 5 | 297 | 95.96 | 220.6562 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.97 | 61.3682 | 59.6 | 5 | 297 | 95.97 | 220.6632 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.98 | 61.3666 | 59.6 | 5 | 297 | 95.98 | 220.6688 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 95.99 | 61.365 | 59.6 | 5 | 297 | 95.99 | 220.6744 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96 | 61.3634 | 59.6 | 5 | 297 | 96 | 220.6785 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.01 | 61.3617 | 59.6 | 5 | 297 | 96.01 | 220.6825 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.02 | 61.3601 | 59.6 | 5 | 297 | 96.02 | 220.6842 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.03 | 61.3585 | 59.6 | 5 | 297 | 96.03 | 220.6858 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.04 | 61.3568 | 59.6 | 5 | 297 | 96.04 | 220.687 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.05 | 61.3552 | 59.6 | 5 | 297 | 96.05 | 220.6882 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.06 | 61.3536 | 59.6 | 5 | 297 | 96.06 | 220.6894 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.07 | 61.3548 | 59.6 | 5 | 297 | 96.07 | 220.6906 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.08 | 61.356 | 59.6 | 5 | 297 | 96.08 | 220.6933 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.09 | 61.3719 | 59.6 | 5 | 297 | 96.09 | 220.6961 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.1 | 61.3877 | 59.6 | 5 | 297 | 96.1 | 220.6985 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.11 | 61.4037 | 59.6 | 5 | 297 | 96.11 | 220.7009 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.12 | 61.4196 | 59.6 | 5 | 297 | 96.12 | 220.7037 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.13 | 61.4358 | 59.6 | 5 | 297 | 96.13 | 220.7064 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.14 | 61.452 | 59.6 | 5 | 297 | 96.14 | 220.7085 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.15 | 61.4686 | 59.6 | 5 | 297 | 96.15 | 220.7106 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.16 | 61.4852 | 59.6 | 5 | 297 | 96.16 | 220.7123 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.17 | 61.5018 | 59.6 | 5 | 297 | 96.17 | 220.714 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.18 | 61.5184 | 59.6 | 5 | 297 | 96.18 | 220.7154 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.19 | 61.535 | 59.6 | 5 | 297 | 96.19 | 220.7168 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.2 | 61.5516 | 59.6 | 5 | 297 | 96.2 | 220.7218 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.21 | 61.5682 | 59.6 | 5 | 297 | 96.21 | 220.7268 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.22 | 61.5848 | 59.6 | 5 | 297 | 96.22 | 220.7311 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.23 | 61.6014 | 59.6 | 5 | 297 | 96.23 | 220.7354 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.24 | 61.618 | 59.6 | 5 | 297 | 96.24 | 220.7397 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.25 | 61.6346 | 59.6 | 5 | 297 | 96.25 | 220.744 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.26 | 61.6511 | 59.6 | 5 | 297 | 96.26 | 220.7459 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.27 | 61.6677 | 59.6 | 5 | 297 | 96.27 | 220.7478 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.28 | 61.6843 | 59.6 | 5 | 297 | 96.28 | 220.7525 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.29 | 61.701 | 59.6 | 5 | 297 | 96.29 | 220.7571 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.3 | 61.7176 | 59.6 | 5 | 297 | 96.3 | 220.7572 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.31 | 61.7342 | 59.6 | 5 | 297 | 96.31 | 220.7573 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.32 | 61.7509 | 59.6 | 5 | 297 | 96.32 | 220.757 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.33 | 61.7675 | 59.6 | 5 | 297 | 96.33 | 220.7566 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.34 | 61.7841 | 59.6 | 5 | 297 | 96.34 | 220.7581 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.35 | 61.7996 | 59.6 | 5 | 297 | 96.35 | 220.7595 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.36 | 61.8151 | 59.6 | 5 | 297 | 96.36 | 220.7621 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.37 | 61.8306 | 59.6 | 5 | 297 | 96.37 | 220.7648 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.38 | 61.8461 | 59.6 | 5 | 297 | 96.38 | 220.7674 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.39 | 61.8617 | 59.6 | 5 | 297 | 96.39 | 220.77 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.4 | 61.8772 | 59.6 | 5 | 297 | 96.4 | 220.7721 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.41 | 61.8928 | 59.6 | 5 | 297 | 96.41 | 220.7742 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.42 | 61.9083 | 59.6 | 5 | 297 | 96.42 | 220.7735 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.43 | 61.9236 | 59.6 | 5 | 297 | 96.43 | 220.7728 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.44 | 61.9389 | 59.6 | 5 | 297 | 96.44 | 220.776 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.45 | 61.9542 | 59.6 | 5 | 297 | 96.45 | 220.7793 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.46 | 61.9695 | 59.6 | 5 | 297 | 96.46 | 220.7779 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.47 | 61.9848 | 59.6 | 5 | 297 | 96.47 | 220.7765 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.48 | 62.0001 | 59.6 | 5 | 297 | 96.48 | 220.7742 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.49 | 62.0154 | 59.6 | 5 | 297 | 96.49 | 220.7719 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.5 | 62.0307 | 59.6 | 5 | 297 | 96.5 | 220.7711 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.51 | 62.046 | 59.6 | 5 | 297 | 96.51 | 220.7702 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.52 | 62.0613 | 59.6 | 5 | 297 | 96.52 | 220.7696 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.53 | 62.0766 | 59.6 | 5 | 297 | 96.53 | 220.769 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.54 | 62.0919 | 59.6 | 5 | 297 | 96.54 | 220.7712 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.55 | 62.1072 | 59.6 | 5 | 297 | 96.55 | 220.7734 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.56 | 62.1225 | 59.6 | 5 | 297 | 96.56 | 220.7753 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.57 | 62.1375 | 59.6 | 5 | 297 | 96.57 | 220.7772 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.58 | 62.1525 | 59.6 | 5 | 297 | 96.58 | 220.7739 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.59 | 62.1528 | 59.6 | 5 | 297 | 96.59 | 220.7706 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.6 | 62.1532 | 59.6 | 5 | 297 | 96.6 | 220.7671 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.61 | 62.1535 | 59.6 | 5 | 297 | 96.61 | 220.7637 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.62 | 62.1539 | 59.6 | 5 | 297 | 96.62 | 220.7602 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.63 | 62.1543 | 59.6 | 5 | 297 | 96.63 | 220.7568 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.64 | 62.1546 | 59.6 | 5 | 297 | 96.64 | 220.754 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.65 | 62.1546 | 59.6 | 5 | 297 | 96.65 | 220.7513 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.66 | 62.1546 | 59.6 | 5 | 297 | 96.66 | 220.7518 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.67 | 62.1546 | 59.6 | 5 | 297 | 96.67 | 220.7524 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.68 | 62.1546 | 59.6 | 5 | 297 | 96.68 | 220.7577 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.69 | 62.1546 | 59.6 | 5 | 297 | 96.69 | 220.7629 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.7 | 62.1546 | 59.6 | 5 | 297 | 96.7 | 220.7598 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.71 | 62.1427 | 59.6 | 5 | 297 | 96.71 | 220.7567 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.72 | 62.1308 | 59.6 | 5 | 297 | 96.72 | 220.7531 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.73 | 62.1134 | 59.6 | 5 | 297 | 96.73 | 220.7495 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.74 | 62.0959 | 59.6 | 5 | 297 | 96.74 | 220.7411 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.75 | 62.0785 | 59.6 | 5 | 297 | 96.75 | 220.7328 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.76 | 62.061 | 59.6 | 5 | 297 | 96.76 | 220.7327 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.77 | 62.0436 | 59.6 | 5 | 297 | 96.77 | 220.7327 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.78 | 62.0262 | 59.6 | 5 | 297 | 96.78 | 220.7346 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.79 | 62.0087 | 59.6 | 5 | 297 | 96.79 | 220.7366 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.8 | 61.9913 | 59.6 | 5 | 297 | 96.8 | 220.7325 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.81 | 61.9738 | 59.6 | 5 | 297 | 96.81 | 220.7284 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.82 | 61.9564 | 59.6 | 5 | 297 | 96.82 | 220.7241 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.83 | 61.9389 | 59.6 | 5 | 297 | 96.83 | 220.7197 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.84 | 61.9215 | 59.6 | 5 | 297 | 96.84 | 220.7152 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.85 | 61.9041 | 59.6 | 5 | 297 | 96.85 | 220.7106 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.86 | 61.8866 | 59.6 | 5 | 297 | 96.86 | 220.7037 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.87 | 61.8692 | 59.6 | 5 | 297 | 96.87 | 220.6968 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.88 | 61.8517 | 59.6 | 5 | 297 | 96.88 | 220.6895 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.89 | 61.8343 | 59.6 | 5 | 297 | 96.89 | 220.6822 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.9 | 61.8169 | 59.6 | 5 | 297 | 96.9 | 220.6777 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.91 | 61.7994 | 59.6 | 5 | 297 | 96.91 | 220.6733 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.92 | 61.782 | 59.6 | 5 | 297 | 96.92 | 220.6686 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.93 | 61.7645 | 59.6 | 5 | 297 | 96.93 | 220.6639 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.94 | 61.7471 | 59.6 | 5 | 297 | 96.94 | 220.6537 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.95 | 61.7296 | 59.6 | 5 | 297 | 96.95 | 220.6434 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.96 | 61.7122 | 59.6 | 5 | 297 | 96.96 | 220.638 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.97 | 61.6948 | 59.6 | 5 | 297 | 96.97 | 220.6327 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.98 | 61.6773 | 59.6 | 5 | 297 | 96.98 | 220.6283 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 96.99 | 61.6599 | 59.6 | 5 | 297 | 96.99 | 220.6238 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97 | 61.6424 | 59.6 | 5 | 297 | 97 | 220.6194 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.01 | 61.625 | 59.6 | 5 | 297 | 97.01 | 220.615 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.02 | 61.6076 | 59.6 | 5 | 297 | 97.02 | 220.6128 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.03 | 61.5901 | 59.6 | 5 | 297 | 97.03 | 220.6106 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.04 | 61.5727 | 59.6 | 5 | 297 | 97.04 | 220.6055 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.05 | 61.555 | 59.6 | 5 | 297 | 97.05 | 220.6005 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.06 | 61.5373 | 59.6 | 5 | 297 | 97.06 | 220.5958 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.07 | 61.5196 | 59.6 | 5 | 297 | 97.07 | 220.591 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.08 | 61.5019 | 59.6 | 5 | 297 | 97.08 | 220.5885 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.09 | 61.4841 | 59.6 | 5 | 297 | 97.09 | 220.586 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.1 | 61.4664 | 59.6 | 5 | 297 | 97.1 | 220.5827 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.11 | 61.4486 | 59.6 | 5 | 297 | 97.11 | 220.5795 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.12 | 61.4309 | 59.6 | 5 | 297 | 97.12 | 220.5762 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.13 | 61.4131 | 59.6 | 5 | 297 | 97.13 | 220.5728 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.14 | 61.3953 | 59.6 | 5 | 297 | 97.14 | 220.5696 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.15 | 61.3775 | 59.6 | 5 | 297 | 97.15 | 220.5663 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.16 | 61.3597 | 59.6 | 5 | 297 | 97.16 | 220.5628 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.17 | 61.3418 | 59.6 | 5 | 297 | 97.17 | 220.5593 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.18 | 61.324 | 59.6 | 5 | 297 | 97.18 | 220.5509 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.19 | 61.3073 | 59.6 | 5 | 297 | 97.19 | 220.5426 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.2 | 61.2906 | 59.6 | 5 | 297 | 97.2 | 220.54 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.21 | 61.2858 | 59.6 | 5 | 297 | 97.21 | 220.5375 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.22 | 61.281 | 59.6 | 5 | 297 | 97.22 | 220.5343 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.23 | 61.2818 | 59.6 | 5 | 297 | 97.23 | 220.5311 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.24 | 61.2825 | 59.6 | 5 | 297 | 97.24 | 220.5326 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.25 | 61.2832 | 59.6 | 5 | 297 | 97.25 | 220.5341 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.26 | 61.2839 | 59.6 | 5 | 297 | 97.26 | 220.5297 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.27 | 61.2846 | 59.6 | 5 | 297 | 97.27 | 220.5253 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.28 | 61.2853 | 59.6 | 5 | 297 | 97.28 | 220.5189 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.29 | 61.286 | 59.6 | 5 | 297 | 97.29 | 220.5125 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.3 | 61.2867 | 59.6 | 5 | 297 | 97.3 | 220.5086 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.31 | 61.2874 | 59.6 | 5 | 297 | 97.31 | 220.5047 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.32 | 61.2881 | 59.6 | 5 | 297 | 97.32 | 220.5001 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.33 | 61.2916 | 59.6 | 5 | 297 | 97.33 | 220.4955 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.34 | 61.2951 | 59.6 | 5 | 297 | 97.34 | 220.4912 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.35 | 61.2986 | 59.6 | 5 | 297 | 97.35 | 220.4868 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.36 | 61.3021 | 59.6 | 5 | 297 | 97.36 | 220.4836 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.37 | 61.3056 | 59.6 | 5 | 297 | 97.37 | 220.4804 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.38 | 61.3091 | 59.6 | 5 | 297 | 97.38 | 220.4827 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.39 | 61.3126 | 59.6 | 5 | 297 | 97.39 | 220.4849 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.4 | 61.3161 | 59.6 | 5 | 297 | 97.4 | 220.4845 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.41 | 61.3196 | 59.6 | 5 | 297 | 97.41 | 220.4841 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.42 | 61.3231 | 59.6 | 5 | 297 | 97.42 | 220.4822 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.43 | 61.3266 | 59.6 | 5 | 297 | 97.43 | 220.4803 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.44 | 61.3301 | 59.6 | 5 | 297 | 97.44 | 220.4785 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.45 | 61.3336 | 59.6 | 5 | 297 | 97.45 | 220.4767 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.46 | 61.3371 | 59.6 | 5 | 297 | 97.46 | 220.4754 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.47 | 61.3407 | 59.6 | 5 | 297 | 97.47 | 220.4741 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.48 | 61.3442 | 59.6 | 5 | 297 | 97.48 | 220.473 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.49 | 61.3477 | 59.6 | 5 | 297 | 97.49 | 220.472 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.5 | 61.3512 | 59.6 | 5 | 297 | 97.5 | 220.471 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.51 | 61.3547 | 59.6 | 5 | 297 | 97.51 | 220.47 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.52 | 61.3582 | 59.6 | 5 | 297 | 97.52 | 220.4686 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.53 | 61.3617 | 59.6 | 5 | 297 | 97.53 | 220.4671 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.54 | 61.3652 | 59.6 | 5 | 297 | 97.54 | 220.4666 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.55 | 61.369 | 59.6 | 5 | 297 | 97.55 | 220.466 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.56 | 61.3727 | 59.6 | 5 | 297 | 97.56 | 220.4666 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.57 | 61.3765 | 59.6 | 5 | 297 | 97.57 | 220.4673 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.58 | 61.3803 | 59.6 | 5 | 297 | 97.58 | 220.4659 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.59 | 61.3841 | 59.6 | 5 | 297 | 97.59 | 220.4646 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.6 | 61.3879 | 59.6 | 5 | 297 | 97.6 | 220.4643 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.61 | 61.3917 | 59.6 | 5 | 297 | 97.61 | 220.4639 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.62 | 61.3956 | 59.6 | 5 | 297 | 97.62 | 220.4623 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.63 | 61.3995 | 59.6 | 5 | 297 | 97.63 | 220.4607 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.64 | 61.4033 | 59.6 | 5 | 297 | 97.64 | 220.4591 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.65 | 61.4072 | 59.6 | 5 | 297 | 97.65 | 220.4575 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.66 | 61.411 | 59.6 | 5 | 297 | 97.66 | 220.4536 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.67 | 61.415 | 59.6 | 5 | 297 | 97.67 | 220.4498 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.68 | 61.4189 | 59.6 | 5 | 297 | 97.68 | 220.4464 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.69 | 61.4216 | 59.6 | 5 | 297 | 97.69 | 220.4429 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.7 | 61.4244 | 59.6 | 5 | 297 | 97.7 | 220.4383 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.71 | 61.4271 | 59.6 | 5 | 297 | 97.71 | 220.4337 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.72 | 61.4299 | 59.6 | 5 | 297 | 97.72 | 220.4352 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.73 | 61.4326 | 59.6 | 5 | 297 | 97.73 | 220.4367 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.74 | 61.4354 | 59.6 | 5 | 297 | 97.74 | 220.4444 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.75 | 61.4382 | 59.6 | 5 | 297 | 97.75 | 220.452 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.76 | 61.441 | 59.6 | 5 | 297 | 97.76 | 220.4591 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.77 | 61.4438 | 59.6 | 5 | 297 | 97.77 | 220.4662 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.78 | 61.4466 | 59.6 | 5 | 297 | 97.78 | 220.4733 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.79 | 61.4517 | 59.6 | 5 | 297 | 97.79 | 220.4804 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.8 | 61.4568 | 59.6 | 5 | 297 | 97.8 | 220.4899 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.81 | 61.4619 | 59.6 | 5 | 297 | 97.81 | 220.4994 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.82 | 61.467 | 59.6 | 5 | 297 | 97.82 | 220.5101 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.83 | 61.4692 | 59.6 | 5 | 297 | 97.83 | 220.5209 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.84 | 61.4715 | 59.6 | 5 | 297 | 97.84 | 220.531 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.85 | 61.4738 | 59.6 | 5 | 297 | 97.85 | 220.5411 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.86 | 61.4761 | 59.6 | 5 | 297 | 97.86 | 220.5541 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.87 | 61.4783 | 59.6 | 5 | 297 | 97.87 | 220.567 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.88 | 61.4806 | 59.6 | 5 | 297 | 97.88 | 220.5749 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.89 | 61.4829 | 59.6 | 5 | 297 | 97.89 | 220.5828 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.9 | 61.4852 | 59.6 | 5 | 297 | 97.9 | 220.5907 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.91 | 61.4874 | 59.6 | 5 | 297 | 97.91 | 220.5986 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.92 | 61.4897 | 59.6 | 5 | 297 | 97.92 | 220.6081 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.93 | 61.492 | 59.6 | 5 | 297 | 97.93 | 220.6177 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.94 | 61.4943 | 59.6 | 5 | 297 | 97.94 | 220.6294 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.95 | 61.4965 | 59.6 | 5 | 297 | 97.95 | 220.6411 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.96 | 61.4988 | 59.6 | 5 | 297 | 97.96 | 220.6521 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.97 | 61.5011 | 59.6 | 5 | 297 | 97.97 | 220.663 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.98 | 61.5034 | 59.6 | 5 | 297 | 97.98 | 220.6802 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 97.99 | 61.5056 | 59.6 | 5 | 297 | 97.99 | 220.6973 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98 | 61.5079 | 59.6 | 5 | 297 | 98 | 220.7129 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.01 | 61.5102 | 59.6 | 5 | 297 | 98.01 | 220.7284 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.02 | 61.5125 | 59.6 | 5 | 297 | 98.02 | 220.7444 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.03 | 61.5147 | 59.6 | 5 | 297 | 98.03 | 220.7604 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.04 | 61.517 | 59.6 | 5 | 297 | 98.04 | 220.7755 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.05 | 61.5193 | 59.6 | 5 | 297 | 98.05 | 220.7905 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.06 | 61.5216 | 59.6 | 5 | 297 | 98.06 | 220.8034 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.07 | 61.5238 | 59.6 | 5 | 297 | 98.07 | 220.8163 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.08 | 61.5261 | 59.6 | 5 | 297 | 98.08 | 220.829 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.09 | 61.5284 | 59.6 | 5 | 297 | 98.09 | 220.8417 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.1 | 61.5307 | 59.6 | 5 | 297 | 98.1 | 220.8585 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.11 | 61.533 | 59.6 | 5 | 297 | 98.11 | 220.8754 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.12 | 61.5352 | 59.6 | 5 | 297 | 98.12 | 220.8945 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.13 | 61.5401 | 59.6 | 5 | 297 | 98.13 | 220.9136 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.14 | 61.5449 | 59.6 | 5 | 297 | 98.14 | 220.9327 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.15 | 61.5497 | 59.6 | 5 | 297 | 98.15 | 220.9517 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.16 | 61.5545 | 59.6 | 5 | 297 | 98.16 | 220.9638 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.17 | 61.5579 | 59.6 | 5 | 297 | 98.17 | 220.9758 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.18 | 61.5614 | 59.6 | 5 | 297 | 98.18 | 220.9879 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.19 | 61.5648 | 59.6 | 5 | 297 | 98.19 | 220.9999 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.2 | 61.5682 | 59.6 | 5 | 297 | 98.2 | 221.0168 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.21 | 61.5717 | 59.6 | 5 | 297 | 98.21 | 221.0338 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.22 | 61.5751 | 59.6 | 5 | 297 | 98.22 | 221.0473 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.23 | 61.5785 | 59.6 | 5 | 297 | 98.23 | 221.0608 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.24 | 61.582 | 59.6 | 5 | 297 | 98.24 | 221.065 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.25 | 61.5854 | 59.6 | 5 | 297 | 98.25 | 221.0692 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.26 | 61.5888 | 59.6 | 5 | 297 | 98.26 | 221.0739 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.27 | 61.5923 | 59.6 | 5 | 297 | 98.27 | 221.0786 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.28 | 61.5957 | 59.6 | 5 | 297 | 98.28 | 221.0834 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.29 | 61.5968 | 59.6 | 5 | 297 | 98.29 | 221.0882 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.3 | 61.598 | 59.6 | 5 | 297 | 98.3 | 221.0928 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.31 | 61.5991 | 59.6 | 5 | 297 | 98.31 | 221.0974 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.32 | 61.6003 | 59.6 | 5 | 297 | 98.32 | 221.1022 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.33 | 61.6014 | 59.6 | 5 | 297 | 98.33 | 221.1069 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.34 | 61.6026 | 59.6 | 5 | 297 | 98.34 | 221.1041 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.35 | 61.6038 | 59.6 | 5 | 297 | 98.35 | 221.1012 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.36 | 61.6049 | 59.6 | 5 | 297 | 98.36 | 221.0995 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.37 | 61.6061 | 59.6 | 5 | 297 | 98.37 | 221.0979 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.38 | 61.6072 | 59.6 | 5 | 297 | 98.38 | 221.0931 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.39 | 61.6084 | 59.6 | 5 | 297 | 98.39 | 221.0883 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.4 | 61.6095 | 59.6 | 5 | 297 | 98.4 | 221.0838 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.41 | 61.6107 | 59.6 | 5 | 297 | 98.41 | 221.0793 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.42 | 61.6118 | 59.6 | 5 | 297 | 98.42 | 221.0748 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.43 | 61.613 | 59.6 | 5 | 297 | 98.43 | 221.0703 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.44 | 61.6141 | 59.6 | 5 | 297 | 98.44 | 221.0619 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.45 | 61.6153 | 59.6 | 5 | 297 | 98.45 | 221.0535 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.46 | 61.6164 | 59.6 | 5 | 297 | 98.46 | 221.0451 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.47 | 61.6176 | 59.6 | 5 | 297 | 98.47 | 221.0367 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.48 | 61.6188 | 59.6 | 5 | 297 | 98.48 | 221.0218 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.49 | 61.6199 | 59.6 | 5 | 297 | 98.49 | 221.0069 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.5 | 61.6211 | 59.6 | 5 | 297 | 98.5 | 220.9935 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.51 | 61.6222 | 59.6 | 5 | 297 | 98.51 | 220.9802 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.52 | 61.6234 | 59.6 | 5 | 297 | 98.52 | 220.9669 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.53 | 61.6245 | 59.6 | 5 | 297 | 98.53 | 220.9535 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.54 | 61.6257 | 59.6 | 5 | 297 | 98.54 | 220.941 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.55 | 61.6268 | 59.6 | 5 | 297 | 98.55 | 220.9285 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.56 | 61.628 | 59.6 | 5 | 297 | 98.56 | 220.917 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.57 | 61.6291 | 59.6 | 5 | 297 | 98.57 | 220.9054 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.58 | 61.6303 | 59.6 | 5 | 297 | 98.58 | 220.8974 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.59 | 61.6314 | 59.6 | 5 | 297 | 98.59 | 220.8894 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.6 | 61.6326 | 59.6 | 5 | 297 | 98.6 | 220.8773 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.61 | 61.6337 | 59.6 | 5 | 297 | 98.61 | 220.8652 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.62 | 61.6349 | 59.6 | 5 | 297 | 98.62 | 220.852 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.63 | 61.6335 | 59.6 | 5 | 297 | 98.63 | 220.8388 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.64 | 61.6321 | 59.6 | 5 | 297 | 98.64 | 220.8255 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.65 | 61.6307 | 59.6 | 5 | 297 | 98.65 | 220.8122 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.66 | 61.6293 | 59.6 | 5 | 297 | 98.66 | 220.8054 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.67 | 61.6293 | 59.6 | 5 | 297 | 98.67 | 220.7985 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.68 | 61.6293 | 59.6 | 5 | 297 | 98.68 | 220.7917 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.69 | 61.6282 | 59.6 | 5 | 297 | 98.69 | 220.7849 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.7 | 61.627 | 59.6 | 5 | 297 | 98.7 | 220.7744 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.71 | 61.6258 | 59.6 | 5 | 297 | 98.71 | 220.7639 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.72 | 61.6247 | 59.6 | 5 | 297 | 98.72 | 220.7512 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.73 | 61.6236 | 59.6 | 5 | 297 | 98.73 | 220.7384 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.74 | 61.6225 | 59.6 | 5 | 297 | 98.74 | 220.7288 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.75 | 61.6214 | 59.6 | 5 | 297 | 98.75 | 220.7192 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.76 | 61.6203 | 59.6 | 5 | 297 | 98.76 | 220.7126 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.77 | 61.6192 | 59.6 | 5 | 297 | 98.77 | 220.7059 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.78 | 61.6181 | 59.6 | 5 | 297 | 98.78 | 220.6994 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.79 | 61.617 | 59.6 | 5 | 297 | 98.79 | 220.6928 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.8 | 61.6159 | 59.6 | 5 | 297 | 98.8 | 220.6863 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.81 | 61.6148 | 59.6 | 5 | 297 | 98.81 | 220.6798 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.82 | 61.6137 | 59.6 | 5 | 297 | 98.82 | 220.6735 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.83 | 61.6127 | 59.6 | 5 | 297 | 98.83 | 220.6672 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.84 | 61.6118 | 59.6 | 5 | 297 | 98.84 | 220.6688 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.85 | 61.6108 | 59.6 | 5 | 297 | 98.85 | 220.6705 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.86 | 61.6098 | 59.6 | 5 | 297 | 98.86 | 220.6687 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.87 | 61.6088 | 59.6 | 5 | 297 | 98.87 | 220.6669 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.88 | 61.6078 | 59.6 | 5 | 297 | 98.88 | 220.6682 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.89 | 61.6069 | 59.6 | 5 | 297 | 98.89 | 220.6695 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.9 | 61.6059 | 59.6 | 5 | 297 | 98.9 | 220.6709 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.91 | 61.6049 | 59.6 | 5 | 297 | 98.91 | 220.6722 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.92 | 61.6039 | 59.6 | 5 | 297 | 98.92 | 220.6735 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.93 | 61.603 | 59.6 | 5 | 297 | 98.93 | 220.6749 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.94 | 61.602 | 59.6 | 5 | 297 | 98.94 | 220.6779 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.95 | 61.601 | 59.6 | 5 | 297 | 98.95 | 220.6809 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.96 | 61.6 | 59.6 | 5 | 297 | 98.96 | 220.685 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.97 | 61.599 | 59.6 | 5 | 297 | 98.97 | 220.6891 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.98 | 61.5981 | 59.6 | 5 | 297 | 98.98 | 220.6943 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 98.99 | 61.5971 | 59.6 | 5 | 297 | 98.99 | 220.6994 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99 | 61.5961 | 59.6 | 5 | 297 | 99 | 220.7045 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.01 | 61.5952 | 59.6 | 5 | 297 | 99.01 | 220.7097 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.02 | 61.5943 | 59.6 | 5 | 297 | 99.02 | 220.7146 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.03 | 61.5933 | 59.6 | 5 | 297 | 99.03 | 220.7196 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.04 | 61.5924 | 59.6 | 5 | 297 | 99.04 | 220.7238 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.05 | 61.5915 | 59.6 | 5 | 297 | 99.05 | 220.7279 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.06 | 61.5906 | 59.6 | 5 | 297 | 99.06 | 220.7321 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.07 | 61.5897 | 59.6 | 5 | 297 | 99.07 | 220.7363 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.08 | 61.5887 | 59.6 | 5 | 297 | 99.08 | 220.7406 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.09 | 61.5878 | 59.6 | 5 | 297 | 99.09 | 220.7448 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.1 | 61.5869 | 59.6 | 5 | 297 | 99.1 | 220.7485 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.11 | 61.586 | 59.6 | 5 | 297 | 99.11 | 220.7522 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.12 | 61.5851 | 59.6 | 5 | 297 | 99.12 | 220.7549 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.13 | 61.5842 | 59.6 | 5 | 297 | 99.13 | 220.7576 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.14 | 61.5834 | 59.6 | 5 | 297 | 99.14 | 220.7596 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.15 | 61.5826 | 59.6 | 5 | 297 | 99.15 | 220.7617 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.16 | 61.5818 | 59.6 | 5 | 297 | 99.16 | 220.7637 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.17 | 61.581 | 59.6 | 5 | 297 | 99.17 | 220.7657 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.18 | 61.5802 | 59.6 | 5 | 297 | 99.18 | 220.7702 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.19 | 61.5774 | 59.6 | 5 | 297 | 99.19 | 220.7746 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.2 | 61.5746 | 59.6 | 5 | 297 | 99.2 | 220.7787 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.21 | 61.5718 | 59.6 | 5 | 297 | 99.21 | 220.7828 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.22 | 61.569 | 59.6 | 5 | 297 | 99.22 | 220.7873 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.23 | 61.5661 | 59.6 | 5 | 297 | 99.23 | 220.7917 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.24 | 61.5633 | 59.6 | 5 | 297 | 99.24 | 220.7961 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.25 | 61.5618 | 59.6 | 5 | 297 | 99.25 | 220.8004 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.26 | 61.5604 | 59.6 | 5 | 297 | 99.26 | 220.8017 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.27 | 61.5589 | 59.6 | 5 | 297 | 99.27 | 220.803 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.28 | 61.5575 | 59.6 | 5 | 297 | 99.28 | 220.8043 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.29 | 61.5561 | 59.6 | 5 | 297 | 99.29 | 220.8056 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.3 | 61.5546 | 59.6 | 5 | 297 | 99.3 | 220.8106 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.31 | 61.5532 | 59.6 | 5 | 297 | 99.31 | 220.8156 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.32 | 61.5517 | 59.6 | 5 | 297 | 99.32 | 220.8202 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.33 | 61.5502 | 59.6 | 5 | 297 | 99.33 | 220.8247 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.34 | 61.5486 | 59.6 | 5 | 297 | 99.34 | 220.8265 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.35 | 61.5471 | 59.6 | 5 | 297 | 99.35 | 220.8284 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.36 | 61.5455 | 59.6 | 5 | 297 | 99.36 | 220.8297 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.37 | 61.5436 | 59.6 | 5 | 297 | 99.37 | 220.8309 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.38 | 61.5417 | 59.6 | 5 | 297 | 99.38 | 220.8323 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.39 | 61.5397 | 59.6 | 5 | 297 | 99.39 | 220.8336 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.4 | 61.5378 | 59.6 | 5 | 297 | 99.4 | 220.8343 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.41 | 61.5359 | 59.6 | 5 | 297 | 99.41 | 220.8349 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.42 | 61.534 | 59.6 | 5 | 297 | 99.42 | 220.8356 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.43 | 61.5321 | 59.6 | 5 | 297 | 99.43 | 220.8363 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.44 | 61.5301 | 59.6 | 5 | 297 | 99.44 | 220.8367 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.45 | 61.5282 | 59.6 | 5 | 297 | 99.45 | 220.8371 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.46 | 61.5263 | 59.6 | 5 | 297 | 99.46 | 220.8366 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.47 | 61.5244 | 59.6 | 5 | 297 | 99.47 | 220.8361 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.48 | 61.5225 | 59.6 | 5 | 297 | 99.48 | 220.8347 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.49 | 61.5204 | 59.6 | 5 | 297 | 99.49 | 220.8334 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.5 | 61.5183 | 59.6 | 5 | 297 | 99.5 | 220.8321 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.51 | 61.5162 | 59.6 | 5 | 297 | 99.51 | 220.8308 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.52 | 61.5141 | 59.6 | 5 | 297 | 99.52 | 220.8297 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.53 | 61.5119 | 59.6 | 5 | 297 | 99.53 | 220.8285 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.54 | 61.5098 | 59.6 | 5 | 297 | 99.54 | 220.8265 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.55 | 61.5077 | 59.6 | 5 | 297 | 99.55 | 220.8245 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.56 | 61.5056 | 59.6 | 5 | 297 | 99.56 | 220.8224 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.57 | 61.5033 | 59.6 | 5 | 297 | 99.57 | 220.8204 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.58 | 61.5011 | 59.6 | 5 | 297 | 99.58 | 220.8183 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.59 | 61.4988 | 59.6 | 5 | 297 | 99.59 | 220.8163 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.6 | 61.4966 | 59.6 | 5 | 297 | 99.6 | 220.8147 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.61 | 61.4943 | 59.6 | 5 | 297 | 99.61 | 220.813 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.62 | 61.4921 | 59.6 | 5 | 297 | 99.62 | 220.8124 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.63 | 61.4897 | 59.6 | 5 | 297 | 99.63 | 220.8118 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.64 | 61.4874 | 59.6 | 5 | 297 | 99.64 | 220.812 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.65 | 61.485 | 59.6 | 5 | 297 | 99.65 | 220.8122 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.66 | 61.4826 | 59.6 | 5 | 297 | 99.66 | 220.8124 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.67 | 61.4803 | 59.6 | 5 | 297 | 99.67 | 220.8125 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.68 | 61.4779 | 59.6 | 5 | 297 | 99.68 | 220.81 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.69 | 61.4787 | 59.6 | 5 | 297 | 99.69 | 220.8075 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.7 | 61.4795 | 59.6 | 5 | 297 | 99.7 | 220.8053 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.71 | 61.4802 | 59.6 | 5 | 297 | 99.71 | 220.8031 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.72 | 61.481 | 59.6 | 5 | 297 | 99.72 | 220.8009 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.73 | 61.4818 | 59.6 | 5 | 297 | 99.73 | 220.7988 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.74 | 61.4826 | 59.6 | 5 | 297 | 99.74 | 220.7967 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.75 | 61.4822 | 59.6 | 5 | 297 | 99.75 | 220.7947 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.76 | 61.4819 | 59.6 | 5 | 297 | 99.76 | 220.7897 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.77 | 61.4815 | 59.6 | 5 | 297 | 99.77 | 220.7848 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.78 | 61.4812 | 59.6 | 5 | 297 | 99.78 | 220.7827 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.79 | 61.4808 | 59.6 | 5 | 297 | 99.79 | 220.7807 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.8 | 61.4805 | 59.6 | 5 | 297 | 99.8 | 220.7748 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.81 | 61.4801 | 59.6 | 5 | 297 | 99.81 | 220.769 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.82 | 61.4798 | 59.6 | 5 | 297 | 99.82 | 220.7644 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.83 | 61.4833 | 59.6 | 5 | 297 | 99.83 | 220.7597 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.84 | 61.4869 | 59.6 | 5 | 297 | 99.84 | 220.758 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.85 | 61.4933 | 59.6 | 5 | 297 | 99.85 | 220.7562 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.86 | 61.4997 | 59.6 | 5 | 297 | 99.86 | 220.7545 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.87 | 61.5064 | 59.6 | 5 | 297 | 99.87 | 220.7528 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.88 | 61.5131 | 59.6 | 5 | 297 | 99.88 | 220.751 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.89 | 61.5224 | 59.6 | 5 | 297 | 99.89 | 220.7493 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.9 | 61.5317 | 59.6 | 5 | 297 | 99.9 | 220.7482 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.91 | 61.541 | 59.6 | 5 | 297 | 99.91 | 220.747 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.92 | 61.5503 | 59.6 | 5 | 297 | 99.92 | 220.7459 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.93 | 61.5596 | 59.6 | 5 | 297 | 99.93 | 220.7448 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.94 | 61.5689 | 59.6 | 5 | 297 | 99.94 | 220.744 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.95 | 61.5782 | 59.6 | 5 | 297 | 99.95 | 220.7431 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.96 | 61.5875 | 59.6 | 5 | 297 | 99.96 | 220.7426 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.97 | 61.5967 | 59.6 | 5 | 297 | 99.97 | 220.7421 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.98 | 61.606 | 59.6 | 5 | 297 | 99.98 | 220.7417 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 99.99 | 61.6155 | 59.6 | 5 | 297 | 99.99 | 220.7413 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100 | 61.6249 | 59.6 | 5 | 297 | 100 | 220.7408 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.01 | 61.6344 | 59.6 | 5 | 297 | 100.01 | 220.7404 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.02 | 61.6438 | 59.6 | 5 | 297 | 100.02 | 220.7399 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.03 | 61.6532 | 59.6 | 5 | 297 | 100.03 | 220.7395 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.04 | 61.6627 | 59.6 | 5 | 297 | 100.04 | 220.74 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.05 | 61.6721 | 59.6 | 5 | 297 | 100.05 | 220.7405 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.06 | 61.6815 | 59.6 | 5 | 297 | 100.06 | 220.741 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.07 | 61.6911 | 59.6 | 5 | 297 | 100.07 | 220.7415 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.08 | 61.7007 | 59.6 | 5 | 297 | 100.08 | 220.7419 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.09 | 61.7102 | 59.6 | 5 | 297 | 100.09 | 220.7424 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.1 | 61.7198 | 59.6 | 5 | 297 | 100.1 | 220.7388 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.11 | 61.7294 | 59.6 | 5 | 297 | 100.11 | 220.7352 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.12 | 61.7389 | 59.6 | 5 | 297 | 100.12 | 220.7316 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.13 | 61.7485 | 59.6 | 5 | 297 | 100.13 | 220.7281 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.14 | 61.7581 | 59.6 | 5 | 297 | 100.14 | 220.7233 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.15 | 61.7676 | 59.6 | 5 | 297 | 100.15 | 220.7186 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.16 | 61.7772 | 59.6 | 5 | 297 | 100.16 | 220.7138 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.17 | 61.7868 | 59.6 | 5 | 297 | 100.17 | 220.7091 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.18 | 61.7963 | 59.6 | 5 | 297 | 100.18 | 220.7047 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.19 | 61.8059 | 59.6 | 5 | 297 | 100.19 | 220.7002 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.2 | 61.8155 | 59.6 | 5 | 297 | 100.2 | 220.6958 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.21 | 61.825 | 59.6 | 5 | 297 | 100.21 | 220.6913 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.22 | 61.8346 | 59.6 | 5 | 297 | 100.22 | 220.6869 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.23 | 61.8442 | 59.6 | 5 | 297 | 100.23 | 220.6825 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.24 | 61.8537 | 59.6 | 5 | 297 | 100.24 | 220.6751 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.25 | 61.863 | 59.6 | 5 | 297 | 100.25 | 220.6676 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.26 | 61.8723 | 59.6 | 5 | 297 | 100.26 | 220.6648 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.27 | 61.8816 | 59.6 | 5 | 297 | 100.27 | 220.662 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.28 | 61.8909 | 59.6 | 5 | 297 | 100.28 | 220.6563 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.29 | 61.9001 | 59.6 | 5 | 297 | 100.29 | 220.6506 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.3 | 61.9094 | 59.6 | 5 | 297 | 100.3 | 220.643 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.31 | 61.9187 | 59.6 | 5 | 297 | 100.31 | 220.6354 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.32 | 61.928 | 59.6 | 5 | 297 | 100.32 | 220.6284 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.33 | 61.9333 | 59.6 | 5 | 297 | 100.33 | 220.6215 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.34 | 61.9387 | 59.6 | 5 | 297 | 100.34 | 220.6146 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.35 | 61.9413 | 59.6 | 5 | 297 | 100.35 | 220.6076 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.36 | 61.9438 | 59.6 | 5 | 297 | 100.36 | 220.6007 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.37 | 61.9464 | 59.6 | 5 | 297 | 100.37 | 220.5937 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.38 | 61.9489 | 59.6 | 5 | 297 | 100.38 | 220.5868 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.39 | 61.949 | 59.6 | 5 | 297 | 100.39 | 220.5798 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.4 | 61.9492 | 59.6 | 5 | 297 | 100.4 | 220.5729 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.41 | 61.9493 | 59.6 | 5 | 297 | 100.41 | 220.5659 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.42 | 61.9494 | 59.6 | 5 | 297 | 100.42 | 220.559 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.43 | 61.9479 | 59.6 | 5 | 297 | 100.43 | 220.552 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.44 | 61.9463 | 59.6 | 5 | 297 | 100.44 | 220.5444 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.45 | 61.9447 | 59.6 | 5 | 297 | 100.45 | 220.5367 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.46 | 61.9431 | 59.6 | 5 | 297 | 100.46 | 220.5287 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.47 | 61.9419 | 59.6 | 5 | 297 | 100.47 | 220.5208 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.48 | 61.9407 | 59.6 | 5 | 297 | 100.48 | 220.5128 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.49 | 61.9395 | 59.6 | 5 | 297 | 100.49 | 220.5048 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.5 | 61.9383 | 59.6 | 5 | 297 | 100.5 | 220.4963 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.51 | 61.9373 | 59.6 | 5 | 297 | 100.51 | 220.4879 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.52 | 61.9362 | 59.6 | 5 | 297 | 100.52 | 220.4841 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.53 | 61.9351 | 59.6 | 5 | 297 | 100.53 | 220.4804 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.54 | 61.9341 | 59.6 | 5 | 297 | 100.54 | 220.4723 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.55 | 61.933 | 59.6 | 5 | 297 | 100.55 | 220.4643 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.56 | 61.932 | 59.6 | 5 | 297 | 100.56 | 220.4554 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.57 | 61.927 | 59.6 | 5 | 297 | 100.57 | 220.4466 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.58 | 61.922 | 59.6 | 5 | 297 | 100.58 | 220.4378 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.59 | 61.917 | 59.6 | 5 | 297 | 100.59 | 220.429 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.6 | 61.912 | 59.6 | 5 | 297 | 100.6 | 220.4243 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.61 | 61.9071 | 59.6 | 5 | 297 | 100.61 | 220.4197 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.62 | 61.9021 | 59.6 | 5 | 297 | 100.62 | 220.415 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.63 | 61.8971 | 59.6 | 5 | 297 | 100.63 | 220.4104 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.64 | 61.8921 | 59.6 | 5 | 297 | 100.64 | 220.4069 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.65 | 61.8872 | 59.6 | 5 | 297 | 100.65 | 220.4034 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.66 | 61.8822 | 59.6 | 5 | 297 | 100.66 | 220.3999 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.67 | 61.8772 | 59.6 | 5 | 297 | 100.67 | 220.3964 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.68 | 61.8722 | 59.6 | 5 | 297 | 100.68 | 220.3909 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.69 | 61.8673 | 59.6 | 5 | 297 | 100.69 | 220.3855 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.7 | 61.8623 | 59.6 | 5 | 297 | 100.7 | 220.38 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.71 | 61.8573 | 59.6 | 5 | 297 | 100.71 | 220.3745 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.72 | 61.8523 | 59.6 | 5 | 297 | 100.72 | 220.3714 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.73 | 61.8473 | 59.6 | 5 | 297 | 100.73 | 220.3682 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.74 | 61.8424 | 59.6 | 5 | 297 | 100.74 | 220.3681 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.75 | 61.8374 | 59.6 | 5 | 297 | 100.75 | 220.3681 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.76 | 61.8324 | 59.6 | 5 | 297 | 100.76 | 220.3687 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.77 | 61.8274 | 59.6 | 5 | 297 | 100.77 | 220.3693 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.78 | 61.8224 | 59.6 | 5 | 297 | 100.78 | 220.37 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.79 | 61.8175 | 59.6 | 5 | 297 | 100.79 | 220.3706 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.8 | 61.8125 | 59.6 | 5 | 297 | 100.8 | 220.3732 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.81 | 61.8075 | 59.6 | 5 | 297 | 100.81 | 220.3759 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.82 | 61.8025 | 59.6 | 5 | 297 | 100.82 | 220.3771 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.83 | 61.7975 | 59.6 | 5 | 297 | 100.83 | 220.3784 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.84 | 61.7926 | 59.6 | 5 | 297 | 100.84 | 220.3796 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.85 | 61.7876 | 59.6 | 5 | 297 | 100.85 | 220.3809 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.86 | 61.7826 | 59.6 | 5 | 297 | 100.86 | 220.384 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.87 | 61.7776 | 59.6 | 5 | 297 | 100.87 | 220.3871 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.88 | 61.7727 | 59.6 | 5 | 297 | 100.88 | 220.3902 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.89 | 61.7675 | 59.6 | 5 | 297 | 100.89 | 220.3933 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.9 | 61.7624 | 59.6 | 5 | 297 | 100.9 | 220.3979 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.91 | 61.7573 | 59.6 | 5 | 297 | 100.91 | 220.4026 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.92 | 61.7522 | 59.6 | 5 | 297 | 100.92 | 220.4073 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.93 | 61.7488 | 59.6 | 5 | 297 | 100.93 | 220.412 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.94 | 61.7454 | 59.6 | 5 | 297 | 100.94 | 220.4174 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.95 | 61.742 | 59.6 | 5 | 297 | 100.95 | 220.4229 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.96 | 61.7386 | 59.6 | 5 | 297 | 100.96 | 220.4291 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.97 | 61.7348 | 59.6 | 5 | 297 | 100.97 | 220.4352 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.98 | 61.7311 | 59.6 | 5 | 297 | 100.98 | 220.4415 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 100.99 | 61.7273 | 59.6 | 5 | 297 | 100.99 | 220.4477 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101 | 61.7235 | 59.6 | 5 | 297 | 101 | 220.4543 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.01 | 61.7196 | 59.6 | 5 | 297 | 101.01 | 220.461 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.02 | 61.7157 | 59.6 | 5 | 297 | 101.02 | 220.463 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.03 | 61.7118 | 59.6 | 5 | 297 | 101.03 | 220.465 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.04 | 61.7078 | 59.6 | 5 | 297 | 101.04 | 220.4713 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.05 | 61.7039 | 59.6 | 5 | 297 | 101.05 | 220.4775 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.06 | 61.7 | 59.6 | 5 | 297 | 101.06 | 220.4838 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.07 | 61.6996 | 59.6 | 5 | 297 | 101.07 | 220.4901 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.08 | 61.6993 | 59.6 | 5 | 297 | 101.08 | 220.4964 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.09 | 61.6978 | 59.6 | 5 | 297 | 101.09 | 220.5027 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.1 | 61.6963 | 59.6 | 5 | 297 | 101.1 | 220.509 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.11 | 61.6947 | 59.6 | 5 | 297 | 101.11 | 220.5153 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.12 | 61.6932 | 59.6 | 5 | 297 | 101.12 | 220.5215 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.13 | 61.6917 | 59.6 | 5 | 297 | 101.13 | 220.5278 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.14 | 61.6902 | 59.6 | 5 | 297 | 101.14 | 220.5341 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.15 | 61.6887 | 59.6 | 5 | 297 | 101.15 | 220.5404 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.16 | 61.6872 | 59.6 | 5 | 297 | 101.16 | 220.5467 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.17 | 61.6858 | 59.6 | 5 | 297 | 101.17 | 220.553 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.18 | 61.6843 | 59.6 | 5 | 297 | 101.18 | 220.5613 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.19 | 61.6828 | 59.6 | 5 | 297 | 101.19 | 220.5695 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.2 | 61.6814 | 59.6 | 5 | 297 | 101.2 | 220.5753 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.21 | 61.6799 | 59.6 | 5 | 297 | 101.21 | 220.5811 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.22 | 61.6785 | 59.6 | 5 | 297 | 101.22 | 220.589 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.23 | 61.6745 | 59.6 | 5 | 297 | 101.23 | 220.5969 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.24 | 61.6705 | 59.6 | 5 | 297 | 101.24 | 220.6048 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.25 | 61.6665 | 59.6 | 5 | 297 | 101.25 | 220.6127 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.26 | 61.6625 | 59.6 | 5 | 297 | 101.26 | 220.6162 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.27 | 61.6585 | 59.6 | 5 | 297 | 101.27 | 220.6196 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.28 | 61.6545 | 59.6 | 5 | 297 | 101.28 | 220.6231 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.29 | 61.6504 | 59.6 | 5 | 297 | 101.29 | 220.6265 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.3 | 61.6464 | 59.6 | 5 | 297 | 101.3 | 220.6299 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.31 | 61.6425 | 59.6 | 5 | 297 | 101.31 | 220.6334 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.32 | 61.6385 | 59.6 | 5 | 297 | 101.32 | 220.6368 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.33 | 61.6346 | 59.6 | 5 | 297 | 101.33 | 220.6402 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.34 | 61.6306 | 59.6 | 5 | 297 | 101.34 | 220.6436 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.35 | 61.6267 | 59.6 | 5 | 297 | 101.35 | 220.6469 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.36 | 61.6227 | 59.6 | 5 | 297 | 101.36 | 220.6489 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.37 | 61.6205 | 59.6 | 5 | 297 | 101.37 | 220.651 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.38 | 61.6182 | 59.6 | 5 | 297 | 101.38 | 220.653 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.39 | 61.6159 | 59.6 | 5 | 297 | 101.39 | 220.655 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.4 | 61.6137 | 59.6 | 5 | 297 | 101.4 | 220.6554 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.41 | 61.6114 | 59.6 | 5 | 297 | 101.41 | 220.6559 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.42 | 61.6092 | 59.6 | 5 | 297 | 101.42 | 220.6563 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.43 | 61.6069 | 59.6 | 5 | 297 | 101.43 | 220.6568 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.44 | 61.6047 | 59.6 | 5 | 297 | 101.44 | 220.6572 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.45 | 61.6025 | 59.6 | 5 | 297 | 101.45 | 220.6576 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.46 | 61.6002 | 59.6 | 5 | 297 | 101.46 | 220.6573 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.47 | 61.598 | 59.6 | 5 | 297 | 101.47 | 220.657 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.48 | 61.5957 | 59.6 | 5 | 297 | 101.48 | 220.6567 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.49 | 61.5935 | 59.6 | 5 | 297 | 101.49 | 220.6564 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.5 | 61.5912 | 59.6 | 5 | 297 | 101.5 | 220.6561 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.51 | 61.5891 | 59.6 | 5 | 297 | 101.51 | 220.6558 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.52 | 61.5869 | 59.6 | 5 | 297 | 101.52 | 220.6555 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.53 | 61.5847 | 59.6 | 5 | 297 | 101.53 | 220.6552 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.54 | 61.5825 | 59.6 | 5 | 297 | 101.54 | 220.6533 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.55 | 61.5803 | 59.6 | 5 | 297 | 101.55 | 220.6514 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.56 | 61.5782 | 59.6 | 5 | 297 | 101.56 | 220.651 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.57 | 61.5764 | 59.6 | 5 | 297 | 101.57 | 220.6506 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.58 | 61.5745 | 59.6 | 5 | 297 | 101.58 | 220.6502 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.59 | 61.5739 | 59.6 | 5 | 297 | 101.59 | 220.6499 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.6 | 61.5732 | 59.6 | 5 | 297 | 101.6 | 220.6495 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.61 | 61.5723 | 59.6 | 5 | 297 | 101.61 | 220.6492 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.62 | 61.5713 | 59.6 | 5 | 297 | 101.62 | 220.6488 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.63 | 61.5704 | 59.6 | 5 | 297 | 101.63 | 220.6485 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.64 | 61.5695 | 59.6 | 5 | 297 | 101.64 | 220.6474 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.65 | 61.5686 | 59.6 | 5 | 297 | 101.65 | 220.6463 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.66 | 61.5677 | 59.6 | 5 | 297 | 101.66 | 220.6452 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.67 | 61.5668 | 59.6 | 5 | 297 | 101.67 | 220.6441 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.68 | 61.5659 | 59.6 | 5 | 297 | 101.68 | 220.643 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.69 | 61.565 | 59.6 | 5 | 297 | 101.69 | 220.6419 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.7 | 61.5641 | 59.6 | 5 | 297 | 101.7 | 220.6463 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.71 | 61.5631 | 59.6 | 5 | 297 | 101.71 | 220.6508 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.72 | 61.5622 | 59.6 | 5 | 297 | 101.72 | 220.6507 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.73 | 61.5638 | 59.6 | 5 | 297 | 101.73 | 220.6506 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.74 | 61.5654 | 59.6 | 5 | 297 | 101.74 | 220.6489 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.75 | 61.567 | 59.6 | 5 | 297 | 101.75 | 220.6473 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.76 | 61.5687 | 59.6 | 5 | 297 | 101.76 | 220.647 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.77 | 61.5677 | 59.6 | 5 | 297 | 101.77 | 220.6467 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.78 | 61.5668 | 59.6 | 5 | 297 | 101.78 | 220.6463 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.79 | 61.5659 | 59.6 | 5 | 297 | 101.79 | 220.646 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.8 | 61.5649 | 59.6 | 5 | 297 | 101.8 | 220.6457 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.81 | 61.5639 | 59.6 | 5 | 297 | 101.81 | 220.6454 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.82 | 61.5629 | 59.6 | 5 | 297 | 101.82 | 220.6451 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.83 | 61.562 | 59.6 | 5 | 297 | 101.83 | 220.6448 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.84 | 61.561 | 59.6 | 5 | 297 | 101.84 | 220.6445 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.85 | 61.5583 | 59.6 | 5 | 297 | 101.85 | 220.6442 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.86 | 61.5556 | 59.6 | 5 | 297 | 101.86 | 220.6435 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.87 | 61.5514 | 59.6 | 5 | 297 | 101.87 | 220.6427 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.88 | 61.5471 | 59.6 | 5 | 297 | 101.88 | 220.6419 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.89 | 61.5429 | 59.6 | 5 | 297 | 101.89 | 220.6412 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.9 | 61.5386 | 59.6 | 5 | 297 | 101.9 | 220.6403 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.91 | 61.5343 | 59.6 | 5 | 297 | 101.91 | 220.6394 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.92 | 61.53 | 59.6 | 5 | 297 | 101.92 | 220.6383 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.93 | 61.5257 | 59.6 | 5 | 297 | 101.93 | 220.6373 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.94 | 61.5214 | 59.6 | 5 | 297 | 101.94 | 220.6363 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.95 | 61.5171 | 59.6 | 5 | 297 | 101.95 | 220.6353 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.96 | 61.5128 | 59.6 | 5 | 297 | 101.96 | 220.6343 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.97 | 61.5085 | 59.6 | 5 | 297 | 101.97 | 220.6333 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.98 | 61.5042 | 59.6 | 5 | 297 | 101.98 | 220.634 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 101.99 | 61.4999 | 59.6 | 5 | 297 | 101.99 | 220.6347 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102 | 61.4956 | 59.6 | 5 | 297 | 102 | 220.6355 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.01 | 61.4913 | 59.6 | 5 | 297 | 102.01 | 220.6362 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.02 | 61.4869 | 59.6 | 5 | 297 | 102.02 | 220.6369 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.03 | 61.4825 | 59.6 | 5 | 297 | 102.03 | 220.6377 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.04 | 61.4782 | 59.6 | 5 | 297 | 102.04 | 220.6407 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.05 | 61.4738 | 59.6 | 5 | 297 | 102.05 | 220.6437 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.06 | 61.4694 | 59.6 | 5 | 297 | 102.06 | 220.6459 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.07 | 61.4651 | 59.6 | 5 | 297 | 102.07 | 220.6481 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.08 | 61.4607 | 59.6 | 5 | 297 | 102.08 | 220.6503 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.09 | 61.4564 | 59.6 | 5 | 297 | 102.09 | 220.6525 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.1 | 61.452 | 59.6 | 5 | 297 | 102.1 | 220.6573 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.11 | 61.4479 | 59.6 | 5 | 297 | 102.11 | 220.6622 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.12 | 61.4438 | 59.6 | 5 | 297 | 102.12 | 220.6675 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.13 | 61.4397 | 59.6 | 5 | 297 | 102.13 | 220.6729 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.14 | 61.4355 | 59.6 | 5 | 297 | 102.14 | 220.679 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.15 | 61.4314 | 59.6 | 5 | 297 | 102.15 | 220.6851 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.16 | 61.4272 | 59.6 | 5 | 297 | 102.16 | 220.6914 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.17 | 61.4231 | 59.6 | 5 | 297 | 102.17 | 220.6978 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.18 | 61.4189 | 59.6 | 5 | 297 | 102.18 | 220.7054 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.19 | 61.4148 | 59.6 | 5 | 297 | 102.19 | 220.713 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.2 | 61.4106 | 59.6 | 5 | 297 | 102.2 | 220.7175 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.21 | 61.4064 | 59.6 | 5 | 297 | 102.21 | 220.7221 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.22 | 61.4023 | 59.6 | 5 | 297 | 102.22 | 220.726 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.23 | 61.399 | 59.6 | 5 | 297 | 102.23 | 220.7298 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.24 | 61.3956 | 59.6 | 5 | 297 | 102.24 | 220.7352 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.25 | 61.3923 | 59.6 | 5 | 297 | 102.25 | 220.7406 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.26 | 61.389 | 59.6 | 5 | 297 | 102.26 | 220.7467 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.27 | 61.3883 | 59.6 | 5 | 297 | 102.27 | 220.7528 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.28 | 61.3875 | 59.6 | 5 | 297 | 102.28 | 220.7589 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.29 | 61.3868 | 59.6 | 5 | 297 | 102.29 | 220.765 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.3 | 61.386 | 59.6 | 5 | 297 | 102.3 | 220.7711 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.31 | 61.3852 | 59.6 | 5 | 297 | 102.31 | 220.7771 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.32 | 61.3845 | 59.6 | 5 | 297 | 102.32 | 220.7832 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.33 | 61.3834 | 59.6 | 5 | 297 | 102.33 | 220.7893 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.34 | 61.3824 | 59.6 | 5 | 297 | 102.34 | 220.7954 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.35 | 61.383 | 59.6 | 5 | 297 | 102.35 | 220.8014 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.36 | 61.3836 | 59.6 | 5 | 297 | 102.36 | 220.8075 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.37 | 61.3842 | 59.6 | 5 | 297 | 102.37 | 220.8136 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.38 | 61.3847 | 59.6 | 5 | 297 | 102.38 | 220.8197 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.39 | 61.3853 | 59.6 | 5 | 297 | 102.39 | 220.8258 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.4 | 61.3858 | 59.6 | 5 | 297 | 102.4 | 220.8307 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.41 | 61.3864 | 59.6 | 5 | 297 | 102.41 | 220.8357 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.42 | 61.387 | 59.6 | 5 | 297 | 102.42 | 220.8408 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.43 | 61.3876 | 59.6 | 5 | 297 | 102.43 | 220.8459 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.44 | 61.3882 | 59.6 | 5 | 297 | 102.44 | 220.851 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.45 | 61.3888 | 59.6 | 5 | 297 | 102.45 | 220.8561 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.46 | 61.3894 | 59.6 | 5 | 297 | 102.46 | 220.8612 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.47 | 61.39 | 59.6 | 5 | 297 | 102.47 | 220.8664 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.48 | 61.3906 | 59.6 | 5 | 297 | 102.48 | 220.8698 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.49 | 61.3912 | 59.6 | 5 | 297 | 102.49 | 220.8733 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.5 | 61.3918 | 59.6 | 5 | 297 | 102.5 | 220.8767 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.51 | 61.3955 | 59.6 | 5 | 297 | 102.51 | 220.8802 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.52 | 61.3992 | 59.6 | 5 | 297 | 102.52 | 220.8837 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.53 | 61.4029 | 59.6 | 5 | 297 | 102.53 | 220.8871 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.54 | 61.4066 | 59.6 | 5 | 297 | 102.54 | 220.8903 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.55 | 61.4103 | 59.6 | 5 | 297 | 102.55 | 220.8935 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.56 | 61.414 | 59.6 | 5 | 297 | 102.56 | 220.8992 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.57 | 61.4177 | 59.6 | 5 | 297 | 102.57 | 220.9049 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.58 | 61.4214 | 59.6 | 5 | 297 | 102.58 | 220.9131 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.59 | 61.4252 | 59.6 | 5 | 297 | 102.59 | 220.9212 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.6 | 61.4289 | 59.6 | 5 | 297 | 102.6 | 220.9213 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.61 | 61.4326 | 59.6 | 5 | 297 | 102.61 | 220.9213 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.62 | 61.4363 | 59.6 | 5 | 297 | 102.62 | 220.9184 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.63 | 61.44 | 59.6 | 5 | 297 | 102.63 | 220.9155 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.64 | 61.4437 | 59.6 | 5 | 297 | 102.64 | 220.9078 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.65 | 61.4476 | 59.6 | 5 | 297 | 102.65 | 220.9001 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.66 | 61.4515 | 59.6 | 5 | 297 | 102.66 | 220.8996 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.67 | 61.4554 | 59.6 | 5 | 297 | 102.67 | 220.8992 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.68 | 61.4593 | 59.6 | 5 | 297 | 102.68 | 220.8999 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.69 | 61.4632 | 59.6 | 5 | 297 | 102.69 | 220.9007 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.7 | 61.4671 | 59.6 | 5 | 297 | 102.7 | 220.896 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.71 | 61.471 | 59.6 | 5 | 297 | 102.71 | 220.8914 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.72 | 61.475 | 59.6 | 5 | 297 | 102.72 | 220.8875 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.73 | 61.4781 | 59.6 | 5 | 297 | 102.73 | 220.8836 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.74 | 61.4812 | 59.6 | 5 | 297 | 102.74 | 220.8797 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.75 | 61.4843 | 59.6 | 5 | 297 | 102.75 | 220.8759 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.76 | 61.4874 | 59.6 | 5 | 297 | 102.76 | 220.872 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.77 | 61.4905 | 59.6 | 5 | 297 | 102.77 | 220.8681 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.78 | 61.4936 | 59.6 | 5 | 297 | 102.78 | 220.8627 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.79 | 61.4967 | 59.6 | 5 | 297 | 102.79 | 220.8572 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.8 | 61.4998 | 59.6 | 5 | 297 | 102.8 | 220.856 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.81 | 61.5029 | 59.6 | 5 | 297 | 102.81 | 220.8548 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.82 | 61.506 | 59.6 | 5 | 297 | 102.82 | 220.8536 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.83 | 61.5094 | 59.6 | 5 | 297 | 102.83 | 220.8524 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.84 | 61.5127 | 59.6 | 5 | 297 | 102.84 | 220.8492 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.85 | 61.5161 | 59.6 | 5 | 297 | 102.85 | 220.846 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.86 | 61.5195 | 59.6 | 5 | 297 | 102.86 | 220.8441 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.87 | 61.5229 | 59.6 | 5 | 297 | 102.87 | 220.8422 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.88 | 61.5263 | 59.6 | 5 | 297 | 102.88 | 220.8394 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.89 | 61.5297 | 59.6 | 5 | 297 | 102.89 | 220.8366 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.9 | 61.5331 | 59.6 | 5 | 297 | 102.9 | 220.835 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.91 | 61.5365 | 59.6 | 5 | 297 | 102.91 | 220.8334 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.92 | 61.5399 | 59.6 | 5 | 297 | 102.92 | 220.8322 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.93 | 61.5432 | 59.6 | 5 | 297 | 102.93 | 220.831 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.94 | 61.5465 | 59.6 | 5 | 297 | 102.94 | 220.8297 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.95 | 61.5499 | 59.6 | 5 | 297 | 102.95 | 220.8285 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.96 | 61.5532 | 59.6 | 5 | 297 | 102.96 | 220.8263 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.97 | 61.5566 | 59.6 | 5 | 297 | 102.97 | 220.8242 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.98 | 61.5599 | 59.6 | 5 | 297 | 102.98 | 220.822 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 102.99 | 61.5633 | 59.6 | 5 | 297 | 102.99 | 220.8199 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103 | 61.5666 | 59.6 | 5 | 297 | 103 | 220.8165 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.01 | 61.5669 | 59.6 | 5 | 297 | 103.01 | 220.8131 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.02 | 61.5671 | 59.6 | 5 | 297 | 103.02 | 220.8087 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.03 | 61.5673 | 59.6 | 5 | 297 | 103.03 | 220.8042 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.04 | 61.5676 | 59.6 | 5 | 297 | 103.04 | 220.8012 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.05 | 61.5675 | 59.6 | 5 | 297 | 103.05 | 220.7981 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.06 | 61.5674 | 59.6 | 5 | 297 | 103.06 | 220.7927 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.07 | 61.5673 | 59.6 | 5 | 297 | 103.07 | 220.7872 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.08 | 61.5672 | 59.6 | 5 | 297 | 103.08 | 220.7793 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.09 | 61.5672 | 59.6 | 5 | 297 | 103.09 | 220.7713 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.1 | 61.5671 | 59.6 | 5 | 297 | 103.1 | 220.7689 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.11 | 61.5669 | 59.6 | 5 | 297 | 103.11 | 220.7664 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.12 | 61.5668 | 59.6 | 5 | 297 | 103.12 | 220.7647 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.13 | 61.5666 | 59.6 | 5 | 297 | 103.13 | 220.763 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.14 | 61.5665 | 59.6 | 5 | 297 | 103.14 | 220.766 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.15 | 61.5662 | 59.6 | 5 | 297 | 103.15 | 220.7691 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.16 | 61.5658 | 59.6 | 5 | 297 | 103.16 | 220.7646 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.17 | 61.5654 | 59.6 | 5 | 297 | 103.17 | 220.7601 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.18 | 61.565 | 59.6 | 5 | 297 | 103.18 | 220.7532 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.19 | 61.5646 | 59.6 | 5 | 297 | 103.19 | 220.7462 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.2 | 61.5642 | 59.6 | 5 | 297 | 103.2 | 220.7434 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.21 | 61.5639 | 59.6 | 5 | 297 | 103.21 | 220.7406 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.22 | 61.5635 | 59.6 | 5 | 297 | 103.22 | 220.7377 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.23 | 61.563 | 59.6 | 5 | 297 | 103.23 | 220.7349 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.24 | 61.5626 | 59.6 | 5 | 297 | 103.24 | 220.7323 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.25 | 61.5622 | 59.6 | 5 | 297 | 103.25 | 220.7297 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.26 | 61.5617 | 59.6 | 5 | 297 | 103.26 | 220.7271 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.27 | 61.5617 | 59.6 | 5 | 297 | 103.27 | 220.7246 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.28 | 61.5616 | 59.6 | 5 | 297 | 103.28 | 220.7228 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.29 | 61.5615 | 59.6 | 5 | 297 | 103.29 | 220.721 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.3 | 61.5615 | 59.6 | 5 | 297 | 103.3 | 220.7158 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.31 | 61.5614 | 59.6 | 5 | 297 | 103.31 | 220.7106 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.32 | 61.5612 | 59.6 | 5 | 297 | 103.32 | 220.7054 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.33 | 61.5622 | 59.6 | 5 | 297 | 103.33 | 220.7002 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.34 | 61.5632 | 59.6 | 5 | 297 | 103.34 | 220.697 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.35 | 61.5642 | 59.6 | 5 | 297 | 103.35 | 220.6938 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.36 | 61.5652 | 59.6 | 5 | 297 | 103.36 | 220.6893 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.37 | 61.5661 | 59.6 | 5 | 297 | 103.37 | 220.6848 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.38 | 61.5671 | 59.6 | 5 | 297 | 103.38 | 220.6812 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.39 | 61.568 | 59.6 | 5 | 297 | 103.39 | 220.6776 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.4 | 61.569 | 59.6 | 5 | 297 | 103.4 | 220.6735 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.41 | 61.5699 | 59.6 | 5 | 297 | 103.41 | 220.6695 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.42 | 61.5709 | 59.6 | 5 | 297 | 103.42 | 220.6638 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.43 | 61.5718 | 59.6 | 5 | 297 | 103.43 | 220.6581 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.44 | 61.5728 | 59.6 | 5 | 297 | 103.44 | 220.6524 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.45 | 61.576 | 59.6 | 5 | 297 | 103.45 | 220.6467 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.46 | 61.5792 | 59.6 | 5 | 297 | 103.46 | 220.642 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.47 | 61.5824 | 59.6 | 5 | 297 | 103.47 | 220.6372 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.48 | 61.5856 | 59.6 | 5 | 297 | 103.48 | 220.6298 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.49 | 61.5888 | 59.6 | 5 | 297 | 103.49 | 220.6225 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.5 | 61.592 | 59.6 | 5 | 297 | 103.5 | 220.6163 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.51 | 61.5952 | 59.6 | 5 | 297 | 103.51 | 220.6101 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.52 | 61.5984 | 59.6 | 5 | 297 | 103.52 | 220.6049 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.53 | 61.6016 | 59.6 | 5 | 297 | 103.53 | 220.5997 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.54 | 61.6048 | 59.6 | 5 | 297 | 103.54 | 220.5936 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.55 | 61.6082 | 59.6 | 5 | 297 | 103.55 | 220.5874 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.56 | 61.6117 | 59.6 | 5 | 297 | 103.56 | 220.5805 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.57 | 61.6152 | 59.6 | 5 | 297 | 103.57 | 220.5735 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.58 | 61.6187 | 59.6 | 5 | 297 | 103.58 | 220.5665 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.59 | 61.6222 | 59.6 | 5 | 297 | 103.59 | 220.5595 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.6 | 61.6257 | 59.6 | 5 | 297 | 103.6 | 220.5525 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.61 | 61.6292 | 59.6 | 5 | 297 | 103.61 | 220.5454 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.62 | 61.6328 | 59.6 | 5 | 297 | 103.62 | 220.5402 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.63 | 61.6363 | 59.6 | 5 | 297 | 103.63 | 220.5349 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.64 | 61.6399 | 59.6 | 5 | 297 | 103.64 | 220.5292 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.65 | 61.6434 | 59.6 | 5 | 297 | 103.65 | 220.5234 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.66 | 61.647 | 59.6 | 5 | 297 | 103.66 | 220.5177 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.67 | 61.6506 | 59.6 | 5 | 297 | 103.67 | 220.512 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.68 | 61.6542 | 59.6 | 5 | 297 | 103.68 | 220.5063 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.69 | 61.6578 | 59.6 | 5 | 297 | 103.69 | 220.5006 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.7 | 61.6614 | 59.6 | 5 | 297 | 103.7 | 220.4974 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.71 | 61.665 | 59.6 | 5 | 297 | 103.71 | 220.4942 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.72 | 61.6686 | 59.6 | 5 | 297 | 103.72 | 220.4917 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.73 | 61.6722 | 59.6 | 5 | 297 | 103.73 | 220.4891 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.74 | 61.6758 | 59.6 | 5 | 297 | 103.74 | 220.4863 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.75 | 61.6794 | 59.6 | 5 | 297 | 103.75 | 220.4836 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.76 | 61.683 | 59.6 | 5 | 297 | 103.76 | 220.4837 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.77 | 61.6862 | 59.6 | 5 | 297 | 103.77 | 220.4839 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.78 | 61.6895 | 59.6 | 5 | 297 | 103.78 | 220.4848 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.79 | 61.6927 | 59.6 | 5 | 297 | 103.79 | 220.4857 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.8 | 61.6959 | 59.6 | 5 | 297 | 103.8 | 220.4936 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.81 | 61.6993 | 59.6 | 5 | 297 | 103.81 | 220.5014 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.82 | 61.7026 | 59.6 | 5 | 297 | 103.82 | 220.5092 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.83 | 61.7047 | 59.6 | 5 | 297 | 103.83 | 220.517 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.84 | 61.7069 | 59.6 | 5 | 297 | 103.84 | 220.5248 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.85 | 61.7091 | 59.6 | 5 | 297 | 103.85 | 220.5326 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.86 | 61.7113 | 59.6 | 5 | 297 | 103.86 | 220.5405 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.87 | 61.7135 | 59.6 | 5 | 297 | 103.87 | 220.5484 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.88 | 61.7157 | 59.6 | 5 | 297 | 103.88 | 220.5585 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.89 | 61.718 | 59.6 | 5 | 297 | 103.89 | 220.5686 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.9 | 61.7202 | 59.6 | 5 | 297 | 103.9 | 220.5775 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.91 | 61.7224 | 59.6 | 5 | 297 | 103.91 | 220.5863 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.92 | 61.7246 | 59.6 | 5 | 297 | 103.92 | 220.5963 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.93 | 61.7269 | 59.6 | 5 | 297 | 103.93 | 220.6064 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.94 | 61.7292 | 59.6 | 5 | 297 | 103.94 | 220.6165 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.95 | 61.7293 | 59.6 | 5 | 297 | 103.95 | 220.6266 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.96 | 61.7293 | 59.6 | 5 | 297 | 103.96 | 220.6366 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.97 | 61.7294 | 59.6 | 5 | 297 | 103.97 | 220.6466 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.98 | 61.7295 | 59.6 | 5 | 297 | 103.98 | 220.657 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 103.99 | 61.7295 | 59.6 | 5 | 297 | 103.99 | 220.6674 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104 | 61.7296 | 59.6 | 5 | 297 | 104 | 220.6808 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.01 | 61.7297 | 59.6 | 5 | 297 | 104.01 | 220.6942 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.02 | 61.7298 | 59.6 | 5 | 297 | 104.02 | 220.7076 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.03 | 61.7299 | 59.6 | 5 | 297 | 104.03 | 220.721 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.04 | 61.73 | 59.6 | 5 | 297 | 104.04 | 220.7336 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.05 | 61.7301 | 59.6 | 5 | 297 | 104.05 | 220.7462 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.06 | 61.7302 | 59.6 | 5 | 297 | 104.06 | 220.7596 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.07 | 61.7302 | 59.6 | 5 | 297 | 104.07 | 220.773 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.08 | 61.7303 | 59.6 | 5 | 297 | 104.08 | 220.7843 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.09 | 61.7304 | 59.6 | 5 | 297 | 104.09 | 220.7956 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.1 | 61.7305 | 59.6 | 5 | 297 | 104.1 | 220.807 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.11 | 61.7306 | 59.6 | 5 | 297 | 104.11 | 220.8185 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.12 | 61.7307 | 59.6 | 5 | 297 | 104.12 | 220.8318 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.13 | 61.7307 | 59.6 | 5 | 297 | 104.13 | 220.8451 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.14 | 61.7308 | 59.6 | 5 | 297 | 104.14 | 220.859 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.15 | 61.731 | 59.6 | 5 | 297 | 104.15 | 220.8728 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.16 | 61.7311 | 59.6 | 5 | 297 | 104.16 | 220.8866 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.17 | 61.7313 | 59.6 | 5 | 297 | 104.17 | 220.9005 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.18 | 61.7314 | 59.6 | 5 | 297 | 104.18 | 220.9123 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.19 | 61.7316 | 59.6 | 5 | 297 | 104.19 | 220.9241 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.2 | 61.7317 | 59.6 | 5 | 297 | 104.2 | 220.9347 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.21 | 61.7319 | 59.6 | 5 | 297 | 104.21 | 220.9453 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.22 | 61.732 | 59.6 | 5 | 297 | 104.22 | 220.9552 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.23 | 61.7294 | 59.6 | 5 | 297 | 104.23 | 220.9651 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.24 | 61.7267 | 59.6 | 5 | 297 | 104.24 | 220.9751 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.25 | 61.7241 | 59.6 | 5 | 297 | 104.25 | 220.985 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.26 | 61.7214 | 59.6 | 5 | 297 | 104.26 | 220.992 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.27 | 61.7188 | 59.6 | 5 | 297 | 104.27 | 220.9989 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.28 | 61.7162 | 59.6 | 5 | 297 | 104.28 | 221.0058 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.29 | 61.7136 | 59.6 | 5 | 297 | 104.29 | 221.0128 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.3 | 61.711 | 59.6 | 5 | 297 | 104.3 | 221.0121 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.31 | 61.7084 | 59.6 | 5 | 297 | 104.31 | 221.0114 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.32 | 61.7058 | 59.6 | 5 | 297 | 104.32 | 221.0107 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.33 | 61.7032 | 59.6 | 5 | 297 | 104.33 | 221.01 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.34 | 61.7006 | 59.6 | 5 | 297 | 104.34 | 221.0093 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.35 | 61.6979 | 59.6 | 5 | 297 | 104.35 | 221.0086 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.36 | 61.6953 | 59.6 | 5 | 297 | 104.36 | 221.0113 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.37 | 61.6916 | 59.6 | 5 | 297 | 104.37 | 221.0141 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.38 | 61.6879 | 59.6 | 5 | 297 | 104.38 | 221.0123 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.39 | 61.6819 | 59.6 | 5 | 297 | 104.39 | 221.0105 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.4 | 61.6759 | 59.6 | 5 | 297 | 104.4 | 221.0105 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.41 | 61.6699 | 59.6 | 5 | 297 | 104.41 | 221.0105 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.42 | 61.664 | 59.6 | 5 | 297 | 104.42 | 221.0079 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.43 | 61.6579 | 59.6 | 5 | 297 | 104.43 | 221.0054 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.44 | 61.6519 | 59.6 | 5 | 297 | 104.44 | 221.0029 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.45 | 61.6458 | 59.6 | 5 | 297 | 104.45 | 221.0004 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.46 | 61.6398 | 59.6 | 5 | 297 | 104.46 | 220.9978 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.47 | 61.6337 | 59.6 | 5 | 297 | 104.47 | 220.9951 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.48 | 61.6277 | 59.6 | 5 | 297 | 104.48 | 220.9946 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.49 | 61.6217 | 59.6 | 5 | 297 | 104.49 | 220.9942 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.5 | 61.6156 | 59.6 | 5 | 297 | 104.5 | 220.9908 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.51 | 61.6096 | 59.6 | 5 | 297 | 104.51 | 220.9874 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.52 | 61.6036 | 59.6 | 5 | 297 | 104.52 | 220.984 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.53 | 61.5976 | 59.6 | 5 | 297 | 104.53 | 220.9806 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.54 | 61.5915 | 59.6 | 5 | 297 | 104.54 | 220.9772 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.55 | 61.5855 | 59.6 | 5 | 297 | 104.55 | 220.9738 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.56 | 61.5795 | 59.6 | 5 | 297 | 104.56 | 220.9688 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.57 | 61.5735 | 59.6 | 5 | 297 | 104.57 | 220.9639 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.58 | 61.5676 | 59.6 | 5 | 297 | 104.58 | 220.961 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.59 | 61.5616 | 59.6 | 5 | 297 | 104.59 | 220.958 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.6 | 61.5556 | 59.6 | 5 | 297 | 104.6 | 220.9551 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.61 | 61.5493 | 59.6 | 5 | 297 | 104.61 | 220.9521 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.62 | 61.5431 | 59.6 | 5 | 297 | 104.62 | 220.9472 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.63 | 61.5369 | 59.6 | 5 | 297 | 104.63 | 220.9423 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.64 | 61.5307 | 59.6 | 5 | 297 | 104.64 | 220.9366 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.65 | 61.5244 | 59.6 | 5 | 297 | 104.65 | 220.9309 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.66 | 61.5182 | 59.6 | 5 | 297 | 104.66 | 220.9252 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.67 | 61.5119 | 59.6 | 5 | 297 | 104.67 | 220.9195 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.68 | 61.5057 | 59.6 | 5 | 297 | 104.68 | 220.9158 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.69 | 61.4994 | 59.6 | 5 | 297 | 104.69 | 220.9122 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.7 | 61.4931 | 59.6 | 5 | 297 | 104.7 | 220.9084 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.71 | 61.49 | 59.6 | 5 | 297 | 104.71 | 220.9047 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.72 | 61.4869 | 59.6 | 5 | 297 | 104.72 | 220.901 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.73 | 61.493 | 59.6 | 5 | 297 | 104.73 | 220.8973 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.74 | 61.4992 | 59.6 | 5 | 297 | 104.74 | 220.8936 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.75 | 61.5053 | 59.6 | 5 | 297 | 104.75 | 220.89 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.76 | 61.5115 | 59.6 | 5 | 297 | 104.76 | 220.8863 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.77 | 61.5176 | 59.6 | 5 | 297 | 104.77 | 220.8826 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.78 | 61.5237 | 59.6 | 5 | 297 | 104.78 | 220.8789 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.79 | 61.5299 | 59.6 | 5 | 297 | 104.79 | 220.8752 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.8 | 61.536 | 59.6 | 5 | 297 | 104.8 | 220.8715 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.81 | 61.5421 | 59.6 | 5 | 297 | 104.81 | 220.8678 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.82 | 61.5482 | 59.6 | 5 | 297 | 104.82 | 220.8641 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.83 | 61.5543 | 59.6 | 5 | 297 | 104.83 | 220.8604 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.84 | 61.5604 | 59.6 | 5 | 297 | 104.84 | 220.8564 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.85 | 61.5665 | 59.6 | 5 | 297 | 104.85 | 220.8524 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.86 | 61.5727 | 59.6 | 5 | 297 | 104.86 | 220.8459 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.87 | 61.5799 | 59.6 | 5 | 297 | 104.87 | 220.8393 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.88 | 61.5871 | 59.6 | 5 | 297 | 104.88 | 220.8344 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.89 | 61.5966 | 59.6 | 5 | 297 | 104.89 | 220.8295 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.9 | 61.6061 | 59.6 | 5 | 297 | 104.9 | 220.8247 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.91 | 61.6156 | 59.6 | 5 | 297 | 104.91 | 220.8198 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.92 | 61.6251 | 59.6 | 5 | 297 | 104.92 | 220.8175 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.93 | 61.6346 | 59.6 | 5 | 297 | 104.93 | 220.8151 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.94 | 61.6441 | 59.6 | 5 | 297 | 104.94 | 220.8098 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.95 | 61.6536 | 59.6 | 5 | 297 | 104.95 | 220.8044 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.96 | 61.6632 | 59.6 | 5 | 297 | 104.96 | 220.8022 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.97 | 61.6727 | 59.6 | 5 | 297 | 104.97 | 220.7999 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.98 | 61.6822 | 59.6 | 5 | 297 | 104.98 | 220.7977 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 104.99 | 61.6917 | 59.6 | 5 | 297 | 104.99 | 220.7954 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105 | 61.7011 | 59.6 | 5 | 297 | 105 | 220.7932 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.01 | 61.7106 | 59.6 | 5 | 297 | 105.01 | 220.7909 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.02 | 61.7201 | 59.6 | 5 | 297 | 105.02 | 220.7887 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.03 | 61.7296 | 59.6 | 5 | 297 | 105.03 | 220.7865 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.04 | 61.7391 | 59.6 | 5 | 297 | 105.04 | 220.7799 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.05 | 61.7486 | 59.6 | 5 | 297 | 105.05 | 220.7733 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.06 | 61.7581 | 59.6 | 5 | 297 | 105.06 | 220.7718 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.07 | 61.7676 | 59.6 | 5 | 297 | 105.07 | 220.7702 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.08 | 61.7771 | 59.6 | 5 | 297 | 105.08 | 220.7685 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.09 | 61.7866 | 59.6 | 5 | 297 | 105.09 | 220.7669 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.1 | 61.7961 | 59.6 | 5 | 297 | 105.1 | 220.765 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.11 | 61.8058 | 59.6 | 5 | 297 | 105.11 | 220.7631 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.12 | 61.8156 | 59.6 | 5 | 297 | 105.12 | 220.7612 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.13 | 61.8252 | 59.6 | 5 | 297 | 105.13 | 220.7592 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.14 | 61.8349 | 59.6 | 5 | 297 | 105.14 | 220.758 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.15 | 61.847 | 59.6 | 5 | 297 | 105.15 | 220.7569 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.16 | 61.8591 | 59.6 | 5 | 297 | 105.16 | 220.7557 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.17 | 61.8712 | 59.6 | 5 | 297 | 105.17 | 220.7546 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.18 | 61.8834 | 59.6 | 5 | 297 | 105.18 | 220.7504 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.19 | 61.8955 | 59.6 | 5 | 297 | 105.19 | 220.7463 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.2 | 61.9076 | 59.6 | 5 | 297 | 105.2 | 220.7459 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.21 | 61.9169 | 59.6 | 5 | 297 | 105.21 | 220.7455 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.22 | 61.9262 | 59.6 | 5 | 297 | 105.22 | 220.7451 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.23 | 61.929 | 59.6 | 5 | 297 | 105.23 | 220.7446 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.24 | 61.9318 | 59.6 | 5 | 297 | 105.24 | 220.7442 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.25 | 61.9346 | 59.6 | 5 | 297 | 105.25 | 220.7438 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.26 | 61.9374 | 59.6 | 5 | 297 | 105.26 | 220.7434 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.27 | 61.9402 | 59.6 | 5 | 297 | 105.27 | 220.7431 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.28 | 61.9431 | 59.6 | 5 | 297 | 105.28 | 220.7399 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.29 | 61.9459 | 59.6 | 5 | 297 | 105.29 | 220.7367 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.3 | 61.9487 | 59.6 | 5 | 297 | 105.3 | 220.7335 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.31 | 61.9515 | 59.6 | 5 | 297 | 105.31 | 220.7304 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.32 | 61.9543 | 59.6 | 5 | 297 | 105.32 | 220.73 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.33 | 61.9542 | 59.6 | 5 | 297 | 105.33 | 220.7296 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.34 | 61.9542 | 59.6 | 5 | 297 | 105.34 | 220.7294 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.35 | 61.9541 | 59.6 | 5 | 297 | 105.35 | 220.7293 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.36 | 61.954 | 59.6 | 5 | 297 | 105.36 | 220.7282 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.37 | 61.954 | 59.6 | 5 | 297 | 105.37 | 220.7272 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.38 | 61.9539 | 59.6 | 5 | 297 | 105.38 | 220.7235 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.39 | 61.9538 | 59.6 | 5 | 297 | 105.39 | 220.7198 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.4 | 61.9537 | 59.6 | 5 | 297 | 105.4 | 220.7161 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.41 | 61.9537 | 59.6 | 5 | 297 | 105.41 | 220.7124 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.42 | 61.9536 | 59.6 | 5 | 297 | 105.42 | 220.7087 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.43 | 61.9535 | 59.6 | 5 | 297 | 105.43 | 220.705 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.44 | 61.9535 | 59.6 | 5 | 297 | 105.44 | 220.708 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.45 | 61.9533 | 59.6 | 5 | 297 | 105.45 | 220.711 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.46 | 61.9532 | 59.6 | 5 | 297 | 105.46 | 220.7128 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.47 | 61.953 | 59.6 | 5 | 297 | 105.47 | 220.7146 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.48 | 61.9529 | 59.6 | 5 | 297 | 105.48 | 220.7121 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.49 | 61.9527 | 59.6 | 5 | 297 | 105.49 | 220.7097 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.5 | 61.9526 | 59.6 | 5 | 297 | 105.5 | 220.7072 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.51 | 61.9524 | 59.6 | 5 | 297 | 105.51 | 220.7048 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.52 | 61.9523 | 59.6 | 5 | 297 | 105.52 | 220.7023 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.53 | 61.9521 | 59.6 | 5 | 297 | 105.53 | 220.6998 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.54 | 61.952 | 59.6 | 5 | 297 | 105.54 | 220.7017 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.55 | 61.9519 | 59.6 | 5 | 297 | 105.55 | 220.7036 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.56 | 61.9517 | 59.6 | 5 | 297 | 105.56 | 220.7036 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.57 | 61.9516 | 59.6 | 5 | 297 | 105.57 | 220.7037 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.58 | 61.9514 | 59.6 | 5 | 297 | 105.58 | 220.7039 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.59 | 61.9513 | 59.6 | 5 | 297 | 105.59 | 220.7042 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.6 | 61.9511 | 59.6 | 5 | 297 | 105.6 | 220.7048 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.61 | 61.951 | 59.6 | 5 | 297 | 105.61 | 220.7053 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.62 | 61.9508 | 59.6 | 5 | 297 | 105.62 | 220.7066 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.63 | 61.9507 | 59.6 | 5 | 297 | 105.63 | 220.708 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.64 | 61.9505 | 59.6 | 5 | 297 | 105.64 | 220.7094 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.65 | 61.948 | 59.6 | 5 | 297 | 105.65 | 220.7108 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.66 | 61.9454 | 59.6 | 5 | 297 | 105.66 | 220.7092 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.67 | 61.9429 | 59.6 | 5 | 297 | 105.67 | 220.7076 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.68 | 61.9403 | 59.6 | 5 | 297 | 105.68 | 220.7127 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.69 | 61.9377 | 59.6 | 5 | 297 | 105.69 | 220.7178 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.7 | 61.9352 | 59.6 | 5 | 297 | 105.7 | 220.7195 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.71 | 61.9323 | 59.6 | 5 | 297 | 105.71 | 220.7213 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.72 | 61.9294 | 59.6 | 5 | 297 | 105.72 | 220.7231 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.73 | 61.9265 | 59.6 | 5 | 297 | 105.73 | 220.7248 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.74 | 61.9236 | 59.6 | 5 | 297 | 105.74 | 220.7266 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.75 | 61.9207 | 59.6 | 5 | 297 | 105.75 | 220.7284 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.76 | 61.9178 | 59.6 | 5 | 297 | 105.76 | 220.7269 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.77 | 61.915 | 59.6 | 5 | 297 | 105.77 | 220.7254 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.78 | 61.9121 | 59.6 | 5 | 297 | 105.78 | 220.7268 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.79 | 61.9092 | 59.6 | 5 | 297 | 105.79 | 220.7283 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.8 | 61.9063 | 59.6 | 5 | 297 | 105.8 | 220.7324 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.81 | 61.9034 | 59.6 | 5 | 297 | 105.81 | 220.7365 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.82 | 61.9005 | 59.6 | 5 | 297 | 105.82 | 220.7379 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.83 | 61.9005 | 59.6 | 5 | 297 | 105.83 | 220.7393 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.84 | 61.9004 | 59.6 | 5 | 297 | 105.84 | 220.7408 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.85 | 61.9003 | 59.6 | 5 | 297 | 105.85 | 220.7422 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.86 | 61.9002 | 59.6 | 5 | 297 | 105.86 | 220.7436 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.87 | 61.9001 | 59.6 | 5 | 297 | 105.87 | 220.7449 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.88 | 61.9 | 59.6 | 5 | 297 | 105.88 | 220.7495 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.89 | 61.8999 | 59.6 | 5 | 297 | 105.89 | 220.7541 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.9 | 61.8997 | 59.6 | 5 | 297 | 105.9 | 220.755 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.91 | 61.8996 | 59.6 | 5 | 297 | 105.91 | 220.7559 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.92 | 61.8995 | 59.6 | 5 | 297 | 105.92 | 220.7585 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.93 | 61.8993 | 59.6 | 5 | 297 | 105.93 | 220.7612 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.94 | 61.8992 | 59.6 | 5 | 297 | 105.94 | 220.7614 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.95 | 61.899 | 59.6 | 5 | 297 | 105.95 | 220.7616 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.96 | 61.8988 | 59.6 | 5 | 297 | 105.96 | 220.76 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.97 | 61.8985 | 59.6 | 5 | 297 | 105.97 | 220.7584 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.98 | 61.8983 | 59.6 | 5 | 297 | 105.98 | 220.7611 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 105.99 | 61.8981 | 59.6 | 5 | 297 | 105.99 | 220.7638 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106 | 61.8979 | 59.6 | 5 | 297 | 106 | 220.7666 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.01 | 61.8976 | 59.6 | 5 | 297 | 106.01 | 220.7694 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.02 | 61.8974 | 59.6 | 5 | 297 | 106.02 | 220.7722 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.03 | 61.8972 | 59.6 | 5 | 297 | 106.03 | 220.775 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.04 | 61.8969 | 59.6 | 5 | 297 | 106.04 | 220.7798 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.05 | 61.8967 | 59.6 | 5 | 297 | 106.05 | 220.7846 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.06 | 61.8965 | 59.6 | 5 | 297 | 106.06 | 220.7867 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.07 | 61.8963 | 59.6 | 5 | 297 | 106.07 | 220.7889 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.08 | 61.896 | 59.6 | 5 | 297 | 106.08 | 220.7908 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.09 | 61.8958 | 59.6 | 5 | 297 | 106.09 | 220.7928 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.1 | 61.8956 | 59.6 | 5 | 297 | 106.1 | 220.7947 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.11 | 61.8954 | 59.6 | 5 | 297 | 106.11 | 220.7966 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.12 | 61.8951 | 59.6 | 5 | 297 | 106.12 | 220.7978 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.13 | 61.8949 | 59.6 | 5 | 297 | 106.13 | 220.799 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.14 | 61.8947 | 59.6 | 5 | 297 | 106.14 | 220.7991 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.15 | 61.8944 | 59.6 | 5 | 297 | 106.15 | 220.7993 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.16 | 61.8941 | 59.6 | 5 | 297 | 106.16 | 220.8024 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.17 | 61.8938 | 59.6 | 5 | 297 | 106.17 | 220.8055 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.18 | 61.8935 | 59.6 | 5 | 297 | 106.18 | 220.805 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.19 | 61.8932 | 59.6 | 5 | 297 | 106.19 | 220.8044 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.2 | 61.8929 | 59.6 | 5 | 297 | 106.2 | 220.8019 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.21 | 61.8926 | 59.6 | 5 | 297 | 106.21 | 220.7994 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.22 | 61.8923 | 59.6 | 5 | 297 | 106.22 | 220.7962 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.23 | 61.892 | 59.6 | 5 | 297 | 106.23 | 220.793 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.24 | 61.8917 | 59.6 | 5 | 297 | 106.24 | 220.7898 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.25 | 61.8913 | 59.6 | 5 | 297 | 106.25 | 220.7865 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.26 | 61.8909 | 59.6 | 5 | 297 | 106.26 | 220.7866 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.27 | 61.8906 | 59.6 | 5 | 297 | 106.27 | 220.7866 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.28 | 61.8902 | 59.6 | 5 | 297 | 106.28 | 220.788 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.29 | 61.8899 | 59.6 | 5 | 297 | 106.29 | 220.7894 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.3 | 61.8895 | 59.6 | 5 | 297 | 106.3 | 220.7882 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.31 | 61.8892 | 59.6 | 5 | 297 | 106.31 | 220.787 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.32 | 61.8888 | 59.6 | 5 | 297 | 106.32 | 220.7858 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.33 | 61.8885 | 59.6 | 5 | 297 | 106.33 | 220.7846 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.34 | 61.8882 | 59.6 | 5 | 297 | 106.34 | 220.7834 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.35 | 61.888 | 59.6 | 5 | 297 | 106.35 | 220.7821 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.36 | 61.8877 | 59.6 | 5 | 297 | 106.36 | 220.7784 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.37 | 61.8875 | 59.6 | 5 | 297 | 106.37 | 220.7746 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.38 | 61.8872 | 59.6 | 5 | 297 | 106.38 | 220.7671 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.39 | 61.8844 | 59.6 | 5 | 297 | 106.39 | 220.7596 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.4 | 61.8817 | 59.6 | 5 | 297 | 106.4 | 220.7603 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.41 | 61.8789 | 59.6 | 5 | 297 | 106.41 | 220.7609 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.42 | 61.8761 | 59.6 | 5 | 297 | 106.42 | 220.7599 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.43 | 61.8733 | 59.6 | 5 | 297 | 106.43 | 220.7589 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.44 | 61.8705 | 59.6 | 5 | 297 | 106.44 | 220.7565 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.45 | 61.8677 | 59.6 | 5 | 297 | 106.45 | 220.7542 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.46 | 61.865 | 59.6 | 5 | 297 | 106.46 | 220.7519 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.47 | 61.8622 | 59.6 | 5 | 297 | 106.47 | 220.7495 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.48 | 61.8595 | 59.6 | 5 | 297 | 106.48 | 220.7432 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.49 | 61.8567 | 59.6 | 5 | 297 | 106.49 | 220.7369 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.5 | 61.8539 | 59.6 | 5 | 297 | 106.5 | 220.7305 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.51 | 61.8512 | 59.6 | 5 | 297 | 106.51 | 220.724 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.52 | 61.8484 | 59.6 | 5 | 297 | 106.52 | 220.7206 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.53 | 61.8457 | 59.6 | 5 | 297 | 106.53 | 220.7172 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.54 | 61.8429 | 59.6 | 5 | 297 | 106.54 | 220.7095 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.55 | 61.8402 | 59.6 | 5 | 297 | 106.55 | 220.7019 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.56 | 61.8375 | 59.6 | 5 | 297 | 106.56 | 220.6952 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.57 | 61.8347 | 59.6 | 5 | 297 | 106.57 | 220.6886 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.58 | 61.832 | 59.6 | 5 | 297 | 106.58 | 220.682 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.59 | 61.8253 | 59.6 | 5 | 297 | 106.59 | 220.6753 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.6 | 61.8186 | 59.6 | 5 | 297 | 106.6 | 220.6688 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.61 | 61.8089 | 59.6 | 5 | 297 | 106.61 | 220.6622 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.62 | 61.7991 | 59.6 | 5 | 297 | 106.62 | 220.6556 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.63 | 61.7893 | 59.6 | 5 | 297 | 106.63 | 220.649 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.64 | 61.7796 | 59.6 | 5 | 297 | 106.64 | 220.6433 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.65 | 61.7699 | 59.6 | 5 | 297 | 106.65 | 220.6376 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.66 | 61.7602 | 59.6 | 5 | 297 | 106.66 | 220.632 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.67 | 61.7505 | 59.6 | 5 | 297 | 106.67 | 220.6263 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.68 | 61.7408 | 59.6 | 5 | 297 | 106.68 | 220.6206 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.69 | 61.7311 | 59.6 | 5 | 297 | 106.69 | 220.6149 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.7 | 61.7214 | 59.6 | 5 | 297 | 106.7 | 220.6108 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.71 | 61.7117 | 59.6 | 5 | 297 | 106.71 | 220.6067 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.72 | 61.702 | 59.6 | 5 | 297 | 106.72 | 220.6025 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.73 | 61.6922 | 59.6 | 5 | 297 | 106.73 | 220.5983 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.74 | 61.6825 | 59.6 | 5 | 297 | 106.74 | 220.5941 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.75 | 61.6728 | 59.6 | 5 | 297 | 106.75 | 220.59 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.76 | 61.6631 | 59.6 | 5 | 297 | 106.76 | 220.5878 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.77 | 61.6534 | 59.6 | 5 | 297 | 106.77 | 220.5856 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.78 | 61.6437 | 59.6 | 5 | 297 | 106.78 | 220.5819 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.79 | 61.634 | 59.6 | 5 | 297 | 106.79 | 220.5782 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.8 | 61.6243 | 59.6 | 5 | 297 | 106.8 | 220.5742 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.81 | 61.6146 | 59.6 | 5 | 297 | 106.81 | 220.5703 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.82 | 61.6049 | 59.6 | 5 | 297 | 106.82 | 220.5643 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.83 | 61.5964 | 59.6 | 5 | 297 | 106.83 | 220.5583 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.84 | 61.5878 | 59.6 | 5 | 297 | 106.84 | 220.5524 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.85 | 61.5792 | 59.6 | 5 | 297 | 106.85 | 220.5465 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.86 | 61.5707 | 59.6 | 5 | 297 | 106.86 | 220.543 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.87 | 61.5621 | 59.6 | 5 | 297 | 106.87 | 220.5396 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.88 | 61.5535 | 59.6 | 5 | 297 | 106.88 | 220.5386 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.89 | 61.5475 | 59.6 | 5 | 297 | 106.89 | 220.5376 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.9 | 61.5415 | 59.6 | 5 | 297 | 106.9 | 220.5354 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.91 | 61.5355 | 59.6 | 5 | 297 | 106.91 | 220.5332 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.92 | 61.5295 | 59.6 | 5 | 297 | 106.92 | 220.5309 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.93 | 61.5235 | 59.6 | 5 | 297 | 106.93 | 220.5287 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.94 | 61.5175 | 59.6 | 5 | 297 | 106.94 | 220.5265 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.95 | 61.5115 | 59.6 | 5 | 297 | 106.95 | 220.5243 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.96 | 61.5056 | 59.6 | 5 | 297 | 106.96 | 220.5186 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.97 | 61.4997 | 59.6 | 5 | 297 | 106.97 | 220.5128 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.98 | 61.4937 | 59.6 | 5 | 297 | 106.98 | 220.5124 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 106.99 | 61.4878 | 59.6 | 5 | 297 | 106.99 | 220.5119 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107 | 61.4819 | 59.6 | 5 | 297 | 107 | 220.5134 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.01 | 61.4759 | 59.6 | 5 | 297 | 107.01 | 220.515 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.02 | 61.4699 | 59.6 | 5 | 297 | 107.02 | 220.5134 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.03 | 61.4639 | 59.6 | 5 | 297 | 107.03 | 220.5119 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.04 | 61.4579 | 59.6 | 5 | 297 | 107.04 | 220.5127 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.05 | 61.4519 | 59.6 | 5 | 297 | 107.05 | 220.5134 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.06 | 61.446 | 59.6 | 5 | 297 | 107.06 | 220.5142 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.07 | 61.44 | 59.6 | 5 | 297 | 107.07 | 220.515 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.08 | 61.434 | 59.6 | 5 | 297 | 107.08 | 220.5157 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.09 | 61.4319 | 59.6 | 5 | 297 | 107.09 | 220.5165 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.1 | 61.4298 | 59.6 | 5 | 297 | 107.1 | 220.5136 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.11 | 61.4309 | 59.6 | 5 | 297 | 107.11 | 220.5106 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.12 | 61.4319 | 59.6 | 5 | 297 | 107.12 | 220.5121 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.13 | 61.433 | 59.6 | 5 | 297 | 107.13 | 220.5135 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.14 | 61.434 | 59.6 | 5 | 297 | 107.14 | 220.515 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.15 | 61.435 | 59.6 | 5 | 297 | 107.15 | 220.5165 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.16 | 61.4361 | 59.6 | 5 | 297 | 107.16 | 220.5172 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.17 | 61.4371 | 59.6 | 5 | 297 | 107.17 | 220.5179 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.18 | 61.4382 | 59.6 | 5 | 297 | 107.18 | 220.5186 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.19 | 61.4392 | 59.6 | 5 | 297 | 107.19 | 220.5193 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.2 | 61.4402 | 59.6 | 5 | 297 | 107.2 | 220.52 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.21 | 61.4413 | 59.6 | 5 | 297 | 107.21 | 220.5206 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.22 | 61.4423 | 59.6 | 5 | 297 | 107.22 | 220.5221 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.23 | 61.4434 | 59.6 | 5 | 297 | 107.23 | 220.5236 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.24 | 61.4445 | 59.6 | 5 | 297 | 107.24 | 220.5251 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.25 | 61.4456 | 59.6 | 5 | 297 | 107.25 | 220.5265 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.26 | 61.4467 | 59.6 | 5 | 297 | 107.26 | 220.526 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.27 | 61.4478 | 59.6 | 5 | 297 | 107.27 | 220.5255 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.28 | 61.4489 | 59.6 | 5 | 297 | 107.28 | 220.5249 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.29 | 61.4488 | 59.6 | 5 | 297 | 107.29 | 220.5244 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.3 | 61.4488 | 59.6 | 5 | 297 | 107.3 | 220.5233 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.31 | 61.4488 | 59.6 | 5 | 297 | 107.31 | 220.5221 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.32 | 61.4487 | 59.6 | 5 | 297 | 107.32 | 220.523 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.33 | 61.4476 | 59.6 | 5 | 297 | 107.33 | 220.5239 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.34 | 61.4464 | 59.6 | 5 | 297 | 107.34 | 220.523 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.35 | 61.4453 | 59.6 | 5 | 297 | 107.35 | 220.5221 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.36 | 61.4441 | 59.6 | 5 | 297 | 107.36 | 220.5214 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.37 | 61.4429 | 59.6 | 5 | 297 | 107.37 | 220.5206 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.38 | 61.4418 | 59.6 | 5 | 297 | 107.38 | 220.5274 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.39 | 61.4406 | 59.6 | 5 | 297 | 107.39 | 220.5341 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.4 | 61.4395 | 59.6 | 5 | 297 | 107.4 | 220.5351 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.41 | 61.4383 | 59.6 | 5 | 297 | 107.41 | 220.536 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.42 | 61.4371 | 59.6 | 5 | 297 | 107.42 | 220.537 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.43 | 61.436 | 59.6 | 5 | 297 | 107.43 | 220.538 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.44 | 61.4348 | 59.6 | 5 | 297 | 107.44 | 220.5383 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.45 | 61.4337 | 59.6 | 5 | 297 | 107.45 | 220.5385 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.46 | 61.4325 | 59.6 | 5 | 297 | 107.46 | 220.5456 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.47 | 61.4314 | 59.6 | 5 | 297 | 107.47 | 220.5527 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.48 | 61.4302 | 59.6 | 5 | 297 | 107.48 | 220.5628 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.49 | 61.429 | 59.6 | 5 | 297 | 107.49 | 220.573 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.5 | 61.4279 | 59.6 | 5 | 297 | 107.5 | 220.583 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.51 | 61.4267 | 59.6 | 5 | 297 | 107.51 | 220.593 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.52 | 61.4256 | 59.6 | 5 | 297 | 107.52 | 220.6061 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.53 | 61.4245 | 59.6 | 5 | 297 | 107.53 | 220.6192 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.54 | 61.4234 | 59.6 | 5 | 297 | 107.54 | 220.6288 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.55 | 61.4222 | 59.6 | 5 | 297 | 107.55 | 220.6384 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.56 | 61.4211 | 59.6 | 5 | 297 | 107.56 | 220.648 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.57 | 61.42 | 59.6 | 5 | 297 | 107.57 | 220.6576 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.58 | 61.4189 | 59.6 | 5 | 297 | 107.58 | 220.6617 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.59 | 61.4177 | 59.6 | 5 | 297 | 107.59 | 220.6659 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.6 | 61.4166 | 59.6 | 5 | 297 | 107.6 | 220.6801 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.61 | 61.4155 | 59.6 | 5 | 297 | 107.61 | 220.6944 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.62 | 61.4144 | 59.6 | 5 | 297 | 107.62 | 220.706 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.63 | 61.4132 | 59.6 | 5 | 297 | 107.63 | 220.7177 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.64 | 61.4121 | 59.6 | 5 | 297 | 107.64 | 220.7275 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.65 | 61.411 | 59.6 | 5 | 297 | 107.65 | 220.7373 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.66 | 61.4099 | 59.6 | 5 | 297 | 107.66 | 220.7479 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.67 | 61.4087 | 59.6 | 5 | 297 | 107.67 | 220.7585 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.68 | 61.4076 | 59.6 | 5 | 297 | 107.68 | 220.7645 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.69 | 61.4065 | 59.6 | 5 | 297 | 107.69 | 220.7704 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.7 | 61.4054 | 59.6 | 5 | 297 | 107.7 | 220.7816 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.71 | 61.4042 | 59.6 | 5 | 297 | 107.71 | 220.7927 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.72 | 61.4031 | 59.6 | 5 | 297 | 107.72 | 220.8004 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.73 | 61.402 | 59.6 | 5 | 297 | 107.73 | 220.808 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.74 | 61.4009 | 59.6 | 5 | 297 | 107.74 | 220.8188 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.75 | 61.3997 | 59.6 | 5 | 297 | 107.75 | 220.8296 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.76 | 61.3986 | 59.6 | 5 | 297 | 107.76 | 220.8448 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.77 | 61.3975 | 59.6 | 5 | 297 | 107.77 | 220.8601 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.78 | 61.3963 | 59.6 | 5 | 297 | 107.78 | 220.8697 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.79 | 61.3963 | 59.6 | 5 | 297 | 107.79 | 220.8794 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.8 | 61.3963 | 59.6 | 5 | 297 | 107.8 | 220.8898 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.81 | 61.3963 | 59.6 | 5 | 297 | 107.81 | 220.9003 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.82 | 61.3963 | 59.6 | 5 | 297 | 107.82 | 220.9085 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.83 | 61.3963 | 59.6 | 5 | 297 | 107.83 | 220.9168 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.84 | 61.3963 | 59.6 | 5 | 297 | 107.84 | 220.9317 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.85 | 61.3963 | 59.6 | 5 | 297 | 107.85 | 220.9466 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.86 | 61.3963 | 59.6 | 5 | 297 | 107.86 | 220.9635 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.87 | 61.3963 | 59.6 | 5 | 297 | 107.87 | 220.9803 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.88 | 61.3963 | 59.6 | 5 | 297 | 107.88 | 220.9879 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.89 | 61.3949 | 59.6 | 5 | 297 | 107.89 | 220.9954 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.9 | 61.3935 | 59.6 | 5 | 297 | 107.9 | 221.0029 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.91 | 61.392 | 59.6 | 5 | 297 | 107.91 | 221.0104 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.92 | 61.3906 | 59.6 | 5 | 297 | 107.92 | 221.0179 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.93 | 61.3892 | 59.6 | 5 | 297 | 107.93 | 221.0254 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.94 | 61.3877 | 59.6 | 5 | 297 | 107.94 | 221.0336 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.95 | 61.3863 | 59.6 | 5 | 297 | 107.95 | 221.0419 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.96 | 61.3849 | 59.6 | 5 | 297 | 107.96 | 221.045 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.97 | 61.3834 | 59.6 | 5 | 297 | 107.97 | 221.0481 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.98 | 61.3818 | 59.6 | 5 | 297 | 107.98 | 221.05 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 107.99 | 61.3803 | 59.6 | 5 | 297 | 107.99 | 221.0519 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108 | 61.3788 | 59.6 | 5 | 297 | 108 | 221.0559 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.01 | 61.3772 | 59.6 | 5 | 297 | 108.01 | 221.0598 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.02 | 61.3757 | 59.6 | 5 | 297 | 108.02 | 221.0522 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.03 | 61.3748 | 59.6 | 5 | 297 | 108.03 | 221.0445 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.04 | 61.3738 | 59.6 | 5 | 297 | 108.04 | 221.0404 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.05 | 61.3729 | 59.6 | 5 | 297 | 108.05 | 221.0363 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.06 | 61.372 | 59.6 | 5 | 297 | 108.06 | 221.028 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.07 | 61.3709 | 59.6 | 5 | 297 | 108.07 | 221.0197 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.08 | 61.3699 | 59.6 | 5 | 297 | 108.08 | 221.0238 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.09 | 61.3689 | 59.6 | 5 | 297 | 108.09 | 221.0278 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.1 | 61.3678 | 59.6 | 5 | 297 | 108.1 | 221.0274 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.11 | 61.3668 | 59.6 | 5 | 297 | 108.11 | 221.0269 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.12 | 61.3657 | 59.6 | 5 | 297 | 108.12 | 221.0222 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.13 | 61.3647 | 59.6 | 5 | 297 | 108.13 | 221.0175 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.14 | 61.3637 | 59.6 | 5 | 297 | 108.14 | 221.0146 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.15 | 61.3626 | 59.6 | 5 | 297 | 108.15 | 221.0117 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.16 | 61.3616 | 59.6 | 5 | 297 | 108.16 | 221.0068 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.17 | 61.3605 | 59.6 | 5 | 297 | 108.17 | 221.0019 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.18 | 61.3595 | 59.6 | 5 | 297 | 108.18 | 221.0017 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.19 | 61.3585 | 59.6 | 5 | 297 | 108.19 | 221.0015 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.2 | 61.3574 | 59.6 | 5 | 297 | 108.2 | 220.9972 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.21 | 61.3564 | 59.6 | 5 | 297 | 108.21 | 220.9928 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.22 | 61.3553 | 59.6 | 5 | 297 | 108.22 | 220.9906 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.23 | 61.3543 | 59.6 | 5 | 297 | 108.23 | 220.9883 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.24 | 61.3533 | 59.6 | 5 | 297 | 108.24 | 220.983 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.25 | 61.3522 | 59.6 | 5 | 297 | 108.25 | 220.9776 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.26 | 61.3512 | 59.6 | 5 | 297 | 108.26 | 220.9679 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.27 | 61.3501 | 59.6 | 5 | 297 | 108.27 | 220.9581 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.28 | 61.3491 | 59.6 | 5 | 297 | 108.28 | 220.9539 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.29 | 61.3481 | 59.6 | 5 | 297 | 108.29 | 220.9496 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.3 | 61.347 | 59.6 | 5 | 297 | 108.3 | 220.9454 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.31 | 61.3459 | 59.6 | 5 | 297 | 108.31 | 220.9411 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.32 | 61.3449 | 59.6 | 5 | 297 | 108.32 | 220.9364 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.33 | 61.3437 | 59.6 | 5 | 297 | 108.33 | 220.9318 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.34 | 61.3426 | 59.6 | 5 | 297 | 108.34 | 220.9212 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.35 | 61.3414 | 59.6 | 5 | 297 | 108.35 | 220.9107 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.36 | 61.3402 | 59.6 | 5 | 297 | 108.36 | 220.8972 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.37 | 61.339 | 59.6 | 5 | 297 | 108.37 | 220.8836 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.38 | 61.3378 | 59.6 | 5 | 297 | 108.38 | 220.8719 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.39 | 61.3381 | 59.6 | 5 | 297 | 108.39 | 220.8603 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.4 | 61.3383 | 59.6 | 5 | 297 | 108.4 | 220.8512 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.41 | 61.3386 | 59.6 | 5 | 297 | 108.41 | 220.8421 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.42 | 61.3388 | 59.6 | 5 | 297 | 108.42 | 220.8331 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.43 | 61.3428 | 59.6 | 5 | 297 | 108.43 | 220.824 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.44 | 61.3467 | 59.6 | 5 | 297 | 108.44 | 220.8164 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.45 | 61.3563 | 59.6 | 5 | 297 | 108.45 | 220.8087 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.46 | 61.3658 | 59.6 | 5 | 297 | 108.46 | 220.8029 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.47 | 61.3755 | 59.6 | 5 | 297 | 108.47 | 220.7972 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.48 | 61.3851 | 59.6 | 5 | 297 | 108.48 | 220.7883 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.49 | 61.4012 | 59.6 | 5 | 297 | 108.49 | 220.7794 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.5 | 61.4174 | 59.6 | 5 | 297 | 108.5 | 220.7665 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.51 | 61.4335 | 59.6 | 5 | 297 | 108.51 | 220.7537 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.52 | 61.4496 | 59.6 | 5 | 297 | 108.52 | 220.7504 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.53 | 61.4651 | 59.6 | 5 | 297 | 108.53 | 220.7472 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.54 | 61.4806 | 59.6 | 5 | 297 | 108.54 | 220.744 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.55 | 61.4962 | 59.6 | 5 | 297 | 108.55 | 220.7407 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.56 | 61.5117 | 59.6 | 5 | 297 | 108.56 | 220.7416 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.57 | 61.5273 | 59.6 | 5 | 297 | 108.57 | 220.7425 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.58 | 61.543 | 59.6 | 5 | 297 | 108.58 | 220.7367 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.59 | 61.5586 | 59.6 | 5 | 297 | 108.59 | 220.7309 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.6 | 61.5742 | 59.6 | 5 | 297 | 108.6 | 220.7233 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.61 | 61.5899 | 59.6 | 5 | 297 | 108.61 | 220.7157 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.62 | 61.6055 | 59.6 | 5 | 297 | 108.62 | 220.7093 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.63 | 61.6211 | 59.6 | 5 | 297 | 108.63 | 220.7029 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.64 | 61.6368 | 59.6 | 5 | 297 | 108.64 | 220.6965 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.65 | 61.6524 | 59.6 | 5 | 297 | 108.65 | 220.69 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.66 | 61.668 | 59.6 | 5 | 297 | 108.66 | 220.6857 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.67 | 61.684 | 59.6 | 5 | 297 | 108.67 | 220.6813 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.68 | 61.7 | 59.6 | 5 | 297 | 108.68 | 220.6747 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.69 | 61.716 | 59.6 | 5 | 297 | 108.69 | 220.6682 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.7 | 61.732 | 59.6 | 5 | 297 | 108.7 | 220.664 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.71 | 61.748 | 59.6 | 5 | 297 | 108.71 | 220.6597 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.72 | 61.764 | 59.6 | 5 | 297 | 108.72 | 220.6587 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.73 | 61.78 | 59.6 | 5 | 297 | 108.73 | 220.6577 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.74 | 61.7959 | 59.6 | 5 | 297 | 108.74 | 220.6519 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.75 | 61.8119 | 59.6 | 5 | 297 | 108.75 | 220.6461 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.76 | 61.8278 | 59.6 | 5 | 297 | 108.76 | 220.6403 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.77 | 61.8438 | 59.6 | 5 | 297 | 108.77 | 220.6345 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.78 | 61.8597 | 59.6 | 5 | 297 | 108.78 | 220.6287 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.79 | 61.8757 | 59.6 | 5 | 297 | 108.79 | 220.6229 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.8 | 61.8917 | 59.6 | 5 | 297 | 108.8 | 220.6172 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.81 | 61.9076 | 59.6 | 5 | 297 | 108.81 | 220.6114 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.82 | 61.9236 | 59.6 | 5 | 297 | 108.82 | 220.6102 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.83 | 61.9398 | 59.6 | 5 | 297 | 108.83 | 220.609 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.84 | 61.956 | 59.6 | 5 | 297 | 108.84 | 220.6087 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.85 | 61.9722 | 59.6 | 5 | 297 | 108.85 | 220.6084 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.86 | 61.9885 | 59.6 | 5 | 297 | 108.86 | 220.6092 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.87 | 62.0047 | 59.6 | 5 | 297 | 108.87 | 220.61 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.88 | 62.0209 | 59.6 | 5 | 297 | 108.88 | 220.612 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.89 | 62.0371 | 59.6 | 5 | 297 | 108.89 | 220.614 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.9 | 62.0534 | 59.6 | 5 | 297 | 108.9 | 220.616 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.91 | 62.0696 | 59.6 | 5 | 297 | 108.91 | 220.618 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.92 | 62.0858 | 59.6 | 5 | 297 | 108.92 | 220.6199 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.93 | 62.0984 | 59.6 | 5 | 297 | 108.93 | 220.6219 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.94 | 62.1109 | 59.6 | 5 | 297 | 108.94 | 220.6223 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.95 | 62.1178 | 59.6 | 5 | 297 | 108.95 | 220.6227 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.96 | 62.1248 | 59.6 | 5 | 297 | 108.96 | 220.6234 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.97 | 62.1317 | 59.6 | 5 | 297 | 108.97 | 220.6241 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.98 | 62.1386 | 59.6 | 5 | 297 | 108.98 | 220.6249 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 108.99 | 62.1391 | 59.6 | 5 | 297 | 108.99 | 220.6258 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109 | 62.1395 | 59.6 | 5 | 297 | 109 | 220.6266 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.01 | 62.1374 | 59.6 | 5 | 297 | 109.01 | 220.6274 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.02 | 62.1353 | 59.6 | 5 | 297 | 109.02 | 220.6272 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.03 | 62.1315 | 59.6 | 5 | 297 | 109.03 | 220.627 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.04 | 62.1278 | 59.6 | 5 | 297 | 109.04 | 220.6268 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.05 | 62.1212 | 59.6 | 5 | 297 | 109.05 | 220.6266 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.06 | 62.1146 | 59.6 | 5 | 297 | 109.06 | 220.6275 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.07 | 62.1078 | 59.6 | 5 | 297 | 109.07 | 220.6284 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.08 | 62.1011 | 59.6 | 5 | 297 | 109.08 | 220.6271 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.09 | 62.0944 | 59.6 | 5 | 297 | 109.09 | 220.6259 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.1 | 62.0877 | 59.6 | 5 | 297 | 109.1 | 220.6247 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.11 | 62.081 | 59.6 | 5 | 297 | 109.11 | 220.6234 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.12 | 62.0743 | 59.6 | 5 | 297 | 109.12 | 220.6234 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.13 | 62.0676 | 59.6 | 5 | 297 | 109.13 | 220.6233 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.14 | 62.0609 | 59.6 | 5 | 297 | 109.14 | 220.6233 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.15 | 62.0542 | 59.6 | 5 | 297 | 109.15 | 220.6233 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.16 | 62.0474 | 59.6 | 5 | 297 | 109.16 | 220.6232 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.17 | 62.0404 | 59.6 | 5 | 297 | 109.17 | 220.6231 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.18 | 62.0333 | 59.6 | 5 | 297 | 109.18 | 220.6252 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.19 | 62.0262 | 59.6 | 5 | 297 | 109.19 | 220.6273 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.2 | 62.0191 | 59.6 | 5 | 297 | 109.2 | 220.6268 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.21 | 62.0121 | 59.6 | 5 | 297 | 109.21 | 220.6263 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.22 | 62.005 | 59.6 | 5 | 297 | 109.22 | 220.6239 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.23 | 61.998 | 59.6 | 5 | 297 | 109.23 | 220.6215 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.24 | 61.9909 | 59.6 | 5 | 297 | 109.24 | 220.6239 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.25 | 61.9839 | 59.6 | 5 | 297 | 109.25 | 220.6263 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.26 | 61.9769 | 59.6 | 5 | 297 | 109.26 | 220.6312 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.27 | 61.9698 | 59.6 | 5 | 297 | 109.27 | 220.6361 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.28 | 61.9627 | 59.6 | 5 | 297 | 109.28 | 220.6411 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.29 | 61.9557 | 59.6 | 5 | 297 | 109.29 | 220.646 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.3 | 61.9486 | 59.6 | 5 | 297 | 109.3 | 220.6517 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.31 | 61.9415 | 59.6 | 5 | 297 | 109.31 | 220.6574 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.32 | 61.9344 | 59.6 | 5 | 297 | 109.32 | 220.6611 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.33 | 61.9272 | 59.6 | 5 | 297 | 109.33 | 220.6648 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.34 | 61.92 | 59.6 | 5 | 297 | 109.34 | 220.6685 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.35 | 61.9128 | 59.6 | 5 | 297 | 109.35 | 220.6722 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.36 | 61.9056 | 59.6 | 5 | 297 | 109.36 | 220.6739 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.37 | 61.8984 | 59.6 | 5 | 297 | 109.37 | 220.6756 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.38 | 61.8912 | 59.6 | 5 | 297 | 109.38 | 220.6796 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.39 | 61.884 | 59.6 | 5 | 297 | 109.39 | 220.6836 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.4 | 61.8768 | 59.6 | 5 | 297 | 109.4 | 220.6876 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.41 | 61.8696 | 59.6 | 5 | 297 | 109.41 | 220.6916 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.42 | 61.8624 | 59.6 | 5 | 297 | 109.42 | 220.6982 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.43 | 61.8552 | 59.6 | 5 | 297 | 109.43 | 220.7048 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.44 | 61.848 | 59.6 | 5 | 297 | 109.44 | 220.7113 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.45 | 61.8408 | 59.6 | 5 | 297 | 109.45 | 220.718 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.46 | 61.8336 | 59.6 | 5 | 297 | 109.46 | 220.7243 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.47 | 61.8264 | 59.6 | 5 | 297 | 109.47 | 220.7307 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.48 | 61.8192 | 59.6 | 5 | 297 | 109.48 | 220.7369 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.49 | 61.812 | 59.6 | 5 | 297 | 109.49 | 220.7431 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.5 | 61.8048 | 59.6 | 5 | 297 | 109.5 | 220.7488 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.51 | 61.8002 | 59.6 | 5 | 297 | 109.51 | 220.7545 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.52 | 61.7955 | 59.6 | 5 | 297 | 109.52 | 220.7603 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.53 | 61.7925 | 59.6 | 5 | 297 | 109.53 | 220.766 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.54 | 61.7895 | 59.6 | 5 | 297 | 109.54 | 220.7718 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.55 | 61.7895 | 59.6 | 5 | 297 | 109.55 | 220.7775 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.56 | 61.7894 | 59.6 | 5 | 297 | 109.56 | 220.7838 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.57 | 61.7892 | 59.6 | 5 | 297 | 109.57 | 220.7901 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.58 | 61.7889 | 59.6 | 5 | 297 | 109.58 | 220.7983 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.59 | 61.7887 | 59.6 | 5 | 297 | 109.59 | 220.8065 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.6 | 61.7884 | 59.6 | 5 | 297 | 109.6 | 220.8147 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.61 | 61.7882 | 59.6 | 5 | 297 | 109.61 | 220.823 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.62 | 61.7879 | 59.6 | 5 | 297 | 109.62 | 220.8312 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.63 | 61.7877 | 59.6 | 5 | 297 | 109.63 | 220.8394 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.64 | 61.7875 | 59.6 | 5 | 297 | 109.64 | 220.8447 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.65 | 61.7872 | 59.6 | 5 | 297 | 109.65 | 220.85 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.66 | 61.787 | 59.6 | 5 | 297 | 109.66 | 220.8602 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.67 | 61.7867 | 59.6 | 5 | 297 | 109.67 | 220.8704 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.68 | 61.7865 | 59.6 | 5 | 297 | 109.68 | 220.8806 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.69 | 61.7862 | 59.6 | 5 | 297 | 109.69 | 220.8908 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.7 | 61.786 | 59.6 | 5 | 297 | 109.7 | 220.897 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.71 | 61.7858 | 59.6 | 5 | 297 | 109.71 | 220.9032 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.72 | 61.7855 | 59.6 | 5 | 297 | 109.72 | 220.9094 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.73 | 61.7836 | 59.6 | 5 | 297 | 109.73 | 220.9156 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.74 | 61.7817 | 59.6 | 5 | 297 | 109.74 | 220.9218 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.75 | 61.7798 | 59.6 | 5 | 297 | 109.75 | 220.928 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.76 | 61.778 | 59.6 | 5 | 297 | 109.76 | 220.9316 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.77 | 61.7761 | 59.6 | 5 | 297 | 109.77 | 220.9353 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.78 | 61.7743 | 59.6 | 5 | 297 | 109.78 | 220.9413 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.79 | 61.771 | 59.6 | 5 | 297 | 109.79 | 220.9473 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.8 | 61.7678 | 59.6 | 5 | 297 | 109.8 | 220.9526 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.81 | 61.7645 | 59.6 | 5 | 297 | 109.81 | 220.9579 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.82 | 61.7613 | 59.6 | 5 | 297 | 109.82 | 220.9633 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.83 | 61.758 | 59.6 | 5 | 297 | 109.83 | 220.9686 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.84 | 61.7548 | 59.6 | 5 | 297 | 109.84 | 220.9714 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.85 | 61.7515 | 59.6 | 5 | 297 | 109.85 | 220.9743 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.86 | 61.7483 | 59.6 | 5 | 297 | 109.86 | 220.9792 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.87 | 61.745 | 59.6 | 5 | 297 | 109.87 | 220.9841 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.88 | 61.7418 | 59.6 | 5 | 297 | 109.88 | 220.9866 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.89 | 61.7386 | 59.6 | 5 | 297 | 109.89 | 220.9892 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.9 | 61.7353 | 59.6 | 5 | 297 | 109.9 | 220.9938 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.91 | 61.7321 | 59.6 | 5 | 297 | 109.91 | 220.9984 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.92 | 61.7288 | 59.6 | 5 | 297 | 109.92 | 220.9979 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.93 | 61.7256 | 59.6 | 5 | 297 | 109.93 | 220.9974 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.94 | 61.7223 | 59.6 | 5 | 297 | 109.94 | 220.9968 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.95 | 61.7191 | 59.6 | 5 | 297 | 109.95 | 220.9963 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.96 | 61.7158 | 59.6 | 5 | 297 | 109.96 | 220.9958 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.97 | 61.7126 | 59.6 | 5 | 297 | 109.97 | 220.9953 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.98 | 61.7093 | 59.6 | 5 | 297 | 109.98 | 220.9923 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 109.99 | 61.7061 | 59.6 | 5 | 297 | 109.99 | 220.9893 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110 | 61.7028 | 59.6 | 5 | 297 | 110 | 220.9868 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.01 | 61.6996 | 59.6 | 5 | 297 | 110.01 | 220.9842 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.02 | 61.6963 | 59.6 | 5 | 297 | 110.02 | 220.9817 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.03 | 61.6931 | 59.6 | 5 | 297 | 110.03 | 220.9791 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.04 | 61.6898 | 59.6 | 5 | 297 | 110.04 | 220.9783 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.05 | 61.6865 | 59.6 | 5 | 297 | 110.05 | 220.9774 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.06 | 61.6832 | 59.6 | 5 | 297 | 110.06 | 220.9748 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.07 | 61.6802 | 59.6 | 5 | 297 | 110.07 | 220.9723 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.08 | 61.6771 | 59.6 | 5 | 297 | 110.08 | 220.9697 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.09 | 61.6741 | 59.6 | 5 | 297 | 110.09 | 220.9672 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.1 | 61.671 | 59.6 | 5 | 297 | 110.1 | 220.9619 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.11 | 61.668 | 59.6 | 5 | 297 | 110.11 | 220.9565 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.12 | 61.665 | 59.6 | 5 | 297 | 110.12 | 220.9483 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.13 | 61.6619 | 59.6 | 5 | 297 | 110.13 | 220.94 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.14 | 61.6589 | 59.6 | 5 | 297 | 110.14 | 220.9383 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.15 | 61.6558 | 59.6 | 5 | 297 | 110.15 | 220.9366 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.16 | 61.6528 | 59.6 | 5 | 297 | 110.16 | 220.9301 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.17 | 61.6497 | 59.6 | 5 | 297 | 110.17 | 220.9235 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.18 | 61.6467 | 59.6 | 5 | 297 | 110.18 | 220.9169 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.19 | 61.6437 | 59.6 | 5 | 297 | 110.19 | 220.9104 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.2 | 61.6406 | 59.6 | 5 | 297 | 110.2 | 220.907 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.21 | 61.6376 | 59.6 | 5 | 297 | 110.21 | 220.9037 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.22 | 61.6345 | 59.6 | 5 | 297 | 110.22 | 220.8991 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.23 | 61.6331 | 59.6 | 5 | 297 | 110.23 | 220.8946 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.24 | 61.6317 | 59.6 | 5 | 297 | 110.24 | 220.89 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.25 | 61.6303 | 59.6 | 5 | 297 | 110.25 | 220.8854 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.26 | 61.6289 | 59.6 | 5 | 297 | 110.26 | 220.8808 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.27 | 61.6275 | 59.6 | 5 | 297 | 110.27 | 220.8763 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.28 | 61.6261 | 59.6 | 5 | 297 | 110.28 | 220.8694 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.29 | 61.6261 | 59.6 | 5 | 297 | 110.29 | 220.8624 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.3 | 61.6261 | 59.6 | 5 | 297 | 110.3 | 220.8554 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.31 | 61.625 | 59.6 | 5 | 297 | 110.31 | 220.8484 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.32 | 61.6238 | 59.6 | 5 | 297 | 110.32 | 220.8406 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.33 | 61.6227 | 59.6 | 5 | 297 | 110.33 | 220.8328 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.34 | 61.6215 | 59.6 | 5 | 297 | 110.34 | 220.8275 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.35 | 61.6204 | 59.6 | 5 | 297 | 110.35 | 220.8221 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.36 | 61.6192 | 59.6 | 5 | 297 | 110.36 | 220.8151 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.37 | 61.6181 | 59.6 | 5 | 297 | 110.37 | 220.808 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.38 | 61.6169 | 59.6 | 5 | 297 | 110.38 | 220.8017 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.39 | 61.6158 | 59.6 | 5 | 297 | 110.39 | 220.7953 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.4 | 61.6146 | 59.6 | 5 | 297 | 110.4 | 220.7894 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.41 | 61.6134 | 59.6 | 5 | 297 | 110.41 | 220.7834 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.42 | 61.6123 | 59.6 | 5 | 297 | 110.42 | 220.78 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.43 | 61.6111 | 59.6 | 5 | 297 | 110.43 | 220.7766 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.44 | 61.6099 | 59.6 | 5 | 297 | 110.44 | 220.7732 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.45 | 61.6087 | 59.6 | 5 | 297 | 110.45 | 220.7698 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.46 | 61.6075 | 59.6 | 5 | 297 | 110.46 | 220.7664 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.47 | 61.6063 | 59.6 | 5 | 297 | 110.47 | 220.763 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.48 | 61.6051 | 59.6 | 5 | 297 | 110.48 | 220.762 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.49 | 61.604 | 59.6 | 5 | 297 | 110.49 | 220.7611 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.5 | 61.6028 | 59.6 | 5 | 297 | 110.5 | 220.7601 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.51 | 61.6016 | 59.6 | 5 | 297 | 110.51 | 220.7591 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.52 | 61.6004 | 59.6 | 5 | 297 | 110.52 | 220.7582 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.53 | 61.5992 | 59.6 | 5 | 297 | 110.53 | 220.7572 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.54 | 61.598 | 59.6 | 5 | 297 | 110.54 | 220.7546 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.55 | 61.5969 | 59.6 | 5 | 297 | 110.55 | 220.752 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.56 | 61.5957 | 59.6 | 5 | 297 | 110.56 | 220.7474 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.57 | 61.5944 | 59.6 | 5 | 297 | 110.57 | 220.7428 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.58 | 61.5932 | 59.6 | 5 | 297 | 110.58 | 220.7382 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.59 | 61.592 | 59.6 | 5 | 297 | 110.59 | 220.7336 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.6 | 61.5907 | 59.6 | 5 | 297 | 110.6 | 220.7317 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.61 | 61.5895 | 59.6 | 5 | 297 | 110.61 | 220.7299 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.62 | 61.5883 | 59.6 | 5 | 297 | 110.62 | 220.731 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.63 | 61.5871 | 59.6 | 5 | 297 | 110.63 | 220.7321 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.64 | 61.5859 | 59.6 | 5 | 297 | 110.64 | 220.7343 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.65 | 61.5848 | 59.6 | 5 | 297 | 110.65 | 220.7365 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.66 | 61.5836 | 59.6 | 5 | 297 | 110.66 | 220.7351 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.67 | 61.5823 | 59.6 | 5 | 297 | 110.67 | 220.7337 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.68 | 61.5811 | 59.6 | 5 | 297 | 110.68 | 220.7323 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.69 | 61.5799 | 59.6 | 5 | 297 | 110.69 | 220.731 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.7 | 61.5787 | 59.6 | 5 | 297 | 110.7 | 220.7296 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.71 | 61.5774 | 59.6 | 5 | 297 | 110.71 | 220.7282 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.72 | 61.5762 | 59.6 | 5 | 297 | 110.72 | 220.728 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.73 | 61.575 | 59.6 | 5 | 297 | 110.73 | 220.7279 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.74 | 61.5738 | 59.6 | 5 | 297 | 110.74 | 220.7277 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.75 | 61.5725 | 59.6 | 5 | 297 | 110.75 | 220.7275 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.76 | 61.5713 | 59.6 | 5 | 297 | 110.76 | 220.7274 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.77 | 61.57 | 59.6 | 5 | 297 | 110.77 | 220.7272 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.78 | 61.5687 | 59.6 | 5 | 297 | 110.78 | 220.7271 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.79 | 61.5675 | 59.6 | 5 | 297 | 110.79 | 220.7269 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.8 | 61.5662 | 59.6 | 5 | 297 | 110.8 | 220.7258 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.81 | 61.566 | 59.6 | 5 | 297 | 110.81 | 220.7247 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.82 | 61.5659 | 59.6 | 5 | 297 | 110.82 | 220.7244 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.83 | 61.5658 | 59.6 | 5 | 297 | 110.83 | 220.7241 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.84 | 61.5656 | 59.6 | 5 | 297 | 110.84 | 220.7222 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.85 | 61.5655 | 59.6 | 5 | 297 | 110.85 | 220.7202 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.86 | 61.5654 | 59.6 | 5 | 297 | 110.86 | 220.72 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.87 | 61.5652 | 59.6 | 5 | 297 | 110.87 | 220.7198 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.88 | 61.5651 | 59.6 | 5 | 297 | 110.88 | 220.7236 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.89 | 61.565 | 59.6 | 5 | 297 | 110.89 | 220.7275 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.9 | 61.5648 | 59.6 | 5 | 297 | 110.9 | 220.7254 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.91 | 61.5647 | 59.6 | 5 | 297 | 110.91 | 220.7233 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.92 | 61.5646 | 59.6 | 5 | 297 | 110.92 | 220.7212 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.93 | 61.5645 | 59.6 | 5 | 297 | 110.93 | 220.7191 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.94 | 61.5644 | 59.6 | 5 | 297 | 110.94 | 220.717 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.95 | 61.5643 | 59.6 | 5 | 297 | 110.95 | 220.7149 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.96 | 61.5642 | 59.6 | 5 | 297 | 110.96 | 220.7128 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.97 | 61.5644 | 59.6 | 5 | 297 | 110.97 | 220.7107 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.98 | 61.5645 | 59.6 | 5 | 297 | 110.98 | 220.7086 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 110.99 | 61.5646 | 59.6 | 5 | 297 | 110.99 | 220.7064 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111 | 61.5647 | 59.6 | 5 | 297 | 111 | 220.7048 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.01 | 61.5649 | 59.6 | 5 | 297 | 111.01 | 220.7031 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.02 | 61.565 | 59.6 | 5 | 297 | 111.02 | 220.7015 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.03 | 61.565 | 59.6 | 5 | 297 | 111.03 | 220.6998 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.04 | 61.5651 | 59.6 | 5 | 297 | 111.04 | 220.6982 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.05 | 61.5652 | 59.6 | 5 | 297 | 111.05 | 220.6965 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.06 | 61.5652 | 59.6 | 5 | 297 | 111.06 | 220.6981 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.07 | 61.5653 | 59.6 | 5 | 297 | 111.07 | 220.6996 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.08 | 61.5655 | 59.6 | 5 | 297 | 111.08 | 220.6983 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.09 | 61.5656 | 59.6 | 5 | 297 | 111.09 | 220.6969 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.1 | 61.5657 | 59.6 | 5 | 297 | 111.1 | 220.7004 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.11 | 61.5669 | 59.6 | 5 | 297 | 111.11 | 220.704 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.12 | 61.5682 | 59.6 | 5 | 297 | 111.12 | 220.7073 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.13 | 61.5694 | 59.6 | 5 | 297 | 111.13 | 220.7106 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.14 | 61.5706 | 59.6 | 5 | 297 | 111.14 | 220.7065 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.15 | 61.5719 | 59.6 | 5 | 297 | 111.15 | 220.7023 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.16 | 61.5731 | 59.6 | 5 | 297 | 111.16 | 220.7018 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.17 | 61.5744 | 59.6 | 5 | 297 | 111.17 | 220.7013 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.18 | 61.5756 | 59.6 | 5 | 297 | 111.18 | 220.7007 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.19 | 61.5738 | 59.6 | 5 | 297 | 111.19 | 220.7002 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.2 | 61.572 | 59.6 | 5 | 297 | 111.2 | 220.6996 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.21 | 61.5703 | 59.6 | 5 | 297 | 111.21 | 220.6991 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.22 | 61.5685 | 59.6 | 5 | 297 | 111.22 | 220.6985 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.23 | 61.5668 | 59.6 | 5 | 297 | 111.23 | 220.6979 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.24 | 61.5652 | 59.6 | 5 | 297 | 111.24 | 220.6973 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.25 | 61.5635 | 59.6 | 5 | 297 | 111.25 | 220.6967 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.26 | 61.5619 | 59.6 | 5 | 297 | 111.26 | 220.696 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.27 | 61.5603 | 59.6 | 5 | 297 | 111.27 | 220.6954 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.28 | 61.5587 | 59.6 | 5 | 297 | 111.28 | 220.694 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.29 | 61.5572 | 59.6 | 5 | 297 | 111.29 | 220.6927 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.3 | 61.5556 | 59.6 | 5 | 297 | 111.3 | 220.6922 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.31 | 61.554 | 59.6 | 5 | 297 | 111.31 | 220.6918 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.32 | 61.5524 | 59.6 | 5 | 297 | 111.32 | 220.6913 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.33 | 61.5492 | 59.6 | 5 | 297 | 111.33 | 220.6909 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.34 | 61.546 | 59.6 | 5 | 297 | 111.34 | 220.692 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.35 | 61.5427 | 59.6 | 5 | 297 | 111.35 | 220.6932 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.36 | 61.5395 | 59.6 | 5 | 297 | 111.36 | 220.6987 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.37 | 61.5363 | 59.6 | 5 | 297 | 111.37 | 220.7041 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.38 | 61.5331 | 59.6 | 5 | 297 | 111.38 | 220.7001 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.39 | 61.5299 | 59.6 | 5 | 297 | 111.39 | 220.696 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.4 | 61.5267 | 59.6 | 5 | 297 | 111.4 | 220.6955 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.41 | 61.5235 | 59.6 | 5 | 297 | 111.41 | 220.6949 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.42 | 61.5202 | 59.6 | 5 | 297 | 111.42 | 220.6944 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.43 | 61.517 | 59.6 | 5 | 297 | 111.43 | 220.6939 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.44 | 61.5138 | 59.6 | 5 | 297 | 111.44 | 220.6934 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.45 | 61.5106 | 59.6 | 5 | 297 | 111.45 | 220.6928 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.46 | 61.5074 | 59.6 | 5 | 297 | 111.46 | 220.6943 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.47 | 61.5039 | 59.6 | 5 | 297 | 111.47 | 220.6958 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.48 | 61.5005 | 59.6 | 5 | 297 | 111.48 | 220.6973 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.49 | 61.4971 | 59.6 | 5 | 297 | 111.49 | 220.6988 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.5 | 61.4936 | 59.6 | 5 | 297 | 111.5 | 220.6998 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.51 | 61.4902 | 59.6 | 5 | 297 | 111.51 | 220.7008 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.52 | 61.4868 | 59.6 | 5 | 297 | 111.52 | 220.6998 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.53 | 61.4834 | 59.6 | 5 | 297 | 111.53 | 220.6989 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.54 | 61.48 | 59.6 | 5 | 297 | 111.54 | 220.6979 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.55 | 61.4766 | 59.6 | 5 | 297 | 111.55 | 220.6969 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.56 | 61.4733 | 59.6 | 5 | 297 | 111.56 | 220.6948 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.57 | 61.4699 | 59.6 | 5 | 297 | 111.57 | 220.6926 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.58 | 61.4665 | 59.6 | 5 | 297 | 111.58 | 220.6933 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.59 | 61.4631 | 59.6 | 5 | 297 | 111.59 | 220.6941 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.6 | 61.4597 | 59.6 | 5 | 297 | 111.6 | 220.6919 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.61 | 61.4552 | 59.6 | 5 | 297 | 111.61 | 220.6897 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.62 | 61.4507 | 59.6 | 5 | 297 | 111.62 | 220.6878 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.63 | 61.4461 | 59.6 | 5 | 297 | 111.63 | 220.6859 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.64 | 61.4416 | 59.6 | 5 | 297 | 111.64 | 220.686 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.65 | 61.4368 | 59.6 | 5 | 297 | 111.65 | 220.6862 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.66 | 61.432 | 59.6 | 5 | 297 | 111.66 | 220.6838 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.67 | 61.4272 | 59.6 | 5 | 297 | 111.67 | 220.6815 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.68 | 61.4225 | 59.6 | 5 | 297 | 111.68 | 220.6792 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.69 | 61.4209 | 59.6 | 5 | 297 | 111.69 | 220.6769 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.7 | 61.4192 | 59.6 | 5 | 297 | 111.7 | 220.6765 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.71 | 61.4176 | 59.6 | 5 | 297 | 111.71 | 220.6762 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.72 | 61.4159 | 59.6 | 5 | 297 | 111.72 | 220.6752 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.73 | 61.4141 | 59.6 | 5 | 297 | 111.73 | 220.6743 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.74 | 61.4123 | 59.6 | 5 | 297 | 111.74 | 220.6734 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.75 | 61.4105 | 59.6 | 5 | 297 | 111.75 | 220.6724 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.76 | 61.4086 | 59.6 | 5 | 297 | 111.76 | 220.6703 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.77 | 61.4068 | 59.6 | 5 | 297 | 111.77 | 220.6681 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.78 | 61.405 | 59.6 | 5 | 297 | 111.78 | 220.6667 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.79 | 61.4032 | 59.6 | 5 | 297 | 111.79 | 220.6654 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.8 | 61.4014 | 59.6 | 5 | 297 | 111.8 | 220.6641 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.81 | 61.3996 | 59.6 | 5 | 297 | 111.81 | 220.6629 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.82 | 61.3978 | 59.6 | 5 | 297 | 111.82 | 220.663 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.83 | 61.3976 | 59.6 | 5 | 297 | 111.83 | 220.6632 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.84 | 61.3974 | 59.6 | 5 | 297 | 111.84 | 220.6637 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.85 | 61.3964 | 59.6 | 5 | 297 | 111.85 | 220.6642 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.86 | 61.3955 | 59.6 | 5 | 297 | 111.86 | 220.6603 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.87 | 61.3945 | 59.6 | 5 | 297 | 111.87 | 220.6564 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.88 | 61.3935 | 59.6 | 5 | 297 | 111.88 | 220.6574 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.89 | 61.3922 | 59.6 | 5 | 297 | 111.89 | 220.6583 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.9 | 61.391 | 59.6 | 5 | 297 | 111.9 | 220.6593 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.91 | 61.3897 | 59.6 | 5 | 297 | 111.91 | 220.6602 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.92 | 61.3885 | 59.6 | 5 | 297 | 111.92 | 220.6614 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.93 | 61.3872 | 59.6 | 5 | 297 | 111.93 | 220.6625 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.94 | 61.3859 | 59.6 | 5 | 297 | 111.94 | 220.6637 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.95 | 61.3847 | 59.6 | 5 | 297 | 111.95 | 220.6648 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.96 | 61.3835 | 59.6 | 5 | 297 | 111.96 | 220.6635 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.97 | 61.3824 | 59.6 | 5 | 297 | 111.97 | 220.6621 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.98 | 61.3812 | 59.6 | 5 | 297 | 111.98 | 220.6608 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 111.99 | 61.3817 | 59.6 | 5 | 297 | 111.99 | 220.6594 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112 | 61.3822 | 59.6 | 5 | 297 | 112 | 220.6569 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.01 | 61.3826 | 59.6 | 5 | 297 | 112.01 | 220.6544 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.02 | 61.3831 | 59.6 | 5 | 297 | 112.02 | 220.6539 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.03 | 61.3895 | 59.6 | 5 | 297 | 112.03 | 220.6534 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.04 | 61.3958 | 59.6 | 5 | 297 | 112.04 | 220.6532 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.05 | 61.4073 | 59.6 | 5 | 297 | 112.05 | 220.653 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.06 | 61.4188 | 59.6 | 5 | 297 | 112.06 | 220.6528 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.07 | 61.4335 | 59.6 | 5 | 297 | 112.07 | 220.6527 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.08 | 61.4483 | 59.6 | 5 | 297 | 112.08 | 220.6525 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.09 | 61.4633 | 59.6 | 5 | 297 | 112.09 | 220.6523 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.1 | 61.4784 | 59.6 | 5 | 297 | 112.1 | 220.6496 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.11 | 61.4935 | 59.6 | 5 | 297 | 112.11 | 220.6469 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.12 | 61.5086 | 59.6 | 5 | 297 | 112.12 | 220.6442 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.13 | 61.5237 | 59.6 | 5 | 297 | 112.13 | 220.6415 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.14 | 61.5389 | 59.6 | 5 | 297 | 112.14 | 220.6394 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.15 | 61.5543 | 59.6 | 5 | 297 | 112.15 | 220.6372 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.16 | 61.5697 | 59.6 | 5 | 297 | 112.16 | 220.6375 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.17 | 61.585 | 59.6 | 5 | 297 | 112.17 | 220.6379 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.18 | 61.6004 | 59.6 | 5 | 297 | 112.18 | 220.6389 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.19 | 61.6157 | 59.6 | 5 | 297 | 112.19 | 220.64 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.2 | 61.6311 | 59.6 | 5 | 297 | 112.2 | 220.6391 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.21 | 61.6464 | 59.6 | 5 | 297 | 112.21 | 220.6382 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.22 | 61.6618 | 59.6 | 5 | 297 | 112.22 | 220.638 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.23 | 61.6771 | 59.6 | 5 | 297 | 112.23 | 220.6378 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.24 | 61.6924 | 59.6 | 5 | 297 | 112.24 | 220.6356 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.25 | 61.7078 | 59.6 | 5 | 297 | 112.25 | 220.6335 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.26 | 61.7233 | 59.6 | 5 | 297 | 112.26 | 220.6357 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.27 | 61.7387 | 59.6 | 5 | 297 | 112.27 | 220.638 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.28 | 61.7541 | 59.6 | 5 | 297 | 112.28 | 220.6402 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.29 | 61.7695 | 59.6 | 5 | 297 | 112.29 | 220.6424 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.3 | 61.7849 | 59.6 | 5 | 297 | 112.3 | 220.646 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.31 | 61.8003 | 59.6 | 5 | 297 | 112.31 | 220.6495 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.32 | 61.8157 | 59.6 | 5 | 297 | 112.32 | 220.6561 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.33 | 61.8311 | 59.6 | 5 | 297 | 112.33 | 220.6626 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.34 | 61.8465 | 59.6 | 5 | 297 | 112.34 | 220.6664 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.35 | 61.863 | 59.6 | 5 | 297 | 112.35 | 220.6703 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.36 | 61.8795 | 59.6 | 5 | 297 | 112.36 | 220.6741 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.37 | 61.896 | 59.6 | 5 | 297 | 112.37 | 220.678 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.38 | 61.9125 | 59.6 | 5 | 297 | 112.38 | 220.6818 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.39 | 61.9293 | 59.6 | 5 | 297 | 112.39 | 220.6857 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.4 | 61.9461 | 59.6 | 5 | 297 | 112.4 | 220.6895 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.41 | 61.963 | 59.6 | 5 | 297 | 112.41 | 220.6934 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.42 | 61.9798 | 59.6 | 5 | 297 | 112.42 | 220.6972 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.43 | 61.9966 | 59.6 | 5 | 297 | 112.43 | 220.701 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.44 | 62.0135 | 59.6 | 5 | 297 | 112.44 | 220.7049 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.45 | 62.0302 | 59.6 | 5 | 297 | 112.45 | 220.7088 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.46 | 62.047 | 59.6 | 5 | 297 | 112.46 | 220.7131 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.47 | 62.0638 | 59.6 | 5 | 297 | 112.47 | 220.7175 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.48 | 62.0805 | 59.6 | 5 | 297 | 112.48 | 220.7219 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.49 | 62.0944 | 59.6 | 5 | 297 | 112.49 | 220.7262 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.5 | 62.1084 | 59.6 | 5 | 297 | 112.5 | 220.7318 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.51 | 62.1224 | 59.6 | 5 | 297 | 112.51 | 220.7373 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.52 | 62.1363 | 59.6 | 5 | 297 | 112.52 | 220.7392 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.53 | 62.1444 | 59.6 | 5 | 297 | 112.53 | 220.7411 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.54 | 62.1524 | 59.6 | 5 | 297 | 112.54 | 220.747 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.55 | 62.1554 | 59.6 | 5 | 297 | 112.55 | 220.753 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.56 | 62.1584 | 59.6 | 5 | 297 | 112.56 | 220.759 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.57 | 62.1581 | 59.6 | 5 | 297 | 112.57 | 220.765 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.58 | 62.1577 | 59.6 | 5 | 297 | 112.58 | 220.7701 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.59 | 62.1571 | 59.6 | 5 | 297 | 112.59 | 220.7753 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.6 | 62.1565 | 59.6 | 5 | 297 | 112.6 | 220.7811 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.61 | 62.1558 | 59.6 | 5 | 297 | 112.61 | 220.7868 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.62 | 62.1551 | 59.6 | 5 | 297 | 112.62 | 220.7925 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.63 | 62.1544 | 59.6 | 5 | 297 | 112.63 | 220.7982 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.64 | 62.1537 | 59.6 | 5 | 297 | 112.64 | 220.8039 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.65 | 62.153 | 59.6 | 5 | 297 | 112.65 | 220.8097 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.66 | 62.1523 | 59.6 | 5 | 297 | 112.66 | 220.8141 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.67 | 62.149 | 59.6 | 5 | 297 | 112.67 | 220.8186 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.68 | 62.1457 | 59.6 | 5 | 297 | 112.68 | 220.8223 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.69 | 62.1396 | 59.6 | 5 | 297 | 112.69 | 220.826 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.7 | 62.1335 | 59.6 | 5 | 297 | 112.7 | 220.8298 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.71 | 62.1274 | 59.6 | 5 | 297 | 112.71 | 220.8335 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.72 | 62.1213 | 59.6 | 5 | 297 | 112.72 | 220.8372 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.73 | 62.1152 | 59.6 | 5 | 297 | 112.73 | 220.8409 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.74 | 62.1091 | 59.6 | 5 | 297 | 112.74 | 220.8466 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.75 | 62.103 | 59.6 | 5 | 297 | 112.75 | 220.8524 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.76 | 62.0968 | 59.6 | 5 | 297 | 112.76 | 220.8548 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.77 | 62.0907 | 59.6 | 5 | 297 | 112.77 | 220.8573 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.78 | 62.0845 | 59.6 | 5 | 297 | 112.78 | 220.8598 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.79 | 62.0784 | 59.6 | 5 | 297 | 112.79 | 220.8623 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.8 | 62.0722 | 59.6 | 5 | 297 | 112.8 | 220.8677 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.81 | 62.0661 | 59.6 | 5 | 297 | 112.81 | 220.8731 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.82 | 62.0599 | 59.6 | 5 | 297 | 112.82 | 220.871 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.83 | 62.0537 | 59.6 | 5 | 297 | 112.83 | 220.8689 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.84 | 62.0476 | 59.6 | 5 | 297 | 112.84 | 220.8691 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.85 | 62.0411 | 59.6 | 5 | 297 | 112.85 | 220.8694 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.86 | 62.0347 | 59.6 | 5 | 297 | 112.86 | 220.8698 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.87 | 62.0283 | 59.6 | 5 | 297 | 112.87 | 220.8703 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.88 | 62.0218 | 59.6 | 5 | 297 | 112.88 | 220.8707 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.89 | 62.0153 | 59.6 | 5 | 297 | 112.89 | 220.8712 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.9 | 62.0088 | 59.6 | 5 | 297 | 112.9 | 220.8707 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.91 | 62.0023 | 59.6 | 5 | 297 | 112.91 | 220.8703 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.92 | 61.9958 | 59.6 | 5 | 297 | 112.92 | 220.8697 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.93 | 61.9893 | 59.6 | 5 | 297 | 112.93 | 220.869 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.94 | 61.9828 | 59.6 | 5 | 297 | 112.94 | 220.8736 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.95 | 61.9724 | 59.6 | 5 | 297 | 112.95 | 220.8782 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.96 | 61.9619 | 59.6 | 5 | 297 | 112.96 | 220.8767 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.97 | 61.9515 | 59.6 | 5 | 297 | 112.97 | 220.8753 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.98 | 61.9411 | 59.6 | 5 | 297 | 112.98 | 220.872 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 112.99 | 61.9318 | 59.6 | 5 | 297 | 112.99 | 220.8687 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113 | 61.9225 | 59.6 | 5 | 297 | 113 | 220.8654 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.01 | 61.9132 | 59.6 | 5 | 297 | 113.01 | 220.862 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.02 | 61.9039 | 59.6 | 5 | 297 | 113.02 | 220.8626 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.03 | 61.8947 | 59.6 | 5 | 297 | 113.03 | 220.8631 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.04 | 61.8854 | 59.6 | 5 | 297 | 113.04 | 220.8632 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.05 | 61.8761 | 59.6 | 5 | 297 | 113.05 | 220.8632 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.06 | 61.8668 | 59.6 | 5 | 297 | 113.06 | 220.8609 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.07 | 61.8575 | 59.6 | 5 | 297 | 113.07 | 220.8586 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.08 | 61.8483 | 59.6 | 5 | 297 | 113.08 | 220.857 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.09 | 61.839 | 59.6 | 5 | 297 | 113.09 | 220.8555 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.1 | 61.8297 | 59.6 | 5 | 297 | 113.1 | 220.8535 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.11 | 61.8204 | 59.6 | 5 | 297 | 113.11 | 220.8516 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.12 | 61.8111 | 59.6 | 5 | 297 | 113.12 | 220.8497 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.13 | 61.8018 | 59.6 | 5 | 297 | 113.13 | 220.8477 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.14 | 61.7926 | 59.6 | 5 | 297 | 113.14 | 220.8461 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.15 | 61.7833 | 59.6 | 5 | 297 | 113.15 | 220.8445 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.16 | 61.774 | 59.6 | 5 | 297 | 113.16 | 220.8457 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.17 | 61.7673 | 59.6 | 5 | 297 | 113.17 | 220.847 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.18 | 61.7605 | 59.6 | 5 | 297 | 113.18 | 220.8482 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.19 | 61.7566 | 59.6 | 5 | 297 | 113.19 | 220.8494 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.2 | 61.7527 | 59.6 | 5 | 297 | 113.2 | 220.8507 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.21 | 61.7488 | 59.6 | 5 | 297 | 113.21 | 220.8519 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.22 | 61.7448 | 59.6 | 5 | 297 | 113.22 | 220.8532 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.23 | 61.7409 | 59.6 | 5 | 297 | 113.23 | 220.8544 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.24 | 61.737 | 59.6 | 5 | 297 | 113.24 | 220.8553 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.25 | 61.7331 | 59.6 | 5 | 297 | 113.25 | 220.8562 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.26 | 61.7292 | 59.6 | 5 | 297 | 113.26 | 220.8571 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.27 | 61.7252 | 59.6 | 5 | 297 | 113.27 | 220.858 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.28 | 61.7213 | 59.6 | 5 | 297 | 113.28 | 220.8584 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.29 | 61.7174 | 59.6 | 5 | 297 | 113.29 | 220.8588 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.3 | 61.7135 | 59.6 | 5 | 297 | 113.3 | 220.8553 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.31 | 61.7093 | 59.6 | 5 | 297 | 113.31 | 220.8518 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.32 | 61.7051 | 59.6 | 5 | 297 | 113.32 | 220.8515 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.33 | 61.7009 | 59.6 | 5 | 297 | 113.33 | 220.8511 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.34 | 61.6967 | 59.6 | 5 | 297 | 113.34 | 220.8508 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.35 | 61.6925 | 59.6 | 5 | 297 | 113.35 | 220.8504 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.36 | 61.6883 | 59.6 | 5 | 297 | 113.36 | 220.8499 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.37 | 61.684 | 59.6 | 5 | 297 | 113.37 | 220.8493 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.38 | 61.6798 | 59.6 | 5 | 297 | 113.38 | 220.8488 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.39 | 61.6756 | 59.6 | 5 | 297 | 113.39 | 220.8483 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.4 | 61.6714 | 59.6 | 5 | 297 | 113.4 | 220.8486 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.41 | 61.6672 | 59.6 | 5 | 297 | 113.41 | 220.849 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.42 | 61.663 | 59.6 | 5 | 297 | 113.42 | 220.8482 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.43 | 61.6588 | 59.6 | 5 | 297 | 113.43 | 220.8474 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.44 | 61.6546 | 59.6 | 5 | 297 | 113.44 | 220.8413 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.45 | 61.6543 | 59.6 | 5 | 297 | 113.45 | 220.8353 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.46 | 61.6541 | 59.6 | 5 | 297 | 113.46 | 220.8353 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.47 | 61.6538 | 59.6 | 5 | 297 | 113.47 | 220.8353 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.48 | 61.6535 | 59.6 | 5 | 297 | 113.48 | 220.8354 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.49 | 61.6532 | 59.6 | 5 | 297 | 113.49 | 220.8356 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.5 | 61.6529 | 59.6 | 5 | 297 | 113.5 | 220.8375 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.51 | 61.6527 | 59.6 | 5 | 297 | 113.51 | 220.8394 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.52 | 61.6524 | 59.6 | 5 | 297 | 113.52 | 220.841 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.53 | 61.6523 | 59.6 | 5 | 297 | 113.53 | 220.8427 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.54 | 61.6522 | 59.6 | 5 | 297 | 113.54 | 220.8404 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.55 | 61.6517 | 59.6 | 5 | 297 | 113.55 | 220.8381 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.56 | 61.6513 | 59.6 | 5 | 297 | 113.56 | 220.8381 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.57 | 61.6508 | 59.6 | 5 | 297 | 113.57 | 220.8382 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.58 | 61.6504 | 59.6 | 5 | 297 | 113.58 | 220.8383 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.59 | 61.6499 | 59.6 | 5 | 297 | 113.59 | 220.8383 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.6 | 61.6495 | 59.6 | 5 | 297 | 113.6 | 220.8378 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.61 | 61.649 | 59.6 | 5 | 297 | 113.61 | 220.8373 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.62 | 61.6486 | 59.6 | 5 | 297 | 113.62 | 220.8368 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.63 | 61.6481 | 59.6 | 5 | 297 | 113.63 | 220.8362 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.64 | 61.6477 | 59.6 | 5 | 297 | 113.64 | 220.8374 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.65 | 61.6472 | 59.6 | 5 | 297 | 113.65 | 220.8386 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.66 | 61.6468 | 59.6 | 5 | 297 | 113.66 | 220.8382 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.67 | 61.6463 | 59.6 | 5 | 297 | 113.67 | 220.8378 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.68 | 61.6459 | 59.6 | 5 | 297 | 113.68 | 220.8374 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.69 | 61.6454 | 59.6 | 5 | 297 | 113.69 | 220.837 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.7 | 61.645 | 59.6 | 5 | 297 | 113.7 | 220.8366 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.71 | 61.6445 | 59.6 | 5 | 297 | 113.71 | 220.8362 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.72 | 61.6441 | 59.6 | 5 | 297 | 113.72 | 220.8313 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.73 | 61.6433 | 59.6 | 5 | 297 | 113.73 | 220.8264 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.74 | 61.6426 | 59.6 | 5 | 297 | 113.74 | 220.822 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.75 | 61.6418 | 59.6 | 5 | 297 | 113.75 | 220.8175 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.76 | 61.6411 | 59.6 | 5 | 297 | 113.76 | 220.8174 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.77 | 61.6403 | 59.6 | 5 | 297 | 113.77 | 220.8174 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.78 | 61.6396 | 59.6 | 5 | 297 | 113.78 | 220.8153 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.79 | 61.6388 | 59.6 | 5 | 297 | 113.79 | 220.8133 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.8 | 61.638 | 59.6 | 5 | 297 | 113.8 | 220.8109 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.81 | 61.6375 | 59.6 | 5 | 297 | 113.81 | 220.8085 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.82 | 61.637 | 59.6 | 5 | 297 | 113.82 | 220.806 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.83 | 61.6365 | 59.6 | 5 | 297 | 113.83 | 220.8036 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.84 | 61.636 | 59.6 | 5 | 297 | 113.84 | 220.8012 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.85 | 61.6355 | 59.6 | 5 | 297 | 113.85 | 220.7988 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.86 | 61.635 | 59.6 | 5 | 297 | 113.86 | 220.7963 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.87 | 61.6345 | 59.6 | 5 | 297 | 113.87 | 220.7938 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.88 | 61.634 | 59.6 | 5 | 297 | 113.88 | 220.7933 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.89 | 61.6335 | 59.6 | 5 | 297 | 113.89 | 220.7928 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.9 | 61.633 | 59.6 | 5 | 297 | 113.9 | 220.7923 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.91 | 61.6325 | 59.6 | 5 | 297 | 113.91 | 220.7919 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.92 | 61.632 | 59.6 | 5 | 297 | 113.92 | 220.7868 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.93 | 61.6315 | 59.6 | 5 | 297 | 113.93 | 220.7817 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.94 | 61.631 | 59.6 | 5 | 297 | 113.94 | 220.7761 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.95 | 61.6305 | 59.6 | 5 | 297 | 113.95 | 220.7704 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.96 | 61.63 | 59.6 | 5 | 297 | 113.96 | 220.7646 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.97 | 61.6294 | 59.6 | 5 | 297 | 113.97 | 220.7589 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.98 | 61.6289 | 59.6 | 5 | 297 | 113.98 | 220.7565 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 113.99 | 61.6284 | 59.6 | 5 | 297 | 113.99 | 220.7542 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114 | 61.6279 | 59.6 | 5 | 297 | 114 | 220.7542 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.01 | 61.6274 | 59.6 | 5 | 297 | 114.01 | 220.7542 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.02 | 61.6269 | 59.6 | 5 | 297 | 114.02 | 220.7542 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.03 | 61.6262 | 59.6 | 5 | 297 | 114.03 | 220.7542 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.04 | 61.6255 | 59.6 | 5 | 297 | 114.04 | 220.7542 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.05 | 61.6252 | 59.6 | 5 | 297 | 114.05 | 220.7542 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.06 | 61.6249 | 59.6 | 5 | 297 | 114.06 | 220.751 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.07 | 61.6246 | 59.6 | 5 | 297 | 114.07 | 220.7477 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.08 | 61.6243 | 59.6 | 5 | 297 | 114.08 | 220.7422 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.09 | 61.6241 | 59.6 | 5 | 297 | 114.09 | 220.7367 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.1 | 61.6238 | 59.6 | 5 | 297 | 114.1 | 220.7322 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.11 | 61.6235 | 59.6 | 5 | 297 | 114.11 | 220.7276 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.12 | 61.6232 | 59.6 | 5 | 297 | 114.12 | 220.7231 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.13 | 61.623 | 59.6 | 5 | 297 | 114.13 | 220.7186 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.14 | 61.6227 | 59.6 | 5 | 297 | 114.14 | 220.7134 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.15 | 61.6224 | 59.6 | 5 | 297 | 114.15 | 220.7082 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.16 | 61.6221 | 59.6 | 5 | 297 | 114.16 | 220.7029 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.17 | 61.6219 | 59.6 | 5 | 297 | 114.17 | 220.6977 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.18 | 61.6216 | 59.6 | 5 | 297 | 114.18 | 220.6928 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.19 | 61.6213 | 59.6 | 5 | 297 | 114.19 | 220.6878 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.2 | 61.6211 | 59.6 | 5 | 297 | 114.2 | 220.6805 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.21 | 61.6208 | 59.6 | 5 | 297 | 114.21 | 220.6731 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.22 | 61.6205 | 59.6 | 5 | 297 | 114.22 | 220.6703 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.23 | 61.6205 | 59.6 | 5 | 297 | 114.23 | 220.6674 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.24 | 61.6206 | 59.6 | 5 | 297 | 114.24 | 220.6645 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.25 | 61.6206 | 59.6 | 5 | 297 | 114.25 | 220.6615 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.26 | 61.6206 | 59.6 | 5 | 297 | 114.26 | 220.6542 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.27 | 61.6206 | 59.6 | 5 | 297 | 114.27 | 220.647 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.28 | 61.6207 | 59.6 | 5 | 297 | 114.28 | 220.642 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.29 | 61.6207 | 59.6 | 5 | 297 | 114.29 | 220.6371 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.3 | 61.6208 | 59.6 | 5 | 297 | 114.3 | 220.6322 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.31 | 61.6209 | 59.6 | 5 | 297 | 114.31 | 220.6273 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.32 | 61.6209 | 59.6 | 5 | 297 | 114.32 | 220.6224 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.33 | 61.621 | 59.6 | 5 | 297 | 114.33 | 220.6174 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.34 | 61.621 | 59.6 | 5 | 297 | 114.34 | 220.6112 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.35 | 61.6211 | 59.6 | 5 | 297 | 114.35 | 220.605 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.36 | 61.6212 | 59.6 | 5 | 297 | 114.36 | 220.5985 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.37 | 61.6212 | 59.6 | 5 | 297 | 114.37 | 220.5921 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.38 | 61.6213 | 59.6 | 5 | 297 | 114.38 | 220.5836 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.39 | 61.6214 | 59.6 | 5 | 297 | 114.39 | 220.5751 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.4 | 61.6214 | 59.6 | 5 | 297 | 114.4 | 220.5667 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.41 | 61.6215 | 59.6 | 5 | 297 | 114.41 | 220.5582 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.42 | 61.6216 | 59.6 | 5 | 297 | 114.42 | 220.5555 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.43 | 61.6191 | 59.6 | 5 | 297 | 114.43 | 220.5528 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.44 | 61.6166 | 59.6 | 5 | 297 | 114.44 | 220.5464 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.45 | 61.6141 | 59.6 | 5 | 297 | 114.45 | 220.5399 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.46 | 61.6116 | 59.6 | 5 | 297 | 114.46 | 220.531 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.47 | 61.6091 | 59.6 | 5 | 297 | 114.47 | 220.522 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.48 | 61.6066 | 59.6 | 5 | 297 | 114.48 | 220.5162 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.49 | 61.6041 | 59.6 | 5 | 297 | 114.49 | 220.5103 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.5 | 61.6016 | 59.6 | 5 | 297 | 114.5 | 220.5005 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.51 | 61.5991 | 59.6 | 5 | 297 | 114.51 | 220.4907 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.52 | 61.5966 | 59.6 | 5 | 297 | 114.52 | 220.4809 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.53 | 61.5941 | 59.6 | 5 | 297 | 114.53 | 220.4711 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.54 | 61.5916 | 59.6 | 5 | 297 | 114.54 | 220.4576 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.55 | 61.5891 | 59.6 | 5 | 297 | 114.55 | 220.4441 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.56 | 61.5866 | 59.6 | 5 | 297 | 114.56 | 220.4339 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.57 | 61.5841 | 59.6 | 5 | 297 | 114.57 | 220.4237 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.58 | 61.5815 | 59.6 | 5 | 297 | 114.58 | 220.4158 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.59 | 61.579 | 59.6 | 5 | 297 | 114.59 | 220.4079 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.6 | 61.5764 | 59.6 | 5 | 297 | 114.6 | 220.4033 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.61 | 61.5711 | 59.6 | 5 | 297 | 114.61 | 220.3986 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.62 | 61.5657 | 59.6 | 5 | 297 | 114.62 | 220.396 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.63 | 61.5603 | 59.6 | 5 | 297 | 114.63 | 220.3933 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.64 | 61.555 | 59.6 | 5 | 297 | 114.64 | 220.3857 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.65 | 61.5496 | 59.6 | 5 | 297 | 114.65 | 220.378 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.66 | 61.5442 | 59.6 | 5 | 297 | 114.66 | 220.3706 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.67 | 61.5389 | 59.6 | 5 | 297 | 114.67 | 220.3633 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.68 | 61.5335 | 59.6 | 5 | 297 | 114.68 | 220.3508 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.69 | 61.5282 | 59.6 | 5 | 297 | 114.69 | 220.3383 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.7 | 61.5228 | 59.6 | 5 | 297 | 114.7 | 220.3333 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.71 | 61.5176 | 59.6 | 5 | 297 | 114.71 | 220.3284 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.72 | 61.5125 | 59.6 | 5 | 297 | 114.72 | 220.3313 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.73 | 61.5073 | 59.6 | 5 | 297 | 114.73 | 220.3342 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.74 | 61.5021 | 59.6 | 5 | 297 | 114.74 | 220.3367 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.75 | 61.4969 | 59.6 | 5 | 297 | 114.75 | 220.3393 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.76 | 61.4918 | 59.6 | 5 | 297 | 114.76 | 220.3418 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.77 | 61.4866 | 59.6 | 5 | 297 | 114.77 | 220.3443 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.78 | 61.4814 | 59.6 | 5 | 297 | 114.78 | 220.3467 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.79 | 61.4763 | 59.6 | 5 | 297 | 114.79 | 220.3492 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.8 | 61.4713 | 59.6 | 5 | 297 | 114.8 | 220.3517 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.81 | 61.4662 | 59.6 | 5 | 297 | 114.81 | 220.3542 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.82 | 61.4611 | 59.6 | 5 | 297 | 114.82 | 220.3563 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.83 | 61.456 | 59.6 | 5 | 297 | 114.83 | 220.3584 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.84 | 61.4509 | 59.6 | 5 | 297 | 114.84 | 220.3617 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.85 | 61.4459 | 59.6 | 5 | 297 | 114.85 | 220.3651 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.86 | 61.4408 | 59.6 | 5 | 297 | 114.86 | 220.3687 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.87 | 61.4357 | 59.6 | 5 | 297 | 114.87 | 220.3723 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.88 | 61.4306 | 59.6 | 5 | 297 | 114.88 | 220.3752 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.89 | 61.4255 | 59.6 | 5 | 297 | 114.89 | 220.378 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.9 | 61.4204 | 59.6 | 5 | 297 | 114.9 | 220.3808 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.91 | 61.4154 | 59.6 | 5 | 297 | 114.91 | 220.3837 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.92 | 61.4103 | 59.6 | 5 | 297 | 114.92 | 220.3864 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.93 | 61.4078 | 59.6 | 5 | 297 | 114.93 | 220.3892 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.94 | 61.4052 | 59.6 | 5 | 297 | 114.94 | 220.3964 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.95 | 61.4027 | 59.6 | 5 | 297 | 114.95 | 220.4036 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.96 | 61.4002 | 59.6 | 5 | 297 | 114.96 | 220.4165 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.97 | 61.3977 | 59.6 | 5 | 297 | 114.97 | 220.4294 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.98 | 61.3951 | 59.6 | 5 | 297 | 114.98 | 220.4351 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 114.99 | 61.3926 | 59.6 | 5 | 297 | 114.99 | 220.4408 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115 | 61.3901 | 59.6 | 5 | 297 | 115 | 220.4465 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.01 | 61.3876 | 59.6 | 5 | 297 | 115.01 | 220.4521 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.02 | 61.3851 | 59.6 | 5 | 297 | 115.02 | 220.4578 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.03 | 61.3858 | 59.6 | 5 | 297 | 115.03 | 220.4635 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.04 | 61.3864 | 59.6 | 5 | 297 | 115.04 | 220.4728 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.05 | 61.3933 | 59.6 | 5 | 297 | 115.05 | 220.4821 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.06 | 61.4002 | 59.6 | 5 | 297 | 115.06 | 220.4914 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.07 | 61.4071 | 59.6 | 5 | 297 | 115.07 | 220.5006 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.08 | 61.414 | 59.6 | 5 | 297 | 115.08 | 220.5099 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.09 | 61.4244 | 59.6 | 5 | 297 | 115.09 | 220.5191 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.1 | 61.4348 | 59.6 | 5 | 297 | 115.1 | 220.5288 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.11 | 61.4469 | 59.6 | 5 | 297 | 115.11 | 220.5384 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.12 | 61.459 | 59.6 | 5 | 297 | 115.12 | 220.5425 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.13 | 61.4711 | 59.6 | 5 | 297 | 115.13 | 220.5465 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.14 | 61.4832 | 59.6 | 5 | 297 | 115.14 | 220.5541 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.15 | 61.4984 | 59.6 | 5 | 297 | 115.15 | 220.5618 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.16 | 61.5136 | 59.6 | 5 | 297 | 115.16 | 220.567 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.17 | 61.5288 | 59.6 | 5 | 297 | 115.17 | 220.5723 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.18 | 61.544 | 59.6 | 5 | 297 | 115.18 | 220.5824 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.19 | 61.5592 | 59.6 | 5 | 297 | 115.19 | 220.5926 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.2 | 61.5744 | 59.6 | 5 | 297 | 115.2 | 220.5987 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.21 | 61.5894 | 59.6 | 5 | 297 | 115.21 | 220.6048 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.22 | 61.6044 | 59.6 | 5 | 297 | 115.22 | 220.603 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.23 | 61.6194 | 59.6 | 5 | 297 | 115.23 | 220.6013 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.24 | 61.6344 | 59.6 | 5 | 297 | 115.24 | 220.5999 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.25 | 61.6494 | 59.6 | 5 | 297 | 115.25 | 220.5986 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.26 | 61.6644 | 59.6 | 5 | 297 | 115.26 | 220.5973 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.27 | 61.6794 | 59.6 | 5 | 297 | 115.27 | 220.5959 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.28 | 61.6944 | 59.6 | 5 | 297 | 115.28 | 220.5946 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.29 | 61.7094 | 59.6 | 5 | 297 | 115.29 | 220.5933 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.3 | 61.7243 | 59.6 | 5 | 297 | 115.3 | 220.5919 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.31 | 61.7389 | 59.6 | 5 | 297 | 115.31 | 220.5906 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.32 | 61.7535 | 59.6 | 5 | 297 | 115.32 | 220.5921 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.33 | 61.7681 | 59.6 | 5 | 297 | 115.33 | 220.5936 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.34 | 61.7828 | 59.6 | 5 | 297 | 115.34 | 220.5951 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.35 | 61.7974 | 59.6 | 5 | 297 | 115.35 | 220.5966 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.36 | 61.812 | 59.6 | 5 | 297 | 115.36 | 220.5975 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.37 | 61.8267 | 59.6 | 5 | 297 | 115.37 | 220.5985 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.38 | 61.8413 | 59.6 | 5 | 297 | 115.38 | 220.6003 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.39 | 61.856 | 59.6 | 5 | 297 | 115.39 | 220.602 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.4 | 61.8706 | 59.6 | 5 | 297 | 115.4 | 220.6003 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.41 | 61.8853 | 59.6 | 5 | 297 | 115.41 | 220.5985 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.42 | 61.9 | 59.6 | 5 | 297 | 115.42 | 220.5991 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.43 | 61.9146 | 59.6 | 5 | 297 | 115.43 | 220.5997 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.44 | 61.9293 | 59.6 | 5 | 297 | 115.44 | 220.6 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.45 | 61.9439 | 59.6 | 5 | 297 | 115.45 | 220.6003 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.46 | 61.9586 | 59.6 | 5 | 297 | 115.46 | 220.599 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.47 | 61.9732 | 59.6 | 5 | 297 | 115.47 | 220.5978 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.48 | 61.9879 | 59.6 | 5 | 297 | 115.48 | 220.5989 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.49 | 62.0026 | 59.6 | 5 | 297 | 115.49 | 220.6001 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.5 | 62.0172 | 59.6 | 5 | 297 | 115.5 | 220.6012 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.51 | 62.0318 | 59.6 | 5 | 297 | 115.51 | 220.6024 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.52 | 62.0464 | 59.6 | 5 | 297 | 115.52 | 220.6036 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.53 | 62.0579 | 59.6 | 5 | 297 | 115.53 | 220.6047 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.54 | 62.0694 | 59.6 | 5 | 297 | 115.54 | 220.6058 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.55 | 62.0746 | 59.6 | 5 | 297 | 115.55 | 220.6069 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.56 | 62.0799 | 59.6 | 5 | 297 | 115.56 | 220.608 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.57 | 62.0849 | 59.6 | 5 | 297 | 115.57 | 220.6091 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.58 | 62.0899 | 59.6 | 5 | 297 | 115.58 | 220.6102 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.59 | 62.0913 | 59.6 | 5 | 297 | 115.59 | 220.6113 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.6 | 62.0928 | 59.6 | 5 | 297 | 115.6 | 220.608 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.61 | 62.0954 | 59.6 | 5 | 297 | 115.61 | 220.6047 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.62 | 62.098 | 59.6 | 5 | 297 | 115.62 | 220.605 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.63 | 62.1006 | 59.6 | 5 | 297 | 115.63 | 220.6053 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.64 | 62.1032 | 59.6 | 5 | 297 | 115.64 | 220.6055 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.65 | 62.1027 | 59.6 | 5 | 297 | 115.65 | 220.6058 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.66 | 62.1022 | 59.6 | 5 | 297 | 115.66 | 220.6082 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.67 | 62.0978 | 59.6 | 5 | 297 | 115.67 | 220.6106 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.68 | 62.0933 | 59.6 | 5 | 297 | 115.68 | 220.6154 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.69 | 62.089 | 59.6 | 5 | 297 | 115.69 | 220.6202 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.7 | 62.0846 | 59.6 | 5 | 297 | 115.7 | 220.6201 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.71 | 62.0803 | 59.6 | 5 | 297 | 115.71 | 220.62 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.72 | 62.0759 | 59.6 | 5 | 297 | 115.72 | 220.6199 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.73 | 62.0715 | 59.6 | 5 | 297 | 115.73 | 220.6198 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.74 | 62.0672 | 59.6 | 5 | 297 | 115.74 | 220.6197 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.75 | 62.0628 | 59.6 | 5 | 297 | 115.75 | 220.6197 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.76 | 62.0585 | 59.6 | 5 | 297 | 115.76 | 220.6196 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.77 | 62.0538 | 59.6 | 5 | 297 | 115.77 | 220.6195 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.78 | 62.0491 | 59.6 | 5 | 297 | 115.78 | 220.6194 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.79 | 62.0445 | 59.6 | 5 | 297 | 115.79 | 220.6193 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.8 | 62.0398 | 59.6 | 5 | 297 | 115.8 | 220.6225 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.81 | 62.0355 | 59.6 | 5 | 297 | 115.81 | 220.6256 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.82 | 62.0312 | 59.6 | 5 | 297 | 115.82 | 220.6263 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.83 | 62.0268 | 59.6 | 5 | 297 | 115.83 | 220.627 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.84 | 62.0225 | 59.6 | 5 | 297 | 115.84 | 220.6261 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.85 | 62.0182 | 59.6 | 5 | 297 | 115.85 | 220.6253 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.86 | 62.0139 | 59.6 | 5 | 297 | 115.86 | 220.6284 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.87 | 62.0095 | 59.6 | 5 | 297 | 115.87 | 220.6315 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.88 | 62.0052 | 59.6 | 5 | 297 | 115.88 | 220.6338 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.89 | 62.0008 | 59.6 | 5 | 297 | 115.89 | 220.636 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.9 | 61.9965 | 59.6 | 5 | 297 | 115.9 | 220.6424 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.91 | 61.9921 | 59.6 | 5 | 297 | 115.91 | 220.6488 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.92 | 61.9877 | 59.6 | 5 | 297 | 115.92 | 220.6528 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.93 | 61.9834 | 59.6 | 5 | 297 | 115.93 | 220.6569 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.94 | 61.979 | 59.6 | 5 | 297 | 115.94 | 220.662 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.95 | 61.975 | 59.6 | 5 | 297 | 115.95 | 220.6671 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.96 | 61.9709 | 59.6 | 5 | 297 | 115.96 | 220.6706 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.97 | 61.9669 | 59.6 | 5 | 297 | 115.97 | 220.6741 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.98 | 61.9629 | 59.6 | 5 | 297 | 115.98 | 220.6776 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 115.99 | 61.9588 | 59.6 | 5 | 297 | 115.99 | 220.6811 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116 | 61.9548 | 59.6 | 5 | 297 | 116 | 220.6846 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.01 | 61.9507 | 59.6 | 5 | 297 | 116.01 | 220.6881 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.02 | 61.9467 | 59.6 | 5 | 297 | 116.02 | 220.6887 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.03 | 61.9426 | 59.6 | 5 | 297 | 116.03 | 220.6893 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.04 | 61.9386 | 59.6 | 5 | 297 | 116.04 | 220.6936 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.05 | 61.9345 | 59.6 | 5 | 297 | 116.05 | 220.698 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.06 | 61.9305 | 59.6 | 5 | 297 | 116.06 | 220.7023 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.07 | 61.9267 | 59.6 | 5 | 297 | 116.07 | 220.7066 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.08 | 61.9229 | 59.6 | 5 | 297 | 116.08 | 220.7094 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.09 | 61.9191 | 59.6 | 5 | 297 | 116.09 | 220.7121 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.1 | 61.9153 | 59.6 | 5 | 297 | 116.1 | 220.7157 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.11 | 61.9113 | 59.6 | 5 | 297 | 116.11 | 220.7192 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.12 | 61.9074 | 59.6 | 5 | 297 | 116.12 | 220.7227 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.13 | 61.9035 | 59.6 | 5 | 297 | 116.13 | 220.7263 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.14 | 61.8996 | 59.6 | 5 | 297 | 116.14 | 220.7299 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.15 | 61.8957 | 59.6 | 5 | 297 | 116.15 | 220.7334 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.16 | 61.8918 | 59.6 | 5 | 297 | 116.16 | 220.739 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.17 | 61.8918 | 59.6 | 5 | 297 | 116.17 | 220.7445 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.18 | 61.8919 | 59.6 | 5 | 297 | 116.18 | 220.7464 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.19 | 61.8918 | 59.6 | 5 | 297 | 116.19 | 220.7484 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.2 | 61.8918 | 59.6 | 5 | 297 | 116.2 | 220.7541 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.21 | 61.8918 | 59.6 | 5 | 297 | 116.21 | 220.7597 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.22 | 61.8917 | 59.6 | 5 | 297 | 116.22 | 220.7654 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.23 | 61.8917 | 59.6 | 5 | 297 | 116.23 | 220.771 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.24 | 61.8917 | 59.6 | 5 | 297 | 116.24 | 220.7755 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.25 | 61.8916 | 59.6 | 5 | 297 | 116.25 | 220.78 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.26 | 61.8916 | 59.6 | 5 | 297 | 116.26 | 220.7817 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.27 | 61.8919 | 59.6 | 5 | 297 | 116.27 | 220.7833 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.28 | 61.8922 | 59.6 | 5 | 297 | 116.28 | 220.7891 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.29 | 61.8924 | 59.6 | 5 | 297 | 116.29 | 220.7948 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.3 | 61.8927 | 59.6 | 5 | 297 | 116.3 | 220.8005 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.31 | 61.8929 | 59.6 | 5 | 297 | 116.31 | 220.8062 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.32 | 61.8932 | 59.6 | 5 | 297 | 116.32 | 220.8062 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.33 | 61.8934 | 59.6 | 5 | 297 | 116.33 | 220.8063 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.34 | 61.8936 | 59.6 | 5 | 297 | 116.34 | 220.808 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.35 | 61.8938 | 59.6 | 5 | 297 | 116.35 | 220.8097 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.36 | 61.894 | 59.6 | 5 | 297 | 116.36 | 220.8079 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.37 | 61.8943 | 59.6 | 5 | 297 | 116.37 | 220.8062 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.38 | 61.8945 | 59.6 | 5 | 297 | 116.38 | 220.8053 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.39 | 61.8947 | 59.6 | 5 | 297 | 116.39 | 220.8044 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.4 | 61.8949 | 59.6 | 5 | 297 | 116.4 | 220.8048 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.41 | 61.8951 | 59.6 | 5 | 297 | 116.41 | 220.8052 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.42 | 61.8953 | 59.6 | 5 | 297 | 116.42 | 220.8045 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.43 | 61.8954 | 59.6 | 5 | 297 | 116.43 | 220.8037 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.44 | 61.8955 | 59.6 | 5 | 297 | 116.44 | 220.8022 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.45 | 61.8954 | 59.6 | 5 | 297 | 116.45 | 220.8006 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.46 | 61.8952 | 59.6 | 5 | 297 | 116.46 | 220.7991 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.47 | 61.895 | 59.6 | 5 | 297 | 116.47 | 220.7975 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.48 | 61.8948 | 59.6 | 5 | 297 | 116.48 | 220.796 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.49 | 61.8946 | 59.6 | 5 | 297 | 116.49 | 220.7945 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.5 | 61.8944 | 59.6 | 5 | 297 | 116.5 | 220.7909 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.51 | 61.8942 | 59.6 | 5 | 297 | 116.51 | 220.7873 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.52 | 61.894 | 59.6 | 5 | 297 | 116.52 | 220.7865 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.53 | 61.8938 | 59.6 | 5 | 297 | 116.53 | 220.7858 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.54 | 61.8936 | 59.6 | 5 | 297 | 116.54 | 220.787 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.55 | 61.8934 | 59.6 | 5 | 297 | 116.55 | 220.7883 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.56 | 61.8932 | 59.6 | 5 | 297 | 116.56 | 220.7852 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.57 | 61.8931 | 59.6 | 5 | 297 | 116.57 | 220.782 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.58 | 61.8929 | 59.6 | 5 | 297 | 116.58 | 220.7805 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.59 | 61.8926 | 59.6 | 5 | 297 | 116.59 | 220.7789 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.6 | 61.8923 | 59.6 | 5 | 297 | 116.6 | 220.7767 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.61 | 61.8922 | 59.6 | 5 | 297 | 116.61 | 220.7746 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.62 | 61.8921 | 59.6 | 5 | 297 | 116.62 | 220.7724 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.63 | 61.8894 | 59.6 | 5 | 297 | 116.63 | 220.7702 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.64 | 61.8867 | 59.6 | 5 | 297 | 116.64 | 220.77 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.65 | 61.8839 | 59.6 | 5 | 297 | 116.65 | 220.7698 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.66 | 61.8812 | 59.6 | 5 | 297 | 116.66 | 220.7665 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.67 | 61.8784 | 59.6 | 5 | 297 | 116.67 | 220.7631 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.68 | 61.8757 | 59.6 | 5 | 297 | 116.68 | 220.761 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.69 | 61.8729 | 59.6 | 5 | 297 | 116.69 | 220.7588 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.7 | 61.8701 | 59.6 | 5 | 297 | 116.7 | 220.7566 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.71 | 61.8673 | 59.6 | 5 | 297 | 116.71 | 220.7544 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.72 | 61.8645 | 59.6 | 5 | 297 | 116.72 | 220.7522 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.73 | 61.8617 | 59.6 | 5 | 297 | 116.73 | 220.75 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.74 | 61.859 | 59.6 | 5 | 297 | 116.74 | 220.7474 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.75 | 61.8562 | 59.6 | 5 | 297 | 116.75 | 220.7447 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.76 | 61.8534 | 59.6 | 5 | 297 | 116.76 | 220.7449 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.77 | 61.8506 | 59.6 | 5 | 297 | 116.77 | 220.7451 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.78 | 61.8478 | 59.6 | 5 | 297 | 116.78 | 220.7478 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.79 | 61.845 | 59.6 | 5 | 297 | 116.79 | 220.7504 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.8 | 61.8422 | 59.6 | 5 | 297 | 116.8 | 220.7444 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.81 | 61.8393 | 59.6 | 5 | 297 | 116.81 | 220.7383 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.82 | 61.8365 | 59.6 | 5 | 297 | 116.82 | 220.7378 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.83 | 61.832 | 59.6 | 5 | 297 | 116.83 | 220.7373 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.84 | 61.8275 | 59.6 | 5 | 297 | 116.84 | 220.7368 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.85 | 61.8227 | 59.6 | 5 | 297 | 116.85 | 220.7363 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.86 | 61.8179 | 59.6 | 5 | 297 | 116.86 | 220.7358 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.87 | 61.813 | 59.6 | 5 | 297 | 116.87 | 220.7354 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.88 | 61.8082 | 59.6 | 5 | 297 | 116.88 | 220.7381 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.89 | 61.8033 | 59.6 | 5 | 297 | 116.89 | 220.7408 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.9 | 61.7985 | 59.6 | 5 | 297 | 116.9 | 220.7403 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.91 | 61.7937 | 59.6 | 5 | 297 | 116.91 | 220.7399 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.92 | 61.789 | 59.6 | 5 | 297 | 116.92 | 220.7406 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.93 | 61.7842 | 59.6 | 5 | 297 | 116.93 | 220.7414 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.94 | 61.7794 | 59.6 | 5 | 297 | 116.94 | 220.7421 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.95 | 61.7746 | 59.6 | 5 | 297 | 116.95 | 220.7428 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.96 | 61.7699 | 59.6 | 5 | 297 | 116.96 | 220.7424 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.97 | 61.7629 | 59.6 | 5 | 297 | 116.97 | 220.742 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.98 | 61.756 | 59.6 | 5 | 297 | 116.98 | 220.7387 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 116.99 | 61.7494 | 59.6 | 5 | 297 | 116.99 | 220.7355 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117 | 61.7428 | 59.6 | 5 | 297 | 117 | 220.7379 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.01 | 61.7363 | 59.6 | 5 | 297 | 117.01 | 220.7403 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.02 | 61.7297 | 59.6 | 5 | 297 | 117.02 | 220.7427 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.03 | 61.7231 | 59.6 | 5 | 297 | 117.03 | 220.7451 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.04 | 61.7165 | 59.6 | 5 | 297 | 117.04 | 220.7419 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.05 | 61.7099 | 59.6 | 5 | 297 | 117.05 | 220.7387 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.06 | 61.7033 | 59.6 | 5 | 297 | 117.06 | 220.7399 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.07 | 61.6968 | 59.6 | 5 | 297 | 117.07 | 220.7411 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.08 | 61.6902 | 59.6 | 5 | 297 | 117.08 | 220.7394 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.09 | 61.6837 | 59.6 | 5 | 297 | 117.09 | 220.7378 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.1 | 61.6771 | 59.6 | 5 | 297 | 117.1 | 220.7368 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.11 | 61.6708 | 59.6 | 5 | 297 | 117.11 | 220.7358 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.12 | 61.6644 | 59.6 | 5 | 297 | 117.12 | 220.7368 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.13 | 61.6606 | 59.6 | 5 | 297 | 117.13 | 220.7378 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.14 | 61.6568 | 59.6 | 5 | 297 | 117.14 | 220.7356 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.15 | 61.653 | 59.6 | 5 | 297 | 117.15 | 220.7334 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.16 | 61.6492 | 59.6 | 5 | 297 | 117.16 | 220.7324 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.17 | 61.6454 | 59.6 | 5 | 297 | 117.17 | 220.7314 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.18 | 61.6416 | 59.6 | 5 | 297 | 117.18 | 220.7281 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.19 | 61.6379 | 59.6 | 5 | 297 | 117.19 | 220.7248 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.2 | 61.6341 | 59.6 | 5 | 297 | 117.2 | 220.7216 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.21 | 61.6304 | 59.6 | 5 | 297 | 117.21 | 220.7183 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.22 | 61.6266 | 59.6 | 5 | 297 | 117.22 | 220.7134 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.23 | 61.6229 | 59.6 | 5 | 297 | 117.23 | 220.7085 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.24 | 61.6191 | 59.6 | 5 | 297 | 117.24 | 220.7053 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.25 | 61.6154 | 59.6 | 5 | 297 | 117.25 | 220.702 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.26 | 61.6116 | 59.6 | 5 | 297 | 117.26 | 220.7049 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.27 | 61.6079 | 59.6 | 5 | 297 | 117.27 | 220.7077 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.28 | 61.6041 | 59.6 | 5 | 297 | 117.28 | 220.6989 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.29 | 61.6004 | 59.6 | 5 | 297 | 117.29 | 220.69 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.3 | 61.5967 | 59.6 | 5 | 297 | 117.3 | 220.6867 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.31 | 61.593 | 59.6 | 5 | 297 | 117.31 | 220.6834 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.32 | 61.5893 | 59.6 | 5 | 297 | 117.32 | 220.6779 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.33 | 61.5873 | 59.6 | 5 | 297 | 117.33 | 220.6723 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.34 | 61.5852 | 59.6 | 5 | 297 | 117.34 | 220.6668 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.35 | 61.5835 | 59.6 | 5 | 297 | 117.35 | 220.6613 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.36 | 61.5817 | 59.6 | 5 | 297 | 117.36 | 220.6582 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.37 | 61.58 | 59.6 | 5 | 297 | 117.37 | 220.6551 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.38 | 61.5784 | 59.6 | 5 | 297 | 117.38 | 220.6488 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.39 | 61.5767 | 59.6 | 5 | 297 | 117.39 | 220.6424 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.4 | 61.575 | 59.6 | 5 | 297 | 117.4 | 220.6342 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.41 | 61.5733 | 59.6 | 5 | 297 | 117.41 | 220.6259 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.42 | 61.5716 | 59.6 | 5 | 297 | 117.42 | 220.6145 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.43 | 61.5699 | 59.6 | 5 | 297 | 117.43 | 220.603 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.44 | 61.5682 | 59.6 | 5 | 297 | 117.44 | 220.5916 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.45 | 61.5665 | 59.6 | 5 | 297 | 117.45 | 220.5801 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.46 | 61.5649 | 59.6 | 5 | 297 | 117.46 | 220.5697 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.47 | 61.5654 | 59.6 | 5 | 297 | 117.47 | 220.5594 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.48 | 61.566 | 59.6 | 5 | 297 | 117.48 | 220.5551 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.49 | 61.5663 | 59.6 | 5 | 297 | 117.49 | 220.5509 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.5 | 61.5665 | 59.6 | 5 | 297 | 117.5 | 220.5431 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.51 | 61.5682 | 59.6 | 5 | 297 | 117.51 | 220.5353 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.52 | 61.5699 | 59.6 | 5 | 297 | 117.52 | 220.5275 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.53 | 61.5715 | 59.6 | 5 | 297 | 117.53 | 220.5197 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.54 | 61.5732 | 59.6 | 5 | 297 | 117.54 | 220.5119 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.55 | 61.5748 | 59.6 | 5 | 297 | 117.55 | 220.5042 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.56 | 61.5764 | 59.6 | 5 | 297 | 117.56 | 220.4948 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.57 | 61.5781 | 59.6 | 5 | 297 | 117.57 | 220.4854 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.58 | 61.5797 | 59.6 | 5 | 297 | 117.58 | 220.4788 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.59 | 61.5772 | 59.6 | 5 | 297 | 117.59 | 220.4723 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.6 | 61.5746 | 59.6 | 5 | 297 | 117.6 | 220.4651 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.61 | 61.5719 | 59.6 | 5 | 297 | 117.61 | 220.4579 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.62 | 61.5692 | 59.6 | 5 | 297 | 117.62 | 220.4491 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.63 | 61.5666 | 59.6 | 5 | 297 | 117.63 | 220.4403 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.64 | 61.564 | 59.6 | 5 | 297 | 117.64 | 220.4327 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.65 | 61.5613 | 59.6 | 5 | 297 | 117.65 | 220.4252 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.66 | 61.5587 | 59.6 | 5 | 297 | 117.66 | 220.4176 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.67 | 61.5561 | 59.6 | 5 | 297 | 117.67 | 220.41 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.68 | 61.5535 | 59.6 | 5 | 297 | 117.68 | 220.4047 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.69 | 61.5508 | 59.6 | 5 | 297 | 117.69 | 220.3994 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.7 | 61.5482 | 59.6 | 5 | 297 | 117.7 | 220.3948 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.71 | 61.5456 | 59.6 | 5 | 297 | 117.71 | 220.3903 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.72 | 61.5429 | 59.6 | 5 | 297 | 117.72 | 220.3874 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.73 | 61.5404 | 59.6 | 5 | 297 | 117.73 | 220.3845 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.74 | 61.5379 | 59.6 | 5 | 297 | 117.74 | 220.3935 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.75 | 61.5353 | 59.6 | 5 | 297 | 117.75 | 220.4025 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.76 | 61.5328 | 59.6 | 5 | 297 | 117.76 | 220.4049 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.77 | 61.5303 | 59.6 | 5 | 297 | 117.77 | 220.4073 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.78 | 61.5277 | 59.6 | 5 | 297 | 117.78 | 220.4212 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.79 | 61.5252 | 59.6 | 5 | 297 | 117.79 | 220.4351 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.8 | 61.5227 | 59.6 | 5 | 297 | 117.8 | 220.4489 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.81 | 61.5205 | 59.6 | 5 | 297 | 117.81 | 220.4627 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.82 | 61.5182 | 59.6 | 5 | 297 | 117.82 | 220.4754 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.83 | 61.516 | 59.6 | 5 | 297 | 117.83 | 220.4882 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.84 | 61.5138 | 59.6 | 5 | 297 | 117.84 | 220.5009 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.85 | 61.5117 | 59.6 | 5 | 297 | 117.85 | 220.5137 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.86 | 61.5096 | 59.6 | 5 | 297 | 117.86 | 220.524 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.87 | 61.5075 | 59.6 | 5 | 297 | 117.87 | 220.5344 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.88 | 61.5054 | 59.6 | 5 | 297 | 117.88 | 220.5447 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.89 | 61.5033 | 59.6 | 5 | 297 | 117.89 | 220.5551 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.9 | 61.5012 | 59.6 | 5 | 297 | 117.9 | 220.5665 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.91 | 61.4991 | 59.6 | 5 | 297 | 117.91 | 220.578 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.92 | 61.497 | 59.6 | 5 | 297 | 117.92 | 220.5927 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.93 | 61.4949 | 59.6 | 5 | 297 | 117.93 | 220.6073 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.94 | 61.4928 | 59.6 | 5 | 297 | 117.94 | 220.622 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.95 | 61.4891 | 59.6 | 5 | 297 | 117.95 | 220.6366 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.96 | 61.4855 | 59.6 | 5 | 297 | 117.96 | 220.6537 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.97 | 61.4819 | 59.6 | 5 | 297 | 117.97 | 220.6708 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.98 | 61.4784 | 59.6 | 5 | 297 | 117.98 | 220.6879 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 117.99 | 61.4747 | 59.6 | 5 | 297 | 117.99 | 220.705 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118 | 61.4711 | 59.6 | 5 | 297 | 118 | 220.7171 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.01 | 61.4661 | 59.6 | 5 | 297 | 118.01 | 220.7293 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.02 | 61.461 | 59.6 | 5 | 297 | 118.02 | 220.7414 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.03 | 61.456 | 59.6 | 5 | 297 | 118.03 | 220.7536 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.04 | 61.4509 | 59.6 | 5 | 297 | 118.04 | 220.7657 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.05 | 61.4459 | 59.6 | 5 | 297 | 118.05 | 220.7778 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.06 | 61.4409 | 59.6 | 5 | 297 | 118.06 | 220.7915 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.07 | 61.436 | 59.6 | 5 | 297 | 118.07 | 220.8053 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.08 | 61.431 | 59.6 | 5 | 297 | 118.08 | 220.819 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.09 | 61.4302 | 59.6 | 5 | 297 | 118.09 | 220.8327 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.1 | 61.4295 | 59.6 | 5 | 297 | 118.1 | 220.8471 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.11 | 61.4288 | 59.6 | 5 | 297 | 118.11 | 220.8614 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.12 | 61.4281 | 59.6 | 5 | 297 | 118.12 | 220.8753 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.13 | 61.4273 | 59.6 | 5 | 297 | 118.13 | 220.8893 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.14 | 61.4265 | 59.6 | 5 | 297 | 118.14 | 220.9024 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.15 | 61.4257 | 59.6 | 5 | 297 | 118.15 | 220.9156 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.16 | 61.4249 | 59.6 | 5 | 297 | 118.16 | 220.9287 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.17 | 61.4241 | 59.6 | 5 | 297 | 118.17 | 220.9419 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.18 | 61.4234 | 59.6 | 5 | 297 | 118.18 | 220.955 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.19 | 61.4226 | 59.6 | 5 | 297 | 118.19 | 220.9681 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.2 | 61.4219 | 59.6 | 5 | 297 | 118.2 | 220.9805 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.21 | 61.4212 | 59.6 | 5 | 297 | 118.21 | 220.9928 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.22 | 61.4205 | 59.6 | 5 | 297 | 118.22 | 221.0088 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.23 | 61.4194 | 59.6 | 5 | 297 | 118.23 | 221.0247 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.24 | 61.4183 | 59.6 | 5 | 297 | 118.24 | 221.0252 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.25 | 61.4172 | 59.6 | 5 | 297 | 118.25 | 221.0257 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.26 | 61.4161 | 59.6 | 5 | 297 | 118.26 | 221.0265 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.27 | 61.4149 | 59.6 | 5 | 297 | 118.27 | 221.0274 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.28 | 61.4138 | 59.6 | 5 | 297 | 118.28 | 221.0221 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.29 | 61.4127 | 59.6 | 5 | 297 | 118.29 | 221.0168 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.3 | 61.4116 | 59.6 | 5 | 297 | 118.3 | 221.0114 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.31 | 61.4102 | 59.6 | 5 | 297 | 118.31 | 221.0061 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.32 | 61.4088 | 59.6 | 5 | 297 | 118.32 | 221.0041 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.33 | 61.4074 | 59.6 | 5 | 297 | 118.33 | 221.0021 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.34 | 61.406 | 59.6 | 5 | 297 | 118.34 | 221.0029 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.35 | 61.4039 | 59.6 | 5 | 297 | 118.35 | 221.0037 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.36 | 61.4018 | 59.6 | 5 | 297 | 118.36 | 221.0026 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.37 | 61.3997 | 59.6 | 5 | 297 | 118.37 | 221.0015 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.38 | 61.3976 | 59.6 | 5 | 297 | 118.38 | 221.0005 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.39 | 61.3955 | 59.6 | 5 | 297 | 118.39 | 220.9994 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.4 | 61.3934 | 59.6 | 5 | 297 | 118.4 | 221.0003 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.41 | 61.3913 | 59.6 | 5 | 297 | 118.41 | 221.0013 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.42 | 61.3892 | 59.6 | 5 | 297 | 118.42 | 220.9986 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.43 | 61.387 | 59.6 | 5 | 297 | 118.43 | 220.9959 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.44 | 61.3849 | 59.6 | 5 | 297 | 118.44 | 220.9972 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.45 | 61.3844 | 59.6 | 5 | 297 | 118.45 | 220.9986 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.46 | 61.3838 | 59.6 | 5 | 297 | 118.46 | 220.9995 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.47 | 61.3832 | 59.6 | 5 | 297 | 118.47 | 221.0004 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.48 | 61.3826 | 59.6 | 5 | 297 | 118.48 | 220.9949 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.49 | 61.3819 | 59.6 | 5 | 297 | 118.49 | 220.9894 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.5 | 61.3813 | 59.6 | 5 | 297 | 118.5 | 220.9888 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.51 | 61.3807 | 59.6 | 5 | 297 | 118.51 | 220.9881 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.52 | 61.3801 | 59.6 | 5 | 297 | 118.52 | 220.9874 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.53 | 61.3795 | 59.6 | 5 | 297 | 118.53 | 220.9867 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.54 | 61.3788 | 59.6 | 5 | 297 | 118.54 | 220.983 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.55 | 61.3782 | 59.6 | 5 | 297 | 118.55 | 220.9793 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.56 | 61.3776 | 59.6 | 5 | 297 | 118.56 | 220.9755 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.57 | 61.3769 | 59.6 | 5 | 297 | 118.57 | 220.9717 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.58 | 61.3762 | 59.6 | 5 | 297 | 118.58 | 220.968 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.59 | 61.3755 | 59.6 | 5 | 297 | 118.59 | 220.9642 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.6 | 61.3748 | 59.6 | 5 | 297 | 118.6 | 220.959 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.61 | 61.3741 | 59.6 | 5 | 297 | 118.61 | 220.9539 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.62 | 61.3733 | 59.6 | 5 | 297 | 118.62 | 220.9487 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.63 | 61.3726 | 59.6 | 5 | 297 | 118.63 | 220.9435 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.64 | 61.3719 | 59.6 | 5 | 297 | 118.64 | 220.9385 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.65 | 61.3713 | 59.6 | 5 | 297 | 118.65 | 220.9335 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.66 | 61.3706 | 59.6 | 5 | 297 | 118.66 | 220.9268 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.67 | 61.3726 | 59.6 | 5 | 297 | 118.67 | 220.9201 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.68 | 61.3745 | 59.6 | 5 | 297 | 118.68 | 220.9163 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.69 | 61.3803 | 59.6 | 5 | 297 | 118.69 | 220.9125 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.7 | 61.3861 | 59.6 | 5 | 297 | 118.7 | 220.9085 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.71 | 61.3946 | 59.6 | 5 | 297 | 118.71 | 220.9046 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.72 | 61.4032 | 59.6 | 5 | 297 | 118.72 | 220.897 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.73 | 61.4121 | 59.6 | 5 | 297 | 118.73 | 220.8895 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.74 | 61.421 | 59.6 | 5 | 297 | 118.74 | 220.8855 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.75 | 61.4299 | 59.6 | 5 | 297 | 118.75 | 220.8816 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.76 | 61.4388 | 59.6 | 5 | 297 | 118.76 | 220.8745 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.77 | 61.4478 | 59.6 | 5 | 297 | 118.77 | 220.8673 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.78 | 61.4567 | 59.6 | 5 | 297 | 118.78 | 220.863 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.79 | 61.4656 | 59.6 | 5 | 297 | 118.79 | 220.8586 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.8 | 61.4745 | 59.6 | 5 | 297 | 118.8 | 220.8543 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.81 | 61.4832 | 59.6 | 5 | 297 | 118.81 | 220.8499 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.82 | 61.4919 | 59.6 | 5 | 297 | 118.82 | 220.8432 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.83 | 61.5006 | 59.6 | 5 | 297 | 118.83 | 220.8364 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.84 | 61.5093 | 59.6 | 5 | 297 | 118.84 | 220.83 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.85 | 61.5186 | 59.6 | 5 | 297 | 118.85 | 220.8236 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.86 | 61.5278 | 59.6 | 5 | 297 | 118.86 | 220.8155 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.87 | 61.5371 | 59.6 | 5 | 297 | 118.87 | 220.8074 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.88 | 61.5464 | 59.6 | 5 | 297 | 118.88 | 220.7993 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.89 | 61.5556 | 59.6 | 5 | 297 | 118.89 | 220.7912 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.9 | 61.5649 | 59.6 | 5 | 297 | 118.9 | 220.781 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.91 | 61.5742 | 59.6 | 5 | 297 | 118.91 | 220.7709 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.92 | 61.5836 | 59.6 | 5 | 297 | 118.92 | 220.768 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.93 | 61.5929 | 59.6 | 5 | 297 | 118.93 | 220.7651 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.94 | 61.6023 | 59.6 | 5 | 297 | 118.94 | 220.7582 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.95 | 61.6142 | 59.6 | 5 | 297 | 118.95 | 220.7513 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.96 | 61.626 | 59.6 | 5 | 297 | 118.96 | 220.7428 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.97 | 61.6379 | 59.6 | 5 | 297 | 118.97 | 220.7343 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.98 | 61.6498 | 59.6 | 5 | 297 | 118.98 | 220.729 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 118.99 | 61.6616 | 59.6 | 5 | 297 | 118.99 | 220.7237 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119 | 61.6735 | 59.6 | 5 | 297 | 119 | 220.7156 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.01 | 61.6854 | 59.6 | 5 | 297 | 119.01 | 220.7075 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.02 | 61.6972 | 59.6 | 5 | 297 | 119.02 | 220.6994 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.03 | 61.7091 | 59.6 | 5 | 297 | 119.03 | 220.6913 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.04 | 61.721 | 59.6 | 5 | 297 | 119.04 | 220.6862 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.05 | 61.7328 | 59.6 | 5 | 297 | 119.05 | 220.6811 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.06 | 61.7447 | 59.6 | 5 | 297 | 119.06 | 220.6793 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.07 | 61.7566 | 59.6 | 5 | 297 | 119.07 | 220.6775 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.08 | 61.7684 | 59.6 | 5 | 297 | 119.08 | 220.6777 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.09 | 61.7803 | 59.6 | 5 | 297 | 119.09 | 220.6779 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.1 | 61.7922 | 59.6 | 5 | 297 | 119.1 | 220.6747 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.11 | 61.804 | 59.6 | 5 | 297 | 119.11 | 220.6715 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.12 | 61.8159 | 59.6 | 5 | 297 | 119.12 | 220.6684 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.13 | 61.8277 | 59.6 | 5 | 297 | 119.13 | 220.6652 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.14 | 61.8395 | 59.6 | 5 | 297 | 119.14 | 220.6598 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.15 | 61.8513 | 59.6 | 5 | 297 | 119.15 | 220.6544 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.16 | 61.8631 | 59.6 | 5 | 297 | 119.16 | 220.6559 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.17 | 61.8723 | 59.6 | 5 | 297 | 119.17 | 220.6574 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.18 | 61.8816 | 59.6 | 5 | 297 | 119.18 | 220.6581 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.19 | 61.887 | 59.6 | 5 | 297 | 119.19 | 220.6587 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.2 | 61.8923 | 59.6 | 5 | 297 | 119.2 | 220.6575 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.21 | 61.8948 | 59.6 | 5 | 297 | 119.21 | 220.6563 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.22 | 61.8974 | 59.6 | 5 | 297 | 119.22 | 220.6551 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.23 | 61.8999 | 59.6 | 5 | 297 | 119.23 | 220.6539 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.24 | 61.9025 | 59.6 | 5 | 297 | 119.24 | 220.649 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.25 | 61.9049 | 59.6 | 5 | 297 | 119.25 | 220.6442 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.26 | 61.9074 | 59.6 | 5 | 297 | 119.26 | 220.6426 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.27 | 61.9099 | 59.6 | 5 | 297 | 119.27 | 220.6409 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.28 | 61.9124 | 59.6 | 5 | 297 | 119.28 | 220.6365 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.29 | 61.9123 | 59.6 | 5 | 297 | 119.29 | 220.632 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.3 | 61.9122 | 59.6 | 5 | 297 | 119.3 | 220.6314 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.31 | 61.9123 | 59.6 | 5 | 297 | 119.31 | 220.6308 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.32 | 61.9125 | 59.6 | 5 | 297 | 119.32 | 220.6358 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.33 | 61.9126 | 59.6 | 5 | 297 | 119.33 | 220.6408 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.34 | 61.9127 | 59.6 | 5 | 297 | 119.34 | 220.6378 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.35 | 61.9129 | 59.6 | 5 | 297 | 119.35 | 220.6348 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.36 | 61.913 | 59.6 | 5 | 297 | 119.36 | 220.6355 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.37 | 61.9132 | 59.6 | 5 | 297 | 119.37 | 220.6361 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.38 | 61.9133 | 59.6 | 5 | 297 | 119.38 | 220.6339 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.39 | 61.9134 | 59.6 | 5 | 297 | 119.39 | 220.6317 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.4 | 61.9136 | 59.6 | 5 | 297 | 119.4 | 220.6365 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.41 | 61.9136 | 59.6 | 5 | 297 | 119.41 | 220.6412 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.42 | 61.9137 | 59.6 | 5 | 297 | 119.42 | 220.6427 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.43 | 61.9137 | 59.6 | 5 | 297 | 119.43 | 220.6441 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.44 | 61.9138 | 59.6 | 5 | 297 | 119.44 | 220.6455 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.45 | 61.9113 | 59.6 | 5 | 297 | 119.45 | 220.6469 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.46 | 61.9088 | 59.6 | 5 | 297 | 119.46 | 220.6479 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.47 | 61.9062 | 59.6 | 5 | 297 | 119.47 | 220.649 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.48 | 61.9037 | 59.6 | 5 | 297 | 119.48 | 220.646 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.49 | 61.9012 | 59.6 | 5 | 297 | 119.49 | 220.6429 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.5 | 61.8987 | 59.6 | 5 | 297 | 119.5 | 220.6428 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.51 | 61.8962 | 59.6 | 5 | 297 | 119.51 | 220.6426 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.52 | 61.8937 | 59.6 | 5 | 297 | 119.52 | 220.6424 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.53 | 61.8911 | 59.6 | 5 | 297 | 119.53 | 220.6422 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.54 | 61.8886 | 59.6 | 5 | 297 | 119.54 | 220.6444 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.55 | 61.8861 | 59.6 | 5 | 297 | 119.55 | 220.6467 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.56 | 61.8836 | 59.6 | 5 | 297 | 119.56 | 220.6457 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.57 | 61.8811 | 59.6 | 5 | 297 | 119.57 | 220.6447 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.58 | 61.8786 | 59.6 | 5 | 297 | 119.58 | 220.6417 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.59 | 61.876 | 59.6 | 5 | 297 | 119.59 | 220.6387 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.6 | 61.8735 | 59.6 | 5 | 297 | 119.6 | 220.6406 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.61 | 61.871 | 59.6 | 5 | 297 | 119.61 | 220.6424 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.62 | 61.8685 | 59.6 | 5 | 297 | 119.62 | 220.6438 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.63 | 61.866 | 59.6 | 5 | 297 | 119.63 | 220.6451 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.64 | 61.8635 | 59.6 | 5 | 297 | 119.64 | 220.6494 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.65 | 61.861 | 59.6 | 5 | 297 | 119.65 | 220.6537 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.66 | 61.8584 | 59.6 | 5 | 297 | 119.66 | 220.6527 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.67 | 61.8559 | 59.6 | 5 | 297 | 119.67 | 220.6516 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.68 | 61.8533 | 59.6 | 5 | 297 | 119.68 | 220.6487 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.69 | 61.8507 | 59.6 | 5 | 297 | 119.69 | 220.6457 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.7 | 61.8481 | 59.6 | 5 | 297 | 119.7 | 220.6439 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.71 | 61.8455 | 59.6 | 5 | 297 | 119.71 | 220.6421 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.72 | 61.843 | 59.6 | 5 | 297 | 119.72 | 220.6402 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.73 | 61.8404 | 59.6 | 5 | 297 | 119.73 | 220.6384 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.74 | 61.8378 | 59.6 | 5 | 297 | 119.74 | 220.6402 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.75 | 61.8352 | 59.6 | 5 | 297 | 119.75 | 220.6419 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.76 | 61.8326 | 59.6 | 5 | 297 | 119.76 | 220.6437 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.77 | 61.8301 | 59.6 | 5 | 297 | 119.77 | 220.6455 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.78 | 61.8275 | 59.6 | 5 | 297 | 119.78 | 220.6473 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.79 | 61.8275 | 59.6 | 5 | 297 | 119.79 | 220.6491 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.8 | 61.8275 | 59.6 | 5 | 297 | 119.8 | 220.647 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.81 | 61.8276 | 59.6 | 5 | 297 | 119.81 | 220.645 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.82 | 61.8276 | 59.6 | 5 | 297 | 119.82 | 220.6398 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.83 | 61.8278 | 59.6 | 5 | 297 | 119.83 | 220.6345 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.84 | 61.828 | 59.6 | 5 | 297 | 119.84 | 220.6341 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.85 | 61.8282 | 59.6 | 5 | 297 | 119.85 | 220.6336 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.86 | 61.8284 | 59.6 | 5 | 297 | 119.86 | 220.6332 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.87 | 61.8286 | 59.6 | 5 | 297 | 119.87 | 220.6327 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.88 | 61.8288 | 59.6 | 5 | 297 | 119.88 | 220.6351 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.89 | 61.829 | 59.6 | 5 | 297 | 119.89 | 220.6375 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.9 | 61.8292 | 59.6 | 5 | 297 | 119.9 | 220.6349 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.91 | 61.8293 | 59.6 | 5 | 297 | 119.91 | 220.6324 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.92 | 61.8295 | 59.6 | 5 | 297 | 119.92 | 220.6296 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.93 | 61.8297 | 59.6 | 5 | 297 | 119.93 | 220.6268 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.94 | 61.8299 | 59.6 | 5 | 297 | 119.94 | 220.6239 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.95 | 61.8301 | 59.6 | 5 | 297 | 119.95 | 220.6211 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.96 | 61.8303 | 59.6 | 5 | 297 | 119.96 | 220.6183 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.97 | 61.8305 | 59.6 | 5 | 297 | 119.97 | 220.6155 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.98 | 61.8307 | 59.6 | 5 | 297 | 119.98 | 220.6167 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 119.99 | 61.8309 | 59.6 | 5 | 297 | 119.99 | 220.618 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120 | 61.8311 | 59.6 | 5 | 297 | 120 | 220.6191 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.01 | 61.8313 | 59.6 | 5 | 297 | 120.01 | 220.6203 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.02 | 61.8315 | 59.6 | 5 | 297 | 120.02 | 220.6239 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.03 | 61.8317 | 59.6 | 5 | 297 | 120.03 | 220.6275 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.04 | 61.832 | 59.6 | 5 | 297 | 120.04 | 220.632 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.05 | 61.8322 | 59.6 | 5 | 297 | 120.05 | 220.6364 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.06 | 61.8325 | 59.6 | 5 | 297 | 120.06 | 220.634 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.07 | 61.8328 | 59.6 | 5 | 297 | 120.07 | 220.6315 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.08 | 61.8331 | 59.6 | 5 | 297 | 120.08 | 220.6291 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.09 | 61.8335 | 59.6 | 5 | 297 | 120.09 | 220.6267 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.1 | 61.8338 | 59.6 | 5 | 297 | 120.1 | 220.6243 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.11 | 61.8317 | 59.6 | 5 | 297 | 120.11 | 220.6218 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.12 | 61.8295 | 59.6 | 5 | 297 | 120.12 | 220.6199 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.13 | 61.8274 | 59.6 | 5 | 297 | 120.13 | 220.6179 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.14 | 61.8253 | 59.6 | 5 | 297 | 120.14 | 220.6203 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.15 | 61.8232 | 59.6 | 5 | 297 | 120.15 | 220.6227 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.16 | 61.8211 | 59.6 | 5 | 297 | 120.16 | 220.6219 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.17 | 61.819 | 59.6 | 5 | 297 | 120.17 | 220.6211 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.18 | 61.8168 | 59.6 | 5 | 297 | 120.18 | 220.6203 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.19 | 61.8136 | 59.6 | 5 | 297 | 120.19 | 220.6195 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.2 | 61.8104 | 59.6 | 5 | 297 | 120.2 | 220.6195 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.21 | 61.8073 | 59.6 | 5 | 297 | 120.21 | 220.6195 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.22 | 61.8042 | 59.6 | 5 | 297 | 120.22 | 220.6195 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.23 | 61.8017 | 59.6 | 5 | 297 | 120.23 | 220.6196 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.24 | 61.7992 | 59.6 | 5 | 297 | 120.24 | 220.6192 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.25 | 61.7967 | 59.6 | 5 | 297 | 120.25 | 220.6188 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.26 | 61.7942 | 59.6 | 5 | 297 | 120.26 | 220.6213 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.27 | 61.7907 | 59.6 | 5 | 297 | 120.27 | 220.6237 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.28 | 61.7871 | 59.6 | 5 | 297 | 120.28 | 220.6304 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.29 | 61.7836 | 59.6 | 5 | 297 | 120.29 | 220.6371 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.3 | 61.78 | 59.6 | 5 | 297 | 120.3 | 220.6382 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.31 | 61.7764 | 59.6 | 5 | 297 | 120.31 | 220.6393 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.32 | 61.7727 | 59.6 | 5 | 297 | 120.32 | 220.6397 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.33 | 61.7691 | 59.6 | 5 | 297 | 120.33 | 220.6402 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.34 | 61.7654 | 59.6 | 5 | 297 | 120.34 | 220.6366 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.35 | 61.7618 | 59.6 | 5 | 297 | 120.35 | 220.633 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.36 | 61.7582 | 59.6 | 5 | 297 | 120.36 | 220.6355 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.37 | 61.7546 | 59.6 | 5 | 297 | 120.37 | 220.6379 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.38 | 61.751 | 59.6 | 5 | 297 | 120.38 | 220.6412 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.39 | 61.7474 | 59.6 | 5 | 297 | 120.39 | 220.6444 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.4 | 61.7438 | 59.6 | 5 | 297 | 120.4 | 220.6436 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.41 | 61.7402 | 59.6 | 5 | 297 | 120.41 | 220.6429 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.42 | 61.7367 | 59.6 | 5 | 297 | 120.42 | 220.6421 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.43 | 61.7331 | 59.6 | 5 | 297 | 120.43 | 220.6413 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.44 | 61.7295 | 59.6 | 5 | 297 | 120.44 | 220.6405 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.45 | 61.7259 | 59.6 | 5 | 297 | 120.45 | 220.6397 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.46 | 61.7223 | 59.6 | 5 | 297 | 120.46 | 220.6389 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.47 | 61.7187 | 59.6 | 5 | 297 | 120.47 | 220.6381 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.48 | 61.7151 | 59.6 | 5 | 297 | 120.48 | 220.6373 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.49 | 61.7115 | 59.6 | 5 | 297 | 120.49 | 220.6364 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.5 | 61.7079 | 59.6 | 5 | 297 | 120.5 | 220.6381 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.51 | 61.7043 | 59.6 | 5 | 297 | 120.51 | 220.6397 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.52 | 61.7007 | 59.6 | 5 | 297 | 120.52 | 220.6381 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.53 | 61.6968 | 59.6 | 5 | 297 | 120.53 | 220.6365 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.54 | 61.6928 | 59.6 | 5 | 297 | 120.54 | 220.6317 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.55 | 61.6888 | 59.6 | 5 | 297 | 120.55 | 220.6268 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.56 | 61.6849 | 59.6 | 5 | 297 | 120.56 | 220.6288 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.57 | 61.6809 | 59.6 | 5 | 297 | 120.57 | 220.6308 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.58 | 61.6769 | 59.6 | 5 | 297 | 120.58 | 220.6328 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.59 | 61.6729 | 59.6 | 5 | 297 | 120.59 | 220.6348 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.6 | 61.6689 | 59.6 | 5 | 297 | 120.6 | 220.6368 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.61 | 61.6673 | 59.6 | 5 | 297 | 120.61 | 220.6388 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.62 | 61.6658 | 59.6 | 5 | 297 | 120.62 | 220.6408 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.63 | 61.6642 | 59.6 | 5 | 297 | 120.63 | 220.6428 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.64 | 61.6627 | 59.6 | 5 | 297 | 120.64 | 220.6396 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.65 | 61.6611 | 59.6 | 5 | 297 | 120.65 | 220.6364 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.66 | 61.6596 | 59.6 | 5 | 297 | 120.66 | 220.6364 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.67 | 61.658 | 59.6 | 5 | 297 | 120.67 | 220.6364 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.68 | 61.6565 | 59.6 | 5 | 297 | 120.68 | 220.6363 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.69 | 61.656 | 59.6 | 5 | 297 | 120.69 | 220.6363 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.7 | 61.6555 | 59.6 | 5 | 297 | 120.7 | 220.6364 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.71 | 61.655 | 59.6 | 5 | 297 | 120.71 | 220.6364 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.72 | 61.6545 | 59.6 | 5 | 297 | 120.72 | 220.6363 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.73 | 61.6533 | 59.6 | 5 | 297 | 120.73 | 220.6363 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.74 | 61.6521 | 59.6 | 5 | 297 | 120.74 | 220.6371 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.75 | 61.6509 | 59.6 | 5 | 297 | 120.75 | 220.638 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.76 | 61.6497 | 59.6 | 5 | 297 | 120.76 | 220.6359 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.77 | 61.6501 | 59.6 | 5 | 297 | 120.77 | 220.6339 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.78 | 61.6504 | 59.6 | 5 | 297 | 120.78 | 220.6276 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.79 | 61.6508 | 59.6 | 5 | 297 | 120.79 | 220.6214 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.8 | 61.6513 | 59.6 | 5 | 297 | 120.8 | 220.6207 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.81 | 61.6517 | 59.6 | 5 | 297 | 120.81 | 220.6201 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.82 | 61.6521 | 59.6 | 5 | 297 | 120.82 | 220.6197 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.83 | 61.6524 | 59.6 | 5 | 297 | 120.83 | 220.6192 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.84 | 61.6528 | 59.6 | 5 | 297 | 120.84 | 220.6228 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.85 | 61.652 | 59.6 | 5 | 297 | 120.85 | 220.6263 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.86 | 61.6512 | 59.6 | 5 | 297 | 120.86 | 220.6237 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.87 | 61.6504 | 59.6 | 5 | 297 | 120.87 | 220.6212 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.88 | 61.6496 | 59.6 | 5 | 297 | 120.88 | 220.6175 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.89 | 61.6489 | 59.6 | 5 | 297 | 120.89 | 220.6137 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.9 | 61.6481 | 59.6 | 5 | 297 | 120.9 | 220.614 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.91 | 61.6473 | 59.6 | 5 | 297 | 120.91 | 220.6143 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.92 | 61.6465 | 59.6 | 5 | 297 | 120.92 | 220.6146 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.93 | 61.6457 | 59.6 | 5 | 297 | 120.93 | 220.6149 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.94 | 61.6449 | 59.6 | 5 | 297 | 120.94 | 220.6152 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.95 | 61.6441 | 59.6 | 5 | 297 | 120.95 | 220.6155 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.96 | 61.6433 | 59.6 | 5 | 297 | 120.96 | 220.6154 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.97 | 61.6425 | 59.6 | 5 | 297 | 120.97 | 220.6152 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.98 | 61.6417 | 59.6 | 5 | 297 | 120.98 | 220.6167 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 120.99 | 61.6409 | 59.6 | 5 | 297 | 120.99 | 220.6183 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121 | 61.6402 | 59.6 | 5 | 297 | 121 | 220.6214 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.01 | 61.6394 | 59.6 | 5 | 297 | 121.01 | 220.6245 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.02 | 61.6386 | 59.6 | 5 | 297 | 121.02 | 220.6228 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.03 | 61.6382 | 59.6 | 5 | 297 | 121.03 | 220.6211 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.04 | 61.6379 | 59.6 | 5 | 297 | 121.04 | 220.6169 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.05 | 61.6374 | 59.6 | 5 | 297 | 121.05 | 220.6127 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.06 | 61.637 | 59.6 | 5 | 297 | 121.06 | 220.6057 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.07 | 61.6366 | 59.6 | 5 | 297 | 121.07 | 220.5986 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.08 | 61.6361 | 59.6 | 5 | 297 | 121.08 | 220.5947 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.09 | 61.6358 | 59.6 | 5 | 297 | 121.09 | 220.5907 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.1 | 61.6354 | 59.6 | 5 | 297 | 121.1 | 220.5887 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.11 | 61.6351 | 59.6 | 5 | 297 | 121.11 | 220.5867 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.12 | 61.6347 | 59.6 | 5 | 297 | 121.12 | 220.5827 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.13 | 61.6344 | 59.6 | 5 | 297 | 121.13 | 220.5788 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.14 | 61.634 | 59.6 | 5 | 297 | 121.14 | 220.5758 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.15 | 61.631 | 59.6 | 5 | 297 | 121.15 | 220.5729 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.16 | 61.6279 | 59.6 | 5 | 297 | 121.16 | 220.5699 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.17 | 61.6249 | 59.6 | 5 | 297 | 121.17 | 220.5669 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.18 | 61.6218 | 59.6 | 5 | 297 | 121.18 | 220.564 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.19 | 61.6188 | 59.6 | 5 | 297 | 121.19 | 220.5611 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.2 | 61.6158 | 59.6 | 5 | 297 | 121.2 | 220.5566 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.21 | 61.6131 | 59.6 | 5 | 297 | 121.21 | 220.552 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.22 | 61.6104 | 59.6 | 5 | 297 | 121.22 | 220.5475 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.23 | 61.6078 | 59.6 | 5 | 297 | 121.23 | 220.543 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.24 | 61.6052 | 59.6 | 5 | 297 | 121.24 | 220.5381 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.25 | 61.6027 | 59.6 | 5 | 297 | 121.25 | 220.5331 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.26 | 61.6001 | 59.6 | 5 | 297 | 121.26 | 220.5282 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.27 | 61.5971 | 59.6 | 5 | 297 | 121.27 | 220.5233 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.28 | 61.5941 | 59.6 | 5 | 297 | 121.28 | 220.5184 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.29 | 61.5901 | 59.6 | 5 | 297 | 121.29 | 220.5135 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.3 | 61.586 | 59.6 | 5 | 297 | 121.3 | 220.5049 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.31 | 61.582 | 59.6 | 5 | 297 | 121.31 | 220.4964 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.32 | 61.5779 | 59.6 | 5 | 297 | 121.32 | 220.4973 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.33 | 61.5739 | 59.6 | 5 | 297 | 121.33 | 220.4982 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.34 | 61.5699 | 59.6 | 5 | 297 | 121.34 | 220.5012 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.35 | 61.5669 | 59.6 | 5 | 297 | 121.35 | 220.5042 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.36 | 61.5639 | 59.6 | 5 | 297 | 121.36 | 220.5052 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.37 | 61.5609 | 59.6 | 5 | 297 | 121.37 | 220.5062 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.38 | 61.5579 | 59.6 | 5 | 297 | 121.38 | 220.5076 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.39 | 61.5546 | 59.6 | 5 | 297 | 121.39 | 220.509 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.4 | 61.5513 | 59.6 | 5 | 297 | 121.4 | 220.5075 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.41 | 61.5477 | 59.6 | 5 | 297 | 121.41 | 220.5061 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.42 | 61.5441 | 59.6 | 5 | 297 | 121.42 | 220.5066 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.43 | 61.5405 | 59.6 | 5 | 297 | 121.43 | 220.5071 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.44 | 61.5369 | 59.6 | 5 | 297 | 121.44 | 220.5085 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.45 | 61.5334 | 59.6 | 5 | 297 | 121.45 | 220.5099 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.46 | 61.5298 | 59.6 | 5 | 297 | 121.46 | 220.5154 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.47 | 61.5262 | 59.6 | 5 | 297 | 121.47 | 220.5209 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.48 | 61.5226 | 59.6 | 5 | 297 | 121.48 | 220.5277 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.49 | 61.5187 | 59.6 | 5 | 297 | 121.49 | 220.5345 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.5 | 61.5148 | 59.6 | 5 | 297 | 121.5 | 220.5328 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.51 | 61.5076 | 59.6 | 5 | 297 | 121.51 | 220.5312 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.52 | 61.5003 | 59.6 | 5 | 297 | 121.52 | 220.5351 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.53 | 61.493 | 59.6 | 5 | 297 | 121.53 | 220.5391 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.54 | 61.4857 | 59.6 | 5 | 297 | 121.54 | 220.5407 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.55 | 61.4784 | 59.6 | 5 | 297 | 121.55 | 220.5423 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.56 | 61.4712 | 59.6 | 5 | 297 | 121.56 | 220.5525 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.57 | 61.4639 | 59.6 | 5 | 297 | 121.57 | 220.5626 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.58 | 61.4567 | 59.6 | 5 | 297 | 121.58 | 220.5716 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.59 | 61.4494 | 59.6 | 5 | 297 | 121.59 | 220.5806 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.6 | 61.4421 | 59.6 | 5 | 297 | 121.6 | 220.5839 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.61 | 61.4348 | 59.6 | 5 | 297 | 121.61 | 220.5872 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.62 | 61.4276 | 59.6 | 5 | 297 | 121.62 | 220.5926 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.63 | 61.4204 | 59.6 | 5 | 297 | 121.63 | 220.5981 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.64 | 61.4132 | 59.6 | 5 | 297 | 121.64 | 220.6033 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.65 | 61.4087 | 59.6 | 5 | 297 | 121.65 | 220.6085 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.66 | 61.4041 | 59.6 | 5 | 297 | 121.66 | 220.6155 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.67 | 61.3996 | 59.6 | 5 | 297 | 121.67 | 220.6225 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.68 | 61.3951 | 59.6 | 5 | 297 | 121.68 | 220.627 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.69 | 61.3907 | 59.6 | 5 | 297 | 121.69 | 220.6315 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.7 | 61.3862 | 59.6 | 5 | 297 | 121.7 | 220.6408 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.71 | 61.3814 | 59.6 | 5 | 297 | 121.71 | 220.6502 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.72 | 61.3766 | 59.6 | 5 | 297 | 121.72 | 220.6639 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.73 | 61.3805 | 59.6 | 5 | 297 | 121.73 | 220.6777 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.74 | 61.3843 | 59.6 | 5 | 297 | 121.74 | 220.6874 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.75 | 61.3913 | 59.6 | 5 | 297 | 121.75 | 220.6972 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.76 | 61.3983 | 59.6 | 5 | 297 | 121.76 | 220.7069 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.77 | 61.4065 | 59.6 | 5 | 297 | 121.77 | 220.7167 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.78 | 61.4146 | 59.6 | 5 | 297 | 121.78 | 220.7203 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.79 | 61.4237 | 59.6 | 5 | 297 | 121.79 | 220.724 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.8 | 61.4328 | 59.6 | 5 | 297 | 121.8 | 220.737 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.81 | 61.4408 | 59.6 | 5 | 297 | 121.81 | 220.7499 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.82 | 61.4489 | 59.6 | 5 | 297 | 121.82 | 220.7558 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.83 | 61.457 | 59.6 | 5 | 297 | 121.83 | 220.7617 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.84 | 61.465 | 59.6 | 5 | 297 | 121.84 | 220.7649 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.85 | 61.4731 | 59.6 | 5 | 297 | 121.85 | 220.768 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.86 | 61.4812 | 59.6 | 5 | 297 | 121.86 | 220.7731 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.87 | 61.4893 | 59.6 | 5 | 297 | 121.87 | 220.7782 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.88 | 61.4973 | 59.6 | 5 | 297 | 121.88 | 220.7809 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.89 | 61.5057 | 59.6 | 5 | 297 | 121.89 | 220.7837 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.9 | 61.5141 | 59.6 | 5 | 297 | 121.9 | 220.7892 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.91 | 61.5228 | 59.6 | 5 | 297 | 121.91 | 220.7948 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.92 | 61.5315 | 59.6 | 5 | 297 | 121.92 | 220.7964 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.93 | 61.5402 | 59.6 | 5 | 297 | 121.93 | 220.798 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.94 | 61.549 | 59.6 | 5 | 297 | 121.94 | 220.8026 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.95 | 61.5577 | 59.6 | 5 | 297 | 121.95 | 220.8073 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.96 | 61.5665 | 59.6 | 5 | 297 | 121.96 | 220.8111 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.97 | 61.5752 | 59.6 | 5 | 297 | 121.97 | 220.815 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.98 | 61.584 | 59.6 | 5 | 297 | 121.98 | 220.8115 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 121.99 | 61.5931 | 59.6 | 5 | 297 | 121.99 | 220.808 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122 | 61.6021 | 59.6 | 5 | 297 | 122 | 220.8064 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.01 | 61.6145 | 59.6 | 5 | 297 | 122.01 | 220.8048 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.02 | 61.6269 | 59.6 | 5 | 297 | 122.02 | 220.7983 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.03 | 61.6393 | 59.6 | 5 | 297 | 122.03 | 220.7919 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.04 | 61.6517 | 59.6 | 5 | 297 | 122.04 | 220.7959 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.05 | 61.6641 | 59.6 | 5 | 297 | 122.05 | 220.8 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.06 | 61.6764 | 59.6 | 5 | 297 | 122.06 | 220.8004 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.07 | 61.6887 | 59.6 | 5 | 297 | 122.07 | 220.8007 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.08 | 61.701 | 59.6 | 5 | 297 | 122.08 | 220.7971 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.09 | 61.7133 | 59.6 | 5 | 297 | 122.09 | 220.7935 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.1 | 61.7257 | 59.6 | 5 | 297 | 122.1 | 220.7938 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.11 | 61.7379 | 59.6 | 5 | 297 | 122.11 | 220.794 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.12 | 61.7501 | 59.6 | 5 | 297 | 122.12 | 220.7923 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.13 | 61.7623 | 59.6 | 5 | 297 | 122.13 | 220.7906 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.14 | 61.7745 | 59.6 | 5 | 297 | 122.14 | 220.789 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.15 | 61.7868 | 59.6 | 5 | 297 | 122.15 | 220.7874 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.16 | 61.799 | 59.6 | 5 | 297 | 122.16 | 220.7844 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.17 | 61.8112 | 59.6 | 5 | 297 | 122.17 | 220.7814 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.18 | 61.8234 | 59.6 | 5 | 297 | 122.18 | 220.7808 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.19 | 61.8356 | 59.6 | 5 | 297 | 122.19 | 220.7803 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.2 | 61.8477 | 59.6 | 5 | 297 | 122.2 | 220.7785 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.21 | 61.8598 | 59.6 | 5 | 297 | 122.21 | 220.7768 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.22 | 61.8719 | 59.6 | 5 | 297 | 122.22 | 220.7707 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.23 | 61.8753 | 59.6 | 5 | 297 | 122.23 | 220.7646 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.24 | 61.8787 | 59.6 | 5 | 297 | 122.24 | 220.7625 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.25 | 61.8789 | 59.6 | 5 | 297 | 122.25 | 220.7605 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.26 | 61.8791 | 59.6 | 5 | 297 | 122.26 | 220.7574 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.27 | 61.8782 | 59.6 | 5 | 297 | 122.27 | 220.7543 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.28 | 61.8772 | 59.6 | 5 | 297 | 122.28 | 220.7573 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.29 | 61.8763 | 59.6 | 5 | 297 | 122.29 | 220.7603 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.3 | 61.8754 | 59.6 | 5 | 297 | 122.3 | 220.7578 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.31 | 61.8755 | 59.6 | 5 | 297 | 122.31 | 220.7554 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.32 | 61.8755 | 59.6 | 5 | 297 | 122.32 | 220.7512 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.33 | 61.8756 | 59.6 | 5 | 297 | 122.33 | 220.7471 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.34 | 61.8757 | 59.6 | 5 | 297 | 122.34 | 220.7437 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.35 | 61.8758 | 59.6 | 5 | 297 | 122.35 | 220.7404 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.36 | 61.8759 | 59.6 | 5 | 297 | 122.36 | 220.7371 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.37 | 61.876 | 59.6 | 5 | 297 | 122.37 | 220.7337 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.38 | 61.8761 | 59.6 | 5 | 297 | 122.38 | 220.7328 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.39 | 61.8761 | 59.6 | 5 | 297 | 122.39 | 220.7319 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.4 | 61.8762 | 59.6 | 5 | 297 | 122.4 | 220.7297 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.41 | 61.8763 | 59.6 | 5 | 297 | 122.41 | 220.7274 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.42 | 61.8764 | 59.6 | 5 | 297 | 122.42 | 220.7309 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.43 | 61.8764 | 59.6 | 5 | 297 | 122.43 | 220.7343 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.44 | 61.8764 | 59.6 | 5 | 297 | 122.44 | 220.7336 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.45 | 61.8764 | 59.6 | 5 | 297 | 122.45 | 220.733 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.46 | 61.8764 | 59.6 | 5 | 297 | 122.46 | 220.7296 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.47 | 61.8764 | 59.6 | 5 | 297 | 122.47 | 220.7262 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.48 | 61.8764 | 59.6 | 5 | 297 | 122.48 | 220.7272 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.49 | 61.8765 | 59.6 | 5 | 297 | 122.49 | 220.7282 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.5 | 61.8766 | 59.6 | 5 | 297 | 122.5 | 220.7273 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.51 | 61.8752 | 59.6 | 5 | 297 | 122.51 | 220.7265 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.52 | 61.8737 | 59.6 | 5 | 297 | 122.52 | 220.7305 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.53 | 61.8722 | 59.6 | 5 | 297 | 122.53 | 220.7345 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.54 | 61.8707 | 59.6 | 5 | 297 | 122.54 | 220.7375 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.55 | 61.8708 | 59.6 | 5 | 297 | 122.55 | 220.7404 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.56 | 61.8709 | 59.6 | 5 | 297 | 122.56 | 220.7386 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.57 | 61.8709 | 59.6 | 5 | 297 | 122.57 | 220.7368 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.58 | 61.8708 | 59.6 | 5 | 297 | 122.58 | 220.737 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.59 | 61.8707 | 59.6 | 5 | 297 | 122.59 | 220.7371 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.6 | 61.8706 | 59.6 | 5 | 297 | 122.6 | 220.7373 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.61 | 61.8705 | 59.6 | 5 | 297 | 122.61 | 220.7375 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.62 | 61.8704 | 59.6 | 5 | 297 | 122.62 | 220.7393 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.63 | 61.8703 | 59.6 | 5 | 297 | 122.63 | 220.7411 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.64 | 61.8702 | 59.6 | 5 | 297 | 122.64 | 220.7405 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.65 | 61.8702 | 59.6 | 5 | 297 | 122.65 | 220.7399 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.66 | 61.8702 | 59.6 | 5 | 297 | 122.66 | 220.7425 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.67 | 61.8702 | 59.6 | 5 | 297 | 122.67 | 220.7451 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.68 | 61.8702 | 59.6 | 5 | 297 | 122.68 | 220.7518 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.69 | 61.8702 | 59.6 | 5 | 297 | 122.69 | 220.7584 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.7 | 61.8702 | 59.6 | 5 | 297 | 122.7 | 220.7586 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.71 | 61.8703 | 59.6 | 5 | 297 | 122.71 | 220.7587 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.72 | 61.8704 | 59.6 | 5 | 297 | 122.72 | 220.7599 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.73 | 61.8705 | 59.6 | 5 | 297 | 122.73 | 220.7612 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.74 | 61.8706 | 59.6 | 5 | 297 | 122.74 | 220.7597 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.75 | 61.8708 | 59.6 | 5 | 297 | 122.75 | 220.7581 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.76 | 61.8709 | 59.6 | 5 | 297 | 122.76 | 220.7532 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.77 | 61.871 | 59.6 | 5 | 297 | 122.77 | 220.7483 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.78 | 61.8711 | 59.6 | 5 | 297 | 122.78 | 220.7474 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.79 | 61.8712 | 59.6 | 5 | 297 | 122.79 | 220.7464 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.8 | 61.8713 | 59.6 | 5 | 297 | 122.8 | 220.7441 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.81 | 61.8716 | 59.6 | 5 | 297 | 122.81 | 220.7418 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.82 | 61.8719 | 59.6 | 5 | 297 | 122.82 | 220.7391 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.83 | 61.872 | 59.6 | 5 | 297 | 122.83 | 220.7365 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.84 | 61.872 | 59.6 | 5 | 297 | 122.84 | 220.7306 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.85 | 61.872 | 59.6 | 5 | 297 | 122.85 | 220.7246 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.86 | 61.872 | 59.6 | 5 | 297 | 122.86 | 220.7184 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.87 | 61.872 | 59.6 | 5 | 297 | 122.87 | 220.7122 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.88 | 61.872 | 59.6 | 5 | 297 | 122.88 | 220.7059 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.89 | 61.872 | 59.6 | 5 | 297 | 122.89 | 220.6996 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.9 | 61.8721 | 59.6 | 5 | 297 | 122.9 | 220.6966 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.91 | 61.8721 | 59.6 | 5 | 297 | 122.91 | 220.6936 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.92 | 61.8721 | 59.6 | 5 | 297 | 122.92 | 220.6919 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.93 | 61.8721 | 59.6 | 5 | 297 | 122.93 | 220.6902 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.94 | 61.8721 | 59.6 | 5 | 297 | 122.94 | 220.6833 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.95 | 61.8722 | 59.6 | 5 | 297 | 122.95 | 220.6764 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.96 | 61.8723 | 59.6 | 5 | 297 | 122.96 | 220.6696 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.97 | 61.8725 | 59.6 | 5 | 297 | 122.97 | 220.6627 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.98 | 61.8727 | 59.6 | 5 | 297 | 122.98 | 220.6512 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 122.99 | 61.8723 | 59.6 | 5 | 297 | 122.99 | 220.6398 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123 | 61.8719 | 59.6 | 5 | 297 | 123 | 220.6388 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.01 | 61.873 | 59.6 | 5 | 297 | 123.01 | 220.6378 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.02 | 61.8742 | 59.6 | 5 | 297 | 123.02 | 220.6368 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.03 | 61.8754 | 59.6 | 5 | 297 | 123.03 | 220.6358 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.04 | 61.8765 | 59.6 | 5 | 297 | 123.04 | 220.6301 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.05 | 61.8761 | 59.6 | 5 | 297 | 123.05 | 220.6244 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.06 | 61.8757 | 59.6 | 5 | 297 | 123.06 | 220.6214 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.07 | 61.8751 | 59.6 | 5 | 297 | 123.07 | 220.6183 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.08 | 61.8746 | 59.6 | 5 | 297 | 123.08 | 220.6146 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.09 | 61.8742 | 59.6 | 5 | 297 | 123.09 | 220.611 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.1 | 61.8738 | 59.6 | 5 | 297 | 123.1 | 220.6073 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.11 | 61.8733 | 59.6 | 5 | 297 | 123.11 | 220.6037 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.12 | 61.8729 | 59.6 | 5 | 297 | 123.12 | 220.5981 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.13 | 61.8725 | 59.6 | 5 | 297 | 123.13 | 220.5925 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.14 | 61.8721 | 59.6 | 5 | 297 | 123.14 | 220.596 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.15 | 61.871 | 59.6 | 5 | 297 | 123.15 | 220.5995 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.16 | 61.8699 | 59.6 | 5 | 297 | 123.16 | 220.5996 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.17 | 61.8686 | 59.6 | 5 | 297 | 123.17 | 220.5998 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.18 | 61.8673 | 59.6 | 5 | 297 | 123.18 | 220.5939 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.19 | 61.8661 | 59.6 | 5 | 297 | 123.19 | 220.588 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.2 | 61.865 | 59.6 | 5 | 297 | 123.2 | 220.5865 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.21 | 61.8638 | 59.6 | 5 | 297 | 123.21 | 220.5851 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.22 | 61.8625 | 59.6 | 5 | 297 | 123.22 | 220.5789 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.23 | 61.8613 | 59.6 | 5 | 297 | 123.23 | 220.5728 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.24 | 61.8601 | 59.6 | 5 | 297 | 123.24 | 220.5694 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.25 | 61.8588 | 59.6 | 5 | 297 | 123.25 | 220.5659 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.26 | 61.8576 | 59.6 | 5 | 297 | 123.26 | 220.5722 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.27 | 61.8564 | 59.6 | 5 | 297 | 123.27 | 220.5784 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.28 | 61.8551 | 59.6 | 5 | 297 | 123.28 | 220.5802 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.29 | 61.8533 | 59.6 | 5 | 297 | 123.29 | 220.5819 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.3 | 61.8516 | 59.6 | 5 | 297 | 123.3 | 220.5849 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.31 | 61.8495 | 59.6 | 5 | 297 | 123.31 | 220.5878 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.32 | 61.8475 | 59.6 | 5 | 297 | 123.32 | 220.5887 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.33 | 61.8458 | 59.6 | 5 | 297 | 123.33 | 220.5897 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.34 | 61.8441 | 59.6 | 5 | 297 | 123.34 | 220.5939 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.35 | 61.8425 | 59.6 | 5 | 297 | 123.35 | 220.5981 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.36 | 61.8408 | 59.6 | 5 | 297 | 123.36 | 220.602 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.37 | 61.8392 | 59.6 | 5 | 297 | 123.37 | 220.6058 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.38 | 61.8376 | 59.6 | 5 | 297 | 123.38 | 220.6097 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.39 | 61.8361 | 59.6 | 5 | 297 | 123.39 | 220.6136 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.4 | 61.8347 | 59.6 | 5 | 297 | 123.4 | 220.6155 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.41 | 61.8333 | 59.6 | 5 | 297 | 123.41 | 220.6174 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.42 | 61.8318 | 59.6 | 5 | 297 | 123.42 | 220.6145 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.43 | 61.8304 | 59.6 | 5 | 297 | 123.43 | 220.6115 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.44 | 61.829 | 59.6 | 5 | 297 | 123.44 | 220.6137 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.45 | 61.822 | 59.6 | 5 | 297 | 123.45 | 220.6159 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.46 | 61.815 | 59.6 | 5 | 297 | 123.46 | 220.618 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.47 | 61.8079 | 59.6 | 5 | 297 | 123.47 | 220.6202 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.48 | 61.8008 | 59.6 | 5 | 297 | 123.48 | 220.627 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.49 | 61.7939 | 59.6 | 5 | 297 | 123.49 | 220.6337 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.5 | 61.7871 | 59.6 | 5 | 297 | 123.5 | 220.6352 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.51 | 61.7803 | 59.6 | 5 | 297 | 123.51 | 220.6367 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.52 | 61.7736 | 59.6 | 5 | 297 | 123.52 | 220.6382 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.53 | 61.7668 | 59.6 | 5 | 297 | 123.53 | 220.6398 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.54 | 61.76 | 59.6 | 5 | 297 | 123.54 | 220.6413 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.55 | 61.7533 | 59.6 | 5 | 297 | 123.55 | 220.6428 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.56 | 61.7465 | 59.6 | 5 | 297 | 123.56 | 220.6438 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.57 | 61.7401 | 59.6 | 5 | 297 | 123.57 | 220.6447 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.58 | 61.7336 | 59.6 | 5 | 297 | 123.58 | 220.6463 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.59 | 61.7269 | 59.6 | 5 | 297 | 123.59 | 220.6478 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.6 | 61.7201 | 59.6 | 5 | 297 | 123.6 | 220.6495 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.61 | 61.7134 | 59.6 | 5 | 297 | 123.61 | 220.6513 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.62 | 61.7066 | 59.6 | 5 | 297 | 123.62 | 220.655 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.63 | 61.6999 | 59.6 | 5 | 297 | 123.63 | 220.6587 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.64 | 61.6931 | 59.6 | 5 | 297 | 123.64 | 220.6578 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.65 | 61.6875 | 59.6 | 5 | 297 | 123.65 | 220.6568 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.66 | 61.6818 | 59.6 | 5 | 297 | 123.66 | 220.6556 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.67 | 61.6764 | 59.6 | 5 | 297 | 123.67 | 220.6544 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.68 | 61.671 | 59.6 | 5 | 297 | 123.68 | 220.6552 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.69 | 61.6654 | 59.6 | 5 | 297 | 123.69 | 220.656 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.7 | 61.6598 | 59.6 | 5 | 297 | 123.7 | 220.6544 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.71 | 61.6543 | 59.6 | 5 | 297 | 123.71 | 220.6528 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.72 | 61.6488 | 59.6 | 5 | 297 | 123.72 | 220.6548 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.73 | 61.643 | 59.6 | 5 | 297 | 123.73 | 220.6568 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.74 | 61.6373 | 59.6 | 5 | 297 | 123.74 | 220.6588 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.75 | 61.6315 | 59.6 | 5 | 297 | 123.75 | 220.6607 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.76 | 61.6258 | 59.6 | 5 | 297 | 123.76 | 220.6574 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.77 | 61.62 | 59.6 | 5 | 297 | 123.77 | 220.6541 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.78 | 61.6143 | 59.6 | 5 | 297 | 123.78 | 220.6513 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.79 | 61.6091 | 59.6 | 5 | 297 | 123.79 | 220.6485 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.8 | 61.6039 | 59.6 | 5 | 297 | 123.8 | 220.6451 | 60.6 | 5 | 297
[62 empty] | 123.81 | 61.5987 | 59.6 | 5 | 297 | 123.81 | 220.6416 | 60.6025 | 5 | 297
[62 empty] | 123.82 | 61.5935 | 59.6 | 5 | 297 | 123.82 | 220.64 | 60.6057 | 5 | 297
[62 empty] | 123.83 | 61.5883 | 59.6 | 5 | 297 | 123.83 | 220.6385 | 60.609 | 5 | 297
[62 empty] | 123.84 | 61.5831 | 59.6 | 5 | 297 | 123.84 | 220.637 | 60.6123 | 5 | 297
[62 empty] | 123.85 | 61.5778 | 59.6 | 5 | 297 | 123.85 | 220.6355 | 60.6155 | 5 | 297
[62 empty] | 123.86 | 61.5726 | 59.6 | 5 | 297 | 123.86 | 220.6359 | 60.6188 | 5 | 297
[62 empty] | 123.87 | 61.5673 | 59.6 | 5 | 297 | 123.87 | 220.6363 | 60.6221 | 5 | 297
[62 empty] | 123.88 | 61.5621 | 59.6 | 5 | 297 | 123.88 | 220.6367 | 60.6254 | 5 | 297
[62 empty] | 123.89 | 61.5566 | 59.6 | 5 | 297 | 123.89 | 220.6371 | 60.6286 | 5 | 297
[62 empty] | 123.9 | 61.5512 | 59.6 | 5 | 297 | 123.9 | 220.6375 | 60.6319 | 5 | 297
[62 empty] | 123.91 | 61.5457 | 59.6 | 5 | 297 | 123.91 | 220.638 | 60.6352 | 5 | 297
[62 empty] | 123.92 | 61.5402 | 59.6 | 5 | 297 | 123.92 | 220.6386 | 60.6384 | 5 | 297
[62 empty] | 123.93 | 61.5348 | 59.6 | 5 | 297 | 123.93 | 220.6393 | 60.6417 | 5 | 297
[62 empty] | 123.94 | 61.5293 | 59.6 | 5 | 297 | 123.94 | 220.6397 | 60.645 | 5 | 297
[62 empty] | 123.95 | 61.5293 | 59.6 | 5 | 297 | 123.95 | 220.6402 | 60.6482 | 5 | 297
[62 empty] | 123.96 | 61.5293 | 59.6 | 5 | 297 | 123.96 | 220.6407 | 60.6515 | 5 | 297
[62 empty] | 123.97 | 61.5293 | 59.6 | 5 | 297 | 123.97 | 220.6412 | 60.6548 | 5 | 297
[62 empty] | 123.98 | 61.5293 | 59.6 | 5 | 297 | 123.98 | 220.6416 | 60.6581 | 5 | 297
[62 empty] | 123.99 | 61.5296 | 59.6 | 5 | 297 | 123.99 | 220.6421 | 60.6613 | 5 | 297
[62 empty] | 124 | 61.5299 | 59.6 | 5 | 297 | 124 | 220.6418 | 60.6646 | 5 | 297
[62 empty] | 124.01 | 61.5303 | 59.6 | 5 | 297 | 124.01 | 220.6415 | 60.6679 | 5 | 297
[62 empty] | 124.02 | 61.5307 | 59.6 | 5 | 297 | 124.02 | 220.6426 | 60.6711 | 5 | 297
[62 empty] | 124.03 | 61.531 | 59.6 | 5 | 297 | 124.03 | 220.6438 | 60.6744 | 5 | 297
[62 empty] | 124.04 | 61.5314 | 59.6 | 5 | 297 | 124.04 | 220.645 | 60.6777 | 5 | 297
[62 empty] | 124.05 | 61.5317 | 59.6 | 5 | 297 | 124.05 | 220.6463 | 60.6809 | 5 | 297
[62 empty] | 124.06 | 61.5321 | 59.6 | 5 | 297 | 124.06 | 220.6484 | 60.6842 | 5 | 297
[62 empty] | 124.07 | 61.5324 | 59.6 | 5 | 297 | 124.07 | 220.6505 | 60.6875 | 5 | 297
[62 empty] | 124.08 | 61.5328 | 59.6 | 5 | 297 | 124.08 | 220.6522 | 60.6907 | 5 | 297
[62 empty] | 124.09 | 61.5333 | 59.6 | 5 | 297 | 124.09 | 220.6539 | 60.694 | 5 | 297
[62 empty] | 124.1 | 61.5338 | 59.6 | 5 | 297 | 124.1 | 220.6554 | 60.6973 | 5 | 297
[62 empty] | 124.11 | 61.5344 | 59.6 | 5 | 297 | 124.11 | 220.6569 | 60.7006 | 5 | 297
[62 empty] | 124.12 | 61.5349 | 59.6 | 5 | 297 | 124.12 | 220.6586 | 60.7038 | 5 | 297
[62 empty] | 124.13 | 61.5354 | 59.6 | 5 | 297 | 124.13 | 220.6603 | 60.7071 | 5 | 297
[62 empty] | 124.14 | 61.536 | 59.6 | 5 | 297 | 124.14 | 220.66 | 60.7104 | 5 | 297
[62 empty] | 124.15 | 61.536 | 59.6 | 5 | 297 | 124.15 | 220.6598 | 60.7136 | 5 | 297
[62 empty] | 124.16 | 61.536 | 59.6 | 5 | 297 | 124.16 | 220.6598 | 60.7169 | 5 | 297
[62 empty] | 124.17 | 61.5361 | 59.6 | 5 | 297 | 124.17 | 220.6599 | 60.7202 | 5 | 297
[62 empty] | 124.18 | 61.5363 | 59.6 | 5 | 297 | 124.18 | 220.6599 | 60.7234 | 5 | 297
[62 empty] | 124.19 | 61.5364 | 59.6 | 5 | 297 | 124.19 | 220.66 | 60.7267 | 5 | 297
[62 empty] | 124.2 | 61.5365 | 59.6 | 5 | 297 | 124.2 | 220.6625 | 60.73 | 5 | 297
[62 empty] | 124.21 | 61.5365 | 59.6 | 5 | 297 | 124.21 | 220.6649 | 60.7332 | 5 | 297
[62 empty] | 124.22 | 61.5365 | 59.6 | 5 | 297 | 124.22 | 220.6694 | 60.7365 | 5 | 297
[62 empty] | 124.23 | 61.5368 | 59.6 | 5 | 297 | 124.23 | 220.6739 | 60.7398 | 5 | 297
[62 empty] | 124.24 | 61.5371 | 59.6 | 5 | 297 | 124.24 | 220.6784 | 60.7431 | 5 | 297
[62 empty] | 124.25 | 61.5347 | 59.6 | 5 | 297 | 124.25 | 220.6828 | 60.7463 | 5 | 297
[62 empty] | 124.26 | 61.5324 | 59.6 | 5 | 297 | 124.26 | 220.6873 | 60.7496 | 5 | 297
[62 empty] | 124.27 | 61.53 | 59.6 | 5 | 297 | 124.27 | 220.6918 | 60.7529 | 5 | 297
[62 empty] | 124.28 | 61.5277 | 59.6 | 5 | 297 | 124.28 | 220.6943 | 60.7561 | 5 | 297
[62 empty] | 124.29 | 61.527 | 59.6 | 5 | 297 | 124.29 | 220.6967 | 60.7594 | 5 | 297
[62 empty] | 124.3 | 61.5263 | 59.6 | 5 | 297 | 124.3 | 220.6988 | 60.7627 | 5 | 297
[62 empty] | 124.31 | 61.5256 | 59.6 | 5 | 297 | 124.31 | 220.7009 | 60.7659 | 5 | 297
[62 empty] | 124.32 | 61.5249 | 59.6 | 5 | 297 | 124.32 | 220.7011 | 60.7692 | 5 | 297
[62 empty] | 124.33 | 61.5242 | 59.6 | 5 | 297 | 124.33 | 220.7013 | 60.7725 | 5 | 297
[62 empty] | 124.34 | 61.5235 | 59.6 | 5 | 297 | 124.34 | 220.7051 | 60.7757 | 5 | 297
[62 empty] | 124.35 | 61.5228 | 59.6 | 5 | 297 | 124.35 | 220.7088 | 60.779 | 5 | 297
[62 empty] | 124.36 | 61.5221 | 59.6 | 5 | 297 | 124.36 | 220.7114 | 60.7823 | 5 | 297
[62 empty] | 124.37 | 61.5214 | 59.6 | 5 | 297 | 124.37 | 220.7139 | 60.7856 | 5 | 297
[62 empty] | 124.38 | 61.5207 | 59.6 | 5 | 297 | 124.38 | 220.7187 | 60.7888 | 5 | 297
[62 empty] | 124.39 | 61.5202 | 59.6 | 5 | 297 | 124.39 | 220.7236 | 60.7921 | 5 | 297
[62 empty] | 124.4 | 61.5197 | 59.6 | 5 | 297 | 124.4 | 220.7272 | 60.7954 | 5 | 297
[62 empty] | 124.41 | 61.5192 | 59.6 | 5 | 297 | 124.41 | 220.7309 | 60.7986 | 5 | 297
[62 empty] | 124.42 | 61.5188 | 59.6 | 5 | 297 | 124.42 | 220.7319 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.43 | 61.5183 | 59.6 | 5 | 297 | 124.43 | 220.7329 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.44 | 61.5178 | 59.6 | 5 | 297 | 124.44 | 220.7341 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.45 | 61.5173 | 59.6 | 5 | 297 | 124.45 | 220.7353 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.46 | 61.5169 | 59.6 | 5 | 297 | 124.46 | 220.7372 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.47 | 61.5164 | 59.6 | 5 | 297 | 124.47 | 220.7392 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.48 | 61.5159 | 59.6 | 5 | 297 | 124.48 | 220.7412 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.49 | 61.5154 | 59.6 | 5 | 297 | 124.49 | 220.7432 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.5 | 61.515 | 59.6 | 5 | 297 | 124.5 | 220.7451 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.51 | 61.5143 | 59.6 | 5 | 297 | 124.51 | 220.7471 | 60.8 | 5 | 297
[62 empty] | 124.52 | 61.5137 | 59.6 | 5 | 297 | 124.52 | 220.7456 | 60.8 | 5 | 297