## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Fref

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [9 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-21- 1:04:27 p. m. | 60 | 60.02 | 16.381 | 15.969 | 18.8648 | 60 | 60.02 | Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-30- 12:34:06 p. m. | 60 | 60.01 | 16.867 | 16.942 | 18.8648 | 60 | 60.01
Escalón franja superior BM | 2 | 2022-08-21- 1:05:36 p. m. | 60.02 | 60.04 | 15.969 | 16.003 | 18.8648 | 60.02 | 60.04 | Escalón dentro de BM | 2 | 2022-08-30- 12:38:07 p. m. | 60.01 | 60.02 | 16.942 | 16.941 | 18.8648 | 60.01 | 60.02
Escalón franja superior BM | 3 | 2022-08-21- 1:06:39 p. m. | 60.04 | 60.06 | 16.115 | 15.901 | 18.8648 | 60.04 | 60.06 | Escalón dentro de BM | 3 | 2022-08-30- 12:39:46 p. m. | 60.02 | 60.03 | 16.941 | 16.884 | 18.8648 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-21- 1:07:46 p. m. | 60.06 | 60.08 | 15.901 | 15.81 | 18.8648 | 60.06 | 60.08 | Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-30- 12:41:45 p. m. | 60.03 | 60.04 | 16.884 | 16.948 | 18.8648 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-21- 1:08:51 p. m. | 60.08 | 60.06 | 15.182 | 15.916 | 18.8648 | 60.08 | 60.06 | Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-30- 12:44:08 p. m. | 60.04 | 60.05 | 16.948 | 16.941 | 18.8648 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-21- 1:09:45 p. m. | 60.06 | 60.04 | 15.916 | 15.95 | 18.8648 | 60.06 | 60.04 | Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-30- 12:45:25 p. m. | 60.05 | 60.04 | 16.941 | 16.821 | 18.8648 | 60.05 | 60.04
Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-21- 1:10:45 p. m. | 60.04 | 60.02 | 15.95 | 16.017 | 18.8648 | 60.04 | 60.02 | Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-30- 12:46:33 p. m. | 60.04 | 60.03 | 16.821 | 17.104 | 18.8648 | 60.04 | 60.03
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-21- 1:11:39 p. m. | 60.02 | 60 | 16.017 | 16.154 | 18.8648 | 60.02 | 60 | Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-30- 12:47:25 p. m. | 60.03 | 60.02 | 17.104 | 16.97 | 18.8648 | 60.03 | 60.02
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-21- 1:12:28 p. m. | 60 | 59.98 | 16.154 | 16.041 | 18.8648 | 60 | 59.98 | Escalón dentro de BM | 9 | 2022-08-30- 12:48:23 p. m. | 60.02 | 60.01 | 16.97 | 17.06 | 18.8648 | 60.02 | 60.01
Escalón franja inferior BM | 2 | 2022-08-21- 1:13:49 p. m. | 59.98 | 59.96 | 16.041 | 16.11 | 18.8648 | 59.98 | 59.96 | Escalón dentro de BM | 10 | 2022-08-30- 12:49:30 p. m. | 60.01 | 60 | 17.06 | 17.257 | 18.8648 | 60.01 | 60
Escalón franja inferior BM | 3 | 2022-08-21- 1:14:32 p. m. | 59.96 | 59.94 | 16.52 | 16.146 | 18.8648 | 59.96 | 59.94 | Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-30- 12:50:27 p. m. | 60 | 59.99 | 17.257 | 16.959 | 18.8648 | 60 | 59.99
Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-21- 1:15:43 p. m. | 59.94 | 59.92 | 16.024 | 16.172 | 18.8648 | 59.94 | 59.92 | Escalón dentro de BM | 2 | 2022-08-30- 12:52:00 p. m. | 59.99 | 59.98 | 16.959 | 16.982 | 18.8648 | 59.99 | 59.98
Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-21- 1:16:45 p. m. | 59.92 | 59.94 | 16.172 | 16.138 | 18.8648 | 59.92 | 59.94 | Escalón dentro de BM | 3 | 2022-08-30- 12:54:08 p. m. | 59.98 | 59.97 | 16.982 | 16.978 | 18.8648 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-21- 1:17:58 p. m. | 59.94 | 59.96 | 16.138 | 16.025 | 18.8648 | 59.94 | 59.96 | Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-30- 12:55:56 p. m. | 59.97 | 59.96 | 16.978 | 16.951 | 18.8648 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-21- 1:18:51 p. m. | 59.96 | 59.98 | 16.025 | 15.992 | 18.8648 | 59.96 | 59.98 | Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-30- 12:58:01 p. m. | 59.96 | 59.95 | 16.951 | 17.053 | 18.8648 | 59.96 | 59.95
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-21- 1:20:01 p. m. | 59.98 | 60 | 15.992 | 15.963 | 18.8648 | 59.98 | 60 | Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-30- 12:59:39 p. m. | 59.95 | 59.96 | 17.053 | 16.976 | 18.8648 | 59.95 | 59.96
[8 empty] | Valor BM | 30 mHz | Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-30- 1:00:44 p. m. | 59.96 | 59.97 | 16.976 | 17.024 | 18.8648 | 59.96 | 59.97
[10 empty] | Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-30- 1:01:56 p. m. | 59.97 | 59.98 | 17.024 | 17.182 | 18.8648 | 59.97 | 59.98
[10 empty] | Escalón dentro de BM | 9 | 2022-08-30- 1:02:41 p. m. | 59.98 | 59.99 | 17.182 | 17.169 | 18.8648 | 59.98 | 59.99
[10 empty] | Escalón dentro de BM | 10 | 2022-08-30- 1:03:43 p. m. | 59.99 | 60 | 17.169 | 17.039 | 18.8648 | 59.99 | 60
[20 empty] | 30 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo BM - PB
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Evento | Número de evento | Fecha y hora | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Dentro de la banda muerta | 1
Dentro de la banda muerta | 2
Franja superior de la banda muerta | 3
Franja superior de la banda muerta | 4
Franja inferior de la banda muerta | 5
Franja inferior de la banda muerta | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [8 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Sbase [MVA]
Fecha | Hora | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | Potencia [p.u.] | Potencia [MW] | Posición actuador | BM Superior | BM Inferior

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-30 | 0.52368 | 0.71528 | 16.867 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52369 | 0.74233 | 17.505 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5237 | 0.74233 | 17.505 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52372 | 0.73105 | 17.239 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52373 | 0.73105 | 17.239 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52374 | 0.72325 | 17.055 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52375 | 0.74038 | 17.459 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52376 | 0.74038 | 17.459 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52377 | 0.74038 | 17.459 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52378 | 0.74038 | 17.459 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5238 | 0.72614 | 17.123 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52381 | 0.73809 | 17.405 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52382 | 0.73809 | 17.405 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52383 | 0.73809 | 17.405 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52384 | 0.73809 | 17.405 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52385 | 0.72474 | 17.09 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52387 | 0.72906 | 17.192 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52388 | 0.72906 | 17.192 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52389 | 0.72906 | 17.192 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5239 | 0.72906 | 17.192 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52391 | 0.70442 | 16.611 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52392 | 0.70442 | 16.611 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52394 | 0.71223 | 16.795 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52395 | 0.71223 | 16.795 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52396 | 0.71223 | 16.795 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52397 | 0.73602 | 17.356 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52398 | 0.73602 | 17.356 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52399 | 0.73602 | 17.356 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.524 | 0.73602 | 17.356 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52402 | 0.73602 | 17.356 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52403 | 0.71125 | 16.772 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52404 | 0.71125 | 16.772 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52405 | 0.71125 | 16.772 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52406 | 0.735 | 17.332 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52407 | 0.735 | 17.332 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52409 | 0.71091 | 16.764 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5241 | 0.7174 | 16.917 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52411 | 0.7174 | 16.917 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52412 | 0.7174 | 16.917 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52413 | 0.7174 | 16.917 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52414 | 0.7174 | 16.917 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52416 | 0.71329 | 16.82 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52417 | 0.71329 | 16.82 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52418 | 0.71329 | 16.82 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52419 | 0.71329 | 16.82 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5242 | 0.71329 | 16.82 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52421 | 0.71329 | 16.82 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52422 | 0.71329 | 16.82 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52424 | 0.74166 | 17.489 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52425 | 0.74166 | 17.489 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52426 | 0.70514 | 16.628 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52427 | 0.71693 | 16.906 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52428 | 0.71693 | 16.906 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52429 | 0.71265 | 16.805 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52431 | 0.71265 | 16.805 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52432 | 0.71689 | 16.905 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52433 | 0.71689 | 16.905 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52434 | 0.71689 | 16.905 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52435 | 0.74501 | 17.568 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52436 | 0.74501 | 17.568 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52438 | 0.71418 | 16.841 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52439 | 0.73008 | 17.216 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5244 | 0.73008 | 17.216 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52441 | 0.72321 | 17.054 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52442 | 0.72321 | 17.054 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52443 | 0.70676 | 16.666 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52444 | 0.70676 | 16.666 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52446 | 0.70676 | 16.666 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52447 | 0.71138 | 16.775 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52448 | 0.71138 | 16.775 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52449 | 0.71138 | 16.775 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5245 | 0.73716 | 17.383 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52451 | 0.73716 | 17.383 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52453 | 0.72787 | 17.164 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52454 | 0.72787 | 17.164 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52455 | 0.71973 | 16.972 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52456 | 0.71973 | 16.972 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52457 | 0.71973 | 16.972 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52458 | 0.72927 | 17.197 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52459 | 0.72927 | 17.197 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52461 | 0.71036 | 16.751 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52462 | 0.71965 | 16.97 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52463 | 0.71965 | 16.97 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52464 | 0.72541 | 17.106 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52465 | 0.72541 | 17.106 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52466 | 0.69904 | 16.484 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52468 | 0.69904 | 16.484 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52469 | 0.69904 | 16.484 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5247 | 0.73351 | 17.297 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52471 | 0.73351 | 17.297 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52472 | 0.70514 | 16.628 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52473 | 0.7322 | 17.266 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52475 | 0.7322 | 17.266 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52476 | 0.7322 | 17.266 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52477 | 0.7322 | 17.266 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52478 | 0.7138 | 16.832 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52479 | 0.7138 | 16.832 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5248 | 0.7138 | 16.832 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52481 | 0.71761 | 16.922 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52483 | 0.71761 | 16.922 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52484 | 0.7096 | 16.733 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52485 | 0.73139 | 17.247 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52486 | 0.73139 | 17.247 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52487 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52488 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5249 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52491 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52492 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52493 | 0.72546 | 17.107 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52494 | 0.72546 | 17.107 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52495 | 0.70731 | 16.679 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52497 | 0.7272 | 17.148 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52498 | 0.7272 | 17.148 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52499 | 0.7272 | 17.148 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.525 | 0.7272 | 17.148 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52501 | 0.71159 | 16.78 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52502 | 0.71159 | 16.78 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52503 | 0.71159 | 16.78 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52505 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52506 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52507 | 0.72308 | 17.051 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52508 | 0.72711 | 17.146 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52509 | 0.72711 | 17.146 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5251 | 0.71901 | 16.955 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52512 | 0.71901 | 16.955 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52513 | 0.71901 | 16.955 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52514 | 0.7096 | 16.733 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52515 | 0.7096 | 16.733 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52516 | 0.74747 | 17.626 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52517 | 0.74747 | 17.626 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52519 | 0.71456 | 16.85 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5252 | 0.72966 | 17.206 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52521 | 0.72966 | 17.206 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52522 | 0.72966 | 17.206 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52523 | 0.72966 | 17.206 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52524 | 0.72966 | 17.206 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52525 | 0.71922 | 16.96 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52527 | 0.71922 | 16.96 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52528 | 0.74814 | 17.642 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52529 | 0.74814 | 17.642 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5253 | 0.71066 | 16.758 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52531 | 0.71481 | 16.856 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52532 | 0.71481 | 16.856 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52534 | 0.72334 | 17.057 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52535 | 0.72334 | 17.057 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52536 | 0.72334 | 17.057 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52537 | 0.70209 | 16.556 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52538 | 0.70209 | 16.556 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52539 | 0.72597 | 17.119 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52541 | 0.72597 | 17.119 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52542 | 0.71524 | 16.866 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52543 | 0.71524 | 16.866 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52544 | 0.71524 | 16.866 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52545 | 0.71524 | 16.866 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52546 | 0.71524 | 16.866 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52547 | 0.71524 | 16.866 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52549 | 0.7048 | 16.62 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5255 | 0.7048 | 16.62 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52551 | 0.7308 | 17.233 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52552 | 0.7308 | 17.233 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52553 | 0.70926 | 16.725 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52554 | 0.70926 | 16.725 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52556 | 0.70926 | 16.725 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52557 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52558 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52559 | 0.72533 | 17.104 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5256 | 0.71753 | 16.92 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52561 | 0.71753 | 16.92 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52563 | 0.73466 | 17.324 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52564 | 0.73466 | 17.324 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52565 | 0.69815 | 16.463 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52566 | 0.70553 | 16.637 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52567 | 0.70553 | 16.637 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52568 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52569 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52571 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52572 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52573 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52574 | 0.73614 | 17.359 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52575 | 0.73614 | 17.359 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52576 | 0.71524 | 16.866 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52578 | 0.73368 | 17.301 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52579 | 0.73368 | 17.301 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5258 | 0.73368 | 17.301 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52581 | 0.73368 | 17.301 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52582 | 0.73368 | 17.301 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52583 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52584 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52586 | 0.73848 | 17.414 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52587 | 0.73848 | 17.414 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52588 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52589 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5259 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52591 | 0.72745 | 17.154 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52593 | 0.72745 | 17.154 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52594 | 0.72745 | 17.154 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52595 | 0.71197 | 16.789 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52596 | 0.71197 | 16.789 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52597 | 0.7205 | 16.99 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52598 | 0.7205 | 16.99 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.526 | 0.7205 | 16.99 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52601 | 0.7205 | 16.99 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52602 | 0.7205 | 16.99 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52603 | 0.72821 | 17.172 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52604 | 0.72821 | 17.172 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52605 | 0.72821 | 17.172 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52606 | 0.69997 | 16.506 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52608 | 0.69997 | 16.506 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52609 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5261 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52611 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52612 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52613 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52615 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52616 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52617 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52618 | 0.71053 | 16.755 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52619 | 0.71053 | 16.755 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5262 | 0.7305 | 17.226 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52622 | 0.7305 | 17.226 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52623 | 0.7252 | 17.101 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52624 | 0.71095 | 16.765 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52625 | 0.71095 | 16.765 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52626 | 0.71095 | 16.765 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52627 | 0.71095 | 16.765 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52628 | 0.72338 | 17.058 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5263 | 0.71498 | 16.86 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52631 | 0.71498 | 16.86 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52632 | 0.73436 | 17.317 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52633 | 0.73436 | 17.317 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52634 | 0.7216 | 17.016 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52635 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52637 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52638 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52639 | 0.71486 | 16.857 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5264 | 0.72516 | 17.1 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52641 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52642 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52644 | 0.72317 | 17.053 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52645 | 0.72317 | 17.053 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52646 | 0.71846 | 16.942 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52647 | 0.71846 | 16.942 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52648 | 0.71846 | 16.942 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52649 | 0.71846 | 16.942 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5265 | 0.71846 | 16.942 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52652 | 0.73169 | 17.254 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52653 | 0.70629 | 16.655 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52654 | 0.70629 | 16.655 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52655 | 0.7294 | 17.2 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52656 | 0.7294 | 17.2 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52657 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52659 | 0.71625 | 16.89 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5266 | 0.71625 | 16.89 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52661 | 0.71625 | 16.89 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52662 | 0.71625 | 16.89 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52663 | 0.71625 | 16.89 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52664 | 0.72092 | 17 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52666 | 0.72092 | 17 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52667 | 0.73432 | 17.316 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52668 | 0.73432 | 17.316 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52669 | 0.72011 | 16.981 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5267 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52671 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52672 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52674 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52675 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52676 | 0.70654 | 16.661 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52677 | 0.70654 | 16.661 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52678 | 0.72304 | 17.05 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52679 | 0.72304 | 17.05 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52681 | 0.71761 | 16.922 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52682 | 0.69866 | 16.475 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52683 | 0.69866 | 16.475 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52684 | 0.69866 | 16.475 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52685 | 0.69866 | 16.475 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52686 | 0.71303 | 16.814 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52687 | 0.70018 | 16.511 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52689 | 0.70018 | 16.511 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5269 | 0.71617 | 16.888 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52691 | 0.71617 | 16.888 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52692 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52693 | 0.70603 | 16.649 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52694 | 0.70603 | 16.649 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52696 | 0.70603 | 16.649 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52697 | 0.70603 | 16.649 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52698 | 0.72804 | 17.168 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52699 | 0.71986 | 16.975 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.527 | 0.71986 | 16.975 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52701 | 0.7442 | 17.549 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52703 | 0.7442 | 17.549 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52704 | 0.72537 | 17.105 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52705 | 0.71659 | 16.898 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52706 | 0.71659 | 16.898 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52707 | 0.71659 | 16.898 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52708 | 0.71659 | 16.898 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52709 | 0.73152 | 17.25 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52711 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52712 | 0.72143 | 17.012 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52713 | 0.70425 | 16.607 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52714 | 0.70425 | 16.607 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52715 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52716 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52718 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52719 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5272 | 0.7224 | 17.035 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52721 | 0.73122 | 17.243 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52722 | 0.72033 | 16.986 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52723 | 0.72033 | 16.986 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52725 | 0.71647 | 16.895 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52726 | 0.71647 | 16.895 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52727 | 0.73742 | 17.389 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52728 | 0.73742 | 17.389 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52729 | 0.73742 | 17.389 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5273 | 0.71252 | 16.802 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52731 | 0.71252 | 16.802 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52733 | 0.72317 | 17.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52734 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52735 | 0.71125 | 16.772 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52736 | 0.72631 | 17.127 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52737 | 0.72631 | 17.127 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52738 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5274 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52741 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52742 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52743 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52744 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52745 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52747 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52748 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52749 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5275 | 0.73725 | 17.385 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52751 | 0.73725 | 17.385 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52752 | 0.73725 | 17.385 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52753 | 0.7082 | 16.7 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52755 | 0.7082 | 16.7 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52756 | 0.71842 | 16.941 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52757 | 0.71842 | 16.941 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52758 | 0.71842 | 16.941 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52759 | 0.71842 | 16.941 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5276 | 0.71842 | 16.941 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52762 | 0.71842 | 16.941 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52763 | 0.71842 | 16.941 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52764 | 0.71842 | 16.941 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52765 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52766 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52767 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52769 | 0.71341 | 16.823 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5277 | 0.71341 | 16.823 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52771 | 0.71341 | 16.823 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52772 | 0.71341 | 16.823 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52773 | 0.73402 | 17.309 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52774 | 0.73402 | 17.309 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52775 | 0.73402 | 17.309 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52777 | 0.69272 | 16.335 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52778 | 0.69272 | 16.335 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52779 | 0.72075 | 16.996 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5278 | 0.71536 | 16.869 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52781 | 0.71536 | 16.869 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52782 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52784 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52785 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52786 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52787 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52788 | 0.71218 | 16.794 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52789 | 0.71218 | 16.794 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52791 | 0.73139 | 17.247 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52792 | 0.71172 | 16.783 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52793 | 0.71172 | 16.783 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52794 | 0.71172 | 16.783 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52795 | 0.71172 | 16.783 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52796 | 0.73122 | 17.243 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52797 | 0.73122 | 17.243 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52799 | 0.73122 | 17.243 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.528 | 0.71346 | 16.824 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52801 | 0.71346 | 16.824 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52802 | 0.73093 | 17.236 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52803 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52804 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52806 | 0.69399 | 16.365 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52807 | 0.69399 | 16.365 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52808 | 0.69399 | 16.365 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52809 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5281 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52811 | 0.70438 | 16.61 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52812 | 0.70438 | 16.61 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52814 | 0.70994 | 16.741 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52815 | 0.70994 | 16.741 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52816 | 0.70994 | 16.741 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52817 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52818 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52819 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52821 | 0.723 | 17.049 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52822 | 0.723 | 17.049 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52823 | 0.70951 | 16.731 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52824 | 0.70951 | 16.731 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52825 | 0.71871 | 16.948 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52826 | 0.72622 | 17.125 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52828 | 0.72622 | 17.125 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52829 | 0.72622 | 17.125 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5283 | 0.72622 | 17.125 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52831 | 0.72622 | 17.125 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52832 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52833 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52834 | 0.7319 | 17.259 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52836 | 0.7319 | 17.259 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52837 | 0.72033 | 16.986 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52838 | 0.73716 | 17.383 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52839 | 0.73716 | 17.383 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5284 | 0.70756 | 16.685 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52841 | 0.70756 | 16.685 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52843 | 0.70756 | 16.685 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52844 | 0.72469 | 17.089 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52845 | 0.72469 | 17.089 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52846 | 0.71481 | 16.856 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52847 | 0.71481 | 16.856 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52848 | 0.71481 | 16.856 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5285 | 0.73398 | 17.308 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52851 | 0.73398 | 17.308 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52852 | 0.72126 | 17.008 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52853 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52854 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52855 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52856 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52858 | 0.73152 | 17.25 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52859 | 0.73152 | 17.25 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5286 | 0.71515 | 16.864 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52861 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52862 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52863 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52865 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52866 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52867 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52868 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52869 | 0.72173 | 17.019 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5287 | 0.72173 | 17.019 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52872 | 0.72173 | 17.019 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52873 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52874 | 0.73046 | 17.225 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52875 | 0.72372 | 17.066 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52876 | 0.72372 | 17.066 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52877 | 0.72372 | 17.066 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52878 | 0.72372 | 17.066 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5288 | 0.72372 | 17.066 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52881 | 0.71015 | 16.746 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52882 | 0.71015 | 16.746 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52883 | 0.71015 | 16.746 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52884 | 0.71795 | 16.93 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52885 | 0.71795 | 16.93 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52887 | 0.7124 | 16.799 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52888 | 0.7124 | 16.799 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52889 | 0.7124 | 16.799 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5289 | 0.7124 | 16.799 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52891 | 0.7124 | 16.799 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52892 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52894 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52895 | 0.74004 | 17.451 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52896 | 0.73449 | 17.32 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52897 | 0.73449 | 17.32 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52898 | 0.716 | 16.884 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52899 | 0.716 | 16.884 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.529 | 0.716 | 16.884 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52902 | 0.716 | 16.884 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52903 | 0.716 | 16.884 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52904 | 0.716 | 16.884 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52905 | 0.716 | 16.884 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52906 | 0.72982 | 17.21 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52907 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52909 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5291 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52911 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52912 | 0.71642 | 16.894 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52913 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52914 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52916 | 0.70586 | 16.645 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52917 | 0.70586 | 16.645 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52918 | 0.71367 | 16.829 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52919 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5292 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52921 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52922 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52924 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52925 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52926 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52927 | 0.70688 | 16.669 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52928 | 0.70688 | 16.669 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52929 | 0.72843 | 17.177 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52931 | 0.71702 | 16.908 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52932 | 0.71702 | 16.908 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52933 | 0.71702 | 16.908 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52934 | 0.71702 | 16.908 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52935 | 0.72588 | 17.117 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52936 | 0.72588 | 17.117 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52938 | 0.72588 | 17.117 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52939 | 0.70697 | 16.671 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5294 | 0.70697 | 16.671 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52941 | 0.71863 | 16.946 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52942 | 0.7353 | 17.339 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52943 | 0.7353 | 17.339 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52944 | 0.7353 | 17.339 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52946 | 0.7353 | 17.339 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52947 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52948 | 0.72804 | 17.168 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52949 | 0.72804 | 17.168 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5295 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52951 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52953 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52954 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52955 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52956 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52957 | 0.71604 | 16.885 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52958 | 0.7255 | 17.108 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52959 | 0.7255 | 17.108 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52961 | 0.7255 | 17.108 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52962 | 0.71668 | 16.9 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52963 | 0.71668 | 16.9 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52964 | 0.72563 | 17.111 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52965 | 0.72563 | 17.111 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52966 | 0.72563 | 17.111 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52968 | 0.72563 | 17.111 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52969 | 0.72563 | 17.111 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5297 | 0.71346 | 16.824 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52971 | 0.73784 | 17.399 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52972 | 0.73784 | 17.399 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52973 | 0.7062 | 16.653 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52975 | 0.7062 | 16.653 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52976 | 0.72007 | 16.98 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52977 | 0.74378 | 17.539 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52978 | 0.74378 | 17.539 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52979 | 0.74378 | 17.539 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.5298 | 0.74378 | 17.539 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52981 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52983 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52984 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 17
2022-08-30 | 0.52985 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.975
2022-08-30 | 0.52986 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.94
2022-08-30 | 0.52987 | 0.72779 | 17.162 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.52988 | 0.7185 | 16.943 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.5299 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.52991 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.52992 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.52993 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.52994 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.52995 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.52997 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.52998 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.52999 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53001 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53002 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53003 | 0.72465 | 17.088 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53005 | 0.70086 | 16.527 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53006 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53007 | 0.72724 | 17.149 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53008 | 0.70824 | 16.701 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53009 | 0.70824 | 16.701 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.5301 | 0.72677 | 17.138 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53012 | 0.72677 | 17.138 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53013 | 0.72677 | 17.138 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53014 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53015 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53016 | 0.7286 | 17.181 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53017 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53019 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.5302 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53021 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53022 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53023 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53024 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53025 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53027 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53028 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53029 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.5303 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53031 | 0.7177 | 16.924 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53032 | 0.7177 | 16.924 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53034 | 0.7177 | 16.924 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53035 | 0.7177 | 16.924 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53036 | 0.7177 | 16.924 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53037 | 0.7177 | 16.924 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53038 | 0.7177 | 16.924 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53039 | 0.70179 | 16.549 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53041 | 0.70536 | 16.633 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53042 | 0.70536 | 16.633 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53043 | 0.71201 | 16.79 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53044 | 0.71201 | 16.79 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53045 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53046 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53047 | 0.72223 | 17.031 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53049 | 0.70743 | 16.682 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.5305 | 0.70743 | 16.682 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53051 | 0.70743 | 16.682 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53052 | 0.70743 | 16.682 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53053 | 0.70743 | 16.682 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53054 | 0.72949 | 17.202 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53056 | 0.72949 | 17.202 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53057 | 0.70807 | 16.697 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53058 | 0.70807 | 16.697 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53059 | 0.70807 | 16.697 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.5306 | 0.72448 | 17.084 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53061 | 0.72448 | 17.084 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53063 | 0.72448 | 17.084 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53064 | 0.71871 | 16.948 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53065 | 0.71871 | 16.948 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53066 | 0.7286 | 17.181 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53067 | 0.7286 | 17.181 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53068 | 0.7286 | 17.181 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53069 | 0.7286 | 17.181 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53071 | 0.7286 | 17.181 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53072 | 0.7286 | 17.181 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53073 | 0.7286 | 17.181 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53074 | 0.70769 | 16.688 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53075 | 0.72249 | 17.037 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53076 | 0.72249 | 17.037 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53078 | 0.7174 | 16.917 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53079 | 0.7174 | 16.917 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.5308 | 0.7174 | 16.917 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53081 | 0.7174 | 16.917 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53082 | 0.7174 | 16.917 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53083 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53084 | 0.72609 | 17.122 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53086 | 0.71426 | 16.843 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53087 | 0.73144 | 17.248 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53088 | 0.73144 | 17.248 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53089 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.5309 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53091 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53093 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53094 | 0.72385 | 17.069 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53095 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53096 | 0.71977 | 16.973 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53097 | 0.70875 | 16.713 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53098 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.531 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53101 | 0.73144 | 17.248 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53102 | 0.73144 | 17.248 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53103 | 0.73144 | 17.248 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53104 | 0.7177 | 16.924 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53105 | 0.7177 | 16.924 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53106 | 0.70739 | 16.681 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53108 | 0.70739 | 16.681 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53109 | 0.70243 | 16.564 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.5311 | 0.70871 | 16.712 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53111 | 0.70871 | 16.712 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53112 | 0.72435 | 17.081 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53113 | 0.72435 | 17.081 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53115 | 0.72435 | 17.081 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53116 | 0.69709 | 16.438 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53117 | 0.69709 | 16.438 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53118 | 0.7353 | 17.339 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53119 | 0.7353 | 17.339 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.5312 | 0.71757 | 16.921 | Escalon | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53122 | 0.70222 | 16.559 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.938
2022-08-30 | 0.53123 | 0.70222 | 16.559 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.913
2022-08-30 | 0.53124 | 0.72601 | 17.12 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.878
2022-08-30 | 0.53125 | 0.72601 | 17.12 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.876
2022-08-30 | 0.53126 | 0.72601 | 17.12 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.876
2022-08-30 | 0.53127 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.876
2022-08-30 | 0.53128 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.876
2022-08-30 | 0.5313 | 0.70659 | 16.662 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.876
2022-08-30 | 0.53131 | 0.70659 | 16.662 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.876
2022-08-30 | 0.53132 | 0.73093 | 17.236 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.876
2022-08-30 | 0.53133 | 0.70006 | 16.508 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.14 | 16.876
2022-08-30 | 0.53134 | 0.70006 | 16.508 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.53135 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.53137 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.53138 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.53139 | 0.69793 | 16.458 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.5314 | 0.69793 | 16.458 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.53141 | 0.71837 | 16.94 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.53142 | 0.71837 | 16.94 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.53144 | 0.73305 | 17.286 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.53145 | 0.70595 | 16.647 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.53146 | 0.70595 | 16.647 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.53147 | 0.70595 | 16.647 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.53148 | 0.70595 | 16.647 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.82 | 16.876
2022-08-30 | 0.53149 | 0.70595 | 16.647 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 16.876
2022-08-30 | 0.5315 | 0.71312 | 16.816 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 16.876
2022-08-30 | 0.53152 | 0.71312 | 16.816 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 16.876
2022-08-30 | 0.53153 | 0.71842 | 16.941 | Fin | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 16.876
2022-08-30 | 0.53154 | 0.71842 | 16.941 | Inicio | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53155 | 0.73975 | 17.444 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53156 | 0.70489 | 16.622 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53157 | 0.70489 | 16.622 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53159 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.5316 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53161 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53162 | 0.70972 | 16.736 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53163 | 0.70972 | 16.736 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53164 | 0.71392 | 16.835 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53166 | 0.71392 | 16.835 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53167 | 0.71392 | 16.835 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53168 | 0.70374 | 16.595 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53169 | 0.70374 | 16.595 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.5317 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53171 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53172 | 0.7185 | 16.943 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53174 | 0.70366 | 16.593 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53175 | 0.70366 | 16.593 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 16.876
2022-08-30 | 0.53176 | 0.70794 | 16.694 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53177 | 0.70794 | 16.694 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53178 | 0.70794 | 16.694 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53179 | 0.70794 | 16.694 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53181 | 0.70794 | 16.694 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53182 | 0.71765 | 16.923 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53183 | 0.71765 | 16.923 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53184 | 0.71765 | 16.923 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53185 | 0.70171 | 16.547 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53186 | 0.70171 | 16.547 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53187 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53189 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.5319 | 0.70531 | 16.632 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53191 | 0.69145 | 16.305 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53192 | 0.69145 | 16.305 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53193 | 0.71956 | 16.968 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53194 | 0.71956 | 16.968 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.876
2022-08-30 | 0.53196 | 0.71956 | 16.968 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.9
2022-08-30 | 0.53197 | 0.70264 | 16.569 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.935
2022-08-30 | 0.53198 | 0.70264 | 16.569 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53199 | 0.71664 | 16.899 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.532 | 0.71664 | 16.899 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53201 | 0.71664 | 16.899 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53203 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53204 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53205 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53206 | 0.72126 | 17.008 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53207 | 0.70731 | 16.679 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53208 | 0.7026 | 16.568 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53209 | 0.7026 | 16.568 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53211 | 0.70756 | 16.685 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53212 | 0.70756 | 16.685 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53213 | 0.70137 | 16.539 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53214 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53215 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53216 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53218 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53219 | 0.72864 | 17.182 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.5322 | 0.70748 | 16.683 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53221 | 0.70748 | 16.683 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53222 | 0.73122 | 17.243 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53223 | 0.73122 | 17.243 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53225 | 0.70659 | 16.662 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53226 | 0.69874 | 16.477 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53227 | 0.69874 | 16.477 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53228 | 0.69874 | 16.477 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53229 | 0.69874 | 16.477 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.5323 | 0.72631 | 17.127 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53231 | 0.71333 | 16.821 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53233 | 0.71333 | 16.821 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53234 | 0.72452 | 17.085 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53235 | 0.72452 | 17.085 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53236 | 0.73356 | 17.298 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53237 | 0.70154 | 16.543 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53238 | 0.70154 | 16.543 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.5324 | 0.70154 | 16.543 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53241 | 0.70154 | 16.543 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53242 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53243 | 0.7104 | 16.752 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53244 | 0.7104 | 16.752 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53245 | 0.72452 | 17.085 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53247 | 0.72452 | 17.085 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53248 | 0.73788 | 17.4 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53249 | 0.71104 | 16.767 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.5325 | 0.71104 | 16.767 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53251 | 0.71104 | 16.767 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53252 | 0.71104 | 16.767 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53253 | 0.72257 | 17.039 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53255 | 0.70302 | 16.578 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53256 | 0.70302 | 16.578 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53257 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53258 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53259 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.5326 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53262 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.938
2022-08-30 | 0.53263 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.962
2022-08-30 | 0.53264 | 0.70938 | 16.728 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 16.997
2022-08-30 | 0.53265 | 0.7272 | 17.148 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53266 | 0.71519 | 16.865 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53267 | 0.71519 | 16.865 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53269 | 0.71519 | 16.865 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5327 | 0.71519 | 16.865 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53271 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53272 | 0.71698 | 16.907 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53273 | 0.71698 | 16.907 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53274 | 0.71698 | 16.907 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53275 | 0.71698 | 16.907 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53277 | 0.72435 | 17.081 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53278 | 0.70972 | 16.736 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53279 | 0.70972 | 16.736 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5328 | 0.74153 | 17.486 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53281 | 0.74153 | 17.486 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53282 | 0.72885 | 17.187 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53284 | 0.72885 | 17.187 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53285 | 0.72885 | 17.187 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53286 | 0.72885 | 17.187 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53287 | 0.72885 | 17.187 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53288 | 0.74433 | 17.552 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53289 | 0.70862 | 16.71 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53291 | 0.70862 | 16.71 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53292 | 0.72533 | 17.104 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53293 | 0.72533 | 17.104 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53294 | 0.73224 | 17.267 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53295 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53296 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53297 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53299 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.533 | 0.72211 | 17.028 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53301 | 0.70913 | 16.722 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53302 | 0.70913 | 16.722 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53303 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53304 | 0.72626 | 17.126 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53306 | 0.7104 | 16.752 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53307 | 0.7104 | 16.752 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53308 | 0.7104 | 16.752 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53309 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5331 | 0.72079 | 16.997 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53311 | 0.72588 | 17.117 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53312 | 0.7322 | 17.266 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53314 | 0.7322 | 17.266 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53315 | 0.73644 | 17.366 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53316 | 0.73644 | 17.366 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53317 | 0.73211 | 17.264 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53318 | 0.73211 | 17.264 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53319 | 0.73211 | 17.264 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53321 | 0.71625 | 16.89 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53322 | 0.71625 | 16.89 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53323 | 0.72435 | 17.081 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53324 | 0.71464 | 16.852 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53325 | 0.71464 | 16.852 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53326 | 0.71829 | 16.938 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53328 | 0.71829 | 16.938 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53329 | 0.73436 | 17.317 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5333 | 0.73436 | 17.317 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53331 | 0.73436 | 17.317 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53332 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53333 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53334 | 0.72639 | 17.129 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53336 | 0.70985 | 16.739 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53337 | 0.70985 | 16.739 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53338 | 0.7202 | 16.983 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53339 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5334 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53341 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53343 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53344 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53345 | 0.70909 | 16.721 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53346 | 0.71901 | 16.955 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53347 | 0.71901 | 16.955 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53348 | 0.71901 | 16.955 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5335 | 0.71477 | 16.855 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53351 | 0.71477 | 16.855 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53352 | 0.72843 | 17.177 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53353 | 0.72843 | 17.177 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53354 | 0.72843 | 17.177 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53355 | 0.73262 | 17.276 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53356 | 0.73623 | 17.361 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53358 | 0.73623 | 17.361 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53359 | 0.71965 | 16.97 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5336 | 0.71965 | 16.97 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53361 | 0.73292 | 17.283 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53362 | 0.73292 | 17.283 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53363 | 0.74102 | 17.474 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53365 | 0.74102 | 17.474 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53366 | 0.74102 | 17.474 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53367 | 0.72936 | 17.199 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53368 | 0.72936 | 17.199 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53369 | 0.70743 | 16.682 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5337 | 0.72516 | 17.1 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53372 | 0.72516 | 17.1 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53373 | 0.7294 | 17.2 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53374 | 0.7294 | 17.2 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53375 | 0.70981 | 16.738 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53376 | 0.70981 | 16.738 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53377 | 0.70981 | 16.738 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53378 | 0.70981 | 16.738 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5338 | 0.70981 | 16.738 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53381 | 0.72775 | 17.161 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53382 | 0.71324 | 16.819 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53383 | 0.71324 | 16.819 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53384 | 0.70837 | 16.704 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53385 | 0.70837 | 16.704 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53387 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53388 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53389 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5339 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53391 | 0.72151 | 17.014 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53392 | 0.72499 | 17.096 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53394 | 0.73894 | 17.425 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53395 | 0.73894 | 17.425 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53396 | 0.70544 | 16.635 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53397 | 0.70544 | 16.635 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53398 | 0.71464 | 16.852 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53399 | 0.71464 | 16.852 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.534 | 0.71464 | 16.852 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53402 | 0.72045 | 16.989 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53403 | 0.72045 | 16.989 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53404 | 0.72499 | 17.096 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53405 | 0.72499 | 17.096 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53406 | 0.72499 | 17.096 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53407 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53409 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5341 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53411 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53412 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53413 | 0.7205 | 16.99 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53414 | 0.7205 | 16.99 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53416 | 0.7205 | 16.99 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53417 | 0.72876 | 17.185 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.94 | 17
2022-08-30 | 0.53418 | 0.72876 | 17.185 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.94 | 17
2022-08-30 | 0.53419 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.94 | 17
2022-08-30 | 0.5342 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.94 | 17
2022-08-30 | 0.53421 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.94 | 17
2022-08-30 | 0.53422 | 0.73228 | 17.268 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.94 | 17
2022-08-30 | 0.53424 | 0.73228 | 17.268 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53425 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53426 | 0.72461 | 17.087 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53427 | 0.70663 | 16.663 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53428 | 0.72524 | 17.102 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53429 | 0.72524 | 17.102 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53431 | 0.71333 | 16.821 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53432 | 0.71333 | 16.821 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53433 | 0.71333 | 16.821 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53434 | 0.72779 | 17.162 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53435 | 0.72779 | 17.162 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53436 | 0.72346 | 17.06 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53438 | 0.72346 | 17.06 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53439 | 0.71189 | 16.787 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.5344 | 0.74 | 17.45 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53441 | 0.74 | 17.45 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.94 | 17
2022-08-30 | 0.53442 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.94 | 17
2022-08-30 | 0.53443 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53444 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53446 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53447 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53448 | 0.72919 | 17.195 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53449 | 0.70726 | 16.678 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5345 | 0.70726 | 16.678 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53451 | 0.73576 | 17.35 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53453 | 0.73576 | 17.35 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53454 | 0.73178 | 17.256 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53455 | 0.73178 | 17.256 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53456 | 0.73178 | 17.256 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53457 | 0.73178 | 17.256 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53458 | 0.73178 | 17.256 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53459 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53461 | 0.71681 | 16.903 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53462 | 0.70464 | 16.616 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53463 | 0.73292 | 17.283 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53464 | 0.73292 | 17.283 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53465 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53466 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53468 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53469 | 0.7076 | 16.686 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5347 | 0.7076 | 16.686 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53471 | 0.73373 | 17.302 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53472 | 0.73373 | 17.302 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 17
2022-08-30 | 0.53473 | 0.71596 | 16.883 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 17
2022-08-30 | 0.53475 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 17
2022-08-30 | 0.53476 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 17
2022-08-30 | 0.53477 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 17
2022-08-30 | 0.53478 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.53479 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5348 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.53481 | 0.71019 | 16.747 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.53483 | 0.72113 | 17.005 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.53484 | 0.72503 | 17.097 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.53485 | 0.72503 | 17.097 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.53486 | 0.72503 | 17.097 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.53487 | 0.72503 | 17.097 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.53488 | 0.72503 | 17.097 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.5349 | 0.72503 | 17.097 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.26 | 17
2022-08-30 | 0.53491 | 0.72503 | 17.097 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53492 | 0.71023 | 16.748 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53493 | 0.71023 | 16.748 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53494 | 0.71405 | 16.838 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53495 | 0.72516 | 17.1 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53497 | 0.72516 | 17.1 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53498 | 0.71108 | 16.768 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53499 | 0.71108 | 16.768 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.535 | 0.71108 | 16.768 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53501 | 0.71108 | 16.768 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53502 | 0.73182 | 17.257 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53503 | 0.73182 | 17.257 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53505 | 0.73182 | 17.257 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53506 | 0.7364 | 17.365 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53507 | 0.71176 | 16.784 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53508 | 0.71176 | 16.784 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53509 | 0.71176 | 16.784 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.5351 | 0.71176 | 16.784 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53512 | 0.71176 | 16.784 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53513 | 0.71176 | 16.784 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53514 | 0.73144 | 17.248 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53515 | 0.70714 | 16.675 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53516 | 0.70714 | 16.675 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53517 | 0.7305 | 17.226 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53519 | 0.7305 | 17.226 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.5352 | 0.7068 | 16.667 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53521 | 0.71044 | 16.753 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53522 | 0.71044 | 16.753 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53523 | 0.71044 | 16.753 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53524 | 0.71044 | 16.753 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53525 | 0.72889 | 17.188 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53527 | 0.72257 | 17.039 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53528 | 0.72257 | 17.039 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53529 | 0.73105 | 17.239 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.5353 | 0.72058 | 16.992 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53531 | 0.72058 | 16.992 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53532 | 0.71091 | 16.764 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53534 | 0.71091 | 16.764 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53535 | 0.71091 | 16.764 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53536 | 0.71091 | 16.764 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53537 | 0.7205 | 16.99 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53538 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53539 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53541 | 0.73033 | 17.222 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53542 | 0.73033 | 17.222 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53543 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53544 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53545 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53546 | 0.7171 | 16.91 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53547 | 0.72953 | 17.203 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53549 | 0.72953 | 17.203 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.5355 | 0.70557 | 16.638 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53551 | 0.70557 | 16.638 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53552 | 0.73173 | 17.255 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53553 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53554 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53556 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53557 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53558 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53559 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.5356 | 0.7135 | 16.825 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53561 | 0.71999 | 16.978 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53563 | 0.71999 | 16.978 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53564 | 0.72762 | 17.158 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53565 | 0.72368 | 17.065 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53566 | 0.72368 | 17.065 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53567 | 0.73144 | 17.248 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53568 | 0.73144 | 17.248 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53569 | 0.73144 | 17.248 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53571 | 0.73144 | 17.248 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53572 | 0.73144 | 17.248 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53573 | 0.70502 | 16.625 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53574 | 0.70502 | 16.625 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53575 | 0.72359 | 17.063 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53576 | 0.72359 | 17.063 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53578 | 0.71592 | 16.882 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53579 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.5358 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53581 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53582 | 0.72622 | 17.125 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53583 | 0.72622 | 17.125 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53584 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53586 | 0.71354 | 16.826 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53587 | 0.72194 | 17.024 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53588 | 0.72194 | 17.024 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53589 | 0.70663 | 16.663 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.5359 | 0.70663 | 16.663 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53591 | 0.70663 | 16.663 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53593 | 0.71248 | 16.801 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53594 | 0.71248 | 16.801 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53595 | 0.72796 | 17.166 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53596 | 0.70841 | 16.705 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53597 | 0.70841 | 16.705 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53598 | 0.71481 | 16.856 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.536 | 0.71481 | 16.856 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53601 | 0.72987 | 17.211 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53602 | 0.72987 | 17.211 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53603 | 0.72987 | 17.211 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53604 | 0.7143 | 16.844 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53605 | 0.7143 | 16.844 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53606 | 0.72673 | 17.137 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53608 | 0.70608 | 16.65 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53609 | 0.70608 | 16.65 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.5361 | 0.71918 | 16.959 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.53611 | 0.71918 | 16.959 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53612 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53613 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53615 | 0.71918 | 16.959 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53616 | 0.71028 | 16.749 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53617 | 0.72609 | 17.122 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53618 | 0.72609 | 17.122 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53619 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.5362 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53622 | 0.73852 | 17.415 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53623 | 0.73852 | 17.415 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53624 | 0.70879 | 16.714 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53625 | 0.70879 | 16.714 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53626 | 0.70879 | 16.714 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53627 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53628 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.5363 | 0.71905 | 16.956 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53631 | 0.70073 | 16.524 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53632 | 0.70073 | 16.524 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53633 | 0.73373 | 17.302 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53634 | 0.73373 | 17.302 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53635 | 0.71083 | 16.762 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53637 | 0.71083 | 16.762 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53638 | 0.71083 | 16.762 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.53639 | 0.73593 | 17.354 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 17
2022-08-30 | 0.5364 | 0.73593 | 17.354 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53641 | 0.71257 | 16.803 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53642 | 0.7062 | 16.653 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53644 | 0.7062 | 16.653 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53645 | 0.71502 | 16.861 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53646 | 0.71502 | 16.861 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53647 | 0.71502 | 16.861 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53648 | 0.71502 | 16.861 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53649 | 0.71502 | 16.861 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5365 | 0.71502 | 16.861 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53652 | 0.71502 | 16.861 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53653 | 0.71502 | 16.861 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53654 | 0.7347 | 17.325 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53655 | 0.7347 | 17.325 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53656 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53657 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53659 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5366 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53661 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53662 | 0.72499 | 17.096 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53663 | 0.72499 | 17.096 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53664 | 0.73271 | 17.278 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53666 | 0.71791 | 16.929 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53667 | 0.71791 | 16.929 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53668 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53669 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5367 | 0.71091 | 16.764 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53671 | 0.71091 | 16.764 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53672 | 0.71091 | 16.764 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53674 | 0.71498 | 16.86 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53675 | 0.71498 | 16.86 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53676 | 0.73915 | 17.43 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53677 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53678 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53679 | 0.72987 | 17.211 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53681 | 0.72987 | 17.211 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53682 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53683 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53684 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53685 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53686 | 0.71426 | 16.843 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53687 | 0.71426 | 16.843 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53689 | 0.69827 | 16.466 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5369 | 0.69827 | 16.466 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53691 | 0.72843 | 17.177 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53692 | 0.72843 | 17.177 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53693 | 0.71693 | 16.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53694 | 0.71693 | 16.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53696 | 0.71693 | 16.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53697 | 0.71693 | 16.906 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53698 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53699 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.537 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53701 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53703 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53704 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53705 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53706 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53707 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53708 | 0.73169 | 17.254 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53709 | 0.73169 | 17.254 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53711 | 0.73169 | 17.254 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53712 | 0.71057 | 16.756 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53713 | 0.71057 | 16.756 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53714 | 0.75256 | 17.746 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53715 | 0.75256 | 17.746 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53716 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53718 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53719 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5372 | 0.7191 | 16.957 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53721 | 0.7191 | 16.957 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53722 | 0.72995 | 17.213 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53723 | 0.71104 | 16.767 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53725 | 0.71104 | 16.767 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53726 | 0.7191 | 16.957 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53727 | 0.7191 | 16.957 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53728 | 0.72304 | 17.05 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53729 | 0.72304 | 17.05 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5373 | 0.72304 | 17.05 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53731 | 0.73004 | 17.215 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53733 | 0.73004 | 17.215 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53734 | 0.73004 | 17.215 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53735 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53736 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53737 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53738 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5374 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53741 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53742 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53743 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53744 | 0.73067 | 17.23 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53745 | 0.73067 | 17.23 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53747 | 0.72168 | 17.018 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53748 | 0.72168 | 17.018 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53749 | 0.709 | 16.719 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5375 | 0.709 | 16.719 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53751 | 0.709 | 16.719 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53752 | 0.73169 | 17.254 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53753 | 0.73169 | 17.254 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53755 | 0.70027 | 16.513 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53756 | 0.70027 | 16.513 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53757 | 0.73546 | 17.343 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53758 | 0.72016 | 16.982 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53759 | 0.72016 | 16.982 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5376 | 0.72626 | 17.126 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53762 | 0.72626 | 17.126 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53763 | 0.72626 | 17.126 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53764 | 0.72626 | 17.126 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53765 | 0.72626 | 17.126 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53766 | 0.71252 | 16.802 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53767 | 0.71252 | 16.802 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53769 | 0.75773 | 17.868 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5377 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53771 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53772 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53773 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53774 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53775 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53777 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53778 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53779 | 0.71528 | 16.867 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.5378 | 0.70989 | 16.74 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53781 | 0.70251 | 16.566 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53782 | 0.70251 | 16.566 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53784 | 0.7196 | 16.969 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53785 | 0.7196 | 16.969 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53786 | 0.7196 | 16.969 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53787 | 0.73144 | 17.248 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53788 | 0.73144 | 17.248 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53789 | 0.70277 | 16.572 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53791 | 0.73483 | 17.328 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53792 | 0.73483 | 17.328 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53793 | 0.70786 | 16.692 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53794 | 0.70786 | 16.692 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53795 | 0.70786 | 16.692 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 17
2022-08-30 | 0.53796 | 0.7224 | 17.035 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 17
2022-08-30 | 0.53797 | 0.7224 | 17.035 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 17
2022-08-30 | 0.53799 | 0.73033 | 17.222 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 17
2022-08-30 | 0.538 | 0.73033 | 17.222 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 17
2022-08-30 | 0.53801 | 0.70705 | 16.673 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 17
2022-08-30 | 0.53802 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 17
2022-08-30 | 0.53803 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53804 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53806 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53807 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.53808 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.53809 | 0.72168 | 17.018 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.5381 | 0.73631 | 17.363 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.53811 | 0.73631 | 17.363 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.53812 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.53814 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.32 | 17
2022-08-30 | 0.53815 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53816 | 0.71604 | 16.885 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53817 | 0.71604 | 16.885 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53818 | 0.71604 | 16.885 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53819 | 0.71167 | 16.782 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53821 | 0.71167 | 16.782 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53822 | 0.71948 | 16.966 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53823 | 0.71948 | 16.966 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53824 | 0.71418 | 16.841 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53825 | 0.71418 | 16.841 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53826 | 0.728 | 17.167 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53828 | 0.69679 | 16.431 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53829 | 0.69679 | 16.431 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.5383 | 0.69679 | 16.431 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53831 | 0.69679 | 16.431 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53832 | 0.72274 | 17.043 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53833 | 0.72274 | 17.043 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53834 | 0.72274 | 17.043 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53836 | 0.70629 | 16.655 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53837 | 0.71341 | 16.823 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 17
2022-08-30 | 0.53838 | 0.71341 | 16.823 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53839 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5384 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53841 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53843 | 0.72546 | 17.107 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53844 | 0.72995 | 17.213 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53845 | 0.72995 | 17.213 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53846 | 0.72995 | 17.213 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53847 | 0.70362 | 16.592 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53848 | 0.72215 | 17.029 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5385 | 0.72215 | 17.029 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53851 | 0.72215 | 17.029 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53852 | 0.72215 | 17.029 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53853 | 0.72215 | 17.029 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53854 | 0.72215 | 17.029 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53855 | 0.73254 | 17.274 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53856 | 0.72122 | 17.007 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53858 | 0.72122 | 17.007 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53859 | 0.70625 | 16.654 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.5386 | 0.70625 | 16.654 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53861 | 0.71914 | 16.958 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53862 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.28 | 17
2022-08-30 | 0.53863 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53865 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53866 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53867 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53868 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53869 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.5387 | 0.70141 | 16.54 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53872 | 0.70141 | 16.54 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53873 | 0.73661 | 17.37 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53874 | 0.73661 | 17.37 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53875 | 0.73661 | 17.37 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53876 | 0.73661 | 17.37 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53877 | 0.73661 | 17.37 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53878 | 0.71575 | 16.878 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.5388 | 0.70858 | 16.709 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53881 | 0.70858 | 16.709 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53882 | 0.69955 | 16.496 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53883 | 0.71999 | 16.978 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53884 | 0.71999 | 16.978 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53885 | 0.7244 | 17.082 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53887 | 0.7244 | 17.082 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53888 | 0.7244 | 17.082 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53889 | 0.7244 | 17.082 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.5389 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53891 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53892 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 17
2022-08-30 | 0.53894 | 0.71053 | 16.755 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53895 | 0.71053 | 16.755 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53896 | 0.72431 | 17.08 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53897 | 0.71278 | 16.808 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53898 | 0.71278 | 16.808 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53899 | 0.71278 | 16.808 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.539 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53902 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53903 | 0.7157 | 16.877 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53904 | 0.7157 | 16.877 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53905 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53906 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53907 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53909 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.5391 | 0.72211 | 17.028 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53911 | 0.69853 | 16.472 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53912 | 0.71409 | 16.839 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53913 | 0.71409 | 16.839 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53914 | 0.71409 | 16.839 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53916 | 0.71409 | 16.839 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53917 | 0.70328 | 16.584 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53918 | 0.73373 | 17.302 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53919 | 0.73373 | 17.302 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.5392 | 0.73373 | 17.302 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53921 | 0.73373 | 17.302 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53922 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53924 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53925 | 0.70752 | 16.684 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53926 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53927 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53928 | 0.70765 | 16.687 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53929 | 0.70765 | 16.687 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53931 | 0.72134 | 17.01 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53932 | 0.72134 | 17.01 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53933 | 0.72134 | 17.01 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53934 | 0.71151 | 16.778 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53935 | 0.71151 | 16.778 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53936 | 0.71151 | 16.778 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53938 | 0.72787 | 17.164 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53939 | 0.72787 | 17.164 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.5394 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53941 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53942 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53943 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53944 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53946 | 0.71842 | 16.941 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53947 | 0.72257 | 17.039 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53948 | 0.72257 | 17.039 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53949 | 0.71316 | 16.817 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.5395 | 0.71316 | 16.817 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53951 | 0.70803 | 16.696 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53953 | 0.70803 | 16.696 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53954 | 0.72779 | 17.162 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53955 | 0.72779 | 17.162 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53956 | 0.72779 | 17.162 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53957 | 0.72206 | 17.027 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53958 | 0.72643 | 17.13 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53959 | 0.72643 | 17.13 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53961 | 0.73729 | 17.386 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.53962 | 0.73729 | 17.386 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.94 | 17
2022-08-30 | 0.53963 | 0.71867 | 16.947 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.94 | 17
2022-08-30 | 0.53964 | 0.73559 | 17.346 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.94 | 17
2022-08-30 | 0.53965 | 0.73559 | 17.346 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53966 | 0.73559 | 17.346 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53968 | 0.73559 | 17.346 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53969 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.5397 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53971 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53972 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17
2022-08-30 | 0.53973 | 0.7286 | 17.181 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.024
2022-08-30 | 0.53975 | 0.70782 | 16.691 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.059
2022-08-30 | 0.53976 | 0.70782 | 16.691 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53977 | 0.73457 | 17.322 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53978 | 0.73457 | 17.322 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53979 | 0.73457 | 17.322 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.5398 | 0.73457 | 17.322 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53981 | 0.72609 | 17.122 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53983 | 0.72609 | 17.122 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53984 | 0.71515 | 16.864 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53985 | 0.71515 | 16.864 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53986 | 0.73839 | 17.412 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53987 | 0.72508 | 17.098 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53988 | 0.72508 | 17.098 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.5399 | 0.72508 | 17.098 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53991 | 0.72508 | 17.098 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53992 | 0.73144 | 17.248 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53993 | 0.72189 | 17.023 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53994 | 0.72189 | 17.023 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53995 | 0.72189 | 17.023 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53997 | 0.72189 | 17.023 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53998 | 0.7149 | 16.858 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.53999 | 0.7149 | 16.858 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54 | 0.7149 | 16.858 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54001 | 0.7149 | 16.858 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54002 | 0.7149 | 16.858 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54003 | 0.73775 | 17.397 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54005 | 0.70705 | 16.673 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54006 | 0.70705 | 16.673 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54007 | 0.73619 | 17.36 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54008 | 0.73619 | 17.36 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54009 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.5401 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54012 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54013 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54014 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54015 | 0.72864 | 17.182 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54016 | 0.72864 | 17.182 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54017 | 0.72864 | 17.182 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54019 | 0.72164 | 17.017 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.5402 | 0.72164 | 17.017 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54021 | 0.71702 | 16.908 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54022 | 0.71702 | 16.908 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54023 | 0.71702 | 16.908 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54024 | 0.72283 | 17.045 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54025 | 0.72283 | 17.045 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54027 | 0.72906 | 17.192 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54028 | 0.71884 | 16.951 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54029 | 0.71884 | 16.951 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.5403 | 0.72698 | 17.143 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54031 | 0.72698 | 17.143 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54032 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54034 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54035 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54036 | 0.72749 | 17.155 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54037 | 0.72749 | 17.155 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54038 | 0.71829 | 16.938 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54039 | 0.73682 | 17.375 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54041 | 0.73682 | 17.375 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54042 | 0.72338 | 17.058 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54043 | 0.72338 | 17.058 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54044 | 0.70612 | 16.651 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54045 | 0.70612 | 16.651 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54046 | 0.70612 | 16.651 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54047 | 0.73682 | 17.375 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54049 | 0.73682 | 17.375 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.5405 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54051 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54052 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54053 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54054 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54056 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54057 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54058 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54059 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.5406 | 0.72062 | 16.993 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54061 | 0.74628 | 17.598 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54063 | 0.70786 | 16.692 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54064 | 0.70786 | 16.692 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54065 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54066 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54067 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54068 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54069 | 0.7163 | 16.891 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54071 | 0.72194 | 17.024 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54072 | 0.72194 | 17.024 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54073 | 0.72881 | 17.186 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54074 | 0.72376 | 17.067 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54075 | 0.72376 | 17.067 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54076 | 0.73708 | 17.381 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54078 | 0.73708 | 17.381 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54079 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.5408 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54081 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54082 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54083 | 0.72652 | 17.132 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54084 | 0.7185 | 16.943 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54086 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54087 | 0.71392 | 16.835 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54088 | 0.72011 | 16.981 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54089 | 0.72011 | 16.981 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.5409 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54091 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54093 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54094 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54095 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54096 | 0.74395 | 17.543 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54097 | 0.71583 | 16.88 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54098 | 0.71583 | 16.88 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.541 | 0.7297 | 17.207 | Escalon | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54101 | 0.7297 | 17.207 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54102 | 0.7297 | 17.207 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54103 | 0.70565 | 16.64 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54104 | 0.70565 | 16.64 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54105 | 0.73466 | 17.324 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54106 | 0.73466 | 17.324 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54108 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54109 | 0.70849 | 16.707 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.5411 | 0.70849 | 16.707 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54111 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54112 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.086
2022-08-30 | 0.54113 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.121
2022-08-30 | 0.54115 | 0.73686 | 17.376 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54116 | 0.73686 | 17.376 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54117 | 0.71617 | 16.888 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54118 | 0.71617 | 16.888 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54119 | 0.73542 | 17.342 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.5412 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54122 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54123 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54124 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54125 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54126 | 0.73284 | 17.281 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54127 | 0.73284 | 17.281 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54128 | 0.72194 | 17.024 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.5413 | 0.72194 | 17.024 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54131 | 0.7361 | 17.358 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54132 | 0.7361 | 17.358 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54133 | 0.7361 | 17.358 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54134 | 0.72075 | 16.996 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54135 | 0.72075 | 16.996 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54137 | 0.72075 | 16.996 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54138 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54139 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.5414 | 0.72317 | 17.053 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54141 | 0.72317 | 17.053 | Fin | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54142 | 0.72317 | 17.053 | Inicio | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54144 | 0.71731 | 16.915 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54145 | 0.71731 | 16.915 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54146 | 0.73453 | 17.321 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54147 | 0.73453 | 17.321 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54148 | 0.73453 | 17.321 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54149 | 0.71422 | 16.842 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.5415 | 0.71422 | 16.842 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54152 | 0.72889 | 17.188 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54153 | 0.72889 | 17.188 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54154 | 0.73373 | 17.302 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54155 | 0.69933 | 16.491 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54156 | 0.69933 | 16.491 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54157 | 0.71774 | 16.925 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54159 | 0.71774 | 16.925 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.5416 | 0.71774 | 16.925 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54161 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54162 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54163 | 0.7174 | 16.917 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54164 | 0.7174 | 16.917 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54166 | 0.74089 | 17.471 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54167 | 0.70892 | 16.717 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54168 | 0.70892 | 16.717 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54169 | 0.73101 | 17.238 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.5417 | 0.73101 | 17.238 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54171 | 0.73101 | 17.238 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54172 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54174 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54175 | 0.73305 | 17.286 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54176 | 0.73305 | 17.286 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54177 | 0.73848 | 17.414 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54178 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54179 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54181 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54182 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54183 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54184 | 0.72558 | 17.11 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54185 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54186 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.124
2022-08-30 | 0.54187 | 0.72558 | 17.11 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.099
2022-08-30 | 0.54189 | 0.73682 | 17.375 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.064
2022-08-30 | 0.5419 | 0.71519 | 16.865 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54191 | 0.71519 | 16.865 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54192 | 0.71519 | 16.865 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54193 | 0.71519 | 16.865 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54194 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54196 | 0.71036 | 16.751 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54197 | 0.71036 | 16.751 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54198 | 0.71901 | 16.955 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54199 | 0.71901 | 16.955 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.542 | 0.72881 | 17.186 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.25 | 17.062
2022-08-30 | 0.54201 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.54203 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.54204 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.54205 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.54206 | 0.73445 | 17.319 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54207 | 0.72079 | 16.997 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54208 | 0.72079 | 16.997 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54209 | 0.70934 | 16.727 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54211 | 0.70934 | 16.727 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54212 | 0.70934 | 16.727 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54213 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54214 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54215 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54216 | 0.7199 | 16.976 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54218 | 0.7199 | 16.976 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54219 | 0.74081 | 17.469 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.5422 | 0.74081 | 17.469 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54221 | 0.70124 | 16.536 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54222 | 0.70124 | 16.536 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54223 | 0.72202 | 17.026 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54225 | 0.72202 | 17.026 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54226 | 0.72202 | 17.026 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54227 | 0.72202 | 17.026 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54228 | 0.72202 | 17.026 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54229 | 0.72202 | 17.026 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.5423 | 0.7294 | 17.2 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54231 | 0.7294 | 17.2 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54233 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54234 | 0.7199 | 16.976 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54235 | 0.73788 | 17.4 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54236 | 0.70977 | 16.737 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54237 | 0.70977 | 16.737 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.54238 | 0.70977 | 16.737 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17.062
2022-08-30 | 0.5424 | 0.70977 | 16.737 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.54241 | 0.72355 | 17.062 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.54242 | 0.72355 | 17.062 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.54243 | 0.72355 | 17.062 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.54244 | 0.71078 | 16.761 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.54245 | 0.71078 | 16.761 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.54247 | 0.72953 | 17.203 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.54248 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.54249 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.5425 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.54251 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.54252 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.54253 | 0.7202 | 16.983 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.54255 | 0.7202 | 16.983 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.54256 | 0.72482 | 17.092 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.54257 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.54258 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17.037
2022-08-30 | 0.54259 | 0.69874 | 16.477 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17.002
2022-08-30 | 0.5426 | 0.69874 | 16.477 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17.002
2022-08-30 | 0.54262 | 0.69874 | 16.477 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.54263 | 0.69874 | 16.477 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.54264 | 0.73012 | 17.217 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.54265 | 0.72185 | 17.022 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.54266 | 0.72185 | 17.022 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.54267 | 0.70642 | 16.658 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.54269 | 0.70642 | 16.658 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.5427 | 0.72236 | 17.034 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.54271 | 0.70777 | 16.69 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.54272 | 0.70777 | 16.69 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.54273 | 0.70777 | 16.69 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.54274 | 0.70777 | 16.69 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 17
2022-08-30 | 0.54275 | 0.73207 | 17.263 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54277 | 0.70892 | 16.717 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54278 | 0.70892 | 16.717 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54279 | 0.70892 | 16.717 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.5428 | 0.70892 | 16.717 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54281 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54282 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54284 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54285 | 0.70574 | 16.642 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54286 | 0.70574 | 16.642 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54287 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54288 | 0.70671 | 16.665 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54289 | 0.70671 | 16.665 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54291 | 0.71435 | 16.845 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54292 | 0.71435 | 16.845 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54293 | 0.73156 | 17.251 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54294 | 0.73156 | 17.251 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 21.93 | 17
2022-08-30 | 0.54295 | 0.73156 | 17.251 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54296 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54297 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54299 | 0.71117 | 16.77 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.543 | 0.72194 | 17.024 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54301 | 0.72194 | 17.024 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54302 | 0.70387 | 16.598 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54303 | 0.70387 | 16.598 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54304 | 0.71642 | 16.894 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54306 | 0.71642 | 16.894 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54307 | 0.71642 | 16.894 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54308 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54309 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5431 | 0.72474 | 17.09 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54311 | 0.71837 | 16.94 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54312 | 0.71837 | 16.94 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54314 | 0.71837 | 16.94 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54315 | 0.71837 | 16.94 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54316 | 0.74043 | 17.46 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54317 | 0.74043 | 17.46 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54318 | 0.74043 | 17.46 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54319 | 0.71248 | 16.801 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54321 | 0.71248 | 16.801 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54322 | 0.69654 | 16.425 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54323 | 0.70408 | 16.603 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54324 | 0.70408 | 16.603 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54325 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54326 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54328 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54329 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5433 | 0.71218 | 16.794 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54331 | 0.73114 | 17.241 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54332 | 0.73114 | 17.241 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54333 | 0.71413 | 16.84 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54334 | 0.72024 | 16.984 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54336 | 0.72024 | 16.984 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54337 | 0.72024 | 16.984 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54338 | 0.72024 | 16.984 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54339 | 0.7129 | 16.811 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5434 | 0.7129 | 16.811 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54341 | 0.7129 | 16.811 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54343 | 0.70799 | 16.695 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54344 | 0.70799 | 16.695 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54345 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54346 | 0.73572 | 17.349 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54347 | 0.73572 | 17.349 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54348 | 0.711 | 16.766 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5435 | 0.711 | 16.766 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54351 | 0.72864 | 17.182 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54352 | 0.72864 | 17.182 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54353 | 0.72864 | 17.182 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54354 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54355 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54356 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54358 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54359 | 0.72126 | 17.008 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5436 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54361 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54362 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54363 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54365 | 0.71346 | 16.824 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54366 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54367 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54368 | 0.69687 | 16.433 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54369 | 0.72249 | 17.037 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.5437 | 0.72249 | 17.037 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.24 | 17
2022-08-30 | 0.54372 | 0.71235 | 16.798 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 17
2022-08-30 | 0.54373 | 0.71235 | 16.798 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 17
2022-08-30 | 0.54374 | 0.74123 | 17.479 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 17
2022-08-30 | 0.54375 | 0.74123 | 17.479 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 17
2022-08-30 | 0.54376 | 0.74123 | 17.479 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 17
2022-08-30 | 0.54377 | 0.71282 | 16.809 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.9 | 17
2022-08-30 | 0.54378 | 0.71282 | 16.809 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5438 | 0.71282 | 16.809 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54381 | 0.72838 | 17.176 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54382 | 0.72838 | 17.176 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54383 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54384 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54385 | 0.71486 | 16.857 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54387 | 0.72185 | 17.022 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54388 | 0.72185 | 17.022 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54389 | 0.72647 | 17.131 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5439 | 0.72647 | 17.131 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54391 | 0.70875 | 16.713 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54392 | 0.73394 | 17.307 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54394 | 0.73394 | 17.307 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54395 | 0.70413 | 16.604 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54396 | 0.70413 | 16.604 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54397 | 0.70413 | 16.604 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54398 | 0.71651 | 16.896 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54399 | 0.71651 | 16.896 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.544 | 0.71651 | 16.896 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54402 | 0.71651 | 16.896 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54403 | 0.71227 | 16.796 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54404 | 0.73368 | 17.301 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54405 | 0.73368 | 17.301 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54406 | 0.71049 | 16.754 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54407 | 0.71049 | 16.754 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54409 | 0.71049 | 16.754 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5441 | 0.71049 | 16.754 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54411 | 0.71049 | 16.754 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54412 | 0.71812 | 16.934 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54413 | 0.71812 | 16.934 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54414 | 0.71303 | 16.814 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54416 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54417 | 0.72541 | 17.106 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54418 | 0.70714 | 16.675 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54419 | 0.70714 | 16.675 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5442 | 0.70714 | 16.675 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54421 | 0.72457 | 17.086 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54422 | 0.72457 | 17.086 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54424 | 0.72809 | 17.169 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54425 | 0.72809 | 17.169 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54426 | 0.71689 | 16.905 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54427 | 0.73343 | 17.295 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54428 | 0.73343 | 17.295 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54429 | 0.70862 | 16.71 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54431 | 0.70862 | 16.71 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54432 | 0.70862 | 16.71 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54433 | 0.72219 | 17.03 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54434 | 0.72219 | 17.03 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54435 | 0.70917 | 16.723 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54436 | 0.70917 | 16.723 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54438 | 0.70294 | 16.576 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54439 | 0.7283 | 17.174 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5444 | 0.7283 | 17.174 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54441 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54442 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54443 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54444 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54446 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54447 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54448 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54449 | 0.71765 | 16.923 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5445 | 0.7347 | 17.325 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54451 | 0.7347 | 17.325 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54453 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54454 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54455 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54456 | 0.69709 | 16.438 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54457 | 0.69709 | 16.438 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54458 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54459 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54461 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54462 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54463 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54464 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54465 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54466 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54468 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54469 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5447 | 0.72762 | 17.158 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54471 | 0.72762 | 17.158 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54472 | 0.70866 | 16.711 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54473 | 0.73869 | 17.419 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54475 | 0.73869 | 17.419 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54476 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54477 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54478 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54479 | 0.72724 | 17.149 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5448 | 0.72724 | 17.149 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54481 | 0.71799 | 16.931 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54483 | 0.71799 | 16.931 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54484 | 0.71799 | 16.931 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54485 | 0.72474 | 17.09 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54486 | 0.72474 | 17.09 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54487 | 0.72474 | 17.09 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54488 | 0.72474 | 17.09 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5449 | 0.7191 | 16.957 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54491 | 0.7191 | 16.957 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54492 | 0.7191 | 16.957 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54493 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54494 | 0.72571 | 17.113 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54495 | 0.70913 | 16.722 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54497 | 0.72957 | 17.204 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54498 | 0.72957 | 17.204 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54499 | 0.72957 | 17.204 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.545 | 0.72957 | 17.204 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54501 | 0.7093 | 16.726 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54502 | 0.69246 | 16.329 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54503 | 0.69246 | 16.329 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54505 | 0.71227 | 16.796 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54506 | 0.71227 | 16.796 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54507 | 0.72516 | 17.1 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54508 | 0.72881 | 17.186 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54509 | 0.72881 | 17.186 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5451 | 0.72881 | 17.186 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54512 | 0.72881 | 17.186 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54513 | 0.71464 | 16.852 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54514 | 0.73033 | 17.222 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54515 | 0.73033 | 17.222 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54516 | 0.72245 | 17.036 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54517 | 0.72245 | 17.036 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54519 | 0.72245 | 17.036 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5452 | 0.74993 | 17.684 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54521 | 0.74993 | 17.684 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54522 | 0.74993 | 17.684 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54523 | 0.74993 | 17.684 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54524 | 0.71846 | 16.942 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54525 | 0.72482 | 17.092 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54527 | 0.72482 | 17.092 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54528 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54529 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5453 | 0.7093 | 16.726 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54531 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54532 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54534 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54535 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54536 | 0.72147 | 17.013 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54537 | 0.71804 | 16.932 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54538 | 0.71804 | 16.932 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54539 | 0.723 | 17.049 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54541 | 0.723 | 17.049 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54542 | 0.7177 | 16.924 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54543 | 0.72563 | 17.111 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54544 | 0.72563 | 17.111 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54545 | 0.72563 | 17.111 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54546 | 0.72563 | 17.111 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54547 | 0.7096 | 16.733 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54549 | 0.7305 | 17.226 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5455 | 0.7305 | 17.226 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54551 | 0.7305 | 17.226 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54552 | 0.7305 | 17.226 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54553 | 0.72274 | 17.043 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54554 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54556 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54557 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54558 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54559 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5456 | 0.71223 | 16.795 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54561 | 0.71223 | 16.795 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54563 | 0.71223 | 16.795 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54564 | 0.71223 | 16.795 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54565 | 0.71223 | 16.795 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54566 | 0.73432 | 17.316 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54567 | 0.73432 | 17.316 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54568 | 0.73432 | 17.316 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54569 | 0.73432 | 17.316 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54571 | 0.723 | 17.049 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54572 | 0.70349 | 16.589 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54573 | 0.70349 | 16.589 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54574 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54575 | 0.71625 | 16.89 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54576 | 0.7107 | 16.759 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54578 | 0.7107 | 16.759 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54579 | 0.7107 | 16.759 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5458 | 0.72037 | 16.987 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54581 | 0.72037 | 16.987 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54582 | 0.72037 | 16.987 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54583 | 0.72783 | 17.163 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54584 | 0.72783 | 17.163 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54586 | 0.73835 | 17.411 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54587 | 0.73835 | 17.411 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54588 | 0.72279 | 17.044 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54589 | 0.72279 | 17.044 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5459 | 0.72279 | 17.044 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54591 | 0.71931 | 16.962 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54593 | 0.71931 | 16.962 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54594 | 0.7238 | 17.068 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54595 | 0.71452 | 16.849 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54596 | 0.71452 | 16.849 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54597 | 0.71829 | 16.938 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54598 | 0.71829 | 16.938 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.546 | 0.70472 | 16.618 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54601 | 0.70472 | 16.618 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54602 | 0.70472 | 16.618 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54603 | 0.71469 | 16.853 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54604 | 0.71469 | 16.853 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54605 | 0.73055 | 17.227 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54606 | 0.72385 | 17.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54608 | 0.72385 | 17.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54609 | 0.72385 | 17.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5461 | 0.72385 | 17.069 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54611 | 0.7425 | 17.509 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54612 | 0.7425 | 17.509 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54613 | 0.7425 | 17.509 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54615 | 0.73148 | 17.249 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54616 | 0.73148 | 17.249 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54617 | 0.7378 | 17.398 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54618 | 0.71418 | 16.841 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54619 | 0.71418 | 16.841 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5462 | 0.72206 | 17.027 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54622 | 0.72206 | 17.027 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54623 | 0.72932 | 17.198 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54624 | 0.72932 | 17.198 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54625 | 0.72932 | 17.198 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54626 | 0.71443 | 16.847 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54627 | 0.71443 | 16.847 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54628 | 0.71443 | 16.847 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5463 | 0.71808 | 16.933 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54631 | 0.71808 | 16.933 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54632 | 0.71808 | 16.933 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54633 | 0.71808 | 16.933 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54634 | 0.73318 | 17.289 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54635 | 0.73318 | 17.289 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54637 | 0.73318 | 17.289 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54638 | 0.71418 | 16.841 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54639 | 0.71418 | 16.841 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5464 | 0.72435 | 17.081 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54641 | 0.71367 | 16.829 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54642 | 0.71367 | 16.829 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54644 | 0.74064 | 17.465 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54645 | 0.74064 | 17.465 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54646 | 0.72809 | 17.169 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54647 | 0.72809 | 17.169 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54648 | 0.72809 | 17.169 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54649 | 0.71592 | 16.882 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.5465 | 0.71592 | 16.882 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17
2022-08-30 | 0.54652 | 0.72257 | 17.039 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.21 | 17

## Ayuda1 (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-21 | 0.54476 | 0.69467 | 16.381 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54477 | 0.68258 | 16.096 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54478 | 0.68258 | 16.096 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54479 | 0.65756 | 15.506 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5448 | 0.65756 | 15.506 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54481 | 0.65756 | 15.506 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54483 | 0.65756 | 15.506 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54484 | 0.6917 | 16.311 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54485 | 0.67228 | 15.853 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54486 | 0.67228 | 15.853 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54487 | 0.6769 | 15.962 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54488 | 0.6769 | 15.962 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5449 | 0.66694 | 15.727 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54491 | 0.67249 | 15.858 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54492 | 0.67249 | 15.858 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54493 | 0.67851 | 16 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54494 | 0.67851 | 16 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54495 | 0.67851 | 16 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54497 | 0.67355 | 15.883 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54498 | 0.67355 | 15.883 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54499 | 0.67355 | 15.883 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.545 | 0.67355 | 15.883 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54501 | 0.67355 | 15.883 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54502 | 0.66829 | 15.759 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54503 | 0.66829 | 15.759 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54505 | 0.68254 | 16.095 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54506 | 0.68254 | 16.095 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54507 | 0.68254 | 16.095 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54508 | 0.68254 | 16.095 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54509 | 0.68254 | 16.095 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5451 | 0.67597 | 15.94 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54512 | 0.67597 | 15.94 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54513 | 0.67597 | 15.94 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54514 | 0.67597 | 15.94 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54515 | 0.67597 | 15.94 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54516 | 0.68364 | 16.121 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54517 | 0.68364 | 16.121 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54519 | 0.68364 | 16.121 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5452 | 0.68364 | 16.121 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54521 | 0.6613 | 15.594 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54522 | 0.67122 | 15.828 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54523 | 0.67122 | 15.828 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54524 | 0.67122 | 15.828 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54525 | 0.67122 | 15.828 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54527 | 0.68559 | 16.167 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54528 | 0.69972 | 16.5 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54529 | 0.69972 | 16.5 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5453 | 0.69412 | 16.368 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54531 | 0.69412 | 16.368 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54532 | 0.69412 | 16.368 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54534 | 0.69412 | 16.368 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54535 | 0.69412 | 16.368 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54536 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54537 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54538 | 0.66274 | 15.628 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54539 | 0.66274 | 15.628 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54541 | 0.68297 | 16.105 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54542 | 0.66795 | 15.751 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54543 | 0.66795 | 15.751 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54544 | 0.66795 | 15.751 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54545 | 0.66795 | 15.751 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54546 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54547 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54549 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5455 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54551 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54552 | 0.6909 | 16.292 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54553 | 0.6909 | 16.292 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54554 | 0.6772 | 15.969 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54556 | 0.6772 | 15.969 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54557 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54558 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54559 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5456 | 0.6772 | 15.969 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54561 | 0.65599 | 15.469 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54563 | 0.65599 | 15.469 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54564 | 0.68403 | 16.13 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54565 | 0.68403 | 16.13 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54566 | 0.66889 | 15.773 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54567 | 0.67677 | 15.959 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54568 | 0.67677 | 15.959 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54569 | 0.67677 | 15.959 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54571 | 0.67677 | 15.959 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54572 | 0.69111 | 16.297 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54573 | 0.69111 | 16.297 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54574 | 0.66872 | 15.769 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54575 | 0.68615 | 16.18 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54576 | 0.68615 | 16.18 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54578 | 0.6713 | 15.83 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54579 | 0.6713 | 15.83 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5458 | 0.67554 | 15.93 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54581 | 0.67135 | 15.831 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54582 | 0.67135 | 15.831 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54583 | 0.67135 | 15.831 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54584 | 0.67135 | 15.831 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54586 | 0.68598 | 16.176 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54587 | 0.67338 | 15.879 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54588 | 0.67338 | 15.879 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54589 | 0.67822 | 15.993 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5459 | 0.67822 | 15.993 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54591 | 0.67822 | 15.993 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54593 | 0.67287 | 15.867 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54594 | 0.67287 | 15.867 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54595 | 0.67287 | 15.867 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54596 | 0.67287 | 15.867 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54597 | 0.67287 | 15.867 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54598 | 0.67287 | 15.867 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.546 | 0.69162 | 16.309 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54601 | 0.67792 | 15.986 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54602 | 0.67792 | 15.986 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54603 | 0.66944 | 15.786 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54604 | 0.66944 | 15.786 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.982 | 15982
2022-08-21 | 0.54605 | 0.68411 | 16.132 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 15.947 | 15947
2022-08-21 | 0.54606 | 0.65913 | 15.543 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54608 | 0.65913 | 15.543 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54609 | 0.65913 | 15.543 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.5461 | 0.65913 | 15.543 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54611 | 0.6839 | 16.127 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.56 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54612 | 0.65994 | 15.562 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54613 | 0.65994 | 15.562 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54615 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54616 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54617 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54618 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54619 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.5462 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54622 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54623 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54624 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54625 | 0.67071 | 15.816 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54626 | 0.67864 | 16.003 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54627 | 0.67864 | 16.003 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54628 | 0.68339 | 16.115 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.5463 | 0.68339 | 16.115 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54631 | 0.67834 | 15.996 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54632 | 0.67834 | 15.996 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54633 | 0.67834 | 15.996 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54634 | 0.69463 | 16.38 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54635 | 0.69463 | 16.38 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54637 | 0.68839 | 16.233 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54638 | 0.67932 | 16.019 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54639 | 0.67932 | 16.019 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.5464 | 0.68941 | 16.257 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54641 | 0.68941 | 16.257 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54642 | 0.6719 | 15.844 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54644 | 0.6719 | 15.844 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54645 | 0.6822 | 16.087 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54646 | 0.6822 | 16.087 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54647 | 0.6822 | 16.087 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54648 | 0.67423 | 15.899 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54649 | 0.67423 | 15.899 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.5465 | 0.68305 | 16.107 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54652 | 0.68657 | 16.19 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54653 | 0.68657 | 16.19 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54654 | 0.67062 | 15.814 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54655 | 0.67062 | 15.814 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54656 | 0.66655 | 15.718 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54657 | 0.66655 | 15.718 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54659 | 0.66655 | 15.718 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.5466 | 0.6814 | 16.068 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54661 | 0.6814 | 16.068 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54662 | 0.67414 | 15.897 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54663 | 0.67414 | 15.897 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54664 | 0.67414 | 15.897 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54666 | 0.66409 | 15.66 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54667 | 0.66409 | 15.66 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54668 | 0.67296 | 15.869 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54669 | 0.67296 | 15.869 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.5467 | 0.68055 | 16.048 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54671 | 0.68055 | 16.048 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54672 | 0.68055 | 16.048 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54674 | 0.67643 | 15.951 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.92 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54675 | 0.67643 | 15.951 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.92 | 15920
2022-08-21 | 0.54676 | 0.68042 | 16.045 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.885 | 15885
2022-08-21 | 0.54677 | 0.67253 | 15.859 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.85 | 15850
2022-08-21 | 0.54678 | 0.67253 | 15.859 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.815 | 15815
2022-08-21 | 0.54679 | 0.67253 | 15.859 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54681 | 0.67253 | 15.859 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54682 | 0.67253 | 15.859 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54683 | 0.67253 | 15.859 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54684 | 0.67253 | 15.859 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54685 | 0.67253 | 15.859 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54686 | 0.67253 | 15.859 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54688 | 0.66689 | 15.726 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54689 | 0.66689 | 15.726 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.5469 | 0.66689 | 15.726 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54691 | 0.67783 | 15.984 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54692 | 0.67783 | 15.984 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54693 | 0.66893 | 15.774 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54694 | 0.66893 | 15.774 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54696 | 0.66893 | 15.774 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54697 | 0.66893 | 15.774 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54698 | 0.66893 | 15.774 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54699 | 0.65612 | 15.472 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.547 | 0.65612 | 15.472 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54701 | 0.65247 | 15.386 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54703 | 0.68458 | 16.143 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54704 | 0.68458 | 16.143 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54705 | 0.67431 | 15.901 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54706 | 0.67431 | 15.901 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54707 | 0.66812 | 15.755 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54708 | 0.66812 | 15.755 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54709 | 0.66812 | 15.755 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54711 | 0.6741 | 15.896 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54712 | 0.6741 | 15.896 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54713 | 0.68343 | 16.116 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54714 | 0.68343 | 16.116 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54715 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54716 | 0.66426 | 15.664 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.58 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54718 | 0.66426 | 15.664 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54719 | 0.65985 | 15.56 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.5472 | 0.65985 | 15.56 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54721 | 0.65985 | 15.56 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54722 | 0.68576 | 16.171 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54723 | 0.68576 | 16.171 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54725 | 0.67478 | 15.912 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54726 | 0.67478 | 15.912 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54727 | 0.67478 | 15.912 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54728 | 0.65786 | 15.513 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54729 | 0.65786 | 15.513 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.5473 | 0.65786 | 15.513 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54731 | 0.65786 | 15.513 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54733 | 0.67936 | 16.02 | Escalon | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54734 | 0.67936 | 16.02 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54735 | 0.67936 | 16.02 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54736 | 0.66185 | 15.607 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54737 | 0.66185 | 15.607 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54738 | 0.67512 | 15.92 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.5474 | 0.67512 | 15.92 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54741 | 0.66397 | 15.657 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54742 | 0.67024 | 15.805 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54743 | 0.67024 | 15.805 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54744 | 0.66142 | 15.597 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.89 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54745 | 0.66142 | 15.597 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.795 | 15795
2022-08-21 | 0.54747 | 0.66142 | 15.597 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.76 | 15760
2022-08-21 | 0.54748 | 0.67211 | 15.849 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.725 | 15725
2022-08-21 | 0.54749 | 0.67211 | 15.849 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.69 | 15690
2022-08-21 | 0.5475 | 0.66638 | 15.714 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54751 | 0.66638 | 15.714 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54752 | 0.66269 | 15.627 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54753 | 0.68004 | 16.036 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54755 | 0.68004 | 16.036 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54756 | 0.66689 | 15.726 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54757 | 0.66689 | 15.726 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54758 | 0.67126 | 15.829 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54759 | 0.67126 | 15.829 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.5476 | 0.67126 | 15.829 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54762 | 0.65782 | 15.512 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54763 | 0.65782 | 15.512 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54764 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54765 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54766 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54767 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54769 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.5477 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54771 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54772 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54773 | 0.66655 | 15.718 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54774 | 0.66655 | 15.718 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54775 | 0.63865 | 15.06 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54777 | 0.63865 | 15.06 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54778 | 0.65553 | 15.458 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54779 | 0.65553 | 15.458 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.5478 | 0.67046 | 15.81 | Fin | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.54 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54781 | 0.64382 | 15.182 | Inicio | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54782 | 0.64382 | 15.182 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54784 | 0.6638 | 15.653 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54785 | 0.6638 | 15.653 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54786 | 0.6638 | 15.653 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54787 | 0.6638 | 15.653 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54788 | 0.6638 | 15.653 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54789 | 0.65578 | 15.464 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54791 | 0.65578 | 15.464 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54792 | 0.6674 | 15.738 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54793 | 0.6674 | 15.738 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54794 | 0.6674 | 15.738 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54795 | 0.67809 | 15.99 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54796 | 0.67809 | 15.99 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54797 | 0.67809 | 15.99 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54799 | 0.67809 | 15.99 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.548 | 0.66982 | 15.795 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54801 | 0.66549 | 15.693 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54802 | 0.66549 | 15.693 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54803 | 0.6744 | 15.903 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54804 | 0.6744 | 15.903 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54806 | 0.65434 | 15.43 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54807 | 0.6716 | 15.837 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54808 | 0.6716 | 15.837 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54809 | 0.65901 | 15.54 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.5481 | 0.65901 | 15.54 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54811 | 0.65901 | 15.54 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54812 | 0.64929 | 15.311 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54814 | 0.64929 | 15.311 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.688 | 15688
2022-08-21 | 0.54815 | 0.6599 | 15.561 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.705 | 15705
2022-08-21 | 0.54816 | 0.6599 | 15.561 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.74 | 15740
2022-08-21 | 0.54817 | 0.6599 | 15.561 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.775 | 15775
2022-08-21 | 0.54818 | 0.68538 | 16.162 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.81 | 15810
2022-08-21 | 0.54819 | 0.68538 | 16.162 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54821 | 0.67512 | 15.92 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54822 | 0.67512 | 15.92 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54823 | 0.67512 | 15.92 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54824 | 0.67512 | 15.92 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54825 | 0.66223 | 15.616 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54826 | 0.67881 | 16.007 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54828 | 0.67881 | 16.007 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54829 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.5483 | 0.66817 | 15.756 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54831 | 0.66227 | 15.617 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54832 | 0.67779 | 15.983 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54833 | 0.67779 | 15.983 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54834 | 0.65006 | 15.329 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54836 | 0.65006 | 15.329 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54837 | 0.65006 | 15.329 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54838 | 0.67771 | 15.981 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54839 | 0.67771 | 15.981 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.5484 | 0.65069 | 15.344 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54841 | 0.65069 | 15.344 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54843 | 0.67495 | 15.916 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54844 | 0.67495 | 15.916 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54845 | 0.66299 | 15.634 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54846 | 0.66299 | 15.634 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54847 | 0.66299 | 15.634 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54848 | 0.66299 | 15.634 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.5485 | 0.66299 | 15.634 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54851 | 0.67461 | 15.908 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54852 | 0.668 | 15.752 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54853 | 0.668 | 15.752 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54854 | 0.668 | 15.752 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54855 | 0.668 | 15.752 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54856 | 0.68127 | 16.065 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54858 | 0.66333 | 15.642 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54859 | 0.66333 | 15.642 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.5486 | 0.66333 | 15.642 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54861 | 0.66333 | 15.642 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54862 | 0.66333 | 15.642 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54863 | 0.67626 | 15.947 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54865 | 0.67626 | 15.947 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54866 | 0.66452 | 15.67 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54867 | 0.66452 | 15.67 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54868 | 0.6579 | 15.514 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54869 | 0.6579 | 15.514 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.5487 | 0.6579 | 15.514 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54872 | 0.68415 | 16.133 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54873 | 0.68415 | 16.133 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54874 | 0.68415 | 16.133 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54875 | 0.68415 | 16.133 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54876 | 0.65116 | 15.355 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54877 | 0.66643 | 15.715 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54878 | 0.66643 | 15.715 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.5488 | 0.66643 | 15.715 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54881 | 0.66643 | 15.715 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54882 | 0.66643 | 15.715 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.86 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54883 | 0.67571 | 15.934 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.34 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54884 | 0.67571 | 15.934 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.34 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54885 | 0.67571 | 15.934 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.34 | 15.813 | 15813
2022-08-21 | 0.54887 | 0.67571 | 15.934 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.34 | 15.83 | 15830
2022-08-21 | 0.54888 | 0.67571 | 15.934 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.69 | 15.865 | 15865
2022-08-21 | 0.54889 | 0.67571 | 15.934 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.69 | 15.9 | 15900
2022-08-21 | 0.5489 | 0.67983 | 16.031 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.69 | 15.935 | 15935
2022-08-21 | 0.54891 | 0.67983 | 16.031 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54892 | 0.67983 | 16.031 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54894 | 0.6699 | 15.797 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54895 | 0.6699 | 15.797 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54896 | 0.6699 | 15.797 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54897 | 0.68962 | 16.262 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54898 | 0.68962 | 16.262 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54899 | 0.68962 | 16.262 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.549 | 0.68962 | 16.262 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54902 | 0.67881 | 16.007 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54903 | 0.67881 | 16.007 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54904 | 0.67881 | 16.007 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54905 | 0.65052 | 15.34 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54906 | 0.65052 | 15.34 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54907 | 0.68475 | 16.147 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54909 | 0.68475 | 16.147 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.5491 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54911 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54912 | 0.67639 | 15.95 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54913 | 0.67639 | 15.95 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54914 | 0.67639 | 15.95 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54916 | 0.69853 | 16.472 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54917 | 0.65697 | 15.492 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54918 | 0.65697 | 15.492 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54919 | 0.68407 | 16.131 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.5492 | 0.68407 | 16.131 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54921 | 0.67448 | 15.905 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54922 | 0.68292 | 16.104 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54924 | 0.68292 | 16.104 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54925 | 0.68292 | 16.104 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.06 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54926 | 0.68292 | 16.104 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54927 | 0.68292 | 16.104 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54928 | 0.66409 | 15.66 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54929 | 0.66409 | 15.66 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54931 | 0.68458 | 16.143 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54932 | 0.68458 | 16.143 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54933 | 0.68458 | 16.143 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54934 | 0.68458 | 16.143 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54935 | 0.65824 | 15.522 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54936 | 0.65824 | 15.522 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54937 | 0.65824 | 15.522 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54939 | 0.67809 | 15.99 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.5494 | 0.67809 | 15.99 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54941 | 0.67809 | 15.99 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54942 | 0.64929 | 15.311 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54943 | 0.64929 | 15.311 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54944 | 0.67758 | 15.978 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54946 | 0.67758 | 15.978 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54947 | 0.65845 | 15.527 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54948 | 0.67682 | 15.96 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54949 | 0.67682 | 15.96 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.5495 | 0.67682 | 15.96 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54951 | 0.67682 | 15.96 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54953 | 0.67682 | 15.96 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54954 | 0.67682 | 15.96 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.938 | 15938
2022-08-21 | 0.54955 | 0.67682 | 15.96 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.955 | 15955
2022-08-21 | 0.54956 | 0.69921 | 16.488 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 15.99 | 15990
2022-08-21 | 0.54957 | 0.69921 | 16.488 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54958 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54959 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54961 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54962 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54963 | 0.68076 | 16.053 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54964 | 0.6864 | 16.186 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54965 | 0.6864 | 16.186 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54966 | 0.67079 | 15.818 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54968 | 0.69302 | 16.342 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54969 | 0.69302 | 16.342 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5497 | 0.67516 | 15.921 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54971 | 0.67516 | 15.921 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54972 | 0.69213 | 16.321 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54973 | 0.67923 | 16.017 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54975 | 0.67923 | 16.017 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54976 | 0.67923 | 16.017 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54977 | 0.67923 | 16.017 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54978 | 0.6671 | 15.731 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54979 | 0.6671 | 15.731 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5498 | 0.67185 | 15.843 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54981 | 0.66388 | 15.655 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54983 | 0.66388 | 15.655 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54984 | 0.69157 | 16.308 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54985 | 0.69157 | 16.308 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54986 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54987 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54988 | 0.68246 | 16.093 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5499 | 0.66715 | 15.732 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54991 | 0.66715 | 15.732 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54992 | 0.68419 | 16.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54993 | 0.65765 | 15.508 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54994 | 0.65765 | 15.508 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54995 | 0.68135 | 16.067 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54997 | 0.68135 | 16.067 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54998 | 0.68135 | 16.067 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.54999 | 0.68135 | 16.067 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55 | 0.68135 | 16.067 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55001 | 0.65994 | 15.562 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55002 | 0.65994 | 15.562 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55003 | 0.68381 | 16.125 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55005 | 0.68381 | 16.125 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55006 | 0.67325 | 15.876 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55007 | 0.69556 | 16.402 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55008 | 0.69556 | 16.402 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55009 | 0.68288 | 16.103 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5501 | 0.68288 | 16.103 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55012 | 0.68288 | 16.103 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55013 | 0.68288 | 16.103 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55014 | 0.68288 | 16.103 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55015 | 0.67788 | 15.985 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55016 | 0.67788 | 15.985 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55017 | 0.67788 | 15.985 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55019 | 0.67788 | 15.985 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5502 | 0.67788 | 15.985 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55021 | 0.69077 | 16.289 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55022 | 0.69077 | 16.289 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55023 | 0.67631 | 15.948 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55024 | 0.67631 | 15.948 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55025 | 0.67631 | 15.948 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55027 | 0.66757 | 15.742 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55028 | 0.66757 | 15.742 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55029 | 0.66757 | 15.742 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5503 | 0.66757 | 15.742 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55031 | 0.68504 | 16.154 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55032 | 0.68504 | 16.154 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55034 | 0.68504 | 16.154 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55035 | 0.68076 | 16.053 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55036 | 0.68076 | 16.053 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55037 | 0.68076 | 16.053 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55038 | 0.68076 | 16.053 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55039 | 0.68076 | 16.053 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55041 | 0.66842 | 15.762 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55042 | 0.66842 | 15.762 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55043 | 0.67885 | 16.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55044 | 0.67885 | 16.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55045 | 0.67885 | 16.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55046 | 0.67436 | 15.902 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55047 | 0.67436 | 15.902 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55049 | 0.67436 | 15.902 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5505 | 0.67436 | 15.902 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55051 | 0.67436 | 15.902 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55052 | 0.67436 | 15.902 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55053 | 0.67436 | 15.902 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55054 | 0.67436 | 15.902 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55056 | 0.67436 | 15.902 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55057 | 0.68106 | 16.06 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55058 | 0.68106 | 16.06 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55059 | 0.68106 | 16.06 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5506 | 0.69798 | 16.459 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55061 | 0.69798 | 16.459 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55063 | 0.68899 | 16.247 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55064 | 0.68899 | 16.247 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55065 | 0.68899 | 16.247 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55066 | 0.68428 | 16.136 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55067 | 0.68428 | 16.136 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55068 | 0.68059 | 16.049 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55069 | 0.68059 | 16.049 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55071 | 0.66609 | 15.707 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55072 | 0.67677 | 15.959 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55073 | 0.67677 | 15.959 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55074 | 0.65748 | 15.504 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55075 | 0.65748 | 15.504 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55076 | 0.65748 | 15.504 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55078 | 0.67885 | 16.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55079 | 0.67885 | 16.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5508 | 0.67885 | 16.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55081 | 0.67885 | 16.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55082 | 0.67885 | 16.008 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55083 | 0.69064 | 16.286 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55084 | 0.69064 | 16.286 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55086 | 0.68097 | 16.058 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55087 | 0.68097 | 16.058 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55088 | 0.68097 | 16.058 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55089 | 0.68097 | 16.058 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5509 | 0.68097 | 16.058 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55091 | 0.67728 | 15.971 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55093 | 0.67728 | 15.971 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55094 | 0.67224 | 15.852 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55095 | 0.67224 | 15.852 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55096 | 0.67626 | 15.947 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55097 | 0.67084 | 15.819 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55098 | 0.67084 | 15.819 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.551 | 0.67809 | 15.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55101 | 0.67809 | 15.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55102 | 0.67809 | 15.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55103 | 0.68165 | 16.074 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55104 | 0.68165 | 16.074 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55105 | 0.66766 | 15.744 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55106 | 0.66766 | 15.744 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55108 | 0.68704 | 16.201 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55109 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5511 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55111 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55112 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55113 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55115 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55116 | 0.68377 | 16.124 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55117 | 0.68377 | 16.124 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55118 | 0.68377 | 16.124 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55119 | 0.67029 | 15.806 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5512 | 0.67029 | 15.806 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55122 | 0.67652 | 15.953 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55123 | 0.67652 | 15.953 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55124 | 0.67652 | 15.953 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55125 | 0.68025 | 16.041 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55126 | 0.68025 | 16.041 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55127 | 0.68025 | 16.041 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55128 | 0.67457 | 15.907 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5513 | 0.67457 | 15.907 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55131 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55132 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55133 | 0.68025 | 16.041 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55134 | 0.68025 | 16.041 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55135 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55137 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55138 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55139 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5514 | 0.68648 | 16.188 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55141 | 0.67847 | 15.999 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55142 | 0.67847 | 15.999 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55144 | 0.67847 | 15.999 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55145 | 0.66906 | 15.777 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55146 | 0.66906 | 15.777 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55147 | 0.68373 | 16.123 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55148 | 0.67754 | 15.977 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55149 | 0.67754 | 15.977 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5515 | 0.66791 | 15.75 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55152 | 0.66791 | 15.75 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55153 | 0.66791 | 15.75 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55154 | 0.66791 | 15.75 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55155 | 0.68326 | 16.112 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55156 | 0.67376 | 15.888 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55157 | 0.67376 | 15.888 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55159 | 0.6797 | 16.028 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5516 | 0.6797 | 16.028 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55161 | 0.69039 | 16.28 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.71 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55162 | 0.67262 | 15.861 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.017 | 16017
2022-08-21 | 0.55163 | 0.67262 | 15.861 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.052 | 16052
2022-08-21 | 0.55164 | 0.67262 | 15.861 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55166 | 0.67262 | 15.861 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55167 | 0.69446 | 16.376 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55168 | 0.68619 | 16.181 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55169 | 0.68619 | 16.181 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.5517 | 0.68619 | 16.181 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55171 | 0.68619 | 16.181 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55172 | 0.69764 | 16.451 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55174 | 0.69764 | 16.451 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55175 | 0.68318 | 16.11 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55176 | 0.70056 | 16.52 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55177 | 0.70056 | 16.52 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55178 | 0.70056 | 16.52 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55179 | 0.70056 | 16.52 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55181 | 0.68988 | 16.268 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55182 | 0.68988 | 16.268 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55183 | 0.68988 | 16.268 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55184 | 0.6699 | 15.797 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55185 | 0.6699 | 15.797 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55186 | 0.68148 | 16.07 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55188 | 0.68538 | 16.162 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55189 | 0.68538 | 16.162 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.5519 | 0.68538 | 16.162 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55191 | 0.68538 | 16.162 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55192 | 0.69026 | 16.277 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55193 | 0.67732 | 15.972 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55194 | 0.67732 | 15.972 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55196 | 0.68309 | 16.108 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55197 | 0.68309 | 16.108 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55198 | 0.68309 | 16.108 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55199 | 0.68309 | 16.108 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.552 | 0.68309 | 16.108 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55201 | 0.68831 | 16.231 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55203 | 0.68831 | 16.231 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55204 | 0.68831 | 16.231 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55205 | 0.68831 | 16.231 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55206 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55207 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55208 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55209 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55211 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55212 | 0.67241 | 15.856 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55213 | 0.67728 | 15.971 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55214 | 0.67728 | 15.971 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55215 | 0.67728 | 15.971 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55216 | 0.67728 | 15.971 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55218 | 0.67728 | 15.971 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55219 | 0.68097 | 16.058 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.5522 | 0.68097 | 16.058 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55221 | 0.66494 | 15.68 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55222 | 0.66494 | 15.68 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55223 | 0.68063 | 16.05 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55225 | 0.68063 | 16.05 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55226 | 0.68063 | 16.05 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55227 | 0.68063 | 16.05 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55228 | 0.68063 | 16.05 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55229 | 0.67164 | 15.838 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.5523 | 0.67164 | 15.838 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55231 | 0.68844 | 16.234 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.079 | 16079
2022-08-21 | 0.55233 | 0.68008 | 16.037 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.114 | 16114
2022-08-21 | 0.55234 | 0.68008 | 16.037 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.149 | 16149
2022-08-21 | 0.55235 | 0.69497 | 16.388 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.184 | 16184
2022-08-21 | 0.55236 | 0.69497 | 16.388 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55237 | 0.69497 | 16.388 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55238 | 0.67317 | 15.874 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.5524 | 0.67317 | 15.874 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55241 | 0.67317 | 15.874 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55242 | 0.67317 | 15.874 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55243 | 0.69229 | 16.325 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55244 | 0.68793 | 16.222 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55245 | 0.68793 | 16.222 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55247 | 0.70756 | 16.685 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55248 | 0.70756 | 16.685 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55249 | 0.69471 | 16.382 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.5525 | 0.69471 | 16.382 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55251 | 0.66185 | 15.607 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55252 | 0.66185 | 15.607 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55253 | 0.66185 | 15.607 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55255 | 0.69319 | 16.346 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55256 | 0.69319 | 16.346 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55257 | 0.6847 | 16.146 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55258 | 0.67953 | 16.024 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55259 | 0.67953 | 16.024 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.5526 | 0.69492 | 16.387 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55262 | 0.69492 | 16.387 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55263 | 0.67614 | 15.944 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55264 | 0.69916 | 16.487 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55265 | 0.69916 | 16.487 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55266 | 0.69916 | 16.487 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55267 | 0.69916 | 16.487 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55269 | 0.67614 | 15.944 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.5527 | 0.67614 | 15.944 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55271 | 0.68911 | 16.25 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55272 | 0.7001 | 16.509 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55273 | 0.7001 | 16.509 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55274 | 0.68428 | 16.136 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.02 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55275 | 0.68428 | 16.136 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.64 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55277 | 0.69552 | 16.401 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.64 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55278 | 0.69552 | 16.401 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.64 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55279 | 0.69552 | 16.401 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.5528 | 0.66604 | 15.706 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55281 | 0.66604 | 15.706 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55282 | 0.69153 | 16.307 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55284 | 0.68661 | 16.191 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55285 | 0.68661 | 16.191 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55286 | 0.68661 | 16.191 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55287 | 0.68661 | 16.191 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55288 | 0.70557 | 16.638 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55289 | 0.70557 | 16.638 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55291 | 0.69823 | 16.465 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55292 | 0.69823 | 16.465 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55293 | 0.69823 | 16.465 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55294 | 0.68856 | 16.237 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55295 | 0.68856 | 16.237 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55296 | 0.68856 | 16.237 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55297 | 0.67932 | 16.019 | Escalon | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55299 | 0.67932 | 16.019 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.553 | 0.68975 | 16.265 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55301 | 0.68975 | 16.265 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55302 | 0.66558 | 15.695 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55303 | 0.66558 | 15.695 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55304 | 0.66558 | 15.695 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55306 | 0.67923 | 16.017 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55307 | 0.67923 | 16.017 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.204 | 16204
2022-08-21 | 0.55308 | 0.67033 | 15.807 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.239 | 16239
2022-08-21 | 0.55309 | 0.68822 | 16.229 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.274 | 16274
2022-08-21 | 0.5531 | 0.68822 | 16.229 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.309 | 16309
2022-08-21 | 0.55311 | 0.68822 | 16.229 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55312 | 0.68822 | 16.229 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55314 | 0.68822 | 16.229 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55315 | 0.68822 | 16.229 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.96 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55316 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55317 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55318 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55319 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.27 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55321 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55322 | 0.6819 | 16.08 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55323 | 0.69391 | 16.363 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55324 | 0.69391 | 16.363 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55325 | 0.68581 | 16.172 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55326 | 0.68581 | 16.172 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55328 | 0.68581 | 16.172 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55329 | 0.68581 | 16.172 | Fin | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.5533 | 0.68581 | 16.172 | Inicio | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55331 | 0.69119 | 16.299 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55332 | 0.69119 | 16.299 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55333 | 0.69789 | 16.457 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55334 | 0.69789 | 16.457 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55336 | 0.71223 | 16.795 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55337 | 0.68593 | 16.175 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55338 | 0.68593 | 16.175 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55339 | 0.68593 | 16.175 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.5534 | 0.68593 | 16.175 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55341 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55343 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55344 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55345 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55346 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55347 | 0.69488 | 16.386 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55348 | 0.68483 | 16.149 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.5535 | 0.68483 | 16.149 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55351 | 0.70141 | 16.54 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55352 | 0.70141 | 16.54 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55353 | 0.68407 | 16.131 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55354 | 0.68407 | 16.131 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55355 | 0.68407 | 16.131 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55356 | 0.69064 | 16.286 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55358 | 0.69064 | 16.286 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55359 | 0.69675 | 16.43 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.5536 | 0.69675 | 16.43 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55361 | 0.67381 | 15.889 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55362 | 0.69289 | 16.339 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55363 | 0.69289 | 16.339 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55365 | 0.70235 | 16.562 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55366 | 0.70235 | 16.562 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55367 | 0.70235 | 16.562 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55368 | 0.6769 | 15.962 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55369 | 0.6769 | 15.962 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.5537 | 0.6987 | 16.476 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55372 | 0.6987 | 16.476 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55373 | 0.6987 | 16.476 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55374 | 0.69136 | 16.303 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55375 | 0.69136 | 16.303 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55376 | 0.70489 | 16.622 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55377 | 0.70489 | 16.622 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55378 | 0.67546 | 15.928 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.5538 | 0.67546 | 15.928 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55381 | 0.67546 | 15.928 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55382 | 0.70061 | 16.521 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55383 | 0.70061 | 16.521 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.312 | 16312
2022-08-21 | 0.55384 | 0.69242 | 16.328 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.294 | 16294
2022-08-21 | 0.55385 | 0.69242 | 16.328 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.259 | 16259
2022-08-21 | 0.55387 | 0.69242 | 16.328 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.224 | 16224
2022-08-21 | 0.55388 | 0.68805 | 16.225 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.189 | 16189
2022-08-21 | 0.55389 | 0.68805 | 16.225 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.5539 | 0.6814 | 16.068 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55391 | 0.6814 | 16.068 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55392 | 0.6814 | 16.068 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55394 | 0.69548 | 16.4 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55395 | 0.69548 | 16.4 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55396 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55397 | 0.67894 | 16.01 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55398 | 0.69022 | 16.276 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55399 | 0.69022 | 16.276 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.554 | 0.69022 | 16.276 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55402 | 0.66545 | 15.692 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55403 | 0.66545 | 15.692 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55404 | 0.68975 | 16.265 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55405 | 0.68975 | 16.265 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55406 | 0.68975 | 16.265 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55407 | 0.67084 | 15.819 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55409 | 0.67084 | 15.819 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.5541 | 0.67495 | 15.916 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55411 | 0.67495 | 15.916 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55412 | 0.68988 | 16.268 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55413 | 0.68436 | 16.138 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55414 | 0.68436 | 16.138 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55416 | 0.69196 | 16.317 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55417 | 0.69196 | 16.317 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55418 | 0.69196 | 16.317 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.63 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55419 | 0.69196 | 16.317 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.5542 | 0.69196 | 16.317 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55421 | 0.68716 | 16.204 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55422 | 0.68716 | 16.204 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55424 | 0.69297 | 16.341 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55425 | 0.69297 | 16.341 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55426 | 0.67919 | 16.016 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55427 | 0.70514 | 16.628 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55428 | 0.70514 | 16.628 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55429 | 0.69022 | 16.276 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55431 | 0.69022 | 16.276 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55432 | 0.69022 | 16.276 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55433 | 0.67414 | 15.897 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55434 | 0.67414 | 15.897 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55435 | 0.70345 | 16.588 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55436 | 0.70345 | 16.588 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55437 | 0.69068 | 16.287 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55439 | 0.69603 | 16.413 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.5544 | 0.69603 | 16.413 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55441 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55442 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55443 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55444 | 0.67995 | 16.034 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55446 | 0.68721 | 16.205 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55447 | 0.69221 | 16.323 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55448 | 0.69221 | 16.323 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55449 | 0.67185 | 15.843 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.5545 | 0.67185 | 15.843 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55451 | 0.69183 | 16.314 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55453 | 0.67902 | 16.012 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55454 | 0.67902 | 16.012 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55455 | 0.685 | 16.153 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.187 | 16187
2022-08-21 | 0.55456 | 0.685 | 16.153 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.169 | 16169
2022-08-21 | 0.55457 | 0.685 | 16.153 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.134 | 16134
2022-08-21 | 0.55458 | 0.685 | 16.153 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.099 | 16099
2022-08-21 | 0.55459 | 0.685 | 16.153 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.064 | 16064
2022-08-21 | 0.55461 | 0.66604 | 15.706 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55462 | 0.66604 | 15.706 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.95 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55463 | 0.69344 | 16.352 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55464 | 0.69344 | 16.352 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55465 | 0.6769 | 15.962 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55466 | 0.65888 | 15.537 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55468 | 0.65888 | 15.537 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55469 | 0.65888 | 15.537 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.5547 | 0.65888 | 15.537 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55471 | 0.6867 | 16.193 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55472 | 0.66125 | 15.593 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55473 | 0.66125 | 15.593 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55475 | 0.67957 | 16.025 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55476 | 0.67957 | 16.025 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55477 | 0.68916 | 16.251 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55478 | 0.67766 | 15.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55479 | 0.67766 | 15.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.5548 | 0.67766 | 15.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55481 | 0.67766 | 15.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55483 | 0.67766 | 15.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55484 | 0.68483 | 16.149 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55485 | 0.68483 | 16.149 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55486 | 0.68483 | 16.149 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55487 | 0.68483 | 16.149 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55488 | 0.65862 | 15.531 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.5549 | 0.65862 | 15.531 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55491 | 0.68182 | 16.078 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55492 | 0.69128 | 16.301 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55493 | 0.69128 | 16.301 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55494 | 0.69128 | 16.301 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55495 | 0.69128 | 16.301 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55497 | 0.67635 | 15.949 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55498 | 0.67635 | 15.949 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55499 | 0.67635 | 15.949 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.555 | 0.67635 | 15.949 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55501 | 0.67635 | 15.949 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55502 | 0.66961 | 15.79 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55503 | 0.67826 | 15.994 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55505 | 0.67826 | 15.994 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55506 | 0.66545 | 15.692 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55507 | 0.66545 | 15.692 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55508 | 0.66545 | 15.692 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55509 | 0.66545 | 15.692 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.5551 | 0.6822 | 16.087 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55512 | 0.6822 | 16.087 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55513 | 0.6822 | 16.087 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55514 | 0.67525 | 15.923 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55515 | 0.67525 | 15.923 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55516 | 0.6811 | 16.061 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55517 | 0.6691 | 15.778 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55519 | 0.6691 | 15.778 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.5552 | 0.6691 | 15.778 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55521 | 0.6691 | 15.778 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55522 | 0.67275 | 15.864 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55523 | 0.6892 | 16.252 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55524 | 0.6892 | 16.252 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55525 | 0.67898 | 16.011 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55527 | 0.67898 | 16.011 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.062 | 16062
2022-08-21 | 0.55528 | 0.68509 | 16.155 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.044 | 16044
2022-08-21 | 0.55529 | 0.67143 | 15.833 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16.009 | 16009
2022-08-21 | 0.5553 | 0.67143 | 15.833 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55531 | 0.67143 | 15.833 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55532 | 0.67143 | 15.833 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55534 | 0.67143 | 15.833 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55535 | 0.67143 | 15.833 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55536 | 0.69556 | 16.402 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55537 | 0.67639 | 15.95 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55538 | 0.67639 | 15.95 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55539 | 0.68729 | 16.207 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55541 | 0.68729 | 16.207 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55542 | 0.68729 | 16.207 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55543 | 0.68729 | 16.207 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55544 | 0.68729 | 16.207 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55545 | 0.68729 | 16.207 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55546 | 0.68729 | 16.207 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55547 | 0.67181 | 15.842 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55549 | 0.67181 | 15.842 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5555 | 0.67181 | 15.842 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55551 | 0.70455 | 16.614 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55552 | 0.70455 | 16.614 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55553 | 0.66435 | 15.666 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55554 | 0.66435 | 15.666 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55556 | 0.67817 | 15.992 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55557 | 0.67817 | 15.992 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55558 | 0.67817 | 15.992 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55559 | 0.67444 | 15.904 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5556 | 0.67444 | 15.904 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55561 | 0.68106 | 16.06 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55563 | 0.69581 | 16.408 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55564 | 0.69581 | 16.408 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55565 | 0.66626 | 15.711 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55566 | 0.66626 | 15.711 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55567 | 0.67724 | 15.97 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55568 | 0.68483 | 16.149 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55569 | 0.68483 | 16.149 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55571 | 0.68483 | 16.149 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55572 | 0.68483 | 16.149 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55573 | 0.65816 | 15.52 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55574 | 0.65816 | 15.52 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55575 | 0.69145 | 16.305 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55576 | 0.68542 | 16.163 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.88 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55578 | 0.68542 | 16.163 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55579 | 0.69751 | 16.448 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5558 | 0.69751 | 16.448 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55581 | 0.69327 | 16.348 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55582 | 0.69327 | 16.348 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55583 | 0.69327 | 16.348 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55584 | 0.67436 | 15.902 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55586 | 0.67436 | 15.902 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55587 | 0.68844 | 16.234 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55588 | 0.67389 | 15.891 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55589 | 0.67389 | 15.891 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5559 | 0.68263 | 16.097 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55591 | 0.68263 | 16.097 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55593 | 0.6928 | 16.337 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55594 | 0.67533 | 15.925 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55595 | 0.67533 | 15.925 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55596 | 0.67533 | 15.925 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55597 | 0.67533 | 15.925 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55598 | 0.68979 | 16.266 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.556 | 0.68979 | 16.266 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55601 | 0.67945 | 16.022 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55602 | 0.67279 | 15.865 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55603 | 0.67279 | 15.865 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55604 | 0.68704 | 16.201 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.57 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55605 | 0.68704 | 16.201 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55606 | 0.66303 | 15.635 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55608 | 0.66303 | 15.635 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55609 | 0.66303 | 15.635 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5561 | 0.69751 | 16.448 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55611 | 0.69751 | 16.448 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55612 | 0.66278 | 15.629 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55613 | 0.68916 | 16.251 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55615 | 0.68916 | 16.251 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55616 | 0.68916 | 16.251 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55617 | 0.68916 | 16.251 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55618 | 0.65722 | 15.498 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55619 | 0.65722 | 15.498 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5562 | 0.69196 | 16.317 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55622 | 0.69196 | 16.317 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55623 | 0.69196 | 16.317 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55624 | 0.6691 | 15.778 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55625 | 0.6691 | 15.778 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55626 | 0.6691 | 15.778 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55627 | 0.68585 | 16.173 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55628 | 0.68585 | 16.173 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5563 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55631 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55632 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55633 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55634 | 0.67537 | 15.926 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55635 | 0.68042 | 16.045 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55637 | 0.68042 | 16.045 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55638 | 0.6705 | 15.811 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55639 | 0.6705 | 15.811 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5564 | 0.6783 | 15.995 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55641 | 0.66151 | 15.599 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55642 | 0.66151 | 15.599 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55644 | 0.68848 | 16.235 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55645 | 0.68848 | 16.235 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55646 | 0.68848 | 16.235 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55647 | 0.66397 | 15.657 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55648 | 0.66397 | 15.657 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55649 | 0.67571 | 15.934 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5565 | 0.67571 | 15.934 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55652 | 0.6828 | 16.101 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55653 | 0.66727 | 15.735 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55654 | 0.66727 | 15.735 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55655 | 0.68453 | 16.142 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55656 | 0.68453 | 16.142 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55657 | 0.68453 | 16.142 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55659 | 0.68453 | 16.142 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5566 | 0.68453 | 16.142 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55661 | 0.68453 | 16.142 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55662 | 0.68453 | 16.142 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55663 | 0.69234 | 16.326 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55664 | 0.69234 | 16.326 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55666 | 0.67147 | 15.834 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.55 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55667 | 0.69094 | 16.293 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55668 | 0.69094 | 16.293 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55669 | 0.69764 | 16.451 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.5567 | 0.69764 | 16.451 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55671 | 0.69764 | 16.451 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55672 | 0.67024 | 15.805 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55674 | 0.67024 | 15.805 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55675 | 0.68648 | 16.188 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55676 | 0.68648 | 16.188 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55677 | 0.66978 | 15.794 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | 16 | 16000
2022-08-21 | 0.55678 | 0.67694 | 15.963 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 21.99 | -1 | 16000