## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación. | A
Inyección (Externa, o interna). | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref). | Fref

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
|  | N°-Tipo de Escalón | Hora Inicial | Hora Final | Potencia activa inicial (MW) | Potencia activa final (MW) | Hora de inicio del ensayo | Potencia entrada banda +/-3% (MW) | Hora en alcanzar banda 3% | Tiempo establecimiento (s) | Inicio de Ensayo |  |  |  | Final de Ensayo
|  | 1 - Positivo | 14:28 | 14:29 | 18.1427 | 16.8577 | 14:29 | 16.8962 | 14:29 | 40.0174 | 14:29 | 14:29 | 34.1427 | 2.1427 | 14:29 | 14:29 | 34.1427 | 2.1427
|  | 2 - Positivo | 14:29 | 14:33 | 16.863 | 15.7313 | 14:32 | 15.7653 | 14:33 | 64.0278 | 14:32 | 14:32 | 32.863 | 0.86301 | 14:33 | 14:33 | 32.863 | 0.86301
|  | 3 - Positivo | 14:33 | 14:35 | 15.7372 | 14.5608 | 14:34 | 14.5961 | 14:34 | 51.3557 | 14:34 | 14:34 | 31.7372 | -0.26275 | 14:34 | 14:34 | 31.7372 | -0.26275
|  | 4 - Positivo | 14:35 | 14:37 | 14.5622 | 13.3472 | 14:36 | 13.3837 | 14:37 | 58.6922 | 14:36 | 14:36 | 30.5622 | -1.4378 | 14:37 | 14:37 | 30.5622 | -1.4378
|  | 5 - Positivo | 14:37 | 14:39 | 13.3451 | 12.1411 | 14:38 | 12.1772 | 14:39 | 62.6939 | 14:38 | 14:38 | 29.3451 | -2.6549 | 14:39 | 14:39 | 29.3451 | -2.6549
|  | 6 - Positivo | 14:39 | 14:41 | 12.1404 | 10.8976 | 14:40 | 10.9349 | 14:41 | 50.0217 | 14:40 | 14:40 | 28.1404 | -3.8596 | 14:41 | 14:41 | 28.1404 | -3.8596
|  | 7 - Positivo | 14:41 | 14:43 | 10.8959 | 9.6817 | 14:42 | 9.7181 | 14:43 | 66.6957 | 14:42 | 14:42 | 26.8959 | -5.1041 | 14:43 | 14:43 | 26.8959 | -5.1041
|  | 8 - Positivo | 14:43 | 14:45 | 9.6852 | 8.5039 | 14:44 | 8.5393 | 14:45 | 51.3557 | 14:44 | 14:44 | 25.6852 | -6.3148 | 14:45 | 14:45 | 25.6852 | -6.3148
|  | 9 - Positivo | 14:45 | 14:47 | 8.5035 | 7.2552 | 14:46 | 7.2926 | 14:47 | 51.3557 | 14:46 | 14:46 | 24.5035 | -7.4965 | 14:47 | 14:47 | 24.5035 | -7.4965
|  | 10 - Positivo | 14:47 | 14:49 | 7.256 | 6.044 | 14:48 | 6.0803 | 14:49 | 52.0226 | 14:48 | 14:48 | 23.256 | -8.744 | 14:49 | 14:49 | 23.256 | -8.744
|  | 11 - Positivo | 14:49 | 14:51 | 6.047 | 4.8786 | 14:50 | 4.9137 | 14:51 | 53.3565 | 14:50 | 14:50 | 22.047 | -9.953 | 14:51 | 14:51 | 22.047 | -9.953
|  | 1 - Negativo | 13:59 | 14:01 | 4.9512 | 6.0473 | 14:00 | 6.0144 | 14:01 | 52.7015 | 14:00 | 14:00 | 14.9512 | -5.0488 | 14:01 | 14:01 | 14.9512 | -5.0488
|  | 2 - Negativo | 14:01 | 14:03 | 6.0473 | 7.2565 | 14:02 | 7.2202 | 14:03 | 0.00050187 | 14:02 | 14:02 | 16.0473 | -3.9527 | 14:03 | 14:03 | 16.0473 | -3.9527
|  | 3 - Negativo | 14:03 | 14:05 | 7.2547 | 8.5175 | 14:04 | 8.4796 | 14:05 | 56.037 | 14:04 | 14:04 | 17.2547 | -2.7453 | 14:05 | 14:05 | 17.2547 | -2.7453
|  | 4 - Negativo | 14:05 | 14:07 | 8.52 | 9.7794 | 14:06 | 9.7417 | 14:07 | 68.712 | 14:06 | 14:06 | 18.52 | -1.48 | 14:07 | 14:07 | 18.52 | -1.48
|  | 5 - Negativo | 14:07 | 14:09 | 9.7769 | 10.9821 | 14:08 | 10.946 | 14:09 | 51.3672 | 14:08 | 14:08 | 19.7769 | -0.22311 | 14:09 | 14:09 | 19.7769 | -0.22311
|  | 6 - Negativo | 14:09 | 14:11 | 10.9775 | 12.1779 | 14:10 | 12.1418 | 14:11 | 50.7001 | 14:10 | 14:10 | 20.9775 | 0.9775 | 14:11 | 14:11 | 20.9775 | 0.9775
|  | 7 - Negativo | 14:11 | 14:13 | 12.1738 | 13.3964 | 14:12 | 13.3597 | 14:12 | 47.3646 | 14:12 | 14:12 | 22.1738 | 2.1738 | 14:12 | 14:12 | 22.1738 | 2.1738
|  | 8 - Negativo | 14:13 | 14:15 | 13.3906 | 14.6891 | 14:14 | 14.6502 | 14:15 | 51.3672 | 14:14 | 14:14 | 23.3906 | 3.3906 | 14:15 | 14:15 | 23.3906 | 3.3906
|  | 9 - Negativo | 14:15 | 14:17 | 14.6845 | 15.9058 | 14:16 | 15.8692 | 14:17 | 52.7015 | 14:16 | 14:16 | 24.6845 | 4.6845 | 14:17 | 14:17 | 24.6845 | 4.6845
|  | 10 - Negativo | 14:17 | 14:19 | 15.8975 | 17.0681 | 14:18 | 17.033 | 14:19 | 64.7094 | 14:18 | 14:18 | 25.8975 | 5.8975 | 14:19 | 14:19 | 25.8975 | 5.8975
|  | 11 - Negativo | 14:19 | 14:21 | 17.0687 | 18.2211 | 14:20 | 18.1866 | 14:21 | 68.712 | 14:20 | 14:20 | 27.0687 | 7.0687 | 14:21 | 14:21 | 27.0687 | 7.0687

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 18.8648
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo (%)
Escalón Positivo | 1 | 2022-08-21- 2:27:52 p. m. | 60 | 60.2 | 18.1427 | 16.8577 | 18.8648 | 60 | 60.2 | 4.8934
Escalón Positivo | 2 | 2022-08-21- 2:29:22 p. m. | 60.2 | 60.4 | 16.863 | 15.7313 | 18.8648 | 60.2 | 60.4 | 5.5565
Escalón Positivo | 3 | 2022-08-21- 2:32:45 p. m. | 60.4 | 60.6 | 15.7372 | 14.5608 | 18.8648 | 60.4 | 60.6 | 5.3449
Escalón Positivo | 4 | 2022-08-21- 2:34:37 p. m. | 60.6 | 60.8 | 14.5622 | 13.3472 | 18.8648 | 60.6 | 60.8 | 5.1757
Escalón Positivo | 5 | 2022-08-21- 2:36:40 p. m. | 60.8 | 61 | 13.3451 | 12.1411 | 18.8648 | 60.8 | 61 | 5.2227
Escalón Positivo | 6 | 2022-08-21- 2:38:52 p. m. | 61 | 61.2 | 12.1404 | 10.8976 | 18.8648 | 61 | 61.2 | 5.0596
Escalón Positivo | 7 | 2022-08-21- 2:40:48 p. m. | 61.2 | 61.4 | 10.8959 | 9.6817 | 18.8648 | 61.2 | 61.4 | 5.179
Escalón Positivo | 8 | 2022-08-21- 2:42:58 p. m. | 61.4 | 61.6 | 9.6852 | 8.5039 | 18.8648 | 61.4 | 61.6 | 5.3232
Escalón Positivo | 9 | 2022-08-21- 2:44:54 p. m. | 61.6 | 61.8 | 8.5035 | 7.2552 | 18.8648 | 61.6 | 61.8 | 5.0375
Escalón Positivo | 10 | 2022-08-21- 2:46:55 p. m. | 61.8 | 62 | 7.256 | 6.044 | 18.8648 | 61.8 | 62 | 5.1883
Escalón Positivo | 11 | 2022-08-21- 2:48:59 p. m. | 62 | 62.2 | 6.047 | 4.8786 | 18.8648 | 62 | 62.2 | 5.3821
Escalón Negativo | 1 | 2022-08-21- 1:58:53 p. m. | 60 | 59.8 | 4.9512 | 6.0473 | 18.8648 | 60 | 59.8 | 5.7371
Escalón Negativo | 2 | 2022-08-21- 2:00:50 p. m. | 59.8 | 59.6 | 6.0473 | 7.2565 | 18.8648 | 59.8 | 59.6 | 5.2003
Escalón Negativo | 3 | 2022-08-21- 2:03:04 p. m. | 59.6 | 59.4 | 7.2547 | 8.5175 | 18.8648 | 59.6 | 59.4 | 4.9797
Escalón Negativo | 4 | 2022-08-21- 2:04:51 p. m. | 59.4 | 59.2 | 8.52 | 9.7794 | 18.8648 | 59.4 | 59.2 | 4.9929
Escalón Negativo | 5 | 2022-08-21- 2:07:05 p. m. | 59.2 | 59 | 9.7769 | 10.9821 | 18.8648 | 59.2 | 59 | 5.2175
Escalón Negativo | 6 | 2022-08-21- 2:08:42 p. m. | 59 | 58.8 | 10.9775 | 12.1779 | 18.8648 | 59 | 58.8 | 5.2387
Escalón Negativo | 7 | 2022-08-21- 2:10:39 p. m. | 58.8 | 58.6 | 12.1738 | 13.3964 | 18.8648 | 58.8 | 58.6 | 5.1433
Escalón Negativo | 8 | 2022-08-21- 2:12:33 p. m. | 58.6 | 58.4 | 13.3906 | 14.6891 | 18.8648 | 58.6 | 58.4 | 4.8427
Escalón Negativo | 9 | 2022-08-21- 2:14:38 p. m. | 58.4 | 58.2 | 14.6845 | 15.9058 | 18.8648 | 58.4 | 58.2 | 5.1487
Escalón Negativo | 10 | 2022-08-21- 2:16:42 p. m. | 58.2 | 58 | 15.8975 | 17.0681 | 18.8648 | 58.2 | 58 | 5.3717
Escalón Negativo | 11 | 2022-08-21- 2:19:01 p. m. | 58 | 57.8 | 17.0687 | 18.2211 | 18.8648 | 58 | 57.8 | 5.4567
Valor medio Estatismo Permanente | [9 empty] | 5.2133 | Promedio estatismo
[10 empty] | 0.15621 | Desviación Promedio
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia |  | Frecuencia | Velocidad turbina (RPM) | +3% | -3% | P inicial | P final | Escalón
2022-08-21 | 0.60269 | 0.76938 | 18.1427 | Inicio | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60269 | 0.76946 | 18.1447 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6027 | 0.76947 | 18.145 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60271 | 0.76941 | 18.1435 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60272 | 0.76928 | 18.1403 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60272 | 0.76909 | 18.1359 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60273 | 0.76886 | 18.1304 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60274 | 0.76859 | 18.1242 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60275 | 0.76831 | 18.1175 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60275 | 0.76802 | 18.1107 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60276 | 0.76773 | 18.1039 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60277 | 0.76747 | 18.0976 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60278 | 0.76723 | 18.0919 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60279 | 0.76703 | 18.0873 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60279 | 0.76688 | 18.0839 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6028 | 0.7668 | 18.082 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60281 | 0.7668 | 18.082 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60282 | 0.76689 | 18.0841 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60282 | 0.76708 | 18.0885 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60283 | 0.76736 | 18.095 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60284 | 0.76771 | 18.1033 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60285 | 0.76811 | 18.1127 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60286 | 0.76854 | 18.1229 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60286 | 0.76898 | 18.1334 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60287 | 0.76942 | 18.1438 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60288 | 0.76984 | 18.1536 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60289 | 0.77021 | 18.1623 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60289 | 0.77052 | 18.1696 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6029 | 0.77074 | 18.1749 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60291 | 0.77087 | 18.1778 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60292 | 0.77087 | 18.1779 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60292 | 0.77074 | 18.1748 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60293 | 0.77044 | 18.1678 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60294 | 0.76998 | 18.1568 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60295 | 0.76935 | 18.142 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60296 | 0.76859 | 18.1241 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60296 | 0.76772 | 18.1037 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60297 | 0.76678 | 18.0815 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60298 | 0.76579 | 18.058 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60299 | 0.76477 | 18.034 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60299 | 0.76375 | 18.01 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.603 | 0.76277 | 17.9868 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60301 | 0.76184 | 17.9649 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60302 | 0.761 | 17.945 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60303 | 0.76027 | 17.9278 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60303 | 0.75967 | 17.9139 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60304 | 0.75925 | 17.9038 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60305 | 0.75902 | 17.8984 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60306 | 0.759 | 17.898 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60306 | 0.7592 | 17.9026 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60307 | 0.75957 | 17.9115 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60308 | 0.76011 | 17.9242 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60309 | 0.76079 | 17.9402 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60309 | 0.76158 | 17.9589 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6031 | 0.76247 | 17.9797 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60311 | 0.76342 | 18.0022 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60312 | 0.76442 | 18.0258 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60313 | 0.76544 | 18.0499 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60313 | 0.76646 | 18.0739 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60314 | 0.76746 | 18.0974 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60315 | 0.76841 | 18.1198 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60316 | 0.76929 | 18.1406 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60316 | 0.77007 | 18.1591 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60317 | 0.77074 | 18.1749 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60318 | 0.77129 | 18.1879 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60319 | 0.77172 | 18.1979 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60319 | 0.77202 | 18.205 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6032 | 0.77219 | 18.2091 |  | 60 | 514 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60321 | 0.77224 | 18.2102 | Escalon | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60322 | 0.77216 | 18.2083 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60323 | 0.77195 | 18.2032 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60323 | 0.7716 | 18.1951 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60324 | 0.77112 | 18.1838 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60325 | 0.77051 | 18.1693 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60326 | 0.76976 | 18.1517 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60326 | 0.76887 | 18.1307 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60327 | 0.76784 | 18.1065 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60328 | 0.76668 | 18.079 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60329 | 0.76537 | 18.0482 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6033 | 0.76394 | 18.0144 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6033 | 0.7624 | 17.9781 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60331 | 0.76077 | 17.9396 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60332 | 0.75906 | 17.8995 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60333 | 0.75731 | 17.8581 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60333 | 0.75552 | 17.8159 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60334 | 0.75372 | 17.7734 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60335 | 0.75192 | 17.731 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60336 | 0.75014 | 17.6891 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60336 | 0.7484 | 17.6481 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60337 | 0.74673 | 17.6086 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60338 | 0.74513 | 17.5709 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60339 | 0.74363 | 17.5355 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6034 | 0.74224 | 17.5028 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6034 | 0.74099 | 17.4732 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60341 | 0.73986 | 17.4466 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60342 | 0.73884 | 17.4227 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60343 | 0.73793 | 17.4011 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60343 | 0.7371 | 17.3816 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60344 | 0.73635 | 17.3638 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60345 | 0.73565 | 17.3474 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60346 | 0.735 | 17.3321 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60347 | 0.73439 | 17.3175 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60347 | 0.73379 | 17.3035 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60348 | 0.7332 | 17.2896 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60349 | 0.7326 | 17.2755 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6035 | 0.73199 | 17.261 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6035 | 0.73134 | 17.2457 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60351 | 0.73064 | 17.2292 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60352 | 0.72988 | 17.2114 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60353 | 0.72907 | 17.1923 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60353 | 0.72822 | 17.1721 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60354 | 0.72732 | 17.151 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60355 | 0.7264 | 17.1293 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60356 | 0.72546 | 17.1071 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60357 | 0.72451 | 17.0847 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60357 | 0.72356 | 17.0623 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60358 | 0.72262 | 17.0401 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60359 | 0.72169 | 17.0183 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6036 | 0.7208 | 16.9971 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6036 | 0.71994 | 16.9768 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60361 | 0.71912 | 16.9576 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60362 | 0.71836 | 16.9396 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60363 | 0.71766 | 16.9231 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60363 | 0.71703 | 16.9083 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60364 | 0.71648 | 16.8952 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60365 | 0.716 | 16.8839 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60366 | 0.71559 | 16.8743 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60367 | 0.71525 | 16.8664 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60367 | 0.71499 | 16.8601 | Toca +3% | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60368 | 0.71479 | 16.8556 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60369 | 0.71467 | 16.8527 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6037 | 0.71462 | 16.8515 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6037 | 0.71464 | 16.8519 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60371 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60372 | 0.71488 | 16.8577 | Fin | 60.2 | 516 | 16.8962 | 16.8191 | 18.1427 | 16.8577 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60373 | 0.71511 | 16.863 | Inicio | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60374 | 0.7154 | 16.8699 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60374 | 0.71577 | 16.8785 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60375 | 0.71619 | 16.8886 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60376 | 0.71667 | 16.8999 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60377 | 0.71719 | 16.9122 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60377 | 0.71774 | 16.925 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60378 | 0.71829 | 16.9379 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60379 | 0.71883 | 16.9506 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6038 | 0.71934 | 16.9628 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6038 | 0.71981 | 16.9739 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60381 | 0.72023 | 16.9838 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60382 | 0.72058 | 16.9919 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60383 | 0.72083 | 16.998 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60384 | 0.72099 | 17.0015 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60384 | 0.72102 | 17.0023 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60385 | 0.72091 | 16.9999 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60386 | 0.72066 | 16.9939 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60387 | 0.72024 | 16.984 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60387 | 0.71968 | 16.9707 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60388 | 0.71899 | 16.9544 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60389 | 0.7182 | 16.9359 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6039 | 0.71734 | 16.9157 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60391 | 0.71644 | 16.8943 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60391 | 0.71551 | 16.8725 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60392 | 0.71459 | 16.8508 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60393 | 0.7137 | 16.8299 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60394 | 0.71287 | 16.8102 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60394 | 0.71212 | 16.7924 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60395 | 0.71147 | 16.7772 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60396 | 0.71096 | 16.7651 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60397 | 0.7106 | 16.7567 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60397 | 0.71043 | 16.7526 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60398 | 0.71046 | 16.7533 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60399 | 0.71068 | 16.7586 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.604 | 0.71108 | 16.768 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60401 | 0.71163 | 16.781 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60401 | 0.71231 | 16.797 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60402 | 0.7131 | 16.8156 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60403 | 0.71397 | 16.8362 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60404 | 0.71492 | 16.8584 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60404 | 0.7159 | 16.8817 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60405 | 0.71691 | 16.9055 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60406 | 0.71792 | 16.9293 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60407 | 0.71891 | 16.9527 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60407 | 0.71986 | 16.975 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60408 | 0.72075 | 16.996 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60409 | 0.72155 | 17.0149 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6041 | 0.72225 | 17.0314 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60411 | 0.72285 | 17.0455 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60411 | 0.72334 | 17.0571 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60412 | 0.72374 | 17.0665 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60413 | 0.72404 | 17.0737 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60414 | 0.72426 | 17.0787 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60414 | 0.72439 | 17.0818 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60415 | 0.72444 | 17.083 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60416 | 0.72441 | 17.0823 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60417 | 0.72431 | 17.0799 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60418 | 0.72414 | 17.0759 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60418 | 0.7239 | 17.0704 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60419 | 0.72361 | 17.0634 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6042 | 0.72325 | 17.0551 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60421 | 0.72285 | 17.0455 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60421 | 0.72239 | 17.0348 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60422 | 0.7219 | 17.0231 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60423 | 0.72138 | 17.0109 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60424 | 0.72085 | 16.9983 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60424 | 0.72031 | 16.9855 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60425 | 0.71978 | 16.973 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60426 | 0.71926 | 16.9609 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60427 | 0.71878 | 16.9496 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60428 | 0.71834 | 16.9393 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60428 | 0.71796 | 16.9302 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60429 | 0.71764 | 16.9227 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6043 | 0.7174 | 16.917 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60431 | 0.71725 | 16.9135 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60431 | 0.7172 | 16.9123 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60432 | 0.71726 | 16.9137 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60433 | 0.71744 | 16.918 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60434 | 0.71773 | 16.9249 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60435 | 0.71812 | 16.9339 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60435 | 0.71858 | 16.9447 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60436 | 0.71909 | 16.9569 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60437 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60438 | 0.72022 | 16.9836 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60438 | 0.7208 | 16.9973 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60439 | 0.72137 | 17.0106 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6044 | 0.72191 | 17.0233 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60441 | 0.72239 | 17.0348 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60441 | 0.72281 | 17.0447 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60442 | 0.72315 | 17.0526 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60443 | 0.72339 | 17.0582 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60444 | 0.7235 | 17.0609 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60445 | 0.72348 | 17.0605 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60445 | 0.72334 | 17.0571 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60446 | 0.7231 | 17.0513 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60447 | 0.72276 | 17.0435 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60448 | 0.72236 | 17.034 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60448 | 0.72191 | 17.0233 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60449 | 0.72142 | 17.0118 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6045 | 0.72092 | 17 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60451 | 0.72042 | 16.9883 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60451 | 0.71995 | 16.9771 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60452 | 0.71951 | 16.9668 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60453 | 0.71913 | 16.9578 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60454 | 0.71883 | 16.9507 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60455 | 0.71862 | 16.9458 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60455 | 0.71852 | 16.9435 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60456 | 0.71855 | 16.9442 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60457 | 0.7187 | 16.9477 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60458 | 0.71896 | 16.9537 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60458 | 0.7193 | 16.9619 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60459 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6046 | 0.72022 | 16.9836 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60461 | 0.72076 | 16.9963 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60462 | 0.72134 | 17.01 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60462 | 0.72194 | 17.0242 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60463 | 0.72256 | 17.0386 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60464 | 0.72316 | 17.0529 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60465 | 0.72375 | 17.0667 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60465 | 0.7243 | 17.0798 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60466 | 0.72481 | 17.0918 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60467 | 0.72526 | 17.1024 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60468 | 0.72564 | 17.1113 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60468 | 0.72594 | 17.1185 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60469 | 0.72617 | 17.1238 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6047 | 0.72632 | 17.1275 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60471 | 0.7264 | 17.1293 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60472 | 0.72641 | 17.1295 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60472 | 0.72635 | 17.128 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60473 | 0.72621 | 17.1247 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60474 | 0.726 | 17.1198 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60475 | 0.72572 | 17.1131 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60475 | 0.72537 | 17.1048 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60476 | 0.72494 | 17.0949 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60477 | 0.72445 | 17.0833 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60478 | 0.72389 | 17.07 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60479 | 0.72326 | 17.0551 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60479 | 0.72256 | 17.0387 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6048 | 0.72181 | 17.0209 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60481 | 0.72101 | 17.0023 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60482 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60482 | 0.71938 | 16.9636 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60483 | 0.71856 | 16.9443 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60484 | 0.71777 | 16.9256 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60485 | 0.71701 | 16.9078 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60485 | 0.71631 | 16.8913 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60486 | 0.71568 | 16.8764 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60487 | 0.71513 | 16.8635 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60488 | 0.71468 | 16.8529 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60489 | 0.71435 | 16.8451 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60489 | 0.71415 | 16.8404 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6049 | 0.7141 | 16.8391 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60491 | 0.7142 | 16.8416 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60492 | 0.71445 | 16.8474 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60492 | 0.71482 | 16.8561 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60493 | 0.71529 | 16.8672 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60494 | 0.71583 | 16.88 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60495 | 0.71643 | 16.8942 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60495 | 0.71707 | 16.9091 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60496 | 0.71771 | 16.9243 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60497 | 0.71834 | 16.9392 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60498 | 0.71894 | 16.9532 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60499 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60499 | 0.71994 | 16.9769 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.605 | 0.7203 | 16.9854 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60501 | 0.72054 | 16.991 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60502 | 0.72063 | 16.9932 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60502 | 0.72056 | 16.9915 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60503 | 0.72034 | 16.9863 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60504 | 0.71998 | 16.9779 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60505 | 0.71951 | 16.9668 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60506 | 0.71895 | 16.9535 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60506 | 0.7183 | 16.9383 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60507 | 0.7176 | 16.9217 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60508 | 0.71686 | 16.9042 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60509 | 0.7161 | 16.8863 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60509 | 0.71533 | 16.8682 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6051 | 0.71458 | 16.8506 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60511 | 0.71387 | 16.8339 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60512 | 0.71322 | 16.8184 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60512 | 0.71263 | 16.8046 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60513 | 0.71214 | 16.7931 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60514 | 0.71176 | 16.784 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60515 | 0.71148 | 16.7774 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60516 | 0.71129 | 16.773 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60516 | 0.71119 | 16.7707 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60517 | 0.71117 | 16.77 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60518 | 0.7112 | 16.7709 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60519 | 0.7113 | 16.7731 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60519 | 0.71143 | 16.7763 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6052 | 0.71161 | 16.7804 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60521 | 0.71181 | 16.7851 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60522 | 0.71202 | 16.7902 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60523 | 0.71224 | 16.7954 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60523 | 0.71246 | 16.8005 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60524 | 0.71266 | 16.8053 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60525 | 0.71284 | 16.8095 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60526 | 0.71299 | 16.813 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60526 | 0.7131 | 16.8156 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60527 | 0.71316 | 16.8171 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60528 | 0.71318 | 16.8175 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60529 | 0.71314 | 16.8166 |  | 60.2 | 516 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60529 | 0.71304 | 16.8143 | Escalon | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6053 | 0.71288 | 16.8104 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60531 | 0.71265 | 16.8049 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60532 | 0.71234 | 16.7977 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60533 | 0.71195 | 16.7885 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60533 | 0.71148 | 16.7774 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60534 | 0.71091 | 16.7641 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60535 | 0.71025 | 16.7485 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60536 | 0.70949 | 16.7305 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60536 | 0.70862 | 16.71 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60537 | 0.70765 | 16.687 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60538 | 0.70657 | 16.6616 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60539 | 0.70541 | 16.6343 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60539 | 0.70418 | 16.6053 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6054 | 0.7029 | 16.5751 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60541 | 0.70158 | 16.544 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60542 | 0.70024 | 16.5123 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60543 | 0.69888 | 16.4804 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60543 | 0.69754 | 16.4486 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60544 | 0.69621 | 16.4173 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60545 | 0.69492 | 16.3868 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60546 | 0.69368 | 16.3576 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60546 | 0.6925 | 16.3299 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60547 | 0.6914 | 16.304 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60548 | 0.6904 | 16.2804 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60549 | 0.68951 | 16.2593 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6055 | 0.68871 | 16.2405 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6055 | 0.688 | 16.2237 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60551 | 0.68736 | 16.2086 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60552 | 0.68677 | 16.1948 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60553 | 0.68623 | 16.182 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60553 | 0.68572 | 16.1699 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60554 | 0.68522 | 16.1581 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60555 | 0.68472 | 16.1464 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60556 | 0.68421 | 16.1345 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60556 | 0.68368 | 16.1219 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60557 | 0.68311 | 16.1083 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60558 | 0.68248 | 16.0936 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60559 | 0.68179 | 16.0772 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6056 | 0.68101 | 16.0589 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6056 | 0.68015 | 16.0385 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60561 | 0.6792 | 16.0162 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60562 | 0.67819 | 15.9924 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60563 | 0.67713 | 15.9675 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60563 | 0.67605 | 15.9419 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60564 | 0.67494 | 15.9159 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60565 | 0.67384 | 15.8899 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60566 | 0.67276 | 15.8643 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60567 | 0.67171 | 15.8396 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60567 | 0.67071 | 15.816 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60568 | 0.66978 | 15.794 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60569 | 0.66893 | 15.774 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6057 | 0.66818 | 15.7563 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6057 | 0.66754 | 15.7413 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60571 | 0.66704 | 15.7294 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60572 | 0.66668 | 15.7209 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60573 | 0.66646 | 15.7157 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60573 | 0.66636 | 15.7135 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60574 | 0.66638 | 15.7139 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60575 | 0.6665 | 15.7168 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60576 | 0.66672 | 15.7219 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60577 | 0.66702 | 15.729 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60577 | 0.66739 | 15.7376 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60578 | 0.66781 | 15.7477 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60579 | 0.66828 | 15.7588 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6058 | 0.66879 | 15.7708 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6058 | 0.66933 | 15.7834 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60581 | 0.66987 | 15.7963 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60582 | 0.67042 | 15.8092 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60583 | 0.67096 | 15.8218 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60583 | 0.67148 | 15.8341 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60584 | 0.67197 | 15.8456 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60585 | 0.67243 | 15.8565 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60586 | 0.67285 | 15.8665 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60587 | 0.67324 | 15.8756 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60587 | 0.67358 | 15.8836 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60588 | 0.67387 | 15.8904 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60589 | 0.6741 | 15.896 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6059 | 0.67428 | 15.9001 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6059 | 0.67439 | 15.9028 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60591 | 0.67443 | 15.9038 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60592 | 0.6744 | 15.9031 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60593 | 0.67429 | 15.9005 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60594 | 0.6741 | 15.896 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60594 | 0.67382 | 15.8894 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60595 | 0.67345 | 15.8807 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60596 | 0.67301 | 15.8701 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60597 | 0.6725 | 15.8581 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60597 | 0.67194 | 15.845 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60598 | 0.67135 | 15.831 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60599 | 0.67074 | 15.8166 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.606 | 0.67012 | 15.8022 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.606 | 0.66953 | 15.7881 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60601 | 0.66895 | 15.7746 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60602 | 0.66842 | 15.7621 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60603 | 0.66795 | 15.7509 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60604 | 0.66755 | 15.7415 | Toca +3% | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60604 | 0.66724 | 15.7341 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60605 | 0.66702 | 15.7291 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60606 | 0.66693 | 15.7269 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60607 | 0.66697 | 15.7277 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60607 | 0.66712 | 15.7313 | Fin | 60.4 | 517.7143 | 15.7653 | 15.6974 | 16.863 | 15.7313 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60608 | 0.66737 | 15.7372 | Inicio | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60609 | 0.6677 | 15.7451 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6061 | 0.66811 | 15.7546 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60611 | 0.66856 | 15.7653 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60611 | 0.66904 | 15.7767 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60612 | 0.66954 | 15.7885 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60613 | 0.67004 | 15.8003 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60614 | 0.67053 | 15.8117 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60614 | 0.67097 | 15.8223 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60615 | 0.67137 | 15.8316 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60616 | 0.6717 | 15.8394 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60617 | 0.67195 | 15.8452 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60617 | 0.67209 | 15.8486 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60618 | 0.67213 | 15.8494 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60619 | 0.67205 | 15.8477 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6062 | 0.67189 | 15.8439 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60621 | 0.67166 | 15.8384 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60621 | 0.67136 | 15.8314 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60622 | 0.67102 | 15.8234 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60623 | 0.67065 | 15.8147 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60624 | 0.67027 | 15.8056 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60624 | 0.66988 | 15.7965 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60625 | 0.66951 | 15.7877 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60626 | 0.66917 | 15.7797 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60627 | 0.66887 | 15.7726 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60627 | 0.66863 | 15.767 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60628 | 0.66846 | 15.7631 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60629 | 0.66839 | 15.7612 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6063 | 0.66841 | 15.7617 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60631 | 0.66852 | 15.7643 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60631 | 0.6687 | 15.7686 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60632 | 0.66895 | 15.7745 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60633 | 0.66924 | 15.7814 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60634 | 0.66957 | 15.7891 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60634 | 0.66992 | 15.7974 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60635 | 0.67027 | 15.8057 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60636 | 0.67062 | 15.8139 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60637 | 0.67095 | 15.8216 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60638 | 0.67124 | 15.8284 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60638 | 0.67148 | 15.8341 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60639 | 0.67165 | 15.8383 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6064 | 0.67175 | 15.8406 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60641 | 0.67176 | 15.8408 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60641 | 0.67167 | 15.8386 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60642 | 0.67148 | 15.8343 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60643 | 0.67122 | 15.828 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60644 | 0.67089 | 15.8202 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60644 | 0.6705 | 15.8111 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60645 | 0.67007 | 15.801 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60646 | 0.66962 | 15.7903 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60647 | 0.66914 | 15.7791 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60648 | 0.66867 | 15.7679 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60648 | 0.6682 | 15.7569 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60649 | 0.66776 | 15.7464 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6065 | 0.66735 | 15.7367 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60651 | 0.66698 | 15.7282 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60651 | 0.66668 | 15.721 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60652 | 0.66645 | 15.7156 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60653 | 0.66631 | 15.7122 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60654 | 0.66623 | 15.7105 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60655 | 0.66623 | 15.7104 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60655 | 0.66628 | 15.7116 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60656 | 0.66638 | 15.7139 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60657 | 0.66651 | 15.717 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60658 | 0.66667 | 15.7208 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60658 | 0.66685 | 15.725 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60659 | 0.66704 | 15.7294 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6066 | 0.66722 | 15.7337 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60661 | 0.66739 | 15.7376 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60661 | 0.66753 | 15.7411 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60662 | 0.66765 | 15.7438 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60663 | 0.66772 | 15.7455 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60664 | 0.66774 | 15.7459 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60665 | 0.6677 | 15.7449 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60665 | 0.66759 | 15.7425 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60666 | 0.66743 | 15.7386 | Escalon | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60667 | 0.6672 | 15.7332 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60668 | 0.66691 | 15.7263 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60668 | 0.66655 | 15.7179 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60669 | 0.66613 | 15.7081 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6067 | 0.66565 | 15.6968 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60671 | 0.66511 | 15.684 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60671 | 0.6645 | 15.6697 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60672 | 0.66383 | 15.6539 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60673 | 0.6631 | 15.6366 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60674 | 0.6623 | 15.6178 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60675 | 0.66144 | 15.5974 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60675 | 0.66052 | 15.5756 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60676 | 0.65953 | 15.5523 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60677 | 0.65848 | 15.5277 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60678 | 0.65739 | 15.502 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60678 | 0.65626 | 15.4753 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60679 | 0.6551 | 15.4479 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6068 | 0.65391 | 15.4199 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60681 | 0.65271 | 15.3916 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60682 | 0.6515 | 15.3631 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60682 | 0.6503 | 15.3347 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60683 | 0.6491 | 15.3064 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60684 | 0.64792 | 15.2786 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60685 | 0.64677 | 15.2514 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60685 | 0.64564 | 15.2249 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60686 | 0.64457 | 15.1995 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60687 | 0.64354 | 15.1753 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60688 | 0.64256 | 15.1523 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60688 | 0.64164 | 15.1306 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60689 | 0.64076 | 15.1099 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6069 | 0.63992 | 15.09 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60691 | 0.63911 | 15.0708 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60692 | 0.63831 | 15.0521 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60692 | 0.63754 | 15.0338 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60693 | 0.63677 | 15.0156 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60694 | 0.63599 | 14.9974 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60695 | 0.63521 | 14.979 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60695 | 0.63442 | 14.9602 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60696 | 0.6336 | 14.941 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60697 | 0.63275 | 14.921 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60698 | 0.63187 | 14.9001 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60699 | 0.63094 | 14.8782 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60699 | 0.62996 | 14.8552 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.607 | 0.62895 | 14.8312 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60701 | 0.6279 | 14.8065 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60702 | 0.62683 | 14.7813 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60702 | 0.62575 | 14.7559 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60703 | 0.62468 | 14.7306 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60704 | 0.62362 | 14.7055 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60705 | 0.62258 | 14.681 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60705 | 0.62157 | 14.6572 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60706 | 0.62061 | 14.6345 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60707 | 0.6197 | 14.6131 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60708 | 0.61885 | 14.5932 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60709 | 0.61808 | 14.575 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60709 | 0.6174 | 14.559 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6071 | 0.61682 | 14.5452 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60711 | 0.61634 | 14.5338 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60712 | 0.61595 | 14.5248 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60712 | 0.61566 | 14.5179 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60713 | 0.61545 | 14.5129 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60714 | 0.61531 | 14.5096 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60715 | 0.61524 | 14.508 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60715 | 0.61522 | 14.5076 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60716 | 0.61526 | 14.5084 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60717 | 0.61533 | 14.5102 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60718 | 0.61544 | 14.5127 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60719 | 0.61557 | 14.5158 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60719 | 0.61572 | 14.5193 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6072 | 0.61587 | 14.5229 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60721 | 0.61603 | 14.5266 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60722 | 0.61617 | 14.53 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60722 | 0.6163 | 14.5331 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60723 | 0.61642 | 14.5358 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60724 | 0.61652 | 14.5382 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60725 | 0.61661 | 14.5402 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60726 | 0.61669 | 14.5421 | Toca +3% | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60726 | 0.61676 | 14.5437 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60727 | 0.61682 | 14.5451 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60728 | 0.61687 | 14.5464 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60729 | 0.61692 | 14.5476 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60729 | 0.61697 | 14.5488 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6073 | 0.61702 | 14.5499 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60731 | 0.61706 | 14.551 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60732 | 0.61711 | 14.5521 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60732 | 0.61716 | 14.5533 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60733 | 0.61722 | 14.5547 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60734 | 0.61728 | 14.5561 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60735 | 0.61735 | 14.5577 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60736 | 0.61741 | 14.5592 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60736 | 0.61748 | 14.5608 | Fin | 60.6 | 519.4286 | 14.5961 | 14.5255 | 15.7372 | 14.5608 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60737 | 0.61754 | 14.5622 | Inicio | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60738 | 0.61759 | 14.5634 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60739 | 0.61763 | 14.5644 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60739 | 0.61766 | 14.5651 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6074 | 0.61768 | 14.5655 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60741 | 0.61768 | 14.5654 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60742 | 0.61765 | 14.5648 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60743 | 0.6176 | 14.5637 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60743 | 0.61753 | 14.562 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60744 | 0.61743 | 14.5596 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60745 | 0.6173 | 14.5564 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60746 | 0.61713 | 14.5525 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60746 | 0.61693 | 14.5479 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60747 | 0.61671 | 14.5427 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60748 | 0.61647 | 14.5369 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60749 | 0.61621 | 14.5308 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60749 | 0.61594 | 14.5244 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6075 | 0.61566 | 14.5179 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60751 | 0.61538 | 14.5112 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60752 | 0.61509 | 14.5045 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60753 | 0.61482 | 14.498 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60753 | 0.61455 | 14.4917 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60754 | 0.61429 | 14.4857 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60755 | 0.61406 | 14.4801 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60756 | 0.61384 | 14.475 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60756 | 0.61365 | 14.4706 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60757 | 0.6135 | 14.4669 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60758 | 0.61337 | 14.4638 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60759 | 0.61327 | 14.4615 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60759 | 0.6132 | 14.4599 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6076 | 0.61316 | 14.4589 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60761 | 0.61315 | 14.4587 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60762 | 0.61316 | 14.459 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60763 | 0.61321 | 14.4601 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60763 | 0.61328 | 14.4617 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60764 | 0.61338 | 14.464 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60765 | 0.6135 | 14.467 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60766 | 0.61365 | 14.4705 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60766 | 0.61383 | 14.4746 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60767 | 0.61403 | 14.4793 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60768 | 0.61425 | 14.4846 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60769 | 0.6145 | 14.4905 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6077 | 0.61476 | 14.4968 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6077 | 0.61504 | 14.5034 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60771 | 0.61533 | 14.5102 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60772 | 0.61562 | 14.517 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60773 | 0.61591 | 14.5239 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60773 | 0.6162 | 14.5305 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60774 | 0.61646 | 14.5369 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60775 | 0.61672 | 14.5428 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60776 | 0.61694 | 14.5482 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60776 | 0.61715 | 14.5529 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60777 | 0.61731 | 14.5568 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60778 | 0.61744 | 14.5599 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60779 | 0.61753 | 14.5619 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6078 | 0.61756 | 14.5627 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6078 | 0.61755 | 14.5623 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60781 | 0.61748 | 14.5609 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60782 | 0.61738 | 14.5585 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60783 | 0.61725 | 14.5554 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60783 | 0.6171 | 14.5517 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60784 | 0.61692 | 14.5476 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60785 | 0.61674 | 14.5433 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60786 | 0.61655 | 14.539 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60787 | 0.61637 | 14.5347 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60787 | 0.61621 | 14.5308 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60788 | 0.61606 | 14.5273 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60789 | 0.61594 | 14.5244 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6079 | 0.61585 | 14.5224 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6079 | 0.6158 | 14.5213 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60791 | 0.61581 | 14.5213 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60792 | 0.61586 | 14.5227 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60793 | 0.61597 | 14.5251 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60793 | 0.61611 | 14.5285 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60794 | 0.61629 | 14.5326 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60795 | 0.61649 | 14.5374 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60796 | 0.6167 | 14.5425 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60797 | 0.61693 | 14.5479 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60797 | 0.61716 | 14.5534 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60798 | 0.61739 | 14.5587 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60799 | 0.61761 | 14.5638 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.608 | 0.6178 | 14.5683 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.608 | 0.61797 | 14.5723 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60801 | 0.6181 | 14.5754 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60802 | 0.61819 | 14.5776 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60803 | 0.61823 | 14.5785 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60803 | 0.61822 | 14.5782 | Escalon | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60804 | 0.61814 | 14.5765 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60805 | 0.61801 | 14.5734 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60806 | 0.61782 | 14.5688 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60807 | 0.61757 | 14.5628 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60807 | 0.61725 | 14.5553 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60808 | 0.61687 | 14.5463 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60809 | 0.61642 | 14.5357 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6081 | 0.6159 | 14.5235 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6081 | 0.61531 | 14.5097 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60811 | 0.61466 | 14.4943 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60812 | 0.61393 | 14.4771 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60813 | 0.61313 | 14.4582 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60814 | 0.61226 | 14.4376 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60814 | 0.61131 | 14.4152 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60815 | 0.61028 | 14.391 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60816 | 0.60918 | 14.3652 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60817 | 0.60803 | 14.3379 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60817 | 0.60682 | 14.3094 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60818 | 0.60556 | 14.2798 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60819 | 0.60427 | 14.2493 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6082 | 0.60295 | 14.2181 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6082 | 0.6016 | 14.1863 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60821 | 0.60024 | 14.1542 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60822 | 0.59887 | 14.1219 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60823 | 0.5975 | 14.0896 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60824 | 0.59614 | 14.0575 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60824 | 0.59479 | 14.0258 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60825 | 0.59347 | 13.9946 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60826 | 0.59218 | 13.9641 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60827 | 0.59092 | 13.9345 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60827 | 0.5897 | 13.9058 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60828 | 0.58852 | 13.8779 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60829 | 0.58738 | 13.8509 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6083 | 0.58627 | 13.8247 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60831 | 0.58519 | 13.7994 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60831 | 0.58416 | 13.775 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60832 | 0.58315 | 13.7513 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60833 | 0.58219 | 13.7285 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60834 | 0.58125 | 13.7065 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60834 | 0.58035 | 13.6853 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60835 | 0.57949 | 13.6649 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60836 | 0.57865 | 13.6453 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60837 | 0.57786 | 13.6264 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60837 | 0.57709 | 13.6083 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60838 | 0.57635 | 13.591 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60839 | 0.57565 | 13.5744 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6084 | 0.57497 | 13.5584 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60841 | 0.57432 | 13.5431 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60841 | 0.57369 | 13.5283 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60842 | 0.57309 | 13.514 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60843 | 0.5725 | 13.5002 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60844 | 0.57193 | 13.4867 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60844 | 0.57138 | 13.4737 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60845 | 0.57084 | 13.4609 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60846 | 0.57031 | 13.4484 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60847 | 0.56978 | 13.4361 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60847 | 0.56927 | 13.4239 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60848 | 0.56876 | 13.4118 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60849 | 0.56825 | 13.3998 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6085 | 0.56774 | 13.3879 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60851 | 0.56724 | 13.376 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60851 | 0.56674 | 13.3644 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60852 | 0.56626 | 13.353 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60853 | 0.5658 | 13.3421 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60854 | 0.56536 | 13.3317 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60854 | 0.56494 | 13.3219 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60855 | 0.56456 | 13.3128 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60856 | 0.56421 | 13.3045 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60857 | 0.56389 | 13.2971 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60858 | 0.56362 | 13.2908 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60858 | 0.5634 | 13.2855 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60859 | 0.56322 | 13.2814 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6086 | 0.56311 | 13.2786 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60861 | 0.56305 | 13.2772 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60861 | 0.56305 | 13.2773 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60862 | 0.56311 | 13.2786 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60863 | 0.56321 | 13.2811 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60864 | 0.56336 | 13.2846 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60864 | 0.56354 | 13.2889 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60865 | 0.56376 | 13.2939 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60866 | 0.56399 | 13.2995 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60867 | 0.56424 | 13.3054 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60868 | 0.5645 | 13.3114 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60868 | 0.56476 | 13.3176 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60869 | 0.56501 | 13.3236 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6087 | 0.56526 | 13.3294 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60871 | 0.56548 | 13.3347 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60871 | 0.56569 | 13.3394 | Toca +3% | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60872 | 0.56586 | 13.3434 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60873 | 0.56599 | 13.3466 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60874 | 0.56609 | 13.3489 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60875 | 0.56615 | 13.3505 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60875 | 0.56619 | 13.3514 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60876 | 0.5662 | 13.3516 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60877 | 0.56619 | 13.3512 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60878 | 0.56615 | 13.3504 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60878 | 0.56609 | 13.349 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60879 | 0.56602 | 13.3472 | Fin | 60.8 | 521.1429 | 13.3837 | 13.3108 | 14.5622 | 13.3472 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6088 | 0.56593 | 13.3451 | Inicio | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60881 | 0.56582 | 13.3427 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60881 | 0.56571 | 13.34 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60882 | 0.56559 | 13.3371 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60883 | 0.56546 | 13.3342 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60884 | 0.56533 | 13.3311 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60885 | 0.5652 | 13.3281 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60885 | 0.56508 | 13.3251 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60886 | 0.56496 | 13.3222 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60887 | 0.56484 | 13.3195 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60888 | 0.56474 | 13.3172 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60888 | 0.56465 | 13.3151 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60889 | 0.56459 | 13.3135 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6089 | 0.56454 | 13.3123 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60891 | 0.56451 | 13.3117 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60891 | 0.56451 | 13.3118 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60892 | 0.56454 | 13.3125 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60893 | 0.56461 | 13.314 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60894 | 0.56471 | 13.3163 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60895 | 0.56484 | 13.3196 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60895 | 0.56502 | 13.3238 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60896 | 0.56524 | 13.329 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60897 | 0.5655 | 13.3351 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60898 | 0.56579 | 13.3419 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60898 | 0.5661 | 13.3492 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60899 | 0.56643 | 13.357 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.609 | 0.56677 | 13.3649 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60901 | 0.56711 | 13.373 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60902 | 0.56745 | 13.381 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60902 | 0.56778 | 13.3887 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60903 | 0.56809 | 13.3961 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60904 | 0.56838 | 13.403 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60905 | 0.56864 | 13.4091 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60905 | 0.56886 | 13.4144 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60906 | 0.56904 | 13.4186 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60907 | 0.56918 | 13.4218 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60908 | 0.56926 | 13.4236 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60908 | 0.56928 | 13.4243 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60909 | 0.56926 | 13.4238 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6091 | 0.5692 | 13.4223 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60911 | 0.5691 | 13.4198 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60912 | 0.56896 | 13.4166 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60912 | 0.56878 | 13.4125 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60913 | 0.56858 | 13.4077 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60914 | 0.56835 | 13.4024 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60915 | 0.56811 | 13.3965 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60915 | 0.56784 | 13.3902 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60916 | 0.56756 | 13.3836 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60917 | 0.56727 | 13.3767 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60918 | 0.56697 | 13.3696 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60919 | 0.56666 | 13.3625 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60919 | 0.56636 | 13.3553 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6092 | 0.56606 | 13.3483 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60921 | 0.56577 | 13.3414 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60922 | 0.56549 | 13.3349 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60922 | 0.56523 | 13.3288 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60923 | 0.565 | 13.3232 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60924 | 0.56479 | 13.3182 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60925 | 0.5646 | 13.3139 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60925 | 0.56446 | 13.3104 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60926 | 0.56435 | 13.3079 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60927 | 0.56428 | 13.3063 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60928 | 0.56426 | 13.3059 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60929 | 0.5643 | 13.3067 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60929 | 0.56439 | 13.3088 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6093 | 0.56454 | 13.3123 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60931 | 0.56475 | 13.3173 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60932 | 0.56501 | 13.3236 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60932 | 0.56533 | 13.3309 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60933 | 0.56568 | 13.3392 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60934 | 0.56606 | 13.3482 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60935 | 0.56646 | 13.3577 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60935 | 0.56688 | 13.3676 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60936 | 0.56731 | 13.3777 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60937 | 0.56773 | 13.3877 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60938 | 0.56815 | 13.3975 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60939 | 0.56855 | 13.4069 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60939 | 0.56892 | 13.4157 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6094 | 0.56926 | 13.4237 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60941 | 0.56956 | 13.4308 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60942 | 0.56981 | 13.4366 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60942 | 0.57 | 13.4412 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60943 | 0.57014 | 13.4446 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60944 | 0.57023 | 13.4467 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60945 | 0.57027 | 13.4476 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60946 | 0.57026 | 13.4474 | Escalon | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60946 | 0.57021 | 13.4461 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60947 | 0.57011 | 13.4437 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60948 | 0.56996 | 13.4403 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60949 | 0.56978 | 13.436 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60949 | 0.56956 | 13.4307 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6095 | 0.56929 | 13.4245 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60951 | 0.569 | 13.4175 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60952 | 0.56867 | 13.4097 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60952 | 0.5683 | 13.4011 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60953 | 0.56791 | 13.3918 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60954 | 0.56748 | 13.3818 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60955 | 0.56703 | 13.3711 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60956 | 0.56655 | 13.3597 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60956 | 0.56603 | 13.3476 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60957 | 0.56548 | 13.3347 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60958 | 0.56491 | 13.321 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60959 | 0.56429 | 13.3066 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60959 | 0.56364 | 13.2913 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6096 | 0.56296 | 13.2752 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60961 | 0.56225 | 13.2583 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60962 | 0.56149 | 13.2405 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60963 | 0.5607 | 13.2219 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60963 | 0.55987 | 13.2024 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60964 | 0.55901 | 13.1819 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60965 | 0.5581 | 13.1606 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60966 | 0.55716 | 13.1383 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60966 | 0.55618 | 13.1153 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60967 | 0.55518 | 13.0916 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60968 | 0.55415 | 13.0675 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60969 | 0.55311 | 13.0429 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60969 | 0.55206 | 13.0182 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6097 | 0.55101 | 12.9933 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60971 | 0.54996 | 12.9685 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60972 | 0.54891 | 12.9439 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60973 | 0.54788 | 12.9196 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60973 | 0.54687 | 12.8957 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60974 | 0.54588 | 12.8725 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60975 | 0.54493 | 12.8499 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60976 | 0.54401 | 12.8283 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60976 | 0.54313 | 12.8076 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60977 | 0.5423 | 12.788 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60978 | 0.54151 | 12.7694 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60979 | 0.54075 | 12.7515 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60979 | 0.54002 | 12.7343 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6098 | 0.53931 | 12.7176 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60981 | 0.53862 | 12.7012 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60982 | 0.53794 | 12.6851 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60983 | 0.53725 | 12.669 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60983 | 0.53657 | 12.6528 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60984 | 0.53587 | 12.6363 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60985 | 0.53516 | 12.6195 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60986 | 0.53442 | 12.6022 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60986 | 0.53366 | 12.5842 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60987 | 0.53286 | 12.5653 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60988 | 0.53202 | 12.5455 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60989 | 0.53113 | 12.5246 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6099 | 0.53021 | 12.5029 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6099 | 0.52927 | 12.4806 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60991 | 0.5283 | 12.4579 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60992 | 0.52733 | 12.435 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60993 | 0.52636 | 12.4122 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60993 | 0.5254 | 12.3895 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60994 | 0.52446 | 12.3674 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60995 | 0.52355 | 12.3459 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60996 | 0.52268 | 12.3253 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60996 | 0.52186 | 12.3059 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60997 | 0.52109 | 12.2877 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60998 | 0.52038 | 12.2712 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.60999 | 0.51976 | 12.2564 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61 | 0.51921 | 12.2435 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61 | 0.51876 | 12.2328 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61001 | 0.51838 | 12.224 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61002 | 0.51808 | 12.2169 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61003 | 0.51785 | 12.2115 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61003 | 0.51768 | 12.2074 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61004 | 0.51756 | 12.2046 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61005 | 0.51748 | 12.2027 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61006 | 0.51744 | 12.2018 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61007 | 0.51743 | 12.2014 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61007 | 0.51743 | 12.2016 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61008 | 0.51745 | 12.2021 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61009 | 0.51748 | 12.2027 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6101 | 0.5175 | 12.2032 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6101 | 0.51751 | 12.2035 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61011 | 0.51751 | 12.2033 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61012 | 0.51748 | 12.2026 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61013 | 0.51743 | 12.2014 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61013 | 0.51736 | 12.1998 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61014 | 0.51727 | 12.1977 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61015 | 0.51716 | 12.1952 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61016 | 0.51705 | 12.1925 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61017 | 0.51692 | 12.1895 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61017 | 0.51678 | 12.1863 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61018 | 0.51664 | 12.1829 | Toca +3% | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61019 | 0.51649 | 12.1795 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6102 | 0.51635 | 12.176 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6102 | 0.5162 | 12.1725 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61021 | 0.51605 | 12.169 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61022 | 0.51591 | 12.1657 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61023 | 0.51577 | 12.1625 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61023 | 0.51565 | 12.1595 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61024 | 0.51553 | 12.1567 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61025 | 0.51542 | 12.1541 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61026 | 0.51532 | 12.1517 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61027 | 0.51523 | 12.1495 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61027 | 0.51514 | 12.1476 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61028 | 0.51507 | 12.1458 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61029 | 0.515 | 12.1443 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6103 | 0.51495 | 12.143 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6103 | 0.5149 | 12.1419 |  | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61031 | 0.51487 | 12.1411 | Fin | 61 | 522.8571 | 12.1772 | 12.1049 | 13.3451 | 12.1411 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61032 | 0.51484 | 12.1404 | Inicio | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61033 | 0.51482 | 12.14 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61034 | 0.51482 | 12.1399 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61034 | 0.51482 | 12.1399 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61035 | 0.51483 | 12.1402 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61036 | 0.51485 | 12.1407 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61037 | 0.51488 | 12.1414 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61037 | 0.51491 | 12.1422 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61038 | 0.51495 | 12.143 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61039 | 0.51499 | 12.1439 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6104 | 0.51503 | 12.1448 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6104 | 0.51506 | 12.1457 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61041 | 0.5151 | 12.1465 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61042 | 0.51513 | 12.1473 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61043 | 0.51515 | 12.1479 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61044 | 0.51517 | 12.1483 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61044 | 0.51518 | 12.1485 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61045 | 0.51518 | 12.1484 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61046 | 0.51516 | 12.1481 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61047 | 0.51514 | 12.1475 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61047 | 0.5151 | 12.1467 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61048 | 0.51506 | 12.1457 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61049 | 0.51502 | 12.1446 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6105 | 0.51497 | 12.1436 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61051 | 0.51493 | 12.1426 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61051 | 0.5149 | 12.1418 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61052 | 0.51487 | 12.1412 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61053 | 0.51486 | 12.1409 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61054 | 0.51486 | 12.141 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61054 | 0.51489 | 12.1416 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61055 | 0.51493 | 12.1426 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61056 | 0.515 | 12.1443 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61057 | 0.5151 | 12.1467 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61057 | 0.51524 | 12.1498 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61058 | 0.5154 | 12.1536 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61059 | 0.51559 | 12.1581 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6106 | 0.5158 | 12.1631 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61061 | 0.51602 | 12.1683 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61061 | 0.51625 | 12.1737 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61062 | 0.51648 | 12.1791 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61063 | 0.5167 | 12.1844 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61064 | 0.51691 | 12.1893 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61064 | 0.5171 | 12.1937 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61065 | 0.51726 | 12.1976 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61066 | 0.51739 | 12.2006 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61067 | 0.51748 | 12.2027 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61067 | 0.51752 | 12.2037 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61068 | 0.51751 | 12.2034 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61069 | 0.51744 | 12.2018 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6107 | 0.51731 | 12.1987 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61071 | 0.51712 | 12.1942 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61071 | 0.51688 | 12.1886 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61072 | 0.51661 | 12.1821 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61073 | 0.5163 | 12.1748 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61074 | 0.51596 | 12.1669 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61074 | 0.51561 | 12.1585 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61075 | 0.51524 | 12.1499 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61076 | 0.51487 | 12.1412 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61077 | 0.51451 | 12.1326 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61078 | 0.51415 | 12.1243 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61078 | 0.51382 | 12.1164 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61079 | 0.51351 | 12.1092 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6108 | 0.51324 | 12.1028 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61081 | 0.51301 | 12.0973 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61081 | 0.51283 | 12.0929 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61082 | 0.51268 | 12.0896 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61083 | 0.51258 | 12.0872 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61084 | 0.51252 | 12.0857 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61084 | 0.51249 | 12.0849 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61085 | 0.51249 | 12.0849 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61086 | 0.51251 | 12.0855 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61087 | 0.51256 | 12.0867 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61088 | 0.51263 | 12.0884 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61088 | 0.51272 | 12.0905 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61089 | 0.51282 | 12.0929 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6109 | 0.51294 | 12.0955 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61091 | 0.51306 | 12.0984 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61091 | 0.51318 | 12.1013 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61092 | 0.51331 | 12.1043 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61093 | 0.51343 | 12.1072 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61094 | 0.51355 | 12.1099 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61095 | 0.51364 | 12.1122 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61095 | 0.51372 | 12.114 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61096 | 0.51377 | 12.1152 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61097 | 0.51378 | 12.1155 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61098 | 0.51375 | 12.1148 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61098 | 0.51368 | 12.1131 |  | 61 | 522.8571 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61099 | 0.51355 | 12.11 | Escalon | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.611 | 0.51336 | 12.1056 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61101 | 0.51311 | 12.0996 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61101 | 0.51278 | 12.0918 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61102 | 0.51237 | 12.0822 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61103 | 0.51188 | 12.0706 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61104 | 0.51129 | 12.0568 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61105 | 0.51061 | 12.0408 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61105 | 0.50985 | 12.0228 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61106 | 0.50902 | 12.0031 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61107 | 0.50812 | 11.982 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61108 | 0.50718 | 11.9597 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61108 | 0.50619 | 11.9365 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61109 | 0.50518 | 11.9126 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6111 | 0.50414 | 11.8882 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61111 | 0.5031 | 11.8637 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61111 | 0.50207 | 11.8393 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61112 | 0.50105 | 11.8152 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61113 | 0.50005 | 11.7917 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61114 | 0.49909 | 11.7691 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61115 | 0.49818 | 11.7476 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61115 | 0.49733 | 11.7275 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61116 | 0.49654 | 11.7089 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61117 | 0.4958 | 11.6915 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61118 | 0.49511 | 11.6752 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61118 | 0.49445 | 11.6597 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61119 | 0.49383 | 11.6449 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6112 | 0.49321 | 11.6305 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61121 | 0.49261 | 11.6162 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61122 | 0.492 | 11.6019 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61122 | 0.49138 | 11.5873 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61123 | 0.49074 | 11.5722 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61124 | 0.49007 | 11.5564 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61125 | 0.48937 | 11.5397 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61125 | 0.48861 | 11.5219 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61126 | 0.48779 | 11.5026 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61127 | 0.48691 | 11.4818 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61128 | 0.48595 | 11.4592 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61128 | 0.48493 | 11.4352 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61129 | 0.48386 | 11.4099 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6113 | 0.48274 | 11.3836 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61131 | 0.48159 | 11.3564 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61132 | 0.48041 | 11.3285 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61132 | 0.47921 | 11.3002 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61133 | 0.478 | 11.2718 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61134 | 0.47679 | 11.2433 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61135 | 0.4756 | 11.215 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61135 | 0.47442 | 11.1872 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61136 | 0.47326 | 11.16 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61137 | 0.47215 | 11.1337 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61138 | 0.47108 | 11.1085 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61139 | 0.47006 | 11.0845 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61139 | 0.46911 | 11.062 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6114 | 0.46821 | 11.0409 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61141 | 0.46738 | 11.0212 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61142 | 0.4666 | 11.0029 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61142 | 0.46588 | 10.986 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61143 | 0.46522 | 10.9705 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61144 | 0.46462 | 10.9563 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61145 | 0.46408 | 10.9435 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61145 | 0.46359 | 10.932 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61146 | 0.46316 | 10.9218 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61147 | 0.46278 | 10.9129 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61148 | 0.46246 | 10.9053 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61149 | 0.46219 | 10.899 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61149 | 0.46198 | 10.8939 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6115 | 0.46182 | 10.8901 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61151 | 0.4617 | 10.8874 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61152 | 0.46164 | 10.8859 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61152 | 0.46161 | 10.8853 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61153 | 0.46162 | 10.8854 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61154 | 0.46166 | 10.8863 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61155 | 0.46172 | 10.8877 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61156 | 0.46179 | 10.8896 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61156 | 0.46189 | 10.8917 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61157 | 0.46198 | 10.894 | Toca +3% | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61158 | 0.46208 | 10.8964 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61159 | 0.46218 | 10.8986 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61159 | 0.46226 | 10.9006 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6116 | 0.46233 | 10.9023 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61161 | 0.46239 | 10.9035 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61162 | 0.46241 | 10.9041 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61162 | 0.46241 | 10.904 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61163 | 0.46238 | 10.9034 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61164 | 0.46234 | 10.9023 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61165 | 0.46228 | 10.9009 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61166 | 0.46221 | 10.8993 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61166 | 0.46213 | 10.8976 | Fin | 61.2 | 524.5714 | 10.9349 | 10.8603 | 12.1404 | 10.8976 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61167 | 0.46206 | 10.8959 | Inicio | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61168 | 0.46199 | 10.8943 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61169 | 0.46194 | 10.893 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61169 | 0.4619 | 10.892 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6117 | 0.46187 | 10.8914 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61171 | 0.46188 | 10.8915 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61172 | 0.46191 | 10.8923 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61172 | 0.46197 | 10.8938 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61173 | 0.46208 | 10.8963 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61174 | 0.46223 | 10.8997 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61175 | 0.46241 | 10.904 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61176 | 0.46261 | 10.9089 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61176 | 0.46284 | 10.9143 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61177 | 0.46308 | 10.92 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61178 | 0.46334 | 10.9259 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61179 | 0.46359 | 10.9319 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61179 | 0.46384 | 10.9378 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6118 | 0.46408 | 10.9434 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61181 | 0.46429 | 10.9485 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61182 | 0.46449 | 10.9531 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61183 | 0.46465 | 10.957 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61183 | 0.46478 | 10.96 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61184 | 0.46487 | 10.962 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61185 | 0.4649 | 10.9628 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61186 | 0.46488 | 10.9624 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61186 | 0.46482 | 10.9609 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61187 | 0.46472 | 10.9585 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61188 | 0.46459 | 10.9554 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61189 | 0.46443 | 10.9518 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61189 | 0.46427 | 10.9478 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6119 | 0.46409 | 10.9437 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61191 | 0.46391 | 10.9395 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61192 | 0.46374 | 10.9355 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61193 | 0.46359 | 10.9319 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61193 | 0.46346 | 10.9288 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61194 | 0.46336 | 10.9264 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61195 | 0.46329 | 10.9249 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61196 | 0.46327 | 10.9244 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61196 | 0.4633 | 10.9252 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61197 | 0.46339 | 10.9272 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61198 | 0.46352 | 10.9303 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61199 | 0.46369 | 10.9343 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.612 | 0.46388 | 10.9389 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.612 | 0.4641 | 10.9439 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61201 | 0.46432 | 10.9491 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61202 | 0.46454 | 10.9543 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61203 | 0.46475 | 10.9593 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61203 | 0.46495 | 10.9639 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61204 | 0.46511 | 10.9678 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61205 | 0.46524 | 10.9708 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61206 | 0.46532 | 10.9727 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61206 | 0.46535 | 10.9733 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61207 | 0.46531 | 10.9724 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61208 | 0.4652 | 10.9698 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61209 | 0.46501 | 10.9654 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6121 | 0.46476 | 10.9594 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6121 | 0.46445 | 10.9523 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61211 | 0.46411 | 10.9442 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61212 | 0.46374 | 10.9355 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61213 | 0.46336 | 10.9265 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61213 | 0.46297 | 10.9174 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61214 | 0.4626 | 10.9086 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61215 | 0.46225 | 10.9003 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61216 | 0.46193 | 10.8928 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61216 | 0.46166 | 10.8865 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61217 | 0.46145 | 10.8815 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61218 | 0.46132 | 10.8783 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61219 | 0.46127 | 10.8771 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6122 | 0.46131 | 10.8782 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6122 | 0.46146 | 10.8816 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61221 | 0.46169 | 10.8871 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61222 | 0.462 | 10.8944 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61223 | 0.46236 | 10.903 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61223 | 0.46278 | 10.9127 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61224 | 0.46322 | 10.9231 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61225 | 0.46368 | 10.934 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61226 | 0.46414 | 10.9449 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61227 | 0.46459 | 10.9555 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61227 | 0.46502 | 10.9656 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61228 | 0.4654 | 10.9747 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61229 | 0.46574 | 10.9825 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6123 | 0.466 | 10.9888 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6123 | 0.46619 | 10.9932 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61231 | 0.46628 | 10.9953 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61232 | 0.46627 | 10.9951 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61233 | 0.46616 | 10.9926 | Escalon | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61233 | 0.46597 | 10.9882 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61234 | 0.46571 | 10.9819 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61235 | 0.46538 | 10.9742 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61236 | 0.46499 | 10.965 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61237 | 0.46456 | 10.9548 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61237 | 0.46408 | 10.9436 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61238 | 0.46358 | 10.9317 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61239 | 0.46305 | 10.9193 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6124 | 0.46251 | 10.9066 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6124 | 0.46197 | 10.8938 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61241 | 0.46144 | 10.8811 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61242 | 0.46091 | 10.8688 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61243 | 0.46041 | 10.857 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61244 | 0.45994 | 10.8459 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61244 | 0.45949 | 10.8353 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61245 | 0.45906 | 10.825 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61246 | 0.45863 | 10.8149 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61247 | 0.45821 | 10.8049 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61247 | 0.45778 | 10.7949 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61248 | 0.45734 | 10.7846 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61249 | 0.45689 | 10.774 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6125 | 0.45642 | 10.7628 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6125 | 0.45592 | 10.7511 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61251 | 0.45539 | 10.7385 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61252 | 0.45481 | 10.725 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61253 | 0.4542 | 10.7104 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61254 | 0.45353 | 10.6946 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61254 | 0.4528 | 10.6774 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61255 | 0.45201 | 10.6588 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61256 | 0.45117 | 10.6389 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61257 | 0.45027 | 10.6179 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61257 | 0.44933 | 10.5958 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61258 | 0.44836 | 10.5727 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61259 | 0.44735 | 10.5489 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6126 | 0.44631 | 10.5243 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6126 | 0.44524 | 10.4992 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61261 | 0.44416 | 10.4737 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61262 | 0.44306 | 10.4479 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61263 | 0.44196 | 10.4218 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61264 | 0.44085 | 10.3957 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61264 | 0.43975 | 10.3697 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61265 | 0.43865 | 10.3438 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61266 | 0.43757 | 10.3182 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61267 | 0.4365 | 10.293 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61267 | 0.43544 | 10.2682 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61268 | 0.4344 | 10.2437 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61269 | 0.43338 | 10.2195 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6127 | 0.43237 | 10.1956 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61271 | 0.43137 | 10.172 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61271 | 0.43038 | 10.1487 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61272 | 0.4294 | 10.1256 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61273 | 0.42843 | 10.1027 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61274 | 0.42747 | 10.0801 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61274 | 0.42651 | 10.0576 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61275 | 0.42557 | 10.0353 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61276 | 0.42463 | 10.0132 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61277 | 0.4237 | 9.9912 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61277 | 0.42277 | 9.9693 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61278 | 0.42185 | 9.9476 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61279 | 0.42094 | 9.9261 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6128 | 0.42005 | 9.9051 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61281 | 0.41918 | 9.8846 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61281 | 0.41833 | 9.8647 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61282 | 0.41753 | 9.8457 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61283 | 0.41676 | 9.8275 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61284 | 0.41603 | 9.8104 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61284 | 0.41536 | 9.7945 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61285 | 0.41474 | 9.7799 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61286 | 0.41418 | 9.7667 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61287 | 0.41369 | 9.7551 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61288 | 0.41327 | 9.7452 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61288 | 0.41292 | 9.7371 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61289 | 0.41266 | 9.731 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6129 | 0.41248 | 9.7267 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61291 | 0.41238 | 9.7242 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61291 | 0.41233 | 9.7232 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61292 | 0.41234 | 9.7235 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61293 | 0.4124 | 9.7248 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61294 | 0.41249 | 9.727 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61294 | 0.41261 | 9.7297 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61295 | 0.41274 | 9.7328 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61296 | 0.41287 | 9.736 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61297 | 0.41301 | 9.7391 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61298 | 0.41313 | 9.742 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61298 | 0.41322 | 9.7443 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61299 | 0.41329 | 9.7458 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.613 | 0.41331 | 9.7463 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61301 | 0.41328 | 9.7456 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61301 | 0.4132 | 9.7436 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61302 | 0.41307 | 9.7405 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61303 | 0.41289 | 9.7364 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61304 | 0.41269 | 9.7316 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61304 | 0.41246 | 9.7261 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61305 | 0.41221 | 9.7202 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61306 | 0.41194 | 9.7141 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61307 | 0.41168 | 9.7078 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61308 | 0.41142 | 9.7016 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61308 | 0.41117 | 9.6957 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61309 | 0.41093 | 9.6902 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6131 | 0.41073 | 9.6854 | Toca +3% | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61311 | 0.41055 | 9.6813 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61311 | 0.41042 | 9.6781 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61312 | 0.41033 | 9.6761 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61313 | 0.4103 | 9.6753 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61314 | 0.41031 | 9.6755 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61315 | 0.41036 | 9.6767 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61315 | 0.41045 | 9.6788 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61316 | 0.41057 | 9.6817 | Fin | 61.4 | 526.2857 | 9.7181 | 9.6453 | 10.8959 | 9.6817 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61317 | 0.41072 | 9.6852 | Inicio | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61318 | 0.41089 | 9.6893 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61318 | 0.41108 | 9.6938 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61319 | 0.41129 | 9.6986 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6132 | 0.4115 | 9.7036 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61321 | 0.41172 | 9.7088 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61321 | 0.41194 | 9.7139 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61322 | 0.41215 | 9.719 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61323 | 0.41236 | 9.7238 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61324 | 0.41255 | 9.7283 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61325 | 0.41273 | 9.7325 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61325 | 0.41288 | 9.7362 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61326 | 0.41303 | 9.7396 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61327 | 0.41315 | 9.7426 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61328 | 0.41326 | 9.7451 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61328 | 0.41336 | 9.7473 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61329 | 0.41343 | 9.7492 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6133 | 0.41349 | 9.7506 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61331 | 0.41354 | 9.7516 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61332 | 0.41357 | 9.7523 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61332 | 0.41358 | 9.7526 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61333 | 0.41358 | 9.7525 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61334 | 0.41356 | 9.7521 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61335 | 0.41352 | 9.7512 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61335 | 0.41347 | 9.75 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61336 | 0.4134 | 9.7484 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61337 | 0.41332 | 9.7466 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61338 | 0.41323 | 9.7445 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61338 | 0.41314 | 9.7422 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61339 | 0.41304 | 9.7399 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6134 | 0.41294 | 9.7375 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61341 | 0.41284 | 9.7352 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61342 | 0.41274 | 9.7329 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61342 | 0.41265 | 9.7308 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61343 | 0.41257 | 9.7289 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61344 | 0.41251 | 9.7273 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61345 | 0.41245 | 9.7261 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61345 | 0.41242 | 9.7252 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61346 | 0.4124 | 9.7249 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61347 | 0.41241 | 9.725 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61348 | 0.41244 | 9.7257 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61348 | 0.41249 | 9.7269 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61349 | 0.41255 | 9.7284 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6135 | 0.41263 | 9.7302 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61351 | 0.41271 | 9.7321 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61352 | 0.4128 | 9.7341 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61352 | 0.41288 | 9.7361 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61353 | 0.41296 | 9.7381 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61354 | 0.41304 | 9.7398 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61355 | 0.4131 | 9.7412 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61355 | 0.41314 | 9.7423 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61356 | 0.41317 | 9.7429 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61357 | 0.41317 | 9.7429 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61358 | 0.41314 | 9.7422 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61359 | 0.41308 | 9.7409 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61359 | 0.41299 | 9.7387 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6136 | 0.41287 | 9.7359 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61361 | 0.41273 | 9.7326 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61362 | 0.41257 | 9.7288 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61362 | 0.41239 | 9.7246 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61363 | 0.4122 | 9.7202 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61364 | 0.41201 | 9.7156 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61365 | 0.41181 | 9.711 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61365 | 0.41162 | 9.7064 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61366 | 0.41143 | 9.702 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61367 | 0.41126 | 9.6978 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61368 | 0.41109 | 9.694 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61369 | 0.41095 | 9.6906 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61369 | 0.41083 | 9.6878 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6137 | 0.41074 | 9.6856 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61371 | 0.41067 | 9.6841 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61372 | 0.41063 | 9.6831 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61372 | 0.41061 | 9.6826 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61373 | 0.4106 | 9.6824 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61374 | 0.4106 | 9.6823 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61375 | 0.4106 | 9.6823 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61376 | 0.4106 | 9.6823 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61376 | 0.41058 | 9.682 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61377 | 0.41056 | 9.6815 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61378 | 0.41052 | 9.6805 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61379 | 0.41045 | 9.6789 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61379 | 0.41036 | 9.6767 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6138 | 0.41023 | 9.6737 | Escalon | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61381 | 0.41007 | 9.6698 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61382 | 0.40986 | 9.6649 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61382 | 0.4096 | 9.6588 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61383 | 0.4093 | 9.6517 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61384 | 0.40895 | 9.6435 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61385 | 0.40856 | 9.6343 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61386 | 0.40813 | 9.6241 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61386 | 0.40765 | 9.6129 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61387 | 0.40714 | 9.6008 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61388 | 0.40659 | 9.5877 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61389 | 0.40599 | 9.5737 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61389 | 0.40536 | 9.5588 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6139 | 0.4047 | 9.5431 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61391 | 0.40399 | 9.5266 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61392 | 0.40326 | 9.5092 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61392 | 0.40249 | 9.491 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61393 | 0.40168 | 9.4721 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61394 | 0.40085 | 9.4525 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61395 | 0.39999 | 9.4321 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61396 | 0.3991 | 9.4111 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61396 | 0.39818 | 9.3895 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61397 | 0.39724 | 9.3673 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61398 | 0.39628 | 9.3446 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61399 | 0.39529 | 9.3214 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61399 | 0.39429 | 9.2977 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.614 | 0.39327 | 9.2736 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61401 | 0.39223 | 9.2491 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61402 | 0.39118 | 9.2243 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61403 | 0.39011 | 9.1992 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61403 | 0.38904 | 9.1739 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61404 | 0.38795 | 9.1483 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61405 | 0.38686 | 9.1225 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61406 | 0.38576 | 9.0966 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61406 | 0.38466 | 9.0706 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61407 | 0.38355 | 9.0445 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61408 | 0.38245 | 9.0185 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61409 | 0.38134 | 8.9924 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61409 | 0.38024 | 8.9665 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6141 | 0.37915 | 8.9407 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61411 | 0.37806 | 8.9151 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61412 | 0.37699 | 8.8897 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61413 | 0.37592 | 8.8646 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61413 | 0.37487 | 8.8397 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61414 | 0.37383 | 8.8153 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61415 | 0.37281 | 8.7912 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61416 | 0.37181 | 8.7676 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61416 | 0.37083 | 8.7445 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61417 | 0.36987 | 8.722 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61418 | 0.36894 | 8.7001 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61419 | 0.36804 | 8.6788 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6142 | 0.36718 | 8.6584 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6142 | 0.36634 | 8.6387 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61421 | 0.36555 | 8.62 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61422 | 0.36479 | 8.6022 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61423 | 0.36408 | 8.5854 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61423 | 0.36342 | 8.5698 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61424 | 0.3628 | 8.5553 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61425 | 0.36224 | 8.5421 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61426 | 0.36174 | 8.5301 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61426 | 0.36129 | 8.5196 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61427 | 0.3609 | 8.5105 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61428 | 0.36058 | 8.5029 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61429 | 0.36033 | 8.4968 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6143 | 0.36013 | 8.4921 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6143 | 0.35998 | 8.4887 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61431 | 0.35988 | 8.4864 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61432 | 0.35983 | 8.485 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61433 | 0.35981 | 8.4846 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61433 | 0.35982 | 8.4849 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61434 | 0.35986 | 8.4859 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61435 | 0.35992 | 8.4873 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61436 | 0.36 | 8.4892 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61436 | 0.36009 | 8.4913 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61437 | 0.36018 | 8.4935 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61438 | 0.36028 | 8.4958 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61439 | 0.36037 | 8.4979 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6144 | 0.36045 | 8.4998 | Toca +3% | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6144 | 0.36052 | 8.5014 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61441 | 0.36057 | 8.5027 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61442 | 0.36062 | 8.5038 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61443 | 0.36065 | 8.5046 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61443 | 0.36068 | 8.5052 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61444 | 0.3607 | 8.5056 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61445 | 0.36071 | 8.5059 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61446 | 0.36071 | 8.5059 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61447 | 0.36071 | 8.5059 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61447 | 0.3607 | 8.5057 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61448 | 0.36069 | 8.5055 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61449 | 0.36068 | 8.5051 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6145 | 0.36066 | 8.5047 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6145 | 0.36064 | 8.5043 |  | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61451 | 0.36063 | 8.5039 | Fin | 61.6 | 528 | 8.5393 | 8.4685 | 9.6852 | 8.5039 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61452 | 0.36061 | 8.5035 | Inicio | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61453 | 0.36059 | 8.5031 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61453 | 0.36058 | 8.5028 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61454 | 0.36056 | 8.5025 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61455 | 0.36056 | 8.5022 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61456 | 0.36055 | 8.5021 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61457 | 0.36055 | 8.5021 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61457 | 0.36055 | 8.5022 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61458 | 0.36056 | 8.5025 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61459 | 0.36058 | 8.5029 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6146 | 0.36061 | 8.5035 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6146 | 0.36064 | 8.5042 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61461 | 0.36068 | 8.5052 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61462 | 0.36073 | 8.5064 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61463 | 0.36079 | 8.5079 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61464 | 0.36086 | 8.5096 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61464 | 0.36094 | 8.5114 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61465 | 0.36103 | 8.5133 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61466 | 0.36111 | 8.5153 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61467 | 0.3612 | 8.5173 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61467 | 0.36128 | 8.5193 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61468 | 0.36135 | 8.5211 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61469 | 0.36142 | 8.5228 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6147 | 0.36148 | 8.5242 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6147 | 0.36153 | 8.5253 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61471 | 0.36157 | 8.5261 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61472 | 0.36158 | 8.5265 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61473 | 0.36158 | 8.5264 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61474 | 0.36155 | 8.5258 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61474 | 0.3615 | 8.5246 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61475 | 0.36143 | 8.5229 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61476 | 0.36133 | 8.5206 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61477 | 0.36122 | 8.518 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61477 | 0.3611 | 8.5151 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61478 | 0.36097 | 8.512 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61479 | 0.36083 | 8.5087 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6148 | 0.36069 | 8.5054 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6148 | 0.36055 | 8.5022 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61481 | 0.36042 | 8.499 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61482 | 0.3603 | 8.4961 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61483 | 0.36018 | 8.4935 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61484 | 0.36009 | 8.4913 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61484 | 0.36002 | 8.4895 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61485 | 0.35997 | 8.4884 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61486 | 0.35994 | 8.4878 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61487 | 0.35995 | 8.488 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61487 | 0.35998 | 8.4886 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61488 | 0.36003 | 8.4898 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61489 | 0.36009 | 8.4913 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6149 | 0.36017 | 8.4931 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61491 | 0.36025 | 8.4951 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61491 | 0.36034 | 8.4972 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61492 | 0.36043 | 8.4992 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61493 | 0.36051 | 8.5012 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61494 | 0.36058 | 8.5029 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61494 | 0.36065 | 8.5044 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61495 | 0.36069 | 8.5055 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61496 | 0.36072 | 8.5061 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61497 | 0.36072 | 8.5061 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61497 | 0.36069 | 8.5055 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61498 | 0.36064 | 8.5042 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61499 | 0.36056 | 8.5024 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.615 | 0.36046 | 8.5001 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61501 | 0.36035 | 8.4974 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61501 | 0.36022 | 8.4944 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61502 | 0.36009 | 8.4914 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61503 | 0.35996 | 8.4882 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61504 | 0.35983 | 8.4852 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61504 | 0.35971 | 8.4822 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61505 | 0.35959 | 8.4796 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61506 | 0.3595 | 8.4773 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61507 | 0.35942 | 8.4755 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61508 | 0.35937 | 8.4743 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61508 | 0.35934 | 8.4737 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61509 | 0.35935 | 8.4739 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6151 | 0.35939 | 8.4749 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61511 | 0.35946 | 8.4764 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61511 | 0.35955 | 8.4785 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61512 | 0.35965 | 8.4808 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61513 | 0.35975 | 8.4833 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61514 | 0.35986 | 8.4858 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61514 | 0.35996 | 8.4882 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61515 | 0.36005 | 8.4902 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61516 | 0.36011 | 8.4919 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61517 | 0.36016 | 8.4929 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61518 | 0.36017 | 8.4931 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61518 | 0.36014 | 8.4925 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61519 | 0.36007 | 8.4907 |  | 61.6 | 528 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6152 | 0.35994 | 8.4878 | Escalon | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61521 | 0.35976 | 8.4836 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61521 | 0.35952 | 8.4779 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61522 | 0.35922 | 8.4709 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61523 | 0.35887 | 8.4626 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61524 | 0.35847 | 8.4531 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61524 | 0.35802 | 8.4425 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61525 | 0.35753 | 8.4309 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61526 | 0.35699 | 8.4182 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61527 | 0.35642 | 8.4046 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61528 | 0.3558 | 8.3902 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61528 | 0.35516 | 8.375 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61529 | 0.35449 | 8.3591 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6153 | 0.35378 | 8.3426 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61531 | 0.35306 | 8.3255 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61531 | 0.35231 | 8.3079 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61532 | 0.35155 | 8.2898 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61533 | 0.35076 | 8.2714 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61534 | 0.34996 | 8.2525 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61535 | 0.34915 | 8.2333 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61535 | 0.34832 | 8.2137 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61536 | 0.34747 | 8.1937 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61537 | 0.34661 | 8.1734 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61538 | 0.34573 | 8.1527 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61538 | 0.34484 | 8.1317 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61539 | 0.34394 | 8.1103 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6154 | 0.34301 | 8.0886 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61541 | 0.34208 | 8.0666 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61541 | 0.34113 | 8.0442 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61542 | 0.34017 | 8.0216 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61543 | 0.3392 | 7.9986 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61544 | 0.33821 | 7.9753 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61545 | 0.33721 | 7.9517 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61545 | 0.3362 | 7.9279 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61546 | 0.33518 | 7.9038 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61547 | 0.33415 | 7.8795 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61548 | 0.33311 | 7.8551 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61548 | 0.33207 | 7.8305 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61549 | 0.33102 | 7.8058 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6155 | 0.32997 | 7.7809 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61551 | 0.32891 | 7.7561 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61552 | 0.32785 | 7.7311 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61552 | 0.3268 | 7.7062 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61553 | 0.32574 | 7.6812 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61554 | 0.32468 | 7.6563 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61555 | 0.32363 | 7.6315 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61555 | 0.32258 | 7.6068 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61556 | 0.32154 | 7.5822 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61557 | 0.32051 | 7.5579 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61558 | 0.31949 | 7.5339 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61558 | 0.3185 | 7.5105 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61559 | 0.31753 | 7.4876 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6156 | 0.31659 | 7.4654 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61561 | 0.31568 | 7.444 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61562 | 0.31481 | 7.4235 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61562 | 0.31398 | 7.404 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61563 | 0.3132 | 7.3856 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61564 | 0.31247 | 7.3685 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61565 | 0.3118 | 7.3526 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61565 | 0.31119 | 7.3382 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61566 | 0.31065 | 7.3253 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61567 | 0.31017 | 7.3141 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61568 | 0.30976 | 7.3044 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61568 | 0.30941 | 7.2963 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61569 | 0.30913 | 7.2895 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6157 | 0.30889 | 7.284 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61571 | 0.30871 | 7.2796 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61572 | 0.30856 | 7.2761 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61572 | 0.30845 | 7.2735 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61573 | 0.30837 | 7.2717 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61574 | 0.30831 | 7.2704 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61575 | 0.30828 | 7.2695 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61575 | 0.30826 | 7.269 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61576 | 0.30825 | 7.2687 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61577 | 0.30824 | 7.2685 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61578 | 0.30822 | 7.2682 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61579 | 0.3082 | 7.2677 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61579 | 0.30817 | 7.267 | Toca +3% | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6158 | 0.30813 | 7.2661 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61581 | 0.30809 | 7.2651 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61582 | 0.30804 | 7.2639 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61582 | 0.30799 | 7.2627 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61583 | 0.30793 | 7.2614 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61584 | 0.30788 | 7.2601 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61585 | 0.30783 | 7.2589 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61585 | 0.30778 | 7.2577 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61586 | 0.30774 | 7.2567 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61587 | 0.3077 | 7.2558 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61588 | 0.30767 | 7.2552 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61589 | 0.30765 | 7.2547 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61589 | 0.30764 | 7.2546 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6159 | 0.30765 | 7.2547 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61591 | 0.30767 | 7.2552 | Fin | 61.8 | 529.7143 | 7.2926 | 7.2178 | 8.5035 | 7.2552 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61592 | 0.3077 | 7.256 | Inicio | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61592 | 0.30775 | 7.2571 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61593 | 0.30781 | 7.2584 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61594 | 0.30788 | 7.26 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61595 | 0.30796 | 7.2619 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61596 | 0.30804 | 7.264 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61596 | 0.30814 | 7.2663 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61597 | 0.30825 | 7.2688 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61598 | 0.30836 | 7.2715 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61599 | 0.30848 | 7.2743 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61599 | 0.30861 | 7.2773 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.616 | 0.30874 | 7.2804 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61601 | 0.30888 | 7.2836 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61602 | 0.30902 | 7.287 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61602 | 0.30916 | 7.2904 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61603 | 0.30931 | 7.2938 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61604 | 0.30945 | 7.2971 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61605 | 0.30958 | 7.3003 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61606 | 0.30971 | 7.3034 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61606 | 0.30983 | 7.3062 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61607 | 0.30994 | 7.3087 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61608 | 0.31004 | 7.3109 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61609 | 0.31011 | 7.3127 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61609 | 0.31017 | 7.3141 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6161 | 0.3102 | 7.3149 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61611 | 0.31021 | 7.3152 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61612 | 0.3102 | 7.3148 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61612 | 0.31015 | 7.3137 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61613 | 0.31008 | 7.3119 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61614 | 0.30997 | 7.3094 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61615 | 0.30984 | 7.3063 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61616 | 0.30968 | 7.3026 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61616 | 0.30951 | 7.2986 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61617 | 0.30932 | 7.2942 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61618 | 0.30913 | 7.2896 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61619 | 0.30893 | 7.2848 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61619 | 0.30873 | 7.2801 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6162 | 0.30853 | 7.2754 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61621 | 0.30834 | 7.271 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61622 | 0.30816 | 7.2668 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61623 | 0.308 | 7.2629 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61623 | 0.30786 | 7.2596 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61624 | 0.30774 | 7.2568 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61625 | 0.30765 | 7.2548 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61626 | 0.30759 | 7.2534 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61626 | 0.30756 | 7.2526 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61627 | 0.30756 | 7.2525 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61628 | 0.30758 | 7.2529 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61629 | 0.30762 | 7.2539 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61629 | 0.30767 | 7.2553 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6163 | 0.30775 | 7.2571 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61631 | 0.30784 | 7.2592 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61632 | 0.30795 | 7.2617 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61633 | 0.30806 | 7.2644 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61633 | 0.30819 | 7.2674 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61634 | 0.30832 | 7.2705 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61635 | 0.30846 | 7.2738 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61636 | 0.3086 | 7.2771 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61636 | 0.30874 | 7.2804 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61637 | 0.30888 | 7.2838 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61638 | 0.30902 | 7.287 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61639 | 0.30916 | 7.2902 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6164 | 0.30929 | 7.2933 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6164 | 0.30941 | 7.2963 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61641 | 0.30953 | 7.299 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61642 | 0.30964 | 7.3016 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61643 | 0.30974 | 7.3039 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61643 | 0.30983 | 7.306 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61644 | 0.3099 | 7.3077 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61645 | 0.30996 | 7.3092 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61646 | 0.31001 | 7.3102 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61646 | 0.31003 | 7.3109 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61647 | 0.31004 | 7.3111 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61648 | 0.31003 | 7.3109 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61649 | 0.31001 | 7.3102 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6165 | 0.30996 | 7.3092 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6165 | 0.3099 | 7.3077 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61651 | 0.30982 | 7.3059 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61652 | 0.30973 | 7.3037 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61653 | 0.30963 | 7.3013 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61653 | 0.30952 | 7.2987 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61654 | 0.3094 | 7.2959 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61655 | 0.30927 | 7.2929 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61656 | 0.30913 | 7.2897 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61656 | 0.309 | 7.2865 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61657 | 0.30886 | 7.2832 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61658 | 0.30872 | 7.2798 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61659 | 0.30858 | 7.2765 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6166 | 0.30844 | 7.2733 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6166 | 0.3083 | 7.27 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61661 | 0.30815 | 7.2666 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61662 | 0.308 | 7.2629 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61663 | 0.30783 | 7.2589 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61663 | 0.30764 | 7.2544 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61664 | 0.30742 | 7.2492 |  | 61.8 | 529.7143 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61665 | 0.30717 | 7.2433 | Escalon | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61666 | 0.30688 | 7.2365 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61667 | 0.30655 | 7.2288 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61667 | 0.30618 | 7.2199 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61668 | 0.30575 | 7.2098 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61669 | 0.30526 | 7.1984 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6167 | 0.30471 | 7.1854 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6167 | 0.3041 | 7.1709 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61671 | 0.30341 | 7.1546 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61672 | 0.30265 | 7.1367 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61673 | 0.30182 | 7.1172 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61673 | 0.30094 | 7.0964 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61674 | 0.3 | 7.0744 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61675 | 0.29902 | 7.0513 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61676 | 0.29801 | 7.0274 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61677 | 0.29696 | 7.0027 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61677 | 0.29589 | 6.9775 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61678 | 0.29481 | 6.9519 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61679 | 0.29371 | 6.926 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6168 | 0.29261 | 6.9001 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6168 | 0.29152 | 6.8743 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61681 | 0.29044 | 6.8488 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61682 | 0.28937 | 6.8236 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61683 | 0.28833 | 6.7991 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61684 | 0.28731 | 6.7751 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61684 | 0.28632 | 6.7517 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61685 | 0.28534 | 6.7287 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61686 | 0.28439 | 6.7061 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61687 | 0.28344 | 6.6838 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61687 | 0.28251 | 6.6618 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61688 | 0.28158 | 6.6399 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61689 | 0.28065 | 6.618 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6169 | 0.27973 | 6.5962 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6169 | 0.2788 | 6.5744 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61691 | 0.27787 | 6.5523 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61692 | 0.27692 | 6.5301 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61693 | 0.27597 | 6.5076 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61694 | 0.275 | 6.4847 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61694 | 0.27401 | 6.4614 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61695 | 0.273 | 6.4377 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61696 | 0.27199 | 6.4138 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61697 | 0.27097 | 6.3898 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61697 | 0.26996 | 6.366 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61698 | 0.26897 | 6.3425 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61699 | 0.26799 | 6.3194 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.617 | 0.26704 | 6.297 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.617 | 0.26612 | 6.2754 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61701 | 0.26524 | 6.2547 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61702 | 0.26441 | 6.2351 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61703 | 0.26364 | 6.2169 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61704 | 0.26293 | 6.2001 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61704 | 0.26228 | 6.1849 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61705 | 0.26172 | 6.1715 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61706 | 0.26123 | 6.1601 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61707 | 0.26083 | 6.1506 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61707 | 0.2605 | 6.1428 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61708 | 0.26023 | 6.1366 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61709 | 0.26003 | 6.1317 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6171 | 0.25987 | 6.1279 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61711 | 0.25975 | 6.1251 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61711 | 0.25966 | 6.123 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61712 | 0.25959 | 6.1214 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61713 | 0.25954 | 6.1203 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61714 | 0.2595 | 6.1193 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61714 | 0.25946 | 6.1182 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61715 | 0.2594 | 6.117 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61716 | 0.25933 | 6.1153 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61717 | 0.25924 | 6.113 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61717 | 0.25911 | 6.11 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61718 | 0.25894 | 6.1061 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61719 | 0.25875 | 6.1015 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6172 | 0.25853 | 6.0964 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61721 | 0.2583 | 6.0909 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61721 | 0.25805 | 6.085 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61722 | 0.25779 | 6.079 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61723 | 0.25753 | 6.0729 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61724 | 0.25728 | 6.0669 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61724 | 0.25704 | 6.0612 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61725 | 0.25681 | 6.0557 | Toca +3% | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61726 | 0.25659 | 6.0507 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61727 | 0.25641 | 6.0464 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61728 | 0.25625 | 6.0427 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61728 | 0.25613 | 6.0399 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61729 | 0.25605 | 6.038 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6173 | 0.25602 | 6.0371 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61731 | 0.25602 | 6.0371 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61731 | 0.25605 | 6.0379 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61732 | 0.25611 | 6.0393 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61733 | 0.2562 | 6.0414 |  | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61734 | 0.25631 | 6.044 | Fin | 62 | 531.4286 | 6.0803 | 6.0076 | 7.256 | 6.044 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61734 | 0.25643 | 6.047 | Inicio | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61735 | 0.25658 | 6.0503 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61736 | 0.25673 | 6.0539 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61737 | 0.25688 | 6.0576 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61738 | 0.25705 | 6.0614 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61738 | 0.2572 | 6.0651 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61739 | 0.25736 | 6.0687 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6174 | 0.2575 | 6.0721 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61741 | 0.25763 | 6.0752 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61741 | 0.25775 | 6.078 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61742 | 0.25785 | 6.0805 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61743 | 0.25795 | 6.0826 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61744 | 0.25803 | 6.0845 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61744 | 0.25809 | 6.0861 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61745 | 0.25815 | 6.0875 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61746 | 0.2582 | 6.0887 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61747 | 0.25824 | 6.0896 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61748 | 0.25827 | 6.0904 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61748 | 0.2583 | 6.091 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61749 | 0.25832 | 6.0914 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6175 | 0.25833 | 6.0917 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61751 | 0.25834 | 6.0919 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61751 | 0.25834 | 6.092 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61752 | 0.25834 | 6.092 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61753 | 0.25834 | 6.0919 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61754 | 0.25834 | 6.0918 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61755 | 0.25833 | 6.0917 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61755 | 0.25832 | 6.0916 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61756 | 0.25832 | 6.0914 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61757 | 0.25831 | 6.0912 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61758 | 0.2583 | 6.0911 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61758 | 0.2583 | 6.091 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61759 | 0.2583 | 6.0909 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6176 | 0.2583 | 6.0909 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61761 | 0.2583 | 6.091 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61761 | 0.25831 | 6.0912 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61762 | 0.25832 | 6.0914 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61763 | 0.25834 | 6.0918 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61764 | 0.25836 | 6.0923 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61765 | 0.25838 | 6.093 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61765 | 0.25841 | 6.0937 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61766 | 0.25844 | 6.0944 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61767 | 0.25848 | 6.0951 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61768 | 0.2585 | 6.0958 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61768 | 0.25853 | 6.0963 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61769 | 0.25855 | 6.0968 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6177 | 0.25856 | 6.097 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61771 | 0.25856 | 6.0971 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61772 | 0.25855 | 6.0969 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61772 | 0.25853 | 6.0964 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61773 | 0.25849 | 6.0956 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61774 | 0.25844 | 6.0944 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61775 | 0.25837 | 6.0927 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61775 | 0.25829 | 6.0906 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61776 | 0.25818 | 6.0882 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61777 | 0.25806 | 6.0854 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61778 | 0.25794 | 6.0824 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61778 | 0.2578 | 6.0793 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61779 | 0.25767 | 6.0762 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6178 | 0.25755 | 6.0732 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61781 | 0.25743 | 6.0705 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61782 | 0.25733 | 6.068 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61782 | 0.25724 | 6.066 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61783 | 0.25718 | 6.0645 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61784 | 0.25714 | 6.0636 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61785 | 0.25713 | 6.0635 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61785 | 0.25716 | 6.0642 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61786 | 0.25723 | 6.0658 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61787 | 0.25735 | 6.0685 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61788 | 0.2575 | 6.0722 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61788 | 0.25769 | 6.0767 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61789 | 0.25792 | 6.0819 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6179 | 0.25816 | 6.0877 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61791 | 0.25842 | 6.0938 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61792 | 0.25869 | 6.1003 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61792 | 0.25897 | 6.1068 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61793 | 0.25925 | 6.1134 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61794 | 0.25952 | 6.1198 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61795 | 0.25978 | 6.1258 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61795 | 0.26002 | 6.1314 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61796 | 0.26023 | 6.1364 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61797 | 0.26041 | 6.1407 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61798 | 0.26055 | 6.144 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61799 | 0.26065 | 6.1464 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61799 | 0.2607 | 6.1476 |  | 62 | 531.4286 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.618 | 0.26071 | 6.1478 | Escalon | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61801 | 0.26067 | 6.1468 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61802 | 0.26058 | 6.1448 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61802 | 0.26045 | 6.1416 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61803 | 0.26027 | 6.1374 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61804 | 0.26004 | 6.132 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61805 | 0.25976 | 6.1255 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61805 | 0.25944 | 6.1179 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61806 | 0.25907 | 6.1092 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61807 | 0.25865 | 6.0993 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61808 | 0.25819 | 6.0883 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61809 | 0.25767 | 6.0762 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61809 | 0.25711 | 6.063 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6181 | 0.2565 | 6.0486 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61811 | 0.25585 | 6.0331 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61812 | 0.25515 | 6.0166 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61812 | 0.25441 | 5.9992 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61813 | 0.25363 | 5.9809 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61814 | 0.25282 | 5.9618 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61815 | 0.25198 | 5.942 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61816 | 0.25112 | 5.9216 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61816 | 0.25023 | 5.9006 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61817 | 0.24932 | 5.8791 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61818 | 0.24839 | 5.8573 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61819 | 0.24745 | 5.8351 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61819 | 0.2465 | 5.8126 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6182 | 0.24554 | 5.79 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61821 | 0.24457 | 5.7673 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61822 | 0.24361 | 5.7445 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61822 | 0.24264 | 5.7218 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61823 | 0.24168 | 5.6991 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61824 | 0.24072 | 5.6764 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61825 | 0.23975 | 5.6536 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61826 | 0.23879 | 5.6309 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61826 | 0.23783 | 5.6082 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61827 | 0.23687 | 5.5856 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61828 | 0.23591 | 5.5629 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61829 | 0.23495 | 5.5402 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61829 | 0.23399 | 5.5176 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6183 | 0.23303 | 5.495 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61831 | 0.23207 | 5.4724 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61832 | 0.23111 | 5.4498 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61832 | 0.23015 | 5.4273 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61833 | 0.2292 | 5.4047 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61834 | 0.22825 | 5.3823 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61835 | 0.22729 | 5.3598 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61836 | 0.22635 | 5.3375 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61836 | 0.22541 | 5.3154 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61837 | 0.22448 | 5.2934 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61838 | 0.22355 | 5.2715 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61839 | 0.22263 | 5.25 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61839 | 0.22173 | 5.2286 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6184 | 0.22084 | 5.2076 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61841 | 0.21996 | 5.1868 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61842 | 0.21909 | 5.1665 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61843 | 0.21825 | 5.1465 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61843 | 0.21741 | 5.1269 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61844 | 0.2166 | 5.1077 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61845 | 0.21581 | 5.089 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61846 | 0.21504 | 5.0708 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61846 | 0.21429 | 5.0532 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61847 | 0.21357 | 5.0362 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61848 | 0.21288 | 5.0198 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61849 | 0.21221 | 5.0042 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61849 | 0.21158 | 4.9893 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6185 | 0.21098 | 4.9752 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61851 | 0.21042 | 4.962 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61852 | 0.2099 | 4.9497 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61853 | 0.20942 | 4.9383 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61853 | 0.20898 | 4.928 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61854 | 0.20859 | 4.9187 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61855 | 0.20824 | 4.9105 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61856 | 0.20794 | 4.9034 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61856 | 0.20769 | 4.8976 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61857 | 0.20749 | 4.8929 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61858 | 0.20734 | 4.8892 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61859 | 0.20722 | 4.8865 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6186 | 0.20714 | 4.8846 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6186 | 0.20709 | 4.8835 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61861 | 0.20707 | 4.883 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61862 | 0.20707 | 4.8829 | Toca +3% | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61863 | 0.20709 | 4.8833 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61863 | 0.20712 | 4.884 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61864 | 0.20716 | 4.8849 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61865 | 0.2072 | 4.8859 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61866 | 0.20724 | 4.8869 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61866 | 0.20728 | 4.8878 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61867 | 0.2073 | 4.8885 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61868 | 0.20732 | 4.8888 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61869 | 0.20732 | 4.8888 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6187 | 0.20731 | 4.8885 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.6187 | 0.20728 | 4.888 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61871 | 0.20725 | 4.8872 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61872 | 0.20721 | 4.8862 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61873 | 0.20716 | 4.8851 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61873 | 0.20711 | 4.8839 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61874 | 0.20706 | 4.8826 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61875 | 0.207 | 4.8813 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61876 | 0.20694 | 4.8799 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.61876 | 0.20689 | 4.8786 | Fin | 62.2 | 533.1429 | 4.9137 | 4.8436 | 6.047 | 4.8786 | Ascendente
2022-08-21 | 0.58256 | 0.20997 | 4.9512 | Inicio | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58257 | 0.20993 | 4.9504 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58257 | 0.20992 | 4.9502 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58258 | 0.20994 | 4.9505 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58259 | 0.20997 | 4.9512 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5826 | 0.21001 | 4.9523 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5826 | 0.21006 | 4.9535 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58261 | 0.21013 | 4.955 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58262 | 0.21019 | 4.9565 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58263 | 0.21026 | 4.9581 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58264 | 0.21032 | 4.9595 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58264 | 0.21037 | 4.9608 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58265 | 0.21042 | 4.9619 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58266 | 0.21045 | 4.9627 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58267 | 0.21048 | 4.9633 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58267 | 0.2105 | 4.9637 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58268 | 0.2105 | 4.9639 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58269 | 0.21051 | 4.964 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5827 | 0.21051 | 4.9639 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58271 | 0.2105 | 4.9637 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58271 | 0.21049 | 4.9635 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58272 | 0.21047 | 4.9631 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58273 | 0.21045 | 4.9627 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58274 | 0.21044 | 4.9623 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58274 | 0.21042 | 4.9619 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58275 | 0.2104 | 4.9614 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58276 | 0.21038 | 4.9611 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58277 | 0.21037 | 4.9607 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58277 | 0.21036 | 4.9604 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58278 | 0.21035 | 4.9602 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58279 | 0.21034 | 4.96 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5828 | 0.21034 | 4.9599 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58281 | 0.21033 | 4.9598 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58281 | 0.21033 | 4.9598 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58282 | 0.21033 | 4.9598 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58283 | 0.21033 | 4.9599 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58284 | 0.21034 | 4.96 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58284 | 0.21034 | 4.9601 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58285 | 0.21035 | 4.9603 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58286 | 0.21036 | 4.9605 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58287 | 0.21037 | 4.9607 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58288 | 0.21038 | 4.961 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58288 | 0.21039 | 4.9613 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58289 | 0.21041 | 4.9616 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5829 | 0.21042 | 4.962 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58291 | 0.21044 | 4.9625 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58291 | 0.21047 | 4.9631 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58292 | 0.2105 | 4.9638 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58293 | 0.21053 | 4.9646 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58294 | 0.21058 | 4.9656 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58294 | 0.21063 | 4.9668 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58295 | 0.21069 | 4.9682 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58296 | 0.21075 | 4.9698 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58297 | 0.21083 | 4.9717 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58298 | 0.21092 | 4.9738 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58298 | 0.21102 | 4.9761 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58299 | 0.21114 | 4.9788 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.583 | 0.21126 | 4.9818 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58301 | 0.2114 | 4.9851 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58301 | 0.21155 | 4.9885 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58302 | 0.2117 | 4.9922 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58303 | 0.21186 | 4.9959 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58304 | 0.21202 | 4.9997 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58304 | 0.21218 | 5.0035 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58305 | 0.21234 | 5.0073 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58306 | 0.2125 | 5.0109 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58307 | 0.21265 | 5.0144 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58308 | 0.21279 | 5.0177 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58308 | 0.21291 | 5.0207 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58309 | 0.21303 | 5.0234 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5831 | 0.21313 | 5.0257 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58311 | 0.21321 | 5.0276 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58311 | 0.21327 | 5.029 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58312 | 0.21331 | 5.0301 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58313 | 0.21334 | 5.0308 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58314 | 0.21337 | 5.0315 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58315 | 0.2134 | 5.0321 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58315 | 0.21343 | 5.0328 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58316 | 0.21347 | 5.0338 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58317 | 0.21352 | 5.0351 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58318 | 0.2136 | 5.0369 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58318 | 0.2137 | 5.0392 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58319 | 0.21383 | 5.0423 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5832 | 0.214 | 5.0463 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58321 | 0.2142 | 5.0511 |  | 60 | 514 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58321 | 0.21446 | 5.0571 | Escalon | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58322 | 0.21476 | 5.0643 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58323 | 0.21512 | 5.0728 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58324 | 0.21553 | 5.0825 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58325 | 0.216 | 5.0935 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58325 | 0.21651 | 5.1056 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58326 | 0.21707 | 5.1188 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58327 | 0.21768 | 5.1331 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58328 | 0.21832 | 5.1482 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58328 | 0.219 | 5.1643 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58329 | 0.21972 | 5.1811 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5833 | 0.22046 | 5.1987 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58331 | 0.22124 | 5.217 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58332 | 0.22204 | 5.2358 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58332 | 0.22286 | 5.2552 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58333 | 0.2237 | 5.2751 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58334 | 0.22456 | 5.2954 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58335 | 0.22544 | 5.3161 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58335 | 0.22633 | 5.337 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58336 | 0.22723 | 5.3583 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58337 | 0.22814 | 5.3798 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58338 | 0.22907 | 5.4017 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58338 | 0.23 | 5.4237 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58339 | 0.23095 | 5.4461 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5834 | 0.23191 | 5.4686 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58341 | 0.23287 | 5.4914 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58342 | 0.23385 | 5.5144 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58342 | 0.23483 | 5.5375 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58343 | 0.23582 | 5.5608 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58344 | 0.23681 | 5.5843 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58345 | 0.23782 | 5.608 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58345 | 0.23882 | 5.6317 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58346 | 0.23984 | 5.6556 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58347 | 0.24085 | 5.6794 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58348 | 0.24186 | 5.7032 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58349 | 0.24286 | 5.7268 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58349 | 0.24384 | 5.7501 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5835 | 0.24481 | 5.7729 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58351 | 0.24576 | 5.7953 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58352 | 0.24668 | 5.817 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58352 | 0.24757 | 5.838 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58353 | 0.24843 | 5.8581 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58354 | 0.24924 | 5.8774 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58355 | 0.25001 | 5.8955 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58355 | 0.25073 | 5.9125 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58356 | 0.2514 | 5.9283 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58357 | 0.25201 | 5.9426 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58358 | 0.25256 | 5.9555 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58359 | 0.25304 | 5.9671 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58359 | 0.25348 | 5.9772 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5836 | 0.25385 | 5.9861 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58361 | 0.25418 | 5.9939 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58362 | 0.25447 | 6.0006 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58362 | 0.25471 | 6.0062 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58363 | 0.25491 | 6.0109 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58364 | 0.25507 | 6.0148 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58365 | 0.2552 | 6.0179 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58365 | 0.2553 | 6.0203 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58366 | 0.25538 | 6.0221 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58367 | 0.25543 | 6.0234 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58368 | 0.25547 | 6.0242 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58369 | 0.25549 | 6.0247 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58369 | 0.2555 | 6.0248 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5837 | 0.25549 | 6.0248 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58371 | 0.25548 | 6.0245 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58372 | 0.25546 | 6.0241 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58372 | 0.25544 | 6.0236 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58373 | 0.25542 | 6.0231 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58374 | 0.2554 | 6.0225 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58375 | 0.25537 | 6.022 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58376 | 0.25536 | 6.0215 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58376 | 0.25534 | 6.0212 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58377 | 0.25534 | 6.0211 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58378 | 0.25534 | 6.0212 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58379 | 0.25536 | 6.0216 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58379 | 0.25539 | 6.0223 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5838 | 0.25543 | 6.0233 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58381 | 0.25549 | 6.0248 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58382 | 0.25557 | 6.0266 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58382 | 0.25566 | 6.0286 | Toca -3% | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58383 | 0.25575 | 6.0309 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58384 | 0.25585 | 6.0332 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58385 | 0.25595 | 6.0356 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58386 | 0.25605 | 6.038 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58386 | 0.25615 | 6.0403 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58387 | 0.25624 | 6.0424 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58388 | 0.25632 | 6.0442 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58389 | 0.25638 | 6.0456 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58389 | 0.25642 | 6.0467 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.5839 | 0.25645 | 6.0473 | Fin | 59.8 | 512.5714 | 6.0802 | 6.0144 | 4.9512 | 6.0473 | Descendente
2022-08-21 | 0.58391 | 0.25645 | 6.0473 | Inicio | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58392 | 0.25642 | 6.0467 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58393 | 0.25636 | 6.0453 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58393 | 0.25628 | 6.0434 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58394 | 0.25618 | 6.0409 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58395 | 0.25606 | 6.0381 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58396 | 0.25592 | 6.0349 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58396 | 0.25578 | 6.0316 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58397 | 0.25564 | 6.0282 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58398 | 0.25549 | 6.0248 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58399 | 0.25536 | 6.0216 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58399 | 0.25523 | 6.0186 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.584 | 0.25512 | 6.0159 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58401 | 0.25502 | 6.0137 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58402 | 0.25496 | 6.0121 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58403 | 0.25491 | 6.0111 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58403 | 0.25491 | 6.011 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58404 | 0.25494 | 6.0117 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58405 | 0.255 | 6.0132 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58406 | 0.25509 | 6.0154 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58406 | 0.25521 | 6.0181 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58407 | 0.25535 | 6.0214 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58408 | 0.2555 | 6.025 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58409 | 0.25566 | 6.0288 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58409 | 0.25584 | 6.0329 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5841 | 0.25601 | 6.0369 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58411 | 0.25618 | 6.0409 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58412 | 0.25634 | 6.0448 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58413 | 0.25649 | 6.0483 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58413 | 0.25663 | 6.0515 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58414 | 0.25674 | 6.0542 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58415 | 0.25683 | 6.0563 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58416 | 0.25689 | 6.0578 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58416 | 0.25693 | 6.0586 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58417 | 0.25693 | 6.0588 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58418 | 0.25692 | 6.0585 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58419 | 0.25689 | 6.0578 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5842 | 0.25684 | 6.0567 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5842 | 0.25679 | 6.0553 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58421 | 0.25672 | 6.0536 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58422 | 0.25664 | 6.0518 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58423 | 0.25656 | 6.0499 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58423 | 0.25647 | 6.0479 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58424 | 0.25639 | 6.046 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58425 | 0.25631 | 6.0441 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58426 | 0.25624 | 6.0425 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58426 | 0.25618 | 6.041 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58427 | 0.25613 | 6.0399 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58428 | 0.2561 | 6.039 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58429 | 0.25607 | 6.0384 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5843 | 0.25606 | 6.0382 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5843 | 0.25606 | 6.0381 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58431 | 0.25607 | 6.0384 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58432 | 0.25609 | 6.0389 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58433 | 0.25612 | 6.0397 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58433 | 0.25617 | 6.0407 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58434 | 0.25622 | 6.042 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58435 | 0.25629 | 6.0435 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58436 | 0.25636 | 6.0452 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58437 | 0.25644 | 6.0472 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58437 | 0.25654 | 6.0494 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58438 | 0.25664 | 6.0518 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58439 | 0.25675 | 6.0544 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5844 | 0.25686 | 6.0571 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5844 | 0.25698 | 6.06 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58441 | 0.25711 | 6.0628 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58442 | 0.25723 | 6.0657 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58443 | 0.25734 | 6.0684 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58443 | 0.25745 | 6.071 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58444 | 0.25756 | 6.0734 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58445 | 0.25765 | 6.0756 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58446 | 0.25772 | 6.0774 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58447 | 0.25778 | 6.0788 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58447 | 0.25783 | 6.0798 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58448 | 0.25784 | 6.0802 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58449 | 0.25784 | 6.0801 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5845 | 0.25781 | 6.0794 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5845 | 0.25775 | 6.078 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58451 | 0.25767 | 6.0761 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58452 | 0.25758 | 6.0739 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58453 | 0.25747 | 6.0715 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58454 | 0.25737 | 6.069 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58454 | 0.25727 | 6.0668 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58455 | 0.25719 | 6.0648 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58456 | 0.25713 | 6.0634 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58457 | 0.2571 | 6.0626 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58457 | 0.2571 | 6.0627 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58458 | 0.25715 | 6.0638 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58459 | 0.25724 | 6.0661 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5846 | 0.2574 | 6.0697 | Escalon | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5846 | 0.25761 | 6.0748 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58461 | 0.2579 | 6.0816 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58462 | 0.25827 | 6.0903 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58463 | 0.25871 | 6.1007 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58464 | 0.25922 | 6.1127 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58464 | 0.2598 | 6.1263 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58465 | 0.26044 | 6.1415 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58466 | 0.26114 | 6.1579 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58467 | 0.26189 | 6.1757 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58467 | 0.2627 | 6.1947 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58468 | 0.26355 | 6.2148 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58469 | 0.26444 | 6.2358 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5847 | 0.26537 | 6.2578 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5847 | 0.26634 | 6.2806 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58471 | 0.26734 | 6.3041 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58472 | 0.26836 | 6.3282 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58473 | 0.2694 | 6.3528 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58474 | 0.27047 | 6.3779 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58474 | 0.27155 | 6.4033 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58475 | 0.27264 | 6.4291 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58476 | 0.27374 | 6.455 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58477 | 0.27485 | 6.4811 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58477 | 0.27596 | 6.5073 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58478 | 0.27707 | 6.5336 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58479 | 0.27818 | 6.5598 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5848 | 0.27929 | 6.5858 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58481 | 0.28038 | 6.6118 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58481 | 0.28147 | 6.6374 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58482 | 0.28255 | 6.6628 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58483 | 0.28361 | 6.6877 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58484 | 0.28465 | 6.7122 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58484 | 0.28566 | 6.7362 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58485 | 0.28666 | 6.7597 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58486 | 0.28763 | 6.7825 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58487 | 0.28857 | 6.8048 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58487 | 0.28949 | 6.8265 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58488 | 0.29039 | 6.8477 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58489 | 0.29126 | 6.8683 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5849 | 0.29212 | 6.8884 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58491 | 0.29294 | 6.9079 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58491 | 0.29375 | 6.9269 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58492 | 0.29453 | 6.9453 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58493 | 0.29529 | 6.9633 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58494 | 0.29603 | 6.9807 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58494 | 0.29675 | 6.9976 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58495 | 0.29744 | 7.0139 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58496 | 0.29811 | 7.0298 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58497 | 0.29877 | 7.0452 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58498 | 0.2994 | 7.0601 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58498 | 0.30001 | 7.0744 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58499 | 0.30059 | 7.0883 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.585 | 0.30116 | 7.1016 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58501 | 0.3017 | 7.1145 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58501 | 0.30223 | 7.1268 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58502 | 0.30273 | 7.1386 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58503 | 0.30321 | 7.1499 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58504 | 0.30366 | 7.1607 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58504 | 0.3041 | 7.1709 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58505 | 0.30451 | 7.1806 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58506 | 0.3049 | 7.1898 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58507 | 0.30526 | 7.1984 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58508 | 0.30561 | 7.2065 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58508 | 0.30593 | 7.2141 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58509 | 0.30623 | 7.2211 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5851 | 0.3065 | 7.2276 | Toca -3% | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58511 | 0.30675 | 7.2336 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58511 | 0.30698 | 7.2389 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58512 | 0.30719 | 7.2438 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58513 | 0.30737 | 7.2481 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58514 | 0.30753 | 7.2518 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58515 | 0.30766 | 7.255 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58515 | 0.30777 | 7.2576 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58516 | 0.30786 | 7.2596 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58517 | 0.30792 | 7.2611 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58518 | 0.30796 | 7.262 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58518 | 0.30797 | 7.2623 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58519 | 0.30796 | 7.2621 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5852 | 0.30793 | 7.2613 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58521 | 0.30787 | 7.26 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58521 | 0.3078 | 7.2583 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58522 | 0.30771 | 7.2562 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58523 | 0.30762 | 7.2539 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58524 | 0.30751 | 7.2515 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58525 | 0.3074 | 7.2489 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58525 | 0.3073 | 7.2464 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58526 | 0.30719 | 7.2439 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58527 | 0.30709 | 7.2415 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58528 | 0.307 | 7.2394 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58528 | 0.30693 | 7.2377 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58529 | 0.30687 | 7.2363 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5853 | 0.30683 | 7.2354 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58531 | 0.30681 | 7.235 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58531 | 0.30683 | 7.2352 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58532 | 0.30686 | 7.236 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58533 | 0.30691 | 7.2373 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58534 | 0.30698 | 7.239 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58535 | 0.30707 | 7.2409 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58535 | 0.30716 | 7.2431 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58536 | 0.30726 | 7.2454 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58537 | 0.30736 | 7.2478 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58538 | 0.30746 | 7.2502 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58538 | 0.30755 | 7.2524 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58539 | 0.30764 | 7.2545 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.5854 | 0.30772 | 7.2563 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58541 | 0.30778 | 7.2578 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58542 | 0.30783 | 7.2589 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58542 | 0.30785 | 7.2594 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58543 | 0.30785 | 7.2594 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58544 | 0.30783 | 7.2589 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58545 | 0.30779 | 7.2579 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58545 | 0.30773 | 7.2565 | Fin | 59.6 | 510.8571 | 7.2928 | 7.2202 | 6.0473 | 7.2565 | Descendente
2022-08-21 | 0.58546 | 0.30765 | 7.2547 | Inicio | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58547 | 0.30756 | 7.2527 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58548 | 0.30746 | 7.2503 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58548 | 0.30736 | 7.2478 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58549 | 0.30724 | 7.2451 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5855 | 0.30713 | 7.2423 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58551 | 0.30701 | 7.2395 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58552 | 0.30689 | 7.2367 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58552 | 0.30677 | 7.2339 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58553 | 0.30666 | 7.2313 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58554 | 0.30655 | 7.2288 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58555 | 0.30646 | 7.2265 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58555 | 0.30637 | 7.2245 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58556 | 0.3063 | 7.2228 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58557 | 0.30623 | 7.2213 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58558 | 0.30618 | 7.2201 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58559 | 0.30615 | 7.2193 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58559 | 0.30613 | 7.2188 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5856 | 0.30613 | 7.2187 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58561 | 0.30614 | 7.219 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58562 | 0.30617 | 7.2198 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58562 | 0.30622 | 7.2209 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58563 | 0.30629 | 7.2226 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58564 | 0.30638 | 7.2247 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58565 | 0.30649 | 7.2273 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58565 | 0.30662 | 7.2305 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58566 | 0.30678 | 7.2342 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58567 | 0.30696 | 7.2384 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58568 | 0.30715 | 7.2428 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58569 | 0.30734 | 7.2475 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58569 | 0.30755 | 7.2523 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5857 | 0.30775 | 7.257 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58571 | 0.30795 | 7.2617 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58572 | 0.30813 | 7.2661 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58572 | 0.30831 | 7.2702 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58573 | 0.30846 | 7.2738 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58574 | 0.30859 | 7.2768 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58575 | 0.30869 | 7.2792 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58576 | 0.30876 | 7.2808 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58576 | 0.30878 | 7.2814 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58577 | 0.30877 | 7.2811 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58578 | 0.30871 | 7.2797 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58579 | 0.30861 | 7.2774 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58579 | 0.30848 | 7.2742 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5858 | 0.30831 | 7.2703 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58581 | 0.30813 | 7.2659 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58582 | 0.30792 | 7.2611 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58582 | 0.30771 | 7.256 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58583 | 0.30749 | 7.2508 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58584 | 0.30726 | 7.2456 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58585 | 0.30705 | 7.2405 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58586 | 0.30684 | 7.2357 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58586 | 0.30666 | 7.2313 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58587 | 0.3065 | 7.2275 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58588 | 0.30636 | 7.2243 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58589 | 0.30626 | 7.222 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58589 | 0.3062 | 7.2206 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5859 | 0.30618 | 7.2201 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58591 | 0.3062 | 7.2205 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58592 | 0.30625 | 7.2217 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58592 | 0.30634 | 7.2237 | Escalon | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58593 | 0.30645 | 7.2265 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58594 | 0.3066 | 7.23 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58595 | 0.30678 | 7.2343 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58596 | 0.30699 | 7.2392 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58596 | 0.30723 | 7.2447 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58597 | 0.30749 | 7.2508 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58598 | 0.30777 | 7.2575 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58599 | 0.30808 | 7.2647 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58599 | 0.3084 | 7.2724 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.586 | 0.30875 | 7.2806 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58601 | 0.30911 | 7.2892 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58602 | 0.3095 | 7.2983 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58603 | 0.30991 | 7.308 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58603 | 0.31034 | 7.3182 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58604 | 0.31081 | 7.3291 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58605 | 0.3113 | 7.3407 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58606 | 0.31182 | 7.3531 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58606 | 0.31238 | 7.3663 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58607 | 0.31298 | 7.3803 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58608 | 0.31361 | 7.3952 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58609 | 0.31429 | 7.4112 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58609 | 0.315 | 7.4281 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5861 | 0.31577 | 7.4461 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58611 | 0.31658 | 7.4653 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58612 | 0.31744 | 7.4856 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58613 | 0.31836 | 7.5072 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58613 | 0.31932 | 7.5299 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58614 | 0.32032 | 7.5535 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58615 | 0.32136 | 7.578 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58616 | 0.32243 | 7.6033 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58616 | 0.32353 | 7.6292 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58617 | 0.32465 | 7.6557 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58618 | 0.32579 | 7.6825 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58619 | 0.32694 | 7.7097 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5862 | 0.3281 | 7.737 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5862 | 0.32927 | 7.7644 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58621 | 0.33043 | 7.7918 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58622 | 0.33158 | 7.819 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58623 | 0.33272 | 7.8459 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58623 | 0.33385 | 7.8724 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58624 | 0.33495 | 7.8985 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58625 | 0.33604 | 7.9241 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58626 | 0.3371 | 7.9492 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58626 | 0.33815 | 7.9739 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58627 | 0.33918 | 7.9981 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58628 | 0.34019 | 8.0219 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58629 | 0.34118 | 8.0453 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5863 | 0.34216 | 8.0684 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5863 | 0.34312 | 8.091 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58631 | 0.34406 | 8.1134 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58632 | 0.34499 | 8.1353 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58633 | 0.34591 | 8.1569 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58633 | 0.34682 | 8.1783 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58634 | 0.34771 | 8.1993 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58635 | 0.34859 | 8.22 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58636 | 0.34945 | 8.2405 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58636 | 0.35031 | 8.2606 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58637 | 0.35114 | 8.2803 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58638 | 0.35196 | 8.2995 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58639 | 0.35275 | 8.3183 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5864 | 0.35352 | 8.3364 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5864 | 0.35427 | 8.3539 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58641 | 0.35498 | 8.3708 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58642 | 0.35566 | 8.3869 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58643 | 0.35631 | 8.4021 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58643 | 0.35692 | 8.4165 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58644 | 0.35749 | 8.43 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58645 | 0.35802 | 8.4425 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58646 | 0.35851 | 8.4539 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58647 | 0.35895 | 8.4643 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58647 | 0.35934 | 8.4735 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58648 | 0.35968 | 8.4816 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58649 | 0.35998 | 8.4888 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5865 | 0.36024 | 8.4949 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5865 | 0.36047 | 8.5002 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58651 | 0.36066 | 8.5046 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58652 | 0.36081 | 8.5083 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58653 | 0.36094 | 8.5113 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58653 | 0.36104 | 8.5136 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58654 | 0.36111 | 8.5153 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58655 | 0.36116 | 8.5165 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58656 | 0.36119 | 8.5173 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58657 | 0.36121 | 8.5176 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58657 | 0.36121 | 8.5177 | Toca -3% | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58658 | 0.3612 | 8.5174 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58659 | 0.36118 | 8.517 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5866 | 0.36115 | 8.5164 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5866 | 0.36113 | 8.5157 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58661 | 0.36109 | 8.5149 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58662 | 0.36106 | 8.5142 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58663 | 0.36103 | 8.5136 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58664 | 0.36101 | 8.513 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58664 | 0.361 | 8.5127 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58665 | 0.36099 | 8.5126 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58666 | 0.361 | 8.5127 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58667 | 0.36102 | 8.5133 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58667 | 0.36106 | 8.5142 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58668 | 0.36112 | 8.5156 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.58669 | 0.3612 | 8.5175 | Fin | 59.4 | 509.1429 | 8.5554 | 8.4796 | 7.2547 | 8.5175 | Descendente
2022-08-21 | 0.5867 | 0.36131 | 8.52 | Inicio | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5867 | 0.36144 | 8.5231 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58671 | 0.36159 | 8.5266 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58672 | 0.36175 | 8.5305 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58673 | 0.36193 | 8.5347 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58674 | 0.36211 | 8.5389 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58674 | 0.36229 | 8.5432 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58675 | 0.36247 | 8.5474 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58676 | 0.36264 | 8.5514 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58677 | 0.36279 | 8.555 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58677 | 0.36293 | 8.5582 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58678 | 0.36304 | 8.5608 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58679 | 0.36312 | 8.5627 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5868 | 0.36316 | 8.5638 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58681 | 0.36317 | 8.5639 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58681 | 0.36313 | 8.563 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58682 | 0.36305 | 8.5611 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58683 | 0.36292 | 8.5581 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58684 | 0.36276 | 8.5543 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58684 | 0.36257 | 8.5498 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58685 | 0.36235 | 8.5446 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58686 | 0.36211 | 8.539 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58687 | 0.36186 | 8.533 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58687 | 0.3616 | 8.5268 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58688 | 0.36133 | 8.5206 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58689 | 0.36107 | 8.5143 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5869 | 0.36081 | 8.5082 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58691 | 0.36056 | 8.5024 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58691 | 0.36034 | 8.4971 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58692 | 0.36013 | 8.4923 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58693 | 0.35996 | 8.4881 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58694 | 0.35981 | 8.4847 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58694 | 0.3597 | 8.4821 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58695 | 0.35961 | 8.48 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58696 | 0.35955 | 8.4786 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58697 | 0.35951 | 8.4776 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58697 | 0.35949 | 8.4772 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58698 | 0.35949 | 8.4771 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58699 | 0.3595 | 8.4774 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.587 | 0.35952 | 8.4779 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58701 | 0.35956 | 8.4787 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58701 | 0.3596 | 8.4796 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58702 | 0.35964 | 8.4807 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58703 | 0.35969 | 8.4818 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58704 | 0.35973 | 8.4828 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58704 | 0.35977 | 8.4838 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58705 | 0.35981 | 8.4847 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58706 | 0.35984 | 8.4854 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58707 | 0.35987 | 8.4861 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58708 | 0.3599 | 8.4868 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58708 | 0.35993 | 8.4874 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58709 | 0.35995 | 8.488 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5871 | 0.35998 | 8.4887 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58711 | 0.36001 | 8.4895 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58711 | 0.36005 | 8.4903 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58712 | 0.36009 | 8.4913 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58713 | 0.36014 | 8.4924 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58714 | 0.36019 | 8.4937 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58714 | 0.36026 | 8.4952 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58715 | 0.36033 | 8.497 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58716 | 0.36042 | 8.499 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58717 | 0.36051 | 8.5012 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58718 | 0.36062 | 8.5037 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58718 | 0.36073 | 8.5063 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58719 | 0.36084 | 8.5089 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5872 | 0.36095 | 8.5116 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58721 | 0.36106 | 8.5143 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58721 | 0.36117 | 8.5168 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58722 | 0.36127 | 8.5191 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58723 | 0.36136 | 8.5212 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58724 | 0.36143 | 8.523 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58725 | 0.36149 | 8.5244 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58725 | 0.36154 | 8.5254 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58726 | 0.36156 | 8.5259 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58727 | 0.36155 | 8.5258 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58728 | 0.36152 | 8.5251 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58728 | 0.36147 | 8.5238 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58729 | 0.36139 | 8.5219 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5873 | 0.3613 | 8.5198 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58731 | 0.3612 | 8.5174 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58731 | 0.3611 | 8.515 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58732 | 0.361 | 8.5127 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58733 | 0.36091 | 8.5106 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58734 | 0.36084 | 8.5089 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58735 | 0.36079 | 8.5078 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58735 | 0.36077 | 8.5073 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58736 | 0.36078 | 8.5077 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58737 | 0.36084 | 8.509 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58738 | 0.36095 | 8.5115 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58738 | 0.36111 | 8.5152 | Escalon | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58739 | 0.36132 | 8.5204 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5874 | 0.36161 | 8.527 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58741 | 0.36195 | 8.5351 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58742 | 0.36235 | 8.5445 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58742 | 0.3628 | 8.5552 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58743 | 0.3633 | 8.567 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58744 | 0.36385 | 8.5798 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58745 | 0.36443 | 8.5937 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58745 | 0.36506 | 8.6084 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58746 | 0.36572 | 8.6239 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58747 | 0.3664 | 8.6402 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58748 | 0.36712 | 8.657 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58748 | 0.36786 | 8.6744 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58749 | 0.36861 | 8.6922 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5875 | 0.36938 | 8.7104 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58751 | 0.37016 | 8.7288 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58752 | 0.37096 | 8.7475 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58752 | 0.37176 | 8.7664 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58753 | 0.37257 | 8.7856 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58754 | 0.3734 | 8.8052 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58755 | 0.37425 | 8.8251 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58755 | 0.37511 | 8.8455 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58756 | 0.376 | 8.8664 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58757 | 0.37691 | 8.8878 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58758 | 0.37784 | 8.9098 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58758 | 0.3788 | 8.9325 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58759 | 0.37979 | 8.9558 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5876 | 0.38081 | 8.9798 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58761 | 0.38186 | 9.0047 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58762 | 0.38295 | 9.0303 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58762 | 0.38407 | 9.0568 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58763 | 0.38523 | 9.0841 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58764 | 0.38642 | 9.1122 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58765 | 0.38764 | 9.1408 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58765 | 0.38887 | 9.1699 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58766 | 0.39011 | 9.1992 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58767 | 0.39136 | 9.2287 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58768 | 0.39261 | 9.2582 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58769 | 0.39385 | 9.2875 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58769 | 0.39508 | 9.3165 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5877 | 0.39629 | 9.345 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58771 | 0.39748 | 9.373 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58772 | 0.39863 | 9.4002 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58772 | 0.39975 | 9.4265 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58773 | 0.40082 | 9.4518 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58774 | 0.40184 | 9.4759 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58775 | 0.40281 | 9.4987 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58775 | 0.40373 | 9.5203 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58776 | 0.40459 | 9.5405 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58777 | 0.40539 | 9.5595 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58778 | 0.40614 | 9.5772 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58779 | 0.40683 | 9.5935 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58779 | 0.40747 | 9.6086 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5878 | 0.40806 | 9.6224 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58781 | 0.40858 | 9.6348 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58782 | 0.40906 | 9.646 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58782 | 0.40947 | 9.6558 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58783 | 0.40984 | 9.6643 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58784 | 0.41014 | 9.6715 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58785 | 0.41039 | 9.6774 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58786 | 0.41058 | 9.6819 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58786 | 0.41072 | 9.6852 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58787 | 0.41081 | 9.6873 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58788 | 0.41086 | 9.6884 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58789 | 0.41086 | 9.6886 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58789 | 0.41084 | 9.688 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5879 | 0.41079 | 9.6868 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58791 | 0.41072 | 9.6852 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58792 | 0.41063 | 9.6831 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58792 | 0.41053 | 9.6808 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58793 | 0.41043 | 9.6784 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58794 | 0.41033 | 9.6761 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58795 | 0.41024 | 9.6739 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58796 | 0.41016 | 9.672 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58796 | 0.4101 | 9.6705 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58797 | 0.41006 | 9.6696 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58798 | 0.41005 | 9.6693 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58799 | 0.41006 | 9.6697 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58799 | 0.4101 | 9.6706 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.588 | 0.41016 | 9.6721 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58801 | 0.41025 | 9.6741 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58802 | 0.41035 | 9.6765 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58803 | 0.41048 | 9.6795 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58803 | 0.41062 | 9.6828 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58804 | 0.41078 | 9.6866 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58805 | 0.41095 | 9.6907 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58806 | 0.41114 | 9.6951 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58806 | 0.41134 | 9.6998 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58807 | 0.41155 | 9.7048 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58808 | 0.41177 | 9.71 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58809 | 0.412 | 9.7154 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58809 | 0.41224 | 9.721 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5881 | 0.41248 | 9.7267 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58811 | 0.41272 | 9.7324 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58812 | 0.41296 | 9.7381 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58813 | 0.4132 | 9.7437 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58813 | 0.41344 | 9.7492 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58814 | 0.41366 | 9.7545 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58815 | 0.41387 | 9.7595 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58816 | 0.41407 | 9.7642 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58816 | 0.41425 | 9.7685 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58817 | 0.41442 | 9.7724 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58818 | 0.41456 | 9.7758 | Toca -3% | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58819 | 0.41468 | 9.7786 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58819 | 0.41477 | 9.7808 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.5882 | 0.41484 | 9.7823 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58821 | 0.41487 | 9.7831 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58822 | 0.41488 | 9.7832 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58823 | 0.41485 | 9.7826 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58823 | 0.4148 | 9.7814 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58824 | 0.41472 | 9.7794 | Fin | 59.2 | 507.4286 | 9.8172 | 9.7417 | 8.52 | 9.7794 | Descendente
2022-08-21 | 0.58825 | 0.41461 | 9.7769 | Inicio | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58826 | 0.41447 | 9.7737 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58826 | 0.41431 | 9.7699 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58827 | 0.41413 | 9.7656 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58828 | 0.41392 | 9.7606 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58829 | 0.41368 | 9.7551 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5883 | 0.41343 | 9.749 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5883 | 0.41315 | 9.7424 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58831 | 0.41285 | 9.7353 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58832 | 0.41252 | 9.7277 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58833 | 0.41218 | 9.7197 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58833 | 0.41183 | 9.7113 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58834 | 0.41146 | 9.7027 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58835 | 0.41109 | 9.694 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58836 | 0.41073 | 9.6854 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58836 | 0.41037 | 9.6769 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58837 | 0.41002 | 9.6687 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58838 | 0.40969 | 9.6609 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58839 | 0.40938 | 9.6536 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5884 | 0.4091 | 9.6469 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5884 | 0.40885 | 9.6411 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58841 | 0.40864 | 9.6361 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58842 | 0.40847 | 9.6321 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58843 | 0.40835 | 9.6292 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58843 | 0.40828 | 9.6276 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58844 | 0.40826 | 9.6273 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58845 | 0.4083 | 9.6281 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58846 | 0.40838 | 9.6299 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58847 | 0.40849 | 9.6326 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58847 | 0.40864 | 9.636 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58848 | 0.40881 | 9.64 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58849 | 0.40899 | 9.6445 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5885 | 0.4092 | 9.6493 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5885 | 0.40941 | 9.6542 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58851 | 0.40962 | 9.6592 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58852 | 0.40982 | 9.664 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58853 | 0.41002 | 9.6686 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58853 | 0.4102 | 9.6728 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58854 | 0.41035 | 9.6765 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58855 | 0.41048 | 9.6795 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58856 | 0.41058 | 9.6818 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58857 | 0.41065 | 9.6835 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58857 | 0.41069 | 9.6845 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58858 | 0.41071 | 9.685 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58859 | 0.41072 | 9.6851 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5886 | 0.4107 | 9.6848 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5886 | 0.41068 | 9.6842 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58861 | 0.41064 | 9.6833 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58862 | 0.4106 | 9.6823 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58863 | 0.41055 | 9.6812 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58864 | 0.4105 | 9.68 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58864 | 0.41045 | 9.6789 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58865 | 0.41041 | 9.678 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58866 | 0.41038 | 9.6772 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58867 | 0.41036 | 9.6767 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58867 | 0.41035 | 9.6765 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58868 | 0.41036 | 9.6766 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58869 | 0.41038 | 9.6772 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5887 | 0.41043 | 9.6783 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5887 | 0.41049 | 9.6798 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58871 | 0.41058 | 9.6819 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58872 | 0.41069 | 9.6846 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58873 | 0.41084 | 9.6879 | Escalon | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58874 | 0.411 | 9.6919 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58874 | 0.4112 | 9.6966 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58875 | 0.41144 | 9.7021 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58876 | 0.4117 | 9.7084 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58877 | 0.41201 | 9.7155 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58877 | 0.41235 | 9.7236 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58878 | 0.41273 | 9.7325 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58879 | 0.41315 | 9.7425 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5888 | 0.41361 | 9.7533 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5888 | 0.41411 | 9.765 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58881 | 0.41464 | 9.7776 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58882 | 0.4152 | 9.7909 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58883 | 0.4158 | 9.8049 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58884 | 0.41642 | 9.8197 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58884 | 0.41707 | 9.835 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58885 | 0.41775 | 9.851 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58886 | 0.41845 | 9.8676 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58887 | 0.41918 | 9.8846 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58887 | 0.41992 | 9.9022 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58888 | 0.42068 | 9.9201 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58889 | 0.42146 | 9.9385 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5889 | 0.42225 | 9.9571 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58891 | 0.42306 | 9.9761 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58891 | 0.42388 | 9.9955 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58892 | 0.42472 | 10.0153 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58893 | 0.42557 | 10.0355 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58894 | 0.42645 | 10.0562 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58894 | 0.42735 | 10.0773 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58895 | 0.42827 | 10.099 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58896 | 0.42922 | 10.1213 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58897 | 0.43019 | 10.1443 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58897 | 0.43119 | 10.1678 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58898 | 0.43222 | 10.1921 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58899 | 0.43327 | 10.217 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.589 | 0.43437 | 10.2428 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58901 | 0.43549 | 10.2693 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58901 | 0.43665 | 10.2967 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58902 | 0.43784 | 10.3248 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58903 | 0.43906 | 10.3536 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58904 | 0.4403 | 10.3828 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58904 | 0.44156 | 10.4123 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58905 | 0.44281 | 10.442 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58906 | 0.44407 | 10.4715 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58907 | 0.44531 | 10.5009 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58908 | 0.44654 | 10.5299 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58908 | 0.44775 | 10.5583 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58909 | 0.44892 | 10.586 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5891 | 0.45006 | 10.6128 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58911 | 0.45115 | 10.6386 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58911 | 0.45219 | 10.6631 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58912 | 0.45317 | 10.6862 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58913 | 0.45409 | 10.7078 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58914 | 0.45493 | 10.7278 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58914 | 0.45572 | 10.7462 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58915 | 0.45644 | 10.7633 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58916 | 0.45711 | 10.7791 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58917 | 0.45773 | 10.7938 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58918 | 0.45831 | 10.8074 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58918 | 0.45885 | 10.8201 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58919 | 0.45935 | 10.8319 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5892 | 0.45982 | 10.8431 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58921 | 0.46028 | 10.8537 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58921 | 0.46071 | 10.8639 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58922 | 0.46112 | 10.8737 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58923 | 0.46153 | 10.8833 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58924 | 0.46193 | 10.8928 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58924 | 0.46233 | 10.9023 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58925 | 0.46274 | 10.9118 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58926 | 0.46314 | 10.9212 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58927 | 0.46353 | 10.9305 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58928 | 0.46391 | 10.9394 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58928 | 0.46427 | 10.9479 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58929 | 0.46461 | 10.9559 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.5893 | 0.46492 | 10.9633 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58931 | 0.4652 | 10.9699 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58931 | 0.46544 | 10.9756 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58932 | 0.46564 | 10.9803 | Toca -3% | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58933 | 0.4658 | 10.984 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58934 | 0.4659 | 10.9864 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58935 | 0.46595 | 10.9876 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58935 | 0.46594 | 10.9873 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58936 | 0.46586 | 10.9855 |  | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58937 | 0.46572 | 10.9821 | Fin | 59 | 505.7143 | 11.0183 | 10.946 | 9.7769 | 10.9821 | Descendente
2022-08-21 | 0.58938 | 0.46552 | 10.9775 | Inicio | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58938 | 0.46528 | 10.9718 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58939 | 0.465 | 10.9653 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5894 | 0.4647 | 10.9581 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58941 | 0.46438 | 10.9505 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58941 | 0.46405 | 10.9427 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58942 | 0.46372 | 10.935 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58943 | 0.4634 | 10.9275 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58944 | 0.46311 | 10.9205 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58945 | 0.46284 | 10.9143 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58945 | 0.46261 | 10.9089 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58946 | 0.46244 | 10.9047 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58947 | 0.46231 | 10.9018 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58948 | 0.46226 | 10.9006 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58948 | 0.46228 | 10.901 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58949 | 0.46235 | 10.9028 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5895 | 0.46249 | 10.9059 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58951 | 0.46267 | 10.9101 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58952 | 0.46289 | 10.9153 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58952 | 0.46314 | 10.9212 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58953 | 0.46341 | 10.9277 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58954 | 0.4637 | 10.9346 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58955 | 0.464 | 10.9416 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58955 | 0.4643 | 10.9488 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58956 | 0.4646 | 10.9557 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58957 | 0.46488 | 10.9624 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58958 | 0.46514 | 10.9685 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58958 | 0.46537 | 10.974 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58959 | 0.46557 | 10.9786 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5896 | 0.46572 | 10.9822 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58961 | 0.46584 | 10.985 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58962 | 0.46592 | 10.9869 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58962 | 0.46597 | 10.9881 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58963 | 0.46599 | 10.9885 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58964 | 0.46598 | 10.9882 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58965 | 0.46594 | 10.9874 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58965 | 0.46588 | 10.9859 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58966 | 0.4658 | 10.984 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58967 | 0.4657 | 10.9816 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58968 | 0.46558 | 10.9787 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58969 | 0.46544 | 10.9756 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58969 | 0.46529 | 10.9721 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5897 | 0.46514 | 10.9684 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58971 | 0.46497 | 10.9645 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58972 | 0.4648 | 10.9604 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58972 | 0.46463 | 10.9563 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58973 | 0.46445 | 10.9522 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58974 | 0.46428 | 10.9482 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58975 | 0.46412 | 10.9444 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58975 | 0.46397 | 10.9408 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58976 | 0.46383 | 10.9375 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58977 | 0.4637 | 10.9345 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58978 | 0.4636 | 10.932 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58979 | 0.46351 | 10.9301 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58979 | 0.46345 | 10.9287 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5898 | 0.46342 | 10.928 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58981 | 0.46342 | 10.928 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58982 | 0.46346 | 10.9288 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58982 | 0.46353 | 10.9305 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58983 | 0.46364 | 10.933 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58984 | 0.46377 | 10.9362 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58985 | 0.46393 | 10.94 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58985 | 0.46411 | 10.9443 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58986 | 0.4643 | 10.9488 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58987 | 0.4645 | 10.9534 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58988 | 0.4647 | 10.958 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58989 | 0.46488 | 10.9624 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58989 | 0.46506 | 10.9666 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5899 | 0.46522 | 10.9702 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58991 | 0.46535 | 10.9733 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58992 | 0.46545 | 10.9757 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58992 | 0.46551 | 10.9771 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58993 | 0.46553 | 10.9776 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58994 | 0.46549 | 10.9768 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58995 | 0.46541 | 10.9749 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58996 | 0.46529 | 10.9719 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58996 | 0.46512 | 10.9681 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58997 | 0.46493 | 10.9636 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58998 | 0.46472 | 10.9585 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58999 | 0.46448 | 10.953 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.58999 | 0.46424 | 10.9472 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59 | 0.46399 | 10.9414 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59001 | 0.46375 | 10.9356 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59002 | 0.46351 | 10.93 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59002 | 0.46329 | 10.9248 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59003 | 0.46309 | 10.9202 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59004 | 0.46292 | 10.9162 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59005 | 0.46279 | 10.9131 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59006 | 0.4627 | 10.9109 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59006 | 0.46265 | 10.9099 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59007 | 0.46265 | 10.9098 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59008 | 0.46269 | 10.9108 |  | 59 | 505.7143 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59009 | 0.46277 | 10.9127 | Escalon | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59009 | 0.46289 | 10.9155 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5901 | 0.46305 | 10.9193 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59011 | 0.46325 | 10.9238 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59012 | 0.46348 | 10.9292 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59013 | 0.46374 | 10.9354 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59013 | 0.46403 | 10.9424 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59014 | 0.46436 | 10.95 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59015 | 0.46471 | 10.9584 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59016 | 0.46509 | 10.9674 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59016 | 0.4655 | 10.977 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59017 | 0.46593 | 10.9871 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59018 | 0.46639 | 10.9979 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59019 | 0.46687 | 11.0092 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59019 | 0.46738 | 11.0212 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5902 | 0.46791 | 11.0338 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59021 | 0.46847 | 11.0471 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59022 | 0.46906 | 11.061 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59023 | 0.46969 | 11.0757 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59023 | 0.47034 | 11.0911 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59024 | 0.47103 | 11.1073 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59025 | 0.47175 | 11.1243 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59026 | 0.4725 | 11.1421 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59026 | 0.47329 | 11.1607 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59027 | 0.47412 | 11.1802 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59028 | 0.47498 | 11.2005 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59029 | 0.47588 | 11.2218 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5903 | 0.47682 | 11.244 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5903 | 0.4778 | 11.2669 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59031 | 0.4788 | 11.2906 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59032 | 0.47983 | 11.315 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59033 | 0.48089 | 11.3399 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59033 | 0.48197 | 11.3653 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59034 | 0.48307 | 11.3912 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59035 | 0.48418 | 11.4174 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59036 | 0.4853 | 11.4438 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59036 | 0.48643 | 11.4705 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59037 | 0.48756 | 11.4972 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59038 | 0.4887 | 11.524 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59039 | 0.48983 | 11.5508 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5904 | 0.49096 | 11.5774 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5904 | 0.49208 | 11.6038 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59041 | 0.4932 | 11.63 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59042 | 0.49429 | 11.656 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59043 | 0.49538 | 11.6816 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59043 | 0.49646 | 11.7069 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59044 | 0.49752 | 11.732 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59045 | 0.49856 | 11.7566 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59046 | 0.49959 | 11.7809 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59046 | 0.50061 | 11.8049 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59047 | 0.50161 | 11.8284 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59048 | 0.50259 | 11.8515 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59049 | 0.50355 | 11.8741 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5905 | 0.50449 | 11.8963 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5905 | 0.50541 | 11.918 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59051 | 0.5063 | 11.9392 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59052 | 0.50718 | 11.9598 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59053 | 0.50803 | 11.9799 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59053 | 0.50886 | 11.9994 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59054 | 0.50966 | 12.0182 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59055 | 0.51042 | 12.0363 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59056 | 0.51116 | 12.0537 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59057 | 0.51186 | 12.0702 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59057 | 0.51252 | 12.0858 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59058 | 0.51315 | 12.1005 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59059 | 0.51373 | 12.1142 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5906 | 0.51427 | 12.1269 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5906 | 0.51476 | 12.1385 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59061 | 0.5152 | 12.149 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59062 | 0.5156 | 12.1583 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59063 | 0.51594 | 12.1663 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59063 | 0.51622 | 12.173 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59064 | 0.51645 | 12.1785 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59065 | 0.51663 | 12.1827 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59066 | 0.51677 | 12.1858 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59067 | 0.51685 | 12.1879 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59067 | 0.51689 | 12.1889 | Toca -3% | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59068 | 0.5169 | 12.189 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59069 | 0.51687 | 12.1882 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5907 | 0.5168 | 12.1866 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.5907 | 0.5167 | 12.1843 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59071 | 0.51658 | 12.1814 |  | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59072 | 0.51643 | 12.1779 | Fin | 58.8 | 504 | 12.2139 | 12.1418 | 10.9775 | 12.1779 | Descendente
2022-08-21 | 0.59073 | 0.51625 | 12.1738 | Inicio | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59074 | 0.51606 | 12.1693 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59074 | 0.51586 | 12.1644 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59075 | 0.51564 | 12.1592 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59076 | 0.51541 | 12.1538 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59077 | 0.51517 | 12.1483 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59077 | 0.51494 | 12.1428 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59078 | 0.51471 | 12.1374 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59079 | 0.51449 | 12.1323 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.5908 | 0.51429 | 12.1275 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.5908 | 0.5141 | 12.1231 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59081 | 0.51394 | 12.1193 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59082 | 0.51381 | 12.1161 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59083 | 0.51371 | 12.1138 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59084 | 0.51365 | 12.1123 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59084 | 0.51363 | 12.1119 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59085 | 0.51366 | 12.1126 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59086 | 0.51374 | 12.1145 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59087 | 0.51388 | 12.1177 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59087 | 0.51407 | 12.1222 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59088 | 0.5143 | 12.1278 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59089 | 0.51458 | 12.1342 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.5909 | 0.51488 | 12.1413 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59091 | 0.51519 | 12.1488 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59091 | 0.51552 | 12.1565 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59092 | 0.51585 | 12.1642 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59093 | 0.51617 | 12.1718 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59094 | 0.51647 | 12.1789 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59094 | 0.51675 | 12.1854 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59095 | 0.51699 | 12.191 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59096 | 0.51718 | 12.1957 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59097 | 0.51732 | 12.199 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59097 | 0.5174 | 12.2009 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59098 | 0.51741 | 12.2011 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59099 | 0.51735 | 12.1997 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.591 | 0.51723 | 12.1968 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59101 | 0.51705 | 12.1926 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59101 | 0.51684 | 12.1875 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59102 | 0.51658 | 12.1816 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59103 | 0.51631 | 12.175 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59104 | 0.51601 | 12.1681 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59104 | 0.51571 | 12.161 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59105 | 0.51541 | 12.154 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59106 | 0.51513 | 12.1472 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59107 | 0.51486 | 12.1409 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59107 | 0.51462 | 12.1353 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59108 | 0.51442 | 12.1306 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59109 | 0.51427 | 12.1271 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.5911 | 0.51418 | 12.1248 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59111 | 0.51414 | 12.1239 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59111 | 0.51415 | 12.1242 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59112 | 0.51421 | 12.1255 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59113 | 0.5143 | 12.1278 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59114 | 0.51443 | 12.1307 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59114 | 0.51458 | 12.1343 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59115 | 0.51475 | 12.1384 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59116 | 0.51494 | 12.1427 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59117 | 0.51513 | 12.1472 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59118 | 0.51532 | 12.1517 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59118 | 0.5155 | 12.1561 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59119 | 0.51568 | 12.1602 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.5912 | 0.51583 | 12.1638 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59121 | 0.51596 | 12.1669 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59121 | 0.51606 | 12.1692 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59122 | 0.51613 | 12.1708 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59123 | 0.51616 | 12.1717 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59124 | 0.51617 | 12.1719 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59124 | 0.51616 | 12.1715 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59125 | 0.51612 | 12.1706 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59126 | 0.51606 | 12.1693 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59127 | 0.51599 | 12.1675 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59128 | 0.5159 | 12.1653 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59128 | 0.51579 | 12.1629 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59129 | 0.51568 | 12.1603 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.5913 | 0.51556 | 12.1574 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59131 | 0.51544 | 12.1545 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59131 | 0.51531 | 12.1515 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59132 | 0.51518 | 12.1485 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59133 | 0.51505 | 12.1455 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59134 | 0.51493 | 12.1427 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59135 | 0.51482 | 12.14 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59135 | 0.51472 | 12.1375 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59136 | 0.51462 | 12.1353 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59137 | 0.51454 | 12.1333 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59138 | 0.51447 | 12.1317 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59138 | 0.51442 | 12.1305 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59139 | 0.51439 | 12.1297 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.5914 | 0.51437 | 12.1294 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59141 | 0.51438 | 12.1296 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59141 | 0.51442 | 12.1304 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59142 | 0.51447 | 12.1318 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59143 | 0.51456 | 12.1339 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59144 | 0.51468 | 12.1366 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59145 | 0.51483 | 12.1402 |  | 58.8 | 504 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59145 | 0.51501 | 12.1444 | Escalon | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59146 | 0.51522 | 12.1494 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59147 | 0.51546 | 12.155 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59148 | 0.51572 | 12.1613 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59148 | 0.51602 | 12.1682 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59149 | 0.51633 | 12.1756 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.5915 | 0.51667 | 12.1836 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59151 | 0.51703 | 12.192 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59151 | 0.51741 | 12.2009 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59152 | 0.5178 | 12.2102 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59153 | 0.51821 | 12.2199 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59154 | 0.51864 | 12.23 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59155 | 0.51907 | 12.2403 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59155 | 0.51952 | 12.2509 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59156 | 0.51998 | 12.2617 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59157 | 0.52045 | 12.2727 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59158 | 0.52093 | 12.2841 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59158 | 0.52142 | 12.2957 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59159 | 0.52193 | 12.3077 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.5916 | 0.52246 | 12.32 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59161 | 0.523 | 12.3328 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59162 | 0.52356 | 12.3461 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59162 | 0.52415 | 12.3599 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59163 | 0.52475 | 12.3742 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59164 | 0.52539 | 12.3891 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59165 | 0.52604 | 12.4046 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59165 | 0.52673 | 12.4208 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59166 | 0.52745 | 12.4377 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59167 | 0.52819 | 12.4554 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59168 | 0.52898 | 12.4738 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59168 | 0.52979 | 12.4929 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59169 | 0.53063 | 12.5128 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.5917 | 0.5315 | 12.5334 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59171 | 0.5324 | 12.5545 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59172 | 0.53332 | 12.5763 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59172 | 0.53427 | 12.5985 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59173 | 0.53523 | 12.6212 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59174 | 0.53621 | 12.6444 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59175 | 0.53721 | 12.6679 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59175 | 0.53822 | 12.6917 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59176 | 0.53924 | 12.7158 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59177 | 0.54027 | 12.7401 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59178 | 0.54131 | 12.7646 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59179 | 0.54235 | 12.7892 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59179 | 0.5434 | 12.8138 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.5918 | 0.54444 | 12.8385 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59181 | 0.54549 | 12.8633 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59182 | 0.54654 | 12.888 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59182 | 0.54759 | 12.9127 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59183 | 0.54864 | 12.9374 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59184 | 0.54968 | 12.9621 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59185 | 0.55073 | 12.9867 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59185 | 0.55177 | 13.0113 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59186 | 0.55281 | 13.0357 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59187 | 0.55384 | 13.0601 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59188 | 0.55487 | 13.0844 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59189 | 0.55589 | 13.1085 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59189 | 0.55691 | 13.1325 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.5919 | 0.55792 | 13.1563 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59191 | 0.55892 | 13.1799 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59192 | 0.55991 | 13.2032 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59192 | 0.56088 | 13.2261 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59193 | 0.56182 | 13.2483 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59194 | 0.56273 | 13.2697 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59195 | 0.56359 | 13.2901 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59196 | 0.56441 | 13.3094 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59196 | 0.56517 | 13.3273 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59197 | 0.56587 | 13.3437 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59198 | 0.56649 | 13.3584 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59199 | 0.56704 | 13.3713 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59199 | 0.5675 | 13.3822 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.592 | 0.56786 | 13.3908 | Toca -3% | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59201 | 0.56813 | 13.3971 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59202 | 0.56829 | 13.4008 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59202 | 0.56833 | 13.4018 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59203 | 0.56827 | 13.4003 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59204 | 0.5681 | 13.3964 | Fin | 58.6 | 502.2857 | 13.4331 | 13.3597 | 12.1738 | 13.3964 | Descendente
2022-08-21 | 0.59205 | 0.56786 | 13.3906 | Inicio | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59206 | 0.56754 | 13.3831 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59206 | 0.56716 | 13.3743 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59207 | 0.56674 | 13.3644 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59208 | 0.56629 | 13.3537 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59209 | 0.56582 | 13.3426 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59209 | 0.56535 | 13.3314 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5921 | 0.56488 | 13.3204 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59211 | 0.56443 | 13.3099 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59212 | 0.56402 | 13.3001 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59212 | 0.56365 | 13.2915 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59213 | 0.56335 | 13.2843 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59214 | 0.56311 | 13.2787 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59215 | 0.56295 | 13.2749 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59216 | 0.56285 | 13.2726 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59216 | 0.56281 | 13.2717 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59217 | 0.56282 | 13.2719 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59218 | 0.56288 | 13.2732 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59219 | 0.56296 | 13.2752 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59219 | 0.56308 | 13.278 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5922 | 0.56321 | 13.2812 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59221 | 0.56336 | 13.2847 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59222 | 0.56352 | 13.2883 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59223 | 0.56367 | 13.2918 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59223 | 0.56381 | 13.2951 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59224 | 0.56393 | 13.298 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59225 | 0.56403 | 13.3003 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59226 | 0.56409 | 13.3018 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59226 | 0.56412 | 13.3026 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59227 | 0.56413 | 13.3028 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59228 | 0.56412 | 13.3026 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59229 | 0.5641 | 13.3021 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59229 | 0.56407 | 13.3014 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5923 | 0.56404 | 13.3007 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59231 | 0.56402 | 13.3002 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59232 | 0.56401 | 13.2999 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59233 | 0.56402 | 13.3001 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59233 | 0.56405 | 13.3009 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59234 | 0.56411 | 13.3023 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59235 | 0.56421 | 13.3047 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59236 | 0.56436 | 13.3081 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59236 | 0.56455 | 13.3126 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59237 | 0.56479 | 13.3184 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59238 | 0.56509 | 13.3255 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59239 | 0.56544 | 13.3336 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5924 | 0.56581 | 13.3425 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5924 | 0.56622 | 13.352 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59241 | 0.56664 | 13.362 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59242 | 0.56707 | 13.3722 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59243 | 0.56751 | 13.3824 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59243 | 0.56793 | 13.3925 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59244 | 0.56835 | 13.4022 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59245 | 0.56873 | 13.4113 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59246 | 0.56909 | 13.4197 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59246 | 0.5694 | 13.4271 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59247 | 0.56967 | 13.4333 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59248 | 0.56988 | 13.4382 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59249 | 0.57002 | 13.4416 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5925 | 0.5701 | 13.4434 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5925 | 0.57011 | 13.4438 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59251 | 0.57007 | 13.4429 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59252 | 0.56999 | 13.4409 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59253 | 0.56986 | 13.4378 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59253 | 0.56969 | 13.4338 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59254 | 0.56948 | 13.429 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59255 | 0.56925 | 13.4236 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59256 | 0.569 | 13.4176 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59257 | 0.56873 | 13.4111 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59257 | 0.56844 | 13.4044 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59258 | 0.56815 | 13.3976 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59259 | 0.56786 | 13.3906 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5926 | 0.56757 | 13.3838 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5926 | 0.56729 | 13.3772 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59261 | 0.56702 | 13.3708 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59262 | 0.56675 | 13.3646 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59263 | 0.5665 | 13.3588 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59263 | 0.56627 | 13.3531 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59264 | 0.56604 | 13.3478 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59265 | 0.56582 | 13.3426 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59266 | 0.56562 | 13.3378 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59267 | 0.56542 | 13.3332 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59267 | 0.56524 | 13.3289 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59268 | 0.56507 | 13.3249 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59269 | 0.56491 | 13.3211 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5927 | 0.56476 | 13.3176 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5927 | 0.56463 | 13.3144 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59271 | 0.5645 | 13.3115 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59272 | 0.56439 | 13.3089 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59273 | 0.56429 | 13.3066 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59273 | 0.56421 | 13.3046 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59274 | 0.56414 | 13.3029 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59275 | 0.56408 | 13.3016 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59276 | 0.56404 | 13.3006 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59277 | 0.56401 | 13.3 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59277 | 0.564 | 13.2998 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59278 | 0.56401 | 13.3 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59279 | 0.56404 | 13.3006 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5928 | 0.56408 | 13.3016 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5928 | 0.56415 | 13.3031 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59281 | 0.56423 | 13.3051 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59282 | 0.56433 | 13.3075 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59283 | 0.56446 | 13.3104 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59284 | 0.5646 | 13.3139 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59284 | 0.56477 | 13.3179 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59285 | 0.56497 | 13.3225 | Escalon | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59286 | 0.56519 | 13.3278 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59287 | 0.56545 | 13.3338 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59287 | 0.56574 | 13.3407 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59288 | 0.56607 | 13.3484 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59289 | 0.56643 | 13.357 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5929 | 0.56684 | 13.3667 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5929 | 0.56729 | 13.3774 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59291 | 0.56779 | 13.3892 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59292 | 0.56834 | 13.4021 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59293 | 0.56895 | 13.4164 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59294 | 0.56961 | 13.4319 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59294 | 0.57032 | 13.4487 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59295 | 0.5711 | 13.467 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59296 | 0.57193 | 13.4867 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59297 | 0.57281 | 13.5075 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59297 | 0.57375 | 13.5295 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59298 | 0.57472 | 13.5524 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59299 | 0.57573 | 13.5762 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.593 | 0.57676 | 13.6007 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59301 | 0.57783 | 13.6258 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59301 | 0.57891 | 13.6513 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59302 | 0.58001 | 13.6772 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59303 | 0.58111 | 13.7032 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59304 | 0.58222 | 13.7294 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59304 | 0.58333 | 13.7555 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59305 | 0.58443 | 13.7814 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59306 | 0.58552 | 13.807 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59307 | 0.58658 | 13.8322 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59307 | 0.58763 | 13.857 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59308 | 0.58866 | 13.8812 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59309 | 0.58967 | 13.905 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5931 | 0.59066 | 13.9283 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59311 | 0.59163 | 13.9511 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59311 | 0.59257 | 13.9735 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59312 | 0.5935 | 13.9953 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59313 | 0.5944 | 14.0166 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59314 | 0.59528 | 14.0374 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59314 | 0.59614 | 14.0577 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59315 | 0.59698 | 14.0774 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59316 | 0.5978 | 14.0966 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59317 | 0.59859 | 14.1153 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59318 | 0.59936 | 14.1335 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59318 | 0.60011 | 14.1511 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59319 | 0.60083 | 14.1682 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5932 | 0.60154 | 14.1849 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59321 | 0.60224 | 14.2013 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59321 | 0.60292 | 14.2175 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59322 | 0.6036 | 14.2334 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59323 | 0.60427 | 14.2492 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59324 | 0.60494 | 14.2651 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59324 | 0.60561 | 14.2809 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59325 | 0.60629 | 14.2969 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59326 | 0.60698 | 14.3131 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59327 | 0.60768 | 14.3296 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59328 | 0.60839 | 14.3465 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59328 | 0.60912 | 14.3638 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59329 | 0.60988 | 14.3816 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5933 | 0.61066 | 14.4 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59331 | 0.61146 | 14.4189 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59331 | 0.61228 | 14.4381 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59332 | 0.6131 | 14.4576 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59333 | 0.61393 | 14.4772 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59334 | 0.61476 | 14.4967 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59334 | 0.61558 | 14.516 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59335 | 0.61639 | 14.535 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59336 | 0.61717 | 14.5535 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59337 | 0.61793 | 14.5714 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59338 | 0.61865 | 14.5885 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59338 | 0.61934 | 14.6047 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59339 | 0.61998 | 14.6198 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5934 | 0.62058 | 14.6338 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59341 | 0.62111 | 14.6464 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59341 | 0.62159 | 14.6576 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59342 | 0.622 | 14.6673 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59343 | 0.62234 | 14.6755 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59344 | 0.62263 | 14.6822 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59345 | 0.62285 | 14.6875 | Toca -3% | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59345 | 0.62301 | 14.6913 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59346 | 0.62312 | 14.6937 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59347 | 0.62316 | 14.6946 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59348 | 0.62314 | 14.6942 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59348 | 0.62306 | 14.6923 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.59349 | 0.62292 | 14.6891 | Fin | 58.4 | 500.5714 | 14.7281 | 14.6502 | 13.3906 | 14.6891 | Descendente
2022-08-21 | 0.5935 | 0.62273 | 14.6845 | Inicio | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59351 | 0.62247 | 14.6785 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59351 | 0.62216 | 14.6712 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59352 | 0.62179 | 14.6625 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59353 | 0.62137 | 14.6526 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59354 | 0.6209 | 14.6415 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59355 | 0.6204 | 14.6296 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59355 | 0.61987 | 14.6172 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59356 | 0.61933 | 14.6045 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59357 | 0.6188 | 14.5919 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59358 | 0.61828 | 14.5796 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59358 | 0.61778 | 14.5679 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59359 | 0.61732 | 14.5571 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5936 | 0.61692 | 14.5475 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59361 | 0.61657 | 14.5394 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59362 | 0.61631 | 14.5331 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59362 | 0.61612 | 14.5288 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59363 | 0.61604 | 14.5269 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59364 | 0.61607 | 14.5276 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59365 | 0.61622 | 14.5311 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59365 | 0.61648 | 14.5373 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59366 | 0.61684 | 14.5457 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59367 | 0.61727 | 14.5559 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59368 | 0.61777 | 14.5676 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59368 | 0.6183 | 14.5802 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59369 | 0.61886 | 14.5934 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5937 | 0.61943 | 14.6067 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59371 | 0.61998 | 14.6198 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59372 | 0.62051 | 14.6321 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59372 | 0.62098 | 14.6434 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59373 | 0.62139 | 14.6531 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59374 | 0.62172 | 14.6609 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59375 | 0.62195 | 14.6663 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59375 | 0.62207 | 14.6689 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59376 | 0.62204 | 14.6684 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59377 | 0.6219 | 14.6649 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59378 | 0.62163 | 14.6587 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59379 | 0.62127 | 14.6502 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59379 | 0.62083 | 14.6397 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5938 | 0.62032 | 14.6277 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59381 | 0.61975 | 14.6143 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59382 | 0.61914 | 14.6 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59382 | 0.61852 | 14.5852 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59383 | 0.61788 | 14.5702 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59384 | 0.61724 | 14.5552 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59385 | 0.61663 | 14.5408 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59385 | 0.61606 | 14.5272 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59386 | 0.61553 | 14.5148 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59387 | 0.61507 | 14.5039 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59388 | 0.61468 | 14.4949 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59389 | 0.61438 | 14.4877 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59389 | 0.61415 | 14.4822 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5939 | 0.61398 | 14.4784 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59391 | 0.61388 | 14.476 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59392 | 0.61384 | 14.475 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59392 | 0.61385 | 14.4752 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59393 | 0.6139 | 14.4765 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59394 | 0.614 | 14.4787 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59395 | 0.61413 | 14.4819 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59395 | 0.6143 | 14.4857 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59396 | 0.61448 | 14.4902 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59397 | 0.61469 | 14.4951 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59398 | 0.61492 | 14.5003 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59399 | 0.61515 | 14.5058 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59399 | 0.61539 | 14.5114 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.594 | 0.61562 | 14.517 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59401 | 0.61586 | 14.5226 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59402 | 0.61609 | 14.5281 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59402 | 0.61632 | 14.5334 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59403 | 0.61654 | 14.5386 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59404 | 0.61675 | 14.5435 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59405 | 0.61694 | 14.5481 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59406 | 0.61712 | 14.5523 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59406 | 0.61728 | 14.5561 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59407 | 0.61742 | 14.5595 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59408 | 0.61754 | 14.5623 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59409 | 0.61764 | 14.5646 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59409 | 0.61771 | 14.5662 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5941 | 0.61775 | 14.5671 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59411 | 0.61776 | 14.5673 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59412 | 0.61774 | 14.5668 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59412 | 0.61769 | 14.5658 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59413 | 0.61763 | 14.5643 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59414 | 0.61755 | 14.5625 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59415 | 0.61747 | 14.5604 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59416 | 0.61737 | 14.5583 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59416 | 0.61728 | 14.5561 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59417 | 0.61719 | 14.554 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59418 | 0.61711 | 14.5521 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59419 | 0.61705 | 14.5506 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59419 | 0.617 | 14.5494 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5942 | 0.61697 | 14.5488 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59421 | 0.61697 | 14.5489 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59422 | 0.61701 | 14.5497 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59423 | 0.61708 | 14.5513 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59423 | 0.61719 | 14.5539 |  | 58.4 | 500.5714 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59424 | 0.61734 | 14.5574 | Escalon | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59425 | 0.61752 | 14.5618 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59426 | 0.61776 | 14.5673 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59426 | 0.61803 | 14.5738 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59427 | 0.61835 | 14.5814 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59428 | 0.61872 | 14.59 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59429 | 0.61913 | 14.5998 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59429 | 0.6196 | 14.6107 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5943 | 0.62011 | 14.6228 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59431 | 0.62068 | 14.6362 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59432 | 0.62129 | 14.6507 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59433 | 0.62197 | 14.6666 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59433 | 0.62269 | 14.6837 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59434 | 0.62348 | 14.7022 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59435 | 0.62431 | 14.7219 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59436 | 0.62519 | 14.7426 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59436 | 0.6261 | 14.7641 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59437 | 0.62704 | 14.7862 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59438 | 0.628 | 14.8088 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59439 | 0.62897 | 14.8318 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59439 | 0.62995 | 14.8548 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5944 | 0.63092 | 14.8777 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59441 | 0.63188 | 14.9004 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59442 | 0.63282 | 14.9226 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59443 | 0.63374 | 14.9442 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59443 | 0.63462 | 14.965 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59444 | 0.63546 | 14.9848 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59445 | 0.63625 | 15.0034 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59446 | 0.63699 | 15.0208 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59446 | 0.63767 | 15.0369 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59447 | 0.63832 | 15.0522 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59448 | 0.63894 | 15.0669 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59449 | 0.63955 | 15.0812 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5945 | 0.64015 | 15.0954 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5945 | 0.64076 | 15.1099 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59451 | 0.64139 | 15.1247 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59452 | 0.64205 | 15.1403 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59453 | 0.64276 | 15.1568 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59453 | 0.64351 | 15.1746 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59454 | 0.64433 | 15.194 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59455 | 0.64523 | 15.2151 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59456 | 0.64621 | 15.2382 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59456 | 0.64729 | 15.2637 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59457 | 0.64847 | 15.2917 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59458 | 0.64976 | 15.3219 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59459 | 0.65112 | 15.3541 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5946 | 0.65255 | 15.3878 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5946 | 0.65402 | 15.4226 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59461 | 0.65553 | 15.4581 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59462 | 0.65705 | 15.4939 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59463 | 0.65857 | 15.5297 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59463 | 0.66006 | 15.565 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59464 | 0.66153 | 15.5994 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59465 | 0.66294 | 15.6327 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59466 | 0.66428 | 15.6643 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59467 | 0.66553 | 15.6939 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59467 | 0.66668 | 15.7211 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59468 | 0.66772 | 15.7454 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59469 | 0.66862 | 15.7667 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5947 | 0.66939 | 15.7849 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5947 | 0.67005 | 15.8004 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59471 | 0.6706 | 15.8134 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59472 | 0.67106 | 15.8242 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59473 | 0.67144 | 15.8331 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59473 | 0.67174 | 15.8403 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59474 | 0.67199 | 15.8461 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59475 | 0.67219 | 15.8508 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59476 | 0.67235 | 15.8546 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59477 | 0.67249 | 15.8579 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59477 | 0.67261 | 15.8608 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59478 | 0.67273 | 15.8636 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59479 | 0.67286 | 15.8667 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5948 | 0.67301 | 15.8703 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5948 | 0.67319 | 15.8746 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59481 | 0.6734 | 15.8795 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59482 | 0.67363 | 15.8848 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59483 | 0.67386 | 15.8904 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59484 | 0.6741 | 15.896 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59484 | 0.67433 | 15.9015 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59485 | 0.67455 | 15.9066 | Toca -3% | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59486 | 0.67475 | 15.9112 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59487 | 0.67491 | 15.9151 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59487 | 0.67504 | 15.918 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59488 | 0.67512 | 15.9199 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59489 | 0.67514 | 15.9204 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5949 | 0.6751 | 15.9195 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.5949 | 0.67499 | 15.9169 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59491 | 0.6748 | 15.9124 |  | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59492 | 0.67452 | 15.9058 | Fin | 58.2 | 498.8571 | 15.9425 | 15.8692 | 14.6845 | 15.9058 | Descendente
2022-08-21 | 0.59493 | 0.67416 | 15.8975 | Inicio | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59494 | 0.67375 | 15.8876 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59494 | 0.67328 | 15.8765 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59495 | 0.67277 | 15.8646 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59496 | 0.67224 | 15.852 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59497 | 0.67169 | 15.8391 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59497 | 0.67114 | 15.8262 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59498 | 0.67061 | 15.8137 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59499 | 0.67011 | 15.8018 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.595 | 0.66964 | 15.7908 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.595 | 0.66923 | 15.781 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59501 | 0.66888 | 15.7728 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59502 | 0.66861 | 15.7664 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59503 | 0.66843 | 15.7622 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59504 | 0.66835 | 15.7604 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59504 | 0.66837 | 15.7608 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59505 | 0.66847 | 15.7632 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59506 | 0.66865 | 15.7673 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59507 | 0.66888 | 15.7729 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59507 | 0.66917 | 15.7797 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59508 | 0.66949 | 15.7873 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59509 | 0.66985 | 15.7956 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5951 | 0.67022 | 15.8043 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59511 | 0.67059 | 15.8132 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59511 | 0.67096 | 15.8218 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59512 | 0.67131 | 15.8301 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59513 | 0.67163 | 15.8376 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59514 | 0.6719 | 15.8442 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59514 | 0.67213 | 15.8496 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59515 | 0.6723 | 15.8535 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59516 | 0.6724 | 15.856 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59517 | 0.67245 | 15.8571 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59517 | 0.67245 | 15.8571 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59518 | 0.6724 | 15.8559 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59519 | 0.67231 | 15.8537 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5952 | 0.67217 | 15.8505 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59521 | 0.672 | 15.8465 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59521 | 0.6718 | 15.8418 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59522 | 0.67158 | 15.8365 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59523 | 0.67133 | 15.8306 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59524 | 0.67106 | 15.8243 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59524 | 0.67078 | 15.8176 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59525 | 0.67049 | 15.8107 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59526 | 0.67019 | 15.8037 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59527 | 0.66989 | 15.7966 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59528 | 0.66959 | 15.7896 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59528 | 0.6693 | 15.7828 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59529 | 0.66902 | 15.7762 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5953 | 0.66876 | 15.7699 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59531 | 0.66851 | 15.7641 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59531 | 0.66829 | 15.7589 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59532 | 0.66809 | 15.7542 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59533 | 0.66792 | 15.7503 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59534 | 0.66779 | 15.7472 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59534 | 0.6677 | 15.7451 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59535 | 0.66765 | 15.744 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59536 | 0.66765 | 15.7439 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59537 | 0.6677 | 15.7451 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59538 | 0.66781 | 15.7477 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59538 | 0.66798 | 15.7515 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59539 | 0.66819 | 15.7566 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5954 | 0.66845 | 15.7628 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59541 | 0.66875 | 15.7697 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59541 | 0.66907 | 15.7773 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59542 | 0.66941 | 15.7854 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59543 | 0.66976 | 15.7937 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59544 | 0.67012 | 15.802 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59545 | 0.67046 | 15.8102 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59545 | 0.67079 | 15.818 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59546 | 0.6711 | 15.8252 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59547 | 0.67138 | 15.8318 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59548 | 0.67161 | 15.8373 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59548 | 0.6718 | 15.8418 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59549 | 0.67193 | 15.8448 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5955 | 0.672 | 15.8465 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59551 | 0.67201 | 15.8468 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59551 | 0.67198 | 15.846 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59552 | 0.67192 | 15.8445 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59553 | 0.67183 | 15.8425 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59554 | 0.67174 | 15.8402 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59555 | 0.67164 | 15.8379 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59555 | 0.67156 | 15.836 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59556 | 0.67149 | 15.8345 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59557 | 0.67147 | 15.8339 | Escalon | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59558 | 0.67149 | 15.8343 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59558 | 0.67156 | 15.8361 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59559 | 0.67171 | 15.8395 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5956 | 0.67193 | 15.8447 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59561 | 0.67224 | 15.8521 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59561 | 0.67265 | 15.8618 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59562 | 0.67316 | 15.8737 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59563 | 0.67374 | 15.8875 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59564 | 0.6744 | 15.9029 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59565 | 0.67511 | 15.9198 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59565 | 0.67588 | 15.9379 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59566 | 0.67668 | 15.9568 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59567 | 0.67751 | 15.9765 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59568 | 0.67836 | 15.9965 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59568 | 0.67922 | 16.0167 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59569 | 0.68007 | 16.0368 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5957 | 0.68091 | 16.0566 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59571 | 0.68173 | 16.0758 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59572 | 0.68251 | 16.0942 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59572 | 0.68324 | 16.1114 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59573 | 0.68392 | 16.1274 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59574 | 0.68454 | 16.1421 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59575 | 0.68512 | 16.1558 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59575 | 0.68566 | 16.1685 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59576 | 0.68616 | 16.1804 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59577 | 0.68664 | 16.1916 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59578 | 0.68709 | 16.2023 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59578 | 0.68752 | 16.2125 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59579 | 0.68795 | 16.2225 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5958 | 0.68837 | 16.2323 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59581 | 0.68878 | 16.2422 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59582 | 0.68921 | 16.2522 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59582 | 0.68964 | 16.2624 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59583 | 0.69009 | 16.2731 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59584 | 0.69057 | 16.2843 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59585 | 0.69107 | 16.2961 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59585 | 0.6916 | 16.3087 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59586 | 0.69216 | 16.3219 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59587 | 0.69275 | 16.3358 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59588 | 0.69337 | 16.3504 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59589 | 0.69402 | 16.3657 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59589 | 0.6947 | 16.3816 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5959 | 0.6954 | 16.3983 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59591 | 0.69614 | 16.4156 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59592 | 0.6969 | 16.4336 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59592 | 0.69769 | 16.4522 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59593 | 0.69851 | 16.4716 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59594 | 0.69936 | 16.4916 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59595 | 0.70024 | 16.5123 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59595 | 0.70114 | 16.5336 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59596 | 0.70208 | 16.5556 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59597 | 0.70303 | 16.5782 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59598 | 0.70401 | 16.6012 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59599 | 0.70499 | 16.6245 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59599 | 0.70599 | 16.6479 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.596 | 0.70699 | 16.6714 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59601 | 0.70798 | 16.6948 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59602 | 0.70896 | 16.7181 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59602 | 0.70993 | 16.7409 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59603 | 0.71088 | 16.7634 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59604 | 0.71181 | 16.7852 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59605 | 0.71271 | 16.8063 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59606 | 0.71357 | 16.8266 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59606 | 0.71439 | 16.846 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59607 | 0.71516 | 16.8642 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59608 | 0.71588 | 16.8813 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59609 | 0.71656 | 16.8971 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59609 | 0.71718 | 16.9119 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5961 | 0.71776 | 16.9256 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59611 | 0.7183 | 16.9382 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59612 | 0.71879 | 16.9498 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59612 | 0.71924 | 16.9605 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59613 | 0.71966 | 16.9702 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59614 | 0.72003 | 16.9791 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59615 | 0.72038 | 16.9872 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59616 | 0.72068 | 16.9944 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59616 | 0.72096 | 17.001 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59617 | 0.72121 | 17.0068 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59618 | 0.72143 | 17.012 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59619 | 0.72162 | 17.0166 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59619 | 0.72179 | 17.0206 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5962 | 0.72194 | 17.024 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59621 | 0.72206 | 17.027 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59622 | 0.72217 | 17.0295 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59622 | 0.72226 | 17.0316 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59623 | 0.72233 | 17.0332 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59624 | 0.72238 | 17.0345 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59625 | 0.72242 | 17.0354 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59626 | 0.72244 | 17.036 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59626 | 0.72246 | 17.0363 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59627 | 0.72246 | 17.0363 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59628 | 0.72245 | 17.0361 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59629 | 0.72244 | 17.0358 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59629 | 0.72241 | 17.0353 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5963 | 0.72239 | 17.0346 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59631 | 0.72235 | 17.0338 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59632 | 0.72232 | 17.033 | Toca -3% | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59633 | 0.72228 | 17.0322 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59633 | 0.72225 | 17.0313 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59634 | 0.72221 | 17.0305 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59635 | 0.72218 | 17.0298 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59636 | 0.72215 | 17.0291 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59636 | 0.72213 | 17.0286 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59637 | 0.72212 | 17.0283 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59638 | 0.72211 | 17.0282 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59639 | 0.72212 | 17.0283 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59639 | 0.72214 | 17.0287 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5964 | 0.72217 | 17.0294 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59641 | 0.72221 | 17.0305 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59642 | 0.72227 | 17.0319 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59643 | 0.72235 | 17.0338 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59643 | 0.72244 | 17.0359 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59644 | 0.72255 | 17.0384 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59645 | 0.72266 | 17.0411 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59646 | 0.72278 | 17.044 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59646 | 0.72291 | 17.047 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59647 | 0.72304 | 17.05 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59648 | 0.72317 | 17.053 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59649 | 0.72329 | 17.0559 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5965 | 0.72341 | 17.0586 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.5965 | 0.72351 | 17.0612 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59651 | 0.72361 | 17.0635 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59652 | 0.72369 | 17.0654 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59653 | 0.72376 | 17.067 |  | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59653 | 0.72381 | 17.0681 | Fin | 58 | 497.1429 | 17.1032 | 17.033 | 15.8975 | 17.0681 | Descendente
2022-08-21 | 0.59654 | 0.72383 | 17.0687 | Inicio | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59655 | 0.72384 | 17.069 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59656 | 0.72384 | 17.0689 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59656 | 0.72383 | 17.0686 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59657 | 0.72381 | 17.0681 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59658 | 0.72379 | 17.0677 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59659 | 0.72378 | 17.0674 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5966 | 0.72377 | 17.0673 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5966 | 0.72378 | 17.0674 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59661 | 0.7238 | 17.068 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59662 | 0.72385 | 17.069 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59663 | 0.72392 | 17.0707 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59663 | 0.72402 | 17.073 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59664 | 0.72415 | 17.0762 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59665 | 0.72432 | 17.0802 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59666 | 0.72453 | 17.0853 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59667 | 0.72478 | 17.0911 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59667 | 0.72506 | 17.0976 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59668 | 0.72536 | 17.1046 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59669 | 0.72567 | 17.112 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5967 | 0.72599 | 17.1196 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5967 | 0.72631 | 17.1271 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59671 | 0.72663 | 17.1346 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59672 | 0.72693 | 17.1417 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59673 | 0.72721 | 17.1484 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59673 | 0.72747 | 17.1544 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59674 | 0.72769 | 17.1596 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59675 | 0.72787 | 17.164 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59676 | 0.72801 | 17.1671 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59677 | 0.72809 | 17.1691 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59677 | 0.72811 | 17.1696 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59678 | 0.72807 | 17.1687 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59679 | 0.72798 | 17.1665 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5968 | 0.72783 | 17.163 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5968 | 0.72763 | 17.1582 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59681 | 0.72737 | 17.1522 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59682 | 0.72707 | 17.145 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59683 | 0.72672 | 17.1367 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59683 | 0.72632 | 17.1273 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59684 | 0.72587 | 17.1169 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59685 | 0.72539 | 17.1054 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59686 | 0.72486 | 17.093 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59687 | 0.7243 | 17.0796 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59687 | 0.72369 | 17.0654 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59688 | 0.72305 | 17.0503 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59689 | 0.72238 | 17.0345 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5969 | 0.72169 | 17.0182 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5969 | 0.721 | 17.0018 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59691 | 0.72031 | 16.9857 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59692 | 0.71965 | 16.9701 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59693 | 0.71903 | 16.9554 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59694 | 0.71846 | 16.942 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59694 | 0.71796 | 16.9301 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59695 | 0.71754 | 16.9202 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59696 | 0.71721 | 16.9125 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59697 | 0.717 | 16.9075 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59697 | 0.71691 | 16.9054 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59698 | 0.71695 | 16.9065 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59699 | 0.71716 | 16.9113 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.597 | 0.71753 | 16.92 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.597 | 0.71807 | 16.9328 |  | 58 | 497.1429 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59701 | 0.71877 | 16.9493 | Escalon | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59702 | 0.7196 | 16.969 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59703 | 0.72055 | 16.9912 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59704 | 0.72158 | 17.0156 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59704 | 0.72268 | 17.0414 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59705 | 0.72382 | 17.0683 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59706 | 0.72497 | 17.0956 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59707 | 0.72612 | 17.1227 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59707 | 0.72725 | 17.1493 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59708 | 0.72832 | 17.1746 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59709 | 0.72933 | 17.1982 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5971 | 0.73023 | 17.2196 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59711 | 0.73102 | 17.2381 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59711 | 0.73166 | 17.2533 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59712 | 0.73215 | 17.2648 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59713 | 0.7325 | 17.273 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59714 | 0.73273 | 17.2786 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59714 | 0.73288 | 17.2821 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59715 | 0.73297 | 17.2841 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59716 | 0.73301 | 17.2851 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59717 | 0.73304 | 17.2857 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59717 | 0.73307 | 17.2865 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59718 | 0.73314 | 17.2881 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59719 | 0.73326 | 17.2911 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5972 | 0.73347 | 17.296 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59721 | 0.73378 | 17.3033 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59721 | 0.73422 | 17.3137 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59722 | 0.73482 | 17.3278 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59723 | 0.7356 | 17.3461 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59724 | 0.73656 | 17.3689 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59724 | 0.73771 | 17.3959 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59725 | 0.73901 | 17.4265 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59726 | 0.74044 | 17.4602 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59727 | 0.74198 | 17.4965 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59727 | 0.7436 | 17.5349 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59728 | 0.74529 | 17.5747 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59729 | 0.74702 | 17.6155 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5973 | 0.74877 | 17.6567 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59731 | 0.75051 | 17.6979 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59731 | 0.75223 | 17.7384 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59732 | 0.7539 | 17.7778 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59733 | 0.7555 | 17.8154 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59734 | 0.757 | 17.8509 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59734 | 0.75839 | 17.8836 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59735 | 0.75964 | 17.9132 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59736 | 0.76077 | 17.9398 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59737 | 0.76179 | 17.9638 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59738 | 0.76271 | 17.9854 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59738 | 0.76353 | 18.0049 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59739 | 0.76428 | 18.0225 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5974 | 0.76496 | 18.0386 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59741 | 0.76559 | 18.0534 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59741 | 0.76617 | 18.0671 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59742 | 0.76672 | 18.0801 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59743 | 0.76725 | 18.0926 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59744 | 0.76777 | 18.1049 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59744 | 0.7683 | 18.1173 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59745 | 0.76884 | 18.13 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59746 | 0.7694 | 18.1433 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59747 | 0.77 | 18.1574 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59748 | 0.77063 | 18.1723 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59748 | 0.7713 | 18.1879 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59749 | 0.77198 | 18.2041 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5975 | 0.77269 | 18.2208 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59751 | 0.77342 | 18.238 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59751 | 0.77416 | 18.2555 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59752 | 0.77492 | 18.2734 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59753 | 0.77568 | 18.2914 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59754 | 0.77645 | 18.3095 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59755 | 0.77722 | 18.3277 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59755 | 0.77799 | 18.3459 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59756 | 0.77876 | 18.3639 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59757 | 0.77951 | 18.3817 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59758 | 0.78026 | 18.3992 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59758 | 0.78098 | 18.4164 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59759 | 0.78169 | 18.433 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5976 | 0.78236 | 18.4487 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59761 | 0.78298 | 18.4635 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59761 | 0.78356 | 18.4771 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59762 | 0.78408 | 18.4894 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59763 | 0.78453 | 18.5 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59764 | 0.7849 | 18.5088 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59765 | 0.78519 | 18.5156 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59765 | 0.78538 | 18.5202 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59766 | 0.78548 | 18.5223 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59767 | 0.78546 | 18.5219 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59768 | 0.78532 | 18.5186 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59768 | 0.78505 | 18.5124 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59769 | 0.78465 | 18.5029 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5977 | 0.78411 | 18.4901 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59771 | 0.78344 | 18.4744 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59772 | 0.78268 | 18.4563 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59772 | 0.78182 | 18.4362 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59773 | 0.78091 | 18.4146 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59774 | 0.77995 | 18.3919 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59775 | 0.77896 | 18.3686 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59775 | 0.77796 | 18.3451 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59776 | 0.77698 | 18.322 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59777 | 0.77603 | 18.2996 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59778 | 0.77513 | 18.2784 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59778 | 0.77431 | 18.2589 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59779 | 0.77357 | 18.2415 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5978 | 0.77294 | 18.2267 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59781 | 0.77244 | 18.2149 | Toca -3% | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59782 | 0.77208 | 18.2065 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59782 | 0.77185 | 18.201 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59783 | 0.77172 | 18.198 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59784 | 0.77169 | 18.1973 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59785 | 0.77173 | 18.1983 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59785 | 0.77183 | 18.2006 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59786 | 0.77198 | 18.2039 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59787 | 0.77214 | 18.2078 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59788 | 0.77231 | 18.2118 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59788 | 0.77247 | 18.2155 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59789 | 0.7726 | 18.2186 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.5979 | 0.77268 | 18.2206 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente
2022-08-21 | 0.59791 | 0.7727 | 18.2211 | Fin | 57.8 | 495.4286 | 18.2557 | 18.1866 | 17.0687 | 18.2211 | Descendente

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo