## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.7% | 2kV
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.7% | 2kV
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
44795.6462 | 6.0567 | 115 | 115.38 | 5.0254 | -0.76 | 44795.6454 | 6.1659 | 117 | 117.11 | 1.0771 | -0.99
44795.6462 | 6.0525 | 115 | 115.38 | 5.1721 | -0.76 | 44795.6454 | 6.1656 | 117 | 117.12 | 1.0569 | -0.99
44795.6462 | 6.0525 | 115 | 114.95 | 5.1721 | -0.76 | 44795.6455 | 6.1656 | 117 | 117.12 | 1.0569 | -0.98
44795.6462 | 6.0525 | 115 | 114.95 | 5.1721 | -0.76 | 44795.6455 | 6.163 | 117 | 117.04 | 1.1734 | -0.98
44795.6462 | 6.0525 | 115 | 114.95 | 5.1721 | -0.76 | 44795.6455 | 6.163 | 117 | 117.04 | 1.1734 | -0.98
44795.6462 | 6.0525 | 115 | 114.95 | 5.1721 | -0.76 | 44795.6455 | 6.1616 | 117 | 117.1 | 1.2095 | -0.98
44795.6462 | 6.0508 | 115 | 115 | 5.2019 | -0.76 | 44795.6455 | 6.1616 | 117 | 117.1 | 1.2095 | -0.98
44795.6462 | 6.0508 | 115 | 115 | 5.2019 | -0.76 | 44795.6455 | 6.1616 | 115 | 117.1 | 1.2043 | -0.98
44795.6462 | 6.0497 | 117 | 115.04 | 5.2017 | -0.76 | 44795.6455 | 6.1616 | 115 | 117.1 | 1.2043 | -0.98
44795.6462 | 6.0497 | 117 | 115.04 | 5.2017 | -0.76 | 44795.6455 | 6.1594 | 115 | 116.92 | 1.2043 | -0.98
44795.6462 | 6.0489 | 117 | 114.68 | 5.1598 | -0.76 | 44795.6455 | 6.1594 | 115 | 116.92 | 1.2043 | -0.97
44795.6462 | 6.0489 | 117 | 114.68 | 5.1598 | -0.76 | 44795.6455 | 6.1558 | 115 | 116.9 | 1.505 | -0.97
44795.6462 | 6.0489 | 117 | 114.68 | 5.1598 | -0.76 | 44795.6455 | 6.1558 | 115 | 116.9 | 1.505 | -0.94
44795.6462 | 6.0489 | 117 | 114.68 | 5.1598 | -0.82 | 44795.6455 | 6.1473 | 115 | 116.38 | 2.2218 | -0.94
44795.6462 | 6.0644 | 117 | 115.63 | 4.2417 | -0.82 | 44795.6455 | 6.1473 | 115 | 116.38 | 2.2218 | -0.88
44795.6463 | 6.0644 | 117 | 115.63 | 4.2417 | -0.82 | 44795.6455 | 6.1329 | 115 | 115.75 | 3.3411 | -0.88
44795.6463 | 6.0802 | 117 | 115.63 | 2.9602 | -0.82 | 44795.6455 | 6.1329 | 115 | 115.75 | 3.3411 | -0.88
44795.6463 | 6.0802 | 117 | 115.63 | 2.9602 | -0.91 | 44795.6455 | 6.1329 | 115 | 115.75 | 3.3411 | -0.88
44795.6463 | 6.0802 | 117 | 115.94 | 2.9602 | -0.91 | 44795.6456 | 6.1329 | 115 | 115.75 | 3.3411 | -0.83
44795.6463 | 6.0802 | 117 | 115.94 | 2.9602 | -0.94 | 44795.6456 | 6.122 | 115 | 115.52 | 4.0581 | -0.83
44795.6463 | 6.0903 | 117 | 116.62 | 2.1463 | -0.94 | 44795.6456 | 6.122 | 115 | 115.52 | 4.0581 | -0.8
44795.6463 | 6.0903 | 117 | 116.62 | 2.1463 | -0.97 | 44795.6456 | 6.122 | 115 | 115.52 | 4.0581 | -0.8
44795.6463 | 6.0903 | 117 | 116.62 | 2.1463 | -0.97 | 44795.6456 | 6.112 | 115 | 115.11 | 4.531 | -0.8
44795.6463 | 6.0955 | 117 | 117 | 1.4008 | -0.97 | 44795.6456 | 6.112 | 115 | 115.11 | 4.531 | -0.78
44795.6463 | 6.0955 | 117 | 117 | 1.4008 | -0.97 | 44795.6456 | 6.106 | 115 | 114.81 | 4.8137 | -0.78
44795.6463 | 6.0946 | 117 | 117 | 1.4008 | -0.97 | 44795.6456 | 6.106 | 115 | 114.81 | 4.8137 | -0.78
44795.6463 | 6.0946 | 117 | 117 | 1.4008 | -0.97 | 44795.6456 | 6.106 | 115 | 114.81 | 4.8137 | -0.78
44795.6463 | 6.0946 | 117 | 117 | 1.4008 | -0.97 | 44795.6456 | 6.106 | 115 | 114.81 | 4.8137 | -0.78
44795.6463 | 6.0946 | 117 | 117 | 1.4008 | -0.98 | 44795.6456 | 6.1034 | 115 | 114.87 | 4.8432 | -0.78
44795.6463 | 6.0946 | 117 | 117.25 | 1.3605 | -0.98 | 44795.6456 | 6.1034 | 115 | 114.87 | 4.8432 | -0.79
44795.6463 | 6.0946 | 117 | 117.25 | 1.3605 | -0.97 | 44795.6456 | 6.1045 | 115 | 115.18 | 4.7267 | -0.79
44795.6463 | 6.0933 | 117 | 117.14 | 1.4886 | -0.97 | 44795.6456 | 6.1045 | 115 | 115.18 | 4.7267 | -0.79
44795.6464 | 6.0933 | 117 | 117.14 | 1.4886 | -0.97 | 44795.6456 | 6.1029 | 115 | 115.03 | 4.7086 | -0.79
44795.6464 | 6.0908 | 117 | 117.14 | 1.4886 | -0.97 | 44795.6456 | 6.1029 | 115 | 115.03 | 4.7086 | -0.79
44795.6464 | 6.0908 | 117 | 117.14 | 1.4886 | -0.97 | 44795.6456 | 6.1029 | 115 | 115.03 | 4.7086 | -0.79
44795.6464 | 6.0891 | 117 | 117 | 1.6412 | -0.97 | 44795.6456 | 6.1029 | 115 | 115.03 | 4.7086 | -0.79
44795.6464 | 6.0891 | 117 | 117 | 1.6412 | -0.96 | 44795.6456 | 6.1022 | 115 | 115.08 | 4.6939 | -0.79
44795.6464 | 6.088 | 117 | 117.03 | 1.6865 | -0.96 | 44795.6457 | 6.1022 | 115 | 115.08 | 4.6939 | -0.78
44795.6464 | 6.088 | 117 | 117.03 | 1.6865 | -0.96 | 44795.6457 | 6.0984 | 115 | 115.08 | 4.8465 | -0.78
44795.6464 | 6.0867 | 117 | 117.09 | 1.6848 | -0.96 | 44795.6457 | 6.0984 | 115 | 115.08 | 4.8465 | -0.78

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
|  | Se acanza la consigna indicada de 117 kV | Se acanza la consigna en el punto de conexión 117 kV
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
|  | Se acanza la consigna indicada de 115 kV | Se acanza la consigna en el punto de conexión 115 kV
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.7% | 2kV
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.7% | 2kV
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
44797.5173 | 11.0096 | 115 | 114.84 | 7.5433 | -0.83 | 44797.5166 | 10.5625 | 117 | 117.08 | 4.4881 | -0.92
44797.5173 | 11.0096 | 115 | 114.84 | 7.5433 | -0.83 | 44797.5166 | 10.5692 | 117 | 117.05 | 4.5029 | -0.92
44797.5173 | 11.0096 | 115 | 114.84 | 7.5433 | -0.82 | 44797.5167 | 10.5692 | 117 | 117.05 | 4.5029 | -0.92
44797.5173 | 11.0254 | 115 | 114.96 | 7.5882 | -0.82 | 44797.5167 | 10.5764 | 117 | 117.05 | 4.5029 | -0.92
44797.5173 | 11.0254 | 115 | 114.96 | 7.5882 | -0.83 | 44797.5167 | 10.5764 | 117 | 117.05 | 4.5029 | -0.92
44797.5173 | 11.0526 | 115 | 115.04 | 7.4216 | -0.83 | 44797.5167 | 10.5764 | 117 | 117.05 | 4.5029 | -0.92
44797.5174 | 11.0526 | 115 | 115.04 | 7.4216 | -0.83 | 44797.5167 | 10.5801 | 117 | 116.93 | 4.6368 | -0.92
44797.5174 | 11.0735 | 117 | 114.95 | 7.4134 | -0.83 | 44797.5167 | 10.5801 | 117 | 116.93 | 4.6368 | -0.92
44797.5174 | 11.0735 | 117 | 114.95 | 7.4134 | -0.83 | 44797.5167 | 10.5801 | 115 | 117.02 | 4.5998 | -0.92
44797.5174 | 11.0735 | 117 | 114.95 | 7.4134 | -0.83 | 44797.5167 | 10.5801 | 115 | 117.02 | 4.5998 | -0.92
44797.5174 | 11.0735 | 117 | 114.95 | 7.4134 | -0.84 | 44797.5167 | 10.5892 | 115 | 117.02 | 4.5998 | -0.92
44797.5174 | 11.1052 | 117 | 115.19 | 7.1224 | -0.84 | 44797.5167 | 10.5892 | 115 | 117.02 | 4.5998 | -0.91
44797.5174 | 11.1052 | 117 | 115.19 | 7.1224 | -0.87 | 44797.5167 | 10.5956 | 115 | 116.79 | 4.7789 | -0.91
44797.5174 | 11.1052 | 117 | 115.84 | 7.1224 | -0.87 | 44797.5167 | 10.5956 | 115 | 116.79 | 4.7789 | -0.88
44797.5174 | 11.1052 | 117 | 115.84 | 7.1224 | -0.87 | 44797.5167 | 10.5956 | 115 | 116.04 | 5.7065 | -0.88
44797.5174 | 11.1463 | 117 | 115.84 | 6.2835 | -0.87 | 44797.5167 | 10.5956 | 115 | 116.04 | 5.7065 | -0.85
44797.5174 | 11.1463 | 117 | 115.84 | 6.2835 | -0.9 | 44797.5167 | 10.5866 | 115 | 115.58 | 6.6084 | -0.85
44797.5174 | 11.1749 | 117 | 116.37 | 5.6871 | -0.9 | 44797.5167 | 10.5769 | 115 | 115.58 | 6.6084 | -0.85
44797.5174 | 11.1749 | 117 | 116.37 | 5.6871 | -0.92 | 44797.5167 | 10.5769 | 115 | 115.58 | 6.6084 | -0.85
44797.5174 | 11.2139 | 117 | 116.95 | 4.8674 | -0.92 | 44797.5167 | 10.5769 | 115 | 115.58 | 6.6084 | -0.85
44797.5174 | 11.2139 | 117 | 116.95 | 4.8674 | -0.93 | 44797.5168 | 10.5769 | 115 | 115.58 | 6.6084 | -0.83
44797.5174 | 11.2139 | 117 | 116.95 | 4.8674 | -0.93 | 44797.5168 | 10.5727 | 115 | 115.28 | 7.1194 | -0.83
44797.5174 | 11.2441 | 117 | 117.34 | 4.4744 | -0.93 | 44797.5168 | 10.5727 | 115 | 115.28 | 7.1194 | -0.81
44797.5175 | 11.2441 | 117 | 117.34 | 4.4744 | -0.93 | 44797.5168 | 10.5674 | 115 | 114.8 | 7.6641 | -0.81
44797.5175 | 11.2654 | 117 | 117.26 | 4.4412 | -0.93 | 44797.5168 | 10.5741 | 115 | 114.75 | 7.7094 | -0.81
44797.5175 | 11.2654 | 117 | 117.26 | 4.4412 | -0.92 | 44797.5168 | 10.5741 | 115 | 114.75 | 7.7094 | -0.81
44797.5175 | 11.2822 | 117 | 117.07 | 4.7387 | -0.92 | 44797.5168 | 10.5867 | 115 | 114.75 | 7.7094 | -0.81
44797.5175 | 11.2822 | 117 | 117.07 | 4.7387 | -0.92 | 44797.5168 | 10.5867 | 115 | 114.75 | 7.7094 | -0.81
44797.5175 | 11.3038 | 117 | 117 | 4.7884 | -0.92 | 44797.5168 | 10.5867 | 115 | 114.95 | 7.5379 | -0.81
44797.5175 | 11.3038 | 117 | 117 | 4.7884 | -0.92 | 44797.5168 | 10.5867 | 115 | 114.95 | 7.5379 | -0.82
44797.5175 | 11.3038 | 117 | 117 | 4.7884 | -0.92 | 44797.5168 | 10.5967 | 115 | 115.09 | 7.5146 | -0.82
44797.5175 | 11.3038 | 117 | 117 | 4.7884 | -0.92 | 44797.5168 | 10.5967 | 115 | 115.09 | 7.5146 | -0.82
44797.5175 | 11.3307 | 117 | 117 | 4.791 | -0.92 | 44797.5168 | 10.6044 | 115 | 115.05 | 7.5139 | -0.82
44797.5175 | 11.3307 | 117 | 117 | 4.791 | -0.92 | 44797.5168 | 10.6044 | 115 | 115.05 | 7.5139 | -0.82
44797.5175 | 11.3534 | 117 | 116.83 | 4.7962 | -0.92 | 44797.5168 | 10.6119 | 115 | 114.94 | 7.5183 | -0.82
44797.5175 | 11.3782 | 117 | 116.95 | 4.7985 | -0.92 | 44797.5169 | 10.6119 | 115 | 114.94 | 7.5183 | -0.82
44797.5175 | 11.3782 | 117 | 116.95 | 4.7985 | -0.92 | 44797.5169 | 10.6224 | 115 | 114.94 | 7.5183 | -0.82
44797.5175 | 11.4017 | 117 | 116.84 | 4.8158 | -0.92 | 44797.5169 | 10.6224 | 115 | 114.94 | 7.5183 | -0.82
44797.5175 | 11.4017 | 117 | 116.84 | 4.8158 | -0.92 | 44797.5169 | 10.6224 | 115 | 114.89 | 7.5201 | -0.82
44797.5175 | 11.4017 | 117 | 116.84 | 4.8158 | -0.92 | 44797.5169 | 10.6224 | 115 | 114.89 | 7.5201 | -0.82
44797.5176 | 11.4017 | 117 | 116.84 | 4.8158 | -0.93 | 44797.5169 | 10.6304 | 115 | 114.94 | 7.5233 | -0.82
44797.5176 | 11.4343 | 117 | 116.97 | 4.6455 | -0.93 | 44797.5169 | 10.6304 | 115 | 114.94 | 7.5233 | -0.82
44797.5176 | 11.4343 | 117 | 116.97 | 4.6455 | -0.93 | 44797.5169 | 10.6431 | 115 | 115 | 7.4061 | -0.82
44797.5176 | 11.4639 | 117 | 117.04 | 4.6486 | -0.93 | 44797.5169 | 10.6431 | 115 | 115 | 7.4061 | -0.82
44797.5176 | 11.4639 | 117 | 117.04 | 4.6486 | -0.93 | 44797.5169 | 10.6557 | 115 | 115.06 | 7.3374 | -0.82
44797.5176 | 11.4894 | 117 | 116.94 | 4.6475 | -0.93 | 44797.5169 | 10.6557 | 115 | 115.06 | 7.3374 | -0.82
44797.5176 | 11.5208 | 117 | 116.94 | 4.6505 | -0.93 | 44797.5169 | 10.6557 | 115 | 115.06 | 7.3374 | -0.82

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
|  | Se acanza la consigna indicada de 117 kV | Se acanza la consigna en el punto de conexión 117 kV
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
|  | Se acanza la consigna indicada de 115 kV | Se acanza la consigna en el punto de conexión 115 kV
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 10% | 5 MVar
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 9% | 5 MVar
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
44795.6491 | 5.8848 | 5 | 4.9925 | 117.19 | -0.76 | 44795.6501 | 5.8441 | 5.5 | 5.4985 | 116.86 | -0.73
44795.6491 | 5.8848 | 5 | 4.9925 | 117.19 | -0.76 | 44795.6501 | 5.8441 | 5.5 | 5.4985 | 116.86 | -0.73
44795.6491 | 5.8848 | 5 | 4.9925 | 117.19 | -0.76 | 44795.6502 | 5.8441 | 5.5 | 5.4985 | 116.86 | -0.73
44795.6491 | 5.8845 | 5 | 4.9933 | 117.13 | -0.76 | 44795.6502 | 5.8436 | 5.5 | 5.501 | 116.85 | -0.73
44795.6492 | 5.8845 | 5 | 4.9933 | 117.13 | -0.76 | 44795.6502 | 5.8436 | 5.5 | 5.501 | 116.85 | -0.73
44795.6492 | 5.8839 | 5 | 4.9888 | 116.92 | -0.76 | 44795.6502 | 5.8438 | 5.5 | 5.5043 | 116.97 | -0.73
44795.6492 | 5.8839 | 5 | 4.9888 | 116.92 | -0.76 | 44795.6502 | 5.8438 | 5.5 | 5.5043 | 116.97 | -0.73
44795.6492 | 5.8839 | 5.5 | 4.9888 | 116.92 | -0.76 | 44795.6502 | 5.8437 | 5.5 | 5.5022 | 116.98 | -0.73
44795.6492 | 5.8839 | 5.5 | 4.9888 | 116.92 | -0.76 | 44795.6502 | 5.8437 | 5.5 | 5.5022 | 116.98 | -0.73
44795.6492 | 5.8826 | 5.5 | 4.9989 | 116.82 | -0.76 | 44795.6502 | 5.8437 | 5 | 5.5022 | 116.98 | -0.73
44795.6492 | 5.8826 | 5.5 | 4.9989 | 116.82 | -0.72 | 44795.6502 | 5.8437 | 5 | 5.5022 | 116.98 | -0.74
44795.6492 | 5.8703 | 5.5 | 5.6162 | 116.38 | -0.72 | 44795.6502 | 5.8458 | 5 | 5.3649 | 117.13 | -0.74
44795.6492 | 5.8703 | 5.5 | 5.6162 | 116.38 | -0.74 | 44795.6502 | 5.8458 | 5 | 5.3649 | 117.13 | -0.76
44795.6492 | 5.8774 | 5.5 | 5.2728 | 116.86 | -0.74 | 44795.6502 | 5.8481 | 5 | 5.1626 | 117.12 | -0.76
44795.6492 | 5.8774 | 5.5 | 5.2728 | 116.86 | -0.74 | 44795.6502 | 5.8481 | 5 | 5.1626 | 117.12 | -0.76
44795.6492 | 5.8774 | 5.5 | 5.2728 | 116.86 | -0.74 | 44795.6502 | 5.8505 | 5 | 5.0173 | 117.17 | -0.76
44795.6492 | 5.8774 | 5.5 | 5.2728 | 116.86 | -0.73 | 44795.6502 | 5.8505 | 5 | 5.0173 | 117.17 | -0.76
44795.6492 | 5.8732 | 5.5 | 5.4515 | 116.65 | -0.73 | 44795.6502 | 5.8505 | 5 | 5.0173 | 117.17 | -0.76
44795.6492 | 5.8732 | 5.5 | 5.4515 | 116.65 | -0.73 | 44795.6502 | 5.8505 | 5 | 5.0173 | 117.17 | -0.76
44795.6492 | 5.871 | 5.5 | 5.5059 | 116.84 | -0.73 | 44795.6502 | 5.8514 | 5 | 4.9863 | 117.15 | -0.76
44795.6493 | 5.871 | 5.5 | 5.5059 | 116.84 | -0.73 | 44795.6503 | 5.8514 | 5 | 4.9863 | 117.15 | -0.76
44795.6493 | 5.8707 | 5.5 | 5.5073 | 116.89 | -0.73 | 44795.6503 | 5.8506 | 5 | 4.9876 | 117.06 | -0.76
44795.6493 | 5.8707 | 5.5 | 5.5073 | 116.89 | -0.73 | 44795.6503 | 5.8506 | 5 | 4.9876 | 117.06 | -0.76
44795.6493 | 5.8697 | 5.5 | 5.5073 | 116.89 | -0.73 | 44795.6503 | 5.8495 | 5 | 4.9865 | 117.09 | -0.76
44795.6493 | 5.8697 | 5.5 | 5.5073 | 116.89 | -0.73 | 44795.6503 | 5.8495 | 5 | 4.9865 | 117.09 | -0.76
44795.6493 | 5.8697 | 5.5 | 5.5082 | 116.89 | -0.73 | 44795.6503 | 5.8495 | 5 | 4.9865 | 117.09 | -0.76
44795.6493 | 5.8697 | 5.5 | 5.5082 | 116.89 | -0.73 | 44795.6503 | 5.8495 | 5 | 4.9865 | 117.09 | -0.76
44795.6493 | 5.8695 | 5.5 | 5.5026 | 117.02 | -0.73 | 44795.6503 | 5.8493 | 5 | 4.9864 | 117.01 | -0.76
44795.6493 | 5.8695 | 5.5 | 5.5026 | 117.02 | -0.73 | 44795.6503 | 5.8493 | 5 | 4.9864 | 117.01 | -0.76
44795.6493 | 5.8691 | 5.5 | 5.5039 | 116.98 | -0.73 | 44795.6503 | 5.8491 | 5 | 4.9845 | 117.07 | -0.76
44795.6493 | 5.8691 | 5.5 | 5.5039 | 116.98 | -0.73
44795.6493 | 5.8685 | 5.5 | 5.5013 | 117.16 | -0.73
44795.6493 | 5.8685 | 5.5 | 5.5013 | 117.16 | -0.73
44795.6493 | 5.8674 | 5.5 | 5.5013 | 117.16 | -0.73
44795.6493 | 5.8674 | 5.5 | 5.5013 | 117.16 | -0.73
44795.6493 | 5.8674 | 5.5 | 5.5041 | 116.96 | -0.73
44795.6493 | 5.8674 | 5.5 | 5.5041 | 116.96 | -0.73

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
se puede identificar que se llega al valor de la consigna indicada 5,5 MVAr
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
se puede identificar que se llega al valor de la consigna indicada 5 MVAr
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
Se puede apeciar que la potencia reactiva llega a a115
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 10% | 5 MVar
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 9% | 5 MVar
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
44797.5199 | 15.6304 | 5 | 4.9615 | 117.01 | -0.95 | 44797.521 | 17.6597 | 5.5 | 5.448 | 117.06 | -0.95
44797.5199 | 15.6526 | 5 | 5.1108 | 116.87 | -0.95 | 44797.521 | 17.6727 | 5.5 | 5.5694 | 116.82 | -0.95
44797.5199 | 15.6526 | 5 | 5.1108 | 116.87 | -0.95 | 44797.521 | 17.6727 | 5.5 | 5.5694 | 116.82 | -0.96
44797.5199 | 15.6526 | 5 | 5.1108 | 116.87 | -0.95 | 44797.521 | 17.6852 | 5.5 | 5.5048 | 116.97 | -0.96
44797.5199 | 15.6526 | 5 | 5.1108 | 116.87 | -0.95 | 44797.521 | 17.6852 | 5.5 | 5.5048 | 116.97 | -0.96
44797.5199 | 15.6805 | 5 | 5.0051 | 116.97 | -0.95 | 44797.521 | 17.6852 | 5.5 | 5.5048 | 116.97 | -0.96
44797.5199 | 15.6805 | 5 | 5.0051 | 116.97 | -0.95 | 44797.521 | 17.6852 | 5.5 | 5.5048 | 116.97 | -0.96
44797.5199 | 15.7119 | 5 | 5.0051 | 117 | -0.95 | 44797.521 | 17.691 | 5.5 | 5.4455 | 116.93 | -0.96
44797.5199 | 15.7119 | 5 | 5.0051 | 117 | -0.95 | 44797.521 | 17.691 | 5 | 5.4455 | 116.93 | -0.96
44797.5199 | 15.7415 | 5 | 4.977 | 117.02 | -0.95 | 44797.521 | 17.6935 | 5 | 5.454 | 117 | -0.96
44797.5199 | 15.7415 | 5 | 4.977 | 117.02 | -0.95 | 44797.5211 | 17.7006 | 5 | 5.1613 | 117.1 | -0.96
44797.5199 | 15.7664 | 5.5 | 4.977 | 116.96 | -0.95 | 44797.5211 | 17.7006 | 5 | 5.1613 | 117.1 | -0.96
44797.5199 | 15.7664 | 5.5 | 4.977 | 116.96 | -0.95 | 44797.5211 | 17.7037 | 5 | 5.082 | 117.24 | -0.96
44797.5199 | 15.7664 | 5.5 | 4.9845 | 116.96 | -0.95 | 44797.5211 | 17.7037 | 5 | 5.082 | 117.24 | -0.96
44797.5199 | 15.7664 | 5.5 | 4.9845 | 116.96 | -0.94 | 44797.5211 | 17.7037 | 5 | 5.082 | 117.24 | -0.96
44797.5199 | 15.782 | 5.5 | 4.9845 | 116.58 | -0.94 | 44797.5211 | 17.7037 | 5 | 5.082 | 117.24 | -0.96
44797.52 | 15.782 | 5.5 | 4.9845 | 116.58 | -0.95 | 44797.5211 | 17.7021 | 5 | 5.1183 | 117 | -0.96
44797.52 | 15.8217 | 5.5 | 5.6855 | 116.79 | -0.95 | 44797.5211 | 17.7021 | 5 | 5.1183 | 117 | -0.96
44797.52 | 15.8217 | 5.5 | 5.6855 | 116.79 | -0.95 | 44797.5211 | 17.698 | 5 | 4.9626 | 116.92 | -0.96
44797.52 | 15.8217 | 5.5 | 5.2643 | 116.79 | -0.95 | 44797.5211 | 17.6927 | 5 | 5.0443 | 116.92 | -0.96
44797.52 | 15.8217 | 5.5 | 5.2643 | 116.79 | -0.94 | 44797.5211 | 17.6927 | 5 | 5.0443 | 117.2 | -0.96
44797.52 | 15.841 | 5.5 | 5.2643 | 116.76 | -0.94 | 44797.5211 | 17.6927 | 5 | 5.0443 | 117.2 | -0.96
44797.52 | 15.841 | 5.5 | 5.2643 | 116.76 | -0.95 | 44797.5211 | 17.6927 | 5 | 5.0443 | 117.2 | -0.96
44797.52 | 15.8803 | 5.5 | 5.5719 | 117.13 | -0.95 | 44797.5211 | 17.6927 | 5 | 4.9482 | 117.2 | -0.96
44797.52 | 15.8803 | 5.5 | 5.5719 | 117.13 | -0.95 | 44797.5211 | 17.694 | 5 | 4.9482 | 117.12 | -0.96
44797.52 | 15.8803 | 5.5 | 5.3795 | 117.13 | -0.95 | 44797.5211 | 17.694 | 5 | 4.9482 | 117.12 | -0.96
44797.52 | 15.8803 | 5.5 | 5.3795 | 117.13 | -0.94 | 44797.5211 | 17.7007 | 5 | 4.9482 | 117.12 | -0.96
44797.52 | 15.9066 | 5.5 | 5.3795 | 116.85 | -0.94 | 44797.5212 | 17.7007 | 5 | 4.9482 | 117.12 | -0.96
44797.52 | 15.9066 | 5.5 | 5.3795 | 116.85 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7007 | 5 | 5.1222 | 117.03 | -0.96
44797.52 | 15.9376 | 5.5 | 5.6756 | 116.99 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7007 | 5 | 5.1222 | 117.03 | -0.96
44797.52 | 15.9376 | 5.5 | 5.6756 | 116.99 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7177 | 5 | 4.9933 | 117.17 | -0.96
44797.52 | 15.972 | 5.5 | 5.4806 | 117.17 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7177 | 5 | 4.9933 | 117.17 | -0.96
44797.52 | 15.972 | 5.5 | 5.4806 | 117.17 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7392 | 5 | 4.9587 | 117.19 | -0.96
44797.52 | 15.972 | 5.5 | 5.3622 | 117.17 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7392 | 5 | 4.9587 | 117.19 | -0.96
44797.5201 | 15.972 | 5.5 | 5.3622 | 117.17 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7392 | 5 | 4.9587 | 117.19 | -0.96
44797.5201 | 15.972 | 5.5 | 5.3622 | 117.17 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7392 | 5 | 4.9587 | 117.19 | -0.96
44797.5201 | 16.0108 | 5.5 | 5.3622 | 117.02 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7682 | 5 | 4.9701 | 117.25 | -0.96
44797.5201 | 16.0108 | 5.5 | 5.3622 | 117.02 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7682 | 5 | 4.9701 | 117.25 | -0.96
44797.5201 | 16.0108 | 5.5 | 5.3749 | 117.02 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7922 | 5 | 4.971 | 117.23 | -0.96
44797.5201 | 16.0389 | 5.5 | 5.3749 | 117.03 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7922 | 5 | 4.971 | 117.23 | -0.96
44797.5201 | 16.0389 | 5.5 | 5.3749 | 117.03 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7922 | 5 | 4.971 | 117.23 | -0.96
44797.5201 | 16.0688 | 5.5 | 5.4866 | 117.05 | -0.95 | 44797.5212 | 17.7922 | 5 | 4.971 | 117.23 | -0.96
44797.5201 | 16.0688 | 5.5 | 5.4866 | 117.05 | -0.95 | 44797.5212 | 17.8177 | 5 | 4.9809 | 117.18 | -0.96
44797.5201 | 16.0688 | 5.5 | 5.4281 | 117.05 | -0.95 | 44797.5213 | 17.8177 | 5 | 4.9809 | 117.18 | -0.96
44797.5201 | 16.0688 | 5.5 | 5.4281 | 117.05 | -0.95 | 44797.5213 | 17.8408 | 5 | 4.9924 | 116.99 | -0.96
44797.5201 | 16.1049 | 5.5 | 5.4281 | 116.87 | -0.95 | 44797.5213 | 17.8408 | 5 | 4.9924 | 116.99 | -0.96
44797.5201 | 16.1049 | 5.5 | 5.4281 | 116.87 | -0.95 | 44797.5213 | 17.8408 | 5 | 4.9953 | 116.99 | -0.96
44797.5201 | 16.1351 | 5.5 | 5.5606 | 116.88 | -0.95 | 44797.5213 | 17.8408 | 5 | 4.9953 | 116.99 | -0.96
44797.5201 | 16.1351 | 5.5 | 5.5606 | 116.88 | -0.95 | 44797.5213 | 17.8564 | 5 | 4.9953 | 117.08 | -0.96
44797.5201 | 16.1669 | 5.5 | 5.4806 | 117.04 | -0.95 | 44797.5213 | 17.8564 | 5 | 4.9953 | 117.08 | -0.96
44797.5201 | 16.1669 | 5.5 | 5.4806 | 117.04 | -0.95 | 44797.5213 | 17.8729 | 5 | 5.0514 | 115.92 | -0.96
44797.5201 | 16.1669 | 5.5 | 5.4205 | 117.04 | -0.95
44797.5201 | 16.1669 | 5.5 | 5.4205 | 117.04 | -0.95
44797.5201 | 16.2005 | 5.5 | 5.5352 | 116.84 | -0.95
44797.5202 | 16.2005 | 5.5 | 5.5352 | 116.84 | -0.95
44797.5202 | 16.2005 | 5.5 | 5.5352 | 116.84 | -0.95
44797.5202 | 16.2005 | 5.5 | 5.5352 | 116.84 | -0.95
44797.5202 | 16.2383 | 5.5 | 5.4597 | 116.93 | -0.95
44797.5202 | 16.2383 | 5.5 | 5.4597 | 116.93 | -0.95
44797.5202 | 16.2742 | 5.5 | 5.4409 | 116.93 | -0.95
44797.5202 | 16.2742 | 5.5 | 5.4409 | 116.93 | -0.95
44797.5202 | 16.3065 | 5.5 | 5.574 | 116.98 | -0.95
44797.5202 | 16.3065 | 5.5 | 5.574 | 116.98 | -0.95
44797.5202 | 16.3065 | 5.5 | 5.574 | 116.98 | -0.95
44797.5202 | 16.3065 | 5.5 | 5.574 | 116.98 | -0.95

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
se puede identificar que se llega al valor de la consigna indicada 5,5 MVAr
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
se puede identificar que se llega al valor de la consigna indicada 5 MVAr
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  |  | 1% | 0.01
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  |  | 2% | 0.02
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
44795.6591 | 5.0097 | 0.98 | -0.98 | 117.01 | -1.0682 | 44795.6572 | 5.008 | 1 | -1 | 117 | -0.2837
44795.6591 | 5.0097 | 0.98 | -0.98 | 116.83 | -0.99001 | 44795.6572 | 5.005 | 1 | -1 | 116.87 | -0.2837
44795.6591 | 5.0097 | 0.98 | -0.98 | 116.83 | -0.99001 | 44795.6573 | 5.005 | 1 | -1 | 116.87 | -0.2837
44795.6591 | 5.0138 | 0.98 | -0.98 | 116.66 | -0.97507 | 44795.6573 | 5.0077 | 1 | -1 | 116.78 | 0.22595
44795.6591 | 5.0138 | 0.98 | -0.98 | 116.66 | -0.97507 | 44795.6573 | 5.0077 | 1 | -1 | 116.78 | 0.22595
44795.6591 | 5.0138 | 0.98 | -0.98 | 116.46 | -0.9704 | 44795.6573 | 5.0074 | 1 | -1 | 116.8 | -0.11527
44795.6591 | 5.0138 | 0.98 | -0.98 | 116.46 | -0.9704 | 44795.6573 | 5.0074 | 1 | -1 | 116.8 | -0.11527
44795.6591 | 4.9903 | 0.99 | -0.98 | 116.46 | -0.9704 | 44795.6573 | 5.0055 | 1 | -1 | 116.92 | -0.05925
44795.6591 | 4.9903 | 0.99 | -0.98 | 116.46 | -0.9704 | 44795.6573 | 5.0055 | 1 | -1 | 116.92 | -0.05925
44795.6591 | 4.9903 | 0.99 | -0.98 | 117.07 | -1.063 | 44795.6573 | 5.0085 | 0.98 | -1 | 116.61 | -0.05004
44795.6591 | 4.9903 | 0.99 | -0.99 | 117.07 | -1.063 | 44795.6573 | 5.0085 | 0.98 | -1 | 116.61 | -0.05004
44795.6591 | 4.9892 | 0.99 | -0.99 | 117.12 | -0.81879 | 44795.6573 | 5.0085 | 0.98 | -1 | 116.61 | -0.05004
44795.6592 | 4.9892 | 0.99 | -0.99 | 117.12 | -0.81879 | 44795.6573 | 5.0085 | 0.98 | -0.98 | 116.61 | -0.05004
44795.6592 | 4.9906 | 0.99 | -0.99 | 117.07 | -0.68075 | 44795.6573 | 5.0051 | 0.98 | -0.98 | 117.47 | -0.81198
44795.6592 | 4.9906 | 0.99 | -0.99 | 117.07 | -0.68075 | 44795.6573 | 5.0051 | 0.98 | -0.97 | 117.47 | -0.81198
44795.6592 | 4.9906 | 0.99 | -0.99 | 117.07 | -0.68075 | 44795.6573 | 4.9871 | 0.98 | -0.97 | 117.58 | -1.1812
44795.6592 | 4.9906 | 0.99 | -0.99 | 117.07 | -0.68075 | 44795.6573 | 4.9871 | 0.98 | -0.97 | 117.58 | -1.1812
44795.6592 | 4.9906 | 0.99 | -0.99 | 117.11 | -0.68335 | 44795.6573 | 4.9871 | 0.98 | -0.97 | 117.58 | -1.1812
44795.6592 | 4.9906 | 0.99 | -0.99 | 117.11 | -0.68335 | 44795.6574 | 4.9871 | 0.98 | -0.98 | 117.58 | -1.1812
44795.6592 | 4.9913 | 0.99 | -0.99 | 116.91 | -0.68234 | 44795.6574 | 4.9914 | 0.98 | -0.98 | 117.45 | -1.1441
44795.6592 | 4.9913 | 0.99 | -0.99 | 116.91 | -0.68234 | 44795.6574 | 4.9914 | 0.98 | -0.98 | 117.45 | -1.1441
44795.6592 | 4.9922 | 0.99 | -0.99 | 116.91 | -0.68234 | 44795.6574 | 4.9916 | 0.98 | -0.98 | 117.37 | -1.0773
44795.6592 | 4.9922 | 0.99 | -0.99 | 116.91 | -0.68234 | 44795.6574 | 4.9916 | 0.98 | -0.98 | 117.37 | -1.0773
44795.6592 | 4.9901 | 0.99 | -0.99 | 117.07 | -0.78721 | 44795.6574 | 4.9916 | 0.98 | -0.98 | 117.37 | -0.96952
44795.6592 | 4.9901 | 0.99 | -0.99 | 117.07 | -0.78721 | 44795.6574 | 4.9916 | 0.98 | -0.98 | 117.37 | -0.96952
44795.6592 | 4.9925 | 0.99 | -0.99 | 116.89 | -0.7188 | 44795.6574 | 4.9947 | 0.98 | -0.98 | 116.95 | -0.96952
44795.6592 | 4.9925 | 0.99 | -0.99 | 116.89 | -0.7188 | 44795.6574 | 4.9947 | 0.98 | -0.98 | 116.95 | -0.96952
44795.6592 | 4.9931 | 0.99 | -0.99 | 116.89 | -0.7188 | 44795.6574 | 4.9944 | 0.98 | -0.98 | 116.89 | -0.96669
44795.6592 | 4.9931 | 0.99 | -0.99 | 116.89 | -0.7188 | 44795.6574 | 4.9944 | 0.98 | -0.98 | 116.89 | -0.96669
[6 empty] | 44795.6574 | 4.9934 | 0.98 | -0.98 | 116.92 | -0.96523
[6 empty] | 44795.6574 | 4.9934 | 0.98 | -0.98 | 116.92 | -0.96523

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
Se evidencia que la planta llega al valor indicado 0,99
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
Se evidencia que la planta llega al valor indicado 0,98
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1% | 0.01
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1% | 0.01
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
44797.5235 | 14.241 | -0.96 | -0.96 | 117.03 | 4.156 | 44797.5238 | 14.1886 | -0.97 | -0.97 | 117.01 | 3.6135
44797.5235 | 14.2275 | -0.96 | -0.96 | 116.99 | 4.156 | 44797.5238 | 14.1886 | -0.97 | -0.97 | 117.01 | 3.5643
44797.5235 | 14.2275 | -0.96 | -0.96 | 116.99 | 4.156 | 44797.5238 | 14.1886 | -0.97 | -0.97 | 117.01 | 3.5643
44797.5235 | 14.2183 | -0.96 | -0.96 | 117.07 | 4.1399 | 44797.5238 | 14.1968 | -0.97 | -0.97 | 117.03 | 3.5
44797.5235 | 14.2183 | -0.96 | -0.96 | 117.07 | 4.1399 | 44797.5238 | 14.1968 | -0.97 | -0.97 | 117.03 | 3.5
44797.5235 | 14.2046 | -0.96 | -0.96 | 116.85 | 4.1359 | 44797.5238 | 14.2039 | -0.97 | -0.97 | 116.96 | 3.6346
44797.5235 | 14.2046 | -0.96 | -0.96 | 116.85 | 4.1466 | 44797.5238 | 14.2039 | -0.97 | -0.97 | 116.96 | 3.6346
44797.5235 | 14.1939 | -0.97 | -0.96 | 116.91 | 4.1466 | 44797.5238 | 14.2147 | -0.97 | -0.97 | 117.01 | 3.6346
44797.5235 | 14.1939 | -0.97 | -0.97 | 116.91 | 4.1466 | 44797.5238 | 14.2147 | -0.97 | -0.97 | 117.01 | 3.6346
44797.5235 | 14.1926 | -0.97 | -0.97 | 117.46 | 3.437 | 44797.5238 | 14.2271 | -0.96 | -0.97 | 117.12 | 3.529
44797.5235 | 14.1926 | -0.97 | -0.97 | 117.46 | 3.437 | 44797.5238 | 14.2271 | -0.96 | -0.97 | 117.12 | 3.529
44797.5235 | 14.1926 | -0.97 | -0.97 | 117.46 | 3.4436 | 44797.5238 | 14.2271 | -0.96 | -0.97 | 117.12 | 3.4837
44797.5235 | 14.1926 | -0.97 | -0.97 | 117.46 | 3.4436 | 44797.5238 | 14.2271 | -0.96 | -0.97 | 117.12 | 3.4837
44797.5235 | 14.1846 | -0.97 | -0.97 | 117.36 | 3.4436 | 44797.5238 | 14.2271 | -0.96 | -0.97 | 117.12 | 4.1058
44797.5236 | 14.1846 | -0.97 | -0.97 | 117.36 | 3.4436 | 44797.5239 | 14.2271 | -0.96 | -0.96 | 117.12 | 4.1058
44797.5236 | 14.1744 | -0.97 | -0.97 | 117.27 | 3.4656 | 44797.5239 | 14.2284 | -0.96 | -0.96 | 116.65 | 4.3483
44797.5236 | 14.1744 | -0.97 | -0.97 | 117.27 | 3.4656 | 44797.5239 | 14.2284 | -0.96 | -0.96 | 116.65 | 4.3483
44797.5236 | 14.1665 | -0.97 | -0.97 | 117.05 | 3.5689 | 44797.5239 | 14.237 | -0.96 | -0.96 | 116.37 | 4.3483
44797.5236 | 14.1665 | -0.97 | -0.97 | 117.05 | 3.5689 | 44797.5239 | 14.237 | -0.96 | -0.96 | 116.37 | 4.3483
44797.5236 | 14.1665 | -0.97 | -0.97 | 117.05 | 3.6128 | 44797.5239 | 14.2486 | -0.96 | -0.96 | 116.53 | 4.2411
44797.5236 | 14.1665 | -0.97 | -0.97 | 117.05 | 3.6128 | 44797.5239 | 14.2486 | -0.96 | -0.96 | 116.53 | 4.2411
44797.5236 | 14.1604 | -0.97 | -0.97 | 116.88 | 3.6128 | 44797.5239 | 14.2486 | -0.96 | -0.96 | 116.53 | 4.1618
44797.5236 | 14.1604 | -0.97 | -0.97 | 116.88 | 3.6128 | 44797.5239 | 14.2486 | -0.96 | -0.96 | 116.53 | 4.1618
44797.5236 | 14.1551 | -0.97 | -0.97 | 116.96 | 3.6251 | 44797.5239 | 14.2614 | -0.96 | -0.96 | 116.79 | 4.1568
44797.5236 | 14.1551 | -0.97 | -0.97 | 116.96 | 3.6251 | 44797.5239 | 14.2614 | -0.96 | -0.96 | 116.79 | 4.1568
44797.5236 | 14.1551 | -0.97 | -0.97 | 116.96 | 3.5213 | 44797.5239 | 14.2714 | -0.96 | -0.96 | 117.08 | 4.1568
44797.5236 | 14.1551 | -0.97 | -0.97 | 116.96 | 3.5213 | 44797.5239 | 14.2714 | -0.96 | -0.96 | 117.08 | 4.1568
44797.5236 | 14.1554 | -0.97 | -0.97 | 117.2 | 3.5213 | 44797.5239 | 14.2821 | -0.96 | -0.96 | 117.19 | 4.1445
[6 empty] | 44797.5239 | 14.2821 | -0.96 | -0.96 | 117.19 | 4.1445
[6 empty] | 44797.5239 | 14.29 | -0.96 | -0.96 | 117.19 | 4.1623

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
Se evidencia que la planta llega al valor indicado 0,97
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
Se evidencia que la planta llega al valor indicado 0,96
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)