## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.7% | 2kV
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.7% | 2kV
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
44795.6727 | 10.7415 | 115 | 115.08 | 9.8548 | -0.74 | 44795.6723 | 13.9706 | 117 | 116.96 | 7.2508 | -0.89
44795.6728 | 10.6303 | 115 | 115.07 | 9.9586 | -0.73 | 44795.6723 | 13.9189 | 117 | 117.26 | 7.234 | -0.89
44795.6728 | 10.6303 | 115 | 115.07 | 9.9586 | -0.73 | 44795.6723 | 13.9189 | 117 | 117.26 | 7.234 | -0.89
44795.6728 | 10.6303 | 115 | 115.07 | 9.9586 | -0.73 | 44795.6723 | 13.857 | 117 | 117.08 | 7.3241 | -0.88
44795.6728 | 10.6303 | 115 | 115.07 | 9.9586 | -0.73 | 44795.6723 | 13.857 | 117 | 117.08 | 7.3241 | -0.88
44795.6728 | 10.5182 | 115 | 115 | 9.9457 | -0.73 | 44795.6723 | 13.7855 | 115 | 117.09 | 7.5118 | -0.88
44795.6728 | 10.3978 | 117 | 115.08 | 9.9463 | -0.72 | 44795.6723 | 13.705 | 115 | 116.95 | 7.651 | -0.87
44795.6728 | 10.2889 | 117 | 114.84 | 9.8392 | -0.72 | 44795.6724 | 13.705 | 115 | 116.45 | 8.3271 | -0.85
44795.6728 | 10.2889 | 117 | 114.84 | 9.8392 | -0.72 | 44795.6724 | 13.5912 | 115 | 115.64 | 9.3553 | -0.82
44795.6728 | 10.1506 | 117 | 115.34 | 9.0995 | -0.75 | 44795.6724 | 13.4643 | 115 | 115.39 | 10.0143 | -0.82
44795.6729 | 10.1506 | 117 | 116.63 | 8.5595 | -0.76 | 44795.6724 | 13.3624 | 115 | 115.39 | 10.0143 | -0.82
44795.6729 | 10.0729 | 117 | 116.63 | 7.1593 | -0.82 | 44795.6724 | 13.3624 | 115 | 115.39 | 10.0143 | -0.82
44795.6729 | 9.9964 | 117 | 117.1 | 7.1593 | -0.82 | 44795.6724 | 13.3624 | 115 | 115.39 | 10.0143 | -0.79
44795.6729 | 9.9146 | 117 | 116.93 | 6.3383 | -0.84 | 44795.6724 | 13.2347 | 115 | 114.88 | 10.4301 | -0.78
44795.6729 | 9.9146 | 117 | 116.93 | 6.3383 | -0.84 | 44795.6724 | 13.1175 | 115 | 114.68 | 10.7103 | -0.78
44795.6729 | 9.8366 | 117 | 116.95 | 6.2889 | -0.84 | 44795.6724 | 13.042 | 115 | 114.83 | 10.5478 | -0.78
44795.6729 | 9.8366 | 117 | 116.95 | 6.283 | -0.84 | 44795.6724 | 12.9753 | 115 | 114.83 | 10.5478 | -0.78
44795.6729 | 9.8366 | 117 | 116.95 | 6.283 | -0.84 | 44795.6725 | 12.9753 | 115 | 114.81 | 10.3562 | -0.78
44795.6729 | 9.7502 | 117 | 117.01 | 6.283 | -0.84 | 44795.6725 | 12.8745 | 115 | 114.73 | 10.1747 | -0.78
44795.6729 | 9.7502 | 117 | 117.01 | 6.283 | -0.84 | 44795.6725 | 12.7971 | 115 | 115 | 9.9561 | -0.79
44795.6729 | 9.6694 | 117 | 117 | 6.2497 | -0.84 | 44795.6725 | 12.7971 | 115 | 115 | 9.9561 | -0.79
44795.6729 | 9.5996 | 117 | 116.66 | 6.2352 | -0.84 | 44795.6725 | 12.7001 | 115 | 114.87 | 9.9281 | -0.79
44795.673 | 9.5996 | 117 | 116.66 | 6.2352 | -0.84 | 44795.6725 | 12.7001 | 115 | 114.87 | 9.9281 | -0.79
44795.673 | 9.5996 | 117 | 116.66 | 6.2352 | -0.84 | 44795.6725 | 12.7001 | 115 | 114.87 | 9.9281 | -0.79
44795.673 | 9.5205 | 117 | 116.82 | 6.1269 | -0.84 | 44795.6725 | 12.6048 | 115 | 114.89 | 9.7904 | -0.79
44795.673 | 9.439 | 117 | 116.78 | 5.9732 | -0.85 | 44795.6725 | 12.4946 | 115 | 115.04 | 9.7154 | -0.79
44795.673 | 9.439 | 117 | 116.78 | 5.9732 | -0.85 | 44795.6725 | 12.3647 | 115 | 115.1 | 9.6914 | -0.79
44795.673 | 9.3645 | 117 | 116.9 | 5.7716 | -0.85 | 44795.6725 | 12.3647 | 115 | 115.1 | 9.6914 | -0.79
44795.673 | 9.3244 | 117 | 116.88 | 5.6546 | -0.86 | 44795.6725 | 12.3647 | 115 | 115.1 | 9.6914 | -0.79
44795.673 | 9.3244 | 117 | 116.88 | 5.6546 | -0.86 | 44795.6725 | 12.3647 | 115 | 115.1 | 9.6914 | -0.79
44795.673 | 9.3244 | 117 | 116.88 | 5.6546 | -0.86 | 44795.6726 | 12.2614 | 115 | 115.13 | 9.67 | -0.79
44795.673 | 9.2755 | 117 | 117.16 | 5.5514 | -0.86 | 44795.6726 | 12.1573 | 115 | 115.32 | 9.7369 | -0.78
44795.673 | 9.2085 | 117 | 117.09 | 5.5453 | -0.86 | 44795.6726 | 12.0392 | 115 | 115.24 | 9.8607 | -0.77
44795.6731 | 9.1442 | 117 | 117.01 | 5.5453 | -0.86 | 44795.6726 | 12.0392 | 115 | 115.24 | 9.8607 | -0.77
44795.6731 | 9.1442 | 117 | 117.01 | 5.5392 | -0.86 | 44795.6726 | 11.9088 | 115 | 115.17 | 10.0211 | -0.77
44795.6731 | 9.1442 | 117 | 117.01 | 5.5392 | -0.86 | 44795.6726 | 11.7752 | 115 | 115.13 | 10.1842 | -0.76
44795.6731 | 9.0794 | 117 | 117.18 | 5.5258 | -0.85 | 44795.6726 | 11.6634 | 115 | 115.13 | 10.2253 | -0.76
44795.6731 | 9.0794 | 117 | 117.18 | 5.6383 | -0.85 | 44795.6726 | 11.6634 | 115 | 115.15 | 10.2253 | -0.75
44795.6731 | 9.0244 | 117 | 117.05 | 5.7984 | -0.84 | 44795.6727 | 11.5409 | 115 | 114.85 | 10.3202 | -0.74
44795.6731 | 9.0244 | 117 | 117.05 | 5.7984 | -0.84 | 44795.6727 | 11.3728 | 115 | 114.86 | 10.3295 | -0.74
44795.6731 | 8.9833 | 117 | 119.71 | 5.9002 | -0.84 | 44795.6727 | 11.3728 | 115 | 114.86 | 10.3295 | -0.74

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
|  | Se acanza la consigna indicada de 117 kV | Se acanza la consigna en el punto de conexión 117 kV
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
|  | Se acanza la consigna indicada de 115 kV | Se acanza la consigna en el punto de conexión 115 kV
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.7% | 2kV
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.7% | 2kV
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
44797.5362 | 10.7539 | 116 | 115.96 | 2.3696 | -0.97 | 44797.5255 | 14.0722 | 117 | 117.08 | 7.8515 | -0.87
44797.5362 | 10.7287 | 116 | 115.96 | 2.5002 | -0.97 | 44797.5255 | 14.0768 | 117 | 117.08 | 7.8617 | -0.87
44797.5363 | 10.7074 | 116 | 116.11 | 2.5249 | -0.97 | 44797.5256 | 14.0768 | 117 | 117.08 | 7.8617 | -0.87
44797.5363 | 10.6855 | 116 | 116.12 | 2.5217 | -0.97 | 44797.5256 | 14.0791 | 117 | 116.93 | 7.9995 | -0.87
44797.5363 | 10.6855 | 116 | 116.19 | 2.5217 | -0.97 | 44797.5256 | 14.0875 | 117 | 117.01 | 8.0327 | -0.87
44797.5363 | 10.6631 | 116 | 116.19 | 2.6484 | -0.97 | 44797.5256 | 14.0875 | 117 | 117.01 | 8.0229 | -0.87
44797.5363 | 10.6452 | 116 | 116.14 | 2.6669 | -0.97 | 44797.5256 | 14.0979 | 117 | 117.09 | 8.0229 | -0.87
44797.5363 | 10.6452 | 116 | 116.07 | 2.6669 | -0.97 | 44797.5256 | 14.0979 | 117 | 117.09 | 8.0388 | -0.87
44797.5363 | 10.6215 | 116 | 115.88 | 2.7855 | -0.97 | 44797.5256 | 14.0979 | 115 | 117.09 | 8.0388 | -0.87
44797.5363 | 10.6054 | 118 | 115.9 | 2.802 | -0.97 | 44797.5256 | 14.1107 | 115 | 116.99 | 8.0388 | -0.87
44797.5364 | 10.6054 | 118 | 115.9 | 2.802 | -0.97 | 44797.5256 | 14.1107 | 115 | 116.99 | 8.0388 | -0.87
44797.5364 | 10.5885 | 118 | 115.9 | 2.802 | -0.97 | 44797.5256 | 14.125 | 115 | 117.02 | 8.0472 | -0.87
44797.5364 | 10.5741 | 118 | 116.03 | 2.656 | -0.97 | 44797.5256 | 14.1364 | 115 | 116.85 | 8.3627 | -0.86
44797.5364 | 10.5741 | 118 | 116.03 | 2.656 | -0.97 | 44797.5256 | 14.1364 | 115 | 116.85 | 8.3627 | -0.86
44797.5364 | 10.5661 | 118 | 116.39 | 2.1676 | -0.98 | 44797.5256 | 14.1364 | 115 | 116.85 | 9.1074 | -0.86
44797.5364 | 10.5661 | 118 | 116.39 | 2.1676 | -0.98 | 44797.5257 | 14.1312 | 115 | 116.52 | 9.1074 | -0.84
44797.5364 | 10.5661 | 118 | 117.06 | 2.1676 | -1 | 44797.5257 | 14.1084 | 115 | 115.46 | 10.5005 | -0.8
44797.5364 | 10.5661 | 118 | 117.06 | 2.1676 | -1 | 44797.5257 | 14.0984 | 115 | 115.02 | 11.3714 | -0.78
44797.5364 | 10.5567 | 118 | 117.06 | 1.0612 | -1 | 44797.5257 | 14.0984 | 115 | 115.02 | 11.3714 | -0.78
44797.5364 | 10.5439 | 118 | 117.48 | 0.43709 | -1 | 44797.5257 | 14.0984 | 115 | 115.02 | 11.3714 | -0.78
44797.5364 | 10.5278 | 118 | 117.63 | -0.32291 | -1 | 44797.5257 | 14.102 | 115 | 114.62 | 11.637 | -0.77
44797.5364 | 10.5278 | 118 | 117.63 | -0.32291 | -1 | 44797.5257 | 14.1198 | 115 | 114.62 | 11.5963 | -0.77
44797.5364 | 10.5278 | 118 | 117.63 | -0.32291 | -1 | 44797.5257 | 14.1198 | 115 | 114.62 | 11.5963 | -0.77
44797.5364 | 10.5117 | 118 | 117.63 | -0.5229 | -1 | 44797.5257 | 14.1496 | 115 | 114.61 | 11.2643 | -0.78
44797.5365 | 10.4945 | 118 | 117.91 | -0.69198 | -1 | 44797.5257 | 14.1795 | 115 | 115.04 | 11.2643 | -0.79
44797.5365 | 10.4783 | 118 | 118.12 | -0.77876 | -1 | 44797.5258 | 14.1795 | 115 | 115.04 | 11.2643 | -0.79
44797.5365 | 10.4575 | 118 | 118.12 | -0.833 | -1 | 44797.5258 | 14.196 | 115 | 115.08 | 10.9429 | -0.79
44797.5365 | 10.4441 | 118 | 117.95 | -0.833 | -1 | 44797.5258 | 14.196 | 115 | 115.08 | 10.9429 | -0.79
44797.5365 | 10.4441 | 118 | 118.19 | -0.83696 | -1 | 44797.5258 | 14.21 | 115 | 115.11 | 10.8763 | -0.79
44797.5365 | 10.432 | 118 | 117.97 | -0.76838 | -1 | 44797.5258 | 14.21 | 115 | 115.11 | 10.8763 | -0.79
44797.5365 | 10.4185 | 118 | 118.05 | -0.72538 | -1 | 44797.5258 | 14.21 | 115 | 115.11 | 10.8883 | -0.79
44797.5365 | 10.4054 | 118 | 118.05 | -0.72224 | -1 | 44797.5258 | 14.223 | 115 | 115.15 | 10.8883 | -0.79
44797.5366 | 10.4054 | 118 | 118.03 | -0.72224 | -1 | 44797.5258 | 14.2243 | 115 | 115 | 10.8692 | -0.79
44797.5366 | 10.4054 | 118 | 118.03 | -0.72224 | -1 | 44797.5258 | 14.233 | 115 | 115.05 | 11.0638 | -0.79
44797.5366 | 10.3939 | 118 | 117.86 | -0.72671 | -1 | 44797.5258 | 14.233 | 115 | 115.05 | 11.0638 | -0.79
44797.5366 | 10.3939 | 118 | 117.86 | -0.72671 | -1 | 44797.5258 | 14.233 | 115 | 115.05 | 11.0646 | -0.79
44797.5366 | 10.3815 | 118 | 117.91 | -0.72057 | -1 | 44797.5258 | 14.233 | 115 | 115.05 | 11.0646 | -0.79
44797.5366 | 10.3815 | 118 | 117.91 | -0.72057 | -1 | 44797.5258 | 14.233 | 115 | 115.05 | 11.0791 | -0.79
44797.5366 | 10.3699 | 118 | 117.91 | -0.83816 | -1 | 44797.5258 | 14.2403 | 115 | 114.95 | 11.0791 | -0.79
44797.5366 | 10.3699 | 118 | 117.91 | -0.83816 | -1 | 44797.5259 | 14.25 | 115 | 114.99 | 11.0688 | -0.79
44797.5366 | 10.3597 | 118 | 117.88 | -0.83754 | -1 | 44797.5259 | 14.25 | 115 | 114.99 | 11.0688 | -0.79
44797.5366 | 10.3597 | 118 | 117.94 | -0.83754 | -1 | 44797.5259 | 14.2591 | 115 | 114.94 | 11.0738 | -0.79
44797.5366 | 10.3487 | 118 | 117.76 | -0.8346 | -1 | 44797.5259 | 14.2591 | 115 | 114.94 | 11.0738 | -0.79
44797.5366 | 10.3487 | 118 | 117.89 | -0.8346 | -1 | 44797.5259 | 14.2591 | 115 | 114.97 | 11.0841 | -0.79
44797.5366 | 10.3487 | 118 | 117.89 | -0.8346 | -1 | 44797.5259 | 14.2716 | 115 | 114.97 | 11.0841 | -0.79
44797.5366 | 10.3347 | 118 | 117.89 | -0.9613 | -1 | 44797.5259 | 14.2716 | 115 | 114.97 | 11.0841 | -0.79
44797.5367 | 10.3347 | 118 | 117.89 | -0.9613 | -1 | 44797.5259 | 14.2855 | 115 | 114.86 | 11.093 | -0.79
44797.5367 | 10.3219 | 118 | 118.04 | -1.0935 | -0.99 | 44797.5259 | 14.3055 | 115 | 114.86 | 10.9617 | -0.79
44797.5367 | 10.3092 | 118 | 117.96 | -1.1214 | -0.99 | 44797.5259 | 14.3055 | 115 | 114.86 | 10.9617 | -0.79
44797.5367 | 10.3092 | 118 | 117.85 | -1.1214 | -0.99 | 44797.5259 | 14.3214 | 115 | 114.92 | 10.9241 | -0.8
[6 empty] | 44797.526 | 14.3214 | 115 | 114.92 | 10.9241 | -0.8
[6 empty] | 44797.526 | 14.3421 | 115 | 115.03 | 10.7587 | -0.8
[6 empty] | 44797.526 | 14.3537 | 115 | 114.99 | 10.7429 | -0.8
[6 empty] | 44797.526 | 14.3662 | 115 | 115.06 | 10.7403 | -0.8
[6 empty] | 44797.526 | 14.3662 | 115 | 115.06 | 10.7403 | -0.8
[6 empty] | 44797.526 | 14.3662 | 115 | 115.06 | 10.7403 | -0.8
[6 empty] | 44797.526 | 14.3752 | 115 | 114.97 | 10.7497 | -0.8
[6 empty] | 44797.526 | 14.3752 | 115 | 114.97 | 10.7497 | -0.8
[6 empty] | 44797.526 | 14.3814 | 115 | 114.92 | 10.7594 | -0.8
[6 empty] | 44797.526 | 14.3818 | 115 | 114.85 | 10.7625 | -0.8

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
|  | Se acanza la consigna indicada de 118 kV | Se acanza la consigna en el punto de conexión 118 kV
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
|  | Se acanza la consigna indicada de 115 kV | Se acanza la consigna en el punto de conexión 115 kV
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 10% | 5 MVar
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 9% | 5 MVar
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
44795.674 | 7.5565 | 5 | 5.0454 | 116.62 | -0.83 | 44795.6754 | 6.5392 | 5.5 | 5.5212 | 117.23 | -0.76
44795.674 | 7.4957 | 5 | 5.0454 | 116.93 | -0.83 | 44795.6754 | 6.5392 | 5.5 | 5.5214 | 117.06 | -0.77
44795.674 | 7.4347 | 5 | 5.0378 | 116.72 | -0.83 | 44795.6754 | 6.5613 | 5.5 | 5.5277 | 117.06 | -0.77
44795.674 | 7.4347 | 5 | 5.0378 | 116.72 | -0.83 | 44795.6754 | 6.5865 | 5.5 | 5.5277 | 117.06 | -0.77
44795.674 | 7.3738 | 5 | 4.9948 | 116.79 | -0.83 | 44795.6754 | 6.6083 | 5.5 | 5.5306 | 117.1 | -0.77
44795.674 | 7.3211 | 5.5 | 4.9805 | 116.59 | -0.83 | 44795.6755 | 6.6083 | 5.5 | 5.5283 | 117.1 | -0.77
44795.674 | 7.3211 | 5.5 | 5.1705 | 117.01 | -0.81 | 44795.6755 | 6.6225 | 5.5 | 5.5348 | 116.93 | -0.77
44795.6741 | 7.2711 | 5.5 | 5.1705 | 117.01 | -0.81 | 44795.6755 | 6.6393 | 5 | 5.5348 | 116.93 | -0.77
44795.6741 | 7.1984 | 5.5 | 5.414 | 116.89 | -0.8 | 44795.6755 | 6.6652 | 5 | 5.2229 | 117.11 | -0.77
44795.6741 | 7.1984 | 5.5 | 5.414 | 116.89 | -0.8 | 44795.6755 | 6.6652 | 5 | 5.0903 | 117.3 | -0.8
44795.6741 | 7.1984 | 5.5 | 5.4536 | 116.85 | -0.79 | 44795.6755 | 6.6846 | 5 | 5.0903 | 117.3 | -0.8
44795.6741 | 7.0758 | 5.5 | 5.4341 | 117.26 | -0.79 | 44795.6755 | 6.7053 | 5 | 5.0622 | 117.12 | -0.8
44795.6741 | 7.0758 | 5.5 | 5.4341 | 117.26 | -0.79 | 44795.6755 | 6.7053 | 5 | 5.0622 | 117.12 | -0.8
44795.6741 | 7.0292 | 5.5 | 5.5682 | 117.25 | -0.78 | 44795.6755 | 6.7217 | 5 | 4.907 | 117.3 | -0.81
44795.6741 | 6.9687 | 5.5 | 5.4236 | 117.06 | -0.79 | 44795.6756 | 6.7217 | 5 | 5.019 | 117.17 | -0.8
44795.6741 | 6.9687 | 5.5 | 5.4236 | 117.06 | -0.79 | 44795.6756 | 6.7426 | 5 | 5.0683 | 117.13 | -0.8
44795.6741 | 6.9687 | 5.5 | 5.5058 | 117.15 | -0.78 | 44795.6756 | 6.7538 | 5 | 5.0767 | 117.03 | -0.8
44795.6741 | 6.9003 | 5.5 | 5.5058 | 117.15 | -0.78 | 44795.6756 | 6.7566 | 5 | 5.0767 | 117.03 | -0.8
44795.6742 | 6.9003 | 5.5 | 5.5058 | 117.15 | -0.78 | 44795.6756 | 6.7566 | 5 | 5.0661 | 117.16 | -0.8
44795.6742 | 6.813 | 5.5 | 5.5598 | 117.21 | -0.78 | 44795.6756 | 6.7637 | 5 | 4.936 | 117.1 | -0.81
44795.6742 | 6.813 | 5.5 | 5.5614 | 116.78 | -0.77 | 44795.6756 | 6.7656 | 5 | 5.0534 | 117.14 | -0.8
44795.6742 | 6.813 | 5.5 | 5.5488 | 116.62 | -0.77 | 44795.6756 | 6.7658 | 5 | 5.0534 | 117.14 | -0.8
44795.6742 | 6.7419 | 5.5 | 5.5493 | 116.49 | -0.77 | 44795.6757 | 6.7658 | 5 | 5.087 | 117.1 | -0.8
44795.6742 | 6.6902 | 5.5 | 5.5493 | 116.49 | -0.77 | 44795.6757 | 6.7658 | 5 | 5.0655 | 116.97 | -0.8
44795.6742 | 6.6391 | 5.5 | 5.3767 | 116.89 | -0.78 | 44795.6757 | 6.7655 | 5 | 5.0701 | 116.89 | -0.8
44795.6742 | 6.6391 | 5.5 | 5.4905 | 116.77 | -0.77 | 44795.6757 | 6.773 | 5 | 5.0701 | 116.89 | -0.8
44795.6742 | 6.6059 | 5.5 | 5.5322 | 116.77 | -0.76 | 44795.6757 | 6.773 | 5 | 4.9191 | 117.18 | -0.81
44795.6743 | 6.5562 | 5.5 | 5.5322 | 116.77 | -0.76 | 44795.6757 | 6.7711 | 5 | 5.0095 | 117.11 | -0.8
44795.6743 | 6.4906 | 5.5 | 5.5324 | 116.75 | -0.76 | 44795.6757 | 6.7655 | 5 | 5.0717 | 117.11 | -0.8
44795.6743 | 6.4906 | 5.5 | 5.5221 | 116.84 | -0.76 | 44795.6757 | 6.7655 | 5 | 5.0717 | 117.11 | -0.8
44795.6743 | 6.4338 | 5.5 | 5.5121 | 117 | -0.76 | 44795.6757 | 6.7611 | 5 | 5.0717 | 117.11 | -0.8
44795.6743 | 6.3969 | 5.5 | 5.5121 | 117 | -0.76 | 44795.6757 | 6.7611 | 5 | 5.086 | 116.98 | -0.8
44795.6743 | 6.3445 | 5.5 | 5.5107 | 116.93 | -0.76 | 44795.6758 | 6.763 | 5 | 4.9737 | 117.42 | -0.81
44795.6743 | 6.2851 | 5.5 | 5.5065 | 116.84 | -0.75 | 44795.6758 | 6.7603 | 5 | 4.9145 | 117.42 | -0.81
44795.6743 | 6.2402 | 5.5 | 5.4996 | 117.04 | -0.75 | 44795.6758 | 6.7603 | 5 | 4.9145 | 117.42 | -0.81
44795.6744 | 6.2042 | 5.5 | 5.499 | 116.89 | -0.75 | 44795.6758 | 6.7514 | 5 | 4.9286 | 117.22 | -0.81
44795.6744 | 6.1707 | 5.5 | 5.4969 | 116.88 | -0.75 | 44795.6758 | 6.7522 | 5 | 4.9286 | 117.22 | -0.81
44795.6744 | 6.1707 | 5.5 | 5.491 | 117.08 | -0.75 | 44795.6758 | 6.7505 | 5 | 5.0579 | 116.78 | -0.8
44795.6744 | 6.1707 | 5.5 | 5.491 | 117.08 | -0.75 | 44795.6758 | 6.7505 | 5 | 5.0579 | 116.54 | -0.8
44795.6744 | 6.1263 | 5.5 | 5.491 | 117.08 | -0.75 | 44795.6758 | 6.7444 | 5 | 5.0629 | 116.82 | -0.8

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
se puede identificar que se llega al valor de la consigna indicada 5,5 MVAr
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
se puede identificar que se llega al valor de la consigna indicada 5 MVAr
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 10% | 5 MVar
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 9% | 5 MVar
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
44797.5304 | 13.5471 | 5 | 5.0081 | 117.15 | -0.94 | 44797.5326 | 13.1916 | 5.5 | 5.5671 | 116.99 | -0.92
44797.5304 | 13.5471 | 5 | 5.0081 | 116.99 | -0.94 | 44797.5326 | 13.213 | 5.5 | 5.5746 | 116.99 | -0.92
44797.5304 | 13.5471 | 5 | 5.0081 | 116.99 | -0.94 | 44797.5326 | 13.213 | 5.5 | 5.5746 | 116.99 | -0.92
44797.5304 | 13.5312 | 5 | 5.0065 | 117.07 | -0.94 | 44797.5326 | 13.2412 | 5.5 | 5.5746 | 116.94 | -0.92
44797.5304 | 13.5067 | 5 | 4.997 | 117.07 | -0.94 | 44797.5326 | 13.2412 | 5.5 | 5.5746 | 116.94 | -0.92
44797.5304 | 13.485 | 5 | 4.9997 | 117.08 | -0.94 | 44797.5326 | 13.2412 | 5.5 | 5.5771 | 116.94 | -0.92
44797.5304 | 13.485 | 5 | 4.9997 | 116.92 | -0.94 | 44797.5326 | 13.2785 | 5.5 | 5.4409 | 117.1 | -0.93
44797.5304 | 13.4669 | 5 | 4.9903 | 117.02 | -0.94 | 44797.5326 | 13.3041 | 5 | 5.4459 | 117.01 | -0.93
44797.5305 | 13.4454 | 5 | 4.9879 | 117.02 | -0.94 | 44797.5326 | 13.3041 | 5 | 5.4459 | 117.01 | -0.93
44797.5305 | 13.4258 | 5.5 | 4.9841 | 116.9 | -0.94 | 44797.5327 | 13.3041 | 5 | 5.4459 | 117.01 | -0.93
44797.5305 | 13.4258 | 5.5 | 4.9841 | 117 | -0.94 | 44797.5327 | 13.3748 | 5 | 4.9384 | 117.24 | -0.94
44797.5305 | 13.4068 | 5.5 | 4.977 | 117 | -0.94 | 44797.5327 | 13.3748 | 5 | 5.0664 | 117.24 | -0.94
44797.5305 | 13.3792 | 5.5 | 5.3995 | 116.76 | -0.93 | 44797.5327 | 13.4047 | 5 | 5.0459 | 117.05 | -0.94
44797.5305 | 13.3792 | 5.5 | 5.3995 | 116.66 | -0.93 | 44797.5327 | 13.4047 | 5 | 5.0459 | 117.05 | -0.94
44797.5305 | 13.3632 | 5.5 | 5.4721 | 116.63 | -0.92 | 44797.5327 | 13.4374 | 5 | 4.997 | 116.99 | -0.94
44797.5305 | 13.3632 | 5.5 | 5.4721 | 116.63 | -0.92 | 44797.5327 | 13.4374 | 5 | 4.997 | 116.99 | -0.94
44797.5305 | 13.3463 | 5.5 | 5.6099 | 116.63 | -0.92 | 44797.5327 | 13.4645 | 5 | 4.9938 | 117.18 | -0.94
44797.5306 | 13.334 | 5.5 | 5.4882 | 116.87 | -0.93 | 44797.5327 | 13.4645 | 5 | 4.9938 | 117.18 | -0.94
44797.5306 | 13.334 | 5.5 | 5.4882 | 116.87 | -0.93 | 44797.5327 | 13.4978 | 5 | 4.988 | 117.17 | -0.94
44797.5306 | 13.3196 | 5.5 | 5.4381 | 116.99 | -0.93 | 44797.5327 | 13.5326 | 5 | 5.0114 | 117.17 | -0.94
44797.5306 | 13.3196 | 5.5 | 5.4381 | 116.99 | -0.93 | 44797.5328 | 13.5326 | 5 | 5.0114 | 117.17 | -0.94
44797.5306 | 13.3196 | 5.5 | 5.4381 | 117.01 | -0.93 | 44797.5328 | 13.5678 | 5 | 5.025 | 117.26 | -0.94
44797.5306 | 13.292 | 5.5 | 5.4292 | 117.01 | -0.93 | 44797.5328 | 13.6059 | 5 | 5.0173 | 117.29 | -0.94
44797.5306 | 13.277 | 5.5 | 5.5077 | 117.05 | -0.92 | 44797.5328 | 13.6059 | 5 | 5.0173 | 117.29 | -0.94
44797.5306 | 13.277 | 5.5 | 5.5746 | 116.9 | -0.92 | 44797.5328 | 13.6331 | 5 | 5.0379 | 117.25 | -0.94
44797.5306 | 13.2659 | 5.5 | 5.4628 | 117.02 | -0.92 | 44797.5328 | 13.6331 | 5 | 5.0379 | 117.25 | -0.94
44797.5306 | 13.2659 | 5.5 | 5.4628 | 117.02 | -0.92 | 44797.5328 | 13.6331 | 5 | 5.045 | 117.25 | -0.94
44797.5306 | 13.2659 | 5.5 | 5.4628 | 117.02 | -0.92 | 44797.5328 | 13.6331 | 5 | 5.045 | 117.25 | -0.94
44797.5307 | 13.2561 | 5.5 | 5.408 | 117.07 | -0.93 | 44797.5328 | 13.6804 | 5 | 5.045 | 117.06 | -0.94
44797.5307 | 13.2424 | 5.5 | 5.5212 | 117.07 | -0.92 | 44797.5328 | 13.7082 | 5 | 5.0538 | 116.95 | -0.94
44797.5307 | 13.2297 | 5.5 | 5.5212 | 117.01 | -0.92 | 44797.5328 | 13.7486 | 5 | 5.0607 | 116.81 | -0.94
44797.5307 | 13.2297 | 5.5 | 5.5212 | 117.01 | -0.92 | 44797.5328 | 13.7892 | 5 | 5.0776 | 116.8 | -0.94
44797.5307 | 13.2297 | 5.5 | 5.5698 | 117.01 | -0.92 | 44797.5329 | 13.7892 | 5 | 5.0776 | 116.8 | -0.94
44797.5307 | 13.2121 | 5.5 | 5.4039 | 117.2 | -0.93 | 44797.5329 | 13.7892 | 5 | 5.0776 | 116.8 | -0.94
44797.5307 | 13.2121 | 5.5 | 5.4039 | 117.2 | -0.93 | 44797.5329 | 13.8491 | 5 | 4.9676 | 116.82 | -0.94
44797.5307 | 13.2121 | 5.5 | 5.4039 | 117.03 | -0.93 | 44797.5329 | 13.9035 | 5 | 4.9337 | 116.99 | -0.94
44797.5307 | 13.2019 | 5.5 | 5.4039 | 116.99 | -0.92 | 44797.5329 | 13.9035 | 5 | 4.9337 | 116.99 | -0.94
44797.5307 | 13.1909 | 5.5 | 5.5579 | 117.04 | -0.92 | 44797.5329 | 13.9035 | 5 | 4.9337 | 116.99 | -0.94
44797.5307 | 13.1909 | 5.5 | 5.5579 | 117.04 | -0.92 | 44797.5329 | 13.9383 | 5 | 4.9496 | 116.96 | -0.94
44797.5308 | 13.1824 | 5.5 | 5.552 | 117.01 | -0.92 | 44797.5329 | 13.9383 | 5 | 4.9496 | 116.96 | -0.94
44797.5308 | 13.1744 | 5.5 | 5.5531 | 117 | -0.92 | 44797.5329 | 14.0002 | 5 | 5.0825 | 116.98 | -0.94
44797.5308 | 13.1625 | 5.5 | 5.5542 | 116.81 | -0.92 | 44797.5329 | 14.0346 | 5 | 5.0016 | 117.09 | -0.94
44797.5308 | 13.1625 | 5.5 | 5.5568 | 116.81 | -0.92 | 44797.5329 | 14.0346 | 5 | 5.0016 | 117.09 | -0.94
44797.5308 | 13.1625 | 5.5 | 5.5568 | 116.81 | -0.92 | 44797.533 | 14.1102 | 5 | 4.9808 | 116.98 | -0.94
44797.5308 | 13.1469 | 5.5 | 5.5568 | 116.79 | -0.92 | 44797.533 | 14.1652 | 5 | 5.0006 | 117 | -0.94
44797.5308 | 13.1469 | 5.5 | 5.5606 | 116.87 | -0.92 | 44797.533 | 14.2247 | 5 | 5.0126 | 117 | -0.94
44797.5308 | 13.1413 | 5.5 | 5.5506 | 117.1 | -0.92 | 44797.533 | 14.2247 | 5 | 5.0126 | 117 | -0.94
44797.5308 | 13.134 | 5 | 5.5506 | 117.04 | -0.92 | 44797.533 | 14.2247 | 5 | 5.0126 | 116.95 | -0.94
44797.5309 | 13.134 | 5 | 5.2452 | 117.04 | -0.92 | 44797.533 | 14.2744 | 5 | 5.0177 | 116.9 | -0.94
44797.5309 | 13.1333 | 5 | 4.9295 | 117.35 | -0.93 | 44797.533 | 14.331 | 5 | 5.0189 | 116.92 | -0.94

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
se puede identificar que se llega al valor de la consigna indicada 5,5 MVAr
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
se puede identificar que se llega al valor de la consigna indicada 5 MVAr
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  |  | 2% | 0.02
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  |  | 2% | 0.02
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
44795.6771 | 7.1718 | 0.98 | -0.98 | 117 | -1.4702 | 44795.6767 | 6.792 | 1 | -1 | 117.32 | -0.21446
44795.6771 | 7.1711 | 0.98 | -0.98 | 117 | -1.4702 | 44795.6767 | 6.8226 | 1 | -1 | 117.32 | 0.22211
44795.6771 | 7.1757 | 0.98 | -0.98 | 117.03 | -1.4728 | 44795.6767 | 6.8519 | 1 | -1 | 117.1 | 0.22211
44795.6771 | 7.1731 | 0.98 | -0.98 | 117.01 | -1.4743 | 44795.6767 | 6.8753 | 1 | -1 | 117.11 | 0.23112
44795.6771 | 7.172 | 0.98 | -0.98 | 116.91 | -1.4717 | 44795.6768 | 6.8753 | 1 | -1 | 117.11 | -0.08763
44795.6772 | 7.172 | 0.98 | -0.98 | 117.06 | -1.4719 | 44795.6768 | 6.9037 | 1 | -1 | 117.19 | -0.08763
44795.6772 | 7.17 | 0.98 | -0.98 | 116.88 | -1.4739 | 44795.6768 | 6.9274 | 1 | -1 | 117.18 | -0.08763
44795.6772 | 7.17 | 0.98 | -0.98 | 116.88 | -1.4739 | 44795.6768 | 6.9585 | 1 | -1 | 116.97 | -0.08804
44795.6772 | 7.1649 | 0.98 | -0.98 | 117.07 | -1.4717 | 44795.6768 | 6.9585 | 0.98 | -1 | 117.07 | 0.25807
44795.6772 | 7.1571 | 1 | -0.98 | 117.07 | -1.4727 | 44795.6768 | 6.9585 | 0.98 | -1 | 117.07 | -0.08992
44795.6772 | 7.1571 | 1 | -0.98 | 117.03 | -1.4727 | 44795.6768 | 6.9827 | 0.98 | -1 | 117.07 | -0.08992
44795.6772 | 7.1571 | 1 | -0.98 | 117.03 | -1.4727 | 44795.6768 | 6.9827 | 0.98 | -1 | 117.07 | -0.08992
44795.6772 | 7.1524 | 1 | -1 | 116.63 | -0.7824 | 44795.6768 | 7.0094 | 0.98 | -0.99 | 117.49 | -0.77112
44795.6772 | 7.1472 | 1 | -1 | 116.03 | 0.29613 | 44795.6769 | 7.0333 | 0.98 | -0.99 | 117.66 | -1.1015
44795.6773 | 7.1476 | 1 | -1 | 116.57 | 0.26956 | 44795.6769 | 7.0426 | 0.98 | -0.99 | 117.5 | -1.3344
44795.6773 | 7.1476 | 1 | -1 | 116.57 | 0.26956 | 44795.6769 | 7.0426 | 0.98 | -0.98 | 117.5 | -1.3344
44795.6773 | 7.1476 | 1 | -1 | 116.57 | -0.26487 | 44795.6769 | 7.0537 | 0.98 | -0.98 | 117.18 | -1.4674
44795.6773 | 7.1491 | 1 | -1 | 116.72 | -0.26487 | 44795.6769 | 7.0728 | 0.98 | -0.98 | 117.18 | -1.4782
44795.6773 | 7.1502 | 1 | -1 | 116.95 | 0.08316 | 44795.6769 | 7.0848 | 0.98 | -0.98 | 117.12 | -1.4737
44795.6773 | 7.154 | 1 | -1 | 116.91 | 0.22902 | 44795.6769 | 7.0914 | 0.98 | -0.98 | 117.09 | -1.4784
44795.6773 | 7.154 | 1 | -1 | 116.91 | 0.22902 | 44795.6769 | 7.0914 | 0.98 | -0.98 | 117.09 | -1.4784
44795.6773 | 7.154 | 1 | -1 | 116.91 | 0.22902 | 44795.6769 | 7.1061 | 0.98 | -0.98 | 116.86 | -1.3714
44795.6773 | 7.1581 | 1 | -1 | 117.02 | 0.07439 | 44795.677 | 7.1232 | 0.98 | -0.98 | 117.02 | -1.4522
44795.6773 | 7.1616 | 1 | -1 | 117.11 | -0.25651 | 44795.677 | 7.1232 | 0.98 | -0.98 | 117.02 | -1.4522
44795.6774 | 7.1632 | 1 | -1 | 117.04 | -0.26421 | 44795.677 | 7.1232 | 0.98 | -0.98 | 117.02 | -1.4522
44795.6774 | 7.1645 | 1 | -1 | 116.94 | 0.23879 | 44795.677 | 7.1232 | 0.98 | -0.98 | 117.02 | -1.4522
44795.6774 | 7.1645 | 1 | -1 | 116.94 | 0.23879 | 44795.677 | 7.1367 | 0.98 | -0.98 | 117.12 | -1.4731
44795.6774 | 7.1645 | 1 | -1 | 116.94 | 0.23879 | 44795.677 | 7.1407 | 0.98 | -0.98 | 116.96 | -1.4706
44795.6774 | 7.1604 | 1 | -1 | 117.18 | 0.08 | 44795.677 | 7.1477 | 0.98 | -0.98 | 116.96 | -1.4734
44795.6774 | 7.1634 | 1 | -1 | 117.22 | 0.07478 | 44795.677 | 7.1477 | 0.98 | -0.98 | 116.96 | -1.4734
44795.6774 | 7.1635 | 1 | -1 | 117.21 | 0.07462 | 44795.677 | 7.1545 | 0.98 | -0.98 | 116.96 | -1.4714

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
Se evidencia que la planta llega al valor indicado 1
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
Se evidencia que la planta llega al valor indicado 0,98
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1% | 0.01
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2% | 0.02
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
44797.5345 | 14.7829 | 0.98 | -0.98 | 117.71 | -3.0206 | 44797.534 | 15.5088 | 1 | -1 | 117 | -0.15737
44797.5345 | 14.7392 | 0.98 | -0.98 | 117.81 | -3.0365 | 44797.534 | 15.4931 | 1 | -1 | 116.98 | 0.43315
44797.5345 | 14.7392 | 0.98 | -0.98 | 117.81 | -3.0365 | 44797.5341 | 15.4776 | 1 | -1 | 117 | -0.15491
44797.5345 | 14.6794 | 0.98 | -0.98 | 117.39 | -3.0225 | 44797.5341 | 15.4676 | 1 | -1 | 117.04 | -0.15684
44797.5345 | 14.6409 | 0.98 | -0.98 | 117.21 | -3.0338 | 44797.5341 | 15.4676 | 1 | -1 | 117.04 | -0.15684
44797.5345 | 14.6409 | 0.99 | -0.98 | 117.21 | -3.0338 | 44797.5341 | 15.4676 | 1 | -1 | 117.04 | -0.15684
44797.5345 | 14.5917 | 0.99 | -0.98 | 117 | -3.0258 | 44797.5341 | 15.4572 | 0.98 | -1 | 117.07 | 0.43608
44797.5345 | 14.5917 | 0.99 | -0.98 | 117 | -3.0258 | 44797.5341 | 15.4572 | 0.98 | -1 | 117.07 | 0.43608
44797.5345 | 14.5917 | 0.99 | -0.98 | 117 | -3.0258 | 44797.5341 | 15.4454 | 0.98 | -1 | 116.92 | 0.43608
44797.5346 | 14.5917 | 0.99 | -0.98 | 117 | -3.0258 | 44797.5341 | 15.4454 | 0.98 | -1 | 116.92 | 0.43608
44797.5346 | 14.5509 | 0.99 | -0.98 | 116.76 | -2.7023 | 44797.5341 | 15.4454 | 0.98 | -1 | 116.92 | -1.5082
44797.5346 | 14.5001 | 0.99 | -0.99 | 116.36 | -2.3396 | 44797.5341 | 15.443 | 0.98 | -1 | 118.91 | -2.9449
44797.5346 | 14.4412 | 0.99 | -0.99 | 116.02 | -1.985 | 44797.5341 | 15.4313 | 0.98 | -0.98 | 118.91 | -2.9449
44797.5346 | 14.4412 | 0.99 | -0.99 | 116.02 | -1.985 | 44797.5341 | 15.4148 | 0.98 | -0.98 | 119.01 | -3.5208
44797.5346 | 14.3787 | 0.99 | -0.99 | 116.26 | -1.9729 | 44797.5342 | 15.3976 | 0.98 | -0.98 | 119.01 | -3.5208
44797.5346 | 14.3165 | 0.99 | -0.99 | 116.84 | -2.0895 | 44797.5342 | 15.3976 | 0.98 | -0.98 | 118.3 | -3.3541
44797.5346 | 14.3165 | 0.99 | -0.99 | 116.84 | -2.0895 | 44797.5342 | 15.3763 | 0.98 | -0.98 | 117.61 | -3.4505
44797.5346 | 14.3165 | 0.99 | -0.99 | 116.84 | -2.0895 | 44797.5342 | 15.3554 | 0.98 | -0.98 | 116.9 | -3.195
44797.5346 | 14.2456 | 0.99 | -0.99 | 117.24 | -2.006 | 44797.5342 | 15.3554 | 0.98 | -0.98 | 116.9 | -3.195
44797.5346 | 14.1812 | 0.99 | -0.99 | 117.21 | -2.0183 | 44797.5342 | 15.3322 | 0.98 | -0.98 | 116.65 | -3.1562
44797.5347 | 14.1258 | 0.99 | -0.99 | 117.19 | -2.1232 | 44797.5342 | 15.3104 | 0.98 | -0.98 | 116.68 | -3.1605
44797.5347 | 14.1258 | 0.99 | -0.99 | 117.19 | -2.1232 | 44797.5342 | 15.3104 | 0.98 | -0.98 | 116.68 | -3.1605
44797.5347 | 14.1258 | 0.99 | -0.99 | 117.19 | -2.1232 | 44797.5342 | 15.2885 | 0.98 | -0.98 | 116.8 | -3.1488
44797.5347 | 14.0715 | 0.99 | -0.99 | 117.1 | -2.0598 | 44797.5343 | 15.271 | 0.98 | -0.98 | 117.05 | -3.1704
44797.5347 | 14.0715 | 0.99 | -0.99 | 117.1 | -2.0598 | 44797.5343 | 15.2444 | 0.98 | -0.98 | 116.93 | -3.086
44797.5347 | 14.0307 | 0.99 | -0.99 | 116.87 | -2.0343 | 44797.5343 | 15.2185 | 0.98 | -0.98 | 116.86 | -3.0635
44797.5347 | 14.0307 | 0.99 | -0.99 | 116.87 | -2.0343 | 44797.5343 | 15.2185 | 0.98 | -0.98 | 116.86 | -3.0635
44797.5347 | 13.991 | 0.99 | -0.99 | 116.87 | -2.047 | 44797.5343 | 15.1801 | 0.98 | -0.98 | 117.04 | -3.0647
44797.5347 | 13.991 | 0.99 | -0.99 | 116.87 | -2.0553 | 44797.5343 | 15.1801 | 0.98 | -0.98 | 117.04 | -3.0647
44797.5347 | 13.991 | 0.99 | -0.99 | 116.87 | -2.0553 | 44797.5343 | 15.1467 | 0.98 | -0.98 | 117.13 | -3.0872
44797.5347 | 13.9458 | 0.99 | -0.99 | 116.93 | -2.0553 | 44797.5343 | 15.1467 | 0.98 | -0.98 | 117.13 | -3.0872
44797.5347 | 13.9097 | 0.99 | -0.99 | 116.89 | -1.938 | 44797.5343 | 15.1467 | 0.98 | -0.98 | 117.13 | -3.0872
44797.5348 | 13.8755 | 0.99 | -0.99 | 116.89 | -1.938 | 44797.5343 | 15.1035 | 0.98 | -0.98 | 117.08 | -3.0765
44797.5348 | 13.8755 | 0.99 | -0.99 | 116.89 | -1.938 | 44797.5343 | 15.1035 | 0.98 | -0.98 | 117.08 | -3.0765
44797.5348 | 13.8323 | 0.99 | -0.99 | 116.94 | -2.026 | 44797.5343 | 15.066 | 0.98 | -0.98 | 117.01 | -3.0955
44797.5348 | 13.8323 | 0.99 | -0.99 | 116.94 | -2.026 | 44797.5344 | 15.066 | 0.98 | -0.98 | 117.01 | -3.0955
44797.5348 | 13.7952 | 0.99 | -0.99 | 116.98 | -1.9834 | 44797.5344 | 15.023 | 0.98 | -0.98 | 117.01 | -3.0842
44797.5348 | 13.7952 | 0.99 | -0.99 | 116.98 | -1.9834 | 44797.5344 | 15.023 | 0.98 | -0.98 | 117.01 | -3.0842
44797.5348 | 13.7626 | 0.99 | -0.99 | 117.03 | -1.9797 | 44797.5344 | 15.023 | 0.98 | -0.98 | 117.01 | -3.0842
44797.5348 | 13.7202 | 0.99 | -0.99 | 117.03 | -1.9893 | 44797.5344 | 14.9957 | 0.98 | -0.98 | 116.98 | -3.0867
44797.5348 | 13.7202 | 0.99 | -0.99 | 117.03 | -1.9893 | 44797.5344 | 14.9957 | 0.98 | -0.98 | 116.98 | -3.0867
44797.5348 | 13.6788 | 0.99 | -0.99 | 116.94 | -1.9921 | 44797.5344 | 14.971 | 0.98 | -0.98 | 117.01 | -3.1016
44797.5348 | 13.6788 | 0.99 | -0.99 | 116.94 | -1.9921 | 44797.5344 | 14.971 | 0.98 | -0.98 | 117.01 | -3.1016
44797.5349 | 13.628 | 0.99 | -0.99 | 116.92 | -1.9698 | 44797.5344 | 14.9366 | 0.98 | -0.98 | 116.95 | -3.1082
44797.5349 | 13.5618 | 0.99 | -0.99 | 116.92 | -1.9828 | 44797.5344 | 14.9022 | 0.98 | -0.98 | 116.95 | -3.1082
44797.5349 | 13.5078 | 0.99 | -0.99 | 116.93 | -1.9936 | 44797.5344 | 14.9022 | 0.98 | -0.98 | 116.86 | -2.9839
44797.5349 | 13.4451 | 0.99 | -0.99 | 116.84 | -1.9017 | 44797.5344 | 14.8627 | 0.98 | -0.98 | 117 | -3.1125
44797.5349 | 13.4451 | 0.99 | -0.99 | 116.84 | -1.9017 | 44797.5344 | 14.8211 | 0.98 | -0.98 | 117 | -3.1125
44797.5349 | 13.379 | 0.99 | -0.99 | 116.84 | -1.8827 | 44797.5344 | 14.8211 | 0.98 | -0.98 | 116.98 | -3.1125
44797.5349 | 13.321 | 0.99 | -0.99 | 116.92 | -1.8942 | 44797.5345 | 14.8211 | 0.98 | -0.98 | 116.98 | -3.1125
44797.5349 | 13.2625 | 0.99 | -0.99 | 116.86 | -1.9047
44797.535 | 13.2064 | 0.99 | -0.99 | 117.05 | -1.9242
44797.535 | 13.1414 | 0.99 | -0.99 | 117 | -1.9075

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
Se evidencia que la planta llega al valor indicado 0,99
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No)
Se evidencia que la planta llega al valor indicado 0,98
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)