## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.0019684 | 115.17 | -0.98472 | 74.1943 | 117.4799 | -13.1189 | 0.0050354 | 117.37 | -0.99891 | 74.1204 | 117.9825 | -3.4708
0.0103 | 115.17 | -0.98472 | 74.1943 | 117.4799 | -13.1189 | 0.013336 | 117.37 | -0.99897 | 74.1361 | 117.9825 | -3.361
0.018631 | 115.17 | -0.98472 | 74.1943 | 117.4799 | -13.1189 | 0.021667 | 117.37 | -0.99897 | 74.1361 | 117.9825 | -3.361
0.026962 | 115.17 | -0.98483 | 74.2077 | 117.484 | -13.0736 | 0.029999 | 117.37 | -0.99894 | 74.1299 | 117.9794 | -3.4198
0.035309 | 115.17 | -0.98483 | 74.2077 | 117.4882 | -13.0736 | 0.03833 | 117.37 | -0.99894 | 74.1299 | 117.9764 | -3.4198
0.04364 | 115.17 | -0.98483 | 74.2077 | 117.4882 | -13.0736 | 0.046661 | 117.37 | -0.99894 | 74.1299 | 117.9764 | -3.4198
0.051971 | 115.17 | -0.98483 | 74.2077 | 117.4882 | -13.0736 | 0.054993 | 117.37 | -0.99894 | 74.1299 | 117.9764 | -3.4198
0.060303 | 115.17 | -0.98483 | 74.2077 | 117.4882 | -13.0736 | 0.063324 | 117.37 | -0.99894 | 74.1299 | 117.9764 | -3.4198
0.068634 | 115.17 | -0.98483 | 74.2077 | 117.4882 | -13.0736 | 0.071655 | 117.37 | -0.99894 | 74.1299 | 117.9764 | -3.4198
0.076965 | 115.17 | -0.98483 | 74.2077 | 117.4882 | -13.0736 | 0.079987 | 117.37 | -0.99894 | 74.1299 | 117.9764 | -3.4198
0.085297 | 115.17 | -0.98483 | 74.2077 | 117.4882 | -13.0736 | 0.088318 | 117.37 | -0.99894 | 74.1299 | 117.9764 | -3.4198
0.093628 | 115.17 | -0.98483 | 74.2077 | 117.4882 | -13.0736 | 0.096649 | 117.37 | -0.99894 | 74.1299 | 117.9764 | -3.4198
0.10197 | 115.17 | -0.98483 | 74.2077 | 117.4882 | -13.0736 | 0.10498 | 117.37 | -0.99894 | 74.1299 | 117.9764 | -3.4198
0.11031 | 115.17 | -0.98483 | 74.2077 | 117.4882 | -13.0736 | 0.11331 | 117.37 | -0.99891 | 74.1799 | 117.9825 | -3.4739
0.11864 | 115.17 | -0.98483 | 74.2077 | 117.4882 | -13.0736 | 0.12164 | 117.37 | -0.99891 | 74.1799 | 117.9887 | -3.4739
0.12697 | 115.17 | -0.98478 | 74.2114 | 117.4882 | -13.0992 | 0.12997 | 117.37 | -0.99886 | 74.1845 | 117.9946 | -3.5459
0.1353 | 115.17 | -0.98478 | 74.2114 | 117.4882 | -13.0992 | 0.13831 | 117.37 | -0.99886 | 74.1845 | 118.0005 | -3.5459
0.14363 | 115.17 | -0.98478 | 74.2114 | 117.4882 | -13.0992 | 0.14664 | 117.37 | -0.99886 | 74.1845 | 118.0005 | -3.5459
0.15196 | 115.17 | -0.98478 | 74.2114 | 117.4882 | -13.0992 | 0.15497 | 117.37 | -0.99886 | 74.1845 | 118.0005 | -3.5459
0.16031 | 115.17 | -0.98478 | 74.2114 | 117.4882 | -13.0992 | 0.1633 | 117.37 | -0.99895 | 74.1921 | 118.0005 | -3.4033
0.16864 | 115.17 | -0.98478 | 74.2114 | 117.4882 | -13.0992 | 0.17163 | 117.37 | -0.99895 | 74.1921 | 118.0005 | -3.4033
0.17697 | 115.17 | -0.98484 | 74.2212 | 117.4882 | -13.0743 | 0.17996 | 117.37 | -0.99895 | 74.1921 | 118.0005 | -3.4033
0.1853 | 115.17 | -0.98484 | 74.2212 | 117.4882 | -13.0743 | 0.18829 | 117.37 | -0.99895 | 74.1921 | 118.0005 | -3.4033
0.19363 | 115.17 | -0.98484 | 74.2212 | 117.4882 | -13.0743 | 0.19662 | 117.37 | -0.99895 | 74.1921 | 118.0005 | -3.4033
0.20197 | 115.17 | -0.98484 | 74.2212 | 117.4882 | -13.0743 | 0.20496 | 117.37 | -0.99895 | 74.1921 | 118.0005 | -3.4033
0.2103 | 115.17 | -0.98484 | 74.2212 | 117.4882 | -13.0743 | 0.21329 | 117.37 | -0.99891 | 74.1855 | 117.9983 | -3.4726
0.21864 | 115.17 | -0.98484 | 74.2212 | 117.4882 | -13.0743 | 0.22162 | 117.37 | -0.99891 | 74.1855 | 117.9961 | -3.4726
0.22697 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.22995 | 117.37 | -0.99886 | 74.1777 | 117.9923 | -3.5398
0.23531 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.23828 | 117.37 | -0.99886 | 74.1777 | 117.9884 | -3.5398
0.24364 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.24658 | 117.37 | -0.99883 | 74.1716 | 117.9855 | -3.5985
0.25197 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.25491 | 117.37 | -0.99883 | 74.1716 | 117.9827 | -3.5985
0.2603 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.26324 | 117.37 | -0.99883 | 74.1716 | 117.9827 | -3.5985
0.26863 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.27158 | 117.37 | -0.99883 | 74.1716 | 117.9827 | -3.5985
0.27698 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.27991 | 117.37 | -0.99893 | 74.2115 | 117.9827 | -3.4342
0.28531 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.28824 | 117.37 | -0.99893 | 74.2115 | 117.9827 | -3.4342
0.29364 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.29657 | 117.37 | -0.99901 | 74.2156 | 117.9827 | -3.302
0.30197 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.3049 | 117.37 | -0.99901 | 74.2156 | 117.9827 | -3.302
0.3103 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.31323 | 117.37 | -0.99901 | 74.2156 | 117.9827 | -3.302
0.31863 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.32156 | 117.37 | -0.99901 | 74.2156 | 117.9827 | -3.302
0.32697 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.3299 | 117.37 | -0.99901 | 74.2156 | 117.9827 | -3.302
0.3353 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.33823 | 117.37 | -0.99901 | 74.2156 | 117.9827 | -3.302
0.34364 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.34656 | 117.37 | -0.99887 | 74.2016 | 117.9799 | -3.5249
0.35197 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.35489 | 117.37 | -0.99887 | 74.2016 | 117.9771 | -3.5249
0.36031 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.36322 | 117.37 | -0.99887 | 74.2016 | 117.9771 | -3.5249
0.36864 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.37155 | 117.37 | -0.99887 | 74.2016 | 117.9771 | -3.5249
0.37697 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.37988 | 117.37 | -0.99887 | 74.2016 | 117.9771 | -3.5249
0.3853 | 115.17 | -0.98479 | 74.2008 | 117.4882 | -13.0904 | 0.38821 | 117.37 | -0.99887 | 74.2016 | 117.9771 | -3.5249
0.39363 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.4969 | -13.0876 | 0.39655 | 117.37 | -0.99887 | 74.2016 | 117.9771 | -3.5249
0.40198 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.40488 | 117.37 | -0.99887 | 74.2016 | 117.9771 | -3.5249
0.41031 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.41321 | 117.37 | -0.99887 | 74.2016 | 117.9771 | -3.5249
0.41864 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.42154 | 117.37 | -0.99887 | 74.2016 | 117.9771 | -3.5249
0.42697 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.42987 | 117.37 | -0.99887 | 74.2016 | 117.9771 | -3.5249
0.4353 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.4382 | 117.37 | -0.99887 | 74.2016 | 117.9771 | -3.5249
0.44363 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.44653 | 117.37 | -0.99894 | 74.2087 | 117.9771 | -3.4141
0.45197 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.45486 | 117.37 | -0.99894 | 74.2087 | 117.9771 | -3.4141
0.46031 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.4632 | 117.37 | -0.99894 | 74.2087 | 117.9771 | -3.4141
0.46864 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.47153 | 117.37 | -0.99894 | 74.2087 | 117.9771 | -3.4141
0.47697 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.47983 | 117.37 | -0.99894 | 74.2087 | 117.9771 | -3.4141
0.48531 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.48816 | 117.37 | -0.99894 | 74.2087 | 117.9771 | -3.4141
0.49364 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.49649 | 117.37 | -0.99894 | 74.2087 | 117.9771 | -3.4141
0.50197 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.50482 | 117.37 | -0.99894 | 74.2087 | 117.9771 | -3.4141
0.5103 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.51315 | 117.37 | -0.99891 | 74.203 | 117.9744 | -3.473
0.51865 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.52148 | 117.37 | -0.99891 | 74.203 | 117.9718 | -3.473
0.52698 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.52982 | 117.37 | -0.99891 | 74.203 | 117.9718 | -3.473
0.53531 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.53815 | 117.37 | -0.99891 | 74.203 | 117.9718 | -3.473
0.54364 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.54648 | 117.37 | -0.99891 | 74.203 | 117.9718 | -3.473
0.55197 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.55481 | 117.37 | -0.99891 | 74.203 | 117.9718 | -3.473
0.5603 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.56314 | 117.37 | -0.99887 | 74.2014 | 117.9724 | -3.5246
0.56863 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.57147 | 117.37 | -0.99887 | 74.2014 | 117.973 | -3.5246
0.57698 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.5798 | 117.37 | -0.99887 | 74.2014 | 117.973 | -3.5246
0.58531 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.58813 | 117.37 | -0.99887 | 74.2014 | 117.973 | -3.5246
0.59364 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.59647 | 117.37 | -0.99887 | 74.2014 | 117.973 | -3.5246
0.60197 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.6048 | 117.37 | -0.99887 | 74.2014 | 117.973 | -3.5246
0.61031 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.61313 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.9785 | -3.441
0.61864 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.62146 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.62697 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.62979 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.6353 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.63812 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.64365 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.64645 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.65198 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.65479 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.66031 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.66312 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.66864 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.67145 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.67697 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.67978 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.6853 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.68811 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.69363 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.69644 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.70198 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.70477 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.71031 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.71307 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.71864 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.72141 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.72697 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.72974 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.73531 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.73807 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.74364 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.7464 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.75197 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.75473 | 117.37 | -0.99893 | 74.1651 | 117.984 | -3.441
0.76031 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.76306 | 117.37 | -0.9989 | 74.1738 | 117.992 | -3.4771
0.76865 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.77139 | 117.37 | -0.9989 | 74.1738 | 118 | -3.4771
0.77698 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.77972 | 117.37 | -0.9989 | 74.1738 | 118 | -3.4771
0.78531 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.78806 | 117.37 | -0.9989 | 74.1738 | 118 | -3.4771
0.79364 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.79639 | 117.37 | -0.9989 | 74.1738 | 118 | -3.4771
0.80197 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.80472 | 117.37 | -0.9989 | 74.1738 | 118 | -3.4771
0.8103 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.81305 | 117.37 | -0.9989 | 74.1738 | 118 | -3.4771
0.81865 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.82138 | 117.37 | -0.9989 | 74.1738 | 118 | -3.4771
0.82698 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.82971 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0001 | -3.5035
0.83531 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.83804 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.84364 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.84637 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.85197 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.85471 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.86031 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.86304 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.86864 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.87137 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.87698 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.8797 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.88531 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.88803 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.89365 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.89636 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.90198 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.90469 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.91031 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.91302 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.91864 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.92136 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.92697 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.92969 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.9353 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.93802 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.94365 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.94635 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.95198 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.95465 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.96031 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.96298 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.96864 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.97131 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.97697 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.97964 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.98531 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.98798 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
0.99364 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 0.99631 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.002 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 1.0046 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.0103 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 1.013 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.0186 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 1.0213 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.027 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 1.0296 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.0353 | 115.17 | -0.9848 | 74.2128 | 117.5057 | -13.0876 | 1.038 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.0436 | 115.17 | -0.98475 | 74.2169 | 117.5123 | -13.113 | 1.0463 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.052 | 115.17 | -0.98475 | 74.2169 | 117.519 | -13.113 | 1.0546 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.0603 | 115.17 | -0.98475 | 74.2169 | 117.519 | -13.113 | 1.063 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.0686 | 115.17 | -0.98475 | 74.2169 | 117.519 | -13.113 | 1.0713 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.077 | 115.17 | -0.98475 | 74.2169 | 117.519 | -13.113 | 1.0796 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.0853 | 115.17 | -0.98475 | 74.2169 | 117.519 | -13.113 | 1.088 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.0936 | 115.17 | -0.98475 | 74.2169 | 117.519 | -13.113 | 1.0963 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.102 | 115.17 | -0.98475 | 74.2169 | 117.519 | -13.113 | 1.1046 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.1103 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.519 | -13.1129 | 1.1129 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.1187 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.1213 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.127 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.1296 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.1353 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.1379 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.1436 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.1463 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.152 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.1546 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.1603 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.1629 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.1686 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.1713 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.177 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.1796 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.1853 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.1879 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.1936 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.1962 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.202 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.2046 | 117.37 | -0.99889 | 74.1727 | 118.0003 | -3.5035
1.2103 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.2129 | 117.37 | -0.99893 | 74.1794 | 118.0034 | -3.4328
1.2186 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.2212 | 117.37 | -0.99893 | 74.1794 | 118.0065 | -3.4328
1.227 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.2296 | 117.37 | -0.99893 | 74.1794 | 118.0065 | -3.4328
1.2353 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.2379 | 117.37 | -0.99893 | 74.1794 | 118.0065 | -3.4328
1.2437 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.2462 | 117.37 | -0.99902 | 74.2044 | 118.0209 | -3.2918
1.252 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.2545 | 117.37 | -0.99902 | 74.2044 | 118.0354 | -3.2918
1.2603 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.2629 | 117.37 | -0.99902 | 74.2044 | 118.0354 | -3.2918
1.2686 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.2712 | 117.37 | -0.99902 | 74.2044 | 118.0354 | -3.2918
1.277 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.2795 | 117.37 | -0.99902 | 74.2044 | 118.0354 | -3.2918
1.2853 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.2879 | 117.37 | -0.99902 | 74.2044 | 118.0354 | -3.2918
1.2936 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.2962 | 117.37 | -0.99902 | 74.2044 | 118.0354 | -3.2918
1.302 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.3045 | 117.37 | -0.99902 | 74.2044 | 118.0354 | -3.2918
1.3103 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.3129 | 117.37 | -0.99902 | 74.2044 | 118.0354 | -3.2918
1.3186 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.3212 | 117.37 | -0.99902 | 74.2044 | 118.0354 | -3.2918
1.327 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.3295 | 117.37 | -0.99896 | 74.1695 | 118.0354 | -3.3808
1.3353 | 115.17 | -0.98475 | 74.2168 | 117.5189 | -13.1129 | 1.3379 | 117.37 | -0.99896 | 74.1695 | 118.0354 | -3.3808
1.3436 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.3462 | 117.37 | -0.99896 | 74.1695 | 118.0354 | -3.3808
1.352 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.3545 | 117.37 | -0.99896 | 74.1695 | 118.0354 | -3.3808
1.3603 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.3629 | 117.37 | -0.99896 | 74.1695 | 118.0354 | -3.3808
1.3687 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.3712 | 117.37 | -0.99896 | 74.1695 | 118.0354 | -3.3808
1.377 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.3795 | 117.37 | -0.9989 | 74.1893 | 118.0381 | -3.4827
1.3853 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.3878 | 117.37 | -0.9989 | 74.1893 | 118.0408 | -3.4827
1.3936 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.3962 | 117.37 | -0.9989 | 74.1893 | 118.0408 | -3.4827
1.402 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.4045 | 117.37 | -0.9989 | 74.1893 | 118.0408 | -3.4827
1.4103 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.4128 | 117.37 | -0.9989 | 74.1893 | 118.0408 | -3.4827
1.4186 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.4211 | 117.37 | -0.9989 | 74.1893 | 118.0408 | -3.4827
1.427 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.4295 | 117.37 | -0.99899 | 74.2038 | 118.0471 | -3.3458
1.4353 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.4378 | 117.37 | -0.99899 | 74.2038 | 118.0535 | -3.3458
1.4436 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.4461 | 117.37 | -0.99891 | 74.2071 | 118.0535 | -3.464
1.452 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.4545 | 117.37 | -0.99891 | 74.2071 | 118.0535 | -3.464
1.4603 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.4628 | 117.37 | -0.99891 | 74.2071 | 118.0535 | -3.464
1.4686 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.4711 | 117.37 | -0.99891 | 74.2071 | 118.0535 | -3.464
1.477 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.4795 | 117.37 | -0.99891 | 74.2071 | 118.0535 | -3.464
1.4853 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.4878 | 117.37 | -0.99891 | 74.2071 | 118.0535 | -3.464
1.4937 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.4961 | 117.37 | -0.99891 | 74.2071 | 118.0535 | -3.464
1.502 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.5045 | 117.37 | -0.99891 | 74.2071 | 118.0535 | -3.464
1.5103 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.5128 | 117.37 | -0.99887 | 74.2095 | 118.0563 | -3.5384
1.5186 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.5211 | 117.37 | -0.99887 | 74.2095 | 118.0591 | -3.5384
1.527 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.5294 | 117.37 | -0.99887 | 74.2095 | 118.0591 | -3.5384
1.5353 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.5378 | 117.37 | -0.99887 | 74.2095 | 118.0591 | -3.5384
1.5437 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.5461 | 117.37 | -0.99887 | 74.2095 | 118.0591 | -3.5384
1.552 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.5544 | 117.37 | -0.99887 | 74.2095 | 118.0591 | -3.5384
1.5603 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.5628 | 117.37 | -0.99895 | 74.2211 | 118.0625 | -3.3976
1.5686 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.5711 | 117.37 | -0.99895 | 74.2211 | 118.0658 | -3.3976
1.577 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.5794 | 117.37 | -0.99895 | 74.2211 | 118.0658 | -3.3976
1.5853 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.5878 | 117.37 | -0.99895 | 74.2211 | 118.0658 | -3.3976
1.5936 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.5961 | 117.37 | -0.99899 | 74.227 | 118.0688 | -3.3388
1.602 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.6044 | 117.37 | -0.99899 | 74.227 | 118.0717 | -3.3388
1.6103 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.6128 | 117.37 | -0.9989 | 74.1871 | 118.0717 | -3.4889
1.6187 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.6211 | 117.37 | -0.9989 | 74.1871 | 118.0717 | -3.4889
1.627 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.6294 | 117.37 | -0.9989 | 74.1871 | 118.0717 | -3.4889
1.6353 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.6378 | 117.37 | -0.9989 | 74.1871 | 118.0717 | -3.4889
1.6436 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.6461 | 117.37 | -0.99893 | 74.19 | 118.0721 | -3.4371
1.652 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.6544 | 117.37 | -0.99893 | 74.19 | 118.0724 | -3.4371
1.6603 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.6627 | 117.37 | -0.99895 | 74.1851 | 118.0672 | -3.4033
1.6687 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.6711 | 117.37 | -0.99895 | 74.1851 | 118.0619 | -3.4033
1.677 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.6794 | 117.37 | -0.99894 | 74.2014 | 118.0625 | -3.4124
1.6853 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.6877 | 117.37 | -0.99894 | 74.2014 | 118.0632 | -3.4124
1.6936 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.696 | 117.37 | -0.99894 | 74.2014 | 118.0632 | -3.4124
1.702 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.7044 | 117.37 | -0.99894 | 74.2014 | 118.0632 | -3.4124
1.7103 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.7127 | 117.37 | -0.99894 | 74.2014 | 118.0632 | -3.4124
1.7186 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.721 | 117.37 | -0.99894 | 74.2014 | 118.0632 | -3.4124
1.727 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.7294 | 117.37 | -0.99894 | 74.2014 | 118.0632 | -3.4124
1.7353 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.7377 | 117.37 | -0.99894 | 74.2014 | 118.0632 | -3.4124
1.7437 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.746 | 117.37 | -0.99894 | 74.2014 | 118.0632 | -3.4124
1.752 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.7544 | 117.37 | -0.99894 | 74.2014 | 118.0632 | -3.4124
1.7603 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.7627 | 117.37 | -0.99893 | 74.2173 | 118.0635 | -3.4379
1.7686 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.771 | 117.37 | -0.99893 | 74.2173 | 118.0638 | -3.4379
1.777 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.7793 | 117.37 | -0.99887 | 74.2131 | 118.0643 | -3.5242
1.7853 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.7877 | 117.37 | -0.99887 | 74.2131 | 118.0647 | -3.5242
1.7937 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.796 | 117.37 | -0.99903 | 74.2477 | 118.0647 | -3.2779
1.802 | 115.17 | -0.98488 | 74.2122 | 117.5189 | -13.0546 | 1.8043 | 117.37 | -0.99903 | 74.2477 | 118.0647 | -3.2779
1.8103 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.8127 | 117.37 | -0.99903 | 74.2477 | 118.0647 | -3.2779
1.8186 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.821 | 117.37 | -0.99903 | 74.2477 | 118.0647 | -3.2779
1.827 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.8293 | 117.37 | -0.99894 | 74.239 | 118.0624 | -3.4147
1.8353 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.8376 | 117.37 | -0.99894 | 74.239 | 118.06 | -3.4147
1.8437 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.846 | 117.37 | -0.99894 | 74.239 | 118.06 | -3.4147
1.852 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.8543 | 117.37 | -0.99894 | 74.239 | 118.06 | -3.4147
1.8603 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.8626 | 117.37 | -0.99894 | 74.239 | 118.06 | -3.4147
1.8687 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.8709 | 117.37 | -0.99894 | 74.239 | 118.06 | -3.4147
1.877 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.8793 | 117.37 | -0.99897 | 74.2355 | 118.0548 | -3.3674
1.8853 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.8876 | 117.37 | -0.99897 | 74.2355 | 118.0496 | -3.3674
1.8936 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.8959 | 117.37 | -0.99894 | 74.2428 | 118.057 | -3.4155
1.902 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.9043 | 117.37 | -0.99894 | 74.2428 | 118.0643 | -3.4155
1.9103 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.9126 | 117.37 | -0.99897 | 74.2165 | 118.06 | -3.3654
1.9187 | 115.17 | -0.9847 | 74.1829 | 117.5189 | -13.1284 | 1.9209 | 117.37 | -0.99897 | 74.2165 | 118.0558 | -3.3654
1.927 | 115.17 | -0.98486 | 74.203 | 117.5252 | -13.0609 | 1.9293 | 117.37 | -0.99897 | 74.2165 | 118.0558 | -3.3654
1.9353 | 115.17 | -0.98486 | 74.203 | 117.5315 | -13.0609 | 1.9376 | 117.37 | -0.99897 | 74.2165 | 118.0558 | -3.3654
1.9436 | 115.17 | -0.98498 | 74.2206 | 117.5384 | -13.0101 | 1.9459 | 117.37 | -0.99897 | 74.2165 | 118.0558 | -3.3654
1.952 | 115.17 | -0.98498 | 74.2206 | 117.5454 | -13.0101 | 1.9542 | 117.37 | -0.99897 | 74.2165 | 118.0558 | -3.3654
1.9603 | 115.17 | -0.98498 | 74.2206 | 117.5454 | -13.0101 | 1.9626 | 117.37 | -0.99897 | 74.2165 | 118.0558 | -3.3654
1.9687 | 115.17 | -0.98498 | 74.2206 | 117.5454 | -13.0101 | 1.9709 | 117.37 | -0.99897 | 74.2165 | 118.0558 | -3.3654
1.977 | 115.17 | -0.98498 | 74.2206 | 117.5454 | -13.0101 | 1.9792 | 117.37 | -0.99889 | 74.21 | 118.0554 | -3.4953
1.9853 | 115.17 | -0.98498 | 74.2206 | 117.5454 | -13.0101 | 1.9875 | 117.37 | -0.99889 | 74.21 | 118.055 | -3.4953
1.9937 | 115.17 | -0.9851 | 74.2328 | 117.5475 | -12.9577 | 1.9959 | 117.37 | -0.99889 | 74.21 | 118.055 | -3.4953
2.002 | 115.17 | -0.9851 | 74.2328 | 117.5496 | -12.9577 | 2.0042 | 117.37 | -0.99889 | 74.21 | 118.055 | -3.4953
2.0103 | 115.17 | -0.9851 | 74.2328 | 117.5496 | -12.9577 | 2.0125 | 117.37 | -0.99885 | 74.2133 | 118.06 | -3.5576
2.0186 | 115.17 | -0.9851 | 74.2328 | 117.5496 | -12.9577 | 2.0209 | 117.37 | -0.99885 | 74.2133 | 118.0649 | -3.5576
2.027 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.0292 | 117.37 | -0.99894 | 74.2554 | 118.0649 | -3.4196
2.0353 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.0375 | 117.37 | -0.99894 | 74.2554 | 118.0649 | -3.4196
2.0437 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.0458 | 117.37 | -0.99894 | 74.2554 | 118.0649 | -3.4196
2.052 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.0542 | 117.37 | -0.99894 | 74.2554 | 118.0649 | -3.4196
2.0603 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.0625 | 117.37 | -0.99894 | 74.2554 | 118.0649 | -3.4196
2.0686 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.0708 | 117.37 | -0.99894 | 74.2554 | 118.0649 | -3.4196
2.077 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.0792 | 117.37 | -0.99896 | 74.2608 | 118.0629 | -3.3828
2.0853 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.0875 | 117.37 | -0.99896 | 74.2608 | 118.061 | -3.3828
2.0937 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.0958 | 117.37 | -0.99892 | 74.2549 | 118.0592 | -3.4521
2.102 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.1042 | 117.37 | -0.99892 | 74.2549 | 118.0576 | -3.4521
2.1103 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.1125 | 117.37 | -0.99892 | 74.2549 | 118.0576 | -3.4521
2.1187 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.1208 | 117.37 | -0.99892 | 74.2549 | 118.0576 | -3.4521
2.127 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.1292 | 117.37 | -0.99888 | 74.2419 | 118.0492 | -3.509
2.1353 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.1375 | 117.37 | -0.99888 | 74.2419 | 118.0409 | -3.509
2.1436 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.1458 | 117.37 | -0.99888 | 74.2419 | 118.0409 | -3.509
2.152 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.1541 | 117.37 | -0.99888 | 74.2419 | 118.0409 | -3.509
2.1603 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.1624 | 117.37 | -0.99901 | 74.2243 | 118.0409 | -3.3067
2.1687 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.1708 | 117.37 | -0.99901 | 74.2243 | 118.0409 | -3.3067
2.177 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.1791 | 117.37 | -0.99897 | 74.2179 | 118.038 | -3.3775
2.1853 | 115.17 | -0.98473 | 74.24 | 117.5496 | -13.1242 | 2.1874 | 117.37 | -0.99897 | 74.2179 | 118.0351 | -3.3775
2.1936 | 115.17 | -0.98459 | 74.2229 | 117.5443 | -13.1811 | 2.1958 | 117.37 | -0.99897 | 74.2179 | 118.0351 | -3.3775
2.202 | 115.17 | -0.98459 | 74.2229 | 117.539 | -13.1811 | 2.2041 | 117.37 | -0.99897 | 74.2179 | 118.0351 | -3.3775
2.2103 | 115.17 | -0.98474 | 74.1559 | 117.5357 | -13.1064 | 2.2124 | 117.37 | -0.99897 | 74.2179 | 118.0351 | -3.3775
2.2186 | 115.17 | -0.98474 | 74.1559 | 117.5325 | -13.1064 | 2.2208 | 117.37 | -0.99897 | 74.2179 | 118.0351 | -3.3775
2.227 | 115.17 | -0.98487 | 74.2175 | 117.5346 | -13.0583 | 2.2291 | 117.37 | -0.99892 | 74.2213 | 118.041 | -3.4535
2.2353 | 115.17 | -0.98487 | 74.2175 | 117.5366 | -13.0583 | 2.2374 | 117.37 | -0.99892 | 74.2213 | 118.0468 | -3.4535
2.2436 | 115.17 | -0.98487 | 74.2175 | 117.5366 | -13.0583 | 2.2457 | 117.37 | -0.99887 | 74.2191 | 118.0479 | -3.5315
2.252 | 115.17 | -0.98487 | 74.2175 | 117.5366 | -13.0583 | 2.2541 | 117.37 | -0.99887 | 74.2191 | 118.049 | -3.5315
2.2603 | 115.17 | -0.98471 | 74.1978 | 117.5305 | -13.1258 | 2.2624 | 117.37 | -0.99887 | 74.2191 | 118.049 | -3.5315
2.2686 | 115.17 | -0.98471 | 74.1978 | 117.5243 | -13.1258 | 2.2707 | 117.37 | -0.99887 | 74.2191 | 118.049 | -3.5315
2.277 | 115.17 | -0.98471 | 74.1978 | 117.5243 | -13.1258 | 2.2791 | 117.37 | -0.99883 | 74.2248 | 118.0556 | -3.5913
2.2853 | 115.17 | -0.98471 | 74.1978 | 117.5243 | -13.1258 | 2.2874 | 117.37 | -0.99883 | 74.2248 | 118.0621 | -3.5913
2.2936 | 115.17 | -0.98456 | 74.1873 | 117.5255 | -13.1903 | 2.2957 | 117.37 | -0.99891 | 74.2083 | 118.0621 | -3.4743
2.302 | 115.17 | -0.98456 | 74.1873 | 117.5267 | -13.1903 | 2.304 | 117.37 | -0.99891 | 74.2083 | 118.0621 | -3.4743
2.3103 | 115.17 | -0.98465 | 74.1836 | 117.5219 | -13.1509 | 2.3124 | 117.37 | -0.99896 | 74.2021 | 118.0621 | -3.3939
2.3186 | 115.17 | -0.98465 | 74.1836 | 117.5171 | -13.1509 | 2.3207 | 117.37 | -0.99896 | 74.2021 | 118.0621 | -3.3939
2.327 | 115.17 | -0.98465 | 74.1836 | 117.5171 | -13.1509 | 2.329 | 117.37 | -0.99896 | 74.2021 | 118.0621 | -3.3939
2.3353 | 115.17 | -0.98465 | 74.1836 | 117.5171 | -13.1509 | 2.3373 | 117.37 | -0.99896 | 74.2021 | 118.0621 | -3.3939
2.3436 | 115.17 | -0.98465 | 74.1836 | 117.5171 | -13.1509 | 2.3457 | 117.37 | -0.99891 | 74.1961 | 118.0601 | -3.4628
2.352 | 115.17 | -0.98465 | 74.1836 | 117.5171 | -13.1509 | 2.354 | 117.37 | -0.99891 | 74.1961 | 118.0581 | -3.4628
2.3603 | 115.17 | -0.98478 | 74.1927 | 117.5224 | -13.0926 | 2.3623 | 117.37 | -0.99899 | 74.2293 | 118.0581 | -3.3315
2.3686 | 115.17 | -0.98478 | 74.1927 | 117.5277 | -13.0926 | 2.3707 | 117.37 | -0.99899 | 74.2293 | 118.0581 | -3.3315
2.377 | 115.17 | -0.98478 | 74.1927 | 117.5277 | -13.0926 | 2.379 | 117.37 | -0.99896 | 74.2323 | 118.0628 | -3.3942
2.3853 | 115.17 | -0.98478 | 74.1927 | 117.5277 | -13.0926 | 2.3873 | 117.37 | -0.99896 | 74.2323 | 118.0676 | -3.3942
2.3936 | 115.17 | -0.98462 | 74.1715 | 117.521 | -13.1598 | 2.3957 | 117.37 | -0.99892 | 74.227 | 118.0654 | -3.4532
2.402 | 115.17 | -0.98462 | 74.1715 | 117.5143 | -13.1598 | 2.404 | 117.37 | -0.99892 | 74.227 | 118.0633 | -3.4532
2.4103 | 115.17 | -0.98493 | 74.1686 | 117.5143 | -13.0258 | 2.4123 | 117.37 | -0.99892 | 74.227 | 118.0633 | -3.4532
2.4186 | 115.17 | -0.98493 | 74.1686 | 117.5143 | -13.0258 | 2.4207 | 117.37 | -0.99892 | 74.227 | 118.0633 | -3.4532
2.427 | 115.17 | -0.98471 | 74.1587 | 117.5187 | -13.1194 | 2.429 | 117.37 | -0.99892 | 74.227 | 118.0633 | -3.4532
2.4353 | 115.17 | -0.98471 | 74.1587 | 117.5232 | -13.1194 | 2.4373 | 117.37 | -0.99892 | 74.227 | 118.0633 | -3.4532
2.4436 | 115.17 | -0.98492 | 74.2265 | 117.5183 | -13.039 | 2.4456 | 117.37 | -0.999 | 74.2367 | 118.0633 | -3.3265
2.452 | 115.17 | -0.98492 | 74.2265 | 117.5134 | -13.039 | 2.4539 | 117.37 | -0.999 | 74.2367 | 118.0633 | -3.3265
2.4603 | 115.17 | -0.98492 | 74.2265 | 117.5134 | -13.039 | 2.4623 | 117.37 | -0.999 | 74.2367 | 118.0633 | -3.3265
2.4686 | 115.17 | -0.98492 | 74.2265 | 117.5134 | -13.039 | 2.4706 | 117.37 | -0.999 | 74.2367 | 118.0633 | -3.3265
2.477 | 115.17 | -0.98492 | 74.2265 | 117.5134 | -13.039 | 2.4789 | 117.37 | -0.99891 | 74.2376 | 118.0698 | -3.4747
2.4853 | 115.17 | -0.98492 | 74.2265 | 117.5134 | -13.039 | 2.4873 | 117.37 | -0.99891 | 74.2376 | 118.0763 | -3.4747
2.4936 | 115.17 | -0.98513 | 74.22 | 117.5134 | -12.9439 | 2.4956 | 117.37 | -0.99887 | 74.2446 | 118.0838 | -3.5345
2.502 | 115.17 | -0.98513 | 74.22 | 117.5134 | -12.9439 | 2.5039 | 117.37 | -0.99887 | 74.2446 | 118.0913 | -3.5345
2.5103 | 115.17 | -0.98498 | 74.2102 | 117.5148 | -13.0087 | 2.5123 | 117.37 | -0.99887 | 74.2446 | 118.0913 | -3.5345
2.5186 | 115.17 | -0.98498 | 74.2102 | 117.5163 | -13.0087 | 2.5206 | 117.37 | -0.99887 | 74.2446 | 118.0913 | -3.5345
2.5269 | 115.17 | -0.98498 | 74.2102 | 117.5163 | -13.0087 | 2.5289 | 117.37 | -0.9989 | 74.2408 | 118.0913 | -3.4812
2.5353 | 115.17 | -0.98498 | 74.2102 | 117.5162 | -13.0087 | 2.5372 | 117.37 | -0.9989 | 74.2408 | 118.0913 | -3.4812
2.5436 | 115.17 | -0.98484 | 74.2053 | 117.5209 | -13.0689 | 2.5456 | 117.37 | -0.9989 | 74.2408 | 118.0913 | -3.4812
2.552 | 115.17 | -0.98484 | 74.2053 | 117.5255 | -13.0689 | 2.5539 | 117.37 | -0.9989 | 74.2408 | 118.0913 | -3.4812
2.5603 | 115.17 | -0.98484 | 74.2053 | 117.5255 | -13.0689 | 2.5622 | 117.37 | -0.9989 | 74.2408 | 118.0913 | -3.4812
2.5686 | 115.17 | -0.98484 | 74.2053 | 117.5255 | -13.0689 | 2.5706 | 117.37 | -0.9989 | 74.2408 | 118.0913 | -3.4812
2.577 | 115.17 | -0.98471 | 74.1961 | 117.526 | -13.1279 | 2.5789 | 117.37 | -0.99894 | 74.2641 | 118.0913 | -3.426
2.5853 | 115.17 | -0.98471 | 74.1961 | 117.5265 | -13.1279 | 2.5872 | 117.37 | -0.99894 | 74.2641 | 118.0913 | -3.426
2.5936 | 115.17 | -0.98471 | 74.1961 | 117.5265 | -13.1279 | 2.5956 | 117.37 | -0.99899 | 74.2164 | 118.0913 | -3.3439
2.6019 | 115.17 | -0.98471 | 74.1961 | 117.5265 | -13.1279 | 2.6039 | 117.37 | -0.99899 | 74.2164 | 118.0913 | -3.3439
2.6103 | 115.17 | -0.98471 | 74.1961 | 117.5265 | -13.1279 | 2.6122 | 117.37 | -0.99899 | 74.2164 | 118.0913 | -3.3439
2.6186 | 115.17 | -0.98471 | 74.1961 | 117.5265 | -13.1279 | 2.6205 | 117.37 | -0.99899 | 74.2164 | 118.0913 | -3.3439
2.6269 | 115.17 | -0.98456 | 74.1876 | 117.5288 | -13.1922 | 2.6288 | 117.37 | -0.99899 | 74.2164 | 118.0913 | -3.3439
2.6353 | 115.17 | -0.98456 | 74.1876 | 117.531 | -13.1922 | 2.6372 | 117.37 | -0.99899 | 74.2164 | 118.0913 | -3.3439
2.6436 | 115.17 | -0.98456 | 74.1876 | 117.531 | -13.1922 | 2.6455 | 117.37 | -0.99899 | 74.2164 | 118.0913 | -3.3439
2.6519 | 115.17 | -0.98456 | 74.1876 | 117.531 | -13.1922 | 2.6538 | 117.37 | -0.99899 | 74.2164 | 118.0913 | -3.3439
2.6603 | 115.17 | -0.98472 | 74.2745 | 117.5358 | -13.134 | 2.6622 | 117.37 | -0.99899 | 74.2164 | 118.0913 | -3.3439
2.6686 | 115.17 | -0.98472 | 74.2745 | 117.5405 | -13.134 | 2.6705 | 117.37 | -0.99899 | 74.2164 | 118.0913 | -3.3439
2.6769 | 115.17 | -0.9851 | 74.286 | 117.5405 | -12.9672 | 2.6788 | 117.37 | -0.99899 | 74.2164 | 118.0913 | -3.3439
2.6853 | 115.17 | -0.9851 | 74.286 | 117.5405 | -12.9672 | 2.6872 | 117.37 | -0.99899 | 74.2164 | 118.0913 | -3.3439
2.6936 | 115.17 | -0.9851 | 74.286 | 117.5405 | -12.9672 | 2.6955 | 117.37 | -0.99893 | 74.1987 | 118.0808 | -3.442
2.7019 | 115.17 | -0.9851 | 74.286 | 117.5405 | -12.9672 | 2.7038 | 117.37 | -0.99893 | 74.1987 | 118.0703 | -3.442
2.7103 | 115.17 | -0.98491 | 74.2679 | 117.5377 | -13.052 | 2.7121 | 117.37 | -0.9989 | 74.1978 | 118.0714 | -3.4848
2.7186 | 115.17 | -0.98491 | 74.2679 | 117.5349 | -13.052 | 2.7205 | 117.37 | -0.9989 | 74.1978 | 118.0726 | -3.4848
2.7269 | 115.17 | -0.9853 | 74.3085 | 117.5349 | -12.8856 | 2.7288 | 117.37 | -0.9989 | 74.2239 | 118.0726 | -3.4829
2.7353 | 115.17 | -0.9853 | 74.3085 | 117.5349 | -12.8856 | 2.7371 | 117.37 | -0.9989 | 74.2239 | 118.0726 | -3.4829
2.7436 | 115.17 | -0.98499 | 74.2859 | 117.5359 | -13.0195 | 2.7455 | 117.37 | -0.9989 | 74.2239 | 118.0726 | -3.4829
2.7519 | 115.17 | -0.98499 | 74.2859 | 117.5369 | -13.0195 | 2.7538 | 117.37 | -0.9989 | 74.2239 | 118.0726 | -3.4829
2.7603 | 115.17 | -0.98499 | 74.2859 | 117.5369 | -13.0195 | 2.7621 | 117.37 | -0.9989 | 74.2239 | 118.0726 | -3.4829
2.7686 | 115.17 | -0.98499 | 74.2859 | 117.5369 | -13.0195 | 2.7704 | 117.37 | -0.9989 | 74.2239 | 118.0726 | -3.4829
2.7769 | 115.17 | -0.98499 | 74.2859 | 117.5369 | -13.0195 | 2.7788 | 117.37 | -0.99895 | 74.2348 | 118.0726 | -3.3993
2.7853 | 115.17 | -0.98499 | 74.2859 | 117.5369 | -13.0195 | 2.7871 | 117.37 | -0.99895 | 74.2348 | 118.0726 | -3.3993
2.7936 | 115.17 | -0.98485 | 74.2778 | 117.5382 | -13.0793 | 2.7954 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.8019 | 115.17 | -0.98485 | 74.2778 | 117.5396 | -13.0793 | 2.8037 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.8103 | 115.17 | -0.98508 | 74.2642 | 117.5396 | -12.9738 | 2.8121 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.8186 | 115.17 | -0.98508 | 74.2642 | 117.5396 | -12.9738 | 2.8204 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.8269 | 115.17 | -0.98494 | 74.2599 | 117.5445 | -13.0341 | 2.8287 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.8353 | 115.17 | -0.98494 | 74.2599 | 117.5495 | -13.0341 | 2.8371 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.8436 | 115.17 | -0.98478 | 74.2395 | 117.5434 | -13.1017 | 2.8454 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.8519 | 115.17 | -0.98478 | 74.2395 | 117.5373 | -13.1017 | 2.8537 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.8603 | 115.17 | -0.9849 | 74.2597 | 117.5373 | -13.0531 | 2.8621 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.8686 | 115.17 | -0.9849 | 74.2597 | 117.5373 | -13.0531 | 2.8704 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.8769 | 115.17 | -0.98478 | 74.2423 | 117.5304 | -13.1036 | 2.8787 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.8853 | 115.17 | -0.98478 | 74.2423 | 117.5236 | -13.1036 | 2.8871 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.8936 | 115.17 | -0.98478 | 74.2423 | 117.5236 | -13.1036 | 2.8954 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.9019 | 115.17 | -0.98478 | 74.2423 | 117.5236 | -13.1036 | 2.9037 | 117.37 | -0.99898 | 74.2052 | 118.0726 | -3.3556
2.9102 | 115.17 | -0.98478 | 74.2423 | 117.5236 | -13.1036 | 2.912 | 117.37 | -0.99898 | 74.205 | 118.0726 | -3.3559
2.9186 | 115.17 | -0.98478 | 74.2423 | 117.5236 | -13.1036 | 2.9203 | 117.37 | -0.99898 | 74.205 | 118.0726 | -3.3559
2.9269 | 115.17 | -0.98473 | 74.236 | 117.5219 | -13.1259 | 2.9287 | 117.37 | -0.99898 | 74.205 | 118.0726 | -3.3559
2.9352 | 115.17 | -0.98473 | 74.236 | 117.5201 | -13.1259 | 2.937 | 117.37 | -0.99898 | 74.205 | 118.0726 | -3.3559
2.9436 | 115.17 | -0.9847 | 74.239 | 117.524 | -13.1379 | 2.9453 | 117.37 | -0.99898 | 74.205 | 118.0726 | -3.3559
2.9519 | 115.17 | -0.9847 | 74.239 | 117.528 | -13.1379 | 2.9537 | 117.37 | -0.99898 | 74.205 | 118.0726 | -3.3559
2.9603 | 115.17 | -0.9847 | 74.2388 | 117.528 | -13.1379 | 2.962 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
2.9686 | 115.17 | -0.9847 | 74.2388 | 117.528 | -13.1379 | 2.9703 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
2.9769 | 115.17 | -0.9847 | 74.2388 | 117.528 | -13.1379 | 2.9787 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
2.9852 | 115.17 | -0.9847 | 74.2388 | 117.528 | -13.1379 | 2.987 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
2.9936 | 115.17 | -0.9847 | 74.2388 | 117.528 | -13.1379 | 2.9953 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
3.0019 | 115.17 | -0.9847 | 74.2388 | 117.528 | -13.1379 | 3.0036 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
3.0103 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.012 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
3.0186 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.0203 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
3.0269 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.0286 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
3.0352 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.037 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
3.0436 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.0453 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
3.0519 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.0536 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
3.0603 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.062 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
3.0686 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.0703 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
3.0769 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.0786 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
3.0853 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.0869 | 117.37 | -0.99895 | 74.2407 | 118.0726 | -3.4033
3.0936 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.0952 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.1019 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.1036 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.1102 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.1119 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.1186 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.1202 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.1269 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.1286 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.1353 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.1369 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.1436 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.1452 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.1519 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.1536 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.1602 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.1619 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.1686 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.1702 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.1769 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.1786 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.1853 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.1869 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.1936 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.1952 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.2019 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.2035 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.2103 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.2119 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.2186 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.2202 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.2269 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.2285 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.2352 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.2368 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.2436 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.2452 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.2519 | 115.17 | -0.98479 | 74.2443 | 117.528 | -13.1012 | 3.2535 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.2603 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.2618 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.2686 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.2702 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.2769 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.2785 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.2852 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.2868 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.2936 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.2951 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.3019 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.3035 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.3103 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.3118 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.3186 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.3201 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.3269 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.3285 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.3353 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.3368 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.3436 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.3451 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.3519 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.3535 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.3602 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.3618 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.3686 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.3701 | 117.37 | -0.99892 | 74.2183 | 118.0726 | -3.4584
3.3769 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.3784 | 117.37 | -0.99899 | 74.2198 | 118.0696 | -3.3369
3.3853 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.3867 | 117.37 | -0.99899 | 74.2198 | 118.0665 | -3.3369
3.3936 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.3951 | 117.37 | -0.99899 | 74.2198 | 118.0665 | -3.3369
3.4019 | 115.17 | -0.9847 | 74.2393 | 117.528 | -13.1377 | 3.4034 | 117.37 | -0.99899 | 74.2198 | 118.0665 | -3.3369
3.4102 | 115.17 | -0.98481 | 74.2384 | 117.5203 | -13.0871 | 3.4117 | 117.37 | -0.99903 | 74.2185 | 118.0632 | -3.2778
3.4186 | 115.17 | -0.98481 | 74.2384 | 117.5127 | -13.0871 | 3.4201 | 117.37 | -0.99903 | 74.2185 | 118.0598 | -3.2778
3.4269 | 115.17 | -0.98481 | 74.2384 | 117.5127 | -13.0871 | 3.4284 | 117.37 | -0.99903 | 74.2185 | 118.0598 | -3.2778
3.4353 | 115.17 | -0.98481 | 74.2384 | 117.5127 | -13.0871 | 3.4367 | 117.37 | -0.99903 | 74.2185 | 118.0598 | -3.2778
3.4436 | 115.17 | -0.98495 | 74.2472 | 117.5118 | -13.028 | 3.4451 | 117.37 | -0.99903 | 74.2185 | 118.0598 | -3.2778
3.4519 | 115.17 | -0.98495 | 74.2472 | 117.5109 | -13.028 | 3.4534 | 117.37 | -0.99903 | 74.2185 | 118.0598 | -3.2778
3.4603 | 115.17 | -0.98495 | 74.2472 | 117.5109 | -13.028 | 3.4617 | 117.37 | -0.99903 | 74.2185 | 118.0598 | -3.2778
3.4686 | 115.17 | -0.98495 | 74.2472 | 117.5109 | -13.028 | 3.47 | 117.37 | -0.99903 | 74.2185 | 118.0598 | -3.2778
3.4769 | 115.17 | -0.98495 | 74.2472 | 117.5109 | -13.028 | 3.4784 | 117.37 | -0.99903 | 74.2185 | 118.0598 | -3.2778
3.4853 | 115.17 | -0.98495 | 74.2472 | 117.5109 | -13.028 | 3.4867 | 117.37 | -0.99903 | 74.2185 | 118.0598 | -3.2778
3.4936 | 115.17 | -0.98495 | 74.2472 | 117.5109 | -13.028 | 3.495 | 117.37 | -0.99898 | 74.2414 | 118.0598 | -3.3574
3.5019 | 115.17 | -0.98495 | 74.2472 | 117.5109 | -13.028 | 3.5034 | 117.37 | -0.99898 | 74.2414 | 118.0598 | -3.3574
3.5103 | 115.17 | -0.98509 | 74.2515 | 117.5059 | -12.9676 | 3.5117 | 117.37 | -0.99896 | 74.195 | 118.0598 | -3.3937
3.5186 | 115.17 | -0.98509 | 74.2515 | 117.501 | -12.9676 | 3.52 | 117.37 | -0.99896 | 74.195 | 118.0598 | -3.3937
3.5269 | 115.17 | -0.98509 | 74.2515 | 117.501 | -12.9676 | 3.5284 | 117.37 | -0.99896 | 74.195 | 118.0598 | -3.3937
3.5352 | 115.17 | -0.98509 | 74.2515 | 117.501 | -12.9676 | 3.5367 | 117.37 | -0.99896 | 74.195 | 118.0598 | -3.3937
3.5436 | 115.17 | -0.98509 | 74.2515 | 117.501 | -12.9676 | 3.545 | 117.37 | -0.99896 | 74.195 | 118.0598 | -3.3937
3.5519 | 115.17 | -0.98509 | 74.2515 | 117.501 | -12.9676 | 3.5533 | 117.37 | -0.99896 | 74.195 | 118.0598 | -3.3937
3.5603 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.5616 | 117.37 | -0.99896 | 74.195 | 118.0598 | -3.3937
3.5686 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.57 | 117.37 | -0.99896 | 74.195 | 118.0598 | -3.3937
3.5769 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.5783 | 117.37 | -0.99896 | 74.195 | 118.0598 | -3.3937
3.5853 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.5866 | 117.37 | -0.99896 | 74.195 | 118.0598 | -3.3937
3.5936 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.595 | 117.37 | -0.99896 | 74.195 | 118.0598 | -3.3937
3.6019 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.6033 | 117.37 | -0.99896 | 74.195 | 118.0598 | -3.3937
3.6103 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.6116 | 117.37 | -0.99897 | 74.1681 | 118.0582 | -3.3619
3.6186 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.62 | 117.37 | -0.99897 | 74.1681 | 118.0565 | -3.3619
3.6269 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.6283 | 117.37 | -0.99897 | 74.1681 | 118.0565 | -3.3619
3.6353 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.6366 | 117.37 | -0.99897 | 74.1681 | 118.0565 | -3.3619
3.6436 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.6449 | 117.37 | -0.99897 | 74.1681 | 118.0565 | -3.3619
3.6519 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.6533 | 117.37 | -0.99897 | 74.1681 | 118.0565 | -3.3619
3.6602 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.6616 | 117.37 | -0.99887 | 74.1628 | 118.0588 | -3.5259
3.6686 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.6699 | 117.37 | -0.99887 | 74.1628 | 118.0611 | -3.5259
3.6769 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.6783 | 117.37 | -0.99887 | 74.1628 | 118.0611 | -3.5259
3.6853 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.6866 | 117.37 | -0.99887 | 74.1628 | 118.0611 | -3.5259
3.6936 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.6949 | 117.37 | -0.99895 | 74.197 | 118.0611 | -3.3948
3.7019 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.7032 | 117.37 | -0.99895 | 74.197 | 118.0611 | -3.3948
3.7103 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.7115 | 117.37 | -0.99895 | 74.197 | 118.0611 | -3.3948
3.7186 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.7199 | 117.37 | -0.99895 | 74.197 | 118.0611 | -3.3948
3.7269 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.7282 | 117.37 | -0.99895 | 74.197 | 118.0611 | -3.3948
3.7353 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.7365 | 117.37 | -0.99895 | 74.197 | 118.0611 | -3.3948
3.7436 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.7449 | 117.37 | -0.99891 | 74.2033 | 118.0684 | -3.4657
3.7519 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.7532 | 117.37 | -0.99891 | 74.2033 | 118.0757 | -3.4657
3.7603 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.7615 | 117.37 | -0.99896 | 74.2511 | 118.0757 | -3.3816
3.7686 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.7698 | 117.37 | -0.99896 | 74.2511 | 118.0757 | -3.3816
3.7769 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.7782 | 117.37 | -0.99903 | 74.2725 | 118.0757 | -3.2709
3.7853 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.7865 | 117.37 | -0.99903 | 74.2725 | 118.0757 | -3.2709
3.7936 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.7948 | 117.37 | -0.99899 | 74.2662 | 118.0731 | -3.3382
3.8019 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.8032 | 117.37 | -0.99899 | 74.2662 | 118.0704 | -3.3382
3.8103 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.8115 | 117.37 | -0.99895 | 74.2608 | 118.0689 | -3.4072
3.8186 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.8198 | 117.37 | -0.99895 | 74.2608 | 118.0674 | -3.4072
3.8269 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.8282 | 117.37 | -0.99895 | 74.2608 | 118.0674 | -3.4072
3.8353 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.8365 | 117.37 | -0.99895 | 74.2608 | 118.0674 | -3.4072
3.8436 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.8448 | 117.37 | -0.99895 | 74.2608 | 118.0674 | -3.4072
3.8519 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.8531 | 117.37 | -0.99895 | 74.2608 | 118.0674 | -3.4072
3.8603 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.8615 | 117.37 | -0.99895 | 74.2608 | 118.0674 | -3.4072
3.8686 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.8698 | 117.37 | -0.99895 | 74.2608 | 118.0674 | -3.4072
3.8769 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.8781 | 117.37 | -0.99891 | 74.2562 | 118.0657 | -3.4661
3.8853 | 115.17 | -0.98497 | 74.2313 | 117.501 | -13.0162 | 3.8864 | 117.37 | -0.99891 | 74.2562 | 118.064 | -3.4661
3.8936 | 115.17 | -0.98488 | 74.2262 | 117.501 | -13.0542 | 3.8948 | 117.37 | -0.99891 | 74.2562 | 118.064 | -3.4661
3.9019 | 115.17 | -0.98488 | 74.2262 | 117.501 | -13.0542 | 3.9031 | 117.37 | -0.99891 | 74.2562 | 118.064 | -3.4661
3.9103 | 115.17 | -0.98488 | 74.2262 | 117.501 | -13.0542 | 3.9114 | 117.37 | -0.99891 | 74.2562 | 118.064 | -3.4661
3.9186 | 115.17 | -0.98488 | 74.2262 | 117.501 | -13.0542 | 3.9197 | 117.37 | -0.99891 | 74.2562 | 118.064 | -3.4661
3.9269 | 115.17 | -0.98488 | 74.2262 | 117.501 | -13.0542 | 3.9281 | 117.37 | -0.99891 | 74.2562 | 118.064 | -3.4661
3.9353 | 115.17 | -0.98488 | 74.2262 | 117.501 | -13.0542 | 3.9364 | 117.37 | -0.99891 | 74.2562 | 118.064 | -3.4661
3.9436 | 115.17 | -0.98488 | 74.2262 | 117.501 | -13.0542 | 3.9447 | 117.37 | -0.99896 | 74.2238 | 118.064 | -3.3874
3.9519 | 115.17 | -0.98488 | 74.2262 | 117.501 | -13.0542 | 3.9531 | 117.37 | -0.99896 | 74.2238 | 118.064 | -3.3874
3.9603 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.4935 | -13.0645 | 3.9614 | 117.37 | -0.99896 | 74.2238 | 118.064 | -3.3874
3.9686 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 3.9697 | 117.37 | -0.99896 | 74.2238 | 118.064 | -3.3874
3.9769 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 3.9781 | 117.37 | -0.99896 | 74.2238 | 118.064 | -3.3874
3.9853 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 3.9864 | 117.37 | -0.99896 | 74.2238 | 118.064 | -3.3874
3.9936 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 3.9947 | 117.37 | -0.99896 | 74.2238 | 118.064 | -3.3874
4.0019 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.003 | 117.37 | -0.99896 | 74.2238 | 118.064 | -3.3874
4.0103 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.0114 | 117.37 | -0.99893 | 74.2223 | 118.0647 | -3.4394
4.0186 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.0197 | 117.37 | -0.99893 | 74.2223 | 118.0655 | -3.4394
4.0269 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.028 | 117.37 | -0.99893 | 74.2223 | 118.0655 | -3.4394
4.0353 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.0363 | 117.37 | -0.99893 | 74.2223 | 118.0655 | -3.4394
4.0436 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.0447 | 117.37 | -0.99889 | 74.2148 | 118.0618 | -3.4921
4.0519 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.053 | 117.37 | -0.99889 | 74.2148 | 118.0581 | -3.4921
4.0603 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.0613 | 117.37 | -0.99889 | 74.2148 | 118.0581 | -3.4921
4.0686 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.0696 | 117.37 | -0.99889 | 74.2148 | 118.0581 | -3.4921
4.0769 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.078 | 117.37 | -0.99889 | 74.2148 | 118.0581 | -3.4921
4.0853 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.0863 | 117.37 | -0.99889 | 74.2148 | 118.0581 | -3.4921
4.0936 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.0946 | 117.37 | -0.99889 | 74.2148 | 118.0581 | -3.4921
4.1019 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.103 | 117.37 | -0.99889 | 74.2148 | 118.0581 | -3.4921
4.1103 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.1113 | 117.37 | -0.99889 | 74.2148 | 118.0581 | -3.4921
4.1186 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.1196 | 117.37 | -0.99889 | 74.2148 | 118.0581 | -3.4921
4.1269 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.128 | 117.37 | -0.99889 | 74.2148 | 118.0581 | -3.4921
4.1353 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.1363 | 117.37 | -0.99889 | 74.2148 | 118.0581 | -3.4921
4.1436 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.1446 | 117.37 | -0.99887 | 74.2121 | 118.057 | -3.528
4.1519 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.1529 | 117.37 | -0.99887 | 74.2121 | 118.056 | -3.528
4.1602 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.1613 | 117.37 | -0.99887 | 74.2121 | 118.056 | -3.528
4.1686 | 115.17 | -0.98484 | 74.1717 | 117.486 | -13.0645 | 4.1696 | 117.37 | -0.99887 | 74.2121 | 118.056 | -3.528
4.1769 | 115.17 | -0.98455 | 74.1532 | 117.4938 | -13.1883 | 4.1779 | 117.37 | -0.99887 | 74.2121 | 118.056 | -3.528
4.1853 | 115.17 | -0.98455 | 74.1532 | 117.5017 | -13.1883 | 4.1862 | 117.37 | -0.99887 | 74.2121 | 118.056 | -3.528
4.1936 | 115.17 | -0.98487 | 74.1546 | 117.5017 | -13.0459 | 4.1946 | 117.37 | -0.99892 | 74.1882 | 118.056 | -3.4571
4.2019 | 115.17 | -0.98487 | 74.1546 | 117.5017 | -13.0459 | 4.2029 | 117.37 | -0.99892 | 74.1882 | 118.056 | -3.4571
4.2103 | 115.17 | -0.98531 | 74.1802 | 117.5017 | -12.859 | 4.2112 | 117.37 | -0.99892 | 74.1882 | 118.056 | -3.4571
4.2186 | 115.17 | -0.98531 | 74.1802 | 117.5017 | -12.859 | 4.2195 | 117.37 | -0.99892 | 74.1882 | 118.056 | -3.4571
4.2269 | 115.17 | -0.98531 | 74.1802 | 117.5017 | -12.859 | 4.2279 | 117.37 | -0.99892 | 74.1882 | 118.056 | -3.4571
4.2352 | 115.17 | -0.98531 | 74.1802 | 117.5017 | -12.859 | 4.2362 | 117.37 | -0.99892 | 74.1882 | 118.056 | -3.4571
4.2436 | 115.17 | -0.98498 | 74.1404 | 117.4899 | -12.9955 | 4.2445 | 117.37 | -0.99892 | 74.1882 | 118.056 | -3.4571
4.2519 | 115.17 | -0.98498 | 74.1404 | 117.4781 | -12.9955 | 4.2529 | 117.37 | -0.99892 | 74.1882 | 118.056 | -3.4571
4.2603 | 115.17 | -0.98478 | 74.1234 | 117.4759 | -13.0805 | 4.2612 | 117.37 | -0.99892 | 74.1882 | 118.056 | -3.4571
4.2686 | 115.17 | -0.98478 | 74.1234 | 117.4737 | -13.0805 | 4.2695 | 117.37 | -0.99892 | 74.1882 | 118.056 | -3.4571
4.2769 | 115.17 | -0.98478 | 74.1234 | 117.4737 | -13.0805 | 4.2778 | 117.37 | -0.99899 | 74.2176 | 118.056 | -3.3375
4.2852 | 115.17 | -0.98478 | 74.1234 | 117.4737 | -13.0805 | 4.2862 | 117.37 | -0.99899 | 74.2176 | 118.056 | -3.3375
4.2936 | 115.17 | -0.98478 | 74.1234 | 117.4737 | -13.0805 | 4.2945 | 117.37 | -0.99899 | 74.2176 | 118.056 | -3.3375
4.3019 | 115.17 | -0.98478 | 74.1234 | 117.4737 | -13.0805 | 4.3028 | 117.37 | -0.99899 | 74.2176 | 118.056 | -3.3375
4.3102 | 115.17 | -0.98478 | 74.1234 | 117.4737 | -13.0805 | 4.3112 | 117.37 | -0.99894 | 74.1956 | 118.056 | -3.4197
4.3186 | 115.17 | -0.98478 | 74.1234 | 117.4737 | -13.0805 | 4.3195 | 117.37 | -0.99894 | 74.1956 | 118.056 | -3.4197
4.3269 | 115.17 | -0.98467 | 74.1225 | 117.4798 | -13.1292 | 4.3278 | 117.37 | -0.99894 | 74.1956 | 118.056 | -3.4197
4.3353 | 115.17 | -0.98467 | 74.1225 | 117.4859 | -13.1292 | 4.3362 | 117.37 | -0.99894 | 74.1956 | 118.056 | -3.4197
4.3436 | 115.17 | -0.98488 | 74.1654 | 117.4859 | -13.045 | 4.3445 | 117.37 | -0.99901 | 74.216 | 118.056 | -3.3114
4.3519 | 115.17 | -0.98488 | 74.1654 | 117.4859 | -13.045 | 4.3528 | 117.37 | -0.99901 | 74.216 | 118.056 | -3.3114
4.3602 | 115.17 | -0.98488 | 74.1654 | 117.4859 | -13.045 | 4.3611 | 117.37 | -0.99901 | 74.216 | 118.056 | -3.3114
4.3686 | 115.17 | -0.98488 | 74.1654 | 117.4859 | -13.045 | 4.3694 | 117.37 | -0.99901 | 74.216 | 118.056 | -3.3114
4.3769 | 115.17 | -0.98488 | 74.1654 | 117.4859 | -13.045 | 4.3778 | 117.37 | -0.99896 | 74.194 | 118.056 | -3.3938
4.3852 | 115.17 | -0.98488 | 74.1654 | 117.4859 | -13.045 | 4.3861 | 117.37 | -0.99896 | 74.194 | 118.056 | -3.3938
4.3936 | 115.17 | -0.98488 | 74.1654 | 117.4859 | -13.045 | 4.3944 | 117.37 | -0.99896 | 74.194 | 118.056 | -3.3938
4.4019 | 115.17 | -0.98488 | 74.1654 | 117.4859 | -13.045 | 4.4028 | 117.37 | -0.99896 | 74.194 | 118.056 | -3.3938
4.4102 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4851 | -13.0264 | 4.4111 | 117.37 | -0.99896 | 74.194 | 118.056 | -3.3938
4.4186 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.4194 | 117.37 | -0.99896 | 74.194 | 118.056 | -3.3938
4.4269 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.4277 | 117.37 | -0.99896 | 74.194 | 118.056 | -3.3938
4.4352 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.4361 | 117.37 | -0.99896 | 74.194 | 118.056 | -3.3938
4.4436 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.4444 | 117.37 | -0.99896 | 74.194 | 118.056 | -3.3938
4.4519 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.4527 | 117.37 | -0.99896 | 74.194 | 118.056 | -3.3938
4.4603 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.4611 | 117.37 | -0.99892 | 74.1746 | 118.056 | -3.4553
4.4686 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.4694 | 117.37 | -0.99892 | 74.1746 | 118.056 | -3.4553
4.4769 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.4777 | 117.37 | -0.99892 | 74.1746 | 118.056 | -3.4553
4.4852 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.4861 | 117.37 | -0.99892 | 74.1746 | 118.056 | -3.4553
4.4936 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.4944 | 117.37 | -0.99895 | 74.1983 | 118.056 | -3.3992
4.5019 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.5027 | 117.37 | -0.99895 | 74.1983 | 118.056 | -3.3992
4.5103 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.511 | 117.37 | -0.99895 | 74.1983 | 118.056 | -3.3992
4.5186 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.5193 | 117.37 | -0.99895 | 74.1983 | 118.056 | -3.3992
4.5269 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.5277 | 117.37 | -0.99888 | 74.178 | 118.056 | -3.5086
4.5352 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.536 | 117.37 | -0.99888 | 74.178 | 118.056 | -3.5086
4.5436 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.5443 | 117.37 | -0.99888 | 74.178 | 118.056 | -3.5086
4.5519 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.5527 | 117.37 | -0.99888 | 74.178 | 118.056 | -3.5086
4.5602 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.561 | 117.37 | -0.99893 | 74.2518 | 118.056 | -3.4347
4.5686 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.5693 | 117.37 | -0.99893 | 74.2518 | 118.056 | -3.4347
4.5769 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.5776 | 117.37 | -0.99893 | 74.2518 | 118.056 | -3.4347
4.5853 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.586 | 117.37 | -0.99893 | 74.2518 | 118.056 | -3.4347
4.5936 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.5943 | 117.37 | -0.99893 | 74.2518 | 118.056 | -3.4347
4.6019 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.6026 | 117.37 | -0.99893 | 74.2518 | 118.056 | -3.4347
4.6102 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.611 | 117.37 | -0.99887 | 74.2553 | 118.0482 | -3.5382
4.6186 | 115.17 | -0.98493 | 74.185 | 117.4843 | -13.0264 | 4.6193 | 117.37 | -0.99887 | 74.2553 | 118.0403 | -3.5382
4.6269 | 115.17 | -0.98493 | 74.1847 | 117.4843 | -13.0265 | 4.6276 | 117.37 | -0.99887 | 74.2553 | 118.0403 | -3.5382
4.6353 | 115.17 | -0.98493 | 74.1847 | 117.4843 | -13.0265 | 4.636 | 117.37 | -0.99887 | 74.2553 | 118.0403 | -3.5382
4.6436 | 115.17 | -0.98481 | 74.1683 | 117.4783 | -13.0777 | 4.6443 | 117.37 | -0.99887 | 74.2553 | 118.0403 | -3.5382
4.6519 | 115.17 | -0.98481 | 74.1683 | 117.4723 | -13.0777 | 4.6526 | 117.37 | -0.99887 | 74.2553 | 118.0403 | -3.5382
4.6602 | 115.17 | -0.98481 | 74.1683 | 117.4723 | -13.0777 | 4.6609 | 117.37 | -0.99891 | 74.2699 | 118.0491 | -3.4756
4.6686 | 115.17 | -0.98481 | 74.1683 | 117.4723 | -13.0777 | 4.6693 | 117.37 | -0.99891 | 74.2699 | 118.0578 | -3.4756
4.6769 | 115.17 | -0.98481 | 74.1683 | 117.4723 | -13.0777 | 4.6776 | 117.37 | -0.99891 | 74.2699 | 118.0578 | -3.4756
4.6852 | 115.17 | -0.98481 | 74.1683 | 117.4723 | -13.0777 | 4.6859 | 117.37 | -0.99891 | 74.2699 | 118.0578 | -3.4756
4.6936 | 115.17 | -0.98481 | 74.1681 | 117.4723 | -13.0779 | 4.6942 | 117.37 | -0.99888 | 74.2626 | 118.0579 | -3.5129
4.7019 | 115.17 | -0.98481 | 74.1681 | 117.4723 | -13.0779 | 4.7026 | 117.37 | -0.99888 | 74.2626 | 118.0579 | -3.5129
4.7103 | 115.17 | -0.98481 | 74.1681 | 117.4723 | -13.0779 | 4.7109 | 117.37 | -0.99893 | 74.2697 | 118.0611 | -3.4452
4.7186 | 115.17 | -0.98481 | 74.1681 | 117.4723 | -13.0779 | 4.7192 | 117.37 | -0.99893 | 74.2697 | 118.0643 | -3.4452
4.7269 | 115.17 | -0.98481 | 74.1681 | 117.4723 | -13.0779 | 4.7275 | 117.37 | -0.99893 | 74.2697 | 118.0643 | -3.4452
4.7352 | 115.17 | -0.98481 | 74.1681 | 117.4723 | -13.0779 | 4.7359 | 117.37 | -0.99893 | 74.2697 | 118.0643 | -3.4452
4.7436 | 115.17 | -0.98481 | 74.1681 | 117.4723 | -13.0779 | 4.7442 | 117.37 | -0.99893 | 74.2697 | 118.0643 | -3.4452
4.7519 | 115.17 | -0.98481 | 74.1681 | 117.4723 | -13.0779 | 4.7525 | 117.37 | -0.99893 | 74.2697 | 118.0643 | -3.4452
4.7603 | 115.17 | -0.98481 | 74.1681 | 117.4723 | -13.0779 | 4.7609 | 117.37 | -0.99893 | 74.2697 | 118.0643 | -3.4452
4.7686 | 115.17 | -0.98481 | 74.1681 | 117.4723 | -13.0779 | 4.7692 | 117.37 | -0.99893 | 74.2697 | 118.0643 | -3.4452
4.7769 | 115.17 | -0.98494 | 74.1944 | 117.4723 | -13.0244 | 4.7775 | 117.37 | -0.99891 | 74.2453 | 118.0643 | -3.473
4.7852 | 115.17 | -0.98494 | 74.1944 | 117.4723 | -13.0244 | 4.7859 | 117.37 | -0.99891 | 74.2453 | 118.0643 | -3.473
4.7936 | 115.17 | -0.98494 | 74.1944 | 117.4723 | -13.0244 | 4.7942 | 117.37 | -0.99891 | 74.2453 | 118.0643 | -3.473
4.8019 | 115.17 | -0.98494 | 74.1944 | 117.4723 | -13.0244 | 4.8025 | 117.37 | -0.99891 | 74.2453 | 118.0643 | -3.473
4.8103 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4682 | -13.0815 | 4.8108 | 117.37 | -0.99891 | 74.2453 | 118.0643 | -3.473
4.8186 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.8192 | 117.37 | -0.99891 | 74.2453 | 118.0643 | -3.473
4.8269 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.8275 | 117.37 | -0.99885 | 74.1986 | 118.0643 | -3.568
4.8353 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.8358 | 117.37 | -0.99885 | 74.1986 | 118.0643 | -3.568
4.8436 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.8441 | 117.37 | -0.99885 | 74.1986 | 118.0643 | -3.568
4.8519 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.8525 | 117.37 | -0.99885 | 74.1986 | 118.0643 | -3.568
4.8602 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.8608 | 117.37 | -0.99885 | 74.1986 | 118.0643 | -3.568
4.8686 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.8691 | 117.37 | -0.99885 | 74.1986 | 118.0643 | -3.568
4.8769 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.8774 | 117.37 | -0.99885 | 74.1986 | 118.0643 | -3.568
4.8853 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.8858 | 117.37 | -0.99885 | 74.1986 | 118.0643 | -3.568
4.8936 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.8941 | 117.37 | -0.99889 | 74.2041 | 118.0664 | -3.4972
4.9019 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.9024 | 117.37 | -0.99889 | 74.2041 | 118.0685 | -3.4972
4.9102 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.9108 | 117.37 | -0.99881 | 74.1969 | 118.0685 | -3.6293
4.9186 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.9191 | 117.37 | -0.99881 | 74.1969 | 118.0685 | -3.6293
4.9269 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.9274 | 117.37 | -0.99886 | 74.193 | 118.062 | -3.5533
4.9353 | 115.17 | -0.9848 | 74.1789 | 117.4641 | -13.0815 | 4.9357 | 117.37 | -0.99886 | 74.193 | 118.0555 | -3.5533
4.9436 | 115.17 | -0.98479 | 74.1904 | 117.4664 | -13.09 | 4.9441 | 117.37 | -0.99889 | 74.1889 | 118.0498 | -3.4911
4.9519 | 115.17 | -0.98479 | 74.1904 | 117.4687 | -13.09 | 4.9524 | 117.37 | -0.99889 | 74.1889 | 118.0441 | -3.4911
4.9603 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.47 | -13.1492 | 4.9607 | 117.37 | -0.99889 | 74.1889 | 118.0441 | -3.4911
4.9686 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 4.9691 | 117.37 | -0.99889 | 74.1889 | 118.0441 | -3.4911
4.9769 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 4.9774 | 117.37 | -0.99883 | 74.2224 | 118.0441 | -3.5969
4.9852 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 4.9857 | 117.37 | -0.99883 | 74.2224 | 118.0441 | -3.5969
4.9936 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 4.994 | 117.37 | -0.99883 | 74.2224 | 118.0441 | -3.5969
5.0019 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 5.0024 | 117.37 | -0.99883 | 74.2224 | 118.0441 | -3.5969
5.0103 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 5.0107 | 117.37 | -0.99883 | 74.2224 | 118.0441 | -3.5969
5.0186 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 5.019 | 117.37 | -0.99883 | 74.2224 | 118.0441 | -3.5969
5.0269 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 5.0273 | 117.37 | -0.99887 | 74.2272 | 118.046 | -3.5379
5.0352 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 5.0357 | 117.37 | -0.99887 | 74.2272 | 118.0479 | -3.5379
5.0436 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 5.044 | 117.37 | -0.99887 | 74.2272 | 118.0479 | -3.5379
5.0519 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 5.0523 | 117.37 | -0.99887 | 74.2272 | 118.0479 | -3.5379
5.0603 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 5.0607 | 117.37 | -0.99887 | 74.2272 | 118.0479 | -3.5379
5.0686 | 115.17 | -0.98465 | 74.1821 | 117.4713 | -13.1492 | 5.069 | 117.37 | -0.99887 | 74.2272 | 118.0479 | -3.5379
5.0769 | 115.17 | -0.98508 | 74.2349 | 117.4713 | -12.9706 | 5.0773 | 117.37 | -0.99887 | 74.2272 | 118.0479 | -3.5379
5.0853 | 115.17 | -0.98508 | 74.2349 | 117.4713 | -12.9706 | 5.0856 | 117.37 | -0.99887 | 74.2272 | 118.0479 | -3.5379
5.0936 | 115.17 | -0.98508 | 74.2349 | 117.4713 | -12.9706 | 5.094 | 117.37 | -0.99887 | 74.2272 | 118.0479 | -3.5379
5.1019 | 115.17 | -0.98508 | 74.2349 | 117.4713 | -12.9706 | 5.1023 | 117.37 | -0.99887 | 74.2272 | 118.0479 | -3.5379
5.1103 | 115.17 | -0.98491 | 74.2273 | 117.4752 | -13.0423 | 5.1106 | 117.37 | -0.99895 | 74.2406 | 118.053 | -3.4013
5.1186 | 115.17 | -0.98491 | 74.2273 | 117.4791 | -13.0423 | 5.119 | 117.37 | -0.99895 | 74.2406 | 118.0581 | -3.4013
5.1269 | 115.17 | -0.98491 | 74.2273 | 117.4791 | -13.0423 | 5.1273 | 117.37 | -0.99895 | 74.2406 | 118.0581 | -3.4013
5.1353 | 115.17 | -0.98491 | 74.2273 | 117.4791 | -13.0423 | 5.1356 | 117.37 | -0.99895 | 74.2406 | 118.0581 | -3.4013
5.1436 | 115.17 | -0.98491 | 74.2273 | 117.4791 | -13.0423 | 5.144 | 117.37 | -0.99889 | 74.2419 | 118.0581 | -3.4969
5.1519 | 115.17 | -0.98491 | 74.2273 | 117.4791 | -13.0423 | 5.1523 | 117.37 | -0.99889 | 74.2419 | 118.0581 | -3.4969
5.1602 | 115.17 | -0.98491 | 74.2273 | 117.4791 | -13.0423 | 5.1606 | 117.37 | -0.99889 | 74.2419 | 118.0581 | -3.4969
5.1686 | 115.17 | -0.98491 | 74.2273 | 117.4791 | -13.0423 | 5.1689 | 117.37 | -0.99889 | 74.2419 | 118.0581 | -3.4969
5.1769 | 115.17 | -0.98475 | 74.2076 | 117.4737 | -13.1101 | 5.1772 | 117.37 | -0.99885 | 74.2475 | 118.0602 | -3.5573
5.1853 | 115.17 | -0.98475 | 74.2076 | 117.4682 | -13.1101 | 5.1856 | 117.37 | -0.99885 | 74.2475 | 118.0622 | -3.5573
5.1936 | 115.17 | -0.98475 | 74.2076 | 117.4682 | -13.1101 | 5.1939 | 117.37 | -0.99885 | 74.2475 | 118.0622 | -3.5573
5.2019 | 115.17 | -0.98475 | 74.2076 | 117.4682 | -13.1101 | 5.2022 | 117.37 | -0.99885 | 74.2475 | 118.0622 | -3.5573
5.2103 | 115.17 | -0.98484 | 74.1752 | 117.4682 | -13.0667 | 5.2106 | 117.37 | -0.99885 | 74.2475 | 118.0622 | -3.5573
5.2186 | 115.17 | -0.98484 | 74.1752 | 117.4682 | -13.0667 | 5.2189 | 117.37 | -0.99885 | 74.2475 | 118.0622 | -3.5573
5.2269 | 115.17 | -0.98484 | 74.1752 | 117.4682 | -13.0667 | 5.2272 | 117.37 | -0.99878 | 74.2293 | 118.0622 | -3.6657
5.2353 | 115.17 | -0.98484 | 74.1752 | 117.4682 | -13.0667 | 5.2355 | 117.37 | -0.99878 | 74.2293 | 118.0622 | -3.6657
5.2436 | 115.17 | -0.98466 | 74.168 | 117.4726 | -13.1438 | 5.2439 | 117.37 | -0.99882 | 74.2255 | 118.0567 | -3.6035
5.2519 | 115.17 | -0.98466 | 74.168 | 117.4769 | -13.1438 | 5.2522 | 117.37 | -0.99882 | 74.2255 | 118.0512 | -3.6035
5.2603 | 115.17 | -0.98466 | 74.168 | 117.4769 | -13.1438 | 5.2605 | 117.37 | -0.99887 | 74.2211 | 118.0445 | -3.5268
5.2686 | 115.17 | -0.98466 | 74.168 | 117.4769 | -13.1438 | 5.2689 | 117.37 | -0.99887 | 74.2211 | 118.0377 | -3.5268
5.2769 | 115.17 | -0.98466 | 74.168 | 117.4769 | -13.1438 | 5.2772 | 117.37 | -0.99887 | 74.2211 | 118.0377 | -3.5268
5.2852 | 115.17 | -0.98466 | 74.168 | 117.4769 | -13.1438 | 5.2855 | 117.37 | -0.99887 | 74.2211 | 118.0377 | -3.5268
5.2936 | 115.17 | -0.98455 | 74.1558 | 117.4738 | -13.1894 | 5.2939 | 117.37 | -0.99885 | 74.1793 | 118.031 | -3.5556
5.3019 | 115.17 | -0.98455 | 74.1558 | 117.4707 | -13.1894 | 5.3022 | 117.37 | -0.99885 | 74.1793 | 118.0244 | -3.5556
5.3103 | 115.17 | -0.98455 | 74.1558 | 117.4707 | -13.1894 | 5.3105 | 117.37 | -0.99885 | 74.1793 | 118.0244 | -3.5556
5.3186 | 115.17 | -0.98455 | 74.1558 | 117.4707 | -13.1894 | 5.3188 | 117.37 | -0.99885 | 74.1793 | 118.0244 | -3.5556
5.3269 | 115.17 | -0.98455 | 74.1558 | 117.4707 | -13.1894 | 5.3271 | 117.37 | -0.99885 | 74.1793 | 118.0244 | -3.5556
5.3353 | 115.17 | -0.98455 | 74.1558 | 117.4707 | -13.1894 | 5.3355 | 117.37 | -0.99885 | 74.1793 | 118.0244 | -3.5556
5.3436 | 115.17 | -0.98455 | 74.1558 | 117.4707 | -13.1894 | 5.3438 | 117.37 | -0.99885 | 74.1793 | 118.0244 | -3.5556
5.3519 | 115.17 | -0.98455 | 74.1558 | 117.4707 | -13.1894 | 5.3521 | 117.37 | -0.99885 | 74.1793 | 118.0244 | -3.5556
5.3603 | 115.17 | -0.98482 | 74.1494 | 117.4707 | -13.0712 | 5.3605 | 117.37 | -0.9988 | 74.2115 | 118.0244 | -3.634
5.3686 | 115.17 | -0.98482 | 74.1494 | 117.4707 | -13.0712 | 5.3688 | 117.37 | -0.9988 | 74.2115 | 118.0244 | -3.634
5.3769 | 115.17 | -0.98482 | 74.1494 | 117.4707 | -13.0712 | 5.3771 | 117.37 | -0.99885 | 74.2192 | 118.0281 | -3.5664
5.3853 | 115.17 | -0.98482 | 74.1494 | 117.4707 | -13.0712 | 5.3854 | 117.37 | -0.99885 | 74.2192 | 118.0319 | -3.5664
5.3936 | 115.17 | -0.98464 | 74.144 | 117.477 | -13.1471 | 5.3938 | 117.37 | -0.99893 | 74.2309 | 118.0361 | -3.4386
5.4019 | 115.17 | -0.98464 | 74.144 | 117.4833 | -13.1471 | 5.4021 | 117.37 | -0.99893 | 74.2309 | 118.0404 | -3.4386
5.4103 | 115.17 | -0.98464 | 74.144 | 117.4833 | -13.1471 | 5.4104 | 117.37 | -0.99893 | 74.2309 | 118.0404 | -3.4386
5.4186 | 115.17 | -0.98464 | 74.144 | 117.4833 | -13.1471 | 5.4188 | 117.37 | -0.99893 | 74.2309 | 118.0404 | -3.4386
5.4269 | 115.17 | -0.98485 | 74.1874 | 117.4833 | -13.0622 | 5.4271 | 117.37 | -0.9989 | 74.2674 | 118.0404 | -3.4849
5.4353 | 115.17 | -0.98485 | 74.1874 | 117.4833 | -13.0622 | 5.4354 | 117.37 | -0.9989 | 74.2674 | 118.0404 | -3.4849
5.4436 | 115.17 | -0.98465 | 74.1709 | 117.4818 | -13.1474 | 5.4438 | 117.37 | -0.9989 | 74.2674 | 118.0404 | -3.4849
5.4519 | 115.17 | -0.98465 | 74.1709 | 117.4804 | -13.1474 | 5.4521 | 117.37 | -0.9989 | 74.2674 | 118.0404 | -3.4849
5.4603 | 115.17 | -0.98465 | 74.1709 | 117.4804 | -13.1474 | 5.4604 | 117.37 | -0.9989 | 74.2674 | 118.0404 | -3.4849
5.4686 | 115.17 | -0.98465 | 74.1709 | 117.4804 | -13.1474 | 5.4687 | 117.37 | -0.9989 | 74.2674 | 118.0404 | -3.4849
5.4769 | 115.17 | -0.98451 | 74.1675 | 117.486 | -13.2078 | 5.4771 | 117.37 | -0.99888 | 74.2434 | 118.0404 | -3.5141
5.4853 | 115.17 | -0.98451 | 74.1675 | 117.4918 | -13.2078 | 5.4854 | 117.37 | -0.99888 | 74.2434 | 118.0404 | -3.5141
5.4936 | 115.17 | -0.98451 | 74.1675 | 117.4917 | -13.2078 | 5.4937 | 117.37 | -0.9989 | 74.2443 | 118.0401 | -3.4876
5.5019 | 115.17 | -0.98451 | 74.1675 | 117.4918 | -13.2078 | 5.502 | 117.37 | -0.9989 | 74.2443 | 118.0398 | -3.4876
5.5103 | 115.17 | -0.98451 | 74.1675 | 117.4918 | -13.2078 | 5.5104 | 117.37 | -0.9989 | 74.2443 | 118.0398 | -3.4876
5.5186 | 115.17 | -0.98451 | 74.1675 | 117.4918 | -13.2078 | 5.5187 | 117.37 | -0.9989 | 74.2443 | 118.0398 | -3.4876
5.5269 | 115.17 | -0.98451 | 74.1675 | 117.4918 | -13.2078 | 5.527 | 117.37 | -0.9989 | 74.2553 | 118.0486 | -3.4886
5.5353 | 115.17 | -0.98451 | 74.1675 | 117.4918 | -13.2078 | 5.5353 | 117.37 | -0.9989 | 74.2553 | 118.0574 | -3.4886
5.5436 | 115.17 | -0.98436 | 74.1601 | 117.4951 | -13.2724 | 5.5437 | 117.37 | -0.9989 | 74.2553 | 118.0574 | -3.4886
5.5519 | 115.17 | -0.98436 | 74.1601 | 117.4986 | -13.2724 | 5.552 | 117.37 | -0.9989 | 74.2553 | 118.0574 | -3.4886
5.5603 | 115.17 | -0.98487 | 74.1954 | 117.4986 | -13.0551 | 5.5603 | 117.37 | -0.9989 | 74.2553 | 118.0574 | -3.4886
5.5686 | 115.17 | -0.98487 | 74.1954 | 117.4986 | -13.0551 | 5.5687 | 117.37 | -0.9989 | 74.2553 | 118.0574 | -3.4886
5.5769 | 115.17 | -0.98487 | 74.1954 | 117.4986 | -13.0551 | 5.577 | 117.37 | -0.9989 | 74.2553 | 118.0574 | -3.4886
5.5853 | 115.17 | -0.98487 | 74.1954 | 117.4986 | -13.0551 | 5.5853 | 117.37 | -0.9989 | 74.2553 | 118.0574 | -3.4886
5.5936 | 115.17 | -0.98473 | 74.1803 | 117.4949 | -13.1124 | 5.5936 | 117.37 | -0.99891 | 74.2406 | 118.0574 | -3.4673
5.6019 | 115.17 | -0.98473 | 74.1803 | 117.4912 | -13.1124 | 5.602 | 117.37 | -0.99891 | 74.2406 | 118.0574 | -3.4673
5.6103 | 115.17 | -0.98473 | 74.1803 | 117.4912 | -13.1124 | 5.6103 | 117.37 | -0.99891 | 74.2406 | 118.0574 | -3.4673
5.6186 | 115.17 | -0.98473 | 74.1803 | 117.4912 | -13.1124 | 5.6186 | 117.37 | -0.99891 | 74.2406 | 118.0574 | -3.4673
5.6269 | 115.17 | -0.98457 | 74.164 | 117.4875 | -13.1803 | 5.627 | 117.37 | -0.99891 | 74.2406 | 118.0574 | -3.4673
5.6353 | 115.17 | -0.98457 | 74.164 | 117.4838 | -13.1803 | 5.6353 | 117.37 | -0.99891 | 74.2406 | 118.0574 | -3.4673
5.6436 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.6436 | 117.37 | -0.99891 | 74.2406 | 118.0574 | -3.4673
5.6519 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.6519 | 117.37 | -0.99891 | 74.2406 | 118.0574 | -3.4673
5.6603 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.6602 | 117.37 | -0.99891 | 74.2406 | 118.0574 | -3.4673
5.6686 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.6686 | 117.37 | -0.99891 | 74.2406 | 118.0574 | -3.4673
5.6769 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.6769 | 117.37 | -0.99887 | 74.2353 | 118.0551 | -3.5262
5.6853 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.6852 | 117.37 | -0.99887 | 74.2353 | 118.0529 | -3.5262
5.6936 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.6935 | 117.37 | -0.99882 | 74.2324 | 118.0534 | -3.6047
5.7019 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.7019 | 117.37 | -0.99882 | 74.2324 | 118.054 | -3.6047
5.7103 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.7102 | 117.37 | -0.99878 | 74.2429 | 118.0652 | -3.6708
5.7186 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.7185 | 117.37 | -0.99878 | 74.2429 | 118.0763 | -3.6708
5.7269 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.7269 | 117.37 | -0.99878 | 74.2429 | 118.0763 | -3.6708
5.7353 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.7352 | 117.37 | -0.99878 | 74.2429 | 118.0763 | -3.6708
5.7436 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.7435 | 117.37 | -0.99878 | 74.2429 | 118.0763 | -3.6708
5.7519 | 115.17 | -0.98484 | 74.205 | 117.4838 | -13.07 | 5.7518 | 117.37 | -0.99878 | 74.2429 | 118.0763 | -3.6708
5.7603 | 115.17 | -0.98468 | 74.1851 | 117.4781 | -13.1382 | 5.7602 | 117.37 | -0.99888 | 74.3005 | 118.0763 | -3.5181
5.7686 | 115.17 | -0.98468 | 74.1851 | 117.4724 | -13.1382 | 5.7685 | 117.37 | -0.99888 | 74.3005 | 118.0763 | -3.5181
5.7769 | 115.17 | -0.98468 | 74.1851 | 117.4724 | -13.1382 | 5.7768 | 117.37 | -0.99888 | 74.3005 | 118.0763 | -3.5181
5.7853 | 115.17 | -0.98468 | 74.1851 | 117.4724 | -13.1382 | 5.7852 | 117.37 | -0.99888 | 74.3005 | 118.0763 | -3.5181
5.7936 | 115.17 | -0.98468 | 74.1851 | 117.4724 | -13.1382 | 5.7935 | 117.37 | -0.99888 | 74.3005 | 118.0763 | -3.5181
5.8019 | 115.17 | -0.98468 | 74.1851 | 117.4724 | -13.1382 | 5.8018 | 117.37 | -0.99888 | 74.3005 | 118.0763 | -3.5181
5.8103 | 115.17 | -0.98468 | 74.1851 | 117.4724 | -13.1382 | 5.8102 | 117.37 | -0.99888 | 74.3005 | 118.0763 | -3.5181
5.8186 | 115.17 | -0.98468 | 74.1851 | 117.4724 | -13.1382 | 5.8185 | 117.37 | -0.99888 | 74.3005 | 118.0763 | -3.5181
5.8269 | 115.17 | -0.98454 | 74.1819 | 117.4783 | -13.1986 | 5.8268 | 117.37 | -0.99888 | 74.3005 | 118.0763 | -3.5181
5.8353 | 115.17 | -0.98454 | 74.1819 | 117.4842 | -13.1986 | 5.8351 | 117.37 | -0.99888 | 74.3005 | 118.0763 | -3.5181
5.8436 | 115.17 | -0.98454 | 74.1819 | 117.4842 | -13.1986 | 5.8434 | 117.37 | -0.99885 | 74.2964 | 118.0746 | -3.565
5.8519 | 115.17 | -0.98454 | 74.1819 | 117.4842 | -13.1986 | 5.8518 | 117.37 | -0.99885 | 74.2964 | 118.0729 | -3.565
5.8603 | 115.17 | -0.98489 | 74.2223 | 117.4842 | -13.0503 | 5.8601 | 117.37 | -0.99885 | 74.2964 | 118.0729 | -3.565
5.8686 | 115.17 | -0.98489 | 74.2223 | 117.4842 | -13.0503 | 5.8684 | 117.37 | -0.99885 | 74.2964 | 118.0729 | -3.565
5.8769 | 115.17 | -0.98489 | 74.2223 | 117.4842 | -13.0503 | 5.8767 | 117.37 | -0.99885 | 74.2964 | 118.0729 | -3.565
5.8853 | 115.17 | -0.98489 | 74.2223 | 117.4842 | -13.0503 | 5.8851 | 117.37 | -0.99885 | 74.2964 | 118.0729 | -3.565
5.8936 | 115.17 | -0.98473 | 74.2068 | 117.4813 | -13.1191 | 5.8934 | 117.37 | -0.99881 | 74.2894 | 118.0699 | -3.6323
5.9019 | 115.17 | -0.98473 | 74.2068 | 117.4783 | -13.1191 | 5.9017 | 117.37 | -0.99881 | 74.2894 | 118.0669 | -3.6323
5.9103 | 115.17 | -0.98473 | 74.2068 | 117.4783 | -13.1191 | 5.9101 | 117.37 | -0.99885 | 74.2882 | 118.0669 | -3.573
5.9186 | 115.17 | -0.98473 | 74.2068 | 117.4783 | -13.1191 | 5.9184 | 117.37 | -0.99885 | 74.2882 | 118.0669 | -3.573
5.9269 | 115.17 | -0.98473 | 74.2068 | 117.4783 | -13.1191 | 5.9267 | 117.37 | -0.9988 | 74.2827 | 118.0657 | -3.6425
5.9353 | 115.17 | -0.98473 | 74.2068 | 117.4783 | -13.1191 | 5.935 | 117.37 | -0.9988 | 74.2827 | 118.0644 | -3.6425
5.9436 | 115.17 | -0.98473 | 74.207 | 117.4784 | -13.119 | 5.9434 | 117.37 | -0.9988 | 74.2827 | 118.0644 | -3.6425
5.9519 | 115.17 | -0.98473 | 74.207 | 117.4783 | -13.119 | 5.9517 | 117.37 | -0.9988 | 74.2827 | 118.0644 | -3.6425
5.9603 | 115.17 | -0.9846 | 74.1969 | 117.4782 | -13.1728 | 5.96 | 117.37 | -0.99883 | 74.2155 | 118.0644 | -3.5918
5.9686 | 115.17 | -0.9846 | 74.1969 | 117.4781 | -13.1728 | 5.9684 | 117.37 | -0.99883 | 74.2155 | 118.0644 | -3.5918
5.9769 | 115.17 | -0.9846 | 74.1969 | 117.4781 | -13.1728 | 5.9767 | 117.37 | -0.99885 | 74.204 | 118.0644 | -3.5563
5.9853 | 115.17 | -0.9846 | 74.1969 | 117.4781 | -13.1728 | 5.985 | 117.37 | -0.99885 | 74.204 | 118.0644 | -3.5563
5.9936 | 115.17 | -0.98444 | 74.1676 | 117.4645 | -13.2389 | 5.9933 | 117.37 | -0.99882 | 74.1989 | 118.0624 | -3.6151
6.0019 | 115.17 | -0.98444 | 74.1676 | 117.4509 | -13.2389 | 6.0016 | 117.37 | -0.99882 | 74.1989 | 118.0603 | -3.6151
6.0103 | 115.17 | -0.98483 | 74.1828 | 117.4509 | -13.0721 | 6.01 | 117.37 | -0.99878 | 74.2073 | 118.0603 | -3.6734
6.0186 | 115.17 | -0.98483 | 74.1828 | 117.4509 | -13.0721 | 6.0183 | 117.37 | -0.99878 | 74.2073 | 118.0603 | -3.6734
6.0269 | 115.17 | -0.98483 | 74.1828 | 117.4509 | -13.0721 | 6.0266 | 117.37 | -0.99878 | 74.2073 | 118.0603 | -3.6734
6.0353 | 115.17 | -0.98483 | 74.1828 | 117.4509 | -13.0721 | 6.035 | 117.37 | -0.99878 | 74.2073 | 118.0603 | -3.6734
6.0436 | 115.17 | -0.98495 | 74.1782 | 117.4554 | -13.0156 | 6.0433 | 117.37 | -0.9989 | 74.2719 | 118.0603 | -3.4928
6.0519 | 115.17 | -0.98495 | 74.1782 | 117.4599 | -13.0156 | 6.0516 | 117.37 | -0.9989 | 74.2719 | 118.0603 | -3.4928
6.0603 | 115.17 | -0.98495 | 74.1782 | 117.4599 | -13.0156 | 6.0599 | 117.37 | -0.9989 | 74.2719 | 118.0603 | -3.4928
6.0686 | 115.17 | -0.98495 | 74.1782 | 117.4598 | -13.0156 | 6.0683 | 117.37 | -0.9989 | 74.2719 | 118.0603 | -3.4928
6.0769 | 115.17 | -0.98495 | 74.1782 | 117.4599 | -13.0156 | 6.0766 | 117.37 | -0.99877 | 74.2327 | 118.0653 | -3.6809
6.0853 | 115.17 | -0.98495 | 74.1782 | 117.4599 | -13.0156 | 6.0849 | 117.37 | -0.99877 | 74.2327 | 118.0702 | -3.6809
6.0936 | 115.17 | -0.98495 | 74.1782 | 117.4599 | -13.0156 | 6.0933 | 117.37 | -0.99865 | 74.227 | 118.0634 | -3.8661
6.1019 | 115.17 | -0.98495 | 74.1782 | 117.4599 | -13.0156 | 6.1016 | 117.37 | -0.99865 | 74.227 | 118.0566 | -3.8661
6.1103 | 115.17 | -0.98477 | 74.1617 | 117.4582 | -13.0948 | 6.1099 | 117.37 | -0.9989 | 74.17 | 118.0566 | -3.4858
6.1186 | 115.17 | -0.98477 | 74.1617 | 117.4566 | -13.0948 | 6.1182 | 117.37 | -0.9989 | 74.17 | 118.0566 | -3.4858
6.1269 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4723 | -13.1582 | 6.1266 | 117.37 | -0.9989 | 74.17 | 118.0566 | -3.4858
6.1353 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.1349 | 117.37 | -0.9989 | 74.17 | 118.0566 | -3.4858
6.1436 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.1432 | 117.37 | -0.99886 | 74.1651 | 118.0547 | -3.5446
6.1519 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.1516 | 117.37 | -0.99886 | 74.1651 | 118.0528 | -3.5446
6.1603 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.1599 | 117.37 | -0.99872 | 74.1977 | 118.0528 | -3.7626
6.1686 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.1682 | 117.37 | -0.99872 | 74.1977 | 118.0528 | -3.7626
6.1769 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.1765 | 117.37 | -0.99883 | 74.1742 | 118.0528 | -3.5859
6.1853 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.1848 | 117.37 | -0.99883 | 74.1742 | 118.0528 | -3.5859
6.1936 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.1932 | 117.37 | -0.99891 | 74.1881 | 118.0528 | -3.4722
6.2019 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.2015 | 117.37 | -0.99891 | 74.1881 | 118.0528 | -3.4722
6.2103 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.2098 | 117.37 | -0.99891 | 74.1881 | 118.0528 | -3.4722
6.2186 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.2182 | 117.37 | -0.99891 | 74.1881 | 118.0528 | -3.4722
6.2269 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.2265 | 117.37 | -0.99883 | 74.2765 | 118.0528 | -3.5916
6.2353 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.2348 | 117.37 | -0.99883 | 74.2765 | 118.0528 | -3.5916
6.2436 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.2431 | 117.37 | -0.9988 | 74.2649 | 118.0456 | -3.6482
6.2519 | 115.17 | -0.98463 | 74.1704 | 117.4879 | -13.1582 | 6.2515 | 117.37 | -0.9988 | 74.2649 | 118.0385 | -3.6482
6.2603 | 115.17 | -0.9848 | 74.1766 | 117.49 | -13.0833 | 6.2598 | 117.37 | -0.99891 | 74.2605 | 118.0385 | -3.469
6.2686 | 115.17 | -0.9848 | 74.1766 | 117.4921 | -13.0833 | 6.2681 | 117.37 | -0.99891 | 74.2605 | 118.0385 | -3.469
6.2769 | 115.17 | -0.9848 | 74.1772 | 117.4921 | -13.0828 | 6.2765 | 117.37 | -0.99891 | 74.2605 | 118.0385 | -3.469
6.2853 | 115.17 | -0.9848 | 74.1772 | 117.4921 | -13.0828 | 6.2848 | 117.37 | -0.99891 | 74.2605 | 118.0385 | -3.469
6.2936 | 115.17 | -0.9848 | 74.1772 | 117.4921 | -13.0828 | 6.2931 | 117.37 | -0.99876 | 74.2685 | 118.0369 | -3.7077
6.3019 | 115.17 | -0.9848 | 74.1772 | 117.4921 | -13.0828 | 6.3014 | 117.37 | -0.99876 | 74.2685 | 118.0354 | -3.7077
6.3103 | 115.17 | -0.9848 | 74.1772 | 117.4921 | -13.0828 | 6.3098 | 117.37 | -0.99871 | 74.2626 | 118.0332 | -3.7785
6.3186 | 115.17 | -0.9848 | 74.1772 | 117.4921 | -13.0828 | 6.3181 | 117.37 | -0.99871 | 74.2626 | 118.0311 | -3.7785
6.3269 | 115.17 | -0.9848 | 74.1772 | 117.4921 | -13.0828 | 6.3264 | 117.37 | -0.99878 | 74.2817 | 118.0311 | -3.6702
6.3353 | 115.17 | -0.9848 | 74.1772 | 117.4921 | -13.0828 | 6.3347 | 117.37 | -0.99878 | 74.2817 | 118.0311 | -3.6702
6.3436 | 115.17 | -0.9848 | 74.1772 | 117.4921 | -13.0828 | 6.3431 | 117.37 | -0.99887 | 74.2499 | 118.0311 | -3.5402
6.3519 | 115.17 | -0.9848 | 74.1772 | 117.4921 | -13.0828 | 6.3514 | 117.37 | -0.99887 | 74.2499 | 118.0311 | -3.5402
6.3603 | 115.17 | -0.98469 | 74.1785 | 117.5001 | -13.1336 | 6.3597 | 117.37 | -0.99887 | 74.2499 | 118.0311 | -3.5402
6.3686 | 115.17 | -0.98469 | 74.1785 | 117.5081 | -13.1336 | 6.368 | 117.37 | -0.99887 | 74.2499 | 118.0311 | -3.5402
6.3769 | 115.17 | -0.98458 | 74.1671 | 117.5056 | -13.1794 | 6.3764 | 117.37 | -0.99887 | 74.2499 | 118.0311 | -3.5402
6.3853 | 115.17 | -0.98458 | 74.1671 | 117.503 | -13.1794 | 6.3847 | 117.37 | -0.99887 | 74.2499 | 118.0311 | -3.5402
6.3936 | 115.17 | -0.98458 | 74.1671 | 117.503 | -13.1794 | 6.393 | 117.37 | -0.99887 | 74.2499 | 118.0311 | -3.5402
6.4019 | 115.17 | -0.98458 | 74.1671 | 117.503 | -13.1794 | 6.4014 | 117.37 | -0.99887 | 74.2499 | 118.0311 | -3.5402
6.4103 | 115.17 | -0.98458 | 74.1671 | 117.503 | -13.1794 | 6.4097 | 117.37 | -0.99885 | 74.2132 | 118.0279 | -3.5642
6.4186 | 115.17 | -0.98458 | 74.1671 | 117.503 | -13.1794 | 6.418 | 117.37 | -0.99885 | 74.2132 | 118.0247 | -3.5642
6.4269 | 115.17 | -0.98458 | 74.1671 | 117.503 | -13.1794 | 6.4263 | 117.37 | -0.99885 | 74.2132 | 118.0247 | -3.5642
6.4353 | 115.17 | -0.98458 | 74.1671 | 117.503 | -13.1794 | 6.4347 | 117.37 | -0.99885 | 74.2132 | 118.0247 | -3.5642
6.4436 | 115.17 | -0.98458 | 74.1671 | 117.503 | -13.1794 | 6.443 | 117.37 | -0.99885 | 74.2132 | 118.0247 | -3.5642
6.4519 | 115.17 | -0.98458 | 74.1671 | 117.503 | -13.1794 | 6.4513 | 117.37 | -0.99885 | 74.2132 | 118.0247 | -3.5642
6.4603 | 115.17 | -0.98458 | 74.1671 | 117.503 | -13.1794 | 6.4597 | 117.37 | -0.99885 | 74.2132 | 118.0247 | -3.5642
6.4686 | 115.17 | -0.98458 | 74.1671 | 117.503 | -13.1794 | 6.468 | 117.37 | -0.99885 | 74.2132 | 118.0247 | -3.5642
6.4769 | 115.17 | -0.98501 | 74.2174 | 117.503 | -12.9959 | 6.4763 | 117.37 | -0.99878 | 74.2117 | 118.0276 | -3.6708
6.4853 | 115.17 | -0.98501 | 74.2174 | 117.503 | -12.9959 | 6.4846 | 117.37 | -0.99878 | 74.2117 | 118.0305 | -3.6708
6.4936 | 115.17 | -0.98501 | 74.2174 | 117.503 | -12.9959 | 6.493 | 117.37 | -0.99884 | 74.2228 | 118.0305 | -3.5805
6.5019 | 115.17 | -0.98501 | 74.2174 | 117.503 | -12.9959 | 6.5013 | 117.37 | -0.99884 | 74.2228 | 118.0305 | -3.5805
6.5103 | 115.17 | -0.98501 | 74.2174 | 117.503 | -12.9959 | 6.5096 | 117.37 | -0.99884 | 74.2228 | 118.0305 | -3.5805
6.5186 | 115.17 | -0.98501 | 74.2174 | 117.503 | -12.9959 | 6.5179 | 117.37 | -0.99884 | 74.2228 | 118.0305 | -3.5805
6.5269 | 115.17 | -0.98501 | 74.2174 | 117.503 | -12.9959 | 6.5262 | 117.37 | -0.99882 | 74.2745 | 118.0305 | -3.6094
6.5353 | 115.17 | -0.98501 | 74.2174 | 117.503 | -12.9959 | 6.5346 | 117.37 | -0.99882 | 74.2745 | 118.0305 | -3.6094
6.5436 | 115.17 | -0.98481 | 74.2024 | 117.5025 | -13.0814 | 6.5429 | 117.37 | -0.99882 | 74.2745 | 118.0305 | -3.6094
6.5519 | 115.17 | -0.98481 | 74.2024 | 117.5019 | -13.0814 | 6.5512 | 117.37 | -0.99882 | 74.2745 | 118.0305 | -3.6094
6.5603 | 115.17 | -0.98481 | 74.2024 | 117.5019 | -13.0814 | 6.5596 | 117.37 | -0.99886 | 74.2301 | 118.0305 | -3.5432
6.5686 | 115.17 | -0.98481 | 74.2024 | 117.5019 | -13.0814 | 6.5679 | 117.37 | -0.99886 | 74.2301 | 118.0305 | -3.5432
6.5769 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4976 | -13.2297 | 6.5762 | 117.37 | -0.99886 | 74.2301 | 118.0305 | -3.5432
6.5853 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.5845 | 117.37 | -0.99886 | 74.2301 | 118.0305 | -3.5432
6.5936 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.5929 | 117.37 | -0.99886 | 74.2301 | 118.0305 | -3.5432
6.6019 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.6012 | 117.37 | -0.99886 | 74.2301 | 118.0305 | -3.5432
6.6103 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.6095 | 117.37 | -0.99886 | 74.2301 | 118.0305 | -3.5432
6.6186 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.6179 | 117.37 | -0.99886 | 74.2301 | 118.0305 | -3.5432
6.6269 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.6262 | 117.37 | -0.99886 | 74.2339 | 118.0365 | -3.5461
6.6353 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.6345 | 117.37 | -0.99886 | 74.2339 | 118.0424 | -3.5461
6.6436 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.6428 | 117.37 | -0.99882 | 74.2295 | 118.0408 | -3.605
6.6519 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.6512 | 117.37 | -0.99882 | 74.2295 | 118.0392 | -3.605
6.6603 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.6595 | 117.37 | -0.99882 | 74.2295 | 118.0392 | -3.605
6.6686 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.6678 | 117.37 | -0.99882 | 74.2295 | 118.0392 | -3.605
6.6769 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.6761 | 117.37 | -0.99882 | 74.2295 | 118.0392 | -3.605
6.6853 | 115.17 | -0.98446 | 74.1698 | 117.4933 | -13.2297 | 6.6845 | 117.37 | -0.99882 | 74.2295 | 118.0392 | -3.605
6.6936 | 115.17 | -0.98492 | 74.2215 | 117.4933 | -13.0369 | 6.6928 | 117.37 | -0.99882 | 74.2295 | 118.0392 | -3.605
6.7019 | 115.17 | -0.98492 | 74.2215 | 117.4933 | -13.0369 | 6.7011 | 117.37 | -0.99882 | 74.2295 | 118.0392 | -3.605
6.7103 | 115.17 | -0.98492 | 74.2215 | 117.4933 | -13.0369 | 6.7094 | 117.37 | -0.99877 | 74.217 | 118.033 | -3.6839
6.7186 | 115.17 | -0.98492 | 74.2215 | 117.4933 | -13.0369 | 6.7178 | 117.37 | -0.99877 | 74.217 | 118.0267 | -3.6839
6.7269 | 115.17 | -0.98492 | 74.2215 | 117.4933 | -13.0369 | 6.7261 | 117.37 | -0.99877 | 74.217 | 118.0267 | -3.6839
6.7353 | 115.17 | -0.98492 | 74.2215 | 117.4933 | -13.0369 | 6.7344 | 117.37 | -0.99877 | 74.217 | 118.0267 | -3.6839
6.7436 | 115.17 | -0.98492 | 74.2215 | 117.4933 | -13.0369 | 6.7428 | 117.37 | -0.99877 | 74.217 | 118.0267 | -3.6839
6.7519 | 115.17 | -0.98492 | 74.2215 | 117.4933 | -13.0369 | 6.7511 | 117.37 | -0.99877 | 74.217 | 118.0267 | -3.6839
6.7603 | 115.17 | -0.98492 | 74.2215 | 117.4933 | -13.0369 | 6.7594 | 117.37 | -0.99877 | 74.217 | 118.0267 | -3.6839
6.7686 | 115.17 | -0.98492 | 74.2215 | 117.4933 | -13.0369 | 6.7677 | 117.37 | -0.99877 | 74.217 | 118.0267 | -3.6839
6.7769 | 115.17 | -0.98499 | 74.2226 | 117.4909 | -13.0087 | 6.7761 | 117.37 | -0.99882 | 74.2267 | 118.0267 | -3.6141
6.7853 | 115.17 | -0.98499 | 74.2226 | 117.4885 | -13.0087 | 6.7844 | 117.37 | -0.99882 | 74.2267 | 118.0267 | -3.6141
6.7936 | 115.17 | -0.98485 | 74.2163 | 117.4915 | -13.0689 | 6.7927 | 117.37 | -0.99882 | 74.2267 | 118.0267 | -3.6141
6.8019 | 115.17 | -0.98485 | 74.2163 | 117.4944 | -13.0689 | 6.8011 | 117.37 | -0.99882 | 74.2267 | 118.0267 | -3.6141
6.8103 | 115.17 | -0.98485 | 74.2163 | 117.4944 | -13.0689 | 6.8094 | 117.37 | -0.99882 | 74.2267 | 118.0267 | -3.6141
6.8186 | 115.17 | -0.98485 | 74.2163 | 117.4944 | -13.0689 | 6.8177 | 117.37 | -0.99882 | 74.2267 | 118.0267 | -3.6141
6.8269 | 115.17 | -0.98485 | 74.2163 | 117.4944 | -13.0689 | 6.826 | 117.37 | -0.99882 | 74.2267 | 118.0267 | -3.6141
6.8353 | 115.17 | -0.98485 | 74.2163 | 117.4944 | -13.0689 | 6.8344 | 117.37 | -0.99882 | 74.2267 | 118.0267 | -3.6141
6.8436 | 115.17 | -0.98485 | 74.2163 | 117.4944 | -13.0689 | 6.8427 | 117.37 | -0.99882 | 74.2267 | 118.0267 | -3.6141
6.8519 | 115.17 | -0.98485 | 74.2163 | 117.4944 | -13.0689 | 6.851 | 117.37 | -0.99882 | 74.2267 | 118.0267 | -3.6141
6.8603 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4941 | -13.123 | 6.8593 | 117.37 | -0.99885 | 74.2249 | 118.0252 | -3.5553
6.8686 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.8677 | 117.37 | -0.99885 | 74.2249 | 118.0237 | -3.5553
6.8769 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.876 | 117.37 | -0.99881 | 74.2082 | 118.0131 | -3.6278
6.8853 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.8843 | 117.37 | -0.99881 | 74.2082 | 118.0025 | -3.6278
6.8936 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.8926 | 117.37 | -0.99881 | 74.2082 | 118.0025 | -3.6278
6.9019 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.901 | 117.37 | -0.99881 | 74.2082 | 118.0025 | -3.6278
6.9103 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.9093 | 117.37 | -0.99881 | 74.2082 | 118.0025 | -3.6278
6.9186 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.9176 | 117.37 | -0.99881 | 74.2082 | 118.0025 | -3.6278
6.9269 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.926 | 117.37 | -0.99881 | 74.2082 | 118.0025 | -3.6278
6.9353 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.9343 | 117.37 | -0.99881 | 74.2082 | 118.0025 | -3.6278
6.9436 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.9426 | 117.37 | -0.99884 | 74.2234 | 118.0025 | -3.573
6.9519 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.9509 | 117.37 | -0.99884 | 74.2234 | 118.0025 | -3.573
6.9603 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.9593 | 117.37 | -0.9988 | 74.2189 | 118.002 | -3.6426
6.9686 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.9676 | 117.37 | -0.9988 | 74.2189 | 118.0016 | -3.6426
6.9769 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.9759 | 117.37 | -0.9988 | 74.2189 | 118.0016 | -3.6426
6.9853 | 115.17 | -0.98472 | 74.206 | 117.4938 | -13.123 | 6.9843 | 117.37 | -0.9988 | 74.2189 | 118.0016 | -3.6426
6.9936 | 115.17 | -0.98494 | 74.2734 | 117.4938 | -13.037 | 6.9926 | 117.37 | -0.99885 | 74.2338 | 118.0016 | -3.5695
7.0019 | 115.17 | -0.98494 | 74.2734 | 117.4938 | -13.037 | 7.0009 | 117.37 | -0.99885 | 74.2338 | 118.0016 | -3.5695
7.0103 | 115.17 | -0.98494 | 74.2734 | 117.4938 | -13.037 | 7.0092 | 117.37 | -0.9989 | 74.2291 | 118.0016 | -3.49
7.0186 | 115.17 | -0.98494 | 74.2734 | 117.4938 | -13.037 | 7.0175 | 117.37 | -0.9989 | 74.2291 | 118.0016 | -3.49
7.0269 | 115.17 | -0.9848 | 74.271 | 117.5004 | -13.0975 | 7.0259 | 117.37 | -0.9989 | 74.2291 | 118.0016 | -3.49
7.0353 | 115.17 | -0.9848 | 74.271 | 117.507 | -13.0975 | 7.0342 | 117.37 | -0.9989 | 74.2291 | 118.0016 | -3.49
7.0436 | 115.17 | -0.98464 | 74.2531 | 117.5028 | -13.1659 | 7.0425 | 117.37 | -0.99883 | 74.1855 | 118.0016 | -3.5946
7.0519 | 115.17 | -0.98464 | 74.2531 | 117.4986 | -13.1659 | 7.0509 | 117.37 | -0.99883 | 74.1855 | 118.0016 | -3.5946
7.0603 | 115.17 | -0.98448 | 74.2378 | 117.4958 | -13.2341 | 7.0592 | 117.37 | -0.99878 | 74.1802 | 117.9999 | -3.6655
7.0686 | 115.17 | -0.98448 | 74.2378 | 117.493 | -13.2341 | 7.0675 | 117.37 | -0.99878 | 74.1802 | 117.9983 | -3.6655
7.0769 | 115.17 | -0.98448 | 74.2378 | 117.493 | -13.2341 | 7.0758 | 117.37 | -0.99889 | 74.1878 | 117.9983 | -3.503
7.0853 | 115.17 | -0.98448 | 74.2378 | 117.493 | -13.2341 | 7.0842 | 117.37 | -0.99889 | 74.1878 | 117.9983 | -3.503
7.0936 | 115.17 | -0.98448 | 74.2378 | 117.493 | -13.2341 | 7.0925 | 117.37 | -0.99889 | 74.1878 | 117.9983 | -3.503
7.1019 | 115.17 | -0.98448 | 74.2378 | 117.493 | -13.2341 | 7.1008 | 117.37 | -0.99889 | 74.1878 | 117.9983 | -3.503
7.1103 | 115.17 | -0.98448 | 74.2378 | 117.493 | -13.2341 | 7.1092 | 117.37 | -0.99884 | 74.1864 | 118.0001 | -3.5815
7.1186 | 115.17 | -0.98448 | 74.2378 | 117.493 | -13.2341 | 7.1175 | 117.37 | -0.99884 | 74.1864 | 118.0019 | -3.5815
7.1269 | 115.17 | -0.9847 | 74.235 | 117.493 | -13.1379 | 7.1258 | 117.37 | -0.99884 | 74.1864 | 118.0019 | -3.5815
7.1353 | 115.17 | -0.9847 | 74.235 | 117.493 | -13.1379 | 7.1341 | 117.37 | -0.99884 | 74.1864 | 118.0019 | -3.5815
7.1436 | 115.17 | -0.9847 | 74.235 | 117.493 | -13.1379 | 7.1425 | 117.37 | -0.99883 | 74.2217 | 117.9928 | -3.5872
7.1519 | 115.17 | -0.9847 | 74.235 | 117.493 | -13.1379 | 7.1508 | 117.37 | -0.99883 | 74.2217 | 117.9838 | -3.5872
7.1603 | 115.17 | -0.9847 | 74.235 | 117.493 | -13.1379 | 7.1591 | 117.37 | -0.99883 | 74.2217 | 117.9838 | -3.5872
7.1686 | 115.17 | -0.9847 | 74.235 | 117.493 | -13.1379 | 7.1674 | 117.37 | -0.99883 | 74.2217 | 117.9838 | -3.5872
7.1769 | 115.17 | -0.98456 | 74.2209 | 117.4903 | -13.1956 | 7.1758 | 117.37 | -0.99883 | 74.2217 | 117.9838 | -3.5872
7.1853 | 115.17 | -0.98456 | 74.2209 | 117.4875 | -13.1956 | 7.1841 | 117.37 | -0.99883 | 74.2217 | 117.9838 | -3.5872
7.1936 | 115.17 | -0.98456 | 74.2209 | 117.4875 | -13.1956 | 7.1924 | 117.37 | -0.99883 | 74.2217 | 117.9838 | -3.5872
7.2019 | 115.17 | -0.98456 | 74.2209 | 117.4875 | -13.1956 | 7.2007 | 117.37 | -0.99883 | 74.2217 | 117.9838 | -3.5872
7.2103 | 115.17 | -0.98465 | 74.2239 | 117.4854 | -13.1561 | 7.2091 | 117.37 | -0.99888 | 74.1989 | 117.9838 | -3.5153
7.2186 | 115.17 | -0.98465 | 74.2239 | 117.4834 | -13.1561 | 7.2174 | 117.37 | -0.99888 | 74.1989 | 117.9838 | -3.5153
7.2269 | 115.17 | -0.9847 | 74.1911 | 117.4793 | -13.1314 | 7.2257 | 117.37 | -0.99888 | 74.1989 | 117.9838 | -3.5153
7.2353 | 115.17 | -0.9847 | 74.1911 | 117.4754 | -13.1314 | 7.2341 | 117.37 | -0.99888 | 74.1989 | 117.9838 | -3.5153
7.2436 | 115.17 | -0.9847 | 74.1911 | 117.4754 | -13.1314 | 7.2424 | 117.37 | -0.99884 | 74.1949 | 117.9826 | -3.5743
7.2519 | 115.17 | -0.9847 | 74.1911 | 117.4754 | -13.1314 | 7.2507 | 117.37 | -0.99884 | 74.1949 | 117.9813 | -3.5743
7.2603 | 115.17 | -0.9847 | 74.1911 | 117.4754 | -13.1314 | 7.259 | 117.37 | -0.9988 | 74.1841 | 117.9749 | -3.631
7.2686 | 115.17 | -0.9847 | 74.1911 | 117.4754 | -13.1314 | 7.2674 | 117.37 | -0.9988 | 74.1841 | 117.9683 | -3.631
7.2769 | 115.17 | -0.9847 | 74.1911 | 117.4754 | -13.1314 | 7.2757 | 117.37 | -0.9988 | 74.1841 | 117.9683 | -3.631
7.2853 | 115.17 | -0.9847 | 74.1911 | 117.4754 | -13.1314 | 7.284 | 117.37 | -0.9988 | 74.1841 | 117.9683 | -3.631
7.2936 | 115.17 | -0.9847 | 74.1911 | 117.4754 | -13.1314 | 7.2924 | 117.37 | -0.99882 | 74.1563 | 117.9731 | -3.6116
7.3019 | 115.17 | -0.9847 | 74.1911 | 117.4754 | -13.1314 | 7.3007 | 117.37 | -0.99882 | 74.1563 | 117.9779 | -3.6116
7.3103 | 115.17 | -0.9847 | 74.1911 | 117.4754 | -13.1314 | 7.309 | 117.37 | -0.99882 | 74.1567 | 117.9779 | -3.6112
7.3186 | 115.17 | -0.9847 | 74.1911 | 117.4754 | -13.1314 | 7.3173 | 117.37 | -0.99882 | 74.1567 | 117.9779 | -3.6112
7.3269 | 115.17 | -0.9845 | 74.16 | 117.4622 | -13.2097 | 7.3257 | 117.37 | -0.99882 | 74.1567 | 117.9779 | -3.6112
7.3353 | 115.17 | -0.9845 | 74.16 | 117.4489 | -13.2097 | 7.334 | 117.37 | -0.99882 | 74.1567 | 117.9779 | -3.6112
7.3436 | 115.17 | -0.9845 | 74.16 | 117.4489 | -13.2097 | 7.3423 | 117.37 | -0.99884 | 74.1906 | 117.9767 | -3.5824
7.3519 | 115.17 | -0.9845 | 74.16 | 117.4489 | -13.2097 | 7.3506 | 117.37 | -0.99884 | 74.1906 | 117.9756 | -3.5824
7.3603 | 115.17 | -0.98481 | 74.164 | 117.4489 | -13.0758 | 7.3589 | 117.37 | -0.99884 | 74.1906 | 117.9756 | -3.5824
7.3686 | 115.17 | -0.98481 | 74.164 | 117.4489 | -13.0758 | 7.3673 | 117.37 | -0.99884 | 74.1906 | 117.9756 | -3.5824
7.3769 | 115.17 | -0.98468 | 74.1225 | 117.4446 | -13.125 | 7.3756 | 117.37 | -0.99884 | 74.1906 | 117.9756 | -3.5824
7.3853 | 115.17 | -0.98468 | 74.1225 | 117.4404 | -13.125 | 7.3839 | 117.37 | -0.99884 | 74.1906 | 117.9756 | -3.5824
7.3936 | 115.17 | -0.98468 | 74.1225 | 117.4404 | -13.125 | 7.3923 | 117.37 | -0.99879 | 74.1842 | 117.9732 | -3.6502
7.4019 | 115.17 | -0.98468 | 74.1225 | 117.4404 | -13.125 | 7.4006 | 117.37 | -0.99879 | 74.1842 | 117.9707 | -3.6502
7.4103 | 115.17 | -0.98468 | 74.1225 | 117.4404 | -13.125 | 7.4089 | 117.37 | -0.99875 | 74.1796 | 117.97 | -3.7193
7.4186 | 115.17 | -0.98468 | 74.1225 | 117.4404 | -13.125 | 7.4172 | 117.37 | -0.99875 | 74.1796 | 117.9694 | -3.7193
7.4269 | 115.17 | -0.98468 | 74.1225 | 117.4404 | -13.125 | 7.4256 | 117.37 | -0.99875 | 74.1796 | 117.9694 | -3.7193
7.4353 | 115.17 | -0.98468 | 74.1225 | 117.4404 | -13.125 | 7.4339 | 117.37 | -0.99875 | 74.1796 | 117.9694 | -3.7193
7.4436 | 115.17 | -0.98474 | 74.1307 | 117.4473 | -13.1027 | 7.4422 | 117.37 | -0.99887 | 74.1419 | 117.9684 | -3.5232
7.4519 | 115.17 | -0.98474 | 74.1307 | 117.4543 | -13.1027 | 7.4506 | 117.37 | -0.99887 | 74.1419 | 117.9674 | -3.5232
7.4603 | 115.17 | -0.98474 | 74.1307 | 117.4543 | -13.1027 | 7.4589 | 117.37 | -0.99889 | 74.1405 | 117.9674 | -3.496
7.4686 | 115.17 | -0.98474 | 74.1307 | 117.4543 | -13.1027 | 7.4672 | 117.37 | -0.99889 | 74.1405 | 117.9674 | -3.496
7.4769 | 115.17 | -0.98474 | 74.1307 | 117.4543 | -13.1027 | 7.4755 | 117.37 | -0.99889 | 74.1412 | 117.9674 | -3.4958
7.4853 | 115.17 | -0.98474 | 74.1307 | 117.4543 | -13.1027 | 7.4839 | 117.37 | -0.99889 | 74.1412 | 117.9674 | -3.4958
7.4936 | 115.17 | -0.98459 | 74.1252 | 117.459 | -13.1676 | 7.4922 | 117.37 | -0.99884 | 74.1413 | 117.9703 | -3.5739
7.5019 | 115.17 | -0.98459 | 74.1252 | 117.4638 | -13.1676 | 7.5005 | 117.37 | -0.99884 | 74.1413 | 117.9732 | -3.5739
7.5103 | 115.17 | -0.98479 | 74.1514 | 117.4587 | -13.0826 | 7.5089 | 117.37 | -0.99879 | 74.1369 | 117.9727 | -3.6428
7.5186 | 115.17 | -0.98479 | 74.1514 | 117.4536 | -13.0826 | 7.5172 | 117.37 | -0.99879 | 74.1369 | 117.9722 | -3.6428
7.5269 | 115.17 | -0.98505 | 74.2084 | 117.4536 | -12.9784 | 7.5255 | 117.37 | -0.99881 | 74.1826 | 117.9713 | -3.6188
7.5353 | 115.17 | -0.98505 | 74.2084 | 117.4536 | -12.9784 | 7.5338 | 117.37 | -0.99881 | 74.1826 | 117.9704 | -3.6188
7.5436 | 115.17 | -0.98494 | 74.2087 | 117.4604 | -13.0269 | 7.5421 | 117.37 | -0.99881 | 74.1826 | 117.9704 | -3.6188
7.5519 | 115.17 | -0.98494 | 74.2087 | 117.4673 | -13.0269 | 7.5505 | 117.37 | -0.99881 | 74.1826 | 117.9704 | -3.6188
7.5603 | 115.17 | -0.98494 | 74.2087 | 117.4673 | -13.0269 | 7.5588 | 117.37 | -0.99876 | 74.1592 | 117.9704 | -3.7005
7.5686 | 115.17 | -0.98494 | 74.2087 | 117.4673 | -13.0269 | 7.5671 | 117.37 | -0.99876 | 74.1592 | 117.9704 | -3.7005
7.577 | 115.17 | -0.98494 | 74.2087 | 117.4673 | -13.0269 | 7.5755 | 117.37 | -0.99876 | 74.1589 | 117.9704 | -3.7007
7.5853 | 115.17 | -0.98494 | 74.2087 | 117.4673 | -13.0269 | 7.5838 | 117.37 | -0.99876 | 74.1589 | 117.9705 | -3.7007
7.5936 | 115.17 | -0.98457 | 74.1889 | 117.4734 | -13.1838 | 7.5921 | 117.37 | -0.9989 | 74.2047 | 117.972 | -3.4848
7.6019 | 115.17 | -0.98457 | 74.1889 | 117.4796 | -13.1838 | 7.6004 | 117.37 | -0.9989 | 74.2047 | 117.9735 | -3.4848
7.6103 | 115.17 | -0.98496 | 74.2082 | 117.4796 | -13.0174 | 7.6088 | 117.37 | -0.99881 | 74.2029 | 117.9776 | -3.6241
7.6186 | 115.17 | -0.98496 | 74.2082 | 117.4796 | -13.0174 | 7.6171 | 117.37 | -0.99881 | 74.2029 | 117.9817 | -3.6241
7.6269 | 115.17 | -0.98482 | 74.1948 | 117.4773 | -13.0753 | 7.6254 | 117.37 | -0.99881 | 74.2029 | 117.9817 | -3.6241
7.6353 | 115.17 | -0.98482 | 74.1948 | 117.475 | -13.0753 | 7.6338 | 117.37 | -0.99881 | 74.2029 | 117.9817 | -3.6241
7.6436 | 115.17 | -0.98482 | 74.1948 | 117.475 | -13.0753 | 7.6421 | 117.37 | -0.99881 | 74.2029 | 117.9817 | -3.6241
7.6519 | 115.17 | -0.98482 | 74.1948 | 117.475 | -13.0753 | 7.6504 | 117.37 | -0.99881 | 74.2029 | 117.9817 | -3.6241
7.6603 | 115.17 | -0.98482 | 74.1948 | 117.475 | -13.0753 | 7.6587 | 117.37 | -0.99888 | 74.1798 | 117.9933 | -3.5087
7.6686 | 115.17 | -0.98482 | 74.1948 | 117.475 | -13.0753 | 7.6671 | 117.37 | -0.99888 | 74.1798 | 118.0048 | -3.5087
7.6769 | 115.17 | -0.98482 | 74.1948 | 117.475 | -13.0753 | 7.6754 | 117.37 | -0.99885 | 74.1765 | 118.0042 | -3.5677
7.6853 | 115.17 | -0.98482 | 74.1948 | 117.475 | -13.0753 | 7.6837 | 117.3646 | -0.99885 | 74.1765 | 118.0035 | -3.5677
7.6936 | 115.17 | -0.98451 | 74.1637 | 117.4688 | -13.2067 | 7.692 | 117.3463 | -0.9988 | 74.1822 | 118.0114 | -3.6437
7.702 | 115.17 | -0.98451 | 74.1637 | 117.4626 | -13.2067 | 7.7004 | 117.328 | -0.9988 | 74.1822 | 118.0194 | -3.6437
7.7103 | 115.17 | -0.98477 | 74.1845 | 117.4626 | -13.0953 | 7.7087 | 117.3097 | -0.9988 | 74.1822 | 118.0194 | -3.6437
7.7186 | 115.17 | -0.98477 | 74.1845 | 117.4626 | -13.0953 | 7.717 | 117.2913 | -0.9988 | 74.1822 | 118.0194 | -3.6437
7.7269 | 115.17 | -0.98461 | 74.1686 | 117.46 | -13.1648 | 7.7253 | 117.273 | -0.9988 | 74.1822 | 118.0194 | -3.6437
7.7353 | 115.17 | -0.98461 | 74.1686 | 117.4574 | -13.1648 | 7.7337 | 117.2547 | -0.9988 | 74.1822 | 118.0194 | -3.6437
7.7436 | 115.17 | -0.98479 | 74.1626 | 117.4574 | -13.0855 | 7.742 | 117.2364 | -0.99877 | 74.1647 | 118.0123 | -3.6805
7.7519 | 115.17 | -0.98479 | 74.1626 | 117.4574 | -13.0855 | 7.7503 | 117.2181 | -0.99877 | 74.1647 | 118.0052 | -3.6805
7.7603 | 115.17 | -0.9849 | 74.1852 | 117.4574 | -13.038 | 7.7587 | 117.1997 | -0.99877 | 74.1647 | 118.0052 | -3.6805
7.7686 | 115.17 | -0.9849 | 74.1852 | 117.4574 | -13.038 | 7.767 | 117.1814 | -0.99877 | 74.1647 | 118.0052 | -3.6805
7.7769 | 115.17 | -0.9849 | 74.1852 | 117.4574 | -13.038 | 7.7753 | 117.1631 | -0.99872 | 74.1607 | 118.0052 | -3.7495
7.7853 | 115.17 | -0.9849 | 74.1852 | 117.4574 | -13.038 | 7.7836 | 117.1448 | -0.99872 | 74.1607 | 118.0052 | -3.7495
7.7936 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4573 | -13.0643 | 7.792 | 117.1265 | -0.9989 | 74.2088 | 118.0052 | -3.4878
7.8019 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.8003 | 117.1081 | -0.9989 | 74.2088 | 118.0052 | -3.4878
7.8103 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.8086 | 117.0898 | -0.99881 | 74.2006 | 118.0036 | -3.6264
7.8186 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.817 | 117.0715 | -0.99881 | 74.2006 | 118.002 | -3.6264
7.827 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.8253 | 117.0532 | -0.99881 | 74.2002 | 118.002 | -3.6267
7.8353 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.8336 | 117.0349 | -0.99881 | 74.2002 | 118.002 | -3.6267
7.8436 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.8419 | 117.0165 | -0.99881 | 74.2002 | 118.002 | -3.6267
7.852 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.8503 | 116.9982 | -0.99881 | 74.2002 | 118.002 | -3.6267
7.8603 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.8586 | 116.9799 | -0.99875 | 74.2006 | 118.0061 | -3.713
7.8686 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.8669 | 116.9616 | -0.99875 | 74.2006 | 118.0102 | -3.713
7.877 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.8752 | 116.9433 | -0.99874 | 74.199 | 118.0166 | -3.7269
7.8853 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.8836 | 116.9249 | -0.99874 | 74.199 | 118.0229 | -3.7269
7.8936 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.8919 | 116.9066 | -0.9988 | 74.2026 | 118.0229 | -3.6316
7.902 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.9002 | 116.8883 | -0.9988 | 74.2026 | 118.0229 | -3.6316
7.9103 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.9085 | 116.87 | -0.9988 | 74.2026 | 118.0229 | -3.6316
7.9186 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.9169 | 116.8517 | -0.9988 | 74.2026 | 118.0229 | -3.6316
7.927 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.9252 | 116.8334 | -0.99872 | 74.2084 | 118.0325 | -3.7603
7.9353 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.9335 | 116.815 | -0.99872 | 74.2084 | 118.0421 | -3.7603
7.9436 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.9419 | 116.7967 | -0.99879 | 74.1906 | 118.0461 | -3.6471
7.952 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.9502 | 116.7784 | -0.99879 | 74.1906 | 118.0501 | -3.6471
7.9603 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.9585 | 116.7601 | -0.99887 | 74.2416 | 118.0501 | -3.5385
7.9686 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.9668 | 116.7418 | -0.99887 | 74.2416 | 118.0501 | -3.5385
7.977 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.9752 | 116.7234 | -0.99887 | 74.2416 | 118.0501 | -3.5385
7.9853 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.9835 | 116.7051 | -0.99887 | 74.2416 | 118.0501 | -3.5385
7.9936 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 7.9918 | 116.6868 | -0.99878 | 74.2351 | 118.0505 | -3.6778
8.002 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 8.0002 | 116.6685 | -0.99878 | 74.2351 | 118.0508 | -3.6778
8.0103 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 8.0085 | 116.6502 | -0.99873 | 74.2311 | 118.0502 | -3.7453
8.0186 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 8.0168 | 116.6318 | -0.99873 | 74.2311 | 118.0496 | -3.7453
8.027 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 8.0251 | 116.6135 | -0.99882 | 74.2416 | 118.0496 | -3.6132
8.0353 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 8.0334 | 116.5952 | -0.99882 | 74.2416 | 118.0496 | -3.6132
8.0436 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 8.0418 | 116.5769 | -0.99879 | 74.2396 | 118.0496 | -3.6603
8.052 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 8.0501 | 116.5586 | -0.99879 | 74.2396 | 118.0496 | -3.6603
8.0603 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 8.0584 | 116.5402 | -0.99885 | 74.2056 | 118.0508 | -3.5695
8.0686 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 8.0667 | 116.5219 | -0.99885 | 74.2056 | 118.0521 | -3.5695
8.077 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 8.0751 | 116.5036 | -0.99889 | 74.1891 | 118.0476 | -3.4986
8.0853 | 115.17 | -0.98484 | 74.1803 | 117.4572 | -13.0643 | 8.0834 | 116.4853 | -0.99889 | 74.1891 | 118.0431 | -3.4986
8.0936 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.0917 | 116.467 | -0.99893 | 74.2357 | 118.0432 | -3.4337
8.102 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.1001 | 116.4486 | -0.99893 | 74.2357 | 118.0434 | -3.4337
8.1103 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.1084 | 116.4303 | -0.99889 | 74.2229 | 118.0359 | -3.4964
8.1187 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.1167 | 116.412 | -0.99889 | 74.2229 | 118.0284 | -3.4964
8.127 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.125 | 116.3937 | -0.99889 | 74.2229 | 118.0284 | -3.4964
8.1353 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.1334 | 116.3754 | -0.99889 | 74.2229 | 118.0284 | -3.4964
8.1436 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.1417 | 116.357 | -0.99882 | 74.1997 | 118.014 | -3.612
8.152 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.15 | 116.3387 | -0.99882 | 74.1997 | 117.9996 | -3.612
8.1603 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.1584 | 116.3204 | -0.99891 | 74.2499 | 117.9996 | -3.4768
8.1687 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.1667 | 116.3021 | -0.99891 | 74.2499 | 117.9996 | -3.4768
8.177 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.175 | 116.2838 | -0.99885 | 74.2414 | 117.9964 | -3.5566
8.1853 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.1833 | 116.2654 | -0.99885 | 74.2414 | 117.9933 | -3.5566
8.1936 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.1917 | 116.2471 | -0.99876 | 74.2411 | 117.9984 | -3.7048
8.202 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.2 | 116.2288 | -0.99876 | 74.2411 | 118.0035 | -3.7048
8.2103 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.2083 | 116.2105 | -0.99876 | 74.2411 | 118.0035 | -3.7048
8.2187 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.2166 | 116.1922 | -0.99876 | 74.2411 | 118.0035 | -3.7048
8.227 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.225 | 116.1739 | -0.99893 | 74.2387 | 118.0035 | -3.4367
8.2353 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.2333 | 116.1555 | -0.99893 | 74.2387 | 118.0035 | -3.4367
8.2437 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.2416 | 116.1372 | -0.99888 | 74.2464 | 118.0128 | -3.5124
8.252 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.2499 | 116.1189 | -0.99888 | 74.2464 | 118.0221 | -3.5124
8.2603 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.2583 | 116.1006 | -0.99882 | 74.2459 | 118.0252 | -3.6124
8.2687 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.2666 | 116.0823 | -0.99882 | 74.2459 | 118.0283 | -3.6124
8.277 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.2749 | 116.0639 | -0.99882 | 74.2459 | 118.0283 | -3.6124
8.2853 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.2833 | 116.0456 | -0.99882 | 74.2459 | 118.0283 | -3.6124
8.2937 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.2916 | 116.0273 | -0.99882 | 74.2459 | 118.0283 | -3.6124
8.302 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.2999 | 116.009 | -0.99882 | 74.2459 | 118.0283 | -3.6124
8.3103 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.3082 | 115.9907 | -0.99874 | 74.2322 | 118.0225 | -3.7347
8.3187 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.3166 | 115.9723 | -0.99874 | 74.2322 | 118.0166 | -3.7347
8.327 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.3249 | 115.954 | -0.99875 | 74.2225 | 118.0135 | -3.7115
8.3353 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.3332 | 115.9357 | -0.99875 | 74.2225 | 118.0104 | -3.7115
8.3437 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.3416 | 115.9174 | -0.99875 | 74.2225 | 118.0104 | -3.7115
8.352 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.3499 | 115.8991 | -0.99875 | 74.2225 | 118.0104 | -3.7115
8.3603 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.3582 | 115.8807 | -0.9989 | 74.1707 | 118.0111 | -3.4885
8.3687 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.3665 | 115.8624 | -0.9989 | 74.1707 | 118.0118 | -3.4885
8.377 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.3748 | 115.8441 | -0.99885 | 74.1635 | 118.0089 | -3.5663
8.3853 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.3832 | 115.8258 | -0.99885 | 74.1635 | 118.006 | -3.5663
8.3937 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.3915 | 115.8075 | -0.99881 | 74.1544 | 118.0008 | -3.6239
8.402 | 115.17 | -0.98471 | 74.1819 | 117.4572 | -13.1233 | 8.3998 | 115.7891 | -0.99881 | 74.1544 | 117.9956 | -3.6239
8.4103 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.4082 | 115.7708 | -0.99881 | 74.1539 | 117.9956 | -3.6241
8.4187 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.4165 | 115.7525 | -0.99881 | 74.1539 | 117.9956 | -3.6241
8.427 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.4248 | 115.7342 | -0.99883 | 74.1508 | 117.9966 | -3.5865
8.4353 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.4331 | 115.7159 | -0.99883 | 74.1508 | 117.9975 | -3.5865
8.4437 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.4415 | 115.6975 | -0.99874 | 74.1461 | 117.9995 | -3.7231
8.452 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.4498 | 115.6792 | -0.99874 | 74.1461 | 118.0015 | -3.7231
8.4604 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.4581 | 115.6609 | -0.99874 | 74.1461 | 118.0015 | -3.7231
8.4687 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.4665 | 115.6426 | -0.99874 | 74.1461 | 118.0015 | -3.7231
8.477 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.4748 | 115.6243 | -0.9988 | 74.1695 | 117.9929 | -3.6373
8.4854 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.4831 | 115.6059 | -0.9988 | 74.1695 | 117.9843 | -3.6373
8.4937 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.4914 | 115.5876 | -0.9988 | 74.1695 | 117.9843 | -3.6373
8.502 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.4998 | 115.5693 | -0.9988 | 74.1695 | 117.9843 | -3.6373
8.5104 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.5081 | 115.551 | -0.99869 | 74.1754 | 117.9959 | -3.8015
8.5187 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.5164 | 115.5327 | -0.99869 | 74.1754 | 118.0076 | -3.8015
8.527 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.5247 | 115.5144 | -0.99875 | 74.1938 | 118.0086 | -3.7191
8.5354 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.5331 | 115.496 | -0.99875 | 74.1938 | 118.0097 | -3.7191
8.5437 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.5414 | 115.4777 | -0.99888 | 74.1722 | 118.0097 | -3.5089
8.552 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.5497 | 115.4594 | -0.99888 | 74.1722 | 118.0097 | -3.5089
8.5604 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.558 | 115.4411 | -0.99888 | 74.1722 | 118.0096 | -3.5089
8.5687 | 115.17 | -0.98487 | 74.1897 | 117.4572 | -13.0543 | 8.5664 | 115.4228 | -0.99888 | 74.1722 | 118.0096 | -3.5089
8.577 | 115.17 | -0.98494 | 74.1636 | 117.4572 | -13.0171 | 8.5747 | 115.4044 | -0.99873 | 74.1554 | 118.0054 | -3.7434
8.5854 | 115.17 | -0.98494 | 74.1636 | 117.4572 | -13.0171 | 8.583 | 115.3861 | -0.99873 | 74.1554 | 118.0012 | -3.7434
8.5937 | 115.17 | -0.98494 | 74.1636 | 117.4572 | -13.0171 | 8.5914 | 115.3678 | -0.99873 | 74.1554 | 118.0012 | -3.7434
8.602 | 115.17 | -0.98494 | 74.1636 | 117.4572 | -13.0171 | 8.5997 | 115.3495 | -0.99873 | 74.1554 | 118.0012 | -3.7434
8.6104 | 115.17 | -0.98494 | 74.1636 | 117.4572 | -13.0171 | 8.608 | 115.3312 | -0.9988 | 74.183 | 118.0012 | -3.6349
8.6187 | 115.17 | -0.98494 | 74.1636 | 117.4572 | -13.0171 | 8.6163 | 115.3128 | -0.9988 | 74.183 | 118.0012 | -3.6349
8.627 | 115.17 | -0.98494 | 74.1636 | 117.4572 | -13.0171 | 8.6247 | 115.2945 | -0.99883 | 74.2091 | 118.0025 | -3.5861
8.6354 | 115.17 | -0.98494 | 74.1636 | 117.4572 | -13.0171 | 8.633 | 115.2762 | -0.99883 | 74.2091 | 118.0038 | -3.5861
8.6437 | 115.17 | -0.98494 | 74.1636 | 117.4572 | -13.0171 | 8.6413 | 115.2579 | -0.99875 | 74.1999 | 118.0018 | -3.7126
8.652 | 115.17 | -0.98494 | 74.1636 | 117.4572 | -13.0171 | 8.6497 | 115.2396 | -0.99875 | 74.1999 | 117.9999 | -3.7126
8.6604 | 115.17 | -0.98494 | 74.1636 | 117.4572 | -13.0171 | 8.658 | 115.2212 | -0.99875 | 74.1999 | 117.9999 | -3.7126
8.6687 | 115.17 | -0.98494 | 74.1636 | 117.4572 | -13.0171 | 8.6663 | 115.2029 | -0.99875 | 74.1999 | 117.9999 | -3.7126
8.677 | 115.17 | -0.98487 | 74.1704 | 117.4572 | -13.0498 | 8.6746 | 115.1846 | -0.99881 | 74.1964 | 118.0015 | -3.6288
8.6854 | 115.17 | -0.98487 | 74.1704 | 117.4572 | -13.0498 | 8.683 | 115.17 | -0.99881 | 74.1964 | 118.0032 | -3.6288
8.6937 | 115.17 | -0.98487 | 74.1704 | 117.4572 | -13.0498 | 8.6913 | 115.17 | -0.99883 | 74.2222 | 118.0038 | -3.5947
8.702 | 115.17 | -0.98487 | 74.1704 | 117.4572 | -13.0498 | 8.6996 | 115.17 | -0.99883 | 74.2222 | 118.0044 | -3.5947
8.7104 | 115.17 | -0.98505 | 74.1474 | 117.4572 | -12.9684 | 8.7079 | 115.17 | -0.99883 | 74.2222 | 118.0044 | -3.5947
8.7187 | 115.17 | -0.98505 | 74.1474 | 117.4572 | -12.9684 | 8.7163 | 115.17 | -0.99883 | 74.2222 | 118.0044 | -3.5947
8.7271 | 115.17 | -0.98517 | 74.1433 | 117.4572 | -12.9148 | 8.7246 | 115.17 | -0.99883 | 74.2222 | 118.0044 | -3.5947
8.7354 | 115.17 | -0.98517 | 74.1433 | 117.4572 | -12.9148 | 8.7329 | 115.17 | -0.99883 | 74.2222 | 118.0044 | -3.5947
8.7437 | 115.17 | -0.98517 | 74.1433 | 117.4572 | -12.9148 | 8.7412 | 115.17 | -0.99878 | 74.2215 | 118.0062 | -3.6658
8.752 | 115.17 | -0.98517 | 74.1433 | 117.4572 | -12.9148 | 8.7496 | 115.17 | -0.99878 | 74.2215 | 118.008 | -3.6658
8.7604 | 115.17 | -0.98517 | 74.1433 | 117.4572 | -12.9148 | 8.7579 | 115.17 | -0.99885 | 74.2153 | 118.0031 | -3.5676
8.7687 | 115.17 | -0.98517 | 74.1433 | 117.4572 | -12.9148 | 8.7662 | 115.17 | -0.99885 | 74.2153 | 117.9981 | -3.5676
8.7771 | 115.17 | -0.98506 | 74.1331 | 117.4555 | -12.9609 | 8.7746 | 115.17 | -0.99885 | 74.2153 | 117.9981 | -3.5676
8.7854 | 115.17 | -0.98506 | 74.1331 | 117.4539 | -12.9609 | 8.7829 | 115.17 | -0.99885 | 74.2153 | 117.9981 | -3.5676
8.7937 | 115.17 | -0.98512 | 74.1446 | 117.4539 | -12.9367 | 8.7912 | 115.17 | -0.99881 | 74.2148 | 117.9997 | -3.6267
8.802 | 115.17 | -0.98512 | 74.1446 | 117.4539 | -12.9367 | 8.7995 | 115.17 | -0.99881 | 74.2148 | 118.0013 | -3.6267
8.8104 | 115.17 | -0.98498 | 74.1389 | 117.4571 | -12.9961 | 8.8079 | 115.17 | -0.99876 | 74.215 | 118.0045 | -3.6964
8.8187 | 115.17 | -0.98498 | 74.1389 | 117.4604 | -12.9961 | 8.8162 | 115.17 | -0.99876 | 74.215 | 118.0076 | -3.6964
8.8271 | 115.17 | -0.98498 | 74.1389 | 117.4604 | -12.9961 | 8.8245 | 115.17 | -0.99871 | 74.2187 | 118.0137 | -3.7736
8.8354 | 115.17 | -0.98498 | 74.1389 | 117.4604 | -12.9961 | 8.8329 | 115.17 | -0.99871 | 74.2187 | 118.0199 | -3.7736
8.8437 | 115.17 | -0.98498 | 74.1389 | 117.4604 | -12.9961 | 8.8412 | 115.17 | -0.99891 | 74.2515 | 118.0216 | -3.4687
8.8521 | 115.17 | -0.98498 | 74.1389 | 117.4604 | -12.9961 | 8.8495 | 115.17 | -0.99891 | 74.2515 | 118.0234 | -3.4687
8.8604 | 115.17 | -0.98493 | 74.1543 | 117.4606 | -13.0218 | 8.8578 | 115.17 | -0.99891 | 74.2512 | 118.0234 | -3.4691
8.8687 | 115.17 | -0.98493 | 74.1543 | 117.4608 | -13.0218 | 8.8661 | 115.17 | -0.99891 | 74.2512 | 118.0234 | -3.4691
8.8771 | 115.17 | -0.98493 | 74.1543 | 117.4608 | -13.0218 | 8.8745 | 115.17 | -0.9988 | 74.2175 | 118.0172 | -3.6316
8.8854 | 115.17 | -0.98493 | 74.1543 | 117.4608 | -13.0218 | 8.8828 | 115.17 | -0.9988 | 74.2175 | 118.0109 | -3.6316
8.8937 | 115.17 | -0.98481 | 74.1582 | 117.4608 | -13.0743 | 8.8911 | 115.17 | -0.99871 | 74.2117 | 118.0115 | -3.7744
8.9021 | 115.17 | -0.98481 | 74.1582 | 117.4608 | -13.0743 | 8.8994 | 115.17 | -0.99871 | 74.2117 | 118.0121 | -3.7744
8.9104 | 115.17 | -0.98481 | 74.1582 | 117.4608 | -13.0743 | 8.9078 | 115.17 | -0.99887 | 74.2304 | 118.0121 | -3.5364
8.9187 | 115.17 | -0.98481 | 74.1582 | 117.4608 | -13.0743 | 8.9161 | 115.17 | -0.99887 | 74.2304 | 118.0121 | -3.5364
8.9271 | 115.17 | -0.98492 | 74.2236 | 117.4608 | -13.0376 | 8.9244 | 115.17 | -0.99887 | 74.2304 | 118.0121 | -3.5364
8.9354 | 115.17 | -0.98492 | 74.2236 | 117.4608 | -13.0376 | 8.9328 | 115.17 | -0.99887 | 74.2304 | 118.0121 | -3.5364
8.9437 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 8.9411 | 115.17 | -0.99878 | 74.22 | 118.0088 | -3.6654
8.9521 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 8.9494 | 115.17 | -0.99878 | 74.22 | 118.0055 | -3.6654
8.9604 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 8.9577 | 115.17 | -0.99863 | 74.2135 | 118.0067 | -3.8948
8.9687 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 8.9661 | 115.17 | -0.99863 | 74.2135 | 118.0079 | -3.8948
8.9771 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 8.9744 | 115.17 | -0.99883 | 74.1918 | 118.0079 | -3.585
8.9854 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 8.9827 | 115.17 | -0.99883 | 74.1918 | 118.0079 | -3.585
8.9937 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 8.9911 | 115.17 | -0.99887 | 74.1663 | 118.0095 | -3.525
9.0021 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 8.9994 | 115.17 | -0.99887 | 74.1663 | 118.0112 | -3.525
9.0104 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 9.0077 | 115.17 | -0.99883 | 74.1663 | 118.0142 | -3.5942
9.0187 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 9.016 | 115.17 | -0.99883 | 74.1663 | 118.0172 | -3.5942
9.0271 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 9.0244 | 115.17 | -0.99878 | 74.1654 | 118.0191 | -3.6617
9.0354 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 9.0327 | 115.17 | -0.99878 | 74.1654 | 118.021 | -3.6617
9.0437 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 9.041 | 115.17 | -0.99874 | 74.1537 | 118.0142 | -3.7328
9.0521 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 9.0493 | 115.17 | -0.99874 | 74.1537 | 118.0073 | -3.7328
9.0604 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 9.0577 | 115.17 | -0.99879 | 74.1702 | 118.0027 | -3.6452
9.0687 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 9.066 | 115.17 | -0.99879 | 74.1702 | 117.9981 | -3.6452
9.0771 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 9.0743 | 115.17 | -0.99883 | 74.1984 | 117.9981 | -3.5924
9.0854 | 115.17 | -0.98492 | 74.2233 | 117.4608 | -13.0377 | 9.0826 | 115.17 | -0.99883 | 74.1984 | 117.9981 | -3.5924
9.0938 | 115.17 | -0.98489 | 74.2063 | 117.4584 | -13.0483 | 9.091 | 115.17 | -0.99878 | 74.1875 | 117.9921 | -3.6659
9.1021 | 115.17 | -0.98489 | 74.2063 | 117.456 | -13.0483 | 9.0993 | 115.17 | -0.99878 | 74.1875 | 117.9862 | -3.6659
9.1104 | 115.17 | -0.98473 | 74.1932 | 117.455 | -13.1175 | 9.1076 | 115.17 | -0.99873 | 74.1879 | 117.989 | -3.7371
9.1188 | 115.17 | -0.98473 | 74.1932 | 117.4539 | -13.1175 | 9.116 | 115.17 | -0.99873 | 74.1879 | 117.9918 | -3.7371
9.1271 | 115.17 | -0.98454 | 74.1802 | 117.4551 | -13.198 | 9.1243 | 115.17 | -0.99875 | 74.1838 | 117.9951 | -3.7114
9.1354 | 115.17 | -0.98454 | 74.1802 | 117.4564 | -13.198 | 9.1326 | 115.17 | -0.99875 | 74.1838 | 117.9985 | -3.7114
9.1438 | 115.17 | -0.98467 | 74.2099 | 117.4564 | -13.1452 | 9.1409 | 115.17 | -0.99884 | 74.1827 | 117.9985 | -3.5721
9.1521 | 115.17 | -0.98467 | 74.2099 | 117.4564 | -13.1452 | 9.1493 | 115.17 | -0.99884 | 74.1827 | 117.9985 | -3.5721
9.1604 | 115.17 | -0.98485 | 74.2043 | 117.4564 | -13.0659 | 9.1576 | 115.17 | -0.9988 | 74.1815 | 118.0001 | -3.6402
9.1688 | 115.17 | -0.98485 | 74.2043 | 117.4564 | -13.0659 | 9.1659 | 115.17 | -0.9988 | 74.1815 | 118.0018 | -3.6402
9.1771 | 115.17 | -0.98485 | 74.2043 | 117.4564 | -13.0659 | 9.1743 | 115.17 | -0.99875 | 74.1822 | 118.0047 | -3.7105
9.1854 | 115.17 | -0.98485 | 74.2043 | 117.4564 | -13.0659 | 9.1826 | 115.17 | -0.99875 | 74.1822 | 118.0076 | -3.7105
9.1938 | 115.17 | -0.98485 | 74.2043 | 117.4564 | -13.0659 | 9.1909 | 115.17 | -0.9987 | 74.177 | 118.0071 | -3.7892
9.2021 | 115.17 | -0.98485 | 74.2043 | 117.4564 | -13.0659 | 9.1992 | 115.17 | -0.9987 | 74.177 | 118.0065 | -3.7892
9.2104 | 115.17 | -0.98471 | 74.1916 | 117.4545 | -13.1237 | 9.2076 | 115.17 | -0.99883 | 74.2272 | 118.0065 | -3.5988
9.2188 | 115.17 | -0.98471 | 74.1916 | 117.4527 | -13.1237 | 9.2159 | 115.17 | -0.99883 | 74.2272 | 118.0066 | -3.5988
9.2271 | 115.17 | -0.98492 | 74.1851 | 117.4527 | -13.0315 | 9.2242 | 115.17 | -0.99885 | 74.1933 | 118.001 | -3.5637
9.2354 | 115.17 | -0.98492 | 74.1851 | 117.4527 | -13.0315 | 9.2325 | 115.17 | -0.99885 | 74.1933 | 117.9955 | -3.5637
9.2438 | 115.17 | -0.98492 | 74.185 | 117.4527 | -13.0317 | 9.2409 | 115.17 | -0.99881 | 74.1821 | 117.9886 | -3.6229
9.2521 | 115.17 | -0.98492 | 74.185 | 117.4527 | -13.0317 | 9.2492 | 115.17 | -0.99881 | 74.1821 | 117.9816 | -3.6229
9.2604 | 115.17 | -0.98464 | 74.1482 | 117.4511 | -13.1485 | 9.2575 | 115.17 | -0.99877 | 74.1731 | 117.9774 | -3.6865
9.2688 | 115.17 | -0.98464 | 74.1482 | 117.4495 | -13.1485 | 9.2658 | 115.17 | -0.99877 | 74.1731 | 117.9732 | -3.6865
9.2771 | 115.17 | -0.98449 | 74.1425 | 117.4544 | -13.2138 | 9.2742 | 115.17 | -0.99877 | 74.1731 | 117.9732 | -3.6865
9.2854 | 115.17 | -0.98449 | 74.1425 | 117.4592 | -13.2138 | 9.2825 | 115.17 | -0.99877 | 74.1731 | 117.9732 | -3.6865
9.2938 | 115.17 | -0.98493 | 74.1793 | 117.4592 | -13.0265 | 9.2908 | 115.17 | -0.99879 | 74.2205 | 117.9785 | -3.6494
9.3021 | 115.17 | -0.98493 | 74.1793 | 117.4592 | -13.0265 | 9.2992 | 115.17 | -0.99879 | 74.2205 | 117.9838 | -3.6494
9.3104 | 115.17 | -0.98493 | 74.1793 | 117.4592 | -13.0265 | 9.3075 | 115.17 | -0.99879 | 74.2205 | 117.9838 | -3.6494
9.3188 | 115.17 | -0.98493 | 74.1793 | 117.4592 | -13.0265 | 9.3158 | 115.17 | -0.99879 | 74.2205 | 117.9838 | -3.6494
9.3271 | 115.17 | -0.98462 | 74.1714 | 117.4592 | -13.1617 | 9.3241 | 115.17 | -0.99875 | 74.2214 | 117.9875 | -3.7187
9.3354 | 115.17 | -0.98462 | 74.1714 | 117.4592 | -13.1617 | 9.3325 | 115.17 | -0.99875 | 74.2214 | 117.9913 | -3.7187
9.3438 | 115.17 | -0.98462 | 74.1714 | 117.4592 | -13.1617 | 9.3408 | 115.17 | -0.9987 | 74.2106 | 117.9852 | -3.79
9.3521 | 115.17 | -0.98462 | 74.1714 | 117.4592 | -13.1617 | 9.3491 | 115.17 | -0.9987 | 74.2106 | 117.979 | -3.79
9.3604 | 115.17 | -0.98502 | 74.1926 | 117.4592 | -12.9889 | 9.3575 | 115.17 | -0.99885 | 74.1846 | 117.9791 | -3.5673
9.3688 | 115.17 | -0.98502 | 74.1926 | 117.4592 | -12.9889 | 9.3658 | 115.17 | -0.99885 | 74.1846 | 117.9792 | -3.5673
9.3771 | 115.17 | -0.98502 | 74.1926 | 117.4592 | -12.9889 | 9.3741 | 115.17 | -0.99884 | 74.2051 | 117.9753 | -3.5775
9.3855 | 115.17 | -0.98502 | 74.1926 | 117.4592 | -12.9889 | 9.3824 | 115.17 | -0.99884 | 74.2051 | 117.9714 | -3.5775
9.3938 | 115.17 | -0.98491 | 74.1944 | 117.4673 | -13.0376 | 9.3907 | 115.17 | -0.99884 | 74.2051 | 117.9714 | -3.5775
9.4021 | 115.17 | -0.98491 | 74.1944 | 117.4754 | -13.0376 | 9.3991 | 115.17 | -0.99884 | 74.2051 | 117.9714 | -3.5775
9.4104 | 115.17 | -0.98491 | 74.1944 | 117.4754 | -13.0376 | 9.4074 | 115.17 | -0.99879 | 74.2065 | 117.9749 | -3.6486
9.4188 | 115.17 | -0.98491 | 74.1944 | 117.4754 | -13.0376 | 9.4157 | 115.17 | -0.99879 | 74.2065 | 117.9784 | -3.6486
9.4271 | 115.17 | -0.98523 | 74.2454 | 117.4754 | -12.9052 | 9.4241 | 115.17 | -0.99874 | 74.202 | 117.9781 | -3.7326
9.4355 | 115.17 | -0.98523 | 74.2454 | 117.4754 | -12.9052 | 9.4324 | 115.17 | -0.99874 | 74.202 | 117.9778 | -3.7326
9.4438 | 115.17 | -0.98509 | 74.2255 | 117.4681 | -12.9622 | 9.4407 | 115.17 | -0.99878 | 74.1651 | 117.9698 | -3.672
9.4521 | 115.17 | -0.98509 | 74.2255 | 117.4608 | -12.9622 | 9.449 | 115.17 | -0.99878 | 74.1651 | 117.9619 | -3.672
9.4604 | 115.17 | -0.98496 | 74.2327 | 117.4608 | -13.0214 | 9.4574 | 115.17 | -0.99874 | 74.1666 | 117.9649 | -3.731
9.4688 | 115.17 | -0.98496 | 74.2327 | 117.4608 | -13.0214 | 9.4657 | 115.17 | -0.99874 | 74.1666 | 117.968 | -3.731
9.4771 | 115.17 | -0.98473 | 74.2166 | 117.4675 | -13.1223 | 9.474 | 115.17 | -0.99874 | 74.1666 | 117.968 | -3.731
9.4855 | 115.17 | -0.98473 | 74.2166 | 117.4741 | -13.1223 | 9.4824 | 115.17 | -0.99874 | 74.1666 | 117.968 | -3.731
9.4938 | 115.17 | -0.98473 | 74.2166 | 117.4741 | -13.1223 | 9.4907 | 115.17 | -0.99885 | 74.1234 | 117.9674 | -3.563
9.5021 | 115.17 | -0.98473 | 74.2166 | 117.4741 | -13.1223 | 9.499 | 115.17 | -0.99885 | 74.1234 | 117.9669 | -3.563
9.5105 | 115.17 | -0.98511 | 74.2488 | 117.4741 | -12.9587 | 9.5073 | 115.17 | -0.99881 | 74.1129 | 117.9606 | -3.6224
9.5188 | 115.17 | -0.98511 | 74.2488 | 117.4741 | -12.9587 | 9.5157 | 115.17 | -0.99881 | 74.1129 | 117.9543 | -3.6224
9.5271 | 115.17 | -0.98497 | 74.2366 | 117.4725 | -13.0167 | 9.524 | 115.17 | -0.99881 | 74.1129 | 117.9543 | -3.6224
9.5355 | 115.17 | -0.98497 | 74.2366 | 117.4709 | -13.0167 | 9.5323 | 115.17 | -0.99881 | 74.1129 | 117.9543 | -3.6224
9.5438 | 115.17 | -0.98465 | 74.1527 | 117.4709 | -13.1449 | 9.5406 | 115.17 | -0.99881 | 74.1129 | 117.9543 | -3.6224
9.5521 | 115.17 | -0.98465 | 74.1527 | 117.4709 | -13.1449 | 9.549 | 115.17 | -0.99881 | 74.1129 | 117.9543 | -3.6224
9.5605 | 115.17 | -0.98465 | 74.1527 | 117.4709 | -13.1449 | 9.5573 | 115.17 | -0.99871 | 74.1094 | 117.9577 | -3.7696
9.5688 | 115.17 | -0.98465 | 74.1527 | 117.4709 | -13.1449 | 9.5656 | 115.17 | -0.99871 | 74.1094 | 117.9611 | -3.7696
9.5771 | 115.17 | -0.98538 | 74.2344 | 117.4709 | -12.8351 | 9.5739 | 115.17 | -0.99874 | 74.1171 | 117.9658 | -3.7199
9.5855 | 115.17 | -0.98538 | 74.2344 | 117.4709 | -12.8351 | 9.5823 | 115.17 | -0.99874 | 74.1171 | 117.9705 | -3.7199
9.5938 | 115.17 | -0.98538 | 74.2344 | 117.4709 | -12.8351 | 9.5906 | 115.17 | -0.9988 | 74.1631 | 117.9705 | -3.6361
9.6021 | 115.17 | -0.98538 | 74.2344 | 117.4709 | -12.8351 | 9.5989 | 115.17 | -0.9988 | 74.1631 | 117.9705 | -3.6361
9.6105 | 115.17 | -0.98459 | 74.1654 | 117.4663 | -13.1714 | 9.6072 | 115.17 | -0.9988 | 74.1631 | 117.9705 | -3.6361
9.6188 | 115.17 | -0.98459 | 74.1654 | 117.4618 | -13.1714 | 9.6156 | 115.17 | -0.9988 | 74.1631 | 117.9705 | -3.6361
9.6271 | 115.17 | -0.98443 | 74.1505 | 117.46 | -13.2411 | 9.6239 | 115.17 | -0.99871 | 74.1466 | 117.9628 | -3.7728
9.6355 | 115.17 | -0.98443 | 74.1505 | 117.4582 | -13.2411 | 9.6322 | 115.17 | -0.99871 | 74.1466 | 117.955 | -3.7728
9.6438 | 115.17 | -0.98523 | 74.245 | 117.4582 | -12.9027 | 9.6406 | 115.17 | -0.99874 | 74.113 | 117.9497 | -3.7223
9.6521 | 115.17 | -0.98523 | 74.245 | 117.4582 | -12.9027 | 9.6489 | 115.17 | -0.99874 | 74.113 | 117.9444 | -3.7223
9.6605 | 115.17 | -0.98523 | 74.245 | 117.4582 | -12.9027 | 9.6572 | 115.17 | -0.99874 | 74.113 | 117.9444 | -3.7223
9.6688 | 115.17 | -0.98523 | 74.245 | 117.4582 | -12.9027 | 9.6655 | 115.17 | -0.99874 | 74.113 | 117.9444 | -3.7223
9.6771 | 115.17 | -0.98499 | 74.2257 | 117.4582 | -13.0093 | 9.6739 | 115.17 | -0.99874 | 74.113 | 117.9444 | -3.7223
9.6855 | 115.17 | -0.98499 | 74.2257 | 117.4582 | -13.0093 | 9.6822 | 115.17 | -0.99874 | 74.113 | 117.9444 | -3.7223
9.6938 | 115.17 | -0.98487 | 74.2025 | 117.4582 | -13.0565 | 9.6905 | 115.17 | -0.99861 | 74.1108 | 117.9502 | -3.9085
9.7021 | 115.17 | -0.98487 | 74.2025 | 117.4582 | -13.0565 | 9.6989 | 115.17 | -0.99861 | 74.1108 | 117.9561 | -3.9085
9.7105 | 115.17 | -0.98506 | 74.1772 | 117.4557 | -12.9663 | 9.7072 | 115.17 | -0.9987 | 74.1447 | 117.9561 | -3.7772
9.7188 | 115.17 | -0.98506 | 74.1772 | 117.4532 | -12.9663 | 9.7155 | 115.17 | -0.9987 | 74.1447 | 117.9561 | -3.7772
9.7272 | 115.17 | -0.98506 | 74.1717 | 117.4571 | -12.9669 | 9.7238 | 115.17 | -0.99873 | 74.1552 | 117.9561 | -3.7414
9.7355 | 115.17 | -0.98506 | 74.1717 | 117.461 | -12.9669 | 9.7321 | 115.17 | -0.99873 | 74.1552 | 117.9561 | -3.7414
9.7438 | 115.17 | -0.9847 | 74.1918 | 117.4597 | -13.1295 | 9.7405 | 115.17 | -0.99859 | 74.106 | 117.925 | -3.933
9.7522 | 115.17 | -0.9847 | 74.1918 | 117.4583 | -13.1295 | 9.7488 | 115.17 | -0.99859 | 74.106 | 117.8939 | -3.933
9.7605 | 115.17 | -0.9847 | 74.1918 | 117.4583 | -13.1295 | 9.7571 | 115.17 | -0.99844 | 74.0954 | 117.8939 | -4.1449
9.7688 | 115.17 | -0.9847 | 74.1918 | 117.4583 | -13.1295 | 9.7655 | 115.17 | -0.99844 | 74.0954 | 117.8939 | -4.1449
9.7772 | 115.17 | -0.9847 | 74.1918 | 117.4583 | -13.1296 | 9.7738 | 115.17 | -0.99819 | 74.0757 | 117.8939 | -4.4671
9.7855 | 115.17 | -0.9847 | 74.1918 | 117.4583 | -13.1296 | 9.7821 | 115.17 | -0.99819 | 74.0757 | 117.8939 | -4.4671
9.7938 | 115.17 | -0.98527 | 74.2602 | 117.4583 | -12.8895 | 9.7904 | 115.17 | -0.99797 | 74.0723 | 117.8679 | -4.7253
9.8022 | 115.17 | -0.98527 | 74.2602 | 117.4583 | -12.8895 | 9.7988 | 115.17 | -0.99797 | 74.0723 | 117.8419 | -4.7253
9.8105 | 115.17 | -0.98527 | 74.2602 | 117.4583 | -12.8895 | 9.8071 | 115.17 | -0.99728 | 74.1321 | 117.8419 | -5.4783
9.8188 | 115.17 | -0.98527 | 74.2602 | 117.4583 | -12.8895 | 9.8154 | 115.17 | -0.99728 | 74.1321 | 117.8419 | -5.4783
9.8272 | 115.17 | -0.98484 | 74.2616 | 117.4583 | -13.0789 | 9.8238 | 115.17 | -0.99625 | 74.1065 | 117.8224 | -6.4348
9.8355 | 115.17 | -0.98484 | 74.2616 | 117.4583 | -13.0789 | 9.8321 | 115.17 | -0.99625 | 74.1065 | 117.8029 | -6.4348
9.8438 | 115.17 | -0.98461 | 74.2433 | 117.4581 | -13.1788 | 9.8404 | 115.17 | -0.99528 | 74.0432 | 117.7829 | -7.2212
9.8522 | 115.17 | -0.98461 | 74.2433 | 117.458 | -13.1788 | 9.8487 | 115.17 | -0.99528 | 74.0432 | 117.7629 | -7.2212
9.8605 | 115.17 | -0.9851 | 74.173 | 117.4601 | -12.9476 | 9.8571 | 115.17 | -0.99427 | 73.9986 | 117.7398 | -7.9534
9.8688 | 115.17 | -0.9851 | 74.173 | 117.4623 | -12.9476 | 9.8654 | 115.17 | -0.99427 | 73.9986 | 117.7168 | -7.9534
9.8772 | 115.17 | -0.9851 | 74.173 | 117.4623 | -12.9476 | 9.8737 | 115.17 | -0.99317 | 73.8517 | 117.6894 | -8.6766
9.8855 | 115.17 | -0.9851 | 74.173 | 117.4623 | -12.9476 | 9.882 | 115.17 | -0.99317 | 73.8517 | 117.662 | -8.6766
9.8938 | 115.17 | -0.98493 | 74.1775 | 117.4623 | -13.0269 | 9.8904 | 115.17 | -0.99195 | 73.753 | 117.6381 | -9.4144
9.9022 | 115.17 | -0.98493 | 74.1775 | 117.4623 | -13.0269 | 9.8987 | 115.17 | -0.99195 | 73.753 | 117.6141 | -9.4144
9.9105 | 115.17 | -0.98493 | 74.1775 | 117.4623 | -13.0269 | 9.907 | 115.17 | -0.99076 | 73.734 | 117.5991 | -10.0948
9.9188 | 115.17 | -0.98493 | 74.1775 | 117.4623 | -13.0269 | 9.9153 | 115.17 | -0.99076 | 73.734 | 117.5842 | -10.0948
9.9272 | 115.17 | -0.98478 | 74.1737 | 117.4684 | -13.0921 | 9.9237 | 115.17 | -0.98982 | 73.6474 | 117.5674 | -10.5903
9.9355 | 115.17 | -0.98478 | 74.1737 | 117.4745 | -13.0921 | 9.932 | 115.17 | -0.98982 | 73.6474 | 117.5507 | -10.5903
9.9438 | 115.17 | -0.98523 | 74.2766 | 117.4733 | -12.9089 | 9.9403 | 115.17 | -0.98927 | 73.6035 | 117.5354 | -10.8692
9.9522 | 115.17 | -0.98523 | 74.2766 | 117.4721 | -12.9089 | 9.9487 | 115.17 | -0.98927 | 73.6035 | 117.5202 | -10.8692
9.9605 | 115.17 | -0.98497 | 74.2904 | 117.4721 | -13.0269 | 9.957 | 115.17 | -0.98854 | 73.5659 | 117.507 | -11.2364
9.9688 | 115.17 | -0.98497 | 74.2904 | 117.4721 | -13.0269 | 9.9653 | 115.17 | -0.98854 | 73.5659 | 117.4938 | -11.2364
9.9772 | 115.17 | -0.98456 | 74.2176 | 117.472 | -13.1945 | 9.9736 | 115.17 | -0.98793 | 73.5259 | 117.4826 | -11.5275
9.9855 | 115.17 | -0.98456 | 74.2176 | 117.4718 | -13.1945 | 9.982 | 115.17 | -0.98793 | 73.5259 | 117.4715 | -11.5275
9.9939 | 115.17 | -0.98456 | 74.2176 | 117.4719 | -13.1945 | 9.9903 | 115.17 | -0.98706 | 73.5679 | 117.4684 | -11.953
10.0022 | 115.17 | -0.98456 | 74.2176 | 117.4719 | -13.1945 | 9.9986 | 115.17 | -0.98706 | 73.5679 | 117.4653 | -11.953
10.0105 | 115.17 | -0.98521 | 74.2828 | 117.4719 | -12.9203 | 10.007 | 115.17 | -0.98693 | 73.5523 | 117.4601 | -12.0117
10.0188 | 115.17 | -0.98521 | 74.2828 | 117.4718 | -12.9203 | 10.0153 | 115.17 | -0.98693 | 73.5523 | 117.455 | -12.0117
10.0272 | 115.17 | -0.98507 | 74.283 | 117.4803 | -12.9808 | 10.0236 | 115.17 | -0.98664 | 73.5437 | 117.455 | -12.1453
10.0355 | 115.17 | -0.98507 | 74.283 | 117.4887 | -12.9808 | 10.0319 | 115.17 | -0.98664 | 73.5437 | 117.4549 | -12.1453
10.0439 | 115.17 | -0.98475 | 74.2465 | 117.4905 | -13.1158 | 10.0403 | 115.17 | -0.98595 | 73.5167 | 117.4417 | -12.4551
10.0522 | 115.17 | -0.98475 | 74.2465 | 117.4923 | -13.1158 | 10.0486 | 115.17 | -0.98595 | 73.5167 | 117.4284 | -12.4551
10.0605 | 115.17 | -0.98475 | 74.2465 | 117.4923 | -13.1158 | 10.0569 | 115.17 | -0.98543 | 73.5235 | 117.4243 | -12.6917
10.0688 | 115.17 | -0.98475 | 74.2465 | 117.4923 | -13.1158 | 10.0652 | 115.17 | -0.98543 | 73.5235 | 117.4202 | -12.6917
10.0772 | 115.17 | -0.98528 | 74.2709 | 117.4917 | -12.8858 | 10.0736 | 115.17 | -0.98534 | 73.5308 | 117.4202 | -12.7289
10.0855 | 115.17 | -0.98528 | 74.2709 | 117.491 | -12.8858 | 10.0819 | 115.17 | -0.98534 | 73.5308 | 117.4202 | -12.7289
10.0939 | 115.17 | -0.98517 | 74.2614 | 117.4903 | -12.9322 | 10.0902 | 115.17 | -0.98517 | 73.51 | 117.4143 | -12.8016
10.1022 | 115.17 | -0.98517 | 74.2614 | 117.4895 | -12.9322 | 10.0985 | 115.17 | -0.98517 | 73.51 | 117.4085 | -12.8016
10.1105 | 115.17 | -0.98487 | 74.2524 | 117.4895 | -13.0659 | 10.1069 | 115.17 | -0.98479 | 73.4863 | 117.4121 | -12.9661
10.1189 | 115.17 | -0.98487 | 74.2524 | 117.4895 | -13.0659 | 10.1152 | 115.17 | -0.98479 | 73.4863 | 117.4159 | -12.9661
10.1272 | 115.17 | -0.98481 | 74.2494 | 117.4909 | -13.0929 | 10.1235 | 115.17 | -0.98479 | 73.4863 | 117.4159 | -12.9661
10.1355 | 115.17 | -0.98481 | 74.2494 | 117.4923 | -13.0929 | 10.1319 | 115.17 | -0.98479 | 73.4863 | 117.4159 | -12.9661
10.1439 | 115.17 | -0.98534 | 74.2531 | 117.4923 | -12.854 | 10.1402 | 115.17 | -0.98451 | 73.4674 | 117.4131 | -13.0829
10.1522 | 115.17 | -0.98534 | 74.2531 | 117.4923 | -12.854 | 10.1485 | 115.17 | -0.98451 | 73.4674 | 117.4105 | -13.0829
10.1605 | 115.17 | -0.98552 | 74.289 | 117.4923 | -12.7833 | 10.1568 | 115.17 | -0.98431 | 73.4506 | 117.4082 | -13.1649
10.1689 | 115.17 | -0.98552 | 74.289 | 117.4923 | -12.7833 | 10.1652 | 115.17 | -0.98431 | 73.4506 | 117.406 | -13.1649
10.1772 | 115.17 | -0.98454 | 74.2264 | 117.4923 | -13.2068 | 10.1735 | 115.17 | -0.98408 | 73.4174 | 117.3934 | -13.259
10.1855 | 115.17 | -0.98454 | 74.2264 | 117.4923 | -13.2068 | 10.1818 | 115.17 | -0.98408 | 73.4174 | 117.3809 | -13.259
10.1939 | 115.17 | -0.98454 | 74.2264 | 117.4923 | -13.2068 | 10.1902 | 115.17 | -0.9839 | 73.3961 | 117.3751 | -13.3324
10.2022 | 115.17 | -0.98454 | 74.2264 | 117.4923 | -13.2068 | 10.1985 | 115.17 | -0.9839 | 73.3961 | 117.3693 | -13.3324
10.2105 | 115.17 | -0.98521 | 74.2163 | 117.4923 | -12.9059 | 10.2068 | 115.17 | -0.9839 | 73.3961 | 117.3694 | -13.3324
10.2189 | 115.17 | -0.98521 | 74.2163 | 117.4923 | -12.9059 | 10.2151 | 115.17 | -0.9839 | 73.3961 | 117.3694 | -13.3324
10.2272 | 115.17 | -0.98565 | 74.2529 | 117.4923 | -12.7176 | 10.2234 | 115.17 | -0.9839 | 73.3961 | 117.3694 | -13.3324
10.2355 | 115.17 | -0.98565 | 74.2529 | 117.4923 | -12.7176 | 10.2318 | 115.17 | -0.9839 | 73.3961 | 117.3693 | -13.3324
10.2439 | 115.17 | -0.98465 | 74.2558 | 117.4923 | -13.1616 | 10.2401 | 115.17 | -0.98378 | 73.3808 | 117.3638 | -13.3791
10.2522 | 115.17 | -0.98465 | 74.2558 | 117.4923 | -13.1616 | 10.2484 | 115.17 | -0.98378 | 73.3808 | 117.3582 | -13.3791
10.2606 | 115.17 | -0.98465 | 74.2558 | 117.4923 | -13.1616 | 10.2568 | 115.17 | -0.98378 | 73.3808 | 117.3582 | -13.3791
10.2689 | 115.17 | -0.98465 | 74.2558 | 117.4923 | -13.1616 | 10.2651 | 115.17 | -0.98378 | 73.3808 | 117.3582 | -13.3791
10.2772 | 115.17 | -0.98502 | 74.2736 | 117.4923 | -13.0025 | 10.2734 | 115.17 | -0.98378 | 73.3808 | 117.3582 | -13.3791
10.2856 | 115.17 | -0.98502 | 74.2736 | 117.4923 | -13.0025 | 10.2817 | 115.17 | -0.98378 | 73.3808 | 117.3582 | -13.3791
10.2939 | 115.17 | -0.98548 | 74.3361 | 117.4923 | -12.808 | 10.2901 | 115.17 | -0.98364 | 73.3696 | 117.3577 | -13.4363
10.3022 | 115.17 | -0.98548 | 74.3361 | 117.4923 | -12.808 | 10.2984 | 115.17 | -0.98364 | 73.3696 | 117.3572 | -13.4363
10.3106 | 115.17 | -0.98525 | 74.3413 | 117.4923 | -12.9132 | 10.3067 | 115.17 | -0.98349 | 73.3544 | 117.3548 | -13.4991
10.3189 | 115.17 | -0.98525 | 74.3413 | 117.4923 | -12.9132 | 10.3151 | 115.17 | -0.98349 | 73.3544 | 117.3523 | -13.4991
10.3272 | 115.17 | -0.98466 | 74.3049 | 117.4923 | -13.1656 | 10.3234 | 115.17 | -0.98332 | 73.3755 | 117.3583 | -13.5727
10.3356 | 115.17 | -0.98466 | 74.3049 | 117.4923 | -13.1656 | 10.3317 | 115.17 | -0.98332 | 73.3755 | 117.3643 | -13.5727
10.3439 | 115.17 | -0.98466 | 74.3049 | 117.4923 | -13.1656 | 10.3401 | 115.17 | -0.98332 | 73.3755 | 117.3643 | -13.5727
10.3522 | 115.17 | -0.98466 | 74.3049 | 117.4923 | -13.1656 | 10.3484 | 115.17 | -0.98332 | 73.3755 | 117.3643 | -13.5727
10.3606 | 115.17 | -0.98555 | 74.3248 | 117.4923 | -12.7727 | 10.3567 | 115.17 | -0.98332 | 73.3755 | 117.3643 | -13.5727
10.3689 | 115.17 | -0.98555 | 74.3248 | 117.4923 | -12.7727 | 10.365 | 115.17 | -0.98332 | 73.3755 | 117.3642 | -13.5727
10.3772 | 115.17 | -0.98555 | 74.3248 | 117.4923 | -12.7727 | 10.3734 | 115.17 | -0.98332 | 73.3755 | 117.3642 | -13.5727
10.3856 | 115.17 | -0.98555 | 74.3248 | 117.4923 | -12.7727 | 10.3817 | 115.17 | -0.98332 | 73.3755 | 117.3642 | -13.5727
10.3939 | 115.17 | -0.98436 | 74.266 | 117.4923 | -13.2928 | 10.39 | 115.17 | -0.98294 | 73.3595 | 117.3745 | -13.7269
10.4023 | 115.17 | -0.98436 | 74.266 | 117.4923 | -13.2928 | 10.3983 | 115.17 | -0.98294 | 73.3595 | 117.3848 | -13.7269
10.4106 | 115.17 | -0.98436 | 74.266 | 117.4923 | -13.2928 | 10.4067 | 115.17 | -0.98279 | 73.3434 | 117.3804 | -13.7856
10.4189 | 115.17 | -0.98436 | 74.266 | 117.4923 | -13.2928 | 10.415 | 115.17 | -0.98279 | 73.3434 | 117.376 | -13.7856
10.4273 | 115.17 | -0.98557 | 74.2717 | 117.4923 | -12.755 | 10.4233 | 115.17 | -0.98277 | 73.4231 | 117.376 | -13.8081
10.4356 | 115.17 | -0.98557 | 74.2717 | 117.4923 | -12.755 | 10.4316 | 115.17 | -0.98277 | 73.4231 | 117.376 | -13.8081
10.4439 | 115.17 | -0.98557 | 74.2717 | 117.4923 | -12.755 | 10.44 | 115.17 | -0.98277 | 73.4231 | 117.376 | -13.8081
10.4523 | 115.17 | -0.98557 | 74.2717 | 117.4923 | -12.755 | 10.4483 | 115.17 | -0.98277 | 73.4231 | 117.376 | -13.8081
10.4606 | 115.17 | -0.98463 | 74.2468 | 117.4923 | -13.1719 | 10.4566 | 115.17 | -0.98294 | 73.483 | 117.376 | -13.7497
10.4689 | 115.17 | -0.98463 | 74.2468 | 117.4923 | -13.1719 | 10.465 | 115.17 | -0.98294 | 73.483 | 117.376 | -13.7497
10.4773 | 115.17 | -0.98463 | 74.2468 | 117.4923 | -13.1719 | 10.4733 | 115.17 | -0.98278 | 73.468 | 117.3739 | -13.8127
10.4856 | 115.17 | -0.98463 | 74.2468 | 117.4923 | -13.1719 | 10.4816 | 115.17 | -0.98278 | 73.468 | 117.3717 | -13.8127
10.4939 | 115.17 | -0.98463 | 74.2468 | 117.4923 | -13.1719 | 10.49 | 115.17 | -0.98263 | 73.4519 | 117.3674 | -13.8714
10.5023 | 115.17 | -0.98463 | 74.2468 | 117.4923 | -13.1719 | 10.4983 | 115.17 | -0.98263 | 73.4519 | 117.3631 | -13.8714
10.5106 | 115.17 | -0.98521 | 74.2867 | 117.4923 | -12.9188 | 10.5066 | 115.17 | -0.98244 | 73.4342 | 117.3604 | -13.9451
10.5189 | 115.17 | -0.98521 | 74.2867 | 117.4923 | -12.9188 | 10.5149 | 115.17 | -0.98244 | 73.4342 | 117.3576 | -13.9451
10.5273 | 115.17 | -0.98521 | 74.2867 | 117.4923 | -12.9188 | 10.5233 | 115.17 | -0.98252 | 73.4634 | 117.3576 | -13.9204
10.5356 | 115.17 | -0.98521 | 74.2867 | 117.4923 | -12.9188 | 10.5316 | 115.17 | -0.98252 | 73.4634 | 117.3576 | -13.9204
10.5439 | 115.17 | -0.98436 | 74.2163 | 117.4923 | -13.282 | 10.5399 | 115.17 | -0.98252 | 73.4634 | 117.3576 | -13.9204
10.5523 | 115.17 | -0.98436 | 74.2163 | 117.4923 | -13.282 | 10.5482 | 115.17 | -0.98252 | 73.4634 | 117.3576 | -13.9204
10.5606 | 115.17 | -0.98436 | 74.2163 | 117.4923 | -13.282 | 10.5566 | 115.17 | -0.98252 | 73.4634 | 117.3576 | -13.9204
10.569 | 115.17 | -0.98436 | 74.2163 | 117.4923 | -13.282 | 10.5649 | 115.17 | -0.98252 | 73.4634 | 117.3576 | -13.9204
10.5773 | 115.17 | -0.98542 | 74.2815 | 117.4923 | -12.8274 | 10.5732 | 115.17 | -0.98222 | 73.456 | 117.3691 | -14.0384
10.5856 | 115.17 | -0.98542 | 74.2815 | 117.4923 | -12.8274 | 10.5815 | 115.17 | -0.98222 | 73.456 | 117.3807 | -14.0384
10.5939 | 115.17 | -0.98542 | 74.2815 | 117.4923 | -12.8274 | 10.5899 | 115.17 | -0.983 | 73.4271 | 117.3787 | -13.715
10.6023 | 115.17 | -0.98542 | 74.2815 | 117.4923 | -12.8274 | 10.5982 | 115.17 | -0.983 | 73.4271 | 117.3767 | -13.715
10.6106 | 115.17 | -0.9844 | 74.2887 | 117.4923 | -13.2781 | 10.6065 | 115.17 | -0.983 | 73.4271 | 117.3767 | -13.715
10.619 | 115.17 | -0.9844 | 74.2887 | 117.4923 | -13.2781 | 10.6149 | 115.17 | -0.983 | 73.4271 | 117.3767 | -13.715
10.6273 | 115.17 | -0.9844 | 74.2887 | 117.4923 | -13.2781 | 10.6232 | 115.17 | -0.983 | 73.4271 | 117.3767 | -13.715
10.6356 | 115.17 | -0.9844 | 74.2887 | 117.4923 | -13.2781 | 10.6315 | 115.17 | -0.983 | 73.4271 | 117.3767 | -13.715
10.644 | 115.17 | -0.98566 | 74.2953 | 117.4923 | -12.7204 | 10.6399 | 115.17 | -0.98282 | 73.4227 | 117.3832 | -13.7867
10.6523 | 115.17 | -0.98566 | 74.2953 | 117.4923 | -12.7204 | 10.6482 | 115.17 | -0.98282 | 73.4227 | 117.3897 | -13.7867
10.6606 | 115.17 | -0.98566 | 74.2953 | 117.4923 | -12.7204 | 10.6565 | 115.17 | -0.98266 | 73.408 | 117.3878 | -13.8497
10.669 | 115.17 | -0.98566 | 74.2953 | 117.4923 | -12.7204 | 10.6648 | 115.17 | -0.98266 | 73.408 | 117.3859 | -13.8497
10.6773 | 115.17 | -0.98473 | 74.3285 | 117.4867 | -13.1424 | 10.6732 | 115.17 | -0.98266 | 73.408 | 117.3859 | -13.8497
10.6856 | 115.17 | -0.98473 | 74.3285 | 117.481 | -13.1424 | 10.6815 | 115.17 | -0.98266 | 73.408 | 117.3859 | -13.8497
10.694 | 115.17 | -0.98448 | 74.2703 | 117.4747 | -13.2386 | 10.6898 | 115.17 | -0.98249 | 73.4023 | 117.3917 | -13.9178
10.7023 | 115.17 | -0.98448 | 74.2703 | 117.4685 | -13.2386 | 10.6982 | 115.17 | -0.98249 | 73.4023 | 117.3975 | -13.9178
10.7106 | 115.17 | -0.98528 | 74.2164 | 117.4685 | -12.8769 | 10.7065 | 115.17 | -0.98267 | 73.3902 | 117.3975 | -13.8436
10.719 | 115.17 | -0.98528 | 74.2164 | 117.4685 | -12.8769 | 10.7148 | 115.17 | -0.98267 | 73.3902 | 117.3975 | -13.8436
10.7273 | 115.17 | -0.98556 | 74.2764 | 117.4685 | -12.7595 | 10.7231 | 115.17 | -0.98236 | 73.3605 | 117.3924 | -13.966
10.7356 | 115.17 | -0.98556 | 74.2764 | 117.4685 | -12.7595 | 10.7314 | 115.17 | -0.98236 | 73.3605 | 117.3874 | -13.966
10.744 | 115.17 | -0.98496 | 74.2515 | 117.467 | -13.0275 | 10.7398 | 115.17 | -0.98269 | 73.3724 | 117.3874 | -13.8333
10.7523 | 115.17 | -0.98496 | 74.2515 | 117.4656 | -13.0275 | 10.7481 | 115.17 | -0.98269 | 73.3724 | 117.3874 | -13.8333
10.7606 | 115.17 | -0.98438 | 74.222 | 117.4639 | -13.2751 | 10.7564 | 115.17 | -0.98252 | 73.366 | 117.3927 | -13.9017
10.769 | 115.17 | -0.98438 | 74.222 | 117.4623 | -13.2751 | 10.7648 | 115.17 | -0.98252 | 73.366 | 117.3981 | -13.9017
10.7773 | 115.17 | -0.98486 | 74.211 | 117.4623 | -13.0608 | 10.7731 | 115.17 | -0.98252 | 73.366 | 117.3981 | -13.9017
10.7856 | 115.17 | -0.98486 | 74.211 | 117.4623 | -13.0608 | 10.7814 | 115.17 | -0.98252 | 73.366 | 117.3981 | -13.9017
10.794 | 115.17 | -0.98549 | 74.2312 | 117.4623 | -12.7833 | 10.7897 | 115.17 | -0.98234 | 73.3509 | 117.3961 | -13.9727
10.8023 | 115.17 | -0.98549 | 74.2312 | 117.4623 | -12.7833 | 10.7981 | 115.17 | -0.98234 | 73.3509 | 117.3941 | -13.9727
10.8107 | 115.17 | -0.98524 | 74.2437 | 117.4623 | -12.9014 | 10.8064 | 115.17 | -0.98214 | 73.33 | 117.3894 | -14.0463
10.819 | 115.17 | -0.98524 | 74.2437 | 117.4623 | -12.9014 | 10.8147 | 115.17 | -0.98214 | 73.33 | 117.3848 | -14.0463
10.8273 | 115.17 | -0.98464 | 74.2085 | 117.4623 | -13.1572 | 10.8231 | 115.17 | -0.98214 | 73.33 | 117.3848 | -14.0463
10.8356 | 115.17 | -0.98464 | 74.2085 | 117.4623 | -13.1572 | 10.8314 | 115.17 | -0.98214 | 73.33 | 117.3848 | -14.0463
10.844 | 115.17 | -0.98464 | 74.2085 | 117.4623 | -13.1572 | 10.8397 | 115.17 | -0.98229 | 73.3412 | 117.3833 | -13.9901
10.8523 | 115.17 | -0.98464 | 74.2085 | 117.4623 | -13.1572 | 10.8481 | 115.17 | -0.98229 | 73.3412 | 117.3818 | -13.9901
10.8607 | 115.17 | -0.98548 | 74.2189 | 117.4623 | -12.7875 | 10.8564 | 115.17 | -0.98214 | 73.3257 | 117.3781 | -14.049
10.869 | 115.17 | -0.98548 | 74.2189 | 117.4623 | -12.7875 | 10.8647 | 115.17 | -0.98214 | 73.3257 | 117.3744 | -14.049
10.8773 | 115.17 | -0.98548 | 74.2189 | 117.4623 | -12.7875 | 10.873 | 115.17 | -0.98236 | 73.3811 | 117.3729 | -13.968
10.8857 | 115.17 | -0.98548 | 74.2189 | 117.4623 | -12.7875 | 10.8813 | 115.17 | -0.98236 | 73.3811 | 117.3715 | -13.968
10.894 | 115.17 | -0.9846 | 74.1865 | 117.4623 | -13.1712 | 10.8897 | 115.17 | -0.98265 | 73.385 | 117.3715 | -13.8506
10.9023 | 115.17 | -0.9846 | 74.1865 | 117.4623 | -13.1712 | 10.898 | 115.17 | -0.98265 | 73.385 | 117.3715 | -13.8506
10.9107 | 115.17 | -0.9846 | 74.1865 | 117.4623 | -13.1712 | 10.9063 | 115.17 | -0.98265 | 73.3848 | 117.3714 | -13.8506
10.919 | 115.17 | -0.9846 | 74.1865 | 117.4623 | -13.1712 | 10.9147 | 115.17 | -0.98265 | 73.3848 | 117.3715 | -13.8506
10.9273 | 115.17 | -0.98519 | 74.2141 | 117.4623 | -12.9182 | 10.923 | 115.17 | -0.98232 | 73.3658 | 117.376 | -13.9836
10.9357 | 115.17 | -0.98519 | 74.2141 | 117.4623 | -12.9182 | 10.9313 | 115.17 | -0.98232 | 73.3658 | 117.3806 | -13.9836
10.944 | 115.17 | -0.9853 | 74.2387 | 117.4623 | -12.8706 | 10.9396 | 115.17 | -0.98214 | 73.3626 | 117.3887 | -14.054
10.9523 | 115.17 | -0.9853 | 74.2387 | 117.4623 | -12.8706 | 10.948 | 115.17 | -0.98214 | 73.3626 | 117.3968 | -14.054
10.9607 | 115.17 | -0.98509 | 74.2371 | 117.4623 | -12.9668 | 10.9563 | 115.17 | -0.98247 | 73.3486 | 117.3968 | -13.9188
10.969 | 115.17 | -0.98509 | 74.2371 | 117.4623 | -12.9668 | 10.9646 | 115.17 | -0.98247 | 73.3486 | 117.3968 | -13.9188
10.9774 | 115.17 | -0.98478 | 74.1773 | 117.4623 | -13.0911 | 10.973 | 115.17 | -0.98232 | 73.3456 | 117.4027 | -13.9783
10.9857 | 115.17 | -0.98478 | 74.1773 | 117.4623 | -13.0911 | 10.9813 | 115.17 | -0.98232 | 73.3456 | 117.4087 | -13.9783
10.994 | 115.17 | -0.98478 | 74.1773 | 117.4623 | -13.0911 | 10.9896 | 115.17 | -0.98217 | 73.3352 | 117.4094 | -14.0357
11.0023 | 115.17 | -0.98478 | 74.1773 | 117.4623 | -13.0911 | 10.998 | 115.17 | -0.98217 | 73.3352 | 117.41 | -14.0357
11.0107 | 115.17 | -0.98526 | 74.2473 | 117.4623 | -12.8912 | 11.0063 | 115.17 | -0.98201 | 73.3211 | 117.4088 | -14.0988
11.019 | 115.17 | -0.98526 | 74.2473 | 117.4623 | -12.8912 | 11.0146 | 115.17 | -0.98201 | 73.3211 | 117.4076 | -14.0988
11.0274 | 115.17 | -0.98526 | 74.2473 | 117.4623 | -12.8912 | 11.0229 | 115.17 | -0.9824 | 73.3339 | 117.4076 | -13.9453
11.0357 | 115.17 | -0.98526 | 74.2473 | 117.4623 | -12.8912 | 11.0312 | 115.17 | -0.9824 | 73.3339 | 117.4076 | -13.9453
11.044 | 115.17 | -0.98447 | 74.2167 | 117.4623 | -13.2347 | 11.0396 | 115.17 | -0.9826 | 73.336 | 117.4054 | -13.8635
11.0524 | 115.17 | -0.98447 | 74.2167 | 117.4623 | -13.2347 | 11.0479 | 115.17 | -0.9826 | 73.336 | 117.4033 | -13.8635
11.0607 | 115.17 | -0.98447 | 74.2167 | 117.4623 | -13.2347 | 11.0562 | 115.17 | -0.98238 | 73.3253 | 117.4076 | -13.948
11.069 | 115.17 | -0.98447 | 74.2167 | 117.4623 | -13.2347 | 11.0646 | 115.17 | -0.98238 | 73.3253 | 117.4118 | -13.948
11.0774 | 115.17 | -0.98521 | 74.2608 | 117.4623 | -12.9139 | 11.0729 | 115.17 | -0.98256 | 73.3529 | 117.4115 | -13.8818
11.0857 | 115.17 | -0.98521 | 74.2608 | 117.4623 | -12.9139 | 11.0812 | 115.17 | -0.98256 | 73.3529 | 117.4111 | -13.8818
11.094 | 115.17 | -0.98521 | 74.2608 | 117.4623 | -12.9139 | 11.0895 | 115.17 | -0.98256 | 73.3529 | 117.4111 | -13.8818
11.1024 | 115.17 | -0.98521 | 74.2608 | 117.4623 | -12.9139 | 11.0979 | 115.17 | -0.98256 | 73.3529 | 117.4111 | -13.8818
11.1107 | 115.17 | -0.98476 | 74.2509 | 117.4623 | -13.1115 | 11.1062 | 115.17 | -0.98244 | 73.3508 | 117.416 | -13.9293
11.119 | 115.17 | -0.98476 | 74.2509 | 117.4623 | -13.1115 | 11.1145 | 115.17 | -0.98244 | 73.3508 | 117.421 | -13.9293
11.1274 | 115.17 | -0.98463 | 74.2498 | 117.4623 | -13.17 | 11.1229 | 115.17 | -0.98244 | 73.3508 | 117.421 | -13.9293
11.1357 | 115.17 | -0.98463 | 74.2498 | 117.4623 | -13.17 | 11.1312 | 115.17 | -0.98244 | 73.3508 | 117.421 | -13.9293
11.144 | 115.17 | -0.98477 | 74.245 | 117.4619 | -13.1102 | 11.1395 | 115.17 | -0.98206 | 73.315 | 117.4156 | -14.0762
11.1524 | 115.17 | -0.98477 | 74.245 | 117.4615 | -13.1102 | 11.1479 | 115.17 | -0.98206 | 73.315 | 117.4103 | -14.0762
11.1607 | 115.17 | -0.9851 | 74.2789 | 117.4663 | -12.9678 | 11.1562 | 115.17 | -0.98191 | 73.2881 | 117.3978 | -14.1346
11.1691 | 115.17 | -0.9851 | 74.2789 | 117.471 | -12.9678 | 11.1645 | 115.17 | -0.98191 | 73.2881 | 117.3852 | -14.1346
11.1774 | 115.17 | -0.98495 | 74.2752 | 117.4771 | -13.0332 | 11.1728 | 115.17 | -0.9822 | 73.3084 | 117.3852 | -14.0178
11.1857 | 115.17 | -0.98495 | 74.2752 | 117.4832 | -13.0332 | 11.1812 | 115.17 | -0.9822 | 73.3084 | 117.3852 | -14.0178
11.194 | 115.17 | -0.98481 | 74.2248 | 117.4832 | -13.0881 | 11.1895 | 115.17 | -0.9822 | 73.308 | 117.3852 | -14.018
11.2024 | 115.17 | -0.98481 | 74.2248 | 117.4832 | -13.0881 | 11.1978 | 115.17 | -0.9822 | 73.308 | 117.3852 | -14.018
11.2107 | 115.17 | -0.98464 | 74.2114 | 117.4826 | -13.1581 | 11.2061 | 115.17 | -0.9827 | 73.3662 | 117.3887 | -13.8264
11.2191 | 115.17 | -0.98464 | 74.2114 | 117.482 | -13.1581 | 11.2145 | 115.17 | -0.9827 | 73.3662 | 117.3921 | -13.8264
11.2274 | 115.17 | -0.98557 | 74.316 | 117.4826 | -12.7634 | 11.2228 | 115.17 | -0.98232 | 73.3376 | 117.3918 | -13.977
11.2357 | 115.17 | -0.98557 | 74.316 | 117.4832 | -12.7634 | 11.2311 | 115.17 | -0.98232 | 73.3376 | 117.3915 | -13.977
11.2441 | 115.17 | -0.98538 | 74.2939 | 117.4779 | -12.8474 | 11.2394 | 115.17 | -0.98232 | 73.3376 | 117.3915 | -13.977
11.2524 | 115.17 | -0.98538 | 74.2939 | 117.4725 | -12.8474 | 11.2478 | 115.17 | -0.98232 | 73.3376 | 117.3915 | -13.977
11.2607 | 115.17 | -0.98484 | 74.2169 | 117.4725 | -13.0715 | 11.2561 | 115.17 | -0.98232 | 73.3376 | 117.3915 | -13.977
11.2691 | 115.17 | -0.98484 | 74.2169 | 117.4725 | -13.0715 | 11.2644 | 115.17 | -0.98232 | 73.3376 | 117.3915 | -13.977
11.2774 | 115.17 | -0.98446 | 74.1824 | 117.4673 | -13.2309 | 11.2728 | 115.17 | -0.98216 | 73.3251 | 117.3915 | -14.0408
11.2857 | 115.17 | -0.98446 | 74.1824 | 117.4621 | -13.2309 | 11.2811 | 115.17 | -0.98216 | 73.3251 | 117.3914 | -14.0408
11.2941 | 115.17 | -0.98571 | 74.2744 | 117.4621 | -12.6909 | 11.2894 | 115.17 | -0.982 | 73.3115 | 117.3893 | -14.0999
11.3024 | 115.17 | -0.98571 | 74.2744 | 117.4621 | -12.6909 | 11.2978 | 115.17 | -0.982 | 73.3115 | 117.3871 | -14.0999
11.3107 | 115.17 | -0.98571 | 74.274 | 117.4621 | -12.6911 | 11.3061 | 115.17 | -0.98181 | 73.2965 | 117.3867 | -14.1735
11.3191 | 115.17 | -0.98571 | 74.274 | 117.4621 | -12.6911 | 11.3144 | 115.17 | -0.98181 | 73.2965 | 117.3864 | -14.1735
11.3274 | 115.17 | -0.98468 | 74.205 | 117.4621 | -13.1388 | 11.3227 | 115.17 | -0.98181 | 73.2965 | 117.3864 | -14.1735
11.3357 | 115.17 | -0.98468 | 74.205 | 117.4621 | -13.1388 | 11.3311 | 115.17 | -0.98181 | 73.2965 | 117.3864 | -14.1735
11.3441 | 115.17 | -0.98453 | 74.2025 | 117.4692 | -13.204 | 11.3394 | 115.17 | -0.98198 | 73.2977 | 117.3858 | -14.1046
11.3524 | 115.17 | -0.98453 | 74.2025 | 117.4763 | -13.204 | 11.3477 | 115.17 | -0.98198 | 73.2977 | 117.3853 | -14.1046
11.3607 | 115.17 | -0.98519 | 74.2206 | 117.4763 | -12.9159 | 11.356 | 115.17 | -0.98268 | 73.2995 | 117.3825 | -13.8239
11.3691 | 115.17 | -0.98519 | 74.2206 | 117.4763 | -12.9159 | 11.3644 | 115.17 | -0.98268 | 73.2995 | 117.3797 | -13.8239
11.3774 | 115.17 | -0.9855 | 74.2592 | 117.4763 | -12.7872 | 11.3727 | 115.17 | -0.98268 | 73.2995 | 117.3798 | -13.8239
11.3858 | 115.17 | -0.9855 | 74.2592 | 117.4763 | -12.7872 | 11.381 | 115.17 | -0.98268 | 73.2995 | 117.3798 | -13.8239
11.3941 | 115.17 | -0.98454 | 74.189 | 117.4763 | -13.2009 | 11.3893 | 115.17 | -0.98247 | 73.2906 | 117.3855 | -13.9081
11.4024 | 115.17 | -0.98454 | 74.189 | 117.4763 | -13.2009 | 11.3977 | 115.17 | -0.98247 | 73.2906 | 117.3912 | -13.9081
11.4108 | 115.17 | -0.98454 | 74.189 | 117.4763 | -13.2009 | 11.406 | 115.17 | -0.9823 | 73.2785 | 117.3915 | -13.9719
11.4191 | 115.17 | -0.98454 | 74.189 | 117.4763 | -13.2009 | 11.4143 | 115.17 | -0.9823 | 73.2785 | 117.3917 | -13.9719
11.4274 | 115.17 | -0.98516 | 74.1511 | 117.4763 | -12.9193 | 11.4227 | 115.17 | -0.98212 | 73.2639 | 117.3904 | -14.0431
11.4358 | 115.17 | -0.98516 | 74.1511 | 117.4763 | -12.9193 | 11.431 | 115.17 | -0.98212 | 73.2639 | 117.3892 | -14.0431
11.4441 | 115.17 | -0.98535 | 74.1751 | 117.4763 | -12.8388 | 11.4393 | 115.17 | -0.98212 | 73.2639 | 117.3892 | -14.0431
11.4524 | 115.17 | -0.98535 | 74.1751 | 117.4763 | -12.8388 | 11.4476 | 115.17 | -0.98212 | 73.2639 | 117.3892 | -14.0431
11.4608 | 115.17 | -0.98508 | 74.2229 | 117.4763 | -12.9663 | 11.456 | 115.17 | -0.98212 | 73.2639 | 117.3892 | -14.0431
11.4691 | 115.17 | -0.98508 | 74.2229 | 117.4763 | -12.9663 | 11.4643 | 115.17 | -0.98212 | 73.2639 | 117.3892 | -14.0431
11.4774 | 115.17 | -0.98462 | 74.1965 | 117.4763 | -13.1642 | 11.4726 | 115.17 | -0.98174 | 73.2299 | 117.3854 | -14.1903
11.4858 | 115.17 | -0.98462 | 74.1965 | 117.4763 | -13.1642 | 11.481 | 115.17 | -0.98174 | 73.2299 | 117.3816 | -14.1903
11.4941 | 115.17 | -0.98462 | 74.1965 | 117.4763 | -13.1642 | 11.4893 | 115.17 | -0.98206 | 73.2651 | 117.3804 | -14.0659
11.5024 | 115.17 | -0.98462 | 74.1965 | 117.4763 | -13.1642 | 11.4976 | 115.17 | -0.98206 | 73.2651 | 117.3792 | -14.0659
11.5108 | 115.17 | -0.98523 | 74.2314 | 117.4763 | -12.903 | 11.506 | 115.17 | -0.98243 | 73.3196 | 117.3792 | -13.927
11.5191 | 115.17 | -0.98523 | 74.2314 | 117.4763 | -12.903 | 11.5143 | 115.17 | -0.98243 | 73.3196 | 117.3792 | -13.927
11.5275 | 115.17 | -0.98523 | 74.2314 | 117.4763 | -12.903 | 11.5226 | 115.17 | -0.98243 | 73.3196 | 117.3792 | -13.927
11.5358 | 115.17 | -0.98523 | 74.2314 | 117.4763 | -12.903 | 11.5309 | 115.17 | -0.98243 | 73.3196 | 117.3792 | -13.927
11.5441 | 115.17 | -0.98481 | 74.1917 | 117.4763 | -13.0824 | 11.5392 | 115.17 | -0.98216 | 73.3282 | 117.3668 | -14.0408
11.5524 | 115.17 | -0.98481 | 74.1917 | 117.4763 | -13.0824 | 11.5476 | 115.17 | -0.98216 | 73.3282 | 117.3543 | -14.0408
11.5608 | 115.17 | -0.9847 | 74.195 | 117.4856 | -13.1311 | 11.5559 | 115.17 | -0.98216 | 73.3282 | 117.3543 | -14.0408
11.5691 | 115.17 | -0.9847 | 74.195 | 117.4949 | -13.1311 | 11.5642 | 115.17 | -0.98216 | 73.3282 | 117.3543 | -14.0408
11.5775 | 115.17 | -0.98506 | 74.2358 | 117.4949 | -12.9774 | 11.5726 | 115.17 | -0.98216 | 73.3282 | 117.3543 | -14.0408
11.5858 | 115.17 | -0.98506 | 74.2358 | 117.4949 | -12.9774 | 11.5809 | 115.17 | -0.98216 | 73.3282 | 117.3543 | -14.0408
11.5941 | 115.17 | -0.98506 | 74.2358 | 117.4949 | -12.9774 | 11.5892 | 115.17 | -0.98225 | 73.3201 | 117.3703 | -14.0017
11.6025 | 115.17 | -0.98506 | 74.2358 | 117.4949 | -12.9774 | 11.5975 | 115.17 | -0.98225 | 73.3201 | 117.3862 | -14.0017
11.6108 | 115.17 | -0.98506 | 74.2358 | 117.4949 | -12.9774 | 11.6059 | 115.17 | -0.98204 | 73.3113 | 117.392 | -14.0865
11.6191 | 115.17 | -0.98506 | 74.2358 | 117.4949 | -12.9774 | 11.6142 | 115.17 | -0.98204 | 73.3113 | 117.3979 | -14.0865
11.6275 | 115.17 | -0.98492 | 74.2331 | 117.5006 | -13.0377 | 11.6225 | 115.17 | -0.98238 | 73.3082 | 117.3979 | -13.9446
11.6358 | 115.17 | -0.98492 | 74.2331 | 117.5064 | -13.0377 | 11.6309 | 115.17 | -0.98238 | 73.3082 | 117.3979 | -13.9446
11.6441 | 115.17 | -0.98492 | 74.2331 | 117.5064 | -13.0377 | 11.6392 | 115.17 | -0.9826 | 73.2897 | 117.3979 | -13.8536
11.6525 | 115.17 | -0.98492 | 74.2331 | 117.5064 | -13.0377 | 11.6475 | 115.17 | -0.9826 | 73.2897 | 117.398 | -13.8536
11.6608 | 115.17 | -0.98495 | 74.242 | 117.5064 | -13.0283 | 11.6559 | 115.17 | -0.98237 | 73.2761 | 117.4011 | -13.9439
11.6691 | 115.17 | -0.98495 | 74.242 | 117.5064 | -13.0283 | 11.6642 | 115.17 | -0.98237 | 73.2761 | 117.4043 | -13.9439
11.6775 | 115.17 | -0.98495 | 74.242 | 117.5064 | -13.0283 | 11.6725 | 115.17 | -0.98214 | 73.2571 | 117.4035 | -14.0342
11.6858 | 115.17 | -0.98495 | 74.242 | 117.5064 | -13.0283 | 11.6808 | 115.17 | -0.98214 | 73.2571 | 117.4028 | -14.0342
11.6942 | 115.17 | -0.98495 | 74.242 | 117.5064 | -13.0283 | 11.6891 | 115.17 | -0.98214 | 73.2571 | 117.4028 | -14.0342
11.7025 | 115.17 | -0.98495 | 74.242 | 117.5064 | -13.0283 | 11.6975 | 115.17 | -0.98214 | 73.2571 | 117.4028 | -14.0342
11.7108 | 115.17 | -0.98512 | 74.2589 | 117.5064 | -12.9551 | 11.7058 | 115.17 | -0.98219 | 73.2128 | 117.4008 | -14.0034
11.7191 | 115.17 | -0.98512 | 74.2589 | 117.5064 | -12.9551 | 11.7141 | 115.17 | -0.98219 | 73.2128 | 117.3988 | -14.0034
11.7275 | 115.17 | -0.98508 | 74.2423 | 117.5047 | -12.9719 | 11.7225 | 115.17 | -0.98238 | 73.2409 | 117.3988 | -13.9347
11.7358 | 115.17 | -0.98508 | 74.2423 | 117.5029 | -12.9719 | 11.7308 | 115.17 | -0.98238 | 73.2409 | 117.3988 | -13.9347
11.7442 | 115.17 | -0.98508 | 74.2423 | 117.5029 | -12.9719 | 11.7391 | 115.17 | -0.98238 | 73.2409 | 117.3988 | -13.9347
11.7525 | 115.17 | -0.98508 | 74.2423 | 117.5029 | -12.9719 | 11.7475 | 115.17 | -0.98238 | 73.2409 | 117.3988 | -13.9347
11.7608 | 115.17 | -0.98508 | 74.2423 | 117.5029 | -12.9719 | 11.7558 | 115.17 | -0.98238 | 73.2409 | 117.3988 | -13.9347
11.7692 | 115.17 | -0.98508 | 74.2423 | 117.5029 | -12.9719 | 11.7641 | 115.17 | -0.98238 | 73.2409 | 117.3988 | -13.9347
11.7775 | 115.17 | -0.98508 | 74.2423 | 117.5029 | -12.9719 | 11.7724 | 115.17 | -0.98225 | 73.2258 | 117.3943 | -13.9818
11.7858 | 115.17 | -0.98508 | 74.2423 | 117.5029 | -12.9719 | 11.7808 | 115.17 | -0.98225 | 73.2258 | 117.3899 | -13.9818
11.7942 | 115.17 | -0.98516 | 74.2509 | 117.5029 | -12.9346 | 11.7891 | 115.17 | -0.98225 | 73.2258 | 117.3899 | -13.9818
11.8025 | 115.17 | -0.98516 | 74.2509 | 117.5029 | -12.9346 | 11.7974 | 115.17 | -0.98225 | 73.2258 | 117.3899 | -13.9818
11.8108 | 115.17 | -0.98516 | 74.2509 | 117.5029 | -12.9346 | 11.8058 | 115.17 | -0.98225 | 73.2258 | 117.3899 | -13.9818
11.8192 | 115.17 | -0.98516 | 74.2509 | 117.5029 | -12.9346 | 11.8141 | 115.17 | -0.98225 | 73.2258 | 117.3899 | -13.9818
11.8275 | 115.17 | -0.985 | 74.2383 | 117.5028 | -13.0048 | 11.8224 | 115.17 | -0.98225 | 73.2258 | 117.3899 | -13.9818
11.8358 | 115.17 | -0.985 | 74.2383 | 117.5026 | -13.0048 | 11.8307 | 115.17 | -0.98225 | 73.2258 | 117.3899 | -13.9818
11.8442 | 115.17 | -0.985 | 74.2383 | 117.5026 | -13.0048 | 11.8391 | 115.17 | -0.98225 | 73.2258 | 117.3899 | -13.9818
11.8525 | 115.17 | -0.985 | 74.2383 | 117.5026 | -13.0048 | 11.8474 | 115.17 | -0.98225 | 73.2258 | 117.3899 | -13.9818
11.8608 | 115.17 | -0.985 | 74.2383 | 117.5026 | -13.0048 | 11.8557 | 115.17 | -0.98225 | 73.2258 | 117.3899 | -13.9818
11.8692 | 115.17 | -0.985 | 74.2383 | 117.5026 | -13.0048 | 11.864 | 115.17 | -0.98225 | 73.2258 | 117.3899 | -13.9818
11.8775 | 115.17 | -0.98525 | 74.238 | 117.5026 | -12.8923 | 11.8724 | 115.17 | -0.98246 | 73.2363 | 117.3899 | -13.9023
11.8858 | 115.17 | -0.98525 | 74.238 | 117.5026 | -12.8923 | 11.8807 | 115.17 | -0.98246 | 73.2363 | 117.3898 | -13.9023
11.8942 | 115.17 | -0.98507 | 74.2193 | 117.4983 | -12.9707 | 11.889 | 115.17 | -0.98246 | 73.2363 | 117.3899 | -13.9023
11.9025 | 115.17 | -0.98507 | 74.2193 | 117.494 | -12.9707 | 11.8974 | 115.17 | -0.98246 | 73.2363 | 117.3899 | -13.9023
11.9109 | 115.17 | -0.98507 | 74.2193 | 117.494 | -12.9707 | 11.9057 | 115.17 | -0.98246 | 73.2363 | 117.3899 | -13.9023
11.9192 | 115.17 | -0.98507 | 74.2193 | 117.494 | -12.9707 | 11.914 | 115.17 | -0.98246 | 73.2363 | 117.3899 | -13.9023
11.9275 | 115.17 | -0.98507 | 74.2193 | 117.494 | -12.9707 | 11.9224 | 115.17 | -0.98246 | 73.2363 | 117.3899 | -13.9023
11.9359 | 115.17 | -0.98507 | 74.2193 | 117.494 | -12.9707 | 11.9307 | 115.17 | -0.98246 | 73.2363 | 117.3898 | -13.9023
11.9442 | 115.17 | -0.98507 | 74.2193 | 117.494 | -12.9707 | 11.939 | 115.17 | -0.98246 | 73.2363 | 117.3899 | -13.9023
11.9525 | 115.17 | -0.98507 | 74.2193 | 117.494 | -12.9707 | 11.9473 | 115.17 | -0.98246 | 73.2363 | 117.3899 | -13.9023
11.9609 | 115.17 | -0.98507 | 74.2193 | 117.494 | -12.9707 | 11.9557 | 115.17 | -0.98257 | 73.216 | 117.3899 | -13.8538
11.9692 | 115.17 | -0.98507 | 74.2193 | 117.494 | -12.9707 | 11.964 | 115.17 | -0.98257 | 73.216 | 117.3899 | -13.8538
11.9775 | 115.17 | -0.98493 | 74.2018 | 117.4887 | -13.0292 | 11.9723 | 115.17 | -0.98257 | 73.216 | 117.3899 | -13.8538
11.9859 | 115.17 | -0.98493 | 74.2018 | 117.4834 | -13.0292 | 11.9807 | 115.17 | -0.98257 | 73.216 | 117.3899 | -13.8538
11.9942 | 115.17 | -0.98493 | 74.2017 | 117.4834 | -13.0292 | 11.989 | 115.17 | -0.98245 | 73.2152 | 117.3958 | -13.9012
12.0025 | 115.17 | -0.98493 | 74.2017 | 117.4834 | -13.0292 | 11.9973 | 115.17 | -0.98245 | 73.2152 | 117.4018 | -13.9012
12.0109 | 115.17 | -0.98493 | 74.2017 | 117.4834 | -13.0292 | 12.0056 | 115.17 | -0.98228 | 73.1962 | 117.3966 | -13.9645
12.0192 | 115.17 | -0.98493 | 74.2017 | 117.4834 | -13.0292 | 12.014 | 115.17 | -0.98228 | 73.1962 | 117.3914 | -13.9645
12.0275 | 115.17 | -0.98493 | 74.2017 | 117.4834 | -13.0292 | 12.0223 | 115.17 | -0.98228 | 73.1962 | 117.3914 | -13.9645
12.0359 | 115.17 | -0.98493 | 74.2017 | 117.4834 | -13.0292 | 12.0306 | 115.17 | -0.98228 | 73.1962 | 117.3914 | -13.9645
12.0442 | 115.17 | -0.98485 | 74.1956 | 117.4834 | -13.0638 | 12.0389 | 115.17 | -0.98269 | 73.251 | 117.3914 | -13.8075
12.0526 | 115.17 | -0.98485 | 74.1956 | 117.4834 | -13.0638 | 12.0473 | 115.17 | -0.98269 | 73.251 | 117.3914 | -13.8075
12.0609 | 115.17 | -0.98485 | 74.1956 | 117.4834 | -13.0638 | 12.0556 | 115.17 | -0.98269 | 73.251 | 117.3914 | -13.8075
12.0692 | 115.17 | -0.98485 | 74.1956 | 117.4834 | -13.0638 | 12.0639 | 115.17 | -0.98269 | 73.251 | 117.3914 | -13.8075
12.0776 | 115.17 | -0.98509 | 74.2517 | 117.4834 | -12.9673 | 12.0723 | 115.17 | -0.98253 | 73.2391 | 117.3918 | -13.8709
12.0859 | 115.17 | -0.98509 | 74.2517 | 117.4834 | -12.9673 | 12.0806 | 115.17 | -0.98253 | 73.2391 | 117.3923 | -13.8709
12.0942 | 115.17 | -0.98509 | 74.2517 | 117.4834 | -12.9673 | 12.0889 | 115.17 | -0.98253 | 73.2391 | 117.3923 | -13.8709
12.1026 | 115.17 | -0.98509 | 74.2517 | 117.4834 | -12.9673 | 12.0973 | 115.17 | -0.98253 | 73.2391 | 117.3923 | -13.8709
12.1109 | 115.17 | -0.98509 | 74.2517 | 117.4834 | -12.9673 | 12.1056 | 115.17 | -0.98253 | 73.2391 | 117.3923 | -13.8709
12.1192 | 115.17 | -0.98509 | 74.2517 | 117.4834 | -12.9673 | 12.1139 | 115.17 | -0.98253 | 73.2391 | 117.3923 | -13.8709
12.1276 | 115.17 | -0.98509 | 74.2516 | 117.4834 | -12.9672 | 12.1223 | 115.17 | -0.98272 | 73.2685 | 117.3923 | -13.8019
12.1359 | 115.17 | -0.98509 | 74.2516 | 117.4834 | -12.9672 | 12.1306 | 115.17 | -0.98272 | 73.2685 | 117.3923 | -13.8019
12.1442 | 115.17 | -0.98509 | 74.2516 | 117.4834 | -12.9672 | 12.1389 | 115.17 | -0.98254 | 73.2551 | 117.392 | -13.8733
12.1526 | 115.17 | -0.98509 | 74.2516 | 117.4834 | -12.9672 | 12.1472 | 115.17 | -0.98254 | 73.2551 | 117.3917 | -13.8733
12.1609 | 115.17 | -0.98522 | 74.2769 | 117.4834 | -12.9138 | 12.1555 | 115.17 | -0.98254 | 73.2551 | 117.3917 | -13.8733
12.1692 | 115.17 | -0.98522 | 74.2769 | 117.4834 | -12.9138 | 12.1639 | 115.17 | -0.98254 | 73.2551 | 117.3917 | -13.8733
12.1776 | 115.17 | -0.98506 | 74.2661 | 117.484 | -12.9829 | 12.1722 | 115.17 | -0.98216 | 73.2371 | 117.4 | -14.0216
12.1859 | 115.17 | -0.98506 | 74.2661 | 117.4845 | -12.9829 | 12.1805 | 115.17 | -0.98216 | 73.2371 | 117.4083 | -14.0216
12.1942 | 115.17 | -0.98491 | 74.2632 | 117.4913 | -13.0484 | 12.1889 | 115.17 | -0.98243 | 73.304 | 117.4083 | -13.9235
12.2026 | 115.17 | -0.98491 | 74.2632 | 117.4981 | -13.0484 | 12.1972 | 115.17 | -0.98243 | 73.304 | 117.4083 | -13.9235
12.2109 | 115.17 | -0.98491 | 74.2632 | 117.4981 | -13.0484 | 12.2055 | 115.17 | -0.98243 | 73.304 | 117.4083 | -13.9235
12.2193 | 115.17 | -0.98491 | 74.2632 | 117.4981 | -13.0484 | 12.2139 | 115.17 | -0.98243 | 73.304 | 117.4083 | -13.9235
12.2276 | 115.17 | -0.98515 | 74.248 | 117.4983 | -12.9418 | 12.2222 | 115.17 | -0.98228 | 73.2911 | 117.4066 | -13.983
12.2359 | 115.17 | -0.98515 | 74.248 | 117.4983 | -12.9418 | 12.2305 | 115.17 | -0.98228 | 73.2911 | 117.405 | -13.983
12.2443 | 115.17 | -0.98515 | 74.248 | 117.4983 | -12.9418 | 12.2388 | 115.17 | -0.98228 | 73.2911 | 117.405 | -13.983
12.2526 | 115.17 | -0.98515 | 74.248 | 117.4983 | -12.9418 | 12.2472 | 115.17 | -0.98228 | 73.2911 | 117.405 | -13.983
12.2609 | 115.17 | -0.98515 | 74.248 | 117.4983 | -12.9418 | 12.2555 | 115.17 | -0.98228 | 73.2918 | 117.405 | -13.9826
12.2693 | 115.17 | -0.98515 | 74.248 | 117.4983 | -12.9418 | 12.2638 | 115.17 | -0.98228 | 73.2918 | 117.405 | -13.9826
12.2776 | 115.17 | -0.98515 | 74.248 | 117.4983 | -12.9418 | 12.2722 | 115.17 | -0.98195 | 73.2615 | 117.4009 | -14.1096
12.2859 | 115.17 | -0.98515 | 74.248 | 117.4983 | -12.9418 | 12.2805 | 115.17 | -0.98195 | 73.2615 | 117.3966 | -14.1096
12.2943 | 115.17 | -0.98515 | 74.248 | 117.4983 | -12.9418 | 12.2888 | 115.17 | -0.98195 | 73.2615 | 117.3966 | -14.1096
12.3026 | 115.17 | -0.98515 | 74.248 | 117.4983 | -12.9418 | 12.2971 | 115.17 | -0.98195 | 73.2615 | 117.3966 | -14.1096
12.3109 | 115.17 | -0.98515 | 74.248 | 117.4983 | -12.9418 | 12.3055 | 115.17 | -0.98229 | 73.2938 | 117.3966 | -13.9818
12.3193 | 115.17 | -0.98515 | 74.248 | 117.4983 | -12.9418 | 12.3138 | 115.17 | -0.98229 | 73.2938 | 117.3966 | -13.9818
12.3276 | 115.17 | -0.985 | 74.2287 | 117.4914 | -13.0037 | 12.3221 | 115.17 | -0.9826 | 73.2842 | 117.3951 | -13.8539
12.3359 | 115.17 | -0.985 | 74.2287 | 117.4845 | -13.0037 | 12.3304 | 115.17 | -0.9826 | 73.2842 | 117.3936 | -13.8539
12.3443 | 115.17 | -0.985 | 74.2287 | 117.4845 | -13.0037 | 12.3388 | 115.17 | -0.9826 | 73.2842 | 117.3936 | -13.8539
12.3526 | 115.17 | -0.985 | 74.2287 | 117.4845 | -13.0037 | 12.3471 | 115.17 | -0.9826 | 73.2842 | 117.3936 | -13.8539
12.3609 | 115.17 | -0.98483 | 74.2191 | 117.4803 | -13.0781 | 12.3554 | 115.17 | -0.9826 | 73.2842 | 117.3936 | -13.8539
12.3693 | 115.17 | -0.98483 | 74.2191 | 117.4761 | -13.0781 | 12.3638 | 115.17 | -0.9826 | 73.2842 | 117.3936 | -13.8539
12.3776 | 115.17 | -0.98483 | 74.2191 | 117.4761 | -13.0781 | 12.3721 | 115.17 | -0.98243 | 73.2737 | 117.395 | -13.918
12.386 | 115.17 | -0.98483 | 74.2191 | 117.4761 | -13.0781 | 12.3804 | 115.17 | -0.98243 | 73.2737 | 117.3965 | -13.918
12.3943 | 115.17 | -0.98483 | 74.2191 | 117.4761 | -13.0781 | 12.3888 | 115.17 | -0.98225 | 73.2611 | 117.3979 | -13.992
12.4026 | 115.17 | -0.98483 | 74.2191 | 117.4761 | -13.0781 | 12.3971 | 115.17 | -0.98225 | 73.2611 | 117.3992 | -13.992
12.4109 | 115.17 | -0.98474 | 74.1671 | 117.4761 | -13.1062 | 12.4054 | 115.17 | -0.98209 | 73.2493 | 117.3986 | -14.0514
12.4193 | 115.17 | -0.98474 | 74.1671 | 117.4761 | -13.1062 | 12.4138 | 115.17 | -0.98209 | 73.2493 | 117.3979 | -14.0514
12.4276 | 115.17 | -0.98474 | 74.1671 | 117.4761 | -13.1062 | 12.4221 | 115.17 | -0.98209 | 73.2493 | 117.3979 | -14.0514
12.436 | 115.17 | -0.98474 | 74.1671 | 117.4761 | -13.1062 | 12.4304 | 115.17 | -0.98209 | 73.2493 | 117.3979 | -14.0514
12.4443 | 115.17 | -0.98524 | 74.2118 | 117.4761 | -12.8935 | 12.4387 | 115.17 | -0.98282 | 73.3448 | 117.3979 | -13.775
12.4526 | 115.17 | -0.98524 | 74.2118 | 117.4761 | -12.8935 | 12.4471 | 115.17 | -0.98282 | 73.3448 | 117.3979 | -13.775
12.461 | 115.17 | -0.98524 | 74.2118 | 117.4761 | -12.8935 | 12.4554 | 115.17 | -0.98266 | 73.3346 | 117.3995 | -13.8391
12.4693 | 115.17 | -0.98524 | 74.2118 | 117.4761 | -12.8935 | 12.4637 | 115.17 | -0.98266 | 73.3346 | 117.4011 | -13.8391
12.4776 | 115.17 | -0.98511 | 74.2092 | 117.4817 | -12.9532 | 12.472 | 115.17 | -0.98309 | 73.3706 | 117.4011 | -13.6666
12.486 | 115.17 | -0.98511 | 74.2092 | 117.4873 | -12.9532 | 12.4804 | 115.17 | -0.98309 | 73.3706 | 117.4011 | -13.6666
12.4943 | 115.17 | -0.98511 | 74.2092 | 117.4873 | -12.9533 | 12.4887 | 115.17 | -0.98298 | 73.3703 | 117.4075 | -13.7141
12.5026 | 115.17 | -0.98511 | 74.2092 | 117.4873 | -12.9533 | 12.497 | 115.17 | -0.98298 | 73.3703 | 117.4139 | -13.7141
12.511 | 115.17 | -0.98497 | 74.1993 | 117.4876 | -13.0117 | 12.5054 | 115.17 | -0.98275 | 73.3538 | 117.4143 | -13.8045
12.5193 | 115.17 | -0.98497 | 74.1993 | 117.488 | -13.0117 | 12.5137 | 115.17 | -0.98275 | 73.3538 | 117.4148 | -13.8045
12.5276 | 115.17 | -0.98483 | 74.1822 | 117.4831 | -13.0703 | 12.522 | 115.17 | -0.98275 | 73.3538 | 117.4148 | -13.8045
12.536 | 115.17 | -0.98483 | 74.1822 | 117.4783 | -13.0703 | 12.5303 | 115.17 | -0.98275 | 73.3538 | 117.4148 | -13.8045
12.5443 | 115.17 | -0.98483 | 74.1822 | 117.4783 | -13.0703 | 12.5387 | 115.17 | -0.9826 | 73.3323 | 117.4069 | -13.8618
12.5527 | 115.17 | -0.98483 | 74.1822 | 117.4783 | -13.0703 | 12.547 | 115.17 | -0.9826 | 73.3323 | 117.399 | -13.8618
12.561 | 115.17 | -0.98483 | 74.1822 | 117.4783 | -13.0703 | 12.5553 | 115.17 | -0.98245 | 73.3199 | 117.3978 | -13.9214
12.5693 | 115.17 | -0.98483 | 74.1822 | 117.4783 | -13.0703 | 12.5637 | 115.17 | -0.98245 | 73.3199 | 117.3966 | -13.9214
12.5777 | 115.17 | -0.98483 | 74.1822 | 117.4783 | -13.0703 | 12.572 | 115.17 | -0.98245 | 73.3199 | 117.3966 | -13.9214
12.586 | 115.17 | -0.98483 | 74.1822 | 117.4783 | -13.0703 | 12.5803 | 115.17 | -0.98245 | 73.3199 | 117.3966 | -13.9214
12.5943 | 115.17 | -0.98502 | 74.2062 | 117.4783 | -12.9902 | 12.5887 | 115.17 | -0.98228 | 73.3175 | 117.405 | -13.9901
12.6027 | 115.17 | -0.98502 | 74.2062 | 117.4783 | -12.9902 | 12.597 | 115.17 | -0.98228 | 73.3175 | 117.4135 | -13.9901
12.611 | 115.17 | -0.98502 | 74.2062 | 117.4783 | -12.9902 | 12.6053 | 115.17 | -0.98261 | 73.337 | 117.4135 | -13.8582
12.6193 | 115.17 | -0.98502 | 74.2062 | 117.4783 | -12.9902 | 12.6136 | 115.17 | -0.98261 | 73.337 | 117.4135 | -13.8582
12.6277 | 115.17 | -0.98486 | 74.1966 | 117.4799 | -13.0599 | 12.6219 | 115.17 | -0.98278 | 73.3037 | 117.4121 | -13.7834
12.636 | 115.17 | -0.98486 | 74.1966 | 117.4815 | -13.0599 | 12.6303 | 115.17 | -0.98278 | 73.3037 | 117.4108 | -13.7834
12.6443 | 115.17 | -0.98499 | 74.1909 | 117.482 | -13.001 | 12.6386 | 115.17 | -0.98292 | 73.3145 | 117.402 | -13.7283
12.6527 | 115.17 | -0.98499 | 74.1909 | 117.4824 | -13.001 | 12.6469 | 115.17 | -0.98292 | 73.3145 | 117.3932 | -13.7283
12.661 | 115.17 | -0.98521 | 74.1947 | 117.4824 | -12.9048 | 12.6553 | 115.17 | -0.98292 | 73.3145 | 117.3932 | -13.7283
12.6693 | 115.17 | -0.98521 | 74.1947 | 117.4824 | -12.9048 | 12.6636 | 115.17 | -0.98292 | 73.3145 | 117.3932 | -13.7283
12.6777 | 115.17 | -0.98504 | 74.1964 | 117.4941 | -12.981 | 12.6719 | 115.17 | -0.98273 | 73.2867 | 117.3818 | -13.7979
12.686 | 115.17 | -0.98504 | 74.1964 | 117.5058 | -12.981 | 12.6803 | 115.17 | -0.98273 | 73.2867 | 117.3703 | -13.7979
12.6944 | 115.17 | -0.98504 | 74.1964 | 117.5058 | -12.981 | 12.6886 | 115.17 | -0.98242 | 73.2648 | 117.3714 | -13.9217
12.7027 | 115.17 | -0.98504 | 74.1964 | 117.5058 | -12.981 | 12.6969 | 115.17 | -0.98242 | 73.2648 | 117.3725 | -13.9217
12.711 | 115.17 | -0.98504 | 74.1964 | 117.5058 | -12.981 | 12.7052 | 115.17 | -0.98242 | 73.2648 | 117.3725 | -13.9217
12.7193 | 115.17 | -0.98504 | 74.1964 | 117.5058 | -12.981 | 12.7136 | 115.17 | -0.98242 | 73.2648 | 117.3725 | -13.9217
12.7277 | 115.17 | -0.98504 | 74.1964 | 117.5058 | -12.981 | 12.7219 | 115.17 | -0.98288 | 73.293 | 117.3725 | -13.7375
12.736 | 115.17 | -0.98504 | 74.1964 | 117.5058 | -12.981 | 12.7302 | 115.17 | -0.98288 | 73.293 | 117.3725 | -13.7375
12.7444 | 115.17 | -0.98504 | 74.1964 | 117.5058 | -12.981 | 12.7386 | 115.17 | -0.98296 | 73.2824 | 117.3733 | -13.7029
12.7527 | 115.17 | -0.98504 | 74.1964 | 117.5057 | -12.981 | 12.7469 | 115.17 | -0.98296 | 73.2824 | 117.3741 | -13.7029
12.761 | 115.17 | -0.98504 | 74.1964 | 117.5057 | -12.981 | 12.7552 | 115.17 | -0.98281 | 73.2717 | 117.374 | -13.7626
12.7694 | 115.17 | -0.98504 | 74.1964 | 117.5057 | -12.981 | 12.7635 | 115.17 | -0.98281 | 73.2717 | 117.3739 | -13.7626
12.7777 | 115.17 | -0.98493 | 74.1887 | 117.5061 | -13.0275 | 12.7719 | 115.17 | -0.98281 | 73.2717 | 117.3739 | -13.7626
12.786 | 115.17 | -0.98493 | 74.1887 | 117.5065 | -13.0275 | 12.7802 | 115.17 | -0.98281 | 73.2717 | 117.3739 | -13.7626
12.7944 | 115.17 | -0.98476 | 74.1881 | 117.516 | -13.1043 | 12.7885 | 115.17 | -0.98328 | 73.289 | 117.3739 | -13.5737
12.8027 | 115.17 | -0.98476 | 74.1881 | 117.5255 | -13.1043 | 12.7968 | 115.17 | -0.98328 | 73.289 | 117.3739 | -13.5737
12.811 | 115.17 | -0.98476 | 74.1881 | 117.5255 | -13.1043 | 12.8052 | 115.17 | -0.9829 | 73.2725 | 117.3829 | -13.7264
12.8194 | 115.17 | -0.98476 | 74.1881 | 117.5255 | -13.1043 | 12.8135 | 115.17 | -0.9829 | 73.2725 | 117.392 | -13.7264
12.8277 | 115.17 | -0.98517 | 74.2124 | 117.5209 | -12.9237 | 12.8218 | 115.17 | -0.98272 | 73.2452 | 117.381 | -13.7962
12.836 | 115.17 | -0.98517 | 74.2124 | 117.5163 | -12.9237 | 12.8302 | 115.17 | -0.98272 | 73.2452 | 117.3699 | -13.7962
12.8444 | 115.17 | -0.98517 | 74.2124 | 117.5163 | -12.9237 | 12.8385 | 115.17 | -0.98272 | 73.2452 | 117.3699 | -13.7962
12.8527 | 115.17 | -0.98517 | 74.2124 | 117.5163 | -12.9237 | 12.8468 | 115.17 | -0.98272 | 73.2452 | 117.3699 | -13.7962
12.8611 | 115.17 | -0.98517 | 74.2124 | 117.5163 | -12.9237 | 12.8552 | 115.17 | -0.98272 | 73.2452 | 117.3699 | -13.7962
12.8694 | 115.17 | -0.98517 | 74.2124 | 117.5163 | -12.9237 | 12.8635 | 115.17 | -0.98272 | 73.2452 | 117.3699 | -13.7962
12.8777 | 115.17 | -0.98501 | 74.1888 | 117.5075 | -12.9921 | 12.8718 | 115.17 | -0.98268 | 73.2573 | 117.3628 | -13.8134
12.886 | 115.17 | -0.98501 | 74.1888 | 117.4988 | -12.9921 | 12.8802 | 115.17 | -0.98268 | 73.2573 | 117.3557 | -13.8134
12.8944 | 115.17 | -0.98523 | 74.1947 | 117.4925 | -12.8948 | 12.8885 | 115.17 | -0.9825 | 73.2463 | 117.3582 | -13.8875
12.9027 | 115.17 | -0.98523 | 74.1947 | 117.4861 | -12.8948 | 12.8968 | 115.17 | -0.9825 | 73.2463 | 117.3607 | -13.8875
12.9111 | 115.17 | -0.98523 | 74.1947 | 117.4861 | -12.8948 | 12.9051 | 115.17 | -0.9825 | 73.2463 | 117.3607 | -13.8874
12.9194 | 115.17 | -0.98523 | 74.1947 | 117.4861 | -12.8948 | 12.9135 | 115.17 | -0.9825 | 73.2463 | 117.3607 | -13.8874
12.9277 | 115.17 | -0.98507 | 74.1812 | 117.4854 | -12.9646 | 12.9218 | 115.17 | -0.98218 | 73.2247 | 117.3621 | -14.011
12.9361 | 115.17 | -0.98507 | 74.1812 | 117.4848 | -12.9646 | 12.9301 | 115.17 | -0.98218 | 73.2247 | 117.3635 | -14.011
12.9444 | 115.17 | -0.98507 | 74.1812 | 117.4848 | -12.9646 | 12.9384 | 115.17 | -0.98294 | 73.2868 | 117.3635 | -13.7129
12.9527 | 115.17 | -0.98507 | 74.1812 | 117.4848 | -12.9646 | 12.9468 | 115.17 | -0.98294 | 73.2868 | 117.3635 | -13.7129
12.9611 | 115.17 | -0.98493 | 74.1719 | 117.4856 | -13.0231 | 12.9551 | 115.17 | -0.98276 | 73.2763 | 117.3662 | -13.7872
12.9694 | 115.17 | -0.98493 | 74.1719 | 117.4863 | -13.0231 | 12.9634 | 115.17 | -0.98276 | 73.2763 | 117.3688 | -13.7872
12.9777 | 115.17 | -0.98493 | 74.1719 | 117.4863 | -13.0231 | 12.9718 | 115.17 | -0.98284 | 73.2552 | 117.3712 | -13.7488
12.9861 | 115.17 | -0.98493 | 74.1719 | 117.4863 | -13.0231 | 12.9801 | 115.17 | -0.98284 | 73.2552 | 117.3735 | -13.7488
12.9944 | 115.17 | -0.98507 | 74.213 | 117.4878 | -12.9698 | 12.9884 | 115.17 | -0.98284 | 73.2552 | 117.3735 | -13.7488
13.0027 | 115.17 | -0.98507 | 74.213 | 117.4893 | -12.9698 | 12.9967 | 115.17 | -0.98284 | 73.2552 | 117.3735 | -13.7488
13.0111 | 115.17 | -0.98533 | 74.218 | 117.4893 | -12.8524 | 13.0051 | 115.17 | -0.98284 | 73.2552 | 117.3735 | -13.7488
13.0194 | 115.17 | -0.98533 | 74.218 | 117.4893 | -12.8524 | 13.0134 | 115.17 | -0.98284 | 73.2552 | 117.3735 | -13.7488
13.0278 | 115.17 | -0.98516 | 74.1942 | 117.4813 | -12.9262 | 13.0217 | 115.17 | -0.9829 | 73.276 | 117.3697 | -13.7286
13.0361 | 115.17 | -0.98516 | 74.1942 | 117.4732 | -12.9262 | 13.0301 | 115.17 | -0.9829 | 73.276 | 117.3659 | -13.7286
13.0444 | 115.17 | -0.98503 | 74.1849 | 117.4741 | -12.9847 | 13.0384 | 115.17 | -0.98306 | 73.3035 | 117.365 | -13.6672
13.0527 | 115.17 | -0.98503 | 74.1849 | 117.475 | -12.9847 | 13.0467 | 115.17 | -0.98306 | 73.3035 | 117.3641 | -13.6672
13.0611 | 115.17 | -0.98528 | 74.2364 | 117.475 | -12.8789 | 13.0551 | 115.17 | -0.98306 | 73.3035 | 117.3641 | -13.6672
13.0694 | 115.17 | -0.98528 | 74.2364 | 117.475 | -12.8789 | 13.0634 | 115.17 | -0.98306 | 73.3035 | 117.3641 | -13.6672
13.0778 | 115.17 | -0.98514 | 74.2182 | 117.4689 | -12.9412 | 13.0717 | 115.17 | -0.98306 | 73.3041 | 117.3641 | -13.6664
13.0861 | 115.17 | -0.98514 | 74.2182 | 117.4628 | -12.9412 | 13.08 | 115.17 | -0.98306 | 73.3041 | 117.3642 | -13.6664
13.0944 | 115.17 | -0.98514 | 74.2182 | 117.4629 | -12.9412 | 13.0883 | 115.17 | -0.98248 | 73.2802 | 117.3797 | -13.8998
13.1028 | 115.17 | -0.98514 | 74.2182 | 117.4629 | -12.9412 | 13.0967 | 115.17 | -0.98248 | 73.2802 | 117.3951 | -13.8998
13.1111 | 115.17 | -0.98482 | 74.2009 | 117.4686 | -13.0799 | 13.105 | 115.17 | -0.9832 | 73.3452 | 117.3951 | -13.6157
13.1194 | 115.17 | -0.98482 | 74.2009 | 117.4744 | -13.0799 | 13.1133 | 115.17 | -0.9832 | 73.3452 | 117.3951 | -13.6157
13.1278 | 115.17 | -0.98482 | 74.2009 | 117.4744 | -13.0799 | 13.1217 | 115.17 | -0.9832 | 73.3452 | 117.3951 | -13.6157
13.1361 | 115.17 | -0.98482 | 74.2009 | 117.4744 | -13.0799 | 13.13 | 115.17 | -0.9832 | 73.3452 | 117.3951 | -13.6157
13.1444 | 115.17 | -0.98536 | 74.2397 | 117.4679 | -12.8451 | 13.1383 | 115.17 | -0.98305 | 73.3339 | 117.3951 | -13.6755
13.1528 | 115.17 | -0.98536 | 74.2397 | 117.4613 | -12.8451 | 13.1467 | 115.17 | -0.98305 | 73.3339 | 117.3951 | -13.6755
13.1611 | 115.17 | -0.98536 | 74.2397 | 117.4613 | -12.8451 | 13.155 | 115.17 | -0.9827 | 73.3034 | 117.3922 | -13.8147
13.1694 | 115.17 | -0.98536 | 74.2397 | 117.4613 | -12.8451 | 13.1633 | 115.17 | -0.9827 | 73.3034 | 117.3893 | -13.8147
13.1778 | 115.17 | -0.98522 | 74.2305 | 117.4624 | -12.904 | 13.1717 | 115.17 | -0.98302 | 73.3111 | 117.3893 | -13.6837
13.1861 | 115.17 | -0.98522 | 74.2305 | 117.4635 | -12.904 | 13.18 | 115.17 | -0.98302 | 73.3111 | 117.3893 | -13.6837
13.1944 | 115.17 | -0.98506 | 74.2178 | 117.4633 | -12.9739 | 13.1883 | 115.17 | -0.98313 | 73.3189 | 117.3894 | -13.639
13.2028 | 115.17 | -0.98506 | 74.2178 | 117.4631 | -12.9739 | 13.1966 | 115.17 | -0.98313 | 73.3189 | 117.3895 | -13.639
13.2111 | 115.17 | -0.98537 | 74.2326 | 117.4631 | -12.8408 | 13.205 | 115.17 | -0.98279 | 73.3002 | 117.3955 | -13.7773
13.2195 | 115.17 | -0.98537 | 74.2326 | 117.4631 | -12.8408 | 13.2133 | 115.17 | -0.98279 | 73.3002 | 117.4015 | -13.7773
13.2278 | 115.17 | -0.98519 | 74.2332 | 117.4734 | -12.9176 | 13.2216 | 115.17 | -0.98279 | 73.3002 | 117.4015 | -13.7773
13.2361 | 115.17 | -0.98519 | 74.2332 | 117.4837 | -12.9176 | 13.2299 | 115.17 | -0.98279 | 73.3002 | 117.4015 | -13.7773
13.2445 | 115.17 | -0.98519 | 74.2332 | 117.4837 | -12.9176 | 13.2383 | 115.17 | -0.983 | 73.3449 | 117.4055 | -13.7003
13.2528 | 115.17 | -0.98519 | 74.2332 | 117.4837 | -12.9176 | 13.2466 | 115.17 | -0.983 | 73.3449 | 117.4096 | -13.7003
13.2611 | 115.17 | -0.98506 | 74.2244 | 117.4849 | -12.9763 | 13.2549 | 115.17 | -0.98355 | 73.3591 | 117.4102 | -13.475
13.2695 | 115.17 | -0.98506 | 74.2244 | 117.4861 | -12.9763 | 13.2633 | 115.17 | -0.98355 | 73.3591 | 117.4109 | -13.475
13.2778 | 115.17 | -0.98493 | 74.22 | 117.4902 | -13.0308 | 13.2716 | 115.17 | -0.98332 | 73.3461 | 117.4139 | -13.5657
13.2861 | 115.17 | -0.98493 | 74.22 | 117.4944 | -13.0308 | 13.2799 | 115.17 | -0.98332 | 73.3461 | 117.4168 | -13.5657
13.2945 | 115.17 | -0.98516 | 74.2719 | 117.4944 | -12.9394 | 13.2882 | 115.17 | -0.9832 | 73.3365 | 117.416 | -13.6136
13.3028 | 115.17 | -0.98516 | 74.2719 | 117.4944 | -12.9394 | 13.2966 | 115.17 | -0.9832 | 73.3365 | 117.4151 | -13.6136
13.3111 | 115.17 | -0.98516 | 74.2719 | 117.4944 | -12.9394 | 13.3049 | 115.17 | -0.98302 | 73.3219 | 117.415 | -13.6883
13.3195 | 115.17 | -0.98516 | 74.2719 | 117.4944 | -12.9394 | 13.3132 | 115.17 | -0.98302 | 73.3219 | 117.4149 | -13.6883
13.3278 | 115.17 | -0.985 | 74.2637 | 117.4971 | -13.0093 | 13.3216 | 115.17 | -0.983 | 73.2517 | 117.4049 | -13.6834
13.3361 | 115.17 | -0.985 | 74.2637 | 117.4998 | -13.0093 | 13.3299 | 115.17 | -0.983 | 73.2517 | 117.395 | -13.6834
13.3445 | 115.17 | -0.98553 | 74.3033 | 117.5011 | -12.7803 | 13.3382 | 115.17 | -0.98354 | 73.3123 | 117.395 | -13.4701
13.3528 | 115.17 | -0.98553 | 74.3033 | 117.5024 | -12.7803 | 13.3466 | 115.17 | -0.98354 | 73.3123 | 117.395 | -13.4701
13.3611 | 115.17 | -0.98553 | 74.3033 | 117.5024 | -12.7803 | 13.3549 | 115.17 | -0.98335 | 73.299 | 117.3958 | -13.5452
13.3695 | 115.17 | -0.98553 | 74.3033 | 117.5024 | -12.7803 | 13.3632 | 115.17 | -0.98335 | 73.299 | 117.3966 | -13.5452
13.3778 | 115.17 | -0.98533 | 74.2834 | 117.499 | -12.8655 | 13.3716 | 115.17 | -0.98335 | 73.299 | 117.3966 | -13.5452
13.3862 | 115.17 | -0.98533 | 74.2834 | 117.4956 | -12.8655 | 13.3799 | 115.17 | -0.98335 | 73.299 | 117.3966 | -13.5452
13.3945 | 115.17 | -0.98533 | 74.2834 | 117.4956 | -12.8655 | 13.3882 | 115.17 | -0.9832 | 73.2891 | 117.3972 | -13.6051
13.4028 | 115.17 | -0.98533 | 74.2834 | 117.4956 | -12.8655 | 13.3965 | 115.17 | -0.9832 | 73.2891 | 117.3979 | -13.6051
13.4112 | 115.17 | -0.98505 | 74.2449 | 117.4814 | -12.9844 | 13.4048 | 115.17 | -0.98302 | 73.2804 | 117.4019 | -13.6796
13.4195 | 115.17 | -0.98505 | 74.2449 | 117.4672 | -12.9844 | 13.4132 | 115.17 | -0.98302 | 73.2804 | 117.406 | -13.6796
13.4278 | 115.17 | -0.98505 | 74.2449 | 117.4672 | -12.9844 | 13.4215 | 115.17 | -0.98302 | 73.2804 | 117.406 | -13.6796
13.4362 | 115.17 | -0.98505 | 74.2449 | 117.4672 | -12.9844 | 13.4298 | 115.17 | -0.98302 | 73.2804 | 117.406 | -13.6796
13.4445 | 115.17 | -0.98505 | 74.2449 | 117.4672 | -12.9844 | 13.4382 | 115.17 | -0.98302 | 73.2804 | 117.406 | -13.6796
13.4528 | 115.17 | -0.98505 | 74.2449 | 117.4672 | -12.9844 | 13.4465 | 115.17 | -0.98302 | 73.2804 | 117.406 | -13.6796
13.4612 | 115.17 | -0.9847 | 74.2088 | 117.4596 | -13.1326 | 13.4548 | 115.17 | -0.98324 | 73.3235 | 117.407 | -13.5952
13.4695 | 115.17 | -0.9847 | 74.2088 | 117.452 | -13.1326 | 13.4632 | 115.17 | -0.98324 | 73.3235 | 117.4079 | -13.5952
13.4778 | 115.17 | -0.98485 | 74.184 | 117.4535 | -13.0608 | 13.4715 | 115.17 | -0.98348 | 73.3434 | 117.4087 | -13.4987
13.4862 | 115.17 | -0.98485 | 74.184 | 117.4551 | -13.0608 | 13.4798 | 115.17 | -0.98348 | 73.3434 | 117.4095 | -13.4987
13.4945 | 115.17 | -0.98516 | 74.2103 | 117.4551 | -12.9287 | 13.4882 | 115.17 | -0.98374 | 73.3925 | 117.4095 | -13.4007
13.5028 | 115.17 | -0.98516 | 74.2103 | 117.4551 | -12.9287 | 13.4965 | 115.17 | -0.98374 | 73.3925 | 117.4095 | -13.4007
13.5112 | 115.17 | -0.98516 | 74.2103 | 117.4551 | -12.9287 | 13.5048 | 115.17 | -0.98374 | 73.3925 | 117.4095 | -13.4007
13.5195 | 115.17 | -0.98516 | 74.2103 | 117.4551 | -12.9287 | 13.5131 | 115.17 | -0.98374 | 73.3925 | 117.4095 | -13.4007
13.5278 | 115.17 | -0.98516 | 74.2103 | 117.4551 | -12.9287 | 13.5215 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4073 | -13.4492
13.5362 | 115.17 | -0.98516 | 74.2103 | 117.4551 | -12.9287 | 13.5298 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.5445 | 115.17 | -0.98473 | 74.1779 | 117.4554 | -13.115 | 13.5381 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.5529 | 115.17 | -0.98473 | 74.1779 | 117.4557 | -13.115 | 13.5464 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.5612 | 115.17 | -0.98473 | 74.1779 | 117.4557 | -13.115 | 13.5548 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.5695 | 115.17 | -0.98473 | 74.1779 | 117.4557 | -13.115 | 13.5631 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.5779 | 115.17 | -0.98503 | 74.2218 | 117.4557 | -12.9872 | 13.5714 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.5862 | 115.17 | -0.98503 | 74.2218 | 117.4556 | -12.9872 | 13.5798 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.5945 | 115.17 | -0.98562 | 74.2673 | 117.4483 | -12.7335 | 13.5881 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.6029 | 115.17 | -0.98562 | 74.2673 | 117.4409 | -12.7335 | 13.5964 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.6112 | 115.17 | -0.98526 | 74.2304 | 117.4329 | -12.8876 | 13.6048 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.6195 | 115.17 | -0.98526 | 74.2304 | 117.425 | -12.8876 | 13.6131 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.6279 | 115.17 | -0.98526 | 74.2304 | 117.425 | -12.8876 | 13.6214 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.6362 | 115.17 | -0.98526 | 74.2304 | 117.425 | -12.8876 | 13.6298 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.6445 | 115.17 | -0.98526 | 74.2304 | 117.425 | -12.8876 | 13.6381 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.6529 | 115.17 | -0.98526 | 74.2304 | 117.425 | -12.8876 | 13.6464 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.6612 | 115.17 | -0.9851 | 74.2209 | 117.4273 | -12.9584 | 13.6548 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.6695 | 115.17 | -0.9851 | 74.2209 | 117.4296 | -12.9584 | 13.6631 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.6779 | 115.17 | -0.98508 | 74.2275 | 117.4382 | -12.9691 | 13.6714 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.6862 | 115.17 | -0.98508 | 74.2275 | 117.4469 | -12.9691 | 13.6797 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.6945 | 115.17 | -0.98508 | 74.2275 | 117.4469 | -12.9691 | 13.6881 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.7029 | 115.17 | -0.98508 | 74.2275 | 117.4469 | -12.9691 | 13.6964 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.7112 | 115.17 | -0.98508 | 74.2275 | 117.4469 | -12.9691 | 13.7047 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.7196 | 115.17 | -0.98508 | 74.2275 | 117.4469 | -12.9691 | 13.7131 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.7279 | 115.17 | -0.98492 | 74.2187 | 117.4494 | -13.0393 | 13.7214 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.7362 | 115.17 | -0.98492 | 74.2187 | 117.4518 | -13.0393 | 13.7297 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.7446 | 115.17 | -0.98485 | 74.1842 | 117.4446 | -13.0613 | 13.7381 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.7529 | 115.17 | -0.98485 | 74.1842 | 117.4375 | -13.0613 | 13.7464 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.7612 | 115.17 | -0.98485 | 74.1846 | 117.4375 | -13.061 | 13.7547 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.7696 | 115.17 | -0.98485 | 74.1846 | 117.4375 | -13.061 | 13.763 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.7779 | 115.17 | -0.98524 | 74.2487 | 117.4375 | -12.9023 | 13.7714 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.7862 | 115.17 | -0.98524 | 74.2487 | 117.4375 | -12.9023 | 13.7797 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.7946 | 115.17 | -0.98507 | 74.2288 | 117.4314 | -12.9708 | 13.788 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.8029 | 115.17 | -0.98507 | 74.2288 | 117.4252 | -12.9708 | 13.7964 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.8112 | 115.17 | -0.98477 | 74.2213 | 117.4374 | -13.1059 | 13.8047 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.8196 | 115.17 | -0.98477 | 74.2213 | 117.4497 | -13.1059 | 13.813 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.8279 | 115.17 | -0.98504 | 74.2306 | 117.4497 | -12.9878 | 13.8214 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.8362 | 115.17 | -0.98504 | 74.2306 | 117.4497 | -12.9878 | 13.8297 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.8446 | 115.17 | -0.9854 | 74.2603 | 117.4497 | -12.8294 | 13.838 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.8529 | 115.17 | -0.9854 | 74.2603 | 117.4497 | -12.8294 | 13.8463 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.8613 | 115.17 | -0.98524 | 74.2627 | 117.4612 | -12.9016 | 13.8547 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.8696 | 115.17 | -0.98524 | 74.2627 | 117.4728 | -12.9016 | 13.863 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.8779 | 115.17 | -0.98493 | 74.236 | 117.4701 | -13.0342 | 13.8713 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.8863 | 115.17 | -0.98493 | 74.236 | 117.4675 | -13.0342 | 13.8797 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.8946 | 115.17 | -0.98493 | 74.236 | 117.4675 | -13.0342 | 13.888 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.9029 | 115.17 | -0.98493 | 74.236 | 117.4675 | -13.0342 | 13.8963 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.9113 | 115.17 | -0.98529 | 74.242 | 117.4675 | -12.8787 | 13.9047 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.9196 | 115.17 | -0.98529 | 74.242 | 117.4675 | -12.8787 | 13.913 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.9279 | 115.17 | -0.98515 | 74.2237 | 117.4612 | -12.9363 | 13.9213 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.9363 | 115.17 | -0.98515 | 74.2237 | 117.4549 | -12.9363 | 13.9297 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.9446 | 115.17 | -0.98477 | 74.2143 | 117.47 | -13.1034 | 13.938 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.9529 | 115.17 | -0.98477 | 74.2143 | 117.4851 | -13.1034 | 13.9463 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.9613 | 115.17 | -0.98509 | 74.2373 | 117.4851 | -12.9636 | 13.9547 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.9696 | 115.17 | -0.98509 | 74.2373 | 117.4851 | -12.9636 | 13.963 | 115.17 | -0.98362 | 73.3807 | 117.4051 | -13.4492
13.9779 | 115.17 | -0.98499 | 74.2316 | 117.4872 | -13.0105 | 13.9713 | 115.17 | -0.98373 | 73.4217 | 117.4051 | -13.4075
13.9863 | 115.17 | -0.98499 | 74.2316 | 117.4892 | -13.0105 | 13.9796 | 115.17 | -0.98373 | 73.4217 | 117.4051 | -13.4075
13.9946 | 115.17 | -0.98499 | 74.2316 | 117.4892 | -13.0105 | 13.9879 | 115.17 | -0.98399 | 73.4152 | 117.4051 | -13.2971
14.0029 | 115.17 | -0.98499 | 74.2316 | 117.4892 | -13.0105 | 13.9963 | 115.17 | -0.98399 | 73.4152 | 117.4051 | -13.2971
14.0113 | 115.17 | -0.98498 | 74.2342 | 117.4859 | -13.0116 | 14.0046 | 115.17 | -0.98399 | 73.4152 | 117.4051 | -13.2971
14.0196 | 115.17 | -0.98498 | 74.2342 | 117.4826 | -13.0116 | 14.0129 | 115.17 | -0.98399 | 73.4152 | 117.4051 | -13.2971
14.028 | 115.17 | -0.98479 | 74.2246 | 117.4863 | -13.0945 | 14.0213 | 115.17 | -0.98399 | 73.4152 | 117.4051 | -13.2971
14.0363 | 115.17 | -0.98479 | 74.2246 | 117.4901 | -13.0945 | 14.0296 | 115.17 | -0.98399 | 73.4152 | 117.4051 | -13.2971
14.0446 | 115.17 | -0.98513 | 74.2672 | 117.4901 | -12.9504 | 14.0379 | 115.17 | -0.98419 | 73.3904 | 117.4051 | -13.206
14.0529 | 115.17 | -0.98513 | 74.2672 | 117.4901 | -12.9504 | 14.0463 | 115.17 | -0.98419 | 73.3904 | 117.4051 | -13.206
14.0613 | 115.17 | -0.9848 | 74.2282 | 117.4794 | -13.0937 | 14.0546 | 115.17 | -0.98418 | 73.3711 | 117.4112 | -13.2098
14.0696 | 115.17 | -0.9848 | 74.2282 | 117.4687 | -13.0937 | 14.0629 | 115.17 | -0.98418 | 73.3711 | 117.4174 | -13.2098
14.078 | 115.17 | -0.98504 | 74.247 | 117.4621 | -12.9894 | 14.0713 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4255 | -13.2571
14.0863 | 115.17 | -0.98504 | 74.247 | 117.4554 | -12.9894 | 14.0796 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.0946 | 115.17 | -0.98534 | 74.251 | 117.4555 | -12.8574 | 14.0879 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.103 | 115.17 | -0.98534 | 74.251 | 117.4555 | -12.8574 | 14.0963 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.1113 | 115.17 | -0.98502 | 74.2351 | 117.4618 | -12.997 | 14.1046 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.1196 | 115.17 | -0.98502 | 74.2351 | 117.4682 | -12.997 | 14.1129 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.128 | 115.17 | -0.98517 | 74.212 | 117.4718 | -12.9247 | 14.1212 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.1363 | 115.17 | -0.98517 | 74.212 | 117.4753 | -12.9247 | 14.1296 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.1446 | 115.17 | -0.98517 | 74.212 | 117.4753 | -12.9247 | 14.1379 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.153 | 115.17 | -0.98517 | 74.212 | 117.4753 | -12.9247 | 14.1462 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.1613 | 115.17 | -0.98484 | 74.1751 | 117.4656 | -13.0629 | 14.1546 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.1696 | 115.17 | -0.98484 | 74.1751 | 117.4559 | -13.0629 | 14.1629 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.178 | 115.17 | -0.98501 | 74.2154 | 117.4591 | -12.9957 | 14.1712 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.1863 | 115.17 | -0.98501 | 74.2154 | 117.4621 | -12.9957 | 14.1796 | 115.17 | -0.98407 | 73.3734 | 117.4336 | -13.2571
14.1947 | 115.17 | -0.98501 | 74.2154 | 117.4621 | -12.9957 | 14.1879 | 115.17 | -0.98407 | 73.3731 | 117.4336 | -13.2573
14.203 | 115.17 | -0.98501 | 74.2154 | 117.4621 | -12.9957 | 14.1962 | 115.17 | -0.98407 | 73.3731 | 117.4336 | -13.2573
14.2113 | 115.17 | -0.98485 | 74.2091 | 117.4663 | -13.0653 | 14.2046 | 115.17 | -0.98407 | 73.3731 | 117.4336 | -13.2573
14.2197 | 115.17 | -0.98485 | 74.2091 | 117.4705 | -13.0653 | 14.2129 | 115.17 | -0.98407 | 73.3731 | 117.4336 | -13.2573
14.228 | 115.17 | -0.98524 | 74.2004 | 117.4723 | -12.8905 | 14.2212 | 115.17 | -0.98407 | 73.3731 | 117.4336 | -13.2573
14.2363 | 115.17 | -0.98524 | 74.2004 | 117.4741 | -12.8905 | 14.2295 | 115.17 | -0.98407 | 73.3731 | 117.4336 | -13.2573
14.2447 | 115.17 | -0.98524 | 74.2004 | 117.4741 | -12.8905 | 14.2379 | 115.17 | -0.98407 | 73.3731 | 117.4336 | -13.2573
14.253 | 115.17 | -0.98524 | 74.2004 | 117.4741 | -12.8905 | 14.2462 | 115.17 | -0.98407 | 73.3731 | 117.4336 | -13.2573
14.2613 | 115.17 | -0.98524 | 74.2004 | 117.4741 | -12.8905 | 14.2545 | 115.17 | -0.98407 | 73.3731 | 117.4336 | -13.2573
14.2697 | 115.17 | -0.98524 | 74.2004 | 117.4741 | -12.8905 | 14.2628 | 115.17 | -0.98407 | 73.3731 | 117.4336 | -13.2573
14.278 | 115.17 | -0.98487 | 74.1737 | 117.4747 | -13.0514 | 14.2712 | 115.17 | -0.98408 | 73.3799 | 117.4379 | -13.254
14.2863 | 115.17 | -0.98487 | 74.1737 | 117.4753 | -13.0514 | 14.2795 | 115.17 | -0.98408 | 73.3799 | 117.4423 | -13.254
14.2947 | 115.17 | -0.98493 | 74.1283 | 117.4704 | -13.017 | 14.2878 | 115.17 | -0.98408 | 73.3799 | 117.4423 | -13.254
14.303 | 115.17 | -0.98493 | 74.1283 | 117.4656 | -13.017 | 14.2962 | 115.17 | -0.98408 | 73.3799 | 117.4423 | -13.254
14.3113 | 115.17 | -0.98493 | 74.1283 | 117.4656 | -13.017 | 14.3045 | 115.17 | -0.98408 | 73.3799 | 117.4423 | -13.254
14.3197 | 115.17 | -0.98493 | 74.1283 | 117.4656 | -13.017 | 14.3128 | 115.17 | -0.98408 | 73.3799 | 117.4423 | -13.254
14.328 | 115.17 | -0.98493 | 74.1283 | 117.4656 | -13.017 | 14.3212 | 115.17 | -0.98389 | 73.3915 | 117.4423 | -13.3369
14.3363 | 115.17 | -0.98493 | 74.1283 | 117.4656 | -13.017 | 14.3295 | 115.17 | -0.98389 | 73.3915 | 117.4423 | -13.3369
14.3447 | 115.17 | -0.98493 | 74.1283 | 117.4656 | -13.017 | 14.3378 | 115.17 | -0.98389 | 73.3915 | 117.4423 | -13.3369
14.353 | 115.17 | -0.98493 | 74.1283 | 117.4656 | -13.017 | 14.3462 | 115.17 | -0.98389 | 73.3915 | 117.4423 | -13.3369
14.3614 | 115.17 | -0.98518 | 74.1853 | 117.4656 | -12.914 | 14.3545 | 115.17 | -0.98401 | 73.4015 | 117.4423 | -13.2847
14.3697 | 115.17 | -0.98518 | 74.1853 | 117.4656 | -12.914 | 14.3628 | 115.17 | -0.98401 | 73.4015 | 117.4423 | -13.2847
14.378 | 115.17 | -0.9853 | 74.2564 | 117.4656 | -12.8768 | 14.3712 | 115.17 | -0.98386 | 73.3948 | 117.4464 | -13.3493
14.3864 | 115.17 | -0.9853 | 74.2564 | 117.4656 | -12.8768 | 14.3795 | 115.17 | -0.98386 | 73.3948 | 117.4505 | -13.3493
14.3947 | 115.17 | -0.98519 | 74.2517 | 117.4683 | -12.9238 | 14.3878 | 115.17 | -0.98368 | 73.3872 | 117.4543 | -13.4215
14.403 | 115.17 | -0.98519 | 74.2517 | 117.471 | -12.9238 | 14.3961 | 115.17 | -0.98368 | 73.3872 | 117.4581 | -13.4215
14.4114 | 115.17 | -0.98507 | 74.243 | 117.4711 | -12.9765 | 14.4045 | 115.17 | -0.98408 | 73.4511 | 117.4581 | -13.2664
14.4197 | 115.17 | -0.98507 | 74.243 | 117.4712 | -12.9765 | 14.4128 | 115.17 | -0.98408 | 73.4511 | 117.4581 | -13.2664
14.428 | 115.17 | -0.98507 | 74.243 | 117.4712 | -12.9765 | 14.4211 | 115.17 | -0.98447 | 73.4489 | 117.4581 | -13.0992
14.4364 | 115.17 | -0.98507 | 74.243 | 117.4712 | -12.9765 | 14.4295 | 115.17 | -0.98447 | 73.4489 | 117.4581 | -13.0992
14.4447 | 115.17 | -0.9849 | 74.2336 | 117.4738 | -13.0469 | 14.4378 | 115.17 | -0.98447 | 73.4489 | 117.4581 | -13.0992
14.453 | 115.17 | -0.9849 | 74.2336 | 117.4763 | -13.0469 | 14.4461 | 115.17 | -0.98447 | 73.4489 | 117.4581 | -13.0992
14.4614 | 115.17 | -0.9849 | 74.2336 | 117.4763 | -13.0469 | 14.4544 | 115.17 | -0.98419 | 73.4336 | 117.4581 | -13.2158
14.4697 | 115.17 | -0.9849 | 74.2336 | 117.4763 | -13.0469 | 14.4628 | 115.17 | -0.98419 | 73.4336 | 117.4581 | -13.2158
14.4781 | 115.17 | -0.9849 | 74.2336 | 117.4763 | -13.0469 | 14.4711 | 115.17 | -0.98419 | 73.4336 | 117.4581 | -13.2158
14.4864 | 115.17 | -0.9849 | 74.2336 | 117.4763 | -13.0469 | 14.4794 | 115.17 | -0.98419 | 73.4336 | 117.4581 | -13.2158
14.4947 | 115.17 | -0.9849 | 74.2336 | 117.4763 | -13.0469 | 14.4878 | 115.17 | -0.98455 | 73.4655 | 117.4581 | -13.0652
14.5031 | 115.17 | -0.9849 | 74.2336 | 117.4763 | -13.0469 | 14.4961 | 115.17 | -0.98455 | 73.4655 | 117.4581 | -13.0652
14.5114 | 115.17 | -0.98524 | 74.2413 | 117.4704 | -12.8989 | 14.5044 | 115.17 | -0.98459 | 73.4746 | 117.4621 | -13.052
14.5197 | 115.17 | -0.98524 | 74.2413 | 117.4644 | -12.8989 | 14.5128 | 115.17 | -0.98459 | 73.4746 | 117.4662 | -13.052
14.5281 | 115.17 | -0.98524 | 74.2413 | 117.4644 | -12.8989 | 14.5211 | 115.17 | -0.98423 | 73.5012 | 117.4662 | -13.2107
14.5364 | 115.17 | -0.98524 | 74.2413 | 117.4644 | -12.8989 | 14.5294 | 115.17 | -0.98423 | 73.5012 | 117.4662 | -13.2107
14.5447 | 115.17 | -0.98509 | 74.2264 | 117.4612 | -12.9621 | 14.5378 | 115.17 | -0.98371 | 73.4901 | 117.468 | -13.4299
14.5531 | 115.17 | -0.98509 | 74.2264 | 117.4579 | -12.9621 | 14.5461 | 115.17 | -0.98371 | 73.4901 | 117.4699 | -13.4299
14.5614 | 115.17 | -0.98544 | 74.2363 | 117.4579 | -12.8068 | 14.5544 | 115.17 | -0.98404 | 73.4387 | 117.4699 | -13.2797
14.5697 | 115.17 | -0.98544 | 74.2363 | 117.458 | -12.8068 | 14.5627 | 115.17 | -0.98404 | 73.4387 | 117.4699 | -13.2797
14.5781 | 115.17 | -0.98544 | 74.2363 | 117.4579 | -12.8068 | 14.5711 | 115.17 | -0.98443 | 73.4483 | 117.4699 | -13.1126
14.5864 | 115.17 | -0.98544 | 74.2363 | 117.4579 | -12.8068 | 14.5794 | 115.17 | -0.98443 | 73.4483 | 117.4699 | -13.1126
14.5948 | 115.17 | -0.98544 | 74.2363 | 117.4579 | -12.8068 | 14.5877 | 115.17 | -0.98448 | 73.5904 | 117.4699 | -13.1205
14.6031 | 115.17 | -0.98544 | 74.2363 | 117.458 | -12.8068 | 14.5961 | 115.17 | -0.98448 | 73.5904 | 117.4699 | -13.1205
14.6114 | 115.17 | -0.98523 | 74.2104 | 117.4509 | -12.8983 | 14.6044 | 115.17 | -0.984 | 73.5097 | 117.4699 | -13.3106
14.6198 | 115.17 | -0.98523 | 74.2104 | 117.4438 | -12.8983 | 14.6127 | 115.17 | -0.984 | 73.5097 | 117.4699 | -13.3106
14.6281 | 115.17 | -0.98507 | 74.1916 | 117.4388 | -12.9681 | 14.6211 | 115.17 | -0.984 | 73.5097 | 117.4699 | -13.3106
14.6364 | 115.17 | -0.98507 | 74.1916 | 117.4337 | -12.9681 | 14.6294 | 115.17 | -0.984 | 73.5097 | 117.4699 | -13.3106
14.6448 | 115.1708 | -0.98489 | 74.1693 | 117.4258 | -13.0409 | 14.6377 | 115.17 | -0.98453 | 73.5154 | 117.4699 | -13.0854
14.6531 | 115.18 | -0.98489 | 74.1693 | 117.4179 | -13.0409 | 14.6461 | 115.17 | -0.98453 | 73.5154 | 117.4699 | -13.0854
14.6615 | 115.1892 | -0.98489 | 74.1693 | 117.4179 | -13.0409 | 14.6544 | 115.17 | -0.98478 | 73.5095 | 117.4699 | -12.9759
14.6698 | 115.1983 | -0.98489 | 74.1693 | 117.4179 | -13.0409 | 14.6627 | 115.17 | -0.98478 | 73.5095 | 117.4699 | -12.9759
14.6781 | 115.2075 | -0.98489 | 74.1693 | 117.4179 | -13.0409 | 14.6711 | 115.17 | -0.98415 | 73.5151 | 117.4699 | -13.2463
14.6864 | 115.2167 | -0.98489 | 74.1693 | 117.4179 | -13.0409 | 14.6794 | 115.17 | -0.98415 | 73.5151 | 117.4699 | -13.2463
14.6948 | 115.2258 | -0.98489 | 74.1693 | 117.4179 | -13.0409 | 14.6877 | 115.17 | -0.98415 | 73.5151 | 117.4699 | -13.2463
14.7031 | 115.235 | -0.98489 | 74.1693 | 117.4179 | -13.0409 | 14.696 | 115.17 | -0.98415 | 73.5151 | 117.4699 | -13.2463
14.7115 | 115.2442 | -0.98476 | 74.1562 | 117.4244 | -13.0983 | 14.7043 | 115.17 | -0.98436 | 73.5172 | 117.4783 | -13.1576
14.7198 | 115.2534 | -0.98476 | 74.1562 | 117.4309 | -13.0983 | 14.7127 | 115.17 | -0.98436 | 73.5172 | 117.4866 | -13.1576
14.7281 | 115.2625 | -0.98525 | 74.2232 | 117.4309 | -12.8908 | 14.721 | 115.17 | -0.98474 | 73.5326 | 117.4987 | -12.995
14.7365 | 115.2717 | -0.98525 | 74.2232 | 117.4309 | -12.8908 | 14.7293 | 115.17 | -0.98474 | 73.5326 | 117.5109 | -12.995
14.7448 | 115.2809 | -0.98525 | 74.2232 | 117.4309 | -12.8908 | 14.7377 | 115.17 | -0.98405 | 73.5625 | 117.5109 | -13.2976
14.7531 | 115.29 | -0.98525 | 74.2232 | 117.4309 | -12.8908 | 14.746 | 115.17 | -0.98405 | 73.5625 | 117.5109 | -13.2976
14.7615 | 115.2992 | -0.98509 | 74.2188 | 117.4365 | -12.9611 | 14.7543 | 115.17 | -0.98397 | 73.5465 | 117.5109 | -13.3303
14.7698 | 115.3084 | -0.98509 | 74.2188 | 117.4422 | -12.9611 | 14.7627 | 115.17 | -0.98397 | 73.5465 | 117.5109 | -13.3303
14.7782 | 115.3175 | -0.98509 | 74.2188 | 117.4422 | -12.9611 | 14.771 | 115.17 | -0.98397 | 73.5465 | 117.5109 | -13.3303
14.7865 | 115.3267 | -0.98509 | 74.2188 | 117.4422 | -12.9611 | 14.7793 | 115.17 | -0.98397 | 73.5465 | 117.5109 | -13.3303
14.7948 | 115.3359 | -0.98495 | 74.2023 | 117.4373 | -13.0191 | 14.7877 | 115.17 | -0.9844 | 73.4946 | 117.5153 | -13.1361
14.8032 | 115.345 | -0.98495 | 74.2023 | 117.4324 | -13.0191 | 14.796 | 115.17 | -0.9844 | 73.4946 | 117.5197 | -13.1361
14.8115 | 115.3542 | -0.98495 | 74.2023 | 117.4324 | -13.0191 | 14.8043 | 115.17 | -0.9844 | 73.4946 | 117.5197 | -13.1361
14.8198 | 115.3634 | -0.98495 | 74.2023 | 117.4324 | -13.0191 | 14.8127 | 115.17 | -0.9844 | 73.4946 | 117.5197 | -13.1361
14.8282 | 115.3726 | -0.98482 | 74.1893 | 117.4306 | -13.078 | 14.821 | 115.17 | -0.98421 | 73.531 | 117.5197 | -13.2252
14.8365 | 115.3817 | -0.98482 | 74.1893 | 117.4289 | -13.078 | 14.8293 | 115.17 | -0.98421 | 73.531 | 117.5197 | -13.2252
14.8448 | 115.3909 | -0.98496 | 74.1533 | 117.4289 | -13.0066 | 14.8376 | 115.17 | -0.98421 | 73.531 | 117.5197 | -13.2252
14.8532 | 115.4001 | -0.98496 | 74.1533 | 117.4289 | -13.0066 | 14.846 | 115.17 | -0.98421 | 73.531 | 117.5197 | -13.2252
14.8615 | 115.4092 | -0.98529 | 74.2065 | 117.4289 | -12.8687 | 14.8543 | 115.17 | -0.98429 | 73.5471 | 117.5197 | -13.1925
14.8698 | 115.4184 | -0.98529 | 74.2065 | 117.4289 | -12.8687 | 14.8626 | 115.17 | -0.98429 | 73.5471 | 117.5197 | -13.1925
14.8782 | 115.4276 | -0.98514 | 74.2015 | 117.434 | -12.9384 | 14.871 | 115.17 | -0.98442 | 73.5578 | 117.5197 | -13.1393
14.8865 | 115.4367 | -0.98514 | 74.2015 | 117.4391 | -12.9384 | 14.8793 | 115.17 | -0.98442 | 73.5578 | 117.5197 | -13.1393
14.8949 | 115.4459 | -0.98514 | 74.2015 | 117.4391 | -12.9384 | 14.8876 | 115.17 | -0.98442 | 73.5578 | 117.5197 | -13.1393
14.9032 | 115.4551 | -0.98514 | 74.2015 | 117.4391 | -12.9384 | 14.896 | 115.17 | -0.98442 | 73.5578 | 117.5197 | -13.1393
14.9115 | 115.4643 | -0.98497 | 74.1949 | 117.4439 | -13.0094 | 14.9043 | 115.17 | -0.98409 | 73.5611 | 117.5197 | -13.2814
14.9199 | 115.4734 | -0.98497 | 74.1949 | 117.4487 | -13.0094 | 14.9126 | 115.17 | -0.98409 | 73.5611 | 117.5197 | -13.2814
14.9282 | 115.4826 | -0.98491 | 74.2213 | 117.4573 | -13.0402 | 14.9209 | 115.17 | -0.98409 | 73.5611 | 117.5197 | -13.2814
14.9365 | 115.4918 | -0.98491 | 74.2213 | 117.4659 | -13.0402 | 14.9293 | 115.17 | -0.98409 | 73.5611 | 117.5197 | -13.2814
14.9449 | 115.5009 | -0.98491 | 74.2208 | 117.4659 | -13.0403 | 14.9376 | 115.17 | -0.98431 | 73.5302 | 117.5197 | -13.1796
14.9532 | 115.5101 | -0.98491 | 74.2208 | 117.4659 | -13.0403 | 14.9459 | 115.17 | -0.98431 | 73.5302 | 117.5197 | -13.1796
14.9615 | 115.5193 | -0.98491 | 74.2208 | 117.4659 | -13.0403 | 14.9543 | 115.17 | -0.98431 | 73.5302 | 117.5197 | -13.1796
14.9699 | 115.5284 | -0.98491 | 74.2208 | 117.4659 | -13.0403 | 14.9626 | 115.17 | -0.98431 | 73.5302 | 117.5197 | -13.1796
14.9782 | 115.5376 | -0.98476 | 74.2066 | 117.4632 | -13.1035 | 14.9709 | 115.17 | -0.98431 | 73.5302 | 117.5197 | -13.1796
14.9865 | 115.5468 | -0.98476 | 74.2066 | 117.4605 | -13.1035 | 14.9792 | 115.17 | -0.98431 | 73.5302 | 117.5197 | -13.1796
14.9949 | 115.5559 | -0.98515 | 74.2431 | 117.4638 | -12.9372 | 14.9876 | 115.17 | -0.98431 | 73.5302 | 117.5197 | -13.1796
15.0032 | 115.5651 | -0.98515 | 74.2431 | 117.467 | -12.9372 | 14.9959 | 115.17 | -0.98431 | 73.5302 | 117.5197 | -13.1796
15.0116 | 115.5743 | -0.98529 | 74.2493 | 117.467 | -12.8786 | 15.0042 | 115.17 | -0.98456 | 73.5288 | 117.5261 | -13.0748
15.0199 | 115.5835 | -0.98529 | 74.2493 | 117.467 | -12.8786 | 15.0126 | 115.17 | -0.98456 | 73.5288 | 117.5325 | -13.0748
15.0282 | 115.5926 | -0.98529 | 74.2493 | 117.467 | -12.8786 | 15.0209 | 115.17 | -0.98456 | 73.5288 | 117.5325 | -13.0748
15.0366 | 115.6018 | -0.98529 | 74.2493 | 117.467 | -12.8786 | 15.0292 | 115.17 | -0.98456 | 73.5288 | 117.5325 | -13.0748
15.0449 | 115.611 | -0.98511 | 74.2307 | 117.4632 | -12.9539 | 15.0376 | 115.17 | -0.98424 | 73.5291 | 117.5325 | -13.211
15.0532 | 115.6201 | -0.98511 | 74.2307 | 117.4593 | -12.9539 | 15.0459 | 115.17 | -0.98424 | 73.5291 | 117.5325 | -13.211
15.0616 | 115.6293 | -0.98479 | 74.2079 | 117.4604 | -13.0937 | 15.0542 | 115.17 | -0.98424 | 73.5291 | 117.5325 | -13.211
15.0699 | 115.6385 | -0.98479 | 74.2079 | 117.4614 | -13.0937 | 15.0626 | 115.17 | -0.98424 | 73.5291 | 117.5325 | -13.211
15.0782 | 115.6476 | -0.98518 | 74.2778 | 117.4614 | -12.9299 | 15.0709 | 115.17 | -0.98452 | 73.5509 | 117.5386 | -13.0957
15.0866 | 115.6568 | -0.98518 | 74.2778 | 117.4614 | -12.9299 | 15.0792 | 115.17 | -0.98452 | 73.5509 | 117.5447 | -13.0957
15.0949 | 115.666 | -0.98518 | 74.2778 | 117.4614 | -12.9299 | 15.0876 | 115.17 | -0.98452 | 73.5509 | 117.5447 | -13.0957
15.1032 | 115.6751 | -0.98518 | 74.2778 | 117.4614 | -12.9299 | 15.0959 | 115.17 | -0.98452 | 73.5509 | 117.5447 | -13.0957
15.1116 | 115.6843 | -0.98518 | 74.2778 | 117.4614 | -12.9299 | 15.1042 | 115.17 | -0.98452 | 73.5509 | 117.5447 | -13.0957
15.1199 | 115.6935 | -0.98518 | 74.2778 | 117.4614 | -12.9299 | 15.1125 | 115.17 | -0.98452 | 73.5509 | 117.5447 | -13.0957
15.1283 | 115.7027 | -0.98517 | 74.2436 | 117.4466 | -12.93 | 15.1209 | 115.17 | -0.98431 | 73.5243 | 117.5447 | -13.1806
15.1366 | 115.7118 | -0.98517 | 74.2436 | 117.4319 | -12.93 | 15.1292 | 115.17 | -0.98431 | 73.5243 | 117.5447 | -13.1806
15.1449 | 115.721 | -0.98504 | 74.2388 | 117.4362 | -12.9891 | 15.1375 | 115.17 | -0.98431 | 73.5243 | 117.5447 | -13.1806
15.1533 | 115.7302 | -0.98504 | 74.2388 | 117.4406 | -12.9891 | 15.1459 | 115.17 | -0.98431 | 73.5243 | 117.5447 | -13.1806
15.1616 | 115.7393 | -0.98504 | 74.2388 | 117.4406 | -12.9891 | 15.1542 | 115.17 | -0.98463 | 73.5209 | 117.5447 | -13.0395
15.1699 | 115.7485 | -0.98504 | 74.2388 | 117.4406 | -12.9891 | 15.1625 | 115.17 | -0.98463 | 73.5209 | 117.5447 | -13.0395
15.1783 | 115.7577 | -0.98504 | 74.2388 | 117.4406 | -12.9891 | 15.1708 | 115.17 | -0.98463 | 73.5209 | 117.5447 | -13.0395
15.1866 | 115.7668 | -0.98504 | 74.2388 | 117.4406 | -12.9891 | 15.1792 | 115.17 | -0.98463 | 73.5209 | 117.5447 | -13.0395
15.1949 | 115.776 | -0.98504 | 74.2388 | 117.4406 | -12.9891 | 15.1875 | 115.17 | -0.98445 | 73.5052 | 117.5447 | -13.1171
15.2033 | 115.7852 | -0.98504 | 74.2388 | 117.4406 | -12.9891 | 15.1958 | 115.17 | -0.98445 | 73.5052 | 117.5447 | -13.1171
15.2116 | 115.7943 | -0.98506 | 74.2557 | 117.441 | -12.9811 | 15.2042 | 115.17 | -0.98445 | 73.5052 | 117.5447 | -13.1171
15.2199 | 115.8035 | -0.98506 | 74.2557 | 117.4414 | -12.9811 | 15.2125 | 115.17 | -0.98445 | 73.5052 | 117.5447 | -13.1171
15.2283 | 115.8127 | -0.98506 | 74.2557 | 117.4414 | -12.9811 | 15.2208 | 115.17 | -0.98463 | 73.5474 | 117.5447 | -13.0448
15.2366 | 115.8219 | -0.98506 | 74.2557 | 117.4414 | -12.9811 | 15.2292 | 115.17 | -0.98463 | 73.5474 | 117.5447 | -13.0448
15.2449 | 115.831 | -0.98506 | 74.2557 | 117.4414 | -12.9811 | 15.2375 | 115.17 | -0.98463 | 73.5474 | 117.5447 | -13.0448
15.2533 | 115.8402 | -0.98506 | 74.2557 | 117.4414 | -12.9811 | 15.2458 | 115.17 | -0.98463 | 73.5474 | 117.5447 | -13.0448
15.2616 | 115.8494 | -0.98506 | 74.2557 | 117.4414 | -12.9811 | 15.2542 | 115.17 | -0.98463 | 73.5474 | 117.5447 | -13.0448
15.27 | 115.8585 | -0.98506 | 74.2557 | 117.4414 | -12.9811 | 15.2625 | 115.17 | -0.98463 | 73.5474 | 117.5447 | -13.0448
15.2783 | 115.8677 | -0.98511 | 74.2336 | 117.4485 | -12.9545 | 15.2708 | 115.17 | -0.98451 | 73.5635 | 117.5447 | -13.1023
15.2866 | 115.8769 | -0.98511 | 74.2336 | 117.4557 | -12.9545 | 15.2791 | 115.17 | -0.98451 | 73.5635 | 117.5447 | -13.1023
15.295 | 115.886 | -0.98511 | 74.2336 | 117.4557 | -12.9545 | 15.2875 | 115.17 | -0.98451 | 73.5635 | 117.5447 | -13.1023
15.3033 | 115.8952 | -0.98511 | 74.2336 | 117.4557 | -12.9545 | 15.2958 | 115.17 | -0.98451 | 73.5635 | 117.5447 | -13.1023
15.3116 | 115.9044 | -0.98494 | 74.2155 | 117.4525 | -13.03 | 15.3041 | 115.17 | -0.98451 | 73.5635 | 117.5447 | -13.1023
15.32 | 115.9136 | -0.98494 | 74.2155 | 117.4492 | -13.03 | 15.3125 | 115.17 | -0.98451 | 73.5635 | 117.5447 | -13.1023
15.3283 | 115.9227 | -0.98494 | 74.2155 | 117.4492 | -13.03 | 15.3208 | 115.17 | -0.98428 | 73.5393 | 117.5447 | -13.1944
15.3367 | 115.9319 | -0.98494 | 74.2155 | 117.4492 | -13.03 | 15.3291 | 115.17 | -0.98428 | 73.5393 | 117.5447 | -13.1944
15.345 | 115.9411 | -0.98494 | 74.2155 | 117.4492 | -13.03 | 15.3375 | 115.17 | -0.98445 | 73.5845 | 117.5686 | -13.1293
15.3533 | 115.9502 | -0.98494 | 74.2155 | 117.4492 | -13.03 | 15.3458 | 115.17 | -0.98445 | 73.5845 | 117.5925 | -13.1293
15.3616 | 115.9594 | -0.98526 | 74.2058 | 117.4492 | -12.884 | 15.3541 | 115.17 | -0.98445 | 73.5845 | 117.5925 | -13.1293
15.37 | 115.9686 | -0.98526 | 74.2058 | 117.4492 | -12.884 | 15.3625 | 115.17 | -0.98445 | 73.5845 | 117.5925 | -13.1293
15.3783 | 115.9777 | -0.98491 | 74.1897 | 117.4569 | -13.035 | 15.3708 | 115.17 | -0.98457 | 73.6255 | 117.5925 | -13.0869
15.3867 | 115.9869 | -0.98491 | 74.1897 | 117.4645 | -13.035 | 15.3791 | 115.17 | -0.98457 | 73.6255 | 117.5925 | -13.0869
15.395 | 115.9961 | -0.98475 | 74.1831 | 117.4691 | -13.1053 | 15.3874 | 115.17 | -0.98488 | 73.6515 | 117.5925 | -12.9559
15.4033 | 116.0052 | -0.98475 | 74.1831 | 117.4737 | -13.1053 | 15.3958 | 115.17 | -0.98488 | 73.6515 | 117.5925 | -12.9559
15.4117 | 116.0144 | -0.98545 | 74.2429 | 117.4737 | -12.8047 | 15.4041 | 115.17 | -0.98442 | 73.5601 | 117.5925 | -13.1377
15.42 | 116.0236 | -0.98545 | 74.2429 | 117.4737 | -12.8047 | 15.4124 | 115.17 | -0.98442 | 73.5601 | 117.5925 | -13.1377
15.4283 | 116.0328 | -0.98545 | 74.2425 | 117.4737 | -12.8049 | 15.4207 | 115.17 | -0.98442 | 73.5601 | 117.5925 | -13.1377
15.4367 | 116.0419 | -0.98545 | 74.2425 | 117.4737 | -12.8049 | 15.4291 | 115.17 | -0.98442 | 73.5601 | 117.5925 | -13.1377
15.445 | 116.0511 | -0.98519 | 74.2203 | 117.4711 | -12.9167 | 15.4374 | 115.17 | -0.98442 | 73.5601 | 117.5925 | -13.1377
15.4534 | 116.0603 | -0.98519 | 74.2203 | 117.4685 | -12.9167 | 15.4457 | 115.17 | -0.98442 | 73.5601 | 117.5925 | -13.1377
15.4617 | 116.0694 | -0.98519 | 74.2203 | 117.4685 | -12.9167 | 15.4541 | 115.17 | -0.98457 | 73.5664 | 117.5882 | -13.0731
15.47 | 116.0786 | -0.98519 | 74.2203 | 117.4685 | -12.9167 | 15.4624 | 115.17 | -0.98457 | 73.5664 | 117.5839 | -13.0731
15.4784 | 116.0878 | -0.98502 | 74.2026 | 117.4656 | -12.9922 | 15.4707 | 115.17 | -0.98472 | 73.5752 | 117.5828 | -13.013
15.4867 | 116.0969 | -0.98502 | 74.2026 | 117.4626 | -12.9922 | 15.4791 | 115.17 | -0.98472 | 73.5752 | 117.5817 | -13.013
15.495 | 116.1061 | -0.98509 | 74.1957 | 117.4626 | -12.9564 | 15.4874 | 115.17 | -0.98449 | 73.5482 | 117.5817 | -13.1087
15.5034 | 116.1153 | -0.98509 | 74.1957 | 117.4626 | -12.9564 | 15.4957 | 115.17 | -0.98449 | 73.5482 | 117.5817 | -13.1087
15.5117 | 116.1245 | -0.98509 | 74.1957 | 117.4626 | -12.9564 | 15.5041 | 115.17 | -0.98468 | 73.566 | 117.5841 | -13.0275
15.52 | 116.1336 | -0.98509 | 74.1957 | 117.4626 | -12.9564 | 15.5124 | 115.17 | -0.98468 | 73.566 | 117.5865 | -13.0275
15.5284 | 116.1428 | -0.98481 | 74.1787 | 117.4658 | -13.0792 | 15.5207 | 115.17 | -0.98489 | 73.5548 | 117.5865 | -12.9344
15.5367 | 116.152 | -0.98481 | 74.1787 | 117.4689 | -13.0792 | 15.5291 | 115.17 | -0.98489 | 73.5548 | 117.5865 | -12.9344
15.545 | 116.1611 | -0.98481 | 74.1787 | 117.4689 | -13.0792 | 15.5374 | 115.17 | -0.98489 | 73.5548 | 117.5865 | -12.9344
15.5534 | 116.1703 | -0.98481 | 74.1787 | 117.4689 | -13.0792 | 15.5457 | 115.17 | -0.98489 | 73.5548 | 117.5865 | -12.9344
15.5617 | 116.1795 | -0.98514 | 74.2437 | 117.4733 | -12.943 | 15.554 | 115.17 | -0.9844 | 73.5429 | 117.5865 | -13.1434
15.5701 | 116.1886 | -0.98514 | 74.2437 | 117.4776 | -12.943 | 15.5624 | 115.17 | -0.9844 | 73.5429 | 117.5865 | -13.1434
15.5784 | 116.1978 | -0.98532 | 74.2338 | 117.4776 | -12.8599 | 15.5707 | 115.17 | -0.98472 | 73.5647 | 117.5849 | -13.0083
15.5867 | 116.207 | -0.98532 | 74.2338 | 117.4776 | -12.8599 | 15.579 | 115.17 | -0.98472 | 73.5647 | 117.5834 | -13.0083
15.5951 | 116.2161 | -0.98499 | 74.197 | 117.468 | -13.0036 | 15.5874 | 115.17 | -0.98472 | 73.5647 | 117.5834 | -13.0083
15.6034 | 116.2253 | -0.98499 | 74.197 | 117.4585 | -13.0036 | 15.5957 | 115.17 | -0.98472 | 73.5647 | 117.5834 | -13.0083
15.6117 | 116.2345 | -0.98499 | 74.197 | 117.4585 | -13.0036 | 15.604 | 115.17 | -0.98472 | 73.5647 | 117.5834 | -13.0083
15.6201 | 116.2437 | -0.98499 | 74.197 | 117.4585 | -13.0036 | 15.6124 | 115.17 | -0.98472 | 73.5647 | 117.5834 | -13.0083
15.6284 | 116.2528 | -0.98499 | 74.197 | 117.4585 | -13.0036 | 15.6207 | 115.17 | -0.98461 | 73.5574 | 117.572 | -13.0582
15.6367 | 116.262 | -0.98499 | 74.197 | 117.4585 | -13.0036 | 15.629 | 115.17 | -0.98461 | 73.5574 | 117.5607 | -13.0582
15.6451 | 116.2712 | -0.9852 | 74.2046 | 117.4483 | -12.9088 | 15.6373 | 115.17 | -0.98471 | 73.555 | 117.5526 | -13.0107
15.6534 | 116.2803 | -0.9852 | 74.2046 | 117.438 | -12.9088 | 15.6457 | 115.17 | -0.98471 | 73.555 | 117.5444 | -13.0107
15.6617 | 116.2895 | -0.98494 | 74.184 | 117.4368 | -13.0207 | 15.654 | 115.17 | -0.98471 | 73.555 | 117.5444 | -13.0107
15.6701 | 116.2987 | -0.98494 | 74.184 | 117.4356 | -13.0207 | 15.6623 | 115.17 | -0.98471 | 73.555 | 117.5445 | -13.0107
15.6784 | 116.3078 | -0.98494 | 74.184 | 117.4356 | -13.0207 | 15.6707 | 115.17 | -0.98475 | 73.5499 | 117.5382 | -12.9942
15.6868 | 116.317 | -0.98494 | 74.184 | 117.4356 | -13.0207 | 15.679 | 115.17 | -0.98475 | 73.5499 | 117.5321 | -12.9942
15.6951 | 116.3262 | -0.98494 | 74.184 | 117.4356 | -13.0207 | 15.6873 | 115.17 | -0.98475 | 73.5499 | 117.5321 | -12.9942
15.7034 | 116.3353 | -0.98494 | 74.184 | 117.4356 | -13.0207 | 15.6956 | 115.17 | -0.98475 | 73.5499 | 117.5321 | -12.9942
15.7118 | 116.3445 | -0.98519 | 74.2338 | 117.4434 | -12.9215 | 15.704 | 115.17 | -0.98475 | 73.5499 | 117.5321 | -12.9942
15.7201 | 116.3537 | -0.98519 | 74.2338 | 117.4511 | -12.9215 | 15.7123 | 115.17 | -0.98475 | 73.5499 | 117.5321 | -12.9942
15.7284 | 116.3629 | -0.98519 | 74.2338 | 117.4511 | -12.9215 | 15.7206 | 115.17 | -0.98475 | 73.5499 | 117.5321 | -12.9942
15.7368 | 116.372 | -0.98519 | 74.2338 | 117.4511 | -12.9215 | 15.729 | 115.17 | -0.98475 | 73.5499 | 117.5321 | -12.9942
15.7451 | 116.3812 | -0.985 | 74.21 | 117.4511 | -13.0015 | 15.7373 | 115.17 | -0.98475 | 73.5499 | 117.5321 | -12.9942
15.7534 | 116.3904 | -0.985 | 74.21 | 117.4511 | -13.0015 | 15.7456 | 115.17 | -0.98475 | 73.5499 | 117.5321 | -12.9942
15.7618 | 116.3995 | -0.98486 | 74.1944 | 117.447 | -13.0598 | 15.7539 | 115.17 | -0.98483 | 73.5617 | 117.5351 | -12.9621
15.7701 | 116.4087 | -0.98486 | 74.1944 | 117.443 | -13.0598 | 15.7623 | 115.17 | -0.98483 | 73.5617 | 117.538 | -12.9621
15.7784 | 116.4179 | -0.9853 | 74.203 | 117.4357 | -12.8666 | 15.7706 | 115.17 | -0.98446 | 73.5432 | 117.5455 | -13.117
15.7868 | 116.427 | -0.9853 | 74.203 | 117.4285 | -12.8666 | 15.7789 | 115.17 | -0.98446 | 73.5432 | 117.553 | -13.117
15.7951 | 116.4362 | -0.9853 | 74.203 | 117.4285 | -12.8666 | 15.7873 | 115.17 | -0.98446 | 73.5432 | 117.553 | -13.117
15.8035 | 116.4454 | -0.9853 | 74.203 | 117.4285 | -12.8666 | 15.7956 | 115.17 | -0.98446 | 73.5432 | 117.553 | -13.117
15.8118 | 116.4545 | -0.9853 | 74.203 | 117.4285 | -12.8666 | 15.8039 | 115.17 | -0.98446 | 73.5432 | 117.553 | -13.117
15.8201 | 116.4637 | -0.9853 | 74.203 | 117.4285 | -12.8666 | 15.8123 | 115.17 | -0.98446 | 73.5432 | 117.553 | -13.117
15.8285 | 116.4729 | -0.98516 | 74.1996 | 117.434 | -12.9257 | 15.8206 | 115.17 | -0.98479 | 73.5905 | 117.553 | -12.9827
15.8368 | 116.4821 | -0.98516 | 74.1996 | 117.4395 | -12.9257 | 15.8289 | 115.17 | -0.98479 | 73.5905 | 117.553 | -12.9827
15.8451 | 116.4912 | -0.9852 | 74.2206 | 117.4378 | -12.9123 | 15.8372 | 115.17 | -0.9845 | 73.5743 | 117.5575 | -13.1071
15.8535 | 116.5004 | -0.9852 | 74.2206 | 117.436 | -12.9123 | 15.8456 | 115.17 | -0.9845 | 73.5743 | 117.5621 | -13.1071
15.8618 | 116.5096 | -0.98518 | 74.222 | 117.432 | -12.9243 | 15.8539 | 115.17 | -0.98486 | 73.6065 | 117.5621 | -12.9564
15.8701 | 116.5187 | -0.98518 | 74.222 | 117.428 | -12.9243 | 15.8622 | 115.17 | -0.98486 | 73.6065 | 117.5621 | -12.9564
15.8785 | 116.5279 | -0.98518 | 74.222 | 117.428 | -12.9243 | 15.8705 | 115.17 | -0.98467 | 73.589 | 117.5597 | -13.0376
15.8868 | 116.5371 | -0.98518 | 74.222 | 117.428 | -12.9243 | 15.8789 | 115.17 | -0.98467 | 73.589 | 117.5574 | -13.0376
15.8951 | 116.5462 | -0.98501 | 74.2062 | 117.4254 | -12.9948 | 15.8872 | 115.17 | -0.98467 | 73.589 | 117.5574 | -13.0376
15.9035 | 116.5554 | -0.98501 | 74.2062 | 117.4227 | -12.9948 | 15.8955 | 115.17 | -0.98467 | 73.589 | 117.5574 | -13.0376
15.9118 | 116.5646 | -0.98484 | 74.1881 | 117.4183 | -13.0682 | 15.9039 | 115.17 | -0.9845 | 73.5817 | 117.5613 | -13.1089
15.9202 | 116.5738 | -0.98484 | 74.1881 | 117.4139 | -13.0682 | 15.9122 | 115.17 | -0.9845 | 73.5817 | 117.5651 | -13.1089
15.9285 | 116.5829 | -0.98482 | 74.207 | 117.4134 | -13.0779 | 15.9205 | 115.17 | -0.98435 | 73.5647 | 117.5604 | -13.1679
15.9368 | 116.5921 | -0.98482 | 74.207 | 117.4129 | -13.0779 | 15.9289 | 115.17 | -0.98435 | 73.5647 | 117.5557 | -13.1679
15.9452 | 116.6013 | -0.98482 | 74.207 | 117.4129 | -13.0779 | 15.9372 | 115.17 | -0.98494 | 73.6064 | 117.5557 | -12.9195
15.9535 | 116.6104 | -0.98482 | 74.207 | 117.4129 | -13.0779 | 15.9455 | 115.17 | -0.98494 | 73.6064 | 117.5557 | -12.9195
15.9618 | 116.6196 | -0.98466 | 74.1913 | 117.4104 | -13.1485 | 15.9538 | 115.17 | -0.98494 | 73.6064 | 117.5557 | -12.9195
15.9702 | 116.6288 | -0.98466 | 74.1913 | 117.4079 | -13.1485 | 15.9622 | 115.17 | -0.98494 | 73.6064 | 117.5557 | -12.9195
15.9785 | 116.6379 | -0.98531 | 74.2122 | 117.4115 | -12.8616 | 15.9705 | 115.17 | -0.98513 | 73.6269 | 117.5604 | -12.8425
15.9868 | 116.6471 | -0.98531 | 74.2122 | 117.4151 | -12.8616 | 15.9788 | 115.17 | -0.98513 | 73.6269 | 117.5652 | -12.8425
15.9952 | 116.6563 | -0.98529 | 74.1838 | 117.4191 | -12.867 | 15.9872 | 115.17 | -0.98499 | 73.6184 | 117.5665 | -12.9027
16.0035 | 116.6654 | -0.98529 | 74.1838 | 117.4232 | -12.867 | 15.9955 | 115.17 | -0.98499 | 73.6184 | 117.5678 | -12.9027
16.0118 | 116.6746 | -0.98518 | 74.1815 | 117.4279 | -12.9141 | 16.0038 | 115.17 | -0.98481 | 73.607 | 117.5696 | -12.9782
16.0202 | 116.6838 | -0.98518 | 74.1815 | 117.4325 | -12.9141 | 16.0121 | 115.17 | -0.98481 | 73.607 | 117.5712 | -12.9782
16.0285 | 116.6929 | -0.98518 | 74.1815 | 117.4325 | -12.9141 | 16.0205 | 115.17 | -0.98481 | 73.607 | 117.5712 | -12.9782
16.0368 | 116.7021 | -0.98518 | 74.1815 | 117.4325 | -12.9141 | 16.0288 | 115.17 | -0.98481 | 73.607 | 117.5712 | -12.9782
16.0452 | 116.7113 | -0.98503 | 74.1701 | 117.4319 | -12.9781 | 16.0371 | 115.17 | -0.98481 | 73.607 | 117.5712 | -12.9782
16.0535 | 116.7205 | -0.98503 | 74.1701 | 117.4313 | -12.9781 | 16.0454 | 115.17 | -0.98481 | 73.607 | 117.5712 | -12.9782
16.0619 | 116.7296 | -0.98496 | 74.1764 | 117.4271 | -13.0104 | 16.0538 | 115.17 | -0.98481 | 73.607 | 117.5712 | -12.9782
16.0702 | 116.7388 | -0.98496 | 74.1764 | 117.4229 | -13.0104 | 16.0621 | 115.17 | -0.98481 | 73.607 | 117.5712 | -12.9782
16.0785 | 116.748 | -0.98496 | 74.1764 | 117.4229 | -13.0104 | 16.0704 | 115.17 | -0.98481 | 73.607 | 117.5712 | -12.9782
16.0869 | 116.7571 | -0.98496 | 74.1764 | 117.4229 | -13.0104 | 16.0788 | 115.17 | -0.98481 | 73.607 | 117.5712 | -12.9782
16.0952 | 116.7663 | -0.98481 | 74.1648 | 117.4223 | -13.0744 | 16.0871 | 115.17 | -0.98449 | 73.5915 | 117.5776 | -13.1132
16.1035 | 116.7755 | -0.98481 | 74.1648 | 117.4218 | -13.0744 | 16.0954 | 115.17 | -0.98449 | 73.5915 | 117.584 | -13.1132
16.1119 | 116.7846 | -0.98465 | 74.1617 | 117.4292 | -13.1456 | 16.1038 | 115.17 | -0.98472 | 73.5905 | 117.588 | -13.0147
16.1202 | 116.7938 | -0.98465 | 74.1617 | 117.4365 | -13.1456 | 16.1121 | 115.17 | -0.98472 | 73.5905 | 117.5919 | -13.0147
16.1286 | 116.803 | -0.98541 | 74.2193 | 117.4405 | -12.821 | 16.1204 | 115.17 | -0.98472 | 73.5905 | 117.5919 | -13.0147
16.1369 | 116.8122 | -0.98541 | 74.2193 | 117.4446 | -12.821 | 16.1287 | 115.17 | -0.98472 | 73.5905 | 117.5919 | -13.0147
16.1452 | 116.8213 | -0.98525 | 74.2178 | 117.4523 | -12.891 | 16.1371 | 115.17 | -0.98499 | 73.6073 | 117.5918 | -12.898
16.1536 | 116.8305 | -0.98525 | 74.2178 | 117.4601 | -12.891 | 16.1454 | 115.17 | -0.98499 | 73.6073 | 117.5918 | -12.898
16.1619 | 116.8397 | -0.98511 | 74.2034 | 117.4569 | -12.9497 | 16.1537 | 115.17 | -0.98499 | 73.6073 | 117.5918 | -12.898
16.1702 | 116.8488 | -0.98511 | 74.2034 | 117.4537 | -12.9497 | 16.162 | 115.17 | -0.98499 | 73.6073 | 117.5918 | -12.898
16.1786 | 116.858 | -0.98511 | 74.2034 | 117.4537 | -12.9497 | 16.1704 | 115.17 | -0.98499 | 73.6073 | 117.5918 | -12.898
16.1869 | 116.8672 | -0.98511 | 74.2034 | 117.4537 | -12.9497 | 16.1787 | 115.17 | -0.98499 | 73.6073 | 117.5918 | -12.898
16.1952 | 116.8763 | -0.98531 | 74.2224 | 117.4576 | -12.8658 | 16.187 | 115.17 | -0.98485 | 73.5991 | 117.5934 | -12.9582
16.2036 | 116.8855 | -0.98531 | 74.2224 | 117.4615 | -12.8658 | 16.1954 | 115.17 | -0.98485 | 73.5991 | 117.5949 | -12.9582
16.2119 | 116.8947 | -0.98533 | 74.233 | 117.4596 | -12.8571 | 16.2037 | 115.17 | -0.98485 | 73.5991 | 117.5949 | -12.9582
16.2202 | 116.9038 | -0.98533 | 74.233 | 117.4577 | -12.8571 | 16.212 | 115.17 | -0.98485 | 73.5991 | 117.5949 | -12.9582
16.2286 | 116.913 | -0.98533 | 74.233 | 117.4577 | -12.8571 | 16.2203 | 115.17 | -0.98516 | 73.6104 | 117.5949 | -12.8258
16.2369 | 116.9222 | -0.98533 | 74.233 | 117.4577 | -12.8571 | 16.2287 | 115.17 | -0.98516 | 73.6104 | 117.5949 | -12.8258
16.2453 | 116.9314 | -0.98518 | 74.2214 | 117.4569 | -12.9206 | 16.237 | 115.17 | -0.98486 | 73.5814 | 117.5897 | -12.9506
16.2536 | 116.9405 | -0.98518 | 74.2214 | 117.4561 | -12.9206 | 16.2453 | 115.17 | -0.98486 | 73.5814 | 117.5844 | -12.9506
16.2619 | 116.9497 | -0.98478 | 74.1764 | 117.4451 | -13.0894 | 16.2537 | 115.17 | -0.98486 | 73.5814 | 117.5844 | -12.9506
16.2703 | 116.9589 | -0.98478 | 74.1764 | 117.4339 | -13.0894 | 16.262 | 115.17 | -0.98486 | 73.5814 | 117.5844 | -12.9506
16.2786 | 116.968 | -0.98541 | 74.2588 | 117.4339 | -12.8266 | 16.2703 | 115.17 | -0.98486 | 73.5814 | 117.5844 | -12.9506
16.2869 | 116.9772 | -0.98541 | 74.2588 | 117.4339 | -12.8266 | 16.2787 | 115.17 | -0.98486 | 73.5814 | 117.5844 | -12.9506
16.2953 | 116.9864 | -0.98526 | 74.2482 | 117.434 | -12.8908 | 16.287 | 115.17 | -0.98486 | 73.5814 | 117.5845 | -12.9506
16.3036 | 116.9955 | -0.98526 | 74.2482 | 117.434 | -12.8908 | 16.2953 | 115.17 | -0.98486 | 73.5814 | 117.5845 | -12.9506
16.3119 | 117.0047 | -0.98526 | 74.2482 | 117.434 | -12.8908 | 16.3036 | 115.17 | -0.98486 | 73.5814 | 117.5845 | -12.9506
16.3203 | 117.0139 | -0.98526 | 74.2482 | 117.434 | -12.8908 | 16.312 | 115.17 | -0.98486 | 73.5814 | 117.5845 | -12.9506
16.3286 | 117.023 | -0.98515 | 74.2346 | 117.4299 | -12.9376 | 16.3203 | 115.17 | -0.98486 | 73.5814 | 117.5845 | -12.9506
16.3369 | 117.0322 | -0.98515 | 74.2346 | 117.4257 | -12.9376 | 16.3286 | 115.17 | -0.98486 | 73.5814 | 117.5845 | -12.9506
16.3453 | 117.0414 | -0.98547 | 74.2236 | 117.4257 | -12.791 | 16.3369 | 115.17 | -0.98503 | 73.6273 | 117.5861 | -12.8857
16.3536 | 117.0506 | -0.98547 | 74.2236 | 117.4257 | -12.791 | 16.3453 | 115.17 | -0.98503 | 73.6273 | 117.5878 | -12.8857
16.362 | 117.0597 | -0.98547 | 74.2236 | 117.4257 | -12.791 | 16.3536 | 115.17 | -0.98509 | 73.6772 | 117.5878 | -12.8691
16.3703 | 117.0689 | -0.98547 | 74.2236 | 117.4257 | -12.791 | 16.3619 | 115.17 | -0.98509 | 73.6772 | 117.5878 | -12.8691
16.3786 | 117.0781 | -0.98523 | 74.2052 | 117.4319 | -12.8976 | 16.3703 | 115.17 | -0.98496 | 73.6773 | 117.5953 | -12.923
16.387 | 117.0872 | -0.98523 | 74.2052 | 117.4382 | -12.8976 | 16.3786 | 115.17 | -0.98496 | 73.6773 | 117.6029 | -12.923
16.3953 | 117.0964 | -0.98523 | 74.2052 | 117.4382 | -12.8976 | 16.3869 | 115.17 | -0.98496 | 73.6773 | 117.6029 | -12.923
16.4036 | 117.1056 | -0.98523 | 74.2052 | 117.4382 | -12.8976 | 16.3953 | 115.17 | -0.98496 | 73.6773 | 117.6029 | -12.923
16.412 | 117.1147 | -0.98526 | 74.2028 | 117.4377 | -12.8823 | 16.4036 | 115.17 | -0.98521 | 73.6697 | 117.6029 | -12.8147
16.4203 | 117.1239 | -0.98526 | 74.2028 | 117.4372 | -12.8823 | 16.4119 | 115.17 | -0.98521 | 73.6697 | 117.6029 | -12.8147
16.4286 | 117.1331 | -0.98537 | 74.2345 | 117.4372 | -12.8391 | 16.4202 | 115.17 | -0.98502 | 73.6532 | 117.6014 | -12.896
16.437 | 117.1423 | -0.98537 | 74.2345 | 117.4372 | -12.8391 | 16.4286 | 115.17 | -0.98502 | 73.6532 | 117.5998 | -12.896
16.4453 | 117.1514 | -0.98519 | 74.2513 | 117.4372 | -12.9209 | 16.4369 | 115.17 | -0.98502 | 73.6532 | 117.5998 | -12.896
16.4537 | 117.1606 | -0.98519 | 74.2513 | 117.4372 | -12.9209 | 16.4452 | 115.17 | -0.98502 | 73.6532 | 117.5998 | -12.896
16.462 | 117.1698 | -0.98495 | 74.2177 | 117.4439 | -13.0234 | 16.4536 | 115.17 | -0.98502 | 73.6532 | 117.5998 | -12.896
16.4703 | 117.1789 | -0.98495 | 74.2177 | 117.4505 | -13.0234 | 16.4619 | 115.17 | -0.98502 | 73.6532 | 117.5998 | -12.896
16.4787 | 117.1881 | -0.98495 | 74.2177 | 117.4505 | -13.0234 | 16.4702 | 115.17 | -0.98508 | 73.6675 | 117.591 | -12.8696
16.487 | 117.1973 | -0.98495 | 74.2177 | 117.4505 | -13.0234 | 16.4785 | 115.17 | -0.98508 | 73.6675 | 117.5821 | -12.8696
16.4953 | 117.2064 | -0.98553 | 74.3153 | 117.4505 | -12.7797 | 16.4869 | 115.17 | -0.98508 | 73.6675 | 117.5821 | -12.8696
16.5037 | 117.2156 | -0.98553 | 74.3153 | 117.4505 | -12.7797 | 16.4952 | 115.17 | -0.98508 | 73.6675 | 117.5821 | -12.8696
16.512 | 117.2248 | -0.98553 | 74.3153 | 117.4505 | -12.7797 | 16.5035 | 115.17 | -0.98497 | 73.6557 | 117.5798 | -12.9184
16.5204 | 117.2339 | -0.98553 | 74.3153 | 117.4505 | -12.7797 | 16.5118 | 115.17 | -0.98497 | 73.6557 | 117.5774 | -12.9184
16.5287 | 117.2431 | -0.98534 | 74.2273 | 117.4505 | -12.8496 | 16.5202 | 115.17 | -0.98497 | 73.6557 | 117.5774 | -12.9184
16.537 | 117.2523 | -0.98534 | 74.2273 | 117.4505 | -12.8496 | 16.5285 | 115.17 | -0.98497 | 73.6557 | 117.5774 | -12.9184
16.5454 | 117.2615 | -0.98521 | 74.2182 | 117.4516 | -12.9092 | 16.5368 | 115.17 | -0.98497 | 73.6557 | 117.5774 | -12.9184
16.5537 | 117.2706 | -0.98521 | 74.2182 | 117.4527 | -12.9092 | 16.5452 | 115.17 | -0.98497 | 73.6557 | 117.5774 | -12.9184
16.562 | 117.2798 | -0.98594 | 74.2538 | 117.4527 | -12.5835 | 16.5535 | 115.17 | -0.98497 | 73.6557 | 117.5774 | -12.9184
16.5704 | 117.289 | -0.98594 | 74.2538 | 117.4527 | -12.5835 | 16.5618 | 115.17 | -0.98497 | 73.6557 | 117.5774 | -12.9184
16.5787 | 117.2981 | -0.98579 | 74.2544 | 117.4618 | -12.654 | 16.5702 | 115.17 | -0.98497 | 73.6557 | 117.5774 | -12.9184
16.5871 | 117.3073 | -0.98579 | 74.2544 | 117.471 | -12.654 | 16.5785 | 115.17 | -0.98497 | 73.6557 | 117.5774 | -12.9184
16.5954 | 117.3165 | -0.98566 | 74.2649 | 117.4872 | -12.7134 | 16.5868 | 115.17 | -0.98497 | 73.6557 | 117.5774 | -12.9184
16.6037 | 117.3257 | -0.98566 | 74.2649 | 117.5034 | -12.7134 | 16.5951 | 115.17 | -0.98497 | 73.6557 | 117.5774 | -12.9184
16.6121 | 117.3348 | -0.9859 | 74.249 | 117.5034 | -12.6031 | 16.6035 | 115.17 | -0.98499 | 73.6218 | 117.5774 | -12.9013
16.6204 | 117.344 | -0.9859 | 74.249 | 117.5034 | -12.6031 | 16.6118 | 115.17 | -0.98499 | 73.6218 | 117.5774 | -12.9013
16.6287 | 117.3532 | -0.98769 | 74.208 | 117.5034 | -11.7519 | 16.6201 | 115.17 | -0.98499 | 73.6218 | 117.5774 | -12.9013
16.6371 | 117.3623 | -0.98769 | 74.208 | 117.5034 | -11.7519 | 16.6284 | 115.17 | -0.98499 | 73.6218 | 117.5774 | -12.9013
16.6454 | 117.37 | -0.98906 | 74.2828 | 117.5034 | -11.0799 | 16.6368 | 115.17 | -0.98499 | 73.6218 | 117.5774 | -12.9013
16.6537 | 117.37 | -0.98906 | 74.2828 | 117.5034 | -11.0799 | 16.6451 | 115.17 | -0.98499 | 73.6218 | 117.5774 | -12.9013
16.6621 | 117.37 | -0.98956 | 74.3565 | 117.5382 | -10.831 | 16.6534 | 115.17 | -0.98499 | 73.6217 | 117.5774 | -12.9012
16.6704 | 117.37 | -0.98956 | 74.3565 | 117.5729 | -10.831 | 16.6618 | 115.17 | -0.98499 | 73.6217 | 117.5774 | -12.9012
16.6788 | 117.37 | -0.99126 | 74.3382 | 117.5729 | -9.8934 | 16.6701 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.6871 | 117.37 | -0.99126 | 74.3382 | 117.5729 | -9.8934 | 16.6784 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.6954 | 117.37 | -0.99311 | 74.3733 | 117.6149 | -8.7777 | 16.6868 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.7038 | 117.37 | -0.99311 | 74.3733 | 117.6567 | -8.7777 | 16.6951 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.7121 | 117.37 | -0.99449 | 74.5868 | 117.7019 | -7.8615 | 16.7034 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.7204 | 117.37 | -0.99449 | 74.5868 | 117.7471 | -7.8615 | 16.7117 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.7288 | 117.37 | -0.99486 | 74.7051 | 117.7761 | -7.6069 | 16.7201 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.7371 | 117.37 | -0.99486 | 74.7051 | 117.805 | -7.6069 | 16.7284 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.7454 | 117.37 | -0.99558 | 74.7218 | 117.805 | -7.0503 | 16.7367 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.7538 | 117.37 | -0.99558 | 74.7218 | 117.805 | -7.0503 | 16.7451 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.7621 | 117.37 | -0.99654 | 74.6593 | 117.805 | -6.229 | 16.7534 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.7704 | 117.37 | -0.99654 | 74.6593 | 117.805 | -6.229 | 16.7617 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.7788 | 117.37 | -0.99731 | 74.8351 | 117.8296 | -5.497 | 16.7701 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.7871 | 117.37 | -0.99731 | 74.8351 | 117.8541 | -5.497 | 16.7784 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.7955 | 117.37 | -0.99731 | 74.8348 | 117.8541 | -5.497 | 16.7867 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.8038 | 117.37 | -0.99731 | 74.8348 | 117.8541 | -5.497 | 16.795 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.8121 | 117.37 | -0.99736 | 74.9028 | 117.8799 | -5.451 | 16.8033 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.8205 | 117.37 | -0.99736 | 74.9028 | 117.9057 | -5.451 | 16.8117 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.8288 | 117.37 | -0.99778 | 74.8582 | 117.9273 | -4.9934 | 16.82 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.8371 | 117.37 | -0.99778 | 74.8582 | 117.949 | -4.9934 | 16.8283 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.8455 | 117.37 | -0.99833 | 74.9048 | 117.949 | -4.3295 | 16.8367 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.8538 | 117.37 | -0.99833 | 74.9048 | 117.949 | -4.3295 | 16.845 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.8622 | 117.37 | -0.99833 | 74.9048 | 117.949 | -4.3295 | 16.8533 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.8705 | 117.37 | -0.99833 | 74.9048 | 117.949 | -4.3295 | 16.8617 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.8788 | 117.37 | -0.99833 | 74.9048 | 117.949 | -4.3295 | 16.87 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.8872 | 117.37 | -0.99833 | 74.9048 | 117.949 | -4.3295 | 16.8783 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.8955 | 117.37 | -0.99833 | 74.9048 | 117.949 | -4.3295 | 16.8866 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.9038 | 117.37 | -0.99833 | 74.9048 | 117.949 | -4.3295 | 16.895 | 115.17 | -0.98499 | 73.6221 | 117.5774 | -12.9011
16.9122 | 117.37 | -0.99883 | 74.8958 | 117.949 | -3.6292 | 16.9033 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
16.9205 | 117.37 | -0.99883 | 74.8958 | 117.949 | -3.6292 | 16.9116 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
16.9288 | 117.37 | -0.99875 | 74.9319 | 117.9817 | -3.7483 | 16.92 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
16.9372 | 117.37 | -0.99875 | 74.9319 | 118.0145 | -3.7483 | 16.9283 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
16.9455 | 117.37 | -0.99875 | 74.9319 | 118.0145 | -3.7483 | 16.9366 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
16.9539 | 117.37 | -0.99875 | 74.9319 | 118.0145 | -3.7483 | 16.9449 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
16.9622 | 117.37 | -0.99871 | 74.9467 | 118.0288 | -3.8114 | 16.9533 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
16.9705 | 117.37 | -0.99871 | 74.9467 | 118.0431 | -3.8114 | 16.9616 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
16.9789 | 117.37 | -0.99899 | 74.9178 | 118.0431 | -3.3705 | 16.9699 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
16.9872 | 117.37 | -0.99899 | 74.9178 | 118.0431 | -3.3705 | 16.9782 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
16.9955 | 117.37 | -0.99899 | 74.9178 | 118.0431 | -3.3705 | 16.9866 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
17.0039 | 117.37 | -0.99899 | 74.9178 | 118.0431 | -3.3705 | 16.9949 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
17.0122 | 117.37 | -0.99899 | 74.9178 | 118.0431 | -3.3705 | 17.0032 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
17.0206 | 117.37 | -0.99899 | 74.9178 | 118.0431 | -3.3705 | 17.0116 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
17.0289 | 117.37 | -0.99899 | 74.9178 | 118.0431 | -3.3705 | 17.0199 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
17.0372 | 117.37 | -0.99899 | 74.9178 | 118.0431 | -3.3705 | 17.0282 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
17.0456 | 117.37 | -0.99899 | 74.9178 | 118.0431 | -3.3705 | 17.0366 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
17.0539 | 117.37 | -0.99899 | 74.9178 | 118.0431 | -3.3705 | 17.0449 | 115.17 | -0.98479 | 73.6932 | 117.5774 | -13.0004
17.0622 | 117.37 | -0.99916 | 74.997 | 118.0409 | -3.0708 | 17.0532 | 115.17 | -0.98481 | 73.748 | 117.5758 | -13.0038
17.0706 | 117.37 | -0.99916 | 74.997 | 118.0388 | -3.0708 | 17.0616 | 115.17 | -0.98481 | 73.748 | 117.5743 | -13.0038
17.0789 | 117.37 | -0.99916 | 74.997 | 118.0388 | -3.0708 | 17.0699 | 115.17 | -0.98495 | 73.756 | 117.5725 | -12.9434
17.0872 | 117.37 | -0.99916 | 74.997 | 118.0388 | -3.0708 | 17.0782 | 115.17 | -0.98495 | 73.756 | 117.5707 | -12.9434
17.0956 | 117.37 | -0.99898 | 75.0248 | 118.0395 | -3.3889 | 17.0865 | 115.17 | -0.98495 | 73.756 | 117.5707 | -12.9434
17.1039 | 117.37 | -0.99898 | 75.0248 | 118.0403 | -3.3889 | 17.0948 | 115.17 | -0.98495 | 73.756 | 117.5707 | -12.9434
17.1123 | 117.37 | -0.99893 | 75.0211 | 118.0405 | -3.4657 | 17.1032 | 115.17 | -0.98495 | 73.756 | 117.5707 | -12.9434
17.1206 | 117.37 | -0.99893 | 75.0211 | 118.0407 | -3.4657 | 17.1115 | 115.17 | -0.98495 | 73.756 | 117.5707 | -12.9434
17.1289 | 117.37 | -0.99921 | 74.9586 | 118.0407 | -2.9874 | 17.1198 | 115.17 | -0.98506 | 73.7652 | 117.5712 | -12.8943
17.1373 | 117.37 | -0.99921 | 74.9586 | 118.0407 | -2.9874 | 17.1282 | 115.17 | -0.98506 | 73.7652 | 117.5716 | -12.8943
17.1456 | 117.37 | -0.99921 | 74.9586 | 118.0407 | -2.9874 | 17.1365 | 115.17 | -0.98494 | 73.6949 | 117.5716 | -12.9377
17.1539 | 117.37 | -0.99921 | 74.9586 | 118.0407 | -2.9874
17.1623 | 117.37 | -0.99915 | 74.976 | 118.0406 | -3.0959
17.1706 | 117.37 | -0.99915 | 74.976 | 118.0406 | -3.0959
17.179 | 117.37 | -0.99906 | 74.9622 | 118.0401 | -3.2468
17.1873 | 117.37 | -0.99906 | 74.9622 | 118.0395 | -3.2468
17.1956 | 117.37 | -0.99927 | 74.9393 | 118.0398 | -2.8742
17.204 | 117.37 | -0.99927 | 74.9393 | 118.04 | -2.8742
17.2123 | 117.37 | -0.99927 | 74.9393 | 118.04 | -2.8742
17.2206 | 117.37 | -0.99927 | 74.9393 | 118.04 | -2.8742
17.229 | 117.37 | -0.99927 | 74.9393 | 118.04 | -2.8742
17.2373 | 117.37 | -0.99927 | 74.9393 | 118.04 | -2.8742
17.2456 | 117.37 | -0.99913 | 74.9233 | 118.0404 | -3.1325
17.254 | 117.37 | -0.99913 | 74.9233 | 118.0407 | -3.1325
17.2623 | 117.37 | -0.99913 | 74.9233 | 118.0407 | -3.1325
17.2706 | 117.37 | -0.99913 | 74.9233 | 118.0407 | -3.1325
17.279 | 117.37 | -0.99933 | 74.9457 | 118.0388 | -2.7349
17.2873 | 117.37 | -0.99933 | 74.9457 | 118.0369 | -2.7349
17.2957 | 117.37 | -0.99933 | 74.9457 | 118.0369 | -2.7349
17.304 | 117.37 | -0.99933 | 74.9457 | 118.0369 | -2.7349
17.3123 | 117.37 | -0.99923 | 74.9895 | 118.0369 | -2.9513
17.3207 | 117.37 | -0.99923 | 74.9895 | 118.0369 | -2.9513
17.329 | 117.37 | -0.99919 | 74.9839 | 118.0346 | -3.0269
17.3373 | 117.37 | -0.99919 | 74.9839 | 118.0322 | -3.0269
17.3457 | 117.37 | -0.99937 | 74.9174 | 118.0322 | -2.6674
17.354 | 117.37 | -0.99937 | 74.9174 | 118.0322 | -2.6674
17.3624 | 117.37 | -0.99937 | 74.9174 | 118.0322 | -2.6674
17.3707 | 117.37 | -0.99937 | 74.9174 | 118.0322 | -2.6674
17.379 | 117.37 | -0.99937 | 74.918 | 118.0322 | -2.6673
17.3874 | 117.37 | -0.99937 | 74.918 | 118.0322 | -2.6673
17.3957 | 117.37 | -0.99934 | 74.9254 | 118.0398 | -2.7256
17.404 | 117.37 | -0.99934 | 74.9254 | 118.0473 | -2.7256
17.4124 | 117.37 | -0.9993 | 74.9228 | 118.0479 | -2.8022
17.4207 | 117.37 | -0.9993 | 74.9228 | 118.0485 | -2.8022
17.429 | 117.37 | -0.99939 | 75.0489 | 118.0485 | -2.633
17.4374 | 117.37 | -0.99939 | 75.0489 | 118.0485 | -2.633
17.4457 | 117.37 | -0.99939 | 75.0489 | 118.0485 | -2.633
17.4541 | 117.37 | -0.99939 | 75.0489 | 118.0485 | -2.633
17.4624 | 117.37 | -0.99932 | 75.0528 | 118.0613 | -2.7697
17.4707 | 117.37 | -0.99932 | 75.0528 | 118.0741 | -2.7697
17.4791 | 117.37 | -0.99932 | 75.0528 | 118.0741 | -2.7697
17.4874 | 117.37 | -0.99932 | 75.0528 | 118.0741 | -2.7697
17.4957 | 117.37 | -0.99939 | 75.0411 | 118.0741 | -2.6267
17.5041 | 117.37 | -0.99939 | 75.0411 | 118.0741 | -2.6267
17.5124 | 117.37 | -0.99939 | 75.0411 | 118.0741 | -2.6267
17.5208 | 117.37 | -0.99939 | 75.0411 | 118.0741 | -2.6267
17.5291 | 117.37 | -0.9993 | 75.0716 | 118.0741 | -2.8056
17.5374 | 117.37 | -0.9993 | 75.0716 | 118.0741 | -2.8056
17.5458 | 117.37 | -0.99927 | 75.0681 | 118.0731 | -2.8654
17.5541 | 117.37 | -0.99927 | 75.0681 | 118.0721 | -2.8654
17.5624 | 117.37 | -0.99933 | 75.0522 | 118.0721 | -2.7552
17.5708 | 117.37 | -0.99933 | 75.0522 | 118.0721 | -2.7552
17.5791 | 117.37 | -0.99938 | 75.0399 | 118.0721 | -2.6457
17.5874 | 117.37 | -0.99938 | 75.0399 | 118.0721 | -2.6457
17.5958 | 117.37 | -0.99934 | 75.0449 | 118.0788 | -2.7323
17.6041 | 117.37 | -0.99934 | 75.0449 | 118.0856 | -2.7323
17.6125 | 117.37 | -0.99931 | 75.0446 | 118.0869 | -2.7967
17.6208 | 117.37 | -0.99931 | 75.0446 | 118.0883 | -2.7967
17.6291 | 117.37 | -0.99931 | 75.0446 | 118.0883 | -2.7967
17.6375 | 117.37 | -0.99931 | 75.0446 | 118.0883 | -2.7967
17.6458 | 117.37 | -0.99938 | 75.0245 | 118.0883 | -2.6498
17.6541 | 117.37 | -0.99938 | 75.0245 | 118.0883 | -2.6498
17.6625 | 117.37 | -0.99935 | 75.0306 | 118.0944 | -2.6962
17.6708 | 117.37 | -0.99935 | 75.0306 | 118.1006 | -2.6962
17.6791 | 117.37 | -0.99931 | 75.071 | 118.1007 | -2.7951
17.6875 | 117.37 | -0.99931 | 75.071 | 118.1007 | -2.7951
17.6958 | 117.37 | -0.99931 | 75.071 | 118.1007 | -2.7951
17.7042 | 117.37 | -0.99931 | 75.071 | 118.1006 | -2.7951
17.7125 | 117.37 | -0.99941 | 75.0639 | 118.0932 | -2.5851
17.7208 | 117.37 | -0.99941 | 75.0639 | 118.0857 | -2.5851
17.7292 | 117.37 | -0.99941 | 75.0639 | 118.0857 | -2.5851
17.7375 | 117.37 | -0.99941 | 75.0639 | 118.0857 | -2.5851
17.7458 | 117.37 | -0.99938 | 75.0538 | 118.08 | -2.6528
17.7542 | 117.37 | -0.99938 | 75.0538 | 118.0743 | -2.6528
17.7625 | 117.37 | -0.99938 | 75.0538 | 118.0743 | -2.6528
17.7708 | 117.37 | -0.99938 | 75.0538 | 118.0743 | -2.6528
17.7792 | 117.37 | -0.99935 | 75.0497 | 118.0729 | -2.7128
17.7875 | 117.37 | -0.99935 | 75.0497 | 118.0714 | -2.7128
17.7959 | 117.37 | -0.99943 | 75.1368 | 118.0714 | -2.5348
17.8042 | 117.37 | -0.99943 | 75.1368 | 118.0714 | -2.5348
17.8125 | 117.37 | -0.99943 | 75.1368 | 118.0714 | -2.5348
17.8209 | 117.37 | -0.99943 | 75.1368 | 118.0714 | -2.5348
17.8292 | 117.37 | -0.99931 | 75.1445 | 118.0714 | -2.7959
17.8375 | 117.37 | -0.99931 | 75.1445 | 118.0714 | -2.7959
17.8459 | 117.37 | -0.99931 | 75.1445 | 118.0714 | -2.7959
17.8542 | 117.37 | -0.99931 | 75.1445 | 118.0714 | -2.7959
17.8625 | 117.37 | -0.99944 | 75.1141 | 118.0714 | -2.5114
17.8709 | 117.37 | -0.99944 | 75.1141 | 118.0714 | -2.5114
17.8792 | 117.37 | -0.99941 | 75.1089 | 118.069 | -2.5867
17.8876 | 117.37 | -0.99941 | 75.1089 | 118.0665 | -2.5867
17.8959 | 117.37 | -0.99941 | 75.1089 | 118.0665 | -2.5867
17.9042 | 117.37 | -0.99941 | 75.1089 | 118.0665 | -2.5867
17.9126 | 117.37 | -0.99941 | 75.1089 | 118.0665 | -2.5867
17.9209 | 117.37 | -0.99941 | 75.1089 | 118.0665 | -2.5867
17.9292 | 117.37 | -0.99933 | 75.0908 | 118.0573 | -2.7541
17.9376 | 117.37 | -0.99933 | 75.0908 | 118.0481 | -2.7541
17.9459 | 117.37 | -0.99934 | 75.0945 | 118.0481 | -2.7285
17.9543 | 117.37 | -0.99934 | 75.0945 | 118.0481 | -2.7285
17.9626 | 117.37 | -0.99934 | 75.0945 | 118.0481 | -2.7285
17.9709 | 117.37 | -0.99934 | 75.0945 | 118.0481 | -2.7285
17.9793 | 117.37 | -0.99934 | 75.0945 | 118.0481 | -2.7285
17.9876 | 117.37 | -0.99934 | 75.0945 | 118.0481 | -2.7285
17.9959 | 117.37 | -0.99938 | 75.0886 | 118.0481 | -2.6439
18.0043 | 117.37 | -0.99938 | 75.0886 | 118.0481 | -2.6439
18.0126 | 117.37 | -0.99941 | 75.0488 | 118.0531 | -2.587
18.021 | 117.37 | -0.99941 | 75.0488 | 118.0581 | -2.587
18.0293 | 117.37 | -0.99941 | 75.0488 | 118.0581 | -2.587
18.0376 | 117.37 | -0.99941 | 75.0488 | 118.0581 | -2.587
18.046 | 117.37 | -0.99941 | 75.0488 | 118.0581 | -2.587
18.0543 | 117.37 | -0.99941 | 75.0488 | 118.0581 | -2.587
18.0626 | 117.37 | -0.99941 | 75.0488 | 118.0581 | -2.587
18.071 | 117.37 | -0.99941 | 75.0488 | 118.0581 | -2.587
18.0793 | 117.37 | -0.99939 | 75.0554 | 118.0646 | -2.6333
18.0876 | 117.37 | -0.99939 | 75.0554 | 118.071 | -2.6333
18.096 | 117.37 | -0.99941 | 75.063 | 118.071 | -2.581
18.1043 | 117.37 | -0.99941 | 75.063 | 118.071 | -2.581
18.1127 | 117.37 | -0.99938 | 75.1182 | 118.071 | -2.6457
18.121 | 117.37 | -0.99938 | 75.1182 | 118.071 | -2.6457
18.1293 | 117.37 | -0.99938 | 75.1182 | 118.071 | -2.6457
18.1377 | 117.37 | -0.99938 | 75.1182 | 118.071 | -2.6457
18.146 | 117.37 | -0.9994 | 75.1019 | 118.0723 | -2.6123
18.1543 | 117.37 | -0.9994 | 75.1019 | 118.0737 | -2.6123
18.1627 | 117.37 | -0.99945 | 75.1855 | 118.0737 | -2.5011
18.171 | 117.37 | -0.99945 | 75.1855 | 118.0736 | -2.5011
18.1793 | 117.37 | -0.99942 | 75.1851 | 118.0748 | -2.5653
18.1877 | 117.37 | -0.99942 | 75.1851 | 118.0759 | -2.5653
18.196 | 117.37 | -0.99932 | 75.1268 | 118.0759 | -2.7641
18.2043 | 117.37 | -0.99932 | 75.1268 | 118.0759 | -2.7641
18.2127 | 117.37 | -0.99929 | 75.1249 | 118.0765 | -2.8358
18.221 | 117.37 | -0.99929 | 75.1249 | 118.077 | -2.8358
18.2294 | 117.37 | -0.99945 | 75.163 | 118.077 | -2.5041
18.2377 | 117.37 | -0.99945 | 75.163 | 118.077 | -2.5041
18.246 | 117.37 | -0.99945 | 75.163 | 118.077 | -2.5041
18.2544 | 117.37 | -0.99945 | 75.163 | 118.077 | -2.5041
18.2627 | 117.37 | -0.99931 | 75.1843 | 118.077 | -2.7983
18.271 | 117.37 | -0.99931 | 75.1843 | 118.077 | -2.7983
18.2794 | 117.37 | -0.99931 | 75.1843 | 118.077 | -2.7983
18.2877 | 117.37 | -0.99931 | 75.1843 | 118.077 | -2.7983
18.2961 | 117.37 | -0.99945 | 75.1289 | 118.0593 | -2.501
18.3044 | 117.37 | -0.99945 | 75.1289 | 118.0416 | -2.501
18.3127 | 117.37 | -0.99945 | 75.1285 | 118.0416 | -2.501
18.3211 | 117.37 | -0.99945 | 75.1285 | 118.0416 | -2.501
18.3294 | 117.37 | -0.99933 | 75.2014 | 118.0416 | -2.7621
18.3377 | 117.37 | -0.99933 | 75.2014 | 118.0416 | -2.7621
18.3461 | 117.37 | -0.99933 | 75.2014 | 118.0416 | -2.7621
18.3544 | 117.37 | -0.99933 | 75.2014 | 118.0416 | -2.7621
18.3627 | 117.37 | -0.99938 | 75.1066 | 118.0226 | -2.6511
18.3711 | 117.37 | -0.99938 | 75.1066 | 118.0036 | -2.6511
18.3794 | 117.37 | -0.99946 | 75.1174 | 118.0036 | -2.4665
18.3878 | 117.37 | -0.99946 | 75.1174 | 118.0036 | -2.4665
18.3961 | 117.37 | -0.99946 | 75.1174 | 118.0036 | -2.4665
18.4044 | 117.37 | -0.99946 | 75.1174 | 118.0036 | -2.4665
18.4128 | 117.37 | -0.99934 | 75.1079 | 117.9935 | -2.7285
18.4211 | 117.37 | -0.99934 | 75.1079 | 117.9834 | -2.7285
18.4294 | 117.37 | -0.9993 | 75.0969 | 117.9778 | -2.8129
18.4378 | 117.37 | -0.9993 | 75.0969 | 117.9722 | -2.8129
18.4461 | 117.37 | -0.99946 | 75.0269 | 117.9722 | -2.4599
18.4545 | 117.37 | -0.99946 | 75.0269 | 117.9722 | -2.4599
18.4628 | 117.37 | -0.99944 | 75.0357 | 117.9807 | -2.518
18.4711 | 117.37 | -0.99944 | 75.0357 | 117.9891 | -2.518
18.4795 | 117.37 | -0.99938 | 75.0602 | 117.9891 | -2.6523
18.4878 | 117.37 | -0.99938 | 75.0602 | 117.9891 | -2.6523
18.4961 | 117.37 | -0.99938 | 75.0602 | 117.9891 | -2.6523
18.5045 | 117.37 | -0.99938 | 75.0602 | 117.9891 | -2.6523
18.5128 | 117.37 | -0.99942 | 75.0552 | 117.9891 | -2.5677
18.5211 | 117.37 | -0.99942 | 75.0552 | 117.9891 | -2.5677
18.5295 | 117.37 | -0.99939 | 75.0605 | 117.9945 | -2.621
18.5378 | 117.37 | -0.99939 | 75.0605 | 117.9999 | -2.621
18.5462 | 117.37 | -0.99935 | 75.0595 | 118.0018 | -2.6978
18.5545 | 117.37 | -0.99935 | 75.0595 | 118.0036 | -2.6978
18.5628 | 117.37 | -0.99935 | 75.0595 | 118.0036 | -2.6978
18.5712 | 117.37 | -0.99935 | 75.0595 | 118.0036 | -2.6978
18.5795 | 117.37 | -0.99932 | 75.0447 | 117.9935 | -2.7595
18.5878 | 117.37 | -0.99932 | 75.0447 | 117.9834 | -2.7595
18.5962 | 117.37 | -0.99946 | 75.043 | 117.9834 | -2.4668
18.6045 | 117.37 | -0.99946 | 75.043 | 117.9834 | -2.4668
18.6128 | 117.37 | -0.99946 | 75.043 | 117.9834 | -2.4668
18.6212 | 117.37 | -0.99946 | 75.043 | 117.9834 | -2.4668
18.6295 | 117.37 | -0.99933 | 75.0865 | 117.9834 | -2.7433
18.6378 | 117.37 | -0.99933 | 75.0865 | 117.9834 | -2.7433
18.6462 | 117.37 | -0.9993 | 75.0821 | 117.9819 | -2.8189
18.6545 | 117.37 | -0.9993 | 75.0821 | 117.9804 | -2.8189
18.6629 | 117.37 | -0.99943 | 75.0701 | 117.9804 | -2.5338
18.6712 | 117.37 | -0.99943 | 75.0701 | 117.9804 | -2.5338
18.6795 | 117.37 | -0.99943 | 75.0701 | 117.9804 | -2.5338
18.6879 | 117.37 | -0.99943 | 75.0701 | 117.9804 | -2.5338
18.6962 | 117.37 | -0.99943 | 75.0701 | 117.9804 | -2.5338
18.7045 | 117.37 | -0.99943 | 75.0701 | 117.9804 | -2.5338
18.7129 | 117.37 | -0.99936 | 75.0805 | 117.9929 | -2.6807
18.7212 | 117.37 | -0.99936 | 75.0805 | 118.0054 | -2.6807
18.7296 | 117.37 | -0.99936 | 75.0805 | 118.0054 | -2.6807
18.7379 | 117.37 | -0.99936 | 75.0805 | 118.0054 | -2.6807
18.7462 | 117.37 | -0.99939 | 75.061 | 118.0054 | -2.6299
18.7546 | 117.37 | -0.99939 | 75.061 | 118.0054 | -2.6299
18.7629 | 117.37 | -0.99939 | 75.061 | 118.0054 | -2.6299
18.7712 | 117.37 | -0.99939 | 75.061 | 118.0054 | -2.6299
18.7796 | 117.37 | -0.99936 | 75.0665 | 118.011 | -2.683
18.7879 | 117.37 | -0.99936 | 75.0665 | 118.0166 | -2.683
18.7962 | 117.37 | -0.99936 | 75.0665 | 118.0166 | -2.683
18.8046 | 117.37 | -0.99936 | 75.0665 | 118.0166 | -2.683
18.8129 | 117.37 | -0.99937 | 75.0708 | 118.0166 | -2.6564
18.8213 | 117.37 | -0.99937 | 75.0708 | 118.0166 | -2.6564
18.8296 | 117.37 | -0.99935 | 75.0553 | 118.0057 | -2.7063
18.8379 | 117.37 | -0.99935 | 75.0553 | 117.9948 | -2.7063
18.8463 | 117.37 | -0.99935 | 75.0553 | 117.9948 | -2.7063
18.8546 | 117.37 | -0.99935 | 75.0553 | 117.9948 | -2.7063
18.8629 | 117.37 | -0.99932 | 75.0474 | 117.9902 | -2.7738
18.8713 | 117.37 | -0.99932 | 75.0474 | 117.9857 | -2.7738
18.8796 | 117.37 | -0.99936 | 75.0444 | 117.9857 | -2.6898
18.888 | 117.37 | -0.99936 | 75.0444 | 117.9857 | -2.6898
18.8963 | 117.37 | -0.99938 | 75.0912 | 117.9876 | -2.6556
18.9046 | 117.37 | -0.99938 | 75.0912 | 117.9895 | -2.6556
18.913 | 117.37 | -0.99938 | 75.0912 | 117.9895 | -2.6556
18.9213 | 117.37 | -0.99938 | 75.0912 | 117.9895 | -2.6556
18.9296 | 117.37 | -0.99934 | 75.0904 | 117.9909 | -2.7275
18.938 | 117.37 | -0.99934 | 75.0904 | 117.9923 | -2.7275
18.9463 | 117.37 | -0.99939 | 75.0819 | 117.9923 | -2.6189
18.9547 | 117.37 | -0.99939 | 75.0819 | 117.9923 | -2.6189
18.963 | 117.37 | -0.99939 | 75.0819 | 117.9923 | -2.6189
18.9713 | 117.37 | -0.99939 | 75.0819 | 117.9923 | -2.6189
18.9797 | 117.37 | -0.99932 | 75.0675 | 117.9853 | -2.7673
18.988 | 117.37 | -0.99932 | 75.0675 | 117.9783 | -2.7673
18.9963 | 117.37 | -0.99932 | 75.0675 | 117.9783 | -2.7673
19.0047 | 117.37 | -0.99932 | 75.0675 | 117.9783 | -2.7673
19.013 | 117.37 | -0.99934 | 75.0348 | 117.9761 | -2.7243
19.0213 | 117.37 | -0.99934 | 75.0348 | 117.974 | -2.7243
19.0297 | 117.37 | -0.99942 | 75.0428 | 117.974 | -2.5469
19.038 | 117.37 | -0.99942 | 75.0428 | 117.974 | -2.5469
19.0464 | 117.37 | -0.99942 | 75.0428 | 117.974 | -2.5469
19.0547 | 117.37 | -0.99942 | 75.0428 | 117.974 | -2.5469
19.063 | 117.37 | -0.99942 | 75.0428 | 117.974 | -2.5469
19.0714 | 117.37 | -0.99942 | 75.0428 | 117.974 | -2.5469
19.0797 | 117.37 | -0.99936 | 75.0446 | 117.9794 | -2.6883
19.088 | 117.37 | -0.99936 | 75.0446 | 117.9848 | -2.6883
19.0964 | 117.37 | -0.99937 | 75.0396 | 117.9846 | -2.6632
19.1047 | 117.37 | -0.99937 | 75.0396 | 117.9845 | -2.6632
19.113 | 117.37 | -0.9994 | 75.0901 | 117.9845 | -2.6016
19.1214 | 117.37 | -0.9994 | 75.0901 | 117.9845 | -2.6016
19.1297 | 117.37 | -0.9994 | 75.0901 | 117.9845 | -2.6016
19.138 | 117.37 | -0.9994 | 75.0901 | 117.9845 | -2.6016
19.1464 | 117.37 | -0.9994 | 75.0901 | 117.9845 | -2.6016
19.1547 | 117.37 | -0.9994 | 75.0901 | 117.9845 | -2.6016
19.1631 | 117.37 | -0.9994 | 75.0901 | 117.9845 | -2.6016
19.1714 | 117.37 | -0.9994 | 75.0901 | 117.9845 | -2.6016
19.1797 | 117.37 | -0.99944 | 75.0511 | 117.9867 | -2.5212
19.1881 | 117.37 | -0.99944 | 75.0511 | 117.989 | -2.5212
19.1964 | 117.37 | -0.9994 | 75.0518 | 117.9915 | -2.5929
19.2047 | 117.37 | -0.9994 | 75.0518 | 117.994 | -2.5929
19.2131 | 117.37 | -0.99937 | 75.0522 | 117.9968 | -2.6699
19.2214 | 117.37 | -0.99937 | 75.0522 | 117.9997 | -2.6699
19.2298 | 117.37 | -0.99937 | 75.0522 | 117.9997 | -2.6699
19.2381 | 117.37 | -0.99937 | 75.0522 | 117.9997 | -2.6699
19.2464 | 117.37 | -0.99937 | 75.0522 | 117.9997 | -2.6699
19.2548 | 117.37 | -0.99937 | 75.0522 | 117.9997 | -2.6699
19.2631 | 117.37 | -0.99937 | 75.0522 | 117.9997 | -2.6699
19.2714 | 117.37 | -0.99937 | 75.0522 | 117.9997 | -2.6699
19.2798 | 117.37 | -0.99937 | 75.0522 | 117.9997 | -2.6699
19.2881 | 117.37 | -0.99937 | 75.0522 | 117.9997 | -2.6699
19.2964 | 117.37 | -0.99933 | 75.05 | 117.9997 | -2.7456
19.3048 | 117.37 | -0.99933 | 75.05 | 117.9998 | -2.7456
19.3131 | 117.37 | -0.9993 | 75.0479 | 117.9999 | -2.8056
19.3215 | 117.37 | -0.9993 | 75.0479 | 117.9999 | -2.8056
19.3298 | 117.37 | -0.99927 | 75.0409 | 117.9971 | -2.8741
19.3381 | 117.37 | -0.99927 | 75.0409 | 117.9942 | -2.8741
19.3465 | 117.37 | -0.99927 | 75.0409 | 117.9942 | -2.8741
19.3548 | 117.37 | -0.99927 | 75.0409 | 117.9942 | -2.8741
19.3631 | 117.37 | -0.99927 | 75.0406 | 117.9942 | -2.8742
19.3715 | 117.37 | -0.99927 | 75.0406 | 117.9942 | -2.8742
19.3798 | 117.37 | -0.99927 | 75.0406 | 117.9942 | -2.8742
19.3882 | 117.37 | -0.99927 | 75.0406 | 117.9942 | -2.8742
19.3965 | 117.37 | -0.99934 | 75.0467 | 117.9942 | -2.7225
19.4048 | 117.37 | -0.99934 | 75.0467 | 117.9942 | -2.7225
19.4132 | 117.37 | -0.99929 | 75.0511 | 118.0007 | -2.8355
19.4215 | 117.37 | -0.99929 | 75.0511 | 118.0071 | -2.8355
19.4298 | 117.37 | -0.99929 | 75.0511 | 118.0071 | -2.8355
19.4382 | 117.37 | -0.99929 | 75.0511 | 118.0071 | -2.8355
19.4465 | 117.37 | -0.99929 | 75.0511 | 118.0071 | -2.8355
19.4548 | 117.37 | -0.99929 | 75.0511 | 118.0071 | -2.8355
19.4632 | 117.37 | -0.99936 | 75.0582 | 118.0071 | -2.6964
19.4715 | 117.37 | -0.99936 | 75.0582 | 118.0071 | -2.6964
19.4799 | 117.37 | -0.99931 | 75.0565 | 118.0089 | -2.7898
19.4882 | 117.37 | -0.99931 | 75.0565 | 118.0107 | -2.7898
19.4965 | 117.37 | -0.99931 | 75.0565 | 118.0107 | -2.7898
19.5049 | 117.37 | -0.99931 | 75.0565 | 118.0107 | -2.7898
19.5132 | 117.37 | -0.99927 | 75.0537 | 118.0104 | -2.8653
19.5215 | 117.37 | -0.99927 | 75.0537 | 118.0101 | -2.8653
19.5299 | 117.37 | -0.99924 | 75.0519 | 118.0104 | -2.9253
19.5382 | 117.37 | -0.99924 | 75.0519 | 118.0107 | -2.9253
19.5465 | 117.37 | -0.99924 | 75.0519 | 118.0107 | -2.9253
19.5549 | 117.37 | -0.99924 | 75.0519 | 118.0107 | -2.9253
19.5632 | 117.37 | -0.99924 | 75.0519 | 118.0107 | -2.9253
19.5716 | 117.37 | -0.99924 | 75.0519 | 118.0107 | -2.9253
19.5799 | 117.37 | -0.99924 | 75.0519 | 118.0107 | -2.9253
19.5882 | 117.37 | -0.99924 | 75.0519 | 118.0107 | -2.9253
19.5966 | 117.37 | -0.99924 | 75.0519 | 118.0107 | -2.9253
19.6049 | 117.37 | -0.99924 | 75.0519 | 118.0107 | -2.9253
19.6132 | 117.37 | -0.99929 | 75.0852 | 118.0107 | -2.8408
19.6216 | 117.37 | -0.99929 | 75.0852 | 118.0107 | -2.8408
19.6299 | 117.37 | -0.9993 | 75.0759 | 118.0107 | -2.8152
19.6382 | 117.37 | -0.9993 | 75.0759 | 118.0107 | -2.8152
19.6466 | 117.37 | -0.9993 | 75.0759 | 118.0107 | -2.8152
19.6549 | 117.37 | -0.9993 | 75.0759 | 118.0107 | -2.8152
19.6633 | 117.37 | -0.99925 | 75.0699 | 118.0088 | -2.9042
19.6716 | 117.37 | -0.99925 | 75.0699 | 118.0068 | -2.9042
19.6799 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0126 | -2.9387
19.6883 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.6966 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.7049 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.7133 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.7216 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.7299 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.7383 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.7466 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.755 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.7633 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.7716 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.78 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.7883 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.7966 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.805 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.8133 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.8217 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.83 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.8383 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.8467 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.855 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.8633 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.8717 | 117.37 | -0.99923 | 75.0758 | 118.0183 | -2.9387
19.88 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.8884 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.8967 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.905 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.9134 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.9217 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.93 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.9384 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.9467 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.955 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.9634 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.9717 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.9801 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.9884 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
19.9967 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
20.0051 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
20.0134 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
20.0217 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
20.0301 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
20.0384 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
20.0467 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
20.0551 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
20.0634 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
20.0717 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
20.0801 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
20.0884 | 117.37 | -0.9992 | 75.0351 | 118.0183 | -3.0124
20.0968 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.1051 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.1134 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.1218 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.1301 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.1384 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.1468 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.1551 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.1635 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.1718 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.1801 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.1885 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.1968 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.2051 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.2135 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.2218 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.2301 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.2385 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.2468 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.2552 | 117.37 | -0.99915 | 75.0615 | 118.0183 | -3.1049
20.2635 | 117.37 | -0.99912 | 75.0521 | 118.0183 | -3.1569
20.2718 | 117.37 | -0.99912 | 75.0521 | 118.0183 | -3.1569
20.2802 | 117.37 | -0.99912 | 75.0521 | 118.0183 | -3.1569
20.2885 | 117.37 | -0.99912 | 75.0521 | 118.0183 | -3.1569
20.2968 | 117.37 | -0.99912 | 75.0521 | 118.0183 | -3.1569
20.3052 | 117.37 | -0.99912 | 75.0521 | 118.0183 | -3.1569
20.3135 | 117.37 | -0.99915 | 75.0423 | 118.0087 | -3.099
20.3219 | 117.37 | -0.99915 | 75.0423 | 117.999 | -3.099
20.3302 | 117.37 | -0.99914 | 75.0465 | 117.9955 | -3.1089
20.3385 | 117.37 | -0.99914 | 75.0465 | 117.9921 | -3.1089
20.3469 | 117.37 | -0.99918 | 75.0462 | 117.9888 | -3.0319
20.3552 | 117.37 | -0.99918 | 75.0462 | 117.9856 | -3.0319
20.3635 | 117.37 | -0.99918 | 75.0462 | 117.9856 | -3.0319
20.3719 | 117.37 | -0.99918 | 75.0462 | 117.9856 | -3.0319
20.3802 | 117.37 | -0.99918 | 75.0462 | 117.9856 | -3.0319
20.3885 | 117.37 | -0.99918 | 75.0462 | 117.9856 | -3.0319
20.3969 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.4052 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.4136 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.4219 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.4302 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.4386 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.4469 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.4552 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.4636 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.4719 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.4802 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.4886 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.4969 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.5052 | 117.37 | -0.99904 | 75.0241 | 117.9856 | -3.2942
20.5136 | 117.37 | -0.99911 | 75.0372 | 117.992 | -3.1682
20.5219 | 117.37 | -0.99911 | 75.0372 | 117.9984 | -3.1682
20.5303 | 117.37 | -0.99911 | 75.0372 | 117.9984 | -3.1682
20.5386 | 117.37 | -0.99911 | 75.0372 | 117.9984 | -3.1682
20.5469 | 117.37 | -0.99911 | 75.0372 | 117.9984 | -3.1682
20.5553 | 117.37 | -0.99911 | 75.0372 | 117.9984 | -3.1682
20.5636 | 117.37 | -0.99911 | 75.0372 | 117.9984 | -3.1682
20.5719 | 117.37 | -0.99911 | 75.0372 | 117.9984 | -3.1682
20.5803 | 117.37 | -0.99916 | 75.0464 | 118.0024 | -3.0836
20.5886 | 117.37 | -0.99916 | 75.0464 | 118.0065 | -3.0836
20.597 | 117.37 | -0.99916 | 75.0464 | 118.0065 | -3.0836
20.6053 | 117.37 | -0.99916 | 75.0464 | 118.0065 | -3.0836
20.6136 | 117.37 | -0.99916 | 75.0464 | 118.0065 | -3.0836
20.622 | 117.37 | -0.99916 | 75.0464 | 118.0065 | -3.0836
20.6303 | 117.37 | -0.99903 | 74.9943 | 118.0065 | -3.3123
20.6386 | 117.37 | -0.99903 | 74.9943 | 118.0065 | -3.3123
20.647 | 117.37 | -0.99903 | 74.9943 | 118.0065 | -3.3123
20.6553 | 117.37 | -0.99903 | 74.9943 | 118.0065 | -3.3123
20.6637 | 117.37 | -0.99906 | 74.9848 | 117.997 | -3.2542
20.672 | 117.37 | -0.99906 | 74.9848 | 117.9876 | -3.2542
20.6803 | 117.37 | -0.9991 | 74.9874 | 117.9875 | -3.1785
20.6887 | 117.37 | -0.9991 | 74.9874 | 117.9873 | -3.1785
20.697 | 117.37 | -0.9991 | 74.9874 | 117.9873 | -3.1785
20.7053 | 117.37 | -0.9991 | 74.9874 | 117.9873 | -3.1785
20.7137 | 117.37 | -0.9991 | 74.9874 | 117.9873 | -3.1785
20.722 | 117.37 | -0.9991 | 74.9874 | 117.9873 | -3.1785
20.7303 | 117.37 | -0.9991 | 74.9874 | 117.9873 | -3.1785
20.7387 | 117.37 | -0.9991 | 74.9874 | 117.9873 | -3.1785
20.747 | 117.37 | -0.9991 | 74.9874 | 117.9873 | -3.1785
20.7554 | 117.37 | -0.9991 | 74.9874 | 117.9873 | -3.1785
20.7637 | 117.37 | -0.99915 | 74.9883 | 117.985 | -3.1011
20.772 | 117.37 | -0.99915 | 74.9883 | 117.9826 | -3.1011
20.7804 | 117.37 | -0.99903 | 75.0017 | 117.9826 | -3.3126
20.7887 | 117.37 | -0.99903 | 75.0017 | 117.9826 | -3.3126
20.797 | 117.37 | -0.999 | 75.012 | 117.9802 | -3.3606
20.8054 | 117.37 | -0.999 | 75.012 | 117.9779 | -3.3606
20.8137 | 117.37 | -0.999 | 75.012 | 117.9779 | -3.3606
20.8221 | 117.37 | -0.999 | 75.012 | 117.9779 | -3.3606
20.8304 | 117.37 | -0.999 | 75.012 | 117.9779 | -3.3606
20.8387 | 117.37 | -0.999 | 75.012 | 117.9779 | -3.3606
20.8471 | 117.37 | -0.999 | 75.012 | 117.9779 | -3.3606
20.8554 | 117.37 | -0.999 | 75.012 | 117.9779 | -3.3606
20.8637 | 117.37 | -0.999 | 75.012 | 117.9779 | -3.3606
20.8721 | 117.37 | -0.999 | 75.012 | 117.9779 | -3.3606
20.8804 | 117.37 | -0.999 | 75.012 | 117.9779 | -3.3606
20.8887 | 117.37 | -0.999 | 75.012 | 117.9779 | -3.3606
20.8971 | 117.37 | -0.99905 | 75.0115 | 117.9741 | -3.2692
20.9054 | 117.37 | -0.99905 | 75.0115 | 117.9703 | -3.2692
20.9138 | 117.37 | -0.99905 | 75.0115 | 117.9703 | -3.2692
20.9221 | 117.37 | -0.99905 | 75.0115 | 117.9703 | -3.2692
20.9304 | 117.37 | -0.99904 | 74.9622 | 117.9793 | -3.2793
20.9388 | 117.37 | -0.99904 | 74.9622 | 117.9883 | -3.2793
20.9471 | 117.37 | -0.99904 | 74.9622 | 117.9883 | -3.2793
20.9554 | 117.37 | -0.99904 | 74.9622 | 117.9883 | -3.2793
20.9638 | 117.37 | -0.99904 | 74.9622 | 117.9883 | -3.2793
20.9721 | 117.37 | -0.99904 | 74.9622 | 117.9883 | -3.2793
20.9804 | 117.37 | -0.99904 | 74.9622 | 117.9883 | -3.2793
20.9888 | 117.37 | -0.99904 | 74.9622 | 117.9883 | -3.2793
20.9971 | 117.37 | -0.99904 | 74.9622 | 117.9883 | -3.2793
21.0054 | 117.37 | -0.99904 | 74.9622 | 117.9883 | -3.2793
21.0138 | 117.37 | -0.99896 | 74.9582 | 117.99 | -3.4262
21.0221 | 117.37 | -0.99896 | 74.9582 | 117.9918 | -3.4262
21.0304 | 117.37 | -0.9989 | 74.9558 | 117.9937 | -3.5202
21.0388 | 117.37 | -0.9989 | 74.9558 | 117.9956 | -3.5202
21.0471 | 117.37 | -0.999 | 74.9827 | 117.9956 | -3.3639
21.0555 | 117.37 | -0.999 | 74.9827 | 117.9956 | -3.3639
21.0638 | 117.37 | -0.99892 | 74.9702 | 117.9898 | -3.4839
21.0721 | 117.37 | -0.99892 | 74.9702 | 117.984 | -3.4839
21.0805 | 117.37 | -0.99892 | 74.9702 | 117.984 | -3.4839
21.0888 | 117.37 | -0.99892 | 74.9702 | 117.984 | -3.4839
21.0971 | 117.37 | -0.99888 | 74.9623 | 117.9807 | -3.5512
21.1055 | 117.37 | -0.99888 | 74.9623 | 117.9774 | -3.5512
21.1138 | 117.37 | -0.999 | 74.9561 | 117.978 | -3.348
21.1221 | 117.37 | -0.999 | 74.9561 | 117.9787 | -3.348
21.1305 | 117.37 | -0.999 | 74.9561 | 117.9787 | -3.348
21.1388 | 117.37 | -0.999 | 74.9561 | 117.9787 | -3.348
21.1471 | 117.37 | -0.999 | 74.9561 | 117.9787 | -3.348
21.1555 | 117.37 | -0.999 | 74.9561 | 117.9787 | -3.348
21.1638 | 117.37 | -0.99891 | 74.9518 | 117.9814 | -3.5019
21.1721 | 117.37 | -0.99891 | 74.9518 | 117.9841 | -3.5019
21.1805 | 117.37 | -0.99897 | 74.981 | 117.9868 | -3.4089
21.1888 | 117.37 | -0.99897 | 74.981 | 117.9895 | -3.4089
21.1971 | 117.37 | -0.99897 | 74.981 | 117.9895 | -3.4089
21.2055 | 117.37 | -0.99897 | 74.981 | 117.9895 | -3.4089
21.2138 | 117.37 | -0.99893 | 74.968 | 117.9813 | -3.4706
21.2222 | 117.37 | -0.99893 | 74.968 | 117.9732 | -3.4706
21.2305 | 117.37 | -0.99893 | 74.8992 | 117.9639 | -3.469
21.2388 | 117.37 | -0.99893 | 74.8992 | 117.9548 | -3.469
21.2472 | 117.37 | -0.99893 | 74.8992 | 117.9548 | -3.469
21.2555 | 117.37 | -0.99893 | 74.8992 | 117.9548 | -3.469
21.2638 | 117.37 | -0.99901 | 74.8709 | 117.9548 | -3.329
21.2722 | 117.37 | -0.99901 | 74.8709 | 117.9548 | -3.329
21.2805 | 117.37 | -0.99902 | 74.8671 | 117.9519 | -3.3168
21.2888 | 117.37 | -0.99902 | 74.8671 | 117.949 | -3.3168
21.2972 | 117.37 | -0.99898 | 74.8599 | 117.9462 | -3.384
21.3055 | 117.37 | -0.99898 | 74.8599 | 117.9435 | -3.384
21.3138 | 117.37 | -0.99898 | 74.8599 | 117.9435 | -3.384
21.3222 | 117.37 | -0.99898 | 74.8599 | 117.9435 | -3.384
21.3305 | 117.37 | -0.9989 | 74.8595 | 117.9472 | -3.508
21.3388 | 117.37 | -0.9989 | 74.8595 | 117.951 | -3.508
21.3472 | 117.37 | -0.99901 | 74.8572 | 117.951 | -3.3379
21.3555 | 117.37 | -0.99901 | 74.8572 | 117.951 | -3.3379
21.3638 | 117.37 | -0.99906 | 74.921 | 117.9547 | -3.2592
21.3722 | 117.37 | -0.99906 | 74.921 | 117.9585 | -3.2592
21.3805 | 117.37 | -0.99898 | 74.9219 | 117.9632 | -3.3834
21.3889 | 117.37 | -0.99898 | 74.9219 | 117.9679 | -3.3834
21.3972 | 117.37 | -0.99898 | 74.9219 | 117.9679 | -3.3834
21.4055 | 117.37 | -0.99898 | 74.9219 | 117.9679 | -3.3834
21.4139 | 117.37 | -0.99898 | 74.9219 | 117.9679 | -3.3834
21.4222 | 117.37 | -0.99898 | 74.9219 | 117.9679 | -3.3834
21.4305 | 117.37 | -0.99896 | 74.9358 | 117.9656 | -3.4207
21.4389 | 117.37 | -0.99896 | 74.9358 | 117.9633 | -3.4207
21.4472 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.9616 | -3.5079
21.4555 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.4639 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.4722 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.4805 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.4889 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.4972 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.5056 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.5139 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.5222 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.5306 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.5389 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.5472 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.5556 | 117.37 | -0.99891 | 74.9302 | 117.96 | -3.5079
21.5639 | 117.37 | -0.99902 | 74.9397 | 117.96 | -3.3277
21.5722 | 117.37 | -0.99902 | 74.9397 | 117.96 | -3.3277
21.5806 | 117.37 | -0.99902 | 74.9397 | 117.96 | -3.3277
21.5889 | 117.37 | -0.99902 | 74.9397 | 117.96 | -3.3277
21.5972 | 117.37 | -0.99902 | 74.9397 | 117.96 | -3.3277
21.6056 | 117.37 | -0.99902 | 74.9397 | 117.96 | -3.3277
21.6139 | 117.37 | -0.99902 | 74.9397 | 117.96 | -3.3277
21.6223 | 117.37 | -0.99902 | 74.9397 | 117.96 | -3.3277
21.6306 | 117.37 | -0.99894 | 74.9523 | 117.9745 | -3.4458
21.6389 | 117.37 | -0.99894 | 74.9523 | 117.989 | -3.4458
21.6473 | 117.37 | -0.99894 | 74.9523 | 117.989 | -3.4458
21.6556 | 117.37 | -0.99894 | 74.9523 | 117.989 | -3.4458
21.6639 | 117.37 | -0.99894 | 74.9523 | 117.989 | -3.4458
21.6723 | 117.37 | -0.99894 | 74.9523 | 117.9889 | -3.4458
21.6806 | 117.37 | -0.99894 | 74.9523 | 117.989 | -3.4458
21.6889 | 117.37 | -0.99894 | 74.9523 | 117.989 | -3.4458
21.6973 | 117.37 | -0.99894 | 74.9523 | 117.989 | -3.4458
21.7056 | 117.37 | -0.99894 | 74.9523 | 117.989 | -3.4458
21.7139 | 117.37 | -0.99891 | 74.9583 | 117.9953 | -3.4985
21.7223 | 117.37 | -0.99891 | 74.9583 | 118.0017 | -3.4985
21.7306 | 117.37 | -0.99891 | 74.9583 | 118.0017 | -3.4985
21.739 | 117.37 | -0.99891 | 74.9583 | 118.0017 | -3.4985
21.7473 | 117.37 | -0.99891 | 74.9583 | 118.0017 | -3.4985
21.7556 | 117.37 | -0.99891 | 74.9583 | 118.0017 | -3.4985
21.764 | 117.37 | -0.99891 | 74.9583 | 118.0017 | -3.4985
21.7723 | 117.37 | -0.99891 | 74.9583 | 118.0016 | -3.4985
21.7806 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
21.789 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
21.7973 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
21.8056 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
21.814 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
21.8223 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
21.8306 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.839 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.8473 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.8557 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
21.864 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.8723 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.8807 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.889 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.8973 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.9057 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
21.914 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.9223 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.9307 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
21.939 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
21.9473 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
21.9557 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.964 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.9724 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.9807 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.989 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
21.9974 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
22.0057 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
22.014 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
22.0224 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
22.0307 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
22.039 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
22.0474 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
22.0557 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0016 | -3.4988
22.064 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
22.0724 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
22.0807 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
22.0891 | 117.37 | -0.99891 | 74.958 | 118.0017 | -3.4988
22.0974 | 117.37 | -0.99899 | 74.8884 | 118.0017 | -3.3641
22.1057 | 117.37 | -0.99899 | 74.8884 | 118.0016 | -3.3641
22.1141 | 117.37 | -0.99899 | 74.8884 | 118.0016 | -3.3641
22.1224 | 117.37 | -0.99899 | 74.8884 | 118.0016 | -3.3641
22.1307 | 117.37 | -0.99899 | 74.8884 | 118.0016 | -3.3641
22.1391 | 117.37 | -0.99899 | 74.8884 | 118.0016 | -3.3641
22.1474 | 117.37 | -0.99899 | 74.8884 | 118.0016 | -3.3641
22.1557 | 117.37 | -0.99899 | 74.8884 | 118.0016 | -3.3641
22.1641 | 117.37 | -0.99896 | 74.8872 | 118.0028 | -3.424
22.1724 | 117.37 | -0.99896 | 74.8872 | 118.0039 | -3.424
22.1807 | 117.37 | -0.99896 | 74.8872 | 118.0039 | -3.424
22.1891 | 117.37 | -0.99896 | 74.8872 | 118.0039 | -3.424
22.1974 | 117.37 | -0.99887 | 74.8707 | 117.9965 | -3.5687
22.2057 | 117.37 | -0.99887 | 74.8707 | 117.989 | -3.5687
22.2141 | 117.37 | -0.99887 | 74.8707 | 117.989 | -3.5687
22.2224 | 117.37 | -0.99887 | 74.8707 | 117.989 | -3.5687
22.2308 | 117.37 | -0.99887 | 74.8707 | 117.989 | -3.5687
22.2391 | 117.37 | -0.99887 | 74.8707 | 117.989 | -3.5687
22.2474 | 117.37 | -0.99887 | 74.8707 | 117.989 | -3.5687
22.2558 | 117.37 | -0.99887 | 74.8707 | 117.989 | -3.5687
22.2641 | 117.37 | -0.99883 | 74.8695 | 117.9903 | -3.6286
22.2724 | 117.37 | -0.99883 | 74.8695 | 117.9915 | -3.6286
22.2808 | 117.37 | -0.99883 | 74.8695 | 117.9915 | -3.6286
22.2891 | 117.37 | -0.99883 | 74.8695 | 117.9915 | -3.6286
22.2974 | 117.37 | -0.99885 | 74.8598 | 117.9932 | -3.5945
22.3058 | 117.37 | -0.99885 | 74.8598 | 117.9948 | -3.5945
22.3141 | 117.37 | -0.9989 | 74.8755 | 117.9948 | -3.5163
22.3224 | 117.37 | -0.9989 | 74.8755 | 117.9948 | -3.5163
22.3308 | 117.37 | -0.99885 | 74.8676 | 117.9924 | -3.6007
22.3391 | 117.37 | -0.99885 | 74.8676 | 117.9899 | -3.6007
22.3474 | 117.37 | -0.99885 | 74.8676 | 117.9899 | -3.6007
22.3558 | 117.37 | -0.99885 | 74.8676 | 117.9899 | -3.6007
22.3641 | 117.37 | -0.99885 | 74.8676 | 117.9899 | -3.6007
22.3725 | 117.37 | -0.99885 | 74.8676 | 117.9899 | -3.6007
22.3808 | 117.37 | -0.99892 | 74.8967 | 117.9899 | -3.4859
22.3891 | 117.37 | -0.99892 | 74.8967 | 117.9899 | -3.4859
22.3974 | 117.37 | -0.99888 | 74.8957 | 117.9913 | -3.5458
22.4058 | 117.37 | -0.99888 | 74.8957 | 117.9927 | -3.5458
22.4141 | 117.37 | -0.99888 | 74.8957 | 117.9927 | -3.5458
22.4225 | 117.37 | -0.99888 | 74.8957 | 117.9927 | -3.5458
22.4308 | 117.37 | -0.99888 | 74.8957 | 117.9927 | -3.5458
22.4391 | 117.37 | -0.99888 | 74.8957 | 117.9927 | -3.5458
22.4475 | 117.37 | -0.99888 | 74.8957 | 117.9927 | -3.5458
22.4558 | 117.37 | -0.99888 | 74.8957 | 117.9927 | -3.5458
22.4641 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9875 | -3.6058
22.4725 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.4808 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.4891 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.4975 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.5058 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.5141 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.5225 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.5308 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.5392 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.5475 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.5558 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.5641 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.5725 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.5808 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.5892 | 117.37 | -0.99884 | 74.8864 | 117.9822 | -3.6058
22.5975 | 117.37 | -0.9988 | 74.8765 | 117.9768 | -3.6643
22.6058 | 117.37 | -0.9988 | 74.8765 | 117.9713 | -3.6643
22.6142 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.6225 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.6308 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.6392 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.6475 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.6558 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.6642 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.6725 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.6808 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.6892 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.6975 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.7058 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.7142 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.7225 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.7309 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.7392 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.7475 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.7559 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.7642 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.7725 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.7809 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.7892 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.7975 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.8059 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.8142 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.8225 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.8309 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.8392 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.8475 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.8559 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.8642 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.8725 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.8809 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.8892 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.8976 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.9059 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.9142 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.9226 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.9309 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.9392 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.9476 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.9559 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.9642 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.9726 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.9809 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.9892 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
22.9976 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
23.0059 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
23.0143 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
23.0226 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
23.0309 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
23.0392 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
23.0476 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
23.0559 | 117.37 | -0.99885 | 74.8509 | 117.9713 | -3.5879
23.0643 | 117.37 | -0.99884 | 74.7927 | 117.9713 | -3.6035
23.0726 | 117.37 | -0.99884 | 74.7927 | 117.9713 | -3.6035
23.0809 | 117.37 | -0.99884 | 74.7927 | 117.9713 | -3.6035
23.0893 | 117.37 | -0.99884 | 74.7927 | 117.9713 | -3.6035
23.0976 | 117.37 | -0.99884 | 74.7927 | 117.9713 | -3.6035
23.1059 | 117.37 | -0.99884 | 74.7927 | 117.9713 | -3.6035
23.1143 | 117.37 | -0.99886 | 74.7985 | 117.9747 | -3.5689
23.1226 | 117.37 | -0.99886 | 74.7985 | 117.978 | -3.5689
23.1309 | 117.37 | -0.99886 | 74.7985 | 117.978 | -3.5689
23.1393 | 117.37 | -0.99886 | 74.7985 | 117.978 | -3.5689
23.1476 | 117.37 | -0.99886 | 74.7985 | 117.978 | -3.5689
23.1559 | 117.37 | -0.99886 | 74.7985 | 117.978 | -3.5689
23.1643 | 117.37 | -0.99885 | 74.7808 | 117.978 | -3.5891
23.1726 | 117.37 | -0.99885 | 74.7808 | 117.978 | -3.5891
23.1809 | 117.37 | -0.99894 | 74.7819 | 117.978 | -3.4539
23.1893 | 117.37 | -0.99894 | 74.7819 | 117.978 | -3.4539
23.1976 | 117.37 | -0.99894 | 74.7819 | 117.978 | -3.4539
23.2059 | 117.37 | -0.99894 | 74.7819 | 117.978 | -3.4539
23.2143 | 117.37 | -0.99889 | 74.7811 | 117.9799 | -3.5296
23.2226 | 117.37 | -0.99889 | 74.7811 | 117.9818 | -3.5296
23.2309 | 117.37 | -0.99885 | 74.7813 | 117.9841 | -3.5892
23.2393 | 117.37 | -0.99885 | 74.7813 | 117.9863 | -3.5892
23.2476 | 117.37 | -0.99885 | 74.7813 | 117.9863 | -3.5892
23.256 | 117.37 | -0.99885 | 74.7813 | 117.9863 | -3.5892
23.2643 | 117.37 | -0.99894 | 74.7934 | 117.9906 | -3.4498
23.2726 | 117.37 | -0.99894 | 74.7934 | 117.9948 | -3.4498
23.2809 | 117.37 | -0.99894 | 74.7934 | 117.9948 | -3.4498
23.2893 | 117.37 | -0.99894 | 74.7934 | 117.9948 | -3.4498
23.2976 | 117.37 | -0.99894 | 74.7934 | 117.9948 | -3.4498
23.306 | 117.37 | -0.99894 | 74.7934 | 117.9948 | -3.4498
23.3143 | 117.37 | -0.99894 | 74.7934 | 117.9948 | -3.4498
23.3226 | 117.37 | -0.99894 | 74.7934 | 117.9948 | -3.4498
23.3309 | 117.37 | -0.99894 | 74.7934 | 117.9948 | -3.4498
23.3393 | 117.37 | -0.99894 | 74.7934 | 117.9948 | -3.4498
23.3476 | 117.37 | -0.9989 | 74.7927 | 117.9965 | -3.5096
23.356 | 117.37 | -0.9989 | 74.7927 | 117.9981 | -3.5096
23.3643 | 117.37 | -0.99886 | 74.7847 | 117.9938 | -3.5699
23.3726 | 117.37 | -0.99886 | 74.7847 | 117.9895 | -3.5699
23.381 | 117.37 | -0.99886 | 74.7847 | 117.9895 | -3.5699
23.3893 | 117.37 | -0.99886 | 74.7847 | 117.9895 | -3.5699
23.3976 | 117.37 | -0.99886 | 74.7847 | 117.9895 | -3.5699
23.406 | 117.37 | -0.99886 | 74.7847 | 117.9895 | -3.5699
23.4143 | 117.37 | -0.99886 | 74.7847 | 117.9895 | -3.5699
23.4226 | 117.37 | -0.99886 | 74.7847 | 117.9895 | -3.5699
23.431 | 117.37 | -0.99881 | 74.7776 | 117.9875 | -3.6544
23.4393 | 117.37 | -0.99881 | 74.7776 | 117.9856 | -3.6544
23.4476 | 117.37 | -0.99881 | 74.7779 | 117.9856 | -3.6542
23.456 | 117.37 | -0.99881 | 74.7779 | 117.9856 | -3.6542
23.4643 | 117.37 | -0.99881 | 74.7779 | 117.9856 | -3.6542
23.4726 | 117.37 | -0.99881 | 74.7779 | 117.9856 | -3.6542
23.481 | 117.37 | -0.99881 | 74.7779 | 117.9856 | -3.6542
23.4893 | 117.37 | -0.99881 | 74.7779 | 117.9856 | -3.6542
23.4976 | 117.37 | -0.99881 | 74.7779 | 117.9856 | -3.6542
23.506 | 117.37 | -0.99881 | 74.7779 | 117.9856 | -3.6542
23.5143 | 117.37 | -0.99881 | 74.7779 | 117.9856 | -3.6542
23.5226 | 117.37 | -0.99881 | 74.7779 | 117.9856 | -3.6542
23.531 | 117.37 | -0.99873 | 74.7798 | 117.9916 | -3.7781
23.5393 | 117.37 | -0.99873 | 74.7798 | 117.9976 | -3.7781
23.5476 | 117.37 | -0.99873 | 74.7798 | 117.9976 | -3.7781
23.556 | 117.37 | -0.99873 | 74.7798 | 117.9976 | -3.7781
23.5643 | 117.37 | -0.99873 | 74.7798 | 117.9976 | -3.7781
23.5726 | 117.37 | -0.99873 | 74.7798 | 117.9976 | -3.7781
23.581 | 117.37 | -0.99878 | 74.7806 | 117.9976 | -3.693
23.5893 | 117.37 | -0.99878 | 74.7806 | 117.9976 | -3.693
23.5976 | 117.37 | -0.99878 | 74.7806 | 117.9976 | -3.693
23.606 | 117.37 | -0.99878 | 74.7806 | 117.9976 | -3.693
23.6143 | 117.37 | -0.99878 | 74.7806 | 117.9976 | -3.693
23.6227 | 117.37 | -0.99878 | 74.7806 | 117.9976 | -3.693
23.631 | 117.37 | -0.99885 | 74.8025 | 117.9976 | -3.5895
23.6393 | 117.37 | -0.99885 | 74.8025 | 117.9976 | -3.5895
23.6477 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.656 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.6643 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.6727 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.681 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.6893 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.6977 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.706 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.7143 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.7227 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.731 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.7393 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.7477 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.756 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.7643 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.7727 | 117.37 | -0.9989 | 74.7974 | 117.9976 | -3.5143
23.781 | 117.37 | -0.99887 | 74.7933 | 117.9965 | -3.5645
23.7893 | 117.37 | -0.99887 | 74.7933 | 117.9955 | -3.5645
23.7977 | 117.37 | -0.99887 | 74.7933 | 117.9955 | -3.5645
23.806 | 117.37 | -0.99887 | 74.7933 | 117.9955 | -3.5645
23.8143 | 117.37 | -0.99883 | 74.7907 | 117.9953 | -3.6136
23.8227 | 117.37 | -0.99883 | 74.7907 | 117.9951 | -3.6136
23.831 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9936 | -3.6624
23.8393 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.8477 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.856 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.8643 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.8727 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.881 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.8893 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.8977 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.906 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.9144 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.9227 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.931 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.9393 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.9477 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.956 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.9644 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.9727 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.981 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.9893 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
23.9977 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.006 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.0144 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.0227 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.031 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.0394 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.0477 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.056 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.0644 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.0727 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.081 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.0894 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.0977 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.106 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.1144 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.1227 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.131 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.1394 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.1477 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.156 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.1644 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.1727 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.181 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.1894 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.1977 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.206 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.2144 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.2227 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.231 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.2394 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.2477 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.2561 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.2644 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.2727 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.2811 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.2894 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.2977 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.3061 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.3144 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.3227 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.3311 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.3394 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.3477 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.3561 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.3644 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.3727 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.3811 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.3894 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.3977 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.4061 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.4144 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.4227 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.4311 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.4394 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.4477 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.4561 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.4644 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.4727 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.4811 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.4894 | 117.37 | -0.9988 | 74.7868 | 117.9923 | -3.6624
24.4977 | 117.37 | -0.99884 | 74.7946 | 117.9963 | -3.6021
24.5061 | 117.37 | -0.99884 | 74.7946 | 118.0004 | -3.6021
24.5144 | 117.37 | -0.99884 | 74.7946 | 118.0004 | -3.6021
24.5228 | 117.37 | -0.99884 | 74.7946 | 118.0004 | -3.6021
24.5311 | 117.37 | -0.99876 | 74.7669 | 118.0004 | -3.7319
24.5394 | 117.37 | -0.99876 | 74.7669 | 118.0004 | -3.7319
24.5477 | 117.37 | -0.99886 | 74.7897 | 118.0117 | -3.5713
24.5561 | 117.37 | -0.99886 | 74.7897 | 118.0229 | -3.5713
24.5644 | 117.37 | -0.99886 | 74.7897 | 118.0229 | -3.5713
24.5728 | 117.37 | -0.99886 | 74.7897 | 118.0229 | -3.5713
24.5811 | 117.37 | -0.99886 | 74.7897 | 118.0229 | -3.5713
24.5894 | 117.37 | -0.99886 | 74.7897 | 118.0229 | -3.5713
24.5977 | 117.37 | -0.99886 | 74.7897 | 118.0229 | -3.5713
24.6061 | 117.37 | -0.99886 | 74.7897 | 118.0229 | -3.5713
24.6144 | 117.37 | -0.99886 | 74.7897 | 118.0229 | -3.5713
24.6228 | 117.37 | -0.99886 | 74.7897 | 118.0229 | -3.5713
24.6311 | 117.37 | -0.99868 | 74.744 | 118.0278 | -3.8417
24.6394 | 117.37 | -0.99868 | 74.744 | 118.0327 | -3.8417
24.6478 | 117.37 | -0.99868 | 74.744 | 118.0327 | -3.8417
24.6561 | 117.37 | -0.99868 | 74.744 | 118.0327 | -3.8417
24.6644 | 117.37 | -0.99872 | 74.7448 | 118.031 | -3.7819
24.6728 | 117.37 | -0.99872 | 74.7448 | 118.0293 | -3.7819
24.6811 | 117.37 | -0.99872 | 74.7448 | 118.0293 | -3.7819
24.6894 | 117.37 | -0.99872 | 74.7448 | 118.0293 | -3.7819
24.6978 | 117.37 | -0.99877 | 74.7429 | 118.0244 | -3.7054
24.7061 | 117.37 | -0.99877 | 74.7429 | 118.0195 | -3.7054
24.7144 | 117.37 | -0.99877 | 74.7429 | 118.0195 | -3.7054
24.7228 | 117.37 | -0.99877 | 74.7429 | 118.0195 | -3.7054
24.7311 | 117.37 | -0.99877 | 74.7429 | 118.0195 | -3.7054
24.7394 | 117.37 | -0.99877 | 74.7429 | 118.0195 | -3.7054
24.7478 | 117.37 | -0.99882 | 74.7397 | 118.0148 | -3.6412
24.7561 | 117.37 | -0.99882 | 74.7397 | 118.01 | -3.6412
24.7644 | 117.37 | -0.99882 | 74.7397 | 118.01 | -3.6412
24.7728 | 117.37 | -0.99882 | 74.7397 | 118.01 | -3.6412
24.7811 | 117.37 | -0.99878 | 74.7205 | 118.0099 | -3.6969
24.7894 | 117.37 | -0.99878 | 74.7205 | 118.0098 | -3.6969
24.7978 | 117.37 | -0.99878 | 74.7205 | 118.0098 | -3.6969
24.8061 | 117.37 | -0.99878 | 74.7205 | 118.0098 | -3.6969
24.8144 | 117.37 | -0.99878 | 74.7205 | 118.0098 | -3.6969
24.8228 | 117.37 | -0.99878 | 74.7205 | 118.0098 | -3.6969
24.8311 | 117.37 | -0.99883 | 74.7279 | 118.012 | -3.6125
24.8394 | 117.37 | -0.99883 | 74.7279 | 118.0141 | -3.6125
24.8478 | 117.37 | -0.99888 | 74.7283 | 118.0121 | -3.5378
24.8561 | 117.37 | -0.99888 | 74.7283 | 118.01 | -3.5378
24.8645 | 117.37 | -0.99893 | 74.7272 | 118.0063 | -3.4663
24.8728 | 117.37 | -0.99893 | 74.7272 | 118.0027 | -3.4663
24.8811 | 117.37 | -0.99883 | 74.7378 | 118.0027 | -3.616
24.8895 | 117.37 | -0.99883 | 74.7378 | 118.0027 | -3.616
24.8978 | 117.37 | -0.99883 | 74.7378 | 118.0027 | -3.616
24.9061 | 117.37 | -0.99883 | 74.7378 | 118.0027 | -3.616
24.9145 | 117.37 | -0.99883 | 74.7378 | 118.0027 | -3.616
24.9228 | 117.37 | -0.99883 | 74.7378 | 118.0027 | -3.616
24.9311 | 117.37 | -0.9988 | 74.7192 | 117.9989 | -3.6704
24.9395 | 117.37 | -0.9988 | 74.7192 | 117.995 | -3.6704
24.9478 | 117.37 | -0.99876 | 74.6914 | 117.9905 | -3.7238
24.9561 | 117.37 | -0.99876 | 74.6914 | 117.986 | -3.7238
24.9645 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9847 | -3.6641
24.9728 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
24.9811 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
24.9895 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
24.9978 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.0061 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.0145 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.0228 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.0311 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.0395 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.0478 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.0561 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.0645 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.0728 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.0811 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.0894 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.0978 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.1061 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9833 | -3.6641
25.1145 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9833 | -3.6641
25.1228 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9833 | -3.6641
25.1311 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9833 | -3.6641
25.1395 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9833 | -3.6641
25.1478 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.1561 | 117.37 | -0.9988 | 74.6928 | 117.9834 | -3.6641
25.1645 | 117.37 | -0.99876 | 74.6845 | 117.9834 | -3.7244
25.1728 | 117.37 | -0.99876 | 74.6845 | 117.9834 | -3.7244
25.1811 | 117.37 | -0.99876 | 74.6845 | 117.9834 | -3.7244
25.1895 | 117.37 | -0.99876 | 74.6845 | 117.9834 | -3.7244
25.1978 | 117.37 | -0.9988 | 74.6931 | 117.9881 | -3.6643
25.2061 | 117.37 | -0.9988 | 74.6931 | 117.9928 | -3.6643
25.2144 | 117.37 | -0.9988 | 74.6931 | 117.9928 | -3.6643
25.2228 | 117.37 | -0.9988 | 74.6931 | 117.9928 | -3.6643
25.2311 | 117.37 | -0.9988 | 74.6931 | 117.9928 | -3.6643
25.2395 | 117.37 | -0.9988 | 74.6931 | 117.9928 | -3.6643
25.2478 | 117.37 | -0.9988 | 74.6931 | 117.9928 | -3.6643
25.2561 | 117.37 | -0.9988 | 74.6931 | 117.9928 | -3.6643
25.2645 | 117.37 | -0.99885 | 74.7088 | 118.0018 | -3.5893
25.2728 | 117.37 | -0.99885 | 74.7088 | 118.0108 | -3.5893
25.2811 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.0189 | -3.6426
25.2895 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.0269 | -3.6426
25.2978 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.0269 | -3.6426
25.3061 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.0269 | -3.6426
25.3145 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.0269 | -3.6426
25.3228 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.027 | -3.6426
25.3311 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.0269 | -3.6426
25.3394 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.0269 | -3.6426
25.3478 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.0269 | -3.6426
25.3561 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.0269 | -3.6426
25.3645 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.0269 | -3.6426
25.3728 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.027 | -3.6426
25.3811 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.0269 | -3.6426
25.3895 | 117.37 | -0.99881 | 74.6919 | 118.0269 | -3.6426
25.3978 | 117.37 | -0.99885 | 74.6968 | 118.0291 | -3.593
25.4061 | 117.37 | -0.99885 | 74.6968 | 118.0314 | -3.593
25.4145 | 117.37 | -0.99885 | 74.6968 | 118.0314 | -3.593
25.4228 | 117.37 | -0.99885 | 74.6968 | 118.0314 | -3.593
25.4311 | 117.37 | -0.99885 | 74.6968 | 118.0314 | -3.593
25.4395 | 117.37 | -0.99885 | 74.6968 | 118.0314 | -3.593
25.4478 | 117.37 | -0.99888 | 74.6973 | 118.0295 | -3.5335
25.4561 | 117.37 | -0.99888 | 74.6973 | 118.0277 | -3.5335
25.4644 | 117.37 | -0.9987 | 74.6651 | 118.0277 | -3.8079
25.4728 | 117.37 | -0.9987 | 74.6651 | 118.0277 | -3.8079
25.4811 | 117.37 | -0.99877 | 74.6657 | 118.0242 | -3.7142
25.4895 | 117.37 | -0.99877 | 74.6657 | 118.0206 | -3.7142
25.4978 | 117.37 | -0.99877 | 74.6657 | 118.0206 | -3.7142
25.5061 | 117.37 | -0.99877 | 74.6657 | 118.0206 | -3.7142
25.5145 | 117.37 | -0.99881 | 74.6679 | 118.0197 | -3.6399
25.5228 | 117.37 | -0.99881 | 74.6679 | 118.019 | -3.6399
25.5311 | 117.37 | -0.99881 | 74.6679 | 118.019 | -3.6399
25.5395 | 117.37 | -0.99881 | 74.6679 | 118.019 | -3.6399
25.5478 | 117.37 | -0.99885 | 74.6696 | 118.0179 | -3.5803
25.5561 | 117.37 | -0.99885 | 74.6696 | 118.017 | -3.5803
25.5645 | 117.37 | -0.99877 | 74.6612 | 118.017 | -3.7123
25.5728 | 117.37 | -0.99877 | 74.6612 | 118.017 | -3.7123
25.5811 | 117.37 | -0.99877 | 74.6612 | 118.017 | -3.7123
25.5895 | 117.37 | -0.99877 | 74.6612 | 118.017 | -3.7123
25.5978 | 117.37 | -0.99881 | 74.6689 | 118.0199 | -3.6445
25.6061 | 117.37 | -0.99881 | 74.6689 | 118.0229 | -3.6445
25.6145 | 117.37 | -0.99885 | 74.6778 | 118.028 | -3.5845
25.6228 | 117.37 | -0.99885 | 74.6778 | 118.033 | -3.5845
25.6311 | 117.37 | -0.99889 | 74.6795 | 118.0322 | -3.5249
25.6395 | 117.37 | -0.99889 | 74.6795 | 118.0313 | -3.5249
25.6478 | 117.37 | -0.99889 | 74.6795 | 118.0313 | -3.5249
25.6561 | 117.37 | -0.99889 | 74.6795 | 118.0313 | -3.5249
25.6645 | 117.37 | -0.99882 | 74.6901 | 118.0313 | -3.6343
25.6728 | 117.37 | -0.99882 | 74.6901 | 118.0313 | -3.6343
25.6811 | 117.37 | -0.99873 | 74.7174 | 118.0313 | -3.7746
25.6895 | 117.37 | -0.99873 | 74.7174 | 118.0313 | -3.7746
25.6978 | 117.37 | -0.99878 | 74.7301 | 118.0306 | -3.7005
25.7061 | 117.37 | -0.99878 | 74.7301 | 118.03 | -3.7005
25.7145 | 117.37 | -0.99882 | 74.7301 | 118.0272 | -3.6291
25.7228 | 117.37 | -0.99882 | 74.7301 | 118.0245 | -3.6291
25.7311 | 117.37 | -0.99882 | 74.7301 | 118.0245 | -3.6291
25.7395 | 117.37 | -0.99882 | 74.7301 | 118.0245 | -3.6291
25.7478 | 117.37 | -0.99882 | 74.7301 | 118.0245 | -3.6291
25.7561 | 117.37 | -0.99882 | 74.7301 | 118.0245 | -3.6291
25.7645 | 117.37 | -0.99885 | 74.7313 | 118.0241 | -3.5909
25.7728 | 117.37 | -0.99885 | 74.7313 | 118.0238 | -3.5909
25.7811 | 117.37 | -0.99886 | 74.741 | 118.0311 | -3.5772
25.7895 | 117.37 | -0.99886 | 74.741 | 118.0384 | -3.5772
25.7978 | 117.37 | -0.99886 | 74.7334 | 118.032 | -3.5677
25.8061 | 117.37 | -0.99886 | 74.7334 | 118.0256 | -3.5677
25.8145 | 117.37 | -0.99886 | 74.7334 | 118.0256 | -3.5677
25.8228 | 117.37 | -0.99886 | 74.7334 | 118.0256 | -3.5677
25.8311 | 117.37 | -0.99886 | 74.7334 | 118.0256 | -3.5677
25.8394 | 117.37 | -0.99886 | 74.7334 | 118.0256 | -3.5677
25.8478 | 117.37 | -0.99886 | 74.7334 | 118.0256 | -3.5677
25.8561 | 117.37 | -0.99886 | 74.7334 | 118.0256 | -3.5677
25.8644 | 117.37 | -0.99882 | 74.7197 | 118.0171 | -3.6294
25.8728 | 117.37 | -0.99882 | 74.7197 | 118.0085 | -3.6294
25.8811 | 117.37 | -0.99877 | 74.7176 | 118.0094 | -3.705
25.8894 | 117.37 | -0.99877 | 74.7176 | 118.0103 | -3.705
25.8978 | 117.37 | -0.99872 | 74.7086 | 118.007 | -3.7892
25.9061 | 117.37 | -0.99872 | 74.7086 | 118.0038 | -3.7892
25.9144 | 117.37 | -0.99872 | 74.7086 | 118.0038 | -3.7892
25.9228 | 117.37 | -0.99872 | 74.7086 | 118.0038 | -3.7892
25.9311 | 117.37 | -0.99872 | 74.7086 | 118.0038 | -3.7892
25.9394 | 117.37 | -0.99872 | 74.7086 | 118.0038 | -3.7892
25.9478 | 117.37 | -0.99892 | 74.7288 | 118.0046 | -3.4771
25.9561 | 117.37 | -0.99892 | 74.7288 | 118.0054 | -3.4771
25.9644 | 117.37 | -0.99887 | 74.7157 | 117.9974 | -3.5485
25.9728 | 117.37 | -0.99887 | 74.7157 | 117.9894 | -3.5485
25.9811 | 117.37 | -0.99887 | 74.7157 | 117.9894 | -3.5485
25.9894 | 117.37 | -0.99887 | 74.7157 | 117.9894 | -3.5485
25.9978 | 117.37 | -0.99882 | 74.7158 | 117.9928 | -3.6257
26.0061 | 117.37 | -0.99882 | 74.7158 | 117.9962 | -3.6257
26.0144 | 117.37 | -0.99882 | 74.7158 | 117.9962 | -3.6257
26.0228 | 117.37 | -0.99882 | 74.7158 | 117.9962 | -3.6257
26.0311 | 117.37 | -0.99879 | 74.7141 | 117.9972 | -3.6855
26.0394 | 117.37 | -0.99879 | 74.7141 | 117.9982 | -3.6855
26.0478 | 117.37 | -0.99879 | 74.7141 | 117.9982 | -3.6855
26.0561 | 117.37 | -0.99879 | 74.7141 | 117.9982 | -3.6855
26.0644 | 117.37 | -0.99874 | 74.7157 | 118.0016 | -3.7493
26.0728 | 117.37 | -0.99874 | 74.7157 | 118.005 | -3.7493
26.0811 | 117.37 | -0.99874 | 74.7157 | 118.005 | -3.7493
26.0894 | 117.37 | -0.99874 | 74.7157 | 118.005 | -3.7493
26.0977 | 117.37 | -0.9989 | 74.7969 | 118.005 | -3.512
26.1061 | 117.37 | -0.9989 | 74.7969 | 118.005 | -3.512
26.1144 | 117.37 | -0.99885 | 74.7887 | 118.0021 | -3.5965
26.1227 | 117.37 | -0.99885 | 74.7887 | 117.9992 | -3.5965
26.1311 | 117.37 | -0.9988 | 74.79 | 118.0031 | -3.6679
26.1394 | 117.37 | -0.9988 | 74.79 | 118.007 | -3.6679
26.1477 | 117.37 | -0.99876 | 74.7927 | 118.0113 | -3.732
26.1561 | 117.37 | -0.99876 | 74.7927 | 118.0155 | -3.732
26.1644 | 117.37 | -0.99876 | 74.7927 | 118.0155 | -3.732
26.1727 | 117.37 | -0.99876 | 74.7927 | 118.0155 | -3.732
26.1811 | 117.37 | -0.99883 | 74.7866 | 118.0155 | -3.623
26.1894 | 117.37 | -0.99883 | 74.7866 | 118.0155 | -3.623
26.1977 | 117.37 | -0.99883 | 74.7866 | 118.0155 | -3.623
26.2061 | 117.37 | -0.99883 | 74.7866 | 118.0155 | -3.623
26.2144 | 117.37 | -0.99879 | 74.7735 | 118.0074 | -3.6849
26.2227 | 117.37 | -0.99879 | 74.7735 | 117.9994 | -3.6849
26.231 | 117.37 | -0.99874 | 74.7747 | 118.0037 | -3.7617
26.2394 | 117.37 | -0.99874 | 74.7747 | 118.008 | -3.7617
26.2477 | 117.37 | -0.99879 | 74.7487 | 118.0033 | -3.6862
26.256 | 117.37 | -0.99879 | 74.7487 | 117.9986 | -3.6862
26.2644 | 117.37 | -0.99884 | 74.724 | 117.9986 | -3.5947
26.2727 | 117.37 | -0.99884 | 74.724 | 117.9986 | -3.5947
26.281 | 117.37 | -0.99884 | 74.724 | 117.9986 | -3.5947
26.2894 | 117.37 | -0.99884 | 74.724 | 117.9986 | -3.5947
26.2977 | 117.37 | -0.99884 | 74.724 | 117.9986 | -3.5947
26.306 | 117.37 | -0.99884 | 74.724 | 117.9986 | -3.5947
26.3144 | 117.37 | -0.99888 | 74.7183 | 117.9999 | -3.5446
26.3227 | 117.37 | -0.99888 | 74.7183 | 118.0012 | -3.5446
26.331 | 117.37 | -0.99884 | 74.7205 | 118.005 | -3.6084
26.3394 | 117.37 | -0.99884 | 74.7205 | 118.0088 | -3.6084
26.3477 | 117.37 | -0.99879 | 74.7049 | 117.9999 | -3.6835
26.356 | 117.37 | -0.99879 | 74.7049 | 117.991 | -3.6835
26.3643 | 117.37 | -0.99879 | 74.7049 | 117.991 | -3.6835
26.3727 | 117.37 | -0.99879 | 74.7049 | 117.991 | -3.6835
26.381 | 117.37 | -0.99879 | 74.7049 | 117.991 | -3.6835
26.3893 | 117.37 | -0.99879 | 74.7049 | 117.991 | -3.6835
26.3977 | 117.37 | -0.99879 | 74.7049 | 117.991 | -3.6835
26.406 | 117.37 | -0.99879 | 74.7049 | 117.991 | -3.6835
26.4143 | 117.37 | -0.99876 | 74.7133 | 117.9995 | -3.7294
26.4227 | 117.37 | -0.99876 | 74.7133 | 118.008 | -3.7294
26.431 | 117.37 | -0.99876 | 74.7133 | 118.008 | -3.7294
26.4393 | 117.37 | -0.99876 | 74.7133 | 118.008 | -3.7294
26.4477 | 117.37 | -0.99871 | 74.7123 | 118.0099 | -3.8049
26.456 | 117.37 | -0.99871 | 74.7123 | 118.0117 | -3.8049
26.4644 | 117.37 | -0.99886 | 74.7058 | 118.0117 | -3.5711
26.4727 | 117.37 | -0.99886 | 74.7058 | 118.0117 | -3.5711
26.481 | 117.37 | -0.99884 | 74.7501 | 118.0164 | -3.6059
26.4893 | 117.37 | -0.99884 | 74.7501 | 118.0211 | -3.6059
26.4977 | 117.37 | -0.99884 | 74.7501 | 118.0211 | -3.6059
26.506 | 117.37 | -0.99884 | 74.7501 | 118.0211 | -3.6059
26.5143 | 117.37 | -0.9988 | 74.7383 | 118.0141 | -3.6677
26.5227 | 117.37 | -0.9988 | 74.7383 | 118.0071 | -3.6677
26.531 | 117.37 | -0.9988 | 74.7383 | 118.0071 | -3.6677
26.5393 | 117.37 | -0.9988 | 74.7383 | 118.0071 | -3.6677
26.5477 | 117.37 | -0.99886 | 74.7042 | 118.0071 | -3.5654
26.556 | 117.37 | -0.99886 | 74.7042 | 118.0071 | -3.5654
26.5643 | 117.37 | -0.99882 | 74.6962 | 118.0027 | -3.6256
26.5727 | 117.37 | -0.99882 | 74.6962 | 117.9984 | -3.6256
26.581 | 117.37 | -0.99882 | 74.6962 | 117.9984 | -3.6256
26.5893 | 117.37 | -0.99882 | 74.6962 | 117.9984 | -3.6256
26.5977 | 117.37 | -0.99886 | 74.7117 | 117.9984 | -3.5689
26.606 | 117.37 | -0.99886 | 74.7117 | 117.9984 | -3.5689
26.6143 | 117.37 | -0.99876 | 74.7151 | 118.0071 | -3.717
26.6227 | 117.37 | -0.99876 | 74.7151 | 118.0159 | -3.717
26.631 | 117.37 | -0.99876 | 74.7151 | 118.0159 | -3.717
26.6393 | 117.37 | -0.99876 | 74.7151 | 118.0159 | -3.717
26.6476 | 117.37 | -0.99876 | 74.7151 | 118.0159 | -3.717
26.656 | 117.37 | -0.99876 | 74.7151 | 118.0159 | -3.717
26.6643 | 117.37 | -0.99873 | 74.711 | 118.0143 | -3.7657
26.6726 | 117.37 | -0.99873 | 74.711 | 118.0128 | -3.7657
26.681 | 117.37 | -0.99873 | 74.711 | 118.0128 | -3.7657
26.6893 | 117.37 | -0.99873 | 74.711 | 118.0128 | -3.7657
26.6976 | 117.37 | -0.99881 | 74.6811 | 118.0128 | -3.6503
26.706 | 117.37 | -0.99881 | 74.6811 | 118.0128 | -3.6503
26.7143 | 117.37 | -0.99881 | 74.6811 | 118.0128 | -3.6503
26.7226 | 117.37 | -0.99881 | 74.6811 | 118.0128 | -3.6503
26.731 | 117.37 | -0.99877 | 74.6688 | 118.0053 | -3.7122
26.7393 | 117.37 | -0.99877 | 74.6688 | 117.9979 | -3.7122
26.7476 | 117.37 | -0.99871 | 74.6616 | 117.996 | -3.7967
26.756 | 117.37 | -0.99871 | 74.6616 | 117.9942 | -3.7967
26.7643 | 117.37 | -0.99871 | 74.6616 | 117.9942 | -3.7967
26.7726 | 117.37 | -0.99871 | 74.6616 | 117.9942 | -3.7967
26.7809 | 117.37 | -0.99866 | 74.6602 | 117.9958 | -3.8719
26.7893 | 117.37 | -0.99866 | 74.6602 | 117.9974 | -3.8719
26.7976 | 117.37 | -0.99885 | 74.54 | 117.9974 | -3.58
26.8059 | 117.37 | -0.99885 | 74.54 | 117.9974 | -3.58
26.8143 | 117.37 | -0.99885 | 74.54 | 117.9974 | -3.58
26.8226 | 117.37 | -0.99885 | 74.54 | 117.9974 | -3.58
26.8309 | 117.37 | -0.99885 | 74.54 | 117.9974 | -3.58
26.8393 | 117.37 | -0.99885 | 74.54 | 117.9974 | -3.58
26.8476 | 117.37 | -0.99885 | 74.54 | 117.9974 | -3.58
26.8559 | 117.37 | -0.99885 | 74.54 | 117.9974 | -3.58
26.8643 | 117.37 | -0.99882 | 74.5371 | 117.9971 | -3.628
26.8726 | 117.37 | -0.99882 | 74.5371 | 117.9967 | -3.628
26.8809 | 117.37 | -0.99882 | 74.5371 | 117.9967 | -3.628
26.8893 | 117.37 | -0.99882 | 74.5371 | 117.9967 | -3.628
26.8976 | 117.37 | -0.99882 | 74.5371 | 117.9967 | -3.628
26.9059 | 117.37 | -0.99882 | 74.5371 | 117.9967 | -3.628
26.9142 | 117.37 | -0.99882 | 74.5371 | 117.9967 | -3.628
26.9226 | 117.37 | -0.99882 | 74.5371 | 117.9967 | -3.628
26.9309 | 117.37 | -0.99887 | 74.5309 | 117.9927 | -3.5526
26.9392 | 117.37 | -0.99887 | 74.5309 | 117.9887 | -3.5526
26.9476 | 117.37 | -0.99881 | 74.5242 | 117.987 | -3.637
26.9559 | 117.37 | -0.99881 | 74.5242 | 117.9854 | -3.637
26.9643 | 117.37 | -0.99881 | 74.5242 | 117.9854 | -3.637
26.9726 | 117.37 | -0.99881 | 74.5242 | 117.9854 | -3.637
26.9809 | 117.37 | -0.99884 | 74.6258 | 117.9854 | -3.6041
26.9893 | 117.37 | -0.99884 | 74.6258 | 117.9854 | -3.6041
26.9976 | 117.37 | -0.99884 | 74.6258 | 117.9854 | -3.6041
27.0059 | 117.37 | -0.99884 | 74.6258 | 117.9854 | -3.6041
27.0143 | 117.37 | -0.99884 | 74.6258 | 117.9854 | -3.6041
27.0226 | 117.37 | -0.99884 | 74.6258 | 117.9854 | -3.6041
27.0309 | 117.37 | -0.99879 | 74.6287 | 117.9904 | -3.6753
27.0392 | 117.37 | -0.99879 | 74.6287 | 117.9955 | -3.6753
27.0476 | 117.37 | -0.99879 | 74.6284 | 117.9955 | -3.6755
27.0559 | 117.37 | -0.99879 | 74.6284 | 117.9955 | -3.6755
27.0642 | 117.37 | -0.99879 | 74.6284 | 117.9955 | -3.6755
27.0726 | 117.37 | -0.99879 | 74.6284 | 117.9955 | -3.6755
27.0809 | 117.37 | -0.99879 | 74.6284 | 117.9955 | -3.6755
27.0892 | 117.37 | -0.99879 | 74.6284 | 117.9955 | -3.6755
27.0976 | 117.37 | -0.99879 | 74.6284 | 117.9955 | -3.6755
27.1059 | 117.37 | -0.99879 | 74.6284 | 117.9955 | -3.6755
27.1142 | 117.37 | -0.99875 | 74.6322 | 118.0007 | -3.7396
27.1226 | 117.37 | -0.99875 | 74.6322 | 118.0059 | -3.7396
27.1309 | 117.37 | -0.99878 | 74.6171 | 118.0059 | -3.6822
27.1392 | 117.37 | -0.99878 | 74.6171 | 118.0059 | -3.6822
27.1476 | 117.37 | -0.99878 | 74.6171 | 118.0059 | -3.6822
27.1559 | 117.37 | -0.99878 | 74.6171 | 118.0059 | -3.6822
27.1642 | 117.37 | -0.99876 | 74.6223 | 118.0119 | -3.7257
27.1725 | 117.37 | -0.99876 | 74.6223 | 118.0179 | -3.7257
27.1809 | 117.37 | -0.99876 | 74.6223 | 118.0179 | -3.7257
27.1892 | 117.37 | -0.99876 | 74.6223 | 118.0179 | -3.7257
27.1975 | 117.37 | -0.99876 | 74.6223 | 118.0179 | -3.7257
27.2059 | 117.37 | -0.99876 | 74.6223 | 118.0179 | -3.7257
27.2142 | 117.37 | -0.99878 | 74.5797 | 118.0179 | -3.6822
27.2225 | 117.37 | -0.99878 | 74.5797 | 118.0179 | -3.6822
27.2309 | 117.37 | -0.99877 | 74.5844 | 118.0226 | -3.7055
27.2392 | 117.37 | -0.99877 | 74.5844 | 118.0272 | -3.7055
27.2475 | 117.37 | -0.99877 | 74.5844 | 118.0272 | -3.7055
27.2559 | 117.37 | -0.99877 | 74.5844 | 118.0272 | -3.7055
27.2642 | 117.37 | -0.99877 | 74.5844 | 118.0272 | -3.7055
27.2725 | 117.37 | -0.99877 | 74.5844 | 118.0272 | -3.7055
27.2809 | 117.37 | -0.99877 | 74.5844 | 118.0272 | -3.7055
27.2892 | 117.37 | -0.99877 | 74.5844 | 118.0272 | -3.7055
27.2975 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.3058 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.3142 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.3225 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.3308 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.3392 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.3475 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.3558 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.3642 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.3725 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.3808 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.3892 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.3975 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.4058 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.4142 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.4225 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.4308 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.4392 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.4475 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.4558 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.4642 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.4725 | 117.37 | -0.99882 | 74.5798 | 118.0272 | -3.6302
27.4808 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.4892 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.4975 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.5058 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.5142 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.5225 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.5308 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.5392 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.5475 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.5558 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.5641 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.5725 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.5808 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.5891 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.5975 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.6058 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.6141 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.6225 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.6308 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.6391 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.6475 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.6558 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.6641 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.6725 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.6808 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.6891 | 117.37 | -0.99882 | 74.5797 | 118.0272 | -3.6302
27.6974 | 117.37 | -0.99887 | 74.5874 | 118.0302 | -3.5435
27.7058 | 117.37 | -0.99887 | 74.5874 | 118.0333 | -3.5435
27.7141 | 117.37 | -0.99887 | 74.5874 | 118.0333 | -3.5435
27.7224 | 117.37 | -0.99887 | 74.5874 | 118.0333 | -3.5435
27.7308 | 117.37 | -0.9989 | 74.59 | 118.0338 | -3.5093
27.7391 | 117.37 | -0.9989 | 74.59 | 118.0344 | -3.5093
27.7474 | 117.37 | -0.99886 | 74.5788 | 118.0344 | -3.561
27.7558 | 117.37 | -0.99886 | 74.5788 | 118.0344 | -3.561
27.7641 | 117.37 | -0.99886 | 74.5787 | 118.0344 | -3.561
27.7724 | 117.37 | -0.99886 | 74.5787 | 118.0344 | -3.561
27.7808 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.7891 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.7974 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.8058 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.8141 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.8224 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.8307 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.8391 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.8474 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.8557 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.8641 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.8724 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.8807 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.8891 | 117.37 | -0.99881 | 74.5835 | 118.0344 | -3.6363
27.8974 | 117.37 | -0.99881 | 74.5836 | 118.0344 | -3.6361
27.9057 | 117.37 | -0.99881 | 74.5836 | 118.0345 | -3.6361
27.9141 | 117.37 | -0.99887 | 74.5596 | 118.0345 | -3.5436
27.9224 | 117.37 | -0.99887 | 74.5596 | 118.0345 | -3.5436
27.9307 | 117.37 | -0.99887 | 74.5596 | 118.0345 | -3.5436
27.9391 | 117.37 | -0.99887 | 74.5596 | 118.0345 | -3.5436
27.9474 | 117.37 | -0.99887 | 74.5596 | 118.0345 | -3.5436
27.9557 | 117.37 | -0.99887 | 74.5596 | 118.0345 | -3.5436
27.9641 | 117.37 | -0.99887 | 74.5596 | 118.0345 | -3.5436
27.9724 | 117.37 | -0.99887 | 74.5596 | 118.0345 | -3.5436
27.9807 | 117.37 | -0.99887 | 74.5596 | 118.0345 | -3.5436
27.989 | 117.37 | -0.99887 | 74.5596 | 118.0345 | -3.5436
27.9974 | 117.37 | -0.99883 | 74.5665 | 118.0425 | -3.6166
28.0057 | 117.37 | -0.99883 | 74.5665 | 118.0506 | -3.6166
28.014 | 117.37 | -0.99883 | 74.5665 | 118.0506 | -3.6166
28.0224 | 117.37 | -0.99883 | 74.5665 | 118.0506 | -3.6166
28.0307 | 117.37 | -0.99883 | 74.5665 | 118.0506 | -3.6166
28.039 | 117.37 | -0.99883 | 74.5665 | 118.0506 | -3.6166
28.0474 | 117.37 | -0.9988 | 74.5639 | 118.05 | -3.6509
28.0557 | 117.37 | -0.9988 | 74.5639 | 118.0495 | -3.6509
28.064 | 117.37 | -0.99883 | 74.5226 | 118.0495 | -3.608
28.0724 | 117.37 | -0.99883 | 74.5226 | 118.0495 | -3.608
28.0807 | 117.37 | -0.99883 | 74.5226 | 118.0495 | -3.608
28.089 | 117.37 | -0.99883 | 74.5226 | 118.0495 | -3.608
28.0974 | 117.37 | -0.99883 | 74.5226 | 118.0495 | -3.608
28.1057 | 117.37 | -0.99883 | 74.5226 | 118.0495 | -3.608
28.114 | 117.37 | -0.99883 | 74.5226 | 118.0495 | -3.608
28.1223 | 117.37 | -0.99883 | 74.5226 | 118.0495 | -3.608
28.1307 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.139 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.1473 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.1557 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.164 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.1723 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.1807 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.189 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.1973 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.2057 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.214 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.2223 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.2307 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.239 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.2473 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.2556 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.264 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.2723 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.2806 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.289 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.2973 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.3056 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.314 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.3223 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.3306 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.339 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.3473 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.3556 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.364 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.3723 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.3806 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.3889 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.3972 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.4056 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.4139 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.4222 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.4306 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.4389 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.4472 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.4556 | 117.37 | -0.99885 | 74.5281 | 118.0495 | -3.5827
28.4639 | 117.37 | -0.99877 | 74.5352 | 118.0495 | -3.6937
28.4722 | 117.37 | -0.99877 | 74.5352 | 118.0495 | -3.6937
28.4806 | 117.37 | -0.99877 | 74.5352 | 118.0495 | -3.6937
28.4889 | 117.37 | -0.99877 | 74.5352 | 118.0495 | -3.6937
28.4972 | 117.37 | -0.99882 | 74.5314 | 118.0442 | -3.6298
28.5056 | 117.37 | -0.99882 | 74.5314 | 118.039 | -3.6298
28.5139 | 117.37 | -0.99886 | 74.5293 | 118.0346 | -3.5585
28.5222 | 117.37 | -0.99886 | 74.5293 | 118.0302 | -3.5585
28.5305 | 117.37 | -0.99892 | 74.5357 | 118.0318 | -3.4742
28.5389 | 117.37 | -0.99892 | 74.5357 | 118.0333 | -3.4742
28.5472 | 117.37 | -0.99892 | 74.5357 | 118.0333 | -3.4742
28.5555 | 117.37 | -0.99892 | 74.5357 | 118.0333 | -3.4742
28.5639 | 117.37 | -0.99892 | 74.5357 | 118.0333 | -3.4742
28.5722 | 117.37 | -0.99892 | 74.5357 | 118.0333 | -3.4742
28.5805 | 117.37 | -0.99892 | 74.5357 | 118.0333 | -3.4742
28.5889 | 117.37 | -0.99892 | 74.5357 | 118.0333 | -3.4742
28.5972 | 117.37 | -0.99884 | 74.5045 | 118.0333 | -3.5881
28.6055 | 117.37 | -0.99884 | 74.5045 | 118.0333 | -3.5881
28.6139 | 117.37 | -0.99876 | 74.4766 | 118.0333 | -3.7179
28.6222 | 117.37 | -0.99876 | 74.4766 | 118.0333 | -3.7179
28.6305 | 117.37 | -0.99876 | 74.4766 | 118.0333 | -3.7179
28.6389 | 117.37 | -0.99876 | 74.4766 | 118.0333 | -3.7179
28.6472 | 117.37 | -0.99884 | 74.4848 | 118.0354 | -3.5983
28.6555 | 117.37 | -0.99884 | 74.4848 | 118.0375 | -3.5983
28.6638 | 117.37 | -0.99884 | 74.4848 | 118.0375 | -3.5983
28.6722 | 117.37 | -0.99884 | 74.4848 | 118.0375 | -3.5983
28.6805 | 117.37 | -0.9988 | 74.4765 | 118.0375 | -3.6572
28.6888 | 117.37 | -0.9988 | 74.4765 | 118.0375 | -3.6572
28.6972 | 117.37 | -0.99885 | 74.474 | 118.0323 | -3.5809
28.7055 | 117.37 | -0.99885 | 74.474 | 118.0271 | -3.5809
28.7138 | 117.37 | -0.99885 | 74.474 | 118.0271 | -3.5809
28.7222 | 117.37 | -0.99885 | 74.474 | 118.0271 | -3.5809
28.7305 | 117.37 | -0.99885 | 74.474 | 118.0271 | -3.5809
28.7388 | 117.37 | -0.99885 | 74.474 | 118.0271 | -3.5809
28.7472 | 117.37 | -0.99882 | 74.4816 | 118.0256 | -3.6184
28.7555 | 117.37 | -0.99882 | 74.4816 | 118.024 | -3.6184
28.7638 | 117.37 | -0.99881 | 74.4793 | 118.02 | -3.6323
28.7722 | 117.37 | -0.99881 | 74.4793 | 118.0159 | -3.6323
28.7805 | 117.37 | -0.99881 | 74.4793 | 118.0159 | -3.6323
28.7888 | 117.37 | -0.99881 | 74.4793 | 118.0159 | -3.6323
28.7971 | 117.37 | -0.99881 | 74.4793 | 118.0159 | -3.6323
28.8055 | 117.37 | -0.99881 | 74.4793 | 118.0159 | -3.6323
28.8138 | 117.37 | -0.99881 | 74.4793 | 118.0159 | -3.6323
28.8221 | 117.37 | -0.99881 | 74.4793 | 118.0159 | -3.6323
28.8305 | 117.37 | -0.99882 | 74.4701 | 118.0178 | -3.6263
28.8388 | 117.37 | -0.99882 | 74.4701 | 118.0197 | -3.6263
28.8471 | 117.37 | -0.99882 | 74.4701 | 118.0197 | -3.6263
28.8555 | 117.37 | -0.99882 | 74.4701 | 118.0197 | -3.6263
28.8638 | 117.37 | -0.99889 | 74.4804 | 118.024 | -3.5124
28.8721 | 117.37 | -0.99889 | 74.4804 | 118.0282 | -3.5124
28.8805 | 117.37 | -0.99889 | 74.4804 | 118.0282 | -3.5124
28.8888 | 117.37 | -0.99889 | 74.4804 | 118.0282 | -3.5124
28.8971 | 117.37 | -0.99889 | 74.4804 | 118.0282 | -3.5124
28.9055 | 117.37 | -0.99889 | 74.4804 | 118.0282 | -3.5124
28.9138 | 117.37 | -0.99889 | 74.4804 | 118.0282 | -3.5124
28.9221 | 117.37 | -0.99889 | 74.4804 | 118.0282 | -3.5124
28.9305 | 117.37 | -0.99884 | 74.447 | 118.0282 | -3.5893
28.9388 | 117.37 | -0.99884 | 74.447 | 118.0282 | -3.5893
28.9471 | 117.37 | -0.99888 | 74.4477 | 118.0267 | -3.5298
28.9554 | 117.37 | -0.99888 | 74.4477 | 118.025 | -3.5298
28.9638 | 117.37 | -0.99888 | 74.4893 | 118.0316 | -3.5266
28.9721 | 117.37 | -0.99888 | 74.4893 | 118.0382 | -3.5266
28.9804 | 117.37 | -0.9988 | 74.4468 | 118.0382 | -3.6535
28.9888 | 117.37 | -0.9988 | 74.4468 | 118.0382 | -3.6535
28.9971 | 117.37 | -0.9988 | 74.4468 | 118.0382 | -3.6535
29.0054 | 117.37 | -0.9988 | 74.4468 | 118.0382 | -3.6535
29.0138 | 117.37 | -0.9988 | 74.4468 | 118.0382 | -3.6535
29.0221 | 117.37 | -0.9988 | 74.4468 | 118.0382 | -3.6535
29.0304 | 117.37 | -0.99885 | 74.4574 | 118.0438 | -3.5801
29.0388 | 117.37 | -0.99885 | 74.4574 | 118.0494 | -3.5801
29.0471 | 117.37 | -0.99888 | 74.4936 | 118.0554 | -3.5239
29.0554 | 117.37 | -0.99888 | 74.4936 | 118.0613 | -3.5239
29.0638 | 117.37 | -0.99885 | 74.4832 | 118.0613 | -3.5758
29.0721 | 117.37 | -0.99885 | 74.4832 | 118.0613 | -3.5758
29.0804 | 117.37 | -0.99885 | 74.4832 | 118.0613 | -3.5758
29.0887 | 117.37 | -0.99885 | 74.4832 | 118.0613 | -3.5758
29.0971 | 117.37 | -0.99885 | 74.4832 | 118.0613 | -3.5758
29.1054 | 117.37 | -0.99885 | 74.4832 | 118.0613 | -3.5758
29.1137 | 117.37 | -0.99885 | 74.4832 | 118.0613 | -3.5758
29.1221 | 117.37 | -0.99885 | 74.4832 | 118.0613 | -3.5758
29.1304 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0521 | -3.6037
29.1387 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.1471 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.1554 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.1637 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.172 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.1804 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.1887 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.197 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.2054 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.2137 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.222 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.2303 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.2387 | 117.37 | -0.99883 | 74.4802 | 118.0428 | -3.6037
29.247 | 117.37 | -0.99888 | 74.496 | 118.0428 | -3.5254
29.2553 | 117.37 | -0.99888 | 74.496 | 118.0428 | -3.5254
29.2637 | 117.37 | -0.99888 | 74.496 | 118.0428 | -3.5254
29.272 | 117.37 | -0.99888 | 74.496 | 118.0428 | -3.5254
29.2803 | 117.37 | -0.99881 | 74.4751 | 118.0428 | -3.6291
29.2887 | 117.37 | -0.99881 | 74.4751 | 118.0428 | -3.6291
29.297 | 117.37 | -0.99881 | 74.4751 | 118.0428 | -3.6291
29.3053 | 117.37 | -0.99881 | 74.4751 | 118.0428 | -3.6291
29.3137 | 117.37 | -0.99887 | 74.4643 | 118.0428 | -3.5465
29.322 | 117.37 | -0.99887 | 74.4643 | 118.0428 | -3.5465
29.3303 | 117.37 | -0.99887 | 74.4643 | 118.0428 | -3.5465
29.3387 | 117.37 | -0.99887 | 74.4643 | 118.0428 | -3.5465
29.347 | 117.37 | -0.99887 | 74.4643 | 118.0428 | -3.5465
29.3553 | 117.37 | -0.99887 | 74.4643 | 118.0428 | -3.5465
29.3636 | 117.37 | -0.99887 | 74.4643 | 118.0428 | -3.5465
29.372 | 117.37 | -0.99887 | 74.4643 | 118.0428 | -3.5465
29.3803 | 117.37 | -0.99887 | 74.4643 | 118.0428 | -3.5465
29.3886 | 117.37 | -0.99887 | 74.4643 | 118.0428 | -3.5465
29.3969 | 117.37 | -0.99889 | 74.4813 | 118.0428 | -3.512
29.4053 | 117.37 | -0.99889 | 74.4813 | 118.0428 | -3.512
29.4136 | 117.37 | -0.99889 | 74.4813 | 118.0428 | -3.512
29.4219 | 117.37 | -0.99889 | 74.4813 | 118.0428 | -3.512
29.4303 | 117.37 | -0.99889 | 74.4813 | 118.0428 | -3.512
29.4386 | 117.37 | -0.99889 | 74.4813 | 118.0428 | -3.512
29.4469 | 117.37 | -0.99889 | 74.4813 | 118.0428 | -3.512
29.4553 | 117.37 | -0.99889 | 74.4813 | 118.0428 | -3.512
29.4636 | 117.37 | -0.99888 | 74.4773 | 118.0401 | -3.5234
29.4719 | 117.37 | -0.99888 | 74.4773 | 118.0373 | -3.5234
29.4803 | 117.37 | -0.99888 | 74.4773 | 118.0373 | -3.5234
29.4886 | 117.37 | -0.99888 | 74.4773 | 118.0373 | -3.5234
29.4969 | 117.37 | -0.99888 | 74.4773 | 118.0373 | -3.5234
29.5052 | 117.37 | -0.99888 | 74.4773 | 118.0373 | -3.5234
29.5136 | 117.37 | -0.99887 | 74.4722 | 118.0373 | -3.5488
29.5219 | 117.37 | -0.99887 | 74.4722 | 118.0373 | -3.5488
29.5302 | 117.37 | -0.99887 | 74.4839 | 118.0466 | -3.5467
29.5386 | 117.37 | -0.99887 | 74.4839 | 118.0558 | -3.5467
29.5469 | 117.37 | -0.99887 | 74.4839 | 118.0558 | -3.5467
29.5552 | 117.37 | -0.99887 | 74.4839 | 118.0558 | -3.5467
29.5636 | 117.37 | -0.99887 | 74.4839 | 118.0558 | -3.5467
29.5719 | 117.37 | -0.99887 | 74.4839 | 118.0558 | -3.5467
29.5802 | 117.37 | -0.99887 | 74.4839 | 118.0558 | -3.5467
29.5886 | 117.37 | -0.99887 | 74.4839 | 118.0558 | -3.5467
29.5969 | 117.37 | -0.99887 | 74.4839 | 118.0558 | -3.5467
29.6052 | 117.37 | -0.99887 | 74.4839 | 118.0558 | -3.5467
29.6136 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.6219 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.6302 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.6385 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.6469 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.6552 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.6635 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.6718 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.6802 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.6885 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.6968 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.7052 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.7135 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.7218 | 117.37 | -0.99887 | 74.4713 | 118.0558 | -3.5415
29.7302 | 117.37 | -0.99886 | 74.4397 | 118.0558 | -3.5616
29.7385 | 117.37 | -0.99886 | 74.4397 | 118.0558 | -3.5616
29.7468 | 117.37 | -0.99886 | 74.4397 | 118.0558 | -3.5616
29.7552 | 117.37 | -0.99886 | 74.4397 | 118.0558 | -3.5616
29.7635 | 117.37 | -0.99887 | 74.431 | 118.0558 | -3.5358
29.7718 | 117.37 | -0.99887 | 74.431 | 118.0558 | -3.5358
29.7802 | 117.37 | -0.99887 | 74.431 | 118.0558 | -3.5358
29.7885 | 117.37 | -0.99887 | 74.431 | 118.0558 | -3.5358
29.7968 | 117.37 | -0.99887 | 74.431 | 118.0558 | -3.5358
29.8051 | 117.37 | -0.99887 | 74.431 | 118.0558 | -3.5358
29.8135 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.8218 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.8301 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.8385 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.8468 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.8551 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.8634 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.8718 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.8801 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.8884 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.8968 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.9051 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.9134 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.9218 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.9301 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.9384 | 117.37 | -0.99882 | 74.431 | 118.0558 | -3.6209
29.9467 | 117.37 | -0.99884 | 74.4613 | 118.0611 | -3.5931
29.9551 | 117.37 | -0.99884 | 74.4613 | 118.0664 | -3.5931
29.9634 | 117.37 | -0.99884 | 74.4613 | 118.0664 | -3.5931
29.9717 | 117.37 | -0.99884 | 74.4613 | 118.0664 | -3.5931
29.9801 | 117.37 | -0.99888 | 74.4625 | 118.0651 | -3.5336
29.9884 | 117.37 | -0.99888 | 74.4625 | 118.0637 | -3.5336
29.9967 | 117.37 | -0.99888 | 74.4625 | 118.0637 | -3.5336
30.0051 | 117.37 | -0.99888 | 74.4625 | 118.0637 | -3.5336
30.0134 | 117.37 | -0.99893 | 74.4702 | 118.0663 | -3.4495
30.0217 | 117.37 | -0.99893 | 74.4702 | 118.0688 | -3.4495
30.0301 | 117.37 | -0.99888 | 74.4754 | 118.0688 | -3.524
30.0384 | 117.37 | -0.99888 | 74.4754 | 118.0688 | -3.524
30.0467 | 117.37 | -0.99888 | 74.4754 | 118.0688 | -3.524
30.0551 | 117.37 | -0.99888 | 74.4754 | 118.0688 | -3.524
30.0634 | 117.37 | -0.99888 | 74.4754 | 118.0688 | -3.524
30.0717 | 117.37 | -0.99888 | 74.4754 | 118.0688 | -3.524
30.08 | 117.37 | -0.99892 | 74.4725 | 118.0644 | -3.4601
30.0884 | 117.37 | -0.99892 | 74.4725 | 118.0601 | -3.4601
30.0967 | 117.37 | -0.99884 | 74.4477 | 118.0603 | -3.5893
30.105 | 117.37 | -0.99884 | 74.4477 | 118.0605 | -3.5893
30.1133 | 117.37 | -0.99884 | 74.4477 | 118.0605 | -3.5893
30.1217 | 117.37 | -0.99884 | 74.4477 | 118.0605 | -3.5893
30.13 | 117.37 | -0.99884 | 74.4477 | 118.0605 | -3.5893
30.1383 | 117.37 | -0.99884 | 74.4477 | 118.0605 | -3.5893
30.1467 | 117.37 | -0.99884 | 74.4477 | 118.0605 | -3.5893
30.155 | 117.37 | -0.99884 | 74.4477 | 118.0605 | -3.5893
30.1633 | 117.37 | -0.99884 | 74.4477 | 118.0605 | -3.5893
30.1717 | 117.37 | -0.99884 | 74.4477 | 118.0605 | -3.5893
30.18 | 117.37 | -0.99886 | 74.478 | 118.0632 | -3.5602
30.1883 | 117.37 | -0.99886 | 74.478 | 118.0659 | -3.5602
30.1967 | 117.37 | -0.99886 | 74.478 | 118.0659 | -3.5602
30.205 | 117.37 | -0.99886 | 74.478 | 118.0659 | -3.5602
30.2133 | 117.37 | -0.99893 | 74.488 | 118.0697 | -3.4408
30.2216 | 117.37 | -0.99893 | 74.488 | 118.0734 | -3.4408
30.23 | 117.37 | -0.99893 | 74.488 | 118.0734 | -3.4408
30.2383 | 117.37 | -0.99893 | 74.488 | 118.0734 | -3.4408
30.2466 | 117.37 | -0.99887 | 74.4975 | 118.0734 | -3.5517
30.255 | 117.37 | -0.99887 | 74.4975 | 118.0734 | -3.5517
30.2633 | 117.37 | -0.99878 | 74.4558 | 118.0734 | -3.6815
30.2716 | 117.37 | -0.99878 | 74.4558 | 118.0734 | -3.6815
30.28 | 117.37 | -0.99878 | 74.4558 | 118.0734 | -3.6815
30.2883 | 117.37 | -0.99878 | 74.4558 | 118.0734 | -3.6815
30.2966 | 117.37 | -0.99878 | 74.4558 | 118.0734 | -3.6815
30.305 | 117.37 | -0.99878 | 74.4558 | 118.0734 | -3.6815
30.3133 | 117.37 | -0.99891 | 74.4247 | 118.0407 | -3.4714
30.3216 | 117.37 | -0.99891 | 74.4247 | 118.008 | -3.4714
30.3299 | 117.37 | -0.99888 | 74.4145 | 118.008 | -3.5244
30.3383 | 117.37 | -0.99888 | 74.4145 | 118.008 | -3.5244
30.3466 | 117.37 | -0.99888 | 74.4145 | 118.008 | -3.5244
30.3549 | 117.37 | -0.99888 | 74.4145 | 118.008 | -3.5244
30.3633 | 117.37 | -0.99888 | 74.4145 | 118.008 | -3.5244
30.3716 | 117.37 | -0.99888 | 74.4145 | 118.008 | -3.5244
30.3799 | 117.37 | -0.99888 | 74.4145 | 118.008 | -3.5244
30.3882 | 117.37 | -0.99888 | 74.4145 | 118.008 | -3.5244
30.3966 | 117.37 | -0.99884 | 74.3998 | 118.008 | -3.5813
30.4049 | 117.37 | -0.99884 | 74.3998 | 118.008 | -3.5813
30.4132 | 117.37 | -0.9989 | 74.4312 | 118.0297 | -3.487
30.4216 | 117.37 | -0.9989 | 74.4312 | 118.0514 | -3.487
30.4299 | 117.37 | -0.9989 | 74.4312 | 118.0514 | -3.487
30.4382 | 117.37 | -0.9989 | 74.4312 | 118.0514 | -3.487
30.4466 | 117.37 | -0.99892 | 74.433 | 118.0521 | -3.47
30.4549 | 117.37 | -0.99892 | 74.433 | 118.0527 | -3.47
30.4632 | 117.37 | -0.99885 | 74.4436 | 118.0527 | -3.5795
30.4716 | 117.37 | -0.99885 | 74.4436 | 118.0527 | -3.5795
30.4799 | 117.37 | -0.99885 | 74.4436 | 118.0527 | -3.5795
30.4882 | 117.37 | -0.99885 | 74.4436 | 118.0527 | -3.5795
30.4965 | 117.37 | -0.99894 | 74.4497 | 118.0527 | -3.4353
30.5049 | 117.37 | -0.99894 | 74.4497 | 118.0527 | -3.4353
30.5132 | 117.37 | -0.99892 | 74.419 | 118.059 | -3.4549
30.5215 | 117.37 | -0.99892 | 74.419 | 118.0653 | -3.4549
30.5298 | 117.37 | -0.99892 | 74.419 | 118.0653 | -3.4549
30.5382 | 117.37 | -0.99892 | 74.419 | 118.0653 | -3.4549
30.5465 | 117.37 | -0.99887 | 74.4181 | 118.0687 | -3.5482
30.5548 | 117.37 | -0.99887 | 74.4181 | 118.0721 | -3.5482
30.5632 | 117.37 | -0.99893 | 74.4301 | 118.0721 | -3.4534
30.5715 | 117.37 | -0.99893 | 74.4301 | 118.0721 | -3.4534
30.5798 | 117.37 | -0.99885 | 74.4083 | 118.0589 | -3.5747
30.5881 | 117.37 | -0.99885 | 74.4083 | 118.0458 | -3.5747
30.5965 | 117.37 | -0.99885 | 74.4083 | 118.0458 | -3.5747
30.6048 | 117.37 | -0.99885 | 74.4083 | 118.0458 | -3.5747
30.6131 | 117.37 | -0.99885 | 74.4083 | 118.0458 | -3.5747
30.6215 | 117.37 | -0.99885 | 74.4083 | 118.0458 | -3.5747
30.6298 | 117.37 | -0.99884 | 74.409 | 118.0387 | -3.5832
30.6381 | 117.37 | -0.99884 | 74.409 | 118.0317 | -3.5832
30.6465 | 117.37 | -0.99888 | 74.4005 | 118.0335 | -3.53
30.6548 | 117.37 | -0.99888 | 74.4005 | 118.0354 | -3.53
30.6631 | 117.37 | -0.99888 | 74.4005 | 118.0354 | -3.53
30.6714 | 117.37 | -0.99888 | 74.4005 | 118.0354 | -3.53
30.6798 | 117.37 | -0.99888 | 74.4005 | 118.0354 | -3.53
30.6881 | 117.37 | -0.99888 | 74.4005 | 118.0354 | -3.53
30.6964 | 117.37 | -0.99896 | 74.4263 | 118.0354 | -3.3997
30.7047 | 117.37 | -0.99896 | 74.4263 | 118.0354 | -3.3997
30.7131 | 117.37 | -0.99891 | 74.3954 | 118.0372 | -3.4713
30.7214 | 117.37 | -0.99891 | 74.3954 | 118.039 | -3.4713
30.7297 | 117.37 | -0.99887 | 74.3962 | 118.0423 | -3.5415
30.7381 | 117.37 | -0.99887 | 74.3962 | 118.0456 | -3.5415
30.7464 | 117.37 | -0.99887 | 74.3962 | 118.0456 | -3.5415
30.7547 | 117.37 | -0.99887 | 74.3962 | 118.0456 | -3.5415
30.7631 | 117.37 | -0.99887 | 74.3962 | 118.0456 | -3.5415
30.7714 | 117.37 | -0.99887 | 74.3962 | 118.0456 | -3.5415
30.7797 | 117.37 | -0.99895 | 74.4057 | 118.0456 | -3.4096
30.788 | 117.37 | -0.99895 | 74.4057 | 118.0456 | -3.4096
30.7964 | 117.37 | -0.99891 | 74.4079 | 118.0494 | -3.4731
30.8047 | 117.37 | -0.99891 | 74.4079 | 118.0532 | -3.4731
30.813 | 117.37 | -0.99893 | 74.3992 | 118.0532 | -3.4473
30.8214 | 117.37 | -0.99893 | 74.3992 | 118.0532 | -3.4473
30.8297 | 117.37 | -0.99884 | 74.3876 | 118.0494 | -3.5858
30.838 | 117.37 | -0.99884 | 74.3876 | 118.0457 | -3.5858
30.8463 | 117.37 | -0.99884 | 74.3876 | 118.0457 | -3.5858
30.8547 | 117.37 | -0.99884 | 74.3876 | 118.0457 | -3.5858
30.863 | 117.37 | -0.99884 | 74.3876 | 118.0457 | -3.5858
30.8713 | 117.37 | -0.99884 | 74.3876 | 118.0457 | -3.5858
30.8796 | 117.37 | -0.99889 | 74.3805 | 118.0412 | -3.5104
30.888 | 117.37 | -0.99889 | 74.3805 | 118.0367 | -3.5104
30.8963 | 117.37 | -0.99889 | 74.3805 | 118.0367 | -3.5104
30.9046 | 117.37 | -0.99889 | 74.3805 | 118.0367 | -3.5104
30.913 | 117.37 | -0.9988 | 74.376 | 118.0387 | -3.6484
30.9213 | 117.37 | -0.9988 | 74.376 | 118.0407 | -3.6484
30.9296 | 117.37 | -0.99886 | 74.4014 | 118.0407 | -3.556
30.938 | 117.37 | -0.99886 | 74.4014 | 118.0407 | -3.556
30.9463 | 117.37 | -0.99882 | 74.3934 | 118.0363 | -3.6159
30.9546 | 117.37 | -0.99882 | 74.3934 | 118.032 | -3.6159
30.963 | 117.37 | -0.99882 | 74.3934 | 118.032 | -3.6159
30.9713 | 117.37 | -0.99882 | 74.3934 | 118.032 | -3.6159
30.9796 | 117.37 | -0.99878 | 74.3819 | 118.0251 | -3.6774
30.9879 | 117.37 | -0.99878 | 74.3819 | 118.0183 | -3.6774
30.9962 | 117.37 | -0.99878 | 74.3819 | 118.0183 | -3.6774
31.0046 | 117.37 | -0.99878 | 74.3819 | 118.0183 | -3.6774
31.0129 | 117.37 | -0.99889 | 74.3882 | 118.0163 | -3.5081
31.0212 | 117.37 | -0.99889 | 74.3882 | 118.0143 | -3.5081
31.0296 | 117.37 | -0.99885 | 74.3907 | 118.0185 | -3.5717
31.0379 | 117.37 | -0.99885 | 74.3907 | 118.0227 | -3.5717
31.0462 | 117.37 | -0.99892 | 74.3829 | 118.0227 | -3.4607
31.0546 | 117.37 | -0.99892 | 74.3829 | 118.0227 | -3.4607
31.0629 | 117.37 | -0.99888 | 74.3824 | 118.0245 | -3.5202
31.0712 | 117.37 | -0.99888 | 74.3824 | 118.0263 | -3.5202
31.0795 | 117.37 | -0.99888 | 74.3824 | 118.0263 | -3.5202
31.0879 | 117.37 | -0.99888 | 74.3824 | 118.0263 | -3.5202
31.0962 | 117.37 | -0.99888 | 74.3824 | 118.0263 | -3.5202
31.1045 | 117.37 | -0.99888 | 74.3824 | 118.0263 | -3.5202
31.1129 | 117.37 | -0.99884 | 74.3711 | 118.0196 | -3.5907
31.1212 | 117.37 | -0.99884 | 74.3711 | 118.013 | -3.5907
31.1295 | 117.37 | -0.99878 | 74.3642 | 118.0113 | -3.6747
31.1378 | 117.37 | -0.99878 | 74.3642 | 118.0096 | -3.6747
31.1462 | 117.37 | -0.99881 | 74.3596 | 118.0115 | -3.6241
31.1545 | 117.37 | -0.99881 | 74.3596 | 118.0134 | -3.6241
31.1628 | 117.37 | -0.99889 | 74.3528 | 118.0134 | -3.5123
31.1711 | 117.37 | -0.99889 | 74.3528 | 118.0134 | -3.5123
31.1795 | 117.37 | -0.99889 | 74.3528 | 118.0134 | -3.5123
31.1878 | 117.37 | -0.99889 | 74.3528 | 118.0134 | -3.5123
31.1961 | 117.37 | -0.99889 | 74.3528 | 118.0134 | -3.5123
31.2045 | 117.37 | -0.99889 | 74.3528 | 118.0134 | -3.5123
31.2128 | 117.37 | -0.99885 | 74.3561 | 118.0186 | -3.5763
31.2211 | 117.37 | -0.99885 | 74.3561 | 118.0237 | -3.5763
31.2295 | 117.37 | -0.99893 | 74.3409 | 118.0237 | -3.4404
31.2378 | 117.37 | -0.99893 | 74.3409 | 118.0237 | -3.4404
31.2461 | 117.37 | -0.99889 | 74.3527 | 118.0359 | -3.5087
31.2544 | 117.37 | -0.99889 | 74.3527 | 118.0481 | -3.5087
31.2628 | 117.37 | -0.99885 | 74.3524 | 118.0501 | -3.5682
31.2711 | 117.37 | -0.99885 | 74.3524 | 118.0521 | -3.5682
31.2794 | 117.37 | -0.99885 | 74.3524 | 118.0521 | -3.5682
31.2878 | 117.37 | -0.99885 | 74.3524 | 118.0521 | -3.5682
31.2961 | 117.37 | -0.99885 | 74.3524 | 118.0521 | -3.5682
31.3044 | 117.37 | -0.99885 | 74.3524 | 118.0521 | -3.5682
31.3127 | 117.37 | -0.99892 | 74.3846 | 118.0521 | -3.4536
31.3211 | 117.37 | -0.99892 | 74.3846 | 118.0521 | -3.4536
31.3294 | 117.37 | -0.99889 | 74.3807 | 118.0507 | -3.503
31.3377 | 117.37 | -0.99889 | 74.3807 | 118.0492 | -3.503
31.346 | 117.37 | -0.99889 | 74.3807 | 118.0492 | -3.503
31.3544 | 117.37 | -0.99889 | 74.3807 | 118.0492 | -3.503
31.3627 | 117.37 | -0.99891 | 74.3706 | 118.0498 | -3.4681
31.371 | 117.37 | -0.99891 | 74.3706 | 118.0503 | -3.4681
31.3794 | 117.37 | -0.99887 | 74.3565 | 118.0424 | -3.5431
31.3877 | 117.37 | -0.99887 | 74.3565 | 118.0345 | -3.5431
31.396 | 117.37 | -0.99887 | 74.3565 | 118.0345 | -3.5431
31.4044 | 117.37 | -0.99887 | 74.3565 | 118.0345 | -3.5431
31.4127 | 117.37 | -0.99887 | 74.3565 | 118.0345 | -3.5431
31.421 | 117.37 | -0.99887 | 74.3565 | 118.0345 | -3.5431
31.4294 | 117.37 | -0.99891 | 74.4032 | 118.0391 | -3.4806
31.4377 | 117.37 | -0.99891 | 74.4032 | 118.0438 | -3.4806
31.446 | 117.37 | -0.99891 | 74.4032 | 118.0438 | -3.4806
31.4543 | 117.37 | -0.99891 | 74.4032 | 118.0438 | -3.4806
31.4626 | 117.37 | -0.99886 | 74.4052 | 118.0484 | -3.5519
31.471 | 117.37 | -0.99886 | 74.4052 | 118.0529 | -3.5519
31.4793 | 117.37 | -0.99886 | 74.4052 | 118.0529 | -3.5519
31.4876 | 117.37 | -0.99886 | 74.4052 | 118.0529 | -3.5519
31.496 | 117.37 | -0.99881 | 74.4083 | 118.0586 | -3.6281
31.5043 | 117.37 | -0.99881 | 74.4083 | 118.0643 | -3.6281
31.5126 | 117.37 | -0.99892 | 74.4165 | 118.0643 | -3.4663
31.521 | 117.37 | -0.99892 | 74.4165 | 118.0643 | -3.4663
31.5293 | 117.37 | -0.99888 | 74.4095 | 118.0606 | -3.5264
31.5376 | 117.37 | -0.99888 | 74.4095 | 118.057 | -3.5264
31.5459 | 117.37 | -0.99888 | 74.4095 | 118.057 | -3.5264
31.5543 | 117.37 | -0.99888 | 74.4095 | 118.057 | -3.5264
31.5626 | 117.37 | -0.99884 | 74.3982 | 118.0502 | -3.5882
31.5709 | 117.37 | -0.99884 | 74.3982 | 118.0433 | -3.5882
31.5793 | 117.37 | -0.99884 | 74.3982 | 118.0433 | -3.5882
31.5876 | 117.37 | -0.99884 | 74.3982 | 118.0433 | -3.5882
31.5959 | 117.37 | -0.99891 | 74.4303 | 118.0433 | -3.4746
31.6042 | 117.37 | -0.99891 | 74.4303 | 118.0433 | -3.4746
31.6126 | 117.37 | -0.99891 | 74.3956 | 118.0322 | -3.4737
31.6209 | 117.37 | -0.99891 | 74.3956 | 118.0211 | -3.4737
31.6292 | 117.37 | -0.99891 | 74.3956 | 118.0211 | -3.4737
31.6375 | 117.37 | -0.99891 | 74.3956 | 118.0211 | -3.4737
31.6459 | 117.37 | -0.99891 | 74.3956 | 118.0211 | -3.4737
31.6542 | 117.37 | -0.99891 | 74.3956 | 118.0211 | -3.4737
31.6625 | 117.37 | -0.99887 | 74.3959 | 118.0236 | -3.5332
31.6709 | 117.37 | -0.99887 | 74.3959 | 118.0261 | -3.5332
31.6792 | 117.37 | -0.99887 | 74.3959 | 118.0261 | -3.5332
31.6875 | 117.37 | -0.99887 | 74.3959 | 118.0261 | -3.5332
31.6959 | 117.37 | -0.99887 | 74.3959 | 118.0261 | -3.5332
31.7042 | 117.37 | -0.99887 | 74.3959 | 118.0261 | -3.5332
31.7125 | 117.37 | -0.99892 | 74.375 | 118.0311 | -3.4658
31.7209 | 117.37 | -0.99892 | 74.375 | 118.0361 | -3.4658
31.7292 | 117.37 | -0.99892 | 74.375 | 118.0361 | -3.4658
31.7375 | 117.37 | -0.99892 | 74.375 | 118.0361 | -3.4658
31.7458 | 117.37 | -0.99892 | 74.375 | 118.0361 | -3.4658
31.7542 | 117.37 | -0.99892 | 74.375 | 118.0361 | -3.4658
31.7625 | 117.37 | -0.99882 | 74.3673 | 118.0362 | -3.6208
31.7708 | 117.37 | -0.99882 | 74.3673 | 118.0362 | -3.6208
31.7791 | 117.37 | -0.9989 | 74.3971 | 118.0362 | -3.4914
31.7875 | 117.37 | -0.9989 | 74.3971 | 118.0362 | -3.4914
31.7958 | 117.37 | -0.9989 | 74.3971 | 118.0362 | -3.4914
31.8041 | 117.37 | -0.9989 | 74.3971 | 118.0362 | -3.4914
31.8125 | 117.37 | -0.99895 | 74.3987 | 118.0306 | -3.4183
31.8208 | 117.37 | -0.99895 | 74.3987 | 118.025 | -3.4183
31.8291 | 117.37 | -0.99895 | 74.3983 | 118.025 | -3.4185
31.8374 | 117.37 | -0.99895 | 74.3983 | 118.025 | -3.4185
31.8458 | 117.37 | -0.99891 | 74.399 | 118.0277 | -3.478
31.8541 | 117.37 | -0.99891 | 74.399 | 118.0304 | -3.478
31.8624 | 117.37 | -0.99886 | 74.3857 | 118.0233 | -3.5531
31.8708 | 117.37 | -0.99886 | 74.3857 | 118.0161 | -3.5531
31.8791 | 117.37 | -0.99886 | 74.3857 | 118.0161 | -3.5531
31.8874 | 117.37 | -0.99886 | 74.3857 | 118.0161 | -3.5531
31.8958 | 117.37 | -0.99882 | 74.3907 | 118.0221 | -3.6168
31.9041 | 117.37 | -0.99882 | 74.3907 | 118.0281 | -3.6168
31.9124 | 117.37 | -0.99882 | 74.3907 | 118.0281 | -3.6168
31.9207 | 117.37 | -0.99882 | 74.3907 | 118.0281 | -3.6168
31.929 | 117.37 | -0.99878 | 74.3798 | 118.0218 | -3.6788
31.9374 | 117.37 | -0.99878 | 74.3798 | 118.0155 | -3.6788
31.9457 | 117.37 | -0.99892 | 74.3609 | 118.0155 | -3.4581
31.954 | 117.37 | -0.99892 | 74.3609 | 118.0155 | -3.4581
31.9624 | 117.37 | -0.99888 | 74.3569 | 118.0152 | -3.5266
31.9707 | 117.37 | -0.99888 | 74.3569 | 118.0149 | -3.5266
31.979 | 117.37 | -0.99884 | 74.3505 | 118.0119 | -3.5867
31.9874 | 117.37 | -0.99884 | 74.3505 | 118.0088 | -3.5867
31.9957 | 117.37 | -0.99884 | 74.3505 | 118.0088 | -3.5867
32.004 | 117.37 | -0.99884 | 74.3505 | 118.0088 | -3.5867
32.0123 | 117.37 | -0.99886 | 74.3237 | 118.015 | -3.5542
32.0207 | 117.37 | -0.99886 | 74.3237 | 118.0211 | -3.5542
32.029 | 117.37 | -0.99886 | 74.3236 | 118.0211 | -3.5541
32.0373 | 117.37 | -0.99886 | 74.3236 | 118.0211 | -3.5541
32.0457 | 117.37 | -0.99876 | 74.3117 | 118.0174 | -3.6981
32.054 | 117.37 | -0.99876 | 74.3117 | 118.0136 | -3.6981
32.0623 | 117.37 | -0.99885 | 74.3267 | 118.0136 | -3.5659
32.0706 | 117.37 | -0.99885 | 74.3267 | 118.0136 | -3.5659
32.079 | 117.37 | -0.99885 | 74.3267 | 118.0136 | -3.5659
32.0873 | 117.37 | -0.99885 | 74.3267 | 118.0136 | -3.5659
32.0956 | 117.37 | -0.99888 | 74.3116 | 118.0076 | -3.5177
32.1039 | 117.37 | -0.99888 | 74.3116 | 118.0015 | -3.5177
32.1123 | 117.37 | -0.99896 | 74.3427 | 118.0015 | -3.3887
32.1206 | 117.37 | -0.99896 | 74.3427 | 118.0015 | -3.3887
32.1289 | 117.37 | -0.99892 | 74.3333 | 117.9963 | -3.4602
32.1373 | 117.37 | -0.99892 | 74.3333 | 117.991 | -3.4602
32.1456 | 117.37 | -0.99888 | 74.3297 | 117.9911 | -3.5273
32.1539 | 117.37 | -0.99888 | 74.3297 | 117.9912 | -3.5273
32.1623 | 117.37 | -0.99884 | 74.3309 | 117.9944 | -3.5868
32.1706 | 117.37 | -0.99884 | 74.3309 | 117.9976 | -3.5868
32.1789 | 117.37 | -0.99884 | 74.3309 | 117.9976 | -3.5868
32.1873 | 117.37 | -0.99884 | 74.3309 | 117.9976 | -3.5868
32.1956 | 117.37 | -0.99884 | 74.3309 | 117.9976 | -3.5868
32.2039 | 117.37 | -0.99884 | 74.3309 | 117.9976 | -3.5868
32.2122 | 117.37 | -0.9988 | 74.325 | 117.9949 | -3.6469
32.2206 | 117.37 | -0.9988 | 74.325 | 117.9922 | -3.6469
32.2289 | 117.37 | -0.99897 | 74.3272 | 117.9922 | -3.3795
32.2372 | 117.37 | -0.99897 | 74.3272 | 117.9922 | -3.3795
32.2455 | 117.37 | -0.99893 | 74.3328 | 117.9874 | -3.4482
32.2539 | 117.37 | -0.99893 | 74.3328 | 117.9826 | -3.4482
32.2622 | 117.37 | -0.99886 | 74.3627 | 117.9826 | -3.5506
32.2705 | 117.37 | -0.99886 | 74.3627 | 117.9826 | -3.5506
32.2789 | 117.37 | -0.99881 | 74.3649 | 117.9868 | -3.6257
32.2872 | 117.37 | -0.99881 | 74.3649 | 117.9911 | -3.6257
32.2955 | 117.37 | -0.99881 | 74.3649 | 117.9911 | -3.6257
32.3038 | 117.37 | -0.99881 | 74.3649 | 117.9911 | -3.6257
32.3122 | 117.37 | -0.99897 | 74.3974 | 117.9946 | -3.3757
32.3205 | 117.37 | -0.99897 | 74.3974 | 117.998 | -3.3757
32.3288 | 117.37 | -0.99892 | 74.3936 | 117.9985 | -3.4601
32.3372 | 117.37 | -0.99892 | 74.3936 | 117.999 | -3.4601
32.3455 | 117.37 | -0.99879 | 74.3829 | 117.999 | -3.6577
32.3538 | 117.37 | -0.99879 | 74.3829 | 117.999 | -3.6577
32.3622 | 117.37 | -0.99875 | 74.3727 | 117.9936 | -3.7292
32.3705 | 117.37 | -0.99875 | 74.3727 | 117.988 | -3.7292
32.3788 | 117.37 | -0.99898 | 74.3553 | 117.988 | -3.3611
32.3871 | 117.37 | -0.99898 | 74.3553 | 117.988 | -3.3611
32.3954 | 117.37 | -0.99897 | 74.3358 | 117.9851 | -3.3772
32.4038 | 117.37 | -0.99897 | 74.3358 | 117.9821 | -3.3772
32.4121 | 117.37 | -0.99884 | 74.3829 | 117.9761 | -3.5826
32.4204 | 117.37 | -0.99884 | 74.3829 | 117.97 | -3.5826
32.4288 | 117.37 | -0.99876 | 74.4407 | 117.9793 | -3.7048
32.4371 | 117.37 | -0.99876 | 74.4407 | 117.9886 | -3.7048
32.4454 | 117.37 | -0.99886 | 74.4007 | 117.9886 | -3.5555
32.4538 | 117.37 | -0.99886 | 74.4007 | 117.9886 | -3.5555
32.4621 | 117.37 | -0.99897 | 74.3675 | 117.9839 | -3.385
32.4704 | 117.37 | -0.99897 | 74.3675 | 117.9791 | -3.385
32.4787 | 117.37 | -0.99888 | 74.3679 | 117.9845 | -3.5213
32.4871 | 117.37 | -0.99888 | 74.3679 | 117.9899 | -3.5213
32.4954 | 117.37 | -0.99883 | 74.3636 | 117.9899 | -3.6063
32.5037 | 117.37 | -0.99883 | 74.3636 | 117.9899 | -3.6063
32.5121 | 117.37 | -0.99879 | 74.3655 | 117.9937 | -3.6657
32.5204 | 117.37 | -0.99879 | 74.3655 | 117.9976 | -3.6657
32.5287 | 117.37 | -0.99896 | 74.3613 | 117.9954 | -3.3987
32.537 | 117.37 | -0.99896 | 74.3613 | 117.9934 | -3.3987
32.5454 | 117.37 | -0.99896 | 74.3613 | 117.9934 | -3.3987
32.5537 | 117.37 | -0.99896 | 74.3613 | 117.9934 | -3.3987
32.562 | 117.37 | -0.99882 | 74.3942 | 117.9945 | -3.612
32.5704 | 117.37 | -0.99882 | 74.3942 | 117.9956 | -3.612
32.5787 | 117.37 | -0.99878 | 74.3991 | 118.0023 | -3.6829
32.587 | 117.37 | -0.99878 | 74.3991 | 118.0089 | -3.6829
32.5953 | 117.37 | -0.99884 | 74.3616 | 118.0155 | -3.591
32.6037 | 117.37 | -0.99884 | 74.3616 | 118.022 | -3.591
32.612 | 117.37 | -0.9989 | 74.3419 | 118.022 | -3.4837
32.6203 | 117.37 | -0.9989 | 74.3419 | 118.022 | -3.4837
32.6287 | 117.37 | -0.9989 | 74.3419 | 118.022 | -3.4837
32.637 | 117.37 | -0.9989 | 74.3419 | 118.022 | -3.4837
32.6453 | 117.37 | -0.99881 | 74.3413 | 118.0275 | -3.6273
32.6537 | 117.37 | -0.99881 | 74.3413 | 118.0329 | -3.6273
32.662 | 117.37 | -0.99876 | 74.3447 | 118.0381 | -3.7024
32.6703 | 117.37 | -0.99876 | 74.3447 | 118.0433 | -3.7024
32.6786 | 117.37 | -0.99894 | 74.3505 | 118.0433 | -3.4322
32.687 | 117.37 | -0.99894 | 74.3505 | 118.0433 | -3.4322
32.6953 | 117.37 | -0.9989 | 74.3424 | 118.0391 | -3.4941
32.7036 | 117.37 | -0.9989 | 74.3424 | 118.0349 | -3.4941
32.7119 | 117.37 | -0.9989 | 74.3422 | 118.0349 | -3.4946
32.7203 | 117.37 | -0.9989 | 74.3422 | 118.0349 | -3.4946
32.7286 | 117.37 | -0.9988 | 74.3146 | 118.019 | -3.6441
32.7369 | 117.37 | -0.9988 | 74.3146 | 118.0031 | -3.6441
32.7453 | 117.37 | -0.999 | 74.3021 | 118.0031 | -3.3191
32.7536 | 117.37 | -0.999 | 74.3021 | 118.0031 | -3.3191
32.7619 | 117.37 | -0.99897 | 74.2934 | 117.9983 | -3.3813
32.7702 | 117.37 | -0.99897 | 74.2934 | 117.9935 | -3.3813
32.7786 | 117.37 | -0.99886 | 74.3367 | 118.0005 | -3.5571
32.7869 | 117.37 | -0.99886 | 74.3367 | 118.0075 | -3.5571
32.7952 | 117.37 | -0.99877 | 74.3951 | 118.0075 | -3.6863
32.8036 | 117.37 | -0.99877 | 74.3951 | 118.0075 | -3.6863
32.8119 | 117.37 | -0.99882 | 74.3512 | 118.0093 | -3.6159
32.8202 | 117.37 | -0.99882 | 74.3512 | 118.0111 | -3.6159
32.8286 | 117.37 | -0.99891 | 74.371 | 118.0181 | -3.4707
32.8369 | 117.37 | -0.99891 | 74.371 | 118.0251 | -3.4707
32.8452 | 117.37 | -0.99887 | 74.3667 | 118.0237 | -3.531
32.8535 | 117.37 | -0.99887 | 74.3667 | 118.0222 | -3.531
32.8618 | 117.37 | -0.99887 | 74.3667 | 118.0222 | -3.531
32.8702 | 117.37 | -0.99887 | 74.3667 | 118.0222 | -3.531
32.8785 | 117.37 | -0.99887 | 74.3667 | 118.0222 | -3.531
32.8868 | 117.37 | -0.99887 | 74.3667 | 118.0222 | -3.531
32.8952 | 117.37 | -0.99893 | 74.3869 | 118.0192 | -3.4511
32.9035 | 117.37 | -0.99893 | 74.3869 | 118.0161 | -3.4511
32.9118 | 117.37 | -0.99893 | 74.3869 | 118.0161 | -3.4511
32.9202 | 117.37 | -0.99893 | 74.3869 | 118.0161 | -3.4511
32.9285 | 117.37 | -0.99886 | 74.3877 | 118.0161 | -3.5613
32.9368 | 117.37 | -0.99886 | 74.3877 | 118.0161 | -3.5613
32.9452 | 117.37 | -0.99886 | 74.3885 | 118.016 | -3.5606
32.9535 | 117.37 | -0.99886 | 74.3885 | 118.016 | -3.5606
32.9618 | 117.37 | -0.99888 | 74.4017 | 118.0225 | -3.5295
32.9701 | 117.37 | -0.99888 | 74.4017 | 118.029 | -3.5295
32.9785 | 117.37 | -0.99891 | 74.343 | 118.0243 | -3.4818
32.9868 | 117.37 | -0.99891 | 74.343 | 118.0197 | -3.4818
32.9951 | 117.37 | -0.99891 | 74.3439 | 118.0197 | -3.4816
33.0034 | 117.37 | -0.99891 | 74.3439 | 118.0197 | -3.4816
33.0118 | 117.37 | -0.99887 | 74.3281 | 118.0092 | -3.5387
33.0201 | 117.37 | -0.99887 | 74.3281 | 117.9988 | -3.5387
33.0284 | 117.37 | -0.99882 | 74.3229 | 117.9974 | -3.6125
33.0368 | 117.37 | -0.99882 | 74.3229 | 117.9961 | -3.6125
33.0451 | 117.37 | -0.99888 | 74.2898 | 117.9986 | -3.5136
33.0534 | 117.37 | -0.99888 | 74.2898 | 118.001 | -3.5136
33.0617 | 117.37 | -0.99888 | 74.2898 | 118.001 | -3.5136
33.0701 | 117.37 | -0.99888 | 74.2898 | 118.001 | -3.5136
33.0784 | 117.37 | -0.99884 | 74.2968 | 118.0086 | -3.5768
33.0867 | 117.37 | -0.99884 | 74.2968 | 118.0162 | -3.5768
33.0951 | 117.37 | -0.99888 | 74.3008 | 118.019 | -3.5153
33.1034 | 117.37 | -0.99888 | 74.3008 | 118.0219 | -3.5153
33.1117 | 117.37 | -0.99895 | 74.3008 | 118.0219 | -3.4051
33.1201 | 117.37 | -0.99895 | 74.3008 | 118.0219 | -3.4051
33.1284 | 117.37 | -0.99886 | 74.2961 | 118.0237 | -3.5496
33.1367 | 117.37 | -0.99886 | 74.2961 | 118.0254 | -3.5496
33.145 | 117.37 | -0.99881 | 74.2913 | 118.0244 | -3.6234
33.1534 | 117.37 | -0.99881 | 74.2913 | 118.0233 | -3.6234
33.1617 | 117.37 | -0.99881 | 74.2913 | 118.0233 | -3.6234
33.17 | 117.37 | -0.99881 | 74.2913 | 118.0233 | -3.6234
33.1783 | 117.37 | -0.99894 | 74.2897 | 118.0233 | -3.4267
33.1867 | 117.37 | -0.99894 | 74.2897 | 118.0233 | -3.4267
33.195 | 117.37 | -0.9989 | 74.2862 | 118.0226 | -3.487
33.2033 | 117.37 | -0.9989 | 74.2862 | 118.0218 | -3.487
33.2117 | 117.37 | -0.99885 | 74.2854 | 118.0247 | -3.5712
33.22 | 117.37 | -0.99885 | 74.2854 | 118.0276 | -3.5712
33.2283 | 117.37 | -0.9988 | 74.2808 | 118.0267 | -3.645
33.2366 | 117.37 | -0.9988 | 74.2808 | 118.0258 | -3.645
33.245 | 117.37 | -0.99889 | 74.2747 | 118.0258 | -3.5084
33.2533 | 117.37 | -0.99889 | 74.2747 | 118.0258 | -3.5084
33.2616 | 117.37 | -0.99894 | 74.348 | 118.0232 | -3.4246
33.27 | 117.37 | -0.99894 | 74.348 | 118.0205 | -3.4246
33.2783 | 117.37 | -0.99894 | 74.348 | 118.0205 | -3.4246
33.2866 | 117.37 | -0.99894 | 74.348 | 118.0205 | -3.4246
33.295 | 117.37 | -0.99894 | 74.3475 | 118.0205 | -3.4248
33.3033 | 117.37 | -0.99894 | 74.3475 | 118.0205 | -3.4248
33.3116 | 117.37 | -0.99885 | 74.3233 | 118.0073 | -3.5712
33.3199 | 117.37 | -0.99885 | 74.3233 | 117.9941 | -3.5712
33.3283 | 117.37 | -0.99886 | 74.3167 | 117.9928 | -3.5474
33.3366 | 117.37 | -0.99886 | 74.3167 | 117.9916 | -3.5474
33.3449 | 117.37 | -0.99886 | 74.3167 | 117.9916 | -3.5474
33.3532 | 117.37 | -0.99886 | 74.3167 | 117.9916 | -3.5474
33.3616 | 117.37 | -0.99886 | 74.3167 | 117.9916 | -3.5474
33.3699 | 117.37 | -0.99886 | 74.3167 | 117.9916 | -3.5474
33.3782 | 117.37 | -0.99882 | 74.3208 | 117.9971 | -3.6067
33.3866 | 117.37 | -0.99882 | 74.3208 | 118.0026 | -3.6067
33.3949 | 117.37 | -0.99888 | 74.3635 | 118.0022 | -3.518
33.4032 | 117.37 | -0.99888 | 74.3635 | 118.0017 | -3.518
33.4116 | 117.37 | -0.9989 | 74.3734 | 118.0122 | -3.499
33.4199 | 117.37 | -0.9989 | 74.3734 | 118.0226 | -3.499
33.4282 | 117.37 | -0.9989 | 74.3734 | 118.0226 | -3.499
33.4365 | 117.37 | -0.9989 | 74.3734 | 118.0227 | -3.499
33.4449 | 117.37 | -0.99885 | 74.3692 | 118.0222 | -3.5728
33.4532 | 117.37 | -0.99885 | 74.3692 | 118.0218 | -3.5728
33.4615 | 117.37 | -0.99894 | 74.3306 | 118.0218 | -3.4228
33.4698 | 117.37 | -0.99894 | 74.3306 | 118.0218 | -3.4228
33.4782 | 117.37 | -0.9989 | 74.3367 | 118.029 | -3.4969
33.4865 | 117.37 | -0.9989 | 74.3367 | 118.0363 | -3.4969
33.4948 | 117.37 | -0.99885 | 74.3281 | 118.0328 | -3.5727
33.5032 | 117.37 | -0.99885 | 74.3281 | 118.0294 | -3.5727
33.5115 | 117.37 | -0.99885 | 74.3281 | 118.0294 | -3.5727
33.5198 | 117.37 | -0.99885 | 74.3281 | 118.0294 | -3.5727
33.5281 | 117.37 | -0.9988 | 74.325 | 118.0296 | -3.6453
33.5365 | 117.37 | -0.9988 | 74.325 | 118.0298 | -3.6453
33.5448 | 117.37 | -0.99887 | 74.3073 | 118.0297 | -3.5387
33.5531 | 117.37 | -0.99887 | 74.3073 | 118.0296 | -3.5387
33.5615 | 117.37 | -0.99887 | 74.3073 | 118.0296 | -3.5387
33.5698 | 117.37 | -0.99887 | 74.3073 | 118.0296 | -3.5387
33.5781 | 117.37 | -0.99887 | 74.3073 | 118.0296 | -3.5387
33.5865 | 117.37 | -0.99887 | 74.3073 | 118.0296 | -3.5387
33.5948 | 117.37 | -0.99882 | 74.2995 | 118.0268 | -3.615
33.6031 | 117.37 | -0.99882 | 74.2995 | 118.024 | -3.615
33.6115 | 117.37 | -0.99878 | 74.304 | 118.0299 | -3.6742
33.6198 | 117.37 | -0.99878 | 74.304 | 118.0358 | -3.6742
33.6281 | 117.37 | -0.99899 | 74.2273 | 118.0332 | -3.3467
33.6364 | 117.37 | -0.99899 | 74.2273 | 118.0306 | -3.3467
33.6447 | 117.37 | -0.99899 | 74.2273 | 118.0306 | -3.3467
33.6531 | 117.37 | -0.99899 | 74.2273 | 118.0306 | -3.3467
33.6614 | 117.37 | -0.99899 | 74.2273 | 118.0306 | -3.3467
33.6697 | 117.37 | -0.99899 | 74.2273 | 118.0306 | -3.3467
33.6781 | 117.37 | -0.99887 | 74.2514 | 118.0245 | -3.5306
33.6864 | 117.37 | -0.99887 | 74.2514 | 118.0184 | -3.5306
33.6947 | 117.37 | -0.99887 | 74.2514 | 118.0184 | -3.5306
33.7031 | 117.37 | -0.99887 | 74.2514 | 118.0184 | -3.5306
33.7114 | 117.37 | -0.9989 | 74.225 | 118.0185 | -3.4869
33.7197 | 117.37 | -0.9989 | 74.225 | 118.0187 | -3.4869
33.728 | 117.37 | -0.9989 | 74.225 | 118.0187 | -3.4869
33.7364 | 117.37 | -0.9989 | 74.225 | 118.0187 | -3.4869
33.7447 | 117.37 | -0.9989 | 74.225 | 118.0187 | -3.4869
33.753 | 117.37 | -0.9989 | 74.225 | 118.0187 | -3.4869
33.7614 | 117.37 | -0.99891 | 74.2217 | 118.0165 | -3.4745
33.7697 | 117.37 | -0.99891 | 74.2217 | 118.0143 | -3.4745
33.778 | 117.37 | -0.99881 | 74.2204 | 118.0188 | -3.619
33.7863 | 117.37 | -0.99881 | 74.2204 | 118.0232 | -3.619
33.7947 | 117.37 | -0.99881 | 74.2204 | 118.0232 | -3.619
33.803 | 117.37 | -0.99881 | 74.2204 | 118.0232 | -3.619
33.8113 | 117.37 | -0.99881 | 74.2204 | 118.0232 | -3.619
33.8196 | 117.37 | -0.99881 | 74.2204 | 118.0232 | -3.619
33.828 | 117.37 | -0.99886 | 74.2648 | 118.0295 | -3.5513
33.8363 | 117.37 | -0.99886 | 74.2648 | 118.0357 | -3.5513
33.8446 | 117.37 | -0.9989 | 74.2489 | 118.036 | -3.4801
33.853 | 117.37 | -0.9989 | 74.2489 | 118.0363 | -3.4801
33.8613 | 117.37 | -0.99891 | 74.2759 | 118.0336 | -3.4653
33.8696 | 117.37 | -0.99891 | 74.2759 | 118.0309 | -3.4653
33.878 | 117.37 | -0.99891 | 74.2759 | 118.0309 | -3.4653
33.8863 | 117.37 | -0.99891 | 74.2759 | 118.0309 | -3.4653
33.8946 | 117.37 | -0.99888 | 74.2666 | 118.0254 | -3.5174
33.9029 | 117.37 | -0.99888 | 74.2666 | 118.02 | -3.5174
33.9113 | 117.37 | -0.9989 | 74.2937 | 118.0186 | -3.4886
33.9196 | 117.37 | -0.9989 | 74.2937 | 118.0173 | -3.4886
33.9279 | 117.37 | -0.9989 | 74.2937 | 118.0173 | -3.4886
33.9362 | 117.37 | -0.9989 | 74.2937 | 118.0173 | -3.4886
33.9446 | 117.37 | -0.99885 | 74.2949 | 118.0219 | -3.5727
33.9529 | 117.37 | -0.99885 | 74.2949 | 118.0265 | -3.5727
33.9612 | 117.37 | -0.9988 | 74.2927 | 118.0277 | -3.6456
33.9696 | 117.37 | -0.9988 | 74.2927 | 118.0288 | -3.6456
33.9779 | 117.37 | -0.99877 | 74.2818 | 118.0218 | -3.6915
33.9862 | 117.37 | -0.99877 | 74.2818 | 118.0148 | -3.6915
33.9945 | 117.37 | -0.99882 | 74.2645 | 118.0148 | -3.6128
34.0029 | 117.37 | -0.99882 | 74.2645 | 118.0148 | -3.6128
34.0112 | 117.37 | -0.9989 | 74.2882 | 118.0148 | -3.4826
34.0195 | 117.37 | -0.9989 | 74.2882 | 118.0148 | -3.4826
34.0279 | 117.37 | -0.9989 | 74.2879 | 118.0148 | -3.4828
34.0362 | 117.37 | -0.9989 | 74.2879 | 118.0148 | -3.4828
34.0445 | 117.37 | -0.99876 | 74.29 | 118.0248 | -3.7041
34.0529 | 117.37 | -0.99876 | 74.29 | 118.035 | -3.7041
34.0612 | 117.37 | -0.99885 | 74.2881 | 118.035 | -3.5674
34.0695 | 117.37 | -0.99885 | 74.2881 | 118.035 | -3.5674
34.0779 | 117.37 | -0.99891 | 74.344 | 118.035 | -3.4673
34.0862 | 117.37 | -0.99891 | 74.344 | 118.035 | -3.4673
34.0945 | 117.37 | -0.99891 | 74.344 | 118.035 | -3.4673
34.1028 | 117.37 | -0.99891 | 74.344 | 118.035 | -3.4673
34.1111 | 117.37 | -0.99879 | 74.3456 | 118.0266 | -3.6544
34.1195 | 117.37 | -0.99879 | 74.3456 | 118.0182 | -3.6544
34.1278 | 117.37 | -0.99875 | 74.3299 | 118.0089 | -3.722
34.1361 | 117.37 | -0.99875 | 74.3299 | 117.9996 | -3.722
34.1445 | 117.37 | -0.9989 | 74.2681 | 117.9996 | -3.4909
34.1528 | 117.37 | -0.9989 | 74.2681 | 117.9996 | -3.4909
34.1611 | 117.37 | -0.9989 | 74.2681 | 117.9996 | -3.4909
34.1695 | 117.37 | -0.9989 | 74.2681 | 117.9996 | -3.4909
34.1778 | 117.37 | -0.9989 | 74.2681 | 117.9996 | -3.4909
34.1861 | 117.37 | -0.9989 | 74.2681 | 117.9996 | -3.4909
34.1944 | 117.37 | -0.99886 | 74.2667 | 118.0004 | -3.5511
34.2028 | 117.37 | -0.99886 | 74.2667 | 118.0013 | -3.5511
34.2111 | 117.37 | -0.99888 | 74.2965 | 117.9993 | -3.5238
34.2194 | 117.37 | -0.99888 | 74.2965 | 117.9972 | -3.5238
34.2278 | 117.37 | -0.9989 | 74.2731 | 117.9958 | -3.4834
34.2361 | 117.37 | -0.9989 | 74.2731 | 117.9944 | -3.4834
34.2444 | 117.37 | -0.9989 | 74.2731 | 117.9944 | -3.4834
34.2527 | 117.37 | -0.9989 | 74.2731 | 117.9944 | -3.4834
34.2611 | 117.37 | -0.99886 | 74.272 | 117.9954 | -3.5438
34.2694 | 117.37 | -0.99886 | 74.272 | 117.9964 | -3.5438
34.2777 | 117.37 | -0.99882 | 74.2701 | 117.9977 | -3.6176
34.286 | 117.37 | -0.99882 | 74.2701 | 117.999 | -3.6176
34.2944 | 117.37 | -0.99885 | 74.2591 | 117.999 | -3.5654
34.3027 | 117.37 | -0.99885 | 74.2591 | 117.999 | -3.5654
34.311 | 117.37 | -0.99885 | 74.2591 | 117.999 | -3.5654
34.3194 | 117.37 | -0.99885 | 74.2591 | 117.999 | -3.5654
34.3277 | 117.37 | -0.99879 | 74.2613 | 118.0045 | -3.6496
34.336 | 117.37 | -0.99879 | 74.2613 | 118.0099 | -3.6496
34.3444 | 117.37 | -0.99875 | 74.2576 | 118.0094 | -3.7217
34.3527 | 117.37 | -0.99875 | 74.2576 | 118.0089 | -3.7217
34.361 | 117.37 | -0.99885 | 74.2538 | 118.0135 | -3.5628
34.3694 | 117.37 | -0.99885 | 74.2538 | 118.018 | -3.5628
34.3777 | 117.37 | -0.99892 | 74.2874 | 118.018 | -3.4614
34.386 | 117.37 | -0.99892 | 74.2874 | 118.018 | -3.4614
34.3943 | 117.37 | -0.99892 | 74.2874 | 118.018 | -3.4614
34.4026 | 117.37 | -0.99892 | 74.2874 | 118.018 | -3.4614
34.411 | 117.37 | -0.99883 | 74.2796 | 118.017 | -3.5975
34.4193 | 117.37 | -0.99883 | 74.2796 | 118.0159 | -3.5975
34.4276 | 117.37 | -0.99888 | 74.3009 | 118.0142 | -3.518
34.436 | 117.37 | -0.99888 | 74.3009 | 118.0126 | -3.518
34.4443 | 117.37 | -0.99888 | 74.3009 | 118.0126 | -3.518
34.4526 | 117.37 | -0.99888 | 74.3009 | 118.0125 | -3.518
34.461 | 117.37 | -0.99896 | 74.2587 | 118.0125 | -3.3923
34.4693 | 117.37 | -0.99896 | 74.2587 | 118.0125 | -3.3923
34.4776 | 117.37 | -0.99892 | 74.258 | 118.0139 | -3.4527
34.4859 | 117.37 | -0.99892 | 74.258 | 118.0153 | -3.4527
34.4943 | 117.37 | -0.99883 | 74.2509 | 118.0157 | -3.6024
34.5026 | 117.37 | -0.99883 | 74.2509 | 118.016 | -3.6024
34.5109 | 117.37 | -0.99883 | 74.2509 | 118.016 | -3.6024
34.5193 | 117.37 | -0.99883 | 74.2509 | 118.016 | -3.6024

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.00018311 | 115.17 | -0.98449 | 74.2998 | 117.5172 | -13.2404 | 0.0056305 | 117.37 | -0.99877 | 74.2727 | 118.0584 | -3.6848
0.0085144 | 115.17 | -0.98449 | 74.2998 | 117.5172 | -13.2404 | 0.013958 | 117.37 | -0.99873 | 74.2769 | 118.0645 | -3.7443
0.016846 | 115.17 | -0.98449 | 74.2998 | 117.5172 | -13.2404 | 0.022285 | 117.37 | -0.99873 | 74.2769 | 118.0704 | -3.7443
0.025177 | 115.17 | -0.98449 | 74.2998 | 117.5172 | -13.2404 | 0.030617 | 117.37 | -0.99873 | 74.2769 | 118.0704 | -3.7443
0.033508 | 115.17 | -0.98449 | 74.2998 | 117.5172 | -13.2404 | 0.038944 | 117.37 | -0.99873 | 74.2769 | 118.0704 | -3.7443
0.04184 | 115.17 | -0.98449 | 74.2998 | 117.5172 | -13.2404 | 0.047272 | 117.37 | -0.99873 | 74.2769 | 118.0704 | -3.7443
0.050171 | 115.17 | -0.98449 | 74.2998 | 117.5172 | -13.2404 | 0.055603 | 117.37 | -0.99873 | 74.2769 | 118.0704 | -3.7443
0.058502 | 115.17 | -0.98449 | 74.2998 | 117.5172 | -13.2404 | 0.063931 | 117.37 | -0.99873 | 74.2769 | 118.0704 | -3.7443
0.066833 | 115.17 | -0.98419 | 74.2852 | 117.5236 | -13.3701 | 0.072258 | 117.37 | -0.99873 | 74.2769 | 118.0704 | -3.7443
0.075165 | 115.17 | -0.98419 | 74.2852 | 117.5299 | -13.3701 | 0.080585 | 117.37 | -0.99864 | 74.2672 | 118.0679 | -3.8826
0.083496 | 115.17 | -0.98458 | 74.3264 | 117.5299 | -13.2077 | 0.088917 | 117.37 | -0.99864 | 74.2672 | 118.0654 | -3.8826
0.091827 | 115.17 | -0.98458 | 74.3264 | 117.5299 | -13.2077 | 0.097244 | 117.37 | -0.99864 | 74.2672 | 118.0654 | -3.8826
0.10016 | 115.17 | -0.98443 | 74.3214 | 117.5353 | -13.2728 | 0.10557 | 117.37 | -0.99864 | 74.2672 | 118.0654 | -3.8826
0.10849 | 115.17 | -0.98443 | 74.3214 | 117.5406 | -13.2728 | 0.1139 | 117.37 | -0.99878 | 74.2679 | 118.0654 | -3.6793
0.11682 | 115.17 | -0.98443 | 74.3214 | 117.5406 | -13.2728 | 0.12223 | 117.37 | -0.99878 | 74.2679 | 118.0654 | -3.6793
0.12515 | 115.17 | -0.98443 | 74.3214 | 117.5406 | -13.2728 | 0.13056 | 117.37 | -0.99878 | 74.2679 | 118.0654 | -3.6793
0.13348 | 115.17 | -0.98443 | 74.3214 | 117.5406 | -13.2728 | 0.13889 | 117.37 | -0.99878 | 74.2679 | 118.0654 | -3.6793
0.14182 | 115.17 | -0.98443 | 74.3214 | 117.5406 | -13.2728 | 0.14722 | 117.37 | -0.99874 | 74.259 | 118.0608 | -3.7276
0.15015 | 115.17 | -0.98469 | 74.3795 | 117.5406 | -13.1691 | 0.15554 | 117.37 | -0.99874 | 74.259 | 118.0563 | -3.7276
0.15848 | 115.17 | -0.98469 | 74.3795 | 117.5406 | -13.1691 | 0.16388 | 117.37 | -0.99874 | 74.259 | 118.0563 | -3.7276
0.16681 | 115.17 | -0.98469 | 74.3795 | 117.5406 | -13.1691 | 0.1722 | 117.37 | -0.99874 | 74.259 | 118.0563 | -3.7276
0.17514 | 115.17 | -0.98469 | 74.3795 | 117.5406 | -13.1691 | 0.18053 | 117.37 | -0.99883 | 74.2563 | 118.0563 | -3.5939
0.18347 | 115.17 | -0.98497 | 74.3537 | 117.5406 | -13.0399 | 0.18886 | 117.37 | -0.99883 | 74.2563 | 118.0563 | -3.5939
0.1918 | 115.17 | -0.98497 | 74.3537 | 117.5406 | -13.0399 | 0.19719 | 117.37 | -0.99883 | 74.2563 | 118.0563 | -3.5939
0.20015 | 115.17 | -0.98467 | 74.3155 | 117.5276 | -13.164 | 0.20552 | 117.37 | -0.99883 | 74.2563 | 118.0563 | -3.5939
0.20848 | 115.17 | -0.98467 | 74.3155 | 117.5147 | -13.164 | 0.21384 | 117.37 | -0.99878 | 74.2482 | 118.0526 | -3.6674
0.21681 | 115.17 | -0.98467 | 74.3155 | 117.5147 | -13.164 | 0.22218 | 117.37 | -0.99878 | 74.2482 | 118.0489 | -3.6674
0.22514 | 115.17 | -0.98467 | 74.3155 | 117.5147 | -13.164 | 0.2305 | 117.37 | -0.99873 | 74.2439 | 118.048 | -3.7428
0.23347 | 115.17 | -0.98451 | 74.2981 | 117.5111 | -13.2329 | 0.23883 | 117.37 | -0.99873 | 74.2439 | 118.0471 | -3.7428
0.24181 | 115.17 | -0.98451 | 74.2981 | 117.5075 | -13.2329 | 0.24716 | 117.37 | -0.99873 | 74.2439 | 118.0471 | -3.7428
0.25014 | 115.17 | -0.98451 | 74.2981 | 117.5075 | -13.2329 | 0.25549 | 117.37 | -0.99873 | 74.2439 | 118.0471 | -3.7428
0.25847 | 115.17 | -0.98451 | 74.2981 | 117.5075 | -13.2329 | 0.26382 | 117.37 | -0.99868 | 74.2372 | 118.0452 | -3.8151
0.2668 | 115.17 | -0.98451 | 74.2978 | 117.5075 | -13.2331 | 0.27214 | 117.37 | -0.99868 | 74.2372 | 118.0433 | -3.8151
0.27513 | 115.17 | -0.98451 | 74.2978 | 117.5075 | -13.2331 | 0.28048 | 117.37 | -0.99868 | 74.2372 | 118.0433 | -3.8151
0.28346 | 115.17 | -0.98462 | 74.294 | 117.5075 | -13.1804 | 0.2888 | 117.37 | -0.99868 | 74.2372 | 118.0433 | -3.8151
0.29179 | 115.17 | -0.98462 | 74.294 | 117.5075 | -13.1804 | 0.29713 | 117.37 | -0.99868 | 74.2372 | 118.0433 | -3.8151
0.30013 | 115.17 | -0.98449 | 74.2814 | 117.5057 | -13.2384 | 0.30546 | 117.37 | -0.99868 | 74.2372 | 118.0433 | -3.8151
0.30846 | 115.17 | -0.98449 | 74.2814 | 117.504 | -13.2384 | 0.31379 | 117.37 | -0.99877 | 74.251 | 118.0433 | -3.6833
0.31679 | 115.17 | -0.9843 | 74.2608 | 117.4985 | -13.3162 | 0.32212 | 117.37 | -0.99877 | 74.251 | 118.0433 | -3.6833
0.32512 | 115.17 | -0.9843 | 74.2608 | 117.493 | -13.3162 | 0.33044 | 117.37 | -0.99881 | 74.2529 | 118.0427 | -3.6275
0.33345 | 115.17 | -0.98457 | 74.2091 | 117.493 | -13.1903 | 0.33878 | 117.37 | -0.99881 | 74.2529 | 118.042 | -3.6275
0.34178 | 115.17 | -0.98457 | 74.2091 | 117.493 | -13.1903 | 0.3471 | 117.37 | -0.99876 | 74.2584 | 118.0488 | -3.696
0.35011 | 115.17 | -0.98457 | 74.2091 | 117.493 | -13.1903 | 0.35543 | 117.37 | -0.99876 | 74.2584 | 118.0556 | -3.696
0.35844 | 115.17 | -0.98457 | 74.2091 | 117.493 | -13.1903 | 0.36376 | 117.37 | -0.99872 | 74.2521 | 118.0533 | -3.7562
0.36678 | 115.17 | -0.9844 | 74.1931 | 117.4901 | -13.2588 | 0.37209 | 117.37 | -0.99872 | 74.2521 | 118.051 | -3.7562
0.37511 | 115.17 | -0.9844 | 74.1931 | 117.4873 | -13.2588 | 0.38042 | 117.37 | -0.99872 | 74.2521 | 118.051 | -3.7562
0.38344 | 115.17 | -0.9844 | 74.1931 | 117.4873 | -13.2588 | 0.38874 | 117.37 | -0.99872 | 74.2521 | 118.051 | -3.7562
0.39177 | 115.17 | -0.9844 | 74.1931 | 117.4873 | -13.2588 | 0.39708 | 117.37 | -0.99872 | 74.2521 | 118.051 | -3.7562
0.4001 | 115.17 | -0.9844 | 74.1931 | 117.4873 | -13.2588 | 0.4054 | 117.37 | -0.99872 | 74.2521 | 118.051 | -3.7562
0.40843 | 115.17 | -0.9844 | 74.1931 | 117.4873 | -13.2588 | 0.41373 | 117.37 | -0.99872 | 74.2521 | 118.051 | -3.7562
0.41676 | 115.17 | -0.98426 | 74.1923 | 117.4952 | -13.3193 | 0.42206 | 117.37 | -0.99872 | 74.2521 | 118.051 | -3.7562
0.42509 | 115.17 | -0.98426 | 74.1923 | 117.503 | -13.3193 | 0.43039 | 117.37 | -0.99872 | 74.2521 | 118.051 | -3.7562
0.43343 | 115.17 | -0.98446 | 74.2031 | 117.503 | -13.2363 | 0.43872 | 117.37 | -0.99872 | 74.2521 | 118.051 | -3.7562
0.44176 | 115.17 | -0.98446 | 74.2031 | 117.503 | -13.2363 | 0.44704 | 117.37 | -0.99869 | 74.2541 | 118.0547 | -3.8082
0.4501 | 115.17 | -0.98446 | 74.2031 | 117.503 | -13.2363 | 0.45538 | 117.37 | -0.99869 | 74.2541 | 118.0584 | -3.8082
0.45844 | 115.17 | -0.98446 | 74.2031 | 117.503 | -13.2363 | 0.4637 | 117.37 | -0.9988 | 74.2473 | 118.0584 | -3.637
0.46677 | 115.17 | -0.98442 | 74.1948 | 117.5034 | -13.2522 | 0.47203 | 117.37 | -0.9988 | 74.2473 | 118.0584 | -3.637
0.4751 | 115.17 | -0.98442 | 74.1948 | 117.5037 | -13.2522 | 0.48036 | 117.37 | -0.99876 | 74.252 | 118.0648 | -3.6964
0.48343 | 115.17 | -0.98442 | 74.1953 | 117.5037 | -13.2519 | 0.48869 | 117.37 | -0.99876 | 74.252 | 118.0713 | -3.6964
0.49176 | 115.17 | -0.98442 | 74.1953 | 117.5038 | -13.2519 | 0.49702 | 117.37 | -0.99878 | 74.2668 | 118.0767 | -3.6765
0.50009 | 115.17 | -0.9844 | 74.1989 | 117.5082 | -13.2637 | 0.50535 | 117.37 | -0.99878 | 74.2668 | 118.082 | -3.6765
0.50842 | 115.17 | -0.9844 | 74.1989 | 117.5126 | -13.2637 | 0.51368 | 117.37 | -0.99878 | 74.2668 | 118.082 | -3.6765
0.51675 | 115.17 | -0.9844 | 74.1989 | 117.5126 | -13.2637 | 0.522 | 117.37 | -0.99878 | 74.2668 | 118.082 | -3.6765
0.52509 | 115.17 | -0.9844 | 74.1989 | 117.5126 | -13.2637 | 0.53033 | 117.37 | -0.99878 | 74.2668 | 118.082 | -3.6765
0.53342 | 115.17 | -0.9844 | 74.1989 | 117.5126 | -13.2637 | 0.53866 | 117.37 | -0.99878 | 74.2668 | 118.082 | -3.6765
0.54175 | 115.17 | -0.9844 | 74.1989 | 117.5126 | -13.2637 | 0.54699 | 117.37 | -0.99878 | 74.2668 | 118.082 | -3.6765
0.55008 | 115.17 | -0.9844 | 74.199 | 117.5126 | -13.2636 | 0.55532 | 117.37 | -0.99878 | 74.2668 | 118.082 | -3.6765
0.55841 | 115.17 | -0.9844 | 74.199 | 117.5126 | -13.2636 | 0.56365 | 117.37 | -0.99873 | 74.2639 | 118.0823 | -3.7393
0.56674 | 115.17 | -0.9844 | 74.1991 | 117.5126 | -13.2635 | 0.57198 | 117.37 | -0.99873 | 74.2639 | 118.0826 | -3.7393
0.57509 | 115.17 | -0.9844 | 74.1991 | 117.5126 | -13.2635 | 0.5803 | 117.37 | -0.99873 | 74.2636 | 118.0826 | -3.7395
0.58342 | 115.17 | -0.9844 | 74.1991 | 117.5126 | -13.2635 | 0.58863 | 117.37 | -0.99873 | 74.2636 | 118.0826 | -3.7395
0.59175 | 115.17 | -0.9844 | 74.1991 | 117.5126 | -13.2635 | 0.59696 | 117.37 | -0.99869 | 74.2565 | 118.0797 | -3.7998
0.60008 | 115.17 | -0.9844 | 74.1991 | 117.5126 | -13.2635 | 0.60529 | 117.37 | -0.99869 | 74.2565 | 118.0769 | -3.7998
0.60841 | 115.17 | -0.9844 | 74.1991 | 117.5126 | -13.2635 | 0.61362 | 117.37 | -0.99869 | 74.2565 | 118.0769 | -3.7998
0.61674 | 115.17 | -0.9844 | 74.1991 | 117.5126 | -13.2635 | 0.62195 | 117.37 | -0.99869 | 74.2565 | 118.0769 | -3.7998
0.62508 | 115.17 | -0.9844 | 74.1991 | 117.5126 | -13.2635 | 0.63028 | 117.37 | -0.99875 | 74.2655 | 118.0701 | -3.7124
0.63341 | 115.17 | -0.9844 | 74.1991 | 117.5126 | -13.2635 | 0.6386 | 117.37 | -0.99875 | 74.2655 | 118.0633 | -3.7124
0.64174 | 115.17 | -0.9844 | 74.1991 | 117.5126 | -13.2635 | 0.64693 | 117.37 | -0.99875 | 74.2655 | 118.0633 | -3.7124
0.65007 | 115.17 | -0.9844 | 74.1991 | 117.5126 | -13.2635 | 0.65526 | 117.37 | -0.99875 | 74.2655 | 118.0633 | -3.7124
0.6584 | 115.17 | -0.9844 | 74.1991 | 117.5126 | -13.2635 | 0.66359 | 117.37 | -0.99875 | 74.2655 | 118.0633 | -3.7124
0.66673 | 115.17 | -0.98453 | 74.2116 | 117.5142 | -13.2055 | 0.67192 | 117.37 | -0.99875 | 74.2655 | 118.0633 | -3.7124
0.67508 | 115.17 | -0.98453 | 74.2116 | 117.5158 | -13.2055 | 0.68025 | 117.37 | -0.99871 | 74.2514 | 118.0542 | -3.7699
0.68341 | 115.17 | -0.98472 | 74.2331 | 117.5222 | -13.1278 | 0.68858 | 117.37 | -0.99871 | 74.2514 | 118.0451 | -3.7699
0.69174 | 115.17 | -0.98472 | 74.2331 | 117.5287 | -13.1278 | 0.69691 | 117.37 | -0.99867 | 74.2444 | 118.0424 | -3.8303
0.70007 | 115.17 | -0.98491 | 74.2457 | 117.5271 | -13.0473 | 0.70523 | 117.37 | -0.99867 | 74.2444 | 118.0397 | -3.8303
0.7084 | 115.17 | -0.98491 | 74.2457 | 117.5255 | -13.0473 | 0.71356 | 117.37 | -0.99875 | 74.2297 | 118.0397 | -3.7223
0.71674 | 115.17 | -0.98491 | 74.2457 | 117.5255 | -13.0473 | 0.72189 | 117.37 | -0.99875 | 74.2297 | 118.0397 | -3.7223
0.72507 | 115.17 | -0.98491 | 74.2457 | 117.5255 | -13.0473 | 0.73022 | 117.37 | -0.99875 | 74.2297 | 118.0397 | -3.7223
0.7334 | 115.17 | -0.98477 | 74.2904 | 117.5255 | -13.1139 | 0.73855 | 117.37 | -0.99875 | 74.2297 | 118.0397 | -3.7223
0.74173 | 115.17 | -0.98477 | 74.2904 | 117.5255 | -13.1139 | 0.74688 | 117.37 | -0.99869 | 74.2259 | 118.0395 | -3.7977
0.75006 | 115.17 | -0.98452 | 74.2681 | 117.5255 | -13.2212 | 0.75521 | 117.37 | -0.99869 | 74.2259 | 118.0393 | -3.7977
0.75839 | 115.17 | -0.98452 | 74.2681 | 117.5255 | -13.2212 | 0.76353 | 117.37 | -0.99865 | 74.2234 | 118.0398 | -3.8605
0.76674 | 115.17 | -0.98452 | 74.2681 | 117.5255 | -13.2212 | 0.77186 | 117.37 | -0.99865 | 74.2234 | 118.0404 | -3.8605
0.77507 | 115.17 | -0.98452 | 74.2681 | 117.5255 | -13.2212 | 0.78019 | 117.37 | -0.99879 | 74.2358 | 118.0364 | -3.6607
0.7834 | 115.17 | -0.98458 | 74.2732 | 117.5262 | -13.1976 | 0.78852 | 117.37 | -0.99879 | 74.2358 | 118.0324 | -3.6607
0.79173 | 115.17 | -0.98458 | 74.2732 | 117.5269 | -13.1976 | 0.79685 | 117.37 | -0.99879 | 74.2358 | 118.0324 | -3.6607
0.80006 | 115.17 | -0.98458 | 74.2732 | 117.5269 | -13.1976 | 0.80518 | 117.37 | -0.99879 | 74.2358 | 118.0324 | -3.6607
0.8084 | 115.17 | -0.98458 | 74.2732 | 117.5269 | -13.1976 | 0.81351 | 117.37 | -0.99879 | 74.2358 | 118.0324 | -3.6607
0.81673 | 115.17 | -0.98458 | 74.2732 | 117.5269 | -13.1976 | 0.82183 | 117.37 | -0.99879 | 74.2358 | 118.0324 | -3.6607
0.82506 | 115.17 | -0.98458 | 74.2732 | 117.5269 | -13.1976 | 0.83016 | 117.37 | -0.99879 | 74.2358 | 118.0324 | -3.6607
0.83339 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5239 | -13.1803 | 0.83849 | 117.37 | -0.99879 | 74.2358 | 118.0324 | -3.6607
0.84172 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1803 | 0.84682 | 117.37 | -0.99879 | 74.2358 | 118.0324 | -3.6607
0.85005 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1803 | 0.85515 | 117.37 | -0.99879 | 74.2358 | 118.0324 | -3.6607
0.85838 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1803 | 0.86348 | 117.37 | -0.99874 | 74.2325 | 118.0324 | -3.7362
0.86671 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1803 | 0.87181 | 117.37 | -0.99874 | 74.2325 | 118.0324 | -3.7362
0.87505 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1803 | 0.88013 | 117.37 | -0.99869 | 74.2303 | 118.0331 | -3.799
0.88338 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1803 | 0.88846 | 117.37 | -0.99869 | 74.2303 | 118.0337 | -3.799
0.89171 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1803 | 0.89679 | 117.37 | -0.99864 | 74.2366 | 118.0421 | -3.8703
0.90004 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1803 | 0.90512 | 117.37 | -0.99864 | 74.2366 | 118.0504 | -3.8703
0.90837 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1803 | 0.91345 | 117.37 | -0.99864 | 74.2366 | 118.0504 | -3.8703
0.91672 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1803 | 0.92178 | 117.37 | -0.99864 | 74.2366 | 118.0504 | -3.8703
0.92505 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1803 | 0.93011 | 117.37 | -0.99864 | 74.2372 | 118.0504 | -3.8699
0.93338 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1806 | 0.93843 | 117.37 | -0.99864 | 74.2372 | 118.0504 | -3.8699
0.94171 | 115.17 | -0.98462 | 74.2723 | 117.5209 | -13.1806 | 0.94676 | 117.37 | -0.99864 | 74.2372 | 118.0504 | -3.8699
0.95004 | 115.17 | -0.98462 | 74.2724 | 117.5209 | -13.1809 | 0.95509 | 117.37 | -0.99864 | 74.2372 | 118.0504 | -3.8699
0.95837 | 115.17 | -0.98462 | 74.2724 | 117.5209 | -13.1809 | 0.96342 | 117.37 | -0.99873 | 74.2797 | 118.0504 | -3.7414
0.96671 | 115.17 | -0.98448 | 74.2599 | 117.5192 | -13.2388 | 0.97175 | 117.37 | -0.99873 | 74.2797 | 118.0504 | -3.7414
0.97504 | 115.17 | -0.98448 | 74.2599 | 117.5175 | -13.2388 | 0.98008 | 117.37 | -0.9987 | 74.2453 | 118.0483 | -3.7896
0.98337 | 115.17 | -0.98441 | 74.2524 | 117.5133 | -13.269 | 0.98841 | 117.37 | -0.9987 | 74.2453 | 118.0463 | -3.7896
0.9917 | 115.17 | -0.98441 | 74.2524 | 117.5091 | -13.269 | 0.99673 | 117.37 | -0.9987 | 74.2453 | 118.0463 | -3.7896
1 | 115.17 | -0.98441 | 74.2524 | 117.5091 | -13.269 | 1.0051 | 117.37 | -0.9987 | 74.2453 | 118.0463 | -3.7896
1.0084 | 115.17 | -0.98441 | 74.2524 | 117.5091 | -13.269 | 1.0134 | 117.37 | -0.9987 | 74.2453 | 118.0463 | -3.7896
1.0167 | 115.17 | -0.98441 | 74.2524 | 117.5091 | -13.269 | 1.0217 | 117.37 | -0.9987 | 74.2453 | 118.0463 | -3.7896
1.025 | 115.17 | -0.98441 | 74.2524 | 117.5091 | -13.269 | 1.03 | 117.37 | -0.9987 | 74.2453 | 118.0463 | -3.7896
1.0334 | 115.17 | -0.98441 | 74.2524 | 117.5091 | -13.269 | 1.0384 | 117.37 | -0.9987 | 74.2453 | 118.0463 | -3.7896
1.0417 | 115.17 | -0.98441 | 74.2524 | 117.5091 | -13.269 | 1.0467 | 117.37 | -0.9988 | 74.2664 | 118.0463 | -3.6367
1.05 | 115.17 | -0.98441 | 74.2524 | 117.5091 | -13.269 | 1.055 | 117.37 | -0.9988 | 74.2664 | 118.0463 | -3.6367
1.0583 | 115.17 | -0.98441 | 74.2524 | 117.5091 | -13.269 | 1.0634 | 117.37 | -0.99872 | 74.2591 | 118.0457 | -3.7598
1.0667 | 115.17 | -0.98441 | 74.2523 | 117.5091 | -13.269 | 1.0717 | 117.37 | -0.99872 | 74.2591 | 118.045 | -3.7598
1.075 | 115.17 | -0.98441 | 74.2523 | 117.5091 | -13.269 | 1.08 | 117.37 | -0.99868 | 74.2491 | 118.0394 | -3.8256
1.0833 | 115.17 | -0.98441 | 74.2523 | 117.5091 | -13.269 | 1.0883 | 117.37 | -0.99868 | 74.2491 | 118.0338 | -3.8256
1.0917 | 115.17 | -0.98441 | 74.2523 | 117.5091 | -13.269 | 1.0967 | 117.37 | -0.99868 | 74.2491 | 118.0338 | -3.8256
1.1 | 115.17 | -0.9843 | 74.2424 | 117.5078 | -13.3152 | 1.105 | 117.37 | -0.99868 | 74.2491 | 118.0338 | -3.8256
1.1083 | 115.17 | -0.9843 | 74.2424 | 117.5065 | -13.3152 | 1.1133 | 117.37 | -0.99877 | 74.2387 | 118.0338 | -3.6907
1.1167 | 115.17 | -0.9843 | 74.2424 | 117.5066 | -13.3152 | 1.1217 | 117.37 | -0.99877 | 74.2387 | 118.0338 | -3.6907
1.125 | 115.17 | -0.9843 | 74.2424 | 117.5066 | -13.3152 | 1.13 | 117.37 | -0.99877 | 74.2384 | 118.0338 | -3.6912
1.1333 | 115.17 | -0.98444 | 74.2373 | 117.5059 | -13.2517 | 1.1383 | 117.37 | -0.99877 | 74.2384 | 118.0338 | -3.6912
1.1417 | 115.17 | -0.98444 | 74.2373 | 117.5053 | -13.2517 | 1.1466 | 117.37 | -0.99876 | 74.2525 | 118.032 | -3.6959
1.15 | 115.17 | -0.9846 | 74.2644 | 117.502 | -13.1854 | 1.155 | 117.37 | -0.99876 | 74.2525 | 118.0302 | -3.6959
1.1583 | 115.17 | -0.9846 | 74.2644 | 117.4987 | -13.1854 | 1.1633 | 117.37 | -0.99876 | 74.2525 | 118.0302 | -3.6959
1.1667 | 115.17 | -0.9846 | 74.2644 | 117.4987 | -13.1854 | 1.1716 | 117.37 | -0.99876 | 74.2525 | 118.0302 | -3.6959
1.175 | 115.17 | -0.9846 | 74.2644 | 117.4987 | -13.1854 | 1.18 | 117.37 | -0.99871 | 74.2492 | 118.0302 | -3.7721
1.1833 | 115.17 | -0.9846 | 74.2644 | 117.4987 | -13.1854 | 1.1883 | 117.37 | -0.99871 | 74.2492 | 118.0302 | -3.7721
1.1917 | 115.17 | -0.9846 | 74.2644 | 117.4987 | -13.1854 | 1.1966 | 117.37 | -0.99871 | 74.2492 | 118.0302 | -3.7721
1.2 | 115.17 | -0.9846 | 74.2644 | 117.4987 | -13.1854 | 1.2049 | 117.37 | -0.99871 | 74.2492 | 118.0302 | -3.7721
1.2083 | 115.17 | -0.9846 | 74.2644 | 117.4988 | -13.1854 | 1.2133 | 117.37 | -0.99871 | 74.2492 | 118.0302 | -3.7721
1.2167 | 115.17 | -0.98493 | 74.2756 | 117.4987 | -13.0438 | 1.2216 | 117.37 | -0.99871 | 74.2492 | 118.0302 | -3.7721
1.225 | 115.17 | -0.98493 | 74.2756 | 117.4987 | -13.0438 | 1.2299 | 117.37 | -0.99862 | 74.2545 | 118.0402 | -3.9061
1.2333 | 115.17 | -0.98476 | 74.2608 | 117.497 | -13.1136 | 1.2383 | 117.37 | -0.99862 | 74.2545 | 118.0503 | -3.9061
1.2417 | 115.17 | -0.98476 | 74.2608 | 117.4952 | -13.1136 | 1.2466 | 117.37 | -0.9987 | 74.264 | 118.0503 | -3.7877
1.25 | 115.17 | -0.98476 | 74.2608 | 117.4952 | -13.1136 | 1.2549 | 117.37 | -0.9987 | 74.264 | 118.0503 | -3.7877
1.2583 | 115.17 | -0.98476 | 74.2608 | 117.4952 | -13.1136 | 1.2632 | 117.37 | -0.99865 | 74.2615 | 118.051 | -3.8633
1.2666 | 115.17 | -0.98476 | 74.2608 | 117.4952 | -13.1136 | 1.2716 | 117.37 | -0.99865 | 74.2615 | 118.0517 | -3.8633
1.275 | 115.17 | -0.98476 | 74.2608 | 117.4952 | -13.1136 | 1.2799 | 117.37 | -0.99865 | 74.2615 | 118.0517 | -3.8633
1.2833 | 115.17 | -0.98476 | 74.2608 | 117.4952 | -13.1136 | 1.2882 | 117.37 | -0.99865 | 74.2615 | 118.0517 | -3.8633
1.2916 | 115.17 | -0.98476 | 74.2608 | 117.4952 | -13.1136 | 1.2966 | 117.37 | -0.99874 | 74.2785 | 118.0517 | -3.7318
1.3 | 115.17 | -0.98444 | 74.2317 | 117.4916 | -13.2511 | 1.3049 | 117.37 | -0.99874 | 74.2785 | 118.0517 | -3.7318
1.3083 | 115.17 | -0.98444 | 74.2317 | 117.488 | -13.2511 | 1.3132 | 117.37 | -0.99866 | 74.27 | 118.0496 | -3.843
1.3166 | 115.17 | -0.98444 | 74.2317 | 117.488 | -13.2511 | 1.3216 | 117.37 | -0.99866 | 74.27 | 118.0475 | -3.843
1.325 | 115.17 | -0.98444 | 74.2317 | 117.488 | -13.2511 | 1.3299 | 117.37 | -0.99866 | 74.27 | 118.0475 | -3.843
1.3333 | 115.17 | -0.98444 | 74.2317 | 117.488 | -13.2511 | 1.3382 | 117.37 | -0.99866 | 74.27 | 118.0475 | -3.843
1.3416 | 115.17 | -0.98444 | 74.2317 | 117.488 | -13.2511 | 1.3465 | 117.37 | -0.99876 | 74.2713 | 118.0475 | -3.7093
1.35 | 115.17 | -0.98444 | 74.2317 | 117.488 | -13.2511 | 1.3549 | 117.37 | -0.99876 | 74.2713 | 118.0475 | -3.7093
1.3583 | 115.17 | -0.98444 | 74.2317 | 117.488 | -13.2511 | 1.3632 | 117.37 | -0.99871 | 74.2788 | 118.0557 | -3.7777
1.3666 | 115.17 | -0.9843 | 74.2195 | 117.4867 | -13.3092 | 1.3715 | 117.37 | -0.99871 | 74.2788 | 118.0639 | -3.7777
1.375 | 115.17 | -0.9843 | 74.2195 | 117.4853 | -13.3092 | 1.3799 | 117.37 | -0.99867 | 74.2729 | 118.0621 | -3.8382
1.3833 | 115.17 | -0.98456 | 74.2411 | 117.4853 | -13.1985 | 1.3882 | 117.37 | -0.99867 | 74.2729 | 118.0603 | -3.8382
1.3916 | 115.17 | -0.98456 | 74.2411 | 117.4853 | -13.1985 | 1.3965 | 117.37 | -0.99873 | 74.2937 | 118.0611 | -3.7479
1.3999 | 115.17 | -0.98456 | 74.2411 | 117.4853 | -13.1985 | 1.4048 | 117.37 | -0.99873 | 74.2937 | 118.0619 | -3.7479
1.4083 | 115.17 | -0.98456 | 74.2411 | 117.4853 | -13.1985 | 1.4132 | 117.37 | -0.99873 | 74.2937 | 118.0619 | -3.7479
1.4166 | 115.17 | -0.98441 | 74.2361 | 117.4907 | -13.2638 | 1.4215 | 117.37 | -0.99873 | 74.2937 | 118.0619 | -3.7479
1.425 | 115.17 | -0.98441 | 74.2361 | 117.496 | -13.2638 | 1.4298 | 117.37 | -0.9988 | 74.2822 | 118.0619 | -3.6387
1.4333 | 115.17 | -0.98425 | 74.2239 | 117.4957 | -13.3333 | 1.4382 | 117.37 | -0.9988 | 74.2822 | 118.0619 | -3.6387
1.4416 | 115.17 | -0.98425 | 74.2239 | 117.4954 | -13.3333 | 1.4465 | 117.37 | -0.99876 | 74.2729 | 118.0569 | -3.7046
1.45 | 115.17 | -0.98456 | 74.2431 | 117.4954 | -13.1997 | 1.4548 | 117.37 | -0.99876 | 74.2729 | 118.0518 | -3.7046
1.4583 | 115.17 | -0.98456 | 74.2431 | 117.4954 | -13.1997 | 1.4631 | 117.37 | -0.99872 | 74.2673 | 118.0502 | -3.7651
1.4666 | 115.17 | -0.98445 | 74.2454 | 117.5039 | -13.2485 | 1.4715 | 117.37 | -0.99872 | 74.2673 | 118.0485 | -3.7651
1.4749 | 115.17 | -0.98445 | 74.2454 | 117.5124 | -13.2485 | 1.4798 | 117.37 | -0.99867 | 74.2662 | 118.05 | -3.828
1.4833 | 115.17 | -0.98445 | 74.2453 | 117.5124 | -13.2484 | 1.4881 | 117.37 | -0.99867 | 74.2662 | 118.0517 | -3.828
1.4916 | 115.17 | -0.98445 | 74.2453 | 117.5124 | -13.2484 | 1.4965 | 117.37 | -0.99867 | 74.2662 | 118.0517 | -3.828
1.4999 | 115.17 | -0.98445 | 74.2453 | 117.5124 | -13.2484 | 1.5048 | 117.37 | -0.99867 | 74.2662 | 118.0517 | -3.828
1.5083 | 115.17 | -0.98445 | 74.2453 | 117.5125 | -13.2484 | 1.5131 | 117.37 | -0.99877 | 74.2689 | 118.0517 | -3.6934
1.5166 | 115.17 | -0.98445 | 74.2453 | 117.5125 | -13.2484 | 1.5214 | 117.37 | -0.99877 | 74.2689 | 118.0517 | -3.6934
1.5249 | 115.17 | -0.98445 | 74.2453 | 117.5125 | -13.2484 | 1.5298 | 117.37 | -0.99877 | 74.2689 | 118.0517 | -3.6934
1.5333 | 115.17 | -0.98464 | 74.2726 | 117.5141 | -13.1719 | 1.5381 | 117.37 | -0.99877 | 74.2689 | 118.0517 | -3.6934
1.5416 | 115.17 | -0.98464 | 74.2726 | 117.5157 | -13.1719 | 1.5464 | 117.37 | -0.99872 | 74.2643 | 118.0508 | -3.7538
1.5499 | 115.17 | -0.98446 | 74.2689 | 117.523 | -13.2488 | 1.5548 | 117.37 | -0.99872 | 74.2643 | 118.05 | -3.7538
1.5583 | 115.17 | -0.98446 | 74.2689 | 117.5303 | -13.2488 | 1.5631 | 117.37 | -0.99867 | 74.269 | 118.0567 | -3.8395
1.5666 | 115.17 | -0.98429 | 74.2546 | 117.5289 | -13.3187 | 1.5714 | 117.37 | -0.99867 | 74.269 | 118.0634 | -3.8395
1.5749 | 115.17 | -0.98429 | 74.2546 | 117.5276 | -13.3187 | 1.5797 | 117.37 | -0.99877 | 74.2538 | 118.0644 | -3.6896
1.5833 | 115.17 | -0.98456 | 74.2412 | 117.5276 | -13.1992 | 1.5881 | 117.37 | -0.99877 | 74.2538 | 118.0655 | -3.6896
1.5916 | 115.17 | -0.98456 | 74.2412 | 117.5276 | -13.1992 | 1.5964 | 117.37 | -0.99877 | 74.2538 | 118.0655 | -3.6896
1.5999 | 115.17 | -0.98456 | 74.2412 | 117.5276 | -13.1992 | 1.6047 | 117.37 | -0.99877 | 74.2538 | 118.0655 | -3.6896
1.6082 | 115.17 | -0.98456 | 74.2412 | 117.5276 | -13.1992 | 1.6131 | 117.37 | -0.99877 | 74.2538 | 118.0655 | -3.6896
1.6166 | 115.17 | -0.98456 | 74.2412 | 117.5276 | -13.1992 | 1.6214 | 117.37 | -0.99877 | 74.2538 | 118.0655 | -3.6896
1.6249 | 115.17 | -0.98456 | 74.2412 | 117.5276 | -13.1992 | 1.6297 | 117.37 | -0.99877 | 74.2538 | 118.0655 | -3.6894
1.6332 | 115.17 | -0.98446 | 74.2292 | 117.5245 | -13.242 | 1.638 | 117.37 | -0.99877 | 74.2538 | 118.0655 | -3.6894
1.6416 | 115.17 | -0.98446 | 74.2292 | 117.5214 | -13.242 | 1.6464 | 117.37 | -0.99872 | 74.2618 | 118.075 | -3.7606
1.6499 | 115.17 | -0.9845 | 74.201 | 117.5214 | -13.2176 | 1.6547 | 117.37 | -0.99872 | 74.2618 | 118.0845 | -3.7606
1.6582 | 115.17 | -0.9845 | 74.201 | 117.5214 | -13.2176 | 1.663 | 117.37 | -0.99867 | 74.2785 | 118.0805 | -3.8275
1.6666 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.5018 | -13.2455 | 1.6714 | 117.37 | -0.99867 | 74.2785 | 118.0765 | -3.8275
1.6749 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.6797 | 117.37 | -0.99867 | 74.2785 | 118.0765 | -3.8275
1.6832 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.688 | 117.37 | -0.99867 | 74.2785 | 118.0765 | -3.8275
1.6916 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.6963 | 117.37 | -0.99867 | 74.2785 | 118.0765 | -3.8275
1.6999 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.7047 | 117.37 | -0.99867 | 74.2785 | 118.0765 | -3.8275
1.7082 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.713 | 117.37 | -0.99876 | 74.2667 | 118.0642 | -3.697
1.7166 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.7213 | 117.37 | -0.99876 | 74.2667 | 118.0519 | -3.697
1.7249 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.7297 | 117.37 | -0.99876 | 74.2667 | 118.0519 | -3.697
1.7332 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.738 | 117.37 | -0.99876 | 74.2667 | 118.0519 | -3.697
1.7416 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.7463 | 117.37 | -0.99872 | 74.2551 | 118.0449 | -3.7553
1.7499 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.7546 | 117.37 | -0.99872 | 74.2551 | 118.0379 | -3.7553
1.7582 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.763 | 117.37 | -0.99872 | 74.2551 | 118.0379 | -3.7553
1.7666 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.7713 | 117.37 | -0.99872 | 74.2551 | 118.0379 | -3.7553
1.7749 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.7796 | 117.37 | -0.99867 | 74.2538 | 118.0395 | -3.8309
1.7832 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.788 | 117.37 | -0.99867 | 74.2538 | 118.0411 | -3.8309
1.7916 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.7963 | 117.37 | -0.99873 | 74.2877 | 118.0509 | -3.7492
1.7999 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.8046 | 117.37 | -0.99873 | 74.2877 | 118.0607 | -3.7492
1.8082 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.8129 | 117.37 | -0.99873 | 74.2877 | 118.0607 | -3.7492
1.8166 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.8213 | 117.37 | -0.99873 | 74.2877 | 118.0607 | -3.7492
1.8249 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.8296 | 117.37 | -0.99869 | 74.276 | 118.0539 | -3.8078
1.8332 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.8379 | 117.37 | -0.99869 | 74.276 | 118.047 | -3.8078
1.8416 | 115.17 | -0.98443 | 74.1708 | 117.4821 | -13.2455 | 1.8463 | 117.37 | -0.99876 | 74.2647 | 118.047 | -3.6993
1.8499 | 115.17 | -0.98456 | 74.1826 | 117.4832 | -13.1874 | 1.8546 | 117.37 | -0.99876 | 74.2647 | 118.047 | -3.6993
1.8582 | 115.17 | -0.98456 | 74.1826 | 117.4843 | -13.1874 | 1.8629 | 117.37 | -0.99881 | 74.2595 | 118.0427 | -3.632
1.8666 | 115.17 | -0.9847 | 74.1966 | 117.4826 | -13.1323 | 1.8712 | 117.37 | -0.99881 | 74.2595 | 118.0383 | -3.632
1.8749 | 115.17 | -0.9847 | 74.1966 | 117.4808 | -13.1323 | 1.8796 | 117.37 | -0.99876 | 74.2426 | 118.0278 | -3.6939
1.8832 | 115.17 | -0.98488 | 74.2165 | 117.486 | -13.0537 | 1.8879 | 117.37 | -0.99876 | 74.2426 | 118.0174 | -3.6939
1.8916 | 115.17 | -0.98488 | 74.2165 | 117.4911 | -13.0537 | 1.8962 | 117.37 | -0.99872 | 74.2414 | 118.019 | -3.7564
1.8999 | 115.17 | -0.98488 | 74.2165 | 117.4911 | -13.0537 | 1.9046 | 117.37 | -0.99872 | 74.2414 | 118.0205 | -3.7564
1.9082 | 115.17 | -0.98488 | 74.2165 | 117.4911 | -13.0537 | 1.9129 | 117.37 | -0.99872 | 74.2414 | 118.0205 | -3.7564
1.9165 | 115.17 | -0.98488 | 74.2165 | 117.4911 | -13.0537 | 1.9212 | 117.37 | -0.99872 | 74.2414 | 118.0205 | -3.7564
1.9249 | 115.17 | -0.98488 | 74.2165 | 117.4911 | -13.0537 | 1.9295 | 117.37 | -0.99879 | 74.2272 | 118.0205 | -3.6484
1.9332 | 115.17 | -0.98488 | 74.2165 | 117.4911 | -13.0537 | 1.9379 | 117.37 | -0.99879 | 74.2272 | 118.0205 | -3.6484
1.9415 | 115.17 | -0.98488 | 74.2165 | 117.4911 | -13.0537 | 1.9462 | 117.37 | -0.99882 | 74.2072 | 118.0186 | -3.614
1.9499 | 115.17 | -0.98477 | 74.193 | 117.4911 | -13.1007 | 1.9545 | 117.37 | -0.99882 | 74.2072 | 118.0166 | -3.614
1.9582 | 115.17 | -0.98477 | 74.193 | 117.4911 | -13.1007 | 1.9629 | 117.37 | -0.99876 | 74.1874 | 118.004 | -3.7043
1.9666 | 115.17 | -0.98467 | 74.2214 | 117.4918 | -13.1481 | 1.9712 | 117.37 | -0.99876 | 74.1874 | 117.9915 | -3.7043
1.9749 | 115.17 | -0.98467 | 74.2214 | 117.4925 | -13.1481 | 1.9795 | 117.37 | -0.99871 | 74.1829 | 117.9907 | -3.7781
1.9832 | 115.17 | -0.98467 | 74.2214 | 117.4925 | -13.1481 | 1.9878 | 117.37 | -0.99871 | 74.1829 | 117.9899 | -3.7781
1.9915 | 115.17 | -0.98467 | 74.2214 | 117.4925 | -13.1481 | 1.9962 | 117.37 | -0.99871 | 74.1829 | 117.9899 | -3.7781
1.9999 | 115.17 | -0.98467 | 74.2214 | 117.4925 | -13.1481 | 2.0045 | 117.37 | -0.99871 | 74.1829 | 117.9899 | -3.7781
2.0082 | 115.17 | -0.98467 | 74.2214 | 117.4925 | -13.1481 | 2.0128 | 117.37 | -0.99866 | 74.1782 | 117.989 | -3.8386
2.0165 | 115.17 | -0.98467 | 74.2214 | 117.4925 | -13.1481 | 2.0212 | 117.37 | -0.99866 | 74.1782 | 117.9882 | -3.8386
2.0249 | 115.17 | -0.98467 | 74.2214 | 117.4925 | -13.1481 | 2.0295 | 117.37 | -0.99866 | 74.1782 | 117.9882 | -3.8386
2.0332 | 115.17 | -0.98467 | 74.2215 | 117.4925 | -13.1482 | 2.0378 | 117.37 | -0.99866 | 74.1782 | 117.9882 | -3.8386
2.0415 | 115.17 | -0.98467 | 74.2215 | 117.4925 | -13.1482 | 2.0461 | 117.37 | -0.99866 | 74.1782 | 117.9882 | -3.8386
2.0499 | 115.17 | -0.98467 | 74.2215 | 117.4925 | -13.1482 | 2.0545 | 117.37 | -0.99866 | 74.1782 | 117.9882 | -3.8386
2.0582 | 115.17 | -0.98467 | 74.2215 | 117.4925 | -13.1482 | 2.0628 | 117.37 | -0.99855 | 74.1702 | 117.9883 | -4.0036
2.0665 | 115.17 | -0.98467 | 74.2215 | 117.4925 | -13.1482 | 2.0711 | 117.37 | -0.99855 | 74.1702 | 117.9883 | -4.0036
2.0749 | 115.17 | -0.98467 | 74.2215 | 117.4925 | -13.1482 | 2.0795 | 117.37 | -0.99879 | 74.215 | 117.9876 | -3.6552
2.0832 | 115.17 | -0.98467 | 74.2215 | 117.4925 | -13.1482 | 2.0878 | 117.37 | -0.99879 | 74.215 | 117.9869 | -3.6552
2.0915 | 115.17 | -0.98467 | 74.2215 | 117.4925 | -13.1482 | 2.0961 | 117.37 | -0.99879 | 74.215 | 117.9869 | -3.6552
2.0999 | 115.17 | -0.98467 | 74.2215 | 117.4925 | -13.1482 | 2.1044 | 117.37 | -0.99879 | 74.215 | 117.9869 | -3.6552
2.1082 | 115.17 | -0.98467 | 74.2215 | 117.4925 | -13.1482 | 2.1128 | 117.37 | -0.99879 | 74.215 | 117.9869 | -3.6552
2.1165 | 115.17 | -0.98467 | 74.2215 | 117.4925 | -13.1482 | 2.1211 | 117.37 | -0.99879 | 74.215 | 117.9869 | -3.6552
2.1249 | 115.17 | -0.98467 | 74.2215 | 117.4925 | -13.1482 | 2.1294 | 117.37 | -0.99875 | 74.2042 | 117.9805 | -3.7136
2.1332 | 115.17 | -0.98451 | 74.2192 | 117.5006 | -13.2195 | 2.1378 | 117.37 | -0.99875 | 74.2042 | 117.9742 | -3.7136
2.1415 | 115.17 | -0.98451 | 74.2192 | 117.5087 | -13.2195 | 2.1461 | 117.37 | -0.99864 | 74.1871 | 117.9675 | -3.8801
2.1499 | 115.17 | -0.98438 | 74.2106 | 117.5097 | -13.2731 | 2.1544 | 117.37 | -0.99864 | 74.1871 | 117.9607 | -3.8801
2.1582 | 115.17 | -0.98438 | 74.2106 | 117.5107 | -13.2731 | 2.1627 | 117.37 | -0.99864 | 74.1871 | 117.9607 | -3.8801
2.1665 | 115.17 | -0.98421 | 74.1985 | 117.5106 | -13.3426 | 2.1711 | 117.37 | -0.99864 | 74.1871 | 117.9607 | -3.8801
2.1749 | 115.17 | -0.98421 | 74.1985 | 117.5105 | -13.3426 | 2.1794 | 117.37 | -0.99864 | 74.1871 | 117.9607 | -3.8801
2.1832 | 115.17 | -0.98421 | 74.1985 | 117.5105 | -13.3426 | 2.1877 | 117.37 | -0.99864 | 74.1871 | 117.9607 | -3.8801
2.1915 | 115.17 | -0.98421 | 74.1985 | 117.5105 | -13.3426 | 2.1961 | 117.37 | -0.99858 | 74.1829 | 117.9604 | -3.9539
2.1998 | 115.17 | -0.98448 | 74.2219 | 117.5105 | -13.2316 | 2.2044 | 117.37 | -0.99858 | 74.1829 | 117.9601 | -3.9539
2.2082 | 115.17 | -0.98448 | 74.2219 | 117.5105 | -13.2316 | 2.2127 | 117.37 | -0.9987 | 74.1674 | 117.9689 | -3.7807
2.2165 | 115.17 | -0.98448 | 74.2219 | 117.5105 | -13.2316 | 2.221 | 117.37 | -0.9987 | 74.1674 | 117.9778 | -3.7807
2.2248 | 115.17 | -0.98448 | 74.2219 | 117.5105 | -13.2316 | 2.2294 | 117.37 | -0.9987 | 74.1687 | 117.9777 | -3.78
2.2332 | 115.17 | -0.98448 | 74.2219 | 117.5105 | -13.2316 | 2.2377 | 117.37 | -0.9987 | 74.1687 | 117.9777 | -3.78
2.2415 | 115.17 | -0.98448 | 74.2219 | 117.5105 | -13.2316 | 2.246 | 117.37 | -0.9987 | 74.1687 | 117.9777 | -3.78
2.2498 | 115.17 | -0.98479 | 74.2582 | 117.5105 | -13.1021 | 2.2544 | 117.37 | -0.9987 | 74.1687 | 117.9777 | -3.78
2.2582 | 115.17 | -0.98479 | 74.2582 | 117.5105 | -13.1021 | 2.2627 | 117.37 | -0.99866 | 74.1857 | 117.9777 | -3.8373
2.2665 | 115.17 | -0.98468 | 74.2485 | 117.5096 | -13.1493 | 2.271 | 117.37 | -0.99866 | 74.1857 | 117.9777 | -3.8373
2.2748 | 115.17 | -0.98468 | 74.2485 | 117.5088 | -13.1493 | 2.2794 | 117.37 | -0.99872 | 74.2156 | 117.9777 | -3.7577
2.2832 | 115.17 | -0.98481 | 74.2829 | 117.5113 | -13.0951 | 2.2877 | 117.37 | -0.99872 | 74.2156 | 117.9777 | -3.7577
2.2915 | 115.17 | -0.98481 | 74.2829 | 117.5137 | -13.0951 | 2.296 | 117.37 | -0.99868 | 74.2175 | 117.9812 | -3.8164
2.2998 | 115.17 | -0.98465 | 74.2704 | 117.5131 | -13.1641 | 2.3043 | 117.37 | -0.99868 | 74.2175 | 117.9848 | -3.8164
2.3082 | 115.17 | -0.98465 | 74.2704 | 117.5125 | -13.1641 | 2.3127 | 117.37 | -0.99868 | 74.2175 | 117.9848 | -3.8164
2.3165 | 115.17 | -0.98465 | 74.2704 | 117.5125 | -13.1641 | 2.321 | 117.37 | -0.99868 | 74.2175 | 117.9848 | -3.8164
2.3248 | 115.17 | -0.98465 | 74.2704 | 117.5125 | -13.1641 | 2.3293 | 117.37 | -0.99868 | 74.2175 | 117.9848 | -3.8164
2.3331 | 115.17 | -0.98465 | 74.2702 | 117.5125 | -13.1641 | 2.3377 | 117.37 | -0.99868 | 74.2175 | 117.9848 | -3.8164
2.3415 | 115.17 | -0.98465 | 74.2702 | 117.5125 | -13.1641 | 2.346 | 117.37 | -0.99868 | 74.2175 | 117.9848 | -3.8164
2.3498 | 115.17 | -0.98465 | 74.2702 | 117.5125 | -13.1641 | 2.3543 | 117.37 | -0.99868 | 74.2175 | 117.9848 | -3.8164
2.3581 | 115.17 | -0.98465 | 74.2702 | 117.5125 | -13.1641 | 2.3626 | 117.37 | -0.99868 | 74.2175 | 117.9848 | -3.8164
2.3665 | 115.17 | -0.98452 | 74.2587 | 117.5116 | -13.2223 | 2.371 | 117.37 | -0.99868 | 74.2175 | 117.9848 | -3.8164
2.3748 | 115.17 | -0.98452 | 74.2587 | 117.5107 | -13.2223 | 2.3793 | 117.37 | -0.99872 | 74.226 | 117.9848 | -3.7633
2.3831 | 115.17 | -0.98452 | 74.2587 | 117.5107 | -13.2223 | 2.3876 | 117.37 | -0.99872 | 74.226 | 117.9848 | -3.7633
2.3915 | 115.17 | -0.98452 | 74.2587 | 117.5107 | -13.2223 | 2.396 | 117.37 | -0.99872 | 74.226 | 117.9848 | -3.7633
2.3998 | 115.17 | -0.98452 | 74.2587 | 117.5107 | -13.2223 | 2.4043 | 117.37 | -0.99872 | 74.226 | 117.9848 | -3.7633
2.4081 | 115.17 | -0.98452 | 74.2587 | 117.5107 | -13.2223 | 2.4126 | 117.37 | -0.99872 | 74.226 | 117.9848 | -3.7633
2.4165 | 115.17 | -0.98418 | 74.2307 | 117.5083 | -13.361 | 2.4209 | 117.37 | -0.99872 | 74.226 | 117.9848 | -3.7633
2.4248 | 115.17 | -0.98418 | 74.2307 | 117.506 | -13.361 | 2.4293 | 117.37 | -0.99872 | 74.226 | 117.9848 | -3.7633
2.4331 | 115.17 | -0.98444 | 74.2524 | 117.506 | -13.2544 | 2.4376 | 117.37 | -0.99872 | 74.226 | 117.9848 | -3.7633
2.4415 | 115.17 | -0.98444 | 74.2524 | 117.506 | -13.2544 | 2.4459 | 117.37 | -0.99874 | 74.2411 | 117.9848 | -3.7299
2.4498 | 115.17 | -0.98475 | 74.2623 | 117.506 | -13.1217 | 2.4543 | 117.37 | -0.99874 | 74.2411 | 117.9848 | -3.7299
2.4581 | 115.17 | -0.98475 | 74.2623 | 117.506 | -13.1217 | 2.4626 | 117.37 | -0.99871 | 74.2452 | 117.99 | -3.7815
2.4665 | 115.17 | -0.98475 | 74.2623 | 117.506 | -13.1217 | 2.4709 | 117.37 | -0.99871 | 74.2452 | 117.9953 | -3.7815
2.4748 | 115.17 | -0.98475 | 74.2623 | 117.506 | -13.1217 | 2.4793 | 117.37 | -0.99861 | 74.2457 | 117.9956 | -3.9258
2.4831 | 115.17 | -0.98458 | 74.2488 | 117.505 | -13.1908 | 2.4876 | 117.37 | -0.99861 | 74.2457 | 117.996 | -3.9258
2.4915 | 115.17 | -0.98458 | 74.2488 | 117.504 | -13.1908 | 2.4959 | 117.37 | -0.99861 | 74.2457 | 117.996 | -3.9258
2.4998 | 115.17 | -0.98458 | 74.2488 | 117.504 | -13.1907 | 2.5042 | 117.37 | -0.99861 | 74.2457 | 117.996 | -3.9258
2.5081 | 115.17 | -0.98458 | 74.2488 | 117.504 | -13.1907 | 2.5126 | 117.37 | -0.99868 | 74.2326 | 117.996 | -3.8167
2.5164 | 115.17 | -0.98489 | 74.2849 | 117.504 | -13.0611 | 2.5209 | 117.37 | -0.99868 | 74.2326 | 117.996 | -3.8167
2.5248 | 115.17 | -0.98489 | 74.2849 | 117.504 | -13.0611 | 2.5292 | 117.37 | -0.99873 | 74.2454 | 117.996 | -3.739
2.5331 | 115.17 | -0.98473 | 74.27 | 117.5023 | -13.1301 | 2.5376 | 117.37 | -0.99873 | 74.2454 | 117.996 | -3.739
2.5414 | 115.17 | -0.98473 | 74.27 | 117.5005 | -13.1301 | 2.5459 | 117.37 | -0.99873 | 74.2454 | 117.996 | -3.739
2.5498 | 115.17 | -0.98473 | 74.27 | 117.5005 | -13.1301 | 2.5542 | 117.37 | -0.99873 | 74.2454 | 117.996 | -3.739
2.5581 | 115.17 | -0.98473 | 74.27 | 117.5005 | -13.1301 | 2.5625 | 117.37 | -0.99869 | 74.2379 | 117.9925 | -3.8052
2.5664 | 115.17 | -0.98457 | 74.2579 | 117.5002 | -13.199 | 2.5709 | 117.37 | -0.99869 | 74.2379 | 117.9889 | -3.8052
2.5748 | 115.17 | -0.98457 | 74.2579 | 117.4999 | -13.199 | 2.5792 | 117.37 | -0.99875 | 74.248 | 117.9889 | -3.7092
2.5831 | 115.17 | -0.98446 | 74.2487 | 117.4994 | -13.2464 | 2.5875 | 117.37 | -0.99875 | 74.248 | 117.9889 | -3.7092
2.5914 | 115.17 | -0.98446 | 74.2487 | 117.4988 | -13.2464 | 2.5959 | 117.37 | -0.99881 | 74.2477 | 117.9889 | -3.6318
2.5998 | 115.17 | -0.98446 | 74.2487 | 117.4988 | -13.2464 | 2.6042 | 117.37 | -0.99881 | 74.2477 | 117.9889 | -3.6318
2.6081 | 115.17 | -0.98446 | 74.2487 | 117.4988 | -13.2464 | 2.6125 | 117.37 | -0.99881 | 74.2477 | 117.9889 | -3.6318
2.6164 | 115.17 | -0.98487 | 74.2631 | 117.4988 | -13.0687 | 2.6209 | 117.37 | -0.99881 | 74.2477 | 117.9889 | -3.6318
2.6248 | 115.17 | -0.98487 | 74.2631 | 117.4988 | -13.0687 | 2.6292 | 117.37 | -0.99873 | 74.2397 | 117.9919 | -3.7477
2.6331 | 115.17 | -0.98487 | 74.2631 | 117.4988 | -13.0687 | 2.6375 | 117.37 | -0.99873 | 74.2397 | 117.995 | -3.7477
2.6414 | 115.17 | -0.98487 | 74.2631 | 117.4988 | -13.0687 | 2.6458 | 117.37 | -0.99869 | 74.2358 | 117.9947 | -3.8083
2.6498 | 115.17 | -0.98487 | 74.2631 | 117.4988 | -13.0687 | 2.6542 | 117.37 | -0.99869 | 74.2358 | 117.9944 | -3.8083
2.6581 | 115.17 | -0.98487 | 74.2631 | 117.4988 | -13.0687 | 2.6625 | 117.37 | -0.99869 | 74.2358 | 117.9944 | -3.8083
2.6664 | 115.17 | -0.98472 | 74.2595 | 117.5049 | -13.1342 | 2.6708 | 117.37 | -0.99869 | 74.2358 | 117.9944 | -3.8083
2.6748 | 115.17 | -0.98472 | 74.2595 | 117.511 | -13.1342 | 2.6792 | 117.37 | -0.99869 | 74.2358 | 117.9944 | -3.8083
2.6831 | 115.17 | -0.9844 | 74.2456 | 117.5184 | -13.2693 | 2.6875 | 117.37 | -0.99869 | 74.2358 | 117.9944 | -3.8083
2.6914 | 115.17 | -0.9844 | 74.2456 | 117.5259 | -13.2693 | 2.6958 | 117.37 | -0.99869 | 74.2358 | 117.9944 | -3.8083
2.6998 | 115.17 | -0.9844 | 74.2456 | 117.5259 | -13.2693 | 2.7041 | 117.37 | -0.99869 | 74.2358 | 117.9944 | -3.8083
2.7081 | 115.17 | -0.9844 | 74.2456 | 117.5259 | -13.2693 | 2.7125 | 117.37 | -0.99869 | 74.2358 | 117.9944 | -3.8083
2.7164 | 115.17 | -0.9844 | 74.2458 | 117.5259 | -13.2694 | 2.7208 | 117.37 | -0.99869 | 74.2358 | 117.9944 | -3.8083
2.7247 | 115.17 | -0.9844 | 74.2458 | 117.5259 | -13.2694 | 2.7291 | 117.37 | -0.99872 | 74.217 | 117.9944 | -3.7578
2.7331 | 115.17 | -0.9844 | 74.2458 | 117.5259 | -13.2694 | 2.7375 | 117.37 | -0.99872 | 74.217 | 117.9944 | -3.7578
2.7414 | 115.17 | -0.9844 | 74.2458 | 117.5259 | -13.2694 | 2.7458 | 117.37 | -0.99866 | 74.2079 | 117.9902 | -3.8409
2.7497 | 115.17 | -0.9844 | 74.2458 | 117.5259 | -13.2694 | 2.7541 | 117.37 | -0.99866 | 74.2079 | 117.986 | -3.8409
2.7581 | 115.17 | -0.9844 | 74.2458 | 117.5259 | -13.2694 | 2.7625 | 117.37 | -0.99866 | 74.2079 | 117.986 | -3.8409
2.7664 | 115.17 | -0.98464 | 74.2414 | 117.5259 | -13.1641 | 2.7708 | 117.37 | -0.99866 | 74.2079 | 117.986 | -3.8409
2.7747 | 115.17 | -0.98464 | 74.2414 | 117.5259 | -13.1641 | 2.7791 | 117.37 | -0.99862 | 74.1977 | 117.9801 | -3.8994
2.7831 | 115.17 | -0.98441 | 74.2256 | 117.5276 | -13.2639 | 2.7874 | 117.37 | -0.99862 | 74.1977 | 117.9743 | -3.8994
2.7914 | 115.17 | -0.98441 | 74.2256 | 117.5295 | -13.2639 | 2.7958 | 117.37 | -0.99865 | 74.2117 | 117.9741 | -3.8549
2.7997 | 115.17 | -0.98445 | 74.2427 | 117.5234 | -13.2486 | 2.8041 | 117.37 | -0.99865 | 74.2117 | 117.974 | -3.8549
2.8081 | 115.17 | -0.98445 | 74.2427 | 117.5174 | -13.2486 | 2.8124 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.8164 | 115.17 | -0.98445 | 74.2426 | 117.5174 | -13.2486 | 2.8208 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.8247 | 115.17 | -0.98445 | 74.2426 | 117.5173 | -13.2486 | 2.8291 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.8331 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.8374 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.8414 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.8457 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.8497 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.8541 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.8581 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.8624 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.8664 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.8707 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.8747 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.8791 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.8831 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.8874 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.8914 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.8957 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.8997 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.9041 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.9081 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.9124 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.9164 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.9207 | 117.37 | -0.99873 | 74.2006 | 117.974 | -3.7423
2.9247 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.929 | 117.37 | -0.99869 | 74.2006 | 117.9766 | -3.8047
2.933 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5173 | -13.2486 | 2.9374 | 117.37 | -0.99869 | 74.2006 | 117.9791 | -3.8047
2.9414 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5173 | -13.2486 | 2.9457 | 117.37 | -0.99868 | 74.1931 | 117.9888 | -3.8169
2.9497 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.954 | 117.37 | -0.99868 | 74.1931 | 117.9985 | -3.8169
2.9581 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.9624 | 117.37 | -0.99872 | 74.204 | 117.9985 | -3.7597
2.9664 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.9707 | 117.37 | -0.99872 | 74.204 | 117.9985 | -3.7597
2.9747 | 115.17 | -0.98445 | 74.2425 | 117.5174 | -13.2486 | 2.979 | 117.37 | -0.99872 | 74.204 | 117.9985 | -3.7597
2.983 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.527 | -13.239 | 2.9874 | 117.37 | -0.99872 | 74.204 | 117.9985 | -3.7597
2.9914 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 2.9957 | 117.37 | -0.99872 | 74.204 | 117.9985 | -3.7597
2.9997 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.004 | 117.37 | -0.99872 | 74.204 | 117.9985 | -3.7597
3.008 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.0123 | 117.37 | -0.99872 | 74.2038 | 117.9985 | -3.7599
3.0164 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.0207 | 117.37 | -0.99872 | 74.2038 | 117.9985 | -3.7599
3.0247 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.029 | 117.37 | -0.99872 | 74.2038 | 117.9985 | -3.7599
3.033 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.0373 | 117.37 | -0.99872 | 74.2038 | 117.9985 | -3.7599
3.0414 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.0457 | 117.37 | -0.99872 | 74.2038 | 117.9985 | -3.7599
3.0497 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.054 | 117.37 | -0.99872 | 74.2038 | 117.9985 | -3.7599
3.058 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.0623 | 117.37 | -0.99872 | 74.2038 | 117.9985 | -3.7599
3.0664 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.0706 | 117.37 | -0.99872 | 74.2038 | 117.9985 | -3.7599
3.0747 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.079 | 117.37 | -0.99872 | 74.2038 | 117.9985 | -3.7599
3.083 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.0873 | 117.37 | -0.99872 | 74.2038 | 117.9985 | -3.7599
3.0914 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.0956 | 117.37 | -0.99879 | 74.1936 | 117.9985 | -3.6464
3.0997 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.104 | 117.37 | -0.99879 | 74.1936 | 117.9985 | -3.6464
3.108 | 115.17 | -0.98448 | 74.2566 | 117.5366 | -13.239 | 3.1123 | 117.37 | -0.99867 | 74.1835 | 117.9975 | -3.8249
3.1164 | 115.17 | -0.98405 | 74.2216 | 117.5341 | -13.4153 | 3.1206 | 117.37 | -0.99867 | 74.1835 | 117.9965 | -3.8249
3.1247 | 115.17 | -0.98405 | 74.2216 | 117.5316 | -13.4153 | 3.1289 | 117.37 | -0.99867 | 74.1835 | 117.9965 | -3.8249
3.133 | 115.17 | -0.98424 | 74.2185 | 117.5316 | -13.3358 | 3.1373 | 117.37 | -0.99867 | 74.1835 | 117.9965 | -3.8249
3.1414 | 115.17 | -0.98424 | 74.2185 | 117.5316 | -13.3358 | 3.1456 | 117.37 | -0.99867 | 74.1835 | 117.9965 | -3.8249
3.1497 | 115.17 | -0.98424 | 74.2185 | 117.5316 | -13.3358 | 3.1539 | 117.37 | -0.99867 | 74.1835 | 117.9965 | -3.8249
3.158 | 115.17 | -0.98424 | 74.2185 | 117.5316 | -13.3358 | 3.1623 | 117.37 | -0.99867 | 74.1835 | 117.9965 | -3.8249
3.1664 | 115.17 | -0.98424 | 74.2185 | 117.5316 | -13.3358 | 3.1706 | 117.37 | -0.99867 | 74.1835 | 117.9965 | -3.8249
3.1747 | 115.17 | -0.98424 | 74.2185 | 117.5316 | -13.3358 | 3.1789 | 117.37 | -0.99877 | 74.1797 | 117.9965 | -3.6897
3.183 | 115.17 | -0.98481 | 74.2116 | 117.5316 | -13.0859 | 3.1873 | 117.37 | -0.99877 | 74.1797 | 117.9965 | -3.6897
3.1913 | 115.17 | -0.98481 | 74.2116 | 117.5316 | -13.0859 | 3.1956 | 117.37 | -0.99877 | 74.1797 | 117.9965 | -3.6897
3.1997 | 115.17 | -0.98481 | 74.2116 | 117.5316 | -13.0859 | 3.2039 | 117.37 | -0.99877 | 74.1797 | 117.9965 | -3.6897
3.208 | 115.17 | -0.98481 | 74.2116 | 117.5316 | -13.0859 | 3.2122 | 117.37 | -0.99877 | 74.1797 | 117.9965 | -3.6897
3.2163 | 115.17 | -0.98467 | 74.2007 | 117.5313 | -13.1442 | 3.2206 | 117.37 | -0.99877 | 74.1797 | 117.9965 | -3.6897
3.2247 | 115.17 | -0.98467 | 74.2007 | 117.5309 | -13.1442 | 3.2289 | 117.37 | -0.99872 | 74.1793 | 117.9993 | -3.7621
3.233 | 115.17 | -0.98452 | 74.1804 | 117.5236 | -13.2059 | 3.2372 | 117.37 | -0.99872 | 74.1793 | 118.0021 | -3.7621
3.2413 | 115.17 | -0.98452 | 74.1804 | 117.5162 | -13.2059 | 3.2456 | 117.37 | -0.99876 | 74.1834 | 117.9966 | -3.7033
3.2497 | 115.17 | -0.98435 | 74.1818 | 117.528 | -13.2825 | 3.2539 | 117.37 | -0.99876 | 74.1834 | 117.9911 | -3.7033
3.258 | 115.17 | -0.98435 | 74.1818 | 117.5397 | -13.2825 | 3.2622 | 117.37 | -0.99876 | 74.1834 | 117.9911 | -3.7033
3.2663 | 115.17 | -0.98461 | 74.2307 | 117.5397 | -13.1743 | 3.2705 | 117.37 | -0.99876 | 74.1834 | 117.9911 | -3.7033
3.2747 | 115.17 | -0.98461 | 74.2307 | 117.5397 | -13.1743 | 3.2789 | 117.37 | -0.9987 | 74.175 | 117.9875 | -3.7864
3.283 | 115.17 | -0.98461 | 74.2304 | 117.5397 | -13.1742 | 3.2872 | 117.37 | -0.9987 | 74.175 | 117.9839 | -3.7864
3.2913 | 115.17 | -0.98461 | 74.2304 | 117.5397 | -13.1742 | 3.2955 | 117.37 | -0.9987 | 74.175 | 117.9839 | -3.7864
3.2997 | 115.17 | -0.98461 | 74.2304 | 117.5397 | -13.1742 | 3.3039 | 117.37 | -0.9987 | 74.175 | 117.9839 | -3.7864
3.308 | 115.17 | -0.98461 | 74.2304 | 117.5397 | -13.1742 | 3.3122 | 117.37 | -0.9987 | 74.175 | 117.9839 | -3.7864
3.3163 | 115.17 | -0.98461 | 74.2304 | 117.5397 | -13.1742 | 3.3205 | 117.37 | -0.9987 | 74.175 | 117.9839 | -3.7864
3.3246 | 115.17 | -0.98461 | 74.2304 | 117.5397 | -13.1742 | 3.3289 | 117.37 | -0.99875 | 74.2071 | 117.9839 | -3.708
3.333 | 115.17 | -0.98461 | 74.2304 | 117.5397 | -13.1742 | 3.3372 | 117.37 | -0.99875 | 74.2071 | 117.9839 | -3.708
3.3413 | 115.17 | -0.98461 | 74.2304 | 117.5397 | -13.1742 | 3.3455 | 117.37 | -0.99875 | 74.2071 | 117.9839 | -3.708
3.3496 | 115.17 | -0.98448 | 74.2198 | 117.5395 | -13.2326 | 3.3538 | 117.37 | -0.99875 | 74.2071 | 117.9839 | -3.708
3.358 | 115.17 | -0.98448 | 74.2198 | 117.5393 | -13.2326 | 3.3622 | 117.37 | -0.99866 | 74.2003 | 117.9842 | -3.8422
3.3663 | 115.17 | -0.98431 | 74.2084 | 117.5397 | -13.3016 | 3.3705 | 117.37 | -0.99866 | 74.2003 | 117.9846 | -3.8422
3.3746 | 115.17 | -0.98431 | 74.2084 | 117.54 | -13.3016 | 3.3788 | 117.37 | -0.99866 | 74.2003 | 117.9846 | -3.8422
3.383 | 115.17 | -0.98431 | 74.2084 | 117.54 | -13.3016 | 3.3872 | 117.37 | -0.99866 | 74.2003 | 117.9846 | -3.8422
3.3913 | 115.17 | -0.98431 | 74.2084 | 117.54 | -13.3016 | 3.3955 | 117.37 | -0.99866 | 74.2003 | 117.9846 | -3.8422
3.3996 | 115.17 | -0.98445 | 74.2198 | 117.5301 | -13.2459 | 3.4038 | 117.37 | -0.99866 | 74.2003 | 117.9846 | -3.8422
3.408 | 115.17 | -0.98445 | 74.2198 | 117.5202 | -13.2459 | 3.4121 | 117.37 | -0.99866 | 74.2003 | 117.9846 | -3.8422
3.4163 | 115.17 | -0.9848 | 74.2541 | 117.5202 | -13.0981 | 3.4205 | 117.37 | -0.99866 | 74.2003 | 117.9846 | -3.8422
3.4246 | 115.17 | -0.9848 | 74.2541 | 117.5202 | -13.0981 | 3.4288 | 117.37 | -0.9986 | 74.1992 | 117.987 | -3.934
3.433 | 115.17 | -0.9848 | 74.2541 | 117.5202 | -13.0981 | 3.4371 | 117.37 | -0.9986 | 74.1992 | 117.9895 | -3.934
3.4413 | 115.17 | -0.9848 | 74.2541 | 117.5202 | -13.0981 | 3.4455 | 117.37 | -0.99867 | 74.2109 | 117.9895 | -3.8381
3.4496 | 115.17 | -0.9848 | 74.2541 | 117.5202 | -13.0981 | 3.4538 | 117.37 | -0.99867 | 74.2109 | 117.9895 | -3.8381
3.458 | 115.17 | -0.9848 | 74.2541 | 117.5202 | -13.0981 | 3.4621 | 117.37 | -0.99874 | 74.1995 | 117.9895 | -3.7287
3.4663 | 115.17 | -0.98466 | 74.2435 | 117.5201 | -13.1564 | 3.4705 | 117.37 | -0.99874 | 74.1995 | 117.9895 | -3.7287
3.4746 | 115.17 | -0.98466 | 74.2435 | 117.5201 | -13.1564 | 3.4788 | 117.37 | -0.99874 | 74.1995 | 117.9895 | -3.7287
3.483 | 115.17 | -0.98491 | 74.2671 | 117.5201 | -13.0502 | 3.4871 | 117.37 | -0.99874 | 74.1995 | 117.9895 | -3.7287
3.4913 | 115.17 | -0.98491 | 74.2671 | 117.5201 | -13.0502 | 3.4954 | 117.37 | -0.9987 | 74.1964 | 117.9899 | -3.7894
3.4996 | 115.17 | -0.98475 | 74.2568 | 117.5212 | -13.12 | 3.5038 | 117.37 | -0.9987 | 74.1964 | 117.9903 | -3.7894
3.5079 | 115.17 | -0.98475 | 74.2568 | 117.5223 | -13.12 | 3.5121 | 117.37 | -0.99866 | 74.1981 | 117.9942 | -3.8521
3.5163 | 115.17 | -0.98475 | 74.2568 | 117.5223 | -13.12 | 3.5204 | 117.37 | -0.99866 | 74.1981 | 117.998 | -3.8521
3.5246 | 115.17 | -0.98475 | 74.2568 | 117.5223 | -13.12 | 3.5288 | 117.37 | -0.99873 | 74.1916 | 117.998 | -3.7436
3.5329 | 115.17 | -0.98475 | 74.2568 | 117.5223 | -13.12 | 3.5371 | 117.37 | -0.99873 | 74.1916 | 117.998 | -3.7436
3.5413 | 115.17 | -0.98475 | 74.2568 | 117.5223 | -13.12 | 3.5454 | 117.37 | -0.99873 | 74.1916 | 117.998 | -3.7436
3.5496 | 115.17 | -0.98458 | 74.2429 | 117.5214 | -13.1892 | 3.5537 | 117.37 | -0.99873 | 74.1916 | 117.998 | -3.7436
3.5579 | 115.17 | -0.98458 | 74.2429 | 117.5206 | -13.1892 | 3.5621 | 117.37 | -0.99873 | 74.1916 | 117.998 | -3.7436
3.5663 | 115.17 | -0.98458 | 74.2429 | 117.5206 | -13.1892 | 3.5704 | 117.37 | -0.99873 | 74.1916 | 117.998 | -3.7436
3.5746 | 115.17 | -0.98458 | 74.2429 | 117.5206 | -13.1892 | 3.5787 | 117.37 | -0.99873 | 74.1916 | 117.998 | -3.7436
3.5829 | 115.17 | -0.98448 | 74.2229 | 117.5111 | -13.2327 | 3.5871 | 117.37 | -0.99873 | 74.1916 | 117.998 | -3.7436
3.5913 | 115.17 | -0.98448 | 74.2229 | 117.5016 | -13.2327 | 3.5954 | 117.37 | -0.99873 | 74.1916 | 117.998 | -3.7436
3.5996 | 115.17 | -0.98448 | 74.2229 | 117.5016 | -13.2327 | 3.6037 | 117.37 | -0.99873 | 74.1916 | 117.998 | -3.7436
3.6079 | 115.17 | -0.98448 | 74.2229 | 117.5016 | -13.2327 | 3.6121 | 117.37 | -0.99873 | 74.1912 | 117.998 | -3.7437
3.6163 | 115.17 | -0.98448 | 74.2229 | 117.5016 | -13.2327 | 3.6204 | 117.37 | -0.99873 | 74.1912 | 117.998 | -3.7437
3.6246 | 115.17 | -0.98448 | 74.2229 | 117.5016 | -13.2327 | 3.6287 | 117.37 | -0.99868 | 74.1926 | 118.0019 | -3.8194
3.6329 | 115.17 | -0.98462 | 74.2514 | 117.5022 | -13.1733 | 3.637 | 117.37 | -0.99868 | 74.1926 | 118.0057 | -3.8194
3.6413 | 115.17 | -0.98462 | 74.2514 | 117.5029 | -13.1733 | 3.6454 | 117.37 | -0.99874 | 74.2169 | 118.0057 | -3.7261
3.6496 | 115.17 | -0.98493 | 74.2631 | 117.5029 | -13.0413 | 3.6537 | 117.37 | -0.99874 | 74.2169 | 118.0057 | -3.7261
3.6579 | 115.17 | -0.98493 | 74.2631 | 117.5029 | -13.0413 | 3.662 | 117.37 | -0.99866 | 74.2108 | 118.006 | -3.8463
3.6663 | 115.17 | -0.98477 | 74.2496 | 117.5021 | -13.1106 | 3.6704 | 117.37 | -0.99866 | 74.2108 | 118.0064 | -3.8463
3.6746 | 115.17 | -0.98477 | 74.2496 | 117.5014 | -13.1106 | 3.6787 | 117.37 | -0.99866 | 74.2108 | 118.0064 | -3.8463
3.6829 | 115.17 | -0.98495 | 74.2884 | 117.5016 | -13.0354 | 3.687 | 117.37 | -0.99866 | 74.2108 | 118.0064 | -3.8463
3.6913 | 115.17 | -0.98495 | 74.2884 | 117.5017 | -13.0354 | 3.6954 | 117.37 | -0.99866 | 74.2108 | 118.0064 | -3.8463
3.6996 | 115.17 | -0.98495 | 74.2885 | 117.5017 | -13.0351 | 3.7037 | 117.37 | -0.99866 | 74.2108 | 118.0064 | -3.8463
3.7079 | 115.17 | -0.98495 | 74.2885 | 117.5017 | -13.0351 | 3.712 | 117.37 | -0.99866 | 74.2108 | 118.0064 | -3.8463
3.7162 | 115.17 | -0.98495 | 74.2885 | 117.5017 | -13.0351 | 3.7203 | 117.37 | -0.99866 | 74.2108 | 118.0064 | -3.8463
3.7246 | 115.17 | -0.98495 | 74.2885 | 117.5017 | -13.0351 | 3.7287 | 117.37 | -0.99866 | 74.2108 | 118.0064 | -3.8463
3.7329 | 115.17 | -0.98495 | 74.2885 | 117.5017 | -13.0351 | 3.737 | 117.37 | -0.99866 | 74.2108 | 118.0064 | -3.8463
3.7412 | 115.17 | -0.98495 | 74.2885 | 117.5017 | -13.0351 | 3.7453 | 117.37 | -0.99866 | 74.2108 | 118.0064 | -3.8463
3.7496 | 115.17 | -0.98479 | 74.2785 | 117.5032 | -13.1048 | 3.7537 | 117.37 | -0.99866 | 74.2108 | 118.0064 | -3.8463
3.7579 | 115.17 | -0.98479 | 74.2785 | 117.5046 | -13.1048 | 3.762 | 117.37 | -0.99875 | 74.235 | 118.0064 | -3.7159
3.7662 | 115.17 | -0.98479 | 74.2785 | 117.5046 | -13.1048 | 3.7703 | 117.37 | -0.99875 | 74.235 | 118.0064 | -3.7159
3.7746 | 115.17 | -0.98479 | 74.2785 | 117.5046 | -13.1048 | 3.7786 | 117.37 | -0.99875 | 74.235 | 118.0064 | -3.7159
3.7829 | 115.17 | -0.98446 | 74.2582 | 117.5084 | -13.2445 | 3.787 | 117.37 | -0.99875 | 74.235 | 118.0064 | -3.7159
3.7912 | 115.17 | -0.98446 | 74.2582 | 117.5122 | -13.2445 | 3.7953 | 117.37 | -0.99885 | 74.2227 | 118.0064 | -3.5648
3.7996 | 115.17 | -0.98446 | 74.2582 | 117.5122 | -13.2445 | 3.8036 | 117.37 | -0.99885 | 74.2227 | 118.0064 | -3.5648
3.8079 | 115.17 | -0.98446 | 74.2582 | 117.5122 | -13.2445 | 3.812 | 117.37 | -0.99876 | 74.2171 | 118.0075 | -3.699
3.8162 | 115.17 | -0.98446 | 74.2582 | 117.5122 | -13.2445 | 3.8203 | 117.37 | -0.99876 | 74.2171 | 118.0086 | -3.699
3.8246 | 115.17 | -0.98446 | 74.2582 | 117.5122 | -13.2445 | 3.8286 | 117.37 | -0.9987 | 74.2098 | 118.0057 | -3.7822
3.8329 | 115.17 | -0.98446 | 74.2582 | 117.5122 | -13.2445 | 3.8369 | 117.37 | -0.9987 | 74.2098 | 118.0027 | -3.7822
3.8412 | 115.17 | -0.98446 | 74.2582 | 117.5122 | -13.2445 | 3.8453 | 117.37 | -0.9987 | 74.2098 | 118.0027 | -3.7822
3.8496 | 115.17 | -0.9847 | 74.2667 | 117.5049 | -13.1408 | 3.8536 | 117.37 | -0.9987 | 74.2098 | 118.0027 | -3.7822
3.8579 | 115.17 | -0.9847 | 74.2667 | 117.4976 | -13.1408 | 3.8619 | 117.37 | -0.9987 | 74.2098 | 118.0027 | -3.7822
3.8662 | 115.17 | -0.9847 | 74.2666 | 117.4976 | -13.1409 | 3.8703 | 117.37 | -0.9987 | 74.2098 | 118.0027 | -3.7822
3.8746 | 115.17 | -0.9847 | 74.2666 | 117.4976 | -13.1409 | 3.8786 | 117.37 | -0.9987 | 74.2095 | 118.0027 | -3.7825
3.8829 | 115.17 | -0.98454 | 74.2546 | 117.498 | -13.2113 | 3.8869 | 117.37 | -0.9987 | 74.2095 | 118.0027 | -3.7825
3.8912 | 115.17 | -0.98454 | 74.2546 | 117.4985 | -13.2113 | 3.8953 | 117.37 | -0.9987 | 74.2095 | 118.0027 | -3.7825
3.8996 | 115.17 | -0.9844 | 74.2373 | 117.4933 | -13.2691 | 3.9036 | 117.37 | -0.9987 | 74.2095 | 118.0027 | -3.7825
3.9079 | 115.17 | -0.9844 | 74.2373 | 117.4881 | -13.2691 | 3.9119 | 117.37 | -0.9987 | 74.2095 | 118.0027 | -3.7825
3.9162 | 115.17 | -0.9844 | 74.2373 | 117.4881 | -13.2691 | 3.9202 | 117.37 | -0.9987 | 74.2095 | 118.0027 | -3.7825
3.9245 | 115.17 | -0.9844 | 74.2373 | 117.4881 | -13.2691 | 3.9286 | 117.37 | -0.9987 | 74.2095 | 118.0027 | -3.7825
3.9329 | 115.17 | -0.98497 | 74.2579 | 117.4881 | -13.0199 | 3.9369 | 117.37 | -0.9987 | 74.2095 | 118.0027 | -3.7825
3.9412 | 115.17 | -0.98497 | 74.2579 | 117.4882 | -13.0199 | 3.9452 | 117.37 | -0.99863 | 74.1909 | 117.9929 | -3.8925
3.9495 | 115.17 | -0.98481 | 74.2484 | 117.4899 | -13.0897 | 3.9536 | 117.37 | -0.99863 | 74.1909 | 117.9831 | -3.8925
3.9579 | 115.17 | -0.98481 | 74.2484 | 117.4916 | -13.0897 | 3.9619 | 117.37 | -0.9987 | 74.1809 | 117.9831 | -3.7841
3.9662 | 115.17 | -0.98468 | 74.2385 | 117.492 | -13.1483 | 3.9702 | 117.37 | -0.9987 | 74.1809 | 117.9831 | -3.7841
3.9745 | 115.17 | -0.98468 | 74.2385 | 117.4925 | -13.1483 | 3.9785 | 117.37 | -0.9987 | 74.1809 | 117.9831 | -3.7841
3.9829 | 115.17 | -0.98451 | 74.2245 | 117.4916 | -13.2179 | 3.9869 | 117.37 | -0.9987 | 74.1809 | 117.9831 | -3.7841
3.9912 | 115.17 | -0.98451 | 74.2245 | 117.4908 | -13.2179 | 3.9952 | 117.37 | -0.99865 | 74.1757 | 117.9814 | -3.8511
3.9995 | 115.17 | -0.98475 | 74.2225 | 117.4908 | -13.1126 | 4.0035 | 117.37 | -0.99865 | 74.1757 | 117.9797 | -3.8511
4.0079 | 115.17 | -0.98475 | 74.2225 | 117.4908 | -13.1126 | 4.0119 | 117.37 | -0.99865 | 74.1757 | 117.9797 | -3.8511
4.0162 | 115.17 | -0.98475 | 74.2225 | 117.4908 | -13.1126 | 4.0202 | 117.37 | -0.99865 | 74.1757 | 117.9797 | -3.8511
4.0245 | 115.17 | -0.98475 | 74.2225 | 117.4908 | -13.1126 | 4.0285 | 117.37 | -0.99865 | 74.1757 | 117.9797 | -3.8511
4.0329 | 115.17 | -0.98475 | 74.2225 | 117.4908 | -13.1126 | 4.0369 | 117.37 | -0.99865 | 74.1757 | 117.9797 | -3.8511
4.0412 | 115.17 | -0.98475 | 74.2225 | 117.4908 | -13.1126 | 4.0452 | 117.37 | -0.99879 | 74.2336 | 117.9797 | -3.6554
4.0495 | 115.17 | -0.98448 | 74.2047 | 117.4925 | -13.2284 | 4.0535 | 117.37 | -0.99879 | 74.2336 | 117.9797 | -3.6554
4.0578 | 115.17 | -0.98448 | 74.2047 | 117.4942 | -13.2284 | 4.0618 | 117.37 | -0.99879 | 74.2336 | 117.9797 | -3.6554
4.0662 | 115.17 | -0.98469 | 74.1968 | 117.4942 | -13.1335 | 4.0702 | 117.37 | -0.99879 | 74.2336 | 117.9797 | -3.6554
4.0745 | 115.17 | -0.98469 | 74.1968 | 117.4942 | -13.1335 | 4.0785 | 117.37 | -0.9987 | 74.2295 | 117.9821 | -3.79
4.0828 | 115.17 | -0.98491 | 74.2387 | 117.4941 | -13.0463 | 4.0868 | 117.37 | -0.9987 | 74.2295 | 117.9845 | -3.79
4.0912 | 115.17 | -0.98491 | 74.2387 | 117.4942 | -13.0463 | 4.0952 | 117.37 | -0.9987 | 74.2295 | 117.9845 | -3.79
4.0995 | 115.17 | -0.98472 | 74.2301 | 117.4989 | -13.1272 | 4.1035 | 117.37 | -0.9987 | 74.2295 | 117.9845 | -3.79
4.1078 | 115.17 | -0.98472 | 74.2301 | 117.5036 | -13.1272 | 4.1118 | 117.37 | -0.9987 | 74.2295 | 117.9845 | -3.79
4.1162 | 115.17 | -0.98472 | 74.2301 | 117.5036 | -13.1272 | 4.1201 | 117.37 | -0.9987 | 74.2295 | 117.9845 | -3.79
4.1245 | 115.17 | -0.98472 | 74.2301 | 117.5036 | -13.1272 | 4.1285 | 117.37 | -0.99865 | 74.2232 | 117.9819 | -3.857
4.1328 | 115.17 | -0.98458 | 74.2206 | 117.5043 | -13.1857 | 4.1368 | 117.37 | -0.99865 | 74.2232 | 117.9793 | -3.857
4.1412 | 115.17 | -0.98458 | 74.2206 | 117.505 | -13.1857 | 4.1451 | 117.37 | -0.99865 | 74.2232 | 117.9793 | -3.857
4.1495 | 115.17 | -0.98467 | 74.2349 | 117.5064 | -13.1482 | 4.1535 | 117.37 | -0.99865 | 74.2232 | 117.9793 | -3.857
4.1578 | 115.17 | -0.98467 | 74.2349 | 117.5078 | -13.1482 | 4.1618 | 117.37 | -0.99865 | 74.2232 | 117.9793 | -3.857
4.1662 | 115.17 | -0.98467 | 74.2349 | 117.5078 | -13.1482 | 4.1701 | 117.37 | -0.99865 | 74.2232 | 117.9793 | -3.857
4.1745 | 115.17 | -0.98467 | 74.2349 | 117.5078 | -13.1482 | 4.1785 | 117.37 | -0.99871 | 74.1591 | 117.9793 | -3.7716
4.1828 | 115.17 | -0.98467 | 74.2349 | 117.5078 | -13.1482 | 4.1868 | 117.37 | -0.99871 | 74.1591 | 117.9793 | -3.7716
4.1912 | 115.17 | -0.98467 | 74.2349 | 117.5078 | -13.1482 | 4.1951 | 117.37 | -0.99863 | 74.1522 | 117.9785 | -3.8798
4.1995 | 115.17 | -0.98454 | 74.2178 | 117.503 | -13.206 | 4.2034 | 117.37 | -0.99863 | 74.1522 | 117.9776 | -3.8798
4.2078 | 115.17 | -0.98454 | 74.2178 | 117.4982 | -13.206 | 4.2118 | 117.37 | -0.99863 | 74.1522 | 117.9776 | -3.8798
4.2162 | 115.17 | -0.98487 | 74.2538 | 117.499 | -13.0671 | 4.2201 | 117.37 | -0.99863 | 74.1522 | 117.9776 | -3.8798
4.2245 | 115.17 | -0.98487 | 74.2538 | 117.4998 | -13.0671 | 4.2284 | 117.37 | -0.99863 | 74.1522 | 117.9776 | -3.8798
4.2328 | 115.17 | -0.98487 | 74.2538 | 117.4998 | -13.0671 | 4.2368 | 117.37 | -0.99863 | 74.1522 | 117.9776 | -3.8798
4.2411 | 115.17 | -0.98487 | 74.2538 | 117.4998 | -13.0671 | 4.2451 | 117.37 | -0.99876 | 74.1486 | 117.9776 | -3.6964
4.2495 | 115.17 | -0.9847 | 74.2448 | 117.502 | -13.1369 | 4.2534 | 117.37 | -0.99876 | 74.1486 | 117.9776 | -3.6964
4.2578 | 115.17 | -0.9847 | 74.2448 | 117.5041 | -13.1369 | 4.2617 | 117.37 | -0.99871 | 74.1511 | 117.9822 | -3.7718
4.2661 | 115.17 | -0.9847 | 74.2448 | 117.5041 | -13.1369 | 4.2701 | 117.37 | -0.99871 | 74.1511 | 117.9867 | -3.7718
4.2745 | 115.17 | -0.9847 | 74.2448 | 117.5041 | -13.1369 | 4.2784 | 117.37 | -0.99871 | 74.1511 | 117.9867 | -3.7718
4.2828 | 115.17 | -0.9847 | 74.2448 | 117.5041 | -13.1369 | 4.2867 | 117.37 | -0.99871 | 74.1511 | 117.9867 | -3.7718
4.2911 | 115.17 | -0.9847 | 74.2448 | 117.5041 | -13.1369 | 4.2951 | 117.37 | -0.99862 | 74.1466 | 117.989 | -3.906
4.2995 | 115.17 | -0.9844 | 74.2102 | 117.4951 | -13.2634 | 4.3034 | 117.37 | -0.99862 | 74.1466 | 117.9912 | -3.906
4.3078 | 115.17 | -0.9844 | 74.2102 | 117.4861 | -13.2634 | 4.3117 | 117.37 | -0.99862 | 74.1466 | 117.9912 | -3.906
4.3161 | 115.17 | -0.98466 | 74.2383 | 117.4861 | -13.1535 | 4.3201 | 117.37 | -0.99862 | 74.1466 | 117.9912 | -3.906
4.3245 | 115.17 | -0.98466 | 74.2383 | 117.4861 | -13.1535 | 4.3284 | 117.37 | -0.99867 | 74.1467 | 117.9912 | -3.8217
4.3328 | 115.17 | -0.98448 | 74.2218 | 117.4835 | -13.2317 | 4.3367 | 117.37 | -0.99867 | 74.1467 | 117.9912 | -3.8217
4.3411 | 115.17 | -0.98448 | 74.2218 | 117.481 | -13.2317 | 4.345 | 117.37 | -0.99873 | 74.1357 | 117.9912 | -3.7383
4.3495 | 115.17 | -0.98479 | 74.2638 | 117.481 | -13.104 | 4.3534 | 117.37 | -0.99873 | 74.1357 | 117.9912 | -3.7383
4.3578 | 115.17 | -0.98479 | 74.2638 | 117.481 | -13.104 | 4.3617 | 117.37 | -0.99873 | 74.1357 | 117.9912 | -3.7383
4.3661 | 115.17 | -0.98477 | 74.2663 | 117.4826 | -13.1117 | 4.37 | 117.37 | -0.99873 | 74.1357 | 117.9912 | -3.7383
4.3745 | 115.17 | -0.98477 | 74.2663 | 117.4842 | -13.1117 | 4.3784 | 117.37 | -0.99881 | 74.2037 | 117.9912 | -3.6197
4.3828 | 115.17 | -0.98477 | 74.2663 | 117.4842 | -13.1117 | 4.3867 | 117.37 | -0.99881 | 74.2037 | 117.9912 | -3.6197
4.3911 | 115.17 | -0.98477 | 74.2663 | 117.4842 | -13.1117 | 4.395 | 117.37 | -0.9988 | 74.2221 | 117.9979 | -3.6388
4.3995 | 115.17 | -0.98462 | 74.2488 | 117.4783 | -13.1738 | 4.4034 | 117.37 | -0.9988 | 74.2221 | 118.0046 | -3.6388
4.4078 | 115.17 | -0.98462 | 74.2488 | 117.4725 | -13.1738 | 4.4117 | 117.37 | -0.99876 | 74.2249 | 118.0093 | -3.7015
4.4161 | 115.17 | -0.98462 | 74.2484 | 117.4725 | -13.1739 | 4.42 | 117.37 | -0.99876 | 74.2249 | 118.014 | -3.7015
4.4245 | 115.17 | -0.98462 | 74.2484 | 117.4725 | -13.1739 | 4.4283 | 117.37 | -0.99876 | 74.2249 | 118.014 | -3.7015
4.4328 | 115.17 | -0.98432 | 74.2264 | 117.4736 | -13.3024 | 4.4367 | 117.37 | -0.99876 | 74.2249 | 118.014 | -3.7015
4.4411 | 115.17 | -0.98432 | 74.2264 | 117.4746 | -13.3024 | 4.445 | 117.37 | -0.99876 | 74.2249 | 118.014 | -3.7015
4.4494 | 115.17 | -0.98467 | 74.2282 | 117.4746 | -13.1469 | 4.4533 | 117.37 | -0.99876 | 74.2249 | 118.014 | -3.7015
4.4578 | 115.17 | -0.98467 | 74.2282 | 117.4746 | -13.1469 | 4.4617 | 117.37 | -0.99876 | 74.226 | 118.014 | -3.701
4.4661 | 115.17 | -0.98451 | 74.2191 | 117.4766 | -13.2164 | 4.47 | 117.37 | -0.99876 | 74.226 | 118.014 | -3.701
4.4744 | 115.17 | -0.98451 | 74.2191 | 117.4786 | -13.2164 | 4.4783 | 117.37 | -0.99872 | 74.2241 | 118.0154 | -3.7617
4.4828 | 115.17 | -0.98435 | 74.2083 | 117.4801 | -13.2869 | 4.4866 | 117.37 | -0.99872 | 74.2241 | 118.0167 | -3.7617
4.4911 | 115.17 | -0.98435 | 74.2083 | 117.4816 | -13.2869 | 4.495 | 117.37 | -0.99863 | 74.2057 | 118.0067 | -3.8836
4.4994 | 115.17 | -0.98494 | 74.2237 | 117.4873 | -13.0293 | 4.5033 | 117.37 | -0.99863 | 74.2057 | 117.9966 | -3.8836
4.5078 | 115.17 | -0.98494 | 74.2237 | 117.4929 | -13.0293 | 4.5116 | 117.37 | -0.99863 | 74.2057 | 117.9966 | -3.8836
4.5161 | 115.17 | -0.98494 | 74.2237 | 117.4929 | -13.0293 | 4.52 | 117.37 | -0.99863 | 74.2057 | 117.9966 | -3.8836
4.5244 | 115.17 | -0.98494 | 74.2237 | 117.4929 | -13.0293 | 4.5283 | 117.37 | -0.99863 | 74.2057 | 117.9966 | -3.8836
4.5328 | 115.17 | -0.98478 | 74.2154 | 117.4957 | -13.0992 | 4.5366 | 117.37 | -0.99863 | 74.2057 | 117.9966 | -3.8836
4.5411 | 115.17 | -0.98478 | 74.2154 | 117.4984 | -13.0992 | 4.5449 | 117.37 | -0.99873 | 74.2057 | 117.9966 | -3.7484
4.5494 | 115.17 | -0.98464 | 74.2068 | 117.4998 | -13.1578 | 4.5533 | 117.37 | -0.99873 | 74.2057 | 117.9966 | -3.7484
4.5578 | 115.17 | -0.98464 | 74.2068 | 117.5012 | -13.1578 | 4.5616 | 117.37 | -0.99869 | 74.2042 | 117.998 | -3.8091
4.5661 | 115.17 | -0.98485 | 74.2295 | 117.4971 | -13.0708 | 4.5699 | 117.37 | -0.99869 | 74.2042 | 117.9995 | -3.8091
4.5744 | 115.17 | -0.98485 | 74.2295 | 117.4929 | -13.0708 | 4.5783 | 117.37 | -0.99864 | 74.2062 | 118.0038 | -3.8715
4.5827 | 115.17 | -0.98469 | 74.2209 | 117.4952 | -13.1402 | 4.5866 | 117.37 | -0.99864 | 74.2062 | 118.008 | -3.8715
4.5911 | 115.17 | -0.98469 | 74.2209 | 117.4975 | -13.1402 | 4.5949 | 117.37 | -0.99859 | 74.2091 | 118.0131 | -3.947
4.5994 | 115.17 | -0.98493 | 74.2334 | 117.4895 | -13.0342 | 4.6033 | 117.37 | -0.99859 | 74.2091 | 118.0182 | -3.947
4.6078 | 115.17 | -0.98493 | 74.2334 | 117.4816 | -13.0342 | 4.6116 | 117.37 | -0.99879 | 74.2472 | 118.0182 | -3.6509
4.6161 | 115.17 | -0.98473 | 74.2143 | 117.4788 | -13.1203 | 4.6199 | 117.37 | -0.99879 | 74.2472 | 118.0182 | -3.6509
4.6244 | 115.17 | -0.98473 | 74.2143 | 117.4761 | -13.1203 | 4.6282 | 117.37 | -0.99879 | 74.2472 | 118.0182 | -3.6509
4.6328 | 115.17 | -0.98511 | 74.2675 | 117.4761 | -12.9625 | 4.6366 | 117.37 | -0.99879 | 74.2472 | 118.0182 | -3.6509
4.6411 | 115.17 | -0.98511 | 74.2675 | 117.4761 | -12.9625 | 4.6449 | 117.37 | -0.99871 | 74.2259 | 118.0065 | -3.7725
4.6494 | 115.17 | -0.98474 | 74.2342 | 117.4716 | -13.121 | 4.6532 | 117.37 | -0.99871 | 74.2259 | 117.9948 | -3.7725
4.6577 | 115.17 | -0.98474 | 74.2342 | 117.467 | -13.121 | 4.6616 | 117.37 | -0.99871 | 74.2259 | 117.9948 | -3.7725
4.6661 | 115.17 | -0.98474 | 74.2342 | 117.467 | -13.121 | 4.6699 | 117.37 | -0.99871 | 74.2259 | 117.9948 | -3.7725
4.6744 | 115.17 | -0.98474 | 74.2342 | 117.467 | -13.121 | 4.6782 | 117.37 | -0.99871 | 74.2259 | 117.9948 | -3.7725
4.6827 | 115.17 | -0.98486 | 74.2484 | 117.4631 | -13.0698 | 4.6866 | 117.37 | -0.99871 | 74.2259 | 117.9948 | -3.7725
4.6911 | 115.17 | -0.98486 | 74.2484 | 117.4592 | -13.0698 | 4.6949 | 117.37 | -0.99873 | 74.2453 | 117.9998 | -3.7471
4.6994 | 115.17 | -0.98486 | 74.2481 | 117.4592 | -13.0701 | 4.7032 | 117.37 | -0.99873 | 74.2453 | 118.0047 | -3.7471
4.7077 | 115.17 | -0.98486 | 74.2481 | 117.4592 | -13.0701 | 4.7115 | 117.37 | -0.99873 | 74.2755 | 118.0124 | -3.7407
4.7161 | 115.17 | -0.98475 | 74.2412 | 117.4607 | -13.1176 | 4.7199 | 117.37 | -0.99873 | 74.2755 | 118.02 | -3.7407
4.7244 | 115.17 | -0.98475 | 74.2412 | 117.4621 | -13.1176 | 4.7282 | 117.37 | -0.99873 | 74.2755 | 118.02 | -3.7407
4.7327 | 115.17 | -0.98475 | 74.2412 | 117.4621 | -13.1176 | 4.7365 | 117.37 | -0.99873 | 74.2755 | 118.02 | -3.7407
4.7411 | 115.17 | -0.98475 | 74.2412 | 117.4621 | -13.1176 | 4.7449 | 117.37 | -0.99873 | 74.2755 | 118.02 | -3.7407
4.7494 | 115.17 | -0.98462 | 74.2314 | 117.4614 | -13.1705 | 4.7532 | 117.37 | -0.99873 | 74.2755 | 118.02 | -3.7407
4.7577 | 115.17 | -0.98462 | 74.2314 | 117.4608 | -13.1705 | 4.7615 | 117.37 | -0.99873 | 74.2753 | 118.02 | -3.741
4.7661 | 115.17 | -0.98462 | 74.2313 | 117.4607 | -13.1705 | 4.7698 | 117.37 | -0.99873 | 74.2753 | 118.02 | -3.741
4.7744 | 115.17 | -0.98462 | 74.2313 | 117.4607 | -13.1705 | 4.7782 | 117.37 | -0.99868 | 74.2668 | 118.0116 | -3.8128
4.7827 | 115.17 | -0.98484 | 74.225 | 117.4607 | -13.075 | 4.7865 | 117.37 | -0.99868 | 74.2668 | 118.0032 | -3.8128
4.7911 | 115.17 | -0.98484 | 74.225 | 117.4607 | -13.075 | 4.7948 | 117.37 | -0.99868 | 74.2668 | 118.0032 | -3.8128
4.7994 | 115.17 | -0.98484 | 74.225 | 117.4607 | -13.075 | 4.8032 | 117.37 | -0.99868 | 74.2668 | 118.0032 | -3.8128
4.8077 | 115.17 | -0.98484 | 74.225 | 117.4607 | -13.075 | 4.8115 | 117.37 | -0.99868 | 74.2668 | 118.0032 | -3.8128
4.8161 | 115.17 | -0.98484 | 74.225 | 117.4607 | -13.075 | 4.8198 | 117.37 | -0.99868 | 74.2668 | 118.0032 | -3.8128
4.8244 | 115.17 | -0.98484 | 74.225 | 117.4607 | -13.075 | 4.8281 | 117.37 | -0.99868 | 74.2668 | 118.0032 | -3.8128
4.8327 | 115.17 | -0.98469 | 74.2246 | 117.4694 | -13.1404 | 4.8365 | 117.37 | -0.99868 | 74.2668 | 118.0032 | -3.8128
4.8411 | 115.17 | -0.98469 | 74.2246 | 117.4781 | -13.1404 | 4.8448 | 117.37 | -0.99875 | 74.2371 | 118.0137 | -3.7123
4.8494 | 115.17 | -0.985 | 74.2514 | 117.4781 | -13.0085 | 4.8531 | 117.37 | -0.99875 | 74.2371 | 118.0242 | -3.7123
4.8577 | 115.17 | -0.985 | 74.2514 | 117.4781 | -13.0085 | 4.8615 | 117.37 | -0.99875 | 74.2371 | 118.0242 | -3.7123
4.8661 | 115.17 | -0.98486 | 74.2436 | 117.48 | -13.0673 | 4.8698 | 117.37 | -0.99875 | 74.2371 | 118.0242 | -3.7123
4.8744 | 115.17 | -0.98486 | 74.2436 | 117.4818 | -13.0673 | 4.8781 | 117.37 | -0.99871 | 74.2582 | 118.0242 | -3.7683
4.8827 | 115.17 | -0.98486 | 74.2436 | 117.4818 | -13.0673 | 4.8865 | 117.37 | -0.99871 | 74.2582 | 118.0242 | -3.7683
4.8911 | 115.17 | -0.98486 | 74.2436 | 117.4818 | -13.0673 | 4.8948 | 117.37 | -0.99871 | 74.2582 | 118.0242 | -3.7683
4.8994 | 115.17 | -0.98486 | 74.2436 | 117.4818 | -13.0673 | 4.9031 | 117.37 | -0.99871 | 74.2582 | 118.0242 | -3.7683
4.9077 | 115.17 | -0.98486 | 74.2436 | 117.4818 | -13.0673 | 4.9114 | 117.37 | -0.99863 | 74.2499 | 118.0227 | -3.888
4.916 | 115.17 | -0.9847 | 74.2353 | 117.4846 | -13.1368 | 4.9198 | 117.37 | -0.99863 | 74.2499 | 118.0213 | -3.888
4.9244 | 115.17 | -0.9847 | 74.2353 | 117.4873 | -13.1368 | 4.9281 | 117.37 | -0.99874 | 74.2614 | 118.0203 | -3.7292
4.9327 | 115.17 | -0.9847 | 74.2353 | 117.4874 | -13.1368 | 4.9364 | 117.37 | -0.99874 | 74.2614 | 118.0194 | -3.7292
4.9411 | 115.17 | -0.9847 | 74.2353 | 117.4874 | -13.1368 | 4.9448 | 117.37 | -0.99874 | 74.2614 | 118.0194 | -3.7292
4.9494 | 115.17 | -0.9847 | 74.2353 | 117.4874 | -13.1368 | 4.9531 | 117.37 | -0.99874 | 74.2614 | 118.0194 | -3.7292
4.9577 | 115.17 | -0.9847 | 74.2353 | 117.4874 | -13.1368 | 4.9614 | 117.37 | -0.99874 | 74.2609 | 118.0194 | -3.7293
4.966 | 115.17 | -0.98491 | 74.2791 | 117.4874 | -13.0511 | 4.9697 | 117.37 | -0.99874 | 74.2609 | 118.0194 | -3.7293
4.9744 | 115.17 | -0.98491 | 74.2791 | 117.4873 | -13.0511 | 4.9781 | 117.37 | -0.99866 | 74.2418 | 118.0097 | -3.8511
4.9827 | 115.17 | -0.98459 | 74.2648 | 117.4958 | -13.1911 | 4.9864 | 117.37 | -0.99866 | 74.2418 | 117.9999 | -3.8511
4.991 | 115.17 | -0.98459 | 74.2648 | 117.5042 | -13.1911 | 4.9947 | 117.37 | -0.99874 | 74.2605 | 117.9999 | -3.7334
4.9994 | 115.17 | -0.98459 | 74.2648 | 117.5042 | -13.1911 | 5.0031 | 117.37 | -0.99874 | 74.2605 | 117.9999 | -3.7334
5.0077 | 115.17 | -0.98459 | 74.2648 | 117.5042 | -13.1911 | 5.0114 | 117.37 | -0.99876 | 74.2537 | 117.9991 | -3.7072
5.016 | 115.17 | -0.98459 | 74.2648 | 117.5042 | -13.1911 | 5.0197 | 117.37 | -0.99876 | 74.2537 | 117.9984 | -3.7072
5.0244 | 115.17 | -0.98459 | 74.2648 | 117.5042 | -13.1911 | 5.0281 | 117.37 | -0.99866 | 74.2409 | 117.9942 | -3.8439
5.0327 | 115.17 | -0.98459 | 74.2648 | 117.5042 | -13.1911 | 5.0364 | 117.37 | -0.99866 | 74.2409 | 117.9899 | -3.8439
5.041 | 115.17 | -0.98459 | 74.2648 | 117.5042 | -13.1911 | 5.0447 | 117.37 | -0.99866 | 74.2416 | 117.9899 | -3.8436
5.0494 | 115.17 | -0.98443 | 74.2575 | 117.5078 | -13.2612 | 5.053 | 117.37 | -0.99866 | 74.2416 | 117.9899 | -3.8436
5.0577 | 115.17 | -0.98443 | 74.2575 | 117.5114 | -13.2612 | 5.0614 | 117.37 | -0.99866 | 74.2416 | 117.9899 | -3.8436
5.066 | 115.17 | -0.98485 | 74.3291 | 117.5114 | -13.0892 | 5.0697 | 117.37 | -0.99866 | 74.2416 | 117.9899 | -3.8436
5.0744 | 115.17 | -0.98485 | 74.3291 | 117.5114 | -13.0892 | 5.078 | 117.37 | -0.99885 | 74.239 | 117.9874 | -3.5609
5.0827 | 115.17 | -0.98471 | 74.3213 | 117.5134 | -13.148 | 5.0864 | 117.37 | -0.99885 | 74.239 | 117.9848 | -3.5609
5.091 | 115.17 | -0.98471 | 74.3213 | 117.5155 | -13.148 | 5.0947 | 117.37 | -0.99881 | 74.2323 | 117.9816 | -3.6199
5.0994 | 115.17 | -0.98455 | 74.3108 | 117.5171 | -13.2179 | 5.103 | 117.37 | -0.99881 | 74.2323 | 117.9784 | -3.6199
5.1077 | 115.17 | -0.98455 | 74.3108 | 117.5187 | -13.2179 | 5.1114 | 117.37 | -0.99881 | 74.2323 | 117.9784 | -3.6199
5.116 | 115.17 | -0.98455 | 74.3108 | 117.5187 | -13.2179 | 5.1197 | 117.37 | -0.99881 | 74.2323 | 117.9784 | -3.6199
5.1244 | 115.17 | -0.98455 | 74.3108 | 117.5187 | -13.2179 | 5.128 | 117.37 | -0.99881 | 74.2323 | 117.9784 | -3.6199
5.1327 | 115.17 | -0.98513 | 74.3196 | 117.5217 | -12.9634 | 5.1363 | 117.37 | -0.99881 | 74.2323 | 117.9784 | -3.6199
5.141 | 115.17 | -0.98513 | 74.3196 | 117.5248 | -12.9634 | 5.1447 | 117.37 | -0.99867 | 74.2127 | 117.9715 | -3.8372
5.1494 | 115.17 | -0.98513 | 74.3196 | 117.5248 | -12.9634 | 5.153 | 117.37 | -0.99867 | 74.2127 | 117.9646 | -3.8372
5.1577 | 115.17 | -0.98513 | 74.3196 | 117.5248 | -12.9634 | 5.1613 | 117.37 | -0.99867 | 74.2127 | 117.9646 | -3.8372
5.166 | 115.17 | -0.98497 | 74.3106 | 117.5274 | -13.0332 | 5.1697 | 117.37 | -0.99867 | 74.2127 | 117.9646 | -3.8372
5.1744 | 115.17 | -0.98497 | 74.3106 | 117.53 | -13.0332 | 5.178 | 117.37 | -0.99867 | 74.2127 | 117.9646 | -3.8372
5.1827 | 115.17 | -0.98481 | 74.2832 | 117.518 | -13.0967 | 5.1863 | 117.37 | -0.99867 | 74.2127 | 117.9646 | -3.8372
5.191 | 115.17 | -0.98481 | 74.2832 | 117.5061 | -13.0967 | 5.1946 | 117.37 | -0.99857 | 74.2125 | 117.9704 | -3.9716
5.1994 | 115.17 | -0.98481 | 74.2832 | 117.5061 | -13.0967 | 5.203 | 117.37 | -0.99857 | 74.2125 | 117.9762 | -3.9716
5.2077 | 115.17 | -0.98481 | 74.2832 | 117.5061 | -13.0967 | 5.2113 | 117.37 | -0.9987 | 74.2166 | 117.9823 | -3.7898
5.216 | 115.17 | -0.98466 | 74.2666 | 117.5015 | -13.1595 | 5.2196 | 117.37 | -0.9987 | 74.2166 | 117.9884 | -3.7898
5.2244 | 115.17 | -0.98466 | 74.2666 | 117.4968 | -13.1595 | 5.228 | 117.37 | -0.9988 | 74.2121 | 117.9885 | -3.639
5.2327 | 115.17 | -0.98466 | 74.2666 | 117.4968 | -13.1595 | 5.2363 | 117.37 | -0.9988 | 74.2121 | 117.9885 | -3.639
5.241 | 115.17 | -0.98466 | 74.2666 | 117.4968 | -13.1595 | 5.2446 | 117.37 | -0.9988 | 74.2121 | 117.9885 | -3.639
5.2494 | 115.17 | -0.98452 | 74.2471 | 117.4897 | -13.2168 | 5.253 | 117.37 | -0.9988 | 74.2121 | 117.9885 | -3.639
5.2577 | 115.17 | -0.98452 | 74.2471 | 117.4825 | -13.2168 | 5.2613 | 117.37 | -0.9988 | 74.2121 | 117.9885 | -3.639
5.266 | 115.17 | -0.98452 | 74.2471 | 117.4825 | -13.2168 | 5.2696 | 117.37 | -0.9988 | 74.2121 | 117.9885 | -3.639
5.2744 | 115.17 | -0.98452 | 74.2471 | 117.4825 | -13.2168 | 5.2779 | 117.37 | -0.9988 | 74.2121 | 117.9885 | -3.639
5.2827 | 115.17 | -0.98455 | 74.2372 | 117.4895 | -13.203 | 5.2863 | 117.37 | -0.9988 | 74.2121 | 117.9885 | -3.639
5.291 | 115.17 | -0.98455 | 74.2372 | 117.4965 | -13.203 | 5.2946 | 117.37 | -0.9988 | 74.2121 | 117.9885 | -3.639
5.2993 | 115.17 | -0.98455 | 74.2372 | 117.4965 | -13.203 | 5.3029 | 117.37 | -0.9988 | 74.2121 | 117.9885 | -3.639
5.3077 | 115.17 | -0.98455 | 74.2372 | 117.4965 | -13.203 | 5.3113 | 117.37 | -0.99885 | 74.23 | 117.9885 | -3.5624
5.316 | 115.17 | -0.98421 | 74.2244 | 117.5065 | -13.3485 | 5.3196 | 117.37 | -0.99885 | 74.23 | 117.9885 | -3.5624
5.3244 | 115.17 | -0.98421 | 74.2244 | 117.5164 | -13.3485 | 5.3279 | 117.37 | -0.99878 | 74.2157 | 117.9818 | -3.6734
5.3327 | 115.17 | -0.98453 | 74.2542 | 117.5164 | -13.2169 | 5.3363 | 117.37 | -0.99878 | 74.2157 | 117.9751 | -3.6734
5.341 | 115.17 | -0.98453 | 74.2542 | 117.5164 | -13.2169 | 5.3446 | 117.37 | -0.99878 | 74.2157 | 117.9751 | -3.6734
5.3493 | 115.17 | -0.98453 | 74.2542 | 117.5164 | -13.2169 | 5.3529 | 117.37 | -0.99878 | 74.2157 | 117.9751 | -3.6734
5.3577 | 115.17 | -0.98453 | 74.2542 | 117.5164 | -13.2169 | 5.3612 | 117.37 | -0.99878 | 74.2157 | 117.9751 | -3.6734
5.366 | 115.17 | -0.98436 | 74.244 | 117.5185 | -13.2868 | 5.3696 | 117.37 | -0.99878 | 74.2157 | 117.9751 | -3.6734
5.3743 | 115.17 | -0.98436 | 74.244 | 117.5205 | -13.2868 | 5.3779 | 117.37 | -0.99873 | 74.204 | 117.9684 | -3.748
5.3827 | 115.17 | -0.98436 | 74.244 | 117.5205 | -13.2868 | 5.3862 | 117.37 | -0.99873 | 74.204 | 117.9618 | -3.748
5.391 | 115.17 | -0.98436 | 74.244 | 117.5205 | -13.2868 | 5.3946 | 117.37 | -0.99873 | 74.204 | 117.9618 | -3.748
5.3993 | 115.17 | -0.98487 | 74.2989 | 117.5231 | -13.0724 | 5.4029 | 117.37 | -0.99873 | 74.204 | 117.9618 | -3.748
5.4077 | 115.17 | -0.98487 | 74.2989 | 117.5256 | -13.0724 | 5.4112 | 117.37 | -0.99873 | 74.2034 | 117.9618 | -3.7482
5.416 | 115.17 | -0.98472 | 74.2827 | 117.5213 | -13.1353 | 5.4196 | 117.37 | -0.99873 | 74.2034 | 117.9618 | -3.7482
5.4243 | 115.17 | -0.98472 | 74.2827 | 117.517 | -13.1353 | 5.4279 | 117.37 | -0.99864 | 74.2143 | 117.9755 | -3.8685
5.4327 | 115.17 | -0.98472 | 74.2827 | 117.517 | -13.1353 | 5.4362 | 117.37 | -0.99864 | 74.2143 | 117.9892 | -3.8685
5.441 | 115.17 | -0.98472 | 74.2827 | 117.517 | -13.1353 | 5.4445 | 117.37 | -0.99874 | 74.2017 | 117.9892 | -3.7339
5.4493 | 115.17 | -0.98472 | 74.2827 | 117.517 | -13.1353 | 5.4529 | 117.37 | -0.99874 | 74.2017 | 117.9892 | -3.7339
5.4577 | 115.17 | -0.98472 | 74.2827 | 117.517 | -13.1353 | 5.4612 | 117.37 | -0.99874 | 74.2017 | 117.9892 | -3.7338
5.466 | 115.17 | -0.98485 | 74.2484 | 117.5186 | -13.0727 | 5.4695 | 117.37 | -0.99874 | 74.2017 | 117.9892 | -3.7338
5.4743 | 115.17 | -0.98485 | 74.2484 | 117.5202 | -13.0727 | 5.4779 | 117.37 | -0.99874 | 74.2017 | 117.9892 | -3.7338
5.4827 | 115.17 | -0.98472 | 74.2415 | 117.5228 | -13.1315 | 5.4862 | 117.37 | -0.99874 | 74.2017 | 117.9892 | -3.7338
5.491 | 115.17 | -0.98472 | 74.2415 | 117.5255 | -13.1315 | 5.4945 | 117.37 | -0.99869 | 74.1995 | 117.9899 | -3.801
5.4993 | 115.17 | -0.98455 | 74.2344 | 117.5292 | -13.2012 | 5.5029 | 117.37 | -0.99869 | 74.1995 | 117.9907 | -3.801
5.5077 | 115.17 | -0.98455 | 74.2344 | 117.5329 | -13.2012 | 5.5112 | 117.37 | -0.99869 | 74.1995 | 117.9907 | -3.801
5.516 | 115.17 | -0.98455 | 74.2344 | 117.5329 | -13.2012 | 5.5195 | 117.37 | -0.99869 | 74.1995 | 117.9907 | -3.801
5.5243 | 115.17 | -0.98455 | 74.2344 | 117.5329 | -13.2012 | 5.5279 | 117.37 | -0.99869 | 74.1995 | 117.9907 | -3.801
5.5327 | 115.17 | -0.98455 | 74.2344 | 117.5329 | -13.2012 | 5.5362 | 117.37 | -0.99869 | 74.1995 | 117.9907 | -3.801
5.541 | 115.17 | -0.98455 | 74.2344 | 117.5329 | -13.2012 | 5.5445 | 117.37 | -0.99861 | 74.1863 | 117.9851 | -3.9118
5.5493 | 115.17 | -0.98437 | 74.2131 | 117.5273 | -13.2759 | 5.5528 | 117.37 | -0.99861 | 74.1863 | 117.9795 | -3.9118
5.5577 | 115.17 | -0.98437 | 74.2131 | 117.5217 | -13.2759 | 5.5612 | 117.37 | -0.99872 | 74.2204 | 117.9795 | -3.7594
5.566 | 115.17 | -0.98481 | 74.2431 | 117.525 | -13.088 | 5.5695 | 117.37 | -0.99872 | 74.2204 | 117.9795 | -3.7594
5.5743 | 115.17 | -0.98481 | 74.2431 | 117.5283 | -13.088 | 5.5778 | 117.37 | -0.99872 | 74.2204 | 117.9795 | -3.7594
5.5827 | 115.17 | -0.98467 | 74.2276 | 117.5243 | -13.1506 | 5.5862 | 117.37 | -0.99872 | 74.2204 | 117.9795 | -3.7594
5.591 | 115.17 | -0.98467 | 74.2276 | 117.5203 | -13.1506 | 5.5945 | 117.37 | -0.99878 | 74.2128 | 117.9795 | -3.6756
5.5993 | 115.17 | -0.98467 | 74.2276 | 117.5203 | -13.1506 | 5.6028 | 117.37 | -0.99878 | 74.2128 | 117.9795 | -3.6756
5.6077 | 115.17 | -0.98467 | 74.2276 | 117.5203 | -13.1506 | 5.6112 | 117.37 | -0.99878 | 74.2128 | 117.9795 | -3.6756
5.616 | 115.17 | -0.98467 | 74.2275 | 117.5203 | -13.1509 | 5.6195 | 117.37 | -0.99878 | 74.2128 | 117.9795 | -3.6756
5.6243 | 115.17 | -0.98467 | 74.2275 | 117.5203 | -13.1509 | 5.6278 | 117.37 | -0.99878 | 74.2382 | 117.98 | -3.6677
5.6327 | 115.17 | -0.98466 | 74.2275 | 117.5203 | -13.1512 | 5.6361 | 117.37 | -0.99878 | 74.2382 | 117.9804 | -3.6677
5.641 | 115.17 | -0.98466 | 74.2275 | 117.5203 | -13.1512 | 5.6445 | 117.37 | -0.99869 | 74.2345 | 117.9829 | -3.7991
5.6493 | 115.17 | -0.98453 | 74.2095 | 117.5144 | -13.2087 | 5.6528 | 117.37 | -0.99869 | 74.2345 | 117.9855 | -3.7991
5.6577 | 115.17 | -0.98453 | 74.2095 | 117.5086 | -13.2087 | 5.6611 | 117.37 | -0.99869 | 74.2345 | 117.9855 | -3.7991
5.666 | 115.17 | -0.98436 | 74.1998 | 117.5111 | -13.279 | 5.6695 | 117.37 | -0.99869 | 74.2345 | 117.9855 | -3.7991
5.6743 | 115.17 | -0.98436 | 74.1998 | 117.5136 | -13.279 | 5.6778 | 117.37 | -0.99878 | 74.292 | 117.9855 | -3.6767
5.6826 | 115.17 | -0.98452 | 74.2512 | 117.5176 | -13.2183 | 5.6861 | 117.37 | -0.99878 | 74.292 | 117.9855 | -3.6767
5.691 | 115.17 | -0.98452 | 74.2512 | 117.5216 | -13.2183 | 5.6945 | 117.37 | -0.99878 | 74.292 | 117.9855 | -3.6767
5.6993 | 115.17 | -0.98485 | 74.2758 | 117.5216 | -13.0784 | 5.7028 | 117.37 | -0.99878 | 74.292 | 117.9855 | -3.6767
5.7077 | 115.17 | -0.98485 | 74.2758 | 117.5216 | -13.0784 | 5.7111 | 117.37 | -0.99886 | 74.2708 | 117.9855 | -3.5447
5.716 | 115.17 | -0.98485 | 74.2758 | 117.5216 | -13.0784 | 5.7194 | 117.37 | -0.99886 | 74.2708 | 117.9855 | -3.5447
5.7243 | 115.17 | -0.98485 | 74.2758 | 117.5216 | -13.0784 | 5.7278 | 117.37 | -0.99874 | 74.2631 | 117.9871 | -3.7373
5.7327 | 115.17 | -0.98485 | 74.2758 | 117.5216 | -13.0784 | 5.7361 | 117.37 | -0.99874 | 74.2631 | 117.9886 | -3.7373
5.741 | 115.17 | -0.98485 | 74.2758 | 117.5216 | -13.0784 | 5.7444 | 117.37 | -0.99874 | 74.2631 | 117.9886 | -3.7373
5.7493 | 115.17 | -0.98454 | 74.241 | 117.5126 | -13.207 | 5.7528 | 117.37 | -0.99874 | 74.2631 | 117.9886 | -3.7373
5.7576 | 115.17 | -0.98454 | 74.241 | 117.5035 | -13.207 | 5.7611 | 117.37 | -0.99874 | 74.2631 | 117.9886 | -3.7373
5.766 | 115.17 | -0.98439 | 74.2252 | 117.4998 | -13.27 | 5.7694 | 117.37 | -0.99874 | 74.2631 | 117.9886 | -3.7373
5.7743 | 115.17 | -0.98439 | 74.2252 | 117.496 | -13.27 | 5.7778 | 117.37 | -0.99874 | 74.2631 | 117.9886 | -3.7373
5.7826 | 115.17 | -0.98479 | 74.2574 | 117.496 | -13.1019 | 5.7861 | 117.37 | -0.99874 | 74.2631 | 117.9886 | -3.7373
5.791 | 115.17 | -0.98479 | 74.2574 | 117.496 | -13.1019 | 5.7944 | 117.37 | -0.99878 | 74.2744 | 117.9886 | -3.679
5.7993 | 115.17 | -0.98479 | 74.2574 | 117.496 | -13.1019 | 5.8027 | 117.37 | -0.99878 | 74.2744 | 117.9886 | -3.679
5.8076 | 115.17 | -0.98479 | 74.2574 | 117.496 | -13.1019 | 5.8111 | 117.37 | -0.99874 | 74.2687 | 117.9863 | -3.7382
5.816 | 115.17 | -0.98468 | 74.2522 | 117.4985 | -13.1488 | 5.8194 | 117.37 | -0.99874 | 74.2687 | 117.9841 | -3.7382
5.8243 | 115.17 | -0.98468 | 74.2522 | 117.501 | -13.1488 | 5.8277 | 117.37 | -0.99869 | 74.2695 | 117.9875 | -3.7991
5.8326 | 115.17 | -0.98457 | 74.2243 | 117.4969 | -13.1913 | 5.8361 | 117.37 | -0.99869 | 74.2695 | 117.991 | -3.7991
5.841 | 115.17 | -0.98457 | 74.2243 | 117.4928 | -13.1913 | 5.8444 | 117.37 | -0.99864 | 74.2669 | 117.9919 | -3.8826
5.8493 | 115.17 | -0.98484 | 74.2356 | 117.4928 | -13.0743 | 5.8527 | 117.37 | -0.99864 | 74.2669 | 117.9928 | -3.8826
5.8576 | 115.17 | -0.98484 | 74.2356 | 117.4928 | -13.0743 | 5.8611 | 117.37 | -0.99874 | 74.2714 | 117.9928 | -3.7299
5.866 | 115.17 | -0.98484 | 74.2356 | 117.4928 | -13.0743 | 5.8694 | 117.37 | -0.99874 | 74.2714 | 117.9928 | -3.7299
5.8743 | 115.17 | -0.98484 | 74.2356 | 117.4928 | -13.0743 | 5.8777 | 117.37 | -0.99877 | 74.237 | 117.9906 | -3.6872
5.8826 | 115.17 | -0.98468 | 74.228 | 117.4967 | -13.1452 | 5.8861 | 117.37 | -0.99877 | 74.237 | 117.9885 | -3.6872
5.891 | 115.17 | -0.98468 | 74.228 | 117.5006 | -13.1452 | 5.8944 | 117.37 | -0.99877 | 74.237 | 117.9885 | -3.6872
5.8993 | 115.17 | -0.98468 | 74.228 | 117.5006 | -13.1452 | 5.9027 | 117.37 | -0.99877 | 74.237 | 117.9885 | -3.6872
5.9076 | 115.17 | -0.98468 | 74.228 | 117.5006 | -13.1452 | 5.911 | 117.37 | -0.99868 | 74.249 | 117.9862 | -3.8189
5.916 | 115.17 | -0.98487 | 74.3157 | 117.4948 | -13.0767 | 5.9194 | 117.37 | -0.99868 | 74.249 | 117.9839 | -3.8189
5.9243 | 115.17 | -0.98487 | 74.3157 | 117.489 | -13.0767 | 5.9277 | 117.37 | -0.99876 | 74.2238 | 117.9839 | -3.7027
5.9326 | 115.17 | -0.98487 | 74.3157 | 117.489 | -13.0767 | 5.936 | 117.3527 | -0.99876 | 74.2238 | 117.9839 | -3.7027
5.941 | 115.17 | -0.98487 | 74.3157 | 117.489 | -13.0767 | 5.9444 | 117.3344 | -0.99882 | 74.2564 | 117.985 | -3.6061
5.9493 | 115.17 | -0.98473 | 74.2977 | 117.4829 | -13.1346 | 5.9527 | 117.316 | -0.99882 | 74.2564 | 117.9861 | -3.6061
5.9576 | 115.17 | -0.98473 | 74.2977 | 117.4768 | -13.1346 | 5.961 | 117.2977 | -0.99882 | 74.2564 | 117.9861 | -3.6061
5.966 | 115.17 | -0.98457 | 74.2917 | 117.4813 | -13.2044 | 5.9694 | 117.2794 | -0.99882 | 74.2564 | 117.9861 | -3.6061
5.9743 | 115.17 | -0.98457 | 74.2917 | 117.4858 | -13.2044 | 5.9777 | 117.2611 | -0.99866 | 74.2944 | 117.9811 | -3.8554
5.9826 | 115.184 | -0.98492 | 74.2602 | 117.4805 | -13.0427 | 5.986 | 117.2427 | -0.99866 | 74.2944 | 117.9762 | -3.8554
5.991 | 115.2023 | -0.98492 | 74.2602 | 117.4752 | -13.0427 | 5.9943 | 117.2244 | -0.99861 | 74.2837 | 117.9707 | -3.9189
5.9993 | 115.2206 | -0.98494 | 74.2578 | 117.478 | -13.0371 | 6.0027 | 117.2061 | -0.99861 | 74.2837 | 117.9653 | -3.9189
6.0076 | 115.239 | -0.98494 | 74.2578 | 117.4807 | -13.0371 | 6.011 | 117.1877 | -0.99882 | 74.2917 | 117.9653 | -3.6184
6.016 | 115.2573 | -0.98494 | 74.2581 | 117.4807 | -13.037 | 6.0193 | 117.1694 | -0.99882 | 74.2917 | 117.9653 | -3.6184
6.0243 | 115.2756 | -0.98494 | 74.2581 | 117.4807 | -13.037 | 6.0277 | 117.1511 | -0.99882 | 74.2917 | 117.9653 | -3.6184
6.0326 | 115.294 | -0.98479 | 74.2432 | 117.4774 | -13.1003 | 6.036 | 117.1328 | -0.99882 | 74.2917 | 117.9653 | -3.6184
6.041 | 115.3123 | -0.98479 | 74.2432 | 117.4742 | -13.1003 | 6.0443 | 117.1144 | -0.99872 | 74.2959 | 117.974 | -3.7648
6.0493 | 115.3306 | -0.98444 | 74.2105 | 117.4691 | -13.2444 | 6.0527 | 117.0961 | -0.99872 | 74.2959 | 117.9826 | -3.7648
6.0576 | 115.349 | -0.98444 | 74.2105 | 117.464 | -13.2444 | 6.061 | 117.0778 | -0.99868 | 74.2972 | 117.9865 | -3.8255
6.0659 | 115.3673 | -0.9851 | 74.2783 | 117.464 | -12.9661 | 6.0693 | 117.0595 | -0.99868 | 74.2972 | 117.9903 | -3.8255
6.0743 | 115.3856 | -0.9851 | 74.2783 | 117.464 | -12.9661 | 6.0776 | 117.0411 | -0.99871 | 74.2832 | 117.9903 | -3.7742
6.0826 | 115.404 | -0.98496 | 74.263 | 117.4602 | -13.0288 | 6.086 | 117.0228 | -0.99871 | 74.2832 | 117.9904 | -3.7742
6.091 | 115.4223 | -0.98496 | 74.263 | 117.4565 | -13.0288 | 6.0943 | 117.0045 | -0.99875 | 74.2715 | 117.9904 | -3.7157
6.0993 | 115.4406 | -0.98482 | 74.2572 | 117.4602 | -13.0878 | 6.1026 | 116.9862 | -0.99875 | 74.2715 | 117.9904 | -3.7157
6.1076 | 115.459 | -0.98482 | 74.2572 | 117.4638 | -13.0878 | 6.111 | 116.9678 | -0.99871 | 74.2664 | 117.9886 | -3.7749
6.116 | 115.4773 | -0.98462 | 74.2426 | 117.4648 | -13.1741 | 6.1193 | 116.9495 | -0.99871 | 74.2664 | 117.9868 | -3.7749
6.1243 | 115.4956 | -0.98462 | 74.2426 | 117.4658 | -13.1741 | 6.1276 | 116.9312 | -0.99862 | 74.2755 | 117.9996 | -3.9108
6.1326 | 115.5139 | -0.98508 | 74.2687 | 117.4674 | -12.9739 | 6.136 | 116.9128 | -0.99862 | 74.2755 | 118.0123 | -3.9108
6.1409 | 115.5323 | -0.98508 | 74.2687 | 117.4689 | -12.9739 | 6.1443 | 116.8945 | -0.99868 | 74.2566 | 118.0123 | -3.8154
6.1493 | 115.5506 | -0.98492 | 74.2502 | 117.4641 | -13.0438 | 6.1526 | 116.8762 | -0.99868 | 74.2566 | 118.0123 | -3.8154
6.1576 | 115.5689 | -0.98492 | 74.2502 | 117.4592 | -13.0438 | 6.1609 | 116.8579 | -0.9988 | 74.267 | 118.0123 | -3.6416
6.1659 | 115.5873 | -0.98492 | 74.2502 | 117.4592 | -13.0438 | 6.1693 | 116.8395 | -0.9988 | 74.267 | 118.0123 | -3.6416
6.1743 | 115.6056 | -0.98492 | 74.2502 | 117.4592 | -13.0438 | 6.1776 | 116.8212 | -0.9988 | 74.267 | 118.0123 | -3.6416
6.1826 | 115.6239 | -0.98476 | 74.2421 | 117.4629 | -13.114 | 6.1859 | 116.8029 | -0.9988 | 74.267 | 118.0123 | -3.6416
6.1909 | 115.6423 | -0.98476 | 74.2421 | 117.4665 | -13.114 | 6.1943 | 116.7846 | -0.99866 | 74.2337 | 118.0211 | -3.8407
6.1993 | 115.6606 | -0.98476 | 74.2421 | 117.4665 | -13.114 | 6.2026 | 116.7662 | -0.99866 | 74.2337 | 118.0298 | -3.8407
6.2076 | 115.6789 | -0.98476 | 74.2421 | 117.4665 | -13.114 | 6.2109 | 116.7479 | -0.99861 | 74.2237 | 118.0247 | -3.9158
6.2159 | 115.6973 | -0.98462 | 74.2387 | 117.4748 | -13.1722 | 6.2193 | 116.7296 | -0.99861 | 74.2237 | 118.0195 | -3.9158
6.2243 | 115.7156 | -0.98462 | 74.2387 | 117.4831 | -13.1722 | 6.2276 | 116.7113 | -0.99892 | 74.3062 | 118.0195 | -3.4626
6.2326 | 115.7339 | -0.98462 | 74.2387 | 117.4831 | -13.1722 | 6.2359 | 116.6929 | -0.99892 | 74.3062 | 118.0195 | -3.4626
6.241 | 115.7523 | -0.98462 | 74.2387 | 117.4831 | -13.1722 | 6.2443 | 116.6746 | -0.99892 | 74.3058 | 118.0195 | -3.4627
6.2493 | 115.7706 | -0.98462 | 74.2387 | 117.4831 | -13.1722 | 6.2526 | 116.6563 | -0.99892 | 74.3058 | 118.0195 | -3.4627
6.2576 | 115.7889 | -0.98462 | 74.2387 | 117.4831 | -13.1722 | 6.2609 | 116.6379 | -0.99868 | 74.2824 | 118.0237 | -3.8241
6.2659 | 115.8073 | -0.98489 | 74.2375 | 117.4831 | -13.0524 | 6.2692 | 116.6196 | -0.99868 | 74.2824 | 118.0278 | -3.8241
6.2743 | 115.8256 | -0.98489 | 74.2375 | 117.4831 | -13.0524 | 6.2776 | 116.6013 | -0.99863 | 74.2745 | 118.0243 | -3.8938
6.2826 | 115.8439 | -0.98518 | 74.2835 | 117.4831 | -12.9332 | 6.2859 | 116.583 | -0.99863 | 74.2745 | 118.0208 | -3.8938
6.2909 | 115.8623 | -0.98518 | 74.2835 | 117.4831 | -12.9332 | 6.2942 | 116.5646 | -0.99892 | 74.266 | 118.0228 | -3.4512
6.2993 | 115.8806 | -0.98518 | 74.2835 | 117.4831 | -12.9332 | 6.3026 | 116.5463 | -0.99892 | 74.266 | 118.0247 | -3.4512
6.3076 | 115.8989 | -0.98518 | 74.2835 | 117.4831 | -12.9332 | 6.3109 | 116.528 | -0.99892 | 74.266 | 118.0247 | -3.4512
6.3159 | 115.9172 | -0.98512 | 74.269 | 117.4831 | -12.9557 | 6.3192 | 116.5097 | -0.99892 | 74.266 | 118.0247 | -3.4512
6.3243 | 115.9356 | -0.98512 | 74.269 | 117.4831 | -12.9557 | 6.3276 | 116.4913 | -0.99876 | 74.2236 | 118.0199 | -3.7009
6.3326 | 115.9539 | -0.98496 | 74.2603 | 117.4862 | -13.0264 | 6.3359 | 116.473 | -0.99876 | 74.2236 | 118.0151 | -3.7009
6.3409 | 115.9722 | -0.98496 | 74.2603 | 117.4895 | -13.0264 | 6.3442 | 116.4547 | -0.99872 | 74.2305 | 118.023 | -3.7633
6.3493 | 115.9906 | -0.98479 | 74.2955 | 117.4916 | -13.1103 | 6.3525 | 116.4364 | -0.99872 | 74.2305 | 118.0309 | -3.7633
6.3576 | 116.0089 | -0.98479 | 74.2955 | 117.4938 | -13.1103 | 6.3609 | 116.418 | -0.99872 | 74.2305 | 118.0309 | -3.7633
6.366 | 116.0272 | -0.98479 | 74.2955 | 117.4938 | -13.1103 | 6.3692 | 116.3997 | -0.99872 | 74.2305 | 118.0309 | -3.7633
6.3743 | 116.0456 | -0.98479 | 74.2955 | 117.4938 | -13.1103 | 6.3775 | 116.3814 | -0.99879 | 74.3172 | 118.0289 | -3.661
6.3826 | 116.0639 | -0.98479 | 74.2955 | 117.4938 | -13.1103 | 6.3859 | 116.3631 | -0.99879 | 74.3172 | 118.0269 | -3.661
6.3909 | 116.0822 | -0.98479 | 74.2955 | 117.4938 | -13.1103 | 6.3942 | 116.3447 | -0.99879 | 74.3172 | 118.0269 | -3.661
6.3993 | 116.1006 | -0.98479 | 74.2955 | 117.4938 | -13.1103 | 6.4025 | 116.3264 | -0.99879 | 74.3172 | 118.0269 | -3.661
6.4076 | 116.1189 | -0.98479 | 74.2955 | 117.4938 | -13.1103 | 6.4109 | 116.3081 | -0.99866 | 74.2853 | 118.0235 | -3.8474
6.4159 | 116.1372 | -0.98502 | 74.2723 | 117.4939 | -13.0004 | 6.4192 | 116.2897 | -0.99866 | 74.2853 | 118.0202 | -3.8474
6.4243 | 116.1556 | -0.98502 | 74.2723 | 117.4938 | -13.0004 | 6.4275 | 116.2714 | -0.99866 | 74.2853 | 118.0202 | -3.8474
6.4326 | 116.1739 | -0.98502 | 74.2723 | 117.4938 | -13.0004 | 6.4358 | 116.2531 | -0.99866 | 74.2853 | 118.0202 | -3.8474
6.4409 | 116.1922 | -0.98502 | 74.2723 | 117.4938 | -13.0004 | 6.4442 | 116.2348 | -0.99883 | 74.279 | 118.0184 | -3.5969
6.4493 | 116.2106 | -0.98489 | 74.2597 | 117.4924 | -13.0594 | 6.4525 | 116.2164 | -0.99883 | 74.279 | 118.0166 | -3.5969
6.4576 | 116.2289 | -0.98489 | 74.2597 | 117.4909 | -13.0594 | 6.4608 | 116.1981 | -0.99878 | 74.2701 | 118.012 | -3.6721
6.4659 | 116.2472 | -0.98459 | 74.2497 | 117.5005 | -13.1883 | 6.4692 | 116.1798 | -0.99878 | 74.2701 | 118.0074 | -3.6721
6.4743 | 116.2656 | -0.98459 | 74.2497 | 117.5101 | -13.1883 | 6.4775 | 116.1615 | -0.99865 | 74.2609 | 118.0036 | -3.8564
6.4826 | 116.2839 | -0.98459 | 74.2497 | 117.5101 | -13.1883 | 6.4858 | 116.1431 | -0.99865 | 74.2609 | 117.9997 | -3.8564
6.491 | 116.3022 | -0.98459 | 74.2497 | 117.5101 | -13.1883 | 6.4942 | 116.1248 | -0.99865 | 74.2609 | 117.9997 | -3.8564
6.4993 | 116.3206 | -0.98478 | 74.2812 | 117.5101 | -13.1116 | 6.5025 | 116.1065 | -0.99865 | 74.2609 | 117.9997 | -3.8564
6.5076 | 116.3389 | -0.98478 | 74.2812 | 117.5101 | -13.1116 | 6.5108 | 116.0882 | -0.9989 | 74.287 | 117.9952 | -3.4801
6.5159 | 116.3572 | -0.98478 | 74.2812 | 117.5101 | -13.1116 | 6.5191 | 116.0698 | -0.9989 | 74.287 | 117.9908 | -3.4801
6.5243 | 116.3756 | -0.98478 | 74.2812 | 117.51 | -13.1116 | 6.5275 | 116.0515 | -0.99886 | 74.2952 | 117.9998 | -3.5554
6.5326 | 116.3939 | -0.98478 | 74.2812 | 117.51 | -13.1115 | 6.5358 | 116.0332 | -0.99886 | 74.2952 | 118.0089 | -3.5554
6.541 | 116.4122 | -0.98478 | 74.2812 | 117.51 | -13.1115 | 6.5441 | 116.0148 | -0.99873 | 74.3209 | 118.0059 | -3.7547
6.5493 | 116.4306 | -0.98464 | 74.2525 | 117.5178 | -13.1684 | 6.5525 | 115.9965 | -0.99873 | 74.3209 | 118.0028 | -3.7547
6.5576 | 116.4489 | -0.98464 | 74.2525 | 117.5255 | -13.1684 | 6.5608 | 115.9782 | -0.99869 | 74.3319 | 118.0028 | -3.8125
6.5659 | 116.4672 | -0.98481 | 74.2736 | 117.5271 | -13.0963 | 6.5691 | 115.9599 | -0.99869 | 74.3319 | 118.0028 | -3.8125
6.5743 | 116.4856 | -0.98481 | 74.2736 | 117.5287 | -13.0963 | 6.5775 | 115.9415 | -0.99874 | 74.3134 | 118.0021 | -3.7273
6.5826 | 116.5039 | -0.98481 | 74.2736 | 117.5287 | -13.0963 | 6.5858 | 115.9232 | -0.99874 | 74.3134 | 118.0013 | -3.7273
6.5909 | 116.5222 | -0.98481 | 74.2736 | 117.5287 | -13.0963 | 6.5941 | 115.9049 | -0.99889 | 74.3253 | 118.0013 | -3.5035
6.5993 | 116.5406 | -0.98481 | 74.2734 | 117.5287 | -13.0963 | 6.6024 | 115.8866 | -0.99889 | 74.3253 | 118.0013 | -3.5035
6.6076 | 116.5589 | -0.98481 | 74.2734 | 117.5287 | -13.0963 | 6.6108 | 115.8682 | -0.9988 | 74.3243 | 118.0056 | -3.6412
6.616 | 116.5772 | -0.98481 | 74.2734 | 117.5287 | -13.0963 | 6.6191 | 115.8499 | -0.9988 | 74.3243 | 118.0098 | -3.6412
6.6243 | 116.5956 | -0.98481 | 74.2734 | 117.5287 | -13.0963 | 6.6274 | 115.8316 | -0.99869 | 74.3083 | 118.0098 | -3.809
6.6326 | 116.6139 | -0.985 | 74.2892 | 117.5235 | -13.0129 | 6.6358 | 115.8133 | -0.99869 | 74.3083 | 118.0098 | -3.809
6.6409 | 116.6322 | -0.985 | 74.2892 | 117.5182 | -13.0129 | 6.6441 | 115.7949 | -0.99864 | 74.3022 | 118.0085 | -3.8844
6.6493 | 116.6506 | -0.98486 | 74.2752 | 117.5152 | -13.0755 | 6.6524 | 115.7766 | -0.99864 | 74.3022 | 118.0072 | -3.8844
6.6576 | 116.6689 | -0.98486 | 74.2752 | 117.5122 | -13.0755 | 6.6608 | 115.7583 | -0.99898 | 74.2731 | 118.0072 | -3.3581
6.666 | 116.6872 | -0.98468 | 74.2569 | 117.5088 | -13.1509 | 6.6691 | 115.74 | -0.99898 | 74.2731 | 118.0072 | -3.3581
6.6743 | 116.7056 | -0.98468 | 74.2569 | 117.5053 | -13.1509 | 6.6774 | 115.7216 | -0.99889 | 74.259 | 118.001 | -3.5047
6.6826 | 116.7239 | -0.98468 | 74.2569 | 117.5053 | -13.1509 | 6.6858 | 115.7033 | -0.99889 | 74.259 | 117.9948 | -3.5047
6.6909 | 116.7422 | -0.98468 | 74.2569 | 117.5053 | -13.1509 | 6.6941 | 115.685 | -0.99874 | 74.2725 | 117.9948 | -3.7336
6.6993 | 116.7606 | -0.98506 | 74.2977 | 117.5053 | -12.988 | 6.7024 | 115.6666 | -0.99874 | 74.2725 | 117.9948 | -3.7336
6.7076 | 116.7789 | -0.98506 | 74.2977 | 117.5053 | -12.988 | 6.7107 | 115.6483 | -0.99867 | 74.2738 | 117.9941 | -3.834
6.7159 | 116.7972 | -0.9849 | 74.2801 | 117.5012 | -13.0584 | 6.7191 | 115.63 | -0.99867 | 74.2738 | 117.9935 | -3.834
6.7243 | 116.8156 | -0.9849 | 74.2801 | 117.4971 | -13.0584 | 6.7274 | 115.6117 | -0.99876 | 74.2342 | 117.9922 | -3.7031
6.7326 | 116.8339 | -0.9849 | 74.2801 | 117.4971 | -13.0584 | 6.7357 | 115.5933 | -0.99876 | 74.2342 | 117.9909 | -3.7031
6.741 | 116.8522 | -0.9849 | 74.2801 | 117.4971 | -13.0584 | 6.7441 | 115.575 | -0.99884 | 74.2644 | 117.9941 | -3.575
6.7493 | 116.8706 | -0.98455 | 74.2627 | 117.5041 | -13.209 | 6.7524 | 115.5567 | -0.99884 | 74.2644 | 117.9973 | -3.575
6.7576 | 116.8889 | -0.98455 | 74.2627 | 117.511 | -13.209 | 6.7607 | 115.5384 | -0.9988 | 74.3382 | 117.9973 | -3.652
6.7659 | 116.9072 | -0.98526 | 74.3056 | 117.511 | -12.9008 | 6.7691 | 115.52 | -0.9988 | 74.3382 | 117.9973 | -3.652
6.7743 | 116.9256 | -0.98526 | 74.3056 | 117.511 | -12.9008 | 6.7774 | 115.5017 | -0.99863 | 74.3368 | 118.0025 | -3.8944
6.7826 | 116.9439 | -0.98526 | 74.3056 | 117.511 | -12.9008 | 6.7857 | 115.4834 | -0.99863 | 74.3368 | 118.0077 | -3.8944
6.791 | 116.9622 | -0.98526 | 74.3056 | 117.511 | -12.9008 | 6.794 | 115.4651 | -0.99871 | 74.2969 | 118.0055 | -3.7744
6.7993 | 116.9806 | -0.98489 | 74.3208 | 117.5157 | -13.067 | 6.8024 | 115.4467 | -0.99871 | 74.2969 | 118.0032 | -3.7744
6.8076 | 116.9989 | -0.98489 | 74.3208 | 117.5202 | -13.067 | 6.8107 | 115.4284 | -0.99889 | 74.3155 | 118.0032 | -3.4976
6.8159 | 117.0173 | -0.98489 | 74.3208 | 117.5202 | -13.067 | 6.819 | 115.4101 | -0.99889 | 74.3155 | 118.0032 | -3.4976
6.8243 | 117.0356 | -0.98489 | 74.3208 | 117.5202 | -13.067 | 6.8274 | 115.3918 | -0.99879 | 74.2995 | 117.9965 | -3.6538
6.8326 | 117.0539 | -0.98526 | 74.3015 | 117.5175 | -12.9008 | 6.8357 | 115.3734 | -0.99879 | 74.2995 | 117.9899 | -3.6538
6.841 | 117.0723 | -0.98526 | 74.3015 | 117.5148 | -12.9008 | 6.844 | 115.3551 | -0.99868 | 74.3643 | 117.9896 | -3.8228
6.8493 | 117.0906 | -0.98514 | 74.3401 | 117.5172 | -12.9587 | 6.8524 | 115.3368 | -0.99868 | 74.3643 | 117.9893 | -3.8228
6.8576 | 117.1089 | -0.98514 | 74.3401 | 117.5196 | -12.9587 | 6.8607 | 115.3184 | -0.99868 | 74.3643 | 117.9893 | -3.8228
6.866 | 117.1273 | -0.98482 | 74.2924 | 117.5149 | -13.0945 | 6.869 | 115.3001 | -0.99868 | 74.3643 | 117.9893 | -3.8228
6.8743 | 117.1456 | -0.98482 | 74.2924 | 117.5102 | -13.0945 | 6.8773 | 115.2818 | -0.99887 | 74.3045 | 117.9893 | -3.5306
6.8826 | 117.1639 | -0.98482 | 74.2924 | 117.5102 | -13.0945 | 6.8857 | 115.2635 | -0.99887 | 74.3045 | 117.9894 | -3.5306
6.8909 | 117.1823 | -0.98482 | 74.2924 | 117.5102 | -13.0945 | 6.894 | 115.2451 | -0.99877 | 74.2941 | 117.9865 | -3.6824
6.8993 | 117.2006 | -0.98482 | 74.2929 | 117.5102 | -13.0941 | 6.9023 | 115.2268 | -0.99877 | 74.2941 | 117.9836 | -3.6824
6.9076 | 117.2189 | -0.98482 | 74.2929 | 117.5102 | -13.0941 | 6.9107 | 115.2085 | -0.99877 | 74.2941 | 117.9836 | -3.6824
6.916 | 117.2373 | -0.98546 | 74.4183 | 117.5083 | -12.8295 | 6.919 | 115.1902 | -0.99877 | 74.2941 | 117.9836 | -3.6824
6.9243 | 117.2556 | -0.98546 | 74.4183 | 117.5064 | -12.8295 | 6.9273 | 115.1718 | -0.9987 | 74.2924 | 117.9836 | -3.7916
6.9326 | 117.2739 | -0.98491 | 74.3612 | 117.5077 | -13.068 | 6.9357 | 115.17 | -0.9987 | 74.2924 | 117.9836 | -3.7916
6.9409 | 117.2923 | -0.98491 | 74.3612 | 117.509 | -13.068 | 6.944 | 115.17 | -0.99878 | 74.265 | 117.9842 | -3.6673
6.9493 | 117.3106 | -0.98457 | 74.2916 | 117.509 | -13.2061 | 6.9523 | 115.17 | -0.99878 | 74.265 | 117.9848 | -3.6673
6.9576 | 117.3289 | -0.98457 | 74.2916 | 117.509 | -13.2061 | 6.9606 | 115.17 | -0.99884 | 74.32 | 117.995 | -3.5905
6.966 | 117.3473 | -0.98457 | 74.2916 | 117.509 | -13.2061 | 6.969 | 115.17 | -0.99884 | 74.32 | 118.0052 | -3.5905
6.9743 | 117.3656 | -0.98457 | 74.2916 | 117.509 | -13.2061 | 6.9773 | 115.17 | -0.99884 | 74.321 | 118.0052 | -3.59
6.9826 | 117.37 | -0.98543 | 74.3613 | 117.5153 | -12.8347 | 6.9856 | 115.17 | -0.99884 | 74.321 | 118.0052 | -3.59
6.991 | 117.37 | -0.98543 | 74.3613 | 117.5215 | -12.8347 | 6.994 | 115.17 | -0.99865 | 74.2529 | 118.0046 | -3.8648
6.9993 | 117.37 | -0.98529 | 74.3453 | 117.517 | -12.8931 | 7.0023 | 115.17 | -0.99865 | 74.2529 | 118.0038 | -3.8648
7.0076 | 117.37 | -0.98529 | 74.3453 | 117.5125 | -12.8931 | 7.0106 | 115.17 | -0.99852 | 74.2244 | 117.9888 | -4.0378
7.0159 | 117.37 | -0.9844 | 74.2478 | 117.5125 | -13.2701 | 7.019 | 115.17 | -0.99852 | 74.2244 | 117.9737 | -4.0378
7.0243 | 117.37 | -0.9844 | 74.2478 | 117.5125 | -13.2701 | 7.0273 | 115.17 | -0.99889 | 74.2686 | 117.9737 | -3.5087
7.0326 | 117.37 | -0.98422 | 74.2302 | 117.5098 | -13.3457 | 7.0356 | 115.17 | -0.99889 | 74.2686 | 117.9737 | -3.5087
7.041 | 117.37 | -0.98422 | 74.2302 | 117.507 | -13.3457 | 7.044 | 115.17 | -0.99885 | 74.2661 | 117.9738 | -3.5681
7.0493 | 117.37 | -0.98521 | 74.273 | 117.507 | -12.9158 | 7.0523 | 115.17 | -0.99885 | 74.2661 | 117.974 | -3.5681
7.0576 | 117.37 | -0.98521 | 74.273 | 117.507 | -12.9158 | 7.0606 | 115.17 | -0.99868 | 74.3152 | 117.974 | -3.8275
7.0659 | 117.37 | -0.98521 | 74.273 | 117.507 | -12.9158 | 7.0689 | 115.17 | -0.99868 | 74.3152 | 117.974 | -3.8275
7.0743 | 117.37 | -0.98521 | 74.273 | 117.507 | -12.9158 | 7.0773 | 115.17 | -0.99868 | 74.3152 | 117.974 | -3.8275
7.0826 | 117.37 | -0.98444 | 74.2426 | 117.5015 | -13.2539 | 7.0856 | 115.17 | -0.99868 | 74.3152 | 117.974 | -3.8275
7.091 | 117.37 | -0.98444 | 74.2426 | 117.496 | -13.2539 | 7.0939 | 115.17 | -0.99897 | 74.2473 | 117.974 | -3.3782
7.0993 | 117.37 | -0.98407 | 74.203 | 117.4927 | -13.405 | 7.1023 | 115.17 | -0.99897 | 74.2473 | 117.974 | -3.3782
7.1076 | 117.37 | -0.98407 | 74.203 | 117.4894 | -13.405 | 7.1106 | 115.17 | -0.99894 | 74.2486 | 117.9771 | -3.4282
7.116 | 117.37 | -0.98524 | 74.2229 | 117.4889 | -12.894 | 7.1189 | 115.17 | -0.99894 | 74.2486 | 117.9802 | -3.4282
7.1243 | 117.37 | -0.98524 | 74.2229 | 117.4884 | -12.894 | 7.1273 | 115.17 | -0.9987 | 74.2969 | 117.9765 | -3.7867
7.1326 | 117.37 | -0.98524 | 74.2229 | 117.4884 | -12.894 | 7.1356 | 115.17 | -0.9987 | 74.2969 | 117.9728 | -3.7867
7.141 | 117.37 | -0.98524 | 74.2229 | 117.4884 | -12.894 | 7.1439 | 115.17 | -0.99865 | 74.274 | 117.9728 | -3.862
7.1493 | 117.37 | -0.9847 | 74.2712 | 117.4884 | -13.1436 | 7.1523 | 115.17 | -0.99865 | 74.274 | 117.9728 | -3.862
7.1576 | 117.37 | -0.9847 | 74.2712 | 117.4884 | -13.1436 | 7.1606 | 115.17 | -0.99876 | 74.2647 | 117.9728 | -3.7014
7.166 | 117.37 | -0.98431 | 74.2805 | 117.4869 | -13.3145 | 7.1689 | 115.17 | -0.99876 | 74.2647 | 117.9728 | -3.7014
7.1743 | 117.37 | -0.98431 | 74.2805 | 117.4854 | -13.3145 | 7.1772 | 115.17 | -0.99893 | 74.277 | 117.9728 | -3.4414
7.1826 | 117.37 | -0.98482 | 74.2627 | 117.4906 | -13.0877 | 7.1856 | 115.17 | -0.99893 | 74.277 | 117.9728 | -3.4414
7.1909 | 117.37 | -0.98482 | 74.2627 | 117.4958 | -13.0877 | 7.1939 | 115.17 | -0.99883 | 74.3091 | 117.9728 | -3.5942
7.1993 | 117.37 | -0.98507 | 74.2901 | 117.4934 | -12.9815 | 7.2022 | 115.17 | -0.99883 | 74.3091 | 117.9728 | -3.5942
7.2076 | 117.37 | -0.98507 | 74.2901 | 117.491 | -12.9815 | 7.2106 | 115.17 | -0.99866 | 74.289 | 117.9712 | -3.8565
7.216 | 117.37 | -0.98507 | 74.2901 | 117.491 | -12.9815 | 7.2189 | 115.17 | -0.99866 | 74.289 | 117.9697 | -3.8565
7.2243 | 117.37 | -0.98507 | 74.2901 | 117.491 | -12.9815 | 7.2272 | 115.17 | -0.99866 | 74.289 | 117.9697 | -3.8565
7.2326 | 117.37 | -0.98441 | 74.2311 | 117.491 | -13.2646 | 7.2356 | 115.17 | -0.99866 | 74.289 | 117.9697 | -3.8565
7.241 | 117.37 | -0.98441 | 74.2311 | 117.491 | -13.2646 | 7.2439 | 115.17 | -0.99894 | 74.2605 | 117.9667 | -3.4265
7.2493 | 117.37 | -0.98424 | 74.228 | 117.4977 | -13.3345 | 7.2522 | 115.17 | -0.99894 | 74.2605 | 117.9638 | -3.4265
7.2576 | 117.37 | -0.98424 | 74.228 | 117.5044 | -13.3345 | 7.2606 | 115.17 | -0.99894 | 74.2605 | 117.9638 | -3.4265
7.266 | 117.37 | -0.98526 | 74.2505 | 117.501 | -12.8933 | 7.2689 | 115.17 | -0.99894 | 74.2605 | 117.9638 | -3.4265
7.2743 | 117.37 | -0.98526 | 74.2505 | 117.4976 | -12.8933 | 7.2772 | 115.17 | -0.99861 | 74.2662 | 117.9638 | -3.9141
7.2826 | 117.37 | -0.98526 | 74.2505 | 117.4976 | -12.8933 | 7.2856 | 115.17 | -0.99861 | 74.2662 | 117.9638 | -3.9141
7.291 | 117.37 | -0.98526 | 74.2505 | 117.4976 | -12.8933 | 7.2939 | 115.17 | -0.99855 | 74.2679 | 117.9682 | -3.9978
7.2993 | 117.37 | -0.98429 | 74.2422 | 117.4976 | -13.3167 | 7.3022 | 115.17 | -0.99855 | 74.2679 | 117.9727 | -3.9978
7.3076 | 117.37 | -0.98429 | 74.2422 | 117.4976 | -13.3167 | 7.3105 | 115.17 | -0.99892 | 74.2077 | 117.9732 | -3.4533
7.3159 | 117.37 | -0.98429 | 74.2422 | 117.4976 | -13.3167 | 7.3189 | 115.17 | -0.99892 | 74.2077 | 117.9736 | -3.4533
7.3243 | 117.37 | -0.98429 | 74.2422 | 117.4976 | -13.3167 | 7.3272 | 115.17 | -0.99892 | 74.2077 | 117.9736 | -3.4533
7.3326 | 117.37 | -0.98522 | 74.218 | 117.5004 | -12.9059 | 7.3355 | 115.17 | -0.99892 | 74.2077 | 117.9736 | -3.4533
7.341 | 117.37 | -0.98522 | 74.218 | 117.5032 | -12.9059 | 7.3439 | 115.17 | -0.99859 | 74.342 | 117.9736 | -3.9451
7.3493 | 117.37 | -0.98522 | 74.218 | 117.5032 | -12.9059 | 7.3522 | 115.17 | -0.99859 | 74.342 | 117.9736 | -3.9451
7.3576 | 117.37 | -0.98522 | 74.218 | 117.5032 | -12.9059 | 7.3605 | 115.17 | -0.99854 | 74.3384 | 117.9743 | -4.0195
7.366 | 117.37 | -0.98487 | 74.2456 | 117.4985 | -13.0627 | 7.3689 | 115.17 | -0.99854 | 74.3384 | 117.975 | -4.0195
7.3743 | 117.37 | -0.98487 | 74.2456 | 117.4938 | -13.0627 | 7.3772 | 115.17 | -0.99884 | 74.2022 | 117.975 | -3.5752
7.3826 | 117.37 | -0.98444 | 74.2385 | 117.5004 | -13.2536 | 7.3855 | 115.17 | -0.99884 | 74.2022 | 117.975 | -3.5752
7.391 | 117.37 | -0.98444 | 74.2385 | 117.5069 | -13.2536 | 7.3939 | 115.17 | -0.99898 | 74.2747 | 117.975 | -3.3521
7.3993 | 117.37 | -0.98444 | 74.2385 | 117.5069 | -13.2536 | 7.4022 | 115.17 | -0.99898 | 74.2747 | 117.975 | -3.3521
7.4076 | 117.37 | -0.98444 | 74.2385 | 117.5069 | -13.2536 | 7.4105 | 115.17 | -0.99887 | 74.3278 | 117.9755 | -3.5353
7.416 | 117.37 | -0.9851 | 74.2494 | 117.5069 | -12.9605 | 7.4188 | 115.17 | -0.99887 | 74.3278 | 117.976 | -3.5353
7.4243 | 117.37 | -0.9851 | 74.2494 | 117.5069 | -12.9605 | 7.4272 | 115.17 | -0.99854 | 74.3052 | 117.9745 | -4.0167
7.4326 | 117.37 | -0.9851 | 74.2494 | 117.507 | -12.9605 | 7.4355 | 115.17 | -0.99854 | 74.3052 | 117.9731 | -4.0167
7.441 | 117.37 | -0.9851 | 74.2494 | 117.5069 | -12.9605 | 7.4438 | 115.17 | -0.99862 | 74.234 | 117.9731 | -3.9004
7.4493 | 117.37 | -0.98472 | 74.3031 | 117.5069 | -13.1422 | 7.4522 | 115.17 | -0.99862 | 74.234 | 117.9731 | -3.9004
7.4576 | 117.37 | -0.98472 | 74.3031 | 117.5069 | -13.1422 | 7.4605 | 115.17 | -0.999 | 74.2414 | 117.9704 | -3.3241
7.466 | 117.37 | -0.98429 | 74.2696 | 117.5058 | -13.3225 | 7.4688 | 115.17 | -0.999 | 74.2414 | 117.9677 | -3.3241
7.4743 | 117.37 | -0.98429 | 74.2696 | 117.5046 | -13.3225 | 7.4772 | 115.17 | -0.999 | 74.2414 | 117.9677 | -3.3241
7.4826 | 117.37 | -0.98504 | 74.2174 | 117.5046 | -12.9853 | 7.4855 | 115.17 | -0.999 | 74.2414 | 117.9677 | -3.3241
7.491 | 117.37 | -0.98504 | 74.2174 | 117.5046 | -12.9853 | 7.4938 | 115.17 | -0.99857 | 74.3206 | 117.9677 | -3.9805
7.4993 | 117.37 | -0.98504 | 74.2174 | 117.5046 | -12.9853 | 7.5022 | 115.17 | -0.99857 | 74.3206 | 117.9676 | -3.9805
7.5076 | 117.37 | -0.98504 | 74.2174 | 117.5046 | -12.9853 | 7.5105 | 115.17 | -0.99857 | 74.3206 | 117.9676 | -3.9805
7.516 | 117.37 | -0.98504 | 74.2174 | 117.5046 | -12.9853 | 7.5188 | 115.17 | -0.99857 | 74.3206 | 117.9676 | -3.9805
7.5243 | 117.37 | -0.98504 | 74.2174 | 117.5046 | -12.9853 | 7.5272 | 115.17 | -0.99897 | 74.2502 | 117.9715 | -3.3671
7.5326 | 117.37 | -0.98492 | 74.2128 | 117.5046 | -13.0378 | 7.5355 | 115.17 | -0.99897 | 74.2502 | 117.9754 | -3.3671
7.541 | 117.37 | -0.98492 | 74.2128 | 117.5046 | -13.0378 | 7.5438 | 115.17 | -0.99897 | 74.2502 | 117.9754 | -3.3671
7.5493 | 117.37 | -0.98478 | 74.1974 | 117.5008 | -13.0963 | 7.5521 | 115.17 | -0.99897 | 74.2502 | 117.9754 | -3.3671
7.5576 | 117.37 | -0.98478 | 74.1974 | 117.497 | -13.0963 | 7.5605 | 115.17 | -0.99863 | 74.3338 | 117.985 | -3.8908
7.566 | 117.37 | -0.98488 | 74.233 | 117.4901 | -13.0593 | 7.5688 | 115.17 | -0.99863 | 74.3338 | 117.9945 | -3.8908
7.5743 | 117.37 | -0.98488 | 74.233 | 117.4831 | -13.0593 | 7.5771 | 115.17 | -0.9986 | 74.3344 | 117.997 | -3.9388
7.5826 | 117.37 | -0.98488 | 74.233 | 117.4831 | -13.0593 | 7.5855 | 115.17 | -0.9986 | 74.3344 | 117.9995 | -3.9388
7.591 | 117.37 | -0.98488 | 74.233 | 117.4831 | -13.0593 | 7.5938 | 115.17 | -0.99881 | 74.2375 | 117.9995 | -3.6231
7.5993 | 117.37 | -0.9847 | 74.2259 | 117.4831 | -13.1374 | 7.6021 | 115.17 | -0.99881 | 74.2375 | 117.9995 | -3.6231
7.6076 | 117.37 | -0.9847 | 74.2259 | 117.4831 | -13.1374 | 7.6105 | 115.17 | -0.99899 | 74.296 | 117.9996 | -3.3465
7.616 | 117.37 | -0.9847 | 74.2259 | 117.4831 | -13.1374 | 7.6188 | 115.17 | -0.99899 | 74.296 | 117.9996 | -3.3465
7.6243 | 117.37 | -0.9847 | 74.2259 | 117.4831 | -13.1374 | 7.6271 | 115.17 | -0.99894 | 74.2909 | 117.998 | -3.4226
7.6326 | 117.37 | -0.98522 | 74.2301 | 117.4831 | -12.9039 | 7.6355 | 115.17 | -0.99894 | 74.2909 | 117.9965 | -3.4226
7.641 | 117.37 | -0.98522 | 74.2301 | 117.4831 | -12.9039 | 7.6438 | 115.17 | -0.9986 | 74.2397 | 117.9956 | -3.9333
7.6493 | 117.37 | -0.98489 | 74.1958 | 117.4757 | -13.0473 | 7.6521 | 115.17 | -0.9986 | 74.2397 | 117.9948 | -3.9333
7.6576 | 117.37 | -0.98489 | 74.1958 | 117.4683 | -13.0473 | 7.6604 | 115.17 | -0.9986 | 74.2397 | 117.9948 | -3.9333
7.666 | 117.37 | -0.98489 | 74.1954 | 117.4683 | -13.0475 | 7.6688 | 115.17 | -0.9986 | 74.2397 | 117.9948 | -3.9333
7.6743 | 117.37 | -0.98489 | 74.1954 | 117.4683 | -13.0475 | 7.6771 | 115.17 | -0.99903 | 74.2721 | 117.9948 | -3.2702
7.6826 | 117.37 | -0.98473 | 74.1904 | 117.4742 | -13.1179 | 7.6854 | 115.17 | -0.99903 | 74.2721 | 117.9948 | -3.2702
7.691 | 117.37 | -0.98473 | 74.1904 | 117.4801 | -13.1179 | 7.6938 | 115.17 | -0.99903 | 74.2721 | 117.9948 | -3.2702
7.6993 | 117.37 | -0.98491 | 74.1979 | 117.4801 | -13.0387 | 7.7021 | 115.17 | -0.99903 | 74.2721 | 117.9948 | -3.2702
7.7076 | 117.37 | -0.98491 | 74.1979 | 117.4801 | -13.0387 | 7.7104 | 115.17 | -0.99862 | 74.3239 | 117.9935 | -3.903
7.716 | 117.37 | -0.98491 | 74.1979 | 117.4801 | -13.0387 | 7.7188 | 115.17 | -0.99862 | 74.3239 | 117.9921 | -3.903
7.7243 | 117.37 | -0.98491 | 74.1979 | 117.4801 | -13.0387 | 7.7271 | 115.17 | -0.99856 | 74.3185 | 117.9913 | -3.9955
7.7326 | 117.37 | -0.98477 | 74.195 | 117.486 | -13.0979 | 7.7354 | 115.17 | -0.99856 | 74.3185 | 117.9905 | -3.9955
7.741 | 117.37 | -0.98477 | 74.195 | 117.4919 | -13.0979 | 7.7438 | 115.17 | -0.99897 | 74.2837 | 117.9905 | -3.3801
7.7493 | 117.37 | -0.98465 | 74.1894 | 117.4946 | -13.1522 | 7.7521 | 115.17 | -0.99897 | 74.2837 | 117.9905 | -3.3801
7.7576 | 117.37 | -0.98465 | 74.1894 | 117.4974 | -13.1522 | 7.7604 | 115.17 | -0.99897 | 74.2837 | 117.9905 | -3.3801
7.766 | 117.37 | -0.98484 | 74.2133 | 117.4974 | -13.072 | 7.7687 | 115.17 | -0.99897 | 74.2837 | 117.9905 | -3.3801
7.7743 | 117.37 | -0.98484 | 74.2133 | 117.4974 | -13.072 | 7.7771 | 115.17 | -0.99863 | 74.3937 | 117.9823 | -3.9033
7.7826 | 117.37 | -0.98505 | 74.2821 | 117.4953 | -12.9902 | 7.7854 | 115.17 | -0.99863 | 74.3937 | 117.974 | -3.9033
7.791 | 117.37 | -0.98505 | 74.2821 | 117.4932 | -12.9902 | 7.7937 | 115.17 | -0.99857 | 74.3797 | 117.9668 | -3.9822
7.7993 | 117.37 | -0.98505 | 74.282 | 117.4932 | -12.9905 | 7.8021 | 115.17 | -0.99857 | 74.3797 | 117.9596 | -3.9822
7.8076 | 117.37 | -0.98505 | 74.282 | 117.4932 | -12.9905 | 7.8104 | 115.17 | -0.99886 | 74.2357 | 117.964 | -3.5488
7.816 | 117.37 | -0.9847 | 74.2582 | 117.4897 | -13.1412 | 7.8187 | 115.17 | -0.99886 | 74.2357 | 117.9685 | -3.5488
7.8243 | 117.37 | -0.9847 | 74.2582 | 117.4863 | -13.1412 | 7.8271 | 115.17 | -0.99892 | 74.2684 | 117.9685 | -3.4484
7.8326 | 117.37 | -0.98455 | 74.2464 | 117.4858 | -13.2054 | 7.8354 | 115.17 | -0.99892 | 74.2684 | 117.9685 | -3.4484
7.841 | 117.37 | -0.98455 | 74.2464 | 117.4852 | -13.2054 | 7.8437 | 115.17 | -0.99875 | 74.3278 | 117.9697 | -3.7256
7.8493 | 117.37 | -0.98514 | 74.2629 | 117.4852 | -12.9459 | 7.8521 | 115.17 | -0.99875 | 74.3278 | 117.9709 | -3.7256
7.8576 | 117.37 | -0.98514 | 74.2629 | 117.4852 | -12.9459 | 7.8604 | 115.17 | -0.99859 | 74.2757 | 117.9709 | -3.949
7.866 | 117.37 | -0.98514 | 74.2629 | 117.4852 | -12.9459 | 7.8687 | 115.17 | -0.99859 | 74.2757 | 117.9709 | -3.949
7.8743 | 117.37 | -0.98514 | 74.2629 | 117.4852 | -12.9459 | 7.8771 | 115.17 | -0.99849 | 74.2495 | 117.956 | -4.0838
7.8826 | 117.37 | -0.98495 | 74.2758 | 117.4857 | -13.0335 | 7.8854 | 115.17 | -0.99849 | 74.2495 | 117.9411 | -4.0838
7.891 | 117.37 | -0.98495 | 74.2758 | 117.4861 | -13.0335 | 7.8937 | 115.17 | -0.99856 | 74.2365 | 117.9411 | -3.989
7.8993 | 117.37 | -0.98495 | 74.2758 | 117.4861 | -13.0335 | 7.902 | 115.17 | -0.99856 | 74.2365 | 117.9411 | -3.989
7.9076 | 117.37 | -0.98495 | 74.2758 | 117.4861 | -13.0335 | 7.9104 | 115.17 | -0.99821 | 74.3847 | 117.933 | -4.4609
7.916 | 117.37 | -0.98494 | 74.2286 | 117.4847 | -13.0304 | 7.9187 | 115.17 | -0.99821 | 74.3847 | 117.925 | -4.4609
7.9243 | 117.37 | -0.98494 | 74.2286 | 117.4833 | -13.0304 | 7.927 | 115.17 | -0.99726 | 74.3633 | 117.925 | -5.5174
7.9326 | 117.37 | -0.98498 | 74.2407 | 117.4822 | -13.0139 | 7.9354 | 115.17 | -0.99726 | 74.3633 | 117.925 | -5.5174
7.941 | 117.37 | -0.98498 | 74.2407 | 117.4811 | -13.0139 | 7.9437 | 115.17 | -0.99642 | 74.1619 | 117.9095 | -6.2901
7.9493 | 117.37 | -0.98498 | 74.2407 | 117.4811 | -13.0139 | 7.952 | 115.17 | -0.99642 | 74.1619 | 117.894 | -6.2901
7.9576 | 117.37 | -0.98498 | 74.2407 | 117.4811 | -13.0139 | 7.9604 | 115.17 | -0.99635 | 74.1163 | 117.8628 | -6.3514
7.966 | 117.37 | -0.98498 | 74.2405 | 117.4811 | -13.0135 | 7.9687 | 115.17 | -0.99635 | 74.1163 | 117.8317 | -6.3514
7.9743 | 117.37 | -0.98498 | 74.2405 | 117.4811 | -13.0135 | 7.977 | 115.17 | -0.99519 | 74.1721 | 117.8051 | -7.3007
7.9826 | 117.37 | -0.9848 | 74.2252 | 117.4799 | -13.0895 | 7.9854 | 115.17 | -0.99519 | 74.1721 | 117.7785 | -7.3007
7.991 | 117.37 | -0.9848 | 74.2252 | 117.4787 | -13.0895 | 7.9937 | 115.17 | -0.99342 | 74.1594 | 117.7785 | -8.547
7.9993 | 117.37 | -0.9853 | 74.211 | 117.4838 | -12.868 | 8.002 | 115.17 | -0.99342 | 74.1594 | 117.7785 | -8.547
8.0076 | 117.37 | -0.9853 | 74.211 | 117.4888 | -12.868 | 8.0103 | 115.17 | -0.99176 | 73.8508 | 117.757 | -9.5388
8.016 | 117.37 | -0.98514 | 74.2103 | 117.4973 | -12.9383 | 8.0187 | 115.17 | -0.99176 | 73.8508 | 117.7355 | -9.5388
8.0243 | 117.37 | -0.98514 | 74.2103 | 117.5059 | -12.9383 | 8.027 | 115.17 | -0.99153 | 73.7766 | 117.6906 | -9.6624
8.0326 | 117.37 | -0.98514 | 74.2103 | 117.5059 | -12.9383 | 8.0353 | 115.17 | -0.99153 | 73.7766 | 117.6457 | -9.6624
8.041 | 117.37 | -0.98514 | 74.2103 | 117.5059 | -12.9383 | 8.0437 | 115.17 | -0.99153 | 73.7766 | 117.6457 | -9.6624
8.0493 | 117.37 | -0.98514 | 74.2103 | 117.5059 | -12.9383 | 8.052 | 115.17 | -0.99153 | 73.7766 | 117.6457 | -9.6624
8.0576 | 117.37 | -0.98514 | 74.2103 | 117.5059 | -12.9383 | 8.0603 | 115.17 | -0.98984 | 73.9208 | 117.6457 | -10.6161
8.066 | 117.37 | -0.98645 | 74.2265 | 117.5122 | -12.3442 | 8.0687 | 115.17 | -0.98984 | 73.9208 | 117.6457 | -10.6161
8.0743 | 117.37 | -0.98645 | 74.2265 | 117.5185 | -12.3442 | 8.077 | 115.17 | -0.98803 | 73.6754 | 117.6067 | -11.5032
8.0826 | 117.37 | -0.98739 | 74.3355 | 117.532 | -11.9161 | 8.0853 | 115.17 | -0.98803 | 73.6754 | 117.5678 | -11.5032
8.091 | 117.37 | -0.98739 | 74.3355 | 117.5454 | -11.9161 | 8.0937 | 115.17 | -0.98803 | 73.6754 | 117.5678 | -11.5032
8.0993 | 117.37 | -0.98836 | 74.386 | 117.557 | -11.4473 | 8.102 | 115.17 | -0.98803 | 73.6754 | 117.5678 | -11.5032
8.1076 | 117.37 | -0.98836 | 74.386 | 117.5686 | -11.4473 | 8.1103 | 115.17 | -0.9879 | 73.6375 | 117.5459 | -11.5593
8.116 | 117.37 | -0.99001 | 74.3676 | 117.5686 | -10.5927 | 8.1187 | 115.17 | -0.9879 | 73.6375 | 117.5239 | -11.5593
8.1243 | 117.37 | -0.99001 | 74.3676 | 117.5686 | -10.5927 | 8.127 | 115.17 | -0.98751 | 73.7779 | 117.5239 | -11.77
8.1326 | 117.37 | -0.99175 | 74.4617 | 117.6323 | -9.6262 | 8.1353 | 115.17 | -0.98751 | 73.7779 | 117.5239 | -11.77
8.141 | 117.37 | -0.99175 | 74.4617 | 117.696 | -9.6262 | 8.1436 | 115.17 | -0.98571 | 73.6262 | 117.5161 | -12.581
8.1493 | 117.37 | -0.99315 | 74.57 | 117.729 | -8.7712 | 8.152 | 115.17 | -0.98571 | 73.6262 | 117.5083 | -12.581
8.1576 | 117.37 | -0.99315 | 74.57 | 117.7619 | -8.7712 | 8.1603 | 115.17 | -0.98553 | 73.5991 | 117.4977 | -12.6591
8.166 | 117.37 | -0.99417 | 74.6924 | 117.7619 | -8.1004 | 8.1686 | 115.17 | -0.98553 | 73.5991 | 117.487 | -12.6591
8.1743 | 117.37 | -0.99417 | 74.6924 | 117.7619 | -8.1004 | 8.177 | 115.17 | -0.98628 | 73.6307 | 117.4856 | -12.3242
8.1826 | 117.37 | -0.99502 | 74.7125 | 117.7619 | -7.4854 | 8.1853 | 115.17 | -0.98628 | 73.6307 | 117.4842 | -12.3242
8.191 | 117.37 | -0.99502 | 74.7125 | 117.7619 | -7.4854 | 8.1936 | 115.17 | -0.98628 | 73.6307 | 117.4842 | -12.3242
8.1993 | 117.37 | -0.99586 | 74.7559 | 117.7889 | -6.8207 | 8.202 | 115.17 | -0.98628 | 73.6307 | 117.4842 | -12.3242
8.2076 | 117.37 | -0.99586 | 74.7559 | 117.8159 | -6.8207 | 8.2103 | 115.17 | -0.98477 | 73.6924 | 117.4842 | -13.0111
8.216 | 117.37 | -0.99649 | 74.7749 | 117.8412 | -6.2778 | 8.2186 | 115.17 | -0.98477 | 73.6924 | 117.4842 | -13.0111
8.2243 | 117.37 | -0.99649 | 74.7749 | 117.8666 | -6.2778 | 8.227 | 115.17 | -0.98445 | 73.6427 | 117.463 | -13.14
8.2326 | 117.37 | -0.99712 | 74.8243 | 117.8666 | -5.6953 | 8.2353 | 115.17 | -0.98445 | 73.6427 | 117.4418 | -13.14
8.241 | 117.37 | -0.99712 | 74.8243 | 117.8666 | -5.6953 | 8.2436 | 115.17 | -0.98482 | 73.5581 | 117.4357 | -12.9648
8.2493 | 117.37 | -0.99704 | 74.8523 | 117.8925 | -5.775 | 8.2519 | 115.17 | -0.98482 | 73.5581 | 117.4296 | -12.9648
8.2576 | 117.37 | -0.99704 | 74.8523 | 117.9183 | -5.775 | 8.2603 | 115.17 | -0.98515 | 73.5849 | 117.4296 | -12.8251
8.266 | 117.37 | -0.99753 | 74.871 | 117.9326 | -5.2697 | 8.2686 | 115.17 | -0.98515 | 73.5849 | 117.4296 | -12.8251
8.2743 | 117.37 | -0.99753 | 74.871 | 117.9469 | -5.2697 | 8.2769 | 115.17 | -0.98414 | 73.6169 | 117.4296 | -13.2685
8.2826 | 117.37 | -0.99783 | 74.8784 | 117.9623 | -4.9368 | 8.2853 | 115.17 | -0.98414 | 73.6169 | 117.4296 | -13.2685
8.291 | 117.37 | -0.99783 | 74.8784 | 117.9776 | -4.9368 | 8.2936 | 115.17 | -0.98397 | 73.6048 | 117.4302 | -13.3392
8.2993 | 117.37 | -0.99805 | 74.8982 | 117.9776 | -4.6871 | 8.3019 | 115.17 | -0.98397 | 73.6048 | 117.4307 | -13.3392
8.3076 | 117.37 | -0.99805 | 74.8982 | 117.9775 | -4.6871 | 8.3103 | 115.17 | -0.98361 | 73.5682 | 117.423 | -13.486
8.316 | 117.37 | -0.99824 | 74.9218 | 117.9775 | -4.4486 | 8.3186 | 115.17 | -0.98361 | 73.5682 | 117.4153 | -13.486
8.3243 | 117.37 | -0.99824 | 74.9218 | 117.9775 | -4.4486 | 8.3269 | 115.17 | -0.98442 | 73.618 | 117.4153 | -13.1507
8.3326 | 117.37 | -0.99818 | 74.9397 | 117.9947 | -4.5227 | 8.3353 | 115.17 | -0.98442 | 73.618 | 117.4153 | -13.1507
8.341 | 117.37 | -0.99818 | 74.9397 | 118.012 | -4.5227 | 8.3436 | 115.17 | -0.98442 | 73.6182 | 117.4153 | -13.1502
8.3493 | 117.37 | -0.9986 | 74.9127 | 118.02 | -3.965 | 8.3519 | 115.17 | -0.98442 | 73.6182 | 117.4154 | -13.1502
8.3576 | 117.37 | -0.9986 | 74.9127 | 118.028 | -3.965 | 8.3603 | 115.17 | -0.98334 | 73.577 | 117.4082 | -13.5991
8.366 | 117.37 | -0.99856 | 74.9181 | 118.0348 | -4.0236 | 8.3686 | 115.17 | -0.98334 | 73.577 | 117.401 | -13.5991
8.3743 | 117.37 | -0.99856 | 74.9181 | 118.0416 | -4.0236 | 8.3769 | 115.17 | -0.98294 | 73.5485 | 117.4022 | -13.7611
8.3826 | 117.37 | -0.99865 | 74.9334 | 118.0416 | -3.8917 | 8.3852 | 115.17 | -0.98294 | 73.5485 | 117.4035 | -13.7611
8.391 | 117.37 | -0.99865 | 74.9334 | 118.0416 | -3.8917 | 8.3936 | 115.17 | -0.98426 | 73.5166 | 117.4035 | -13.1982
8.3993 | 117.37 | -0.99865 | 74.9334 | 118.0416 | -3.8917 | 8.4019 | 115.17 | -0.98426 | 73.5166 | 117.4035 | -13.1982
8.4076 | 117.37 | -0.99865 | 74.9334 | 118.0416 | -3.8917 | 8.4102 | 115.17 | -0.98412 | 73.5087 | 117.4058 | -13.2577
8.416 | 117.37 | -0.99867 | 74.92 | 118.0417 | -3.8632 | 8.4186 | 115.17 | -0.98412 | 73.5087 | 117.4081 | -13.2577
8.4243 | 117.37 | -0.99867 | 74.92 | 118.0417 | -3.8632 | 8.4269 | 115.17 | -0.98318 | 73.5537 | 117.4081 | -13.6639
8.4326 | 117.37 | -0.99885 | 74.9637 | 118.0486 | -3.5952 | 8.4352 | 115.17 | -0.98318 | 73.5537 | 117.4081 | -13.6639
8.441 | 117.37 | -0.99885 | 74.9637 | 118.0555 | -3.5952 | 8.4436 | 115.17 | -0.98302 | 73.5403 | 117.4072 | -13.7276
8.4493 | 117.37 | -0.99885 | 74.9637 | 118.0555 | -3.5952 | 8.4519 | 115.17 | -0.98302 | 73.5403 | 117.4064 | -13.7276
8.4576 | 117.37 | -0.99885 | 74.9637 | 118.0555 | -3.5952 | 8.4602 | 115.17 | -0.98314 | 73.5028 | 117.4062 | -13.6728
8.466 | 117.37 | -0.99885 | 74.9637 | 118.0555 | -3.5952 | 8.4686 | 115.17 | -0.98314 | 73.5028 | 117.406 | -13.6728
8.4743 | 117.37 | -0.99885 | 74.9637 | 118.0555 | -3.5952 | 8.4769 | 115.17 | -0.98348 | 73.5543 | 117.4071 | -13.5378
8.4826 | 117.37 | -0.99881 | 74.9607 | 118.0553 | -3.6592 | 8.4852 | 115.17 | -0.98348 | 73.5543 | 117.4082 | -13.5378
8.491 | 117.37 | -0.99881 | 74.9607 | 118.0551 | -3.6592 | 8.4935 | 115.17 | -0.98348 | 73.5543 | 117.4082 | -13.5378
8.4993 | 117.37 | -0.99882 | 74.9642 | 118.0681 | -3.6407 | 8.5019 | 115.17 | -0.98348 | 73.5543 | 117.4082 | -13.5378
8.5076 | 117.37 | -0.99882 | 74.9642 | 118.0811 | -3.6407 | 8.5102 | 115.17 | -0.9826 | 73.5582 | 117.4164 | -13.9061
8.516 | 117.37 | -0.99903 | 74.9679 | 118.0811 | -3.3001 | 8.5185 | 115.17 | -0.9826 | 73.5582 | 117.4245 | -13.9061
8.5243 | 117.37 | -0.99903 | 74.9679 | 118.0811 | -3.3001 | 8.5269 | 115.17 | -0.9826 | 73.5582 | 117.4245 | -13.9061
8.5326 | 117.37 | -0.99903 | 74.9679 | 118.0811 | -3.3001 | 8.5352 | 115.17 | -0.9826 | 73.5582 | 117.4245 | -13.9061
8.541 | 117.37 | -0.99903 | 74.9679 | 118.0811 | -3.3001 | 8.5435 | 115.17 | -0.98321 | 73.5615 | 117.4262 | -13.6526
8.5493 | 117.37 | -0.99899 | 74.9661 | 118.0817 | -3.3645 | 8.5519 | 115.17 | -0.98321 | 73.5615 | 117.428 | -13.6526
8.5576 | 117.37 | -0.99899 | 74.9661 | 118.0823 | -3.3645 | 8.5602 | 115.17 | -0.98321 | 73.5615 | 117.428 | -13.6526
8.566 | 117.37 | -0.99896 | 74.9726 | 118.0894 | -3.4229 | 8.5685 | 115.17 | -0.98321 | 73.5615 | 117.428 | -13.6526
8.5743 | 117.37 | -0.99896 | 74.9726 | 118.0965 | -3.4229 | 8.5769 | 115.17 | -0.98276 | 73.5158 | 117.4281 | -13.8304
8.5826 | 117.37 | -0.999 | 74.9604 | 118.0901 | -3.3577 | 8.5852 | 115.17 | -0.98276 | 73.5158 | 117.4282 | -13.8304
8.591 | 117.37 | -0.999 | 74.9604 | 118.0837 | -3.3577 | 8.5935 | 115.17 | -0.98264 | 73.4728 | 117.4282 | -13.8708
8.5993 | 117.37 | -0.99917 | 74.9768 | 118.0837 | -3.0559 | 8.6019 | 115.17 | -0.98264 | 73.4728 | 117.4282 | -13.8708
8.6076 | 117.37 | -0.99917 | 74.9768 | 118.0837 | -3.0559 | 8.6102 | 115.17 | -0.98297 | 73.4761 | 117.4282 | -13.736
8.616 | 117.37 | -0.99913 | 74.9753 | 118.0844 | -3.1207 | 8.6185 | 115.17 | -0.98297 | 73.4761 | 117.4282 | -13.736
8.6243 | 117.37 | -0.99913 | 74.9753 | 118.0852 | -3.1207 | 8.6268 | 115.17 | -0.98315 | 73.4869 | 117.4301 | -13.6621
8.6326 | 117.37 | -0.9991 | 74.9703 | 118.083 | -3.1804 | 8.6352 | 115.17 | -0.98315 | 73.4869 | 117.432 | -13.6621
8.641 | 117.37 | -0.9991 | 74.9703 | 118.0809 | -3.1804 | 8.6435 | 115.17 | -0.98295 | 73.4817 | 117.4397 | -13.7463
8.6493 | 117.37 | -0.99906 | 74.9666 | 118.0811 | -3.257 | 8.6518 | 115.17 | -0.98295 | 73.4817 | 117.4474 | -13.7463
8.6576 | 117.37 | -0.99906 | 74.9666 | 118.0813 | -3.257 | 8.6602 | 115.17 | -0.98233 | 73.5103 | 117.4469 | -14.0066
8.666 | 117.37 | -0.99906 | 74.9666 | 118.0813 | -3.257 | 8.6685 | 115.17 | -0.98233 | 73.5103 | 117.4465 | -14.0066
8.6743 | 117.37 | -0.99906 | 74.9666 | 118.0813 | -3.257 | 8.6768 | 115.17 | -0.98233 | 73.5103 | 117.4465 | -14.0066
8.6826 | 117.37 | -0.99914 | 74.9549 | 118.0815 | -3.1138 | 8.6852 | 115.17 | -0.98233 | 73.5103 | 117.4465 | -14.0066
8.691 | 117.37 | -0.99914 | 74.9549 | 118.0817 | -3.1138 | 8.6935 | 115.17 | -0.9829 | 73.5131 | 117.4493 | -13.7736
8.6993 | 117.37 | -0.99925 | 74.8879 | 118.0703 | -2.9069 | 8.7018 | 115.17 | -0.9829 | 73.5131 | 117.4521 | -13.7736
8.7076 | 117.37 | -0.99925 | 74.8879 | 118.0589 | -2.9069 | 8.7102 | 115.17 | -0.9829 | 73.5131 | 117.4521 | -13.7736
8.716 | 117.37 | -0.99925 | 74.8879 | 118.0589 | -2.9069 | 8.7185 | 115.17 | -0.9829 | 73.5131 | 117.452 | -13.7736
8.7243 | 117.37 | -0.99925 | 74.8879 | 118.0589 | -2.9069 | 8.7268 | 115.17 | -0.98257 | 73.4801 | 117.4453 | -13.9033
8.7326 | 117.37 | -0.99925 | 74.8877 | 118.0589 | -2.9072 | 8.7351 | 115.17 | -0.98257 | 73.4801 | 117.4385 | -13.9033
8.741 | 117.37 | -0.99925 | 74.8877 | 118.0589 | -2.9072 | 8.7435 | 115.17 | -0.98257 | 73.4801 | 117.4385 | -13.9033
8.7493 | 117.37 | -0.99917 | 74.891 | 118.0663 | -3.0578 | 8.7518 | 115.17 | -0.98257 | 73.4801 | 117.4385 | -13.9033
8.7576 | 117.37 | -0.99917 | 74.891 | 118.0737 | -3.0578 | 8.7601 | 115.17 | -0.98257 | 73.4801 | 117.4385 | -13.9033
8.766 | 117.37 | -0.99914 | 74.8978 | 118.0812 | -3.1164 | 8.7685 | 115.17 | -0.98257 | 73.4801 | 117.4385 | -13.9033
8.7743 | 117.37 | -0.99914 | 74.8978 | 118.0886 | -3.1164 | 8.7768 | 115.17 | -0.98269 | 73.481 | 117.4415 | -13.8536
8.7826 | 117.37 | -0.99919 | 74.9405 | 118.0886 | -3.016 | 8.7851 | 115.17 | -0.98269 | 73.481 | 117.4444 | -13.8536
8.791 | 117.37 | -0.99919 | 74.9405 | 118.0886 | -3.016 | 8.7935 | 115.17 | -0.98269 | 73.481 | 117.4444 | -13.8536
8.7993 | 117.37 | -0.99934 | 74.9792 | 118.0886 | -2.7157 | 8.8018 | 115.17 | -0.98269 | 73.481 | 117.4444 | -13.8536
8.8076 | 117.37 | -0.99934 | 74.9792 | 118.0886 | -2.7157 | 8.8101 | 115.17 | -0.98231 | 73.4575 | 117.4483 | -14.0046
8.816 | 117.37 | -0.99934 | 74.9792 | 118.0886 | -2.7157 | 8.8185 | 115.17 | -0.98231 | 73.4575 | 117.4522 | -14.0046
8.8243 | 117.37 | -0.99934 | 74.9792 | 118.0886 | -2.7157 | 8.8268 | 115.17 | -0.98231 | 73.4575 | 117.4522 | -14.0046
8.8326 | 117.37 | -0.99928 | 74.985 | 118.0966 | -2.838 | 8.8351 | 115.17 | -0.98231 | 73.4575 | 117.4522 | -14.0046
8.841 | 117.37 | -0.99928 | 74.985 | 118.1046 | -2.838 | 8.8435 | 115.17 | -0.98276 | 73.5201 | 117.4458 | -13.8329
8.8493 | 117.37 | -0.99924 | 74.9725 | 118.0979 | -2.9219 | 8.8518 | 115.17 | -0.98276 | 73.5201 | 117.4395 | -13.8329
8.8576 | 117.37 | -0.99924 | 74.9725 | 118.0911 | -2.9219 | 8.8601 | 115.17 | -0.98276 | 73.5201 | 117.4395 | -13.8329
8.866 | 117.37 | -0.99924 | 74.9725 | 118.0911 | -2.9219 | 8.8684 | 115.17 | -0.98276 | 73.5201 | 117.4395 | -13.8329
8.8743 | 117.37 | -0.99924 | 74.9725 | 118.0911 | -2.9219 | 8.8768 | 115.17 | -0.98276 | 73.5201 | 117.4395 | -13.8329
8.8826 | 117.37 | -0.99924 | 74.9725 | 118.0911 | -2.9219 | 8.8851 | 115.17 | -0.98276 | 73.5201 | 117.4395 | -13.8329
8.891 | 117.37 | -0.99924 | 74.9725 | 118.0911 | -2.9219 | 8.8934 | 115.17 | -0.98236 | 73.4939 | 117.4418 | -13.9892
8.8993 | 117.37 | -0.99917 | 74.9566 | 118.0821 | -3.0475 | 8.9018 | 115.17 | -0.98236 | 73.4939 | 117.4442 | -13.9892
8.9076 | 117.37 | -0.99917 | 74.9566 | 118.073 | -3.0475 | 8.9101 | 115.17 | -0.98221 | 73.4865 | 117.4473 | -14.0488
8.916 | 117.37 | -0.99924 | 75.0013 | 118.073 | -2.9195 | 8.9184 | 115.17 | -0.98221 | 73.4865 | 117.4505 | -14.0488
8.9243 | 117.37 | -0.99924 | 75.0013 | 118.073 | -2.9195 | 8.9268 | 115.17 | -0.98221 | 73.4865 | 117.4505 | -14.0488
8.9326 | 117.37 | -0.9992 | 75.0053 | 118.0794 | -3.0052 | 8.9351 | 115.17 | -0.98221 | 73.4865 | 117.4505 | -14.0488
8.941 | 117.37 | -0.9992 | 75.0053 | 118.0857 | -3.0052 | 8.9434 | 115.17 | -0.98221 | 73.4865 | 117.4505 | -14.0488
8.9493 | 117.37 | -0.99929 | 75.0397 | 118.0857 | -2.8302 | 8.9518 | 115.17 | -0.98221 | 73.4865 | 117.4505 | -14.0488
8.9576 | 117.37 | -0.99929 | 75.0397 | 118.0857 | -2.8302 | 8.9601 | 115.17 | -0.98205 | 73.4749 | 117.4512 | -14.1125
8.966 | 117.37 | -0.99923 | 75.0349 | 118.0856 | -2.9545 | 8.9684 | 115.17 | -0.98205 | 73.4749 | 117.452 | -14.1125
8.9743 | 117.37 | -0.99923 | 75.0349 | 118.0854 | -2.9545 | 8.9767 | 115.17 | -0.98276 | 73.4787 | 117.452 | -13.825
8.9826 | 117.37 | -0.99932 | 75.0492 | 118.0854 | -2.7757 | 8.9851 | 115.17 | -0.98276 | 73.4787 | 117.452 | -13.825
8.991 | 117.37 | -0.99932 | 75.0492 | 118.0854 | -2.7757 | 8.9934 | 115.17 | -0.98239 | 73.4554 | 117.455 | -13.9711
8.9993 | 117.37 | -0.99932 | 75.0492 | 118.0854 | -2.7757 | 9.0017 | 115.17 | -0.98239 | 73.4554 | 117.458 | -13.9711
9.0076 | 117.37 | -0.99932 | 75.0492 | 118.0854 | -2.7757 | 9.0101 | 115.17 | -0.98239 | 73.4554 | 117.458 | -13.9711
9.016 | 117.37 | -0.99928 | 75.0403 | 118.0808 | -2.8435 | 9.0184 | 115.17 | -0.98239 | 73.4554 | 117.458 | -13.9711
9.0243 | 117.37 | -0.99928 | 75.0403 | 118.0762 | -2.8435 | 9.0267 | 115.17 | -0.98239 | 73.4554 | 117.458 | -13.9711
9.0326 | 117.37 | -0.99926 | 75.0728 | 118.074 | -2.8894 | 9.0351 | 115.17 | -0.98239 | 73.4554 | 117.458 | -13.9711
9.041 | 117.37 | -0.99926 | 75.0728 | 118.0717 | -2.8894 | 9.0434 | 115.17 | -0.98239 | 73.4554 | 117.458 | -13.9711
9.0493 | 117.37 | -0.99933 | 75.0754 | 118.0717 | -2.7577 | 9.0517 | 115.17 | -0.98239 | 73.4554 | 117.458 | -13.9711
9.0576 | 117.37 | -0.99933 | 75.0754 | 118.0717 | -2.7577 | 9.0601 | 115.17 | -0.98223 | 73.4431 | 117.4582 | -14.035
9.066 | 117.37 | -0.99933 | 75.0754 | 118.0717 | -2.7577 | 9.0684 | 115.17 | -0.98223 | 73.4431 | 117.4584 | -14.035
9.0743 | 117.37 | -0.99933 | 75.0754 | 118.0717 | -2.7577 | 9.0767 | 115.17 | -0.98211 | 73.4283 | 117.4536 | -14.0795
9.0826 | 117.37 | -0.99934 | 75.0637 | 118.0779 | -2.7341 | 9.085 | 115.17 | -0.98211 | 73.4283 | 117.4488 | -14.0795
9.091 | 117.37 | -0.99934 | 75.0637 | 118.0841 | -2.7341 | 9.0934 | 115.17 | -0.98211 | 73.4283 | 117.4488 | -14.0795
9.0993 | 117.37 | -0.99927 | 75.0735 | 118.0955 | -2.8687 | 9.1017 | 115.17 | -0.98211 | 73.4283 | 117.4488 | -14.0795
9.1076 | 117.37 | -0.99927 | 75.0735 | 118.1069 | -2.8687 | 9.11 | 115.17 | -0.98193 | 73.4084 | 117.4429 | -14.1465
9.116 | 117.37 | -0.99927 | 75.0735 | 118.1069 | -2.8687 | 9.1184 | 115.17 | -0.98193 | 73.4084 | 117.4371 | -14.1465
9.1243 | 117.37 | -0.99927 | 75.0735 | 118.1069 | -2.8687 | 9.1267 | 115.17 | -0.98193 | 73.4084 | 117.4371 | -14.1465
9.1326 | 117.37 | -0.99927 | 75.0735 | 118.1069 | -2.8687 | 9.135 | 115.17 | -0.98193 | 73.4084 | 117.4371 | -14.1465
9.141 | 117.37 | -0.99927 | 75.0735 | 118.1069 | -2.8687 | 9.1434 | 115.17 | -0.98211 | 73.4016 | 117.4381 | -14.0757
9.1493 | 117.37 | -0.99938 | 75.0951 | 118.0997 | -2.6557 | 9.1517 | 115.17 | -0.98211 | 73.4016 | 117.4391 | -14.0757
9.1576 | 117.37 | -0.99938 | 75.0951 | 118.0926 | -2.6557 | 9.16 | 115.17 | -0.98195 | 73.3938 | 117.4419 | -14.1349
9.166 | 117.37 | -0.99929 | 75.0837 | 118.0887 | -2.823 | 9.1684 | 115.17 | -0.98195 | 73.3938 | 117.4446 | -14.1349
9.1743 | 117.37 | -0.99929 | 75.0837 | 118.0849 | -2.823 | 9.1767 | 115.17 | -0.98195 | 73.3938 | 117.4446 | -14.1349
9.1826 | 117.37 | -0.99929 | 75.0837 | 118.0849 | -2.823 | 9.185 | 115.17 | -0.98195 | 73.3938 | 117.4446 | -14.1349
9.191 | 117.37 | -0.99929 | 75.0837 | 118.0849 | -2.823 | 9.1934 | 115.17 | -0.98195 | 73.3938 | 117.4446 | -14.1349
9.1993 | 117.37 | -0.99936 | 75.1192 | 118.0849 | -2.694 | 9.2017 | 115.17 | -0.98195 | 73.3938 | 117.4446 | -14.1349
9.2076 | 117.37 | -0.99936 | 75.1192 | 118.0849 | -2.694 | 9.21 | 115.17 | -0.98224 | 73.3821 | 117.4446 | -14.018
9.216 | 117.37 | -0.99932 | 75.1256 | 118.0919 | -2.7739 | 9.2183 | 115.17 | -0.98224 | 73.3821 | 117.4446 | -14.018
9.2243 | 117.37 | -0.99932 | 75.1256 | 118.0988 | -2.7739 | 9.2267 | 115.17 | -0.98236 | 73.3908 | 117.4517 | -13.9724
9.2326 | 117.37 | -0.99926 | 75.1192 | 118.0978 | -2.8998 | 9.235 | 115.17 | -0.98236 | 73.3908 | 117.4587 | -13.9724
9.241 | 117.37 | -0.99926 | 75.1192 | 118.0968 | -2.8998 | 9.2433 | 115.17 | -0.98236 | 73.3908 | 117.4587 | -13.9724
9.2493 | 117.37 | -0.99926 | 75.1192 | 118.0968 | -2.8998 | 9.2517 | 115.17 | -0.98236 | 73.3908 | 117.4587 | -13.9724
9.2576 | 117.37 | -0.99926 | 75.1192 | 118.0968 | -2.8998 | 9.26 | 115.17 | -0.98218 | 73.3668 | 117.4504 | -14.0386
9.266 | 117.37 | -0.99926 | 75.1192 | 118.0968 | -2.8998 | 9.2683 | 115.17 | -0.98218 | 73.3668 | 117.4421 | -14.0386
9.2743 | 117.37 | -0.99926 | 75.1192 | 118.0968 | -2.8998 | 9.2767 | 115.17 | -0.98226 | 73.3998 | 117.4458 | -14.0126
9.2826 | 117.37 | -0.99929 | 75.1067 | 118.0897 | -2.8319 | 9.285 | 115.17 | -0.98226 | 73.3998 | 117.4494 | -14.0126
9.291 | 117.37 | -0.99929 | 75.1067 | 118.0827 | -2.8319 | 9.2933 | 115.17 | -0.98226 | 73.3998 | 117.4494 | -14.0126
9.2993 | 117.37 | -0.99929 | 75.1067 | 118.0827 | -2.8319 | 9.3017 | 115.17 | -0.98226 | 73.3998 | 117.4494 | -14.0126
9.3076 | 117.37 | -0.99929 | 75.1067 | 118.0827 | -2.8319 | 9.31 | 115.17 | -0.98226 | 73.3998 | 117.4494 | -14.0126
9.316 | 117.37 | -0.99925 | 75.0957 | 118.0772 | -2.9162 | 9.3183 | 115.17 | -0.98226 | 73.3998 | 117.4494 | -14.0126
9.3243 | 117.37 | -0.99925 | 75.0957 | 118.0717 | -2.9162 | 9.3266 | 115.17 | -0.98209 | 73.3797 | 117.4432 | -14.079
9.3326 | 117.37 | -0.99931 | 75.0629 | 118.0717 | -2.788 | 9.335 | 115.17 | -0.98209 | 73.3797 | 117.4371 | -14.079
9.341 | 117.37 | -0.99931 | 75.0629 | 118.0717 | -2.788 | 9.3433 | 115.17 | -0.98242 | 73.4019 | 117.4371 | -13.9463
9.3493 | 117.37 | -0.99932 | 75.0878 | 118.074 | -2.7689 | 9.3516 | 115.17 | -0.98242 | 73.4019 | 117.4371 | -13.9463
9.3576 | 117.37 | -0.99932 | 75.0878 | 118.0764 | -2.7689 | 9.36 | 115.17 | -0.9821 | 73.3805 | 117.4396 | -14.075
9.366 | 117.37 | -0.99932 | 75.0878 | 118.0764 | -2.7689 | 9.3683 | 115.17 | -0.9821 | 73.3805 | 117.4421 | -14.075
9.3743 | 117.37 | -0.99932 | 75.0878 | 118.0764 | -2.7689 | 9.3766 | 115.17 | -0.9821 | 73.3805 | 117.4421 | -14.075
9.3826 | 117.37 | -0.99928 | 75.0943 | 118.0845 | -2.8553 | 9.385 | 115.17 | -0.9821 | 73.3805 | 117.4421 | -14.075
9.391 | 117.37 | -0.99928 | 75.0943 | 118.0926 | -2.8553 | 9.3933 | 115.17 | -0.9821 | 73.3805 | 117.4421 | -14.075
9.3993 | 117.37 | -0.99921 | 75.0921 | 118.0943 | -2.9798 | 9.4016 | 115.17 | -0.9821 | 73.3805 | 117.4421 | -14.075
9.4076 | 117.37 | -0.99921 | 75.0921 | 118.096 | -2.9798 | 9.41 | 115.17 | -0.9821 | 73.3805 | 117.4421 | -14.075
9.416 | 117.37 | -0.99928 | 75.0874 | 118.096 | -2.8446 | 9.4183 | 115.17 | -0.9821 | 73.3805 | 117.4421 | -14.075
9.4243 | 117.37 | -0.99928 | 75.0874 | 118.096 | -2.8446 | 9.4266 | 115.17 | -0.98234 | 73.4098 | 117.4421 | -13.9834
9.4326 | 117.37 | -0.99935 | 75.1294 | 118.096 | -2.7082 | 9.435 | 115.17 | -0.98234 | 73.4098 | 117.4421 | -13.9834
9.441 | 117.37 | -0.99935 | 75.1294 | 118.096 | -2.7082 | 9.4433 | 115.17 | -0.98234 | 73.4098 | 117.4421 | -13.9834
9.4493 | 117.37 | -0.99925 | 75.1268 | 118.1 | -2.9096 | 9.4516 | 115.17 | -0.98234 | 73.4098 | 117.4421 | -13.9834
9.4576 | 117.37 | -0.99925 | 75.1268 | 118.1041 | -2.9096 | 9.4599 | 115.17 | -0.98214 | 73.3987 | 117.4443 | -14.0595
9.466 | 117.37 | -0.99932 | 75.1297 | 118.1041 | -2.765 | 9.4683 | 115.17 | -0.98214 | 73.3987 | 117.4465 | -14.0595
9.4743 | 117.37 | -0.99932 | 75.1297 | 118.1041 | -2.765 | 9.4766 | 115.17 | -0.982 | 73.3735 | 117.4355 | -14.1137
9.4826 | 117.37 | -0.99932 | 75.1297 | 118.1041 | -2.765 | 9.4849 | 115.17 | -0.982 | 73.3735 | 117.4244 | -14.1137
9.491 | 117.37 | -0.99932 | 75.1297 | 118.1041 | -2.765 | 9.4933 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4189 | -14.0606
9.4993 | 117.37 | -0.99931 | 75.1198 | 118.1074 | -2.791 | 9.5016 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.5076 | 117.37 | -0.99931 | 75.1198 | 118.1106 | -2.791 | 9.5099 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.516 | 117.37 | -0.99928 | 75.1117 | 118.1068 | -2.8583 | 9.5183 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.5243 | 117.37 | -0.99928 | 75.1117 | 118.1029 | -2.8583 | 9.5266 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.5326 | 117.37 | -0.99928 | 75.1117 | 118.1029 | -2.8583 | 9.5349 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.541 | 117.37 | -0.99928 | 75.1117 | 118.1029 | -2.8583 | 9.5433 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.5493 | 117.37 | -0.99937 | 75.1132 | 118.1116 | -2.667 | 9.5516 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.5576 | 117.37 | -0.99937 | 75.1132 | 118.1202 | -2.667 | 9.5599 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.566 | 117.37 | -0.99933 | 75.1125 | 118.1222 | -2.7445 | 9.5682 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.5743 | 117.37 | -0.99933 | 75.1125 | 118.1242 | -2.7445 | 9.5766 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.5826 | 117.37 | -0.99933 | 75.1125 | 118.1241 | -2.7444 | 9.5849 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.591 | 117.37 | -0.99933 | 75.1125 | 118.1241 | -2.7444 | 9.5932 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.5993 | 117.37 | -0.9993 | 75.0991 | 118.1153 | -2.8061 | 9.6016 | 115.17 | -0.98213 | 73.3662 | 117.4134 | -14.0606
9.6077 | 117.37 | -0.9993 | 75.0991 | 118.1065 | -2.8061 | 9.6099 | 115.17 | -0.98228 | 73.3765 | 117.4184 | -14.0013
9.616 | 117.37 | -0.99927 | 75.0959 | 118.1058 | -2.8807 | 9.6182 | 115.17 | -0.98228 | 73.3765 | 117.4234 | -14.0013
9.6243 | 117.37 | -0.99927 | 75.0959 | 118.1052 | -2.8807 | 9.6266 | 115.17 | -0.98189 | 73.356 | 117.4298 | -14.1525
9.6326 | 117.37 | -0.99934 | 75.1285 | 118.107 | -2.724 | 9.6349 | 115.17 | -0.98189 | 73.356 | 117.4363 | -14.1525
9.641 | 117.37 | -0.99934 | 75.1285 | 118.1088 | -2.724 | 9.6432 | 115.17 | -0.98189 | 73.356 | 117.4363 | -14.1525
9.6493 | 117.37 | -0.99932 | 75.139 | 118.1181 | -2.7812 | 9.6516 | 115.17 | -0.98189 | 73.356 | 117.4363 | -14.1525
9.6576 | 117.37 | -0.99932 | 75.139 | 118.1274 | -2.7812 | 9.6599 | 115.17 | -0.98189 | 73.356 | 117.4363 | -14.1525
9.666 | 117.37 | -0.99928 | 75.1409 | 118.1304 | -2.8457 | 9.6682 | 115.17 | -0.98189 | 73.356 | 117.4363 | -14.1525
9.6743 | 117.37 | -0.99928 | 75.1409 | 118.1335 | -2.8457 | 9.6766 | 115.17 | -0.98232 | 73.3938 | 117.4363 | -13.9857
9.6826 | 117.37 | -0.99937 | 75.1438 | 118.1335 | -2.6761 | 9.6849 | 115.17 | -0.98232 | 73.3938 | 117.4363 | -13.9857
9.691 | 117.37 | -0.99937 | 75.1438 | 118.1335 | -2.6761 | 9.6932 | 115.17 | -0.98266 | 73.4008 | 117.4363 | -13.8511
9.6993 | 117.37 | -0.99929 | 75.1324 | 118.129 | -2.8268 | 9.7015 | 115.17 | -0.98266 | 73.4008 | 117.4363 | -13.8511
9.7076 | 117.37 | -0.99929 | 75.1324 | 118.1246 | -2.8268 | 9.7099 | 115.17 | -0.98266 | 73.4008 | 117.4363 | -13.8511
9.716 | 117.37 | -0.99932 | 75.1795 | 118.1247 | -2.7763 | 9.7182 | 115.17 | -0.98266 | 73.4008 | 117.4363 | -13.8511
9.7243 | 117.37 | -0.99932 | 75.1795 | 118.1249 | -2.7763 | 9.7265 | 115.17 | -0.98266 | 73.4008 | 117.4363 | -13.8511
9.7327 | 117.37 | -0.99932 | 75.1795 | 118.1249 | -2.7763 | 9.7349 | 115.17 | -0.98266 | 73.4008 | 117.4363 | -13.8511
9.741 | 117.37 | -0.99932 | 75.1795 | 118.1249 | -2.7763 | 9.7432 | 115.17 | -0.98251 | 73.3947 | 117.4403 | -13.9107
9.7493 | 117.37 | -0.99932 | 75.1795 | 118.1249 | -2.7763 | 9.7515 | 115.17 | -0.98251 | 73.3947 | 117.4444 | -13.9107
9.7576 | 117.37 | -0.99932 | 75.1795 | 118.1249 | -2.7763 | 9.7599 | 115.17 | -0.98251 | 73.3947 | 117.4444 | -13.9107
9.766 | 117.37 | -0.99924 | 75.1878 | 118.1364 | -2.9346 | 9.7682 | 115.17 | -0.98251 | 73.3947 | 117.4444 | -13.9107
9.7743 | 117.37 | -0.99924 | 75.1878 | 118.1479 | -2.9346 | 9.7765 | 115.17 | -0.98238 | 73.3817 | 117.4423 | -13.9625
9.7826 | 117.37 | -0.99936 | 75.1932 | 118.1476 | -2.6822 | 9.7849 | 115.17 | -0.98238 | 73.3817 | 117.4402 | -13.9625
9.791 | 117.37 | -0.99936 | 75.1932 | 118.1472 | -2.6822 | 9.7932 | 115.17 | -0.98238 | 73.3817 | 117.4402 | -13.9625
9.7993 | 117.37 | -0.99936 | 75.1932 | 118.1473 | -2.6822 | 9.8015 | 115.17 | -0.98238 | 73.3817 | 117.4402 | -13.9625
9.8076 | 117.37 | -0.99936 | 75.1932 | 118.1473 | -2.6822 | 9.8098 | 115.17 | -0.98218 | 73.3534 | 117.4289 | -14.0374
9.816 | 117.37 | -0.99943 | 75.1898 | 118.1473 | -2.5466 | 9.8182 | 115.17 | -0.98218 | 73.3534 | 117.4176 | -14.0374
9.8243 | 117.37 | -0.99943 | 75.1898 | 118.1473 | -2.5466 | 9.8265 | 115.17 | -0.98218 | 73.3534 | 117.4176 | -14.0374
9.8326 | 117.37 | -0.9994 | 75.1891 | 118.1482 | -2.6066 | 9.8348 | 115.17 | -0.98218 | 73.3534 | 117.4176 | -14.0374
9.841 | 117.37 | -0.9994 | 75.1891 | 118.1493 | -2.6066 | 9.8432 | 115.17 | -0.98246 | 73.3435 | 117.4176 | -13.9194
9.8493 | 117.37 | -0.99932 | 75.1618 | 118.1326 | -2.7653 | 9.8515 | 115.17 | -0.98246 | 73.3435 | 117.4176 | -13.9194
9.8577 | 117.37 | -0.99932 | 75.1618 | 118.1159 | -2.7653 | 9.8598 | 115.17 | -0.98246 | 73.3435 | 117.4176 | -13.9194
9.866 | 117.37 | -0.99932 | 75.1615 | 118.1159 | -2.7653 | 9.8682 | 115.17 | -0.98246 | 73.3435 | 117.4176 | -13.9194
9.8743 | 117.37 | -0.99932 | 75.1615 | 118.1159 | -2.7653 | 9.8765 | 115.17 | -0.98232 | 73.326 | 117.4123 | -13.9755
9.8826 | 117.37 | -0.99929 | 75.1621 | 118.1184 | -2.8372 | 9.8848 | 115.17 | -0.98232 | 73.326 | 117.4071 | -13.9755
9.891 | 117.37 | -0.99929 | 75.1621 | 118.1208 | -2.8372 | 9.8932 | 115.17 | -0.98232 | 73.326 | 117.4071 | -13.9755
9.8993 | 117.37 | -0.99929 | 75.1621 | 118.1208 | -2.8372 | 9.9015 | 115.17 | -0.98232 | 73.326 | 117.4071 | -13.9755
9.9077 | 117.37 | -0.99929 | 75.1621 | 118.1208 | -2.8372 | 9.9098 | 115.17 | -0.98261 | 73.3078 | 117.412 | -13.8528
9.916 | 117.37 | -0.99929 | 75.1596 | 118.1222 | -2.8341 | 9.9182 | 115.17 | -0.98261 | 73.3078 | 117.4168 | -13.8528
9.9243 | 117.37 | -0.99929 | 75.1596 | 118.1237 | -2.8341 | 9.9265 | 115.17 | -0.98261 | 73.3078 | 117.4168 | -13.8528
9.9326 | 117.37 | -0.99942 | 75.1804 | 118.1237 | -2.5687 | 9.9348 | 115.17 | -0.98261 | 73.3078 | 117.4168 | -13.8528
9.941 | 117.37 | -0.99942 | 75.1804 | 118.1237 | -2.5687 | 9.9431 | 115.17 | -0.98261 | 73.3078 | 117.4168 | -13.8528
9.9493 | 117.37 | -0.99939 | 75.1674 | 118.115 | -2.6309 | 9.9515 | 115.17 | -0.98261 | 73.3078 | 117.4168 | -13.8528
9.9576 | 117.37 | -0.99939 | 75.1674 | 118.1063 | -2.6309 | 9.9598 | 115.17 | -0.98244 | 73.3058 | 117.4247 | -13.9199
9.966 | 117.37 | -0.99939 | 75.1674 | 118.1063 | -2.6309 | 9.9681 | 115.17 | -0.98244 | 73.3058 | 117.4325 | -13.9199
9.9743 | 117.37 | -0.99939 | 75.1674 | 118.1063 | -2.6309 | 9.9765 | 115.17 | -0.98244 | 73.3058 | 117.4325 | -13.9199
9.9827 | 117.37 | -0.99936 | 75.1693 | 118.1094 | -2.6951 | 9.9848 | 115.17 | -0.98244 | 73.3058 | 117.4325 | -13.9199
9.991 | 117.37 | -0.99936 | 75.1693 | 118.1124 | -2.6951 | 9.9931 | 115.17 | -0.98244 | 73.3058 | 117.4325 | -13.9199
9.9993 | 117.37 | -0.9993 | 75.162 | 118.1107 | -2.8165 | 10.0015 | 115.17 | -0.98244 | 73.3058 | 117.4325 | -13.9199
10.0076 | 117.37 | -0.9993 | 75.162 | 118.1089 | -2.8165 | 10.0098 | 115.17 | -0.9823 | 73.2999 | 117.4368 | -13.9795
10.016 | 117.37 | -0.99941 | 75.1719 | 118.1089 | -2.5796 | 10.0181 | 115.17 | -0.9823 | 73.2999 | 117.4411 | -13.9795
10.0243 | 117.37 | -0.99941 | 75.1719 | 118.1089 | -2.5796 | 10.0265 | 115.17 | -0.9823 | 73.2999 | 117.4411 | -13.9795
10.0327 | 117.37 | -0.99938 | 75.1635 | 118.1037 | -2.64 | 10.0348 | 115.17 | -0.9823 | 73.2999 | 117.4411 | -13.9795
10.041 | 117.37 | -0.99938 | 75.1635 | 118.0985 | -2.64 | 10.0431 | 115.17 | -0.98255 | 73.3388 | 117.4411 | -13.8819
10.0493 | 117.37 | -0.99935 | 75.1514 | 118.0907 | -2.7021 | 10.0514 | 115.17 | -0.98255 | 73.3388 | 117.4411 | -13.8819
10.0576 | 117.37 | -0.99935 | 75.1514 | 118.0829 | -2.7021 | 10.0598 | 115.17 | -0.98255 | 73.3388 | 117.4411 | -13.8819
10.066 | 117.37 | -0.99937 | 75.1731 | 118.0868 | -2.6739 | 10.0681 | 115.17 | -0.98255 | 73.3388 | 117.4411 | -13.8819
10.0743 | 117.37 | -0.99937 | 75.1731 | 118.0907 | -2.6739 | 10.0764 | 115.17 | -0.98239 | 73.3289 | 117.443 | -13.9457
10.0826 | 117.37 | -0.99937 | 75.1731 | 118.0907 | -2.6739 | 10.0848 | 115.17 | -0.98239 | 73.3289 | 117.4449 | -13.9457
10.091 | 117.37 | -0.99937 | 75.1731 | 118.0907 | -2.6739 | 10.0931 | 115.17 | -0.98239 | 73.3289 | 117.4449 | -13.9457
10.0993 | 117.37 | -0.99933 | 75.1725 | 118.092 | -2.7488 | 10.1014 | 115.17 | -0.98239 | 73.3289 | 117.4449 | -13.9457
10.1077 | 117.37 | -0.99933 | 75.1725 | 118.0934 | -2.7488 | 10.1098 | 115.17 | -0.98239 | 73.3289 | 117.4449 | -13.9457
10.116 | 117.37 | -0.99929 | 75.1638 | 118.089 | -2.8341 | 10.1181 | 115.17 | -0.98239 | 73.3289 | 117.4449 | -13.9457
10.1243 | 117.37 | -0.99929 | 75.1638 | 118.0847 | -2.8341 | 10.1264 | 115.17 | -0.9822 | 73.3187 | 117.4479 | -14.0218
10.1326 | 117.37 | -0.99932 | 75.1445 | 118.0817 | -2.7691 | 10.1348 | 115.17 | -0.9822 | 73.3187 | 117.4508 | -14.0218
10.141 | 117.37 | -0.99932 | 75.1445 | 118.0788 | -2.7691 | 10.1431 | 115.17 | -0.9822 | 73.3187 | 117.4508 | -14.0218
10.1493 | 117.37 | -0.99938 | 75.1857 | 118.0788 | -2.6418 | 10.1514 | 115.17 | -0.9822 | 73.3187 | 117.4508 | -14.0218
10.1577 | 117.37 | -0.99938 | 75.1857 | 118.0788 | -2.6418 | 10.1598 | 115.17 | -0.98205 | 73.3119 | 117.4545 | -14.0812
10.166 | 117.37 | -0.99941 | 75.1839 | 118.0795 | -2.5821 | 10.1681 | 115.17 | -0.98205 | 73.3119 | 117.4582 | -14.0812
10.1743 | 117.37 | -0.99941 | 75.1839 | 118.0801 | -2.5821 | 10.1764 | 115.17 | -0.98205 | 73.3119 | 117.4582 | -14.0812
10.1826 | 117.37 | -0.99938 | 75.1837 | 118.0812 | -2.6415 | 10.1847 | 115.17 | -0.98205 | 73.3119 | 117.4582 | -14.0812
10.191 | 117.37 | -0.99938 | 75.1837 | 118.0823 | -2.6415 | 10.1931 | 115.17 | -0.98205 | 73.3119 | 117.4582 | -14.0812
10.1993 | 117.37 | -0.99938 | 75.1837 | 118.0823 | -2.6415 | 10.2014 | 115.17 | -0.98205 | 73.3119 | 117.4582 | -14.0812
10.2077 | 117.37 | -0.99938 | 75.1837 | 118.0823 | -2.6415 | 10.2097 | 115.17 | -0.9822 | 73.3313 | 117.4582 | -14.0253
10.216 | 117.37 | -0.99934 | 75.1766 | 118.0795 | -2.7262 | 10.2181 | 115.17 | -0.9822 | 73.3313 | 117.4582 | -14.0253
10.2243 | 117.37 | -0.99934 | 75.1766 | 118.0768 | -2.7262 | 10.2264 | 115.17 | -0.9822 | 73.3313 | 117.4582 | -14.0253
10.2327 | 117.37 | -0.99936 | 75.1731 | 118.0712 | -2.692 | 10.2347 | 115.17 | -0.9822 | 73.3313 | 117.4582 | -14.0253
10.241 | 117.37 | -0.99936 | 75.1731 | 118.0657 | -2.692 | 10.2431 | 115.17 | -0.98236 | 73.3176 | 117.4595 | -13.9556
10.2493 | 117.37 | -0.99936 | 75.1731 | 118.0657 | -2.692 | 10.2514 | 115.17 | -0.98236 | 73.3176 | 117.4609 | -13.9556
10.2576 | 117.37 | -0.99936 | 75.1731 | 118.0657 | -2.692 | 10.2597 | 115.17 | -0.98256 | 73.3474 | 117.4609 | -13.882
10.266 | 117.37 | -0.99936 | 75.1731 | 118.0657 | -2.692 | 10.2681 | 115.17 | -0.98256 | 73.3474 | 117.4609 | -13.882
10.2743 | 117.37 | -0.99936 | 75.1731 | 118.0657 | -2.692 | 10.2764 | 115.17 | -0.98256 | 73.3474 | 117.4609 | -13.882
10.2827 | 117.37 | -0.99926 | 75.1618 | 118.0629 | -2.8971 | 10.2847 | 115.17 | -0.98256 | 73.3474 | 117.4609 | -13.882
10.291 | 117.37 | -0.99926 | 75.1618 | 118.06 | -2.8971 | 10.293 | 115.17 | -0.98256 | 73.3474 | 117.4609 | -13.882
10.2993 | 117.37 | -0.9994 | 75.1888 | 118.06 | -2.6093 | 10.3014 | 115.17 | -0.98256 | 73.3474 | 117.461 | -13.882
10.3076 | 117.37 | -0.9994 | 75.1888 | 118.06 | -2.6093 | 10.3097 | 115.17 | -0.98238 | 73.3267 | 117.455 | -13.9497
10.316 | 117.37 | -0.9994 | 75.1884 | 118.06 | -2.6096 | 10.318 | 115.17 | -0.98238 | 73.3267 | 117.4491 | -13.9497
10.3243 | 117.37 | -0.9994 | 75.1884 | 118.06 | -2.6096 | 10.3264 | 115.17 | -0.98217 | 73.3076 | 117.446 | -14.0334
10.3327 | 117.37 | -0.99937 | 75.1797 | 118.0547 | -2.6698 | 10.3347 | 115.17 | -0.98217 | 73.3076 | 117.443 | -14.0334
10.341 | 117.37 | -0.99937 | 75.1797 | 118.0494 | -2.6698 | 10.343 | 115.17 | -0.98242 | 73.2935 | 117.443 | -13.929
10.3493 | 117.37 | -0.9993 | 75.1808 | 118.055 | -2.8241 | 10.3514 | 115.17 | -0.98242 | 73.2935 | 117.443 | -13.929
10.3577 | 117.37 | -0.9993 | 75.1808 | 118.0606 | -2.8241 | 10.3597 | 115.17 | -0.98242 | 73.2935 | 117.443 | -13.929
10.366 | 117.37 | -0.9993 | 75.1808 | 118.0606 | -2.8241 | 10.368 | 115.17 | -0.98242 | 73.2935 | 117.443 | -13.929
10.3743 | 117.37 | -0.9993 | 75.1808 | 118.0606 | -2.8241 | 10.3764 | 115.17 | -0.98224 | 73.2718 | 117.4365 | -13.9956
10.3826 | 117.37 | -0.99938 | 75.147 | 118.0606 | -2.6378 | 10.3847 | 115.17 | -0.98224 | 73.2718 | 117.43 | -13.9956
10.391 | 117.37 | -0.99938 | 75.147 | 118.0606 | -2.6378 | 10.393 | 115.17 | -0.98224 | 73.2718 | 117.43 | -13.9956
10.3993 | 117.37 | -0.99939 | 75.1757 | 118.0641 | -2.6223 | 10.4014 | 115.17 | -0.98224 | 73.2718 | 117.43 | -13.9956
10.4077 | 117.37 | -0.99939 | 75.1757 | 118.0676 | -2.6223 | 10.4097 | 115.17 | -0.98248 | 73.3399 | 117.43 | -13.91
10.416 | 117.37 | -0.99939 | 75.1757 | 118.0676 | -2.6223 | 10.418 | 115.17 | -0.98248 | 73.3399 | 117.43 | -13.91
10.4243 | 117.37 | -0.99939 | 75.1757 | 118.0676 | -2.6223 | 10.4263 | 115.17 | -0.98248 | 73.3399 | 117.43 | -13.91
10.4326 | 117.37 | -0.9994 | 75.191 | 118.0655 | -2.6035 | 10.4347 | 115.17 | -0.98248 | 73.3399 | 117.43 | -13.91
10.441 | 117.37 | -0.9994 | 75.191 | 118.0634 | -2.6035 | 10.443 | 115.17 | -0.98248 | 73.3399 | 117.43 | -13.91
10.4493 | 117.37 | -0.99934 | 75.1844 | 118.0614 | -2.7302 | 10.4513 | 115.17 | -0.98248 | 73.3399 | 117.43 | -13.91
10.4577 | 117.37 | -0.99934 | 75.1844 | 118.0594 | -2.7302 | 10.4597 | 115.17 | -0.98248 | 73.3399 | 117.43 | -13.91
10.466 | 117.37 | -0.99934 | 75.1844 | 118.0594 | -2.7302 | 10.468 | 115.17 | -0.98248 | 73.3399 | 117.43 | -13.91
10.4743 | 117.37 | -0.99934 | 75.1844 | 118.0594 | -2.7302 | 10.4763 | 115.17 | -0.98268 | 73.3699 | 117.43 | -13.8366
10.4827 | 117.37 | -0.99934 | 75.1844 | 118.0594 | -2.7302 | 10.4847 | 115.17 | -0.98268 | 73.3699 | 117.43 | -13.8366
10.491 | 117.37 | -0.99934 | 75.1844 | 118.0594 | -2.7302 | 10.493 | 115.17 | -0.98253 | 73.3644 | 117.4346 | -13.8962
10.4993 | 117.37 | -0.99922 | 75.1674 | 118.0536 | -2.9761 | 10.5013 | 115.17 | -0.98253 | 73.3644 | 117.4393 | -13.8962
10.5077 | 117.37 | -0.99922 | 75.1674 | 118.0479 | -2.9761 | 10.5097 | 115.17 | -0.98253 | 73.3644 | 117.4393 | -13.8962
10.516 | 117.37 | -0.99944 | 75.1683 | 118.0479 | -2.5087 | 10.518 | 115.17 | -0.98253 | 73.3644 | 117.4393 | -13.8962
10.5243 | 117.37 | -0.99944 | 75.1683 | 118.0479 | -2.5087 | 10.5263 | 115.17 | -0.98253 | 73.3644 | 117.4393 | -13.8962
10.5327 | 117.37 | -0.99944 | 75.1683 | 118.0479 | -2.5087 | 10.5346 | 115.17 | -0.98253 | 73.3644 | 117.4393 | -13.8962
10.541 | 117.37 | -0.99944 | 75.1683 | 118.0479 | -2.5087 | 10.543 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4476 | -13.9078
10.5493 | 117.37 | -0.99939 | 75.1617 | 118.0457 | -2.6294 | 10.5513 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.5576 | 117.37 | -0.99939 | 75.1617 | 118.0436 | -2.6294 | 10.5596 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.566 | 117.37 | -0.99935 | 75.1654 | 118.0489 | -2.7063 | 10.568 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.5743 | 117.37 | -0.99935 | 75.1654 | 118.0542 | -2.7063 | 10.5763 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.5827 | 117.37 | -0.99935 | 75.1654 | 118.0542 | -2.7063 | 10.5846 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.591 | 117.37 | -0.99935 | 75.1654 | 118.0542 | -2.7063 | 10.593 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.5993 | 117.37 | -0.99934 | 75.2098 | 118.0522 | -2.7321 | 10.6013 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.6077 | 117.37 | -0.99934 | 75.2098 | 118.0502 | -2.7321 | 10.6096 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.616 | 117.37 | -0.99934 | 75.2098 | 118.0502 | -2.7321 | 10.618 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.6243 | 117.37 | -0.99934 | 75.2098 | 118.0502 | -2.7321 | 10.6263 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.6327 | 117.37 | -0.99929 | 75.1951 | 118.042 | -2.8252 | 10.6346 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.641 | 117.37 | -0.99929 | 75.1951 | 118.0338 | -2.8252 | 10.643 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.6493 | 117.37 | -0.99921 | 75.1732 | 118.0209 | -2.9823 | 10.6513 | 115.17 | -0.98251 | 73.3816 | 117.4559 | -13.9078
10.6577 | 117.37 | -0.99921 | 75.1732 | 118.0081 | -2.9823 | 10.6596 | 115.17 | -0.98239 | 73.3804 | 117.4624 | -13.9573
10.666 | 117.37 | -0.99939 | 75.1507 | 118.0081 | -2.6181 | 10.6679 | 115.17 | -0.98239 | 73.3804 | 117.4689 | -13.9573
10.6743 | 117.37 | -0.99939 | 75.1507 | 118.0081 | -2.6181 | 10.6763 | 115.17 | -0.98239 | 73.3804 | 117.4689 | -13.9573
10.6827 | 117.37 | -0.99939 | 75.1507 | 118.0081 | -2.6181 | 10.6846 | 115.17 | -0.98239 | 73.3804 | 117.4689 | -13.9573
10.691 | 117.37 | -0.99939 | 75.1507 | 118.0081 | -2.6181 | 10.6929 | 115.17 | -0.98239 | 73.3804 | 117.4689 | -13.9573
10.6993 | 117.37 | -0.99936 | 75.1466 | 118.0071 | -2.6858 | 10.7013 | 115.17 | -0.98239 | 73.3804 | 117.4689 | -13.9573
10.7077 | 117.37 | -0.99936 | 75.1466 | 118.0062 | -2.6858 | 10.7096 | 115.17 | -0.98239 | 73.3804 | 117.4689 | -13.9573
10.716 | 117.37 | -0.99936 | 75.1466 | 118.0062 | -2.6858 | 10.7179 | 115.17 | -0.98239 | 73.3804 | 117.4689 | -13.9573
10.7243 | 117.37 | -0.99936 | 75.1466 | 118.0062 | -2.6858 | 10.7263 | 115.17 | -0.98239 | 73.3804 | 117.4689 | -13.9573
10.7327 | 117.37 | -0.99931 | 75.1666 | 118.0249 | -2.7968 | 10.7346 | 115.17 | -0.98239 | 73.3804 | 117.4689 | -13.9573
10.741 | 117.37 | -0.99931 | 75.1666 | 118.0436 | -2.7968 | 10.7429 | 115.17 | -0.98239 | 73.3804 | 117.4689 | -13.9573
10.7493 | 117.37 | -0.99933 | 75.1278 | 118.0436 | -2.7475 | 10.7513 | 115.17 | -0.98239 | 73.3804 | 117.4689 | -13.9573
10.7577 | 117.37 | -0.99933 | 75.1278 | 118.0436 | -2.7475 | 10.7596 | 115.17 | -0.98252 | 73.4003 | 117.4689 | -13.9087
10.766 | 117.37 | -0.99933 | 75.1278 | 118.0436 | -2.7475 | 10.7679 | 115.17 | -0.98252 | 73.4003 | 117.4689 | -13.9087
10.7743 | 117.37 | -0.99933 | 75.1278 | 118.0436 | -2.7475 | 10.7762 | 115.17 | -0.98252 | 73.4003 | 117.4689 | -13.9087
10.7827 | 117.37 | -0.99933 | 75.1278 | 118.0436 | -2.7475 | 10.7846 | 115.17 | -0.98252 | 73.4003 | 117.4689 | -13.9087
10.791 | 117.37 | -0.99933 | 75.1278 | 118.0436 | -2.7475 | 10.7929 | 115.17 | -0.98252 | 73.4003 | 117.4689 | -13.9087
10.7993 | 117.37 | -0.99933 | 75.1278 | 118.0436 | -2.7475 | 10.8012 | 115.17 | -0.98252 | 73.4003 | 117.4689 | -13.9087
10.8077 | 117.37 | -0.99933 | 75.1278 | 118.0436 | -2.7475 | 10.8096 | 115.17 | -0.98243 | 73.4018 | 117.4755 | -13.9455
10.816 | 117.37 | -0.99941 | 75.1114 | 118.0436 | -2.5885 | 10.8179 | 115.17 | -0.98243 | 73.4018 | 117.4822 | -13.9455
10.8243 | 117.37 | -0.99941 | 75.1114 | 118.0436 | -2.5885 | 10.8262 | 115.17 | -0.98243 | 73.4018 | 117.4822 | -13.9455
10.8327 | 117.37 | -0.99941 | 75.1114 | 118.0436 | -2.5885 | 10.8346 | 115.17 | -0.98243 | 73.4018 | 117.4822 | -13.9455
10.841 | 117.37 | -0.99941 | 75.1114 | 118.0436 | -2.5885 | 10.8429 | 115.17 | -0.98243 | 73.4018 | 117.4822 | -13.9455
10.8493 | 117.37 | -0.99935 | 75.122 | 118.0344 | -2.7164 | 10.8512 | 115.17 | -0.98243 | 73.4018 | 117.4822 | -13.9455
10.8577 | 117.37 | -0.99935 | 75.122 | 118.0252 | -2.7164 | 10.8596 | 115.17 | -0.98243 | 73.4018 | 117.4822 | -13.9455
10.866 | 117.37 | -0.99927 | 75.1107 | 118.0207 | -2.8621 | 10.8679 | 115.17 | -0.98243 | 73.4018 | 117.4822 | -13.9455
10.8743 | 117.37 | -0.99927 | 75.1107 | 118.0163 | -2.8621 | 10.8762 | 115.17 | -0.98243 | 73.4018 | 117.4822 | -13.9455
10.8827 | 117.37 | -0.99933 | 75.1273 | 118.0163 | -2.7468 | 10.8845 | 115.17 | -0.98243 | 73.4018 | 117.4822 | -13.9455
10.891 | 117.37 | -0.99933 | 75.1273 | 118.0163 | -2.7468 | 10.8929 | 115.17 | -0.98243 | 73.4018 | 117.4822 | -13.9455
10.8994 | 117.37 | -0.99937 | 75.1292 | 118.0163 | -2.6618 | 10.9012 | 115.17 | -0.98243 | 73.4018 | 117.4822 | -13.9455
10.9077 | 117.37 | -0.99937 | 75.1292 | 118.0163 | -2.6618 | 10.9095 | 115.17 | -0.98257 | 73.4214 | 117.4822 | -13.8888
10.916 | 117.37 | -0.99937 | 75.1292 | 118.0163 | -2.6618 | 10.9179 | 115.17 | -0.98257 | 73.4214 | 117.4822 | -13.8888
10.9243 | 117.37 | -0.99937 | 75.1292 | 118.0163 | -2.6618 | 10.9262 | 115.17 | -0.98257 | 73.4214 | 117.4822 | -13.8888
10.9327 | 117.37 | -0.99937 | 75.1289 | 118.0163 | -2.6619 | 10.9345 | 115.17 | -0.98257 | 73.4214 | 117.4822 | -13.8888
10.941 | 117.37 | -0.99937 | 75.1289 | 118.0163 | -2.6619 | 10.9429 | 115.17 | -0.98257 | 73.4214 | 117.4822 | -13.8888
10.9494 | 117.37 | -0.99934 | 75.1326 | 118.0211 | -2.7337 | 10.9512 | 115.17 | -0.98257 | 73.4214 | 117.4822 | -13.8888
10.9577 | 117.37 | -0.99934 | 75.1326 | 118.026 | -2.7337 | 10.9595 | 115.17 | -0.98257 | 73.4214 | 117.4822 | -13.8888
10.966 | 117.37 | -0.99936 | 75.1152 | 118.0294 | -2.6927 | 10.9679 | 115.17 | -0.98257 | 73.4214 | 117.4822 | -13.8888
10.9743 | 117.37 | -0.99936 | 75.1152 | 118.0328 | -2.6927 | 10.9762 | 115.17 | -0.98271 | 73.4105 | 117.4822 | -13.8301
10.9827 | 117.37 | -0.99932 | 75.1023 | 118.0254 | -2.7685 | 10.9845 | 115.17 | -0.98271 | 73.4105 | 117.4822 | -13.8301
10.991 | 117.37 | -0.99932 | 75.1023 | 118.0181 | -2.7685 | 10.9929 | 115.17 | -0.98271 | 73.4105 | 117.4822 | -13.8301
10.9994 | 117.37 | -0.99932 | 75.1023 | 118.0181 | -2.7685 | 11.0012 | 115.17 | -0.98271 | 73.4105 | 117.4822 | -13.8301
11.0077 | 117.37 | -0.99932 | 75.1023 | 118.0181 | -2.7685 | 11.0095 | 115.17 | -0.98271 | 73.4105 | 117.4822 | -13.8301
11.016 | 117.37 | -0.99932 | 75.1023 | 118.0181 | -2.7685 | 11.0178 | 115.17 | -0.98271 | 73.4105 | 117.4822 | -13.8301
11.0244 | 117.37 | -0.99932 | 75.1023 | 118.0181 | -2.7685 | 11.0262 | 115.17 | -0.98267 | 73.4102 | 117.4843 | -13.8472
11.0327 | 117.37 | -0.99943 | 75.1134 | 118.0181 | -2.5408 | 11.0345 | 115.17 | -0.98267 | 73.4102 | 117.4865 | -13.8472
11.041 | 117.37 | -0.99943 | 75.1134 | 118.0181 | -2.5408 | 11.0428 | 115.17 | -0.98267 | 73.4102 | 117.4865 | -13.8472
11.0494 | 117.37 | -0.9994 | 75.1039 | 118.0122 | -2.6033 | 11.0512 | 115.17 | -0.98267 | 73.4102 | 117.4865 | -13.8472
11.0577 | 117.37 | -0.9994 | 75.1039 | 118.0064 | -2.6033 | 11.0595 | 115.17 | -0.98267 | 73.4102 | 117.4865 | -13.8472
11.066 | 117.37 | -0.99937 | 75.097 | 118.0024 | -2.6637 | 11.0678 | 115.17 | -0.98267 | 73.4102 | 117.4865 | -13.8472
11.0744 | 117.37 | -0.99937 | 75.097 | 117.9984 | -2.6637 | 11.0762 | 115.17 | -0.98267 | 73.4102 | 117.4865 | -13.8472
11.0827 | 117.37 | -0.99937 | 75.097 | 117.9984 | -2.6637 | 11.0845 | 115.17 | -0.98267 | 73.4102 | 117.4865 | -13.8472
11.091 | 117.37 | -0.99937 | 75.097 | 117.9984 | -2.6637 | 11.0928 | 115.17 | -0.98267 | 73.4102 | 117.4865 | -13.8472
11.0994 | 117.37 | -0.9994 | 75.0813 | 117.9984 | -2.6127 | 11.1012 | 115.17 | -0.98267 | 73.4102 | 117.4865 | -13.8472
11.1077 | 117.37 | -0.9994 | 75.0813 | 117.9984 | -2.6127 | 11.1095 | 115.17 | -0.98267 | 73.4102 | 117.4865 | -13.8472
11.116 | 117.37 | -0.99937 | 75.0915 | 118.0041 | -2.6638 | 11.1178 | 115.17 | -0.98267 | 73.4102 | 117.4865 | -13.8472
11.1244 | 117.37 | -0.99937 | 75.0915 | 118.0098 | -2.6638 | 11.1261 | 115.17 | -0.98289 | 73.3916 | 117.4865 | -13.7539
11.1327 | 117.37 | -0.99937 | 75.0915 | 118.0098 | -2.6638 | 11.1345 | 115.17 | -0.98289 | 73.3916 | 117.4865 | -13.7539
11.141 | 117.37 | -0.99937 | 75.0915 | 118.0098 | -2.6638 | 11.1428 | 115.17 | -0.98303 | 73.3793 | 117.4865 | -13.695
11.1494 | 117.37 | -0.99934 | 75.0929 | 118.0125 | -2.7239 | 11.1511 | 115.17 | -0.98303 | 73.3793 | 117.4865 | -13.695
11.1577 | 117.37 | -0.99934 | 75.0929 | 118.0153 | -2.7239 | 11.1595 | 115.17 | -0.98303 | 73.3793 | 117.4865 | -13.695
11.166 | 117.37 | -0.99932 | 75.0903 | 118.0144 | -2.7738 | 11.1678 | 115.17 | -0.98303 | 73.3793 | 117.4865 | -13.695
11.1744 | 117.37 | -0.99932 | 75.0903 | 118.0136 | -2.7738 | 11.1761 | 115.17 | -0.98272 | 73.3555 | 117.4865 | -13.8147
11.1827 | 117.37 | -0.99939 | 75.0984 | 118.0136 | -2.6274 | 11.1845 | 115.17 | -0.98272 | 73.3555 | 117.4865 | -13.8147
11.191 | 117.37 | -0.99939 | 75.0984 | 118.0136 | -2.6274 | 11.1928 | 115.17 | -0.98283 | 73.3221 | 117.4865 | -13.766
11.1994 | 117.37 | -0.99939 | 75.0984 | 118.0136 | -2.6274 | 11.2011 | 115.17 | -0.98283 | 73.3221 | 117.4865 | -13.766
11.2077 | 117.37 | -0.99939 | 75.0984 | 118.0136 | -2.6274 | 11.2095 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.216 | 117.37 | -0.99939 | 75.0984 | 118.0136 | -2.6274 | 11.2178 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.2244 | 117.37 | -0.99939 | 75.0984 | 118.0136 | -2.6274 | 11.2261 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.2327 | 117.37 | -0.99936 | 75.0958 | 118.0138 | -2.6958 | 11.2345 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.241 | 117.37 | -0.99936 | 75.0958 | 118.014 | -2.6958 | 11.2428 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.2494 | 117.37 | -0.99931 | 75.1092 | 118.023 | -2.7939 | 11.2511 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.2577 | 117.37 | -0.99931 | 75.1092 | 118.032 | -2.7939 | 11.2594 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.2661 | 117.37 | -0.99931 | 75.1092 | 118.032 | -2.7939 | 11.2678 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.2744 | 117.37 | -0.99931 | 75.1092 | 118.032 | -2.7939 | 11.2761 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.2827 | 117.37 | -0.99931 | 75.1091 | 118.032 | -2.7939 | 11.2844 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.291 | 117.37 | -0.99931 | 75.1091 | 118.032 | -2.7939 | 11.2928 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.2994 | 117.37 | -0.99931 | 75.1091 | 118.032 | -2.7939 | 11.3011 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.3077 | 117.37 | -0.99931 | 75.1091 | 118.032 | -2.7939 | 11.3094 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.3161 | 117.37 | -0.99938 | 75.0962 | 118.032 | -2.6412 | 11.3178 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.3244 | 117.37 | -0.99938 | 75.0962 | 118.032 | -2.6412 | 11.3261 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.3327 | 117.37 | -0.99936 | 75.1026 | 118.0264 | -2.6937 | 11.3344 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.3411 | 117.37 | -0.99936 | 75.1026 | 118.0208 | -2.6937 | 11.3428 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.3494 | 117.37 | -0.99932 | 75.0937 | 118.0155 | -2.7652 | 11.3511 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.3577 | 117.37 | -0.99932 | 75.0937 | 118.0103 | -2.7652 | 11.3594 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.3661 | 117.37 | -0.9993 | 75.0814 | 118.0103 | -2.8166 | 11.3677 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.3744 | 117.37 | -0.9993 | 75.0814 | 118.0103 | -2.8166 | 11.3761 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.3827 | 117.37 | -0.9993 | 75.0814 | 118.0103 | -2.8166 | 11.3844 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.3911 | 117.37 | -0.9993 | 75.0814 | 118.0103 | -2.8166 | 11.3927 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.3994 | 117.37 | -0.99938 | 75.103 | 118.0103 | -2.656 | 11.4011 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.4077 | 117.37 | -0.99938 | 75.103 | 118.0103 | -2.656 | 11.4094 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.4161 | 117.37 | -0.99938 | 75.103 | 118.0103 | -2.656 | 11.4177 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.4244 | 117.37 | -0.99938 | 75.103 | 118.0103 | -2.656 | 11.4261 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.4327 | 117.37 | -0.99927 | 75.0974 | 118.0124 | -2.8731 | 11.4344 | 115.17 | -0.98296 | 73.3424 | 117.4865 | -13.7164
11.4411 | 117.37 | -0.99927 | 75.0974 | 118.0146 | -2.8731 | 11.4427 | 115.17 | -0.98313 | 73.36 | 117.4908 | -13.6489
11.4494 | 117.37 | -0.99927 | 75.0986 | 118.0146 | -2.8728 | 11.4511 | 115.17 | -0.98313 | 73.36 | 117.4952 | -13.6489
11.4577 | 117.37 | -0.99927 | 75.0986 | 118.0146 | -2.8728 | 11.4594 | 115.17 | -0.98315 | 73.4435 | 117.5008 | -13.6538
11.4661 | 117.37 | -0.99927 | 75.0986 | 118.0146 | -2.8728 | 11.4677 | 115.17 | -0.98315 | 73.4435 | 117.5064 | -13.6538
11.4744 | 117.37 | -0.99927 | 75.0986 | 118.0146 | -2.8728 | 11.4761 | 115.17 | -0.98315 | 73.4435 | 117.5064 | -13.6538
11.4827 | 117.37 | -0.99929 | 75.1356 | 118.0146 | -2.8336 | 11.4844 | 115.17 | -0.98315 | 73.4435 | 117.5064 | -13.6538
11.4911 | 117.37 | -0.99929 | 75.1356 | 118.0146 | -2.8336 | 11.4927 | 115.17 | -0.98332 | 73.4646 | 117.5128 | -13.5872
11.4994 | 117.37 | -0.99926 | 75.1333 | 118.0141 | -2.8836 | 11.501 | 115.17 | -0.98332 | 73.4646 | 117.5192 | -13.5872
11.5077 | 117.37 | -0.99926 | 75.1333 | 118.0136 | -2.8836 | 11.5094 | 115.17 | -0.98332 | 73.4646 | 117.5192 | -13.5872
11.5161 | 117.37 | -0.99923 | 75.1234 | 118.0077 | -2.9466 | 11.5177 | 115.17 | -0.98332 | 73.4646 | 117.5192 | -13.5872
11.5244 | 117.37 | -0.99923 | 75.1234 | 118.0018 | -2.9466 | 11.526 | 115.17 | -0.98309 | 73.4336 | 117.5192 | -13.6783
11.5327 | 117.37 | -0.99928 | 75.0814 | 117.9953 | -2.8473 | 11.5344 | 115.17 | -0.98309 | 73.4336 | 117.5192 | -13.6783
11.5411 | 117.37 | -0.99928 | 75.0814 | 117.9888 | -2.8473 | 11.5427 | 115.17 | -0.98309 | 73.4336 | 117.5192 | -13.6783
11.5494 | 117.37 | -0.99932 | 75.0796 | 117.9888 | -2.7727 | 11.551 | 115.17 | -0.98309 | 73.4336 | 117.5192 | -13.6783
11.5578 | 117.37 | -0.99932 | 75.0796 | 117.9888 | -2.7727 | 11.5594 | 115.17 | -0.98309 | 73.4336 | 117.5192 | -13.6783
11.5661 | 117.37 | -0.99932 | 75.0796 | 117.9888 | -2.7727 | 11.5677 | 115.17 | -0.98309 | 73.4336 | 117.5192 | -13.6783
11.5744 | 117.37 | -0.99932 | 75.0796 | 117.9888 | -2.7727 | 11.576 | 115.17 | -0.98322 | 73.4534 | 117.5192 | -13.6296
11.5827 | 117.37 | -0.99928 | 75.0711 | 117.9839 | -2.8442 | 11.5844 | 115.17 | -0.98322 | 73.4534 | 117.5192 | -13.6296
11.5911 | 117.37 | -0.99928 | 75.0711 | 117.9791 | -2.8442 | 11.5927 | 115.17 | -0.98322 | 73.4534 | 117.5192 | -13.6296
11.5994 | 117.37 | -0.99925 | 75.0731 | 117.9825 | -2.9042 | 11.601 | 115.17 | -0.98322 | 73.4534 | 117.5192 | -13.6296
11.6078 | 117.37 | -0.99925 | 75.0731 | 117.9858 | -2.9042 | 11.6093 | 115.17 | -0.98322 | 73.4534 | 117.5192 | -13.6296
11.6161 | 117.37 | -0.99936 | 75.018 | 117.9858 | -2.6832 | 11.6177 | 115.17 | -0.98322 | 73.4534 | 117.5192 | -13.6296
11.6244 | 117.37 | -0.99936 | 75.018 | 117.9858 | -2.6832 | 11.626 | 115.17 | -0.98336 | 73.4587 | 117.5146 | -13.5698
11.6328 | 117.37 | -0.99932 | 75.0149 | 117.9863 | -2.7681 | 11.6343 | 115.17 | -0.98336 | 73.4587 | 117.51 | -13.5698
11.6411 | 117.37 | -0.99932 | 75.0149 | 117.9868 | -2.7681 | 11.6427 | 115.17 | -0.98336 | 73.4587 | 117.51 | -13.5698
11.6494 | 117.37 | -0.99929 | 75.0215 | 117.9935 | -2.8322 | 11.651 | 115.17 | -0.98336 | 73.4587 | 117.51 | -13.5698
11.6578 | 117.37 | -0.99929 | 75.0215 | 118.0002 | -2.8322 | 11.6593 | 115.17 | -0.9837 | 73.4789 | 117.5059 | -13.4302
11.6661 | 117.37 | -0.99926 | 75.0129 | 117.9953 | -2.8948 | 11.6677 | 115.17 | -0.9837 | 73.4789 | 117.5019 | -13.4302
11.6744 | 117.37 | -0.99926 | 75.0129 | 117.9904 | -2.8948 | 11.676 | 115.17 | -0.98344 | 73.464 | 117.5019 | -13.5387
11.6828 | 117.37 | -0.99926 | 75.0129 | 117.9904 | -2.8948 | 11.6843 | 115.17 | -0.98344 | 73.464 | 117.5019 | -13.5387
11.6911 | 117.37 | -0.99926 | 75.0129 | 117.9904 | -2.8948 | 11.6927 | 115.17 | -0.98315 | 73.4251 | 117.5019 | -13.6503
11.6994 | 117.37 | -0.99929 | 75.0005 | 117.9904 | -2.8372 | 11.701 | 115.17 | -0.98315 | 73.4251 | 117.5019 | -13.6503
11.7078 | 117.37 | -0.99929 | 75.0005 | 117.9904 | -2.8372 | 11.7093 | 115.17 | -0.98315 | 73.4251 | 117.5019 | -13.6503
11.7161 | 117.37 | -0.99929 | 75.0005 | 117.9904 | -2.8372 | 11.7177 | 115.17 | -0.98315 | 73.4251 | 117.5019 | -13.6503
11.7244 | 117.37 | -0.99929 | 75.0005 | 117.9904 | -2.8372 | 11.726 | 115.17 | -0.98315 | 73.4251 | 117.5019 | -13.6503
11.7328 | 117.37 | -0.99917 | 75.0021 | 117.9984 | -3.0515 | 11.7343 | 115.17 | -0.98315 | 73.4251 | 117.5019 | -13.6503
11.7411 | 117.37 | -0.99917 | 75.0021 | 118.0064 | -3.0515 | 11.7426 | 115.17 | -0.98315 | 73.4251 | 117.5019 | -13.6503
11.7494 | 117.37 | -0.99917 | 75.0021 | 118.0064 | -3.0515 | 11.751 | 115.17 | -0.98315 | 73.4251 | 117.5019 | -13.6503
11.7578 | 117.37 | -0.99917 | 75.0021 | 118.0064 | -3.0515 | 11.7593 | 115.17 | -0.98316 | 73.4167 | 117.5068 | -13.6481
11.7661 | 117.37 | -0.99929 | 75.081 | 118.0064 | -2.8327 | 11.7676 | 115.17 | -0.98316 | 73.4167 | 117.5118 | -13.6481
11.7744 | 117.37 | -0.99929 | 75.081 | 118.0064 | -2.8327 | 11.776 | 115.17 | -0.98316 | 73.4167 | 117.5118 | -13.6481
11.7828 | 117.37 | -0.99929 | 75.081 | 118.0064 | -2.8327 | 11.7843 | 115.17 | -0.98316 | 73.4167 | 117.5118 | -13.6481
11.7911 | 117.37 | -0.99929 | 75.081 | 118.0064 | -2.8327 | 11.7926 | 115.17 | -0.98316 | 73.4167 | 117.5118 | -13.6481
11.7994 | 117.37 | -0.99925 | 75.0727 | 118.0018 | -2.9052 | 11.801 | 115.17 | -0.98316 | 73.4167 | 117.5118 | -13.6481
11.8078 | 117.37 | -0.99925 | 75.0727 | 117.9972 | -2.9052 | 11.8093 | 115.17 | -0.98316 | 73.4167 | 117.5118 | -13.6481
11.8161 | 117.37 | -0.99922 | 75.0635 | 117.9918 | -2.9681 | 11.8176 | 115.17 | -0.98316 | 73.4167 | 117.5118 | -13.6481
11.8244 | 117.37 | -0.99922 | 75.0635 | 117.9864 | -2.9681 | 11.826 | 115.17 | -0.98346 | 73.4609 | 117.5179 | -13.5303
11.8328 | 117.37 | -0.99925 | 75.0512 | 117.9874 | -2.9096 | 11.8343 | 115.17 | -0.98346 | 73.4609 | 117.524 | -13.5303
11.8411 | 117.37 | -0.99925 | 75.0512 | 117.9883 | -2.9096 | 11.8426 | 115.17 | -0.98346 | 73.4609 | 117.524 | -13.5303
11.8494 | 117.37 | -0.99925 | 75.0512 | 117.9883 | -2.9096 | 11.8509 | 115.17 | -0.98346 | 73.4609 | 117.524 | -13.5303
11.8578 | 117.37 | -0.99925 | 75.0512 | 117.9883 | -2.9096 | 11.8593 | 115.17 | -0.98346 | 73.4609 | 117.524 | -13.5303
11.8661 | 117.37 | -0.99925 | 75.0512 | 117.9883 | -2.9096 | 11.8676 | 115.17 | -0.98346 | 73.4609 | 117.524 | -13.5303
11.8745 | 117.37 | -0.99925 | 75.0512 | 117.9883 | -2.9096 | 11.8759 | 115.17 | -0.9836 | 73.4779 | 117.5291 | -13.474
11.8828 | 117.37 | -0.99918 | 75.0617 | 118 | -3.0335 | 11.8843 | 115.17 | -0.9836 | 73.4779 | 117.5342 | -13.474
11.8911 | 117.37 | -0.99918 | 75.0617 | 118.0116 | -3.0335 | 11.8926 | 115.17 | -0.98341 | 73.4484 | 117.5342 | -13.5477
11.8994 | 117.37 | -0.99928 | 75.0645 | 118.0116 | -2.85 | 11.9009 | 115.17 | -0.98341 | 73.4484 | 117.5342 | -13.5477
11.9078 | 117.37 | -0.99928 | 75.0645 | 118.0116 | -2.85 | 11.9093 | 115.17 | -0.98328 | 73.4613 | 117.5342 | -13.6064
11.9161 | 117.37 | -0.99929 | 75.0965 | 118.0116 | -2.8318 | 11.9176 | 115.17 | -0.98328 | 73.4613 | 117.5342 | -13.6064
11.9245 | 117.37 | -0.99929 | 75.0965 | 118.0116 | -2.8318 | 11.9259 | 115.17 | -0.98328 | 73.4613 | 117.5342 | -13.6064
11.9328 | 117.37 | -0.99925 | 75.0857 | 118.0059 | -2.9083 | 11.9343 | 115.17 | -0.98328 | 73.4613 | 117.5342 | -13.6064
11.9411 | 117.37 | -0.99925 | 75.0857 | 118.0002 | -2.9083 | 11.9426 | 115.17 | -0.98336 | 73.4279 | 117.5342 | -13.5638
11.9495 | 117.37 | -0.99924 | 75.0928 | 118.0002 | -2.9335 | 11.9509 | 115.17 | -0.98336 | 73.4279 | 117.5342 | -13.5638
11.9578 | 117.37 | -0.99924 | 75.0928 | 118.0002 | -2.9335 | 11.9593 | 115.17 | -0.9837 | 73.4489 | 117.5308 | -13.4244
11.9661 | 117.37 | -0.99917 | 75.0791 | 117.9931 | -3.0572 | 11.9676 | 115.17 | -0.9837 | 73.4489 | 117.5274 | -13.4244
11.9745 | 117.37 | -0.99917 | 75.0791 | 117.986 | -3.0572 | 11.9759 | 115.17 | -0.98335 | 73.4304 | 117.5232 | -13.5686
11.9828 | 117.37 | -0.9992 | 75.0925 | 117.986 | -3.006 | 11.9842 | 115.17 | -0.98335 | 73.4304 | 117.5189 | -13.5686
11.9911 | 117.37 | -0.9992 | 75.0925 | 117.986 | -3.006 | 11.9926 | 115.17 | -0.98335 | 73.4304 | 117.5189 | -13.5686
11.9995 | 117.37 | -0.9992 | 75.0925 | 117.986 | -3.006 | 12.0009 | 115.17 | -0.98335 | 73.4304 | 117.5189 | -13.5686
12.0078 | 117.37 | -0.9992 | 75.0925 | 117.986 | -3.006 | 12.0092 | 115.17 | -0.98335 | 73.4304 | 117.5189 | -13.5686
12.0161 | 117.37 | -0.9992 | 75.0925 | 117.986 | -3.006 | 12.0176 | 115.17 | -0.98335 | 73.4304 | 117.5189 | -13.5686
12.0245 | 117.37 | -0.9992 | 75.0925 | 117.986 | -3.006 | 12.0259 | 115.17 | -0.98335 | 73.4304 | 117.5189 | -13.5686
12.0328 | 117.37 | -0.99912 | 75.0846 | 117.9847 | -3.1516 | 12.0342 | 115.17 | -0.98335 | 73.4304 | 117.5189 | -13.5686
12.0411 | 117.37 | -0.99912 | 75.0846 | 117.9835 | -3.1516 | 12.0426 | 115.17 | -0.98335 | 73.4304 | 117.5189 | -13.5686
12.0495 | 117.37 | -0.99914 | 75.0767 | 117.9811 | -3.1161 | 12.0509 | 115.17 | -0.98335 | 73.4304 | 117.5189 | -13.5686
12.0578 | 117.37 | -0.99914 | 75.0767 | 117.9788 | -3.1161 | 12.0592 | 115.17 | -0.98352 | 73.4522 | 117.5259 | -13.5021
12.0661 | 117.37 | -0.99919 | 75.0942 | 117.9788 | -3.023 | 12.0676 | 115.17 | -0.98352 | 73.4522 | 117.5329 | -13.5021
12.0745 | 117.37 | -0.99919 | 75.0942 | 117.9788 | -3.023 | 12.0759 | 115.17 | -0.98385 | 73.4694 | 117.5275 | -13.3674
12.0828 | 117.37 | -0.99919 | 75.0942 | 117.9788 | -3.023 | 12.0842 | 115.17 | -0.98385 | 73.4694 | 117.522 | -13.3674
12.0911 | 117.37 | -0.99919 | 75.0942 | 117.9788 | -3.023 | 12.0925 | 115.17 | -0.98385 | 73.4694 | 117.522 | -13.3674
12.0995 | 117.37 | -0.99919 | 75.0942 | 117.9788 | -3.023 | 12.1009 | 115.17 | -0.98385 | 73.4694 | 117.522 | -13.3674
12.1078 | 117.37 | -0.99919 | 75.0942 | 117.9788 | -3.023 | 12.1092 | 115.17 | -0.98358 | 73.4558 | 117.522 | -13.4792
12.1161 | 117.37 | -0.99916 | 75.0898 | 117.9771 | -3.0838 | 12.1175 | 115.17 | -0.98358 | 73.4558 | 117.522 | -13.4792
12.1245 | 117.37 | -0.99916 | 75.0898 | 117.9753 | -3.0838 | 12.1259 | 115.17 | -0.98312 | 73.4028 | 117.522 | -13.6605
12.1328 | 117.37 | -0.99914 | 75.0495 | 117.9722 | -3.1176 | 12.1342 | 115.17 | -0.98312 | 73.4028 | 117.522 | -13.6605
12.1411 | 117.37 | -0.99914 | 75.0495 | 117.9691 | -3.1176 | 12.1425 | 115.17 | -0.98312 | 73.4028 | 117.522 | -13.6605
12.1495 | 117.37 | -0.99914 | 75.0495 | 117.9691 | -3.1176 | 12.1509 | 115.17 | -0.98312 | 73.4028 | 117.522 | -13.6605
12.1578 | 117.37 | -0.99914 | 75.0495 | 117.9691 | -3.1176 | 12.1592 | 115.17 | -0.98342 | 73.4312 | 117.5266 | -13.5405
12.1662 | 117.37 | -0.99914 | 75.0495 | 117.9691 | -3.1176 | 12.1675 | 115.17 | -0.98342 | 73.4312 | 117.531 | -13.5405
12.1745 | 117.37 | -0.99914 | 75.0495 | 117.9691 | -3.1176 | 12.1759 | 115.17 | -0.98342 | 73.4312 | 117.531 | -13.5405
12.1828 | 117.37 | -0.9991 | 75.0568 | 117.9767 | -3.1817 | 12.1842 | 115.17 | -0.98342 | 73.4312 | 117.531 | -13.5405
12.1911 | 117.37 | -0.9991 | 75.0568 | 117.9843 | -3.1817 | 12.1925 | 115.17 | -0.98359 | 73.4498 | 117.5362 | -13.4733
12.1995 | 117.37 | -0.99924 | 75.0212 | 117.9795 | -2.933 | 12.2008 | 115.17 | -0.98359 | 73.4498 | 117.5414 | -13.4733
12.2078 | 117.37 | -0.99924 | 75.0212 | 117.9748 | -2.933 | 12.2092 | 115.17 | -0.98359 | 73.4498 | 117.5414 | -13.4733
12.2162 | 117.37 | -0.9992 | 75.0205 | 117.9762 | -3.0008 | 12.2175 | 115.17 | -0.98359 | 73.4498 | 117.5414 | -13.4733
12.2245 | 117.37 | -0.9992 | 75.0205 | 117.9775 | -3.0008 | 12.2258 | 115.17 | -0.98359 | 73.4498 | 117.5414 | -13.4733
12.2328 | 117.37 | -0.9992 | 75.0205 | 117.9775 | -3.0008 | 12.2342 | 115.17 | -0.98359 | 73.4498 | 117.5414 | -13.4733
12.2411 | 117.37 | -0.9992 | 75.0205 | 117.9775 | -3.0008 | 12.2425 | 115.17 | -0.98373 | 73.4671 | 117.547 | -13.4172
12.2495 | 117.37 | -0.9992 | 75.0205 | 117.9775 | -3.0008 | 12.2508 | 115.17 | -0.98373 | 73.4671 | 117.5524 | -13.4172
12.2578 | 117.37 | -0.9992 | 75.0205 | 117.9775 | -3.0008 | 12.2592 | 115.17 | -0.98388 | 73.4772 | 117.551 | -13.3534
12.2662 | 117.37 | -0.99913 | 75.0164 | 117.9783 | -3.1333 | 12.2675 | 115.17 | -0.98388 | 73.4772 | 117.5495 | -13.3534
12.2745 | 117.37 | -0.99913 | 75.0164 | 117.979 | -3.1333 | 12.2758 | 115.17 | -0.98384 | 73.4726 | 117.5497 | -13.3708
12.2828 | 117.37 | -0.99913 | 75.0164 | 117.979 | -3.1333 | 12.2842 | 115.17 | -0.98384 | 73.4726 | 117.55 | -13.3708
12.2912 | 117.37 | -0.99913 | 75.0164 | 117.979 | -3.1333 | 12.2925 | 115.17 | -0.98384 | 73.4726 | 117.55 | -13.3708
12.2995 | 117.37 | -0.99908 | 75.0148 | 117.9809 | -3.2183 | 12.3008 | 115.17 | -0.98384 | 73.4726 | 117.55 | -13.3708
12.3078 | 117.37 | -0.99908 | 75.0148 | 117.9829 | -3.2183 | 12.3092 | 115.17 | -0.98384 | 73.4726 | 117.55 | -13.3708
12.3162 | 117.37 | -0.99908 | 75.0148 | 117.9829 | -3.2183 | 12.3175 | 115.17 | -0.98384 | 73.4726 | 117.55 | -13.3708
12.3245 | 117.37 | -0.99908 | 75.0148 | 117.9829 | -3.2183 | 12.3258 | 115.17 | -0.98384 | 73.4726 | 117.55 | -13.3708
12.3328 | 117.37 | -0.99913 | 74.96 | 117.9748 | -3.1256 | 12.3341 | 115.17 | -0.98384 | 73.4726 | 117.55 | -13.3708
12.3412 | 117.37 | -0.99913 | 74.96 | 117.9668 | -3.1256 | 12.3425 | 115.17 | -0.9837 | 73.5007 | 117.5442 | -13.435
12.3495 | 117.37 | -0.99919 | 74.9601 | 117.9668 | -3.0129 | 12.3508 | 115.17 | -0.9837 | 73.5007 | 117.5384 | -13.435
12.3578 | 117.37 | -0.99919 | 74.9601 | 117.9668 | -3.0129 | 12.3591 | 115.17 | -0.98358 | 73.4817 | 117.5384 | -13.484
12.3662 | 117.37 | -0.99919 | 74.9607 | 117.9667 | -3.0124 | 12.3675 | 115.17 | -0.98358 | 73.4817 | 117.5384 | -13.484
12.3745 | 117.37 | -0.99919 | 74.9607 | 117.9667 | -3.0124 | 12.3758 | 115.17 | -0.98358 | 73.4817 | 117.5384 | -13.484
12.3828 | 117.37 | -0.99915 | 74.9595 | 117.9689 | -3.0974 | 12.3841 | 115.17 | -0.98358 | 73.4817 | 117.5384 | -13.484
12.3912 | 117.37 | -0.99915 | 74.9595 | 117.9711 | -3.0974 | 12.3925 | 115.17 | -0.98358 | 73.4817 | 117.5384 | -13.484
12.3995 | 117.37 | -0.99907 | 74.9506 | 117.9682 | -3.2327 | 12.4008 | 115.17 | -0.98358 | 73.4817 | 117.5384 | -13.484
12.4078 | 117.37 | -0.99907 | 74.9506 | 117.9654 | -3.2327 | 12.4091 | 115.17 | -0.98358 | 73.4817 | 117.5384 | -13.484
12.4162 | 117.37 | -0.99917 | 74.9654 | 117.9654 | -3.0646 | 12.4174 | 115.17 | -0.98358 | 73.4817 | 117.5384 | -13.484
12.4245 | 117.37 | -0.99917 | 74.9654 | 117.9654 | -3.0646 | 12.4258 | 115.17 | -0.98358 | 73.4817 | 117.5384 | -13.484
12.4328 | 117.37 | -0.99917 | 74.9654 | 117.9654 | -3.0646 | 12.4341 | 115.17 | -0.98358 | 73.4817 | 117.5384 | -13.484
12.4412 | 117.37 | -0.99917 | 74.9654 | 117.9654 | -3.0646 | 12.4424 | 115.17 | -0.98358 | 73.4817 | 117.5384 | -13.484
12.4495 | 117.37 | -0.99917 | 74.9654 | 117.9654 | -3.0646 | 12.4508 | 115.17 | -0.98358 | 73.4817 | 117.5384 | -13.484
12.4578 | 117.37 | -0.99917 | 74.9654 | 117.9654 | -3.0646 | 12.4591 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.4662 | 117.37 | -0.99904 | 74.933 | 117.9474 | -3.2855 | 12.4674 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.4745 | 117.37 | -0.99904 | 74.933 | 117.9295 | -3.2855 | 12.4758 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.4828 | 117.37 | -0.99915 | 74.9846 | 117.9295 | -3.1018 | 12.4841 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.4912 | 117.37 | -0.99915 | 74.9846 | 117.9295 | -3.1018 | 12.4924 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.4995 | 117.37 | -0.99919 | 75.0061 | 117.9295 | -3.0249 | 12.5008 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.5078 | 117.37 | -0.99919 | 75.0061 | 117.9295 | -3.0249 | 12.5091 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.5162 | 117.37 | -0.99912 | 75.0102 | 117.9368 | -3.1561 | 12.5174 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.5245 | 117.37 | -0.99912 | 75.0102 | 117.944 | -3.1561 | 12.5257 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.5329 | 117.37 | -0.99907 | 75.0092 | 117.9466 | -3.2411 | 12.5341 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.5412 | 117.37 | -0.99907 | 75.0092 | 117.9493 | -3.2411 | 12.5424 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.5495 | 117.37 | -0.99907 | 75.0092 | 117.9493 | -3.2411 | 12.5507 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.5578 | 117.37 | -0.99907 | 75.0092 | 117.9493 | -3.2411 | 12.5591 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.5662 | 117.37 | -0.99915 | 75.0514 | 117.9425 | -3.0949 | 12.5674 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.5745 | 117.37 | -0.99915 | 75.0514 | 117.9358 | -3.0949 | 12.5757 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.5829 | 117.37 | -0.99915 | 75.0514 | 117.9358 | -3.0949 | 12.5841 | 115.17 | -0.98371 | 73.4697 | 117.5384 | -13.4256
12.5912 | 117.37 | -0.99915 | 75.0514 | 117.9358 | -3.0949 | 12.5924 | 115.17 | -0.9839 | 73.4983 | 117.5384 | -13.3516
12.5995 | 117.37 | -0.9991 | 75.0422 | 117.9322 | -3.1886 | 12.6007 | 115.17 | -0.9839 | 73.4983 | 117.5384 | -13.3516
12.6079 | 117.37 | -0.9991 | 75.0422 | 117.9286 | -3.1886 | 12.609 | 115.17 | -0.9839 | 73.4983 | 117.5384 | -13.3516
12.6162 | 117.37 | -0.99906 | 75.038 | 117.9272 | -3.2493 | 12.6174 | 115.17 | -0.9839 | 73.4983 | 117.5384 | -13.3516
12.6245 | 117.37 | -0.99906 | 75.038 | 117.9257 | -3.2493 | 12.6257 | 115.17 | -0.9839 | 73.4983 | 117.5384 | -13.3516
12.6329 | 117.37 | -0.99918 | 75.0384 | 117.9223 | -3.037 | 12.634 | 115.17 | -0.9839 | 73.4983 | 117.5384 | -13.3516
12.6412 | 117.37 | -0.99918 | 75.0384 | 117.9188 | -3.037 | 12.6424 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.6495 | 117.37 | -0.99918 | 75.0384 | 117.9188 | -3.0375 | 12.6507 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.6579 | 117.37 | -0.99918 | 75.0384 | 117.9188 | -3.0375 | 12.659 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.6662 | 117.37 | -0.99901 | 75.0061 | 117.9202 | -3.3349 | 12.6674 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.6745 | 117.37 | -0.99901 | 75.0061 | 117.9216 | -3.3349 | 12.6757 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.6829 | 117.37 | -0.99901 | 75.0061 | 117.9216 | -3.3349 | 12.684 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.6912 | 117.37 | -0.99901 | 75.0061 | 117.9216 | -3.3349 | 12.6923 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.6995 | 117.37 | -0.99926 | 74.9495 | 117.927 | -2.8946 | 12.7007 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.7079 | 117.37 | -0.99926 | 74.9495 | 117.9324 | -2.8946 | 12.709 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.7162 | 117.37 | -0.99926 | 74.9494 | 117.9324 | -2.8948 | 12.7173 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.7245 | 117.37 | -0.99926 | 74.9494 | 117.9324 | -2.8948 | 12.7257 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.7329 | 117.37 | -0.99898 | 74.9698 | 117.9324 | -3.3808 | 12.734 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.7412 | 117.37 | -0.99898 | 74.9698 | 117.9324 | -3.3808 | 12.7423 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.7495 | 117.37 | -0.99898 | 74.9698 | 117.9324 | -3.3808 | 12.7507 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.7579 | 117.37 | -0.99898 | 74.9698 | 117.9324 | -3.3808 | 12.759 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.7662 | 117.37 | -0.99919 | 74.9117 | 117.943 | -3.0208 | 12.7673 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.7746 | 117.37 | -0.99919 | 74.9117 | 117.9535 | -3.0208 | 12.7757 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.7829 | 117.37 | -0.99923 | 74.9597 | 117.9535 | -2.9515 | 12.784 | 115.17 | -0.98394 | 73.4814 | 117.5384 | -13.3304
12.7912 | 117.37 | -0.99923 | 74.9597 | 117.9535 | -2.9515 | 12.7923 | 115.17 | -0.984 | 73.4907 | 117.5384 | -13.3064
12.7996 | 117.37 | -0.99911 | 75.0251 | 117.95 | -3.1658 | 12.8006 | 115.17 | -0.984 | 73.4907 | 117.5384 | -13.3064
12.8079 | 117.37 | -0.99911 | 75.0251 | 117.9464 | -3.1658 | 12.809 | 115.17 | -0.984 | 73.4907 | 117.5384 | -13.3064
12.8162 | 117.37 | -0.99895 | 74.9781 | 117.9464 | -3.443 | 12.8173 | 115.17 | -0.984 | 73.4907 | 117.5384 | -13.3064
12.8246 | 117.37 | -0.99895 | 74.9781 | 117.9464 | -3.443 | 12.8256 | 115.17 | -0.984 | 73.4907 | 117.5384 | -13.3064
12.8329 | 117.37 | -0.99906 | 74.944 | 117.9464 | -3.2549 | 12.834 | 115.17 | -0.984 | 73.4907 | 117.5384 | -13.3064
12.8412 | 117.37 | -0.99906 | 74.944 | 117.9464 | -3.2549 | 12.8423 | 115.17 | -0.984 | 73.4907 | 117.5384 | -13.3064
12.8496 | 117.37 | -0.99928 | 75.0223 | 117.9547 | -2.8407 | 12.8506 | 115.17 | -0.984 | 73.4907 | 117.5384 | -13.3064
12.8579 | 117.37 | -0.99928 | 75.0223 | 117.9629 | -2.8407 | 12.859 | 115.17 | -0.984 | 73.4907 | 117.5384 | -13.3064
12.8662 | 117.37 | -0.99928 | 75.0222 | 117.9629 | -2.8406 | 12.8673 | 115.17 | -0.984 | 73.4907 | 117.5384 | -13.3064
12.8746 | 117.37 | -0.99928 | 75.0222 | 117.9629 | -2.8406 | 12.8756 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.8829 | 117.37 | -0.99889 | 74.9761 | 117.9574 | -3.5305 | 12.8839 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.8913 | 117.37 | -0.99889 | 74.9761 | 117.9518 | -3.5305 | 12.8923 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.8996 | 117.37 | -0.99889 | 74.9761 | 117.9518 | -3.5305 | 12.9006 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.9079 | 117.37 | -0.99889 | 74.9761 | 117.9518 | -3.5305 | 12.9089 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.9162 | 117.37 | -0.99932 | 74.9206 | 117.9518 | -2.762 | 12.9173 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.9246 | 117.37 | -0.99932 | 74.9206 | 117.9518 | -2.762 | 12.9256 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.9329 | 117.37 | -0.99929 | 74.9066 | 117.9423 | -2.82 | 12.9339 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.9413 | 117.37 | -0.99929 | 74.9066 | 117.9327 | -2.82 | 12.9423 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.9496 | 117.37 | -0.99894 | 75.0115 | 117.9327 | -3.4545 | 12.9506 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.9579 | 117.37 | -0.99894 | 75.0115 | 117.9327 | -3.4545 | 12.9589 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.9663 | 117.37 | -0.9989 | 75.016 | 117.9385 | -3.5144 | 12.9672 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.9746 | 117.37 | -0.9989 | 75.016 | 117.9442 | -3.5144 | 12.9756 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.9829 | 117.37 | -0.99921 | 74.9228 | 117.9408 | -2.9747 | 12.9839 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.9913 | 117.37 | -0.99921 | 74.9228 | 117.9375 | -2.9747 | 12.9922 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
12.9996 | 117.37 | -0.99926 | 74.9662 | 117.9374 | -2.8836 | 13.0006 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
13.0079 | 117.37 | -0.99926 | 74.9662 | 117.9372 | -2.8836 | 13.0089 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
13.0163 | 117.37 | -0.99901 | 75.1447 | 117.9372 | -3.3476 | 13.0172 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
13.0246 | 117.37 | -0.99901 | 75.1447 | 117.9372 | -3.3476 | 13.0256 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
13.0329 | 117.37 | -0.99891 | 75.0816 | 117.9341 | -3.5043 | 13.0339 | 115.17 | -0.98408 | 73.5122 | 117.5384 | -13.2759
13.0413 | 117.37 | -0.99891 | 75.0816 | 117.931 | -3.5043 | 13.0422 | 115.17 | -0.98394 | 73.4945 | 117.5384 | -13.3319
13.0496 | 117.37 | -0.999 | 74.9763 | 117.931 | -3.3629 | 13.0505 | 115.17 | -0.98394 | 73.4945 | 117.5384 | -13.3319
13.0579 | 117.37 | -0.999 | 74.9763 | 117.931 | -3.3629 | 13.0589 | 115.17 | -0.98394 | 73.4945 | 117.5384 | -13.3319
13.0663 | 117.37 | -0.99931 | 75.0778 | 117.931 | -2.7953 | 13.0672 | 115.17 | -0.98394 | 73.4945 | 117.5384 | -13.3319
13.0746 | 117.37 | -0.99931 | 75.0778 | 117.931 | -2.7953 | 13.0755 | 115.17 | -0.98394 | 73.4945 | 117.5384 | -13.3319
13.0829 | 117.37 | -0.99923 | 75.086 | 117.9424 | -2.956 | 13.0839 | 115.17 | -0.98394 | 73.4945 | 117.5384 | -13.3319
13.0913 | 117.37 | -0.99923 | 75.086 | 117.9537 | -2.956 | 13.0922 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.0996 | 117.37 | -0.9989 | 75.0349 | 117.9537 | -3.5253 | 13.1005 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.108 | 117.37 | -0.9989 | 75.0349 | 117.9537 | -3.5253 | 13.1089 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.1163 | 117.37 | -0.99886 | 75.0397 | 117.9597 | -3.5852 | 13.1172 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.1246 | 117.37 | -0.99886 | 75.0397 | 117.9657 | -3.5852 | 13.1255 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.133 | 117.37 | -0.9993 | 74.9475 | 117.9657 | -2.8146 | 13.1339 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.1413 | 117.37 | -0.9993 | 74.9475 | 117.9657 | -2.8146 | 13.1422 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.1496 | 117.37 | -0.9993 | 74.9475 | 117.9657 | -2.8146 | 13.1505 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.158 | 117.37 | -0.9993 | 74.9475 | 117.9657 | -2.8146 | 13.1588 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.1663 | 117.37 | -0.99891 | 75.0243 | 117.964 | -3.5025 | 13.1672 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.1746 | 117.37 | -0.99891 | 75.0243 | 117.9622 | -3.5025 | 13.1755 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.183 | 117.37 | -0.99886 | 75.017 | 117.9592 | -3.5791 | 13.1838 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.1913 | 117.37 | -0.99886 | 75.017 | 117.9562 | -3.5791 | 13.1922 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.1996 | 117.37 | -0.99915 | 74.8109 | 117.9571 | -3.0794 | 13.2005 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.208 | 117.37 | -0.99915 | 74.8109 | 117.958 | -3.0794 | 13.2088 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.2163 | 117.37 | -0.99932 | 74.9328 | 117.958 | -2.7589 | 13.2172 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.2246 | 117.37 | -0.99932 | 74.9328 | 117.958 | -2.7589 | 13.2255 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.233 | 117.37 | -0.99917 | 75.0529 | 117.958 | -3.0684 | 13.2338 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.2413 | 117.37 | -0.99917 | 75.0529 | 117.958 | -3.0684 | 13.2421 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.2496 | 117.37 | -0.99887 | 74.9117 | 117.9575 | -3.569 | 13.2505 | 115.17 | -0.98402 | 73.5363 | 117.5384 | -13.3047
13.258 | 117.37 | -0.99887 | 74.9117 | 117.9571 | -3.569 | 13.2588 | 115.17 | -0.98448 | 73.6182 | 117.5765 | -13.122
13.2663 | 117.37 | -0.99891 | 74.8719 | 117.9686 | -3.4924 | 13.2671 | 115.17 | -0.98448 | 73.6182 | 117.6147 | -13.122
13.2747 | 117.37 | -0.99891 | 74.8719 | 117.9801 | -3.4924 | 13.2755 | 115.17 | -0.9843 | 73.5898 | 117.6147 | -13.1962
13.283 | 117.37 | -0.99931 | 74.8806 | 117.9863 | -2.7921 | 13.2838 | 115.17 | -0.9843 | 73.5898 | 117.6147 | -13.1962
13.2913 | 117.37 | -0.99931 | 74.8806 | 117.9926 | -2.7921 | 13.2921 | 115.17 | -0.98413 | 73.619 | 117.6147 | -13.2757
13.2997 | 117.37 | -0.99926 | 74.9707 | 117.9926 | -2.8893 | 13.3005 | 115.17 | -0.98413 | 73.619 | 117.6147 | -13.2757
13.308 | 117.37 | -0.99926 | 74.9707 | 117.9926 | -2.8893 | 13.3088 | 115.17 | -0.98413 | 73.619 | 117.6147 | -13.2757
13.3163 | 117.37 | -0.99886 | 75.0194 | 117.9911 | -3.5842 | 13.3171 | 115.17 | -0.98413 | 73.619 | 117.6147 | -13.2757
13.3247 | 117.37 | -0.99886 | 75.0194 | 117.9897 | -3.5842 | 13.3254 | 115.17 | -0.98413 | 73.619 | 117.6147 | -13.2757
13.333 | 117.37 | -0.99886 | 75.0194 | 117.9897 | -3.5842 | 13.3338 | 115.17 | -0.98413 | 73.619 | 117.6147 | -13.2757
13.3413 | 117.37 | -0.99886 | 75.0194 | 117.9897 | -3.5842 | 13.3421 | 115.17 | -0.98413 | 73.619 | 117.6147 | -13.2757
13.3497 | 117.37 | -0.99936 | 74.9168 | 117.9817 | -2.6898 | 13.3504 | 115.17 | -0.98413 | 73.619 | 117.6147 | -13.2757
13.358 | 117.37 | -0.99936 | 74.9168 | 117.9737 | -2.6898 | 13.3588 | 115.17 | -0.98402 | 73.5761 | 117.6147 | -13.3156
13.3663 | 117.37 | -0.99931 | 74.9017 | 117.9649 | -2.7751 | 13.3671 | 115.17 | -0.98402 | 73.5761 | 117.6147 | -13.3156
13.3747 | 117.37 | -0.99931 | 74.9017 | 117.9561 | -2.7751 | 13.3754 | 115.17 | -0.98402 | 73.5761 | 117.6147 | -13.3156
13.383 | 117.37 | -0.99893 | 75.059 | 117.9566 | -3.4687 | 13.3838 | 115.17 | -0.98402 | 73.5761 | 117.6147 | -13.3156
13.3913 | 117.37 | -0.99893 | 75.059 | 117.9571 | -3.4687 | 13.3921 | 115.17 | -0.98402 | 73.5761 | 117.6147 | -13.3156
13.3997 | 117.37 | -0.99893 | 75.0589 | 117.9571 | -3.4687 | 13.4004 | 115.17 | -0.98402 | 73.5761 | 117.6147 | -13.3156
13.408 | 117.37 | -0.99893 | 75.0589 | 117.9571 | -3.4687 | 13.4087 | 115.17 | -0.98431 | 73.5926 | 117.6099 | -13.1922
13.4164 | 117.37 | -0.99916 | 74.8706 | 117.9571 | -3.0736 | 13.4171 | 115.17 | -0.98431 | 73.5926 | 117.605 | -13.1922
13.4247 | 117.37 | -0.99916 | 74.8706 | 117.9571 | -3.0736 | 13.4254 | 115.17 | -0.98397 | 73.6257 | 117.605 | -13.3436
13.433 | 117.37 | -0.99936 | 74.9543 | 117.9547 | -2.6787 | 13.4337 | 115.17 | -0.98397 | 73.6257 | 117.605 | -13.3436
13.4414 | 117.37 | -0.99936 | 74.9543 | 117.9522 | -2.6787 | 13.4421 | 115.17 | -0.98413 | 73.6454 | 117.6113 | -13.2771
13.4497 | 117.37 | -0.99918 | 75.1035 | 117.9546 | -3.0373 | 13.4504 | 115.17 | -0.98413 | 73.6454 | 117.6175 | -13.2771
13.458 | 117.37 | -0.99918 | 75.1035 | 117.957 | -3.0373 | 13.4587 | 115.17 | -0.98391 | 73.6046 | 117.6175 | -13.364
13.4664 | 117.37 | -0.99883 | 75.0237 | 117.9619 | -3.6315 | 13.4671 | 115.17 | -0.98391 | 73.6046 | 117.6175 | -13.364
13.4747 | 117.37 | -0.99883 | 75.0237 | 117.9667 | -3.6315 | 13.4754 | 115.17 | -0.98391 | 73.6046 | 117.6175 | -13.364
13.483 | 117.37 | -0.99893 | 74.9551 | 117.9667 | -3.4782 | 13.4837 | 115.17 | -0.98391 | 73.6046 | 117.6175 | -13.364
13.4914 | 117.37 | -0.99893 | 74.9551 | 117.9667 | -3.4782 | 13.492 | 115.17 | -0.98391 | 73.6046 | 117.6175 | -13.364
13.4997 | 117.37 | -0.99929 | 74.9855 | 117.9772 | -2.8284 | 13.5004 | 115.17 | -0.98391 | 73.6046 | 117.6175 | -13.364
13.508 | 117.37 | -0.99929 | 74.9855 | 117.9878 | -2.8284 | 13.5087 | 115.17 | -0.98391 | 73.6046 | 117.6175 | -13.364
13.5164 | 117.37 | -0.99929 | 74.9855 | 117.9878 | -2.8284 | 13.517 | 115.17 | -0.98391 | 73.6046 | 117.6175 | -13.364
13.5247 | 117.37 | -0.99929 | 74.9855 | 117.9878 | -2.8284 | 13.5254 | 115.17 | -0.98391 | 73.6046 | 117.6175 | -13.364
13.533 | 117.37 | -0.9989 | 75.061 | 117.9878 | -3.5304 | 13.5337 | 115.17 | -0.98391 | 73.6046 | 117.6175 | -13.364
13.5414 | 117.37 | -0.9989 | 75.061 | 117.9878 | -3.5304 | 13.542 | 115.17 | -0.98423 | 73.6375 | 117.6243 | -13.2327
13.5497 | 117.37 | -0.99885 | 75.054 | 117.9857 | -3.607 | 13.5504 | 115.17 | -0.98423 | 73.6375 | 117.631 | -13.2327
13.558 | 117.37 | -0.99885 | 75.054 | 117.9835 | -3.607 | 13.5587 | 115.17 | -0.98439 | 73.64 | 117.624 | -13.1655
13.5664 | 117.37 | -0.99925 | 74.9928 | 117.9836 | -2.8984 | 13.567 | 115.17 | -0.98439 | 73.64 | 117.6171 | -13.1655
13.5747 | 117.37 | -0.99925 | 74.9928 | 117.9837 | -2.8984 | 13.5753 | 115.17 | -0.98439 | 73.64 | 117.6171 | -13.1655
13.5831 | 117.37 | -0.99922 | 74.9772 | 117.9733 | -2.965 | 13.5837 | 115.17 | -0.98439 | 73.64 | 117.6171 | -13.1655
13.5914 | 117.37 | -0.99922 | 74.9772 | 117.9629 | -2.965 | 13.592 | 115.17 | -0.98439 | 73.64 | 117.6171 | -13.1655
13.5997 | 117.37 | -0.99888 | 75.1078 | 117.9628 | -3.5533 | 13.6003 | 115.17 | -0.98439 | 73.64 | 117.6171 | -13.1655
13.6081 | 117.37 | -0.99888 | 75.1078 | 117.9629 | -3.5533 | 13.6087 | 115.17 | -0.98412 | 73.6874 | 117.6171 | -13.292
13.6164 | 117.37 | -0.99888 | 75.1078 | 117.9629 | -3.5533 | 13.617 | 115.17 | -0.98412 | 73.6874 | 117.6171 | -13.292
13.6247 | 117.37 | -0.99888 | 75.1078 | 117.9629 | -3.5533 | 13.6253 | 115.17 | -0.98398 | 73.6077 | 117.6137 | -13.3376
13.6331 | 117.37 | -0.999 | 74.8662 | 117.9567 | -3.3449 | 13.6337 | 115.17 | -0.98398 | 73.6077 | 117.6103 | -13.3376
13.6414 | 117.37 | -0.999 | 74.8662 | 117.9505 | -3.3449 | 13.642 | 115.17 | -0.98413 | 73.6183 | 117.6094 | -13.2738
13.6497 | 117.37 | -0.99925 | 74.9623 | 117.9485 | -2.9124 | 13.6503 | 115.17 | -0.98413 | 73.6183 | 117.6085 | -13.2738
13.6581 | 117.37 | -0.99925 | 74.9623 | 117.9465 | -2.9124 | 13.6586 | 115.17 | -0.98413 | 73.6183 | 117.6085 | -13.2738
13.6664 | 117.37 | -0.99912 | 75.1184 | 117.9465 | -3.1604 | 13.667 | 115.17 | -0.98413 | 73.6183 | 117.6085 | -13.2738
13.6747 | 117.37 | -0.99912 | 75.1184 | 117.9465 | -3.1604 | 13.6753 | 115.17 | -0.98433 | 73.639 | 117.6133 | -13.1904
13.6831 | 117.37 | -0.99887 | 74.9298 | 117.9465 | -3.5685 | 13.6836 | 115.17 | -0.98433 | 73.639 | 117.6181 | -13.1904
13.6914 | 117.37 | -0.99887 | 74.9298 | 117.9465 | -3.5685 | 13.692 | 115.17 | -0.98433 | 73.639 | 117.6181 | -13.1904
13.6997 | 117.37 | -0.99883 | 74.9167 | 117.9382 | -3.6267 | 13.7003 | 115.17 | -0.98433 | 73.639 | 117.6181 | -13.1904
13.7081 | 117.37 | -0.99883 | 74.9167 | 117.9298 | -3.6267 | 13.7086 | 115.17 | -0.98445 | 73.642 | 117.6136 | -13.1421
13.7164 | 117.37 | -0.99926 | 74.8269 | 117.9286 | -2.8867 | 13.717 | 115.17 | -0.98445 | 73.642 | 117.6091 | -13.1421
13.7247 | 117.37 | -0.99926 | 74.8269 | 117.9274 | -2.8867 | 13.7253 | 115.17 | -0.98421 | 73.6105 | 117.609 | -13.2391
13.7331 | 117.37 | -0.99925 | 74.9468 | 117.9256 | -2.9103 | 13.7336 | 115.17 | -0.98421 | 73.6105 | 117.6089 | -13.2391
13.7414 | 117.37 | -0.99925 | 74.9468 | 117.9239 | -2.9103 | 13.742 | 115.17 | -0.98421 | 73.6105 | 117.6089 | -13.2391
13.7498 | 117.37 | -0.99887 | 74.9308 | 117.9239 | -3.5638 | 13.7503 | 115.17 | -0.98421 | 73.6105 | 117.6089 | -13.2391
13.7581 | 117.37 | -0.99887 | 74.9308 | 117.9239 | -3.5638 | 13.7586 | 115.17 | -0.98435 | 73.6344 | 117.6089 | -13.1844
13.7664 | 117.37 | -0.99882 | 74.9272 | 117.9234 | -3.6366 | 13.7669 | 115.17 | -0.98435 | 73.6344 | 117.6089 | -13.1844
13.7747 | 117.37 | -0.99882 | 74.9272 | 117.9229 | -3.6366 | 13.7753 | 115.17 | -0.98469 | 73.6673 | 117.615 | -13.041
13.7831 | 117.37 | -0.99916 | 74.7907 | 117.93 | -3.0628 | 13.7836 | 115.17 | -0.98469 | 73.6673 | 117.6211 | -13.041
13.7914 | 117.37 | -0.99916 | 74.7907 | 117.9371 | -3.0628 | 13.7919 | 115.17 | -0.9841 | 73.6053 | 117.6211 | -13.2846
13.7998 | 117.37 | -0.99928 | 74.8964 | 117.9485 | -2.852 | 13.8003 | 115.17 | -0.9841 | 73.6053 | 117.6211 | -13.2846
13.8081 | 117.37 | -0.99928 | 74.8964 | 117.9598 | -2.852 | 13.8086 | 115.17 | -0.98425 | 73.6172 | 117.6211 | -13.2208
13.8164 | 117.37 | -0.99896 | 74.9991 | 117.9598 | -3.4172 | 13.8169 | 115.17 | -0.98425 | 73.6172 | 117.6212 | -13.2208
13.8248 | 117.37 | -0.99896 | 74.9991 | 117.9598 | -3.4172 | 13.8253 | 115.17 | -0.98425 | 73.6172 | 117.6212 | -13.2207
13.8331 | 117.37 | -0.99886 | 74.9645 | 117.9611 | -3.5795 | 13.8336 | 115.17 | -0.98425 | 73.6172 | 117.6212 | -13.2207
13.8414 | 117.37 | -0.99886 | 74.9645 | 117.9624 | -3.5795 | 13.8419 | 115.17 | -0.98425 | 73.6172 | 117.6212 | -13.2207
13.8498 | 117.37 | -0.99899 | 74.8325 | 117.9607 | -3.3633 | 13.8502 | 115.17 | -0.98425 | 73.6172 | 117.6212 | -13.2207
13.8581 | 117.37 | -0.99899 | 74.8325 | 117.9591 | -3.3633 | 13.8586 | 115.17 | -0.98435 | 73.6143 | 117.6132 | -13.1787
13.8664 | 117.37 | -0.99926 | 74.8447 | 117.9591 | -2.8776 | 13.8669 | 115.17 | -0.98435 | 73.6143 | 117.6051 | -13.1787
13.8748 | 117.37 | -0.99926 | 74.8447 | 117.9591 | -2.8776 | 13.8752 | 115.17 | -0.98435 | 73.6143 | 117.6051 | -13.1787
13.8831 | 117.37 | -0.99916 | 74.9448 | 117.9577 | -3.0691 | 13.8836 | 115.17 | -0.98435 | 73.6143 | 117.6051 | -13.1787
13.8914 | 117.37 | -0.99916 | 74.9448 | 117.9563 | -3.0691 | 13.8919 | 115.17 | -0.98435 | 73.6143 | 117.6051 | -13.1787
13.8998 | 117.37 | -0.99883 | 74.8916 | 117.9577 | -3.6311 | 13.9002 | 115.17 | -0.98435 | 73.6143 | 117.6051 | -13.1787
13.9081 | 117.37 | -0.99883 | 74.8916 | 117.9591 | -3.6311 | 13.9085 | 115.17 | -0.98435 | 73.6143 | 117.6051 | -13.1787
13.9164 | 117.37 | -0.99883 | 74.8916 | 117.9591 | -3.6311 | 13.9169 | 115.17 | -0.98435 | 73.6143 | 117.6051 | -13.1787
13.9248 | 117.37 | -0.99883 | 74.8916 | 117.9591 | -3.6311 | 13.9252 | 115.17 | -0.98435 | 73.6143 | 117.6051 | -13.1787
13.9331 | 117.37 | -0.99926 | 74.858 | 117.9616 | -2.8866 | 13.9335 | 115.17 | -0.98435 | 73.6143 | 117.6051 | -13.1787
13.9415 | 117.37 | -0.99926 | 74.858 | 117.9641 | -2.8866 | 13.9419 | 115.17 | -0.98435 | 73.6143 | 117.6051 | -13.1787
13.9498 | 117.37 | -0.99926 | 74.858 | 117.9641 | -2.8866 | 13.9502 | 115.17 | -0.98435 | 73.6143 | 117.6051 | -13.1787
13.9581 | 117.37 | -0.99926 | 74.858 | 117.9641 | -2.8866 | 13.9585 | 115.17 | -0.98409 | 73.6051 | 117.6135 | -13.2877
13.9665 | 117.37 | -0.99879 | 74.9924 | 117.9564 | -3.6904 | 13.9668 | 115.17 | -0.98409 | 73.6051 | 117.6217 | -13.2877
13.9748 | 117.37 | -0.99879 | 74.9924 | 117.9486 | -3.6904 | 13.9752 | 115.17 | -0.98409 | 73.6051 | 117.6217 | -13.2877
13.9831 | 117.37 | -0.99879 | 74.9924 | 117.9486 | -3.6904 | 13.9835 | 115.17 | -0.98409 | 73.6051 | 117.6217 | -13.2877
13.9915 | 117.37 | -0.99879 | 74.9924 | 117.9486 | -3.6904 | 13.9918 | 115.17 | -0.98397 | 73.6333 | 117.6242 | -13.3464
13.9998 | 117.37 | -0.9992 | 74.845 | 117.9486 | -2.9924 | 14.0002 | 115.17 | -0.98397 | 73.6333 | 117.6267 | -13.3464
14.0081 | 117.37 | -0.9992 | 74.845 | 117.9486 | -2.9924 | 14.0085 | 115.17 | -0.98397 | 73.6333 | 117.6267 | -13.3464
14.0165 | 117.37 | -0.99925 | 74.8923 | 117.9472 | -2.9045 | 14.0168 | 115.17 | -0.98397 | 73.6333 | 117.6267 | -13.3464
14.0248 | 117.37 | -0.99925 | 74.8923 | 117.9459 | -2.9045 | 14.0252 | 115.17 | -0.98426 | 73.7045 | 117.6267 | -13.2319
14.0331 | 117.37 | -0.99893 | 74.9809 | 117.9381 | -3.47 | 14.0335 | 115.17 | -0.98426 | 73.7045 | 117.6267 | -13.2319
14.0415 | 117.37 | -0.99893 | 74.9809 | 117.9304 | -3.47 | 14.0418 | 115.17 | -0.98452 | 73.6408 | 117.6267 | -13.1115
14.0498 | 117.37 | -0.99878 | 74.9576 | 117.9367 | -3.7134 | 14.0501 | 115.17 | -0.98452 | 73.6408 | 117.6267 | -13.1115
14.0582 | 117.37 | -0.99878 | 74.9576 | 117.943 | -3.7134 | 14.0585 | 115.17 | -0.98422 | 73.6223 | 117.63 | -13.2351
14.0665 | 117.37 | -0.99897 | 74.7805 | 117.943 | -3.4006 | 14.0668 | 115.17 | -0.98422 | 73.6223 | 117.6333 | -13.2351
14.0748 | 117.37 | -0.99897 | 74.7805 | 117.943 | -3.4006 | 14.0751 | 115.17 | -0.98422 | 73.6223 | 117.6333 | -13.2351
14.0831 | 117.37 | -0.99928 | 74.8454 | 117.9335 | -2.8463 | 14.0835 | 115.17 | -0.98422 | 73.6223 | 117.6333 | -13.2351
14.0915 | 117.37 | -0.99928 | 74.8454 | 117.9241 | -2.8463 | 14.0918 | 115.17 | -0.98422 | 73.6223 | 117.6333 | -13.2351
14.0998 | 117.37 | -0.99919 | 74.9252 | 117.9352 | -3.0261 | 14.1001 | 115.17 | -0.98422 | 73.6223 | 117.6333 | -13.2351
14.1082 | 117.37 | -0.99919 | 74.9252 | 117.9463 | -3.0261 | 14.1084 | 115.17 | -0.98422 | 73.6223 | 117.6333 | -13.2351
14.1165 | 117.37 | -0.99882 | 74.9556 | 117.9463 | -3.6441 | 14.1168 | 115.17 | -0.98422 | 73.6223 | 117.6333 | -13.2351
14.1248 | 117.37 | -0.99882 | 74.9556 | 117.9463 | -3.6441 | 14.1251 | 115.17 | -0.9843 | 73.6192 | 117.6342 | -13.202
14.1332 | 117.37 | -0.99882 | 74.9556 | 117.9463 | -3.6441 | 14.1334 | 115.17 | -0.9843 | 73.6192 | 117.6352 | -13.202
14.1415 | 117.37 | -0.99882 | 74.9556 | 117.9463 | -3.6441 | 14.1418 | 115.17 | -0.9843 | 73.6192 | 117.6352 | -13.202
14.1498 | 117.37 | -0.99921 | 74.84 | 117.9538 | -2.9854 | 14.1501 | 115.17 | -0.9843 | 73.6192 | 117.6352 | -13.202
14.1582 | 117.37 | -0.99921 | 74.84 | 117.9612 | -2.9854 | 14.1584 | 115.17 | -0.9843 | 73.6192 | 117.6352 | -13.202
14.1665 | 117.37 | -0.99918 | 74.8308 | 117.9553 | -3.032 | 14.1667 | 115.17 | -0.9843 | 73.6192 | 117.6352 | -13.202
14.1748 | 117.37 | -0.99918 | 74.8308 | 117.9493 | -3.032 | 14.1751 | 115.17 | -0.98413 | 73.5979 | 117.628 | -13.2685
14.1832 | 117.37 | -0.99883 | 74.9734 | 117.9493 | -3.6316 | 14.1834 | 115.17 | -0.98413 | 73.5979 | 117.6208 | -13.2685
14.1915 | 117.37 | -0.99883 | 74.9734 | 117.9493 | -3.6316 | 14.1917 | 115.17 | -0.98411 | 73.5832 | 117.6201 | -13.2749
14.1998 | 117.37 | -0.99883 | 74.9734 | 117.9493 | -3.6316 | 14.2001 | 115.17 | -0.98411 | 73.5832 | 117.6195 | -13.2749
14.2082 | 117.37 | -0.99883 | 74.9734 | 117.9493 | -3.6316 | 14.2084 | 115.17 | -0.98425 | 73.608 | 117.6195 | -13.2211
14.2165 | 117.37 | -0.99913 | 74.8457 | 117.9502 | -3.1309 | 14.2167 | 115.17 | -0.98425 | 73.608 | 117.6195 | -13.2211
14.2249 | 117.37 | -0.99913 | 74.8457 | 117.9512 | -3.1309 | 14.225 | 115.17 | -0.98425 | 73.608 | 117.6195 | -13.2211
14.2332 | 117.37 | -0.99917 | 74.8682 | 117.9506 | -3.0478 | 14.2334 | 115.17 | -0.98425 | 73.608 | 117.6195 | -13.2211
14.2415 | 117.37 | -0.99917 | 74.8682 | 117.9499 | -3.0478 | 14.2417 | 115.17 | -0.98404 | 73.623 | 117.6195 | -13.3115
14.2498 | 117.37 | -0.99895 | 75.0175 | 117.9499 | -3.4437 | 14.25 | 115.17 | -0.98404 | 73.623 | 117.6195 | -13.3115
14.2582 | 117.37 | -0.99895 | 75.0175 | 117.9499 | -3.4437 | 14.2584 | 115.17 | -0.98404 | 73.623 | 117.6195 | -13.3115
14.2665 | 117.37 | -0.99891 | 74.9657 | 117.9499 | -3.5101 | 14.2667 | 115.17 | -0.98404 | 73.623 | 117.6195 | -13.3115
14.2749 | 117.37 | -0.99891 | 74.9657 | 117.9499 | -3.5101 | 14.275 | 115.17 | -0.98433 | 73.6605 | 117.6195 | -13.1955
14.2832 | 117.37 | -0.99889 | 74.8711 | 117.9538 | -3.5235 | 14.2833 | 115.17 | -0.98433 | 73.6605 | 117.6195 | -13.1955
14.2915 | 117.37 | -0.99889 | 74.8711 | 117.9576 | -3.5235 | 14.2917 | 115.17 | -0.98433 | 73.6605 | 117.6195 | -13.1955
14.2999 | 117.37 | -0.9992 | 74.8576 | 117.9571 | -2.9898 | 14.3 | 115.17 | -0.98433 | 73.6605 | 117.6195 | -13.1955
14.3082 | 117.37 | -0.9992 | 74.8576 | 117.9567 | -2.9898 | 14.3083 | 115.17 | -0.98433 | 73.6605 | 117.6195 | -13.1955
14.3165 | 117.37 | -0.9992 | 74.8576 | 117.9567 | -2.9898 | 14.3167 | 115.17 | -0.98433 | 73.6605 | 117.6195 | -13.1955
14.3249 | 117.37 | -0.9992 | 74.8576 | 117.9567 | -2.9898 | 14.325 | 115.17 | -0.98433 | 73.6605 | 117.6195 | -13.1955
14.3332 | 117.37 | -0.99892 | 74.8959 | 117.9567 | -3.487 | 14.3333 | 115.17 | -0.98433 | 73.6605 | 117.6195 | -13.1955
14.3415 | 117.37 | -0.99892 | 74.8959 | 117.9567 | -3.487 | 14.3416 | 115.17 | -0.98421 | 73.658 | 117.6243 | -13.2462
14.3499 | 117.37 | -0.99885 | 74.8876 | 117.954 | -3.5996 | 14.35 | 115.17 | -0.98421 | 73.658 | 117.629 | -13.2462
14.3582 | 117.37 | -0.99885 | 74.8876 | 117.9513 | -3.5996 | 14.3583 | 115.17 | -0.9844 | 73.6861 | 117.629 | -13.1719
14.3665 | 117.37 | -0.99925 | 74.8158 | 117.9513 | -2.9017 | 14.3666 | 115.17 | -0.9844 | 73.6861 | 117.629 | -13.1719
14.3749 | 117.37 | -0.99925 | 74.8158 | 117.9513 | -2.9017 | 14.375 | 115.17 | -0.98431 | 73.6866 | 117.6347 | -13.2096
14.3832 | 117.37 | -0.9992 | 74.8209 | 117.9584 | -2.9864 | 14.3833 | 115.17 | -0.98431 | 73.6866 | 117.6406 | -13.2096
14.3915 | 117.37 | -0.9992 | 74.8209 | 117.9655 | -2.9864 | 14.3916 | 115.17 | -0.98412 | 73.6585 | 117.6406 | -13.2839
14.3999 | 117.37 | -0.99893 | 74.9174 | 117.9655 | -3.4688 | 14.3999 | 115.17 | -0.98412 | 73.6585 | 117.6406 | -13.2839
14.4082 | 117.37 | -0.99893 | 74.9174 | 117.9655 | -3.4688 | 14.4083 | 115.17 | -0.98412 | 73.6585 | 117.6406 | -13.2839
14.4165 | 117.37 | -0.99885 | 74.9255 | 117.9761 | -3.5891 | 14.4166 | 115.17 | -0.98412 | 73.6585 | 117.6406 | -13.2839
14.4249 | 117.37 | -0.99885 | 74.9255 | 117.9867 | -3.5891 | 14.4249 | 115.17 | -0.98428 | 73.7033 | 117.6406 | -13.2234
14.4332 | 117.37 | -0.99911 | 74.8425 | 117.9867 | -3.16 | 14.4333 | 115.17 | -0.98428 | 73.7033 | 117.6406 | -13.2234
14.4416 | 117.37 | -0.99911 | 74.8425 | 117.9867 | -3.16 | 14.4416 | 115.17 | -0.98428 | 73.7033 | 117.6406 | -13.2234
14.4499 | 117.37 | -0.99917 | 74.8542 | 117.9867 | -3.0507 | 14.4499 | 115.17 | -0.98428 | 73.7033 | 117.6406 | -13.2234
14.4582 | 117.37 | -0.99917 | 74.8542 | 117.9867 | -3.0507 | 14.4582 | 115.17 | -0.98428 | 73.7033 | 117.6406 | -13.2234
14.4666 | 117.37 | -0.99914 | 74.8499 | 117.9851 | -3.1096 | 14.4666 | 115.17 | -0.98428 | 73.7033 | 117.6406 | -13.2234
14.4749 | 117.37 | -0.99914 | 74.8499 | 117.9834 | -3.1096 | 14.4749 | 115.17 | -0.98424 | 73.7198 | 117.6406 | -13.2436
14.4832 | 117.37 | -0.99891 | 74.8696 | 117.9834 | -3.4964 | 14.4832 | 115.17 | -0.98424 | 73.7198 | 117.6406 | -13.2436
14.4916 | 117.37 | -0.99891 | 74.8696 | 117.9834 | -3.4964 | 14.4916 | 115.17 | -0.98439 | 73.6882 | 117.6406 | -13.1754
14.4999 | 117.37 | -0.99883 | 74.8444 | 117.9678 | -3.6218 | 14.4999 | 115.17 | -0.98439 | 73.6882 | 117.6406 | -13.1754
14.5082 | 117.37 | -0.99883 | 74.8444 | 117.9522 | -3.6218 | 14.5082 | 115.17 | -0.98439 | 73.6882 | 117.6406 | -13.1754
14.5166 | 117.37 | -0.99912 | 74.8139 | 117.9522 | -3.1389 | 14.5165 | 115.17 | -0.98439 | 73.6882 | 117.6406 | -13.1754
14.5249 | 117.37 | -0.99912 | 74.8139 | 117.9522 | -3.1389 | 14.5249 | 115.17 | -0.98439 | 73.6882 | 117.6406 | -13.1754
14.5332 | 117.37 | -0.99912 | 74.8139 | 117.9522 | -3.1389 | 14.5332 | 115.17 | -0.98439 | 73.6882 | 117.6406 | -13.1754
14.5416 | 117.37 | -0.99912 | 74.8139 | 117.9522 | -3.1389 | 14.5415 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.5499 | 117.37 | -0.99895 | 74.9056 | 117.9522 | -3.4391 | 14.5499 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.5582 | 117.37 | -0.99895 | 74.9056 | 117.9522 | -3.4391 | 14.5582 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.5666 | 117.37 | -0.99888 | 74.8514 | 117.9454 | -3.549 | 14.5665 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6405 | -13.209
14.5749 | 117.37 | -0.99888 | 74.8514 | 117.9385 | -3.549 | 14.5748 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.5833 | 117.37 | -0.99903 | 74.7997 | 117.9411 | -3.2997 | 14.5832 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.5916 | 117.37 | -0.99903 | 74.7997 | 117.9437 | -3.2997 | 14.5915 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.5999 | 117.37 | -0.99904 | 74.8366 | 117.9469 | -3.2749 | 14.5998 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.6083 | 117.37 | -0.99904 | 74.8366 | 117.95 | -3.2749 | 14.6082 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.6166 | 117.37 | -0.99904 | 74.8366 | 117.95 | -3.2749 | 14.6165 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.6249 | 117.37 | -0.99904 | 74.8366 | 117.9501 | -3.2749 | 14.6248 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.6333 | 117.37 | -0.99887 | 74.9187 | 117.9501 | -3.5692 | 14.6331 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.6416 | 117.37 | -0.99887 | 74.9187 | 117.9501 | -3.5692 | 14.6415 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.6499 | 117.37 | -0.999 | 74.8799 | 117.9501 | -3.3582 | 14.6498 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6405 | -13.209
14.6583 | 117.37 | -0.999 | 74.8799 | 117.9501 | -3.3582 | 14.6581 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.6666 | 117.37 | -0.99908 | 74.822 | 117.9458 | -3.2119 | 14.6665 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.6749 | 117.37 | -0.99908 | 74.822 | 117.9415 | -3.2119 | 14.6748 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.6833 | 117.37 | -0.99905 | 74.8157 | 117.9385 | -3.2638 | 14.6831 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6405 | -13.209
14.6916 | 117.37 | -0.99905 | 74.8157 | 117.9354 | -3.2638 | 14.6914 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.6999 | 117.37 | -0.99895 | 74.7954 | 117.9354 | -3.4375 | 14.6998 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.7083 | 117.37 | -0.99895 | 74.7954 | 117.9354 | -3.4375 | 14.7081 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.7166 | 117.37 | -0.99892 | 74.7525 | 117.9354 | -3.4792 | 14.7164 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.7249 | 117.37 | -0.99892 | 74.7525 | 117.9354 | -3.4792 | 14.7248 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.7333 | 117.37 | -0.99908 | 74.7673 | 117.9395 | -3.2157 | 14.7331 | 115.17 | -0.98432 | 73.7042 | 117.6406 | -13.209
14.7416 | 117.37 | -0.99908 | 74.7673 | 117.9435 | -3.2157 | 14.7414 | 115.17 | -0.98419 | 73.6902 | 117.6373 | -13.2611
14.75 | 117.37 | -0.99907 | 74.783 | 117.9434 | -3.2283 | 14.7497 | 115.17 | -0.98419 | 73.6902 | 117.634 | -13.2611
14.7583 | 117.37 | -0.99907 | 74.783 | 117.9434 | -3.2283 | 14.7581 | 115.17 | -0.98419 | 73.6902 | 117.634 | -13.2611
14.7666 | 117.37 | -0.99895 | 74.804 | 117.9571 | -3.4367 | 14.7664 | 115.17 | -0.98419 | 73.6902 | 117.634 | -13.2611
14.775 | 117.37 | -0.99895 | 74.804 | 117.9709 | -3.4367 | 14.7747 | 115.17 | -0.98425 | 73.6971 | 117.6376 | -13.2381
14.7833 | 117.37 | -0.9989 | 74.8176 | 117.9709 | -3.5161 | 14.783 | 115.17 | -0.98425 | 73.6971 | 117.6411 | -13.2381
14.7916 | 117.37 | -0.9989 | 74.8176 | 117.9709 | -3.5161 | 14.7914 | 115.17 | -0.98425 | 73.6971 | 117.6411 | -13.2381
14.8 | 117.37 | -0.99899 | 74.794 | 117.9709 | -3.3633 | 14.7997 | 115.17 | -0.98425 | 73.6971 | 117.6411 | -13.2381
14.8083 | 117.37 | -0.99899 | 74.794 | 117.9709 | -3.3633 | 14.808 | 115.17 | -0.98425 | 73.6563 | 117.6331 | -13.2294
14.8166 | 117.37 | -0.99908 | 74.8539 | 117.9631 | -3.2195 | 14.8164 | 115.17 | -0.98425 | 73.6563 | 117.6252 | -13.2294
14.825 | 117.37 | -0.99908 | 74.8539 | 117.9554 | -3.2195 | 14.8247 | 115.17 | -0.98456 | 73.6521 | 117.6252 | -13.0962
14.8333 | 117.37 | -0.99903 | 74.8553 | 117.959 | -3.2941 | 14.833 | 115.17 | -0.98456 | 73.6521 | 117.6252 | -13.0962
14.8416 | 117.37 | -0.99903 | 74.8553 | 117.9627 | -3.2941 | 14.8413 | 115.17 | -0.98438 | 73.6445 | 117.63 | -13.1719
14.85 | 117.37 | -0.9989 | 74.8519 | 117.9633 | -3.5113 | 14.8497 | 115.17 | -0.98438 | 73.6445 | 117.6349 | -13.1719
14.8583 | 117.37 | -0.9989 | 74.8519 | 117.9639 | -3.5113 | 14.858 | 115.17 | -0.98424 | 73.6375 | 117.6378 | -13.2314
14.8666 | 117.37 | -0.9989 | 74.8519 | 117.9639 | -3.5113 | 14.8663 | 115.17 | -0.98424 | 73.6375 | 117.6407 | -13.2314
14.875 | 117.37 | -0.9989 | 74.8519 | 117.9639 | -3.5113 | 14.8746 | 115.17 | -0.98424 | 73.6375 | 117.6407 | -13.2314
14.8833 | 117.37 | -0.99904 | 74.8651 | 117.9662 | -3.2912 | 14.883 | 115.17 | -0.98424 | 73.6375 | 117.6407 | -13.2314
14.8916 | 117.37 | -0.99904 | 74.8651 | 117.9685 | -3.2912 | 14.8913 | 115.17 | -0.98424 | 73.6375 | 117.6407 | -13.2314
14.9 | 117.37 | -0.999 | 74.8594 | 117.9658 | -3.3429 | 14.8996 | 115.17 | -0.98424 | 73.6375 | 117.6407 | -13.2314
14.9083 | 117.37 | -0.999 | 74.8594 | 117.963 | -3.3429 | 14.908 | 115.17 | -0.98424 | 73.6375 | 117.6407 | -13.2314
14.9167 | 117.37 | -0.999 | 74.8594 | 117.963 | -3.3429 | 14.9163 | 115.17 | -0.98424 | 73.6375 | 117.6407 | -13.2314
14.925 | 117.37 | -0.999 | 74.8594 | 117.963 | -3.3429 | 14.9246 | 115.17 | -0.98461 | 73.6726 | 117.6377 | -13.0759
14.9333 | 117.37 | -0.99896 | 74.8399 | 117.9511 | -3.4215 | 14.9329 | 115.17 | -0.98461 | 73.6726 | 117.6346 | -13.0759
14.9417 | 117.37 | -0.99896 | 74.8399 | 117.9391 | -3.4215 | 14.9413 | 115.17 | -0.98443 | 73.6616 | 117.6362 | -13.1513
14.95 | 117.37 | -0.99905 | 74.785 | 117.9422 | -3.2671 | 14.9496 | 115.17 | -0.98443 | 73.6616 | 117.6377 | -13.1513
14.9583 | 117.37 | -0.99905 | 74.785 | 117.9454 | -3.2671 | 14.9579 | 115.17 | -0.9843 | 73.6444 | 117.6321 | -13.2075
14.9667 | 117.37 | -0.99908 | 74.8085 | 117.9494 | -3.208 | 14.9663 | 115.17 | -0.9843 | 73.6444 | 117.6265 | -13.2075
14.975 | 117.37 | -0.99908 | 74.8085 | 117.9533 | -3.208 | 14.9746 | 115.17 | -0.9843 | 73.6444 | 117.6265 | -13.2075
14.9833 | 117.37 | -0.99908 | 74.8085 | 117.9533 | -3.208 | 14.9829 | 115.17 | -0.9843 | 73.6444 | 117.6265 | -13.2075
14.9917 | 117.37 | -0.99908 | 74.8085 | 117.9533 | -3.208 | 14.9912 | 115.17 | -0.9843 | 73.6444 | 117.6265 | -13.2075
15 | 117.37 | -0.99908 | 74.8085 | 117.9533 | -3.208 | 14.9996 | 115.17 | -0.9843 | 73.6444 | 117.6265 | -13.2075
15.0083 | 117.37 | -0.99908 | 74.8085 | 117.9533 | -3.208 | 15.0079 | 115.17 | -0.9846 | 73.6406 | 117.6265 | -13.0743
15.0167 | 117.37 | -0.99899 | 74.8056 | 117.9563 | -3.3573 | 15.0162 | 115.17 | -0.9846 | 73.6406 | 117.6265 | -13.0743
15.025 | 117.37 | -0.99899 | 74.8056 | 117.9593 | -3.3573 | 15.0246 | 115.17 | -0.9846 | 73.6406 | 117.6265 | -13.0743
15.0333 | 117.37 | -0.99904 | 74.8186 | 117.9593 | -3.2736 | 15.0329 | 115.17 | -0.9846 | 73.6406 | 117.6265 | -13.0743
15.0417 | 117.37 | -0.99904 | 74.8186 | 117.9593 | -3.2736 | 15.0412 | 115.17 | -0.98411 | 73.6135 | 117.6342 | -13.2804
15.05 | 117.37 | -0.999 | 74.8059 | 117.9516 | -3.3409 | 15.0495 | 115.17 | -0.98411 | 73.6135 | 117.6418 | -13.2804
15.0583 | 117.37 | -0.999 | 74.8059 | 117.944 | -3.3409 | 15.0579 | 115.17 | -0.98435 | 73.6758 | 117.6418 | -13.1917
15.0667 | 117.37 | -0.999 | 74.8059 | 117.944 | -3.3409 | 15.0662 | 115.17 | -0.98435 | 73.6758 | 117.6418 | -13.1917
15.075 | 117.37 | -0.999 | 74.8059 | 117.944 | -3.3409 | 15.0745 | 115.17 | -0.98435 | 73.6758 | 117.6418 | -13.1917
15.0834 | 117.37 | -0.99898 | 74.798 | 117.9392 | -3.3877 | 15.0828 | 115.17 | -0.98435 | 73.6758 | 117.6418 | -13.1917
15.0917 | 117.37 | -0.99898 | 74.798 | 117.9344 | -3.3877 | 15.0912 | 115.17 | -0.98435 | 73.6758 | 117.6418 | -13.1917
15.1 | 117.37 | -0.99902 | 74.7932 | 117.9355 | -3.3217 | 15.0995 | 115.17 | -0.98435 | 73.6758 | 117.6418 | -13.1917
15.1084 | 117.37 | -0.99902 | 74.7932 | 117.9367 | -3.3217 | 15.1078 | 115.17 | -0.98435 | 73.6758 | 117.6418 | -13.1917
15.1167 | 117.37 | -0.99906 | 74.8176 | 117.9373 | -3.2538 | 15.1162 | 115.17 | -0.98435 | 73.6758 | 117.6418 | -13.1917
15.125 | 117.37 | -0.99906 | 74.8176 | 117.9379 | -3.2538 | 15.1245 | 115.17 | -0.98435 | 73.6758 | 117.6418 | -13.1917
15.1334 | 117.37 | -0.99902 | 74.8077 | 117.9319 | -3.3127 | 15.1328 | 115.17 | -0.98435 | 73.6758 | 117.6418 | -13.1917
15.1417 | 117.37 | -0.99902 | 74.8077 | 117.926 | -3.3127 | 15.1411 | 115.17 | -0.98386 | 73.6263 | 117.6311 | -13.39
15.15 | 117.37 | -0.99902 | 74.8077 | 117.926 | -3.3127 | 15.1495 | 115.17 | -0.98386 | 73.6263 | 117.6204 | -13.39
15.1584 | 117.37 | -0.99902 | 74.8077 | 117.926 | -3.3127 | 15.1578 | 115.17 | -0.98452 | 73.7167 | 117.6204 | -13.1247
15.1667 | 117.37 | -0.99902 | 74.8077 | 117.926 | -3.3127 | 15.1661 | 115.17 | -0.98452 | 73.7167 | 117.6204 | -13.1247
15.175 | 117.37 | -0.99902 | 74.8077 | 117.926 | -3.3127 | 15.1744 | 115.17 | -0.98452 | 73.7167 | 117.6204 | -13.1247
15.1834 | 117.37 | -0.99909 | 74.7712 | 117.9347 | -3.1878 | 15.1828 | 115.17 | -0.98452 | 73.7167 | 117.6204 | -13.1247
15.1917 | 117.37 | -0.99909 | 74.7712 | 117.9433 | -3.1878 | 15.1911 | 115.17 | -0.98452 | 73.7167 | 117.6204 | -13.1247
15.2 | 117.37 | -0.99905 | 74.7835 | 117.9552 | -3.2624 | 15.1994 | 115.17 | -0.98452 | 73.7167 | 117.6204 | -13.1247
15.2084 | 117.37 | -0.99905 | 74.7835 | 117.9672 | -3.2624 | 15.2078 | 115.17 | -0.98452 | 73.7167 | 117.6204 | -13.1247
15.2167 | 117.37 | -0.99902 | 74.7643 | 117.9672 | -3.3117 | 15.2161 | 115.17 | -0.98452 | 73.7167 | 117.6204 | -13.1247
15.2251 | 117.37 | -0.99902 | 74.7643 | 117.9672 | -3.3117 | 15.2244 | 115.17 | -0.98452 | 73.7167 | 117.6204 | -13.1247
15.2334 | 117.37 | -0.99902 | 74.7643 | 117.9672 | -3.3117 | 15.2327 | 115.17 | -0.98452 | 73.7167 | 117.6204 | -13.1247
15.2417 | 117.37 | -0.99902 | 74.7643 | 117.9672 | -3.3117 | 15.2411 | 115.17 | -0.98423 | 73.6892 | 117.6162 | -13.2451
15.25 | 117.37 | -0.999 | 74.7658 | 117.9655 | -3.3444 | 15.2494 | 115.17 | -0.98423 | 73.6892 | 117.6119 | -13.2451
15.2584 | 117.37 | -0.999 | 74.7658 | 117.9637 | -3.3444 | 15.2577 | 115.17 | -0.98423 | 73.6892 | 117.6119 | -13.2451
15.2667 | 117.37 | -0.99903 | 74.7189 | 117.9569 | -3.2875 | 15.2661 | 115.17 | -0.98423 | 73.6892 | 117.6119 | -13.2451
15.2751 | 117.37 | -0.99903 | 74.7189 | 117.9501 | -3.2875 | 15.2744 | 115.17 | -0.98432 | 73.6853 | 117.6063 | -13.2047
15.2834 | 117.37 | -0.99903 | 74.7189 | 117.9501 | -3.2875 | 15.2827 | 115.17 | -0.98432 | 73.6853 | 117.6008 | -13.2047
15.2917 | 117.37 | -0.99903 | 74.7189 | 117.9501 | -3.2875 | 15.291 | 115.17 | -0.98432 | 73.6853 | 117.6008 | -13.2047
15.3001 | 117.37 | -0.99903 | 74.7189 | 117.9501 | -3.2875 | 15.2994 | 115.17 | -0.98432 | 73.6853 | 117.6008 | -13.2047
15.3084 | 117.37 | -0.99903 | 74.7189 | 117.9501 | -3.2875 | 15.3077 | 115.17 | -0.98432 | 73.6853 | 117.6008 | -13.2047
15.3167 | 117.37 | -0.99897 | 74.7252 | 117.9523 | -3.3924 | 15.316 | 115.17 | -0.98432 | 73.6853 | 117.6008 | -13.2047
15.3251 | 117.37 | -0.99897 | 74.7252 | 117.9545 | -3.3924 | 15.3244 | 115.17 | -0.98432 | 73.6853 | 117.6008 | -13.2047
15.3334 | 117.37 | -0.99903 | 74.7094 | 117.9545 | -3.2868 | 15.3327 | 115.17 | -0.98432 | 73.6853 | 117.6008 | -13.2047
15.3417 | 117.37 | -0.99903 | 74.7094 | 117.9545 | -3.2868 | 15.341 | 115.17 | -0.98445 | 73.6933 | 117.605 | -13.1516
15.3501 | 117.37 | -0.99903 | 74.7094 | 117.9545 | -3.2868 | 15.3493 | 115.17 | -0.98445 | 73.6933 | 117.6093 | -13.1516
15.3584 | 117.37 | -0.99903 | 74.7094 | 117.9545 | -3.2868 | 15.3577 | 115.17 | -0.98432 | 73.6811 | 117.6073 | -13.2037
15.3667 | 117.37 | -0.999 | 74.7003 | 117.9491 | -3.3456 | 15.366 | 115.17 | -0.98432 | 73.6811 | 117.6054 | -13.2037
15.3751 | 117.37 | -0.999 | 74.7003 | 117.9436 | -3.3456 | 15.3743 | 115.17 | -0.98432 | 73.6811 | 117.6054 | -13.2037
15.3834 | 117.37 | -0.99891 | 74.7066 | 117.9543 | -3.4932 | 15.3826 | 115.17 | -0.98432 | 73.6811 | 117.6054 | -13.2037
15.3918 | 117.37 | -0.99891 | 74.7066 | 117.965 | -3.4932 | 15.391 | 115.17 | -0.98414 | 73.6718 | 117.6082 | -13.2801
15.4001 | 117.37 | -0.99913 | 74.7482 | 117.965 | -3.1246 | 15.3993 | 115.17 | -0.98414 | 73.6718 | 117.611 | -13.2801
15.4084 | 117.37 | -0.99913 | 74.7482 | 117.965 | -3.1246 | 15.4076 | 115.17 | -0.98449 | 73.7322 | 117.611 | -13.1379
15.4167 | 117.37 | -0.99909 | 74.7512 | 117.9691 | -3.1853 | 15.416 | 115.17 | -0.98449 | 73.7322 | 117.611 | -13.1379
15.4251 | 117.37 | -0.99909 | 74.7512 | 117.9732 | -3.1853 | 15.4243 | 115.17 | -0.98449 | 73.7322 | 117.611 | -13.1379
15.4334 | 117.37 | -0.99906 | 74.7501 | 117.9745 | -3.2485 | 15.4326 | 115.17 | -0.98449 | 73.7322 | 117.611 | -13.1379
15.4418 | 117.37 | -0.99906 | 74.7501 | 117.9759 | -3.2485 | 15.4409 | 115.17 | -0.98449 | 73.7322 | 117.611 | -13.1379
15.4501 | 117.37 | -0.99901 | 74.749 | 117.978 | -3.3251 | 15.4493 | 115.17 | -0.98449 | 73.7322 | 117.611 | -13.1379
15.4584 | 117.37 | -0.99901 | 74.749 | 117.98 | -3.3251 | 15.4576 | 115.17 | -0.98417 | 73.6902 | 117.5976 | -13.2719
15.4668 | 117.37 | -0.99898 | 74.752 | 117.9843 | -3.3858 | 15.4659 | 115.17 | -0.98417 | 73.6902 | 117.5842 | -13.2719
15.4751 | 117.37 | -0.99898 | 74.752 | 117.9885 | -3.3858 | 15.4743 | 115.17 | -0.98417 | 73.6902 | 117.5842 | -13.2719
15.4834 | 117.37 | -0.99899 | 74.7803 | 117.9819 | -3.3553 | 15.4826 | 115.17 | -0.98417 | 73.6902 | 117.5842 | -13.2719
15.4918 | 117.37 | -0.99899 | 74.7803 | 117.9754 | -3.3553 | 15.4909 | 115.17 | -0.9845 | 73.6907 | 117.5842 | -13.1298
15.5001 | 117.37 | -0.99899 | 74.7803 | 117.9754 | -3.3553 | 15.4992 | 115.17 | -0.9845 | 73.6907 | 117.5842 | -13.1298
15.5084 | 117.37 | -0.99899 | 74.7803 | 117.9754 | -3.3553 | 15.5076 | 115.17 | -0.98433 | 73.6723 | 117.5789 | -13.1968
15.5168 | 117.37 | -0.99891 | 74.7619 | 117.9669 | -3.4993 | 15.5159 | 115.17 | -0.98433 | 73.6723 | 117.5736 | -13.1968
15.5251 | 117.37 | -0.99891 | 74.7619 | 117.9585 | -3.4993 | 15.5242 | 115.17 | -0.98433 | 73.6723 | 117.5736 | -13.1968
15.5334 | 117.37 | -0.99905 | 74.797 | 117.9585 | -3.2681 | 15.5325 | 115.17 | -0.98433 | 73.6723 | 117.5736 | -13.1968
15.5418 | 117.37 | -0.99905 | 74.797 | 117.9585 | -3.2681 | 15.5409 | 115.17 | -0.98433 | 73.6723 | 117.5736 | -13.1968
15.5501 | 117.37 | -0.99905 | 74.8067 | 117.9639 | -3.2588 | 15.5492 | 115.17 | -0.98433 | 73.6723 | 117.5736 | -13.1968
15.5584 | 117.37 | -0.99905 | 74.8067 | 117.9694 | -3.2588 | 15.5575 | 115.17 | -0.98437 | 73.7154 | 117.579 | -13.1866
15.5668 | 117.37 | -0.99901 | 74.8083 | 117.9728 | -3.3314 | 15.5659 | 115.17 | -0.98437 | 73.7154 | 117.5845 | -13.1866
15.5751 | 117.37 | -0.99901 | 74.8083 | 117.9763 | -3.3314 | 15.5742 | 115.17 | -0.98423 | 73.7182 | 117.5952 | -13.2478
15.5835 | 117.37 | -0.99896 | 74.8075 | 117.9787 | -3.4081 | 15.5825 | 115.17 | -0.98423 | 73.7182 | 117.606 | -13.2478
15.5918 | 117.37 | -0.99896 | 74.8075 | 117.9812 | -3.4081 | 15.5908 | 115.17 | -0.98423 | 73.7182 | 117.606 | -13.2478
15.6001 | 117.37 | -0.99892 | 74.7966 | 117.9749 | -3.4755 | 15.5992 | 115.17 | -0.98423 | 73.7182 | 117.606 | -13.2478
15.6085 | 117.37 | -0.99892 | 74.7966 | 117.9687 | -3.4755 | 15.6075 | 115.17 | -0.98423 | 73.7182 | 117.606 | -13.2478
15.6168 | 117.37 | -0.99905 | 74.774 | 117.9723 | -3.2566 | 15.6158 | 115.17 | -0.98423 | 73.7182 | 117.606 | -13.2478
15.6251 | 117.37 | -0.99905 | 74.774 | 117.9759 | -3.2566 | 15.6242 | 115.17 | -0.98437 | 73.7434 | 117.6086 | -13.195
15.6335 | 117.37 | -0.99905 | 74.8041 | 117.9786 | -3.2595 | 15.6325 | 115.17 | -0.98437 | 73.7434 | 117.6111 | -13.195
15.6418 | 117.37 | -0.99905 | 74.8041 | 117.9813 | -3.2595 | 15.6408 | 115.17 | -0.98454 | 73.7326 | 117.6111 | -13.1161
15.6501 | 117.37 | -0.99901 | 74.8078 | 117.9871 | -3.3344 | 15.6491 | 115.17 | -0.98454 | 73.7326 | 117.6111 | -13.1161
15.6585 | 117.37 | -0.99901 | 74.8078 | 117.9929 | -3.3344 | 15.6575 | 115.17 | -0.98438 | 73.7248 | 117.6148 | -13.1865
15.6668 | 117.37 | -0.99897 | 74.7979 | 117.9872 | -3.4044 | 15.6658 | 115.17 | -0.98438 | 73.7248 | 117.6185 | -13.1865
15.6751 | 117.37 | -0.99897 | 74.7979 | 117.9816 | -3.4044 | 15.6741 | 115.17 | -0.98421 | 73.7029 | 117.6114 | -13.2536
15.6835 | 117.37 | -0.99892 | 74.7889 | 117.9773 | -3.474 | 15.6824 | 115.17 | -0.98421 | 73.7029 | 117.6043 | -13.2536
15.6918 | 117.37 | -0.99892 | 74.7889 | 117.973 | -3.474 | 15.6908 | 115.17 | -0.98421 | 73.7029 | 117.6043 | -13.2536
15.7001 | 117.37 | -0.99901 | 74.7237 | 117.9718 | -3.3284 | 15.6991 | 115.17 | -0.98421 | 73.7029 | 117.6043 | -13.2536
15.7085 | 117.37 | -0.99901 | 74.7237 | 117.9706 | -3.3284 | 15.7074 | 115.17 | -0.98446 | 73.7431 | 117.6043 | -13.1552
15.7168 | 117.37 | -0.99897 | 74.7247 | 117.9738 | -3.4009 | 15.7158 | 115.17 | -0.98446 | 73.7431 | 117.6043 | -13.1552
15.7251 | 117.37 | -0.99897 | 74.7247 | 117.977 | -3.4009 | 15.7241 | 115.17 | -0.98446 | 73.7431 | 117.6043 | -13.1552
15.7335 | 117.37 | -0.99887 | 74.7169 | 117.9766 | -3.5502 | 15.7324 | 115.17 | -0.98446 | 73.7431 | 117.6043 | -13.1552
15.7418 | 117.37 | -0.99887 | 74.7169 | 117.9763 | -3.5502 | 15.7407 | 115.17 | -0.98446 | 73.7431 | 117.6043 | -13.1552
15.7502 | 117.37 | -0.99912 | 74.7057 | 117.9763 | -3.1435 | 15.7491 | 115.17 | -0.98446 | 73.7431 | 117.6043 | -13.1552
15.7585 | 117.37 | -0.99912 | 74.7057 | 117.9763 | -3.1435 | 15.7574 | 115.17 | -0.98417 | 73.7204 | 117.6032 | -13.2769
15.7668 | 117.37 | -0.99907 | 74.7083 | 117.9804 | -3.216 | 15.7657 | 115.17 | -0.98417 | 73.7204 | 117.6021 | -13.2769
15.7752 | 117.37 | -0.99907 | 74.7083 | 117.9845 | -3.216 | 15.7741 | 115.17 | -0.98417 | 73.7204 | 117.6021 | -13.2769
15.7835 | 117.37 | -0.99903 | 74.7145 | 117.9914 | -3.2896 | 15.7824 | 115.17 | -0.98417 | 73.7204 | 117.6021 | -13.2769
15.7918 | 117.37 | -0.99903 | 74.7145 | 117.9983 | -3.2896 | 15.7907 | 115.17 | -0.98423 | 73.7054 | 117.6045 | -13.2458
15.8002 | 117.37 | -0.99898 | 74.707 | 117.996 | -3.3758 | 15.799 | 115.17 | -0.98423 | 73.7054 | 117.6068 | -13.2458
15.8085 | 117.37 | -0.99898 | 74.707 | 117.9937 | -3.3758 | 15.8074 | 115.17 | -0.98423 | 73.7054 | 117.6068 | -13.2458
15.8168 | 117.37 | -0.99902 | 74.7248 | 117.9885 | -3.314 | 15.8157 | 115.17 | -0.98423 | 73.7054 | 117.6068 | -13.2458
15.8252 | 117.37 | -0.99902 | 74.7248 | 117.9833 | -3.314 | 15.824 | 115.17 | -0.98423 | 73.7053 | 117.6068 | -13.2457
15.8335 | 117.37 | -0.99911 | 74.7209 | 117.9725 | -3.155 | 15.8323 | 115.17 | -0.98423 | 73.7053 | 117.6068 | -13.2457
15.8418 | 117.37 | -0.99911 | 74.7209 | 117.9617 | -3.155 | 15.8407 | 115.17 | -0.98423 | 73.7053 | 117.6068 | -13.2457
15.8502 | 117.37 | -0.99907 | 74.7215 | 117.9651 | -3.2316 | 15.849 | 115.17 | -0.98423 | 73.7053 | 117.6068 | -13.2457
15.8585 | 117.37 | -0.99907 | 74.7215 | 117.9685 | -3.2316 | 15.8573 | 115.17 | -0.98437 | 73.7469 | 117.6101 | -13.1938
15.8669 | 117.37 | -0.99903 | 74.726 | 117.9738 | -3.2922 | 15.8657 | 115.17 | -0.98437 | 73.7469 | 117.6133 | -13.1938
15.8752 | 117.37 | -0.99903 | 74.726 | 117.9791 | -3.2922 | 15.874 | 115.17 | -0.98459 | 73.7901 | 117.6133 | -13.108
15.8835 | 117.37 | -0.99903 | 74.726 | 117.9791 | -3.2922 | 15.8823 | 115.17 | -0.98459 | 73.7901 | 117.6133 | -13.108
15.8919 | 117.37 | -0.99903 | 74.726 | 117.9791 | -3.2922 | 15.8906 | 115.17 | -0.98438 | 73.7728 | 117.6113 | -13.1929
15.9002 | 117.37 | -0.99903 | 74.726 | 117.9791 | -3.2922 | 15.899 | 115.17 | -0.98438 | 73.7728 | 117.6092 | -13.1929
15.9085 | 117.37 | -0.99903 | 74.726 | 117.9791 | -3.2922 | 15.9073 | 115.17 | -0.9842 | 73.7663 | 117.6149 | -13.2692
15.9169 | 117.37 | -0.99903 | 74.726 | 117.9791 | -3.2922 | 15.9156 | 115.17 | -0.9842 | 73.7663 | 117.6207 | -13.2692
15.9252 | 117.37 | -0.99903 | 74.726 | 117.9791 | -3.2922 | 15.924 | 115.17 | -0.9842 | 73.7663 | 117.6207 | -13.2692
15.9335 | 117.37 | -0.99903 | 74.726 | 117.9791 | -3.2922 | 15.9323 | 115.17 | -0.9842 | 73.7663 | 117.6207 | -13.2692
15.9419 | 117.37 | -0.99903 | 74.726 | 117.9791 | -3.2922 | 15.9406 | 115.17 | -0.9842 | 73.7663 | 117.6207 | -13.2692
15.9502 | 117.37 | -0.99899 | 74.7272 | 117.9824 | -3.3551 | 15.9489 | 115.17 | -0.9842 | 73.7663 | 117.6207 | -13.2692
15.9585 | 117.37 | -0.99899 | 74.7272 | 117.9856 | -3.3551 | 15.9573 | 115.17 | -0.9842 | 73.7663 | 117.6207 | -13.2692
15.9669 | 117.37 | -0.99904 | 74.7232 | 117.982 | -3.2819 | 15.9656 | 115.17 | -0.9842 | 73.7663 | 117.6207 | -13.2692
15.9752 | 117.37 | -0.99904 | 74.7232 | 117.9784 | -3.2819 | 15.9739 | 115.17 | -0.98406 | 73.7618 | 117.6257 | -13.3292
15.9836 | 117.37 | -0.999 | 74.7156 | 117.9743 | -3.341 | 15.9823 | 115.17 | -0.98406 | 73.7618 | 117.6306 | -13.3292
15.9919 | 117.37 | -0.999 | 74.7156 | 117.9703 | -3.341 | 15.9906 | 115.17 | -0.98406 | 73.7618 | 117.6306 | -13.3292
16.0002 | 117.37 | -0.999 | 74.7156 | 117.9703 | -3.341 | 15.9989 | 115.17 | -0.98406 | 73.7618 | 117.6306 | -13.3292
16.0086 | 117.37 | -0.999 | 74.7156 | 117.9703 | -3.341 | 16.0072 | 115.17 | -0.98406 | 73.7618 | 117.6306 | -13.3292
16.0169 | 117.37 | -0.999 | 74.7156 | 117.9703 | -3.341 | 16.0156 | 115.17 | -0.98406 | 73.7618 | 117.6306 | -13.3292
16.0252 | 117.37 | -0.999 | 74.7156 | 117.9703 | -3.341 | 16.0239 | 115.17 | -0.98429 | 73.7927 | 117.6306 | -13.2374
16.0336 | 117.37 | -0.99905 | 74.7335 | 117.9702 | -3.2577 | 16.0322 | 115.17 | -0.98429 | 73.7927 | 117.6306 | -13.2374
16.0419 | 117.37 | -0.99905 | 74.7335 | 117.9703 | -3.2577 | 16.0405 | 115.17 | -0.98398 | 73.783 | 117.6413 | -13.3691
16.0502 | 117.37 | -0.9991 | 74.7557 | 117.973 | -3.1732 | 16.0489 | 115.17 | -0.98398 | 73.783 | 117.6519 | -13.3691
16.0586 | 117.37 | -0.9991 | 74.7557 | 117.9757 | -3.1732 | 16.0572 | 115.17 | -0.98398 | 73.783 | 117.6519 | -13.3691
16.0669 | 117.37 | -0.9991 | 74.7557 | 117.9757 | -3.1732 | 16.0655 | 115.17 | -0.98398 | 73.783 | 117.6519 | -13.3691
16.0752 | 117.37 | -0.9991 | 74.7557 | 117.9757 | -3.1732 | 16.0739 | 115.17 | -0.98398 | 73.783 | 117.6519 | -13.3691
16.0836 | 117.37 | -0.9991 | 74.7557 | 117.9757 | -3.1732 | 16.0822 | 115.17 | -0.98398 | 73.783 | 117.6519 | -13.3691
16.0919 | 117.37 | -0.9991 | 74.7557 | 117.9757 | -3.1732 | 16.0905 | 115.17 | -0.98416 | 73.7731 | 117.6519 | -13.2911
16.1003 | 117.37 | -0.99901 | 74.748 | 117.9747 | -3.3209 | 16.0988 | 115.17 | -0.98416 | 73.7731 | 117.6519 | -13.2911
16.1086 | 117.37 | -0.99901 | 74.748 | 117.9736 | -3.3209 | 16.1072 | 115.17 | -0.98402 | 73.7573 | 117.6475 | -13.3478
16.1169 | 117.37 | -0.99901 | 74.748 | 117.9736 | -3.3209 | 16.1155 | 115.17 | -0.98402 | 73.7573 | 117.6432 | -13.3478
16.1253 | 117.37 | -0.99901 | 74.748 | 117.9736 | -3.3209 | 16.1238 | 115.17 | -0.98402 | 73.7573 | 117.6432 | -13.3478
16.1336 | 117.37 | -0.99901 | 74.748 | 117.9736 | -3.3209 | 16.1321 | 115.17 | -0.98402 | 73.7573 | 117.6432 | -13.3478
16.1419 | 117.37 | -0.99901 | 74.748 | 117.9736 | -3.3209 | 16.1405 | 115.17 | -0.98415 | 73.7528 | 117.6432 | -13.2889
16.1503 | 117.37 | -0.99901 | 74.748 | 117.9736 | -3.3209 | 16.1488 | 115.17 | -0.98415 | 73.7528 | 117.6432 | -13.2889
16.1586 | 117.37 | -0.99901 | 74.748 | 117.9736 | -3.3209 | 16.1571 | 115.17 | -0.98415 | 73.7528 | 117.6432 | -13.2889
16.1669 | 117.37 | -0.99901 | 74.748 | 117.9736 | -3.3209 | 16.1655 | 115.17 | -0.98415 | 73.7528 | 117.6432 | -13.2889
16.1753 | 117.37 | -0.99901 | 74.748 | 117.9736 | -3.3209 | 16.1738 | 115.17 | -0.98415 | 73.7528 | 117.6432 | -13.2889
16.1836 | 117.37 | -0.99901 | 74.748 | 117.9736 | -3.3209 | 16.1821 | 115.17 | -0.98415 | 73.7528 | 117.6431 | -13.2889
16.1919 | 117.37 | -0.99901 | 74.748 | 117.9736 | -3.3209 | 16.1904 | 115.17 | -0.98399 | 73.7353 | 117.6387 | -13.3561
16.2003 | 117.37 | -0.9991 | 74.7661 | 117.9731 | -3.1789 | 16.1988 | 115.17 | -0.98399 | 73.7353 | 117.6342 | -13.3561
16.2086 | 117.37 | -0.9991 | 74.7661 | 117.9725 | -3.1789 | 16.2071 | 115.17 | -0.98406 | 73.7591 | 117.6369 | -13.3295
16.2169 | 117.37 | -0.9991 | 74.7661 | 117.9725 | -3.179 | 16.2154 | 115.17 | -0.98406 | 73.7591 | 117.6397 | -13.3295
16.2253 | 117.37 | -0.9991 | 74.7661 | 117.9725 | -3.179 | 16.2238 | 115.17 | -0.98406 | 73.7591 | 117.6397 | -13.3295
16.2336 | 117.37 | -0.99907 | 74.7724 | 117.9789 | -3.2275 | 16.2321 | 115.17 | -0.98406 | 73.7591 | 117.6397 | -13.3295
16.242 | 117.37 | -0.99907 | 74.7724 | 117.9854 | -3.2275 | 16.2404 | 115.17 | -0.98406 | 73.7591 | 117.6397 | -13.3295
16.2503 | 117.37 | -0.99907 | 74.7724 | 117.9854 | -3.2275 | 16.2487 | 115.17 | -0.98406 | 73.7591 | 117.6397 | -13.3295
16.2586 | 117.37 | -0.99907 | 74.7724 | 117.9854 | -3.2275 | 16.2571 | 115.17 | -0.98402 | 73.7754 | 117.6397 | -13.3511
16.267 | 117.37 | -0.99907 | 74.7724 | 117.9854 | -3.2276 | 16.2654 | 115.17 | -0.98402 | 73.7754 | 117.6397 | -13.3511
16.2753 | 117.37 | -0.99907 | 74.7724 | 117.9854 | -3.2276 | 16.2737 | 115.17 | -0.98402 | 73.7754 | 117.6397 | -13.3511
16.2836 | 117.37 | -0.99907 | 74.7724 | 117.9854 | -3.2276 | 16.2821 | 115.17 | -0.98402 | 73.7754 | 117.6397 | -13.3511
16.292 | 117.37 | -0.99907 | 74.7724 | 117.9854 | -3.2276 | 16.2904 | 115.17 | -0.98388 | 73.7595 | 117.6355 | -13.4078
16.3003 | 117.37 | -0.99903 | 74.7639 | 117.9815 | -3.2968 | 16.2987 | 115.17 | -0.98388 | 73.7595 | 117.6312 | -13.4078
16.3086 | 117.37 | -0.99903 | 74.7639 | 117.9776 | -3.2968 | 16.307 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.317 | 117.37 | -0.99903 | 74.7639 | 117.9776 | -3.2968 | 16.3154 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.3253 | 117.37 | -0.99903 | 74.7639 | 117.9776 | -3.2968 | 16.3237 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.3336 | 117.37 | -0.99903 | 74.7639 | 117.9776 | -3.2968 | 16.332 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.342 | 117.37 | -0.99903 | 74.7639 | 117.9776 | -3.2968 | 16.3403 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.3503 | 117.37 | -0.99903 | 74.7639 | 117.9776 | -3.297 | 16.3487 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.3587 | 117.37 | -0.99903 | 74.7639 | 117.9776 | -3.297 | 16.357 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.367 | 117.37 | -0.99899 | 74.7539 | 117.972 | -3.3649 | 16.3653 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.3753 | 117.37 | -0.99899 | 74.7539 | 117.9664 | -3.3649 | 16.3737 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.3837 | 117.37 | -0.99895 | 74.7468 | 117.9626 | -3.424 | 16.382 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.392 | 117.37 | -0.99895 | 74.7468 | 117.9589 | -3.424 | 16.3903 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.4003 | 117.37 | -0.99895 | 74.7468 | 117.9589 | -3.424 | 16.3986 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.4087 | 117.37 | -0.99895 | 74.7468 | 117.9589 | -3.424 | 16.407 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.417 | 117.37 | -0.99895 | 74.7468 | 117.9589 | -3.424 | 16.4153 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.4254 | 117.37 | -0.99895 | 74.7468 | 117.9589 | -3.424 | 16.4236 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.4337 | 117.37 | -0.99902 | 74.7352 | 117.9589 | -3.318 | 16.4319 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.442 | 117.37 | -0.99902 | 74.7352 | 117.9589 | -3.318 | 16.4403 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.4503 | 117.37 | -0.99898 | 74.7445 | 117.969 | -3.3854 | 16.4486 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.4587 | 117.37 | -0.99898 | 74.7445 | 117.9791 | -3.3854 | 16.4569 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.467 | 117.37 | -0.99907 | 74.725 | 117.9791 | -3.2317 | 16.4653 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.4754 | 117.37 | -0.99907 | 74.725 | 117.9791 | -3.2317 | 16.4736 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.4837 | 117.37 | -0.99907 | 74.725 | 117.9791 | -3.2317 | 16.4819 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.492 | 117.37 | -0.99907 | 74.725 | 117.9791 | -3.2317 | 16.4902 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.5004 | 117.37 | -0.99899 | 74.737 | 117.9928 | -3.3662 | 16.4986 | 115.17 | -0.98404 | 73.8054 | 117.6312 | -13.3481
16.5087 | 117.37 | -0.99899 | 74.737 | 118.0065 | -3.3662 | 16.5069 | 115.17 | -0.98424 | 73.8374 | 117.6266 | -13.2659
16.517 | 117.37 | -0.99909 | 74.707 | 118.0065 | -3.1905 | 16.5152 | 115.17 | -0.98424 | 73.8374 | 117.6219 | -13.2659
16.5254 | 117.37 | -0.99909 | 74.707 | 118.0065 | -3.1905 | 16.5236 | 115.17 | -0.98428 | 73.821 | 117.6219 | -13.2443
16.5337 | 117.37 | -0.99909 | 74.707 | 118.0065 | -3.1905 | 16.5319 | 115.17 | -0.98428 | 73.821 | 117.6219 | -13.2443
16.5421 | 117.37 | -0.99909 | 74.707 | 118.0065 | -3.1905 | 16.5402 | 115.17 | -0.98428 | 73.821 | 117.6219 | -13.2443
16.5504 | 117.37 | -0.99909 | 74.707 | 118.0065 | -3.1905 | 16.5485 | 115.17 | -0.98428 | 73.821 | 117.6219 | -13.2443
16.5587 | 117.37 | -0.99909 | 74.707 | 118.0065 | -3.1905 | 16.5569 | 115.17 | -0.98428 | 73.821 | 117.6219 | -13.2443
16.5671 | 117.37 | -0.99909 | 74.707 | 118.0065 | -3.1905 | 16.5652 | 115.17 | -0.98428 | 73.821 | 117.6219 | -13.2443
16.5754 | 117.37 | -0.99909 | 74.707 | 118.0065 | -3.1905 | 16.5735 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6241 | -13.2614
16.5837 | 117.37 | -0.99909 | 74.707 | 118.0065 | -3.1905 | 16.5819 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.5921 | 117.37 | -0.99909 | 74.707 | 118.0065 | -3.1905 | 16.5902 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.6004 | 117.37 | -0.99904 | 74.6916 | 117.9976 | -3.2693 | 16.5985 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.6087 | 117.37 | -0.99904 | 74.6916 | 117.9886 | -3.2693 | 16.6068 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.6171 | 117.37 | -0.999 | 74.6834 | 117.9844 | -3.3404 | 16.6152 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.6254 | 117.37 | -0.999 | 74.6834 | 117.9801 | -3.3404 | 16.6235 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.6337 | 117.37 | -0.999 | 74.6834 | 117.9801 | -3.3404 | 16.6318 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.6421 | 117.37 | -0.999 | 74.6834 | 117.9801 | -3.3404 | 16.6401 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.6504 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9749 | -3.4083 | 16.6485 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.6588 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.6568 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.6671 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.6651 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.6754 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.6735 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.6838 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.6818 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.6921 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.6901 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.7004 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.6984 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.7088 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.7068 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.7171 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.7151 | 115.17 | -0.98424 | 73.821 | 117.6264 | -13.2614
16.7254 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.7234 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.7338 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.7318 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.7421 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.7401 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.7504 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.7484 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.7588 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.7567 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.7671 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.7651 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.7755 | 117.37 | -0.99896 | 74.6738 | 117.9696 | -3.4083 | 16.7734 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.7838 | 117.37 | -0.999 | 74.6576 | 117.9669 | -3.3493 | 16.7817 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.7921 | 117.37 | -0.999 | 74.6576 | 117.9641 | -3.3493 | 16.79 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.8005 | 117.37 | -0.99895 | 74.6496 | 117.9607 | -3.4184 | 16.7984 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.8088 | 117.37 | -0.99895 | 74.6496 | 117.9573 | -3.4184 | 16.8067 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.8171 | 117.37 | -0.99895 | 74.6493 | 117.9573 | -3.4185 | 16.815 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.8255 | 117.37 | -0.99895 | 74.6493 | 117.9573 | -3.4185 | 16.8234 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.8338 | 117.37 | -0.99895 | 74.6493 | 117.9573 | -3.4185 | 16.8317 | 115.17 | -0.98424 | 73.8209 | 117.6264 | -13.2614
16.8421 | 117.37 | -0.99895 | 74.6493 | 117.9573 | -3.4185 | 16.84 | 115.17 | -0.98403 | 73.8154 | 117.6264 | -13.3522
16.8505 | 117.37 | -0.99899 | 74.6432 | 117.9528 | -3.3539 | 16.8483 | 115.17 | -0.98403 | 73.8154 | 117.6264 | -13.3522
16.8588 | 117.37 | -0.99899 | 74.6432 | 117.9484 | -3.3539 | 16.8567 | 115.17 | -0.98403 | 73.8154 | 117.6264 | -13.3522
16.8671 | 117.37 | -0.99905 | 74.6042 | 117.9484 | -3.2487 | 16.865 | 115.17 | -0.98403 | 73.8154 | 117.6264 | -13.3522
16.8755 | 117.37 | -0.99905 | 74.6042 | 117.9484 | -3.2487 | 16.8733 | 115.17 | -0.98403 | 73.8154 | 117.6264 | -13.3522
16.8838 | 117.37 | -0.99905 | 74.6044 | 117.9484 | -3.2487 | 16.8817 | 115.17 | -0.98403 | 73.8154 | 117.6264 | -13.3522
16.8922 | 117.37 | -0.99905 | 74.6044 | 117.9484 | -3.2487 | 16.89 | 115.17 | -0.98409 | 73.8122 | 117.6264 | -13.3255
16.9005 | 117.37 | -0.99905 | 74.6044 | 117.9484 | -3.2487 | 16.8983 | 115.17 | -0.98409 | 73.8122 | 117.6264 | -13.3255
16.9088 | 117.37 | -0.99905 | 74.6044 | 117.9484 | -3.2487 | 16.9066 | 115.17 | -0.98409 | 73.8122 | 117.6264 | -13.3255
16.9172 | 117.37 | -0.99905 | 74.6044 | 117.9484 | -3.2487 | 16.915 | 115.17 | -0.98409 | 73.8122 | 117.6264 | -13.3255
16.9255 | 117.37 | -0.99905 | 74.6044 | 117.9484 | -3.2487 | 16.9233 | 115.17 | -0.98398 | 73.767 | 117.6264 | -13.3636
16.9338 | 117.37 | -0.99912 | 74.6205 | 117.9484 | -3.1386 | 16.9316 | 115.17 | -0.98398 | 73.767 | 117.6264 | -13.3636
16.9422 | 117.37 | -0.99912 | 74.6205 | 117.9484 | -3.1386 | 16.9399 | 115.17 | -0.98398 | 73.767 | 117.6264 | -13.3636
16.9505 | 117.37 | -0.99912 | 74.6205 | 117.9484 | -3.1386 | 16.9483 | 115.17 | -0.98398 | 73.767 | 117.6264 | -13.3636
16.9588 | 117.37 | -0.99912 | 74.6205 | 117.9484 | -3.1386 | 16.9566 | 115.17 | -0.98398 | 73.767 | 117.6264 | -13.3636
16.9672 | 117.37 | -0.99908 | 74.624 | 117.9531 | -3.211 | 16.9649 | 115.17 | -0.98398 | 73.767 | 117.6264 | -13.3636
16.9755 | 117.37 | -0.99908 | 74.624 | 117.9579 | -3.211 | 16.9733 | 115.17 | -0.98398 | 73.767 | 117.6264 | -13.3636
16.9838 | 117.37 | -0.99908 | 74.624 | 117.9579 | -3.211 | 16.9816 | 115.17 | -0.98398 | 73.767 | 117.6264 | -13.3636
16.9922 | 117.37 | -0.99908 | 74.624 | 117.9579 | -3.211 | 16.9899 | 115.17 | -0.98367 | 73.8546 | 117.6264 | -13.5131
17.0005 | 117.37 | -0.99904 | 74.6341 | 117.9684 | -3.2783 | 16.9982 | 115.17 | -0.98367 | 73.8546 | 117.6264 | -13.5131
17.0089 | 117.37 | -0.99904 | 74.6341 | 117.979 | -3.2783 | 17.0066 | 115.17 | -0.98367 | 73.8546 | 117.6264 | -13.5131
17.0172 | 117.37 | -0.99904 | 74.6341 | 117.979 | -3.2783 | 17.0149 | 115.17 | -0.98367 | 73.8546 | 117.6264 | -13.5131
17.0255 | 117.37 | -0.99904 | 74.6341 | 117.979 | -3.2783 | 17.0232 | 115.17 | -0.98396 | 73.8227 | 117.6264 | -13.3843
17.0339 | 117.37 | -0.999 | 74.6357 | 117.9825 | -3.3414 | 17.0316 | 115.17 | -0.98396 | 73.8227 | 117.6264 | -13.3843
17.0422 | 117.37 | -0.999 | 74.6357 | 117.9861 | -3.3414 | 17.0399 | 115.17 | -0.984 | 73.807 | 117.6264 | -13.3634
17.0505 | 117.37 | -0.999 | 74.6357 | 117.9861 | -3.3414 | 17.0482 | 115.17 | -0.984 | 73.807 | 117.6264 | -13.3634
17.0589 | 117.37 | -0.999 | 74.6357 | 117.9861 | -3.3414 | 17.0565 | 115.17 | -0.984 | 73.807 | 117.6264 | -13.3634
17.0672 | 117.37 | -0.999 | 74.6357 | 117.9861 | -3.3414 | 17.0649 | 115.17 | -0.984 | 73.807 | 117.6264 | -13.3634
17.0755 | 117.37 | -0.999 | 74.6357 | 117.9861 | -3.3414 | 17.0732 | 115.17 | -0.98377 | 73.7918 | 117.6264 | -13.4575
17.0839 | 117.37 | -0.999 | 74.6357 | 117.9861 | -3.3414 | 17.0815 | 115.17 | -0.98377 | 73.7918 | 117.6264 | -13.4575
17.0922 | 117.37 | -0.999 | 74.6357 | 117.9861 | -3.3414 | 17.0898 | 115.17 | -0.98377 | 73.7918 | 117.6264 | -13.4575
17.1005 | 117.37 | -0.999 | 74.6357 | 117.9861 | -3.3414 | 17.0982 | 115.17 | -0.98377 | 73.7918 | 117.6264 | -13.4575
17.1089 | 117.37 | -0.999 | 74.6357 | 117.9861 | -3.3414 | 17.1065 | 115.17 | -0.9841 | 73.8293 | 117.6264 | -13.3267
17.1172 | 117.37 | -0.999 | 74.6357 | 117.9861 | -3.3414 | 17.1148 | 115.17 | -0.9841 | 73.8293 | 117.6264 | -13.3267
17.1255 | 117.37 | -0.999 | 74.6357 | 117.9861 | -3.3414 | 17.1232 | 115.17 | -0.9841 | 73.8293 | 117.6264 | -13.3267
17.1339 | 117.37 | -0.99908 | 74.666 | 117.9861 | -3.2095 | 17.1315 | 115.17 | -0.9841 | 73.8293 | 117.6264 | -13.3267
17.1422 | 117.37 | -0.99908 | 74.666 | 117.9861 | -3.2095 | 17.1398 | 115.17 | -0.98372 | 73.817 | 117.6314 | -13.4869
17.1506 | 117.37 | -0.99908 | 74.666 | 117.9861 | -3.2095 | 17.1481 | 115.17 | -0.98372 | 73.817 | 117.6365 | -13.4869
17.1589 | 117.37 | -0.99908 | 74.666 | 117.9861 | -3.2095 | 17.1565 | 115.17 | -0.98387 | 73.8263 | 117.6344 | -13.4225
17.1672 | 117.37 | -0.99908 | 74.666 | 117.9861 | -3.2095 | 17.1648 | 115.17 | -0.98387 | 73.8263 | 117.6322 | -13.4225
17.1756 | 117.37 | -0.99908 | 74.666 | 117.9861 | -3.2095 | 17.1731 | 115.17 | -0.98418 | 73.8561 | 117.6289 | -13.297
17.1839 | 117.37 | -0.99908 | 74.666 | 117.9861 | -3.2095 | 17.1815 | 115.17 | -0.98418 | 73.8561 | 117.6256 | -13.297
17.1922 | 117.37 | -0.99908 | 74.666 | 117.9861 | -3.2095 | 17.1898 | 115.17 | -0.98418 | 73.8561 | 117.6256 | -13.297
17.2006 | 117.37 | -0.99905 | 74.661 | 117.9835 | -3.2566 | 17.1981 | 115.17 | -0.98418 | 73.8561 | 117.6256 | -13.297
17.2089 | 117.37 | -0.99905 | 74.661 | 117.981 | -3.2566 | 17.2064 | 115.17 | -0.98418 | 73.8561 | 117.6256 | -13.297
17.2173 | 117.37 | -0.99905 | 74.661 | 117.981 | -3.2566 | 17.2148 | 115.17 | -0.98418 | 73.8561 | 117.6256 | -13.297
17.2256 | 117.37 | -0.99905 | 74.661 | 117.981 | -3.2566 | 17.2231 | 115.17 | -0.98399 | 73.8254 | 117.6256 | -13.3703
17.2339 | 117.37 | -0.99905 | 74.661 | 117.981 | -3.2566 | 17.2314 | 115.17 | -0.98399 | 73.8254 | 117.6256 | -13.3703
17.2422 | 117.37 | -0.99905 | 74.661 | 117.981 | -3.2566 | 17.2397 | 115.17 | -0.98399 | 73.8254 | 117.6256 | -13.3703
17.2506 | 117.37 | -0.99905 | 74.661 | 117.981 | -3.2566 | 17.2481 | 115.17 | -0.98399 | 73.8254 | 117.6256 | -13.3703
17.2589 | 117.37 | -0.99905 | 74.661 | 117.981 | -3.2566 | 17.2564 | 115.17 | -0.98399 | 73.8254 | 117.6256 | -13.3703
17.2673 | 117.37 | -0.99905 | 74.661 | 117.981 | -3.2566 | 17.2647 | 115.17 | -0.98399 | 73.8254 | 117.6256 | -13.3703
17.2756 | 117.37 | -0.99905 | 74.661 | 117.981 | -3.2566 | 17.2731 | 115.17 | -0.98381 | 73.7771 | 117.6256 | -13.4395
17.2839 | 117.37 | -0.99901 | 74.6533 | 117.9779 | -3.3258 | 17.2814 | 115.17 | -0.98381 | 73.7771 | 117.6256 | -13.4395
17.2923 | 117.37 | -0.99901 | 74.6533 | 117.9748 | -3.3258 | 17.2897 | 115.17 | -0.98381 | 73.7771 | 117.6256 | -13.4395
17.3006 | 117.37 | -0.99906 | 74.6726 | 117.9748 | -3.243 | 17.298 | 115.17 | -0.98381 | 73.7771 | 117.6256 | -13.4395
17.3089 | 117.37 | -0.99906 | 74.6726 | 117.9748 | -3.243 | 17.3064 | 115.17 | -0.98381 | 73.7771 | 117.6256 | -13.4395
17.3173 | 117.37 | -0.99903 | 74.6706 | 117.9749 | -3.2949 | 17.3147 | 115.17 | -0.98381 | 73.7771 | 117.6256 | -13.4395
17.3256 | 117.37 | -0.99903 | 74.6706 | 117.975 | -3.2949 | 17.323 | 115.17 | -0.98395 | 73.7814 | 117.6206 | -13.3795
17.334 | 117.37 | -0.99903 | 74.6706 | 117.975 | -3.2949 | 17.3314 | 115.17 | -0.98395 | 73.7814 | 117.6155 | -13.3795
17.3423 | 117.37 | -0.99903 | 74.6706 | 117.975 | -3.2949 | 17.3397 | 115.17 | -0.98385 | 73.7765 | 117.6128 | -13.4233
17.3506 | 117.37 | -0.99911 | 74.6364 | 117.975 | -3.1564 | 17.348 | 115.17 | -0.98385 | 73.7765 | 117.6102 | -13.4233
17.359 | 117.37 | -0.99911 | 74.6364 | 117.975 | -3.1564 | 17.3563 | 115.17 | -0.98385 | 73.7765 | 117.6102 | -13.4233
17.3673 | 117.37 | -0.99911 | 74.6364 | 117.975 | -3.1564 | 17.3647 | 115.17 | -0.98385 | 73.7765 | 117.6102 | -13.4233
17.3756 | 117.37 | -0.99911 | 74.6364 | 117.975 | -3.1564 | 17.373 | 115.17 | -0.98405 | 73.7944 | 117.6126 | -13.339
17.384 | 117.37 | -0.99911 | 74.6364 | 117.975 | -3.1564 | 17.3813 | 115.17 | -0.98405 | 73.7944 | 117.615 | -13.339
17.3923 | 117.37 | -0.99911 | 74.6364 | 117.975 | -3.1564 | 17.3896 | 115.17 | -0.98405 | 73.7944 | 117.615 | -13.339
17.4006 | 117.37 | -0.99911 | 74.6364 | 117.975 | -3.1564 | 17.398 | 115.17 | -0.98405 | 73.7944 | 117.615 | -13.339
17.409 | 117.37 | -0.99911 | 74.6364 | 117.975 | -3.1564 | 17.4063 | 115.17 | -0.98405 | 73.7944 | 117.615 | -13.339
17.4173 | 117.37 | -0.99907 | 74.6302 | 117.9719 | -3.2157 | 17.4146 | 115.17 | -0.98405 | 73.7944 | 117.615 | -13.339
17.4256 | 117.37 | -0.99907 | 74.6302 | 117.9688 | -3.2157 | 17.423 | 115.17 | -0.98405 | 73.7944 | 117.615 | -13.339
17.434 | 117.37 | -0.99907 | 74.6302 | 117.9688 | -3.2157 | 17.4313 | 115.17 | -0.98405 | 73.7944 | 117.615 | -13.339
17.4423 | 117.37 | -0.99907 | 74.6302 | 117.9688 | -3.2157 | 17.4396 | 115.17 | -0.98405 | 73.7944 | 117.615 | -13.339
17.4507 | 117.37 | -0.99914 | 74.6258 | 117.9688 | -3.0972 | 17.4479 | 115.17 | -0.98405 | 73.7944 | 117.615 | -13.339
17.459 | 117.37 | -0.99914 | 74.6258 | 117.9688 | -3.0972 | 17.4563 | 115.17 | -0.98397 | 73.8534 | 117.6195 | -13.3861
17.4673 | 117.37 | -0.99914 | 74.6257 | 117.9688 | -3.0972 | 17.4646 | 115.17 | -0.98397 | 73.8534 | 117.624 | -13.3861
17.4757 | 117.37 | -0.99914 | 74.6257 | 117.9688 | -3.0972 | 17.4729 | 115.17 | -0.98413 | 73.875 | 117.6308 | -13.3187
17.484 | 117.37 | -0.9991 | 74.6112 | 117.9605 | -3.176 | 17.4813 | 115.17 | -0.98413 | 73.875 | 117.6376 | -13.3187
17.4923 | 117.37 | -0.9991 | 74.6112 | 117.9523 | -3.176 | 17.4896 | 115.17 | -0.98413 | 73.875 | 117.6376 | -13.3187
17.5007 | 117.37 | -0.99905 | 74.6075 | 117.9518 | -3.2548 | 17.4979 | 115.17 | -0.98413 | 73.875 | 117.6376 | -13.3187
17.509 | 117.37 | -0.99905 | 74.6075 | 117.9513 | -3.2548 | 17.5062 | 115.17 | -0.98394 | 73.8596 | 117.6376 | -13.401
17.5173 | 117.37 | -0.99905 | 74.6075 | 117.9513 | -3.2548 | 17.5146 | 115.17 | -0.98394 | 73.8596 | 117.6376 | -13.401
17.5257 | 117.37 | -0.99905 | 74.6075 | 117.9513 | -3.2548 | 17.5229 | 115.17 | -0.98394 | 73.8596 | 117.6376 | -13.401
17.534 | 117.37 | -0.99901 | 74.6013 | 117.9483 | -3.314 | 17.5312 | 115.17 | -0.98394 | 73.8596 | 117.6376 | -13.401
17.5423 | 117.37 | -0.99901 | 74.6013 | 117.9454 | -3.314 | 17.5396 | 115.17 | -0.9841 | 73.8767 | 117.6418 | -13.3331
17.5507 | 117.37 | -0.99901 | 74.6012 | 117.9454 | -3.3141 | 17.5479 | 115.17 | -0.9841 | 73.8767 | 117.646 | -13.3331
17.559 | 117.37 | -0.99901 | 74.6012 | 117.9454 | -3.3141 | 17.5562 | 115.17 | -0.9841 | 73.8767 | 117.646 | -13.3331
17.5674 | 117.37 | -0.99901 | 74.6012 | 117.9454 | -3.3141 | 17.5645 | 115.17 | -0.9841 | 73.8767 | 117.646 | -13.3331
17.5757 | 117.37 | -0.99901 | 74.6012 | 117.9454 | -3.3141 | 17.5729 | 115.17 | -0.9841 | 73.8767 | 117.646 | -13.3331
17.584 | 117.37 | -0.99901 | 74.6013 | 117.9454 | -3.3143 | 17.5812 | 115.17 | -0.9841 | 73.8767 | 117.646 | -13.3331
17.5924 | 117.37 | -0.99901 | 74.6013 | 117.9454 | -3.3143 | 17.5895 | 115.17 | -0.98402 | 73.889 | 117.6419 | -13.3695
17.6007 | 117.37 | -0.99901 | 74.6013 | 117.9454 | -3.3143 | 17.5978 | 115.17 | -0.98402 | 73.889 | 117.6378 | -13.3695
17.609 | 117.37 | -0.99901 | 74.6013 | 117.9454 | -3.3143 | 17.6062 | 115.17 | -0.98382 | 73.8727 | 117.6378 | -13.4519
17.6174 | 117.37 | -0.99901 | 74.6013 | 117.9454 | -3.3143 | 17.6145 | 115.17 | -0.98382 | 73.8727 | 117.6378 | -13.4519
17.6257 | 117.37 | -0.99901 | 74.6013 | 117.9453 | -3.3143 | 17.6228 | 115.17 | -0.984 | 73.8786 | 117.6315 | -13.3757
17.634 | 117.37 | -0.99907 | 74.5644 | 117.9453 | -3.2106 | 17.6312 | 115.17 | -0.984 | 73.8786 | 117.6253 | -13.3757
17.6424 | 117.37 | -0.99907 | 74.5644 | 117.9453 | -3.2106 | 17.6395 | 115.17 | -0.984 | 73.8786 | 117.6253 | -13.3757
17.6507 | 117.37 | -0.999 | 74.5561 | 117.9435 | -3.3321 | 17.6478 | 115.17 | -0.984 | 73.8786 | 117.6253 | -13.3757
17.659 | 117.37 | -0.999 | 74.5561 | 117.9416 | -3.3321 | 17.6561 | 115.17 | -0.98362 | 73.8424 | 117.6253 | -13.5325
17.6674 | 117.37 | -0.999 | 74.5561 | 117.9416 | -3.3321 | 17.6645 | 115.17 | -0.98362 | 73.8424 | 117.6253 | -13.5325
17.6757 | 117.37 | -0.999 | 74.5561 | 117.9416 | -3.3321 | 17.6728 | 115.17 | -0.98378 | 73.8432 | 117.6169 | -13.4651
17.6841 | 117.37 | -0.999 | 74.5561 | 117.9416 | -3.3321 | 17.6811 | 115.17 | -0.98378 | 73.8432 | 117.6085 | -13.4651
17.6924 | 117.37 | -0.999 | 74.5561 | 117.9416 | -3.3321 | 17.6894 | 115.17 | -0.98378 | 73.8432 | 117.6085 | -13.4651
17.7007 | 117.37 | -0.99897 | 74.5623 | 117.9483 | -3.3925 | 17.6978 | 115.17 | -0.98378 | 73.8432 | 117.6085 | -13.4651
17.7091 | 117.37 | -0.99897 | 74.5623 | 117.9549 | -3.3925 | 17.7061 | 115.17 | -0.98392 | 73.8482 | 117.6038 | -13.4051
17.7174 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.7144 | 115.17 | -0.98392 | 73.8482 | 117.5991 | -13.4051
17.7257 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.7228 | 115.17 | -0.98392 | 73.8482 | 117.5991 | -13.4051
17.7341 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.7311 | 115.17 | -0.98392 | 73.8482 | 117.5991 | -13.4051
17.7424 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.7394 | 115.17 | -0.98376 | 73.8597 | 117.5975 | -13.474
17.7507 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.7477 | 115.17 | -0.98376 | 73.8597 | 117.596 | -13.474
17.7591 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.7561 | 115.17 | -0.98376 | 73.8597 | 117.596 | -13.474
17.7674 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.7644 | 115.17 | -0.98376 | 73.8597 | 117.596 | -13.474
17.7757 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.7727 | 115.17 | -0.98376 | 73.8597 | 117.596 | -13.474
17.7841 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.7811 | 115.17 | -0.98376 | 73.8597 | 117.596 | -13.474
17.7924 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.7894 | 115.17 | -0.98388 | 73.8731 | 117.5999 | -13.428
17.8008 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.7977 | 115.17 | -0.98388 | 73.8731 | 117.6038 | -13.428
17.8091 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.806 | 115.17 | -0.98384 | 73.8522 | 117.6068 | -13.4411
17.8174 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.8144 | 115.17 | -0.98384 | 73.8522 | 117.6099 | -13.4411
17.8258 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.8227 | 115.17 | -0.98384 | 73.8522 | 117.6099 | -13.4411
17.8341 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.831 | 115.17 | -0.98384 | 73.8522 | 117.6099 | -13.4411
17.8424 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.8394 | 115.17 | -0.98363 | 73.83 | 117.6115 | -13.5271
17.8508 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.8477 | 115.17 | -0.98363 | 73.83 | 117.6132 | -13.5271
17.8591 | 117.37 | -0.99903 | 74.6183 | 117.9549 | -3.2888 | 17.856 | 115.17 | -0.98363 | 73.83 | 117.6132 | -13.5271
17.8674 | 117.37 | -0.99905 | 74.6002 | 117.9504 | -3.2505 | 17.8643 | 115.17 | -0.98363 | 73.83 | 117.6132 | -13.5271
17.8758 | 117.37 | -0.99905 | 74.6002 | 117.946 | -3.2505 | 17.8727 | 115.17 | -0.98363 | 73.83 | 117.6132 | -13.5271
17.8841 | 117.37 | -0.99902 | 74.5946 | 117.9432 | -3.3096 | 17.881 | 115.17 | -0.98363 | 73.83 | 117.6132 | -13.5271
17.8925 | 117.37 | -0.99902 | 74.5946 | 117.9404 | -3.3096 | 17.8893 | 115.17 | -0.98379 | 73.8499 | 117.6191 | -13.46
17.9008 | 117.37 | -0.99897 | 74.5974 | 117.9458 | -3.3861 | 17.8976 | 115.17 | -0.98379 | 73.8499 | 117.625 | -13.46
17.9091 | 117.37 | -0.99897 | 74.5974 | 117.9511 | -3.3861 | 17.906 | 115.17 | -0.98373 | 73.8378 | 117.6296 | -13.4844
17.9174 | 117.37 | -0.99897 | 74.5974 | 117.9511 | -3.3861 | 17.9143 | 115.17 | -0.98373 | 73.8378 | 117.6343 | -13.4844
17.9258 | 117.37 | -0.99897 | 74.5974 | 117.9511 | -3.3861 | 17.9226 | 115.17 | -0.98392 | 73.8573 | 117.6379 | -13.4054
17.9341 | 117.37 | -0.99897 | 74.5974 | 117.9511 | -3.3861 | 17.931 | 115.17 | -0.98392 | 73.8573 | 117.6415 | -13.4054
17.9425 | 117.37 | -0.99897 | 74.5974 | 117.9511 | -3.3861 | 17.9393 | 115.17 | -0.98392 | 73.8573 | 117.6415 | -13.4054
17.9508 | 117.37 | -0.99897 | 74.5974 | 117.9511 | -3.3861 | 17.9476 | 115.17 | -0.98392 | 73.8573 | 117.6415 | -13.4054
17.9591 | 117.37 | -0.99897 | 74.5974 | 117.9511 | -3.3861 | 17.9559 | 115.17 | -0.98392 | 73.8573 | 117.6415 | -13.4054
17.9675 | 117.37 | -0.99906 | 74.6233 | 117.9511 | -3.2376 | 17.9643 | 115.17 | -0.98392 | 73.8573 | 117.6415 | -13.4054
17.9758 | 117.37 | -0.99906 | 74.6233 | 117.9511 | -3.2376 | 17.9726 | 115.17 | -0.98407 | 73.8627 | 117.6371 | -13.3455
17.9841 | 117.37 | -0.99906 | 74.6233 | 117.9511 | -3.2376 | 17.9809 | 115.17 | -0.98407 | 73.8627 | 117.6327 | -13.3455
17.9925 | 117.37 | -0.99906 | 74.6233 | 117.9511 | -3.2376 | 17.9893 | 115.17 | -0.9838 | 73.8734 | 117.6327 | -13.4631
18.0008 | 117.37 | -0.99906 | 74.6233 | 117.9511 | -3.2376 | 17.9976 | 115.17 | -0.9838 | 73.8734 | 117.6327 | -13.4631
18.0092 | 117.37 | -0.99906 | 74.6233 | 117.9511 | -3.2376 | 18.0059 | 115.17 | -0.98395 | 73.8749 | 117.6248 | -13.3957
18.0175 | 117.37 | -0.99903 | 74.6177 | 117.9485 | -3.2967 | 18.0142 | 115.17 | -0.98395 | 73.8749 | 117.6169 | -13.3957
18.0258 | 117.37 | -0.99903 | 74.6177 | 117.9457 | -3.2967 | 18.0226 | 115.17 | -0.98408 | 73.8873 | 117.6188 | -13.3435
18.0342 | 117.37 | -0.99903 | 74.608 | 117.9464 | -3.2949 | 18.0309 | 115.17 | -0.98408 | 73.8873 | 117.6208 | -13.3435
18.0425 | 117.37 | -0.99903 | 74.608 | 117.9471 | -3.2949 | 18.0392 | 115.17 | -0.98408 | 73.8873 | 117.6208 | -13.3435
18.0508 | 117.37 | -0.99899 | 74.6086 | 117.9499 | -3.3544 | 18.0475 | 115.17 | -0.98408 | 73.8873 | 117.6208 | -13.3435
18.0592 | 117.37 | -0.99899 | 74.6086 | 117.9526 | -3.3544 | 18.0559 | 115.17 | -0.98393 | 73.9115 | 117.6165 | -13.4145
18.0675 | 117.37 | -0.99899 | 74.6086 | 117.9526 | -3.3544 | 18.0642 | 115.17 | -0.98393 | 73.9115 | 117.6123 | -13.4145
18.0758 | 117.37 | -0.99899 | 74.6086 | 117.9526 | -3.3544 | 18.0725 | 115.17 | -0.98361 | 73.8768 | 117.6123 | -13.5425
18.0842 | 117.37 | -0.99899 | 74.6086 | 117.9526 | -3.3544 | 18.0809 | 115.17 | -0.98361 | 73.8768 | 117.6123 | -13.5425
18.0925 | 117.37 | -0.99899 | 74.6086 | 117.9526 | -3.3544 | 18.0892 | 115.17 | -0.98361 | 73.8768 | 117.6123 | -13.5425
18.1008 | 117.37 | -0.9991 | 74.6044 | 117.9526 | -3.176 | 18.0975 | 115.17 | -0.98361 | 73.8768 | 117.6123 | -13.5425
18.1092 | 117.37 | -0.9991 | 74.6044 | 117.9526 | -3.176 | 18.1058 | 115.17 | -0.98384 | 73.905 | 117.6215 | -13.4501
18.1175 | 117.37 | -0.9991 | 74.6044 | 117.9526 | -3.176 | 18.1142 | 115.17 | -0.98384 | 73.905 | 117.6308 | -13.4501
18.1259 | 117.37 | -0.9991 | 74.6044 | 117.9526 | -3.176 | 18.1225 | 115.17 | -0.98407 | 73.9342 | 117.6397 | -13.3564
18.1342 | 117.37 | -0.99906 | 74.5989 | 117.95 | -3.2352 | 18.1308 | 115.17 | -0.98407 | 73.9342 | 117.6486 | -13.3564
18.1425 | 117.37 | -0.99906 | 74.5989 | 117.9475 | -3.2352 | 18.1392 | 115.17 | -0.98424 | 73.9548 | 117.655 | -13.2884
18.1509 | 117.37 | -0.99906 | 74.5989 | 117.9475 | -3.2352 | 18.1475 | 115.17 | -0.98424 | 73.9548 | 117.6614 | -13.2884
18.1592 | 117.37 | -0.99906 | 74.5989 | 117.9475 | -3.2352 | 18.1558 | 115.17 | -0.98424 | 73.9548 | 117.6614 | -13.2884
18.1675 | 117.37 | -0.99903 | 74.5964 | 117.9475 | -3.2877 | 18.1641 | 115.17 | -0.98424 | 73.9548 | 117.6614 | -13.2884
18.1759 | 117.37 | -0.99903 | 74.5964 | 117.9475 | -3.2877 | 18.1725 | 115.17 | -0.98396 | 73.918 | 117.6614 | -13.4004
18.1842 | 117.37 | -0.99899 | 74.5906 | 117.9458 | -3.3576 | 18.1808 | 115.17 | -0.98396 | 73.918 | 117.6614 | -13.4004
18.1925 | 117.37 | -0.99899 | 74.5906 | 117.9441 | -3.3576 | 18.1891 | 115.17 | -0.98396 | 73.918 | 117.6614 | -13.4004
18.2009 | 117.37 | -0.99904 | 74.567 | 117.9441 | -3.2782 | 18.1974 | 115.17 | -0.98396 | 73.918 | 117.6614 | -13.4004
18.2092 | 117.37 | -0.99904 | 74.567 | 117.9441 | -3.2782 | 18.2058 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.2175 | 117.37 | -0.99903 | 74.5673 | 117.9441 | -3.2784 | 18.2141 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.2259 | 117.37 | -0.99903 | 74.5673 | 117.9441 | -3.2784 | 18.2224 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.2342 | 117.37 | -0.99903 | 74.5673 | 117.9441 | -3.2784 | 18.2308 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.2426 | 117.37 | -0.99903 | 74.5673 | 117.9441 | -3.2784 | 18.2391 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.2509 | 117.37 | -0.99903 | 74.5673 | 117.9441 | -3.2784 | 18.2474 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.2592 | 117.37 | -0.99903 | 74.5673 | 117.9441 | -3.2784 | 18.2557 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.2676 | 117.37 | -0.99909 | 74.588 | 117.9512 | -3.1759 | 18.2641 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.2759 | 117.37 | -0.99909 | 74.588 | 117.9582 | -3.1759 | 18.2724 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.2842 | 117.37 | -0.99909 | 74.588 | 117.9582 | -3.1759 | 18.2807 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.2926 | 117.37 | -0.99909 | 74.588 | 117.9582 | -3.1759 | 18.289 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.3009 | 117.37 | -0.99906 | 74.5916 | 117.9633 | -3.2386 | 18.2974 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.3092 | 117.37 | -0.99906 | 74.5916 | 117.9684 | -3.2386 | 18.3057 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.3176 | 117.37 | -0.99913 | 74.565 | 117.9684 | -3.1088 | 18.314 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.3259 | 117.37 | -0.99913 | 74.565 | 117.9684 | -3.1088 | 18.3223 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.3342 | 117.37 | -0.99913 | 74.565 | 117.9684 | -3.1088 | 18.3307 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.3426 | 117.37 | -0.99913 | 74.565 | 117.9684 | -3.1088 | 18.339 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.3509 | 117.37 | -0.99909 | 74.5516 | 117.9611 | -3.1879 | 18.3473 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.3593 | 117.37 | -0.99909 | 74.5516 | 117.9537 | -3.1879 | 18.3557 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.3676 | 117.37 | -0.99909 | 74.5516 | 117.9537 | -3.1879 | 18.364 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.3759 | 117.37 | -0.99909 | 74.5516 | 117.9537 | -3.1879 | 18.3723 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.3843 | 117.37 | -0.99905 | 74.5465 | 117.9514 | -3.2471 | 18.3806 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.3926 | 117.37 | -0.99905 | 74.5465 | 117.9491 | -3.2471 | 18.389 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.4009 | 117.37 | -0.99905 | 74.5465 | 117.9491 | -3.2471 | 18.3973 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.4093 | 117.37 | -0.99905 | 74.5465 | 117.9491 | -3.2471 | 18.4056 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.4176 | 117.37 | -0.99901 | 74.5388 | 117.9452 | -3.3151 | 18.4139 | 115.17 | -0.98376 | 73.9129 | 117.6614 | -13.4838
18.4259 | 117.37 | -0.99901 | 74.5388 | 117.9414 | -3.3151 | 18.4223 | 115.17 | -0.98369 | 73.9507 | 117.6628 | -13.5215
18.4343 | 117.37 | -0.99901 | 74.5388 | 117.9414 | -3.3151 | 18.4306 | 115.17 | -0.98369 | 73.9507 | 117.6642 | -13.5215
18.4426 | 117.37 | -0.99901 | 74.5388 | 117.9414 | -3.3151 | 18.4389 | 115.17 | -0.98369 | 73.9507 | 117.6642 | -13.5215
18.4509 | 117.37 | -0.99909 | 74.5812 | 117.9414 | -3.189 | 18.4473 | 115.17 | -0.98369 | 73.9507 | 117.6642 | -13.5215
18.4593 | 117.37 | -0.99909 | 74.5812 | 117.9414 | -3.189 | 18.4556 | 115.17 | -0.98369 | 73.9507 | 117.6642 | -13.5215
18.4676 | 117.37 | -0.9991 | 74.586 | 117.9525 | -3.1753 | 18.4639 | 115.17 | -0.98369 | 73.9507 | 117.6642 | -13.5215
18.476 | 117.37 | -0.9991 | 74.586 | 117.9636 | -3.1753 | 18.4722 | 115.17 | -0.98345 | 73.8878 | 117.6642 | -13.6111
18.4843 | 117.37 | -0.99905 | 74.5921 | 117.9705 | -3.2475 | 18.4806 | 115.17 | -0.98345 | 73.8878 | 117.6642 | -13.6111
18.4926 | 117.37 | -0.99905 | 74.5921 | 117.9773 | -3.2475 | 18.4889 | 115.17 | -0.98354 | 73.8984 | 117.6675 | -13.5767
18.501 | 117.37 | -0.99905 | 74.5922 | 117.9773 | -3.2474 | 18.4972 | 115.17 | -0.98354 | 73.8984 | 117.6708 | -13.5767
18.5093 | 117.37 | -0.99905 | 74.5922 | 117.9773 | -3.2474 | 18.5055 | 115.17 | -0.98366 | 73.8992 | 117.6642 | -13.5273
18.5176 | 117.37 | -0.99902 | 74.5961 | 117.9827 | -3.31 | 18.5139 | 115.17 | -0.98366 | 73.8992 | 117.6577 | -13.5273
18.526 | 117.37 | -0.99902 | 74.5961 | 117.9881 | -3.31 | 18.5222 | 115.17 | -0.98366 | 73.8992 | 117.6577 | -13.5273
18.5343 | 117.37 | -0.99902 | 74.5961 | 117.9881 | -3.31 | 18.5305 | 115.17 | -0.98366 | 73.8992 | 117.6577 | -13.5273
18.5426 | 117.37 | -0.99902 | 74.5961 | 117.9881 | -3.31 | 18.5389 | 115.17 | -0.98366 | 73.8992 | 117.6577 | -13.5273
18.551 | 117.37 | -0.99902 | 74.5961 | 117.9881 | -3.31 | 18.5472 | 115.17 | -0.98366 | 73.8992 | 117.6577 | -13.5273
18.5593 | 117.37 | -0.99902 | 74.5961 | 117.9881 | -3.31 | 18.5555 | 115.17 | -0.98366 | 73.8992 | 117.6577 | -13.5273
18.5677 | 117.37 | -0.99897 | 74.5837 | 117.9817 | -3.3898 | 18.5638 | 115.17 | -0.98366 | 73.8992 | 117.6577 | -13.5273
18.576 | 117.37 | -0.99897 | 74.5837 | 117.9753 | -3.3898 | 18.5722 | 115.17 | -0.98366 | 73.8992 | 117.6577 | -13.5273
18.5843 | 117.37 | -0.999 | 74.602 | 117.9732 | -3.3416 | 18.5805 | 115.17 | -0.98366 | 73.8992 | 117.6577 | -13.5273
18.5927 | 117.37 | -0.999 | 74.602 | 117.9712 | -3.3416 | 18.5888 | 115.17 | -0.98366 | 73.8992 | 117.6577 | -13.5273
18.601 | 117.37 | -0.999 | 74.602 | 117.9712 | -3.3416 | 18.5971 | 115.17 | -0.98366 | 73.8992 | 117.6577 | -13.5273
18.6093 | 117.37 | -0.999 | 74.602 | 117.9712 | -3.3416 | 18.6055 | 115.17 | -0.98357 | 73.8957 | 117.6577 | -13.5648
18.6177 | 117.37 | -0.99905 | 74.6007 | 117.9712 | -3.2461 | 18.6138 | 115.17 | -0.98357 | 73.8957 | 117.6577 | -13.5648
18.626 | 117.37 | -0.99905 | 74.6007 | 117.9712 | -3.2461 | 18.6221 | 115.17 | -0.98357 | 73.8957 | 117.6577 | -13.5648
18.6343 | 117.37 | -0.99901 | 74.5983 | 117.972 | -3.3249 | 18.6305 | 115.17 | -0.98357 | 73.8957 | 117.6577 | -13.5648
18.6427 | 117.37 | -0.99901 | 74.5983 | 117.9729 | -3.3249 | 18.6388 | 115.17 | -0.98357 | 73.8957 | 117.6577 | -13.5648
18.651 | 117.37 | -0.99901 | 74.5983 | 117.9729 | -3.3249 | 18.6471 | 115.17 | -0.98357 | 73.8957 | 117.6577 | -13.5648
18.6593 | 117.37 | -0.99901 | 74.5983 | 117.9729 | -3.3249 | 18.6554 | 115.17 | -0.98371 | 73.9061 | 117.6578 | -13.5061
18.6677 | 117.37 | -0.99909 | 74.6147 | 117.9729 | -3.1894 | 18.6638 | 115.17 | -0.98371 | 73.9061 | 117.6579 | -13.5061
18.676 | 117.37 | -0.99909 | 74.6147 | 117.9729 | -3.1894 | 18.6721 | 115.17 | -0.98385 | 73.9124 | 117.654 | -13.4463
18.6844 | 117.37 | -0.99905 | 74.6101 | 117.9709 | -3.2487 | 18.6804 | 115.17 | -0.98385 | 73.9124 | 117.65 | -13.4463
18.6927 | 117.37 | -0.99905 | 74.6101 | 117.9689 | -3.2487 | 18.6887 | 115.17 | -0.98385 | 73.9124 | 117.65 | -13.4463
18.701 | 117.37 | -0.99905 | 74.6101 | 117.9689 | -3.2487 | 18.6971 | 115.17 | -0.98385 | 73.9124 | 117.65 | -13.4463
18.7094 | 117.37 | -0.99905 | 74.6101 | 117.9689 | -3.2487 | 18.7054 | 115.17 | -0.98401 | 73.9235 | 117.6493 | -13.3821
18.7177 | 117.37 | -0.99901 | 74.6143 | 117.9752 | -3.3251 | 18.7137 | 115.17 | -0.98401 | 73.9235 | 117.6485 | -13.3821
18.726 | 117.37 | -0.99901 | 74.6143 | 117.9816 | -3.3251 | 18.722 | 115.17 | -0.98401 | 73.9235 | 117.6485 | -13.3821
18.7344 | 117.37 | -0.99901 | 74.6142 | 117.9816 | -3.3252 | 18.7304 | 115.17 | -0.98401 | 73.9235 | 117.6485 | -13.3821
18.7427 | 117.37 | -0.99901 | 74.6142 | 117.9816 | -3.3252 | 18.7387 | 115.17 | -0.98401 | 73.9235 | 117.6485 | -13.3821
18.751 | 117.37 | -0.99901 | 74.6142 | 117.9816 | -3.3252 | 18.747 | 115.17 | -0.98401 | 73.9235 | 117.6485 | -13.3821
18.7594 | 117.37 | -0.99901 | 74.6142 | 117.9816 | -3.3252 | 18.7554 | 115.17 | -0.98401 | 73.9235 | 117.6485 | -13.3821
18.7677 | 117.37 | -0.99898 | 74.6133 | 117.9828 | -3.3771 | 18.7637 | 115.17 | -0.98401 | 73.9235 | 117.6485 | -13.3821
18.776 | 117.37 | -0.99898 | 74.6133 | 117.984 | -3.3771 | 18.772 | 115.17 | -0.98401 | 73.9235 | 117.6485 | -13.3821
18.7844 | 117.37 | -0.99898 | 74.6133 | 117.984 | -3.3771 | 18.7803 | 115.17 | -0.98401 | 73.9235 | 117.6485 | -13.3821
18.7927 | 117.37 | -0.99898 | 74.6133 | 117.984 | -3.3771 | 18.7887 | 115.17 | -0.98399 | 73.9187 | 117.6525 | -13.3889
18.8011 | 117.37 | -0.99898 | 74.6133 | 117.984 | -3.3771 | 18.797 | 115.17 | -0.98399 | 73.9187 | 117.6564 | -13.3889
18.8094 | 117.37 | -0.99898 | 74.6133 | 117.984 | -3.3771 | 18.8053 | 115.17 | -0.98371 | 73.8683 | 117.6564 | -13.4976
18.8177 | 117.37 | -0.99911 | 74.5504 | 117.984 | -3.1451 | 18.8136 | 115.17 | -0.98371 | 73.8683 | 117.6564 | -13.4976
18.8261 | 117.37 | -0.99911 | 74.5504 | 117.984 | -3.1451 | 18.822 | 115.17 | -0.98387 | 73.8794 | 117.6558 | -13.4335
18.8344 | 117.37 | -0.99907 | 74.545 | 117.9818 | -3.2154 | 18.8303 | 115.17 | -0.98387 | 73.8794 | 117.6552 | -13.4335
18.8427 | 117.37 | -0.99907 | 74.545 | 117.9796 | -3.2154 | 18.8386 | 115.17 | -0.9836 | 73.8907 | 117.6552 | -13.5506
18.8511 | 117.37 | -0.99907 | 74.545 | 117.9796 | -3.2154 | 18.847 | 115.17 | -0.9836 | 73.8907 | 117.6552 | -13.5506
18.8594 | 117.37 | -0.99907 | 74.545 | 117.9796 | -3.2154 | 18.8553 | 115.17 | -0.9836 | 73.8907 | 117.6552 | -13.5506
18.8677 | 117.37 | -0.99904 | 74.5465 | 117.9832 | -3.2748 | 18.8636 | 115.17 | -0.9836 | 73.8907 | 117.6552 | -13.5506
18.8761 | 117.37 | -0.99904 | 74.5465 | 117.9867 | -3.2748 | 18.8719 | 115.17 | -0.98374 | 73.8979 | 117.6522 | -13.491
18.8844 | 117.37 | -0.99904 | 74.5465 | 117.9867 | -3.2748 | 18.8803 | 115.17 | -0.98374 | 73.8979 | 117.6492 | -13.491
18.8927 | 117.37 | -0.99904 | 74.5465 | 117.9867 | -3.2748 | 18.8886 | 115.17 | -0.98383 | 73.9223 | 117.6553 | -13.4569
18.9011 | 117.37 | -0.99904 | 74.5465 | 117.9867 | -3.2748 | 18.8969 | 115.17 | -0.98383 | 73.9223 | 117.6615 | -13.4569
18.9094 | 117.37 | -0.99904 | 74.5465 | 117.9867 | -3.2748 | 18.9052 | 115.17 | -0.98383 | 73.9223 | 117.6615 | -13.4569
18.9178 | 117.37 | -0.999 | 74.5395 | 117.9834 | -3.3428 | 18.9136 | 115.17 | -0.98383 | 73.9223 | 117.6615 | -13.4569
18.9261 | 117.37 | -0.999 | 74.5395 | 117.9801 | -3.3428 | 18.9219 | 115.17 | -0.9836 | 73.8566 | 117.6615 | -13.5449
18.9344 | 117.37 | -0.999 | 74.5395 | 117.9801 | -3.3428 | 18.9302 | 115.17 | -0.9836 | 73.8566 | 117.6615 | -13.5449
18.9428 | 117.37 | -0.999 | 74.5395 | 117.9801 | -3.3428 | 18.9385 | 115.17 | -0.98377 | 73.8665 | 117.659 | -13.4745
18.9511 | 117.37 | -0.999 | 74.5395 | 117.9801 | -3.3427 | 18.9469 | 115.17 | -0.98377 | 73.8665 | 117.6566 | -13.4745
18.9594 | 117.37 | -0.999 | 74.5395 | 117.9801 | -3.3427 | 18.9552 | 115.17 | -0.98343 | 73.8686 | 117.6566 | -13.6167
18.9678 | 117.37 | -0.99907 | 74.5228 | 117.9784 | -3.2151 | 18.9635 | 115.17 | -0.98343 | 73.8686 | 117.6566 | -13.6167
18.9761 | 117.37 | -0.99907 | 74.5228 | 117.9767 | -3.2151 | 18.9719 | 115.17 | -0.98381 | 73.906 | 117.6641 | -13.465
18.9844 | 117.37 | -0.99907 | 74.5228 | 117.9767 | -3.2151 | 18.9802 | 115.17 | -0.98381 | 73.906 | 117.6716 | -13.465
18.9928 | 117.37 | -0.99907 | 74.5228 | 117.9767 | -3.2151 | 18.9885 | 115.17 | -0.98381 | 73.906 | 117.6716 | -13.465
19.0011 | 117.37 | -0.99907 | 74.5228 | 117.9767 | -3.2151 | 18.9968 | 115.17 | -0.98381 | 73.906 | 117.6716 | -13.465
19.0094 | 117.37 | -0.99907 | 74.5228 | 117.9767 | -3.2151 | 19.0052 | 115.17 | -0.98389 | 73.9169 | 117.6752 | -13.4307
19.0178 | 117.37 | -0.99903 | 74.5181 | 117.9759 | -3.285 | 19.0135 | 115.17 | -0.98389 | 73.9169 | 117.6789 | -13.4307
19.0261 | 117.37 | -0.99903 | 74.5181 | 117.9751 | -3.285 | 19.0218 | 115.17 | -0.98381 | 73.9873 | 117.6789 | -13.4758
19.0345 | 117.37 | -0.99903 | 74.5181 | 117.9751 | -3.285 | 19.0301 | 115.17 | -0.98381 | 73.9873 | 117.6789 | -13.4758
19.0428 | 117.37 | -0.99903 | 74.5181 | 117.9751 | -3.285 | 19.0385 | 115.17 | -0.98381 | 73.9873 | 117.6789 | -13.4758
19.0511 | 117.37 | -0.99903 | 74.5181 | 117.9751 | -3.285 | 19.0468 | 115.17 | -0.98381 | 73.9873 | 117.6789 | -13.4758
19.0595 | 117.37 | -0.99903 | 74.5181 | 117.9751 | -3.285 | 19.0551 | 115.17 | -0.98376 | 73.9527 | 117.6789 | -13.4914
19.0678 | 117.37 | -0.99907 | 74.5187 | 117.9726 | -3.2197 | 19.0634 | 115.17 | -0.98376 | 73.9527 | 117.6789 | -13.4914
19.0761 | 117.37 | -0.99907 | 74.5187 | 117.9702 | -3.2197 | 19.0718 | 115.17 | -0.98376 | 73.9527 | 117.6789 | -13.4914
19.0845 | 117.37 | -0.99915 | 74.5304 | 117.9702 | -3.0773 | 19.0801 | 115.17 | -0.98376 | 73.9527 | 117.6789 | -13.4914
19.0928 | 117.37 | -0.99915 | 74.5304 | 117.9702 | -3.0773 | 19.0884 | 115.17 | -0.98376 | 73.9527 | 117.6789 | -13.4914
19.1011 | 117.37 | -0.99912 | 74.5383 | 117.9781 | -3.1374 | 19.0967 | 115.17 | -0.98376 | 73.9527 | 117.6789 | -13.4914
19.1095 | 117.37 | -0.99912 | 74.5383 | 117.986 | -3.1374 | 19.1051 | 115.17 | -0.98376 | 73.9527 | 117.6789 | -13.4914
19.1178 | 117.37 | -0.99912 | 74.5383 | 117.986 | -3.1374 | 19.1134 | 115.17 | -0.98376 | 73.9527 | 117.6789 | -13.4914
19.1261 | 117.37 | -0.99912 | 74.5383 | 117.986 | -3.1374 | 19.1217 | 115.17 | -0.98376 | 73.9527 | 117.6789 | -13.4914
19.1345 | 117.37 | -0.99912 | 74.5382 | 117.986 | -3.1376 | 19.1301 | 115.17 | -0.98376 | 73.9527 | 117.6789 | -13.4914
19.1428 | 117.37 | -0.99912 | 74.5382 | 117.986 | -3.1376 | 19.1384 | 115.17 | -0.98376 | 73.9527 | 117.6789 | -13.4914
19.1512 | 117.37 | -0.99912 | 74.5382 | 117.986 | -3.1376 | 19.1467 | 115.17 | -0.98376 | 73.9527 | 117.6789 | -13.4914
19.1595 | 117.37 | -0.99912 | 74.5382 | 117.986 | -3.1376 | 19.155 | 115.17 | -0.98365 | 73.9384 | 117.6741 | -13.5362
19.1678 | 117.37 | -0.99912 | 74.5382 | 117.986 | -3.1376 | 19.1634 | 115.17 | -0.98365 | 73.9384 | 117.6694 | -13.5362
19.1762 | 117.37 | -0.99912 | 74.5382 | 117.986 | -3.1376 | 19.1717 | 115.17 | -0.98365 | 73.9384 | 117.6694 | -13.5362
19.1845 | 117.37 | -0.99908 | 74.5332 | 117.9848 | -3.2069 | 19.18 | 115.17 | -0.98365 | 73.9384 | 117.6694 | -13.5362
19.1928 | 117.37 | -0.99908 | 74.5332 | 117.9835 | -3.2069 | 19.1883 | 115.17 | -0.98364 | 73.9523 | 117.6697 | -13.5424
19.2012 | 117.37 | -0.99908 | 74.5332 | 117.9835 | -3.2069 | 19.1967 | 115.17 | -0.98364 | 73.9523 | 117.6701 | -13.5424
19.2095 | 117.37 | -0.99908 | 74.5332 | 117.9835 | -3.2069 | 19.205 | 115.17 | -0.98364 | 73.9523 | 117.6701 | -13.5424
19.2178 | 117.37 | -0.99908 | 74.5332 | 117.9835 | -3.2069 | 19.2133 | 115.17 | -0.98364 | 73.9523 | 117.6701 | -13.5424
19.2262 | 117.37 | -0.99908 | 74.5332 | 117.9835 | -3.2069 | 19.2216 | 115.17 | -0.98364 | 73.9523 | 117.6701 | -13.5424
19.2345 | 117.37 | -0.99904 | 74.5265 | 117.9805 | -3.275 | 19.23 | 115.17 | -0.98364 | 73.9523 | 117.6701 | -13.5424
19.2429 | 117.37 | -0.99904 | 74.5265 | 117.9775 | -3.275 | 19.2383 | 115.17 | -0.98364 | 73.9523 | 117.6701 | -13.5424
19.2512 | 117.37 | -0.99904 | 74.5265 | 117.9775 | -3.275 | 19.2466 | 115.17 | -0.98364 | 73.9523 | 117.6701 | -13.5424
19.2595 | 117.37 | -0.99904 | 74.5265 | 117.9775 | -3.275 | 19.2549 | 115.17 | -0.98364 | 73.9523 | 117.6701 | -13.5424
19.2679 | 117.37 | -0.999 | 74.5222 | 117.976 | -3.3343 | 19.2633 | 115.17 | -0.98364 | 73.9523 | 117.6701 | -13.5424
19.2762 | 117.37 | -0.999 | 74.5222 | 117.9745 | -3.3343 | 19.2716 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.2845 | 117.37 | -0.99906 | 74.5454 | 117.9745 | -3.2277 | 19.2799 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.2929 | 117.37 | -0.99906 | 74.5454 | 117.9745 | -3.2277 | 19.2882 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.3012 | 117.37 | -0.99906 | 74.5454 | 117.9745 | -3.2277 | 19.2966 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.3095 | 117.37 | -0.99906 | 74.5454 | 117.9745 | -3.2277 | 19.3049 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.3179 | 117.37 | -0.99906 | 74.5454 | 117.9745 | -3.2277 | 19.3132 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.3262 | 117.37 | -0.99906 | 74.5454 | 117.9745 | -3.2277 | 19.3215 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.3345 | 117.37 | -0.99906 | 74.5454 | 117.9745 | -3.2277 | 19.3299 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.3429 | 117.37 | -0.99906 | 74.5454 | 117.9745 | -3.2277 | 19.3382 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.3512 | 117.37 | -0.99906 | 74.5293 | 117.9691 | -3.2271 | 19.3465 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.3596 | 117.37 | -0.99906 | 74.5293 | 117.9636 | -3.2271 | 19.3548 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.3679 | 117.37 | -0.99906 | 74.5293 | 117.9636 | -3.2271 | 19.3632 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.3762 | 117.37 | -0.99906 | 74.5293 | 117.9636 | -3.2271 | 19.3715 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.3846 | 117.37 | -0.99906 | 74.5297 | 117.9636 | -3.2267 | 19.3798 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.3929 | 117.37 | -0.99906 | 74.5297 | 117.9636 | -3.2267 | 19.3881 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.4012 | 117.37 | -0.99899 | 74.5302 | 117.9682 | -3.3605 | 19.3965 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.4096 | 117.37 | -0.99899 | 74.5302 | 117.9727 | -3.3605 | 19.4048 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.4179 | 117.37 | -0.9991 | 74.5318 | 117.9727 | -3.1696 | 19.4131 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.4262 | 117.37 | -0.9991 | 74.5318 | 117.9727 | -3.1696 | 19.4214 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.4346 | 117.37 | -0.9991 | 74.5318 | 117.9727 | -3.1696 | 19.4298 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.4429 | 117.37 | -0.9991 | 74.5318 | 117.9727 | -3.1696 | 19.4381 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.4512 | 117.37 | -0.9991 | 74.5318 | 117.9727 | -3.1696 | 19.4464 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.4596 | 117.37 | -0.9991 | 74.5318 | 117.9727 | -3.1696 | 19.4547 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.4679 | 117.37 | -0.9991 | 74.5318 | 117.9727 | -3.1696 | 19.4631 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.4763 | 117.37 | -0.9991 | 74.5318 | 117.9727 | -3.1696 | 19.4714 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.4846 | 117.37 | -0.99906 | 74.5272 | 117.9718 | -3.2389 | 19.4797 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.4929 | 117.37 | -0.99906 | 74.5272 | 117.9708 | -3.2389 | 19.488 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.5013 | 117.37 | -0.99902 | 74.5002 | 117.9717 | -3.2929 | 19.4964 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.5096 | 117.37 | -0.99902 | 74.5002 | 117.9726 | -3.2929 | 19.5047 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.5179 | 117.37 | -0.99902 | 74.5002 | 117.9726 | -3.2929 | 19.513 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.5263 | 117.37 | -0.99902 | 74.5002 | 117.9726 | -3.2929 | 19.5213 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.5346 | 117.37 | -0.99902 | 74.5002 | 117.9726 | -3.2929 | 19.5297 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.5429 | 117.37 | -0.99902 | 74.5002 | 117.9726 | -3.2929 | 19.538 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.5513 | 117.37 | -0.9991 | 74.5199 | 117.9726 | -3.1577 | 19.5463 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.5596 | 117.37 | -0.9991 | 74.5199 | 117.9726 | -3.1577 | 19.5546 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.5679 | 117.37 | -0.9991 | 74.5197 | 117.9726 | -3.1577 | 19.563 | 115.17 | -0.98372 | 73.9738 | 117.6701 | -13.5129
19.5763 | 117.37 | -0.9991 | 74.5197 | 117.9726 | -3.1577 | 19.5713 | 115.17 | -0.98352 | 73.9607 | 117.6701 | -13.5955
19.5846 | 117.37 | -0.9991 | 74.5197 | 117.9726 | -3.1577 | 19.5796 | 115.17 | -0.98352 | 73.9607 | 117.6701 | -13.5955
19.593 | 117.37 | -0.9991 | 74.5197 | 117.9726 | -3.1577 | 19.5879 | 115.17 | -0.98352 | 73.9607 | 117.6701 | -13.5955
19.6013 | 117.37 | -0.99907 | 74.5161 | 117.9714 | -3.2169 | 19.5963 | 115.17 | -0.98352 | 73.9607 | 117.6701 | -13.5955
19.6096 | 117.37 | -0.99907 | 74.5161 | 117.9702 | -3.2169 | 19.6046 | 115.17 | -0.98352 | 73.9607 | 117.6701 | -13.5955
19.618 | 117.37 | -0.99903 | 74.5116 | 117.9694 | -3.2863 | 19.6129 | 115.17 | -0.98352 | 73.9607 | 117.6701 | -13.5955
19.6263 | 117.37 | -0.99903 | 74.5116 | 117.9687 | -3.2863 | 19.6213 | 115.17 | -0.98352 | 73.9607 | 117.6701 | -13.5955
19.6346 | 117.37 | -0.99899 | 74.5062 | 117.9668 | -3.354 | 19.6296 | 115.17 | -0.98352 | 73.9607 | 117.6701 | -13.5955
19.643 | 117.37 | -0.99899 | 74.5062 | 117.965 | -3.354 | 19.6379 | 115.17 | -0.98352 | 73.9607 | 117.6701 | -13.5955
19.6513 | 117.37 | -0.99899 | 74.5062 | 117.965 | -3.354 | 19.6462 | 115.17 | -0.98352 | 73.9607 | 117.6701 | -13.5955
19.6596 | 117.37 | -0.99899 | 74.5062 | 117.965 | -3.354 | 19.6546 | 115.17 | -0.98369 | 73.9639 | 117.6627 | -13.5261
19.668 | 117.37 | -0.99899 | 74.5062 | 117.965 | -3.354 | 19.6629 | 115.17 | -0.98369 | 73.9639 | 117.6553 | -13.5261
19.6763 | 117.37 | -0.99899 | 74.5062 | 117.965 | -3.354 | 19.6712 | 115.17 | -0.98369 | 73.9639 | 117.6553 | -13.5261
19.6846 | 117.37 | -0.99899 | 74.5062 | 117.965 | -3.354 | 19.6795 | 115.17 | -0.98369 | 73.9639 | 117.6553 | -13.5261
19.693 | 117.37 | -0.99899 | 74.5062 | 117.965 | -3.354 | 19.6879 | 115.17 | -0.98369 | 73.9639 | 117.6553 | -13.5261
19.7013 | 117.37 | -0.99895 | 74.5026 | 117.9639 | -3.4132 | 19.6962 | 115.17 | -0.98369 | 73.9639 | 117.6553 | -13.5261
19.7097 | 117.37 | -0.99895 | 74.5026 | 117.9628 | -3.4132 | 19.7045 | 115.17 | -0.98363 | 73.9548 | 117.6553 | -13.5502
19.718 | 117.37 | -0.99904 | 74.4904 | 117.9628 | -3.2599 | 19.7128 | 115.17 | -0.98363 | 73.9548 | 117.6553 | -13.5502
19.7263 | 117.37 | -0.99904 | 74.4904 | 117.9628 | -3.2599 | 19.7212 | 115.17 | -0.98363 | 73.9548 | 117.6553 | -13.5502
19.7347 | 117.37 | -0.99901 | 74.49 | 117.9642 | -3.3121 | 19.7295 | 115.17 | -0.98363 | 73.9548 | 117.6553 | -13.5502
19.743 | 117.37 | -0.99901 | 74.49 | 117.9655 | -3.3121 | 19.7378 | 115.17 | -0.98363 | 73.9548 | 117.6553 | -13.5502
19.7513 | 117.37 | -0.99901 | 74.49 | 117.9655 | -3.3121 | 19.7461 | 115.17 | -0.98363 | 73.9548 | 117.6553 | -13.5502
19.7597 | 117.37 | -0.99901 | 74.49 | 117.9655 | -3.3121 | 19.7545 | 115.17 | -0.98363 | 73.9548 | 117.6553 | -13.5502
19.768 | 117.37 | -0.99901 | 74.49 | 117.9655 | -3.3121 | 19.7628 | 115.17 | -0.98363 | 73.9548 | 117.6553 | -13.5502
19.7763 | 117.37 | -0.99901 | 74.49 | 117.9655 | -3.3121 | 19.7711 | 115.17 | -0.98363 | 73.9548 | 117.6553 | -13.5502
19.7847 | 117.37 | -0.99902 | 74.4936 | 117.9734 | -3.2926 | 19.7794 | 115.17 | -0.98363 | 73.9548 | 117.6553 | -13.5502
19.793 | 117.37 | -0.99902 | 74.4936 | 117.9812 | -3.2926 | 19.7878 | 115.17 | -0.98363 | 73.9548 | 117.6553 | -13.5502
19.8013 | 117.37 | -0.99902 | 74.4936 | 117.9812 | -3.2926 | 19.7961 | 115.17 | -0.98363 | 73.9548 | 117.6553 | -13.5502
19.8097 | 117.37 | -0.99902 | 74.4936 | 117.9812 | -3.2926 | 19.8044 | 115.17 | -0.98383 | 73.9677 | 117.6553 | -13.4675
19.818 | 117.37 | -0.99902 | 74.4936 | 117.9812 | -3.2926 | 19.8127 | 115.17 | -0.98383 | 73.9677 | 117.6553 | -13.4675
19.8264 | 117.37 | -0.99902 | 74.4936 | 117.9812 | -3.2926 | 19.821 | 115.17 | -0.98383 | 73.9677 | 117.6553 | -13.4675
19.8347 | 117.37 | -0.99901 | 74.4505 | 117.9919 | -3.3212 | 19.8294 | 115.17 | -0.98383 | 73.9677 | 117.6553 | -13.4675
19.843 | 117.37 | -0.99901 | 74.4505 | 118.0026 | -3.3212 | 19.8377 | 115.17 | -0.98348 | 73.9605 | 117.6704 | -13.6126
19.8514 | 117.37 | -0.99908 | 74.4876 | 118.0026 | -3.1909 | 19.846 | 115.17 | -0.98348 | 73.9605 | 117.6855 | -13.6126
19.8597 | 117.37 | -0.99908 | 74.4876 | 118.0026 | -3.1909 | 19.8543 | 115.17 | -0.98348 | 73.9605 | 117.6855 | -13.6126
19.868 | 117.37 | -0.99908 | 74.4876 | 118.0026 | -3.1909 | 19.8627 | 115.17 | -0.98348 | 73.9605 | 117.6855 | -13.6126
19.8764 | 117.37 | -0.99908 | 74.4876 | 118.0026 | -3.1909 | 19.871 | 115.17 | -0.98348 | 73.9605 | 117.6855 | -13.6126
19.8847 | 117.37 | -0.99905 | 74.4842 | 118.0017 | -3.2502 | 19.8793 | 115.17 | -0.98348 | 73.9605 | 117.6855 | -13.6126
19.8931 | 117.37 | -0.99905 | 74.4842 | 118.0009 | -3.2502 | 19.8876 | 115.17 | -0.98348 | 73.9605 | 117.6855 | -13.6126
19.9014 | 117.37 | -0.99905 | 74.4842 | 118.0009 | -3.2502 | 19.896 | 115.17 | -0.98348 | 73.9605 | 117.6855 | -13.6126
19.9097 | 117.37 | -0.99905 | 74.4842 | 118.0009 | -3.2502 | 19.9043 | 115.17 | -0.98348 | 73.9605 | 117.6855 | -13.6126
19.918 | 117.37 | -0.99912 | 74.5297 | 118.0009 | -3.1259 | 19.9126 | 115.17 | -0.98348 | 73.9605 | 117.6855 | -13.6126
19.9264 | 117.37 | -0.99912 | 74.5297 | 118.0009 | -3.1259 | 19.9209 | 115.17 | -0.98348 | 73.9605 | 117.6855 | -13.6126
19.9347 | 117.37 | -0.99921 | 74.4951 | 118.0009 | -2.9662 | 19.9293 | 115.17 | -0.98348 | 73.9605 | 117.6855 | -13.6126
19.9431 | 117.37 | -0.99921 | 74.4951 | 118.0009 | -2.9662 | 19.9376 | 115.17 | -0.98385 | 73.9971 | 117.6855 | -13.4637
19.9514 | 117.37 | -0.99914 | 74.4823 | 117.9945 | -3.0921 | 19.9459 | 115.17 | -0.98385 | 73.9971 | 117.6855 | -13.4637
19.9597 | 117.37 | -0.99914 | 74.4823 | 117.9881 | -3.0921 | 19.9542 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.6828 | -13.5057
19.9681 | 117.37 | -0.99911 | 74.4792 | 117.9874 | -3.1513 | 19.9626 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
19.9764 | 117.37 | -0.99911 | 74.4792 | 117.9867 | -3.1513 | 19.9709 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
19.9847 | 117.37 | -0.99911 | 74.4792 | 117.9867 | -3.1513 | 19.9792 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
19.9931 | 117.37 | -0.99911 | 74.4792 | 117.9867 | -3.1513 | 19.9875 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.0014 | 117.37 | -0.99911 | 74.4792 | 117.9867 | -3.1513 | 19.9959 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.0098 | 117.37 | -0.99911 | 74.4792 | 117.9867 | -3.1513 | 20.0042 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.0181 | 117.37 | -0.99911 | 74.4792 | 117.9867 | -3.1513 | 20.0125 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.0264 | 117.37 | -0.99911 | 74.4792 | 117.9867 | -3.1513 | 20.0208 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.0348 | 117.37 | -0.99906 | 74.479 | 117.9894 | -3.2301 | 20.0292 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.0431 | 117.37 | -0.99906 | 74.479 | 117.9921 | -3.2301 | 20.0375 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.0514 | 117.37 | -0.9991 | 74.5073 | 117.992 | -3.1651 | 20.0458 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.0598 | 117.37 | -0.9991 | 74.5073 | 117.9919 | -3.1651 | 20.0541 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.0681 | 117.37 | -0.9991 | 74.5072 | 117.9919 | -3.1651 | 20.0625 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.0764 | 117.37 | -0.9991 | 74.5072 | 117.9919 | -3.1651 | 20.0708 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.0848 | 117.37 | -0.9991 | 74.5072 | 117.9919 | -3.1651 | 20.0791 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.0931 | 117.37 | -0.9991 | 74.5072 | 117.9919 | -3.1651 | 20.0874 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.1014 | 117.37 | -0.9991 | 74.5072 | 117.9919 | -3.1651 | 20.0958 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.1098 | 117.37 | -0.9991 | 74.5072 | 117.9919 | -3.1651 | 20.1041 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.1181 | 117.37 | -0.9991 | 74.5072 | 117.9919 | -3.1651 | 20.1124 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.1264 | 117.37 | -0.9991 | 74.5072 | 117.9919 | -3.1651 | 20.1207 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.1348 | 117.37 | -0.99913 | 74.495 | 117.9825 | -3.1176 | 20.1291 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.1431 | 117.37 | -0.99913 | 74.495 | 117.9731 | -3.1176 | 20.1374 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.1515 | 117.37 | -0.99904 | 74.4807 | 117.9671 | -3.265 | 20.1457 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.1598 | 117.37 | -0.99904 | 74.4807 | 117.9612 | -3.265 | 20.154 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.1681 | 117.37 | -0.99904 | 74.4807 | 117.9612 | -3.265 | 20.1624 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.1765 | 117.37 | -0.99904 | 74.4807 | 117.9612 | -3.265 | 20.1707 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.1848 | 117.37 | -0.99907 | 74.4752 | 117.9612 | -3.206 | 20.179 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.1931 | 117.37 | -0.99907 | 74.4752 | 117.9612 | -3.206 | 20.1873 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.2015 | 117.37 | -0.99907 | 74.4753 | 117.9612 | -3.2059 | 20.1957 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.2098 | 117.37 | -0.99907 | 74.4753 | 117.9612 | -3.2059 | 20.204 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.2181 | 117.37 | -0.99907 | 74.4753 | 117.9612 | -3.2059 | 20.2123 | 115.17 | -0.98374 | 73.9862 | 117.68 | -13.5057
20.2265 | 117.37 | -0.99907 | 74.4753 | 117.9612 | -3.2059 | 20.2206 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.2348 | 117.37 | -0.99905 | 74.4842 | 117.9697 | -3.2535 | 20.229 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.2431 | 117.37 | -0.99905 | 74.4842 | 117.9782 | -3.2535 | 20.2373 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.2515 | 117.37 | -0.99907 | 74.4945 | 117.974 | -3.2129 | 20.2456 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.2598 | 117.37 | -0.99907 | 74.4945 | 117.9699 | -3.2129 | 20.2539 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.2682 | 117.37 | -0.99915 | 74.4502 | 117.9699 | -3.0689 | 20.2623 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.2765 | 117.37 | -0.99915 | 74.4502 | 117.9699 | -3.0689 | 20.2706 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.2848 | 117.37 | -0.99915 | 74.4502 | 117.9699 | -3.0689 | 20.2789 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.2932 | 117.37 | -0.99915 | 74.4502 | 117.9699 | -3.0689 | 20.2872 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.3015 | 117.37 | -0.99915 | 74.4502 | 117.9699 | -3.0689 | 20.2956 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.3098 | 117.37 | -0.99915 | 74.4502 | 117.9699 | -3.0689 | 20.3039 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.3182 | 117.37 | -0.99912 | 74.4367 | 117.9608 | -3.1277 | 20.3122 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.3265 | 117.37 | -0.99912 | 74.4367 | 117.9517 | -3.1277 | 20.3205 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.3348 | 117.37 | -0.99912 | 74.4367 | 117.9517 | -3.1277 | 20.3288 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.3432 | 117.37 | -0.99912 | 74.4367 | 117.9517 | -3.1277 | 20.3372 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.3515 | 117.37 | -0.99904 | 74.4297 | 117.9512 | -3.2648 | 20.3455 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.3598 | 117.37 | -0.99904 | 74.4297 | 117.9507 | -3.2648 | 20.3538 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.3682 | 117.37 | -0.99904 | 74.4297 | 117.9507 | -3.2648 | 20.3621 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.3765 | 117.37 | -0.99904 | 74.4297 | 117.9507 | -3.2648 | 20.3705 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.3849 | 117.37 | -0.99912 | 74.4041 | 117.9507 | -3.1245 | 20.3788 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.3932 | 117.37 | -0.99912 | 74.4041 | 117.9507 | -3.1245 | 20.3871 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.4015 | 117.37 | -0.99908 | 74.4013 | 117.9505 | -3.1958 | 20.3954 | 115.17 | -0.98355 | 73.9834 | 117.68 | -13.5886
20.4099 | 117.37 | -0.99908 | 74.4013 | 117.9503 | -3.1958 | 20.4038 | 115.17 | -0.98332 | 73.9916 | 117.68 | -13.6852
[6 empty] | 20.4121 | 115.17 | -0.98332 | 73.9916 | 117.68 | -13.6852
[6 empty] | 20.4204 | 115.17 | -0.98332 | 73.9916 | 117.68 | -13.6852
[6 empty] | 20.4287 | 115.17 | -0.98332 | 73.9916 | 117.68 | -13.6852
[6 empty] | 20.4371 | 115.17 | -0.98332 | 73.9916 | 117.68 | -13.6852
[6 empty] | 20.4454 | 115.17 | -0.98332 | 73.9916 | 117.68 | -13.6852
[6 empty] | 20.4537 | 115.17 | -0.98347 | 73.9981 | 117.6765 | -13.6253
[6 empty] | 20.462 | 115.17 | -0.98347 | 73.9981 | 117.6729 | -13.6253
[6 empty] | 20.4704 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6713 | -13.5852
[6 empty] | 20.4787 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.487 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.4953 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.5037 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.512 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.5203 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.5286 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.537 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.5453 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.5536 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.5619 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.5703 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.5786 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.5869 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.5952 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.6036 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.6119 | 115.17 | -0.98359 | 74.0647 | 117.6697 | -13.5852
[6 empty] | 20.6202 | 115.17 | -0.98388 | 74.0701 | 117.6565 | -13.4636
[6 empty] | 20.6285 | 115.17 | -0.98388 | 74.0701 | 117.6433 | -13.4636
[6 empty] | 20.6369 | 115.17 | -0.98313 | 73.9882 | 117.6433 | -13.7642
[6 empty] | 20.6452 | 115.17 | -0.98313 | 73.9882 | 117.6433 | -13.7642
[6 empty] | 20.6535 | 115.17 | -0.98336 | 74.001 | 117.6405 | -13.6713
[6 empty] | 20.6618 | 115.17 | -0.98336 | 74.001 | 117.6377 | -13.6713
[6 empty] | 20.6702 | 115.17 | -0.98336 | 74.001 | 117.6377 | -13.6713
[6 empty] | 20.6785 | 115.17 | -0.98336 | 74.001 | 117.6377 | -13.6713
[6 empty] | 20.6868 | 115.17 | -0.98336 | 74.001 | 117.6377 | -13.6713
[6 empty] | 20.6951 | 115.17 | -0.98336 | 74.001 | 117.6377 | -13.6713
[6 empty] | 20.7035 | 115.17 | -0.98336 | 74.001 | 117.6377 | -13.6713
[6 empty] | 20.7118 | 115.17 | -0.98336 | 74.001 | 117.6377 | -13.6713
[6 empty] | 20.7201 | 115.17 | -0.98336 | 74.001 | 117.6377 | -13.6713
[6 empty] | 20.7284 | 115.17 | -0.98336 | 74.001 | 117.6377 | -13.6713
[6 empty] | 20.7368 | 115.17 | -0.98369 | 74.0175 | 117.6307 | -13.535
[6 empty] | 20.7451 | 115.17 | -0.98369 | 74.0175 | 117.6237 | -13.535
[6 empty] | 20.7534 | 115.17 | -0.98369 | 74.0175 | 117.6237 | -13.535
[6 empty] | 20.7617 | 115.17 | -0.98369 | 74.0175 | 117.6237 | -13.535
[6 empty] | 20.7701 | 115.17 | -0.98345 | 73.9566 | 117.6237 | -13.6247
[6 empty] | 20.7784 | 115.17 | -0.98345 | 73.9566 | 117.6237 | -13.6247
[6 empty] | 20.7867 | 115.17 | -0.98345 | 73.9566 | 117.6237 | -13.6247
[6 empty] | 20.795 | 115.17 | -0.98345 | 73.9566 | 117.6237 | -13.6247
[6 empty] | 20.8034 | 115.17 | -0.98339 | 73.9689 | 117.617 | -13.6537
[6 empty] | 20.8117 | 115.17 | -0.98339 | 73.9689 | 117.6103 | -13.6537
[6 empty] | 20.82 | 115.17 | -0.98339 | 73.969 | 117.6103 | -13.6535
[6 empty] | 20.8283 | 115.17 | -0.98339 | 73.969 | 117.6103 | -13.6535
[6 empty] | 20.8367 | 115.17 | -0.98339 | 73.969 | 117.6103 | -13.6535
[6 empty] | 20.845 | 115.17 | -0.98339 | 73.969 | 117.6103 | -13.6535
[6 empty] | 20.8533 | 115.17 | -0.98356 | 73.9911 | 117.6178 | -13.5859
[6 empty] | 20.8616 | 115.17 | -0.98356 | 73.9911 | 117.6253 | -13.5859
[6 empty] | 20.8699 | 115.17 | -0.98371 | 74.0033 | 117.6253 | -13.5218
[6 empty] | 20.8783 | 115.17 | -0.98371 | 74.0033 | 117.6253 | -13.5218
[6 empty] | 20.8866 | 115.17 | -0.98371 | 74.0033 | 117.6253 | -13.5218
[6 empty] | 20.8949 | 115.17 | -0.98371 | 74.0033 | 117.6253 | -13.5218
[6 empty] | 20.9032 | 115.17 | -0.98371 | 74.0033 | 117.6253 | -13.5218
[6 empty] | 20.9116 | 115.17 | -0.98371 | 74.0033 | 117.6253 | -13.5218
[6 empty] | 20.9199 | 115.17 | -0.9836 | 74.021 | 117.6305 | -13.5727
[6 empty] | 20.9282 | 115.17 | -0.9836 | 74.021 | 117.6357 | -13.5727
[6 empty] | 20.9365 | 115.17 | -0.9836 | 74.021 | 117.6357 | -13.5727
[6 empty] | 20.9449 | 115.17 | -0.9836 | 74.021 | 117.6357 | -13.5727
[6 empty] | 20.9532 | 115.17 | -0.98361 | 74.0342 | 117.6326 | -13.5711
[6 empty] | 20.9615 | 115.17 | -0.98361 | 74.0342 | 117.6295 | -13.5711
[6 empty] | 20.9698 | 115.17 | -0.98374 | 74.0481 | 117.6326 | -13.5192
[6 empty] | 20.9782 | 115.17 | -0.98374 | 74.0481 | 117.6356 | -13.5192
[6 empty] | 20.9865 | 115.17 | -0.98351 | 74.021 | 117.6356 | -13.6107
[6 empty] | 20.9948 | 115.17 | -0.98351 | 74.021 | 117.6356 | -13.6107
[6 empty] | 21.0031 | 115.17 | -0.98351 | 74.0213 | 117.6356 | -13.6107
[6 empty] | 21.0115 | 115.17 | -0.98351 | 74.0213 | 117.6356 | -13.6107
[6 empty] | 21.0198 | 115.17 | -0.98351 | 74.0213 | 117.6356 | -13.6107
[6 empty] | 21.0281 | 115.17 | -0.98351 | 74.0213 | 117.6356 | -13.6107
[6 empty] | 21.0364 | 115.17 | -0.98351 | 74.0213 | 117.6356 | -13.6107
[6 empty] | 21.0448 | 115.17 | -0.98351 | 74.0213 | 117.6356 | -13.6107
[6 empty] | 21.0531 | 115.17 | -0.98351 | 74.0213 | 117.6356 | -13.6107
[6 empty] | 21.0614 | 115.17 | -0.98351 | 74.0213 | 117.6356 | -13.6107
[6 empty] | 21.0697 | 115.17 | -0.98351 | 74.0215 | 117.6356 | -13.6106
[6 empty] | 21.0781 | 115.17 | -0.98351 | 74.0215 | 117.6356 | -13.6106
[6 empty] | 21.0864 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.0947 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.103 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.1114 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.1197 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.128 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.1363 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.1446 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.153 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.1613 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.1696 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.1779 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.1863 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.1946 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.2029 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.2112 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.2196 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.2279 | 115.17 | -0.98339 | 74.0303 | 117.6356 | -13.6626
[6 empty] | 21.2362 | 115.17 | -0.98353 | 74.047 | 117.6356 | -13.6063
[6 empty] | 21.2445 | 115.17 | -0.98353 | 74.047 | 117.6356 | -13.6063
[6 empty] | 21.2529 | 115.17 | -0.98353 | 74.047 | 117.6356 | -13.6063
[6 empty] | 21.2612 | 115.17 | -0.98353 | 74.047 | 117.6356 | -13.6063
[6 empty] | 21.2695 | 115.17 | -0.98333 | 74.0348 | 117.6356 | -13.6891
[6 empty] | 21.2778 | 115.17 | -0.98333 | 74.0348 | 117.6356 | -13.6891
[6 empty] | 21.2862 | 115.17 | -0.98333 | 74.0348 | 117.6356 | -13.6891
[6 empty] | 21.2945 | 115.17 | -0.98333 | 74.0348 | 117.6356 | -13.6891
[6 empty] | 21.3028 | 115.17 | -0.98351 | 74.0215 | 117.6356 | -13.6106
[6 empty] | 21.3111 | 115.17 | -0.98351 | 74.0215 | 117.6356 | -13.6106
[6 empty] | 21.3195 | 115.17 | -0.98351 | 74.0215 | 117.6356 | -13.6106
[6 empty] | 21.3278 | 115.17 | -0.98351 | 74.0215 | 117.6356 | -13.6106
[6 empty] | 21.3361 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.3444 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.3527 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.3611 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.3694 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.3777 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.386 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.3944 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.4027 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.411 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.4193 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.4277 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.436 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.4443 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.4526 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.461 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.4693 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.4776 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.4859 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.4942 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.5026 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.5109 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.5192 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.5275 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.5359 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.5442 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.5525 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.5608 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.5692 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.5775 | 115.17 | -0.98345 | 74.0122 | 117.6356 | -13.6358
[6 empty] | 21.5858 | 115.17 | -0.98325 | 73.999 | 117.6356 | -13.7188
[6 empty] | 21.5941 | 115.17 | -0.98325 | 73.999 | 117.6356 | -13.7188
[6 empty] | 21.6025 | 115.17 | -0.98325 | 73.999 | 117.6356 | -13.7188
[6 empty] | 21.6108 | 115.17 | -0.98325 | 73.999 | 117.6356 | -13.7188
[6 empty] | 21.6191 | 115.17 | -0.98325 | 73.999 | 117.6356 | -13.7188
[6 empty] | 21.6274 | 115.17 | -0.98325 | 73.999 | 117.6356 | -13.7188
[6 empty] | 21.6358 | 115.17 | -0.98325 | 73.999 | 117.6356 | -13.7188
[6 empty] | 21.6441 | 115.17 | -0.98325 | 73.999 | 117.6356 | -13.7188
[6 empty] | 21.6524 | 115.17 | -0.98325 | 73.999 | 117.6356 | -13.7188
[6 empty] | 21.6607 | 115.17 | -0.98325 | 73.999 | 117.6356 | -13.7188
[6 empty] | 21.669 | 115.17 | -0.98301 | 73.9712 | 117.6356 | -13.811
[6 empty] | 21.6774 | 115.17 | -0.98301 | 73.9712 | 117.6356 | -13.811
[6 empty] | 21.6857 | 115.17 | -0.98313 | 73.9757 | 117.632 | -13.7628
[6 empty] | 21.694 | 115.17 | -0.98313 | 73.9757 | 117.6284 | -13.7628
[6 empty] | 21.7023 | 115.17 | -0.98327 | 74 | 117.6284 | -13.7088
[6 empty] | 21.7107 | 115.17 | -0.98327 | 74 | 117.6284 | -13.7088
[6 empty] | 21.719 | 115.17 | -0.98342 | 74.0112 | 117.629 | -13.6496
[6 empty] | 21.7273 | 115.17 | -0.98342 | 74.0112 | 117.6295 | -13.6496
[6 empty] | 21.7356 | 115.17 | -0.98357 | 74.0236 | 117.6298 | -13.5855
[6 empty] | 21.744 | 115.17 | -0.98357 | 74.0236 | 117.6301 | -13.5855
[6 empty] | 21.7523 | 115.17 | -0.9833 | 74.0371 | 117.6301 | -13.7024
[6 empty] | 21.7606 | 115.17 | -0.9833 | 74.0371 | 117.6301 | -13.7024
[6 empty] | 21.7689 | 115.17 | -0.9833 | 74.0371 | 117.6301 | -13.7024
[6 empty] | 21.7773 | 115.17 | -0.9833 | 74.0371 | 117.6301 | -13.7024
[6 empty] | 21.7856 | 115.17 | -0.98355 | 74.0731 | 117.6301 | -13.6035
[6 empty] | 21.7939 | 115.17 | -0.98355 | 74.0731 | 117.6301 | -13.6035
[6 empty] | 21.8022 | 115.17 | -0.98355 | 74.0731 | 117.6301 | -13.6035
[6 empty] | 21.8106 | 115.17 | -0.98355 | 74.0731 | 117.6301 | -13.6035
[6 empty] | 21.8189 | 115.17 | -0.98323 | 74.0469 | 117.6301 | -13.7345
[6 empty] | 21.8272 | 115.17 | -0.98323 | 74.0469 | 117.6301 | -13.7345
[6 empty] | 21.8355 | 115.17 | -0.98323 | 74.0469 | 117.6301 | -13.7345
[6 empty] | 21.8438 | 115.17 | -0.98323 | 74.0469 | 117.6301 | -13.7345
[6 empty] | 21.8522 | 115.17 | -0.98323 | 74.0469 | 117.6301 | -13.7345
[6 empty] | 21.8605 | 115.17 | -0.98323 | 74.0469 | 117.6301 | -13.7345
[6 empty] | 21.8688 | 115.17 | -0.98323 | 74.0469 | 117.6301 | -13.7345
[6 empty] | 21.8771 | 115.17 | -0.98323 | 74.0469 | 117.6301 | -13.7345
[6 empty] | 21.8855 | 115.17 | -0.98323 | 74.0469 | 117.6301 | -13.7345
[6 empty] | 21.8938 | 115.17 | -0.98323 | 74.0469 | 117.6301 | -13.7345
[6 empty] | 21.9021 | 115.17 | -0.98308 | 73.9852 | 117.6301 | -13.7859
[6 empty] | 21.9104 | 115.17 | -0.98308 | 73.9852 | 117.6301 | -13.7859
[6 empty] | 21.9188 | 115.17 | -0.98308 | 73.9852 | 117.6301 | -13.7859
[6 empty] | 21.9271 | 115.17 | -0.98308 | 73.9852 | 117.6301 | -13.7859
[6 empty] | 21.9354 | 115.17 | -0.98308 | 73.9852 | 117.6301 | -13.7859
[6 empty] | 21.9437 | 115.17 | -0.98308 | 73.9852 | 117.6301 | -13.7859
[6 empty] | 21.9521 | 115.17 | -0.98323 | 73.9926 | 117.6272 | -13.726
[6 empty] | 21.9604 | 115.17 | -0.98323 | 73.9926 | 117.6244 | -13.726
[6 empty] | 21.9687 | 115.17 | -0.98304 | 74.0063 | 117.6244 | -13.8044
[6 empty] | 21.977 | 115.17 | -0.98304 | 74.0063 | 117.6244 | -13.8044
[6 empty] | 21.9854 | 115.17 | -0.98304 | 74.0063 | 117.6244 | -13.8044
[6 empty] | 21.9937 | 115.17 | -0.98304 | 74.0063 | 117.6244 | -13.8044
[6 empty] | 22.002 | 115.17 | -0.98329 | 73.988 | 117.6244 | -13.6996
[6 empty] | 22.0103 | 115.17 | -0.98329 | 73.988 | 117.6244 | -13.6996
[6 empty] | 22.0187 | 115.17 | -0.98366 | 74.0106 | 117.6203 | -13.548
[6 empty] | 22.027 | 115.17 | -0.98366 | 74.0106 | 117.6161 | -13.548
[6 empty] | 22.0353 | 115.17 | -0.98327 | 74.0113 | 117.6161 | -13.7094
[6 empty] | 22.0436 | 115.17 | -0.98327 | 74.0113 | 117.6161 | -13.7094
[6 empty] | 22.0519 | 115.17 | -0.98327 | 74.0113 | 117.6161 | -13.7094
[6 empty] | 22.0603 | 115.17 | -0.98327 | 74.0113 | 117.6161 | -13.7094
[6 empty] | 22.0686 | 115.17 | -0.98327 | 74.0113 | 117.6161 | -13.7094
[6 empty] | 22.0769 | 115.17 | -0.98327 | 74.0113 | 117.6161 | -13.7094
[6 empty] | 22.0852 | 115.17 | -0.98327 | 74.0113 | 117.6161 | -13.7094
[6 empty] | 22.0936 | 115.17 | -0.98327 | 74.0113 | 117.6161 | -13.7094
[6 empty] | 22.1019 | 115.17 | -0.98327 | 74.0113 | 117.6161 | -13.7094
[6 empty] | 22.1102 | 115.17 | -0.98327 | 74.0113 | 117.6161 | -13.7094
[6 empty] | 22.1185 | 115.17 | -0.98312 | 74.0426 | 117.6161 | -13.7777
[6 empty] | 22.1269 | 115.17 | -0.98312 | 74.0426 | 117.6161 | -13.7777
[6 empty] | 22.1352 | 115.17 | -0.98312 | 74.0426 | 117.6161 | -13.7777
[6 empty] | 22.1435 | 115.17 | -0.98312 | 74.0426 | 117.6161 | -13.7777
[6 empty] | 22.1518 | 115.17 | -0.98312 | 74.0426 | 117.6161 | -13.7777
[6 empty] | 22.1602 | 115.17 | -0.98312 | 74.0426 | 117.6161 | -13.7777
[6 empty] | 22.1685 | 115.17 | -0.98327 | 74.0618 | 117.6228 | -13.7217
[6 empty] | 22.1768 | 115.17 | -0.98327 | 74.0618 | 117.6294 | -13.7217
[6 empty] | 22.1851 | 115.17 | -0.98309 | 74.0934 | 117.6294 | -13.8
[6 empty] | 22.1935 | 115.17 | -0.98309 | 74.0934 | 117.6294 | -13.8
[6 empty] | 22.2018 | 115.17 | -0.98292 | 74.0416 | 117.6294 | -13.8647
[6 empty] | 22.2101 | 115.17 | -0.98292 | 74.0416 | 117.6294 | -13.8647
[6 empty] | 22.2184 | 115.17 | -0.98292 | 74.0416 | 117.6294 | -13.8647
[6 empty] | 22.2267 | 115.17 | -0.98292 | 74.0416 | 117.6294 | -13.8647
[6 empty] | 22.2351 | 115.17 | -0.98308 | 74.0547 | 117.6299 | -13.8007
[6 empty] | 22.2434 | 115.17 | -0.98308 | 74.0547 | 117.6304 | -13.8007
[6 empty] | 22.2517 | 115.17 | -0.98328 | 74.0771 | 117.6362 | -13.7169
[6 empty] | 22.26 | 115.17 | -0.98328 | 74.0771 | 117.642 | -13.7169
[6 empty] | 22.2684 | 115.17 | -0.98328 | 74.0771 | 117.642 | -13.7169
[6 empty] | 22.2767 | 115.17 | -0.98328 | 74.0771 | 117.642 | -13.7169
[6 empty] | 22.285 | 115.17 | -0.9833 | 74.0205 | 117.642 | -13.6996
[6 empty] | 22.2933 | 115.17 | -0.9833 | 74.0205 | 117.642 | -13.6996
[6 empty] | 22.3017 | 115.17 | -0.9833 | 74.0205 | 117.642 | -13.6996
[6 empty] | 22.31 | 115.17 | -0.9833 | 74.0205 | 117.642 | -13.6996
[6 empty] | 22.3183 | 115.17 | -0.9833 | 74.0205 | 117.642 | -13.6996
[6 empty] | 22.3266 | 115.17 | -0.9833 | 74.0205 | 117.642 | -13.6996
[6 empty] | 22.335 | 115.17 | -0.98313 | 74.0632 | 117.6394 | -13.7789
[6 empty] | 22.3433 | 115.17 | -0.98313 | 74.0632 | 117.6368 | -13.7789
[6 empty] | 22.3516 | 115.17 | -0.98313 | 74.0632 | 117.6368 | -13.7789
[6 empty] | 22.3599 | 115.17 | -0.98313 | 74.0632 | 117.6368 | -13.7789
[6 empty] | 22.3682 | 115.17 | -0.98337 | 74.0445 | 117.6368 | -13.6741
[6 empty] | 22.3766 | 115.17 | -0.98337 | 74.0445 | 117.6368 | -13.6741
[6 empty] | 22.3849 | 115.17 | -0.98349 | 74.0478 | 117.6321 | -13.6244
[6 empty] | 22.3932 | 115.17 | -0.98349 | 74.0478 | 117.6274 | -13.6244
[6 empty] | 22.4015 | 115.17 | -0.98303 | 74.0769 | 117.6274 | -13.8256
[6 empty] | 22.4099 | 115.17 | -0.98303 | 74.0769 | 117.6274 | -13.8256
[6 empty] | 22.4182 | 115.17 | -0.98283 | 74.0503 | 117.6274 | -13.9005
[6 empty] | 22.4265 | 115.17 | -0.98283 | 74.0503 | 117.6274 | -13.9005
[6 empty] | 22.4348 | 115.17 | -0.98283 | 74.0503 | 117.6274 | -13.9005
[6 empty] | 22.4432 | 115.17 | -0.98283 | 74.0503 | 117.6274 | -13.9005
[6 empty] | 22.4515 | 115.17 | -0.98368 | 74.0604 | 117.6199 | -13.5458
[6 empty] | 22.4598 | 115.17 | -0.98368 | 74.0604 | 117.6125 | -13.5458
[6 empty] | 22.4681 | 115.17 | -0.98385 | 74.0722 | 117.6114 | -13.4746
[6 empty] | 22.4765 | 115.17 | -0.98385 | 74.0722 | 117.6103 | -13.4746
[6 empty] | 22.4848 | 115.17 | -0.98296 | 74.0815 | 117.6103 | -13.8525
[6 empty] | 22.4931 | 115.17 | -0.98296 | 74.0815 | 117.6103 | -13.8525
[6 empty] | 22.5014 | 115.17 | -0.98296 | 74.0815 | 117.6103 | -13.8525
[6 empty] | 22.5098 | 115.17 | -0.98296 | 74.0815 | 117.6103 | -13.8525
[6 empty] | 22.5181 | 115.17 | -0.98326 | 74.0578 | 117.6103 | -13.7224
[6 empty] | 22.5264 | 115.17 | -0.98326 | 74.0578 | 117.6103 | -13.7224
[6 empty] | 22.5347 | 115.17 | -0.98345 | 74.068 | 117.607 | -13.6464
[6 empty] | 22.5431 | 115.17 | -0.98345 | 74.068 | 117.6037 | -13.6464
[6 empty] | 22.5514 | 115.17 | -0.98315 | 74.0917 | 117.6037 | -13.7766
[6 empty] | 22.5597 | 115.17 | -0.98315 | 74.0917 | 117.6037 | -13.7766
[6 empty] | 22.568 | 115.17 | -0.98307 | 74.108 | 117.6037 | -13.8108
[6 empty] | 22.5763 | 115.17 | -0.98307 | 74.108 | 117.6037 | -13.8108
[6 empty] | 22.5847 | 115.17 | -0.98307 | 74.108 | 117.6037 | -13.8108
[6 empty] | 22.593 | 115.17 | -0.98307 | 74.108 | 117.6037 | -13.8108
[6 empty] | 22.6013 | 115.17 | -0.98346 | 74.0696 | 117.6037 | -13.6398
[6 empty] | 22.6096 | 115.17 | -0.98346 | 74.0696 | 117.6037 | -13.6398
[6 empty] | 22.618 | 115.17 | -0.98346 | 74.0696 | 117.6037 | -13.6398
[6 empty] | 22.6263 | 115.17 | -0.98346 | 74.0696 | 117.6037 | -13.6398
[6 empty] | 22.6346 | 115.17 | -0.98305 | 74.0682 | 117.6037 | -13.8135
[6 empty] | 22.6429 | 115.17 | -0.98305 | 74.0682 | 117.6037 | -13.8135
[6 empty] | 22.6513 | 115.17 | -0.98317 | 74.0724 | 117.5999 | -13.765
[6 empty] | 22.6596 | 115.17 | -0.98317 | 74.0724 | 117.596 | -13.765
[6 empty] | 22.6679 | 115.17 | -0.98317 | 74.0724 | 117.596 | -13.765
[6 empty] | 22.6762 | 115.17 | -0.98317 | 74.0724 | 117.596 | -13.765
[6 empty] | 22.6846 | 115.17 | -0.98361 | 74.0943 | 117.5918 | -13.5812
[6 empty] | 22.6929 | 115.17 | -0.98361 | 74.0943 | 117.5875 | -13.5812
[6 empty] | 22.7012 | 115.17 | -0.98328 | 74.1001 | 117.5875 | -13.7232
[6 empty] | 22.7095 | 115.17 | -0.98328 | 74.1001 | 117.5875 | -13.7232
[6 empty] | 22.7178 | 115.17 | -0.98314 | 74.0844 | 117.5875 | -13.7807
[6 empty] | 22.7262 | 115.17 | -0.98314 | 74.0844 | 117.5875 | -13.7807
[6 empty] | 22.7345 | 115.17 | -0.98314 | 74.0844 | 117.5875 | -13.7807
[6 empty] | 22.7428 | 115.17 | -0.98314 | 74.0844 | 117.5875 | -13.7807
[6 empty] | 22.7511 | 115.17 | -0.98326 | 74.0747 | 117.5875 | -13.7279
[6 empty] | 22.7595 | 115.17 | -0.98326 | 74.0747 | 117.5875 | -13.7279
[6 empty] | 22.7678 | 115.17 | -0.98326 | 74.0747 | 117.5875 | -13.7279
[6 empty] | 22.7761 | 115.17 | -0.98326 | 74.0747 | 117.5875 | -13.7279
[6 empty] | 22.7844 | 115.17 | -0.98302 | 74.0965 | 117.5898 | -13.8302
[6 empty] | 22.7928 | 115.17 | -0.98302 | 74.0965 | 117.5921 | -13.8302
[6 empty] | 22.8011 | 115.17 | -0.98302 | 74.0965 | 117.5921 | -13.8302
[6 empty] | 22.8094 | 115.17 | -0.98302 | 74.0965 | 117.5921 | -13.8302
[6 empty] | 22.8177 | 115.17 | -0.98317 | 74.1124 | 117.5921 | -13.7737
[6 empty] | 22.8261 | 115.17 | -0.98317 | 74.1124 | 117.5921 | -13.7737
[6 empty] | 22.8344 | 115.17 | -0.98317 | 74.1124 | 117.5921 | -13.7737
[6 empty] | 22.8427 | 115.17 | -0.98317 | 74.1124 | 117.5921 | -13.7737
[6 empty] | 22.851 | 115.17 | -0.98296 | 74.1014 | 117.5921 | -13.8566
[6 empty] | 22.8594 | 115.17 | -0.98296 | 74.1014 | 117.5921 | -13.8566
[6 empty] | 22.8677 | 115.17 | -0.98297 | 74.077 | 117.5921 | -13.8481
[6 empty] | 22.876 | 115.17 | -0.98297 | 74.077 | 117.5921 | -13.8481
[6 empty] | 22.8843 | 115.17 | -0.98297 | 74.077 | 117.5921 | -13.8481
[6 empty] | 22.8926 | 115.17 | -0.98297 | 74.077 | 117.5921 | -13.8481
[6 empty] | 22.901 | 115.17 | -0.98297 | 74.077 | 117.5921 | -13.8481
[6 empty] | 22.9093 | 115.17 | -0.98297 | 74.077 | 117.5921 | -13.8481
[6 empty] | 22.9176 | 115.17 | -0.98297 | 74.077 | 117.5921 | -13.8481
[6 empty] | 22.9259 | 115.17 | -0.98297 | 74.077 | 117.5921 | -13.8481
[6 empty] | 22.9343 | 115.17 | -0.98299 | 74.1024 | 117.5921 | -13.8434
[6 empty] | 22.9426 | 115.17 | -0.98299 | 74.1024 | 117.5921 | -13.8434
[6 empty] | 22.9509 | 115.17 | -0.98299 | 74.1024 | 117.5921 | -13.8434
[6 empty] | 22.9592 | 115.17 | -0.98299 | 74.1024 | 117.5921 | -13.8434
[6 empty] | 22.9676 | 115.17 | -0.98299 | 74.1024 | 117.5921 | -13.8434
[6 empty] | 22.9759 | 115.17 | -0.98299 | 74.1024 | 117.5921 | -13.8434
[6 empty] | 22.9842 | 115.17 | -0.98299 | 74.1024 | 117.5921 | -13.8434
[6 empty] | 22.9925 | 115.17 | -0.98299 | 74.1024 | 117.5921 | -13.8434
[6 empty] | 23.0009 | 115.17 | -0.98302 | 74.0473 | 117.5921 | -13.8205
[6 empty] | 23.0092 | 115.17 | -0.98302 | 74.0473 | 117.5921 | -13.8205
[6 empty] | 23.0175 | 115.17 | -0.98302 | 74.0473 | 117.5921 | -13.8205
[6 empty] | 23.0258 | 115.17 | -0.98302 | 74.0473 | 117.5921 | -13.8205
[6 empty] | 23.0342 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.0425 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.0508 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.0591 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.0675 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.0758 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.0841 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.0924 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.1007 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.1091 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.1174 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.1257 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.134 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.1424 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.1507 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.159 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.1673 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.1757 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.184 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.1923 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.2006 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.209 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.2173 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.2256 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.2339 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.2422 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.2506 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.2589 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.2672 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.2755 | 115.17 | -0.98315 | 74.065 | 117.5921 | -13.7699
[6 empty] | 23.2839 | 115.17 | -0.98333 | 74.0506 | 117.5921 | -13.6917
[6 empty] | 23.2922 | 115.17 | -0.98333 | 74.0506 | 117.5921 | -13.6917
[6 empty] | 23.3005 | 115.17 | -0.98353 | 74.1316 | 117.5921 | -13.6226
[6 empty] | 23.3088 | 115.17 | -0.98353 | 74.1316 | 117.5921 | -13.6226
[6 empty] | 23.3172 | 115.17 | -0.98339 | 74.1121 | 117.585 | -13.6785
[6 empty] | 23.3255 | 115.17 | -0.98339 | 74.1121 | 117.578 | -13.6785
[6 empty] | 23.3338 | 115.17 | -0.9832 | 74.0895 | 117.5722 | -13.7558
[6 empty] | 23.3421 | 115.17 | -0.9832 | 74.0895 | 117.5663 | -13.7558
[6 empty] | 23.3505 | 115.17 | -0.9832 | 74.0895 | 117.5663 | -13.7558
[6 empty] | 23.3588 | 115.17 | -0.9832 | 74.0895 | 117.5663 | -13.7558
[6 empty] | 23.3671 | 115.17 | -0.98301 | 74.0759 | 117.5662 | -13.8315
[6 empty] | 23.3754 | 115.17 | -0.98301 | 74.0759 | 117.566 | -13.8315
[6 empty] | 23.3838 | 115.17 | -0.98301 | 74.0759 | 117.566 | -13.8315
[6 empty] | 23.3921 | 115.17 | -0.98301 | 74.0759 | 117.566 | -13.8315
[6 empty] | 23.4004 | 115.17 | -0.98301 | 74.0759 | 117.566 | -13.8315

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 10
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 10
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.0013351 | -19.95 | -0.96513 | 74.1809 | 117.1884 | -20.1205 | 3.0518e-05 | -18 | -0.97276 | 74.6827 | 117.333 | -17.7979
0.0096741 | -19.95 | -0.96513 | 74.1809 | 117.1885 | -20.1205 | 0.0083694 | -18 | -0.97276 | 74.6827 | 117.333 | -17.7979
0.018013 | -19.95 | -0.96513 | 74.1809 | 117.1885 | -20.1205 | 0.016701 | -18 | -0.97276 | 74.6827 | 117.333 | -17.7979
0.026352 | -19.95 | -0.96513 | 74.1809 | 117.1885 | -20.1205 | 0.025032 | -18 | -0.97229 | 74.6607 | 117.333 | -17.9501
0.034683 | -19.95 | -0.96513 | 74.1809 | 117.1885 | -20.1205 | 0.033371 | -18 | -0.97229 | 74.6607 | 117.333 | -17.9501
0.043022 | -19.95 | -0.96513 | 74.1809 | 117.1885 | -20.1205 | 0.041702 | -18 | -0.97229 | 74.6607 | 117.333 | -17.9501
0.051361 | -19.95 | -0.96488 | 74.1611 | 117.1882 | -20.1908 | 0.050041 | -18 | -0.97229 | 74.6607 | 117.333 | -17.9501
0.0597 | -19.95 | -0.96488 | 74.1611 | 117.1879 | -20.1908 | 0.058372 | -18 | -0.97195 | 74.6138 | 117.333 | -18.0532
0.068039 | -19.95 | -0.96546 | 74.1747 | 117.1879 | -20.0162 | 0.066704 | -18 | -0.97195 | 74.6138 | 117.333 | -18.0532
0.076378 | -19.95 | -0.96546 | 74.1747 | 117.1879 | -20.0162 | 0.075043 | -18 | -0.97146 | 74.5359 | 117.333 | -18.2001
0.084717 | -19.95 | -0.96546 | 74.1747 | 117.1879 | -20.0162 | 0.083374 | -18 | -0.97146 | 74.5359 | 117.333 | -18.2001
0.093056 | -19.95 | -0.96546 | 74.1747 | 117.1879 | -20.0162 | 0.091705 | -18 | -0.97165 | 74.55 | 117.3325 | -18.1403
0.10139 | -19.95 | -0.96526 | 74.1658 | 117.1931 | -20.0766 | 0.10004 | -18 | -0.97165 | 74.55 | 117.332 | -18.1403
0.10973 | -19.95 | -0.96526 | 74.1658 | 117.1983 | -20.0766 | 0.10838 | -18 | -0.97181 | 74.5557 | 117.3268 | -18.0862
0.11807 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1919 | -20.1338 | 0.11671 | -18 | -0.97181 | 74.5557 | 117.3216 | -18.0862
0.12641 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.12505 | -18 | -0.97181 | 74.5557 | 117.3216 | -18.0862
0.13474 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.13338 | -18 | -0.97181 | 74.5557 | 117.3216 | -18.0862
0.14308 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.14172 | -18 | -0.97181 | 74.5557 | 117.3216 | -18.0862
0.15142 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.15005 | -18 | -0.97181 | 74.5557 | 117.3216 | -18.0862
0.15976 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.15838 | -18 | -0.97206 | 74.5716 | 117.3192 | -18.0086
0.1681 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.16672 | -18 | -0.97206 | 74.5716 | 117.3167 | -18.0086
0.17644 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.17505 | -18 | -0.97206 | 74.5716 | 117.3167 | -18.0086
0.18478 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.18339 | -18 | -0.97206 | 74.5716 | 117.3167 | -18.0086
0.19312 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.19172 | -18 | -0.97206 | 74.5716 | 117.3167 | -18.0086
0.20145 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.20005 | -18 | -0.97206 | 74.5716 | 117.3167 | -18.0086
0.20979 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.20839 | -18 | -0.97225 | 74.5989 | 117.3264 | -17.9494
0.21812 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.21672 | -18 | -0.97225 | 74.5989 | 117.336 | -17.9494
0.22646 | -19.95 | -0.96505 | 74.1413 | 117.1855 | -20.1338 | 0.22506 | -18 | -0.97248 | 74.6276 | 117.3455 | -17.8804
0.2348 | -19.95 | -0.96511 | 74.1634 | 117.1855 | -20.12 | 0.23339 | -18 | -0.97248 | 74.6276 | 117.3549 | -17.8804
0.24314 | -19.95 | -0.96511 | 74.1634 | 117.1855 | -20.12 | 0.24172 | -18 | -0.97226 | 74.5776 | 117.3549 | -17.9419
0.25148 | -19.95 | -0.96511 | 74.1634 | 117.1855 | -20.12 | 0.25006 | -18 | -0.97226 | 74.5776 | 117.3549 | -17.9419
0.25982 | -19.95 | -0.96511 | 74.1634 | 117.1855 | -20.12 | 0.25839 | -18 | -0.97226 | 74.5776 | 117.3549 | -17.9419
0.26816 | -19.95 | -0.96511 | 74.1634 | 117.1855 | -20.12 | 0.26672 | -18 | -0.97226 | 74.5776 | 117.3549 | -17.9419
0.2765 | -19.95 | -0.96511 | 74.1634 | 117.1855 | -20.12 | 0.27506 | -18 | -0.9722 | 74.5878 | 117.3598 | -17.9637
0.28484 | -19.95 | -0.96495 | 74.1505 | 117.1854 | -20.1666 | 0.28339 | -18 | -0.9722 | 74.5878 | 117.3647 | -17.9637
0.29317 | -19.95 | -0.96495 | 74.1505 | 117.1853 | -20.1666 | 0.29173 | -18 | -0.97189 | 74.5164 | 117.3652 | -18.0505
0.30151 | -19.95 | -0.96495 | 74.1505 | 117.1853 | -20.1666 | 0.30006 | -18 | -0.97189 | 74.5164 | 117.3657 | -18.0505
0.30984 | -19.95 | -0.96495 | 74.1505 | 117.1853 | -20.1666 | 0.3084 | -18 | -0.97206 | 74.5216 | 117.3601 | -17.9961
0.31818 | -19.95 | -0.96495 | 74.1505 | 117.1853 | -20.1666 | 0.31673 | -18 | -0.97206 | 74.5216 | 117.3544 | -17.9961
0.32652 | -19.95 | -0.96495 | 74.1505 | 117.1853 | -20.1666 | 0.32507 | -18 | -0.97206 | 74.5216 | 117.3544 | -17.9961
0.33486 | -19.95 | -0.96495 | 74.1505 | 117.1853 | -20.1666 | 0.3334 | -18 | -0.97206 | 74.5216 | 117.3544 | -17.9961
0.3432 | -19.95 | -0.96495 | 74.1505 | 117.1853 | -20.1666 | 0.34174 | -18 | -0.97206 | 74.5216 | 117.3544 | -17.9961
0.35154 | -19.95 | -0.96472 | 74.1246 | 117.1782 | -20.2277 | 0.35007 | -18 | -0.97206 | 74.5216 | 117.3544 | -17.9961
0.35988 | -19.95 | -0.96472 | 74.1246 | 117.1711 | -20.2277 | 0.35841 | -18 | -0.97206 | 74.5216 | 117.3544 | -17.9961
0.36822 | -19.95 | -0.96472 | 74.1246 | 117.1711 | -20.2277 | 0.36674 | -18 | -0.97206 | 74.5216 | 117.3544 | -17.9961
0.37656 | -19.95 | -0.96472 | 74.1246 | 117.1711 | -20.2277 | 0.37507 | -18 | -0.97206 | 74.5216 | 117.3544 | -17.9961
0.3849 | -19.95 | -0.96442 | 74.095 | 117.1666 | -20.3121 | 0.38341 | -18 | -0.97206 | 74.5216 | 117.3544 | -17.9961
0.39323 | -19.95 | -0.96442 | 74.095 | 117.1622 | -20.3121 | 0.39174 | -18 | -0.97209 | 74.4792 | 117.3441 | -17.9767
0.40157 | -19.95 | -0.96468 | 74.1125 | 117.1622 | -20.2377 | 0.40008 | -18 | -0.97209 | 74.4792 | 117.3338 | -17.9767
0.4099 | -19.95 | -0.96468 | 74.1125 | 117.1622 | -20.2377 | 0.40841 | -18 | -0.97232 | 74.4986 | 117.3352 | -17.9019
0.41824 | -19.95 | -0.96523 | 74.1344 | 117.1622 | -20.0784 | 0.41674 | -18 | -0.97232 | 74.4986 | 117.3367 | -17.9019
0.42658 | -19.95 | -0.96523 | 74.1344 | 117.1622 | -20.0784 | 0.42508 | -18 | -0.972 | 74.4822 | 117.3367 | -18.0058
0.43492 | -19.95 | -0.96523 | 74.1344 | 117.1622 | -20.0784 | 0.43341 | -18 | -0.972 | 74.4822 | 117.3367 | -18.0058
0.44326 | -19.95 | -0.96523 | 74.1344 | 117.1622 | -20.0784 | 0.44175 | -18 | -0.972 | 74.4822 | 117.3367 | -18.0058
0.4516 | -19.95 | -0.96523 | 74.1344 | 117.1622 | -20.0784 | 0.45008 | -18 | -0.972 | 74.4822 | 117.3367 | -18.0058
0.45994 | -19.95 | -0.96523 | 74.1344 | 117.1622 | -20.0784 | 0.45841 | -18 | -0.97168 | 74.4966 | 117.3367 | -18.1151
0.46828 | -19.95 | -0.96502 | 74.1069 | 117.1527 | -20.1327 | 0.46675 | -18 | -0.97168 | 74.4966 | 117.3367 | -18.1151
0.47662 | -19.95 | -0.96502 | 74.1069 | 117.1433 | -20.1327 | 0.47508 | -18 | -0.97191 | 74.5128 | 117.3357 | -18.0431
0.48495 | -19.95 | -0.96502 | 74.1069 | 117.1433 | -20.1327 | 0.48341 | -18 | -0.97191 | 74.5128 | 117.3346 | -18.0431
0.49329 | -19.95 | -0.96502 | 74.1069 | 117.1433 | -20.1327 | 0.49175 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3351 | -17.9349
0.50163 | -19.95 | -0.96502 | 74.1069 | 117.1433 | -20.1327 | 0.50008 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.50996 | -19.95 | -0.96502 | 74.1069 | 117.1433 | -20.1327 | 0.50842 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.5183 | -19.95 | -0.96502 | 74.1069 | 117.1433 | -20.1327 | 0.51675 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.52664 | -19.95 | -0.96502 | 74.1069 | 117.1433 | -20.1327 | 0.52509 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.53498 | -19.95 | -0.96539 | 74.1326 | 117.1433 | -20.0277 | 0.53342 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.54332 | -19.95 | -0.96539 | 74.1326 | 117.1433 | -20.0277 | 0.54175 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.55166 | -19.95 | -0.96511 | 74.1063 | 117.1391 | -20.1059 | 0.55009 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.56 | -19.95 | -0.96511 | 74.1063 | 117.135 | -20.1059 | 0.55842 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.56834 | -19.95 | -0.96511 | 74.1063 | 117.135 | -20.1059 | 0.56675 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.57667 | -19.95 | -0.96511 | 74.1063 | 117.135 | -20.1059 | 0.57509 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.58501 | -19.95 | -0.96511 | 74.1063 | 117.135 | -20.1059 | 0.58342 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.59335 | -19.95 | -0.96511 | 74.1063 | 117.135 | -20.1059 | 0.59175 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.60168 | -19.95 | -0.96488 | 74.0974 | 117.1418 | -20.1722 | 0.60008 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.61002 | -19.95 | -0.96488 | 74.0974 | 117.1487 | -20.1722 | 0.60842 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.61836 | -19.95 | -0.96488 | 74.0974 | 117.1487 | -20.1722 | 0.61675 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.6267 | -19.95 | -0.96488 | 74.0974 | 117.1487 | -20.1722 | 0.62508 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.63504 | -19.95 | -0.96488 | 74.0974 | 117.1487 | -20.1722 | 0.63342 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.64338 | -19.95 | -0.96488 | 74.0974 | 117.1487 | -20.1722 | 0.64175 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.65172 | -19.95 | -0.96488 | 74.0974 | 117.1487 | -20.1722 | 0.65009 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.66005 | -19.95 | -0.96488 | 74.0974 | 117.1487 | -20.1722 | 0.65842 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.66839 | -19.95 | -0.96488 | 74.0974 | 117.1487 | -20.1722 | 0.66676 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.67673 | -19.95 | -0.96488 | 74.0974 | 117.1487 | -20.1722 | 0.67509 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.68507 | -19.95 | -0.96468 | 74.0816 | 117.1488 | -20.2307 | 0.68342 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.69341 | -19.95 | -0.96468 | 74.0816 | 117.149 | -20.2307 | 0.69175 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.70174 | -19.95 | -0.96468 | 74.0816 | 117.149 | -20.2307 | 0.70009 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.71008 | -19.95 | -0.96468 | 74.0816 | 117.149 | -20.2307 | 0.70842 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.71842 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.71675 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.72676 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.72509 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.7351 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.73342 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.74344 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.74175 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.75177 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.75008 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.76011 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.75842 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.76845 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.76675 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.77679 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.77509 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.78513 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.78342 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.79346 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.79176 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.8018 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.80009 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.81014 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.80842 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.81848 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.81676 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.82682 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.82509 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.83516 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.83342 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.84349 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.84175 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.85183 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.85009 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.86017 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.85842 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.86851 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.86675 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.87685 | -19.95 | -0.96512 | 74.0933 | 117.149 | -20.099 | 0.87509 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.88519 | -19.95 | -0.96538 | 74.1307 | 117.149 | -20.0293 | 0.88342 | -18 | -0.97225 | 74.5395 | 117.3357 | -17.9349
0.89352 | -19.95 | -0.96538 | 74.1307 | 117.149 | -20.0293 | 0.89175 | -18 | -0.972 | 74.5117 | 117.3357 | -18.0128
0.90186 | -19.95 | -0.96514 | 74.1142 | 117.1504 | -20.0993 | 0.90009 | -18 | -0.972 | 74.5117 | 117.3357 | -18.0128
0.9102 | -19.95 | -0.96514 | 74.1142 | 117.1518 | -20.0993 | 0.90842 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
0.91854 | -19.95 | -0.96514 | 74.1142 | 117.1518 | -20.0993 | 0.91676 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
0.92687 | -19.95 | -0.96514 | 74.1142 | 117.1518 | -20.0993 | 0.92509 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
0.93521 | -19.95 | -0.96489 | 74.0943 | 117.1512 | -20.1686 | 0.93342 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
0.94355 | -19.95 | -0.96489 | 74.0943 | 117.1506 | -20.1686 | 0.94176 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
0.95189 | -19.95 | -0.96489 | 74.0943 | 117.1506 | -20.1686 | 0.95009 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
0.96023 | -19.95 | -0.96489 | 74.0943 | 117.1506 | -20.1686 | 0.95842 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
0.96857 | -19.95 | -0.9648 | 74.1046 | 117.1508 | -20.2008 | 0.96676 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
0.97691 | -19.95 | -0.9648 | 74.1046 | 117.1511 | -20.2008 | 0.97509 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
0.98524 | -19.95 | -0.9648 | 74.1046 | 117.1511 | -20.2008 | 0.98342 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
0.99358 | -19.95 | -0.9648 | 74.1046 | 117.1511 | -20.2008 | 0.99175 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.0019 | -19.95 | -0.9648 | 74.1042 | 117.1511 | -20.2008 | 1.0001 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.0103 | -19.95 | -0.9648 | 74.1042 | 117.1511 | -20.2008 | 1.0084 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.0186 | -19.95 | -0.9648 | 74.1042 | 117.1511 | -20.2008 | 1.0168 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.0269 | -19.95 | -0.9648 | 74.1042 | 117.1511 | -20.2008 | 1.0251 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.0353 | -19.95 | -0.96505 | 74.1226 | 117.1511 | -20.1274 | 1.0334 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.0436 | -19.95 | -0.96505 | 74.1226 | 117.1511 | -20.1274 | 1.0418 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.0519 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.0501 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.0603 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.0584 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.0686 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.0668 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.077 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.0751 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.0853 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.0834 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.0936 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.0918 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.102 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.1001 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.1103 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.1084 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.1187 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.1168 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.127 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.1251 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.1353 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.1334 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.1437 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.1418 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.152 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.1501 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.1603 | -19.95 | -0.96532 | 74.1602 | 117.1511 | -20.0578 | 1.1584 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.1687 | -19.95 | -0.96532 | 74.16 | 117.1511 | -20.0579 | 1.1668 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.177 | -19.95 | -0.96532 | 74.16 | 117.1511 | -20.0579 | 1.1751 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.1854 | -19.95 | -0.96532 | 74.16 | 117.1511 | -20.0579 | 1.1834 | -18 | -0.97182 | 74.5057 | 117.3357 | -18.0721
1.1937 | -19.95 | -0.96532 | 74.16 | 117.1511 | -20.0579 | 1.1918 | -18 | -0.97156 | 74.4406 | 117.3357 | -18.1423
1.202 | -19.95 | -0.96532 | 74.16 | 117.1511 | -20.0579 | 1.2001 | -18 | -0.97156 | 74.4406 | 117.3357 | -18.1423
1.2104 | -19.95 | -0.96532 | 74.16 | 117.1511 | -20.0579 | 1.2084 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.2187 | -19.95 | -0.96511 | 74.1518 | 117.1568 | -20.1184 | 1.2168 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.2271 | -19.95 | -0.96511 | 74.1518 | 117.1624 | -20.1184 | 1.2251 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.2354 | -19.95 | -0.96511 | 74.1518 | 117.1624 | -20.1184 | 1.2334 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.2437 | -19.95 | -0.96511 | 74.1518 | 117.1624 | -20.1184 | 1.2418 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.2521 | -19.95 | -0.96523 | 74.1906 | 117.1647 | -20.0922 | 1.2501 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.2604 | -19.95 | -0.96523 | 74.1906 | 117.167 | -20.0922 | 1.2584 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.2687 | -19.95 | -0.96507 | 74.1782 | 117.1674 | -20.1389 | 1.2668 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.2771 | -19.95 | -0.96507 | 74.1782 | 117.1676 | -20.1389 | 1.2751 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.2854 | -19.95 | -0.96507 | 74.1782 | 117.1676 | -20.1389 | 1.2834 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.2938 | -19.95 | -0.96507 | 74.1782 | 117.1676 | -20.1389 | 1.2918 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.3021 | -19.95 | -0.96507 | 74.1782 | 117.1676 | -20.1389 | 1.3001 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.3104 | -19.95 | -0.96507 | 74.1782 | 117.1676 | -20.1389 | 1.3084 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.3188 | -19.95 | -0.96507 | 74.1782 | 117.1676 | -20.1389 | 1.3168 | -18 | -0.97154 | 74.3813 | 117.3357 | -18.1363
1.3271 | -19.95 | -0.96507 | 74.1782 | 117.1676 | -20.1389 | 1.3251 | -18 | -0.97173 | 74.3961 | 117.3358 | -18.0767
1.3354 | -19.95 | -0.96532 | 74.2155 | 117.1676 | -20.0703 | 1.3334 | -18 | -0.97173 | 74.3961 | 117.3358 | -18.0767
1.3438 | -19.95 | -0.96532 | 74.2155 | 117.1676 | -20.0703 | 1.3418 | -18 | -0.97193 | 74.4085 | 117.3337 | -18.0119
1.3521 | -19.95 | -0.96532 | 74.2155 | 117.1676 | -20.0703 | 1.3501 | -18 | -0.97193 | 74.4085 | 117.3315 | -18.0119
1.3605 | -19.95 | -0.96532 | 74.2155 | 117.1676 | -20.0703 | 1.3584 | -18 | -0.97193 | 74.4085 | 117.3315 | -18.0119
1.3688 | -19.95 | -0.96532 | 74.2155 | 117.1676 | -20.0703 | 1.3668 | -18 | -0.97193 | 74.4085 | 117.3315 | -18.0119
1.3771 | -19.95 | -0.96532 | 74.2155 | 117.1676 | -20.0703 | 1.3751 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.3298 | -17.9348
1.3855 | -19.95 | -0.96532 | 74.2155 | 117.1676 | -20.0703 | 1.3834 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.3938 | -19.95 | -0.96532 | 74.2155 | 117.1676 | -20.0703 | 1.3918 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.4022 | -19.95 | -0.96532 | 74.2152 | 117.1676 | -20.0703 | 1.4001 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.4105 | -19.95 | -0.96532 | 74.2152 | 117.1676 | -20.0703 | 1.4084 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.4188 | -19.95 | -0.96532 | 74.2152 | 117.1676 | -20.0703 | 1.4168 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.4272 | -19.95 | -0.96532 | 74.2152 | 117.1676 | -20.0703 | 1.4251 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.4355 | -19.95 | -0.96532 | 74.2152 | 117.1676 | -20.0703 | 1.4334 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.4438 | -19.95 | -0.96532 | 74.2152 | 117.1676 | -20.0703 | 1.4418 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.4522 | -19.95 | -0.96532 | 74.2152 | 117.1676 | -20.0703 | 1.4501 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.4605 | -19.95 | -0.96532 | 74.2152 | 117.1676 | -20.0703 | 1.4584 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.4689 | -19.95 | -0.96532 | 74.2152 | 117.1676 | -20.0703 | 1.4668 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.4772 | -19.95 | -0.96532 | 74.2152 | 117.1676 | -20.0703 | 1.4751 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.4855 | -19.95 | -0.96508 | 74.1983 | 117.1687 | -20.1397 | 1.4834 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.4939 | -19.95 | -0.96508 | 74.1983 | 117.1697 | -20.1397 | 1.4918 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.5022 | -19.95 | -0.96487 | 74.1827 | 117.1702 | -20.1984 | 1.5001 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.5106 | -19.95 | -0.96487 | 74.1827 | 117.1706 | -20.1984 | 1.5084 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.5189 | -19.95 | -0.9646 | 74.151 | 117.1621 | -20.2712 | 1.5168 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.5272 | -19.95 | -0.9646 | 74.151 | 117.1536 | -20.2712 | 1.5251 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.5356 | -19.95 | -0.9646 | 74.151 | 117.1536 | -20.2712 | 1.5334 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.5439 | -19.95 | -0.9646 | 74.151 | 117.1536 | -20.2712 | 1.5418 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.5522 | -19.95 | -0.96499 | 74.1771 | 117.1536 | -20.1618 | 1.5501 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.5606 | -19.95 | -0.96499 | 74.1771 | 117.1536 | -20.1618 | 1.5584 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.5689 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.5668 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.5773 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.5751 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.5856 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.5834 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.5939 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.5918 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.6023 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.6001 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.6106 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.6084 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.6189 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.6168 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.6273 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.6251 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.6356 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.6334 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.644 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.6418 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.6523 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.6501 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.6606 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.6584 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.669 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.6668 | -18 | -0.97217 | 74.4251 | 117.328 | -17.9348
1.6773 | -19.95 | -0.96525 | 74.1756 | 117.1536 | -20.0825 | 1.6751 | -18 | -0.97184 | 74.3802 | 117.328 | -18.0345
1.6857 | -19.95 | -0.96472 | 74.1325 | 117.1515 | -20.2322 | 1.6834 | -18 | -0.97184 | 74.3802 | 117.328 | -18.0345
1.694 | -19.95 | -0.96472 | 74.1325 | 117.1493 | -20.2322 | 1.6918 | -18 | -0.97184 | 74.3802 | 117.328 | -18.0345
1.7023 | -19.95 | -0.96472 | 74.1325 | 117.1493 | -20.2322 | 1.7001 | -18 | -0.97184 | 74.3802 | 117.328 | -18.0345
1.7107 | -19.95 | -0.96472 | 74.1325 | 117.1493 | -20.2322 | 1.7084 | -18 | -0.97184 | 74.3802 | 117.328 | -18.0345
1.719 | -19.95 | -0.96472 | 74.1325 | 117.1493 | -20.2322 | 1.7168 | -18 | -0.97184 | 74.3802 | 117.328 | -18.0345
1.7273 | -19.95 | -0.96472 | 74.1325 | 117.1493 | -20.2322 | 1.7251 | -18 | -0.97184 | 74.3802 | 117.328 | -18.0345
1.7357 | -19.95 | -0.96443 | 74.1161 | 117.154 | -20.3139 | 1.7334 | -18 | -0.97184 | 74.3802 | 117.328 | -18.0345
1.744 | -19.95 | -0.96443 | 74.1161 | 117.1587 | -20.3139 | 1.7418 | -18 | -0.97184 | 74.3802 | 117.328 | -18.0345
1.7524 | -19.95 | -0.96443 | 74.1161 | 117.1587 | -20.3139 | 1.7501 | -18 | -0.97184 | 74.3802 | 117.328 | -18.0345
1.7607 | -19.95 | -0.96443 | 74.1161 | 117.1587 | -20.3139 | 1.7584 | -18 | -0.97203 | 74.396 | 117.329 | -17.9749
1.769 | -19.95 | -0.96483 | 74.1213 | 117.1587 | -20.1959 | 1.7668 | -18 | -0.97203 | 74.396 | 117.3299 | -17.9749
1.7774 | -19.95 | -0.96483 | 74.1213 | 117.1587 | -20.1959 | 1.7751 | -18 | -0.97205 | 74.4034 | 117.3286 | -17.9699
1.7857 | -19.95 | -0.96483 | 74.1213 | 117.1587 | -20.1959 | 1.7834 | -18 | -0.97205 | 74.4034 | 117.3272 | -17.9699
1.7941 | -19.95 | -0.96483 | 74.1213 | 117.1587 | -20.1959 | 1.7918 | -18 | -0.97205 | 74.4034 | 117.3272 | -17.9699
1.8024 | -19.95 | -0.96483 | 74.1213 | 117.1587 | -20.1959 | 1.8001 | -18 | -0.97205 | 74.4034 | 117.3272 | -17.9699
1.8107 | -19.95 | -0.96483 | 74.1213 | 117.1587 | -20.1959 | 1.8084 | -18 | -0.97205 | 74.4034 | 117.3272 | -17.9699
1.8191 | -19.95 | -0.96483 | 74.1213 | 117.1587 | -20.1959 | 1.8168 | -18 | -0.97205 | 74.4034 | 117.3272 | -17.9699
1.8274 | -19.95 | -0.96483 | 74.1213 | 117.1587 | -20.1959 | 1.8251 | -18 | -0.97205 | 74.4034 | 117.3272 | -17.9699
1.8357 | -19.95 | -0.96571 | 74.1697 | 117.1587 | -19.9405 | 1.8334 | -18 | -0.97205 | 74.4034 | 117.3272 | -17.9699
1.8441 | -19.95 | -0.96571 | 74.1697 | 117.1587 | -19.9405 | 1.8418 | -18 | -0.97235 | 74.4261 | 117.3268 | -17.8761
1.8524 | -19.95 | -0.9655 | 74.1546 | 117.1594 | -19.9991 | 1.8501 | -18 | -0.97235 | 74.4261 | 117.3264 | -17.8761
1.8608 | -19.95 | -0.9655 | 74.1546 | 117.1601 | -19.9991 | 1.8584 | -18 | -0.97201 | 74.3585 | 117.3264 | -17.9724
1.8691 | -19.95 | -0.9655 | 74.1546 | 117.1601 | -19.9991 | 1.8668 | -18 | -0.97201 | 74.3585 | 117.3264 | -17.9724
1.8774 | -19.95 | -0.9655 | 74.1546 | 117.1601 | -19.9991 | 1.8751 | -18 | -0.97201 | 74.3585 | 117.3265 | -17.9724
1.8858 | -19.95 | -0.96526 | 74.1384 | 117.1615 | -20.0687 | 1.8834 | -18 | -0.97201 | 74.3585 | 117.3265 | -17.9724
1.8941 | -19.95 | -0.96526 | 74.1384 | 117.1629 | -20.0687 | 1.8918 | -18 | -0.97201 | 74.3585 | 117.3265 | -17.9724
1.9025 | -19.95 | -0.96526 | 74.1384 | 117.1629 | -20.0687 | 1.9001 | -18 | -0.97201 | 74.3585 | 117.3264 | -17.9724
1.9108 | -19.95 | -0.96526 | 74.1384 | 117.1629 | -20.0687 | 1.9084 | -18 | -0.97221 | 74.3867 | 117.3369 | -17.9137
1.9191 | -19.95 | -0.96526 | 74.1384 | 117.1629 | -20.0687 | 1.9168 | -18 | -0.97221 | 74.3867 | 117.3473 | -17.9137
1.9275 | -19.95 | -0.96526 | 74.1384 | 117.1629 | -20.0687 | 1.9251 | -18 | -0.97244 | 74.406 | 117.3487 | -17.8386
1.9358 | -19.95 | -0.96501 | 74.1182 | 117.1623 | -20.1385 | 1.9334 | -18 | -0.97244 | 74.406 | 117.35 | -17.8386
1.9441 | -19.95 | -0.96501 | 74.1182 | 117.1617 | -20.1385 | 1.9418 | -18 | -0.97208 | 74.3823 | 117.35 | -17.9535
1.9525 | -19.95 | -0.96501 | 74.1182 | 117.1617 | -20.1385 | 1.9501 | -18 | -0.97208 | 74.3823 | 117.35 | -17.9535
1.9608 | -19.95 | -0.96501 | 74.1182 | 117.1617 | -20.1385 | 1.9584 | -18 | -0.97172 | 74.3726 | 117.35 | -18.0727
1.9692 | -19.95 | -0.96501 | 74.1182 | 117.1617 | -20.1385 | 1.9668 | -18 | -0.97172 | 74.3726 | 117.35 | -18.0727
1.9775 | -19.95 | -0.96501 | 74.1182 | 117.1617 | -20.1385 | 1.9751 | -18 | -0.97172 | 74.3726 | 117.35 | -18.0727
1.9858 | -19.95 | -0.96501 | 74.1182 | 117.1617 | -20.1385 | 1.9834 | -18 | -0.97172 | 74.3726 | 117.35 | -18.0727
1.9942 | -19.95 | -0.96501 | 74.1182 | 117.1617 | -20.1385 | 1.9918 | -18 | -0.97172 | 74.3726 | 117.35 | -18.0727
2.0025 | -19.95 | -0.96481 | 74.1031 | 117.1625 | -20.1972 | 2.0001 | -18 | -0.97172 | 74.3726 | 117.35 | -18.0727
2.0108 | -19.95 | -0.96481 | 74.1031 | 117.1633 | -20.1972 | 2.0084 | -18 | -0.97172 | 74.3726 | 117.35 | -18.0727
2.0192 | -19.95 | -0.96481 | 74.1031 | 117.1633 | -20.1972 | 2.0168 | -18 | -0.97172 | 74.3726 | 117.35 | -18.0727
2.0275 | -19.95 | -0.96481 | 74.1031 | 117.1633 | -20.1972 | 2.0251 | -18 | -0.97196 | 74.3899 | 117.3486 | -17.9958
2.0359 | -19.95 | -0.96481 | 74.1031 | 117.1633 | -20.1972 | 2.0334 | -18 | -0.97196 | 74.3899 | 117.3473 | -17.9958
2.0442 | -19.95 | -0.96481 | 74.1031 | 117.1633 | -20.1972 | 2.0418 | -18 | -0.97215 | 74.3937 | 117.3392 | -17.9356
2.0525 | -19.95 | -0.96481 | 74.1031 | 117.1633 | -20.1972 | 2.0501 | -18 | -0.97215 | 74.3937 | 117.331 | -17.9356
2.0609 | -19.95 | -0.96481 | 74.1031 | 117.1633 | -20.1972 | 2.0584 | -18 | -0.97215 | 74.3937 | 117.331 | -17.9356
2.0692 | -19.95 | -0.96462 | 74.0872 | 117.1617 | -20.2498 | 2.0668 | -18 | -0.97215 | 74.3937 | 117.331 | -17.9356
2.0776 | -19.95 | -0.96462 | 74.0872 | 117.1602 | -20.2498 | 2.0751 | -18 | -0.97234 | 74.4169 | 117.3382 | -17.8777
2.0859 | -19.95 | -0.96501 | 74.1384 | 117.1602 | -20.1442 | 2.0834 | -18 | -0.97234 | 74.4169 | 117.3454 | -17.8777
2.0942 | -19.95 | -0.96501 | 74.1384 | 117.1602 | -20.1442 | 2.0918 | -18 | -0.97201 | 74.4017 | 117.3454 | -17.9828
2.1026 | -19.95 | -0.96501 | 74.1384 | 117.1602 | -20.1442 | 2.1001 | -18 | -0.97201 | 74.4017 | 117.3454 | -17.9828
2.1109 | -19.95 | -0.96501 | 74.1384 | 117.1602 | -20.1442 | 2.1084 | -18 | -0.97201 | 74.4017 | 117.3454 | -17.9828
2.1192 | -19.95 | -0.96477 | 74.1191 | 117.1604 | -20.2137 | 2.1168 | -18 | -0.97201 | 74.4017 | 117.3454 | -17.9828
2.1276 | -19.95 | -0.96477 | 74.1191 | 117.1605 | -20.2137 | 2.1251 | -18 | -0.97201 | 74.4017 | 117.3454 | -17.9828
2.1359 | -19.95 | -0.96477 | 74.1191 | 117.1605 | -20.2137 | 2.1334 | -18 | -0.97201 | 74.4017 | 117.3454 | -17.9828
2.1443 | -19.95 | -0.96477 | 74.1191 | 117.1605 | -20.2137 | 2.1418 | -18 | -0.97201 | 74.4017 | 117.3454 | -17.9828
2.1526 | -19.95 | -0.96496 | 74.1514 | 117.1605 | -20.1643 | 2.1501 | -18 | -0.97201 | 74.4017 | 117.3454 | -17.9828
2.1609 | -19.95 | -0.96496 | 74.1514 | 117.1605 | -20.1643 | 2.1584 | -18 | -0.97178 | 74.3722 | 117.3454 | -18.0518
2.1693 | -19.95 | -0.96533 | 74.1801 | 117.1605 | -20.0603 | 2.1668 | -18 | -0.97178 | 74.3722 | 117.3454 | -18.0518
2.1776 | -19.95 | -0.96533 | 74.1801 | 117.1605 | -20.0603 | 2.1751 | -18 | -0.97219 | 74.4233 | 117.3607 | -17.9271
2.1859 | -19.95 | -0.96516 | 74.1683 | 117.1613 | -20.1071 | 2.1834 | -18 | -0.97219 | 74.4233 | 117.3761 | -17.9271
2.1943 | -19.95 | -0.96516 | 74.1683 | 117.162 | -20.1071 | 2.1918 | -18 | -0.97239 | 74.4371 | 117.3752 | -17.8629
2.2026 | -19.95 | -0.96516 | 74.1683 | 117.162 | -20.1071 | 2.2001 | -18 | -0.97239 | 74.4371 | 117.3743 | -17.8629
2.211 | -19.95 | -0.96516 | 74.1683 | 117.162 | -20.1071 | 2.2084 | -18 | -0.97239 | 74.4371 | 117.3743 | -17.8629
2.2193 | -19.95 | -0.96516 | 74.1683 | 117.162 | -20.1071 | 2.2168 | -18 | -0.97239 | 74.4371 | 117.3743 | -17.8629
2.2276 | -19.95 | -0.96516 | 74.1683 | 117.162 | -20.1071 | 2.2251 | -18 | -0.97199 | 74.3765 | 117.3743 | -17.9828
2.236 | -19.95 | -0.96516 | 74.1683 | 117.162 | -20.1071 | 2.2334 | -18 | -0.97199 | 74.3765 | 117.3743 | -17.9828
2.2443 | -19.95 | -0.96516 | 74.1683 | 117.162 | -20.1071 | 2.2418 | -18 | -0.97199 | 74.3765 | 117.3743 | -17.9828
2.2527 | -19.95 | -0.96516 | 74.1683 | 117.162 | -20.1071 | 2.2501 | -18 | -0.97199 | 74.3765 | 117.3743 | -17.9828
2.261 | -19.95 | -0.96516 | 74.1683 | 117.162 | -20.1071 | 2.2584 | -18 | -0.97199 | 74.3765 | 117.3743 | -17.9828
2.2693 | -19.95 | -0.96492 | 74.1522 | 117.1637 | -20.1768 | 2.2668 | -18 | -0.97199 | 74.3765 | 117.3743 | -17.9828
2.2777 | -19.95 | -0.96492 | 74.1522 | 117.1653 | -20.1768 | 2.2751 | -18 | -0.97218 | 74.3806 | 117.3663 | -17.9226
2.286 | -19.95 | -0.96492 | 74.1522 | 117.1653 | -20.1768 | 2.2834 | -18 | -0.97218 | 74.3806 | 117.3584 | -17.9226
2.2943 | -19.95 | -0.96492 | 74.1522 | 117.1653 | -20.1768 | 2.2918 | -18 | -0.97172 | 74.3209 | 117.3584 | -18.0612
2.3027 | -19.95 | -0.96512 | 74.1784 | 117.1653 | -20.123 | 2.3001 | -18 | -0.97172 | 74.3209 | 117.3584 | -18.0612
2.311 | -19.95 | -0.96512 | 74.1784 | 117.1653 | -20.123 | 2.3084 | -18 | -0.97151 | 74.2905 | 117.3568 | -18.1238
2.3194 | -19.95 | -0.96512 | 74.1784 | 117.1653 | -20.123 | 2.3168 | -18 | -0.97151 | 74.2905 | 117.3553 | -18.1238
2.3277 | -19.95 | -0.96512 | 74.1784 | 117.1653 | -20.123 | 2.3251 | -18 | -0.97181 | 74.314 | 117.3556 | -18.0303
2.336 | -19.95 | -0.96487 | 74.1594 | 117.1656 | -20.1926 | 2.3334 | -18 | -0.97181 | 74.314 | 117.356 | -18.0303
2.3444 | -19.95 | -0.96487 | 74.1594 | 117.1659 | -20.1926 | 2.3418 | -18 | -0.97181 | 74.314 | 117.356 | -18.0303
2.3527 | -19.95 | -0.96537 | 74.1475 | 117.1659 | -20.0372 | 2.3501 | -18 | -0.97181 | 74.314 | 117.356 | -18.0303
2.361 | -19.95 | -0.96537 | 74.1475 | 117.1659 | -20.0372 | 2.3584 | -18 | -0.97181 | 74.314 | 117.356 | -18.0303
2.3694 | -19.95 | -0.96512 | 74.1298 | 117.1672 | -20.108 | 2.3668 | -18 | -0.97181 | 74.314 | 117.356 | -18.0303
2.3777 | -19.95 | -0.96512 | 74.1298 | 117.1684 | -20.108 | 2.3751 | -18 | -0.97199 | 74.3305 | 117.3575 | -17.9711
2.3861 | -19.95 | -0.96512 | 74.1298 | 117.1684 | -20.108 | 2.3834 | -18 | -0.97199 | 74.3305 | 117.3591 | -17.9711
2.3944 | -19.95 | -0.96512 | 74.1298 | 117.1684 | -20.108 | 2.3918 | -18 | -0.9722 | 74.3439 | 117.3577 | -17.9065
2.4027 | -19.95 | -0.96512 | 74.1298 | 117.1684 | -20.108 | 2.4001 | -18 | -0.9722 | 74.3439 | 117.3563 | -17.9065
2.4111 | -19.95 | -0.96512 | 74.1298 | 117.1684 | -20.108 | 2.4084 | -18 | -0.9722 | 74.3439 | 117.3563 | -17.9065
2.4194 | -19.95 | -0.96512 | 74.1298 | 117.1684 | -20.108 | 2.4168 | -18 | -0.9722 | 74.3439 | 117.3563 | -17.9065
2.4278 | -19.95 | -0.96512 | 74.1298 | 117.1684 | -20.108 | 2.4251 | -18 | -0.97201 | 74.3653 | 117.3615 | -17.9735
2.4361 | -19.95 | -0.96512 | 74.1298 | 117.1684 | -20.108 | 2.4334 | -18 | -0.97201 | 74.3653 | 117.3667 | -17.9735
2.4444 | -19.95 | -0.96512 | 74.1298 | 117.1684 | -20.108 | 2.4418 | -18 | -0.97201 | 74.3653 | 117.3667 | -17.9735
2.4528 | -19.95 | -0.96531 | 74.1252 | 117.1684 | -20.0491 | 2.4501 | -18 | -0.97201 | 74.3653 | 117.3667 | -17.9735
2.4611 | -19.95 | -0.96531 | 74.1252 | 117.1684 | -20.0491 | 2.4584 | -18 | -0.97224 | 74.3949 | 117.3763 | -17.9038
2.4694 | -19.95 | -0.96531 | 74.1252 | 117.1684 | -20.0491 | 2.4668 | -18 | -0.97224 | 74.3949 | 117.3859 | -17.9038
2.4778 | -19.95 | -0.96531 | 74.1252 | 117.1684 | -20.0491 | 2.4751 | -18 | -0.97239 | 74.4124 | 117.3909 | -17.857
2.4861 | -19.95 | -0.96531 | 74.1252 | 117.1684 | -20.0491 | 2.4834 | -18 | -0.97239 | 74.4124 | 117.3959 | -17.857
2.4945 | -19.95 | -0.96531 | 74.1252 | 117.1684 | -20.0491 | 2.4918 | -18 | -0.97206 | 74.3719 | 117.3959 | -17.9578
2.5028 | -19.95 | -0.96513 | 74.1096 | 117.1671 | -20.1018 | 2.5001 | -18 | -0.97206 | 74.3719 | 117.3959 | -17.9578
2.5111 | -19.95 | -0.96513 | 74.1096 | 117.1658 | -20.1018 | 2.5084 | -18 | -0.97206 | 74.3719 | 117.3959 | -17.9578
2.5195 | -19.95 | -0.96513 | 74.1096 | 117.1658 | -20.1018 | 2.5168 | -18 | -0.97206 | 74.3719 | 117.3959 | -17.9578
2.5278 | -19.95 | -0.96513 | 74.1096 | 117.1658 | -20.1018 | 2.5251 | -18 | -0.97231 | 74.3899 | 117.3952 | -17.881
2.5361 | -19.95 | -0.96513 | 74.1096 | 117.1658 | -20.1018 | 2.5334 | -18 | -0.97231 | 74.3899 | 117.3946 | -17.881
2.5445 | -19.95 | -0.96513 | 74.1096 | 117.1658 | -20.1018 | 2.5418 | -18 | -0.97272 | 74.4088 | 117.3844 | -17.7442
2.5528 | -19.95 | -0.96513 | 74.1096 | 117.1658 | -20.1018 | 2.5501 | -18 | -0.97272 | 74.4088 | 117.3741 | -17.7442
2.5612 | -19.95 | -0.96513 | 74.1096 | 117.1658 | -20.1018 | 2.5584 | -18 | -0.97225 | 74.3868 | 117.3741 | -17.8976
2.5695 | -19.95 | -0.96513 | 74.1096 | 117.1658 | -20.1018 | 2.5668 | -18 | -0.97225 | 74.3868 | 117.3741 | -17.8976
2.5778 | -19.95 | -0.96513 | 74.1096 | 117.1658 | -20.1018 | 2.5751 | -18 | -0.97225 | 74.3868 | 117.3741 | -17.8976
2.5862 | -19.95 | -0.96519 | 74.146 | 117.1658 | -20.0916 | 2.5834 | -18 | -0.97225 | 74.3868 | 117.3741 | -17.8976
2.5945 | -19.95 | -0.96519 | 74.146 | 117.1658 | -20.0916 | 2.5918 | -18 | -0.97193 | 74.3444 | 117.3741 | -17.9973
2.6029 | -19.95 | -0.96519 | 74.146 | 117.1658 | -20.0916 | 2.6001 | -18 | -0.97193 | 74.3444 | 117.3741 | -17.9973
2.6112 | -19.95 | -0.96519 | 74.146 | 117.1658 | -20.0916 | 2.6084 | -18 | -0.97253 | 74.382 | 117.3672 | -17.8024
2.6195 | -19.95 | -0.96519 | 74.146 | 117.1658 | -20.0916 | 2.6168 | -18 | -0.97253 | 74.382 | 117.3603 | -17.8024
2.6279 | -19.95 | -0.96519 | 74.146 | 117.1658 | -20.0916 | 2.6251 | -18 | -0.97253 | 74.382 | 117.3603 | -17.8024
2.6362 | -19.95 | -0.96519 | 74.146 | 117.1658 | -20.0916 | 2.6334 | -18 | -0.97253 | 74.382 | 117.3603 | -17.8024
2.6445 | -19.95 | -0.96519 | 74.146 | 117.1658 | -20.0916 | 2.6418 | -18 | -0.97238 | 74.4018 | 117.3603 | -17.8579
2.6529 | -19.95 | -0.96519 | 74.146 | 117.1658 | -20.0916 | 2.6501 | -18 | -0.97238 | 74.4018 | 117.3603 | -17.8579
2.6612 | -19.95 | -0.96519 | 74.146 | 117.1658 | -20.0916 | 2.6584 | -18 | -0.97238 | 74.4018 | 117.3603 | -17.8579
2.6696 | -19.9438 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1707 | -20.1037 | 2.6668 | -18 | -0.97238 | 74.4018 | 117.3603 | -17.8579
2.6779 | -19.9276 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.6751 | -18 | -0.97238 | 74.4019 | 117.3603 | -17.858
2.6862 | -19.9113 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.6834 | -18 | -0.97238 | 74.4019 | 117.3603 | -17.858
2.6946 | -19.895 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.6918 | -18 | -0.97238 | 74.4019 | 117.3603 | -17.858
2.7029 | -19.8788 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.7001 | -18 | -0.97238 | 74.4019 | 117.3603 | -17.858
2.7113 | -19.8625 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.7084 | -18 | -0.97238 | 74.4019 | 117.3603 | -17.858
2.7196 | -19.8463 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.7168 | -18 | -0.97238 | 74.4019 | 117.3603 | -17.858
2.7279 | -19.83 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.7251 | -18 | -0.97238 | 74.4019 | 117.3603 | -17.858
2.7363 | -19.8137 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.7334 | -18 | -0.97238 | 74.4019 | 117.3603 | -17.858
2.7446 | -19.7975 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.7418 | -18 | -0.97238 | 74.4019 | 117.3603 | -17.858
2.7529 | -19.7812 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.7501 | -18 | -0.97238 | 74.4019 | 117.3603 | -17.858
2.7613 | -19.765 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.7584 | -18 | -0.97197 | 74.36 | 117.352 | -17.9869
2.7696 | -19.7487 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.7668 | -18 | -0.97197 | 74.36 | 117.3437 | -17.9869
2.778 | -19.7324 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.7751 | -18 | -0.97176 | 74.3364 | 117.3382 | -18.0523
2.7863 | -19.7162 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.7834 | -18 | -0.97176 | 74.3364 | 117.3327 | -18.0523
2.7946 | -19.6999 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.7917 | -18 | -0.97176 | 74.3364 | 117.3327 | -18.0523
2.803 | -19.6837 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.8001 | -18 | -0.97176 | 74.3364 | 117.3327 | -18.0523
2.8113 | -19.6674 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.8084 | -18 | -0.97176 | 74.3364 | 117.3327 | -18.0523
2.8196 | -19.6511 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.8167 | -18 | -0.97176 | 74.3364 | 117.3327 | -18.0523
2.828 | -19.6349 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.8251 | -18 | -0.97176 | 74.3364 | 117.3327 | -18.0523
2.8363 | -19.6186 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.8334 | -18 | -0.97176 | 74.3364 | 117.3327 | -18.0523
2.8447 | -19.6024 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.8417 | -18 | -0.97176 | 74.3364 | 117.3327 | -18.0523
2.853 | -19.5861 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.8501 | -18 | -0.97176 | 74.3364 | 117.3327 | -18.0523
2.8613 | -19.5698 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.8584 | -18 | -0.97136 | 74.2935 | 117.3226 | -18.175
2.8697 | -19.5536 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.8667 | -18 | -0.97136 | 74.2935 | 117.3126 | -18.175
2.878 | -19.5373 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.8751 | -18 | -0.97176 | 74.352 | 117.3126 | -18.054
2.8864 | -19.5211 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.8834 | -18 | -0.97176 | 74.352 | 117.3126 | -18.054
2.8947 | -19.5048 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.8917 | -18 | -0.97203 | 74.3518 | 117.3192 | -17.9648
2.903 | -19.4885 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.9001 | -18 | -0.97203 | 74.3518 | 117.3259 | -17.9648
2.9114 | -19.4723 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.9084 | -18 | -0.97203 | 74.3518 | 117.3259 | -17.9648
2.9197 | -19.456 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.9167 | -18 | -0.97203 | 74.3518 | 117.3259 | -17.9648
2.928 | -19.4398 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.9251 | -18 | -0.97203 | 74.3518 | 117.3259 | -17.9648
2.9364 | -19.4235 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.9334 | -18 | -0.97203 | 74.3518 | 117.3259 | -17.9648
2.9447 | -19.4072 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.9417 | -18 | -0.97204 | 74.3387 | 117.3248 | -17.9573
2.9531 | -19.391 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.9501 | -18 | -0.97204 | 74.3387 | 117.3237 | -17.9573
2.9614 | -19.3747 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.9584 | -18 | -0.97204 | 74.3387 | 117.3237 | -17.9573
2.9697 | -19.3585 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.9667 | -18 | -0.97204 | 74.3387 | 117.3237 | -17.9573
2.9781 | -19.3422 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.975 | -18 | -0.97204 | 74.3387 | 117.3237 | -17.9573
2.9864 | -19.326 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.9834 | -18 | -0.97204 | 74.3387 | 117.3237 | -17.9573
2.9948 | -19.3097 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 2.9917 | -18 | -0.97204 | 74.3387 | 117.3237 | -17.9573
3.0031 | -19.2934 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3 | -18 | -0.97204 | 74.3387 | 117.3237 | -17.9573
3.0114 | -19.2772 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.0084 | -18 | -0.97183 | 74.3153 | 117.3185 | -18.0228
3.0198 | -19.2609 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.0167 | -18 | -0.97183 | 74.3153 | 117.3132 | -18.0228
3.0281 | -19.2447 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.025 | -18 | -0.97215 | 74.2994 | 117.3119 | -17.9116
3.0364 | -19.2284 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.0334 | -18 | -0.97215 | 74.2994 | 117.3107 | -17.9116
3.0448 | -19.2121 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.0417 | -18 | -0.97215 | 74.2994 | 117.3107 | -17.9116
3.0531 | -19.1959 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.05 | -18 | -0.97215 | 74.2994 | 117.3107 | -17.9116
3.0615 | -19.1796 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.0584 | -18 | -0.97215 | 74.2994 | 117.3107 | -17.9116
3.0698 | -19.1634 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.0667 | -18 | -0.97215 | 74.2994 | 117.3107 | -17.9116
3.0781 | -19.1471 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.075 | -18 | -0.97215 | 74.2994 | 117.3107 | -17.9116
3.0865 | -19.1308 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.0834 | -18 | -0.97215 | 74.2994 | 117.3107 | -17.9116
3.0948 | -19.1146 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.0917 | -18 | -0.97215 | 74.2994 | 117.3107 | -17.9116
3.1031 | -19.0983 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.1 | -18 | -0.97215 | 74.2994 | 117.3107 | -17.9116
3.1115 | -19.0821 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.1084 | -18 | -0.97216 | 74.3079 | 117.3096 | -17.9118
3.1198 | -19.0658 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.1167 | -18 | -0.97216 | 74.3079 | 117.3085 | -17.9118
3.1282 | -19.0495 | -0.96516 | 74.1494 | 117.1756 | -20.1037 | 3.125 | -18 | -0.97192 | 74.2879 | 117.3068 | -17.9867
3.1365 | -19.0333 | -0.96446 | 74.1156 | 117.1756 | -20.3049 | 3.1334 | -18 | -0.97192 | 74.2879 | 117.305 | -17.9867
3.1448 | -19.017 | -0.96446 | 74.1156 | 117.1756 | -20.3049 | 3.1417 | -18 | -0.97192 | 74.2879 | 117.305 | -17.9867
3.1532 | -19.0008 | -0.96417 | 74.0894 | 117.1756 | -20.3844 | 3.15 | -18 | -0.97192 | 74.2879 | 117.305 | -17.9867
3.1615 | -18.9845 | -0.96417 | 74.0894 | 117.1756 | -20.3844 | 3.1583 | -18 | -0.97192 | 74.2879 | 117.305 | -17.9867
3.1699 | -18.9682 | -0.96417 | 74.0894 | 117.1756 | -20.3844 | 3.1667 | -18 | -0.97192 | 74.2879 | 117.305 | -17.9867
3.1782 | -18.952 | -0.96417 | 74.0894 | 117.1756 | -20.3844 | 3.175 | -18 | -0.97192 | 74.2879 | 117.305 | -17.9867
3.1865 | -18.9357 | -0.96417 | 74.0894 | 117.1756 | -20.3844 | 3.1833 | -18 | -0.97192 | 74.2879 | 117.305 | -17.9867
3.1949 | -18.9195 | -0.96417 | 74.0894 | 117.1756 | -20.3844 | 3.1917 | -18 | -0.97192 | 74.2879 | 117.305 | -17.9867
3.2032 | -18.9032 | -0.9647 | 74.1482 | 117.1905 | -20.241 | 3.2 | -18 | -0.97192 | 74.2879 | 117.305 | -17.9867
3.2115 | -18.8869 | -0.9647 | 74.1482 | 117.2053 | -20.241 | 3.2083 | -18 | -0.97152 | 74.2639 | 117.3096 | -18.112
3.2199 | -18.8707 | -0.96495 | 74.1671 | 117.205 | -20.1714 | 3.2167 | -18 | -0.97152 | 74.2639 | 117.3141 | -18.112
3.2282 | -18.8544 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.225 | -18 | -0.97178 | 74.2755 | 117.3221 | -18.0311
3.2366 | -18.8382 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.2333 | -18 | -0.97178 | 74.2755 | 117.33 | -18.0311
3.2449 | -18.8219 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.2417 | -18 | -0.97227 | 74.2652 | 117.33 | -17.8626
3.2532 | -18.8056 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.25 | -18 | -0.97227 | 74.2652 | 117.33 | -17.8626
3.2616 | -18.7894 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.2583 | -18 | -0.97227 | 74.2652 | 117.33 | -17.8626
3.2699 | -18.7731 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.2667 | -18 | -0.97227 | 74.2652 | 117.33 | -17.8626
3.2783 | -18.7569 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.275 | -18 | -0.97227 | 74.2652 | 117.33 | -17.8626
3.2866 | -18.7406 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.2833 | -18 | -0.97227 | 74.2652 | 117.33 | -17.8626
3.2949 | -18.7243 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.2917 | -18 | -0.97248 | 74.2426 | 117.3288 | -17.7877
3.3033 | -18.7081 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.3 | -18 | -0.97248 | 74.2426 | 117.3275 | -17.7877
3.3116 | -18.6918 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.3083 | -18 | -0.97223 | 74.2335 | 117.335 | -17.8694
3.3199 | -18.6756 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.3167 | -18 | -0.97223 | 74.2335 | 117.3425 | -17.8694
3.3283 | -18.6593 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.325 | -18 | -0.97202 | 74.2109 | 117.3378 | -17.935
3.3366 | -18.6431 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.3333 | -18 | -0.97202 | 74.2109 | 117.3331 | -17.935
3.345 | -18.6268 | -0.96495 | 74.1671 | 117.2048 | -20.1714 | 3.3416 | -18 | -0.97202 | 74.2109 | 117.3331 | -17.935
3.3533 | -18.6105 | -0.96515 | 74.1701 | 117.1943 | -20.1096 | 3.35 | -18 | -0.97202 | 74.2109 | 117.3331 | -17.935
3.3616 | -18.5943 | -0.96515 | 74.1701 | 117.1839 | -20.1096 | 3.3583 | -18 | -0.97202 | 74.2109 | 117.3331 | -17.935
3.37 | -18.578 | -0.96531 | 74.1786 | 117.1817 | -20.0659 | 3.3666 | -18 | -0.97202 | 74.2109 | 117.3331 | -17.935
3.3783 | -18.5618 | -0.96531 | 74.1786 | 117.1795 | -20.0659 | 3.375 | -18 | -0.97183 | 74.2072 | 117.3413 | -17.9951
3.3867 | -18.5455 | -0.96546 | 74.1928 | 117.1812 | -20.0228 | 3.3833 | -18 | -0.97183 | 74.2072 | 117.3496 | -17.9951
3.395 | -18.5292 | -0.96546 | 74.1928 | 117.1829 | -20.0228 | 3.3916 | -18 | -0.97183 | 74.2072 | 117.3496 | -17.9951
3.4033 | -18.513 | -0.96546 | 74.1928 | 117.1829 | -20.0228 | 3.4 | -18 | -0.97183 | 74.2072 | 117.3496 | -17.9951
3.4117 | -18.4967 | -0.96546 | 74.1928 | 117.1829 | -20.0228 | 3.4083 | -18 | -0.97163 | 74.1937 | 117.3508 | -18.0591
3.42 | -18.4805 | -0.96546 | 74.1928 | 117.1829 | -20.0228 | 3.4166 | -18 | -0.97163 | 74.1937 | 117.3521 | -18.0591
3.4283 | -18.4642 | -0.96546 | 74.1928 | 117.1829 | -20.0228 | 3.425 | -18 | -0.97207 | 74.2339 | 117.3521 | -17.9231
3.4367 | -18.4479 | -0.96546 | 74.1928 | 117.1829 | -20.0228 | 3.4333 | -18 | -0.97207 | 74.2339 | 117.3521 | -17.9231
3.445 | -18.4317 | -0.96546 | 74.1928 | 117.1829 | -20.0228 | 3.4416 | -18 | -0.97216 | 74.2333 | 117.3598 | -17.893
3.4534 | -18.4154 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.45 | -18 | -0.97216 | 74.2333 | 117.3674 | -17.893
3.4617 | -18.3992 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.4583 | -18 | -0.97216 | 74.2333 | 117.3674 | -17.893
3.47 | -18.3829 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.4666 | -18 | -0.97216 | 74.2333 | 117.3674 | -17.893
3.4784 | -18.3666 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.475 | -18 | -0.97197 | 74.2174 | 117.3664 | -17.9524
3.4867 | -18.3504 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.4833 | -18 | -0.97197 | 74.2174 | 117.3654 | -17.9524
3.495 | -18.3341 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.4916 | -18 | -0.97182 | 74.2014 | 117.3618 | -17.9998
3.5034 | -18.3179 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.5 | -18 | -0.97182 | 74.2014 | 117.3581 | -17.9998
3.5117 | -18.3016 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.5083 | -18 | -0.97182 | 74.2014 | 117.3581 | -17.9998
3.5201 | -18.2853 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.5166 | -18 | -0.97182 | 74.2014 | 117.3581 | -17.9998
3.5284 | -18.2691 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.5249 | -18 | -0.97232 | 74.2772 | 117.3581 | -17.8507
3.5367 | -18.2528 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.5333 | -18 | -0.97232 | 74.2772 | 117.3581 | -17.8507
3.5451 | -18.2366 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.5416 | -18 | -0.97248 | 74.3167 | 117.3581 | -17.8061
3.5534 | -18.2203 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.5499 | -18 | -0.97248 | 74.3167 | 117.3581 | -17.8061
3.5617 | -18.204 | -0.96523 | 74.151 | 117.1829 | -20.0824 | 3.5583 | -18 | -0.97248 | 74.3167 | 117.3581 | -17.8061
3.5701 | -18.1878 | -0.96561 | 74.1789 | 117.1829 | -19.9727 | 3.5666 | -18 | -0.97248 | 74.3167 | 117.3581 | -17.8061
3.5784 | -18.1715 | -0.96561 | 74.1789 | 117.1829 | -19.9727 | 3.5749 | -18 | -0.97202 | 74.2733 | 117.3517 | -17.9481
3.5868 | -18.1553 | -0.96561 | 74.1789 | 117.1829 | -19.9727 | 3.5833 | -18 | -0.97202 | 74.2733 | 117.3453 | -17.9481
3.5951 | -18.139 | -0.96561 | 74.1789 | 117.1829 | -19.9727 | 3.5916 | -18 | -0.97202 | 74.2733 | 117.3453 | -17.9481
3.6034 | -18.1228 | -0.96561 | 74.1789 | 117.1829 | -19.9727 | 3.5999 | -18 | -0.97202 | 74.2733 | 117.3453 | -17.9481
3.6118 | -18.1065 | -0.96561 | 74.1789 | 117.1829 | -19.9727 | 3.6083 | -18 | -0.97182 | 74.2611 | 117.3475 | -18.0128
3.6201 | -18.0902 | -0.96561 | 74.1789 | 117.1829 | -19.9727 | 3.6166 | -18 | -0.97182 | 74.2611 | 117.3497 | -18.0128
3.6284 | -18.074 | -0.96561 | 74.1789 | 117.1829 | -19.9727 | 3.6249 | -18 | -0.97182 | 74.2611 | 117.3497 | -18.0128
3.6368 | -18.0577 | -0.96512 | 74.145 | 117.1857 | -20.1131 | 3.6333 | -18 | -0.97182 | 74.2611 | 117.3497 | -18.0128
3.6451 | -18.0415 | -0.96512 | 74.145 | 117.1884 | -20.1131 | 3.6416 | -18 | -0.97182 | 74.2611 | 117.3497 | -18.0128
3.6535 | -18.0252 | -0.96513 | 74.1639 | 117.188 | -20.1139 | 3.6499 | -18 | -0.97182 | 74.2611 | 117.3497 | -18.0128
3.6618 | -18.009 | -0.96513 | 74.1639 | 117.1877 | -20.1139 | 3.6583 | -18 | -0.97182 | 74.2611 | 117.3497 | -18.0128
3.6701 | -18 | -0.96513 | 74.1639 | 117.1877 | -20.1139 | 3.6666 | -18 | -0.97182 | 74.2611 | 117.3497 | -18.0128
3.6785 | -18 | -0.96513 | 74.1639 | 117.1877 | -20.1139 | 3.6749 | -18 | -0.97182 | 74.2611 | 117.3497 | -18.0128
3.6868 | -18 | -0.96513 | 74.1639 | 117.1877 | -20.1139 | 3.6833 | -18 | -0.97182 | 74.2611 | 117.3497 | -18.0128
3.6951 | -18 | -0.96513 | 74.1639 | 117.1877 | -20.1139 | 3.6916 | -18 | -0.97182 | 74.2611 | 117.3497 | -18.0128
3.7035 | -18 | -0.96513 | 74.1639 | 117.1877 | -20.1139 | 3.6999 | -18 | -0.97182 | 74.2611 | 117.3497 | -18.0128
3.7118 | -18 | -0.96513 | 74.1639 | 117.1877 | -20.1139 | 3.7082 | -18 | -0.97233 | 74.3189 | 117.3497 | -17.8561
3.7201 | -18 | -0.9655 | 74.1897 | 117.1877 | -20.0086 | 3.7166 | -18 | -0.97233 | 74.3189 | 117.3497 | -17.8561
3.7285 | -18 | -0.9655 | 74.1897 | 117.1877 | -20.0086 | 3.7249 | -18 | -0.97214 | 74.3043 | 117.3496 | -17.9157
3.7368 | -18 | -0.9655 | 74.1897 | 117.1877 | -20.0086 | 3.7332 | -18 | -0.97214 | 74.3043 | 117.3496 | -17.9157
3.7452 | -18 | -0.9655 | 74.1897 | 117.1877 | -20.0086 | 3.7416 | -18 | -0.97214 | 74.3043 | 117.3496 | -17.9157
3.7535 | -18 | -0.9655 | 74.1897 | 117.1877 | -20.0086 | 3.7499 | -18 | -0.97214 | 74.3043 | 117.3496 | -17.9157
3.7618 | -18 | -0.9655 | 74.1897 | 117.1877 | -20.0086 | 3.7582 | -18 | -0.97214 | 74.3043 | 117.3496 | -17.9157
3.7702 | -18 | -0.9655 | 74.1897 | 117.1877 | -20.0086 | 3.7666 | -18 | -0.97214 | 74.3043 | 117.3496 | -17.9157
3.7785 | -18 | -0.9655 | 74.1897 | 117.1877 | -20.0086 | 3.7749 | -18 | -0.9719 | 74.2881 | 117.3515 | -17.9928
3.7868 | -18 | -0.9655 | 74.1897 | 117.1877 | -20.0086 | 3.7832 | -18 | -0.9719 | 74.2881 | 117.3534 | -17.9928
3.7952 | -18 | -0.9655 | 74.1897 | 117.1877 | -20.0086 | 3.7916 | -18 | -0.97171 | 74.2655 | 117.3468 | -18.0508
3.8035 | -18 | -0.9655 | 74.1897 | 117.1877 | -20.0086 | 3.7999 | -18 | -0.97171 | 74.2655 | 117.3401 | -18.0508
3.8119 | -18 | -0.9655 | 74.1897 | 117.1877 | -20.0086 | 3.8082 | -18 | -0.97219 | 74.2923 | 117.3401 | -17.8977
3.8202 | -18 | -0.9653 | 74.175 | 117.1887 | -20.0675 | 3.8166 | -18 | -0.97219 | 74.2923 | 117.3401 | -17.8977
3.8285 | -18 | -0.9653 | 74.175 | 117.1897 | -20.0675 | 3.8249 | -18 | -0.97219 | 74.2923 | 117.3401 | -17.8977
3.8369 | -18 | -0.9653 | 74.175 | 117.1897 | -20.0675 | 3.8332 | -18 | -0.97219 | 74.2923 | 117.3401 | -17.8977
3.8452 | -18 | -0.9653 | 74.175 | 117.1897 | -20.0675 | 3.8416 | -18 | -0.97219 | 74.2923 | 117.3401 | -17.8977
3.8535 | -18 | -0.96505 | 74.1598 | 117.1922 | -20.1378 | 3.8499 | -18 | -0.97219 | 74.2923 | 117.3401 | -17.8977
3.8619 | -18 | -0.96505 | 74.1598 | 117.1946 | -20.1378 | 3.8582 | -18 | -0.97219 | 74.2923 | 117.3401 | -17.8977
3.8702 | -18 | -0.96481 | 74.1411 | 117.195 | -20.2074 | 3.8666 | -18 | -0.97219 | 74.2923 | 117.3401 | -17.8977
3.8786 | -18 | -0.96481 | 74.1411 | 117.1954 | -20.2074 | 3.8749 | -18 | -0.97219 | 74.2923 | 117.3401 | -17.8977
3.8869 | -18 | -0.96481 | 74.1411 | 117.1954 | -20.2074 | 3.8832 | -18 | -0.97219 | 74.2923 | 117.3401 | -17.8977
3.8952 | -18 | -0.96481 | 74.1411 | 117.1954 | -20.2074 | 3.8915 | -18 | -0.97219 | 74.2923 | 117.3401 | -17.8977
3.9036 | -18 | -0.96481 | 74.1411 | 117.1954 | -20.2074 | 3.8999 | -18 | -0.97219 | 74.2923 | 117.3401 | -17.8977
3.9119 | -18 | -0.96481 | 74.1411 | 117.1954 | -20.2074 | 3.9082 | -18 | -0.97242 | 74.278 | 117.3401 | -17.8151
3.9202 | -18 | -0.96525 | 74.1555 | 117.1954 | -20.076 | 3.9165 | -18 | -0.97242 | 74.278 | 117.3401 | -17.8151
3.9286 | -18 | -0.96525 | 74.1555 | 117.1954 | -20.076 | 3.9249 | -18 | -0.97223 | 74.2627 | 117.3395 | -17.8746
3.9369 | -18 | -0.96525 | 74.1555 | 117.1954 | -20.076 | 3.9332 | -18 | -0.97223 | 74.2627 | 117.3389 | -17.8746
3.9453 | -18 | -0.96525 | 74.1555 | 117.1954 | -20.076 | 3.9415 | -18 | -0.97223 | 74.2627 | 117.3389 | -17.8746
3.9536 | -18 | -0.96525 | 74.1555 | 117.1954 | -20.076 | 3.9499 | -18 | -0.97223 | 74.2627 | 117.3389 | -17.8746
3.9619 | -18 | -0.96525 | 74.1555 | 117.1954 | -20.076 | 3.9582 | -18 | -0.97223 | 74.2627 | 117.3389 | -17.8746
3.9703 | -18 | -0.96525 | 74.1555 | 117.1954 | -20.076 | 3.9665 | -18 | -0.97223 | 74.2627 | 117.3389 | -17.8746
3.9786 | -18 | -0.96525 | 74.1555 | 117.1954 | -20.076 | 3.9749 | -18 | -0.97223 | 74.2627 | 117.3389 | -17.8746
3.9869 | -18 | -0.96525 | 74.1555 | 117.1954 | -20.076 | 3.9832 | -18 | -0.97223 | 74.2627 | 117.3389 | -17.8746
3.9953 | -18 | -0.96525 | 74.1555 | 117.1954 | -20.076 | 3.9915 | -18 | -0.97223 | 74.2627 | 117.3389 | -17.8746
4.0036 | -18 | -0.96525 | 74.1555 | 117.1954 | -20.076 | 3.9999 | -18 | -0.97223 | 74.2627 | 117.3389 | -17.8746
4.012 | -18 | -0.96525 | 74.1555 | 117.1954 | -20.076 | 4.0082 | -18.0031 | -0.97198 | 74.2538 | 117.3464 | -17.9559
4.0203 | -18 | -0.96562 | 74.1838 | 117.1954 | -19.9715 | 4.0165 | -18.0193 | -0.97198 | 74.2538 | 117.354 | -17.9559
4.0286 | -18 | -0.96562 | 74.1838 | 117.1954 | -19.9715 | 4.0249 | -18.0355 | -0.97198 | 74.2538 | 117.354 | -17.9559
4.037 | -18 | -0.96562 | 74.1838 | 117.1954 | -19.9715 | 4.0332 | -18.0518 | -0.97198 | 74.2538 | 117.354 | -17.9559
4.0453 | -18 | -0.96562 | 74.1838 | 117.1954 | -19.9715 | 4.0415 | -18.068 | -0.97223 | 74.2663 | 117.354 | -17.8775
4.0536 | -18 | -0.96562 | 74.1838 | 117.1954 | -19.9715 | 4.0499 | -18.0843 | -0.97223 | 74.2663 | 117.354 | -17.8775
4.062 | -18 | -0.96562 | 74.1838 | 117.1954 | -19.9715 | 4.0582 | -18.1005 | -0.97199 | 74.2501 | 117.3561 | -17.9546
4.0703 | -18 | -0.96541 | 74.1691 | 117.1966 | -20.0304 | 4.0665 | -18.1168 | -0.97199 | 74.2501 | 117.3583 | -17.9546
4.0787 | -18 | -0.96541 | 74.1691 | 117.1977 | -20.0304 | 4.0748 | -18.133 | -0.97199 | 74.2501 | 117.3583 | -17.9546
4.087 | -18 | -0.96541 | 74.1691 | 117.1977 | -20.0304 | 4.0832 | -18.1493 | -0.97199 | 74.2501 | 117.3583 | -17.9546
4.0953 | -18 | -0.96541 | 74.1691 | 117.1977 | -20.0304 | 4.0915 | -18.1655 | -0.97199 | 74.2501 | 117.3583 | -17.9546
4.1037 | -18 | -0.96541 | 74.1968 | 117.1913 | -20.0388 | 4.0998 | -18.1818 | -0.97199 | 74.2501 | 117.3583 | -17.9546
4.112 | -18 | -0.96541 | 74.1968 | 117.1849 | -20.0388 | 4.1082 | -18.198 | -0.97199 | 74.2501 | 117.3583 | -17.9546
4.1203 | -18 | -0.96541 | 74.1968 | 117.1849 | -20.0388 | 4.1165 | -18.2143 | -0.97199 | 74.2501 | 117.3583 | -17.9546
4.1287 | -18 | -0.96541 | 74.1968 | 117.1849 | -20.0388 | 4.1248 | -18.2305 | -0.97199 | 74.2501 | 117.3583 | -17.9546
4.137 | -18 | -0.96541 | 74.1968 | 117.1849 | -20.0388 | 4.1332 | -18.2468 | -0.97199 | 74.2501 | 117.3583 | -17.9546
4.1454 | -18 | -0.96541 | 74.1968 | 117.1849 | -20.0388 | 4.1415 | -18.263 | -0.97199 | 74.2501 | 117.3583 | -17.9546
4.1537 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1848 | -20.1088 | 4.1498 | -18.2793 | -0.97199 | 74.2501 | 117.3583 | -17.9546
4.162 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.1582 | -18.2955 | -0.9718 | 74.235 | 117.3578 | -18.0141
4.1704 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.1665 | -18.3117 | -0.9718 | 74.235 | 117.3572 | -18.0141
4.1787 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.1748 | -18.328 | -0.9718 | 74.235 | 117.3572 | -18.0141
4.187 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.1832 | -18.3442 | -0.9718 | 74.235 | 117.3572 | -18.0141
4.1954 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.1915 | -18.3605 | -0.9718 | 74.235 | 117.3572 | -18.0141
4.2037 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.1998 | -18.3767 | -0.9718 | 74.235 | 117.3572 | -18.0141
4.2121 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.2082 | -18.393 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.2204 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.2165 | -18.4092 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.2287 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.2248 | -18.4255 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.2371 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.2332 | -18.4417 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.2454 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.2415 | -18.458 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.2537 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.2498 | -18.4742 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.2621 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.2581 | -18.4905 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.2704 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.2665 | -18.5067 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.2788 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.2748 | -18.523 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.2871 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.2831 | -18.5392 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.2954 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.2915 | -18.5555 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.3038 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.2998 | -18.5717 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.3121 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.3081 | -18.5879 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.3204 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.3165 | -18.6042 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.3288 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.3248 | -18.6204 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.3371 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.3331 | -18.6367 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.3455 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.3415 | -18.6529 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.3538 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.3498 | -18.6692 | -0.97201 | 74.2263 | 117.3572 | -17.9396
4.3621 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.3581 | -18.6854 | -0.9719 | 74.2173 | 117.3571 | -17.9768
4.3705 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.3665 | -18.7017 | -0.9719 | 74.2173 | 117.3569 | -17.9768
4.3788 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.3748 | -18.7179 | -0.9719 | 74.2173 | 117.3569 | -17.9768
4.3871 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.3831 | -18.7342 | -0.9719 | 74.2173 | 117.3569 | -17.9768
4.3955 | -18 | -0.96516 | 74.1774 | 117.1847 | -20.1088 | 4.3915 | -18.7504 | -0.9719 | 74.2173 | 117.3569 | -17.9768
4.4038 | -18 | -0.965 | 74.1658 | 117.1858 | -20.1558 | 4.3998 | -18.7667 | -0.9719 | 74.2173 | 117.3569 | -17.9768
4.4122 | -18 | -0.965 | 74.1658 | 117.1868 | -20.1558 | 4.4081 | -18.7829 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.4205 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0966 | 4.4165 | -18.7992 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.4288 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0966 | 4.4248 | -18.8154 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.4372 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0966 | 4.4331 | -18.8317 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.4455 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0966 | 4.4414 | -18.8479 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.4538 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0966 | 4.4498 | -18.8641 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.4622 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0966 | 4.4581 | -18.8804 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.4705 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0966 | 4.4664 | -18.8966 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.4789 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0966 | 4.4748 | -18.9129 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.4872 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0967 | 4.4831 | -18.9291 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.4955 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0967 | 4.4914 | -18.9454 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.5039 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0967 | 4.4998 | -18.9616 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.5122 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0967 | 4.5081 | -18.9779 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.5205 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0967 | 4.5164 | -18.9941 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.5289 | -18 | -0.9652 | 74.1699 | 117.1868 | -20.0967 | 4.5248 | -19.0104 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.5372 | -18 | -0.96497 | 74.1713 | 117.2014 | -20.1665 | 4.5331 | -19.0266 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.5456 | -18 | -0.96497 | 74.1713 | 117.2161 | -20.1665 | 4.5414 | -19.0429 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.5539 | -18 | -0.96517 | 74.1995 | 117.2284 | -20.112 | 4.5498 | -19.0591 | -0.97208 | 74.2238 | 117.3569 | -17.9176
4.5622 | -18 | -0.96517 | 74.1995 | 117.2407 | -20.112 | 4.5581 | -19.0754 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3549 | -17.9512
4.5706 | -18 | -0.96517 | 74.1995 | 117.2407 | -20.112 | 4.5664 | -19.0916 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.5789 | -18 | -0.96517 | 74.1995 | 117.2407 | -20.112 | 4.5748 | -19.1079 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.5872 | -18 | -0.96517 | 74.1995 | 117.2407 | -20.112 | 4.5831 | -19.1241 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.5956 | -18 | -0.96517 | 74.1995 | 117.2407 | -20.112 | 4.5914 | -19.1403 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.6039 | -18 | -0.96543 | 74.2552 | 117.2407 | -20.0484 | 4.5998 | -19.1566 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.6123 | -18 | -0.96543 | 74.2552 | 117.2407 | -20.0484 | 4.6081 | -19.1728 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.6206 | -18 | -0.96543 | 74.2552 | 117.2407 | -20.0484 | 4.6164 | -19.1891 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.6289 | -18 | -0.96543 | 74.2552 | 117.2407 | -20.0484 | 4.6247 | -19.2053 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.6373 | -18 | -0.96543 | 74.2552 | 117.2407 | -20.0484 | 4.6331 | -19.2216 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.6456 | -18 | -0.96543 | 74.2552 | 117.2407 | -20.0484 | 4.6414 | -19.2378 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.6539 | -18 | -0.967 | 74.2177 | 117.2407 | -19.5532 | 4.6497 | -19.2541 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.6623 | -18 | -0.967 | 74.2177 | 117.2407 | -19.5532 | 4.6581 | -19.2703 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.6706 | -18 | -0.967 | 74.2177 | 117.2407 | -19.5532 | 4.6664 | -19.2866 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.679 | -18 | -0.967 | 74.2177 | 117.2407 | -19.5532 | 4.6747 | -19.3028 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.6873 | -18 | -0.96693 | 74.2362 | 117.2602 | -19.5819 | 4.6831 | -19.3191 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.6956 | -18 | -0.96693 | 74.2362 | 117.2797 | -19.5819 | 4.6914 | -19.3353 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.704 | -18 | -0.96857 | 74.2677 | 117.2797 | -19.0725 | 4.6997 | -19.3516 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.7123 | -18 | -0.96857 | 74.2677 | 117.2797 | -19.0725 | 4.7081 | -19.3678 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.7206 | -18 | -0.96857 | 74.2677 | 117.2797 | -19.0725 | 4.7164 | -19.3841 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.729 | -18 | -0.96857 | 74.2677 | 117.2797 | -19.0725 | 4.7247 | -19.4003 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.7373 | -18 | -0.96857 | 74.2677 | 117.2797 | -19.0725 | 4.7331 | -19.4165 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.7457 | -18 | -0.96857 | 74.2677 | 117.2797 | -19.0725 | 4.7414 | -19.4328 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.754 | -18 | -0.96909 | 74.2933 | 117.2797 | -18.9147 | 4.7497 | -19.449 | -0.97197 | 74.2127 | 117.3529 | -17.9512
4.7623 | -18 | -0.96909 | 74.2933 | 117.2797 | -18.9147 | 4.7581 | -19.4653 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.7707 | -18 | -0.97009 | 74.3084 | 117.2797 | -18.5954 | 4.7664 | -19.4815 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.779 | -18 | -0.97009 | 74.3084 | 117.2797 | -18.5954 | 4.7747 | -19.4978 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.7873 | -18 | -0.97009 | 74.3084 | 117.2797 | -18.5954 | 4.7831 | -19.514 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.7957 | -18 | -0.97009 | 74.3084 | 117.2797 | -18.5954 | 4.7914 | -19.5303 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.804 | -18 | -0.97009 | 74.3084 | 117.2797 | -18.5954 | 4.7997 | -19.5465 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.8123 | -18 | -0.97009 | 74.3084 | 117.2797 | -18.5954 | 4.808 | -19.5628 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.8207 | -18 | -0.97009 | 74.3084 | 117.2797 | -18.5954 | 4.8164 | -19.579 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.829 | -18 | -0.97009 | 74.3084 | 117.2797 | -18.5954 | 4.8247 | -19.5953 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.8374 | -18 | -0.97009 | 74.3084 | 117.2797 | -18.5954 | 4.833 | -19.6115 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.8457 | -18 | -0.97009 | 74.3084 | 117.2797 | -18.5954 | 4.8414 | -19.6278 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.854 | -18 | -0.97102 | 74.321 | 117.2797 | -18.2917 | 4.8497 | -19.644 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.8624 | -18 | -0.97102 | 74.321 | 117.2797 | -18.2917 | 4.858 | -19.6603 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.8707 | -18 | -0.97102 | 74.321 | 117.2797 | -18.2917 | 4.8664 | -19.6765 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.8791 | -18 | -0.97102 | 74.321 | 117.2797 | -18.2917 | 4.8747 | -19.6927 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.8874 | -18 | -0.97102 | 74.321 | 117.2797 | -18.2917 | 4.883 | -19.709 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.8957 | -18 | -0.97102 | 74.321 | 117.2797 | -18.2917 | 4.8914 | -19.7252 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.9041 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.8997 | -19.7415 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.9124 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.908 | -19.7577 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.9207 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.9164 | -19.774 | -0.97182 | 74.1797 | 117.3529 | -17.992
4.9291 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.9247 | -19.7902 | -0.97197 | 74.1362 | 117.3529 | -17.9317
4.9374 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.933 | -19.8065 | -0.97197 | 74.1362 | 117.3529 | -17.9317
4.9457 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.9414 | -19.8227 | -0.97197 | 74.1362 | 117.3529 | -17.9317
4.9541 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.9497 | -19.839 | -0.97197 | 74.1362 | 117.3529 | -17.9317
4.9624 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.958 | -19.8552 | -0.97197 | 74.1362 | 117.3529 | -17.9317
4.9708 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.9664 | -19.8715 | -0.97197 | 74.1362 | 117.3529 | -17.9317
4.9791 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.9747 | -19.8877 | -0.97197 | 74.1362 | 117.3529 | -17.9317
4.9874 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.983 | -19.904 | -0.97197 | 74.1362 | 117.3529 | -17.9317
4.9958 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.9913 | -19.9202 | -0.97197 | 74.1362 | 117.3529 | -17.9317
5.0041 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 4.9997 | -19.9365 | -0.97197 | 74.1362 | 117.3529 | -17.9317
5.0125 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.008 | -19.95 | -0.97197 | 74.1362 | 117.3529 | -17.9317
5.0208 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.0163 | -19.95 | -0.97197 | 74.1362 | 117.3529 | -17.9317
5.0291 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.0247 | -19.95 | -0.97178 | 74.1212 | 117.3525 | -17.9911
5.0375 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.033 | -19.95 | -0.97178 | 74.1212 | 117.3521 | -17.9911
5.0458 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.0413 | -19.95 | -0.97211 | 74.1673 | 117.3521 | -17.8933
5.0541 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.0497 | -19.95 | -0.97211 | 74.1673 | 117.3521 | -17.8933
5.0625 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.058 | -19.95 | -0.97218 | 74.21 | 117.354 | -17.8799
5.0708 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.0663 | -19.95 | -0.97218 | 74.21 | 117.356 | -17.8799
5.0791 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.0747 | -19.95 | -0.97191 | 74.1831 | 117.3512 | -17.9627
5.0875 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.083 | -19.95 | -0.97191 | 74.1831 | 117.3464 | -17.9627
5.0958 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.0913 | -19.95 | -0.97191 | 74.1831 | 117.3464 | -17.9627
5.1042 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.0996 | -19.95 | -0.97191 | 74.1831 | 117.3464 | -17.9627
5.1125 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.108 | -19.95 | -0.97207 | 74.2891 | 117.3461 | -17.9356
5.1208 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.1163 | -19.95 | -0.97207 | 74.2891 | 117.3459 | -17.9356
5.1292 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.1246 | -19.95 | -0.97207 | 74.2891 | 117.3459 | -17.9356
5.1375 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.133 | -19.95 | -0.97207 | 74.2891 | 117.3459 | -17.9356
5.1459 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.1413 | -19.95 | -0.9723 | 74.2929 | 117.3456 | -17.8588
5.1542 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.1496 | -19.95 | -0.9723 | 74.2929 | 117.3453 | -17.8588
5.1625 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.158 | -19.95 | -0.9723 | 74.2929 | 117.3453 | -17.8588
5.1709 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.1663 | -19.95 | -0.9723 | 74.2929 | 117.3453 | -17.8588
5.1792 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.1746 | -19.95 | -0.97206 | 74.2774 | 117.3479 | -17.9361
5.1875 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.183 | -19.95 | -0.97206 | 74.2774 | 117.3504 | -17.9361
5.1959 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.1913 | -19.95 | -0.97187 | 74.2635 | 117.351 | -17.9959
5.2042 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.1996 | -19.95 | -0.97187 | 74.2635 | 117.3516 | -17.9959
5.2125 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.208 | -19.95 | -0.97187 | 74.2635 | 117.3516 | -17.9959
5.2209 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.2163 | -19.95 | -0.97187 | 74.2635 | 117.3516 | -17.9959
5.2292 | -18 | -0.97117 | 74.2649 | 117.2797 | -18.2301 | 5.2246 | -19.95 | -0.972 | 74.2296 | 117.3455 | -17.9443
5.2376 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.2329 | -19.95 | -0.972 | 74.2296 | 117.3394 | -17.9443
5.2459 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.2413 | -19.95 | -0.972 | 74.2296 | 117.3394 | -17.9443
5.2542 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.2496 | -19.95 | -0.972 | 74.2296 | 117.3394 | -17.9443
5.2626 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.2579 | -19.95 | -0.972 | 74.2295 | 117.3394 | -17.9443
5.2709 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.2663 | -19.95 | -0.972 | 74.2295 | 117.3394 | -17.9443
5.2792 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.2746 | -19.95 | -0.972 | 74.2295 | 117.3394 | -17.9443
5.2876 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.2829 | -19.95 | -0.972 | 74.2295 | 117.3394 | -17.9443
5.2959 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.2913 | -19.95 | -0.97175 | 74.1759 | 117.3368 | -18.0156
5.3043 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.2996 | -19.95 | -0.97175 | 74.1759 | 117.3341 | -18.0156
5.3126 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.3079 | -19.95 | -0.97175 | 74.1759 | 117.3341 | -18.0156
5.3209 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.3163 | -19.95 | -0.97175 | 74.1759 | 117.3341 | -18.0156
5.3293 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.3246 | -19.95 | -0.97155 | 74.1639 | 117.3365 | -18.0798
5.3376 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.3329 | -19.95 | -0.97155 | 74.1639 | 117.3389 | -18.0798
5.3459 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.3412 | -19.95 | -0.97155 | 74.1639 | 117.3389 | -18.0798
5.3543 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.3496 | -19.95 | -0.97155 | 74.1639 | 117.3388 | -18.0798
5.3626 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.3579 | -19.95 | -0.9718 | 74.1935 | 117.3388 | -18.002
5.371 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.3662 | -19.95 | -0.9718 | 74.1935 | 117.3388 | -18.002
5.3793 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.3746 | -19.95 | -0.97161 | 74.1789 | 117.3389 | -18.0618
5.3876 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.3829 | -19.95 | -0.97161 | 74.1789 | 117.339 | -18.0618
5.396 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.3912 | -19.95 | -0.97116 | 74.1527 | 117.3452 | -18.2038
5.4043 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.3996 | -19.95 | -0.97116 | 74.1527 | 117.3514 | -18.2038
5.4126 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.4079 | -19.95 | -0.97116 | 74.1527 | 117.3514 | -18.2038
5.421 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.4162 | -19.95 | -0.97116 | 74.1527 | 117.3514 | -18.2038
5.4293 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.4246 | -19.95 | -0.97219 | 74.1867 | 117.3514 | -17.8712
5.4377 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.4329 | -19.95 | -0.97219 | 74.1867 | 117.3514 | -17.8712
5.446 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.4412 | -19.95 | -0.97247 | 74.1965 | 117.3516 | -17.7797
5.4543 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.4496 | -19.95 | -0.97247 | 74.1965 | 117.3517 | -17.7797
5.4627 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.4579 | -19.95 | -0.97227 | 74.1858 | 117.3551 | -17.8445
5.471 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.4662 | -19.95 | -0.97227 | 74.1858 | 117.3584 | -17.8445
5.4793 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.4745 | -19.95 | -0.97227 | 74.1858 | 117.3584 | -17.8445
5.4877 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.4829 | -19.95 | -0.97227 | 74.1858 | 117.3584 | -17.8445
5.496 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.4912 | -19.95 | -0.972 | 74.1602 | 117.3544 | -17.9276
5.5044 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.4995 | -19.95 | -0.972 | 74.1602 | 117.3505 | -17.9276
5.5127 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.5079 | -19.95 | -0.97181 | 74.1346 | 117.3423 | -17.987
5.521 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.5162 | -19.95 | -0.97181 | 74.1346 | 117.334 | -17.987
5.5294 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.5245 | -19.95 | -0.97181 | 74.1346 | 117.334 | -17.987
5.5377 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.5329 | -19.95 | -0.97181 | 74.1346 | 117.334 | -17.987
5.546 | -18 | -0.97133 | 74.2649 | 117.2797 | -18.1775 | 5.5412 | -19.95 | -0.97158 | 74.1061 | 117.3248 | -18.0553
5.5544 | -18 | -0.97148 | 74.2894 | 117.2901 | -18.1329 | 5.5495 | -19.95 | -0.97158 | 74.1061 | 117.3155 | -18.0553
5.5627 | -18 | -0.97148 | 74.2894 | 117.3006 | -18.1329 | 5.5579 | -19.95 | -0.97158 | 74.1061 | 117.3155 | -18.0553
5.5711 | -18 | -0.97148 | 74.2894 | 117.3006 | -18.1329 | 5.5662 | -19.95 | -0.97158 | 74.1061 | 117.3155 | -18.0553
5.5794 | -18 | -0.97148 | 74.2894 | 117.3006 | -18.1329 | 5.5745 | -19.95 | -0.97174 | 74.114 | 117.3183 | -18.0032
5.5877 | -18 | -0.97148 | 74.2894 | 117.3006 | -18.1329 | 5.5828 | -19.95 | -0.97174 | 74.114 | 117.3211 | -18.0032
5.5961 | -18 | -0.97148 | 74.2894 | 117.3006 | -18.1329 | 5.5912 | -19.95 | -0.97228 | 74.232 | 117.3329 | -17.8528
5.6044 | -18 | -0.97148 | 74.2894 | 117.3006 | -18.1329 | 5.5995 | -19.95 | -0.97228 | 74.232 | 117.3446 | -17.8528
5.6127 | -18 | -0.97148 | 74.2894 | 117.3006 | -18.1329 | 5.6078 | -19.95 | -0.97228 | 74.232 | 117.3446 | -17.8528
5.6211 | -18 | -0.97148 | 74.2894 | 117.3006 | -18.1329 | 5.6162 | -19.95 | -0.97228 | 74.232 | 117.3446 | -17.8528
5.6294 | -18 | -0.97148 | 74.2894 | 117.3006 | -18.1329 | 5.6245 | -19.95 | -0.97208 | 74.2217 | 117.3482 | -17.9178
5.6378 | -18 | -0.97148 | 74.2894 | 117.3006 | -18.1329 | 5.6328 | -19.95 | -0.97208 | 74.2217 | 117.3518 | -17.9178
5.6461 | -18 | -0.97148 | 74.2894 | 117.3006 | -18.1329 | 5.6412 | -19.95 | -0.97208 | 74.2217 | 117.3518 | -17.9178
5.6544 | -18 | -0.97167 | 74.3021 | 117.2993 | -18.074 | 5.6495 | -19.95 | -0.97208 | 74.2217 | 117.3518 | -17.9178
5.6628 | -18 | -0.97167 | 74.3021 | 117.298 | -18.074 | 5.6578 | -19.95 | -0.97208 | 74.2217 | 117.3518 | -17.9178
5.6711 | -18 | -0.97167 | 74.3021 | 117.298 | -18.074 | 5.6662 | -19.95 | -0.97208 | 74.2217 | 117.3518 | -17.9178
5.6794 | -18 | -0.97167 | 74.3021 | 117.298 | -18.074 | 5.6745 | -19.95 | -0.97164 | 74.1811 | 117.3466 | -18.0546
5.6878 | -18 | -0.97167 | 74.3021 | 117.298 | -18.074 | 5.6828 | -19.95 | -0.97164 | 74.1811 | 117.3414 | -18.0546
5.6961 | -18 | -0.97167 | 74.3021 | 117.298 | -18.074 | 5.6912 | -19.95 | -0.97164 | 74.1811 | 117.3414 | -18.0546
5.7045 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.3055 | -18.0004 | 5.6995 | -19.95 | -0.97164 | 74.1811 | 117.3414 | -18.0546
5.7128 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.7078 | -19.95 | -0.97144 | 74.1602 | 117.3361 | -18.1132
5.7211 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.7161 | -19.95 | -0.97144 | 74.1602 | 117.3308 | -18.1132
5.7295 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.7245 | -19.95 | -0.97169 | 74.2 | 117.3308 | -18.0399
5.7378 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.7328 | -19.95 | -0.97169 | 74.2 | 117.3308 | -18.0399
5.7461 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.7411 | -19.95 | -0.97195 | 74.2309 | 117.3308 | -17.9621
5.7545 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.7495 | -19.95 | -0.97195 | 74.2309 | 117.3308 | -17.9621
5.7628 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.7578 | -19.95 | -0.97176 | 74.2171 | 117.3314 | -18.022
5.7712 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.7661 | -19.95 | -0.97176 | 74.2171 | 117.3321 | -18.022
5.7795 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.7745 | -19.95 | -0.97149 | 74.192 | 117.3288 | -18.1054
5.7878 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.7828 | -19.95 | -0.97149 | 74.192 | 117.3255 | -18.1054
5.7962 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.7911 | -19.95 | -0.97143 | 74.163 | 117.3287 | -18.1188
5.8045 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.7995 | -19.95 | -0.97143 | 74.163 | 117.3319 | -18.1188
5.8128 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.8078 | -19.95 | -0.97143 | 74.163 | 117.3319 | -18.1188
5.8212 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.8161 | -19.95 | -0.97143 | 74.163 | 117.3319 | -18.1188
5.8295 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.8244 | -19.95 | -0.97143 | 74.163 | 117.3319 | -18.1188
5.8379 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.8328 | -19.95 | -0.97143 | 74.163 | 117.3319 | -18.1188
5.8462 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.8411 | -19.95 | -0.97119 | 74.1376 | 117.3262 | -18.1906
5.8545 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.8494 | -19.95 | -0.97119 | 74.1376 | 117.3205 | -18.1906
5.8629 | -18 | -0.97191 | 74.3306 | 117.313 | -18.0004 | 5.8578 | -19.95 | -0.9706 | 74.1351 | 117.3154 | -18.3839
5.8712 | -18 | -0.97159 | 74.3502 | 117.3062 | -18.111 | 5.8661 | -19.95 | -0.9706 | 74.1351 | 117.3103 | -18.3839
5.8795 | -18 | -0.97159 | 74.3502 | 117.2994 | -18.111 | 5.8744 | -19.95 | -0.96983 | 74.1328 | 117.3072 | -18.6332
5.8879 | -18 | -0.97159 | 74.3502 | 117.2994 | -18.111 | 5.8828 | -19.95 | -0.96983 | 74.1328 | 117.3041 | -18.6332
5.8962 | -18 | -0.97159 | 74.3502 | 117.2994 | -18.111 | 5.8911 | -19.95 | -0.96915 | 74.1497 | 117.3041 | -18.8567
5.9046 | -18 | -0.97178 | 74.3631 | 117.2982 | -18.0521 | 5.8994 | -19.95 | -0.96915 | 74.1497 | 117.3041 | -18.8567
5.9129 | -18 | -0.97178 | 74.3631 | 117.297 | -18.0521 | 5.9078 | -19.95 | -0.96859 | 74.1551 | 117.303 | -19.0387
5.9212 | -18 | -0.97178 | 74.3631 | 117.297 | -18.0521 | 5.9161 | -19.95 | -0.96859 | 74.1551 | 117.3018 | -19.0387
5.9296 | -18 | -0.97178 | 74.3631 | 117.297 | -18.0521 | 5.9244 | -19.95 | -0.96813 | 74.144 | 117.2969 | -19.1801
5.9379 | -18 | -0.97178 | 74.3631 | 117.297 | -18.0521 | 5.9328 | -19.95 | -0.96813 | 74.144 | 117.2919 | -19.1801
5.9462 | -18 | -0.97178 | 74.3631 | 117.297 | -18.0521 | 5.9411 | -19.95 | -0.96813 | 74.144 | 117.2919 | -19.1801
5.9546 | -18 | -0.97198 | 74.3677 | 117.2885 | -17.986 | 5.9494 | -19.95 | -0.96813 | 74.144 | 117.2919 | -19.1801
5.9629 | -18 | -0.97198 | 74.3677 | 117.2799 | -17.986 | 5.9577 | -19.95 | -0.96813 | 74.144 | 117.2919 | -19.1801
5.9713 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 5.9661 | -19.95 | -0.96813 | 74.144 | 117.2919 | -19.1801
5.9796 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 5.9744 | -19.95 | -0.9676 | 74.074 | 117.2695 | -19.3306
5.9879 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 5.9827 | -19.95 | -0.9676 | 74.074 | 117.2471 | -19.3306
5.9963 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 5.9911 | -19.95 | -0.96739 | 74.0526 | 117.2423 | -19.3892
6.0046 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 5.9994 | -19.95 | -0.96739 | 74.0526 | 117.2374 | -19.3892
6.0129 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.0077 | -19.95 | -0.96739 | 74.0526 | 117.2374 | -19.3892
6.0213 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.0161 | -19.95 | -0.96739 | 74.0526 | 117.2374 | -19.3892
6.0296 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.0244 | -19.95 | -0.96724 | 74.0754 | 117.2374 | -19.443
6.0379 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.0327 | -19.95 | -0.96724 | 74.0754 | 117.2374 | -19.443
6.0463 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.0411 | -19.95 | -0.96724 | 74.0754 | 117.2374 | -19.443
6.0546 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.0494 | -19.95 | -0.96724 | 74.0754 | 117.2374 | -19.443
6.063 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.0577 | -19.95 | -0.96699 | 74.0606 | 117.2407 | -19.5152
6.0713 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.066 | -19.95 | -0.96699 | 74.0606 | 117.244 | -19.5152
6.0796 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.0744 | -19.95 | -0.96645 | 74.0287 | 117.2515 | -19.6744
6.088 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.0827 | -19.95 | -0.96645 | 74.0287 | 117.259 | -19.6744
6.0963 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.091 | -19.95 | -0.96645 | 74.0287 | 117.259 | -19.6744
6.1047 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.0994 | -19.95 | -0.96645 | 74.0287 | 117.259 | -19.6744
6.113 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.1077 | -19.95 | -0.96645 | 74.0287 | 117.259 | -19.6744
6.1213 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.116 | -19.95 | -0.96645 | 74.0287 | 117.259 | -19.6744
6.1297 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.1244 | -19.95 | -0.96645 | 74.0287 | 117.259 | -19.6744
6.138 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.1327 | -19.95 | -0.96645 | 74.0287 | 117.259 | -19.6744
6.1463 | -18 | -0.97162 | 74.3619 | 117.2799 | -18.1031 | 6.141 | -19.95 | -0.96604 | 73.9938 | 117.2564 | -19.793
6.1547 | -18 | -0.97181 | 74.3748 | 117.2788 | -18.0442 | 6.1494 | -19.95 | -0.96604 | 73.9938 | 117.2538 | -19.793
6.163 | -18 | -0.97181 | 74.3748 | 117.2777 | -18.0442 | 6.1577 | -19.95 | -0.96604 | 73.9938 | 117.2538 | -19.793
6.1713 | -18 | -0.972 | 74.3811 | 117.2716 | -17.983 | 6.166 | -19.95 | -0.96604 | 73.9938 | 117.2538 | -19.793
6.1797 | -18 | -0.972 | 74.3811 | 117.2656 | -17.983 | 6.1743 | -19.95 | -0.96574 | 73.9678 | 117.2514 | -19.8765
6.188 | -18 | -0.972 | 74.3811 | 117.2656 | -17.983 | 6.1827 | -19.95 | -0.96574 | 73.9678 | 117.249 | -19.8765
6.1964 | -18 | -0.972 | 74.3811 | 117.2656 | -17.983 | 6.191 | -19.95 | -0.96574 | 73.9678 | 117.249 | -19.8765
6.2047 | -18 | -0.9716 | 74.3822 | 117.2656 | -18.1149 | 6.1993 | -19.95 | -0.96574 | 73.9678 | 117.249 | -19.8765
6.213 | -18 | -0.9716 | 74.3822 | 117.2656 | -18.1149 | 6.2077 | -19.95 | -0.96574 | 73.9678 | 117.249 | -19.8765
6.2214 | -18 | -0.9716 | 74.3822 | 117.2656 | -18.1149 | 6.216 | -19.95 | -0.96574 | 73.9678 | 117.249 | -19.8765
6.2297 | -18 | -0.9716 | 74.3822 | 117.2656 | -18.1149 | 6.2243 | -19.95 | -0.96566 | 74.0004 | 117.2436 | -19.9099
6.2381 | -18 | -0.9716 | 74.3822 | 117.2656 | -18.1149 | 6.2327 | -19.95 | -0.96566 | 74.0004 | 117.2382 | -19.9099
6.2464 | -18 | -0.9716 | 74.3822 | 117.2656 | -18.1149 | 6.241 | -19.95 | -0.96566 | 74.0006 | 117.2382 | -19.9102
6.2547 | -18 | -0.9716 | 74.3822 | 117.2656 | -18.1149 | 6.2493 | -19.95 | -0.96566 | 74.0006 | 117.2382 | -19.9102
6.2631 | -18 | -0.9716 | 74.3822 | 117.2656 | -18.1149 | 6.2577 | -19.95 | -0.96566 | 74.0006 | 117.2382 | -19.9102
6.2714 | -18 | -0.97188 | 74.4083 | 117.2692 | -18.0292 | 6.266 | -19.95 | -0.96566 | 74.0006 | 117.2382 | -19.9102
6.2797 | -18 | -0.97188 | 74.4083 | 117.2727 | -18.0292 | 6.2743 | -19.95 | -0.9661 | 74.0419 | 117.2382 | -19.7845
6.2881 | -18 | -0.97188 | 74.4083 | 117.2727 | -18.0292 | 6.2827 | -19.95 | -0.9661 | 74.0419 | 117.2382 | -19.7845
6.2964 | -18 | -0.97188 | 74.4083 | 117.2727 | -18.0292 | 6.291 | -19.95 | -0.96599 | 74.0605 | 117.2445 | -19.8238
6.3047 | -18 | -0.97159 | 74.3307 | 117.2727 | -18.1064 | 6.2993 | -19.95 | -0.96599 | 74.0605 | 117.2508 | -19.8238
6.3131 | -18 | -0.97159 | 74.3307 | 117.2727 | -18.1064 | 6.3076 | -19.95 | -0.96574 | 74.0329 | 117.2437 | -19.8931
6.3214 | -18 | -0.97159 | 74.3307 | 117.2727 | -18.1064 | 6.316 | -19.95 | -0.96574 | 74.0329 | 117.2366 | -19.8931
6.3298 | -18 | -0.97159 | 74.3307 | 117.2727 | -18.1064 | 6.3243 | -19.95 | -0.96574 | 74.0329 | 117.2365 | -19.8931
6.3381 | -18 | -0.97159 | 74.3307 | 117.2727 | -18.1064 | 6.3326 | -19.95 | -0.96574 | 74.0329 | 117.2365 | -19.8931
6.3464 | -18 | -0.97159 | 74.3307 | 117.2727 | -18.1064 | 6.341 | -19.95 | -0.96574 | 74.0329 | 117.2365 | -19.8931
6.3548 | -18 | -0.97159 | 74.3307 | 117.2727 | -18.1064 | 6.3493 | -19.95 | -0.96574 | 74.0329 | 117.2365 | -19.8931
6.3631 | -18 | -0.97159 | 74.3307 | 117.2727 | -18.1064 | 6.3576 | -19.95 | -0.96553 | 74.0188 | 117.2382 | -19.9532
6.3714 | -18 | -0.97159 | 74.3307 | 117.2727 | -18.1064 | 6.366 | -19.95 | -0.96553 | 74.0188 | 117.2398 | -19.9532
6.3798 | -18 | -0.97159 | 74.3307 | 117.2727 | -18.1064 | 6.3743 | -19.95 | -0.96536 | 73.9534 | 117.2261 | -19.9893
6.3881 | -18 | -0.97159 | 74.3307 | 117.2727 | -18.1064 | 6.3826 | -19.95 | -0.96536 | 73.9534 | 117.2123 | -19.9893
6.3965 | -18 | -0.97159 | 74.3307 | 117.2727 | -18.1064 | 6.391 | -19.95 | -0.96536 | 73.9533 | 117.2123 | -19.9893
6.4048 | -18 | -0.97181 | 74.3464 | 117.2716 | -18.0364 | 6.3993 | -19.95 | -0.96536 | 73.9533 | 117.2124 | -19.9893
6.4131 | -18 | -0.97181 | 74.3464 | 117.2705 | -18.0364 | 6.4076 | -19.95 | -0.96536 | 73.9533 | 117.2123 | -19.9893
6.4215 | -18 | -0.97181 | 74.3464 | 117.2705 | -18.0364 | 6.4159 | -19.95 | -0.96536 | 73.9533 | 117.2123 | -19.9893
6.4298 | -18 | -0.97181 | 74.3464 | 117.2705 | -18.0364 | 6.4243 | -19.95 | -0.96514 | 73.9278 | 117.2056 | -20.0491
6.4381 | -18 | -0.97201 | 74.3691 | 117.2765 | -17.9745 | 6.4326 | -19.95 | -0.96514 | 73.9278 | 117.1989 | -20.0491
6.4465 | -18 | -0.97201 | 74.3691 | 117.2825 | -17.9745 | 6.4409 | -19.95 | -0.96599 | 74.0299 | 117.2039 | -19.8175
6.4548 | -18 | -0.97201 | 74.3691 | 117.2825 | -17.9745 | 6.4493 | -19.95 | -0.96599 | 74.0299 | 117.2089 | -19.8175
6.4632 | -18 | -0.97201 | 74.3691 | 117.2825 | -17.9745 | 6.4576 | -19.95 | -0.96599 | 74.0299 | 117.2089 | -19.8175
6.4715 | -18 | -0.97201 | 74.3691 | 117.2825 | -17.9745 | 6.4659 | -19.95 | -0.96599 | 74.0299 | 117.2089 | -19.8175
6.4798 | -18 | -0.97201 | 74.3691 | 117.2825 | -17.9745 | 6.4743 | -19.95 | -0.96566 | 74.0104 | 117.2137 | -19.9123
6.4882 | -18 | -0.97201 | 74.3691 | 117.2825 | -17.9745 | 6.4826 | -19.95 | -0.96566 | 74.0104 | 117.2185 | -19.9123
6.4965 | -18 | -0.97201 | 74.3691 | 117.2825 | -17.9745 | 6.4909 | -19.95 | -0.96541 | 73.9963 | 117.2227 | -19.9847
6.5048 | -18 | -0.97201 | 74.3691 | 117.2825 | -17.9745 | 6.4993 | -19.95 | -0.96541 | 73.9963 | 117.2269 | -19.9847
6.5132 | -18 | -0.97201 | 74.3691 | 117.2825 | -17.9745 | 6.5076 | -19.95 | -0.96567 | 74.035 | 117.232 | -19.9171
6.5215 | -18 | -0.97186 | 74.3435 | 117.2825 | -18.0203 | 6.5159 | -19.95 | -0.96567 | 74.035 | 117.2372 | -19.9171
6.5299 | -18 | -0.97186 | 74.3435 | 117.2825 | -18.0203 | 6.5243 | -19.95 | -0.96567 | 74.0351 | 117.2372 | -19.9172
6.5382 | -18 | -0.97186 | 74.3435 | 117.2825 | -18.0203 | 6.5326 | -19.95 | -0.96567 | 74.0351 | 117.2373 | -19.9172
6.5465 | -18 | -0.97186 | 74.3435 | 117.2825 | -18.0203 | 6.5409 | -19.95 | -0.96567 | 74.0351 | 117.2373 | -19.9172
6.5549 | -18 | -0.97186 | 74.3435 | 117.2825 | -18.0203 | 6.5492 | -19.95 | -0.96567 | 74.0351 | 117.2373 | -19.9172
6.5632 | -18 | -0.97186 | 74.3435 | 117.2825 | -18.0203 | 6.5576 | -19.95 | -0.96546 | 74.0213 | 117.2393 | -19.9773
6.5715 | -18 | -0.97186 | 74.3435 | 117.2825 | -18.0203 | 6.5659 | -19.95 | -0.96546 | 74.0213 | 117.2413 | -19.9773
6.5799 | -18 | -0.97186 | 74.3435 | 117.2825 | -18.0203 | 6.5742 | -19.95 | -0.9654 | 74.0027 | 117.2352 | -19.9908
6.5882 | -18 | -0.97186 | 74.3435 | 117.2825 | -18.0203 | 6.5826 | -19.95 | -0.9654 | 74.0027 | 117.2292 | -19.9908
6.5966 | -18 | -0.97186 | 74.3435 | 117.2825 | -18.0203 | 6.5909 | -19.95 | -0.9654 | 74.0024 | 117.2292 | -19.9906
6.6049 | -18 | -0.97186 | 74.3435 | 117.2825 | -18.0203 | 6.5992 | -19.95 | -0.9654 | 74.0024 | 117.2292 | -19.9906
6.6132 | -18 | -0.97186 | 74.3435 | 117.2825 | -18.0203 | 6.6076 | -19.95 | -0.9654 | 74.0022 | 117.2292 | -19.9905
6.6216 | -18 | -0.97177 | 74.3125 | 117.2872 | -18.0415 | 6.6159 | -19.95 | -0.9654 | 74.0022 | 117.2292 | -19.9905
6.6299 | -18 | -0.97177 | 74.3125 | 117.292 | -18.0415 | 6.6242 | -19.95 | -0.96592 | 74.0379 | 117.2292 | -19.8393
6.6382 | -18 | -0.97177 | 74.3125 | 117.292 | -18.0415 | 6.6326 | -19.95 | -0.96592 | 74.0379 | 117.2292 | -19.8393
6.6466 | -18 | -0.97177 | 74.3125 | 117.292 | -18.0415 | 6.6409 | -19.95 | -0.96571 | 74.0244 | 117.2313 | -19.8995
6.6549 | -18 | -0.97177 | 74.3125 | 117.292 | -18.0415 | 6.6492 | -19.95 | -0.96571 | 74.0244 | 117.2334 | -19.8995
6.6633 | -18 | -0.97177 | 74.3125 | 117.292 | -18.0415 | 6.6575 | -19.95 | -0.96549 | 74.0147 | 117.2388 | -19.9649
6.6716 | -18 | -0.97177 | 74.3125 | 117.292 | -18.0415 | 6.6659 | -19.95 | -0.96549 | 74.0147 | 117.2442 | -19.9649
6.6799 | -18 | -0.97177 | 74.3125 | 117.292 | -18.0415 | 6.6742 | -19.95 | -0.96565 | 74.0833 | 117.2432 | -19.9343
6.6883 | -18 | -0.97154 | 74.3301 | 117.292 | -18.1242 | 6.6825 | -19.95 | -0.96565 | 74.0833 | 117.2422 | -19.9343
6.6966 | -18 | -0.97154 | 74.3301 | 117.292 | -18.1242 | 6.6909 | -19.95 | -0.96565 | 74.0833 | 117.2422 | -19.9343
6.7049 | -18 | -0.97154 | 74.3301 | 117.292 | -18.1242 | 6.6992 | -19.95 | -0.96565 | 74.0833 | 117.2422 | -19.9343
6.7133 | -18 | -0.97154 | 74.3301 | 117.292 | -18.1242 | 6.7075 | -19.95 | -0.96565 | 74.0833 | 117.2422 | -19.9343
6.7216 | -18 | -0.97154 | 74.3301 | 117.292 | -18.1242 | 6.7159 | -19.95 | -0.96565 | 74.0833 | 117.2422 | -19.9343
6.73 | -18 | -0.97154 | 74.3301 | 117.292 | -18.1242 | 6.7242 | -19.95 | -0.96548 | 74.0588 | 117.2337 | -19.9816
6.7383 | -18 | -0.97154 | 74.3301 | 117.292 | -18.1242 | 6.7325 | -19.95 | -0.96548 | 74.0588 | 117.2251 | -19.9816
6.7466 | -18 | -0.97154 | 74.3301 | 117.292 | -18.1242 | 6.7409 | -19.95 | -0.96526 | 74.0384 | 117.2214 | -20.0407
6.755 | -18 | -0.97172 | 74.3555 | 117.3006 | -18.0681 | 6.7492 | -19.95 | -0.96526 | 74.0384 | 117.2178 | -20.0407
6.7633 | -18 | -0.97172 | 74.3555 | 117.3092 | -18.0681 | 6.7575 | -19.95 | -0.96526 | 74.0384 | 117.2178 | -20.0407
6.7716 | -18 | -0.97172 | 74.3555 | 117.3092 | -18.0681 | 6.7659 | -19.95 | -0.96526 | 74.0384 | 117.2178 | -20.0407
6.78 | -18 | -0.97172 | 74.3555 | 117.3092 | -18.0681 | 6.7742 | -19.95 | -0.96496 | 74.0132 | 117.2167 | -20.1251
6.7883 | -18 | -0.97172 | 74.3555 | 117.3093 | -18.0681 | 6.7825 | -19.95 | -0.96496 | 74.0132 | 117.2156 | -20.1251
6.7967 | -18 | -0.97172 | 74.3555 | 117.3093 | -18.0681 | 6.7908 | -19.95 | -0.96475 | 73.9997 | 117.218 | -20.1854
6.805 | -18 | -0.97172 | 74.3555 | 117.3092 | -18.0681 | 6.7992 | -19.95 | -0.96475 | 73.9997 | 117.2204 | -20.1854
6.8133 | -18 | -0.97172 | 74.3555 | 117.3092 | -18.0681 | 6.8075 | -19.95 | -0.96454 | 73.9793 | 117.2169 | -20.2444
6.8217 | -18 | -0.97172 | 74.3555 | 117.3092 | -18.0681 | 6.8158 | -19.95 | -0.96454 | 73.9793 | 117.2133 | -20.2444
6.83 | -18 | -0.97172 | 74.3555 | 117.3092 | -18.0681 | 6.8242 | -19.95 | -0.96546 | 74.0915 | 117.2133 | -19.996
6.8383 | -18 | -0.97123 | 74.3019 | 117.3092 | -18.2196 | 6.8325 | -19.95 | -0.96546 | 74.0915 | 117.2133 | -19.996
6.8467 | -18 | -0.97123 | 74.3019 | 117.3092 | -18.2196 | 6.8408 | -19.95 | -0.96546 | 74.0915 | 117.2133 | -19.996
6.855 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.312 | -18.1415 | 6.8492 | -19.95 | -0.96546 | 74.0915 | 117.2133 | -19.996
6.8634 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.8575 | -19.95 | -0.96546 | 74.0915 | 117.2133 | -19.996
6.8717 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.8658 | -19.95 | -0.96546 | 74.0915 | 117.2133 | -19.996
6.88 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.8742 | -19.95 | -0.96526 | 74.0418 | 117.2291 | -20.0429
6.8884 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.8825 | -19.95 | -0.96526 | 74.0418 | 117.2448 | -20.0429
6.8967 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.8908 | -19.95 | -0.96526 | 74.0418 | 117.2448 | -20.0429
6.905 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.8991 | -19.95 | -0.96526 | 74.0418 | 117.2448 | -20.0429
6.9134 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.9075 | -19.95 | -0.96526 | 74.0418 | 117.2448 | -20.0429
6.9217 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.9158 | -19.95 | -0.96526 | 74.0418 | 117.2448 | -20.0429
6.9301 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.9241 | -19.95 | -0.96526 | 74.0418 | 117.2448 | -20.0429
6.9384 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.9325 | -19.95 | -0.96526 | 74.0418 | 117.2448 | -20.0429
6.9467 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.9408 | -19.95 | -0.96524 | 74.0266 | 117.238 | -20.0461
6.9551 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.9491 | -19.95 | -0.96524 | 74.0266 | 117.2313 | -20.0461
6.9634 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.9575 | -19.95 | -0.96547 | 74.0401 | 117.2307 | -19.9795
6.9717 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.9658 | -19.95 | -0.96547 | 74.0401 | 117.2301 | -19.9795
6.9801 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.9741 | -19.95 | -0.96547 | 74.0407 | 117.2301 | -19.9792
6.9884 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.9825 | -19.95 | -0.96547 | 74.0407 | 117.2301 | -19.9792
6.9968 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.9908 | -19.95 | -0.96547 | 74.0407 | 117.2301 | -19.9792
7.0051 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 6.9991 | -19.95 | -0.96547 | 74.0407 | 117.2301 | -19.9792
7.0134 | -18 | -0.97148 | 74.3241 | 117.3148 | -18.1415 | 7.0075 | -19.95 | -0.96499 | 74.0126 | 117.2364 | -20.1159
7.0218 | -18 | -0.97173 | 74.3379 | 117.31 | -18.06 | 7.0158 | -19.95 | -0.96499 | 74.0126 | 117.2427 | -20.1159
7.0301 | -18 | -0.97173 | 74.3379 | 117.3051 | -18.06 | 7.0241 | -19.95 | -0.96499 | 74.0126 | 117.2427 | -20.1159
7.0384 | -18 | -0.97173 | 74.3379 | 117.3051 | -18.06 | 7.0324 | -19.95 | -0.96499 | 74.0126 | 117.2427 | -20.1159
7.0468 | -18 | -0.97173 | 74.3379 | 117.3051 | -18.06 | 7.0408 | -19.95 | -0.96522 | 74.0206 | 117.2423 | -20.0498
7.0551 | -18 | -0.97173 | 74.3379 | 117.3051 | -18.06 | 7.0491 | -19.95 | -0.96522 | 74.0206 | 117.2419 | -20.0498
7.0635 | -18 | -0.97173 | 74.3379 | 117.3051 | -18.06 | 7.0574 | -19.95 | -0.96566 | 74.0254 | 117.2419 | -19.9154
7.0718 | -18 | -0.97173 | 74.3379 | 117.3051 | -18.06 | 7.0658 | -19.95 | -0.96566 | 74.0254 | 117.2419 | -19.9154
7.0801 | -18 | -0.97173 | 74.3379 | 117.3051 | -18.06 | 7.0741 | -19.95 | -0.96519 | 73.98 | 117.2342 | -20.046
7.0885 | -18 | -0.97173 | 74.3379 | 117.3051 | -18.06 | 7.0824 | -19.95 | -0.96519 | 73.98 | 117.2264 | -20.046
7.0968 | -18 | -0.97173 | 74.3379 | 117.3051 | -18.06 | 7.0908 | -19.95 | -0.96519 | 73.98 | 117.2264 | -20.046
7.1051 | -18 | -0.97189 | 74.3488 | 117.3045 | -18.0122 | 7.0991 | -19.95 | -0.96519 | 73.98 | 117.2264 | -20.046
7.1135 | -18 | -0.97189 | 74.3488 | 117.3039 | -18.0122 | 7.1074 | -19.95 | -0.96519 | 73.98 | 117.2264 | -20.046
7.1218 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.1158 | -19.95 | -0.96519 | 73.98 | 117.2264 | -20.046
7.1301 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.1241 | -19.95 | -0.96544 | 73.9737 | 117.2263 | -19.9704
7.1385 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.1324 | -19.95 | -0.96544 | 73.9737 | 117.2261 | -19.9704
7.1468 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.1407 | -19.95 | -0.96521 | 73.965 | 117.2324 | -20.0359
7.1552 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.1491 | -19.95 | -0.96521 | 73.965 | 117.2387 | -20.0359
7.1635 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.1574 | -19.95 | -0.96496 | 73.9525 | 117.2442 | -20.1086
7.1718 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.1657 | -19.95 | -0.96496 | 73.9525 | 117.2497 | -20.1086
7.1802 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.1741 | -19.95 | -0.96536 | 73.9861 | 117.2497 | -19.9962
7.1885 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.1824 | -19.95 | -0.96536 | 73.9861 | 117.2497 | -19.9962
7.1969 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.1907 | -19.95 | -0.96536 | 73.9861 | 117.2497 | -19.9962
7.2052 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.1991 | -19.95 | -0.96536 | 73.9861 | 117.2497 | -19.9962
7.2135 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.2074 | -19.95 | -0.96521 | 73.9682 | 117.2469 | -20.0368
7.2219 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.2157 | -19.95 | -0.96521 | 73.9682 | 117.2442 | -20.0368
7.2302 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.2241 | -19.95 | -0.96503 | 73.9447 | 117.2364 | -20.085
7.2385 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.2324 | -19.95 | -0.96503 | 73.9447 | 117.2286 | -20.085
7.2469 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.2407 | -19.95 | -0.96503 | 73.9447 | 117.2286 | -20.085
7.2552 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.2491 | -19.95 | -0.96503 | 73.9447 | 117.2286 | -20.085
7.2635 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.2574 | -19.95 | -0.96503 | 73.9447 | 117.2286 | -20.085
7.2719 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.2657 | -19.95 | -0.96503 | 73.9447 | 117.2286 | -20.085
7.2802 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.274 | -19.95 | -0.96538 | 73.9314 | 117.2259 | -19.9768
7.2886 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.2824 | -19.95 | -0.96538 | 73.9314 | 117.2232 | -19.9768
7.2969 | -18 | -0.97165 | 74.3305 | 117.3039 | -18.085 | 7.2907 | -19.95 | -0.96516 | 73.9069 | 117.2173 | -20.0372
7.3052 | -18 | -0.97187 | 74.3451 | 117.3026 | -18.0154 | 7.299 | -19.95 | -0.96516 | 73.9069 | 117.2114 | -20.0372
7.3136 | -18 | -0.97187 | 74.3451 | 117.3012 | -18.0154 | 7.3074 | -19.95 | -0.96489 | 73.8775 | 117.2049 | -20.1107
7.3219 | -18 | -0.97187 | 74.3451 | 117.3012 | -18.0154 | 7.3157 | -19.95 | -0.96489 | 73.8775 | 117.1985 | -20.1107
7.3303 | -18 | -0.97187 | 74.3451 | 117.3012 | -18.0154 | 7.324 | -19.95 | -0.96541 | 73.9109 | 117.1985 | -19.9608
7.3386 | -18 | -0.97187 | 74.3451 | 117.3012 | -18.0154 | 7.3324 | -19.95 | -0.96541 | 73.9109 | 117.1985 | -19.9608
7.3469 | -18 | -0.97187 | 74.3451 | 117.3012 | -18.0154 | 7.3407 | -19.95 | -0.9652 | 73.891 | 117.1952 | -20.0197
7.3553 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.349 | -19.95 | -0.9652 | 73.891 | 117.1919 | -20.0197
7.3636 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.3574 | -19.95 | -0.96499 | 73.8788 | 117.1953 | -20.0802
7.3719 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.3657 | -19.95 | -0.96499 | 73.8788 | 117.1987 | -20.0802
7.3803 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.374 | -19.95 | -0.96526 | 73.8877 | 117.1924 | -20.0008
7.3886 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.3823 | -19.95 | -0.96526 | 73.8877 | 117.186 | -20.0008
7.3969 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.3907 | -19.95 | -0.96505 | 73.8687 | 117.1836 | -20.0602
7.4053 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.399 | -19.95 | -0.96505 | 73.8687 | 117.1811 | -20.0602
7.4136 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.4073 | -19.95 | -0.9648 | 73.8578 | 117.1879 | -20.133
7.422 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.4157 | -19.95 | -0.9648 | 73.8578 | 117.1947 | -20.133
7.4303 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.424 | -19.95 | -0.9648 | 73.8578 | 117.1947 | -20.133
7.4386 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.4323 | -19.95 | -0.9648 | 73.8578 | 117.1947 | -20.133
7.447 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.4407 | -19.95 | -0.96453 | 73.8461 | 117.202 | -20.2112
7.4553 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.449 | -19.95 | -0.96453 | 73.8461 | 117.2093 | -20.2112
7.4636 | -18 | -0.97169 | 74.3191 | 117.3012 | -18.0694 | 7.4573 | -19.95 | -0.96553 | 73.9198 | 117.2117 | -19.9275
7.472 | -18 | -0.97188 | 74.3327 | 117.3006 | -18.0107 | 7.4657 | -19.95 | -0.96553 | 73.9198 | 117.2141 | -19.9275
7.4803 | -18 | -0.97188 | 74.3327 | 117.2999 | -18.0107 | 7.474 | -19.95 | -0.96567 | 73.9217 | 117.2086 | -19.8853
7.4887 | -18 | -0.97188 | 74.3327 | 117.2999 | -18.0107 | 7.4823 | -19.95 | -0.96567 | 73.9217 | 117.2031 | -19.8853
7.497 | -18 | -0.97188 | 74.3327 | 117.2999 | -18.0107 | 7.4906 | -19.95 | -0.96567 | 73.9217 | 117.2031 | -19.8853
7.5053 | -18 | -0.97188 | 74.3327 | 117.2999 | -18.0107 | 7.499 | -19.95 | -0.96567 | 73.9217 | 117.2031 | -19.8853
7.5137 | -18 | -0.97188 | 74.3327 | 117.2999 | -18.0107 | 7.5073 | -19.95 | -0.96537 | 73.8997 | 117.204 | -19.9699
7.522 | -18 | -0.97188 | 74.3327 | 117.2999 | -18.0107 | 7.5156 | -19.95 | -0.96537 | 73.8997 | 117.2048 | -19.9699
7.5303 | -18 | -0.97188 | 74.3327 | 117.2999 | -18.0107 | 7.524 | -19.95 | -0.96491 | 73.8696 | 117.2091 | -20.1023
7.5387 | -18 | -0.9721 | 74.351 | 117.3007 | -17.9408 | 7.5323 | -19.95 | -0.96491 | 73.8696 | 117.2133 | -20.1023
7.547 | -18 | -0.9721 | 74.351 | 117.3015 | -17.9408 | 7.5406 | -19.95 | -0.96491 | 73.8696 | 117.2133 | -20.1023
7.5554 | -18 | -0.9721 | 74.351 | 117.3015 | -17.9408 | 7.549 | -19.95 | -0.96491 | 73.8696 | 117.2133 | -20.1023
7.5637 | -18 | -0.9721 | 74.351 | 117.3015 | -17.9408 | 7.5573 | -19.95 | -0.96545 | 73.9332 | 117.2133 | -19.9561
7.572 | -18 | -0.9721 | 74.351 | 117.3015 | -17.9408 | 7.5656 | -19.95 | -0.96545 | 73.9332 | 117.2133 | -19.9561
7.5804 | -18 | -0.9721 | 74.351 | 117.3015 | -17.9408 | 7.574 | -19.95 | -0.96524 | 73.9138 | 117.2105 | -20.0153
7.5887 | -18 | -0.97175 | 74.3466 | 117.3015 | -18.0581 | 7.5823 | -19.95 | -0.96524 | 73.9138 | 117.2077 | -20.0153
7.597 | -18 | -0.97175 | 74.3466 | 117.3015 | -18.0581 | 7.5906 | -19.95 | -0.96467 | 73.8523 | 117.1936 | -20.1686
7.6054 | -18 | -0.97175 | 74.3466 | 117.3015 | -18.0581 | 7.599 | -19.95 | -0.96467 | 73.8523 | 117.1794 | -20.1686
7.6137 | -18 | -0.97175 | 74.3466 | 117.3015 | -18.0581 | 7.6073 | -19.95 | -0.9656 | 73.9284 | 117.1794 | -19.9076
7.6221 | -18 | -0.97175 | 74.3466 | 117.3015 | -18.0581 | 7.6156 | -19.95 | -0.9656 | 73.9284 | 117.1794 | -19.9076
7.6304 | -18 | -0.97175 | 74.3466 | 117.3015 | -18.0581 | 7.6239 | -19.95 | -0.96534 | 73.9151 | 117.1844 | -19.9841
7.6387 | -18 | -0.97175 | 74.3466 | 117.3015 | -18.0581 | 7.6323 | -19.95 | -0.96534 | 73.9151 | 117.1894 | -19.9841
7.6471 | -18 | -0.97175 | 74.3466 | 117.3015 | -18.0581 | 7.6406 | -19.95 | -0.96534 | 73.9151 | 117.1894 | -19.9841
7.6554 | -18 | -0.97175 | 74.3466 | 117.3015 | -18.0581 | 7.6489 | -19.95 | -0.96534 | 73.9151 | 117.1894 | -19.9841
7.6637 | -18 | -0.97175 | 74.3466 | 117.3015 | -18.0581 | 7.6573 | -19.95 | -0.96485 | 73.8808 | 117.1923 | -20.1233
7.6721 | -18 | -0.97175 | 74.3466 | 117.3015 | -18.0581 | 7.6656 | -19.95 | -0.96485 | 73.8808 | 117.1951 | -20.1233
7.6804 | -18 | -0.97175 | 74.3466 | 117.3015 | -18.0581 | 7.6739 | -19.95 | -0.96485 | 73.8808 | 117.1951 | -20.1233
7.6888 | -18 | -0.97194 | 74.3528 | 117.2954 | -17.9963 | 7.6823 | -19.95 | -0.96485 | 73.8808 | 117.1951 | -20.1233
7.6971 | -18 | -0.97194 | 74.3528 | 117.2892 | -17.9963 | 7.6906 | -19.95 | -0.96525 | 73.9176 | 117.1951 | -20.0111
7.7054 | -18 | -0.97194 | 74.3528 | 117.2892 | -17.9963 | 7.6989 | -19.95 | -0.96525 | 73.9176 | 117.1951 | -20.0111
7.7138 | -18 | -0.97194 | 74.3528 | 117.2892 | -17.9963 | 7.7073 | -19.95 | -0.96525 | 73.9176 | 117.1951 | -20.0111
7.7221 | -18 | -0.97162 | 74.3547 | 117.2892 | -18.1014 | 7.7156 | -19.95 | -0.96525 | 73.9176 | 117.1951 | -20.0111
7.7304 | -18 | -0.97162 | 74.3547 | 117.2892 | -18.1014 | 7.7239 | -19.95 | -0.96525 | 73.9176 | 117.1951 | -20.0111
7.7388 | -18 | -0.97162 | 74.3547 | 117.2892 | -18.1014 | 7.7323 | -19.95 | -0.96525 | 73.9176 | 117.1951 | -20.0111
7.7471 | -18 | -0.97162 | 74.3547 | 117.2892 | -18.1014 | 7.7406 | -19.95 | -0.96525 | 73.9176 | 117.1951 | -20.0111
7.7555 | -18 | -0.97162 | 74.3547 | 117.2892 | -18.1014 | 7.7489 | -19.95 | -0.96525 | 73.9176 | 117.1951 | -20.0111
7.7638 | -18 | -0.97162 | 74.3547 | 117.2892 | -18.1014 | 7.7573 | -19.95 | -0.96541 | 73.9363 | 117.1956 | -19.9684
7.7721 | -18 | -0.97162 | 74.3547 | 117.2892 | -18.1014 | 7.7656 | -19.95 | -0.96541 | 73.9363 | 117.196 | -19.9684
7.7805 | -18 | -0.97162 | 74.3547 | 117.2892 | -18.1014 | 7.7739 | -19.95 | -0.96568 | 73.9823 | 117.196 | -19.8985
7.7888 | -18 | -0.97127 | 74.3642 | 117.2892 | -18.2197 | 7.7822 | -19.95 | -0.96568 | 73.9823 | 117.196 | -19.8985
7.7971 | -18 | -0.97127 | 74.3642 | 117.2892 | -18.2197 | 7.7906 | -19.95 | -0.96568 | 73.9823 | 117.196 | -19.8985
7.8055 | -18 | -0.97127 | 74.3642 | 117.2892 | -18.2197 | 7.7989 | -19.95 | -0.96568 | 73.9823 | 117.196 | -19.8985
7.8138 | -18 | -0.97127 | 74.3642 | 117.2892 | -18.2197 | 7.8072 | -19.95 | -0.96568 | 73.9823 | 117.196 | -19.8985
7.8222 | -18 | -0.97127 | 74.3642 | 117.2892 | -18.2197 | 7.8156 | -19.95 | -0.96568 | 73.9823 | 117.196 | -19.8985
7.8305 | -18 | -0.97127 | 74.3642 | 117.2892 | -18.2197 | 7.8239 | -19.95 | -0.96568 | 73.9823 | 117.196 | -19.8985
7.8388 | -18 | -0.97127 | 74.3642 | 117.2892 | -18.2197 | 7.8322 | -19.95 | -0.96568 | 73.9823 | 117.196 | -19.8985
7.8472 | -18 | -0.97127 | 74.3642 | 117.2892 | -18.2197 | 7.8406 | -19.95 | -0.96568 | 73.9823 | 117.196 | -19.8985
7.8555 | -18 | -0.97127 | 74.3642 | 117.2892 | -18.2197 | 7.8489 | -19.95 | -0.96568 | 73.9823 | 117.196 | -19.8985
7.8638 | -18 | -0.97127 | 74.3642 | 117.2892 | -18.2197 | 7.8572 | -19.95 | -0.96547 | 73.9713 | 117.2002 | -19.9592
7.8722 | -18 | -0.97127 | 74.3642 | 117.2892 | -18.2197 | 7.8656 | -19.95 | -0.96547 | 73.9713 | 117.2043 | -19.9592
7.8805 | -18 | -0.97127 | 74.3642 | 117.2892 | -18.2197 | 7.8739 | -19.95 | -0.96547 | 73.9713 | 117.2043 | -19.9592
7.8889 | -18 | -0.9715 | 74.3807 | 117.2886 | -18.1499 | 7.8822 | -19.95 | -0.96547 | 73.9713 | 117.2043 | -19.9592
7.8972 | -18 | -0.9715 | 74.3807 | 117.288 | -18.1499 | 7.8906 | -19.95 | -0.96547 | 73.9713 | 117.2043 | -19.9592
7.9055 | -18 | -0.9715 | 74.3807 | 117.288 | -18.1499 | 7.8989 | -19.95 | -0.96547 | 73.9713 | 117.2043 | -19.9592
7.9139 | -18 | -0.9715 | 74.3807 | 117.288 | -18.1499 | 7.9072 | -19.95 | -0.96493 | 73.9213 | 117.1976 | -20.1103
7.9222 | -18 | -0.9715 | 74.3807 | 117.288 | -18.1499 | 7.9156 | -19.95 | -0.96493 | 73.9213 | 117.1909 | -20.1103
7.9305 | -18 | -0.9715 | 74.3807 | 117.288 | -18.1499 | 7.9239 | -19.95 | -0.96493 | 73.9213 | 117.1909 | -20.1103
7.9389 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2931 | -18.0924 | 7.9322 | -19.95 | -0.96493 | 73.9213 | 117.1909 | -20.1103
7.9472 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 7.9406 | -19.95 | -0.96493 | 73.9213 | 117.1909 | -20.1103
7.9556 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 7.9489 | -19.95 | -0.96493 | 73.9213 | 117.1909 | -20.1103
7.9639 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 7.9572 | -19.95 | -0.96493 | 73.9213 | 117.1909 | -20.1103
7.9722 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 7.9655 | -19.95 | -0.96493 | 73.9213 | 117.1909 | -20.1103
7.9806 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 7.9739 | -19.95 | -0.96538 | 73.955 | 117.1909 | -19.9828
7.9889 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 7.9822 | -19.95 | -0.96538 | 73.955 | 117.1909 | -19.9828
7.9972 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 7.9905 | -19.95 | -0.96512 | 73.9332 | 117.1895 | -20.0563
8.0056 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 7.9989 | -19.95 | -0.96512 | 73.9332 | 117.1881 | -20.0563
8.0139 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 8.0072 | -19.95 | -0.96512 | 73.9332 | 117.1881 | -20.0563
8.0223 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 8.0155 | -19.95 | -0.96512 | 73.9332 | 117.1881 | -20.0563
8.0306 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 8.0239 | -19.95 | -0.96491 | 73.9144 | 117.1858 | -20.1156
8.0389 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 8.0322 | -19.95 | -0.96491 | 73.9144 | 117.1835 | -20.1156
8.0473 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 8.0405 | -19.95 | -0.96491 | 73.9144 | 117.1835 | -20.1156
8.0556 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 8.0489 | -19.95 | -0.96491 | 73.9144 | 117.1835 | -20.1156
8.0639 | -18 | -0.97168 | 74.4019 | 117.2982 | -18.0924 | 8.0572 | -19.95 | -0.96553 | 73.9537 | 117.1853 | -19.9352
8.0723 | -18 | -0.9719 | 74.4169 | 117.2971 | -18.0228 | 8.0655 | -19.95 | -0.96553 | 73.9537 | 117.1871 | -19.9352
8.0806 | -18 | -0.9719 | 74.4169 | 117.2961 | -18.0228 | 8.0739 | -19.95 | -0.96553 | 73.9537 | 117.1871 | -19.9352
8.089 | -18 | -0.9719 | 74.4169 | 117.2961 | -18.0228 | 8.0822 | -19.95 | -0.96553 | 73.9537 | 117.1871 | -19.9352
8.0973 | -18 | -0.9719 | 74.4169 | 117.2961 | -18.0228 | 8.0905 | -19.95 | -0.96553 | 73.9537 | 117.1871 | -19.9352
8.1056 | -18 | -0.9719 | 74.4169 | 117.2961 | -18.0228 | 8.0989 | -19.95 | -0.96553 | 73.9537 | 117.1871 | -19.9352
8.114 | -18 | -0.9719 | 74.4169 | 117.2961 | -18.0228 | 8.1072 | -19.95 | -0.96531 | 73.9307 | 117.1824 | -19.9964
8.1223 | -18 | -0.97205 | 74.4281 | 117.2957 | -17.975 | 8.1155 | -19.95 | -0.96531 | 73.9307 | 117.1777 | -19.9964
8.1306 | -18 | -0.97205 | 74.4281 | 117.2954 | -17.975 | 8.1239 | -19.95 | -0.96531 | 73.9307 | 117.1777 | -19.9964
8.139 | -18 | -0.97162 | 74.4112 | 117.2954 | -18.1158 | 8.1322 | -19.95 | -0.96531 | 73.9307 | 117.1777 | -19.9964
8.1473 | -18 | -0.97162 | 74.4112 | 117.2954 | -18.1158 | 8.1405 | -19.95 | -0.96506 | 73.9071 | 117.1741 | -20.0672
8.1557 | -18 | -0.97127 | 74.3473 | 117.2954 | -18.2168 | 8.1488 | -19.95 | -0.96506 | 73.9071 | 117.1704 | -20.0672
8.164 | -18 | -0.97127 | 74.3473 | 117.2954 | -18.2168 | 8.1572 | -19.95 | -0.96506 | 73.9071 | 117.1704 | -20.0672
8.1723 | -18 | -0.97103 | 74.29 | 117.2965 | -18.2808 | 8.1655 | -19.95 | -0.96506 | 73.9071 | 117.1704 | -20.0672
8.1807 | -18 | -0.97103 | 74.29 | 117.2976 | -18.2808 | 8.1738 | -19.95 | -0.96506 | 73.9071 | 117.1704 | -20.0672
8.189 | -18 | -0.97103 | 74.29 | 117.2976 | -18.2808 | 8.1822 | -19.95 | -0.96506 | 73.9071 | 117.1704 | -20.0672
8.1973 | -18 | -0.97103 | 74.29 | 117.2976 | -18.2808 | 8.1905 | -19.95 | -0.96506 | 73.9071 | 117.1704 | -20.0672
8.2057 | -18 | -0.97103 | 74.29 | 117.2976 | -18.2808 | 8.1988 | -19.95 | -0.96506 | 73.9071 | 117.1704 | -20.0672
8.214 | -18 | -0.97103 | 74.29 | 117.2976 | -18.2808 | 8.2072 | -19.95 | -0.96482 | 73.8911 | 117.1725 | -20.1357
8.2224 | -18 | -0.97103 | 74.29 | 117.2976 | -18.2808 | 8.2155 | -19.95 | -0.96482 | 73.8911 | 117.1746 | -20.1357
8.2307 | -18 | -0.97103 | 74.29 | 117.2976 | -18.2808 | 8.2238 | -19.95 | -0.96482 | 73.8911 | 117.1746 | -20.1357
8.239 | -18 | -0.97124 | 74.3136 | 117.3043 | -18.2192 | 8.2322 | -19.95 | -0.96482 | 73.8911 | 117.1746 | -20.1357
8.2474 | -18 | -0.97124 | 74.3136 | 117.311 | -18.2192 | 8.2405 | -19.95 | -0.96461 | 73.8804 | 117.1792 | -20.1965
8.2557 | -18 | -0.97124 | 74.3136 | 117.311 | -18.2192 | 8.2488 | -19.95 | -0.96461 | 73.8804 | 117.1838 | -20.1965
8.264 | -18 | -0.97124 | 74.3136 | 117.311 | -18.2192 | 8.2572 | -19.95 | -0.96497 | 73.882 | 117.1838 | -20.0884
8.2724 | -18 | -0.97142 | 74.3277 | 117.3107 | -18.1606 | 8.2655 | -19.95 | -0.96497 | 73.882 | 117.1837 | -20.0884
8.2807 | -18 | -0.97142 | 74.3277 | 117.3104 | -18.1606 | 8.2738 | -19.95 | -0.96479 | 73.8701 | 117.1845 | -20.1373
8.2891 | -18 | -0.97142 | 74.3277 | 117.3104 | -18.1606 | 8.2822 | -19.95 | -0.96479 | 73.8701 | 117.1853 | -20.1373
8.2974 | -18 | -0.97142 | 74.3277 | 117.3104 | -18.1606 | 8.2905 | -19.95 | -0.96479 | 73.8701 | 117.1853 | -20.1373
8.3057 | -18 | -0.97142 | 74.3277 | 117.3104 | -18.1606 | 8.2988 | -19.95 | -0.96479 | 73.8701 | 117.1853 | -20.1373
8.3141 | -18 | -0.97142 | 74.3277 | 117.3104 | -18.1606 | 8.3072 | -19.95 | -0.96525 | 73.9203 | 117.1853 | -20.0134
8.3224 | -18 | -0.97142 | 74.3277 | 117.3104 | -18.1606 | 8.3155 | -19.95 | -0.96525 | 73.9203 | 117.1853 | -20.0134
8.3307 | -18 | -0.97142 | 74.3277 | 117.3104 | -18.1606 | 8.3238 | -19.95 | -0.96525 | 73.9203 | 117.1853 | -20.0134
8.3391 | -18 | -0.97165 | 74.3458 | 117.311 | -18.0911 | 8.3321 | -19.95 | -0.96525 | 73.9203 | 117.1853 | -20.0134
8.3474 | -18 | -0.97165 | 74.3458 | 117.3116 | -18.0911 | 8.3405 | -19.95 | -0.9656 | 73.9756 | 117.1853 | -19.9205
8.3558 | -18 | -0.97165 | 74.3458 | 117.3116 | -18.0911 | 8.3488 | -19.95 | -0.9656 | 73.9756 | 117.1853 | -19.9205
8.3641 | -18 | -0.97165 | 74.3458 | 117.3116 | -18.0911 | 8.3571 | -19.95 | -0.9656 | 73.9756 | 117.1853 | -19.9205
8.3724 | -18 | -0.97165 | 74.3458 | 117.3116 | -18.0911 | 8.3655 | -19.95 | -0.9656 | 73.9756 | 117.1853 | -19.9205
8.3808 | -18 | -0.97165 | 74.3458 | 117.3116 | -18.0911 | 8.3738 | -19.95 | -0.96511 | 73.9269 | 117.1769 | -20.056
8.3891 | -18 | -0.97212 | 74.3967 | 117.3238 | -17.9464 | 8.3821 | -19.95 | -0.96511 | 73.9269 | 117.1684 | -20.056
8.3974 | -18 | -0.97212 | 74.3967 | 117.3359 | -17.9464 | 8.3905 | -19.95 | -0.9649 | 73.9094 | 117.1672 | -20.116
8.4058 | -18 | -0.97212 | 74.3967 | 117.3359 | -17.9464 | 8.3988 | -19.95 | -0.9649 | 73.9094 | 117.1659 | -20.116
8.4141 | -18 | -0.97212 | 74.3967 | 117.3359 | -17.9464 | 8.4071 | -19.95 | -0.9649 | 73.9094 | 117.1659 | -20.116
8.4224 | -18 | -0.971 | 74.3019 | 117.3359 | -18.2956 | 8.4155 | -19.95 | -0.9649 | 73.9094 | 117.1659 | -20.116
8.4308 | -18 | -0.971 | 74.3019 | 117.3359 | -18.2956 | 8.4238 | -19.95 | -0.9649 | 73.9094 | 117.1659 | -20.116
8.4391 | -18 | -0.97122 | 74.3203 | 117.3367 | -18.2263 | 8.4321 | -19.95 | -0.9649 | 73.9094 | 117.1659 | -20.116
8.4475 | -18 | -0.97122 | 74.3203 | 117.3374 | -18.2263 | 8.4405 | -19.95 | -0.9649 | 73.9094 | 117.1659 | -20.116
8.4558 | -18 | -0.97122 | 74.3203 | 117.3374 | -18.2263 | 8.4488 | -19.95 | -0.9649 | 73.9094 | 117.1659 | -20.116
8.4641 | -18 | -0.97122 | 74.3203 | 117.3374 | -18.2263 | 8.4571 | -19.95 | -0.9649 | 73.9094 | 117.1659 | -20.116
8.4725 | -18 | -0.97122 | 74.3203 | 117.3374 | -18.2263 | 8.4655 | -19.95 | -0.9649 | 73.9094 | 117.1659 | -20.116
8.4808 | -18 | -0.97122 | 74.3203 | 117.3374 | -18.2263 | 8.4738 | -19.95 | -0.96473 | 73.8986 | 117.1679 | -20.1645
8.4892 | -18 | -0.97159 | 74.3357 | 117.3274 | -18.1069 | 8.4821 | -19.95 | -0.96473 | 73.8986 | 117.1698 | -20.1645
8.4975 | -18 | -0.97159 | 74.3357 | 117.3173 | -18.1069 | 8.4905 | -19.95 | -0.96446 | 73.8889 | 117.1787 | -20.2431
8.5058 | -18 | -0.97159 | 74.3357 | 117.3173 | -18.1069 | 8.4988 | -19.95 | -0.96446 | 73.8889 | 117.1875 | -20.2431
8.5142 | -18 | -0.97159 | 74.3357 | 117.3173 | -18.1069 | 8.5071 | -19.95 | -0.96468 | 73.8941 | 117.1928 | -20.1773
8.5225 | -18 | -0.97159 | 74.3357 | 117.3173 | -18.1069 | 8.5154 | -19.95 | -0.96468 | 73.8941 | 117.1982 | -20.1773
8.5308 | -18 | -0.97159 | 74.3357 | 117.3173 | -18.1069 | 8.5238 | -19.95 | -0.96574 | 73.9744 | 117.1982 | -19.8768
8.5392 | -18 | -0.97159 | 74.3357 | 117.3173 | -18.1069 | 8.5321 | -19.95 | -0.96574 | 73.9744 | 117.1982 | -19.8768
8.5475 | -18 | -0.97159 | 74.3357 | 117.3173 | -18.1069 | 8.5404 | -19.95 | -0.96574 | 73.9744 | 117.1982 | -19.8768
8.5558 | -18 | -0.97159 | 74.3357 | 117.3173 | -18.1069 | 8.5488 | -19.95 | -0.96574 | 73.9744 | 117.1982 | -19.8768
8.5642 | -18 | -0.97159 | 74.3357 | 117.3173 | -18.1069 | 8.5571 | -19.95 | -0.96552 | 73.9521 | 117.194 | -19.9381
8.5725 | -18 | -0.97173 | 74.3496 | 117.3197 | -18.0639 | 8.5654 | -19.95 | -0.96552 | 73.9521 | 117.1899 | -19.9381
8.5809 | -18 | -0.97173 | 74.3496 | 117.322 | -18.0639 | 8.5738 | -19.95 | -0.96552 | 73.9521 | 117.1899 | -19.9381
8.5892 | -18 | -0.9718 | 74.3552 | 117.322 | -18.041 | 8.5821 | -19.95 | -0.96552 | 73.9521 | 117.1899 | -19.9381
8.5975 | -18 | -0.9718 | 74.3552 | 117.322 | -18.041 | 8.5904 | -19.95 | -0.96552 | 73.9521 | 117.1899 | -19.9381
8.6059 | -18 | -0.9718 | 74.3552 | 117.322 | -18.041 | 8.5988 | -19.95 | -0.96552 | 73.9521 | 117.1899 | -19.9381
8.6142 | -18 | -0.9718 | 74.3552 | 117.322 | -18.041 | 8.6071 | -19.95 | -0.965 | 73.9027 | 117.1824 | -20.0837
8.6226 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3268 | -18.0547 | 8.6154 | -19.95 | -0.965 | 73.9027 | 117.1749 | -20.0837
8.6309 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.6238 | -19.95 | -0.965 | 73.9027 | 117.1749 | -20.0837
8.6392 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.6321 | -19.95 | -0.965 | 73.9027 | 117.1749 | -20.0837
8.6476 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.6404 | -19.95 | -0.965 | 73.9027 | 117.1749 | -20.0837
8.6559 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.6488 | -19.95 | -0.965 | 73.9027 | 117.1749 | -20.0837
8.6642 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.6571 | -19.95 | -0.965 | 73.9027 | 117.1749 | -20.0837
8.6726 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.6654 | -19.95 | -0.965 | 73.9027 | 117.1749 | -20.0837
8.6809 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.6738 | -19.95 | -0.96475 | 73.8937 | 117.1828 | -20.1566
8.6892 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.6821 | -19.95 | -0.96475 | 73.8937 | 117.1906 | -20.1566
8.6976 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.6904 | -19.95 | -0.96475 | 73.8937 | 117.1906 | -20.1566
8.7059 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.6987 | -19.95 | -0.96475 | 73.8937 | 117.1906 | -20.1566
8.7142 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.7071 | -19.95 | -0.96458 | 73.8823 | 117.1919 | -20.2056
8.7226 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.7154 | -19.95 | -0.96458 | 73.8823 | 117.1931 | -20.2056
8.7309 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.7237 | -19.95 | -0.96434 | 73.8656 | 117.1948 | -20.274
8.7393 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.7321 | -19.95 | -0.96434 | 73.8656 | 117.1965 | -20.274
8.7476 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.7404 | -19.95 | -0.96572 | 73.9853 | 117.1965 | -19.8879
8.7559 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.7487 | -19.95 | -0.96572 | 73.9853 | 117.1964 | -19.8879
8.7643 | -18 | -0.97176 | 74.3517 | 117.3316 | -18.0547 | 8.7571 | -19.95 | -0.96572 | 73.9853 | 117.1964 | -19.8879
8.7726 | -18 | -0.97118 | 74.2917 | 117.319 | -18.2311 | 8.7654 | -19.95 | -0.96572 | 73.9853 | 117.1964 | -19.8879
8.7809 | -18 | -0.97118 | 74.2917 | 117.3065 | -18.2311 | 8.7737 | -19.95 | -0.96546 | 73.9646 | 117.1959 | -19.9607
8.7893 | -18 | -0.97118 | 74.2917 | 117.3065 | -18.2311 | 8.7821 | -19.95 | -0.96546 | 73.9646 | 117.1954 | -19.9607
8.7976 | -18 | -0.97118 | 74.2917 | 117.3065 | -18.2311 | 8.7904 | -19.95 | -0.96525 | 73.9479 | 117.1946 | -20.0208
8.806 | -18 | -0.97118 | 74.2917 | 117.3065 | -18.2311 | 8.7987 | -19.95 | -0.96525 | 73.9479 | 117.1938 | -20.0208
8.8143 | -18 | -0.97118 | 74.2917 | 117.3065 | -18.2311 | 8.8071 | -19.95 | -0.96525 | 73.9479 | 117.1938 | -20.0208
8.8226 | -18 | -0.97118 | 74.2917 | 117.3065 | -18.2311 | 8.8154 | -19.95 | -0.96525 | 73.9479 | 117.1939 | -20.0208
8.831 | -18 | -0.97118 | 74.2917 | 117.3065 | -18.2311 | 8.8237 | -19.95 | -0.96525 | 73.9479 | 117.1939 | -20.0208
8.8393 | -18 | -0.9715 | 74.3411 | 117.3065 | -18.1386 | 8.8321 | -19.95 | -0.96525 | 73.9479 | 117.1939 | -20.0208
8.8476 | -18 | -0.9715 | 74.3411 | 117.3065 | -18.1386 | 8.8404 | -19.95 | -0.96495 | 73.9286 | 117.1968 | -20.1059
8.856 | -18 | -0.9715 | 74.3411 | 117.3065 | -18.1386 | 8.8487 | -19.95 | -0.96495 | 73.9286 | 117.1998 | -20.1059
8.8643 | -18 | -0.9715 | 74.3411 | 117.3065 | -18.1386 | 8.857 | -19.95 | -0.96495 | 73.9286 | 117.1998 | -20.1059
8.8726 | -18 | -0.9715 | 74.3411 | 117.3065 | -18.1386 | 8.8654 | -19.95 | -0.96495 | 73.9286 | 117.1998 | -20.1059
8.881 | -18 | -0.9715 | 74.3411 | 117.3065 | -18.1386 | 8.8737 | -19.95 | -0.9645 | 73.9 | 117.204 | -20.2327
8.8893 | -18 | -0.9715 | 74.3411 | 117.3065 | -18.1386 | 8.882 | -19.95 | -0.9645 | 73.9 | 117.2082 | -20.2327
8.8977 | -18 | -0.9715 | 74.3411 | 117.3065 | -18.1386 | 8.8904 | -19.95 | -0.9645 | 73.9 | 117.2082 | -20.2327
8.906 | -18 | -0.97224 | 74.3634 | 117.3065 | -17.8964 | 8.8987 | -19.95 | -0.9645 | 73.9 | 117.2082 | -20.2327
8.9143 | -18 | -0.97224 | 74.3634 | 117.3065 | -17.8964 | 8.907 | -19.95 | -0.96511 | 73.9587 | 117.2082 | -20.0658
8.9227 | -18 | -0.97224 | 74.3634 | 117.3065 | -17.8964 | 8.9154 | -19.95 | -0.96511 | 73.9587 | 117.2082 | -20.0658
8.931 | -18 | -0.97224 | 74.3634 | 117.3065 | -17.8964 | 8.9237 | -19.95 | -0.96511 | 73.9587 | 117.2082 | -20.0658
8.9393 | -18 | -0.97224 | 74.3634 | 117.3065 | -17.8964 | 8.932 | -19.95 | -0.96511 | 73.9587 | 117.2082 | -20.0658
8.9477 | -18 | -0.97224 | 74.3634 | 117.3065 | -17.8964 | 8.9404 | -19.95 | -0.96564 | 74.0303 | 117.207 | -19.9231
8.956 | -18 | -0.97206 | 74.3493 | 117.3066 | -17.955 | 8.9487 | -19.95 | -0.96564 | 74.0303 | 117.2059 | -19.9231
8.9643 | -18 | -0.97206 | 74.3493 | 117.3067 | -17.955 | 8.957 | -19.95 | -0.9654 | 73.9972 | 117.194 | -19.9889
8.9727 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2984 | -18.0862 | 8.9654 | -19.95 | -0.9654 | 73.9972 | 117.1823 | -19.9889
8.981 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 8.9737 | -19.95 | -0.9654 | 73.9972 | 117.1823 | -19.9889
8.9894 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 8.982 | -19.95 | -0.9654 | 73.9972 | 117.1823 | -19.9889
8.9977 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 8.9904 | -19.95 | -0.9654 | 73.9976 | 117.1823 | -19.9884
9.006 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 8.9987 | -19.95 | -0.9654 | 73.9976 | 117.1823 | -19.9884
9.0144 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 9.007 | -19.95 | -0.96518 | 73.9768 | 117.1794 | -20.05
9.0227 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 9.0154 | -19.95 | -0.96518 | 73.9768 | 117.1766 | -20.05
9.031 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 9.0237 | -19.95 | -0.96469 | 73.9352 | 117.1731 | -20.186
9.0394 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 9.032 | -19.95 | -0.96469 | 73.9352 | 117.1696 | -20.186
9.0477 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 9.0404 | -19.95 | -0.96514 | 73.9469 | 117.1696 | -20.052
9.0561 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 9.0487 | -19.95 | -0.96514 | 73.9469 | 117.1696 | -20.052
9.0644 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 9.057 | -19.95 | -0.96514 | 73.9469 | 117.1696 | -20.052
9.0727 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 9.0653 | -19.95 | -0.96514 | 73.9469 | 117.1696 | -20.052
9.0811 | -18 | -0.97163 | 74.3066 | 117.2902 | -18.0862 | 9.0737 | -19.95 | -0.96518 | 73.9914 | 117.1689 | -20.0547
9.0894 | -18 | -0.97184 | 74.2869 | 117.2809 | -18.0128 | 9.082 | -19.95 | -0.96518 | 73.9914 | 117.1683 | -20.0547
9.0977 | -18 | -0.97184 | 74.2869 | 117.2716 | -18.0128 | 9.0903 | -19.95 | -0.96491 | 73.9808 | 117.1754 | -20.1318
9.1061 | -18 | -0.97201 | 74.3185 | 117.2716 | -17.9629 | 9.0987 | -19.95 | -0.96491 | 73.9808 | 117.1825 | -20.1318
9.1144 | -18 | -0.97201 | 74.3185 | 117.2716 | -17.9629 | 9.107 | -19.95 | -0.96461 | 73.9614 | 117.1862 | -20.2174
9.1227 | -18 | -0.97179 | 74.3034 | 117.2724 | -18.0323 | 9.1153 | -19.95 | -0.96461 | 73.9614 | 117.1898 | -20.2174
9.1311 | -18 | -0.97179 | 74.3034 | 117.2733 | -18.0323 | 9.1237 | -19.95 | -0.96518 | 73.9846 | 117.1898 | -20.0508
9.1394 | -18 | -0.97209 | 74.3808 | 117.2733 | -17.9511 | 9.132 | -19.95 | -0.96518 | 73.9846 | 117.1898 | -20.0508
9.1478 | -18 | -0.97209 | 74.3808 | 117.2733 | -17.9511 | 9.1403 | -19.95 | -0.9654 | 73.9597 | 117.1872 | -19.9767
9.1561 | -18 | -0.97185 | 74.3509 | 117.2645 | -18.0241 | 9.1487 | -19.95 | -0.9654 | 73.9597 | 117.1847 | -19.9767
9.1644 | -18 | -0.97185 | 74.3509 | 117.2558 | -18.0241 | 9.157 | -19.95 | -0.9652 | 73.9326 | 117.1752 | -20.0316
9.1728 | -18 | -0.97185 | 74.3509 | 117.2558 | -18.0241 | 9.1653 | -19.95 | -0.9652 | 73.9326 | 117.1658 | -20.0316
9.1811 | -18 | -0.97185 | 74.3509 | 117.2558 | -18.0241 | 9.1737 | -19.95 | -0.9652 | 73.9326 | 117.1658 | -20.0316
9.1894 | -18 | -0.97185 | 74.3509 | 117.2558 | -18.0241 | 9.182 | -19.95 | -0.9652 | 73.9326 | 117.1658 | -20.0316
9.1978 | -18 | -0.97185 | 74.3509 | 117.2558 | -18.0241 | 9.1903 | -19.95 | -0.96538 | 73.9208 | 117.1625 | -19.973
9.2061 | -18 | -0.97185 | 74.3509 | 117.2558 | -18.0241 | 9.1987 | -19.95 | -0.96538 | 73.9208 | 117.1592 | -19.973
9.2144 | -18 | -0.97185 | 74.3509 | 117.2558 | -18.0241 | 9.207 | -19.95 | -0.96516 | 73.8998 | 117.1561 | -20.0348
9.2228 | -18 | -0.97163 | 74.3341 | 117.2562 | -18.0948 | 9.2153 | -19.95 | -0.96516 | 73.8998 | 117.153 | -20.0348
9.2311 | -18 | -0.97163 | 74.3341 | 117.2566 | -18.0948 | 9.2236 | -19.95 | -0.96495 | 73.8839 | 117.153 | -20.0952
9.2395 | -18 | -0.97163 | 74.3341 | 117.2566 | -18.0948 | 9.232 | -19.95 | -0.96495 | 73.8839 | 117.153 | -20.0952
9.2478 | -18 | -0.97163 | 74.3341 | 117.2566 | -18.0948 | 9.2403 | -19.95 | -0.96495 | 73.8844 | 117.1529 | -20.0951
9.2561 | -18 | -0.97163 | 74.3341 | 117.2566 | -18.0948 | 9.2486 | -19.95 | -0.96495 | 73.8844 | 117.1529 | -20.0951
9.2645 | -18 | -0.97163 | 74.3341 | 117.2566 | -18.0948 | 9.257 | -19.95 | -0.96495 | 73.8844 | 117.1529 | -20.0951
9.2728 | -18 | -0.9712 | 74.3122 | 117.2648 | -18.2305 | 9.2653 | -19.95 | -0.96495 | 73.8844 | 117.1529 | -20.0951
9.2811 | -18 | -0.9712 | 74.3122 | 117.273 | -18.2305 | 9.2736 | -19.95 | -0.96444 | 73.8573 | 117.163 | -20.2417
9.2895 | -18 | -0.9712 | 74.3122 | 117.273 | -18.2305 | 9.282 | -19.95 | -0.96444 | 73.8573 | 117.173 | -20.2417
9.2978 | -18 | -0.9712 | 74.3122 | 117.273 | -18.2305 | 9.2903 | -19.95 | -0.9647 | 73.8884 | 117.18 | -20.1697
9.3062 | -18 | -0.9712 | 74.3122 | 117.273 | -18.2305 | 9.2986 | -19.95 | -0.9647 | 73.8884 | 117.187 | -20.1697
9.3145 | -18 | -0.9712 | 74.3122 | 117.273 | -18.2305 | 9.307 | -19.95 | -0.96569 | 73.9497 | 117.187 | -19.8883
9.3228 | -18 | -0.97101 | 74.2983 | 117.2734 | -18.2892 | 9.3153 | -19.95 | -0.96569 | 73.9497 | 117.187 | -19.8883
9.3312 | -18 | -0.97101 | 74.2983 | 117.2739 | -18.2892 | 9.3236 | -19.95 | -0.96547 | 73.9299 | 117.1849 | -19.95
9.3395 | -18 | -0.97174 | 74.3619 | 117.2739 | -18.063 | 9.332 | -19.95 | -0.96547 | 73.9299 | 117.1827 | -19.95
9.3478 | -18 | -0.97174 | 74.3619 | 117.2739 | -18.063 | 9.3403 | -19.95 | -0.9652 | 73.9052 | 117.1798 | -20.0251
9.3562 | -18 | -0.97213 | 74.3594 | 117.2739 | -17.9312 | 9.3486 | -19.95 | -0.9652 | 73.9052 | 117.1769 | -20.0251
9.3645 | -18 | -0.97213 | 74.3594 | 117.2739 | -17.9312 | 9.357 | -19.95 | -0.96494 | 73.8842 | 117.1753 | -20.0968
9.3728 | -18 | -0.97192 | 74.3454 | 117.2757 | -18.0013 | 9.3653 | -19.95 | -0.96494 | 73.8842 | 117.1738 | -20.0968
9.3812 | -18 | -0.97192 | 74.3454 | 117.2775 | -18.0013 | 9.3736 | -19.95 | -0.96494 | 73.8842 | 117.1738 | -20.0968
9.3895 | -18 | -0.97164 | 74.3193 | 117.2739 | -18.0865 | 9.382 | -19.95 | -0.96494 | 73.8842 | 117.1738 | -20.0968
9.3979 | -18 | -0.97164 | 74.3193 | 117.2703 | -18.0865 | 9.3903 | -19.95 | -0.96468 | 73.8643 | 117.1741 | -20.1709
9.4062 | -18 | -0.97145 | 74.3057 | 117.2709 | -18.1453 | 9.3986 | -19.95 | -0.96468 | 73.8643 | 117.1745 | -20.1709
9.4145 | -18 | -0.97145 | 74.3057 | 117.2715 | -18.1453 | 9.407 | -19.95 | -0.96443 | 73.8328 | 117.1646 | -20.2355
9.4229 | -18 | -0.97145 | 74.3057 | 117.2715 | -18.1453 | 9.4153 | -19.95 | -0.96443 | 73.8328 | 117.1547 | -20.2355
9.4312 | -18 | -0.97145 | 74.3057 | 117.2715 | -18.1453 | 9.4236 | -19.95 | -0.96418 | 73.8118 | 117.1533 | -20.3072
9.4395 | -18 | -0.97145 | 74.3057 | 117.2715 | -18.1453 | 9.4319 | -19.95 | -0.96418 | 73.8118 | 117.1519 | -20.3072
9.4479 | -18 | -0.97145 | 74.3057 | 117.2715 | -18.1453 | 9.4403 | -19.95 | -0.96507 | 73.8912 | 117.1519 | -20.0599
9.4562 | -18 | -0.97125 | 74.2818 | 117.2645 | -18.2063 | 9.4486 | -19.95 | -0.96507 | 73.8912 | 117.1519 | -20.0599
9.4645 | -18 | -0.97125 | 74.2818 | 117.2575 | -18.2063 | 9.4569 | -19.95 | -0.96545 | 73.916 | 117.1524 | -19.9499
9.4729 | -18 | -0.97125 | 74.2818 | 117.2575 | -18.2063 | 9.4653 | -19.95 | -0.96545 | 73.916 | 117.153 | -19.9499
9.4812 | -18 | -0.97125 | 74.2818 | 117.2575 | -18.2063 | 9.4736 | -19.95 | -0.96497 | 73.8941 | 117.1643 | -20.0894
9.4896 | -18 | -0.97084 | 74.2386 | 117.2486 | -18.3319 | 9.4819 | -19.95 | -0.96497 | 73.8941 | 117.1757 | -20.0894
9.4979 | -18 | -0.97084 | 74.2386 | 117.2397 | -18.3319 | 9.4903 | -19.95 | -0.96497 | 73.8941 | 117.1757 | -20.0894
9.5062 | -18 | -0.9718 | 74.3162 | 117.2397 | -18.032 | 9.4986 | -19.95 | -0.96497 | 73.8941 | 117.1757 | -20.0894
9.5146 | -18 | -0.9718 | 74.3162 | 117.2397 | -18.032 | 9.5069 | -19.95 | -0.96497 | 73.8941 | 117.1757 | -20.0894
9.5229 | -18 | -0.9718 | 74.3162 | 117.2397 | -18.032 | 9.5153 | -19.95 | -0.96497 | 73.8941 | 117.1757 | -20.0894
9.5312 | -18 | -0.9718 | 74.3162 | 117.2397 | -18.032 | 9.5236 | -19.95 | -0.96454 | 73.8585 | 117.1739 | -20.2114
9.5396 | -18 | -0.9718 | 74.3162 | 117.2397 | -18.032 | 9.5319 | -19.95 | -0.96454 | 73.8585 | 117.172 | -20.2114
9.5479 | -18 | -0.9718 | 74.3162 | 117.2397 | -18.032 | 9.5403 | -19.95 | -0.96475 | 73.9046 | 117.1707 | -20.1612
9.5563 | -18 | -0.97153 | 74.3034 | 117.2455 | -18.1198 | 9.5486 | -19.95 | -0.96475 | 73.9046 | 117.1694 | -20.1612
9.5646 | -18 | -0.97153 | 74.3034 | 117.2513 | -18.1198 | 9.5569 | -19.95 | -0.96475 | 73.9046 | 117.1694 | -20.1612
9.5729 | -18 | -0.97189 | 74.3431 | 117.252 | -18.0083 | 9.5653 | -19.95 | -0.96475 | 73.9046 | 117.1694 | -20.1612
9.5813 | -18 | -0.97189 | 74.3431 | 117.2526 | -18.0083 | 9.5736 | -19.95 | -0.96525 | 73.899 | 117.1679 | -20.0078
9.5896 | -18 | -0.97167 | 74.325 | 117.2521 | -18.0783 | 9.5819 | -19.95 | -0.96525 | 73.899 | 117.1664 | -20.0078
9.5979 | -18 | -0.97167 | 74.325 | 117.2516 | -18.0783 | 9.5902 | -19.95 | -0.96525 | 73.899 | 117.1664 | -20.0078
9.6063 | -18 | -0.97167 | 74.325 | 117.2516 | -18.0783 | 9.5986 | -19.95 | -0.96525 | 73.899 | 117.1664 | -20.0078
9.6146 | -18 | -0.97167 | 74.325 | 117.2516 | -18.0783 | 9.6069 | -19.95 | -0.96501 | 73.8863 | 117.1709 | -20.0769
9.6229 | -18 | -0.97167 | 74.325 | 117.2516 | -18.0783 | 9.6152 | -19.95 | -0.96501 | 73.8863 | 117.1755 | -20.0769
9.6313 | -18 | -0.97167 | 74.325 | 117.2516 | -18.0783 | 9.6236 | -19.95 | -0.96546 | 73.9012 | 117.1755 | -19.9433
9.6396 | -18 | -0.97148 | 74.3117 | 117.2525 | -18.1372 | 9.6319 | -19.95 | -0.96546 | 73.9012 | 117.1755 | -19.9433
9.6479 | -18 | -0.97148 | 74.3117 | 117.2534 | -18.1372 | 9.6402 | -19.95 | -0.96544 | 73.9147 | 117.1796 | -19.9549
9.6563 | -18 | -0.97178 | 74.3282 | 117.255 | -18.0438 | 9.6486 | -19.95 | -0.96544 | 73.9147 | 117.1837 | -19.9549
9.6646 | -18 | -0.97178 | 74.3282 | 117.2566 | -18.0438 | 9.6569 | -19.95 | -0.96544 | 73.9147 | 117.1837 | -19.9549
9.673 | -18 | -0.97155 | 74.3114 | 117.2568 | -18.1136 | 9.6652 | -19.95 | -0.96544 | 73.9147 | 117.1837 | -19.9549
9.6813 | -18 | -0.97155 | 74.3114 | 117.2571 | -18.1136 | 9.6736 | -19.95 | -0.96513 | 73.8808 | 117.1756 | -20.0374
9.6896 | -18 | -0.97155 | 74.3114 | 117.2571 | -18.1136 | 9.6819 | -19.95 | -0.96513 | 73.8808 | 117.1675 | -20.0374
9.698 | -18 | -0.97155 | 74.3114 | 117.2571 | -18.1136 | 9.6902 | -19.95 | -0.96531 | 73.9202 | 117.1778 | -19.9943
9.7063 | -18 | -0.97188 | 74.3615 | 117.2676 | -18.016 | 9.6986 | -19.95 | -0.96531 | 73.9202 | 117.1882 | -19.9943
9.7146 | -18 | -0.97188 | 74.3615 | 117.2781 | -18.016 | 9.7069 | -19.95 | -0.96505 | 73.9013 | 117.1892 | -20.0677
9.723 | -18 | -0.97168 | 74.3387 | 117.2722 | -18.0779 | 9.7152 | -19.95 | -0.96505 | 73.9013 | 117.1903 | -20.0677
9.7313 | -18 | -0.97168 | 74.3387 | 117.2663 | -18.0779 | 9.7236 | -19.95 | -0.96505 | 73.9013 | 117.1903 | -20.0677
9.7397 | -18 | -0.9722 | 74.3998 | 117.2663 | -17.919 | 9.7319 | -19.95 | -0.96505 | 73.9013 | 117.1903 | -20.0677
9.748 | -18 | -0.9722 | 74.3998 | 117.2663 | -17.919 | 9.7402 | -19.95 | -0.96493 | 73.9279 | 117.1936 | -20.1107
9.7563 | -18 | -0.97198 | 74.383 | 117.2666 | -17.9888 | 9.7486 | -19.95 | -0.96493 | 73.9279 | 117.1969 | -20.1107
9.7647 | -18 | -0.97198 | 74.383 | 117.267 | -17.9888 | 9.7569 | -19.95 | -0.96508 | 73.9121 | 117.1951 | -20.0629
9.773 | -18 | -0.97176 | 74.3556 | 117.2589 | -18.0572 | 9.7652 | -19.95 | -0.96508 | 73.9121 | 117.1933 | -20.0629
9.7813 | -18 | -0.97176 | 74.3556 | 117.2508 | -18.0572 | 9.7736 | -19.95 | -0.96563 | 73.9949 | 117.1933 | -19.9181
9.7897 | -18 | -0.97176 | 74.3556 | 117.2508 | -18.0572 | 9.7819 | -19.95 | -0.96563 | 73.9949 | 117.1933 | -19.9181
9.798 | -18 | -0.97176 | 74.3556 | 117.2508 | -18.0572 | 9.7902 | -19.95 | -0.96513 | 73.9445 | 117.1833 | -20.0553
9.8063 | -18 | -0.9715 | 74.3341 | 117.2485 | -18.1355 | 9.7985 | -19.95 | -0.96513 | 73.9445 | 117.1733 | -20.0553
9.8147 | -18 | -0.9715 | 74.3341 | 117.2462 | -18.1355 | 9.8069 | -19.95 | -0.96491 | 73.9259 | 117.1723 | -20.1175
9.823 | -18 | -0.97125 | 74.3201 | 117.2511 | -18.2175 | 9.8152 | -19.95 | -0.96491 | 73.9259 | 117.1713 | -20.1175
9.8314 | -18 | -0.97125 | 74.3201 | 117.2559 | -18.2175 | 9.8235 | -19.95 | -0.9654 | 73.9522 | 117.1713 | -19.9763
9.8397 | -18 | -0.97148 | 74.3491 | 117.2572 | -18.1488 | 9.8319 | -19.95 | -0.9654 | 73.9522 | 117.1713 | -19.9763
9.848 | -18 | -0.97148 | 74.3491 | 117.2585 | -18.1488 | 9.8402 | -19.95 | -0.96515 | 73.9335 | 117.1712 | -20.0476
9.8564 | -18 | -0.97194 | 74.3512 | 117.2585 | -17.9935 | 9.8485 | -19.95 | -0.96515 | 73.9335 | 117.1711 | -20.0476
9.8647 | -18 | -0.97194 | 74.3512 | 117.2585 | -17.9935 | 9.8569 | -19.95 | -0.96496 | 73.8939 | 117.1693 | -20.0922
9.873 | -18 | -0.97176 | 74.3454 | 117.2647 | -18.0547 | 9.8652 | -19.95 | -0.96496 | 73.8939 | 117.1676 | -20.0922
9.8814 | -18 | -0.97176 | 74.3454 | 117.271 | -18.0547 | 9.8735 | -19.95 | -0.9655 | 73.9447 | 117.1676 | -19.942
9.8897 | -18 | -0.97176 | 74.3454 | 117.271 | -18.0547 | 9.8819 | -19.95 | -0.9655 | 73.9447 | 117.1676 | -19.942
9.898 | -18 | -0.97176 | 74.3454 | 117.271 | -18.0547 | 9.8902 | -19.95 | -0.96503 | 73.9074 | 117.1667 | -20.0764
9.9064 | -18 | -0.97135 | 74.3161 | 117.2731 | -18.1835 | 9.8985 | -19.95 | -0.96503 | 73.9074 | 117.1659 | -20.0764
9.9147 | -18 | -0.97135 | 74.3161 | 117.2752 | -18.1835 | 9.9069 | -19.95 | -0.96476 | 73.8849 | 117.1647 | -20.1523
9.9231 | -18 | -0.97176 | 74.3429 | 117.2752 | -18.0516 | 9.9152 | -19.95 | -0.96476 | 73.8849 | 117.1635 | -20.1523
9.9314 | -18 | -0.97176 | 74.3429 | 117.2752 | -18.0516 | 9.9235 | -19.95 | -0.96476 | 73.8849 | 117.1635 | -20.1523
9.9397 | -18 | -0.97154 | 74.3302 | 117.2781 | -18.1221 | 9.9319 | -19.95 | -0.96476 | 73.8849 | 117.1635 | -20.1523
9.9481 | -18 | -0.97154 | 74.3302 | 117.281 | -18.1221 | 9.9402 | -19.95 | -0.96517 | 74.0239 | 117.175 | -20.0647
9.9564 | -18 | -0.9718 | 74.3472 | 117.281 | -18.0405 | 9.9485 | -19.95 | -0.96517 | 74.0239 | 117.1866 | -20.0647
9.9647 | -18 | -0.9718 | 74.3472 | 117.281 | -18.0405 | 9.9568 | -19.95 | -0.9654 | 74.0126 | 117.1862 | -19.9928
9.9731 | -18 | -0.97146 | 74.3164 | 117.2774 | -18.1458 | 9.9652 | -19.95 | -0.9654 | 74.0126 | 117.1857 | -19.9928
9.9814 | -18 | -0.97146 | 74.3164 | 117.2738 | -18.1458 | 9.9735 | -19.95 | -0.96515 | 73.9825 | 117.1765 | -20.0601
9.9898 | -18 | -0.97146 | 74.3164 | 117.2738 | -18.1458 | 9.9818 | -19.95 | -0.96515 | 73.9825 | 117.1674 | -20.0601
9.9981 | -18 | -0.97146 | 74.3164 | 117.2738 | -18.1458 | 9.9902 | -19.95 | -0.96485 | 73.966 | 117.173 | -20.1473
10.0064 | -18 | -0.97126 | 74.2936 | 117.2678 | -18.2074 | 9.9985 | -19.95 | -0.96485 | 73.966 | 117.1786 | -20.1473
10.0148 | -18 | -0.97126 | 74.2936 | 117.2618 | -18.2074 | 10.0068 | -19.95 | -0.96458 | 73.9439 | 117.1779 | -20.2232
10.0231 | -18 | -0.97107 | 74.2811 | 117.2634 | -18.2664 | 10.0152 | -19.95 | -0.96458 | 73.9439 | 117.177 | -20.2232
10.0314 | -18 | -0.97107 | 74.2811 | 117.265 | -18.2664 | 10.0235 | -19.95 | -0.96457 | 73.9437 | 117.177 | -20.2235
10.0398 | -18 | -0.97126 | 74.318 | 117.2659 | -18.214 | 10.0318 | -19.95 | -0.96457 | 73.9437 | 117.177 | -20.2235
10.0481 | -18 | -0.97126 | 74.318 | 117.2669 | -18.214 | 10.0402 | -19.95 | -0.96487 | 73.9279 | 117.1798 | -20.131
10.0564 | -18 | -0.97126 | 74.318 | 117.2669 | -18.214 | 10.0485 | -19.95 | -0.96487 | 73.9279 | 117.1824 | -20.131
10.0648 | -18 | -0.97126 | 74.318 | 117.2669 | -18.214 | 10.0568 | -19.95 | -0.96548 | 73.9765 | 117.1824 | -19.9587
10.0731 | -18 | -0.97118 | 74.3206 | 117.2718 | -18.2386 | 10.0652 | -19.95 | -0.96548 | 73.9765 | 117.1824 | -19.9587
10.0815 | -18 | -0.97118 | 74.3206 | 117.2766 | -18.2386 | 10.0735 | -19.95 | -0.96548 | 73.9765 | 117.1825 | -19.9587
10.0898 | -18 | -0.97166 | 74.4002 | 117.2766 | -18.1013 | 10.0818 | -19.95 | -0.96548 | 73.9765 | 117.1825 | -19.9587
10.0981 | -18 | -0.97166 | 74.4002 | 117.2767 | -18.1013 | 10.0902 | -19.95 | -0.96553 | 73.9734 | 117.1767 | -19.9433
10.1065 | -18 | -0.97143 | 74.3845 | 117.2778 | -18.1715 | 10.0985 | -19.95 | -0.96553 | 73.9734 | 117.1709 | -19.9433
10.1148 | -18 | -0.97143 | 74.3845 | 117.279 | -18.1715 | 10.1068 | -19.95 | -0.96553 | 73.9734 | 117.1709 | -19.9433
10.1231 | -18 | -0.97143 | 74.3845 | 117.279 | -18.1715 | 10.1152 | -19.95 | -0.96553 | 73.9734 | 117.171 | -19.9433
10.1315 | -18 | -0.97143 | 74.3845 | 117.2789 | -18.1715 | 10.1235 | -19.95 | -0.96498 | 73.9125 | 117.1559 | -20.0935
10.1398 | -18 | -0.97095 | 74.349 | 117.2797 | -18.3211 | 10.1318 | -19.95 | -0.96498 | 73.9125 | 117.1409 | -20.0935
10.1481 | -18 | -0.97095 | 74.349 | 117.2804 | -18.3211 | 10.1402 | -19.95 | -0.96498 | 73.9125 | 117.1409 | -20.0935
10.1565 | -18 | -0.97148 | 74.3759 | 117.2804 | -18.153 | 10.1485 | -19.95 | -0.96498 | 73.9125 | 117.1409 | -20.0935
10.1648 | -18 | -0.97148 | 74.3759 | 117.2804 | -18.153 | 10.1568 | -19.95 | -0.96498 | 73.9125 | 117.1409 | -20.0935
10.1732 | -18 | -0.97162 | 74.3782 | 117.2781 | -18.1076 | 10.1652 | -19.95 | -0.96498 | 73.9125 | 117.1409 | -20.0935
10.1815 | -18 | -0.97162 | 74.3782 | 117.2758 | -18.1076 | 10.1735 | -19.95 | -0.96498 | 73.9125 | 117.1409 | -20.0935
10.1898 | -18 | -0.97185 | 74.35 | 117.2687 | -18.0228 | 10.1818 | -19.95 | -0.96498 | 73.9125 | 117.1409 | -20.0935
10.1982 | -18 | -0.97185 | 74.35 | 117.2615 | -18.0228 | 10.1902 | -19.95 | -0.96498 | 73.9125 | 117.1409 | -20.0935
10.2065 | -18 | -0.9716 | 74.3299 | 117.2606 | -18.1028 | 10.1985 | -19.95 | -0.96498 | 73.9125 | 117.1409 | -20.0935
10.2148 | -18 | -0.9716 | 74.3299 | 117.2597 | -18.1028 | 10.2068 | -19.95 | -0.96498 | 73.9126 | 117.1409 | -20.0934
10.2232 | -18 | -0.9716 | 74.3299 | 117.2597 | -18.1028 | 10.2152 | -19.95 | -0.96498 | 73.9126 | 117.1409 | -20.0934
10.2315 | -18 | -0.9716 | 74.3299 | 117.2597 | -18.1028 | 10.2235 | -19.95 | -0.96498 | 73.9126 | 117.1409 | -20.0934
10.2399 | -18 | -0.97138 | 74.3146 | 117.2612 | -18.1729 | 10.2318 | -19.95 | -0.96498 | 73.9126 | 117.1409 | -20.0934
10.2482 | -18 | -0.97138 | 74.3146 | 117.2627 | -18.1729 | 10.2402 | -19.95 | -0.96498 | 73.9126 | 117.1409 | -20.0934
10.2565 | -18 | -0.97119 | 74.3026 | 117.2648 | -18.232 | 10.2485 | -19.95 | -0.96498 | 73.9126 | 117.1409 | -20.0934
10.2649 | -18 | -0.97119 | 74.3026 | 117.2668 | -18.232 | 10.2568 | -19.95 | -0.96498 | 73.9126 | 117.1409 | -20.0934
10.2732 | -18 | -0.97097 | 74.29 | 117.2698 | -18.302 | 10.2652 | -19.95 | -0.96498 | 73.9126 | 117.1409 | -20.0934
10.2815 | -18 | -0.97097 | 74.29 | 117.2728 | -18.302 | 10.2735 | -19.95 | -0.96498 | 73.9126 | 117.1409 | -20.0934
10.2899 | -18 | -0.97147 | 74.3192 | 117.2728 | -18.1437 | 10.2818 | -19.95 | -0.96498 | 73.9126 | 117.1409 | -20.0934
10.2982 | -18 | -0.97147 | 74.3192 | 117.2728 | -18.1437 | 10.2902 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.3065 | -18 | -0.97125 | 74.3038 | 117.2745 | -18.2138 | 10.2985 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.3149 | -18 | -0.97125 | 74.3038 | 117.2761 | -18.2138 | 10.3068 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.3232 | -18 | -0.97102 | 74.2901 | 117.2787 | -18.2841 | 10.3152 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.3316 | -18 | -0.97102 | 74.2901 | 117.2813 | -18.2841 | 10.3235 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.3399 | -18 | -0.97186 | 74.2929 | 117.2845 | -18.0084 | 10.3318 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.3482 | -18 | -0.97186 | 74.2929 | 117.2877 | -18.0084 | 10.3402 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.3566 | -18 | -0.97186 | 74.2929 | 117.2877 | -18.0084 | 10.3485 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.3649 | -18 | -0.97186 | 74.2929 | 117.2877 | -18.0084 | 10.3568 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.3732 | -18 | -0.97161 | 74.2652 | 117.2808 | -18.0828 | 10.3652 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.3816 | -18 | -0.97161 | 74.2652 | 117.274 | -18.0828 | 10.3735 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.3899 | -18 | -0.97135 | 74.2489 | 117.2773 | -18.166 | 10.3818 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.3982 | -18 | -0.97135 | 74.2489 | 117.2806 | -18.166 | 10.3902 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.4066 | -18 | -0.97109 | 74.2295 | 117.2802 | -18.246 | 10.3985 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.4149 | -18 | -0.97109 | 74.2295 | 117.2799 | -18.246 | 10.4068 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.4233 | -18 | -0.97182 | 74.312 | 117.2799 | -18.0247 | 10.4152 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.4316 | -18 | -0.97182 | 74.312 | 117.2799 | -18.0247 | 10.4235 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.4399 | -18 | -0.97157 | 74.302 | 117.287 | -18.1065 | 10.4318 | -19.95 | -0.96515 | 73.9552 | 117.1409 | -20.0528
10.4483 | -18 | -0.97157 | 74.302 | 117.2941 | -18.1065 | 10.4402 | -19.95 | -0.96502 | 73.9467 | 117.1421 | -20.0898
10.4566 | -18 | -0.97138 | 74.2907 | 117.2966 | -18.1657 | 10.4485 | -19.95 | -0.96502 | 73.9467 | 117.1432 | -20.0898
10.4649 | -18 | -0.97138 | 74.2907 | 117.2991 | -18.1657 | 10.4568 | -19.95 | -0.96502 | 73.9467 | 117.1432 | -20.0898
10.4733 | -18 | -0.97138 | 74.2907 | 117.2991 | -18.1657 | 10.4652 | -19.95 | -0.96502 | 73.9467 | 117.1432 | -20.0898
10.4816 | -18 | -0.97138 | 74.2907 | 117.2991 | -18.1657 | 10.4735 | -19.95 | -0.96502 | 73.9467 | 117.1432 | -20.0898
10.49 | -18 | -0.97165 | 74.3 | 117.2983 | -18.0774 | 10.4818 | -19.95 | -0.96502 | 73.9467 | 117.1432 | -20.0898
10.4983 | -18 | -0.97165 | 74.3 | 117.2975 | -18.0774 | 10.4902 | -19.95 | -0.96502 | 73.9467 | 117.1432 | -20.0898
10.5066 | -18 | -0.97165 | 74.3 | 117.2975 | -18.0774 | 10.4985 | -19.95 | -0.96502 | 73.9467 | 117.1432 | -20.0898
10.515 | -18 | -0.97165 | 74.3 | 117.2975 | -18.0774 | 10.5068 | -19.95 | -0.96502 | 73.9467 | 117.1432 | -20.0898
10.5233 | -18 | -0.97121 | 74.2781 | 117.3073 | -18.2188 | 10.5152 | -19.95 | -0.96502 | 73.9467 | 117.1432 | -20.0898
10.5316 | -18 | -0.97121 | 74.2781 | 117.3172 | -18.2188 | 10.5235 | -19.95 | -0.96529 | 73.9883 | 117.1432 | -20.0186
10.54 | -18 | -0.97161 | 74.2816 | 117.3172 | -18.0868 | 10.5318 | -19.95 | -0.96529 | 73.9883 | 117.1432 | -20.0186
10.5483 | -18 | -0.97161 | 74.2816 | 117.3172 | -18.0868 | 10.5402 | -19.95 | -0.96529 | 73.9883 | 117.1432 | -20.0186
10.5566 | -18 | -0.97178 | 74.3014 | 117.3174 | -18.0355 | 10.5485 | -19.95 | -0.96529 | 73.9883 | 117.1432 | -20.0186
10.565 | -18 | -0.97178 | 74.3014 | 117.3175 | -18.0355 | 10.5568 | -19.95 | -0.96529 | 73.9883 | 117.1432 | -20.0186
10.5733 | -18 | -0.97178 | 74.3014 | 117.3175 | -18.0355 | 10.5652 | -19.95 | -0.96529 | 73.9883 | 117.1432 | -20.0186
10.5816 | -18 | -0.97178 | 74.3014 | 117.3175 | -18.0355 | 10.5735 | -19.95 | -0.96529 | 73.9883 | 117.1432 | -20.0186
10.59 | -18 | -0.97156 | 74.2882 | 117.3207 | -18.1068 | 10.5818 | -19.95 | -0.96529 | 73.9883 | 117.1432 | -20.0186
10.5983 | -18 | -0.97156 | 74.2882 | 117.3239 | -18.1068 | 10.5902 | -19.95 | -0.96529 | 73.9883 | 117.1432 | -20.0186
[6 empty] | 10.5985 | -19.95 | -0.96529 | 73.9883 | 117.1432 | -20.0186
[6 empty] | 10.6068 | -19.95 | -0.96512 | 73.9801 | 117.1468 | -20.0683
[6 empty] | 10.6152 | -19.95 | -0.96512 | 73.9801 | 117.1504 | -20.0683
[6 empty] | 10.6235 | -19.95 | -0.96512 | 73.9801 | 117.1504 | -20.0683
[6 empty] | 10.6318 | -19.95 | -0.96512 | 73.9801 | 117.1504 | -20.0683
[6 empty] | 10.6402 | -19.95 | -0.96512 | 73.9801 | 117.1504 | -20.0683
[6 empty] | 10.6485 | -19.95 | -0.96512 | 73.9801 | 117.1504 | -20.0683
[6 empty] | 10.6568 | -19.95 | -0.96512 | 73.9801 | 117.1504 | -20.0683
[6 empty] | 10.6652 | -19.95 | -0.96512 | 73.9801 | 117.1504 | -20.0683
[6 empty] | 10.6735 | -19.95 | -0.96512 | 73.9801 | 117.1504 | -20.0683
[6 empty] | 10.6818 | -19.95 | -0.96512 | 73.9801 | 117.1504 | -20.0683
[6 empty] | 10.6902 | -19.95 | -0.96485 | 73.9585 | 117.15 | -20.1444
[6 empty] | 10.6985 | -19.95 | -0.96485 | 73.9585 | 117.1495 | -20.1444
[6 empty] | 10.7068 | -19.95 | -0.96485 | 73.9585 | 117.1495 | -20.1444
[6 empty] | 10.7152 | -19.95 | -0.96485 | 73.9585 | 117.1495 | -20.1444
[6 empty] | 10.7235 | -19.95 | -0.96512 | 73.9849 | 117.1495 | -20.0696
[6 empty] | 10.7318 | -19.95 | -0.96512 | 73.9849 | 117.1495 | -20.0696
[6 empty] | 10.7402 | -19.95 | -0.96512 | 73.9849 | 117.1495 | -20.0696
[6 empty] | 10.7485 | -19.95 | -0.96512 | 73.9849 | 117.1495 | -20.0696
[6 empty] | 10.7568 | -19.95 | -0.96512 | 73.9849 | 117.1495 | -20.0696
[6 empty] | 10.7652 | -19.95 | -0.96512 | 73.9849 | 117.1495 | -20.0696
[6 empty] | 10.7735 | -19.95 | -0.96512 | 73.9849 | 117.1495 | -20.0696
[6 empty] | 10.7818 | -19.95 | -0.96512 | 73.9849 | 117.1495 | -20.0696
[6 empty] | 10.7902 | -19.95 | -0.96529 | 73.9882 | 117.1407 | -20.0198
[6 empty] | 10.7985 | -19.95 | -0.96529 | 73.9882 | 117.1318 | -20.0198
[6 empty] | 10.8068 | -19.95 | -0.96529 | 73.9882 | 117.1318 | -20.0198
[6 empty] | 10.8152 | -19.95 | -0.96529 | 73.9882 | 117.1318 | -20.0198
[6 empty] | 10.8235 | -19.95 | -0.96504 | 73.9589 | 117.1231 | -20.0874
[6 empty] | 10.8318 | -19.95 | -0.96504 | 73.9589 | 117.1145 | -20.0874
[6 empty] | 10.8402 | -19.95 | -0.96504 | 73.9586 | 117.1145 | -20.0877
[6 empty] | 10.8485 | -19.95 | -0.96504 | 73.9586 | 117.1145 | -20.0877
[6 empty] | 10.8568 | -19.95 | -0.96504 | 73.9586 | 117.1145 | -20.0877
[6 empty] | 10.8652 | -19.95 | -0.96504 | 73.9586 | 117.1145 | -20.0877
[6 empty] | 10.8735 | -19.95 | -0.96504 | 73.9586 | 117.1145 | -20.0877
[6 empty] | 10.8818 | -19.95 | -0.96504 | 73.9586 | 117.1145 | -20.0877
[6 empty] | 10.8902 | -19.95 | -0.96504 | 73.9586 | 117.1145 | -20.0877
[6 empty] | 10.8985 | -19.95 | -0.96504 | 73.9586 | 117.1145 | -20.0877
[6 empty] | 10.9068 | -19.95 | -0.9648 | 73.9465 | 117.1198 | -20.1571
[6 empty] | 10.9152 | -19.95 | -0.9648 | 73.9465 | 117.125 | -20.1571
[6 empty] | 10.9235 | -19.95 | -0.96527 | 74.0125 | 117.125 | -20.0319
[6 empty] | 10.9318 | -19.95 | -0.96527 | 74.0125 | 117.125 | -20.0319
[6 empty] | 10.9402 | -19.95 | -0.96505 | 73.9944 | 117.1244 | -20.0947
[6 empty] | 10.9485 | -19.95 | -0.96505 | 73.9944 | 117.1238 | -20.0947
[6 empty] | 10.9568 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1276 | -20.1445
[6 empty] | 10.9652 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 10.9735 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 10.9818 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 10.9902 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 10.9985 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 11.0068 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 11.0152 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 11.0235 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 11.0318 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 11.0402 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 11.0485 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 11.0568 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 11.0652 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 11.0735 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 11.0818 | -19.95 | -0.96488 | 73.9864 | 117.1314 | -20.1445
[6 empty] | 11.0902 | -19.95 | -0.96509 | 73.9942 | 117.1319 | -20.0813
[6 empty] | 11.0985 | -19.95 | -0.96509 | 73.9942 | 117.1323 | -20.0813
[6 empty] | 11.1068 | -19.95 | -0.96465 | 73.9644 | 117.1351 | -20.2052
[6 empty] | 11.1152 | -19.95 | -0.96465 | 73.9644 | 117.1378 | -20.2052
[6 empty] | 11.1235 | -19.95 | -0.96465 | 73.9644 | 117.1378 | -20.2052
[6 empty] | 11.1318 | -19.95 | -0.96465 | 73.9644 | 117.1378 | -20.2052
[6 empty] | 11.1402 | -19.95 | -0.96465 | 73.9644 | 117.1378 | -20.2052
[6 empty] | 11.1485 | -19.95 | -0.96465 | 73.9644 | 117.1378 | -20.2052
[6 empty] | 11.1568 | -19.95 | -0.96465 | 73.9644 | 117.1378 | -20.2052
[6 empty] | 11.1652 | -19.95 | -0.96465 | 73.9644 | 117.1378 | -20.2052
[6 empty] | 11.1735 | -19.95 | -0.96511 | 73.9841 | 117.1378 | -20.0722
[6 empty] | 11.1818 | -19.95 | -0.96511 | 73.9841 | 117.1378 | -20.0722
[6 empty] | 11.1902 | -19.95 | -0.96511 | 73.9841 | 117.1378 | -20.0722
[6 empty] | 11.1985 | -19.95 | -0.96511 | 73.9841 | 117.1378 | -20.0722
[6 empty] | 11.2068 | -19.95 | -0.96467 | 73.9537 | 117.14 | -20.1964
[6 empty] | 11.2152 | -19.95 | -0.96467 | 73.9537 | 117.1423 | -20.1964
[6 empty] | 11.2235 | -19.95 | -0.96515 | 74.0204 | 117.1423 | -20.0711
[6 empty] | 11.2318 | -19.95 | -0.96515 | 74.0204 | 117.1423 | -20.0711
[6 empty] | 11.2402 | -19.95 | -0.96488 | 73.9996 | 117.1424 | -20.1476
[6 empty] | 11.2485 | -19.95 | -0.96488 | 73.9996 | 117.1425 | -20.1476
[6 empty] | 11.2568 | -19.95 | -0.96488 | 73.9996 | 117.1425 | -20.1476
[6 empty] | 11.2652 | -19.95 | -0.96488 | 73.9996 | 117.1425 | -20.1476
[6 empty] | 11.2735 | -19.95 | -0.96528 | 74.0332 | 117.1425 | -20.033
[6 empty] | 11.2818 | -19.95 | -0.96528 | 74.0332 | 117.1425 | -20.033
[6 empty] | 11.2902 | -19.95 | -0.96528 | 74.0332 | 117.1425 | -20.033
[6 empty] | 11.2985 | -19.95 | -0.96528 | 74.0332 | 117.1425 | -20.033
[6 empty] | 11.3068 | -19.95 | -0.96508 | 74.0094 | 117.1357 | -20.0895
[6 empty] | 11.3152 | -19.95 | -0.96508 | 74.0094 | 117.129 | -20.0895
[6 empty] | 11.3235 | -19.95 | -0.9648 | 73.9817 | 117.1242 | -20.1658
[6 empty] | 11.3318 | -19.95 | -0.9648 | 73.9817 | 117.1195 | -20.1658
[6 empty] | 11.3402 | -19.95 | -0.96455 | 73.9535 | 117.1123 | -20.2322
[6 empty] | 11.3485 | -19.95 | -0.96455 | 73.9535 | 117.1051 | -20.2322
[6 empty] | 11.3568 | -19.95 | -0.96455 | 73.9535 | 117.1051 | -20.2322
[6 empty] | 11.3652 | -19.95 | -0.96455 | 73.9535 | 117.1051 | -20.2322
[6 empty] | 11.3735 | -19.95 | -0.96501 | 73.9748 | 117.1051 | -20.0996
[6 empty] | 11.3818 | -19.95 | -0.96501 | 73.9748 | 117.1051 | -20.0996
[6 empty] | 11.3902 | -19.95 | -0.9648 | 73.9616 | 117.1072 | -20.1606
[6 empty] | 11.3985 | -19.95 | -0.9648 | 73.9616 | 117.1092 | -20.1606
[6 empty] | 11.4068 | -19.95 | -0.96461 | 73.9428 | 117.1056 | -20.2113
[6 empty] | 11.4152 | -19.95 | -0.96461 | 73.9428 | 117.102 | -20.2113
[6 empty] | 11.4235 | -19.95 | -0.96507 | 73.9731 | 117.102 | -20.0827
[6 empty] | 11.4318 | -19.95 | -0.96507 | 73.9731 | 117.102 | -20.0827
[6 empty] | 11.4402 | -19.95 | -0.9648 | 73.9527 | 117.1025 | -20.1594
[6 empty] | 11.4485 | -19.95 | -0.9648 | 73.9527 | 117.1029 | -20.1594
[6 empty] | 11.4568 | -19.95 | -0.96524 | 74.0136 | 117.1029 | -20.0414
[6 empty] | 11.4652 | -19.95 | -0.96524 | 74.0136 | 117.1029 | -20.0414
[6 empty] | 11.4735 | -19.95 | -0.96503 | 73.9901 | 117.0964 | -20.098
[6 empty] | 11.4818 | -19.95 | -0.96503 | 73.9901 | 117.0899 | -20.098
[6 empty] | 11.4902 | -19.95 | -0.96482 | 73.9849 | 117.0988 | -20.1596
[6 empty] | 11.4985 | -19.95 | -0.96482 | 73.9849 | 117.1076 | -20.1596
[6 empty] | 11.5068 | -19.95 | -0.96482 | 73.9849 | 117.1076 | -20.1596
[6 empty] | 11.5152 | -19.95 | -0.96482 | 73.9849 | 117.1076 | -20.1596
[6 empty] | 11.5235 | -19.95 | -0.96482 | 73.9849 | 117.1076 | -20.1596
[6 empty] | 11.5318 | -19.95 | -0.96482 | 73.9849 | 117.1076 | -20.1596
[6 empty] | 11.5402 | -19.95 | -0.96509 | 74.0202 | 117.1088 | -20.0895
[6 empty] | 11.5485 | -19.95 | -0.96509 | 74.0202 | 117.11 | -20.0895
[6 empty] | 11.5568 | -19.95 | -0.96487 | 74.0081 | 117.1131 | -20.1509
[6 empty] | 11.5652 | -19.95 | -0.96487 | 74.0081 | 117.1161 | -20.1509
[6 empty] | 11.5735 | -19.95 | -0.96487 | 74.0078 | 117.1161 | -20.1512
[6 empty] | 11.5818 | -19.95 | -0.96487 | 74.0078 | 117.1161 | -20.1512
[6 empty] | 11.5902 | -19.95 | -0.96461 | 73.9933 | 117.1206 | -20.2264
[6 empty] | 11.5985 | -19.95 | -0.96461 | 73.9933 | 117.1251 | -20.2264
[6 empty] | 11.6068 | -19.95 | -0.96461 | 73.9933 | 117.1251 | -20.2264
[6 empty] | 11.6152 | -19.95 | -0.96461 | 73.9933 | 117.1251 | -20.2264
[6 empty] | 11.6235 | -19.95 | -0.96461 | 73.9929 | 117.1251 | -20.2265
[6 empty] | 11.6318 | -19.95 | -0.96461 | 73.9929 | 117.1251 | -20.2265
[6 empty] | 11.6402 | -19.95 | -0.96453 | 73.9608 | 117.1278 | -20.2405
[6 empty] | 11.6485 | -19.95 | -0.96453 | 73.9608 | 117.1305 | -20.2405
[6 empty] | 11.6568 | -19.95 | -0.96493 | 73.9767 | 117.1273 | -20.1261

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 10
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 10
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.0036011 | -19.95 | -0.96536 | 74.2112 | 117.0653 | -20.0592 | 0.0010681 | -18 | -0.9709 | 74.0471 | 117.2457 | -18.2648
0.011948 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.075 | -20.096 | 0.0093994 | -18 | -0.9709 | 74.0471 | 117.2457 | -18.2648
0.020279 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.017731 | -18 | -0.9709 | 74.0471 | 117.2457 | -18.2648
0.02861 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.026062 | -18 | -0.9709 | 74.0471 | 117.2457 | -18.2648
0.036957 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.034424 | -18 | -0.9709 | 74.0471 | 117.2457 | -18.2648
0.045288 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.042755 | -18 | -0.9709 | 74.0471 | 117.2457 | -18.2648
0.053619 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.051086 | -18 | -0.9709 | 74.0471 | 117.2457 | -18.2648
0.061966 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.059418 | -18 | -0.9709 | 74.0471 | 117.2457 | -18.2648
0.070297 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.067749 | -18 | -0.9709 | 74.0471 | 117.2457 | -18.2648
0.078629 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.076111 | -18 | -0.9709 | 74.0471 | 117.2457 | -18.2648
0.086975 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.084442 | -18 | -0.9713 | 74.0308 | 117.2457 | -18.1297
0.095306 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.092773 | -18 | -0.9713 | 74.0308 | 117.2457 | -18.1297
0.10365 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.1011 | -18 | -0.9711 | 74.0159 | 117.2451 | -18.1899
0.11198 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.10944 | -18 | -0.9711 | 74.0159 | 117.2446 | -18.1899
0.12032 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.1178 | -18 | -0.9711 | 74.0159 | 117.2446 | -18.1899
0.12866 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.12613 | -18 | -0.9711 | 74.0159 | 117.2446 | -18.1899
0.13699 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.13446 | -18 | -0.97091 | 74.0079 | 117.25 | -18.2507
0.14534 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.14279 | -18 | -0.97091 | 74.0079 | 117.2554 | -18.2507
0.15367 | -19.95 | -0.96524 | 74.2144 | 117.0846 | -20.096 | 0.15112 | -18 | -0.97112 | 73.9721 | 117.2554 | -18.1751
0.162 | -19.95 | -0.96547 | 74.2342 | 117.0862 | -20.0319 | 0.15948 | -18 | -0.97112 | 73.9721 | 117.2554 | -18.1751
0.17035 | -19.95 | -0.96547 | 74.2342 | 117.0878 | -20.0319 | 0.16782 | -18 | -0.97112 | 73.9721 | 117.2554 | -18.1751
0.17868 | -19.95 | -0.96483 | 74.1487 | 117.0783 | -20.2014 | 0.17615 | -18 | -0.97112 | 73.9721 | 117.2554 | -18.1751
0.18703 | -19.95 | -0.96483 | 74.1487 | 117.0689 | -20.2014 | 0.18448 | -18 | -0.9709 | 73.9587 | 117.2581 | -18.2431
0.19536 | -19.95 | -0.96483 | 74.1487 | 117.0689 | -20.2014 | 0.19281 | -18 | -0.9709 | 73.9587 | 117.2607 | -18.2431
0.20369 | -19.95 | -0.96483 | 74.1487 | 117.0689 | -20.2014 | 0.20117 | -18 | -0.9709 | 73.9587 | 117.2607 | -18.2431
0.21204 | -19.95 | -0.96516 | 74.1732 | 117.0688 | -20.1084 | 0.2095 | -18 | -0.9709 | 73.9587 | 117.2607 | -18.2431
0.22037 | -19.95 | -0.96516 | 74.1732 | 117.0688 | -20.1084 | 0.21783 | -18 | -0.9709 | 73.9587 | 117.2607 | -18.2431
0.22871 | -19.95 | -0.96516 | 74.1734 | 117.0688 | -20.1087 | 0.22617 | -18 | -0.9709 | 73.9587 | 117.2607 | -18.2431
0.23705 | -19.95 | -0.96516 | 74.1734 | 117.0688 | -20.1087 | 0.2345 | -18 | -0.97098 | 73.9919 | 117.2607 | -18.225
0.24538 | -19.95 | -0.9648 | 74.1688 | 117.0688 | -20.2166 | 0.24286 | -18 | -0.97098 | 73.9919 | 117.2607 | -18.225
0.25372 | -19.95 | -0.9648 | 74.1688 | 117.0688 | -20.2166 | 0.25119 | -18 | -0.97098 | 73.9919 | 117.2607 | -18.225
0.26205 | -19.95 | -0.9648 | 74.1688 | 117.0688 | -20.2161 | 0.25952 | -18 | -0.97098 | 73.9919 | 117.2607 | -18.225
0.2704 | -19.95 | -0.9648 | 74.1688 | 117.0688 | -20.2161 | 0.26785 | -18 | -0.97098 | 73.9919 | 117.2607 | -18.225
0.27873 | -19.95 | -0.96502 | 74.1754 | 117.0609 | -20.1533 | 0.27618 | -18 | -0.97098 | 73.9919 | 117.2607 | -18.225
0.28706 | -19.95 | -0.96502 | 74.1754 | 117.0531 | -20.1533 | 0.28455 | -18 | -0.97098 | 73.9919 | 117.2607 | -18.225
0.29541 | -19.95 | -0.96518 | 74.1856 | 117.0507 | -20.1046 | 0.29288 | -18 | -0.97098 | 73.9919 | 117.2607 | -18.225
0.30374 | -19.95 | -0.96518 | 74.1856 | 117.0483 | -20.1046 | 0.30121 | -18 | -0.97121 | 74.0319 | 117.2607 | -18.1606
0.31209 | -19.95 | -0.96518 | 74.1855 | 117.0483 | -20.1045 | 0.30954 | -18 | -0.97121 | 74.0319 | 117.2607 | -18.1606
0.32042 | -19.95 | -0.96518 | 74.1855 | 117.0483 | -20.1045 | 0.31787 | -18 | -0.97121 | 74.0319 | 117.2607 | -18.1606
0.32877 | -19.95 | -0.96519 | 74.1857 | 117.0483 | -20.1045 | 0.32623 | -18 | -0.97121 | 74.0319 | 117.2607 | -18.1606
0.3371 | -19.95 | -0.96519 | 74.1857 | 117.0483 | -20.1045 | 0.33456 | -18 | -0.97121 | 74.0319 | 117.2607 | -18.1606
0.34543 | -19.95 | -0.96519 | 74.1857 | 117.0483 | -20.1045 | 0.3429 | -18 | -0.97121 | 74.0319 | 117.2607 | -18.1606
0.35378 | -19.95 | -0.96519 | 74.1857 | 117.0483 | -20.1045 | 0.35123 | -18 | -0.97121 | 74.0319 | 117.2607 | -18.1606
0.36211 | -19.95 | -0.96519 | 74.1857 | 117.0483 | -20.1045 | 0.35956 | -18 | -0.97121 | 74.0319 | 117.2607 | -18.1606
0.37045 | -19.95 | -0.96519 | 74.1857 | 117.0483 | -20.1045 | 0.36792 | -18 | -0.97134 | 74.0698 | 117.2607 | -18.1243
0.37878 | -19.95 | -0.96539 | 74.1864 | 117.0369 | -20.0427 | 0.37625 | -18 | -0.97134 | 74.0698 | 117.2607 | -18.1243
0.38712 | -19.95 | -0.96539 | 74.1864 | 117.0255 | -20.0427 | 0.38458 | -18 | -0.97142 | 74.077 | 117.2607 | -18.0996
0.39546 | -19.95 | -0.96568 | 74.1757 | 116.9988 | -19.9493 | 0.39291 | -18 | -0.97142 | 74.077 | 117.2607 | -18.0996
0.40379 | -19.95 | -0.96568 | 74.1757 | 116.9722 | -19.9493 | 0.40125 | -18 | -0.97123 | 74.0623 | 117.2603 | -18.1599
0.41214 | -19.95 | -0.96504 | 74.169 | 116.9722 | -20.1447 | 0.40961 | -18 | -0.97123 | 74.0623 | 117.2599 | -18.1599
0.42047 | -19.95 | -0.96504 | 74.169 | 116.9722 | -20.1447 | 0.41794 | -18 | -0.97123 | 74.0623 | 117.2599 | -18.1599
0.4288 | -19.95 | -0.9648 | 74.1271 | 116.9722 | -20.2067 | 0.42627 | -18 | -0.97123 | 74.0623 | 117.2599 | -18.1599
0.43715 | -19.95 | -0.9648 | 74.1271 | 116.9722 | -20.2067 | 0.4346 | -18 | -0.97102 | 74.031 | 117.2481 | -18.2225
0.44548 | -19.95 | -0.9652 | 74.1711 | 116.9722 | -20.0969 | 0.44293 | -18 | -0.97102 | 74.031 | 117.2363 | -18.2225
0.45381 | -19.95 | -0.9652 | 74.1711 | 116.9722 | -20.0969 | 0.45129 | -18 | -0.97102 | 74.031 | 117.2363 | -18.2225
0.46216 | -19.95 | -0.96552 | 74.2079 | 116.9722 | -20.0097 | 0.45963 | -18 | -0.97102 | 74.031 | 117.2363 | -18.2225
0.47049 | -19.95 | -0.96552 | 74.2079 | 116.9722 | -20.0097 | 0.46796 | -18 | -0.97102 | 74.031 | 117.2363 | -18.2225
0.47882 | -19.95 | -0.96551 | 74.2076 | 116.9722 | -20.0099 | 0.47629 | -18 | -0.97102 | 74.031 | 117.2363 | -18.2225
0.48717 | -19.95 | -0.96551 | 74.2076 | 116.9722 | -20.0099 | 0.48462 | -18 | -0.97097 | 74.0495 | 117.2363 | -18.2418
0.4955 | -19.95 | -0.96527 | 74.2032 | 116.9722 | -20.0846 | 0.49298 | -18 | -0.97097 | 74.0495 | 117.2363 | -18.2418
0.50383 | -19.95 | -0.96527 | 74.2032 | 116.9722 | -20.0846 | 0.50131 | -18 | -0.97097 | 74.0495 | 117.2363 | -18.2418
0.51218 | -19.95 | -0.96527 | 74.2032 | 116.9722 | -20.0846 | 0.50964 | -18 | -0.97097 | 74.0495 | 117.2363 | -18.2418
0.52051 | -19.95 | -0.96527 | 74.2032 | 116.9722 | -20.0846 | 0.51797 | -18 | -0.97149 | 74.055 | 117.2363 | -18.0723
0.52884 | -19.95 | -0.96527 | 74.2032 | 116.9722 | -20.0846 | 0.52631 | -18 | -0.97149 | 74.055 | 117.2363 | -18.0723
0.53719 | -19.95 | -0.96527 | 74.2032 | 116.9722 | -20.0846 | 0.53467 | -18 | -0.97149 | 74.055 | 117.2363 | -18.0723
0.54552 | -19.95 | -0.96527 | 74.2032 | 116.9722 | -20.0846 | 0.543 | -18 | -0.97149 | 74.055 | 117.2363 | -18.0723
0.55385 | -19.95 | -0.96527 | 74.2032 | 116.9722 | -20.0846 | 0.55133 | -18 | -0.97149 | 74.055 | 117.2363 | -18.0723
0.56219 | -19.95 | -0.96527 | 74.2032 | 116.9722 | -20.0847 | 0.55966 | -18 | -0.97149 | 74.055 | 117.2363 | -18.0723
0.57053 | -19.95 | -0.96527 | 74.2032 | 116.9722 | -20.0847 | 0.56799 | -18 | -0.97149 | 74.055 | 117.2363 | -18.0723
0.57886 | -19.95 | -0.96551 | 74.218 | 116.9882 | -20.0142 | 0.57635 | -18 | -0.97149 | 74.055 | 117.2363 | -18.0723
0.5872 | -19.95 | -0.96551 | 74.218 | 117.0042 | -20.0142 | 0.58469 | -18 | -0.97119 | 74.0282 | 117.2334 | -18.1647
0.59554 | -19.95 | -0.96551 | 74.218 | 117.0042 | -20.0142 | 0.59302 | -18 | -0.97119 | 74.0282 | 117.2306 | -18.1647
0.60388 | -19.95 | -0.96551 | 74.218 | 117.0042 | -20.0142 | 0.60135 | -18 | -0.97119 | 74.0282 | 117.2306 | -18.1647
0.61221 | -19.95 | -0.96551 | 74.218 | 117.0042 | -20.0142 | 0.60968 | -18 | -0.97119 | 74.0282 | 117.2306 | -18.1647
0.62054 | -19.95 | -0.96551 | 74.218 | 117.0042 | -20.0142 | 0.61804 | -18 | -0.97119 | 74.0282 | 117.2306 | -18.1647
0.62889 | -19.95 | -0.96506 | 74.2037 | 117.0203 | -20.1487 | 0.62637 | -18 | -0.97119 | 74.0282 | 117.2306 | -18.1647
0.63722 | -19.95 | -0.96506 | 74.2037 | 117.0365 | -20.1487 | 0.6347 | -18 | -0.97119 | 74.0282 | 117.2306 | -18.1647
0.64555 | -19.95 | -0.96506 | 74.2038 | 117.0365 | -20.1487 | 0.64304 | -18 | -0.97119 | 74.0282 | 117.2306 | -18.1647
0.6539 | -19.95 | -0.96506 | 74.2038 | 117.0365 | -20.1487 | 0.65137 | -18 | -0.97119 | 74.0281 | 117.2306 | -18.1648
0.66223 | -19.95 | -0.96506 | 74.2038 | 117.0365 | -20.1487 | 0.65973 | -18 | -0.97119 | 74.0281 | 117.2306 | -18.1648
0.67056 | -19.95 | -0.96506 | 74.2038 | 117.0365 | -20.1487 | 0.66806 | -18 | -0.97119 | 74.0281 | 117.2306 | -18.1648
0.67891 | -19.95 | -0.96506 | 74.2038 | 117.0365 | -20.1487 | 0.67639 | -18 | -0.97119 | 74.0281 | 117.2306 | -18.1648
0.68724 | -19.95 | -0.96506 | 74.2038 | 117.0365 | -20.1487 | 0.68472 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2323 | -18.2139
0.69557 | -19.95 | -0.96506 | 74.2038 | 117.0365 | -20.1487 | 0.69305 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.70392 | -19.95 | -0.96506 | 74.2038 | 117.0365 | -20.1487 | 0.70142 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.71225 | -19.95 | -0.96481 | 74.172 | 117.0265 | -20.2137 | 0.70975 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.72058 | -19.95 | -0.96481 | 74.172 | 117.0166 | -20.2137 | 0.71808 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.72893 | -19.95 | -0.96519 | 74.1494 | 117.015 | -20.0927 | 0.72641 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.73726 | -19.95 | -0.96519 | 74.1494 | 117.0134 | -20.0927 | 0.73474 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.74559 | -19.95 | -0.96519 | 74.1494 | 117.0134 | -20.0927 | 0.7431 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.75394 | -19.95 | -0.96519 | 74.1494 | 117.0134 | -20.0927 | 0.75143 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.76227 | -19.95 | -0.96519 | 74.1494 | 117.0135 | -20.0927 | 0.75977 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.7706 | -19.95 | -0.96519 | 74.1494 | 117.0135 | -20.0927 | 0.7681 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.77895 | -19.95 | -0.96519 | 74.1494 | 117.0135 | -20.0927 | 0.77643 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.78728 | -19.95 | -0.96519 | 74.1494 | 117.0135 | -20.0927 | 0.78479 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.79562 | -19.95 | -0.96551 | 74.1288 | 117.0135 | -19.9888 | 0.79312 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.80396 | -19.95 | -0.96551 | 74.1288 | 117.0134 | -19.9888 | 0.80145 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.81229 | -19.95 | -0.9647 | 74.0766 | 117.0217 | -20.2226 | 0.80978 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.82063 | -19.95 | -0.9647 | 74.0766 | 117.0299 | -20.2226 | 0.81812 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.82896 | -19.95 | -0.9647 | 74.0765 | 117.0299 | -20.2227 | 0.82648 | -18 | -0.97103 | 74.0186 | 117.2339 | -18.2139
0.8373 | -19.95 | -0.9647 | 74.0765 | 117.0299 | -20.2227 | 0.83481 | -18 | -0.97084 | 74.0109 | 117.2396 | -18.2748
0.84564 | -19.95 | -0.9647 | 74.0765 | 117.0299 | -20.2227 | 0.84314 | -18 | -0.97084 | 74.0109 | 117.2453 | -18.2748
0.85397 | -19.95 | -0.9647 | 74.0765 | 117.0299 | -20.2227 | 0.85147 | -18 | -0.97084 | 74.0109 | 117.2453 | -18.2748
0.8623 | -19.95 | -0.96513 | 74.1589 | 117.0299 | -20.115 | 0.8598 | -18 | -0.97084 | 74.0109 | 117.2453 | -18.2748
0.87065 | -19.95 | -0.96513 | 74.1589 | 117.0299 | -20.115 | 0.86816 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.87898 | -19.95 | -0.96509 | 74.1664 | 117.0291 | -20.128 | 0.8765 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.88731 | -19.95 | -0.96509 | 74.1664 | 117.0285 | -20.128 | 0.88483 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.89566 | -19.95 | -0.96509 | 74.1664 | 117.0285 | -20.128 | 0.89316 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.90399 | -19.95 | -0.96509 | 74.1664 | 117.0285 | -20.128 | 0.90149 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.91232 | -19.95 | -0.96488 | 74.1481 | 117.0263 | -20.1863 | 0.90985 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.92067 | -19.95 | -0.96488 | 74.1481 | 117.0241 | -20.1863 | 0.91818 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.929 | -19.95 | -0.96488 | 74.1481 | 117.0241 | -20.1863 | 0.92651 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.93735 | -19.95 | -0.96488 | 74.1481 | 117.0241 | -20.1863 | 0.93484 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.94568 | -19.95 | -0.96516 | 74.1483 | 117.0241 | -20.1029 | 0.94318 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.95401 | -19.95 | -0.96516 | 74.1483 | 117.0241 | -20.1029 | 0.95154 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.96236 | -19.95 | -0.96516 | 74.1483 | 117.0241 | -20.1029 | 0.95987 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.97069 | -19.95 | -0.96516 | 74.1483 | 117.0241 | -20.1029 | 0.9682 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.97903 | -19.95 | -0.96516 | 74.1483 | 117.0241 | -20.1029 | 0.97653 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.98737 | -19.95 | -0.96516 | 74.1483 | 117.0241 | -20.1029 | 0.98486 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
0.9957 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 0.99323 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.004 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.0016 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.0124 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.0099 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.0207 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.0182 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.0291 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.0266 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.0374 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.0349 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.0457 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.0432 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.0541 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.0516 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.0624 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.0599 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.0707 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.0682 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.0791 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.0766 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.0874 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.0849 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.0957 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.0933 | -18 | -0.97114 | 74.0439 | 117.2453 | -18.1846
1.1041 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.1016 | -18 | -0.97139 | 74.0409 | 117.2453 | -18.1009
1.1124 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.1099 | -18 | -0.97139 | 74.0409 | 117.2453 | -18.1009
1.1208 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.1183 | -18 | -0.97139 | 74.0409 | 117.2453 | -18.1009
1.1291 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.1266 | -18 | -0.97139 | 74.0409 | 117.2453 | -18.1009
1.1374 | -19.95 | -0.96516 | 74.1484 | 117.0241 | -20.103 | 1.1349 | -18 | -0.97139 | 74.0409 | 117.2453 | -18.1009
1.1458 | -19.95 | -0.96533 | 74.1341 | 117.0241 | -20.0454 | 1.1433 | -18 | -0.97139 | 74.0409 | 117.2453 | -18.1009
1.1541 | -19.95 | -0.96533 | 74.1341 | 117.0241 | -20.0454 | 1.1516 | -18 | -0.9712 | 74.0264 | 117.2451 | -18.1614
1.1625 | -19.95 | -0.96533 | 74.1341 | 117.0241 | -20.0454 | 1.16 | -18 | -0.9712 | 74.0264 | 117.2449 | -18.1614
1.1708 | -19.95 | -0.96533 | 74.1341 | 117.0241 | -20.0454 | 1.1683 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2408 | -18.1443
1.1791 | -19.95 | -0.96533 | 74.1341 | 117.0241 | -20.0454 | 1.1766 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.1875 | -19.95 | -0.96533 | 74.1341 | 117.0241 | -20.0454 | 1.185 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.1958 | -19.95 | -0.96533 | 74.1341 | 117.0241 | -20.0454 | 1.1933 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.2041 | -19.95 | -0.96533 | 74.1341 | 117.0241 | -20.0454 | 1.2017 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.2125 | -19.95 | -0.96533 | 74.1341 | 117.0241 | -20.0454 | 1.21 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.2208 | -19.95 | -0.96533 | 74.1341 | 117.0241 | -20.0454 | 1.2183 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.2292 | -19.95 | -0.96533 | 74.1341 | 117.0241 | -20.0452 | 1.2267 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.2375 | -19.95 | -0.96533 | 74.1341 | 117.0241 | -20.0452 | 1.235 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.2458 | -19.95 | -0.96491 | 74.113 | 117.0336 | -20.1684 | 1.2433 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.2542 | -19.95 | -0.96491 | 74.113 | 117.043 | -20.1684 | 1.2517 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.2625 | -19.95 | -0.96491 | 74.113 | 117.043 | -20.1684 | 1.26 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.2708 | -19.95 | -0.96491 | 74.113 | 117.043 | -20.1684 | 1.2683 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.2792 | -19.95 | -0.96491 | 74.113 | 117.043 | -20.1684 | 1.2767 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.2875 | -19.95 | -0.96491 | 74.113 | 117.043 | -20.1684 | 1.285 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.2959 | -19.95 | -0.96491 | 74.113 | 117.043 | -20.1684 | 1.2934 | -18 | -0.97124 | 74.0089 | 117.2366 | -18.1443
1.3042 | -19.95 | -0.96491 | 74.113 | 117.043 | -20.1684 | 1.3017 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2305 | -18.1939
1.3125 | -19.95 | -0.96527 | 74.1185 | 117.043 | -20.0605 | 1.31 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.3209 | -19.95 | -0.96527 | 74.1185 | 117.043 | -20.0605 | 1.3184 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.3292 | -19.95 | -0.96527 | 74.1185 | 117.043 | -20.0605 | 1.3267 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.3375 | -19.95 | -0.96527 | 74.1185 | 117.043 | -20.0605 | 1.3351 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.3459 | -19.95 | -0.96527 | 74.1185 | 117.043 | -20.0605 | 1.3434 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.3542 | -19.95 | -0.96527 | 74.1185 | 117.043 | -20.0605 | 1.3517 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.3625 | -19.95 | -0.965 | 74.0982 | 117.0429 | -20.137 | 1.36 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.3709 | -19.95 | -0.965 | 74.0982 | 117.0428 | -20.137 | 1.3684 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.3792 | -19.95 | -0.96527 | 74.1239 | 117.0428 | -20.0623 | 1.3767 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.3876 | -19.95 | -0.96527 | 74.1239 | 117.0428 | -20.0623 | 1.3851 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.3959 | -19.95 | -0.96527 | 74.1238 | 117.0428 | -20.062 | 1.3934 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.4042 | -19.95 | -0.96527 | 74.1238 | 117.0428 | -20.062 | 1.4017 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.4126 | -19.95 | -0.96527 | 74.1238 | 117.0428 | -20.062 | 1.4101 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.4209 | -19.95 | -0.96527 | 74.1238 | 117.0428 | -20.062 | 1.4184 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.4292 | -19.95 | -0.96527 | 74.1238 | 117.0428 | -20.062 | 1.4268 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.4376 | -19.95 | -0.96527 | 74.1238 | 117.0428 | -20.062 | 1.4351 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.4459 | -19.95 | -0.96569 | 74.2067 | 117.0428 | -19.9547 | 1.4434 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.4543 | -19.95 | -0.96569 | 74.2067 | 117.0428 | -19.9547 | 1.4518 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.4626 | -19.95 | -0.96569 | 74.2067 | 117.0428 | -19.9547 | 1.4601 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.4709 | -19.95 | -0.96569 | 74.2067 | 117.0428 | -19.9547 | 1.4684 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.4793 | -19.95 | -0.96526 | 74.1735 | 117.0437 | -20.0794 | 1.4768 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.4876 | -19.95 | -0.96526 | 74.1735 | 117.0445 | -20.0794 | 1.4851 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.496 | -19.95 | -0.96526 | 74.1735 | 117.0445 | -20.0794 | 1.4935 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.5043 | -19.95 | -0.96526 | 74.1735 | 117.0445 | -20.0794 | 1.5018 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.5126 | -19.95 | -0.96526 | 74.1735 | 117.0445 | -20.0794 | 1.5101 | -18 | -0.97107 | 73.9884 | 117.2242 | -18.1939
1.521 | -19.95 | -0.96526 | 74.1735 | 117.0445 | -20.0794 | 1.5185 | -18 | -0.97126 | 74.0014 | 117.2242 | -18.1363
1.5293 | -19.95 | -0.96526 | 74.1735 | 117.0445 | -20.0794 | 1.5268 | -18 | -0.97126 | 74.0014 | 117.2242 | -18.1363
1.5376 | -19.95 | -0.96526 | 74.1735 | 117.0445 | -20.0794 | 1.5352 | -18 | -0.97126 | 74.0014 | 117.2242 | -18.1363
1.546 | -19.95 | -0.96526 | 74.1737 | 117.0445 | -20.0794 | 1.5435 | -18 | -0.97126 | 74.0014 | 117.2242 | -18.1363
1.5543 | -19.95 | -0.96526 | 74.1737 | 117.0445 | -20.0794 | 1.5518 | -18 | -0.97126 | 74.0014 | 117.2242 | -18.1363
1.5627 | -19.95 | -0.96558 | 74.2117 | 117.0445 | -19.9916 | 1.5602 | -18 | -0.97126 | 74.0014 | 117.2242 | -18.1363
1.571 | -19.95 | -0.96558 | 74.2117 | 117.0445 | -19.9916 | 1.5685 | -18 | -0.97126 | 74.0014 | 117.2242 | -18.1363
1.5793 | -19.95 | -0.96558 | 74.2117 | 117.0445 | -19.9916 | 1.5768 | -18 | -0.97126 | 74.0014 | 117.2242 | -18.1363
1.5877 | -19.95 | -0.96558 | 74.2117 | 117.0445 | -19.9916 | 1.5852 | -18 | -0.97111 | 73.981 | 117.2167 | -18.1803
1.596 | -19.95 | -0.96558 | 74.2117 | 117.0445 | -19.9916 | 1.5935 | -18 | -0.97111 | 73.981 | 117.2092 | -18.1803
1.6043 | -19.95 | -0.96558 | 74.2117 | 117.0445 | -19.9916 | 1.6018 | -18 | -0.97127 | 73.9768 | 117.2116 | -18.1244
1.6127 | -19.95 | -0.96558 | 74.2117 | 117.0445 | -19.9916 | 1.6102 | -18 | -0.97127 | 73.9768 | 117.2139 | -18.1244
1.621 | -19.95 | -0.96558 | 74.2117 | 117.0445 | -19.9916 | 1.6185 | -18 | -0.97127 | 73.9768 | 117.2139 | -18.1244
1.6293 | -19.95 | -0.96531 | 74.1912 | 117.044 | -20.0676 | 1.6269 | -18 | -0.97127 | 73.9768 | 117.2139 | -18.1244
1.6377 | -19.95 | -0.96531 | 74.1912 | 117.0435 | -20.0676 | 1.6352 | -18 | -0.97127 | 73.9768 | 117.2139 | -18.1244
1.646 | -19.95 | -0.96531 | 74.1912 | 117.0435 | -20.0676 | 1.6435 | -18 | -0.97127 | 73.9768 | 117.2139 | -18.1244
1.6544 | -19.95 | -0.96531 | 74.1912 | 117.0435 | -20.0676 | 1.6519 | -18 | -0.97127 | 73.9768 | 117.2139 | -18.1244
1.6627 | -19.95 | -0.96511 | 74.1664 | 117.0363 | -20.123 | 1.6602 | -18 | -0.97127 | 73.9768 | 117.2139 | -18.1244
1.671 | -19.95 | -0.96511 | 74.1664 | 117.0291 | -20.123 | 1.6685 | -18 | -0.97127 | 73.9768 | 117.2139 | -18.1244
1.6794 | -19.95 | -0.96488 | 74.148 | 117.0287 | -20.187 | 1.6769 | -18 | -0.97127 | 73.9768 | 117.2139 | -18.1244
1.6877 | -19.95 | -0.96488 | 74.148 | 117.0283 | -20.187 | 1.6852 | -18 | -0.97153 | 73.9848 | 117.2139 | -18.0403
1.696 | -19.95 | -0.96533 | 74.1913 | 117.0283 | -20.063 | 1.6935 | -18 | -0.97153 | 73.9848 | 117.2139 | -18.0403
1.7044 | -19.95 | -0.96533 | 74.1913 | 117.0283 | -20.063 | 1.7019 | -18 | -0.97153 | 73.9848 | 117.2139 | -18.0403
1.7127 | -19.95 | -0.96533 | 74.1913 | 117.0283 | -20.063 | 1.7102 | -18 | -0.97153 | 73.9848 | 117.2139 | -18.0403
1.7211 | -19.95 | -0.96533 | 74.1913 | 117.0283 | -20.063 | 1.7186 | -18 | -0.97153 | 73.9848 | 117.2139 | -18.0403
1.7294 | -19.95 | -0.96533 | 74.1913 | 117.0283 | -20.063 | 1.7269 | -18 | -0.97153 | 73.9848 | 117.2139 | -18.0403
1.7377 | -19.95 | -0.96533 | 74.1913 | 117.0283 | -20.063 | 1.7352 | -18 | -0.9713 | 73.9674 | 117.2145 | -18.1142
1.7461 | -19.95 | -0.96533 | 74.1913 | 117.0283 | -20.063 | 1.7436 | -18 | -0.9713 | 73.9674 | 117.2151 | -18.1142
1.7544 | -19.95 | -0.96533 | 74.1913 | 117.0283 | -20.063 | 1.7519 | -18 | -0.97159 | 73.9882 | 117.2151 | -18.0224
1.7627 | -19.95 | -0.96585 | 74.2407 | 117.0283 | -19.9166 | 1.7603 | -18 | -0.97159 | 73.9882 | 117.2151 | -18.0224
1.7711 | -19.95 | -0.96585 | 74.2407 | 117.0283 | -19.9166 | 1.7686 | -18 | -0.97159 | 73.9882 | 117.2151 | -18.0224
1.7794 | -19.95 | -0.96543 | 74.2088 | 117.0281 | -20.0352 | 1.7769 | -18 | -0.97159 | 73.9882 | 117.2151 | -18.0224
1.7878 | -19.95 | -0.96543 | 74.2088 | 117.0279 | -20.0352 | 1.7853 | -18 | -0.97159 | 73.9882 | 117.2151 | -18.0224
1.7961 | -19.95 | -0.96543 | 74.2088 | 117.0279 | -20.0352 | 1.7936 | -18 | -0.97159 | 73.9882 | 117.2151 | -18.0224
1.8044 | -19.95 | -0.96543 | 74.2088 | 117.0279 | -20.0352 | 1.8019 | -18 | -0.97159 | 73.9882 | 117.2151 | -18.0224
1.8128 | -19.95 | -0.96521 | 74.1898 | 117.027 | -20.0996 | 1.8103 | -18 | -0.97159 | 73.9882 | 117.2151 | -18.0224
1.8211 | -19.95 | -0.96521 | 74.1898 | 117.026 | -20.0996 | 1.8186 | -18 | -0.9714 | 73.9731 | 117.2144 | -18.0825
1.8295 | -19.95 | -0.96521 | 74.1898 | 117.026 | -20.0996 | 1.827 | -18 | -0.9714 | 73.9731 | 117.2137 | -18.0825
1.8378 | -19.95 | -0.96521 | 74.1898 | 117.026 | -20.0996 | 1.8353 | -18 | -0.9714 | 73.9731 | 117.2137 | -18.0825
1.8461 | -19.95 | -0.9656 | 74.2221 | 117.026 | -19.987 | 1.8436 | -18 | -0.9714 | 73.9731 | 117.2137 | -18.0825
1.8545 | -19.95 | -0.9656 | 74.2221 | 117.026 | -19.987 | 1.852 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.2035 | -18.1474
1.8628 | -19.95 | -0.9656 | 74.2221 | 117.026 | -19.987 | 1.8603 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.8711 | -19.95 | -0.9656 | 74.2221 | 117.026 | -19.987 | 1.8687 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.8795 | -19.95 | -0.96512 | 74.1887 | 117.0282 | -20.1238 | 1.877 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.8878 | -19.95 | -0.96512 | 74.1887 | 117.0304 | -20.1238 | 1.8853 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.8961 | -19.95 | -0.96512 | 74.1887 | 117.0304 | -20.1238 | 1.8936 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.9045 | -19.95 | -0.96512 | 74.1887 | 117.0304 | -20.1238 | 1.902 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.9128 | -19.95 | -0.9649 | 74.1706 | 117.0303 | -20.1881 | 1.9103 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.9212 | -19.95 | -0.9649 | 74.1706 | 117.0302 | -20.1881 | 1.9187 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.9295 | -19.95 | -0.9649 | 74.1704 | 117.0302 | -20.1882 | 1.927 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.9378 | -19.95 | -0.9649 | 74.1704 | 117.0302 | -20.1882 | 1.9353 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.9462 | -19.95 | -0.96525 | 74.2306 | 117.0302 | -20.0984 | 1.9437 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.9545 | -19.95 | -0.96525 | 74.2306 | 117.0302 | -20.0984 | 1.952 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.9628 | -19.95 | -0.96525 | 74.2306 | 117.0302 | -20.0984 | 1.9604 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.9712 | -19.95 | -0.96525 | 74.2306 | 117.0302 | -20.0984 | 1.9687 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.9795 | -19.95 | -0.96503 | 74.2173 | 117.0327 | -20.1589 | 1.977 | -18 | -0.97118 | 73.9431 | 117.1933 | -18.1474
1.9879 | -19.95 | -0.96503 | 74.2173 | 117.0352 | -20.1589 | 1.9854 | -18 | -0.97101 | 73.9227 | 117.1873 | -18.1971
1.9962 | -19.95 | -0.96449 | 74.1802 | 117.0386 | -20.3129 | 1.9937 | -18 | -0.97101 | 73.9227 | 117.1813 | -18.1971
2.0045 | -19.95 | -0.96449 | 74.1802 | 117.042 | -20.3129 | 2.002 | -18 | -0.97101 | 73.9227 | 117.1813 | -18.1971
2.0129 | -19.95 | -0.96449 | 74.1802 | 117.042 | -20.3129 | 2.0104 | -18 | -0.97101 | 73.9227 | 117.1813 | -18.1971
2.0212 | -19.95 | -0.96449 | 74.1802 | 117.042 | -20.3129 | 2.0187 | -18 | -0.97101 | 73.9227 | 117.1813 | -18.1971
2.0295 | -19.95 | -0.96449 | 74.1802 | 117.042 | -20.3129 | 2.027 | -18 | -0.97101 | 73.9227 | 117.1813 | -18.1971
2.0379 | -19.95 | -0.96449 | 74.1802 | 117.042 | -20.3129 | 2.0354 | -18 | -0.97101 | 73.9227 | 117.1813 | -18.1971
2.0462 | -19.95 | -0.96542 | 74.2812 | 117.042 | -20.0598 | 2.0437 | -18 | -0.97101 | 73.9227 | 117.1813 | -18.1971
2.0546 | -19.95 | -0.96542 | 74.2812 | 117.042 | -20.0598 | 2.0521 | -18 | -0.97101 | 73.9227 | 117.1813 | -18.1971
2.0629 | -19.95 | -0.96516 | 74.263 | 117.0432 | -20.1318 | 2.0604 | -18 | -0.97101 | 73.9227 | 117.1813 | -18.1971
2.0712 | -19.95 | -0.96516 | 74.263 | 117.0445 | -20.1318 | 2.0687 | -18 | -0.97082 | 73.9085 | 117.1815 | -18.2576
2.0796 | -19.95 | -0.96516 | 74.263 | 117.0445 | -20.1318 | 2.0771 | -18 | -0.97082 | 73.9085 | 117.1816 | -18.2576
2.0879 | -19.95 | -0.96516 | 74.263 | 117.0445 | -20.1318 | 2.0854 | -18 | -0.97107 | 73.9318 | 117.1816 | -18.1818
2.0962 | -19.95 | -0.96506 | 74.2415 | 117.0457 | -20.1575 | 2.0938 | -18 | -0.97107 | 73.9318 | 117.1816 | -18.1818
2.1046 | -19.95 | -0.96506 | 74.2415 | 117.047 | -20.1575 | 2.1021 | -18 | -0.97107 | 73.9318 | 117.1816 | -18.1818
2.1129 | -19.95 | -0.96506 | 74.2415 | 117.047 | -20.1575 | 2.1104 | -18 | -0.97107 | 73.9318 | 117.1816 | -18.1818
2.1213 | -19.95 | -0.96506 | 74.2415 | 117.047 | -20.1575 | 2.1188 | -18 | -0.97107 | 73.9318 | 117.1816 | -18.1818
2.1296 | -19.95 | -0.96506 | 74.2415 | 117.047 | -20.1575 | 2.1271 | -18 | -0.97107 | 73.9318 | 117.1816 | -18.1818
2.1379 | -19.95 | -0.96506 | 74.2415 | 117.047 | -20.1575 | 2.1354 | -18 | -0.97152 | 74.0133 | 117.192 | -18.0532
2.1463 | -19.95 | -0.96486 | 74.2173 | 117.0404 | -20.2131 | 2.1438 | -18 | -0.97152 | 74.0133 | 117.2025 | -18.0532
2.1546 | -19.95 | -0.96486 | 74.2173 | 117.0337 | -20.2131 | 2.1521 | -18 | -0.97152 | 74.0133 | 117.2025 | -18.0532
2.1629 | -19.95 | -0.96498 | 74.1723 | 117.034 | -20.1625 | 2.1605 | -18 | -0.97152 | 74.0133 | 117.2025 | -18.0532
2.1713 | -19.95 | -0.96498 | 74.1723 | 117.0343 | -20.1625 | 2.1688 | -18 | -0.97152 | 74.0133 | 117.2025 | -18.0532
2.1796 | -19.95 | -0.96498 | 74.1726 | 117.0343 | -20.1622 | 2.1771 | -18 | -0.97152 | 74.0133 | 117.2025 | -18.0532
2.188 | -19.95 | -0.96498 | 74.1726 | 117.0343 | -20.1622 | 2.1855 | -18 | -0.97129 | 74.0073 | 117.2117 | -18.1263
2.1963 | -19.95 | -0.96468 | 74.1433 | 117.0289 | -20.2459 | 2.1938 | -18 | -0.97129 | 74.0073 | 117.2209 | -18.1263
2.2046 | -19.95 | -0.96468 | 74.1433 | 117.0234 | -20.2459 | 2.2021 | -18 | -0.97129 | 74.0073 | 117.2209 | -18.1263
2.213 | -19.95 | -0.96443 | 74.1254 | 117.025 | -20.3178 | 2.2105 | -18 | -0.97129 | 74.0073 | 117.2209 | -18.1263
2.2213 | -19.95 | -0.96443 | 74.1254 | 117.0266 | -20.3178 | 2.2188 | -18 | -0.9711 | 73.9934 | 117.2212 | -18.1868
2.2296 | -19.95 | -0.96443 | 74.1254 | 117.0266 | -20.3178 | 2.2271 | -18 | -0.9711 | 73.9934 | 117.2215 | -18.1868
2.238 | -19.95 | -0.96443 | 74.1254 | 117.0266 | -20.3178 | 2.2355 | -18 | -0.9711 | 73.9934 | 117.2215 | -18.1868
2.2463 | -19.95 | -0.96464 | 74.1395 | 117.0228 | -20.2566 | 2.2438 | -18 | -0.9711 | 73.9934 | 117.2215 | -18.1868
2.2547 | -19.95 | -0.96464 | 74.1395 | 117.019 | -20.2566 | 2.2522 | -18 | -0.9711 | 73.9934 | 117.2215 | -18.1868
2.263 | -19.95 | -0.96511 | 74.1355 | 117.019 | -20.1153 | 2.2605 | -18 | -0.9711 | 73.9934 | 117.2215 | -18.1868
2.2713 | -19.95 | -0.96511 | 74.1355 | 117.019 | -20.1153 | 2.2688 | -18 | -0.9711 | 73.9934 | 117.2215 | -18.1868
2.2797 | -19.95 | -0.96511 | 74.1355 | 117.019 | -20.1153 | 2.2772 | -18 | -0.9711 | 73.9934 | 117.2215 | -18.1868
2.288 | -19.95 | -0.96511 | 74.1355 | 117.019 | -20.1153 | 2.2855 | -18 | -0.9711 | 73.9934 | 117.2215 | -18.1868
2.2963 | -19.95 | -0.96511 | 74.1355 | 117.019 | -20.1153 | 2.2939 | -18 | -0.9711 | 73.9934 | 117.2215 | -18.1868
2.3047 | -19.95 | -0.96511 | 74.1355 | 117.019 | -20.1153 | 2.3022 | -18 | -0.97089 | 73.9752 | 117.2194 | -18.2488
2.313 | -19.95 | -0.96511 | 74.1355 | 117.019 | -20.1153 | 2.3105 | -18 | -0.97089 | 73.9752 | 117.2174 | -18.2488
2.3214 | -19.95 | -0.96511 | 74.1355 | 117.019 | -20.1153 | 2.3188 | -18 | -0.97062 | 73.9422 | 117.2084 | -18.3313
2.3297 | -19.95 | -0.96511 | 74.1355 | 117.019 | -20.1153 | 2.3272 | -18 | -0.97062 | 73.9422 | 117.1995 | -18.3313
2.338 | -19.95 | -0.96511 | 74.1355 | 117.019 | -20.1153 | 2.3355 | -18 | -0.97062 | 73.9422 | 117.1995 | -18.3313
2.3464 | -19.95 | -0.96511 | 74.1355 | 117.019 | -20.1153 | 2.3439 | -18 | -0.97062 | 73.9422 | 117.1995 | -18.3313
2.3547 | -19.95 | -0.96511 | 74.1355 | 117.019 | -20.1153 | 2.3522 | -18 | -0.97042 | 73.9282 | 117.1999 | -18.3918
2.3631 | -19.95 | -0.96511 | 74.1353 | 117.019 | -20.1152 | 2.3605 | -18 | -0.97042 | 73.9282 | 117.2003 | -18.3918
2.3714 | -19.95 | -0.96511 | 74.1353 | 117.019 | -20.1152 | 2.3689 | -18 | -0.97119 | 74.0165 | 117.2003 | -18.1632
2.3797 | -19.95 | -0.96511 | 74.1353 | 117.019 | -20.1152 | 2.3772 | -18 | -0.97119 | 74.0165 | 117.2003 | -18.1632
2.3881 | -19.95 | -0.96511 | 74.1353 | 117.019 | -20.1152 | 2.3856 | -18 | -0.97119 | 74.0164 | 117.2003 | -18.1633
2.3964 | -19.95 | -0.96511 | 74.1352 | 117.019 | -20.115 | 2.3939 | -18 | -0.97119 | 74.0164 | 117.2003 | -18.1633
2.4047 | -19.95 | -0.96511 | 74.1352 | 117.019 | -20.115 | 2.4022 | -18 | -0.97119 | 74.0164 | 117.2003 | -18.1633
2.4131 | -19.95 | -0.96511 | 74.1352 | 117.019 | -20.115 | 2.4106 | -18 | -0.97119 | 74.0164 | 117.2003 | -18.1633
2.4214 | -19.95 | -0.96511 | 74.1352 | 117.019 | -20.115 | 2.4189 | -18 | -0.97137 | 73.9845 | 117.1977 | -18.0946
2.4298 | -19.95 | -0.96511 | 74.1352 | 117.019 | -20.115 | 2.4272 | -18 | -0.97137 | 73.9845 | 117.1951 | -18.0946
2.4381 | -19.95 | -0.96511 | 74.1352 | 117.019 | -20.115 | 2.4356 | -18 | -0.97137 | 73.9845 | 117.1951 | -18.0946
2.4464 | -19.95 | -0.96511 | 74.1352 | 117.019 | -20.115 | 2.4439 | -18 | -0.97137 | 73.9845 | 117.195 | -18.0946
2.4548 | -19.95 | -0.96511 | 74.1352 | 117.019 | -20.115 | 2.4523 | -18 | -0.97113 | 73.9009 | 117.1984 | -18.1535
2.4631 | -19.95 | -0.96511 | 74.1352 | 117.019 | -20.115 | 2.4606 | -18 | -0.97113 | 73.9009 | 117.2018 | -18.1535
2.4715 | -19.95 | -0.96511 | 74.1352 | 117.019 | -20.115 | 2.4689 | -18 | -0.97113 | 73.9009 | 117.2018 | -18.1535
2.4798 | -19.95 | -0.9651 | 74.1355 | 117.019 | -20.1155 | 2.4773 | -18 | -0.97113 | 73.9009 | 117.2018 | -18.1535
2.4881 | -19.95 | -0.9651 | 74.1355 | 117.019 | -20.1155 | 2.4856 | -18 | -0.97147 | 74.0615 | 117.2018 | -18.0818
2.4965 | -19.95 | -0.96493 | 74.1285 | 117.0238 | -20.1666 | 2.494 | -18 | -0.97147 | 74.0615 | 117.2018 | -18.0818
2.5048 | -19.95 | -0.96493 | 74.1285 | 117.0286 | -20.1666 | 2.5023 | -18 | -0.97147 | 74.0615 | 117.2018 | -18.0818
2.5131 | -19.95 | -0.96493 | 74.1285 | 117.0286 | -20.1666 | 2.5106 | -18 | -0.97147 | 74.0615 | 117.2018 | -18.0818
2.5215 | -19.95 | -0.96493 | 74.1285 | 117.0286 | -20.1666 | 2.519 | -18 | -0.97147 | 74.0618 | 117.2017 | -18.0817
2.5298 | -19.95 | -0.96493 | 74.1285 | 117.0286 | -20.1666 | 2.5273 | -18 | -0.97147 | 74.0618 | 117.2017 | -18.0817
2.5382 | -19.95 | -0.96493 | 74.1285 | 117.0286 | -20.1666 | 2.5356 | -18 | -0.9713 | 74.0428 | 117.1968 | -18.1316
2.5465 | -19.95 | -0.96493 | 74.1286 | 117.0286 | -20.1662 | 2.544 | -18 | -0.9713 | 74.0428 | 117.1919 | -18.1316
2.5548 | -19.95 | -0.96493 | 74.1286 | 117.0286 | -20.1662 | 2.5523 | -18 | -0.97115 | 74.0338 | 117.1936 | -18.1804
2.5632 | -19.95 | -0.96493 | 74.1286 | 117.0286 | -20.1662 | 2.5606 | -18 | -0.97115 | 74.0338 | 117.1952 | -18.1804
2.5715 | -19.95 | -0.96493 | 74.1286 | 117.0286 | -20.1662 | 2.569 | -18 | -0.97115 | 74.0338 | 117.1952 | -18.1804
2.5798 | -19.95 | -0.96493 | 74.1286 | 117.0286 | -20.1662 | 2.5773 | -18 | -0.97115 | 74.0338 | 117.1952 | -18.1804
2.5882 | -19.95 | -0.96493 | 74.1286 | 117.0286 | -20.1662 | 2.5857 | -18 | -0.9709 | 74.0117 | 117.1929 | -18.256
2.5965 | -19.95 | -0.96493 | 74.1286 | 117.0286 | -20.1662 | 2.594 | -18 | -0.9709 | 74.0117 | 117.1905 | -18.256
2.6049 | -19.95 | -0.96493 | 74.1286 | 117.0286 | -20.1662 | 2.6023 | -18 | -0.9709 | 74.0117 | 117.1905 | -18.256
2.6132 | -19.95 | -0.96504 | 74.1645 | 117.0322 | -20.1432 | 2.6107 | -18 | -0.9709 | 74.0117 | 117.1905 | -18.256
2.6215 | -19.95 | -0.96504 | 74.1645 | 117.0358 | -20.1432 | 2.619 | -18 | -0.9709 | 74.0117 | 117.1905 | -18.256
2.6299 | -19.95 | -0.96504 | 74.1645 | 117.0358 | -20.1431 | 2.6273 | -18 | -0.9709 | 74.0117 | 117.1905 | -18.256
2.6382 | -19.95 | -0.96504 | 74.1645 | 117.0358 | -20.1431 | 2.6357 | -18 | -0.97105 | 74.012 | 117.1972 | -18.2079
2.6465 | -19.95 | -0.96504 | 74.1645 | 117.0358 | -20.1431 | 2.644 | -18 | -0.97105 | 74.012 | 117.2038 | -18.2079
2.6549 | -19.95 | -0.96504 | 74.1645 | 117.0358 | -20.1431 | 2.6523 | -18 | -0.97164 | 74.0336 | 117.2045 | -18.0175
2.6632 | -19.95 | -0.96504 | 74.1643 | 117.0358 | -20.1434 | 2.6607 | -18 | -0.97164 | 74.0336 | 117.2052 | -18.0175
2.6716 | -19.95 | -0.96504 | 74.1643 | 117.0358 | -20.1434 | 2.669 | -18 | -0.97164 | 74.0336 | 117.2052 | -18.0175
2.6799 | -19.95 | -0.96535 | 74.203 | 117.0358 | -20.0578 | 2.6774 | -18 | -0.97164 | 74.0336 | 117.2052 | -18.0175
2.6882 | -19.95 | -0.96535 | 74.203 | 117.0358 | -20.0578 | 2.6857 | -18 | -0.97164 | 74.0336 | 117.2052 | -18.0175
2.6966 | -19.95 | -0.96561 | 74.2553 | 117.0358 | -19.9928 | 2.694 | -18 | -0.97164 | 74.0336 | 117.2052 | -18.0175
2.7049 | -19.95 | -0.96561 | 74.2553 | 117.0358 | -19.9928 | 2.7024 | -18 | -0.97142 | 74.0227 | 117.2097 | -18.0868
2.7133 | -19.95 | -0.96561 | 74.2553 | 117.0358 | -19.9928 | 2.7107 | -18 | -0.97142 | 74.0227 | 117.2143 | -18.0868
2.7216 | -19.95 | -0.96561 | 74.2553 | 117.0358 | -19.9928 | 2.7191 | -18 | -0.97142 | 74.0227 | 117.2143 | -18.0868
2.7299 | -19.95 | -0.96535 | 74.2398 | 117.0399 | -20.0699 | 2.7274 | -18 | -0.97142 | 74.0227 | 117.2143 | -18.0868
2.7383 | -19.95 | -0.96535 | 74.2398 | 117.044 | -20.0699 | 2.7357 | -18 | -0.97099 | 73.9921 | 117.2161 | -18.2218
2.7466 | -19.95 | -0.96535 | 74.2398 | 117.044 | -20.0699 | 2.7441 | -18 | -0.97099 | 73.9921 | 117.218 | -18.2218
2.7549 | -19.95 | -0.96535 | 74.2398 | 117.044 | -20.0699 | 2.7524 | -18 | -0.97099 | 73.9921 | 117.218 | -18.2218
2.7633 | -19.95 | -0.96547 | 74.244 | 117.044 | -20.0327 | 2.7607 | -18 | -0.97099 | 73.9921 | 117.218 | -18.2218
2.7716 | -19.95 | -0.96547 | 74.244 | 117.044 | -20.0327 | 2.7691 | -18 | -0.97099 | 73.9921 | 117.218 | -18.2218
2.78 | -19.95 | -0.96547 | 74.244 | 117.044 | -20.0327 | 2.7774 | -18 | -0.97099 | 73.9921 | 117.218 | -18.2218
2.7883 | -19.95 | -0.96547 | 74.244 | 117.044 | -20.0327 | 2.7858 | -18 | -0.97099 | 73.9921 | 117.218 | -18.2218
2.7966 | -19.95 | -0.96547 | 74.244 | 117.044 | -20.0327 | 2.7941 | -18 | -0.97099 | 73.9921 | 117.218 | -18.2218
2.805 | -19.95 | -0.96547 | 74.244 | 117.044 | -20.0327 | 2.8024 | -18 | -0.97192 | 74.0845 | 117.218 | -17.9358
2.8133 | -19.95 | -0.96547 | 74.244 | 117.044 | -20.0327 | 2.8108 | -18 | -0.97192 | 74.0845 | 117.218 | -17.9358
2.8217 | -19.95 | -0.96547 | 74.244 | 117.044 | -20.0327 | 2.8191 | -18 | -0.97168 | 74.0629 | 117.2159 | -18.0115
2.83 | -19.95 | -0.96547 | 74.244 | 117.044 | -20.0327 | 2.8275 | -18 | -0.97168 | 74.0629 | 117.2139 | -18.0115
2.8383 | -19.95 | -0.96547 | 74.244 | 117.044 | -20.0327 | 2.8358 | -18 | -0.97125 | 74.0278 | 117.2118 | -18.1458
2.8467 | -19.95 | -0.96547 | 74.244 | 117.044 | -20.0327 | 2.8441 | -18 | -0.97125 | 74.0278 | 117.2097 | -18.1458
2.855 | -19.95 | -0.96547 | 74.244 | 117.044 | -20.0327 | 2.8524 | -18 | -0.97125 | 74.0278 | 117.2097 | -18.1458
2.8633 | -19.95 | -0.96523 | 74.2154 | 117.0364 | -20.1 | 2.8608 | -18 | -0.97125 | 74.0278 | 117.2097 | -18.1458
2.8717 | -19.95 | -0.96523 | 74.2154 | 117.0288 | -20.1 | 2.8691 | -18 | -0.97125 | 74.0278 | 117.2097 | -18.1458
2.88 | -19.95 | -0.96481 | 74.1642 | 117.0237 | -20.2136 | 2.8775 | -18 | -0.97125 | 74.0278 | 117.2097 | -18.1458
2.8884 | -19.95 | -0.96481 | 74.1642 | 117.0186 | -20.2136 | 2.8858 | -18 | -0.97125 | 74.0278 | 117.2097 | -18.1458
2.8967 | -19.95 | -0.96481 | 74.1642 | 117.0186 | -20.2136 | 2.8941 | -18 | -0.97125 | 74.0278 | 117.2097 | -18.1458
2.905 | -19.95 | -0.96481 | 74.1642 | 117.0186 | -20.2136 | 2.9025 | -18 | -0.97125 | 74.0278 | 117.2097 | -18.1458
2.9134 | -19.95 | -0.96506 | 74.1715 | 117.0186 | -20.1391 | 2.9108 | -18 | -0.97125 | 74.0278 | 117.2097 | -18.1458
2.9217 | -19.95 | -0.96506 | 74.1715 | 117.0186 | -20.1391 | 2.9192 | -18 | -0.97108 | 74.0084 | 117.2045 | -18.196
2.9301 | -19.95 | -0.96506 | 74.1716 | 117.0186 | -20.1393 | 2.9275 | -18 | -0.97108 | 74.0084 | 117.1993 | -18.196
2.9384 | -19.95 | -0.96506 | 74.1716 | 117.0186 | -20.1393 | 2.9358 | -18 | -0.97061 | 73.9811 | 117.2059 | -18.3427
2.9467 | -19.95 | -0.96506 | 74.1716 | 117.0186 | -20.1393 | 2.9442 | -18 | -0.97061 | 73.9811 | 117.2125 | -18.3427
2.9551 | -19.95 | -0.96506 | 74.1716 | 117.0186 | -20.1393 | 2.9525 | -18 | -0.97107 | 73.9891 | 117.2125 | -18.1946
2.9634 | -19.95 | -0.96487 | 74.1522 | 117.0151 | -20.1914 | 2.9608 | -18 | -0.97107 | 73.9891 | 117.2125 | -18.1946
2.9717 | -19.95 | -0.96487 | 74.1522 | 117.0115 | -20.1914 | 2.9692 | -18 | -0.97107 | 73.9891 | 117.2125 | -18.1946
2.9801 | -19.95 | -0.96523 | 74.1615 | 117.0115 | -20.0836 | 2.9775 | -18 | -0.97107 | 73.9891 | 117.2125 | -18.1946
2.9884 | -19.95 | -0.96523 | 74.1615 | 117.0115 | -20.0836 | 2.9859 | -18 | -0.97107 | 73.9891 | 117.2125 | -18.1946
2.9967 | -19.95 | -0.96523 | 74.1615 | 117.0115 | -20.0836 | 2.9942 | -18 | -0.97107 | 73.9891 | 117.2125 | -18.1946
3.0051 | -19.95 | -0.96523 | 74.1615 | 117.0115 | -20.0836 | 3.0025 | -18 | -0.97137 | 74.0259 | 117.2125 | -18.1062
3.0134 | -19.95 | -0.96523 | 74.1615 | 117.0115 | -20.0836 | 3.0109 | -18 | -0.97137 | 74.0259 | 117.2125 | -18.1062
3.0218 | -19.95 | -0.96523 | 74.1615 | 117.0115 | -20.0836 | 3.0192 | -18 | -0.97167 | 74.0441 | 117.2196 | -18.0092
3.0301 | -19.95 | -0.96523 | 74.1615 | 117.0115 | -20.0836 | 3.0276 | -18 | -0.97167 | 74.0441 | 117.2267 | -18.0092
3.0385 | -19.95 | -0.96523 | 74.1615 | 117.0115 | -20.0836 | 3.0359 | -18 | -0.97148 | 74.0305 | 117.2271 | -18.0697
3.0468 | -19.95 | -0.96523 | 74.1615 | 117.0115 | -20.0836 | 3.0442 | -18 | -0.97148 | 74.0305 | 117.2276 | -18.0697
3.0551 | -19.95 | -0.96523 | 74.1615 | 117.0115 | -20.0836 | 3.0526 | -18 | -0.97123 | 74.0093 | 117.226 | -18.1455
3.0635 | -19.95 | -0.9655 | 74.1891 | 117.0115 | -20.0095 | 3.0609 | -18 | -0.97123 | 74.0093 | 117.2244 | -18.1455
3.0718 | -19.95 | -0.9655 | 74.1891 | 117.0115 | -20.0095 | 3.0692 | -18 | -0.97123 | 74.0093 | 117.2244 | -18.1455
3.0801 | -19.95 | -0.96572 | 74.2508 | 117.0115 | -19.9588 | 3.0776 | -18 | -0.97123 | 74.0093 | 117.2244 | -18.1455
3.0885 | -19.95 | -0.96572 | 74.2508 | 117.0115 | -19.9588 | 3.0859 | -18 | -0.97123 | 74.0093 | 117.2244 | -18.1455
3.0968 | -19.95 | -0.96555 | 74.2434 | 117.016 | -20.0081 | 3.0942 | -18 | -0.97123 | 74.0093 | 117.2244 | -18.1455
3.1051 | -19.95 | -0.96555 | 74.2434 | 117.0205 | -20.0081 | 3.1026 | -18 | -0.97123 | 74.0093 | 117.2244 | -18.1455
3.1135 | -19.95 | -0.96555 | 74.2434 | 117.0205 | -20.0081 | 3.1109 | -18 | -0.97123 | 74.0093 | 117.2244 | -18.1455
3.1218 | -19.95 | -0.96555 | 74.2434 | 117.0205 | -20.0081 | 3.1193 | -18 | -0.97081 | 73.9698 | 117.2187 | -18.2759
3.1302 | -19.95 | -0.96555 | 74.2434 | 117.0205 | -20.0081 | 3.1276 | -18 | -0.97081 | 73.9698 | 117.2129 | -18.2759
3.1385 | -19.95 | -0.96555 | 74.2434 | 117.0205 | -20.0081 | 3.1359 | -18 | -0.97081 | 73.9698 | 117.2129 | -18.2759
3.1469 | -19.95 | -0.96555 | 74.2434 | 117.0205 | -20.0081 | 3.1443 | -18 | -0.97081 | 73.9698 | 117.2129 | -18.2759
3.1552 | -19.95 | -0.96555 | 74.2434 | 117.0205 | -20.0081 | 3.1526 | -18 | -0.97089 | 73.9824 | 117.2115 | -18.251
3.1635 | -19.95 | -0.96532 | 74.2352 | 117.0278 | -20.0777 | 3.1609 | -18 | -0.97089 | 73.9824 | 117.21 | -18.251
3.1719 | -19.95 | -0.96532 | 74.2352 | 117.0351 | -20.0777 | 3.1693 | -18 | -0.9717 | 74.0522 | 117.21 | -18.0006
3.1802 | -19.95 | -0.96532 | 74.2352 | 117.0351 | -20.0777 | 3.1776 | -18 | -0.9717 | 74.0522 | 117.21 | -18.0006
3.1885 | -19.95 | -0.96532 | 74.2352 | 117.0351 | -20.0777 | 3.1859 | -18 | -0.9717 | 74.0522 | 117.21 | -18.0006
3.1969 | -19.95 | -0.96503 | 74.2073 | 117.0307 | -20.1565 | 3.1943 | -18 | -0.9717 | 74.0522 | 117.21 | -18.0006
3.2052 | -19.95 | -0.96503 | 74.2073 | 117.0264 | -20.1565 | 3.2026 | -18 | -0.97131 | 74.0224 | 117.2099 | -18.124
3.2135 | -19.95 | -0.96503 | 74.2073 | 117.0264 | -20.1567 | 3.211 | -18 | -0.97131 | 74.0224 | 117.2098 | -18.124
3.2219 | -19.95 | -0.96503 | 74.2073 | 117.0264 | -20.1567 | 3.2193 | -18 | -0.97131 | 74.0224 | 117.2098 | -18.124
3.2302 | -19.95 | -0.96543 | 74.242 | 117.0264 | -20.0437 | 3.2276 | -18 | -0.97131 | 74.0224 | 117.2098 | -18.124
3.2386 | -19.95 | -0.96543 | 74.242 | 117.0264 | -20.0437 | 3.236 | -18 | -0.97131 | 74.0222 | 117.2098 | -18.1241
3.2469 | -19.95 | -0.96522 | 74.2301 | 117.0297 | -20.1045 | 3.2443 | -18 | -0.97131 | 74.0222 | 117.2098 | -18.1241
3.2552 | -19.95 | -0.96522 | 74.2301 | 117.0331 | -20.1045 | 3.2527 | -18 | -0.97131 | 74.0222 | 117.2098 | -18.1241
3.2636 | -19.95 | -0.96522 | 74.23 | 117.0331 | -20.1044 | 3.261 | -18 | -0.97131 | 74.0222 | 117.2098 | -18.1241
3.2719 | -19.95 | -0.96522 | 74.23 | 117.0331 | -20.1044 | 3.2693 | -18 | -0.97106 | 74.0014 | 117.2086 | -18.2
3.2803 | -19.95 | -0.96522 | 74.23 | 117.0331 | -20.1044 | 3.2777 | -18 | -0.97106 | 74.0014 | 117.2073 | -18.2
3.2886 | -19.95 | -0.96522 | 74.23 | 117.0331 | -20.1044 | 3.286 | -18 | -0.97062 | 73.9665 | 117.2059 | -18.3348
3.2969 | -19.95 | -0.96529 | 74.2546 | 117.0208 | -20.0897 | 3.2943 | -18 | -0.97062 | 73.9665 | 117.2045 | -18.3348
3.3053 | -19.95 | -0.96529 | 74.2546 | 117.0085 | -20.0897 | 3.3027 | -18 | -0.97062 | 73.9665 | 117.2045 | -18.3348
3.3136 | -19.95 | -0.96552 | 74.2688 | 117.0088 | -20.0259 | 3.311 | -18 | -0.97062 | 73.9665 | 117.2045 | -18.3348
3.3219 | -19.95 | -0.96552 | 74.2688 | 117.0091 | -20.0259 | 3.3194 | -18 | -0.97167 | 74.0769 | 117.2045 | -18.0179
3.3303 | -19.95 | -0.96527 | 74.2408 | 117.0019 | -20.0933 | 3.3277 | -18 | -0.97167 | 74.0769 | 117.2045 | -18.0179
3.3386 | -19.95 | -0.96527 | 74.2408 | 116.9948 | -20.0933 | 3.336 | -18 | -0.97167 | 74.0769 | 117.2045 | -18.0179
3.347 | -19.95 | -0.96527 | 74.2408 | 116.9948 | -20.0933 | 3.3444 | -18 | -0.97167 | 74.0769 | 117.2045 | -18.0179
3.3553 | -19.95 | -0.96527 | 74.2408 | 116.9948 | -20.0933 | 3.3527 | -18 | -0.97126 | 74.0394 | 117.2 | -18.145
3.3636 | -19.95 | -0.96527 | 74.2409 | 116.9948 | -20.0932 | 3.3611 | -18 | -0.97126 | 74.0394 | 117.1955 | -18.145
3.372 | -19.95 | -0.96527 | 74.2409 | 116.9948 | -20.0932 | 3.3694 | -18 | -0.97102 | 74.0338 | 117.2051 | -18.2223
3.3803 | -19.95 | -0.96527 | 74.2409 | 116.9948 | -20.0932 | 3.3777 | -18 | -0.97102 | 74.0338 | 117.2146 | -18.2223
3.3887 | -19.95 | -0.96527 | 74.2409 | 116.9948 | -20.0932 | 3.386 | -18 | -0.97139 | 74.0655 | 117.2146 | -18.108
3.397 | -19.95 | -0.96527 | 74.2409 | 116.9948 | -20.0932 | 3.3944 | -18 | -0.97139 | 74.0655 | 117.2146 | -18.108
3.4053 | -19.95 | -0.96527 | 74.2409 | 116.9948 | -20.0932 | 3.4027 | -18 | -0.97139 | 74.0655 | 117.2146 | -18.108
3.4137 | -19.95 | -0.96485 | 74.2134 | 116.9986 | -20.2145 | 3.4111 | -18 | -0.97139 | 74.0655 | 117.2146 | -18.108
3.422 | -19.95 | -0.96485 | 74.2134 | 117.0024 | -20.2145 | 3.4194 | -18 | -0.97115 | 74.0498 | 117.2168 | -18.1828
3.4303 | -19.95 | -0.96485 | 74.2134 | 117.0024 | -20.2145 | 3.4277 | -18 | -0.97115 | 74.0498 | 117.219 | -18.1828
3.4387 | -19.95 | -0.96485 | 74.2134 | 117.0024 | -20.2145 | 3.4361 | -18 | -0.97072 | 74.006 | 117.2106 | -18.3151
3.447 | -19.95 | -0.96464 | 74.2011 | 117.006 | -20.2755 | 3.4444 | -18 | -0.97072 | 74.006 | 117.2022 | -18.3151
3.4554 | -19.95 | -0.96464 | 74.2011 | 117.0096 | -20.2755 | 3.4528 | -18 | -0.97113 | 74.0339 | 117.2022 | -18.1858
3.4637 | -19.95 | -0.96464 | 74.201 | 117.0096 | -20.2749 | 3.4611 | -18 | -0.97113 | 74.0339 | 117.2022 | -18.1858
3.472 | -19.95 | -0.96464 | 74.201 | 117.0096 | -20.2749 | 3.4694 | -18 | -0.97113 | 74.0339 | 117.2022 | -18.1858
3.4804 | -19.95 | -0.96464 | 74.201 | 117.0096 | -20.2749 | 3.4778 | -18 | -0.97113 | 74.0339 | 117.2022 | -18.1858
3.4887 | -19.95 | -0.96464 | 74.201 | 117.0096 | -20.2749 | 3.4861 | -18 | -0.97154 | 74.0771 | 117.2022 | -18.0612
3.4971 | -19.95 | -0.96464 | 74.201 | 117.0096 | -20.275 | 3.4944 | -18 | -0.97154 | 74.0771 | 117.2022 | -18.0612
3.5054 | -19.95 | -0.96464 | 74.201 | 117.0096 | -20.275 | 3.5028 | -18 | -0.97137 | 74.0597 | 117.1984 | -18.1117
3.5137 | -19.95 | -0.96504 | 74.2367 | 117.0096 | -20.1633 | 3.5111 | -18 | -0.97137 | 74.0597 | 117.1946 | -18.1117
3.5221 | -19.95 | -0.96504 | 74.2367 | 117.0096 | -20.1633 | 3.5194 | -18 | -0.97115 | 74.0425 | 117.1945 | -18.183
3.5304 | -19.95 | -0.96477 | 74.2217 | 117.0144 | -20.2407 | 3.5278 | -18 | -0.97115 | 74.0425 | 117.1943 | -18.183
3.5387 | -19.95 | -0.96477 | 74.2217 | 117.0193 | -20.2407 | 3.5361 | -18 | -0.9709 | 74.0225 | 117.1936 | -18.2591
3.5471 | -19.95 | -0.96523 | 74.1336 | 117.0104 | -20.0778 | 3.5445 | -18 | -0.9709 | 74.0225 | 117.193 | -18.2591
3.5554 | -19.95 | -0.96523 | 74.1336 | 117.0016 | -20.0778 | 3.5528 | -18 | -0.9709 | 74.0222 | 117.193 | -18.2592
3.5638 | -19.95 | -0.96523 | 74.1336 | 117.0016 | -20.0778 | 3.5611 | -18 | -0.9709 | 74.0222 | 117.193 | -18.2592
3.5721 | -19.95 | -0.96523 | 74.1336 | 117.0016 | -20.0778 | 3.5695 | -18 | -0.97115 | 74.0037 | 117.1955 | -18.1718
3.5804 | -19.95 | -0.96523 | 74.1336 | 117.0016 | -20.0778 | 3.5778 | -18 | -0.97115 | 74.0037 | 117.198 | -18.1718
3.5888 | -19.95 | -0.96523 | 74.1336 | 117.0016 | -20.0778 | 3.5862 | -18 | -0.97163 | 74.0516 | 117.1979 | -18.0258
3.5971 | -19.95 | -0.96523 | 74.1336 | 117.0017 | -20.0778 | 3.5945 | -18 | -0.97163 | 74.0516 | 117.1979 | -18.0258
3.6055 | -19.95 | -0.96523 | 74.1336 | 117.0017 | -20.0778 | 3.6028 | -18 | -0.9714 | 74.0354 | 117.1985 | -18.0983
3.6138 | -19.95 | -0.96523 | 74.1336 | 117.0017 | -20.0778 | 3.6112 | -18 | -0.9714 | 74.0354 | 117.1991 | -18.0983
3.6221 | -19.95 | -0.96523 | 74.1336 | 117.0016 | -20.0778 | 3.6195 | -18 | -0.97115 | 74.0158 | 117.1986 | -18.1745
3.6305 | -19.95 | -0.96479 | 74.1048 | 117.0061 | -20.2035 | 3.6278 | -18 | -0.97115 | 74.0158 | 117.1981 | -18.1745
3.6388 | -19.95 | -0.96479 | 74.1048 | 117.0105 | -20.2035 | 3.6362 | -18 | -0.97158 | 74.0101 | 117.1981 | -18.0327
3.6471 | -19.95 | -0.96523 | 74.1523 | 117.0105 | -20.081 | 3.6445 | -18 | -0.97158 | 74.0101 | 117.1981 | -18.0327
3.6555 | -19.95 | -0.96523 | 74.1523 | 117.0105 | -20.081 | 3.6529 | -18 | -0.97137 | 73.9938 | 117.1974 | -18.0954
3.6638 | -19.95 | -0.965 | 74.1448 | 117.0185 | -20.1505 | 3.6612 | -18 | -0.97137 | 73.9938 | 117.1966 | -18.0954
3.6721 | -19.95 | -0.965 | 74.1448 | 117.0265 | -20.1505 | 3.6695 | -18 | -0.97137 | 73.9938 | 117.1966 | -18.0954
3.6805 | -19.95 | -0.96543 | 74.2075 | 117.0265 | -20.035 | 3.6779 | -18 | -0.97137 | 73.9938 | 117.1966 | -18.0954
3.6888 | -19.95 | -0.96543 | 74.2075 | 117.0265 | -20.035 | 3.6862 | -18 | -0.97148 | 73.984 | 117.1974 | -18.0589
3.6972 | -19.95 | -0.96543 | 74.2075 | 117.0265 | -20.035 | 3.6945 | -18 | -0.97148 | 73.984 | 117.1982 | -18.0589
3.7055 | -19.95 | -0.96543 | 74.2075 | 117.0265 | -20.035 | 3.7029 | -18 | -0.97123 | 73.9644 | 117.1979 | -18.1352
3.7138 | -19.95 | -0.965 | 74.1689 | 117.0225 | -20.1562 | 3.7112 | -18 | -0.97123 | 73.9644 | 117.1975 | -18.1352
3.7222 | -19.95 | -0.965 | 74.1689 | 117.0184 | -20.1562 | 3.7195 | -18 | -0.97103 | 73.9489 | 117.1976 | -18.1978
3.7305 | -19.95 | -0.96552 | 74.2236 | 117.0184 | -20.0117 | 3.7279 | -18 | -0.97103 | 73.9489 | 117.1976 | -18.1978
3.7389 | -19.95 | -0.96552 | 74.2236 | 117.0184 | -20.0117 | 3.7362 | -18 | -0.97103 | 73.9489 | 117.1976 | -18.1978
3.7472 | -19.95 | -0.96526 | 74.2061 | 117.0202 | -20.0883 | 3.7446 | -18 | -0.97103 | 73.9489 | 117.1976 | -18.1978
3.7555 | -19.95 | -0.96526 | 74.2061 | 117.022 | -20.0883 | 3.7529 | -18 | -0.97127 | 74.0036 | 117.2 | -18.1335
3.7639 | -19.95 | -0.96526 | 74.2059 | 117.022 | -20.0884 | 3.7612 | -18 | -0.97127 | 74.0036 | 117.2024 | -18.1335
3.7722 | -19.95 | -0.96526 | 74.2059 | 117.022 | -20.0884 | 3.7696 | -18 | -0.97127 | 74.0036 | 117.2024 | -18.1335
3.7805 | -19.95 | -0.96531 | 74.222 | 117.0253 | -20.0764 | 3.7779 | -18 | -0.97127 | 74.0036 | 117.2024 | -18.1335
3.7889 | -19.95 | -0.96531 | 74.222 | 117.0286 | -20.0764 | 3.7863 | -18 | -0.97159 | 74.039 | 117.2024 | -18.0346
3.7972 | -19.95 | -0.96502 | 74.1947 | 117.0246 | -20.1557 | 3.7946 | -18 | -0.97159 | 74.039 | 117.2024 | -18.0346
3.8056 | -19.95 | -0.96502 | 74.1947 | 117.0205 | -20.1557 | 3.8029 | -18 | -0.97114 | 74.0042 | 117.2023 | -18.1746
3.8139 | -19.95 | -0.96551 | 74.2276 | 117.0205 | -20.0179 | 3.8112 | -18 | -0.97114 | 74.0042 | 117.2022 | -18.1746
3.8222 | -19.95 | -0.96551 | 74.2276 | 117.0205 | -20.0179 | 3.8196 | -18 | -0.97147 | 74.0635 | 117.1953 | -18.0812
3.8306 | -19.95 | -0.96523 | 74.1925 | 117.0092 | -20.0926 | 3.8279 | -18 | -0.97147 | 74.0635 | 117.1883 | -18.0812
3.8389 | -19.95 | -0.96523 | 74.1925 | 116.9979 | -20.0926 | 3.8363 | -18 | -0.97147 | 74.0635 | 117.1883 | -18.0812
3.8473 | -19.95 | -0.96498 | 74.1656 | 116.9916 | -20.1603 | 3.8446 | -18 | -0.97147 | 74.0635 | 117.1883 | -18.0812
3.8556 | -19.95 | -0.96498 | 74.1656 | 116.9852 | -20.1603 | 3.8529 | -18 | -0.97147 | 74.0635 | 117.1883 | -18.0812
3.8639 | -19.95 | -0.96524 | 74.1738 | 116.9852 | -20.0851 | 3.8613 | -18 | -0.97147 | 74.0635 | 117.1883 | -18.0812
3.8723 | -19.95 | -0.96524 | 74.1738 | 116.9852 | -20.0851 | 3.8696 | -18 | -0.97102 | 74.029 | 117.1887 | -18.2203
3.8806 | -19.95 | -0.96505 | 74.1565 | 116.9832 | -20.1376 | 3.878 | -18 | -0.97102 | 74.029 | 117.189 | -18.2203
3.8889 | -19.95 | -0.96505 | 74.1565 | 116.9812 | -20.1376 | 3.8863 | -18 | -0.97083 | 74.0181 | 117.1916 | -18.2816
3.8973 | -19.95 | -0.96505 | 74.1564 | 116.9812 | -20.1378 | 3.8946 | -18 | -0.97083 | 74.0181 | 117.1942 | -18.2816
3.9056 | -19.95 | -0.96505 | 74.1564 | 116.9812 | -20.1378 | 3.903 | -18 | -0.97173 | 74.1015 | 117.1942 | -18.0044
3.914 | -19.95 | -0.96493 | 74.1526 | 116.9852 | -20.1729 | 3.9113 | -18 | -0.97173 | 74.1015 | 117.1942 | -18.0044
3.9223 | -19.95 | -0.96493 | 74.1526 | 116.9892 | -20.1729 | 3.9196 | -18 | -0.97173 | 74.1015 | 117.1942 | -18.0044
3.9306 | -19.95 | -0.96488 | 74.1595 | 116.9975 | -20.1889 | 3.928 | -18 | -0.97173 | 74.1015 | 117.1942 | -18.0044
3.939 | -19.95 | -0.96488 | 74.1595 | 117.0059 | -20.1889 | 3.9363 | -18 | -0.97153 | 74.0856 | 117.194 | -18.0674
3.9473 | -19.95 | -0.96515 | 74.1886 | 117.0059 | -20.1155 | 3.9447 | -18 | -0.97153 | 74.0856 | 117.1937 | -18.0674
3.9557 | -19.95 | -0.96515 | 74.1886 | 117.0059 | -20.1155 | 3.953 | -18 | -0.97109 | 74.055 | 117.1959 | -18.2047
3.964 | -19.95 | -0.96515 | 74.1886 | 117.0059 | -20.1155 | 3.9613 | -18 | -0.97109 | 74.055 | 117.1982 | -18.2047
3.9723 | -19.95 | -0.96515 | 74.1886 | 117.0059 | -20.1155 | 3.9697 | -18 | -0.97109 | 74.055 | 117.1982 | -18.2047
3.9807 | -19.95 | -0.96515 | 74.1886 | 117.0059 | -20.1155 | 3.978 | -18 | -0.97109 | 74.055 | 117.1982 | -18.2047
3.989 | -19.95 | -0.96515 | 74.1886 | 117.0059 | -20.1155 | 3.9864 | -18 | -0.97109 | 74.055 | 117.1982 | -18.2047
3.9973 | -19.95 | -0.96515 | 74.1887 | 117.0059 | -20.1155 | 3.9947 | -18 | -0.97109 | 74.055 | 117.1982 | -18.2047
4.0057 | -19.95 | -0.96515 | 74.1887 | 117.0059 | -20.1155 | 4.003 | -18 | -0.97133 | 74.0687 | 117.1981 | -18.1276
4.014 | -19.95 | -0.96515 | 74.1887 | 117.0059 | -20.1155 | 4.0114 | -18 | -0.97133 | 74.0687 | 117.1979 | -18.1276
4.0224 | -19.95 | -0.96515 | 74.1887 | 117.0059 | -20.1155 | 4.0197 | -18 | -0.97111 | 74.0421 | 117.19 | -18.1959
4.0307 | -19.95 | -0.96515 | 74.1887 | 117.0059 | -20.1155 | 4.028 | -18 | -0.97111 | 74.0421 | 117.182 | -18.1959
4.039 | -19.95 | -0.96515 | 74.1887 | 117.0059 | -20.1155 | 4.0364 | -18 | -0.9708 | 74.021 | 117.1841 | -18.29
4.0474 | -19.95 | -0.96515 | 74.1887 | 117.0059 | -20.1155 | 4.0447 | -18 | -0.9708 | 74.021 | 117.1861 | -18.29
4.0557 | -19.95 | -0.96515 | 74.1887 | 117.0059 | -20.1155 | 4.053 | -18 | -0.97165 | 74.0288 | 117.1861 | -18.0139
4.0641 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.0614 | -18 | -0.97165 | 74.0288 | 117.1861 | -18.0139
4.0724 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.0697 | -18 | -0.97141 | 74.016 | 117.1904 | -18.0888
4.0807 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.0781 | -18 | -0.97141 | 74.016 | 117.1947 | -18.0888
4.0891 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.0864 | -18 | -0.97114 | 73.9967 | 117.1952 | -18.1723
4.0974 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.0947 | -18 | -0.97114 | 73.9967 | 117.1956 | -18.1723
4.1058 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.1031 | -18 | -0.97114 | 73.9967 | 117.1956 | -18.1723
4.1141 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.1114 | -18 | -0.97114 | 73.9967 | 117.1956 | -18.1723
4.1224 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.1198 | -18 | -0.97142 | 74.0044 | 117.1963 | -18.0822
4.1308 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.1281 | -18 | -0.97142 | 74.0044 | 117.1969 | -18.0822
4.1391 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.1364 | -18 | -0.97121 | 73.9767 | 117.1883 | -18.147
4.1475 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.1447 | -18 | -0.97121 | 73.9767 | 117.1797 | -18.147
4.1558 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.1531 | -18 | -0.9718 | 74.0981 | 117.1828 | -17.9813
4.1641 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.1614 | -18 | -0.9718 | 74.0981 | 117.186 | -17.9813
4.1725 | -19.95 | -0.96507 | 74.1923 | 117.0059 | -20.141 | 4.1698 | -18 | -0.9718 | 74.0981 | 117.186 | -17.9813
4.1808 | -19.95 | -0.96515 | 74.1887 | 117.0059 | -20.1155 | 4.1781 | -18 | -0.9718 | 74.0981 | 117.186 | -17.9813
4.1891 | -19.95 | -0.96515 | 74.1887 | 117.0059 | -20.1155 | 4.1864 | -18 | -0.97157 | 74.073 | 117.1798 | -18.0489
4.1975 | -19.95 | -0.96515 | 74.1887 | 117.0059 | -20.1155 | 4.1948 | -18 | -0.97157 | 74.073 | 117.1737 | -18.0489
4.2058 | -19.95 | -0.96515 | 74.1887 | 117.0059 | -20.1155 | 4.2031 | -18 | -0.97137 | 74.0587 | 117.1747 | -18.1119
4.2142 | -19.95 | -0.96498 | 74.1446 | 117.0059 | -20.1543 | 4.2115 | -18 | -0.97137 | 74.0587 | 117.1757 | -18.1119
4.2225 | -19.95 | -0.96498 | 74.1446 | 117.0059 | -20.1543 | 4.2198 | -18 | -0.97114 | 74.0441 | 117.1777 | -18.1848
4.2309 | -19.95 | -0.96498 | 74.1446 | 117.0059 | -20.1543 | 4.2281 | -18 | -0.97114 | 74.0441 | 117.1797 | -18.1848
4.2392 | -19.95 | -0.96498 | 74.1446 | 117.0059 | -20.1543 | 4.2365 | -18 | -0.97114 | 74.0441 | 117.1797 | -18.1848
4.2475 | -19.95 | -0.96552 | 74.1717 | 117.0059 | -19.9988 | 4.2448 | -18 | -0.97114 | 74.0441 | 117.1797 | -18.1848
4.2559 | -19.95 | -0.96552 | 74.1717 | 117.0059 | -19.9988 | 4.2531 | -18 | -0.97088 | 74.017 | 117.179 | -18.2622
4.2642 | -19.95 | -0.96552 | 74.1717 | 117.0059 | -19.9988 | 4.2615 | -18 | -0.97088 | 74.017 | 117.1783 | -18.2622
4.2725 | -19.95 | -0.96552 | 74.1717 | 117.0059 | -19.9988 | 4.2698 | -18 | -0.97069 | 73.9954 | 117.1722 | -18.3191
4.2809 | -19.95 | -0.96483 | 74.1409 | 117.0059 | -20.2001 | 4.2782 | -18 | -0.97069 | 73.9954 | 117.1661 | -18.3191
4.2892 | -19.95 | -0.96483 | 74.1409 | 117.0059 | -20.2001 | 4.2865 | -18 | -0.97163 | 74.0174 | 117.1661 | -18.018
4.2976 | -19.95 | -0.96483 | 74.1409 | 117.0059 | -20.2006 | 4.2948 | -18 | -0.97163 | 74.0174 | 117.1661 | -18.018
4.3059 | -19.95 | -0.96483 | 74.1409 | 117.0059 | -20.2006 | 4.3032 | -18 | -0.97163 | 74.0176 | 117.1662 | -18.0179
4.3142 | -19.95 | -0.96519 | 74.1526 | 117.0059 | -20.093 | 4.3115 | -18 | -0.97163 | 74.0176 | 117.1661 | -18.0179
4.3226 | -19.95 | -0.96519 | 74.1526 | 117.0059 | -20.093 | 4.3199 | -18 | -0.97134 | 74 | 117.1634 | -18.1069
4.3309 | -19.95 | -0.9652 | 74.1527 | 117.0059 | -20.0926 | 4.3282 | -18 | -0.97134 | 74 | 117.1606 | -18.1069
4.3392 | -19.95 | -0.9652 | 74.1527 | 117.0059 | -20.0926 | 4.3365 | -18 | -0.97134 | 74 | 117.1606 | -18.1069
4.3476 | -19.95 | -0.9652 | 74.1527 | 117.0059 | -20.0926 | 4.3448 | -18 | -0.97134 | 74 | 117.1606 | -18.1069
4.3559 | -19.95 | -0.9652 | 74.1527 | 117.0059 | -20.0926 | 4.3532 | -18 | -0.97134 | 74 | 117.1606 | -18.1069
4.3643 | -19.95 | -0.96499 | 74.1634 | 117.0059 | -20.1567 | 4.3615 | -18 | -0.97134 | 74 | 117.1606 | -18.1069
4.3726 | -19.95 | -0.96499 | 74.1634 | 117.0059 | -20.1567 | 4.3699 | -18 | -0.97132 | 74.007 | 117.1542 | -18.116
4.381 | -19.95 | -0.96499 | 74.1634 | 117.0059 | -20.1567 | 4.3782 | -18 | -0.97132 | 74.007 | 117.148 | -18.116
4.3893 | -19.95 | -0.96499 | 74.1634 | 117.0059 | -20.1567 | 4.3865 | -18 | -0.9715 | 74.0412 | 117.1516 | -18.0656
4.3976 | -19.95 | -0.96526 | 74.1926 | 117.0059 | -20.0833 | 4.3949 | -18 | -0.9715 | 74.0412 | 117.1553 | -18.0656
4.406 | -19.95 | -0.96526 | 74.1926 | 117.0059 | -20.0833 | 4.4032 | -18 | -0.97194 | 74.0733 | 117.1553 | -17.9261
4.4143 | -19.95 | -0.96526 | 74.1926 | 117.0059 | -20.0833 | 4.4116 | -18 | -0.97194 | 74.0733 | 117.1553 | -17.9261
4.4226 | -19.95 | -0.96526 | 74.1926 | 117.0059 | -20.0833 | 4.4199 | -18 | -0.97152 | 74.0514 | 117.1636 | -18.0624
4.431 | -19.95 | -0.96526 | 74.1926 | 117.0059 | -20.0833 | 4.4282 | -18 | -0.97152 | 74.0514 | 117.1719 | -18.0624
4.4393 | -19.95 | -0.96526 | 74.1926 | 117.0059 | -20.0833 | 4.4366 | -18 | -0.97152 | 74.0513 | 117.1719 | -18.0626
4.4476 | -19.95 | -0.96526 | 74.1926 | 117.0059 | -20.0833 | 4.4449 | -18 | -0.97152 | 74.0513 | 117.1719 | -18.0626
4.456 | -19.95 | -0.96526 | 74.1926 | 117.0059 | -20.0833 | 4.4532 | -18 | -0.97127 | 74.0343 | 117.1735 | -18.1395
4.4643 | -19.95 | -0.96583 | 74.2625 | 117.0059 | -19.9277 | 4.4616 | -18 | -0.97127 | 74.0343 | 117.1751 | -18.1395
4.4727 | -19.95 | -0.96583 | 74.2625 | 117.0059 | -19.9277 | 4.4699 | -18 | -0.97108 | 74.0133 | 117.1694 | -18.1967
4.481 | -19.95 | -0.96579 | 74.2726 | 117.0114 | -19.9427 | 4.4782 | -18 | -0.97108 | 74.0133 | 117.1638 | -18.1967
4.4893 | -19.95 | -0.96579 | 74.2726 | 117.0169 | -19.9427 | 4.4866 | -18 | -0.97137 | 74.0571 | 117.1649 | -18.1125
4.4977 | -19.95 | -0.96553 | 74.2558 | 117.0192 | -20.0196 | 4.4949 | -18 | -0.97137 | 74.0571 | 117.1659 | -18.1125
4.506 | -19.95 | -0.96553 | 74.2558 | 117.0214 | -20.0196 | 4.5033 | -18 | -0.97137 | 74.0571 | 117.1659 | -18.1125
4.5144 | -19.95 | -0.96553 | 74.2558 | 117.0214 | -20.0196 | 4.5116 | -18 | -0.97137 | 74.0571 | 117.1659 | -18.1125
4.5227 | -19.95 | -0.96553 | 74.2558 | 117.0214 | -20.0196 | 4.5199 | -18 | -0.97144 | 74.0308 | 117.1717 | -18.0825
4.531 | -19.95 | -0.96528 | 74.2291 | 117.0154 | -20.0876 | 4.5283 | -18 | -0.97144 | 74.0308 | 117.1774 | -18.0825
4.5394 | -19.95 | -0.96528 | 74.2291 | 117.0094 | -20.0876 | 4.5366 | -18 | -0.97124 | 74.0166 | 117.1786 | -18.1459
4.5477 | -19.95 | -0.96527 | 74.2079 | 117.0065 | -20.0837 | 4.545 | -18 | -0.97124 | 74.0166 | 117.1797 | -18.1459
4.556 | -19.95 | -0.96527 | 74.2079 | 117.0036 | -20.0837 | 4.5533 | -18 | -0.97124 | 74.0166 | 117.1797 | -18.1459
4.5644 | -19.95 | -0.96503 | 74.1832 | 116.9984 | -20.1509 | 4.5616 | -18 | -0.97124 | 74.0166 | 117.1797 | -18.1459
4.5727 | -19.95 | -0.96503 | 74.1832 | 116.9932 | -20.1509 | 4.57 | -18 | -0.97137 | 74.0626 | 117.1776 | -18.1144
4.5811 | -19.95 | -0.96503 | 74.1833 | 116.9932 | -20.1511 | 4.5783 | -18 | -0.97137 | 74.0626 | 117.1756 | -18.1144
4.5894 | -19.95 | -0.96503 | 74.1833 | 116.9932 | -20.1511 | 4.5866 | -18 | -0.97112 | 74.0392 | 117.1724 | -18.1908
4.5977 | -19.95 | -0.96503 | 74.1833 | 116.9932 | -20.1511 | 4.595 | -18 | -0.97112 | 74.0392 | 117.1691 | -18.1908
4.6061 | -19.95 | -0.96503 | 74.1833 | 116.9932 | -20.1511 | 4.6033 | -18 | -0.9717 | 74.0832 | 117.1691 | -18.0098
4.6144 | -19.95 | -0.96518 | 74.2316 | 116.9932 | -20.1175 | 4.6117 | -18 | -0.9717 | 74.0832 | 117.1691 | -18.0098
4.6228 | -19.95 | -0.96518 | 74.2316 | 116.9932 | -20.1175 | 4.62 | -18 | -0.97119 | 74.0437 | 117.1688 | -18.1682
4.6311 | -19.95 | -0.96518 | 74.2316 | 116.9932 | -20.1176 | 4.6283 | -18 | -0.97119 | 74.0437 | 117.1684 | -18.1682
4.6394 | -19.95 | -0.96518 | 74.2316 | 116.9932 | -20.1176 | 4.6367 | -18 | -0.97099 | 74.0301 | 117.1699 | -18.2317
4.6478 | -19.95 | -0.96518 | 74.2316 | 116.9932 | -20.1176 | 4.645 | -18 | -0.97099 | 74.0301 | 117.1714 | -18.2317
4.6561 | -19.95 | -0.96518 | 74.2316 | 116.9932 | -20.1176 | 4.6534 | -18 | -0.97099 | 74.0301 | 117.1714 | -18.2317
4.6645 | -19.95 | -0.9651 | 74.223 | 116.9912 | -20.1397 | 4.6617 | -18 | -0.97099 | 74.0301 | 117.1714 | -18.2317
4.6728 | -19.95 | -0.9651 | 74.223 | 116.9893 | -20.1397 | 4.67 | -18 | -0.97099 | 74.0301 | 117.1714 | -18.2317
4.6811 | -19.95 | -0.9651 | 74.223 | 116.9893 | -20.1397 | 4.6783 | -18 | -0.97099 | 74.0301 | 117.1714 | -18.2317
4.6895 | -19.95 | -0.9651 | 74.223 | 116.9893 | -20.1397 | 4.6867 | -18 | -0.97128 | 74.0599 | 117.1714 | -18.1416
4.6978 | -19.95 | -0.9655 | 74.2396 | 116.9893 | -20.0215 | 4.695 | -18 | -0.97128 | 74.0599 | 117.1714 | -18.1416
4.7061 | -19.95 | -0.9655 | 74.2396 | 116.9893 | -20.0215 | 4.7034 | -18 | -0.97109 | 74.0394 | 117.1662 | -18.1991
4.7145 | -19.95 | -0.9655 | 74.2396 | 116.9893 | -20.0215 | 4.7117 | -18 | -0.97109 | 74.0394 | 117.1611 | -18.1991
4.7228 | -19.95 | -0.9655 | 74.2396 | 116.9893 | -20.0215 | 4.72 | -18 | -0.97109 | 74.0394 | 117.1611 | -18.1991
4.7312 | -19.95 | -0.96547 | 74.2413 | 116.9929 | -20.0331 | 4.7284 | -18 | -0.97109 | 74.0394 | 117.1611 | -18.1991
4.7395 | -19.95 | -0.96547 | 74.2413 | 116.9964 | -20.0331 | 4.7367 | -18 | -0.97109 | 74.0393 | 117.1611 | -18.1991
4.7478 | -19.95 | -0.96547 | 74.2413 | 116.9964 | -20.0331 | 4.7451 | -18 | -0.97109 | 74.0393 | 117.161 | -18.1991
4.7562 | -19.95 | -0.96547 | 74.2413 | 116.9964 | -20.0331 | 4.7534 | -18 | -0.97106 | 74.0715 | 117.1626 | -18.2167
4.7645 | -19.95 | -0.96563 | 74.2342 | 116.9964 | -19.9811 | 4.7617 | -18 | -0.97106 | 74.0715 | 117.1641 | -18.2167
4.7729 | -19.95 | -0.96563 | 74.2342 | 116.9964 | -19.9811 | 4.7701 | -18 | -0.97116 | 74.1662 | 117.1641 | -18.2094
4.7812 | -19.95 | -0.96563 | 74.2342 | 116.9964 | -19.9811 | 4.7784 | -18 | -0.97116 | 74.1662 | 117.1641 | -18.2094
4.7896 | -19.95 | -0.96563 | 74.2342 | 116.9964 | -19.9811 | 4.7867 | -18 | -0.97116 | 74.1662 | 117.1641 | -18.2094
4.7979 | -19.95 | -0.96465 | 74.2399 | 116.9964 | -20.2822 | 4.7951 | -18 | -0.97116 | 74.1662 | 117.1641 | -18.2094
4.8062 | -19.95 | -0.96465 | 74.2399 | 116.9964 | -20.2822 | 4.8034 | -18 | -0.97101 | 74.15 | 117.1601 | -18.2553
4.8146 | -19.95 | -0.96465 | 74.2399 | 116.9964 | -20.2822 | 4.8118 | -18 | -0.97101 | 74.15 | 117.1561 | -18.2553
4.8229 | -19.95 | -0.96465 | 74.2399 | 116.9964 | -20.2822 | 4.8201 | -18 | -0.97132 | 74.2145 | 117.1561 | -18.1682
4.8313 | -19.95 | -0.96501 | 74.2488 | 116.9964 | -20.1744 | 4.8284 | -18 | -0.97132 | 74.2145 | 117.1561 | -18.1682
4.8396 | -19.95 | -0.96501 | 74.2488 | 116.9964 | -20.1744 | 4.8368 | -18 | -0.97173 | 74.2484 | 117.1561 | -18.0413
4.8479 | -19.95 | -0.96528 | 74.2623 | 116.9908 | -20.0977 | 4.8451 | -18 | -0.97173 | 74.2484 | 117.1561 | -18.0413
4.8563 | -19.95 | -0.96528 | 74.2623 | 116.9852 | -20.0977 | 4.8535 | -18 | -0.97173 | 74.2484 | 117.1561 | -18.0413
4.8646 | -19.95 | -0.96575 | 74.2897 | 116.9783 | -19.9597 | 4.8618 | -18 | -0.97173 | 74.2484 | 117.1561 | -18.0413
4.8729 | -19.95 | -0.96575 | 74.2897 | 116.9714 | -19.9597 | 4.8701 | -18 | -0.97125 | 74.2096 | 117.1547 | -18.1903
4.8813 | -19.95 | -0.96533 | 74.1876 | 116.9714 | -20.0616 | 4.8785 | -18 | -0.97125 | 74.2096 | 117.1533 | -18.1903
4.8896 | -19.95 | -0.96533 | 74.1876 | 116.9714 | -20.0616 | 4.8868 | -18 | -0.97105 | 74.201 | 117.1579 | -18.2521
4.898 | -19.95 | -0.96533 | 74.1876 | 116.9714 | -20.0616 | 4.8951 | -18 | -0.97105 | 74.201 | 117.1625 | -18.2521
4.9063 | -19.95 | -0.96533 | 74.1876 | 116.9714 | -20.0616 | 4.9035 | -18 | -0.97147 | 74.2101 | 117.1625 | -18.1167
4.9146 | -19.95 | -0.96533 | 74.1876 | 116.9714 | -20.0616 | 4.9118 | -18 | -0.97147 | 74.2101 | 117.1625 | -18.1167
4.923 | -19.95 | -0.96533 | 74.1876 | 116.9714 | -20.0616 | 4.9202 | -18 | -0.97147 | 74.2101 | 117.1625 | -18.1167
4.9313 | -19.95 | -0.96533 | 74.1876 | 116.9714 | -20.0616 | 4.9285 | -18 | -0.97147 | 74.2101 | 117.1625 | -18.1167
4.9397 | -19.95 | -0.96533 | 74.1876 | 116.9714 | -20.0616 | 4.9368 | -18 | -0.97147 | 74.2101 | 117.1625 | -18.1167
4.948 | -19.95 | -0.96508 | 74.1469 | 116.9714 | -20.1257 | 4.9452 | -18 | -0.97147 | 74.2101 | 117.1625 | -18.1167
4.9563 | -19.95 | -0.96508 | 74.1469 | 116.9714 | -20.1257 | 4.9535 | -18 | -0.97147 | 74.2101 | 117.1625 | -18.1167
4.9647 | -19.95 | -0.96529 | 74.1692 | 116.9765 | -20.0692 | 4.9619 | -18 | -0.97147 | 74.2101 | 117.1625 | -18.1167
4.973 | -19.95 | -0.96529 | 74.1692 | 116.9815 | -20.0692 | 4.9702 | -18 | -0.97161 | 74.2117 | 117.165 | -18.0692
4.9814 | -19.95 | -0.96555 | 74.1985 | 116.9815 | -19.9959 | 4.9785 | -18 | -0.97161 | 74.2117 | 117.1675 | -18.0692
4.9897 | -19.95 | -0.96555 | 74.1985 | 116.9815 | -19.9959 | 4.9869 | -18 | -0.97119 | 74.1851 | 117.1716 | -18.2027
4.998 | -19.95 | -0.96582 | 74.2224 | 116.9841 | -19.9203 | 4.9952 | -18 | -0.97119 | 74.1851 | 117.1758 | -18.2027
5.0064 | -19.95 | -0.96582 | 74.2224 | 116.9867 | -19.9203 | 5.0035 | -18 | -0.97171 | 74.1969 | 117.1758 | -18.0353
5.0147 | -19.95 | -0.96504 | 74.2447 | 116.9867 | -20.1662 | 5.0119 | -18.0026 | -0.97171 | 74.1969 | 117.1759 | -18.0353
5.0231 | -19.95 | -0.96504 | 74.2447 | 116.9867 | -20.1662 | 5.0202 | -18.0189 | -0.97171 | 74.1969 | 117.1759 | -18.0353
5.0314 | -19.95 | -0.96504 | 74.2447 | 116.9867 | -20.1662 | 5.0286 | -18.0352 | -0.97171 | 74.1969 | 117.1759 | -18.0353
5.0397 | -19.95 | -0.96504 | 74.2447 | 116.9867 | -20.1662 | 5.0369 | -18.0514 | -0.97171 | 74.1969 | 117.1759 | -18.0353
5.0481 | -19.95 | -0.96522 | 74.2333 | 116.9867 | -20.1079 | 5.0452 | -18.0677 | -0.97171 | 74.1969 | 117.1759 | -18.0353
5.0564 | -19.95 | -0.96522 | 74.2333 | 116.9867 | -20.1079 | 5.0536 | -18.0839 | -0.97171 | 74.1969 | 117.1759 | -18.0353
5.0648 | -19.95 | -0.96529 | 74.2667 | 116.9867 | -20.0936 | 5.0619 | -18.1002 | -0.97171 | 74.1969 | 117.1759 | -18.0353
5.0731 | -19.95 | -0.96529 | 74.2667 | 116.9867 | -20.0936 | 5.0703 | -18.1165 | -0.97154 | 74.1818 | 117.1742 | -18.0878
5.0814 | -19.95 | -0.96529 | 74.2667 | 116.9867 | -20.0936 | 5.0786 | -18.1327 | -0.97154 | 74.1818 | 117.1725 | -18.0878
5.0898 | -19.95 | -0.96529 | 74.2667 | 116.9867 | -20.0936 | 5.0869 | -18.149 | -0.97187 | 74.1948 | 117.1725 | -17.9792
5.0981 | -19.95 | -0.96516 | 74.2994 | 116.9867 | -20.1419 | 5.0953 | -18.1652 | -0.97187 | 74.1948 | 117.1725 | -17.9792
5.1065 | -19.95 | -0.96516 | 74.2994 | 116.9867 | -20.1419 | 5.1036 | -18.1815 | -0.97146 | 74.1516 | 117.163 | -18.1048
5.1148 | -19.95 | -0.96516 | 74.2994 | 116.9867 | -20.1419 | 5.1119 | -18.1978 | -0.97146 | 74.1516 | 117.1535 | -18.1048
5.1231 | -19.95 | -0.96516 | 74.2994 | 116.9867 | -20.1419 | 5.1203 | -18.214 | -0.97146 | 74.1516 | 117.1535 | -18.1048
5.1315 | -19.95 | -0.96532 | 74.3678 | 116.9867 | -20.1117 | 5.1286 | -18.2303 | -0.97146 | 74.1516 | 117.1535 | -18.1048
5.1398 | -19.95 | -0.96532 | 74.3678 | 116.9867 | -20.1117 | 5.137 | -18.2465 | -0.97146 | 74.1516 | 117.1535 | -18.1048
5.1481 | -19.95 | -0.96532 | 74.3678 | 116.9867 | -20.1117 | 5.1453 | -18.2628 | -0.97146 | 74.1516 | 117.1535 | -18.1048
5.1565 | -19.95 | -0.96532 | 74.3678 | 116.9867 | -20.1117 | 5.1536 | -18.279 | -0.97146 | 74.1516 | 117.1535 | -18.1048
5.1648 | -19.95 | -0.96532 | 74.3678 | 116.9867 | -20.1117 | 5.162 | -18.2953 | -0.97146 | 74.1516 | 117.1535 | -18.1048
5.1732 | -19.95 | -0.96532 | 74.3678 | 116.9867 | -20.1117 | 5.1703 | -18.3116 | -0.97121 | 74.1295 | 117.1512 | -18.1816
5.1815 | -19.95 | -0.96516 | 74.3498 | 116.9826 | -20.1568 | 5.1786 | -18.3278 | -0.97121 | 74.1295 | 117.149 | -18.1816
5.1898 | -19.95 | -0.96516 | 74.3498 | 116.9786 | -20.1568 | 5.187 | -18.3441 | -0.97128 | 74.1286 | 117.1539 | -18.1603
5.1982 | -19.95 | -0.96586 | 74.4285 | 116.9786 | -19.9627 | 5.1953 | -18.3603 | -0.97128 | 74.1286 | 117.1589 | -18.1603
5.2065 | -19.95 | -0.96586 | 74.4285 | 116.9786 | -19.9627 | 5.2037 | -18.3766 | -0.97154 | 74.1168 | 117.1619 | -18.0695
5.2149 | -19.95 | -0.96562 | 74.3997 | 116.9712 | -20.03 | 5.212 | -18.3929 | -0.97154 | 74.1168 | 117.1649 | -18.0695
5.2232 | -19.95 | -0.96562 | 74.3997 | 116.9637 | -20.03 | 5.2203 | -18.4091 | -0.97155 | 74.117 | 117.1649 | -18.0691
5.2315 | -19.95 | -0.96533 | 74.3908 | 116.9738 | -20.1167 | 5.2287 | -18.4254 | -0.97155 | 74.117 | 117.1649 | -18.0691
5.2399 | -19.95 | -0.96533 | 74.3908 | 116.9838 | -20.1167 | 5.237 | -18.4416 | -0.97155 | 74.117 | 117.1649 | -18.0691
5.2482 | -19.95 | -0.96533 | 74.3908 | 116.9838 | -20.1167 | 5.2454 | -18.4579 | -0.97155 | 74.117 | 117.1649 | -18.0691
5.2566 | -19.95 | -0.96533 | 74.3908 | 116.9838 | -20.1167 | 5.2537 | -18.4742 | -0.97157 | 74.0939 | 117.1627 | -18.0554
5.2649 | -19.95 | -0.96611 | 74.3731 | 116.9838 | -19.8719 | 5.262 | -18.4904 | -0.97157 | 74.0939 | 117.1605 | -18.0554
5.2732 | -19.95 | -0.96611 | 74.3731 | 116.9838 | -19.8719 | 5.2704 | -18.5067 | -0.97157 | 74.0939 | 117.1605 | -18.0554
5.2816 | -19.95 | -0.9659 | 74.3623 | 116.9883 | -19.9331 | 5.2787 | -18.5229 | -0.97157 | 74.0939 | 117.1605 | -18.0554
5.2899 | -19.95 | -0.9659 | 74.3623 | 116.9928 | -19.9331 | 5.287 | -18.5392 | -0.97135 | 74.0714 | 117.1566 | -18.1241
5.2982 | -19.95 | -0.96554 | 74.348 | 116.9928 | -20.0401 | 5.2954 | -18.5555 | -0.97135 | 74.0714 | 117.1527 | -18.1241
5.3066 | -19.95 | -0.96554 | 74.348 | 116.9928 | -20.0401 | 5.3037 | -18.5717 | -0.97135 | 74.0714 | 117.1527 | -18.1241
5.3149 | -19.95 | -0.96536 | 74.3598 | 116.9928 | -20.0993 | 5.3121 | -18.588 | -0.97135 | 74.0714 | 117.1527 | -18.1241
5.3233 | -19.95 | -0.96536 | 74.3598 | 116.9928 | -20.0993 | 5.3204 | -18.6042 | -0.97135 | 74.0714 | 117.1527 | -18.1241
5.3316 | -19.95 | -0.96519 | 74.3555 | 116.9997 | -20.1502 | 5.3287 | -18.6205 | -0.97135 | 74.0714 | 117.1527 | -18.1241
5.34 | -19.95 | -0.96519 | 74.3555 | 117.0067 | -20.1502 | 5.3371 | -18.6368 | -0.97136 | 74.0552 | 117.1428 | -18.1161
5.3483 | -19.95 | -0.96659 | 74.5186 | 117.0067 | -19.7628 | 5.3454 | -18.653 | -0.97136 | 74.0552 | 117.1329 | -18.1161
5.3566 | -19.95 | -0.96659 | 74.5186 | 117.0067 | -19.7628 | 5.3538 | -18.6693 | -0.97136 | 74.0552 | 117.1329 | -18.1161
5.365 | -19.95 | -0.9657 | 74.4811 | 117.0025 | -20.0262 | 5.3621 | -18.6855 | -0.97136 | 74.0552 | 117.1329 | -18.1161
5.3733 | -19.95 | -0.9657 | 74.4811 | 116.9984 | -20.0262 | 5.3704 | -18.7018 | -0.97152 | 74.0773 | 117.1363 | -18.0665
5.3817 | -19.95 | -0.96547 | 74.4362 | 116.9984 | -20.0849 | 5.3788 | -18.7181 | -0.97152 | 74.0773 | 117.1396 | -18.0665
5.39 | -19.95 | -0.96547 | 74.4362 | 116.9984 | -20.0849 | 5.3871 | -18.7343 | -0.97152 | 74.0773 | 117.1396 | -18.0665
5.3983 | -19.95 | -0.96543 | 74.4317 | 116.9974 | -20.0964 | 5.3954 | -18.7506 | -0.97152 | 74.0773 | 117.1396 | -18.0665
5.4067 | -19.95 | -0.96543 | 74.4317 | 116.9964 | -20.0964 | 5.4038 | -18.7668 | -0.9713 | 74.066 | 117.1441 | -18.1391
5.415 | -19.95 | -0.9663 | 74.4759 | 116.9964 | -19.8387 | 5.4121 | -18.7831 | -0.9713 | 74.066 | 117.1486 | -18.1391
5.4233 | -19.95 | -0.9663 | 74.4759 | 116.9964 | -19.8387 | 5.4205 | -18.7994 | -0.97109 | 74.0535 | 117.1511 | -18.2028
5.4317 | -19.95 | -0.9663 | 74.4759 | 116.9964 | -19.8387 | 5.4288 | -18.8156 | -0.97109 | 74.0535 | 117.1536 | -18.2028
5.44 | -19.95 | -0.9663 | 74.4759 | 116.9964 | -19.8387 | 5.4371 | -18.8319 | -0.97151 | 74.0647 | 117.1536 | -18.0676
5.4484 | -19.95 | -0.96533 | 74.3916 | 116.9964 | -20.1156 | 5.4455 | -18.8481 | -0.97151 | 74.0647 | 117.1536 | -18.0676
5.4567 | -19.95 | -0.96533 | 74.3916 | 116.9964 | -20.1156 | 5.4538 | -18.8644 | -0.97129 | 74.042 | 117.1494 | -18.1356
5.465 | -19.95 | -0.96533 | 74.3916 | 116.9964 | -20.1156 | 5.4622 | -18.8806 | -0.97129 | 74.042 | 117.1452 | -18.1356
5.4734 | -19.95 | -0.96533 | 74.3916 | 116.9964 | -20.1156 | 5.4705 | -18.8969 | -0.9711 | 74.0229 | 117.1411 | -18.1934
5.4817 | -19.95 | -0.96631 | 74.4576 | 116.9964 | -19.8309 | 5.4788 | -18.9132 | -0.9711 | 74.0229 | 117.137 | -18.1934
5.4901 | -19.95 | -0.96631 | 74.4576 | 116.9964 | -19.8309 | 5.4872 | -18.9294 | -0.97086 | 74.0137 | 117.1444 | -18.269
5.4984 | -19.95 | -0.96631 | 74.4576 | 116.9964 | -19.8309 | 5.4955 | -18.9457 | -0.97086 | 74.0137 | 117.1518 | -18.269
5.5067 | -19.95 | -0.96631 | 74.4576 | 116.9964 | -19.8309 | 5.5038 | -18.9619 | -0.97161 | 74.0828 | 117.1518 | -18.0381
5.5151 | -19.95 | -0.96539 | 74.4238 | 116.9964 | -20.1072 | 5.5122 | -18.9782 | -0.97161 | 74.0828 | 117.1518 | -18.0381
5.5234 | -19.95 | -0.96539 | 74.4238 | 116.9964 | -20.1072 | 5.5205 | -18.9945 | -0.97161 | 74.0828 | 117.1518 | -18.0381
5.5318 | -19.95 | -0.96539 | 74.4239 | 116.9964 | -20.107 | 5.5288 | -19.0107 | -0.97161 | 74.0828 | 117.1518 | -18.0381
5.5401 | -19.95 | -0.96539 | 74.4239 | 116.9964 | -20.107 | 5.5372 | -19.027 | -0.97117 | 74.0618 | 117.1616 | -18.1781
5.5484 | -19.95 | -0.96623 | 74.4044 | 116.9964 | -19.844 | 5.5455 | -19.0432 | -0.97117 | 74.0618 | 117.1714 | -18.1781
5.5568 | -19.95 | -0.96623 | 74.4044 | 116.9964 | -19.844 | 5.5539 | -19.0595 | -0.97117 | 74.0618 | 117.1714 | -18.1781
5.5651 | -19.95 | -0.96622 | 74.4042 | 116.9964 | -19.8442 | 5.5622 | -19.0758 | -0.97117 | 74.0618 | 117.1714 | -18.1781
5.5735 | -19.95 | -0.96622 | 74.4042 | 116.9964 | -19.8442 | 5.5706 | -19.092 | -0.97099 | 74.0352 | 117.1616 | -18.2324
5.5818 | -19.95 | -0.96556 | 74.3891 | 116.9964 | -20.0446 | 5.5789 | -19.1083 | -0.97099 | 74.0352 | 117.1517 | -18.2324
5.5901 | -19.95 | -0.96556 | 74.3891 | 116.9964 | -20.0446 | 5.5872 | -19.1245 | -0.97152 | 74.0698 | 117.1517 | -18.0675
5.5985 | -19.95 | -0.96544 | 74.3662 | 116.9964 | -20.0746 | 5.5956 | -19.1408 | -0.97152 | 74.0698 | 117.1517 | -18.0675
5.6068 | -19.95 | -0.96544 | 74.3662 | 116.9964 | -20.0746 | 5.6039 | -19.1571 | -0.97152 | 74.0698 | 117.1517 | -18.0675
5.6152 | -19.95 | -0.96544 | 74.3662 | 116.9964 | -20.0746 | 5.6122 | -19.1733 | -0.97152 | 74.0698 | 117.1517 | -18.0675
5.6235 | -19.95 | -0.96544 | 74.3662 | 116.9964 | -20.0746 | 5.6206 | -19.1896 | -0.97106 | 74.0249 | 117.1432 | -18.2052
5.6318 | -19.95 | -0.96634 | 74.4993 | 116.9964 | -19.8341 | 5.6289 | -19.2058 | -0.97106 | 74.0249 | 117.1346 | -18.2052
5.6402 | -19.95 | -0.96634 | 74.4993 | 116.9964 | -19.8341 | 5.6372 | -19.2221 | -0.97177 | 74.0885 | 117.1423 | -17.9866
5.6485 | -19.95 | -0.96634 | 74.4993 | 116.9964 | -19.8341 | 5.6456 | -19.2384 | -0.97177 | 74.0885 | 117.15 | -17.9866
5.6569 | -19.95 | -0.96634 | 74.4993 | 116.9964 | -19.8341 | 5.6539 | -19.2546 | -0.97177 | 74.0885 | 117.15 | -17.9866
5.6652 | -19.95 | -0.96518 | 74.4199 | 116.9964 | -20.1694 | 5.6623 | -19.2709 | -0.97177 | 74.0885 | 117.15 | -17.9866
5.6735 | -19.95 | -0.96518 | 74.4199 | 116.9964 | -20.1694 | 5.6706 | -19.2871 | -0.97177 | 74.0885 | 117.15 | -17.9866
5.6819 | -19.95 | -0.96518 | 74.4199 | 116.9964 | -20.1694 | 5.679 | -19.3034 | -0.97177 | 74.0885 | 117.15 | -17.9866
5.6902 | -19.95 | -0.96518 | 74.4199 | 116.9964 | -20.1694 | 5.6873 | -19.3197 | -0.97134 | 74.0679 | 117.1598 | -18.1259
5.6986 | -19.95 | -0.96687 | 74.4896 | 116.9964 | -19.667 | 5.6956 | -19.3359 | -0.97134 | 74.0679 | 117.1696 | -18.1259
5.7069 | -19.95 | -0.96687 | 74.4896 | 116.9964 | -19.667 | 5.7039 | -19.3522 | -0.97112 | 74.0441 | 117.1641 | -18.1923
5.7152 | -19.95 | -0.96687 | 74.4896 | 116.9964 | -19.667 | 5.7123 | -19.3684 | -0.97112 | 74.0441 | 117.1587 | -18.1923
5.7236 | -19.95 | -0.96687 | 74.4896 | 116.9964 | -19.667 | 5.7206 | -19.3847 | -0.97112 | 74.0441 | 117.1587 | -18.1923
5.7319 | -19.95 | -0.9652 | 74.5119 | 116.9894 | -20.187 | 5.729 | -19.401 | -0.97112 | 74.0441 | 117.1587 | -18.1923
5.7402 | -19.95 | -0.9652 | 74.5119 | 116.9825 | -20.187 | 5.7373 | -19.4172 | -0.97138 | 74.1185 | 117.1551 | -18.1227
5.7486 | -19.95 | -0.9652 | 74.5119 | 116.9825 | -20.187 | 5.7456 | -19.4335 | -0.97138 | 74.1185 | 117.1514 | -18.1227
5.7569 | -19.95 | -0.9652 | 74.5119 | 116.9825 | -20.187 | 5.754 | -19.4497 | -0.97116 | 74.0972 | 117.1485 | -18.1916
5.7653 | -19.95 | -0.9667 | 74.4942 | 116.9825 | -19.7194 | 5.7623 | -19.466 | -0.97116 | 74.0972 | 117.1455 | -18.1916
5.7736 | -19.95 | -0.9667 | 74.4942 | 116.9825 | -19.7194 | 5.7707 | -19.4823 | -0.97091 | 74.077 | 117.1449 | -18.27
5.782 | -19.95 | -0.9667 | 74.4942 | 116.9825 | -19.7194 | 5.779 | -19.4985 | -0.97091 | 74.077 | 117.1444 | -18.27
5.7903 | -19.95 | -0.9667 | 74.4942 | 116.9825 | -19.7194 | 5.7873 | -19.5148 | -0.97147 | 74.1232 | 117.1497 | -18.0966
5.7986 | -19.95 | -0.96542 | 74.4579 | 116.977 | -20.1049 | 5.7957 | -19.531 | -0.97147 | 74.1232 | 117.1549 | -18.0966
5.807 | -19.95 | -0.96542 | 74.4579 | 116.9715 | -20.1049 | 5.804 | -19.5473 | -0.97164 | 74.1202 | 117.1549 | -18.0377
5.8153 | -19.95 | -0.96542 | 74.4579 | 116.9715 | -20.1049 | 5.8123 | -19.5635 | -0.97164 | 74.1202 | 117.1549 | -18.0377
5.8237 | -19.95 | -0.96542 | 74.4579 | 116.9715 | -20.1049 | 5.8207 | -19.5798 | -0.9714 | 74.1069 | 117.1594 | -18.1154
5.832 | -19.95 | -0.96633 | 74.4586 | 116.9715 | -19.8261 | 5.829 | -19.5961 | -0.9714 | 74.1069 | 117.1637 | -18.1154
5.8403 | -19.95 | -0.96633 | 74.4586 | 116.9715 | -19.8261 | 5.8374 | -19.6123 | -0.97099 | 74.0652 | 117.1552 | -18.2401
5.8487 | -19.95 | -0.96689 | 74.4884 | 116.9711 | -19.6598 | 5.8457 | -19.6286 | -0.97099 | 74.0652 | 117.1467 | -18.2401
5.857 | -19.95 | -0.96689 | 74.4884 | 116.9707 | -19.6598 | 5.854 | -19.6448 | -0.97167 | 74.0851 | 117.1467 | -18.0189
5.8654 | -19.95 | -0.96551 | 74.4307 | 116.9707 | -20.0719 | 5.8624 | -19.6611 | -0.97167 | 74.0851 | 117.1467 | -18.0189
5.8737 | -19.95 | -0.96551 | 74.4307 | 116.9707 | -20.0719 | 5.8707 | -19.6774 | -0.97167 | 74.0851 | 117.1467 | -18.0189
5.882 | -19.95 | -0.96551 | 74.4307 | 116.9707 | -20.0719 | 5.8791 | -19.6936 | -0.97167 | 74.0851 | 117.1467 | -18.0189
5.8904 | -19.95 | -0.96551 | 74.4307 | 116.9707 | -20.0719 | 5.8874 | -19.7099 | -0.97126 | 74.0457 | 117.1401 | -18.1454
5.8987 | -19.95 | -0.96594 | 74.4286 | 116.9707 | -19.9393 | 5.8957 | -19.7261 | -0.97126 | 74.0457 | 117.1335 | -18.1454
5.9071 | -19.95 | -0.96594 | 74.4286 | 116.9707 | -19.9393 | 5.9041 | -19.7424 | -0.97103 | 74.0378 | 117.1419 | -18.2212
5.9154 | -19.95 | -0.9664 | 74.438 | 116.9707 | -19.7989 | 5.9124 | -19.7587 | -0.97103 | 74.0378 | 117.1503 | -18.2212
5.9237 | -19.95 | -0.9664 | 74.438 | 116.9707 | -19.7989 | 5.9207 | -19.7749 | -0.97133 | 73.975 | 117.1503 | -18.1056
5.9321 | -19.95 | -0.96592 | 74.4567 | 116.9707 | -19.9528 | 5.9291 | -19.7912 | -0.97133 | 73.975 | 117.1503 | -18.1056
5.9404 | -19.95 | -0.96592 | 74.4567 | 116.9707 | -19.9528 | 5.9374 | -19.8074 | -0.97148 | 74.0548 | 117.1471 | -18.074
5.9487 | -19.95 | -0.96524 | 74.4322 | 116.9707 | -20.1547 | 5.9458 | -19.8237 | -0.97148 | 74.0548 | 117.1439 | -18.074
5.9571 | -19.95 | -0.96524 | 74.4322 | 116.9707 | -20.1547 | 5.9541 | -19.84 | -0.97158 | 74.1349 | 117.1434 | -18.0618
5.9654 | -19.95 | -0.96524 | 74.4322 | 116.9707 | -20.1547 | 5.9624 | -19.8562 | -0.97158 | 74.1349 | 117.1429 | -18.0618
5.9738 | -19.95 | -0.96524 | 74.4322 | 116.9707 | -20.1547 | 5.9708 | -19.8725 | -0.97114 | 74.0941 | 117.1423 | -18.1967
5.9821 | -19.95 | -0.96645 | 74.4401 | 116.9707 | -19.785 | 5.9791 | -19.8887 | -0.97114 | 74.0941 | 117.1417 | -18.1967
5.9904 | -19.95 | -0.96645 | 74.4401 | 116.9707 | -19.785 | 5.9875 | -19.905 | -0.97114 | 74.0941 | 117.1417 | -18.1967
5.9988 | -19.95 | -0.96645 | 74.4401 | 116.9707 | -19.785 | 5.9958 | -19.9213 | -0.97114 | 74.0941 | 117.1417 | -18.1967
6.0071 | -19.95 | -0.96645 | 74.4401 | 116.9707 | -19.785 | 6.0041 | -19.9375 | -0.97137 | 74.1085 | 117.1475 | -18.1243
6.0155 | -19.95 | -0.96506 | 74.365 | 116.9707 | -20.1908 | 6.0125 | -19.95 | -0.97137 | 74.1085 | 117.1533 | -18.1243
6.0238 | -19.95 | -0.96506 | 74.365 | 116.9707 | -20.1908 | 6.0208 | -19.95 | -0.97152 | 74.1133 | 117.1562 | -18.0762
6.0322 | -19.95 | -0.96506 | 74.365 | 116.9707 | -20.1908 | 6.0291 | -19.95 | -0.97152 | 74.1133 | 117.1592 | -18.0762
6.0405 | -19.95 | -0.96506 | 74.365 | 116.9707 | -20.1908 | 6.0375 | -19.95 | -0.97135 | 74.1008 | 117.1595 | -18.1281
6.0488 | -19.95 | -0.96596 | 74.3821 | 116.9707 | -19.9204 | 6.0458 | -19.95 | -0.97135 | 74.1008 | 117.1597 | -18.1281
6.0572 | -19.95 | -0.96596 | 74.3821 | 116.9707 | -19.9204 | 6.0542 | -19.95 | -0.97135 | 74.1008 | 117.1597 | -18.1281
6.0655 | -19.95 | -0.96596 | 74.382 | 116.9707 | -19.9203 | 6.0625 | -19.95 | -0.97135 | 74.1008 | 117.1597 | -18.1281
6.0739 | -19.95 | -0.96596 | 74.382 | 116.9707 | -19.9203 | 6.0708 | -19.95 | -0.97112 | 74.0913 | 117.1657 | -18.2019
6.0822 | -19.95 | -0.96555 | 74.422 | 116.9707 | -20.0576 | 6.0792 | -19.95 | -0.97112 | 74.0913 | 117.1717 | -18.2019
6.0905 | -19.95 | -0.96555 | 74.422 | 116.9707 | -20.0576 | 6.0875 | -19.95 | -0.97141 | 74.1795 | 117.1728 | -18.1287
6.0989 | -19.95 | -0.96511 | 74.4234 | 116.9707 | -20.1924 | 6.0959 | -19.95 | -0.97141 | 74.1795 | 117.174 | -18.1287
6.1072 | -19.95 | -0.96511 | 74.4234 | 116.9707 | -20.1924 | 6.1042 | -19.95 | -0.97141 | 74.1795 | 117.174 | -18.1287
6.1156 | -19.95 | -0.9659 | 74.3882 | 116.9707 | -19.9396 | 6.1125 | -19.95 | -0.97141 | 74.1795 | 117.174 | -18.1287
6.1239 | -19.95 | -0.9659 | 74.3882 | 116.9707 | -19.9396 | 6.1209 | -19.95 | -0.97122 | 74.1619 | 117.1712 | -18.1872
6.1322 | -19.95 | -0.9659 | 74.3882 | 116.9707 | -19.9396 | 6.1292 | -19.95 | -0.97122 | 74.1619 | 117.1684 | -18.1872
6.1406 | -19.95 | -0.9659 | 74.3882 | 116.9707 | -19.9396 | 6.1375 | -19.95 | -0.97076 | 74.1279 | 117.17 | -18.3317
6.1489 | -19.95 | -0.9659 | 74.3882 | 116.9707 | -19.9396 | 6.1459 | -19.95 | -0.97076 | 74.1279 | 117.1715 | -18.3317
6.1572 | -19.95 | -0.9659 | 74.3882 | 116.9707 | -19.9396 | 6.1542 | -19.95 | -0.97163 | 74.1714 | 117.1715 | -18.0546
6.1656 | -19.95 | -0.96531 | 74.4073 | 116.9707 | -20.1271 | 6.1626 | -19.95 | -0.97163 | 74.1714 | 117.1715 | -18.0546
6.1739 | -19.95 | -0.96531 | 74.4073 | 116.9707 | -20.1271 | 6.1709 | -19.95 | -0.97144 | 74.1541 | 117.1688 | -18.1131
6.1823 | -19.95 | -0.96531 | 74.4073 | 116.9707 | -20.1271 | 6.1792 | -19.95 | -0.97144 | 74.1541 | 117.1661 | -18.1131
6.1906 | -19.95 | -0.96531 | 74.4073 | 116.9707 | -20.1271 | 6.1876 | -19.95 | -0.97144 | 74.1541 | 117.1661 | -18.1131
6.1989 | -19.95 | -0.96606 | 74.492 | 116.9707 | -19.9186 | 6.1959 | -19.95 | -0.97144 | 74.1541 | 117.1661 | -18.1131
6.2073 | -19.95 | -0.96606 | 74.492 | 116.9707 | -19.9186 | 6.2043 | -19.95 | -0.97093 | 74.1054 | 117.1591 | -18.2698
6.2156 | -19.95 | -0.96606 | 74.492 | 116.9707 | -19.9186 | 6.2126 | -19.95 | -0.97093 | 74.1054 | 117.1521 | -18.2698
6.224 | -19.95 | -0.96606 | 74.492 | 116.9707 | -19.9186 | 6.2209 | -19.95 | -0.97126 | 74.0986 | 117.1496 | -18.1605
6.2323 | -19.95 | -0.96529 | 74.4498 | 116.9707 | -20.1437 | 6.2293 | -19.95 | -0.97126 | 74.0986 | 117.147 | -18.1605
6.2406 | -19.95 | -0.96529 | 74.4498 | 116.9707 | -20.1437 | 6.2376 | -19.95 | -0.97181 | 74.1236 | 117.147 | -17.9822
6.249 | -19.95 | -0.96529 | 74.4498 | 116.9707 | -20.1437 | 6.2459 | -19.95 | -0.97181 | 74.1236 | 117.147 | -17.9822
6.2573 | -19.95 | -0.96529 | 74.4498 | 116.9707 | -20.1437 | 6.2543 | -19.95 | -0.97143 | 74.1106 | 117.1435 | -18.1072
6.2657 | -19.95 | -0.96602 | 74.4419 | 116.9707 | -19.9191 | 6.2626 | -19.95 | -0.97143 | 74.1106 | 117.14 | -18.1072
6.274 | -19.95 | -0.96602 | 74.4419 | 116.9707 | -19.9191 | 6.271 | -19.95 | -0.97089 | 74.0598 | 117.1325 | -18.2726
6.2823 | -19.95 | -0.96602 | 74.4419 | 116.9707 | -19.9191 | 6.2793 | -19.95 | -0.97089 | 74.0598 | 117.1249 | -18.2726
6.2907 | -19.95 | -0.96602 | 74.4419 | 116.9707 | -19.9191 | 6.2876 | -19.95 | -0.97089 | 74.0598 | 117.1249 | -18.2726
6.299 | -19.95 | -0.96538 | 74.4947 | 116.9819 | -20.1292 | 6.296 | -19.95 | -0.97089 | 74.0598 | 117.1249 | -18.2726
6.3074 | -19.95 | -0.96538 | 74.4947 | 116.9931 | -20.1292 | 6.3043 | -19.95 | -0.97172 | 74.1153 | 117.1249 | -18.0109
6.3157 | -19.95 | -0.96538 | 74.4947 | 116.9931 | -20.1292 | 6.3127 | -19.95 | -0.97172 | 74.1153 | 117.1249 | -18.0109
6.324 | -19.95 | -0.96538 | 74.4947 | 116.9931 | -20.1292 | 6.321 | -19.95 | -0.97172 | 74.1153 | 117.1249 | -18.0109
6.3324 | -19.95 | -0.96538 | 74.4947 | 116.9931 | -20.1292 | 6.3293 | -19.95 | -0.97172 | 74.1153 | 117.1249 | -18.0109
6.3407 | -19.95 | -0.96538 | 74.4947 | 116.9931 | -20.1292 | 6.3377 | -19.95 | -0.97126 | 74.0602 | 117.1216 | -18.1493
6.3491 | -19.95 | -0.96562 | 74.5332 | 117.0086 | -20.0654 | 6.346 | -19.95 | -0.97126 | 74.0602 | 117.1183 | -18.1493
6.3574 | -19.95 | -0.96562 | 74.5332 | 117.0241 | -20.0654 | 6.3543 | -19.95 | -0.97107 | 74.0431 | 117.116 | -18.2081
6.3657 | -19.95 | -0.96581 | 74.5564 | 117.0314 | -20.0144 | 6.3627 | -19.95 | -0.97107 | 74.0431 | 117.1136 | -18.2081
6.3741 | -19.95 | -0.96581 | 74.5564 | 117.0386 | -20.0144 | 6.371 | -19.95 | -0.97142 | 74.0623 | 117.1136 | -18.0986
6.3824 | -19.95 | -0.96565 | 74.5081 | 117.0386 | -20.0482 | 6.3794 | -19.95 | -0.97142 | 74.0623 | 117.1136 | -18.0986
6.3908 | -19.95 | -0.96565 | 74.5081 | 117.0386 | -20.0482 | 6.3877 | -19.95 | -0.97165 | 74.121 | 117.1167 | -18.0355
6.3991 | -19.95 | -0.96565 | 74.5081 | 117.0386 | -20.0482 | 6.396 | -19.95 | -0.97165 | 74.121 | 117.1198 | -18.0355
6.4074 | -19.95 | -0.96565 | 74.5081 | 117.0386 | -20.0482 | 6.4044 | -19.95 | -0.97165 | 74.121 | 117.1198 | -18.0355
6.4158 | -19.95 | -0.9657 | 74.4779 | 117.0386 | -20.0254 | 6.4127 | -19.95 | -0.97165 | 74.121 | 117.1198 | -18.0355
6.4241 | -19.95 | -0.9657 | 74.4779 | 117.0386 | -20.0254 | 6.4211 | -19.95 | -0.97165 | 74.121 | 117.1198 | -18.0355
6.4325 | -19.95 | -0.9657 | 74.4779 | 117.0386 | -20.0254 | 6.4294 | -19.95 | -0.97165 | 74.121 | 117.1198 | -18.0355
6.4408 | -19.95 | -0.9657 | 74.4779 | 117.0386 | -20.0254 | 6.4377 | -19.95 | -0.97165 | 74.121 | 117.1198 | -18.0355
6.4491 | -19.95 | -0.9657 | 74.4779 | 117.0386 | -20.0254 | 6.4461 | -19.95 | -0.97165 | 74.121 | 117.1198 | -18.0355
6.4575 | -19.95 | -0.9657 | 74.4779 | 117.0386 | -20.0254 | 6.4544 | -19.95 | -0.97148 | 74.1086 | 117.12 | -18.088
6.4658 | -19.95 | -0.96544 | 74.4486 | 117.0386 | -20.0988 | 6.4627 | -19.95 | -0.97148 | 74.1086 | 117.1203 | -18.088
6.4742 | -19.95 | -0.96544 | 74.4486 | 117.0386 | -20.0988 | 6.4711 | -19.95 | -0.97148 | 74.1086 | 117.1203 | -18.088
6.4825 | -19.95 | -0.96544 | 74.4486 | 117.0386 | -20.0988 | 6.4794 | -19.95 | -0.97148 | 74.1086 | 117.1203 | -18.088
6.4908 | -19.95 | -0.96544 | 74.4486 | 117.0386 | -20.0988 | 6.4878 | -19.95 | -0.97129 | 74.1037 | 117.1276 | -18.1501
6.4992 | -19.95 | -0.96544 | 74.4486 | 117.0386 | -20.0988 | 6.4961 | -19.95 | -0.97129 | 74.1037 | 117.1349 | -18.1501
6.5075 | -19.95 | -0.96544 | 74.4486 | 117.0386 | -20.0988 | 6.5045 | -19.95 | -0.97129 | 74.1037 | 117.1349 | -18.1501
6.5159 | -19.95 | -0.96544 | 74.4487 | 117.0386 | -20.0988 | 6.5128 | -19.95 | -0.97129 | 74.1037 | 117.1349 | -18.1501
6.5242 | -19.95 | -0.96544 | 74.4487 | 117.0386 | -20.0988 | 6.5211 | -19.95 | -0.9715 | 74.0718 | 117.1349 | -18.0723
6.5325 | -19.95 | -0.96544 | 74.4487 | 117.0386 | -20.0988 | 6.5294 | -19.95 | -0.9715 | 74.0718 | 117.1349 | -18.0723
6.5409 | -19.95 | -0.96544 | 74.4487 | 117.0386 | -20.0988 | 6.5378 | -19.95 | -0.97126 | 74.0611 | 117.1416 | -18.151
6.5492 | -19.95 | -0.96544 | 74.4488 | 117.0386 | -20.0988 | 6.5461 | -19.95 | -0.97126 | 74.0611 | 117.1482 | -18.151
6.5576 | -19.95 | -0.96544 | 74.4488 | 117.0386 | -20.0988 | 6.5545 | -19.95 | -0.97126 | 74.0611 | 117.1482 | -18.151
6.5659 | -19.95 | -0.96544 | 74.4488 | 117.0386 | -20.0988 | 6.5628 | -19.95 | -0.97126 | 74.0611 | 117.1482 | -18.151
6.5742 | -19.95 | -0.96544 | 74.4488 | 117.0386 | -20.0988 | 6.5712 | -19.95 | -0.97126 | 74.0611 | 117.1482 | -18.151
6.5826 | -19.95 | -0.96544 | 74.4488 | 117.0386 | -20.0988 | 6.5795 | -19.95 | -0.97126 | 74.0611 | 117.1482 | -18.151
6.5909 | -19.95 | -0.96544 | 74.4488 | 117.0386 | -20.0988 | 6.5878 | -19.95 | -0.9711 | 74.0611 | 117.1604 | -18.2038
6.5993 | -19.95 | -0.96501 | 74.4692 | 117.0386 | -20.2342 | 6.5962 | -19.95 | -0.9711 | 74.0611 | 117.1726 | -18.2038
6.6076 | -19.95 | -0.96501 | 74.4692 | 117.0386 | -20.2342 | 6.6045 | -19.95 | -0.9711 | 74.0611 | 117.1726 | -18.2038
6.6159 | -19.95 | -0.96501 | 74.4693 | 117.0386 | -20.2338 | 6.6129 | -19.95 | -0.9711 | 74.0611 | 117.1726 | -18.2038
6.6243 | -19.95 | -0.96501 | 74.4693 | 117.0386 | -20.2338 | 6.6212 | -19.95 | -0.9711 | 74.0611 | 117.1726 | -18.2038
6.6326 | -19.95 | -0.96621 | 74.4636 | 117.0386 | -19.864 | 6.6295 | -19.95 | -0.9711 | 74.0611 | 117.1726 | -18.2038
6.6409 | -19.95 | -0.96621 | 74.4636 | 117.0386 | -19.864 | 6.6379 | -19.95 | -0.97136 | 74.0812 | 117.1726 | -18.122
6.6493 | -19.95 | -0.96597 | 74.4395 | 117.0338 | -19.9322 | 6.6462 | -19.95 | -0.97136 | 74.0812 | 117.1726 | -18.122
6.6576 | -19.95 | -0.96597 | 74.4395 | 117.029 | -19.9322 | 6.6545 | -19.95 | -0.97114 | 74.0616 | 117.1708 | -18.191
6.666 | -19.95 | -0.9655 | 74.3967 | 117.0243 | -20.0657 | 6.6629 | -19.95 | -0.97114 | 74.0616 | 117.169 | -18.191
6.6743 | -19.95 | -0.9655 | 74.3967 | 117.0196 | -20.0657 | 6.6712 | -19.95 | -0.97072 | 74.024 | 117.1641 | -18.3166
6.6826 | -19.95 | -0.9655 | 74.3967 | 117.0196 | -20.0657 | 6.6796 | -19.95 | -0.97072 | 74.024 | 117.1593 | -18.3166
6.691 | -19.95 | -0.9655 | 74.3967 | 117.0196 | -20.0657 | 6.6879 | -19.95 | -0.97115 | 74.0577 | 117.1593 | -18.1865
6.6993 | -19.95 | -0.96587 | 74.3872 | 117.0196 | -19.949 | 6.6962 | -19.95 | -0.97115 | 74.0577 | 117.1593 | -18.1865
6.7077 | -19.95 | -0.96587 | 74.3872 | 117.0196 | -19.949 | 6.7046 | -19.95 | -0.97144 | 74.0922 | 117.1593 | -18.0983
6.716 | -19.95 | -0.96635 | 74.4412 | 117.0196 | -19.8156 | 6.7129 | -19.95 | -0.97144 | 74.0922 | 117.1592 | -18.0983
6.7243 | -19.95 | -0.96635 | 74.4412 | 117.0196 | -19.8156 | 6.7213 | -19.95 | -0.97144 | 74.0922 | 117.1592 | -18.0983
6.7327 | -19.95 | -0.96631 | 74.4367 | 117.0186 | -19.8271 | 6.7296 | -19.95 | -0.97144 | 74.0922 | 117.1592 | -18.0983
6.741 | -19.95 | -0.96631 | 74.4367 | 117.0176 | -19.8271 | 6.7379 | -19.95 | -0.97144 | 74.0922 | 117.1592 | -18.0983
6.7494 | -19.95 | -0.96584 | 74.4034 | 117.0166 | -19.9615 | 6.7463 | -19.95 | -0.97144 | 74.0922 | 117.1592 | -18.0983
6.7577 | -19.95 | -0.96584 | 74.4034 | 117.0155 | -19.9615 | 6.7546 | -19.95 | -0.97122 | 74.0729 | 117.1576 | -18.1674
6.766 | -19.95 | -0.96584 | 74.4035 | 117.0156 | -19.9615 | 6.7629 | -19.95 | -0.97122 | 74.0729 | 117.1559 | -18.1674
6.7744 | -19.95 | -0.96584 | 74.4035 | 117.0156 | -19.9615 | 6.7713 | -19.95 | -0.97102 | 74.0564 | 117.1541 | -18.226
6.7827 | -19.95 | -0.96636 | 74.4555 | 117.0156 | -19.8146 | 6.7796 | -19.95 | -0.97102 | 74.0564 | 117.1522 | -18.226
6.7911 | -19.95 | -0.96636 | 74.4555 | 117.0155 | -19.8146 | 6.788 | -19.95 | -0.97079 | 74.0499 | 117.1617 | -18.3022
6.7994 | -19.95 | -0.96636 | 74.4555 | 117.0155 | -19.8146 | 6.7963 | -19.95 | -0.97079 | 74.0499 | 117.1712 | -18.3022
6.8077 | -19.95 | -0.96636 | 74.4555 | 117.0155 | -19.8146 | 6.8047 | -19.95 | -0.97079 | 74.0499 | 117.1712 | -18.3022
6.8161 | -19.95 | -0.9659 | 74.4456 | 117.0156 | -19.956 | 6.813 | -19.95 | -0.97079 | 74.0499 | 117.1712 | -18.3022
6.8244 | -19.95 | -0.9659 | 74.4456 | 117.0156 | -19.956 | 6.8213 | -19.95 | -0.97124 | 74.0937 | 117.1712 | -18.1659
6.8327 | -19.95 | -0.9659 | 74.4456 | 117.0156 | -19.956 | 6.8297 | -19.95 | -0.97124 | 74.0937 | 117.1712 | -18.1659
6.8411 | -19.95 | -0.9659 | 74.4456 | 117.0155 | -19.956 | 6.838 | -19.95 | -0.97167 | 74.1047 | 117.1712 | -18.0244
6.8494 | -19.95 | -0.96598 | 74.442 | 117.0155 | -19.9296 | 6.8463 | -19.95 | -0.97167 | 74.1047 | 117.1712 | -18.0244
6.8578 | -19.95 | -0.96598 | 74.442 | 117.0155 | -19.9296 | 6.8547 | -19.95 | -0.97124 | 74.0785 | 117.1766 | -18.162
6.8661 | -19.95 | -0.96598 | 74.442 | 117.0155 | -19.9296 | 6.863 | -19.95 | -0.97124 | 74.0785 | 117.182 | -18.162
6.8745 | -19.95 | -0.96598 | 74.442 | 117.0155 | -19.9296 | 6.8714 | -19.95 | -0.97102 | 74.0585 | 117.1794 | -18.229
6.8828 | -19.95 | -0.9653 | 74.4439 | 117.0156 | -20.1398 | 6.8797 | -19.95 | -0.97102 | 74.0585 | 117.1769 | -18.229
6.8911 | -19.95 | -0.9653 | 74.4439 | 117.0156 | -20.1398 | 6.888 | -19.95 | -0.97136 | 74.0806 | 117.1769 | -18.12
6.8995 | -19.95 | -0.9653 | 74.4439 | 117.0156 | -20.1398 | 6.8964 | -19.95 | -0.97136 | 74.0806 | 117.1769 | -18.12
6.9078 | -19.95 | -0.9653 | 74.4439 | 117.0155 | -20.1398 | 6.9047 | -19.95 | -0.97136 | 74.0806 | 117.1769 | -18.12
6.9162 | -19.95 | -0.9653 | 74.4439 | 117.0155 | -20.1398 | 6.9131 | -19.95 | -0.97136 | 74.0806 | 117.1769 | -18.12
6.9245 | -19.95 | -0.9653 | 74.4439 | 117.0155 | -20.1398 | 6.9214 | -19.95 | -0.97149 | 74.1392 | 117.1752 | -18.0939
6.9328 | -19.95 | -0.96563 | 74.4826 | 117.0229 | -20.0478 | 6.9297 | -19.95 | -0.97149 | 74.1392 | 117.1735 | -18.0939
6.9412 | -19.95 | -0.96563 | 74.4826 | 117.0302 | -20.0478 | 6.9381 | -19.95 | -0.97128 | 74.1114 | 117.1642 | -18.154
6.9495 | -19.95 | -0.96572 | 74.517 | 117.04 | -20.0306 | 6.9464 | -19.95 | -0.97128 | 74.1114 | 117.1548 | -18.154
6.9579 | -19.95 | -0.96572 | 74.517 | 117.0498 | -20.0306 | 6.9547 | -19.95 | -0.97139 | 74.1379 | 117.1524 | -18.1269
6.9662 | -19.95 | -0.96572 | 74.517 | 117.0498 | -20.0306 | 6.9631 | -19.95 | -0.97139 | 74.1379 | 117.15 | -18.1269
6.9745 | -19.95 | -0.96572 | 74.517 | 117.0498 | -20.0306 | 6.9714 | -19.95 | -0.97139 | 74.1381 | 117.15 | -18.1267
6.9829 | -19.95 | -0.96572 | 74.517 | 117.0498 | -20.0306 | 6.9798 | -19.95 | -0.97139 | 74.1381 | 117.15 | -18.1267
6.9912 | -19.95 | -0.96572 | 74.517 | 117.0498 | -20.0306 | 6.9881 | -19.95 | -0.97116 | 74.1192 | 117.1481 | -18.1967
6.9996 | -19.95 | -0.966 | 74.5326 | 117.0498 | -19.9494 | 6.9965 | -19.95 | -0.97116 | 74.1192 | 117.1463 | -18.1967
7.0079 | -19.95 | -0.966 | 74.5326 | 117.0498 | -19.9494 | 7.0048 | -19.95 | -0.97132 | 74.1161 | 117.1532 | -18.1429
7.0162 | -19.95 | -0.966 | 74.5326 | 117.0498 | -19.9494 | 7.0131 | -19.95 | -0.97132 | 74.1161 | 117.1601 | -18.1429
7.0246 | -19.95 | -0.966 | 74.5326 | 117.0498 | -19.9494 | 7.0215 | -19.95 | -0.97115 | 74.1043 | 117.161 | -18.1954
7.0329 | -19.95 | -0.96534 | 74.4659 | 117.0498 | -20.134 | 7.0298 | -19.95 | -0.97115 | 74.1043 | 117.162 | -18.1954
7.0412 | -19.95 | -0.96534 | 74.4659 | 117.0498 | -20.134 | 7.0381 | -19.95 | -0.97115 | 74.1043 | 117.162 | -18.1954
7.0496 | -19.95 | -0.96496 | 74.4522 | 117.0498 | -20.2463 | 7.0465 | -19.95 | -0.97115 | 74.1043 | 117.162 | -18.1954
7.0579 | -19.95 | -0.96496 | 74.4522 | 117.0498 | -20.2463 | 7.0548 | -19.95 | -0.97096 | 74.0883 | 117.1606 | -18.2544
7.0663 | -19.95 | -0.96504 | 74.4613 | 117.0519 | -20.2233 | 7.0632 | -19.95 | -0.97096 | 74.0883 | 117.1592 | -18.2544
7.0746 | -19.95 | -0.96504 | 74.4613 | 117.0539 | -20.2233 | 7.0715 | -19.95 | -0.9712 | 74.1237 | 117.1592 | -18.1837
7.0829 | -19.95 | -0.96565 | 74.4477 | 117.0515 | -20.0328 | 7.0798 | -19.95 | -0.9712 | 74.1237 | 117.1592 | -18.1837
7.0913 | -19.95 | -0.96565 | 74.4477 | 117.0491 | -20.0328 | 7.0882 | -19.95 | -0.97076 | 74.0861 | 117.1566 | -18.3208
7.0996 | -19.95 | -0.96565 | 74.4477 | 117.049 | -20.0328 | 7.0965 | -19.95 | -0.97076 | 74.0861 | 117.1541 | -18.3208
7.108 | -19.95 | -0.96565 | 74.4477 | 117.049 | -20.0328 | 7.1049 | -19.95 | -0.97076 | 74.0861 | 117.1541 | -18.3208
7.1163 | -19.95 | -0.96527 | 74.4823 | 117.049 | -20.1594 | 7.1132 | -19.95 | -0.97076 | 74.0861 | 117.1541 | -18.3208
7.1246 | -19.95 | -0.96527 | 74.4823 | 117.0491 | -20.1594 | 7.1215 | -19.95 | -0.97057 | 74.0701 | 117.1528 | -18.3797
7.133 | -19.95 | -0.96527 | 74.4823 | 117.0491 | -20.1594 | 7.1299 | -19.95 | -0.97057 | 74.0701 | 117.1515 | -18.3797
7.1413 | -19.95 | -0.96527 | 74.4823 | 117.0491 | -20.1594 | 7.1382 | -19.95 | -0.97028 | 74.1061 | 117.1515 | -18.4828
7.1497 | -19.95 | -0.96597 | 74.4648 | 117.0491 | -19.9376 | 7.1465 | -19.95 | -0.97028 | 74.1061 | 117.1515 | -18.4828
7.158 | -19.95 | -0.96597 | 74.4648 | 117.0491 | -19.9376 | 7.1549 | -19.95 | -0.96954 | 74.0539 | 117.1425 | -18.7082
7.1663 | -19.95 | -0.96597 | 74.4648 | 117.0491 | -19.9376 | 7.1632 | -19.95 | -0.96954 | 74.0539 | 117.1336 | -18.7082
7.1747 | -19.95 | -0.96597 | 74.4648 | 117.0491 | -19.9376 | 7.1716 | -19.95 | -0.96929 | 74.0211 | 117.1226 | -18.7787
7.183 | -19.95 | -0.96597 | 74.4648 | 117.049 | -19.9376 | 7.1799 | -19.95 | -0.96929 | 74.0211 | 117.1117 | -18.7787
7.1914 | -19.95 | -0.96597 | 74.4648 | 117.049 | -19.9376 | 7.1882 | -19.95 | -0.96824 | 74.0816 | 117.1105 | -19.1291
7.1997 | -19.95 | -0.96597 | 74.4648 | 117.049 | -19.9376 | 7.1966 | -19.95 | -0.96824 | 74.0816 | 117.1093 | -19.1291
7.208 | -19.95 | -0.96597 | 74.4648 | 117.0491 | -19.9376 | 7.2049 | -19.95 | -0.96824 | 74.0816 | 117.1093 | -19.1291
7.2164 | -19.95 | -0.96553 | 74.4184 | 117.0392 | -20.0623 | 7.2133 | -19.95 | -0.96824 | 74.0816 | 117.1093 | -19.1291
7.2247 | -19.95 | -0.96553 | 74.4184 | 117.0294 | -20.0623 | 7.2216 | -19.95 | -0.96792 | 74.1406 | 117.1093 | -19.2468
7.233 | -19.95 | -0.96553 | 74.4184 | 117.0294 | -20.0623 | 7.2299 | -19.95 | -0.96792 | 74.1406 | 117.1093 | -19.2468
7.2414 | -19.95 | -0.96553 | 74.4184 | 117.0294 | -20.0623 | 7.2383 | -19.95 | -0.9677 | 74.1132 | 117.1011 | -19.3078
7.2497 | -19.95 | -0.9653 | 74.4022 | 117.0307 | -20.1277 | 7.2466 | -19.95 | -0.9677 | 74.1132 | 117.0929 | -19.3078
7.2581 | -19.95 | -0.9653 | 74.4022 | 117.032 | -20.1277 | 7.2549 | -19.95 | -0.96722 | 74.0733 | 117.0898 | -19.4462
7.2664 | -19.95 | -0.9653 | 74.4022 | 117.032 | -20.1277 | 7.2633 | -19.95 | -0.96722 | 74.0733 | 117.0867 | -19.4462
7.2747 | -19.95 | -0.9653 | 74.4022 | 117.032 | -20.1277 | 7.2716 | -19.95 | -0.96722 | 74.0733 | 117.0867 | -19.4462
7.2831 | -19.95 | -0.9653 | 74.4022 | 117.032 | -20.1277 | 7.28 | -19.95 | -0.96722 | 74.0733 | 117.0867 | -19.4462
7.2914 | -19.95 | -0.9653 | 74.4022 | 117.032 | -20.1277 | 7.2883 | -19.95 | -0.96697 | 74.0773 | 117.0867 | -19.526
7.2998 | -19.95 | -0.9653 | 74.4022 | 117.032 | -20.1277 | 7.2967 | -19.95 | -0.96697 | 74.0773 | 117.0867 | -19.526
7.3081 | -19.95 | -0.9653 | 74.4022 | 117.032 | -20.1277 | 7.305 | -19.95 | -0.9667 | 74.0487 | 117.0812 | -19.604
7.3164 | -19.95 | -0.96558 | 74.407 | 117.032 | -20.0444 | 7.3133 | -19.95 | -0.9667 | 74.0487 | 117.0757 | -19.604
7.3248 | -19.95 | -0.96558 | 74.407 | 117.032 | -20.0444 | 7.3217 | -19.95 | -0.96622 | 74.0029 | 117.0682 | -19.739
7.3331 | -19.95 | -0.96558 | 74.407 | 117.032 | -20.0444 | 7.33 | -19.95 | -0.96622 | 74.0029 | 117.0607 | -19.739
7.3415 | -19.95 | -0.96558 | 74.407 | 117.032 | -20.0444 | 7.3383 | -19.95 | -0.96622 | 74.0029 | 117.0607 | -19.739
7.3498 | -19.95 | -0.96558 | 74.4068 | 117.032 | -20.0445 | 7.3467 | -19.95 | -0.96622 | 74.0029 | 117.0607 | -19.739
7.3581 | -19.95 | -0.96558 | 74.4068 | 117.032 | -20.0445 | 7.355 | -19.95 | -0.96622 | 74.0029 | 117.0607 | -19.739
7.3665 | -19.95 | -0.96558 | 74.4068 | 117.032 | -20.0445 | 7.3634 | -19.95 | -0.96622 | 74.0029 | 117.0607 | -19.739
7.3748 | -19.95 | -0.96558 | 74.4068 | 117.032 | -20.0445 | 7.3717 | -19.95 | -0.96622 | 74.0029 | 117.0607 | -19.739
7.3831 | -19.95 | -0.96506 | 74.3746 | 117.038 | -20.1942 | 7.38 | -19.95 | -0.96622 | 74.0029 | 117.0607 | -19.739
7.3915 | -19.95 | -0.96506 | 74.3746 | 117.0439 | -20.1942 | 7.3884 | -19.95 | -0.96575 | 73.9763 | 117.0682 | -19.8772
7.3998 | -19.95 | -0.96483 | 74.3596 | 117.046 | -20.2594 | 7.3967 | -19.95 | -0.96575 | 73.9763 | 117.0757 | -19.8772
7.4082 | -19.95 | -0.96483 | 74.3596 | 117.0482 | -20.2594 | 7.4051 | -19.95 | -0.9655 | 73.9551 | 117.0736 | -19.9448
7.4165 | -19.95 | -0.96514 | 74.3524 | 117.0482 | -20.1638 | 7.4134 | -19.95 | -0.9655 | 73.9551 | 117.0715 | -19.9448
7.4249 | -19.95 | -0.96514 | 74.3524 | 117.0482 | -20.1638 | 7.4217 | -19.95 | -0.9655 | 73.9551 | 117.0715 | -19.9448
7.4332 | -19.95 | -0.96514 | 74.3524 | 117.0482 | -20.1638 | 7.4301 | -19.95 | -0.9655 | 73.9551 | 117.0715 | -19.9448
7.4415 | -19.95 | -0.96514 | 74.3524 | 117.0482 | -20.1638 | 7.4384 | -19.95 | -0.9655 | 73.9551 | 117.0715 | -19.9448
7.4499 | -19.95 | -0.96514 | 74.3524 | 117.0482 | -20.1638 | 7.4467 | -19.95 | -0.9655 | 73.9551 | 117.0715 | -19.9448
7.4582 | -19.95 | -0.96514 | 74.3524 | 117.0482 | -20.1638 | 7.4551 | -19.95 | -0.96501 | 73.9278 | 117.0799 | -20.0885
7.4665 | -19.95 | -0.96514 | 74.3524 | 117.0482 | -20.1638 | 7.4634 | -19.95 | -0.96501 | 73.9278 | 117.0883 | -20.0885
7.4749 | -19.95 | -0.96514 | 74.3524 | 117.0482 | -20.1638 | 7.4718 | -19.95 | -0.96477 | 73.9078 | 117.087 | -20.1555
7.4832 | -19.95 | -0.96514 | 74.3524 | 117.0482 | -20.1638 | 7.4801 | -19.95 | -0.96477 | 73.9078 | 117.0857 | -20.1555
7.4916 | -19.95 | -0.96514 | 74.3524 | 117.0482 | -20.1638 | 7.4884 | -19.95 | -0.96574 | 73.9962 | 117.0857 | -19.8841
7.4999 | -19.95 | -0.96547 | 74.3383 | 117.0482 | -20.0598 | 7.4968 | -19.95 | -0.96574 | 73.9962 | 117.0857 | -19.8841
7.5082 | -19.95 | -0.96547 | 74.3383 | 117.0482 | -20.0598 | 7.5051 | -19.95 | -0.96574 | 73.996 | 117.0857 | -19.8844
7.5166 | -19.95 | -0.96547 | 74.3383 | 117.0482 | -20.0598 | 7.5135 | -19.95 | -0.96574 | 73.996 | 117.0857 | -19.8844
7.5249 | -19.95 | -0.96547 | 74.3383 | 117.0482 | -20.0598 | 7.5218 | -19.95 | -0.96553 | 73.9798 | 117.0851 | -19.9435
7.5332 | -19.95 | -0.96547 | 74.3383 | 117.0482 | -20.0598 | 7.5302 | -19.95 | -0.96553 | 73.9798 | 117.0845 | -19.9435
7.5416 | -19.95 | -0.96547 | 74.3383 | 117.0482 | -20.0598 | 7.5385 | -19.95 | -0.96501 | 73.9305 | 117.0777 | -20.0893
7.5499 | -19.95 | -0.96547 | 74.3386 | 117.0482 | -20.06 | 7.5468 | -19.95 | -0.96501 | 73.9305 | 117.071 | -20.0893
7.5583 | -19.95 | -0.96547 | 74.3386 | 117.0482 | -20.06 | 7.5552 | -19.95 | -0.96545 | 73.9918 | 117.071 | -19.9728
7.5666 | -19.95 | -0.96558 | 74.327 | 117.0443 | -20.0222 | 7.5635 | -19.95 | -0.96545 | 73.9918 | 117.071 | -19.9728
7.575 | -19.95 | -0.96558 | 74.327 | 117.0405 | -20.0222 | 7.5718 | -19.95 | -0.96524 | 73.9755 | 117.0705 | -20.0321
7.5833 | -19.95 | -0.96558 | 74.327 | 117.0405 | -20.0222 | 7.5802 | -19.95 | -0.96524 | 73.9755 | 117.0701 | -20.0321
7.5916 | -19.95 | -0.96558 | 74.327 | 117.0405 | -20.0222 | 7.5885 | -19.95 | -0.96524 | 73.9755 | 117.0701 | -20.0321
7.6 | -19.95 | -0.9652 | 74.2621 | 117.0405 | -20.1211 | 7.5969 | -19.95 | -0.96524 | 73.9755 | 117.0701 | -20.0321
7.6083 | -19.95 | -0.9652 | 74.2621 | 117.0405 | -20.1211 | 7.6052 | -19.95 | -0.96475 | 73.9372 | 117.0697 | -20.1699
7.6166 | -19.95 | -0.96473 | 74.2215 | 117.037 | -20.2538 | 7.6135 | -19.95 | -0.96475 | 73.9372 | 117.0694 | -20.1699
7.625 | -19.95 | -0.96473 | 74.2215 | 117.0335 | -20.2538 | 7.6219 | -19.95 | -0.96526 | 74.012 | 117.0694 | -20.0341
7.6333 | -19.95 | -0.96489 | 74.1727 | 117.0335 | -20.1904 | 7.6302 | -19.95 | -0.96526 | 74.012 | 117.0694 | -20.0341
7.6417 | -19.95 | -0.96489 | 74.1727 | 117.0335 | -20.1904 | 7.6385 | -19.95 | -0.96533 | 74.0319 | 117.069 | -20.0189
7.65 | -19.95 | -0.96489 | 74.1731 | 117.0335 | -20.1904 | 7.6469 | -19.95 | -0.96533 | 74.0319 | 117.0686 | -20.0189
7.6583 | -19.95 | -0.96489 | 74.1731 | 117.0335 | -20.1904 | 7.6552 | -19.95 | -0.96533 | 74.0319 | 117.0686 | -20.0189
7.6667 | -19.95 | -0.96489 | 74.1731 | 117.0335 | -20.1904 | 7.6636 | -19.95 | -0.96533 | 74.0319 | 117.0686 | -20.0189
7.675 | -19.95 | -0.96489 | 74.1731 | 117.0335 | -20.1904 | 7.6719 | -19.95 | -0.96484 | 73.993 | 117.068 | -20.156
7.6833 | -19.95 | -0.96456 | 74.142 | 117.0335 | -20.2811 | 7.6802 | -19.95 | -0.96484 | 73.993 | 117.0673 | -20.156
7.6917 | -19.95 | -0.96456 | 74.142 | 117.0335 | -20.2811 | 7.6886 | -19.95 | -0.96532 | 74.0088 | 117.0673 | -20.0152
7.7 | -19.95 | -0.9652 | 74.1662 | 117.0335 | -20.0948 | 7.6969 | -19.95 | -0.96532 | 74.0088 | 117.0673 | -20.0152
7.7084 | -19.95 | -0.9652 | 74.1662 | 117.0335 | -20.0948 | 7.7053 | -19.95 | -0.96507 | 73.9897 | 117.0671 | -20.0865
7.7167 | -19.95 | -0.96546 | 74.2199 | 117.0336 | -20.0313 | 7.7136 | -19.95 | -0.96507 | 73.9897 | 117.0668 | -20.0865
7.7251 | -19.95 | -0.96546 | 74.2199 | 117.0335 | -20.0313 | 7.722 | -19.95 | -0.96507 | 73.9897 | 117.0668 | -20.0865
7.7334 | -19.95 | -0.96546 | 74.2199 | 117.0335 | -20.0313 | 7.7303 | -19.95 | -0.96507 | 73.9897 | 117.0668 | -20.0865
7.7417 | -19.95 | -0.96546 | 74.2199 | 117.0335 | -20.0313 | 7.7386 | -19.95 | -0.96451 | 73.9455 | 117.0664 | -20.2437
7.7501 | -19.95 | -0.9652 | 74.2049 | 117.0373 | -20.104 | 7.7469 | -19.95 | -0.96451 | 73.9455 | 117.0661 | -20.2437
7.7584 | -19.95 | -0.9652 | 74.2049 | 117.0411 | -20.104 | 7.7553 | -19.95 | -0.96502 | 73.9789 | 117.0661 | -20.0997
7.7667 | -19.95 | -0.9652 | 74.2049 | 117.0411 | -20.104 | 7.7636 | -19.95 | -0.96502 | 73.9789 | 117.0661 | -20.0997
7.7751 | -19.95 | -0.9652 | 74.2049 | 117.0411 | -20.104 | 7.772 | -19.95 | -0.96534 | 74.0086 | 117.066 | -20.0087
7.7834 | -19.95 | -0.96526 | 74.1772 | 117.0389 | -20.0782 | 7.7803 | -19.95 | -0.96534 | 74.0086 | 117.0659 | -20.0087
7.7918 | -19.95 | -0.96526 | 74.1772 | 117.0367 | -20.0782 | 7.7887 | -19.95 | -0.96582 | 74.0239 | 117.0659 | -19.8674
7.8001 | -19.95 | -0.96526 | 74.1772 | 117.0367 | -20.0782 | 7.797 | -19.95 | -0.96582 | 74.0239 | 117.0659 | -19.8674
7.8084 | -19.95 | -0.96526 | 74.1772 | 117.0367 | -20.0782 | 7.8053 | -19.95 | -0.96536 | 73.9774 | 117.0577 | -19.9958
7.8168 | -19.95 | -0.96526 | 74.1771 | 117.0367 | -20.0781 | 7.8137 | -19.95 | -0.96536 | 73.9774 | 117.0495 | -19.9958
7.8251 | -19.95 | -0.96526 | 74.1771 | 117.0367 | -20.0781 | 7.822 | -19.95 | -0.96536 | 73.9774 | 117.0495 | -19.9958
7.8335 | -19.95 | -0.96491 | 74.148 | 117.0457 | -20.1778 | 7.8304 | -19.95 | -0.96536 | 73.9774 | 117.0495 | -19.9958
7.8418 | -19.95 | -0.96491 | 74.148 | 117.0547 | -20.1778 | 7.8387 | -19.95 | -0.96511 | 73.9588 | 117.0495 | -20.0673
7.8501 | -19.95 | -0.96491 | 74.148 | 117.0547 | -20.1778 | 7.847 | -19.95 | -0.96511 | 73.9588 | 117.0496 | -20.0673
7.8585 | -19.95 | -0.96491 | 74.148 | 117.0547 | -20.1778 | 7.8554 | -19.95 | -0.96511 | 73.9588 | 117.0496 | -20.0673
7.8668 | -19.9471 | -0.96491 | 74.148 | 117.0547 | -20.1778 | 7.8637 | -19.95 | -0.96511 | 73.9588 | 117.0496 | -20.0673
7.8752 | -19.9308 | -0.96491 | 74.148 | 117.0547 | -20.1778 | 7.872 | -19.95 | -0.96454 | 73.9091 | 117.0452 | -20.2256
7.8835 | -19.9145 | -0.96491 | 74.1482 | 117.0547 | -20.1778 | 7.8804 | -19.95 | -0.96454 | 73.9091 | 117.0408 | -20.2256
7.8918 | -19.8983 | -0.96491 | 74.1482 | 117.0547 | -20.1778 | 7.8887 | -19.95 | -0.96432 | 73.8816 | 117.0315 | -20.2818
7.9002 | -19.882 | -0.96491 | 74.1482 | 117.0547 | -20.1778 | 7.8971 | -19.95 | -0.96432 | 73.8816 | 117.0222 | -20.2818
7.9085 | -19.8658 | -0.96491 | 74.1482 | 117.0547 | -20.1778 | 7.9054 | -19.95 | -0.96482 | 73.9324 | 117.0222 | -20.1477
7.9169 | -19.8495 | -0.96516 | 74.1379 | 117.0547 | -20.0992 | 7.9137 | -19.95 | -0.96482 | 73.9324 | 117.0222 | -20.1477
7.9252 | -19.8332 | -0.96516 | 74.1379 | 117.0547 | -20.0992 | 7.9221 | -19.95 | -0.96482 | 73.9324 | 117.0222 | -20.1477
7.9335 | -19.817 | -0.96536 | 74.1642 | 117.0547 | -20.0464 | 7.9304 | -19.95 | -0.96482 | 73.9324 | 117.0222 | -20.1477
7.9419 | -19.8007 | -0.96536 | 74.1642 | 117.0547 | -20.0464 | 7.9388 | -19.95 | -0.96543 | 73.9992 | 117.0229 | -19.9782
7.9502 | -19.7845 | -0.96536 | 74.164 | 117.0547 | -20.0466 | 7.9471 | -19.95 | -0.96543 | 73.9992 | 117.0237 | -19.9782
7.9585 | -19.7682 | -0.96536 | 74.164 | 117.0547 | -20.0466 | 7.9554 | -19.95 | -0.96518 | 73.981 | 117.0241 | -20.0497
7.9669 | -19.7519 | -0.96536 | 74.164 | 117.0547 | -20.0466 | 7.9638 | -19.95 | -0.96518 | 73.981 | 117.0245 | -20.0497
7.9752 | -19.7357 | -0.96536 | 74.164 | 117.0547 | -20.0466 | 7.9721 | -19.95 | -0.96518 | 73.981 | 117.0245 | -20.0497
7.9836 | -19.7194 | -0.96536 | 74.1637 | 117.0547 | -20.0466 | 7.9804 | -19.95 | -0.96518 | 73.981 | 117.0245 | -20.0497
7.9919 | -19.7031 | -0.96536 | 74.1637 | 117.0547 | -20.0466 | 7.9888 | -19.95 | -0.96518 | 73.981 | 117.0245 | -20.0497
8.0002 | -19.6869 | -0.96536 | 74.1637 | 117.0547 | -20.0466 | 7.9971 | -19.95 | -0.96518 | 73.981 | 117.0245 | -20.0497
8.0086 | -19.6706 | -0.96536 | 74.1637 | 117.0547 | -20.0466 | 8.0055 | -19.95 | -0.96518 | 73.981 | 117.0245 | -20.0497
8.0169 | -19.6544 | -0.96536 | 74.1639 | 117.0547 | -20.0466 | 8.0138 | -19.95 | -0.96518 | 73.981 | 117.0245 | -20.0497
8.0253 | -19.6381 | -0.96536 | 74.1639 | 117.0547 | -20.0466 | 8.0222 | -19.95 | -0.96518 | 73.981 | 117.0245 | -20.0497
8.0336 | -19.6218 | -0.96536 | 74.1639 | 117.0547 | -20.0466 | 8.0305 | -19.95 | -0.96518 | 73.981 | 117.0245 | -20.0497
8.0419 | -19.6056 | -0.96536 | 74.1639 | 117.0547 | -20.0466 | 8.0388 | -19.95 | -0.96518 | 73.981 | 117.0245 | -20.0497
8.0503 | -19.5893 | -0.96536 | 74.1638 | 117.0547 | -20.0467 | 8.0472 | -19.95 | -0.96518 | 73.981 | 117.0245 | -20.0497
8.0586 | -19.5731 | -0.96536 | 74.1638 | 117.0547 | -20.0467 | 8.0555 | -19.95 | -0.96518 | 73.9812 | 117.0244 | -20.0496
8.067 | -19.5568 | -0.96536 | 74.1638 | 117.0547 | -20.0467 | 8.0638 | -19.95 | -0.96518 | 73.9812 | 117.0244 | -20.0496
8.0753 | -19.5405 | -0.96536 | 74.1638 | 117.0547 | -20.0467 | 8.0722 | -19.95 | -0.96518 | 73.9812 | 117.0244 | -20.0496
8.0836 | -19.5243 | -0.96536 | 74.1638 | 117.0547 | -20.0467 | 8.0805 | -19.95 | -0.96518 | 73.9812 | 117.0244 | -20.0496
8.092 | -19.508 | -0.96536 | 74.1638 | 117.0547 | -20.0467 | 8.0889 | -19.95 | -0.96518 | 73.9812 | 117.0244 | -20.0496
8.1003 | -19.4918 | -0.96536 | 74.1638 | 117.0547 | -20.0467 | 8.0972 | -19.95 | -0.96518 | 73.9812 | 117.0244 | -20.0496
8.1086 | -19.4755 | -0.96536 | 74.1638 | 117.0547 | -20.0467 | 8.1056 | -19.95 | -0.96518 | 73.9812 | 117.0244 | -20.0496
8.117 | -19.4592 | -0.96536 | 74.1638 | 117.0547 | -20.0467 | 8.1139 | -19.95 | -0.96518 | 73.9812 | 117.0244 | -20.0496
8.1253 | -19.443 | -0.96536 | 74.1638 | 117.0547 | -20.0467 | 8.1222 | -19.95 | -0.96518 | 73.9812 | 117.0244 | -20.0496
8.1337 | -19.4267 | -0.96536 | 74.1638 | 117.0547 | -20.0467 | 8.1306 | -19.95 | -0.96518 | 73.9812 | 117.0244 | -20.0496
8.142 | -19.4104 | -0.96536 | 74.1638 | 117.0547 | -20.0467 | 8.1389 | -19.95 | -0.96518 | 73.9812 | 117.0244 | -20.0496
8.1503 | -19.3942 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0616 | -20.0737 | 8.1472 | -19.95 | -0.96518 | 73.9812 | 117.0244 | -20.0496
8.1587 | -19.3779 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.1556 | -19.95 | -0.96531 | 74.0259 | 117.0244 | -20.0224
8.167 | -19.3617 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.1639 | -19.95 | -0.96531 | 74.0259 | 117.0244 | -20.0224
8.1754 | -19.3454 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.1723 | -19.95 | -0.96531 | 74.0259 | 117.0244 | -20.0224
8.1837 | -19.3291 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.1806 | -19.95 | -0.96531 | 74.0259 | 117.0244 | -20.0224
8.192 | -19.3129 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.1889 | -19.95 | -0.96531 | 74.0259 | 117.0244 | -20.0224
8.2004 | -19.2966 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.1973 | -19.95 | -0.96531 | 74.0259 | 117.0244 | -20.0224
8.2087 | -19.2804 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.2056 | -19.95 | -0.96531 | 74.0259 | 117.0244 | -20.0224
8.2171 | -19.2641 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.214 | -19.95 | -0.96531 | 74.0259 | 117.0244 | -20.0224
8.2254 | -19.2478 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.2223 | -19.95 | -0.96507 | 74.0071 | 117.0243 | -20.0903
8.2337 | -19.2316 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.2307 | -19.95 | -0.96507 | 74.0071 | 117.0242 | -20.0903
8.2421 | -19.2153 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.239 | -19.95 | -0.96483 | 73.9892 | 117.0253 | -20.1602
8.2504 | -19.1991 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.2473 | -19.95 | -0.96483 | 73.9892 | 117.0264 | -20.1602
8.2587 | -19.1828 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.2557 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0268 | -20.2197
8.2671 | -19.1665 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.264 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.2754 | -19.1503 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.2723 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.2838 | -19.134 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.2807 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.2921 | -19.1178 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.289 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.3004 | -19.1015 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.2974 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.3088 | -19.0852 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.3057 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.3171 | -19.069 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.3141 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.3255 | -19.0527 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0737 | 8.3224 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.3338 | -19.0364 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.3307 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.3421 | -19.0202 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.3391 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.3505 | -19.0039 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.3474 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.3588 | -18.9877 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.3557 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.3672 | -18.9714 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.3641 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.3755 | -18.9551 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.3724 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.3838 | -18.9389 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.3808 | -19.95 | -0.96462 | 73.9741 | 117.0273 | -20.2197
8.3922 | -18.9226 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.3891 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1393
8.4005 | -18.9064 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.3974 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1393
8.4088 | -18.8901 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.4058 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.4172 | -18.8738 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.4141 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.4255 | -18.8576 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.4225 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.4339 | -18.8413 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.4308 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.4422 | -18.8251 | -0.96527 | 74.1656 | 117.0684 | -20.0738 | 8.4391 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.4505 | -18.8088 | -0.9654 | 74.1913 | 117.0709 | -20.0412 | 8.4475 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.4589 | -18.7925 | -0.9654 | 74.1913 | 117.0733 | -20.0412 | 8.4558 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.4672 | -18.7763 | -0.9654 | 74.1913 | 117.0733 | -20.0412 | 8.4642 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.4756 | -18.76 | -0.9654 | 74.1913 | 117.0733 | -20.0412 | 8.4725 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.4839 | -18.7437 | -0.96493 | 74.1535 | 117.0718 | -20.1748 | 8.4808 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.4922 | -18.7275 | -0.96493 | 74.1535 | 117.0703 | -20.1748 | 8.4892 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.5006 | -18.7112 | -0.96493 | 74.1535 | 117.0703 | -20.1748 | 8.4975 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.5089 | -18.695 | -0.96493 | 74.1535 | 117.0703 | -20.1748 | 8.5059 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.5172 | -18.6787 | -0.96536 | 74.1523 | 117.0703 | -20.0412 | 8.5142 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.5256 | -18.6624 | -0.96536 | 74.1523 | 117.0703 | -20.0412 | 8.5226 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.5339 | -18.6462 | -0.96536 | 74.1523 | 117.0703 | -20.0412 | 8.5309 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.5423 | -18.6299 | -0.96536 | 74.1523 | 117.0703 | -20.0412 | 8.5392 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.5506 | -18.6137 | -0.96489 | 74.1172 | 117.0717 | -20.1756 | 8.5475 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.5589 | -18.5974 | -0.96489 | 74.1172 | 117.0731 | -20.1756 | 8.5559 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.5673 | -18.5811 | -0.965 | 74.1621 | 117.0685 | -20.1546 | 8.5642 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.5756 | -18.5649 | -0.965 | 74.1621 | 117.064 | -20.1546 | 8.5726 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.584 | -18.5486 | -0.96537 | 74.1791 | 117.064 | -20.0478 | 8.5809 | -19.95 | -0.9649 | 73.9985 | 117.0273 | -20.1392
8.5923 | -18.5324 | -0.96537 | 74.1791 | 117.0639 | -20.0478 | 8.5893 | -19.95 | -0.96469 | 73.9836 | 117.0278 | -20.1988
8.6006 | -18.5161 | -0.96537 | 74.1791 | 117.0639 | -20.0478 | 8.5976 | -19.95 | -0.96469 | 73.9836 | 117.0283 | -20.1988
8.609 | -18.4998 | -0.96537 | 74.1791 | 117.0639 | -20.0478 | 8.6059 | -19.95 | -0.96469 | 73.9836 | 117.0283 | -20.1988
8.6173 | -18.4836 | -0.96537 | 74.1791 | 117.0639 | -20.0478 | 8.6143 | -19.95 | -0.96469 | 73.9836 | 117.0283 | -20.1988
8.6256 | -18.4673 | -0.96537 | 74.1791 | 117.0639 | -20.0478 | 8.6226 | -19.95 | -0.96508 | 74.0102 | 117.0283 | -20.0902
8.634 | -18.451 | -0.96495 | 74.1405 | 117.0592 | -20.1637 | 8.631 | -19.95 | -0.96508 | 74.0102 | 117.0283 | -20.0902
8.6423 | -18.4348 | -0.96495 | 74.1405 | 117.0545 | -20.1637 | 8.6393 | -19.95 | -0.96508 | 74.0102 | 117.0283 | -20.0902
8.6507 | -18.4185 | -0.96495 | 74.1405 | 117.0545 | -20.1637 | 8.6476 | -19.95 | -0.96508 | 74.0102 | 117.0283 | -20.0902
8.659 | -18.4023 | -0.96495 | 74.1405 | 117.0545 | -20.1637 | 8.656 | -19.95 | -0.96508 | 74.0102 | 117.0283 | -20.0902
8.6673 | -18.386 | -0.96467 | 74.1078 | 117.0452 | -20.2398 | 8.6643 | -19.95 | -0.96508 | 74.0102 | 117.0283 | -20.0902
8.6757 | -18.3697 | -0.96467 | 74.1078 | 117.0359 | -20.2398 | 8.6727 | -19.95 | -0.96458 | 73.9736 | 117.0296 | -20.229
8.684 | -18.3535 | -0.96467 | 74.1078 | 117.0359 | -20.2398 | 8.681 | -19.95 | -0.96458 | 73.9736 | 117.0309 | -20.229
8.6924 | -18.3372 | -0.96467 | 74.1078 | 117.0359 | -20.2398 | 8.6893 | -19.95 | -0.96458 | 73.9736 | 117.0309 | -20.229
8.7007 | -18.321 | -0.96467 | 74.1078 | 117.0359 | -20.2398 | 8.6977 | -19.95 | -0.96458 | 73.9736 | 117.0309 | -20.229
8.709 | -18.3047 | -0.96467 | 74.1078 | 117.0359 | -20.2398 | 8.706 | -19.95 | -0.96458 | 73.9736 | 117.0309 | -20.229
8.7174 | -18.2884 | -0.96423 | 74.0713 | 117.0339 | -20.3622 | 8.7144 | -19.95 | -0.96458 | 73.9736 | 117.0309 | -20.229
8.7257 | -18.2722 | -0.96423 | 74.0713 | 117.0319 | -20.3622 | 8.7227 | -19.95 | -0.96458 | 73.9736 | 117.0309 | -20.229
8.734 | -18.2559 | -0.96571 | 74.1214 | 117.0319 | -19.9266 | 8.731 | -19.95 | -0.96458 | 73.9736 | 117.0309 | -20.229
8.7424 | -18.2397 | -0.96571 | 74.1214 | 117.0319 | -19.9266 | 8.7394 | -19.95 | -0.96458 | 73.9736 | 117.0309 | -20.229
8.7507 | -18.2234 | -0.96571 | 74.1214 | 117.0319 | -19.9266 | 8.7477 | -19.95 | -0.96458 | 73.9736 | 117.0309 | -20.229
8.759 | -18.2071 | -0.96571 | 74.1214 | 117.0319 | -19.9266 | 8.756 | -19.95 | -0.96458 | 73.9736 | 117.0309 | -20.229
8.7674 | -18.1909 | -0.96545 | 74.1062 | 117.0354 | -20.0036 | 8.7644 | -19.95 | -0.96458 | 73.9736 | 117.0309 | -20.229
8.7757 | -18.1746 | -0.96545 | 74.1062 | 117.0389 | -20.0036 | 8.7727 | -19.95 | -0.96465 | 73.9472 | 117.0309 | -20.2025
8.7841 | -18.1584 | -0.96545 | 74.1062 | 117.0389 | -20.0036 | 8.7811 | -19.95 | -0.96465 | 73.9472 | 117.0309 | -20.2025
8.7924 | -18.1421 | -0.96545 | 74.1062 | 117.0389 | -20.0036 | 8.7894 | -19.95 | -0.96465 | 73.9472 | 117.0309 | -20.2025
8.8008 | -18.1258 | -0.96497 | 74.0673 | 117.0371 | -20.1364 | 8.7978 | -19.95 | -0.96465 | 73.9472 | 117.0309 | -20.2025
8.8091 | -18.1096 | -0.96497 | 74.0673 | 117.0353 | -20.1364 | 8.8061 | -19.95 | -0.96465 | 73.9472 | 117.0309 | -20.2025
8.8174 | -18.0933 | -0.96497 | 74.0673 | 117.0353 | -20.1364 | 8.8144 | -19.95 | -0.96465 | 73.9472 | 117.0309 | -20.2025
8.8258 | -18.0771 | -0.96497 | 74.0673 | 117.0353 | -20.1364 | 8.8228 | -19.95 | -0.96465 | 73.9472 | 117.0309 | -20.2025
8.8341 | -18.0608 | -0.96497 | 74.0673 | 117.0353 | -20.1364 | 8.8311 | -19.95 | -0.96465 | 73.9472 | 117.0309 | -20.2025
8.8424 | -18.0445 | -0.96497 | 74.0673 | 117.0353 | -20.1364 | 8.8394 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.8508 | -18.0283 | -0.96497 | 74.0673 | 117.0353 | -20.1364 | 8.8478 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.8591 | -18.012 | -0.96497 | 74.0673 | 117.0353 | -20.1364 | 8.8561 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.8674 | -18 | -0.9648 | 74.063 | 117.0421 | -20.1877 | 8.8645 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.8758 | -18 | -0.9648 | 74.063 | 117.0489 | -20.1877 | 8.8728 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.8841 | -18 | -0.96512 | 74.1811 | 117.0567 | -20.1222 | 8.8812 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.8925 | -18 | -0.96512 | 74.1811 | 117.0646 | -20.1222 | 8.8895 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.9008 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0639 | -20.1492 | 8.8978 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.9091 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 8.9062 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.9175 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 8.9145 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.9258 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 8.9229 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.9342 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 8.9312 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.9425 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 8.9395 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.9508 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 8.9479 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.9592 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 8.9562 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.9675 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 8.9645 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.9759 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 8.9729 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.9842 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 8.9812 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
8.9925 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 8.9896 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
9.0009 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 8.9979 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
9.0092 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 9.0063 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
9.0175 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 9.0146 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
9.0259 | -18 | -0.96503 | 74.1728 | 117.0633 | -20.1492 | 9.0229 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
9.0342 | -18 | -0.96509 | 74.0881 | 117.0633 | -20.1062 | 9.0313 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
9.0426 | -18 | -0.96509 | 74.0881 | 117.0633 | -20.1062 | 9.0396 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
9.0509 | -18 | -0.96516 | 74.1089 | 117.0633 | -20.0907 | 9.0479 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
9.0592 | -18 | -0.96516 | 74.1089 | 117.0633 | -20.0907 | 9.0563 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
9.0676 | -18 | -0.96516 | 74.1089 | 117.0633 | -20.0907 | 9.0646 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.0309 | -20.1566
9.0759 | -18 | -0.96516 | 74.1089 | 117.0633 | -20.0907 | 9.073 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.0843 | -18 | -0.96516 | 74.1089 | 117.0633 | -20.0907 | 9.0813 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.0926 | -18 | -0.96516 | 74.1089 | 117.0633 | -20.0907 | 9.0897 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.1009 | -18 | -0.96516 | 74.1085 | 117.0633 | -20.0908 | 9.098 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.1093 | -18 | -0.96516 | 74.1085 | 117.0633 | -20.0908 | 9.1063 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.1176 | -18 | -0.96516 | 74.1085 | 117.0633 | -20.0908 | 9.1147 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.126 | -18 | -0.96516 | 74.1085 | 117.0633 | -20.0908 | 9.123 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.1343 | -18 | -0.96516 | 74.1085 | 117.0633 | -20.0908 | 9.1313 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.1426 | -18 | -0.96516 | 74.1085 | 117.0633 | -20.0908 | 9.1397 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.151 | -18 | -0.96516 | 74.1084 | 117.0633 | -20.0907 | 9.148 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.1593 | -18 | -0.96516 | 74.1084 | 117.0633 | -20.0907 | 9.1564 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.1676 | -18 | -0.96516 | 74.1084 | 117.0633 | -20.0907 | 9.1647 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.176 | -18 | -0.96516 | 74.1084 | 117.0633 | -20.0907 | 9.173 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.1843 | -18 | -0.96516 | 74.1084 | 117.0633 | -20.0907 | 9.1814 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.1927 | -18 | -0.96516 | 74.1084 | 117.0633 | -20.0907 | 9.1897 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.201 | -18 | -0.96516 | 74.1084 | 117.0633 | -20.0907 | 9.1981 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.2094 | -18 | -0.96516 | 74.1084 | 117.0634 | -20.0907 | 9.2064 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.2177 | -18 | -0.96454 | 74.038 | 117.0633 | -20.2605 | 9.2148 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.226 | -18 | -0.96454 | 74.038 | 117.0633 | -20.2605 | 9.2231 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.2344 | -18 | -0.96454 | 74.038 | 117.0633 | -20.2605 | 9.2314 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.2427 | -18 | -0.96454 | 74.038 | 117.0633 | -20.2605 | 9.2398 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.251 | -18 | -0.96454 | 74.0379 | 117.0634 | -20.2605 | 9.2481 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.2594 | -18 | -0.96454 | 74.0379 | 117.0634 | -20.2605 | 9.2564 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.2677 | -18 | -0.96479 | 74.0487 | 117.0634 | -20.1863 | 9.2648 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.2761 | -18 | -0.96479 | 74.0487 | 117.0634 | -20.1863 | 9.2731 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.2844 | -18 | -0.96479 | 74.0487 | 117.0634 | -20.1863 | 9.2815 | -19.95 | -0.96482 | 73.9728 | 117.031 | -20.1566
9.2927 | -18 | -0.96479 | 74.0487 | 117.0634 | -20.1863 | 9.2898 | -19.95 | -0.96482 | 73.9732 | 117.031 | -20.1566
9.3011 | -18 | -0.96461 | 74.0281 | 117.0634 | -20.2345 | 9.2982 | -19.95 | -0.96482 | 73.9732 | 117.031 | -20.1566
9.3094 | -18 | -0.96461 | 74.0281 | 117.0634 | -20.2345 | 9.3065 | -19.95 | -0.96474 | 73.9674 | 117.0313 | -20.1798
9.3177 | -18 | -0.96499 | 74.0586 | 117.0652 | -20.1298 | 9.3148 | -19.95 | -0.96474 | 73.9674 | 117.0315 | -20.1798
9.3261 | -18 | -0.96499 | 74.0586 | 117.067 | -20.1298 | 9.3232 | -19.95 | -0.96474 | 73.9674 | 117.0315 | -20.1798
9.3344 | -18 | -0.96511 | 74.0821 | 117.067 | -20.1001 | 9.3315 | -19.95 | -0.96474 | 73.9674 | 117.0315 | -20.1798
9.3428 | -18 | -0.96511 | 74.0821 | 117.067 | -20.1001 | 9.3398 | -19.95 | -0.96467 | 73.9445 | 117.0315 | -20.1936
9.3511 | -18 | -0.96511 | 74.0821 | 117.067 | -20.1001 | 9.3482 | -19.95 | -0.96467 | 73.9445 | 117.0315 | -20.1936
9.3595 | -18 | -0.96511 | 74.0821 | 117.067 | -20.1001 | 9.3565 | -19.95 | -0.96467 | 73.9445 | 117.0315 | -20.1936
9.3678 | -18 | -0.96494 | 74.1301 | 117.067 | -20.1642 | 9.3649 | -19.95 | -0.96467 | 73.9445 | 117.0315 | -20.1936
9.3761 | -18 | -0.96494 | 74.1301 | 117.067 | -20.1642 | 9.3732 | -19.95 | -0.96467 | 73.9445 | 117.0315 | -20.1936
9.3845 | -18 | -0.96494 | 74.1301 | 117.067 | -20.1642 | 9.3815 | -19.95 | -0.96467 | 73.9445 | 117.0315 | -20.1936
9.3928 | -18 | -0.96494 | 74.1301 | 117.067 | -20.1642 | 9.3899 | -19.95 | -0.96467 | 73.9445 | 117.0315 | -20.1936
9.4011 | -18 | -0.96494 | 74.1301 | 117.067 | -20.1642 | 9.3982 | -19.95 | -0.96467 | 73.9445 | 117.0315 | -20.1936
9.4095 | -18 | -0.96494 | 74.1301 | 117.067 | -20.1642 | 9.4066 | -19.95 | -0.96481 | 73.997 | 117.0315 | -20.1668
9.4178 | -18 | -0.96513 | 74.1462 | 117.068 | -20.1114 | 9.4149 | -19.95 | -0.96481 | 73.997 | 117.0315 | -20.1668
9.4262 | -18 | -0.96513 | 74.1462 | 117.0689 | -20.1114 | 9.4232 | -19.95 | -0.96481 | 73.997 | 117.0315 | -20.1668
9.4345 | -18 | -0.96513 | 74.1462 | 117.0689 | -20.1114 | 9.4316 | -19.95 | -0.96481 | 73.997 | 117.0315 | -20.1668
9.4428 | -18 | -0.96513 | 74.1462 | 117.0689 | -20.1114 | 9.4399 | -19.95 | -0.96481 | 73.997 | 117.0315 | -20.1668
9.4512 | -18 | -0.96513 | 74.1462 | 117.0689 | -20.1114 | 9.4483 | -19.95 | -0.96481 | 73.997 | 117.0315 | -20.1668
9.4595 | -18 | -0.96513 | 74.1462 | 117.0689 | -20.1114 | 9.4566 | -19.95 | -0.96481 | 73.997 | 117.0315 | -20.1668
9.4679 | -18 | -0.96513 | 74.1462 | 117.0689 | -20.1114 | 9.4649 | -19.95 | -0.96481 | 73.997 | 117.0315 | -20.1668
9.4762 | -18 | -0.96513 | 74.1462 | 117.0689 | -20.1114 | 9.4733 | -19.95 | -0.96481 | 73.997 | 117.0315 | -20.1668
9.4845 | -18 | -0.96513 | 74.1462 | 117.0689 | -20.1114 | 9.4816 | -19.95 | -0.96481 | 73.997 | 117.0315 | -20.1668
9.4929 | -18 | -0.96513 | 74.1462 | 117.0689 | -20.1114 | 9.49 | -19.95 | -0.96483 | 73.9746 | 117.0315 | -20.1543
9.5012 | -18 | -0.96513 | 74.1459 | 117.0689 | -20.1115 | 9.4983 | -19.95 | -0.96483 | 73.9746 | 117.0315 | -20.1543
9.5096 | -18 | -0.96513 | 74.1459 | 117.0689 | -20.1115 | 9.5067 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.5179 | -18 | -0.96513 | 74.1459 | 117.0689 | -20.1115 | 9.515 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.5262 | -18 | -0.96513 | 74.1459 | 117.0689 | -20.1115 | 9.5233 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.5346 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.5316 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.5429 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.54 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.5513 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.5483 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.5596 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.5567 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.5679 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.565 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.5763 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.5734 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.5846 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.5817 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.5929 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.59 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.6013 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.5984 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.6096 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.6067 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.618 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.6151 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.6263 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.6234 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.6346 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.6317 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.643 | -18 | -0.96513 | 74.1458 | 117.0689 | -20.1115 | 9.6401 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.6513 | -18 | -0.9656 | 74.1615 | 117.0743 | -19.9714 | 9.6484 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.6597 | -18 | -0.9656 | 74.1615 | 117.0797 | -19.9714 | 9.6568 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.668 | -18 | -0.96502 | 74.1127 | 117.0762 | -20.1355 | 9.6651 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.6763 | -18 | -0.96502 | 74.1127 | 117.0726 | -20.1355 | 9.6734 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.6847 | -18 | -0.96502 | 74.1127 | 117.0726 | -20.1355 | 9.6818 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.693 | -18 | -0.96502 | 74.1127 | 117.0726 | -20.1355 | 9.6901 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.7013 | -18 | -0.96502 | 74.1127 | 117.0726 | -20.1355 | 9.6985 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.7097 | -18 | -0.96502 | 74.1127 | 117.0726 | -20.1355 | 9.7068 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.718 | -18 | -0.96502 | 74.1127 | 117.0726 | -20.1355 | 9.7151 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.7263 | -18 | -0.96502 | 74.1127 | 117.0726 | -20.1355 | 9.7235 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.7347 | -18 | -0.96481 | 74.0916 | 117.0687 | -20.1924 | 9.7318 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.743 | -18 | -0.96481 | 74.0916 | 117.0648 | -20.1924 | 9.7401 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.7514 | -18 | -0.96454 | 74.0791 | 117.0714 | -20.2703 | 9.7485 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.7597 | -18 | -0.96454 | 74.0791 | 117.078 | -20.2703 | 9.7568 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.768 | -18 | -0.96463 | 74.1168 | 117.0874 | -20.2547 | 9.7652 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.7764 | -18 | -0.96463 | 74.1168 | 117.0967 | -20.2547 | 9.7735 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.7847 | -18 | -0.96541 | 74.116 | 117.0967 | -20.0175 | 9.7819 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.7931 | -18 | -0.96541 | 74.116 | 117.0967 | -20.0175 | 9.7902 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.8014 | -18 | -0.96541 | 74.1157 | 117.0967 | -20.0174 | 9.7985 | -19.95 | -0.96477 | 73.9883 | 117.0315 | -20.1772
9.8097 | -18 | -0.96541 | 74.1157 | 117.0967 | -20.0174 | 9.8069 | -19.95 | -0.96472 | 73.9354 | 117.0315 | -20.178
9.8181 | -18 | -0.9652 | 74.0951 | 117.0929 | -20.074 | 9.8152 | -19.95 | -0.96472 | 73.9354 | 117.0315 | -20.178
9.8264 | -18 | -0.9652 | 74.0951 | 117.0892 | -20.074 | 9.8235 | -19.95 | -0.96472 | 73.9354 | 117.0315 | -20.178
9.8347 | -18 | -0.9652 | 74.0951 | 117.0892 | -20.074 | 9.8319 | -19.95 | -0.96472 | 73.9354 | 117.0315 | -20.178
9.8431 | -18 | -0.9652 | 74.0951 | 117.0892 | -20.074 | 9.8402 | -19.95 | -0.96472 | 73.9354 | 117.0315 | -20.178
9.8514 | -18 | -0.96502 | 74.0742 | 117.0836 | -20.1248 | 9.8486 | -19.95 | -0.96472 | 73.9354 | 117.0315 | -20.178
9.8598 | -18 | -0.96502 | 74.0742 | 117.0779 | -20.1248 | 9.8569 | -19.95 | -0.96472 | 73.9354 | 117.0315 | -20.178
9.8681 | -18 | -0.96483 | 74.0587 | 117.0773 | -20.1777 | 9.8653 | -19.95 | -0.96472 | 73.9354 | 117.0315 | -20.178
9.8764 | -18 | -0.96483 | 74.0587 | 117.0766 | -20.1777 | 9.8736 | -19.95 | -0.96472 | 73.9354 | 117.0315 | -20.178
9.8848 | -18 | -0.96527 | 74.1087 | 117.0766 | -20.0573 | 9.8819 | -19.95 | -0.96472 | 73.9354 | 117.0315 | -20.178
9.8931 | -18 | -0.96527 | 74.1087 | 117.0766 | -20.0573 | 9.8903 | -19.95 | -0.96472 | 73.9354 | 117.0315 | -20.178
9.9015 | -18 | -0.96519 | 74.1122 | 117.0846 | -20.0838 | 9.8986 | -19.95 | -0.96472 | 73.9354 | 117.0315 | -20.178
9.9098 | -18 | -0.96519 | 74.1122 | 117.0927 | -20.0838 | 9.907 | -19.95 | -0.96485 | 73.9445 | 117.0315 | -20.1414
9.9181 | -18 | -0.96519 | 74.1122 | 117.0927 | -20.0838 | 9.9153 | -19.95 | -0.96485 | 73.9445 | 117.0315 | -20.1414
9.9265 | -18 | -0.96519 | 74.1122 | 117.0927 | -20.0838 | 9.9236 | -19.95 | -0.96472 | 73.9773 | 117.0315 | -20.1903
9.9348 | -18 | -0.96519 | 74.1122 | 117.0927 | -20.0838 | 9.932 | -19.95 | -0.96472 | 73.9773 | 117.0315 | -20.1903
9.9431 | -18 | -0.96519 | 74.1122 | 117.0927 | -20.0838 | 9.9403 | -19.95 | -0.96448 | 74.0045 | 117.0315 | -20.2687
9.9515 | -18 | -0.96519 | 74.1122 | 117.0927 | -20.0838 | 9.9486 | -19.95 | -0.96448 | 74.0045 | 117.0315 | -20.2687
9.9598 | -18 | -0.96519 | 74.1122 | 117.0927 | -20.0838 | 9.957 | -19.95 | -0.96442 | 74.0535 | 117.0315 | -20.3003
9.9682 | -18 | -0.96519 | 74.1122 | 117.0927 | -20.0838 | 9.9653 | -19.95 | -0.96442 | 74.0535 | 117.0315 | -20.3003
9.9765 | -18 | -0.96519 | 74.1122 | 117.0927 | -20.0838 | 9.9737 | -19.95 | -0.96442 | 74.0535 | 117.0315 | -20.3003
9.9848 | -18 | -0.96519 | 74.1122 | 117.0927 | -20.0838 | 9.982 | -19.95 | -0.96442 | 74.0535 | 117.0315 | -20.3003
9.9932 | -18 | -0.96519 | 74.1122 | 117.0927 | -20.0838 | 9.9904 | -19.95 | -0.96471 | 74.0792 | 117.0315 | -20.221
10.0015 | -18 | -0.96491 | 74.0941 | 117.0927 | -20.1644 | 9.9987 | -19.95 | -0.96471 | 74.0792 | 117.0315 | -20.221
10.0099 | -18 | -0.96491 | 74.0941 | 117.0927 | -20.1644 | 10.007 | -19.95 | -0.96471 | 74.0792 | 117.0315 | -20.221
10.0182 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.0154 | -19.95 | -0.96471 | 74.0792 | 117.0315 | -20.221
10.0265 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.0237 | -19.95 | -0.96452 | 74.0843 | 117.0315 | -20.2791
10.0349 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.032 | -19.95 | -0.96452 | 74.0843 | 117.0315 | -20.2791
10.0432 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.0404 | -19.95 | -0.96452 | 74.0843 | 117.0315 | -20.2791
10.0516 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.0487 | -19.95 | -0.96452 | 74.0843 | 117.0315 | -20.2791
10.0599 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.0571 | -19.95 | -0.9652 | 74.0312 | 117.0315 | -20.0586
10.0682 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.0654 | -19.95 | -0.9652 | 74.0312 | 117.0315 | -20.0586
10.0766 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.0737 | -19.95 | -0.9652 | 74.0312 | 117.0315 | -20.0586
10.0849 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.0821 | -19.95 | -0.9652 | 74.0312 | 117.0315 | -20.0586
10.0932 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.0904 | -19.95 | -0.9652 | 74.0312 | 117.0315 | -20.0586
10.1016 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.0988 | -19.95 | -0.9652 | 74.0312 | 117.0315 | -20.0586
10.1099 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.1071 | -19.95 | -0.96469 | 74.0608 | 117.0315 | -20.2208
10.1183 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.1154 | -19.95 | -0.96469 | 74.0608 | 117.0315 | -20.2208
10.1266 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.1238 | -19.95 | -0.96469 | 74.0608 | 117.0315 | -20.2208
10.1349 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.1321 | -19.95 | -0.96469 | 74.0608 | 117.0315 | -20.2208
10.1433 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.1405 | -19.95 | -0.96511 | 74.0675 | 117.0315 | -20.094
10.1516 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.1488 | -19.95 | -0.96511 | 74.0675 | 117.0315 | -20.094
10.16 | -18 | -0.96498 | 74.1292 | 117.0927 | -20.1506 | 10.1571 | -19.95 | -0.96511 | 74.0675 | 117.0315 | -20.094
10.1683 | -18 | -0.966 | 74.2053 | 117.124 | -19.8619 | 10.1655 | -19.95 | -0.96511 | 74.0675 | 117.0315 | -20.094
10.1766 | -18 | -0.966 | 74.2053 | 117.1553 | -19.8619 | 10.1738 | -19.95 | -0.96511 | 74.0675 | 117.0315 | -20.094
10.185 | -18 | -0.9667 | 74.1646 | 117.1646 | -19.6339 | 10.1822 | -19.95 | -0.96511 | 74.0675 | 117.0315 | -20.094
10.1933 | -18 | -0.9667 | 74.1646 | 117.1738 | -19.6339 | 10.1905 | -19.95 | -0.96491 | 74.0588 | 117.0375 | -20.1551
10.2017 | -18 | -0.96743 | 74.1611 | 117.1738 | -19.4052 | 10.1989 | -19.95 | -0.96491 | 74.0588 | 117.0435 | -20.1551
10.21 | -18 | -0.96743 | 74.1611 | 117.1738 | -19.4052 | 10.2072 | -19.95 | -0.96469 | 74.0522 | 117.0519 | -20.2198
10.2183 | -18 | -0.96788 | 74.117 | 117.1738 | -19.2515 | 10.2155 | -19.95 | -0.96469 | 74.0522 | 117.0603 | -20.2198
10.2267 | -18 | -0.96788 | 74.117 | 117.1738 | -19.2515 | 10.2239 | -19.95 | -0.96469 | 74.0522 | 117.0603 | -20.2198
10.235 | -18 | -0.96788 | 74.117 | 117.1738 | -19.2515 | 10.2322 | -19.95 | -0.96469 | 74.0522 | 117.0603 | -20.2198
10.2433 | -18 | -0.96788 | 74.117 | 117.1738 | -19.2515 | 10.2405 | -19.95 | -0.96469 | 74.0522 | 117.0603 | -20.2198
10.2517 | -18 | -0.96835 | 74.0966 | 117.1738 | -19.0994 | 10.2489 | -19.95 | -0.96469 | 74.0522 | 117.0603 | -20.2198
10.26 | -18 | -0.96835 | 74.0966 | 117.1738 | -19.0994 | 10.2572 | -19.95 | -0.96469 | 74.0522 | 117.0603 | -20.2198
10.2684 | -18 | -0.96881 | 74.1352 | 117.1738 | -18.9625 | 10.2656 | -19.95 | -0.96469 | 74.0522 | 117.0603 | -20.2198
10.2767 | -18 | -0.96881 | 74.1352 | 117.1738 | -18.9625 | 10.2739 | -19.95 | -0.96469 | 74.0522 | 117.0603 | -20.2198
10.285 | -18 | -0.96936 | 74.1786 | 117.1738 | -18.7973 | 10.2822 | -19.95 | -0.96469 | 74.0522 | 117.0603 | -20.2198
10.2934 | -18 | -0.96936 | 74.1786 | 117.1738 | -18.7973 | 10.2906 | -19.95 | -0.96481 | 74.0614 | 117.0603 | -20.1832
10.3017 | -18 | -0.96936 | 74.1786 | 117.1738 | -18.7973 | 10.2989 | -19.95 | -0.96481 | 74.0614 | 117.0603 | -20.1832
10.3101 | -18 | -0.96936 | 74.1786 | 117.1738 | -18.7973 | 10.3073 | -19.95 | -0.96481 | 74.0614 | 117.0603 | -20.1832
10.3184 | -18 | -0.9698 | 74.1828 | 117.1738 | -18.6554 | 10.3156 | -19.95 | -0.96481 | 74.0614 | 117.0603 | -20.1832
10.3267 | -18 | -0.9698 | 74.1828 | 117.1738 | -18.6554 | 10.3239 | -19.95 | -0.9646 | 74.0466 | 117.061 | -20.2428
10.3351 | -18 | -0.97025 | 74.2203 | 117.1738 | -18.5185 | 10.3323 | -19.95 | -0.9646 | 74.0466 | 117.0617 | -20.2428
10.3434 | -18 | -0.97025 | 74.2203 | 117.1738 | -18.5185 | 10.3406 | -19.95 | -0.9646 | 74.0466 | 117.0617 | -20.2428
10.3517 | -18 | -0.97025 | 74.2203 | 117.1738 | -18.5185 | 10.349 | -19.95 | -0.9646 | 74.0466 | 117.0617 | -20.2428
10.3601 | -18 | -0.97025 | 74.2203 | 117.1738 | -18.5185 | 10.3573 | -19.95 | -0.9646 | 74.0466 | 117.0617 | -20.2428
10.3684 | -18 | -0.97025 | 74.2205 | 117.1738 | -18.5188 | 10.3656 | -19.95 | -0.9646 | 74.0466 | 117.0617 | -20.2428
10.3768 | -18 | -0.97025 | 74.2205 | 117.1738 | -18.5188 | 10.374 | -19.95 | -0.9646 | 74.0466 | 117.0617 | -20.2428
10.3851 | -18 | -0.97065 | 74.2962 | 117.1738 | -18.4082 | 10.3823 | -19.95 | -0.9646 | 74.0466 | 117.0617 | -20.2428
10.3934 | -18 | -0.97065 | 74.2962 | 117.1738 | -18.4082 | 10.3907 | -19.95 | -0.9646 | 74.0466 | 117.0617 | -20.2428
10.4018 | -18 | -0.97129 | 74.3088 | 117.1738 | -18.2013 | 10.399 | -19.95 | -0.9646 | 74.0466 | 117.0617 | -20.2428
10.4101 | -18 | -0.97129 | 74.3088 | 117.1738 | -18.2013 | 10.4073 | -19.95 | -0.9646 | 74.0466 | 117.0617 | -20.2428
10.4185 | -18 | -0.97082 | 74.276 | 117.1768 | -18.3474 | 10.4157 | -19.95 | -0.9646 | 74.0466 | 117.0617 | -20.2428
10.4268 | -18 | -0.97082 | 74.276 | 117.1797 | -18.3474 | 10.424 | -19.95 | -0.96489 | 74.0715 | 117.0617 | -20.1625
10.4351 | -18 | -0.97054 | 74.2539 | 117.1784 | -18.4328 | 10.4323 | -19.95 | -0.96489 | 74.0715 | 117.0617 | -20.1625
10.4435 | -18 | -0.97054 | 74.2539 | 117.177 | -18.4328 | 10.4407 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.4518 | -18 | -0.97054 | 74.2542 | 117.177 | -18.433 | 10.449 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.4601 | -18 | -0.97054 | 74.2542 | 117.177 | -18.433 | 10.4574 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.4685 | -18 | -0.97054 | 74.2539 | 117.177 | -18.4334 | 10.4657 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.4768 | -18 | -0.97054 | 74.2539 | 117.177 | -18.4334 | 10.4741 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.4852 | -18 | -0.97107 | 74.2336 | 117.1858 | -18.2559 | 10.4824 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.4935 | -18 | -0.97107 | 74.2336 | 117.1945 | -18.2559 | 10.4907 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.5018 | -18 | -0.9713 | 74.2644 | 117.2012 | -18.1856 | 10.4991 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.5102 | -18 | -0.9713 | 74.2644 | 117.208 | -18.1856 | 10.5074 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.5185 | -18 | -0.9713 | 74.2644 | 117.208 | -18.1856 | 10.5157 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.5268 | -18 | -0.9713 | 74.2644 | 117.208 | -18.1856 | 10.5241 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.5352 | -18 | -0.97078 | 74.2285 | 117.2118 | -18.3496 | 10.5324 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.5435 | -18 | -0.97078 | 74.2285 | 117.2156 | -18.3496 | 10.5408 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.5518 | -18 | -0.97078 | 74.2285 | 117.2156 | -18.3496 | 10.5491 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.5602 | -18 | -0.97078 | 74.2285 | 117.2156 | -18.3496 | 10.5575 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.5685 | -18 | -0.97149 | 74.271 | 117.2156 | -18.1247 | 10.5658 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.5769 | -18 | -0.97149 | 74.271 | 117.2156 | -18.1247 | 10.5741 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.5852 | -18 | -0.97129 | 74.2426 | 117.2049 | -18.1843 | 10.5825 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.5935 | -18 | -0.97129 | 74.2426 | 117.1943 | -18.1843 | 10.5908 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.6019 | -18 | -0.97129 | 74.2426 | 117.1943 | -18.1843 | 10.5992 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.6102 | -18 | -0.97129 | 74.2426 | 117.1943 | -18.1843 | 10.6075 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.6186 | -18 | -0.97129 | 74.2426 | 117.1943 | -18.1843 | 10.6158 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.6269 | -18 | -0.97129 | 74.2426 | 117.1943 | -18.1843 | 10.6242 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.6352 | -18 | -0.97129 | 74.2426 | 117.1943 | -18.1843 | 10.6325 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.6436 | -18 | -0.97129 | 74.2426 | 117.1943 | -18.1843 | 10.6408 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.6519 | -18 | -0.97129 | 74.2426 | 117.1943 | -18.1843 | 10.6492 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.6602 | -18 | -0.97129 | 74.2426 | 117.1943 | -18.1843 | 10.6575 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.6686 | -18 | -0.97129 | 74.2426 | 117.1943 | -18.1843 | 10.6659 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.6769 | -18 | -0.97129 | 74.2426 | 117.1943 | -18.1843 | 10.6742 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.6853 | -18 | -0.97118 | 74.2315 | 117.1923 | -18.2183 | 10.6826 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.6936 | -18 | -0.97118 | 74.2315 | 117.1903 | -18.2183 | 10.6909 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.7019 | -18 | -0.97147 | 74.2275 | 117.1903 | -18.1224 | 10.6992 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.7103 | -18 | -0.97147 | 74.2275 | 117.1903 | -18.1224 | 10.7076 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.7186 | -18 | -0.97147 | 74.2275 | 117.1903 | -18.1224 | 10.7159 | -19.95 | -0.96511 | 74.0513 | 117.0617 | -20.0911
10.727 | -18 | -0.97147 | 74.2275 | 117.1903 | -18.1224 | 10.7242 | -19.95 | -0.9652 | 74.051 | 117.0617 | -20.0641
10.7353 | -18 | -0.97147 | 74.2273 | 117.1903 | -18.1225 | 10.7326 | -19.95 | -0.9652 | 74.051 | 117.0617 | -20.0641
10.7436 | -18 | -0.97147 | 74.2273 | 117.1903 | -18.1225 | 10.7409 | -19.95 | -0.9652 | 74.051 | 117.0617 | -20.0641
10.752 | -18 | -0.97133 | 74.2101 | 117.1852 | -18.1636 | 10.7493 | -19.95 | -0.9652 | 74.051 | 117.0617 | -20.0641
10.7603 | -18 | -0.97133 | 74.2101 | 117.1801 | -18.1636 | 10.7576 | -19.95 | -0.9652 | 74.051 | 117.0617 | -20.0641
10.7686 | -18 | -0.97133 | 74.2101 | 117.1801 | -18.1636 | 10.766 | -19.95 | -0.9652 | 74.051 | 117.0617 | -20.0641
10.777 | -18 | -0.97133 | 74.2101 | 117.1801 | -18.1636 | 10.7743 | -19.95 | -0.9652 | 74.051 | 117.0617 | -20.0641
10.7853 | -18 | -0.97133 | 74.2101 | 117.1801 | -18.1636 | 10.7826 | -19.95 | -0.9652 | 74.051 | 117.0617 | -20.0641
10.7937 | -18 | -0.97133 | 74.2101 | 117.1801 | -18.1636 | 10.791 | -19.95 | -0.9652 | 74.051 | 117.0617 | -20.0641
10.802 | -18 | -0.97133 | 74.2103 | 117.1801 | -18.1634 | 10.7993 | -19.95 | -0.9652 | 74.051 | 117.0617 | -20.0641
10.8103 | -18 | -0.97133 | 74.2103 | 117.1801 | -18.1634 | 10.8076 | -19.95 | -0.96515 | 74.0968 | 117.0617 | -20.0898
10.8187 | -18 | -0.97133 | 74.2103 | 117.1801 | -18.1634 | 10.816 | -19.95 | -0.96515 | 74.0968 | 117.0617 | -20.0898
10.827 | -18 | -0.97133 | 74.2103 | 117.1801 | -18.1634 | 10.8243 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.8354 | -18 | -0.97133 | 74.2103 | 117.1801 | -18.1634 | 10.8327 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.8437 | -18 | -0.97133 | 74.2103 | 117.1801 | -18.1634 | 10.841 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.852 | -18 | -0.97133 | 74.2103 | 117.1801 | -18.1634 | 10.8493 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.8604 | -18 | -0.97133 | 74.2103 | 117.1801 | -18.1634 | 10.8577 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.8687 | -18 | -0.97133 | 74.2104 | 117.1801 | -18.1632 | 10.866 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.877 | -18 | -0.97133 | 74.2104 | 117.1801 | -18.1632 | 10.8744 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.8854 | -18 | -0.97133 | 74.2104 | 117.1801 | -18.1632 | 10.8827 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.8937 | -18 | -0.97133 | 74.2104 | 117.1801 | -18.1632 | 10.8911 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.9021 | -18 | -0.97133 | 74.2104 | 117.1801 | -18.1632 | 10.8994 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.9104 | -18 | -0.97133 | 74.2104 | 117.1801 | -18.1632 | 10.9077 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.9187 | -18 | -0.97133 | 74.2104 | 117.1801 | -18.1632 | 10.9161 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.9271 | -18 | -0.97133 | 74.2104 | 117.1801 | -18.1632 | 10.9244 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.9354 | -18 | -0.97133 | 74.2104 | 117.1801 | -18.1632 | 10.9327 | -19.95 | -0.96498 | 74.0975 | 117.0617 | -20.1427
10.9437 | -18 | -0.97133 | 74.2104 | 117.1801 | -18.1632 | 10.9411 | -19.95 | -0.96517 | 74.1292 | 117.0617 | -20.0938
10.9521 | -18 | -0.97133 | 74.2104 | 117.1801 | -18.1632 | 10.9494 | -19.95 | -0.96517 | 74.1292 | 117.0617 | -20.0938
10.9604 | -18 | -0.97133 | 74.2104 | 117.1801 | -18.1632 | 10.9578 | -19.95 | -0.96517 | 74.1292 | 117.0617 | -20.0938
10.9688 | -18 | -0.97133 | 74.2103 | 117.1801 | -18.1633 | 10.9661 | -19.95 | -0.96517 | 74.1292 | 117.0617 | -20.0938
10.9771 | -18 | -0.97133 | 74.2103 | 117.1801 | -18.1633 | 10.9745 | -19.95 | -0.96517 | 74.1292 | 117.0617 | -20.0938
10.9854 | -18 | -0.97114 | 74.1989 | 117.1822 | -18.223 | 10.9828 | -19.95 | -0.96517 | 74.1292 | 117.0617 | -20.0938
10.9938 | -18 | -0.97114 | 74.1989 | 117.1842 | -18.223 | 10.9911 | -19.95 | -0.96503 | 74.0766 | 117.0617 | -20.1215
11.0021 | -18 | -0.97114 | 74.1989 | 117.1842 | -18.223 | 10.9995 | -19.95 | -0.96503 | 74.0766 | 117.0617 | -20.1215
11.0105 | -18 | -0.97114 | 74.1989 | 117.1842 | -18.223 | 11.0078 | -19.95 | -0.96503 | 74.0766 | 117.0617 | -20.1215
11.0188 | -18 | -0.97126 | 74.2057 | 117.1842 | -18.1861 | 11.0161 | -19.95 | -0.96503 | 74.0766 | 117.0617 | -20.1215
11.0271 | -18 | -0.97126 | 74.2057 | 117.1842 | -18.1861 | 11.0245 | -19.95 | -0.96477 | 74.0384 | 117.0617 | -20.1897
11.0355 | -18 | -0.97111 | 74.1908 | 117.1816 | -18.2317 | 11.0328 | -19.95 | -0.96477 | 74.0384 | 117.0617 | -20.1897
11.0438 | -18 | -0.97111 | 74.1908 | 117.179 | -18.2317 | 11.0412 | -19.95 | -0.96477 | 74.0384 | 117.0617 | -20.1897
11.0521 | -18 | -0.97111 | 74.1908 | 117.179 | -18.2317 | 11.0495 | -19.95 | -0.96477 | 74.0384 | 117.0617 | -20.1897
11.0605 | -18 | -0.97111 | 74.1908 | 117.179 | -18.2317 | 11.0578 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.0688 | -18 | -0.97111 | 74.1908 | 117.179 | -18.2317 | 11.0662 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.0772 | -18 | -0.97111 | 74.1908 | 117.179 | -18.2317 | 11.0745 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.0855 | -18 | -0.97098 | 74.1861 | 117.1829 | -18.2711 | 11.0829 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.0938 | -18 | -0.97098 | 74.1861 | 117.1867 | -18.2711 | 11.0912 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.1022 | -18 | -0.97098 | 74.1862 | 117.1867 | -18.2711 | 11.0995 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.1105 | -18 | -0.97098 | 74.1862 | 117.1867 | -18.2711 | 11.1079 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.1189 | -18 | -0.97153 | 74.2395 | 117.1867 | -18.1037 | 11.1162 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.1272 | -18 | -0.97153 | 74.2395 | 117.1867 | -18.1037 | 11.1246 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.1355 | -18 | -0.97153 | 74.2395 | 117.1867 | -18.1037 | 11.1329 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.1439 | -18 | -0.97153 | 74.2395 | 117.1867 | -18.1037 | 11.1412 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.1522 | -18 | -0.97153 | 74.2395 | 117.1867 | -18.1037 | 11.1496 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.1605 | -18 | -0.97153 | 74.2395 | 117.1867 | -18.1037 | 11.1579 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.1689 | -18 | -0.97153 | 74.2395 | 117.1867 | -18.1037 | 11.1663 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.1772 | -18 | -0.97153 | 74.2395 | 117.1867 | -18.1037 | 11.1746 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.1856 | -18 | -0.97153 | 74.2396 | 117.1867 | -18.1035 | 11.183 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.1939 | -18 | -0.97153 | 74.2396 | 117.1867 | -18.1035 | 11.1913 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.2022 | -18 | -0.97153 | 74.2394 | 117.1867 | -18.1034 | 11.1996 | -19.95 | -0.96445 | 73.9975 | 117.0617 | -20.2752
11.2106 | -18 | -0.97153 | 74.2394 | 117.1867 | -18.1034 | 11.2079 | -19.95 | -0.96466 | 74.0122 | 117.061 | -20.2157
11.2189 | -18 | -0.97153 | 74.2394 | 117.1867 | -18.1034 | 11.2163 | -19.95 | -0.96466 | 74.0122 | 117.0603 | -20.2157
11.2272 | -18 | -0.97153 | 74.2394 | 117.1867 | -18.1034 | 11.2246 | -19.95 | -0.96466 | 74.0122 | 117.0603 | -20.2157
11.2356 | -18 | -0.97153 | 74.2394 | 117.1867 | -18.1034 | 11.233 | -19.95 | -0.96466 | 74.0122 | 117.0603 | -20.2157
11.2439 | -18 | -0.97153 | 74.2394 | 117.1867 | -18.1034 | 11.2413 | -19.95 | -0.96466 | 74.0122 | 117.0603 | -20.2157
11.2523 | -18 | -0.97153 | 74.2394 | 117.1867 | -18.1034 | 11.2497 | -19.95 | -0.96466 | 74.0122 | 117.0603 | -20.2157
11.2606 | -18 | -0.97153 | 74.2394 | 117.1867 | -18.1034 | 11.258 | -19.95 | -0.96466 | 74.0122 | 117.0603 | -20.2157
11.2689 | -18 | -0.97153 | 74.2394 | 117.1867 | -18.1034 | 11.2663 | -19.95 | -0.96466 | 74.0122 | 117.0603 | -20.2157
11.2773 | -18 | -0.97153 | 74.2394 | 117.1867 | -18.1034 | 11.2747 | -19.95 | -0.96445 | 74.0664 | 117.0603 | -20.2948
11.2856 | -18 | -0.97153 | 74.2393 | 117.1867 | -18.1033 | 11.283 | -19.95 | -0.96445 | 74.0664 | 117.0603 | -20.2948
11.2939 | -18 | -0.97153 | 74.2393 | 117.1867 | -18.1033 | 11.2914 | -19.95 | -0.96488 | 74.0818 | 117.0459 | -20.169
11.3023 | -18 | -0.97153 | 74.2393 | 117.1867 | -18.1033 | 11.2997 | -19.95 | -0.96488 | 74.0818 | 117.0315 | -20.169
11.3106 | -18 | -0.97153 | 74.2393 | 117.1867 | -18.1033 | 11.308 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.319 | -18 | -0.97153 | 74.2393 | 117.1867 | -18.1033 | 11.3164 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.3273 | -18 | -0.97153 | 74.2393 | 117.1867 | -18.1033 | 11.3247 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.3356 | -18 | -0.97153 | 74.2393 | 117.1867 | -18.1033 | 11.3331 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.344 | -18 | -0.97153 | 74.2393 | 117.1867 | -18.1033 | 11.3414 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.3523 | -18 | -0.97153 | 74.2392 | 117.1867 | -18.1033 | 11.3497 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.3607 | -18 | -0.97153 | 74.2392 | 117.1867 | -18.1033 | 11.3581 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.369 | -18 | -0.97153 | 74.2396 | 117.1867 | -18.1033 | 11.3664 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.3773 | -18 | -0.97153 | 74.2396 | 117.1867 | -18.1033 | 11.3748 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.3857 | -18 | -0.97153 | 74.2397 | 117.1867 | -18.1036 | 11.3831 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.394 | -18 | -0.97153 | 74.2397 | 117.1867 | -18.1036 | 11.3914 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.4023 | -18 | -0.97153 | 74.2397 | 117.1867 | -18.1036 | 11.3998 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.4107 | -18 | -0.97153 | 74.2397 | 117.1867 | -18.1036 | 11.4081 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.419 | -18 | -0.97153 | 74.2397 | 117.1867 | -18.1036 | 11.4164 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.4274 | -18 | -0.97153 | 74.2397 | 117.1867 | -18.1036 | 11.4248 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.4357 | -18 | -0.97153 | 74.2394 | 117.1867 | -18.1037 | 11.4331 | -19.95 | -0.96497 | 74.0943 | 117.0315 | -20.1465
11.444 | -18 | -0.97153 | 74.2394 | 117.1867 | -18.1037 | 11.4415 | -19.95 | -0.96532 | 74.0926 | 117.0315 | -20.0396
11.4524 | -18 | -0.97145 | 74.2421 | 117.1867 | -18.1303 | 11.4498 | -19.95 | -0.96532 | 74.0926 | 117.0315 | -20.0396
11.4607 | -18 | -0.97145 | 74.2421 | 117.1867 | -18.1303 | 11.4582 | -19.95 | -0.96532 | 74.0926 | 117.0315 | -20.0396
11.4691 | -18 | -0.97145 | 74.2421 | 117.1867 | -18.1302 | 11.4665 | -19.95 | -0.96532 | 74.0926 | 117.0315 | -20.0396
11.4774 | -18 | -0.97145 | 74.2421 | 117.1867 | -18.1302 | 11.4748 | -19.95 | -0.9648 | 74.076 | 117.0315 | -20.1914
11.4857 | -18 | -0.97153 | 74.253 | 117.1867 | -18.1058 | 11.4832 | -19.95 | -0.9648 | 74.076 | 117.0315 | -20.1914
11.4941 | -18 | -0.97153 | 74.253 | 117.1867 | -18.1058 | 11.4915 | -19.95 | -0.96467 | 74.0047 | 117.0315 | -20.2117
11.5024 | -18 | -0.97153 | 74.253 | 117.1867 | -18.106 | 11.4998 | -19.95 | -0.96467 | 74.0047 | 117.0315 | -20.2117
11.5107 | -18 | -0.97153 | 74.253 | 117.1867 | -18.106 | 11.5082 | -19.95 | -0.96467 | 74.0047 | 117.0315 | -20.2117
11.5191 | -18 | -0.97153 | 74.253 | 117.1867 | -18.106 | 11.5165 | -19.95 | -0.96467 | 74.0047 | 117.0315 | -20.2117
11.5274 | -18 | -0.97153 | 74.253 | 117.1867 | -18.106 | 11.5249 | -19.95 | -0.96472 | 74.0635 | 117.0315 | -20.2139
11.5358 | -18 | -0.97153 | 74.253 | 117.1867 | -18.106 | 11.5332 | -19.95 | -0.96472 | 74.0635 | 117.0315 | -20.2139
11.5441 | -18 | -0.97153 | 74.253 | 117.1867 | -18.106 | 11.5416 | -19.95 | -0.96472 | 74.0635 | 117.0315 | -20.2139
11.5524 | -18 | -0.97153 | 74.253 | 117.1867 | -18.106 | 11.5499 | -19.95 | -0.96472 | 74.0635 | 117.0315 | -20.2139
11.5608 | -18 | -0.97153 | 74.253 | 117.1867 | -18.106 | 11.5582 | -19.95 | -0.96472 | 74.0635 | 117.0315 | -20.2139
11.5691 | -18 | -0.97153 | 74.253 | 117.1867 | -18.106 | 11.5666 | -19.95 | -0.96472 | 74.0635 | 117.0315 | -20.2139
11.5775 | -18 | -0.97153 | 74.253 | 117.1867 | -18.106 | 11.5749 | -19.95 | -0.96472 | 74.0635 | 117.0315 | -20.2139
11.5858 | -18 | -0.97153 | 74.2531 | 117.1867 | -18.1058 | 11.5833 | -19.95 | -0.96472 | 74.0635 | 117.0315 | -20.2139
11.5941 | -18 | -0.97153 | 74.2531 | 117.1867 | -18.1058 | 11.5916 | -19.95 | -0.96478 | 74.0502 | 117.0315 | -20.1919
11.6025 | -18 | -0.97153 | 74.2531 | 117.1867 | -18.1058 | 11.5999 | -19.95 | -0.96478 | 74.0502 | 117.0315 | -20.1919
11.6108 | -18 | -0.97153 | 74.2531 | 117.1867 | -18.1058 | 11.6083 | -19.95 | -0.96478 | 74.0502 | 117.0315 | -20.1919
11.6191 | -18 | -0.97153 | 74.2531 | 117.1867 | -18.1058 | 11.6166 | -19.95 | -0.96478 | 74.0502 | 117.0315 | -20.1919
11.6275 | -18 | -0.97153 | 74.2531 | 117.1867 | -18.1058 | 11.6249 | -19.95 | -0.96499 | 74.0651 | 117.0309 | -20.1322
11.6358 | -18 | -0.97153 | 74.2531 | 117.1867 | -18.1058 | 11.6333 | -19.95 | -0.96499 | 74.0651 | 117.0303 | -20.1322
11.6442 | -18 | -0.97153 | 74.2531 | 117.1867 | -18.1058 | 11.6416 | -19.95 | -0.96499 | 74.0651 | 117.0303 | -20.1322
11.6525 | -18 | -0.97153 | 74.2531 | 117.1867 | -18.1058 | 11.65 | -19.95 | -0.96499 | 74.0651 | 117.0303 | -20.1322
11.6608 | -18 | -0.97153 | 74.2531 | 117.1867 | -18.1058 | 11.6583 | -19.95 | -0.96499 | 74.0651 | 117.0303 | -20.1322
11.6692 | -18 | -0.97153 | 74.2531 | 117.1867 | -18.1058 | 11.6667 | -19.95 | -0.96499 | 74.0651 | 117.0303 | -20.1322
11.6775 | -18 | -0.97153 | 74.2531 | 117.1867 | -18.1058 | 11.675 | -19.95 | -0.96503 | 74.0478 | 117.0274 | -20.1158
11.6859 | -18 | -0.97153 | 74.2532 | 117.1867 | -18.1058 | 11.6833 | -19.95 | -0.96503 | 74.0478 | 117.0245 | -20.1158
11.6942 | -18 | -0.97153 | 74.2532 | 117.1867 | -18.1058 | 11.6917 | -19.95 | -0.9646 | 74.1192 | 117.0245 | -20.2639
11.7025 | -18 | -0.97153 | 74.2533 | 117.1867 | -18.1061 | 11.7 | -19.95 | -0.9646 | 74.1192 | 117.0245 | -20.2639
11.7109 | -18 | -0.97153 | 74.2533 | 117.1867 | -18.1061 | 11.7083 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0266 | -20.2227
11.7192 | -18 | -0.97153 | 74.2533 | 117.1867 | -18.1062 | 11.7167 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.7275 | -18 | -0.97153 | 74.2533 | 117.1867 | -18.1062 | 11.725 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.7359 | -18 | -0.97153 | 74.2533 | 117.1867 | -18.1062 | 11.7334 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.7442 | -18 | -0.97153 | 74.2533 | 117.1867 | -18.1062 | 11.7417 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.7525 | -18 | -0.97153 | 74.2533 | 117.1867 | -18.1062 | 11.7501 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.7609 | -18 | -0.97153 | 74.2533 | 117.1867 | -18.1062 | 11.7584 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.7692 | -18 | -0.97153 | 74.2533 | 117.1867 | -18.1062 | 11.7667 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.7776 | -18 | -0.97153 | 74.2533 | 117.1867 | -18.1062 | 11.7751 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.7859 | -18 | -0.97135 | 74.2247 | 117.1867 | -18.1588 | 11.7834 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.7943 | -18 | -0.97135 | 74.2247 | 117.1867 | -18.1588 | 11.7917 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.8026 | -18 | -0.97119 | 74.2028 | 117.1867 | -18.2075 | 11.8001 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.8109 | -18 | -0.97119 | 74.2028 | 117.1867 | -18.2075 | 11.8084 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.8193 | -18 | -0.97119 | 74.2028 | 117.1867 | -18.2075 | 11.8168 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.8276 | -18 | -0.97119 | 74.2028 | 117.1867 | -18.2075 | 11.8251 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.8359 | -18 | -0.97119 | 74.2028 | 117.1867 | -18.2075 | 11.8334 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.8443 | -18 | -0.97119 | 74.2028 | 117.1867 | -18.2075 | 11.8418 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.8526 | -18 | -0.97146 | 74.222 | 117.1855 | -18.1224 | 11.8501 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.8609 | -18 | -0.97146 | 74.222 | 117.1842 | -18.1224 | 11.8585 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.8693 | -18 | -0.97146 | 74.222 | 117.1842 | -18.1224 | 11.8668 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.8776 | -18 | -0.97146 | 74.222 | 117.1842 | -18.1224 | 11.8752 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.886 | -18 | -0.97146 | 74.222 | 117.1842 | -18.1224 | 11.8835 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.8943 | -18 | -0.97146 | 74.222 | 117.1842 | -18.1224 | 11.8918 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.9026 | -18 | -0.9716 | 74.2333 | 117.1851 | -18.0796 | 11.9002 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.911 | -18 | -0.9716 | 74.2333 | 117.186 | -18.0796 | 11.9085 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.9193 | -18 | -0.9716 | 74.2333 | 117.186 | -18.0796 | 11.9168 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.9277 | -18 | -0.9716 | 74.2333 | 117.186 | -18.0796 | 11.9252 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.936 | -18 | -0.9716 | 74.2334 | 117.186 | -18.0796 | 11.9335 | -19.95 | -0.96475 | 74.1335 | 117.0287 | -20.2227
11.9443 | -18 | -0.9716 | 74.2334 | 117.186 | -18.0796 | 11.9419 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
11.9527 | -18 | -0.9716 | 74.2335 | 117.186 | -18.0798 | 11.9502 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
11.961 | -18 | -0.9716 | 74.2335 | 117.186 | -18.0798 | 11.9586 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
11.9693 | -18 | -0.9717 | 74.2024 | 117.186 | -18.0368 | 11.9669 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
11.9777 | -18 | -0.9717 | 74.2024 | 117.186 | -18.0368 | 11.9752 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
11.986 | -18 | -0.9717 | 74.2024 | 117.186 | -18.0368 | 11.9836 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
11.9944 | -18 | -0.9717 | 74.2024 | 117.186 | -18.0368 | 11.9919 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
12.0027 | -18 | -0.9717 | 74.2024 | 117.186 | -18.0368 | 12.0002 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
12.011 | -18 | -0.9717 | 74.2024 | 117.186 | -18.0368 | 12.0086 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
12.0194 | -18 | -0.9717 | 74.2024 | 117.186 | -18.0368 | 12.0169 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
12.0277 | -18 | -0.9717 | 74.2024 | 117.186 | -18.0368 | 12.0253 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
12.0361 | -18 | -0.9717 | 74.2024 | 117.186 | -18.0368 | 12.0336 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
12.0444 | -18 | -0.9717 | 74.2024 | 117.186 | -18.0368 | 12.0419 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
12.0527 | -18 | -0.97173 | 74.2773 | 117.186 | -18.0481 | 12.0503 | -19.95 | -0.96501 | 74.1879 | 117.0287 | -20.1598
12.0611 | -18 | -0.97173 | 74.2773 | 117.186 | -18.0481 | 12.0586 | -19.95 | -0.96503 | 74.2138 | 117.0287 | -20.1593
12.0694 | -18 | -0.97173 | 74.2773 | 117.186 | -18.0481 | 12.067 | -19.95 | -0.96503 | 74.2138 | 117.0287 | -20.1593
12.0777 | -18 | -0.97173 | 74.2773 | 117.186 | -18.0481 | 12.0753 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.0861 | -18 | -0.97173 | 74.2771 | 117.186 | -18.0479 | 12.0836 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.0944 | -18 | -0.97173 | 74.2771 | 117.186 | -18.0479 | 12.092 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.1028 | -18 | -0.97173 | 74.2771 | 117.186 | -18.0479 | 12.1003 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.1111 | -18 | -0.97173 | 74.2771 | 117.186 | -18.0479 | 12.1087 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.1194 | -18 | -0.97173 | 74.2771 | 117.186 | -18.0479 | 12.117 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.1278 | -18 | -0.97173 | 74.2771 | 117.186 | -18.0479 | 12.1253 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.1361 | -18 | -0.97173 | 74.2771 | 117.186 | -18.0479 | 12.1337 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.1444 | -18 | -0.97173 | 74.2771 | 117.186 | -18.0479 | 12.142 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.1528 | -18 | -0.97098 | 74.2359 | 117.1983 | -18.2842 | 12.1504 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.1611 | -18 | -0.97098 | 74.2359 | 117.2106 | -18.2842 | 12.1587 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.1694 | -18 | -0.97098 | 74.2359 | 117.2106 | -18.2842 | 12.1671 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.1778 | -18 | -0.97098 | 74.2359 | 117.2106 | -18.2842 | 12.1754 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.1861 | -18 | -0.97166 | 74.2708 | 117.2106 | -18.0688 | 12.1837 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.1945 | -18 | -0.97166 | 74.2708 | 117.2106 | -18.0688 | 12.192 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.2028 | -18 | -0.97187 | 74.2433 | 117.198 | -17.9903 | 12.2004 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.2111 | -18 | -0.97187 | 74.2433 | 117.1854 | -17.9903 | 12.2087 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.2195 | -18 | -0.97148 | 74.2151 | 117.187 | -18.1148 | 12.2171 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.2278 | -18 | -0.97148 | 74.2151 | 117.1885 | -18.1148 | 12.2254 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.2362 | -18 | -0.97148 | 74.2149 | 117.1885 | -18.1148 | 12.2338 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.2445 | -18 | -0.97148 | 74.2149 | 117.1885 | -18.1148 | 12.2421 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.2528 | -18 | -0.97148 | 74.2149 | 117.1885 | -18.1148 | 12.2504 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.2612 | -18 | -0.97148 | 74.2149 | 117.1885 | -18.1148 | 12.2588 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.2695 | -18 | -0.97183 | 74.2326 | 117.1979 | -18.0038 | 12.2671 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.2778 | -18 | -0.97183 | 74.2326 | 117.2072 | -18.0038 | 12.2755 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.2862 | -18 | -0.97157 | 74.2038 | 117.1991 | -18.0807 | 12.2838 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.2945 | -18 | -0.97157 | 74.2038 | 117.1909 | -18.0807 | 12.2921 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.3029 | -18 | -0.97157 | 74.2038 | 117.1909 | -18.0807 | 12.3005 | -19.95 | -0.96525 | 74.2981 | 117.0287 | -20.1155
12.3112 | -18 | -0.97157 | 74.2038 | 117.1909 | -18.0807 | 12.3088 | -19.95 | -0.96537 | 74.2344 | 117.0287 | -20.0617
12.3195 | -18 | -0.97157 | 74.2038 | 117.1909 | -18.0807 | 12.3172 | -19.95 | -0.96537 | 74.2344 | 117.0287 | -20.0617
12.3279 | -18 | -0.97157 | 74.2038 | 117.1909 | -18.0807 | 12.3255 | -19.95 | -0.96537 | 74.2344 | 117.0287 | -20.0617
12.3362 | -18 | -0.97166 | 74.2406 | 117.1923 | -18.0604 | 12.3338 | -19.95 | -0.96537 | 74.2344 | 117.0287 | -20.0617
12.3445 | -18 | -0.97166 | 74.2406 | 117.1938 | -18.0604 | 12.3422 | -19.95 | -0.96537 | 74.2344 | 117.0287 | -20.0617
12.3529 | -18 | -0.97197 | 74.3115 | 117.1938 | -17.9754 | 12.3505 | -19.95 | -0.96537 | 74.2344 | 117.0287 | -20.0617
12.3612 | -18 | -0.97197 | 74.3115 | 117.1938 | -17.9754 | 12.3589 | -19.95 | -0.96537 | 74.2344 | 117.0287 | -20.0617
12.3696 | -18 | -0.97173 | 74.3009 | 117.1996 | -18.0535 | 12.3672 | -19.95 | -0.96537 | 74.2344 | 117.0287 | -20.0617
12.3779 | -18 | -0.97173 | 74.3009 | 117.2054 | -18.0535 | 12.3755 | -19.95 | -0.96509 | 74.1785 | 117.0306 | -20.1323
12.3862 | -18 | -0.97173 | 74.3009 | 117.2054 | -18.0538 | 12.3839 | -19.95 | -0.96509 | 74.1785 | 117.0326 | -20.1323
12.3946 | -18 | -0.97173 | 74.3009 | 117.2054 | -18.0538 | 12.3922 | -19.95 | -0.96509 | 74.1785 | 117.0326 | -20.1323
12.4029 | -18 | -0.97176 | 74.3271 | 117.2126 | -18.05 | 12.4005 | -19.95 | -0.96509 | 74.1785 | 117.0326 | -20.1323
12.4112 | -18 | -0.97176 | 74.3271 | 117.2199 | -18.05 | 12.4089 | -19.95 | -0.96509 | 74.1785 | 117.0326 | -20.1323
12.4196 | -18 | -0.97163 | 74.3229 | 117.2241 | -18.0894 | 12.4172 | -19.95 | -0.96509 | 74.1785 | 117.0326 | -20.1323
12.4279 | -18 | -0.97163 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0894 | 12.4256 | -19.95 | -0.96509 | 74.1785 | 117.0326 | -20.1323
12.4362 | -18 | -0.97163 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0894 | 12.4339 | -19.95 | -0.96509 | 74.1785 | 117.0326 | -20.1323
12.4446 | -18 | -0.97163 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0894 | 12.4423 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.034 | -20.2267
12.4529 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.4506 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.4613 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.4589 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.4696 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.4673 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.478 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.4756 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.4863 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.4839 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.4946 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.4923 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.503 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.5006 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.5113 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.509 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.5196 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.5173 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.528 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.5257 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.5363 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.534 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.5446 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.5423 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.553 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.5507 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.5613 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.559 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.5697 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.5674 | -19.95 | -0.96475 | 74.1544 | 117.0355 | -20.2267
12.578 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.5757 | -19.95 | -0.96459 | 74.1424 | 117.036 | -20.2742
12.5863 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.584 | -19.95 | -0.96459 | 74.1424 | 117.0366 | -20.2742
12.5947 | -18 | -0.97164 | 74.3229 | 117.2283 | -18.0892 | 12.5924 | -19.95 | -0.9652 | 74.1245 | 117.0366 | -20.0825
12.603 | -18 | -0.97164 | 74.3231 | 117.2283 | -18.0893 | 12.6007 | -19.95 | -0.9652 | 74.1245 | 117.0366 | -20.0825
12.6114 | -18 | -0.97164 | 74.3231 | 117.2283 | -18.0893 | 12.609 | -19.95 | -0.96498 | 74.0987 | 117.0304 | -20.1444
12.6197 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.6174 | -19.95 | -0.96498 | 74.0987 | 117.0241 | -20.1444
12.628 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.6257 | -19.95 | -0.96498 | 74.0987 | 117.0241 | -20.1444
12.6364 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.6341 | -19.95 | -0.96498 | 74.0987 | 117.0241 | -20.1444
12.6447 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.6424 | -19.95 | -0.96498 | 74.0987 | 117.0241 | -20.1444
12.653 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.6508 | -19.95 | -0.96498 | 74.0987 | 117.0241 | -20.1444
12.6614 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.6591 | -19.95 | -0.96498 | 74.0987 | 117.0241 | -20.1444
12.6697 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.6674 | -19.95 | -0.96498 | 74.0987 | 117.0241 | -20.1444
12.6781 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.6758 | -19.95 | -0.96473 | 74.0796 | 117.0239 | -20.2127
12.6864 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.6841 | -19.95 | -0.96473 | 74.0796 | 117.0236 | -20.2127
12.6947 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.6924 | -19.95 | -0.96473 | 74.0796 | 117.0236 | -20.2127
12.7031 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.7008 | -19.95 | -0.96473 | 74.0796 | 117.0236 | -20.2127
12.7114 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.7091 | -19.95 | -0.96473 | 74.0796 | 117.0236 | -20.2127
12.7198 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.7175 | -19.95 | -0.96473 | 74.0796 | 117.0236 | -20.2127
12.7281 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.7258 | -19.95 | -0.96473 | 74.0796 | 117.0236 | -20.2127
12.7364 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.7342 | -19.95 | -0.96473 | 74.0796 | 117.0236 | -20.2127
12.7448 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.7425 | -19.95 | -0.96493 | 74.1059 | 117.0236 | -20.1594
12.7531 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.7508 | -19.95 | -0.96493 | 74.1059 | 117.0236 | -20.1594
12.7614 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.7592 | -19.95 | -0.96493 | 74.1059 | 117.0236 | -20.1594
12.7698 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.7675 | -19.95 | -0.96493 | 74.1059 | 117.0236 | -20.1594
12.7781 | -18 | -0.97163 | 74.3232 | 117.2283 | -18.0895 | 12.7758 | -19.95 | -0.96493 | 74.1059 | 117.0236 | -20.1594
12.7865 | -18 | -0.97225 | 74.3171 | 117.2283 | -17.8832 | 12.7842 | -19.95 | -0.96493 | 74.1059 | 117.0236 | -20.1594
12.7948 | -18 | -0.97225 | 74.3171 | 117.2283 | -17.8832 | 12.7925 | -19.95 | -0.96472 | 74.0913 | 117.0244 | -20.2192
12.8031 | -18 | -0.97206 | 74.3069 | 117.2309 | -17.9429 | 12.8009 | -19.95 | -0.96472 | 74.0913 | 117.0252 | -20.2192
12.8115 | -18 | -0.97206 | 74.3069 | 117.2336 | -17.9429 | 12.8092 | -19.95 | -0.96472 | 74.0913 | 117.0252 | -20.2192
12.8198 | -18 | -0.97188 | 74.2892 | 117.2309 | -18.0004 | 12.8175 | -19.95 | -0.96472 | 74.0913 | 117.0252 | -20.2192
12.8281 | -18 | -0.97188 | 74.2892 | 117.2282 | -18.0004 | 12.8259 | -19.95 | -0.96472 | 74.0913 | 117.0252 | -20.2192
12.8365 | -18 | -0.9716 | 74.325 | 117.2282 | -18.1011 | 12.8342 | -19.95 | -0.96472 | 74.0913 | 117.0252 | -20.2192
12.8448 | -18 | -0.9716 | 74.325 | 117.2281 | -18.1011 | 12.8426 | -19.95 | -0.96447 | 74.0738 | 117.0268 | -20.2893
12.8531 | -18 | -0.9716 | 74.325 | 117.2281 | -18.1011 | 12.8509 | -19.95 | -0.96447 | 74.0738 | 117.0283 | -20.2893
12.8615 | -18 | -0.9716 | 74.325 | 117.2281 | -18.1011 | 12.8593 | -19.95 | -0.96447 | 74.0738 | 117.0283 | -20.2893
12.8698 | -18 | -0.9716 | 74.3248 | 117.2281 | -18.1013 | 12.8676 | -19.95 | -0.96447 | 74.0738 | 117.0283 | -20.2893
12.8782 | -18 | -0.9716 | 74.3248 | 117.2281 | -18.1013 | 12.8759 | -19.95 | -0.9648 | 74.1502 | 117.0283 | -20.2129
12.8865 | -18 | -0.9716 | 74.3248 | 117.2281 | -18.1013 | 12.8843 | -19.95 | -0.9648 | 74.1502 | 117.0283 | -20.2129
12.8948 | -18 | -0.9716 | 74.3248 | 117.2281 | -18.1013 | 12.8926 | -19.95 | -0.9648 | 74.1502 | 117.0283 | -20.2129
12.9032 | -18 | -0.97126 | 74.346 | 117.2231 | -18.2183 | 12.9009 | -19.95 | -0.9648 | 74.1502 | 117.0283 | -20.2129
12.9115 | -18 | -0.97126 | 74.346 | 117.2181 | -18.2183 | 12.9093 | -19.95 | -0.96442 | 74.1093 | 117.0324 | -20.3164
12.9199 | -18 | -0.97132 | 74.3258 | 117.2182 | -18.194 | 12.9176 | -19.95 | -0.96442 | 74.1093 | 117.0365 | -20.3164
12.9282 | -18 | -0.97132 | 74.3258 | 117.2183 | -18.194 | 12.926 | -19.95 | -0.96442 | 74.1093 | 117.0365 | -20.3164
12.9365 | -18 | -0.97132 | 74.3258 | 117.2183 | -18.194 | 12.9343 | -19.95 | -0.96442 | 74.1093 | 117.0365 | -20.3164
12.9449 | -18 | -0.97132 | 74.3258 | 117.2183 | -18.194 | 12.9426 | -19.95 | -0.96497 | 74.1227 | 117.0365 | -20.1514
12.9532 | -18 | -0.97132 | 74.3255 | 117.2183 | -18.194 | 12.951 | -19.95 | -0.96497 | 74.1227 | 117.0365 | -20.1514
12.9615 | -18 | -0.97132 | 74.3255 | 117.2183 | -18.194 | 12.9593 | -19.95 | -0.96497 | 74.1227 | 117.0365 | -20.1514
12.9699 | -18 | -0.97132 | 74.3254 | 117.2183 | -18.1939 | 12.9677 | -19.95 | -0.96497 | 74.1227 | 117.0365 | -20.1514
12.9782 | -18 | -0.97132 | 74.3254 | 117.2183 | -18.1939 | 12.976 | -19.95 | -0.96497 | 74.1227 | 117.0365 | -20.1514
12.9866 | -18 | -0.97144 | 74.2872 | 117.2153 | -18.146 | 12.9843 | -19.95 | -0.96497 | 74.1227 | 117.0365 | -20.1514
12.9949 | -18 | -0.97144 | 74.2872 | 117.2124 | -18.146 | 12.9927 | -19.95 | -0.96485 | 74.1494 | 117.0365 | -20.1965
13.0032 | -18 | -0.97152 | 74.2349 | 117.1973 | -18.105 | 13.001 | -19.95 | -0.96485 | 74.1494 | 117.0365 | -20.1965
13.0116 | -18 | -0.97152 | 74.2349 | 117.1823 | -18.105 | 13.0094 | -19.95 | -0.9646 | 74.1321 | 117.0376 | -20.2683
13.0199 | -18 | -0.97196 | 74.2767 | 117.1823 | -17.9693 | 13.0177 | -19.95 | -0.9646 | 74.1321 | 117.0387 | -20.2683
13.0282 | -18 | -0.97196 | 74.2767 | 117.1823 | -17.9693 | 13.026 | -19.95 | -0.96478 | 74.0557 | 117.0387 | -20.1919
13.0366 | -18 | -0.97196 | 74.2767 | 117.1823 | -17.9694 | 13.0344 | -19.95 | -0.96478 | 74.0557 | 117.0387 | -20.1919
13.0449 | -18 | -0.97196 | 74.2767 | 117.1823 | -17.9694 | 13.0427 | -19.95 | -0.96478 | 74.0557 | 117.0387 | -20.1919
13.0533 | -18 | -0.97196 | 74.2767 | 117.1823 | -17.9694 | 13.0511 | -19.95 | -0.96478 | 74.0557 | 117.0387 | -20.1919
13.0616 | -18 | -0.97196 | 74.2767 | 117.1823 | -17.9694 | 13.0594 | -19.95 | -0.96478 | 74.0557 | 117.0387 | -20.1919
13.0699 | -18 | -0.97178 | 74.2594 | 117.18 | -18.0271 | 13.0677 | -19.95 | -0.96478 | 74.0557 | 117.0387 | -20.1919
13.0783 | -18 | -0.97178 | 74.2594 | 117.1777 | -18.0271 | 13.0761 | -19.95 | -0.96478 | 74.0557 | 117.0387 | -20.1919
13.0866 | -18 | -0.97156 | 74.2406 | 117.1756 | -18.0955 | 13.0844 | -19.95 | -0.96478 | 74.0557 | 117.0387 | -20.1919
13.0949 | -18 | -0.97156 | 74.2406 | 117.1735 | -18.0955 | 13.0927 | -19.95 | -0.96478 | 74.0557 | 117.0387 | -20.1919
13.1033 | -18 | -0.97133 | 74.218 | 117.1693 | -18.1641 | 13.1011 | -19.95 | -0.96478 | 74.0557 | 117.0387 | -20.1919
13.1116 | -18 | -0.97133 | 74.218 | 117.1652 | -18.1641 | 13.1094 | -19.95 | -0.96488 | 74.0768 | 117.0494 | -20.1671
13.1199 | -18 | -0.97133 | 74.218 | 117.1652 | -18.1641 | 13.1178 | -19.95 | -0.96488 | 74.0768 | 117.0601 | -20.1671
13.1283 | -18 | -0.97133 | 74.218 | 117.1652 | -18.1641 | 13.1261 | -19.95 | -0.9647 | 74.0664 | 117.0632 | -20.2203
13.1366 | -18 | -0.97114 | 74.2115 | 117.1718 | -18.2251 | 13.1345 | -19.95 | -0.9647 | 74.0664 | 117.0664 | -20.2203
13.145 | -18 | -0.97114 | 74.2115 | 117.1783 | -18.2251 | 13.1428 | -19.95 | -0.9647 | 74.0664 | 117.0664 | -20.2203
13.1533 | -18 | -0.9721 | 74.2525 | 117.1783 | -17.9186 | 13.1511 | -19.95 | -0.9647 | 74.0664 | 117.0664 | -20.2203
13.1616 | -18 | -0.9721 | 74.2525 | 117.1783 | -17.9186 | 13.1595 | -19.95 | -0.9647 | 74.0664 | 117.0664 | -20.2203
13.17 | -18 | -0.97213 | 74.2438 | 117.1769 | -17.9058 | 13.1678 | -19.95 | -0.9647 | 74.0664 | 117.0664 | -20.2203
13.1783 | -18 | -0.97213 | 74.2438 | 117.1756 | -17.9058 | 13.1761 | -19.95 | -0.96489 | 74.0623 | 117.0664 | -20.1608
13.1866 | -18 | -0.97187 | 74.2252 | 117.1766 | -17.9864 | 13.1845 | -19.95 | -0.96489 | 74.0623 | 117.0664 | -20.1608
13.195 | -18 | -0.97187 | 74.2252 | 117.1776 | -17.9864 | 13.1928 | -19.95 | -0.96489 | 74.0623 | 117.0664 | -20.1608
13.2033 | -18 | -0.97161 | 74.2017 | 117.1747 | -18.0669 | 13.2012 | -19.95 | -0.96489 | 74.0623 | 117.0664 | -20.1608
13.2117 | -18 | -0.97161 | 74.2017 | 117.1719 | -18.0669 | 13.2095 | -19.95 | -0.96489 | 74.0623 | 117.0664 | -20.1608
13.22 | -18 | -0.97161 | 74.2017 | 117.1719 | -18.0669 | 13.2179 | -19.95 | -0.96489 | 74.0623 | 117.0664 | -20.1608
13.2283 | -18 | -0.97161 | 74.2017 | 117.1719 | -18.0669 | 13.2262 | -19.95 | -0.96489 | 74.0623 | 117.0664 | -20.1608
13.2367 | -18 | -0.97161 | 74.2017 | 117.1719 | -18.0669 | 13.2345 | -19.95 | -0.96489 | 74.0623 | 117.0664 | -20.1608
13.245 | -18 | -0.97161 | 74.2017 | 117.1719 | -18.0669 | 13.2429 | -19.95 | -0.96504 | 74.112 | 117.0664 | -20.1275
13.2534 | -18 | -0.97158 | 74.2449 | 117.1799 | -18.0884 | 13.2512 | -19.95 | -0.96504 | 74.112 | 117.0664 | -20.1275
13.2617 | -18 | -0.97158 | 74.2449 | 117.188 | -18.0884 | 13.2596 | -19.95 | -0.96504 | 74.112 | 117.0664 | -20.1275
13.27 | -18 | -0.97158 | 74.2449 | 117.188 | -18.0884 | 13.2679 | -19.95 | -0.96504 | 74.112 | 117.0664 | -20.1275
13.2784 | -18 | -0.97158 | 74.2449 | 117.188 | -18.0884 | 13.2762 | -19.95 | -0.96504 | 74.112 | 117.0664 | -20.1275
13.2867 | -18 | -0.97158 | 74.2449 | 117.188 | -18.0884 | 13.2846 | -19.95 | -0.96504 | 74.112 | 117.0664 | -20.1275
13.295 | -18 | -0.97158 | 74.2449 | 117.188 | -18.0884 | 13.2929 | -19.95 | -0.96488 | 74.1005 | 117.0672 | -20.1751
13.3034 | -18 | -0.97175 | 74.2495 | 117.1882 | -18.0332 | 13.3012 | -19.95 | -0.96488 | 74.1005 | 117.0681 | -20.1751
13.3117 | -18 | -0.97175 | 74.2495 | 117.1885 | -18.0332 | 13.3096 | -19.95 | -0.96494 | 74.1236 | 117.0681 | -20.1615
13.3201 | -18 | -0.97175 | 74.2495 | 117.1885 | -18.0332 | 13.3179 | -19.95 | -0.96494 | 74.1236 | 117.0681 | -20.1615
13.3284 | -18 | -0.97175 | 74.2495 | 117.1885 | -18.0332 | 13.3263 | -19.95 | -0.96494 | 74.1236 | 117.0681 | -20.1615
13.3367 | -18 | -0.97175 | 74.2492 | 117.1885 | -18.0333 | 13.3346 | -19.95 | -0.96494 | 74.1236 | 117.0681 | -20.1615
13.3451 | -18 | -0.97175 | 74.2492 | 117.1885 | -18.0333
13.3534 | -18 | -0.97169 | 74.2268 | 117.1885 | -18.0485
13.3618 | -18 | -0.97169 | 74.2268 | 117.1885 | -18.0485
13.3701 | -18 | -0.97169 | 74.2268 | 117.1885 | -18.0485
13.3784 | -18 | -0.97169 | 74.2268 | 117.1885 | -18.0485
13.3868 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.3951 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.4034 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.4118 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.4201 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.4285 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.4368 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.4451 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.4535 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.4618 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.4701 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.4785 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.4868 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.4952 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.5035 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.5118 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.5202 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.5285 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.5368 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.5452 | -18 | -0.97179 | 74.2516 | 117.1885 | -18.0199
13.5535 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.5619 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.5702 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.5785 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.5869 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.5952 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675 |  | -19.95
13.6036 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675 |  | -19.95
13.6119 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.6202 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.6286 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.6369 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.6452 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.6536 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.6619 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.6703 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.6786 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.6869 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.6953 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.7036 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.712 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.7203 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.7286 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.737 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.7453 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.7536 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.762 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.7703 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.7787 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.787 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.7953 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.8037 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.812 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.8203 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.8287 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.837 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.8454 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.8537 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.862 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.8704 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.8787 | -18 | -0.97197 | 74.2804 | 117.1885 | -17.9675
13.8871 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.8954 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.9037 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.9121 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.9204 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.9287 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.9371 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.9454 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.9538 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.9621 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.9704 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.9788 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.9871 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
13.9955 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
14.0038 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
14.0121 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
14.0205 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
14.0288 | -18 | -0.97197 | 74.2803 | 117.1885 | -17.9676
14.0371 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.0455 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.0538 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.0622 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.0705 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.0788 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.0872 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.0955 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.1039 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.1122 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.1205 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.1289 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.1372 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.1455 | -18 | -0.97188 | 74.2923 | 117.1885 | -18.0019
14.1539 | -18 | -0.97193 | 74.2771 | 117.1885 | -17.9796
14.1622 | -18 | -0.97193 | 74.2771 | 117.1885 | -17.9796
14.1706 | -18 | -0.97193 | 74.2771 | 117.1885 | -17.9796
14.1789 | -18 | -0.97193 | 74.2771 | 117.1885 | -17.9796
14.1872 | -18 | -0.97193 | 74.2771 | 117.1885 | -17.9796
14.1956 | -18 | -0.97193 | 74.2771 | 117.1885 | -17.9796
14.2039 | -18 | -0.97186 | 74.198 | 117.1885 | -17.9853
14.2122 | -18 | -0.97186 | 74.198 | 117.1885 | -17.9853
14.2206 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.2289 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.2373 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.2456 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.2539 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.2623 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.2706 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.2789 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.2873 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.2956 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.304 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.3123 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.3206 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.329 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.3373 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.3457 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0094
14.354 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0092
14.3623 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0092
14.3707 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0092
14.379 | -18 | -0.97178 | 74.1865 | 117.1885 | -18.0092
14.3873 | -18 | -0.97178 | 74.1866 | 117.1885 | -18.0096
14.3957 | -18 | -0.97178 | 74.1866 | 117.1885 | -18.0096
14.404 | -18 | -0.97165 | 74.2171 | 117.1885 | -18.0601
14.4124 | -18 | -0.97165 | 74.2171 | 117.1885 | -18.0601
14.4207 | -18 | -0.97165 | 74.2171 | 117.1885 | -18.0601
14.429 | -18 | -0.97165 | 74.2171 | 117.1885 | -18.0601
14.4374 | -18 | -0.97165 | 74.2172 | 117.1885 | -18.0598
14.4457 | -18 | -0.97165 | 74.2172 | 117.1885 | -18.0598
14.4541 | -18 | -0.97165 | 74.2172 | 117.1885 | -18.0598
14.4624 | -18 | -0.97165 | 74.2172 | 117.1885 | -18.0598
14.4707 | -18 | -0.97165 | 74.2172 | 117.1885 | -18.0598
14.4791 | -18 | -0.97165 | 74.2172 | 117.1885 | -18.0598
14.4874 | -18 | -0.97174 | 74.2514 | 117.1897 | -18.0371
14.4957 | -18 | -0.97174 | 74.2514 | 117.1908 | -18.0371
14.5041 | -18 | -0.97174 | 74.2514 | 117.1908 | -18.0371
14.5124 | -18 | -0.97174 | 74.2514 | 117.1908 | -18.0371
14.5208 | -18 | -0.97184 | 74.27 | 117.199 | -18.0068
14.5291 | -18 | -0.97184 | 74.27 | 117.2072 | -18.0068
14.5374 | -18 | -0.97184 | 74.27 | 117.2072 | -18.0068
14.5458 | -18 | -0.97184 | 74.27 | 117.2072 | -18.0068
14.5541 | -18 | -0.97195 | 74.2704 | 117.2014 | -17.9718
14.5625 | -18 | -0.97195 | 74.2704 | 117.1956 | -17.9718
14.5708 | -18 | -0.97195 | 74.2704 | 117.1956 | -17.9718
14.5791 | -18 | -0.97195 | 74.2704 | 117.1956 | -17.9718
14.5875 | -18 | -0.97195 | 74.2704 | 117.1956 | -17.9718
14.5958 | -18 | -0.97195 | 74.2704 | 117.1956 | -17.9718
14.6041 | -18 | -0.97195 | 74.2704 | 117.1956 | -17.9719
14.6125 | -18 | -0.97195 | 74.2704 | 117.1956 | -17.9719
14.6208 | -18 | -0.97195 | 74.2704 | 117.1956 | -17.9719
14.6292 | -18 | -0.97195 | 74.2704 | 117.1956 | -17.9719
14.6375 | -18 | -0.97195 | 74.2704 | 117.1956 | -17.9719
14.6458 | -18 | -0.97195 | 74.2704 | 117.1956 | -17.9719
14.6542 | -18 | -0.97204 | 74.2825 | 117.2025 | -17.9439
14.6625 | -18 | -0.97204 | 74.2825 | 117.2093 | -17.9439
14.6708 | -18 | -0.97206 | 74.3213 | 117.2126 | -17.9484
14.6792 | -18 | -0.97206 | 74.3213 | 117.2159 | -17.9484
14.6875 | -18 | -0.97206 | 74.3213 | 117.2159 | -17.9484
14.6958 | -18 | -0.97206 | 74.3213 | 117.2159 | -17.9484
14.7042 | -18 | -0.97206 | 74.3213 | 117.2159 | -17.9484
14.7125 | -18 | -0.97206 | 74.3213 | 117.2159 | -17.9484
14.7209 | -18 | -0.97206 | 74.3211 | 117.2159 | -17.9485
14.7292 | -18 | -0.97206 | 74.3211 | 117.2159 | -17.9485
14.7375 | -18 | -0.97202 | 74.2749 | 117.2011 | -17.9508
14.7459 | -18 | -0.97202 | 74.2749 | 117.1863 | -17.9508
14.7542 | -18 | -0.97218 | 74.2823 | 117.1796 | -17.8986
14.7626 | -18 | -0.97218 | 74.2823 | 117.173 | -17.8986
14.7709 | -18 | -0.97218 | 74.2823 | 117.173 | -17.8986
14.7792 | -18 | -0.97218 | 74.2823 | 117.173 | -17.8986
14.7876 | -18 | -0.97218 | 74.2823 | 117.173 | -17.8986
14.7959 | -18 | -0.97218 | 74.2823 | 117.173 | -17.8986
14.8042 | -18 | -0.97203 | 74.269 | 117.1716 | -17.9448
14.8126 | -18 | -0.97203 | 74.269 | 117.1702 | -17.9448
14.8209 | -18 | -0.97181 | 74.2482 | 117.1673 | -18.0135
14.8293 | -18 | -0.97181 | 74.2482 | 117.1644 | -18.0135
14.8376 | -18 | -0.97159 | 74.2302 | 117.163 | -18.0822
14.8459 | -18 | -0.97159 | 74.2302 | 117.1616 | -18.0822
14.8543 | -18 | -0.9721 | 74.2721 | 117.1616 | -17.9215
14.8626 | -18 | -0.9721 | 74.2721 | 117.1616 | -17.9215
14.8709 | -18 | -0.97188 | 74.2526 | 117.1596 | -17.9914
14.8793 | -18 | -0.97188 | 74.2526 | 117.1576 | -17.9914
14.8876 | -18 | -0.97217 | 74.2896 | 117.1576 | -17.9028
14.896 | -18 | -0.97217 | 74.2896 | 117.1576 | -17.9028
14.9043 | -18 | -0.97195 | 74.2678 | 117.1542 | -17.9718
14.9126 | -18 | -0.97195 | 74.2678 | 117.1508 | -17.9718
14.921 | -18 | -0.97178 | 74.2508 | 117.1472 | -18.0237
14.9293 | -18 | -0.97178 | 74.2508 | 117.1435 | -18.0237
14.9376 | -18 | -0.97178 | 74.2508 | 117.1435 | -18.0237
14.946 | -18 | -0.97178 | 74.2508 | 117.1435 | -18.0237
14.9543 | -18 | -0.97205 | 74.2388 | 117.1435 | -17.9298
14.9626 | -18 | -0.97205 | 74.2388 | 117.1435 | -17.9298
14.971 | -18 | -0.97205 | 74.2388 | 117.1435 | -17.9298
14.9793 | -18 | -0.97205 | 74.2388 | 117.1435 | -17.9298
14.9877 | -18 | -0.97205 | 74.2388 | 117.1435 | -17.9298
14.996 | -18 | -0.97205 | 74.2388 | 117.1435 | -17.9298
15.0043 | -18 | -0.97205 | 74.2387 | 117.1435 | -17.9291
15.0127 | -18 | -0.97205 | 74.2387 | 117.1435 | -17.9291
15.021 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1435 | -17.929
15.0294 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.929
15.0377 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.929
15.046 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.929
15.0544 | -18 | -0.97205 | 74.239 | 117.1434 | -17.9296
15.0627 | -18 | -0.97205 | 74.239 | 117.1434 | -17.9296
15.071 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.0794 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.0877 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.0961 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.1044 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.1127 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.1211 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.1294 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.1378 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.1461 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.1544 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.1628 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.1711 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.1794 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.1878 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.1961 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.2045 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.2128 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.2211 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.2295 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.2378 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.2462 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.2545 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.2628 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.2712 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.2795 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.2878 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.2962 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.3045 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.3129 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.3212 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.3295 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9296
15.3379 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9294
15.3462 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9294
15.3546 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9294
15.3629 | -18 | -0.97205 | 74.2391 | 117.1434 | -17.9294
15.3712 | -18 | -0.97205 | 74.2389 | 117.1434 | -17.9295
15.3796 | -18 | -0.97205 | 74.2389 | 117.1434 | -17.9295
15.3879 | -18 | -0.97191 | 74.226 | 117.1422 | -17.9758
15.3962 | -18 | -0.97191 | 74.226 | 117.141 | -17.9758
15.4046 | -18 | -0.97191 | 74.2261 | 117.141 | -17.9758
15.4129 | -18 | -0.97191 | 74.2261 | 117.141 | -17.9758
15.4212 | -18 | -0.97196 | 74.1977 | 117.141 | -17.9507
15.4296 | -18 | -0.97196 | 74.1977 | 117.141 | -17.9507
15.4379 | -18 | -0.97196 | 74.1977 | 117.141 | -17.9507
15.4463 | -18 | -0.97196 | 74.1977 | 117.141 | -17.9507
15.4546 | -18 | -0.97196 | 74.1977 | 117.141 | -17.9507
15.463 | -18 | -0.97196 | 74.1977 | 117.141 | -17.9507
15.4713 | -18 | -0.97196 | 74.198 | 117.141 | -17.9509
15.4796 | -18 | -0.97196 | 74.198 | 117.141 | -17.9509
15.488 | -18 | -0.97196 | 74.198 | 117.141 | -17.9509
15.4963 | -18 | -0.97196 | 74.198 | 117.141 | -17.9509
15.5046 | -18 | -0.97196 | 74.198 | 117.141 | -17.9509
15.513 | -18 | -0.97196 | 74.198 | 117.141 | -17.9509
15.5213 | -18 | -0.97196 | 74.198 | 117.141 | -17.9509
15.5296 | -18 | -0.97196 | 74.198 | 117.141 | -17.9509
15.538 | -18 | -0.97196 | 74.198 | 117.141 | -17.9509
15.5463 | -18 | -0.97196 | 74.198 | 117.141 | -17.9509
15.5547 | -18 | -0.97196 | 74.198 | 117.141 | -17.9509
15.563 | -18 | -0.97196 | 74.198 | 117.141 | -17.9509
15.5714 | -18 | -0.97225 | 74.2352 | 117.141 | -17.8624
15.5797 | -18 | -0.97225 | 74.2352 | 117.141 | -17.8624
15.588 | -18 | -0.97203 | 74.2177 | 117.1398 | -17.9313
15.5964 | -18 | -0.97203 | 74.2177 | 117.1386 | -17.9313
15.6047 | -18 | -0.97203 | 74.2177 | 117.1386 | -17.9313
15.613 | -18 | -0.97203 | 74.2177 | 117.1386 | -17.9313
15.6214 | -18 | -0.97203 | 74.2177 | 117.1386 | -17.9313
15.6297 | -18 | -0.97203 | 74.2177 | 117.1386 | -17.9313
15.638 | -18 | -0.97187 | 74.232 | 117.1361 | -17.9874
15.6464 | -18 | -0.97187 | 74.232 | 117.1335 | -17.9874
15.6547 | -18 | -0.97187 | 74.232 | 117.1335 | -17.9875
15.6631 | -18 | -0.97187 | 74.232 | 117.1335 | -17.9875
15.6714 | -18 | -0.97187 | 74.232 | 117.1335 | -17.9875
15.6797 | -18 | -0.97187 | 74.232 | 117.1335 | -17.9875
15.6881 | -18 | -0.97187 | 74.232 | 117.1335 | -17.9875
15.6964 | -18 | -0.97187 | 74.232 | 117.1335 | -17.9875
15.7048 | -18 | -0.97193 | 74.2536 | 117.1335 | -17.9732
15.7131 | -18 | -0.97193 | 74.2536 | 117.1335 | -17.9732
15.7214 | -18 | -0.97175 | 74.2374 | 117.1321 | -18.0313
15.7298 | -18 | -0.97175 | 74.2374 | 117.1307 | -18.0313
15.7381 | -18 | -0.97175 | 74.2374 | 117.1307 | -18.0313
15.7464 | -18 | -0.97175 | 74.2374 | 117.1307 | -18.0313
15.7548 | -18 | -0.97175 | 74.2374 | 117.1307 | -18.0313
15.7631 | -18 | -0.97175 | 74.2374 | 117.1307 | -18.0313
15.7715 | -18 | -0.972 | 74.2594 | 117.1307 | -17.9506
15.7798 | -18 | -0.972 | 74.2594 | 117.1307 | -17.9506
15.7881 | -18 | -0.972 | 74.2594 | 117.1307 | -17.9506
15.7965 | -18 | -0.972 | 74.2594 | 117.1307 | -17.9506
15.8048 | -18 | -0.972 | 74.2594 | 117.1307 | -17.9506
15.8132 | -18 | -0.972 | 74.2594 | 117.1307 | -17.9506
15.8215 | -18 | -0.97178 | 74.2814 | 117.1307 | -18.0307
15.8298 | -18 | -0.97178 | 74.2814 | 117.1307 | -18.0307
15.8382 | -18 | -0.97178 | 74.2814 | 117.1307 | -18.0307
15.8465 | -18 | -0.97178 | 74.2814 | 117.1307 | -18.0307
15.8548 | -18 | -0.97224 | 74.2943 | 117.1307 | -17.8797
15.8632 | -18 | -0.97224 | 74.2943 | 117.1307 | -17.8797
15.8715 | -18 | -0.97224 | 74.2943 | 117.1307 | -17.8797
15.8799 | -18 | -0.97224 | 74.2943 | 117.1307 | -17.8797
15.8882 | -18 | -0.97192 | 74.2524 | 117.1303 | -17.9776
15.8965 | -18 | -0.97192 | 74.2524 | 117.1299 | -17.9776
15.9049 | -18 | -0.97171 | 74.2431 | 117.1352 | -18.0436
15.9132 | -18 | -0.97171 | 74.2431 | 117.1405 | -18.0436
15.9216 | -18 | -0.97189 | 74.2359 | 117.1405 | -17.9836
15.9299 | -18 | -0.97189 | 74.2359 | 117.1405 | -17.9836
15.9382 | -18 | -0.9717 | 74.2199 | 117.1392 | -18.0416
15.9466 | -18 | -0.9717 | 74.2199 | 117.1379 | -18.0416
15.9549 | -18 | -0.9717 | 74.2199 | 117.1379 | -18.0416
15.9632 | -18 | -0.9717 | 74.2199 | 117.1379 | -18.0416
15.9716 | -18 | -0.9717 | 74.2199 | 117.1379 | -18.0416
15.9799 | -18 | -0.9717 | 74.2199 | 117.1379 | -18.0416
15.9883 | -18 | -0.9717 | 74.2199 | 117.1379 | -18.0416
15.9966 | -18 | -0.9717 | 74.2199 | 117.1379 | -18.0416
16.0049 | -18 | -0.97196 | 74.2421 | 117.1379 | -17.9609
16.0133 | -18 | -0.97196 | 74.2421 | 117.1379 | -17.9609
16.0216 | -18 | -0.97196 | 74.2421 | 117.1379 | -17.9609
16.03 | -18 | -0.97196 | 74.2421 | 117.1379 | -17.9609
16.0383 | -18 | -0.97196 | 74.2421 | 117.1379 | -17.9609
16.0466 | -18 | -0.97196 | 74.2421 | 117.1379 | -17.9609
16.055 | -18 | -0.97196 | 74.2421 | 117.1379 | -17.9609
16.0633 | -18 | -0.97196 | 74.2421 | 117.1379 | -17.9609
16.0716 | -18 | -0.97246 | 74.2583 | 117.1379 | -17.7971
16.08 | -18 | -0.97246 | 74.2583 | 117.1379 | -17.7971
16.0883 | -18 | -0.972 | 74.2299 | 117.1428 | -17.9438
16.0966 | -18 | -0.972 | 74.2299 | 117.1478 | -17.9438
16.105 | -18 | -0.972 | 74.2298 | 117.1478 | -17.9437
16.1133 | -18 | -0.972 | 74.2298 | 117.1478 | -17.9437
16.1217 | -18 | -0.97182 | 74.2139 | 117.1467 | -18.0018
16.13 | -18 | -0.97182 | 74.2139 | 117.1455 | -18.0018
16.1383 | -18 | -0.97182 | 74.2139 | 117.1455 | -18.0018
16.1467 | -18 | -0.97182 | 74.2139 | 117.1455 | -18.0018
16.155 | -18 | -0.97182 | 74.2139 | 117.1455 | -18.0018
16.1634 | -18 | -0.97182 | 74.2139 | 117.1455 | -18.0018
16.1717 | -18 | -0.97182 | 74.2139 | 117.1455 | -18.0018
16.18 | -18 | -0.97182 | 74.2139 | 117.1455 | -18.0018
16.1884 | -18 | -0.97182 | 74.2139 | 117.1455 | -18.0018
16.1967 | -18 | -0.97182 | 74.2139 | 117.1455 | -18.0018
16.205 | -18 | -0.97211 | 74.2519 | 117.1455 | -17.9136
16.2134 | -18 | -0.97211 | 74.2519 | 117.1455 | -17.9136
16.2217 | -18 | -0.97211 | 74.252 | 117.1455 | -17.9137
16.2301 | -18 | -0.97211 | 74.252 | 117.1455 | -17.9137
16.2384 | -18 | -0.97145 | 74.2013 | 117.1455 | -18.1221
16.2467 | -18 | -0.97145 | 74.2013 | 117.1455 | -18.1221
16.2551 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9892
16.2634 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9892
16.2718 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9892
16.2801 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9892
16.2884 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9892
16.2968 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9892
16.3051 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9892
16.3134 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9892
16.3218 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9893
16.3301 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9893
16.3385 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9893
16.3468 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9893
16.3551 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9893
16.3635 | -18 | -0.97186 | 74.2202 | 117.1455 | -17.9893
16.3718 | -18 | -0.97187 | 74.1306 | 117.1443 | -17.9647
16.3802 | -18 | -0.97187 | 74.1306 | 117.1432 | -17.9647
16.3885 | -18 | -0.97182 | 74.1926 | 117.1591 | -17.9945
16.3968 | -18 | -0.97182 | 74.1926 | 117.1751 | -17.9945
16.4052 | -18 | -0.97182 | 74.1926 | 117.1751 | -17.9945
16.4135 | -18 | -0.97182 | 74.1926 | 117.1751 | -17.9945
16.4218 | -18 | -0.97183 | 74.1926 | 117.1751 | -17.9943
16.4302 | -18 | -0.97183 | 74.1926 | 117.1751 | -17.9943
16.4385 | -18 | -0.97183 | 74.1926 | 117.1751 | -17.9943
16.4469 | -18 | -0.97183 | 74.1926 | 117.1751 | -17.9943
16.4552 | -18 | -0.97183 | 74.1926 | 117.1751 | -17.9943
16.4635 | -18 | -0.97183 | 74.1926 | 117.1751 | -17.9943
16.4719 | -18 | -0.97183 | 74.1926 | 117.1751 | -17.9943
16.4802 | -18 | -0.97183 | 74.1926 | 117.1751 | -17.9943
16.4885 | -18 | -0.97222 | 74.2522 | 117.1751 | -17.877
16.4969 | -18 | -0.97222 | 74.2522 | 117.1751 | -17.877
16.5052 | -18 | -0.97222 | 74.2522 | 117.1751 | -17.877
16.5136 | -18 | -0.97222 | 74.2522 | 117.1751 | -17.877
16.5219 | -18 | -0.97207 | 74.24 | 117.1744 | -17.9235
16.5302 | -18 | -0.97207 | 74.24 | 117.1737 | -17.9235
16.5386 | -18 | -0.97185 | 74.2196 | 117.1712 | -17.9927
16.5469 | -18 | -0.97185 | 74.2196 | 117.1688 | -17.9927
16.5553 | -18 | -0.9716 | 74.194 | 117.1635 | -18.0706
16.5636 | -18 | -0.9716 | 74.194 | 117.1582 | -18.0706
16.5719 | -18 | -0.97189 | 74.1954 | 117.1582 | -17.9746
16.5803 | -18 | -0.97189 | 74.1954 | 117.1582 | -17.9746
16.5886 | -18 | -0.97189 | 74.1954 | 117.1582 | -17.9746
16.5969 | -18 | -0.97189 | 74.1954 | 117.1582 | -17.9746
16.6053 | -18 | -0.97189 | 74.1953 | 117.1582 | -17.9748
16.6136 | -18 | -0.97189 | 74.1953 | 117.1582 | -17.9748
16.622 | -18 | -0.97189 | 74.1954 | 117.1582 | -17.9749
16.6303 | -18 | -0.97189 | 74.1954 | 117.1582 | -17.9749
16.6386 | -18 | -0.9717 | 74.1801 | 117.1574 | -18.0332
16.647 | -18 | -0.9717 | 74.1801 | 117.1567 | -18.0332
16.6553 | -18 | -0.9717 | 74.1801 | 117.1567 | -18.0332
16.6637 | -18 | -0.9717 | 74.1801 | 117.1567 | -18.0332
16.672 | -18 | -0.9717 | 74.1801 | 117.1567 | -18.0332
16.6803 | -18 | -0.9717 | 74.1801 | 117.1567 | -18.0332
16.6887 | -18 | -0.97177 | 74.2366 | 117.155 | -18.0225
16.697 | -18 | -0.97177 | 74.2366 | 117.1533 | -18.0225
16.7053 | -18 | -0.97188 | 74.3022 | 117.1586 | -18.0014
16.7137 | -18 | -0.97188 | 74.3022 | 117.1639 | -18.0014
16.722 | -18 | -0.97236 | 74.4022 | 117.1639 | -17.865
16.7304 | -18 | -0.97236 | 74.4022 | 117.1639 | -17.865
16.7387 | -18 | -0.97236 | 74.4022 | 117.164 | -17.865
16.747 | -18 | -0.97236 | 74.4022 | 117.164 | -17.865
16.7554 | -18 | -0.97236 | 74.4022 | 117.164 | -17.865
16.7637 | -18 | -0.97236 | 74.4022 | 117.1639 | -17.865
16.772 | -18 | -0.97236 | 74.4022 | 117.164 | -17.865
16.7804 | -18 | -0.97236 | 74.4022 | 117.164 | -17.865
16.7887 | -18 | -0.97218 | 74.3872 | 117.1633 | -17.9235
16.7971 | -18 | -0.97218 | 74.3872 | 117.1627 | -17.9235
16.8054 | -18 | -0.97218 | 74.3872 | 117.1627 | -17.9235
16.8137 | -18 | -0.97218 | 74.3872 | 117.1627 | -17.9235
16.8221 | -18 | -0.97218 | 74.3872 | 117.1627 | -17.9235
16.8304 | -18 | -0.97218 | 74.3872 | 117.1627 | -17.9235
16.8387 | -18 | -0.97218 | 74.3872 | 117.1627 | -17.9235
16.8471 | -18 | -0.97218 | 74.3872 | 117.1627 | -17.9235
16.8554 | -18 | -0.97287 | 74.5412 | 117.1627 | -17.725
16.8638 | -18 | -0.97287 | 74.5412 | 117.1627 | -17.725
16.8721 | -18 | -0.97271 | 74.53 | 117.1642 | -17.7792
16.8804 | -18 | -0.97271 | 74.53 | 117.1657 | -17.7792
16.8888 | -18 | -0.97249 | 74.5143 | 117.1656 | -17.8483
16.8971 | -18 | -0.97249 | 74.5143 | 117.1656 | -17.8483
16.9055 | -18 | -0.97249 | 74.5143 | 117.1656 | -17.8483
16.9138 | -18 | -0.97249 | 74.5143 | 117.1656 | -17.8483
16.9221 | -18 | -0.97249 | 74.5143 | 117.1656 | -17.8483
16.9305 | -18 | -0.97249 | 74.5143 | 117.1656 | -17.8483
16.9388 | -18 | -0.97249 | 74.5143 | 117.1656 | -17.8483
16.9471 | -18 | -0.97249 | 74.5143 | 117.1656 | -17.8483
16.9555 | -18 | -0.97248 | 74.5229 | 117.1651 | -17.8534
16.9638 | -18 | -0.97248 | 74.5229 | 117.1646 | -17.8534
16.9722 | -18 | -0.97248 | 74.5229 | 117.1646 | -17.8534
16.9805 | -18 | -0.97248 | 74.5229 | 117.1646 | -17.8534
16.9888 | -18 | -0.97248 | 74.5229 | 117.1646 | -17.8534
16.9972 | -18 | -0.97248 | 74.5229 | 117.1646 | -17.8534
17.0055 | -18 | -0.97248 | 74.5229 | 117.1646 | -17.8534
17.0139 | -18 | -0.97248 | 74.5229 | 117.1646 | -17.8534
17.0222 | -18 | -0.97226 | 74.5039 | 117.1631 | -17.9228
17.0305 | -18 | -0.97226 | 74.5039 | 117.1617 | -17.9228
17.0389 | -18 | -0.97226 | 74.5039 | 117.1617 | -17.9228
17.0472 | -18 | -0.97226 | 74.5039 | 117.1617 | -17.9228
17.0555 | -18 | -0.97205 | 74.4879 | 117.1618 | -17.9923
17.0639 | -18 | -0.97205 | 74.4879 | 117.1619 | -17.9923
17.0722 | -18 | -0.97205 | 74.4879 | 117.1619 | -17.9923
17.0806 | -18 | -0.97205 | 74.4879 | 117.1619 | -17.9923
17.0889 | -18 | -0.97182 | 74.4821 | 117.1709 | -18.0659
17.0972 | -18 | -0.97182 | 74.4821 | 117.1799 | -18.0659
17.1056 | -18 | -0.97182 | 74.4821 | 117.1799 | -18.0658
17.1139 | -18 | -0.97182 | 74.4821 | 117.1799 | -18.0658
17.1223 | -18 | -0.97182 | 74.4821 | 117.1799 | -18.0658
17.1306 | -18 | -0.97182 | 74.4821 | 117.1799 | -18.0658
17.1389 | -18 | -0.97251 | 74.5123 | 117.1799 | -17.8403
17.1473 | -18 | -0.97251 | 74.5123 | 117.1799 | -17.8403
17.1556 | -18 | -0.97251 | 74.5123 | 117.1799 | -17.8403
17.1639 | -18 | -0.97251 | 74.5123 | 117.1799 | -17.8403
17.1723 | -18 | -0.97251 | 74.5121 | 117.1799 | -17.8404
17.1806 | -18 | -0.97251 | 74.5121 | 117.1799 | -17.8404
17.189 | -18 | -0.97251 | 74.5121 | 117.1799 | -17.8404
17.1973 | -18 | -0.97251 | 74.5121 | 117.1799 | -17.8404
17.2056 | -18 | -0.97226 | 74.4964 | 117.1833 | -17.9221
17.214 | -18 | -0.97226 | 74.4964 | 117.1867 | -17.9221
17.2223 | -18 | -0.97186 | 74.4668 | 117.1873 | -18.0509
17.2307 | -18 | -0.97186 | 74.4668 | 117.1879 | -18.0509
17.239 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.2473 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.2557 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.264 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.2723 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.2807 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.289 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.2973 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.3057 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.314 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.3224 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.3307 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.3391 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.3474 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.3557 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.3641 | -18 | -0.97225 | 74.528 | 117.1879 | -17.9344
17.3724 | -18 | -0.97168 | 74.4931 | 117.1947 | -18.1171
17.3807 | -18 | -0.97168 | 74.4931 | 117.2015 | -18.1171
17.3891 | -18 | -0.97193 | 74.5172 | 117.2015 | -18.0369
17.3974 | -18 | -0.97193 | 74.5172 | 117.2015 | -18.0369
17.4057 | -18 | -0.97193 | 74.5172 | 117.2015 | -18.0369
17.4141 | -18 | -0.97193 | 74.5172 | 117.2015 | -18.0369
17.4224 | -18 | -0.97193 | 74.5172 | 117.2015 | -18.0369
17.4308 | -18 | -0.97193 | 74.5172 | 117.2015 | -18.0369
17.4391 | -18 | -0.97193 | 74.5172 | 117.2015 | -18.0369
17.4474 | -18 | -0.97193 | 74.5172 | 117.2015 | -18.0369
17.4558 | -18 | -0.97193 | 74.5172 | 117.2015 | -18.0369
17.4641 | -18 | -0.97193 | 74.5172 | 117.2015 | -18.0369
17.4725 | -18 | -0.97175 | 74.5027 | 117.2014 | -18.0956
17.4808 | -18 | -0.97175 | 74.5027 | 117.2013 | -18.0956
17.4891 | -18 | -0.97239 | 74.4723 | 117.2013 | -17.8741
17.4975 | -18 | -0.97239 | 74.4723 | 117.2013 | -17.8741
17.5058 | -18 | -0.97215 | 74.4419 | 117.1921 | -17.9471
17.5141 | -18 | -0.97215 | 74.4419 | 117.183 | -17.9471
17.5225 | -18 | -0.97189 | 74.4185 | 117.1794 | -18.0267
17.5308 | -18 | -0.97189 | 74.4185 | 117.1758 | -18.0267
17.5392 | -18 | -0.97189 | 74.4185 | 117.1758 | -18.0267
17.5475 | -18 | -0.97189 | 74.4185 | 117.1758 | -18.0267
17.5558 | -18 | -0.97189 | 74.4185 | 117.1758 | -18.0267
17.5642 | -18 | -0.97189 | 74.4185 | 117.1758 | -18.0267
17.5725 | -18 | -0.97189 | 74.4185 | 117.1758 | -18.0267
17.5809 | -18 | -0.97189 | 74.4185 | 117.1758 | -18.0267
17.5892 | -18 | -0.97189 | 74.4188 | 117.1758 | -18.0264
17.5975 | -18 | -0.97189 | 74.4188 | 117.1758 | -18.0264
17.6059 | -18 | -0.97206 | 74.4044 | 117.1758 | -17.9668
17.6142 | -18 | -0.97206 | 74.4044 | 117.1759 | -17.9668
17.6225 | -18 | -0.97206 | 74.4044 | 117.1759 | -17.9668
17.6309 | -18 | -0.97206 | 74.4044 | 117.1759 | -17.9668
17.6392 | -18 | -0.97184 | 74.3851 | 117.1744 | -18.0367
17.6476 | -18 | -0.97184 | 74.3851 | 117.173 | -18.0367
17.6559 | -18 | -0.97165 | 74.3783 | 117.1785 | -18.0971
17.6642 | -18 | -0.97165 | 74.3783 | 117.1839 | -18.0971
17.6726 | -18 | -0.97165 | 74.3783 | 117.1839 | -18.0971
17.6809 | -18 | -0.97165 | 74.3783 | 117.1839 | -18.0971
17.6893 | -18 | -0.97185 | 74.3573 | 117.1839 | -18.025
17.6976 | -18 | -0.97185 | 74.3573 | 117.1839 | -18.025
17.7059 | -18 | -0.97163 | 74.3283 | 117.1746 | -18.0927
17.7143 | -18 | -0.97163 | 74.3283 | 117.1653 | -18.0927
17.7226 | -18 | -0.97163 | 74.3283 | 117.1653 | -18.0927
17.7309 | -18 | -0.97163 | 74.3283 | 117.1653 | -18.0927
17.7393 | -18 | -0.97192 | 74.2943 | 117.1653 | -17.9879
17.7476 | -18 | -0.97192 | 74.2943 | 117.1653 | -17.9879
17.756 | -18 | -0.97173 | 74.22 | 117.1661 | -18.0318
17.7643 | -18 | -0.97173 | 74.22 | 117.1668 | -18.0318
17.7726 | -18 | -0.97173 | 74.22 | 117.1668 | -18.0318
17.781 | -18 | -0.97173 | 74.22 | 117.1668 | -18.0318
17.7893 | -18 | -0.97173 | 74.22 | 117.1668 | -18.0318
17.7977 | -18 | -0.97173 | 74.22 | 117.1668 | -18.0318
17.806 | -18 | -0.97155 | 74.2177 | 117.1766 | -18.0933
17.8143 | -18 | -0.97155 | 74.2177 | 117.1864 | -18.0933
17.8227 | -18 | -0.97194 | 74.2147 | 117.1864 | -17.9615
17.831 | -18 | -0.97194 | 74.2147 | 117.1864 | -17.9615
17.8393 | -18 | -0.97194 | 74.2147 | 117.1864 | -17.9615
17.8477 | -18 | -0.97194 | 74.2147 | 117.1864 | -17.9615
17.856 | -18 | -0.97194 | 74.2147 | 117.1864 | -17.9615
17.8643 | -18 | -0.97194 | 74.2147 | 117.1864 | -17.9615
17.8727 | -18 | -0.97146 | 74.1723 | 117.1815 | -18.1097
17.881 | -18 | -0.97146 | 74.1723 | 117.1766 | -18.1097
17.8894 | -18 | -0.97172 | 74.1874 | 117.1766 | -18.0279
17.8977 | -18 | -0.97172 | 74.1874 | 117.1766 | -18.0279
17.906 | -18 | -0.97172 | 74.1874 | 117.1766 | -18.0279
17.9144 | -18 | -0.97172 | 74.1874 | 117.1766 | -18.0279
17.9227 | -18 | -0.97153 | 74.1736 | 117.177 | -18.0865
17.9311 | -18 | -0.97153 | 74.1736 | 117.1774 | -18.0865
17.9394 | -18 | -0.97153 | 74.1736 | 117.1774 | -18.0865
17.9477 | -18 | -0.97153 | 74.1736 | 117.1774 | -18.0865
17.9561 | -18 | -0.97188 | 74.2375 | 117.1774 | -17.9857
17.9644 | -18 | -0.97188 | 74.2375 | 117.1774 | -17.9857
17.9727 | -18 | -0.97209 | 74.3054 | 117.1805 | -17.9319
17.9811 | -18 | -0.97209 | 74.3054 | 117.1835 | -17.9319
17.9894 | -18 | -0.97209 | 74.3054 | 117.1835 | -17.9319
17.9978 | -18 | -0.97209 | 74.3054 | 117.1835 | -17.9319
18.0061 | -18 | -0.97186 | 74.2997 | 117.1929 | -18.0098
18.0144 | -18 | -0.97186 | 74.2997 | 117.2024 | -18.0098
18.0228 | -18 | -0.97167 | 74.286 | 117.2029 | -18.0687
18.0311 | -18 | -0.97167 | 74.286 | 117.2034 | -18.0687
18.0395 | -18 | -0.97204 | 74.3717 | 117.2034 | -17.9655
18.0478 | -18 | -0.97204 | 74.3717 | 117.2034 | -17.9655
18.0561 | -18 | -0.97204 | 74.3717 | 117.2034 | -17.9655
18.0645 | -18 | -0.97204 | 74.3717 | 117.2034 | -17.9655
18.0728 | -18 | -0.97204 | 74.3717 | 117.2034 | -17.9655
18.0811 | -18 | -0.97204 | 74.3717 | 117.2034 | -17.9655
18.0895 | -18 | -0.97223 | 74.4546 | 117.1998 | -17.9234
18.0978 | -18 | -0.97223 | 74.4546 | 117.1963 | -17.9234
18.1062 | -18 | -0.97223 | 74.4546 | 117.1963 | -17.9234
18.1145 | -18 | -0.97223 | 74.4546 | 117.1963 | -17.9234
18.1228 | -18 | -0.97191 | 74.4412 | 117.2045 | -18.0259
18.1312 | -18 | -0.97191 | 74.4412 | 117.2128 | -18.0259
18.1395 | -18 | -0.97191 | 74.4412 | 117.2128 | -18.0259
18.1479 | -18 | -0.97191 | 74.4412 | 117.2128 | -18.0259
18.1562 | -18 | -0.97204 | 74.4896 | 117.2128 | -17.9929
18.1645 | -18 | -0.97204 | 74.4896 | 117.2128 | -17.9929
18.1729 | -18 | -0.97261 | 74.6188 | 117.2128 | -17.8334
18.1812 | -18 | -0.97261 | 74.6188 | 117.2128 | -17.8334
18.1895 | -18 | -0.97261 | 74.6188 | 117.2128 | -17.8334
18.1979 | -18 | -0.97261 | 74.6188 | 117.2128 | -17.8334
18.2062 | -18 | -0.97261 | 74.6188 | 117.2128 | -17.8334
18.2146 | -18 | -0.97261 | 74.6188 | 117.2128 | -17.8334
18.2229 | -18 | -0.97289 | 74.6919 | 117.2128 | -17.754
18.2312 | -18 | -0.97289 | 74.6919 | 117.2128 | -17.754
18.2396 | -18 | -0.97271 | 74.6666 | 117.204 | -17.8104
18.2479 | -18 | -0.97271 | 74.6666 | 117.1952 | -17.8104
18.2563 | -18 | -0.97289 | 74.7354 | 117.1945 | -17.7668
18.2646 | -18 | -0.97289 | 74.7354 | 117.1938 | -17.7668
18.2729 | -18 | -0.97267 | 74.7212 | 117.1953 | -17.8369
18.2813 | -18 | -0.97267 | 74.7212 | 117.1967 | -17.8369
18.2896 | -18 | -0.97267 | 74.7212 | 117.1967 | -17.8369
18.2979 | -18 | -0.97267 | 74.7212 | 117.1967 | -17.8369
18.3063 | -18 | -0.97267 | 74.7211 | 117.1967 | -17.837
18.3146 | -18 | -0.97267 | 74.7211 | 117.1967 | -17.837
18.323 | -18 | -0.97267 | 74.7211 | 117.1967 | -17.837
18.3313 | -18 | -0.97267 | 74.7211 | 117.1967 | -17.837
18.3396 | -18 | -0.97267 | 74.7212 | 117.1967 | -17.8367
18.348 | -18 | -0.97267 | 74.7212 | 117.1967 | -17.8367
18.3563 | -18 | -0.97267 | 74.7212 | 117.1967 | -17.8367
18.3646 | -18 | -0.97267 | 74.7212 | 117.1967 | -17.8367
18.373 | -18 | -0.97267 | 74.7212 | 117.1967 | -17.8367
18.3813 | -18 | -0.97267 | 74.7212 | 117.1967 | -17.8367
18.3897 | -18 | -0.97245 | 74.6935 | 117.1882 | -17.905
18.398 | -18 | -0.97245 | 74.6935 | 117.1797 | -17.905
18.4063 | -18 | -0.9723 | 74.6188 | 117.1749 | -17.9372
18.4147 | -18 | -0.9723 | 74.6188 | 117.1702 | -17.9372
18.423 | -18 | -0.97238 | 74.5458 | 117.1678 | -17.8924
18.4314 | -18 | -0.97238 | 74.5458 | 117.1654 | -17.8924
18.4397 | -18 | -0.97238 | 74.5458 | 117.1654 | -17.8924
18.448 | -18 | -0.97238 | 74.5458 | 117.1654 | -17.8924
18.4564 | -18 | -0.97238 | 74.5458 | 117.1654 | -17.8924
18.4647 | -18 | -0.97238 | 74.5458 | 117.1654 | -17.8924
18.473 | -18 | -0.97238 | 74.5457 | 117.1654 | -17.8923
18.4814 | -18 | -0.97238 | 74.5457 | 117.1654 | -17.8923
18.4897 | -18 | -0.97238 | 74.5457 | 117.1654 | -17.8923
18.4981 | -18 | -0.97238 | 74.5457 | 117.1654 | -17.8923
18.5064 | -18 | -0.9722 | 74.5325 | 117.1664 | -17.9513
18.5147 | -18 | -0.9722 | 74.5325 | 117.1673 | -17.9513
18.5231 | -18 | -0.9722 | 74.5325 | 117.1673 | -17.9513
18.5314 | -18 | -0.9722 | 74.5325 | 117.1673 | -17.9513
18.5397 | -18 | -0.9722 | 74.5325 | 117.1673 | -17.9513
18.5481 | -18 | -0.9722 | 74.5325 | 117.1673 | -17.9513
18.5564 | -18 | -0.9722 | 74.5325 | 117.1673 | -17.9513
18.5648 | -18 | -0.9722 | 74.5325 | 117.1673 | -17.9513
18.5731 | -18 | -0.97245 | 74.4534 | 117.1673 | -17.847
18.5814 | -18 | -0.97245 | 74.4534 | 117.1673 | -17.847
18.5898 | -18 | -0.97196 | 74.3072 | 117.1698 | -17.976
18.5981 | -18 | -0.97196 | 74.3072 | 117.1724 | -17.976
18.6065 | -18 | -0.97196 | 74.3072 | 117.1724 | -17.976
18.6148 | -18 | -0.97196 | 74.3072 | 117.1724 | -17.976
18.6231 | -18 | -0.97196 | 74.3072 | 117.1724 | -17.976
18.6315 | -18 | -0.97196 | 74.3072 | 117.1724 | -17.976
18.6398 | -18 | -0.97196 | 74.3072 | 117.1724 | -17.976
18.6481 | -18 | -0.97196 | 74.3072 | 117.1724 | -17.976
18.6565 | -18 | -0.97222 | 74.3223 | 117.1724 | -17.8938
18.6648 | -18 | -0.97222 | 74.3223 | 117.1724 | -17.8938
18.6732 | -18 | -0.97222 | 74.3223 | 117.1724 | -17.8938
18.6815 | -18 | -0.97222 | 74.3223 | 117.1724 | -17.8938
18.6898 | -18 | -0.97203 | 74.3094 | 117.1734 | -17.9526
18.6982 | -18 | -0.97203 | 74.3094 | 117.1745 | -17.9526
18.7065 | -18 | -0.97233 | 74.2419 | 117.1745 | -17.838
18.7148 | -18 | -0.97233 | 74.2419 | 117.1745 | -17.838
18.7232 | -18 | -0.97233 | 74.2419 | 117.1745 | -17.838
18.7315 | -18 | -0.97233 | 74.2419 | 117.1745 | -17.838
18.7399 | -18 | -0.97233 | 74.2419 | 117.1745 | -17.838
18.7482 | -18 | -0.97233 | 74.2419 | 117.1745 | -17.838
18.7565 | -18 | -0.97233 | 74.2419 | 117.1745 | -17.838
18.7649 | -18 | -0.97233 | 74.2419 | 117.1745 | -17.838
18.7732 | -18 | -0.97189 | 74.2001 | 117.1679 | -17.9755
18.7816 | -18 | -0.97189 | 74.2001 | 117.1613 | -17.9755
18.7899 | -18 | -0.97189 | 74.2001 | 117.1613 | -17.9755
18.7982 | -18 | -0.97189 | 74.2001 | 117.1613 | -17.9755
18.8066 | -18 | -0.97189 | 74.2003 | 117.1613 | -17.9754
18.8149 | -18 | -0.97189 | 74.2003 | 117.1613 | -17.9754
18.8232 | -18 | -0.97189 | 74.2003 | 117.1613 | -17.9754
18.8316 | -18 | -0.97189 | 74.2003 | 117.1613 | -17.9754
18.8399 | -18 | -0.97189 | 74.2003 | 117.1613 | -17.9754
18.8483 | -18 | -0.97189 | 74.2003 | 117.1613 | -17.9754
18.8566 | -18 | -0.9717 | 74.1875 | 117.1625 | -18.0345
18.8649 | -18 | -0.9717 | 74.1875 | 117.1637 | -18.0345
18.8733 | -18 | -0.9717 | 74.1875 | 117.1637 | -18.0345
18.8816 | -18 | -0.9717 | 74.1875 | 117.1637 | -18.0345
18.89 | -18 | -0.9717 | 74.1875 | 117.1637 | -18.0345
18.8983 | -18 | -0.9717 | 74.1875 | 117.1637 | -18.0345
18.9066 | -18 | -0.9717 | 74.1874 | 117.1637 | -18.0344
18.915 | -18 | -0.9717 | 74.1874 | 117.1637 | -18.0344
18.9233 | -18 | -0.97188 | 74.2129 | 117.1637 | -17.9807
18.9316 | -18 | -0.97188 | 74.2129 | 117.1637 | -17.9807
18.94 | -18 | -0.97206 | 74.2163 | 117.1637 | -17.9224
18.9483 | -18 | -0.97206 | 74.2163 | 117.1637 | -17.9224
18.9567 | -18 | -0.97206 | 74.2163 | 117.1637 | -17.9224
18.965 | -18 | -0.97206 | 74.2163 | 117.1637 | -17.9224
18.9733 | -18 | -0.97206 | 74.2163 | 117.1637 | -17.9224
18.9817 | -18 | -0.97206 | 74.2163 | 117.1637 | -17.9224
18.99 | -18 | -0.9718 | 74.2035 | 117.1692 | -18.0043
18.9984 | -18 | -0.9718 | 74.2035 | 117.1746 | -18.0043
19.0067 | -18 | -0.97158 | 74.1899 | 117.1767 | -18.0739
19.015 | -18 | -0.97158 | 74.1899 | 117.1787 | -18.0739
19.0234 | -18 | -0.97158 | 74.1899 | 117.1787 | -18.0739
19.0317 | -18 | -0.97158 | 74.1899 | 117.1787 | -18.0739
19.04 | -18 | -0.97158 | 74.1899 | 117.1787 | -18.0739
19.0484 | -18 | -0.97158 | 74.1899 | 117.1787 | -18.0739
19.0567 | -18 | -0.97158 | 74.1899 | 117.1787 | -18.0739
19.065 | -18 | -0.97158 | 74.1899 | 117.1787 | -18.0739
19.0734 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1801 | -18.1328
19.0817 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.0901 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.0984 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.1068 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.1151 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.1234 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.1318 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.1401 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.1484 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.1568 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.1651 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.1734 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.1818 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.1901 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.1985 | -18 | -0.9714 | 74.1771 | 117.1814 | -18.1328
19.2068 | -18 | -0.97171 | 74.18 | 117.1814 | -18.0283
19.2151 | -18 | -0.97171 | 74.18 | 117.1814 | -18.0283
19.2235 | -18 | -0.97171 | 74.18 | 117.1814 | -18.0283
19.2318 | -18 | -0.97171 | 74.18 | 117.1814 | -18.0283
19.2402 | -18 | -0.97171 | 74.18 | 117.1814 | -18.0283
19.2485 | -18 | -0.97171 | 74.18 | 117.1814 | -18.0283
19.2568 | -18 | -0.97171 | 74.1798 | 117.1814 | -18.0284
19.2652 | -18 | -0.97171 | 74.1798 | 117.1814 | -18.0284
19.2735 | -18 | -0.97171 | 74.1798 | 117.1814 | -18.0284
19.2818 | -18 | -0.97171 | 74.1798 | 117.1814 | -18.0284
19.2902 | -18 | -0.97197 | 74.2064 | 117.1814 | -17.95
19.2985 | -18 | -0.97197 | 74.2064 | 117.1814 | -17.95
19.3069 | -18 | -0.97197 | 74.2064 | 117.1814 | -17.95
19.3152 | -18 | -0.97197 | 74.2064 | 117.1814 | -17.95
19.3235 | -18 | -0.97197 | 74.2063 | 117.1814 | -17.9502
19.3319 | -18 | -0.97197 | 74.2063 | 117.1814 | -17.9502
19.3402 | -18 | -0.97188 | 74.1115 | 117.1814 | -17.9566
19.3486 | -18 | -0.97188 | 74.1115 | 117.1814 | -17.9566
19.3569 | -18 | -0.97188 | 74.1115 | 117.1814 | -17.9566
19.3652 | -18 | -0.97188 | 74.1115 | 117.1814 | -17.9566
19.3736 | -18 | -0.97201 | 74.1607 | 117.1814 | -17.9242
19.3819 | -18 | -0.97201 | 74.1607 | 117.1814 | -17.9242
19.3902 | -18 | -0.97201 | 74.1607 | 117.1814 | -17.9243
19.3986 | -18 | -0.97201 | 74.1607 | 117.1814 | -17.9243
19.4069 | -18 | -0.97201 | 74.1607 | 117.1814 | -17.9243
19.4153 | -18 | -0.97201 | 74.1607 | 117.1814 | -17.9243
19.4236 | -18 | -0.97195 | 74.2102 | 117.1814 | -17.957
19.4319 | -18 | -0.97195 | 74.2102 | 117.1814 | -17.957
19.4403 | -18 | -0.97182 | 74.2045 | 117.1848 | -18.0006
19.4486 | -18 | -0.97182 | 74.2045 | 117.1883 | -18.0006
19.457 | -18 | -0.97182 | 74.2045 | 117.1883 | -18.0006
19.4653 | -18 | -0.97182 | 74.2045 | 117.1883 | -18.0006
19.4736 | -18 | -0.97174 | 74.1913 | 117.1883 | -18.0238
19.482 | -18 | -0.97174 | 74.1913 | 117.1883 | -18.0238
19.4903 | -18 | -0.97174 | 74.1913 | 117.1883 | -18.0238
19.4986 | -18 | -0.97174 | 74.1913 | 117.1883 | -18.0238
19.507 | -18 | -0.97158 | 74.1665 | 117.1785 | -18.07
19.5153 | -18 | -0.97158 | 74.1665 | 117.1687 | -18.07
19.5237 | -18 | -0.97158 | 74.1665 | 117.1687 | -18.07
19.532 | -18 | -0.97158 | 74.1665 | 117.1687 | -18.07
19.5403 | -18 | -0.97158 | 74.1665 | 117.1687 | -18.07
19.5487 | -18 | -0.97158 | 74.1665 | 117.1687 | -18.07
19.557 | -18 | -0.97158 | 74.1665 | 117.1687 | -18.07
19.5654 | -18 | -0.97158 | 74.1665 | 117.1687 | -18.07
19.5737 | -18 | -0.97158 | 74.1666 | 117.1687 | -18.0702
19.582 | -18 | -0.97158 | 74.1666 | 117.1687 | -18.0702
19.5904 | -18 | -0.97207 | 74.2094 | 117.1687 | -17.9173
19.5987 | -18 | -0.97207 | 74.2094 | 117.1687 | -17.9173
19.607 | -18 | -0.97207 | 74.2094 | 117.1687 | -17.9173
19.6154 | -18 | -0.97207 | 74.2094 | 117.1687 | -17.9173
19.6237 | -18 | -0.97207 | 74.2094 | 117.1687 | -17.9173
19.632 | -18 | -0.97207 | 74.2094 | 117.1687 | -17.9173
19.6404 | -18 | -0.97207 | 74.2091 | 117.1687 | -17.9172
19.6487 | -18 | -0.97207 | 74.2091 | 117.1687 | -17.9172
19.6571 | -18 | -0.97207 | 74.2091 | 117.1687 | -17.9172
19.6654 | -18 | -0.97207 | 74.2091 | 117.1687 | -17.9172
19.6738 | -18 | -0.97192 | 74.1994 | 117.1698 | -17.9641
19.6821 | -18 | -0.97192 | 74.1994 | 117.1709 | -17.9641
19.6904 | -18 | -0.97192 | 74.1994 | 117.1709 | -17.9641
19.6988 | -18 | -0.97192 | 74.1994 | 117.1709 | -17.9641
19.7071 | -18 | -0.97206 | 74.1726 | 117.1709 | -17.9105
19.7154 | -18 | -0.97206 | 74.1726 | 117.1709 | -17.9105
19.7238 | -18 | -0.97206 | 74.1726 | 117.1709 | -17.9105
19.7321 | -18 | -0.97206 | 74.1726 | 117.1709 | -17.9105
19.7404 | -18 | -0.97206 | 74.1726 | 117.1709 | -17.9105
19.7488 | -18 | -0.97206 | 74.1726 | 117.1709 | -17.9105
19.7571 | -18 | -0.97206 | 74.1726 | 117.1709 | -17.9105
19.7655 | -18 | -0.97206 | 74.1726 | 117.1709 | -17.9105
19.7738 | -18 | -0.97206 | 74.1726 | 117.1709 | -17.9105
19.7821 | -18 | -0.97206 | 74.1726 | 117.1709 | -17.9105
19.7905 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.7988 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.8072 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.8155 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.8238 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.8322 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.8405 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.8488 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.8572 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.8655 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.8739 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.8822 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.8905 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.8989 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.9072 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.9156 | -18 | -0.97206 | 74.1725 | 117.1709 | -17.9107
19.9239 | -18 | -0.97186 | 74.1499 | 117.1648 | -17.9721
19.9322 | -18 | -0.97186 | 74.1499 | 117.1586 | -17.9721
19.9406 | -18 | -0.97186 | 74.1499 | 117.1586 | -17.9721
19.9489 | -18 | -0.97186 | 74.1499 | 117.1586 | -17.9721
19.9572 | -18 | -0.97186 | 74.1499 | 117.1586 | -17.9721
19.9656 | -18 | -0.97186 | 74.1499 | 117.1586 | -17.9721
19.9739 | -18 | -0.97164 | 74.1337 | 117.1594 | -18.042
19.9823 | -18 | -0.97164 | 74.1337 | 117.1603 | -18.042
19.9906 | -18 | -0.97164 | 74.1337 | 117.1603 | -18.042
19.9989 | -18 | -0.97164 | 74.1337 | 117.1603 | -18.042
20.0073 | -18 | -0.97141 | 74.1186 | 117.1621 | -18.1128
20.0156 | -18 | -0.97141 | 74.1186 | 117.1639 | -18.1128
20.024 | -18 | -0.97141 | 74.1186 | 117.1639 | -18.1128
20.0323 | -18 | -0.97141 | 74.1186 | 117.1639 | -18.1128
20.0406 | -18 | -0.97167 | 74.1457 | 117.1639 | -18.0346
20.049 | -18 | -0.97167 | 74.1457 | 117.1639 | -18.0346
20.0573 | -18 | -0.9719 | 74.1846 | 117.1639 | -17.967
20.0656 | -18 | -0.9719 | 74.1846 | 117.1639 | -17.967
20.074 | -18 | -0.97219 | 74.2266 | 117.1639 | -17.8816
20.0823 | -18 | -0.97219 | 74.2266 | 117.1639 | -17.8816
20.0907 | -18 | -0.97219 | 74.2266 | 117.1639 | -17.8816
20.099 | -18 | -0.97219 | 74.2266 | 117.1639 | -17.8816
20.1073 | -18 | -0.97219 | 74.2266 | 117.1639 | -17.8816
20.1157 | -18 | -0.97219 | 74.2266 | 117.1639 | -17.8816
20.124 | -18 | -0.97219 | 74.2266 | 117.1639 | -17.8816
20.1323 | -18 | -0.97219 | 74.2266 | 117.1639 | -17.8816
20.1407 | -18 | -0.97192 | 74.2147 | 117.1702 | -17.9689
20.149 | -18 | -0.97192 | 74.2147 | 117.1765 | -17.9689
20.1574 | -18 | -0.97151 | 74.1854 | 117.1786 | -18.0981
20.1657 | -18 | -0.97151 | 74.1854 | 117.1806 | -18.0981
20.174 | -18 | -0.97151 | 74.1854 | 117.1806 | -18.0981
20.1824 | -18 | -0.97151 | 74.1854 | 117.1806 | -18.0981
20.1907 | -18 | -0.97151 | 74.1854 | 117.1806 | -18.0981
20.1991 | -18 | -0.97151 | 74.1854 | 117.1806 | -18.0981
20.2074 | -18 | -0.97151 | 74.1854 | 117.1806 | -18.0981
20.2157 | -18 | -0.97151 | 74.1854 | 117.1806 | -18.0981
20.2241 | -18 | -0.97151 | 74.1854 | 117.1806 | -18.0981
20.2324 | -18 | -0.97151 | 74.1854 | 117.1806 | -18.0981
20.2407 | -18 | -0.97151 | 74.1854 | 117.1806 | -18.0981
20.2491 | -18 | -0.97151 | 74.1854 | 117.1806 | -18.0981
20.2574 | -18 | -0.97174 | 74.2061 | 117.1806 | -18.0253
20.2658 | -18 | -0.97174 | 74.2061 | 117.1806 | -18.0253
20.2741 | -18 | -0.97156 | 74.1938 | 117.1823 | -18.0842
20.2824 | -18 | -0.97156 | 74.1938 | 117.184 | -18.0842
20.2908 | -18 | -0.97135 | 74.1723 | 117.1788 | -18.1465
20.2991 | -18 | -0.97135 | 74.1723 | 117.1736 | -18.1465
20.3074 | -18 | -0.97109 | 74.16 | 117.1798 | -18.2286
20.3158 | -18 | -0.97109 | 74.16 | 117.1861 | -18.2286
20.3241 | -18 | -0.97179 | 74.2065 | 117.1861 | -18.0089
20.3325 | -18 | -0.97179 | 74.2065 | 117.1861 | -18.0089
20.3408 | -18 | -0.97179 | 74.2065 | 117.1861 | -18.0089
20.3491 | -18 | -0.97179 | 74.2065 | 117.1861 | -18.0089
20.3575 | -18 | -0.97179 | 74.2065 | 117.1861 | -18.0089
20.3658 | -18 | -0.97179 | 74.2065 | 117.1861 | -18.0089
20.3742 | -18 | -0.97179 | 74.2065 | 117.1861 | -18.0089
20.3825 | -18 | -0.97179 | 74.2065 | 117.1861 | -18.0089
20.3908 | -18 | -0.97179 | 74.2064 | 117.1861 | -18.0087
20.3992 | -18 | -0.97179 | 74.2064 | 117.1861 | -18.0087
20.4075 | -18 | -0.97161 | 74.1943 | 117.1879 | -18.0677
20.4158 | -18 | -0.97161 | 74.1943 | 117.1897 | -18.0677
20.4242 | -18 | -0.97142 | 74.1899 | 117.1969 | -18.1281
20.4325 | -18 | -0.97142 | 74.1899 | 117.204 | -18.1281
20.4409 | -18 | -0.97177 | 74.1839 | 117.204 | -18.0097
20.4492 | -18 | -0.97177 | 74.1839 | 117.204 | -18.0097
20.4575 | -18 | -0.97158 | 74.1644 | 117.2003 | -18.0678
20.4659 | -18 | -0.97158 | 74.1644 | 117.1966 | -18.0678
20.4742 | -18 | -0.97158 | 74.1644 | 117.1966 | -18.0678
20.4825 | -18 | -0.97158 | 74.1644 | 117.1966 | -18.0678
20.4909 | -18 | -0.97158 | 74.1644 | 117.1966 | -18.0678
20.4992 | -18 | -0.97158 | 74.1644 | 117.1966 | -18.0678
20.5076 | -18 | -0.97158 | 74.1644 | 117.1966 | -18.0678
20.5159 | -18 | -0.97158 | 74.1644 | 117.1966 | -18.0678
20.5242 | -18 | -0.97158 | 74.1644 | 117.1966 | -18.0678
20.5326 | -18 | -0.97158 | 74.1644 | 117.1966 | -18.0678
20.5409 | -18 | -0.97158 | 74.1644 | 117.1966 | -18.0678
20.5493 | -18 | -0.97158 | 74.1644 | 117.1966 | -18.0678
20.5576 | -18 | -0.97187 | 74.1979 | 117.1887 | -17.9812
20.5659 | -18 | -0.97187 | 74.1979 | 117.1807 | -17.9812
20.5743 | -18 | -0.97187 | 74.1979 | 117.1807 | -17.9812
20.5826 | -18 | -0.97187 | 74.1979 | 117.1807 | -17.9812
20.5909 | -18 | -0.97187 | 74.198 | 117.1807 | -17.9814
20.5993 | -18 | -0.97187 | 74.198 | 117.1807 | -17.9814
20.6076 | -18 | -0.97201 | 74.155 | 117.1714 | -17.9223
20.616 | -18 | -0.97201 | 74.155 | 117.162 | -17.9223
20.6243 | -18 | -0.97201 | 74.155 | 117.162 | -17.9223
20.6326 | -18 | -0.97201 | 74.155 | 117.162 | -17.9223
20.641 | -18 | -0.97201 | 74.155 | 117.162 | -17.9223
20.6493 | -18 | -0.97201 | 74.155 | 117.162 | -17.9223
20.6577 | -18 | -0.97176 | 74.1427 | 117.1679 | -18.0045
20.666 | -18 | -0.97176 | 74.1427 | 117.1739 | -18.0045
20.6743 | -18 | -0.97176 | 74.1427 | 117.1739 | -18.0045
20.6827 | -18 | -0.97176 | 74.1427 | 117.1739 | -18.0045
20.691 | -18 | -0.97176 | 74.1427 | 117.1739 | -18.0045
20.6993 | -18 | -0.97176 | 74.1427 | 117.1739 | -18.0045
20.7077 | -18 | -0.97176 | 74.1427 | 117.1739 | -18.0045
20.716 | -18 | -0.97176 | 74.1427 | 117.1739 | -18.0045
20.7244 | -18 | -0.97153 | 74.1285 | 117.1763 | -18.0755
20.7327 | -18 | -0.97153 | 74.1285 | 117.1788 | -18.0755
20.741 | -18 | -0.97153 | 74.1285 | 117.1788 | -18.0755
20.7494 | -18 | -0.97153 | 74.1285 | 117.1788 | -18.0755
20.7577 | -18 | -0.97153 | 74.1285 | 117.1788 | -18.0755
20.7661 | -18 | -0.97153 | 74.1285 | 117.1788 | -18.0755
20.7744 | -18 | -0.97135 | 74.1241 | 117.1862 | -18.136
20.7827 | -18 | -0.97135 | 74.1241 | 117.1937 | -18.136
20.7911 | -18 | -0.97135 | 74.1241 | 117.1937 | -18.136
20.7994 | -18 | -0.97135 | 74.1241 | 117.1937 | -18.136
20.8077 | -18 | -0.97135 | 74.1241 | 117.1937 | -18.136
20.8161 | -18 | -0.97135 | 74.1241 | 117.1937 | -18.136
20.8244 | -18 | -0.97116 | 74.1049 | 117.1902 | -18.1941
20.8328 | -18 | -0.97116 | 74.1049 | 117.1868 | -18.1941
20.8411 | -18 | -0.97149 | 74.1355 | 117.1868 | -18.0904
20.8494 | -18 | -0.97149 | 74.1355 | 117.1868 | -18.0904
20.8578 | -18 | -0.97149 | 74.1355 | 117.1868 | -18.0904
20.8661 | -18 | -0.97149 | 74.1355 | 117.1868 | -18.0904
20.8745 | -18 | -0.97193 | 74.19 | 117.1868 | -17.9593
20.8828 | -18 | -0.97193 | 74.19 | 117.1868 | -17.9593
20.8911 | -18 | -0.97174 | 74.1786 | 117.1889 | -18.0185
20.8995 | -18 | -0.97174 | 74.1786 | 117.1911 | -18.0185
20.9078 | -18 | -0.97209 | 74.2095 | 117.1911 | -17.9096
20.9161 | -18 | -0.97209 | 74.2095 | 117.1911 | -17.9096
20.9245 | -18 | -0.97209 | 74.2095 | 117.1911 | -17.9096
20.9328 | -18 | -0.97209 | 74.2095 | 117.1911 | -17.9096
20.9411 | -18 | -0.97209 | 74.2095 | 117.1911 | -17.9096
20.9495 | -18 | -0.97209 | 74.2095 | 117.1911 | -17.9096
20.9578 | -18 | -0.97189 | 74.1886 | 117.1865 | -17.9721
20.9662 | -18 | -0.97189 | 74.1886 | 117.1818 | -17.9721
20.9745 | -18 | -0.97189 | 74.1886 | 117.1818 | -17.9721
20.9828 | -18 | -0.97189 | 74.1886 | 117.1818 | -17.9721
20.9912 | -18 | -0.97189 | 74.1889 | 117.1818 | -17.9718
20.9995 | -18 | -0.97189 | 74.1889 | 117.1817 | -17.9718
21.0079 | -18 | -0.97167 | 74.173 | 117.1829 | -18.0422
21.0162 | -18 | -0.97167 | 74.173 | 117.184 | -18.0422
21.0245 | -18 | -0.97167 | 74.173 | 117.184 | -18.0422

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.006279 | -0.98 | -0.97925 | 74.2173 | 117.3046 | -15.3612 | 0.0056839 | -1 | -0.99999 | 74.1381 | 118.016 | -0.36259
0.014618 | -0.98 | -0.97925 | 74.2173 | 117.3046 | -15.3612 | 0.014023 | -1 | -0.99999 | 74.1527 | 118.016 | -0.28004
0.022957 | -0.98 | -0.97925 | 74.2173 | 117.3046 | -15.3612 | 0.022369 | -1 | -0.99999 | 74.1527 | 118.016 | -0.28004
0.031296 | -0.98 | -0.97925 | 74.2173 | 117.3046 | -15.3612 | 0.030708 | -1 | -0.99999 | 74.1457 | 118.011 | -0.33904
0.039635 | -0.98 | -0.97925 | 74.2173 | 117.3046 | -15.3612 | 0.039047 | -1 | -0.99999 | 74.1457 | 118.006 | -0.33904
0.047974 | -0.98 | -0.97925 | 74.2173 | 117.3046 | -15.3612 | 0.047394 | -1 | -0.99998 | 74.1525 | 118.0115 | -0.41366
0.056305 | -0.98 | -0.97925 | 74.2173 | 117.3046 | -15.3612 | 0.055733 | -1 | -0.99998 | 74.1525 | 118.017 | -0.41366
0.064644 | -0.98 | -0.97911 | 74.212 | 117.3087 | -15.4121 | 0.064072 | -1 | -0.99998 | 74.1525 | 118.017 | -0.41366
0.072983 | -0.98 | -0.97911 | 74.212 | 117.3128 | -15.4121 | 0.072418 | -1 | -0.99998 | 74.1525 | 118.017 | -0.41366
0.081322 | -0.98 | -0.97911 | 74.212 | 117.3128 | -15.4121 | 0.080757 | -1 | -0.99999 | 74.1334 | 118.017 | -0.31979
0.089661 | -0.98 | -0.97911 | 74.212 | 117.3128 | -15.4121 | 0.089096 | -1 | -0.99999 | 74.1334 | 118.017 | -0.31979
0.098 | -0.98 | -0.97911 | 74.212 | 117.3128 | -15.4121 | 0.097435 | -1 | -0.99999 | 74.1434 | 118.0253 | -0.38435
0.10634 | -0.98 | -0.97911 | 74.212 | 117.3128 | -15.4121 | 0.10578 | -1 | -0.99999 | 74.1434 | 118.0337 | -0.38435
0.11468 | -0.98 | -0.97911 | 74.2119 | 117.3128 | -15.4121 | 0.11412 | -1 | -0.99999 | 74.1434 | 118.0337 | -0.38435
0.12302 | -0.98 | -0.97911 | 74.2119 | 117.3128 | -15.4121 | 0.12247 | -1 | -0.99999 | 74.1434 | 118.0337 | -0.38435
0.13136 | -0.98 | -0.97911 | 74.2119 | 117.3128 | -15.4121 | 0.13081 | -1 | -0.99998 | 74.1498 | 118.0392 | -0.43279
0.13969 | -0.98 | -0.97911 | 74.2119 | 117.3128 | -15.4121 | 0.13914 | -1 | -0.99998 | 74.1498 | 118.0448 | -0.43279
0.14803 | -0.98 | -0.97911 | 74.2119 | 117.3128 | -15.4121 | 0.14748 | -1 | -0.99998 | 74.1498 | 118.0448 | -0.43279
0.15636 | -0.98 | -0.97911 | 74.2119 | 117.3128 | -15.4121 | 0.15583 | -1 | -0.99998 | 74.1498 | 118.0448 | -0.43279
0.1647 | -0.98 | -0.97915 | 74.236 | 117.3128 | -15.3998 | 0.16417 | -1 | -0.99999 | 74.1391 | 118.0448 | -0.35378
0.17304 | -0.98 | -0.97915 | 74.236 | 117.3128 | -15.3998 | 0.17251 | -1 | -0.99999 | 74.1391 | 118.0448 | -0.35378
0.18138 | -0.98 | -0.97915 | 74.2362 | 117.3128 | -15.4 | 0.18085 | -1 | -0.99999 | 74.1391 | 118.0448 | -0.35378
0.18972 | -0.98 | -0.97915 | 74.2362 | 117.3128 | -15.4 | 0.18919 | -1 | -0.99999 | 74.1391 | 118.0448 | -0.35378
0.19806 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.19753 | -1 | -0.99999 | 74.1388 | 118.0448 | -0.35404
0.2064 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.20588 | -1 | -0.99999 | 74.1388 | 118.0448 | -0.35404
0.21474 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.21422 | -1 | -0.99999 | 74.1606 | 118.0504 | -0.31656
0.22307 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.22256 | -1 | -0.99999 | 74.1606 | 118.0561 | -0.31656
0.23141 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.2309 | -1 | -0.99999 | 74.1606 | 118.0561 | -0.31656
0.23975 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.23924 | -1 | -0.99999 | 74.1606 | 118.0561 | -0.31656
0.24809 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.24758 | -1 | -0.99999 | 74.1811 | 118.0561 | -0.26638
0.25642 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.25593 | -1 | -0.99999 | 74.1811 | 118.0561 | -0.26638
0.26476 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.26427 | -1 | -0.99999 | 74.1845 | 118.0591 | -0.3405
0.2731 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.27261 | -1 | -0.99999 | 74.1845 | 118.062 | -0.3405
0.28144 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.28095 | -1 | -0.99999 | 74.1897 | 118.0667 | -0.40088
0.28978 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.28929 | -1 | -0.99999 | 74.1897 | 118.0714 | -0.40088
0.29812 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.29763 | -1 | -0.99999 | 74.1904 | 118.0714 | -0.40086
0.30646 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.30598 | -1 | -0.99999 | 74.1904 | 118.0713 | -0.40086
0.31479 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.31432 | -1 | -0.99999 | 74.2622 | 118.0713 | -0.25518
0.32313 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.32265 | -1 | -0.99999 | 74.2622 | 118.0713 | -0.25518
0.33147 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.331 | -1 | -0.99999 | 74.2622 | 118.0713 | -0.25518
0.33981 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.33934 | -1 | -0.99999 | 74.2622 | 118.0713 | -0.25518
0.34814 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.34768 | -1 | -0.99999 | 74.2559 | 118.0713 | -0.33871
0.35648 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.35603 | -1 | -0.99999 | 74.2559 | 118.0713 | -0.33871
0.36482 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.36436 | -1 | -0.99999 | 74.2541 | 118.07 | -0.39116
0.37316 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.3727 | -1 | -0.99999 | 74.2541 | 118.0686 | -0.39116
0.3815 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.38105 | -1 | -0.99999 | 74.2355 | 118.0686 | -0.29717
0.38984 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.38939 | -1 | -0.99999 | 74.2355 | 118.0687 | -0.29717
0.39817 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.39773 | -1 | -0.99999 | 74.2776 | 118.0686 | -0.26506
0.40651 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.40607 | -1 | -0.99999 | 74.2776 | 118.0686 | -0.26506
0.41485 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.41441 | -1 | -0.99999 | 74.2709 | 118.0639 | -0.32411
0.42319 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.42275 | -1 | -0.99999 | 74.2709 | 118.0592 | -0.32411
0.43153 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.4311 | -1 | -0.99999 | 74.2726 | 118.0608 | -0.3824
0.43987 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.43944 | -1 | -0.99999 | 74.2726 | 118.0623 | -0.3824
0.4482 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.44778 | -1 | -0.99999 | 74.2726 | 118.0623 | -0.3824
0.45654 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.45612 | -1 | -0.99999 | 74.2726 | 118.0623 | -0.3824
0.46488 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.46446 | -1 | -0.99999 | 74.2776 | 118.0623 | -0.34605
0.47322 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.4728 | -1 | -0.99999 | 74.2776 | 118.0623 | -0.34605
0.48156 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.48114 | -1 | -0.99999 | 74.2776 | 118.0623 | -0.34605
0.4899 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.48949 | -1 | -0.99999 | 74.2776 | 118.0623 | -0.34605
0.49823 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.49783 | -1 | -0.99998 | 74.2692 | 118.0556 | -0.41473
0.50657 | -0.98 | -0.97909 | 74.2222 | 117.3128 | -15.4216 | 0.50617 | -1 | -0.99998 | 74.2692 | 118.049 | -0.41473
0.51491 | -0.98 | -0.97906 | 74.1889 | 117.3128 | -15.4241 | 0.51451 | -1 | -0.99998 | 74.2692 | 118.049 | -0.41473
0.52325 | -0.98 | -0.97906 | 74.1889 | 117.3128 | -15.4241 | 0.52285 | -1 | -0.99998 | 74.2692 | 118.049 | -0.41473
0.53159 | -0.98 | -0.97906 | 74.1889 | 117.3128 | -15.4241 | 0.53119 | -1 | -1 | 74.2062 | 118.0539 | -0.21953
0.53992 | -0.98 | -0.97906 | 74.1889 | 117.3128 | -15.4241 | 0.53954 | -1 | -1 | 74.2062 | 118.0587 | -0.21953
0.54826 | -0.98 | -0.97906 | 74.1889 | 117.3128 | -15.4241 | 0.54787 | -1 | -0.99999 | 74.2007 | 118.0543 | -0.28684
0.5566 | -0.98 | -0.97906 | 74.1889 | 117.3128 | -15.4241 | 0.55621 | -1 | -0.99999 | 74.2007 | 118.0498 | -0.28684
0.56494 | -0.98 | -0.97906 | 74.1889 | 117.3128 | -15.4241 | 0.56456 | -1 | -0.99999 | 74.2007 | 118.0498 | -0.28684
0.57328 | -0.98 | -0.97906 | 74.1889 | 117.3128 | -15.4241 | 0.5729 | -1 | -0.99999 | 74.2007 | 118.0498 | -0.28684
0.58161 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.58124 | -1 | -0.99999 | 74.2007 | 118.0499 | -0.28684
0.58995 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.58958 | -1 | -0.99999 | 74.2007 | 118.0499 | -0.28684
0.59829 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.59792 | -1 | -0.99999 | 74.2007 | 118.0499 | -0.28684
0.60663 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.60626 | -1 | -0.99999 | 74.2007 | 118.0498 | -0.28684
0.61497 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.61461 | -1 | -0.99999 | 74.2101 | 118.0527 | -0.26636
0.62331 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.62295 | -1 | -0.99999 | 74.2101 | 118.0555 | -0.26636
0.63165 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.63129 | -1 | -0.99999 | 74.2037 | 118.051 | -0.32541
0.63998 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.63963 | -1 | -0.99999 | 74.2037 | 118.0466 | -0.32541
0.64832 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.64797 | -1 | -0.99999 | 74.2037 | 118.0466 | -0.32541
0.65666 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.65631 | -1 | -0.99999 | 74.2037 | 118.0466 | -0.32541
0.66499 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.66466 | -1 | -0.99999 | 74.1986 | 118.0429 | -0.39337
0.67333 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.673 | -1 | -0.99999 | 74.1986 | 118.0392 | -0.39337
0.68167 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.68134 | -1 | -0.99999 | 74.193 | 118.0392 | -0.29774
0.69001 | -0.98 | -0.97892 | 74.1861 | 117.3128 | -15.4766 | 0.68968 | -1 | -0.99999 | 74.193 | 118.0392 | -0.29774
0.69835 | -0.98 | -0.97914 | 74.1864 | 117.3003 | -15.3958 | 0.69802 | -1 | -0.99999 | 74.193 | 118.0392 | -0.29774
0.70669 | -0.98 | -0.97914 | 74.1864 | 117.2879 | -15.3958 | 0.70636 | -1 | -0.99999 | 74.193 | 118.0392 | -0.29774
0.71503 | -0.98 | -0.97914 | 74.1864 | 117.2879 | -15.3958 | 0.71471 | -1 | -0.99998 | 74.1837 | 118.0325 | -0.43635
0.72337 | -0.98 | -0.97914 | 74.1864 | 117.2879 | -15.3958 | 0.72305 | -1 | -0.99998 | 74.1837 | 118.0257 | -0.43635
0.7317 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2926 | -15.3646 | 0.73138 | -1 | -0.99998 | 74.1837 | 118.0257 | -0.43635
0.74004 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.73973 | -1 | -0.99998 | 74.1837 | 118.0257 | -0.43635
0.74838 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.74807 | -1 | -0.99999 | 74.1932 | 118.0257 | -0.30166
0.75671 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.75641 | -1 | -0.99999 | 74.1932 | 118.0257 | -0.30166
0.76505 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.76476 | -1 | -0.99999 | 74.1908 | 118.0294 | -0.25567
0.77339 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.77309 | -1 | -0.99999 | 74.1908 | 118.033 | -0.25567
0.78173 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.78143 | -1 | -0.99999 | 74.1908 | 118.033 | -0.25567
0.79007 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.78978 | -1 | -0.99999 | 74.1908 | 118.033 | -0.25567
0.7984 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.79812 | -1 | -0.99999 | 74.1958 | 118.0375 | -0.3159
0.80674 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.80646 | -1 | -0.99999 | 74.1958 | 118.0419 | -0.3159
0.81508 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.8148 | -1 | -0.99999 | 74.1999 | 118.0451 | -0.37913
0.82342 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.82314 | -1 | -0.99999 | 74.1999 | 118.0482 | -0.37913
0.83176 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.83148 | -1 | -0.99999 | 74.1999 | 118.0482 | -0.37913
0.84009 | -0.98 | -0.97923 | 74.1994 | 117.2973 | -15.3646 | 0.83982 | -1 | -0.99999 | 74.1999 | 118.0482 | -0.37913
0.84843 | -0.98 | -0.97937 | 74.25 | 117.3011 | -15.3216 | 0.84817 | -1 | -0.99999 | 74.2161 | 118.0482 | -0.26734
0.85677 | -0.98 | -0.97937 | 74.25 | 117.3049 | -15.3216 | 0.85651 | -1 | -0.99999 | 74.2161 | 118.0482 | -0.26734
0.8651 | -0.98 | -0.97937 | 74.25 | 117.3049 | -15.3216 | 0.86485 | -1 | -0.99999 | 74.2111 | 118.0442 | -0.33472
0.87344 | -0.98 | -0.97937 | 74.25 | 117.3049 | -15.3216 | 0.87319 | -1 | -0.99999 | 74.2111 | 118.0402 | -0.33472
0.88177 | -0.98 | -0.97916 | 74.2284 | 117.3008 | -15.3968 | 0.88153 | -1 | -0.99999 | 74.205 | 118.0361 | -0.39381
0.89011 | -0.98 | -0.97916 | 74.2284 | 117.2967 | -15.3968 | 0.88988 | -1 | -0.99999 | 74.205 | 118.0319 | -0.39381
0.89845 | -0.98 | -0.97926 | 74.2287 | 117.2987 | -15.3589 | 0.89822 | -1 | -0.99999 | 74.2148 | 118.0259 | -0.38018
0.90679 | -0.98 | -0.97926 | 74.2287 | 117.3008 | -15.3589 | 0.90656 | -1 | -0.99999 | 74.2148 | 118.0199 | -0.38018
0.91513 | -0.98 | -0.97926 | 74.2287 | 117.3008 | -15.3589 | 0.91489 | -1 | -0.99999 | 74.2156 | 118.0198 | -0.37995
0.92346 | -0.98 | -0.97926 | 74.2287 | 117.3008 | -15.3589 | 0.92324 | -1 | -0.99999 | 74.2156 | 118.0198 | -0.37995
0.9318 | -0.98 | -0.97926 | 74.2287 | 117.3008 | -15.3589 | 0.93158 | -1 | -0.99999 | 74.2156 | 118.0198 | -0.38018
0.94014 | -0.98 | -0.97926 | 74.2287 | 117.3008 | -15.3589 | 0.93992 | -1 | -0.99999 | 74.2156 | 118.0198 | -0.38018
0.94848 | -0.98 | -0.97926 | 74.2287 | 117.3008 | -15.3589 | 0.94827 | -1 | -0.99999 | 74.2156 | 118.0198 | -0.38018
0.95682 | -0.98 | -0.97926 | 74.2287 | 117.3008 | -15.3589 | 0.9566 | -1 | -0.99999 | 74.2156 | 118.0198 | -0.38018
0.96515 | -0.98 | -0.97942 | 74.2316 | 117.2961 | -15.2972 | 0.96494 | -1 | -0.99998 | 74.2054 | 118.0126 | -0.50724
0.97349 | -0.98 | -0.97942 | 74.2316 | 117.2914 | -15.2972 | 0.97329 | -1 | -0.99998 | 74.2054 | 118.0053 | -0.50724
0.98183 | -0.98 | -0.97942 | 74.2316 | 117.2914 | -15.2972 | 0.98163 | -1 | -0.99999 | 74.2139 | 118.0053 | -0.3192
0.99017 | -0.98 | -0.97942 | 74.2316 | 117.2914 | -15.2972 | 0.98997 | -1 | -0.99999 | 74.2139 | 118.0053 | -0.3192
0.9985 | -0.98 | -0.97908 | 74.2001 | 117.2865 | -15.4188 | 0.99831 | -1 | -0.99999 | 74.2122 | 118.0038 | -0.39759
1.0068 | -0.98 | -0.97908 | 74.2001 | 117.2815 | -15.4188 | 1.0067 | -1 | -0.99999 | 74.2122 | 118.0024 | -0.39759
1.0152 | -0.98 | -0.97908 | 74.2001 | 117.2815 | -15.4188 | 1.015 | -1 | -0.99998 | 74.2065 | 117.9984 | -0.45674
1.0235 | -0.98 | -0.97908 | 74.2001 | 117.2815 | -15.4188 | 1.0233 | -1 | -0.99998 | 74.2065 | 117.9945 | -0.45674
1.0319 | -0.98 | -0.97908 | 74.2001 | 117.2815 | -15.4188 | 1.0317 | -1 | -0.99999 | 74.1971 | 117.9987 | -0.37657
1.0402 | -0.98 | -0.97908 | 74.2001 | 117.2815 | -15.4188 | 1.04 | -1 | -0.99999 | 74.1971 | 118.0028 | -0.37657
1.0485 | -0.98 | -0.97892 | 74.1809 | 117.2762 | -15.4768 | 1.0484 | -1 | -0.99999 | 74.1914 | 118.0028 | -0.25644
1.0569 | -0.98 | -0.97892 | 74.1809 | 117.2708 | -15.4768 | 1.0567 | -1 | -0.99999 | 74.1914 | 118.0028 | -0.25644
1.0652 | -0.98 | -0.97892 | 74.1809 | 117.2708 | -15.4768 | 1.065 | -1 | -1 | 74.1755 | 118.0019 | -0.20403
1.0735 | -0.98 | -0.97892 | 74.1809 | 117.2708 | -15.4768 | 1.0734 | -1 | -1 | 74.1755 | 118.0009 | -0.20403
1.0819 | -0.98 | -0.97934 | 74.1902 | 117.2708 | -15.3183 | 1.0817 | -1 | -0.99999 | 74.181 | 118.0058 | -0.27627
1.0902 | -0.98 | -0.97934 | 74.1902 | 117.2708 | -15.3183 | 1.0901 | -1 | -0.99999 | 74.181 | 118.0107 | -0.27627
1.0985 | -0.98 | -0.97934 | 74.1902 | 117.2708 | -15.3183 | 1.0984 | -1 | -0.99999 | 74.1761 | 118.0072 | -0.34392
1.1069 | -0.98 | -0.97934 | 74.1902 | 117.2708 | -15.3183 | 1.1068 | -1 | -0.99999 | 74.1761 | 118.0037 | -0.34392
1.1152 | -0.98 | -0.97896 | 74.1529 | 117.2645 | -15.4568 | 1.1151 | -1 | -1 | 74.1784 | 118.0037 | -0.2114
1.1236 | -0.98 | -0.97896 | 74.1529 | 117.2582 | -15.4568 | 1.1234 | -1 | -1 | 74.1784 | 118.0037 | -0.2114
1.1319 | -0.98 | -0.97927 | 74.1666 | 117.2582 | -15.3403 | 1.1318 | -1 | -0.99999 | 74.1766 | 118.0022 | -0.29101
1.1402 | -0.98 | -0.97927 | 74.1666 | 117.2582 | -15.3403 | 1.1401 | -1 | -0.99999 | 74.1766 | 118.0008 | -0.29101
1.1486 | -0.98 | -0.97927 | 74.1666 | 117.2582 | -15.3403 | 1.1485 | -1 | -0.99999 | 74.1821 | 118.0059 | -0.36326
1.1569 | -0.98 | -0.97927 | 74.1666 | 117.2582 | -15.3403 | 1.1568 | -1 | -0.99999 | 74.1821 | 118.0109 | -0.36326
1.1653 | -0.98 | -0.97914 | 74.161 | 117.2616 | -15.3886 | 1.1651 | -1 | -0.99998 | 74.1877 | 118.0154 | -0.4373
1.1736 | -0.98 | -0.97914 | 74.161 | 117.265 | -15.3886 | 1.1735 | -1 | -0.99998 | 74.1877 | 118.0199 | -0.4373
1.1819 | -0.98 | -0.97914 | 74.161 | 117.265 | -15.3886 | 1.1818 | -1 | -1 | 74.204 | 118.0199 | -0.17252
1.1903 | -0.98 | -0.97914 | 74.161 | 117.265 | -15.3886 | 1.1902 | -1 | -1 | 74.204 | 118.0199 | -0.17252
1.1986 | -0.98 | -0.97944 | 74.1958 | 117.265 | -15.2816 | 1.1985 | -1 | -0.99999 | 74.1932 | 118.0117 | -0.30016
1.2069 | -0.98 | -0.97944 | 74.1958 | 117.265 | -15.2816 | 1.2068 | -1 | -0.99999 | 74.1932 | 118.0034 | -0.30016
1.2153 | -0.98 | -0.97929 | 74.1867 | 117.2663 | -15.3358 | 1.2152 | -1 | -0.99999 | 74.1932 | 118.0034 | -0.30016
1.2236 | -0.98 | -0.97929 | 74.1867 | 117.2675 | -15.3358 | 1.2235 | -1 | -0.99999 | 74.1932 | 118.0034 | -0.30016
1.2319 | -0.98 | -0.97929 | 74.1867 | 117.2675 | -15.3358 | 1.2319 | -1 | -0.99999 | 74.1928 | 118.0034 | -0.38447
1.2403 | -0.98 | -0.97929 | 74.1867 | 117.2675 | -15.3358 | 1.2402 | -1 | -0.99999 | 74.1928 | 118.0034 | -0.38447
1.2486 | -0.98 | -0.97908 | 74.165 | 117.2633 | -15.4115 | 1.2486 | -1 | -0.99999 | 74.1961 | 118 | -0.27414
1.257 | -0.98 | -0.97908 | 74.165 | 117.2591 | -15.4115 | 1.2569 | -1 | -0.99999 | 74.1961 | 117.9965 | -0.27414
1.2653 | -0.98 | -0.97892 | 74.147 | 117.2547 | -15.4696 | 1.2652 | -1 | -0.99999 | 74.2111 | 118.0084 | -0.33257
1.2736 | -0.98 | -0.97892 | 74.147 | 117.2504 | -15.4696 | 1.2736 | -1 | -0.99999 | 74.2111 | 118.0204 | -0.33257
1.282 | -0.98 | -0.97892 | 74.147 | 117.2504 | -15.4696 | 1.2819 | -1 | -0.99999 | 74.2111 | 118.0204 | -0.33257
1.2903 | -0.98 | -0.97892 | 74.147 | 117.2504 | -15.4696 | 1.2903 | -1 | -0.99999 | 74.2111 | 118.0204 | -0.33257
1.2987 | -0.98 | -0.97892 | 74.147 | 117.2504 | -15.4696 | 1.2986 | -1 | -0.99998 | 74.2084 | 118.0182 | -0.46943
1.307 | -0.98 | -0.97892 | 74.147 | 117.2504 | -15.4696 | 1.3069 | -1 | -0.99998 | 74.2084 | 118.016 | -0.46943
1.3153 | -0.98 | -0.97892 | 74.147 | 117.2504 | -15.4696 | 1.3153 | -1 | -0.99997 | 74.2026 | 118.0116 | -0.53794
1.3237 | -0.98 | -0.97892 | 74.147 | 117.2503 | -15.4696 | 1.3236 | -1 | -0.99997 | 74.2026 | 118.0072 | -0.53794
1.332 | -0.98 | -0.97909 | 74.1906 | 117.256 | -15.415 | 1.332 | -1 | -1 | 74.2047 | 118.0072 | -0.15793
1.3403 | -0.98 | -0.97909 | 74.1906 | 117.2617 | -15.415 | 1.3403 | -1 | -1 | 74.2047 | 118.0072 | -0.15793
1.3487 | -0.98 | -0.97909 | 74.1906 | 117.2617 | -15.415 | 1.3486 | -1 | -1 | 74.2001 | 118.004 | -0.21717
1.357 | -0.98 | -0.97909 | 74.1906 | 117.2617 | -15.415 | 1.357 | -1 | -1 | 74.2001 | 118.0008 | -0.21717
1.3653 | -0.98 | -0.97909 | 74.1906 | 117.2617 | -15.415 | 1.3653 | -1 | -0.99999 | 74.2053 | 118.0052 | -0.37054
1.3737 | -0.98 | -0.97909 | 74.1906 | 117.2617 | -15.415 | 1.3737 | -1 | -0.99999 | 74.2053 | 118.0095 | -0.37054
1.382 | -0.98 | -0.97907 | 74.2139 | 117.2759 | -15.4264 | 1.382 | -1 | -0.99999 | 74.2053 | 118.0095 | -0.37054
1.3904 | -0.98 | -0.97907 | 74.2139 | 117.2902 | -15.4264 | 1.3904 | -1 | -0.99999 | 74.2053 | 118.0095 | -0.37054
1.3987 | -0.98 | -0.97947 | 74.2629 | 117.2902 | -15.2838 | 1.3987 | -1 | -0.99999 | 74.2053 | 118.0095 | -0.37054
1.407 | -0.98 | -0.97947 | 74.2629 | 117.2902 | -15.2838 | 1.407 | -1 | -0.99999 | 74.2053 | 118.0095 | -0.37054
1.4154 | -0.98 | -0.97947 | 74.2629 | 117.2902 | -15.2838 | 1.4154 | -1 | -1 | 74.1853 | 118.0152 | -0.15986
1.4237 | -0.98 | -0.97947 | 74.2629 | 117.2902 | -15.2838 | 1.4237 | -1 | -1 | 74.1853 | 118.021 | -0.15986
1.432 | -0.98 | -0.97947 | 74.2629 | 117.2902 | -15.2838 | 1.4321 | -1 | -0.99999 | 74.1895 | 118.0243 | -0.33844
1.4404 | -0.98 | -0.97947 | 74.2629 | 117.2902 | -15.2838 | 1.4404 | -1 | -0.99999 | 74.1895 | 118.0275 | -0.33844
1.4487 | -0.98 | -0.9793 | 74.2475 | 117.288 | -15.3473 | 1.4487 | -1 | -0.99999 | 74.1895 | 118.0275 | -0.33844
1.4571 | -0.98 | -0.9793 | 74.2475 | 117.2858 | -15.3473 | 1.4571 | -1 | -0.99999 | 74.1895 | 118.0275 | -0.33844
1.4654 | -0.98 | -0.9793 | 74.2475 | 117.2858 | -15.3473 | 1.4654 | -1 | -0.99998 | 74.184 | 118.024 | -0.40879
1.4737 | -0.98 | -0.9793 | 74.2475 | 117.2858 | -15.3473 | 1.4738 | -1 | -0.99998 | 74.184 | 118.0206 | -0.40879
1.4821 | -0.98 | -0.97914 | 74.241 | 117.2903 | -15.4068 | 1.4821 | -1 | -0.99999 | 74.2011 | 118.0206 | -0.30116
1.4904 | -0.98 | -0.97914 | 74.241 | 117.2949 | -15.4068 | 1.4905 | -1 | -0.99999 | 74.2011 | 118.0205 | -0.30116
1.4987 | -0.98 | -0.97895 | 74.2319 | 117.2994 | -15.4773 | 1.4988 | -1 | -0.99999 | 74.2011 | 118.0206 | -0.30125
1.5071 | -0.98 | -0.97895 | 74.2319 | 117.3039 | -15.4773 | 1.5071 | -1 | -0.99999 | 74.2011 | 118.0206 | -0.30125
1.5154 | -0.98 | -0.97895 | 74.2319 | 117.3039 | -15.4773 | 1.5155 | -1 | -0.99999 | 74.2008 | 118.0202 | -0.35408
1.5238 | -0.98 | -0.97895 | 74.2319 | 117.3039 | -15.4773 | 1.5238 | -1 | -0.99999 | 74.2008 | 118.0199 | -0.35408
1.5321 | -0.98 | -0.97895 | 74.2319 | 117.3039 | -15.4773 | 1.5322 | -1 | -0.99999 | 74.2008 | 118.0199 | -0.35408
1.5404 | -0.98 | -0.97895 | 74.2319 | 117.3039 | -15.4773 | 1.5405 | -1 | -0.99999 | 74.2008 | 118.0199 | -0.35408
1.5488 | -0.98 | -0.9794 | 74.2428 | 117.3062 | -15.3086 | 1.5489 | -1 | -0.99998 | 74.2042 | 118.0228 | -0.4129
1.5571 | -0.98 | -0.9794 | 74.2428 | 117.3086 | -15.3086 | 1.5572 | -1 | -0.99998 | 74.2042 | 118.0258 | -0.4129
1.5654 | -0.98 | -0.9794 | 74.2428 | 117.3086 | -15.3086 | 1.5655 | -1 | -0.99999 | 74.1731 | 118.0258 | -0.25887
1.5738 | -0.98 | -0.9794 | 74.2428 | 117.3086 | -15.3086 | 1.5739 | -1 | -0.99999 | 74.1731 | 118.0258 | -0.25887
1.5821 | -0.98 | -0.97924 | 74.2365 | 117.3132 | -15.3681 | 1.5822 | -1 | -0.99999 | 74.1799 | 118.0317 | -0.31898
1.5905 | -0.98 | -0.97924 | 74.2365 | 117.3179 | -15.3681 | 1.5906 | -1 | -0.99999 | 74.1799 | 118.0376 | -0.31898
1.5988 | -0.98 | -0.97924 | 74.2365 | 117.3179 | -15.3681 | 1.5989 | -1 | -0.99999 | 74.1799 | 118.0376 | -0.31898
1.6071 | -0.98 | -0.97924 | 74.2365 | 117.3179 | -15.3681 | 1.6072 | -1 | -0.99999 | 74.1799 | 118.0376 | -0.31898
1.6155 | -0.98 | -0.97905 | 74.2269 | 117.322 | -15.439 | 1.6156 | -1 | -0.99999 | 74.2698 | 118.0376 | -0.35375
1.6238 | -0.98 | -0.97905 | 74.2269 | 117.326 | -15.439 | 1.6239 | -1 | -0.99999 | 74.2698 | 118.0376 | -0.35375
1.6321 | -0.98 | -0.9794 | 74.2519 | 117.326 | -15.3076 | 1.6323 | -1 | -0.99998 | 74.2811 | 118.0466 | -0.42755
1.6405 | -0.98 | -0.9794 | 74.2519 | 117.326 | -15.3076 | 1.6406 | -1 | -0.99998 | 74.2811 | 118.0556 | -0.42755
1.6488 | -0.98 | -0.9794 | 74.2519 | 117.326 | -15.3076 | 1.649 | -1 | -0.99999 | 74.2974 | 118.0556 | -0.319
1.6572 | -0.98 | -0.9794 | 74.2519 | 117.326 | -15.3076 | 1.6573 | -1 | -0.99999 | 74.2974 | 118.0556 | -0.319
1.6655 | -0.98 | -0.97909 | 74.2252 | 117.3231 | -15.4201 | 1.6656 | -1 | -0.99999 | 74.2974 | 118.0556 | -0.319
1.6738 | -0.98 | -0.97909 | 74.2252 | 117.3201 | -15.4201 | 1.674 | -1 | -0.99999 | 74.2974 | 118.0556 | -0.319
1.6822 | -0.98 | -0.97909 | 74.2252 | 117.3201 | -15.4201 | 1.6823 | -1 | -0.99999 | 74.2987 | 118.0485 | -0.31159
1.6905 | -0.98 | -0.97909 | 74.2252 | 117.3201 | -15.4201 | 1.6907 | -1 | -0.99999 | 74.2987 | 118.0414 | -0.31159
1.6988 | -0.98 | -0.97909 | 74.2252 | 117.3201 | -15.4201 | 1.699 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.0392 | -0.41243
1.7072 | -0.98 | -0.97909 | 74.2252 | 117.3201 | -15.4201 | 1.7074 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.037 | -0.41243
1.7155 | -0.98 | -0.97909 | 74.2252 | 117.3201 | -15.4201 | 1.7157 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.037 | -0.41243
1.7239 | -0.98 | -0.97909 | 74.2252 | 117.3201 | -15.4201 | 1.724 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.037 | -0.41243
1.7322 | -0.98 | -0.97891 | 74.2 | 117.3116 | -15.4843 | 1.7324 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.037 | -0.41243
1.7405 | -0.98 | -0.97891 | 74.2 | 117.3031 | -15.4843 | 1.7407 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.037 | -0.41243
1.7489 | -0.98 | -0.9792 | 74.2373 | 117.3031 | -15.3816 | 1.7491 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.037 | -0.41243
1.7572 | -0.98 | -0.9792 | 74.2373 | 117.3031 | -15.3816 | 1.7574 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.037 | -0.41243
1.7655 | -0.98 | -0.97939 | 74.2075 | 117.2971 | -15.303 | 1.7658 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.037 | -0.41243
1.7739 | -0.98 | -0.97939 | 74.2075 | 117.291 | -15.303 | 1.7741 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.037 | -0.41243
1.7822 | -0.98 | -0.97939 | 74.2075 | 117.291 | -15.303 | 1.7824 | -1 | -0.99999 | 74.2831 | 118.037 | -0.29537
1.7906 | -0.98 | -0.97939 | 74.2075 | 117.291 | -15.303 | 1.7908 | -1 | -0.99999 | 74.2831 | 118.037 | -0.29537
1.7989 | -0.98 | -0.97939 | 74.2075 | 117.291 | -15.303 | 1.7991 | -1 | -0.99999 | 74.2373 | 118.0283 | -0.25066
1.8072 | -0.98 | -0.97939 | 74.2075 | 117.291 | -15.303 | 1.8075 | -1 | -0.99999 | 74.2373 | 118.0197 | -0.25066
1.8156 | -0.98 | -0.97939 | 74.2075 | 117.291 | -15.303 | 1.8158 | -1 | -0.99999 | 74.2333 | 118.0171 | -0.30995
1.8239 | -0.98 | -0.97939 | 74.2075 | 117.291 | -15.303 | 1.8242 | -1 | -0.99999 | 74.2333 | 118.0145 | -0.30995
1.8322 | -0.98 | -0.97939 | 74.2075 | 117.291 | -15.303 | 1.8325 | -1 | -0.99999 | 74.2333 | 118.0145 | -0.30995
1.8406 | -0.98 | -0.97939 | 74.2075 | 117.291 | -15.303 | 1.8408 | -1 | -0.99999 | 74.2333 | 118.0145 | -0.30995
1.8489 | -0.98 | -0.97918 | 74.1876 | 117.2883 | -15.3786 | 1.8492 | -1 | -0.99999 | 74.2333 | 118.0145 | -0.30995
1.8573 | -0.98 | -0.97918 | 74.1876 | 117.2855 | -15.3786 | 1.8575 | -1 | -0.99999 | 74.2333 | 118.0145 | -0.30995
1.8656 | -0.98 | -0.97885 | 74.1669 | 117.2889 | -15.5017 | 1.8659 | -1 | -0.99999 | 74.2305 | 118.0123 | -0.3775
1.8739 | -0.98 | -0.97885 | 74.1669 | 117.2922 | -15.5017 | 1.8742 | -1 | -0.99999 | 74.2305 | 118.0101 | -0.3775
1.8823 | -0.98 | -0.97885 | 74.1669 | 117.2922 | -15.5017 | 1.8825 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 118.0101 | -0.35401
1.8906 | -0.98 | -0.97885 | 74.1669 | 117.2922 | -15.5017 | 1.8909 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 118.0101 | -0.35401
1.8989 | -0.98 | -0.97885 | 74.1669 | 117.2922 | -15.5017 | 1.8992 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 118.0101 | -0.35401
1.9073 | -0.98 | -0.97885 | 74.1669 | 117.2922 | -15.5017 | 1.9076 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 118.0101 | -0.35401
1.9156 | -0.98 | -0.97921 | 74.2029 | 117.2922 | -15.3721 | 1.9159 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 118.0101 | -0.35401
1.924 | -0.98 | -0.97921 | 74.2029 | 117.2922 | -15.3721 | 1.9243 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 118.0101 | -0.35401
1.9323 | -0.98 | -0.97921 | 74.2029 | 117.2922 | -15.3721 | 1.9326 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 118.0101 | -0.35401
1.9406 | -0.98 | -0.97921 | 74.2029 | 117.2922 | -15.3721 | 1.9409 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 118.0101 | -0.35401
1.949 | -0.98 | -0.97921 | 74.2029 | 117.2923 | -15.3721 | 1.9493 | -1 | -0.99999 | 74.2169 | 118.0066 | -0.27185
1.9573 | -0.98 | -0.97921 | 74.2029 | 117.2923 | -15.3721 | 1.9576 | -1 | -0.99999 | 74.2169 | 118.0031 | -0.27185
1.9656 | -0.98 | -0.97865 | 74.1652 | 117.2959 | -15.5759 | 1.966 | -1 | -0.99999 | 74.2522 | 118.0031 | -0.25848
1.974 | -0.98 | -0.97865 | 74.1652 | 117.2995 | -15.5759 | 1.9743 | -1 | -0.99999 | 74.2522 | 118.0031 | -0.25848
1.9823 | -0.98 | -0.97903 | 74.1964 | 117.2995 | -15.4375 | 1.9827 | -1 | -0.99999 | 74.2484 | 118.0006 | -0.3177
1.9907 | -0.98 | -0.97903 | 74.1964 | 117.2995 | -15.4375 | 1.991 | -1 | -0.99999 | 74.2484 | 117.9981 | -0.3177
1.999 | -0.98 | -0.97903 | 74.1964 | 117.2995 | -15.4375 | 1.9993 | -1 | -0.99998 | 74.2514 | 117.9981 | -0.43837
2.0073 | -0.98 | -0.97903 | 74.1964 | 117.2995 | -15.4375 | 2.0077 | -1 | -0.99998 | 74.2514 | 117.9981 | -0.43837
2.0157 | -0.98 | -0.97939 | 74.2227 | 117.2995 | -15.3064 | 2.016 | -1 | -0.99999 | 74.1877 | 117.9981 | -0.26
2.024 | -0.98 | -0.97939 | 74.2227 | 117.2995 | -15.3064 | 2.0244 | -1 | -0.99999 | 74.1877 | 117.9981 | -0.26
2.0323 | -0.98 | -0.97939 | 74.2227 | 117.2995 | -15.3064 | 2.0327 | -1 | -0.99999 | 74.1442 | 117.9981 | -0.29005
2.0407 | -0.98 | -0.97939 | 74.2227 | 117.2995 | -15.3064 | 2.041 | -1 | -0.99999 | 74.1442 | 117.9981 | -0.29005
2.049 | -0.98 | -0.97923 | 74.2171 | 117.3047 | -15.3658 | 2.0494 | -1 | -0.99999 | 74.1522 | 118.0047 | -0.36445
2.0574 | -0.98 | -0.97923 | 74.2171 | 117.3099 | -15.3658 | 2.0577 | -1 | -0.99999 | 74.1522 | 118.0113 | -0.36445
2.0657 | -0.98 | -0.97904 | 74.2127 | 117.3173 | -15.4366 | 2.0661 | -1 | -0.99998 | 74.2092 | 118.0113 | -0.41271
2.074 | -0.98 | -0.97904 | 74.2127 | 117.3247 | -15.4366 | 2.0744 | -1 | -0.99998 | 74.2092 | 118.0113 | -0.41271
2.0824 | -0.98 | -0.97915 | 74.2236 | 117.3167 | -15.3985 | 2.0828 | -1 | -0.99998 | 74.2092 | 118.0113 | -0.41271
2.0907 | -0.98 | -0.97915 | 74.2236 | 117.3087 | -15.3985 | 2.0911 | -1 | -0.99998 | 74.2092 | 118.0113 | -0.41271
2.099 | -0.98 | -0.97915 | 74.2236 | 117.3087 | -15.3985 | 2.0994 | -1 | -0.99999 | 74.2027 | 118.0113 | -0.3343
2.1074 | -0.98 | -0.97915 | 74.2236 | 117.3087 | -15.3985 | 2.1078 | -1 | -0.99999 | 74.2027 | 118.0113 | -0.3343
2.1157 | -0.98 | -0.97915 | 74.2236 | 117.3087 | -15.3985 | 2.1161 | -1 | -0.99999 | 74.2089 | 118.0089 | -0.30919
2.1241 | -0.98 | -0.97915 | 74.2236 | 117.3087 | -15.3985 | 2.1245 | -1 | -0.99999 | 74.2089 | 118.0064 | -0.30919
2.1324 | -0.98 | -0.97959 | 74.2698 | 117.3087 | -15.2391 | 2.1328 | -1 | -0.99999 | 74.2147 | 118.0109 | -0.37266
2.1407 | -0.98 | -0.97959 | 74.2698 | 117.3087 | -15.2391 | 2.1412 | -1 | -0.99999 | 74.2147 | 118.0154 | -0.37266
2.1491 | -0.98 | -0.97952 | 74.2054 | 117.2939 | -15.2521 | 2.1495 | -1 | -0.99999 | 74.2147 | 118.0154 | -0.37266
2.1574 | -0.98 | -0.97952 | 74.2054 | 117.2792 | -15.2521 | 2.1578 | -1 | -0.99999 | 74.2147 | 118.0154 | -0.37266
2.1657 | -0.98 | -0.97952 | 74.2054 | 117.2792 | -15.2521 | 2.1662 | -1 | -0.99999 | 74.2131 | 118.0154 | -0.27687
2.1741 | -0.98 | -0.97952 | 74.2054 | 117.2792 | -15.2521 | 2.1745 | -1 | -0.99999 | 74.2131 | 118.0154 | -0.27687
2.1824 | -0.98 | -0.97929 | 74.1916 | 117.2827 | -15.3393 | 2.1829 | -1 | -0.99999 | 74.2378 | 118.0154 | -0.24788
2.1908 | -0.98 | -0.97929 | 74.1916 | 117.2861 | -15.3393 | 2.1912 | -1 | -0.99999 | 74.2378 | 118.0154 | -0.24788
2.1991 | -0.98 | -0.97929 | 74.1916 | 117.2861 | -15.3393 | 2.1995 | -1 | -0.99999 | 74.2377 | 118.0154 | -0.24786
2.2074 | -0.98 | -0.97929 | 74.1916 | 117.2861 | -15.3393 | 2.2079 | -1 | -0.99999 | 74.2377 | 118.0154 | -0.24786
2.2158 | -0.98 | -0.97929 | 74.1923 | 117.2861 | -15.3391 | 2.2162 | -1 | -0.99999 | 74.1848 | 118.0135 | -0.3464
2.2241 | -0.98 | -0.97929 | 74.1923 | 117.2861 | -15.3391 | 2.2246 | -1 | -0.99999 | 74.1848 | 118.0116 | -0.3464
2.2324 | -0.98 | -0.97892 | 74.1715 | 117.2915 | -15.4745 | 2.2329 | -1 | -0.99999 | 74.1848 | 118.0116 | -0.3464
2.2408 | -0.98 | -0.97892 | 74.1715 | 117.297 | -15.4745 | 2.2413 | -1 | -0.99999 | 74.1848 | 118.0116 | -0.3464
2.2491 | -0.98 | -0.97892 | 74.1715 | 117.2971 | -15.4745 | 2.2496 | -1 | -0.99999 | 74.1848 | 118.0116 | -0.3464
2.2575 | -0.98 | -0.97892 | 74.1715 | 117.297 | -15.4745 | 2.2579 | -1 | -0.99999 | 74.1848 | 118.0116 | -0.3464
2.2658 | -0.98 | -0.97892 | 74.1715 | 117.297 | -15.4745 | 2.2663 | -1 | -0.99999 | 74.1848 | 118.0116 | -0.3464
2.2741 | -0.98 | -0.97892 | 74.1715 | 117.2971 | -15.4745 | 2.2746 | -1 | -0.99999 | 74.1848 | 118.0116 | -0.3464
2.2825 | -0.98 | -0.97928 | 74.2098 | 117.297 | -15.3455 | 2.283 | -1 | -0.99999 | 74.1848 | 118.0116 | -0.3464
2.2908 | -0.98 | -0.97928 | 74.2098 | 117.297 | -15.3455 | 2.2913 | -1 | -0.99999 | 74.1848 | 118.0116 | -0.3464
2.2991 | -0.98 | -0.97937 | 74.2297 | 117.295 | -15.315 | 2.2997 | -1 | -0.99999 | 74.1848 | 118.0116 | -0.3464
2.3075 | -0.98 | -0.97937 | 74.2297 | 117.293 | -15.315 | 2.308 | -1 | -0.99999 | 74.1848 | 118.0116 | -0.3464
2.3158 | -0.98 | -0.97925 | 74.2256 | 117.2975 | -15.3624 | 2.3163 | -1 | -0.99999 | 74.1994 | 118.0101 | -0.38771
2.3242 | -0.98 | -0.97925 | 74.2256 | 117.3019 | -15.3624 | 2.3247 | -1 | -0.99999 | 74.1994 | 118.0086 | -0.38771
2.3325 | -0.98 | -0.97907 | 74.2117 | 117.301 | -15.4262 | 2.333 | -1 | -0.99999 | 74.1994 | 118.0086 | -0.38771
2.3408 | -0.98 | -0.97907 | 74.2117 | 117.3 | -15.4262 | 2.3414 | -1 | -0.99999 | 74.1994 | 118.0086 | -0.38771
2.3492 | -0.98 | -0.97907 | 74.2117 | 117.3 | -15.4262 | 2.3497 | -1 | -0.99999 | 74.1994 | 118.0085 | -0.38771
2.3575 | -0.98 | -0.97907 | 74.2117 | 117.3 | -15.4262 | 2.358 | -1 | -0.99999 | 74.1994 | 118.0085 | -0.38771
2.3658 | -0.98 | -0.97945 | 74.2442 | 117.3 | -15.2882 | 2.3664 | -1 | -0.99999 | 74.1993 | 118.0085 | -0.38769
2.3742 | -0.98 | -0.97945 | 74.2442 | 117.3 | -15.2882 | 2.3747 | -1 | -0.99999 | 74.1993 | 118.0086 | -0.38769
2.3825 | -0.98 | -0.97912 | 74.2133 | 117.2957 | -15.4067 | 2.3831 | -1 | -0.99999 | 74.1993 | 118.0086 | -0.38769
2.3908 | -0.98 | -0.97912 | 74.2133 | 117.2915 | -15.4067 | 2.3914 | -1 | -0.99999 | 74.1993 | 118.0086 | -0.38769
2.3992 | -0.98 | -0.97895 | 74.1986 | 117.2899 | -15.47 | 2.3998 | -1 | -0.99999 | 74.243 | 118.0086 | -0.35788
2.4075 | -0.98 | -0.97895 | 74.1986 | 117.2885 | -15.47 | 2.4081 | -1 | -0.99999 | 74.243 | 118.0086 | -0.35788
2.4159 | -0.98 | -0.97895 | 74.1986 | 117.2885 | -15.47 | 2.4164 | -1 | -0.99999 | 74.243 | 118.0086 | -0.35788
2.4242 | -0.98 | -0.97895 | 74.1986 | 117.2885 | -15.47 | 2.4248 | -1 | -0.99999 | 74.243 | 118.0086 | -0.35788
2.4325 | -0.98 | -0.97895 | 74.1986 | 117.2885 | -15.47 | 2.4331 | -1 | -0.99999 | 74.243 | 118.0086 | -0.35788
2.4409 | -0.98 | -0.97895 | 74.1986 | 117.2885 | -15.47 | 2.4415 | -1 | -0.99999 | 74.243 | 118.0086 | -0.35788
2.4492 | -0.98 | -0.97886 | 74.2207 | 117.2824 | -15.5068 | 2.4498 | -1 | -0.99998 | 74.2466 | 118.0116 | -0.41631
2.4576 | -0.98 | -0.97886 | 74.2207 | 117.2764 | -15.5068 | 2.4582 | -1 | -0.99998 | 74.2466 | 118.0146 | -0.41631
2.4659 | -0.98 | -0.97869 | 74.2068 | 117.2757 | -15.5706 | 2.4665 | -1 | -0.99998 | 74.2466 | 118.0146 | -0.41631
2.4742 | -0.98 | -0.97869 | 74.2068 | 117.275 | -15.5706 | 2.4748 | -1 | -0.99998 | 74.2466 | 118.0146 | -0.41631
2.4826 | -0.98 | -0.97939 | 74.2313 | 117.275 | -15.309 | 2.4832 | -1 | -0.99998 | 74.2466 | 118.0146 | -0.41631
2.4909 | -0.98 | -0.97939 | 74.2313 | 117.275 | -15.309 | 2.4915 | -1 | -0.99998 | 74.2466 | 118.0146 | -0.41631
2.4992 | -0.98 | -0.97939 | 74.2313 | 117.275 | -15.309 | 2.4999 | -1 | -0.99998 | 74.2466 | 118.0146 | -0.41631
2.5076 | -0.98 | -0.97939 | 74.2313 | 117.275 | -15.309 | 2.5082 | -1 | -0.99998 | 74.2466 | 118.0146 | -0.41631
2.5159 | -0.98 | -0.97923 | 74.2144 | 117.2715 | -15.3677 | 2.5165 | -1 | -0.99998 | 74.2397 | 118.0146 | -0.45233
2.5242 | -0.98 | -0.97923 | 74.2144 | 117.2681 | -15.3677 | 2.5249 | -1 | -0.99998 | 74.2397 | 118.0146 | -0.45233
2.5326 | -0.98 | -0.97886 | 74.1932 | 117.2729 | -15.5018 | 2.5332 | -1 | -0.99998 | 74.2397 | 118.0146 | -0.45233
2.5409 | -0.98 | -0.97886 | 74.1932 | 117.2778 | -15.5018 | 2.5416 | -1 | -0.99998 | 74.2397 | 118.0146 | -0.45233
2.5493 | -0.98 | -0.97914 | 74.1769 | 117.2778 | -15.3936 | 2.5499 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0219 | -0.35753
2.5576 | -0.98 | -0.97914 | 74.1769 | 117.2778 | -15.3936 | 2.5583 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0292 | -0.35753
2.5659 | -0.98 | -0.97914 | 74.1769 | 117.2778 | -15.3936 | 2.5666 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0292 | -0.35753
2.5743 | -0.98 | -0.97914 | 74.1769 | 117.2778 | -15.3936 | 2.5749 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0292 | -0.35753
2.5826 | -0.98 | -0.9795 | 74.1945 | 117.2846 | -15.2589 | 2.5833 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0292 | -0.35753
2.591 | -0.98 | -0.9795 | 74.1945 | 117.2914 | -15.2589 | 2.5916 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0292 | -0.35753
2.5993 | -0.98 | -0.97929 | 74.1768 | 117.2901 | -15.335 | 2.6 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0292 | -0.35753
2.6076 | -0.98 | -0.97929 | 74.1768 | 117.2888 | -15.335 | 2.6083 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0292 | -0.35753
2.616 | -0.98 | -0.97929 | 74.1768 | 117.2888 | -15.335 | 2.6167 | -1 | -0.99998 | 74.2362 | 118.0211 | -0.41587
2.6243 | -0.98 | -0.97929 | 74.1768 | 117.2888 | -15.335 | 2.625 | -1 | -0.99998 | 74.2362 | 118.013 | -0.41587
2.6326 | -0.98 | -0.97929 | 74.1768 | 117.2888 | -15.335 | 2.6333 | -1 | -0.99998 | 74.2362 | 118.013 | -0.41587
2.641 | -0.98 | -0.97929 | 74.1768 | 117.2888 | -15.335 | 2.6417 | -1 | -0.99998 | 74.2362 | 118.013 | -0.41587
2.6493 | -0.98 | -0.97949 | 74.2003 | 117.2856 | -15.2653 | 2.65 | -1 | -0.99998 | 74.2362 | 118.013 | -0.41587
2.6576 | -0.98 | -0.97949 | 74.2003 | 117.2823 | -15.2653 | 2.6584 | -1 | -0.99998 | 74.2362 | 118.013 | -0.41587
2.666 | -0.98 | -0.97927 | 74.1903 | 117.2868 | -15.345 | 2.6667 | -1 | -0.99998 | 74.2362 | 118.013 | -0.41587
2.6743 | -0.98 | -0.97927 | 74.1903 | 117.2912 | -15.345 | 2.675 | -1 | -0.99998 | 74.2362 | 118.013 | -0.41587
2.6827 | -0.98 | -0.97906 | 74.1725 | 117.2901 | -15.4211 | 2.6834 | -1 | -0.99998 | 74.2362 | 118.013 | -0.41587
2.691 | -0.98 | -0.97906 | 74.1725 | 117.289 | -15.4211 | 2.6917 | -1 | -0.99998 | 74.2362 | 118.013 | -0.41587
2.6993 | -0.98 | -0.97906 | 74.1725 | 117.289 | -15.4211 | 2.7001 | -1 | -0.99998 | 74.2362 | 118.013 | -0.41587
2.7077 | -0.98 | -0.97906 | 74.1725 | 117.289 | -15.4211 | 2.7084 | -1 | -0.99998 | 74.2362 | 118.013 | -0.41587
2.716 | -0.98 | -0.97931 | 74.17 | 117.2866 | -15.3268 | 2.7168 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.7243 | -0.98 | -0.97931 | 74.17 | 117.2843 | -15.3268 | 2.7251 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.7327 | -0.98 | -0.97949 | 74.1866 | 117.2841 | -15.2603 | 2.7335 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.741 | -0.98 | -0.97949 | 74.1866 | 117.2839 | -15.2603 | 2.7418 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.7494 | -0.98 | -0.97949 | 74.1866 | 117.2839 | -15.2603 | 2.7501 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.7577 | -0.98 | -0.97949 | 74.1866 | 117.2839 | -15.2603 | 2.7585 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.766 | -0.98 | -0.97933 | 74.1743 | 117.2841 | -15.3203 | 2.7668 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.7744 | -0.98 | -0.97933 | 74.1743 | 117.2843 | -15.3203 | 2.7752 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.7827 | -0.98 | -0.97914 | 74.1692 | 117.292 | -15.392 | 2.7835 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.791 | -0.98 | -0.97914 | 74.1692 | 117.2997 | -15.392 | 2.7918 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.7994 | -0.98 | -0.97939 | 74.1991 | 117.2997 | -15.302 | 2.8002 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.8077 | -0.98 | -0.97939 | 74.1991 | 117.2996 | -15.302 | 2.8085 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.8161 | -0.98 | -0.97939 | 74.1991 | 117.2996 | -15.302 | 2.8169 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.8244 | -0.98 | -0.97939 | 74.1991 | 117.2996 | -15.302 | 2.8252 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.8327 | -0.98 | -0.97918 | 74.1818 | 117.2989 | -15.3782 | 2.8336 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.8411 | -0.98 | -0.97918 | 74.1818 | 117.2981 | -15.3782 | 2.8419 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.39206
2.8494 | -0.98 | -0.97902 | 74.1658 | 117.2952 | -15.4371 | 2.8502 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.33172
2.8577 | -0.98 | -0.97902 | 74.1658 | 117.2924 | -15.4371 | 2.8586 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.33172
2.8661 | -0.98 | -0.97902 | 74.1658 | 117.2924 | -15.4371 | 2.8669 | -1 | -0.99999 | 74.2086 | 118.013 | -0.33182
2.8744 | -0.98 | -0.97902 | 74.1658 | 117.2924 | -15.4371 | 2.8753 | -1 | -0.99999 | 74.2086 | 118.013 | -0.33182
2.8828 | -0.98 | -0.97919 | 74.1808 | 117.2882 | -15.3735 | 2.8836 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.33181
2.8911 | -0.98 | -0.97919 | 74.1808 | 117.2841 | -15.3735 | 2.892 | -1 | -0.99999 | 74.2085 | 118.013 | -0.33181
2.8994 | -0.98 | -0.97919 | 74.1808 | 117.2841 | -15.3735 | 2.9003 | -1 | -0.99999 | 74.1783 | 118.013 | -0.28717
2.9078 | -0.98 | -0.97919 | 74.1808 | 117.2841 | -15.3735 | 2.9086 | -1 | -0.99999 | 74.1783 | 118.013 | -0.28717
2.9161 | -0.98 | -0.97876 | 74.1532 | 117.2879 | -15.5318 | 2.917 | -1 | -0.99999 | 74.1783 | 118.013 | -0.28717
2.9244 | -0.98 | -0.97876 | 74.1532 | 117.2918 | -15.5318 | 2.9253 | -1 | -0.99999 | 74.1783 | 118.013 | -0.28717
2.9328 | -0.98 | -0.97876 | 74.1529 | 117.2918 | -15.532 | 2.9337 | -1 | -0.99999 | 74.1783 | 118.013 | -0.28717
2.9411 | -0.98 | -0.97876 | 74.1529 | 117.2918 | -15.532 | 2.942 | -1 | -0.99999 | 74.1783 | 118.013 | -0.28717
2.9495 | -0.98 | -0.97951 | 74.254 | 117.292 | -15.2663 | 2.9503 | -1 | -0.99999 | 74.1733 | 118.0091 | -0.33888
2.9578 | -0.98 | -0.97951 | 74.254 | 117.2923 | -15.2663 | 2.9587 | -1 | -0.99999 | 74.1733 | 118.0052 | -0.33888
2.9661 | -0.98 | -0.97951 | 74.254 | 117.2923 | -15.2663 | 2.967 | -1 | -0.99999 | 74.1733 | 118.0052 | -0.33888
2.9745 | -0.98 | -0.97951 | 74.254 | 117.2923 | -15.2663 | 2.9754 | -1 | -0.99999 | 74.1733 | 118.0052 | -0.33888
2.9828 | -0.98 | -0.97935 | 74.2384 | 117.2897 | -15.3253 | 2.9837 | -1 | -0.99999 | 74.1733 | 118.0052 | -0.33888
2.9911 | -0.98 | -0.97935 | 74.2384 | 117.287 | -15.3253 | 2.9921 | -1 | -0.99999 | 74.1733 | 118.0052 | -0.33888
2.9995 | -0.98 | -0.97912 | 74.2104 | 117.2792 | -15.407 | 3.0004 | -1 | -0.99999 | 74.1733 | 118.0052 | -0.33888
3.0078 | -0.98 | -0.97912 | 74.2104 | 117.2713 | -15.407 | 3.0087 | -1 | -0.99999 | 74.1733 | 118.0052 | -0.33888
3.0162 | -0.98 | -0.97933 | 74.2335 | 117.271 | -15.3336 | 3.0171 | -1 | -0.99999 | 74.1733 | 118.0052 | -0.33888
3.0245 | -0.98 | -0.97933 | 74.2335 | 117.2707 | -15.3336 | 3.0254 | -1 | -0.99999 | 74.1733 | 118.0052 | -0.33888
3.0328 | -0.98 | -0.97916 | 74.2179 | 117.2682 | -15.3927 | 3.0338 | -1 | -0.99999 | 74.1733 | 118.0052 | -0.33888
3.0412 | -0.98 | -0.97916 | 74.2179 | 117.2658 | -15.3927 | 3.0421 | -1 | -0.99999 | 74.1733 | 118.0052 | -0.33888
3.0495 | -0.98 | -0.97916 | 74.2179 | 117.2658 | -15.3927 | 3.0505 | -1 | -0.99999 | 74.1706 | 118.0035 | -0.38704
3.0578 | -0.98 | -0.97916 | 74.2179 | 117.2658 | -15.3927 | 3.0588 | -1 | -0.99999 | 74.1706 | 118.0018 | -0.38704
3.0662 | -0.98 | -0.97878 | 74.189 | 117.2661 | -15.5332 | 3.0671 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.0745 | -0.98 | -0.97878 | 74.189 | 117.2664 | -15.5332 | 3.0755 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.0829 | -0.98 | -0.97878 | 74.189 | 117.2664 | -15.5332 | 3.0838 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.0912 | -0.98 | -0.97878 | 74.189 | 117.2664 | -15.5332 | 3.0922 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.0995 | -0.98 | -0.97933 | 74.1924 | 117.2647 | -15.3223 | 3.1005 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.1079 | -0.98 | -0.97933 | 74.1924 | 117.2631 | -15.3223 | 3.1088 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.1162 | -0.98 | -0.97933 | 74.1924 | 117.2631 | -15.3223 | 3.1172 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.1245 | -0.98 | -0.97933 | 74.1924 | 117.2631 | -15.3223 | 3.1255 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.1329 | -0.98 | -0.97917 | 74.1702 | 117.2549 | -15.38 | 3.1339 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.1412 | -0.98 | -0.97917 | 74.1702 | 117.2466 | -15.38 | 3.1422 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.1496 | -0.98 | -0.97896 | 74.1528 | 117.246 | -15.4568 | 3.1506 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.1579 | -0.98 | -0.97896 | 74.1528 | 117.2454 | -15.4568 | 3.1589 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.1662 | -0.98 | -0.97918 | 74.1737 | 117.2432 | -15.3783 | 3.1672 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.1746 | -0.98 | -0.97918 | 74.1737 | 117.2409 | -15.3783 | 3.1756 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 118.0018 | -0.32949
3.1829 | -0.98 | -0.97953 | 74.1899 | 117.2409 | -15.2476 | 3.1839 | -1 | -0.99999 | 74.2156 | 117.9989 | -0.39806
3.1912 | -0.98 | -0.97953 | 74.1899 | 117.2409 | -15.2476 | 3.1923 | -1 | -0.99999 | 74.2156 | 117.9959 | -0.39806
3.1996 | -0.98 | -0.97935 | 74.1772 | 117.241 | -15.3114 | 3.2006 | -1 | -0.99999 | 74.2157 | 117.9959 | -0.39814
3.2079 | -0.98 | -0.97935 | 74.1772 | 117.2411 | -15.3114 | 3.209 | -1 | -0.99999 | 74.2157 | 117.9959 | -0.39814
3.2163 | -0.98 | -0.97935 | 74.1772 | 117.241 | -15.3114 | 3.2173 | -1 | -0.99999 | 74.2089 | 117.9959 | -0.25981
3.2246 | -0.98 | -0.97935 | 74.1772 | 117.241 | -15.3114 | 3.2256 | -1 | -0.99999 | 74.2089 | 117.9959 | -0.25981
3.2329 | -0.98 | -0.97895 | 74.1456 | 117.2405 | -15.4581 | 3.234 | -1 | -0.99999 | 74.2089 | 117.9959 | -0.25981
3.2413 | -0.98 | -0.97895 | 74.1456 | 117.2399 | -15.4581 | 3.2423 | -1 | -0.99999 | 74.2089 | 117.9959 | -0.25981
3.2496 | -0.98 | -0.97895 | 74.1456 | 117.2399 | -15.4581 | 3.2507 | -1 | -0.99999 | 74.1977 | 117.9871 | -0.32148
3.2579 | -0.98 | -0.97895 | 74.1456 | 117.2399 | -15.4581 | 3.259 | -1 | -0.99999 | 74.1977 | 117.9782 | -0.32148
3.2663 | -0.98 | -0.97918 | 74.1911 | 117.2407 | -15.3822 | 3.2673 | -1 | -0.99999 | 74.1977 | 117.9782 | -0.32148
3.2746 | -0.98 | -0.97918 | 74.1911 | 117.2416 | -15.3822 | 3.2757 | -1 | -0.99999 | 74.1977 | 117.9782 | -0.32148
3.283 | -0.98 | -0.97918 | 74.1911 | 117.2416 | -15.3822 | 3.284 | -1 | -0.99999 | 74.1825 | 117.9668 | -0.38023
3.2913 | -0.98 | -0.97918 | 74.1911 | 117.2416 | -15.3822 | 3.2924 | -1 | -0.99999 | 74.1825 | 117.9554 | -0.38023
3.2996 | -0.98 | -0.97901 | 74.176 | 117.2396 | -15.4413 | 3.3007 | -1 | -0.99999 | 74.1825 | 117.9554 | -0.38023
3.308 | -0.98 | -0.97901 | 74.176 | 117.2376 | -15.4413 | 3.3091 | -1 | -0.99999 | 74.1825 | 117.9554 | -0.38023
3.3163 | -0.98 | -0.97878 | 74.1489 | 117.2306 | -15.5233 | 3.3174 | -1 | -0.99999 | 74.1824 | 117.9554 | -0.38021
3.3246 | -0.98 | -0.97878 | 74.1489 | 117.2236 | -15.5233 | 3.3257 | -1 | -0.99999 | 74.1824 | 117.9554 | -0.38021
3.333 | -0.98 | -0.97896 | 74.1544 | 117.2246 | -15.457 | 3.3341 | -1 | -0.99999 | 74.1824 | 117.9554 | -0.38021
3.3413 | -0.98 | -0.97896 | 74.1544 | 117.2256 | -15.457 | 3.3424 | -1 | -0.99999 | 74.1824 | 117.9554 | -0.38021
3.3497 | -0.98 | -0.97928 | 74.1768 | 117.2256 | -15.3409 | 3.3508 | -1 | -0.99999 | 74.1824 | 117.9554 | -0.38021
3.358 | -0.98 | -0.97928 | 74.1768 | 117.2256 | -15.3409 | 3.3591 | -1 | -0.99999 | 74.1824 | 117.9554 | -0.38021
3.3663 | -0.98 | -0.97911 | 74.162 | 117.2237 | -15.4 | 3.3675 | -1 | -0.99999 | 74.2012 | 117.9525 | -0.33886
3.3747 | -0.98 | -0.97911 | 74.162 | 117.2218 | -15.4 | 3.3758 | -1 | -0.99999 | 74.2012 | 117.9497 | -0.33886
3.383 | -0.98 | -0.97911 | 74.162 | 117.2218 | -15.4 | 3.3841 | -1 | -0.99999 | 74.2012 | 117.9497 | -0.33886
3.3913 | -0.98 | -0.97911 | 74.162 | 117.2218 | -15.4 | 3.3925 | -1 | -0.99999 | 74.2012 | 117.9497 | -0.33886
3.3997 | -0.98 | -0.97904 | 74.1426 | 117.2228 | -15.4223 | 3.4008 | -1 | -0.99998 | 74.1994 | 117.9484 | -0.40644
3.408 | -0.98 | -0.97904 | 74.1426 | 117.2239 | -15.4223 | 3.4092 | -1 | -0.99998 | 74.1994 | 117.9471 | -0.40644
3.4164 | -0.98 | -0.97904 | 74.1426 | 117.2238 | -15.4223 | 3.4175 | -1 | -0.99998 | 74.1958 | 117.945 | -0.47696
3.4247 | -0.98 | -0.97904 | 74.1426 | 117.2238 | -15.4223 | 3.4258 | -1 | -0.99998 | 74.1958 | 117.9428 | -0.47696
3.433 | -0.98 | -0.97892 | 74.1405 | 117.23 | -15.4707 | 3.4342 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 117.9428 | -0.36969
3.4414 | -0.98 | -0.97892 | 74.1405 | 117.2362 | -15.4707 | 3.4425 | -1 | -0.99999 | 74.2193 | 117.9428 | -0.36969
3.4497 | -0.98 | -0.97892 | 74.1405 | 117.2362 | -15.4707 | 3.4509 | -1 | -0.99999 | 74.1852 | 117.9428 | -0.26519
3.458 | -0.98 | -0.97892 | 74.1405 | 117.2362 | -15.4707 | 3.4592 | -1 | -0.99999 | 74.1852 | 117.9428 | -0.26519
3.4664 | -0.98 | -0.97874 | 74.1292 | 117.2375 | -15.5351 | 3.4676 | -1 | -0.99999 | 74.1852 | 117.9428 | -0.26519
3.4747 | -0.98 | -0.97874 | 74.1292 | 117.2387 | -15.5351 | 3.4759 | -1 | -0.99999 | 74.1852 | 117.9428 | -0.26519
3.483 | -0.98 | -0.97913 | 74.1773 | 117.2325 | -15.3965 | 3.4842 | -1 | -0.99999 | 74.1852 | 117.9428 | -0.26519
3.4914 | -0.98 | -0.97913 | 74.1773 | 117.2263 | -15.3965 | 3.4926 | -1 | -0.99999 | 74.1852 | 117.9428 | -0.26519
3.4997 | -0.98 | -0.97913 | 74.1773 | 117.2263 | -15.3965 | 3.5009 | -1 | -0.99999 | 74.1918 | 117.9479 | -0.32864
3.5081 | -0.98 | -0.97913 | 74.1773 | 117.2263 | -15.3965 | 3.5093 | -1 | -0.99999 | 74.1918 | 117.953 | -0.32864
3.5164 | -0.98 | -0.97913 | 74.1773 | 117.2263 | -15.3965 | 3.5176 | -1 | -1 | 74.1764 | 117.953 | -0.21048
3.5247 | -0.98 | -0.97913 | 74.1773 | 117.2263 | -15.3965 | 3.526 | -1 | -1 | 74.1764 | 117.953 | -0.21048
3.5331 | -0.98 | -0.97897 | 74.1556 | 117.2187 | -15.4544 | 3.5343 | -1 | -0.99999 | 74.1862 | 117.9611 | -0.25925
3.5414 | -0.98 | -0.97897 | 74.1556 | 117.2112 | -15.4544 | 3.5426 | -1 | -0.99999 | 74.1862 | 117.9692 | -0.25925
3.5498 | -0.98 | -0.97908 | 74.1695 | 117.2166 | -15.4131 | 3.551 | -1 | -0.99999 | 74.1888 | 117.9711 | -0.34293
3.5581 | -0.98 | -0.97908 | 74.1695 | 117.222 | -15.4131 | 3.5593 | -1 | -0.99999 | 74.1888 | 117.973 | -0.34293
3.5664 | -0.98 | -0.97908 | 74.1695 | 117.222 | -15.4131 | 3.5677 | -1 | -0.99999 | 74.1888 | 117.973 | -0.34293
3.5748 | -0.98 | -0.97908 | 74.1695 | 117.222 | -15.4131 | 3.576 | -1 | -0.99999 | 74.1888 | 117.973 | -0.34293
3.5831 | -0.98 | -0.97891 | 74.158 | 117.2228 | -15.4771 | 3.5844 | -1 | -1 | 74.1994 | 117.973 | -0.19879
3.5914 | -0.98 | -0.97891 | 74.158 | 117.2236 | -15.4771 | 3.5927 | -1 | -1 | 74.1994 | 117.973 | -0.19879
3.5998 | -0.98 | -0.97914 | 74.1658 | 117.2237 | -15.3911 | 3.601 | -1 | -0.99999 | 74.2022 | 117.975 | -0.27806
3.6081 | -0.98 | -0.97914 | 74.1658 | 117.2238 | -15.3911 | 3.6094 | -1 | -0.99999 | 74.2022 | 117.977 | -0.27806
3.6164 | -0.98 | -0.97945 | 74.1886 | 117.2238 | -15.2761 | 3.6177 | -1 | -0.99999 | 74.1994 | 117.9754 | -0.33738
3.6248 | -0.98 | -0.97945 | 74.1886 | 117.2238 | -15.2761 | 3.6261 | -1 | -0.99999 | 74.1994 | 117.9738 | -0.33738
3.6331 | -0.98 | -0.9792 | 74.1684 | 117.2236 | -15.3696 | 3.6344 | -1 | -0.99999 | 74.248 | 117.9738 | -0.25443
3.6415 | -0.98 | -0.9792 | 74.1684 | 117.2235 | -15.3696 | 3.6427 | -1 | -0.99999 | 74.248 | 117.9738 | -0.25443
3.6498 | -0.98 | -0.97898 | 74.1618 | 117.2308 | -15.451 | 3.6511 | -1 | -0.99999 | 74.2472 | 117.9735 | -0.32261
3.6581 | -0.98 | -0.97898 | 74.1618 | 117.2381 | -15.451 | 3.6594 | -1 | -0.99999 | 74.2472 | 117.9731 | -0.32261
3.6665 | -0.98 | -0.97878 | 74.1473 | 117.2385 | -15.5224 | 3.6678 | -1 | -0.99999 | 74.2472 | 117.9731 | -0.32261
3.6748 | -1 | -0.97878 | 74.1473 | 117.2388 | -15.5224 | 3.6761 | -1 | -0.99999 | 74.2472 | 117.9731 | -0.32261
3.6832 | -1 | -0.97878 | 74.1473 | 117.2388 | -15.5224 | 3.6845 | -1 | -0.99999 | 74.2435 | 117.9701 | -0.39174
3.6915 | -1 | -0.97878 | 74.1473 | 117.2388 | -15.5224 | 3.6928 | -1 | -0.99999 | 74.2435 | 117.9671 | -0.39174
3.6998 | -1 | -0.97969 | 74.199 | 117.2388 | -15.1849 | 3.7011 | -1 | -0.99999 | 74.2488 | 117.9653 | -0.3301
3.7082 | -1 | -0.97969 | 74.199 | 117.2388 | -15.1849 | 3.7095 | -1 | -0.99999 | 74.2488 | 117.9636 | -0.3301
3.7165 | -1 | -0.97934 | 74.1669 | 117.2347 | -15.3153 | 3.7178 | -1 | -0.99999 | 74.2485 | 117.9636 | -0.33025
3.7248 | -1 | -0.97934 | 74.1669 | 117.2304 | -15.3153 | 3.7262 | -1 | -0.99999 | 74.2485 | 117.9636 | -0.33025
3.7332 | -1 | -0.97918 | 74.1647 | 117.2386 | -15.3751 | 3.7345 | -1 | -0.99999 | 74.2126 | 117.9628 | -0.26723
3.7415 | -1 | -0.97918 | 74.1647 | 117.2468 | -15.3751 | 3.7429 | -1 | -0.99999 | 74.2126 | 117.962 | -0.26723
3.7498 | -1 | -0.97947 | 74.2063 | 117.2468 | -15.2741 | 3.7512 | -1 | -1 | 74.201 | 117.962 | -0.17132
3.7582 | -1 | -0.97947 | 74.2063 | 117.2468 | -15.2741 | 3.7595 | -1 | -1 | 74.201 | 117.962 | -0.17132
3.7665 | -1 | -0.97947 | 74.2063 | 117.2468 | -15.2741 | 3.7679 | -1 | -0.99999 | 74.1961 | 117.9584 | -0.29937
3.7749 | -1 | -0.97947 | 74.2063 | 117.2468 | -15.2741 | 3.7762 | -1 | -0.99999 | 74.1961 | 117.9548 | -0.29937
3.7832 | -1 | -0.97888 | 74.1503 | 117.2374 | -15.485 | 3.7846 | -1 | -0.99999 | 74.1961 | 117.9548 | -0.29937
3.7915 | -1 | -0.97888 | 74.1503 | 117.2279 | -15.485 | 3.7929 | -1 | -0.99999 | 74.1961 | 117.9548 | -0.29937
3.7999 | -1 | -0.97888 | 74.1503 | 117.2279 | -15.485 | 3.8013 | -1 | -0.99999 | 74.2175 | 117.9542 | -0.25706
3.8082 | -1 | -0.97888 | 74.1503 | 117.2279 | -15.485 | 3.8096 | -1 | -0.99999 | 74.2175 | 117.9535 | -0.25706
3.8165 | -1 | -0.97888 | 74.1503 | 117.2279 | -15.485 | 3.8179 | -1 | -0.99999 | 74.2154 | 117.9522 | -0.31656
3.8249 | -1 | -0.97888 | 74.1503 | 117.2279 | -15.485 | 3.8263 | -1 | -0.99999 | 74.2154 | 117.951 | -0.31656
3.8332 | -1 | -0.97888 | 74.1503 | 117.2279 | -15.485 | 3.8346 | -1 | -0.99999 | 74.2173 | 117.9525 | -0.39541
3.8416 | -1 | -0.97888 | 74.1503 | 117.2279 | -15.485 | 3.843 | -1 | -0.99999 | 74.2173 | 117.9541 | -0.39541
3.8499 | -1 | -0.97921 | 74.1768 | 117.2186 | -15.3676 | 3.8513 | -1 | -0.99999 | 74.2173 | 117.9541 | -0.39541
3.8582 | -1 | -0.97921 | 74.1768 | 117.2093 | -15.3676 | 3.8596 | -1 | -0.99999 | 74.2173 | 117.9541 | -0.39541
3.8666 | -1 | -0.97921 | 74.1768 | 117.2093 | -15.3676 | 3.868 | -1 | -0.99999 | 74.2332 | 117.9578 | -0.303
3.8749 | -1 | -0.97921 | 74.1768 | 117.2093 | -15.3676 | 3.8763 | -1 | -0.99999 | 74.2332 | 117.9615 | -0.303
3.8832 | -1 | -0.97956 | 74.1967 | 117.2093 | -15.2373 | 3.8847 | -1 | -0.99999 | 74.2427 | 117.9696 | -0.37492
3.8916 | -1 | -0.97956 | 74.1967 | 117.2093 | -15.2373 | 3.893 | -1 | -0.99999 | 74.2427 | 117.9777 | -0.37492
3.8999 | -1 | -0.97923 | 74.1846 | 117.2193 | -15.3611 | 3.9014 | -1 | -0.99998 | 74.2507 | 117.9842 | -0.43778
3.9083 | -1 | -0.97923 | 74.1846 | 117.2293 | -15.3611 | 3.9097 | -1 | -0.99998 | 74.2507 | 117.9907 | -0.43778
3.9166 | -1 | -0.979 | 74.1598 | 117.224 | -15.444 | 3.918 | -1 | -0.99998 | 74.2507 | 117.9907 | -0.43778
3.9249 | -1 | -0.979 | 74.1598 | 117.2187 | -15.444 | 3.9264 | -1 | -0.99998 | 74.2507 | 117.9907 | -0.43778
3.9333 | -1 | -0.97928 | 74.1757 | 117.2187 | -15.3402 | 3.9347 | -1 | -0.99999 | 74.2338 | 117.9894 | -0.35349
3.9416 | -1 | -0.97928 | 74.1757 | 117.2187 | -15.3402 | 3.9431 | -1 | -0.99999 | 74.2338 | 117.988 | -0.35349
3.9499 | -1 | -0.9789 | 74.1402 | 117.2128 | -15.4762 | 3.9514 | -1 | -0.99999 | 74.2255 | 117.9897 | -0.25115
3.9583 | -1 | -0.9789 | 74.1402 | 117.2069 | -15.4762 | 3.9598 | -1 | -0.99999 | 74.2255 | 117.9915 | -0.25115
3.9666 | -1 | -0.97926 | 74.1765 | 117.2069 | -15.3475 | 3.9681 | -1 | -0.99999 | 74.2255 | 117.9915 | -0.25115
3.975 | -1 | -0.97926 | 74.1765 | 117.2069 | -15.3475 | 3.9764 | -1 | -0.99999 | 74.2255 | 117.9915 | -0.25115
3.9833 | -1 | -0.9795 | 74.1488 | 117.2151 | -15.2503 | 3.9848 | -1 | -0.99999 | 74.2236 | 117.9906 | -0.31063
3.9916 | -1 | -0.9795 | 74.1488 | 117.2234 | -15.2503 | 3.9931 | -1 | -0.99999 | 74.2236 | 117.9896 | -0.31063
4 | -1 | -0.97913 | 74.1249 | 117.2264 | -15.3861 | 4.0015 | -1 | -0.99998 | 74.2313 | 117.996 | -0.45291
4.0083 | -1 | -0.97913 | 74.1249 | 117.2295 | -15.3861 | 4.0098 | -1 | -0.99998 | 74.2313 | 118.0024 | -0.45291
4.0166 | -1 | -0.97948 | 74.1713 | 117.2295 | -15.26 | 4.0182 | -1 | -1 | 74.2374 | 118.0024 | -0.2334
4.025 | -1 | -0.97948 | 74.1713 | 117.2295 | -15.26 | 4.0265 | -1 | -1 | 74.2374 | 118.0024 | -0.2334
4.0333 | -1 | -0.97948 | 74.1713 | 117.2295 | -15.26 | 4.0348 | -1 | -0.99999 | 74.2359 | 118.0016 | -0.2928
4.0417 | -1 | -0.97948 | 74.1713 | 117.2295 | -15.26 | 4.0432 | -1 | -0.99999 | 74.2359 | 118.0008 | -0.2928
4.05 | -1 | -0.9793 | 74.1521 | 117.2255 | -15.3261 | 4.0515 | -1 | -0.99999 | 74.2368 | 118.0014 | -0.36076
4.0583 | -1 | -0.9793 | 74.1521 | 117.2215 | -15.3261 | 4.0599 | -1 | -0.99999 | 74.2368 | 118.002 | -0.36076
4.0667 | -1 | -0.97894 | 74.1358 | 117.2302 | -15.4602 | 4.0682 | -1 | -0.99998 | 74.2296 | 117.9965 | -0.44476
4.075 | -1 | -0.97894 | 74.1358 | 117.2389 | -15.4602 | 4.0765 | -1 | -0.99998 | 74.2296 | 117.9911 | -0.44476
4.0834 | -1 | -0.97894 | 74.1358 | 117.2389 | -15.4602 | 4.0849 | -1 | -0.99999 | 74.2585 | 117.9999 | -0.3121
4.0917 | -1 | -0.97894 | 74.1358 | 117.2389 | -15.4602 | 4.0932 | -1 | -0.99999 | 74.2585 | 118.0087 | -0.3121
4.1 | -1 | -0.97873 | 74.1217 | 117.2407 | -15.5376 | 4.1016 | -1 | -0.99999 | 74.2585 | 118.0087 | -0.3121
4.1084 | -1 | -0.97873 | 74.1217 | 117.2426 | -15.5376 | 4.1099 | -1 | -0.99999 | 74.2585 | 118.0087 | -0.3121
4.1167 | -1 | -0.97856 | 74.1097 | 117.243 | -15.5972 | 4.1183 | -1 | -0.99999 | 74.2584 | 118.0088 | -0.3798
4.125 | -1 | -0.97856 | 74.1097 | 117.2434 | -15.5972 | 4.1266 | -1 | -0.99999 | 74.2584 | 118.009 | -0.3798
4.1334 | -1 | -0.97962 | 74.204 | 117.2515 | -15.2152 | 4.1349 | -1 | -0.99997 | 74.2663 | 118.0159 | -0.52921
4.1417 | -1 | -0.97962 | 74.204 | 117.2595 | -15.2152 | 4.1433 | -1 | -0.99997 | 74.2663 | 118.0228 | -0.52921
4.15 | -1 | -0.97962 | 74.204 | 117.2595 | -15.2152 | 4.1516 | -1 | -0.99999 | 74.271 | 118.0228 | -0.32705
4.1584 | -1 | -0.97962 | 74.204 | 117.2595 | -15.2152 | 4.16 | -1 | -0.99999 | 74.271 | 118.0228 | -0.32705
4.1667 | -1 | -0.97919 | 74.1845 | 117.2701 | -15.3749 | 4.1683 | -1 | -0.99999 | 74.3015 | 118.0265 | -0.30276
4.1751 | -1 | -0.97919 | 74.1845 | 117.2806 | -15.3749 | 4.1767 | -1 | -0.99999 | 74.3015 | 118.0302 | -0.30276
4.1834 | -1 | -0.97902 | 74.1754 | 117.2835 | -15.4396 | 4.185 | -1 | -0.99998 | 74.2754 | 118.0297 | -0.41608
4.1917 | -1 | -0.97902 | 74.1754 | 117.2865 | -15.4396 | 4.1933 | -1 | -0.99998 | 74.2754 | 118.0293 | -0.41608
4.2001 | -1 | -0.97962 | 74.2339 | 117.2865 | -15.2226 | 4.2017 | -1 | -0.99998 | 74.2801 | 118.0329 | -0.49525
4.2084 | -1 | -0.97962 | 74.2339 | 117.2865 | -15.2226 | 4.21 | -1 | -0.99998 | 74.2801 | 118.0365 | -0.49525
4.2167 | -1 | -0.97948 | 74.2213 | 117.2845 | -15.2701 | 4.2184 | -1 | -1 | 74.2627 | 118.0365 | -0.21917
4.2251 | -1 | -0.97948 | 74.2213 | 117.2826 | -15.2701 | 4.2267 | -1 | -1 | 74.2627 | 118.0365 | -0.21917
4.2334 | -1 | -0.97902 | 74.177 | 117.2753 | -15.4395 | 4.235 | -1 | -0.99999 | 74.2657 | 118.0373 | -0.23938
4.2418 | -1 | -0.97902 | 74.177 | 117.268 | -15.4395 | 4.2434 | -1 | -0.99999 | 74.2657 | 118.038 | -0.23938
4.2501 | -1 | -0.97881 | 74.1521 | 117.2607 | -15.5112 | 4.2517 | -1 | -0.99999 | 74.2657 | 118.038 | -0.23938
4.2584 | -1 | -0.97881 | 74.1521 | 117.2534 | -15.5112 | 4.2601 | -1 | -0.99999 | 74.2657 | 118.038 | -0.23938
4.2668 | -1 | -0.97917 | 74.2012 | 117.2534 | -15.3858 | 4.2684 | -1 | -0.99999 | 74.272 | 118.0412 | -0.37209
4.2751 | -1 | -0.97917 | 74.2012 | 117.2534 | -15.3858 | 4.2768 | -1 | -0.99999 | 74.272 | 118.0444 | -0.37209
4.2834 | -1 | -0.97917 | 74.2012 | 117.2534 | -15.3858 | 4.2851 | -1 | -0.99998 | 74.2714 | 118.0448 | -0.49909
4.2918 | -1 | -0.97917 | 74.2012 | 117.2534 | -15.3858 | 4.2934 | -1 | -0.99998 | 74.2714 | 118.0452 | -0.49909
4.3001 | -1 | -0.97917 | 74.2012 | 117.2534 | -15.3858 | 4.3018 | -1 | -1 | 74.2849 | 118.0452 | -0.081506
4.3085 | -1 | -0.97917 | 74.2012 | 117.2534 | -15.3858 | 4.3101 | -0.98 | -1 | 74.2849 | 118.0452 | -0.081506
4.3168 | -1 | -0.97901 | 74.1809 | 117.2468 | -15.444 | 4.3185 | -0.98 | -1 | 74.2679 | 118.0315 | -0.14597
4.3251 | -1 | -0.97901 | 74.1809 | 117.2403 | -15.444 | 4.3268 | -0.98 | -1 | 74.2679 | 118.0177 | -0.14597
4.3335 | -1 | -0.9788 | 74.1684 | 117.2433 | -15.5212 | 4.3352 | -0.98 | -0.99998 | 74.2681 | 118.0081 | -0.44612
4.3418 | -1 | -0.9788 | 74.1684 | 117.2464 | -15.5212 | 4.3435 | -0.98 | -0.99998 | 74.2681 | 117.9986 | -0.44612
4.3502 | -1 | -0.9788 | 74.1684 | 117.2464 | -15.5212 | 4.3518 | -0.98 | -0.99998 | 74.2688 | 117.9993 | -0.51394
4.3585 | -1 | -0.9788 | 74.1684 | 117.2464 | -15.5212 | 4.3602 | -0.98 | -0.99998 | 74.2688 | 118.0001 | -0.51394
4.3668 | -1 | -0.97893 | 74.1581 | 117.2559 | -15.4694 | 4.3685 | -0.98 | -1 | 74.2881 | 118.0001 | -0.15535
4.3752 | -1 | -0.97893 | 74.1581 | 117.2654 | -15.4694 | 4.3769 | -0.98 | -1 | 74.2881 | 118.0001 | -0.15535
4.3835 | -1 | -0.97925 | 74.1715 | 117.2654 | -15.3516 | 4.3852 | -0.98 | -0.99999 | 74.3154 | 118.022 | -0.27517
4.3918 | -1 | -0.97925 | 74.1715 | 117.2654 | -15.3516 | 4.3935 | -0.98 | -0.99999 | 74.3154 | 118.044 | -0.27517
4.4002 | -1 | -0.97925 | 74.1715 | 117.2654 | -15.3516 | 4.4019 | -0.98 | -0.99998 | 74.3396 | 118.0373 | -0.44256
4.4085 | -1 | -0.97925 | 74.1715 | 117.2654 | -15.3516 | 4.4102 | -0.98 | -0.99998 | 74.3396 | 118.0306 | -0.44256
4.4169 | -1 | -0.97925 | 74.1715 | 117.2654 | -15.3516 | 4.4186 | -0.98 | -0.99998 | 74.3396 | 118.0306 | -0.44256
4.4252 | -1 | -0.97925 | 74.1715 | 117.2654 | -15.3516 | 4.4269 | -0.98 | -0.99998 | 74.3396 | 118.0306 | -0.44256
4.4335 | -1 | -0.97925 | 74.1715 | 117.2654 | -15.3516 | 4.4353 | -0.98 | -1 | 74.2855 | 118.026 | -0.2018
4.4419 | -1 | -0.97925 | 74.1715 | 117.2654 | -15.3516 | 4.4436 | -0.98 | -1 | 74.2855 | 118.0213 | -0.2018
4.4502 | -1 | -0.97931 | 74.1312 | 117.2717 | -15.3183 | 4.4519 | -0.98 | -1 | 74.2855 | 118.0213 | -0.2018
4.4585 | -1 | -0.97931 | 74.1312 | 117.2781 | -15.3183 | 4.4603 | -0.98 | -1 | 74.2855 | 118.0213 | -0.2018
4.4669 | -1 | -0.97931 | 74.1312 | 117.2781 | -15.3183 | 4.4686 | -0.98 | -0.99999 | 74.2953 | 118.0271 | -0.3658
4.4752 | -1 | -0.97931 | 74.1312 | 117.2781 | -15.3183 | 4.477 | -0.98 | -0.99999 | 74.2953 | 118.0328 | -0.3658
4.4836 | -1 | -0.97896 | 74.1017 | 117.2759 | -15.4444 | 4.4853 | -0.98 | -0.99997 | 74.3268 | 118.0328 | -0.55705
4.4919 | -1 | -0.97896 | 74.1017 | 117.2739 | -15.4444 | 4.4937 | -0.98 | -0.99997 | 74.3268 | 118.0328 | -0.55705
4.5002 | -1 | -0.9792 | 74.1589 | 117.2739 | -15.3672 | 4.502 | -0.98 | -0.99998 | 74.3031 | 118.0328 | -0.41606
4.5086 | -1 | -0.9792 | 74.1589 | 117.2739 | -15.3672 | 4.5103 | -0.98 | -0.99998 | 74.3031 | 118.0328 | -0.41606
4.5169 | -1 | -0.97948 | 74.1775 | 117.2739 | -15.2637 | 4.5187 | -0.98 | -0.99999 | 74.2791 | 118.0328 | -0.23702
4.5253 | -1 | -0.97948 | 74.1775 | 117.2739 | -15.2637 | 4.527 | -0.98 | -0.99999 | 74.2791 | 118.0328 | -0.23702
4.5336 | -1 | -0.97948 | 74.1775 | 117.2739 | -15.2637 | 4.5354 | -0.98 | -0.99999 | 74.279 | 118.0328 | -0.23692
4.5419 | -1 | -0.97948 | 74.1775 | 117.2739 | -15.2637 | 4.5437 | -0.98 | -0.99999 | 74.279 | 118.0328 | -0.23692
4.5503 | -1 | -0.9793 | 74.1692 | 117.2774 | -15.3286 | 4.5521 | -0.98 | -0.99999 | 74.287 | 118.0328 | -0.40222
4.5586 | -1 | -0.9793 | 74.1692 | 117.2808 | -15.3286 | 4.5604 | -0.98 | -0.99999 | 74.287 | 118.0328 | -0.40222
4.5669 | -1 | -0.9793 | 74.1692 | 117.2808 | -15.3286 | 4.5687 | -0.98 | -0.99998 | 74.299 | 118.0424 | -0.41348
4.5753 | -1 | -0.9793 | 74.1692 | 117.2808 | -15.3286 | 4.5771 | -0.98 | -0.99998 | 74.299 | 118.0519 | -0.41348
4.5836 | -1 | -0.97914 | 74.1573 | 117.2812 | -15.3883 | 4.5854 | -0.98 | -1 | 74.3134 | 118.0519 | -0.20824
4.592 | -1 | -0.97914 | 74.1573 | 117.2816 | -15.3883 | 4.5938 | -0.98 | -1 | 74.3134 | 118.0519 | -0.20824
4.6003 | -1 | -0.97931 | 74.1899 | 117.285 | -15.331 | 4.6021 | -0.98 | -1 | 74.3134 | 118.0519 | -0.20824
4.6086 | -1 | -0.97931 | 74.1899 | 117.2884 | -15.331 | 4.6105 | -0.98 | -1 | 74.3134 | 118.0519 | -0.20824
4.617 | -1 | -0.97931 | 74.1903 | 117.2884 | -15.3308 | 4.6188 | -0.98 | -0.99998 | 74.3259 | 118.0519 | -0.4128
4.6253 | -1 | -0.97931 | 74.1903 | 117.2884 | -15.3308 | 4.6271 | -0.98 | -0.99998 | 74.3259 | 118.0519 | -0.4128
4.6336 | -1 | -0.97931 | 74.1903 | 117.2884 | -15.3308 | 4.6355 | -0.98 | -0.99998 | 74.3003 | 118.0519 | -0.45963
4.642 | -1 | -0.97931 | 74.1903 | 117.2884 | -15.3308 | 4.6438 | -0.98 | -0.99998 | 74.3003 | 118.0519 | -0.45963
4.6503 | -1 | -0.97956 | 74.2012 | 117.2822 | -15.2369 | 4.6522 | -0.98 | -0.99999 | 74.2442 | 118.0519 | -0.32842
4.6587 | -1 | -0.97956 | 74.2012 | 117.2761 | -15.2369 | 4.6605 | -0.98 | -0.99999 | 74.2442 | 118.0519 | -0.32842
4.667 | -1 | -0.97956 | 74.2012 | 117.2761 | -15.2369 | 4.6689 | -0.98 | -1 | 74.2523 | 118.0519 | -0.1134
4.6753 | -1 | -0.97956 | 74.2012 | 117.2761 | -15.2369 | 4.6772 | -0.98 | -1 | 74.2523 | 118.0519 | -0.1134
4.6837 | -1 | -0.9794 | 74.1893 | 117.2766 | -15.2966 | 4.6855 | -0.98 | -1 | 74.2523 | 118.0519 | -0.1134
4.692 | -1 | -0.9794 | 74.1893 | 117.2771 | -15.2966 | 4.6939 | -0.98 | -1 | 74.2523 | 118.0519 | -0.1134
4.7004 | -1 | -0.9794 | 74.1893 | 117.2771 | -15.2966 | 4.7022 | -0.98 | -0.99999 | 74.2849 | 118.0519 | -0.40269
4.7087 | -1 | -0.9794 | 74.1893 | 117.2771 | -15.2966 | 4.7106 | -0.98 | -0.99999 | 74.2849 | 118.0519 | -0.40269
4.717 | -1 | -0.97919 | 74.1768 | 117.2801 | -15.3743 | 4.7189 | -0.98 | -0.99999 | 74.2849 | 118.0519 | -0.40269
4.7254 | -1 | -0.97919 | 74.1768 | 117.2831 | -15.3743 | 4.7273 | -0.98 | -0.99999 | 74.2849 | 118.0519 | -0.40269
4.7337 | -1 | -0.97954 | 74.226 | 117.2831 | -15.2493 | 4.7356 | -0.98 | -1 | 74.2654 | 118.0519 | -0.16898
4.742 | -1 | -0.97954 | 74.226 | 117.2831 | -15.2493 | 4.7439 | -0.98 | -1 | 74.2654 | 118.0519 | -0.16898
4.7504 | -1 | -0.97937 | 74.2181 | 117.2869 | -15.3142 | 4.7523 | -0.98 | -1 | 74.2654 | 118.0519 | -0.16898
4.7587 | -1 | -0.97937 | 74.2181 | 117.2906 | -15.3142 | 4.7606 | -0.98 | -1 | 74.2654 | 118.0519 | -0.16898
4.7671 | -1 | -0.97921 | 74.2066 | 117.2913 | -15.374 | 4.769 | -0.98 | -0.99998 | 74.3188 | 118.0519 | -0.52544
4.7754 | -1 | -0.97921 | 74.2066 | 117.2919 | -15.374 | 4.7773 | -0.98 | -0.99998 | 74.3188 | 118.0519 | -0.52544
4.7837 | -1 | -0.97921 | 74.2066 | 117.2919 | -15.374 | 4.7857 | -0.98 | -0.99998 | 74.3188 | 118.0519 | -0.52544
4.7921 | -1 | -0.97921 | 74.2066 | 117.2919 | -15.374 | 4.794 | -0.98 | -0.99998 | 74.3188 | 118.0519 | -0.52544
4.8004 | -1 | -0.97921 | 74.2066 | 117.2919 | -15.374 | 4.8024 | -0.98 | -1 | 74.1979 | 118.0519 | -0.068784
4.8088 | -1 | -0.97921 | 74.2066 | 117.2919 | -15.374 | 4.8107 | -0.98 | -1 | 74.1979 | 118.0519 | -0.068784
4.8171 | -1 | -0.97921 | 74.2066 | 117.2919 | -15.374 | 4.819 | -0.98 | -1 | 74.1979 | 118.0519 | -0.068784
4.8254 | -1 | -0.97921 | 74.2066 | 117.2919 | -15.374 | 4.8274 | -0.98 | -1 | 74.1979 | 118.0519 | -0.068784
4.8338 | -1 | -0.97953 | 74.2114 | 117.2893 | -15.2518 | 4.8357 | -0.98 | -0.99998 | 74.3331 | 118.0519 | -0.52083
4.8421 | -1 | -0.97953 | 74.2114 | 117.2866 | -15.2518 | 4.8441 | -0.98 | -0.99998 | 74.3331 | 118.0519 | -0.52083
4.8504 | -1 | -0.97936 | 74.1928 | 117.2814 | -15.3108 | 4.8524 | -0.98 | -0.99998 | 74.3331 | 118.0519 | -0.52083
4.8588 | -1 | -0.97936 | 74.1928 | 117.2762 | -15.3108 | 4.8608 | -0.98 | -0.99998 | 74.3331 | 118.0519 | -0.52083
4.8671 | -1 | -0.9792 | 74.1703 | 117.2684 | -15.3704 | 4.8691 | -0.98 | -0.99999 | 74.1404 | 118.0519 | -0.29976
4.8755 | -1 | -0.9792 | 74.1703 | 117.2606 | -15.3704 | 4.8774 | -0.98 | -0.99999 | 74.1404 | 118.0519 | -0.29976
4.8838 | -1 | -0.9792 | 74.1703 | 117.2606 | -15.3704 | 4.8858 | -0.98 | -1 | 74.2895 | 118.0519 | -0.12524
4.8921 | -1 | -0.9792 | 74.1703 | 117.2606 | -15.3704 | 4.8941 | -0.98 | -1 | 74.2895 | 118.0519 | -0.12524
4.9005 | -1 | -0.9792 | 74.1703 | 117.2606 | -15.3704 | 4.9025 | -0.98 | -0.99999 | 74.2683 | 118.0519 | -0.31126
4.9088 | -1 | -0.9792 | 74.1703 | 117.2606 | -15.3704 | 4.9108 | -0.98 | -0.99999 | 74.2683 | 118.0519 | -0.31126
4.9172 | -1 | -0.9792 | 74.1703 | 117.2606 | -15.3704 | 4.9192 | -0.98 | -0.99997 | 74.3206 | 118.0519 | -0.59394
4.9255 | -1 | -0.9792 | 74.1703 | 117.2606 | -15.3704 | 4.9275 | -0.98 | -0.99997 | 74.3206 | 118.0519 | -0.59394
4.9338 | -1 | -0.97879 | 74.1398 | 117.2608 | -15.5185 | 4.9358 | -0.98 | -0.99997 | 74.3206 | 118.0519 | -0.59394
4.9422 | -1 | -0.97879 | 74.1398 | 117.2609 | -15.5185 | 4.9442 | -0.98 | -0.99997 | 74.3206 | 118.0519 | -0.59394
4.9505 | -1 | -0.97862 | 74.1282 | 117.2618 | -15.5783 | 4.9525 | -0.98 | -0.99999 | 74.3188 | 118.0594 | -0.25721
4.9588 | -1 | -0.97862 | 74.1282 | 117.2627 | -15.5783 | 4.9609 | -0.98 | -0.99999 | 74.3188 | 118.0669 | -0.25721
4.9672 | -1 | -0.97939 | 74.1839 | 117.2627 | -15.2971 | 4.9692 | -0.98 | -1 | 74.285 | 118.0669 | -0.20774
4.9755 | -1 | -0.97939 | 74.1839 | 117.2627 | -15.2971 | 4.9776 | -0.98 | -1 | 74.285 | 118.0669 | -0.20774
4.9838 | -1 | -0.97939 | 74.1839 | 117.2627 | -15.2971 | 4.9859 | -0.98 | -0.99999 | 74.2414 | 118.0718 | -0.2469
4.9922 | -1 | -0.97939 | 74.1839 | 117.2627 | -15.2971 | 4.9942 | -0.98 | -0.99999 | 74.2414 | 118.0767 | -0.2469
5.0005 | -1 | -0.97939 | 74.1839 | 117.2627 | -15.2971 | 5.0026 | -0.98 | -0.99999 | 74.2444 | 118.0767 | -0.3536
5.0089 | -1 | -0.97939 | 74.1839 | 117.2627 | -15.2971 | 5.0109 | -0.98 | -0.99999 | 74.2444 | 118.0767 | -0.3536
5.0172 | -1 | -0.97923 | 74.1656 | 117.2578 | -15.3561 | 5.0193 | -0.98 | -0.99999 | 74.2444 | 118.0767 | -0.3536
5.0256 | -1 | -0.97923 | 74.1656 | 117.2527 | -15.3561 | 5.0276 | -0.98 | -0.99999 | 74.2444 | 118.0767 | -0.3536
5.0339 | -1 | -0.97907 | 74.1544 | 117.2537 | -15.416 | 5.036 | -0.98 | -0.99999 | 74.2763 | 118.0767 | -0.30246
5.0422 | -1 | -0.97907 | 74.1544 | 117.2547 | -15.416 | 5.0443 | -0.98 | -0.99999 | 74.2763 | 118.0767 | -0.30246
5.0506 | -1 | -0.97888 | 74.137 | 117.2524 | -15.4826 | 5.0526 | -0.98 | -0.99998 | 74.3197 | 118.0767 | -0.44851
5.0589 | -1 | -0.97888 | 74.137 | 117.2501 | -15.4826 | 5.061 | -0.98 | -0.99998 | 74.3197 | 118.0767 | -0.44851
5.0672 | -1 | -0.97888 | 74.137 | 117.2502 | -15.4826 | 5.0693 | -0.98 | -0.99998 | 74.3484 | 118.0766 | -0.44714
5.0756 | -1 | -0.97888 | 74.137 | 117.2502 | -15.4826 | 5.0777 | -0.98 | -0.99998 | 74.3484 | 118.0766 | -0.44714
5.0839 | -1 | -0.97888 | 74.137 | 117.2502 | -15.4826 | 5.086 | -0.98 | -0.99999 | 74.3624 | 118.0876 | -0.37549
5.0922 | -1 | -0.97888 | 74.137 | 117.2502 | -15.4826 | 5.0944 | -0.98 | -0.99999 | 74.3624 | 118.0987 | -0.37549
5.1006 | -1 | -0.97952 | 74.1922 | 117.2502 | -15.2523 | 5.1027 | -0.98 | -0.99999 | 74.3687 | 118.1037 | -0.31633
5.1089 | -1 | -0.97952 | 74.1922 | 117.2502 | -15.2523 | 5.111 | -0.98 | -0.99999 | 74.3687 | 118.1087 | -0.31633
5.1173 | -1 | -0.97952 | 74.1922 | 117.2502 | -15.2523 | 5.1194 | -0.98 | -0.99999 | 74.3687 | 118.1087 | -0.31633
5.1256 | -1 | -0.97952 | 74.1922 | 117.2502 | -15.2523 | 5.1277 | -0.98 | -0.99999 | 74.3687 | 118.1087 | -0.31633
5.1339 | -1 | -0.97952 | 74.1922 | 117.2502 | -15.2523 | 5.1361 | -0.98 | -0.99998 | 74.3489 | 118.1087 | -0.45614
5.1423 | -1 | -0.97952 | 74.1922 | 117.2502 | -15.2523 | 5.1444 | -0.98 | -0.99998 | 74.3489 | 118.1087 | -0.45614
5.1506 | -1 | -0.97934 | 74.1847 | 117.2544 | -15.3173 | 5.1528 | -0.98 | -0.99998 | 74.3489 | 118.1087 | -0.45614
5.159 | -1 | -0.97934 | 74.1847 | 117.2586 | -15.3173 | 5.1611 | -0.98 | -0.99998 | 74.3489 | 118.1087 | -0.45614
5.1673 | -1 | -0.97922 | 74.1857 | 117.2669 | -15.3649 | 5.1694 | -0.98 | -0.99999 | 74.3388 | 118.1 | -0.38538
5.1756 | -1 | -0.97922 | 74.1857 | 117.2751 | -15.3649 | 5.1778 | -0.98 | -0.99999 | 74.3388 | 118.0913 | -0.38538
5.184 | -1 | -0.97922 | 74.1857 | 117.2751 | -15.3649 | 5.1861 | -0.98 | -0.99999 | 74.3388 | 118.0913 | -0.38538
5.1923 | -1 | -0.97922 | 74.1857 | 117.2751 | -15.3649 | 5.1945 | -0.98 | -0.99999 | 74.3388 | 118.0913 | -0.38538
5.2006 | -1 | -0.97922 | 74.1857 | 117.2751 | -15.3649 | 5.2028 | -0.98 | -0.99999 | 74.2686 | 118.0754 | -0.34269
5.209 | -1 | -0.97922 | 74.1857 | 117.2751 | -15.3649 | 5.2112 | -0.98 | -0.99999 | 74.2686 | 118.0596 | -0.34269
5.2173 | -1 | -0.97896 | 74.1705 | 117.2789 | -15.4592 | 5.2195 | -0.98 | -0.99999 | 74.2686 | 118.0596 | -0.34269
5.2257 | -1 | -0.97896 | 74.1705 | 117.2826 | -15.4592 | 5.2278 | -0.98 | -0.99999 | 74.2686 | 118.0596 | -0.34269
5.234 | -1 | -0.97932 | 74.2115 | 117.2826 | -15.332 | 5.2362 | -0.98 | -0.99999 | 74.2686 | 118.0596 | -0.34269
5.2423 | -1 | -0.97932 | 74.2115 | 117.2826 | -15.332 | 5.2445 | -0.98 | -0.99999 | 74.2686 | 118.0596 | -0.34269
5.2507 | -1 | -0.97932 | 74.2115 | 117.2826 | -15.332 | 5.2529 | -0.98 | -0.99999 | 74.2686 | 118.0596 | -0.34269
5.259 | -1 | -0.97932 | 74.2115 | 117.2826 | -15.332 | 5.2612 | -0.98 | -0.99999 | 74.2686 | 118.0596 | -0.34269
5.2674 | -1 | -0.97914 | 74.2035 | 117.2863 | -15.3966 | 5.2696 | -0.98 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0597 | -0.40531
5.2757 | -1 | -0.97914 | 74.2035 | 117.2899 | -15.3966 | 5.2779 | -0.98 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0598 | -0.40531
5.284 | -1 | -0.97894 | 74.1806 | 117.284 | -15.4689 | 5.2862 | -0.98 | -0.99998 | 74.2712 | 118.0598 | -0.43026
5.2924 | -1 | -0.97894 | 74.1806 | 117.2782 | -15.4689 | 5.2946 | -0.98 | -0.99998 | 74.2712 | 118.0598 | -0.43026
5.3007 | -1 | -0.97894 | 74.1806 | 117.2782 | -15.4689 | 5.3029 | -0.98 | -0.99999 | 74.2718 | 118.0601 | -0.29406
5.309 | -1 | -0.97894 | 74.1806 | 117.2782 | -15.4689 | 5.3113 | -0.98 | -0.99999 | 74.2718 | 118.0604 | -0.29406
5.3174 | -1 | -0.97894 | 74.1806 | 117.2782 | -15.4689 | 5.3196 | -0.98 | -0.99999 | 74.2718 | 118.0604 | -0.29406
5.3257 | -1 | -0.97894 | 74.1806 | 117.2782 | -15.4689 | 5.328 | -0.98 | -0.99999 | 74.2718 | 118.0604 | -0.29406
5.3341 | -1 | -0.97894 | 74.1806 | 117.2782 | -15.4689 | 5.3363 | -0.98 | -1 | 74.2729 | 118.0607 | -0.22246
5.3424 | -1 | -0.97894 | 74.1806 | 117.2782 | -15.4689 | 5.3447 | -0.98 | -1 | 74.2729 | 118.0611 | -0.22246
5.3507 | -1 | -0.9793 | 74.1802 | 117.2782 | -15.3343 | 5.353 | -0.98 | -0.99998 | 74.1949 | 118.0611 | -0.43385
5.3591 | -1 | -0.9793 | 74.1802 | 117.2782 | -15.3343 | 5.3613 | -0.98 | -0.99998 | 74.1949 | 118.0611 | -0.43385
5.3674 | -1 | -0.97949 | 74.2103 | 117.2762 | -15.2673 | 5.3697 | -0.98 | -0.99998 | 74.1949 | 118.0611 | -0.43385
5.3758 | -1 | -0.97949 | 74.2103 | 117.2742 | -15.2673 | 5.378 | -0.98 | -0.99998 | 74.1949 | 118.0611 | -0.43385
5.3841 | -1 | -0.97932 | 74.1927 | 117.2695 | -15.3264 | 5.3864 | -0.98 | -0.99999 | 74.21 | 118.0732 | -0.28769
5.3924 | -1 | -0.97932 | 74.1927 | 117.2648 | -15.3264 | 5.3947 | -0.98 | -0.99999 | 74.21 | 118.0852 | -0.28769
5.4008 | -1 | -0.97916 | 74.183 | 117.2669 | -15.3863 | 5.403 | -0.98 | -0.99999 | 74.21 | 118.0852 | -0.28769
5.4091 | -1 | -0.97916 | 74.183 | 117.269 | -15.3863 | 5.4114 | -0.98 | -0.99999 | 74.21 | 118.0852 | -0.28769
5.4174 | -1 | -0.97916 | 74.183 | 117.269 | -15.3863 | 5.4197 | -0.98 | -0.99999 | 74.2798 | 118.0857 | -0.38606
5.4258 | -1 | -0.97916 | 74.183 | 117.269 | -15.3863 | 5.4281 | -0.98 | -0.99999 | 74.2798 | 118.0861 | -0.38606
5.4341 | -1 | -0.97916 | 74.183 | 117.269 | -15.3863 | 5.4364 | -0.98 | -0.99998 | 74.2713 | 118.0861 | -0.42326
5.4425 | -1 | -0.97916 | 74.183 | 117.269 | -15.3863 | 5.4448 | -0.98 | -0.99998 | 74.2713 | 118.0861 | -0.42326
5.4508 | -1 | -0.97948 | 74.1994 | 117.269 | -15.2689 | 5.4531 | -0.98 | -0.99998 | 74.2713 | 118.0861 | -0.42326
5.4591 | -1 | -0.97948 | 74.1994 | 117.269 | -15.2689 | 5.4614 | -0.98 | -0.99998 | 74.2713 | 118.0861 | -0.42326
5.4675 | -1 | -0.97948 | 74.1994 | 117.269 | -15.2689 | 5.4698 | -0.98 | -0.99999 | 74.2709 | 118.0858 | -0.35568
5.4758 | -1 | -0.97948 | 74.1994 | 117.269 | -15.2689 | 5.4781 | -0.98 | -0.99999 | 74.2709 | 118.0855 | -0.35568
5.4842 | -1 | -0.97927 | 74.1867 | 117.2708 | -15.3448 | 5.4865 | -0.98 | -1 | 74.2745 | 118.0878 | -0.22704
5.4925 | -1 | -0.97927 | 74.1867 | 117.2726 | -15.3448 | 5.4948 | -0.98 | -1 | 74.2745 | 118.0902 | -0.22704
5.5008 | -1 | -0.97888 | 74.1551 | 117.2718 | -15.4886 | 5.5032 | -0.98 | -0.99999 | 74.2521 | 118.0902 | -0.33375
5.5092 | -1 | -0.97888 | 74.1551 | 117.2711 | -15.4886 | 5.5115 | -0.98 | -0.99999 | 74.2521 | 118.0902 | -0.33375
5.5175 | -1 | -0.97888 | 74.1551 | 117.2711 | -15.4886 | 5.5199 | -0.98 | -0.99999 | 74.2521 | 118.0902 | -0.33375
5.5258 | -1 | -0.97888 | 74.1551 | 117.2711 | -15.4886 | 5.5282 | -0.98 | -0.99999 | 74.2521 | 118.0902 | -0.33375
5.5342 | -1 | -0.97888 | 74.1551 | 117.2711 | -15.4886 | 5.5365 | -0.98 | -0.99999 | 74.2521 | 118.0902 | -0.33375
5.5425 | -1 | -0.97888 | 74.1551 | 117.2711 | -15.4886 | 5.5449 | -0.98 | -0.99999 | 74.2521 | 118.0902 | -0.33375
5.5508 | -1 | -0.97888 | 74.1551 | 117.2711 | -15.4886 | 5.5532 | -0.98 | -0.99999 | 74.2456 | 118.085 | -0.27518
5.5592 | -1 | -0.97888 | 74.1551 | 117.2711 | -15.4886 | 5.5616 | -0.98 | -0.99999 | 74.2456 | 118.0797 | -0.27518
5.5675 | -1 | -0.97888 | 74.1551 | 117.2711 | -15.4886 | 5.5699 | -0.98 | -0.99999 | 74.2609 | 118.0639 | -0.25594
5.5759 | -1 | -0.97888 | 74.1551 | 117.2711 | -15.4886 | 5.5783 | -0.98 | -0.99999 | 74.2609 | 118.0481 | -0.25594
5.5842 | -1 | -0.98011 | 74.1117 | 117.2711 | -15.0065 | 5.5866 | -0.98 | -0.99998 | 74.2611 | 118.0481 | -0.51457
5.5926 | -1 | -0.98011 | 74.1117 | 117.2711 | -15.0065 | 5.5949 | -0.98 | -0.99998 | 74.2611 | 118.0481 | -0.51457
5.6009 | -1 | -0.98011 | 74.1116 | 117.2711 | -15.0065 | 5.6033 | -0.98 | -0.99998 | 74.2611 | 118.0481 | -0.51457
5.6092 | -1 | -0.98011 | 74.1116 | 117.2711 | -15.0065 | 5.6116 | -0.98 | -0.99998 | 74.2611 | 118.0481 | -0.51457
5.6176 | -1 | -0.98045 | 74.1378 | 117.2711 | -14.8783 | 5.62 | -0.98 | -0.99998 | 74.2634 | 118.0498 | -0.4895
5.6259 | -1 | -0.98045 | 74.1378 | 117.2711 | -14.8783 | 5.6283 | -0.98 | -0.99998 | 74.2634 | 118.0516 | -0.4895
5.6342 | -1 | -0.98087 | 74.1935 | 117.3076 | -14.7252 | 5.6367 | -0.98 | -0.99998 | 74.2634 | 118.0516 | -0.4895
5.6426 | -1 | -0.98087 | 74.1935 | 117.344 | -14.7252 | 5.645 | -0.98 | -0.99998 | 74.2634 | 118.0516 | -0.4895
5.6509 | -1 | -0.98202 | 74.1972 | 117.376 | -14.2633 | 5.6533 | -0.98 | -0.99996 | 74.2899 | 118.0516 | -0.63001
5.6592 | -1 | -0.98202 | 74.1972 | 117.408 | -14.2633 | 5.6617 | -0.98 | -0.99996 | 74.2899 | 118.0516 | -0.63001
5.6676 | -1 | -0.98394 | 74.1828 | 117.408 | -13.4575 | 5.67 | -0.98 | -0.99995 | 74.3227 | 118.0516 | -0.76121
5.6759 | -1 | -0.98394 | 74.1828 | 117.408 | -13.4575 | 5.6784 | -0.98 | -0.99995 | 74.3227 | 118.0516 | -0.76121
5.6843 | -1 | -0.98623 | 74.2774 | 117.408 | -12.4577 | 5.6867 | -0.98 | -0.99993 | 74.297 | 118.0516 | -0.86939
5.6926 | -1 | -0.98623 | 74.2774 | 117.408 | -12.4577 | 5.695 | -0.98 | -0.99993 | 74.297 | 118.0516 | -0.86939
5.7009 | -1 | -0.98826 | 74.34 | 117.408 | -11.4926 | 5.7034 | -0.98 | -0.99991 | 74.2662 | 118.0285 | -1
5.7093 | -1 | -0.98826 | 74.34 | 117.408 | -11.4926 | 5.7117 | -0.98 | -0.99991 | 74.2662 | 118.0055 | -1
5.7176 | -1 | -0.9903 | 74.4996 | 117.4534 | -10.4514 | 5.7201 | -0.98 | -0.99984 | 74.1945 | 117.9959 | -1.3311
5.726 | -1 | -0.9903 | 74.4996 | 117.4987 | -10.4514 | 5.7284 | -0.98 | -0.99984 | 74.1945 | 117.9863 | -1.3311
5.7343 | -1 | -0.99234 | 74.6699 | 117.624 | -9.2967 | 5.7367 | -0.98 | -0.99978 | 74.2046 | 117.9863 | -1.569
5.7426 | -1 | -0.99234 | 74.6699 | 117.7493 | -9.2967 | 5.7451 | -0.98 | -0.99978 | 74.2046 | 117.9863 | -1.569
5.751 | -1 | -0.99424 | 74.7496 | 117.7493 | -8.059 | 5.7534 | -0.98 | -0.9997 | 74.1999 | 117.9863 | -1.8075
5.7593 | -1 | -0.99424 | 74.7496 | 117.7493 | -8.059 | 5.7618 | -0.98 | -0.9997 | 74.1999 | 117.9863 | -1.8075
5.7676 | -1 | -0.99559 | 74.8693 | 117.7493 | -7.0558 | 5.7701 | -0.98 | -0.99966 | 74.1526 | 117.9513 | -1.9215
5.776 | -1 | -0.99559 | 74.8693 | 117.7493 | -7.0558 | 5.7785 | -0.98 | -0.99966 | 74.1526 | 117.9162 | -1.9215
5.7843 | -1 | -0.99652 | 74.9647 | 117.7493 | -6.2696 | 5.7868 | -0.98 | -0.99952 | 74.1812 | 117.9162 | -2.2977
5.7927 | -1 | -0.99652 | 74.9647 | 117.7493 | -6.2696 | 5.7951 | -0.98 | -0.99952 | 74.1812 | 117.9162 | -2.2977
5.801 | -1 | -0.99714 | 75.0981 | 117.7883 | -5.6953 | 5.8035 | -0.98 | -0.99909 | 74.1682 | 117.8856 | -3.1726
5.8093 | -1 | -0.99714 | 75.0981 | 117.8272 | -5.6953 | 5.8118 | -0.98 | -0.99909 | 74.1682 | 117.8549 | -3.1726
5.8177 | -1 | -0.9978 | 75.1032 | 117.8667 | -4.9873 | 5.8202 | -0.98 | -0.99856 | 74.1517 | 117.8549 | -3.9869
5.826 | -1 | -0.9978 | 75.1032 | 117.9062 | -4.9873 | 5.8285 | -0.98 | -0.99856 | 74.1517 | 117.8549 | -3.9869
5.8344 | -1 | -0.99842 | 75.1684 | 117.9062 | -4.2338 | 5.8368 | -0.98 | -0.99795 | 73.9924 | 117.7987 | -4.7466
5.8427 | -1 | -0.99842 | 75.1684 | 117.9062 | -4.2338 | 5.8452 | -0.98 | -0.99795 | 73.9924 | 117.7425 | -4.7466
5.851 | -1 | -0.99853 | 75.224 | 117.9426 | -4.0865 | 5.8535 | -0.98 | -0.99721 | 73.9842 | 117.7425 | -5.5421
5.8594 | -1 | -0.99853 | 75.224 | 117.9791 | -4.0865 | 5.8619 | -0.98 | -0.99721 | 73.9842 | 117.7425 | -5.5421
5.8677 | -1 | -0.99886 | 75.2375 | 117.9791 | -3.6011 | 5.8702 | -0.98 | -0.99615 | 73.9906 | 117.7108 | -6.5088
5.876 | -1 | -0.99886 | 75.2375 | 117.9791 | -3.6011 | 5.8785 | -0.98 | -0.99615 | 73.9906 | 117.6791 | -6.5088
5.8844 | -1 | -0.99899 | 75.2548 | 117.9791 | -3.3875 | 5.8869 | -0.98 | -0.99503 | 73.9303 | 117.6791 | -7.3986
5.8927 | -1 | -0.99899 | 75.2548 | 117.9791 | -3.3875 | 5.8952 | -0.98 | -0.99503 | 73.9303 | 117.6791 | -7.3986
5.9011 | -1 | -0.99933 | 75.2268 | 117.9791 | -2.7628 | 5.9036 | -0.98 | -0.99392 | 73.7526 | 117.6556 | -8.1702
5.9094 | -1 | -0.99933 | 75.2268 | 117.9791 | -2.7628 | 5.9119 | -0.98 | -0.99392 | 73.7526 | 117.6321 | -8.1702
5.9177 | -1 | -0.99933 | 75.2268 | 117.9791 | -2.7628 | 5.9203 | -0.98 | -0.99381 | 73.7091 | 117.604 | -8.2373
5.9261 | -1 | -0.99933 | 75.2268 | 117.9791 | -2.7628 | 5.9286 | -0.98 | -0.99381 | 73.7091 | 117.5759 | -8.2373
5.9344 | -1 | -0.99954 | 75.2578 | 117.9977 | -2.2956 | 5.9369 | -0.98 | -0.99259 | 73.7443 | 117.5502 | -9.0294
5.9428 | -1 | -0.99954 | 75.2578 | 118.0164 | -2.2956 | 5.9453 | -0.98 | -0.99259 | 73.7443 | 117.5246 | -9.0294
5.9511 | -1 | -0.99954 | 75.2578 | 118.0164 | -2.2956 | 5.9536 | -0.98 | -0.99169 | 73.5475 | 117.5011 | -9.5396
5.9594 | -1 | -0.99954 | 75.2578 | 118.0164 | -2.2956 | 5.962 | -0.98 | -0.99169 | 73.5475 | 117.4778 | -9.5396
5.9678 | -1 | -0.99967 | 75.232 | 118.0164 | -1.9336 | 5.9703 | -0.98 | -0.99114 | 73.5033 | 117.4778 | -9.8491
5.9761 | -1 | -0.99967 | 75.232 | 118.0164 | -1.9336 | 5.9786 | -0.98 | -0.99114 | 73.5033 | 117.4778 | -9.8491
5.9844 | -1 | -0.9997 | 75.2706 | 118.0436 | -1.8409 | 5.987 | -0.98 | -0.99074 | 73.4712 | 117.4586 | -10.0701
5.9928 | -1 | -0.9997 | 75.2706 | 118.0707 | -1.8409 | 5.9953 | -0.98 | -0.99074 | 73.4712 | 117.4394 | -10.0701
6.0011 | -1 | -0.99975 | 75.2521 | 118.0707 | -1.6736 | 6.0037 | -0.98 | -0.99046 | 73.503 | 117.4394 | -10.2278
6.0095 | -1 | -0.99975 | 75.2521 | 118.0707 | -1.6736 | 6.012 | -0.98 | -0.99046 | 73.503 | 117.4394 | -10.2278
6.0178 | -1 | -0.9998 | 75.2861 | 118.0707 | -1.5215 | 6.0204 | -0.98 | -0.98931 | 73.5787 | 117.4325 | -10.8443
6.0261 | -1 | -0.9998 | 75.2861 | 118.0707 | -1.5215 | 6.0287 | -0.98 | -0.98931 | 73.5787 | 117.4257 | -10.8443
6.0345 | -1 | -0.9998 | 75.2861 | 118.0707 | -1.5215 | 6.037 | -0.98 | -0.98797 | 73.461 | 117.4085 | -11.499
6.0428 | -1 | -0.9998 | 75.2861 | 118.0707 | -1.5215 | 6.0454 | -0.98 | -0.98797 | 73.461 | 117.3913 | -11.499
6.0511 | -1 | -0.9998 | 75.2861 | 118.0707 | -1.5215 | 6.0537 | -0.98 | -0.98746 | 73.3874 | 117.3723 | -11.7312
6.0595 | -1 | -0.9998 | 75.2861 | 118.0707 | -1.5215 | 6.0621 | -0.98 | -0.98746 | 73.3874 | 117.3533 | -11.7312
6.0678 | -1 | -0.99985 | 75.2472 | 118.0825 | -1.2985 | 6.0704 | -0.98 | -0.98679 | 73.4101 | 117.3533 | -12.0517
6.0762 | -1 | -0.99985 | 75.2472 | 118.0942 | -1.2985 | 6.0787 | -0.98 | -0.98679 | 73.4101 | 117.3533 | -12.0517
6.0845 | -1 | -0.99988 | 75.2056 | 118.0942 | -1.1711 | 6.0871 | -0.98 | -0.98636 | 73.4138 | 117.3412 | -12.2515
6.0928 | -1 | -0.99988 | 75.2056 | 118.0942 | -1.1711 | 6.0954 | -0.98 | -0.98636 | 73.4138 | 117.3291 | -12.2515
6.1012 | -1 | -0.99986 | 75.1987 | 118.0899 | -1.2802 | 6.1038 | -0.98 | -0.98486 | 73.4258 | 117.3291 | -12.9225
6.1095 | -1 | -0.99986 | 75.1987 | 118.0855 | -1.2802 | 6.1121 | -0.98 | -0.98486 | 73.4258 | 117.3291 | -12.9225
6.1179 | -1 | -0.99986 | 75.1987 | 118.0855 | -1.2802 | 6.1205 | -0.98 | -0.98402 | 73.3251 | 117.3123 | -13.2702
6.1262 | -1 | -0.99986 | 75.1987 | 118.0855 | -1.2802 | 6.1288 | -0.98 | -0.98402 | 73.3251 | 117.2953 | -13.2702
6.1345 | -1 | -0.99986 | 75.1987 | 118.0855 | -1.2802 | 6.1371 | -0.98 | -0.98402 | 73.3251 | 117.2953 | -13.2702
6.1429 | -1 | -0.99986 | 75.1987 | 118.0855 | -1.2802 | 6.1455 | -0.98 | -0.98402 | 73.3251 | 117.2953 | -13.2702
6.1512 | -1 | -0.99989 | 75.222 | 118.0855 | -1.0917 | 6.1538 | -0.98 | -0.98341 | 73.2975 | 117.2887 | -13.5213
6.1595 | -1 | -0.99989 | 75.222 | 118.0855 | -1.0917 | 6.1622 | -0.98 | -0.98341 | 73.2975 | 117.2821 | -13.5213
6.1679 | -1 | -0.99992 | 75.231 | 118.0855 | -0.92164 | 6.1705 | -0.98 | -0.98304 | 73.3286 | 117.2821 | -13.6789
6.1762 | -1 | -0.99992 | 75.231 | 118.0855 | -0.92164 | 6.1788 | -0.98 | -0.98304 | 73.3286 | 117.2822 | -13.6789
6.1846 | -1 | -0.99992 | 75.231 | 118.0855 | -0.92164 | 6.1872 | -0.98 | -0.98249 | 73.3106 | 117.2736 | -13.9032
6.1929 | -1 | -0.99992 | 75.231 | 118.0855 | -0.92164 | 6.1955 | -0.98 | -0.98249 | 73.3106 | 117.2651 | -13.9032
6.2012 | -1 | -0.99992 | 75.231 | 118.0855 | -0.92164 | 6.2039 | -0.98 | -0.9823 | 73.2862 | 117.2565 | -13.9756
6.2096 | -1 | -0.99992 | 75.231 | 118.0855 | -0.92164 | 6.2122 | -0.98 | -0.9823 | 73.2862 | 117.2479 | -13.9756
6.2179 | -1 | -0.99992 | 75.231 | 118.0855 | -0.92164 | 6.2206 | -0.98 | -0.98214 | 73.2657 | 117.2409 | -14.0351
6.2262 | -1 | -0.99992 | 75.231 | 118.0855 | -0.92164 | 6.2289 | -0.98 | -0.98214 | 73.2657 | 117.2338 | -14.0351
6.2346 | -1 | -0.99992 | 75.231 | 118.0855 | -0.92164 | 6.2372 | -0.98 | -0.98164 | 73.3006 | 117.2338 | -14.2433
6.2429 | -1 | -0.99992 | 75.231 | 118.0855 | -0.92164 | 6.2456 | -0.98 | -0.98164 | 73.3006 | 117.2338 | -14.2433
6.2513 | -1 | -0.99995 | 75.2376 | 118.0967 | -0.78429 | 6.2539 | -0.98 | -0.98145 | 73.2747 | 117.2246 | -14.3122
6.2596 | -1 | -0.99995 | 75.2376 | 118.1079 | -0.78429 | 6.2623 | -0.98 | -0.98145 | 73.2747 | 117.2155 | -14.3122
6.2679 | -1 | -0.99994 | 75.2441 | 118.1131 | -0.84849 | 6.2706 | -0.98 | -0.98125 | 73.2659 | 117.2202 | -14.3918
6.2763 | -1 | -0.99994 | 75.2441 | 118.1183 | -0.84849 | 6.2789 | -0.98 | -0.98125 | 73.2659 | 117.2249 | -14.3918
6.2846 | -1 | -0.99993 | 75.2503 | 118.1241 | -0.90794 | 6.2873 | -0.98 | -0.98109 | 73.2458 | 117.2185 | -14.452
6.293 | -1 | -0.99993 | 75.2503 | 118.1298 | -0.90794 | 6.2956 | -0.98 | -0.98109 | 73.2458 | 117.2122 | -14.452
6.3013 | -1 | -0.99994 | 75.22 | 118.1298 | -0.79301 | 6.304 | -0.98 | -0.98095 | 73.2201 | 117.2122 | -14.4985
6.3096 | -1 | -0.99994 | 75.22 | 118.1298 | -0.79301 | 6.3123 | -0.98 | -0.98095 | 73.2201 | 117.2122 | -14.4985
6.318 | -1 | -0.99994 | 75.22 | 118.1298 | -0.79301 | 6.3206 | -0.98 | -0.98083 | 73.2109 | 117.2126 | -14.5456
6.3263 | -1 | -0.99994 | 75.22 | 118.1298 | -0.79301 | 6.329 | -0.98 | -0.98083 | 73.2109 | 117.2129 | -14.5456
6.3346 | -1 | -0.99994 | 75.22 | 118.1298 | -0.79301 | 6.3373 | -0.98 | -0.98065 | 73.197 | 117.2123 | -14.6141
6.343 | -1 | -0.99994 | 75.22 | 118.1298 | -0.79301 | 6.3457 | -0.98 | -0.98065 | 73.197 | 117.2116 | -14.6141
6.3513 | -1 | -0.99996 | 75.2496 | 118.1298 | -0.64102 | 6.354 | -0.98 | -0.98047 | 73.1852 | 117.2131 | -14.6815
6.3597 | -1 | -0.99996 | 75.2496 | 118.1298 | -0.64102 | 6.3624 | -0.98 | -0.98047 | 73.1852 | 117.2145 | -14.6815
6.368 | -1 | -0.99996 | 75.2496 | 118.1298 | -0.64102 | 6.3707 | -0.98 | -0.98031 | 73.1738 | 117.2151 | -14.7406
6.3763 | -1 | -0.99996 | 75.2496 | 118.1298 | -0.64102 | 6.379 | -0.98 | -0.98031 | 73.1738 | 117.2156 | -14.7406
6.3847 | -1 | -0.99996 | 75.2496 | 118.1298 | -0.64102 | 6.3874 | -0.98 | -0.98031 | 73.1738 | 117.2156 | -14.7406
6.393 | -1 | -0.99996 | 75.2496 | 118.1298 | -0.64102 | 6.3957 | -0.98 | -0.98031 | 73.1738 | 117.2156 | -14.7406
6.4014 | -1 | -0.99996 | 75.2496 | 118.1298 | -0.64102 | 6.4041 | -0.98 | -0.98012 | 73.1607 | 117.2158 | -14.8088
6.4097 | -1 | -0.99996 | 75.2496 | 118.1298 | -0.64102 | 6.4124 | -0.98 | -0.98012 | 73.1607 | 117.2159 | -14.8088
6.418 | -1 | -0.99997 | 75.325 | 118.1298 | -0.54794 | 6.4207 | -0.98 | -0.98019 | 73.2255 | 117.2181 | -14.7965
6.4264 | -1 | -0.99997 | 75.325 | 118.1298 | -0.54794 | 6.4291 | -0.98 | -0.98019 | 73.2255 | 117.2204 | -14.7965
6.4347 | -1 | -0.99997 | 75.325 | 118.1298 | -0.54794 | 6.4374 | -0.98 | -0.97996 | 73.2093 | 117.2214 | -14.8798
6.443 | -1 | -0.99997 | 75.325 | 118.1298 | -0.54794 | 6.4458 | -0.98 | -0.97996 | 73.2093 | 117.2223 | -14.8798
6.4514 | -1 | -0.99997 | 75.325 | 118.1298 | -0.54794 | 6.4541 | -0.98 | -0.97996 | 73.2093 | 117.2223 | -14.8798
6.4597 | -1 | -0.99997 | 75.325 | 118.1298 | -0.54794 | 6.4624 | -0.98 | -0.97996 | 73.2093 | 117.2223 | -14.8798
6.4681 | -1 | -0.99997 | 75.325 | 118.1298 | -0.54794 | 6.4708 | -0.98 | -0.9798 | 73.1922 | 117.2177 | -14.9369
6.4764 | -1 | -0.99997 | 75.325 | 118.1298 | -0.54794 | 6.4791 | -0.98 | -0.9798 | 73.1922 | 117.2131 | -14.9369
6.4847 | -1 | -0.99997 | 75.325 | 118.1298 | -0.54794 | 6.4875 | -0.98 | -0.97962 | 73.1805 | 117.2148 | -15.0043
6.4931 | -1 | -0.99997 | 75.325 | 118.1298 | -0.54794 | 6.4958 | -0.98 | -0.97962 | 73.1805 | 117.2166 | -15.0043
6.5014 | -1 | -0.99998 | 75.3396 | 118.1318 | -0.49226 | 6.5042 | -0.98 | -0.97968 | 73.2499 | 117.2172 | -14.9981
6.5097 | -1 | -0.99998 | 75.3396 | 118.1338 | -0.49226 | 6.5125 | -0.98 | -0.97968 | 73.2499 | 117.2178 | -14.9981
6.5181 | -1 | -0.99998 | 75.3694 | 118.129 | -0.41479 | 6.5208 | -0.98 | -0.97968 | 73.2499 | 117.2178 | -14.9981
6.5264 | -1 | -0.99998 | 75.3694 | 118.1243 | -0.41479 | 6.5292 | -0.98 | -0.97968 | 73.2499 | 117.2178 | -14.9981
6.5348 | -1 | -0.99998 | 75.3669 | 118.123 | -0.49994 | 6.5375 | -0.98 | -0.97949 | 73.236 | 117.2176 | -15.067
6.5431 | -1 | -0.99998 | 75.3669 | 118.1218 | -0.49994 | 6.5459 | -0.98 | -0.97949 | 73.236 | 117.2174 | -15.067
6.5514 | -1 | -0.99998 | 75.3669 | 118.1218 | -0.49994 | 6.5542 | -0.98 | -0.97911 | 73.1937 | 117.2068 | -15.2011
6.5598 | -1 | -0.99998 | 75.3669 | 118.1218 | -0.49994 | 6.5625 | -0.98 | -0.97911 | 73.1937 | 117.1963 | -15.2011
6.5681 | -1 | -0.99998 | 75.3669 | 118.1218 | -0.49994 | 6.5709 | -0.98 | -0.97911 | 73.1937 | 117.1963 | -15.2011
6.5765 | -1 | -0.99998 | 75.3669 | 118.1218 | -0.49994 | 6.5792 | -0.98 | -0.97911 | 73.1937 | 117.1963 | -15.2011
6.5848 | -1 | -0.99998 | 75.3669 | 118.1218 | -0.49994 | 6.5876 | -0.98 | -0.97911 | 73.1937 | 117.1963 | -15.2011
6.5931 | -1 | -0.99998 | 75.3669 | 118.1218 | -0.49994 | 6.5959 | -0.98 | -0.97911 | 73.1937 | 117.1963 | -15.2011
6.6015 | -1 | -0.99999 | 75.369 | 118.1218 | -0.36438 | 6.6043 | -0.98 | -0.97927 | 73.2321 | 117.1968 | -15.1488
6.6098 | -1 | -0.99999 | 75.369 | 118.1218 | -0.36438 | 6.6126 | -0.98 | -0.97927 | 73.2321 | 117.1974 | -15.1488
6.6181 | -1 | -0.99999 | 75.369 | 118.1218 | -0.36438 | 6.6209 | -0.98 | -0.97902 | 73.1708 | 117.1924 | -15.2278
6.6265 | -1 | -0.99999 | 75.369 | 118.1218 | -0.36438 | 6.6293 | -0.98 | -0.97902 | 73.1708 | 117.1873 | -15.2278
6.6348 | -1 | -0.99999 | 75.369 | 118.1218 | -0.36438 | 6.6376 | -0.98 | -0.97916 | 73.197 | 117.1873 | -15.1818
6.6432 | -1 | -0.99999 | 75.369 | 118.1218 | -0.36438 | 6.646 | -0.98 | -0.97916 | 73.197 | 117.1873 | -15.1818
6.6515 | -1 | -0.99998 | 75.3697 | 118.1224 | -0.41271 | 6.6543 | -0.98 | -0.97916 | 73.197 | 117.1873 | -15.1818
6.6598 | -1 | -0.99998 | 75.3697 | 118.123 | -0.41271 | 6.6626 | -0.98 | -0.97916 | 73.197 | 117.1873 | -15.1818
6.6682 | -1 | -0.99998 | 75.3697 | 118.123 | -0.41271 | 6.671 | -0.98 | -0.97895 | 73.1728 | 117.1799 | -15.2544
6.6765 | -1 | -0.99998 | 75.3697 | 118.123 | -0.41271 | 6.6793 | -0.98 | -0.97895 | 73.1728 | 117.1725 | -15.2544
6.6849 | -1 | -0.99998 | 75.365 | 118.1194 | -0.47362 | 6.6877 | -0.98 | -0.97907 | 73.1609 | 117.1737 | -15.2087
6.6932 | -1 | -0.99998 | 75.365 | 118.1157 | -0.47362 | 6.696 | -0.98 | -0.97907 | 73.1609 | 117.1748 | -15.2087
6.7015 | -1 | -0.99998 | 75.3648 | 118.1157 | -0.47373 | 6.7044 | -0.98 | -0.97885 | 73.1425 | 117.1732 | -15.286
6.7099 | -1 | -0.99998 | 75.3648 | 118.1157 | -0.47373 | 6.7127 | -0.98 | -0.97885 | 73.1425 | 117.1716 | -15.286
6.7182 | -1 | -0.99998 | 75.3648 | 118.1157 | -0.47373 | 6.721 | -0.98 | -0.97885 | 73.1424 | 117.1716 | -15.2862
6.7265 | -1 | -0.99998 | 75.3648 | 118.1157 | -0.47373 | 6.7294 | -0.98 | -0.97885 | 73.1424 | 117.1716 | -15.2862
6.7349 | -1 | -0.99997 | 75.3545 | 118.1085 | -0.55065 | 6.7377 | -0.98 | -0.97869 | 73.1314 | 117.1728 | -15.3455
6.7432 | -1 | -0.99997 | 75.3545 | 118.1014 | -0.55065 | 6.7461 | -0.98 | -0.97869 | 73.1314 | 117.1741 | -15.3455
6.7516 | -1 | -0.99997 | 75.3545 | 118.1014 | -0.55065 | 6.7544 | -0.98 | -0.97882 | 73.2094 | 117.1794 | -15.3134
6.7599 | -1 | -0.99997 | 75.3545 | 118.1014 | -0.55065 | 6.7627 | -0.98 | -0.97882 | 73.2094 | 117.1847 | -15.3134
6.7682 | -1 | -0.99997 | 75.3545 | 118.1014 | -0.55065 | 6.7711 | -0.98 | -0.97907 | 73.2026 | 117.1847 | -15.2171
6.7766 | -1 | -0.99997 | 75.3545 | 118.1014 | -0.55065 | 6.7794 | -0.98 | -0.97907 | 73.2026 | 117.1847 | -15.2171
6.7849 | -1 | -0.99998 | 75.3669 | 118.1014 | -0.41881 | 6.7878 | -0.98 | -0.97885 | 73.1839 | 117.1826 | -15.294
6.7933 | -1 | -0.99998 | 75.3669 | 118.1014 | -0.41881 | 6.7961 | -0.98 | -0.97885 | 73.1839 | 117.1805 | -15.294
6.8016 | -1 | -0.99999 | 75.3854 | 118.1014 | -0.29991 | 6.8044 | -0.98 | -0.97865 | 73.1706 | 117.1822 | -15.3654
6.8099 | -1 | -0.99999 | 75.3854 | 118.1014 | -0.29991 | 6.8128 | -0.98 | -0.97865 | 73.1706 | 117.1838 | -15.3654
6.8183 | -1 | -0.99999 | 75.388 | 118.1061 | -0.26248 | 6.8211 | -0.98 | -0.97865 | 73.1706 | 117.1838 | -15.3654
6.8266 | -1 | -0.99999 | 75.388 | 118.1108 | -0.26248 | 6.8295 | -0.98 | -0.97865 | 73.1706 | 117.1838 | -15.3654
6.8349 | -1 | -0.99999 | 75.3952 | 118.1165 | -0.32675 | 6.8378 | -0.98 | -0.97839 | 73.1552 | 117.1869 | -15.4608
6.8433 | -1 | -0.99999 | 75.3952 | 118.1221 | -0.32675 | 6.8462 | -0.98 | -0.97839 | 73.1552 | 117.1899 | -15.4608
6.8516 | -1 | -0.99999 | 75.3952 | 118.1221 | -0.32675 | 6.8545 | -0.98 | -0.97866 | 73.152 | 117.1969 | -15.3611
6.8599 | -1 | -0.99999 | 75.3952 | 118.1221 | -0.32675 | 6.8628 | -0.98 | -0.97866 | 73.152 | 117.204 | -15.3611
6.8683 | -1 | -0.99999 | 75.3952 | 118.1221 | -0.32675 | 6.8712 | -0.98 | -0.97849 | 73.1413 | 117.2055 | -15.4204
6.8766 | -1 | -0.99999 | 75.3952 | 118.1221 | -0.32675 | 6.8795 | -0.98 | -0.97849 | 73.1413 | 117.207 | -15.4204
6.885 | -1 | -0.99999 | 75.3952 | 118.1221 | -0.32675 | 6.8879 | -0.98 | -0.97849 | 73.1413 | 117.207 | -15.4204
6.8933 | -1 | -0.99999 | 75.3952 | 118.1221 | -0.32675 | 6.8962 | -0.98 | -0.97849 | 73.1413 | 117.207 | -15.4204
6.9016 | -1 | -0.99999 | 75.3952 | 118.1221 | -0.32675 | 6.9045 | -0.98 | -0.9792 | 73.107 | 117.207 | -15.1484
6.91 | -1 | -0.99999 | 75.3952 | 118.1221 | -0.32675 | 6.9129 | -0.98 | -0.9792 | 73.107 | 117.207 | -15.1484
6.9183 | -1 | -0.99999 | 75.3952 | 118.1221 | -0.32675 | 6.9212 | -0.98 | -0.97882 | 73.0849 | 117.2116 | -15.285
6.9267 | -1 | -0.99999 | 75.3952 | 118.1221 | -0.32675 | 6.9296 | -0.98 | -0.97882 | 73.0849 | 117.2163 | -15.285
6.935 | -1 | -0.99999 | 75.4019 | 118.128 | -0.40351 | 6.9379 | -0.98 | -0.97866 | 73.0742 | 117.2179 | -15.3443
6.9433 | -1 | -0.99999 | 75.4019 | 118.1339 | -0.40351 | 6.9463 | -0.98 | -0.97866 | 73.0742 | 117.2195 | -15.3443
6.9517 | -1 | -0.99999 | 75.4019 | 118.1339 | -0.40351 | 6.9546 | -0.98 | -0.97866 | 73.0742 | 117.2195 | -15.3443
6.96 | -1 | -0.99999 | 75.4019 | 118.1339 | -0.40351 | 6.9629 | -0.98 | -0.97866 | 73.0742 | 117.2195 | -15.3443
6.9683 | -1 | -0.99999 | 75.4019 | 118.1339 | -0.40351 | 6.9713 | -0.98 | -0.97866 | 73.0742 | 117.2195 | -15.3443
6.9767 | -1 | -0.99999 | 75.4019 | 118.1339 | -0.40351 | 6.9796 | -0.98 | -0.97866 | 73.0742 | 117.2195 | -15.3443
6.985 | -1 | -0.99999 | 75.4019 | 118.1339 | -0.40351 | 6.988 | -0.98 | -0.97848 | 73.0544 | 117.2139 | -15.4044
6.9934 | -1 | -0.99999 | 75.4019 | 118.1339 | -0.40351 | 6.9963 | -0.98 | -0.97848 | 73.0544 | 117.2084 | -15.4044
7.0017 | -1 | -0.99999 | 75.4019 | 118.1339 | -0.40351 | 7.0046 | -0.98 | -0.97842 | 73.0583 | 117.2109 | -15.4277
7.01 | -1 | -0.99999 | 75.4019 | 118.1339 | -0.40351 | 7.013 | -0.98 | -0.97842 | 73.0583 | 117.2135 | -15.4277
7.0184 | -1 | -0.99998 | 75.4019 | 118.1341 | -0.45206 | 7.0213 | -0.98 | -0.97842 | 73.0583 | 117.2135 | -15.4277
7.0267 | -1 | -0.99998 | 75.4019 | 118.1342 | -0.45206 | 7.0297 | -0.98 | -0.97842 | 73.0583 | 117.2135 | -15.4277
7.0351 | -1 | -0.99998 | 75.4019 | 118.1342 | -0.45206 | 7.038 | -0.98 | -0.97842 | 73.0583 | 117.2135 | -15.4277
7.0434 | -1 | -0.99998 | 75.4019 | 118.1342 | -0.45206 | 7.0463 | -0.98 | -0.97842 | 73.0583 | 117.2135 | -15.4277
7.0517 | -1 | -0.99998 | 75.4116 | 118.1418 | -0.50436 | 7.0547 | -0.98 | -0.97842 | 73.0583 | 117.2135 | -15.4277
7.0601 | -1 | -0.99998 | 75.4116 | 118.1494 | -0.50436 | 7.063 | -0.98 | -0.97842 | 73.0583 | 117.2135 | -15.4277
7.0684 | -1 | -0.99998 | 75.4116 | 118.1494 | -0.50436 | 7.0714 | -0.98 | -0.97826 | 73.0419 | 117.2099 | -15.4847
7.0767 | -1 | -0.99998 | 75.4116 | 118.1494 | -0.50436 | 7.0797 | -0.98 | -0.97826 | 73.0419 | 117.2064 | -15.4847
7.0851 | -1 | -0.99998 | 75.4293 | 118.1494 | -0.42639 | 7.0881 | -0.98 | -0.97828 | 73.0705 | 117.2079 | -15.4813
7.0934 | -1 | -0.99998 | 75.4293 | 118.1494 | -0.42639 | 7.0964 | -0.98 | -0.97828 | 73.0705 | 117.2094 | -15.4813
7.1018 | -1 | -0.99998 | 75.4293 | 118.1494 | -0.42639 | 7.1047 | -0.98 | -0.97865 | 73.0521 | 117.2094 | -15.3406
7.1101 | -1 | -0.99998 | 75.4293 | 118.1494 | -0.42639 | 7.1131 | -0.98 | -0.97865 | 73.0521 | 117.2094 | -15.3406
7.1184 | -1 | -0.99998 | 75.4293 | 118.1494 | -0.42639 | 7.1214 | -0.98 | -0.97865 | 73.0521 | 117.2094 | -15.3406
7.1268 | -1 | -0.99998 | 75.4293 | 118.1494 | -0.42639 | 7.1298 | -0.98 | -0.97865 | 73.0521 | 117.2094 | -15.3406
7.1351 | -1 | -0.99999 | 75.4824 | 118.1494 | -0.32545 | 7.1381 | -0.98 | -0.97865 | 73.0521 | 117.2094 | -15.3406
7.1435 | -1 | -0.99999 | 75.4824 | 118.1494 | -0.32545 | 7.1464 | -0.98 | -0.97865 | 73.0521 | 117.2094 | -15.3406
7.1518 | -1 | -0.99999 | 75.4824 | 118.1494 | -0.32545 | 7.1548 | -0.98 | -0.97865 | 73.0521 | 117.2094 | -15.3406
7.1601 | -1 | -0.99999 | 75.4824 | 118.1494 | -0.32545 | 7.1631 | -0.98 | -0.97865 | 73.0521 | 117.2094 | -15.3406
7.1685 | -1 | -0.99999 | 75.4824 | 118.1494 | -0.32545 | 7.1715 | -0.98 | -0.97852 | 73.0315 | 117.2015 | -15.3868
7.1768 | -1 | -0.99999 | 75.4824 | 118.1494 | -0.32545 | 7.1798 | -0.98 | -0.97852 | 73.0315 | 117.1936 | -15.3868
7.1851 | -1 | -0.99999 | 75.4824 | 118.1494 | -0.32545 | 7.1881 | -0.98 | -0.9783 | 73.0233 | 117.1998 | -15.467
7.1935 | -1 | -0.99999 | 75.4824 | 118.1494 | -0.32545 | 7.1965 | -0.98 | -0.9783 | 73.0233 | 117.206 | -15.467
7.2018 | -1 | -0.99999 | 75.4824 | 118.1494 | -0.32545 | 7.2048 | -0.98 | -0.97806 | 73.0153 | 117.2136 | -15.5506
7.2102 | -1 | -0.99999 | 75.4824 | 118.1494 | -0.32545 | 7.2132 | -0.98 | -0.97806 | 73.0153 | 117.2212 | -15.5506
7.2185 | -1 | -0.99999 | 75.4889 | 118.1551 | -0.38556 | 7.2215 | -0.98 | -0.97806 | 73.0153 | 117.2212 | -15.5506
7.2268 | -1 | -0.99999 | 75.4889 | 118.1608 | -0.38556 | 7.2299 | -0.98 | -0.97806 | 73.0153 | 117.2212 | -15.5506
7.2352 | -1 | -0.99999 | 75.5074 | 118.1634 | -0.35124 | 7.2382 | -0.98 | -0.97821 | 73.016 | 117.2212 | -15.4972
7.2435 | -1 | -0.99999 | 75.5074 | 118.166 | -0.35124 | 7.2465 | -0.98 | -0.97821 | 73.016 | 117.2212 | -15.4972
7.2519 | -1 | -0.99999 | 75.515 | 118.1627 | -0.36074 | 7.2549 | -0.98 | -0.97821 | 73.016 | 117.2212 | -15.4972
7.2602 | -1 | -0.99999 | 75.515 | 118.1594 | -0.36074 | 7.2632 | -0.98 | -0.97821 | 73.016 | 117.2212 | -15.4972
7.2685 | -1 | -0.99999 | 75.515 | 118.1594 | -0.36074 | 7.2716 | -0.98 | -0.97821 | 73.016 | 117.2212 | -15.4972
7.2769 | -1 | -0.99999 | 75.515 | 118.1594 | -0.36074 | 7.2799 | -0.98 | -0.97821 | 73.016 | 117.2212 | -15.4972
7.2852 | -1 | -0.99999 | 75.515 | 118.1594 | -0.36074 | 7.2882 | -0.98 | -0.97826 | 73.0035 | 117.2212 | -15.4747
7.2935 | -1 | -0.99999 | 75.515 | 118.1594 | -0.36074 | 7.2966 | -0.98 | -0.97826 | 73.0035 | 117.2212 | -15.4747
7.3019 | -1 | -0.99999 | 75.5151 | 118.1594 | -0.36091 | 7.3049 | -0.98 | -0.97832 | 72.9891 | 117.2323 | -15.4513
7.3102 | -1 | -0.99999 | 75.5151 | 118.1594 | -0.36091 | 7.3133 | -0.98 | -0.97832 | 72.9891 | 117.2435 | -15.4513
7.3186 | -1 | -0.99999 | 75.5151 | 118.1594 | -0.36091 | 7.3216 | -0.98 | -0.97832 | 72.9891 | 117.2435 | -15.4513
7.3269 | -1 | -0.99999 | 75.5151 | 118.1594 | -0.36091 | 7.33 | -0.98 | -0.97832 | 72.9891 | 117.2435 | -15.4513
7.3352 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.3383 | -0.98 | -0.97842 | 73.0419 | 117.2435 | -15.4264
7.3436 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.3466 | -0.98 | -0.97842 | 73.0419 | 117.2435 | -15.4264
7.3519 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.355 | -0.98 | -0.97835 | 73.0399 | 117.2459 | -15.4522
7.3603 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.3633 | -0.98 | -0.97835 | 73.0399 | 117.2484 | -15.4522
7.3686 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.3717 | -0.98 | -0.97835 | 73.0399 | 117.2484 | -15.4522
7.3769 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.38 | -0.98 | -0.97835 | 73.0399 | 117.2484 | -15.4522
7.3853 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.3883 | -0.98 | -0.97835 | 73.0399 | 117.2484 | -15.4522
7.3936 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.3967 | -0.98 | -0.97835 | 73.0399 | 117.2484 | -15.4522
7.4019 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.405 | -0.98 | -0.9783 | 73.0416 | 117.2525 | -15.469
7.4103 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.4134 | -0.98 | -0.9783 | 73.0416 | 117.2566 | -15.469
7.4186 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.4217 | -0.98 | -0.9783 | 73.0416 | 117.2566 | -15.469
7.4269 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.4301 | -0.98 | -0.9783 | 73.0416 | 117.2566 | -15.469
7.4353 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.4384 | -0.98 | -0.9783 | 73.0416 | 117.2566 | -15.469
7.4436 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.4467 | -0.98 | -0.9783 | 73.0416 | 117.2566 | -15.469
7.452 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.4551 | -0.98 | -0.9783 | 73.0416 | 117.2566 | -15.469
7.4603 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.4634 | -0.98 | -0.9783 | 73.0416 | 117.2566 | -15.469
7.4686 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.4718 | -0.98 | -0.9783 | 73.0416 | 117.2566 | -15.469
7.477 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.4801 | -0.98 | -0.9783 | 73.0416 | 117.2566 | -15.469
7.4853 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.4884 | -0.98 | -0.97832 | 73.0545 | 117.2566 | -15.4648
7.4937 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.4968 | -0.98 | -0.97832 | 73.0545 | 117.2566 | -15.4648
7.502 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.5051 | -0.98 | -0.97832 | 73.0545 | 117.2566 | -15.4648
7.5103 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.5135 | -0.98 | -0.97832 | 73.0545 | 117.2566 | -15.4648
7.5187 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.5218 | -0.98 | -0.97832 | 73.0545 | 117.2566 | -15.4648
7.527 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.5302 | -0.98 | -0.97832 | 73.0545 | 117.2566 | -15.4648
7.5353 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.5385 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.5437 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.5468 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.552 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.5552 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.5604 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.5635 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.5687 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.5719 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.577 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.5802 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.5854 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.5885 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.5937 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.5969 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.6021 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.6052 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.6104 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.6136 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.6187 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.6219 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.6271 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.6302 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.6354 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.6386 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.6437 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.6469 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.6521 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.6553 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.6604 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.6636 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.6688 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.672 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.6771 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.6803 | -0.98 | -0.97832 | 73.0544 | 117.2566 | -15.4649
7.6854 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.6886 | -0.98 | -0.97777 | 72.968 | 117.2566 | -15.6486
7.6938 | -1 | -0.99999 | 75.5149 | 118.1594 | -0.36099 | 7.697 | -0.98 | -0.97777 | 72.968 | 117.2566 | -15.6486
7.7021 | -1 | -0.99999 | 75.5133 | 118.1578 | -0.32264 | 7.7053 | -0.98 | -0.9781 | 72.9803 | 117.2463 | -15.5303
7.7105 | -1 | -0.99999 | 75.5133 | 118.1562 | -0.32264 | 7.7137 | -0.98 | -0.9781 | 72.9803 | 117.236 | -15.5303
7.7188 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.1516 | -0.36567 | 7.722 | -0.98 | -0.9781 | 72.9803 | 117.236 | -15.5303
7.7271 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.7303 | -0.98 | -0.9781 | 72.9803 | 117.236 | -15.5303
7.7355 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.7387 | -0.98 | -0.97825 | 72.9851 | 117.2313 | -15.4775
7.7438 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.747 | -0.98 | -0.97825 | 72.9851 | 117.2266 | -15.4775
7.7521 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.7554 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.7605 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.7637 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.7688 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.772 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.7772 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.7804 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
7.7855 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.7887 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.7938 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.7971 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.8022 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.8054 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.8105 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.8138 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
7.8188 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.8221 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
7.8272 | -1 | -0.99999 | 75.51 | 118.147 | -0.36567 | 7.8304 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
7.8355 | -1 | -0.99998 | 75.4949 | 118.1354 | -0.50155 | 7.8388 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
7.8438 | -1 | -0.99998 | 75.4949 | 118.1238 | -0.50155 | 7.8471 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
7.8522 | -1 | -0.99999 | 75.4636 | 118.1238 | -0.39941 | 7.8555 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.8605 | -1 | -0.99999 | 75.4636 | 118.1238 | -0.39941 | 7.8638 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.8689 | -1 | -0.99998 | 75.4533 | 118.1166 | -0.47582 | 7.8721 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.8772 | -1 | -0.99998 | 75.4533 | 118.1094 | -0.47582 | 7.8805 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
7.8855 | -1 | -0.99998 | 75.4533 | 118.1094 | -0.47582 | 7.8888 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
7.8939 | -1 | -0.99998 | 75.4533 | 118.1094 | -0.47582 | 7.8972 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
7.9022 | -1 | -0.99998 | 75.4533 | 118.1094 | -0.47582 | 7.9055 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.9105 | -1 | -0.99998 | 75.4533 | 118.1094 | -0.47582 | 7.9138 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.9189 | -1 | -0.99999 | 75.4852 | 118.1094 | -0.32432 | 7.9222 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.9272 | -1 | -0.99999 | 75.4852 | 118.1094 | -0.32432 | 7.9305 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
7.9356 | -1 | -0.99998 | 75.4955 | 118.118 | -0.49467 | 7.9389 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.9439 | -1 | -0.99998 | 75.4955 | 118.1265 | -0.49467 | 7.9472 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.9522 | -1 | -0.99997 | 75.4944 | 118.1263 | -0.5627 | 7.9555 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.9606 | -1 | -0.99997 | 75.4944 | 118.1261 | -0.5627 | 7.9639 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
7.9689 | -1 | -0.99997 | 75.4944 | 118.1261 | -0.5627 | 7.9722 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.9773 | -1 | -0.99997 | 75.4944 | 118.1261 | -0.5627 | 7.9806 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
7.9856 | -1 | -0.99998 | 75.4733 | 118.1261 | -0.42121 | 7.9889 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
7.9939 | -1 | -0.99998 | 75.4733 | 118.1261 | -0.42121 | 7.9972 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
8.0023 | -1 | -0.99999 | 75.5117 | 118.1261 | -0.26958 | 8.0056 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5369
8.0106 | -1 | -0.99999 | 75.5117 | 118.1261 | -0.26958 | 8.0139 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5369
8.0189 | -1 | -0.99999 | 75.5117 | 118.1261 | -0.26958 | 8.0223 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2267 | -15.5367
8.0273 | -1 | -0.99999 | 75.5117 | 118.1261 | -0.26958 | 8.0306 | -0.98 | -0.97809 | 72.9886 | 117.2266 | -15.5367
8.0356 | -1 | -0.99999 | 75.4989 | 118.1162 | -0.39385 | 8.0389 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2266 | -15.5367
8.044 | -1 | -0.99999 | 75.4989 | 118.1062 | -0.39385 | 8.0473 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2266 | -15.5367
8.0523 | -1 | -0.99999 | 75.4989 | 118.1063 | -0.39385 | 8.0556 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2266 | -15.5367
8.0606 | -1 | -0.99999 | 75.4989 | 118.1063 | -0.39385 | 8.064 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2266 | -15.5367
8.069 | -1 | -0.99998 | 75.4978 | 118.1062 | -0.46188 | 8.0723 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.0773 | -1 | -0.99998 | 75.4978 | 118.1061 | -0.46188 | 8.0807 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.0856 | -1 | -0.99998 | 75.4978 | 118.1061 | -0.46188 | 8.089 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.094 | -1 | -0.99998 | 75.4978 | 118.1061 | -0.46188 | 8.0973 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.1023 | -1 | -0.99998 | 75.4978 | 118.1061 | -0.46188 | 8.1057 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.1106 | -1 | -0.99998 | 75.4978 | 118.1061 | -0.46188 | 8.114 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.119 | -1 | -0.99998 | 75.4978 | 118.1061 | -0.46188 | 8.1224 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.1273 | -1 | -0.99998 | 75.4978 | 118.1061 | -0.46188 | 8.1307 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.1357 | -1 | -0.99998 | 75.4978 | 118.1061 | -0.46188 | 8.139 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.144 | -1 | -0.99998 | 75.4978 | 118.1061 | -0.46188 | 8.1474 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.1523 | -1 | -0.99998 | 75.4978 | 118.1061 | -0.46188 | 8.1557 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.1607 | -1 | -0.99998 | 75.4978 | 118.1061 | -0.46188 | 8.1641 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.169 | -1 | -0.99997 | 75.5126 | 118.1179 | -0.57458 | 8.1724 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.1773 | -1 | -0.99997 | 75.5126 | 118.1297 | -0.57458 | 8.1807 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2267 | -15.5367
8.1857 | -1 | -0.99997 | 75.5126 | 118.1297 | -0.57458 | 8.1891 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2266 | -15.5367
8.194 | -1 | -0.99997 | 75.5126 | 118.1297 | -0.57458 | 8.1974 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2266 | -15.5367
8.2024 | -1 | -0.99997 | 75.5126 | 118.1297 | -0.57458 | 8.2058 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2266 | -15.5367
8.2107 | -1 | -0.99997 | 75.5126 | 118.1297 | -0.57458 | 8.2141 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2266 | -15.5367
8.219 | -1 | -0.99998 | 75.5048 | 118.1297 | -0.49156 | 8.2224 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2266 | -15.5367
8.2274 | -1 | -0.99998 | 75.5048 | 118.1297 | -0.49156 | 8.2308 | -0.98 | -0.97809 | 72.9885 | 117.2266 | -15.5367
8.2357 | -1 | -0.99998 | 75.5048 | 118.1297 | -0.49156 | 8.2391 | -0.98 | -0.97774 | 73.0126 | 117.2266 | -15.6687
8.2441 | -1 | -0.99998 | 75.5048 | 118.1297 | -0.49156 | 8.2475 | -0.98 | -0.97774 | 73.0126 | 117.2266 | -15.6687
8.2524 | -1 | -0.99997 | 75.5035 | 118.1298 | -0.57693 | 8.2558 | -0.98 | -0.97774 | 73.0126 | 117.2267 | -15.6687
8.2607 | -1 | -0.99997 | 75.5035 | 118.1299 | -0.57693 | 8.2641 | -0.98 | -0.97774 | 73.0126 | 117.2267 | -15.6687
8.2691 | -1 | -0.99997 | 75.5035 | 118.1299 | -0.57693 | 8.2725 | -0.98 | -0.97774 | 73.0126 | 117.2267 | -15.6687
8.2774 | -1 | -0.99997 | 75.5035 | 118.1299 | -0.57693 | 8.2808 | -0.98 | -0.97774 | 73.0126 | 117.2266 | -15.6687
8.2857 | -1 | -0.99997 | 75.5035 | 118.1299 | -0.57693 | 8.2892 | -0.98 | -0.97774 | 73.0126 | 117.2267 | -15.6687
8.2941 | -1 | -0.99997 | 75.5035 | 118.1299 | -0.57693 | 8.2975 | -0.98 | -0.97774 | 73.0126 | 117.2267 | -15.6687
8.3024 | -1 | -0.99996 | 75.4992 | 118.1286 | -0.63505 | 8.3059 | -0.98 | -0.97774 | 73.0126 | 117.2267 | -15.6687
8.3108 | -1 | -0.99996 | 75.4992 | 118.1273 | -0.63505 | 8.3142 | -0.98 | -0.97774 | 73.0126 | 117.2266 | -15.6687
8.3191 | -1 | -0.99996 | 75.4992 | 118.1273 | -0.63505 | 8.3225 | -0.98 | -0.97743 | 72.9813 | 117.2267 | -15.7756
8.3274 | -1 | -0.99996 | 75.4992 | 118.1273 | -0.63505 | 8.3309 | -0.98 | -0.97743 | 72.9813 | 117.2267 | -15.7756
8.3358 | -1 | -0.99997 | 75.5351 | 118.1273 | -0.56774 | 8.3392 | -0.98 | -0.97743 | 72.9813 | 117.2267 | -15.7756
8.3441 | -1 | -0.99997 | 75.5351 | 118.1273 | -0.56774 | 8.3476 | -0.98 | -0.97743 | 72.9813 | 117.2267 | -15.7756
8.3524 | -1 | -0.99997 | 75.5347 | 118.1273 | -0.56782 | 8.3559 | -0.98 | -0.97743 | 72.9813 | 117.2267 | -15.7756
8.3608 | -1 | -0.99997 | 75.5347 | 118.1273 | -0.56782 | 8.3642 | -0.98 | -0.97743 | 72.9813 | 117.2266 | -15.7756
8.3691 | -1 | -0.99997 | 75.5347 | 118.1273 | -0.56782 | 8.3726 | -0.98 | -0.97743 | 72.9813 | 117.2266 | -15.7756
8.3774 | -1 | -0.99997 | 75.5347 | 118.1273 | -0.56782 | 8.3809 | -0.98 | -0.97743 | 72.9813 | 117.2266 | -15.7756
8.3858 | -1 | -0.99996 | 75.5258 | 118.1213 | -0.64508 | 8.3893 | -0.98 | -0.97714 | 73.0095 | 117.2266 | -15.8845
8.3941 | -1 | -0.99996 | 75.5258 | 118.1154 | -0.64508 | 8.3976 | -0.98 | -0.97714 | 73.0095 | 117.2266 | -15.8845
8.4025 | -1 | -0.99996 | 75.522 | 118.1127 | -0.70613 | 8.4059 | -0.98 | -0.97714 | 73.0095 | 117.2267 | -15.8845
8.4108 | -1 | -0.99996 | 75.522 | 118.1101 | -0.70613 | 8.4143 | -0.98 | -0.97714 | 73.0095 | 117.2267 | -15.8845
8.4191 | -1 | -0.99995 | 75.5173 | 118.1068 | -0.78101 | 8.4226 | -0.98 | -0.97731 | 73.0202 | 117.2247 | -15.8251
8.4275 | -1 | -0.99995 | 75.5173 | 118.1036 | -0.78101 | 8.431 | -0.98 | -0.97731 | 73.0202 | 117.2227 | -15.8251
8.4358 | -1 | -0.99997 | 75.4585 | 118.1036 | -0.53492 | 8.4393 | -0.98 | -0.9777 | 73.0439 | 117.2186 | -15.6887
8.4441 | -1 | -0.99997 | 75.4585 | 118.1036 | -0.53492 | 8.4476 | -0.98 | -0.9777 | 73.0439 | 117.2144 | -15.6887
8.4525 | -1 | -0.99998 | 75.4327 | 118.1036 | -0.41845 | 8.456 | -0.98 | -0.9777 | 73.0439 | 117.2144 | -15.6887
8.4608 | -1 | -0.99998 | 75.4327 | 118.1036 | -0.41845 | 8.4643 | -0.98 | -0.9777 | 73.0439 | 117.2144 | -15.6887
8.4692 | -1 | -0.99998 | 75.4327 | 118.1036 | -0.41845 | 8.4727 | -0.98 | -0.9777 | 73.0439 | 117.2144 | -15.6887
8.4775 | -1 | -0.99998 | 75.4327 | 118.1036 | -0.41845 | 8.481 | -0.98 | -0.9777 | 73.0439 | 117.2144 | -15.6887
8.4858 | -1 | -0.99998 | 75.4327 | 118.1036 | -0.41845 | 8.4893 | -0.98 | -0.9777 | 73.0439 | 117.2144 | -15.6887
8.4942 | -1 | -0.99998 | 75.4327 | 118.1036 | -0.41845 | 8.4977 | -0.98 | -0.9777 | 73.0439 | 117.2144 | -15.6887
8.5025 | -1 | -0.99997 | 75.4279 | 118.1008 | -0.56466 | 8.506 | -0.98 | -0.9777 | 73.0439 | 117.2144 | -15.6887
8.5108 | -1 | -0.99997 | 75.4279 | 118.098 | -0.56466 | 8.5144 | -0.98 | -0.9777 | 73.0439 | 117.2144 | -15.6887
8.5192 | -1 | -0.99997 | 75.4279 | 118.098 | -0.56466 | 8.5227 | -0.98 | -0.9777 | 73.0439 | 117.2144 | -15.6887
8.5275 | -1 | -0.99997 | 75.4279 | 118.098 | -0.56466 | 8.5311 | -0.98 | -0.9777 | 73.0439 | 117.2144 | -15.6887
8.5359 | -1 | -0.99997 | 75.4203 | 118.0923 | -0.62791 | 8.5394 | -0.98 | -0.97745 | 72.9906 | 117.2144 | -15.7674
8.5442 | -1 | -0.99997 | 75.4203 | 118.0867 | -0.62791 | 8.5477 | -0.98 | -0.97745 | 72.9906 | 117.2144 | -15.7674
8.5525 | -1 | -0.99997 | 75.4203 | 118.0867 | -0.62791 | 8.5561 | -0.98 | -0.97745 | 72.9906 | 117.2144 | -15.7674
8.5609 | -1 | -0.99997 | 75.4203 | 118.0867 | -0.62791 | 8.5644 | -0.98 | -0.97745 | 72.9906 | 117.2144 | -15.7674
8.5692 | -1 | -0.99997 | 75.4203 | 118.0867 | -0.62791 | 8.5728 | -0.98 | -0.97714 | 72.9593 | 117.2144 | -15.8732
8.5776 | -1 | -0.99997 | 75.4203 | 118.0867 | -0.62791 | 8.5811 | -0.98 | -0.97714 | 72.9593 | 117.2144 | -15.8732
8.5859 | -1 | -0.99997 | 75.4231 | 118.0867 | -0.5432 | 8.5894 | -0.98 | -0.97697 | 72.9908 | 117.2122 | -15.9426
8.5942 | -1 | -0.99997 | 75.4231 | 118.0867 | -0.5432 | 8.5978 | -0.98 | -0.97697 | 72.9908 | 117.21 | -15.9426
8.6026 | -1 | -0.99997 | 75.4236 | 118.0867 | -0.54271 | 8.6061 | -0.98 | -0.97715 | 73.0104 | 117.2148 | -15.8821
8.6109 | -1 | -0.99997 | 75.4236 | 118.0867 | -0.54271 | 8.6145 | -0.98 | -0.97715 | 73.0104 | 117.2196 | -15.8821
8.6192 | -1 | -0.99998 | 75.4525 | 118.0843 | -0.47491 | 8.6228 | -0.98 | -0.97734 | 73.0228 | 117.2182 | -15.8137
8.6276 | -1 | -0.99998 | 75.4525 | 118.0818 | -0.47491 | 8.6311 | -0.98 | -0.97734 | 73.0228 | 117.2167 | -15.8137
8.6359 | -1 | -0.99997 | 75.4462 | 118.077 | -0.53803 | 8.6395 | -0.98 | -0.97734 | 73.0228 | 117.2167 | -15.8137
8.6442 | -1 | -0.99997 | 75.4462 | 118.0721 | -0.53803 | 8.6478 | -0.98 | -0.97734 | 73.0228 | 117.2167 | -15.8137
8.6526 | -1 | -0.99997 | 75.437 | 118.0661 | -0.61465 | 8.6562 | -0.98 | -0.97734 | 73.0228 | 117.2167 | -15.8137
8.6609 | -1 | -0.99997 | 75.437 | 118.06 | -0.61465 | 8.6645 | -0.98 | -0.97734 | 73.0228 | 117.2167 | -15.8137
8.6693 | -1 | -0.99998 | 75.4163 | 118.06 | -0.48391 | 8.6728 | -0.98 | -0.97734 | 73.0228 | 117.2167 | -15.8137
8.6776 | -1 | -0.99998 | 75.4163 | 118.06 | -0.48391 | 8.6812 | -0.98 | -0.97734 | 73.0228 | 117.2167 | -15.8137
8.6859 | -1 | -0.99998 | 75.4163 | 118.06 | -0.48391 | 8.6895 | -0.98 | -0.97734 | 73.0228 | 117.2167 | -15.8137
8.6943 | -1 | -0.99998 | 75.4163 | 118.06 | -0.48391 | 8.6979 | -0.98 | -0.97734 | 73.0228 | 117.2167 | -15.8137
8.7026 | -1 | -0.99998 | 75.4162 | 118.06 | -0.48399 | 8.7062 | -0.98 | -0.97734 | 73.0228 | 117.2167 | -15.8137
8.7109 | -1 | -0.99998 | 75.4162 | 118.06 | -0.48399 | 8.7145 | -0.98 | -0.97734 | 73.0228 | 117.2167 | -15.8137
8.7193 | -1 | -0.99998 | 75.4162 | 118.06 | -0.48399 | 8.7229 | -0.98 | -0.97713 | 72.9822 | 117.2167 | -15.8827
8.7276 | -1 | -0.99998 | 75.4162 | 118.06 | -0.48399 | 8.7312 | -0.98 | -0.97713 | 72.9822 | 117.2167 | -15.8827
8.736 | -1 | -0.99998 | 75.4162 | 118.06 | -0.48399 | 8.7396 | -0.98 | -0.97749 | 73.0096 | 117.2169 | -15.7586
8.7443 | -1 | -0.99998 | 75.4162 | 118.06 | -0.48399 | 8.7479 | -0.98 | -0.97749 | 73.0096 | 117.2171 | -15.7586
8.7526 | -1 | -0.99998 | 75.4071 | 118.0553 | -0.4468 | 8.7562 | -0.98 | -0.97771 | 73.0182 | 117.2107 | -15.6789
8.761 | -1 | -0.99998 | 75.4071 | 118.0507 | -0.4468 | 8.7646 | -0.98 | -0.97771 | 73.0182 | 117.2043 | -15.6789
8.7693 | -1 | -0.99998 | 75.4071 | 118.0507 | -0.4468 | 8.7729 | -0.98 | -0.97755 | 72.9912 | 117.2043 | -15.7312
8.7776 | -1 | -0.99998 | 75.4071 | 118.0507 | -0.4468 | 8.7813 | -0.98 | -0.97755 | 72.9912 | 117.2043 | -15.7312
8.786 | -1 | -0.99998 | 75.4071 | 118.0507 | -0.4468 | 8.7896 | -0.98 | -0.97755 | 72.9912 | 117.2043 | -15.7312
8.7943 | -1 | -0.99998 | 75.4071 | 118.0507 | -0.4468 | 8.798 | -0.98 | -0.97755 | 72.9912 | 117.2043 | -15.7312
8.8027 | -1 | -0.99998 | 75.3998 | 118.0453 | -0.51035 | 8.8063 | -0.98 | -0.97755 | 72.9912 | 117.2043 | -15.7312
8.811 | -1 | -0.99998 | 75.3998 | 118.0399 | -0.51035 | 8.8146 | -0.98 | -0.97755 | 72.9912 | 117.2043 | -15.7312
8.8193 | -1 | -0.99998 | 75.3933 | 118.0399 | -0.4263 | 8.823 | -0.98 | -0.97755 | 72.9912 | 117.2043 | -15.7312
8.8277 | -1 | -0.99998 | 75.3933 | 118.0399 | -0.4263 | 8.8313 | -0.98 | -0.97755 | 72.9912 | 117.2043 | -15.7312
8.836 | -1 | -0.99998 | 75.3932 | 118.0406 | -0.49425 | 8.8397 | -0.98 | -0.97724 | 73.0093 | 117.2027 | -15.8494
8.8443 | -1 | -0.99998 | 75.3932 | 118.0413 | -0.49425 | 8.848 | -0.98 | -0.97724 | 73.0093 | 117.2011 | -15.8494
8.8527 | -1 | -0.99998 | 75.3932 | 118.0413 | -0.49425 | 8.8563 | -0.98 | -0.97702 | 73.0516 | 117.2011 | -15.9355
8.861 | -1 | -0.99998 | 75.3932 | 118.0413 | -0.49425 | 8.8647 | -0.98 | -0.97702 | 73.0516 | 117.2011 | -15.9355
8.8694 | -1 | -0.99998 | 75.3932 | 118.0413 | -0.49425 | 8.873 | -0.98 | -0.97702 | 73.0516 | 117.2011 | -15.9355
8.8777 | -1 | -0.99998 | 75.3932 | 118.0413 | -0.49425 | 8.8814 | -0.98 | -0.97702 | 73.0516 | 117.2011 | -15.9355
8.886 | -1 | -0.99998 | 75.3932 | 118.0413 | -0.49425 | 8.8897 | -0.98 | -0.97742 | 73.0767 | 117.1979 | -15.7992
8.8944 | -1 | -0.99998 | 75.3932 | 118.0413 | -0.49425 | 8.898 | -0.98 | -0.97742 | 73.0767 | 117.1947 | -15.7992
8.9027 | -1 | -0.99998 | 75.3932 | 118.0413 | -0.49425 | 8.9064 | -0.98 | -0.97742 | 73.0767 | 117.1947 | -15.7992
8.911 | -1 | -0.99998 | 75.3932 | 118.0413 | -0.49425 | 8.9147 | -0.98 | -0.97742 | 73.0767 | 117.1947 | -15.7992
8.9194 | -1 | -0.99998 | 75.3932 | 118.0413 | -0.49425 | 8.9231 | -0.98 | -0.97742 | 73.0767 | 117.1947 | -15.7992
8.9277 | -1 | -0.99998 | 75.3932 | 118.0413 | -0.49425 | 8.9314 | -0.98 | -0.97742 | 73.0767 | 117.1947 | -15.7992
8.9361 | -1 | -0.99997 | 75.4022 | 118.0484 | -0.55835 | 8.9397 | -0.98 | -0.97742 | 73.0767 | 117.1947 | -15.7992
8.9444 | -1 | -0.99997 | 75.4022 | 118.0554 | -0.55835 | 8.9481 | -0.98 | -0.97742 | 73.0767 | 117.1947 | -15.7992
8.9527 | -1 | -0.99997 | 75.4022 | 118.0554 | -0.55835 | 8.9564 | -0.98 | -0.97742 | 73.0767 | 117.1947 | -15.7992
8.9611 | -1 | -0.99997 | 75.4022 | 118.0554 | -0.55835 | 8.9648 | -0.98 | -0.97742 | 73.0767 | 117.1947 | -15.7992
8.9694 | -1 | -0.99997 | 75.4022 | 118.0554 | -0.55835 | 8.9731 | -0.98 | -0.97762 | 73.0901 | 117.1929 | -15.7279
8.9777 | -1 | -0.99997 | 75.4022 | 118.0554 | -0.55835 | 8.9814 | -0.98 | -0.97762 | 73.0901 | 117.1912 | -15.7279
8.9861 | -1 | -0.99997 | 75.4067 | 118.0593 | -0.61847 | 8.9898 | -0.98 | -0.9772 | 73.0501 | 117.1912 | -15.8718
8.9944 | -1 | -0.99997 | 75.4067 | 118.0631 | -0.61847 | 8.9981 | -0.98 | -0.9772 | 73.0501 | 117.1912 | -15.8718
9.0028 | -1 | -0.99997 | 75.4067 | 118.0631 | -0.61847 | 9.0065 | -0.98 | -0.97683 | 73.0501 | 117.1912 | -16.0033
9.0111 | -1 | -0.99997 | 75.4067 | 118.0631 | -0.61847 | 9.0148 | -0.98 | -0.97683 | 73.0501 | 117.1912 | -16.0033
9.0194 | -1 | -0.99997 | 75.4067 | 118.0631 | -0.61847 | 9.0231 | -0.98 | -0.97683 | 73.0501 | 117.1912 | -16.0033
9.0278 | -1 | -0.99997 | 75.4067 | 118.0631 | -0.61847 | 9.0315 | -0.98 | -0.97683 | 73.0501 | 117.1912 | -16.0033
9.0361 | -1 | -0.99997 | 75.4067 | 118.0631 | -0.61847 | 9.0398 | -0.98 | -0.97723 | 73.074 | 117.187 | -15.8668
9.0444 | -1 | -0.99997 | 75.4067 | 118.0631 | -0.61847 | 9.0482 | -0.98 | -0.97723 | 73.074 | 117.1828 | -15.8668
9.0528 | -1 | -0.99997 | 75.4067 | 118.0631 | -0.61847 | 9.0565 | -0.98 | -0.97723 | 73.074 | 117.1828 | -15.8668
9.0611 | -1 | -0.99997 | 75.4067 | 118.0631 | -0.61847 | 9.0648 | -0.98 | -0.97723 | 73.074 | 117.1828 | -15.8668
9.0695 | -1 | -0.99997 | 75.4067 | 118.0631 | -0.61847 | 9.0732 | -0.98 | -0.97723 | 73.074 | 117.1828 | -15.8668
9.0778 | -1 | -0.99997 | 75.4067 | 118.0631 | -0.61847 | 9.0815 | -0.98 | -0.97723 | 73.074 | 117.1828 | -15.8668
9.0861 | -1 | -0.99996 | 75.406 | 118.0634 | -0.68708 | 9.0899 | -0.98 | -0.97692 | 73.0434 | 117.1828 | -15.9716
9.0945 | -1 | -0.99996 | 75.406 | 118.0638 | -0.68708 | 9.0982 | -0.98 | -0.97692 | 73.0434 | 117.1828 | -15.9716
9.1028 | -1 | -0.99996 | 75.406 | 118.0638 | -0.68708 | 9.1066 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1814 | -15.9123
9.1111 | -1 | -0.99996 | 75.406 | 118.0638 | -0.68708 | 9.1149 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.1195 | -1 | -0.99996 | 75.406 | 118.0638 | -0.68708 | 9.1232 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.1278 | -1 | -0.99996 | 75.406 | 118.0638 | -0.68708 | 9.1316 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.1361 | -1 | -0.99996 | 75.406 | 118.0638 | -0.68708 | 9.1399 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.1445 | -1 | -0.99996 | 75.406 | 118.0638 | -0.68708 | 9.1483 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.1528 | -1 | -0.99996 | 75.406 | 118.0638 | -0.68708 | 9.1566 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.1612 | -1 | -0.99996 | 75.406 | 118.0638 | -0.68708 | 9.1649 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.1695 | -1 | -0.99995 | 75.3973 | 118.0571 | -0.7216 | 9.1733 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.1778 | -1 | -0.99995 | 75.3973 | 118.0504 | -0.7216 | 9.1816 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.1862 | -1 | -0.99997 | 75.3771 | 118.0504 | -0.6281 | 9.19 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.1945 | -1 | -0.99997 | 75.3771 | 118.0504 | -0.6281 | 9.1983 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.2029 | -1 | -0.99997 | 75.3771 | 118.0504 | -0.6281 | 9.2066 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.2112 | -1 | -0.99997 | 75.3771 | 118.0504 | -0.6281 | 9.215 | -0.98 | -0.97709 | 73.0549 | 117.1801 | -15.9123
9.2195 | -1 | -0.99997 | 75.3771 | 118.0504 | -0.6281 | 9.2233 | -0.98 | -0.97636 | 72.9961 | 117.1798 | -16.1597
9.2279 | -1 | -0.99997 | 75.3771 | 118.0504 | -0.6281 | 9.2317 | -0.98 | -0.97636 | 72.9961 | 117.1795 | -16.1597
9.2362 | -1 | -0.99997 | 75.3771 | 118.0504 | -0.6281 | 9.24 | -0.98 | -0.97656 | 73.0082 | 117.1772 | -16.0922
9.2445 | -1 | -0.99997 | 75.3771 | 118.0504 | -0.6281 | 9.2483 | -0.98 | -0.97656 | 73.0082 | 117.1748 | -16.0922
9.2529 | -1 | -0.99997 | 75.3771 | 118.0504 | -0.6281 | 9.2567 | -0.98 | -0.97656 | 73.0082 | 117.1748 | -16.0922
9.2612 | -1 | -0.99997 | 75.3771 | 118.0504 | -0.6281 | 9.265 | -0.98 | -0.97656 | 73.0082 | 117.1748 | -16.0922
9.2696 | -1 | -0.99996 | 75.3697 | 118.0446 | -0.64266 | 9.2734 | -0.98 | -0.97656 | 73.0082 | 117.1748 | -16.0922
9.2779 | -1 | -0.99996 | 75.3697 | 118.0388 | -0.64266 | 9.2817 | -0.98 | -0.97656 | 73.0082 | 117.1748 | -16.0922
9.2862 | -1 | -0.99996 | 75.3697 | 118.0388 | -0.64266 | 9.29 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1736 | -16.033
9.2946 | -1 | -0.99996 | 75.3697 | 118.0388 | -0.64266 | 9.2984 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.3029 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.3067 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.3112 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.3151 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.3196 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.3234 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.3279 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.3317 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.3363 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.3401 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.3446 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.3484 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.3529 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.3568 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.3613 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.3651 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.3696 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.3735 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.3779 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.3818 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.3863 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.3901 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.3946 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.3985 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.4029 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.4068 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.4113 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.4152 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.4196 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.4235 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.428 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.4318 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.4363 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.4402 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.4446 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.4485 | -0.98 | -0.97673 | 73.02 | 117.1724 | -16.033
9.453 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.4569 | -0.98 | -0.97651 | 73.0204 | 117.1724 | -16.1121
9.4613 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.4652 | -0.98 | -0.97651 | 73.0204 | 117.1724 | -16.1121
9.4696 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.4735 | -0.98 | -0.97651 | 73.0204 | 117.1724 | -16.1121
9.478 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.4819 | -0.98 | -0.97651 | 73.0204 | 117.1724 | -16.1121
9.4863 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.4902 | -0.98 | -0.97666 | 73.033 | 117.1734 | -16.0609
9.4947 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.4986 | -0.98 | -0.97666 | 73.033 | 117.1744 | -16.0609
9.503 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.5069 | -0.98 | -0.97666 | 73.033 | 117.1744 | -16.0609
9.5113 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.5152 | -0.98 | -0.97666 | 73.033 | 117.1744 | -16.0609
9.5197 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.5236 | -0.98 | -0.97699 | 73.0834 | 117.1953 | -15.9552
9.528 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.5319 | -0.98 | -0.97699 | 73.0834 | 117.2163 | -15.9552
9.5364 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.5403 | -0.98 | -0.97699 | 73.0834 | 117.2163 | -15.9552
9.5447 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.5486 | -0.98 | -0.97699 | 73.0834 | 117.2163 | -15.9552
9.553 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.5569 | -0.98 | -0.97699 | 73.0834 | 117.2163 | -15.9552
9.5614 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.5653 | -0.98 | -0.97699 | 73.0834 | 117.2163 | -15.9552
9.5697 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.5736 | -0.98 | -0.97699 | 73.0834 | 117.2163 | -15.9552
9.578 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.582 | -0.98 | -0.97699 | 73.0834 | 117.2163 | -15.9552
9.5864 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.5903 | -0.98 | -0.97699 | 73.0834 | 117.2163 | -15.9552
9.5947 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.5986 | -0.98 | -0.97699 | 73.0834 | 117.2163 | -15.9552
9.6031 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.607 | -0.98 | -0.97633 | 73.0848 | 117.2163 | -16.1917
9.6114 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.6153 | -0.98 | -0.97633 | 73.0848 | 117.2163 | -16.1917
9.6197 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.6237 | -0.98 | -0.97633 | 73.0849 | 117.2163 | -16.1915
9.6281 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.632 | -0.98 | -0.97633 | 73.0849 | 117.2163 | -16.1915
9.6364 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.6404 | -0.98 | -0.97633 | 73.0849 | 117.2163 | -16.1915
9.6447 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.6487 | -0.98 | -0.97633 | 73.0849 | 117.2163 | -16.1915
9.6531 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.657 | -0.98 | -0.97633 | 73.0849 | 117.2163 | -16.1915
9.6614 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.6654 | -0.98 | -0.97633 | 73.0849 | 117.2163 | -16.1915
9.6697 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.6737 | -0.98 | -0.97654 | 73.1143 | 117.227 | -16.123
9.6781 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.6821 | -0.98 | -0.97654 | 73.1143 | 117.2378 | -16.123
9.6864 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.6904 | -0.98 | -0.97654 | 73.1143 | 117.2378 | -16.123
9.6948 | -1 | -0.99997 | 75.3624 | 118.0388 | -0.61645 | 9.6987 | -0.98 | -0.97654 | 73.1143 | 117.2378 | -16.123
9.7031 | -1 | -0.99997 | 75.3612 | 118.0388 | -0.57911 | 9.7071 | -0.98 | -0.97695 | 73.1424 | 117.236 | -15.9835
9.7114 | -1 | -0.99997 | 75.3612 | 118.0388 | -0.57911 | 9.7154 | -0.98 | -0.97695 | 73.1424 | 117.2342 | -15.9835
9.7198 | -1 | -0.99997 | 75.3027 | 118.0388 | -0.56825 | 9.7238 | -0.98 | -0.97664 | 73.1177 | 117.2342 | -16.0886
9.7281 | -1 | -0.99997 | 75.3027 | 118.0388 | -0.56825 | 9.7321 | -0.98 | -0.97664 | 73.1177 | 117.2342 | -16.0886
9.7364 | -1 | -0.99997 | 75.3027 | 118.0388 | -0.56825 | 9.7404 | -0.98 | -0.97664 | 73.1177 | 117.2342 | -16.0886
9.7448 | -1 | -0.99997 | 75.3027 | 118.0388 | -0.56825 | 9.7488 | -0.98 | -0.97664 | 73.1177 | 117.2342 | -16.0886
9.7531 | -1 | -0.99997 | 75.3232 | 118.0388 | -0.62439 | 9.7571 | -0.98 | -0.97664 | 73.1177 | 117.2342 | -16.0886
9.7615 | -1 | -0.99997 | 75.3232 | 118.0388 | -0.62439 | 9.7655 | -0.98 | -0.97664 | 73.1177 | 117.2342 | -16.0886
9.7698 | -1 | -0.99997 | 75.3232 | 118.0388 | -0.62439 | 9.7738 | -0.98 | -0.97664 | 73.1177 | 117.2342 | -16.0886
9.7781 | -1 | -0.99997 | 75.3232 | 118.0388 | -0.62439 | 9.7821 | -0.98 | -0.97664 | 73.1177 | 117.2342 | -16.0886
9.7865 | -1 | -0.99997 | 75.3232 | 118.0388 | -0.62439 | 9.7905 | -0.98 | -0.97664 | 73.1177 | 117.2342 | -16.0886
9.7948 | -1 | -0.99997 | 75.3232 | 118.0388 | -0.62439 | 9.7988 | -0.98 | -0.97664 | 73.1177 | 117.2342 | -16.0886
9.8031 | -1 | -0.99997 | 75.3232 | 118.0388 | -0.62439 | 9.8072 | -0.98 | -0.97664 | 73.1177 | 117.2342 | -16.0886
9.8115 | -1 | -0.99997 | 75.3232 | 118.0388 | -0.62439 | 9.8155 | -0.98 | -0.97664 | 73.1177 | 117.2342 | -16.0886
9.8198 | -1 | -0.99997 | 75.3232 | 118.0388 | -0.62439 | 9.8238 | -0.98 | -0.97696 | 73.1602 | 117.2488 | -15.9837
9.8282 | -1 | -0.99997 | 75.3232 | 118.0388 | -0.62439 | 9.8322 | -0.98 | -0.97696 | 73.1602 | 117.2633 | -15.9837
9.8365 | -1 | -0.99996 | 75.2521 | 118.0388 | -0.68856 | 9.8405 | -0.98 | -0.97662 | 73.154 | 117.2633 | -16.1021
9.8448 | -1 | -0.99996 | 75.2521 | 118.0388 | -0.68856 | 9.8489 | -0.98 | -0.97662 | 73.154 | 117.2633 | -16.1021
9.8532 | -1 | -0.99996 | 75.2521 | 118.0388 | -0.68856 | 9.8572 | -0.98 | -0.97684 | 73.1796 | 117.271 | -16.0299
9.8615 | -1 | -0.99996 | 75.2521 | 118.0388 | -0.68856 | 9.8655 | -0.98 | -0.97684 | 73.1796 | 117.2787 | -16.0299
9.8699 | -1 | -0.99996 | 75.2521 | 118.0388 | -0.68856 | 9.8739 | -0.98 | -0.97684 | 73.1796 | 117.2787 | -16.0299
9.8782 | -1 | -0.99996 | 75.2521 | 118.0388 | -0.68856 | 9.8822 | -0.98 | -0.97684 | 73.1796 | 117.2787 | -16.0299
9.8865 | -1 | -0.99995 | 75.2735 | 118.0388 | -0.76517 | 9.8906 | -0.98 | -0.97684 | 73.1796 | 117.2787 | -16.0299
9.8949 | -1 | -0.99995 | 75.2735 | 118.0388 | -0.76517 | 9.8989 | -0.98 | -0.97684 | 73.1796 | 117.2787 | -16.0299
9.9032 | -1 | -0.99994 | 75.2175 | 118.0386 | -0.81042 | 9.9072 | -0.98 | -0.97646 | 73.1645 | 117.2787 | -16.1608
9.9115 | -1 | -0.99994 | 75.2175 | 118.0383 | -0.81042 | 9.9156 | -0.98 | -0.97646 | 73.1645 | 117.2787 | -16.1608
9.9199 | -1 | -0.99994 | 75.2175 | 118.0383 | -0.81042 | 9.9239 | -0.98 | -0.97684 | 73.184 | 117.2714 | -16.0309
9.9282 | -1 | -0.99994 | 75.2175 | 118.0383 | -0.81042 | 9.9323 | -0.98 | -0.97684 | 73.184 | 117.264 | -16.0309
9.9365 | -1 | -0.99994 | 75.2175 | 118.0383 | -0.81042 | 9.9406 | -0.98 | -0.97638 | 73.1596 | 117.264 | -16.1897
9.9449 | -1 | -0.99994 | 75.2175 | 118.0383 | -0.81042 | 9.949 | -0.98 | -0.97638 | 73.1596 | 117.264 | -16.1897
9.9532 | -1 | -0.99994 | 75.2175 | 118.0383 | -0.81042 | 9.9573 | -0.98 | -0.97658 | 73.1746 | 117.2644 | -16.1212
9.9616 | -1 | -0.99994 | 75.2175 | 118.0383 | -0.81042 | 9.9656 | -0.98 | -0.97658 | 73.1746 | 117.2648 | -16.1212
9.9699 | -1 | -0.99996 | 75.2207 | 118.0392 | -0.65089 | 9.974 | -0.98 | -0.97658 | 73.1746 | 117.2648 | -16.1212
9.9782 | -1 | -0.99996 | 75.2207 | 118.0402 | -0.65089 | 9.9823 | -0.98 | -0.97658 | 73.1746 | 117.2648 | -16.1212
9.9866 | -1 | -0.99996 | 75.2207 | 118.0402 | -0.65089 | 9.9907 | -0.98 | -0.97669 | 73.2064 | 117.2618 | -16.0897
9.9949 | -1 | -0.99996 | 75.2207 | 118.0402 | -0.65089 | 9.999 | -0.98 | -0.97669 | 73.2064 | 117.2588 | -16.0897
10.0032 | -1 | -0.99996 | 75.2207 | 118.0402 | -0.65089 | 10.0073 | -0.98 | -0.97653 | 73.175 | 117.2588 | -16.1396
10.0116 | -1 | -0.99996 | 75.2207 | 118.0402 | -0.65089 | 10.0157 | -0.98 | -0.97653 | 73.175 | 117.2588 | -16.1396
10.0199 | -1 | -0.99996 | 75.2207 | 118.0402 | -0.65089 | 10.024 | -0.98 | -0.97673 | 73.1893 | 117.2587 | -16.0714
10.0283 | -1 | -0.99996 | 75.2207 | 118.0402 | -0.65089 | 10.0324 | -0.98 | -0.97673 | 73.1893 | 117.2586 | -16.0714
10.0366 | -1 | -0.99996 | 75.2207 | 118.0402 | -0.65089 | 10.0407 | -0.98 | -0.97673 | 73.1893 | 117.2586 | -16.0714
10.0449 | -1 | -0.99996 | 75.2207 | 118.0402 | -0.65089 | 10.049 | -0.98 | -0.97673 | 73.1893 | 117.2586 | -16.0714
10.0533 | -1 | -0.99996 | 75.2207 | 118.0402 | -0.65089 | 10.0574 | -0.98 | -0.9769 | 73.2129 | 117.2668 | -16.0146
10.0616 | -1 | -0.99996 | 75.2207 | 118.0402 | -0.65089 | 10.0657 | -0.98 | -0.9769 | 73.2129 | 117.275 | -16.0146
10.0699 | -1 | -0.99997 | 75.2266 | 118.0447 | -0.57809 | 10.0741 | -0.98 | -0.97654 | 73.1988 | 117.2828 | -16.1401
10.0783 | -1 | -0.99997 | 75.2266 | 118.0492 | -0.57809 | 10.0824 | -0.98 | -0.97654 | 73.1988 | 117.2905 | -16.1401
10.0866 | -1 | -0.99997 | 75.2266 | 118.0492 | -0.57809 | 10.0907 | -0.98 | -0.97679 | 73.221 | 117.2939 | -16.0566
10.0949 | -1 | -0.99997 | 75.2266 | 118.0492 | -0.57809 | 10.0991 | -0.98 | -0.97679 | 73.221 | 117.2973 | -16.0566
10.1033 | -1 | -0.99997 | 75.2266 | 118.0492 | -0.57809 | 10.1074 | -0.98 | -0.977 | 73.2361 | 117.2968 | -15.9854
10.1116 | -1 | -0.99997 | 75.2266 | 118.0492 | -0.57809 | 10.1158 | -0.98 | -0.977 | 73.2361 | 117.2963 | -15.9854
10.12 | -1 | -0.99996 | 75.2868 | 118.0572 | -0.70884 | 10.1241 | -0.98 | -0.97663 | 73.2391 | 117.2963 | -16.1171
10.1283 | -1 | -0.99996 | 75.2868 | 118.0652 | -0.70884 | 10.1324 | -0.98 | -0.97663 | 73.2391 | 117.2963 | -16.1171
10.1366 | -1 | -0.99996 | 75.2959 | 118.0712 | -0.63245 | 10.1408 | -0.98 | -0.97678 | 73.2526 | 117.2979 | -16.066
10.145 | -1 | -0.99996 | 75.2959 | 118.0772 | -0.63245 | 10.1491 | -0.98 | -0.97678 | 73.2526 | 117.2996 | -16.066
10.1533 | -1 | -0.99996 | 75.2959 | 118.0772 | -0.63245 | 10.1575 | -0.98 | -0.97659 | 73.2744 | 117.2996 | -16.1386
10.1617 | -1 | -0.99996 | 75.2959 | 118.0772 | -0.63245 | 10.1658 | -0.98 | -0.97659 | 73.2744 | 117.2996 | -16.1386
10.17 | -1 | -0.99996 | 75.2959 | 118.0772 | -0.63245 | 10.1741 | -0.98 | -0.97659 | 73.2744 | 117.2996 | -16.1386
10.1783 | -1 | -0.99996 | 75.2959 | 118.0772 | -0.63245 | 10.1825 | -0.98 | -0.97659 | 73.2744 | 117.2996 | -16.1386
10.1867 | -1 | -0.99995 | 75.3149 | 118.0772 | -0.72486 | 10.1908 | -0.98 | -0.97659 | 73.2744 | 117.2996 | -16.1386
10.195 | -1 | -0.99995 | 75.3149 | 118.0771 | -0.72486 | 10.1992 | -0.98 | -0.97659 | 73.2744 | 117.2996 | -16.1386
10.2033 | -1 | -0.99994 | 75.2531 | 118.0771 | -0.79807 | 10.2075 | -0.98 | -0.9769 | 73.3041 | 117.305 | -16.0345
10.2117 | -1 | -0.99994 | 75.2531 | 118.0771 | -0.79807 | 10.2158 | -0.98 | -0.9769 | 73.3041 | 117.3104 | -16.0345
10.22 | -1 | -0.99994 | 75.2531 | 118.0771 | -0.79807 | 10.2242 | -0.98 | -0.97651 | 73.2493 | 117.3104 | -16.1645
10.2284 | -1 | -0.99994 | 75.2531 | 118.0771 | -0.79807 | 10.2325 | -0.98 | -0.97651 | 73.2493 | 117.3104 | -16.1645
10.2367 | -1 | -0.99995 | 75.2597 | 118.0819 | -0.73513 | 10.2409 | -0.98 | -0.97651 | 73.2492 | 117.3104 | -16.1644
10.245 | -1 | -0.99995 | 75.2597 | 118.0868 | -0.73513 | 10.2492 | -0.98 | -0.97651 | 73.2492 | 117.3104 | -16.1644
10.2534 | -1 | -0.99995 | 75.2597 | 118.0868 | -0.73513 | 10.2575 | -0.98 | -0.97651 | 73.2492 | 117.3104 | -16.1644
10.2617 | -1 | -0.99995 | 75.2597 | 118.0868 | -0.73513 | 10.2659 | -0.98 | -0.97651 | 73.2492 | 117.3104 | -16.1644
10.27 | -1 | -0.99995 | 75.2597 | 118.0868 | -0.73513 | 10.2742 | -0.98 | -0.97658 | 73.2558 | 117.3112 | -16.1392
10.2784 | -1 | -0.99995 | 75.2597 | 118.0868 | -0.73513 | 10.2826 | -0.98 | -0.97658 | 73.2558 | 117.3118 | -16.1392
10.2867 | -1 | -0.99995 | 75.2597 | 118.0868 | -0.73513 | 10.2909 | -0.98 | -0.97658 | 73.2558 | 117.3118 | -16.1392
10.2951 | -1 | -0.99995 | 75.2597 | 118.0868 | -0.73513 | 10.2992 | -0.98 | -0.97658 | 73.2558 | 117.3118 | -16.1392
10.3034 | -1 | -0.99996 | 75.2608 | 118.0868 | -0.66666 | 10.3076 | -0.98 | -0.97658 | 73.2558 | 117.3118 | -16.1392
10.3117 | -1 | -0.99996 | 75.2608 | 118.0868 | -0.66666 | 10.3159 | -0.98 | -0.97658 | 73.2558 | 117.3118 | -16.1392
10.3201 | -1 | -0.99997 | 75.2672 | 118.0915 | -0.59393 | 10.3243 | -0.98 | -0.97658 | 73.2558 | 117.3118 | -16.1392
10.3284 | -1 | -0.99997 | 75.2672 | 118.0964 | -0.59393 | 10.3326 | -0.98 | -0.97658 | 73.2558 | 117.3118 | -16.1392
10.3367 | -1 | -0.99996 | 75.2634 | 118.0964 | -0.67895 | 10.3409 | -0.98 | -0.97658 | 73.2558 | 117.3118 | -16.1392
10.3451 | -1 | -0.99996 | 75.2634 | 118.0964 | -0.67895 | 10.3493 | -0.98 | -0.97658 | 73.2558 | 117.3118 | -16.1392
10.3534 | -1 | -0.99996 | 75.2634 | 118.0964 | -0.67895 | 10.3576 | -0.98 | -0.97598 | 73.2069 | 117.309 | -16.3429
10.3617 | -1 | -0.99996 | 75.2634 | 118.0964 | -0.67895 | 10.3659 | -0.98 | -0.97598 | 73.2069 | 117.3061 | -16.3429
10.3701 | -1 | -0.99997 | 75.2594 | 118.0929 | -0.61892 | 10.3743 | -0.98 | -0.97598 | 73.2069 | 117.3061 | -16.3429
10.3784 | -1 | -0.99997 | 75.2594 | 118.0894 | -0.61892 | 10.3826 | -0.98 | -0.97598 | 73.2069 | 117.3061 | -16.3429
10.3868 | -1 | -0.99997 | 75.2594 | 118.0894 | -0.61892 | 10.391 | -0.98 | -0.97646 | 73.2559 | 117.3061 | -16.1834
10.3951 | -1 | -0.99997 | 75.2594 | 118.0894 | -0.61892 | 10.3993 | -0.98 | -0.97646 | 73.2559 | 117.3061 | -16.1834
10.4034 | -1 | -0.99996 | 75.2628 | 118.089 | -0.70128 | 10.4076 | -0.98 | -0.97696 | 73.3012 | 117.3066 | -16.0139
10.4118 | -1 | -0.99996 | 75.2628 | 118.0886 | -0.70128 | 10.416 | -0.98 | -0.97696 | 73.3012 | 117.307 | -16.0139
10.4201 | -1 | -0.99995 | 75.245 | 118.0895 | -0.72991 | 10.4243 | -0.98 | -0.97673 | 73.2907 | 117.3118 | -16.0937
10.4285 | -1 | -0.99995 | 75.245 | 118.0904 | -0.72991 | 10.4327 | -0.98 | -0.97673 | 73.2907 | 117.3166 | -16.0937
10.4368 | -1 | -0.99995 | 75.245 | 118.0904 | -0.72991 | 10.441 | -0.98 | -0.97652 | 73.2865 | 117.3264 | -16.1691
10.4451 | -1 | -0.99995 | 75.245 | 118.0904 | -0.72991 | 10.4493 | -0.98 | -0.97652 | 73.2865 | 117.3361 | -16.1691
10.4535 | -1 | -0.99996 | 75.2411 | 118.087 | -0.66992 | 10.4577 | -0.98 | -0.97652 | 73.2865 | 117.3361 | -16.1691
10.4618 | -1 | -0.99996 | 75.2411 | 118.0836 | -0.66992 | 10.466 | -0.98 | -0.97652 | 73.2865 | 117.3361 | -16.1691
10.4701 | -1 | -0.99996 | 75.2411 | 118.0836 | -0.66992 | 10.4743 | -0.98 | -0.97631 | 73.2713 | 117.3368 | -16.2404
10.4785 | -1 | -0.99996 | 75.2411 | 118.0836 | -0.66992 | 10.4827 | -0.98 | -0.97631 | 73.2713 | 117.3375 | -16.2404
10.4868 | -1 | -0.99995 | 75.2484 | 118.0836 | -0.75393 | 10.491 | -0.98 | -0.97631 | 73.2713 | 117.3375 | -16.2404
10.4952 | -1 | -0.99995 | 75.2484 | 118.0836 | -0.75393 | 10.4994 | -0.98 | -0.97631 | 73.2713 | 117.3375 | -16.2404
10.5035 | -1 | -0.99996 | 75.2519 | 118.0862 | -0.69298 | 10.5077 | -0.98 | -0.9761 | 73.2569 | 117.3377 | -16.3086
10.5118 | -1 | -0.99996 | 75.2519 | 118.0889 | -0.69298 | 10.516 | -0.98 | -0.9761 | 73.2569 | 117.3378 | -16.3086
10.5202 | -1 | -0.99997 | 75.2608 | 118.0948 | -0.61596 | 10.5244 | -0.98 | -0.97591 | 73.2437 | 117.3394 | -16.376
10.5285 | -1 | -0.99997 | 75.2608 | 118.1008 | -0.61596 | 10.5327 | -0.98 | -0.97591 | 73.2437 | 117.341 | -16.376
10.5368 | -1 | -0.99997 | 75.2608 | 118.1008 | -0.61596 | 10.541 | -0.98 | -0.97629 | 73.2672 | 117.341 | -16.2439
10.5452 | -1 | -0.99997 | 75.2608 | 118.1008 | -0.61596 | 10.5494 | -0.98 | -0.97629 | 73.2672 | 117.341 | -16.2439
10.5535 | -1 | -0.99996 | 75.2553 | 118.1067 | -0.69651 | 10.5577 | -0.98 | -0.97684 | 73.3803 | 117.3417 | -16.074
10.5619 | -1 | -0.99996 | 75.2553 | 118.1126 | -0.69651 | 10.5661 | -0.98 | -0.97684 | 73.3803 | 117.3424 | -16.074
10.5702 | -1 | -0.99996 | 75.2555 | 118.1126 | -0.69643 | 10.5744 | -0.98 | -0.97684 | 73.3803 | 117.3424 | -16.074
10.5785 | -1 | -0.99996 | 75.2555 | 118.1126 | -0.69643 | 10.5827 | -0.98 | -0.97684 | 73.3803 | 117.3424 | -16.074
10.5869 | -1 | -0.99996 | 75.2555 | 118.1126 | -0.69643 | 10.5911 | -0.98 | -0.97684 | 73.3803 | 117.3424 | -16.074
10.5952 | -1 | -0.99996 | 75.2555 | 118.1126 | -0.69643 | 10.5994 | -0.98 | -0.97684 | 73.3803 | 117.3424 | -16.074
10.6035 | -1 | -0.99997 | 75.2507 | 118.1086 | -0.62065 | 10.6077 | -0.98 | -0.97662 | 73.3538 | 117.3339 | -16.1467
10.6119 | -1 | -0.99997 | 75.2507 | 118.1046 | -0.62065 | 10.6161 | -0.98 | -0.97662 | 73.3538 | 117.3254 | -16.1467
10.6202 | -1 | -0.99994 | 75.1662 | 118.1046 | -0.83107 | 10.6244 | -0.98 | -0.97644 | 73.3327 | 117.3195 | -16.207
10.6285 | -1 | -0.99994 | 75.1662 | 118.1046 | -0.83107 | 10.6328 | -0.98 | -0.97644 | 73.3327 | 117.3136 | -16.207
10.6369 | -1 | -0.99995 | 75.1598 | 118.0983 | -0.73798 | 10.6411 | -0.98 | -0.97626 | 73.3204 | 117.3144 | -16.2663
10.6452 | -1 | -0.99995 | 75.1598 | 118.0921 | -0.73798 | 10.6494 | -0.98 | -0.97626 | 73.3204 | 117.3152 | -16.2663
10.6536 | -1 | -0.99996 | 75.1555 | 118.0882 | -0.6783 | 10.6578 | -0.98 | -0.97626 | 73.3204 | 117.3152 | -16.2663
10.6619 | -1 | -0.99996 | 75.1555 | 118.0844 | -0.6783 | 10.6661 | -0.98 | -0.97626 | 73.3204 | 117.3152 | -16.2663
10.6702 | -1 | -0.99996 | 75.1555 | 118.0844 | -0.6783 | 10.6745 | -0.98 | -0.97626 | 73.3204 | 117.3152 | -16.2663
10.6786 | -1 | -0.99996 | 75.1555 | 118.0844 | -0.6783 | 10.6828 | -0.98 | -0.97626 | 73.3204 | 117.3152 | -16.2663
10.6869 | -1 | -0.99996 | 75.1555 | 118.0844 | -0.6783 | 10.6911 | -0.98 | -0.97626 | 73.3204 | 117.3152 | -16.2663
10.6952 | -1 | -0.99996 | 75.1555 | 118.0844 | -0.6783 | 10.6995 | -0.98 | -0.97626 | 73.3204 | 117.3152 | -16.2663
10.7036 | -1 | -0.99996 | 75.1562 | 118.0848 | -0.62913 | 10.7078 | -0.98 | -0.97626 | 73.3204 | 117.3152 | -16.2663
10.7119 | -1 | -0.99996 | 75.1562 | 118.0853 | -0.62913 | 10.7161 | -0.98 | -0.97626 | 73.3204 | 117.3152 | -16.2663
10.7203 | -1 | -0.99996 | 75.1562 | 118.0853 | -0.62913 | 10.7245 | -0.98 | -0.97606 | 73.3062 | 117.3157 | -16.3347
10.7286 | -1 | -0.99996 | 75.1562 | 118.0853 | -0.62913 | 10.7328 | -0.98 | -0.97606 | 73.3062 | 117.3161 | -16.3347
10.7369 | -1 | -0.99996 | 75.1562 | 118.0853 | -0.62913 | 10.7412 | -0.98 | -0.97583 | 73.2855 | 117.3134 | -16.4113
10.7453 | -1 | -0.99996 | 75.1562 | 118.0853 | -0.62913 | 10.7495 | -0.98 | -0.97583 | 73.2855 | 117.3108 | -16.4113
10.7536 | -1 | -0.99997 | 75.1472 | 118.0779 | -0.59436 | 10.7578 | -0.98 | -0.97565 | 73.262 | 117.303 | -16.4682
10.762 | -1 | -0.99997 | 75.1472 | 118.0704 | -0.59436 | 10.7662 | -0.98 | -0.97565 | 73.262 | 117.2952 | -16.4682
10.7703 | -1 | -0.99997 | 75.1472 | 118.0704 | -0.59436 | 10.7745 | -0.98 | -0.9765 | 73.2917 | 117.2952 | -16.1762
10.7786 | -1 | -0.99997 | 75.1472 | 118.0704 | -0.59436 | 10.7829 | -0.98 | -0.9765 | 73.2917 | 117.2952 | -16.1762
10.787 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.7912 | -0.98 | -0.9765 | 73.2917 | 117.2952 | -16.1762
10.7953 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.7995 | -0.98 | -0.9765 | 73.2917 | 117.2952 | -16.1762
10.8036 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.8079 | -0.98 | -0.9765 | 73.2917 | 117.2952 | -16.1762
10.812 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.8162 | -0.98 | -0.9765 | 73.2917 | 117.2952 | -16.1762
10.8203 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.8245 | -0.98 | -0.9765 | 73.2917 | 117.2952 | -16.1762
10.8286 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.8329 | -0.98 | -0.9765 | 73.2917 | 117.2952 | -16.1762
10.837 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.8412 | -0.98 | -0.9765 | 73.2917 | 117.2952 | -16.1762
10.8453 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.8496 | -0.98 | -0.9765 | 73.2917 | 117.2952 | -16.1762
10.8536 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.8579 | -0.98 | -0.9765 | 73.2917 | 117.2952 | -16.1762
10.862 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.8662 | -0.98 | -0.9765 | 73.2917 | 117.2952 | -16.1762
10.8703 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.8746 | -0.98 | -0.97632 | 73.2675 | 117.2867 | -16.233
10.8787 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.8829 | -0.98 | -0.97632 | 73.2675 | 117.2782 | -16.233
10.887 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.8913 | -0.98 | -0.97592 | 73.2213 | 117.265 | -16.3658
10.8953 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.8996 | -0.98 | -0.97592 | 73.2213 | 117.252 | -16.3658
10.9037 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.9079 | -0.98 | -0.97592 | 73.2213 | 117.252 | -16.3658
10.912 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.9163 | -0.98 | -0.97592 | 73.2213 | 117.252 | -16.3658
10.9203 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.9246 | -0.98 | -0.97616 | 73.2475 | 117.252 | -16.2875
10.9287 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.9329 | -0.98 | -0.97616 | 73.2475 | 117.252 | -16.2875
10.937 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.9413 | -0.98 | -0.97616 | 73.2475 | 117.252 | -16.2875
10.9454 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.9496 | -0.98 | -0.97616 | 73.2475 | 117.252 | -16.2875
10.9537 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.958 | -0.98 | -0.97616 | 73.2475 | 117.252 | -16.2875
10.962 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.9663 | -0.98 | -0.97616 | 73.2475 | 117.252 | -16.2875
10.9704 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.9746 | -0.98 | -0.97616 | 73.2471 | 117.252 | -16.2878
10.9787 | -1 | -0.99996 | 75.1039 | 118.0704 | -0.63576 | 10.983 | -0.98 | -0.97616 | 73.2471 | 117.252 | -16.2878
10.987 | -1 | -0.99996 | 75.1082 | 118.0742 | -0.69544 | 10.9913 | -0.98 | -0.97616 | 73.2471 | 117.252 | -16.2878
10.9954 | -1 | -0.99996 | 75.1082 | 118.0779 | -0.69544 | 10.9996 | -0.98 | -0.97616 | 73.2471 | 117.252 | -16.2878
11.0037 | -1 | -0.99995 | 75.1042 | 118.075 | -0.75622 | 11.008 | -0.98 | -0.97697 | 73.379 | 117.252 | -16.0277
11.012 | -1 | -0.99995 | 75.1042 | 118.0722 | -0.75622 | 11.0163 | -0.98 | -0.97697 | 73.379 | 117.252 | -16.0277
11.0204 | -1 | -0.99995 | 75.1042 | 118.0722 | -0.75622 | 11.0247 | -0.98 | -0.97679 | 73.367 | 117.2531 | -16.087
11.0287 | -1 | -0.99995 | 75.1042 | 118.0722 | -0.75622 | 11.033 | -0.98 | -0.97679 | 73.367 | 117.2542 | -16.087
11.0371 | -1 | -0.99995 | 75.1042 | 118.0722 | -0.75622 | 11.0413 | -0.98 | -0.97664 | 73.3544 | 117.2532 | -16.1384
11.0454 | -1 | -0.99995 | 75.1042 | 118.0722 | -0.75622 | 11.0497 | -0.98 | -0.97664 | 73.3544 | 117.2522 | -16.1384
11.0537 | -1 | -0.99995 | 75.1042 | 118.0722 | -0.75622 | 11.058 | -0.98 | -0.97644 | 73.34 | 117.2524 | -16.2074
11.0621 | -1 | -0.99995 | 75.1042 | 118.0722 | -0.75622 | 11.0664 | -0.98 | -0.97644 | 73.34 | 117.2525 | -16.2074
11.0704 | -1 | -0.99995 | 75.1042 | 118.0722 | -0.75622 | 11.0747 | -0.98 | -0.97644 | 73.34 | 117.2525 | -16.2074
11.0787 | -1 | -0.99995 | 75.1042 | 118.0722 | -0.75622 | 11.083 | -0.98 | -0.97644 | 73.34 | 117.2525 | -16.2074
11.0871 | -1 | -0.99994 | 75.1116 | 118.0789 | -0.83273 | 11.0914 | -0.98 | -0.97644 | 73.34 | 117.2525 | -16.2074
11.0954 | -1 | -0.99994 | 75.1116 | 118.0857 | -0.83273 | 11.0997 | -0.98 | -0.97644 | 73.34 | 117.2525 | -16.2074
11.1038 | -1 | -0.99994 | 75.1116 | 118.0857 | -0.83273 | 11.108 | -0.98 | -0.97644 | 73.34 | 117.2525 | -16.2074
11.1121 | -1 | -0.99994 | 75.1116 | 118.0857 | -0.83273 | 11.1164 | -0.98 | -0.97644 | 73.34 | 117.2525 | -16.2074
11.1204 | -1 | -0.99994 | 75.1116 | 118.0857 | -0.83273 | 11.1247 | -0.98 | -0.97644 | 73.34 | 117.2525 | -16.2074
11.1288 | -1 | -0.99994 | 75.1116 | 118.0857 | -0.83273 | 11.1331 | -0.98 | -0.97644 | 73.34 | 117.2525 | -16.2074
11.1371 | -1 | -0.99994 | 75.1116 | 118.0857 | -0.83273 | 11.1414 | -0.98 | -0.97644 | 73.34 | 117.2525 | -16.2074
11.1454 | -1 | -0.99994 | 75.1116 | 118.0857 | -0.83273 | 11.1497 | -0.98 | -0.97644 | 73.34 | 117.2525 | -16.2074
11.1538 | -1 | -0.99994 | 75.1116 | 118.0857 | -0.83273 | 11.1581 | -0.98 | -0.97661 | 73.407 | 117.2538 | -16.1606
11.1621 | -1 | -0.99994 | 75.1116 | 118.0857 | -0.83273 | 11.1664 | -0.98 | -0.97661 | 73.407 | 117.255 | -16.1606
11.1704 | -1 | -0.99994 | 75.1116 | 118.0857 | -0.83273 | 11.1748 | -0.98 | -0.97642 | 73.3949 | 117.2574 | -16.2284
11.1788 | -1 | -0.99994 | 75.1116 | 118.0857 | -0.83273 | 11.1831 | -0.98 | -0.97642 | 73.3949 | 117.2597 | -16.2284
11.1871 | -1 | -0.99997 | 75.0322 | 118.0857 | -0.59253 | 11.1914 | -0.98 | -0.97642 | 73.3949 | 117.2597 | -16.2284
11.1955 | -1 | -0.99997 | 75.0322 | 118.0857 | -0.59253 | 11.1998 | -0.98 | -0.97642 | 73.3949 | 117.2597 | -16.2284
11.2038 | -1 | -0.99997 | 75.0322 | 118.0857 | -0.59253 | 11.2081 | -0.98 | -0.9762 | 73.3699 | 117.2525 | -16.3011
11.2121 | -1 | -0.99997 | 75.0322 | 118.0857 | -0.59253 | 11.2164 | -0.98 | -0.9762 | 73.3699 | 117.2454 | -16.3011
11.2205 | -1 | -0.99997 | 75.0322 | 118.0857 | -0.59253 | 11.2248 | -0.98 | -0.9762 | 73.3699 | 117.2454 | -16.3011
11.2288 | -1 | -0.99997 | 75.0322 | 118.0857 | -0.59253 | 11.2331 | -0.98 | -0.9762 | 73.3699 | 117.2454 | -16.3011
11.2371 | -1 | -0.99997 | 75.0322 | 118.0857 | -0.59253 | 11.2415 | -0.98 | -0.9762 | 73.3699 | 117.2454 | -16.3011
11.2455 | -1 | -0.99997 | 75.0322 | 118.0857 | -0.59253 | 11.2498 | -0.98 | -0.9762 | 73.3699 | 117.2454 | -16.3011
11.2538 | -1 | -0.99996 | 75.0386 | 118.0913 | -0.664 | 11.2581 | -0.98 | -0.9762 | 73.3699 | 117.2454 | -16.3011
11.2621 | -1 | -0.99996 | 75.0386 | 118.097 | -0.664 | 11.2665 | -0.98 | -0.9762 | 73.3699 | 117.2454 | -16.3011
11.2705 | -1 | -0.99997 | 74.9983 | 118.1011 | -0.59181 | 11.2748 | -0.98 | -0.97602 | 73.3582 | 117.2467 | -16.3606
11.2788 | -1 | -0.99997 | 74.9983 | 118.1051 | -0.59181 | 11.2831 | -0.98 | -0.97602 | 73.3582 | 117.2481 | -16.3606
11.2871 | -1 | -0.99997 | 74.9983 | 118.1051 | -0.59181 | 11.2915 | -0.98 | -0.97643 | 73.379 | 117.2481 | -16.2189
11.2955 | -1 | -0.99997 | 74.9983 | 118.1051 | -0.59181 | 11.2998 | -0.98 | -0.97643 | 73.379 | 117.2481 | -16.2189
11.3038 | -1 | -0.99997 | 74.9983 | 118.1051 | -0.59181 | 11.3082 | -0.98 | -0.97625 | 73.3585 | 117.2428 | -16.2794
11.3122 | -1 | -0.99997 | 74.9983 | 118.1051 | -0.59181 | 11.3165 | -0.98 | -0.97625 | 73.3585 | 117.2376 | -16.2794
11.3205 | -1 | -0.99997 | 74.9983 | 118.1051 | -0.59181 | 11.3248 | -0.98 | -0.97643 | 73.4109 | 117.2376 | -16.227
11.3288 | -1 | -0.99997 | 74.9983 | 118.1051 | -0.59181 | 11.3332 | -0.98 | -0.97643 | 73.4109 | 117.2376 | -16.227
11.3372 | -1 | -0.99997 | 74.9983 | 118.1051 | -0.59181 | 11.3415 | -0.98 | -0.97623 | 73.3978 | 117.2387 | -16.2957
11.3455 | -1 | -0.99997 | 74.9983 | 118.1051 | -0.59181 | 11.3499 | -0.98 | -0.97623 | 73.3978 | 117.2397 | -16.2957
11.3538 | -1 | -0.99997 | 74.9983 | 118.1051 | -0.59181 | 11.3582 | -0.98 | -0.97623 | 73.3978 | 117.2397 | -16.2957
11.3622 | -1 | -0.99997 | 74.9983 | 118.1051 | -0.59181 | 11.3665 | -0.98 | -0.97623 | 73.3978 | 117.2397 | -16.2957
11.3705 | -1 | -0.99996 | 74.9971 | 118.1054 | -0.67674 | 11.3749 | -0.98 | -0.97648 | 73.4127 | 117.2317 | -16.2086
11.3789 | -1 | -0.99996 | 74.9971 | 118.1056 | -0.67674 | 11.3832 | -0.98 | -0.97648 | 73.4127 | 117.2237 | -16.2086
11.3872 | -1 | -0.99996 | 74.9971 | 118.1056 | -0.67674 | 11.3915 | -0.98 | -0.97648 | 73.4127 | 117.2237 | -16.2086
11.3955 | -1 | -0.99996 | 74.9971 | 118.1056 | -0.67674 | 11.3999 | -0.98 | -0.97648 | 73.4127 | 117.2237 | -16.2086
11.4039 | -1 | -0.99996 | 74.9971 | 118.1056 | -0.67674 | 11.4082 | -0.98 | -0.97629 | 73.401 | 117.2263 | -16.2765
11.4122 | -1 | -0.99996 | 74.9971 | 118.1056 | -0.67674 | 11.4166 | -0.98 | -0.97629 | 73.401 | 117.229 | -16.2765
11.4205 | -1 | -0.99996 | 74.9971 | 118.1056 | -0.67674 | 11.4249 | -0.98 | -0.97629 | 73.401 | 117.229 | -16.2765
11.4289 | -1 | -0.99996 | 74.9971 | 118.1056 | -0.67674 | 11.4332 | -0.98 | -0.97629 | 73.401 | 117.229 | -16.2765
11.4372 | -1 | -0.99997 | 74.9774 | 118.1056 | -0.62079 | 11.4416 | -0.98 | -0.97608 | 73.387 | 117.2296 | -16.3455
11.4455 | -1 | -0.99997 | 74.9774 | 118.1056 | -0.62079 | 11.4499 | -0.98 | -0.97608 | 73.387 | 117.2302 | -16.3455
11.4539 | -1 | -0.99997 | 74.9774 | 118.1056 | -0.62079 | 11.4583 | -0.98 | -0.97615 | 73.4026 | 117.2318 | -16.3261
11.4622 | -1 | -0.99997 | 74.9774 | 118.1056 | -0.62079 | 11.4666 | -0.98 | -0.97615 | 73.4026 | 117.2334 | -16.3261
11.4706 | -1 | -0.99997 | 74.9774 | 118.1056 | -0.62079 | 11.4749 | -0.98 | -0.97644 | 73.4562 | 117.2334 | -16.2346
11.4789 | -1 | -0.99997 | 74.9774 | 118.1056 | -0.62079 | 11.4833 | -0.98 | -0.97644 | 73.4562 | 117.2334 | -16.2346
11.4872 | -1 | -0.99996 | 74.9769 | 118.1054 | -0.6698 | 11.4916 | -0.98 | -0.97625 | 73.4361 | 117.2284 | -16.2953
11.4956 | -1 | -0.99996 | 74.9769 | 118.1051 | -0.6698 | 11.4999 | -0.98 | -0.97625 | 73.4361 | 117.2234 | -16.2953
11.5039 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.106 | -0.71806 | 11.5083 | -0.98 | -0.97625 | 73.4361 | 117.2234 | -16.2953
11.5122 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.5166 | -0.98 | -0.97625 | 73.4361 | 117.2234 | -16.2953
11.5206 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.525 | -0.98 | -0.97605 | 73.4233 | 117.2248 | -16.3641
11.5289 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.5333 | -0.98 | -0.97605 | 73.4233 | 117.2262 | -16.3641
11.5373 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.5416 | -0.98 | -0.97588 | 73.4119 | 117.2279 | -16.4238
11.5456 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.55 | -0.98 | -0.97588 | 73.4119 | 117.2296 | -16.4238
11.5539 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.5583 | -0.98 | -0.97588 | 73.4119 | 117.2296 | -16.4238
11.5623 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.5667 | -0.98 | -0.97588 | 73.4119 | 117.2296 | -16.4238
11.5706 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.575 | -0.98 | -0.97568 | 73.4002 | 117.2325 | -16.4918
11.5789 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.5833 | -0.98 | -0.97568 | 73.4002 | 117.2355 | -16.4918
11.5873 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.5917 | -0.98 | -0.97687 | 73.5898 | 117.2355 | -16.1083
11.5956 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.6 | -0.98 | -0.97687 | 73.5898 | 117.2355 | -16.1083
11.604 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.6083 | -0.98 | -0.97653 | 73.562 | 117.2337 | -16.2256
11.6123 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.6167 | -0.98 | -0.97653 | 73.562 | 117.232 | -16.2256
11.6206 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.625 | -0.98 | -0.97653 | 73.562 | 117.232 | -16.2256
11.629 | -1 | -0.99995 | 74.9775 | 118.1067 | -0.71806 | 11.6334 | -0.98 | -0.97653 | 73.562 | 117.232 | -16.2256
11.6373 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.6417 | -0.98 | -0.97653 | 73.562 | 117.232 | -16.2256
11.6456 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.65 | -0.98 | -0.97653 | 73.562 | 117.232 | -16.2256
11.654 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.6584 | -0.98 | -0.97633 | 73.5506 | 117.235 | -16.2937
11.6623 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.6667 | -0.98 | -0.97633 | 73.5506 | 117.2381 | -16.2937
11.6706 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.675 | -0.98 | -0.97595 | 73.514 | 117.2316 | -16.4205
11.679 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.6834 | -0.98 | -0.97595 | 73.514 | 117.2251 | -16.4205
11.6873 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.6917 | -0.98 | -0.97617 | 73.515 | 117.2251 | -16.3414
11.6956 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.7001 | -0.98 | -0.97617 | 73.515 | 117.2251 | -16.3414
11.704 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.7084 | -0.98 | -0.97617 | 73.515 | 117.2251 | -16.3414
11.7123 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.7167 | -0.98 | -0.97617 | 73.515 | 117.2251 | -16.3414
11.7207 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.7251 | -0.98 | -0.97596 | 73.4874 | 117.2162 | -16.4115
11.729 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.7334 | -0.98 | -0.97596 | 73.4874 | 117.2072 | -16.4115
11.7373 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.7418 | -0.98 | -0.97627 | 73.4677 | 117.2116 | -16.2966
11.7457 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.7501 | -0.98 | -0.97627 | 73.4677 | 117.2159 | -16.2966
11.754 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.7584 | -0.98 | -0.97627 | 73.4677 | 117.2159 | -16.2966
11.7623 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.7668 | -0.98 | -0.97627 | 73.4677 | 117.2159 | -16.2966
11.7707 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.7751 | -0.98 | -0.97627 | 73.4677 | 117.2159 | -16.2966
11.779 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.7834 | -0.98 | -0.97627 | 73.4677 | 117.2159 | -16.2966
11.7873 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.7918 | -0.98 | -0.97604 | 73.449 | 117.2149 | -16.3738
11.7957 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.8001 | -0.98 | -0.97604 | 73.449 | 117.214 | -16.3738
11.804 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.8085 | -0.98 | -0.97566 | 73.4251 | 117.2175 | -16.503
11.8124 | -1 | -0.99996 | 74.9626 | 118.1067 | -0.6668 | 11.8168 | -0.98 | -0.97566 | 73.4251 | 117.2211 | -16.503
11.8207 | -1 | -0.99996 | 74.8965 | 118.101 | -0.63292 | 11.8251 | -0.98 | -0.97646 | 73.4861 | 117.2211 | -16.2312
11.829 | -1 | -0.99996 | 74.8965 | 118.0952 | -0.63292 | 11.8335 | -0.98 | -0.97646 | 73.4861 | 117.2211 | -16.2312
11.8374 | -1 | -0.99997 | 74.8551 | 118.0952 | -0.58827 | 11.8418 | -0.98 | -0.97674 | 73.4622 | 117.2211 | -16.1259
11.8457 | -1 | -0.99997 | 74.8551 | 118.0952 | -0.58827 | 11.8502 | -0.98 | -0.97674 | 73.4622 | 117.2211 | -16.1259
11.854 | -1 | -0.99996 | 74.8457 | 118.0889 | -0.66435 | 11.8585 | -0.98 | -0.97637 | 73.4418 | 117.2275 | -16.2543
11.8624 | -1 | -0.99996 | 74.8457 | 118.0826 | -0.66435 | 11.8668 | -0.98 | -0.97637 | 73.4418 | 117.234 | -16.2543
11.8707 | -1 | -0.99996 | 74.8457 | 118.0826 | -0.66435 | 11.8752 | -0.98 | -0.97615 | 73.4185 | 117.2282 | -16.3277
11.8791 | -1 | -0.99996 | 74.8457 | 118.0826 | -0.66435 | 11.8835 | -0.98 | -0.97615 | 73.4185 | 117.2224 | -16.3277
11.8874 | -1 | -0.99996 | 74.8457 | 118.0826 | -0.66435 | 11.8918 | -0.98 | -0.97646 | 73.4463 | 117.2224 | -16.2234
11.8957 | -1 | -0.99996 | 74.8457 | 118.0826 | -0.66435 | 11.9002 | -0.98 | -0.97646 | 73.4463 | 117.2224 | -16.2234
11.9041 | -1 | -0.99996 | 74.8457 | 118.0826 | -0.66435 | 11.9085 | -0.98 | -0.97629 | 73.4238 | 117.2153 | -16.2811
11.9124 | -1 | -0.99996 | 74.8457 | 118.0826 | -0.66435 | 11.9169 | -0.98 | -0.97629 | 73.4238 | 117.2082 | -16.2811
11.9207 | -1 | -0.99996 | 74.8457 | 118.0826 | -0.66435 | 11.9252 | -0.98 | -0.97629 | 73.4786 | 117.2033 | -16.2937
11.9291 | -1 | -0.99996 | 74.8457 | 118.0826 | -0.66435 | 11.9335 | -0.98 | -0.97629 | 73.4786 | 117.1985 | -16.2937
11.9374 | -1 | -0.99996 | 74.8457 | 118.0826 | -0.66435 | 11.9419 | -0.98 | -0.97603 | 73.4597 | 117.1981 | -16.3785
11.9457 | -1 | -0.99996 | 74.8457 | 118.0826 | -0.66435 | 11.9502 | -0.98 | -0.97603 | 73.4597 | 117.1976 | -16.3785
11.9541 | -1 | -0.99995 | 74.8414 | 118.0794 | -0.7247 | 11.9585 | -0.98 | -0.97583 | 73.4474 | 117.2006 | -16.4496
11.9624 | -1 | -0.99995 | 74.8414 | 118.0762 | -0.7247 | 11.9669 | -0.98 | -0.97583 | 73.4474 | 117.2036 | -16.4496
11.9708 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 11.9752 | -0.98 | -0.97626 | 73.4584 | 117.2036 | -16.2983
11.9791 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 11.9836 | -0.98 | -0.97626 | 73.4584 | 117.2036 | -16.2983
11.9874 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 11.9919 | -0.98 | -0.97626 | 73.4588 | 117.2036 | -16.2981
11.9958 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.0002 | -0.98 | -0.97626 | 73.4588 | 117.2037 | -16.2981
12.0041 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.0086 | -0.98 | -0.97611 | 73.4473 | 117.2039 | -16.3502
12.0124 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.0169 | -0.98 | -0.97611 | 73.4473 | 117.2042 | -16.3502
12.0208 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.0253 | -0.98 | -0.97593 | 73.4312 | 117.2014 | -16.4078
12.0291 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.0336 | -0.98 | -0.97593 | 73.4312 | 117.1987 | -16.4078
12.0375 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.0419 | -0.98 | -0.97593 | 73.4312 | 117.1987 | -16.4078
12.0458 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.0503 | -0.98 | -0.97593 | 73.4312 | 117.1987 | -16.4078
12.0541 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.0586 | -0.98 | -0.97586 | 73.4993 | 117.1987 | -16.4498
12.0625 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.0669 | -0.98 | -0.97586 | 73.4993 | 117.1987 | -16.4498
12.0708 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.0753 | -0.98 | -0.97568 | 73.4779 | 117.1926 | -16.5078
12.0791 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.0836 | -0.98 | -0.97568 | 73.4779 | 117.1865 | -16.5078
12.0875 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.092 | -0.98 | -0.97588 | 73.5705 | 117.1865 | -16.458
12.0958 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.1003 | -0.98 | -0.97588 | 73.5705 | 117.1865 | -16.458
12.1041 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.1087 | -0.98 | -0.97619 | 73.6 | 117.1865 | -16.353
12.1125 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.117 | -0.98 | -0.97619 | 73.6 | 117.1865 | -16.353
12.1208 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.1253 | -0.98 | -0.97634 | 73.5461 | 117.1865 | -16.288
12.1292 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.1337 | -0.98 | -0.97634 | 73.5461 | 117.1865 | -16.288
12.1375 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.142 | -0.98 | -0.97634 | 73.5461 | 117.1865 | -16.288
12.1458 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.1503 | -0.98 | -0.97634 | 73.5461 | 117.1865 | -16.288
12.1542 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.1587 | -0.98 | -0.97611 | 73.5283 | 117.1863 | -16.3659
12.1625 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.167 | -0.98 | -0.97611 | 73.5283 | 117.1861 | -16.3659
12.1708 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.1754 | -0.98 | -0.97588 | 73.5203 | 117.1933 | -16.4466
12.1792 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.1837 | -0.98 | -0.97588 | 73.5203 | 117.2006 | -16.4466
12.1875 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.192 | -0.98 | -0.97637 | 73.5318 | 117.2034 | -16.274
12.1958 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.2004 | -0.98 | -0.97637 | 73.5318 | 117.2062 | -16.274
12.2042 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.2087 | -0.98 | -0.97637 | 73.5318 | 117.2062 | -16.274
12.2125 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.2171 | -0.98 | -0.97637 | 73.5318 | 117.2062 | -16.274
12.2208 | -1 | -0.99996 | 74.7838 | 118.0762 | -0.66954 | 12.2254 | -0.98 | -0.97637 | 73.5318 | 117.2062 | -16.274
[6 empty] | 12.2337 | -0.98 | -0.97637 | 73.5318 | 117.2062 | -16.274
[6 empty] | 12.2421 | -0.98 | -0.97637 | 73.5318 | 117.2062 | -16.274
[6 empty] | 12.2504 | -0.98 | -0.97637 | 73.5318 | 117.2062 | -16.274
[6 empty] | 12.2588 | -0.98 | -0.97637 | 73.5318 | 117.2062 | -16.274
[6 empty] | 12.2671 | -0.98 | -0.97637 | 73.5318 | 117.2062 | -16.274
[6 empty] | 12.2754 | -0.98 | -0.97617 | 73.5226 | 117.211 | -16.343
[6 empty] | 12.2838 | -0.98 | -0.97617 | 73.5226 | 117.2158 | -16.343
[6 empty] | 12.2921 | -0.98 | -0.97583 | 73.5146 | 117.2297 | -16.4627
[6 empty] | 12.3004 | -0.98 | -0.97583 | 73.5146 | 117.2436 | -16.4627
[6 empty] | 12.3088 | -0.98 | -0.97583 | 73.5146 | 117.2436 | -16.4627
[6 empty] | 12.3171 | -0.98 | -0.97583 | 73.5146 | 117.2436 | -16.4627
[6 empty] | 12.3255 | -0.98 | -0.97622 | 73.5445 | 117.2436 | -16.3319
[6 empty] | 12.3338 | -0.98 | -0.97622 | 73.5445 | 117.2436 | -16.3319
[6 empty] | 12.3421 | -0.98 | -0.97622 | 73.5445 | 117.2436 | -16.3319
[6 empty] | 12.3505 | -0.98 | -0.97622 | 73.5445 | 117.2436 | -16.3319
[6 empty] | 12.3588 | -0.98 | -0.97622 | 73.5445 | 117.2436 | -16.3319
[6 empty] | 12.3672 | -0.98 | -0.97622 | 73.5445 | 117.2436 | -16.3319
[6 empty] | 12.3755 | -0.98 | -0.97622 | 73.5446 | 117.2436 | -16.3319
[6 empty] | 12.3838 | -0.98 | -0.97622 | 73.5446 | 117.2436 | -16.3319
[6 empty] | 12.3922 | -0.98 | -0.97626 | 73.568 | 117.2379 | -16.3223
[6 empty] | 12.4005 | -0.98 | -0.97626 | 73.568 | 117.2321 | -16.3223
[6 empty] | 12.4089 | -0.98 | -0.97606 | 73.5559 | 117.2344 | -16.3918
[6 empty] | 12.4172 | -0.98 | -0.97606 | 73.5559 | 117.2367 | -16.3918
[6 empty] | 12.4255 | -0.98 | -0.97606 | 73.5559 | 117.2367 | -16.3918
[6 empty] | 12.4339 | -0.98 | -0.97606 | 73.5559 | 117.2367 | -16.3918
[6 empty] | 12.4422 | -0.98 | -0.97644 | 73.6048 | 117.2367 | -16.2653
[6 empty] | 12.4505 | -0.98 | -0.97644 | 73.6048 | 117.2367 | -16.2653
[6 empty] | 12.4589 | -0.98 | -0.97644 | 73.6048 | 117.2367 | -16.2653
[6 empty] | 12.4672 | -0.98 | -0.97644 | 73.6048 | 117.2367 | -16.2653
[6 empty] | 12.4756 | -0.98 | -0.97644 | 73.6048 | 117.2367 | -16.2653
[6 empty] | 12.4839 | -0.98 | -0.97644 | 73.6048 | 117.2367 | -16.2653
[6 empty] | 12.4922 | -0.98 | -0.97658 | 73.6787 | 117.2418 | -16.2323
[6 empty] | 12.5006 | -0.98 | -0.97658 | 73.6787 | 117.2469 | -16.2323
[6 empty] | 12.5089 | -0.98 | -0.97637 | 73.6676 | 117.2506 | -16.3038
[6 empty] | 12.5173 | -0.98 | -0.97637 | 73.6676 | 117.2543 | -16.3038
[6 empty] | 12.5256 | -0.98 | -0.9762 | 73.6522 | 117.252 | -16.3617
[6 empty] | 12.5339 | -0.98 | -0.9762 | 73.6522 | 117.2498 | -16.3617
[6 empty] | 12.5423 | -0.98 | -0.9762 | 73.6526 | 117.2498 | -16.3613
[6 empty] | 12.5506 | -0.98 | -0.9762 | 73.6526 | 117.2498 | -16.3613
[6 empty] | 12.559 | -0.98 | -0.9762 | 73.6526 | 117.2498 | -16.3613
[6 empty] | 12.5673 | -0.98 | -0.9762 | 73.6526 | 117.2498 | -16.3613
[6 empty] | 12.5756 | -0.98 | -0.9762 | 73.6526 | 117.2498 | -16.3613
[6 empty] | 12.584 | -0.98 | -0.9762 | 73.6526 | 117.2498 | -16.3613
[6 empty] | 12.5923 | -0.98 | -0.9762 | 73.6526 | 117.2498 | -16.3613
[6 empty] | 12.6006 | -0.98 | -0.9762 | 73.6526 | 117.2498 | -16.3613
[6 empty] | 12.609 | -0.98 | -0.97603 | 73.6432 | 117.253 | -16.4215
[6 empty] | 12.6173 | -0.98 | -0.97603 | 73.6432 | 117.2563 | -16.4215
[6 empty] | 12.6257 | -0.98 | -0.9763 | 73.6572 | 117.2482 | -16.3289
[6 empty] | 12.634 | -0.98 | -0.9763 | 73.6572 | 117.2401 | -16.3289
[6 empty] | 12.6423 | -0.98 | -0.97634 | 73.6615 | 117.2487 | -16.3149
[6 empty] | 12.6507 | -0.98 | -0.97634 | 73.6615 | 117.2573 | -16.3149
[6 empty] | 12.659 | -0.98 | -0.97634 | 73.6615 | 117.2573 | -16.3149
[6 empty] | 12.6674 | -0.98 | -0.97634 | 73.6615 | 117.2573 | -16.3149
[6 empty] | 12.6757 | -0.98 | -0.97634 | 73.6615 | 117.2573 | -16.3149
[6 empty] | 12.684 | -0.98 | -0.97634 | 73.6615 | 117.2573 | -16.3149
[6 empty] | 12.6924 | -0.98 | -0.9765 | 73.6903 | 117.2573 | -16.2636
[6 empty] | 12.7007 | -0.98 | -0.9765 | 73.6903 | 117.2573 | -16.2636
[6 empty] | 12.7091 | -0.98 | -0.9765 | 73.6903 | 117.2573 | -16.2636
[6 empty] | 12.7174 | -0.98 | -0.9765 | 73.6903 | 117.2573 | -16.2636
[6 empty] | 12.7257 | -0.98 | -0.9765 | 73.6903 | 117.2573 | -16.2636
[6 empty] | 12.7341 | -0.98 | -0.9765 | 73.6903 | 117.2573 | -16.2636
[6 empty] | 12.7424 | -0.98 | -0.97632 | 73.6688 | 117.2511 | -16.3217
[6 empty] | 12.7507 | -0.98 | -0.97632 | 73.6688 | 117.245 | -16.3217
[6 empty] | 12.7591 | -0.98 | -0.97613 | 73.6603 | 117.2504 | -16.3908
[6 empty] | 12.7674 | -0.98 | -0.97613 | 73.6603 | 117.2559 | -16.3908
[6 empty] | 12.7758 | -0.98 | -0.97613 | 73.6603 | 117.2559 | -16.3908
[6 empty] | 12.7841 | -0.98 | -0.97613 | 73.6603 | 117.2559 | -16.3908
[6 empty] | 12.7924 | -0.98 | -0.97613 | 73.6603 | 117.2559 | -16.3908
[6 empty] | 12.8008 | -0.98 | -0.97613 | 73.6603 | 117.2559 | -16.3908
[6 empty] | 12.8091 | -0.98 | -0.97641 | 73.6359 | 117.2559 | -16.2851
[6 empty] | 12.8175 | -0.98 | -0.97641 | 73.6359 | 117.2559 | -16.2851
[6 empty] | 12.8258 | -0.98 | -0.97618 | 73.6133 | 117.2508 | -16.3595
[6 empty] | 12.8341 | -0.98 | -0.97618 | 73.6133 | 117.2457 | -16.3595
[6 empty] | 12.8425 | -0.98 | -0.97618 | 73.6133 | 117.2457 | -16.3595
[6 empty] | 12.8508 | -0.98 | -0.97618 | 73.6133 | 117.2457 | -16.3595
[6 empty] | 12.8592 | -0.98 | -0.97637 | 73.6784 | 117.2457 | -16.3061
[6 empty] | 12.8675 | -0.98 | -0.97637 | 73.6784 | 117.2457 | -16.3061
[6 empty] | 12.8758 | -0.98 | -0.97637 | 73.6784 | 117.2457 | -16.3061
[6 empty] | 12.8842 | -0.98 | -0.97637 | 73.6784 | 117.2457 | -16.3061
[6 empty] | 12.8925 | -0.98 | -0.97637 | 73.6784 | 117.2457 | -16.3061
[6 empty] | 12.9009 | -0.98 | -0.97637 | 73.6784 | 117.2457 | -16.3061
[6 empty] | 12.9092 | -0.98 | -0.97637 | 73.6465 | 117.2485 | -16.3015
[6 empty] | 12.9175 | -0.98 | -0.97637 | 73.6465 | 117.2513 | -16.3015
[6 empty] | 12.9259 | -0.98 | -0.97637 | 73.6465 | 117.2513 | -16.3015
[6 empty] | 12.9342 | -0.98 | -0.97637 | 73.6465 | 117.2513 | -16.3015
[6 empty] | 12.9426 | -0.98 | -0.97637 | 73.6465 | 117.2513 | -16.3015
[6 empty] | 12.9509 | -0.98 | -0.97637 | 73.6465 | 117.2513 | -16.3015
[6 empty] | 12.9592 | -0.98 | -0.97637 | 73.6465 | 117.2513 | -16.3015
[6 empty] | 12.9676 | -0.98 | -0.97637 | 73.6465 | 117.2513 | -16.3015
[6 empty] | 12.9759 | -0.98 | -0.97637 | 73.6465 | 117.2513 | -16.3015
[6 empty] | 12.9842 | -0.98 | -0.97637 | 73.6465 | 117.2513 | -16.3015
[6 empty] | 12.9926 | -0.98 | -0.97617 | 73.6375 | 117.2562 | -16.3699
[6 empty] | 13.0009 | -0.98 | -0.97617 | 73.6375 | 117.2611 | -16.3699
[6 empty] | 13.0093 | -0.98 | -0.97617 | 73.6375 | 117.2611 | -16.3699
[6 empty] | 13.0176 | -0.98 | -0.97617 | 73.6375 | 117.2611 | -16.3699
[6 empty] | 13.0259 | -0.98 | -0.97643 | 73.7751 | 117.2611 | -16.3064
[6 empty] | 13.0343 | -0.98 | -0.97643 | 73.7751 | 117.2611 | -16.3064
[6 empty] | 13.0426 | -0.98 | -0.97643 | 73.7751 | 117.2611 | -16.3064
[6 empty] | 13.051 | -0.98 | -0.97643 | 73.7751 | 117.2611 | -16.3064
[6 empty] | 13.0593 | -0.98 | -0.97643 | 73.775 | 117.2611 | -16.3064
[6 empty] | 13.0676 | -0.98 | -0.97643 | 73.775 | 117.2611 | -16.3064
[6 empty] | 13.076 | -0.98 | -0.97643 | 73.775 | 117.2611 | -16.3064
[6 empty] | 13.0843 | -0.98 | -0.97643 | 73.775 | 117.2611 | -16.3064
[6 empty] | 13.0927 | -0.98 | -0.97643 | 73.775 | 117.2611 | -16.3064
[6 empty] | 13.101 | -0.98 | -0.97643 | 73.775 | 117.2611 | -16.3064
[6 empty] | 13.1093 | -0.98 | -0.97643 | 73.775 | 117.2611 | -16.3064
[6 empty] | 13.1177 | -0.98 | -0.97643 | 73.775 | 117.2611 | -16.3064
[6 empty] | 13.126 | -0.98 | -0.97626 | 73.7602 | 117.2593 | -16.3646
[6 empty] | 13.1343 | -0.98 | -0.97626 | 73.7602 | 117.2574 | -16.3646
[6 empty] | 13.1427 | -0.98 | -0.97626 | 73.7602 | 117.2574 | -16.3646
[6 empty] | 13.151 | -0.98 | -0.97626 | 73.7602 | 117.2574 | -16.3646
[6 empty] | 13.1594 | -0.98 | -0.97609 | 73.7512 | 117.2609 | -16.4249
[6 empty] | 13.1677 | -0.98 | -0.97609 | 73.7512 | 117.2645 | -16.4249
[6 empty] | 13.176 | -0.98 | -0.97609 | 73.7512 | 117.2645 | -16.4249
[6 empty] | 13.1844 | -0.98 | -0.97609 | 73.7512 | 117.2645 | -16.4249
[6 empty] | 13.1927 | -0.98 | -0.97609 | 73.7512 | 117.2645 | -16.4249
[6 empty] | 13.2011 | -0.98 | -0.97609 | 73.7512 | 117.2645 | -16.4249
[6 empty] | 13.2094 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.2177 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.2261 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.2344 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.2428 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.2511 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.2594 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.2678 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.2761 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.2844 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.2928 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.3011 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.3095 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.3178 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.3261 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.3345 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.3428 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.3512 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.3595 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.3678 | -0.98 | -0.97626 | 73.7581 | 117.2645 | -16.3662
[6 empty] | 13.3762 | -0.98 | -0.97662 | 73.8154 | 117.2645 | -16.2476
[6 empty] | 13.3845 | -0.98 | -0.97662 | 73.8154 | 117.2645 | -16.2476
[6 empty] | 13.3929 | -0.98 | -0.97662 | 73.8154 | 117.2645 | -16.2476
[6 empty] | 13.4012 | -0.98 | -0.97662 | 73.8154 | 117.2645 | -16.2476
[6 empty] | 13.4095 | -0.98 | -0.97691 | 73.8203 | 117.2645 | -16.1428
[6 empty] | 13.4179 | -0.98 | -0.97691 | 73.8203 | 117.2645 | -16.1428
[6 empty] | 13.4262 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2572 | -16.1878
[6 empty] | 13.4345 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.4429 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.4512 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.4596 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.4679 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.4762 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.4846 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.4929 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.5013 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.5096 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.5179 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.5263 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.5346 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1878
[6 empty] | 13.543 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1879
[6 empty] | 13.5513 | -0.98 | -0.97678 | 73.8007 | 117.2498 | -16.1879
[6 empty] | 13.5596 | -0.98 | -0.9766 | 73.7797 | 117.2439 | -16.2464
[6 empty] | 13.568 | -0.98 | -0.9766 | 73.7797 | 117.2381 | -16.2464
[6 empty] | 13.5763 | -0.98 | -0.9766 | 73.7797 | 117.2381 | -16.2464
[6 empty] | 13.5846 | -0.98 | -0.9766 | 73.7797 | 117.2381 | -16.2464
[6 empty] | 13.593 | -0.98 | -0.97638 | 73.7584 | 117.2339 | -16.3206
[6 empty] | 13.6013 | -0.98 | -0.97638 | 73.7584 | 117.2298 | -16.3206
[6 empty] | 13.6097 | -0.98 | -0.97638 | 73.7584 | 117.2298 | -16.3206
[6 empty] | 13.618 | -0.98 | -0.97638 | 73.7584 | 117.2298 | -16.3206
[6 empty] | 13.6264 | -0.98 | -0.97638 | 73.7584 | 117.2298 | -16.3206
[6 empty] | 13.6347 | -0.98 | -0.97638 | 73.7584 | 117.2298 | -16.3206
[6 empty] | 13.643 | -0.98 | -0.97662 | 73.7792 | 117.2298 | -16.2388
[6 empty] | 13.6514 | -0.98 | -0.97662 | 73.7792 | 117.2298 | -16.2388
[6 empty] | 13.6597 | -0.98 | -0.97662 | 73.7792 | 117.2298 | -16.2388
[6 empty] | 13.668 | -0.98 | -0.97662 | 73.7792 | 117.2298 | -16.2388
[6 empty] | 13.6764 | -0.98 | -0.97662 | 73.7791 | 117.2298 | -16.2389
[6 empty] | 13.6847 | -0.98 | -0.97662 | 73.7791 | 117.2298 | -16.2389
[6 empty] | 13.6931 | -0.98 | -0.9764 | 73.7631 | 117.2309 | -16.3173
[6 empty] | 13.7014 | -0.98 | -0.9764 | 73.7631 | 117.2321 | -16.3173
[6 empty] | 13.7097 | -0.98 | -0.9764 | 73.7631 | 117.2321 | -16.3173
[6 empty] | 13.7181 | -0.98 | -0.9764 | 73.7631 | 117.2321 | -16.3173
[6 empty] | 13.7264 | -0.98 | -0.9764 | 73.7631 | 117.2321 | -16.3173
[6 empty] | 13.7348 | -0.98 | -0.9764 | 73.7631 | 117.2321 | -16.3173
[6 empty] | 13.7431 | -0.98 | -0.97622 | 73.7421 | 117.2264 | -16.3758
[6 empty] | 13.7514 | -0.98 | -0.97622 | 73.7421 | 117.2207 | -16.3758
[6 empty] | 13.7598 | -0.98 | -0.97622 | 73.7421 | 117.2207 | -16.3758
[6 empty] | 13.7681 | -0.98 | -0.97622 | 73.7421 | 117.2207 | -16.3758
[6 empty] | 13.7765 | -0.98 | -0.97661 | 73.7779 | 117.2167 | -16.2429
[6 empty] | 13.7848 | -0.98 | -0.97661 | 73.7779 | 117.2127 | -16.2429
[6 empty] | 13.7931 | -0.98 | -0.97693 | 73.8356 | 117.2127 | -16.1409
[6 empty] | 13.8015 | -0.98 | -0.97693 | 73.8356 | 117.2127 | -16.1409
[6 empty] | 13.8098 | -0.98 | -0.97679 | 73.8163 | 117.2055 | -16.1858
[6 empty] | 13.8181 | -0.98 | -0.97679 | 73.8163 | 117.1984 | -16.1858
[6 empty] | 13.8265 | -0.98 | -0.97679 | 73.8163 | 117.1984 | -16.1858
[6 empty] | 13.8348 | -0.98 | -0.97679 | 73.8163 | 117.1984 | -16.1858
[6 empty] | 13.8432 | -0.98 | -0.97679 | 73.8163 | 117.1984 | -16.1858
[6 empty] | 13.8515 | -0.98 | -0.97679 | 73.8163 | 117.1984 | -16.1858
[6 empty] | 13.8598 | -0.98 | -0.97662 | 73.7956 | 117.1928 | -16.2446
[6 empty] | 13.8682 | -0.98 | -0.97662 | 73.7956 | 117.1872 | -16.2446
[6 empty] | 13.8765 | -0.98 | -0.97662 | 73.7957 | 117.1872 | -16.2446
[6 empty] | 13.8849 | -0.98 | -0.97662 | 73.7957 | 117.1872 | -16.2446
[6 empty] | 13.8932 | -0.98 | -0.97662 | 73.7957 | 117.1872 | -16.2446
[6 empty] | 13.9015 | -0.98 | -0.97662 | 73.7957 | 117.1872 | -16.2446
[6 empty] | 13.9099 | -0.98 | -0.97618 | 73.7616 | 117.1857 | -16.3927
[6 empty] | 13.9182 | -0.98 | -0.97618 | 73.7616 | 117.1843 | -16.3927
[6 empty] | 13.9266 | -0.98 | -0.97618 | 73.7616 | 117.1843 | -16.3927
[6 empty] | 13.9349 | -0.98 | -0.97618 | 73.7616 | 117.1843 | -16.3927
[6 empty] | 13.9432 | -0.98 | -0.97666 | 73.8613 | 117.1883 | -16.2423
[6 empty] | 13.9516 | -0.98 | -0.97666 | 73.8613 | 117.1923 | -16.2423
[6 empty] | 13.9599 | -0.98 | -0.97666 | 73.8613 | 117.1923 | -16.2423
[6 empty] | 13.9682 | -0.98 | -0.97666 | 73.8613 | 117.1923 | -16.2423
[6 empty] | 13.9766 | -0.98 | -0.97666 | 73.8613 | 117.1923 | -16.2423
[6 empty] | 13.9849 | -0.98 | -0.97666 | 73.8613 | 117.1923 | -16.2423
[6 empty] | 13.9933 | -0.98 | -0.97675 | 73.8419 | 117.1848 | -16.2064
[6 empty] | 14.0016 | -0.98 | -0.97675 | 73.8419 | 117.1774 | -16.2064
[6 empty] | 14.0099 | -0.98 | -0.97654 | 73.8209 | 117.1736 | -16.2768
[6 empty] | 14.0183 | -0.98 | -0.97654 | 73.8209 | 117.1697 | -16.2768
[6 empty] | 14.0266 | -0.98 | -0.97654 | 73.8209 | 117.1697 | -16.2768
[6 empty] | 14.035 | -0.98 | -0.97654 | 73.8209 | 117.1697 | -16.2768
[6 empty] | 14.0433 | -0.98 | -0.97654 | 73.8209 | 117.1697 | -16.2768
[6 empty] | 14.0516 | -0.98 | -0.97654 | 73.8209 | 117.1697 | -16.2768
[6 empty] | 14.06 | -0.98 | -0.97636 | 73.804 | 117.1675 | -16.3388
[6 empty] | 14.0683 | -0.98 | -0.97636 | 73.804 | 117.1653 | -16.3388
[6 empty] | 14.0767 | -0.98 | -0.97594 | 73.7803 | 117.1716 | -16.4852
[6 empty] | 14.085 | -0.98 | -0.97594 | 73.7803 | 117.178 | -16.4852
[6 empty] | 14.0933 | -0.98 | -0.97627 | 73.781 | 117.178 | -16.3678
[6 empty] | 14.1017 | -0.98 | -0.97627 | 73.781 | 117.178 | -16.3678
[6 empty] | 14.11 | -0.98 | -0.97666 | 73.8414 | 117.178 | -16.2397
[6 empty] | 14.1183 | -0.98 | -0.97666 | 73.8414 | 117.178 | -16.2397
[6 empty] | 14.1267 | -0.98 | -0.97678 | 73.8486 | 117.1701 | -16.1978
[6 empty] | 14.135 | -0.98 | -0.97678 | 73.8486 | 117.1622 | -16.1978
[6 empty] | 14.1434 | -0.98 | -0.97656 | 73.8287 | 117.159 | -16.2725
[6 empty] | 14.1517 | -0.98 | -0.97656 | 73.8287 | 117.1558 | -16.2725
[6 empty] | 14.16 | -0.98 | -0.97656 | 73.8287 | 117.1558 | -16.2725
[6 empty] | 14.1684 | -0.98 | -0.97656 | 73.8287 | 117.1558 | -16.2725
[6 empty] | 14.1767 | -0.98 | -0.97619 | 73.814 | 117.167 | -16.4026
[6 empty] | 14.1851 | -0.98 | -0.97619 | 73.814 | 117.1782 | -16.4026
[6 empty] | 14.1934 | -0.98 | -0.97667 | 73.8517 | 117.1782 | -16.2375
[6 empty] | 14.2017 | -0.98 | -0.97667 | 73.8517 | 117.1782 | -16.2375
[6 empty] | 14.2101 | -0.98 | -0.97699 | 73.859 | 117.1862 | -16.1245
[6 empty] | 14.2184 | -0.98 | -0.97699 | 73.859 | 117.1943 | -16.1245
[6 empty] | 14.2268 | -0.98 | -0.9766 | 73.8207 | 117.1879 | -16.2575
[6 empty] | 14.2351 | -0.98 | -0.9766 | 73.8207 | 117.1815 | -16.2575
[6 empty] | 14.2434 | -0.98 | -0.9766 | 73.8207 | 117.1815 | -16.2575
[6 empty] | 14.2518 | -0.98 | -0.9766 | 73.8207 | 117.1815 | -16.2575
[6 empty] | 14.2601 | -0.98 | -0.9766 | 73.8207 | 117.1815 | -16.2575
[6 empty] | 14.2684 | -0.98 | -0.9766 | 73.8207 | 117.1815 | -16.2575
[6 empty] | 14.2768 | -0.98 | -0.97633 | 73.8114 | 117.1766 | -16.3507
[6 empty] | 14.2851 | -0.98 | -0.97633 | 73.8114 | 117.1717 | -16.3507
[6 empty] | 14.2935 | -0.98 | -0.97671 | 73.8476 | 117.1717 | -16.2214
[6 empty] | 14.3018 | -0.98 | -0.97671 | 73.8476 | 117.1717 | -16.2214
[6 empty] | 14.3102 | -0.98 | -0.97671 | 73.8476 | 117.1717 | -16.2214
[6 empty] | 14.3185 | -0.98 | -0.97671 | 73.8476 | 117.1717 | -16.2214
[6 empty] | 14.3268 | -0.98 | -0.97671 | 73.8476 | 117.1717 | -16.2214
[6 empty] | 14.3352 | -0.98 | -0.97671 | 73.8476 | 117.1717 | -16.2214
[6 empty] | 14.3435 | -0.98 | -0.97656 | 73.8376 | 117.173 | -16.2742
[6 empty] | 14.3518 | -0.98 | -0.97656 | 73.8376 | 117.1743 | -16.2742
[6 empty] | 14.3602 | -0.98 | -0.97668 | 73.8156 | 117.1681 | -16.2269
[6 empty] | 14.3685 | -0.98 | -0.97668 | 73.8156 | 117.1618 | -16.2269
[6 empty] | 14.3769 | -0.98 | -0.97668 | 73.8156 | 117.1618 | -16.2269
[6 empty] | 14.3852 | -0.98 | -0.97668 | 73.8156 | 117.1618 | -16.2269
[6 empty] | 14.3935 | -0.98 | -0.97668 | 73.8156 | 117.1618 | -16.2269
[6 empty] | 14.4019 | -0.98 | -0.97668 | 73.8156 | 117.1618 | -16.2269
[6 empty] | 14.4102 | -0.98 | -0.97668 | 73.8156 | 117.1618 | -16.2269
[6 empty] | 14.4186 | -0.98 | -0.97668 | 73.8156 | 117.1618 | -16.2269
[6 empty] | 14.4269 | -0.98 | -0.97685 | 73.8427 | 117.1678 | -16.1707
[6 empty] | 14.4352 | -0.98 | -0.97685 | 73.8427 | 117.1737 | -16.1707
[6 empty] | 14.4436 | -0.98 | -0.97664 | 73.8203 | 117.1688 | -16.242
[6 empty] | 14.4519 | -0.98 | -0.97664 | 73.8203 | 117.1639 | -16.242
[6 empty] | 14.4603 | -0.98 | -0.97639 | 73.8058 | 117.1666 | -16.3273
[6 empty] | 14.4686 | -0.98 | -0.97639 | 73.8058 | 117.1694 | -16.3273
[6 empty] | 14.4769 | -0.98 | -0.97639 | 73.8058 | 117.1694 | -16.3273
[6 empty] | 14.4853 | -0.98 | -0.97639 | 73.8058 | 117.1694 | -16.3273
[6 empty] | 14.4936 | -0.98 | -0.97639 | 73.8058 | 117.1694 | -16.3273
[6 empty] | 14.502 | -0.98 | -0.97639 | 73.8058 | 117.1694 | -16.3273
[6 empty] | 14.5103 | -0.98 | -0.97694 | 73.8745 | 117.165 | -16.1441
[6 empty] | 14.5186 | -0.98 | -0.97694 | 73.8745 | 117.1606 | -16.1441
[6 empty] | 14.527 | -0.98 | -0.97675 | 73.8681 | 117.1674 | -16.2132
[6 empty] | 14.5353 | -0.98 | -0.97675 | 73.8681 | 117.1742 | -16.2132
[6 empty] | 14.5437 | -0.98 | -0.97658 | 73.8559 | 117.1744 | -16.2729
[6 empty] | 14.552 | -0.98 | -0.97658 | 73.8559 | 117.1746 | -16.2729
[6 empty] | 14.5603 | -0.98 | -0.97687 | 73.8642 | 117.1746 | -16.1685
[6 empty] | 14.5687 | -0.98 | -0.97687 | 73.8642 | 117.1746 | -16.1685
[6 empty] | 14.577 | -0.98 | -0.97673 | 73.8589 | 117.1787 | -16.2168
[6 empty] | 14.5854 | -0.98 | -0.97673 | 73.8589 | 117.1828 | -16.2168
[6 empty] | 14.5937 | -0.98 | -0.97673 | 73.8589 | 117.1828 | -16.2168
[6 empty] | 14.602 | -0.98 | -0.97673 | 73.8589 | 117.1828 | -16.2168
[6 empty] | 14.6104 | -0.98 | -0.97655 | 73.8434 | 117.1817 | -16.2794
[6 empty] | 14.6187 | -0.98 | -0.97655 | 73.8434 | 117.1806 | -16.2794
[6 empty] | 14.6271 | -0.98 | -0.9763 | 73.8285 | 117.1831 | -16.3652
[6 empty] | 14.6354 | -0.98 | -0.9763 | 73.8285 | 117.1856 | -16.3652
[6 empty] | 14.6437 | -0.98 | -0.97742 | 73.8597 | 117.1822 | -15.969
[6 empty] | 14.6521 | -0.98 | -0.97742 | 73.8597 | 117.1788 | -15.969
[6 empty] | 14.6604 | -0.98 | -0.97742 | 73.8597 | 117.1788 | -15.969
[6 empty] | 14.6688 | -0.98 | -0.97742 | 73.8597 | 117.1788 | -15.969
[6 empty] | 14.6771 | -0.98 | -0.97724 | 73.8447 | 117.1778 | -16.0316
[6 empty] | 14.6854 | -0.98 | -0.97724 | 73.8447 | 117.1768 | -16.0316
[6 empty] | 14.6938 | -0.98 | -0.97724 | 73.8447 | 117.1768 | -16.0316
[6 empty] | 14.7021 | -0.98 | -0.97724 | 73.8447 | 117.1768 | -16.0316
[6 empty] | 14.7105 | -0.98 | -0.97687 | 73.803 | 117.1656 | -16.1558
[6 empty] | 14.7188 | -0.98 | -0.97687 | 73.803 | 117.1544 | -16.1558
[6 empty] | 14.7271 | -0.98 | -0.97687 | 73.803 | 117.1544 | -16.1557
[6 empty] | 14.7355 | -0.98 | -0.97687 | 73.803 | 117.1544 | -16.1557
[6 empty] | 14.7438 | -0.98 | -0.97664 | 73.79 | 117.1579 | -16.2347
[6 empty] | 14.7522 | -0.98 | -0.97664 | 73.79 | 117.1613 | -16.2347
[6 empty] | 14.7605 | -0.98 | -0.97647 | 73.7837 | 117.1668 | -16.2954
[6 empty] | 14.7688 | -0.98 | -0.97647 | 73.7837 | 117.1723 | -16.2954
[6 empty] | 14.7772 | -0.98 | -0.97705 | 73.8703 | 117.1782 | -16.1037
[6 empty] | 14.7855 | -0.98 | -0.97705 | 73.8703 | 117.1841 | -16.1037
[6 empty] | 14.7939 | -0.98 | -0.97705 | 73.8703 | 117.1841 | -16.1037
[6 empty] | 14.8022 | -0.98 | -0.97705 | 73.8703 | 117.1841 | -16.1037
[6 empty] | 14.8105 | -0.98 | -0.97705 | 73.8703 | 117.1841 | -16.1037
[6 empty] | 14.8189 | -0.98 | -0.97705 | 73.8703 | 117.1841 | -16.1037
[6 empty] | 14.8272 | -0.98 | -0.9767 | 73.837 | 117.1796 | -16.2258
[6 empty] | 14.8356 | -0.98 | -0.9767 | 73.837 | 117.1751 | -16.2258
[6 empty] | 14.8439 | -0.98 | -0.97715 | 73.9045 | 117.1751 | -16.0741
[6 empty] | 14.8522 | -0.98 | -0.97715 | 73.9045 | 117.1751 | -16.0741
[6 empty] | 14.8606 | -0.98 | -0.97727 | 73.9052 | 117.1735 | -16.0321
[6 empty] | 14.8689 | -0.98 | -0.97727 | 73.9052 | 117.1719 | -16.0321
[6 empty] | 14.8773 | -0.98 | -0.97727 | 73.9052 | 117.1719 | -16.0321
[6 empty] | 14.8856 | -0.98 | -0.97727 | 73.9052 | 117.1719 | -16.0321
[6 empty] | 14.8939 | -0.98 | -0.97721 | 73.9579 | 117.1764 | -16.0638
[6 empty] | 14.9023 | -0.98 | -0.97721 | 73.9579 | 117.1809 | -16.0638
[6 empty] | 14.9106 | -0.98 | -0.97721 | 73.9579 | 117.1809 | -16.0638
[6 empty] | 14.919 | -0.98 | -0.97721 | 73.9579 | 117.1809 | -16.0638
[6 empty] | 14.9273 | -0.98 | -0.977 | 73.9393 | 117.1789 | -16.1395
[6 empty] | 14.9356 | -0.98 | -0.977 | 73.9393 | 117.1769 | -16.1395
[6 empty] | 14.944 | -0.98 | -0.97696 | 73.9467 | 117.1547 | -16.1535
[6 empty] | 14.9523 | -0.98 | -0.97696 | 73.9467 | 117.1325 | -16.1535
[6 empty] | 14.9607 | -0.98 | -0.97696 | 73.9469 | 117.1325 | -16.1532
[6 empty] | 14.969 | -0.98 | -0.97696 | 73.9469 | 117.1326 | -16.1532
[6 empty] | 14.9773 | -0.98 | -0.97696 | 73.9469 | 117.1326 | -16.1532
[6 empty] | 14.9857 | -0.98 | -0.97696 | 73.9469 | 117.1326 | -16.1532
[6 empty] | 14.994 | -0.98 | -0.97672 | 73.9731 | 117.1463 | -16.2476
[6 empty] | 15.0023 | -0.98 | -0.97672 | 73.9731 | 117.1601 | -16.2476
[6 empty] | 15.0107 | -0.98 | -0.97672 | 73.9729 | 117.1601 | -16.2477
[6 empty] | 15.019 | -0.98 | -0.97672 | 73.9729 | 117.1601 | -16.2477
[6 empty] | 15.0274 | -0.98 | -0.97672 | 73.9729 | 117.1601 | -16.2477
[6 empty] | 15.0357 | -0.98 | -0.97672 | 73.9729 | 117.16 | -16.2477
[6 empty] | 15.0441 | -0.98 | -0.97715 | 73.9915 | 117.16 | -16.095
[6 empty] | 15.0524 | -0.98 | -0.97715 | 73.9915 | 117.16 | -16.095
[6 empty] | 15.0607 | -0.98 | -0.97655 | 73.948 | 117.1616 | -16.3036
[6 empty] | 15.0691 | -0.98 | -0.97655 | 73.948 | 117.1632 | -16.3036
[6 empty] | 15.0774 | -0.98 | -0.97693 | 73.9869 | 117.1632 | -16.1753
[6 empty] | 15.0857 | -0.98 | -0.97693 | 73.9869 | 117.1632 | -16.1753
[6 empty] | 15.0941 | -0.98 | -0.97733 | 74.0222 | 117.1632 | -16.0365
[6 empty] | 15.1024 | -0.98 | -0.97733 | 74.0222 | 117.1632 | -16.0365
[6 empty] | 15.1108 | -0.98 | -0.97694 | 73.9894 | 117.1612 | -16.1717
[6 empty] | 15.1191 | -0.98 | -0.97694 | 73.9894 | 117.1592 | -16.1717
[6 empty] | 15.1274 | -0.98 | -0.97672 | 73.9725 | 117.1584 | -16.2474
[6 empty] | 15.1358 | -0.98 | -0.97672 | 73.9725 | 117.1576 | -16.2474
[6 empty] | 15.1441 | -0.98 | -0.97672 | 73.9725 | 117.1576 | -16.2474
[6 empty] | 15.1525 | -0.98 | -0.97672 | 73.9725 | 117.1576 | -16.2474
[6 empty] | 15.1608 | -0.98 | -0.97678 | 74.0061 | 117.1633 | -16.2314
[6 empty] | 15.1692 | -0.98 | -0.97678 | 74.0061 | 117.169 | -16.2314
[6 empty] | 15.1775 | -0.98 | -0.97699 | 74.035 | 117.1699 | -16.1639
[6 empty] | 15.1858 | -0.98 | -0.97699 | 74.035 | 117.1708 | -16.1639
[6 empty] | 15.1942 | -0.98 | -0.97742 | 74.0492 | 117.1708 | -16.0093
[6 empty] | 15.2025 | -0.98 | -0.97742 | 74.0492 | 117.1708 | -16.0093
[6 empty] | 15.2108 | -0.98 | -0.97698 | 74.0207 | 117.1747 | -16.1613
[6 empty] | 15.2192 | -0.98 | -0.97698 | 74.0207 | 117.1785 | -16.1613
[6 empty] | 15.2275 | -0.98 | -0.97677 | 74.004 | 117.1781 | -16.237
[6 empty] | 15.2359 | -0.98 | -0.97677 | 74.004 | 117.1776 | -16.237
[6 empty] | 15.2442 | -0.98 | -0.97713 | 74.0184 | 117.1776 | -16.1063
[6 empty] | 15.2525 | -0.98 | -0.97713 | 74.0184 | 117.1776 | -16.1063
[6 empty] | 15.2609 | -0.98 | -0.97667 | 73.9948 | 117.1869 | -16.2681
[6 empty] | 15.2692 | -0.98 | -0.97667 | 73.9948 | 117.1963 | -16.2681
[6 empty] | 15.2776 | -0.98 | -0.97643 | 73.9833 | 117.2015 | -16.354
[6 empty] | 15.2859 | -0.98 | -0.97643 | 73.9833 | 117.2066 | -16.354
[6 empty] | 15.2942 | -0.98 | -0.97692 | 73.9939 | 117.2066 | -16.1778
[6 empty] | 15.3026 | -0.98 | -0.97692 | 73.9939 | 117.2066 | -16.1778
[6 empty] | 15.3109 | -0.98 | -0.97675 | 73.9769 | 117.2039 | -16.2379
[6 empty] | 15.3193 | -0.98 | -0.97675 | 73.9769 | 117.2012 | -16.2379
[6 empty] | 15.3276 | -0.98 | -0.97715 | 74.0138 | 117.2012 | -16.0995
[6 empty] | 15.3359 | -0.98 | -0.97715 | 74.0138 | 117.2012 | -16.0995
[6 empty] | 15.3443 | -0.98 | -0.97715 | 74.0135 | 117.2012 | -16.0997
[6 empty] | 15.3526 | -0.98 | -0.97715 | 74.0135 | 117.2012 | -16.0997
[6 empty] | 15.361 | -0.98 | -0.977 | 74.0071 | 117.2053 | -16.1527
[6 empty] | 15.3693 | -0.98 | -0.977 | 74.0071 | 117.2093 | -16.1527
[6 empty] | 15.3777 | -0.98 | -0.977 | 74.0071 | 117.2093 | -16.1527
[6 empty] | 15.386 | -0.98 | -0.977 | 74.0071 | 117.2093 | -16.1527
[6 empty] | 15.3943 | -0.98 | -0.97678 | 73.9911 | 117.2092 | -16.2285
[6 empty] | 15.4027 | -0.98 | -0.97678 | 73.9911 | 117.2091 | -16.2285
[6 empty] | 15.411 | -0.98 | -0.97687 | 73.9912 | 117.2065 | -16.1949
[6 empty] | 15.4194 | -0.98 | -0.97687 | 73.9912 | 117.2039 | -16.1949
[6 empty] | 15.4277 | -0.98 | -0.97716 | 73.9769 | 117.2039 | -16.0877
[6 empty] | 15.436 | -0.98 | -0.97716 | 73.9769 | 117.2039 | -16.0877
[6 empty] | 15.4444 | -0.98 | -0.97716 | 73.9769 | 117.2039 | -16.0877
[6 empty] | 15.4527 | -0.98 | -0.97716 | 73.9769 | 117.2039 | -16.0877
[6 empty] | 15.4611 | -0.98 | -0.97715 | 73.9742 | 117.2039 | -16.0923
[6 empty] | 15.4694 | -0.98 | -0.97715 | 73.9742 | 117.2039 | -16.0923
[6 empty] | 15.4777 | -0.98 | -0.97715 | 73.9742 | 117.2039 | -16.0923
[6 empty] | 15.4861 | -0.98 | -0.97715 | 73.9742 | 117.2039 | -16.0923
[6 empty] | 15.4944 | -0.98 | -0.97715 | 73.9742 | 117.2039 | -16.0923
[6 empty] | 15.5028 | -0.98 | -0.97715 | 73.9742 | 117.2039 | -16.0923
[6 empty] | 15.5111 | -0.98 | -0.97737 | 73.9834 | 117.2039 | -16.0137
[6 empty] | 15.5194 | -0.98 | -0.97737 | 73.9834 | 117.2039 | -16.0137
[6 empty] | 15.5278 | -0.98 | -0.97737 | 73.9834 | 117.2039 | -16.0137
[6 empty] | 15.5361 | -0.98 | -0.97737 | 73.9834 | 117.2039 | -16.0137
[6 empty] | 15.5445 | -0.98 | -0.9772 | 73.9792 | 117.2109 | -16.0746
[6 empty] | 15.5528 | -0.98 | -0.9772 | 73.9792 | 117.2178 | -16.0746
[6 empty] | 15.5611 | -0.98 | -0.97698 | 73.9634 | 117.2178 | -16.1504
[6 empty] | 15.5695 | -0.98 | -0.97698 | 73.9634 | 117.2179 | -16.1504
[6 empty] | 15.5778 | -0.98 | -0.97761 | 74.0975 | 117.2179 | -15.9495
[6 empty] | 15.5862 | -0.98 | -0.97761 | 74.0975 | 117.2179 | -15.9495
[6 empty] | 15.5945 | -0.98 | -0.97761 | 74.0975 | 117.2179 | -15.9495
[6 empty] | 15.6028 | -0.98 | -0.97761 | 74.0975 | 117.2179 | -15.9495
[6 empty] | 15.6112 | -0.98 | -0.97761 | 74.0975 | 117.2179 | -15.9495
[6 empty] | 15.6195 | -0.98 | -0.97761 | 74.0975 | 117.2179 | -15.9495
[6 empty] | 15.6279 | -0.98 | -0.97744 | 74.0746 | 117.2099 | -16.0061
[6 empty] | 15.6362 | -0.98 | -0.97744 | 74.0746 | 117.2018 | -16.0061
[6 empty] | 15.6446 | -0.98 | -0.97744 | 74.0746 | 117.2018 | -16.0061
[6 empty] | 15.6529 | -0.98 | -0.97744 | 74.0746 | 117.2018 | -16.0061
[6 empty] | 15.6612 | -0.98 | -0.97744 | 74.0746 | 117.2018 | -16.0061
[6 empty] | 15.6696 | -0.98 | -0.97744 | 74.0746 | 117.2018 | -16.0061
[6 empty] | 15.6779 | -0.98 | -0.97744 | 74.0746 | 117.2018 | -16.0061
[6 empty] | 15.6863 | -0.98 | -0.97744 | 74.0746 | 117.2018 | -16.0061
[6 empty] | 15.6946 | -0.98 | -0.9773 | 74.0599 | 117.1989 | -16.0549
[6 empty] | 15.7029 | -0.98 | -0.9773 | 74.0599 | 117.1959 | -16.0549
[6 empty] | 15.7113 | -0.98 | -0.9773 | 74.0599 | 117.1959 | -16.0549
[6 empty] | 15.7196 | -0.98 | -0.9773 | 74.0599 | 117.1959 | -16.0549
[6 empty] | 15.728 | -0.98 | -0.9773 | 74.0599 | 117.1959 | -16.0549
[6 empty] | 15.7363 | -0.98 | -0.9773 | 74.0599 | 117.1959 | -16.0549
[6 empty] | 15.7446 | -0.98 | -0.9773 | 74.0599 | 117.1959 | -16.0549
[6 empty] | 15.753 | -0.98 | -0.9773 | 74.0599 | 117.1959 | -16.0549
[6 empty] | 15.7613 | -0.98 | -0.97708 | 74.0434 | 117.1956 | -16.1312
[6 empty] | 15.7697 | -0.98 | -0.97708 | 74.0434 | 117.1953 | -16.1312
[6 empty] | 15.778 | -0.98 | -0.97723 | 74.0762 | 117.1953 | -16.0824
[6 empty] | 15.7863 | -0.98 | -0.97723 | 74.0762 | 117.1953 | -16.0824
[6 empty] | 15.7947 | -0.98 | -0.97732 | 74.0993 | 117.1928 | -16.055
[6 empty] | 15.803 | -0.98 | -0.97732 | 74.0993 | 117.1903 | -16.055
[6 empty] | 15.8114 | -0.98 | -0.97732 | 74.0993 | 117.1903 | -16.055
[6 empty] | 15.8197 | -0.98 | -0.97732 | 74.0993 | 117.1903 | -16.055
[6 empty] | 15.828 | -0.98 | -0.97732 | 74.0993 | 117.1903 | -16.055
[6 empty] | 15.8364 | -0.98 | -0.97732 | 74.0993 | 117.1903 | -16.055
[6 empty] | 15.8447 | -0.98 | -0.97754 | 74.0928 | 117.1903 | -15.9729
[6 empty] | 15.8531 | -0.98 | -0.97754 | 74.0928 | 117.1903 | -15.9729
[6 empty] | 15.8614 | -0.98 | -0.97754 | 74.0928 | 117.1904 | -15.9729
[6 empty] | 15.8698 | -0.98 | -0.97754 | 74.0928 | 117.1904 | -15.9729
[6 empty] | 15.8781 | -0.98 | -0.97737 | 74.0765 | 117.1881 | -16.0331
[6 empty] | 15.8864 | -0.98 | -0.97737 | 74.0765 | 117.1859 | -16.0331
[6 empty] | 15.8948 | -0.98 | -0.97737 | 74.0765 | 117.1859 | -16.0332
[6 empty] | 15.9031 | -0.98 | -0.97737 | 74.0765 | 117.1859 | -16.0332
[6 empty] | 15.9115 | -0.98 | -0.97737 | 74.0765 | 117.1859 | -16.0332
[6 empty] | 15.9198 | -0.98 | -0.97737 | 74.0765 | 117.1859 | -16.0332
[6 empty] | 15.9281 | -0.98 | -0.97753 | 74.0806 | 117.1859 | -15.9735
[6 empty] | 15.9365 | -0.98 | -0.97753 | 74.0806 | 117.1859 | -15.9735
[6 empty] | 15.9448 | -0.98 | -0.97753 | 74.0806 | 117.1859 | -15.9735
[6 empty] | 15.9532 | -0.98 | -0.97753 | 74.0806 | 117.1859 | -15.9735
[6 empty] | 15.9615 | -0.98 | -0.97753 | 74.0806 | 117.1859 | -15.9735
[6 empty] | 15.9698 | -0.98 | -0.97753 | 74.0806 | 117.1859 | -15.9735
[6 empty] | 15.9782 | -0.98 | -0.97753 | 74.0806 | 117.1859 | -15.9735
[6 empty] | 15.9865 | -0.98 | -0.97753 | 74.0806 | 117.1859 | -15.9735
[6 empty] | 15.9949 | -0.98 | -0.97753 | 74.0806 | 117.1859 | -15.9735
[6 empty] | 16.0032 | -0.98 | -0.97753 | 74.0806 | 117.1859 | -15.9735
[6 empty] | 16.0115 | -0.98 | -0.97753 | 74.0806 | 117.1859 | -15.9735
[6 empty] | 16.0199 | -0.98 | -0.97753 | 74.0806 | 117.1859 | -15.9735
[6 empty] | 16.0282 | -0.98 | -0.97764 | 74.1341 | 117.1859 | -15.9476
[6 empty] | 16.0366 | -0.98 | -0.97764 | 74.1341 | 117.1859 | -15.9476
[6 empty] | 16.0449 | -0.98 | -0.97764 | 74.1341 | 117.1859 | -15.9476
[6 empty] | 16.0532 | -0.98 | -0.97764 | 74.1341 | 117.1859 | -15.9476
[6 empty] | 16.0616 | -0.98 | -0.97764 | 74.1341 | 117.1859 | -15.9476
[6 empty] | 16.0699 | -0.98 | -0.97764 | 74.1341 | 117.1859 | -15.9476
[6 empty] | 16.0783 | -0.98 | -0.9774 | 74.1079 | 117.1789 | -16.0294
[6 empty] | 16.0866 | -0.98 | -0.9774 | 74.1079 | 117.1719 | -16.0294
[6 empty] | 16.0949 | -0.98 | -0.97736 | 74.1012 | 117.1723 | -16.0402
[6 empty] | 16.1033 | -0.98 | -0.97736 | 74.1012 | 117.1727 | -16.0402
[6 empty] | 16.1116 | -0.98 | -0.97736 | 74.1012 | 117.1727 | -16.0402
[6 empty] | 16.12 | -0.98 | -0.97736 | 74.1012 | 117.1727 | -16.0402
[6 empty] | 16.1283 | -0.98 | -0.97736 | 74.1012 | 117.1727 | -16.0402
[6 empty] | 16.1367 | -0.98 | -0.97736 | 74.1012 | 117.1727 | -16.0402
[6 empty] | 16.145 | -0.98 | -0.97716 | 74.0843 | 117.172 | -16.1119
[6 empty] | 16.1533 | -0.98 | -0.97716 | 74.0843 | 117.1713 | -16.1119
[6 empty] | 16.1617 | -0.98 | -0.97762 | 74.0729 | 117.1713 | -15.9414
[6 empty] | 16.17 | -0.98 | -0.97762 | 74.0729 | 117.1713 | -15.9414
[6 empty] | 16.1784 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.1867 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.195 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.2034 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.2117 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.2201 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.2284 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.2367 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.2451 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.2534 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.2618 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.2701 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.2784 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.2868 | -0.98 | -0.97762 | 74.0728 | 117.1713 | -15.9413
[6 empty] | 16.2951 | -0.98 | -0.97784 | 74.1083 | 117.1713 | -15.8661
[6 empty] | 16.3035 | -0.98 | -0.97784 | 74.1083 | 117.1713 | -15.8661
[6 empty] | 16.3118 | -0.98 | -0.97784 | 74.1083 | 117.1713 | -15.8661
[6 empty] | 16.3201 | -0.98 | -0.97784 | 74.1083 | 117.1713 | -15.8661
[6 empty] | 16.3285 | -0.98 | -0.97769 | 74.1027 | 117.1758 | -15.9192
[6 empty] | 16.3368 | -0.98 | -0.97769 | 74.1027 | 117.1804 | -15.9192
[6 empty] | 16.3452 | -0.98 | -0.97769 | 74.1027 | 117.1804 | -15.9192
[6 empty] | 16.3535 | -0.98 | -0.97769 | 74.1027 | 117.1804 | -15.9192
[6 empty] | 16.3618 | -0.98 | -0.97769 | 74.1027 | 117.1804 | -15.9192
[6 empty] | 16.3702 | -0.98 | -0.97769 | 74.1027 | 117.1804 | -15.9192
[6 empty] | 16.3785 | -0.98 | -0.97769 | 74.1027 | 117.1804 | -15.9192
[6 empty] | 16.3869 | -0.98 | -0.97769 | 74.1027 | 117.1804 | -15.9192
[6 empty] | 16.3952 | -0.98 | -0.97752 | 74.0934 | 117.1828 | -15.9795
[6 empty] | 16.4035 | -0.98 | -0.97752 | 74.0934 | 117.1853 | -15.9795
[6 empty] | 16.4119 | -0.98 | -0.97752 | 74.0934 | 117.1853 | -15.9795
[6 empty] | 16.4202 | -0.98 | -0.97752 | 74.0934 | 117.1853 | -15.9795
[6 empty] | 16.4286 | -0.98 | -0.97735 | 74.0774 | 117.1833 | -16.0399
[6 empty] | 16.4369 | -0.98 | -0.97735 | 74.0774 | 117.1813 | -16.0399
[6 empty] | 16.4453 | -0.98 | -0.9776 | 74.1307 | 117.1813 | -15.9611
[6 empty] | 16.4536 | -0.98 | -0.9776 | 74.1307 | 117.1813 | -15.9611
[6 empty] | 16.4619 | -0.98 | -0.97789 | 74.1707 | 117.1813 | -15.8605
[6 empty] | 16.4703 | -0.98 | -0.97789 | 74.1707 | 117.1813 | -15.8605
[6 empty] | 16.4786 | -0.98 | -0.97789 | 74.1707 | 117.1813 | -15.8605
[6 empty] | 16.487 | -0.98 | -0.97789 | 74.1707 | 117.1813 | -15.8605
[6 empty] | 16.4953 | -0.98 | -0.97789 | 74.1707 | 117.1813 | -15.8605
[6 empty] | 16.5036 | -0.98 | -0.97789 | 74.1707 | 117.1813 | -15.8605
[6 empty] | 16.512 | -0.98 | -0.97789 | 74.1707 | 117.1813 | -15.8605
[6 empty] | 16.5203 | -0.98 | -0.97789 | 74.1707 | 117.1813 | -15.8605
[6 empty] | 16.5287 | -0.98 | -0.97789 | 74.1707 | 117.1813 | -15.8605
[6 empty] | 16.537 | -0.98 | -0.97789 | 74.1707 | 117.1813 | -15.8605
[6 empty] | 16.5453 | -0.98 | -0.97809 | 74.1609 | 117.1813 | -15.7862
[6 empty] | 16.5537 | -0.98 | -0.97809 | 74.1609 | 117.1813 | -15.7862
[6 empty] | 16.562 | -0.98 | -0.97809 | 74.1609 | 117.1813 | -15.7862
[6 empty] | 16.5704 | -0.98 | -0.97809 | 74.1609 | 117.1813 | -15.7862
[6 empty] | 16.5787 | -0.98 | -0.97809 | 74.1609 | 117.1813 | -15.7862
[6 empty] | 16.587 | -0.98 | -0.97809 | 74.1609 | 117.1813 | -15.7862
[6 empty] | 16.5954 | -0.98 | -0.97809 | 74.1609 | 117.1813 | -15.7862
[6 empty] | 16.6037 | -0.98 | -0.97809 | 74.1609 | 117.1813 | -15.7862
[6 empty] | 16.6121 | -0.98 | -0.97788 | 74.1415 | 117.1786 | -15.8593
[6 empty] | 16.6204 | -0.98 | -0.97788 | 74.1415 | 117.1759 | -15.8593
[6 empty] | 16.6287 | -0.98 | -0.97788 | 74.1415 | 117.1759 | -15.8593
[6 empty] | 16.6371 | -0.98 | -0.97788 | 74.1415 | 117.1759 | -15.8593
[6 empty] | 16.6454 | -0.98 | -0.97744 | 74.1054 | 117.1731 | -16.0117
[6 empty] | 16.6538 | -0.98 | -0.97744 | 74.1054 | 117.1702 | -16.0117
[6 empty] | 16.6621 | -0.98 | -0.97744 | 74.1054 | 117.1702 | -16.0117
[6 empty] | 16.6704 | -0.98 | -0.97744 | 74.1054 | 117.1702 | -16.0117
[6 empty] | 16.6788 | -0.98 | -0.97799 | 74.1559 | 117.1702 | -15.8197
[6 empty] | 16.6871 | -0.98 | -0.97799 | 74.1559 | 117.1702 | -15.8197
[6 empty] | 16.6955 | -0.98 | -0.97799 | 74.1559 | 117.1702 | -15.8197
[6 empty] | 16.7038 | -0.98 | -0.97799 | 74.1559 | 117.1702 | -15.8197
[6 empty] | 16.7122 | -0.98 | -0.97799 | 74.1559 | 117.1702 | -15.8197
[6 empty] | 16.7205 | -0.98 | -0.97799 | 74.1559 | 117.1702 | -15.8197
[6 empty] | 16.7288 | -0.98 | -0.97799 | 74.1559 | 117.1702 | -15.8197
[6 empty] | 16.7372 | -0.98 | -0.97799 | 74.1559 | 117.1702 | -15.8197
[6 empty] | 16.7455 | -0.98 | -0.97799 | 74.1559 | 117.1702 | -15.8197
[6 empty] | 16.7539 | -0.98 | -0.97799 | 74.1559 | 117.1702 | -15.8197
[6 empty] | 16.7622 | -0.98 | -0.97799 | 74.1559 | 117.1702 | -15.8197
[6 empty] | 16.7705 | -0.98 | -0.97799 | 74.1559 | 117.1702 | -15.8197
[6 empty] | 16.7789 | -0.98 | -0.97785 | 74.1507 | 117.175 | -15.8728
[6 empty] | 16.7872 | -0.98 | -0.97785 | 74.1507 | 117.1798 | -15.8728
[6 empty] | 16.7956 | -0.98 | -0.97785 | 74.1507 | 117.1798 | -15.8728
[6 empty] | 16.8039 | -0.98 | -0.97785 | 74.1507 | 117.1798 | -15.8728
[6 empty] | 16.8122 | -0.98 | -0.97785 | 74.1507 | 117.1798 | -15.8728
[6 empty] | 16.8206 | -0.98 | -0.97785 | 74.1507 | 117.1798 | -15.8728
[6 empty] | 16.8289 | -0.98 | -0.97771 | 74.1365 | 117.1773 | -15.9219
[6 empty] | 16.8373 | -0.98 | -0.97771 | 74.1365 | 117.1748 | -15.9219
[6 empty] | 16.8456 | -0.98 | -0.97771 | 74.1365 | 117.1748 | -15.9219
[6 empty] | 16.8539 | -0.98 | -0.97771 | 74.1365 | 117.1748 | -15.9219
[6 empty] | 16.8623 | -0.98 | -0.97771 | 74.1365 | 117.1748 | -15.9219
[6 empty] | 16.8706 | -0.98 | -0.97771 | 74.1365 | 117.1748 | -15.9219
[6 empty] | 16.879 | -0.98 | -0.97771 | 74.1365 | 117.1748 | -15.9219
[6 empty] | 16.8873 | -0.98 | -0.97771 | 74.1365 | 117.1748 | -15.9219
[6 empty] | 16.8956 | -0.98 | -0.97771 | 74.1365 | 117.1748 | -15.9219
[6 empty] | 16.904 | -0.98 | -0.97771 | 74.1365 | 117.1748 | -15.9219
[6 empty] | 16.9123 | -0.98 | -0.97771 | 74.1364 | 117.1748 | -15.9219
[6 empty] | 16.9207 | -0.98 | -0.97771 | 74.1364 | 117.1749 | -15.9219
[6 empty] | 16.929 | -0.98 | -0.97752 | 74.1166 | 117.1702 | -15.9882
[6 empty] | 16.9373 | -0.98 | -0.97752 | 74.1166 | 117.1656 | -15.9882
[6 empty] | 16.9457 | -0.98 | -0.97774 | 74.1438 | 117.1656 | -15.9093
[6 empty] | 16.954 | -0.98 | -0.97774 | 74.1438 | 117.1656 | -15.9093
[6 empty] | 16.9624 | -0.98 | -0.97774 | 74.1438 | 117.1656 | -15.9093
[6 empty] | 16.9707 | -0.98 | -0.97774 | 74.1438 | 117.1656 | -15.9093
[6 empty] | 16.979 | -0.98 | -0.97774 | 74.1438 | 117.1656 | -15.9093
[6 empty] | 16.9874 | -0.98 | -0.97774 | 74.1438 | 117.1656 | -15.9093
[6 empty] | 16.9957 | -0.98 | -0.97774 | 74.1438 | 117.1656 | -15.9093
[6 empty] | 17.0041 | -0.98 | -0.97774 | 74.1438 | 117.1656 | -15.9093
[6 empty] | 17.0124 | -0.98 | -0.97774 | 74.1438 | 117.1656 | -15.9093
[6 empty] | 17.0208 | -0.98 | -0.97774 | 74.1438 | 117.1656 | -15.9093
[6 empty] | 17.0291 | -0.98 | -0.97801 | 74.1786 | 117.1672 | -15.8193
[6 empty] | 17.0374 | -0.98 | -0.97801 | 74.1786 | 117.1688 | -15.8193
[6 empty] | 17.0458 | -0.98 | -0.97784 | 74.1632 | 117.1671 | -15.8799
[6 empty] | 17.0541 | -0.98 | -0.97784 | 74.1632 | 117.1655 | -15.8799
[6 empty] | 17.0625 | -0.98 | -0.97784 | 74.1632 | 117.1655 | -15.8799
[6 empty] | 17.0708 | -0.98 | -0.97784 | 74.1632 | 117.1655 | -15.8799
[6 empty] | 17.0791 | -0.98 | -0.97812 | 74.2406 | 117.1655 | -15.7909
[6 empty] | 17.0875 | -0.98 | -0.97812 | 74.2406 | 117.1655 | -15.7909
[6 empty] | 17.0958 | -0.98 | -0.97812 | 74.2406 | 117.1655 | -15.7909
[6 empty] | 17.1042 | -0.98 | -0.97812 | 74.2406 | 117.1655 | -15.7909
[6 empty] | 17.1125 | -0.98 | -0.97812 | 74.2406 | 117.1655 | -15.7909
[6 empty] | 17.1208 | -0.98 | -0.97812 | 74.2406 | 117.1655 | -15.7909
[6 empty] | 17.1292 | -0.98 | -0.97812 | 74.2406 | 117.1655 | -15.7909
[6 empty] | 17.1375 | -0.98 | -0.97812 | 74.2406 | 117.1655 | -15.7909
[6 empty] | 17.1459 | -0.98 | -0.97812 | 74.2406 | 117.1655 | -15.7909
[6 empty] | 17.1542 | -0.98 | -0.97812 | 74.2406 | 117.1655 | -15.7909
[6 empty] | 17.1625 | -0.98 | -0.97788 | 74.2318 | 117.1722 | -15.8773
[6 empty] | 17.1709 | -0.98 | -0.97788 | 74.2318 | 117.179 | -15.8773
[6 empty] | 17.1792 | -0.98 | -0.97772 | 74.2092 | 117.1711 | -15.9339
[6 empty] | 17.1876 | -0.98 | -0.97772 | 74.2092 | 117.1632 | -15.9339
[6 empty] | 17.1959 | -0.98 | -0.97751 | 74.1932 | 117.1632 | -16.006
[6 empty] | 17.2042 | -0.98 | -0.97751 | 74.1932 | 117.1632 | -16.006
[6 empty] | 17.2126 | -0.98 | -0.97751 | 74.1932 | 117.1632 | -16.006
[6 empty] | 17.2209 | -0.98 | -0.97751 | 74.1932 | 117.1632 | -16.006
[6 empty] | 17.2293 | -0.98 | -0.97781 | 74.2342 | 117.1632 | -15.9059
[6 empty] | 17.2376 | -0.98 | -0.97781 | 74.2342 | 117.1632 | -15.9059
[6 empty] | 17.2459 | -0.98 | -0.97781 | 74.2342 | 117.1632 | -15.9059
[6 empty] | 17.2543 | -0.98 | -0.97781 | 74.2342 | 117.1632 | -15.9059
[6 empty] | 17.2626 | -0.98 | -0.97807 | 74.1841 | 117.1632 | -15.798
[6 empty] | 17.271 | -0.98 | -0.97807 | 74.1841 | 117.1632 | -15.798
[6 empty] | 17.2793 | -0.98 | -0.97807 | 74.1841 | 117.1632 | -15.798
[6 empty] | 17.2877 | -0.98 | -0.97807 | 74.1841 | 117.1632 | -15.798
[6 empty] | 17.296 | -0.98 | -0.97807 | 74.1841 | 117.1632 | -15.798
[6 empty] | 17.3043 | -0.98 | -0.97807 | 74.1841 | 117.1632 | -15.798
[6 empty] | 17.3127 | -0.98 | -0.97789 | 74.1726 | 117.165 | -15.8616
[6 empty] | 17.321 | -0.98 | -0.97789 | 74.1726 | 117.1668 | -15.8616
[6 empty] | 17.3294 | -0.98 | -0.9777 | 74.1525 | 117.162 | -15.9282
[6 empty] | 17.3377 | -0.98 | -0.9777 | 74.1525 | 117.1571 | -15.9282
[6 empty] | 17.346 | -0.98 | -0.97753 | 74.1498 | 117.1651 | -15.9895
[6 empty] | 17.3544 | -0.98 | -0.97753 | 74.1498 | 117.173 | -15.9895
[6 empty] | 17.3627 | -0.98 | -0.97753 | 74.1498 | 117.173 | -15.9895
[6 empty] | 17.3711 | -0.98 | -0.97753 | 74.1498 | 117.173 | -15.9895
[6 empty] | 17.3794 | -0.98 | -0.97753 | 74.1498 | 117.173 | -15.9895
[6 empty] | 17.3877 | -0.98 | -0.97753 | 74.1498 | 117.173 | -15.9895
[6 empty] | 17.3961 | -0.98 | -0.97796 | 74.1748 | 117.173 | -15.8377
[6 empty] | 17.4044 | -0.98 | -0.97796 | 74.1748 | 117.173 | -15.8377
[6 empty] | 17.4128 | -0.98 | -0.97824 | 74.1633 | 117.173 | -15.7291
[6 empty] | 17.4211 | -0.98 | -0.97824 | 74.1633 | 117.173 | -15.7291
[6 empty] | 17.4294 | -0.98 | -0.97853 | 74.2077 | 117.173 | -15.6291
[6 empty] | 17.4378 | -0.98 | -0.97853 | 74.2077 | 117.173 | -15.6291
[6 empty] | 17.4461 | -0.98 | -0.97814 | 74.183 | 117.1765 | -15.7691
[6 empty] | 17.4545 | -0.98 | -0.97814 | 74.183 | 117.18 | -15.7691
[6 empty] | 17.4628 | -0.98 | -0.97797 | 74.168 | 117.1787 | -15.8299
[6 empty] | 17.4711 | -0.98 | -0.97797 | 74.168 | 117.1774 | -15.8299
[6 empty] | 17.4795 | -0.98 | -0.97797 | 74.1683 | 117.1774 | -15.8297
[6 empty] | 17.4878 | -0.98 | -0.97797 | 74.1683 | 117.1774 | -15.8297
[6 empty] | 17.4962 | -0.98 | -0.97797 | 74.1683 | 117.1774 | -15.8297
[6 empty] | 17.5045 | -0.98 | -0.97797 | 74.1683 | 117.1774 | -15.8297
[6 empty] | 17.5128 | -0.98 | -0.97797 | 74.1682 | 117.1774 | -15.8298
[6 empty] | 17.5212 | -0.98 | -0.97797 | 74.1682 | 117.1774 | -15.8298
[6 empty] | 17.5295 | -0.98 | -0.97797 | 74.1682 | 117.1774 | -15.8298
[6 empty] | 17.5379 | -0.98 | -0.97797 | 74.1682 | 117.1774 | -15.8298
[6 empty] | 17.5462 | -0.98 | -0.9782 | 74.206 | 117.1774 | -15.7553
[6 empty] | 17.5546 | -0.98 | -0.9782 | 74.206 | 117.1774 | -15.7553
[6 empty] | 17.5629 | -0.98 | -0.97867 | 74.2793 | 117.1756 | -15.594
[6 empty] | 17.5712 | -0.98 | -0.97867 | 74.2793 | 117.1738 | -15.594
[6 empty] | 17.5796 | -0.98 | -0.9785 | 74.277 | 117.182 | -15.6553
[6 empty] | 17.5879 | -0.98 | -0.9785 | 74.277 | 117.1901 | -15.6553
[6 empty] | 17.5963 | -0.98 | -0.97829 | 74.2637 | 117.1919 | -15.7317
[6 empty] | 17.6046 | -0.98 | -0.97829 | 74.2637 | 117.1936 | -15.7317
[6 empty] | 17.6129 | -0.98 | -0.97829 | 74.2637 | 117.1936 | -15.7317
[6 empty] | 17.6213 | -0.98 | -0.97829 | 74.2637 | 117.1936 | -15.7317
[6 empty] | 17.6296 | -0.98 | -0.97829 | 74.2637 | 117.1936 | -15.7317
[6 empty] | 17.638 | -0.98 | -0.97829 | 74.2637 | 117.1936 | -15.7317
[6 empty] | 17.6463 | -0.98 | -0.97829 | 74.2637 | 117.1936 | -15.7317
[6 empty] | 17.6546 | -0.98 | -0.97829 | 74.2637 | 117.1936 | -15.7317
[6 empty] | 17.663 | -0.98 | -0.97829 | 74.2637 | 117.1936 | -15.7317
[6 empty] | 17.6713 | -0.98 | -0.97829 | 74.2637 | 117.1936 | -15.7317
[6 empty] | 17.6797 | -0.98 | -0.97829 | 74.2637 | 117.1936 | -15.7317
[6 empty] | 17.688 | -0.98 | -0.97829 | 74.2637 | 117.1936 | -15.7317
[6 empty] | 17.6963 | -0.98 | -0.97812 | 74.249 | 117.1926 | -15.7925
[6 empty] | 17.7047 | -0.98 | -0.97812 | 74.249 | 117.1915 | -15.7925
[6 empty] | 17.713 | -0.98 | -0.9782 | 74.2742 | 117.1969 | -15.7671
[6 empty] | 17.7214 | -0.98 | -0.9782 | 74.2742 | 117.2023 | -15.7671
[6 empty] | 17.7297 | -0.98 | -0.9782 | 74.2742 | 117.2023 | -15.7671
[6 empty] | 17.738 | -0.98 | -0.9782 | 74.2742 | 117.2023 | -15.7671
[6 empty] | 17.7464 | -0.98 | -0.97801 | 74.272 | 117.2115 | -15.8378
[6 empty] | 17.7547 | -0.98 | -0.97801 | 74.272 | 117.2206 | -15.8378
[6 empty] | 17.7631 | -0.98 | -0.97823 | 74.2836 | 117.2206 | -15.7605
[6 empty] | 17.7714 | -0.98 | -0.97823 | 74.2836 | 117.2206 | -15.7605
[6 empty] | 17.7797 | -0.98 | -0.97823 | 74.2836 | 117.2206 | -15.7605
[6 empty] | 17.7881 | -0.98 | -0.97823 | 74.2836 | 117.2206 | -15.7605
[6 empty] | 17.7964 | -0.98 | -0.97823 | 74.2836 | 117.2206 | -15.7605
[6 empty] | 17.8048 | -0.98 | -0.97823 | 74.2836 | 117.2206 | -15.7605
[6 empty] | 17.8131 | -0.98 | -0.97816 | 74.3062 | 117.2206 | -15.7899
[6 empty] | 17.8214 | -0.98 | -0.97816 | 74.3062 | 117.2206 | -15.7899
[6 empty] | 17.8298 | -0.98 | -0.97816 | 74.3062 | 117.2206 | -15.7899
[6 empty] | 17.8381 | -0.98 | -0.97816 | 74.3062 | 117.2206 | -15.7899
[6 empty] | 17.8465 | -0.98 | -0.9784 | 74.309 | 117.2254 | -15.7021
[6 empty] | 17.8548 | -0.98 | -0.9784 | 74.309 | 117.2302 | -15.7021
[6 empty] | 17.8632 | -0.98 | -0.97826 | 74.3072 | 117.237 | -15.752
[6 empty] | 17.8715 | -0.98 | -0.97826 | 74.3072 | 117.2439 | -15.752
[6 empty] | 17.8798 | -0.98 | -0.97826 | 74.3072 | 117.2439 | -15.752
[6 empty] | 17.8882 | -0.98 | -0.97826 | 74.3072 | 117.2439 | -15.752
[6 empty] | 17.8965 | -0.98 | -0.97826 | 74.3072 | 117.2439 | -15.752
[6 empty] | 17.9049 | -0.98 | -0.97826 | 74.3072 | 117.2439 | -15.752
[6 empty] | 17.9132 | -0.98 | -0.97847 | 74.2928 | 117.2439 | -15.6696
[6 empty] | 17.9215 | -0.98 | -0.97847 | 74.2928 | 117.2438 | -15.6696
[6 empty] | 17.9299 | -0.98 | -0.9784 | 74.2935 | 117.2485 | -15.6963
[6 empty] | 17.9382 | -0.98 | -0.9784 | 74.2935 | 117.2531 | -15.6963
[6 empty] | 17.9466 | -0.98 | -0.9784 | 74.2935 | 117.2531 | -15.6963
[6 empty] | 17.9549 | -0.98 | -0.9784 | 74.2935 | 117.2531 | -15.6963
[6 empty] | 17.9632 | -0.98 | -0.9784 | 74.2935 | 117.2531 | -15.6963
[6 empty] | 17.9716 | -0.98 | -0.9784 | 74.2935 | 117.2531 | -15.6963
[6 empty] | 17.9799 | -0.98 | -0.9784 | 74.2935 | 117.2531 | -15.6963
[6 empty] | 17.9883 | -0.98 | -0.9784 | 74.2935 | 117.2531 | -15.6963
[6 empty] | 17.9966 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.0049 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.0133 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.0216 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.03 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.0383 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.0466 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.055 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.0633 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.0717 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.08 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.0883 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.0967 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.105 | -0.98 | -0.9785 | 74.2902 | 117.2531 | -15.659
[6 empty] | 18.1134 | -0.98 | -0.97806 | 74.3293 | 117.2531 | -15.8305
[6 empty] | 18.1217 | -0.98 | -0.97806 | 74.3293 | 117.2531 | -15.8305
[6 empty] | 18.1301 | -0.98 | -0.97832 | 74.2798 | 117.2531 | -15.7227
[6 empty] | 18.1384 | -0.98 | -0.97832 | 74.2798 | 117.2531 | -15.7227
[6 empty] | 18.1467 | -0.98 | -0.97832 | 74.2798 | 117.2531 | -15.7227
[6 empty] | 18.1551 | -0.98 | -0.97832 | 74.2798 | 117.2531 | -15.7227
[6 empty] | 18.1634 | -0.98 | -0.97832 | 74.2798 | 117.2531 | -15.7227
[6 empty] | 18.1718 | -0.98 | -0.97832 | 74.2798 | 117.2531 | -15.7227
[6 empty] | 18.1801 | -0.98 | -0.97832 | 74.2798 | 117.2531 | -15.7227
[6 empty] | 18.1884 | -0.98 | -0.97832 | 74.2798 | 117.2531 | -15.7227
[6 empty] | 18.1968 | -0.98 | -0.97813 | 74.2879 | 117.2531 | -15.7973
[6 empty] | 18.2051 | -0.98 | -0.97813 | 74.2879 | 117.2531 | -15.7973
[6 empty] | 18.2135 | -0.98 | -0.97813 | 74.2879 | 117.2531 | -15.7973
[6 empty] | 18.2218 | -0.98 | -0.97813 | 74.2879 | 117.2531 | -15.7973
[6 empty] | 18.2301 | -0.98 | -0.97813 | 74.2879 | 117.2531 | -15.7973
[6 empty] | 18.2385 | -0.98 | -0.97813 | 74.2879 | 117.2531 | -15.7973
[6 empty] | 18.2468 | -0.98 | -0.97813 | 74.2878 | 117.2531 | -15.7972
[6 empty] | 18.2552 | -0.98 | -0.97813 | 74.2878 | 117.2531 | -15.7972
[6 empty] | 18.2635 | -0.98 | -0.97813 | 74.2878 | 117.2531 | -15.7972
[6 empty] | 18.2718 | -0.98 | -0.97813 | 74.2878 | 117.2531 | -15.7972
[6 empty] | 18.2802 | -0.98 | -0.97813 | 74.2878 | 117.2531 | -15.7972
[6 empty] | 18.2885 | -0.98 | -0.97813 | 74.2878 | 117.2531 | -15.7972
[6 empty] | 18.2969 | -0.98 | -0.97813 | 74.2878 | 117.2531 | -15.7972
[6 empty] | 18.3052 | -0.98 | -0.97813 | 74.2878 | 117.2531 | -15.7972
[6 empty] | 18.3135 | -0.98 | -0.97813 | 74.2878 | 117.2531 | -15.7972
[6 empty] | 18.3219 | -0.98 | -0.97813 | 74.2878 | 117.2531 | -15.7972
[6 empty] | 18.3302 | -0.98 | -0.9783 | 74.3022 | 117.2541 | -15.7363
[6 empty] | 18.3386 | -0.98 | -0.9783 | 74.3022 | 117.255 | -15.7363
[6 empty] | 18.3469 | -0.98 | -0.97857 | 74.2987 | 117.2546 | -15.6351
[6 empty] | 18.3552 | -0.98 | -0.97857 | 74.2987 | 117.2542 | -15.6351
[6 empty] | 18.3636 | -0.98 | -0.97857 | 74.2987 | 117.2542 | -15.6351
[6 empty] | 18.3719 | -0.98 | -0.97857 | 74.2987 | 117.2542 | -15.6351
[6 empty] | 18.3803 | -0.98 | -0.97857 | 74.2987 | 117.2542 | -15.6351
[6 empty] | 18.3886 | -0.98 | -0.97857 | 74.2987 | 117.2542 | -15.6351
[6 empty] | 18.397 | -0.98 | -0.97857 | 74.2987 | 117.2542 | -15.6351
[6 empty] | 18.4053 | -0.98 | -0.97857 | 74.2987 | 117.2542 | -15.6351
[6 empty] | 18.4136 | -0.98 | -0.97857 | 74.2988 | 117.2542 | -15.6351
[6 empty] | 18.422 | -0.98 | -0.97857 | 74.2988 | 117.2542 | -15.6351
[6 empty] | 18.4303 | -0.98 | -0.97894 | 74.3244 | 117.2515 | -15.4981
[6 empty] | 18.4387 | -0.98 | -0.97894 | 74.3244 | 117.2487 | -15.4981
[6 empty] | 18.447 | -0.98 | -0.97915 | 74.3375 | 117.247 | -15.4216
[6 empty] | 18.4553 | -0.98 | -0.97915 | 74.3375 | 117.2452 | -15.4216
[6 empty] | 18.4637 | -0.98 | -0.97857 | 74.2734 | 117.2452 | -15.628
[6 empty] | 18.472 | -0.98 | -0.97857 | 74.2734 | 117.2452 | -15.628
[6 empty] | 18.4804 | -0.98 | -0.97857 | 74.2734 | 117.2452 | -15.628
[6 empty] | 18.4887 | -0.98 | -0.97857 | 74.2734 | 117.2452 | -15.628
[6 empty] | 18.497 | -0.98 | -0.97857 | 74.2734 | 117.2452 | -15.628
[6 empty] | 18.5054 | -0.98 | -0.97857 | 74.2734 | 117.2452 | -15.628
[6 empty] | 18.5137 | -0.98 | -0.97857 | 74.2734 | 117.2452 | -15.628
[6 empty] | 18.5221 | -0.98 | -0.97857 | 74.2734 | 117.2452 | -15.628
[6 empty] | 18.5304 | -0.98 | -0.97888 | 74.2932 | 117.2419 | -15.5143
[6 empty] | 18.5387 | -0.98 | -0.97888 | 74.2932 | 117.2385 | -15.5143
[6 empty] | 18.5471 | -0.98 | -0.97846 | 74.2973 | 117.2385 | -15.6739
[6 empty] | 18.5554 | -0.98 | -0.97846 | 74.2973 | 117.2385 | -15.6739
[6 empty] | 18.5638 | -0.98 | -0.9787 | 74.3214 | 117.2442 | -15.5916
[6 empty] | 18.5721 | -0.98 | -0.9787 | 74.3214 | 117.2499 | -15.5916
[6 empty] | 18.5804 | -0.98 | -0.9787 | 74.3214 | 117.2499 | -15.5916
[6 empty] | 18.5888 | -0.98 | -0.9787 | 74.3214 | 117.2499 | -15.5916
[6 empty] | 18.5971 | -0.98 | -0.9786 | 74.3624 | 117.2602 | -15.6364
[6 empty] | 18.6055 | -0.98 | -0.9786 | 74.3624 | 117.2703 | -15.6364
[6 empty] | 18.6138 | -0.98 | -0.9788 | 74.3654 | 117.2607 | -15.5627
[6 empty] | 18.6221 | -0.98 | -0.9788 | 74.3654 | 117.2511 | -15.5627
[6 empty] | 18.6305 | -0.98 | -0.9788 | 74.3654 | 117.2511 | -15.5627
[6 empty] | 18.6388 | -0.98 | -0.9788 | 74.3654 | 117.2511 | -15.5627
[6 empty] | 18.6472 | -0.98 | -0.97889 | 74.3592 | 117.2406 | -15.5251
[6 empty] | 18.6555 | -0.98 | -0.97889 | 74.3592 | 117.2301 | -15.5251
[6 empty] | 18.6638 | -0.98 | -0.9787 | 74.3298 | 117.2301 | -15.5934
[6 empty] | 18.6722 | -0.98 | -0.9787 | 74.3298 | 117.2301 | -15.5934
[6 empty] | 18.6805 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.6889 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.6972 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.7056 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.7139 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.7222 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.7306 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.7389 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.7472 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.7556 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.7639 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.7723 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.7806 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.7889 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.7973 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.8056 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.814 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.8223 | -0.98 | -0.97856 | 74.3489 | 117.2301 | -15.6491
[6 empty] | 18.8306 | -0.98 | -0.97904 | 74.385 | 117.2301 | -15.4738
[6 empty] | 18.839 | -0.98 | -0.97904 | 74.385 | 117.2301 | -15.4738
[6 empty] | 18.8473 | -0.98 | -0.97855 | 74.3716 | 117.2343 | -15.658
[6 empty] | 18.8557 | -0.98 | -0.97855 | 74.3716 | 117.2384 | -15.658
[6 empty] | 18.864 | -0.98 | -0.97855 | 74.3716 | 117.2384 | -15.658
[6 empty] | 18.8723 | -0.98 | -0.97855 | 74.3716 | 117.2384 | -15.658
[6 empty] | 18.8807 | -0.98 | -0.97869 | 74.3922 | 117.2455 | -15.6082
[6 empty] | 18.889 | -0.98 | -0.97869 | 74.3922 | 117.2526 | -15.6082
[6 empty] | 18.8973 | -0.98 | -0.97843 | 74.3742 | 117.2532 | -15.7015
[6 empty] | 18.9057 | -0.98 | -0.97843 | 74.3742 | 117.2539 | -15.7015
[6 empty] | 18.914 | -0.98 | -0.97865 | 74.3446 | 117.2451 | -15.614
[6 empty] | 18.9224 | -0.98 | -0.97865 | 74.3446 | 117.2364 | -15.614
[6 empty] | 18.9307 | -0.98 | -0.9788 | 74.3587 | 117.2387 | -15.5618
[6 empty] | 18.939 | -0.98 | -0.9788 | 74.3587 | 117.2409 | -15.5618
[6 empty] | 18.9474 | -0.98 | -0.97856 | 74.352 | 117.2491 | -15.6492
[6 empty] | 18.9557 | -0.98 | -0.97856 | 74.352 | 117.2572 | -15.6492
[6 empty] | 18.9641 | -0.98 | -0.97855 | 74.3686 | 117.2644 | -15.6557
[6 empty] | 18.9724 | -0.98 | -0.97855 | 74.3686 | 117.2716 | -15.6557
[6 empty] | 18.9807 | -0.98 | -0.97855 | 74.3686 | 117.2716 | -15.6557
[6 empty] | 18.9891 | -0.98 | -0.97855 | 74.3686 | 117.2716 | -15.6557
[6 empty] | 18.9974 | -0.98 | -0.97846 | 74.3418 | 117.2602 | -15.6848
[6 empty] | 19.0057 | -0.98 | -0.97846 | 74.3418 | 117.2488 | -15.6848
[6 empty] | 19.0141 | -0.98 | -0.9786 | 74.371 | 117.2541 | -15.6383
[6 empty] | 19.0224 | -0.98 | -0.9786 | 74.371 | 117.2594 | -15.6383
[6 empty] | 19.0308 | -0.98 | -0.97885 | 74.3963 | 117.2511 | -15.5503
[6 empty] | 19.0391 | -0.98 | -0.97885 | 74.3963 | 117.2429 | -15.5503
[6 empty] | 19.0474 | -0.98 | -0.97861 | 74.39 | 117.2514 | -15.6378
[6 empty] | 19.0558 | -0.98 | -0.97861 | 74.39 | 117.26 | -15.6378
[6 empty] | 19.0641 | -0.98 | -0.97883 | 74.3981 | 117.259 | -15.555
[6 empty] | 19.0724 | -0.98 | -0.97883 | 74.3981 | 117.2579 | -15.555
[6 empty] | 19.0808 | -0.98 | -0.9786 | 74.3838 | 117.2609 | -15.641
[6 empty] | 19.0891 | -0.98 | -0.9786 | 74.3838 | 117.264 | -15.641
[6 empty] | 19.0975 | -0.98 | -0.97832 | 74.356 | 117.2584 | -15.7406
[6 empty] | 19.1058 | -0.98 | -0.97832 | 74.356 | 117.2529 | -15.7406
[6 empty] | 19.1141 | -0.98 | -0.97812 | 74.3295 | 117.2437 | -15.8087
[6 empty] | 19.1225 | -0.98 | -0.97812 | 74.3295 | 117.2346 | -15.8087
[6 empty] | 19.1308 | -0.98 | -0.97838 | 74.318 | 117.2358 | -15.711
[6 empty] | 19.1392 | -0.98 | -0.97838 | 74.318 | 117.2371 | -15.711
[6 empty] | 19.1475 | -0.98 | -0.97855 | 74.3467 | 117.2336 | -15.6515
[6 empty] | 19.1558 | -0.98 | -0.97855 | 74.3467 | 117.2301 | -15.6515
[6 empty] | 19.1642 | -0.98 | -0.97838 | 74.3368 | 117.2331 | -15.7155
[6 empty] | 19.1725 | -0.98 | -0.97838 | 74.3368 | 117.2362 | -15.7155
[6 empty] | 19.1808 | -0.98 | -0.97879 | 74.3644 | 117.2362 | -15.5646
[6 empty] | 19.1892 | -0.98 | -0.97879 | 74.3644 | 117.2362 | -15.5646
[6 empty] | 19.1975 | -0.98 | -0.97865 | 74.352 | 117.2349 | -15.6143
[6 empty] | 19.2059 | -0.98 | -0.97865 | 74.352 | 117.2337 | -15.6143
[6 empty] | 19.2142 | -0.98 | -0.97865 | 74.352 | 117.2337 | -15.6143
[6 empty] | 19.2225 | -0.98 | -0.97865 | 74.352 | 117.2337 | -15.6143
[6 empty] | 19.2309 | -0.98 | -0.97891 | 74.3622 | 117.2337 | -15.5188
[6 empty] | 19.2392 | -0.98 | -0.97891 | 74.3622 | 117.2337 | -15.5188
[6 empty] | 19.2476 | -0.98 | -0.97857 | 74.344 | 117.2394 | -15.6426
[6 empty] | 19.2559 | -0.98 | -0.97857 | 74.344 | 117.245 | -15.6426
[6 empty] | 19.2642 | -0.98 | -0.97857 | 74.344 | 117.245 | -15.6426
[6 empty] | 19.2726 | -0.98 | -0.97857 | 74.344 | 117.245 | -15.6426
[6 empty] | 19.2809 | -0.98 | -0.97869 | 74.3564 | 117.2505 | -15.602
[6 empty] | 19.2893 | -0.98 | -0.97869 | 74.3564 | 117.2559 | -15.602
[6 empty] | 19.2976 | -0.98 | -0.97869 | 74.3564 | 117.2559 | -15.602
[6 empty] | 19.3059 | -0.98 | -0.97869 | 74.3564 | 117.2559 | -15.602
[6 empty] | 19.3143 | -0.98 | -0.97869 | 74.3564 | 117.2559 | -15.602
[6 empty] | 19.3226 | -0.98 | -0.97869 | 74.3564 | 117.2559 | -15.602
[6 empty] | 19.331 | -0.98 | -0.97869 | 74.3564 | 117.2559 | -15.602
[6 empty] | 19.3393 | -0.98 | -0.97869 | 74.3564 | 117.2559 | -15.602
[6 empty] | 19.3476 | -0.98 | -0.97869 | 74.3564 | 117.2559 | -15.602
[6 empty] | 19.356 | -0.98 | -0.97869 | 74.3564 | 117.2559 | -15.602
[6 empty] | 19.3643 | -0.98 | -0.97875 | 74.3475 | 117.2559 | -15.5778
[6 empty] | 19.3727 | -0.98 | -0.97875 | 74.3475 | 117.2559 | -15.5778
[6 empty] | 19.381 | -0.98 | -0.97875 | 74.3475 | 117.2559 | -15.5778
[6 empty] | 19.3893 | -0.98 | -0.97875 | 74.3475 | 117.2559 | -15.5778
[6 empty] | 19.3977 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.406 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.4144 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.4227 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.431 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.4394 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.4477 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.4561 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.4644 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.4727 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.4811 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.4894 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.4977 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.5061 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.5144 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.5228 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.5311 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.5395 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.5478 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.5561 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5944
[6 empty] | 19.5645 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5945
[6 empty] | 19.5728 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5945
[6 empty] | 19.5811 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5945
[6 empty] | 19.5895 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5945
[6 empty] | 19.5978 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5945
[6 empty] | 19.6062 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5945
[6 empty] | 19.6145 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5945
[6 empty] | 19.6228 | -0.98 | -0.97871 | 74.3675 | 117.2559 | -15.5945
[6 empty] | 19.6312 | -0.98 | -0.97859 | 74.3695 | 117.263 | -15.64
[6 empty] | 19.6395 | -0.98 | -0.97859 | 74.3695 | 117.2702 | -15.64
[6 empty] | 19.6479 | -0.98 | -0.97863 | 74.3697 | 117.2683 | -15.6276
[6 empty] | 19.6562 | -0.98 | -0.97863 | 74.3697 | 117.2665 | -15.6276
[6 empty] | 19.6646 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2635 | -15.6005
[6 empty] | 19.6729 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.6812 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.6896 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.6979 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.7062 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.7146 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.7229 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.7313 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.7396 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.7479 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.7563 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.7646 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.773 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.7813 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.7896 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.798 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.8063 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.8147 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.823 | -0.98 | -0.9787 | 74.3715 | 117.2605 | -15.6005
[6 empty] | 19.8313 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.8397 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.848 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.8564 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.8647 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.873 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.8814 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.8897 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.8981 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.9064 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.9147 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.9231 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.9314 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.9398 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.9481 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.9564 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.9648 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.9731 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.9815 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.9898 | -0.98 | -0.97866 | 74.3474 | 117.2605 | -15.6094
[6 empty] | 19.9981 | -0.98 | -0.97882 | 74.3612 | 117.2605 | -15.5519
[6 empty] | 20.0065 | -0.98 | -0.97882 | 74.3612 | 117.2605 | -15.5519
[6 empty] | 20.0148 | -0.98 | -0.97882 | 74.3612 | 117.2605 | -15.5519
[6 empty] | 20.0232 | -0.98 | -0.97882 | 74.3612 | 117.2605 | -15.5519
[6 empty] | 20.0315 | -0.98 | -0.97908 | 74.3831 | 117.2605 | -15.4593
[6 empty] | 20.0398 | -0.98 | -0.97908 | 74.3831 | 117.2605 | -15.4593
[6 empty] | 20.0482 | -0.98 | -0.97929 | 74.3709 | 117.2605 | -15.377
[6 empty] | 20.0565 | -0.98 | -0.97929 | 74.3709 | 117.2605 | -15.377
[6 empty] | 20.0649 | -0.98 | -0.97929 | 74.3709 | 117.2605 | -15.377
[6 empty] | 20.0732 | -0.98 | -0.97929 | 74.3709 | 117.2605 | -15.377
[6 empty] | 20.0815 | -0.98 | -0.97929 | 74.3708 | 117.2605 | -15.377
[6 empty] | 20.0899 | -0.98 | -0.97929 | 74.3708 | 117.2605 | -15.377
[6 empty] | 20.0982 | -0.98 | -0.97929 | 74.3708 | 117.2605 | -15.377
[6 empty] | 20.1066 | -0.98 | -0.97929 | 74.3708 | 117.2605 | -15.377
[6 empty] | 20.1149 | -0.98 | -0.97929 | 74.3708 | 117.2605 | -15.377
[6 empty] | 20.1232 | -0.98 | -0.97929 | 74.3708 | 117.2605 | -15.377
[6 empty] | 20.1316 | -0.98 | -0.97929 | 74.3708 | 117.2605 | -15.377
[6 empty] | 20.1399 | -0.98 | -0.97929 | 74.3708 | 117.2605 | -15.377
[6 empty] | 20.1483 | -0.98 | -0.97918 | 74.3739 | 117.2697 | -15.42
[6 empty] | 20.1566 | -0.98 | -0.97918 | 74.3739 | 117.2789 | -15.42
[6 empty] | 20.1649 | -0.98 | -0.97918 | 74.3739 | 117.2789 | -15.42
[6 empty] | 20.1733 | -0.98 | -0.97918 | 74.3739 | 117.2789 | -15.42
[6 empty] | 20.1816 | -0.98 | -0.97918 | 74.3739 | 117.2789 | -15.42
[6 empty] | 20.19 | -0.98 | -0.97918 | 74.3739 | 117.2789 | -15.42
[6 empty] | 20.1983 | -0.98 | -0.97901 | 74.3751 | 117.29 | -15.4848
[6 empty] | 20.2066 | -0.98 | -0.97901 | 74.3751 | 117.301 | -15.4848
[6 empty] | 20.215 | -0.98 | -0.97901 | 74.3751 | 117.301 | -15.4848
[6 empty] | 20.2233 | -0.98 | -0.97901 | 74.3751 | 117.301 | -15.4848
[6 empty] | 20.2317 | -0.98 | -0.97901 | 74.3751 | 117.301 | -15.4848
[6 empty] | 20.24 | -0.98 | -0.97901 | 74.3751 | 117.301 | -15.4848
[6 empty] | 20.2483 | -0.98 | -0.97901 | 74.3751 | 117.301 | -15.4848
[6 empty] | 20.2567 | -0.98 | -0.97901 | 74.3751 | 117.301 | -15.4848
[6 empty] | 20.265 | -0.98 | -0.97901 | 74.3751 | 117.301 | -15.4848
[6 empty] | 20.2734 | -0.98 | -0.97901 | 74.3751 | 117.301 | -15.4848
[6 empty] | 20.2817 | -0.98 | -0.97901 | 74.375 | 117.301 | -15.4849
[6 empty] | 20.29 | -0.98 | -0.97901 | 74.375 | 117.301 | -15.4849

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.0040359 | -0.98 | -0.97938 | 74.2235 | 117.2533 | -15.3105 | 0.003067 | -1 | -0.99998 | 74.2883 | 118.0272 | -0.45241
0.012375 | -0.98 | -0.97938 | 74.2235 | 117.2533 | -15.3105 | 0.011406 | -1 | -0.99998 | 74.2883 | 118.0206 | -0.45241
0.020714 | -0.98 | -0.97902 | 74.2087 | 117.2632 | -15.4459 | 0.019737 | -1 | -0.99999 | 74.2485 | 118.0206 | -0.38326
0.029045 | -0.98 | -0.97902 | 74.2087 | 117.273 | -15.4459 | 0.028076 | -1 | -0.99999 | 74.2485 | 118.0206 | -0.38326
0.037384 | -0.98 | -0.9793 | 74.197 | 117.273 | -15.3373 | 0.036407 | -1 | -0.99999 | 74.2485 | 118.0206 | -0.38326
0.045723 | -0.98 | -0.9793 | 74.197 | 117.273 | -15.3373 | 0.044746 | -1 | -0.99999 | 74.2485 | 118.0206 | -0.38326
0.054062 | -0.98 | -0.97923 | 74.2205 | 117.2762 | -15.3663 | 0.053078 | -1 | -0.99998 | 74.2353 | 118.0109 | -0.45757
0.062393 | -0.98 | -0.97923 | 74.2205 | 117.2794 | -15.3663 | 0.061417 | -1 | -0.99998 | 74.2353 | 118.0012 | -0.45757
0.070732 | -0.98 | -0.97923 | 74.2205 | 117.2794 | -15.3663 | 0.069748 | -1 | -0.99997 | 74.2266 | 117.9945 | -0.53139
0.079071 | -0.98 | -0.97923 | 74.2205 | 117.2794 | -15.3663 | 0.078087 | -1 | -0.99997 | 74.2266 | 117.9879 | -0.53139
0.087402 | -0.98 | -0.97923 | 74.2205 | 117.2794 | -15.3663 | 0.086418 | -1 | -0.99998 | 74.2545 | 117.9879 | -0.42483
0.095741 | -0.98 | -0.97923 | 74.2205 | 117.2794 | -15.3663 | 0.094757 | -1 | -0.99998 | 74.2545 | 117.9879 | -0.42483
0.10408 | -0.98 | -0.97929 | 74.2407 | 117.2805 | -15.3489 | 0.10309 | -1 | -0.99999 | 74.2589 | 117.9879 | -0.33896
0.11241 | -0.98 | -0.97929 | 74.2407 | 117.2815 | -15.3489 | 0.11143 | -1 | -0.99999 | 74.2589 | 117.9879 | -0.33896
0.12075 | -0.98 | -0.97928 | 74.2578 | 117.282 | -15.3557 | 0.11976 | -1 | -0.99999 | 74.2608 | 117.9893 | -0.38613
0.12909 | -0.98 | -0.97928 | 74.2578 | 117.2825 | -15.3557 | 0.1281 | -1 | -0.99999 | 74.2608 | 117.9907 | -0.38613
0.13743 | -0.98 | -0.97928 | 74.2578 | 117.2825 | -15.3557 | 0.13643 | -1 | -0.99999 | 74.2608 | 117.9907 | -0.38613
0.14576 | -0.98 | -0.97928 | 74.2578 | 117.2825 | -15.3557 | 0.14477 | -1 | -0.99999 | 74.2608 | 117.9907 | -0.38613
0.1541 | -0.98 | -0.97908 | 74.2261 | 117.2825 | -15.4245 | 0.1531 | -1 | -0.99999 | 74.2608 | 117.9907 | -0.38613
0.16244 | -0.98 | -0.97908 | 74.2261 | 117.2825 | -15.4245 | 0.16144 | -1 | -0.99999 | 74.2608 | 117.9907 | -0.38613
0.17077 | -0.98 | -0.97885 | 74.2202 | 117.2922 | -15.5125 | 0.16977 | -1 | -1 | 74.2956 | 117.9907 | -0.16408
0.17911 | -0.98 | -0.97885 | 74.2202 | 117.302 | -15.5125 | 0.17811 | -1 | -1 | 74.2956 | 117.9907 | -0.16408
0.18745 | -0.98 | -0.9795 | 74.2575 | 117.3024 | -15.2733 | 0.18644 | -1 | -1 | 74.2965 | 117.9916 | -0.23217
0.19578 | -0.98 | -0.9795 | 74.2575 | 117.3029 | -15.2733 | 0.19478 | -1 | -1 | 74.2965 | 117.9925 | -0.23217
0.20412 | -0.98 | -0.9795 | 74.2575 | 117.3029 | -15.2733 | 0.20311 | -1 | -0.99998 | 74.2777 | 117.9951 | -0.45439
0.21246 | -0.98 | -0.9795 | 74.2575 | 117.3029 | -15.2733 | 0.21145 | -1 | -0.99998 | 74.2777 | 117.9978 | -0.45439
0.22079 | -0.98 | -0.97935 | 74.2545 | 117.3087 | -15.3269 | 0.21978 | -1 | -0.99998 | 74.28 | 117.9997 | -0.51348
0.22913 | -0.98 | -0.97935 | 74.2545 | 117.3146 | -15.3269 | 0.22811 | -1 | -0.99998 | 74.28 | 118.0015 | -0.51348
0.23746 | -0.98 | -0.97935 | 74.2545 | 117.3146 | -15.3269 | 0.23645 | -1 | -1 | 74.2363 | 118.0015 | -0.16424
0.2458 | -0.98 | -0.97935 | 74.2545 | 117.3146 | -15.3269 | 0.24478 | -1 | -1 | 74.2363 | 118.0015 | -0.16424
0.25414 | -0.98 | -0.97955 | 74.2876 | 117.3146 | -15.2588 | 0.25312 | -1 | -1 | 74.2363 | 118.0015 | -0.16424
0.26247 | -0.98 | -0.97955 | 74.2876 | 117.3146 | -15.2588 | 0.26145 | -1 | -1 | 74.2363 | 118.0015 | -0.16424
0.27081 | -0.98 | -0.97942 | 74.2758 | 117.3132 | -15.3065 | 0.26979 | -1 | -0.99999 | 74.2549 | 118.0015 | -0.34065
0.27914 | -0.98 | -0.97942 | 74.2758 | 117.3117 | -15.3065 | 0.27812 | -1 | -0.99999 | 74.2549 | 118.0015 | -0.34065
0.28748 | -0.98 | -0.97923 | 74.2571 | 117.3084 | -15.3735 | 0.28646 | -1 | -0.99998 | 74.2567 | 118.0031 | -0.40823
0.29582 | -0.98 | -0.97923 | 74.2571 | 117.3051 | -15.3735 | 0.29479 | -1 | -0.99998 | 74.2567 | 118.0048 | -0.40823
0.30415 | -0.98 | -0.97904 | 74.2324 | 117.2968 | -15.4432 | 0.30313 | -1 | -0.99999 | 74.2004 | 118.0007 | -0.30082
0.31249 | -0.98 | -0.97904 | 74.2324 | 117.2886 | -15.4432 | 0.31146 | -1 | -0.99999 | 74.2004 | 117.9966 | -0.30082
0.32083 | -0.98 | -0.97904 | 74.2324 | 117.2886 | -15.4432 | 0.3198 | -1 | -1 | 74.2029 | 117.9966 | -0.11252
0.32917 | -0.98 | -0.97904 | 74.2324 | 117.2886 | -15.4432 | 0.32813 | -1 | -1 | 74.2029 | 117.9966 | -0.11252
0.3375 | -0.98 | -0.97925 | 74.2731 | 117.2886 | -15.37 | 0.33647 | -1 | -0.99998 | 74.2732 | 117.9966 | -0.41591
0.34584 | -0.98 | -0.97925 | 74.2731 | 117.2886 | -15.37 | 0.3448 | -1 | -0.99998 | 74.2732 | 117.9966 | -0.41591
0.35418 | -0.98 | -0.97925 | 74.2731 | 117.2886 | -15.37 | 0.35314 | -1 | -0.99998 | 74.2732 | 117.9966 | -0.41591
0.36251 | -0.98 | -0.97925 | 74.2731 | 117.2886 | -15.37 | 0.36147 | -1 | -0.99998 | 74.2732 | 117.9966 | -0.41591
0.37085 | -0.98 | -0.97905 | 74.2495 | 117.282 | -15.4422 | 0.36981 | -1 | -0.99998 | 74.2731 | 117.9966 | -0.41569
0.37919 | -0.98 | -0.97905 | 74.2495 | 117.2754 | -15.4422 | 0.37814 | -1 | -0.99998 | 74.2731 | 117.9966 | -0.41569
0.38752 | -0.98 | -0.97909 | 74.2055 | 117.2728 | -15.4174 | 0.38648 | -1 | -1 | 74.2706 | 117.9966 | -0.025817
0.39586 | -0.98 | -0.97909 | 74.2055 | 117.2702 | -15.4174 | 0.39481 | -1 | -1 | 74.2706 | 117.9966 | -0.025817
0.4042 | -0.98 | -0.97895 | 74.2035 | 117.2769 | -15.4716 | 0.40315 | -1 | -1 | 74.2567 | 117.9859 | -0.22855
0.41253 | -0.98 | -0.97895 | 74.2035 | 117.2837 | -15.4716 | 0.41148 | -1 | -1 | 74.2567 | 117.9753 | -0.22855
0.42087 | -0.98 | -0.97932 | 74.2025 | 117.2837 | -15.3314 | 0.41982 | -1 | -0.99998 | 74.2524 | 117.9753 | -0.49919
0.42921 | -0.98 | -0.97932 | 74.2025 | 117.2837 | -15.3314 | 0.42815 | -1 | -0.99998 | 74.2524 | 117.9753 | -0.49919
0.43755 | -0.98 | -0.97931 | 74.2026 | 117.2837 | -15.3315 | 0.43649 | -1 | -0.99998 | 74.2525 | 117.9753 | -0.49933
0.44588 | -0.98 | -0.97931 | 74.2026 | 117.2837 | -15.3315 | 0.44482 | -1 | -0.99998 | 74.2525 | 117.9753 | -0.49933
0.45422 | -0.98 | -0.97931 | 74.2026 | 117.2837 | -15.3315 | 0.45316 | -1 | -1 | 74.2264 | 117.9753 | -0.16014
0.46255 | -0.98 | -0.97931 | 74.2026 | 117.2837 | -15.3315 | 0.46149 | -1 | -1 | 74.2264 | 117.9753 | -0.16014
0.47089 | -0.98 | -0.97931 | 74.2026 | 117.2837 | -15.3315 | 0.46983 | -1 | -1 | 74.2293 | 117.9774 | -0.21915
0.47923 | -0.98 | -0.97931 | 74.2026 | 117.2837 | -15.3315 | 0.47816 | -1 | -1 | 74.2293 | 117.9796 | -0.21915
0.48756 | -0.98 | -0.97936 | 74.2068 | 117.2853 | -15.3134 | 0.4865 | -1 | -0.99999 | 74.2209 | 117.973 | -0.29362
0.4959 | -0.98 | -0.97936 | 74.2068 | 117.2868 | -15.3134 | 0.49483 | -1 | -0.99999 | 74.2209 | 117.9664 | -0.29362
0.50423 | -0.98 | -0.97936 | 74.2069 | 117.2868 | -15.3133 | 0.50317 | -1 | -0.99998 | 74.2285 | 117.9702 | -0.42269
0.51257 | -0.98 | -0.97936 | 74.2069 | 117.2868 | -15.3133 | 0.51151 | -1 | -0.99998 | 74.2285 | 117.9739 | -0.42269
0.52091 | -0.98 | -0.9792 | 74.1876 | 117.2809 | -15.3718 | 0.51984 | -1 | -0.99998 | 74.2285 | 117.9739 | -0.42269
0.52924 | -0.98 | -0.9792 | 74.1876 | 117.2751 | -15.3718 | 0.52818 | -1 | -0.99998 | 74.2285 | 117.9739 | -0.42269
0.53758 | -0.98 | -0.97899 | 74.1763 | 117.2791 | -15.4491 | 0.53651 | -1 | -1 | 74.249 | 117.9739 | -0.18859
0.54592 | -0.98 | -0.97899 | 74.1763 | 117.283 | -15.4491 | 0.54485 | -1 | -1 | 74.249 | 117.9739 | -0.18859
0.55425 | -0.98 | -0.97899 | 74.1763 | 117.283 | -15.4491 | 0.55318 | -1 | -0.99999 | 74.2406 | 117.9672 | -0.26027
0.56259 | -0.98 | -0.97899 | 74.1763 | 117.283 | -15.4491 | 0.56152 | -1 | -0.99999 | 74.2406 | 117.9604 | -0.26027
0.57093 | -0.98 | -0.97899 | 74.1763 | 117.283 | -15.4491 | 0.56985 | -1 | -0.99999 | 74.2422 | 117.9625 | -0.40111
0.57926 | -0.98 | -0.97899 | 74.1763 | 117.283 | -15.4491 | 0.57819 | -1 | -0.99999 | 74.2422 | 117.9647 | -0.40111
0.5876 | -0.98 | -0.97931 | 74.2048 | 117.283 | -15.3353 | 0.58652 | -1 | -0.99999 | 74.2422 | 117.9647 | -0.40111
0.59594 | -0.98 | -0.97931 | 74.2048 | 117.283 | -15.3353 | 0.59486 | -1 | -0.99999 | 74.2422 | 117.9647 | -0.40111
0.60427 | -0.98 | -0.97931 | 74.2048 | 117.283 | -15.3353 | 0.60319 | -1 | -0.99999 | 74.2548 | 117.9647 | -0.28485
0.61261 | -0.98 | -0.97931 | 74.2048 | 117.283 | -15.3353 | 0.61153 | -1 | -0.99999 | 74.2548 | 117.9647 | -0.28485
0.62095 | -0.98 | -0.97914 | 74.1935 | 117.2839 | -15.3952 | 0.61986 | -1 | -0.99999 | 74.2573 | 117.9666 | -0.33192
0.62929 | -0.98 | -0.97914 | 74.1935 | 117.2849 | -15.3952 | 0.6282 | -1 | -0.99999 | 74.2573 | 117.9685 | -0.33192
0.63762 | -0.98 | -0.9794 | 74.2172 | 117.2849 | -15.3022 | 0.63653 | -1 | -0.99999 | 74.2572 | 117.9685 | -0.33194
0.64596 | -0.98 | -0.9794 | 74.2172 | 117.2849 | -15.3022 | 0.64487 | -1 | -0.99999 | 74.2572 | 117.9685 | -0.33194
0.6543 | -0.98 | -0.97923 | 74.2097 | 117.2889 | -15.367 | 0.6532 | -1 | -0.99998 | 74.2541 | 117.9669 | -0.4754
0.66263 | -0.98 | -0.97923 | 74.2097 | 117.2931 | -15.367 | 0.66154 | -1 | -0.99998 | 74.2541 | 117.9653 | -0.4754
0.67097 | -0.98 | -0.97923 | 74.2096 | 117.2931 | -15.3671 | 0.66987 | -1 | -1 | 74.1942 | 117.9653 | -0.18016
0.67931 | -0.98 | -0.97923 | 74.2096 | 117.2931 | -15.3671 | 0.67821 | -1 | -1 | 74.1942 | 117.9653 | -0.18016
0.68764 | -0.98 | -0.97899 | 74.188 | 117.2901 | -15.4508 | 0.68654 | -1 | -0.99999 | 74.1975 | 117.9679 | -0.2391
0.69598 | -0.98 | -0.97899 | 74.188 | 117.2872 | -15.4508 | 0.69488 | -1 | -0.99999 | 74.1975 | 117.9704 | -0.2391
0.70432 | -0.98 | -0.97899 | 74.188 | 117.2872 | -15.4508 | 0.70321 | -1 | -0.99999 | 74.1975 | 117.9704 | -0.2391
0.71265 | -0.98 | -0.97899 | 74.188 | 117.2872 | -15.4508 | 0.71155 | -1 | -0.99999 | 74.1975 | 117.9704 | -0.2391
0.72099 | -0.98 | -0.97882 | 74.1645 | 117.279 | -15.5109 | 0.71988 | -1 | -0.99999 | 74.2011 | 117.9739 | -0.30807
0.72932 | -0.98 | -0.97882 | 74.1645 | 117.2708 | -15.5109 | 0.72822 | -1 | -0.99999 | 74.2011 | 117.9775 | -0.30807
0.73766 | -0.98 | -0.97882 | 74.1645 | 117.2708 | -15.5109 | 0.73655 | -1 | -0.99999 | 74.2099 | 117.9846 | -0.38581
0.74599 | -0.98 | -0.97882 | 74.1645 | 117.2708 | -15.5109 | 0.74489 | -1 | -0.99999 | 74.2099 | 117.9916 | -0.38581
0.75433 | -0.98 | -0.97891 | 74.1342 | 117.2631 | -15.4724 | 0.75322 | -1 | -0.99999 | 74.2226 | 117.9948 | -0.36236
0.76267 | -0.98 | -0.97891 | 74.1342 | 117.2554 | -15.4724 | 0.76156 | -1 | -0.99999 | 74.2226 | 117.998 | -0.36236
0.771 | -0.98 | -0.97891 | 74.1342 | 117.2554 | -15.4724 | 0.76989 | -1 | -0.99999 | 74.2228 | 117.998 | -0.36226
0.77934 | -0.98 | -0.97891 | 74.1342 | 117.2554 | -15.4724 | 0.77823 | -1 | -0.99999 | 74.2228 | 117.998 | -0.36226
0.78768 | -0.98 | -0.97891 | 74.1342 | 117.2554 | -15.4724 | 0.78656 | -1 | -0.99999 | 74.2228 | 117.998 | -0.36226
0.79601 | -0.98 | -0.97891 | 74.1342 | 117.2554 | -15.4724 | 0.7949 | -1 | -0.99999 | 74.2228 | 117.998 | -0.36226
0.80435 | -0.98 | -0.97891 | 74.1342 | 117.2554 | -15.4724 | 0.80323 | -1 | -0.99998 | 74.2268 | 118.0017 | -0.43134
0.81269 | -0.98 | -0.97891 | 74.1342 | 117.2554 | -15.4724 | 0.81157 | -1 | -0.99998 | 74.2268 | 118.0054 | -0.43134
0.82103 | -0.98 | -0.9791 | 74.124 | 117.2533 | -15.396 | 0.8199 | -1 | -0.99999 | 74.2483 | 118.0082 | -0.30816
0.82936 | -0.98 | -0.9791 | 74.124 | 117.2511 | -15.396 | 0.82824 | -1 | -0.99999 | 74.2483 | 118.0109 | -0.30816
0.8377 | -0.98 | -0.9792 | 74.1374 | 117.2615 | -15.3615 | 0.83657 | -1 | -0.99999 | 74.2482 | 118.0109 | -0.30847
0.84604 | -0.98 | -0.9792 | 74.1374 | 117.272 | -15.3615 | 0.84491 | -1 | -0.99999 | 74.2482 | 118.0109 | -0.30847
0.85437 | -0.98 | -0.9792 | 74.1374 | 117.272 | -15.3615 | 0.85324 | -1 | -0.99999 | 74.2482 | 118.0109 | -0.30847
0.86271 | -0.98 | -0.9792 | 74.1374 | 117.272 | -15.3615 | 0.86157 | -1 | -0.99999 | 74.2482 | 118.0109 | -0.30847
0.87105 | -0.98 | -0.9792 | 74.1374 | 117.272 | -15.3615 | 0.86991 | -1 | -0.99999 | 74.2423 | 118.0069 | -0.37241
0.87938 | -0.98 | -0.9792 | 74.1374 | 117.272 | -15.3615 | 0.87824 | -1 | -0.99999 | 74.2423 | 118.003 | -0.37241
0.88772 | -0.98 | -0.9792 | 74.1374 | 117.272 | -15.3615 | 0.88658 | -1 | -0.99998 | 74.2474 | 118.007 | -0.45445
0.89606 | -0.98 | -0.9792 | 74.1374 | 117.272 | -15.3615 | 0.89491 | -1 | -0.99998 | 74.2474 | 118.011 | -0.45445
0.9044 | -0.98 | -0.97906 | 74.1353 | 117.2784 | -15.4151 | 0.90325 | -1 | -0.99999 | 74.2417 | 118.0059 | -0.27537
0.91273 | -0.98 | -0.97906 | 74.1353 | 117.2849 | -15.4151 | 0.91158 | -1 | -0.99999 | 74.2417 | 118.0008 | -0.27537
0.92107 | -0.98 | -0.97906 | 74.1353 | 117.2849 | -15.4151 | 0.91992 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 118.0008 | -0.27546
0.92941 | -0.98 | -0.97906 | 74.1353 | 117.2849 | -15.4151 | 0.92825 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 118.0008 | -0.27546
0.93774 | -0.98 | -0.97906 | 74.1353 | 117.2849 | -15.4151 | 0.93659 | -1 | -0.99999 | 74.2402 | 118.0006 | -0.35519
0.94608 | -0.98 | -0.97906 | 74.1353 | 117.2849 | -15.4151 | 0.94492 | -1 | -0.99999 | 74.2402 | 118.0004 | -0.35519
0.95441 | -0.98 | -0.97941 | 74.1872 | 117.2849 | -15.2908 | 0.95326 | -1 | -0.99999 | 74.2578 | 117.9939 | -0.27449
0.96275 | -0.98 | -0.97941 | 74.1872 | 117.2849 | -15.2908 | 0.96159 | -1 | -0.99999 | 74.2578 | 117.9874 | -0.27449
0.97108 | -0.98 | -0.97941 | 74.1872 | 117.2849 | -15.2908 | 0.96993 | -1 | -0.99999 | 74.2674 | 117.9953 | -0.35104
0.97942 | -0.98 | -0.97941 | 74.1872 | 117.2849 | -15.2908 | 0.97826 | -1 | -0.99999 | 74.2674 | 118.0032 | -0.35104
0.98776 | -0.98 | -0.97925 | 74.1764 | 117.2862 | -15.3509 | 0.9866 | -1 | -0.99999 | 74.2678 | 118.0032 | -0.35091
0.99609 | -0.98 | -0.97925 | 74.1764 | 117.2875 | -15.3509 | 0.99493 | -1 | -0.99999 | 74.2678 | 118.0032 | -0.35091
1.0044 | -0.98 | -0.97925 | 74.1764 | 117.2875 | -15.3509 | 1.0033 | -1 | -0.99998 | 74.2769 | 118.0111 | -0.47936
1.0128 | -0.98 | -0.97925 | 74.1764 | 117.2875 | -15.3509 | 1.0116 | -1 | -0.99998 | 74.2769 | 118.0191 | -0.47936
1.0211 | -0.98 | -0.97899 | 74.1614 | 117.2914 | -15.4451 | 1.0199 | -1 | -0.99998 | 74.2769 | 118.0191 | -0.47936
1.0294 | -0.98 | -0.97899 | 74.1614 | 117.2954 | -15.4451 | 1.0283 | -1 | -0.99998 | 74.2769 | 118.0191 | -0.47936
1.0378 | -0.98 | -0.97883 | 74.1434 | 117.2908 | -15.5041 | 1.0366 | -1 | -0.99999 | 74.268 | 118.0138 | -0.25523
1.0461 | -0.98 | -0.97883 | 74.1434 | 117.2862 | -15.5041 | 1.0449 | -1 | -0.99999 | 74.268 | 118.0085 | -0.25523
1.0545 | -0.98 | -0.97883 | 74.1434 | 117.2862 | -15.5041 | 1.0533 | -1 | -0.99999 | 74.2477 | 117.9949 | -0.30573
1.0628 | -0.98 | -0.97883 | 74.1434 | 117.2862 | -15.5041 | 1.0616 | -1 | -0.99999 | 74.2477 | 117.9812 | -0.30573
1.0711 | -0.98 | -0.97908 | 74.1562 | 117.2862 | -15.4099 | 1.07 | -1 | -0.99999 | 74.2479 | 117.9813 | -0.30618
1.0795 | -0.98 | -0.97908 | 74.1562 | 117.2862 | -15.4099 | 1.0783 | -1 | -0.99999 | 74.2479 | 117.9813 | -0.30618
1.0878 | -0.98 | -0.97908 | 74.1562 | 117.2862 | -15.4099 | 1.0866 | -1 | -0.99999 | 74.2476 | 117.9813 | -0.30599
1.0961 | -0.98 | -0.97908 | 74.1562 | 117.2862 | -15.4099 | 1.095 | -1 | -0.99999 | 74.2476 | 117.9813 | -0.30599
1.1045 | -0.98 | -0.97908 | 74.1562 | 117.2862 | -15.4099 | 1.1033 | -1 | -0.99999 | 74.2476 | 117.9812 | -0.30599
1.1128 | -0.98 | -0.97908 | 74.1562 | 117.2862 | -15.4099 | 1.1116 | -1 | -0.99999 | 74.2476 | 117.9812 | -0.30599
1.1211 | -0.98 | -0.97908 | 74.1562 | 117.2862 | -15.4099 | 1.12 | -1 | -0.99999 | 74.247 | 117.9812 | -0.3064
1.1295 | -0.98 | -0.97908 | 74.1562 | 117.2862 | -15.4099 | 1.1283 | -1 | -0.99999 | 74.247 | 117.9812 | -0.3064
1.1378 | -0.98 | -0.97891 | 74.1342 | 117.2791 | -15.4702 | 1.1366 | -1 | -0.99999 | 74.247 | 117.9812 | -0.3064
1.1462 | -0.98 | -0.97891 | 74.1342 | 117.2719 | -15.4702 | 1.145 | -1 | -0.99999 | 74.247 | 117.9812 | -0.3064
1.1545 | -0.98 | -0.97891 | 74.1342 | 117.2719 | -15.4702 | 1.1533 | -1 | -0.99999 | 74.2477 | 117.9812 | -0.30635
1.1628 | -0.98 | -0.97891 | 74.1342 | 117.2719 | -15.4702 | 1.1616 | -1 | -0.99999 | 74.2477 | 117.9812 | -0.30635
1.1712 | -0.98 | -0.97871 | 74.1212 | 117.2737 | -15.5459 | 1.17 | -1 | -0.99999 | 74.2477 | 117.9812 | -0.30635
1.1795 | -0.98 | -0.97871 | 74.1212 | 117.2756 | -15.5459 | 1.1783 | -1 | -0.99999 | 74.2477 | 117.9812 | -0.30635
1.1878 | -0.98 | -0.97871 | 74.1212 | 117.2756 | -15.5459 | 1.1867 | -1 | -0.99999 | 74.2477 | 117.9812 | -0.30635
1.1962 | -0.98 | -0.97871 | 74.1212 | 117.2756 | -15.5459 | 1.195 | -1 | -0.99999 | 74.2477 | 117.9812 | -0.30635
1.2045 | -0.98 | -0.97847 | 74.1002 | 117.2733 | -15.6297 | 1.2033 | -1 | -0.99999 | 74.2477 | 117.9812 | -0.30635
1.2128 | -0.98 | -0.97847 | 74.1002 | 117.2711 | -15.6297 | 1.2117 | -1 | -0.99999 | 74.2477 | 117.9812 | -0.30635
1.2212 | -0.98 | -0.97847 | 74.1002 | 117.2711 | -15.6297 | 1.22 | -1 | -0.99999 | 74.2455 | 117.9796 | -0.36479
1.2295 | -0.98 | -0.97847 | 74.1002 | 117.2711 | -15.6297 | 1.2283 | -1 | -0.99999 | 74.2455 | 117.978 | -0.36479
1.2379 | -0.98 | -0.97914 | 74.113 | 117.2711 | -15.3807 | 1.2367 | -1 | -0.99999 | 74.2454 | 117.978 | -0.36485
1.2462 | -0.98 | -0.97914 | 74.113 | 117.2711 | -15.3807 | 1.245 | -1 | -0.99999 | 74.2454 | 117.978 | -0.36485
1.2545 | -0.98 | -0.97914 | 74.113 | 117.2711 | -15.3807 | 1.2533 | -1 | -0.99999 | 74.2487 | 117.978 | -0.28435
1.2629 | -0.98 | -0.97914 | 74.113 | 117.2711 | -15.3807 | 1.2617 | -1 | -0.99999 | 74.2487 | 117.978 | -0.28435
1.2712 | -0.98 | -0.97927 | 74.0843 | 117.2819 | -15.3258 | 1.27 | -1 | -0.99999 | 74.2487 | 117.978 | -0.28435
1.2795 | -0.98 | -0.97927 | 74.0843 | 117.2926 | -15.3258 | 1.2784 | -1 | -0.99999 | 74.2487 | 117.978 | -0.28435
1.2879 | -0.98 | -0.97927 | 74.0843 | 117.2926 | -15.3258 | 1.2867 | -1 | -0.99999 | 74.2532 | 117.9814 | -0.34314
1.2962 | -0.98 | -0.97927 | 74.0843 | 117.2926 | -15.3258 | 1.295 | -1 | -0.99999 | 74.2532 | 117.9847 | -0.34314
1.3046 | -0.98 | -0.97927 | 74.0843 | 117.2926 | -15.3258 | 1.3034 | -1 | -0.99999 | 74.2532 | 117.9847 | -0.34314
1.3129 | -0.98 | -0.97927 | 74.0843 | 117.2926 | -15.3258 | 1.3117 | -1 | -0.99999 | 74.2532 | 117.9847 | -0.34314
1.3212 | -0.98 | -0.97927 | 74.0843 | 117.2926 | -15.3258 | 1.32 | -1 | -0.99999 | 74.2639 | 117.9937 | -0.40264
1.3296 | -0.98 | -0.97927 | 74.0843 | 117.2926 | -15.3258 | 1.3284 | -1 | -0.99999 | 74.2639 | 118.0027 | -0.40264
1.3379 | -0.98 | -0.97936 | 74.1607 | 117.2967 | -15.3065 | 1.3367 | -1 | -0.99999 | 74.2389 | 118.0027 | -0.35493
1.3462 | -0.98 | -0.97936 | 74.1607 | 117.3007 | -15.3065 | 1.345 | -1 | -0.99999 | 74.2389 | 118.0027 | -0.35493
1.3546 | -0.98 | -0.97936 | 74.1607 | 117.3007 | -15.3065 | 1.3534 | -1 | -0.99999 | 74.2389 | 118.0027 | -0.35493
1.3629 | -0.98 | -0.97936 | 74.1607 | 117.3007 | -15.3065 | 1.3617 | -1 | -0.99999 | 74.2389 | 118.0027 | -0.35493
1.3712 | -0.98 | -0.97936 | 74.1607 | 117.3007 | -15.3065 | 1.37 | -1 | -0.99999 | 74.2389 | 118.0027 | -0.35493
1.3796 | -0.98 | -0.97936 | 74.1607 | 117.3007 | -15.3065 | 1.3784 | -1 | -0.99999 | 74.2389 | 118.0027 | -0.35493
1.3879 | -0.98 | -0.97936 | 74.1607 | 117.3007 | -15.3065 | 1.3867 | -1 | -0.99999 | 74.2389 | 118.0027 | -0.35493
1.3963 | -0.98 | -0.97936 | 74.1607 | 117.3007 | -15.3065 | 1.3951 | -1 | -0.99999 | 74.2389 | 118.0027 | -0.35493
1.4046 | -0.98 | -0.97936 | 74.1607 | 117.3007 | -15.3065 | 1.4034 | -1 | -0.99999 | 74.2517 | 118.0027 | -0.2365
1.4129 | -0.98 | -0.97936 | 74.1607 | 117.3007 | -15.3065 | 1.4117 | -1 | -0.99999 | 74.2517 | 118.0027 | -0.2365
1.4213 | -0.98 | -0.97915 | 74.1507 | 117.3056 | -15.3839 | 1.4201 | -1 | -0.99999 | 74.2517 | 118.0027 | -0.2365
1.4296 | -0.98 | -0.97915 | 74.1507 | 117.3104 | -15.3839 | 1.4284 | -1 | -0.99999 | 74.2517 | 118.0027 | -0.2365
1.4379 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3121 | -15.4439 | 1.4367 | -1 | -0.99999 | 74.2517 | 118.0027 | -0.2365
1.4463 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.4451 | -1 | -0.99999 | 74.2517 | 118.0027 | -0.2365
1.4546 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.4534 | -1 | -0.99999 | 74.2517 | 118.0027 | -0.2365
1.4629 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.4617 | -1 | -0.99999 | 74.2517 | 118.0027 | -0.2365
1.4713 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.4701 | -1 | -0.99999 | 74.2517 | 118.0027 | -0.2365
1.4796 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.4784 | -1 | -0.99999 | 74.2517 | 118.0027 | -0.2365
1.488 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.4867 | -1 | -0.99999 | 74.2567 | 118.0068 | -0.37855
1.4963 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.4951 | -1 | -0.99999 | 74.2567 | 118.0108 | -0.37855
1.5046 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.5034 | -1 | -0.99999 | 74.2567 | 118.0108 | -0.37855
1.513 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.5117 | -1 | -0.99999 | 74.2567 | 118.0108 | -0.37855
1.5213 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.5201 | -1 | -0.99999 | 74.2567 | 118.0108 | -0.37855
1.5296 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.5284 | -1 | -0.99999 | 74.2567 | 118.0108 | -0.37855
1.538 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.5368 | -1 | -0.99998 | 74.2509 | 118.0069 | -0.44212
1.5463 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.5451 | -1 | -0.99998 | 74.2509 | 118.003 | -0.44212
1.5546 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.5534 | -1 | -0.99999 | 74.2516 | 118.003 | -0.33857
1.563 | -0.98 | -0.97899 | 74.1402 | 117.3137 | -15.4439 | 1.5618 | -1 | -0.99999 | 74.2516 | 118.003 | -0.33857
1.5713 | -0.98 | -0.9792 | 74.1813 | 117.3137 | -15.3724 | 1.5701 | -1 | -0.99999 | 74.2515 | 118.003 | -0.33859
1.5797 | -0.98 | -0.9792 | 74.1813 | 117.3137 | -15.3724 | 1.5784 | -1 | -0.99999 | 74.2515 | 118.003 | -0.33859
1.588 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3122 | -15.4208 | 1.5868 | -1 | -0.99999 | 74.2515 | 118.003 | -0.33859
1.5963 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4208 | 1.5951 | -1 | -0.99999 | 74.2515 | 118.003 | -0.33859
1.6047 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4208 | 1.6034 | -1 | -0.99999 | 74.2516 | 118.003 | -0.3385
1.613 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4208 | 1.6118 | -1 | -0.99999 | 74.2516 | 118.003 | -0.3385
1.6213 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4208 | 1.6201 | -1 | -0.99999 | 74.2516 | 118.003 | -0.3385
1.6297 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4208 | 1.6285 | -1 | -0.99999 | 74.2516 | 118.003 | -0.3385
1.638 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4208 | 1.6368 | -1 | -0.99999 | 74.2516 | 118.003 | -0.3385
1.6464 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4208 | 1.6451 | -1 | -0.99999 | 74.2516 | 118.003 | -0.3385
1.6547 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4208 | 1.6535 | -1 | -0.99999 | 74.2516 | 118.003 | -0.3385
1.663 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4208 | 1.6618 | -1 | -0.99999 | 74.2516 | 118.003 | -0.3385
1.6714 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.6701 | -1 | -0.99999 | 74.2516 | 118.003 | -0.3385
1.6797 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.6785 | -1 | -0.99999 | 74.2516 | 118.003 | -0.3385
1.688 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.6868 | -1 | -0.99999 | 74.2553 | 118.003 | -0.25903
1.6964 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.6951 | -1 | -0.99999 | 74.2553 | 118.003 | -0.25903
1.7047 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.7035 | -1 | -0.99999 | 74.2553 | 118.003 | -0.25903
1.713 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.7118 | -1 | -0.99999 | 74.2553 | 118.003 | -0.25903
1.7214 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.7201 | -1 | -0.99999 | 74.2553 | 118.003 | -0.25903
1.7297 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.7285 | -1 | -0.99999 | 74.2553 | 118.003 | -0.25903
1.7381 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.7368 | -1 | -0.99999 | 74.2326 | 118.003 | -0.24447
1.7464 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.7452 | -1 | -0.99999 | 74.2326 | 118.003 | -0.24447
1.7547 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.7535 | -1 | -0.99999 | 74.2326 | 118.003 | -0.24447
1.7631 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.7618 | -1 | -0.99999 | 74.2326 | 118.003 | -0.24447
1.7714 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.7702 | -1 | -0.99999 | 74.2252 | 117.9971 | -0.29227
1.7797 | -0.98 | -0.97906 | 74.1696 | 117.3106 | -15.4209 | 1.7785 | -1 | -0.99999 | 74.2252 | 117.9911 | -0.29227
1.7881 | -0.98 | -0.97902 | 74.1458 | 117.2944 | -15.4337 | 1.7868 | -1 | -0.99999 | 74.2252 | 117.9911 | -0.2924
1.7964 | -0.98 | -0.97902 | 74.1458 | 117.2782 | -15.4337 | 1.7952 | -1 | -0.99999 | 74.2252 | 117.9911 | -0.2924
1.8047 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.8035 | -1 | -0.99999 | 74.2252 | 117.9911 | -0.2924
1.8131 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.8118 | -1 | -0.99999 | 74.2252 | 117.9911 | -0.2924
1.8214 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.8202 | -1 | -0.99999 | 74.2252 | 117.9911 | -0.2924
1.8298 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.8285 | -1 | -0.99999 | 74.2252 | 117.9911 | -0.2924
1.8381 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.8368 | -1 | -0.99999 | 74.2252 | 117.9911 | -0.2924
1.8464 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.8452 | -1 | -0.99999 | 74.2252 | 117.9911 | -0.2924
1.8548 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.8535 | -1 | -0.99999 | 74.223 | 117.9995 | -0.30442
1.8631 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.8619 | -1 | -0.99999 | 74.223 | 118.0078 | -0.30442
1.8714 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.8702 | -1 | -0.99999 | 74.223 | 118.0078 | -0.30442
1.8798 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.8785 | -1 | -0.99999 | 74.223 | 118.0078 | -0.30442
1.8881 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.8869 | -1 | -0.99999 | 74.229 | 118.0129 | -0.34673
1.8964 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.8952 | -1 | -0.99999 | 74.229 | 118.0179 | -0.34673
1.9048 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.9035 | -1 | -0.99999 | 74.229 | 118.0179 | -0.34673
1.9131 | -0.98 | -0.97905 | 74.1714 | 117.2782 | -15.4253 | 1.9119 | -1 | -0.99999 | 74.229 | 118.0179 | -0.34673
1.9215 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2713 | -15.4317 | 1.9202 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
1.9298 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 1.9285 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
1.9381 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 1.9369 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
1.9465 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 1.9452 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
1.9548 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 1.9536 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
1.9631 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 1.9619 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
1.9715 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 1.9702 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
1.9798 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 1.9786 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
1.9882 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 1.9869 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
1.9965 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 1.9952 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
2.0048 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.0036 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
2.0132 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.0119 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
2.0215 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.0202 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
2.0298 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.0286 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
2.0382 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.0369 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
2.0465 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.0452 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
2.0548 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.0536 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
2.0632 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.0619 | -1 | -0.99999 | 74.2288 | 118.0179 | -0.3467
2.0715 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.0703 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.0799 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.0786 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.0882 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.0869 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.0965 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.0953 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.1049 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.1036 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.1132 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.1119 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.1215 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.1203 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.1299 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.1286 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.1382 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.1369 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.1465 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.1453 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.1549 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.1536 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.1632 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.1619 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.1716 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.1703 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.1799 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.1786 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.1882 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.187 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.1966 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.1953 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.2049 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.2036 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.2132 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4317 | 2.212 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.2216 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4318 | 2.2203 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.2299 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4318 | 2.2286 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.2383 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.237 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.2466 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.2453 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.2549 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.2536 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.2633 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.262 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.2716 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.2703 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.2799 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.2786 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.2883 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.287 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.2966 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.2953 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.3049 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.3037 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.3133 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.312 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.3216 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.3203 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.33 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.3287 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.3383 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.337 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.3466 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.3453 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.355 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.3537 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.3633 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.362 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.3716 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.3703 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.38 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.3787 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.3883 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.387 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.3966 | -0.98 | -0.97903 | 74.1608 | 117.2643 | -15.4319 | 2.3953 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.405 | -0.98 | -0.97867 | 74.1179 | 117.2643 | -15.5577 | 2.4037 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.4133 | -0.98 | -0.97867 | 74.1179 | 117.2643 | -15.5577 | 2.412 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.4217 | -0.98 | -0.97867 | 74.1179 | 117.2643 | -15.5577 | 2.4204 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.43 | -0.98 | -0.97867 | 74.1179 | 117.2643 | -15.5577 | 2.4287 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.4383 | -0.98 | -0.97888 | 74.14 | 117.2697 | -15.4851 | 2.437 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.4467 | -0.98 | -0.97888 | 74.14 | 117.275 | -15.4851 | 2.4454 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.455 | -0.98 | -0.97888 | 74.14 | 117.275 | -15.4851 | 2.4537 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.4633 | -0.98 | -0.97888 | 74.14 | 117.275 | -15.4851 | 2.462 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.4717 | -0.98 | -0.97888 | 74.14 | 117.275 | -15.4851 | 2.4704 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.48 | -0.98 | -0.97888 | 74.14 | 117.275 | -15.4851 | 2.4787 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.4883 | -0.98 | -0.97866 | 74.1506 | 117.275 | -15.5674 | 2.487 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.4967 | -0.98 | -0.97866 | 74.1506 | 117.275 | -15.5674 | 2.4954 | -1 | -0.99999 | 74.2434 | 118.0179 | -0.32404
2.505 | -0.98 | -0.97866 | 74.1506 | 117.275 | -15.5674 | 2.5037 | -1 | -0.99998 | 74.2466 | 118.0207 | -0.45265
2.5134 | -0.98 | -0.97866 | 74.1506 | 117.275 | -15.5674 | 2.512 | -1 | -0.99998 | 74.2466 | 118.0234 | -0.45265
2.5217 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2665 | -15.4023 | 2.5204 | -1 | -0.99998 | 74.2419 | 118.0204 | -0.51659
2.53 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.5287 | -1 | -0.99998 | 74.2419 | 118.0173 | -0.51659
2.5384 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.537 | -1 | -0.99999 | 74.2521 | 118.0173 | -0.36225
2.5467 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.5454 | -1 | -0.99999 | 74.2521 | 118.0173 | -0.36225
2.555 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.5537 | -1 | -1 | 74.2435 | 118.0173 | -0.13569
2.5634 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.562 | -1 | -1 | 74.2435 | 118.0173 | -0.13569
2.5717 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.5704 | -1 | -1 | 74.2435 | 118.0173 | -0.13569
2.5801 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.5787 | -1 | -1 | 74.2435 | 118.0173 | -0.13569
2.5884 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.5871 | -1 | -1 | 74.2435 | 118.0173 | -0.13569
2.5967 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.5954 | -1 | -1 | 74.2435 | 118.0173 | -0.13569
2.6051 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.6037 | -1 | -0.99999 | 74.2483 | 118.0216 | -0.33813
2.6134 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.6121 | -1 | -0.99999 | 74.2483 | 118.0259 | -0.33813
2.6217 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.6204 | -1 | -0.99999 | 74.2483 | 118.0259 | -0.33813
2.6301 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.6287 | -1 | -0.99999 | 74.2483 | 118.0259 | -0.33813
2.6384 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.6371 | -1 | -0.99999 | 74.2483 | 118.0259 | -0.33813
2.6467 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.6454 | -1 | -0.99999 | 74.2483 | 118.0259 | -0.33813
2.6551 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.6537 | -1 | -0.99999 | 74.2483 | 118.0259 | -0.33813
2.6634 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.6621 | -1 | -0.99999 | 74.2483 | 118.0259 | -0.33813
2.6718 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.6704 | -1 | -0.99999 | 74.2483 | 118.0259 | -0.33813
2.6801 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.6787 | -1 | -0.99999 | 74.2483 | 118.0259 | -0.33813
2.6884 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.6871 | -1 | -0.99998 | 74.2369 | 118.0174 | -0.46194
2.6968 | -0.98 | -0.97911 | 74.1739 | 117.2581 | -15.4023 | 2.6954 | -1 | -0.99998 | 74.2369 | 118.0091 | -0.46194
2.7051 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4021 | 2.7037 | -1 | -0.99998 | 74.2445 | 118.0108 | -0.4393
2.7134 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4021 | 2.7121 | -1 | -0.99998 | 74.2445 | 118.0125 | -0.4393
2.7218 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4021 | 2.7204 | -1 | -0.99998 | 74.2445 | 118.0125 | -0.4393
2.7301 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4021 | 2.7288 | -1 | -0.99998 | 74.2445 | 118.0125 | -0.4393
2.7384 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4021 | 2.7371 | -1 | -0.99998 | 74.2445 | 118.0125 | -0.4393
2.7468 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4021 | 2.7454 | -1 | -0.99998 | 74.2445 | 118.0125 | -0.4393
2.7551 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4019 | 2.7537 | -1 | -0.99999 | 74.2447 | 118.0079 | -0.35646
2.7635 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4019 | 2.7621 | -1 | -0.99999 | 74.2447 | 118.0033 | -0.35646
2.7718 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4019 | 2.7704 | -1 | -1 | 74.262 | 117.9999 | -0.2301
2.7801 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4019 | 2.7788 | -1 | -1 | 74.262 | 117.9966 | -0.2301
2.7885 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4019 | 2.7871 | -1 | -1 | 74.262 | 117.9966 | -0.2301
2.7968 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4019 | 2.7954 | -1 | -1 | 74.262 | 117.9966 | -0.2301
2.8051 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4019 | 2.8038 | -1 | -0.99999 | 74.2574 | 117.9931 | -0.30437
2.8135 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4019 | 2.8121 | -1 | -0.99999 | 74.2574 | 117.9895 | -0.30437
2.8218 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4019 | 2.8204 | -1 | -0.99999 | 74.2574 | 117.9895 | -0.30437
2.8302 | -0.98 | -0.97911 | 74.1737 | 117.2581 | -15.4019 | 2.8288 | -1 | -0.99999 | 74.2574 | 117.9895 | -0.30437
2.8385 | -0.98 | -0.97906 | 74.1526 | 117.2565 | -15.4182 | 2.8371 | -1 | -0.99999 | 74.2615 | 117.9928 | -0.35125
2.8468 | -0.98 | -0.97906 | 74.1526 | 117.255 | -15.4182 | 2.8454 | -1 | -0.99999 | 74.2615 | 117.9961 | -0.35125
2.8552 | -0.98 | -0.97906 | 74.1526 | 117.255 | -15.4182 | 2.8538 | -1 | -0.99999 | 74.2511 | 118.0022 | -0.25801
2.8635 | -0.98 | -0.97906 | 74.1526 | 117.255 | -15.4182 | 2.8621 | -1 | -0.99999 | 74.2511 | 118.0083 | -0.25801
2.8718 | -0.98 | -0.97923 | 74.1703 | 117.2594 | -15.359 | 2.8704 | -1 | -0.99999 | 74.2511 | 118.0083 | -0.25801
2.8802 | -0.98 | -0.97923 | 74.1703 | 117.2639 | -15.359 | 2.8788 | -1 | -0.99999 | 74.2511 | 118.0083 | -0.25801
2.8885 | -0.98 | -0.97923 | 74.1703 | 117.2639 | -15.359 | 2.8871 | -1 | -0.99999 | 74.256 | 118.0126 | -0.32557
2.8968 | -0.98 | -0.97923 | 74.1703 | 117.2639 | -15.359 | 2.8955 | -1 | -0.99999 | 74.256 | 118.017 | -0.32557
2.9052 | -0.98 | -0.97923 | 74.1703 | 117.2639 | -15.359 | 2.9038 | -1 | -0.99999 | 74.2624 | 118.0222 | -0.39648
2.9135 | -0.98 | -0.97923 | 74.1703 | 117.2639 | -15.359 | 2.9121 | -1 | -0.99999 | 74.2624 | 118.0273 | -0.39648
2.9219 | -0.98 | -0.97923 | 74.1703 | 117.2639 | -15.359 | 2.9204 | -1 | -0.99999 | 74.2694 | 118.0273 | -0.24179
2.9302 | -0.98 | -0.97923 | 74.1703 | 117.2639 | -15.359 | 2.9288 | -1 | -0.99999 | 74.2694 | 118.0273 | -0.24179
2.9385 | -0.98 | -0.97923 | 74.1703 | 117.2639 | -15.359 | 2.9371 | -1 | -0.99999 | 74.2694 | 118.0273 | -0.24179
2.9469 | -0.98 | -0.97923 | 74.1703 | 117.2639 | -15.359 | 2.9455 | -1 | -0.99999 | 74.2694 | 118.0273 | -0.24179
2.9552 | -0.98 | -0.97894 | 74.1229 | 117.2639 | -15.4577 | 2.9538 | -1 | -0.99999 | 74.2596 | 118.0203 | -0.31636
2.9635 | -0.98 | -0.97894 | 74.1229 | 117.2639 | -15.4577 | 2.9621 | -1 | -0.99999 | 74.2596 | 118.0133 | -0.31636
2.9719 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2657 | -15.3909 | 2.9705 | -1 | -1 | 74.2487 | 118.0133 | -0.17372
2.9802 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 2.9788 | -1 | -1 | 74.2487 | 118.0133 | -0.17372
2.9885 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 2.9871 | -1 | -0.99999 | 74.2443 | 118.0099 | -0.31808
2.9969 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 2.9955 | -1 | -0.99999 | 74.2443 | 118.0065 | -0.31808
3.0052 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 3.0038 | -1 | -0.99999 | 74.3039 | 118.0065 | -0.24123
3.0136 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 3.0121 | -1 | -0.99999 | 74.3039 | 118.0065 | -0.24123
3.0219 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 3.0205 | -1 | -0.99999 | 74.3056 | 118.0082 | -0.29437
3.0302 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 3.0288 | -1 | -0.99999 | 74.3056 | 118.01 | -0.29437
3.0386 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 3.0371 | -1 | -0.99999 | 74.3056 | 118.01 | -0.29437
3.0469 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 3.0455 | -1 | -0.99999 | 74.3056 | 118.01 | -0.29437
3.0552 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 3.0538 | -1 | -0.99999 | 74.3163 | 118.0059 | -0.24782
3.0636 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 3.0621 | -1 | -0.99999 | 74.3163 | 118.0018 | -0.24782
3.0719 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 3.0705 | -1 | -0.99999 | 74.3146 | 118.0012 | -0.39475
3.0802 | -0.98 | -0.97912 | 74.1395 | 117.2675 | -15.3909 | 3.0788 | -1 | -0.99999 | 74.3146 | 118.0005 | -0.39475
3.0886 | -0.98 | -0.97892 | 74.2008 | 117.2675 | -15.4803 | 3.0872 | -1 | -0.99999 | 74.3146 | 118.0005 | -0.39475
3.0969 | -0.98 | -0.97892 | 74.2008 | 117.2675 | -15.4803 | 3.0955 | -1 | -0.99999 | 74.3146 | 118.0005 | -0.39475
3.1053 | -0.98 | -0.97892 | 74.2008 | 117.2675 | -15.4803 | 3.1038 | -1 | -1 | 74.3136 | 118.0051 | -0.12451
3.1136 | -0.98 | -0.97892 | 74.2008 | 117.2675 | -15.4803 | 3.1122 | -1 | -1 | 74.3136 | 118.0098 | -0.12451
3.1219 | -0.98 | -0.97892 | 74.2008 | 117.2675 | -15.4803 | 3.1205 | -1 | -1 | 74.3216 | 118.0164 | -0.19376
3.1303 | -0.98 | -0.97892 | 74.2008 | 117.2675 | -15.4803 | 3.1288 | -1 | -1 | 74.3216 | 118.0231 | -0.19376
3.1386 | -0.98 | -0.97892 | 74.2009 | 117.2675 | -15.4802 | 3.1372 | -1 | -0.99999 | 74.3152 | 118.0182 | -0.28466
3.1469 | -0.98 | -0.97892 | 74.2009 | 117.2675 | -15.4802 | 3.1455 | -1 | -0.99999 | 74.3152 | 118.0133 | -0.28466
3.1553 | -0.98 | -0.97892 | 74.2009 | 117.2675 | -15.4802 | 3.1538 | -1 | -0.99999 | 74.3114 | 118.0103 | -0.35646
3.1636 | -0.98 | -0.97892 | 74.2009 | 117.2675 | -15.4802 | 3.1622 | -1 | -0.99999 | 74.3114 | 118.0073 | -0.35646
3.172 | -0.98 | -0.97892 | 74.2009 | 117.2675 | -15.4802 | 3.1705 | -1 | -0.99998 | 74.3075 | 118.0047 | -0.42021
3.1803 | -0.98 | -0.97892 | 74.2009 | 117.2675 | -15.4802 | 3.1788 | -1 | -0.99998 | 74.3075 | 118.0022 | -0.42021
3.1886 | -0.98 | -0.97892 | 74.2009 | 117.2675 | -15.4802 | 3.1872 | -1 | -0.99999 | 74.2949 | 118.0022 | -0.25113
3.197 | -0.98 | -0.97892 | 74.2009 | 117.2675 | -15.4802 | 3.1955 | -1 | -0.99999 | 74.2949 | 118.0022 | -0.25113
3.2053 | -0.98 | -0.97906 | 74.2119 | 117.2682 | -15.4323 | 3.2038 | -1 | -0.99999 | 74.3141 | 118.011 | -0.2973
3.2136 | -0.98 | -0.97906 | 74.2119 | 117.2689 | -15.4323 | 3.2122 | -1 | -0.99999 | 74.3141 | 118.0198 | -0.2973
3.222 | -0.98 | -0.97906 | 74.2119 | 117.2689 | -15.4323 | 3.2205 | -1 | -0.99999 | 74.2844 | 118.0142 | -0.26563
3.2303 | -0.98 | -0.97906 | 74.2119 | 117.2689 | -15.4323 | 3.2288 | -1 | -0.99999 | 74.2844 | 118.0087 | -0.26563
3.2386 | -0.98 | -0.97906 | 74.2119 | 117.2689 | -15.4323 | 3.2372 | -1 | -0.99999 | 74.2844 | 118.0087 | -0.26563
3.247 | -0.98 | -0.97906 | 74.2119 | 117.2689 | -15.4323 | 3.2455 | -1 | -0.99999 | 74.2844 | 118.0087 | -0.26563
3.2553 | -0.98 | -0.97906 | 74.2119 | 117.2689 | -15.4323 | 3.2539 | -1 | -0.99999 | 74.2845 | 118.0087 | -0.26562
3.2637 | -0.98 | -0.97906 | 74.2119 | 117.2689 | -15.4323 | 3.2622 | -1 | -0.99999 | 74.2845 | 118.0087 | -0.26562
3.272 | -0.98 | -0.97906 | 74.2119 | 117.2689 | -15.4323 | 3.2705 | -1 | -0.99999 | 74.2845 | 118.0087 | -0.26562
3.2803 | -0.98 | -0.97906 | 74.2119 | 117.2689 | -15.4323 | 3.2789 | -1 | -0.99999 | 74.2845 | 118.0087 | -0.26562
3.2887 | -0.98 | -0.97925 | 74.2354 | 117.2763 | -15.3623 | 3.2872 | -1 | -0.99999 | 74.2845 | 118.0087 | -0.26562
3.297 | -0.98 | -0.97925 | 74.2354 | 117.2836 | -15.3623 | 3.2955 | -1 | -0.99999 | 74.2845 | 118.0087 | -0.26562
3.3053 | -0.98 | -0.97925 | 74.2354 | 117.2836 | -15.3623 | 3.3039 | -1 | -0.99999 | 74.2789 | 118.0042 | -0.32562
3.3137 | -0.98 | -0.97925 | 74.2354 | 117.2836 | -15.3623 | 3.3122 | -1 | -0.99999 | 74.2789 | 117.9998 | -0.32562
3.322 | -0.98 | -0.97925 | 74.2354 | 117.2836 | -15.3623 | 3.3205 | -1 | -0.99999 | 74.2852 | 118.005 | -0.39303
3.3303 | -0.98 | -0.97925 | 74.2354 | 117.2836 | -15.3623 | 3.3289 | -1 | -0.99999 | 74.2852 | 118.0103 | -0.39303
3.3387 | -0.98 | -0.97912 | 74.1938 | 117.2836 | -15.4049 | 3.3372 | -1 | -0.99999 | 74.2852 | 118.0103 | -0.39303
3.347 | -0.98 | -0.97912 | 74.1938 | 117.2836 | -15.4049 | 3.3456 | -1 | -0.99999 | 74.2852 | 118.0103 | -0.39303
3.3554 | -0.98 | -0.97883 | 74.1731 | 117.2836 | -15.508 | 3.3539 | -1 | -0.99998 | 74.2976 | 118.0206 | -0.45081
3.3637 | -0.98 | -0.97883 | 74.1731 | 117.2836 | -15.508 | 3.3622 | -1 | -0.99998 | 74.2976 | 118.0309 | -0.45081
3.372 | -0.98 | -0.97883 | 74.1731 | 117.2836 | -15.508 | 3.3706 | -1 | -0.99998 | 74.2976 | 118.0309 | -0.45081
3.3804 | -0.98 | -0.97883 | 74.1731 | 117.2836 | -15.508 | 3.3789 | -1 | -0.99998 | 74.2976 | 118.0309 | -0.45081
3.3887 | -0.98 | -0.97883 | 74.1731 | 117.2836 | -15.508 | 3.3872 | -1 | -0.99999 | 74.2748 | 118.0309 | -0.40316
3.397 | -0.98 | -0.97883 | 74.1731 | 117.2836 | -15.508 | 3.3956 | -1 | -0.99999 | 74.2748 | 118.0309 | -0.40316
3.4054 | -0.98 | -0.97883 | 74.1731 | 117.2836 | -15.508 | 3.4039 | -1 | -0.99999 | 74.2748 | 118.0309 | -0.40316
3.4137 | -0.98 | -0.97883 | 74.1731 | 117.2836 | -15.508 | 3.4122 | -1 | -0.99999 | 74.2748 | 118.0309 | -0.40316
3.4221 | -0.98 | -0.97907 | 74.1943 | 117.286 | -15.424 | 3.4206 | -1 | -0.99999 | 74.2748 | 118.0309 | -0.40316
3.4304 | -0.98 | -0.97907 | 74.1943 | 117.2884 | -15.424 | 3.4289 | -1 | -0.99999 | 74.2748 | 118.0309 | -0.40316
3.4387 | -0.98 | -0.9792 | 74.2046 | 117.2886 | -15.3762 | 3.4372 | -1 | -0.99999 | 74.2748 | 118.0309 | -0.40316
3.4471 | -0.98 | -0.9792 | 74.2046 | 117.2887 | -15.3762 | 3.4456 | -1 | -0.99999 | 74.2748 | 118.0309 | -0.40316
3.4554 | -0.98 | -0.9792 | 74.2046 | 117.2887 | -15.3762 | 3.4539 | -1 | -0.99998 | 74.28 | 118.035 | -0.45087
3.4637 | -0.98 | -0.9792 | 74.2046 | 117.2887 | -15.3762 | 3.4623 | -1 | -0.99998 | 74.28 | 118.0392 | -0.45087
3.4721 | -0.98 | -0.9792 | 74.2046 | 117.2887 | -15.3762 | 3.4706 | -1 | -0.99999 | 74.2882 | 118.0392 | -0.27582
3.4804 | -0.98 | -0.9792 | 74.2046 | 117.2887 | -15.3762 | 3.4789 | -1 | -0.99999 | 74.2882 | 118.0392 | -0.27582
3.4887 | -0.98 | -0.9792 | 74.2046 | 117.2887 | -15.3762 | 3.4873 | -1 | -0.99999 | 74.2882 | 118.0392 | -0.27582
3.4971 | -0.98 | -0.9792 | 74.2046 | 117.2887 | -15.3762 | 3.4956 | -1 | -0.99999 | 74.2882 | 118.0392 | -0.27582
3.5054 | -0.98 | -0.9792 | 74.2046 | 117.2887 | -15.3762 | 3.5039 | -1 | -0.99999 | 74.2846 | 118.0364 | -0.35075
3.5138 | -0.98 | -0.9792 | 74.2046 | 117.2887 | -15.3762 | 3.5123 | -1 | -0.99999 | 74.2846 | 118.0335 | -0.35075
3.5221 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.5206 | -1 | -0.99999 | 74.2846 | 118.0335 | -0.35075
3.5304 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.5289 | -1 | -0.99999 | 74.2846 | 118.0335 | -0.35075
3.5388 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.5373 | -1 | -1 | 74.3257 | 118.0321 | -0.18786
3.5471 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.5456 | -1 | -1 | 74.3257 | 118.0306 | -0.18786
3.5554 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.5539 | -1 | -1 | 74.3257 | 118.0306 | -0.18786
3.5638 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.5623 | -1 | -1 | 74.3257 | 118.0306 | -0.18786
3.5721 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.5706 | -1 | -0.99999 | 74.3496 | 118.0306 | -0.3665
3.5804 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.579 | -1 | -0.99999 | 74.3496 | 118.0306 | -0.3665
3.5888 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.5873 | -1 | -0.99998 | 74.3454 | 118.0274 | -0.43756
3.5971 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.5956 | -1 | -0.99998 | 74.3454 | 118.0241 | -0.43756
3.6055 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.604 | -1 | -0.99999 | 74.3168 | 118.0241 | -0.26827
3.6138 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.6123 | -1 | -0.99999 | 74.3168 | 118.0241 | -0.26827
3.6221 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.6206 | -1 | -1 | 74.3305 | 118.0242 | -0.2329
3.6305 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.629 | -1 | -1 | 74.3305 | 118.0242 | -0.2329
3.6388 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.6373 | -1 | -1 | 74.3309 | 118.0241 | -0.23283
3.6471 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.6456 | -1 | -1 | 74.3309 | 118.0242 | -0.23283
3.6555 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.654 | -1 | -0.99999 | 74.2841 | 118.027 | -0.39452
3.6638 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.6623 | -1 | -0.99999 | 74.2841 | 118.0299 | -0.39452
3.6721 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.6706 | -1 | -0.99998 | 74.2908 | 118.0355 | -0.46181
3.6805 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.679 | -1 | -0.99998 | 74.2908 | 118.0411 | -0.46181
3.6888 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.6873 | -1 | -0.99999 | 74.3161 | 118.0411 | -0.24114
3.6972 | -0.98 | -0.97889 | 74.1504 | 117.2887 | -15.4824 | 3.6957 | -1 | -0.99999 | 74.3161 | 118.0411 | -0.24114
3.7055 | -0.98 | -0.97906 | 74.1585 | 117.285 | -15.418 | 3.704 | -1 | -0.99999 | 74.3161 | 118.0411 | -0.24114
3.7138 | -0.98 | -0.97906 | 74.1585 | 117.2812 | -15.418 | 3.7123 | -1 | -0.99999 | 74.3161 | 118.0411 | -0.24114
3.7222 | -0.98 | -0.97906 | 74.1585 | 117.2812 | -15.418 | 3.7207 | -1 | -0.99999 | 74.2364 | 118.0411 | -0.37489
3.7305 | -0.98 | -0.97906 | 74.1585 | 117.2812 | -15.418 | 3.729 | -1 | -0.99999 | 74.2364 | 118.0411 | -0.37489
3.7388 | -0.98 | -0.97906 | 74.1585 | 117.2812 | -15.418 | 3.7373 | -1 | -0.99998 | 74.2419 | 118.0455 | -0.42254
3.7472 | -0.98 | -0.97906 | 74.1585 | 117.2812 | -15.418 | 3.7457 | -1 | -0.99998 | 74.2419 | 118.0498 | -0.42254
3.7555 | -0.98 | -0.97906 | 74.1585 | 117.2812 | -15.418 | 3.754 | -1 | -0.99999 | 74.2442 | 118.0498 | -0.3035
3.7639 | -0.98 | -0.97906 | 74.1585 | 117.2812 | -15.418 | 3.7623 | -1 | -0.99999 | 74.2442 | 118.0498 | -0.3035
3.7722 | -0.98 | -0.97906 | 74.1585 | 117.2812 | -15.418 | 3.7707 | -1 | -0.99999 | 74.2442 | 118.0498 | -0.3035
3.7805 | -0.98 | -0.97906 | 74.1585 | 117.2812 | -15.418 | 3.779 | -1 | -0.99999 | 74.2442 | 118.0498 | -0.3035
3.7889 | -0.98 | -0.97888 | 74.1064 | 117.2812 | -15.4777 | 3.7873 | -1 | -0.99999 | 74.2442 | 118.0498 | -0.3035
3.7972 | -0.98 | -0.97888 | 74.1064 | 117.2812 | -15.4777 | 3.7957 | -1 | -0.99999 | 74.2442 | 118.0498 | -0.3035
3.8055 | -0.98 | -0.97865 | 74.1067 | 117.2812 | -15.5622 | 3.804 | -1 | -0.99999 | 74.2442 | 118.0498 | -0.3035
3.8139 | -0.98 | -0.97865 | 74.1067 | 117.2812 | -15.5622 | 3.8124 | -1 | -0.99999 | 74.2442 | 118.0498 | -0.3035
3.8222 | -0.98 | -0.97886 | 74.1296 | 117.2872 | -15.49 | 3.8207 | -1 | -0.99999 | 74.2442 | 118.0498 | -0.3035
3.8305 | -0.98 | -0.97886 | 74.1296 | 117.2931 | -15.49 | 3.829 | -1 | -0.99999 | 74.2442 | 118.0498 | -0.3035
3.8389 | -0.98 | -0.97886 | 74.1296 | 117.2931 | -15.49 | 3.8374 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0498 | -0.27743
3.8472 | -0.98 | -0.97886 | 74.1296 | 117.2931 | -15.49 | 3.8457 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0498 | -0.27743
3.8556 | -0.98 | -0.97907 | 74.1404 | 117.2888 | -15.4126 | 3.854 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0498 | -0.27743
3.8639 | -0.98 | -0.97907 | 74.1404 | 117.2844 | -15.4126 | 3.8624 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0498 | -0.27743
3.8722 | -0.98 | -0.97907 | 74.1404 | 117.2844 | -15.4126 | 3.8707 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0498 | -0.27743
3.8806 | -0.98 | -0.97907 | 74.1404 | 117.2844 | -15.4126 | 3.879 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0498 | -0.27743
3.8889 | -0.98 | -0.97907 | 74.1404 | 117.2844 | -15.4126 | 3.8874 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0498 | -0.27743
3.8972 | -0.98 | -0.97907 | 74.1404 | 117.2844 | -15.4126 | 3.8957 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0498 | -0.27743
3.9056 | -0.98 | -0.97907 | 74.1404 | 117.2844 | -15.4126 | 3.904 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0498 | -0.27743
3.9139 | -0.98 | -0.97907 | 74.1404 | 117.2844 | -15.4126 | 3.9124 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0498 | -0.27743
3.9222 | -0.98 | -0.97907 | 74.1404 | 117.2844 | -15.4126 | 3.9207 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0498 | -0.27743
3.9306 | -0.98 | -0.97907 | 74.1404 | 117.2844 | -15.4126 | 3.9291 | -1 | -0.99999 | 74.2464 | 118.0498 | -0.27743
3.9389 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2773 | -15.3585 | 3.9374 | -1 | -0.99999 | 74.2803 | 118.0498 | -0.2971
3.9473 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 3.9457 | -1 | -0.99999 | 74.2803 | 118.0498 | -0.2971
3.9556 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 3.9541 | -1 | -0.99999 | 74.2803 | 118.0498 | -0.2971
3.9639 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 3.9624 | -1 | -0.99999 | 74.2803 | 118.0498 | -0.2971
3.9723 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 3.9707 | -1 | -0.99999 | 74.2803 | 118.0498 | -0.2971
3.9806 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 3.9791 | -1 | -0.99999 | 74.2803 | 118.0498 | -0.2971
3.9889 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 3.9874 | -1 | -0.99999 | 74.2849 | 118.0498 | -0.24391
3.9973 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 3.9958 | -1 | -0.99999 | 74.2849 | 118.0498 | -0.24391
4.0056 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.0041 | -1 | -0.99999 | 74.3561 | 118.0498 | -0.26871
4.0139 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.0124 | -1 | -0.99999 | 74.3561 | 118.0498 | -0.26871
4.0223 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.0207 | -1 | -0.99999 | 74.3561 | 118.0498 | -0.26871
4.0306 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.0291 | -1 | -0.99999 | 74.3561 | 118.0498 | -0.26871
4.039 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.0374 | -1 | -0.99999 | 74.356 | 118.0498 | -0.26868
4.0473 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.0458 | -1 | -0.99999 | 74.356 | 118.0498 | -0.26868
4.0556 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.0541 | -1 | -0.99999 | 74.356 | 118.0498 | -0.26868
4.064 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.0624 | -1 | -0.99999 | 74.356 | 118.0498 | -0.26868
4.0723 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.0708 | -1 | -0.99999 | 74.356 | 118.0498 | -0.26868
4.0806 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.0791 | -1 | -0.99999 | 74.356 | 118.0498 | -0.26868
4.089 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.0874 | -1 | -0.99999 | 74.356 | 118.0498 | -0.26868
4.0973 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.0958 | -1 | -0.99999 | 74.356 | 118.0498 | -0.26868
4.1057 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.1041 | -1 | -0.99999 | 74.356 | 118.0498 | -0.26868
4.114 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.1124 | -1 | -0.99999 | 74.356 | 118.0498 | -0.26868
4.1223 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.1208 | -1 | -0.99999 | 74.3347 | 118.0498 | -0.25383
4.1307 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.1291 | -1 | -0.99999 | 74.3347 | 118.0498 | -0.25383
4.139 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.1375 | -1 | -0.99999 | 74.3347 | 118.0498 | -0.25383
4.1473 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.1458 | -1 | -0.99999 | 74.3347 | 118.0498 | -0.25383
4.1557 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.1541 | -1 | -0.99998 | 74.2804 | 118.0498 | -0.4306
4.164 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.1625 | -1 | -0.99998 | 74.2804 | 118.0498 | -0.4306
4.1723 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.1708 | -1 | -0.99998 | 74.2804 | 118.0498 | -0.4306
4.1807 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.1791 | -1 | -0.99998 | 74.2804 | 118.0498 | -0.4306
4.189 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.1875 | -1 | -0.99999 | 74.3121 | 118.0498 | -0.27904
4.1974 | -0.98 | -0.97921 | 74.1419 | 117.2702 | -15.3585 | 4.1958 | -1 | -0.99999 | 74.3121 | 118.0498 | -0.27904
4.2057 | -0.98 | -0.97937 | 74.1408 | 117.2599 | -15.2988 | 4.2041 | -1 | -0.99999 | 74.3121 | 118.0498 | -0.27904
4.214 | -0.98 | -0.97937 | 74.1408 | 117.2495 | -15.2988 | 4.2125 | -1 | -0.99999 | 74.3121 | 118.0498 | -0.27904
4.2224 | -0.98 | -0.97937 | 74.1408 | 117.2495 | -15.2988 | 4.2208 | -1 | -0.99999 | 74.3121 | 118.0498 | -0.27904
4.2307 | -0.98 | -0.97937 | 74.1408 | 117.2495 | -15.2988 | 4.2291 | -1 | -0.99999 | 74.3121 | 118.0498 | -0.27904
4.239 | -0.98 | -0.97937 | 74.1408 | 117.2495 | -15.2988 | 4.2375 | -1 | -0.99999 | 74.3323 | 118.0498 | -0.36167
4.2474 | -0.98 | -0.97937 | 74.1408 | 117.2495 | -15.2988 | 4.2458 | -1 | -0.99999 | 74.3323 | 118.0498 | -0.36167
4.2557 | -0.98 | -0.97937 | 74.1408 | 117.2495 | -15.2988 | 4.2542 | -1 | -0.99999 | 74.3323 | 118.0498 | -0.36167
4.264 | -0.98 | -0.97937 | 74.1408 | 117.2495 | -15.2988 | 4.2625 | -1 | -0.99999 | 74.3323 | 118.0498 | -0.36167
4.2724 | -0.98 | -0.97937 | 74.1408 | 117.2495 | -15.2988 | 4.2708 | -1 | -0.99999 | 74.3098 | 118.0498 | -0.30616
4.2807 | -0.98 | -0.97937 | 74.1408 | 117.2495 | -15.2988 | 4.2792 | -1 | -0.99999 | 74.3098 | 118.0498 | -0.30616
4.2891 | -0.98 | -0.97937 | 74.1408 | 117.2495 | -15.2988 | 4.2875 | -1 | -0.99999 | 74.3098 | 118.0498 | -0.30616
4.2974 | -0.98 | -0.97937 | 74.1408 | 117.2495 | -15.2988 | 4.2958 | -1 | -0.99999 | 74.3098 | 118.0498 | -0.30616
4.3057 | -0.98 | -0.97916 | 74.152 | 117.2495 | -15.3818 | 4.3042 | -1 | -0.99998 | 74.2842 | 118.0571 | -0.47713
4.3141 | -0.98 | -0.97916 | 74.152 | 117.2495 | -15.3818 | 4.3125 | -1 | -0.99998 | 74.2842 | 118.0644 | -0.47713
4.3224 | -0.98 | -0.97916 | 74.152 | 117.2495 | -15.3818 | 4.3208 | -1 | -0.99998 | 74.2842 | 118.0644 | -0.47713
4.3307 | -0.98 | -0.97916 | 74.152 | 117.2495 | -15.3818 | 4.3292 | -1 | -0.99998 | 74.2842 | 118.0644 | -0.47713
4.3391 | -0.98 | -0.97916 | 74.152 | 117.2495 | -15.3818 | 4.3375 | -1 | -0.99998 | 74.2842 | 118.0644 | -0.47713
4.3474 | -0.98 | -0.97916 | 74.152 | 117.2495 | -15.3818 | 4.3458 | -1 | -0.99998 | 74.2842 | 118.0644 | -0.47713
4.3558 | -0.98 | -0.97934 | 74.1691 | 117.2517 | -15.3152 | 4.3542 | -1 | -0.99998 | 74.2842 | 118.0644 | -0.47713
4.3641 | -0.98 | -0.97934 | 74.1691 | 117.254 | -15.3152 | 4.3625 | -1 | -0.99998 | 74.2842 | 118.0644 | -0.47713
4.3724 | -0.98 | -0.97915 | 74.1747 | 117.254 | -15.3892 | 4.3709 | -1 | -0.99998 | 74.2842 | 118.0644 | -0.47713
4.3808 | -0.98 | -0.97915 | 74.1747 | 117.254 | -15.3892 | 4.3792 | -1 | -0.99998 | 74.2842 | 118.0644 | -0.47713
4.3891 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2589 | -15.3302 | 4.3875 | -1 | -0.99998 | 74.2892 | 118.0682 | -0.46614
4.3974 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.3959 | -1 | -0.99998 | 74.2892 | 118.0719 | -0.46614
4.4058 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.4042 | -1 | -0.99999 | 74.2761 | 118.0719 | -0.39248
4.4141 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.4125 | -1 | -0.99999 | 74.2761 | 118.0719 | -0.39248
4.4224 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.4209 | -1 | -0.99999 | 74.2829 | 118.0719 | -0.31318
4.4308 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.4292 | -1 | -0.99999 | 74.2829 | 118.0719 | -0.31318
4.4391 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.4375 | -1 | -0.99999 | 74.2829 | 118.0719 | -0.31318
4.4475 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.4459 | -1 | -0.99999 | 74.2829 | 118.0719 | -0.31318
4.4558 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.4542 | -1 | -0.99999 | 74.2829 | 118.0719 | -0.31318
4.4641 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.4625 | -1 | -0.99999 | 74.2829 | 118.0719 | -0.31318
4.4725 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.4709 | -1 | -0.99999 | 74.2829 | 118.0719 | -0.31318
4.4808 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.4792 | -1 | -0.99999 | 74.2829 | 118.0719 | -0.31318
4.4891 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.4875 | -1 | -0.99999 | 74.2842 | 118.0719 | -0.25296
4.4975 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.4959 | -1 | -0.99999 | 74.2842 | 118.0719 | -0.25296
4.5058 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.5042 | -1 | -0.99999 | 74.2842 | 118.0719 | -0.25296
4.5141 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.5126 | -1 | -0.99999 | 74.2842 | 118.0719 | -0.25296
4.5225 | -0.98 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.5209 | -1 | -0.99999 | 74.2842 | 118.0719 | -0.25296
4.5308 | -1 | -0.97931 | 74.1929 | 117.2638 | -15.3302 | 4.5292 | -1 | -0.99999 | 74.2842 | 118.0719 | -0.25296
4.5392 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.5376 | -1 | -0.99999 | 74.2842 | 118.0719 | -0.25296
4.5475 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.5459 | -1 | -0.99999 | 74.2842 | 118.0719 | -0.25296
4.5558 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.5542 | -1 | -1 | 74.2665 | 118.0745 | -0.22339
4.5642 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.5626 | -1 | -1 | 74.2665 | 118.0771 | -0.22339
4.5725 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.5709 | -1 | -0.99999 | 74.2834 | 118.0904 | -0.37311
4.5808 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.5792 | -1 | -0.99999 | 74.2834 | 118.1038 | -0.37311
4.5892 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.5876 | -1 | -0.99999 | 74.2834 | 118.1038 | -0.37311
4.5975 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.5959 | -1 | -0.99999 | 74.2834 | 118.1038 | -0.37311
4.6059 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.6042 | -1 | -0.99999 | 74.2834 | 118.1038 | -0.37311
4.6142 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.6126 | -1 | -0.99999 | 74.2834 | 118.1038 | -0.37311
4.6225 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.6209 | -1 | -0.99999 | 74.3107 | 118.1038 | -0.24353
4.6309 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.6292 | -1 | -0.99999 | 74.3107 | 118.1038 | -0.24353
4.6392 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.6376 | -1 | -0.99999 | 74.3272 | 118.1037 | -0.33422
4.6475 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.6459 | -1 | -0.99999 | 74.3272 | 118.1037 | -0.33422
4.6559 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.6542 | -1 | -0.99999 | 74.3272 | 118.1037 | -0.33422
4.6642 | -1 | -0.97912 | 74.1601 | 117.2638 | -15.3976 | 4.6626 | -1 | -0.99999 | 74.3272 | 118.1037 | -0.33422
4.6725 | -1 | -0.97897 | 74.1255 | 117.2649 | -15.448 | 4.6709 | -1 | -0.99999 | 74.3272 | 118.1037 | -0.33422
4.6809 | -1 | -0.97897 | 74.1255 | 117.266 | -15.448 | 4.6792 | -1 | -0.99999 | 74.3272 | 118.1037 | -0.33422
4.6892 | -1 | -0.97897 | 74.1255 | 117.266 | -15.448 | 4.6876 | -1 | -1 | 74.3133 | 118.1037 | -0.19833
4.6976 | -1 | -0.97897 | 74.1255 | 117.266 | -15.448 | 4.6959 | -1 | -1 | 74.3133 | 118.1037 | -0.19833
4.7059 | -1 | -0.97903 | 74.1169 | 117.266 | -15.4234 | 4.7042 | -1 | -0.99999 | 74.3117 | 118.1032 | -0.40633
4.7142 | -1 | -0.97903 | 74.1169 | 117.266 | -15.4234 | 4.7126 | -1 | -0.99999 | 74.3117 | 118.1026 | -0.40633
4.7226 | -1 | -0.97903 | 74.1169 | 117.266 | -15.4234 | 4.7209 | -1 | -0.99999 | 74.3117 | 118.1026 | -0.40633
4.7309 | -1 | -0.97903 | 74.1169 | 117.266 | -15.4234 | 4.7292 | -1 | -0.99999 | 74.3117 | 118.1026 | -0.40633
4.7392 | -1 | -0.9789 | 74.1393 | 117.266 | -15.4779 | 4.7376 | -1 | -0.99999 | 74.3117 | 118.1026 | -0.40633
4.7476 | -1 | -0.9789 | 74.1393 | 117.266 | -15.4779 | 4.7459 | -1 | -0.99999 | 74.3117 | 118.1026 | -0.40633
4.7559 | -1 | -0.9789 | 74.1393 | 117.266 | -15.4779 | 4.7542 | -1 | -0.99997 | 74.3066 | 118.0994 | -0.54252
4.7642 | -1 | -0.9789 | 74.1393 | 117.266 | -15.4779 | 4.7626 | -1 | -0.99997 | 74.3066 | 118.0961 | -0.54252
4.7726 | -1 | -0.97906 | 74.1576 | 117.271 | -15.419 | 4.7709 | -1 | -0.99999 | 74.3115 | 118.0961 | -0.36462
4.7809 | -1 | -0.97906 | 74.1576 | 117.276 | -15.419 | 4.7792 | -1 | -0.99999 | 74.3115 | 118.0961 | -0.36462
4.7893 | -1 | -0.97906 | 74.1576 | 117.276 | -15.419 | 4.7876 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.0872 | -0.44599
4.7976 | -1 | -0.97906 | 74.1576 | 117.276 | -15.419 | 4.7959 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.0783 | -0.44599
4.8059 | -1 | -0.97906 | 74.1576 | 117.276 | -15.419 | 4.8043 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.0783 | -0.44599
4.8143 | -1 | -0.97906 | 74.1576 | 117.276 | -15.419 | 4.8126 | -1 | -0.99998 | 74.3 | 118.0783 | -0.44599
4.8226 | -1 | -0.97906 | 74.1576 | 117.276 | -15.419 | 4.8209 | -1 | -0.99998 | 74.319 | 118.0717 | -0.41788
4.8309 | -1 | -0.97906 | 74.1576 | 117.276 | -15.419 | 4.8293 | -1 | -0.99998 | 74.319 | 118.0651 | -0.41788
4.8393 | -1 | -0.97929 | 74.1794 | 117.2791 | -15.3353 | 4.8376 | -1 | -0.99999 | 74.3296 | 118.0651 | -0.31056
4.8476 | -1 | -0.97929 | 74.1794 | 117.2821 | -15.3353 | 4.8459 | -1 | -0.99999 | 74.3296 | 118.0651 | -0.31056
4.8559 | -1 | -0.97929 | 74.1794 | 117.2821 | -15.3353 | 4.8543 | -1 | -0.99999 | 74.328 | 118.0639 | -0.38494
4.8643 | -1 | -0.97929 | 74.1794 | 117.2821 | -15.3353 | 4.8626 | -1 | -0.99999 | 74.328 | 118.0628 | -0.38494
4.8726 | -1 | -0.97929 | 74.1794 | 117.2821 | -15.3353 | 4.8709 | -1 | -0.99999 | 74.328 | 118.0628 | -0.38494
4.881 | -1 | -0.97929 | 74.1794 | 117.2821 | -15.3353 | 4.8793 | -1 | -0.99999 | 74.328 | 118.0628 | -0.38494
4.8893 | -1 | -0.97929 | 74.1794 | 117.2821 | -15.3353 | 4.8876 | -1 | -0.99998 | 74.3111 | 118.0502 | -0.50447
4.8976 | -1 | -0.97929 | 74.1794 | 117.2821 | -15.3353 | 4.8959 | -1 | -0.99998 | 74.3111 | 118.0375 | -0.50447
4.906 | -1 | -0.97875 | 74.1444 | 117.2898 | -15.5343 | 4.9043 | -1 | -0.99998 | 74.3111 | 118.0375 | -0.50447
4.9143 | -1 | -0.97875 | 74.1444 | 117.2975 | -15.5343 | 4.9126 | -1 | -0.99998 | 74.3111 | 118.0375 | -0.50447
4.9226 | -1 | -0.97875 | 74.1444 | 117.2975 | -15.5343 | 4.9209 | -1 | -0.99999 | 74.3184 | 118.0375 | -0.32725
4.931 | -1 | -0.97875 | 74.1444 | 117.2975 | -15.5343 | 4.9293 | -1 | -0.99999 | 74.3184 | 118.0375 | -0.32725
4.9393 | -1 | -0.97875 | 74.1444 | 117.2975 | -15.5343 | 4.9376 | -1 | -1 | 74.3093 | 118.0365 | -0.093073
4.9476 | -1 | -0.97875 | 74.1444 | 117.2975 | -15.5343 | 4.9459 | -1 | -1 | 74.3093 | 118.0355 | -0.093073
4.956 | -1 | -0.97875 | 74.1444 | 117.2975 | -15.5343 | 4.9543 | -1 | -1 | 74.3145 | 118.04 | -0.20398
4.9643 | -1 | -0.97875 | 74.1444 | 117.2975 | -15.5343 | 4.9626 | -1 | -1 | 74.3145 | 118.0446 | -0.20398
4.9727 | -1 | -0.97892 | 74.1531 | 117.2943 | -15.4698 | 4.9709 | -1 | -1 | 74.3145 | 118.0446 | -0.20398
4.981 | -1 | -0.97892 | 74.1531 | 117.291 | -15.4698 | 4.9793 | -1 | -1 | 74.3145 | 118.0446 | -0.20398
4.9893 | -1 | -0.97892 | 74.1531 | 117.291 | -15.4698 | 4.9876 | -1 | -1 | 74.3145 | 118.0446 | -0.20398
4.9977 | -1 | -0.97892 | 74.1531 | 117.291 | -15.4698 | 4.9959 | -1 | -1 | 74.3145 | 118.0446 | -0.20398
5.006 | -1 | -0.97892 | 74.1531 | 117.291 | -15.4698 | 5.0043 | -1 | -1 | 74.3145 | 118.0446 | -0.20398
5.0143 | -1 | -0.97892 | 74.1531 | 117.2911 | -15.4698 | 5.0126 | -1 | -1 | 74.3145 | 118.0446 | -0.20398
5.0227 | -1 | -0.97892 | 74.1531 | 117.291 | -15.4698 | 5.0209 | -1 | -0.99999 | 74.3087 | 118.04 | -0.33907
5.031 | -1 | -0.97892 | 74.1531 | 117.291 | -15.4698 | 5.0293 | -1 | -0.99999 | 74.3087 | 118.0354 | -0.33907
5.0394 | -1 | -0.97892 | 74.1531 | 117.291 | -15.4698 | 5.0376 | -1 | -0.99998 | 74.3021 | 118.0309 | -0.41403
5.0477 | -1 | -0.97892 | 74.1531 | 117.2911 | -15.4698 | 5.046 | -1 | -0.99998 | 74.3021 | 118.0264 | -0.41403
5.056 | -1 | -0.97892 | 74.1531 | 117.2911 | -15.4698 | 5.0543 | -1 | -0.99998 | 74.3021 | 118.0264 | -0.41403
5.0644 | -1 | -0.97892 | 74.1531 | 117.2911 | -15.4698 | 5.0626 | -1 | -0.99998 | 74.3021 | 118.0264 | -0.41403
5.0727 | -1 | -0.97929 | 74.1648 | 117.2778 | -15.3325 | 5.0709 | -1 | -0.99998 | 74.3021 | 118.0264 | -0.41403
5.081 | -1 | -0.97929 | 74.1648 | 117.2645 | -15.3325 | 5.0793 | -1 | -0.99998 | 74.3021 | 118.0264 | -0.41403
5.0894 | -1 | -0.97929 | 74.1648 | 117.2645 | -15.3325 | 5.0876 | -1 | -0.99998 | 74.3021 | 118.0264 | -0.41403
5.0977 | -1 | -0.97929 | 74.1648 | 117.2645 | -15.3325 | 5.096 | -1 | -0.99998 | 74.3021 | 118.0264 | -0.41403
5.106 | -1 | -0.97929 | 74.1648 | 117.2645 | -15.3325 | 5.1043 | -1 | -0.99999 | 74.2891 | 118.0264 | -0.27791
5.1144 | -1 | -0.97929 | 74.1648 | 117.2645 | -15.3325 | 5.1126 | -1 | -0.99999 | 74.2891 | 118.0264 | -0.27791
5.1227 | -1 | -0.97929 | 74.1649 | 117.2645 | -15.3324 | 5.1209 | -1 | -1 | 74.2432 | 118.0328 | -0.23133
5.1311 | -1 | -0.97929 | 74.1649 | 117.2645 | -15.3324 | 5.1293 | -1 | -1 | 74.2432 | 118.0391 | -0.23133
5.1394 | -1 | -0.97947 | 74.1729 | 117.2607 | -15.2674 | 5.1376 | -1 | -1 | 74.2432 | 118.0391 | -0.23133
5.1477 | -1 | -0.97947 | 74.1729 | 117.2569 | -15.2674 | 5.146 | -1 | -1 | 74.2432 | 118.0391 | -0.23133
5.1561 | -1 | -0.97947 | 74.1729 | 117.2569 | -15.2674 | 5.1543 | -1 | -0.99999 | 74.2571 | 118.0508 | -0.3633
5.1644 | -1 | -0.97947 | 74.1729 | 117.2569 | -15.2674 | 5.1626 | -1 | -0.99999 | 74.2571 | 118.0625 | -0.3633
5.1727 | -1 | -0.97947 | 74.1729 | 117.2569 | -15.2674 | 5.171 | -1 | -0.99999 | 74.2139 | 118.0625 | -0.26576
5.1811 | -1 | -0.97947 | 74.1729 | 117.2569 | -15.2674 | 5.1793 | -1 | -0.99999 | 74.2139 | 118.0625 | -0.26576
5.1894 | -1 | -0.97947 | 74.1729 | 117.2569 | -15.2674 | 5.1876 | -1 | -0.99999 | 74.2139 | 118.0625 | -0.26576
5.1977 | -1 | -0.97947 | 74.1729 | 117.2569 | -15.2674 | 5.196 | -1 | -0.99999 | 74.2139 | 118.0625 | -0.26576
5.2061 | -1 | -0.97967 | 74.1964 | 117.2635 | -15.1953 | 5.2043 | -1 | -0.99999 | 74.2103 | 118.0595 | -0.32598
5.2144 | -1 | -0.97967 | 74.1964 | 117.2701 | -15.1953 | 5.2126 | -1 | -0.99999 | 74.2103 | 118.0566 | -0.32598
5.2228 | -1 | -0.9791 | 74.1308 | 117.2724 | -15.3983 | 5.221 | -1 | -0.99999 | 74.2103 | 118.0565 | -0.32598
5.2311 | -1 | -0.9791 | 74.1308 | 117.2747 | -15.3983 | 5.2293 | -1 | -0.99999 | 74.2103 | 118.0565 | -0.32598
5.2394 | -1 | -0.97874 | 74.1803 | 117.2747 | -15.5439 | 5.2376 | -1 | -0.99999 | 74.2608 | 118.0523 | -0.27791
5.2478 | -1 | -0.97874 | 74.1803 | 117.2747 | -15.5439 | 5.246 | -1 | -0.99999 | 74.2608 | 118.048 | -0.27791
5.2561 | -1 | -0.97874 | 74.1803 | 117.2747 | -15.5439 | 5.2543 | -1 | -0.99999 | 74.2604 | 118.0477 | -0.35224
5.2644 | -1 | -0.97874 | 74.1803 | 117.2747 | -15.5439 | 5.2626 | -1 | -0.99999 | 74.2604 | 118.0472 | -0.35224
5.2728 | -1 | -0.97888 | 74.1932 | 117.2771 | -15.4958 | 5.271 | -1 | -0.99999 | 74.2604 | 118.0472 | -0.35224
5.2811 | -1 | -0.97888 | 74.1932 | 117.2796 | -15.4958 | 5.2793 | -1 | -0.99999 | 74.2604 | 118.0472 | -0.35224
5.2895 | -1 | -0.97888 | 74.1932 | 117.2796 | -15.4959 | 5.2876 | -1 | -0.99998 | 74.2472 | 118.0371 | -0.42622
5.2978 | -1 | -0.97888 | 74.1932 | 117.2795 | -15.4959 | 5.296 | -1 | -0.99998 | 74.2472 | 118.0269 | -0.42622
5.3061 | -1 | -0.97888 | 74.1932 | 117.2796 | -15.4959 | 5.3043 | -1 | -0.99999 | 74.2807 | 118.0269 | -0.23851
5.3145 | -1 | -0.97888 | 74.1932 | 117.2796 | -15.4959 | 5.3126 | -1 | -0.99999 | 74.2807 | 118.0269 | -0.23851
5.3228 | -1 | -0.97888 | 74.1932 | 117.2796 | -15.4959 | 5.321 | -1 | -1 | 74.2584 | 118.0182 | -0.16203
5.3311 | -1 | -0.97888 | 74.1932 | 117.2795 | -15.4959 | 5.3293 | -1 | -1 | 74.2584 | 118.0096 | -0.16203
5.3395 | -1 | -0.97888 | 74.1932 | 117.2796 | -15.4959 | 5.3376 | -1 | -1 | 74.2584 | 118.0096 | -0.16203
5.3478 | -1 | -0.97888 | 74.1932 | 117.2796 | -15.4959 | 5.346 | -1 | -1 | 74.2584 | 118.0096 | -0.16203
5.3561 | -1 | -0.97904 | 74.2051 | 117.2791 | -15.4361 | 5.3543 | -1 | -0.99999 | 74.2471 | 118.0006 | -0.31574
5.3645 | -1 | -0.97904 | 74.2051 | 117.2785 | -15.4361 | 5.3626 | -1 | -0.99999 | 74.2471 | 117.9916 | -0.31574
5.3728 | -1 | -0.97904 | 74.2051 | 117.2785 | -15.4361 | 5.371 | -1 | -0.99999 | 74.2468 | 117.9916 | -0.3159
5.3812 | -1 | -0.97904 | 74.2051 | 117.2785 | -15.4361 | 5.3793 | -1 | -0.99999 | 74.2468 | 117.9916 | -0.3159
5.3895 | -1 | -0.97945 | 74.2369 | 117.2793 | -15.2882 | 5.3876 | -1 | -0.99999 | 74.2422 | 117.9886 | -0.39039
5.3978 | -1 | -0.97945 | 74.2369 | 117.2801 | -15.2882 | 5.396 | -1 | -0.99999 | 74.2422 | 117.9856 | -0.39039
5.4062 | -1 | -0.9792 | 74.1694 | 117.2801 | -15.3686 | 5.4043 | -1 | -0.99999 | 74.2422 | 117.9856 | -0.39039
5.4145 | -1 | -0.9792 | 74.1694 | 117.2801 | -15.3686 | 5.4127 | -1 | -0.99999 | 74.2422 | 117.9856 | -0.39039
5.4228 | -1 | -0.9792 | 74.1694 | 117.2801 | -15.3686 | 5.421 | -1 | -0.99998 | 74.2431 | 117.9865 | -0.5139
5.4312 | -1 | -0.9792 | 74.1694 | 117.2801 | -15.3686 | 5.4293 | -1 | -0.99998 | 74.2431 | 117.9874 | -0.5139
5.4395 | -1 | -0.9792 | 74.1694 | 117.2801 | -15.3686 | 5.4377 | -1 | -1 | 74.2323 | 117.9874 | -0.19515
5.4478 | -1 | -0.9792 | 74.1694 | 117.2801 | -15.3686 | 5.446 | -1 | -1 | 74.2323 | 117.9874 | -0.19515
5.4562 | -1 | -0.9792 | 74.1694 | 117.2801 | -15.3686 | 5.4543 | -1 | -0.99999 | 74.2423 | 117.996 | -0.26358
5.4645 | -1 | -0.9792 | 74.1694 | 117.2801 | -15.3686 | 5.4627 | -1 | -0.99999 | 74.2423 | 118.0046 | -0.26358
5.4729 | -1 | -0.97936 | 74.1813 | 117.2797 | -15.3089 | 5.471 | -1 | -0.99999 | 74.2393 | 118.0021 | -0.32385
5.4812 | -1 | -0.97936 | 74.1813 | 117.2793 | -15.3089 | 5.4793 | -1 | -0.99999 | 74.2393 | 117.9996 | -0.32385
5.4895 | -1 | -0.97936 | 74.1813 | 117.2793 | -15.3089 | 5.4877 | -1 | -0.99999 | 74.2594 | 117.9998 | -0.24523
5.4979 | -1 | -0.97936 | 74.1813 | 117.2793 | -15.3089 | 5.496 | -1 | -0.99999 | 74.2594 | 117.9999 | -0.24523
5.5062 | -1 | -0.97953 | 74.2002 | 117.2849 | -15.2501 | 5.5043 | -1 | -0.99999 | 74.2594 | 117.9999 | -0.24523
5.5145 | -1 | -0.97953 | 74.2002 | 117.2905 | -15.2501 | 5.5127 | -1 | -0.99999 | 74.2594 | 117.9999 | -0.24523
5.5229 | -1 | -0.97953 | 74.2002 | 117.2905 | -15.2501 | 5.521 | -1 | -0.99999 | 74.2594 | 118.0005 | -0.30946
5.5312 | -1 | -0.97953 | 74.2002 | 117.2905 | -15.2501 | 5.5293 | -1 | -0.99999 | 74.2594 | 118.0011 | -0.30946
5.5396 | -1 | -0.97953 | 74.2002 | 117.2905 | -15.2501 | 5.5377 | -1 | -0.99999 | 74.2565 | 117.9987 | -0.36973
5.5479 | -1 | -0.97953 | 74.2002 | 117.2905 | -15.2501 | 5.546 | -1 | -0.99999 | 74.2565 | 117.9964 | -0.36973
5.5562 | -1 | -0.97896 | 74.1429 | 117.2815 | -15.4541 | 5.5543 | -1 | -1 | 74.2189 | 117.9964 | -0.23009
5.5646 | -1 | -0.97896 | 74.1429 | 117.2724 | -15.4541 | 5.5627 | -1 | -1 | 74.2189 | 117.9964 | -0.23009
5.5729 | -1 | -0.97896 | 74.1431 | 117.2724 | -15.4541 | 5.571 | -1 | -0.99999 | 74.2349 | 118.0095 | -0.30674
5.5812 | -1 | -0.97896 | 74.1431 | 117.2724 | -15.4541 | 5.5793 | -1 | -0.99999 | 74.2349 | 118.0226 | -0.30674
5.5896 | -1 | -0.97909 | 74.1544 | 117.2734 | -15.4066 | 5.5877 | -1 | -0.99999 | 74.2349 | 118.0226 | -0.30674
5.5979 | -1 | -0.97909 | 74.1544 | 117.2743 | -15.4066 | 5.596 | -1 | -0.99999 | 74.2349 | 118.0226 | -0.30674
5.6062 | -1 | -0.97909 | 74.1544 | 117.2743 | -15.4066 | 5.6043 | -1 | -0.99998 | 74.2315 | 118.0204 | -0.43081
5.6146 | -1 | -0.97909 | 74.1544 | 117.2743 | -15.4066 | 5.6127 | -1 | -0.99998 | 74.2315 | 118.0181 | -0.43081
5.6229 | -1 | -0.97909 | 74.1544 | 117.2743 | -15.4066 | 5.621 | -1 | -0.99998 | 74.2315 | 118.0181 | -0.43081
5.6313 | -1 | -0.97909 | 74.1544 | 117.2743 | -15.4066 | 5.6293 | -1 | -0.99998 | 74.2315 | 118.0181 | -0.43081
5.6396 | -1 | -0.9793 | 74.1691 | 117.274 | -15.3311 | 5.6377 | -1 | -0.99998 | 74.2315 | 118.0181 | -0.43081
5.6479 | -1 | -0.9793 | 74.1691 | 117.2737 | -15.3311 | 5.646 | -1 | -0.99998 | 74.2315 | 118.0181 | -0.43081
5.6563 | -1 | -0.9793 | 74.1691 | 117.2737 | -15.3311 | 5.6544 | -1 | -0.99999 | 74.2221 | 118.0126 | -0.35279
5.6646 | -1 | -0.9793 | 74.1691 | 117.2737 | -15.3311 | 5.6627 | -1 | -0.99999 | 74.2221 | 118.0071 | -0.35279
5.6729 | -1 | -0.97892 | 74.1251 | 117.2737 | -15.4658 | 5.671 | -1 | -0.99999 | 74.267 | 118.0168 | -0.31182
5.6813 | -1 | -0.97892 | 74.1251 | 117.2737 | -15.4658 | 5.6793 | -1 | -0.99999 | 74.267 | 118.0264 | -0.31182
5.6896 | -1 | -0.97892 | 74.1251 | 117.2737 | -15.4658 | 5.6877 | -1 | -0.99999 | 74.267 | 118.0264 | -0.31182
5.6979 | -1 | -0.97892 | 74.1251 | 117.2737 | -15.4658 | 5.696 | -1 | -0.99999 | 74.267 | 118.0264 | -0.31182
5.7063 | -1 | -0.97935 | 74.1607 | 117.2757 | -15.3109 | 5.7044 | -1 | -0.99999 | 74.267 | 118.0264 | -0.31182
5.7146 | -1 | -0.97935 | 74.1607 | 117.2777 | -15.3109 | 5.7127 | -1 | -0.99999 | 74.267 | 118.0264 | -0.31182
5.723 | -1 | -0.97935 | 74.1607 | 117.2777 | -15.3109 | 5.721 | -1 | -0.99999 | 74.3149 | 118.0273 | -0.29362
5.7313 | -1 | -0.97935 | 74.1607 | 117.2777 | -15.3109 | 5.7293 | -1 | -0.99999 | 74.3149 | 118.0283 | -0.29362
5.7396 | -1 | -0.97935 | 74.1607 | 117.2777 | -15.3109 | 5.7377 | -1 | -0.99999 | 74.3135 | 118.027 | -0.35379
5.748 | -1 | -0.97935 | 74.1607 | 117.2777 | -15.3109 | 5.746 | -1 | -0.99999 | 74.3135 | 118.0258 | -0.35379
5.7563 | -1 | -0.97935 | 74.1607 | 117.2777 | -15.3109 | 5.7544 | -1 | -0.99999 | 74.3135 | 118.0258 | -0.35379
5.7646 | -1 | -0.97935 | 74.1607 | 117.2777 | -15.3109 | 5.7627 | -1 | -0.99999 | 74.3135 | 118.0258 | -0.35379
5.773 | -1 | -0.97931 | 74.1566 | 117.2753 | -15.3248 | 5.771 | -1 | -0.99999 | 74.3135 | 118.0258 | -0.35379
5.7813 | -1 | -0.97931 | 74.1566 | 117.2728 | -15.3248 | 5.7794 | -1 | -0.99999 | 74.3135 | 118.0258 | -0.35379
5.7896 | -1 | -0.97931 | 74.1566 | 117.2728 | -15.3248 | 5.7877 | -1 | -0.99998 | 74.3281 | 118.0212 | -0.42793
5.798 | -1 | -0.97931 | 74.1566 | 117.2728 | -15.3248 | 5.796 | -1 | -0.99998 | 74.3281 | 118.0166 | -0.42793
5.8063 | -1 | -0.97931 | 74.1566 | 117.2727 | -15.3247 | 5.8044 | -1 | -0.99999 | 74.3471 | 118.0166 | -0.27477
5.8147 | -1 | -0.97931 | 74.1566 | 117.2727 | -15.3247 | 5.8127 | -1 | -0.99999 | 74.3471 | 118.0166 | -0.27477
5.823 | -1 | -0.97931 | 74.1566 | 117.2727 | -15.3247 | 5.821 | -1 | -0.99999 | 74.3471 | 118.0166 | -0.27477
5.8313 | -1 | -0.97931 | 74.1566 | 117.2728 | -15.3247 | 5.8294 | -1 | -0.99999 | 74.3471 | 118.0166 | -0.27477
5.8397 | -1 | -0.97931 | 74.1566 | 117.2728 | -15.3247 | 5.8377 | -1 | -0.99999 | 74.3456 | 118.0161 | -0.39936
5.848 | -1 | -0.97931 | 74.1566 | 117.2728 | -15.3247 | 5.846 | -1 | -0.99999 | 74.3456 | 118.0155 | -0.39936
5.8563 | -1 | -0.97947 | 74.169 | 117.2727 | -15.2651 | 5.8544 | -1 | -0.99998 | 74.3393 | 118.0106 | -0.46462
5.8647 | -1 | -0.97947 | 74.169 | 117.2727 | -15.2651 | 5.8627 | -1 | -0.99998 | 74.3393 | 118.0056 | -0.46462
5.873 | -1 | -0.97925 | 74.1713 | 117.2727 | -15.3496 | 5.871 | -1 | -0.99999 | 74.3285 | 118.0039 | -0.3885
5.8814 | -1 | -0.97925 | 74.1713 | 117.2727 | -15.3496 | 5.8794 | -1 | -0.99999 | 74.3285 | 118.0023 | -0.3885
5.8897 | -1 | -0.97925 | 74.1713 | 117.2727 | -15.3496 | 5.8877 | -1 | -0.99999 | 74.3238 | 117.9996 | -0.32064
5.898 | -1 | -0.97925 | 74.1713 | 117.2727 | -15.3496 | 5.896 | -1 | -0.99999 | 74.3238 | 117.997 | -0.32064
5.9064 | -1 | -0.97941 | 74.1787 | 117.2685 | -15.2886 | 5.9044 | -1 | -0.99999 | 74.3243 | 117.9977 | -0.3956
5.9147 | -1 | -0.97941 | 74.1787 | 117.2643 | -15.2886 | 5.9127 | -1 | -0.99999 | 74.3243 | 117.9983 | -0.3956
5.923 | -1 | -0.97941 | 74.1787 | 117.2643 | -15.2886 | 5.921 | -1 | -0.99999 | 74.2944 | 117.9897 | -0.31965
5.9314 | -1 | -0.97941 | 74.1787 | 117.2643 | -15.2886 | 5.9294 | -1 | -0.99999 | 74.2944 | 117.981 | -0.31965
5.9397 | -1 | -0.97955 | 74.1921 | 117.2672 | -15.2406 | 5.9377 | -1 | -0.99999 | 74.3101 | 117.9792 | -0.2626
5.948 | -1 | -0.97955 | 74.1921 | 117.2702 | -15.2406 | 5.946 | -1 | -0.99999 | 74.3101 | 117.9774 | -0.2626
5.9564 | -1 | -0.97955 | 74.1921 | 117.2702 | -15.2406 | 5.9544 | -1 | -0.99999 | 74.3026 | 117.9716 | -0.34448
5.9647 | -1 | -0.97955 | 74.1921 | 117.2702 | -15.2406 | 5.9627 | -1 | -0.99999 | 74.3026 | 117.9657 | -0.34448
5.9731 | -1 | -0.97955 | 74.1921 | 117.2702 | -15.2406 | 5.971 | -1 | -0.99998 | 74.3028 | 117.966 | -0.41692
5.9814 | -1 | -0.97955 | 74.1921 | 117.2702 | -15.2406 | 5.9794 | -1 | -0.99998 | 74.3028 | 117.9662 | -0.41692
5.9897 | -1 | -0.97955 | 74.1921 | 117.2702 | -15.2406 | 5.9877 | -1 | -0.99998 | 74.2948 | 117.9609 | -0.50255
5.9981 | -1 | -0.97955 | 74.1921 | 117.2702 | -15.2406 | 5.996 | -1 | -0.99998 | 74.2948 | 117.9556 | -0.50255
6.0064 | -1 | -0.97955 | 74.1921 | 117.2702 | -15.2406 | 6.0044 | -1 | -0.99999 | 74.2534 | 117.9577 | -0.35327
6.0147 | -1 | -0.97955 | 74.1921 | 117.2702 | -15.2406 | 6.0127 | -1 | -0.99999 | 74.2534 | 117.9597 | -0.35327
6.0231 | -1 | -0.98072 | 74.2767 | 117.2919 | -14.8009 | 6.021 | -1 | -1 | 74.2471 | 117.9597 | -0.21697
6.0314 | -1 | -0.98072 | 74.2767 | 117.3136 | -14.8009 | 6.0294 | -1 | -1 | 74.2471 | 117.9597 | -0.21697
6.0397 | -1 | -0.9816 | 74.2801 | 117.3136 | -14.4493 | 6.0377 | -1 | -0.99999 | 74.2402 | 117.9551 | -0.3038
6.0481 | -1 | -0.9816 | 74.2801 | 117.3136 | -14.4493 | 6.0461 | -1 | -0.99999 | 74.2402 | 117.9504 | -0.3038
6.0564 | -1 | -0.98314 | 74.3005 | 117.3136 | -13.8205 | 6.0544 | -1 | -0.99998 | 74.243 | 117.9517 | -0.4663
6.0648 | -1 | -0.98314 | 74.3005 | 117.3136 | -13.8205 | 6.0627 | -1 | -0.99998 | 74.243 | 117.953 | -0.4663
6.0731 | -1 | -0.98502 | 74.348 | 117.3622 | -13.0143 | 6.0711 | -1 | -0.99998 | 74.243 | 117.953 | -0.4663
6.0814 | -1 | -0.98502 | 74.348 | 117.4108 | -13.0143 | 6.0794 | -1 | -0.99998 | 74.243 | 117.953 | -0.4663
6.0898 | -1 | -0.98763 | 74.4294 | 117.4702 | -11.8148 | 6.0877 | -1 | -0.99999 | 74.2318 | 117.953 | -0.2502
6.0981 | -1 | -0.98763 | 74.4294 | 117.5297 | -11.8148 | 6.0961 | -1 | -0.99999 | 74.2318 | 117.953 | -0.2502
6.1064 | -1 | -0.99022 | 74.5405 | 117.5737 | -10.5022 | 6.1044 | -1 | -0.99999 | 74.2373 | 117.9583 | -0.30324
6.1148 | -1 | -0.99022 | 74.5405 | 117.6176 | -10.5022 | 6.1127 | -1 | -0.99999 | 74.2373 | 117.9635 | -0.30324
6.1231 | -1 | -0.99241 | 74.6499 | 117.6176 | -9.2489 | 6.1211 | -1 | -0.99999 | 74.2373 | 117.9635 | -0.30324
6.1314 | -1 | -0.99241 | 74.6499 | 117.6176 | -9.2489 | 6.1294 | -1 | -0.99999 | 74.2373 | 117.9635 | -0.30324
6.1398 | -1 | -0.99406 | 74.7979 | 117.6654 | -8.1874 | 6.1377 | -1 | -0.99999 | 74.2363 | 117.9625 | -0.36357
6.1481 | -1 | -0.99406 | 74.7979 | 117.7131 | -8.1874 | 6.1461 | -1 | -0.99999 | 74.2363 | 117.9615 | -0.36357
6.1565 | -1 | -0.9954 | 74.8384 | 117.7131 | -7.2037 | 6.1544 | -1 | -1 | 74.2365 | 117.9615 | -0.22111
6.1648 | -1 | -0.9954 | 74.8384 | 117.7131 | -7.2037 | 6.1627 | -1 | -1 | 74.2365 | 117.9615 | -0.22111
6.1731 | -1 | -0.99655 | 74.9634 | 117.7645 | -6.2449 | 6.1711 | -1 | -0.99999 | 74.2479 | 117.9708 | -0.28768
6.1815 | -1 | -0.99655 | 74.9634 | 117.816 | -6.2449 | 6.1794 | -1 | -0.99999 | 74.2479 | 117.98 | -0.28768
6.1898 | -1 | -0.99738 | 75.1113 | 117.8665 | -5.4435 | 6.1878 | -1 | -0.99999 | 74.2479 | 117.98 | -0.28768
6.1981 | -1 | -0.99738 | 75.1113 | 117.917 | -5.4435 | 6.1961 | -1 | -0.99999 | 74.2479 | 117.98 | -0.28768
6.2065 | -1 | -0.99785 | 75.1265 | 117.917 | -4.9304 | 6.2044 | -1 | -0.99999 | 74.2479 | 117.98 | -0.28768
6.2148 | -1 | -0.99785 | 75.1265 | 117.917 | -4.9304 | 6.2127 | -1 | -0.99999 | 74.2479 | 117.98 | -0.28768
6.2232 | -1 | -0.9983 | 75.1301 | 117.917 | -4.3854 | 6.2211 | -1 | -0.99999 | 74.2479 | 117.98 | -0.28768
6.2315 | -1 | -0.9983 | 75.1301 | 117.917 | -4.3854 | 6.2294 | -1 | -0.99999 | 74.2479 | 117.98 | -0.28768
6.2398 | -1 | -0.99875 | 75.2206 | 117.9522 | -3.7577 | 6.2378 | -1 | -0.99999 | 74.2603 | 117.9904 | -0.35576
6.2482 | -1 | -0.99875 | 75.2206 | 117.9875 | -3.7577 | 6.2461 | -1 | -0.99999 | 74.2603 | 118.0008 | -0.35576
6.2565 | -1 | -0.99888 | 75.2245 | 117.9875 | -3.5703 | 6.2544 | -1 | -0.99999 | 74.2603 | 118.0008 | -0.35576
6.2648 | -1 | -0.99888 | 75.2245 | 117.9875 | -3.5703 | 6.2628 | -1 | -0.99999 | 74.2603 | 118.0008 | -0.35576
6.2732 | -1 | -0.99912 | 75.1952 | 117.9875 | -3.1636 | 6.2711 | -1 | -0.99999 | 74.2603 | 118.0008 | -0.35576
6.2815 | -1 | -0.99912 | 75.1952 | 117.9875 | -3.1636 | 6.2794 | -1 | -0.99999 | 74.2603 | 118.0008 | -0.35576
6.2898 | -1 | -0.99922 | 75.1735 | 117.9875 | -2.9719 | 6.2878 | -1 | -0.99998 | 74.2711 | 118.0093 | -0.4139
6.2982 | -1 | -0.99922 | 75.1735 | 117.9875 | -2.9719 | 6.2961 | -1 | -0.99998 | 74.2711 | 118.0178 | -0.4139
6.3065 | -1 | -0.99944 | 75.1629 | 117.9875 | -2.525 | 6.3044 | -1 | -0.99998 | 74.2711 | 118.0178 | -0.4139
6.3149 | -1 | -0.99944 | 75.1629 | 117.9875 | -2.525 | 6.3128 | -1 | -0.99998 | 74.2711 | 118.0178 | -0.4139
6.3232 | -1 | -0.9995 | 75.1323 | 117.9875 | -2.3855 | 6.3211 | -1 | -0.99999 | 74.2793 | 118.0178 | -0.36116
6.3315 | -1 | -0.9995 | 75.1323 | 117.9875 | -2.3855 | 6.3294 | -1 | -0.99999 | 74.2793 | 118.0178 | -0.36116
6.3399 | -1 | -0.9995 | 75.1323 | 117.9875 | -2.3855 | 6.3378 | -1 | -0.99999 | 74.2793 | 118.0178 | -0.36116
6.3482 | -1 | -0.9995 | 75.1323 | 117.9875 | -2.3855 | 6.3461 | -1 | -0.99999 | 74.2793 | 118.0178 | -0.36116
6.3565 | -1 | -0.99959 | 75.2086 | 118.0117 | -2.1447 | 6.3545 | -1 | -0.99998 | 74.2817 | 118.02 | -0.43536
6.3649 | -1 | -0.99959 | 75.2086 | 118.0359 | -2.1447 | 6.3628 | -1 | -0.99998 | 74.2817 | 118.0221 | -0.43536
6.3732 | -1 | -0.99972 | 75.2137 | 118.0359 | -1.7871 | 6.3711 | -1 | -0.99999 | 74.2908 | 118.0221 | -0.34004
6.3815 | -1 | -0.99972 | 75.2137 | 118.0359 | -1.7871 | 6.3794 | -1 | -0.99999 | 74.2908 | 118.0221 | -0.34004
6.3899 | -1 | -0.99972 | 75.2137 | 118.0359 | -1.7871 | 6.3878 | -1 | -0.99999 | 74.2908 | 118.0221 | -0.34004
6.3982 | -1 | -0.99972 | 75.2137 | 118.0359 | -1.7871 | 6.3961 | -1 | -0.99999 | 74.2908 | 118.0221 | -0.34004
6.4066 | -1 | -0.99972 | 75.2137 | 118.0359 | -1.7871 | 6.4045 | -1 | -0.99999 | 74.2908 | 118.0221 | -0.34004
6.4149 | -1 | -0.99972 | 75.2137 | 118.0359 | -1.7871 | 6.4128 | -1 | -0.99999 | 74.2908 | 118.0221 | -0.34004
6.4232 | -1 | -0.99972 | 75.2137 | 118.0359 | -1.7871 | 6.4211 | -1 | -0.99998 | 74.2885 | 118.0212 | -0.47575
6.4316 | -1 | -0.99972 | 75.2137 | 118.0359 | -1.7871 | 6.4295 | -1 | -0.99998 | 74.2885 | 118.0204 | -0.47575
6.4399 | -1 | -0.99978 | 75.211 | 118.0585 | -1.5873 | 6.4378 | -1 | -0.99998 | 74.2885 | 118.0204 | -0.47575
6.4482 | -1 | -0.99978 | 75.211 | 118.0811 | -1.5873 | 6.4461 | -1 | -0.99998 | 74.2885 | 118.0204 | -0.47575
6.4566 | -1 | -0.99985 | 75.2352 | 118.081 | -1.2868 | 6.4545 | -1 | -0.99999 | 74.2371 | 118.0204 | -0.29356
6.4649 | -1 | -0.99985 | 75.2352 | 118.081 | -1.2868 | 6.4628 | -1 | -0.99999 | 74.2371 | 118.0204 | -0.29356
6.4733 | -1 | -0.99986 | 75.2557 | 118.0963 | -1.254 | 6.4711 | -1 | -0.99999 | 74.2377 | 118.0204 | -0.29308
6.4816 | -1 | -0.99986 | 75.2557 | 118.1116 | -1.254 | 6.4795 | -1 | -0.99999 | 74.2377 | 118.0204 | -0.29308
6.4899 | -1 | -0.99986 | 75.2557 | 118.1116 | -1.254 | 6.4878 | -1 | -0.99999 | 74.2377 | 118.0204 | -0.29308
6.4983 | -1 | -0.99986 | 75.2557 | 118.1116 | -1.254 | 6.4961 | -1 | -0.99999 | 74.2377 | 118.0204 | -0.29308
6.5066 | -1 | -0.99986 | 75.2557 | 118.1116 | -1.254 | 6.5045 | -1 | -0.99999 | 74.241 | 118.0231 | -0.35126
6.5149 | -1 | -0.99986 | 75.2557 | 118.1116 | -1.254 | 6.5128 | -1 | -0.99999 | 74.241 | 118.0259 | -0.35126
6.5233 | -1 | -0.99986 | 75.2557 | 118.1116 | -1.254 | 6.5211 | -1 | -0.99999 | 74.241 | 118.0259 | -0.35126
6.5316 | -1 | -0.99986 | 75.2557 | 118.1116 | -1.254 | 6.5295 | -1 | -0.99999 | 74.241 | 118.0259 | -0.35126
6.5399 | -1 | -0.99986 | 75.2558 | 118.1116 | -1.254 | 6.5378 | -1 | -0.99999 | 74.2517 | 118.0276 | -0.31971
6.5483 | -1 | -0.99986 | 75.2558 | 118.1116 | -1.254 | 6.5462 | -1 | -0.99999 | 74.2517 | 118.0293 | -0.31971
6.5566 | -1 | -0.99986 | 75.2558 | 118.1115 | -1.254 | 6.5545 | -1 | -0.99999 | 74.251 | 118.0287 | -0.38003
6.565 | -1 | -0.99986 | 75.2558 | 118.1115 | -1.254 | 6.5628 | -1 | -0.99999 | 74.251 | 118.0281 | -0.38003
6.5733 | -1 | -0.99991 | 75.216 | 118.1115 | -1.0156 | 6.5712 | -1 | -0.99999 | 74.251 | 118.0281 | -0.38003
6.5816 | -1 | -0.99991 | 75.216 | 118.1115 | -1.0156 | 6.5795 | -1 | -0.99999 | 74.251 | 118.0281 | -0.38003
6.59 | -1 | -0.99993 | 75.1942 | 118.1115 | -0.88061 | 6.5878 | -1 | -0.99999 | 74.2509 | 118.0281 | -0.38002
6.5983 | -1 | -0.99993 | 75.1942 | 118.1115 | -0.88061 | 6.5962 | -1 | -0.99999 | 74.2509 | 118.0281 | -0.38002
6.6066 | -1 | -0.99993 | 75.1942 | 118.1115 | -0.88061 | 6.6045 | -1 | -0.99999 | 74.2378 | 118.0281 | -0.27078
6.615 | -1 | -0.99993 | 75.1942 | 118.1115 | -0.88061 | 6.6128 | -1 | -0.99999 | 74.2378 | 118.0281 | -0.27078
6.6233 | -1 | -0.99993 | 75.1942 | 118.1115 | -0.88061 | 6.6212 | -1 | -0.99999 | 74.2378 | 118.0281 | -0.27078
6.6316 | -1 | -0.99993 | 75.1942 | 118.1115 | -0.88061 | 6.6295 | -1 | -0.99999 | 74.2378 | 118.0281 | -0.27078
6.64 | -1 | -0.99993 | 75.1942 | 118.1115 | -0.88061 | 6.6378 | -1 | -0.99999 | 74.2378 | 118.0281 | -0.27078
6.6483 | -1 | -0.99993 | 75.1942 | 118.1115 | -0.88061 | 6.6462 | -1 | -0.99999 | 74.2378 | 118.0281 | -0.27078
6.6567 | -1 | -0.99993 | 75.1939 | 118.1115 | -0.8803 | 6.6545 | -1 | -0.99999 | 74.2378 | 118.0281 | -0.27078
6.665 | -1 | -0.99993 | 75.1939 | 118.1115 | -0.8803 | 6.6628 | -1 | -0.99999 | 74.2378 | 118.0282 | -0.27078
6.6733 | -1 | -0.99993 | 75.1939 | 118.1115 | -0.8804 | 6.6712 | -1 | -0.99998 | 74.2311 | 118.023 | -0.41306
6.6817 | -1 | -0.99993 | 75.1939 | 118.1115 | -0.8804 | 6.6795 | -1 | -0.99998 | 74.2311 | 118.0178 | -0.41306
6.69 | -1 | -0.99993 | 75.1939 | 118.1115 | -0.8804 | 6.6878 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0204 | -0.36737
6.6983 | -1 | -0.99993 | 75.1939 | 118.1115 | -0.8804 | 6.6962 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.7067 | -1 | -0.99993 | 75.1939 | 118.1115 | -0.8804 | 6.7045 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.715 | -1 | -0.99993 | 75.1939 | 118.1115 | -0.8804 | 6.7129 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.7234 | -1 | -0.99995 | 75.2411 | 118.1115 | -0.75354 | 6.7212 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.7317 | -1 | -0.99995 | 75.2411 | 118.1115 | -0.75354 | 6.7295 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.74 | -1 | -0.99995 | 75.2411 | 118.1115 | -0.75354 | 6.7379 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.7484 | -1 | -0.99995 | 75.2411 | 118.1115 | -0.75354 | 6.7462 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.7567 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.7545 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.765 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.7629 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.7734 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.7712 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.7817 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.7795 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.79 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.7879 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.7984 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.7962 | -1 | -0.99999 | 74.2239 | 118.0229 | -0.36737
6.8067 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.8045 | -1 | -0.99999 | 74.1919 | 118.0229 | -0.23794
6.8151 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.8129 | -1 | -0.99999 | 74.1919 | 118.0229 | -0.23794
6.8234 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.8212 | -1 | -0.99999 | 74.2032 | 118.0319 | -0.29594
6.8317 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.8295 | -1 | -0.99999 | 74.2032 | 118.0408 | -0.29594
6.8401 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.8379 | -1 | -0.99999 | 74.1944 | 118.0345 | -0.35589
6.8484 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.8462 | -1 | -0.99999 | 74.1944 | 118.0282 | -0.35589
6.8567 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.8545 | -1 | -0.99998 | 74.2055 | 118.0372 | -0.43889
6.8651 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.8629 | -1 | -0.99998 | 74.2055 | 118.0462 | -0.43889
6.8734 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.8712 | -1 | -0.99998 | 74.2055 | 118.0462 | -0.43889
6.8817 | -1 | -0.99997 | 75.246 | 118.1115 | -0.62115 | 6.8796 | -1 | -0.99998 | 74.2055 | 118.0462 | -0.43889
6.8901 | -1 | -0.99998 | 75.293 | 118.1115 | -0.51727 | 6.8879 | -1 | -1 | 74.2366 | 118.0462 | -0.17572
6.8984 | -1 | -0.99998 | 75.293 | 118.1115 | -0.51727 | 6.8962 | -1 | -1 | 74.2366 | 118.0463 | -0.17572
6.9068 | -1 | -0.99998 | 75.293 | 118.1115 | -0.51727 | 6.9046 | -1 | -1 | 74.2366 | 118.0463 | -0.17572
6.9151 | -1 | -0.99998 | 75.293 | 118.1115 | -0.51727 | 6.9129 | -1 | -1 | 74.2366 | 118.0463 | -0.17572
6.9234 | -1 | -0.99998 | 75.2934 | 118.1115 | -0.51748 | 6.9212 | -1 | -1 | 74.2366 | 118.0463 | -0.17572
6.9318 | -1 | -0.99998 | 75.2934 | 118.1115 | -0.51748 | 6.9296 | -1 | -1 | 74.2366 | 118.0463 | -0.17572
6.9401 | -1 | -0.99998 | 75.2934 | 118.1115 | -0.51748 | 6.9379 | -1 | -1 | 74.2366 | 118.0463 | -0.17572
6.9484 | -1 | -0.99998 | 75.2934 | 118.1115 | -0.51748 | 6.9462 | -1 | -1 | 74.2366 | 118.0463 | -0.17572
6.9568 | -1 | -0.99998 | 75.2934 | 118.1115 | -0.51748 | 6.9546 | -1 | -0.99999 | 74.2247 | 118.0366 | -0.23837
6.9651 | -1 | -0.99998 | 75.2934 | 118.1115 | -0.51748 | 6.9629 | -1 | -0.99999 | 74.2247 | 118.027 | -0.23837
6.9734 | -1 | -0.99998 | 75.2932 | 118.1115 | -0.51753 | 6.9712 | -1 | -0.99999 | 74.2267 | 118.0291 | -0.30218
6.9818 | -1 | -0.99998 | 75.2932 | 118.1115 | -0.51753 | 6.9796 | -1 | -0.99999 | 74.2267 | 118.0313 | -0.30218
6.9901 | -1 | -0.99998 | 75.2932 | 118.1115 | -0.51753 | 6.9879 | -1 | -0.99999 | 74.2267 | 118.0313 | -0.30218
6.9985 | -1 | -0.99998 | 75.2932 | 118.1115 | -0.51753 | 6.9962 | -1 | -0.99999 | 74.2267 | 118.0313 | -0.30218
7.0068 | -1 | -0.99998 | 75.2932 | 118.1115 | -0.51753 | 7.0046 | -1 | -0.99999 | 74.2267 | 118.0313 | -0.30218
7.0151 | -1 | -0.99998 | 75.2932 | 118.1115 | -0.51753 | 7.0129 | -1 | -0.99999 | 74.2267 | 118.0313 | -0.30218
7.0235 | -1 | -0.99998 | 75.3551 | 118.1115 | -0.47408 | 7.0212 | -1 | -0.99999 | 74.2267 | 118.0313 | -0.30218
7.0318 | -1 | -0.99998 | 75.3551 | 118.1115 | -0.47408 | 7.0296 | -1 | -0.99999 | 74.2267 | 118.0313 | -0.30218
7.0401 | -1 | -0.99998 | 75.3551 | 118.1115 | -0.47408 | 7.0379 | -1 | -0.99999 | 74.2266 | 118.0313 | -0.30226
7.0485 | -1 | -0.99998 | 75.3551 | 118.1115 | -0.47408 | 7.0463 | -1 | -0.99999 | 74.2266 | 118.0313 | -0.30226
7.0568 | -1 | -0.99998 | 75.3551 | 118.1115 | -0.47408 | 7.0546 | -1 | -0.99999 | 74.2211 | 118.027 | -0.38414
7.0651 | -1 | -0.99998 | 75.3551 | 118.1115 | -0.47408 | 7.0629 | -1 | -0.99999 | 74.2211 | 118.0228 | -0.38414
7.0735 | -1 | -0.99998 | 75.3551 | 118.1115 | -0.47408 | 7.0713 | -1 | -0.99999 | 74.2211 | 118.0228 | -0.38414
7.0818 | -1 | -0.99998 | 75.3551 | 118.1115 | -0.47408 | 7.0796 | -1 | -0.99999 | 74.2211 | 118.0228 | -0.38414
7.0902 | -1 | -0.99998 | 75.3551 | 118.1115 | -0.47408 | 7.0879 | -1 | -0.99999 | 74.2211 | 118.0228 | -0.38414
7.0985 | -1 | -0.99998 | 75.3551 | 118.1115 | -0.47408 | 7.0963 | -1 | -0.99999 | 74.2211 | 118.0228 | -0.38414
7.1068 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.1046 | -1 | -0.99999 | 74.2211 | 118.0228 | -0.38414
7.1152 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.1129 | -1 | -0.99999 | 74.2211 | 118.0228 | -0.38414
7.1235 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.1213 | -1 | -0.99999 | 74.2209 | 118.0228 | -0.38407
7.1318 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.1296 | -1 | -0.99999 | 74.2209 | 118.0228 | -0.38407
7.1402 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.1379 | -1 | -0.99999 | 74.2513 | 118.0228 | -0.30687
7.1485 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.1463 | -1 | -0.99999 | 74.2513 | 118.0228 | -0.30687
7.1569 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.1546 | -1 | -0.99999 | 74.2513 | 118.0228 | -0.30687
7.1652 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.1629 | -1 | -0.99999 | 74.2513 | 118.0228 | -0.30687
7.1735 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.1713 | -1 | -0.99999 | 74.2513 | 118.0228 | -0.30687
7.1819 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.1796 | -1 | -0.99999 | 74.2513 | 118.0228 | -0.30687
7.1902 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.188 | -1 | -0.99999 | 74.2521 | 118.0234 | -0.36698
7.1985 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.1963 | -1 | -0.99999 | 74.2521 | 118.0239 | -0.36698
7.2069 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.2046 | -1 | -0.99998 | 74.2549 | 118.0268 | -0.43109
7.2152 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.213 | -1 | -0.99998 | 74.2549 | 118.0298 | -0.43109
7.2235 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.2213 | -1 | -0.99998 | 74.2549 | 118.0298 | -0.43109
7.2319 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.2296 | -1 | -0.99998 | 74.2549 | 118.0298 | -0.43109
7.2402 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.238 | -1 | -0.99998 | 74.2549 | 118.0298 | -0.43109
7.2486 | -1 | -0.99999 | 75.4225 | 118.1115 | -0.39131 | 7.2463 | -1 | -0.99998 | 74.2549 | 118.0298 | -0.43109
7.2569 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.2546 | -1 | -0.99998 | 74.2549 | 118.0298 | -0.43109
7.2652 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.263 | -1 | -0.99998 | 74.2549 | 118.0298 | -0.43109
7.2736 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.2713 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.2819 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.2796 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.2902 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.288 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.2986 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.2963 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.3069 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.3046 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.3152 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.313 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.3236 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.3213 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.3319 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.3296 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.3403 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.338 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.3486 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.3463 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.3569 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.3547 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.3653 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.363 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.3736 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.3713 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.3819 | -1 | -0.99999 | 75.4267 | 118.1115 | -0.3657 | 7.3796 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.3903 | -1 | -0.99999 | 75.4272 | 118.1115 | -0.3659 | 7.388 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.3986 | -1 | -0.99999 | 75.4272 | 118.1114 | -0.3659 | 7.3963 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.407 | -1 | -0.99999 | 75.4272 | 118.1114 | -0.3659 | 7.4047 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.4153 | -1 | -0.99999 | 75.4272 | 118.1114 | -0.3659 | 7.413 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.4236 | -1 | -0.99999 | 75.4272 | 118.1114 | -0.3659 | 7.4213 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.432 | -1 | -0.99999 | 75.4272 | 118.1114 | -0.3659 | 7.4297 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.4403 | -1 | -0.99999 | 75.4272 | 118.1114 | -0.3659 | 7.438 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.4486 | -1 | -0.99999 | 75.4272 | 118.1114 | -0.3659 | 7.4463 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.457 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.4547 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.4653 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.463 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.4736 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.4713 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.482 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.4797 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.4903 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.488 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.4987 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.4963 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.507 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.5047 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.5153 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.513 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3227
7.5237 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.5214 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3228
7.532 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.5297 | -1 | -0.99999 | 74.2433 | 118.0298 | -0.3228
7.5403 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.538 | -1 | -0.99999 | 74.2391 | 118.0266 | -0.38814
7.5487 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.5463 | -1 | -0.99999 | 74.2391 | 118.0234 | -0.38814
7.557 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.5547 | -1 | -0.99999 | 74.2527 | 118.0234 | -0.3087
7.5653 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.563 | -1 | -0.99999 | 74.2527 | 118.0234 | -0.3087
7.5737 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.5714 | -1 | -0.99999 | 74.2503 | 118.0214 | -0.35726
7.582 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.5797 | -1 | -0.99999 | 74.2503 | 118.0195 | -0.35726
7.5904 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.588 | -1 | -0.99999 | 74.2503 | 118.0195 | -0.35726
7.5987 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.5964 | -1 | -0.99999 | 74.2503 | 118.0195 | -0.35726
7.607 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.6047 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0166 | -0.40594
7.6154 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.613 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.6237 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.6214 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.632 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.6297 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.6404 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.638 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.6487 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.6464 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.6571 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.6547 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.6654 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.663 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.6737 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.6714 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.6821 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.6797 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.6904 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.688 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.6987 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.6964 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.7071 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.7047 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.7154 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.7131 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.7237 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.7214 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.7321 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.7297 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.7404 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.7381 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.7488 | -1 | -0.99999 | 75.4676 | 118.1114 | -0.32159 | 7.7464 | -1 | -0.99999 | 74.246 | 118.0137 | -0.40594
7.7571 | -1 | -0.99999 | 75.4677 | 118.1114 | -0.32164 | 7.7547 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 118.0137 | -0.40592
7.7654 | -1 | -0.99999 | 75.4677 | 118.1114 | -0.32164 | 7.7631 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 118.0137 | -0.40592
7.7738 | -1 | -0.99999 | 75.4677 | 118.1114 | -0.32164 | 7.7714 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 118.0137 | -0.40592
7.7821 | -1 | -0.99999 | 75.4677 | 118.1114 | -0.32164 | 7.7797 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 118.0137 | -0.40592
7.7904 | -1 | -0.99999 | 75.4677 | 118.1114 | -0.32164 | 7.7881 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 118.0137 | -0.40592
7.7988 | -1 | -0.99999 | 75.4677 | 118.1114 | -0.32164 | 7.7964 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 118.0137 | -0.40592
7.8071 | -1 | -0.99999 | 75.4677 | 118.1114 | -0.32164 | 7.8047 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 118.0137 | -0.40592
7.8154 | -1 | -0.99999 | 75.4677 | 118.1114 | -0.32164 | 7.8131 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 118.0137 | -0.40592
7.8238 | -1 | -0.99999 | 75.4677 | 118.1114 | -0.32164 | 7.8214 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 118.0137 | -0.40592
7.8321 | -1 | -0.99999 | 75.4677 | 118.1114 | -0.32164 | 7.8298 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 118.0137 | -0.40592
7.8405 | -1 | -0.99998 | 75.4992 | 118.1114 | -0.45031 | 7.8381 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 118.0137 | -0.40592
7.8488 | -1 | -0.99998 | 75.4992 | 118.1114 | -0.45031 | 7.8464 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 118.0137 | -0.40592
7.8571 | -1 | -0.99998 | 75.4992 | 118.1114 | -0.45031 | 7.8547 | -1 | -0.99999 | 74.2531 | 118.0137 | -0.27277
7.8655 | -1 | -0.99998 | 75.4992 | 118.1114 | -0.45031 | 7.8631 | -1 | -0.99999 | 74.2531 | 118.0137 | -0.27277
7.8738 | -1 | -0.99998 | 75.4992 | 118.1114 | -0.45031 | 7.8714 | -1 | -0.99999 | 74.2531 | 118.0137 | -0.27277
7.8821 | -1 | -0.99998 | 75.4992 | 118.1114 | -0.45031 | 7.8798 | -1 | -0.99999 | 74.2531 | 118.0137 | -0.27277
7.8905 | -1 | -0.99999 | 75.5032 | 118.1146 | -0.40116 | 7.8881 | -1 | -0.99999 | 74.2529 | 118.0137 | -0.2728
7.8988 | -1 | -0.99999 | 75.5032 | 118.1177 | -0.40116 | 7.8964 | -1 | -0.99999 | 74.2529 | 118.0137 | -0.2728
7.9072 | -1 | -0.99998 | 75.5064 | 118.1177 | -0.48621 | 7.9048 | -1 | -0.99999 | 74.24 | 118.0036 | -0.40627
7.9155 | -1 | -0.99998 | 75.5064 | 118.1177 | -0.48621 | 7.9131 | -1 | -0.99999 | 74.24 | 117.9935 | -0.40627
7.9238 | -1 | -0.99997 | 75.5192 | 118.1177 | -0.56825 | 7.9214 | -1 | -0.99999 | 74.2529 | 117.9869 | -0.373
7.9322 | -1 | -0.99997 | 75.5192 | 118.1177 | -0.56825 | 7.9298 | -1 | -0.99999 | 74.2529 | 117.9804 | -0.373
7.9405 | -1 | -0.99997 | 75.5192 | 118.1177 | -0.56825 | 7.9381 | -1 | -0.99999 | 74.241 | 117.9804 | -0.28912
7.9488 | -1 | -0.99997 | 75.5192 | 118.1177 | -0.56825 | 7.9464 | -1 | -0.99999 | 74.241 | 117.9804 | -0.28912
7.9572 | -1 | -0.99998 | 75.519 | 118.1174 | -0.50804 | 7.9548 | -1 | -0.99999 | 74.2412 | 117.9804 | -0.28938
7.9655 | -1 | -0.99998 | 75.519 | 118.117 | -0.50804 | 7.9631 | -1 | -0.99999 | 74.2412 | 117.9804 | -0.28938
7.9738 | -1 | -0.99998 | 75.519 | 118.117 | -0.50804 | 7.9714 | -1 | -0.99999 | 74.2412 | 117.9804 | -0.28938
7.9822 | -1 | -0.99998 | 75.519 | 118.117 | -0.50804 | 7.9798 | -1 | -0.99999 | 74.2412 | 117.9804 | -0.28938
7.9905 | -1 | -0.99998 | 75.519 | 118.117 | -0.50804 | 7.9881 | -1 | -0.99999 | 74.2412 | 117.9804 | -0.28938
7.9988 | -1 | -0.99998 | 75.519 | 118.117 | -0.50804 | 7.9964 | -1 | -0.99999 | 74.2412 | 117.9804 | -0.28938
8.0072 | -1 | -0.99998 | 75.519 | 118.117 | -0.50804 | 8.0048 | -1 | -0.99999 | 74.2412 | 117.9804 | -0.28938
8.0155 | -1 | -0.99998 | 75.519 | 118.117 | -0.50804 | 8.0131 | -1 | -0.99999 | 74.2412 | 117.9804 | -0.28938
8.0239 | -1 | -0.99998 | 75.519 | 118.117 | -0.50804 | 8.0214 | -1 | -0.99999 | 74.2412 | 117.9804 | -0.28929
8.0322 | -1 | -0.99998 | 75.519 | 118.117 | -0.50804 | 8.0298 | -1 | -0.99999 | 74.2412 | 117.9804 | -0.28929
8.0405 | -1 | -0.99998 | 75.519 | 118.117 | -0.50804 | 8.0381 | -1 | -0.99999 | 74.2412 | 117.9804 | -0.28929
8.0489 | -1 | -0.99998 | 75.519 | 118.117 | -0.50804 | 8.0465 | -1 | -0.99999 | 74.2412 | 117.9804 | -0.28929
8.0572 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1147 | -0.43089 | 8.0548 | -1 | -0.99999 | 74.2414 | 117.9805 | -0.34959
8.0655 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.0631 | -1 | -0.99999 | 74.2414 | 117.9807 | -0.34959
8.0739 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.0715 | -1 | -0.99999 | 74.2414 | 117.9807 | -0.34959
8.0822 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.0798 | -1 | -0.99999 | 74.2414 | 117.9807 | -0.34959
8.0906 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.0881 | -1 | -0.99998 | 74.2448 | 117.984 | -0.4137
8.0989 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.0965 | -1 | -0.99998 | 74.2448 | 117.9872 | -0.4137
8.1072 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.1048 | -1 | -0.99998 | 74.2448 | 117.9872 | -0.4137
8.1156 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.1131 | -1 | -0.99998 | 74.2448 | 117.9872 | -0.4137
8.1239 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.1215 | -1 | -0.99998 | 74.2448 | 117.9872 | -0.4137
8.1322 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.1298 | -1 | -0.99998 | 74.2448 | 117.9872 | -0.4137
8.1406 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.1381 | -1 | -0.99998 | 74.2567 | 117.997 | -0.49673
8.1489 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.1465 | -1 | -0.99998 | 74.2567 | 118.0068 | -0.49673
8.1572 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.1548 | -1 | -0.99999 | 74.2485 | 118.0068 | -0.38687
8.1656 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.1631 | -1 | -0.99999 | 74.2485 | 118.0068 | -0.38687
8.1739 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.1715 | -1 | -0.99999 | 74.2485 | 118.0068 | -0.38687
8.1823 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.1798 | -1 | -0.99999 | 74.2485 | 118.0068 | -0.38687
8.1906 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.1881 | -1 | -0.99998 | 74.2382 | 117.9985 | -0.44944
8.1989 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.1965 | -1 | -0.99998 | 74.2382 | 117.9902 | -0.44944
8.2073 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.2048 | -1 | -0.99998 | 74.2382 | 117.9902 | -0.44944
8.2156 | -1 | -0.99998 | 75.517 | 118.1123 | -0.43089 | 8.2132 | -1 | -0.99998 | 74.2382 | 117.9902 | -0.44944
8.2239 | -1 | -0.99997 | 75.5053 | 118.1123 | -0.55068 | 8.2215 | -1 | -0.99999 | 74.2675 | 117.9906 | -0.37323
8.2323 | -1 | -0.99997 | 75.5053 | 118.1123 | -0.55068 | 8.2298 | -1 | -0.99999 | 74.2675 | 117.9911 | -0.37323
8.2406 | -1 | -0.99997 | 75.5053 | 118.1123 | -0.55068 | 8.2382 | -1 | -1 | 74.2717 | 117.9911 | -0.20293
8.2489 | -1 | -0.99997 | 75.5053 | 118.1123 | -0.55068 | 8.2465 | -1 | -1 | 74.2717 | 117.9911 | -0.20293
8.2573 | -1 | -0.99998 | 75.4958 | 118.1045 | -0.4708 | 8.2548 | -1 | -1 | 74.2717 | 117.9911 | -0.20291
8.2656 | -1 | -0.99998 | 75.4958 | 118.0967 | -0.4708 | 8.2632 | -1 | -1 | 74.2717 | 117.991 | -0.20291
8.274 | -1 | -0.99999 | 75.4965 | 118.0972 | -0.41042 | 8.2715 | -1 | -0.99999 | 74.2595 | 117.9813 | -0.27623
8.2823 | -1 | -0.99999 | 75.4965 | 118.0977 | -0.41042 | 8.2798 | -1 | -0.99999 | 74.2595 | 117.9715 | -0.27623
8.2906 | -1 | -0.99997 | 75.5022 | 118.0977 | -0.54586 | 8.2882 | -1 | -0.99999 | 74.2488 | 117.9719 | -0.25257
8.299 | -1 | -0.99997 | 75.5022 | 118.0977 | -0.54586 | 8.2965 | -1 | -0.99999 | 74.2488 | 117.9723 | -0.25257
8.3073 | -1 | -0.99997 | 75.5022 | 118.0977 | -0.54586 | 8.3048 | -1 | -0.99999 | 74.2488 | 117.9723 | -0.25257
8.3156 | -1 | -0.99997 | 75.5022 | 118.0977 | -0.54586 | 8.3132 | -1 | -0.99999 | 74.2488 | 117.9723 | -0.25257
8.324 | -1 | -0.99997 | 75.5022 | 118.0977 | -0.54586 | 8.3215 | -1 | -0.99999 | 74.2441 | 117.9691 | -0.30109
8.3323 | -1 | -0.99997 | 75.5022 | 118.0977 | -0.54586 | 8.3298 | -1 | -0.99999 | 74.2441 | 117.9659 | -0.30109
8.3407 | -1 | -0.99997 | 75.5024 | 118.0977 | -0.54586 | 8.3382 | -1 | -0.99999 | 74.2441 | 117.9659 | -0.30109
8.349 | -1 | -0.99997 | 75.5024 | 118.0977 | -0.54586 | 8.3465 | -1 | -0.99999 | 74.2441 | 117.9659 | -0.30109
8.3573 | -1 | -0.99996 | 75.4932 | 118.0977 | -0.64115 | 8.3549 | -1 | -0.99999 | 74.2439 | 117.9659 | -0.30101
8.3657 | -1 | -0.99996 | 75.4932 | 118.0977 | -0.64115 | 8.3632 | -1 | -0.99999 | 74.2439 | 117.9659 | -0.30101
8.374 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.0894 | -0.5546 | 8.3715 | -1 | -0.99999 | 74.2439 | 117.9659 | -0.30101
8.3823 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.3799 | -1 | -0.99999 | 74.2439 | 117.9659 | -0.30101
8.3907 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.3882 | -1 | -0.99999 | 74.2559 | 117.9717 | -0.30521
8.399 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.3965 | -1 | -0.99999 | 74.2559 | 117.9775 | -0.30521
8.4073 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.4049 | -1 | -0.99999 | 74.2564 | 117.9782 | -0.38092
8.4157 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.4132 | -1 | -0.99999 | 74.2564 | 117.979 | -0.38092
8.424 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.4215 | -1 | -0.99999 | 74.2564 | 117.979 | -0.38092
8.4324 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.4299 | -1 | -0.99999 | 74.2564 | 117.979 | -0.38092
8.4407 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.4382 | -1 | -0.99999 | 74.2564 | 117.979 | -0.38092
8.449 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.4465 | -1 | -0.99999 | 74.2564 | 117.979 | -0.38092
8.4574 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.4549 | -1 | -0.99999 | 74.2224 | 117.979 | -0.26607
8.4657 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.4632 | -1 | -0.99999 | 74.2224 | 117.979 | -0.26607
8.474 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.4715 | -1 | -0.99999 | 74.2208 | 117.9776 | -0.31453
8.4824 | -1 | -0.99997 | 75.4837 | 118.081 | -0.5546 | 8.4799 | -1 | -0.99999 | 74.2208 | 117.9762 | -0.31453
8.4907 | -1 | -0.99998 | 75.4729 | 118.0723 | -0.49639 | 8.4882 | -1 | -0.99999 | 74.2208 | 117.9762 | -0.31453
8.499 | -1 | -0.99998 | 75.4729 | 118.0635 | -0.49639 | 8.4965 | -1 | -0.99999 | 74.2208 | 117.9762 | -0.31453
8.5074 | -1 | -0.99998 | 75.4774 | 118.0669 | -0.44728 | 8.5049 | -1 | -0.99999 | 74.1892 | 117.9744 | -0.33621
8.5157 | -1 | -0.99998 | 75.4774 | 118.0703 | -0.44728 | 8.5132 | -1 | -0.99999 | 74.1892 | 117.9726 | -0.33621
8.5241 | -1 | -0.99998 | 75.4423 | 118.0703 | -0.49638 | 8.5216 | -1 | -0.99999 | 74.1889 | 117.9726 | -0.3363
8.5324 | -1 | -0.99998 | 75.4423 | 118.0703 | -0.49638 | 8.5299 | -1 | -0.99999 | 74.1889 | 117.9726 | -0.3363
8.5407 | -1 | -0.99998 | 75.4423 | 118.0703 | -0.49638 | 8.5382 | -1 | -0.99999 | 74.2417 | 117.9734 | -0.26998
8.5491 | -1 | -0.99998 | 75.4423 | 118.0703 | -0.49638 | 8.5466 | -1 | -0.99999 | 74.2417 | 117.9741 | -0.26998
8.5574 | -1 | -0.99998 | 75.4423 | 118.0703 | -0.49638 | 8.5549 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 117.9741 | -0.27009
8.5657 | -1 | -0.99998 | 75.4423 | 118.0703 | -0.49638 | 8.5632 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 117.9741 | -0.27009
8.5741 | -1 | -0.99998 | 75.4423 | 118.0703 | -0.49638 | 8.5716 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 117.9741 | -0.27009
8.5824 | -1 | -0.99998 | 75.4423 | 118.0703 | -0.49638 | 8.5799 | -1 | -0.99999 | 74.2415 | 117.9741 | -0.27009
8.5908 | -1 | -0.99998 | 75.4273 | 118.0703 | -0.53021 | 8.5882 | -1 | -0.99999 | 74.2447 | 117.9773 | -0.33394
8.5991 | -1 | -0.99998 | 75.4273 | 118.0703 | -0.53021 | 8.5966 | -1 | -0.99999 | 74.2447 | 117.9806 | -0.33394
8.6074 | -1 | -0.99998 | 75.4273 | 118.0703 | -0.53021 | 8.6049 | -1 | -1 | 74.2966 | 117.9784 | -0.15927
8.6158 | -1 | -0.99998 | 75.4273 | 118.0703 | -0.53021 | 8.6132 | -1 | -1 | 74.2966 | 117.9762 | -0.15927
8.6241 | -1 | -0.99998 | 75.4274 | 118.0703 | -0.53026 | 8.6216 | -1 | -1 | 74.2985 | 117.9778 | -0.21947
8.6324 | -1 | -0.99998 | 75.4274 | 118.0703 | -0.53026 | 8.6299 | -1 | -1 | 74.2985 | 117.9793 | -0.21947
8.6408 | -1 | -0.99998 | 75.4274 | 118.0703 | -0.53026 | 8.6382 | -1 | -1 | 74.2985 | 117.9793 | -0.21947
8.6491 | -1 | -0.99998 | 75.4274 | 118.0703 | -0.53026 | 8.6466 | -1 | -1 | 74.2985 | 117.9793 | -0.21947
8.6574 | -1 | -0.99998 | 75.4274 | 118.0703 | -0.53026 | 8.6549 | -1 | -1 | 74.2985 | 117.9793 | -0.21947
8.6658 | -1 | -0.99998 | 75.4274 | 118.0703 | -0.53026 | 8.6632 | -1 | -1 | 74.2985 | 117.9793 | -0.21947
8.6741 | -1 | -0.99998 | 75.4274 | 118.0703 | -0.53026 | 8.6716 | -1 | -0.99999 | 74.3029 | 117.9834 | -0.2836
8.6825 | -1 | -0.99998 | 75.4274 | 118.0703 | -0.53026 | 8.6799 | -1 | -0.99999 | 74.3029 | 117.9875 | -0.2836
8.6908 | -1 | -0.99998 | 75.4274 | 118.0703 | -0.53026 | 8.6883 | -1 | -0.99999 | 74.3069 | 117.9905 | -0.35558
8.6991 | -1 | -0.99998 | 75.4274 | 118.0703 | -0.53026 | 8.6966 | -1 | -0.99999 | 74.3069 | 117.9936 | -0.35558
8.7075 | -1 | -0.99998 | 75.4274 | 118.0703 | -0.53026 | 8.7049 | -1 | -0.99998 | 74.3114 | 117.9975 | -0.44649
8.7158 | -1 | -0.99998 | 75.4274 | 118.0703 | -0.53026 | 8.7132 | -1 | -0.99998 | 74.3114 | 118.0015 | -0.44649
8.7241 | -1 | -0.99997 | 75.4532 | 118.0703 | -0.5842 | 8.7216 | -1 | -0.99998 | 74.3114 | 118.0015 | -0.44649
8.7325 | -1 | -0.99997 | 75.4532 | 118.0703 | -0.5842 | 8.7299 | -1 | -0.99998 | 74.3114 | 118.0015 | -0.44649
8.7408 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0714 | -0.56693 | 8.7383 | -1 | -0.99998 | 74.3044 | 117.9966 | -0.50686
8.7491 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56693 | 8.7466 | -1 | -0.99998 | 74.3044 | 117.9917 | -0.50686
8.7575 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56693 | 8.7549 | -1 | -0.99999 | 74.3034 | 117.9917 | -0.37019
8.7658 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56693 | 8.7633 | -1 | -0.99999 | 74.3034 | 117.9917 | -0.37019
8.7742 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56693 | 8.7716 | -1 | -0.99999 | 74.2756 | 117.9835 | -0.29912
8.7825 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56693 | 8.7799 | -1 | -0.99999 | 74.2756 | 117.9753 | -0.29912
8.7908 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56693 | 8.7883 | -1 | -1 | 74.251 | 117.9799 | -0.20624
8.7992 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56693 | 8.7966 | -1 | -1 | 74.251 | 117.9845 | -0.20624
8.8075 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56706 | 8.8049 | -1 | -0.99999 | 74.2443 | 117.9798 | -0.2666
8.8158 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56706 | 8.8133 | -1 | -0.99999 | 74.2443 | 117.9751 | -0.2666
8.8242 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56706 | 8.8216 | -1 | -0.99999 | 74.2443 | 117.9751 | -0.2666
8.8325 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56706 | 8.8299 | -1 | -0.99999 | 74.2443 | 117.9751 | -0.2666
8.8409 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56706 | 8.8383 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 117.9763 | -0.32687
8.8492 | -1 | -0.99997 | 75.4548 | 118.0725 | -0.56706 | 8.8466 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 117.9775 | -0.32687
8.8575 | -1 | -0.99998 | 75.4953 | 118.0725 | -0.52345 | 8.855 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 117.9775 | -0.32687
8.8659 | -1 | -0.99998 | 75.4953 | 118.0725 | -0.52345 | 8.8633 | -1 | -0.99999 | 74.2459 | 117.9775 | -0.32687
8.8742 | -1 | -0.99998 | 75.4953 | 118.0725 | -0.52345 | 8.8716 | -1 | -0.99998 | 74.247 | 117.9791 | -0.47277
8.8825 | -1 | -0.99998 | 75.4953 | 118.0725 | -0.52345 | 8.88 | -1 | -0.99998 | 74.247 | 117.9808 | -0.47277
8.8909 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.8883 | -1 | -0.99998 | 74.247 | 117.9808 | -0.47277
8.8992 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.8966 | -1 | -0.99998 | 74.247 | 117.9808 | -0.47277
8.9075 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.905 | -1 | -0.99998 | 74.2533 | 117.985 | -0.40806
8.9159 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.9133 | -0.98 | -0.99998 | 74.2533 | 117.9892 | -0.40806
8.9242 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.9216 | -0.98 | -0.99999 | 74.2845 | 117.9892 | -0.29305
8.9326 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.93 | -0.98 | -0.99999 | 74.2845 | 117.9892 | -0.29305
8.9409 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.9383 | -0.98 | -1 | 74.3141 | 117.9938 | -0.18057
8.9492 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.9466 | -0.98 | -1 | 74.3141 | 117.9983 | -0.18057
8.9576 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.955 | -0.98 | -0.99999 | 74.3121 | 117.9968 | -0.24611
8.9659 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.9633 | -0.98 | -0.99999 | 74.3121 | 117.9953 | -0.24611
8.9742 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.9716 | -0.98 | -0.99999 | 74.3166 | 117.9988 | -0.31714
8.9826 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.98 | -0.98 | -0.99999 | 74.3166 | 118.0024 | -0.31714
8.9909 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.9883 | -0.98 | -0.99999 | 74.3166 | 118.0023 | -0.31714
8.9992 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 8.9967 | -0.98 | -0.99999 | 74.3166 | 118.0023 | -0.31714
9.0076 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 9.005 | -0.98 | -0.99999 | 74.3428 | 118.0063 | -0.27539
9.0159 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55766 | 9.0133 | -0.98 | -0.99999 | 74.3428 | 118.0103 | -0.27539
9.0243 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55791 | 9.0216 | -0.98 | -0.99999 | 74.3489 | 118.0154 | -0.34953
9.0326 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55791 | 9.03 | -0.98 | -0.99999 | 74.3489 | 118.0206 | -0.34953
9.0409 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55791 | 9.0383 | -0.98 | -0.99998 | 74.3511 | 118.0222 | -0.40983
9.0493 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55791 | 9.0467 | -0.98 | -0.99998 | 74.3511 | 118.0239 | -0.40983
9.0576 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55791 | 9.055 | -0.98 | -0.99999 | 74.3366 | 118.0196 | -0.32093
9.0659 | -1 | -0.99997 | 75.4793 | 118.0725 | -0.55791 | 9.0633 | -0.98 | -0.99999 | 74.3366 | 118.0153 | -0.32093
9.0743 | -1 | -0.99998 | 75.4699 | 118.0725 | -0.53349 | 9.0717 | -0.98 | -1 | 74.2956 | 118.0153 | -0.19494
9.0826 | -1 | -0.99998 | 75.4699 | 118.0725 | -0.53349 | 9.08 | -0.98 | -1 | 74.2956 | 118.0153 | -0.19494
9.091 | -1 | -0.99998 | 75.4699 | 118.0725 | -0.53349 | 9.0883 | -0.98 | -0.99999 | 74.2766 | 118.0002 | -0.33239
9.0993 | -1 | -0.99998 | 75.4699 | 118.0725 | -0.53349 | 9.0967 | -0.98 | -0.99999 | 74.2766 | 117.9851 | -0.33239
9.1076 | -1 | -0.99998 | 75.4699 | 118.0725 | -0.53338 | 9.105 | -0.98 | -0.99999 | 74.2707 | 117.981 | -0.39278
9.116 | -1 | -0.99998 | 75.4699 | 118.0725 | -0.53338 | 9.1133 | -0.98 | -0.99999 | 74.2707 | 117.9768 | -0.39278
9.1243 | -1 | -0.99998 | 75.4699 | 118.0725 | -0.53338 | 9.1217 | -0.98 | -0.99999 | 74.2707 | 117.9768 | -0.39278
9.1326 | -1 | -0.99998 | 75.4699 | 118.0725 | -0.53338 | 9.13 | -0.98 | -0.99999 | 74.2707 | 117.9768 | -0.39278
9.141 | -1 | -0.99998 | 75.4699 | 118.0725 | -0.53338 | 9.1383 | -0.98 | -0.99998 | 74.2738 | 117.9794 | -0.45287
9.1493 | -1 | -0.99998 | 75.4699 | 118.0725 | -0.53338 | 9.1467 | -0.98 | -0.99998 | 74.2738 | 117.9819 | -0.45287
9.1576 | -1 | -0.99998 | 75.4441 | 118.0725 | -0.47945 | 9.155 | -0.98 | -0.99998 | 74.2396 | 117.9918 | -0.43352
9.166 | -1 | -0.99998 | 75.4441 | 118.0725 | -0.47945 | 9.1634 | -0.98 | -0.99998 | 74.2396 | 118.0016 | -0.43352
9.1743 | -1 | -0.99998 | 75.4441 | 118.0725 | -0.47945 | 9.1717 | -0.98 | -0.99999 | 74.2142 | 118.0016 | -0.30261
9.1826 | -1 | -0.99998 | 75.4441 | 118.0725 | -0.47945 | 9.18 | -0.98 | -0.99999 | 74.2142 | 118.0016 | -0.30261
9.191 | -1 | -0.99998 | 75.3861 | 118.0585 | -0.52693 | 9.1883 | -0.98 | -1 | 74.2261 | 118.0036 | -0.22043
9.1993 | -1 | -0.99998 | 75.3861 | 118.0445 | -0.52693 | 9.1967 | -0.98 | -1 | 74.2261 | 118.0056 | -0.22043
9.2077 | -1 | -0.99998 | 75.3861 | 118.0445 | -0.52693 | 9.205 | -0.98 | -0.99999 | 74.2312 | 118.0101 | -0.2841
9.216 | -1 | -0.99998 | 75.3861 | 118.0445 | -0.52693 | 9.2134 | -0.98 | -0.99999 | 74.2312 | 118.0146 | -0.2841
9.2243 | -1 | -0.99999 | 75.3975 | 118.0445 | -0.40717 | 9.2217 | -0.98 | -0.99999 | 74.2296 | 118.0135 | -0.36624
9.2327 | -1 | -0.99999 | 75.3975 | 118.0445 | -0.40717 | 9.23 | -0.98 | -0.99999 | 74.2296 | 118.0124 | -0.36624
9.241 | -1 | -0.99998 | 75.3898 | 118.0394 | -0.49216 | 9.2384 | -0.98 | -0.99998 | 74.2325 | 118.0146 | -0.42604
9.2493 | -1 | -0.99998 | 75.3898 | 118.0344 | -0.49216 | 9.2467 | -0.98 | -0.99998 | 74.2325 | 118.0167 | -0.42604
9.2577 | -1 | -0.99998 | 75.3898 | 118.0344 | -0.49216 | 9.255 | -0.98 | -0.99998 | 74.2269 | 118.0129 | -0.48648
9.266 | -1 | -0.99998 | 75.3898 | 118.0344 | -0.49216 | 9.2634 | -0.98 | -0.99998 | 74.2269 | 118.0091 | -0.48648
9.2744 | -1 | -0.99998 | 75.3898 | 118.0344 | -0.49216 | 9.2717 | -0.98 | -0.99999 | 74.2556 | 118.0091 | -0.35563
9.2827 | -1 | -0.99998 | 75.3898 | 118.0344 | -0.49216 | 9.28 | -0.98 | -0.99999 | 74.2556 | 118.0091 | -0.35563
9.291 | -1 | -0.99999 | 75.3945 | 118.0344 | -0.33902 | 9.2884 | -0.98 | -1 | 74.3066 | 118.0167 | -0.19707
9.2994 | -1 | -0.99999 | 75.3945 | 118.0344 | -0.33902 | 9.2967 | -0.98 | -1 | 74.3066 | 118.0244 | -0.19707
9.3077 | -1 | -0.99999 | 75.3945 | 118.0344 | -0.33902 | 9.305 | -0.98 | -0.99999 | 74.313 | 118.0298 | -0.26099
9.316 | -1 | -0.99999 | 75.3945 | 118.0344 | -0.33902 | 9.3134 | -0.98 | -0.99999 | 74.313 | 118.0352 | -0.26099
9.3244 | -1 | -0.99999 | 75.3945 | 118.0344 | -0.33902 | 9.3217 | -0.98 | -0.99999 | 74.313 | 118.0353 | -0.26099
9.3327 | -1 | -0.99999 | 75.3945 | 118.0344 | -0.33902 | 9.33 | -0.98 | -0.99999 | 74.313 | 118.0353 | -0.26099
9.341 | -1 | -0.99999 | 75.3943 | 118.0344 | -0.33895 | 9.3384 | -0.98 | -0.99999 | 74.3081 | 118.0314 | -0.33558
9.3494 | -1 | -0.99999 | 75.3943 | 118.0344 | -0.33895 | 9.3467 | -0.98 | -0.99999 | 74.3081 | 118.0276 | -0.33558
9.3577 | -1 | -0.99999 | 75.3861 | 118.028 | -0.39961 | 9.355 | -0.98 | -0.99999 | 74.3364 | 118.0227 | -0.32023
9.3661 | -1 | -0.99999 | 75.3861 | 118.0216 | -0.39961 | 9.3634 | -0.98 | -0.99999 | 74.3364 | 118.0178 | -0.32023
9.3744 | -1 | -0.99998 | 75.3853 | 118.0211 | -0.45985 | 9.3717 | -0.98 | -0.99999 | 74.3364 | 118.0178 | -0.32023
9.3827 | -1 | -0.99998 | 75.3853 | 118.0206 | -0.45985 | 9.3801 | -0.98 | -0.99999 | 74.3364 | 118.0178 | -0.32023
9.3911 | -1 | -0.99998 | 75.3853 | 118.0206 | -0.45985 | 9.3884 | -0.98 | -1 | 74.3326 | 118.0203 | -0.19293
9.3994 | -1 | -0.99998 | 75.3853 | 118.0206 | -0.45985 | 9.3967 | -0.98 | -1 | 74.3326 | 118.0227 | -0.19293
9.4077 | -1 | -0.99998 | 75.3853 | 118.0206 | -0.45985 | 9.4051 | -0.98 | -1 | 74.3466 | 118.0259 | -0.12618
9.4161 | -1 | -0.99998 | 75.3853 | 118.0206 | -0.45985 | 9.4134 | -0.98 | -1 | 74.3466 | 118.029 | -0.12618
9.4244 | -1 | -0.99998 | 75.3853 | 118.0206 | -0.45985 | 9.4217 | -0.98 | -1 | 74.3385 | 118.0224 | -0.20066
9.4327 | -1 | -0.99998 | 75.3853 | 118.0206 | -0.45985 | 9.4301 | -0.98 | -1 | 74.3385 | 118.0158 | -0.20066
9.4411 | -1 | -0.99997 | 75.3857 | 118.022 | -0.55422 | 9.4384 | -0.98 | -0.99999 | 74.3418 | 118.0184 | -0.26095
9.4494 | -1 | -0.99997 | 75.3857 | 118.0233 | -0.55422 | 9.4467 | -0.98 | -0.99999 | 74.3418 | 118.021 | -0.26095
9.4578 | -1 | -0.99997 | 75.3857 | 118.0233 | -0.55422 | 9.4551 | -0.98 | -0.99999 | 74.3367 | 118.0177 | -0.3216
9.4661 | -1 | -0.99997 | 75.3857 | 118.0233 | -0.55422 | 9.4634 | -0.98 | -0.99999 | 74.3367 | 118.0144 | -0.3216
9.4744 | -1 | -0.99997 | 75.3881 | 118.0254 | -0.61857 | 9.4717 | -0.98 | -0.99999 | 74.342 | 118.0209 | -0.28539
9.4828 | -1 | -0.99997 | 75.3881 | 118.0274 | -0.61857 | 9.4801 | -0.98 | -0.99999 | 74.342 | 118.0274 | -0.28539
9.4911 | -1 | -0.99996 | 75.3873 | 118.0271 | -0.67882 | 9.4884 | -0.98 | -0.99999 | 74.3371 | 118.0233 | -0.36037
9.4994 | -1 | -0.99996 | 75.3873 | 118.0268 | -0.67882 | 9.4967 | -0.98 | -0.99999 | 74.3371 | 118.0192 | -0.36037
9.5078 | -1 | -0.99996 | 75.3873 | 118.0268 | -0.67882 | 9.5051 | -0.98 | -0.99998 | 74.3322 | 118.016 | -0.42091
9.5161 | -1 | -0.99996 | 75.3873 | 118.0268 | -0.67882 | 9.5134 | -0.98 | -0.99998 | 74.3322 | 118.0129 | -0.42091
9.5245 | -1 | -0.99999 | 75.3723 | 118.0268 | -0.3674 | 9.5218 | -0.98 | -1 | 74.3 | 118.0129 | -0.13763
9.5328 | -1 | -0.99999 | 75.3723 | 118.0268 | -0.3674 | 9.5301 | -0.98 | -1 | 74.3 | 118.0128 | -0.13763
9.5411 | -1 | -1 | 75.3505 | 118.0268 | -0.23247 | 9.5384 | -0.98 | -1 | 74.3 | 118.0128 | -0.21992
9.5495 | -1 | -1 | 75.3505 | 118.0268 | -0.23247 | 9.5468 | -0.98 | -1 | 74.3 | 118.0128 | -0.21992
9.5578 | -1 | -1 | 75.3505 | 118.0268 | -0.23247 | 9.5551 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0125 | -0.36976
9.5661 | -1 | -1 | 75.3505 | 118.0268 | -0.23247 | 9.5634 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.5745 | -1 | -0.99999 | 75.3357 | 118.0159 | -0.37808 | 9.5718 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.5828 | -1 | -0.99999 | 75.3357 | 118.0051 | -0.37808 | 9.5801 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.5911 | -1 | -0.99998 | 75.3353 | 118.005 | -0.43833 | 9.5884 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.5995 | -1 | -0.99998 | 75.3353 | 118.0048 | -0.43833 | 9.5968 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.6078 | -1 | -0.99998 | 75.3353 | 118.0048 | -0.43833 | 9.6051 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.6162 | -1 | -0.99998 | 75.3353 | 118.0048 | -0.43833 | 9.6134 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.6245 | -1 | -0.99998 | 75.3353 | 118.0048 | -0.43833 | 9.6218 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.6328 | -1 | -0.99998 | 75.3353 | 118.0048 | -0.43833 | 9.6301 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.6412 | -1 | -0.99998 | 75.3353 | 118.0048 | -0.43833 | 9.6385 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.6495 | -1 | -0.99998 | 75.3353 | 118.0048 | -0.43833 | 9.6468 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.6578 | -1 | -0.99997 | 75.3385 | 118.0076 | -0.56316 | 9.6551 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.6662 | -1 | -0.99997 | 75.3385 | 118.0104 | -0.56316 | 9.6635 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.6745 | -1 | -0.99998 | 75.3174 | 118.0104 | -0.42815 | 9.6718 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.6828 | -1 | -0.99998 | 75.3174 | 118.0104 | -0.42815 | 9.6801 | -0.98 | -0.99999 | 74.2989 | 118.0122 | -0.36976
9.6912 | -1 | -0.99999 | 75.2998 | 118.0061 | -0.40087 | 9.6885 | -0.98 | -0.99998 | 74.2877 | 118.0035 | -0.42151
9.6995 | -1 | -0.99999 | 75.2998 | 118.0017 | -0.40087 | 9.6968 | -0.98 | -0.99998 | 74.2877 | 117.9948 | -0.42151
9.7079 | -1 | -0.99999 | 75.2998 | 118.0017 | -0.40087 | 9.7051 | -0.98 | -0.99997 | 74.2698 | 117.9811 | -0.53593
9.7162 | -1 | -0.99999 | 75.2998 | 118.0017 | -0.40087 | 9.7135 | -0.98 | -0.99997 | 74.2698 | 117.9673 | -0.53593
9.7245 | -1 | -0.99999 | 75.2998 | 118.0017 | -0.40087 | 9.7218 | -0.98 | -0.99997 | 74.2698 | 117.9673 | -0.53613
9.7329 | -1 | -0.99999 | 75.2998 | 118.0017 | -0.40087 | 9.7301 | -0.98 | -0.99997 | 74.2698 | 117.9673 | -0.53613
9.7412 | -1 | -0.99999 | 75.2981 | 118.0029 | -0.37818 | 9.7385 | -0.98 | -0.99997 | 74.2698 | 117.9673 | -0.53613
9.7495 | -1 | -0.99999 | 75.2981 | 118.0041 | -0.37818 | 9.7468 | -0.98 | -0.99997 | 74.2698 | 117.9673 | -0.53613
9.7579 | -1 | -0.99999 | 75.2981 | 118.0041 | -0.37818 | 9.7551 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.7662 | -1 | -0.99999 | 75.2981 | 118.0041 | -0.37818 | 9.7635 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.7746 | -1 | -0.99999 | 75.2981 | 118.0041 | -0.37818 | 9.7718 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.7829 | -1 | -0.99999 | 75.2981 | 118.0041 | -0.37818 | 9.7802 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.7912 | -1 | -0.99998 | 75.2929 | 118.0008 | -0.44588 | 9.7885 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.7996 | -1 | -0.99998 | 75.2929 | 117.9974 | -0.44588 | 9.7968 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.8079 | -1 | -0.99998 | 75.2929 | 117.9974 | -0.44588 | 9.8052 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.8162 | -1 | -0.99998 | 75.2929 | 117.9974 | -0.44588 | 9.8135 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.8246 | -1 | -0.99998 | 75.3052 | 118.0027 | -0.45037 | 9.8218 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.8329 | -1 | -0.99998 | 75.3052 | 118.0079 | -0.45037 | 9.8302 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.8412 | -1 | -0.99998 | 75.3052 | 118.0079 | -0.45037 | 9.8385 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.8496 | -1 | -0.99998 | 75.3052 | 118.0079 | -0.45037 | 9.8468 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.8579 | -1 | -0.99998 | 75.3052 | 118.0079 | -0.45037 | 9.8552 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.8662 | -1 | -0.99998 | 75.3052 | 118.0079 | -0.45037 | 9.8635 | -0.98 | -0.99999 | 74.2264 | 117.9673 | -0.30337
9.8746 | -1 | -0.99998 | 75.3052 | 118.0079 | -0.45037 | 9.8718 | -0.98 | -0.99999 | 74.2304 | 117.9703 | -0.36351
9.8829 | -1 | -0.99998 | 75.3052 | 118.0079 | -0.45037 | 9.8802 | -0.98 | -0.99999 | 74.2304 | 117.9734 | -0.36351
9.8913 | -1 | -0.99998 | 75.3052 | 118.0079 | -0.45037 | 9.8885 | -0.98 | -0.99998 | 74.2144 | 117.9614 | -0.42075
9.8996 | -1 | -0.99998 | 75.3052 | 118.0079 | -0.45037 | 9.8969 | -0.98 | -0.99998 | 74.2144 | 117.9493 | -0.42075
9.9079 | -1 | -0.99999 | 75.3373 | 118.0176 | -0.25802 | 9.9052 | -0.98 | -0.99999 | 74.2006 | 117.9564 | -0.3632
9.9163 | -1 | -0.99999 | 75.3373 | 118.0272 | -0.25802 | 9.9135 | -0.98 | -0.99999 | 74.2006 | 117.9635 | -0.3632
9.9246 | -1 | -0.99999 | 75.3373 | 118.0272 | -0.25802 | 9.9219 | -0.98 | -0.99999 | 74.2006 | 117.9635 | -0.3632
9.9329 | -1 | -0.99999 | 75.3373 | 118.0272 | -0.25802 | 9.9302 | -0.98 | -0.99999 | 74.2006 | 117.9635 | -0.3632
9.9413 | -1 | -0.99999 | 75.3375 | 118.0275 | -0.31824 | 9.9385 | -0.98 | -0.99999 | 74.2006 | 117.9635 | -0.3632
9.9496 | -1 | -0.99999 | 75.3375 | 118.0277 | -0.31824 | 9.9469 | -0.98 | -0.99999 | 74.2006 | 117.9635 | -0.3632
9.958 | -1 | -0.99999 | 75.3372 | 118.0274 | -0.39407 | 9.9552 | -0.98 | -0.99999 | 74.2008 | 117.9635 | -0.36331
9.9663 | -1 | -0.99999 | 75.3372 | 118.0271 | -0.39407 | 9.9636 | -0.98 | -0.99999 | 74.2008 | 117.9635 | -0.36331
9.9746 | -1 | -0.99999 | 75.3372 | 118.0271 | -0.39407 | 9.9719 | -0.98 | -0.99999 | 74.2008 | 117.9635 | -0.36331
9.983 | -1 | -0.99999 | 75.3372 | 118.0271 | -0.39407 | 9.9802 | -0.98 | -0.99999 | 74.2008 | 117.9635 | -0.36331
9.9913 | -1 | -0.99999 | 75.3372 | 118.0271 | -0.39407 | 9.9885 | -0.98 | -0.99999 | 74.1782 | 117.9635 | -0.2868
9.9996 | -1 | -0.99999 | 75.3372 | 118.0271 | -0.39407 | 9.9969 | -0.98 | -0.99999 | 74.1782 | 117.9635 | -0.2868
10.008 | -1 | -0.99999 | 75.3372 | 118.0271 | -0.39407 | 10.0052 | -0.98 | -0.99999 | 74.1782 | 117.9635 | -0.2868
10.0163 | -1 | -0.99999 | 75.3372 | 118.0271 | -0.39407 | 10.0136 | -0.98 | -0.99999 | 74.1782 | 117.9635 | -0.2868
10.0247 | -1 | -0.99999 | 75.3372 | 118.0271 | -0.39407 | 10.0219 | -0.98 | -0.99999 | 74.1782 | 117.9635 | -0.2868
10.033 | -1 | -0.99999 | 75.3372 | 118.0271 | -0.39407 | 10.0302 | -0.98 | -0.99999 | 74.1782 | 117.9635 | -0.2868
10.0413 | -1 | -0.99998 | 75.331 | 118.0232 | -0.47907 | 10.0386 | -0.98 | -0.99999 | 74.1782 | 117.9635 | -0.2868
10.0497 | -1 | -0.99998 | 75.331 | 118.0194 | -0.47907 | 10.0469 | -0.98 | -0.99999 | 74.1782 | 117.9635 | -0.2868
10.058 | -1 | -0.99997 | 75.3312 | 118.0198 | -0.53929 | 10.0552 | -0.98 | -0.99998 | 74.1821 | 117.9672 | -0.42507
10.0663 | -1 | -0.99997 | 75.3312 | 118.0202 | -0.53929 | 10.0636 | -0.98 | -0.99998 | 74.1821 | 117.9709 | -0.42507
10.0747 | -1 | -0.99997 | 75.3279 | 118.0176 | -0.58847 | 10.0719 | -0.98 | -0.99999 | 74.1917 | 117.9709 | -0.24612
10.083 | -1 | -0.99997 | 75.3279 | 118.015 | -0.58847 | 10.0803 | -0.98 | -0.99999 | 74.1917 | 117.9709 | -0.24612
10.0913 | -1 | -0.99997 | 75.3279 | 118.015 | -0.58847 | 10.0886 | -0.98 | -0.99999 | 74.1917 | 117.9709 | -0.24612
10.0997 | -1 | -0.99997 | 75.3279 | 118.015 | -0.58847 | 10.0969 | -0.98 | -0.99999 | 74.1917 | 117.9709 | -0.24612
10.108 | -1 | -0.99999 | 75.3353 | 118.015 | -0.40119 | 10.1053 | -0.98 | -0.99999 | 74.1917 | 117.9709 | -0.24612
10.1163 | -1 | -0.99999 | 75.3353 | 118.015 | -0.40119 | 10.1136 | -0.98 | -0.99999 | 74.1917 | 117.9709 | -0.24612
10.1247 | -1 | -1 | 75.282 | 118.015 | -0.21837 | 10.1219 | -0.98 | -0.99999 | 74.1924 | 117.9715 | -0.32839
10.133 | -1 | -1 | 75.282 | 118.015 | -0.21837 | 10.1303 | -0.98 | -0.99999 | 74.1924 | 117.972 | -0.32839
10.1414 | -1 | -1 | 75.282 | 118.015 | -0.21837 | 10.1386 | -0.98 | -0.99999 | 74.2106 | 117.972 | -0.29496
10.1497 | -1 | -1 | 75.282 | 118.015 | -0.21837 | 10.1469 | -0.98 | -0.99999 | 74.2106 | 117.972 | -0.29496
10.158 | -1 | -0.99999 | 75.2944 | 118.0247 | -0.27608 | 10.1553 | -0.98 | -0.99999 | 74.2106 | 117.972 | -0.29496
10.1664 | -1 | -0.99999 | 75.2944 | 118.0345 | -0.27608 | 10.1636 | -0.98 | -0.99999 | 74.2106 | 117.972 | -0.29496
10.1747 | -1 | -1 | 75.2757 | 118.0351 | -0.21691 | 10.1719 | -0.98 | -0.99999 | 74.2106 | 117.972 | -0.29496
10.183 | -1 | -1 | 75.2757 | 118.0357 | -0.21691 | 10.1803 | -0.98 | -0.99999 | 74.2106 | 117.972 | -0.29496
10.1914 | -1 | -1 | 75.2757 | 118.0357 | -0.21691 | 10.1886 | -0.98 | -0.99999 | 74.2104 | 117.972 | -0.29511
10.1997 | -1 | -1 | 75.2757 | 118.0357 | -0.21691 | 10.197 | -0.98 | -0.99999 | 74.2104 | 117.972 | -0.29511
10.2081 | -1 | -0.99999 | 75.2874 | 118.0456 | -0.30288 | 10.2053 | -0.98 | -0.99999 | 74.224 | 117.9813 | -0.33586
10.2164 | -1 | -0.99999 | 75.2874 | 118.0555 | -0.30288 | 10.2136 | -0.98 | -0.99999 | 74.224 | 117.9905 | -0.33586
10.2247 | -1 | -0.99999 | 75.2874 | 118.0555 | -0.30288 | 10.222 | -0.98 | -0.99999 | 74.2169 | 117.9905 | -0.25114
10.2331 | -1 | -0.99999 | 75.2874 | 118.0555 | -0.30288 | 10.2303 | -0.98 | -0.99999 | 74.2169 | 117.9905 | -0.25114
10.2414 | -1 | -0.99999 | 75.2874 | 118.0555 | -0.30288 | 10.2386 | -0.98 | -0.99999 | 74.2169 | 117.9905 | -0.25114
10.2497 | -1 | -0.99999 | 75.2874 | 118.0555 | -0.30288 | 10.247 | -0.98 | -0.99999 | 74.2169 | 117.9905 | -0.25114
10.2581 | -1 | -0.99999 | 75.2874 | 118.0555 | -0.30288 | 10.2553 | -0.98 | -0.99999 | 74.2169 | 117.9905 | -0.25114
10.2664 | -1 | -0.99999 | 75.2874 | 118.0555 | -0.30288 | 10.2636 | -0.98 | -0.99999 | 74.2169 | 117.9905 | -0.25114
10.2747 | -1 | -0.99999 | 75.2874 | 118.0555 | -0.30288 | 10.272 | -0.98 | -0.99999 | 74.2169 | 117.9905 | -0.25126
10.2831 | -1 | -0.99999 | 75.2874 | 118.0555 | -0.30288 | 10.2803 | -0.98 | -0.99999 | 74.2169 | 117.9905 | -0.25126
10.2914 | -1 | -0.99999 | 75.2874 | 118.0555 | -0.30288 | 10.2886 | -0.98 | -0.99999 | 74.2169 | 117.9905 | -0.25126
10.2998 | -1 | -0.99999 | 75.2874 | 118.0555 | -0.30288 | 10.297 | -0.98 | -0.99999 | 74.2169 | 117.9905 | -0.25126
10.3081 | -1 | -0.99999 | 75.2772 | 118.0475 | -0.36543 | 10.3053 | -0.98 | -0.99999 | 74.2172 | 117.9911 | -0.31668
10.3164 | -1 | -0.99999 | 75.2772 | 118.0395 | -0.36543 | 10.3137 | -0.98 | -0.99999 | 74.2172 | 117.9917 | -0.31668
10.3248 | -1 | -0.99999 | 75.3082 | 118.0395 | -0.28714 | 10.322 | -0.98 | -0.99999 | 74.2172 | 117.9917 | -0.31668
10.3331 | -1 | -0.99999 | 75.3082 | 118.0395 | -0.28714 | 10.3303 | -0.98 | -0.99999 | 74.2172 | 117.9917 | -0.31668
10.3414 | -1 | -0.99999 | 75.3014 | 118.0342 | -0.34788 | 10.3387 | -0.98 | -0.99999 | 74.2133 | 117.9892 | -0.37718
10.3498 | -1 | -0.99999 | 75.3014 | 118.0289 | -0.34788 | 10.347 | -0.98 | -0.99999 | 74.2133 | 117.9867 | -0.37718
10.3581 | -1 | -0.99999 | 75.3014 | 118.0289 | -0.34788 | 10.3553 | -0.98 | -0.99999 | 74.1983 | 117.9902 | -0.38112
10.3664 | -1 | -0.99999 | 75.3014 | 118.0289 | -0.34788 | 10.3637 | -0.98 | -0.99999 | 74.1983 | 117.9936 | -0.38112
10.3748 | -1 | -0.99999 | 75.3014 | 118.0289 | -0.34788 | 10.372 | -0.98 | -0.99999 | 74.1983 | 117.9936 | -0.38112
10.3831 | -1 | -0.99999 | 75.3014 | 118.0289 | -0.34788 | 10.3803 | -0.98 | -0.99999 | 74.1983 | 117.9936 | -0.38112
10.3915 | -1 | -0.99999 | 75.3014 | 118.0289 | -0.34788 | 10.3887 | -0.98 | -0.99999 | 74.1983 | 117.9936 | -0.38112
10.3998 | -1 | -0.99999 | 75.3014 | 118.0289 | -0.34788 | 10.397 | -0.98 | -0.99999 | 74.1983 | 117.9936 | -0.38112
10.4081 | -1 | -0.99999 | 75.3014 | 118.0289 | -0.34788 | 10.4053 | -0.98 | -0.99999 | 74.1983 | 117.9936 | -0.38112
10.4165 | -1 | -0.99999 | 75.3014 | 118.0289 | -0.34788 | 10.4137 | -0.98 | -0.99999 | 74.1983 | 117.9936 | -0.38112
10.4248 | -1 | -0.99999 | 75.3014 | 118.0289 | -0.34788 | 10.422 | -0.98 | -0.99999 | 74.2054 | 117.9936 | -0.24485
10.4331 | -1 | -0.99999 | 75.3014 | 118.0289 | -0.34788 | 10.4304 | -0.98 | -0.99999 | 74.2054 | 117.9936 | -0.24485
10.4415 | -1 | -0.99998 | 75.288 | 118.0191 | -0.4237 | 10.4387 | -0.98 | -1 | 74.2339 | 117.9936 | -0.1536
10.4498 | -1 | -0.99998 | 75.288 | 118.0094 | -0.4237 | 10.447 | -0.98 | -1 | 74.2339 | 117.9936 | -0.1536
10.4582 | -1 | -0.99998 | 75.288 | 118.0094 | -0.4237 | 10.4554 | -0.98 | -0.99999 | 74.2349 | 117.9946 | -0.2358
10.4665 | -1 | -0.99998 | 75.288 | 118.0094 | -0.4237 | 10.4637 | -0.98 | -0.99999 | 74.2349 | 117.9956 | -0.2358
10.4748 | -1 | -0.99998 | 75.288 | 118.0094 | -0.4237 | 10.472 | -0.98 | -0.99999 | 74.2286 | 117.9909 | -0.37102
10.4832 | -1 | -0.99998 | 75.288 | 118.0094 | -0.4237 | 10.4804 | -0.98 | -0.99999 | 74.2286 | 117.9863 | -0.37102
10.4915 | -1 | -0.99998 | 75.2862 | 118.008 | -0.4722 | 10.4887 | -0.98 | -0.99999 | 74.2286 | 117.9863 | -0.37102
10.4998 | -1 | -0.99998 | 75.2862 | 118.0067 | -0.4722 | 10.497 | -0.98 | -0.99999 | 74.2286 | 117.9863 | -0.37102
10.5082 | -1 | -0.99998 | 75.2858 | 118.0067 | -0.4723 | 10.5054 | -0.98 | -0.99999 | 74.2451 | 117.9863 | -0.23954
10.5165 | -1 | -0.99998 | 75.2858 | 118.0067 | -0.4723 | 10.5137 | -0.98 | -0.99999 | 74.2451 | 117.9863 | -0.23954
10.5248 | -1 | -0.99998 | 75.2858 | 118.0067 | -0.4723 | 10.522 | -0.98 | -0.99999 | 74.2451 | 117.9863 | -0.23954
10.5332 | -1 | -0.99998 | 75.2858 | 118.0067 | -0.4723 | 10.5304 | -0.98 | -0.99999 | 74.2451 | 117.9863 | -0.23954
10.5415 | -1 | -0.99998 | 75.2934 | 118.0128 | -0.52492 | 10.5387 | -0.98 | -0.99999 | 74.2451 | 117.9863 | -0.23954
10.5499 | -1 | -0.99998 | 75.2934 | 118.0189 | -0.52492 | 10.5471 | -0.98 | -0.99999 | 74.2451 | 117.9863 | -0.23954
10.5582 | -1 | -0.99999 | 75.1802 | 118.0189 | -0.33185 | 10.5554 | -0.98 | -0.99999 | 74.2451 | 117.9863 | -0.23954
10.5665 | -1 | -0.99999 | 75.1802 | 118.0189 | -0.33185 | 10.5637 | -0.98 | -0.99999 | 74.2451 | 117.9862 | -0.23954
10.5749 | -1 | -0.99999 | 75.1802 | 118.0189 | -0.33185 | 10.5721 | -0.98 | -0.99999 | 74.2383 | 117.9816 | -0.3118
10.5832 | -1 | -0.99999 | 75.1802 | 118.0189 | -0.33185 | 10.5804 | -0.98 | -0.99999 | 74.2383 | 117.977 | -0.3118
10.5915 | -1 | -0.99999 | 75.1802 | 118.0189 | -0.33185 | 10.5887 | -0.98 | -0.99999 | 74.2298 | 117.9728 | -0.34761
10.5999 | -1 | -0.99999 | 75.1802 | 118.0189 | -0.33185 | 10.5971 | -0.98 | -0.99999 | 74.2298 | 117.9686 | -0.34761
10.6082 | -1 | -0.99999 | 75.1802 | 118.0189 | -0.33185 | 10.6054 | -0.98 | -0.99999 | 74.2298 | 117.9686 | -0.34761
10.6165 | -1 | -0.99999 | 75.1802 | 118.0189 | -0.33185 | 10.6137 | -0.98 | -0.99999 | 74.2298 | 117.9686 | -0.34761
10.6249 | -1 | -0.99999 | 75.1802 | 118.0189 | -0.33185 | 10.6221 | -0.98 | -0.99999 | 74.2298 | 117.9686 | -0.34761
10.6332 | -1 | -0.99999 | 75.1802 | 118.0189 | -0.33185 | 10.6304 | -0.98 | -0.99999 | 74.2298 | 117.9686 | -0.34761
10.6416 | -1 | -0.99999 | 75.1802 | 118.0189 | -0.33185 | 10.6387 | -0.98 | -0.99999 | 74.2298 | 117.9686 | -0.34761
10.6499 | -1 | -0.99999 | 75.1802 | 118.0189 | -0.33185 | 10.6471 | -0.98 | -0.99999 | 74.2298 | 117.9686 | -0.34761
10.6582 | -1 | -0.99998 | 75.1739 | 118.015 | -0.43409 | 10.6554 | -0.98 | -0.99999 | 74.2496 | 117.9686 | -0.26924
10.6666 | -1 | -0.99998 | 75.1739 | 118.0112 | -0.43409 | 10.6637 | -0.98 | -0.99999 | 74.2496 | 117.9686 | -0.26924
10.6749 | -1 | -0.99998 | 75.1656 | 118.0048 | -0.50848 | 10.6721 | -0.98 | -0.99999 | 74.2669 | 117.9681 | -0.26198
10.6832 | -1 | -0.99998 | 75.1656 | 117.9984 | -0.50848 | 10.6804 | -0.98 | -0.99999 | 74.2669 | 117.9675 | -0.26198
10.6916 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9984 | -0.36612 | 10.6888 | -0.98 | -0.99999 | 74.2669 | 117.9675 | -0.26198
10.6999 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9984 | -0.36612 | 10.6971 | -0.98 | -0.99999 | 74.2669 | 117.9675 | -0.26198
10.7083 | -1 | -0.99998 | 75.1117 | 117.9905 | -0.43833 | 10.7054 | -0.98 | -0.99999 | 74.2717 | 117.9714 | -0.32209
10.7166 | -1 | -0.99998 | 75.1117 | 117.9825 | -0.43833 | 10.7138 | -0.98 | -0.99999 | 74.2717 | 117.9752 | -0.32209
10.7249 | -1 | -0.99998 | 75.1117 | 117.9825 | -0.43833 | 10.7221 | -0.98 | -0.99999 | 74.2647 | 117.9697 | -0.39611
10.7333 | -1 | -0.99998 | 75.1117 | 117.9825 | -0.43833 | 10.7304 | -0.98 | -0.99999 | 74.2647 | 117.9643 | -0.39611
10.7416 | -1 | -0.99998 | 75.1117 | 117.9825 | -0.43833 | 10.7388 | -0.98 | -0.99999 | 74.3012 | 117.9643 | -0.331
10.7499 | -1 | -0.99998 | 75.1117 | 117.9825 | -0.43833 | 10.7471 | -0.98 | -0.99999 | 74.3012 | 117.9643 | -0.331
10.7583 | -1 | -0.99998 | 75.1117 | 117.9825 | -0.43833 | 10.7555 | -0.98 | -0.99999 | 74.3012 | 117.9643 | -0.331
10.7666 | -1 | -0.99998 | 75.1117 | 117.9825 | -0.43833 | 10.7638 | -0.98 | -0.99999 | 74.3012 | 117.9643 | -0.331
10.7749 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.7721 | -0.98 | -0.99999 | 74.3097 | 117.9715 | -0.39472
10.7833 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.7805 | -0.98 | -0.99999 | 74.3097 | 117.9787 | -0.39472
10.7916 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.7888 | -0.98 | -0.99999 | 74.3097 | 117.9787 | -0.39472
10.8 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.7971 | -0.98 | -0.99999 | 74.3097 | 117.9787 | -0.39472
10.8083 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.8055 | -0.98 | -0.99999 | 74.3114 | 117.9851 | -0.38165
10.8166 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.8138 | -0.98 | -0.99999 | 74.3114 | 117.9915 | -0.38165
10.825 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.8221 | -0.98 | -0.99999 | 74.3114 | 117.9915 | -0.38165
10.8333 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.8305 | -0.98 | -0.99999 | 74.3114 | 117.9915 | -0.38165
10.8416 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.8388 | -0.98 | -0.99998 | 74.3133 | 117.9933 | -0.44786
10.85 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.8471 | -0.98 | -0.99998 | 74.3133 | 117.9951 | -0.44786
10.8583 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.8555 | -0.98 | -0.99998 | 74.3133 | 117.9951 | -0.44786
10.8666 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.8638 | -0.98 | -0.99998 | 74.3133 | 117.9951 | -0.44786
10.875 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.8722 | -0.98 | -0.99998 | 74.2716 | 117.9932 | -0.47071
10.8833 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.8805 | -0.98 | -0.99998 | 74.2716 | 117.9913 | -0.47071
10.8917 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.8888 | -0.98 | -0.99998 | 74.2629 | 117.9845 | -0.52326
10.9 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.8972 | -0.98 | -0.99998 | 74.2629 | 117.9777 | -0.52326
10.9083 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.9055 | -0.98 | -0.99998 | 74.2629 | 117.9777 | -0.52326
10.9167 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.9138 | -0.98 | -0.99998 | 74.2629 | 117.9777 | -0.52326
10.925 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.9222 | -0.98 | -0.99989 | 74.3166 | 117.9777 | -1.0921
10.9333 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.9305 | -0.98 | -0.99989 | 74.3166 | 117.9777 | -1.0921
10.9417 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.9388 | -0.98 | -0.99988 | 74.2922 | 117.9588 | -1.1497
10.95 | -1 | -0.99999 | 75.1218 | 117.9825 | -0.38537 | 10.9472 | -0.98 | -0.99988 | 74.2922 | 117.9399 | -1.1497
10.9584 | -1 | -0.99999 | 75.1564 | 117.9825 | -0.40212 | 10.9555 | -0.98 | -0.99969 | 74.2448 | 117.9081 | -1.8374
10.9667 | -1 | -0.99999 | 75.1564 | 117.9825 | -0.40212 | 10.9638 | -0.98 | -0.99969 | 74.2448 | 117.8764 | -1.8374
10.975 | -1 | -0.99999 | 75.1564 | 117.9825 | -0.40212 | 10.9722 | -0.98 | -0.99925 | 74.318 | 117.8421 | -2.8859
10.9834 | -1 | -0.99999 | 75.1564 | 117.9825 | -0.40212 | 10.9805 | -0.98 | -0.99925 | 74.318 | 117.8077 | -2.8859
10.9917 | -1 | -0.99999 | 75.1564 | 117.9825 | -0.40212 | 10.9889 | -0.98 | -0.99838 | 74.2925 | 117.8077 | -4.2378
11 | -1 | -0.99999 | 75.1564 | 117.9825 | -0.40212 | 10.9972 | -0.98 | -0.99838 | 74.2925 | 117.8077 | -4.2378
11.0084 | -1 | -0.99999 | 75.1564 | 117.9825 | -0.40212 | 11.0055 | -0.98 | -0.99742 | 74.0876 | 117.7691 | -5.335
11.0167 | -1 | -0.99999 | 75.1564 | 117.9825 | -0.40212 | 11.0139 | -0.98 | -0.99742 | 74.0876 | 117.7306 | -5.335
11.025 | -1 | -0.99999 | 75.1564 | 117.9825 | -0.40212 | 11.0222 | -0.98 | -0.99642 | 73.9544 | 117.6834 | -6.2769
11.0334 | -1 | -0.99999 | 75.1564 | 117.9825 | -0.40212 | 11.0305 | -0.98 | -0.99642 | 73.9544 | 117.6363 | -6.2769
11.0417 | -1 | -0.99999 | 75.1564 | 117.9825 | -0.40212 | 11.0389 | -0.98 | -0.99502 | 73.8624 | 117.5811 | -7.3992
11.05 | -1 | -0.99999 | 75.1564 | 117.9825 | -0.40212 | 11.0472 | -0.98 | -0.99502 | 73.8624 | 117.5259 | -7.3992
11.0584 | -1 | -0.99999 | 75.1532 | 117.9886 | -0.32592 | 11.0555 | -0.98 | -0.99319 | 73.7882 | 117.4938 | -8.6559
11.0667 | -1 | -0.99999 | 75.1532 | 117.9947 | -0.32592 | 11.0639 | -0.98 | -0.99319 | 73.7882 | 117.4618 | -8.6559
11.0751 | -1 | -0.99999 | 75.1532 | 117.9947 | -0.32592 | 11.0722 | -0.98 | -0.99164 | 73.5734 | 117.4618 | -9.5728
11.0834 | -1 | -0.99999 | 75.1532 | 117.9947 | -0.32592 | 11.0805 | -0.98 | -0.99164 | 73.5734 | 117.4618 | -9.5728
11.0917 | -1 | -0.99998 | 75.1639 | 117.9946 | -0.43627 | 11.0889 | -0.98 | -0.99124 | 73.5349 | 117.4305 | -9.7995
11.1001 | -1 | -0.99998 | 75.1639 | 117.9946 | -0.43627 | 11.0972 | -0.98 | -0.99124 | 73.5349 | 117.3992 | -9.7995
11.1084 | -1 | -0.99998 | 75.1639 | 117.9946 | -0.43627 | 11.1056 | -0.98 | -0.99008 | 73.5992 | 117.3992 | -10.4463
11.1167 | -1 | -0.99998 | 75.1639 | 117.9947 | -0.43627 | 11.1139 | -0.98 | -0.99008 | 73.5992 | 117.3992 | -10.4463
11.1251 | -1 | -0.99998 | 75.1639 | 117.9946 | -0.43627 | 11.1222 | -0.98 | -0.98841 | 73.5052 | 117.352 | -11.2892
11.1334 | -1 | -0.99998 | 75.1639 | 117.9946 | -0.43627 | 11.1306 | -0.98 | -0.98841 | 73.5052 | 117.3047 | -11.2892
11.1418 | -1 | -0.99999 | 75.1811 | 117.9946 | -0.34406 | 11.1389 | -0.98 | -0.98684 | 73.3592 | 117.3047 | -12.0183
11.1501 | -1 | -0.99999 | 75.1811 | 117.9946 | -0.34406 | 11.1472 | -0.98 | -0.98684 | 73.3592 | 117.3047 | -12.0183
11.1584 | -1 | -0.99999 | 75.1811 | 117.9946 | -0.34406 | 11.1556 | -0.98 | -0.98684 | 73.3589 | 117.3047 | -12.0182
11.1668 | -1 | -0.99999 | 75.1811 | 117.9946 | -0.34406 | 11.1639 | -0.98 | -0.98684 | 73.3589 | 117.3047 | -12.0182
11.1751 | -1 | -0.99999 | 75.1811 | 117.9946 | -0.34406 | 11.1722 | -0.98 | -0.98674 | 73.3399 | 117.296 | -12.0631
11.1834 | -1 | -0.99999 | 75.1811 | 117.9946 | -0.34406 | 11.1806 | -0.98 | -0.98674 | 73.3399 | 117.2873 | -12.0631
11.1918 | -1 | -0.99999 | 75.1811 | 117.9946 | -0.34406 | 11.1889 | -0.98 | -0.98525 | 73.3629 | 117.2873 | -12.7404
11.2001 | -1 | -0.99999 | 75.1811 | 117.9946 | -0.34406 | 11.1972 | -0.98 | -0.98525 | 73.3629 | 117.2873 | -12.7404
11.2085 | -1 | -0.99999 | 75.1555 | 117.9946 | -0.353 | 11.2056 | -0.98 | -0.98418 | 73.3109 | 117.2757 | -13.1965
11.2168 | -1 | -0.99999 | 75.1555 | 117.9946 | -0.353 | 11.2139 | -0.98 | -0.98418 | 73.3109 | 117.2642 | -13.1965
11.2251 | -1 | -0.99999 | 75.1555 | 117.9946 | -0.353 | 11.2223 | -0.98 | -0.98399 | 73.2847 | 117.254 | -13.2721
11.2335 | -1 | -0.99999 | 75.1555 | 117.9946 | -0.353 | 11.2306 | -0.98 | -0.98399 | 73.2847 | 117.2438 | -13.2721
11.2418 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.2389 | -0.98 | -0.98385 | 73.2604 | 117.2332 | -13.3272
11.2501 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.2473 | -0.98 | -0.98385 | 73.2604 | 117.2226 | -13.3272
11.2585 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.2556 | -0.98 | -0.98343 | 73.2964 | 117.2226 | -13.5131
11.2668 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.2639 | -0.98 | -0.98343 | 73.2964 | 117.2226 | -13.5131
11.2751 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.2723 | -0.98 | -0.98254 | 73.3709 | 117.2226 | -13.8926
11.2835 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.2806 | -0.98 | -0.98254 | 73.3709 | 117.2226 | -13.8926
11.2918 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.2889 | -0.98 | -0.98235 | 73.3521 | 117.2187 | -13.9658
11.3001 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.2973 | -0.98 | -0.98235 | 73.3521 | 117.2147 | -13.9658
11.3085 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.3056 | -0.98 | -0.98219 | 73.3351 | 117.2104 | -14.028
11.3168 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.3139 | -0.98 | -0.98219 | 73.3351 | 117.2059 | -14.028
11.3252 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.3223 | -0.98 | -0.98171 | 73.371 | 117.2028 | -14.23
11.3335 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.3306 | -0.98 | -0.98171 | 73.371 | 117.1996 | -14.23
11.3418 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.339 | -0.98 | -0.9815 | 73.3756 | 117.1996 | -14.3144
11.3502 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.3473 | -0.98 | -0.9815 | 73.3756 | 117.1996 | -14.3144
11.3585 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.3556 | -0.98 | -0.9815 | 73.3756 | 117.1996 | -14.3144
11.3668 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.364 | -0.98 | -0.9815 | 73.3756 | 117.1996 | -14.3144
11.3752 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.3723 | -0.98 | -0.98111 | 73.3398 | 117.1938 | -14.4612
11.3835 | -1 | -0.99999 | 75.1204 | 117.9946 | -0.39384 | 11.3806 | -0.98 | -0.98111 | 73.3398 | 117.1881 | -14.4612
11.3919 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9946 | -0.38387 | 11.389 | -0.98 | -0.98095 | 73.3262 | 117.187 | -14.5214
11.4002 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9946 | -0.38387 | 11.3973 | -0.98 | -0.98095 | 73.3262 | 117.186 | -14.5214
11.4085 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9946 | -0.38387 | 11.4056 | -0.98 | -0.98095 | 73.3262 | 117.186 | -14.5214
11.4169 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9947 | -0.38387 | 11.414 | -0.98 | -0.98095 | 73.3262 | 117.186 | -14.5214
11.4252 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9946 | -0.38387 | 11.4223 | -0.98 | -0.98095 | 73.3257 | 117.186 | -14.5216
11.4335 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9946 | -0.38387 | 11.4307 | -0.98 | -0.98095 | 73.3257 | 117.186 | -14.5216
11.4419 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9946 | -0.38387 | 11.439 | -0.98 | -0.98095 | 73.3257 | 117.186 | -14.5216
11.4502 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9946 | -0.38387 | 11.4473 | -0.98 | -0.98095 | 73.3257 | 117.186 | -14.5216
11.4585 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9946 | -0.38387 | 11.4557 | -0.98 | -0.98035 | 73.2601 | 117.1692 | -14.741
11.4669 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9946 | -0.38387 | 11.464 | -0.98 | -0.98035 | 73.2601 | 117.1524 | -14.741
11.4752 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9946 | -0.38387 | 11.4723 | -0.98 | -0.98035 | 73.2601 | 117.1524 | -14.741
11.4836 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9946 | -0.38387 | 11.4807 | -0.98 | -0.98035 | 73.2601 | 117.1524 | -14.741
11.4919 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9946 | -0.38387 | 11.489 | -0.98 | -0.98035 | 73.2604 | 117.1524 | -14.7406
11.5002 | -1 | -0.99999 | 75.0684 | 117.9947 | -0.38387 | 11.4973 | -0.98 | -0.98035 | 73.2604 | 117.1525 | -14.7406
11.5086 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9947 | -0.36909 | 11.5057 | -0.98 | -0.98033 | 73.3563 | 117.1525 | -14.7668
11.5169 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9947 | -0.36909 | 11.514 | -0.98 | -0.98033 | 73.3563 | 117.1525 | -14.7668
11.5252 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9947 | -0.36909 | 11.5223 | -0.98 | -0.97977 | 73.2892 | 117.1325 | -14.9681
11.5336 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9947 | -0.36909 | 11.5307 | -0.98 | -0.97977 | 73.2892 | 117.1124 | -14.9681
11.5419 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9946 | -0.36909 | 11.539 | -0.98 | -0.97997 | 73.2698 | 117.1124 | -14.8913
11.5502 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9946 | -0.36909 | 11.5474 | -0.98 | -0.97997 | 73.2698 | 117.1124 | -14.8913
11.5586 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9946 | -0.36909 | 11.5557 | -0.98 | -0.97997 | 73.2698 | 117.1124 | -14.8913
11.5669 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9946 | -0.36909 | 11.564 | -0.98 | -0.97997 | 73.2698 | 117.1124 | -14.8913
11.5753 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9946 | -0.36909 | 11.5724 | -0.98 | -0.97937 | 73.2387 | 117.1232 | -15.1119
11.5836 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9947 | -0.36909 | 11.5807 | -0.98 | -0.97937 | 73.2387 | 117.1339 | -15.1119
11.5919 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9947 | -0.36909 | 11.589 | -0.98 | -0.97937 | 73.2386 | 117.1339 | -15.1123
11.6003 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9947 | -0.36909 | 11.5974 | -0.98 | -0.97937 | 73.2386 | 117.1339 | -15.1123
11.6086 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9946 | -0.36909 | 11.6057 | -0.98 | -0.98028 | 73.2646 | 117.1339 | -14.7709
11.6169 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9946 | -0.36909 | 11.614 | -0.98 | -0.98028 | 73.2646 | 117.1339 | -14.7709
11.6253 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9946 | -0.36909 | 11.6224 | -0.98 | -0.97995 | 73.2231 | 117.1203 | -14.8884
11.6336 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9946 | -0.36909 | 11.6307 | -0.98 | -0.97995 | 73.2231 | 117.1068 | -14.8884
11.642 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9946 | -0.36909 | 11.639 | -0.98 | -0.9797 | 73.2012 | 117.1041 | -14.9776
11.6503 | -1 | -0.99999 | 75.0115 | 117.9946 | -0.36909 | 11.6474 | -0.98 | -0.9797 | 73.2012 | 117.1013 | -14.9776
11.6586 | -1 | -0.99999 | 74.9685 | 117.9946 | -0.30698 | 11.6557 | -0.98 | -0.97964 | 73.1679 | 117.1013 | -14.9949
11.667 | -1 | -0.99999 | 74.9685 | 117.9946 | -0.30698 | 11.6641 | -0.98 | -0.97964 | 73.1679 | 117.1013 | -14.9949
11.6753 | -1 | -0.99999 | 74.9685 | 117.9946 | -0.30698 | 11.6724 | -0.98 | -0.97932 | 73.1474 | 117.1039 | -15.111
11.6836 | -1 | -0.99999 | 74.9685 | 117.9947 | -0.30698 | 11.6807 | -0.98 | -0.97932 | 73.1474 | 117.1064 | -15.111
11.692 | -1 | -0.99999 | 74.9685 | 117.9946 | -0.30698 | 11.6891 | -0.98 | -0.97972 | 73.2355 | 117.1064 | -14.9784
11.7003 | -1 | -0.99999 | 74.9685 | 117.9946 | -0.30698 | 11.6974 | -0.98 | -0.97972 | 73.2355 | 117.1064 | -14.9784
11.7086 | -1 | -0.99999 | 74.9753 | 118.0004 | -0.34987 | 11.7057 | -0.98 | -0.97952 | 73.2165 | 117.1036 | -15.0519
11.717 | -1 | -0.99999 | 74.9753 | 118.0061 | -0.34987 | 11.7141 | -0.98 | -0.97952 | 73.2165 | 117.1008 | -15.0519
11.7253 | -1 | -0.99999 | 74.9835 | 118.0061 | -0.29055 | 11.7224 | -0.98 | -0.97915 | 73.1776 | 117.0912 | -15.1806
11.7337 | -1 | -0.99999 | 74.9835 | 118.0061 | -0.29055 | 11.7307 | -0.98 | -0.97915 | 73.1776 | 117.0816 | -15.1806
11.742 | -1 | -0.99999 | 74.9835 | 118.0061 | -0.29055 | 11.7391 | -0.98 | -0.97915 | 73.1776 | 117.0816 | -15.1806
11.7503 | -1 | -0.99999 | 74.9835 | 118.0061 | -0.29055 | 11.7474 | -0.98 | -0.97915 | 73.1776 | 117.0816 | -15.1806
11.7587 | -1 | -0.99999 | 74.9889 | 118.0102 | -0.35482 | 11.7557 | -0.98 | -0.97967 | 73.2522 | 117.0816 | -15.0014
11.767 | -1 | -0.99999 | 74.9889 | 118.0143 | -0.35482 | 11.7641 | -0.98 | -0.97967 | 73.2522 | 117.0816 | -15.0014
11.7753 | -1 | -0.99999 | 74.9889 | 118.0143 | -0.35482 | 11.7724 | -0.98 | -0.97909 | 73.1983 | 117.073 | -15.2084
11.7837 | -1 | -0.99999 | 74.9889 | 118.0143 | -0.35482 | 11.7808 | -0.98 | -0.97909 | 73.1983 | 117.0644 | -15.2084
11.792 | -1 | -0.99999 | 74.9889 | 118.0143 | -0.35482 | 11.7891 | -0.98 | -0.97909 | 73.1983 | 117.0644 | -15.2084
11.8003 | -1 | -0.99999 | 74.9889 | 118.0143 | -0.35482 | 11.7974 | -0.98 | -0.97909 | 73.1983 | 117.0644 | -15.2084
11.8087 | -1 | -0.99999 | 75.0253 | 118.0143 | -0.30796 | 11.8058 | -0.98 | -0.97938 | 73.1991 | 117.0644 | -15.1009
11.817 | -1 | -0.99999 | 75.0253 | 118.0143 | -0.30796 | 11.8141 | -0.98 | -0.97938 | 73.1991 | 117.0644 | -15.1009
11.8254 | -1 | -0.99999 | 75.0253 | 118.0143 | -0.30796 | 11.8224 | -0.98 | -0.97905 | 73.1759 | 117.0809 | -15.2191
11.8337 | -1 | -0.99999 | 75.0253 | 118.0143 | -0.30796 | 11.8308 | -0.98 | -0.97905 | 73.1759 | 117.0974 | -15.2191
11.842 | -1 | -0.99999 | 75.0253 | 118.0143 | -0.30799 | 11.8391 | -0.98 | -0.97905 | 73.1759 | 117.0974 | -15.2191
11.8504 | -1 | -0.99999 | 75.0253 | 118.0143 | -0.30799 | 11.8474 | -0.98 | -0.97905 | 73.1759 | 117.0974 | -15.2191
11.8587 | -1 | -0.99999 | 75.0253 | 118.0143 | -0.30799 | 11.8558 | -0.98 | -0.97905 | 73.1759 | 117.0974 | -15.2191
11.867 | -1 | -0.99999 | 75.0253 | 118.0143 | -0.30799 | 11.8641 | -0.98 | -0.97905 | 73.1759 | 117.0974 | -15.2191
11.8754 | -1 | -0.99999 | 75.0022 | 118.0143 | -0.25389 | 11.8724 | -0.98 | -0.97847 | 73.1367 | 117.1065 | -15.4285
11.8837 | -1 | -0.99999 | 75.0022 | 118.0143 | -0.25389 | 11.8808 | -0.98 | -0.97847 | 73.1367 | 117.1155 | -15.4285
11.8921 | -1 | -0.99999 | 75.0022 | 118.0143 | -0.25389 | 11.8891 | -0.98 | -0.97896 | 73.1724 | 117.1128 | -15.253
11.9004 | -1 | -0.99999 | 75.0022 | 118.0143 | -0.25389 | 11.8975 | -0.98 | -0.97896 | 73.1724 | 117.11 | -15.253
11.9087 | -1 | -0.99999 | 75.0027 | 118.0143 | -0.33892 | 11.9058 | -0.98 | -0.9792 | 73.1578 | 117.11 | -15.1586
11.9171 | -1 | -0.99999 | 75.0027 | 118.0143 | -0.33892 | 11.9141 | -0.98 | -0.9792 | 73.1578 | 117.11 | -15.1586
11.9254 | -1 | -0.99999 | 75.0027 | 118.0143 | -0.33892 | 11.9225 | -0.98 | -0.97886 | 73.1289 | 117.1073 | -15.2813
11.9337 | -1 | -0.99999 | 75.0027 | 118.0143 | -0.33892 | 11.9308 | -0.98 | -0.97886 | 73.1289 | 117.1045 | -15.2813
11.9421 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0246 | -0.32009 | 11.9391 | -0.98 | -0.97886 | 73.1289 | 117.1045 | -15.2812
11.9504 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 11.9475 | -0.98 | -0.97886 | 73.1289 | 117.1045 | -15.2812
11.9587 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 11.9558 | -0.98 | -0.9786 | 73.1077 | 117.1029 | -15.3709
11.9671 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 11.9641 | -0.98 | -0.9786 | 73.1077 | 117.1013 | -15.3709
11.9754 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 11.9725 | -0.98 | -0.97901 | 73.1394 | 117.103 | -15.2255
11.9837 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 11.9808 | -0.98 | -0.97901 | 73.1394 | 117.1048 | -15.2255
11.9921 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 11.9891 | -0.98 | -0.97901 | 73.1394 | 117.1048 | -15.2255
12.0004 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 11.9975 | -0.98 | -0.97901 | 73.1394 | 117.1048 | -15.2255
12.0088 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 12.0058 | -0.98 | -0.97901 | 73.1394 | 117.1048 | -15.2255
12.0171 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 12.0142 | -0.98 | -0.97901 | 73.1394 | 117.1048 | -15.2255
12.0254 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 12.0225 | -0.98 | -0.97855 | 73.105 | 117.1045 | -15.3897
12.0338 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 12.0308 | -0.98 | -0.97855 | 73.105 | 117.1043 | -15.3897
12.0421 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 12.0392 | -0.98 | -0.9786 | 73.1255 | 117.1097 | -15.3751
12.0504 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 12.0475 | -0.98 | -0.9786 | 73.1255 | 117.1152 | -15.3751
12.0588 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 12.0558 | -0.98 | -0.9786 | 73.1255 | 117.1152 | -15.3751
12.0671 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 12.0642 | -0.98 | -0.9786 | 73.1255 | 117.1152 | -15.3751
12.0755 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 12.0725 | -0.98 | -0.9786 | 73.1254 | 117.1152 | -15.375
12.0838 | -1 | -0.99999 | 74.9893 | 118.0349 | -0.32009 | 12.0808 | -0.98 | -0.9786 | 73.1254 | 117.1152 | -15.375
12.0921 | -1 | -0.99999 | 75.0162 | 118.0467 | -0.2598 | 12.0892 | -0.98 | -0.97827 | 73.1192 | 117.1127 | -15.4973
12.1005 | -1 | -0.99999 | 75.0162 | 118.0584 | -0.2598 | 12.0975 | -0.98 | -0.97827 | 73.1192 | 117.1101 | -15.4973
12.1088 | -1 | -1 | 74.9395 | 118.0584 | -0.20107 | 12.1059 | -0.98 | -0.97852 | 73.1052 | 117.1101 | -15.4027
12.1171 | -1 | -1 | 74.9395 | 118.0584 | -0.20107 | 12.1142 | -0.98 | -0.97852 | 73.1052 | 117.1101 | -15.4027
12.1255 | -1 | -1 | 74.9395 | 118.0584 | -0.20107 | 12.1225 | -0.98 | -0.97852 | 73.0658 | 117.1134 | -15.3949
12.1338 | -1 | -1 | 74.9395 | 118.0584 | -0.20107 | 12.1309 | -0.98 | -0.97852 | 73.0658 | 117.1166 | -15.3949
12.1422 | -1 | -1 | 74.9395 | 118.0584 | -0.20107 | 12.1392 | -0.98 | -0.97852 | 73.0658 | 117.1166 | -15.3949
12.1505 | -1 | -1 | 74.9395 | 118.0584 | -0.20107 | 12.1475 | -0.98 | -0.97852 | 73.0658 | 117.1166 | -15.3949
12.1588 | -1 | -1 | 74.9432 | 118.0614 | -0.22657 | 12.1559 | -0.98 | -0.97852 | 73.066 | 117.1166 | -15.3951
12.1672 | -1 | -1 | 74.9432 | 118.0643 | -0.22657 | 12.1642 | -0.98 | -0.97852 | 73.066 | 117.1166 | -15.3951
12.1755 | -1 | -1 | 74.9432 | 118.0643 | -0.22657 | 12.1726 | -0.98 | -0.97852 | 73.0661 | 117.1166 | -15.3949
12.1838 | -1 | -1 | 74.9432 | 118.0643 | -0.22657 | 12.1809 | -0.98 | -0.97852 | 73.0661 | 117.1167 | -15.3949
12.1922 | -1 | -1 | 74.9432 | 118.0643 | -0.22657 | 12.1892 | -0.98 | -0.97877 | 73.0681 | 117.1167 | -15.3004
12.2005 | -1 | -1 | 74.9432 | 118.0643 | -0.22657 | 12.1976 | -0.98 | -0.97877 | 73.0681 | 117.1167 | -15.3004
12.2088 | -1 | -1 | 74.9432 | 118.0643 | -0.22657 | 12.2059 | -0.98 | -0.97877 | 73.0681 | 117.1167 | -15.3004
12.2172 | -1 | -1 | 74.9432 | 118.0643 | -0.22657 | 12.2142 | -0.98 | -0.97877 | 73.0681 | 117.1167 | -15.3004
12.2255 | -1 | -1 | 74.9432 | 118.0643 | -0.22657 | 12.2226 | -0.98 | -0.97858 | 73.0412 | 117.106 | -15.3645
12.2338 | -1 | -1 | 74.9432 | 118.0643 | -0.22657 | 12.2309 | -0.98 | -0.97858 | 73.0412 | 117.0952 | -15.3645
12.2422 | -1 | -1 | 74.9432 | 118.0643 | -0.22657 | 12.2392 | -0.98 | -0.97838 | 73.0243 | 117.0941 | -15.4361
12.2505 | -1 | -1 | 74.9432 | 118.0643 | -0.22657 | 12.2476 | -0.98 | -0.97838 | 73.0243 | 117.093 | -15.4361
12.2589 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.2559 | -0.98 | -0.97853 | 72.9987 | 117.0783 | -15.3757
12.2672 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.2643 | -0.98 | -0.97853 | 72.9987 | 117.0635 | -15.3757
12.2755 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.2726 | -0.98 | -0.97853 | 72.9987 | 117.0635 | -15.3757
12.2839 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.2809 | -0.98 | -0.97853 | 72.9987 | 117.0635 | -15.3757
12.2922 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.2893 | -0.98 | -0.97853 | 72.9987 | 117.0635 | -15.3757
12.3005 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.2976 | -0.98 | -0.97853 | 72.9987 | 117.0635 | -15.3757
12.3089 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.3059 | -0.98 | -0.97853 | 72.9987 | 117.0635 | -15.3757
12.3172 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.3143 | -0.98 | -0.97853 | 72.9987 | 117.0635 | -15.3757
12.3256 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.3226 | -0.98 | -0.97853 | 72.9987 | 117.0635 | -15.3757
12.3339 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.3309 | -0.98 | -0.97853 | 72.9987 | 117.0635 | -15.3757
12.3422 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.3393 | -0.98 | -0.97853 | 72.9987 | 117.0635 | -15.3757
12.3506 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.3476 | -0.98 | -0.97853 | 72.9987 | 117.0635 | -15.3757
12.3589 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.3559 | -0.98 | -0.97836 | 72.9952 | 117.0703 | -15.4366
12.3672 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.3643 | -0.98 | -0.97836 | 72.9952 | 117.077 | -15.4366
12.3756 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.3726 | -0.98 | -0.97836 | 72.9952 | 117.077 | -15.4366
12.3839 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.381 | -0.98 | -0.97836 | 72.9952 | 117.077 | -15.4366
12.3923 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.3893 | -0.98 | -0.97822 | 72.9879 | 117.0795 | -15.4857
12.4006 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.3976 | -0.98 | -0.97822 | 72.9879 | 117.0821 | -15.4857
12.4089 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.406 | -0.98 | -0.97875 | 72.9893 | 117.0821 | -15.2912
12.4173 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.4143 | -0.98 | -0.97875 | 72.9893 | 117.0821 | -15.2912
12.4256 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.4226 | -0.98 | -0.97875 | 72.9893 | 117.0821 | -15.2912
12.4339 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.431 | -0.98 | -0.97875 | 72.9893 | 117.0821 | -15.2912
12.4423 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.4393 | -0.98 | -0.97851 | 72.9464 | 117.0821 | -15.3714
12.4506 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.4477 | -0.98 | -0.97851 | 72.9464 | 117.0821 | -15.3714
12.4589 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.456 | -0.98 | -0.97835 | 72.9474 | 117.0926 | -15.4299
12.4673 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.4643 | -0.98 | -0.97835 | 72.9474 | 117.103 | -15.4299
12.4756 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.4727 | -0.98 | -0.97835 | 72.9474 | 117.103 | -15.4299
12.4839 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.481 | -0.98 | -0.97835 | 72.9474 | 117.103 | -15.4299
12.4923 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.4893 | -0.98 | -0.97866 | 72.9547 | 117.103 | -15.3198
12.5006 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.4977 | -0.98 | -0.97866 | 72.9547 | 117.103 | -15.3198
12.509 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.506 | -0.98 | -0.97866 | 72.9548 | 117.103 | -15.3197
12.5173 | -1 | -0.99999 | 74.9263 | 118.0643 | -0.24617 | 12.5144 | -0.98 | -0.97866 | 72.9548 | 117.103 | -15.3197
12.5256 | -1 | -1 | 74.9389 | 118.0744 | -0.10389 | 12.5227 | -0.98 | -0.97866 | 72.9548 | 117.103 | -15.3197
12.534 | -1 | -1 | 74.9389 | 118.0844 | -0.10389 | 12.531 | -0.98 | -0.97866 | 72.9548 | 117.103 | -15.3197
12.5423 | -1 | -0.99999 | 74.9662 | 118.0844 | -0.26512 | 12.5394 | -0.98 | -0.97852 | 72.9497 | 117.1066 | -15.3685
12.5506 | -1 | -0.99999 | 74.9662 | 118.0844 | -0.26512 | 12.5477 | -0.98 | -0.97852 | 72.9497 | 117.1102 | -15.3685
12.559 | -1 | -1 | 74.9624 | 118.081 | -0.17143 | 12.556 | -0.98 | -0.97852 | 72.9497 | 117.1102 | -15.3685
12.5673 | -1 | -1 | 74.9624 | 118.0775 | -0.17143 | 12.5644 | -0.98 | -0.97852 | 72.9497 | 117.1102 | -15.3685
12.5757 | -1 | -1 | 74.9624 | 118.0775 | -0.17143 | 12.5727 | -0.98 | -0.97852 | 72.9497 | 117.1102 | -15.3685
12.584 | -1 | -1 | 74.9624 | 118.0775 | -0.17143 | 12.581 | -0.98 | -0.97852 | 72.9497 | 117.1102 | -15.3685
12.5923 | -1 | -0.99999 | 74.9425 | 118.0775 | -0.27536 | 12.5894 | -0.98 | -0.97834 | 72.9491 | 117.1204 | -15.4335
12.6007 | -1 | -0.99999 | 74.9425 | 118.0775 | -0.27536 | 12.5977 | -0.98 | -0.97834 | 72.9491 | 117.1307 | -15.4335
12.609 | -1 | -0.99998 | 74.8983 | 118.0775 | -0.44774 | 12.6061 | -0.98 | -0.97859 | 72.9351 | 117.1307 | -15.3395
12.6173 | -1 | -0.99998 | 74.8983 | 118.0775 | -0.44774 | 12.6144 | -0.98 | -0.97859 | 72.9351 | 117.1307 | -15.3395
12.6257 | -1 | -0.99998 | 74.8983 | 118.0775 | -0.44774 | 12.6227 | -0.98 | -0.97887 | 72.951 | 117.129 | -15.2408
12.634 | -1 | -0.99998 | 74.8983 | 118.0775 | -0.44774 | 12.6311 | -0.98 | -0.97887 | 72.951 | 117.1274 | -15.2408
12.6423 | -1 | -0.99998 | 74.8988 | 118.0775 | -0.44796 | 12.6394 | -0.98 | -0.97887 | 72.9506 | 117.1274 | -15.241
12.6507 | -1 | -0.99998 | 74.8988 | 118.0775 | -0.44796 | 12.6477 | -0.98 | -0.97887 | 72.9506 | 117.1274 | -15.241
12.659 | -1 | -0.99999 | 74.8978 | 118.0766 | -0.38807 | 12.6561 | -0.98 | -0.97887 | 72.9506 | 117.1274 | -15.241
12.6674 | -1 | -0.99999 | 74.8978 | 118.0757 | -0.38807 | 12.6644 | -0.98 | -0.97887 | 72.9506 | 117.1274 | -15.241
12.6757 | -1 | -0.99999 | 74.8927 | 118.0717 | -0.32397 | 12.6728 | -0.98 | -0.97866 | 72.9386 | 117.1293 | -15.3152
12.684 | -1 | -0.99999 | 74.8927 | 118.0677 | -0.32397 | 12.6811 | -0.98 | -0.97866 | 72.9386 | 117.1312 | -15.3152
12.6924 | -1 | -0.99999 | 74.8926 | 118.0677 | -0.32378 | 12.6894 | -0.98 | -0.97846 | 72.911 | 117.1212 | -15.3823
12.7007 | -1 | -0.99999 | 74.8926 | 118.0677 | -0.32378 | 12.6978 | -0.98 | -0.97846 | 72.911 | 117.1112 | -15.3823
12.709 | -1 | -0.99999 | 74.8926 | 118.0677 | -0.32378 | 12.7061 | -0.98 | -0.97846 | 72.911 | 117.1112 | -15.3823
12.7174 | -1 | -0.99999 | 74.8926 | 118.0677 | -0.32378 | 12.7144 | -0.98 | -0.97846 | 72.911 | 117.1112 | -15.3823
12.7257 | -1 | -0.99999 | 74.8885 | 118.0639 | -0.24739 | 12.7228 | -0.98 | -0.97846 | 72.911 | 117.1112 | -15.3823
12.734 | -1 | -0.99999 | 74.8885 | 118.06 | -0.24739 | 12.7311 | -0.98 | -0.97846 | 72.911 | 117.1112 | -15.3823
12.7424 | -1 | -0.99999 | 74.8885 | 118.06 | -0.24739 | 12.7394 | -0.98 | -0.97827 | 72.8861 | 117.1024 | -15.4459
12.7507 | -1 | -0.99999 | 74.8885 | 118.06 | -0.24739 | 12.7478 | -0.98 | -0.97827 | 72.8861 | 117.0936 | -15.4459
12.7591 | -1 | -1 | 74.8983 | 118.0678 | -0.18513 | 12.7561 | -0.98 | -0.97827 | 72.8861 | 117.0936 | -15.4459
12.7674 | -1 | -1 | 74.8983 | 118.0756 | -0.18513 | 12.7644 | -0.98 | -0.97827 | 72.8861 | 117.0936 | -15.4459
12.7757 | -1 | -0.99999 | 74.8163 | 118.0808 | -0.34499 | 12.7728 | -0.98 | -0.97882 | 72.9506 | 117.0828 | -15.2567
12.7841 | -1 | -0.99999 | 74.8163 | 118.0859 | -0.34499 | 12.7811 | -0.98 | -0.97882 | 72.9506 | 117.072 | -15.2567
12.7924 | -1 | -0.99999 | 74.8163 | 118.0859 | -0.34499 | 12.7895 | -0.98 | -0.97866 | 72.9278 | 117.0638 | -15.3125
12.8007 | -1 | -0.99999 | 74.8163 | 118.0859 | -0.34499 | 12.7978 | -0.98 | -0.97866 | 72.9278 | 117.0556 | -15.3125
12.8091 | -1 | -0.99999 | 74.8163 | 118.0859 | -0.34499 | 12.8061 | -0.98 | -0.97866 | 72.9278 | 117.0556 | -15.3125
12.8174 | -1 | -0.99999 | 74.8163 | 118.0859 | -0.34499 | 12.8145 | -0.98 | -0.97866 | 72.9278 | 117.0556 | -15.3125
12.8258 | -1 | -0.99999 | 74.8163 | 118.0859 | -0.34499 | 12.8228 | -0.98 | -0.97866 | 72.9278 | 117.0556 | -15.3125
12.8341 | -1 | -0.99999 | 74.8163 | 118.0859 | -0.34499 | 12.8311 | -0.98 | -0.97866 | 72.9278 | 117.0556 | -15.3125
12.8424 | -1 | -0.99999 | 74.8512 | 118.0893 | -0.39037 | 12.8395 | -0.98 | -0.97866 | 72.9278 | 117.0556 | -15.3125
12.8508 | -1 | -0.99999 | 74.8512 | 118.0926 | -0.39037 | 12.8478 | -0.98 | -0.97866 | 72.9278 | 117.0556 | -15.3125
12.8591 | -1 | -0.99999 | 74.8432 | 118.0862 | -0.27749 | 12.8561 | -0.98 | -0.97845 | 72.9266 | 117.0672 | -15.3883
12.8674 | -1 | -0.99999 | 74.8432 | 118.0799 | -0.27749 | 12.8645 | -0.98 | -0.97845 | 72.9266 | 117.0788 | -15.3883
12.8758 | -1 | -0.99999 | 74.8432 | 118.0799 | -0.27749 | 12.8728 | -0.98 | -0.97845 | 72.9266 | 117.0788 | -15.3884
12.8841 | -1 | -0.99999 | 74.8432 | 118.0799 | -0.27749 | 12.8812 | -0.98 | -0.97845 | 72.9266 | 117.0789 | -15.3884
12.8924 | -1 | -0.99999 | 74.8432 | 118.0799 | -0.27749 | 12.8895 | -0.98 | -0.97815 | 72.9158 | 117.0882 | -15.498
12.9008 | -1 | -0.99999 | 74.8432 | 118.0799 | -0.27749 | 12.8978 | -0.98 | -0.97815 | 72.9158 | 117.0976 | -15.498
12.9091 | -1 | -0.99999 | 74.8432 | 118.0799 | -0.27749 | 12.9062 | -0.98 | -0.97815 | 72.9158 | 117.0976 | -15.4979
12.9174 | -1 | -0.99999 | 74.8432 | 118.0799 | -0.27749 | 12.9145 | -0.98 | -0.97815 | 72.9158 | 117.0976 | -15.4979
12.9258 | -1 | -0.99999 | 74.8422 | 118.0847 | -0.27359 | 12.9228 | -0.98 | -0.97815 | 72.9158 | 117.0976 | -15.4979
12.9341 | -1 | -0.99999 | 74.8422 | 118.0896 | -0.27359 | 12.9312 | -0.98 | -0.97815 | 72.9158 | 117.0976 | -15.4979
12.9425 | -1 | -1 | 74.8456 | 118.0917 | -0.22344 | 12.9395 | -0.98 | -0.97838 | 72.9156 | 117.0976 | -15.4135
12.9508 | -1 | -1 | 74.8456 | 118.0938 | -0.22344 | 12.9479 | -0.98 | -0.97838 | 72.9156 | 117.0976 | -15.4135
12.9591 | -1 | -1 | 74.8456 | 118.0938 | -0.22344 | 12.9562 | -0.98 | -0.97838 | 72.9156 | 117.0976 | -15.4135
12.9675 | -1 | -1 | 74.8456 | 118.0938 | -0.22344 | 12.9645 | -0.98 | -0.97838 | 72.9156 | 117.0976 | -15.4135
12.9758 | -1 | -0.99999 | 74.8408 | 118.0938 | -0.24999 | 12.9729 | -0.98 | -0.97838 | 72.9156 | 117.0976 | -15.4135
12.9841 | -1 | -0.99999 | 74.8408 | 118.0938 | -0.24999 | 12.9812 | -0.98 | -0.97838 | 72.9156 | 117.0976 | -15.4135
12.9925 | -1 | -0.99999 | 74.8408 | 118.0938 | -0.24999 | 12.9895 | -0.98 | -0.97838 | 72.9156 | 117.0976 | -15.4135
13.0008 | -1 | -0.99999 | 74.8408 | 118.0938 | -0.24999 | 12.9979 | -0.98 | -0.97838 | 72.9156 | 117.0976 | -15.4135
13.0091 | -1 | -0.99999 | 74.8408 | 118.0938 | -0.24999 | 13.0062 | -0.98 | -0.97803 | 72.9135 | 117.1163 | -15.5396
13.0175 | -1 | -0.99999 | 74.8408 | 118.0938 | -0.24999 | 13.0145 | -0.98 | -0.97803 | 72.9135 | 117.135 | -15.5396
13.0258 | -1 | -0.99999 | 74.8408 | 118.0938 | -0.24999 | 13.0229 | -0.98 | -0.9778 | 72.8881 | 117.1289 | -15.6203
13.0342 | -1 | -0.99999 | 74.8408 | 118.0938 | -0.24999 | 13.0312 | -0.98 | -0.9778 | 72.8881 | 117.1228 | -15.6203
13.0425 | -1 | -0.99999 | 74.8407 | 118.0938 | -0.25009 | 13.0396 | -0.98 | -0.97809 | 72.9499 | 117.1228 | -15.527
13.0508 | -1 | -0.99999 | 74.8407 | 118.0938 | -0.25009 | 13.0479 | -0.98 | -0.97809 | 72.9499 | 117.1228 | -15.527
13.0592 | -1 | -0.99999 | 74.8332 | 118.088 | -0.39339 | 13.0562 | -0.98 | -0.97809 | 72.9499 | 117.1228 | -15.527
13.0675 | -1 | -0.99999 | 74.8332 | 118.0822 | -0.39339 | 13.0646 | -0.98 | -0.97809 | 72.9499 | 117.1228 | -15.527
13.0758 | -1 | -0.99998 | 74.8277 | 118.0787 | -0.4778 | 13.0729 | -0.98 | -0.97809 | 72.9499 | 117.1228 | -15.527
13.0842 | -1 | -0.99998 | 74.8277 | 118.0752 | -0.4778 | 13.0812 | -0.98 | -0.97809 | 72.9499 | 117.1228 | -15.527
13.0925 | -1 | -0.99999 | 74.8311 | 118.0752 | -0.31601 | 13.0896 | -0.98 | -0.97809 | 72.9499 | 117.1228 | -15.527
13.1008 | -1 | -0.99999 | 74.8311 | 118.0752 | -0.31601 | 13.0979 | -0.98 | -0.97809 | 72.9499 | 117.1228 | -15.527
13.1092 | -1 | -1 | 74.8298 | 118.0752 | -0.23096 | 13.1063 | -0.98 | -0.97777 | 72.9219 | 117.1194 | -15.6383
13.1175 | -1 | -1 | 74.8298 | 118.0752 | -0.23096 | 13.1146 | -0.98 | -0.97777 | 72.9219 | 117.116 | -15.6383
13.1258 | -1 | -1 | 74.7648 | 118.079 | -0.19045 | 13.1229 | -0.98 | -0.97876 | 72.976 | 117.116 | -15.2868
13.1342 | -1 | -1 | 74.7648 | 118.0828 | -0.19045 | 13.1313 | -0.98 | -0.97876 | 72.976 | 117.116 | -15.2868
13.1425 | -1 | -1 | 74.7648 | 118.0828 | -0.19045 | 13.1396 | -0.98 | -0.97876 | 72.976 | 117.116 | -15.2868
13.1508 | -1 | -1 | 74.7648 | 118.0828 | -0.19045 | 13.1479 | -0.98 | -0.97876 | 72.976 | 117.116 | -15.2868
13.1592 | -1 | -0.99999 | 74.7678 | 118.0859 | -0.28372 | 13.1563 | -0.98 | -0.97855 | 72.9591 | 117.1151 | -15.36
13.1675 | -1 | -0.99999 | 74.7678 | 118.089 | -0.28372 | 13.1646 | -0.98 | -0.97855 | 72.9591 | 117.1142 | -15.36
13.1758 | -1 | -0.99999 | 74.7678 | 118.089 | -0.28372 | 13.1729 | -0.98 | -0.97837 | 72.9445 | 117.1128 | -15.4227
13.1842 | -1 | -0.99999 | 74.7678 | 118.089 | -0.28372 | 13.1813 | -0.98 | -0.97837 | 72.9445 | 117.1114 | -15.4227
13.1925 | -1 | -1 | 74.7108 | 118.0881 | -0.18837 | 13.1896 | -0.98 | -0.9782 | 72.9336 | 117.113 | -15.4833
13.2009 | -1 | -1 | 74.7108 | 118.0871 | -0.18837 | 13.1979 | -0.98 | -0.9782 | 72.9336 | 117.1146 | -15.4833
13.2092 | -1 | -1 | 74.7108 | 118.0871 | -0.18837 | 13.2063 | -0.98 | -0.9782 | 72.9336 | 117.1146 | -15.4833
13.2175 | -1 | -1 | 74.7108 | 118.0871 | -0.18837 | 13.2146 | -0.98 | -0.9782 | 72.9336 | 117.1146 | -15.4833
13.2259 | -1 | -1 | 74.7364 | 118.0871 | -0.035721 | 13.223 | -0.98 | -0.9782 | 72.9336 | 117.1146 | -15.4833
13.2342 | -1 | -1 | 74.7364 | 118.0871 | -0.035721 | 13.2313 | -0.98 | -0.9782 | 72.9336 | 117.1146 | -15.4833
13.2425 | -1 | -1 | 74.7362 | 118.0871 | -0.0357 | 13.2396 | -0.98 | -0.97797 | 72.9242 | 117.1212 | -15.5659
13.2509 | -1 | -1 | 74.7362 | 118.0871 | -0.0357 | 13.248 | -0.98 | -0.97797 | 72.9242 | 117.1278 | -15.5659
13.2592 | -1 | -1 | 74.7345 | 118.086 | -0.17226 | 13.2563 | -0.98 | -0.9779 | 72.8978 | 117.123 | -15.5849
13.2675 | -1 | -1 | 74.7345 | 118.0849 | -0.17226 | 13.2646 | -0.98 | -0.9779 | 72.8978 | 117.1181 | -15.5849
13.2759 | -1 | -1 | 74.7356 | 118.0859 | -0.23198 | 13.273 | -0.98 | -0.9785 | 72.951 | 117.1181 | -15.3766
13.2842 | -1 | -1 | 74.7356 | 118.0868 | -0.23198 | 13.2813 | -0.98 | -0.9785 | 72.951 | 117.1181 | -15.3766
13.2925 | -1 | -1 | 74.7352 | 118.0868 | -0.23198 | 13.2896 | -0.98 | -0.9785 | 72.9513 | 117.1181 | -15.3763
13.3009 | -1 | -1 | 74.7352 | 118.0868 | -0.23198 | 13.298 | -0.98 | -0.9785 | 72.9513 | 117.1181 | -15.3763
13.3092 | -1 | -1 | 74.7247 | 118.0868 | -0.12276 | 13.3063 | -0.98 | -0.9785 | 72.9517 | 117.1181 | -15.376
13.3175 | -1 | -1 | 74.7247 | 118.0868 | -0.12276 | 13.3147 | -0.98 | -0.9785 | 72.9517 | 117.1181 | -15.376
13.3259 | -1 | -1 | 74.7247 | 118.0868 | -0.12276 | 13.323 | -0.98 | -0.97812 | 72.9237 | 117.1187 | -15.5092
13.3342 | -1 | -1 | 74.7247 | 118.0868 | -0.12276 | 13.3313 | -0.98 | -0.97812 | 72.9237 | 117.1193 | -15.5092
13.3426 | -1 | -1 | 74.7716 | 118.1039 | -0.21225 | 13.3397 | -0.98 | -0.97821 | 72.9596 | 117.1093 | -15.4852
13.3509 | -1 | -1 | 74.7716 | 118.1211 | -0.21225 | 13.348 | -0.98 | -0.97821 | 72.9596 | 117.0993 | -15.4852
13.3592 | -1 | -1 | 74.7716 | 118.1211 | -0.21225 | 13.3563 | -0.98 | -0.97844 | 72.9708 | 117.0993 | -15.4025
13.3676 | -1 | -1 | 74.7716 | 118.1211 | -0.21225 | 13.3647 | -0.98 | -0.97844 | 72.9708 | 117.0993 | -15.4025
13.3759 | -1 | -1 | 74.7716 | 118.1211 | -0.21225 | 13.373 | -0.98 | -0.97844 | 72.9708 | 117.0993 | -15.4025
13.3842 | -1 | -1 | 74.7716 | 118.1211 | -0.21225 | 13.3814 | -0.98 | -0.97844 | 72.9708 | 117.0993 | -15.4025
13.3926 | -1 | -1 | 74.7717 | 118.1211 | -0.21215 | 13.3897 | -0.98 | -0.97827 | 72.9603 | 117.1012 | -15.4631
13.4009 | -1 | -1 | 74.7717 | 118.1211 | -0.21215 | 13.398 | -0.98 | -0.97827 | 72.9603 | 117.1032 | -15.4631
13.4092 | -1 | -1 | 74.7717 | 118.1211 | -0.21215 | 13.4064 | -0.98 | -0.97814 | 72.9569 | 117.1083 | -15.5118
13.4176 | -1 | -1 | 74.7717 | 118.1211 | -0.21215 | 13.4147 | -0.98 | -0.97814 | 72.9569 | 117.1135 | -15.5118
13.4259 | -1 | -1 | 74.7856 | 118.1244 | -0.19293 | 13.423 | -0.98 | -0.97824 | 72.975 | 117.1132 | -15.4779
13.4342 | -1 | -1 | 74.7856 | 118.1277 | -0.19293 | 13.4314 | -0.98 | -0.97824 | 72.975 | 117.1128 | -15.4779
13.4426 | -1 | -0.99999 | 74.7823 | 118.1256 | -0.26017 | 13.4397 | -0.98 | -0.97824 | 72.975 | 117.1128 | -15.4779
13.4509 | -1 | -0.99999 | 74.7823 | 118.1235 | -0.26017 | 13.4481 | -0.98 | -0.97824 | 72.975 | 117.1128 | -15.4779
13.4592 | -1 | -0.99999 | 74.7823 | 118.1235 | -0.26017 | 13.4564 | -0.98 | -0.97808 | 72.9586 | 117.1128 | -15.5343
13.4676 | -1 | -0.99999 | 74.7823 | 118.1235 | -0.26017 | 13.4647 | -0.98 | -0.97808 | 72.9586 | 117.1128 | -15.5343
13.4759 | -1 | -0.99999 | 74.7823 | 118.1235 | -0.26017 | 13.4731 | -0.98 | -0.97766 | 72.9315 | 117.116 | -15.6812
13.4842 | -1 | -0.99999 | 74.7823 | 118.1235 | -0.26017 | 13.4814 | -0.98 | -0.97766 | 72.9315 | 117.1191 | -15.6812
13.4926 | -1 | -0.99999 | 74.7824 | 118.1235 | -0.26007 | 13.4897 | -0.98 | -0.97854 | 72.9948 | 117.1191 | -15.3702
13.5009 | -1 | -0.99999 | 74.7824 | 118.1235 | -0.26007 | 13.4981 | -0.98 | -0.97854 | 72.9948 | 117.1192 | -15.3702
13.5092 | -1 | -0.99999 | 74.7824 | 118.1235 | -0.26007 | 13.5064 | -0.98 | -0.97833 | 72.9789 | 117.119 | -15.4438
13.5176 | -1 | -0.99999 | 74.7824 | 118.1235 | -0.26007 | 13.5147 | -0.98 | -0.97833 | 72.9789 | 117.1189 | -15.4438
13.5259 | -1 | -0.99999 | 74.8159 | 118.1307 | -0.30158 | 13.5231 | -0.98 | -0.97833 | 72.9787 | 117.1189 | -15.4443
13.5343 | -1 | -0.99999 | 74.8159 | 118.1378 | -0.30158 | 13.5314 | -0.98 | -0.97833 | 72.9787 | 117.1189 | -15.4443
13.5426 | -1 | -0.99999 | 74.8159 | 118.1378 | -0.30158 | 13.5398 | -0.98 | -0.97816 | 72.9684 | 117.121 | -15.505
13.5509 | -1 | -0.99999 | 74.8159 | 118.1378 | -0.30158 | 13.5481 | -0.98 | -0.97816 | 72.9684 | 117.1233 | -15.505
13.5593 | -1 | -0.99999 | 74.8159 | 118.1378 | -0.30158 | 13.5564 | -0.98 | -0.97798 | 72.9545 | 117.1225 | -15.5679
13.5676 | -1 | -0.99999 | 74.8159 | 118.1378 | -0.30158 | 13.5648 | -0.98 | -0.97798 | 72.9545 | 117.1218 | -15.5679
13.5759 | -1 | -0.99999 | 74.8159 | 118.1378 | -0.30158 | 13.5731 | -0.98 | -0.9782 | 72.9814 | 117.1218 | -15.4926
13.5843 | -1 | -0.99999 | 74.8159 | 118.1378 | -0.30158 | 13.5814 | -0.98 | -0.9782 | 72.9814 | 117.1218 | -15.4926
13.5926 | -1 | -0.99999 | 74.7595 | 118.1354 | -0.23991 | 13.5898 | -0.98 | -0.97797 | 72.9732 | 117.1292 | -15.5754
13.6009 | -1 | -0.99999 | 74.7595 | 118.1329 | -0.23991 | 13.5981 | -0.98 | -0.97797 | 72.9732 | 117.1367 | -15.5754
13.6093 | -1 | -0.99999 | 74.7593 | 118.1329 | -0.23989 | 13.6065 | -0.98 | -0.9778 | 72.9632 | 117.139 | -15.636
13.6176 | -1 | -0.99999 | 74.7593 | 118.1329 | -0.23989 | 13.6148 | -0.98 | -0.9778 | 72.9632 | 117.1414 | -15.636
13.6259 | -1 | -0.99999 | 74.7593 | 118.1329 | -0.23989 | 13.6231 | -0.98 | -0.97841 | 72.9781 | 117.1414 | -15.4168
13.6343 | -1 | -0.99999 | 74.7593 | 118.1329 | -0.23989 | 13.6315 | -0.98 | -0.97841 | 72.9781 | 117.1415 | -15.4168
13.6426 | -1 | -0.99999 | 74.7478 | 118.1236 | -0.29048 | 13.6398 | -0.98 | -0.97871 | 72.989 | 117.1415 | -15.307
13.6509 | -1 | -0.99999 | 74.7478 | 118.1143 | -0.29048 | 13.6481 | -0.98 | -0.97871 | 72.989 | 117.1415 | -15.307
13.6593 | -1 | -1 | 74.7184 | 118.1097 | -0.11678 | 13.6565 | -0.98 | -0.97871 | 72.989 | 117.1415 | -15.307
13.6676 | -1 | -1 | 74.7184 | 118.1052 | -0.11678 | 13.6648 | -0.98 | -0.97871 | 72.989 | 117.1415 | -15.307
13.6759 | -1 | -1 | 74.7184 | 118.1052 | -0.11678 | 13.6731 | -0.98 | -0.9783 | 72.9542 | 117.1381 | -15.4493
13.6843 | -1 | -1 | 74.7184 | 118.1052 | -0.11678 | 13.6815 | -0.98 | -0.9783 | 72.9542 | 117.1347 | -15.4493
13.6926 | -1 | -1 | 74.7184 | 118.1052 | -0.11678 | 13.6898 | -0.98 | -0.97809 | 72.9421 | 117.1378 | -15.5242
13.701 | -1 | -1 | 74.7184 | 118.1052 | -0.11678 | 13.6981 | -0.98 | -0.97809 | 72.9421 | 117.1409 | -15.5242
13.7093 | -1 | -1 | 74.7184 | 118.1052 | -0.11678 | 13.7065 | -0.98 | -0.97872 | 72.987 | 117.1409 | -15.3033
13.7176 | -1 | -1 | 74.7184 | 118.1052 | -0.11678 | 13.7148 | -0.98 | -0.97872 | 72.987 | 117.1409 | -15.3033
13.726 | -1 | -1 | 74.7184 | 118.1052 | -0.11678 | 13.7232 | -0.98 | -0.97855 | 72.9658 | 117.1341 | -15.3597
13.7343 | -1 | -1 | 74.7184 | 118.1052 | -0.11678 | 13.7315 | -0.98 | -0.97855 | 72.9658 | 117.1272 | -15.3597
13.7426 | -1 | -1 | 74.7185 | 118.1052 | -0.031682 | 13.7398 | -0.98 | -0.97855 | 72.9658 | 117.1272 | -15.3597
13.751 | -1 | -1 | 74.7185 | 118.1052 | -0.031682 | 13.7482 | -0.98 | -0.97855 | 72.9658 | 117.1272 | -15.3597
13.7593 | -1 | -1 | 74.7149 | 118.1029 | -0.11611 | 13.7565 | -0.98 | -0.97811 | 72.9312 | 117.1257 | -15.5157
13.7676 | -1 | -1 | 74.7149 | 118.1007 | -0.11611 | 13.7648 | -0.98 | -0.97811 | 72.9312 | 117.1242 | -15.5157
13.776 | -1 | -1 | 74.7194 | 118.1044 | -0.18731 | 13.7732 | -0.98 | -0.97854 | 72.975 | 117.1242 | -15.3677
13.7843 | -1 | -1 | 74.7194 | 118.1081 | -0.18731 | 13.7815 | -0.98 | -0.97854 | 72.975 | 117.1242 | -15.3677
13.7926 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.11 | -0.2627 | 13.7898 | -0.98 | -0.97856 | 72.9634 | 117.1255 | -15.3555
13.801 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.7982 | -0.98 | -0.97856 | 72.9634 | 117.1268 | -15.3555
13.8093 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.8065 | -0.98 | -0.97856 | 72.9634 | 117.1268 | -15.3555
13.8176 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.8149 | -0.98 | -0.97856 | 72.9634 | 117.1268 | -15.3555
13.826 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.8232 | -0.98 | -0.97819 | 72.9326 | 117.1243 | -15.4868
13.8343 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.8315 | -0.98 | -0.97819 | 72.9326 | 117.1217 | -15.4868
13.8427 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.8399 | -0.98 | -0.97854 | 72.9267 | 117.1217 | -15.3554
13.851 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.8482 | -0.98 | -0.97854 | 72.9267 | 117.1217 | -15.3554
13.8593 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.8565 | -0.98 | -0.97855 | 72.966 | 117.1232 | -15.362
13.8677 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.8649 | -0.98 | -0.97855 | 72.966 | 117.1247 | -15.362
13.876 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.8732 | -0.98 | -0.97855 | 72.966 | 117.1247 | -15.362
13.8843 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.8816 | -0.98 | -0.97855 | 72.966 | 117.1247 | -15.362
13.8927 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.8899 | -0.98 | -0.97831 | 72.9196 | 117.1253 | -15.441
13.901 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.8982 | -0.98 | -0.97831 | 72.9196 | 117.126 | -15.441
13.9093 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.9066 | -0.98 | -0.97849 | 72.9343 | 117.1268 | -15.3762
13.9177 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.9149 | -0.98 | -0.97849 | 72.9343 | 117.1276 | -15.3762
13.926 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.9232 | -0.98 | -0.9784 | 72.9346 | 117.1306 | -15.4117
13.9343 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.9316 | -0.98 | -0.9784 | 72.9346 | 117.1335 | -15.4117
13.9427 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.9399 | -0.98 | -0.9784 | 72.9346 | 117.1335 | -15.4117
13.951 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.9482 | -0.98 | -0.9784 | 72.9346 | 117.1335 | -15.4117
13.9593 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.9566 | -0.98 | -0.97819 | 72.9241 | 117.1372 | -15.4867
13.9677 | -1 | -0.99999 | 74.7222 | 118.112 | -0.2627 | 13.9649 | -0.98 | -0.97819 | 72.9241 | 117.1409 | -15.4867
13.976 | -1 | -1 | 74.7181 | 118.112 | -0.15375 | 13.9733 | -0.98 | -0.97798 | 72.9092 | 117.142 | -15.5602
13.9843 | -1 | -1 | 74.7181 | 118.112 | -0.15375 | 13.9816 | -0.98 | -0.97798 | 72.9092 | 117.1429 | -15.5602
13.9927 | -1 | -1 | 74.7086 | 118.1044 | -0.21614 | 13.9899 | -0.98 | -0.97821 | 73.0081 | 117.146 | -15.4939
14.001 | -1 | -1 | 74.7086 | 118.0967 | -0.21614 | 13.9983 | -0.98 | -0.97821 | 73.0081 | 117.1491 | -15.4939
14.0094 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0972 | -0.33623 | 14.0066 | -0.98 | -0.97821 | 73.0084 | 117.1491 | -15.4939
14.0177 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.0149 | -0.98 | -0.97821 | 73.0084 | 117.1491 | -15.4939
14.026 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.0233 | -0.98 | -0.97821 | 73.0084 | 117.1491 | -15.4939
14.0344 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.0316 | -0.98 | -0.97821 | 73.0084 | 117.1491 | -15.4939
14.0427 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.04 | -0.98 | -0.97803 | 72.9958 | 117.1493 | -15.5572
14.051 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.0483 | -0.98 | -0.97803 | 72.9958 | 117.1496 | -15.5572
14.0594 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.0566 | -0.98 | -0.97826 | 72.9897 | 117.1526 | -15.4717
14.0677 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.065 | -0.98 | -0.97826 | 72.9897 | 117.1557 | -15.4717
14.076 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.0733 | -0.98 | -0.97826 | 72.9896 | 117.1557 | -15.4717
14.0844 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.0816 | -0.98 | -0.97826 | 72.9896 | 117.1556 | -15.4717
14.0927 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.09 | -0.98 | -0.97826 | 72.9896 | 117.1556 | -15.4717
14.101 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.0983 | -0.98 | -0.97826 | 72.9896 | 117.1556 | -15.4717
14.1094 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.1066 | -0.98 | -0.97806 | 72.9803 | 117.16 | -15.5458
14.1177 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.115 | -0.98 | -0.97806 | 72.9803 | 117.1645 | -15.5458
14.126 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.1233 | -0.98 | -0.978 | 72.9131 | 117.1522 | -15.5525
14.1344 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.1317 | -0.98 | -0.978 | 72.9131 | 117.1399 | -15.5525
14.1427 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.14 | -0.98 | -0.97863 | 72.9622 | 117.1399 | -15.3314
14.151 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.1483 | -0.98 | -0.97863 | 72.9622 | 117.1399 | -15.3314
14.1594 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.1567 | -0.98 | -0.97863 | 72.9622 | 117.1399 | -15.3314
14.1677 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.165 | -0.98 | -0.97863 | 72.9622 | 117.1399 | -15.3314
14.176 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.1733 | -0.98 | -0.97824 | 72.932 | 117.1388 | -15.4699
14.1844 | -1 | -0.99999 | 74.7086 | 118.0977 | -0.33623 | 14.1817 | -0.98 | -0.97824 | 72.932 | 117.1376 | -15.4699
14.1927 | -1 | -1 | 74.6448 | 118.0977 | -0.20858 | 14.19 | -0.98 | -0.97803 | 72.9179 | 117.1392 | -15.5437
14.2011 | -1 | -1 | 74.6448 | 118.0977 | -0.20858 | 14.1983 | -0.98 | -0.97803 | 72.9179 | 117.1407 | -15.5437
14.2094 | -1 | -1 | 74.6448 | 118.0977 | -0.20858 | 14.2067 | -0.98 | -0.97849 | 72.9996 | 117.1407 | -15.3889
14.2177 | -1 | -1 | 74.6448 | 118.0977 | -0.20858 | 14.215 | -0.98 | -0.97849 | 72.9996 | 117.1407 | -15.3889
14.2261 | -1 | -1 | 74.6448 | 118.0977 | -0.20858 | 14.2234 | -0.98 | -0.97849 | 72.9996 | 117.1407 | -15.3889
14.2344 | -1 | -1 | 74.6448 | 118.0977 | -0.20858 | 14.2317 | -0.98 | -0.97849 | 72.9996 | 117.1407 | -15.3889
14.2427 | -1 | -1 | 74.5851 | 118.0977 | -0.11468 | 14.24 | -0.98 | -0.97812 | 72.9708 | 117.1399 | -15.5208
14.2511 | -1 | -1 | 74.5851 | 118.0977 | -0.11468 | 14.2484 | -0.98 | -0.97812 | 72.9708 | 117.1391 | -15.5208
14.2594 | -1 | -1 | 74.5851 | 118.0977 | -0.11468 | 14.2567 | -0.98 | -0.97812 | 72.9708 | 117.1391 | -15.5208
14.2677 | -1 | -1 | 74.5851 | 118.0977 | -0.11468 | 14.265 | -0.98 | -0.97812 | 72.9708 | 117.1391 | -15.5208
14.2761 | -1 | -1 | 74.5851 | 118.0977 | -0.11468 | 14.2734 | -0.98 | -0.97816 | 72.9661 | 117.1427 | -15.5038
14.2844 | -1 | -1 | 74.5851 | 118.0977 | -0.11468 | 14.2817 | -0.98 | -0.97816 | 72.9661 | 117.1463 | -15.5038
14.2927 | -1 | -1 | 74.5851 | 118.0977 | -0.11468 | 14.29 | -0.98 | -0.97876 | 73.0573 | 117.15 | -15.304
14.3011 | -1 | -1 | 74.5851 | 118.0977 | -0.11468 | 14.2984 | -0.98 | -0.97876 | 73.0573 | 117.1537 | -15.304
14.3094 | -1 | -1 | 74.596 | 118.1064 | -0.15999 | 14.3067 | -0.98 | -0.97857 | 73.0338 | 117.1458 | -15.3698
14.3177 | -1 | -1 | 74.596 | 118.1152 | -0.15999 | 14.3151 | -0.98 | -0.97857 | 73.0338 | 117.1379 | -15.3698
14.3261 | -1 | -1 | 74.5606 | 118.1152 | -0.070875 | 14.3234 | -0.98 | -0.97857 | 73.0338 | 117.1379 | -15.3698
14.3344 | -1 | -1 | 74.5606 | 118.1152 | -0.070875 | 14.3317 | -0.98 | -0.97857 | 73.0338 | 117.1379 | -15.3698
14.3428 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1237 | -0.16116 | 14.3401 | -0.98 | -0.9784 | 73.0138 | 117.1322 | -15.4267
14.3511 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16116 | 14.3484 | -0.98 | -0.9784 | 73.0138 | 117.1265 | -15.4267
14.3594 | -1 | -1 | 74.5712 | 118.1322 | -0.16098 | 14.3567 | -0.98 | -0.97863 | 73.0198 | 117.1228 | -15.3445
14.3678 | -1 | -1 | 74.5712 | 118.1322 | -0.16098 | 14.3651 | -0.98 | -0.97863 | 73.0198 | 117.1191 | -15.3445
14.3761 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.3734 | -0.98 | -0.97839 | 73.0139 | 117.1283 | -15.4314
14.3844 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.3818 | -0.98 | -0.97839 | 73.0139 | 117.1375 | -15.4314
14.3928 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.3901 | -0.98 | -0.97818 | 73.0019 | 117.1403 | -15.504
14.4011 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.3984 | -0.98 | -0.97818 | 73.0019 | 117.143 | -15.504
14.4094 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.4068 | -0.98 | -0.97818 | 73.0019 | 117.143 | -15.504
14.4178 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.4151 | -0.98 | -0.97818 | 73.0019 | 117.143 | -15.504
14.4261 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.4234 | -0.98 | -0.97818 | 73.0021 | 117.143 | -15.5041
14.4344 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.4318 | -0.98 | -0.97818 | 73.0021 | 117.143 | -15.5041
14.4428 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.4401 | -0.98 | -0.97831 | 73.0304 | 117.1438 | -15.4625
14.4511 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.4484 | -0.98 | -0.97831 | 73.0304 | 117.1445 | -15.4625
14.4594 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.4568 | -0.98 | -0.97831 | 73.0304 | 117.1445 | -15.4625
14.4678 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.4651 | -0.98 | -0.97831 | 73.0304 | 117.1445 | -15.4625
14.4761 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.4735 | -0.98 | -0.97831 | 73.0304 | 117.1445 | -15.4625
14.4845 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.4818 | -0.98 | -0.97831 | 73.0304 | 117.1445 | -15.4625
14.4928 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.4901 | -0.98 | -0.97831 | 73.0304 | 117.1445 | -15.4625
14.5011 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.4985 | -0.98 | -0.97831 | 73.0304 | 117.1445 | -15.4625
14.5095 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.5068 | -0.98 | -0.9782 | 73.0139 | 117.138 | -15.5022
14.5178 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.5151 | -0.98 | -0.9782 | 73.0139 | 117.1316 | -15.5022
14.5261 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.5235 | -0.98 | -0.9782 | 73.0139 | 117.1316 | -15.5022
14.5345 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.5318 | -0.98 | -0.9782 | 73.0139 | 117.1316 | -15.5022
14.5428 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.5402 | -0.98 | -0.9782 | 73.0139 | 117.1316 | -15.5022
14.5511 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.5485 | -0.98 | -0.9782 | 73.0139 | 117.1316 | -15.5022
14.5595 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.5568 | -0.98 | -0.9782 | 73.0139 | 117.1316 | -15.5022
14.5678 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.5652 | -0.98 | -0.9782 | 73.0139 | 117.1316 | -15.5022
14.5761 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.5735 | -0.98 | -0.9782 | 73.0139 | 117.1316 | -15.5022
14.5845 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.5819 | -0.98 | -0.9782 | 73.0139 | 117.1316 | -15.5022
14.5928 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.5902 | -0.98 | -0.97806 | 73.0099 | 117.1367 | -15.5516
14.6011 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.5985 | -0.98 | -0.97806 | 73.0099 | 117.1418 | -15.5516
14.6095 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.6069 | -0.98 | -0.97806 | 73.0099 | 117.1418 | -15.5516
14.6178 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.6152 | -0.98 | -0.97806 | 73.0099 | 117.1418 | -15.5516
14.6261 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.6235 | -0.98 | -0.97806 | 73.0099 | 117.1418 | -15.5516
14.6345 | -1 | -1 | 74.5711 | 118.1322 | -0.16099 | 14.6319 | -0.98 | -0.97806 | 73.0099 | 117.1418 | -15.5516
14.6428 | -1 | -1 | 74.6054 | 118.1322 | -0.17839 | 14.6402 | -0.98 | -0.97831 | 73.0022 | 117.1418 | -15.4569
14.6511 | -1 | -1 | 74.6054 | 118.1322 | -0.17839 | 14.6486 | -0.98 | -0.97831 | 73.0022 | 117.1418 | -15.4569
14.6595 | -1 | -1 | 74.6054 | 118.1322 | -0.17839 | 14.6569 | -0.98 | -0.97831 | 73.0022 | 117.1418 | -15.4569
14.6678 | -1 | -1 | 74.6054 | 118.1322 | -0.17839 | 14.6652 | -0.98 | -0.97831 | 73.0022 | 117.1418 | -15.4569
14.6762 | -1 | -1 | 74.6054 | 118.1322 | -0.17839 | 14.6736 | -0.98 | -0.97808 | 72.9972 | 117.1517 | -15.5399
14.6845 | -1 | -1 | 74.6054 | 118.1322 | -0.17839 | 14.6819 | -0.98 | -0.97808 | 72.9972 | 117.1616 | -15.5399
14.6928 | -1 | -1 | 74.6054 | 118.1322 | -0.17839 | 14.6902 | -0.98 | -0.97787 | 72.9892 | 117.1674 | -15.6151
14.7012 | -1 | -1 | 74.6054 | 118.1322 | -0.17839 | 14.6986 | -0.98 | -0.97787 | 72.9892 | 117.1731 | -15.6151
14.7095 | -1 | -1 | 74.6054 | 118.1322 | -0.17839 | 14.7069 | -0.98 | -0.97809 | 73.0187 | 117.1731 | -15.5418
14.7178 | -1 | -1 | 74.6054 | 118.1322 | -0.17839 | 14.7152 | -0.98 | -0.97809 | 73.0187 | 117.1731 | -15.5418
14.7262 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.7236 | -0.98 | -0.97789 | 72.9952 | 117.1668 | -15.6104
14.7345 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.7319 | -0.98 | -0.97789 | 72.9952 | 117.1604 | -15.6104
14.7428 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.7403 | -0.98 | -0.97789 | 72.9952 | 117.1604 | -15.6104
14.7512 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.7486 | -0.98 | -0.97789 | 72.9952 | 117.1604 | -15.6104
14.7595 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.7569 | -0.98 | -0.97789 | 72.9952 | 117.1604 | -15.6104
14.7678 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.7653 | -0.98 | -0.97789 | 72.9952 | 117.1604 | -15.6104
14.7762 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.7736 | -0.98 | -0.97789 | 72.9949 | 117.1604 | -15.6106
14.7845 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.7819 | -0.98 | -0.97789 | 72.9949 | 117.1604 | -15.6106
14.7928 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.7903 | -0.98 | -0.97789 | 72.9949 | 117.1604 | -15.6106
14.8012 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.7986 | -0.98 | -0.97789 | 72.9949 | 117.1604 | -15.6106
14.8095 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.807 | -0.98 | -0.97817 | 73.062 | 117.1604 | -15.5211
14.8178 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.8153 | -0.98 | -0.97817 | 73.062 | 117.1604 | -15.5211
14.8262 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.8236 | -0.98 | -0.97817 | 73.062 | 117.1604 | -15.5211
14.8345 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.832 | -0.98 | -0.97817 | 73.062 | 117.1604 | -15.5211
14.8428 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.8403 | -0.98 | -0.97799 | 73.0508 | 117.1618 | -15.5847
14.8512 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.8486 | -0.98 | -0.97799 | 73.0508 | 117.1632 | -15.5847
14.8595 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.857 | -0.98 | -0.9783 | 73.0654 | 117.158 | -15.4754
14.8679 | -1 | -1 | 74.5674 | 118.1322 | -0.18059 | 14.8653 | -0.98 | -0.9783 | 73.0654 | 117.1528 | -15.4754
14.8762 | -1 | -1 | 74.5173 | 118.1255 | -0.1153 | 14.8737 | -0.98 | -0.9783 | 73.0654 | 117.1528 | -15.4754
14.8845 | -1 | -1 | 74.5173 | 118.1188 | -0.1153 | 14.882 | -0.98 | -0.9783 | 73.0654 | 117.1528 | -15.4754
14.8929 | -1 | -1 | 74.5377 | 118.1121 | -0.034987 | 14.8903 | -0.98 | -0.97801 | 73.0725 | 117.1574 | -15.5819
14.9012 | -1 | -1 | 74.5377 | 118.1052 | -0.034987 | 14.8987 | -0.98 | -0.97801 | 73.0725 | 117.162 | -15.5819
14.9095 | -1 | -1 | 74.5434 | 118.1101 | -0.12801 | 14.907 | -0.98 | -0.97801 | 73.0719 | 117.162 | -15.5822
14.9179 | -1 | -1 | 74.5434 | 118.115 | -0.12801 | 14.9154 | -0.98 | -0.97801 | 73.0719 | 117.162 | -15.5822
14.9262 | -1 | -1 | 74.5434 | 118.115 | -0.12801 | 14.9237 | -0.98 | -0.97801 | 73.0715 | 117.162 | -15.5825
14.9345 | -1 | -1 | 74.5434 | 118.115 | -0.12801 | 14.932 | -0.98 | -0.97801 | 73.0715 | 117.162 | -15.5825
14.9429 | -1 | -1 | 74.5434 | 118.115 | -0.12801 | 14.9404 | -0.98 | -0.97862 | 73.1099 | 117.162 | -15.3655
14.9512 | -1 | -1 | 74.5434 | 118.115 | -0.12801 | 14.9487 | -0.98 | -0.97862 | 73.1099 | 117.162 | -15.3655
14.9595 | -1 | -1 | 74.5434 | 118.115 | -0.12801 | 14.957 | -0.98 | -0.97862 | 73.1099 | 117.162 | -15.3655
14.9679 | -1 | -1 | 74.5434 | 118.115 | -0.12801 | 14.9654 | -0.98 | -0.97862 | 73.1099 | 117.162 | -15.3655
14.9762 | -1 | -1 | 74.5484 | 118.1192 | -0.19906 | 14.9737 | -0.98 | -0.97862 | 73.1099 | 117.162 | -15.3655
14.9845 | -1 | -1 | 74.5484 | 118.1235 | -0.19906 | 14.982 | -0.98 | -0.97862 | 73.1099 | 117.162 | -15.3655
14.9929 | -1 | -0.99999 | 74.5551 | 118.1286 | -0.26274 | 14.9904 | -0.98 | -0.97862 | 73.1099 | 117.162 | -15.3655
15.0012 | -1 | -0.99999 | 74.5551 | 118.1338 | -0.26274 | 14.9987 | -0.98 | -0.97862 | 73.1099 | 117.162 | -15.3655
15.0095 | -1 | -0.99999 | 74.5551 | 118.1338 | -0.26274 | 15.0071 | -0.98 | -0.97844 | 73.0991 | 117.1635 | -15.4291
15.0179 | -1 | -0.99999 | 74.5551 | 118.1338 | -0.26274 | 15.0154 | -0.98 | -0.97844 | 73.0991 | 117.165 | -15.4291
15.0262 | -1 | -1 | 74.505 | 118.1338 | -0.116 | 15.0237 | -0.98 | -0.97824 | 73.0876 | 117.1683 | -15.5019
15.0345 | -1 | -1 | 74.505 | 118.1338 | -0.116 | 15.0321 | -0.98 | -0.97824 | 73.0876 | 117.1717 | -15.5019
15.0429 | -1 | -1 | 74.5029 | 118.1326 | -0.1831 | 15.0404 | -0.98 | -0.97803 | 73.0751 | 117.1743 | -15.5761
15.0512 | -1 | -1 | 74.5029 | 118.1314 | -0.1831 | 15.0487 | -0.98 | -0.97803 | 73.0751 | 117.177 | -15.5761
15.0595 | -1 | -1 | 74.5029 | 118.1314 | -0.1831 | 15.0571 | -0.98 | -0.97803 | 73.0756 | 117.177 | -15.5758
15.0679 | -1 | -1 | 74.5029 | 118.1314 | -0.1831 | 15.0654 | -0.98 | -0.97803 | 73.0756 | 117.177 | -15.5758
15.0762 | -1 | -1 | 74.5029 | 118.1314 | -0.1831 | 15.0738 | -0.98 | -0.97803 | 73.0756 | 117.177 | -15.5758
15.0845 | -1 | -1 | 74.5029 | 118.1314 | -0.1831 | 15.0821 | -0.98 | -0.97803 | 73.0756 | 117.177 | -15.5758
15.0929 | -1 | -1 | 74.5029 | 118.1314 | -0.1831 | 15.0904 | -0.98 | -0.97835 | 73.1753 | 117.177 | -15.4798
15.1012 | -1 | -1 | 74.5029 | 118.1315 | -0.1831 | 15.0988 | -0.98 | -0.97835 | 73.1753 | 117.177 | -15.4798
15.1095 | -1 | -1 | 74.4701 | 118.1314 | -0.081405 | 15.1071 | -0.98 | -0.97819 | 73.1508 | 117.1667 | -15.534
15.1179 | -1 | -1 | 74.4701 | 118.1314 | -0.081405 | 15.1154 | -0.98 | -0.97819 | 73.1508 | 117.1565 | -15.534
15.1262 | -1 | -1 | 74.4699 | 118.1312 | -0.12932 | 15.1238 | -0.98 | -0.97819 | 73.1508 | 117.1565 | -15.534
15.1345 | -1 | -1 | 74.4699 | 118.131 | -0.12932 | 15.1321 | -0.98 | -0.97819 | 73.1508 | 117.1565 | -15.534
15.1429 | -1 | -1 | 74.4699 | 118.131 | -0.12932 | 15.1404 | -0.98 | -0.97806 | 73.1359 | 117.1525 | -15.5794
15.1512 | -1 | -1 | 74.4699 | 118.131 | -0.12932 | 15.1488 | -0.98 | -0.97806 | 73.1359 | 117.1486 | -15.5794
15.1595 | -1 | -1 | 74.4644 | 118.1265 | -0.18927 | 15.1571 | -0.98 | -0.97808 | 73.1391 | 117.1443 | -15.5728
15.1679 | -1 | -1 | 74.4644 | 118.122 | -0.18927 | 15.1655 | -0.98 | -0.97808 | 73.1391 | 117.1401 | -15.5728
15.1762 | -1 | -1 | 74.4644 | 118.122 | -0.18927 | 15.1738 | -0.98 | -0.97808 | 73.1394 | 117.1401 | -15.5728
15.1846 | -1 | -1 | 74.4644 | 118.122 | -0.18927 | 15.1821 | -0.98 | -0.97808 | 73.1394 | 117.1401 | -15.5728
15.1929 | -1 | -1 | 74.4644 | 118.122 | -0.18927 | 15.1905 | -0.98 | -0.97808 | 73.1394 | 117.1401 | -15.5728
15.2012 | -1 | -1 | 74.4644 | 118.122 | -0.18927 | 15.1988 | -0.98 | -0.97808 | 73.1394 | 117.14 | -15.5728
15.2096 | -1 | -1 | 74.4644 | 118.122 | -0.18927 | 15.2072 | -0.98 | -0.97808 | 73.1394 | 117.1401 | -15.5728
15.2179 | -1 | -1 | 74.4644 | 118.122 | -0.18927 | 15.2155 | -0.98 | -0.97808 | 73.1394 | 117.1401 | -15.5728
15.2262 | -1 | -0.99999 | 74.4618 | 118.1206 | -0.27347 | 15.2238 | -0.98 | -0.97769 | 73.1238 | 117.1503 | -15.7096
15.2346 | -1 | -0.99999 | 74.4618 | 118.1193 | -0.27347 | 15.2322 | -0.98 | -0.97769 | 73.1238 | 117.1606 | -15.7096
15.2429 | -1 | -1 | 74.4571 | 118.1193 | -0.16142 | 15.2405 | -0.98 | -0.97769 | 73.1231 | 117.1606 | -15.7098
15.2512 | -1 | -1 | 74.4571 | 118.1193 | -0.16142 | 15.2488 | -0.98 | -0.97769 | 73.1231 | 117.1606 | -15.7098
15.2596 | -1 | -1 | 74.4571 | 118.1193 | -0.16142 | 15.2572 | -0.98 | -0.97747 | 73.0939 | 117.1503 | -15.7833
15.2679 | -1 | -1 | 74.4571 | 118.1193 | -0.16142 | 15.2655 | -0.98 | -0.97747 | 73.0939 | 117.1401 | -15.7833
15.2762 | -1 | -0.99999 | 74.452 | 118.1154 | -0.23494 | 15.2739 | -0.98 | -0.97747 | 73.0939 | 117.1401 | -15.7833
15.2846 | -1 | -0.99999 | 74.452 | 118.1114 | -0.23494 | 15.2822 | -0.98 | -0.97747 | 73.0939 | 117.1401 | -15.7833
15.2929 | -1 | -0.99999 | 74.452 | 118.1114 | -0.23494 | 15.2905 | -0.98 | -0.97832 | 73.1334 | 117.1401 | -15.4797
15.3012 | -1 | -0.99999 | 74.452 | 118.1114 | -0.23494 | 15.2989 | -0.98 | -0.97832 | 73.1334 | 117.1401 | -15.4797
15.3096 | -1 | -0.99999 | 74.4557 | 118.1142 | -0.30999 | 15.3072 | -0.98 | -0.97816 | 73.1149 | 117.1353 | -15.537
15.3179 | -1 | -0.99999 | 74.4557 | 118.117 | -0.30999 | 15.3155 | -0.98 | -0.97816 | 73.1149 | 117.1306 | -15.537
15.3262 | -1 | -0.99999 | 74.4557 | 118.117 | -0.30999 | 15.3239 | -0.98 | -0.97798 | 73.1052 | 117.1332 | -15.6005
15.3346 | -1 | -0.99999 | 74.4557 | 118.117 | -0.30999 | 15.3322 | -0.98 | -0.97798 | 73.1052 | 117.1358 | -15.6005
15.3429 | -1 | -0.99999 | 74.4557 | 118.117 | -0.31 | 15.3406 | -0.98 | -0.97798 | 73.1055 | 117.1358 | -15.6006
15.3512 | -1 | -0.99999 | 74.4557 | 118.117 | -0.31 | 15.3489 | -0.98 | -0.97798 | 73.1055 | 117.1358 | -15.6006
15.3596 | -1 | -0.99999 | 74.4557 | 118.117 | -0.31 | 15.3572 | -0.98 | -0.97798 | 73.1053 | 117.1358 | -15.6009
15.3679 | -1 | -0.99999 | 74.4557 | 118.117 | -0.31 | 15.3656 | -0.98 | -0.97798 | 73.1053 | 117.1358 | -15.6009
15.3762 | -1 | -0.99999 | 74.4557 | 118.117 | -0.31 | 15.3739 | -0.98 | -0.97813 | 73.1263 | 117.1358 | -15.5509
15.3846 | -1 | -0.99999 | 74.4557 | 118.117 | -0.31 | 15.3822 | -0.98 | -0.97813 | 73.1263 | 117.1358 | -15.5509
15.3929 | -1 | -1 | 74.4729 | 118.117 | -0.23197 | 15.3906 | -0.98 | -0.97767 | 73.0909 | 117.1356 | -15.7114
15.4012 | -1 | -1 | 74.4729 | 118.117 | -0.23197 | 15.3989 | -0.98 | -0.97767 | 73.0909 | 117.1355 | -15.7114
15.4096 | -1 | -1 | 74.4825 | 118.117 | -0.17184 | 15.4072 | -0.98 | -0.97747 | 73.0687 | 117.1289 | -15.7778
15.4179 | -1 | -1 | 74.4825 | 118.117 | -0.17184 | 15.4156 | -0.98 | -0.97747 | 73.0687 | 117.1223 | -15.7778
15.4262 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1168 | -0.18894 | 15.4239 | -0.98 | -0.97783 | 73.0687 | 117.1223 | -15.646
15.4346 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.4323 | -0.98 | -0.97783 | 73.0687 | 117.1223 | -15.646
15.4429 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.4406 | -0.98 | -0.9782 | 73.1434 | 117.1223 | -15.5276
15.4512 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.4489 | -0.98 | -0.9782 | 73.1434 | 117.1223 | -15.5276
15.4596 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.4573 | -0.98 | -0.9782 | 73.1436 | 117.1223 | -15.5276
15.4679 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1165 | -0.18894 | 15.4656 | -0.98 | -0.9782 | 73.1436 | 117.1223 | -15.5276
15.4762 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.4739 | -0.98 | -0.9782 | 73.1436 | 117.1223 | -15.5276
15.4846 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.4823 | -0.98 | -0.9782 | 73.1436 | 117.1223 | -15.5276
15.4929 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.4906 | -0.98 | -0.97803 | 73.1484 | 117.1367 | -15.5927
15.5013 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.499 | -0.98 | -0.97803 | 73.1484 | 117.1511 | -15.5927
15.5096 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.5073 | -0.98 | -0.97764 | 73.1274 | 117.1574 | -15.7307
15.5179 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.5156 | -0.98 | -0.97764 | 73.1274 | 117.1637 | -15.7307
15.5263 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.524 | -0.98 | -0.97764 | 73.1274 | 117.1637 | -15.7307
15.5346 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.5323 | -0.98 | -0.97764 | 73.1274 | 117.1637 | -15.7307
15.5429 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.5407 | -0.98 | -0.97764 | 73.1274 | 117.1637 | -15.7307
15.5513 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18894 | 15.549 | -0.98 | -0.97764 | 73.1274 | 117.1637 | -15.7307
15.5596 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.5573 | -0.98 | -0.97789 | 73.1695 | 117.1637 | -15.6456
15.5679 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1165 | -0.18901 | 15.5657 | -0.98 | -0.97789 | 73.1695 | 117.1637 | -15.6456
15.5763 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.574 | -0.98 | -0.97822 | 73.2494 | 117.1584 | -15.5426
15.5846 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.5823 | -0.98 | -0.97822 | 73.2494 | 117.1531 | -15.5426
15.5929 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.5907 | -0.98 | -0.97807 | 73.2367 | 117.1515 | -15.5946
15.6013 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.599 | -0.98 | -0.97807 | 73.2367 | 117.1498 | -15.5946
15.6096 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.6074 | -0.98 | -0.97791 | 73.2265 | 117.1517 | -15.653
15.6179 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.6157 | -0.98 | -0.97791 | 73.2265 | 117.1536 | -15.653
15.6263 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.624 | -0.98 | -0.97791 | 73.2268 | 117.1536 | -15.6529
15.6346 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1165 | -0.18901 | 15.6324 | -0.98 | -0.97791 | 73.2268 | 117.1536 | -15.6529
15.6429 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.6407 | -0.98 | -0.97816 | 73.2691 | 117.1536 | -15.568
15.6513 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.649 | -0.98 | -0.97816 | 73.2691 | 117.1536 | -15.568
15.6596 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.6574 | -0.98 | -0.97795 | 73.2623 | 117.1607 | -15.6435
15.6679 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.6657 | -0.98 | -0.97795 | 73.2623 | 117.1678 | -15.6435
15.6763 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.674 | -0.98 | -0.97775 | 73.2404 | 117.1627 | -15.713
15.6846 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.6824 | -0.98 | -0.97775 | 73.2404 | 117.1576 | -15.713
15.6929 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.6907 | -0.98 | -0.97754 | 73.2289 | 117.1613 | -15.7877
15.7013 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1165 | -0.18901 | 15.6991 | -0.98 | -0.97754 | 73.2289 | 117.1651 | -15.7877
15.7096 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1165 | -0.18901 | 15.7074 | -0.98 | -0.97816 | 73.2489 | 117.1651 | -15.5636
15.7179 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1165 | -0.18901 | 15.7157 | -0.98 | -0.97816 | 73.2489 | 117.1651 | -15.5636
15.7263 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.7241 | -0.98 | -0.97842 | 73.2437 | 117.1651 | -15.4687
15.7346 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.7324 | -0.98 | -0.97842 | 73.2437 | 117.1651 | -15.4687
15.7429 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.7407 | -0.98 | -0.97842 | 73.244 | 117.1651 | -15.4685
15.7513 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1165 | -0.18901 | 15.7491 | -0.98 | -0.97842 | 73.244 | 117.165 | -15.4685
15.7596 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.7574 | -0.98 | -0.97772 | 73.2368 | 117.1636 | -15.7234
15.7679 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.7658 | -0.98 | -0.97772 | 73.2368 | 117.1622 | -15.7234
15.7763 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.7741 | -0.98 | -0.97772 | 73.2368 | 117.1622 | -15.7234
15.7846 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.7824 | -0.98 | -0.97772 | 73.2368 | 117.1622 | -15.7234
15.793 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.7908 | -0.98 | -0.97788 | 73.2224 | 117.1583 | -15.6637
15.8013 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.7991 | -0.98 | -0.97788 | 73.2224 | 117.1544 | -15.6637
15.8096 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.8074 | -0.98 | -0.97788 | 73.2224 | 117.1544 | -15.6637
15.818 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.8158 | -0.98 | -0.97788 | 73.2224 | 117.1544 | -15.6637
15.8263 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1166 | -0.18901 | 15.8241 | -0.98 | -0.97788 | 73.2224 | 117.1544 | -15.6637
15.8346 | -1 | -1 | 74.482 | 118.1165 | -0.18901 | 15.8325 | -0.98 | -0.97788 | 73.2224 | 117.1544 | -15.6637
15.843 | -1 | -1 | 74.4821 | 118.1166 | -0.18902 | 15.8408 | -0.98 | -0.97774 | 73.2079 | 117.1512 | -15.7098
15.8513 | -1 | -1 | 74.4821 | 118.1166 | -0.18902 | 15.8491 | -0.98 | -0.97774 | 73.2079 | 117.148 | -15.7098
15.8596 | -1 | -1 | 74.4821 | 118.1166 | -0.18902 | 15.8575 | -0.98 | -0.97784 | 73.1871 | 117.1514 | -15.6696
15.868 | -1 | -1 | 74.4821 | 118.1166 | -0.18902 | 15.8658 | -0.98 | -0.97784 | 73.1871 | 117.1548 | -15.6696
15.8763 | -1 | -1 | 74.4821 | 118.1166 | -0.18902 | 15.8742 | -0.98 | -0.97801 | 73.1588 | 117.1548 | -15.5994
15.8846 | -1 | -1 | 74.4821 | 118.1166 | -0.18902 | 15.8825 | -0.98 | -0.97801 | 73.1588 | 117.1548 | -15.5994
15.893 | -1 | -1 | 74.4821 | 118.1166 | -0.18902 | 15.8908 | -0.98 | -0.97801 | 73.1588 | 117.1548 | -15.5994
15.9013 | -1 | -1 | 74.4821 | 118.1166 | -0.18902 | 15.8992 | -0.98 | -0.97801 | 73.1588 | 117.1548 | -15.5994
15.9096 | -1 | -1 | 74.4866 | 118.1203 | -0.12878 | 15.9075 | -0.98 | -0.97777 | 73.1397 | 117.1541 | -15.6829
15.918 | -1 | -1 | 74.4866 | 118.1239 | -0.12878 | 15.9158 | -0.98 | -0.97777 | 73.1397 | 117.1534 | -15.6829
15.9263 | -1 | -1 | 74.4866 | 118.1239 | -0.12878 | 15.9242 | -0.98 | -0.9776 | 73.1336 | 117.1589 | -15.7442
15.9346 | -1 | -1 | 74.4866 | 118.1239 | -0.12878 | 15.9325 | -0.98 | -0.9776 | 73.1336 | 117.1645 | -15.7442
15.943 | -1 | -1 | 74.4866 | 118.1239 | -0.12878 | 15.9408 | -0.98 | -0.97791 | 73.1641 | 117.1632 | -15.638
15.9513 | -1 | -1 | 74.4866 | 118.1239 | -0.12878 | 15.9492 | -0.98 | -0.97791 | 73.1641 | 117.162 | -15.638
15.9596 | -1 | -1 | 74.5049 | 118.1381 | 0.0087354 | 15.9575 | -0.98 | -0.97791 | 73.1644 | 117.162 | -15.6378
15.968 | -1 | -1 | 74.5049 | 118.1522 | 0.0087354 | 15.9659 | -0.98 | -0.97791 | 73.1644 | 117.162 | -15.6378
15.9763 | -1 | -1 | 74.5049 | 118.1522 | 0.0087354 | 15.9742 | -0.98 | -0.97777 | 73.1703 | 117.162 | -15.6899
15.9846 | -1 | -1 | 74.5049 | 118.1522 | 0.0087354 | 15.9825 | -0.98 | -0.97777 | 73.1703 | 117.162 | -15.6899
15.993 | -1 | -1 | 74.5019 | 118.1522 | -0.12662 | 15.9909 | -0.98 | -0.97777 | 73.1701 | 117.162 | -15.6899
16.0013 | -1 | -1 | 74.5019 | 118.1522 | -0.12662 | 15.9992 | -0.98 | -0.97777 | 73.1701 | 117.162 | -15.6899
16.0096 | -1 | -0.99999 | 74.4579 | 118.1522 | -0.25391 | 16.0075 | -0.98 | -0.97821 | 73.308 | 117.162 | -15.5606
16.018 | -1 | -0.99999 | 74.4579 | 118.1522 | -0.25391 | 16.0159 | -0.98 | -0.97821 | 73.308 | 117.162 | -15.5606
16.0263 | -1 | -0.99999 | 74.4579 | 118.1522 | -0.25391 | 16.0242 | -0.98 | -0.978 | 73.2866 | 117.1575 | -15.6303
16.0346 | -1 | -0.99999 | 74.4579 | 118.1522 | -0.25391 | 16.0326 | -0.98 | -0.978 | 73.2866 | 117.1528 | -15.6303
16.043 | -1 | -0.99999 | 74.4579 | 118.1522 | -0.25391 | 16.0409 | -0.98 | -0.97779 | 73.2759 | 117.1572 | -15.705
16.0513 | -1 | -0.99999 | 74.4579 | 118.1522 | -0.25391 | 16.0492 | -0.98 | -0.97779 | 73.2759 | 117.1615 | -15.705
16.0596 | -1 | -1 | 74.4553 | 118.1502 | -0.1792 | 16.0576 | -0.98 | -0.97757 | 73.2587 | 117.1606 | -15.7836
16.068 | -1 | -1 | 74.4553 | 118.1482 | -0.1792 | 16.0659 | -0.98 | -0.97757 | 73.2587 | 117.1598 | -15.7836
16.0763 | -1 | -1 | 74.4356 | 118.1438 | -0.20297 | 16.0742 | -0.98 | -0.97757 | 73.2587 | 117.1598 | -15.7836
16.0846 | -1 | -1 | 74.4356 | 118.1394 | -0.20297 | 16.0826 | -0.98 | -0.97757 | 73.2587 | 117.1598 | -15.7836
16.093 | -1 | -1 | 74.4356 | 118.1394 | -0.20297 | 16.0909 | -0.98 | -0.97797 | 73.3083 | 117.1598 | -15.646
16.1013 | -1 | -1 | 74.4356 | 118.1394 | -0.20297 | 16.0993 | -0.98 | -0.97797 | 73.3083 | 117.1598 | -15.646
16.1096 | -1 | -1 | 74.4294 | 118.134 | -0.12711 | 16.1076 | -0.98 | -0.97784 | 73.3061 | 117.1663 | -15.6957
16.118 | -1 | -1 | 74.4294 | 118.1286 | -0.12711 | 16.1159 | -0.98 | -0.97784 | 73.3061 | 117.1728 | -15.6957
16.1263 | -1 | -1 | 74.4294 | 118.1286 | -0.12711 | 16.1243 | -0.98 | -0.97771 | 73.2599 | 117.1728 | -15.7332
16.1347 | -1 | -1 | 74.4294 | 118.1286 | -0.12711 | 16.1326 | -0.98 | -0.97771 | 73.2599 | 117.1728 | -15.7332
16.143 | -1 | -1 | 74.4294 | 118.1286 | -0.12711 | 16.1409 | -0.98 | -0.97732 | 73.2091 | 117.155 | -15.8621
16.1513 | -1 | -1 | 74.4294 | 118.1286 | -0.12711 | 16.1493 | -0.98 | -0.97732 | 73.2091 | 117.1371 | -15.8621
16.1597 | -1 | -1 | 74.4294 | 118.1286 | -0.12711 | 16.1576 | -0.98 | -0.97772 | 73.248 | 117.1371 | -15.7255
16.168 | -1 | -1 | 74.4294 | 118.1286 | -0.12711 | 16.166 | -0.98 | -0.97772 | 73.248 | 117.1371 | -15.7255
16.1763 | -1 | -1 | 74.4294 | 118.1286 | -0.12711 | 16.1743 | -0.98 | -0.97803 | 73.268 | 117.1371 | -15.6172
16.1847 | -1 | -1 | 74.4294 | 118.1286 | -0.12711 | 16.1826 | -0.98 | -0.97803 | 73.268 | 117.1371 | -15.6172
16.193 | -1 | -1 | 74.4294 | 118.1286 | -0.12711 | 16.191 | -0.98 | -0.97779 | 73.2535 | 117.1335 | -15.7018
16.2013 | -1 | -1 | 74.4294 | 118.1286 | -0.12711 | 16.1993 | -0.98 | -0.97779 | 73.2535 | 117.1299 | -15.7018
16.2097 | -1 | -1 | 74.446 | 118.1421 | -0.016224 | 16.2076 | -0.98 | -0.97779 | 73.2535 | 117.1299 | -15.7018
16.218 | -1 | -1 | 74.446 | 118.1556 | -0.016224 | 16.216 | -0.98 | -0.97779 | 73.2535 | 117.1299 | -15.7018
16.2263 | -1 | -1 | 74.4281 | 118.1556 | -0.13435 | 16.2243 | -0.98 | -0.97758 | 73.2482 | 117.138 | -15.7774
16.2347 | -1 | -1 | 74.4281 | 118.1556 | -0.13435 | 16.2327 | -0.98 | -0.97758 | 73.2482 | 117.146 | -15.7774
16.243 | -1 | -1 | 74.4115 | 118.1556 | -0.21255 | 16.241 | -0.98 | -0.97755 | 73.2363 | 117.1555 | -15.7856
16.2513 | -1 | -1 | 74.4115 | 118.1556 | -0.21255 | 16.2493 | -0.98 | -0.97755 | 73.2363 | 117.1651 | -15.7856
16.2597 | -1 | -0.99999 | 74.3601 | 118.1556 | -0.30852 | 16.2577 | -0.98 | -0.97755 | 73.2363 | 117.1652 | -15.7856
16.268 | -1 | -0.99999 | 74.3601 | 118.1556 | -0.30852 | 16.266 | -0.98 | -0.97755 | 73.2363 | 117.1652 | -15.7856
16.2763 | -1 | -0.99999 | 74.3601 | 118.1556 | -0.30852 | 16.2743 | -0.98 | -0.97738 | 73.2189 | 117.1617 | -15.8436
16.2847 | -1 | -0.99999 | 74.3601 | 118.1556 | -0.30852 | 16.2827 | -0.98 | -0.97738 | 73.2189 | 117.1582 | -15.8436
16.293 | -1 | -1 | 74.346 | 118.1438 | -0.22397 | 16.291 | -0.98 | -0.97775 | 73.2735 | 117.1583 | -15.7223
16.3013 | -1 | -1 | 74.346 | 118.132 | -0.22397 | 16.2994 | -0.98 | -0.97775 | 73.2735 | 117.1583 | -15.7223
16.3097 | -1 | -1 | 74.346 | 118.132 | -0.22397 | 16.3077 | -0.98 | -0.97816 | 73.2531 | 117.1583 | -15.5672
16.318 | -1 | -1 | 74.346 | 118.132 | -0.22397 | 16.316 | -0.98 | -0.97816 | 73.2531 | 117.1583 | -15.5672
16.3263 | -1 | -1 | 74.346 | 118.132 | -0.22397 | 16.3244 | -0.98 | -0.97816 | 73.2533 | 117.1583 | -15.5673
16.3347 | -1 | -1 | 74.346 | 118.132 | -0.22397 | 16.3327 | -0.98 | -0.97816 | 73.2533 | 117.1583 | -15.5673
16.343 | -1 | -1 | 74.3246 | 118.1151 | -0.16872 | 16.341 | -0.98 | -0.97816 | 73.2533 | 117.1582 | -15.5673
16.3513 | -1 | -1 | 74.3246 | 118.0982 | -0.16872 | 16.3494 | -0.98 | -0.97816 | 73.2533 | 117.1582 | -15.5673
16.3597 | -1 | -1 | 74.3108 | 118.0872 | -0.11213 | 16.3577 | -0.98 | -0.97778 | 73.2269 | 117.1592 | -15.6982
16.368 | -1 | -1 | 74.3108 | 118.0761 | -0.11213 | 16.3661 | -0.98 | -0.97778 | 73.2269 | 117.1601 | -15.6982
16.3763 | -1 | -1 | 74.3108 | 118.0761 | -0.11213 | 16.3744 | -0.98 | -0.97778 | 73.2266 | 117.1601 | -15.6983
16.3847 | -1 | -1 | 74.3108 | 118.0761 | -0.11213 | 16.3827 | -0.98 | -0.97778 | 73.2266 | 117.1601 | -15.6983
16.393 | -1 | -1 | 74.3108 | 118.0761 | -0.11213 | 16.3911 | -0.98 | -0.97758 | 73.2177 | 117.1656 | -15.7716
16.4013 | -1 | -1 | 74.3108 | 118.0761 | -0.11213 | 16.3994 | -0.98 | -0.97758 | 73.2177 | 117.171 | -15.7716
16.4097 | -1 | -1 | 74.3111 | 118.0761 | -0.11223 | 16.4077 | -0.98 | -0.97758 | 73.2177 | 117.171 | -15.7716
16.418 | -1 | -1 | 74.3111 | 118.0761 | -0.11223 | 16.4161 | -0.98 | -0.97758 | 73.2177 | 117.171 | -15.7716
16.4264 | -1 | -1 | 74.3111 | 118.0761 | -0.11223 | 16.4244 | -0.98 | -0.97758 | 73.2177 | 117.171 | -15.7716
16.4347 | -1 | -1 | 74.3111 | 118.0761 | -0.11223 | 16.4328 | -0.98 | -0.97758 | 73.2177 | 117.171 | -15.7716
16.443 | -1 | -1 | 74.3111 | 118.0761 | -0.11223 | 16.4411 | -0.98 | -0.97758 | 73.2177 | 117.171 | -15.7716
16.4514 | -1 | -1 | 74.3111 | 118.0761 | -0.11223 | 16.4494 | -0.98 | -0.97758 | 73.2177 | 117.171 | -15.7716
16.4597 | -1 | -1 | 74.3111 | 118.0761 | -0.11223 | 16.4578 | -0.98 | -0.9778 | 73.3039 | 117.171 | -15.7101
16.468 | -1 | -1 | 74.3111 | 118.0761 | -0.11223 | 16.4661 | -0.98 | -0.9778 | 73.3039 | 117.171 | -15.7101
16.4764 | -1 | -1 | 74.2893 | 118.0761 | -0.21581 | 16.4744 | -0.98 | -0.97741 | 73.2662 | 117.1637 | -15.8433
16.4847 | -1 | -1 | 74.2893 | 118.0761 | -0.21581 | 16.4828 | -0.98 | -0.97741 | 73.2662 | 117.1564 | -15.8433
16.493 | -1 | -1 | 74.2841 | 118.0715 | -0.13946 | 16.4911 | -0.98 | -0.97724 | 73.249 | 117.1533 | -15.9014
16.5014 | -1 | -1 | 74.2841 | 118.067 | -0.13946 | 16.4995 | -0.98 | -0.97724 | 73.249 | 117.1501 | -15.9014
16.5097 | -1 | -1 | 74.2789 | 118.063 | -0.00565 | 16.5078 | -0.98 | -0.97759 | 73.3174 | 117.1501 | -15.7883
16.518 | -1 | -1 | 74.2789 | 118.0591 | -0.00565 | 16.5161 | -0.98 | -0.97759 | 73.3174 | 117.1501 | -15.7883
16.5264 | -1 | -1 | 74.2789 | 118.0591 | -0.00565 | 16.5245 | -0.98 | -0.97788 | 73.3616 | 117.1501 | -15.6918
16.5347 | -1 | -1 | 74.2789 | 118.0591 | -0.00565 | 16.5328 | -0.98 | -0.97788 | 73.3616 | 117.1501 | -15.6918
16.543 | -1 | -1 | 74.2856 | 118.0591 | -0.11824 | 16.5411 | -0.98 | -0.97788 | 73.3619 | 117.1501 | -15.6919
16.5514 | -1 | -1 | 74.2856 | 118.0591 | -0.11824 | 16.5495 | -0.98 | -0.97788 | 73.3619 | 117.1501 | -15.6919
16.5597 | -1 | -1 | 74.2856 | 118.0591 | -0.11824 | 16.5578 | -0.98 | -0.97788 | 73.3619 | 117.1501 | -15.6919
16.568 | -1 | -1 | 74.2856 | 118.0591 | -0.11824 | 16.5662 | -0.98 | -0.97788 | 73.3619 | 117.1501 | -15.6919
16.5764 | -1 | -1 | 74.2856 | 118.0591 | -0.11824 | 16.5745 | -0.98 | -0.9777 | 73.3534 | 117.1537 | -15.7561
16.5847 | -1 | -1 | 74.2856 | 118.0591 | -0.11824 | 16.5828 | -0.98 | -0.9777 | 73.3534 | 117.1573 | -15.7561
16.593 | -1 | -1 | 74.2856 | 118.0591 | -0.11824 | 16.5912 | -0.98 | -0.9777 | 73.3534 | 117.1573 | -15.7561
16.6014 | -1 | -1 | 74.2856 | 118.0591 | -0.11824 | 16.5995 | -0.98 | -0.9777 | 73.3534 | 117.1573 | -15.7561
16.6097 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.6078 | -0.98 | -0.97753 | 73.3483 | 117.1637 | -15.8178
16.618 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.6162 | -0.98 | -0.97753 | 73.3483 | 117.17 | -15.8178
16.6264 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.6245 | -0.98 | -0.97732 | 73.3386 | 117.1752 | -15.8928
16.6347 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.6329 | -0.98 | -0.97732 | 73.3386 | 117.1804 | -15.8928
16.643 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.6412 | -0.98 | -0.97732 | 73.3386 | 117.1804 | -15.8928
16.6514 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.6495 | -0.98 | -0.97732 | 73.3386 | 117.1804 | -15.8928
16.6597 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.6579 | -0.98 | -0.97732 | 73.3382 | 117.1804 | -15.8927
16.668 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.6662 | -0.98 | -0.97732 | 73.3382 | 117.1804 | -15.8927
16.6764 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.6745 | -0.98 | -0.97784 | 73.4062 | 117.1804 | -15.716
16.6847 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.6829 | -0.98 | -0.97784 | 73.4062 | 117.1804 | -15.716
16.693 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.6912 | -0.98 | -0.97784 | 73.4059 | 117.1804 | -15.716
16.7014 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.6995 | -0.98 | -0.97784 | 73.4059 | 117.1804 | -15.716
16.7097 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.7079 | -0.98 | -0.97749 | 73.3807 | 117.1812 | -15.8382
16.718 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.7162 | -0.98 | -0.97749 | 73.3807 | 117.182 | -15.8382
16.7264 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.7246 | -0.98 | -0.97782 | 73.3418 | 117.182 | -15.7097
16.7347 | -1 | -1 | 74.3024 | 118.0591 | -0.16893 | 16.7329 | -0.98 | -0.97782 | 73.3418 | 117.182 | -15.7097
16.743 | -1 | -1 | 74.2912 | 118.0504 | -0.034613 | 16.7412 | -0.98 | -0.97793 | 73.3448 | 117.18 | -15.6694
16.7514 | -1 | -1 | 74.2912 | 118.0418 | -0.034613 | 16.7496 | -0.98 | -0.97793 | 73.3448 | 117.1781 | -15.6694
16.7597 | -1 | -1 | 74.2945 | 118.0439 | 0.049355 | 16.7579 | -0.98 | -0.97793 | 73.3448 | 117.1781 | -15.6694
16.7681 | -1 | -1 | 74.2945 | 118.046 | 0.049355 | 16.7663 | -0.98 | -0.97793 | 73.3448 | 117.1781 | -15.6694
16.7764 | -1 | -1 | 74.3028 | 118.046 | -0.061494 | 16.7746 | -0.98 | -0.97793 | 73.3448 | 117.1781 | -15.6694
16.7847 | -1 | -1 | 74.3028 | 118.046 | -0.061494 | 16.7829 | -0.98 | -0.97793 | 73.3448 | 117.1781 | -15.6694
16.7931 | -1 | -1 | 74.3028 | 118.046 | -0.061494 | 16.7913 | -0.98 | -0.97793 | 73.3447 | 117.1781 | -15.6695
16.8014 | -1 | -1 | 74.3028 | 118.046 | -0.061494 | 16.7996 | -0.98 | -0.97793 | 73.3447 | 117.1781 | -15.6695
16.8097 | -1 | -1 | 74.3027 | 118.046 | -0.061418 | 16.8079 | -0.98 | -0.97763 | 73.3201 | 117.1763 | -15.7743
16.8181 | -1 | -1 | 74.3027 | 118.046 | -0.061418 | 16.8163 | -0.98 | -0.97763 | 73.3201 | 117.1745 | -15.7743
16.8264 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.8246 | -0.98 | -0.97763 | 73.3205 | 117.1745 | -15.7741
16.8347 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.833 | -0.98 | -0.97763 | 73.3205 | 117.1745 | -15.7741
16.8431 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.8413 | -0.98 | -0.97763 | 73.3205 | 117.1745 | -15.7741
16.8514 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.8496 | -0.98 | -0.97763 | 73.3205 | 117.1745 | -15.7741
16.8597 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.858 | -0.98 | -0.97763 | 73.3205 | 117.1745 | -15.7741
16.8681 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.8663 | -0.98 | -0.97763 | 73.3205 | 117.1745 | -15.7741
16.8764 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.8746 | -0.98 | -0.97763 | 73.3202 | 117.1745 | -15.7743
16.8847 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.883 | -0.98 | -0.97763 | 73.3202 | 117.1745 | -15.7743
16.8931 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.8913 | -0.98 | -0.97797 | 73.4455 | 117.18 | -15.676
16.9014 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.8997 | -0.98 | -0.97797 | 73.4455 | 117.1855 | -15.676
16.9097 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.908 | -0.98 | -0.97797 | 73.4455 | 117.1855 | -15.676
16.9181 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.9163 | -0.98 | -0.97797 | 73.4455 | 117.1855 | -15.676
16.9264 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.9247 | -0.98 | -0.97797 | 73.4455 | 117.1855 | -15.676
16.9347 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.933 | -0.98 | -0.97797 | 73.4455 | 117.1855 | -15.676
16.9431 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.9413 | -0.98 | -0.97761 | 73.3992 | 117.1702 | -15.7985
16.9514 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.9497 | -0.98 | -0.97761 | 73.3992 | 117.1549 | -15.7985
16.9597 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.958 | -0.98 | -0.97761 | 73.3992 | 117.1549 | -15.7985
16.9681 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.9663 | -0.98 | -0.97761 | 73.3992 | 117.1548 | -15.7985
16.9764 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.9747 | -0.98 | -0.97761 | 73.3992 | 117.1549 | -15.7985
16.9847 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13907 | 16.983 | -0.98 | -0.97761 | 73.3992 | 117.1549 | -15.7985
16.9931 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13916 | 16.9914 | -0.98 | -0.97761 | 73.399 | 117.1549 | -15.7986
17.0014 | -1 | -1 | 74.2702 | 118.046 | -0.13916 | 16.9997 | -0.98 | -0.97761 | 73.399 | 117.1549 | -15.7986
17.0097 | -1 | -1 | 74.2681 | 118.0444 | -0.079809 | 17.008 | -0.98 | -0.97761 | 73.3988 | 117.1549 | -15.7982
17.0181 | -1 | -1 | 74.2681 | 118.0429 | -0.079809 | 17.0164 | -0.98 | -0.97761 | 73.3988 | 117.1549 | -15.7982
17.0264 | -1 | -1 | 74.2735 | 118.0474 | -0.019738 | 17.0247 | -0.98 | -0.97744 | 73.3734 | 117.1453 | -15.8569
17.0348 | -1 | -1 | 74.2735 | 118.0519 | -0.019738 | 17.033 | -0.98 | -0.97744 | 73.3734 | 117.1356 | -15.8569
17.0431 | -1 | -1 | 74.2735 | 118.0519 | -0.019738 | 17.0414 | -0.98 | -0.97743 | 73.3735 | 117.1356 | -15.8572
17.0514 | -1 | -1 | 74.2735 | 118.0519 | -0.019738 | 17.0497 | -0.98 | -0.97743 | 73.3735 | 117.1356 | -15.8572
17.0598 | -1 | -1 | 74.2737 | 118.0519 | -0.019557 | 17.0581 | -0.98 | -0.97726 | 73.3681 | 117.1417 | -15.9187
17.0681 | -1 | -1 | 74.2737 | 118.0519 | -0.019557 | 17.0664 | -0.98 | -0.97726 | 73.3681 | 117.1478 | -15.9187
17.0764 | -1 | -1 | 74.2578 | 118.0519 | -0.097848 | 17.0747 | -0.98 | -0.97756 | 73.4134 | 117.1478 | -15.8219
17.0848 | -1 | -1 | 74.2578 | 118.0519 | -0.097848 | 17.0831 | -0.98 | -0.97756 | 73.4134 | 117.1478 | -15.8219
17.0931 | -1 | -1 | 74.2578 | 118.0519 | -0.097848 | 17.0914 | -0.98 | -0.97734 | 73.4089 | 117.1563 | -15.898
17.1014 | -1 | -1 | 74.2578 | 118.0519 | -0.097848 | 17.0998 | -0.98 | -0.97734 | 73.4089 | 117.1648 | -15.898
17.1098 | -1 | -1 | 74.2578 | 118.0519 | -0.097848 | 17.1081 | -0.98 | -0.97788 | 73.4728 | 117.1648 | -15.7169
17.1181 | -1 | -1 | 74.2578 | 118.0519 | -0.097848 | 17.1164 | -0.98 | -0.97788 | 73.4728 | 117.1648 | -15.7169
17.1264 | -1 | -1 | 74.2606 | 118.0537 | -0.03103 | 17.1248 | -0.98 | -0.97788 | 73.4728 | 117.1648 | -15.7169
17.1348 | -1 | -1 | 74.2606 | 118.0555 | -0.03103 | 17.1331 | -0.98 | -0.97788 | 73.4728 | 117.1648 | -15.7169
17.1431 | -1 | -1 | 74.2518 | 118.0555 | -0.090292 | 17.1414 | -0.98 | -0.97788 | 73.473 | 117.1648 | -15.7167
17.1514 | -1 | -1 | 74.2518 | 118.0555 | -0.090292 | 17.1498 | -0.98 | -0.97788 | 73.473 | 117.1648 | -15.7167
17.1598 | -1 | -1 | 74.2518 | 118.0555 | -0.090292 | 17.1581 | -0.98 | -0.97788 | 73.4733 | 117.1648 | -15.7167
17.1681 | -1 | -1 | 74.2518 | 118.0555 | -0.090292 | 17.1665 | -0.98 | -0.97788 | 73.4733 | 117.1648 | -15.7167
17.1764 | -1 | -1 | 74.2518 | 118.0555 | -0.090292 | 17.1748 | -0.98 | -0.97788 | 73.4733 | 117.1648 | -15.7167
17.1848 | -1 | -1 | 74.2518 | 118.0555 | -0.090292 | 17.1831 | -0.98 | -0.97788 | 73.4733 | 117.1648 | -15.7167
17.1931 | -1 | -1 | 74.2518 | 118.0555 | -0.090292 | 17.1915 | -0.98 | -0.97767 | 73.4645 | 117.1706 | -15.7919
17.2014 | -1 | -1 | 74.2518 | 118.0555 | -0.090292 | 17.1998 | -0.98 | -0.97767 | 73.4645 | 117.1765 | -15.7919
17.2098 | -1 | -1 | 74.2567 | 118.0555 | -0.16485 | 17.2081 | -0.98 | -0.97746 | 73.4567 | 117.1829 | -15.8657
17.2181 | -1 | -1 | 74.2567 | 118.0555 | -0.16485 | 17.2165 | -0.98 | -0.97746 | 73.4567 | 117.1893 | -15.8657
17.2264 | -1 | -1 | 74.2208 | 118.0555 | -0.21156 | 17.2248 | -0.98 | -0.97746 | 73.4567 | 117.1893 | -15.8657
17.2348 | -1 | -1 | 74.2208 | 118.0555 | -0.21156 | 17.2331 | -0.98 | -0.97746 | 73.4567 | 117.1893 | -15.8657
17.2431 | -1 | -1 | 74.2208 | 118.0555 | -0.21156 | 17.2415 | -0.98 | -0.97731 | 73.4458 | 117.1893 | -15.9182
17.2514 | -1 | -1 | 74.2208 | 118.0555 | -0.21156 | 17.2498 | -0.98 | -0.97731 | 73.4458 | 117.1893 | -15.9182
17.2598 | -1 | -1 | 74.1616 | 118.0555 | -0.20275 | 17.2582 | -0.98 | -0.97731 | 73.4458 | 117.1893 | -15.9182
17.2681 | -1 | -1 | 74.1616 | 118.0555 | -0.20275 | 17.2665 | -0.98 | -0.97731 | 73.4458 | 117.1893 | -15.9182
17.2764 | -1 | -1 | 74.1616 | 118.0555 | -0.20275 | 17.2748 | -0.98 | -0.97747 | 73.4681 | 117.1893 | -15.8637
17.2848 | -1 | -1 | 74.1616 | 118.0555 | -0.20275 | 17.2832 | -0.98 | -0.97747 | 73.4681 | 117.1893 | -15.8637
17.2931 | -1 | -1 | 74.1616 | 118.0555 | -0.20269 | 17.2915 | -0.98 | -0.97747 | 73.4681 | 117.1893 | -15.8637
17.3014 | -1 | -1 | 74.1616 | 118.0555 | -0.20269 | 17.2998 | -0.98 | -0.97747 | 73.4681 | 117.1893 | -15.8637
17.3098 | -1 | -1 | 74.1626 | 118.0563 | -0.15494 | 17.3082 | -0.98 | -0.97747 | 73.4681 | 117.1893 | -15.8637
17.3181 | -1 | -1 | 74.1626 | 118.057 | -0.15494 | 17.3165 | -0.98 | -0.97747 | 73.4681 | 117.1893 | -15.8637
17.3264 | -1 | -1 | 74.1453 | 118.0595 | -0.089017 | 17.3249 | -0.98 | -0.97747 | 73.4681 | 117.1893 | -15.8637
17.3348 | -1 | -1 | 74.1453 | 118.062 | -0.089017 | 17.3332 | -0.98 | -0.97747 | 73.4681 | 117.1893 | -15.8637
17.3431 | -1 | -1 | 74.1453 | 118.062 | -0.089017 | 17.3415 | -0.98 | -0.97756 | 73.5295 | 117.1854 | -15.8446
17.3514 | -1 | -1 | 74.1453 | 118.062 | -0.089017 | 17.3499 | -0.98 | -0.97756 | 73.5295 | 117.1814 | -15.8446
17.3598 | -1 | -1 | 74.1453 | 118.062 | -0.089017 | 17.3582 | -0.98 | -0.97793 | 73.5349 | 117.1814 | -15.7124
17.3681 | -1 | -1 | 74.1453 | 118.062 | -0.089017 | 17.3665 | -0.98 | -0.97793 | 73.5349 | 117.1814 | -15.7124
17.3764 | -1 | -1 | 74.1453 | 118.062 | -0.089017 | 17.3749 | -0.98 | -0.97773 | 73.5167 | 117.1781 | -15.7799
17.3848 | -1 | -1 | 74.1453 | 118.062 | -0.089017 | 17.3832 | -0.98 | -0.97773 | 73.5167 | 117.1747 | -15.7799
17.3931 | -1 | -1 | 74.1453 | 118.062 | -0.089017 | 17.3916 | -0.98 | -0.97773 | 73.5167 | 117.1747 | -15.7799
17.4015 | -1 | -1 | 74.1453 | 118.062 | -0.089017 | 17.3999 | -0.98 | -0.97773 | 73.5167 | 117.1747 | -15.7799
17.4098 | -1 | -1 | 74.1453 | 118.062 | -0.089017 | 17.4082 | -0.98 | -0.97773 | 73.5167 | 117.1747 | -15.7799
17.4181 | -1 | -1 | 74.1453 | 118.062 | -0.089017 | 17.4166 | -0.98 | -0.97773 | 73.5167 | 117.1747 | -15.7799
17.4265 | -1 | -1 | 74.1493 | 118.0639 | -0.10698 | 17.4249 | -0.98 | -0.97773 | 73.5167 | 117.1747 | -15.7799
17.4348 | -1 | -1 | 74.1493 | 118.0659 | -0.10698 | 17.4333 | -0.98 | -0.97773 | 73.5167 | 117.1747 | -15.7799
17.4431 | -1 | -1 | 74.1493 | 118.0659 | -0.10698 | 17.4416 | -0.98 | -0.97756 | 73.5005 | 117.1724 | -15.8385
17.4515 | -1 | -1 | 74.1493 | 118.0659 | -0.10698 | 17.4499 | -0.98 | -0.97756 | 73.5005 | 117.17 | -15.8385
17.4598 | -1 | -1 | 74.1493 | 118.0659 | -0.10698 | 17.4583 | -0.98 | -0.97781 | 73.5465 | 117.17 | -15.7555
17.4681 | -1 | -1 | 74.1493 | 118.0659 | -0.10698 | 17.4666 | -0.98 | -0.97781 | 73.5465 | 117.17 | -15.7555
17.4765 | -1 | -1 | 74.1493 | 118.0659 | -0.10698 | 17.4749 | -0.98 | -0.97762 | 73.5303 | 117.1688 | -15.8229
17.4848 | -1 | -1 | 74.1493 | 118.0659 | -0.10698 | 17.4833 | -0.98 | -0.97762 | 73.5303 | 117.1676 | -15.8229
17.4931 | -1 | -1 | 74.1493 | 118.0659 | -0.10698 | 17.4916 | -0.98 | -0.97762 | 73.5303 | 117.1676 | -15.8229
17.5015 | -1 | -1 | 74.1493 | 118.0659 | -0.10698 | 17.4999 | -0.98 | -0.97762 | 73.5303 | 117.1676 | -15.8229
17.5098 | -1 | -0.99999 | 74.2031 | 118.0659 | -0.27786 | 17.5083 | -0.98 | -0.97739 | 73.5153 | 117.1688 | -15.9022
17.5181 | -1 | -0.99999 | 74.2031 | 118.0659 | -0.27786 | 17.5166 | -0.98 | -0.97739 | 73.5153 | 117.1699 | -15.9022
17.5265 | -1 | -0.99999 | 74.2031 | 118.0659 | -0.27786 | 17.525 | -0.98 | -0.97739 | 73.5153 | 117.1699 | -15.9022
17.5348 | -1 | -0.99999 | 74.2031 | 118.0659 | -0.27786 | 17.5333 | -0.98 | -0.97739 | 73.5153 | 117.1699 | -15.9022
17.5431 | -1 | -0.99999 | 74.2031 | 118.0659 | -0.27786 | 17.5416 | -0.98 | -0.97772 | 73.514 | 117.1699 | -15.7828
17.5515 | -1 | -0.99999 | 74.2031 | 118.0659 | -0.27786 | 17.55 | -0.98 | -0.97772 | 73.514 | 117.1699 | -15.7828
17.5598 | -1 | -0.99999 | 74.2031 | 118.0659 | -0.27786 | 17.5583 | -0.98 | -0.97768 | 73.575 | 117.1677 | -15.8098
17.5681 | -1 | -0.99999 | 74.2031 | 118.0659 | -0.27786 | 17.5666 | -0.98 | -0.97768 | 73.575 | 117.1655 | -15.8098
17.5765 | -1 | -1 | 74.2016 | 118.0646 | -0.21854 | 17.575 | -0.98 | -0.97768 | 73.575 | 117.1655 | -15.8098
17.5848 | -1 | -1 | 74.2016 | 118.0633 | -0.21854 | 17.5833 | -0.98 | -0.97768 | 73.575 | 117.1655 | -15.8098
17.5931 | -1 | -1 | 74.2016 | 118.0633 | -0.21854 | 17.5917 | -0.98 | -0.97749 | 73.558 | 117.1638 | -15.8767
17.6015 | -1 | -1 | 74.2016 | 118.0633 | -0.21854 | 17.6 | -0.98 | -0.97749 | 73.558 | 117.1621 | -15.8767
17.6098 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.0616 | -0.14372 | 17.6083 | -0.98 | -0.97749 | 73.558 | 117.1621 | -15.8767
17.6181 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.6167 | -0.98 | -0.97749 | 73.558 | 117.1621 | -15.8767
17.6265 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.625 | -0.98 | -0.97734 | 73.5476 | 117.1625 | -15.9294
17.6348 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.6333 | -0.98 | -0.97734 | 73.5476 | 117.1628 | -15.9294
17.6431 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.6417 | -0.98 | -0.97734 | 73.5476 | 117.1628 | -15.9294
17.6515 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.65 | -0.98 | -0.97734 | 73.5476 | 117.1628 | -15.9294
17.6598 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.6583 | -0.98 | -0.97734 | 73.5476 | 117.1628 | -15.9294
17.6682 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.6667 | -0.98 | -0.97734 | 73.5476 | 117.1628 | -15.9294
17.6765 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.675 | -0.98 | -0.97754 | 73.6113 | 117.1607 | -15.871
17.6848 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.6834 | -0.98 | -0.97754 | 73.6113 | 117.1586 | -15.871
17.6932 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.6917 | -0.98 | -0.9778 | 73.5768 | 117.1586 | -15.7674
17.7015 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.7 | -0.98 | -0.9778 | 73.5768 | 117.1586 | -15.7674
17.7098 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.7084 | -0.98 | -0.9778 | 73.5768 | 117.1586 | -15.7674
17.7182 | -1 | -1 | 74.1994 | 118.06 | -0.14372 | 17.7167 | -0.98 | -0.9778 | 73.5768 | 117.1586 | -15.7674
17.7265 | -1 | -1 | 74.1863 | 118.0492 | -0.059058 | 17.7251 | -0.98 | -0.9778 | 73.5768 | 117.1586 | -15.7674
17.7348 | -1 | -1 | 74.1863 | 118.0384 | -0.059058 | 17.7334 | -0.98 | -0.9778 | 73.5768 | 117.1586 | -15.7674
17.7432 | -1 | -1 | 74.1863 | 118.0384 | -0.059058 | 17.7417 | -0.98 | -0.97761 | 73.5598 | 117.1571 | -15.8345
17.7515 | -1 | -1 | 74.1863 | 118.0384 | -0.059058 | 17.7501 | -0.98 | -0.97761 | 73.5598 | 117.1555 | -15.8345
17.7598 | -1 | -1 | 74.1863 | 118.0384 | -0.059058 | 17.7584 | -0.98 | -0.97764 | 73.552 | 117.1526 | -15.8194
17.7682 | -1 | -1 | 74.1863 | 118.0384 | -0.059058 | 17.7667 | -0.98 | -0.97764 | 73.552 | 117.1496 | -15.8194
17.7765 | -1 | -1 | 74.1863 | 118.0384 | -0.059058 | 17.7751 | -0.98 | -0.97764 | 73.5522 | 117.1497 | -15.8196
17.7848 | -1 | -1 | 74.1863 | 118.0384 | -0.059058 | 17.7834 | -0.98 | -0.97764 | 73.5522 | 117.1496 | -15.8196
17.7932 | -1 | -1 | 74.1117 | 118.0366 | -0.19245 | 17.7918 | -0.98 | -0.97747 | 73.5365 | 117.1476 | -15.8784
17.8015 | -1 | -1 | 74.1117 | 118.0347 | -0.19245 | 17.8001 | -0.98 | -0.97747 | 73.5365 | 117.1456 | -15.8784
17.8098 | -1 | -0.99999 | 74.0825 | 118.0347 | -0.30688 | 17.8084 | -0.98 | -0.97747 | 73.5367 | 117.1456 | -15.8785
17.8182 | -1 | -0.99999 | 74.0825 | 118.0347 | -0.30688 | 17.8168 | -0.98 | -0.97747 | 73.5367 | 117.1456 | -15.8785
17.8265 | -1 | -0.99999 | 74.077 | 118.0304 | -0.24355 | 17.8251 | -0.98 | -0.97747 | 73.5367 | 117.1456 | -15.8785
17.8348 | -1 | -0.99999 | 74.077 | 118.0261 | -0.24355 | 17.8334 | -0.98 | -0.97747 | 73.5367 | 117.1456 | -15.8785
17.8432 | -1 | -0.99999 | 74.077 | 118.0261 | -0.24355 | 17.8418 | -0.98 | -0.97778 | 73.6329 | 117.1456 | -15.7857
17.8515 | -1 | -0.99999 | 74.077 | 118.0261 | -0.24355 | 17.8501 | -0.98 | -0.97778 | 73.6329 | 117.1456 | -15.7857
17.8598 | -1 | -0.99999 | 74.077 | 118.0261 | -0.24355 | 17.8585 | -0.98 | -0.97757 | 73.6256 | 117.1529 | -15.8617
17.8682 | -1 | -0.99999 | 74.077 | 118.0261 | -0.24355 | 17.8668 | -0.98 | -0.97757 | 73.6256 | 117.1602 | -15.8617
17.8765 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.8751 | -0.98 | -0.97737 | 73.6071 | 117.1567 | -15.9298
17.8848 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.8835 | -0.98 | -0.97737 | 73.6071 | 117.1533 | -15.9298
17.8932 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.8918 | -0.98 | -0.97762 | 73.6204 | 117.1515 | -15.843
17.9015 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.9001 | -0.98 | -0.97762 | 73.6204 | 117.1496 | -15.843
17.9098 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.9085 | -0.98 | -0.9779 | 73.577 | 117.1496 | -15.7306
17.9182 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.9168 | -0.98 | -0.9779 | 73.577 | 117.1496 | -15.7306
17.9265 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.9251 | -0.98 | -0.9779 | 73.577 | 117.1496 | -15.7304
17.9348 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.9335 | -0.98 | -0.9779 | 73.577 | 117.1496 | -15.7304
17.9432 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.9418 | -0.98 | -0.9779 | 73.577 | 117.1496 | -15.7304
17.9515 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.9502 | -0.98 | -0.9779 | 73.577 | 117.1496 | -15.7304
17.9598 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.9585 | -0.98 | -0.9779 | 73.577 | 117.1496 | -15.7304
17.9682 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.9668 | -0.98 | -0.9779 | 73.577 | 117.1496 | -15.7304
17.9765 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.9752 | -0.98 | -0.97755 | 73.5679 | 117.163 | -15.8567
17.9848 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.9835 | -0.98 | -0.97755 | 73.5679 | 117.1765 | -15.8567
17.9932 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 17.9918 | -0.98 | -0.97736 | 73.5517 | 117.1753 | -15.9238
18.0015 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 18.0002 | -0.98 | -0.97736 | 73.5517 | 117.1742 | -15.9238
18.0098 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 18.0085 | -0.98 | -0.97736 | 73.5516 | 117.1742 | -15.9237
18.0182 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 18.0169 | -0.98 | -0.97736 | 73.5516 | 117.1742 | -15.9237
18.0265 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 18.0252 | -0.98 | -0.97736 | 73.5516 | 117.1742 | -15.9237
18.0349 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 18.0335 | -0.98 | -0.97736 | 73.5516 | 117.1742 | -15.9237
18.0432 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 18.0419 | -0.98 | -0.9775 | 73.5481 | 117.1742 | -15.8714
18.0515 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 18.0502 | -0.98 | -0.9775 | 73.5481 | 117.1742 | -15.8714
18.0599 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 18.0586 | -0.98 | -0.97804 | 73.6616 | 117.1742 | -15.697
18.0682 | -1 | -0.99999 | 74.0771 | 118.0261 | -0.24354 | 18.0669 | -0.98 | -0.97804 | 73.6616 | 117.1742 | -15.697
18.0765 | -1 | -1 | 74.0733 | 118.0158 | -0.21263 | 18.0752 | -0.98 | -0.97804 | 73.6616 | 117.1742 | -15.697
18.0849 | -1 | -1 | 74.0733 | 118.0055 | -0.21263 | 18.0836 | -0.98 | -0.97804 | 73.6616 | 117.1742 | -15.697
18.0932 | -1 | -1 | 74.0733 | 118.0055 | -0.21263 | 18.0919 | -0.98 | -0.97768 | 73.6281 | 117.1693 | -15.824
18.1015 | -1 | -1 | 74.0733 | 118.0055 | -0.21263 | 18.1002 | -0.98 | -0.97768 | 73.6281 | 117.1645 | -15.824
18.1099 | -1 | -1 | 74.0765 | 118.0077 | -0.16229 | 18.1086 | -0.98 | -0.97746 | 73.6042 | 117.1588 | -15.8992
18.1182 | -1 | -1 | 74.0765 | 118.0099 | -0.16229 | 18.1169 | -0.98 | -0.97746 | 73.6042 | 117.1532 | -15.8992
18.1265 | -1 | -1 | 74.0765 | 118.0099 | -0.16229 | 18.1253 | -0.98 | -0.97769 | 73.6247 | 117.1532 | -15.8185
18.1349 | -1 | -1 | 74.0765 | 118.0099 | -0.16229 | 18.1336 | -0.98 | -0.97769 | 73.6247 | 117.1532 | -15.8185
18.1432 | -1 | -1 | 74.0799 | 118.0127 | -0.11418 | 18.1419 | -0.98 | -0.97792 | 73.6362 | 117.1532 | -15.7349
18.1515 | -1 | -1 | 74.0799 | 118.0155 | -0.11418 | 18.1503 | -0.98 | -0.97792 | 73.6362 | 117.1532 | -15.7349
18.1599 | -1 | -1 | 74.0799 | 118.0155 | -0.11418 | 18.1586 | -0.98 | -0.97792 | 73.6362 | 117.1532 | -15.7349
18.1682 | -1 | -1 | 74.0799 | 118.0155 | -0.11418 | 18.1669 | -0.98 | -0.97792 | 73.6362 | 117.1532 | -15.7349
18.1765 | -1 | -1 | 74.0799 | 118.0155 | -0.11418 | 18.1753 | -0.98 | -0.97775 | 73.621 | 117.1517 | -15.7941
18.1849 | -1 | -1 | 74.0799 | 118.0155 | -0.11418 | 18.1836 | -0.98 | -0.97775 | 73.621 | 117.1501 | -15.7941
18.1932 | -1 | -1 | 74.0799 | 118.0155 | -0.11418 | 18.1919 | -0.98 | -0.97775 | 73.621 | 117.1501 | -15.7941
18.2015 | -1 | -1 | 74.0799 | 118.0155 | -0.11418 | 18.2003 | -0.98 | -0.97775 | 73.621 | 117.1501 | -15.7941
18.2099 | -1 | -1 | 74.0799 | 118.0155 | -0.11418 | 18.2086 | -0.98 | -0.97774 | 73.6529 | 117.1478 | -15.8064
18.2182 | -1 | -1 | 74.0799 | 118.0155 | -0.11418 | 18.217 | -0.98 | -0.97774 | 73.6529 | 117.1454 | -15.8064
18.2265 | -1 | -1 | 74.0799 | 118.0155 | -0.11418 | 18.2253 | -0.98 | -0.97774 | 73.6529 | 117.1454 | -15.8064
18.2349 | -1 | -1 | 74.0799 | 118.0155 | -0.11418 | 18.2336 | -0.98 | -0.97774 | 73.6529 | 117.1454 | -15.8064
18.2432 | -1 | -1 | 74.1023 | 118.0155 | -0.16907 | 18.242 | -0.98 | -0.97753 | 73.6464 | 117.1533 | -15.8827
18.2515 | -1 | -1 | 74.1023 | 118.0155 | -0.16907 | 18.2503 | -0.98 | -0.97753 | 73.6464 | 117.1611 | -15.8827
18.2599 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.2586 | -0.98 | -0.97753 | 73.6464 | 117.1611 | -15.8827
18.2682 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.267 | -0.98 | -0.97753 | 73.6464 | 117.1611 | -15.8827
18.2766 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.2753 | -0.98 | -0.97768 | 73.6757 | 117.1611 | -15.8315
18.2849 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.2837 | -0.98 | -0.97768 | 73.6757 | 117.1611 | -15.8315
18.2932 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.292 | -0.98 | -0.97768 | 73.6757 | 117.1611 | -15.8315
18.3016 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.3003 | -0.98 | -0.97768 | 73.6757 | 117.1611 | -15.8315
18.3099 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.3087 | -0.98 | -0.97751 | 73.6728 | 117.1691 | -15.8936
18.3182 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.317 | -0.98 | -0.97751 | 73.6728 | 117.1772 | -15.8936
18.3266 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.3254 | -0.98 | -0.97782 | 73.6975 | 117.1772 | -15.7863
18.3349 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.3337 | -0.98 | -0.97782 | 73.6975 | 117.1772 | -15.7863
18.3432 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.342 | -0.98 | -0.97761 | 73.695 | 117.1873 | -15.8628
18.3516 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.3504 | -0.98 | -0.97761 | 73.695 | 117.1973 | -15.8628
18.3599 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.3587 | -0.98 | -0.97761 | 73.6953 | 117.1973 | -15.8629
18.3682 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.367 | -0.98 | -0.97761 | 73.6953 | 117.1973 | -15.8629
18.3766 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.3754 | -0.98 | -0.97761 | 73.6953 | 117.1973 | -15.8629
18.3849 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.3837 | -0.98 | -0.97761 | 73.6953 | 117.1973 | -15.8629
18.3932 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.3921 | -0.98 | -0.97742 | 73.6798 | 117.1966 | -15.9301
18.4016 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.4004 | -0.98 | -0.97742 | 73.6798 | 117.1959 | -15.9301
18.4099 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.4087 | -0.98 | -0.97765 | 73.7017 | 117.1959 | -15.8494
18.4182 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.4171 | -0.98 | -0.97765 | 73.7017 | 117.1959 | -15.8494
18.4266 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.4254 | -0.98 | -0.97765 | 73.7017 | 117.1959 | -15.8494
18.4349 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.4337 | -0.98 | -0.97765 | 73.7017 | 117.1959 | -15.8494
18.4432 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.4421 | -0.98 | -0.97744 | 73.684 | 117.1944 | -15.9205
18.4516 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.4504 | -0.98 | -0.97744 | 73.684 | 117.1928 | -15.9205
18.4599 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.4587 | -0.98 | -0.97744 | 73.684 | 117.1928 | -15.9205
18.4682 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.4671 | -0.98 | -0.97744 | 73.684 | 117.1928 | -15.9205
18.4766 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.4754 | -0.98 | -0.97744 | 73.684 | 117.1928 | -15.9205
18.4849 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.4838 | -0.98 | -0.97744 | 73.684 | 117.1928 | -15.9205
18.4932 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.4921 | -0.98 | -0.97792 | 73.7074 | 117.1928 | -15.7522
18.5016 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.5004 | -0.98 | -0.97792 | 73.7074 | 117.1928 | -15.7522
18.5099 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.5088 | -0.98 | -0.97772 | 73.6907 | 117.1907 | -15.8202
18.5182 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.5171 | -0.98 | -0.97772 | 73.6907 | 117.1887 | -15.8202
18.5266 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.5254 | -0.98 | -0.97772 | 73.6905 | 117.1887 | -15.8204
18.5349 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.5338 | -0.98 | -0.97772 | 73.6905 | 117.1887 | -15.8204
18.5432 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.5421 | -0.98 | -0.97772 | 73.6905 | 117.1887 | -15.8204
18.5516 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.5505 | -0.98 | -0.97772 | 73.6905 | 117.1887 | -15.8204
18.5599 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.5588 | -0.98 | -0.97772 | 73.6909 | 117.1887 | -15.8201
18.5682 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.5671 | -0.98 | -0.97772 | 73.6909 | 117.1887 | -15.8201
18.5766 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.5755 | -0.98 | -0.97756 | 73.6832 | 117.1927 | -15.8795
18.5849 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.5838 | -0.98 | -0.97756 | 73.6832 | 117.1967 | -15.8795
18.5932 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.5921 | -0.98 | -0.97756 | 73.6832 | 117.1967 | -15.8795
18.6016 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.6005 | -0.98 | -0.97756 | 73.6832 | 117.1967 | -15.8795
18.6099 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.6088 | -0.98 | -0.97756 | 73.6832 | 117.1967 | -15.8795
18.6182 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.6171 | -0.98 | -0.97756 | 73.6832 | 117.1967 | -15.8795
18.6266 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.6255 | -0.98 | -0.97756 | 73.6832 | 117.1967 | -15.8795
18.6349 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16906 | 18.6338 | -0.98 | -0.97756 | 73.6832 | 117.1967 | -15.8795
18.6432 | -1 | -1 | 74.1022 | 118.0155 | -0.16904 | 18.6422 | -0.98 | -0.97767 | 73.7196 | 117.1957 | -15.8456
18.6516 | -1 | -1 | 74.1022 | 118.0155 | -0.16904 | 18.6505 | -0.98 | -0.97767 | 73.7196 | 117.1948 | -15.8456
18.6599 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.6588 | -0.98 | -0.97767 | 73.7196 | 117.1948 | -15.8456
18.6683 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.6672 | -0.98 | -0.97767 | 73.7196 | 117.1948 | -15.8456
18.6766 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.6755 | -0.98 | -0.97767 | 73.7196 | 117.1948 | -15.8456
18.6849 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.6839 | -0.98 | -0.97767 | 73.7196 | 117.1948 | -15.8456
18.6933 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.6922 | -0.98 | -0.97767 | 73.7196 | 117.1948 | -15.8456
18.7016 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.7005 | -0.98 | -0.97767 | 73.7196 | 117.1948 | -15.8456
18.7099 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.7089 | -0.98 | -0.97767 | 73.7195 | 117.1948 | -15.8457
18.7183 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.7172 | -0.98 | -0.97767 | 73.7195 | 117.1948 | -15.8457
18.7266 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.7255 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.7349 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.7339 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.7433 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.7422 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.7516 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.7506 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.7599 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.7589 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.7683 | -1 | -1 | 74.1025 | 118.0155 | -0.16914 | 18.7672 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.7766 | -1 | -1 | 74.1024 | 118.0155 | -0.16915 | 18.7756 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.7849 | -1 | -1 | 74.1024 | 118.0155 | -0.16915 | 18.7839 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.7933 | -1 | -1 | 74.1024 | 118.0155 | -0.16915 | 18.7922 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.8016 | -1 | -1 | 74.1024 | 118.0155 | -0.16915 | 18.8006 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.8099 | -1 | -1 | 74.1024 | 118.0155 | -0.16915 | 18.8089 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.8183 | -1 | -1 | 74.1024 | 118.0155 | -0.16915 | 18.8173 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.8266 | -1 | -1 | 74.1024 | 118.0155 | -0.16915 | 18.8256 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.8349 | -1 | -1 | 74.1024 | 118.0155 | -0.16915 | 18.8339 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.8433 | -1 | -1 | 74.1024 | 118.0155 | -0.16915 | 18.8423 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.8516 | -1 | -1 | 74.1024 | 118.0155 | -0.16915 | 18.8506 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.8599 | -1 | -1 | 74.0846 | 118.0155 | -0.11773 | 18.8589 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.8683 | -1 | -1 | 74.0846 | 118.0155 | -0.11773 | 18.8673 | -0.98 | -0.97779 | 73.7676 | 117.1948 | -15.8107
18.8766 | -1 | -1 | 74.0846 | 118.0155 | -0.11773 | 18.8756 | -0.98 | -0.97767 | 73.7546 | 117.1915 | -15.8521
18.8849 | -1 | -1 | 74.0846 | 118.0155 | -0.11773 | 18.8839 | -0.98 | -0.97767 | 73.7546 | 117.1881 | -15.8521
18.8933 | -1 | -1 | 74.0845 | 118.0155 | -0.11767 | 18.8923 | -0.98 | -0.97767 | 73.7548 | 117.1881 | -15.8522
18.9016 | -1 | -1 | 74.0845 | 118.0155 | -0.11767 | 18.9006 | -0.98 | -0.97767 | 73.7548 | 117.1881 | -15.8522
18.91 | -1 | -1 | 74.0937 | 118.0155 | 0.0152 | 18.909 | -0.98 | -0.97767 | 73.7548 | 117.1881 | -15.8522
18.9183 | -1 | -1 | 74.0937 | 118.0155 | 0.0152 | 18.9173 | -0.98 | -0.97767 | 73.7548 | 117.1881 | -15.8522
18.9266 | -1 | -1 | 74.0937 | 118.0155 | 0.0152 | 18.9256 | -0.98 | -0.97767 | 73.7548 | 117.1881 | -15.8522
18.935 | -1 | -1 | 74.0937 | 118.0155 | 0.0152 | 18.934 | -0.98 | -0.97767 | 73.7548 | 117.1881 | -15.8522
18.9433 | -1 | -1 | 74.0937 | 118.0155 | 0.0152 | 18.9423 | -0.98 | -0.9776 | 73.7368 | 117.1781 | -15.8733
18.9516 | -1 | -1 | 74.0937 | 118.0155 | 0.0152 | 18.9507 | -0.98 | -0.9776 | 73.7368 | 117.1682 | -15.8733
18.96 | -1 | -1 | 74.0855 | 118.0088 | -0.11475 | 18.959 | -0.98 | -0.97771 | 73.7809 | 117.1682 | -15.8447
18.9683 | -1 | -1 | 74.0855 | 118.0021 | -0.11475 | 18.9673 | -0.98 | -0.97771 | 73.7809 | 117.1682 | -15.8447
18.9766 | -1 | -1 | 74.0855 | 118.0021 | -0.11475 | 18.9757 | -0.98 | -0.97771 | 73.781 | 117.1682 | -15.8448
18.985 | -1 | -1 | 74.0855 | 118.0021 | -0.11475 | 18.984 | -0.98 | -0.97771 | 73.781 | 117.1682 | -15.8448
18.9933 | -1 | -1 | 74.0855 | 118.0021 | -0.11475 | 18.9923 | -0.98 | -0.97771 | 73.7809 | 117.1682 | -15.8448
19.0016 | -1 | -1 | 74.0855 | 118.0021 | -0.11475 | 19.0007 | -0.98 | -0.97771 | 73.7809 | 117.1682 | -15.8448
19.01 | -1 | -1 | 74.0855 | 118.0021 | -0.11475 | 19.009 | -0.98 | -0.97761 | 73.7653 | 117.162 | -15.8786
19.0183 | -1 | -1 | 74.0855 | 118.0021 | -0.11475 | 19.0174 | -0.98 | -0.97761 | 73.7653 | 117.1557 | -15.8786
19.0266 | -1 | -1 | 74.0855 | 118.0021 | -0.11475 | 19.0257 | -0.98 | -0.97761 | 73.7653 | 117.1557 | -15.8786
19.035 | -1 | -1 | 74.0855 | 118.0021 | -0.11475 | 19.034 | -0.98 | -0.97761 | 73.7653 | 117.1557 | -15.8786
19.0433 | -1 | -1 | 74.0815 | 117.9993 | -0.19862 | 19.0424 | -0.98 | -0.97761 | 73.7653 | 117.1557 | -15.8786
19.0516 | -1 | -1 | 74.0815 | 117.9966 | -0.19862 | 19.0507 | -0.98 | -0.97761 | 73.7653 | 117.1557 | -15.8786
19.06 | -1 | -1 | 74.0815 | 117.9966 | -0.19862 | 19.059 | -0.98 | -0.97761 | 73.7654 | 117.1557 | -15.8785
19.0683 | -1 | -1 | 74.0815 | 117.9966 | -0.19862 | 19.0674 | -0.98 | -0.97761 | 73.7654 | 117.1557 | -15.8785
19.0766 | -1 | -1 | 74.0815 | 117.9966 | -0.19862 | 19.0757 | -0.98 | -0.97761 | 73.7654 | 117.1557 | -15.8785
19.085 | -1 | -1 | 74.0815 | 117.9966 | -0.19862 | 19.0841 | -0.98 | -0.97761 | 73.7654 | 117.1557 | -15.8785
19.0933 | -1 | -1 | 74.0815 | 117.9966 | -0.19862 | 19.0924 | -0.98 | -0.97775 | 73.7895 | 117.1557 | -15.8313
19.1016 | -1 | -1 | 74.0815 | 117.9966 | -0.19862 | 19.1007 | -0.98 | -0.97775 | 73.7895 | 117.1557 | -15.8313
19.11 | -1 | -1 | 74.0815 | 117.9966 | -0.19862 | 19.1091 | -0.98 | -0.97775 | 73.7895 | 117.1557 | -15.8313
19.1183 | -1 | -1 | 74.0815 | 117.9966 | -0.19862 | 19.1174 | -0.98 | -0.97775 | 73.7895 | 117.1557 | -15.8313
19.1266 | -1 | -1 | 74.0815 | 117.9966 | -0.19862 | 19.1257 | -0.98 | -0.97775 | 73.7895 | 117.1557 | -15.8313
19.135 | -1 | -1 | 74.0815 | 117.9966 | -0.19862 | 19.1341 | -0.98 | -0.97775 | 73.7895 | 117.1557 | -15.8313
19.1433 | -1 | -1 | 74.0886 | 118.0021 | -0.1859 | 19.1424 | -0.98 | -0.97775 | 73.7892 | 117.1557 | -15.8314
19.1516 | -1 | -1 | 74.0886 | 118.0076 | -0.1859 | 19.1507 | -0.98 | -0.97775 | 73.7892 | 117.1557 | -15.8314
19.16 | -1 | -1 | 74.0886 | 118.0076 | -0.1859 | 19.1591 | -0.98 | -0.97775 | 73.7892 | 117.1557 | -15.8315
19.1683 | -1 | -1 | 74.0886 | 118.0076 | -0.1859 | 19.1674 | -0.98 | -0.97775 | 73.7892 | 117.1557 | -15.8315
19.1766 | -1 | -1 | 74.0886 | 118.0076 | -0.1859 | 19.1758 | -0.98 | -0.97775 | 73.7892 | 117.1557 | -15.8315
19.185 | -1 | -1 | 74.0886 | 118.0076 | -0.1859 | 19.1841 | -0.98 | -0.97775 | 73.7892 | 117.1557 | -15.8315
19.1933 | -1 | -1 | 74.0886 | 118.0076 | -0.1859 | 19.1924 | -0.98 | -0.97775 | 73.7896 | 117.1557 | -15.8315
19.2016 | -1 | -1 | 74.0886 | 118.0076 | -0.1859 | 19.2008 | -0.98 | -0.97775 | 73.7896 | 117.1557 | -15.8315
19.21 | -1 | -1 | 74.0886 | 118.0076 | -0.1859 | 19.2091 | -0.98 | -0.97775 | 73.7896 | 117.1557 | -15.8315
19.2183 | -1 | -1 | 74.0886 | 118.0076 | -0.1859 | 19.2174 | -0.98 | -0.97775 | 73.7896 | 117.1557 | -15.8315
19.2266 | -1 | -1 | 74.0759 | 118.005 | -0.15996 | 19.2258 | -0.98 | -0.97775 | 73.7896 | 117.1557 | -15.8315
19.235 | -1 | -1 | 74.0759 | 118.0025 | -0.15996 | 19.2341 | -0.98 | -0.97775 | 73.7896 | 117.1557 | -15.8315
19.2433 | -1 | -1 | 74.0759 | 118.0025 | -0.15996 | 19.2425 | -0.98 | -0.97786 | 73.8405 | 117.1557 | -15.802
19.2516 | -1 | -1 | 74.0759 | 118.0025 | -0.15996 | 19.2508 | -0.98 | -0.97786 | 73.8405 | 117.1557 | -15.802
19.26 | -1 | -1 | 74.0684 | 117.9965 | -0.23242 | 19.2591 | -0.98 | -0.97786 | 73.8405 | 117.1557 | -15.802
19.2683 | -1 | -1 | 74.0684 | 117.9905 | -0.23242 | 19.2675 | -0.98 | -0.97786 | 73.8405 | 117.1557 | -15.802
19.2766 | -1 | -0.99999 | 74.0742 | 117.995 | -0.29567 | 19.2758 | -0.98 | -0.97786 | 73.8405 | 117.1557 | -15.802
19.285 | -1 | -0.99999 | 74.0742 | 117.9995 | -0.29567 | 19.2842 | -0.98 | -0.97786 | 73.8405 | 117.1557 | -15.802
19.2933 | -1 | -0.99999 | 74.0742 | 117.9995 | -0.29567 | 19.2925 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8021
19.3017 | -1 | -0.99999 | 74.0742 | 117.9995 | -0.29567 | 19.3008 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8021
19.31 | -1 | -1 | 74.0642 | 117.9995 | -0.14665 | 19.3092 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8021
19.3183 | -1 | -1 | 74.0642 | 117.9995 | -0.14665 | 19.3175 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8021
19.3267 | -1 | -1 | 74.0642 | 117.9995 | -0.14665 | 19.3258 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8021
19.335 | -1 | -1 | 74.0642 | 117.9995 | -0.14665 | 19.3342 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8021
19.3433 | -1 | -1 | 74.0642 | 117.9995 | -0.14665 | 19.3425 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
19.3517 | -1 | -1 | 74.0642 | 117.9995 | -0.14665 | 19.3509 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
19.36 | -1 | -1 | 74.0642 | 117.9995 | -0.14665 | 19.3592 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.3675 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.3759 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.3842 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.3925 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.4009 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.4092 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.4175 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.4259 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.4342 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.4426 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.4509 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.4592 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.4676 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.4759 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.4842 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.4926 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.5009 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.5093 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.5176 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.5259 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.5343 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.5426 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.551 | -0.98 | -0.97786 | 73.8403 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.5593 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8017
[6 empty] | 19.5676 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8017
[6 empty] | 19.576 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8017
[6 empty] | 19.5843 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8017
[6 empty] | 19.5926 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8017
[6 empty] | 19.601 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8017
[6 empty] | 19.6093 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.6177 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.626 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.6343 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.6427 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.651 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.6593 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.6677 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.676 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.6843 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.6927 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.701 | -0.98 | -0.97786 | 73.8404 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.7094 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.7177 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.726 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.7344 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.7427 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.751 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.7594 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.7677 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.7761 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.7844 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.7927 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.8011 | -0.98 | -0.97786 | 73.8402 | 117.1557 | -15.8018
[6 empty] | 19.8094 | -0.98 | -0.97786 | 73.8765 | 117.1557 | -15.809
[6 empty] | 19.8177 | -0.98 | -0.97786 | 73.8765 | 117.1557 | -15.809
[6 empty] | 19.8261 | -0.98 | -0.97786 | 73.8765 | 117.1557 | -15.809
[6 empty] | 19.8344 | -0.98 | -0.97786 | 73.8765 | 117.1557 | -15.809
[6 empty] | 19.8428 | -0.98 | -0.97786 | 73.8765 | 117.1557 | -15.809
[6 empty] | 19.8511 | -0.98 | -0.97786 | 73.8765 | 117.1557 | -15.809
[6 empty] | 19.8594 | -0.98 | -0.97786 | 73.8765 | 117.1557 | -15.809
[6 empty] | 19.8678 | -0.98 | -0.97786 | 73.8765 | 117.1557 | -15.809
[6 empty] | 19.8761 | -0.98 | -0.97786 | 73.8765 | 117.1557 | -15.809
[6 empty] | 19.8845 | -0.98 | -0.97786 | 73.8765 | 117.1557 | -15.809
[6 empty] | 19.8928 | -0.98 | -0.9777 | 73.8537 | 117.1557 | -15.8627
[6 empty] | 19.9011 | -0.98 | -0.9777 | 73.8537 | 117.1557 | -15.8627
[6 empty] | 19.9095 | -0.98 | -0.9777 | 73.8537 | 117.1557 | -15.8627
[6 empty] | 19.9178 | -0.98 | -0.9777 | 73.8537 | 117.1557 | -15.8627
[6 empty] | 19.9261 | -0.98 | -0.9777 | 73.8537 | 117.1557 | -15.8627
[6 empty] | 19.9345 | -0.98 | -0.9777 | 73.8537 | 117.1557 | -15.8627
[6 empty] | 19.9428 | -0.98 | -0.9777 | 73.8539 | 117.1557 | -15.8627
[6 empty] | 19.9511 | -0.98 | -0.9777 | 73.8539 | 117.1557 | -15.8627
[6 empty] | 19.9595 | -0.98 | -0.9777 | 73.8539 | 117.1557 | -15.8627
[6 empty] | 19.9678 | -0.98 | -0.9777 | 73.8539 | 117.1557 | -15.8627
[6 empty] | 19.9762 | -0.98 | -0.9777 | 73.8541 | 117.1557 | -15.8628
[6 empty] | 19.9845 | -0.98 | -0.9777 | 73.8541 | 117.1557 | -15.8628
[6 empty] | 19.9928 | -0.98 | -0.97775 | 73.8399 | 117.1557 | -15.8412
[6 empty] | 20.0012 | -0.98 | -0.97775 | 73.8399 | 117.1557 | -15.8412
[6 empty] | 20.0095 | -0.98 | -0.97775 | 73.8397 | 117.1557 | -15.8411
[6 empty] | 20.0178 | -0.98 | -0.97775 | 73.8397 | 117.1557 | -15.8411
[6 empty] | 20.0262 | -0.98 | -0.97775 | 73.8397 | 117.1557 | -15.8411
[6 empty] | 20.0345 | -0.98 | -0.97775 | 73.8397 | 117.1557 | -15.8411
[6 empty] | 20.0429 | -0.98 | -0.97755 | 73.8871 | 117.1557 | -15.9246
[6 empty] | 20.0512 | -0.98 | -0.97755 | 73.8871 | 117.1557 | -15.9246
[6 empty] | 20.0595 | -0.98 | -0.97755 | 73.8871 | 117.1557 | -15.9246
[6 empty] | 20.0679 | -0.98 | -0.97755 | 73.8871 | 117.1557 | -15.9246
[6 empty] | 20.0762 | -0.98 | -0.97755 | 73.8871 | 117.1557 | -15.9246
[6 empty] | 20.0845 | -0.98 | -0.97755 | 73.8871 | 117.1557 | -15.9246
[6 empty] | 20.0929 | -0.98 | -0.97755 | 73.8867 | 117.1557 | -15.9248
[6 empty] | 20.1012 | -0.98 | -0.97755 | 73.8867 | 117.1557 | -15.9248
[6 empty] | 20.1096 | -0.98 | -0.97755 | 73.8872 | 117.1557 | -15.9248
[6 empty] | 20.1179 | -0.98 | -0.97755 | 73.8872 | 117.1557 | -15.9248
[6 empty] | 20.1262 | -0.98 | -0.97748 | 73.8886 | 117.1557 | -15.9515
[6 empty] | 20.1346 | -0.98 | -0.97748 | 73.8886 | 117.1557 | -15.9515
[6 empty] | 20.1429 | -0.98 | -0.97748 | 73.8886 | 117.1557 | -15.9515
[6 empty] | 20.1512 | -0.98 | -0.97748 | 73.8886 | 117.1557 | -15.9515
[6 empty] | 20.1596 | -0.98 | -0.97769 | 73.8948 | 117.1481 | -15.8754
[6 empty] | 20.1679 | -0.98 | -0.97769 | 73.8948 | 117.1404 | -15.8754
[6 empty] | 20.1763 | -0.98 | -0.97809 | 73.93 | 117.1444 | -15.7354
[6 empty] | 20.1846 | -0.98 | -0.97809 | 73.93 | 117.1485 | -15.7354
[6 empty] | 20.1929 | -0.98 | -0.97809 | 73.93 | 117.1485 | -15.7354
[6 empty] | 20.2013 | -0.98 | -0.97809 | 73.93 | 117.1485 | -15.7354
[6 empty] | 20.2096 | -0.98 | -0.97809 | 73.93 | 117.1485 | -15.7354
[6 empty] | 20.2179 | -0.98 | -0.97809 | 73.93 | 117.1485 | -15.7354
[6 empty] | 20.2263 | -0.98 | -0.97809 | 73.93 | 117.1485 | -15.7354
[6 empty] | 20.2346 | -0.98 | -0.97809 | 73.93 | 117.1485 | -15.7354
[6 empty] | 20.243 | -0.98 | -0.97809 | 73.93 | 117.1485 | -15.7354
[6 empty] | 20.2513 | -0.98 | -0.97809 | 73.93 | 117.1485 | -15.7354
[6 empty] | 20.2596 | -0.98 | -0.97789 | 73.987 | 117.1485 | -15.8233
[6 empty] | 20.268 | -0.98 | -0.97789 | 73.987 | 117.1485 | -15.8233
[6 empty] | 20.2763 | -0.98 | -0.97789 | 73.987 | 117.1485 | -15.8233
[6 empty] | 20.2846 | -0.98 | -0.97789 | 73.987 | 117.1485 | -15.8233
[6 empty] | 20.293 | -0.98 | -0.97789 | 73.9871 | 117.1485 | -15.8237
[6 empty] | 20.3013 | -0.98 | -0.97789 | 73.9871 | 117.1485 | -15.8237
[6 empty] | 20.3097 | -0.98 | -0.97789 | 73.9871 | 117.1485 | -15.8237
[6 empty] | 20.318 | -0.98 | -0.97789 | 73.9871 | 117.1485 | -15.8237
[6 empty] | 20.3263 | -0.98 | -0.97789 | 73.9871 | 117.1485 | -15.8237
[6 empty] | 20.3347 | -0.98 | -0.97789 | 73.9871 | 117.1485 | -15.8237
[6 empty] | 20.343 | -0.98 | -0.97789 | 73.9871 | 117.1485 | -15.8237
[6 empty] | 20.3513 | -0.98 | -0.97789 | 73.9871 | 117.1485 | -15.8237
[6 empty] | 20.3597 | -0.98 | -0.97789 | 73.9872 | 117.1485 | -15.8236
[6 empty] | 20.368 | -0.98 | -0.97789 | 73.9872 | 117.1485 | -15.8236
[6 empty] | 20.3764 | -0.98 | -0.97789 | 73.9872 | 117.1485 | -15.8236
[6 empty] | 20.3847 | -0.98 | -0.97789 | 73.9872 | 117.1485 | -15.8236
[6 empty] | 20.393 | -0.98 | -0.97789 | 73.9872 | 117.1485 | -15.8236
[6 empty] | 20.4014 | -0.98 | -0.97789 | 73.9872 | 117.1485 | -15.8236
[6 empty] | 20.4097 | -0.98 | -0.97789 | 73.9872 | 117.1485 | -15.8236
[6 empty] | 20.418 | -0.98 | -0.97789 | 73.9872 | 117.1485 | -15.8236
[6 empty] | 20.4264 | -0.98 | -0.97758 | 73.9624 | 117.1485 | -15.9299
[6 empty] | 20.4347 | -0.98 | -0.97758 | 73.9624 | 117.1485 | -15.9299
[6 empty] | 20.443 | -0.98 | -0.97758 | 73.9624 | 117.1485 | -15.9299
[6 empty] | 20.4514 | -0.98 | -0.97758 | 73.9624 | 117.1485 | -15.9299
[6 empty] | 20.4597 | -0.98 | -0.97796 | 73.9788 | 117.139 | -15.7941
[6 empty] | 20.4681 | -0.98 | -0.97796 | 73.9788 | 117.1294 | -15.7941
[6 empty] | 20.4764 | -0.98 | -0.97796 | 73.979 | 117.1294 | -15.7944
[6 empty] | 20.4847 | -0.98 | -0.97796 | 73.979 | 117.1294 | -15.7944
[6 empty] | 20.4931 | -0.98 | -0.9782 | 73.9941 | 117.127 | -15.7095
[6 empty] | 20.5014 | -0.98 | -0.9782 | 73.9941 | 117.1245 | -15.7095
[6 empty] | 20.5098 | -0.98 | -0.9782 | 73.9941 | 117.1245 | -15.7095
[6 empty] | 20.5181 | -0.98 | -0.9782 | 73.9941 | 117.1245 | -15.7095
[6 empty] | 20.5264 | -0.98 | -0.9782 | 73.9941 | 117.1245 | -15.7095
[6 empty] | 20.5348 | -0.98 | -0.9782 | 73.9941 | 117.1245 | -15.7095
[6 empty] | 20.5431 | -0.98 | -0.9782 | 73.9941 | 117.1245 | -15.7095
[6 empty] | 20.5514 | -0.98 | -0.9782 | 73.9941 | 117.1245 | -15.7095
[6 empty] | 20.5598 | -0.98 | -0.9782 | 73.9941 | 117.1245 | -15.7095
[6 empty] | 20.5681 | -0.98 | -0.9782 | 73.9941 | 117.1245 | -15.7095
[6 empty] | 20.5765 | -0.98 | -0.97763 | 73.9661 | 117.1245 | -15.9146
[6 empty] | 20.5848 | -0.98 | -0.97763 | 73.9661 | 117.1245 | -15.9146
[6 empty] | 20.5931 | -0.98 | -0.97763 | 73.9661 | 117.1245 | -15.9146
[6 empty] | 20.6015 | -0.98 | -0.97763 | 73.9661 | 117.1245 | -15.9146
[6 empty] | 20.6098 | -0.98 | -0.97763 | 73.966 | 117.1245 | -15.9142
[6 empty] | 20.6181 | -0.98 | -0.97763 | 73.966 | 117.1245 | -15.9142
[6 empty] | 20.6265 | -0.98 | -0.97776 | 73.9658 | 117.1161 | -15.8639
[6 empty] | 20.6348 | -0.98 | -0.97776 | 73.9658 | 117.1078 | -15.8639
[6 empty] | 20.6432 | -0.98 | -0.97776 | 73.9658 | 117.1078 | -15.8639
[6 empty] | 20.6515 | -0.98 | -0.97776 | 73.9658 | 117.1078 | -15.8639
[6 empty] | 20.6598 | -0.98 | -0.97776 | 73.9659 | 117.1078 | -15.8641
[6 empty] | 20.6682 | -0.98 | -0.97776 | 73.9659 | 117.1078 | -15.8641
[6 empty] | 20.6765 | -0.98 | -0.97776 | 73.9659 | 117.1078 | -15.8641
[6 empty] | 20.6848 | -0.98 | -0.97776 | 73.9659 | 117.1078 | -15.8641
[6 empty] | 20.6932 | -0.98 | -0.97793 | 73.9873 | 117.1152 | -15.8073
[6 empty] | 20.7015 | -0.98 | -0.97793 | 73.9873 | 117.1226 | -15.8073
[6 empty] | 20.7098 | -0.98 | -0.97793 | 73.9873 | 117.1226 | -15.8073
[6 empty] | 20.7182 | -0.98 | -0.97793 | 73.9873 | 117.1226 | -15.8073
[6 empty] | 20.7265 | -0.98 | -0.97768 | 73.9399 | 117.1226 | -15.8894
[6 empty] | 20.7349 | -0.98 | -0.97768 | 73.9399 | 117.1226 | -15.8894
[6 empty] | 20.7432 | -0.98 | -0.97768 | 73.9399 | 117.1226 | -15.8894
[6 empty] | 20.7515 | -0.98 | -0.97768 | 73.9399 | 117.1226 | -15.8894
[6 empty] | 20.7599 | -0.98 | -0.97787 | 73.955 | 117.1228 | -15.8212
[6 empty] | 20.7682 | -0.98 | -0.97787 | 73.955 | 117.123 | -15.8212
[6 empty] | 20.7765 | -0.98 | -0.97787 | 73.955 | 117.123 | -15.8212
[6 empty] | 20.7849 | -0.98 | -0.97787 | 73.955 | 117.123 | -15.8212
[6 empty] | 20.7932 | -0.98 | -0.97762 | 73.9666 | 117.123 | -15.9164
[6 empty] | 20.8016 | -0.98 | -0.97762 | 73.9666 | 117.123 | -15.9164
[6 empty] | 20.8099 | -0.98 | -0.97762 | 73.9666 | 117.123 | -15.9164
[6 empty] | 20.8182 | -0.98 | -0.97762 | 73.9666 | 117.123 | -15.9164
[6 empty] | 20.8266 | -0.98 | -0.97783 | 73.9847 | 117.1249 | -15.8451
[6 empty] | 20.8349 | -0.98 | -0.97783 | 73.9847 | 117.1267 | -15.8451
[6 empty] | 20.8433 | -0.98 | -0.97783 | 73.9847 | 117.1267 | -15.8451
[6 empty] | 20.8516 | -0.98 | -0.97783 | 73.9847 | 117.1267 | -15.8451
[6 empty] | 20.8599 | -0.98 | -0.97783 | 73.9847 | 117.1267 | -15.8451
[6 empty] | 20.8683 | -0.98 | -0.97783 | 73.9847 | 117.1267 | -15.8451
[6 empty] | 20.8766 | -0.98 | -0.97783 | 73.9847 | 117.1267 | -15.8451
[6 empty] | 20.8849 | -0.98 | -0.97783 | 73.9847 | 117.1267 | -15.8451
[6 empty] | 20.8933 | -0.98 | -0.97783 | 73.9847 | 117.1267 | -15.8451
[6 empty] | 20.9016 | -0.98 | -0.97783 | 73.9847 | 117.1267 | -15.8451
[6 empty] | 20.91 | -0.98 | -0.97805 | 73.9985 | 117.1246 | -15.7648
[6 empty] | 20.9183 | -0.98 | -0.97805 | 73.9985 | 117.1225 | -15.7648
[6 empty] | 20.9266 | -0.98 | -0.97805 | 73.9985 | 117.1225 | -15.7648
[6 empty] | 20.935 | -0.98 | -0.97805 | 73.9985 | 117.1225 | -15.7648
[6 empty] | 20.9433 | -0.98 | -0.97793 | 74.0285 | 117.1225 | -15.8153
[6 empty] | 20.9516 | -0.98 | -0.97793 | 74.0285 | 117.1225 | -15.8153
[6 empty] | 20.96 | -0.98 | -0.97793 | 74.0285 | 117.1225 | -15.8153
[6 empty] | 20.9683 | -0.98 | -0.97793 | 74.0285 | 117.1225 | -15.8153
[6 empty] | 20.9766 | -0.98 | -0.97793 | 74.0285 | 117.1225 | -15.8152
[6 empty] | 20.985 | -0.98 | -0.97793 | 74.0285 | 117.1225 | -15.8152
[6 empty] | 20.9933 | -0.98 | -0.97793 | 74.0286 | 117.1225 | -15.8153
[6 empty] | 21.0017 | -0.98 | -0.97793 | 74.0286 | 117.1225 | -15.8153
[6 empty] | 21.01 | -0.98 | -0.97809 | 74.036 | 117.1185 | -15.7565
[6 empty] | 21.0183 | -0.98 | -0.97809 | 74.036 | 117.1145 | -15.7565
[6 empty] | 21.0267 | -0.98 | -0.97809 | 74.0358 | 117.1145 | -15.7565
[6 empty] | 21.035 | -0.98 | -0.97809 | 74.0358 | 117.1145 | -15.7565
[6 empty] | 21.0433 | -0.98 | -0.97809 | 74.0358 | 117.1145 | -15.7565
[6 empty] | 21.0517 | -0.98 | -0.97809 | 74.0358 | 117.1145 | -15.7565
[6 empty] | 21.06 | -0.98 | -0.97823 | 74.0359 | 117.1063 | -15.7061
[6 empty] | 21.0684 | -0.98 | -0.97823 | 74.0359 | 117.0981 | -15.7061
[6 empty] | 21.0767 | -0.98 | -0.97797 | 74.0359 | 117.0981 | -15.8011
[6 empty] | 21.085 | -0.98 | -0.97797 | 74.0359 | 117.0981 | -15.8011
[6 empty] | 21.0934 | -0.98 | -0.97797 | 74.0359 | 117.0981 | -15.8011
[6 empty] | 21.1017 | -0.98 | -0.97797 | 74.0359 | 117.0981 | -15.8011
[6 empty] | 21.11 | -0.98 | -0.97797 | 74.0359 | 117.0981 | -15.8011
[6 empty] | 21.1184 | -0.98 | -0.97797 | 74.0359 | 117.0981 | -15.8011
[6 empty] | 21.1267 | -0.98 | -0.97797 | 74.0359 | 117.0981 | -15.8011
[6 empty] | 21.1351 | -0.98 | -0.97797 | 74.0359 | 117.0981 | -15.8011
[6 empty] | 21.1434 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8253
[6 empty] | 21.1517 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8253
[6 empty] | 21.1601 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.1684 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.1768 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.1851 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.1934 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.2018 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.2101 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.2184 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.2268 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.2351 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.2434 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.2518 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.2601 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.2685 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.2768 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.2851 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.2935 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.3018 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.3101 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.3185 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.3268 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.3352 | -0.98 | -0.9779 | 74.0239 | 117.0981 | -15.8254
[6 empty] | 21.3435 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0973 | -15.7722
[6 empty] | 21.3518 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7722
[6 empty] | 21.3602 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7722
[6 empty] | 21.3685 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7722
[6 empty] | 21.3768 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7722
[6 empty] | 21.3852 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7722
[6 empty] | 21.3935 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7721
[6 empty] | 21.4019 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7721
[6 empty] | 21.4102 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7721
[6 empty] | 21.4185 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7721
[6 empty] | 21.4269 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7721
[6 empty] | 21.4352 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7721
[6 empty] | 21.4436 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7721
[6 empty] | 21.4519 | -0.98 | -0.97805 | 74.0339 | 117.0966 | -15.7721
[6 empty] | 21.4602 | -0.98 | -0.97827 | 74.0579 | 117.1027 | -15.696
[6 empty] | 21.4686 | -0.98 | -0.97827 | 74.0579 | 117.1089 | -15.696
[6 empty] | 21.4769 | -0.98 | -0.97847 | 74.0882 | 117.1205 | -15.6277
[6 empty] | 21.4852 | -0.98 | -0.97847 | 74.0882 | 117.1321 | -15.6277
[6 empty] | 21.4936 | -0.98 | -0.97847 | 74.0889 | 117.1321 | -15.6276
[6 empty] | 21.5019 | -0.98 | -0.97847 | 74.0889 | 117.1321 | -15.6276
[6 empty] | 21.5102 | -0.98 | -0.97837 | 74.118 | 117.1321 | -15.6712
[6 empty] | 21.5186 | -0.98 | -0.97837 | 74.118 | 117.1321 | -15.6712
[6 empty] | 21.5269 | -0.98 | -0.97837 | 74.118 | 117.1321 | -15.6712
[6 empty] | 21.5353 | -0.98 | -0.97837 | 74.118 | 117.1321 | -15.6712
[6 empty] | 21.5436 | -0.98 | -0.97837 | 74.118 | 117.1321 | -15.6712
[6 empty] | 21.5519 | -0.98 | -0.97837 | 74.118 | 117.1321 | -15.6712
[6 empty] | 21.5603 | -0.98 | -0.97837 | 74.118 | 117.1321 | -15.6712
[6 empty] | 21.5686 | -0.98 | -0.97837 | 74.118 | 117.1321 | -15.6712
[6 empty] | 21.5769 | -0.98 | -0.97807 | 74.0954 | 117.1321 | -15.7782
[6 empty] | 21.5853 | -0.98 | -0.97807 | 74.0954 | 117.1321 | -15.7782
[6 empty] | 21.5936 | -0.98 | -0.97807 | 74.0954 | 117.1321 | -15.7782
[6 empty] | 21.602 | -0.98 | -0.97807 | 74.0954 | 117.1321 | -15.7782
[6 empty] | 21.6103 | -0.98 | -0.97807 | 74.0952 | 117.1321 | -15.7782
[6 empty] | 21.6186 | -0.98 | -0.97807 | 74.0952 | 117.1321 | -15.7782
[6 empty] | 21.627 | -0.98 | -0.97807 | 74.0952 | 117.1321 | -15.7782
[6 empty] | 21.6353 | -0.98 | -0.97807 | 74.0952 | 117.1321 | -15.7782
[6 empty] | 21.6436 | -0.98 | -0.97826 | 74.1128 | 117.1348 | -15.71
[6 empty] | 21.652 | -0.98 | -0.97826 | 74.1128 | 117.1374 | -15.71
[6 empty] | 21.6603 | -0.98 | -0.97805 | 74.1185 | 117.1374 | -15.789
[6 empty] | 21.6686 | -0.98 | -0.97805 | 74.1185 | 117.1374 | -15.789
[6 empty] | 21.677 | -0.98 | -0.97805 | 74.1185 | 117.1374 | -15.789
[6 empty] | 21.6853 | -0.98 | -0.97805 | 74.1185 | 117.1374 | -15.789
[6 empty] | 21.6937 | -0.98 | -0.97805 | 74.1185 | 117.1374 | -15.789
[6 empty] | 21.702 | -0.98 | -0.97805 | 74.1185 | 117.1374 | -15.789
[6 empty] | 21.7103 | -0.98 | -0.97805 | 74.1185 | 117.1374 | -15.789
[6 empty] | 21.7187 | -0.98 | -0.97805 | 74.1185 | 117.1374 | -15.789
[6 empty] | 21.727 | -0.98 | -0.97805 | 74.1185 | 117.1374 | -15.789
[6 empty] | 21.7354 | -0.98 | -0.97805 | 74.1185 | 117.1374 | -15.789
[6 empty] | 21.7437 | -0.98 | -0.97819 | 74.1306 | 117.1389 | -15.7416
[6 empty] | 21.752 | -0.98 | -0.97819 | 74.1306 | 117.1404 | -15.7416
[6 empty] | 21.7604 | -0.98 | -0.97835 | 74.1376 | 117.136 | -15.682
[6 empty] | 21.7687 | -0.98 | -0.97835 | 74.1376 | 117.1317 | -15.682
[6 empty] | 21.777 | -0.98 | -0.97835 | 74.1376 | 117.1317 | -15.682
[6 empty] | 21.7854 | -0.98 | -0.97835 | 74.1376 | 117.1317 | -15.682
[6 empty] | 21.7937 | -0.98 | -0.97835 | 74.1376 | 117.1317 | -15.6822
[6 empty] | 21.8021 | -0.98 | -0.97835 | 74.1376 | 117.1317 | -15.6822
[6 empty] | 21.8104 | -0.98 | -0.97804 | 74.1159 | 117.1317 | -15.7921
[6 empty] | 21.8187 | -0.98 | -0.97804 | 74.1159 | 117.1317 | -15.7921
[6 empty] | 21.8271 | -0.98 | -0.97804 | 74.1159 | 117.1317 | -15.7921
[6 empty] | 21.8354 | -0.98 | -0.97804 | 74.1159 | 117.1317 | -15.7921
[6 empty] | 21.8437 | -0.98 | -0.97804 | 74.1159 | 117.1317 | -15.7921
[6 empty] | 21.8521 | -0.98 | -0.97804 | 74.1159 | 117.1317 | -15.7921
[6 empty] | 21.8604 | -0.98 | -0.97805 | 74.1156 | 117.1317 | -15.7918
[6 empty] | 21.8688 | -0.98 | -0.97805 | 74.1156 | 117.1317 | -15.7918
[6 empty] | 21.8771 | -0.98 | -0.97789 | 74.0927 | 117.1317 | -15.846
[6 empty] | 21.8854 | -0.98 | -0.97789 | 74.0927 | 117.1317 | -15.846
[6 empty] | 21.8938 | -0.98 | -0.97804 | 74.1028 | 117.1311 | -15.7928
[6 empty] | 21.9021 | -0.98 | -0.97804 | 74.1028 | 117.1306 | -15.7928
[6 empty] | 21.9104 | -0.98 | -0.97804 | 74.1028 | 117.1306 | -15.7928
[6 empty] | 21.9188 | -0.98 | -0.97804 | 74.1028 | 117.1306 | -15.7928
[6 empty] | 21.9271 | -0.98 | -0.97804 | 74.1028 | 117.1306 | -15.7928
[6 empty] | 21.9354 | -0.98 | -0.97804 | 74.1028 | 117.1306 | -15.7928
[6 empty] | 21.9438 | -0.98 | -0.9782 | 74.1063 | 117.123 | -15.7304
[6 empty] | 21.9521 | -0.98 | -0.9782 | 74.1063 | 117.1155 | -15.7304
[6 empty] | 21.9605 | -0.98 | -0.97821 | 74.1067 | 117.1155 | -15.7304
[6 empty] | 21.9688 | -0.98 | -0.97821 | 74.1067 | 117.1155 | -15.7304
[6 empty] | 21.9771 | -0.98 | -0.97821 | 74.1067 | 117.1155 | -15.7304
[6 empty] | 21.9855 | -0.98 | -0.97821 | 74.1067 | 117.1155 | -15.7304
[6 empty] | 21.9938 | -0.98 | -0.97821 | 74.1067 | 117.1155 | -15.7304
[6 empty] | 22.0021 | -0.98 | -0.97821 | 74.1067 | 117.1155 | -15.7304
[6 empty] | 22.0105 | -0.98 | -0.97812 | 74.1233 | 117.114 | -15.765
[6 empty] | 22.0188 | -0.98 | -0.97812 | 74.1233 | 117.1125 | -15.765
[6 empty] | 22.0272 | -0.98 | -0.97812 | 74.1233 | 117.1125 | -15.765
[6 empty] | 22.0355 | -0.98 | -0.97812 | 74.1233 | 117.1125 | -15.765
[6 empty] | 22.0438 | -0.98 | -0.97812 | 74.1233 | 117.1125 | -15.765
[6 empty] | 22.0522 | -0.98 | -0.97812 | 74.1233 | 117.1125 | -15.765
[6 empty] | 22.0605 | -0.98 | -0.9783 | 74.1294 | 117.107 | -15.7002
[6 empty] | 22.0689 | -0.98 | -0.9783 | 74.1294 | 117.1015 | -15.7002
[6 empty] | 22.0772 | -0.98 | -0.9783 | 74.1294 | 117.1015 | -15.7002
[6 empty] | 22.0855 | -0.98 | -0.9783 | 74.1294 | 117.1015 | -15.7002
[6 empty] | 22.0939 | -0.98 | -0.9785 | 74.1481 | 117.104 | -15.6289
[6 empty] | 22.1022 | -0.98 | -0.9785 | 74.1481 | 117.1065 | -15.6289
[6 empty] | 22.1105 | -0.98 | -0.9785 | 74.1481 | 117.1065 | -15.6289
[6 empty] | 22.1189 | -0.98 | -0.9785 | 74.1481 | 117.1065 | -15.6289
[6 empty] | 22.1272 | -0.98 | -0.9785 | 74.1481 | 117.1065 | -15.6289
[6 empty] | 22.1356 | -0.98 | -0.9785 | 74.1481 | 117.1065 | -15.6289
[6 empty] | 22.1439 | -0.98 | -0.9785 | 74.1481 | 117.1065 | -15.6289
[6 empty] | 22.1522 | -0.98 | -0.9785 | 74.1481 | 117.1065 | -15.6289
[6 empty] | 22.1606 | -0.98 | -0.9783 | 74.0983 | 117.1065 | -15.6948
[6 empty] | 22.1689 | -0.98 | -0.9783 | 74.0983 | 117.1065 | -15.6948
[6 empty] | 22.1772 | -0.98 | -0.97789 | 74.0294 | 117.1065 | -15.832
[6 empty] | 22.1856 | -0.98 | -0.97789 | 74.0294 | 117.1065 | -15.832
[6 empty] | 22.1939 | -0.98 | -0.97806 | 74.0541 | 117.1155 | -15.7724
[6 empty] | 22.2022 | -0.98 | -0.97806 | 74.0541 | 117.1245 | -15.7724
[6 empty] | 22.2106 | -0.98 | -0.97806 | 74.0541 | 117.1245 | -15.7724
[6 empty] | 22.2189 | -0.98 | -0.97806 | 74.0541 | 117.1245 | -15.7724
[6 empty] | 22.2273 | -0.98 | -0.97826 | 74.073 | 117.1282 | -15.704
[6 empty] | 22.2356 | -0.98 | -0.97826 | 74.073 | 117.132 | -15.704
[6 empty] | 22.2439 | -0.98 | -0.97826 | 74.073 | 117.132 | -15.704
[6 empty] | 22.2523 | -0.98 | -0.97826 | 74.073 | 117.132 | -15.704
[6 empty] | 22.2606 | -0.98 | -0.97839 | 74.0856 | 117.1337 | -15.6569
[6 empty] | 22.2689 | -0.98 | -0.97839 | 74.0856 | 117.1355 | -15.6569
[6 empty] | 22.2773 | -0.98 | -0.97839 | 74.086 | 117.1355 | -15.6568
[6 empty] | 22.2856 | -0.98 | -0.97839 | 74.086 | 117.1355 | -15.6568
[6 empty] | 22.294 | -0.98 | -0.97839 | 74.0862 | 117.1355 | -15.6571
[6 empty] | 22.3023 | -0.98 | -0.97839 | 74.0862 | 117.1355 | -15.6571
[6 empty] | 22.3106 | -0.98 | -0.97809 | 74.0646 | 117.1355 | -15.7643
[6 empty] | 22.319 | -0.98 | -0.97809 | 74.0646 | 117.1355 | -15.7643
[6 empty] | 22.3273 | -0.98 | -0.97809 | 74.0646 | 117.1355 | -15.7643
[6 empty] | 22.3356 | -0.98 | -0.97809 | 74.0646 | 117.1355 | -15.7643
[6 empty] | 22.344 | -0.98 | -0.9783 | 74.0726 | 117.1292 | -15.6883
[6 empty] | 22.3523 | -0.98 | -0.9783 | 74.0726 | 117.123 | -15.6883
[6 empty] | 22.3607 | -0.98 | -0.9783 | 74.0726 | 117.123 | -15.6883
[6 empty] | 22.369 | -0.98 | -0.9783 | 74.0726 | 117.123 | -15.6883
[6 empty] | 22.3773 | -0.98 | -0.97843 | 74.1385 | 117.1241 | -15.6527
[6 empty] | 22.3857 | -0.98 | -0.97843 | 74.1385 | 117.1254 | -15.6527
[6 empty] | 22.394 | -0.98 | -0.97843 | 74.1384 | 117.1254 | -15.6527
[6 empty] | 22.4024 | -0.98 | -0.97843 | 74.1384 | 117.1254 | -15.6527
[6 empty] | 22.4107 | -0.98 | -0.97843 | 74.1384 | 117.1254 | -15.6527
[6 empty] | 22.419 | -0.98 | -0.97843 | 74.1384 | 117.1254 | -15.6527
[6 empty] | 22.4274 | -0.98 | -0.97797 | 74.1254 | 117.1254 | -15.8213
[6 empty] | 22.4357 | -0.98 | -0.97797 | 74.1254 | 117.1254 | -15.8213
[6 empty] | 22.444 | -0.98 | -0.97797 | 74.1254 | 117.1254 | -15.8213
[6 empty] | 22.4524 | -0.98 | -0.97797 | 74.1254 | 117.1254 | -15.8213
[6 empty] | 22.4607 | -0.98 | -0.97797 | 74.1254 | 117.1254 | -15.8213
[6 empty] | 22.469 | -0.98 | -0.97797 | 74.1254 | 117.1254 | -15.8213
[6 empty] | 22.4774 | -0.98 | -0.97816 | 74.1425 | 117.1273 | -15.7539
[6 empty] | 22.4857 | -0.98 | -0.97816 | 74.1425 | 117.1292 | -15.7539
[6 empty] | 22.4941 | -0.98 | -0.97833 | 74.1586 | 117.1316 | -15.6949
[6 empty] | 22.5024 | -0.98 | -0.97833 | 74.1586 | 117.134 | -15.6949
[6 empty] | 22.5107 | -0.98 | -0.97812 | 74.1467 | 117.1417 | -15.7699
[6 empty] | 22.5191 | -0.98 | -0.97812 | 74.1467 | 117.1495 | -15.7699
[6 empty] | 22.5274 | -0.98 | -0.97812 | 74.1467 | 117.1495 | -15.7699
[6 empty] | 22.5357 | -0.98 | -0.97812 | 74.1467 | 117.1495 | -15.7699
[6 empty] | 22.5441 | -0.98 | -0.97812 | 74.1467 | 117.1495 | -15.7699
[6 empty] | 22.5524 | -0.98 | -0.97812 | 74.1467 | 117.1495 | -15.7699
[6 empty] | 22.5608 | -0.98 | -0.97812 | 74.1467 | 117.1495 | -15.7699
[6 empty] | 22.5691 | -0.98 | -0.97812 | 74.1467 | 117.1495 | -15.7699
[6 empty] | 22.5774 | -0.98 | -0.97812 | 74.1467 | 117.1495 | -15.7699
[6 empty] | 22.5858 | -0.98 | -0.97812 | 74.1467 | 117.1495 | -15.7699
[6 empty] | 22.5941 | -0.98 | -0.97832 | 74.166 | 117.1525 | -15.6988
[6 empty] | 22.6024 | -0.98 | -0.97832 | 74.166 | 117.1555 | -15.6988
[6 empty] | 22.6108 | -0.98 | -0.97851 | 74.1825 | 117.157 | -15.6307
[6 empty] | 22.6191 | -0.98 | -0.97851 | 74.1825 | 117.1585 | -15.6307
[6 empty] | 22.6274 | -0.98 | -0.97872 | 74.1869 | 117.1499 | -15.5539
[6 empty] | 22.6358 | -0.98 | -0.97872 | 74.1869 | 117.1413 | -15.5539
[6 empty] | 22.6441 | -0.98 | -0.97872 | 74.187 | 117.1413 | -15.554
[6 empty] | 22.6525 | -0.98 | -0.97872 | 74.187 | 117.1413 | -15.554
[6 empty] | 22.6608 | -0.98 | -0.97872 | 74.187 | 117.1413 | -15.554
[6 empty] | 22.6691 | -0.98 | -0.97872 | 74.187 | 117.1413 | -15.554
[6 empty] | 22.6775 | -0.98 | -0.97837 | 74.2189 | 117.1413 | -15.6921
[6 empty] | 22.6858 | -0.98 | -0.97837 | 74.2189 | 117.1413 | -15.6921
[6 empty] | 22.6942 | -0.98 | -0.9781 | 74.2278 | 117.1413 | -15.7966
[6 empty] | 22.7025 | -0.98 | -0.9781 | 74.2278 | 117.1413 | -15.7966
[6 empty] | 22.7108 | -0.98 | -0.97823 | 74.2409 | 117.1434 | -15.7495
[6 empty] | 22.7192 | -0.98 | -0.97823 | 74.2409 | 117.1455 | -15.7495
[6 empty] | 22.7275 | -0.98 | -0.97823 | 74.2409 | 117.1455 | -15.7495
[6 empty] | 22.7358 | -0.98 | -0.97823 | 74.2409 | 117.1455 | -15.7495
[6 empty] | 22.7442 | -0.98 | -0.97844 | 74.2496 | 117.1397 | -15.6731
[6 empty] | 22.7525 | -0.98 | -0.97844 | 74.2496 | 117.134 | -15.6731
[6 empty] | 22.7609 | -0.98 | -0.9786 | 74.2715 | 117.142 | -15.617
[6 empty] | 22.7692 | -0.98 | -0.9786 | 74.2715 | 117.15 | -15.617
[6 empty] | 22.7775 | -0.98 | -0.97821 | 74.264 | 117.15 | -15.7603
[6 empty] | 22.7859 | -0.98 | -0.97821 | 74.264 | 117.15 | -15.7603
[6 empty] | 22.7942 | -0.98 | -0.97821 | 74.264 | 117.15 | -15.7603
[6 empty] | 22.8025 | -0.98 | -0.97821 | 74.264 | 117.15 | -15.7603
[6 empty] | 22.8109 | -0.98 | -0.97821 | 74.264 | 117.15 | -15.7603
[6 empty] | 22.8192 | -0.98 | -0.97821 | 74.264 | 117.15 | -15.7603
[6 empty] | 22.8276 | -0.98 | -0.97842 | 74.2726 | 117.1445 | -15.6861
[6 empty] | 22.8359 | -0.98 | -0.97842 | 74.2726 | 117.1391 | -15.6861
[6 empty] | 22.8442 | -0.98 | -0.97842 | 74.2726 | 117.1391 | -15.6861
[6 empty] | 22.8526 | -0.98 | -0.97842 | 74.2726 | 117.1391 | -15.6861
[6 empty] | 22.8609 | -0.98 | -0.97842 | 74.2726 | 117.1391 | -15.6861
[6 empty] | 22.8692 | -0.98 | -0.97842 | 74.2726 | 117.1391 | -15.6861
[6 empty] | 22.8776 | -0.98 | -0.97808 | 74.1593 | 117.1332 | -15.7879
[6 empty] | 22.8859 | -0.98 | -0.97808 | 74.1593 | 117.1273 | -15.7879
[6 empty] | 22.8942 | -0.98 | -0.97808 | 74.1594 | 117.1273 | -15.788
[6 empty] | 22.9026 | -0.98 | -0.97808 | 74.1594 | 117.1273 | -15.788
[6 empty] | 22.9109 | -0.98 | -0.97808 | 74.1594 | 117.1273 | -15.788
[6 empty] | 22.9193 | -0.98 | -0.97808 | 74.1594 | 117.1273 | -15.788
[6 empty] | 22.9276 | -0.98 | -0.97825 | 74.1761 | 117.1302 | -15.729
[6 empty] | 22.9359 | -0.98 | -0.97825 | 74.1761 | 117.1331 | -15.729
[6 empty] | 22.9443 | -0.98 | -0.97825 | 74.1761 | 117.1331 | -15.729
[6 empty] | 22.9526 | -0.98 | -0.97825 | 74.1761 | 117.1331 | -15.729
[6 empty] | 22.9609 | -0.98 | -0.97825 | 74.1761 | 117.1331 | -15.7292
[6 empty] | 22.9693 | -0.98 | -0.97825 | 74.1761 | 117.133 | -15.7292
[6 empty] | 22.9776 | -0.98 | -0.97841 | 74.1983 | 117.1413 | -15.6732
[6 empty] | 22.986 | -0.98 | -0.97841 | 74.1983 | 117.1495 | -15.6732
[6 empty] | 22.9943 | -0.98 | -0.97841 | 74.1983 | 117.1495 | -15.6732
[6 empty] | 23.0026 | -0.98 | -0.97841 | 74.1983 | 117.1495 | -15.6732
[6 empty] | 23.011 | -0.98 | -0.97863 | 74.224 | 117.1567 | -15.5968
[6 empty] | 23.0193 | -0.98 | -0.97863 | 74.224 | 117.1638 | -15.5968
[6 empty] | 23.0277 | -0.98 | -0.97863 | 74.224 | 117.1638 | -15.5968
[6 empty] | 23.036 | -0.98 | -0.97863 | 74.224 | 117.1638 | -15.5968
[6 empty] | 23.0443 | -0.98 | -0.97879 | 74.2407 | 117.1668 | -15.5378
[6 empty] | 23.0527 | -0.98 | -0.97879 | 74.2407 | 117.1698 | -15.5378
[6 empty] | 23.061 | -0.98 | -0.97879 | 74.2407 | 117.1698 | -15.5378
[6 empty] | 23.0693 | -0.98 | -0.97879 | 74.2407 | 117.1698 | -15.5378
[6 empty] | 23.0777 | -0.98 | -0.97841 | 74.2331 | 117.1698 | -15.6808
[6 empty] | 23.086 | -0.98 | -0.97841 | 74.2331 | 117.1698 | -15.6808
[6 empty] | 23.0944 | -0.98 | -0.97841 | 74.2331 | 117.1698 | -15.6808
[6 empty] | 23.1027 | -0.98 | -0.97841 | 74.2331 | 117.1698 | -15.6808
[6 empty] | 23.111 | -0.98 | -0.97859 | 74.2415 | 117.1661 | -15.6158
[6 empty] | 23.1194 | -0.98 | -0.97859 | 74.2415 | 117.1623 | -15.6158
[6 empty] | 23.1277 | -0.98 | -0.97859 | 74.2415 | 117.1623 | -15.6158
[6 empty] | 23.136 | -0.98 | -0.97859 | 74.2415 | 117.1623 | -15.6158
[6 empty] | 23.1444 | -0.98 | -0.97841 | 74.1818 | 117.1598 | -15.669
[6 empty] | 23.1527 | -0.98 | -0.97841 | 74.1818 | 117.1572 | -15.669
[6 empty] | 23.161 | -0.98 | -0.97819 | 74.1921 | 117.1597 | -15.7545
[6 empty] | 23.1694 | -0.98 | -0.97819 | 74.1921 | 117.1622 | -15.7545
[6 empty] | 23.1777 | -0.98 | -0.97819 | 74.1921 | 117.1622 | -15.7543
[6 empty] | 23.1861 | -0.98 | -0.97819 | 74.1921 | 117.1622 | -15.7543
[6 empty] | 23.1944 | -0.98 | -0.97819 | 74.1921 | 117.1622 | -15.7543
[6 empty] | 23.2027 | -0.98 | -0.97819 | 74.1921 | 117.1622 | -15.7543
[6 empty] | 23.2111 | -0.98 | -0.97796 | 74.1824 | 117.1622 | -15.8378
[6 empty] | 23.2194 | -0.98 | -0.97796 | 74.1824 | 117.1622 | -15.8378
[6 empty] | 23.2277 | -0.98 | -0.97815 | 74.202 | 117.1664 | -15.77
[6 empty] | 23.2361 | -0.98 | -0.97815 | 74.202 | 117.1706 | -15.77
[6 empty] | 23.2444 | -0.98 | -0.97815 | 74.202 | 117.1706 | -15.77
[6 empty] | 23.2528 | -0.98 | -0.97815 | 74.202 | 117.1706 | -15.77
[6 empty] | 23.2611 | -0.98 | -0.97857 | 74.2373 | 117.1731 | -15.6201
[6 empty] | 23.2694 | -0.98 | -0.97857 | 74.2373 | 117.1757 | -15.6201
[6 empty] | 23.2778 | -0.98 | -0.97857 | 74.2373 | 117.1757 | -15.6202
[6 empty] | 23.2861 | -0.98 | -0.97857 | 74.2373 | 117.1757 | -15.6202
[6 empty] | 23.2945 | -0.98 | -0.97857 | 74.2374 | 117.1757 | -15.6202
[6 empty] | 23.3028 | -0.98 | -0.97857 | 74.2374 | 117.1757 | -15.6202
[6 empty] | 23.3111 | -0.98 | -0.97826 | 74.1958 | 117.1757 | -15.7298
[6 empty] | 23.3195 | -0.98 | -0.97826 | 74.1958 | 117.1757 | -15.7298
[6 empty] | 23.3278 | -0.98 | -0.97845 | 74.2163 | 117.1807 | -15.6617
[6 empty] | 23.3361 | -0.98 | -0.97845 | 74.2163 | 117.1858 | -15.6617
[6 empty] | 23.3445 | -0.98 | -0.97862 | 74.2336 | 117.1891 | -15.603
[6 empty] | 23.3528 | -0.98 | -0.97862 | 74.2336 | 117.1924 | -15.603
[6 empty] | 23.3612 | -0.98 | -0.97861 | 74.239 | 117.1949 | -15.6084
[6 empty] | 23.3695 | -0.98 | -0.97861 | 74.239 | 117.1973 | -15.6084
[6 empty] | 23.3778 | -0.98 | -0.97861 | 74.239 | 117.1973 | -15.6084
[6 empty] | 23.3862 | -0.98 | -0.97861 | 74.239 | 117.1973 | -15.6084
[6 empty] | 23.3945 | -0.98 | -0.97822 | 74.2335 | 117.1973 | -15.7519
[6 empty] | 23.4028 | -0.98 | -0.97822 | 74.2335 | 117.1973 | -15.7519
[6 empty] | 23.4112 | -0.98 | -0.97822 | 74.2335 | 117.1973 | -15.7519
[6 empty] | 23.4195 | -0.98 | -0.97822 | 74.2335 | 117.1973 | -15.7519
[6 empty] | 23.4278 | -0.98 | -0.97858 | 74.2708 | 117.2053 | -15.6255
[6 empty] | 23.4362 | -0.98 | -0.97858 | 74.2708 | 117.2133 | -15.6255
[6 empty] | 23.4445 | -0.98 | -0.97858 | 74.2708 | 117.2133 | -15.6255
[6 empty] | 23.4529 | -0.98 | -0.97858 | 74.2708 | 117.2133 | -15.6255
[6 empty] | 23.4612 | -0.98 | -0.97877 | 74.2891 | 117.2165 | -15.5583
[6 empty] | 23.4695 | -0.98 | -0.97877 | 74.2891 | 117.2197 | -15.5583
[6 empty] | 23.4779 | -0.98 | -0.97877 | 74.2891 | 117.2197 | -15.5583
[6 empty] | 23.4862 | -0.98 | -0.97877 | 74.2891 | 117.2197 | -15.5583
[6 empty] | 23.4945 | -0.98 | -0.97877 | 74.2891 | 117.2197 | -15.5583
[6 empty] | 23.5029 | -0.98 | -0.97877 | 74.2891 | 117.2197 | -15.5583
[6 empty] | 23.5112 | -0.98 | -0.9789 | 74.3028 | 117.2225 | -15.5115
[6 empty] | 23.5196 | -0.98 | -0.9789 | 74.3028 | 117.2253 | -15.5115
[6 empty] | 23.5279 | -0.98 | -0.97907 | 74.3116 | 117.222 | -15.4461
[6 empty] | 23.5362 | -0.98 | -0.97907 | 74.3116 | 117.2188 | -15.4461
[6 empty] | 23.5446 | -0.98 | -0.97882 | 74.3493 | 117.2188 | -15.5486
[6 empty] | 23.5529 | -0.98 | -0.97882 | 74.3493 | 117.2188 | -15.5486
[6 empty] | 23.5612 | -0.98 | -0.97848 | 74.2659 | 117.2081 | -15.6625
[6 empty] | 23.5696 | -0.98 | -0.97848 | 74.2659 | 117.1973 | -15.6625
[6 empty] | 23.5779 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.5863 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.5946 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.6029 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.6113 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.6196 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.6279 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.6363 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.6446 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.6529 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.6613 | -0.98 | -0.97848 | 74.2659 | 117.1973 | -15.6621
[6 empty] | 23.6696 | -0.98 | -0.97848 | 74.2659 | 117.1973 | -15.6621
[6 empty] | 23.678 | -0.98 | -0.97848 | 74.2659 | 117.1973 | -15.6621
[6 empty] | 23.6863 | -0.98 | -0.97848 | 74.2659 | 117.1973 | -15.6621
[6 empty] | 23.6946 | -0.98 | -0.97848 | 74.2659 | 117.1973 | -15.6621
[6 empty] | 23.703 | -0.98 | -0.97848 | 74.2659 | 117.1973 | -15.6621
[6 empty] | 23.7113 | -0.98 | -0.97848 | 74.2659 | 117.1973 | -15.6621
[6 empty] | 23.7196 | -0.98 | -0.97848 | 74.2659 | 117.1973 | -15.6621
[6 empty] | 23.728 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.7363 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.7447 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.753 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.7613 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.7697 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.778 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.7863 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.7947 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.803 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.8113 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.8197 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.828 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.8364 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.8447 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.853 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.8614 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.8697 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.878 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.8864 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.8947 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.9031 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.9114 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.9197 | -0.98 | -0.97848 | 74.2662 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.9281 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.9364 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.9447 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.9531 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.9614 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.9697 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 23.9781 | -0.98 | -0.97848 | 74.2666 | 117.1973 | -15.6625
[6 empty] | 23.9864 | -0.98 | -0.97848 | 74.2666 | 117.1973 | -15.6625
[6 empty] | 23.9947 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.0031 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.0114 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.0198 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.0281 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.0364 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.0448 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.0531 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.0614 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.0698 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.0781 | -0.98 | -0.97848 | 74.2666 | 117.1973 | -15.6623
[6 empty] | 24.0864 | -0.98 | -0.97848 | 74.2666 | 117.1973 | -15.6623
[6 empty] | 24.0948 | -0.98 | -0.97848 | 74.2668 | 117.1973 | -15.6623
[6 empty] | 24.1031 | -0.98 | -0.97848 | 74.2668 | 117.1973 | -15.6623
[6 empty] | 24.1115 | -0.98 | -0.97848 | 74.2668 | 117.1973 | -15.6623
[6 empty] | 24.1198 | -0.98 | -0.97848 | 74.2668 | 117.1973 | -15.6623
[6 empty] | 24.1281 | -0.98 | -0.97848 | 74.2668 | 117.1973 | -15.6623
[6 empty] | 24.1365 | -0.98 | -0.97848 | 74.2668 | 117.1973 | -15.6623
[6 empty] | 24.1448 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.1531 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.1615 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.1698 | -0.98 | -0.97848 | 74.2664 | 117.1973 | -15.6624
[6 empty] | 24.1782 | -0.98 | -0.97848 | 74.2661 | 117.1972 | -15.6625
[6 empty] | 24.1865 | -0.98 | -0.97848 | 74.2661 | 117.1973 | -15.6625
[6 empty] | 24.1948 | -0.98 | -0.97848 | 74.266 | 117.1973 | -15.6625
[6 empty] | 24.2032 | -0.98 | -0.97848 | 74.266 | 117.1973 | -15.6625
[6 empty] | 24.2115 | -0.98 | -0.97848 | 74.266 | 117.1973 | -15.6625
[6 empty] | 24.2198 | -0.98 | -0.97848 | 74.266 | 117.1973 | -15.6625
[6 empty] | 24.2282 | -0.98 | -0.97848 | 74.266 | 117.1973 | -15.6625
[6 empty] | 24.2365 | -0.98 | -0.97848 | 74.266 | 117.1973 | -15.6625
[6 empty] | 24.2449 | -0.98 | -0.97835 | 74.2777 | 117.2085 | -15.7113
[6 empty] | 24.2532 | -0.98 | -0.97835 | 74.2777 | 117.2196 | -15.7113
[6 empty] | 24.2615 | -0.98 | -0.97855 | 74.2991 | 117.224 | -15.6406
[6 empty] | 24.2699 | -0.98 | -0.97855 | 74.2991 | 117.2284 | -15.6406
[6 empty] | 24.2782 | -0.98 | -0.97855 | 74.2993 | 117.2284 | -15.6405
[6 empty] | 24.2865 | -0.98 | -0.97855 | 74.2993 | 117.2284 | -15.6405
[6 empty] | 24.2949 | -0.98 | -0.97874 | 74.3193 | 117.2333 | -15.5728
[6 empty] | 24.3032 | -0.98 | -0.97874 | 74.3193 | 117.2382 | -15.5728
[6 empty] | 24.3115 | -0.98 | -0.97874 | 74.3193 | 117.2382 | -15.5728
[6 empty] | 24.3199 | -0.98 | -0.97874 | 74.3193 | 117.2382 | -15.5728
[6 empty] | 24.3282 | -0.98 | -0.97874 | 74.319 | 117.2382 | -15.5729
[6 empty] | 24.3366 | -0.98 | -0.97874 | 74.319 | 117.2382 | -15.5729
[6 empty] | 24.3449 | -0.98 | -0.97874 | 74.319 | 117.2382 | -15.5729
[6 empty] | 24.3532 | -0.98 | -0.97874 | 74.319 | 117.2382 | -15.5729
[6 empty] | 24.3616 | -0.98 | -0.97849 | 74.2862 | 117.2382 | -15.662
[6 empty] | 24.3699 | -0.98 | -0.97849 | 74.2862 | 117.2382 | -15.662
[6 empty] | 24.3782 | -0.98 | -0.97849 | 74.2862 | 117.2382 | -15.662
[6 empty] | 24.3866 | -0.98 | -0.97849 | 74.2862 | 117.2382 | -15.662
[6 empty] | 24.3949 | -0.98 | -0.97849 | 74.2863 | 117.2382 | -15.6621
[6 empty] | 24.4032 | -0.98 | -0.97849 | 74.2863 | 117.2382 | -15.6621
[6 empty] | 24.4116 | -0.98 | -0.97849 | 74.2863 | 117.2382 | -15.6621
[6 empty] | 24.4199 | -0.98 | -0.97849 | 74.2863 | 117.2382 | -15.6621
[6 empty] | 24.4283 | -0.98 | -0.97862 | 74.3004 | 117.2411 | -15.6154
[6 empty] | 24.4366 | -0.98 | -0.97862 | 74.3004 | 117.2441 | -15.6154
[6 empty] | 24.4449 | -0.98 | -0.97839 | 74.2928 | 117.2441 | -15.6995
[6 empty] | 24.4533 | -0.98 | -0.97839 | 74.2928 | 117.2441 | -15.6995
[6 empty] | 24.4616 | -0.98 | -0.97863 | 74.3115 | 117.2446 | -15.6147
[6 empty] | 24.4699 | -0.98 | -0.97863 | 74.3115 | 117.245 | -15.6147
[6 empty] | 24.4783 | -0.98 | -0.97882 | 74.3327 | 117.2507 | -15.5468
[6 empty] | 24.4866 | -0.98 | -0.97882 | 74.3327 | 117.2564 | -15.5468
[6 empty] | 24.4949 | -0.98 | -0.97882 | 74.3327 | 117.2564 | -15.5468
[6 empty] | 24.5033 | -0.98 | -0.97882 | 74.3327 | 117.2564 | -15.5468
[6 empty] | 24.5116 | -0.98 | -0.97882 | 74.3327 | 117.2564 | -15.5468
[6 empty] | 24.52 | -0.98 | -0.97882 | 74.3327 | 117.2564 | -15.5468
[6 empty] | 24.5283 | -0.98 | -0.97882 | 74.3327 | 117.2564 | -15.5468
[6 empty] | 24.5366 | -0.98 | -0.97882 | 74.3327 | 117.2564 | -15.5468
[6 empty] | 24.545 | -0.98 | -0.97898 | 74.3504 | 117.2603 | -15.4881
[6 empty] | 24.5533 | -0.98 | -0.97898 | 74.3504 | 117.2641 | -15.4881
[6 empty] | 24.5616 | -0.98 | -0.97898 | 74.3504 | 117.2641 | -15.4881
[6 empty] | 24.57 | -0.98 | -0.97898 | 74.3504 | 117.2641 | -15.4881
[6 empty] | 24.5783 | -0.98 | -0.97863 | 74.3399 | 117.2641 | -15.6219
[6 empty] | 24.5866 | -0.98 | -0.97863 | 74.3399 | 117.2641 | -15.6219
[6 empty] | 24.595 | -0.98 | -0.97896 | 74.3583 | 117.259 | -15.4987
[6 empty] | 24.6033 | -0.98 | -0.97896 | 74.3583 | 117.2537 | -15.4987
[6 empty] | 24.6117 | -0.98 | -0.97896 | 74.3583 | 117.2537 | -15.4987
[6 empty] | 24.62 | -0.98 | -0.97896 | 74.3583 | 117.2538 | -15.4987
[6 empty] | 24.6283 | -0.98 | -0.97872 | 74.3749 | 117.2537 | -15.5933
[6 empty] | 24.6367 | -0.98 | -0.97872 | 74.3749 | 117.2537 | -15.5933
[6 empty] | 24.645 | -0.98 | -0.97872 | 74.375 | 117.2537 | -15.5933
[6 empty] | 24.6533 | -0.98 | -0.97872 | 74.375 | 117.2537 | -15.5933
[6 empty] | 24.6617 | -0.98 | -0.97892 | 74.3848 | 117.2491 | -15.5191
[6 empty] | 24.67 | -0.98 | -0.97892 | 74.3848 | 117.2444 | -15.5191
[6 empty] | 24.6784 | -0.98 | -0.97852 | 74.3626 | 117.2444 | -15.666
[6 empty] | 24.6867 | -0.98 | -0.97852 | 74.3626 | 117.2445 | -15.666
[6 empty] | 24.695 | -0.98 | -0.97852 | 74.3626 | 117.2444 | -15.666
[6 empty] | 24.7034 | -0.98 | -0.97852 | 74.3626 | 117.2444 | -15.666
[6 empty] | 24.7117 | -0.98 | -0.97873 | 74.3736 | 117.2405 | -15.5902
[6 empty] | 24.72 | -0.98 | -0.97873 | 74.3736 | 117.2365 | -15.5902
[6 empty] | 24.7284 | -0.98 | -0.97895 | 74.3922 | 117.2384 | -15.5104
[6 empty] | 24.7367 | -0.98 | -0.97895 | 74.3922 | 117.2404 | -15.5104
[6 empty] | 24.745 | -0.98 | -0.97868 | 74.3253 | 117.2404 | -15.597
[6 empty] | 24.7534 | -0.98 | -0.97868 | 74.3253 | 117.2404 | -15.597
[6 empty] | 24.7617 | -0.98 | -0.97885 | 74.3314 | 117.235 | -15.5347
[6 empty] | 24.7701 | -0.98 | -0.97885 | 74.3314 | 117.2297 | -15.5347
[6 empty] | 24.7784 | -0.98 | -0.97856 | 74.3175 | 117.2297 | -15.6431
[6 empty] | 24.7867 | -0.98 | -0.97856 | 74.3175 | 117.2297 | -15.6431
[6 empty] | 24.7951 | -0.98 | -0.97856 | 74.3175 | 117.2297 | -15.6431
[6 empty] | 24.8034 | -0.98 | -0.97856 | 74.3175 | 117.2297 | -15.6431
[6 empty] | 24.8117 | -0.98 | -0.97856 | 74.3175 | 117.2297 | -15.6431
[6 empty] | 24.8201 | -0.98 | -0.97856 | 74.3175 | 117.2297 | -15.6431
[6 empty] | 24.8284 | -0.98 | -0.9786 | 74.3538 | 117.2353 | -15.6352
[6 empty] | 24.8368 | -0.98 | -0.9786 | 74.3538 | 117.241 | -15.6352
[6 empty] | 24.8451 | -0.98 | -0.97876 | 74.3721 | 117.2452 | -15.5766
[6 empty] | 24.8534 | -0.98 | -0.97876 | 74.3721 | 117.2494 | -15.5766
[6 empty] | 24.8618 | -0.98 | -0.97876 | 74.3718 | 117.2494 | -15.5767
[6 empty] | 24.8701 | -0.98 | -0.97876 | 74.3718 | 117.2494 | -15.5767
[6 empty] | 24.8784 | -0.98 | -0.97876 | 74.3718 | 117.2494 | -15.5767
[6 empty] | 24.8868 | -0.98 | -0.97876 | 74.3718 | 117.2494 | -15.5767
[6 empty] | 24.8951 | -0.98 | -0.97876 | 74.3718 | 117.2494 | -15.5767
[6 empty] | 24.9034 | -0.98 | -0.97876 | 74.3718 | 117.2494 | -15.5767
[6 empty] | 24.9118 | -0.98 | -0.97895 | 74.3743 | 117.2439 | -15.505
[6 empty] | 24.9201 | -0.98 | -0.97895 | 74.3743 | 117.2384 | -15.505
[6 empty] | 24.9284 | -0.98 | -0.97895 | 74.3743 | 117.2384 | -15.505
[6 empty] | 24.9368 | -0.98 | -0.97895 | 74.3743 | 117.2384 | -15.505
[6 empty] | 24.9451 | -0.98 | -0.97895 | 74.3743 | 117.2384 | -15.505
[6 empty] | 24.9535 | -0.98 | -0.97895 | 74.3743 | 117.2384 | -15.505
[6 empty] | 24.9618 | -0.98 | -0.97895 | 74.3748 | 117.2384 | -15.505
[6 empty] | 24.9701 | -0.98 | -0.97895 | 74.3748 | 117.2384 | -15.505
[6 empty] | 24.9785 | -0.98 | -0.97894 | 74.3558 | 117.2495 | -15.5079
[6 empty] | 24.9868 | -0.98 | -0.97894 | 74.3558 | 117.2606 | -15.5079
[6 empty] | 24.9951 | -0.98 | -0.97877 | 74.3389 | 117.265 | -15.5669
[6 empty] | 25.0035 | -0.98 | -0.97877 | 74.3389 | 117.2694 | -15.5669
[6 empty] | 25.0118 | -0.98 | -0.97877 | 74.3389 | 117.2694 | -15.5669
[6 empty] | 25.0201 | -0.98 | -0.97877 | 74.3389 | 117.2694 | -15.5669
[6 empty] | 25.0285 | -0.98 | -0.97892 | 74.3518 | 117.2712 | -15.5142
[6 empty] | 25.0368 | -0.98 | -0.97892 | 74.3518 | 117.2731 | -15.5142
[6 empty] | 25.0452 | -0.98 | -0.97887 | 74.3491 | 117.2691 | -15.5295
[6 empty] | 25.0535 | -0.98 | -0.97887 | 74.3491 | 117.265 | -15.5295
[6 empty] | 25.0618 | -0.98 | -0.97887 | 74.3491 | 117.265 | -15.5295
[6 empty] | 25.0702 | -0.98 | -0.97887 | 74.3491 | 117.265 | -15.5295
[6 empty] | 25.0785 | -0.98 | -0.97881 | 74.3524 | 117.265 | -15.555
[6 empty] | 25.0868 | -0.98 | -0.97881 | 74.3524 | 117.265 | -15.555
[6 empty] | 25.0952 | -0.98 | -0.97881 | 74.3524 | 117.265 | -15.555
[6 empty] | 25.1035 | -0.98 | -0.97881 | 74.3524 | 117.265 | -15.555
[6 empty] | 25.1118 | -0.98 | -0.97881 | 74.3528 | 117.265 | -15.555
[6 empty] | 25.1202 | -0.98 | -0.97881 | 74.3528 | 117.265 | -15.555
[6 empty] | 25.1285 | -0.98 | -0.97881 | 74.3528 | 117.265 | -15.555
[6 empty] | 25.1368 | -0.98 | -0.97881 | 74.3528 | 117.265 | -15.555
[6 empty] | 25.1452 | -0.98 | -0.97881 | 74.3528 | 117.265 | -15.555
[6 empty] | 25.1535 | -0.98 | -0.97881 | 74.3528 | 117.265 | -15.555
[6 empty] | 25.1619 | -0.98 | -0.97881 | 74.3528 | 117.265 | -15.555
[6 empty] | 25.1702 | -0.98 | -0.97881 | 74.3528 | 117.265 | -15.555
[6 empty] | 25.1785 | -0.98 | -0.97916 | 74.4042 | 117.265 | -15.4322
[6 empty] | 25.1869 | -0.98 | -0.97916 | 74.4042 | 117.265 | -15.4322
[6 empty] | 25.1952 | -0.98 | -0.97885 | 74.3836 | 117.2673 | -15.5468
[6 empty] | 25.2035 | -0.98 | -0.97885 | 74.3836 | 117.2695 | -15.5468
[6 empty] | 25.2119 | -0.98 | -0.97885 | 74.3836 | 117.2695 | -15.5468
[6 empty] | 25.2202 | -0.98 | -0.97885 | 74.3836 | 117.2695 | -15.5468
[6 empty] | 25.2285 | -0.98 | -0.97864 | 74.3718 | 117.2729 | -15.6226
[6 empty] | 25.2369 | -0.98 | -0.97864 | 74.3718 | 117.2762 | -15.6226
[6 empty] | 25.2452 | -0.98 | -0.97864 | 74.3718 | 117.2762 | -15.6226
[6 empty] | 25.2535 | -0.98 | -0.97864 | 74.3718 | 117.2762 | -15.6226
[6 empty] | 25.2619 | -0.98 | -0.9795 | 74.4075 | 117.2762 | -15.3039
[6 empty] | 25.2702 | -0.98 | -0.9795 | 74.4075 | 117.2762 | -15.3039
[6 empty] | 25.2785 | -0.98 | -0.97905 | 74.3817 | 117.2825 | -15.4694
[6 empty] | 25.2869 | -0.98 | -0.97905 | 74.3817 | 117.2887 | -15.4694
[6 empty] | 25.2952 | -0.98 | -0.97882 | 74.3618 | 117.2874 | -15.5539
[6 empty] | 25.3036 | -0.98 | -0.97882 | 74.3618 | 117.286 | -15.5539
[6 empty] | 25.3119 | -0.98 | -0.97882 | 74.3618 | 117.286 | -15.5539
[6 empty] | 25.3202 | -0.98 | -0.97882 | 74.3618 | 117.286 | -15.5539
[6 empty] | 25.3285 | -0.98 | -0.97865 | 74.3434 | 117.2817 | -15.6123
[6 empty] | 25.3369 | -0.98 | -0.97865 | 74.3434 | 117.2774 | -15.6123
[6 empty] | 25.3452 | -0.98 | -0.97926 | 74.3743 | 117.2751 | -15.3877
[6 empty] | 25.3536 | -0.98 | -0.97926 | 74.3743 | 117.2729 | -15.3877
[6 empty] | 25.3619 | -0.98 | -0.97903 | 74.3542 | 117.2712 | -15.4717
[6 empty] | 25.3702 | -0.98 | -0.97903 | 74.3542 | 117.2695 | -15.4717
[6 empty] | 25.3785 | -0.98 | -0.97886 | 74.348 | 117.2747 | -15.534
[6 empty] | 25.3869 | -0.98 | -0.97886 | 74.348 | 117.28 | -15.534
[6 empty] | 25.3952 | -0.98 | -0.97886 | 74.348 | 117.28 | -15.534
[6 empty] | 25.4036 | -0.98 | -0.97886 | 74.348 | 117.28 | -15.534
[6 empty] | 25.4119 | -0.98 | -0.97906 | 74.4013 | 117.2872 | -15.469
[6 empty] | 25.4202 | -0.98 | -0.97906 | 74.4013 | 117.2945 | -15.469
[6 empty] | 25.4286 | -0.98 | -0.97874 | 74.373 | 117.2919 | -15.5862
[6 empty] | 25.4369 | -0.98 | -0.97874 | 74.373 | 117.2893 | -15.5862
[6 empty] | 25.4452 | -0.98 | -0.97874 | 74.3729 | 117.2893 | -15.5866
[6 empty] | 25.4536 | -0.98 | -0.97874 | 74.3729 | 117.2893 | -15.5866
[6 empty] | 25.4619 | -0.98 | -0.97907 | 74.4394 | 117.2893 | -15.4731
[6 empty] | 25.4702 | -0.98 | -0.97907 | 74.4394 | 117.2893 | -15.4731
[6 empty] | 25.4786 | -0.98 | -0.97906 | 74.3912 | 117.2753 | -15.4682
[6 empty] | 25.4869 | -0.98 | -0.97906 | 74.3912 | 117.2614 | -15.4682
[6 empty] | 25.4952 | -0.98 | -0.97883 | 74.3714 | 117.2601 | -15.5527
[6 empty] | 25.5036 | -0.98 | -0.97883 | 74.3714 | 117.2587 | -15.5527
[6 empty] | 25.5119 | -0.98 | -0.97883 | 74.3714 | 117.2587 | -15.5527
[6 empty] | 25.5202 | -0.98 | -0.97883 | 74.3714 | 117.2587 | -15.5527
[6 empty] | 25.5286 | -0.98 | -0.97858 | 74.3569 | 117.2614 | -15.6428
[6 empty] | 25.5369 | -0.98 | -0.97858 | 74.3569 | 117.2642 | -15.6428
[6 empty] | 25.5452 | -0.98 | -0.97835 | 74.3441 | 117.2683 | -15.7282
[6 empty] | 25.5536 | -0.98 | -0.97835 | 74.3441 | 117.2724 | -15.7282
[6 empty] | 25.5619 | -0.98 | -0.97835 | 74.3441 | 117.2724 | -15.7282
[6 empty] | 25.5702 | -0.98 | -0.97835 | 74.3441 | 117.2724 | -15.7282
[6 empty] | 25.5786 | -0.98 | -0.97868 | 74.3462 | 117.267 | -15.601
[6 empty] | 25.5869 | -0.98 | -0.97868 | 74.3462 | 117.2616 | -15.601
[6 empty] | 25.5953 | -0.98 | -0.97868 | 74.3462 | 117.2616 | -15.601
[6 empty] | 25.6036 | -0.98 | -0.97868 | 74.3462 | 117.2616 | -15.601
[6 empty] | 25.6119 | -0.98 | -0.97868 | 74.3462 | 117.2616 | -15.601
[6 empty] | 25.6202 | -0.98 | -0.97868 | 74.3462 | 117.2616 | -15.601
[6 empty] | 25.6286 | -0.98 | -0.97868 | 74.3462 | 117.2616 | -15.601
[6 empty] | 25.6369 | -0.98 | -0.97868 | 74.3462 | 117.2616 | -15.601
[6 empty] | 25.6453 | -0.98 | -0.97868 | 74.3462 | 117.2616 | -15.601
[6 empty] | 25.6536 | -0.98 | -0.97868 | 74.3462 | 117.2616 | -15.601
[6 empty] | 25.6619 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.6703 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.6786 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.6869 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.6953 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.7036 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.7119 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.7203 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.7286 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.7369 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.7453 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.7536 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.7619 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.7703 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.7786 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.7869 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.7953 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.8036 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.812 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.8203 | -0.98 | -0.97899 | 74.3635 | 117.2616 | -15.4906
[6 empty] | 25.8286 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4903
[6 empty] | 25.837 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4903
[6 empty] | 25.8453 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4903
[6 empty] | 25.8536 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4903
[6 empty] | 25.862 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4901
[6 empty] | 25.8703 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4901
[6 empty] | 25.8786 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4901
[6 empty] | 25.887 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4901
[6 empty] | 25.8953 | -0.98 | -0.97899 | 74.3634 | 117.2616 | -15.49
[6 empty] | 25.9036 | -0.98 | -0.97899 | 74.3634 | 117.2616 | -15.49
[6 empty] | 25.912 | -0.98 | -0.97899 | 74.3634 | 117.2616 | -15.49
[6 empty] | 25.9203 | -0.98 | -0.97899 | 74.3634 | 117.2616 | -15.49
[6 empty] | 25.9286 | -0.98 | -0.97899 | 74.3634 | 117.2616 | -15.49
[6 empty] | 25.937 | -0.98 | -0.97899 | 74.3634 | 117.2616 | -15.49
[6 empty] | 25.9453 | -0.98 | -0.97899 | 74.3634 | 117.2616 | -15.49
[6 empty] | 25.9537 | -0.98 | -0.97899 | 74.3634 | 117.2616 | -15.49
[6 empty] | 25.962 | -0.98 | -0.97899 | 74.3634 | 117.2616 | -15.49
[6 empty] | 25.9703 | -0.98 | -0.97899 | 74.3634 | 117.2616 | -15.49
[6 empty] | 25.9787 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4898
[6 empty] | 25.987 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4898
[6 empty] | 25.9953 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4898
[6 empty] | 26.0037 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4898
[6 empty] | 26.012 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4902
[6 empty] | 26.0203 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4902
[6 empty] | 26.0287 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4905
[6 empty] | 26.037 | -0.98 | -0.97899 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4905
[6 empty] | 26.0453 | -0.98 | -0.97898 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4907
[6 empty] | 26.0537 | -0.98 | -0.97898 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4907
[6 empty] | 26.062 | -0.98 | -0.97898 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4907
[6 empty] | 26.0703 | -0.98 | -0.97898 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4907
[6 empty] | 26.0787 | -0.98 | -0.97898 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4907
[6 empty] | 26.087 | -0.98 | -0.97898 | 74.3636 | 117.2616 | -15.4907
[6 empty] | 26.0953 | -0.98 | -0.97899 | 74.3634 | 117.2616 | -15.4905
[6 empty] | 26.1037 | -0.98 | -0.97899 | 74.3634 | 117.2616 | -15.4905
[6 empty] | 26.112 | -0.98 | -0.97887 | 74.3485 | 117.2567 | -15.532
[6 empty] | 26.1203 | -0.98 | -0.97887 | 74.3485 | 117.2518 | -15.532
[6 empty] | 26.1287 | -0.98 | -0.9787 | 74.3429 | 117.2575 | -15.5943
[6 empty] | 26.137 | -0.98 | -0.9787 | 74.3429 | 117.2632 | -15.5943
[6 empty] | 26.1453 | -0.98 | -0.9787 | 74.3429 | 117.2632 | -15.5943
[6 empty] | 26.1537 | -0.98 | -0.9787 | 74.3429 | 117.2632 | -15.5943
[6 empty] | 26.162 | -0.98 | -0.97849 | 74.3325 | 117.2676 | -15.6702
[6 empty] | 26.1704 | -0.98 | -0.97849 | 74.3325 | 117.272 | -15.6702
[6 empty] | 26.1787 | -0.98 | -0.97895 | 74.3488 | 117.272 | -15.5023
[6 empty] | 26.187 | -0.98 | -0.97895 | 74.3488 | 117.272 | -15.5023
[6 empty] | 26.1954 | -0.98 | -0.97972 | 74.4093 | 117.272 | -15.218
[6 empty] | 26.2037 | -0.98 | -0.97972 | 74.4093 | 117.272 | -15.218
[6 empty] | 26.212 | -0.98 | -0.97952 | 74.4046 | 117.2799 | -15.2948
[6 empty] | 26.2204 | -0.98 | -0.97952 | 74.4046 | 117.2878 | -15.2948
[6 empty] | 26.2287 | -0.98 | -0.97936 | 74.3873 | 117.2842 | -15.3536
[6 empty] | 26.237 | -0.98 | -0.97936 | 74.3873 | 117.2806 | -15.3536
[6 empty] | 26.2454 | -0.98 | -0.97936 | 74.3877 | 117.2806 | -15.3535
[6 empty] | 26.2537 | -0.98 | -0.97936 | 74.3877 | 117.2806 | -15.3535
[6 empty] | 26.262 | -0.98 | -0.97915 | 74.3777 | 117.2851 | -15.4293
[6 empty] | 26.2704 | -0.98 | -0.97915 | 74.3777 | 117.2897 | -15.4293
[6 empty] | 26.2787 | -0.98 | -0.97915 | 74.3777 | 117.2897 | -15.4293
[6 empty] | 26.287 | -0.98 | -0.97915 | 74.3777 | 117.2897 | -15.4293
[6 empty] | 26.2954 | -0.98 | -0.97915 | 74.3774 | 117.2897 | -15.4295
[6 empty] | 26.3037 | -0.98 | -0.97915 | 74.3774 | 117.2897 | -15.4295
[6 empty] | 26.312 | -0.98 | -0.97896 | 74.3568 | 117.2844 | -15.4975
[6 empty] | 26.3204 | -0.98 | -0.97896 | 74.3568 | 117.279 | -15.4975
[6 empty] | 26.3287 | -0.98 | -0.97896 | 74.3568 | 117.279 | -15.4975
[6 empty] | 26.337 | -0.98 | -0.97896 | 74.3568 | 117.279 | -15.4975
[6 empty] | 26.3454 | -0.98 | -0.9788 | 74.3391 | 117.2755 | -15.5561
[6 empty] | 26.3537 | -0.98 | -0.9788 | 74.3391 | 117.2721 | -15.5561
[6 empty] | 26.362 | -0.98 | -0.9788 | 74.3391 | 117.272 | -15.5561
[6 empty] | 26.3704 | -0.98 | -0.9788 | 74.3391 | 117.272 | -15.5561
[6 empty] | 26.3787 | -0.98 | -0.9788 | 74.3391 | 117.272 | -15.5561
[6 empty] | 26.387 | -0.98 | -0.9788 | 74.3391 | 117.272 | -15.5561
[6 empty] | 26.3954 | -0.98 | -0.97861 | 74.3213 | 117.2695 | -15.624
[6 empty] | 26.4037 | -0.98 | -0.97861 | 74.3213 | 117.267 | -15.624
[6 empty] | 26.412 | -0.98 | -0.97928 | 74.3786 | 117.267 | -15.3797
[6 empty] | 26.4204 | -0.98 | -0.97928 | 74.3786 | 117.267 | -15.3797
[6 empty] | 26.4287 | -0.98 | -0.97941 | 74.3899 | 117.271 | -15.3345
[6 empty] | 26.437 | -0.98 | -0.97941 | 74.3899 | 117.2751 | -15.3345
[6 empty] | 26.4454 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2798 | -15.4086
[6 empty] | 26.4537 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.462 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.4704 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.4787 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.4871 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.4954 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.5037 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.512 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.5204 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.5287 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.5371 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.5454 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.5537 | -0.98 | -0.97921 | 74.3806 | 117.2845 | -15.4086
[6 empty] | 26.5621 | -0.98 | -0.97905 | 74.3712 | 117.2868 | -15.4673
[6 empty] | 26.5704 | -0.98 | -0.97905 | 74.3712 | 117.2891 | -15.4673
[6 empty] | 26.5787 | -0.98 | -0.97905 | 74.3712 | 117.2891 | -15.4673
[6 empty] | 26.5871 | -0.98 | -0.97905 | 74.3712 | 117.2891 | -15.4673
[6 empty] | 26.5954 | -0.98 | -0.97893 | 74.3566 | 117.2842 | -15.5084
[6 empty] | 26.6037 | -0.98 | -0.97893 | 74.3566 | 117.2793 | -15.5084
[6 empty] | 26.6121 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2773 | -15.5443
[6 empty] | 26.6204 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.6287 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.6371 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.6454 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.6537 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.6621 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.6704 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.6787 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.6871 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.6954 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.7037 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.7121 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.7204 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.7287 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.7371 | -0.98 | -0.97883 | 74.3462 | 117.2753 | -15.5443
[6 empty] | 26.7454 | -0.98 | -0.97898 | 74.3685 | 117.2753 | -15.4951
[6 empty] | 26.7537 | -0.98 | -0.97898 | 74.3685 | 117.2753 | -15.4951
[6 empty] | 26.7621 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.7704 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.7788 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.7871 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.7954 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.8037 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.8121 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.8204 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.8288 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.8371 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.8454 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.8538 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.8621 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.8704 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.8788 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.8871 | -0.98 | -0.97898 | 74.3689 | 117.2753 | -15.4952
[6 empty] | 26.8954 | -0.98 | -0.97908 | 74.3743 | 117.2753 | -15.4584
[6 empty] | 26.9038 | -0.98 | -0.97908 | 74.3743 | 117.2753 | -15.4584
[6 empty] | 26.9121 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 26.9204 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 26.9288 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 26.9371 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 26.9454 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 26.9538 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 26.9621 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 26.9704 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 26.9788 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 26.9871 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 26.9954 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 27.0038 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 27.0121 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 27.0204 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 27.0288 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 27.0371 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4328
[6 empty] | 27.0454 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4327
[6 empty] | 27.0538 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4327
[6 empty] | 27.0621 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4327
[6 empty] | 27.0704 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4327
[6 empty] | 27.0788 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4327
[6 empty] | 27.0871 | -0.98 | -0.97914 | 74.3718 | 117.2753 | -15.4327
[6 empty] | 27.0955 | -0.98 | -0.97906 | 74.3487 | 117.2753 | -15.4609
[6 empty] | 27.1038 | -0.98 | -0.97906 | 74.3487 | 117.2753 | -15.4609
[6 empty] | 27.1121 | -0.98 | -0.97905 | 74.3485 | 117.2753 | -15.4609
[6 empty] | 27.1204 | -0.98 | -0.97905 | 74.3485 | 117.2753 | -15.4609
[6 empty] | 27.1288 | -0.98 | -0.97906 | 74.3484 | 117.2753 | -15.4606
[6 empty] | 27.1371 | -0.98 | -0.97906 | 74.3484 | 117.2753 | -15.4606
[6 empty] | 27.1455 | -0.98 | -0.97906 | 74.3484 | 117.2753 | -15.4606
[6 empty] | 27.1538 | -0.98 | -0.97906 | 74.3484 | 117.2753 | -15.4606
[6 empty] | 27.1621 | -0.98 | -0.97906 | 74.3484 | 117.2753 | -15.4606
[6 empty] | 27.1705 | -0.98 | -0.97906 | 74.3484 | 117.2753 | -15.4606
[6 empty] | 27.1788 | -0.98 | -0.97915 | 74.3546 | 117.2786 | -15.4268
[6 empty] | 27.1871 | -0.98 | -0.97915 | 74.3546 | 117.2819 | -15.4268
[6 empty] | 27.1955 | -0.98 | -0.97915 | 74.3546 | 117.2819 | -15.4268
[6 empty] | 27.2038 | -0.98 | -0.97915 | 74.3546 | 117.2819 | -15.4268
[6 empty] | 27.2121 | -0.98 | -0.97934 | 74.3737 | 117.2864 | -15.3589
[6 empty] | 27.2205 | -0.98 | -0.97934 | 74.3737 | 117.2908 | -15.3589
[6 empty] | 27.2288 | -0.98 | -0.97956 | 74.3913 | 117.2908 | -15.2751
[6 empty] | 27.2371 | -0.98 | -0.97956 | 74.3913 | 117.2908 | -15.2751
[6 empty] | 27.2455 | -0.98 | -0.97917 | 74.3269 | 117.2908 | -15.4111
[6 empty] | 27.2538 | -0.98 | -0.97917 | 74.3269 | 117.2908 | -15.4111
[6 empty] | 27.2621 | -0.98 | -0.97917 | 74.3269 | 117.2908 | -15.4111
[6 empty] | 27.2705 | -0.98 | -0.97917 | 74.3269 | 117.2908 | -15.4111
[6 empty] | 27.2788 | -0.98 | -0.97917 | 74.3269 | 117.2908 | -15.4111
[6 empty] | 27.2871 | -0.98 | -0.97917 | 74.3269 | 117.2908 | -15.4111
[6 empty] | 27.2955 | -0.98 | -0.97917 | 74.3269 | 117.2908 | -15.4111
[6 empty] | 27.3038 | -0.98 | -0.97917 | 74.3269 | 117.2908 | -15.4111
[6 empty] | 27.3121 | -0.98 | -0.97924 | 74.353 | 117.2949 | -15.3924
[6 empty] | 27.3205 | -0.98 | -0.97924 | 74.353 | 117.299 | -15.3924
[6 empty] | 27.3288 | -0.98 | -0.97912 | 74.3783 | 117.3043 | -15.4429
[6 empty] | 27.3371 | -0.98 | -0.97912 | 74.3783 | 117.3095 | -15.4429
[6 empty] | 27.3455 | -0.98 | -0.97912 | 74.3785 | 117.3095 | -15.4429
[6 empty] | 27.3538 | -0.98 | -0.97912 | 74.3785 | 117.3095 | -15.4429
[6 empty] | 27.3621 | -0.98 | -0.9793 | 74.3967 | 117.3127 | -15.3759
[6 empty] | 27.3705 | -0.98 | -0.9793 | 74.3967 | 117.3159 | -15.3759
[6 empty] | 27.3788 | -0.98 | -0.9793 | 74.3967 | 117.3159 | -15.3759
[6 empty] | 27.3871 | -0.98 | -0.9793 | 74.3967 | 117.3159 | -15.3759
[6 empty] | 27.3955 | -0.98 | -0.97891 | 74.3609 | 117.3159 | -15.5186
[6 empty] | 27.4038 | -0.98 | -0.97891 | 74.3609 | 117.3159 | -15.5186
[6 empty] | 27.4121 | -0.98 | -0.97891 | 74.361 | 117.3159 | -15.5188
[6 empty] | 27.4205 | -0.98 | -0.97891 | 74.361 | 117.3159 | -15.5188
[6 empty] | 27.4288 | -0.98 | -0.97907 | 74.3783 | 117.3195 | -15.46
[6 empty] | 27.4372 | -0.98 | -0.97907 | 74.3783 | 117.323 | -15.46
[6 empty] | 27.4455 | -0.98 | -0.97925 | 74.3859 | 117.3191 | -15.3952
[6 empty] | 27.4538 | -0.98 | -0.97925 | 74.3859 | 117.3152 | -15.3952
[6 empty] | 27.4622 | -0.98 | -0.97941 | 74.3955 | 117.3131 | -15.3353
[6 empty] | 27.4705 | -0.98 | -0.97941 | 74.3955 | 117.3109 | -15.3353
[6 empty] | 27.4788 | -0.98 | -0.97898 | 74.3823 | 117.3109 | -15.4964
[6 empty] | 27.4872 | -0.98 | -0.97898 | 74.3823 | 117.3109 | -15.4964
[6 empty] | 27.4955 | -0.98 | -0.97911 | 74.3852 | 117.3051 | -15.4462
[6 empty] | 27.5038 | -0.98 | -0.97911 | 74.3852 | 117.2992 | -15.4462
[6 empty] | 27.5122 | -0.98 | -0.97911 | 74.3852 | 117.2992 | -15.4462
[6 empty] | 27.5205 | -0.98 | -0.97911 | 74.3852 | 117.2992 | -15.4462
[6 empty] | 27.5288 | -0.98 | -0.97936 | 74.3999 | 117.2965 | -15.3544
[6 empty] | 27.5372 | -0.98 | -0.97936 | 74.3999 | 117.2938 | -15.3544
[6 empty] | 27.5455 | -0.98 | -0.97896 | 74.3767 | 117.2938 | -15.5012
[6 empty] | 27.5538 | -0.98 | -0.97896 | 74.3767 | 117.2938 | -15.5012
[6 empty] | 27.5622 | -0.98 | -0.97914 | 74.3733 | 117.299 | -15.4318
[6 empty] | 27.5705 | -0.98 | -0.97914 | 74.3733 | 117.3041 | -15.4318
[6 empty] | 27.5788 | -0.98 | -0.97914 | 74.3733 | 117.3041 | -15.4318
[6 empty] | 27.5872 | -0.98 | -0.97914 | 74.3733 | 117.3041 | -15.4318
[6 empty] | 27.5955 | -0.98 | -0.97914 | 74.3732 | 117.3041 | -15.4318
[6 empty] | 27.6038 | -0.98 | -0.97914 | 74.3732 | 117.3041 | -15.4318
[6 empty] | 27.6122 | -0.98 | -0.97914 | 74.3732 | 117.3041 | -15.4318
[6 empty] | 27.6205 | -0.98 | -0.97914 | 74.3732 | 117.3041 | -15.4318
[6 empty] | 27.6288 | -0.98 | -0.97908 | 74.3627 | 117.3041 | -15.4556
[6 empty] | 27.6372 | -0.98 | -0.97908 | 74.3627 | 117.3041 | -15.4556
[6 empty] | 27.6455 | -0.98 | -0.97908 | 74.3627 | 117.3041 | -15.4556
[6 empty] | 27.6538 | -0.98 | -0.97908 | 74.3627 | 117.3041 | -15.4556
[6 empty] | 27.6622 | -0.98 | -0.97908 | 74.3627 | 117.3041 | -15.4556
[6 empty] | 27.6705 | -0.98 | -0.97908 | 74.3627 | 117.3041 | -15.4556
[6 empty] | 27.6788 | -0.98 | -0.97908 | 74.3627 | 117.3041 | -15.4556
[6 empty] | 27.6872 | -0.98 | -0.97908 | 74.3627 | 117.3041 | -15.4556
[6 empty] | 27.6955 | -0.98 | -0.97908 | 74.3627 | 117.3041 | -15.4558
[6 empty] | 27.7038 | -0.98 | -0.97908 | 74.3627 | 117.3041 | -15.4558
[6 empty] | 27.7122 | -0.98 | -0.97908 | 74.3629 | 117.3041 | -15.4559
[6 empty] | 27.7205 | -0.98 | -0.97908 | 74.3629 | 117.3041 | -15.4559
[6 empty] | 27.7288 | -0.98 | -0.97908 | 74.3629 | 117.3041 | -15.4559
[6 empty] | 27.7372 | -0.98 | -0.97908 | 74.3629 | 117.3041 | -15.4559
[6 empty] | 27.7455 | -0.98 | -0.97911 | 74.3725 | 117.3041 | -15.4458
[6 empty] | 27.7538 | -0.98 | -0.97911 | 74.3725 | 117.3041 | -15.4458
[6 empty] | 27.7622 | -0.98 | -0.97922 | 74.3867 | 117.3087 | -15.405
[6 empty] | 27.7705 | -0.98 | -0.97922 | 74.3867 | 117.3133 | -15.405
[6 empty] | 27.7788 | -0.98 | -0.97922 | 74.3867 | 117.3133 | -15.4053
[6 empty] | 27.7872 | -0.98 | -0.97922 | 74.3867 | 117.3133 | -15.4053
[6 empty] | 27.7955 | -0.98 | -0.97922 | 74.3867 | 117.3133 | -15.4053
[6 empty] | 27.8038 | -0.98 | -0.97922 | 74.3867 | 117.3133 | -15.4053
[6 empty] | 27.8122 | -0.98 | -0.97922 | 74.3867 | 117.3133 | -15.4053
[6 empty] | 27.8205 | -0.98 | -0.97922 | 74.3867 | 117.3133 | -15.4053
[6 empty] | 27.8288 | -0.98 | -0.97922 | 74.3867 | 117.3133 | -15.4053
[6 empty] | 27.8372 | -0.98 | -0.97922 | 74.3867 | 117.3133 | -15.4053
[6 empty] | 27.8455 | -0.98 | -0.97898 | 74.3906 | 117.3133 | -15.4995
[6 empty] | 27.8538 | -0.98 | -0.97898 | 74.3906 | 117.3133 | -15.4995
[6 empty] | 27.8622 | -0.98 | -0.97898 | 74.3906 | 117.3133 | -15.4995
[6 empty] | 27.8705 | -0.98 | -0.97898 | 74.3906 | 117.3133 | -15.4995
[6 empty] | 27.8788 | -0.98 | -0.97898 | 74.3906 | 117.3133 | -15.4995
[6 empty] | 27.8872 | -0.98 | -0.97898 | 74.3906 | 117.3133 | -15.4995
[6 empty] | 27.8955 | -0.98 | -0.97898 | 74.3906 | 117.3133 | -15.4995
[6 empty] | 27.9038 | -0.98 | -0.97898 | 74.3906 | 117.3133 | -15.4995
[6 empty] | 27.9122 | -0.98 | -0.97898 | 74.3906 | 117.3133 | -15.4995
[6 empty] | 27.9205 | -0.98 | -0.97898 | 74.3906 | 117.3133 | -15.4995
[6 empty] | 27.9288 | -0.98 | -0.97877 | 74.3584 | 117.3133 | -15.5729
[6 empty] | 27.9372 | -0.98 | -0.97877 | 74.3584 | 117.3133 | -15.5729
[6 empty] | 27.9455 | -0.98 | -0.9789 | 74.3606 | 117.3069 | -15.5225
[6 empty] | 27.9538 | -0.98 | -0.9789 | 74.3606 | 117.3005 | -15.5225
[6 empty] | 27.9622 | -0.98 | -0.97906 | 74.3715 | 117.2992 | -15.4633
[6 empty] | 27.9705 | -0.98 | -0.97906 | 74.3715 | 117.2979 | -15.4633
[6 empty] | 27.9788 | -0.98 | -0.97906 | 74.3715 | 117.2979 | -15.4633
[6 empty] | 27.9872 | -0.98 | -0.97906 | 74.3715 | 117.2979 | -15.4633
[6 empty] | 27.9955 | -0.98 | -0.97906 | 74.3715 | 117.2979 | -15.4633
[6 empty] | 28.0038 | -0.98 | -0.97906 | 74.3715 | 117.2979 | -15.4633
[6 empty] | 28.0122 | -0.98 | -0.97906 | 74.3714 | 117.2979 | -15.4632
[6 empty] | 28.0205 | -0.98 | -0.97906 | 74.3714 | 117.2979 | -15.4632
[6 empty] | 28.0288 | -0.98 | -0.97906 | 74.3714 | 117.2979 | -15.4632
[6 empty] | 28.0372 | -0.98 | -0.97906 | 74.3714 | 117.2979 | -15.4632
[6 empty] | 28.0455 | -0.98 | -0.97906 | 74.3714 | 117.2979 | -15.4632
[6 empty] | 28.0538 | -0.98 | -0.97906 | 74.3714 | 117.2979 | -15.4632
[6 empty] | 28.0622 | -0.98 | -0.97906 | 74.3714 | 117.2979 | -15.4632
[6 empty] | 28.0705 | -0.98 | -0.97906 | 74.3714 | 117.2979 | -15.4632
[6 empty] | 28.0788 | -0.98 | -0.97906 | 74.3714 | 117.2979 | -15.4632
[6 empty] | 28.0872 | -0.98 | -0.97906 | 74.3714 | 117.2979 | -15.4632
[6 empty] | 28.0955 | -0.98 | -0.97924 | 74.3807 | 117.2951 | -15.3982
[6 empty] | 28.1038 | -0.98 | -0.97924 | 74.3807 | 117.2923 | -15.3982
[6 empty] | 28.1122 | -0.98 | -0.97924 | 74.3807 | 117.2923 | -15.398
[6 empty] | 28.1205 | -0.98 | -0.97924 | 74.3807 | 117.2923 | -15.398
[6 empty] | 28.1288 | -0.98 | -0.97924 | 74.3807 | 117.2923 | -15.398
[6 empty] | 28.1372 | -0.98 | -0.97924 | 74.3807 | 117.2923 | -15.398
[6 empty] | 28.1455 | -0.98 | -0.97895 | 74.3671 | 117.2923 | -15.5052
[6 empty] | 28.1538 | -0.98 | -0.97895 | 74.3671 | 117.2923 | -15.5052
[6 empty] | 28.1622 | -0.98 | -0.97895 | 74.3671 | 117.2923 | -15.5052
[6 empty] | 28.1705 | -0.98 | -0.97895 | 74.3671 | 117.2923 | -15.5052
[6 empty] | 28.1788 | -0.98 | -0.97915 | 74.3887 | 117.2971 | -15.4346
[6 empty] | 28.1872 | -0.98 | -0.97915 | 74.3887 | 117.3018 | -15.4346
[6 empty] | 28.1955 | -0.98 | -0.97933 | 74.407 | 117.3051 | -15.367
[6 empty] | 28.2038 | -0.98 | -0.97933 | 74.407 | 117.3082 | -15.367
[6 empty] | 28.2122 | -0.98 | -0.97904 | 74.3881 | 117.3082 | -15.4757
[6 empty] | 28.2205 | -0.98 | -0.97904 | 74.3881 | 117.3082 | -15.4757
[6 empty] | 28.2288 | -0.98 | -0.97904 | 74.3882 | 117.3082 | -15.4755
[6 empty] | 28.2372 | -0.98 | -0.97904 | 74.3882 | 117.3082 | -15.4755
[6 empty] | 28.2455 | -0.98 | -0.97904 | 74.3882 | 117.3082 | -15.4755
[6 empty] | 28.2538 | -0.98 | -0.97904 | 74.3882 | 117.3082 | -15.4755
[6 empty] | 28.2622 | -0.98 | -0.97923 | 74.4086 | 117.3136 | -15.4079
[6 empty] | 28.2705 | -0.98 | -0.97923 | 74.4086 | 117.3188 | -15.4079
[6 empty] | 28.2788 | -0.98 | -0.97923 | 74.4086 | 117.3188 | -15.4079
[6 empty] | 28.2872 | -0.98 | -0.97923 | 74.4086 | 117.3188 | -15.4079
[6 empty] | 28.2955 | -0.98 | -0.97936 | 74.4229 | 117.3221 | -15.3611
[6 empty] | 28.3038 | -0.98 | -0.97936 | 74.4229 | 117.3254 | -15.3611
[6 empty] | 28.3122 | -0.98 | -0.97936 | 74.4229 | 117.3254 | -15.3611
[6 empty] | 28.3205 | -0.98 | -0.97936 | 74.4229 | 117.3254 | -15.3611
[6 empty] | 28.3288 | -0.98 | -0.97911 | 74.3792 | 117.3254 | -15.4462
[6 empty] | 28.3372 | -0.98 | -0.97911 | 74.3792 | 117.3254 | -15.4462
[6 empty] | 28.3455 | -0.98 | -0.9793 | 74.3982 | 117.3293 | -15.3793
[6 empty] | 28.3538 | -0.98 | -0.9793 | 74.3982 | 117.3333 | -15.3793
[6 empty] | 28.3622 | -0.98 | -0.9793 | 74.3982 | 117.3333 | -15.3793
[6 empty] | 28.3705 | -0.98 | -0.9793 | 74.3982 | 117.3333 | -15.3793
[6 empty] | 28.3788 | -0.98 | -0.97902 | 74.3653 | 117.3307 | -15.4784
[6 empty] | 28.3872 | -0.98 | -0.97902 | 74.3653 | 117.3282 | -15.4784
[6 empty] | 28.3955 | -0.98 | -0.97922 | 74.3755 | 117.3238 | -15.4041
[6 empty] | 28.4038 | -0.98 | -0.97922 | 74.3755 | 117.3194 | -15.4041
[6 empty] | 28.4122 | -0.98 | -0.97893 | 74.3585 | 117.3194 | -15.5123
[6 empty] | 28.4205 | -0.98 | -0.97893 | 74.3585 | 117.3194 | -15.5123
[6 empty] | 28.4288 | -0.98 | -0.97915 | 74.3778 | 117.3207 | -15.429
[6 empty] | 28.4372 | -0.98 | -0.97915 | 74.3778 | 117.3221 | -15.429
[6 empty] | 28.4455 | -0.98 | -0.97934 | 74.3987 | 117.3277 | -15.3615
[6 empty] | 28.4538 | -0.98 | -0.97934 | 74.3987 | 117.3333 | -15.3615
[6 empty] | 28.4622 | -0.98 | -0.9795 | 74.4167 | 117.3376 | -15.3032
[6 empty] | 28.4705 | -0.98 | -0.9795 | 74.4167 | 117.342 | -15.3032
[6 empty] | 28.4788 | -0.98 | -0.97926 | 74.3744 | 117.342 | -15.3884
[6 empty] | 28.4872 | -0.98 | -0.97926 | 74.3744 | 117.342 | -15.3884
[6 empty] | 28.4955 | -0.98 | -0.97926 | 74.3744 | 117.342 | -15.3884
[6 empty] | 28.5038 | -0.98 | -0.97926 | 74.3744 | 117.342 | -15.3884
[6 empty] | 28.5122 | -0.98 | -0.97959 | 74.3948 | 117.3383 | -15.2638
[6 empty] | 28.5205 | -0.98 | -0.97959 | 74.3948 | 117.3346 | -15.2638
[6 empty] | 28.5288 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3287 | -15.2873
[6 empty] | 28.5372 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.5455 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.5538 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.5622 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.5705 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.5788 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.5872 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.5955 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.6038 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.6122 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.6205 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.6288 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.6372 | -0.98 | -0.97952 | 74.3664 | 117.3228 | -15.2873
[6 empty] | 28.6455 | -0.98 | -0.97952 | 74.3666 | 117.3228 | -15.2877
[6 empty] | 28.6538 | -0.98 | -0.97952 | 74.3666 | 117.3228 | -15.2877
[6 empty] | 28.6622 | -0.98 | -0.97952 | 74.3666 | 117.3228 | -15.2877
[6 empty] | 28.6705 | -0.98 | -0.97952 | 74.3666 | 117.3228 | -15.2877
[6 empty] | 28.6788 | -0.98 | -0.97952 | 74.3669 | 117.3228 | -15.2876
[6 empty] | 28.6872 | -0.98 | -0.97952 | 74.3669 | 117.3228 | -15.2876
[6 empty] | 28.6955 | -0.98 | -0.97911 | 74.337 | 117.323 | -15.4362
[6 empty] | 28.7038 | -0.98 | -0.97911 | 74.337 | 117.3233 | -15.4362
[6 empty] | 28.7122 | -0.98 | -0.97892 | 74.3271 | 117.3276 | -15.5092
[6 empty] | 28.7205 | -0.98 | -0.97892 | 74.3271 | 117.3318 | -15.5092
[6 empty] | 28.7288 | -0.98 | -0.97892 | 74.3271 | 117.3318 | -15.5092
[6 empty] | 28.7371 | -0.98 | -0.97892 | 74.3271 | 117.3318 | -15.5092
[6 empty] | 28.7455 | -0.98 | -0.97892 | 74.3271 | 117.3318 | -15.5092
[6 empty] | 28.7538 | -0.98 | -0.97892 | 74.3271 | 117.3318 | -15.5092
[6 empty] | 28.7621 | -0.98 | -0.97892 | 74.3271 | 117.3318 | -15.5092
[6 empty] | 28.7705 | -0.98 | -0.97892 | 74.3271 | 117.3318 | -15.5092
[6 empty] | 28.7788 | -0.98 | -0.97916 | 74.3691 | 117.3318 | -15.4242
[6 empty] | 28.7871 | -0.98 | -0.97916 | 74.3691 | 117.3318 | -15.4242
[6 empty] | 28.7955 | -0.98 | -0.97916 | 74.3691 | 117.3318 | -15.4245
[6 empty] | 28.8038 | -0.98 | -0.97916 | 74.3691 | 117.3318 | -15.4245
[6 empty] | 28.8121 | -0.98 | -0.97916 | 74.3691 | 117.3318 | -15.4245
[6 empty] | 28.8205 | -0.98 | -0.97916 | 74.3691 | 117.3318 | -15.4245
[6 empty] | 28.8288 | -0.98 | -0.97916 | 74.3691 | 117.3318 | -15.4245
[6 empty] | 28.8371 | -0.98 | -0.97916 | 74.3691 | 117.3318 | -15.4245
[6 empty] | 28.8455 | -0.98 | -0.97916 | 74.3691 | 117.3318 | -15.4245
[6 empty] | 28.8538 | -0.98 | -0.97916 | 74.3691 | 117.3318 | -15.4245
[6 empty] | 28.8621 | -0.98 | -0.97936 | 74.3477 | 117.3269 | -15.3456
[6 empty] | 28.8704 | -0.98 | -0.97936 | 74.3477 | 117.3219 | -15.3456
[6 empty] | 28.8788 | -0.98 | -0.97936 | 74.3477 | 117.3219 | -15.3456
[6 empty] | 28.8871 | -0.98 | -0.97936 | 74.3477 | 117.3219 | -15.3456
[6 empty] | 28.8955 | -0.98 | -0.97936 | 74.3477 | 117.3219 | -15.3456
[6 empty] | 28.9038 | -0.98 | -0.97936 | 74.3477 | 117.3219 | -15.3456
[6 empty] | 28.9121 | -0.98 | -0.97929 | 74.3404 | 117.3202 | -15.3694
[6 empty] | 28.9204 | -0.98 | -0.97929 | 74.3404 | 117.3184 | -15.3694
[6 empty] | 28.9288 | -0.98 | -0.97929 | 74.3404 | 117.3184 | -15.3694
[6 empty] | 28.9371 | -0.98 | -0.97929 | 74.3404 | 117.3184 | -15.3694
[6 empty] | 28.9454 | -0.98 | -0.97929 | 74.3404 | 117.3184 | -15.3694
[6 empty] | 28.9538 | -0.98 | -0.97929 | 74.3404 | 117.3184 | -15.3694
[6 empty] | 28.9621 | -0.98 | -0.97929 | 74.3404 | 117.3184 | -15.3694
[6 empty] | 28.9704 | -0.98 | -0.97929 | 74.3404 | 117.3184 | -15.3694
[6 empty] | 28.9788 | -0.98 | -0.97929 | 74.34 | 117.3184 | -15.3691
[6 empty] | 28.9871 | -0.98 | -0.97929 | 74.34 | 117.3184 | -15.3691
[6 empty] | 28.9954 | -0.98 | -0.97929 | 74.34 | 117.3184 | -15.3691
[6 empty] | 29.0038 | -0.98 | -0.97929 | 74.34 | 117.3184 | -15.3691
[6 empty] | 29.0121 | -0.98 | -0.97929 | 74.34 | 117.3184 | -15.3691
[6 empty] | 29.0204 | -0.98 | -0.97929 | 74.34 | 117.3184 | -15.3691
[6 empty] | 29.0288 | -0.98 | -0.97929 | 74.34 | 117.3184 | -15.3691
[6 empty] | 29.0371 | -0.98 | -0.97929 | 74.34 | 117.3184 | -15.3691
[6 empty] | 29.0454 | -0.98 | -0.97929 | 74.34 | 117.3184 | -15.3691
[6 empty] | 29.0537 | -0.98 | -0.97929 | 74.34 | 117.3184 | -15.3691
[6 empty] | 29.0621 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3696
[6 empty] | 29.0704 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3696
[6 empty] | 29.0787 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.0871 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.0954 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.1037 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.1121 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.1204 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.1287 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.1371 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.1454 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.1537 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.1621 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.1704 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.1787 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.1871 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.1954 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.2037 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.2121 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.2204 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.2287 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.2371 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.2454 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.2537 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.262 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.2704 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.2787 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.287 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.2954 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.3037 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.312 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.3204 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.3287 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.337 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.3454 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.3537 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.362 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.3704 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.3787 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.387 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697
[6 empty] | 29.3954 | -0.98 | -0.97929 | 74.3402 | 117.3184 | -15.3697

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
-1.2
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)