## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 29.172 | 119.1 | 119.7876 | -2.1194 | 0.99737 | 0 | 29.1999 | 121.5 | 120.1666 | 2.932 | 0.995
0.01 | 29.1721 | 119.1 | 119.7874 | -2.1181 | 0.99737 | 0.01 | 29.2 | 121.5 | 120.1667 | 2.9315 | 0.995
0.02 | 29.1721 | 119.1 | 119.7875 | -2.1169 | 0.99738 | 0.02 | 29.2002 | 121.5 | 120.1667 | 2.9311 | 0.995
0.03 | 29.1722 | 119.1 | 119.7878 | -2.1158 | 0.99738 | 0.03 | 29.2004 | 121.5 | 120.1668 | 2.9307 | 0.995
0.04 | 29.1722 | 119.1 | 119.7883 | -2.1148 | 0.99738 | 0.04 | 29.2006 | 121.5 | 120.1668 | 2.9303 | 0.995
0.05 | 29.1723 | 119.1 | 119.789 | -2.1139 | 0.99738 | 0.05 | 29.2008 | 121.5 | 120.1669 | 2.9299 | 0.995
0.06 | 29.1724 | 119.1 | 119.7898 | -2.113 | 0.99739 | 0.06 | 29.201 | 121.5 | 120.167 | 2.9295 | 0.99501
0.07 | 29.1724 | 119.1 | 119.7908 | -2.1123 | 0.99739 | 0.07 | 29.2012 | 121.5 | 120.1672 | 2.9292 | 0.99501
0.08 | 29.1725 | 119.1 | 119.7919 | -2.1117 | 0.99739 | 0.0805 | 29.2013 | 121.5 | 120.1674 | 2.9289 | 0.99501
0.09 | 29.1726 | 119.1 | 119.7931 | -2.1111 | 0.99739 | 0.09 | 29.2015 | 121.5 | 120.1676 | 2.9286 | 0.99501
0.1 | 29.1727 | 119.1 | 119.7944 | -2.1106 | 0.99739 | 0.1 | 29.2017 | 121.5 | 120.1678 | 2.9283 | 0.99501
0.11 | 29.1728 | 119.1 | 119.7958 | -2.1102 | 0.99739 | 0.11 | 29.2018 | 121.5 | 120.1682 | 2.928 | 0.99501
0.12 | 29.1729 | 119.1 | 119.7972 | -2.1098 | 0.9974 | 0.12 | 29.202 | 121.5 | 120.1685 | 2.9277 | 0.99501
0.13 | 29.173 | 119.1 | 119.7987 | -2.1095 | 0.9974 | 0.13 | 29.2021 | 121.5 | 120.1689 | 2.9275 | 0.99501
0.14 | 29.1731 | 119.1 | 119.8003 | -2.1093 | 0.9974 | 0.14 | 29.2023 | 121.5 | 120.1694 | 2.9272 | 0.99501
0.15 | 29.1732 | 119.1 | 119.8018 | -2.1091 | 0.9974 | 0.15 | 29.2024 | 121.5 | 120.1699 | 2.927 | 0.99501
0.16 | 29.1733 | 119.1 | 119.8034 | -2.109 | 0.9974 | 0.16 | 29.2026 | 121.5 | 120.1705 | 2.9267 | 0.99502
0.17 | 29.1734 | 119.1 | 119.8051 | -2.109 | 0.9974 | 0.17 | 29.2027 | 121.5 | 120.1711 | 2.9265 | 0.99502
0.18 | 29.1736 | 119.1 | 119.8067 | -2.109 | 0.9974 | 0.18 | 29.2029 | 121.5 | 120.1718 | 2.9262 | 0.99502
0.19 | 29.1737 | 119.1 | 119.8083 | -2.109 | 0.9974 | 0.19 | 29.203 | 121.5 | 120.1726 | 2.926 | 0.99502
0.2 | 29.1738 | 119.1 | 119.81 | -2.109 | 0.9974 | 0.2 | 29.2032 | 121.5 | 120.1734 | 2.9257 | 0.99502
0.21 | 29.174 | 119.1 | 119.8117 | -2.109 | 0.9974 | 0.21 | 29.2033 | 121.5 | 120.1743 | 2.9255 | 0.99502
0.22 | 29.1741 | 119.1 | 119.8134 | -2.109 | 0.9974 | 0.22 | 29.2035 | 121.5 | 120.1753 | 2.9252 | 0.99502
0.23 | 29.1742 | 119.1 | 119.8151 | -2.1089 | 0.9974 | 0.23 | 29.2036 | 121.5 | 120.1764 | 2.9249 | 0.99502
0.24 | 29.1744 | 119.1 | 119.8169 | -2.1088 | 0.9974 | 0.24 | 29.2037 | 121.5 | 120.1775 | 2.9246 | 0.99502
0.25 | 29.1745 | 119.1 | 119.8187 | -2.1086 | 0.9974 | 0.25 | 29.2039 | 121.5 | 120.1787 | 2.9244 | 0.99502
0.26 | 29.1747 | 119.1 | 119.8205 | -2.1082 | 0.9974 | 0.26 | 29.204 | 121.5 | 120.18 | 2.9241 | 0.99502
0.27 | 29.1748 | 119.1 | 119.8224 | -2.1078 | 0.9974 | 0.27 | 29.2042 | 121.5 | 120.1813 | 2.9237 | 0.99503
0.28 | 29.175 | 119.1 | 119.8243 | -2.1072 | 0.9974 | 0.28 | 29.2043 | 121.5 | 120.1827 | 2.9234 | 0.99503
0.2905 | 29.1751 | 119.1 | 119.8263 | -2.1065 | 0.9974 | 0.29 | 29.2045 | 121.5 | 120.1841 | 2.9231 | 0.99503
0.3 | 29.1753 | 119.1 | 119.8283 | -2.1056 | 0.99741 | 0.3 | 29.2046 | 121.5 | 120.1856 | 2.9227 | 0.99503
0.31 | 29.1754 | 119.1 | 119.8303 | -2.1046 | 0.99741 | 0.31 | 29.2048 | 121.5 | 120.1871 | 2.9223 | 0.99503
0.32 | 29.1756 | 119.1 | 119.8324 | -2.1035 | 0.99741 | 0.32 | 29.2049 | 121.5 | 120.1886 | 2.9219 | 0.99503
0.33 | 29.1757 | 119.1 | 119.8344 | -2.1022 | 0.99741 | 0.33 | 29.2051 | 121.5 | 120.1902 | 2.9214 | 0.99503
0.34 | 29.1758 | 119.1 | 119.8365 | -2.1008 | 0.99742 | 0.34 | 29.2052 | 121.5 | 120.1917 | 2.9209 | 0.99504
0.35 | 29.1759 | 119.1 | 119.8386 | -2.0993 | 0.99742 | 0.35 | 29.2054 | 121.5 | 120.1933 | 2.9204 | 0.99504
0.36 | 29.176 | 119.1 | 119.8406 | -2.0977 | 0.99743 | 0.36 | 29.2055 | 121.5 | 120.1948 | 2.9199 | 0.99504
0.37 | 29.1761 | 119.1 | 119.8426 | -2.096 | 0.99743 | 0.37 | 29.2057 | 121.5 | 120.1963 | 2.9193 | 0.99504
0.38 | 29.1762 | 119.1 | 119.8445 | -2.0942 | 0.99743 | 0.38 | 29.2058 | 121.5 | 120.1978 | 2.9187 | 0.99504
0.39 | 29.1762 | 119.1 | 119.8462 | -2.0924 | 0.99744 | 0.39 | 29.206 | 121.5 | 120.1992 | 2.9181 | 0.99505
0.4005 | 29.1763 | 119.1 | 119.8478 | -2.0905 | 0.99744 | 0.4 | 29.2062 | 121.5 | 120.2006 | 2.9174 | 0.99505
0.41 | 29.1763 | 119.1 | 119.8493 | -2.0886 | 0.99745 | 0.41 | 29.2063 | 121.5 | 120.2019 | 2.9167 | 0.99505
0.42 | 29.1763 | 119.1 | 119.8505 | -2.0866 | 0.99745 | 0.42 | 29.2065 | 121.5 | 120.2031 | 2.9159 | 0.99505
0.43 | 29.1762 | 119.1 | 119.8514 | -2.0845 | 0.99746 | 0.43 | 29.2066 | 121.5 | 120.2042 | 2.9151 | 0.99506
0.44 | 29.1761 | 119.1 | 119.8522 | -2.0824 | 0.99746 | 0.44 | 29.2068 | 121.5 | 120.2052 | 2.9142 | 0.99506
0.45 | 29.176 | 119.1 | 119.8526 | -2.0803 | 0.99747 | 0.45 | 29.207 | 121.5 | 120.206 | 2.9133 | 0.99506
0.46 | 29.1758 | 119.1 | 119.8528 | -2.078 | 0.99747 | 0.46 | 29.2071 | 121.5 | 120.2068 | 2.9124 | 0.99507
0.47 | 29.1756 | 119.1 | 119.8527 | -2.0757 | 0.99748 | 0.47 | 29.2073 | 121.5 | 120.2074 | 2.9114 | 0.99507
0.48 | 29.1754 | 119.1 | 119.8523 | -2.0734 | 0.99748 | 0.48 | 29.2074 | 121.5 | 120.2079 | 2.9104 | 0.99507
0.49 | 29.1751 | 119.1 | 119.8518 | -2.0709 | 0.99749 | 0.49 | 29.2076 | 121.5 | 120.2082 | 2.9094 | 0.99508
0.5 | 29.1748 | 119.1 | 119.851 | -2.0684 | 0.9975 | 0.5 | 29.2078 | 121.5 | 120.2084 | 2.9083 | 0.99508
0.51 | 29.1745 | 119.1 | 119.8501 | -2.0658 | 0.9975 | 0.51 | 29.2079 | 121.5 | 120.2084 | 2.9071 | 0.99508
0.52 | 29.1741 | 119.1 | 119.849 | -2.0631 | 0.99751 | 0.52 | 29.2081 | 121.5 | 120.2083 | 2.906 | 0.99509
0.53 | 29.1738 | 119.1 | 119.8479 | -2.0604 | 0.99752 | 0.53 | 29.2082 | 121.5 | 120.208 | 2.9048 | 0.99509
0.54 | 29.1734 | 119.1 | 119.8467 | -2.0575 | 0.99752 | 0.54 | 29.2083 | 121.5 | 120.2075 | 2.9035 | 0.9951
0.55 | 29.1729 | 119.1 | 119.8456 | -2.0547 | 0.99753 | 0.55 | 29.2085 | 121.5 | 120.2069 | 2.9023 | 0.9951
0.56 | 29.1725 | 119.1 | 119.8445 | -2.0518 | 0.99754 | 0.56 | 29.2086 | 121.5 | 120.2062 | 2.901 | 0.9951
0.57 | 29.172 | 119.1 | 119.8436 | -2.0489 | 0.99754 | 0.57 | 29.2087 | 121.5 | 120.2053 | 2.8997 | 0.99511
0.58 | 29.1716 | 119.1 | 119.8428 | -2.0461 | 0.99755 | 0.58 | 29.2089 | 121.5 | 120.2042 | 2.8983 | 0.99511
0.59 | 29.1711 | 119.1 | 119.8423 | -2.0432 | 0.99756 | 0.59 | 29.209 | 121.5 | 120.2031 | 2.897 | 0.99512
0.6 | 29.1706 | 119.1 | 119.8419 | -2.0404 | 0.99756 | 0.6 | 29.2091 | 121.5 | 120.2018 | 2.8956 | 0.99512
0.61 | 29.1702 | 119.1 | 119.8419 | -2.0377 | 0.99757 | 0.61 | 29.2092 | 121.5 | 120.2004 | 2.8942 | 0.99513
0.62 | 29.1697 | 119.1 | 119.842 | -2.0351 | 0.99757 | 0.62 | 29.2093 | 121.5 | 120.199 | 2.8928 | 0.99513
0.63 | 29.1692 | 119.1 | 119.8424 | -2.0326 | 0.99758 | 0.63 | 29.2094 | 121.5 | 120.1974 | 2.8914 | 0.99514
0.64 | 29.1688 | 119.1 | 119.843 | -2.0302 | 0.99759 | 0.64 | 29.2095 | 121.5 | 120.1958 | 2.89 | 0.99514
0.65 | 29.1683 | 119.1 | 119.8439 | -2.0279 | 0.99759 | 0.65 | 29.2096 | 121.5 | 120.1941 | 2.8886 | 0.99515
0.66 | 29.1679 | 119.1 | 119.8449 | -2.0257 | 0.9976 | 0.66 | 29.2096 | 121.5 | 120.1924 | 2.8872 | 0.99515
0.67 | 29.1674 | 119.1 | 119.8461 | -2.0237 | 0.9976 | 0.67 | 29.2097 | 121.5 | 120.1907 | 2.8859 | 0.99515
0.68 | 29.167 | 119.1 | 119.8474 | -2.0218 | 0.99761 | 0.68 | 29.2098 | 121.5 | 120.1889 | 2.8845 | 0.99516
0.69 | 29.1666 | 119.1 | 119.8488 | -2.0201 | 0.99761 | 0.69 | 29.2099 | 121.5 | 120.1872 | 2.8831 | 0.99516
0.7 | 29.1662 | 119.1 | 119.8503 | -2.0185 | 0.99761 | 0.7 | 29.2099 | 121.5 | 120.1855 | 2.8818 | 0.99517
0.71 | 29.1658 | 119.1 | 119.8518 | -2.0171 | 0.99762 | 0.71 | 29.21 | 121.5 | 120.1839 | 2.8804 | 0.99517
0.72 | 29.1654 | 119.1 | 119.8533 | -2.0158 | 0.99762 | 0.72 | 29.21 | 121.5 | 120.1823 | 2.8791 | 0.99518
0.7295 | 29.165 | 119.1 | 119.8547 | -2.0146 | 0.99762 | 0.73 | 29.2101 | 121.5 | 120.1807 | 2.8778 | 0.99518
0.7395 | 29.1647 | 119.1 | 119.8561 | -2.0136 | 0.99762 | 0.74 | 29.2101 | 121.5 | 120.1793 | 2.8766 | 0.99519
0.75 | 29.1643 | 119.1 | 119.8575 | -2.0128 | 0.99763 | 0.75 | 29.2102 | 121.5 | 120.1779 | 2.8753 | 0.99519
0.7595 | 29.1639 | 119.1 | 119.8587 | -2.0121 | 0.99763 | 0.76 | 29.2102 | 121.5 | 120.1766 | 2.8741 | 0.99519
0.7695 | 29.1636 | 119.1 | 119.8598 | -2.0116 | 0.99763 | 0.77 | 29.2102 | 121.5 | 120.1755 | 2.873 | 0.9952
0.7795 | 29.1632 | 119.1 | 119.8609 | -2.0112 | 0.99763 | 0.78 | 29.2103 | 121.5 | 120.1744 | 2.8719 | 0.9952
0.7895 | 29.1629 | 119.1 | 119.8618 | -2.011 | 0.99763 | 0.79 | 29.2103 | 121.5 | 120.1735 | 2.8708 | 0.99521
0.7995 | 29.1625 | 119.1 | 119.8626 | -2.0109 | 0.99763 | 0.8 | 29.2104 | 121.5 | 120.1728 | 2.8697 | 0.99521
0.8095 | 29.1622 | 119.1 | 119.8634 | -2.0108 | 0.99763 | 0.81 | 29.2104 | 121.5 | 120.1721 | 2.8687 | 0.99521
0.8195 | 29.1619 | 119.1 | 119.8641 | -2.0109 | 0.99763 | 0.82 | 29.2104 | 121.5 | 120.1717 | 2.8678 | 0.99522
0.8295 | 29.1615 | 119.1 | 119.8648 | -2.0109 | 0.99763 | 0.83 | 29.2105 | 121.5 | 120.1713 | 2.8669 | 0.99522
0.8395 | 29.1612 | 119.1 | 119.8655 | -2.0111 | 0.99763 | 0.84 | 29.2105 | 121.5 | 120.1711 | 2.866 | 0.99522
0.8495 | 29.1609 | 119.1 | 119.8661 | -2.0112 | 0.99763 | 0.85 | 29.2105 | 121.5 | 120.1711 | 2.8652 | 0.99522
0.8595 | 29.1606 | 119.1 | 119.8668 | -2.0113 | 0.99763 | 0.86 | 29.2106 | 121.5 | 120.1712 | 2.8645 | 0.99523
0.8695 | 29.1602 | 119.1 | 119.8674 | -2.0113 | 0.99763 | 0.87 | 29.2106 | 121.5 | 120.1715 | 2.8638 | 0.99523
0.8795 | 29.1599 | 119.1 | 119.8681 | -2.0113 | 0.99763 | 0.88 | 29.2107 | 121.5 | 120.1719 | 2.8632 | 0.99523
0.89 | 29.1596 | 119.1 | 119.8689 | -2.0113 | 0.99763 | 0.89 | 29.2107 | 121.5 | 120.1724 | 2.8626 | 0.99523
0.8995 | 29.1593 | 119.1 | 119.8697 | -2.0112 | 0.99763 | 0.9 | 29.2108 | 121.5 | 120.1731 | 2.8621 | 0.99523
0.9095 | 29.159 | 119.1 | 119.8705 | -2.011 | 0.99763 | 0.91 | 29.2108 | 121.5 | 120.174 | 2.8617 | 0.99524
0.9195 | 29.1587 | 119.1 | 119.8714 | -2.0107 | 0.99763 | 0.92 | 29.2109 | 121.5 | 120.1749 | 2.8613 | 0.99524
0.9295 | 29.1584 | 119.1 | 119.8723 | -2.0104 | 0.99763 | 0.93 | 29.2109 | 121.5 | 120.176 | 2.861 | 0.99524
0.9395 | 29.1581 | 119.1 | 119.8732 | -2.01 | 0.99763 | 0.94 | 29.211 | 121.5 | 120.1772 | 2.8608 | 0.99524
0.9495 | 29.1578 | 119.1 | 119.8741 | -2.0095 | 0.99763 | 0.95 | 29.2111 | 121.5 | 120.1786 | 2.8606 | 0.99524
0.9595 | 29.1576 | 119.1 | 119.8751 | -2.009 | 0.99764 | 0.96 | 29.2112 | 121.5 | 120.18 | 2.8605 | 0.99524
0.9695 | 29.1573 | 119.1 | 119.876 | -2.0085 | 0.99764 | 0.97 | 29.2112 | 121.5 | 120.1815 | 2.8604 | 0.99524
0.9795 | 29.157 | 119.1 | 119.8769 | -2.0079 | 0.99764 | 0.98 | 29.2113 | 121.5 | 120.1832 | 2.8604 | 0.99524
0.9895 | 29.1567 | 119.1 | 119.8777 | -2.0073 | 0.99764 | 0.99 | 29.2114 | 121.5 | 120.1849 | 2.8605 | 0.99524
0.9995 | 29.1564 | 119.1 | 119.8785 | -2.0067 | 0.99764 | 1 | 29.2115 | 121.5 | 120.1867 | 2.8606 | 0.99524
1.0095 | 29.1562 | 119.1 | 119.8791 | -2.0061 | 0.99764 | 1.01 | 29.2116 | 121.5 | 120.1885 | 2.8607 | 0.99524
1.0195 | 29.1559 | 119.1 | 119.8798 | -2.0054 | 0.99764 | 1.02 | 29.2117 | 121.5 | 120.1904 | 2.8609 | 0.99524
1.0295 | 29.1556 | 119.1 | 119.8803 | -2.0047 | 0.99764 | 1.03 | 29.2118 | 121.5 | 120.1924 | 2.8612 | 0.99524
1.0395 | 29.1553 | 119.1 | 119.8807 | -2.0041 | 0.99765 | 1.04 | 29.2119 | 121.5 | 120.1944 | 2.8615 | 0.99524
1.0495 | 29.155 | 119.1 | 119.8809 | -2.0034 | 0.99765 | 1.05 | 29.212 | 121.5 | 120.1964 | 2.8618 | 0.99524
1.0595 | 29.1548 | 119.1 | 119.8811 | -2.0027 | 0.99765 | 1.06 | 29.2121 | 121.5 | 120.1985 | 2.8621 | 0.99523
1.0695 | 29.1545 | 119.1 | 119.8811 | -2.0021 | 0.99765 | 1.0695 | 29.2122 | 121.5 | 120.2005 | 2.8625 | 0.99523
1.0795 | 29.1542 | 119.1 | 119.881 | -2.0015 | 0.99765 | 1.0795 | 29.2123 | 121.5 | 120.2026 | 2.8629 | 0.99523
1.0895 | 29.1539 | 119.1 | 119.8808 | -2.001 | 0.99765 | 1.09 | 29.2124 | 121.5 | 120.2046 | 2.8632 | 0.99523
1.0995 | 29.1536 | 119.1 | 119.8805 | -2.0005 | 0.99765 | 1.0995 | 29.2125 | 121.5 | 120.2067 | 2.8636 | 0.99523
1.1095 | 29.1533 | 119.1 | 119.8801 | -2.0001 | 0.99765 | 1.1095 | 29.2127 | 121.5 | 120.2087 | 2.864 | 0.99523
1.1195 | 29.153 | 119.1 | 119.8796 | -1.9999 | 0.99765 | 1.1195 | 29.2128 | 121.5 | 120.2106 | 2.8643 | 0.99523
1.1295 | 29.1528 | 119.1 | 119.8791 | -1.9997 | 0.99766 | 1.1295 | 29.2129 | 121.5 | 120.2125 | 2.8646 | 0.99523
1.1395 | 29.1525 | 119.1 | 119.8785 | -1.9997 | 0.99766 | 1.1395 | 29.213 | 121.5 | 120.2144 | 2.8649 | 0.99523
1.1495 | 29.1522 | 119.1 | 119.8778 | -1.9999 | 0.99765 | 1.1495 | 29.2131 | 121.5 | 120.2162 | 2.8651 | 0.99522
1.1595 | 29.152 | 119.1 | 119.8772 | -2.0003 | 0.99765 | 1.1595 | 29.2132 | 121.5 | 120.2179 | 2.8653 | 0.99522
1.1695 | 29.1517 | 119.1 | 119.8765 | -2.0008 | 0.99765 | 1.1695 | 29.2134 | 121.5 | 120.2196 | 2.8654 | 0.99522
1.1795 | 29.1515 | 119.1 | 119.8759 | -2.0016 | 0.99765 | 1.1795 | 29.2135 | 121.5 | 120.2211 | 2.8655 | 0.99522
1.1895 | 29.1513 | 119.1 | 119.8753 | -2.0026 | 0.99765 | 1.1895 | 29.2136 | 121.5 | 120.2226 | 2.8654 | 0.99522
1.1995 | 29.1511 | 119.1 | 119.8747 | -2.0038 | 0.99765 | 1.1995 | 29.2137 | 121.5 | 120.2239 | 2.8653 | 0.99522
1.2095 | 29.1509 | 119.1 | 119.8742 | -2.0053 | 0.99764 | 1.2095 | 29.2138 | 121.5 | 120.2252 | 2.8651 | 0.99523
1.2195 | 29.1508 | 119.1 | 119.8738 | -2.007 | 0.99764 | 1.2195 | 29.2139 | 121.5 | 120.2264 | 2.8648 | 0.99523
1.2295 | 29.1507 | 119.1 | 119.8734 | -2.0089 | 0.99763 | 1.23 | 29.2139 | 121.5 | 120.2274 | 2.8644 | 0.99523
1.2395 | 29.1506 | 119.1 | 119.873 | -2.0111 | 0.99763 | 1.2395 | 29.214 | 121.5 | 120.2283 | 2.8639 | 0.99523
1.2495 | 29.1505 | 119.1 | 119.8727 | -2.0135 | 0.99762 | 1.2495 | 29.2141 | 121.5 | 120.2291 | 2.8632 | 0.99523
1.2595 | 29.1504 | 119.1 | 119.8724 | -2.0161 | 0.99762 | 1.2595 | 29.2142 | 121.5 | 120.2298 | 2.8625 | 0.99523
1.2695 | 29.1504 | 119.1 | 119.8721 | -2.0188 | 0.99761 | 1.2695 | 29.2142 | 121.5 | 120.2304 | 2.8616 | 0.99524
1.2795 | 29.1504 | 119.1 | 119.8718 | -2.0218 | 0.9976 | 1.2795 | 29.2143 | 121.5 | 120.2309 | 2.8607 | 0.99524
1.2895 | 29.1504 | 119.1 | 119.8715 | -2.0248 | 0.9976 | 1.2895 | 29.2143 | 121.5 | 120.2313 | 2.8596 | 0.99524
1.2995 | 29.1505 | 119.1 | 119.8711 | -2.028 | 0.99759 | 1.2995 | 29.2143 | 121.5 | 120.2315 | 2.8584 | 0.99525
1.3095 | 29.1505 | 119.1 | 119.8706 | -2.0313 | 0.99758 | 1.3095 | 29.2144 | 121.5 | 120.2317 | 2.8571 | 0.99525
1.3195 | 29.1506 | 119.1 | 119.87 | -2.0347 | 0.99757 | 1.3195 | 29.2144 | 121.5 | 120.2317 | 2.8557 | 0.99526
1.3295 | 29.1507 | 119.1 | 119.8693 | -2.0381 | 0.99757 | 1.3295 | 29.2144 | 121.5 | 120.2316 | 2.8542 | 0.99526
1.3395 | 29.1508 | 119.1 | 119.8685 | -2.0415 | 0.99756 | 1.3395 | 29.2144 | 121.5 | 120.2315 | 2.8526 | 0.99527
1.3495 | 29.1509 | 119.1 | 119.8675 | -2.045 | 0.99755 | 1.3495 | 29.2144 | 121.5 | 120.2313 | 2.851 | 0.99527
1.3595 | 29.151 | 119.1 | 119.8664 | -2.0484 | 0.99754 | 1.3595 | 29.2143 | 121.5 | 120.231 | 2.8492 | 0.99528
1.3695 | 29.1511 | 119.1 | 119.8652 | -2.0518 | 0.99753 | 1.3695 | 29.2143 | 121.5 | 120.2306 | 2.8474 | 0.99528
1.3795 | 29.1512 | 119.1 | 119.8638 | -2.0552 | 0.99752 | 1.3795 | 29.2143 | 121.5 | 120.2301 | 2.8455 | 0.99529
1.3895 | 29.1514 | 119.1 | 119.8623 | -2.0585 | 0.99752 | 1.3895 | 29.2142 | 121.5 | 120.2296 | 2.8436 | 0.9953
1.3995 | 29.1515 | 119.1 | 119.8606 | -2.0618 | 0.99751 | 1.3995 | 29.2142 | 121.5 | 120.2291 | 2.8417 | 0.9953
1.4095 | 29.1516 | 119.1 | 119.8588 | -2.065 | 0.9975 | 1.4095 | 29.2141 | 121.5 | 120.2285 | 2.8397 | 0.99531
1.4195 | 29.1517 | 119.1 | 119.857 | -2.0681 | 0.99749 | 1.4195 | 29.214 | 121.5 | 120.2278 | 2.8377 | 0.99532
1.4295 | 29.1518 | 119.1 | 119.855 | -2.0711 | 0.99749 | 1.4295 | 29.2139 | 121.5 | 120.2272 | 2.8356 | 0.99532
1.4395 | 29.152 | 119.1 | 119.853 | -2.0741 | 0.99748 | 1.4395 | 29.2138 | 121.5 | 120.2265 | 2.8336 | 0.99533
1.4495 | 29.1521 | 119.1 | 119.851 | -2.0769 | 0.99747 | 1.4495 | 29.2137 | 121.5 | 120.2258 | 2.8316 | 0.99534
1.4595 | 29.1522 | 119.1 | 119.849 | -2.0797 | 0.99747 | 1.4595 | 29.2136 | 121.5 | 120.2251 | 2.8297 | 0.99534
1.4695 | 29.1523 | 119.1 | 119.847 | -2.0823 | 0.99746 | 1.4695 | 29.2135 | 121.5 | 120.2243 | 2.8277 | 0.99535
1.4795 | 29.1524 | 119.1 | 119.845 | -2.0849 | 0.99745 | 1.4795 | 29.2134 | 121.5 | 120.2236 | 2.8258 | 0.99535
1.4895 | 29.1525 | 119.1 | 119.8432 | -2.0873 | 0.99745 | 1.4895 | 29.2133 | 121.5 | 120.2229 | 2.824 | 0.99536
1.4995 | 29.1526 | 119.1 | 119.8415 | -2.0897 | 0.99744 | 1.4995 | 29.2132 | 121.5 | 120.2221 | 2.8222 | 0.99537
1.5095 | 29.1527 | 119.1 | 119.8399 | -2.0919 | 0.99743 | 1.5095 | 29.213 | 121.5 | 120.2214 | 2.8204 | 0.99537
1.5195 | 29.1528 | 119.1 | 119.8386 | -2.0941 | 0.99743 | 1.5195 | 29.2129 | 121.5 | 120.2207 | 2.8188 | 0.99538
1.5295 | 29.1529 | 119.1 | 119.8375 | -2.0961 | 0.99743 | 1.5295 | 29.2127 | 121.5 | 120.22 | 2.8172 | 0.99538
1.5395 | 29.153 | 119.1 | 119.8366 | -2.0981 | 0.99742 | 1.5395 | 29.2126 | 121.5 | 120.2193 | 2.8157 | 0.99539
1.5495 | 29.1531 | 119.1 | 119.836 | -2.1 | 0.99742 | 1.5495 | 29.2124 | 121.5 | 120.2187 | 2.8143 | 0.99539
1.5595 | 29.1532 | 119.1 | 119.8357 | -2.1018 | 0.99741 | 1.5595 | 29.2123 | 121.5 | 120.218 | 2.813 | 0.9954
1.5695 | 29.1533 | 119.1 | 119.8357 | -2.1035 | 0.99741 | 1.5695 | 29.2121 | 121.5 | 120.2174 | 2.8118 | 0.9954
1.5795 | 29.1534 | 119.1 | 119.8359 | -2.1051 | 0.9974 | 1.5795 | 29.212 | 121.5 | 120.2168 | 2.8107 | 0.9954
1.5895 | 29.1535 | 119.1 | 119.8364 | -2.1066 | 0.9974 | 1.5895 | 29.2118 | 121.5 | 120.2162 | 2.8097 | 0.99541
1.5995 | 29.1537 | 119.1 | 119.8371 | -2.108 | 0.9974 | 1.5995 | 29.2116 | 121.5 | 120.2157 | 2.8087 | 0.99541
1.6095 | 29.1538 | 119.1 | 119.8381 | -2.1093 | 0.99739 | 1.6095 | 29.2115 | 121.5 | 120.2151 | 2.8079 | 0.99541
1.6195 | 29.1539 | 119.1 | 119.8392 | -2.1105 | 0.99739 | 1.6195 | 29.2113 | 121.5 | 120.2146 | 2.8072 | 0.99541
1.6295 | 29.1541 | 119.1 | 119.8404 | -2.1116 | 0.99739 | 1.6295 | 29.2111 | 121.5 | 120.2141 | 2.8065 | 0.99542
1.6395 | 29.1542 | 119.1 | 119.8418 | -2.1126 | 0.99738 | 1.6395 | 29.211 | 121.5 | 120.2136 | 2.806 | 0.99542
1.6495 | 29.1543 | 119.1 | 119.8433 | -2.1135 | 0.99738 | 1.6495 | 29.2108 | 121.5 | 120.2131 | 2.8055 | 0.99542
1.6595 | 29.1545 | 119.1 | 119.8448 | -2.1143 | 0.99738 | 1.6595 | 29.2106 | 121.5 | 120.2126 | 2.8051 | 0.99542
1.6695 | 29.1547 | 119.1 | 119.8463 | -2.115 | 0.99738 | 1.6695 | 29.2105 | 121.5 | 120.2121 | 2.8048 | 0.99542
1.6795 | 29.1548 | 119.1 | 119.8479 | -2.1155 | 0.99738 | 1.6795 | 29.2103 | 121.5 | 120.2117 | 2.8045 | 0.99542
1.6895 | 29.155 | 119.1 | 119.8495 | -2.116 | 0.99738 | 1.6895 | 29.2101 | 121.5 | 120.2112 | 2.8043 | 0.99542
1.6995 | 29.1551 | 119.1 | 119.851 | -2.1163 | 0.99738 | 1.6995 | 29.21 | 121.5 | 120.2108 | 2.8042 | 0.99542
1.7095 | 29.1553 | 119.1 | 119.8525 | -2.1165 | 0.99738 | 1.7095 | 29.2098 | 121.5 | 120.2103 | 2.8041 | 0.99542
1.7195 | 29.1555 | 119.1 | 119.854 | -2.1167 | 0.99738 | 1.7195 | 29.2096 | 121.5 | 120.2098 | 2.8041 | 0.99542
1.7295 | 29.1557 | 119.1 | 119.8554 | -2.1167 | 0.99738 | 1.7295 | 29.2095 | 121.5 | 120.2094 | 2.8041 | 0.99542
1.7395 | 29.1558 | 119.1 | 119.8567 | -2.1167 | 0.99738 | 1.7395 | 29.2093 | 121.5 | 120.2089 | 2.8041 | 0.99542
1.7495 | 29.156 | 119.1 | 119.858 | -2.1167 | 0.99738 | 1.7495 | 29.2092 | 121.5 | 120.2085 | 2.8042 | 0.99542
1.7595 | 29.1562 | 119.1 | 119.8592 | -2.1166 | 0.99738 | 1.7595 | 29.209 | 121.5 | 120.208 | 2.8042 | 0.99542
1.7695 | 29.1564 | 119.1 | 119.8604 | -2.1165 | 0.99738 | 1.7695 | 29.2089 | 121.5 | 120.2076 | 2.8043 | 0.99542
1.7795 | 29.1565 | 119.1 | 119.8615 | -2.1164 | 0.99738 | 1.7795 | 29.2087 | 121.5 | 120.2071 | 2.8044 | 0.99542
1.7895 | 29.1567 | 119.1 | 119.8625 | -2.1164 | 0.99738 | 1.7895 | 29.2086 | 121.5 | 120.2066 | 2.8045 | 0.99542
1.7995 | 29.1569 | 119.1 | 119.8635 | -2.1163 | 0.99738 | 1.7995 | 29.2084 | 121.5 | 120.2061 | 2.8045 | 0.99542
1.8095 | 29.1571 | 119.1 | 119.8644 | -2.1163 | 0.99738 | 1.8095 | 29.2083 | 121.5 | 120.2056 | 2.8046 | 0.99542
1.8195 | 29.1573 | 119.1 | 119.8653 | -2.1163 | 0.99738 | 1.8195 | 29.2081 | 121.5 | 120.2051 | 2.8046 | 0.99542
1.8295 | 29.1575 | 119.1 | 119.8662 | -2.1163 | 0.99738 | 1.8295 | 29.208 | 121.5 | 120.2046 | 2.8046 | 0.99542
1.8395 | 29.1576 | 119.1 | 119.867 | -2.1164 | 0.99738 | 1.8395 | 29.2078 | 121.5 | 120.2041 | 2.8045 | 0.99542
1.8495 | 29.1578 | 119.1 | 119.8678 | -2.1165 | 0.99738 | 1.8495 | 29.2077 | 121.5 | 120.2036 | 2.8044 | 0.99542
1.8595 | 29.158 | 119.1 | 119.8685 | -2.1166 | 0.99738 | 1.8595 | 29.2075 | 121.5 | 120.2031 | 2.8042 | 0.99542
1.8695 | 29.1582 | 119.1 | 119.8693 | -2.1167 | 0.99738 | 1.8695 | 29.2074 | 121.5 | 120.2026 | 2.804 | 0.99542
1.8795 | 29.1584 | 119.1 | 119.87 | -2.1168 | 0.99738 | 1.8795 | 29.2072 | 121.5 | 120.202 | 2.8036 | 0.99542
1.8895 | 29.1586 | 119.1 | 119.8707 | -2.1169 | 0.99738 | 1.8895 | 29.2071 | 121.5 | 120.2015 | 2.8033 | 0.99543
1.8995 | 29.1588 | 119.1 | 119.8713 | -2.117 | 0.99738 | 1.8995 | 29.207 | 121.5 | 120.201 | 2.8028 | 0.99543
1.9095 | 29.1589 | 119.1 | 119.8719 | -2.1171 | 0.99738 | 1.9095 | 29.2068 | 121.5 | 120.2005 | 2.8023 | 0.99543
1.9195 | 29.1591 | 119.1 | 119.8724 | -2.1172 | 0.99737 | 1.9195 | 29.2067 | 121.5 | 120.2 | 2.8016 | 0.99543
1.9295 | 29.1593 | 119.1 | 119.8729 | -2.1173 | 0.99737 | 1.9295 | 29.2066 | 121.5 | 120.1995 | 2.8009 | 0.99543
1.9395 | 29.1595 | 119.1 | 119.8733 | -2.1174 | 0.99737 | 1.9395 | 29.2064 | 121.5 | 120.199 | 2.8001 | 0.99544
1.9495 | 29.1597 | 119.1 | 119.8736 | -2.1175 | 0.99737 | 1.9495 | 29.2063 | 121.5 | 120.1985 | 2.7992 | 0.99544
1.9595 | 29.1598 | 119.1 | 119.8738 | -2.1177 | 0.99737 | 1.9595 | 29.2061 | 121.5 | 120.1981 | 2.7982 | 0.99544
1.9695 | 29.16 | 119.1 | 119.8739 | -2.1178 | 0.99737 | 1.9695 | 29.206 | 121.5 | 120.1976 | 2.7971 | 0.99545
1.9795 | 29.1602 | 119.1 | 119.8739 | -2.1181 | 0.99737 | 1.9795 | 29.2059 | 121.5 | 120.1972 | 2.796 | 0.99545
1.9895 | 29.1603 | 119.1 | 119.8737 | -2.1184 | 0.99737 | 1.9895 | 29.2057 | 121.5 | 120.1968 | 2.7947 | 0.99545
1.9995 | 29.1605 | 119.1 | 119.8734 | -2.1187 | 0.99737 | 1.9995 | 29.2056 | 121.5 | 120.1964 | 2.7933 | 0.99546
2.0095 | 29.1606 | 119.1 | 119.873 | -2.1191 | 0.99737 | 2.0095 | 29.2054 | 121.5 | 120.1961 | 2.7919 | 0.99546
2.0195 | 29.1608 | 119.1 | 119.8724 | -2.1197 | 0.99737 | 2.0195 | 29.2053 | 121.5 | 120.1957 | 2.7903 | 0.99547
2.0295 | 29.1609 | 119.1 | 119.8717 | -2.1203 | 0.99737 | 2.0295 | 29.2051 | 121.5 | 120.1954 | 2.7887 | 0.99547
2.0395 | 29.1611 | 119.1 | 119.8709 | -2.121 | 0.99736 | 2.0395 | 29.205 | 121.5 | 120.1952 | 2.787 | 0.99548
2.0495 | 29.1612 | 119.1 | 119.8699 | -2.1219 | 0.99736 | 2.0495 | 29.2049 | 121.5 | 120.1949 | 2.7853 | 0.99548
2.0595 | 29.1614 | 119.1 | 119.8689 | -2.1228 | 0.99736 | 2.0595 | 29.2047 | 121.5 | 120.1947 | 2.7834 | 0.99549
2.0695 | 29.1615 | 119.1 | 119.8678 | -2.1239 | 0.99736 | 2.0695 | 29.2046 | 121.5 | 120.1945 | 2.7816 | 0.99549
2.0795 | 29.1617 | 119.1 | 119.8666 | -2.125 | 0.99736 | 2.0795 | 29.2044 | 121.5 | 120.1943 | 2.7796 | 0.9955
2.0895 | 29.1618 | 119.1 | 119.8653 | -2.1262 | 0.99735 | 2.0895 | 29.2043 | 121.5 | 120.1942 | 2.7777 | 0.99551
2.0995 | 29.1619 | 119.1 | 119.8641 | -2.1276 | 0.99735 | 2.0995 | 29.2041 | 121.5 | 120.1941 | 2.7757 | 0.99551
2.1095 | 29.1621 | 119.1 | 119.8628 | -2.129 | 0.99735 | 2.1095 | 29.204 | 121.5 | 120.194 | 2.7736 | 0.99552
2.1195 | 29.1622 | 119.1 | 119.8615 | -2.1305 | 0.99734 | 2.1195 | 29.2038 | 121.5 | 120.1939 | 2.7716 | 0.99553
2.1295 | 29.1623 | 119.1 | 119.8603 | -2.132 | 0.99734 | 2.1295 | 29.2037 | 121.5 | 120.1939 | 2.7695 | 0.99553
2.1395 | 29.1625 | 119.1 | 119.859 | -2.1336 | 0.99733 | 2.1395 | 29.2035 | 121.5 | 120.1938 | 2.7674 | 0.99554
2.1495 | 29.1626 | 119.1 | 119.8578 | -2.1353 | 0.99733 | 2.1495 | 29.2034 | 121.5 | 120.1938 | 2.7654 | 0.99555
2.1595 | 29.1627 | 119.1 | 119.8566 | -2.1369 | 0.99733 | 2.1595 | 29.2032 | 121.5 | 120.1938 | 2.7633 | 0.99555
2.1695 | 29.1628 | 119.1 | 119.8555 | -2.1385 | 0.99732 | 2.1695 | 29.2031 | 121.5 | 120.1938 | 2.7613 | 0.99556
2.1795 | 29.1629 | 119.1 | 119.8544 | -2.1401 | 0.99732 | 2.1795 | 29.2029 | 121.5 | 120.1938 | 2.7593 | 0.99557
2.1895 | 29.163 | 119.1 | 119.8533 | -2.1417 | 0.99731 | 2.1895 | 29.2028 | 121.5 | 120.1938 | 2.7574 | 0.99557
2.1995 | 29.1631 | 119.1 | 119.8522 | -2.1433 | 0.99731 | 2.1995 | 29.2026 | 121.5 | 120.1938 | 2.7554 | 0.99558
2.2095 | 29.1632 | 119.1 | 119.851 | -2.1447 | 0.99731 | 2.2095 | 29.2025 | 121.5 | 120.1938 | 2.7536 | 0.99558
2.2195 | 29.1633 | 119.1 | 119.8499 | -2.1461 | 0.9973 | 2.2195 | 29.2023 | 121.5 | 120.1937 | 2.7518 | 0.99559
2.2295 | 29.1634 | 119.1 | 119.8487 | -2.1475 | 0.9973 | 2.2295 | 29.2022 | 121.5 | 120.1937 | 2.7501 | 0.99559
2.2395 | 29.1634 | 119.1 | 119.8474 | -2.1487 | 0.9973 | 2.2395 | 29.202 | 121.5 | 120.1937 | 2.7484 | 0.9956
2.2495 | 29.1635 | 119.1 | 119.8461 | -2.1499 | 0.99729 | 2.2495 | 29.2019 | 121.5 | 120.1936 | 2.7468 | 0.99561
2.2595 | 29.1636 | 119.1 | 119.8446 | -2.151 | 0.99729 | 2.2595 | 29.2017 | 121.5 | 120.1935 | 2.7453 | 0.99561
2.2695 | 29.1636 | 119.1 | 119.8431 | -2.152 | 0.99729 | 2.2695 | 29.2016 | 121.5 | 120.1934 | 2.7439 | 0.99561
2.2795 | 29.1637 | 119.1 | 119.8413 | -2.153 | 0.99729 | 2.2795 | 29.2014 | 121.5 | 120.1933 | 2.7426 | 0.99562
2.2895 | 29.1637 | 119.1 | 119.8394 | -2.1538 | 0.99728 | 2.2895 | 29.2013 | 121.5 | 120.1931 | 2.7413 | 0.99562
2.2995 | 29.1637 | 119.1 | 119.8374 | -2.1546 | 0.99728 | 2.2995 | 29.2011 | 121.5 | 120.1929 | 2.7402 | 0.99563
2.3095 | 29.1638 | 119.1 | 119.8352 | -2.1554 | 0.99728 | 2.3095 | 29.201 | 121.5 | 120.1927 | 2.7391 | 0.99563
2.3195 | 29.1638 | 119.1 | 119.8328 | -2.1561 | 0.99728 | 2.3195 | 29.2009 | 121.5 | 120.1925 | 2.7381 | 0.99563
2.3295 | 29.1638 | 119.1 | 119.8303 | -2.1567 | 0.99728 | 2.3295 | 29.2007 | 121.5 | 120.1922 | 2.7372 | 0.99564
2.3395 | 29.1638 | 119.1 | 119.8277 | -2.1574 | 0.99728 | 2.3395 | 29.2006 | 121.5 | 120.1919 | 2.7364 | 0.99564
2.3495 | 29.1638 | 119.1 | 119.825 | -2.158 | 0.99727 | 2.3495 | 29.2005 | 121.5 | 120.1916 | 2.7357 | 0.99564
2.3595 | 29.1638 | 119.1 | 119.8222 | -2.1586 | 0.99727 | 2.3595 | 29.2003 | 121.5 | 120.1913 | 2.735 | 0.99564
2.3695 | 29.1638 | 119.1 | 119.8193 | -2.1592 | 0.99727 | 2.3695 | 29.2002 | 121.5 | 120.1909 | 2.7345 | 0.99564
2.3795 | 29.1638 | 119.1 | 119.8165 | -2.1598 | 0.99727 | 2.3795 | 29.2001 | 121.5 | 120.1905 | 2.734 | 0.99565
2.3895 | 29.1638 | 119.1 | 119.8136 | -2.1604 | 0.99727 | 2.3895 | 29.1999 | 121.5 | 120.1901 | 2.7335 | 0.99565
2.3995 | 29.1638 | 119.1 | 119.8108 | -2.1611 | 0.99727 | 2.3995 | 29.1998 | 121.5 | 120.1897 | 2.7332 | 0.99565
2.4095 | 29.1638 | 119.1 | 119.8081 | -2.1618 | 0.99726 | 2.4095 | 29.1997 | 121.5 | 120.1893 | 2.7328 | 0.99565
2.4195 | 29.1638 | 119.1 | 119.8056 | -2.1625 | 0.99726 | 2.4195 | 29.1995 | 121.5 | 120.1889 | 2.7326 | 0.99565
2.4295 | 29.1638 | 119.1 | 119.8032 | -2.1632 | 0.99726 | 2.4295 | 29.1994 | 121.5 | 120.1885 | 2.7324 | 0.99565
2.4395 | 29.1638 | 119.1 | 119.8011 | -2.164 | 0.99726 | 2.4395 | 29.1993 | 121.5 | 120.1881 | 2.7322 | 0.99565
2.4495 | 29.1638 | 119.1 | 119.7991 | -2.1648 | 0.99726 | 2.4495 | 29.1992 | 121.5 | 120.1877 | 2.7321 | 0.99565
2.4595 | 29.1638 | 119.1 | 119.7975 | -2.1655 | 0.99725 | 2.4595 | 29.199 | 121.5 | 120.1873 | 2.732 | 0.99565
2.4695 | 29.1638 | 119.1 | 119.7961 | -2.1663 | 0.99725 | 2.4695 | 29.1989 | 121.5 | 120.1869 | 2.7319 | 0.99565
2.4795 | 29.1638 | 119.1 | 119.795 | -2.1671 | 0.99725 | 2.4795 | 29.1988 | 121.5 | 120.1866 | 2.7318 | 0.99565
2.4895 | 29.1638 | 119.1 | 119.7941 | -2.1678 | 0.99725 | 2.4895 | 29.1987 | 121.5 | 120.1862 | 2.7318 | 0.99565
2.4995 | 29.1638 | 119.1 | 119.7936 | -2.1686 | 0.99725 | 2.4995 | 29.1986 | 121.5 | 120.1859 | 2.7317 | 0.99565
2.5095 | 29.1638 | 119.1 | 119.7933 | -2.1692 | 0.99725 | 2.5095 | 29.1984 | 121.5 | 120.1856 | 2.7317 | 0.99565
2.5195 | 29.1639 | 119.1 | 119.7933 | -2.1699 | 0.99724 | 2.5195 | 29.1983 | 121.5 | 120.1854 | 2.7317 | 0.99565
2.5295 | 29.1639 | 119.1 | 119.7935 | -2.1705 | 0.99724 | 2.5295 | 29.1982 | 121.5 | 120.1851 | 2.7316 | 0.99565
2.5395 | 29.1639 | 119.1 | 119.794 | -2.171 | 0.99724 | 2.5395 | 29.1981 | 121.5 | 120.1849 | 2.7316 | 0.99565
2.5495 | 29.164 | 119.1 | 119.7946 | -2.1715 | 0.99724 | 2.5495 | 29.198 | 121.5 | 120.1847 | 2.7315 | 0.99565
2.5595 | 29.164 | 119.1 | 119.7954 | -2.172 | 0.99724 | 2.5595 | 29.1979 | 121.5 | 120.1846 | 2.7314 | 0.99565
2.5695 | 29.1641 | 119.1 | 119.7963 | -2.1724 | 0.99724 | 2.5695 | 29.1978 | 121.5 | 120.1845 | 2.7314 | 0.99565
2.5795 | 29.1642 | 119.1 | 119.7973 | -2.1728 | 0.99724 | 2.5795 | 29.1977 | 121.5 | 120.1843 | 2.7313 | 0.99565
2.5895 | 29.1642 | 119.1 | 119.7984 | -2.1731 | 0.99723 | 2.5895 | 29.1976 | 121.5 | 120.1842 | 2.7311 | 0.99565
2.5995 | 29.1643 | 119.1 | 119.7995 | -2.1734 | 0.99723 | 2.5995 | 29.1975 | 121.5 | 120.1842 | 2.731 | 0.99565
2.6095 | 29.1644 | 119.1 | 119.8006 | -2.1736 | 0.99723 | 2.6095 | 29.1974 | 121.5 | 120.1841 | 2.7308 | 0.99565
2.6195 | 29.1644 | 119.1 | 119.8016 | -2.1739 | 0.99723 | 2.6195 | 29.1973 | 121.5 | 120.184 | 2.7307 | 0.99566
2.6295 | 29.1645 | 119.1 | 119.8026 | -2.1741 | 0.99723 | 2.6295 | 29.1972 | 121.5 | 120.184 | 2.7305 | 0.99566
2.6395 | 29.1646 | 119.1 | 119.8035 | -2.1742 | 0.99723 | 2.6395 | 29.1971 | 121.5 | 120.1839 | 2.7302 | 0.99566
2.6495 | 29.1647 | 119.1 | 119.8043 | -2.1744 | 0.99723 | 2.6495 | 29.197 | 121.5 | 120.1838 | 2.73 | 0.99566
2.6595 | 29.1647 | 119.1 | 119.805 | -2.1745 | 0.99723 | 2.6595 | 29.197 | 121.5 | 120.1837 | 2.7298 | 0.99566
2.6695 | 29.1648 | 119.1 | 119.8056 | -2.1746 | 0.99723 | 2.6695 | 29.1969 | 121.5 | 120.1836 | 2.7295 | 0.99566
2.6795 | 29.1649 | 119.1 | 119.806 | -2.1747 | 0.99723 | 2.6795 | 29.1968 | 121.5 | 120.1835 | 2.7293 | 0.99566
2.6895 | 29.1649 | 119.1 | 119.8062 | -2.1747 | 0.99723 | 2.6895 | 29.1967 | 121.5 | 120.1833 | 2.729 | 0.99566
2.6995 | 29.165 | 119.1 | 119.8063 | -2.1748 | 0.99723 | 2.6995 | 29.1966 | 121.5 | 120.1831 | 2.7287 | 0.99566
2.7095 | 29.1651 | 119.1 | 119.8063 | -2.1748 | 0.99723 | 2.7095 | 29.1966 | 121.5 | 120.1828 | 2.7284 | 0.99566
2.7195 | 29.1651 | 119.1 | 119.8062 | -2.1748 | 0.99723 | 2.7195 | 29.1965 | 121.5 | 120.1824 | 2.7282 | 0.99566
2.7295 | 29.1652 | 119.1 | 119.8059 | -2.1748 | 0.99723 | 2.7295 | 29.1964 | 121.5 | 120.182 | 2.7279 | 0.99566
2.7395 | 29.1652 | 119.1 | 119.8055 | -2.1747 | 0.99723 | 2.7395 | 29.1964 | 121.5 | 120.1815 | 2.7277 | 0.99566
2.7495 | 29.1653 | 119.1 | 119.805 | -2.1746 | 0.99723 | 2.7495 | 29.1963 | 121.5 | 120.1809 | 2.7274 | 0.99567
2.7595 | 29.1653 | 119.1 | 119.8045 | -2.1744 | 0.99723 | 2.7595 | 29.1962 | 121.5 | 120.1803 | 2.7272 | 0.99567
2.7695 | 29.1654 | 119.1 | 119.804 | -2.1742 | 0.99723 | 2.7695 | 29.1962 | 121.5 | 120.1795 | 2.727 | 0.99567
2.7795 | 29.1654 | 119.1 | 119.8034 | -2.1738 | 0.99723 | 2.7795 | 29.1961 | 121.5 | 120.1787 | 2.7268 | 0.99567
2.7895 | 29.1655 | 119.1 | 119.8029 | -2.1734 | 0.99723 | 2.7895 | 29.196 | 121.5 | 120.1778 | 2.7266 | 0.99567
2.7995 | 29.1655 | 119.1 | 119.8025 | -2.1729 | 0.99724 | 2.7995 | 29.196 | 121.5 | 120.1767 | 2.7265 | 0.99567
2.8095 | 29.1656 | 119.1 | 119.8023 | -2.1722 | 0.99724 | 2.8095 | 29.1959 | 121.5 | 120.1756 | 2.7264 | 0.99567
2.8195 | 29.1656 | 119.1 | 119.8022 | -2.1715 | 0.99724 | 2.8195 | 29.1958 | 121.5 | 120.1744 | 2.7263 | 0.99567
2.8295 | 29.1657 | 119.1 | 119.8023 | -2.1706 | 0.99724 | 2.8295 | 29.1958 | 121.5 | 120.1731 | 2.7263 | 0.99567
2.8395 | 29.1658 | 119.1 | 119.8026 | -2.1697 | 0.99724 | 2.8395 | 29.1957 | 121.5 | 120.1717 | 2.7263 | 0.99567
2.8495 | 29.1658 | 119.1 | 119.8032 | -2.1686 | 0.99725 | 2.8495 | 29.1956 | 121.5 | 120.1702 | 2.7263 | 0.99567
2.8595 | 29.1659 | 119.1 | 119.804 | -2.1674 | 0.99725 | 2.8595 | 29.1956 | 121.5 | 120.1686 | 2.7263 | 0.99567
2.8695 | 29.166 | 119.1 | 119.8051 | -2.166 | 0.99725 | 2.8695 | 29.1955 | 121.5 | 120.167 | 2.7264 | 0.99567
2.8795 | 29.166 | 119.1 | 119.8064 | -2.1646 | 0.99726 | 2.8795 | 29.1954 | 121.5 | 120.1652 | 2.7266 | 0.99567
2.8895 | 29.1661 | 119.1 | 119.8079 | -2.163 | 0.99726 | 2.8895 | 29.1954 | 121.5 | 120.1635 | 2.7267 | 0.99567
2.8995 | 29.1662 | 119.1 | 119.8096 | -2.1614 | 0.99726 | 2.8995 | 29.1953 | 121.5 | 120.1616 | 2.7269 | 0.99567
2.9095 | 29.1663 | 119.1 | 119.8114 | -2.1596 | 0.99727 | 2.9095 | 29.1952 | 121.5 | 120.1598 | 2.7272 | 0.99567
2.9195 | 29.1664 | 119.1 | 119.8133 | -2.1578 | 0.99727 | 2.9195 | 29.1952 | 121.5 | 120.1579 | 2.7275 | 0.99566
2.9295 | 29.1665 | 119.1 | 119.8153 | -2.1559 | 0.99728 | 2.9295 | 29.1951 | 121.5 | 120.1559 | 2.7278 | 0.99566
2.9395 | 29.1667 | 119.1 | 119.8173 | -2.1539 | 0.99728 | 2.9395 | 29.195 | 121.5 | 120.154 | 2.7281 | 0.99566
2.9495 | 29.1668 | 119.1 | 119.8193 | -2.1519 | 0.99729 | 2.9495 | 29.195 | 121.5 | 120.1521 | 2.7285 | 0.99566
2.9595 | 29.167 | 119.1 | 119.8213 | -2.1498 | 0.9973 | 2.9595 | 29.1949 | 121.5 | 120.1502 | 2.7289 | 0.99566
2.9695 | 29.1671 | 119.1 | 119.8232 | -2.1477 | 0.9973 | 2.9695 | 29.1948 | 121.5 | 120.1483 | 2.7293 | 0.99566
2.9795 | 29.1673 | 119.1 | 119.8249 | -2.1456 | 0.9973 | 2.9795 | 29.1948 | 121.5 | 120.1465 | 2.7298 | 0.99566
2.9895 | 29.1674 | 119.1 | 119.8265 | -2.1435 | 0.99731 | 2.9895 | 29.1947 | 121.5 | 120.1447 | 2.7303 | 0.99566
2.9995 | 29.1676 | 119.1 | 119.828 | -2.1413 | 0.99732 | 2.9995 | 29.1947 | 121.5 | 120.1431 | 2.7308 | 0.99565
3.0095 | 29.1678 | 119.1 | 119.8293 | -2.1392 | 0.99732 | 3.0095 | 29.1946 | 121.5 | 120.1414 | 2.7313 | 0.99565
3.0195 | 29.1679 | 119.1 | 119.8305 | -2.1371 | 0.99733 | 3.0195 | 29.1945 | 121.5 | 120.1399 | 2.7319 | 0.99565
3.0295 | 29.1681 | 119.1 | 119.8315 | -2.135 | 0.99733 | 3.0295 | 29.1945 | 121.5 | 120.1385 | 2.7325 | 0.99565
3.0395 | 29.1683 | 119.1 | 119.8323 | -2.133 | 0.99734 | 3.0395 | 29.1944 | 121.5 | 120.1372 | 2.7331 | 0.99565
3.0495 | 29.1685 | 119.1 | 119.833 | -2.131 | 0.99734 | 3.0495 | 29.1944 | 121.5 | 120.136 | 2.7337 | 0.99564
3.0595 | 29.1687 | 119.1 | 119.8336 | -2.129 | 0.99735 | 3.0595 | 29.1943 | 121.5 | 120.1349 | 2.7344 | 0.99564
3.0695 | 29.1688 | 119.1 | 119.834 | -2.1272 | 0.99735 | 3.0695 | 29.1943 | 121.5 | 120.134 | 2.735 | 0.99564
3.0795 | 29.169 | 119.1 | 119.8344 | -2.1254 | 0.99736 | 3.0795 | 29.1942 | 121.5 | 120.1332 | 2.7357 | 0.99564
3.0895 | 29.1692 | 119.1 | 119.8346 | -2.1237 | 0.99736 | 3.0895 | 29.1942 | 121.5 | 120.1325 | 2.7364 | 0.99564
3.0995 | 29.1694 | 119.1 | 119.8348 | -2.1221 | 0.99736 | 3.0995 | 29.1941 | 121.5 | 120.132 | 2.7371 | 0.99563
3.1095 | 29.1696 | 119.1 | 119.835 | -2.1205 | 0.99737 | 3.1095 | 29.1941 | 121.5 | 120.1317 | 2.7378 | 0.99563
3.1195 | 29.1698 | 119.1 | 119.8351 | -2.1191 | 0.99737 | 3.1195 | 29.194 | 121.5 | 120.1314 | 2.7384 | 0.99563
3.1295 | 29.1699 | 119.1 | 119.8351 | -2.1178 | 0.99738 | 3.1295 | 29.194 | 121.5 | 120.1314 | 2.7391 | 0.99563
3.1395 | 29.1701 | 119.1 | 119.8352 | -2.1166 | 0.99738 | 3.1395 | 29.194 | 121.5 | 120.1314 | 2.7398 | 0.99563
3.1495 | 29.1703 | 119.1 | 119.8352 | -2.1155 | 0.99738 | 3.1495 | 29.194 | 121.5 | 120.1316 | 2.7405 | 0.99562
3.1595 | 29.1705 | 119.1 | 119.8352 | -2.1145 | 0.99738 | 3.1595 | 29.1939 | 121.5 | 120.1319 | 2.7411 | 0.99562
3.1695 | 29.1707 | 119.1 | 119.8352 | -2.1136 | 0.99738 | 3.1695 | 29.1939 | 121.5 | 120.1323 | 2.7417 | 0.99562
3.1795 | 29.1709 | 119.1 | 119.8353 | -2.1127 | 0.99739 | 3.1795 | 29.1939 | 121.5 | 120.1329 | 2.7423 | 0.99562
3.1895 | 29.1711 | 119.1 | 119.8353 | -2.1119 | 0.99739 | 3.1895 | 29.1939 | 121.5 | 120.1335 | 2.7429 | 0.99562
3.1995 | 29.1713 | 119.1 | 119.8352 | -2.1111 | 0.99739 | 3.1995 | 29.1939 | 121.5 | 120.1343 | 2.7434 | 0.99561
3.2095 | 29.1715 | 119.1 | 119.8352 | -2.1103 | 0.99739 | 3.2095 | 29.1939 | 121.5 | 120.1351 | 2.7439 | 0.99561
3.2195 | 29.1717 | 119.1 | 119.8351 | -2.1095 | 0.9974 | 3.2195 | 29.1938 | 121.5 | 120.136 | 2.7444 | 0.99561
3.2295 | 29.1719 | 119.1 | 119.835 | -2.1087 | 0.9974 | 3.2295 | 29.1938 | 121.5 | 120.137 | 2.7447 | 0.99561
3.2395 | 29.1721 | 119.1 | 119.8348 | -2.1078 | 0.9974 | 3.2395 | 29.1938 | 121.5 | 120.138 | 2.7451 | 0.99561
3.2495 | 29.1723 | 119.1 | 119.8346 | -2.1069 | 0.9974 | 3.2495 | 29.1938 | 121.5 | 120.139 | 2.7454 | 0.99561
3.2595 | 29.1725 | 119.1 | 119.8343 | -2.1058 | 0.9974 | 3.2595 | 29.1938 | 121.5 | 120.1401 | 2.7456 | 0.99561
3.2695 | 29.1727 | 119.1 | 119.8338 | -2.1047 | 0.99741 | 3.2695 | 29.1938 | 121.5 | 120.1412 | 2.7457 | 0.99561
3.2795 | 29.1729 | 119.1 | 119.8334 | -2.1035 | 0.99741 | 3.2795 | 29.1938 | 121.5 | 120.1423 | 2.7458 | 0.99561
3.2895 | 29.1731 | 119.1 | 119.8328 | -2.1021 | 0.99741 | 3.2895 | 29.1938 | 121.5 | 120.1433 | 2.7458 | 0.99561
3.2995 | 29.1733 | 119.1 | 119.8322 | -2.1007 | 0.99742 | 3.2995 | 29.1938 | 121.5 | 120.1444 | 2.7457 | 0.99561
3.3095 | 29.1735 | 119.1 | 119.8315 | -2.0992 | 0.99742 | 3.3095 | 29.1939 | 121.5 | 120.1454 | 2.7455 | 0.99561
3.3195 | 29.1736 | 119.1 | 119.8308 | -2.0977 | 0.99743 | 3.3195 | 29.1939 | 121.5 | 120.1464 | 2.7453 | 0.99561
3.3295 | 29.1738 | 119.1 | 119.8301 | -2.0963 | 0.99743 | 3.3295 | 29.1939 | 121.5 | 120.1473 | 2.7449 | 0.99561
3.3395 | 29.1739 | 119.1 | 119.8295 | -2.0949 | 0.99743 | 3.3395 | 29.1939 | 121.5 | 120.1482 | 2.7445 | 0.99561
3.3495 | 29.1741 | 119.1 | 119.8289 | -2.0936 | 0.99743 | 3.3495 | 29.1939 | 121.5 | 120.149 | 2.744 | 0.99561
3.3595 | 29.1742 | 119.1 | 119.8283 | -2.0926 | 0.99744 | 3.3595 | 29.1939 | 121.5 | 120.1497 | 2.7435 | 0.99561
3.3695 | 29.1743 | 119.1 | 119.8279 | -2.0919 | 0.99744 | 3.3695 | 29.1939 | 121.5 | 120.1504 | 2.7428 | 0.99562
3.3795 | 29.1744 | 119.1 | 119.8275 | -2.0916 | 0.99744 | 3.3795 | 29.1939 | 121.5 | 120.1509 | 2.7421 | 0.99562
3.3895 | 29.1745 | 119.1 | 119.8273 | -2.0917 | 0.99744 | 3.3895 | 29.1939 | 121.5 | 120.1514 | 2.7414 | 0.99562
3.3995 | 29.1746 | 119.1 | 119.8273 | -2.0924 | 0.99744 | 3.3995 | 29.194 | 121.5 | 120.1518 | 2.7406 | 0.99562
3.4095 | 29.1747 | 119.1 | 119.8273 | -2.0938 | 0.99743 | 3.4095 | 29.194 | 121.5 | 120.152 | 2.7397 | 0.99563
3.4195 | 29.1748 | 119.1 | 119.8276 | -2.0958 | 0.99743 | 3.4195 | 29.194 | 121.5 | 120.1522 | 2.7389 | 0.99563
3.4295 | 29.1749 | 119.1 | 119.828 | -2.0987 | 0.99742 | 3.4295 | 29.194 | 121.5 | 120.1523 | 2.738 | 0.99563
3.4395 | 29.1749 | 121.5 | 119.8285 | -2.1024 | 0.99741 | 3.4395 | 29.194 | 121.5 | 120.1523 | 2.7372 | 0.99563
3.4495 | 29.175 | 121.5 | 119.8292 | -2.1069 | 0.9974 | 3.4495 | 29.194 | 121.5 | 120.1522 | 2.7363 | 0.99564
3.4595 | 29.1751 | 121.5 | 119.83 | -2.1121 | 0.99739 | 3.4595 | 29.194 | 121.5 | 120.152 | 2.7355 | 0.99564
3.4695 | 29.1751 | 121.5 | 119.831 | -2.1181 | 0.99738 | 3.4695 | 29.1941 | 121.5 | 120.1517 | 2.7348 | 0.99564
3.4795 | 29.1752 | 121.5 | 119.8321 | -2.1247 | 0.99736 | 3.4795 | 29.1941 | 121.5 | 120.1514 | 2.7341 | 0.99564
3.4895 | 29.1753 | 121.5 | 119.8333 | -2.1317 | 0.99734 | 3.4895 | 29.1941 | 121.5 | 120.151 | 2.7335 | 0.99565
3.4995 | 29.1753 | 121.5 | 119.8346 | -2.1388 | 0.99732 | 3.4995 | 29.1941 | 121.5 | 120.1505 | 2.733 | 0.99565
3.5095 | 29.1754 | 121.5 | 119.836 | -2.1459 | 0.99731 | 3.5095 | 29.1942 | 121.5 | 120.15 | 2.7327 | 0.99565
3.5195 | 29.1754 | 121.5 | 119.8375 | -2.1526 | 0.99729 | 3.5195 | 29.1942 | 121.5 | 120.1494 | 2.7325 | 0.99565
3.5295 | 29.1755 | 121.5 | 119.8391 | -2.1583 | 0.99728 | 3.5295 | 29.1942 | 121.5 | 120.1487 | 2.7325 | 0.99565
3.5395 | 29.1756 | 121.5 | 119.8408 | -2.1627 | 0.99726 | 3.5395 | 29.1943 | 121.5 | 120.1481 | 2.7326 | 0.99565
3.5495 | 29.1756 | 121.5 | 119.8425 | -2.1652 | 0.99726 | 3.5495 | 29.1943 | 121.5 | 120.1474 | 2.733 | 0.99565
3.5595 | 29.1757 | 121.5 | 119.8444 | -2.1652 | 0.99726 | 3.5595 | 29.1943 | 121.5 | 120.1467 | 2.7335 | 0.99565
3.5695 | 29.1758 | 121.5 | 119.8464 | -2.162 | 0.99727 | 3.5695 | 29.1944 | 121.5 | 120.146 | 2.7343 | 0.99564
3.5795 | 29.1759 | 121.5 | 119.8486 | -2.155 | 0.99728 | 3.5795 | 29.1945 | 121.5 | 120.1452 | 2.7353 | 0.99564
3.5895 | 29.176 | 121.5 | 119.8509 | -2.1436 | 0.99731 | 3.5895 | 29.1945 | 121.5 | 120.1445 | 2.7366 | 0.99564
3.5995 | 29.1761 | 121.5 | 119.8534 | -2.127 | 0.99735 | 3.5995 | 29.1946 | 121.5 | 120.1438 | 2.7381 | 0.99563
3.6095 | 29.1762 | 121.5 | 119.8562 | -2.1045 | 0.99741 | 3.6095 | 29.1947 | 121.5 | 120.1432 | 2.7399 | 0.99563
3.6195 | 29.1764 | 121.5 | 119.8593 | -2.0756 | 0.99748 | 3.6195 | 29.1948 | 121.5 | 120.1425 | 2.7419 | 0.99562
3.6295 | 29.1765 | 121.5 | 119.8627 | -2.0398 | 0.99757 | 3.6295 | 29.1949 | 121.5 | 120.1419 | 2.7441 | 0.99561
3.6395 | 29.1767 | 121.5 | 119.8664 | -1.9964 | 0.99767 | 3.6395 | 29.195 | 121.5 | 120.1413 | 2.7466 | 0.9956
3.6495 | 29.1769 | 121.5 | 119.8705 | -1.9454 | 0.99779 | 3.6495 | 29.1951 | 121.5 | 120.1408 | 2.7493 | 0.9956
3.6595 | 29.1771 | 121.5 | 119.8749 | -1.8863 | 0.99792 | 3.6595 | 29.1952 | 121.5 | 120.1404 | 2.7523 | 0.99559
3.6695 | 29.1773 | 121.5 | 119.8798 | -1.8191 | 0.99806 | 3.6695 | 29.1953 | 121.5 | 120.1399 | 2.7554 | 0.99558
3.6795 | 29.1776 | 121.5 | 119.8851 | -1.7441 | 0.99822 | 3.6795 | 29.1955 | 121.5 | 120.1396 | 2.7586 | 0.99557
3.689 | 29.1778 | 121.5 | 119.8907 | -1.6613 | 0.99838 | 3.6895 | 29.1956 | 121.5 | 120.1393 | 2.7621 | 0.99555
3.699 | 29.1781 | 121.5 | 119.8967 | -1.5713 | 0.99855 | 3.6995 | 29.1958 | 121.5 | 120.139 | 2.7656 | 0.99554
3.709 | 29.1784 | 121.5 | 119.9031 | -1.4746 | 0.99872 | 3.7095 | 29.1959 | 121.5 | 120.1388 | 2.7692 | 0.99553
3.719 | 29.1787 | 121.5 | 119.9097 | -1.372 | 0.9989 | 3.7195 | 29.1961 | 121.5 | 120.1387 | 2.7728 | 0.99552
3.729 | 29.1791 | 121.5 | 119.9166 | -1.2642 | 0.99906 | 3.7295 | 29.1963 | 121.5 | 120.1386 | 2.7765 | 0.99551
3.739 | 29.1795 | 121.5 | 119.9237 | -1.1523 | 0.99922 | 3.7395 | 29.1965 | 121.5 | 120.1386 | 2.7801 | 0.9955
3.749 | 29.1798 | 121.5 | 119.9309 | -1.0371 | 0.99937 | 3.7495 | 29.1967 | 121.5 | 120.1386 | 2.7836 | 0.99549
3.759 | 29.1802 | 121.5 | 119.9381 | -0.91966 | 0.9995 | 3.7595 | 29.1969 | 121.5 | 120.1387 | 2.787 | 0.99548
3.769 | 29.1806 | 121.5 | 119.9454 | -0.80106 | 0.99962 | 3.7695 | 29.1971 | 121.5 | 120.1388 | 2.7902 | 0.99546
3.779 | 29.181 | 121.5 | 119.9525 | -0.68228 | 0.99973 | 3.7795 | 29.1973 | 121.5 | 120.139 | 2.7933 | 0.99545
3.789 | 29.1814 | 121.5 | 119.9595 | -0.56426 | 0.99981 | 3.7895 | 29.1975 | 121.5 | 120.1392 | 2.796 | 0.99545
3.799 | 29.1818 | 121.5 | 119.9663 | -0.44791 | 0.99988 | 3.7995 | 29.1978 | 121.5 | 120.1394 | 2.7985 | 0.99544
3.809 | 29.1822 | 121.5 | 119.9728 | -0.33403 | 0.99993 | 3.8095 | 29.198 | 121.5 | 120.1396 | 2.8007 | 0.99543
3.819 | 29.1825 | 121.5 | 119.979 | -0.22334 | 0.99997 | 3.8195 | 29.1983 | 121.5 | 120.1399 | 2.8025 | 0.99543
3.829 | 29.1829 | 121.5 | 119.9848 | -0.11646 | 0.99999 | 3.8295 | 29.1985 | 121.5 | 120.1402 | 2.8039 | 0.99542
3.839 | 29.1832 | 121.5 | 119.9902 | -0.013901 | 1 | 3.8395 | 29.1987 | 121.5 | 120.1405 | 2.8049 | 0.99542
3.849 | 29.1835 | 121.5 | 119.9952 | 0.083931 | 1 | 3.8495 | 29.199 | 121.5 | 120.1408 | 2.8055 | 0.99542
3.859 | 29.1838 | 121.5 | 119.9998 | 0.17673 | 0.99998 | 3.8595 | 29.1993 | 121.5 | 120.1411 | 2.8056 | 0.99542
3.869 | 29.1841 | 121.5 | 120.0038 | 0.2643 | 0.99996 | 3.8695 | 29.1995 | 121.5 | 120.1414 | 2.8053 | 0.99542
3.879 | 29.1843 | 121.5 | 120.0074 | 0.34654 | 0.99993 | 3.8795 | 29.1998 | 121.5 | 120.1418 | 2.8045 | 0.99542
3.889 | 29.1845 | 121.5 | 120.0105 | 0.42341 | 0.99989 | 3.8895 | 29.2 | 121.5 | 120.1421 | 2.8033 | 0.99542
3.899 | 29.1847 | 121.5 | 120.0132 | 0.49498 | 0.99986 | 3.8995 | 29.2003 | 121.5 | 120.1424 | 2.8016 | 0.99543
3.909 | 29.1849 | 121.5 | 120.0153 | 0.56137 | 0.99982 | 3.9095 | 29.2006 | 121.5 | 120.1427 | 2.7996 | 0.99544
3.919 | 29.185 | 121.5 | 120.0171 | 0.62275 | 0.99977 | 3.9195 | 29.2008 | 121.5 | 120.1429 | 2.7972 | 0.99544
3.929 | 29.1851 | 121.5 | 120.0184 | 0.67936 | 0.99973 | 3.9295 | 29.2011 | 121.5 | 120.1432 | 2.7945 | 0.99545
3.939 | 29.1852 | 121.5 | 120.0194 | 0.73145 | 0.99969 | 3.9395 | 29.2013 | 121.5 | 120.1435 | 2.7916 | 0.99546
3.949 | 29.1852 | 121.5 | 120.02 | 0.77931 | 0.99964 | 3.9495 | 29.2016 | 121.5 | 120.1437 | 2.7884 | 0.99547
3.959 | 29.1852 | 121.5 | 120.0203 | 0.82325 | 0.9996 | 3.9595 | 29.2019 | 121.5 | 120.144 | 2.7852 | 0.99548
3.969 | 29.1852 | 121.5 | 120.0203 | 0.86356 | 0.99956 | 3.9695 | 29.2021 | 121.5 | 120.1442 | 2.7819 | 0.99549
3.979 | 29.1852 | 121.5 | 120.0201 | 0.90057 | 0.99952 | 3.9795 | 29.2024 | 121.5 | 120.1445 | 2.7786 | 0.9955
3.989 | 29.1851 | 121.5 | 120.0198 | 0.93458 | 0.99949 | 3.9895 | 29.2026 | 121.5 | 120.1447 | 2.7754 | 0.99551
3.999 | 29.1851 | 121.5 | 120.0194 | 0.96588 | 0.99945 | 3.9995 | 29.2029 | 121.5 | 120.145 | 2.7725 | 0.99552
4.009 | 29.185 | 121.5 | 120.0189 | 0.99475 | 0.99942 | 4.0095 | 29.2032 | 121.5 | 120.1452 | 2.7699 | 0.99553
4.019 | 29.1849 | 121.5 | 120.0183 | 1.0215 | 0.99939 | 4.0195 | 29.2034 | 121.5 | 120.1455 | 2.7677 | 0.99554
4.029 | 29.1848 | 121.5 | 120.0178 | 1.0462 | 0.99936 | 4.0295 | 29.2037 | 121.5 | 120.1458 | 2.7661 | 0.99554
4.039 | 29.1847 | 121.5 | 120.0174 | 1.0693 | 0.99933 | 4.0395 | 29.2039 | 121.5 | 120.1461 | 2.765 | 0.99555
4.049 | 29.1845 | 121.5 | 120.017 | 1.0909 | 0.9993 | 4.0495 | 29.2042 | 121.5 | 120.1465 | 2.7647 | 0.99555
4.059 | 29.1844 | 121.5 | 120.0167 | 1.1111 | 0.99928 | 4.0595 | 29.2045 | 121.5 | 120.1468 | 2.7652 | 0.99555
4.069 | 29.1842 | 121.5 | 120.0166 | 1.1301 | 0.99925 | 4.0695 | 29.2047 | 121.5 | 120.1473 | 2.7666 | 0.99554
4.079 | 29.1841 | 121.5 | 120.0166 | 1.1481 | 0.99923 | 4.0795 | 29.205 | 121.5 | 120.1477 | 2.7689 | 0.99554
4.089 | 29.1839 | 121.5 | 120.0167 | 1.1651 | 0.9992 | 4.0895 | 29.2053 | 121.5 | 120.1482 | 2.7723 | 0.99553
4.099 | 29.1838 | 121.5 | 120.0169 | 1.1812 | 0.99918 | 4.0995 | 29.2056 | 121.5 | 120.1488 | 2.7767 | 0.99551
4.109 | 29.1836 | 121.5 | 120.0172 | 1.1965 | 0.99916 | 4.1095 | 29.2058 | 121.5 | 120.1494 | 2.7822 | 0.99549
4.119 | 29.1834 | 121.5 | 120.0176 | 1.211 | 0.99914 | 4.1195 | 29.2061 | 121.5 | 120.1501 | 2.7889 | 0.99547
4.129 | 29.1833 | 121.5 | 120.018 | 1.2248 | 0.99912 | 4.1295 | 29.2064 | 121.5 | 120.1508 | 2.7966 | 0.99545
4.139 | 29.1831 | 121.5 | 120.0186 | 1.2378 | 0.9991 | 4.1395 | 29.2067 | 121.5 | 120.1516 | 2.8055 | 0.99542
4.149 | 29.1829 | 121.5 | 120.0191 | 1.2501 | 0.99908 | 4.1495 | 29.207 | 121.5 | 120.1524 | 2.8154 | 0.99539
4.159 | 29.1828 | 121.5 | 120.0198 | 1.2617 | 0.99907 | 4.1595 | 29.2072 | 121.5 | 120.1533 | 2.8262 | 0.99535
4.169 | 29.1826 | 121.5 | 120.0204 | 1.2726 | 0.99905 | 4.1695 | 29.2075 | 121.5 | 120.1542 | 2.8379 | 0.99531
4.179 | 29.1825 | 121.5 | 120.0211 | 1.2827 | 0.99904 | 4.1795 | 29.2078 | 121.5 | 120.1552 | 2.8504 | 0.99527
4.189 | 29.1823 | 121.5 | 120.0218 | 1.292 | 0.99902 | 4.1895 | 29.2081 | 121.5 | 120.1562 | 2.8635 | 0.99523
4.199 | 29.1821 | 121.5 | 120.0225 | 1.3005 | 0.99901 | 4.1995 | 29.2084 | 119.1 | 120.1572 | 2.877 | 0.99518
4.209 | 29.182 | 121.5 | 120.0232 | 1.3082 | 0.999 | 4.2095 | 29.2087 | 119.1 | 120.1582 | 2.8906 | 0.99514
4.219 | 29.1818 | 121.5 | 120.024 | 1.3152 | 0.99899 | 4.2195 | 29.209 | 119.1 | 120.1592 | 2.9043 | 0.99509
4.229 | 29.1816 | 121.5 | 120.0248 | 1.3213 | 0.99898 | 4.2295 | 29.2093 | 119.1 | 120.1602 | 2.9177 | 0.99505
4.239 | 29.1815 | 121.5 | 120.0256 | 1.3267 | 0.99897 | 4.2395 | 29.2096 | 119.1 | 120.1612 | 2.9305 | 0.995
4.249 | 29.1813 | 121.5 | 120.0263 | 1.3313 | 0.99896 | 4.2495 | 29.2099 | 119.1 | 120.1621 | 2.9425 | 0.99496
4.259 | 29.1811 | 121.5 | 120.0271 | 1.3353 | 0.99896 | 4.2595 | 29.2101 | 119.1 | 120.1629 | 2.9533 | 0.99493
4.269 | 29.181 | 121.5 | 120.0279 | 1.3386 | 0.99895 | 4.2695 | 29.2104 | 119.1 | 120.1637 | 2.9625 | 0.9949
4.279 | 29.1808 | 121.5 | 120.0287 | 1.3415 | 0.99894 | 4.2795 | 29.2107 | 119.1 | 120.1643 | 2.9699 | 0.99487
4.289 | 29.1807 | 121.5 | 120.0295 | 1.3439 | 0.99894 | 4.2895 | 29.2109 | 119.1 | 120.1648 | 2.9751 | 0.99485
4.299 | 29.1805 | 121.5 | 120.0303 | 1.3461 | 0.99894 | 4.2995 | 29.2112 | 119.1 | 120.1652 | 2.9776 | 0.99484
4.309 | 29.1803 | 121.5 | 120.0311 | 1.3481 | 0.99893 | 4.3095 | 29.2114 | 119.1 | 120.1654 | 2.9772 | 0.99485
4.319 | 29.1802 | 121.5 | 120.0319 | 1.3503 | 0.99893 | 4.3195 | 29.2116 | 119.1 | 120.1654 | 2.9734 | 0.99486
4.329 | 29.18 | 121.5 | 120.0326 | 1.3527 | 0.99893 | 4.3295 | 29.2118 | 119.1 | 120.1651 | 2.9659 | 0.99489
4.339 | 29.1798 | 121.5 | 120.0334 | 1.3555 | 0.99892 | 4.3395 | 29.2119 | 119.1 | 120.1647 | 2.9543 | 0.99493
4.349 | 29.1797 | 121.5 | 120.0341 | 1.3591 | 0.99892 | 4.3495 | 29.2121 | 119.1 | 120.1639 | 2.9382 | 0.99498
4.359 | 29.1795 | 121.5 | 120.0349 | 1.3637 | 0.99891 | 4.3595 | 29.2122 | 119.1 | 120.1629 | 2.9174 | 0.99505
4.369 | 29.1794 | 121.5 | 120.0357 | 1.3694 | 0.9989 | 4.3695 | 29.2123 | 119.1 | 120.1616 | 2.8915 | 0.99514
4.379 | 29.1792 | 121.5 | 120.0365 | 1.3766 | 0.99889 | 4.3795 | 29.2124 | 119.1 | 120.16 | 2.8603 | 0.99524
4.389 | 29.179 | 121.5 | 120.0373 | 1.3855 | 0.99887 | 4.3895 | 29.2124 | 119.1 | 120.158 | 2.8234 | 0.99536
4.399 | 29.1789 | 121.5 | 120.0382 | 1.3962 | 0.99886 | 4.3995 | 29.2124 | 119.1 | 120.1557 | 2.7808 | 0.9955
4.409 | 29.1787 | 121.5 | 120.0391 | 1.4091 | 0.99884 | 4.4095 | 29.2124 | 119.1 | 120.153 | 2.7322 | 0.99565
4.419 | 29.1786 | 121.5 | 120.0401 | 1.4242 | 0.99881 | 4.4195 | 29.2124 | 119.1 | 120.15 | 2.6776 | 0.99583
4.429 | 29.1785 | 121.5 | 120.0412 | 1.4417 | 0.99878 | 4.4295 | 29.2123 | 119.1 | 120.1466 | 2.6167 | 0.99601
4.439 | 29.1783 | 121.5 | 120.0423 | 1.4617 | 0.99875 | 4.4395 | 29.2122 | 119.1 | 120.1428 | 2.5497 | 0.99621
4.449 | 29.1782 | 121.5 | 120.0434 | 1.4843 | 0.99871 | 4.4495 | 29.212 | 119.1 | 120.1386 | 2.4764 | 0.99643
4.459 | 29.1781 | 121.5 | 120.0446 | 1.5094 | 0.99867 | 4.4595 | 29.2118 | 119.1 | 120.134 | 2.3971 | 0.99665
4.469 | 29.178 | 121.5 | 120.0459 | 1.537 | 0.99862 | 4.4695 | 29.2116 | 119.1 | 120.1291 | 2.3117 | 0.99688
4.479 | 29.1779 | 121.5 | 120.0471 | 1.567 | 0.99856 | 4.4795 | 29.2114 | 119.1 | 120.1238 | 2.2205 | 0.99712
4.489 | 29.1779 | 121.5 | 120.0484 | 1.5992 | 0.9985 | 4.4895 | 29.2111 | 119.1 | 120.1181 | 2.1237 | 0.99737
4.499 | 29.1778 | 121.5 | 120.0496 | 1.6334 | 0.99844 | 4.4995 | 29.2108 | 119.1 | 120.1121 | 2.0216 | 0.99761
4.509 | 29.1778 | 121.5 | 120.0507 | 1.6694 | 0.99837 | 4.5095 | 29.2105 | 119.1 | 120.1058 | 1.9144 | 0.99786
4.519 | 29.1777 | 121.5 | 120.0519 | 1.7069 | 0.99829 | 4.5195 | 29.2101 | 119.1 | 120.0992 | 1.8025 | 0.9981
4.529 | 29.1777 | 121.5 | 120.0529 | 1.7456 | 0.99821 | 4.5295 | 29.2097 | 119.1 | 120.0922 | 1.6864 | 0.99834
4.539 | 29.1777 | 121.5 | 120.0538 | 1.7852 | 0.99813 | 4.5395 | 29.2093 | 119.1 | 120.085 | 1.5665 | 0.99857
4.549 | 29.1777 | 121.5 | 120.0547 | 1.8254 | 0.99805 | 4.5495 | 29.2089 | 119.1 | 120.0776 | 1.4431 | 0.99878
4.559 | 29.1777 | 121.5 | 120.0554 | 1.8659 | 0.99796 | 4.5595 | 29.2084 | 119.1 | 120.0699 | 1.3169 | 0.99899
4.569 | 29.1777 | 121.5 | 120.0561 | 1.9064 | 0.99787 | 4.5695 | 29.2079 | 119.1 | 120.0621 | 1.1884 | 0.99917
4.579 | 29.1777 | 121.5 | 120.0566 | 1.9466 | 0.99778 | 4.5795 | 29.2075 | 119.1 | 120.0541 | 1.058 | 0.99934
4.589 | 29.1777 | 121.5 | 120.0571 | 1.9862 | 0.99769 | 4.5895 | 29.207 | 119.1 | 120.046 | 0.9263 | 0.9995
4.599 | 29.1777 | 121.5 | 120.0575 | 2.025 | 0.9976 | 4.5995 | 29.2065 | 119.1 | 120.0378 | 0.7939 | 0.99963
4.609 | 29.1778 | 121.5 | 120.0578 | 2.0628 | 0.99751 | 4.6095 | 29.206 | 119.1 | 120.0296 | 0.66131 | 0.99974
4.619 | 29.1778 | 121.5 | 120.0581 | 2.0994 | 0.99742 | 4.6195 | 29.2055 | 119.1 | 120.0213 | 0.52908 | 0.99984
4.629 | 29.1778 | 121.5 | 120.0583 | 2.1346 | 0.99733 | 4.6295 | 29.205 | 119.1 | 120.013 | 0.39775 | 0.99991
4.639 | 29.1777 | 121.5 | 120.0585 | 2.1683 | 0.99725 | 4.6395 | 29.2045 | 119.1 | 120.0047 | 0.26784 | 0.99996
4.649 | 29.1777 | 121.5 | 120.0587 | 2.2005 | 0.99717 | 4.6495 | 29.204 | 119.1 | 119.9966 | 0.13985 | 0.99999
4.659 | 29.1777 | 121.5 | 120.0589 | 2.231 | 0.99709 | 4.6595 | 29.2035 | 119.1 | 119.9885 | 0.014254 | 1
4.669 | 29.1777 | 121.5 | 120.0592 | 2.2599 | 0.99701 | 4.6695 | 29.2031 | 119.1 | 119.9805 | -0.10851 | 0.99999
4.679 | 29.1776 | 121.5 | 120.0594 | 2.287 | 0.99694 | 4.6795 | 29.2026 | 119.1 | 119.9728 | -0.22802 | 0.99997
4.689 | 29.1776 | 121.5 | 120.0598 | 2.3124 | 0.99687 | 4.6895 | 29.2022 | 119.1 | 119.9651 | -0.3439 | 0.99993
4.699 | 29.1775 | 121.5 | 120.0602 | 2.3362 | 0.99681 | 4.6995 | 29.2018 | 119.1 | 119.9577 | -0.4558 | 0.99988
4.709 | 29.1775 | 121.5 | 120.0607 | 2.3584 | 0.99675 | 4.7095 | 29.2014 | 119.1 | 119.9506 | -0.56344 | 0.99981
4.719 | 29.1774 | 121.5 | 120.0613 | 2.379 | 0.99669 | 4.7195 | 29.201 | 119.1 | 119.9436 | -0.66655 | 0.99974
4.729 | 29.1773 | 121.5 | 120.062 | 2.398 | 0.99664 | 4.7295 | 29.2007 | 119.1 | 119.937 | -0.7649 | 0.99966
4.739 | 29.1773 | 121.5 | 120.0627 | 2.4157 | 0.99659 | 4.7395 | 29.2004 | 119.1 | 119.9306 | -0.85834 | 0.99957
4.749 | 29.1772 | 121.5 | 120.0636 | 2.4321 | 0.99654 | 4.7495 | 29.2001 | 119.1 | 119.9245 | -0.94671 | 0.99947
4.759 | 29.1771 | 121.5 | 120.0645 | 2.4472 | 0.9965 | 4.7595 | 29.1999 | 119.1 | 119.9188 | -1.0299 | 0.99938
4.769 | 29.177 | 121.5 | 120.0654 | 2.4611 | 0.99646 | 4.7695 | 29.1996 | 119.1 | 119.9133 | -1.108 | 0.99928
4.779 | 29.1769 | 121.5 | 120.0665 | 2.474 | 0.99642 | 4.7795 | 29.1995 | 119.1 | 119.9082 | -1.1808 | 0.99918
4.789 | 29.1767 | 121.5 | 120.0675 | 2.4859 | 0.99639 | 4.7895 | 29.1993 | 119.1 | 119.9034 | -1.2485 | 0.99909
4.799 | 29.1766 | 121.5 | 120.0686 | 2.4969 | 0.99636 | 4.7995 | 29.1992 | 119.1 | 119.8989 | -1.311 | 0.99899
4.809 | 29.1765 | 121.5 | 120.0697 | 2.5071 | 0.99633 | 4.8095 | 29.1991 | 119.1 | 119.8948 | -1.3685 | 0.9989
4.819 | 29.1764 | 121.5 | 120.0707 | 2.5166 | 0.9963 | 4.8195 | 29.199 | 119.1 | 119.891 | -1.4211 | 0.99882
4.829 | 29.1762 | 121.5 | 120.0717 | 2.5254 | 0.99628 | 4.8295 | 29.1989 | 119.1 | 119.8875 | -1.469 | 0.99874
4.839 | 29.1761 | 121.5 | 120.0726 | 2.5336 | 0.99625 | 4.8395 | 29.1989 | 119.1 | 119.8844 | -1.5123 | 0.99866
4.849 | 29.1759 | 121.5 | 120.0735 | 2.5413 | 0.99623 | 4.8495 | 29.1989 | 119.1 | 119.8816 | -1.5513 | 0.99859
4.859 | 29.1758 | 121.5 | 120.0743 | 2.5485 | 0.99621 | 4.8595 | 29.199 | 119.1 | 119.879 | -1.5861 | 0.99853
4.869 | 29.1756 | 121.5 | 120.075 | 2.5553 | 0.99619 | 4.8695 | 29.199 | 119.1 | 119.8768 | -1.617 | 0.99847
4.879 | 29.1755 | 121.5 | 120.0756 | 2.5617 | 0.99617 | 4.8795 | 29.1991 | 119.1 | 119.8748 | -1.6442 | 0.99842
4.889 | 29.1753 | 121.5 | 120.0761 | 2.5677 | 0.99615 | 4.8895 | 29.1992 | 119.1 | 119.8731 | -1.668 | 0.99837
4.899 | 29.1751 | 121.5 | 120.0765 | 2.5735 | 0.99613 | 4.8995 | 29.1993 | 119.1 | 119.8717 | -1.6886 | 0.99833
4.909 | 29.175 | 121.5 | 120.0769 | 2.5789 | 0.99612 | 4.9095 | 29.1994 | 119.1 | 119.8704 | -1.7064 | 0.9983
4.919 | 29.1748 | 121.5 | 120.0772 | 2.5841 | 0.9961 | 4.9195 | 29.1996 | 119.1 | 119.8694 | -1.7216 | 0.99827
4.929 | 29.1746 | 121.5 | 120.0774 | 2.589 | 0.99608 | 4.9295 | 29.1998 | 119.1 | 119.8686 | -1.7344 | 0.99824
4.939 | 29.1744 | 121.5 | 120.0775 | 2.5937 | 0.99607 | 4.9395 | 29.1999 | 119.1 | 119.8679 | -1.7451 | 0.99822
4.949 | 29.1742 | 121.5 | 120.0776 | 2.5982 | 0.99606 | 4.9495 | 29.2001 | 119.1 | 119.8674 | -1.7539 | 0.9982
4.959 | 29.174 | 121.5 | 120.0777 | 2.6025 | 0.99604 | 4.9595 | 29.2003 | 119.1 | 119.8671 | -1.7612 | 0.99819
4.969 | 29.1738 | 121.5 | 120.0778 | 2.6065 | 0.99603 | 4.9695 | 29.2005 | 119.1 | 119.8668 | -1.7671 | 0.99817
4.979 | 29.1736 | 121.5 | 120.0779 | 2.6104 | 0.99602 | 4.9795 | 29.2008 | 119.1 | 119.8666 | -1.7719 | 0.99816
4.989 | 29.1734 | 121.5 | 120.0779 | 2.614 | 0.99601 | 4.9895 | 29.201 | 119.1 | 119.8665 | -1.7758 | 0.99816
4.999 | 29.1732 | 121.5 | 120.078 | 2.6174 | 0.996 | 4.9995 | 29.2012 | 119.1 | 119.8664 | -1.779 | 0.99815
5.009 | 29.173 | 121.5 | 120.078 | 2.6205 | 0.99599 | 5.0095 | 29.2014 | 119.1 | 119.8663 | -1.7817 | 0.99814
5.019 | 29.1728 | 121.5 | 120.0781 | 2.6235 | 0.99598 | 5.0195 | 29.2017 | 119.1 | 119.8662 | -1.784 | 0.99814
5.029 | 29.1726 | 121.5 | 120.0782 | 2.6262 | 0.99597 | 5.0295 | 29.2019 | 119.1 | 119.8661 | -1.7863 | 0.99813
5.039 | 29.1724 | 121.5 | 120.0783 | 2.6286 | 0.99596 | 5.0395 | 29.2021 | 119.1 | 119.8659 | -1.7885 | 0.99813
5.049 | 29.1722 | 121.5 | 120.0784 | 2.6308 | 0.99596 | 5.0495 | 29.2023 | 119.1 | 119.8657 | -1.7909 | 0.99812
5.059 | 29.172 | 121.5 | 120.0785 | 2.6328 | 0.99595 | 5.0595 | 29.2026 | 119.1 | 119.8654 | -1.7936 | 0.99812
5.069 | 29.1718 | 121.5 | 120.0786 | 2.6346 | 0.99595 | 5.0695 | 29.2028 | 119.1 | 119.865 | -1.7967 | 0.99811
5.079 | 29.1716 | 121.5 | 120.0787 | 2.6361 | 0.99594 | 5.0795 | 29.203 | 119.1 | 119.8644 | -1.8003 | 0.99811
5.089 | 29.1713 | 121.5 | 120.0788 | 2.6375 | 0.99594 | 5.0895 | 29.2032 | 119.1 | 119.8638 | -1.8046 | 0.9981
5.099 | 29.1711 | 121.5 | 120.079 | 2.6386 | 0.99593 | 5.0995 | 29.2034 | 119.1 | 119.863 | -1.8095 | 0.99809
5.109 | 29.1709 | 121.5 | 120.0791 | 2.6397 | 0.99593 | 5.1095 | 29.2036 | 119.1 | 119.862 | -1.8152 | 0.99807
5.119 | 29.1707 | 121.5 | 120.0792 | 2.6406 | 0.99593 | 5.1195 | 29.2038 | 119.1 | 119.8608 | -1.8217 | 0.99806
5.129 | 29.1705 | 121.5 | 120.0793 | 2.6414 | 0.99592 | 5.1295 | 29.204 | 119.1 | 119.8595 | -1.829 | 0.99804
5.139 | 29.1703 | 121.5 | 120.0795 | 2.6422 | 0.99592 | 5.1395 | 29.2042 | 119.1 | 119.858 | -1.8373 | 0.99803
5.149 | 29.1701 | 121.5 | 120.0796 | 2.643 | 0.99592 | 5.1495 | 29.2044 | 119.1 | 119.8564 | -1.8466 | 0.99801
5.159 | 29.1699 | 121.5 | 120.0796 | 2.6438 | 0.99592 | 5.1595 | 29.2046 | 119.1 | 119.8545 | -1.8568 | 0.99798
5.169 | 29.1697 | 121.5 | 120.0797 | 2.6448 | 0.99591 | 5.1695 | 29.2047 | 119.1 | 119.8525 | -1.868 | 0.99796
5.179 | 29.1695 | 121.5 | 120.0798 | 2.646 | 0.99591 | 5.1795 | 29.2049 | 119.1 | 119.8503 | -1.8802 | 0.99793
5.189 | 29.1693 | 121.5 | 120.0798 | 2.6475 | 0.99591 | 5.1895 | 29.2051 | 119.1 | 119.8479 | -1.8933 | 0.99791
5.199 | 29.1691 | 121.5 | 120.0798 | 2.6492 | 0.9959 | 5.1995 | 29.2052 | 119.1 | 119.8454 | -1.9075 | 0.99787
5.209 | 29.1689 | 121.5 | 120.0798 | 2.6514 | 0.99589 | 5.2095 | 29.2053 | 119.1 | 119.8427 | -1.9226 | 0.99784
5.219 | 29.1687 | 121.5 | 120.0799 | 2.6539 | 0.99589 | 5.2195 | 29.2055 | 119.1 | 119.8399 | -1.9387 | 0.9978
5.229 | 29.1685 | 121.5 | 120.0799 | 2.657 | 0.99588 | 5.2295 | 29.2056 | 119.1 | 119.8369 | -1.9557 | 0.99777
5.239 | 29.1684 | 121.5 | 120.08 | 2.6606 | 0.99587 | 5.2395 | 29.2057 | 119.1 | 119.8338 | -1.9735 | 0.99772
5.249 | 29.1682 | 121.5 | 120.0801 | 2.6648 | 0.99585 | 5.2495 | 29.2058 | 119.1 | 119.8307 | -1.9922 | 0.99768
5.259 | 29.168 | 121.5 | 120.0802 | 2.6696 | 0.99584 | 5.2595 | 29.2059 | 119.1 | 119.8275 | -2.0116 | 0.99764
5.269 | 29.1679 | 121.5 | 120.0804 | 2.675 | 0.99582 | 5.2695 | 29.206 | 119.1 | 119.8242 | -2.0318 | 0.99759
5.279 | 29.1677 | 121.5 | 120.0808 | 2.6811 | 0.9958 | 5.2795 | 29.2061 | 119.1 | 119.8209 | -2.0527 | 0.99754
5.289 | 29.1676 | 121.5 | 120.0812 | 2.6877 | 0.99578 | 5.2895 | 29.2062 | 119.1 | 119.8175 | -2.0742 | 0.99749
5.299 | 29.1674 | 121.5 | 120.0817 | 2.6951 | 0.99576 | 5.2995 | 29.2063 | 119.1 | 119.8142 | -2.0962 | 0.99743
5.309 | 29.1673 | 121.5 | 120.0823 | 2.703 | 0.99573 | 5.3095 | 29.2064 | 119.1 | 119.8109 | -2.1187 | 0.99738
5.319 | 29.1672 | 121.5 | 120.083 | 2.7115 | 0.99571 | 5.3195 | 29.2065 | 119.1 | 119.8076 | -2.1415 | 0.99732
5.329 | 29.167 | 121.5 | 120.0839 | 2.7205 | 0.99568 | 5.3295 | 29.2065 | 119.1 | 119.8044 | -2.1648 | 0.99726
5.339 | 29.1669 | 121.5 | 120.0849 | 2.7299 | 0.99565 | 5.3395 | 29.2066 | 119.1 | 119.8013 | -2.1882 | 0.99721
5.349 | 29.1668 | 121.5 | 120.086 | 2.7398 | 0.99562 | 5.3495 | 29.2067 | 119.1 | 119.7983 | -2.2118 | 0.99714
5.359 | 29.1667 | 121.5 | 120.0872 | 2.75 | 0.99558 | 5.3595 | 29.2067 | 119.1 | 119.7954 | -2.2355 | 0.99708
5.369 | 29.1666 | 121.5 | 120.0885 | 2.7605 | 0.99555 | 5.3695 | 29.2068 | 119.1 | 119.7926 | -2.2592 | 0.99702
5.379 | 29.1665 | 121.5 | 120.0898 | 2.7711 | 0.99552 | 5.3795 | 29.2069 | 119.1 | 119.79 | -2.2828 | 0.99696
5.389 | 29.1665 | 121.5 | 120.0913 | 2.7819 | 0.99548 | 5.3895 | 29.2069 | 119.1 | 119.7876 | -2.3063 | 0.9969
5.399 | 29.1664 | 121.5 | 120.0928 | 2.7926 | 0.99545 | 5.3995 | 29.207 | 119.1 | 119.7853 | -2.3295 | 0.99683
5.409 | 29.1663 | 121.5 | 120.0943 | 2.8033 | 0.99541 | 5.4095 | 29.2071 | 119.1 | 119.7832 | -2.3524 | 0.99677
5.419 | 29.1662 | 121.5 | 120.0957 | 2.8139 | 0.99538 | 5.4195 | 29.2071 | 119.1 | 119.7813 | -2.3749 | 0.99671
5.429 | 29.1662 | 121.5 | 120.0971 | 2.8243 | 0.99534 | 5.4295 | 29.2072 | 119.1 | 119.7796 | -2.397 | 0.99665
5.439 | 29.1661 | 121.5 | 120.0985 | 2.8344 | 0.99531 | 5.4395 | 29.2073 | 119.1 | 119.778 | -2.4186 | 0.99659
5.449 | 29.1661 | 121.5 | 120.0997 | 2.8442 | 0.99528 | 5.4495 | 29.2074 | 119.1 | 119.7767 | -2.4396 | 0.99653
5.459 | 29.166 | 121.5 | 120.1007 | 2.8536 | 0.99525 | 5.4595 | 29.2074 | 119.1 | 119.7756 | -2.4599 | 0.99647
5.469 | 29.1659 | 121.5 | 120.1016 | 2.8626 | 0.99522 | 5.4695 | 29.2075 | 119.1 | 119.7746 | -2.4796 | 0.99642
5.479 | 29.1659 | 121.5 | 120.1024 | 2.8712 | 0.99519 | 5.4795 | 29.2076 | 119.1 | 119.7739 | -2.4986 | 0.99636
5.489 | 29.1658 | 121.5 | 120.1029 | 2.8794 | 0.99516 | 5.4895 | 29.2077 | 119.1 | 119.7733 | -2.5168 | 0.99631
5.499 | 29.1657 | 121.5 | 120.1032 | 2.8872 | 0.99514 | 5.4995 | 29.2078 | 119.1 | 119.7729 | -2.5343 | 0.99626
5.509 | 29.1656 | 121.5 | 120.1034 | 2.8944 | 0.99511 | 5.5095 | 29.2079 | 119.1 | 119.7727 | -2.5509 | 0.99621
5.519 | 29.1656 | 121.5 | 120.1033 | 2.9013 | 0.99509 | 5.5195 | 29.208 | 119.1 | 119.7726 | -2.5668 | 0.99616
5.529 | 29.1655 | 121.5 | 120.1031 | 2.9076 | 0.99507 | 5.5295 | 29.2081 | 119.1 | 119.7726 | -2.5817 | 0.99612
5.539 | 29.1654 | 121.5 | 120.1027 | 2.9136 | 0.99505 | 5.5395 | 29.2082 | 119.1 | 119.7728 | -2.5959 | 0.99607
5.549 | 29.1653 | 121.5 | 120.1022 | 2.9191 | 0.99503 | 5.5495 | 29.2083 | 119.1 | 119.7731 | -2.6092 | 0.99603
5.559 | 29.1652 | 121.5 | 120.1015 | 2.9242 | 0.99501 | 5.5595 | 29.2085 | 119.1 | 119.7735 | -2.6217 | 0.996
5.569 | 29.1651 | 121.5 | 120.1007 | 2.9289 | 0.99499 | 5.5695 | 29.2086 | 119.1 | 119.7739 | -2.6334 | 0.99596
5.579 | 29.1649 | 121.5 | 120.0999 | 2.9332 | 0.99498 | 5.5795 | 29.2087 | 119.1 | 119.7744 | -2.6443 | 0.99593
5.589 | 29.1648 | 121.5 | 120.099 | 2.9372 | 0.99497 | 5.5895 | 29.2089 | 119.1 | 119.775 | -2.6544 | 0.9959
5.599 | 29.1647 | 121.5 | 120.0981 | 2.9408 | 0.99496 | 5.5995 | 29.209 | 119.1 | 119.7756 | -2.6638 | 0.99587
5.609 | 29.1646 | 121.5 | 120.0971 | 2.9441 | 0.99494 | 5.6095 | 29.2092 | 119.1 | 119.7761 | -2.6724 | 0.99584
5.619 | 29.1645 | 121.5 | 120.0962 | 2.947 | 0.99493 | 5.6195 | 29.2093 | 119.1 | 119.7767 | -2.6804 | 0.99582
5.629 | 29.1643 | 121.5 | 120.0952 | 2.9497 | 0.99492 | 5.6295 | 29.2095 | 119.1 | 119.7773 | -2.6878 | 0.99579
5.639 | 29.1642 | 121.5 | 120.0943 | 2.9521 | 0.99492 | 5.6395 | 29.2096 | 119.1 | 119.7778 | -2.6946 | 0.99577
5.649 | 29.1641 | 121.5 | 120.0934 | 2.9543 | 0.99491 | 5.6495 | 29.2098 | 119.1 | 119.7783 | -2.7008 | 0.99575
5.659 | 29.164 | 121.5 | 120.0925 | 2.9562 | 0.9949 | 5.6595 | 29.2099 | 119.1 | 119.7788 | -2.7065 | 0.99573
5.669 | 29.1638 | 121.5 | 120.0916 | 2.9579 | 0.9949 | 5.6695 | 29.2101 | 119.1 | 119.7791 | -2.7118 | 0.99572
5.679 | 29.1637 | 121.5 | 120.0907 | 2.9594 | 0.99489 | 5.6795 | 29.2103 | 119.1 | 119.7794 | -2.7166 | 0.9957
5.689 | 29.1636 | 121.5 | 120.0899 | 2.9607 | 0.99489 | 5.6895 | 29.2104 | 119.1 | 119.7796 | -2.721 | 0.99569
5.699 | 29.1635 | 121.5 | 120.0892 | 2.9618 | 0.99488 | 5.6995 | 29.2106 | 119.1 | 119.7797 | -2.7252 | 0.99568
5.709 | 29.1634 | 121.5 | 120.0885 | 2.9629 | 0.99488 | 5.7095 | 29.2107 | 119.1 | 119.7797 | -2.729 | 0.99566
5.719 | 29.1632 | 121.5 | 120.0878 | 2.9638 | 0.99488 | 5.7195 | 29.2109 | 119.1 | 119.7796 | -2.7326 | 0.99565
5.729 | 29.1631 | 121.5 | 120.0873 | 2.9646 | 0.99487 | 5.7295 | 29.211 | 119.1 | 119.7794 | -2.7359 | 0.99564
5.739 | 29.163 | 121.5 | 120.0868 | 2.9654 | 0.99487 | 5.7395 | 29.2112 | 119.1 | 119.779 | -2.739 | 0.99563
5.749 | 29.1629 | 121.5 | 120.0864 | 2.9661 | 0.99487 | 5.7495 | 29.2114 | 119.1 | 119.7786 | -2.742 | 0.99562
5.759 | 29.1628 | 121.5 | 120.0862 | 2.9669 | 0.99486 | 5.7595 | 29.2115 | 119.1 | 119.7781 | -2.7449 | 0.99561
5.769 | 29.1626 | 121.5 | 120.086 | 2.9676 | 0.99486 | 5.7695 | 29.2117 | 119.1 | 119.7774 | -2.7476 | 0.99561
5.779 | 29.1625 | 121.5 | 120.086 | 2.9684 | 0.99486 | 5.7795 | 29.2118 | 119.1 | 119.7767 | -2.7502 | 0.9956
5.789 | 29.1624 | 121.5 | 120.0862 | 2.9692 | 0.99486 | 5.7895 | 29.212 | 119.1 | 119.7759 | -2.7528 | 0.99559
5.799 | 29.1623 | 121.5 | 120.0864 | 2.97 | 0.99485 | 5.7995 | 29.2121 | 119.1 | 119.7749 | -2.7552 | 0.99558
5.809 | 29.1621 | 121.5 | 120.0868 | 2.9709 | 0.99485 | 5.8095 | 29.2122 | 119.1 | 119.774 | -2.7576 | 0.99557
5.819 | 29.162 | 121.5 | 120.0874 | 2.9719 | 0.99485 | 5.8195 | 29.2124 | 119.1 | 119.7729 | -2.7599 | 0.99557
5.829 | 29.1619 | 121.5 | 120.088 | 2.9729 | 0.99484 | 5.8295 | 29.2125 | 119.1 | 119.7718 | -2.762 | 0.99556
5.839 | 29.1618 | 121.5 | 120.0888 | 2.974 | 0.99484 | 5.8395 | 29.2126 | 119.1 | 119.7707 | -2.7641 | 0.99555
5.849 | 29.1617 | 121.5 | 120.0896 | 2.975 | 0.99484 | 5.8495 | 29.2128 | 119.1 | 119.7695 | -2.7661 | 0.99555
5.859 | 29.1615 | 121.5 | 120.0905 | 2.9761 | 0.99483 | 5.8595 | 29.2129 | 119.1 | 119.7684 | -2.7679 | 0.99554
5.869 | 29.1614 | 121.5 | 120.0915 | 2.9772 | 0.99483 | 5.8695 | 29.213 | 119.1 | 119.7672 | -2.7696 | 0.99554
5.879 | 29.1613 | 121.5 | 120.0925 | 2.9783 | 0.99482 | 5.8795 | 29.2131 | 119.1 | 119.766 | -2.771 | 0.99553
5.889 | 29.1612 | 121.5 | 120.0935 | 2.9794 | 0.99482 | 5.8895 | 29.2132 | 119.1 | 119.7649 | -2.7723 | 0.99553
5.899 | 29.1612 | 121.5 | 120.0946 | 2.9804 | 0.99482 | 5.8995 | 29.2134 | 119.1 | 119.7638 | -2.7733 | 0.99552
5.909 | 29.1611 | 121.5 | 120.0957 | 2.9814 | 0.99481 | 5.9095 | 29.2135 | 119.1 | 119.7627 | -2.7741 | 0.99552
5.919 | 29.161 | 121.5 | 120.0967 | 2.9823 | 0.99481 | 5.9195 | 29.2136 | 119.1 | 119.7618 | -2.7745 | 0.99552
5.929 | 29.1609 | 121.5 | 120.0978 | 2.9832 | 0.99481 | 5.9295 | 29.2137 | 119.1 | 119.7609 | -2.7746 | 0.99552
5.939 | 29.1609 | 121.5 | 120.0988 | 2.984 | 0.99481 | 5.9395 | 29.2138 | 119.1 | 119.7601 | -2.7744 | 0.99552
5.949 | 29.1608 | 121.5 | 120.0999 | 2.9848 | 0.9948 | 5.9495 | 29.2139 | 119.1 | 119.7594 | -2.7737 | 0.99552
5.959 | 29.1608 | 121.5 | 120.1009 | 2.9854 | 0.9948 | 5.9595 | 29.214 | 119.1 | 119.7588 | -2.7726 | 0.99553
5.969 | 29.1607 | 121.5 | 120.1018 | 2.9861 | 0.9948 | 5.9695 | 29.2141 | 119.1 | 119.7584 | -2.771 | 0.99553
5.979 | 29.1607 | 121.5 | 120.1028 | 2.9867 | 0.9948 | 5.9795 | 29.2142 | 119.1 | 119.7581 | -2.769 | 0.99554
5.989 | 29.1606 | 121.5 | 120.1037 | 2.9873 | 0.99479 | 5.9895 | 29.2144 | 119.1 | 119.7579 | -2.7664 | 0.99555
5.999 | 29.1606 | 121.5 | 120.1045 | 2.9878 | 0.99479 | 5.9995 | 29.2145 | 119.1 | 119.7579 | -2.7633 | 0.99556
6.009 | 29.1606 | 121.5 | 120.1053 | 2.9884 | 0.99479 | 6.0095 | 29.2146 | 119.1 | 119.758 | -2.7596 | 0.99557
6.019 | 29.1605 | 121.5 | 120.106 | 2.9889 | 0.99479 | 6.0195 | 29.2147 | 119.1 | 119.7583 | -2.7553 | 0.99558
6.029 | 29.1605 | 121.5 | 120.1066 | 2.9895 | 0.99479 | 6.0295 | 29.2148 | 119.1 | 119.7587 | -2.7505 | 0.9956
6.039 | 29.1605 | 121.5 | 120.1071 | 2.9901 | 0.99478 | 6.0395 | 29.2149 | 119.1 | 119.7592 | -2.7451 | 0.99561
6.049 | 29.1604 | 121.5 | 120.1075 | 2.9907 | 0.99478 | 6.0495 | 29.215 | 119.1 | 119.76 | -2.7391 | 0.99563
6.059 | 29.1604 | 121.5 | 120.1078 | 2.9914 | 0.99478 | 6.0595 | 29.2151 | 119.1 | 119.7608 | -2.7325 | 0.99565
6.069 | 29.1604 | 121.5 | 120.1079 | 2.9922 | 0.99478 | 6.0695 | 29.2152 | 119.1 | 119.7618 | -2.7253 | 0.99568
6.079 | 29.1604 | 121.5 | 120.108 | 2.993 | 0.99477 | 6.0795 | 29.2154 | 119.1 | 119.7629 | -2.7175 | 0.9957
6.089 | 29.1603 | 121.5 | 120.1079 | 2.9939 | 0.99477 | 6.0895 | 29.2155 | 119.1 | 119.7642 | -2.7092 | 0.99573
6.099 | 29.1603 | 121.5 | 120.1077 | 2.9949 | 0.99477 | 6.0995 | 29.2156 | 119.1 | 119.7655 | -2.7004 | 0.99576
6.109 | 29.1603 | 121.5 | 120.1073 | 2.996 | 0.99476 | 6.1095 | 29.2157 | 119.1 | 119.767 | -2.6911 | 0.99578
6.119 | 29.1602 | 121.5 | 120.1069 | 2.9971 | 0.99476 | 6.1195 | 29.2158 | 119.1 | 119.7685 | -2.6813 | 0.99581
6.129 | 29.1602 | 121.5 | 120.1063 | 2.9983 | 0.99476 | 6.1295 | 29.2159 | 119.1 | 119.7701 | -2.6711 | 0.99585
6.139 | 29.1601 | 121.5 | 120.1056 | 2.9995 | 0.99475 | 6.1395 | 29.2161 | 119.1 | 119.7718 | -2.6605 | 0.99588
6.149 | 29.1601 | 121.5 | 120.1048 | 3.0007 | 0.99475 | 6.1495 | 29.2162 | 119.1 | 119.7735 | -2.6496 | 0.99591
6.159 | 29.1601 | 121.5 | 120.1039 | 3.002 | 0.99474 | 6.1595 | 29.2163 | 119.1 | 119.7753 | -2.6383 | 0.99595
6.169 | 29.16 | 121.5 | 120.1028 | 3.0033 | 0.99474 | 6.1695 | 29.2164 | 119.1 | 119.7771 | -2.6268 | 0.99598
6.179 | 29.16 | 121.5 | 120.1017 | 3.0046 | 0.99473 | 6.1795 | 29.2165 | 119.1 | 119.7788 | -2.6151 | 0.99602
6.189 | 29.1599 | 121.5 | 120.1004 | 3.0059 | 0.99473 | 6.1895 | 29.2166 | 119.1 | 119.7806 | -2.6032 | 0.99605
6.199 | 29.1599 | 121.5 | 120.0991 | 3.0071 | 0.99472 | 6.1995 | 29.2167 | 119.1 | 119.7824 | -2.5913 | 0.99609
6.209 | 29.1598 | 121.5 | 120.0977 | 3.0083 | 0.99472 | 6.2095 | 29.2168 | 119.1 | 119.7841 | -2.5792 | 0.99613
6.219 | 29.1598 | 121.5 | 120.0961 | 3.0095 | 0.99472 | 6.2195 | 29.2169 | 119.1 | 119.7858 | -2.5672 | 0.99616
6.229 | 29.1598 | 121.5 | 120.0945 | 3.0107 | 0.99471 | 6.2295 | 29.217 | 119.1 | 119.7874 | -2.5552 | 0.9962
6.239 | 29.1597 | 121.5 | 120.0929 | 3.0117 | 0.99471 | 6.2395 | 29.2171 | 119.1 | 119.789 | -2.5434 | 0.99623
6.249 | 29.1597 | 121.5 | 120.0911 | 3.0128 | 0.9947 | 6.2495 | 29.2172 | 119.1 | 119.7905 | -2.5316 | 0.99627
6.259 | 29.1596 | 121.5 | 120.0893 | 3.0137 | 0.9947 | 6.2595 | 29.2173 | 119.1 | 119.7919 | -2.5201 | 0.9963
6.269 | 29.1596 | 121.5 | 120.0875 | 3.0146 | 0.9947 | 6.2695 | 29.2173 | 119.1 | 119.7932 | -2.5088 | 0.99633
6.279 | 29.1596 | 121.5 | 120.0856 | 3.0155 | 0.99469 | 6.2795 | 29.2174 | 119.1 | 119.7945 | -2.4978 | 0.99637
6.289 | 29.1596 | 121.5 | 120.0836 | 3.0162 | 0.99469 | 6.2895 | 29.2175 | 119.1 | 119.7956 | -2.4871 | 0.9964
6.299 | 29.1595 | 121.5 | 120.0817 | 3.0169 | 0.99469 | 6.2995 | 29.2175 | 119.1 | 119.7967 | -2.4767 | 0.99643
6.309 | 29.1595 | 121.5 | 120.0798 | 3.0176 | 0.99469 | 6.3095 | 29.2176 | 119.1 | 119.7977 | -2.4667 | 0.99646
6.319 | 29.1595 | 121.5 | 120.0779 | 3.0182 | 0.99469 | 6.3195 | 29.2176 | 119.1 | 119.7986 | -2.4572 | 0.99648
6.329 | 29.1595 | 121.5 | 120.0761 | 3.0187 | 0.99468 | 6.3295 | 29.2177 | 119.1 | 119.7994 | -2.448 | 0.99651
6.339 | 29.1595 | 121.5 | 120.0744 | 3.0191 | 0.99468 | 6.3395 | 29.2177 | 119.1 | 119.8001 | -2.4393 | 0.99653
6.349 | 29.1595 | 121.5 | 120.0728 | 3.0195 | 0.99468 | 6.3495 | 29.2178 | 119.1 | 119.8007 | -2.4311 | 0.99656
6.359 | 29.1595 | 121.5 | 120.0713 | 3.0199 | 0.99468 | 6.3595 | 29.2178 | 119.1 | 119.8013 | -2.4234 | 0.99658
6.369 | 29.1595 | 121.5 | 120.07 | 3.0202 | 0.99468 | 6.3695 | 29.2178 | 119.1 | 119.8018 | -2.4161 | 0.9966
6.379 | 29.1595 | 121.5 | 120.0688 | 3.0206 | 0.99468 | 6.3795 | 29.2179 | 119.1 | 119.8022 | -2.4094 | 0.99662
6.389 | 29.1595 | 121.5 | 120.0678 | 3.0209 | 0.99468 | 6.3895 | 29.2179 | 119.1 | 119.8026 | -2.4031 | 0.99663
6.399 | 29.1595 | 121.5 | 120.067 | 3.0211 | 0.99468 | 6.3995 | 29.2179 | 119.1 | 119.8029 | -2.3973 | 0.99665
6.409 | 29.1595 | 121.5 | 120.0664 | 3.0214 | 0.99467 | 6.4095 | 29.2179 | 119.1 | 119.8032 | -2.3921 | 0.99667
6.419 | 29.1595 | 121.5 | 120.0659 | 3.0217 | 0.99467 | 6.4195 | 29.2179 | 119.1 | 119.8034 | -2.3873 | 0.99668
6.429 | 29.1595 | 121.5 | 120.0656 | 3.022 | 0.99467 | 6.4295 | 29.2179 | 119.1 | 119.8036 | -2.3829 | 0.99669
6.439 | 29.1595 | 121.5 | 120.0654 | 3.0223 | 0.99467 | 6.4395 | 29.2179 | 119.1 | 119.8038 | -2.379 | 0.9967
6.449 | 29.1596 | 121.5 | 120.0653 | 3.0226 | 0.99467 | 6.4495 | 29.2179 | 119.1 | 119.804 | -2.3756 | 0.99671
6.459 | 29.1596 | 121.5 | 120.0653 | 3.0229 | 0.99467 | 6.4595 | 29.2179 | 119.1 | 119.8042 | -2.3726 | 0.99672
6.469 | 29.1596 | 121.5 | 120.0653 | 3.0232 | 0.99467 | 6.4695 | 29.2179 | 119.1 | 119.8044 | -2.3699 | 0.99673
6.479 | 29.1596 | 121.5 | 120.0654 | 3.0234 | 0.99467 | 6.4795 | 29.2179 | 119.1 | 119.8045 | -2.3677 | 0.99673
6.489 | 29.1597 | 121.5 | 120.0655 | 3.0237 | 0.99467 | 6.4895 | 29.2179 | 119.1 | 119.8047 | -2.3658 | 0.99674
6.499 | 29.1597 | 121.5 | 120.0656 | 3.0239 | 0.99467 | 6.4995 | 29.2179 | 119.1 | 119.8049 | -2.3642 | 0.99674
6.509 | 29.1597 | 121.5 | 120.0656 | 3.0242 | 0.99467 | 6.5095 | 29.2179 | 119.1 | 119.8051 | -2.363 | 0.99675
6.519 | 29.1598 | 121.5 | 120.0657 | 3.0244 | 0.99466 | 6.5195 | 29.2179 | 119.1 | 119.8053 | -2.362 | 0.99675
6.529 | 29.1598 | 121.5 | 120.0657 | 3.0246 | 0.99466 | 6.5295 | 29.2179 | 119.1 | 119.8055 | -2.3613 | 0.99675
6.539 | 29.1598 | 121.5 | 120.0656 | 3.0248 | 0.99466 | 6.5395 | 29.2179 | 119.1 | 119.8058 | -2.3608 | 0.99675
6.549 | 29.1598 | 121.5 | 120.0655 | 3.025 | 0.99466 | 6.5495 | 29.2179 | 119.1 | 119.806 | -2.3605 | 0.99675
6.559 | 29.1599 | 121.5 | 120.0654 | 3.0253 | 0.99466 | 6.5595 | 29.2178 | 119.1 | 119.8063 | -2.3603 | 0.99675
6.569 | 29.1599 | 121.5 | 120.0652 | 3.0255 | 0.99466 | 6.5695 | 29.2178 | 119.1 | 119.8065 | -2.3604 | 0.99675
6.579 | 29.1599 | 121.5 | 120.065 | 3.0257 | 0.99466 | 6.5795 | 29.2178 | 119.1 | 119.8068 | -2.3605 | 0.99675
6.589 | 29.1599 | 121.5 | 120.0647 | 3.0259 | 0.99466 | 6.5895 | 29.2178 | 119.1 | 119.8071 | -2.3607 | 0.99675
6.599 | 29.1599 | 121.5 | 120.0645 | 3.0261 | 0.99466 | 6.5995 | 29.2178 | 119.1 | 119.8074 | -2.361 | 0.99675
6.609 | 29.16 | 121.5 | 120.0642 | 3.0264 | 0.99466 | 6.6095 | 29.2178 | 119.1 | 119.8076 | -2.3613 | 0.99675
6.619 | 29.16 | 121.5 | 120.0639 | 3.0266 | 0.99466 | 6.6195 | 29.2178 | 119.1 | 119.8079 | -2.3617 | 0.99675
6.629 | 29.16 | 121.5 | 120.0636 | 3.0268 | 0.99466 | 6.6295 | 29.2178 | 119.1 | 119.8081 | -2.362 | 0.99675
6.639 | 29.16 | 121.5 | 120.0633 | 3.027 | 0.99465 | 6.6395 | 29.2178 | 119.1 | 119.8084 | -2.3623 | 0.99675
6.649 | 29.16 | 121.5 | 120.063 | 3.0272 | 0.99465 | 6.6495 | 29.2178 | 119.1 | 119.8086 | -2.3625 | 0.99675
6.659 | 29.16 | 121.5 | 120.0628 | 3.0274 | 0.99465 | 6.6595 | 29.2178 | 119.1 | 119.8088 | -2.3626 | 0.99675
6.669 | 29.16 | 121.5 | 120.0625 | 3.0275 | 0.99465 | 6.6695 | 29.2178 | 119.1 | 119.8089 | -2.3626 | 0.99675
6.679 | 29.16 | 121.5 | 120.0622 | 3.0276 | 0.99465 | 6.6795 | 29.2177 | 119.1 | 119.809 | -2.3625 | 0.99675
6.689 | 29.16 | 121.5 | 120.0619 | 3.0277 | 0.99465 | 6.6895 | 29.2177 | 119.1 | 119.8091 | -2.3622 | 0.99675
6.699 | 29.16 | 121.5 | 120.0616 | 3.0278 | 0.99465 | 6.6995 | 29.2177 | 119.1 | 119.8092 | -2.3618 | 0.99675
6.709 | 29.16 | 121.5 | 120.0612 | 3.0278 | 0.99465 | 6.7095 | 29.2177 | 119.1 | 119.8092 | -2.3612 | 0.99675
6.719 | 29.1601 | 121.5 | 120.0609 | 3.0277 | 0.99465 | 6.7195 | 29.2176 | 119.1 | 119.8091 | -2.3603 | 0.99675
6.729 | 29.1601 | 121.5 | 120.0606 | 3.0276 | 0.99465 | 6.7295 | 29.2176 | 119.1 | 119.8091 | -2.3592 | 0.99676
6.739 | 29.1601 | 121.5 | 120.0602 | 3.0275 | 0.99465 | 6.7395 | 29.2175 | 119.1 | 119.809 | -2.3579 | 0.99676
6.749 | 29.1601 | 121.5 | 120.0599 | 3.0272 | 0.99465 | 6.7495 | 29.2175 | 119.1 | 119.8088 | -2.3564 | 0.99676
6.759 | 29.1602 | 121.5 | 120.0596 | 3.027 | 0.99465 | 6.7595 | 29.2174 | 119.1 | 119.8086 | -2.3545 | 0.99677
6.769 | 29.1602 | 121.5 | 120.0593 | 3.0266 | 0.99466 | 6.7695 | 29.2174 | 119.1 | 119.8084 | -2.3524 | 0.99677
6.779 | 29.1603 | 121.5 | 120.0591 | 3.0262 | 0.99466 | 6.7795 | 29.2173 | 119.1 | 119.8081 | -2.35 | 0.99678
6.789 | 29.1603 | 121.5 | 120.0588 | 3.0257 | 0.99466 | 6.7895 | 29.2172 | 119.1 | 119.8078 | -2.3474 | 0.99679
6.799 | 29.1604 | 121.5 | 120.0587 | 3.0251 | 0.99466 | 6.7995 | 29.2171 | 119.1 | 119.8074 | -2.3444 | 0.9968
6.809 | 29.1605 | 121.5 | 120.0585 | 3.0245 | 0.99466 | 6.8095 | 29.217 | 119.1 | 119.8071 | -2.3411 | 0.99681
6.819 | 29.1606 | 121.5 | 120.0584 | 3.0239 | 0.99467 | 6.8195 | 29.2169 | 119.1 | 119.8067 | -2.3376 | 0.99681
6.829 | 29.1607 | 121.5 | 120.0583 | 3.0233 | 0.99467 | 6.8295 | 29.2168 | 119.1 | 119.8063 | -2.3337 | 0.99683
6.839 | 29.1608 | 121.5 | 120.0583 | 3.0227 | 0.99467 | 6.8395 | 29.2166 | 119.1 | 119.8059 | -2.3295 | 0.99684
6.849 | 29.161 | 121.5 | 120.0583 | 3.0221 | 0.99467 | 6.8495 | 29.2165 | 119.1 | 119.8054 | -2.3251 | 0.99685
6.859 | 29.1611 | 121.5 | 120.0583 | 3.0215 | 0.99467 | 6.8595 | 29.2163 | 119.1 | 119.805 | -2.3204 | 0.99686
6.869 | 29.1613 | 121.5 | 120.0583 | 3.021 | 0.99468 | 6.8695 | 29.2162 | 119.1 | 119.8046 | -2.3154 | 0.99687
6.879 | 29.1614 | 121.5 | 120.0584 | 3.0206 | 0.99468 | 6.8795 | 29.216 | 119.1 | 119.8042 | -2.3101 | 0.99689
6.889 | 29.1616 | 121.5 | 120.0585 | 3.0203 | 0.99468 | 6.8895 | 29.2158 | 119.1 | 119.8038 | -2.3046 | 0.9969
6.899 | 29.1618 | 121.5 | 120.0587 | 3.02 | 0.99468 | 6.8995 | 29.2156 | 119.1 | 119.8035 | -2.2989 | 0.99692
6.909 | 29.1621 | 121.5 | 120.0589 | 3.0199 | 0.99468 | 6.9095 | 29.2155 | 119.1 | 119.8032 | -2.293 | 0.99693
6.919 | 29.1623 | 121.5 | 120.0591 | 3.0198 | 0.99468 | 6.9195 | 29.2152 | 119.1 | 119.8029 | -2.2869 | 0.99695
6.929 | 29.1625 | 121.5 | 120.0594 | 3.0198 | 0.99468 | 6.9295 | 29.215 | 119.1 | 119.8026 | -2.2806 | 0.99697
6.939 | 29.1627 | 121.5 | 120.0598 | 3.0199 | 0.99468 | 6.9395 | 29.2148 | 119.1 | 119.8024 | -2.2742 | 0.99698
6.949 | 29.163 | 121.5 | 120.0601 | 3.02 | 0.99468 | 6.9495 | 29.2146 | 119.1 | 119.8023 | -2.2676 | 0.997
6.959 | 29.1632 | 121.5 | 120.0606 | 3.0202 | 0.99468 | 6.9595 | 29.2144 | 119.1 | 119.8022 | -2.2609 | 0.99702
6.969 | 29.1635 | 121.5 | 120.061 | 3.0205 | 0.99468 | 6.9695 | 29.2141 | 119.1 | 119.8022 | -2.2542 | 0.99704
6.979 | 29.1638 | 121.5 | 120.0614 | 3.0207 | 0.99468 | 6.9795 | 29.2139 | 119.1 | 119.8022 | -2.2474 | 0.99705
6.989 | 29.164 | 121.5 | 120.0619 | 3.021 | 0.99468 | 6.9895 | 29.2136 | 119.1 | 119.8022 | -2.2406 | 0.99707
6.999 | 29.1643 | 121.5 | 120.0623 | 3.0213 | 0.99468 | 6.9995 | 29.2134 | 119.1 | 119.8024 | -2.2337 | 0.99709
7.009 | 29.1646 | 121.5 | 120.0627 | 3.0215 | 0.99468 | 7.009 | 29.2131 | 119.1 | 119.8025 | -2.2269 | 0.99711
7.019 | 29.1648 | 121.5 | 120.0631 | 3.0217 | 0.99468 | 7.019 | 29.2128 | 119.1 | 119.8027 | -2.2202 | 0.99712
7.029 | 29.1651 | 121.5 | 120.0634 | 3.0218 | 0.99467 | 7.029 | 29.2126 | 119.1 | 119.803 | -2.2135 | 0.99714
7.039 | 29.1654 | 121.5 | 120.0636 | 3.0219 | 0.99467 | 7.039 | 29.2123 | 119.1 | 119.8033 | -2.2069 | 0.99716
7.049 | 29.1657 | 121.5 | 120.0637 | 3.0219 | 0.99467 | 7.049 | 29.212 | 119.1 | 119.8037 | -2.2004 | 0.99718
7.059 | 29.166 | 121.5 | 120.0638 | 3.0219 | 0.99467 | 7.059 | 29.2118 | 119.1 | 119.8041 | -2.1941 | 0.99719
7.069 | 29.1662 | 121.5 | 120.0637 | 3.0218 | 0.99468 | 7.069 | 29.2115 | 119.1 | 119.8045 | -2.1879 | 0.99721
7.079 | 29.1665 | 121.5 | 120.0635 | 3.0217 | 0.99468 | 7.079 | 29.2112 | 119.1 | 119.8049 | -2.1819 | 0.99722
7.089 | 29.1668 | 121.5 | 120.0632 | 3.0216 | 0.99468 | 7.089 | 29.2109 | 119.1 | 119.8054 | -2.1761 | 0.99724
7.099 | 29.1671 | 121.5 | 120.0628 | 3.0214 | 0.99468 | 7.099 | 29.2107 | 119.1 | 119.8058 | -2.1705 | 0.99725
7.109 | 29.1674 | 121.5 | 120.0624 | 3.0212 | 0.99468 | 7.109 | 29.2104 | 119.1 | 119.8063 | -2.1651 | 0.99726
7.119 | 29.1677 | 121.5 | 120.0618 | 3.021 | 0.99468 | 7.119 | 29.2101 | 119.1 | 119.8068 | -2.16 | 0.99728
7.129 | 29.168 | 121.5 | 120.0611 | 3.0209 | 0.99468 | 7.129 | 29.2098 | 119.1 | 119.8072 | -2.1551 | 0.99729
7.139 | 29.1683 | 121.5 | 120.0603 | 3.0207 | 0.99468 | 7.139 | 29.2095 | 119.1 | 119.8077 | -2.1504 | 0.9973
7.149 | 29.1685 | 121.5 | 120.0595 | 3.0207 | 0.99468 | 7.149 | 29.2093 | 119.1 | 119.8081 | -2.146 | 0.99731
7.159 | 29.1688 | 121.5 | 120.0586 | 3.0207 | 0.99468 | 7.159 | 29.209 | 119.1 | 119.8085 | -2.1419 | 0.99732
7.169 | 29.1691 | 121.5 | 120.0577 | 3.0207 | 0.99468 | 7.169 | 29.2087 | 119.1 | 119.8089 | -2.138 | 0.99733
7.179 | 29.1694 | 121.5 | 120.0567 | 3.0209 | 0.99468 | 7.179 | 29.2085 | 119.1 | 119.8092 | -2.1343 | 0.99734
7.189 | 29.1697 | 121.5 | 120.0557 | 3.021 | 0.99468 | 7.189 | 29.2082 | 119.1 | 119.8095 | -2.131 | 0.99735
7.199 | 29.1699 | 121.5 | 120.0547 | 3.0212 | 0.99468 | 7.199 | 29.208 | 119.1 | 119.8097 | -2.1278 | 0.99736
7.209 | 29.1702 | 121.5 | 120.0536 | 3.0215 | 0.99468 | 7.209 | 29.2077 | 119.1 | 119.8099 | -2.125 | 0.99736
7.219 | 29.1704 | 121.5 | 120.0525 | 3.0218 | 0.99468 | 7.219 | 29.2074 | 119.1 | 119.8101 | -2.1223 | 0.99737
7.229 | 29.1707 | 121.5 | 120.0514 | 3.022 | 0.99468 | 7.229 | 29.2072 | 119.1 | 119.8102 | -2.1199 | 0.99738
7.239 | 29.1709 | 121.5 | 120.0502 | 3.0223 | 0.99468 | 7.239 | 29.207 | 119.1 | 119.8103 | -2.1177 | 0.99738
7.249 | 29.1712 | 121.5 | 120.0491 | 3.0225 | 0.99467 | 7.249 | 29.2067 | 119.1 | 119.8103 | -2.1158 | 0.99739
7.259 | 29.1714 | 121.5 | 120.048 | 3.0227 | 0.99467 | 7.259 | 29.2065 | 119.1 | 119.8102 | -2.114 | 0.99739
7.269 | 29.1716 | 121.5 | 120.0469 | 3.0228 | 0.99467 | 7.269 | 29.2062 | 119.1 | 119.8101 | -2.1124 | 0.99739
7.279 | 29.1718 | 121.5 | 120.0459 | 3.0229 | 0.99467 | 7.279 | 29.206 | 119.1 | 119.81 | -2.111 | 0.9974
7.289 | 29.1721 | 121.5 | 120.0449 | 3.0229 | 0.99467 | 7.289 | 29.2058 | 119.1 | 119.8098 | -2.1097 | 0.9974
7.299 | 29.1723 | 121.5 | 120.0439 | 3.0229 | 0.99467 | 7.299 | 29.2056 | 119.1 | 119.8096 | -2.1086 | 0.9974
7.309 | 29.1725 | 121.5 | 120.0431 | 3.0228 | 0.99467 | 7.309 | 29.2054 | 119.1 | 119.8094 | -2.1077 | 0.99741
7.319 | 29.1727 | 121.5 | 120.0423 | 3.0226 | 0.99467 | 7.319 | 29.2051 | 119.1 | 119.8091 | -2.1068 | 0.99741
7.329 | 29.1729 | 121.5 | 120.0416 | 3.0223 | 0.99468 | 7.329 | 29.2049 | 119.1 | 119.8088 | -2.1061 | 0.99741
7.339 | 29.1731 | 121.5 | 120.041 | 3.022 | 0.99468 | 7.339 | 29.2047 | 119.1 | 119.8084 | -2.1055 | 0.99741
7.349 | 29.1733 | 121.5 | 120.0406 | 3.0216 | 0.99468 | 7.349 | 29.2045 | 119.1 | 119.8081 | -2.1049 | 0.99741
7.359 | 29.1735 | 121.5 | 120.0402 | 3.0212 | 0.99468 | 7.359 | 29.2043 | 119.1 | 119.8077 | -2.1045 | 0.99741
7.369 | 29.1737 | 121.5 | 120.04 | 3.0208 | 0.99468 | 7.369 | 29.2041 | 119.1 | 119.8073 | -2.104 | 0.99741
7.379 | 29.1738 | 121.5 | 120.0398 | 3.0203 | 0.99468 | 7.379 | 29.204 | 119.1 | 119.8069 | -2.1037 | 0.99742
7.389 | 29.174 | 121.5 | 120.0398 | 3.0199 | 0.99469 | 7.389 | 29.2038 | 119.1 | 119.8065 | -2.1033 | 0.99742
7.399 | 29.1742 | 121.5 | 120.0399 | 3.0195 | 0.99469 | 7.399 | 29.2036 | 119.1 | 119.8062 | -2.103 | 0.99742
7.409 | 29.1744 | 121.5 | 120.0401 | 3.019 | 0.99469 | 7.409 | 29.2034 | 119.1 | 119.8058 | -2.1028 | 0.99742
7.419 | 29.1746 | 121.5 | 120.0404 | 3.0187 | 0.99469 | 7.419 | 29.2032 | 119.1 | 119.8054 | -2.1025 | 0.99742
7.429 | 29.1747 | 121.5 | 120.0409 | 3.0184 | 0.99469 | 7.429 | 29.203 | 119.1 | 119.8051 | -2.1022 | 0.99742
7.439 | 29.1749 | 121.5 | 120.0414 | 3.0181 | 0.99469 | 7.439 | 29.2029 | 119.1 | 119.8048 | -2.1019 | 0.99742
7.4485 | 29.1751 | 121.5 | 120.0421 | 3.018 | 0.99469 | 7.449 | 29.2027 | 119.1 | 119.8045 | -2.1017 | 0.99742
7.4585 | 29.1752 | 121.5 | 120.0428 | 3.018 | 0.99469 | 7.459 | 29.2025 | 119.1 | 119.8042 | -2.1013 | 0.99742
7.469 | 29.1754 | 121.5 | 120.0437 | 3.018 | 0.99469 | 7.469 | 29.2023 | 119.1 | 119.8039 | -2.101 | 0.99742
7.4785 | 29.1756 | 121.5 | 120.0446 | 3.0182 | 0.99469 | 7.479 | 29.2021 | 119.1 | 119.8037 | -2.1007 | 0.99742
7.4885 | 29.1758 | 121.5 | 120.0456 | 3.0184 | 0.99469 | 7.489 | 29.2019 | 119.1 | 119.8036 | -2.1003 | 0.99742
7.4985 | 29.1759 | 121.5 | 120.0467 | 3.0187 | 0.99469 | 7.499 | 29.2017 | 119.1 | 119.8034 | -2.0998 | 0.99742
7.5085 | 29.1761 | 121.5 | 120.0477 | 3.0191 | 0.99469 | 7.509 | 29.2015 | 119.1 | 119.8033 | -2.0994 | 0.99743
7.5185 | 29.1763 | 121.5 | 120.0488 | 3.0195 | 0.99469 | 7.519 | 29.2013 | 119.1 | 119.8032 | -2.0989 | 0.99743
7.5285 | 29.1765 | 121.5 | 120.0499 | 3.02 | 0.99469 | 7.529 | 29.2011 | 119.1 | 119.8032 | -2.0983 | 0.99743
7.5385 | 29.1767 | 121.5 | 120.051 | 3.0205 | 0.99468 | 7.539 | 29.2009 | 119.1 | 119.8032 | -2.0977 | 0.99743
7.5485 | 29.1769 | 121.5 | 120.0521 | 3.0211 | 0.99468 | 7.549 | 29.2006 | 119.1 | 119.8032 | -2.0971 | 0.99743
7.5585 | 29.1771 | 121.5 | 120.0531 | 3.0216 | 0.99468 | 7.559 | 29.2004 | 119.1 | 119.8033 | -2.0964 | 0.99743
7.5685 | 29.1773 | 121.5 | 120.054 | 3.0222 | 0.99468 | 7.569 | 29.2002 | 119.1 | 119.8033 | -2.0956 | 0.99743
7.5785 | 29.1775 | 121.5 | 120.0548 | 3.0227 | 0.99468 | 7.579 | 29.1999 | 119.1 | 119.8034 | -2.0948 | 0.99744
7.5885 | 29.1777 | 121.5 | 120.0555 | 3.0233 | 0.99467 | 7.589 | 29.1996 | 119.1 | 119.8036 | -2.094 | 0.99744
7.5985 | 29.1779 | 121.5 | 120.0562 | 3.0239 | 0.99467 | 7.599 | 29.1993 | 119.1 | 119.8037 | -2.0931 | 0.99744
7.6085 | 29.1781 | 121.5 | 120.0567 | 3.0245 | 0.99467 | 7.609 | 29.199 | 119.1 | 119.8039 | -2.0922 | 0.99744
7.6185 | 29.1783 | 121.5 | 120.0571 | 3.0252 | 0.99467 | 7.619 | 29.1987 | 119.1 | 119.804 | -2.0912 | 0.99745
7.6285 | 29.1785 | 121.5 | 120.0573 | 3.0259 | 0.99467 | 7.629 | 29.1984 | 119.1 | 119.8042 | -2.0901 | 0.99745
7.6385 | 29.1787 | 121.5 | 120.0575 | 3.0266 | 0.99466 | 7.639 | 29.198 | 119.1 | 119.8043 | -2.089 | 0.99745
7.649 | 29.1789 | 121.5 | 120.0576 | 3.0274 | 0.99466 | 7.649 | 29.1977 | 119.1 | 119.8045 | -2.0879 | 0.99745
7.6585 | 29.179 | 121.5 | 120.0576 | 3.0282 | 0.99466 | 7.659 | 29.1973 | 119.1 | 119.8047 | -2.0867 | 0.99746
7.6685 | 29.1792 | 121.5 | 120.0575 | 3.0291 | 0.99465 | 7.669 | 29.1969 | 119.1 | 119.8048 | -2.0855 | 0.99746
7.6785 | 29.1794 | 121.5 | 120.0574 | 3.0301 | 0.99465 | 7.679 | 29.1965 | 119.1 | 119.8049 | -2.0842 | 0.99746
7.6885 | 29.1796 | 121.5 | 120.0572 | 3.0311 | 0.99465 | 7.689 | 29.1961 | 119.1 | 119.805 | -2.0829 | 0.99746
7.6985 | 29.1798 | 121.5 | 120.057 | 3.0322 | 0.99464 | 7.699 | 29.1956 | 119.1 | 119.8051 | -2.0815 | 0.99747
7.7085 | 29.18 | 121.5 | 120.0568 | 3.0334 | 0.99464 | 7.709 | 29.1952 | 119.1 | 119.8052 | -2.0801 | 0.99747
7.7185 | 29.1801 | 121.5 | 120.0566 | 3.0346 | 0.99464 | 7.719 | 29.1947 | 119.1 | 119.8053 | -2.0787 | 0.99747
7.7285 | 29.1803 | 121.5 | 120.0565 | 3.0359 | 0.99463 | 7.729 | 29.1942 | 119.1 | 119.8053 | -2.0772 | 0.99748
7.7385 | 29.1805 | 121.5 | 120.0563 | 3.0373 | 0.99463 | 7.739 | 29.1937 | 119.1 | 119.8053 | -2.0757 | 0.99748
7.7485 | 29.1806 | 121.5 | 120.0562 | 3.0388 | 0.99462 | 7.749 | 29.1932 | 119.1 | 119.8053 | -2.0742 | 0.99749
7.7585 | 29.1808 | 121.5 | 120.0562 | 3.0402 | 0.99462 | 7.759 | 29.1927 | 119.1 | 119.8052 | -2.0726 | 0.99749
7.7685 | 29.181 | 121.5 | 120.0562 | 3.0418 | 0.99461 | 7.769 | 29.1921 | 119.1 | 119.8052 | -2.071 | 0.99749
7.7785 | 29.1811 | 121.5 | 120.0563 | 3.0434 | 0.99461 | 7.779 | 29.1916 | 119.1 | 119.8051 | -2.0694 | 0.9975
7.7885 | 29.1813 | 121.5 | 120.0565 | 3.0449 | 0.9946 | 7.789 | 29.191 | 119.1 | 119.805 | -2.0678 | 0.9975
7.7985 | 29.1815 | 121.5 | 120.0568 | 3.0465 | 0.99459 | 7.7985 | 29.1904 | 119.1 | 119.8049 | -2.0661 | 0.9975
7.8085 | 29.1817 | 121.5 | 120.0572 | 3.0481 | 0.99459 | 7.809 | 29.1898 | 119.1 | 119.8048 | -2.0644 | 0.99751
7.8185 | 29.1818 | 121.5 | 120.0577 | 3.0497 | 0.99458 | 7.8185 | 29.1892 | 119.1 | 119.8047 | -2.0627 | 0.99751
7.8285 | 29.182 | 121.5 | 120.0583 | 3.0512 | 0.99458 | 7.8285 | 29.1886 | 119.1 | 119.8046 | -2.0611 | 0.99752
7.8385 | 29.1822 | 121.5 | 120.059 | 3.0527 | 0.99457 | 7.839 | 29.188 | 119.1 | 119.8045 | -2.0594 | 0.99752
7.8485 | 29.1824 | 121.5 | 120.0598 | 3.0541 | 0.99457 | 7.8485 | 29.1874 | 119.1 | 119.8044 | -2.0577 | 0.99752
7.8585 | 29.1826 | 121.5 | 120.0608 | 3.0554 | 0.99456 | 7.8585 | 29.1868 | 119.1 | 119.8043 | -2.056 | 0.99753
7.8685 | 29.1828 | 121.5 | 120.0619 | 3.0567 | 0.99456 | 7.8685 | 29.1862 | 119.1 | 119.8043 | -2.0543 | 0.99753
7.8785 | 29.183 | 121.5 | 120.0631 | 3.0579 | 0.99455 | 7.879 | 29.1856 | 119.1 | 119.8043 | -2.0527 | 0.99754
7.8885 | 29.1832 | 121.5 | 120.0644 | 3.059 | 0.99455 | 7.8885 | 29.185 | 119.1 | 119.8043 | -2.051 | 0.99754
7.8985 | 29.1834 | 121.5 | 120.0659 | 3.0601 | 0.99455 | 7.8985 | 29.1843 | 119.1 | 119.8043 | -2.0494 | 0.99754
7.9085 | 29.1836 | 121.5 | 120.0674 | 3.061 | 0.99454 | 7.9085 | 29.1837 | 119.1 | 119.8044 | -2.0479 | 0.99755
7.9185 | 29.1838 | 121.5 | 120.069 | 3.0619 | 0.99454 | 7.9185 | 29.1831 | 119.1 | 119.8045 | -2.0463 | 0.99755
7.9285 | 29.184 | 121.5 | 120.0707 | 3.0628 | 0.99454 | 7.9285 | 29.1825 | 119.1 | 119.8047 | -2.0448 | 0.99755
7.9385 | 29.1842 | 121.5 | 120.0725 | 3.0635 | 0.99454 | 7.9385 | 29.1819 | 119.1 | 119.8049 | -2.0434 | 0.99756
7.9485 | 29.1844 | 121.5 | 120.0743 | 3.0642 | 0.99453 | 7.9485 | 29.1813 | 119.1 | 119.8051 | -2.042 | 0.99756
7.9585 | 29.1847 | 121.5 | 120.0761 | 3.0649 | 0.99453 | 7.9585 | 29.1807 | 119.1 | 119.8055 | -2.0406 | 0.99756
7.9685 | 29.1849 | 121.5 | 120.0779 | 3.0655 | 0.99453 | 7.9685 | 29.1801 | 119.1 | 119.8058 | -2.0393 | 0.99757
7.9785 | 29.1851 | 121.5 | 120.0797 | 3.066 | 0.99453 | 7.979 | 29.1795 | 119.1 | 119.8062 | -2.0381 | 0.99757
7.9885 | 29.1854 | 121.5 | 120.0814 | 3.0665 | 0.99452 | 7.9885 | 29.179 | 119.1 | 119.8067 | -2.0369 | 0.99757
7.9985 | 29.1856 | 121.5 | 120.0831 | 3.067 | 0.99452 | 7.9985 | 29.1784 | 119.1 | 119.8072 | -2.0358 | 0.99757
8.0085 | 29.1859 | 121.5 | 120.0847 | 3.0675 | 0.99452 | 8.0085 | 29.1778 | 119.1 | 119.8078 | -2.0348 | 0.99758
8.0185 | 29.1861 | 121.5 | 120.0862 | 3.068 | 0.99452 | 8.0185 | 29.1773 | 119.1 | 119.8084 | -2.0338 | 0.99758
8.0285 | 29.1864 | 121.5 | 120.0876 | 3.0684 | 0.99452 | 8.0285 | 29.1767 | 119.1 | 119.8091 | -2.0329 | 0.99758
8.0385 | 29.1866 | 121.5 | 120.089 | 3.0689 | 0.99452 | 8.0385 | 29.1762 | 119.1 | 119.8098 | -2.0321 | 0.99758
8.0485 | 29.1869 | 121.5 | 120.0902 | 3.0694 | 0.99452 | 8.0485 | 29.1757 | 119.1 | 119.8106 | -2.0313 | 0.99759
8.0585 | 29.1871 | 121.5 | 120.0913 | 3.0699 | 0.99451 | 8.0585 | 29.1751 | 119.1 | 119.8114 | -2.0306 | 0.99759
8.0685 | 29.1874 | 121.5 | 120.0924 | 3.0704 | 0.99451 | 8.0685 | 29.1746 | 119.1 | 119.8122 | -2.03 | 0.99759
8.0785 | 29.1876 | 121.5 | 120.0933 | 3.0709 | 0.99451 | 8.0785 | 29.1741 | 119.1 | 119.8131 | -2.0295 | 0.99759
8.0885 | 29.1879 | 121.5 | 120.0941 | 3.0715 | 0.99451 | 8.0885 | 29.1736 | 119.1 | 119.8139 | -2.029 | 0.99759
8.0985 | 29.1882 | 121.5 | 120.0948 | 3.072 | 0.99451 | 8.0985 | 29.1731 | 119.1 | 119.8148 | -2.0286 | 0.99759
8.1085 | 29.1884 | 121.5 | 120.0954 | 3.0726 | 0.9945 | 8.1085 | 29.1726 | 119.1 | 119.8158 | -2.0283 | 0.99759
8.1185 | 29.1887 | 121.5 | 120.0959 | 3.0732 | 0.9945 | 8.1185 | 29.1722 | 119.1 | 119.8167 | -2.028 | 0.99759
8.1285 | 29.1889 | 121.5 | 120.0963 | 3.0738 | 0.9945 | 8.1285 | 29.1717 | 119.1 | 119.8176 | -2.0277 | 0.99759
8.1385 | 29.1892 | 121.5 | 120.0966 | 3.0744 | 0.9945 | 8.1385 | 29.1712 | 119.1 | 119.8185 | -2.0276 | 0.99759
8.1485 | 29.1894 | 121.5 | 120.0968 | 3.075 | 0.9945 | 8.1485 | 29.1708 | 119.1 | 119.8195 | -2.0275 | 0.99759
8.1585 | 29.1897 | 121.5 | 120.097 | 3.0756 | 0.9945 | 8.1585 | 29.1703 | 119.1 | 119.8204 | -2.0274 | 0.99759
8.1685 | 29.1899 | 121.5 | 120.0971 | 3.0762 | 0.99449 | 8.1685 | 29.1699 | 119.1 | 119.8213 | -2.0274 | 0.99759
8.1785 | 29.1902 | 121.5 | 120.0972 | 3.0768 | 0.99449 | 8.1785 | 29.1694 | 119.1 | 119.8222 | -2.0274 | 0.99759
8.1885 | 29.1904 | 121.5 | 120.0972 | 3.0774 | 0.99449 | 8.1885 | 29.169 | 119.1 | 119.823 | -2.0274 | 0.99759
8.1985 | 29.1906 | 121.5 | 120.0972 | 3.078 | 0.99449 | 8.1985 | 29.1685 | 119.1 | 119.8238 | -2.0275 | 0.99759
8.2085 | 29.1909 | 121.5 | 120.0972 | 3.0785 | 0.99448 | 8.2085 | 29.1681 | 119.1 | 119.8246 | -2.0276 | 0.99759
8.2185 | 29.1911 | 121.5 | 120.0972 | 3.079 | 0.99448 | 8.2185 | 29.1677 | 119.1 | 119.8253 | -2.0278 | 0.99759
8.2285 | 29.1913 | 121.5 | 120.0971 | 3.0795 | 0.99448 | 8.229 | 29.1672 | 119.1 | 119.826 | -2.0279 | 0.99759
8.2385 | 29.1916 | 121.5 | 120.0971 | 3.0799 | 0.99448 | 8.2385 | 29.1668 | 119.1 | 119.8267 | -2.0281 | 0.99759
8.2485 | 29.1918 | 121.5 | 120.097 | 3.0803 | 0.99448 | 8.2485 | 29.1664 | 119.1 | 119.8273 | -2.0283 | 0.99759
8.2585 | 29.192 | 121.5 | 120.097 | 3.0806 | 0.99448 | 8.2585 | 29.166 | 119.1 | 119.8278 | -2.0285 | 0.99759
8.2685 | 29.1923 | 121.5 | 120.0969 | 3.0809 | 0.99448 | 8.2685 | 29.1656 | 119.1 | 119.8283 | -2.0287 | 0.99759
8.2785 | 29.1925 | 121.5 | 120.0968 | 3.081 | 0.99448 | 8.2785 | 29.1652 | 119.1 | 119.8287 | -2.0289 | 0.99759
8.2885 | 29.1927 | 121.5 | 120.0967 | 3.0811 | 0.99448 | 8.2885 | 29.1648 | 119.1 | 119.8291 | -2.0291 | 0.99759
8.2985 | 29.1929 | 121.5 | 120.0966 | 3.081 | 0.99448 | 8.2985 | 29.1644 | 119.1 | 119.8294 | -2.0293 | 0.99759
8.3085 | 29.1932 | 121.5 | 120.0964 | 3.0809 | 0.99448 | 8.3085 | 29.1641 | 119.1 | 119.8297 | -2.0295 | 0.99759
8.3185 | 29.1934 | 121.5 | 120.0962 | 3.0807 | 0.99448 | 8.3185 | 29.1637 | 119.1 | 119.8299 | -2.0297 | 0.99759
8.3285 | 29.1936 | 121.5 | 120.096 | 3.0805 | 0.99448 | 8.329 | 29.1633 | 119.1 | 119.83 | -2.03 | 0.99759
8.3385 | 29.1938 | 121.5 | 120.0957 | 3.0801 | 0.99448 | 8.3385 | 29.163 | 119.1 | 119.8301 | -2.0302 | 0.99759
8.3485 | 29.194 | 121.5 | 120.0953 | 3.0797 | 0.99448 | 8.3485 | 29.1627 | 119.1 | 119.8302 | -2.0304 | 0.99759
8.3585 | 29.1942 | 121.5 | 120.0948 | 3.0793 | 0.99448 | 8.3585 | 29.1623 | 119.1 | 119.8302 | -2.0306 | 0.99758
8.3685 | 29.1944 | 121.5 | 120.0943 | 3.0788 | 0.99448 | 8.3685 | 29.162 | 119.1 | 119.8301 | -2.0308 | 0.99758
8.3785 | 29.1946 | 121.5 | 120.0936 | 3.0784 | 0.99449 | 8.3785 | 29.1617 | 119.1 | 119.83 | -2.031 | 0.99758
8.3885 | 29.1948 | 121.5 | 120.093 | 3.0779 | 0.99449 | 8.3885 | 29.1615 | 119.1 | 119.8299 | -2.0312 | 0.99758
8.3985 | 29.195 | 121.5 | 120.0922 | 3.0774 | 0.99449 | 8.3985 | 29.1612 | 119.1 | 119.8297 | -2.0314 | 0.99758
8.4085 | 29.1951 | 121.5 | 120.0914 | 3.0769 | 0.99449 | 8.4085 | 29.1609 | 119.1 | 119.8295 | -2.0316 | 0.99758
8.4185 | 29.1953 | 121.5 | 120.0905 | 3.0765 | 0.99449 | 8.4185 | 29.1607 | 119.1 | 119.8293 | -2.0318 | 0.99758
8.4285 | 29.1954 | 121.5 | 120.0896 | 3.076 | 0.9945 | 8.4285 | 29.1605 | 119.1 | 119.8291 | -2.032 | 0.99758
8.4385 | 29.1956 | 121.5 | 120.0886 | 3.0756 | 0.9945 | 8.4385 | 29.1603 | 119.1 | 119.8289 | -2.0323 | 0.99758
8.4485 | 29.1957 | 121.5 | 120.0876 | 3.0752 | 0.9945 | 8.4485 | 29.1601 | 119.1 | 119.8286 | -2.0325 | 0.99758
8.4585 | 29.1958 | 121.5 | 120.0865 | 3.0747 | 0.9945 | 8.4585 | 29.1599 | 119.1 | 119.8284 | -2.0327 | 0.99758
8.4685 | 29.1959 | 121.5 | 120.0855 | 3.0743 | 0.9945 | 8.4685 | 29.1598 | 119.1 | 119.8281 | -2.0329 | 0.99758
8.4785 | 29.1961 | 121.5 | 120.0844 | 3.0739 | 0.9945 | 8.4785 | 29.1596 | 119.1 | 119.8279 | -2.0331 | 0.99758
8.4885 | 29.1962 | 121.5 | 120.0834 | 3.0734 | 0.9945 | 8.4885 | 29.1595 | 119.1 | 119.8277 | -2.0333 | 0.99758
8.4985 | 29.1963 | 121.5 | 120.0824 | 3.073 | 0.99451 | 8.4985 | 29.1594 | 119.1 | 119.8275 | -2.0335 | 0.99758
8.5085 | 29.1964 | 121.5 | 120.0814 | 3.0725 | 0.99451 | 8.5085 | 29.1593 | 119.1 | 119.8273 | -2.0337 | 0.99758
8.5185 | 29.1964 | 121.5 | 120.0804 | 3.072 | 0.99451 | 8.5185 | 29.1592 | 119.1 | 119.8272 | -2.034 | 0.99758
8.5285 | 29.1965 | 121.5 | 120.0794 | 3.0715 | 0.99451 | 8.5285 | 29.1592 | 119.1 | 119.8271 | -2.0342 | 0.99758
8.5385 | 29.1966 | 121.5 | 120.0786 | 3.0709 | 0.99451 | 8.5385 | 29.1591 | 119.1 | 119.827 | -2.0344 | 0.99757
8.549 | 29.1967 | 121.5 | 120.0777 | 3.0703 | 0.99452 | 8.5485 | 29.1591 | 119.1 | 119.827 | -2.0346 | 0.99757
8.5585 | 29.1968 | 121.5 | 120.077 | 3.0697 | 0.99452 | 8.5585 | 29.1591 | 119.1 | 119.8271 | -2.0349 | 0.99757
8.5685 | 29.1968 | 121.5 | 120.0763 | 3.0691 | 0.99452 | 8.5685 | 29.1591 | 119.1 | 119.8272 | -2.0351 | 0.99757
8.5785 | 29.1969 | 121.5 | 120.0757 | 3.0684 | 0.99452 | 8.5785 | 29.1591 | 119.1 | 119.8274 | -2.0353 | 0.99757
8.5885 | 29.197 | 121.5 | 120.0752 | 3.0677 | 0.99452 | 8.5885 | 29.1591 | 119.1 | 119.8276 | -2.0355 | 0.99757
8.5985 | 29.1971 | 121.5 | 120.0747 | 3.067 | 0.99453 | 8.5985 | 29.1591 | 119.1 | 119.8279 | -2.0358 | 0.99757
8.6085 | 29.1971 | 121.5 | 120.0743 | 3.0663 | 0.99453 | 8.6085 | 29.1592 | 119.1 | 119.8283 | -2.036 | 0.99757
8.6185 | 29.1972 | 121.5 | 120.074 | 3.0656 | 0.99453 | 8.6185 | 29.1592 | 119.1 | 119.8288 | -2.0362 | 0.99757
8.6285 | 29.1973 | 121.5 | 120.0737 | 3.0649 | 0.99454 | 8.6285 | 29.1593 | 119.1 | 119.8293 | -2.0364 | 0.99757
8.6385 | 29.1974 | 121.5 | 120.0734 | 3.0642 | 0.99454 | 8.6385 | 29.1594 | 119.1 | 119.83 | -2.0366 | 0.99757
8.6485 | 29.1975 | 121.5 | 120.0732 | 3.0635 | 0.99454 | 8.6485 | 29.1594 | 119.1 | 119.8307 | -2.0369 | 0.99757
8.6585 | 29.1975 | 121.5 | 120.0729 | 3.0628 | 0.99454 | 8.6585 | 29.1595 | 119.1 | 119.8315 | -2.0371 | 0.99757
8.6685 | 29.1976 | 121.5 | 120.0726 | 3.0622 | 0.99455 | 8.6685 | 29.1596 | 119.1 | 119.8324 | -2.0373 | 0.99757
8.6785 | 29.1977 | 121.5 | 120.0723 | 3.0616 | 0.99455 | 8.6785 | 29.1597 | 119.1 | 119.8333 | -2.0375 | 0.99757
8.6885 | 29.1978 | 121.5 | 120.0719 | 3.061 | 0.99455 | 8.6885 | 29.1598 | 119.1 | 119.8344 | -2.0377 | 0.99757
8.6985 | 29.1979 | 121.5 | 120.0715 | 3.0604 | 0.99455 | 8.6985 | 29.1599 | 119.1 | 119.8355 | -2.0379 | 0.99757
8.7085 | 29.198 | 121.5 | 120.071 | 3.0599 | 0.99455 | 8.7085 | 29.16 | 119.1 | 119.8367 | -2.0381 | 0.99757
8.7185 | 29.198 | 121.5 | 120.0704 | 3.0594 | 0.99455 | 8.7185 | 29.16 | 119.1 | 119.838 | -2.0383 | 0.99757
8.7285 | 29.1981 | 121.5 | 120.0698 | 3.0589 | 0.99456 | 8.7285 | 29.1601 | 119.1 | 119.8393 | -2.0385 | 0.99757
8.7385 | 29.1982 | 121.5 | 120.0692 | 3.0585 | 0.99456 | 8.7385 | 29.1602 | 119.1 | 119.8408 | -2.0387 | 0.99756
8.7485 | 29.1983 | 121.5 | 120.0684 | 3.0581 | 0.99456 | 8.7485 | 29.1604 | 119.1 | 119.8423 | -2.0389 | 0.99756
8.7585 | 29.1983 | 121.5 | 120.0677 | 3.0577 | 0.99456 | 8.7585 | 29.1605 | 119.1 | 119.8438 | -2.0391 | 0.99756
8.7685 | 29.1984 | 121.5 | 120.0669 | 3.0573 | 0.99456 | 8.7685 | 29.1606 | 119.1 | 119.8454 | -2.0392 | 0.99756
8.7785 | 29.1984 | 121.5 | 120.0661 | 3.057 | 0.99456 | 8.7785 | 29.1607 | 119.1 | 119.847 | -2.0394 | 0.99756
8.7885 | 29.1985 | 121.5 | 120.0653 | 3.0566 | 0.99457 | 8.7885 | 29.1608 | 119.1 | 119.8487 | -2.0396 | 0.99756
8.7985 | 29.1985 | 121.5 | 120.0645 | 3.0564 | 0.99457 | 8.7985 | 29.1609 | 119.1 | 119.8505 | -2.0397 | 0.99756
8.8085 | 29.1986 | 121.5 | 120.0638 | 3.0561 | 0.99457 | 8.8085 | 29.161 | 119.1 | 119.8522 | -2.0399 | 0.99756
8.8185 | 29.1986 | 121.5 | 120.0631 | 3.0559 | 0.99457 | 8.8185 | 29.1611 | 119.1 | 119.854 | -2.04 | 0.99756
8.8285 | 29.1987 | 121.5 | 120.0625 | 3.0557 | 0.99457 | 8.8285 | 29.1612 | 119.1 | 119.8558 | -2.0401 | 0.99756
8.8385 | 29.1987 | 121.5 | 120.0619 | 3.0556 | 0.99457 | 8.8385 | 29.1613 | 119.1 | 119.8576 | -2.0402 | 0.99756
8.8485 | 29.1987 | 121.5 | 120.0614 | 3.0555 | 0.99457 | 8.8485 | 29.1614 | 119.1 | 119.8594 | -2.0403 | 0.99756
8.8585 | 29.1987 | 121.5 | 120.0611 | 3.0555 | 0.99457 | 8.8585 | 29.1615 | 119.1 | 119.8611 | -2.0404 | 0.99756
8.8685 | 29.1988 | 121.5 | 120.0608 | 3.0554 | 0.99457 | 8.8685 | 29.1616 | 119.1 | 119.8629 | -2.0404 | 0.99756
8.8785 | 29.1988 | 121.5 | 120.0606 | 3.0554 | 0.99457 | 8.8785 | 29.1617 | 119.1 | 119.8646 | -2.0405 | 0.99756
8.8885 | 29.1988 | 121.5 | 120.0605 | 3.0555 | 0.99457 | 8.8885 | 29.1619 | 119.1 | 119.8663 | -2.0405 | 0.99756
8.8985 | 29.1988 | 121.5 | 120.0605 | 3.0556 | 0.99457 | 8.8985 | 29.162 | 119.1 | 119.868 | -2.0405 | 0.99756
8.9085 | 29.1988 | 121.5 | 120.0606 | 3.0557 | 0.99457 | 8.9085 | 29.1621 | 119.1 | 119.8696 | -2.0405 | 0.99756
8.9185 | 29.1989 | 121.5 | 120.0607 | 3.0558 | 0.99457 | 8.9185 | 29.1622 | 119.1 | 119.8712 | -2.0405 | 0.99756
8.9285 | 29.1989 | 121.5 | 120.0609 | 3.056 | 0.99457 | 8.9285 | 29.1624 | 119.1 | 119.8727 | -2.0405 | 0.99756
8.9385 | 29.1989 | 121.5 | 120.0611 | 3.0562 | 0.99457 | 8.9385 | 29.1625 | 119.1 | 119.8742 | -2.0404 | 0.99756
8.9485 | 29.1989 | 121.5 | 120.0613 | 3.0564 | 0.99457 | 8.9485 | 29.1626 | 119.1 | 119.8756 | -2.0404 | 0.99756
8.9585 | 29.1989 | 121.5 | 120.0615 | 3.0566 | 0.99457 | 8.9585 | 29.1627 | 119.1 | 119.8769 | -2.0403 | 0.99756
8.9685 | 29.1989 | 121.5 | 120.0617 | 3.0569 | 0.99457 | 8.9685 | 29.1629 | 119.1 | 119.8782 | -2.0402 | 0.99756
8.9785 | 29.199 | 121.5 | 120.0619 | 3.0571 | 0.99456 | 8.9785 | 29.163 | 119.1 | 119.8794 | -2.0401 | 0.99756
8.9885 | 29.199 | 121.5 | 120.0621 | 3.0574 | 0.99456 | 8.989 | 29.1632 | 119.1 | 119.8805 | -2.04 | 0.99756
8.9985 | 29.199 | 121.5 | 120.0622 | 3.0576 | 0.99456 | 8.9985 | 29.1633 | 119.1 | 119.8816 | -2.04 | 0.99756
9.0085 | 29.199 | 121.5 | 120.0623 | 3.0579 | 0.99456 | 9.0085 | 29.1635 | 119.1 | 119.8825 | -2.0399 | 0.99756
9.0185 | 29.199 | 121.5 | 120.0624 | 3.0581 | 0.99456 | 9.0185 | 29.1636 | 119.1 | 119.8834 | -2.0398 | 0.99756
9.0285 | 29.1991 | 121.5 | 120.0624 | 3.0584 | 0.99456 | 9.0285 | 29.1638 | 119.1 | 119.8843 | -2.0397 | 0.99756
9.0385 | 29.1991 | 121.5 | 120.0624 | 3.0586 | 0.99456 | 9.0385 | 29.1639 | 119.1 | 119.8851 | -2.0397 | 0.99756
9.0485 | 29.1991 | 121.5 | 120.0624 | 3.0588 | 0.99456 | 9.0485 | 29.1641 | 119.1 | 119.8858 | -2.0396 | 0.99756
9.0585 | 29.1992 | 121.5 | 120.0623 | 3.059 | 0.99456 | 9.0585 | 29.1642 | 119.1 | 119.8864 | -2.0396 | 0.99756
9.0685 | 29.1992 | 121.5 | 120.0622 | 3.0592 | 0.99456 | 9.0685 | 29.1644 | 119.1 | 119.887 | -2.0396 | 0.99756
9.0785 | 29.1992 | 121.5 | 120.0621 | 3.0593 | 0.99456 | 9.0785 | 29.1645 | 119.1 | 119.8875 | -2.0396 | 0.99756
9.0885 | 29.1993 | 121.5 | 120.062 | 3.0594 | 0.99456 | 9.0885 | 29.1647 | 119.1 | 119.888 | -2.0397 | 0.99756
9.0985 | 29.1993 | 121.5 | 120.0619 | 3.0595 | 0.99455 | 9.0985 | 29.1649 | 119.1 | 119.8884 | -2.0398 | 0.99756
9.1085 | 29.1993 | 121.5 | 120.0618 | 3.0595 | 0.99455 | 9.1085 | 29.165 | 119.1 | 119.8888 | -2.04 | 0.99756
9.1185 | 29.1993 | 121.5 | 120.0617 | 3.0595 | 0.99455 | 9.1185 | 29.1652 | 119.1 | 119.8891 | -2.0402 | 0.99756
9.1285 | 29.1994 | 121.5 | 120.0616 | 3.0595 | 0.99455 | 9.1285 | 29.1654 | 119.1 | 119.8894 | -2.0405 | 0.99756
9.1385 | 29.1994 | 121.5 | 120.0614 | 3.0595 | 0.99455 | 9.1385 | 29.1655 | 119.1 | 119.8897 | -2.0408 | 0.99756
9.1485 | 29.1995 | 121.5 | 120.0613 | 3.0595 | 0.99456 | 9.1485 | 29.1657 | 119.1 | 119.8899 | -2.0412 | 0.99756
9.1585 | 29.1995 | 121.5 | 120.0611 | 3.0594 | 0.99456 | 9.1585 | 29.1658 | 119.1 | 119.8901 | -2.0417 | 0.99756
9.1685 | 29.1995 | 121.5 | 120.061 | 3.0594 | 0.99456 | 9.1685 | 29.166 | 119.1 | 119.8903 | -2.0422 | 0.99756
9.1785 | 29.1996 | 121.5 | 120.0608 | 3.0593 | 0.99456 | 9.1785 | 29.1661 | 119.1 | 119.8905 | -2.0428 | 0.99756
9.1885 | 29.1996 | 121.5 | 120.0605 | 3.0593 | 0.99456 | 9.1885 | 29.1663 | 119.1 | 119.8906 | -2.0435 | 0.99755
9.1985 | 29.1996 | 121.5 | 120.0603 | 3.0593 | 0.99456 | 9.1985 | 29.1664 | 119.1 | 119.8908 | -2.0443 | 0.99755
9.2085 | 29.1997 | 121.5 | 120.0599 | 3.0594 | 0.99456 | 9.2085 | 29.1666 | 119.1 | 119.8909 | -2.0452 | 0.99755
9.2185 | 29.1997 | 121.5 | 120.0595 | 3.0595 | 0.99456 | 9.2185 | 29.1667 | 119.1 | 119.891 | -2.0461 | 0.99755
9.2285 | 29.1997 | 121.5 | 120.059 | 3.0596 | 0.99455 | 9.2285 | 29.1669 | 119.1 | 119.8911 | -2.0471 | 0.99755
9.2385 | 29.1998 | 121.5 | 120.0583 | 3.0598 | 0.99455 | 9.2385 | 29.167 | 119.1 | 119.8912 | -2.0482 | 0.99754
9.2485 | 29.1998 | 121.5 | 120.0576 | 3.0601 | 0.99455 | 9.2485 | 29.1671 | 119.1 | 119.8913 | -2.0494 | 0.99754
9.2585 | 29.1998 | 121.5 | 120.0567 | 3.0604 | 0.99455 | 9.2585 | 29.1673 | 119.1 | 119.8914 | -2.0507 | 0.99754
9.2685 | 29.1999 | 121.5 | 120.0557 | 3.0608 | 0.99455 | 9.2685 | 29.1674 | 119.1 | 119.8914 | -2.052 | 0.99753
9.2785 | 29.1999 | 121.5 | 120.0546 | 3.0613 | 0.99455 | 9.2785 | 29.1675 | 119.1 | 119.8915 | -2.0535 | 0.99753
9.2885 | 29.1999 | 121.5 | 120.0533 | 3.0619 | 0.99455 | 9.2885 | 29.1676 | 119.1 | 119.8915 | -2.055 | 0.99753
9.2985 | 29.2 | 121.5 | 120.0519 | 3.0625 | 0.99455 | 9.2985 | 29.1677 | 119.1 | 119.8916 | -2.0565 | 0.99752
9.3085 | 29.2 | 121.5 | 120.0504 | 3.0631 | 0.99454 | 9.3085 | 29.1678 | 119.1 | 119.8916 | -2.0582 | 0.99752
9.3185 | 29.2 | 121.5 | 120.0487 | 3.0638 | 0.99454 | 9.3185 | 29.1679 | 119.1 | 119.8916 | -2.0599 | 0.99752
9.3285 | 29.2 | 121.5 | 120.0471 | 3.0646 | 0.99454 | 9.3285 | 29.168 | 119.1 | 119.8916 | -2.0616 | 0.99751
9.3385 | 29.2 | 121.5 | 120.0453 | 3.0654 | 0.99453 | 9.3385 | 29.1681 | 119.1 | 119.8916 | -2.0635 | 0.99751
9.3485 | 29.2 | 121.5 | 120.0435 | 3.0662 | 0.99453 | 9.3485 | 29.1682 | 119.1 | 119.8916 | -2.0653 | 0.9975
9.3585 | 29.2001 | 121.5 | 120.0418 | 3.067 | 0.99453 | 9.3585 | 29.1683 | 119.1 | 119.8916 | -2.0672 | 0.9975
9.3685 | 29.2001 | 121.5 | 120.04 | 3.0678 | 0.99453 | 9.3685 | 29.1684 | 119.1 | 119.8915 | -2.0692 | 0.99749
9.3785 | 29.2001 | 121.5 | 120.0383 | 3.0687 | 0.99452 | 9.3785 | 29.1684 | 119.1 | 119.8915 | -2.0711 | 0.99749
9.3885 | 29.2 | 121.5 | 120.0366 | 3.0695 | 0.99452 | 9.3885 | 29.1685 | 119.1 | 119.8914 | -2.0731 | 0.99748
9.3985 | 29.2 | 121.5 | 120.035 | 3.0703 | 0.99452 | 9.399 | 29.1686 | 119.1 | 119.8913 | -2.0751 | 0.99748
9.4085 | 29.2 | 121.5 | 120.0334 | 3.0711 | 0.99451 | 9.4085 | 29.1686 | 119.1 | 119.8912 | -2.0771 | 0.99747
9.4185 | 29.2 | 121.5 | 120.032 | 3.0719 | 0.99451 | 9.4185 | 29.1687 | 119.1 | 119.891 | -2.0791 | 0.99747
9.4285 | 29.2 | 121.5 | 120.0307 | 3.0727 | 0.99451 | 9.4285 | 29.1687 | 119.1 | 119.8909 | -2.0811 | 0.99746
9.4385 | 29.1999 | 121.5 | 120.0295 | 3.0734 | 0.99451 | 9.4385 | 29.1688 | 119.1 | 119.8907 | -2.0831 | 0.99746
9.4485 | 29.1999 | 121.5 | 120.0285 | 3.0742 | 0.9945 | 9.4485 | 29.1688 | 119.1 | 119.8905 | -2.0851 | 0.99745
9.4585 | 29.1999 | 121.5 | 120.0276 | 3.0749 | 0.9945 | 9.4585 | 29.1689 | 119.1 | 119.8903 | -2.0871 | 0.99745
9.4685 | 29.1998 | 121.5 | 120.0268 | 3.0755 | 0.9945 | 9.4685 | 29.1689 | 119.1 | 119.8901 | -2.089 | 0.99745
9.4785 | 29.1998 | 121.5 | 120.0262 | 3.0762 | 0.9945 | 9.4785 | 29.1689 | 119.1 | 119.8899 | -2.0909 | 0.99744
9.4885 | 29.1997 | 121.5 | 120.0257 | 3.0768 | 0.99449 | 9.4885 | 29.169 | 119.1 | 119.8896 | -2.0927 | 0.99744
9.4985 | 29.1997 | 121.5 | 120.0253 | 3.0774 | 0.99449 | 9.4985 | 29.169 | 119.1 | 119.8894 | -2.0945 | 0.99743
9.5085 | 29.1997 | 121.5 | 120.0251 | 3.0779 | 0.99449 | 9.5085 | 29.169 | 119.1 | 119.8891 | -2.0962 | 0.99743
9.5185 | 29.1996 | 121.5 | 120.0249 | 3.0784 | 0.99449 | 9.5185 | 29.169 | 119.1 | 119.8889 | -2.0979 | 0.99742
9.5285 | 29.1996 | 121.5 | 120.0248 | 3.079 | 0.99449 | 9.5285 | 29.1691 | 119.1 | 119.8886 | -2.0996 | 0.99742
9.5385 | 29.1995 | 121.5 | 120.0247 | 3.0795 | 0.99448 | 9.5385 | 29.1691 | 119.1 | 119.8883 | -2.1011 | 0.99742
9.5485 | 29.1995 | 121.5 | 120.0247 | 3.0799 | 0.99448 | 9.5485 | 29.1691 | 119.1 | 119.888 | -2.1026 | 0.99741
9.5585 | 29.1995 | 121.5 | 120.0248 | 3.0804 | 0.99448 | 9.5585 | 29.1691 | 119.1 | 119.8878 | -2.104 | 0.99741
9.5685 | 29.1994 | 121.5 | 120.0248 | 3.0808 | 0.99448 | 9.5685 | 29.1691 | 119.1 | 119.8875 | -2.1054 | 0.99741
9.5785 | 29.1994 | 121.5 | 120.0249 | 3.0812 | 0.99448 | 9.5785 | 29.1692 | 119.1 | 119.8873 | -2.1067 | 0.9974
9.5885 | 29.1994 | 121.5 | 120.025 | 3.0816 | 0.99448 | 9.5885 | 29.1692 | 119.1 | 119.887 | -2.1079 | 0.9974
9.5985 | 29.1993 | 121.5 | 120.0251 | 3.0819 | 0.99448 | 9.5985 | 29.1692 | 119.1 | 119.8868 | -2.109 | 0.9974
9.6085 | 29.1993 | 121.5 | 120.0251 | 3.0822 | 0.99447 | 9.6085 | 29.1692 | 119.1 | 119.8865 | -2.1101 | 0.99739
9.6185 | 29.1993 | 121.5 | 120.0252 | 3.0825 | 0.99447 | 9.6185 | 29.1692 | 119.1 | 119.8863 | -2.1111 | 0.99739
9.6285 | 29.1993 | 121.5 | 120.0252 | 3.0827 | 0.99447 | 9.6285 | 29.1692 | 119.1 | 119.8862 | -2.112 | 0.99739
9.6385 | 29.1992 | 121.5 | 120.0253 | 3.0829 | 0.99447 | 9.6385 | 29.1692 | 119.1 | 119.886 | -2.1128 | 0.99739
9.6485 | 29.1992 | 121.5 | 120.0253 | 3.083 | 0.99447 | 9.6485 | 29.1692 | 119.1 | 119.8858 | -2.1135 | 0.99739
9.6585 | 29.1992 | 121.5 | 120.0254 | 3.0831 | 0.99447 | 9.6585 | 29.1692 | 119.1 | 119.8857 | -2.1142 | 0.99738
9.6685 | 29.1992 | 121.5 | 120.0255 | 3.0832 | 0.99447 | 9.6685 | 29.1692 | 119.1 | 119.8856 | -2.1148 | 0.99738
9.6785 | 29.1991 | 121.5 | 120.0256 | 3.0833 | 0.99447 | 9.6785 | 29.1692 | 119.1 | 119.8855 | -2.1153 | 0.99738
9.6885 | 29.1991 | 121.5 | 120.0257 | 3.0834 | 0.99447 | 9.6885 | 29.1692 | 119.1 | 119.8855 | -2.1157 | 0.99738
9.6985 | 29.1991 | 121.5 | 120.0259 | 3.0835 | 0.99447 | 9.6985 | 29.1692 | 119.1 | 119.8854 | -2.1161 | 0.99738
9.7085 | 29.1991 | 121.5 | 120.0261 | 3.0836 | 0.99447 | 9.7085 | 29.1692 | 119.1 | 119.8854 | -2.1164 | 0.99738
9.7185 | 29.199 | 121.5 | 120.0264 | 3.0837 | 0.99447 | 9.7185 | 29.1692 | 119.1 | 119.8855 | -2.1167 | 0.99738
9.7285 | 29.199 | 121.5 | 120.0267 | 3.0838 | 0.99447 | 9.7285 | 29.1691 | 119.1 | 119.8855 | -2.1169 | 0.99738
9.7385 | 29.199 | 121.5 | 120.027 | 3.084 | 0.99447 | 9.7385 | 29.1691 | 119.1 | 119.8856 | -2.117 | 0.99738
9.7485 | 29.199 | 121.5 | 120.0275 | 3.0843 | 0.99447 | 9.7485 | 29.1691 | 119.1 | 119.8858 | -2.1171 | 0.99738
9.7585 | 29.1989 | 121.5 | 120.0279 | 3.0845 | 0.99447 | 9.7585 | 29.1691 | 119.1 | 119.8859 | -2.1172 | 0.99738
9.7685 | 29.1989 | 121.5 | 120.0284 | 3.0848 | 0.99447 | 9.7685 | 29.1691 | 119.1 | 119.8861 | -2.1172 | 0.99738
9.7785 | 29.1989 | 121.5 | 120.0288 | 3.0851 | 0.99446 | 9.7785 | 29.1691 | 119.1 | 119.8864 | -2.1172 | 0.99738
9.7885 | 29.1989 | 121.5 | 120.0292 | 3.0854 | 0.99446 | 9.7885 | 29.169 | 119.1 | 119.8866 | -2.1172 | 0.99738
9.7985 | 29.1989 | 121.5 | 120.0296 | 3.0857 | 0.99446 | 9.7985 | 29.169 | 119.1 | 119.8869 | -2.1171 | 0.99738
9.8085 | 29.1989 | 121.5 | 120.03 | 3.086 | 0.99446 | 9.8085 | 29.169 | 119.1 | 119.8873 | -2.117 | 0.99738
9.8185 | 29.1989 | 121.5 | 120.0302 | 3.0862 | 0.99446 | 9.8185 | 29.169 | 119.1 | 119.8876 | -2.117 | 0.99738
9.8285 | 29.1989 | 121.5 | 120.0303 | 3.0864 | 0.99446 | 9.8285 | 29.1689 | 119.1 | 119.888 | -2.1169 | 0.99738
9.8385 | 29.1988 | 121.5 | 120.0303 | 3.0866 | 0.99446 | 9.8385 | 29.1689 | 119.1 | 119.8884 | -2.1168 | 0.99738
9.8485 | 29.1988 | 121.5 | 120.0301 | 3.0867 | 0.99446 | 9.8485 | 29.1689 | 119.1 | 119.8889 | -2.1168 | 0.99738
9.8585 | 29.1988 | 121.5 | 120.0297 | 3.0868 | 0.99446 | 9.8585 | 29.1689 | 119.1 | 119.8894 | -2.1168 | 0.99738
9.8685 | 29.1988 | 121.5 | 120.0292 | 3.0868 | 0.99446 | 9.8685 | 29.1688 | 119.1 | 119.8899 | -2.1168 | 0.99738
9.8785 | 29.1988 | 121.5 | 120.0284 | 3.0867 | 0.99446 | 9.8785 | 29.1688 | 119.1 | 119.8904 | -2.1168 | 0.99738
9.8885 | 29.1988 | 121.5 | 120.0275 | 3.0866 | 0.99446 | 9.8885 | 29.1688 | 119.1 | 119.8909 | -2.1169 | 0.99738
9.8985 | 29.1988 | 121.5 | 120.0264 | 3.0865 | 0.99446 | 9.8985 | 29.1688 | 119.1 | 119.8915 | -2.117 | 0.99738
9.9085 | 29.1988 | 121.5 | 120.0251 | 3.0864 | 0.99446 | 9.9085 | 29.1687 | 119.1 | 119.8921 | -2.1172 | 0.99738
9.9185 | 29.1988 | 121.5 | 120.0237 | 3.0862 | 0.99446 | 9.9185 | 29.1687 | 119.1 | 119.8926 | -2.1175 | 0.99738
9.9285 | 29.1988 | 121.5 | 120.0222 | 3.086 | 0.99446 | 9.9285 | 29.1687 | 119.1 | 119.8932 | -2.1178 | 0.99737
9.9385 | 29.1988 | 121.5 | 120.0206 | 3.0858 | 0.99446 | 9.9385 | 29.1687 | 119.1 | 119.8938 | -2.1182 | 0.99737
9.9485 | 29.1988 | 121.5 | 120.019 | 3.0856 | 0.99446 | 9.9485 | 29.1686 | 119.1 | 119.8944 | -2.1187 | 0.99737
9.9585 | 29.1988 | 121.5 | 120.0173 | 3.0854 | 0.99446 | 9.9585 | 29.1686 | 119.1 | 119.895 | -2.1192 | 0.99737
9.9685 | 29.1988 | 121.5 | 120.0158 | 3.0853 | 0.99446 | 9.9685 | 29.1686 | 119.1 | 119.8955 | -2.1198 | 0.99737
9.9785 | 29.1988 | 121.5 | 120.0143 | 3.0851 | 0.99446 | 9.9785 | 29.1686 | 119.1 | 119.8961 | -2.1206 | 0.99737
9.9885 | 29.1988 | 121.5 | 120.0129 | 3.085 | 0.99447 | 9.9885 | 29.1686 | 119.1 | 119.8966 | -2.1214 | 0.99737
9.9985 | 29.1989 | 121.5 | 120.0116 | 3.0849 | 0.99447 | 9.9985 | 29.1685 | 119.1 | 119.8971 | -2.1223 | 0.99736
10.0085 | 29.1989 | 121.5 | 120.0105 | 3.0848 | 0.99447 | 10.0085 | 29.1685 | 119.1 | 119.8976 | -2.1233 | 0.99736
10.0185 | 29.1989 | 121.5 | 120.0095 | 3.0848 | 0.99447 | 10.0185 | 29.1685 | 119.1 | 119.898 | -2.1243 | 0.99736
10.0285 | 29.199 | 121.5 | 120.0087 | 3.0849 | 0.99447 | 10.0285 | 29.1685 | 119.1 | 119.8984 | -2.1255 | 0.99736
10.0385 | 29.1991 | 121.5 | 120.008 | 3.0851 | 0.99447 | 10.0385 | 29.1685 | 119.1 | 119.8988 | -2.1268 | 0.99735
10.0485 | 29.1991 | 121.5 | 120.0076 | 3.0854 | 0.99446 | 10.0485 | 29.1685 | 119.1 | 119.8991 | -2.1281 | 0.99735
10.0585 | 29.1992 | 121.5 | 120.0073 | 3.0857 | 0.99446 | 10.0585 | 29.1684 | 119.1 | 119.8994 | -2.1295 | 0.99735
10.0685 | 29.1993 | 121.5 | 120.0072 | 3.0862 | 0.99446 | 10.0685 | 29.1684 | 119.1 | 119.8996 | -2.1311 | 0.99734
10.0785 | 29.1994 | 121.5 | 120.0073 | 3.0868 | 0.99446 | 10.0785 | 29.1684 | 119.1 | 119.8998 | -2.1327 | 0.99734
10.0885 | 29.1996 | 121.5 | 120.0075 | 3.0875 | 0.99446 | 10.0885 | 29.1684 | 119.1 | 119.8999 | -2.1343 | 0.99733
10.0985 | 29.1997 | 121.5 | 120.008 | 3.0883 | 0.99445 | 10.0985 | 29.1684 | 119.1 | 119.9 | -2.136 | 0.99733
10.1085 | 29.1998 | 121.5 | 120.0086 | 3.0893 | 0.99445 | 10.1085 | 29.1684 | 119.1 | 119.9 | -2.1378 | 0.99732
10.1185 | 29.2 | 121.5 | 120.0093 | 3.0904 | 0.99445 | 10.1185 | 29.1684 | 119.1 | 119.9 | -2.1397 | 0.99732
10.1285 | 29.2002 | 121.5 | 120.0102 | 3.0916 | 0.99444 | 10.1285 | 29.1683 | 119.1 | 119.8999 | -2.1416 | 0.99732
10.1385 | 29.2003 | 121.5 | 120.0113 | 3.0929 | 0.99444 | 10.1385 | 29.1683 | 119.1 | 119.8998 | -2.1435 | 0.99731
10.1485 | 29.2005 | 121.5 | 120.0125 | 3.0943 | 0.99443 | 10.1485 | 29.1683 | 119.1 | 119.8996 | -2.1455 | 0.99731
10.1585 | 29.2007 | 121.5 | 120.0138 | 3.0958 | 0.99443 | 10.1585 | 29.1683 | 119.1 | 119.8994 | -2.1475 | 0.9973
10.1685 | 29.2009 | 121.5 | 120.0153 | 3.0974 | 0.99442 | 10.1685 | 29.1683 | 119.1 | 119.8991 | -2.1495 | 0.9973
10.1785 | 29.2011 | 121.5 | 120.0168 | 3.0991 | 0.99442 | 10.1785 | 29.1683 | 119.1 | 119.8988 | -2.1516 | 0.99729
10.1885 | 29.2013 | 121.5 | 120.0184 | 3.1007 | 0.99441 | 10.1885 | 29.1682 | 119.1 | 119.8984 | -2.1536 | 0.99729
10.1985 | 29.2016 | 121.5 | 120.02 | 3.1024 | 0.9944 | 10.1985 | 29.1682 | 119.1 | 119.898 | -2.1556 | 0.99728
10.2085 | 29.2018 | 121.5 | 120.0216 | 3.1041 | 0.9944 | 10.2085 | 29.1682 | 119.1 | 119.8976 | -2.1577 | 0.99728
10.2185 | 29.202 | 121.5 | 120.0232 | 3.1057 | 0.99439 | 10.2185 | 29.1682 | 119.1 | 119.8972 | -2.1597 | 0.99727
10.2285 | 29.2023 | 121.5 | 120.0248 | 3.1073 | 0.99439 | 10.2285 | 29.1682 | 119.1 | 119.8967 | -2.1617 | 0.99727
10.2385 | 29.2025 | 121.5 | 120.0263 | 3.1088 | 0.99438 | 10.2385 | 29.1681 | 119.1 | 119.8962 | -2.1636 | 0.99726
10.2485 | 29.2028 | 121.5 | 120.0278 | 3.1103 | 0.99438 | 10.2485 | 29.1681 | 119.1 | 119.8957 | -2.1655 | 0.99726
10.2585 | 29.203 | 121.5 | 120.0292 | 3.1117 | 0.99437 | 10.2585 | 29.1681 | 119.1 | 119.8952 | -2.1674 | 0.99725
10.2685 | 29.2033 | 121.5 | 120.0304 | 3.1129 | 0.99437 | 10.2685 | 29.1681 | 119.1 | 119.8946 | -2.1692 | 0.99725
10.2785 | 29.2035 | 121.5 | 120.0316 | 3.1141 | 0.99436 | 10.2785 | 29.168 | 119.1 | 119.8941 | -2.171 | 0.99724
10.2885 | 29.2038 | 121.5 | 120.0327 | 3.1152 | 0.99436 | 10.2885 | 29.168 | 119.1 | 119.8935 | -2.1727 | 0.99724
10.2985 | 29.2041 | 121.5 | 120.0336 | 3.1162 | 0.99435 | 10.2985 | 29.168 | 119.1 | 119.893 | -2.1743 | 0.99723
10.3085 | 29.2043 | 121.5 | 120.0344 | 3.1171 | 0.99435 | 10.3085 | 29.1679 | 119.1 | 119.8924 | -2.1759 | 0.99723
10.3185 | 29.2046 | 121.5 | 120.0351 | 3.1179 | 0.99435 | 10.3185 | 29.1679 | 119.1 | 119.8919 | -2.1773 | 0.99723
10.3285 | 29.2049 | 121.5 | 120.0358 | 3.1186 | 0.99435 | 10.3285 | 29.1679 | 119.1 | 119.8913 | -2.1788 | 0.99722
10.3385 | 29.2051 | 121.5 | 120.0363 | 3.1192 | 0.99435 | 10.3385 | 29.1678 | 119.1 | 119.8908 | -2.1801 | 0.99722
10.3485 | 29.2054 | 121.5 | 120.0368 | 3.1198 | 0.99434 | 10.3485 | 29.1678 | 119.1 | 119.8903 | -2.1814 | 0.99722
10.3585 | 29.2057 | 121.5 | 120.0371 | 3.1204 | 0.99434 | 10.3585 | 29.1678 | 119.1 | 119.8897 | -2.1825 | 0.99721
10.3685 | 29.2059 | 121.5 | 120.0375 | 3.1208 | 0.99434 | 10.3685 | 29.1677 | 119.1 | 119.8892 | -2.1836 | 0.99721
10.3785 | 29.2062 | 121.5 | 120.0378 | 3.1213 | 0.99434 | 10.3785 | 29.1677 | 119.1 | 119.8888 | -2.1846 | 0.99721
10.3885 | 29.2064 | 121.5 | 120.038 | 3.1217 | 0.99434 | 10.3885 | 29.1677 | 119.1 | 119.8883 | -2.1856 | 0.9972
10.3985 | 29.2067 | 121.5 | 120.0383 | 3.1221 | 0.99433 | 10.3985 | 29.1676 | 119.1 | 119.8878 | -2.1864 | 0.9972
10.4085 | 29.207 | 121.5 | 120.0385 | 3.1225 | 0.99433 | 10.4085 | 29.1676 | 119.1 | 119.8874 | -2.1872 | 0.9972
10.4185 | 29.2072 | 121.5 | 120.0388 | 3.1229 | 0.99433 | 10.4185 | 29.1676 | 119.1 | 119.8869 | -2.1879 | 0.9972
10.4285 | 29.2075 | 121.5 | 120.0392 | 3.1233 | 0.99433 | 10.4285 | 29.1676 | 119.1 | 119.8865 | -2.1885 | 0.9972
10.4385 | 29.2077 | 121.5 | 120.0396 | 3.1237 | 0.99433 | 10.4385 | 29.1675 | 119.1 | 119.8861 | -2.189 | 0.9972
10.4485 | 29.208 | 121.5 | 120.0401 | 3.1241 | 0.99433 | 10.4485 | 29.1675 | 119.1 | 119.8857 | -2.1895 | 0.99719
10.4585 | 29.2082 | 121.5 | 120.0406 | 3.1245 | 0.99433 | 10.4585 | 29.1675 | 119.1 | 119.8853 | -2.1899 | 0.99719
10.4685 | 29.2084 | 121.5 | 120.0413 | 3.1249 | 0.99433 | 10.4685 | 29.1674 | 119.1 | 119.8849 | -2.1903 | 0.99719
10.4785 | 29.2087 | 121.5 | 120.042 | 3.1253 | 0.99432 | 10.4785 | 29.1674 | 119.1 | 119.8845 | -2.1905 | 0.99719
10.4885 | 29.2089 | 121.5 | 120.0429 | 3.1256 | 0.99432 | 10.4885 | 29.1674 | 119.1 | 119.8841 | -2.1908 | 0.99719
10.4985 | 29.2092 | 121.5 | 120.0439 | 3.126 | 0.99432 | 10.4985 | 29.1674 | 119.1 | 119.8838 | -2.191 | 0.99719
10.5085 | 29.2094 | 121.5 | 120.045 | 3.1264 | 0.99432 | 10.5085 | 29.1673 | 119.1 | 119.8834 | -2.1911 | 0.99719
10.5185 | 29.2096 | 121.5 | 120.0461 | 3.1267 | 0.99432 | 10.5185 | 29.1673 | 119.1 | 119.883 | -2.1912 | 0.99719
10.5285 | 29.2099 | 121.5 | 120.0474 | 3.1271 | 0.99432 | 10.5285 | 29.1673 | 119.1 | 119.8827 | -2.1913 | 0.99719
10.5385 | 29.2101 | 121.5 | 120.0488 | 3.1274 | 0.99432 | 10.5385 | 29.1673 | 119.1 | 119.8823 | -2.1913 | 0.99719
10.5485 | 29.2103 | 121.5 | 120.0502 | 3.1276 | 0.99432 | 10.5485 | 29.1673 | 119.1 | 119.882 | -2.1913 | 0.99719
10.5585 | 29.2106 | 121.5 | 120.0517 | 3.1279 | 0.99432 | 10.5585 | 29.1672 | 119.1 | 119.8816 | -2.1913 | 0.99719
10.5685 | 29.2108 | 121.5 | 120.0533 | 3.1281 | 0.99431 | 10.5685 | 29.1672 | 119.1 | 119.8813 | -2.1913 | 0.99719
10.5785 | 29.2111 | 121.5 | 120.0549 | 3.1283 | 0.99431 | 10.5785 | 29.1672 | 119.1 | 119.8809 | -2.1913 | 0.99719
10.5885 | 29.2113 | 121.5 | 120.0565 | 3.1285 | 0.99431 | 10.5885 | 29.1672 | 119.1 | 119.8806 | -2.1913 | 0.99719
10.5985 | 29.2115 | 121.5 | 120.0582 | 3.1286 | 0.99431 | 10.5985 | 29.1672 | 119.1 | 119.8802 | -2.1913 | 0.99719
10.6085 | 29.2118 | 121.5 | 120.0598 | 3.1288 | 0.99431 | 10.6085 | 29.1672 | 119.1 | 119.8799 | -2.1913 | 0.99719
10.6185 | 29.212 | 121.5 | 120.0614 | 3.1289 | 0.99431 | 10.6185 | 29.1671 | 119.1 | 119.8795 | -2.1913 | 0.99719
10.6285 | 29.2123 | 121.5 | 120.063 | 3.1291 | 0.99431 | 10.6285 | 29.1671 | 119.1 | 119.8792 | -2.1913 | 0.99719
10.6385 | 29.2125 | 121.5 | 120.0646 | 3.1292 | 0.99431 | 10.6385 | 29.1671 | 119.1 | 119.8788 | -2.1914 | 0.99719
10.6485 | 29.2128 | 121.5 | 120.066 | 3.1294 | 0.99431 | 10.6485 | 29.1671 | 119.1 | 119.8785 | -2.1915 | 0.99719
10.6585 | 29.2131 | 121.5 | 120.0674 | 3.1296 | 0.99431 | 10.6585 | 29.1671 | 119.1 | 119.8781 | -2.1916 | 0.99719
10.6685 | 29.2133 | 121.5 | 120.0687 | 3.1298 | 0.99431 | 10.6685 | 29.1671 | 119.1 | 119.8778 | -2.1918 | 0.99719
10.6785 | 29.2136 | 121.5 | 120.0699 | 3.13 | 0.99431 | 10.6785 | 29.1671 | 119.1 | 119.8774 | -2.192 | 0.99719
10.6885 | 29.2138 | 121.5 | 120.071 | 3.1303 | 0.99431 | 10.6885 | 29.167 | 119.1 | 119.877 | -2.1922 | 0.99719
10.6985 | 29.2141 | 121.5 | 120.072 | 3.1305 | 0.99431 | 10.6985 | 29.167 | 119.1 | 119.8767 | -2.1925 | 0.99719
10.7085 | 29.2143 | 121.5 | 120.0728 | 3.1308 | 0.99431 | 10.7085 | 29.167 | 119.1 | 119.8763 | -2.1928 | 0.99719
10.7185 | 29.2146 | 121.5 | 120.0735 | 3.1311 | 0.99431 | 10.719 | 29.167 | 119.1 | 119.8759 | -2.1932 | 0.99718
10.7285 | 29.2148 | 121.5 | 120.074 | 3.1314 | 0.9943 | 10.7285 | 29.167 | 119.1 | 119.8756 | -2.1936 | 0.99718
10.7385 | 29.2151 | 121.5 | 120.0744 | 3.1317 | 0.9943 | 10.7385 | 29.1669 | 119.1 | 119.8752 | -2.194 | 0.99718
10.7485 | 29.2153 | 121.5 | 120.0746 | 3.1321 | 0.9943 | 10.7485 | 29.1669 | 119.1 | 119.8748 | -2.1945 | 0.99718
10.7585 | 29.2156 | 121.5 | 120.0747 | 3.1324 | 0.9943 | 10.7585 | 29.1669 | 119.1 | 119.8744 | -2.195 | 0.99718
10.7685 | 29.2158 | 121.5 | 120.0746 | 3.1327 | 0.9943 | 10.7685 | 29.1669 | 119.1 | 119.874 | -2.1956 | 0.99718
10.7785 | 29.216 | 121.5 | 120.0744 | 3.133 | 0.9943 | 10.7785 | 29.1668 | 119.1 | 119.8736 | -2.1962 | 0.99718
10.7885 | 29.2162 | 121.5 | 120.0741 | 3.1334 | 0.9943 | 10.7885 | 29.1668 | 119.1 | 119.8732 | -2.1969 | 0.99718
10.7985 | 29.2164 | 121.5 | 120.0737 | 3.1337 | 0.9943 | 10.799 | 29.1668 | 119.1 | 119.8728 | -2.1976 | 0.99717
10.8085 | 29.2165 | 121.5 | 120.0731 | 3.134 | 0.9943 | 10.8085 | 29.1668 | 119.1 | 119.8724 | -2.1983 | 0.99717
10.8185 | 29.2167 | 121.5 | 120.0725 | 3.1343 | 0.9943 | 10.8185 | 29.1667 | 119.1 | 119.872 | -2.199 | 0.99717
10.8285 | 29.2168 | 121.5 | 120.0719 | 3.1346 | 0.99429 | 10.8285 | 29.1667 | 119.1 | 119.8716 | -2.1998 | 0.99717
10.8385 | 29.217 | 121.5 | 120.0712 | 3.1349 | 0.99429 | 10.8385 | 29.1667 | 119.1 | 119.8711 | -2.2006 | 0.99717
10.8485 | 29.2171 | 121.5 | 120.0704 | 3.1352 | 0.99429 | 10.8485 | 29.1666 | 119.1 | 119.8707 | -2.2014 | 0.99716
10.8585 | 29.2172 | 121.5 | 120.0697 | 3.1354 | 0.99429 | 10.8585 | 29.1666 | 119.1 | 119.8703 | -2.2022 | 0.99716
10.8685 | 29.2172 | 121.5 | 120.0689 | 3.1357 | 0.99429 | 10.8685 | 29.1666 | 119.1 | 119.8698 | -2.2031 | 0.99716
10.8785 | 29.2173 | 121.5 | 120.0682 | 3.136 | 0.99429 | 10.879 | 29.1665 | 119.1 | 119.8694 | -2.2039 | 0.99716
10.8885 | 29.2174 | 121.5 | 120.0674 | 3.1363 | 0.99429 | 10.8885 | 29.1665 | 119.1 | 119.8689 | -2.2048 | 0.99716
10.8985 | 29.2174 | 121.5 | 120.0667 | 3.1365 | 0.99429 | 10.8985 | 29.1664 | 119.1 | 119.8685 | -2.2056 | 0.99715
10.9085 | 29.2174 | 121.5 | 120.0659 | 3.1368 | 0.99429 | 10.9085 | 29.1664 | 119.1 | 119.868 | -2.2065 | 0.99715
10.9185 | 29.2174 | 121.5 | 120.0652 | 3.137 | 0.99428 | 10.9185 | 29.1664 | 119.1 | 119.8676 | -2.2073 | 0.99715
10.9285 | 29.2174 | 121.5 | 120.0645 | 3.1373 | 0.99428 | 10.9285 | 29.1663 | 119.1 | 119.8672 | -2.2082 | 0.99715
10.9385 | 29.2174 | 121.5 | 120.0638 | 3.1375 | 0.99428 | 10.9385 | 29.1663 | 119.1 | 119.8667 | -2.209 | 0.99714
10.9485 | 29.2174 | 121.5 | 120.0631 | 3.1378 | 0.99428 | 10.9485 | 29.1663 | 119.1 | 119.8663 | -2.2098 | 0.99714
10.9585 | 29.2174 | 121.5 | 120.0624 | 3.1381 | 0.99428 | 10.9585 | 29.1662 | 119.1 | 119.866 | -2.2106 | 0.99714
10.9685 | 29.2174 | 121.5 | 120.0618 | 3.1383 | 0.99428 | 10.9685 | 29.1662 | 119.1 | 119.8656 | -2.2114 | 0.99714
10.9785 | 29.2173 | 121.5 | 120.0611 | 3.1386 | 0.99428 | 10.9785 | 29.1662 | 119.1 | 119.8653 | -2.2122 | 0.99714
10.9885 | 29.2173 | 121.5 | 120.0605 | 3.1389 | 0.99428 | 10.989 | 29.1661 | 119.1 | 119.865 | -2.2129 | 0.99713
10.9985 | 29.2172 | 121.5 | 120.0599 | 3.1392 | 0.99428 | 10.9985 | 29.1661 | 119.1 | 119.8647 | -2.2136 | 0.99713
11.0085 | 29.2171 | 121.5 | 120.0593 | 3.1395 | 0.99428 | 11.0085 | 29.1661 | 119.1 | 119.8645 | -2.2143 | 0.99713
11.0185 | 29.2171 | 121.5 | 120.0587 | 3.1398 | 0.99428 | 11.0185 | 29.1661 | 119.1 | 119.8643 | -2.215 | 0.99713
11.0285 | 29.217 | 121.5 | 120.0582 | 3.1402 | 0.99427 | 11.0285 | 29.166 | 119.1 | 119.8642 | -2.2157 | 0.99713
11.0385 | 29.2169 | 121.5 | 120.0577 | 3.1405 | 0.99427 | 11.0385 | 29.166 | 119.1 | 119.8641 | -2.2163 | 0.99713
11.0485 | 29.2169 | 121.5 | 120.0572 | 3.1408 | 0.99427 | 11.0485 | 29.166 | 119.1 | 119.8641 | -2.2169 | 0.99712
11.0585 | 29.2168 | 121.5 | 120.0568 | 3.1411 | 0.99427 | 11.0585 | 29.166 | 119.1 | 119.8641 | -2.2175 | 0.99712
11.0685 | 29.2167 | 121.5 | 120.0564 | 3.1415 | 0.99427 | 11.0685 | 29.166 | 119.1 | 119.8642 | -2.2181 | 0.99712
11.0785 | 29.2166 | 121.5 | 120.0561 | 3.1418 | 0.99427 | 11.0785 | 29.166 | 119.1 | 119.8644 | -2.2186 | 0.99712
11.0885 | 29.2165 | 121.5 | 120.0558 | 3.142 | 0.99427 | 11.0885 | 29.166 | 119.1 | 119.8646 | -2.2191 | 0.99712
11.0985 | 29.2164 | 121.5 | 120.0556 | 3.1423 | 0.99427 | 11.0985 | 29.166 | 119.1 | 119.865 | -2.2196 | 0.99712
11.1085 | 29.2163 | 121.5 | 120.0555 | 3.1425 | 0.99426 | 11.1085 | 29.166 | 119.1 | 119.8654 | -2.2201 | 0.99712
11.1185 | 29.2162 | 121.5 | 120.0554 | 3.1426 | 0.99426 | 11.1185 | 29.166 | 119.1 | 119.8658 | -2.2205 | 0.99711
11.1285 | 29.2161 | 121.5 | 120.0553 | 3.1428 | 0.99426 | 11.1285 | 29.166 | 119.1 | 119.8664 | -2.2209 | 0.99711
11.1385 | 29.2161 | 121.5 | 120.0553 | 3.1428 | 0.99426 | 11.1385 | 29.166 | 119.1 | 119.867 | -2.2213 | 0.99711
11.149 | 29.216 | 121.5 | 120.0553 | 3.1429 | 0.99426 | 11.1485 | 29.166 | 119.1 | 119.8677 | -2.2217 | 0.99711
11.1585 | 29.2159 | 121.5 | 120.0554 | 3.1429 | 0.99426 | 11.1585 | 29.1661 | 119.1 | 119.8685 | -2.222 | 0.99711
11.1685 | 29.2158 | 121.5 | 120.0555 | 3.1428 | 0.99426 | 11.1685 | 29.1661 | 119.1 | 119.8694 | -2.2224 | 0.99711
11.1785 | 29.2158 | 121.5 | 120.0556 | 3.1428 | 0.99426 | 11.1785 | 29.1661 | 119.1 | 119.8703 | -2.2227 | 0.99711
11.1885 | 29.2157 | 121.5 | 120.0557 | 3.1427 | 0.99426 | 11.1885 | 29.1661 | 119.1 | 119.8713 | -2.223 | 0.99711
11.1985 | 29.2156 | 121.5 | 120.0557 | 3.1425 | 0.99426 | 11.1985 | 29.1662 | 119.1 | 119.8723 | -2.2232 | 0.99711
11.2085 | 29.2156 | 121.5 | 120.0558 | 3.1424 | 0.99426 | 11.2085 | 29.1662 | 119.1 | 119.8735 | -2.2235 | 0.99711
11.2185 | 29.2155 | 121.5 | 120.0558 | 3.1423 | 0.99427 | 11.2185 | 29.1662 | 119.1 | 119.8746 | -2.2237 | 0.99711
11.2285 | 29.2155 | 121.5 | 120.0558 | 3.1421 | 0.99427 | 11.2285 | 29.1663 | 119.1 | 119.8758 | -2.2239 | 0.99711
11.2385 | 29.2155 | 121.5 | 120.0557 | 3.142 | 0.99427 | 11.2385 | 29.1663 | 119.1 | 119.8771 | -2.2242 | 0.9971
11.2485 | 29.2154 | 121.5 | 120.0555 | 3.1419 | 0.99427 | 11.2485 | 29.1664 | 119.1 | 119.8784 | -2.2244 | 0.9971
11.2585 | 29.2154 | 121.5 | 120.0553 | 3.1418 | 0.99427 | 11.2585 | 29.1664 | 119.1 | 119.8797 | -2.2246 | 0.9971
11.2685 | 29.2154 | 121.5 | 120.0549 | 3.1418 | 0.99427 | 11.2685 | 29.1665 | 119.1 | 119.881 | -2.2247 | 0.9971
11.2785 | 29.2153 | 121.5 | 120.0545 | 3.1418 | 0.99427 | 11.2785 | 29.1665 | 119.1 | 119.8823 | -2.2249 | 0.9971
11.2885 | 29.2153 | 121.5 | 120.054 | 3.1418 | 0.99427 | 11.2885 | 29.1666 | 119.1 | 119.8837 | -2.2251 | 0.9971
11.2985 | 29.2152 | 121.5 | 120.0534 | 3.1418 | 0.99427 | 11.2985 | 29.1666 | 119.1 | 119.885 | -2.2252 | 0.9971
11.3085 | 29.2152 | 121.5 | 120.0527 | 3.1419 | 0.99427 | 11.3085 | 29.1667 | 119.1 | 119.8863 | -2.2254 | 0.9971
11.3185 | 29.2151 | 121.5 | 120.0519 | 3.142 | 0.99427 | 11.3185 | 29.1668 | 119.1 | 119.8876 | -2.2256 | 0.9971
11.3285 | 29.2151 | 121.5 | 120.051 | 3.1421 | 0.99427 | 11.3285 | 29.1668 | 119.1 | 119.8888 | -2.2257 | 0.9971
11.3385 | 29.215 | 121.5 | 120.05 | 3.1423 | 0.99427 | 11.3385 | 29.1669 | 119.1 | 119.89 | -2.2259 | 0.9971
11.3485 | 29.215 | 121.5 | 120.049 | 3.1424 | 0.99426 | 11.3485 | 29.1669 | 119.1 | 119.8911 | -2.226 | 0.9971
11.359 | 29.2149 | 121.5 | 120.0479 | 3.1425 | 0.99426 | 11.3585 | 29.167 | 119.1 | 119.8922 | -2.2262 | 0.9971
11.3685 | 29.2148 | 121.5 | 120.0468 | 3.1425 | 0.99426 | 11.3685 | 29.1671 | 119.1 | 119.8932 | -2.2263 | 0.9971
11.3785 | 29.2148 | 121.5 | 120.0456 | 3.1426 | 0.99426 | 11.3785 | 29.1671 | 119.1 | 119.8942 | -2.2265 | 0.9971
11.3885 | 29.2147 | 121.5 | 120.0445 | 3.1426 | 0.99426 | 11.3885 | 29.1672 | 119.1 | 119.8951 | -2.2266 | 0.9971
11.3985 | 29.2146 | 121.5 | 120.0433 | 3.1425 | 0.99426 | 11.3985 | 29.1673 | 119.1 | 119.8959 | -2.2267 | 0.9971
11.4085 | 29.2145 | 121.5 | 120.0422 | 3.1424 | 0.99426 | 11.4085 | 29.1674 | 119.1 | 119.8966 | -2.2269 | 0.9971
11.4185 | 29.2144 | 121.5 | 120.041 | 3.1423 | 0.99426 | 11.4185 | 29.1674 | 119.1 | 119.8972 | -2.227 | 0.9971
11.4285 | 29.2143 | 121.5 | 120.0399 | 3.1422 | 0.99426 | 11.4285 | 29.1675 | 119.1 | 119.8978 | -2.2272 | 0.9971
11.4385 | 29.2142 | 121.5 | 120.0388 | 3.142 | 0.99427 | 11.4385 | 29.1676 | 119.1 | 119.8982 | -2.2273 | 0.9971
11.4485 | 29.2141 | 121.5 | 120.0377 | 3.1419 | 0.99427 | 11.4485 | 29.1677 | 119.1 | 119.8986 | -2.2274 | 0.9971
11.4585 | 29.214 | 121.5 | 120.0367 | 3.1417 | 0.99427 | 11.4585 | 29.1677 | 119.1 | 119.8989 | -2.2275 | 0.9971
11.4685 | 29.2139 | 121.5 | 120.0356 | 3.1415 | 0.99427 | 11.4685 | 29.1678 | 119.1 | 119.8991 | -2.2277 | 0.9971
11.4785 | 29.2138 | 121.5 | 120.0346 | 3.1413 | 0.99427 | 11.4785 | 29.1679 | 119.1 | 119.8992 | -2.2278 | 0.9971
11.4885 | 29.2137 | 121.5 | 120.0335 | 3.1411 | 0.99427 | 11.4885 | 29.1679 | 119.1 | 119.8992 | -2.2279 | 0.9971
11.4985 | 29.2135 | 121.5 | 120.0325 | 3.1409 | 0.99427 | 11.4985 | 29.168 | 119.1 | 119.8992 | -2.228 | 0.9971
11.5085 | 29.2134 | 121.5 | 120.0314 | 3.1408 | 0.99427 | 11.5085 | 29.1681 | 119.1 | 119.8991 | -2.228 | 0.9971
11.5185 | 29.2133 | 121.5 | 120.0303 | 3.1406 | 0.99427 | 11.5185 | 29.1681 | 119.1 | 119.899 | -2.2281 | 0.9971
11.5285 | 29.2132 | 121.5 | 120.0292 | 3.1405 | 0.99427 | 11.5285 | 29.1682 | 119.1 | 119.8988 | -2.2281 | 0.9971
11.5385 | 29.2131 | 121.5 | 120.0282 | 3.1403 | 0.99427 | 11.5385 | 29.1683 | 119.1 | 119.8985 | -2.2282 | 0.99709
11.5485 | 29.2129 | 121.5 | 120.0271 | 3.1402 | 0.99427 | 11.5485 | 29.1683 | 119.1 | 119.8982 | -2.2282 | 0.99709
11.5585 | 29.2128 | 121.5 | 120.026 | 3.14 | 0.99427 | 11.5585 | 29.1684 | 119.1 | 119.8979 | -2.2282 | 0.99709
11.5685 | 29.2127 | 121.5 | 120.0249 | 3.1399 | 0.99427 | 11.5685 | 29.1684 | 119.1 | 119.8975 | -2.2282 | 0.9971
11.5785 | 29.2125 | 121.5 | 120.0239 | 3.1397 | 0.99427 | 11.5785 | 29.1685 | 119.1 | 119.8971 | -2.2281 | 0.9971
11.5885 | 29.2124 | 121.5 | 120.0229 | 3.1395 | 0.99427 | 11.5885 | 29.1685 | 119.1 | 119.8967 | -2.228 | 0.9971
11.5985 | 29.2123 | 121.5 | 120.0219 | 3.1393 | 0.99428 | 11.5985 | 29.1686 | 119.1 | 119.8963 | -2.228 | 0.9971
11.6085 | 29.2122 | 121.5 | 120.021 | 3.1391 | 0.99428 | 11.6085 | 29.1686 | 119.1 | 119.8959 | -2.2279 | 0.9971
11.6185 | 29.212 | 121.5 | 120.0201 | 3.1388 | 0.99428 | 11.6185 | 29.1687 | 119.1 | 119.8956 | -2.2277 | 0.9971
11.6285 | 29.2119 | 121.5 | 120.0192 | 3.1385 | 0.99428 | 11.6285 | 29.1687 | 119.1 | 119.8952 | -2.2276 | 0.9971
11.6385 | 29.2118 | 121.5 | 120.0185 | 3.1382 | 0.99428 | 11.6385 | 29.1687 | 119.1 | 119.8948 | -2.2274 | 0.9971
11.6485 | 29.2116 | 121.5 | 120.0178 | 3.1378 | 0.99428 | 11.6485 | 29.1688 | 119.1 | 119.8945 | -2.2272 | 0.9971
11.6585 | 29.2115 | 121.5 | 120.0171 | 3.1374 | 0.99428 | 11.6585 | 29.1688 | 119.1 | 119.8942 | -2.227 | 0.9971
11.6685 | 29.2114 | 121.5 | 120.0166 | 3.137 | 0.99428 | 11.6685 | 29.1688 | 119.1 | 119.894 | -2.2268 | 0.9971
11.6785 | 29.2112 | 121.5 | 120.0161 | 3.1365 | 0.99428 | 11.6785 | 29.1689 | 119.1 | 119.8938 | -2.2265 | 0.9971
11.6885 | 29.2111 | 121.5 | 120.0156 | 3.136 | 0.99429 | 11.6885 | 29.1689 | 119.1 | 119.8936 | -2.2263 | 0.9971
11.6985 | 29.211 | 121.5 | 120.0153 | 3.1355 | 0.99429 | 11.6985 | 29.1689 | 119.1 | 119.8935 | -2.226 | 0.9971
11.7085 | 29.2108 | 121.5 | 120.0151 | 3.135 | 0.99429 | 11.7085 | 29.1689 | 119.1 | 119.8935 | -2.2257 | 0.9971
11.7185 | 29.2107 | 121.5 | 120.0149 | 3.1345 | 0.99429 | 11.7185 | 29.1689 | 119.1 | 119.8934 | -2.2254 | 0.9971
11.7285 | 29.2106 | 121.5 | 120.0148 | 3.134 | 0.99429 | 11.7285 | 29.1689 | 119.1 | 119.8935 | -2.2251 | 0.9971
11.7385 | 29.2105 | 121.5 | 120.0148 | 3.1335 | 0.9943 | 11.7385 | 29.169 | 119.1 | 119.8936 | -2.2248 | 0.9971
11.7485 | 29.2103 | 121.5 | 120.015 | 3.1331 | 0.9943 | 11.7485 | 29.169 | 119.1 | 119.8937 | -2.2244 | 0.9971
11.7585 | 29.2102 | 121.5 | 120.0152 | 3.1326 | 0.9943 | 11.7585 | 29.169 | 119.1 | 119.8939 | -2.2241 | 0.99711
11.7685 | 29.2101 | 121.5 | 120.0154 | 3.1321 | 0.9943 | 11.7685 | 29.169 | 119.1 | 119.8941 | -2.2238 | 0.99711
11.7785 | 29.21 | 121.5 | 120.0158 | 3.1317 | 0.9943 | 11.7785 | 29.169 | 119.1 | 119.8943 | -2.2234 | 0.99711
11.7885 | 29.2099 | 121.5 | 120.0162 | 3.1312 | 0.9943 | 11.7885 | 29.169 | 119.1 | 119.8946 | -2.2231 | 0.99711
11.7985 | 29.2098 | 121.5 | 120.0167 | 3.1308 | 0.9943 | 11.7985 | 29.169 | 119.1 | 119.895 | -2.2227 | 0.99711
11.8085 | 29.2097 | 121.5 | 120.0172 | 3.1304 | 0.99431 | 11.8085 | 29.169 | 119.1 | 119.8953 | -2.2224 | 0.99711
11.8185 | 29.2095 | 121.5 | 120.0177 | 3.1299 | 0.99431 | 11.8185 | 29.169 | 119.1 | 119.8957 | -2.222 | 0.99711
11.8285 | 29.2094 | 121.5 | 120.0182 | 3.1295 | 0.99431 | 11.8285 | 29.169 | 119.1 | 119.8961 | -2.2217 | 0.99711
11.8385 | 29.2093 | 121.5 | 120.0187 | 3.129 | 0.99431 | 11.8385 | 29.169 | 119.1 | 119.8965 | -2.2213 | 0.99711
11.8485 | 29.2092 | 121.5 | 120.0191 | 3.1285 | 0.99431 | 11.8485 | 29.169 | 119.1 | 119.897 | -2.221 | 0.99711
11.8585 | 29.2091 | 121.5 | 120.0196 | 3.1281 | 0.99431 | 11.8585 | 29.169 | 119.1 | 119.8974 | -2.2206 | 0.99711
11.8685 | 29.209 | 121.5 | 120.02 | 3.1276 | 0.99432 | 11.8685 | 29.169 | 119.1 | 119.8978 | -2.2203 | 0.99712
11.8785 | 29.2089 | 121.5 | 120.0203 | 3.1271 | 0.99432 | 11.8785 | 29.169 | 119.1 | 119.8983 | -2.22 | 0.99712
11.8885 | 29.2088 | 121.5 | 120.0206 | 3.1266 | 0.99432 | 11.8885 | 29.169 | 119.1 | 119.8987 | -2.2196 | 0.99712
11.8985 | 29.2087 | 121.5 | 120.0209 | 3.1262 | 0.99432 | 11.8985 | 29.169 | 119.1 | 119.8991 | -2.2193 | 0.99712
11.9085 | 29.2086 | 121.5 | 120.0211 | 3.1257 | 0.99432 | 11.9085 | 29.169 | 119.1 | 119.8995 | -2.2189 | 0.99712
11.9185 | 29.2085 | 121.5 | 120.0213 | 3.1253 | 0.99432 | 11.9185 | 29.169 | 119.1 | 119.8999 | -2.2186 | 0.99712
11.9285 | 29.2084 | 121.5 | 120.0215 | 3.1249 | 0.99433 | 11.9285 | 29.169 | 119.1 | 119.9003 | -2.2182 | 0.99712
11.9385 | 29.2083 | 121.5 | 120.0217 | 3.1246 | 0.99433 | 11.9385 | 29.169 | 119.1 | 119.9006 | -2.2179 | 0.99712
11.9485 | 29.2083 | 121.5 | 120.0219 | 3.1244 | 0.99433 | 11.949 | 29.169 | 119.1 | 119.901 | -2.2175 | 0.99712
11.9585 | 29.2082 | 121.5 | 120.0222 | 3.1242 | 0.99433 | 11.9585 | 29.169 | 119.1 | 119.9013 | -2.2172 | 0.99712
11.9685 | 29.2081 | 121.5 | 120.0225 | 3.1241 | 0.99433 | 11.9685 | 29.169 | 119.1 | 119.9015 | -2.2168 | 0.99712
11.9785 | 29.208 | 121.5 | 120.0228 | 3.124 | 0.99433 | 11.9785 | 29.169 | 119.1 | 119.9018 | -2.2164 | 0.99713
11.9885 | 29.2079 | 121.5 | 120.0232 | 3.124 | 0.99433 | 11.9885 | 29.169 | 119.1 | 119.902 | -2.216 | 0.99713
11.9985 | 29.2078 | 121.5 | 120.0236 | 3.1241 | 0.99433 | 11.9985 | 29.169 | 119.1 | 119.9022 | -2.2157 | 0.99713
12.0085 | 29.2078 | 121.5 | 120.0242 | 3.1243 | 0.99433 | 12.0085 | 29.169 | 119.1 | 119.9024 | -2.2153 | 0.99713
12.0185 | 29.2077 | 121.5 | 120.0248 | 3.1245 | 0.99433 | 12.0185 | 29.169 | 119.1 | 119.9026 | -2.2149 | 0.99713
12.0285 | 29.2076 | 121.5 | 120.0254 | 3.1247 | 0.99433 | 12.029 | 29.169 | 119.1 | 119.9027 | -2.2146 | 0.99713
12.0385 | 29.2076 | 121.5 | 120.0262 | 3.1251 | 0.99433 | 12.0385 | 29.1691 | 119.1 | 119.9028 | -2.2142 | 0.99713
12.0485 | 29.2075 | 121.5 | 120.0269 | 3.1254 | 0.99432 | 12.0485 | 29.1691 | 119.1 | 119.9029 | -2.2138 | 0.99713
12.0585 | 29.2075 | 121.5 | 120.0278 | 3.1257 | 0.99432 | 12.059 | 29.1691 | 119.1 | 119.903 | -2.2135 | 0.99713
12.0685 | 29.2074 | 121.5 | 120.0287 | 3.1261 | 0.99432 | 12.0685 | 29.1691 | 119.1 | 119.9031 | -2.2131 | 0.99713
12.0785 | 29.2074 | 121.5 | 120.0296 | 3.1265 | 0.99432 | 12.0785 | 29.1691 | 119.1 | 119.9032 | -2.2128 | 0.99713
12.0885 | 29.2073 | 121.5 | 120.0306 | 3.1269 | 0.99432 | 12.0885 | 29.1691 | 119.1 | 119.9032 | -2.2125 | 0.99714
12.0985 | 29.2073 | 121.5 | 120.0317 | 3.1273 | 0.99432 | 12.0985 | 29.1691 | 119.1 | 119.9033 | -2.2122 | 0.99714
12.1085 | 29.2072 | 121.5 | 120.0328 | 3.1277 | 0.99431 | 12.1085 | 29.1692 | 119.1 | 119.9033 | -2.2119 | 0.99714
12.1185 | 29.2072 | 121.5 | 120.034 | 3.1281 | 0.99431 | 12.1185 | 29.1692 | 119.1 | 119.9033 | -2.2116 | 0.99714
12.1285 | 29.2072 | 121.5 | 120.0352 | 3.1285 | 0.99431 | 12.1285 | 29.1692 | 119.1 | 119.9034 | -2.2114 | 0.99714
12.1385 | 29.2072 | 121.5 | 120.0366 | 3.1289 | 0.99431 | 12.1385 | 29.1692 | 119.1 | 119.9034 | -2.2112 | 0.99714
12.1485 | 29.2071 | 121.5 | 120.038 | 3.1292 | 0.99431 | 12.1485 | 29.1692 | 119.1 | 119.9034 | -2.211 | 0.99714
12.1585 | 29.2071 | 121.5 | 120.0395 | 3.1295 | 0.99431 | 12.1585 | 29.1693 | 119.1 | 119.9034 | -2.2108 | 0.99714
12.1685 | 29.2071 | 121.5 | 120.041 | 3.1298 | 0.99431 | 12.169 | 29.1693 | 119.1 | 119.9034 | -2.2107 | 0.99714
12.1785 | 29.2071 | 121.5 | 120.0427 | 3.1301 | 0.99431 | 12.1785 | 29.1693 | 119.1 | 119.9034 | -2.2106 | 0.99714
12.1885 | 29.2071 | 121.5 | 120.0444 | 3.1303 | 0.99431 | 12.1885 | 29.1693 | 119.1 | 119.9034 | -2.2105 | 0.99714
12.1985 | 29.2071 | 121.5 | 120.0462 | 3.1305 | 0.9943 | 12.1985 | 29.1694 | 119.1 | 119.9034 | -2.2105 | 0.99714
12.2085 | 29.2071 | 121.5 | 120.048 | 3.1306 | 0.9943 | 12.2085 | 29.1694 | 119.1 | 119.9034 | -2.2105 | 0.99714
12.2185 | 29.2071 | 121.5 | 120.0498 | 3.1307 | 0.9943 | 12.2185 | 29.1694 | 119.1 | 119.9033 | -2.2105 | 0.99714
12.2285 | 29.2071 | 121.5 | 120.0516 | 3.1307 | 0.9943 | 12.2285 | 29.1694 | 119.1 | 119.9033 | -2.2106 | 0.99714
12.2385 | 29.2071 | 121.5 | 120.0534 | 3.1307 | 0.9943 | 12.2385 | 29.1694 | 119.1 | 119.9032 | -2.2107 | 0.99714
12.2485 | 29.2071 | 121.5 | 120.0551 | 3.1306 | 0.9943 | 12.249 | 29.1695 | 119.1 | 119.9031 | -2.2108 | 0.99714
12.2585 | 29.2072 | 121.5 | 120.0566 | 3.1305 | 0.9943 | 12.2585 | 29.1695 | 119.1 | 119.903 | -2.2109 | 0.99714
12.2685 | 29.2072 | 121.5 | 120.0581 | 3.1304 | 0.9943 | 12.2685 | 29.1695 | 119.1 | 119.9028 | -2.2111 | 0.99714
12.2785 | 29.2072 | 121.5 | 120.0594 | 3.1303 | 0.99431 | 12.2785 | 29.1695 | 119.1 | 119.9026 | -2.2113 | 0.99714
12.2885 | 29.2072 | 121.5 | 120.0606 | 3.1301 | 0.99431 | 12.2885 | 29.1696 | 119.1 | 119.9024 | -2.2115 | 0.99714
12.299 | 29.2073 | 121.5 | 120.0615 | 3.1299 | 0.99431 | 12.2985 | 29.1696 | 119.1 | 119.9021 | -2.2117 | 0.99714
12.3085 | 29.2073 | 121.5 | 120.0622 | 3.1297 | 0.99431 | 12.3085 | 29.1696 | 119.1 | 119.9018 | -2.2119 | 0.99714
12.3185 | 29.2073 | 121.5 | 120.0628 | 3.1295 | 0.99431 | 12.3185 | 29.1696 | 119.1 | 119.9015 | -2.2122 | 0.99714
12.3285 | 29.2074 | 121.5 | 120.0631 | 3.1292 | 0.99431 | 12.3285 | 29.1696 | 119.1 | 119.9011 | -2.2125 | 0.99714
12.3385 | 29.2074 | 121.5 | 120.0632 | 3.129 | 0.99431 | 12.3385 | 29.1697 | 119.1 | 119.9006 | -2.2127 | 0.99714
12.3485 | 29.2074 | 121.5 | 120.0631 | 3.1288 | 0.99431 | 12.3485 | 29.1697 | 119.1 | 119.9001 | -2.213 | 0.99713
12.3585 | 29.2075 | 121.5 | 120.0628 | 3.1286 | 0.99431 | 12.359 | 29.1697 | 119.1 | 119.8995 | -2.2133 | 0.99713
12.3685 | 29.2075 | 121.5 | 120.0624 | 3.1284 | 0.99431 | 12.3685 | 29.1697 | 119.1 | 119.8989 | -2.2137 | 0.99713
12.3785 | 29.2075 | 121.5 | 120.0618 | 3.1283 | 0.99431 | 12.3785 | 29.1697 | 119.1 | 119.8982 | -2.214 | 0.99713
12.3885 | 29.2075 | 121.5 | 120.0611 | 3.1282 | 0.99431 | 12.3885 | 29.1697 | 119.1 | 119.8975 | -2.2143 | 0.99713
12.3985 | 29.2075 | 121.5 | 120.0603 | 3.1281 | 0.99431 | 12.3985 | 29.1697 | 119.1 | 119.8967 | -2.2147 | 0.99713
12.409 | 29.2075 | 121.5 | 120.0594 | 3.1282 | 0.99431 | 12.4085 | 29.1698 | 119.1 | 119.8959 | -2.215 | 0.99713
12.4185 | 29.2075 | 121.5 | 120.0586 | 3.1283 | 0.99431 | 12.4185 | 29.1698 | 119.1 | 119.8949 | -2.2154 | 0.99713
12.4285 | 29.2075 | 121.5 | 120.0577 | 3.1285 | 0.99431 | 12.4285 | 29.1698 | 119.1 | 119.894 | -2.2157 | 0.99713
12.4385 | 29.2075 | 121.5 | 120.0568 | 3.1288 | 0.99431 | 12.4385 | 29.1698 | 119.1 | 119.8929 | -2.2161 | 0.99713
12.4485 | 29.2075 | 121.5 | 120.056 | 3.1292 | 0.99431 | 12.4485 | 29.1698 | 119.1 | 119.8919 | -2.2165 | 0.99713
12.4585 | 29.2074 | 121.5 | 120.0552 | 3.1297 | 0.99431 | 12.4585 | 29.1698 | 119.1 | 119.8907 | -2.2169 | 0.99712
12.4685 | 29.2074 | 121.5 | 120.0544 | 3.1303 | 0.99431 | 12.4685 | 29.1698 | 119.1 | 119.8895 | -2.2173 | 0.99712
12.4785 | 29.2074 | 121.5 | 120.0538 | 3.1311 | 0.9943 | 12.4785 | 29.1698 | 119.1 | 119.8883 | -2.2177 | 0.99712
12.4885 | 29.2073 | 121.5 | 120.0532 | 3.1319 | 0.9943 | 12.4885 | 29.1698 | 119.1 | 119.887 | -2.2182 | 0.99712
12.4985 | 29.2073 | 121.5 | 120.0526 | 3.1328 | 0.9943 | 12.4985 | 29.1698 | 119.1 | 119.8857 | -2.2186 | 0.99712
12.5085 | 29.2072 | 121.5 | 120.0521 | 3.1337 | 0.99429 | 12.5085 | 29.1698 | 119.1 | 119.8843 | -2.2191 | 0.99712
12.5185 | 29.2071 | 121.5 | 120.0517 | 3.1347 | 0.99429 | 12.5185 | 29.1698 | 119.1 | 119.8829 | -2.2196 | 0.99712
12.5285 | 29.2071 | 121.5 | 120.0512 | 3.1357 | 0.99429 | 12.5285 | 29.1697 | 119.1 | 119.8815 | -2.2201 | 0.99712
12.5385 | 29.207 | 121.5 | 120.0506 | 3.1367 | 0.99428 | 12.5385 | 29.1697 | 119.1 | 119.88 | -2.2206 | 0.99711
12.5485 | 29.207 | 121.5 | 120.05 | 3.1377 | 0.99428 | 12.5485 | 29.1697 | 119.1 | 119.8786 | -2.2211 | 0.99711
12.5585 | 29.2069 | 121.5 | 120.0493 | 3.1387 | 0.99428 | 12.5585 | 29.1697 | 119.1 | 119.8771 | -2.2216 | 0.99711
12.5685 | 29.2069 | 121.5 | 120.0485 | 3.1396 | 0.99427 | 12.5685 | 29.1697 | 119.1 | 119.8756 | -2.2222 | 0.99711
12.5785 | 29.2069 | 121.5 | 120.0475 | 3.1404 | 0.99427 | 12.5785 | 29.1696 | 119.1 | 119.874 | -2.2227 | 0.99711
12.5885 | 29.2068 | 121.5 | 120.0464 | 3.1411 | 0.99427 | 12.5885 | 29.1696 | 119.1 | 119.8725 | -2.2233 | 0.99711
12.5985 | 29.2068 | 121.5 | 120.0452 | 3.1418 | 0.99426 | 12.5985 | 29.1696 | 119.1 | 119.871 | -2.2238 | 0.99711
12.6085 | 29.2068 | 121.5 | 120.0438 | 3.1423 | 0.99426 | 12.6085 | 29.1695 | 119.1 | 119.8695 | -2.2244 | 0.99711
12.6185 | 29.2067 | 121.5 | 120.0423 | 3.1427 | 0.99426 | 12.6185 | 29.1695 | 119.1 | 119.8679 | -2.2249 | 0.9971
12.6285 | 29.2067 | 121.5 | 120.0407 | 3.1431 | 0.99426 | 12.6285 | 29.1695 | 119.1 | 119.8664 | -2.2255 | 0.9971
12.6385 | 29.2067 | 121.5 | 120.0389 | 3.1433 | 0.99426 | 12.6385 | 29.1694 | 119.1 | 119.8649 | -2.226 | 0.9971
12.6485 | 29.2067 | 121.5 | 120.0372 | 3.1435 | 0.99426 | 12.6485 | 29.1694 | 119.1 | 119.8635 | -2.2266 | 0.9971
12.6585 | 29.2067 | 121.5 | 120.0354 | 3.1436 | 0.99426 | 12.6585 | 29.1693 | 119.1 | 119.862 | -2.2271 | 0.9971
12.6685 | 29.2067 | 121.5 | 120.0337 | 3.1437 | 0.99426 | 12.6685 | 29.1692 | 119.1 | 119.8606 | -2.2276 | 0.9971
12.6785 | 29.2067 | 121.5 | 120.032 | 3.1437 | 0.99426 | 12.6785 | 29.1692 | 119.1 | 119.8592 | -2.2281 | 0.9971
12.6885 | 29.2067 | 121.5 | 120.0304 | 3.1437 | 0.99426 | 12.6885 | 29.1691 | 119.1 | 119.8578 | -2.2286 | 0.99709
12.6985 | 29.2067 | 121.5 | 120.0289 | 3.1437 | 0.99426 | 12.6985 | 29.169 | 119.1 | 119.8564 | -2.2291 | 0.99709
12.7085 | 29.2067 | 121.5 | 120.0277 | 3.1437 | 0.99426 | 12.7085 | 29.169 | 119.1 | 119.8551 | -2.2295 | 0.99709
12.7185 | 29.2067 | 121.5 | 120.0266 | 3.1437 | 0.99426 | 12.7185 | 29.1689 | 119.1 | 119.8539 | -2.2299 | 0.99709
12.7285 | 29.2066 | 121.5 | 120.0258 | 3.1437 | 0.99426 | 12.7285 | 29.1688 | 119.1 | 119.8526 | -2.2303 | 0.99709
12.7385 | 29.2066 | 121.5 | 120.0252 | 3.1438 | 0.99426 | 12.7385 | 29.1687 | 119.1 | 119.8514 | -2.2307 | 0.99709
12.7485 | 29.2066 | 121.5 | 120.0249 | 3.144 | 0.99426 | 12.7485 | 29.1687 | 119.1 | 119.8502 | -2.2311 | 0.99709
12.7585 | 29.2066 | 121.5 | 120.0249 | 3.1441 | 0.99426 | 12.7585 | 29.1686 | 119.1 | 119.8491 | -2.2314 | 0.99709
12.7685 | 29.2066 | 121.5 | 120.0252 | 3.1443 | 0.99425 | 12.7685 | 29.1685 | 119.1 | 119.848 | -2.2317 | 0.99709
12.7785 | 29.2065 | 121.5 | 120.0258 | 3.1445 | 0.99425 | 12.7785 | 29.1684 | 119.1 | 119.847 | -2.232 | 0.99709
12.7885 | 29.2065 | 121.5 | 120.0266 | 3.1447 | 0.99425 | 12.7885 | 29.1683 | 119.1 | 119.8459 | -2.2322 | 0.99708
12.7985 | 29.2065 | 121.5 | 120.0277 | 3.145 | 0.99425 | 12.7985 | 29.1682 | 119.1 | 119.845 | -2.2325 | 0.99708
12.8085 | 29.2065 | 121.5 | 120.029 | 3.1452 | 0.99425 | 12.8085 | 29.1681 | 119.1 | 119.8441 | -2.2327 | 0.99708
12.8185 | 29.2065 | 121.5 | 120.0305 | 3.1454 | 0.99425 | 12.8185 | 29.168 | 119.1 | 119.8432 | -2.2329 | 0.99708
12.8285 | 29.2064 | 121.5 | 120.0322 | 3.1457 | 0.99425 | 12.8285 | 29.1679 | 119.1 | 119.8424 | -2.2331 | 0.99708
12.8385 | 29.2064 | 121.5 | 120.034 | 3.1459 | 0.99425 | 12.8385 | 29.1678 | 119.1 | 119.8416 | -2.2332 | 0.99708
12.8485 | 29.2064 | 121.5 | 120.0359 | 3.1461 | 0.99425 | 12.8485 | 29.1677 | 119.1 | 119.8408 | -2.2334 | 0.99708
12.8585 | 29.2064 | 121.5 | 120.0378 | 3.1463 | 0.99425 | 12.8585 | 29.1676 | 119.1 | 119.8401 | -2.2336 | 0.99708
12.8685 | 29.2064 | 121.5 | 120.0398 | 3.1465 | 0.99425 | 12.8685 | 29.1675 | 119.1 | 119.8395 | -2.2337 | 0.99708
12.8785 | 29.2064 | 121.5 | 120.0417 | 3.1466 | 0.99425 | 12.8785 | 29.1674 | 119.1 | 119.8389 | -2.2339 | 0.99708
12.8885 | 29.2064 | 121.5 | 120.0436 | 3.1468 | 0.99425 | 12.8885 | 29.1673 | 119.1 | 119.8383 | -2.234 | 0.99708
12.8985 | 29.2064 | 121.5 | 120.0455 | 3.1469 | 0.99425 | 12.8985 | 29.1672 | 119.1 | 119.8378 | -2.2342 | 0.99708
12.9085 | 29.2065 | 121.5 | 120.0472 | 3.1471 | 0.99425 | 12.9085 | 29.1671 | 119.1 | 119.8373 | -2.2344 | 0.99708
12.9185 | 29.2065 | 121.5 | 120.0488 | 3.1472 | 0.99424 | 12.9185 | 29.167 | 119.1 | 119.8369 | -2.2345 | 0.99708
12.9285 | 29.2065 | 121.5 | 120.0503 | 3.1473 | 0.99424 | 12.9285 | 29.167 | 119.1 | 119.8365 | -2.2347 | 0.99708
12.9385 | 29.2065 | 121.5 | 120.0517 | 3.1475 | 0.99424 | 12.9385 | 29.1669 | 119.1 | 119.8361 | -2.2349 | 0.99708
12.9485 | 29.2066 | 121.5 | 120.0528 | 3.1476 | 0.99424 | 12.9485 | 29.1668 | 119.1 | 119.8358 | -2.2351 | 0.99708
12.9585 | 29.2066 | 121.5 | 120.0538 | 3.1478 | 0.99424 | 12.9585 | 29.1667 | 119.1 | 119.8356 | -2.2354 | 0.99708
12.9685 | 29.2066 | 121.5 | 120.0547 | 3.1479 | 0.99424 | 12.9685 | 29.1666 | 119.1 | 119.8354 | -2.2356 | 0.99708
12.9785 | 29.2066 | 121.5 | 120.0553 | 3.1481 | 0.99424 | 12.9785 | 29.1665 | 119.1 | 119.8352 | -2.2359 | 0.99707
12.9885 | 29.2067 | 121.5 | 120.0558 | 3.1482 | 0.99424 | 12.9885 | 29.1665 | 119.1 | 119.8351 | -2.2361 | 0.99707
12.9985 | 29.2067 | 121.5 | 120.0561 | 3.1484 | 0.99424 | 12.999 | 29.1664 | 119.1 | 119.835 | -2.2364 | 0.99707
13.0085 | 29.2067 | 121.5 | 120.0562 | 3.1486 | 0.99424 | 13.0085 | 29.1663 | 119.1 | 119.835 | -2.2367 | 0.99707
13.0185 | 29.2068 | 121.5 | 120.0562 | 3.1488 | 0.99424 | 13.0185 | 29.1662 | 119.1 | 119.8349 | -2.237 | 0.99707
13.0285 | 29.2068 | 121.5 | 120.0561 | 3.1491 | 0.99424 | 13.0285 | 29.1662 | 119.1 | 119.835 | -2.2373 | 0.99707
13.0385 | 29.2068 | 121.5 | 120.0558 | 3.1494 | 0.99424 | 13.0385 | 29.1661 | 119.1 | 119.835 | -2.2376 | 0.99707
13.0485 | 29.2069 | 121.5 | 120.0555 | 3.1497 | 0.99424 | 13.0485 | 29.1661 | 119.1 | 119.8351 | -2.2379 | 0.99707
13.0585 | 29.2069 | 121.5 | 120.0552 | 3.15 | 0.99423 | 13.0585 | 29.166 | 119.1 | 119.8352 | -2.2382 | 0.99707
13.0685 | 29.2069 | 121.5 | 120.0549 | 3.1503 | 0.99423 | 13.0685 | 29.1659 | 119.1 | 119.8353 | -2.2385 | 0.99707
13.0785 | 29.2069 | 121.5 | 120.0546 | 3.1506 | 0.99423 | 13.0785 | 29.1659 | 119.1 | 119.8355 | -2.2387 | 0.99707
13.0885 | 29.207 | 121.5 | 120.0543 | 3.151 | 0.99423 | 13.0885 | 29.1658 | 119.1 | 119.8357 | -2.239 | 0.99707
13.0985 | 29.207 | 121.5 | 120.0541 | 3.1514 | 0.99423 | 13.0985 | 29.1658 | 119.1 | 119.8359 | -2.2392 | 0.99707
13.1085 | 29.207 | 121.5 | 120.054 | 3.1517 | 0.99423 | 13.1085 | 29.1657 | 119.1 | 119.8361 | -2.2394 | 0.99707
13.1185 | 29.207 | 121.5 | 120.054 | 3.1521 | 0.99423 | 13.1185 | 29.1657 | 119.1 | 119.8363 | -2.2395 | 0.99706
13.1285 | 29.207 | 121.5 | 120.0542 | 3.1525 | 0.99423 | 13.1285 | 29.1656 | 119.1 | 119.8365 | -2.2396 | 0.99706
13.1385 | 29.2071 | 121.5 | 120.0544 | 3.1528 | 0.99422 | 13.1385 | 29.1656 | 119.1 | 119.8367 | -2.2397 | 0.99706
13.1485 | 29.2071 | 121.5 | 120.0549 | 3.1532 | 0.99422 | 13.1485 | 29.1655 | 119.1 | 119.837 | -2.2397 | 0.99706
13.1585 | 29.2071 | 121.5 | 120.0554 | 3.1535 | 0.99422 | 13.1585 | 29.1655 | 119.1 | 119.8372 | -2.2397 | 0.99706
13.1685 | 29.2071 | 121.5 | 120.0561 | 3.1538 | 0.99422 | 13.1685 | 29.1655 | 119.1 | 119.8375 | -2.2396 | 0.99706
13.1785 | 29.2071 | 121.5 | 120.057 | 3.1541 | 0.99422 | 13.1785 | 29.1654 | 119.1 | 119.8377 | -2.2394 | 0.99707
13.1885 | 29.2072 | 121.5 | 120.058 | 3.1544 | 0.99422 | 13.1885 | 29.1654 | 119.1 | 119.8379 | -2.2392 | 0.99707
13.1985 | 29.2072 | 121.5 | 120.0591 | 3.1546 | 0.99422 | 13.1985 | 29.1654 | 119.1 | 119.8382 | -2.2389 | 0.99707
13.2085 | 29.2072 | 121.5 | 120.0603 | 3.1547 | 0.99422 | 13.2085 | 29.1653 | 119.1 | 119.8384 | -2.2385 | 0.99707
13.2185 | 29.2072 | 121.5 | 120.0616 | 3.1548 | 0.99422 | 13.2185 | 29.1653 | 119.1 | 119.8386 | -2.2381 | 0.99707
13.2285 | 29.2073 | 121.5 | 120.0629 | 3.1549 | 0.99422 | 13.2285 | 29.1653 | 119.1 | 119.8389 | -2.2376 | 0.99707
13.2385 | 29.2073 | 121.5 | 120.0644 | 3.1549 | 0.99422 | 13.2385 | 29.1653 | 119.1 | 119.8391 | -2.2369 | 0.99707
13.2485 | 29.2073 | 121.5 | 120.0659 | 3.1548 | 0.99422 | 13.2485 | 29.1652 | 119.1 | 119.8393 | -2.2363 | 0.99707
13.2585 | 29.2074 | 121.5 | 120.0674 | 3.1547 | 0.99422 | 13.2585 | 29.1652 | 119.1 | 119.8395 | -2.2355 | 0.99708
13.2685 | 29.2074 | 121.5 | 120.069 | 3.1545 | 0.99422 | 13.2685 | 29.1652 | 119.1 | 119.8397 | -2.2347 | 0.99708
13.2785 | 29.2075 | 121.5 | 120.0706 | 3.1543 | 0.99422 | 13.2785 | 29.1652 | 119.1 | 119.84 | -2.2338 | 0.99708
13.2885 | 29.2075 | 121.5 | 120.0723 | 3.1539 | 0.99422 | 13.2885 | 29.1652 | 119.1 | 119.8402 | -2.2328 | 0.99708
13.2985 | 29.2075 | 121.5 | 120.074 | 3.1535 | 0.99422 | 13.299 | 29.1652 | 119.1 | 119.8404 | -2.2317 | 0.99709
13.3085 | 29.2076 | 121.5 | 120.0757 | 3.1531 | 0.99422 | 13.3085 | 29.1652 | 119.1 | 119.8407 | -2.2306 | 0.99709
13.3185 | 29.2076 | 121.5 | 120.0774 | 3.1526 | 0.99423 | 13.3185 | 29.1652 | 119.1 | 119.8409 | -2.2294 | 0.99709
13.3285 | 29.2076 | 121.5 | 120.079 | 3.152 | 0.99423 | 13.3285 | 29.1652 | 119.1 | 119.8412 | -2.2282 | 0.99709
13.3385 | 29.2077 | 121.5 | 120.0807 | 3.1513 | 0.99423 | 13.3385 | 29.1652 | 119.1 | 119.8415 | -2.2269 | 0.9971
13.3485 | 29.2077 | 121.5 | 120.0823 | 3.1506 | 0.99423 | 13.3485 | 29.1652 | 119.1 | 119.8418 | -2.2256 | 0.9971
13.3585 | 29.2077 | 121.5 | 120.0838 | 3.1499 | 0.99423 | 13.3585 | 29.1652 | 119.1 | 119.8421 | -2.2243 | 0.9971
13.3685 | 29.2078 | 121.5 | 120.0853 | 3.1491 | 0.99424 | 13.3685 | 29.1652 | 119.1 | 119.8425 | -2.2229 | 0.99711
13.3785 | 29.2078 | 121.5 | 120.0866 | 3.1483 | 0.99424 | 13.3785 | 29.1652 | 119.1 | 119.8429 | -2.2214 | 0.99711
13.3885 | 29.2078 | 121.5 | 120.0878 | 3.1475 | 0.99424 | 13.3885 | 29.1652 | 119.1 | 119.8432 | -2.22 | 0.99712
13.3985 | 29.2079 | 121.5 | 120.0889 | 3.1467 | 0.99425 | 13.3985 | 29.1653 | 119.1 | 119.8436 | -2.2186 | 0.99712
13.4085 | 29.2079 | 121.5 | 120.0898 | 3.1459 | 0.99425 | 13.409 | 29.1653 | 119.1 | 119.8441 | -2.2171 | 0.99712
13.4185 | 29.2079 | 121.5 | 120.0904 | 3.1451 | 0.99425 | 13.4185 | 29.1653 | 119.1 | 119.8445 | -2.2157 | 0.99713
13.4285 | 29.2079 | 121.5 | 120.0909 | 3.1443 | 0.99425 | 13.4285 | 29.1654 | 119.1 | 119.8449 | -2.2143 | 0.99713
13.4385 | 29.2079 | 121.5 | 120.0911 | 3.1436 | 0.99426 | 13.4385 | 29.1654 | 119.1 | 119.8454 | -2.2129 | 0.99713
13.4485 | 29.2079 | 121.5 | 120.0911 | 3.1429 | 0.99426 | 13.4485 | 29.1655 | 119.1 | 119.8458 | -2.2115 | 0.99714
13.4585 | 29.208 | 121.5 | 120.0908 | 3.1423 | 0.99426 | 13.4585 | 29.1655 | 119.1 | 119.8463 | -2.2102 | 0.99714
13.4685 | 29.208 | 121.5 | 120.0902 | 3.1418 | 0.99426 | 13.4685 | 29.1656 | 119.1 | 119.8467 | -2.2089 | 0.99714
13.4785 | 29.208 | 121.5 | 120.0893 | 3.1413 | 0.99427 | 13.4785 | 29.1656 | 119.1 | 119.8471 | -2.2076 | 0.99715
13.4885 | 29.208 | 121.5 | 120.0881 | 3.141 | 0.99427 | 13.4885 | 29.1657 | 119.1 | 119.8475 | -2.2064 | 0.99715
13.4985 | 29.208 | 121.5 | 120.0866 | 3.1407 | 0.99427 | 13.4985 | 29.1657 | 119.1 | 119.8478 | -2.2052 | 0.99715
13.5085 | 29.208 | 121.5 | 120.0848 | 3.1405 | 0.99427 | 13.5085 | 29.1658 | 119.1 | 119.8481 | -2.2042 | 0.99716
13.5185 | 29.2079 | 121.5 | 120.0827 | 3.1404 | 0.99427 | 13.519 | 29.1659 | 119.1 | 119.8483 | -2.2031 | 0.99716
13.5285 | 29.2079 | 121.5 | 120.0804 | 3.1403 | 0.99427 | 13.5285 | 29.1659 | 119.1 | 119.8484 | -2.2022 | 0.99716
13.5385 | 29.2079 | 121.5 | 120.0777 | 3.1404 | 0.99427 | 13.5385 | 29.166 | 119.1 | 119.8485 | -2.2013 | 0.99716
13.5485 | 29.2079 | 121.5 | 120.0749 | 3.1406 | 0.99427 | 13.5485 | 29.1661 | 119.1 | 119.8485 | -2.2004 | 0.99717
13.5585 | 29.2079 | 121.5 | 120.072 | 3.1408 | 0.99427 | 13.5585 | 29.1661 | 119.1 | 119.8484 | -2.1997 | 0.99717
13.5685 | 29.2078 | 121.5 | 120.0689 | 3.141 | 0.99427 | 13.5685 | 29.1662 | 119.1 | 119.8481 | -2.199 | 0.99717
13.5785 | 29.2078 | 121.5 | 120.0657 | 3.1414 | 0.99427 | 13.5785 | 29.1663 | 119.1 | 119.8477 | -2.1984 | 0.99717
13.5885 | 29.2077 | 121.5 | 120.0626 | 3.1418 | 0.99426 | 13.5885 | 29.1663 | 119.1 | 119.8473 | -2.1979 | 0.99717
13.5985 | 29.2077 | 121.5 | 120.0595 | 3.1422 | 0.99426 | 13.5985 | 29.1664 | 119.1 | 119.8466 | -2.1974 | 0.99717
13.6085 | 29.2076 | 121.5 | 120.0566 | 3.1426 | 0.99426 | 13.6085 | 29.1665 | 119.1 | 119.8459 | -2.197 | 0.99717
13.6185 | 29.2076 | 121.5 | 120.0538 | 3.1431 | 0.99426 | 13.6185 | 29.1665 | 119.1 | 119.845 | -2.1967 | 0.99718
13.6285 | 29.2075 | 121.5 | 120.0512 | 3.1435 | 0.99426 | 13.6285 | 29.1666 | 119.1 | 119.8439 | -2.1965 | 0.99718
13.6385 | 29.2074 | 121.5 | 120.0489 | 3.1439 | 0.99426 | 13.6385 | 29.1666 | 119.1 | 119.8428 | -2.1963 | 0.99718
13.6485 | 29.2074 | 121.5 | 120.0469 | 3.1443 | 0.99425 | 13.6485 | 29.1667 | 119.1 | 119.8414 | -2.1961 | 0.99718
13.6585 | 29.2073 | 121.5 | 120.0452 | 3.1446 | 0.99425 | 13.6585 | 29.1667 | 119.1 | 119.84 | -2.1961 | 0.99718
13.6685 | 29.2072 | 121.5 | 120.0438 | 3.1448 | 0.99425 | 13.6685 | 29.1667 | 119.1 | 119.8384 | -2.196 | 0.99718
13.6785 | 29.2072 | 121.5 | 120.0427 | 3.1449 | 0.99425 | 13.6785 | 29.1668 | 119.1 | 119.8367 | -2.1961 | 0.99718
13.6885 | 29.2071 | 121.5 | 120.0419 | 3.1448 | 0.99425 | 13.6885 | 29.1668 | 119.1 | 119.8349 | -2.1962 | 0.99718
13.6985 | 29.207 | 121.5 | 120.0414 | 3.1447 | 0.99425 | 13.6985 | 29.1668 | 119.1 | 119.833 | -2.1963 | 0.99718
13.7085 | 29.207 | 121.5 | 120.0411 | 3.1444 | 0.99425 | 13.7085 | 29.1668 | 119.1 | 119.8309 | -2.1964 | 0.99718
13.7185 | 29.2069 | 121.5 | 120.0411 | 3.144 | 0.99426 | 13.7185 | 29.1669 | 119.1 | 119.8289 | -2.1966 | 0.99718
13.729 | 29.2068 | 121.5 | 120.0412 | 3.1435 | 0.99426 | 13.7285 | 29.1669 | 119.1 | 119.8267 | -2.1968 | 0.99718
13.7385 | 29.2068 | 121.5 | 120.0414 | 3.1429 | 0.99426 | 13.7385 | 29.1669 | 119.1 | 119.8245 | -2.197 | 0.99718
13.7485 | 29.2067 | 121.5 | 120.0418 | 3.1422 | 0.99426 | 13.7485 | 29.1668 | 119.1 | 119.8223 | -2.1972 | 0.99717
13.7585 | 29.2067 | 121.5 | 120.0422 | 3.1414 | 0.99426 | 13.7585 | 29.1668 | 119.1 | 119.8201 | -2.1975 | 0.99717
13.7685 | 29.2066 | 121.5 | 120.0427 | 3.1406 | 0.99427 | 13.7685 | 29.1668 | 119.1 | 119.8179 | -2.1977 | 0.99717
13.7785 | 29.2065 | 121.5 | 120.0431 | 3.1398 | 0.99427 | 13.7785 | 29.1668 | 119.1 | 119.8157 | -2.1979 | 0.99717
13.7885 | 29.2065 | 121.5 | 120.0436 | 3.1391 | 0.99427 | 13.7885 | 29.1668 | 119.1 | 119.8136 | -2.1981 | 0.99717
13.7985 | 29.2064 | 121.5 | 120.0441 | 3.1384 | 0.99428 | 13.7985 | 29.1667 | 119.1 | 119.8115 | -2.1983 | 0.99717
13.8085 | 29.2064 | 121.5 | 120.0445 | 3.1378 | 0.99428 | 13.8085 | 29.1667 | 119.1 | 119.8095 | -2.1984 | 0.99717
13.8185 | 29.2063 | 121.5 | 120.0448 | 3.1373 | 0.99428 | 13.8185 | 29.1667 | 119.1 | 119.8077 | -2.1985 | 0.99717
13.8285 | 29.2062 | 121.5 | 120.0451 | 3.1369 | 0.99428 | 13.8285 | 29.1666 | 119.1 | 119.8059 | -2.1986 | 0.99717
13.8385 | 29.2062 | 121.5 | 120.0454 | 3.1366 | 0.99428 | 13.8385 | 29.1666 | 119.1 | 119.8043 | -2.1986 | 0.99717
13.8485 | 29.2061 | 121.5 | 120.0456 | 3.1365 | 0.99428 | 13.8485 | 29.1666 | 119.1 | 119.8029 | -2.1985 | 0.99717
13.8585 | 29.206 | 121.5 | 120.0457 | 3.1366 | 0.99428 | 13.8585 | 29.1665 | 119.1 | 119.8016 | -2.1984 | 0.99717
13.8685 | 29.206 | 121.5 | 120.0459 | 3.1368 | 0.99428 | 13.8685 | 29.1665 | 119.1 | 119.8005 | -2.1982 | 0.99717
13.8785 | 29.2059 | 121.5 | 120.046 | 3.1371 | 0.99428 | 13.8785 | 29.1664 | 119.1 | 119.7996 | -2.1979 | 0.99717
13.8885 | 29.2058 | 121.5 | 120.0461 | 3.1375 | 0.99428 | 13.8885 | 29.1664 | 119.1 | 119.7989 | -2.1975 | 0.99717
13.8985 | 29.2058 | 121.5 | 120.0462 | 3.1381 | 0.99428 | 13.8985 | 29.1664 | 119.1 | 119.7984 | -2.197 | 0.99717
13.9085 | 29.2057 | 121.5 | 120.0464 | 3.1386 | 0.99428 | 13.9085 | 29.1663 | 119.1 | 119.7981 | -2.1965 | 0.99718
13.9185 | 29.2056 | 121.5 | 120.0466 | 3.1393 | 0.99427 | 13.9185 | 29.1663 | 119.1 | 119.7981 | -2.1958 | 0.99718
13.9285 | 29.2056 | 121.5 | 120.0468 | 3.1399 | 0.99427 | 13.9285 | 29.1663 | 119.1 | 119.7982 | -2.195 | 0.99718
13.9385 | 29.2055 | 121.5 | 120.0472 | 3.1405 | 0.99427 | 13.9385 | 29.1663 | 119.1 | 119.7986 | -2.1941 | 0.99718
13.9485 | 29.2054 | 121.5 | 120.0476 | 3.1411 | 0.99427 | 13.9485 | 29.1662 | 119.1 | 119.7992 | -2.193 | 0.99719
13.9585 | 29.2054 | 121.5 | 120.0481 | 3.1416 | 0.99426 | 13.9585 | 29.1662 | 119.1 | 119.8 | -2.1919 | 0.99719
13.9685 | 29.2053 | 121.5 | 120.0487 | 3.1421 | 0.99426 | 13.9685 | 29.1662 | 119.1 | 119.801 | -2.1906 | 0.99719
13.9785 | 29.2053 | 121.5 | 120.0493 | 3.1424 | 0.99426 | 13.9785 | 29.1662 | 119.1 | 119.8022 | -2.1892 | 0.99719
13.9885 | 29.2053 | 121.5 | 120.05 | 3.1426 | 0.99426 | 13.9885 | 29.1662 | 119.1 | 119.8035 | -2.1877 | 0.9972
13.9985 | 29.2052 | 121.5 | 120.0508 | 3.1427 | 0.99426 | 13.9985 | 29.1662 | 119.1 | 119.8051 | -2.1861 | 0.9972
14.0085 | 29.2052 | 121.5 | 120.0516 | 3.1427 | 0.99426 | 14.0085 | 29.1663 | 119.1 | 119.8069 | -2.1843 | 0.99721
14.0185 | 29.2052 | 121.5 | 120.0525 | 3.1425 | 0.99426 | 14.0185 | 29.1663 | 119.1 | 119.8087 | -2.1825 | 0.99721
14.0285 | 29.2052 | 121.5 | 120.0533 | 3.1423 | 0.99426 | 14.0285 | 29.1663 | 119.1 | 119.8108 | -2.1805 | 0.99722
14.0385 | 29.2052 | 121.5 | 120.0541 | 3.1419 | 0.99426 | 14.0385 | 29.1664 | 119.1 | 119.813 | -2.1784 | 0.99722
14.0485 | 29.2052 | 121.5 | 120.0549 | 3.1415 | 0.99426 | 14.0485 | 29.1664 | 119.1 | 119.8153 | -2.1763 | 0.99723
14.0585 | 29.2052 | 121.5 | 120.0557 | 3.1409 | 0.99427 | 14.0585 | 29.1665 | 119.1 | 119.8177 | -2.174 | 0.99723
14.0685 | 29.2051 | 121.5 | 120.0564 | 3.1404 | 0.99427 | 14.0685 | 29.1665 | 119.1 | 119.8201 | -2.1716 | 0.99724
14.0785 | 29.2051 | 121.5 | 120.0569 | 3.1397 | 0.99427 | 14.0785 | 29.1666 | 119.1 | 119.8227 | -2.1692 | 0.99725
14.0885 | 29.2051 | 121.5 | 120.0574 | 3.1391 | 0.99427 | 14.0885 | 29.1667 | 119.1 | 119.8253 | -2.1667 | 0.99725
14.0985 | 29.2051 | 121.5 | 120.0578 | 3.1384 | 0.99428 | 14.0985 | 29.1668 | 119.1 | 119.828 | -2.1642 | 0.99726
14.1085 | 29.2052 | 121.5 | 120.0581 | 3.1377 | 0.99428 | 14.1085 | 29.1669 | 119.1 | 119.8306 | -2.1616 | 0.99727
14.1185 | 29.2052 | 121.5 | 120.0583 | 3.137 | 0.99428 | 14.1185 | 29.167 | 119.1 | 119.8333 | -2.1589 | 0.99727
14.1285 | 29.2052 | 121.5 | 120.0584 | 3.1363 | 0.99428 | 14.1285 | 29.1671 | 119.1 | 119.836 | -2.1563 | 0.99728
14.1385 | 29.2052 | 121.5 | 120.0583 | 3.1357 | 0.99428 | 14.1385 | 29.1672 | 119.1 | 119.8386 | -2.1536 | 0.99729
14.1485 | 29.2052 | 121.5 | 120.0582 | 3.1351 | 0.99429 | 14.1485 | 29.1673 | 119.1 | 119.8412 | -2.1509 | 0.99729
14.1585 | 29.2052 | 121.5 | 120.058 | 3.1346 | 0.99429 | 14.1585 | 29.1675 | 119.1 | 119.8438 | -2.1483 | 0.9973
14.1685 | 29.2052 | 121.5 | 120.0577 | 3.134 | 0.99429 | 14.1685 | 29.1676 | 119.1 | 119.8463 | -2.1456 | 0.99731
14.1785 | 29.2052 | 121.5 | 120.0573 | 3.1336 | 0.99429 | 14.1785 | 29.1677 | 119.1 | 119.8487 | -2.143 | 0.99731
14.1885 | 29.2052 | 121.5 | 120.0569 | 3.1331 | 0.9943 | 14.1885 | 29.1679 | 119.1 | 119.851 | -2.1405 | 0.99732
14.198 | 29.2052 | 121.5 | 120.0564 | 3.1327 | 0.9943 | 14.199 | 29.168 | 119.1 | 119.8532 | -2.138 | 0.99732
14.208 | 29.2052 | 121.5 | 120.0559 | 3.1323 | 0.9943 | 14.2085 | 29.1681 | 119.1 | 119.8553 | -2.1355 | 0.99733
14.218 | 29.2051 | 121.5 | 120.0554 | 3.132 | 0.9943 | 14.2185 | 29.1683 | 119.1 | 119.8573 | -2.1332 | 0.99734
14.2285 | 29.2051 | 121.5 | 120.0549 | 3.1316 | 0.9943 | 14.2285 | 29.1684 | 119.1 | 119.8592 | -2.1309 | 0.99734
14.238 | 29.2051 | 121.5 | 120.0544 | 3.1312 | 0.9943 | 14.2385 | 29.1686 | 119.1 | 119.8609 | -2.1287 | 0.99735
14.248 | 29.2051 | 121.5 | 120.0539 | 3.1308 | 0.9943 | 14.2485 | 29.1687 | 119.1 | 119.8624 | -2.1266 | 0.99735
14.258 | 29.2051 | 121.5 | 120.0534 | 3.1303 | 0.9943 | 14.2585 | 29.1689 | 119.1 | 119.8638 | -2.1246 | 0.99736
14.268 | 29.2051 | 121.5 | 120.053 | 3.1298 | 0.99431 | 14.2685 | 29.169 | 119.1 | 119.8651 | -2.1227 | 0.99736
14.278 | 29.205 | 121.5 | 120.0526 | 3.1294 | 0.99431 | 14.2785 | 29.1692 | 119.1 | 119.8662 | -2.1209 | 0.99737
14.288 | 29.205 | 121.5 | 120.0522 | 3.1289 | 0.99431 | 14.2885 | 29.1693 | 119.1 | 119.8671 | -2.1192 | 0.99737
14.298 | 29.205 | 121.5 | 120.0519 | 3.1284 | 0.99431 | 14.2985 | 29.1694 | 119.1 | 119.8679 | -2.1177 | 0.99738
14.308 | 29.2049 | 121.5 | 120.0516 | 3.1279 | 0.99431 | 14.3085 | 29.1696 | 119.1 | 119.8686 | -2.1162 | 0.99738
14.318 | 29.2049 | 121.5 | 120.0514 | 3.1274 | 0.99431 | 14.3185 | 29.1697 | 119.1 | 119.8691 | -2.1149 | 0.99738
14.328 | 29.2048 | 121.5 | 120.0512 | 3.1269 | 0.99432 | 14.3285 | 29.1698 | 119.1 | 119.8694 | -2.1137 | 0.99738
14.338 | 29.2048 | 121.5 | 120.0511 | 3.1265 | 0.99432 | 14.3385 | 29.1699 | 119.1 | 119.8696 | -2.1126 | 0.99739
14.348 | 29.2047 | 121.5 | 120.051 | 3.126 | 0.99432 | 14.3485 | 29.1701 | 119.1 | 119.8696 | -2.1116 | 0.99739
14.358 | 29.2047 | 121.5 | 120.0511 | 3.1257 | 0.99432 | 14.3585 | 29.1702 | 119.1 | 119.8695 | -2.1107 | 0.99739
14.368 | 29.2047 | 121.5 | 120.0512 | 3.1253 | 0.99432 | 14.3685 | 29.1703 | 119.1 | 119.8693 | -2.1099 | 0.99739
14.378 | 29.2046 | 121.5 | 120.0513 | 3.125 | 0.99432 | 14.3785 | 29.1704 | 119.1 | 119.8689 | -2.1091 | 0.9974
14.388 | 29.2046 | 121.5 | 120.0515 | 3.1248 | 0.99433 | 14.389 | 29.1705 | 119.1 | 119.8685 | -2.1085 | 0.9974
14.3985 | 29.2045 | 121.5 | 120.0517 | 3.1245 | 0.99433 | 14.3985 | 29.1706 | 119.1 | 119.8679 | -2.108 | 0.9974
14.408 | 29.2045 | 121.5 | 120.052 | 3.1243 | 0.99433 | 14.4085 | 29.1707 | 119.1 | 119.8672 | -2.1075 | 0.9974
14.418 | 29.2044 | 121.5 | 120.0523 | 3.1241 | 0.99433 | 14.4185 | 29.1708 | 119.1 | 119.8665 | -2.107 | 0.9974
14.428 | 29.2044 | 121.5 | 120.0526 | 3.1239 | 0.99433 | 14.4285 | 29.1709 | 119.1 | 119.8656 | -2.1067 | 0.9974
14.438 | 29.2043 | 121.5 | 120.0529 | 3.1237 | 0.99433 | 14.4385 | 29.1709 | 119.1 | 119.8647 | -2.1064 | 0.9974
14.448 | 29.2043 | 121.5 | 120.0532 | 3.1235 | 0.99433 | 14.4485 | 29.171 | 119.1 | 119.8638 | -2.1061 | 0.9974
14.458 | 29.2043 | 121.5 | 120.0535 | 3.1233 | 0.99433 | 14.4585 | 29.1711 | 119.1 | 119.8627 | -2.1058 | 0.9974
14.468 | 29.2042 | 121.5 | 120.0538 | 3.1231 | 0.99433 | 14.4685 | 29.1712 | 119.1 | 119.8616 | -2.1056 | 0.99741
14.478 | 29.2042 | 121.5 | 120.0541 | 3.1229 | 0.99433 | 14.4785 | 29.1712 | 119.1 | 119.8605 | -2.1054 | 0.99741
14.488 | 29.2041 | 121.5 | 120.0543 | 3.1227 | 0.99433 | 14.4885 | 29.1713 | 119.1 | 119.8594 | -2.1052 | 0.99741
14.498 | 29.2041 | 121.5 | 120.0546 | 3.1225 | 0.99433 | 14.4985 | 29.1713 | 119.1 | 119.8582 | -2.105 | 0.99741
14.508 | 29.2041 | 121.5 | 120.0548 | 3.1222 | 0.99433 | 14.5085 | 29.1714 | 119.1 | 119.857 | -2.1047 | 0.99741
14.518 | 29.204 | 121.5 | 120.055 | 3.122 | 0.99433 | 14.5185 | 29.1715 | 119.1 | 119.8558 | -2.1045 | 0.99741
14.528 | 29.204 | 121.5 | 120.0553 | 3.1218 | 0.99433 | 14.5285 | 29.1715 | 119.1 | 119.8546 | -2.1043 | 0.99741
14.538 | 29.204 | 121.5 | 120.0555 | 3.1215 | 0.99434 | 14.538 | 29.1715 | 119.1 | 119.8534 | -2.104 | 0.99741
14.548 | 29.204 | 121.5 | 120.0558 | 3.1213 | 0.99434 | 14.548 | 29.1716 | 119.1 | 119.8523 | -2.1038 | 0.99741
14.558 | 29.2039 | 121.5 | 120.0561 | 3.1211 | 0.99434 | 14.5585 | 29.1716 | 119.1 | 119.8511 | -2.1035 | 0.99741
14.568 | 29.2039 | 121.5 | 120.0565 | 3.1208 | 0.99434 | 14.568 | 29.1717 | 119.1 | 119.85 | -2.1032 | 0.99741
14.578 | 29.2039 | 121.5 | 120.0569 | 3.1206 | 0.99434 | 14.578 | 29.1717 | 119.1 | 119.8489 | -2.1028 | 0.99741
14.588 | 29.2039 | 121.5 | 120.0573 | 3.1204 | 0.99434 | 14.588 | 29.1717 | 119.1 | 119.8479 | -2.1024 | 0.99741
14.598 | 29.2039 | 121.5 | 120.0579 | 3.1202 | 0.99434 | 14.598 | 29.1718 | 119.1 | 119.8469 | -2.102 | 0.99741
14.608 | 29.2038 | 121.5 | 120.0585 | 3.1201 | 0.99434 | 14.608 | 29.1718 | 119.1 | 119.8459 | -2.1016 | 0.99741
14.618 | 29.2038 | 121.5 | 120.0591 | 3.1199 | 0.99434 | 14.618 | 29.1718 | 119.1 | 119.845 | -2.1012 | 0.99742
14.628 | 29.2038 | 121.5 | 120.0598 | 3.1198 | 0.99434 | 14.6285 | 29.1718 | 119.1 | 119.8442 | -2.1008 | 0.99742
14.638 | 29.2038 | 121.5 | 120.0606 | 3.1197 | 0.99434 | 14.639 | 29.1719 | 119.1 | 119.8434 | -2.1003 | 0.99742
14.648 | 29.2038 | 121.5 | 120.0614 | 3.1196 | 0.99434 | 14.648 | 29.1719 | 119.1 | 119.8428 | -2.0999 | 0.99742
14.658 | 29.2038 | 121.5 | 120.0622 | 3.1196 | 0.99434 | 14.658 | 29.1719 | 119.1 | 119.8421 | -2.0994 | 0.99742
14.668 | 29.2037 | 121.5 | 120.0631 | 3.1195 | 0.99434 | 14.668 | 29.1719 | 119.1 | 119.8416 | -2.099 | 0.99742
14.678 | 29.2037 | 121.5 | 120.064 | 3.1195 | 0.99434 | 14.678 | 29.1719 | 119.1 | 119.8411 | -2.0985 | 0.99742
14.688 | 29.2037 | 121.5 | 120.065 | 3.1195 | 0.99434 | 14.688 | 29.1719 | 119.1 | 119.8408 | -2.0981 | 0.99742
14.698 | 29.2037 | 121.5 | 120.0659 | 3.1196 | 0.99434 | 14.6985 | 29.172 | 119.1 | 119.8405 | -2.0977 | 0.99742
14.708 | 29.2037 | 121.5 | 120.0669 | 3.1196 | 0.99434 | 14.708 | 29.172 | 119.1 | 119.8403 | -2.0973 | 0.99743
14.718 | 29.2037 | 121.5 | 120.0678 | 3.1196 | 0.99434 | 14.718 | 29.172 | 119.1 | 119.8402 | -2.097 | 0.99743
14.728 | 29.2037 | 121.5 | 120.0688 | 3.1197 | 0.99434 | 14.728 | 29.172 | 119.1 | 119.8401 | -2.0967 | 0.99743
14.738 | 29.2037 | 121.5 | 120.0697 | 3.1197 | 0.99434 | 14.7385 | 29.172 | 119.1 | 119.8402 | -2.0965 | 0.99743
14.748 | 29.2037 | 121.5 | 120.0706 | 3.1197 | 0.99434 | 14.748 | 29.172 | 119.1 | 119.8404 | -2.0963 | 0.99743
14.758 | 29.2037 | 121.5 | 120.0714 | 3.1198 | 0.99434 | 14.758 | 29.172 | 119.1 | 119.8407 | -2.0961 | 0.99743
14.768 | 29.2037 | 121.5 | 120.0721 | 3.1198 | 0.99434 | 14.7685 | 29.172 | 119.1 | 119.841 | -2.096 | 0.99743
14.778 | 29.2037 | 121.5 | 120.0727 | 3.1199 | 0.99434 | 14.778 | 29.172 | 119.1 | 119.8414 | -2.096 | 0.99743
14.788 | 29.2037 | 121.5 | 120.0732 | 3.1199 | 0.99434 | 14.788 | 29.172 | 119.1 | 119.842 | -2.096 | 0.99743
14.798 | 29.2037 | 121.5 | 120.0735 | 3.1199 | 0.99434 | 14.798 | 29.1721 | 119.1 | 119.8426 | -2.0961 | 0.99743
14.808 | 29.2037 | 121.5 | 120.0737 | 3.12 | 0.99434 | 14.808 | 29.1721 | 119.1 | 119.8433 | -2.0963 | 0.99743
14.818 | 29.2037 | 121.5 | 120.0736 | 3.12 | 0.99434 | 14.818 | 29.1721 | 119.1 | 119.8441 | -2.0966 | 0.99743
14.828 | 29.2037 | 121.5 | 120.0734 | 3.1201 | 0.99434 | 14.828 | 29.1721 | 119.1 | 119.8449 | -2.0969 | 0.99743
14.838 | 29.2037 | 121.5 | 120.0729 | 3.1201 | 0.99434 | 14.838 | 29.1721 | 119.1 | 119.8459 | -2.0972 | 0.99743
14.848 | 29.2037 | 121.5 | 120.0722 | 3.1202 | 0.99434 | 14.848 | 29.1721 | 119.1 | 119.8469 | -2.0977 | 0.99742
14.858 | 29.2037 | 121.5 | 120.0712 | 3.1203 | 0.99434 | 14.858 | 29.1721 | 119.1 | 119.8479 | -2.0982 | 0.99742
14.868 | 29.2037 | 121.5 | 120.07 | 3.1204 | 0.99434 | 14.868 | 29.1722 | 119.1 | 119.849 | -2.0988 | 0.99742
14.878 | 29.2037 | 121.5 | 120.0685 | 3.1205 | 0.99434 | 14.878 | 29.1722 | 119.1 | 119.8502 | -2.0994 | 0.99742
14.888 | 29.2037 | 121.5 | 120.0668 | 3.1207 | 0.99434 | 14.888 | 29.1722 | 119.1 | 119.8514 | -2.1001 | 0.99742
14.898 | 29.2037 | 121.5 | 120.065 | 3.1208 | 0.99434 | 14.898 | 29.1722 | 119.1 | 119.8526 | -2.1008 | 0.99742
14.908 | 29.2037 | 121.5 | 120.063 | 3.121 | 0.99434 | 14.908 | 29.1723 | 119.1 | 119.8539 | -2.1016 | 0.99742
14.918 | 29.2037 | 121.5 | 120.0608 | 3.1212 | 0.99434 | 14.918 | 29.1723 | 119.1 | 119.8551 | -2.1024 | 0.99741
14.928 | 29.2037 | 121.5 | 120.0586 | 3.1214 | 0.99434 | 14.928 | 29.1723 | 119.1 | 119.8564 | -2.1033 | 0.99741
14.938 | 29.2037 | 121.5 | 120.0563 | 3.1216 | 0.99434 | 14.938 | 29.1724 | 119.1 | 119.8577 | -2.1042 | 0.99741
14.948 | 29.2037 | 121.5 | 120.0539 | 3.1219 | 0.99433 | 14.948 | 29.1724 | 119.1 | 119.859 | -2.1051 | 0.99741
14.958 | 29.2036 | 121.5 | 120.0516 | 3.1221 | 0.99433 | 14.958 | 29.1725 | 119.1 | 119.8602 | -2.106 | 0.9974
14.968 | 29.2036 | 121.5 | 120.0493 | 3.1223 | 0.99433 | 14.968 | 29.1725 | 119.1 | 119.8615 | -2.1069 | 0.9974
14.978 | 29.2036 | 121.5 | 120.0472 | 3.1226 | 0.99433 | 14.978 | 29.1726 | 119.1 | 119.8627 | -2.1079 | 0.9974
14.988 | 29.2036 | 121.5 | 120.0451 | 3.1228 | 0.99433 | 14.988 | 29.1726 | 119.1 | 119.8639 | -2.1088 | 0.9974
14.998 | 29.2035 | 121.5 | 120.0431 | 3.1229 | 0.99433 | 14.998 | 29.1727 | 119.1 | 119.865 | -2.1097 | 0.9974
15.008 | 29.2035 | 121.5 | 120.0413 | 3.123 | 0.99433 | 15.008 | 29.1727 | 119.1 | 119.8661 | -2.1107 | 0.99739
15.018 | 29.2034 | 121.5 | 120.0397 | 3.1231 | 0.99433 | 15.018 | 29.1728 | 119.1 | 119.8672 | -2.1116 | 0.99739
15.028 | 29.2034 | 121.5 | 120.0383 | 3.1231 | 0.99433 | 15.028 | 29.1728 | 119.1 | 119.8682 | -2.1125 | 0.99739
15.038 | 29.2033 | 121.5 | 120.037 | 3.123 | 0.99433 | 15.038 | 29.1729 | 119.1 | 119.8691 | -2.1133 | 0.99739
15.0485 | 29.2033 | 121.5 | 120.036 | 3.1228 | 0.99433 | 15.048 | 29.1729 | 119.1 | 119.87 | -2.1142 | 0.99738
15.058 | 29.2032 | 121.5 | 120.0351 | 3.1226 | 0.99433 | 15.058 | 29.173 | 119.1 | 119.8708 | -2.115 | 0.99738
15.068 | 29.2032 | 121.5 | 120.0343 | 3.1222 | 0.99433 | 15.068 | 29.173 | 119.1 | 119.8716 | -2.1158 | 0.99738
15.078 | 29.2031 | 121.5 | 120.0336 | 3.1219 | 0.99433 | 15.078 | 29.1731 | 119.1 | 119.8723 | -2.1165 | 0.99738
15.088 | 29.2031 | 121.5 | 120.033 | 3.1214 | 0.99434 | 15.088 | 29.1731 | 119.1 | 119.8729 | -2.1172 | 0.99738
15.098 | 29.203 | 121.5 | 120.0324 | 3.121 | 0.99434 | 15.098 | 29.1732 | 119.1 | 119.8734 | -2.1179 | 0.99738
15.108 | 29.2029 | 121.5 | 120.0319 | 3.1205 | 0.99434 | 15.108 | 29.1732 | 119.1 | 119.8739 | -2.1185 | 0.99737
15.118 | 29.2029 | 121.5 | 120.0313 | 3.1201 | 0.99434 | 15.118 | 29.1733 | 119.1 | 119.8742 | -2.1191 | 0.99737
15.128 | 29.2028 | 121.5 | 120.0306 | 3.1196 | 0.99434 | 15.128 | 29.1733 | 119.1 | 119.8746 | -2.1196 | 0.99737
15.138 | 29.2027 | 121.5 | 120.0299 | 3.1192 | 0.99434 | 15.138 | 29.1734 | 119.1 | 119.8748 | -2.1201 | 0.99737
15.148 | 29.2027 | 121.5 | 120.0291 | 3.1189 | 0.99435 | 15.148 | 29.1734 | 119.1 | 119.875 | -2.1206 | 0.99737
15.158 | 29.2026 | 121.5 | 120.0281 | 3.1186 | 0.99435 | 15.158 | 29.1734 | 119.1 | 119.8751 | -2.121 | 0.99737
15.168 | 29.2025 | 121.5 | 120.027 | 3.1184 | 0.99435 | 15.168 | 29.1735 | 119.1 | 119.8751 | -2.1214 | 0.99737
15.178 | 29.2024 | 121.5 | 120.0258 | 3.1182 | 0.99435 | 15.178 | 29.1735 | 119.1 | 119.8751 | -2.1218 | 0.99737
15.188 | 29.2023 | 121.5 | 120.0244 | 3.1182 | 0.99435 | 15.188 | 29.1736 | 119.1 | 119.875 | -2.1221 | 0.99736
15.198 | 29.2023 | 121.5 | 120.0229 | 3.1182 | 0.99435 | 15.198 | 29.1736 | 119.1 | 119.8749 | -2.1224 | 0.99736
15.208 | 29.2022 | 121.5 | 120.0212 | 3.1182 | 0.99435 | 15.208 | 29.1736 | 119.1 | 119.8747 | -2.1227 | 0.99736
15.218 | 29.2021 | 121.5 | 120.0195 | 3.1184 | 0.99435 | 15.218 | 29.1737 | 119.1 | 119.8744 | -2.1229 | 0.99736
15.228 | 29.202 | 121.5 | 120.0176 | 3.1185 | 0.99435 | 15.228 | 29.1737 | 119.1 | 119.8741 | -2.1231 | 0.99736
15.238 | 29.2019 | 121.5 | 120.0157 | 3.1188 | 0.99435 | 15.238 | 29.1737 | 119.1 | 119.8737 | -2.1232 | 0.99736
15.248 | 29.2018 | 121.5 | 120.0137 | 3.119 | 0.99434 | 15.248 | 29.1737 | 119.1 | 119.8733 | -2.1234 | 0.99736
15.258 | 29.2017 | 121.5 | 120.0117 | 3.1193 | 0.99434 | 15.258 | 29.1738 | 119.1 | 119.8728 | -2.1235 | 0.99736
15.268 | 29.2016 | 121.5 | 120.0097 | 3.1196 | 0.99434 | 15.268 | 29.1738 | 119.1 | 119.8723 | -2.1236 | 0.99736
15.278 | 29.2015 | 121.5 | 120.0077 | 3.1199 | 0.99434 | 15.278 | 29.1738 | 119.1 | 119.8717 | -2.1237 | 0.99736
15.288 | 29.2014 | 121.5 | 120.0058 | 3.1201 | 0.99434 | 15.288 | 29.1739 | 119.1 | 119.871 | -2.1237 | 0.99736
15.298 | 29.2013 | 121.5 | 120.0038 | 3.1203 | 0.99434 | 15.298 | 29.1739 | 119.1 | 119.8704 | -2.1237 | 0.99736
15.308 | 29.2012 | 121.5 | 120.0019 | 3.1204 | 0.99434 | 15.308 | 29.1739 | 119.1 | 119.8697 | -2.1237 | 0.99736
15.318 | 29.2012 | 121.5 | 120 | 3.1205 | 0.99434 | 15.318 | 29.1739 | 119.1 | 119.8689 | -2.1237 | 0.99736
15.328 | 29.2011 | 121.5 | 119.9983 | 3.1205 | 0.99434 | 15.328 | 29.174 | 119.1 | 119.8681 | -2.1236 | 0.99736
15.338 | 29.201 | 121.5 | 119.9965 | 3.1205 | 0.99434 | 15.338 | 29.174 | 119.1 | 119.8672 | -2.1236 | 0.99736
15.348 | 29.2009 | 121.5 | 119.9949 | 3.1203 | 0.99434 | 15.348 | 29.174 | 119.1 | 119.8663 | -2.1235 | 0.99736
15.358 | 29.2008 | 121.5 | 119.9934 | 3.1201 | 0.99434 | 15.358 | 29.174 | 119.1 | 119.8654 | -2.1234 | 0.99736
15.368 | 29.2008 | 121.5 | 119.9919 | 3.1199 | 0.99434 | 15.368 | 29.174 | 119.1 | 119.8644 | -2.1232 | 0.99736
15.378 | 29.2007 | 121.5 | 119.9906 | 3.1196 | 0.99434 | 15.378 | 29.1741 | 119.1 | 119.8634 | -2.1231 | 0.99736
15.388 | 29.2006 | 121.5 | 119.9894 | 3.1192 | 0.99434 | 15.388 | 29.1741 | 119.1 | 119.8624 | -2.1229 | 0.99736
15.398 | 29.2005 | 121.5 | 119.9883 | 3.1189 | 0.99434 | 15.398 | 29.1741 | 119.1 | 119.8613 | -2.1227 | 0.99736
15.408 | 29.2005 | 121.5 | 119.9874 | 3.1185 | 0.99435 | 15.408 | 29.1741 | 119.1 | 119.8602 | -2.1225 | 0.99736
15.418 | 29.2004 | 121.5 | 119.9866 | 3.1182 | 0.99435 | 15.418 | 29.1741 | 119.1 | 119.859 | -2.1223 | 0.99736
15.428 | 29.2003 | 121.5 | 119.9859 | 3.1179 | 0.99435 | 15.428 | 29.1741 | 119.1 | 119.8579 | -2.1221 | 0.99737
15.438 | 29.2002 | 121.5 | 119.9854 | 3.1175 | 0.99435 | 15.438 | 29.1741 | 119.1 | 119.8567 | -2.1218 | 0.99737
15.448 | 29.2001 | 121.5 | 119.985 | 3.1173 | 0.99435 | 15.448 | 29.1741 | 119.1 | 119.8555 | -2.1216 | 0.99737
15.458 | 29.2 | 121.5 | 119.9847 | 3.117 | 0.99435 | 15.458 | 29.1741 | 119.1 | 119.8543 | -2.1213 | 0.99737
15.468 | 29.1999 | 121.5 | 119.9845 | 3.1168 | 0.99435 | 15.468 | 29.1741 | 119.1 | 119.8531 | -2.1211 | 0.99737
15.478 | 29.1999 | 121.5 | 119.9844 | 3.1167 | 0.99435 | 15.478 | 29.1741 | 119.1 | 119.8518 | -2.1208 | 0.99737
15.488 | 29.1998 | 121.5 | 119.9844 | 3.1166 | 0.99435 | 15.488 | 29.174 | 119.1 | 119.8506 | -2.1206 | 0.99737
15.498 | 29.1997 | 121.5 | 119.9844 | 3.1165 | 0.99435 | 15.498 | 29.174 | 119.1 | 119.8494 | -2.1203 | 0.99737
15.508 | 29.1996 | 121.5 | 119.9845 | 3.1165 | 0.99435 | 15.508 | 29.174 | 119.1 | 119.8481 | -2.1201 | 0.99737
15.518 | 29.1995 | 121.5 | 119.9846 | 3.1165 | 0.99435 | 15.518 | 29.1739 | 119.1 | 119.8469 | -2.1198 | 0.99737
15.528 | 29.1994 | 121.5 | 119.9848 | 3.1166 | 0.99435 | 15.528 | 29.1738 | 119.1 | 119.8457 | -2.1196 | 0.99737
15.538 | 29.1994 | 121.5 | 119.985 | 3.1167 | 0.99435 | 15.538 | 29.1738 | 119.1 | 119.8446 | -2.1194 | 0.99737
15.548 | 29.1993 | 121.5 | 119.9852 | 3.1169 | 0.99435 | 15.548 | 29.1737 | 119.1 | 119.8434 | -2.1193 | 0.99737
15.558 | 29.1992 | 121.5 | 119.9855 | 3.1171 | 0.99435 | 15.558 | 29.1736 | 119.1 | 119.8423 | -2.1191 | 0.99737
15.568 | 29.1992 | 121.5 | 119.9857 | 3.1174 | 0.99435 | 15.568 | 29.1734 | 119.1 | 119.8412 | -2.119 | 0.99737
15.578 | 29.1991 | 121.5 | 119.986 | 3.1177 | 0.99435 | 15.578 | 29.1733 | 119.1 | 119.8402 | -2.1189 | 0.99737
15.588 | 29.1991 | 121.5 | 119.9863 | 3.118 | 0.99435 | 15.588 | 29.1732 | 119.1 | 119.8391 | -2.1189 | 0.99737
15.598 | 29.1991 | 121.5 | 119.9866 | 3.1185 | 0.99435 | 15.598 | 29.173 | 119.1 | 119.8381 | -2.1189 | 0.99737
15.608 | 29.1991 | 121.5 | 119.9869 | 3.1189 | 0.99434 | 15.608 | 29.1728 | 119.1 | 119.8372 | -2.119 | 0.99737
15.618 | 29.1991 | 121.5 | 119.9872 | 3.1194 | 0.99434 | 15.618 | 29.1726 | 119.1 | 119.8363 | -2.1191 | 0.99737
15.628 | 29.1992 | 121.5 | 119.9876 | 3.12 | 0.99434 | 15.628 | 29.1724 | 119.1 | 119.8354 | -2.1193 | 0.99737
15.638 | 29.1992 | 121.5 | 119.9881 | 3.1206 | 0.99434 | 15.638 | 29.1722 | 119.1 | 119.8346 | -2.1195 | 0.99737
15.648 | 29.1993 | 121.5 | 119.9886 | 3.1213 | 0.99433 | 15.648 | 29.172 | 119.1 | 119.8338 | -2.1198 | 0.99737
15.658 | 29.1994 | 121.5 | 119.9893 | 3.122 | 0.99433 | 15.658 | 29.1717 | 119.1 | 119.8331 | -2.1201 | 0.99737
15.668 | 29.1995 | 121.5 | 119.9901 | 3.1229 | 0.99433 | 15.668 | 29.1715 | 119.1 | 119.8324 | -2.1205 | 0.99737
15.678 | 29.1996 | 121.5 | 119.991 | 3.1238 | 0.99433 | 15.678 | 29.1712 | 119.1 | 119.8317 | -2.121 | 0.99737
15.688 | 29.1998 | 121.5 | 119.9922 | 3.1248 | 0.99432 | 15.688 | 29.1709 | 119.1 | 119.8311 | -2.1215 | 0.99737
15.698 | 29.1999 | 121.5 | 119.9936 | 3.1259 | 0.99432 | 15.698 | 29.1706 | 119.1 | 119.8304 | -2.1221 | 0.99736
15.708 | 29.2001 | 121.5 | 119.9952 | 3.127 | 0.99431 | 15.708 | 29.1702 | 119.1 | 119.8298 | -2.1228 | 0.99736
15.718 | 29.2003 | 121.5 | 119.997 | 3.1283 | 0.99431 | 15.718 | 29.1699 | 119.1 | 119.8293 | -2.1235 | 0.99736
15.728 | 29.2005 | 121.5 | 119.999 | 3.1296 | 0.99431 | 15.728 | 29.1695 | 119.1 | 119.8287 | -2.1243 | 0.99736
15.738 | 29.2007 | 121.5 | 120.0013 | 3.1309 | 0.9943 | 15.738 | 29.1692 | 119.1 | 119.8281 | -2.1251 | 0.99736
15.748 | 29.2009 | 121.5 | 120.0037 | 3.1323 | 0.9943 | 15.748 | 29.1688 | 119.1 | 119.8275 | -2.126 | 0.99735
15.758 | 29.2012 | 121.5 | 120.0062 | 3.1337 | 0.99429 | 15.758 | 29.1684 | 119.1 | 119.827 | -2.1269 | 0.99735
15.768 | 29.2014 | 121.5 | 120.0088 | 3.1351 | 0.99429 | 15.768 | 29.168 | 119.1 | 119.8264 | -2.1279 | 0.99735
15.778 | 29.2017 | 121.5 | 120.0113 | 3.1365 | 0.99428 | 15.778 | 29.1676 | 119.1 | 119.8258 | -2.1289 | 0.99735
15.788 | 29.2019 | 121.5 | 120.0138 | 3.1379 | 0.99428 | 15.788 | 29.1671 | 119.1 | 119.8252 | -2.1299 | 0.99734
15.798 | 29.2022 | 121.5 | 120.0162 | 3.1393 | 0.99427 | 15.798 | 29.1667 | 119.1 | 119.8245 | -2.131 | 0.99734
15.808 | 29.2025 | 121.5 | 120.0184 | 3.1406 | 0.99427 | 15.808 | 29.1663 | 119.1 | 119.8238 | -2.1321 | 0.99734
15.818 | 29.2028 | 121.5 | 120.0204 | 3.1418 | 0.99426 | 15.818 | 29.1658 | 119.1 | 119.8231 | -2.1332 | 0.99734
15.828 | 29.2031 | 121.5 | 120.0221 | 3.143 | 0.99426 | 15.828 | 29.1654 | 119.1 | 119.8224 | -2.1343 | 0.99733
15.838 | 29.2034 | 121.5 | 120.0234 | 3.1441 | 0.99425 | 15.838 | 29.1649 | 119.1 | 119.8216 | -2.1354 | 0.99733
15.848 | 29.2037 | 121.5 | 120.0244 | 3.1452 | 0.99425 | 15.848 | 29.1645 | 119.1 | 119.8208 | -2.1365 | 0.99733
15.858 | 29.204 | 121.5 | 120.0251 | 3.1462 | 0.99425 | 15.858 | 29.164 | 119.1 | 119.82 | -2.1377 | 0.99732
15.868 | 29.2042 | 121.5 | 120.0253 | 3.1472 | 0.99424 | 15.868 | 29.1635 | 119.1 | 119.8191 | -2.1388 | 0.99732
15.878 | 29.2045 | 121.5 | 120.0252 | 3.1481 | 0.99424 | 15.878 | 29.1631 | 119.1 | 119.8182 | -2.1399 | 0.99732
15.888 | 29.2048 | 121.5 | 120.0248 | 3.1489 | 0.99424 | 15.888 | 29.1626 | 119.1 | 119.8172 | -2.1409 | 0.99732
15.898 | 29.2051 | 121.5 | 120.024 | 3.1497 | 0.99423 | 15.898 | 29.1621 | 119.1 | 119.8162 | -2.142 | 0.99731
15.908 | 29.2054 | 121.5 | 120.0229 | 3.1504 | 0.99423 | 15.908 | 29.1617 | 119.1 | 119.8152 | -2.143 | 0.99731
15.918 | 29.2057 | 121.5 | 120.0216 | 3.1511 | 0.99423 | 15.918 | 29.1612 | 119.1 | 119.8142 | -2.144 | 0.99731
15.928 | 29.206 | 121.5 | 120.02 | 3.1517 | 0.99423 | 15.928 | 29.1607 | 119.1 | 119.8132 | -2.145 | 0.99731
15.938 | 29.2062 | 121.5 | 120.0183 | 3.1523 | 0.99423 | 15.938 | 29.1603 | 119.1 | 119.8121 | -2.1459 | 0.9973
15.948 | 29.2065 | 121.5 | 120.0164 | 3.1528 | 0.99422 | 15.948 | 29.1598 | 119.1 | 119.811 | -2.1468 | 0.9973
15.958 | 29.2067 | 121.5 | 120.0145 | 3.1533 | 0.99422 | 15.958 | 29.1593 | 119.1 | 119.81 | -2.1476 | 0.9973
15.968 | 29.207 | 121.5 | 120.0125 | 3.1538 | 0.99422 | 15.968 | 29.1589 | 119.1 | 119.809 | -2.1484 | 0.9973
15.978 | 29.2072 | 121.5 | 120.0105 | 3.1543 | 0.99422 | 15.978 | 29.1584 | 119.1 | 119.808 | -2.1492 | 0.99729
15.988 | 29.2075 | 121.5 | 120.0086 | 3.1547 | 0.99422 | 15.988 | 29.158 | 119.1 | 119.807 | -2.1499 | 0.99729
[6 empty] | 15.998 | 29.1575 | 119.1 | 119.806 | -2.1506 | 0.99729
[6 empty] | 16.008 | 29.1571 | 119.1 | 119.8052 | -2.1513 | 0.99729
[6 empty] | 16.018 | 29.1566 | 119.1 | 119.8043 | -2.1519 | 0.99729
[6 empty] | 16.028 | 29.1562 | 119.1 | 119.8036 | -2.1525 | 0.99729
[6 empty] | 16.038 | 29.1557 | 119.1 | 119.8029 | -2.153 | 0.99728
[6 empty] | 16.048 | 29.1553 | 119.1 | 119.8023 | -2.1535 | 0.99728
[6 empty] | 16.058 | 29.1549 | 119.1 | 119.8018 | -2.154 | 0.99728
[6 empty] | 16.068 | 29.1544 | 119.1 | 119.8014 | -2.1545 | 0.99728
[6 empty] | 16.078 | 29.154 | 119.1 | 119.8012 | -2.1549 | 0.99728
[6 empty] | 16.088 | 29.1536 | 119.1 | 119.801 | -2.1553 | 0.99728
[6 empty] | 16.098 | 29.1532 | 119.1 | 119.801 | -2.1557 | 0.99728
[6 empty] | 16.108 | 29.1528 | 119.1 | 119.8011 | -2.1561 | 0.99728
[6 empty] | 16.118 | 29.1524 | 119.1 | 119.8013 | -2.1564 | 0.99728
[6 empty] | 16.128 | 29.152 | 119.1 | 119.8016 | -2.1568 | 0.99727
[6 empty] | 16.138 | 29.1516 | 119.1 | 119.8021 | -2.1571 | 0.99727
[6 empty] | 16.148 | 29.1512 | 119.1 | 119.8027 | -2.1574 | 0.99727
[6 empty] | 16.158 | 29.1508 | 119.1 | 119.8035 | -2.1577 | 0.99727
[6 empty] | 16.168 | 29.1504 | 119.1 | 119.8043 | -2.158 | 0.99727
[6 empty] | 16.178 | 29.15 | 119.1 | 119.8053 | -2.1584 | 0.99727
[6 empty] | 16.188 | 29.1496 | 119.1 | 119.8065 | -2.1587 | 0.99727
[6 empty] | 16.198 | 29.1493 | 119.1 | 119.8077 | -2.159 | 0.99727
[6 empty] | 16.208 | 29.1489 | 119.1 | 119.8091 | -2.1592 | 0.99727
[6 empty] | 16.218 | 29.1486 | 119.1 | 119.8105 | -2.1595 | 0.99727
[6 empty] | 16.228 | 29.1482 | 119.1 | 119.8121 | -2.1598 | 0.99727
[6 empty] | 16.238 | 29.1479 | 119.1 | 119.8138 | -2.1601 | 0.99727
[6 empty] | 16.248 | 29.1475 | 119.1 | 119.8155 | -2.1603 | 0.99726
[6 empty] | 16.258 | 29.1472 | 119.1 | 119.8173 | -2.1606 | 0.99726
[6 empty] | 16.268 | 29.1469 | 119.1 | 119.8192 | -2.1608 | 0.99726
[6 empty] | 16.278 | 29.1466 | 119.1 | 119.8211 | -2.161 | 0.99726
[6 empty] | 16.288 | 29.1463 | 119.1 | 119.8231 | -2.1612 | 0.99726
[6 empty] | 16.298 | 29.1461 | 119.1 | 119.8251 | -2.1614 | 0.99726
[6 empty] | 16.308 | 29.1458 | 119.1 | 119.8272 | -2.1615 | 0.99726
[6 empty] | 16.318 | 29.1456 | 119.1 | 119.8292 | -2.1616 | 0.99726
[6 empty] | 16.328 | 29.1453 | 119.1 | 119.8313 | -2.1617 | 0.99726
[6 empty] | 16.338 | 29.1451 | 119.1 | 119.8333 | -2.1617 | 0.99726
[6 empty] | 16.348 | 29.1449 | 119.1 | 119.8354 | -2.1617 | 0.99726
[6 empty] | 16.358 | 29.1447 | 119.1 | 119.8374 | -2.1617 | 0.99726
[6 empty] | 16.368 | 29.1446 | 119.1 | 119.8393 | -2.1615 | 0.99726
[6 empty] | 16.378 | 29.1444 | 119.1 | 119.8412 | -2.1614 | 0.99726
[6 empty] | 16.388 | 29.1443 | 119.1 | 119.843 | -2.1611 | 0.99726
[6 empty] | 16.398 | 29.1442 | 119.1 | 119.8448 | -2.1608 | 0.99726
[6 empty] | 16.408 | 29.1441 | 119.1 | 119.8465 | -2.1605 | 0.99726
[6 empty] | 16.418 | 29.1441 | 119.1 | 119.8481 | -2.1601 | 0.99726
[6 empty] | 16.428 | 29.144 | 119.1 | 119.8495 | -2.1596 | 0.99727
[6 empty] | 16.438 | 29.144 | 119.1 | 119.8509 | -2.159 | 0.99727
[6 empty] | 16.448 | 29.144 | 119.1 | 119.8522 | -2.1583 | 0.99727
[6 empty] | 16.458 | 29.144 | 119.1 | 119.8533 | -2.1576 | 0.99727
[6 empty] | 16.468 | 29.1441 | 119.1 | 119.8543 | -2.1568 | 0.99727
[6 empty] | 16.478 | 29.1441 | 119.1 | 119.8552 | -2.156 | 0.99727
[6 empty] | 16.488 | 29.1442 | 119.1 | 119.8559 | -2.155 | 0.99728
[6 empty] | 16.498 | 29.1443 | 119.1 | 119.8565 | -2.154 | 0.99728
[6 empty] | 16.508 | 29.1444 | 119.1 | 119.8569 | -2.1529 | 0.99728
[6 empty] | 16.518 | 29.1445 | 119.1 | 119.8572 | -2.1518 | 0.99729
[6 empty] | 16.528 | 29.1447 | 119.1 | 119.8574 | -2.1506 | 0.99729
[6 empty] | 16.538 | 29.1448 | 119.1 | 119.8574 | -2.1493 | 0.99729
[6 empty] | 16.548 | 29.145 | 119.1 | 119.8573 | -2.148 | 0.9973
[6 empty] | 16.558 | 29.1452 | 119.1 | 119.857 | -2.1466 | 0.9973
[6 empty] | 16.568 | 29.1454 | 119.1 | 119.8566 | -2.1452 | 0.9973
[6 empty] | 16.578 | 29.1456 | 119.1 | 119.856 | -2.1437 | 0.99731
[6 empty] | 16.588 | 29.1458 | 119.1 | 119.8553 | -2.1423 | 0.99731
[6 empty] | 16.598 | 29.146 | 119.1 | 119.8545 | -2.1408 | 0.99731
[6 empty] | 16.608 | 29.1462 | 119.1 | 119.8536 | -2.1392 | 0.99732
[6 empty] | 16.618 | 29.1464 | 119.1 | 119.8526 | -2.1377 | 0.99732
[6 empty] | 16.628 | 29.1467 | 119.1 | 119.8515 | -2.1362 | 0.99732
[6 empty] | 16.638 | 29.1469 | 119.1 | 119.8503 | -2.1347 | 0.99733
[6 empty] | 16.648 | 29.1471 | 119.1 | 119.849 | -2.1331 | 0.99733
[6 empty] | 16.658 | 29.1474 | 119.1 | 119.8476 | -2.1316 | 0.99734
[6 empty] | 16.668 | 29.1476 | 119.1 | 119.8462 | -2.1302 | 0.99734
[6 empty] | 16.678 | 29.1478 | 119.1 | 119.8448 | -2.1287 | 0.99734
[6 empty] | 16.688 | 29.1481 | 119.1 | 119.8433 | -2.1273 | 0.99735
[6 empty] | 16.698 | 29.1483 | 119.1 | 119.8418 | -2.126 | 0.99735
[6 empty] | 16.708 | 29.1485 | 119.1 | 119.8404 | -2.1247 | 0.99735
[6 empty] | 16.718 | 29.1488 | 119.1 | 119.8389 | -2.1234 | 0.99736
[6 empty] | 16.728 | 29.149 | 119.1 | 119.8375 | -2.1222 | 0.99736
[6 empty] | 16.738 | 29.1492 | 119.1 | 119.8361 | -2.121 | 0.99736
[6 empty] | 16.748 | 29.1494 | 119.1 | 119.8347 | -2.12 | 0.99737
[6 empty] | 16.758 | 29.1496 | 119.1 | 119.8334 | -2.1189 | 0.99737
[6 empty] | 16.768 | 29.1498 | 119.1 | 119.8322 | -2.118 | 0.99737
[6 empty] | 16.778 | 29.15 | 119.1 | 119.8311 | -2.1171 | 0.99737
[6 empty] | 16.788 | 29.1502 | 119.1 | 119.83 | -2.1163 | 0.99738
[6 empty] | 16.798 | 29.1504 | 119.1 | 119.8291 | -2.1155 | 0.99738
[6 empty] | 16.808 | 29.1506 | 119.1 | 119.8283 | -2.1148 | 0.99738
[6 empty] | 16.818 | 29.1507 | 119.1 | 119.8276 | -2.1142 | 0.99738
[6 empty] | 16.828 | 29.1509 | 119.1 | 119.8271 | -2.1137 | 0.99738
[6 empty] | 16.838 | 29.1511 | 119.1 | 119.8267 | -2.1132 | 0.99738
[6 empty] | 16.848 | 29.1512 | 119.1 | 119.8264 | -2.1128 | 0.99738
[6 empty] | 16.858 | 29.1514 | 119.1 | 119.8263 | -2.1124 | 0.99738
[6 empty] | 16.868 | 29.1516 | 119.1 | 119.8263 | -2.1121 | 0.99739
[6 empty] | 16.878 | 29.1517 | 119.1 | 119.8265 | -2.1118 | 0.99739
[6 empty] | 16.888 | 29.1519 | 119.1 | 119.8269 | -2.1116 | 0.99739
[6 empty] | 16.898 | 29.152 | 119.1 | 119.8273 | -2.1114 | 0.99739
[6 empty] | 16.908 | 29.1522 | 119.1 | 119.828 | -2.1113 | 0.99739
[6 empty] | 16.918 | 29.1523 | 119.1 | 119.8287 | -2.1112 | 0.99739
[6 empty] | 16.928 | 29.1525 | 119.1 | 119.8296 | -2.1111 | 0.99739
[6 empty] | 16.938 | 29.1526 | 119.1 | 119.8306 | -2.1111 | 0.99739
[6 empty] | 16.948 | 29.1528 | 119.1 | 119.8318 | -2.1111 | 0.99739
[6 empty] | 16.958 | 29.153 | 119.1 | 119.8331 | -2.1111 | 0.99739
[6 empty] | 16.968 | 29.1531 | 119.1 | 119.8344 | -2.1111 | 0.99739
[6 empty] | 16.978 | 29.1533 | 119.1 | 119.8359 | -2.1111 | 0.99739
[6 empty] | 16.988 | 29.1534 | 119.1 | 119.8374 | -2.1112 | 0.99739

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 13.8486 | 119.5 | 119.2868 | 0.26876 | 0.99981 | 0 | 12.765 | 121.9 | 119.8124 | 3.3302 | 0.96761
1 | 13.8412 | 119.5 | 119.3539 | 0.30489 | 0.99976 | 1 | 12.7648 | 121.9 | 119.9057 | 3.3034 | 0.96811
2 | 13.8252 | 119.5 | 119.2672 | 0.28116 | 0.99979 | 2 | 12.7585 | 121.9 | 119.8809 | 3.2089 | 0.9698
3 | 13.8176 | 119.5 | 119.288 | 0.30663 | 0.99975 | 3 | 12.7482 | 121.9 | 119.8194 | 3.1804 | 0.97026
4 | 13.8084 | 119.5 | 119.3008 | 0.32281 | 0.99973 | 4 | 12.7503 | 121.9 | 119.8641 | 3.2424 | 0.96915
5 | 13.7914 | 119.5 | 119.3264 | 0.30452 | 0.99976 | 5 | 12.7314 | 121.9 | 119.6566 | 3.2881 | 0.96823
6 | 13.7863 | 119.5 | 119.3883 | 0.26953 | 0.99981 | 6 | 12.7419 | 121.9 | 119.7582 | 3.3851 | 0.96648
7 | 13.7739 | 119.5 | 119.3684 | 0.21596 | 0.99988 | 7 | 12.7223 | 121.9 | 119.6798 | 3.4698 | 0.96476
8 | 13.7626 | 119.5 | 119.3962 | 0.22007 | 0.99987 | 8 | 12.7271 | 121.9 | 119.6943 | 3.4615 | 0.96495
9 | 13.7444 | 119.5 | 119.4157 | 0.21373 | 0.99988 | 9 | 12.7158 | 121.9 | 119.6408 | 3.4784 | 0.96456
10 | 13.7416 | 119.5 | 119.4277 | 0.17304 | 0.99992 | 10 | 12.7145 | 121.9 | 119.6281 | 3.5471 | 0.96322
11 | 13.729 | 119.5 | 119.4544 | -0.1936 | -0.9999 | 11 | 12.7124 | 121.9 | 119.6393 | 3.5499 | 0.96315
12 | 13.7146 | 119.5 | 119.4092 | -0.20299 | -0.99989 | 12 | 12.7006 | 121.9 | 119.5934 | 3.5837 | 0.96242
13 | 13.71 | 119.5 | 119.4266 | 0.21395 | 0.99988 | 13 | 12.7063 | 121.9 | 119.7004 | 3.6119 | 0.96189
14 | 13.6931 | 119.5 | 119.4127 | 0.19193 | 0.9999 | 14 | 12.6925 | 121.9 | 119.6095 | 3.5661 | 0.96272
15 | 13.6876 | 119.5 | 119.3922 | 0.18434 | 0.99991 | 15 | 12.6982 | 121.9 | 119.6899 | 3.5731 | 0.96262
16 | 13.6741 | 119.5 | 119.3323 | 0.19748 | 0.9999 | 16 | 12.6872 | 121.9 | 119.6429 | 3.5656 | 0.9627
17 | 13.6711 | 119.5 | 119.4141 | 0.19951 | 0.99989 | 17 | 12.6967 | 121.9 | 119.6068 | 1.8724 | 0.9893
18 | 13.6477 | 119.5 | 119.2707 | 0.21195 | 0.99988 | 18 | 12.693 | 119.5 | 119.5691 | 0.34592 | 0.99963
19 | 13.6466 | 119.5 | 119.336 | 0.24259 | 0.99984 | 19 | 12.6828 | 119.5 | 119.4735 | -0.20241 | -0.99987
20 | 13.6372 | 119.5 | 119.2725 | 0.24366 | 0.99984 | 20 | 12.6883 | 119.5 | 119.5373 | 0.22831 | 0.99984
21 | 13.6207 | 119.5 | 119.2556 | 0.29642 | 0.99976 | 21 | 12.6708 | 119.5 | 119.509 | 0.19527 | 0.99988
22 | 13.6201 | 119.5 | 119.3549 | 0.35538 | 0.99966 | 22 | 12.6839 | 119.5 | 119.5459 | -0.2328 | -0.99983
23 | 13.6034 | 119.5 | 119.2636 | 0.32121 | 0.99972 | 23 | 12.6688 | 119.5 | 119.5096 | -0.1912 | -0.99989
24 | 13.5868 | 119.5 | 119.3093 | 0.34724 | 0.99967 | 24.001 | 12.6761 | 119.5 | 119.5442 | -0.20174 | -0.99987
25 | 13.5895 | 119.5 | 119.3851 | 0.33391 | 0.9997 | 25 | 12.672 | 119.5 | 119.4747 | 0.21121 | 0.99986
26 | 13.5584 | 119.5 | 119.3048 | 0.29377 | 0.99977 | 26 | 12.6612 | 119.5 | 119.5063 | -0.19245 | -0.99988
27 | 13.5665 | 119.5 | 119.4432 | 0.28582 | 0.99978 | 27 | 12.6727 | 119.5 | 119.5255 | -0.22367 | -0.99984
28.001 | 13.552 | 119.5 | 119.3785 | 0.20605 | 0.99988 | 28 | 12.6579 | 119.5 | 119.4988 | 0.19507 | 0.99988
29 | 13.5347 | 119.5 | 119.4518 | 0.19815 | 0.99989 | 29 | 12.671 | 119.5 | 119.5775 | -0.24261 | -0.99982
30 | 13.5299 | 119.5 | 119.5159 | -0.19294 | -0.9999 | 30 | 12.657 | 119.5 | 119.5319 | 0.20971 | 0.99986
31 | 13.5086 | 119.5 | 119.4499 | 0.21982 | 0.99987 | 31 | 12.665 | 119.5 | 119.5911 | -0.18914 | -0.99989
32 | 13.5077 | 119.5 | 119.4946 | 0.19852 | 0.99989 | 32 | 12.6602 | 119.5 | 119.5447 | -0.23024 | -0.99983
33 | 13.492 | 121.9 | 119.5545 | 3.0721 | 0.97504 | 33 | 12.655 | 119.5 | 119.5236 | 0.20775 | 0.99987
34 | 13.4719 | 121.9 | 119.6095 | 3.6655 | 0.96492 | 34 | 12.6635 | 119.5 | 119.5811 | -0.22376 | -0.99984
35 | 13.4722 | 121.9 | 119.6654 | 3.6223 | 0.9657 | 35 | 12.6527 | 119.5 | 119.4964 | 0.21741 | 0.99985
36 | 13.4466 | 121.9 | 119.5918 | 3.6107 | 0.96579 | 36 | 12.6635 | 119.5 | 119.5376 | -0.2002 | -0.99988
37 | 13.4457 | 121.9 | 119.6256 | 3.6077 | 0.96584 | 37 | 12.6492 | 119.5 | 119.472 | -0.2077 | -0.99987
38 | 13.4391 | 121.9 | 119.6599 | 3.5943 | 0.96605 | 38 | 12.6591 | 119.5 | 119.5008 | 0.21581 | 0.99985
39 | 13.4157 | 121.9 | 119.6197 | 3.594 | 0.96594 | 39 | 12.6524 | 119.5 | 119.4594 | -0.19611 | -0.99988
40 | 13.4192 | 121.9 | 119.6144 | 3.5953 | 0.96593 | 40 | 12.6465 | 119.5 | 119.4351 | 0.23669 | 0.99982
41 | 13.3959 | 121.9 | 119.5525 | 3.6119 | 0.96552 | 41 | 12.6563 | 119.5 | 119.5277 | 0.19585 | 0.99988
42 | 13.3865 | 121.9 | 119.683 | 3.6589 | 0.96462 | 42 | 12.6422 | 119.5 | 119.4125 | -0.20503 | -0.99987
43 | 13.3865 | 121.9 | 119.6932 | 3.5789 | 0.96607 | 43 | 12.6586 | 119.5 | 119.5504 | 0.2016 | 0.99987
44 | 13.3637 | 121.9 | 119.6219 | 3.5717 | 0.96609 | 44 | 12.6397 | 119.5 | 119.4072 | -0.19836 | -0.99988
45 | 13.3631 | 121.9 | 119.6845 | 3.5507 | 0.96646 | 45 | 12.6525 | 119.5 | 119.4916 | 0.21418 | 0.99986
46 | 13.3453 | 121.9 | 119.5912 | 3.5447 | 0.96649 | 46 | 12.6466 | 119.5 | 119.4417 | 0.19017 | 0.99989
47 | 13.337 | 121.9 | 119.6872 | 3.615 | 0.96517 | 47 | 12.6423 | 119.5 | 119.4369 | 0.23167 | 0.99983
48 | 13.3262 | 121.9 | 119.6104 | 3.5456 | 0.96638 | 48 | 12.6524 | 119.5 | 119.496 | 0.18725 | 0.99989
49.001 | 13.3106 | 121.9 | 119.604 | 3.5737 | 0.9658 | 49 | 12.6339 | 119.5 | 119.4194 | -0.20776 | -0.99986
50 | 13.3102 | 121.9 | 119.6369 | 3.6086 | 0.96516 | 50 | 12.6533 | 119.5 | 119.5116 | 0.21161 | 0.99986
51 | 13.2864 | 121.9 | 119.5741 | 3.6408 | 0.96445 | 51 | 12.6404 | 119.5 | 119.4207 | 0.17655 | 0.9999
52.001 | 13.2889 | 121.9 | 119.6382 | 3.6507 | 0.96428 | 52 | 12.6493 | 119.5 | 119.4532 | -0.20023 | -0.99987
53 | 13.2673 | 121.9 | 119.6002 | 3.6285 | 0.96458 | 53 | 12.6415 | 119.5 | 119.3991 | 0.22201 | 0.99985
54 | 13.2577 | 121.9 | 119.6246 | 3.6327 | 0.96445 | 54 | 12.6421 | 119.5 | 119.4155 | 0.20774 | 0.99987
55 | 13.253 | 121.9 | 119.6087 | 3.6028 | 0.96498 | 55 | 12.6433 | 119.5 | 119.4385 | 0.19307 | 0.99988
56 | 13.2308 | 121.9 | 119.5627 | 3.6249 | 0.96446 | 56 | 12.6367 | 119.5 | 119.4167 | 0.19206 | 0.99988
57 | 13.2307 | 121.9 | 119.5813 | 3.6366 | 0.96424 | 57 | 12.6467 | 119.5 | 119.5289 | -0.20689 | -0.99987
58 | 13.2087 | 121.9 | 119.5564 | 3.6696 | 0.96351 | 58 | 12.6326 | 119.5 | 119.4963 | 0.19542 | 0.99988
59 | 13.213 | 121.9 | 119.5901 | 3.6581 | 0.96375 | 59 | 12.6442 | 119.5 | 119.5846 | -0.20292 | -0.99987
60 | 13.1925 | 121.9 | 119.5963 | 3.6566 | 0.96367 | 60 | 12.6366 | 119.5 | 119.5417 | -0.2063 | -0.99987
61 | 13.1843 | 121.9 | 119.5949 | 3.667 | 0.96343 | 61 | 12.6357 | 119.5 | 119.6002 | 0.2061 | 0.99987
62 | 13.1785 | 121.9 | 119.6423 | 3.6144 | 0.96439 | 62 | 12.6425 | 119.5 | 119.6351 | -0.27974 | -0.99976
63 | 13.1589 | 121.9 | 119.648 | 3.6285 | 0.96402 | 63 | 12.6308 | 119.5 | 119.5382 | -0.23602 | -0.99983
64 | 13.1655 | 121.9 | 119.7326 | 3.5614 | 0.96531 | 64 | 12.6476 | 119.5 | 119.6126 | -0.2175 | -0.99985
65 | 13.1431 | 121.9 | 119.6546 | 3.4992 | 0.96634 | 65 | 12.6315 | 119.5 | 119.5412 | 0.20296 | 0.99987
66 | 13.1405 | 121.9 | 119.702 | 3.491 | 0.96647 | 66 | 12.6438 | 119.5 | 119.5545 | -0.22229 | -0.99985
67 | 13.1288 | 121.9 | 119.6375 | 3.463 | 0.96693 | 67 | 12.6291 | 119.5 | 119.552 | 0.21493 | 0.99986
68 | 13.1169 | 121.9 | 119.6202 | 3.5311 | 0.96562 | 68 | 12.6334 | 119.5 | 119.5062 | -0.18716 | -0.99989
69 | 13.1106 | 121.9 | 119.7 | 3.5345 | 0.96553 | 69 | 12.6441 | 119.5 | 119.5843 | -0.20947 | -0.99986
70 | 13.091 | 121.9 | 119.5598 | 3.568 | 0.96481 | 70 | 12.6246 | 119.5 | 119.4909 | 0.19112 | 0.99989
71 | 13.0958 | 121.9 | 119.6199 | 3.627 | 0.96372 | 71 | 12.6408 | 119.5 | 119.5833 | -0.22152 | -0.99985
72 | 13.074 | 121.9 | 119.5353 | 3.6494 | 0.96318 | 72.001 | 12.6297 | 119.5 | 119.4799 | 0.21295 | 0.99986
73 | 13.0739 | 121.9 | 119.5471 | 3.6889 | 0.96242 | 73 | 12.6386 | 119.5 | 119.572 | -0.20937 | -0.99986
74 | 13.0593 | 121.9 | 119.5443 | 3.723 | 0.96168 | 74 | 12.6356 | 119.5 | 119.5135 | 0.21372 | 0.99986
75 | 13.0457 | 121.9 | 119.497 | 3.7343 | 0.96139 | 75 | 12.6323 | 119.5 | 119.449 | 0.17926 | 0.9999
76 | 13.0437 | 121.9 | 119.5507 | 3.7424 | 0.96122 | 76 | 12.6372 | 119.5 | 119.5479 | -0.20305 | -0.99987
77 | 13.0222 | 121.9 | 119.513 | 3.7981 | 0.96
78 | 13.0262 | 121.9 | 119.5926 | 3.7353 | 0.96126
79 | 13.0021 | 121.9 | 119.5706 | 3.7215 | 0.96139
80 | 13.0023 | 121.9 | 119.6388 | 3.6829 | 0.96215
81 | 12.9892 | 121.9 | 119.6177 | 3.6087 | 0.96351
82 | 12.976 | 121.9 | 119.6437 | 3.6142 | 0.96333
83 | 12.975 | 121.9 | 119.6302 | 3.5713 | 0.96414
84 | 12.9534 | 121.9 | 119.6 | 3.5932 | 0.96361
85 | 12.9564 | 121.9 | 119.6729 | 3.6179 | 0.96315
86 | 12.9344 | 121.9 | 119.5943 | 3.5931 | 0.96351
87 | 12.9338 | 121.9 | 119.6845 | 3.6142 | 0.9631

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0196 | 120.0247 | 0.99939 | 0 | 29.197 | 1.7498 | 1.7434 | 120.1236 | 0.99822
0.01 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0193 | 120.0237 | 0.99939 | 0.01 | 29.197 | 1.7498 | 1.7432 | 120.1228 | 0.99822
0.02 | 29.1924 | 1.0264 | 1.019 | 120.0228 | 0.99939 | 0.02 | 29.197 | 1.7498 | 1.7429 | 120.1221 | 0.99822
0.03 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0189 | 120.0217 | 0.99939 | 0.03 | 29.197 | 1.7498 | 1.7426 | 120.1215 | 0.99822
0.0405 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0189 | 120.0207 | 0.99939 | 0.04 | 29.1969 | 1.7498 | 1.7423 | 120.1209 | 0.99822
0.05 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0191 | 120.0195 | 0.99939 | 0.05 | 29.1969 | 1.7498 | 1.7419 | 120.1205 | 0.99822
0.06 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0193 | 120.0183 | 0.99939 | 0.06 | 29.1969 | 1.7498 | 1.7416 | 120.1202 | 0.99823
0.0705 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0197 | 120.0171 | 0.99939 | 0.07 | 29.1968 | 1.7498 | 1.7413 | 120.12 | 0.99823
0.08 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0201 | 120.0159 | 0.99939 | 0.08 | 29.1968 | 1.7498 | 1.741 | 120.1198 | 0.99823
0.09 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0206 | 120.0146 | 0.99939 | 0.09 | 29.1968 | 1.7498 | 1.7407 | 120.1198 | 0.99823
0.1 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0212 | 120.0133 | 0.99939 | 0.1 | 29.1967 | 1.7498 | 1.7404 | 120.1199 | 0.99823
0.11 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0218 | 120.012 | 0.99939 | 0.11 | 29.1967 | 1.7498 | 1.7401 | 120.1201 | 0.99823
0.12 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0225 | 120.0107 | 0.99939 | 0.12 | 29.1967 | 1.7498 | 1.7398 | 120.1204 | 0.99823
0.13 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0232 | 120.0094 | 0.99939 | 0.13 | 29.1966 | 1.7498 | 1.7395 | 120.1207 | 0.99823
0.14 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0239 | 120.0081 | 0.99939 | 0.14 | 29.1966 | 1.7498 | 1.7392 | 120.1212 | 0.99823
0.15 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0247 | 120.0068 | 0.99938 | 0.15 | 29.1966 | 1.7498 | 1.739 | 120.1217 | 0.99823
0.16 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0254 | 120.0054 | 0.99938 | 0.16 | 29.1965 | 1.7498 | 1.7388 | 120.1223 | 0.99823
0.17 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0262 | 120.0041 | 0.99938 | 0.17 | 29.1965 | 1.7498 | 1.7386 | 120.123 | 0.99823
0.18 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0269 | 120.0028 | 0.99938 | 0.18 | 29.1965 | 1.7498 | 1.7384 | 120.1237 | 0.99823
0.19 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0277 | 120.0015 | 0.99938 | 0.19 | 29.1964 | 1.7498 | 1.7383 | 120.1245 | 0.99823
0.2 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0283 | 120.0003 | 0.99938 | 0.2 | 29.1964 | 1.7498 | 1.7382 | 120.1253 | 0.99823
0.2095 | 29.1924 | 1.0264 | 1.0289 | 119.999 | 0.99938 | 0.21 | 29.1964 | 1.7498 | 1.7381 | 120.1262 | 0.99823
0.22 | 29.1923 | 1.0264 | 1.0294 | 119.9977 | 0.99938 | 0.22 | 29.1964 | 1.7498 | 1.738 | 120.1271 | 0.99823
0.2295 | 29.1923 | 1.0264 | 1.0299 | 119.9965 | 0.99938 | 0.23 | 29.1963 | 1.7498 | 1.738 | 120.128 | 0.99823
0.2395 | 29.1923 | 1.0264 | 1.0302 | 119.9953 | 0.99938 | 0.24 | 29.1963 | 1.7498 | 1.738 | 120.1289 | 0.99823
0.25 | 29.1922 | 1.0264 | 1.0304 | 119.9941 | 0.99938 | 0.25 | 29.1963 | 1.7498 | 1.738 | 120.1299 | 0.99823
0.2595 | 29.1922 | 1.0264 | 1.0304 | 119.9929 | 0.99938 | 0.26 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7381 | 120.1308 | 0.99823
0.2695 | 29.1921 | 1.0264 | 1.0304 | 119.9917 | 0.99938 | 0.27 | 29.1962 | 1.7498 | 1.7382 | 120.1317 | 0.99823
0.2795 | 29.192 | 1.0264 | 1.0303 | 119.9905 | 0.99938 | 0.28 | 29.1962 | 1.7498 | 1.7383 | 120.1326 | 0.99823
0.2895 | 29.192 | 1.0264 | 1.0301 | 119.9892 | 0.99938 | 0.29 | 29.1962 | 1.7498 | 1.7384 | 120.1335 | 0.99823
0.2995 | 29.1919 | 1.0264 | 1.0298 | 119.988 | 0.99938 | 0.3 | 29.1962 | 1.7498 | 1.7386 | 120.1343 | 0.99823
0.3095 | 29.1918 | 1.0264 | 1.0294 | 119.9868 | 0.99938 | 0.31 | 29.1962 | 1.7498 | 1.7388 | 120.1351 | 0.99823
0.32 | 29.1917 | 1.0264 | 1.029 | 119.9855 | 0.99938 | 0.32 | 29.1961 | 1.7498 | 1.739 | 120.1359 | 0.99823
0.3295 | 29.1916 | 1.0264 | 1.0285 | 119.9843 | 0.99938 | 0.33 | 29.1961 | 1.7498 | 1.7392 | 120.1366 | 0.99823
0.3395 | 29.1915 | 1.0264 | 1.028 | 119.983 | 0.99938 | 0.34 | 29.1961 | 1.7498 | 1.7394 | 120.1372 | 0.99823
0.3495 | 29.1914 | 1.0264 | 1.0276 | 119.9818 | 0.99938 | 0.35 | 29.1961 | 1.7498 | 1.7396 | 120.1378 | 0.99823
0.3595 | 29.1912 | 1.0264 | 1.0271 | 119.9806 | 0.99938 | 0.36 | 29.1961 | 1.7498 | 1.7398 | 120.1383 | 0.99823
0.3695 | 29.1911 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9794 | 0.99938 | 0.37 | 29.1961 | 1.7498 | 1.74 | 120.1387 | 0.99823
0.3795 | 29.191 | 1.0264 | 1.0262 | 119.9783 | 0.99938 | 0.38 | 29.1961 | 1.7498 | 1.7402 | 120.1391 | 0.99823
0.3895 | 29.1909 | 1.0264 | 1.0258 | 119.9772 | 0.99938 | 0.39 | 29.196 | 1.7498 | 1.7405 | 120.1394 | 0.99823
0.3995 | 29.1907 | 1.0264 | 1.0254 | 119.9762 | 0.99938 | 0.4 | 29.196 | 1.7498 | 1.7407 | 120.1397 | 0.99823
0.4095 | 29.1906 | 1.0264 | 1.0251 | 119.9752 | 0.99938 | 0.41 | 29.196 | 1.7498 | 1.7408 | 120.1398 | 0.99823
0.4195 | 29.1904 | 1.0264 | 1.0249 | 119.9743 | 0.99938 | 0.42 | 29.196 | 1.7498 | 1.741 | 120.1399 | 0.99823
0.4295 | 29.1903 | 1.0264 | 1.0247 | 119.9736 | 0.99938 | 0.43 | 29.196 | 1.7498 | 1.7412 | 120.1399 | 0.99823
0.4395 | 29.1902 | 1.0264 | 1.0245 | 119.9729 | 0.99938 | 0.44 | 29.196 | 1.7498 | 1.7413 | 120.1398 | 0.99823
0.4495 | 29.19 | 1.0264 | 1.0245 | 119.9723 | 0.99938 | 0.45 | 29.196 | 1.7498 | 1.7414 | 120.1397 | 0.99823
0.4595 | 29.1899 | 1.0264 | 1.0245 | 119.9719 | 0.99938 | 0.46 | 29.196 | 1.7498 | 1.7415 | 120.1395 | 0.99823
0.4695 | 29.1898 | 1.0264 | 1.0245 | 119.9715 | 0.99938 | 0.47 | 29.196 | 1.7498 | 1.7416 | 120.1392 | 0.99823
0.4795 | 29.1897 | 1.0264 | 1.0246 | 119.9713 | 0.99938 | 0.48 | 29.196 | 1.7498 | 1.7417 | 120.1389 | 0.99823
0.4895 | 29.1895 | 1.0264 | 1.0247 | 119.9711 | 0.99938 | 0.49 | 29.196 | 1.7498 | 1.7417 | 120.1385 | 0.99823
0.4995 | 29.1894 | 1.0264 | 1.0248 | 119.9711 | 0.99938 | 0.5 | 29.196 | 1.7498 | 1.7417 | 120.138 | 0.99823
0.5095 | 29.1893 | 1.0264 | 1.025 | 119.9711 | 0.99938 | 0.51 | 29.1959 | 1.7498 | 1.7417 | 120.1375 | 0.99823
0.5195 | 29.1892 | 1.0264 | 1.0252 | 119.9712 | 0.99938 | 0.52 | 29.1959 | 1.7498 | 1.7416 | 120.137 | 0.99823
0.5295 | 29.1891 | 1.0264 | 1.0253 | 119.9714 | 0.99938 | 0.53 | 29.1959 | 1.7498 | 1.7416 | 120.1364 | 0.99823
0.5395 | 29.189 | 1.0264 | 1.0255 | 119.9716 | 0.99938 | 0.54 | 29.1959 | 1.7498 | 1.7415 | 120.1358 | 0.99823
0.5495 | 29.1889 | 1.0264 | 1.0256 | 119.9719 | 0.99938 | 0.55 | 29.1959 | 1.7498 | 1.7414 | 120.1351 | 0.99823
0.5595 | 29.1888 | 1.0264 | 1.0258 | 119.9722 | 0.99938 | 0.56 | 29.1959 | 1.7498 | 1.7412 | 120.1345 | 0.99823
0.5695 | 29.1887 | 1.0264 | 1.0259 | 119.9725 | 0.99938 | 0.57 | 29.1959 | 1.7498 | 1.7411 | 120.1338 | 0.99823
0.5795 | 29.1886 | 1.0264 | 1.026 | 119.9728 | 0.99938 | 0.58 | 29.1959 | 1.7498 | 1.741 | 120.133 | 0.99823
0.5895 | 29.1885 | 1.0264 | 1.0261 | 119.9731 | 0.99938 | 0.59 | 29.1959 | 1.7498 | 1.7408 | 120.1323 | 0.99823
0.5995 | 29.1884 | 1.0264 | 1.0262 | 119.9734 | 0.99938 | 0.6 | 29.1959 | 1.7498 | 1.7406 | 120.1316 | 0.99823
0.6095 | 29.1883 | 1.0264 | 1.0263 | 119.9737 | 0.99938 | 0.61 | 29.1958 | 1.7498 | 1.7404 | 120.1309 | 0.99823
0.6195 | 29.1882 | 1.0264 | 1.0263 | 119.974 | 0.99938 | 0.62 | 29.1958 | 1.7498 | 1.7403 | 120.1302 | 0.99823
0.6295 | 29.1881 | 1.0264 | 1.0264 | 119.9742 | 0.99938 | 0.63 | 29.1958 | 1.7498 | 1.7401 | 120.1294 | 0.99823
0.6395 | 29.188 | 1.0264 | 1.0264 | 119.9745 | 0.99938 | 0.64 | 29.1958 | 1.7498 | 1.7399 | 120.1287 | 0.99823
0.6495 | 29.1879 | 1.0264 | 1.0265 | 119.9746 | 0.99938 | 0.65 | 29.1958 | 1.7498 | 1.7397 | 120.128 | 0.99823
0.6595 | 29.1879 | 1.0264 | 1.0265 | 119.9748 | 0.99938 | 0.66 | 29.1958 | 1.7498 | 1.7395 | 120.1274 | 0.99823
0.6695 | 29.1878 | 1.0264 | 1.0265 | 119.9748 | 0.99938 | 0.67 | 29.1958 | 1.7498 | 1.7394 | 120.1267 | 0.99823
0.6795 | 29.1877 | 1.0264 | 1.0265 | 119.9749 | 0.99938 | 0.68 | 29.1958 | 1.7498 | 1.7392 | 120.1261 | 0.99823
0.6895 | 29.1876 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9749 | 0.99938 | 0.69 | 29.1957 | 1.7498 | 1.7391 | 120.1255 | 0.99823
0.6995 | 29.1875 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9748 | 0.99938 | 0.7 | 29.1957 | 1.7498 | 1.7389 | 120.125 | 0.99823
0.7095 | 29.1874 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9747 | 0.99938 | 0.71 | 29.1957 | 1.7498 | 1.7388 | 120.1244 | 0.99823
0.7195 | 29.1873 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9746 | 0.99938 | 0.72 | 29.1957 | 1.7498 | 1.7387 | 120.1239 | 0.99823
0.7295 | 29.1873 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9744 | 0.99938 | 0.73 | 29.1957 | 1.7498 | 1.7386 | 120.1235 | 0.99823
0.7395 | 29.1872 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9742 | 0.99938 | 0.74 | 29.1957 | 1.7498 | 1.7385 | 120.1231 | 0.99823
0.7495 | 29.1871 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9739 | 0.99938 | 0.75 | 29.1957 | 1.7498 | 1.7384 | 120.1227 | 0.99823
0.7595 | 29.187 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9737 | 0.99938 | 0.76 | 29.1956 | 1.7498 | 1.7384 | 120.1223 | 0.99823
0.7695 | 29.1869 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9734 | 0.99938 | 0.77 | 29.1956 | 1.7498 | 1.7384 | 120.122 | 0.99823
0.7795 | 29.1868 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9731 | 0.99938 | 0.78 | 29.1956 | 1.7498 | 1.7384 | 120.1217 | 0.99823
0.7895 | 29.1867 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9729 | 0.99938 | 0.79 | 29.1956 | 1.7498 | 1.7384 | 120.1214 | 0.99823
0.7995 | 29.1866 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9726 | 0.99938 | 0.8 | 29.1956 | 1.7498 | 1.7384 | 120.1212 | 0.99823
0.8095 | 29.1866 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9724 | 0.99938 | 0.81 | 29.1956 | 1.7498 | 1.7384 | 120.121 | 0.99823
0.8195 | 29.1865 | 1.0264 | 1.0265 | 119.9722 | 0.99938 | 0.82 | 29.1956 | 1.7498 | 1.7385 | 120.1209 | 0.99823
0.8295 | 29.1864 | 1.0264 | 1.0266 | 119.972 | 0.99938 | 0.83 | 29.1956 | 1.7498 | 1.7386 | 120.1207 | 0.99823
0.8395 | 29.1863 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9719 | 0.99938 | 0.84 | 29.1955 | 1.7498 | 1.7386 | 120.1206 | 0.99823
0.8495 | 29.1862 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9718 | 0.99938 | 0.85 | 29.1955 | 1.7498 | 1.7387 | 120.1205 | 0.99823
0.8595 | 29.1861 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9717 | 0.99938 | 0.86 | 29.1955 | 1.7498 | 1.7388 | 120.1205 | 0.99823
0.8695 | 29.1861 | 1.0264 | 1.0267 | 119.9717 | 0.99938 | 0.87 | 29.1955 | 1.7498 | 1.7389 | 120.1204 | 0.99823
0.8795 | 29.186 | 1.0264 | 1.0268 | 119.9717 | 0.99938 | 0.88 | 29.1955 | 1.7498 | 1.7391 | 120.1204 | 0.99823
0.8895 | 29.1859 | 1.0264 | 1.0268 | 119.9717 | 0.99938 | 0.89 | 29.1955 | 1.7498 | 1.7392 | 120.1204 | 0.99823
0.8995 | 29.1858 | 1.0264 | 1.0269 | 119.9717 | 0.99938 | 0.9 | 29.1955 | 1.7498 | 1.7393 | 120.1204 | 0.99823
0.9095 | 29.1857 | 1.0264 | 1.027 | 119.9718 | 0.99938 | 0.91 | 29.1954 | 1.7498 | 1.7395 | 120.1204 | 0.99823
0.9195 | 29.1857 | 1.0264 | 1.0271 | 119.9719 | 0.99938 | 0.92 | 29.1954 | 1.7498 | 1.7396 | 120.1204 | 0.99823
0.9295 | 29.1856 | 1.0264 | 1.0272 | 119.972 | 0.99938 | 0.93 | 29.1954 | 1.7498 | 1.7397 | 120.1205 | 0.99823
0.9395 | 29.1855 | 1.0264 | 1.0273 | 119.9721 | 0.99938 | 0.94 | 29.1954 | 1.7498 | 1.7399 | 120.1205 | 0.99823
0.9495 | 29.1854 | 1.0264 | 1.0274 | 119.9723 | 0.99938 | 0.95 | 29.1954 | 1.7498 | 1.74 | 120.1206 | 0.99823
0.9595 | 29.1854 | 1.0264 | 1.0275 | 119.9725 | 0.99938 | 0.96 | 29.1953 | 1.7498 | 1.7401 | 120.1206 | 0.99823
0.9695 | 29.1853 | 1.0264 | 1.0276 | 119.9727 | 0.99938 | 0.97 | 29.1953 | 1.7498 | 1.7402 | 120.1207 | 0.99823
0.9795 | 29.1852 | 1.0264 | 1.0276 | 119.9729 | 0.99938 | 0.98 | 29.1953 | 1.7498 | 1.7404 | 120.1207 | 0.99823
0.9895 | 29.1851 | 1.0264 | 1.0277 | 119.9732 | 0.99938 | 0.99 | 29.1953 | 1.7498 | 1.7405 | 120.1208 | 0.99823
0.9995 | 29.1851 | 1.0264 | 1.0277 | 119.9735 | 0.99938 | 1 | 29.1952 | 1.7498 | 1.7405 | 120.1209 | 0.99823
1.0095 | 29.185 | 1.0264 | 1.0277 | 119.9738 | 0.99938 | 1.01 | 29.1952 | 1.7498 | 1.7406 | 120.1209 | 0.99823
1.0195 | 29.1849 | 1.0264 | 1.0277 | 119.9741 | 0.99938 | 1.02 | 29.1952 | 1.7498 | 1.7407 | 120.121 | 0.99823
1.0295 | 29.1849 | 1.0264 | 1.0277 | 119.9745 | 0.99938 | 1.03 | 29.1952 | 1.7498 | 1.7407 | 120.1211 | 0.99823
1.0395 | 29.1848 | 1.0264 | 1.0276 | 119.975 | 0.99938 | 1.04 | 29.1951 | 1.7498 | 1.7407 | 120.1211 | 0.99823
1.0495 | 29.1848 | 1.0264 | 1.0275 | 119.9755 | 0.99938 | 1.05 | 29.1951 | 1.7498 | 1.7407 | 120.1212 | 0.99823
1.0595 | 29.1848 | 1.0264 | 1.0274 | 119.976 | 0.99938 | 1.06 | 29.1951 | 1.7498 | 1.7407 | 120.1212 | 0.99823
1.0695 | 29.1847 | 1.0264 | 1.0272 | 119.9765 | 0.99938 | 1.07 | 29.195 | 1.7498 | 1.7407 | 120.1213 | 0.99823
1.0795 | 29.1847 | 1.0264 | 1.027 | 119.9771 | 0.99938 | 1.08 | 29.195 | 1.7498 | 1.7406 | 120.1214 | 0.99823
1.0895 | 29.1847 | 1.0264 | 1.0268 | 119.9777 | 0.99938 | 1.09 | 29.195 | 1.7498 | 1.7405 | 120.1214 | 0.99823
1.0995 | 29.1847 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9783 | 0.99938 | 1.1 | 29.1949 | 1.7498 | 1.7404 | 120.1215 | 0.99823
1.1095 | 29.1847 | 1.0264 | 1.0263 | 119.979 | 0.99938 | 1.11 | 29.1949 | 1.7498 | 1.7403 | 120.1216 | 0.99823
1.1195 | 29.1847 | 1.0264 | 1.0261 | 119.9797 | 0.99938 | 1.12 | 29.1949 | 1.7498 | 1.7402 | 120.1217 | 0.99823
1.1295 | 29.1848 | 1.0264 | 1.0258 | 119.9804 | 0.99938 | 1.13 | 29.1948 | 1.7498 | 1.74 | 120.1217 | 0.99823
1.1395 | 29.1848 | 1.0264 | 1.0255 | 119.9812 | 0.99938 | 1.14 | 29.1948 | 1.7498 | 1.7398 | 120.1218 | 0.99823
1.1495 | 29.1849 | 1.0264 | 1.0252 | 119.982 | 0.99938 | 1.15 | 29.1948 | 1.7498 | 1.7396 | 120.1219 | 0.99823
1.1595 | 29.1849 | 1.0264 | 1.0249 | 119.9829 | 0.99938 | 1.16 | 29.1948 | 1.7498 | 1.7394 | 120.122 | 0.99823
1.1695 | 29.185 | 1.0264 | 1.0247 | 119.9838 | 0.99938 | 1.17 | 29.1947 | 1.7498 | 1.7391 | 120.1221 | 0.99823
1.1795 | 29.1851 | 1.0264 | 1.0244 | 119.9848 | 0.99938 | 1.18 | 29.1947 | 1.7498 | 1.7389 | 120.1222 | 0.99823
1.1895 | 29.1852 | 1.0264 | 1.0243 | 119.9858 | 0.99938 | 1.19 | 29.1947 | 1.7498 | 1.7386 | 120.1223 | 0.99823
1.1995 | 29.1853 | 1.0264 | 1.0242 | 119.9869 | 0.99938 | 1.2 | 29.1947 | 1.7498 | 1.7383 | 120.1225 | 0.99823
1.2095 | 29.1854 | 1.0264 | 1.0241 | 119.9881 | 0.99938 | 1.21 | 29.1947 | 1.7498 | 1.738 | 120.1226 | 0.99823
1.2195 | 29.1855 | 1.0264 | 1.0241 | 119.9892 | 0.99938 | 1.22 | 29.1947 | 1.7498 | 1.7377 | 120.1227 | 0.99823
1.2295 | 29.1856 | 1.0264 | 1.0242 | 119.9904 | 0.99938 | 1.23 | 29.1947 | 1.7498 | 1.7374 | 120.1228 | 0.99823
1.2395 | 29.1857 | 1.0264 | 1.0244 | 119.9917 | 0.99938 | 1.24 | 29.1947 | 1.7498 | 1.737 | 120.1228 | 0.99823
1.2495 | 29.1858 | 1.0264 | 1.0247 | 119.9929 | 0.99938 | 1.25 | 29.1947 | 1.7498 | 1.7367 | 120.1229 | 0.99824
1.2595 | 29.1859 | 1.0264 | 1.025 | 119.9942 | 0.99938 | 1.26 | 29.1947 | 1.7498 | 1.7364 | 120.123 | 0.99824
1.2695 | 29.186 | 1.0264 | 1.0253 | 119.9954 | 0.99938 | 1.27 | 29.1947 | 1.7498 | 1.7361 | 120.123 | 0.99824
1.2795 | 29.1862 | 1.0264 | 1.0257 | 119.9967 | 0.99938 | 1.28 | 29.1947 | 1.7498 | 1.7357 | 120.1231 | 0.99824
1.2895 | 29.1863 | 1.0264 | 1.0261 | 119.9979 | 0.99938 | 1.29 | 29.1948 | 1.7498 | 1.7354 | 120.1231 | 0.99824
1.2995 | 29.1864 | 1.0264 | 1.0266 | 119.9991 | 0.99938 | 1.3 | 29.1948 | 1.7498 | 1.7351 | 120.123 | 0.99824
1.3095 | 29.1865 | 1.0264 | 1.027 | 120.0002 | 0.99938 | 1.31 | 29.1949 | 1.7498 | 1.7348 | 120.123 | 0.99824
1.3195 | 29.1866 | 1.0264 | 1.0274 | 120.0013 | 0.99938 | 1.32 | 29.1949 | 1.7498 | 1.7345 | 120.1229 | 0.99824
1.3295 | 29.1867 | 1.0264 | 1.0278 | 120.0023 | 0.99938 | 1.33 | 29.195 | 1.7498 | 1.7342 | 120.1228 | 0.99824
1.3395 | 29.1869 | 1.0264 | 1.0282 | 120.0033 | 0.99938 | 1.34 | 29.195 | 1.7498 | 1.734 | 120.1226 | 0.99824
1.3495 | 29.187 | 1.0264 | 1.0285 | 120.0041 | 0.99938 | 1.35 | 29.1951 | 1.7498 | 1.7337 | 120.1224 | 0.99824
1.3595 | 29.1871 | 1.0264 | 1.0288 | 120.0049 | 0.99938 | 1.36 | 29.1952 | 1.7498 | 1.7335 | 120.1221 | 0.99824
1.3695 | 29.1872 | 1.0264 | 1.029 | 120.0056 | 0.99938 | 1.37 | 29.1953 | 1.7498 | 1.7333 | 120.1219 | 0.99824
1.3795 | 29.1874 | 1.0264 | 1.0292 | 120.0062 | 0.99938 | 1.38 | 29.1954 | 1.7498 | 1.7331 | 120.1215 | 0.99824
1.3895 | 29.1875 | 1.0264 | 1.0293 | 120.0067 | 0.99938 | 1.39 | 29.1955 | 1.7498 | 1.7329 | 120.1211 | 0.99824
1.3995 | 29.1876 | 1.0264 | 1.0294 | 120.0071 | 0.99938 | 1.4 | 29.1956 | 1.7498 | 1.7328 | 120.1207 | 0.99824
1.4095 | 29.1878 | 1.0264 | 1.0294 | 120.0074 | 0.99938 | 1.41 | 29.1957 | 1.7498 | 1.7327 | 120.1202 | 0.99824
1.4195 | 29.1879 | 1.0264 | 1.0294 | 120.0076 | 0.99938 | 1.42 | 29.1958 | 1.7498 | 1.7326 | 120.1197 | 0.99824
1.4295 | 29.1881 | 1.0264 | 1.0293 | 120.0077 | 0.99938 | 1.43 | 29.1959 | 1.7498 | 1.7325 | 120.1192 | 0.99824
1.439 | 29.1882 | 1.0264 | 1.0292 | 120.0077 | 0.99938 | 1.44 | 29.1961 | 1.7498 | 1.7324 | 120.1186 | 0.99824
1.449 | 29.1884 | 1.0264 | 1.0291 | 120.0076 | 0.99938 | 1.45 | 29.1962 | 1.7498 | 1.7324 | 120.1179 | 0.99824
1.459 | 29.1885 | 1.0264 | 1.0289 | 120.0075 | 0.99938 | 1.46 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7324 | 120.1172 | 0.99824
1.469 | 29.1887 | 1.0264 | 1.0287 | 120.0073 | 0.99938 | 1.47 | 29.1965 | 1.7498 | 1.7325 | 120.1165 | 0.99824
1.479 | 29.1889 | 1.0264 | 1.0286 | 120.007 | 0.99938 | 1.48 | 29.1966 | 1.7498 | 1.7325 | 120.1158 | 0.99824
1.489 | 29.189 | 1.0264 | 1.0284 | 120.0068 | 0.99938 | 1.49 | 29.1967 | 1.7498 | 1.7326 | 120.1151 | 0.99824
1.499 | 29.1892 | 1.0264 | 1.0282 | 120.0064 | 0.99938 | 1.5 | 29.1969 | 1.7498 | 1.7327 | 120.1143 | 0.99824
1.509 | 29.1893 | 1.0264 | 1.028 | 120.0061 | 0.99938 | 1.51 | 29.197 | 1.7498 | 1.7328 | 120.1135 | 0.99824
1.519 | 29.1895 | 1.0264 | 1.0279 | 120.0058 | 0.99938 | 1.52 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7329 | 120.1128 | 0.99824
1.529 | 29.1897 | 1.0264 | 1.0277 | 120.0054 | 0.99938 | 1.53 | 29.1973 | 1.7498 | 1.7331 | 120.112 | 0.99824
1.539 | 29.1898 | 1.0264 | 1.0276 | 120.0052 | 0.99938 | 1.54 | 29.1975 | 1.7498 | 1.7332 | 120.1112 | 0.99824
1.549 | 29.19 | 1.0264 | 1.0274 | 120.0049 | 0.99938 | 1.55 | 29.1976 | 1.7498 | 1.7334 | 120.1105 | 0.99824
1.559 | 29.1901 | 1.0264 | 1.0273 | 120.0048 | 0.99938 | 1.56 | 29.1978 | 1.7498 | 1.7336 | 120.1098 | 0.99824
1.569 | 29.1902 | 1.0264 | 1.0271 | 120.0047 | 0.99938 | 1.57 | 29.1979 | 1.7498 | 1.7338 | 120.1091 | 0.99824
1.579 | 29.1904 | 1.0264 | 1.027 | 120.0047 | 0.99938 | 1.58 | 29.198 | 1.7498 | 1.7339 | 120.1084 | 0.99824
1.589 | 29.1905 | 1.0264 | 1.0268 | 120.0049 | 0.99938 | 1.59 | 29.1982 | 1.7498 | 1.7341 | 120.1078 | 0.99824
1.599 | 29.1907 | 1.0264 | 1.0266 | 120.0051 | 0.99938 | 1.6 | 29.1983 | 1.7498 | 1.7343 | 120.1073 | 0.99824
1.609 | 29.1908 | 1.0264 | 1.0265 | 120.0055 | 0.99938 | 1.61 | 29.1985 | 1.7498 | 1.7345 | 120.1068 | 0.99824
1.619 | 29.1909 | 1.0264 | 1.0263 | 120.0061 | 0.99938 | 1.62 | 29.1986 | 1.7498 | 1.7346 | 120.1064 | 0.99824
1.629 | 29.1911 | 1.0264 | 1.0261 | 120.0068 | 0.99938 | 1.63 | 29.1987 | 1.7498 | 1.7348 | 120.106 | 0.99824
1.639 | 29.1912 | 1.0264 | 1.026 | 120.0076 | 0.99938 | 1.64 | 29.1989 | 1.7498 | 1.7349 | 120.1058 | 0.99824
1.649 | 29.1913 | 1.0264 | 1.0258 | 120.0086 | 0.99938 | 1.65 | 29.199 | 1.7498 | 1.735 | 120.1056 | 0.99824
1.659 | 29.1915 | 1.0264 | 1.0256 | 120.0097 | 0.99938 | 1.6595 | 29.1991 | 1.7498 | 1.7351 | 120.1055 | 0.99824
1.669 | 29.1916 | 1.0264 | 1.0255 | 120.011 | 0.99938 | 1.67 | 29.1993 | 1.7498 | 1.7352 | 120.1054 | 0.99824
1.679 | 29.1918 | 1.0264 | 1.0253 | 120.0124 | 0.99938 | 1.68 | 29.1994 | 1.7498 | 1.7353 | 120.1055 | 0.99824
1.689 | 29.1919 | 1.0264 | 1.0252 | 120.0138 | 0.99938 | 1.6895 | 29.1995 | 1.7498 | 1.7353 | 120.1056 | 0.99824
1.699 | 29.192 | 1.0264 | 1.0251 | 120.0154 | 0.99938 | 1.7 | 29.1997 | 1.7498 | 1.7353 | 120.1059 | 0.99824
1.709 | 29.1922 | 1.0264 | 1.025 | 120.017 | 0.99938 | 1.7095 | 29.1998 | 1.7498 | 1.7352 | 120.1062 | 0.99824
1.719 | 29.1923 | 1.0264 | 1.0249 | 120.0186 | 0.99938 | 1.7195 | 29.1999 | 1.7498 | 1.7352 | 120.1067 | 0.99824
1.729 | 29.1925 | 1.0264 | 1.0249 | 120.0203 | 0.99938 | 1.7295 | 29.2001 | 1.7498 | 1.7351 | 120.1072 | 0.99824
1.739 | 29.1926 | 1.0264 | 1.0249 | 120.022 | 0.99938 | 1.74 | 29.2002 | 1.7498 | 1.735 | 120.1078 | 0.99824
1.749 | 29.1928 | 1.0264 | 1.0248 | 120.0236 | 0.99938 | 1.7495 | 29.2003 | 1.7498 | 1.7348 | 120.1085 | 0.99824
1.759 | 29.1929 | 1.0264 | 1.0248 | 120.0251 | 0.99938 | 1.7595 | 29.2004 | 1.7498 | 1.7347 | 120.1093 | 0.99824
1.769 | 29.1931 | 1.0264 | 1.0248 | 120.0267 | 0.99938 | 1.7695 | 29.2006 | 1.7498 | 1.7345 | 120.1101 | 0.99824
1.779 | 29.1933 | 1.0264 | 1.0249 | 120.0281 | 0.99938 | 1.7795 | 29.2007 | 1.7498 | 1.7342 | 120.111 | 0.99824
1.789 | 29.1934 | 1.0264 | 1.0249 | 120.0294 | 0.99938 | 1.7895 | 29.2008 | 1.7498 | 1.734 | 120.112 | 0.99824
1.799 | 29.1936 | 1.0264 | 1.0249 | 120.0307 | 0.99938 | 1.7995 | 29.201 | 1.7498 | 1.7337 | 120.1131 | 0.99824
1.809 | 29.1937 | 1.0264 | 1.0249 | 120.0319 | 0.99938 | 1.8095 | 29.2011 | 1.7498 | 1.7335 | 120.1142 | 0.99824
1.819 | 29.1939 | 1.0264 | 1.025 | 120.0329 | 0.99938 | 1.82 | 29.2013 | 1.7498 | 1.7332 | 120.1153 | 0.99824
1.829 | 29.1941 | 1.0264 | 1.025 | 120.0339 | 0.99938 | 1.8295 | 29.2014 | 1.7498 | 1.7329 | 120.1165 | 0.99824
1.839 | 29.1942 | 1.0264 | 1.0251 | 120.0349 | 0.99938 | 1.8395 | 29.2016 | 1.7498 | 1.7325 | 120.1177 | 0.99824
1.849 | 29.1944 | 1.0264 | 1.0251 | 120.0358 | 0.99938 | 1.8495 | 29.2017 | 1.7498 | 1.7322 | 120.1189 | 0.99825
1.859 | 29.1945 | 1.0264 | 1.0252 | 120.0366 | 0.99938 | 1.8595 | 29.2019 | 1.7498 | 1.7319 | 120.1202 | 0.99825
1.869 | 29.1947 | 1.0264 | 1.0253 | 120.0373 | 0.99938 | 1.8695 | 29.202 | 1.7498 | 1.7316 | 120.1214 | 0.99825
1.879 | 29.1948 | 1.0264 | 1.0253 | 120.038 | 0.99938 | 1.8795 | 29.2022 | 1.7498 | 1.7313 | 120.1227 | 0.99825
1.889 | 29.1949 | 1.0264 | 1.0254 | 120.0386 | 0.99938 | 1.8895 | 29.2023 | 1.7498 | 1.731 | 120.1239 | 0.99825
1.899 | 29.1951 | 1.0264 | 1.0255 | 120.0392 | 0.99938 | 1.8995 | 29.2025 | 1.7498 | 1.7307 | 120.1251 | 0.99825
1.909 | 29.1952 | 1.0264 | 1.0256 | 120.0397 | 0.99938 | 1.9095 | 29.2026 | 1.7498 | 1.7304 | 120.1263 | 0.99825
1.919 | 29.1953 | 1.0264 | 1.0257 | 120.0402 | 0.99938 | 1.9195 | 29.2028 | 1.7498 | 1.7301 | 120.1275 | 0.99825
1.929 | 29.1954 | 1.0264 | 1.0257 | 120.0406 | 0.99938 | 1.9295 | 29.203 | 1.7498 | 1.7298 | 120.1287 | 0.99825
1.939 | 29.1955 | 1.0264 | 1.0258 | 120.041 | 0.99938 | 1.9395 | 29.2031 | 1.7498 | 1.7296 | 120.1298 | 0.99825
1.949 | 29.1956 | 1.0264 | 1.0259 | 120.0412 | 0.99938 | 1.9495 | 29.2033 | 1.7498 | 1.7294 | 120.1308 | 0.99825
1.959 | 29.1957 | 1.0264 | 1.026 | 120.0414 | 0.99938 | 1.9595 | 29.2035 | 1.7498 | 1.7292 | 120.1319 | 0.99825
1.969 | 29.1958 | 1.0264 | 1.0261 | 120.0416 | 0.99938 | 1.9695 | 29.2036 | 1.7498 | 1.729 | 120.1328 | 0.99825
1.979 | 29.1959 | 1.0264 | 1.0262 | 120.0416 | 0.99938 | 1.9795 | 29.2038 | 1.7498 | 1.7289 | 120.1337 | 0.99825
1.989 | 29.196 | 1.0264 | 1.0263 | 120.0416 | 0.99938 | 1.9895 | 29.2039 | 1.7498 | 1.7287 | 120.1346 | 0.99825
1.999 | 29.196 | 1.0264 | 1.0263 | 120.0415 | 0.99938 | 1.9995 | 29.2041 | 1.7498 | 1.7286 | 120.1354 | 0.99825
2.009 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0263 | 120.0413 | 0.99938 | 2.0095 | 29.2043 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1361 | 0.99825
2.019 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0263 | 120.041 | 0.99938 | 2.0195 | 29.2044 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1368 | 0.99825
2.029 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0263 | 120.0406 | 0.99938 | 2.0295 | 29.2046 | 1.7498 | 1.7284 | 120.1374 | 0.99825
2.039 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0262 | 120.0402 | 0.99938 | 2.0395 | 29.2047 | 1.7498 | 1.7284 | 120.1379 | 0.99825
2.049 | 29.1962 | 1.0264 | 1.0262 | 120.0397 | 0.99938 | 2.0495 | 29.2049 | 1.7498 | 1.7284 | 120.1384 | 0.99825
2.059 | 29.1961 | 1.0264 | 1.026 | 120.0392 | 0.99938 | 2.0595 | 29.205 | 1.7498 | 1.7283 | 120.1388 | 0.99825
2.069 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0259 | 120.0386 | 0.99938 | 2.0695 | 29.2051 | 1.7498 | 1.7284 | 120.1392 | 0.99825
2.079 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0258 | 120.038 | 0.99938 | 2.0795 | 29.2053 | 1.7498 | 1.7284 | 120.1395 | 0.99825
2.089 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0256 | 120.0373 | 0.99938 | 2.0895 | 29.2054 | 1.7498 | 1.7284 | 120.1397 | 0.99825
2.099 | 29.1961 | 1.0264 | 1.0255 | 120.0367 | 0.99938 | 2.0995 | 29.2055 | 1.7498 | 1.7284 | 120.1399 | 0.99825
2.109 | 29.196 | 1.0264 | 1.0253 | 120.0361 | 0.99938 | 2.1095 | 29.2056 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1401 | 0.99825
2.119 | 29.196 | 1.0264 | 1.0251 | 120.0355 | 0.99938 | 2.1195 | 29.2058 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1402 | 0.99825
2.129 | 29.1959 | 1.0264 | 1.025 | 120.0349 | 0.99938 | 2.1295 | 29.2059 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1402 | 0.99825
2.139 | 29.1959 | 1.0264 | 1.0248 | 120.0343 | 0.99938 | 2.1395 | 29.206 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1403 | 0.99825
2.149 | 29.1958 | 1.0264 | 1.0246 | 120.0338 | 0.99938 | 2.1495 | 29.2061 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1403 | 0.99825
2.159 | 29.1958 | 1.0264 | 1.0245 | 120.0333 | 0.99938 | 2.1595 | 29.2061 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1402 | 0.99825
2.169 | 29.1957 | 1.0264 | 1.0244 | 120.0329 | 0.99939 | 2.1695 | 29.2062 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1402 | 0.99825
2.179 | 29.1956 | 1.0264 | 1.0242 | 120.0325 | 0.99939 | 2.1795 | 29.2063 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1401 | 0.99825
2.189 | 29.1956 | 1.0264 | 1.0241 | 120.0322 | 0.99939 | 2.1895 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7285 | 120.14 | 0.99825
2.199 | 29.1955 | 1.0264 | 1.024 | 120.0319 | 0.99939 | 2.1995 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7284 | 120.1399 | 0.99825
2.209 | 29.1954 | 1.0264 | 1.024 | 120.0317 | 0.99939 | 2.2095 | 29.2065 | 1.7498 | 1.7284 | 120.1398 | 0.99825
2.219 | 29.1954 | 1.0264 | 1.0239 | 120.0315 | 0.99939 | 2.2195 | 29.2065 | 1.7498 | 1.7283 | 120.1398 | 0.99825
2.229 | 29.1953 | 1.0264 | 1.0239 | 120.0314 | 0.99939 | 2.2295 | 29.2066 | 1.7498 | 1.7282 | 120.1397 | 0.99825
2.239 | 29.1952 | 1.0264 | 1.0238 | 120.0314 | 0.99939 | 2.2395 | 29.2066 | 1.7498 | 1.7281 | 120.1396 | 0.99825
2.249 | 29.1951 | 1.0264 | 1.0238 | 120.0314 | 0.99939 | 2.2495 | 29.2066 | 1.7498 | 1.728 | 120.1396 | 0.99825
2.259 | 29.1951 | 1.0264 | 1.0238 | 120.0314 | 0.99939 | 2.2595 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7279 | 120.1395 | 0.99825
2.269 | 29.195 | 1.0264 | 1.0238 | 120.0315 | 0.99939 | 2.2695 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7277 | 120.1395 | 0.99825
2.279 | 29.1949 | 1.0264 | 1.0238 | 120.0317 | 0.99939 | 2.2795 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7276 | 120.1395 | 0.99826
2.289 | 29.1948 | 1.0264 | 1.0238 | 120.0319 | 0.99939 | 2.2895 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7274 | 120.1396 | 0.99826
2.299 | 29.1948 | 1.0264 | 1.0238 | 120.0322 | 0.99939 | 2.2995 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7273 | 120.1397 | 0.99826
2.309 | 29.1947 | 1.0264 | 1.0239 | 120.0325 | 0.99939 | 2.3095 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7271 | 120.1398 | 0.99826
2.319 | 29.1946 | 1.0264 | 1.0239 | 120.033 | 0.99939 | 2.3195 | 29.2067 | 1.7498 | 1.727 | 120.14 | 0.99826
2.329 | 29.1945 | 1.0264 | 1.0239 | 120.0335 | 0.99939 | 2.3295 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7268 | 120.1402 | 0.99826
2.339 | 29.1945 | 1.0264 | 1.024 | 120.034 | 0.99939 | 2.3395 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7267 | 120.1405 | 0.99826
2.349 | 29.1944 | 1.0264 | 1.0241 | 120.0347 | 0.99939 | 2.3495 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7265 | 120.1408 | 0.99826
2.359 | 29.1943 | 1.0264 | 1.0242 | 120.0353 | 0.99939 | 2.3595 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7264 | 120.1412 | 0.99826
2.369 | 29.1943 | 1.0264 | 1.0243 | 120.0361 | 0.99939 | 2.3695 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7263 | 120.1416 | 0.99826
2.379 | 29.1942 | 1.0264 | 1.0244 | 120.0369 | 0.99938 | 2.3795 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7262 | 120.1421 | 0.99826
2.389 | 29.1941 | 1.0264 | 1.0245 | 120.0377 | 0.99938 | 2.3895 | 29.2066 | 1.7498 | 1.7261 | 120.1427 | 0.99826
2.399 | 29.1941 | 1.0264 | 1.0247 | 120.0385 | 0.99938 | 2.3995 | 29.2066 | 1.7498 | 1.7261 | 120.1433 | 0.99826
2.409 | 29.194 | 1.0264 | 1.0249 | 120.0393 | 0.99938 | 2.4095 | 29.2066 | 1.7498 | 1.726 | 120.1439 | 0.99826
2.419 | 29.194 | 1.0264 | 1.0251 | 120.04 | 0.99938 | 2.4195 | 29.2066 | 1.7498 | 1.726 | 120.1446 | 0.99826
2.429 | 29.1939 | 1.0264 | 1.0252 | 120.0407 | 0.99938 | 2.4295 | 29.2066 | 1.7498 | 1.726 | 120.1454 | 0.99826
2.439 | 29.1939 | 1.0264 | 1.0254 | 120.0413 | 0.99938 | 2.44 | 29.2065 | 1.7498 | 1.726 | 120.1462 | 0.99826
2.449 | 29.1939 | 1.0264 | 1.0256 | 120.0418 | 0.99938 | 2.4495 | 29.2065 | 1.7498 | 1.7261 | 120.147 | 0.99826
2.459 | 29.1939 | 1.0264 | 1.0257 | 120.0422 | 0.99938 | 2.4595 | 29.2065 | 1.7498 | 1.7262 | 120.1479 | 0.99826
2.469 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0258 | 120.0425 | 0.99938 | 2.4695 | 29.2065 | 1.7498 | 1.7263 | 120.1489 | 0.99826
2.479 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0259 | 120.0426 | 0.99938 | 2.4795 | 29.2065 | 1.7498 | 1.7264 | 120.1498 | 0.99826
2.489 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0259 | 120.0426 | 0.99938 | 2.4895 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7266 | 120.1508 | 0.99826
2.499 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0258 | 120.0424 | 0.99938 | 2.4995 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7267 | 120.1519 | 0.99826
2.509 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0257 | 120.0421 | 0.99938 | 2.5095 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7269 | 120.1529 | 0.99826
2.519 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0255 | 120.0417 | 0.99938 | 2.5195 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7271 | 120.154 | 0.99826
2.529 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0252 | 120.0411 | 0.99938 | 2.5295 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7273 | 120.155 | 0.99826
2.539 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0248 | 120.0404 | 0.99938 | 2.5395 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7276 | 120.1561 | 0.99826
2.549 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0244 | 120.0397 | 0.99938 | 2.5495 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7278 | 120.1572 | 0.99825
2.559 | 29.1938 | 1.0264 | 1.0239 | 120.0388 | 0.99939 | 2.5595 | 29.2064 | 1.7498 | 1.728 | 120.1582 | 0.99825
2.569 | 29.1937 | 1.0264 | 1.0233 | 120.0379 | 0.99939 | 2.5695 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7283 | 120.1593 | 0.99825
2.579 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0226 | 120.0369 | 0.99939 | 2.5795 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1603 | 0.99825
2.589 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0219 | 120.036 | 0.99939 | 2.5895 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7288 | 120.1613 | 0.99825
2.599 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0211 | 120.035 | 0.99939 | 2.5995 | 29.2064 | 1.7498 | 1.729 | 120.1623 | 0.99825
2.609 | 29.1937 | 1.7369 | 1.0203 | 120.034 | 0.99939 | 2.6095 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7292 | 120.1632 | 0.99825
2.619 | 29.1936 | 1.7369 | 1.0195 | 120.033 | 0.99939 | 2.6195 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7294 | 120.1641 | 0.99825
2.629 | 29.1936 | 1.7369 | 1.0188 | 120.032 | 0.99939 | 2.6295 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7296 | 120.165 | 0.99825
2.639 | 29.1936 | 1.7369 | 1.018 | 120.031 | 0.99939 | 2.6395 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7298 | 120.1658 | 0.99825
2.649 | 29.1935 | 1.7369 | 1.0174 | 120.03 | 0.99939 | 2.6495 | 29.2064 | 1.7498 | 1.73 | 120.1665 | 0.99825
2.659 | 29.1935 | 1.7369 | 1.0168 | 120.0291 | 0.99939 | 2.6595 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7301 | 120.1672 | 0.99825
2.669 | 29.1934 | 1.7369 | 1.0165 | 120.0281 | 0.99939 | 2.6695 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7303 | 120.1679 | 0.99825
2.679 | 29.1933 | 1.7369 | 1.0163 | 120.0272 | 0.99939 | 2.6795 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7304 | 120.1685 | 0.99825
2.689 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0163 | 120.0263 | 0.99939 | 2.6895 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7304 | 120.169 | 0.99825
2.699 | 29.1932 | 1.7369 | 1.0167 | 120.0253 | 0.99939 | 2.6995 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7305 | 120.1695 | 0.99825
2.709 | 29.1931 | 1.7369 | 1.0174 | 120.0244 | 0.99939 | 2.7095 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7305 | 120.1699 | 0.99825
2.719 | 29.193 | 1.7369 | 1.0184 | 120.0234 | 0.99939 | 2.7195 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7306 | 120.1702 | 0.99825
2.729 | 29.1929 | 1.7369 | 1.0199 | 120.0225 | 0.99939 | 2.7295 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7305 | 120.1705 | 0.99825
2.739 | 29.1928 | 1.7369 | 1.0219 | 120.0215 | 0.99939 | 2.7395 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7305 | 120.1708 | 0.99825
2.749 | 29.1927 | 1.7369 | 1.0244 | 120.0205 | 0.99938 | 2.7495 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7305 | 120.171 | 0.99825
2.759 | 29.1926 | 1.7369 | 1.0274 | 120.0196 | 0.99938 | 2.7595 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7304 | 120.1711 | 0.99825
2.769 | 29.1925 | 1.7369 | 1.031 | 120.0187 | 0.99938 | 2.7695 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7303 | 120.1712 | 0.99825
2.779 | 29.1924 | 1.7369 | 1.0352 | 120.0177 | 0.99937 | 2.7795 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7302 | 120.1713 | 0.99825
2.789 | 29.1923 | 1.7369 | 1.04 | 120.0169 | 0.99937 | 2.7895 | 29.2063 | 1.7498 | 1.7301 | 120.1713 | 0.99825
2.799 | 29.1922 | 1.7369 | 1.0455 | 120.016 | 0.99936 | 2.8 | 29.2063 | 1.7498 | 1.7299 | 120.1713 | 0.99825
2.809 | 29.1922 | 1.7369 | 1.0516 | 120.0152 | 0.99935 | 2.8095 | 29.2063 | 1.7498 | 1.7298 | 120.1713 | 0.99825
2.819 | 29.1921 | 1.7369 | 1.0583 | 120.0144 | 0.99934 | 2.8195 | 29.2063 | 1.7498 | 1.7296 | 120.1713 | 0.99825
2.829 | 29.192 | 1.7369 | 1.0656 | 120.0137 | 0.99933 | 2.8295 | 29.2063 | 1.7498 | 1.7295 | 120.1712 | 0.99825
2.839 | 29.192 | 1.7369 | 1.0735 | 120.013 | 0.99932 | 2.8395 | 29.2062 | 1.7498 | 1.7293 | 120.1712 | 0.99825
2.849 | 29.192 | 1.7369 | 1.0819 | 120.0124 | 0.99931 | 2.8495 | 29.2062 | 1.7498 | 1.7292 | 120.1711 | 0.99825
2.859 | 29.192 | 1.7369 | 1.0907 | 120.0118 | 0.9993 | 2.8595 | 29.2062 | 1.7498 | 1.729 | 120.1711 | 0.99825
2.869 | 29.192 | 1.7369 | 1.1 | 120.0113 | 0.99929 | 2.8695 | 29.2062 | 1.7498 | 1.7289 | 120.171 | 0.99825
2.879 | 29.192 | 1.7369 | 1.1097 | 120.0108 | 0.99928 | 2.8795 | 29.2061 | 1.7498 | 1.7288 | 120.171 | 0.99825
2.889 | 29.192 | 1.7369 | 1.1196 | 120.0105 | 0.99927 | 2.8895 | 29.2061 | 1.7498 | 1.7287 | 120.171 | 0.99825
2.899 | 29.192 | 1.7369 | 1.1297 | 120.0102 | 0.99925 | 2.8995 | 29.2061 | 1.7498 | 1.7286 | 120.171 | 0.99825
2.909 | 29.1921 | 1.7369 | 1.1399 | 120.01 | 0.99924 | 2.91 | 29.2061 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1711 | 0.99825
2.919 | 29.1921 | 1.7369 | 1.1502 | 120.0099 | 0.99922 | 2.9195 | 29.206 | 1.7498 | 1.7284 | 120.1712 | 0.99825
2.929 | 29.1922 | 1.7369 | 1.1604 | 120.0099 | 0.99921 | 2.9295 | 29.206 | 1.7498 | 1.7283 | 120.1713 | 0.99825
2.939 | 29.1922 | 1.7369 | 1.1705 | 120.0099 | 0.9992 | 2.9395 | 29.206 | 1.7498 | 1.7283 | 120.1714 | 0.99825
2.949 | 29.1923 | 1.7369 | 1.1805 | 120.0101 | 0.99918 | 2.9495 | 29.2059 | 1.7498 | 1.7283 | 120.1716 | 0.99825
2.959 | 29.1924 | 1.7369 | 1.1902 | 120.0103 | 0.99917 | 2.9595 | 29.2059 | 1.7498 | 1.7283 | 120.1718 | 0.99825
2.969 | 29.1925 | 1.7369 | 1.1996 | 120.0106 | 0.99916 | 2.9695 | 29.2059 | 1.7498 | 1.7283 | 120.1721 | 0.99825
2.979 | 29.1926 | 1.7369 | 1.2087 | 120.0109 | 0.99914 | 2.9795 | 29.2059 | 1.7498 | 1.7284 | 120.1724 | 0.99825
2.989 | 29.1927 | 1.7369 | 1.2175 | 120.0113 | 0.99913 | 2.9895 | 29.2058 | 1.7498 | 1.7285 | 120.1727 | 0.99825
2.999 | 29.1927 | 1.7369 | 1.2258 | 120.0116 | 0.99912 | 2.9995 | 29.2058 | 1.7498 | 1.7286 | 120.1731 | 0.99825
3.009 | 29.1928 | 1.7369 | 1.2338 | 120.012 | 0.99911 | 3.0095 | 29.2058 | 1.7498 | 1.7287 | 120.1735 | 0.99825
3.019 | 29.1929 | 1.7369 | 1.2413 | 120.0124 | 0.9991 | 3.0195 | 29.2058 | 1.7498 | 1.7289 | 120.1739 | 0.99825
3.029 | 29.193 | 1.7369 | 1.2485 | 120.0127 | 0.99909 | 3.0295 | 29.2057 | 1.7498 | 1.729 | 120.1743 | 0.99825
3.039 | 29.193 | 1.7369 | 1.2552 | 120.0129 | 0.99908 | 3.0395 | 29.2057 | 1.7498 | 1.7292 | 120.1747 | 0.99825
3.049 | 29.1931 | 1.7369 | 1.2614 | 120.0131 | 0.99907 | 3.0495 | 29.2057 | 1.7498 | 1.7295 | 120.1752 | 0.99825
3.059 | 29.1931 | 1.7369 | 1.2673 | 120.0132 | 0.99906 | 3.0595 | 29.2057 | 1.7498 | 1.7297 | 120.1756 | 0.99825
3.069 | 29.1932 | 1.7369 | 1.2728 | 120.0132 | 0.99905 | 3.0695 | 29.2057 | 1.7498 | 1.73 | 120.176 | 0.99825
3.079 | 29.1932 | 1.7369 | 1.2778 | 120.0131 | 0.99904 | 3.0795 | 29.2057 | 1.7498 | 1.7303 | 120.1764 | 0.99825
3.089 | 29.1933 | 1.7369 | 1.2825 | 120.0128 | 0.99904 | 3.0895 | 29.2056 | 1.7498 | 1.7306 | 120.1768 | 0.99825
3.099 | 29.1933 | 1.7369 | 1.2868 | 120.0125 | 0.99903 | 3.0995 | 29.2056 | 1.7498 | 1.7309 | 120.1772 | 0.99825
3.109 | 29.1933 | 1.7369 | 1.2908 | 120.012 | 0.99902 | 3.1095 | 29.2056 | 1.7498 | 1.7312 | 120.1775 | 0.99825
3.119 | 29.1934 | 1.7369 | 1.2945 | 120.0114 | 0.99902 | 3.1195 | 29.2056 | 1.7498 | 1.7316 | 120.1777 | 0.99825
3.129 | 29.1934 | 1.7369 | 1.2979 | 120.0108 | 0.99901 | 3.1295 | 29.2056 | 1.7498 | 1.732 | 120.1779 | 0.99825
3.139 | 29.1934 | 1.7369 | 1.301 | 120.01 | 0.99901 | 3.1395 | 29.2056 | 1.7498 | 1.7324 | 120.178 | 0.99825
3.149 | 29.1934 | 1.7369 | 1.3039 | 120.0092 | 0.999 | 3.1495 | 29.2056 | 1.7498 | 1.7328 | 120.1781 | 0.99824
3.159 | 29.1934 | 1.7369 | 1.3065 | 120.0083 | 0.999 | 3.16 | 29.2056 | 1.7498 | 1.7332 | 120.1781 | 0.99824
3.169 | 29.1934 | 1.7369 | 1.3089 | 120.0075 | 0.999 | 3.1695 | 29.2056 | 1.7498 | 1.7337 | 120.178 | 0.99824
3.179 | 29.1933 | 1.7369 | 1.3111 | 120.0066 | 0.99899 | 3.1795 | 29.2056 | 1.7498 | 1.7341 | 120.1778 | 0.99824
3.189 | 29.1933 | 1.7369 | 1.3132 | 120.0058 | 0.99899 | 3.1895 | 29.2055 | 1.7498 | 1.7346 | 120.1775 | 0.99824
3.199 | 29.1933 | 1.7369 | 1.3151 | 120.005 | 0.99899 | 3.1995 | 29.2055 | 1.7498 | 1.7351 | 120.1771 | 0.99824
3.209 | 29.1933 | 1.7369 | 1.3169 | 120.0043 | 0.99898 | 3.2095 | 29.2055 | 1.7498 | 1.7355 | 120.1766 | 0.99824
3.219 | 29.1932 | 1.7369 | 1.3185 | 120.0037 | 0.99898 | 3.2195 | 29.2055 | 1.7498 | 1.736 | 120.176 | 0.99824
3.229 | 29.1932 | 1.7369 | 1.3201 | 120.0032 | 0.99898 | 3.2295 | 29.2055 | 1.7498 | 1.7365 | 120.1753 | 0.99824
3.239 | 29.1932 | 1.7369 | 1.3215 | 120.0028 | 0.99898 | 3.2395 | 29.2055 | 1.7498 | 1.737 | 120.1745 | 0.99824
3.249 | 29.1932 | 1.7369 | 1.3229 | 120.0025 | 0.99897 | 3.2495 | 29.2055 | 1.7498 | 1.7374 | 120.1736 | 0.99824
3.259 | 29.1931 | 1.7369 | 1.3242 | 120.0022 | 0.99897 | 3.2595 | 29.2054 | 1.7498 | 1.7379 | 120.1726 | 0.99823
3.269 | 29.1931 | 1.7369 | 1.3254 | 120.0021 | 0.99897 | 3.2695 | 29.2054 | 1.7498 | 1.7383 | 120.1715 | 0.99823
3.279 | 29.1931 | 1.7369 | 1.3266 | 120.002 | 0.99897 | 3.2795 | 29.2054 | 1.7498 | 1.7388 | 120.1702 | 0.99823
3.289 | 29.1931 | 1.7369 | 1.3277 | 120.002 | 0.99897 | 3.2895 | 29.2054 | 1.7498 | 1.7392 | 120.169 | 0.99823
3.299 | 29.193 | 1.7369 | 1.3288 | 120.002 | 0.99897 | 3.2995 | 29.2053 | 1.7498 | 1.7396 | 120.1676 | 0.99823
3.309 | 29.193 | 1.7369 | 1.3298 | 120.0021 | 0.99896 | 3.3095 | 29.2053 | 1.7498 | 1.74 | 120.1661 | 0.99823
3.319 | 29.193 | 1.7369 | 1.3308 | 120.0022 | 0.99896 | 3.3195 | 29.2053 | 1.7498 | 1.7404 | 120.1646 | 0.99823
3.329 | 29.193 | 1.7369 | 1.3318 | 120.0023 | 0.99896 | 3.3295 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7408 | 120.163 | 0.99823
3.339 | 29.193 | 1.7369 | 1.3327 | 120.0023 | 0.99896 | 3.3395 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7411 | 120.1613 | 0.99823
3.349 | 29.193 | 1.7369 | 1.3335 | 120.0024 | 0.99896 | 3.3495 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7415 | 120.1596 | 0.99823
3.359 | 29.1929 | 1.7369 | 1.3342 | 120.0024 | 0.99896 | 3.3595 | 29.2051 | 1.7498 | 1.7418 | 120.1578 | 0.99823
3.369 | 29.1929 | 1.7369 | 1.3349 | 120.0024 | 0.99896 | 3.3695 | 29.2051 | 1.7498 | 1.7421 | 120.156 | 0.99823
3.379 | 29.1929 | 1.7369 | 1.3355 | 120.0023 | 0.99896 | 3.3795 | 29.205 | 1.7498 | 1.7423 | 120.1542 | 0.99823
3.389 | 29.1929 | 1.7369 | 1.3361 | 120.0022 | 0.99895 | 3.3895 | 29.205 | 1.7498 | 1.7425 | 120.1524 | 0.99822
3.399 | 29.1929 | 1.7369 | 1.3365 | 120.0021 | 0.99895 | 3.3995 | 29.2049 | 1.7498 | 1.7428 | 120.1505 | 0.99822
3.409 | 29.1929 | 1.7369 | 1.3369 | 120.0019 | 0.99895 | 3.4095 | 29.2049 | 1.7498 | 1.7429 | 120.1487 | 0.99822
3.419 | 29.1928 | 1.7369 | 1.3372 | 120.0016 | 0.99895 | 3.4195 | 29.2048 | 1.7498 | 1.7431 | 120.1469 | 0.99822
3.429 | 29.1928 | 1.7369 | 1.3375 | 120.0013 | 0.99895 | 3.4295 | 29.2047 | 1.7498 | 1.7433 | 120.145 | 0.99822
3.439 | 29.1928 | 1.7369 | 1.3377 | 120.0009 | 0.99895 | 3.4395 | 29.2047 | 1.7498 | 1.7434 | 120.1432 | 0.99822
3.449 | 29.1927 | 1.7369 | 1.3379 | 120.0005 | 0.99895 | 3.4495 | 29.2046 | 1.7498 | 1.7435 | 120.1415 | 0.99822
3.459 | 29.1927 | 1.7369 | 1.338 | 120.0001 | 0.99895 | 3.4595 | 29.2046 | 1.7498 | 1.7436 | 120.1398 | 0.99822
3.469 | 29.1927 | 1.7369 | 1.3381 | 119.9996 | 0.99895 | 3.4695 | 29.2045 | 1.7498 | 1.7436 | 120.1381 | 0.99822
3.479 | 29.1926 | 1.7369 | 1.3383 | 119.9992 | 0.99895 | 3.4795 | 29.2044 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1365 | 0.99822
3.489 | 29.1926 | 1.7369 | 1.3385 | 119.9987 | 0.99895 | 3.4895 | 29.2043 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1349 | 0.99822
3.499 | 29.1926 | 1.7369 | 1.3389 | 119.9983 | 0.99895 | 3.4995 | 29.2043 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1335 | 0.99822
3.509 | 29.1925 | 1.7369 | 1.3393 | 119.9979 | 0.99895 | 3.5095 | 29.2042 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1321 | 0.99822
3.519 | 29.1925 | 1.7369 | 1.3399 | 119.9975 | 0.99895 | 3.5195 | 29.2041 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1307 | 0.99822
3.529 | 29.1925 | 1.7369 | 1.3408 | 119.9971 | 0.99895 | 3.5295 | 29.204 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1295 | 0.99822
3.539 | 29.1924 | 1.7369 | 1.3419 | 119.9968 | 0.99895 | 3.5395 | 29.2039 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1283 | 0.99822
3.549 | 29.1924 | 1.7369 | 1.3433 | 119.9965 | 0.99894 | 3.5495 | 29.2039 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1272 | 0.99822
3.559 | 29.1924 | 1.7369 | 1.345 | 119.9964 | 0.99894 | 3.5595 | 29.2038 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1262 | 0.99822
3.569 | 29.1923 | 1.7369 | 1.3472 | 119.9962 | 0.99894 | 3.5695 | 29.2037 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1253 | 0.99822
3.579 | 29.1923 | 1.7369 | 1.3497 | 119.9962 | 0.99893 | 3.5795 | 29.2036 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1244 | 0.99822
3.589 | 29.1923 | 1.7369 | 1.3527 | 119.9962 | 0.99893 | 3.5895 | 29.2035 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1237 | 0.99822
3.599 | 29.1923 | 1.7369 | 1.3562 | 119.9963 | 0.99892 | 3.5995 | 29.2034 | 1.7498 | 1.7436 | 120.123 | 0.99822
3.609 | 29.1923 | 1.7369 | 1.3602 | 119.9965 | 0.99892 | 3.6095 | 29.2033 | 1.7498 | 1.7436 | 120.1225 | 0.99822
3.619 | 29.1923 | 1.7369 | 1.3646 | 119.9967 | 0.99891 | 3.6195 | 29.2033 | 1.7498 | 1.7437 | 120.122 | 0.99822
3.629 | 29.1923 | 1.7369 | 1.3696 | 119.997 | 0.9989 | 3.6295 | 29.2032 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1216 | 0.99822
3.639 | 29.1923 | 1.7369 | 1.375 | 119.9974 | 0.99889 | 3.6395 | 29.2031 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1212 | 0.99822
3.649 | 29.1923 | 1.7369 | 1.3809 | 119.9979 | 0.99888 | 3.6495 | 29.203 | 1.7498 | 1.7437 | 120.121 | 0.99822
3.659 | 29.1923 | 1.7369 | 1.3872 | 119.9985 | 0.99887 | 3.6595 | 29.2029 | 1.7498 | 1.7438 | 120.1208 | 0.99822
3.669 | 29.1923 | 1.7369 | 1.3938 | 119.9991 | 0.99886 | 3.6695 | 29.2028 | 1.7498 | 1.7438 | 120.1207 | 0.99822
3.679 | 29.1923 | 1.7369 | 1.4008 | 119.9997 | 0.99885 | 3.6795 | 29.2027 | 1.7498 | 1.7439 | 120.1206 | 0.99822
3.689 | 29.1923 | 1.7369 | 1.408 | 120.0005 | 0.99884 | 3.6895 | 29.2026 | 1.7498 | 1.7439 | 120.1206 | 0.99822
3.699 | 29.1923 | 1.7369 | 1.4155 | 120.0012 | 0.99883 | 3.6995 | 29.2025 | 1.7498 | 1.744 | 120.1207 | 0.99822
3.709 | 29.1924 | 1.7369 | 1.423 | 120.002 | 0.99881 | 3.7095 | 29.2024 | 1.7498 | 1.7441 | 120.1208 | 0.99822
3.719 | 29.1924 | 1.7369 | 1.4307 | 120.0028 | 0.9988 | 3.7195 | 29.2023 | 1.7498 | 1.7442 | 120.1209 | 0.99822
3.729 | 29.1924 | 1.7369 | 1.4384 | 120.0036 | 0.99879 | 3.7295 | 29.2023 | 1.7498 | 1.7443 | 120.1211 | 0.99822
3.739 | 29.1925 | 1.7369 | 1.4461 | 120.0044 | 0.99878 | 3.7395 | 29.2022 | 1.7498 | 1.7444 | 120.1213 | 0.99822
3.749 | 29.1925 | 1.7369 | 1.4536 | 120.0053 | 0.99876 | 3.7495 | 29.2021 | 1.7498 | 1.7445 | 120.1216 | 0.99822
3.759 | 29.1926 | 1.7369 | 1.4611 | 120.0061 | 0.99875 | 3.7595 | 29.202 | 1.7498 | 1.7446 | 120.1218 | 0.99822
3.769 | 29.1926 | 1.7369 | 1.4683 | 120.0069 | 0.99874 | 3.7695 | 29.2019 | 1.7498 | 1.7447 | 120.1221 | 0.99822
3.779 | 29.1927 | 1.7369 | 1.4753 | 120.0077 | 0.99873 | 3.7795 | 29.2018 | 1.7498 | 1.7448 | 120.1224 | 0.99822
3.789 | 29.1927 | 1.7369 | 1.4821 | 120.0085 | 0.99871 | 3.7895 | 29.2017 | 1.7498 | 1.7449 | 120.1228 | 0.99822
3.799 | 29.1928 | 1.7369 | 1.4886 | 120.0093 | 0.9987 | 3.7995 | 29.2016 | 1.7498 | 1.745 | 120.1231 | 0.99822
3.809 | 29.1928 | 1.7369 | 1.4948 | 120.0101 | 0.99869 | 3.8095 | 29.2015 | 1.7498 | 1.7451 | 120.1234 | 0.99822
3.819 | 29.1929 | 1.7369 | 1.5007 | 120.0108 | 0.99868 | 3.8195 | 29.2014 | 1.7498 | 1.7453 | 120.1238 | 0.99822
3.829 | 29.1929 | 1.7369 | 1.5063 | 120.0116 | 0.99867 | 3.8295 | 29.2014 | 1.7498 | 1.7454 | 120.1241 | 0.99822
3.839 | 29.193 | 1.7369 | 1.5115 | 120.0123 | 0.99866 | 3.8395 | 29.2013 | 1.7498 | 1.7455 | 120.1244 | 0.99822
3.849 | 29.193 | 1.7369 | 1.5164 | 120.013 | 0.99865 | 3.8495 | 29.2012 | 1.7498 | 1.7456 | 120.1248 | 0.99822
3.859 | 29.193 | 1.7369 | 1.5211 | 120.0137 | 0.99865 | 3.8595 | 29.2011 | 1.7498 | 1.7457 | 120.1251 | 0.99822
3.869 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5254 | 120.0144 | 0.99864 | 3.8695 | 29.201 | 1.7498 | 1.7457 | 120.1254 | 0.99822
3.879 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5295 | 120.015 | 0.99863 | 3.8795 | 29.2009 | 1.7498 | 1.7458 | 120.1257 | 0.99822
3.889 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5333 | 120.0155 | 0.99862 | 3.8895 | 29.2008 | 1.7498 | 1.7459 | 120.126 | 0.99822
3.899 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5369 | 120.016 | 0.99862 | 3.8995 | 29.2008 | 1.7498 | 1.746 | 120.1262 | 0.99822
3.909 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5402 | 120.0164 | 0.99861 | 3.9095 | 29.2007 | 1.7498 | 1.7461 | 120.1265 | 0.99822
3.919 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5433 | 120.0167 | 0.99861 | 3.9195 | 29.2006 | 1.7498 | 1.7461 | 120.1267 | 0.99822
3.929 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5462 | 120.0169 | 0.9986 | 3.9295 | 29.2005 | 1.7498 | 1.7462 | 120.1269 | 0.99822
3.939 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5489 | 120.017 | 0.9986 | 3.9395 | 29.2004 | 1.7498 | 1.7463 | 120.1271 | 0.99822
3.949 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5514 | 120.017 | 0.99859 | 3.9495 | 29.2003 | 1.7498 | 1.7463 | 120.1272 | 0.99822
3.959 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5538 | 120.0169 | 0.99859 | 3.9595 | 29.2003 | 1.7498 | 1.7464 | 120.1274 | 0.99822
3.969 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5559 | 120.0168 | 0.99858 | 3.9695 | 29.2002 | 1.7498 | 1.7465 | 120.1275 | 0.99822
3.979 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5579 | 120.0165 | 0.99858 | 3.9795 | 29.2001 | 1.7498 | 1.7466 | 120.1276 | 0.99822
3.989 | 29.1931 | 1.7369 | 1.5597 | 120.0163 | 0.99858 | 3.9895 | 29.2 | 1.7498 | 1.7466 | 120.1277 | 0.99822
3.999 | 29.193 | 1.7369 | 1.5613 | 120.0159 | 0.99857 | 3.9995 | 29.2 | 1.7498 | 1.7467 | 120.1277 | 0.99822
4.009 | 29.193 | 1.7369 | 1.5628 | 120.0156 | 0.99857 | 4.0095 | 29.1999 | 1.7498 | 1.7468 | 120.1278 | 0.99822
4.019 | 29.193 | 1.7369 | 1.5642 | 120.0153 | 0.99857 | 4.0195 | 29.1998 | 1.7498 | 1.7469 | 120.1278 | 0.99822
4.029 | 29.193 | 1.7369 | 1.5654 | 120.015 | 0.99857 | 4.0295 | 29.1997 | 1.7498 | 1.747 | 120.1278 | 0.99822
4.039 | 29.193 | 1.7369 | 1.5666 | 120.0147 | 0.99856 | 4.0395 | 29.1997 | 1.7498 | 1.747 | 120.1278 | 0.99821
4.049 | 29.1929 | 1.7369 | 1.5676 | 120.0146 | 0.99856 | 4.0495 | 29.1996 | 1.7498 | 1.7472 | 120.1278 | 0.99821
4.059 | 29.1929 | 1.7369 | 1.5686 | 120.0145 | 0.99856 | 4.0595 | 29.1995 | 1.7498 | 1.7473 | 120.1277 | 0.99821
4.069 | 29.1929 | 1.7369 | 1.5695 | 120.0145 | 0.99856 | 4.0695 | 29.1995 | 1.7498 | 1.7474 | 120.1277 | 0.99821
4.079 | 29.1929 | 1.7369 | 1.5704 | 120.0147 | 0.99856 | 4.0795 | 29.1994 | 1.7498 | 1.7475 | 120.1276 | 0.99821
4.089 | 29.1929 | 1.7369 | 1.5712 | 120.015 | 0.99855 | 4.0895 | 29.1994 | 1.7498 | 1.7476 | 120.1275 | 0.99821
4.099 | 29.1928 | 1.7369 | 1.5721 | 120.0154 | 0.99855 | 4.0995 | 29.1993 | 1.7498 | 1.7478 | 120.1274 | 0.99821
4.109 | 29.1928 | 1.7369 | 1.5729 | 120.016 | 0.99855 | 4.1095 | 29.1992 | 1.7498 | 1.7479 | 120.1273 | 0.99821
4.119 | 29.1928 | 1.7369 | 1.5737 | 120.0167 | 0.99855 | 4.1195 | 29.1992 | 1.7498 | 1.7481 | 120.1272 | 0.99821
4.129 | 29.1928 | 1.7369 | 1.5746 | 120.0175 | 0.99855 | 4.1295 | 29.1991 | 1.7498 | 1.7482 | 120.127 | 0.99821
4.139 | 29.1927 | 1.7369 | 1.5754 | 120.0184 | 0.99855 | 4.1395 | 29.1991 | 1.7498 | 1.7484 | 120.1269 | 0.99821
4.149 | 29.1927 | 1.7369 | 1.5763 | 120.0194 | 0.99855 | 4.1495 | 29.199 | 1.7498 | 1.7486 | 120.1267 | 0.99821
4.159 | 29.1927 | 1.7369 | 1.5771 | 120.0205 | 0.99854 | 4.1595 | 29.199 | 1.7498 | 1.7488 | 120.1265 | 0.99821
4.169 | 29.1926 | 1.7369 | 1.5779 | 120.0217 | 0.99854 | 4.1695 | 29.199 | 1.7498 | 1.7489 | 120.1263 | 0.99821
4.179 | 29.1926 | 1.7369 | 1.5787 | 120.023 | 0.99854 | 4.1795 | 29.1989 | 1.7498 | 1.7491 | 120.1261 | 0.99821
4.189 | 29.1926 | 1.7369 | 1.5794 | 120.0243 | 0.99854 | 4.19 | 29.1989 | 1.7498 | 1.7493 | 120.1259 | 0.99821
4.199 | 29.1926 | 1.7369 | 1.5801 | 120.0257 | 0.99854 | 4.1995 | 29.1988 | 1.7498 | 1.7494 | 120.1257 | 0.99821
4.209 | 29.1925 | 1.7369 | 1.5807 | 120.0271 | 0.99854 | 4.2095 | 29.1988 | 1.7498 | 1.7496 | 120.1255 | 0.99821
4.219 | 29.1925 | 1.7369 | 1.5812 | 120.0285 | 0.99854 | 4.2195 | 29.1988 | 1.7498 | 1.7497 | 120.1252 | 0.99821
4.229 | 29.1925 | 1.7369 | 1.5817 | 120.0299 | 0.99854 | 4.2295 | 29.1987 | 1.7498 | 1.7499 | 120.125 | 0.99821
4.239 | 29.1924 | 1.7369 | 1.5822 | 120.0314 | 0.99853 | 4.2395 | 29.1987 | 1.7498 | 1.75 | 120.1248 | 0.99821
4.249 | 29.1924 | 1.7369 | 1.5825 | 120.0329 | 0.99853 | 4.2495 | 29.1987 | 1.7498 | 1.7501 | 120.1245 | 0.99821
4.259 | 29.1924 | 1.7369 | 1.5829 | 120.0344 | 0.99853 | 4.2595 | 29.1986 | 1.7498 | 1.7503 | 120.1242 | 0.99821
4.269 | 29.1924 | 1.7369 | 1.5832 | 120.0359 | 0.99853 | 4.2695 | 29.1986 | 1.7498 | 1.7504 | 120.124 | 0.99821
4.279 | 29.1924 | 1.7369 | 1.5835 | 120.0374 | 0.99853 | 4.2795 | 29.1986 | 1.7498 | 1.7504 | 120.1237 | 0.99821
4.289 | 29.1924 | 1.7369 | 1.5838 | 120.039 | 0.99853 | 4.2895 | 29.1985 | 1.7498 | 1.7505 | 120.1235 | 0.99821
4.299 | 29.1924 | 1.7369 | 1.5842 | 120.0405 | 0.99853 | 4.3 | 29.1985 | 1.7498 | 1.7506 | 120.1232 | 0.99821
4.309 | 29.1923 | 1.7369 | 1.5846 | 120.042 | 0.99853 | 4.3095 | 29.1984 | 1.7498 | 1.7506 | 120.123 | 0.99821
4.319 | 29.1923 | 1.7369 | 1.5851 | 120.0434 | 0.99853 | 4.3195 | 29.1984 | 1.7498 | 1.7507 | 120.1228 | 0.99821
4.329 | 29.1923 | 1.7369 | 1.5858 | 120.0449 | 0.99853 | 4.3295 | 29.1984 | 1.7498 | 1.7507 | 120.1225 | 0.99821
4.339 | 29.1924 | 1.7369 | 1.5866 | 120.0464 | 0.99853 | 4.3395 | 29.1983 | 1.7498 | 1.7507 | 120.1223 | 0.99821
4.349 | 29.1924 | 1.7369 | 1.5875 | 120.0478 | 0.99852 | 4.3495 | 29.1983 | 1.7498 | 1.7507 | 120.1222 | 0.99821
4.359 | 29.1924 | 1.7369 | 1.5887 | 120.0492 | 0.99852 | 4.3595 | 29.1982 | 1.7498 | 1.7506 | 120.122 | 0.99821
4.369 | 29.1924 | 1.7369 | 1.5901 | 120.0506 | 0.99852 | 4.3695 | 29.1982 | 1.7498 | 1.7506 | 120.1219 | 0.99821
4.379 | 29.1924 | 1.7369 | 1.5917 | 120.0519 | 0.99852 | 4.3795 | 29.1981 | 1.7498 | 1.7506 | 120.1218 | 0.99821
4.389 | 29.1925 | 1.7369 | 1.5936 | 120.0532 | 0.99851 | 4.3895 | 29.1981 | 1.7498 | 1.7505 | 120.1217 | 0.99821
4.399 | 29.1925 | 1.7369 | 1.5957 | 120.0545 | 0.99851 | 4.3995 | 29.198 | 1.7498 | 1.7505 | 120.1217 | 0.99821
4.409 | 29.1926 | 1.7369 | 1.5981 | 120.0558 | 0.9985 | 4.41 | 29.198 | 1.7498 | 1.7504 | 120.1217 | 0.99821
4.419 | 29.1926 | 1.7369 | 1.6008 | 120.0571 | 0.9985 | 4.4195 | 29.1979 | 1.7498 | 1.7503 | 120.1218 | 0.99821
4.429 | 29.1927 | 1.7369 | 1.6037 | 120.0583 | 0.99849 | 4.43 | 29.1979 | 1.7498 | 1.7503 | 120.1219 | 0.99821
4.439 | 29.1927 | 1.7369 | 1.6068 | 120.0595 | 0.99849 | 4.4395 | 29.1978 | 1.7498 | 1.7502 | 120.1221 | 0.99821
4.449 | 29.1928 | 1.7369 | 1.61 | 120.0607 | 0.99848 | 4.4495 | 29.1978 | 1.7498 | 1.7501 | 120.1223 | 0.99821
4.459 | 29.1929 | 1.7369 | 1.6135 | 120.0618 | 0.99848 | 4.4595 | 29.1977 | 1.7498 | 1.75 | 120.1225 | 0.99821
4.469 | 29.193 | 1.7369 | 1.6171 | 120.0629 | 0.99847 | 4.4695 | 29.1977 | 1.7498 | 1.7499 | 120.1228 | 0.99821
4.479 | 29.193 | 1.7369 | 1.6208 | 120.0639 | 0.99846 | 4.4795 | 29.1976 | 1.7498 | 1.7499 | 120.1232 | 0.99821
4.489 | 29.1931 | 1.7369 | 1.6245 | 120.0649 | 0.99846 | 4.4895 | 29.1976 | 1.7498 | 1.7498 | 120.1235 | 0.99821
4.499 | 29.1932 | 1.7369 | 1.6283 | 120.0658 | 0.99845 | 4.4995 | 29.1975 | 1.7498 | 1.7497 | 120.124 | 0.99821
4.509 | 29.1933 | 1.7369 | 1.6321 | 120.0667 | 0.99844 | 4.5095 | 29.1975 | 1.7498 | 1.7497 | 120.1245 | 0.99821
4.519 | 29.1934 | 1.7369 | 1.6359 | 120.0676 | 0.99843 | 4.5195 | 29.1974 | 1.7498 | 1.7496 | 120.125 | 0.99821
4.529 | 29.1935 | 1.7369 | 1.6396 | 120.0684 | 0.99843 | 4.5295 | 29.1974 | 1.7498 | 1.7496 | 120.1256 | 0.99821
4.539 | 29.1936 | 1.7369 | 1.6432 | 120.0692 | 0.99842 | 4.5395 | 29.1974 | 1.7498 | 1.7495 | 120.1262 | 0.99821
4.549 | 29.1938 | 1.7369 | 1.6467 | 120.0699 | 0.99841 | 4.5495 | 29.1973 | 1.7498 | 1.7495 | 120.1268 | 0.99821
4.559 | 29.1939 | 1.7369 | 1.65 | 120.0707 | 0.99841 | 4.5595 | 29.1973 | 1.7498 | 1.7494 | 120.1275 | 0.99821
4.569 | 29.194 | 1.7369 | 1.6533 | 120.0714 | 0.9984 | 4.5695 | 29.1973 | 1.7498 | 1.7494 | 120.1282 | 0.99821
4.579 | 29.1941 | 1.7369 | 1.6563 | 120.0722 | 0.99839 | 4.5795 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7494 | 120.1289 | 0.99821
4.589 | 29.1942 | 1.7369 | 1.6592 | 120.073 | 0.99839 | 4.5895 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7494 | 120.1296 | 0.99821
4.599 | 29.1944 | 1.7369 | 1.6619 | 120.0738 | 0.99838 | 4.5995 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7494 | 120.1303 | 0.99821
4.609 | 29.1945 | 1.7369 | 1.6644 | 120.0747 | 0.99838 | 4.6095 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7494 | 120.131 | 0.99821
4.619 | 29.1947 | 1.7369 | 1.6667 | 120.0756 | 0.99837 | 4.6195 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7494 | 120.1317 | 0.99821
4.629 | 29.1948 | 1.7369 | 1.6689 | 120.0765 | 0.99837 | 4.6295 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7495 | 120.1324 | 0.99821
4.639 | 29.195 | 1.7369 | 1.6708 | 120.0775 | 0.99837 | 4.6395 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7495 | 120.133 | 0.99821
4.649 | 29.1951 | 1.7369 | 1.6726 | 120.0785 | 0.99836 | 4.6495 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7495 | 120.1336 | 0.99821
4.659 | 29.1953 | 1.7369 | 1.6743 | 120.0795 | 0.99836 | 4.6595 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7496 | 120.1342 | 0.99821
4.669 | 29.1954 | 1.7369 | 1.6758 | 120.0805 | 0.99836 | 4.6695 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7496 | 120.1347 | 0.99821
4.679 | 29.1956 | 1.7369 | 1.6771 | 120.0814 | 0.99835 | 4.6795 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7497 | 120.1352 | 0.99821
4.689 | 29.1957 | 1.7369 | 1.6783 | 120.0824 | 0.99835 | 4.6895 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7498 | 120.1356 | 0.99821
4.699 | 29.1959 | 1.7369 | 1.6794 | 120.0833 | 0.99835 | 4.6995 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7499 | 120.1359 | 0.99821
4.709 | 29.1961 | 1.7369 | 1.6804 | 120.0841 | 0.99835 | 4.7095 | 29.1971 | 1.7498 | 1.75 | 120.1362 | 0.99821
4.719 | 29.1962 | 1.7369 | 1.6812 | 120.0848 | 0.99835 | 4.7195 | 29.1972 | 1.7498 | 1.75 | 120.1364 | 0.99821
4.729 | 29.1964 | 1.7369 | 1.682 | 120.0854 | 0.99834 | 4.7295 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7501 | 120.1365 | 0.99821
4.739 | 29.1965 | 1.7369 | 1.6826 | 120.0858 | 0.99834 | 4.7395 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7502 | 120.1365 | 0.99821
4.749 | 29.1967 | 1.7369 | 1.6832 | 120.0862 | 0.99834 | 4.7495 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7503 | 120.1364 | 0.99821
4.759 | 29.1968 | 1.7369 | 1.6837 | 120.0864 | 0.99834 | 4.7595 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7504 | 120.1363 | 0.99821
4.769 | 29.197 | 1.7369 | 1.6841 | 120.0865 | 0.99834 | 4.7695 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7505 | 120.136 | 0.99821
4.779 | 29.1971 | 1.7369 | 1.6845 | 120.0865 | 0.99834 | 4.7795 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7506 | 120.1357 | 0.99821
4.789 | 29.1973 | 1.7369 | 1.6849 | 120.0863 | 0.99834 | 4.7895 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7507 | 120.1352 | 0.99821
4.799 | 29.1974 | 1.7369 | 1.6852 | 120.086 | 0.99834 | 4.7995 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7508 | 120.1347 | 0.99821
4.809 | 29.1976 | 1.7369 | 1.6855 | 120.0856 | 0.99834 | 4.8095 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7509 | 120.1341 | 0.99821
4.819 | 29.1977 | 1.7369 | 1.6857 | 120.0851 | 0.99834 | 4.8195 | 29.1972 | 1.7498 | 1.751 | 120.1334 | 0.99821
4.829 | 29.1978 | 1.7369 | 1.686 | 120.0845 | 0.99834 | 4.8295 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7511 | 120.1326 | 0.99821
4.839 | 29.1979 | 1.7369 | 1.6863 | 120.0838 | 0.99834 | 4.8395 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7511 | 120.1318 | 0.99821
4.849 | 29.198 | 1.7369 | 1.6865 | 120.0831 | 0.99834 | 4.8495 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7512 | 120.1309 | 0.99821
4.859 | 29.1981 | 1.7369 | 1.6868 | 120.0823 | 0.99834 | 4.8595 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7512 | 120.1299 | 0.99821
4.869 | 29.1983 | 1.7369 | 1.687 | 120.0814 | 0.99834 | 4.8695 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7513 | 120.1288 | 0.99821
4.879 | 29.1984 | 1.7369 | 1.6873 | 120.0806 | 0.99833 | 4.8795 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7513 | 120.1277 | 0.99821
4.889 | 29.1984 | 1.7369 | 1.6875 | 120.0798 | 0.99833 | 4.8895 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7513 | 120.1265 | 0.99821
4.899 | 29.1985 | 1.7369 | 1.6878 | 120.0789 | 0.99833 | 4.8995 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7513 | 120.1253 | 0.99821
4.909 | 29.1986 | 1.7369 | 1.6881 | 120.0781 | 0.99833 | 4.9095 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7513 | 120.124 | 0.99821
4.919 | 29.1987 | 1.7369 | 1.6883 | 120.0773 | 0.99833 | 4.9195 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7512 | 120.1227 | 0.99821
4.929 | 29.1988 | 1.7369 | 1.6886 | 120.0766 | 0.99833 | 4.9295 | 29.197 | 1.7498 | 1.7512 | 120.1214 | 0.99821
4.939 | 29.1989 | 1.7369 | 1.6889 | 120.0759 | 0.99833 | 4.9395 | 29.197 | 1.7498 | 1.7511 | 120.1201 | 0.99821
4.949 | 29.199 | 1.7369 | 1.6891 | 120.0753 | 0.99833 | 4.9495 | 29.197 | 1.7498 | 1.751 | 120.1187 | 0.99821
4.959 | 29.1991 | 1.7369 | 1.6894 | 120.0747 | 0.99833 | 4.9595 | 29.1969 | 1.7498 | 1.7509 | 120.1174 | 0.99821
4.969 | 29.1991 | 1.7369 | 1.6896 | 120.0742 | 0.99833 | 4.9695 | 29.1969 | 1.7498 | 1.7508 | 120.1161 | 0.99821
4.979 | 29.1992 | 1.7369 | 1.6897 | 120.0738 | 0.99833 | 4.9795 | 29.1968 | 1.7498 | 1.7507 | 120.1148 | 0.99821
4.989 | 29.1993 | 1.7369 | 1.6899 | 120.0734 | 0.99833 | 4.9895 | 29.1968 | 1.7498 | 1.7506 | 120.1135 | 0.99821
4.999 | 29.1994 | 1.7369 | 1.69 | 120.0731 | 0.99833 | 4.9995 | 29.1967 | 1.7498 | 1.7504 | 120.1122 | 0.99821
5.009 | 29.1995 | 1.7369 | 1.6901 | 120.0729 | 0.99833 | 5.0095 | 29.1966 | 1.7498 | 1.7503 | 120.111 | 0.99821
5.019 | 29.1996 | 1.7369 | 1.6901 | 120.0727 | 0.99833 | 5.0195 | 29.1966 | 1.7498 | 1.7501 | 120.1098 | 0.99821
5.029 | 29.1997 | 1.7369 | 1.69 | 120.0726 | 0.99833 | 5.0295 | 29.1965 | 1.7498 | 1.75 | 120.1087 | 0.99821
5.039 | 29.1998 | 1.7369 | 1.69 | 120.0725 | 0.99833 | 5.0395 | 29.1964 | 1.7498 | 1.7498 | 120.1076 | 0.99821
5.049 | 29.1999 | 1.7369 | 1.6899 | 120.0725 | 0.99833 | 5.0495 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7496 | 120.1066 | 0.99821
5.059 | 29.2 | 1.7369 | 1.6897 | 120.0725 | 0.99833 | 5.0595 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7494 | 120.1056 | 0.99821
5.069 | 29.2001 | 1.7369 | 1.6896 | 120.0725 | 0.99833 | 5.0695 | 29.1962 | 1.7498 | 1.7493 | 120.1047 | 0.99821
5.079 | 29.2002 | 1.7369 | 1.6894 | 120.0725 | 0.99833 | 5.0795 | 29.1961 | 1.7498 | 1.7491 | 120.1039 | 0.99821
5.089 | 29.2003 | 1.7369 | 1.6892 | 120.0725 | 0.99833 | 5.0895 | 29.196 | 1.7498 | 1.7489 | 120.1032 | 0.99821
5.099 | 29.2005 | 1.7369 | 1.6891 | 120.0725 | 0.99833 | 5.0995 | 29.196 | 1.7498 | 1.7488 | 120.1025 | 0.99821
5.109 | 29.2006 | 1.7369 | 1.689 | 120.0726 | 0.99833 | 5.1095 | 29.1959 | 1.7498 | 1.7486 | 120.1019 | 0.99821
5.119 | 29.2007 | 1.7369 | 1.689 | 120.0725 | 0.99833 | 5.1195 | 29.1958 | 1.7498 | 1.7484 | 120.1014 | 0.99821
5.129 | 29.2007 | 1.7369 | 1.689 | 120.0725 | 0.99833 | 5.1295 | 29.1957 | 1.7498 | 1.7483 | 120.101 | 0.99821
5.139 | 29.2008 | 1.7369 | 1.6891 | 120.0725 | 0.99833 | 5.1395 | 29.1957 | 1.7498 | 1.7482 | 120.1006 | 0.99821
5.149 | 29.2009 | 1.7369 | 1.6892 | 120.0724 | 0.99833 | 5.1495 | 29.1956 | 1.7498 | 1.748 | 120.1004 | 0.99821
5.159 | 29.2009 | 1.7369 | 1.6895 | 120.0722 | 0.99833 | 5.1595 | 29.1955 | 1.7498 | 1.7479 | 120.1002 | 0.99821
5.169 | 29.201 | 1.7369 | 1.6899 | 120.0721 | 0.99833 | 5.1695 | 29.1955 | 1.7498 | 1.7478 | 120.1001 | 0.99821
5.179 | 29.201 | 1.7369 | 1.6905 | 120.0719 | 0.99833 | 5.1795 | 29.1954 | 1.7498 | 1.7477 | 120.1 | 0.99821
5.189 | 29.201 | 1.7369 | 1.6911 | 120.0716 | 0.99833 | 5.1895 | 29.1953 | 1.7498 | 1.7477 | 120.1 | 0.99821
5.199 | 29.201 | 1.7369 | 1.692 | 120.0713 | 0.99833 | 5.1995 | 29.1952 | 1.7498 | 1.7476 | 120.1 | 0.99821
5.209 | 29.201 | 1.7369 | 1.693 | 120.071 | 0.99832 | 5.2095 | 29.1952 | 1.7498 | 1.7476 | 120.1002 | 0.99821
5.219 | 29.201 | 1.7369 | 1.6941 | 120.0706 | 0.99832 | 5.2195 | 29.1951 | 1.7498 | 1.7475 | 120.1003 | 0.99821
5.229 | 29.2009 | 1.7369 | 1.6955 | 120.0702 | 0.99832 | 5.2295 | 29.1951 | 1.7498 | 1.7475 | 120.1005 | 0.99821
5.239 | 29.2009 | 1.7369 | 1.697 | 120.0698 | 0.99832 | 5.2395 | 29.195 | 1.7498 | 1.7474 | 120.1007 | 0.99821
5.249 | 29.2008 | 1.7369 | 1.6987 | 120.0693 | 0.99831 | 5.2495 | 29.1949 | 1.7498 | 1.7474 | 120.1009 | 0.99821
5.259 | 29.2007 | 1.7369 | 1.7005 | 120.0688 | 0.99831 | 5.2595 | 29.1949 | 1.7498 | 1.7474 | 120.1011 | 0.99821
5.269 | 29.2006 | 1.7369 | 1.7024 | 120.0683 | 0.9983 | 5.2695 | 29.1948 | 1.7498 | 1.7474 | 120.1014 | 0.99821
5.279 | 29.2005 | 1.7369 | 1.7045 | 120.0678 | 0.9983 | 5.2795 | 29.1948 | 1.7498 | 1.7474 | 120.1016 | 0.99821
5.289 | 29.2004 | 1.7369 | 1.7066 | 120.0672 | 0.9983 | 5.2895 | 29.1947 | 1.7498 | 1.7474 | 120.1018 | 0.99821
5.299 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7088 | 120.0666 | 0.99829 | 5.2995 | 29.1947 | 1.7498 | 1.7473 | 120.102 | 0.99821
5.309 | 29.2001 | 1.7369 | 1.7109 | 120.066 | 0.99829 | 5.3095 | 29.1946 | 1.7498 | 1.7473 | 120.1021 | 0.99821
5.319 | 29.2 | 1.7369 | 1.713 | 120.0654 | 0.99828 | 5.3195 | 29.1946 | 1.7498 | 1.7473 | 120.1022 | 0.99821
5.329 | 29.1999 | 1.7369 | 1.7151 | 120.0647 | 0.99828 | 5.3295 | 29.1946 | 1.7498 | 1.7472 | 120.1023 | 0.99821
5.339 | 29.1997 | 1.7369 | 1.717 | 120.0641 | 0.99828 | 5.3395 | 29.1945 | 1.7498 | 1.7472 | 120.1022 | 0.99821
5.349 | 29.1996 | 1.7369 | 1.7188 | 120.0634 | 0.99827 | 5.3495 | 29.1945 | 1.7498 | 1.7471 | 120.1021 | 0.99821
5.359 | 29.1995 | 1.7369 | 1.7205 | 120.0626 | 0.99827 | 5.3595 | 29.1944 | 1.7498 | 1.747 | 120.102 | 0.99821
5.369 | 29.1993 | 1.7369 | 1.722 | 120.0619 | 0.99827 | 5.3695 | 29.1944 | 1.7498 | 1.7469 | 120.1017 | 0.99821
5.379 | 29.1992 | 1.7369 | 1.7234 | 120.0611 | 0.99826 | 5.3795 | 29.1944 | 1.7498 | 1.7468 | 120.1014 | 0.99821
5.389 | 29.1991 | 1.7369 | 1.7246 | 120.0603 | 0.99826 | 5.3895 | 29.1943 | 1.7498 | 1.7467 | 120.101 | 0.99821
5.399 | 29.199 | 1.7369 | 1.7256 | 120.0594 | 0.99826 | 5.3995 | 29.1943 | 1.7498 | 1.7466 | 120.1005 | 0.99822
5.409 | 29.1989 | 1.7369 | 1.7265 | 120.0586 | 0.99826 | 5.4095 | 29.1942 | 1.7498 | 1.7464 | 120.1 | 0.99822
5.419 | 29.1988 | 1.7369 | 1.7272 | 120.0577 | 0.99825 | 5.4195 | 29.1942 | 1.7498 | 1.7463 | 120.0993 | 0.99822
5.429 | 29.1987 | 1.7369 | 1.7278 | 120.0568 | 0.99825 | 5.4295 | 29.1942 | 1.7498 | 1.7461 | 120.0986 | 0.99822
5.439 | 29.1986 | 1.7369 | 1.7283 | 120.056 | 0.99825 | 5.4395 | 29.1941 | 1.7498 | 1.7459 | 120.0977 | 0.99822
5.449 | 29.1985 | 1.7369 | 1.7287 | 120.0551 | 0.99825 | 5.4495 | 29.1941 | 1.7498 | 1.7457 | 120.0969 | 0.99822
5.459 | 29.1984 | 1.7369 | 1.729 | 120.0542 | 0.99825 | 5.4595 | 29.194 | 1.7498 | 1.7455 | 120.0959 | 0.99822
5.469 | 29.1983 | 1.7369 | 1.7293 | 120.0533 | 0.99825 | 5.4695 | 29.194 | 1.7498 | 1.7453 | 120.0949 | 0.99822
5.479 | 29.1982 | 1.7369 | 1.7295 | 120.0525 | 0.99825 | 5.4795 | 29.194 | 1.7498 | 1.7451 | 120.0939 | 0.99822
5.489 | 29.1981 | 1.7369 | 1.7297 | 120.0516 | 0.99825 | 5.4895 | 29.1939 | 1.7498 | 1.7449 | 120.0928 | 0.99822
5.499 | 29.1981 | 1.7369 | 1.7299 | 120.0508 | 0.99825 | 5.4995 | 29.1939 | 1.7498 | 1.7447 | 120.0916 | 0.99822
5.509 | 29.198 | 1.7369 | 1.7301 | 120.05 | 0.99825 | 5.5095 | 29.1938 | 1.7498 | 1.7445 | 120.0905 | 0.99822
5.519 | 29.1979 | 1.7369 | 1.7303 | 120.0492 | 0.99825 | 5.5195 | 29.1938 | 1.7498 | 1.7444 | 120.0894 | 0.99822
5.529 | 29.1978 | 1.7369 | 1.7305 | 120.0483 | 0.99825 | 5.5295 | 29.1937 | 1.7498 | 1.7442 | 120.0882 | 0.99822
5.539 | 29.1977 | 1.7369 | 1.7307 | 120.0475 | 0.99825 | 5.5395 | 29.1937 | 1.7498 | 1.7441 | 120.0871 | 0.99822
5.549 | 29.1976 | 1.7369 | 1.731 | 120.0467 | 0.99825 | 5.5495 | 29.1936 | 1.7498 | 1.7439 | 120.0861 | 0.99822
5.559 | 29.1975 | 1.7369 | 1.7312 | 120.0458 | 0.99825 | 5.5595 | 29.1935 | 1.7498 | 1.7438 | 120.085 | 0.99822
5.569 | 29.1974 | 1.7369 | 1.7315 | 120.0449 | 0.99825 | 5.5695 | 29.1935 | 1.7498 | 1.7437 | 120.084 | 0.99822
5.579 | 29.1973 | 1.7369 | 1.7318 | 120.044 | 0.99825 | 5.5795 | 29.1934 | 1.7498 | 1.7437 | 120.0831 | 0.99822
5.589 | 29.1973 | 1.7369 | 1.7321 | 120.0431 | 0.99824 | 5.5895 | 29.1934 | 1.7498 | 1.7437 | 120.0823 | 0.99822
5.599 | 29.1972 | 1.7369 | 1.7324 | 120.0421 | 0.99824 | 5.5995 | 29.1933 | 1.7498 | 1.7437 | 120.0816 | 0.99822
5.609 | 29.1971 | 1.7369 | 1.7328 | 120.0412 | 0.99824 | 5.6095 | 29.1932 | 1.7498 | 1.7437 | 120.081 | 0.99822
5.619 | 29.197 | 1.7369 | 1.7331 | 120.0401 | 0.99824 | 5.6195 | 29.1932 | 1.7498 | 1.7438 | 120.0805 | 0.99822
5.629 | 29.1969 | 1.7369 | 1.7335 | 120.0391 | 0.99824 | 5.6295 | 29.1931 | 1.7498 | 1.7439 | 120.0801 | 0.99822
5.639 | 29.1968 | 1.7369 | 1.7338 | 120.038 | 0.99824 | 5.64 | 29.1931 | 1.7498 | 1.7441 | 120.0798 | 0.99822
5.649 | 29.1967 | 1.7369 | 1.7341 | 120.0369 | 0.99824 | 5.6495 | 29.193 | 1.7498 | 1.7443 | 120.0797 | 0.99822
5.659 | 29.1966 | 1.7369 | 1.7345 | 120.0357 | 0.99824 | 5.6595 | 29.1929 | 1.7498 | 1.7445 | 120.0797 | 0.99822
5.669 | 29.1965 | 1.7369 | 1.7348 | 120.0344 | 0.99824 | 5.6695 | 29.1929 | 1.7498 | 1.7447 | 120.0798 | 0.99822
5.679 | 29.1964 | 1.7369 | 1.7351 | 120.0331 | 0.99824 | 5.6795 | 29.1928 | 1.7498 | 1.745 | 120.0801 | 0.99822
5.689 | 29.1963 | 1.7369 | 1.7355 | 120.0318 | 0.99824 | 5.6895 | 29.1928 | 1.7498 | 1.7453 | 120.0805 | 0.99822
5.699 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7358 | 120.0303 | 0.99824 | 5.6995 | 29.1927 | 1.7498 | 1.7456 | 120.081 | 0.99822
5.709 | 29.196 | 1.7369 | 1.7361 | 120.0289 | 0.99824 | 5.7095 | 29.1927 | 1.7498 | 1.746 | 120.0817 | 0.99822
5.719 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7364 | 120.0273 | 0.99824 | 5.7195 | 29.1926 | 1.7498 | 1.7464 | 120.0825 | 0.99822
5.729 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7367 | 120.0257 | 0.99824 | 5.7295 | 29.1926 | 1.7498 | 1.7467 | 120.0834 | 0.99821
5.739 | 29.1957 | 1.7369 | 1.737 | 120.0241 | 0.99823 | 5.7395 | 29.1925 | 1.7498 | 1.7472 | 120.0844 | 0.99821
5.749 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7372 | 120.0224 | 0.99823 | 5.7495 | 29.1925 | 1.7498 | 1.7476 | 120.0856 | 0.99821
5.759 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7374 | 120.0206 | 0.99823 | 5.7595 | 29.1924 | 1.7498 | 1.748 | 120.0868 | 0.99821
5.769 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7376 | 120.0189 | 0.99823 | 5.7695 | 29.1924 | 1.7498 | 1.7484 | 120.0881 | 0.99821
5.779 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7377 | 120.0171 | 0.99823 | 5.78 | 29.1924 | 1.7498 | 1.7489 | 120.0894 | 0.99821
5.789 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7378 | 120.0154 | 0.99823 | 5.7895 | 29.1923 | 1.7498 | 1.7493 | 120.0908 | 0.99821
5.799 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7379 | 120.0136 | 0.99823 | 5.7995 | 29.1923 | 1.7498 | 1.7497 | 120.0922 | 0.99821
5.809 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7379 | 120.0119 | 0.99823 | 5.8095 | 29.1923 | 1.7498 | 1.7501 | 120.0937 | 0.99821
5.819 | 29.1946 | 1.7369 | 1.7378 | 120.0103 | 0.99823 | 5.8195 | 29.1923 | 1.7498 | 1.7505 | 120.0951 | 0.99821
5.829 | 29.1945 | 1.7369 | 1.7377 | 120.0087 | 0.99823 | 5.8295 | 29.1922 | 1.7498 | 1.7509 | 120.0966 | 0.99821
5.839 | 29.1943 | 1.7369 | 1.7376 | 120.0072 | 0.99823 | 5.8395 | 29.1922 | 1.7498 | 1.7513 | 120.098 | 0.99821
5.849 | 29.1942 | 1.7369 | 1.7374 | 120.0058 | 0.99823 | 5.8495 | 29.1922 | 1.7498 | 1.7516 | 120.0993 | 0.9982
5.859 | 29.194 | 1.7369 | 1.7372 | 120.0045 | 0.99823 | 5.8595 | 29.1922 | 1.7498 | 1.752 | 120.1006 | 0.9982
5.869 | 29.1938 | 1.7369 | 1.737 | 120.0034 | 0.99823 | 5.8695 | 29.1921 | 1.7498 | 1.7522 | 120.1019 | 0.9982
5.879 | 29.1937 | 1.7369 | 1.7368 | 120.0023 | 0.99824 | 5.8795 | 29.1921 | 1.7498 | 1.7525 | 120.103 | 0.9982
5.889 | 29.1935 | 1.7369 | 1.7365 | 120.0014 | 0.99824 | 5.8895 | 29.1921 | 1.7498 | 1.7527 | 120.1041 | 0.9982
5.899 | 29.1933 | 1.7369 | 1.7362 | 120.0005 | 0.99824 | 5.8995 | 29.1921 | 1.7498 | 1.7529 | 120.105 | 0.9982
5.909 | 29.1932 | 1.7369 | 1.736 | 119.9999 | 0.99824 | 5.9095 | 29.1921 | 1.7498 | 1.7531 | 120.1058 | 0.9982
5.919 | 29.193 | 1.7369 | 1.7357 | 119.9994 | 0.99824 | 5.9195 | 29.1921 | 1.7498 | 1.7532 | 120.1065 | 0.9982
5.929 | 29.1928 | 1.7369 | 1.7355 | 119.999 | 0.99824 | 5.9295 | 29.192 | 1.7498 | 1.7533 | 120.107 | 0.9982
5.939 | 29.1927 | 1.7369 | 1.7353 | 119.9987 | 0.99824 | 5.9395 | 29.192 | 1.7498 | 1.7534 | 120.1074 | 0.9982
5.949 | 29.1926 | 1.7369 | 1.7351 | 119.9986 | 0.99824 | 5.9495 | 29.192 | 1.7498 | 1.7534 | 120.1076 | 0.9982
5.959 | 29.1924 | 1.7369 | 1.7349 | 119.9987 | 0.99824 | 5.9595 | 29.192 | 1.7498 | 1.7533 | 120.1077 | 0.9982
5.969 | 29.1923 | 1.7369 | 1.7348 | 119.9989 | 0.99824 | 5.9695 | 29.192 | 1.7498 | 1.7532 | 120.1076 | 0.9982
5.979 | 29.1922 | 1.7369 | 1.7346 | 119.9992 | 0.99824 | 5.9795 | 29.192 | 1.7498 | 1.7531 | 120.1074 | 0.9982
5.989 | 29.1921 | 1.7369 | 1.7345 | 119.9997 | 0.99824 | 5.9895 | 29.192 | 1.7498 | 1.753 | 120.107 | 0.9982
5.999 | 29.192 | 1.7369 | 1.7344 | 120.0002 | 0.99824 | 6 | 29.192 | 1.7498 | 1.7527 | 120.1064 | 0.9982
6.009 | 29.1919 | 1.7369 | 1.7344 | 120.0009 | 0.99824 | 6.0095 | 29.1919 | 1.7498 | 1.7525 | 120.1057 | 0.9982
6.019 | 29.1918 | 1.7369 | 1.7343 | 120.0017 | 0.99824 | 6.0195 | 29.1919 | 1.7498 | 1.7522 | 120.1049 | 0.9982
6.029 | 29.1918 | 1.7369 | 1.7343 | 120.0025 | 0.99824 | 6.0295 | 29.1919 | 1.7498 | 1.7519 | 120.1039 | 0.9982
6.039 | 29.1917 | 1.7369 | 1.7342 | 120.0035 | 0.99824 | 6.0395 | 29.1919 | 1.7498 | 1.7515 | 120.1028 | 0.9982
6.049 | 29.1917 | 1.7369 | 1.7342 | 120.0044 | 0.99824 | 6.0495 | 29.1919 | 1.7498 | 1.7511 | 120.1015 | 0.99821
6.059 | 29.1917 | 1.7369 | 1.7342 | 120.0054 | 0.99824 | 6.0595 | 29.1919 | 1.7498 | 1.7507 | 120.1002 | 0.99821
6.069 | 29.1917 | 1.7369 | 1.7342 | 120.0064 | 0.99824 | 6.0695 | 29.1919 | 1.7498 | 1.7502 | 120.0987 | 0.99821
6.079 | 29.1917 | 1.7369 | 1.7342 | 120.0074 | 0.99824 | 6.0795 | 29.1919 | 1.7498 | 1.7497 | 120.0972 | 0.99821
6.089 | 29.1917 | 1.7369 | 1.7342 | 120.0083 | 0.99824 | 6.0895 | 29.1919 | 1.7498 | 1.7492 | 120.0956 | 0.99821
6.099 | 29.1917 | 1.7369 | 1.7343 | 120.0092 | 0.99824 | 6.0995 | 29.192 | 1.7498 | 1.7487 | 120.0939 | 0.99821
6.109 | 29.1917 | 1.7369 | 1.7343 | 120.0101 | 0.99824 | 6.1095 | 29.192 | 1.7498 | 1.7481 | 120.0923 | 0.99821
6.119 | 29.1917 | 1.7369 | 1.7344 | 120.0109 | 0.99824 | 6.1195 | 29.192 | 1.7498 | 1.7476 | 120.0905 | 0.99821
6.129 | 29.1917 | 1.7369 | 1.7345 | 120.0117 | 0.99824 | 6.1295 | 29.192 | 1.7498 | 1.747 | 120.0888 | 0.99821
6.139 | 29.1918 | 1.7369 | 1.7346 | 120.0123 | 0.99824 | 6.1395 | 29.1921 | 1.7498 | 1.7464 | 120.0871 | 0.99822
6.149 | 29.1918 | 1.7369 | 1.7348 | 120.013 | 0.99824 | 6.1495 | 29.1921 | 1.7498 | 1.7458 | 120.0854 | 0.99822
6.159 | 29.1918 | 1.7369 | 1.7349 | 120.0135 | 0.99824 | 6.1595 | 29.1922 | 1.7498 | 1.7452 | 120.0837 | 0.99822
6.169 | 29.1919 | 1.7369 | 1.7351 | 120.014 | 0.99824 | 6.1695 | 29.1922 | 1.7498 | 1.7446 | 120.0821 | 0.99822
6.179 | 29.1919 | 1.7369 | 1.7353 | 120.0144 | 0.99824 | 6.1795 | 29.1923 | 1.7498 | 1.7441 | 120.0805 | 0.99822
6.189 | 29.192 | 1.7369 | 1.7355 | 120.0148 | 0.99824 | 6.1895 | 29.1924 | 1.7498 | 1.7435 | 120.0791 | 0.99822
6.199 | 29.192 | 1.7369 | 1.7358 | 120.0152 | 0.99824 | 6.1995 | 29.1924 | 1.7498 | 1.7429 | 120.0776 | 0.99822
6.209 | 29.1921 | 1.7369 | 1.736 | 120.0155 | 0.99824 | 6.2095 | 29.1925 | 1.7498 | 1.7424 | 120.0763 | 0.99822
6.219 | 29.1921 | 1.7369 | 1.7362 | 120.0158 | 0.99824 | 6.2195 | 29.1926 | 1.7498 | 1.7418 | 120.0751 | 0.99822
6.229 | 29.1922 | 1.7369 | 1.7363 | 120.0161 | 0.99824 | 6.2295 | 29.1927 | 1.7498 | 1.7413 | 120.074 | 0.99823
6.239 | 29.1922 | 1.7369 | 1.7365 | 120.0164 | 0.99824 | 6.2395 | 29.1928 | 1.7498 | 1.7409 | 120.073 | 0.99823
6.249 | 29.1923 | 1.7369 | 1.7366 | 120.0166 | 0.99824 | 6.2495 | 29.1929 | 1.7498 | 1.7404 | 120.0722 | 0.99823
6.259 | 29.1923 | 1.7369 | 1.7367 | 120.0169 | 0.99824 | 6.2595 | 29.193 | 1.7498 | 1.74 | 120.0714 | 0.99823
6.269 | 29.1924 | 1.7369 | 1.7368 | 120.0173 | 0.99823 | 6.2695 | 29.1932 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0708 | 0.99823
6.279 | 29.1925 | 1.7369 | 1.7368 | 120.0176 | 0.99823 | 6.2795 | 29.1933 | 1.7498 | 1.7392 | 120.0703 | 0.99823
6.289 | 29.1925 | 1.7369 | 1.7368 | 120.018 | 0.99823 | 6.2895 | 29.1935 | 1.7498 | 1.7389 | 120.0699 | 0.99823
6.299 | 29.1926 | 1.7369 | 1.7367 | 120.0184 | 0.99824 | 6.2995 | 29.1936 | 1.7498 | 1.7386 | 120.0696 | 0.99823
6.309 | 29.1927 | 1.7369 | 1.7366 | 120.0189 | 0.99824 | 6.3095 | 29.1938 | 1.7498 | 1.7383 | 120.0694 | 0.99823
6.319 | 29.1927 | 1.7369 | 1.7366 | 120.0194 | 0.99824 | 6.3195 | 29.1939 | 1.7498 | 1.7381 | 120.0694 | 0.99823
6.329 | 29.1928 | 1.7369 | 1.7365 | 120.0199 | 0.99824 | 6.3295 | 29.1941 | 1.7498 | 1.7379 | 120.0694 | 0.99823
6.339 | 29.1929 | 1.7369 | 1.7364 | 120.0205 | 0.99824 | 6.3395 | 29.1943 | 1.7498 | 1.7377 | 120.0696 | 0.99823
6.349 | 29.193 | 1.7369 | 1.7363 | 120.0211 | 0.99824 | 6.3495 | 29.1945 | 1.7498 | 1.7376 | 120.0698 | 0.99823
6.359 | 29.193 | 1.7369 | 1.7362 | 120.0218 | 0.99824 | 6.3595 | 29.1946 | 1.7498 | 1.7375 | 120.0701 | 0.99823
6.369 | 29.1931 | 1.7369 | 1.7361 | 120.0225 | 0.99824 | 6.3695 | 29.1948 | 1.7498 | 1.7375 | 120.0705 | 0.99823
6.379 | 29.1932 | 1.7369 | 1.7361 | 120.0232 | 0.99824 | 6.3795 | 29.195 | 1.7498 | 1.7374 | 120.0709 | 0.99823
6.389 | 29.1932 | 1.7369 | 1.7361 | 120.0239 | 0.99824 | 6.3895 | 29.1952 | 1.7498 | 1.7374 | 120.0714 | 0.99823
6.399 | 29.1933 | 1.7369 | 1.7361 | 120.0247 | 0.99824 | 6.3995 | 29.1954 | 1.7498 | 1.7375 | 120.0719 | 0.99823
6.409 | 29.1934 | 1.7369 | 1.7362 | 120.0254 | 0.99824 | 6.4095 | 29.1956 | 1.7498 | 1.7375 | 120.0725 | 0.99823
6.419 | 29.1934 | 1.7369 | 1.7364 | 120.0262 | 0.99824 | 6.4195 | 29.1958 | 1.7498 | 1.7376 | 120.0731 | 0.99823
6.429 | 29.1935 | 1.7369 | 1.7366 | 120.027 | 0.99824 | 6.4295 | 29.196 | 1.7498 | 1.7377 | 120.0737 | 0.99823
6.439 | 29.1935 | 1.7369 | 1.7368 | 120.0278 | 0.99823 | 6.4395 | 29.1962 | 1.7498 | 1.7379 | 120.0743 | 0.99823
6.449 | 29.1936 | 1.7369 | 1.7372 | 120.0286 | 0.99823 | 6.4495 | 29.1964 | 1.7498 | 1.738 | 120.0749 | 0.99823
6.459 | 29.1937 | 1.7369 | 1.7376 | 120.0294 | 0.99823 | 6.4595 | 29.1966 | 1.7498 | 1.7382 | 120.0756 | 0.99823
6.469 | 29.1937 | 1.7369 | 1.7381 | 120.0302 | 0.99823 | 6.4695 | 29.1968 | 1.7498 | 1.7384 | 120.0762 | 0.99823
6.479 | 29.1937 | 1.7369 | 1.7386 | 120.031 | 0.99823 | 6.4795 | 29.197 | 1.7498 | 1.7386 | 120.0768 | 0.99823
6.489 | 29.1938 | 1.7369 | 1.7392 | 120.0317 | 0.99823 | 6.4895 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7388 | 120.0774 | 0.99823
6.499 | 29.1938 | 1.7369 | 1.7398 | 120.0325 | 0.99823 | 6.4995 | 29.1974 | 1.7498 | 1.739 | 120.078 | 0.99823
6.509 | 29.1939 | 1.7369 | 1.7405 | 120.0333 | 0.99823 | 6.5095 | 29.1976 | 1.7498 | 1.7392 | 120.0786 | 0.99823
6.519 | 29.1939 | 1.7369 | 1.7411 | 120.0341 | 0.99823 | 6.5195 | 29.1978 | 1.7498 | 1.7394 | 120.0792 | 0.99823
6.529 | 29.194 | 1.7369 | 1.7418 | 120.0348 | 0.99822 | 6.5295 | 29.198 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0798 | 0.99823
6.539 | 29.194 | 1.7369 | 1.7424 | 120.0355 | 0.99822 | 6.5395 | 29.1982 | 1.7498 | 1.7399 | 120.0803 | 0.99823
6.549 | 29.1941 | 1.7369 | 1.743 | 120.0362 | 0.99822 | 6.5495 | 29.1984 | 1.7498 | 1.7401 | 120.0809 | 0.99823
6.559 | 29.1941 | 1.7369 | 1.7435 | 120.0369 | 0.99822 | 6.5595 | 29.1986 | 1.7498 | 1.7403 | 120.0814 | 0.99823
6.569 | 29.1942 | 1.7369 | 1.744 | 120.0375 | 0.99822 | 6.5695 | 29.1988 | 1.7498 | 1.7405 | 120.0819 | 0.99823
6.579 | 29.1943 | 1.7369 | 1.7445 | 120.038 | 0.99822 | 6.5795 | 29.1989 | 1.7498 | 1.7407 | 120.0825 | 0.99823
6.589 | 29.1944 | 1.7369 | 1.7448 | 120.0386 | 0.99822 | 6.5895 | 29.1991 | 1.7498 | 1.7409 | 120.083 | 0.99823
6.599 | 29.1944 | 1.7369 | 1.7451 | 120.039 | 0.99822 | 6.5995 | 29.1993 | 1.7498 | 1.741 | 120.0835 | 0.99823
6.609 | 29.1945 | 1.7369 | 1.7453 | 120.0394 | 0.99822 | 6.6095 | 29.1995 | 1.7498 | 1.7412 | 120.0841 | 0.99823
6.619 | 29.1946 | 1.7369 | 1.7455 | 120.0397 | 0.99822 | 6.6195 | 29.1997 | 1.7498 | 1.7413 | 120.0846 | 0.99823
6.629 | 29.1947 | 1.7369 | 1.7456 | 120.04 | 0.99822 | 6.6295 | 29.1998 | 1.7498 | 1.7415 | 120.0852 | 0.99823
6.639 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7456 | 120.0403 | 0.99822 | 6.6395 | 29.2 | 1.7498 | 1.7416 | 120.0858 | 0.99823
6.649 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7456 | 120.0404 | 0.99822 | 6.6495 | 29.2002 | 1.7498 | 1.7417 | 120.0864 | 0.99823
6.659 | 29.195 | 1.7369 | 1.7454 | 120.0406 | 0.99822 | 6.6595 | 29.2003 | 1.7498 | 1.7418 | 120.087 | 0.99823
6.669 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7453 | 120.0407 | 0.99822 | 6.6695 | 29.2005 | 1.7498 | 1.7418 | 120.0876 | 0.99823
6.679 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7451 | 120.0408 | 0.99822 | 6.6795 | 29.2007 | 1.7498 | 1.7419 | 120.0882 | 0.99823
6.689 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7448 | 120.0409 | 0.99822 | 6.6895 | 29.2009 | 1.7498 | 1.7419 | 120.0889 | 0.99823
6.699 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7445 | 120.041 | 0.99822 | 6.6995 | 29.201 | 1.7498 | 1.7419 | 120.0895 | 0.99823
6.709 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7442 | 120.0411 | 0.99822 | 6.7095 | 29.2012 | 1.7498 | 1.7419 | 120.0902 | 0.99823
6.719 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7439 | 120.0412 | 0.99822 | 6.7195 | 29.2014 | 1.7498 | 1.7419 | 120.0908 | 0.99823
6.729 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7436 | 120.0413 | 0.99822 | 6.7295 | 29.2015 | 1.7498 | 1.7419 | 120.0915 | 0.99823
6.739 | 29.196 | 1.7369 | 1.7432 | 120.0415 | 0.99822 | 6.7395 | 29.2017 | 1.7498 | 1.7418 | 120.0921 | 0.99823
6.749 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7428 | 120.0418 | 0.99822 | 6.75 | 29.2019 | 1.7498 | 1.7418 | 120.0928 | 0.99823
6.759 | 29.1962 | 1.7369 | 1.7425 | 120.0421 | 0.99822 | 6.7595 | 29.202 | 1.7498 | 1.7417 | 120.0934 | 0.99823
6.769 | 29.1963 | 1.7369 | 1.7421 | 120.0425 | 0.99822 | 6.7695 | 29.2022 | 1.7498 | 1.7417 | 120.094 | 0.99823
6.779 | 29.1964 | 1.7369 | 1.7417 | 120.043 | 0.99823 | 6.7795 | 29.2024 | 1.7498 | 1.7416 | 120.0946 | 0.99823
6.789 | 29.1965 | 1.7369 | 1.7413 | 120.0435 | 0.99823 | 6.7895 | 29.2025 | 1.7498 | 1.7415 | 120.0952 | 0.99823
6.799 | 29.1966 | 1.7369 | 1.7409 | 120.0441 | 0.99823 | 6.7995 | 29.2027 | 1.7498 | 1.7414 | 120.0957 | 0.99823
6.809 | 29.1967 | 1.7369 | 1.7405 | 120.0447 | 0.99823 | 6.8095 | 29.2028 | 1.7498 | 1.7413 | 120.0962 | 0.99823
6.819 | 29.1967 | 1.7369 | 1.74 | 120.0454 | 0.99823 | 6.8195 | 29.203 | 1.7498 | 1.7412 | 120.0966 | 0.99823
6.829 | 29.1968 | 1.7369 | 1.7396 | 120.046 | 0.99823 | 6.8295 | 29.2032 | 1.7498 | 1.7411 | 120.097 | 0.99823
6.839 | 29.1969 | 1.7369 | 1.7391 | 120.0467 | 0.99823 | 6.8395 | 29.2033 | 1.7498 | 1.741 | 120.0973 | 0.99823
6.849 | 29.197 | 1.7369 | 1.7386 | 120.0474 | 0.99823 | 6.8495 | 29.2035 | 1.7498 | 1.7409 | 120.0975 | 0.99823
6.859 | 29.1971 | 1.7369 | 1.7381 | 120.048 | 0.99823 | 6.86 | 29.2036 | 1.7498 | 1.7408 | 120.0977 | 0.99823
6.869 | 29.1971 | 1.7369 | 1.7376 | 120.0487 | 0.99823 | 6.8695 | 29.2037 | 1.7498 | 1.7407 | 120.0979 | 0.99823
6.879 | 29.1972 | 1.7369 | 1.7371 | 120.0492 | 0.99823 | 6.8795 | 29.2039 | 1.7498 | 1.7406 | 120.0979 | 0.99823
6.889 | 29.1973 | 1.7369 | 1.7366 | 120.0497 | 0.99824 | 6.8895 | 29.204 | 1.7498 | 1.7405 | 120.0979 | 0.99823
6.899 | 29.1973 | 1.7369 | 1.7361 | 120.0502 | 0.99824 | 6.8995 | 29.2041 | 1.7498 | 1.7404 | 120.0978 | 0.99823
6.909 | 29.1974 | 1.7369 | 1.7357 | 120.0506 | 0.99824 | 6.9095 | 29.2043 | 1.7498 | 1.7403 | 120.0977 | 0.99823
6.9185 | 29.1974 | 1.7369 | 1.7353 | 120.051 | 0.99824 | 6.9195 | 29.2044 | 1.7498 | 1.7403 | 120.0974 | 0.99823
6.9285 | 29.1975 | 1.7369 | 1.735 | 120.0513 | 0.99824 | 6.9295 | 29.2045 | 1.7498 | 1.7402 | 120.0971 | 0.99823
6.939 | 29.1976 | 1.7369 | 1.7347 | 120.0515 | 0.99824 | 6.9395 | 29.2046 | 1.7498 | 1.7401 | 120.0968 | 0.99823
6.9485 | 29.1976 | 1.7369 | 1.7345 | 120.0517 | 0.99824 | 6.9495 | 29.2047 | 1.7498 | 1.7401 | 120.0963 | 0.99823
6.9585 | 29.1977 | 1.7369 | 1.7344 | 120.0519 | 0.99824 | 6.9595 | 29.2048 | 1.7498 | 1.74 | 120.0958 | 0.99823
6.969 | 29.1978 | 1.7369 | 1.7344 | 120.052 | 0.99824 | 6.9695 | 29.2048 | 1.7498 | 1.7399 | 120.0953 | 0.99823
6.9785 | 29.1978 | 1.7369 | 1.7344 | 120.0521 | 0.99824 | 6.9795 | 29.2049 | 1.7498 | 1.7399 | 120.0947 | 0.99823
6.9885 | 29.1979 | 1.7369 | 1.7345 | 120.0522 | 0.99824 | 6.9895 | 29.205 | 1.7498 | 1.7398 | 120.0941 | 0.99823
6.9985 | 29.198 | 1.7369 | 1.7347 | 120.0523 | 0.99824 | 6.9995 | 29.205 | 1.7498 | 1.7398 | 120.0934 | 0.99823
7.009 | 29.198 | 1.7369 | 1.7349 | 120.0525 | 0.99824 | 7.0095 | 29.2051 | 1.7498 | 1.7397 | 120.0926 | 0.99823
7.0185 | 29.1981 | 1.7369 | 1.7352 | 120.0526 | 0.99824 | 7.0195 | 29.2051 | 1.7498 | 1.7397 | 120.0919 | 0.99823
7.0285 | 29.1982 | 1.7369 | 1.7356 | 120.0528 | 0.99824 | 7.0295 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7397 | 120.0911 | 0.99823
7.0385 | 29.1983 | 1.7369 | 1.736 | 120.0531 | 0.99824 | 7.0395 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0903 | 0.99823
7.0485 | 29.1984 | 1.7369 | 1.7363 | 120.0534 | 0.99824 | 7.0495 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0895 | 0.99823
7.0585 | 29.1984 | 1.7369 | 1.7367 | 120.0538 | 0.99824 | 7.0595 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0886 | 0.99823
7.0685 | 29.1985 | 1.7369 | 1.7371 | 120.0543 | 0.99823 | 7.0695 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0878 | 0.99823
7.079 | 29.1986 | 1.7369 | 1.7375 | 120.0548 | 0.99823 | 7.0795 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7396 | 120.087 | 0.99823
7.0885 | 29.1987 | 1.7369 | 1.7378 | 120.0554 | 0.99823 | 7.0895 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7395 | 120.0861 | 0.99823
7.0985 | 29.1988 | 1.7369 | 1.7381 | 120.056 | 0.99823 | 7.0995 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7395 | 120.0853 | 0.99823
7.1085 | 29.1989 | 1.7369 | 1.7384 | 120.0567 | 0.99823 | 7.1095 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7395 | 120.0845 | 0.99823
7.1185 | 29.199 | 1.7369 | 1.7385 | 120.0574 | 0.99823 | 7.1195 | 29.2051 | 1.7498 | 1.7395 | 120.0837 | 0.99823
7.1285 | 29.1991 | 1.7369 | 1.7386 | 120.0581 | 0.99823 | 7.1295 | 29.2051 | 1.7498 | 1.7395 | 120.0829 | 0.99823
7.1385 | 29.1992 | 1.7369 | 1.7387 | 120.0588 | 0.99823 | 7.1395 | 29.205 | 1.7498 | 1.7395 | 120.0821 | 0.99823
7.1485 | 29.1993 | 1.7369 | 1.7387 | 120.0595 | 0.99823 | 7.1495 | 29.205 | 1.7498 | 1.7395 | 120.0814 | 0.99823
7.1585 | 29.1994 | 1.7369 | 1.7386 | 120.0601 | 0.99823 | 7.1595 | 29.205 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0806 | 0.99823
7.1685 | 29.1995 | 1.7369 | 1.7386 | 120.0608 | 0.99823 | 7.1695 | 29.2049 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0799 | 0.99823
7.1785 | 29.1996 | 1.7369 | 1.7384 | 120.0613 | 0.99823 | 7.1795 | 29.2048 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0792 | 0.99823
7.1885 | 29.1997 | 1.7369 | 1.7383 | 120.0619 | 0.99823 | 7.1895 | 29.2048 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0785 | 0.99823
7.1985 | 29.1998 | 1.7369 | 1.7381 | 120.0623 | 0.99823 | 7.1995 | 29.2047 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0779 | 0.99823
7.2085 | 29.1999 | 1.7369 | 1.7379 | 120.0628 | 0.99823 | 7.2095 | 29.2047 | 1.7498 | 1.7397 | 120.0772 | 0.99823
7.219 | 29.2 | 1.7369 | 1.7377 | 120.0631 | 0.99823 | 7.2195 | 29.2046 | 1.7498 | 1.7397 | 120.0766 | 0.99823
7.2285 | 29.2001 | 1.7369 | 1.7375 | 120.0634 | 0.99823 | 7.2295 | 29.2045 | 1.7498 | 1.7397 | 120.076 | 0.99823
7.2385 | 29.2002 | 1.7369 | 1.7373 | 120.0637 | 0.99823 | 7.2395 | 29.2045 | 1.7498 | 1.7398 | 120.0753 | 0.99823
7.2485 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7371 | 120.0639 | 0.99824 | 7.2495 | 29.2044 | 1.7498 | 1.7398 | 120.0747 | 0.99823
7.2585 | 29.2004 | 1.7369 | 1.7369 | 120.0641 | 0.99824 | 7.2595 | 29.2043 | 1.7498 | 1.7399 | 120.0741 | 0.99823
7.2685 | 29.2004 | 1.7369 | 1.7368 | 120.0642 | 0.99824 | 7.2695 | 29.2043 | 1.7498 | 1.7399 | 120.0735 | 0.99823
7.2785 | 29.2005 | 1.7369 | 1.7366 | 120.0643 | 0.99824 | 7.2795 | 29.2042 | 1.7498 | 1.74 | 120.0729 | 0.99823
7.2885 | 29.2006 | 1.7369 | 1.7365 | 120.0644 | 0.99824 | 7.2895 | 29.2041 | 1.7498 | 1.74 | 120.0723 | 0.99823
7.2985 | 29.2007 | 1.7369 | 1.7364 | 120.0644 | 0.99824 | 7.2995 | 29.204 | 1.7498 | 1.7401 | 120.0716 | 0.99823
7.3085 | 29.2008 | 1.7369 | 1.7363 | 120.0643 | 0.99824 | 7.3095 | 29.204 | 1.7498 | 1.7401 | 120.071 | 0.99823
7.3185 | 29.2008 | 1.7369 | 1.7362 | 120.0642 | 0.99824 | 7.3195 | 29.2039 | 1.7498 | 1.7402 | 120.0704 | 0.99823
7.3285 | 29.2009 | 1.7369 | 1.7361 | 120.0641 | 0.99824 | 7.3295 | 29.2038 | 1.7498 | 1.7402 | 120.0697 | 0.99823
7.3385 | 29.201 | 1.7369 | 1.7361 | 120.0638 | 0.99824 | 7.3395 | 29.2038 | 1.7498 | 1.7403 | 120.069 | 0.99823
7.3485 | 29.2011 | 1.7369 | 1.736 | 120.0636 | 0.99824 | 7.3495 | 29.2037 | 1.7498 | 1.7404 | 120.0683 | 0.99823
7.3585 | 29.2011 | 1.7369 | 1.736 | 120.0632 | 0.99824 | 7.3595 | 29.2036 | 1.7498 | 1.7404 | 120.0676 | 0.99823
7.3685 | 29.2012 | 1.7369 | 1.736 | 120.0628 | 0.99824 | 7.3695 | 29.2036 | 1.7498 | 1.7405 | 120.0669 | 0.99823
7.3785 | 29.2012 | 1.7369 | 1.736 | 120.0624 | 0.99824 | 7.3795 | 29.2035 | 1.7498 | 1.7405 | 120.0661 | 0.99823
7.3885 | 29.2013 | 1.7369 | 1.7361 | 120.0618 | 0.99824 | 7.3895 | 29.2034 | 1.7498 | 1.7406 | 120.0653 | 0.99823
7.3985 | 29.2013 | 1.7369 | 1.7361 | 120.0613 | 0.99824 | 7.3995 | 29.2033 | 1.7498 | 1.7406 | 120.0645 | 0.99823
7.4085 | 29.2014 | 1.7369 | 1.7361 | 120.0606 | 0.99824 | 7.4095 | 29.2033 | 1.7498 | 1.7407 | 120.0637 | 0.99823
7.4185 | 29.2014 | 1.7369 | 1.7362 | 120.0599 | 0.99824 | 7.4195 | 29.2032 | 1.7498 | 1.7407 | 120.0629 | 0.99823
7.4285 | 29.2015 | 1.7369 | 1.7362 | 120.0592 | 0.99824 | 7.4295 | 29.2031 | 1.7498 | 1.7408 | 120.0621 | 0.99823
7.4385 | 29.2015 | 1.7369 | 1.7362 | 120.0584 | 0.99824 | 7.4395 | 29.2031 | 1.7498 | 1.7408 | 120.0612 | 0.99823
7.4485 | 29.2015 | 1.7369 | 1.7363 | 120.0576 | 0.99824 | 7.4495 | 29.203 | 1.7498 | 1.7408 | 120.0603 | 0.99823
7.4585 | 29.2015 | 1.7369 | 1.7363 | 120.0568 | 0.99824 | 7.4595 | 29.2029 | 1.7498 | 1.7409 | 120.0595 | 0.99823
7.4685 | 29.2016 | 1.7369 | 1.7363 | 120.056 | 0.99824 | 7.4695 | 29.2029 | 1.7498 | 1.7409 | 120.0586 | 0.99823
7.4785 | 29.2016 | 1.7369 | 1.7364 | 120.0552 | 0.99824 | 7.4795 | 29.2028 | 1.7498 | 1.7409 | 120.0577 | 0.99823
7.4885 | 29.2016 | 1.7369 | 1.7364 | 120.0544 | 0.99824 | 7.4895 | 29.2027 | 1.7498 | 1.741 | 120.0568 | 0.99823
7.4985 | 29.2016 | 1.7369 | 1.7365 | 120.0536 | 0.99824 | 7.4995 | 29.2027 | 1.7498 | 1.741 | 120.0559 | 0.99823
7.5085 | 29.2015 | 1.7369 | 1.7366 | 120.0529 | 0.99824 | 7.5095 | 29.2026 | 1.7498 | 1.741 | 120.0551 | 0.99823
7.5185 | 29.2015 | 1.7369 | 1.7367 | 120.0522 | 0.99824 | 7.5195 | 29.2025 | 1.7498 | 1.7411 | 120.0542 | 0.99823
7.5285 | 29.2014 | 1.7369 | 1.7369 | 120.0516 | 0.99824 | 7.5295 | 29.2024 | 1.7498 | 1.7411 | 120.0534 | 0.99823
7.5385 | 29.2014 | 1.7369 | 1.737 | 120.051 | 0.99824 | 7.5395 | 29.2024 | 1.7498 | 1.7411 | 120.0526 | 0.99823
7.5485 | 29.2013 | 1.7369 | 1.7373 | 120.0505 | 0.99824 | 7.5495 | 29.2023 | 1.7498 | 1.7411 | 120.0518 | 0.99823
7.5585 | 29.2012 | 1.7369 | 1.7375 | 120.05 | 0.99823 | 7.5595 | 29.2022 | 1.7498 | 1.7411 | 120.051 | 0.99823
7.5685 | 29.2012 | 1.7369 | 1.7378 | 120.0496 | 0.99823 | 7.5695 | 29.2022 | 1.7498 | 1.7412 | 120.0503 | 0.99823
7.5785 | 29.2011 | 1.7369 | 1.7381 | 120.0492 | 0.99823 | 7.5795 | 29.2021 | 1.7498 | 1.7412 | 120.0496 | 0.99823
7.5885 | 29.2009 | 1.7369 | 1.7385 | 120.0489 | 0.99823 | 7.5895 | 29.202 | 1.7498 | 1.7412 | 120.049 | 0.99823
7.5985 | 29.2008 | 1.7369 | 1.7389 | 120.0486 | 0.99823 | 7.5995 | 29.2019 | 1.7498 | 1.7412 | 120.0484 | 0.99823
7.6085 | 29.2007 | 1.7369 | 1.7394 | 120.0483 | 0.99823 | 7.6095 | 29.2018 | 1.7498 | 1.7412 | 120.0478 | 0.99823
7.6185 | 29.2005 | 1.7369 | 1.7399 | 120.0481 | 0.99823 | 7.6195 | 29.2018 | 1.7498 | 1.7412 | 120.0473 | 0.99823
7.6285 | 29.2004 | 1.7369 | 1.7404 | 120.0478 | 0.99823 | 7.6295 | 29.2017 | 1.7498 | 1.7413 | 120.0468 | 0.99823
7.6385 | 29.2002 | 1.7369 | 1.7409 | 120.0475 | 0.99823 | 7.6395 | 29.2016 | 1.7498 | 1.7413 | 120.0464 | 0.99823
7.6485 | 29.2001 | 1.7369 | 1.7415 | 120.0472 | 0.99823 | 7.6495 | 29.2015 | 1.7498 | 1.7413 | 120.0461 | 0.99823
7.6585 | 29.1999 | 1.7369 | 1.742 | 120.0468 | 0.99823 | 7.6595 | 29.2014 | 1.7498 | 1.7413 | 120.0457 | 0.99823
7.6685 | 29.1997 | 1.7369 | 1.7426 | 120.0464 | 0.99822 | 7.6695 | 29.2014 | 1.7498 | 1.7414 | 120.0455 | 0.99823
7.6785 | 29.1995 | 1.7369 | 1.7431 | 120.0459 | 0.99822 | 7.6795 | 29.2013 | 1.7498 | 1.7414 | 120.0453 | 0.99823
7.6885 | 29.1994 | 1.7369 | 1.7435 | 120.0453 | 0.99822 | 7.6895 | 29.2012 | 1.7498 | 1.7415 | 120.0451 | 0.99823
7.6985 | 29.1992 | 1.7369 | 1.7439 | 120.0447 | 0.99822 | 7.6995 | 29.2011 | 1.7498 | 1.7415 | 120.045 | 0.99823
7.7085 | 29.199 | 1.7369 | 1.7441 | 120.0439 | 0.99822 | 7.7095 | 29.201 | 1.7498 | 1.7416 | 120.0449 | 0.99823
7.7185 | 29.1988 | 1.7369 | 1.7443 | 120.0431 | 0.99822 | 7.7195 | 29.2009 | 1.7498 | 1.7417 | 120.0449 | 0.99823
7.7285 | 29.1986 | 1.7369 | 1.7443 | 120.0422 | 0.99822 | 7.7295 | 29.2008 | 1.7498 | 1.7418 | 120.0449 | 0.99823
7.7385 | 29.1984 | 1.7369 | 1.7442 | 120.0412 | 0.99822 | 7.7395 | 29.2007 | 1.7498 | 1.7419 | 120.045 | 0.99823
7.749 | 29.1982 | 1.7369 | 1.7439 | 120.0402 | 0.99822 | 7.7495 | 29.2006 | 1.7498 | 1.742 | 120.0451 | 0.99823
7.7585 | 29.198 | 1.7369 | 1.7435 | 120.0392 | 0.99822 | 7.7595 | 29.2006 | 1.7498 | 1.7422 | 120.0452 | 0.99822
7.7685 | 29.1978 | 1.7369 | 1.743 | 120.0381 | 0.99822 | 7.7695 | 29.2005 | 1.7498 | 1.7423 | 120.0454 | 0.99822
7.7785 | 29.1977 | 1.7369 | 1.7424 | 120.0371 | 0.99822 | 7.7795 | 29.2004 | 1.7498 | 1.7425 | 120.0455 | 0.99822
7.7885 | 29.1975 | 1.7369 | 1.7417 | 120.036 | 0.99823 | 7.7895 | 29.2003 | 1.7498 | 1.7427 | 120.0457 | 0.99822
7.7985 | 29.1973 | 1.7369 | 1.741 | 120.035 | 0.99823 | 7.7995 | 29.2002 | 1.7498 | 1.7428 | 120.0459 | 0.99822
7.8085 | 29.1971 | 1.7369 | 1.7404 | 120.034 | 0.99823 | 7.8095 | 29.2001 | 1.7498 | 1.743 | 120.0461 | 0.99822
7.8185 | 29.1969 | 1.7369 | 1.7397 | 120.0331 | 0.99823 | 7.8195 | 29.2 | 1.7498 | 1.7433 | 120.0463 | 0.99822
7.8285 | 29.1967 | 1.7369 | 1.7392 | 120.0323 | 0.99823 | 7.8295 | 29.1999 | 1.7498 | 1.7435 | 120.0465 | 0.99822
7.8385 | 29.1966 | 1.7369 | 1.7387 | 120.0315 | 0.99823 | 7.8395 | 29.1998 | 1.7498 | 1.7437 | 120.0467 | 0.99822
7.8485 | 29.1964 | 1.7369 | 1.7384 | 120.0308 | 0.99823 | 7.8495 | 29.1997 | 1.7498 | 1.744 | 120.0469 | 0.99822
7.859 | 29.1962 | 1.7369 | 1.7382 | 120.0303 | 0.99823 | 7.8595 | 29.1996 | 1.7498 | 1.7442 | 120.0471 | 0.99822
7.8685 | 29.196 | 1.7369 | 1.7382 | 120.0298 | 0.99823 | 7.8695 | 29.1995 | 1.7498 | 1.7445 | 120.0473 | 0.99822
7.8785 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7383 | 120.0295 | 0.99823 | 7.8795 | 29.1994 | 1.7498 | 1.7447 | 120.0474 | 0.99822
7.8885 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7386 | 120.0292 | 0.99823 | 7.8895 | 29.1994 | 1.7498 | 1.745 | 120.0476 | 0.99822
7.8985 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7389 | 120.0291 | 0.99823 | 7.8995 | 29.1993 | 1.7498 | 1.7452 | 120.0477 | 0.99822
7.9085 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7394 | 120.029 | 0.99823 | 7.9095 | 29.1992 | 1.7498 | 1.7455 | 120.0477 | 0.99822
7.9185 | 29.1953 | 1.7369 | 1.74 | 120.029 | 0.99823 | 7.9195 | 29.1991 | 1.7498 | 1.7457 | 120.0478 | 0.99822
7.9285 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7406 | 120.0292 | 0.99823 | 7.9295 | 29.199 | 1.7498 | 1.746 | 120.0478 | 0.99822
7.9385 | 29.195 | 1.7369 | 1.7412 | 120.0293 | 0.99823 | 7.9395 | 29.1989 | 1.7498 | 1.7462 | 120.0477 | 0.99822
7.9485 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7419 | 120.0295 | 0.99822 | 7.9495 | 29.1989 | 1.7498 | 1.7464 | 120.0477 | 0.99822
7.9585 | 29.1947 | 1.7369 | 1.7425 | 120.0298 | 0.99822 | 7.9595 | 29.1988 | 1.7498 | 1.7466 | 120.0476 | 0.99822
7.9685 | 29.1946 | 1.7369 | 1.7431 | 120.03 | 0.99822 | 7.9695 | 29.1987 | 1.7498 | 1.7468 | 120.0474 | 0.99822
7.9785 | 29.1945 | 1.7369 | 1.7437 | 120.0303 | 0.99822 | 7.9795 | 29.1986 | 1.7498 | 1.747 | 120.0472 | 0.99821
7.9885 | 29.1943 | 1.7369 | 1.7442 | 120.0306 | 0.99822 | 7.9895 | 29.1986 | 1.7498 | 1.7471 | 120.047 | 0.99821
7.999 | 29.1942 | 1.7369 | 1.7446 | 120.0308 | 0.99822 | 7.9995 | 29.1985 | 1.7498 | 1.7472 | 120.0468 | 0.99821
8.0085 | 29.1941 | 1.7369 | 1.7449 | 120.0309 | 0.99822 | 8.0095 | 29.1984 | 1.7498 | 1.7473 | 120.0465 | 0.99821
8.0185 | 29.1939 | 1.7369 | 1.7452 | 120.0311 | 0.99822 | 8.0195 | 29.1984 | 1.7498 | 1.7474 | 120.0462 | 0.99821
8.029 | 29.1938 | 1.7369 | 1.7453 | 120.0311 | 0.99822 | 8.0295 | 29.1983 | 1.7498 | 1.7474 | 120.0459 | 0.99821
8.0385 | 29.1937 | 1.7369 | 1.7453 | 120.0311 | 0.99822 | 8.0395 | 29.1982 | 1.7498 | 1.7474 | 120.0455 | 0.99821
8.0485 | 29.1935 | 1.7369 | 1.7453 | 120.031 | 0.99822 | 8.0495 | 29.1982 | 1.7498 | 1.7474 | 120.0451 | 0.99821
8.0585 | 29.1934 | 1.7369 | 1.7452 | 120.0308 | 0.99822 | 8.0595 | 29.1981 | 1.7498 | 1.7474 | 120.0447 | 0.99821
8.0685 | 29.1932 | 1.7369 | 1.745 | 120.0305 | 0.99822 | 8.0695 | 29.198 | 1.7498 | 1.7473 | 120.0443 | 0.99821
8.0785 | 29.1931 | 1.7369 | 1.7448 | 120.0302 | 0.99822 | 8.0795 | 29.198 | 1.7498 | 1.7472 | 120.0439 | 0.99821
8.0885 | 29.1929 | 1.7369 | 1.7446 | 120.0297 | 0.99822 | 8.0895 | 29.1979 | 1.7498 | 1.7471 | 120.0434 | 0.99821
8.0985 | 29.1927 | 1.7369 | 1.7443 | 120.0291 | 0.99822 | 8.0995 | 29.1979 | 1.7498 | 1.7469 | 120.043 | 0.99821
8.1085 | 29.1926 | 1.7369 | 1.744 | 120.0285 | 0.99822 | 8.1095 | 29.1978 | 1.7498 | 1.7468 | 120.0426 | 0.99822
8.1185 | 29.1924 | 1.7369 | 1.7437 | 120.0277 | 0.99822 | 8.1195 | 29.1978 | 1.7498 | 1.7466 | 120.0421 | 0.99822
8.1285 | 29.1922 | 1.7369 | 1.7434 | 120.0268 | 0.99822 | 8.1295 | 29.1977 | 1.7498 | 1.7464 | 120.0417 | 0.99822
8.1385 | 29.192 | 1.7369 | 1.7431 | 120.0259 | 0.99822 | 8.1395 | 29.1977 | 1.7498 | 1.7462 | 120.0412 | 0.99822
8.1485 | 29.1919 | 1.7369 | 1.7427 | 120.0248 | 0.99822 | 8.1495 | 29.1976 | 1.7498 | 1.746 | 120.0408 | 0.99822
8.1585 | 29.1917 | 1.7369 | 1.7424 | 120.0237 | 0.99822 | 8.1595 | 29.1976 | 1.7498 | 1.7457 | 120.0404 | 0.99822
8.1685 | 29.1915 | 1.7369 | 1.7421 | 120.0225 | 0.99822 | 8.1695 | 29.1975 | 1.7498 | 1.7455 | 120.0399 | 0.99822
8.1785 | 29.1913 | 1.7369 | 1.7418 | 120.0212 | 0.99822 | 8.1795 | 29.1975 | 1.7498 | 1.7453 | 120.0395 | 0.99822
8.1885 | 29.1911 | 1.7369 | 1.7415 | 120.0198 | 0.99823 | 8.1895 | 29.1975 | 1.7498 | 1.745 | 120.0391 | 0.99822
8.1985 | 29.1909 | 1.7369 | 1.7412 | 120.0183 | 0.99823 | 8.1995 | 29.1974 | 1.7498 | 1.7448 | 120.0387 | 0.99822
8.2085 | 29.1907 | 1.7369 | 1.7409 | 120.0168 | 0.99823 | 8.2095 | 29.1974 | 1.7498 | 1.7446 | 120.0383 | 0.99822
8.2185 | 29.1905 | 1.7369 | 1.7407 | 120.0152 | 0.99823 | 8.2195 | 29.1973 | 1.7498 | 1.7444 | 120.038 | 0.99822
8.2285 | 29.1903 | 1.7369 | 1.7404 | 120.0136 | 0.99823 | 8.2295 | 29.1973 | 1.7498 | 1.7442 | 120.0376 | 0.99822
8.2385 | 29.1901 | 1.7369 | 1.7402 | 120.0119 | 0.99823 | 8.2395 | 29.1972 | 1.7498 | 1.744 | 120.0372 | 0.99822
8.2485 | 29.1899 | 1.7369 | 1.7401 | 120.0101 | 0.99823 | 8.2495 | 29.1972 | 1.7498 | 1.7438 | 120.0369 | 0.99822
8.2585 | 29.1897 | 1.7369 | 1.7399 | 120.0084 | 0.99823 | 8.2595 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7436 | 120.0365 | 0.99822
8.2685 | 29.1896 | 1.7369 | 1.7398 | 120.0066 | 0.99823 | 8.27 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7435 | 120.0361 | 0.99822
8.2785 | 29.1894 | 1.7369 | 1.7397 | 120.0049 | 0.99823 | 8.2795 | 29.197 | 1.7498 | 1.7433 | 120.0358 | 0.99822
8.2885 | 29.1892 | 1.7369 | 1.7396 | 120.0031 | 0.99823 | 8.2895 | 29.197 | 1.7498 | 1.7432 | 120.0354 | 0.99822
8.2985 | 29.189 | 1.7369 | 1.7396 | 120.0014 | 0.99823 | 8.2995 | 29.1969 | 1.7498 | 1.7432 | 120.035 | 0.99822
8.3085 | 29.1888 | 1.7369 | 1.7395 | 119.9997 | 0.99823 | 8.3095 | 29.1969 | 1.7498 | 1.7431 | 120.0346 | 0.99822
8.3185 | 29.1886 | 1.7369 | 1.7395 | 119.998 | 0.99823 | 8.3195 | 29.1968 | 1.7498 | 1.743 | 120.0342 | 0.99822
8.3285 | 29.1884 | 1.7369 | 1.7395 | 119.9964 | 0.99823 | 8.3295 | 29.1968 | 1.7498 | 1.743 | 120.0338 | 0.99822
8.3385 | 29.1882 | 1.7369 | 1.7396 | 119.9948 | 0.99823 | 8.3395 | 29.1967 | 1.7498 | 1.743 | 120.0333 | 0.99822
8.3485 | 29.188 | 1.7369 | 1.7396 | 119.9933 | 0.99823 | 8.3495 | 29.1967 | 1.7498 | 1.743 | 120.0329 | 0.99822
8.3585 | 29.1879 | 1.7369 | 1.7397 | 119.9918 | 0.99823 | 8.3595 | 29.1966 | 1.7498 | 1.7431 | 120.0324 | 0.99822
8.3685 | 29.1877 | 1.7369 | 1.7398 | 119.9904 | 0.99823 | 8.3695 | 29.1966 | 1.7498 | 1.7431 | 120.0319 | 0.99822
8.3785 | 29.1876 | 1.7369 | 1.7399 | 119.9892 | 0.99823 | 8.3795 | 29.1965 | 1.7498 | 1.7432 | 120.0314 | 0.99822
8.3885 | 29.1874 | 1.7369 | 1.74 | 119.9879 | 0.99823 | 8.3895 | 29.1965 | 1.7498 | 1.7433 | 120.0309 | 0.99822
8.3985 | 29.1873 | 1.7369 | 1.7402 | 119.9868 | 0.99823 | 8.3995 | 29.1965 | 1.7498 | 1.7433 | 120.0304 | 0.99822
8.4085 | 29.1872 | 1.7369 | 1.7404 | 119.9858 | 0.99823 | 8.409 | 29.1964 | 1.7498 | 1.7434 | 120.0299 | 0.99822
8.4185 | 29.1871 | 1.7369 | 1.7407 | 119.9848 | 0.99823 | 8.4195 | 29.1964 | 1.7498 | 1.7435 | 120.0293 | 0.99822
8.4285 | 29.187 | 1.7369 | 1.7409 | 119.984 | 0.99823 | 8.429 | 29.1964 | 1.7498 | 1.7436 | 120.0288 | 0.99822
8.4385 | 29.1869 | 1.7369 | 1.7412 | 119.9832 | 0.99823 | 8.439 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7438 | 120.0282 | 0.99822
8.4485 | 29.1868 | 1.7369 | 1.7415 | 119.9824 | 0.99822 | 8.449 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7439 | 120.0276 | 0.99822
8.4585 | 29.1867 | 1.7369 | 1.7418 | 119.9818 | 0.99822 | 8.4595 | 29.1963 | 1.7498 | 1.744 | 120.0271 | 0.99822
8.4685 | 29.1867 | 1.7369 | 1.7421 | 119.9812 | 0.99822 | 8.469 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7441 | 120.0265 | 0.99822
8.4785 | 29.1867 | 1.7369 | 1.7424 | 119.9806 | 0.99822 | 8.479 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7442 | 120.026 | 0.99822
8.4885 | 29.1866 | 1.7369 | 1.7427 | 119.9801 | 0.99822 | 8.489 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7443 | 120.0255 | 0.99822
8.4985 | 29.1866 | 1.7369 | 1.743 | 119.9796 | 0.99822 | 8.499 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7443 | 120.025 | 0.99822
8.5085 | 29.1866 | 1.7369 | 1.7434 | 119.9791 | 0.99822 | 8.509 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7444 | 120.0245 | 0.99822
8.5185 | 29.1866 | 1.7369 | 1.7437 | 119.9787 | 0.99822 | 8.519 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7445 | 120.0241 | 0.99822
8.5285 | 29.1866 | 1.7369 | 1.7441 | 119.9783 | 0.99822 | 8.529 | 29.1963 | 1.7498 | 1.7445 | 120.0237 | 0.99822
8.5385 | 29.1866 | 1.7369 | 1.7444 | 119.9778 | 0.99822 | 8.539 | 29.1964 | 1.7498 | 1.7445 | 120.0233 | 0.99822
8.5485 | 29.1867 | 1.7369 | 1.7448 | 119.9775 | 0.99822 | 8.549 | 29.1964 | 1.7498 | 1.7446 | 120.0229 | 0.99822
8.5585 | 29.1867 | 1.7369 | 1.7452 | 119.9771 | 0.99822 | 8.559 | 29.1965 | 1.7498 | 1.7446 | 120.0226 | 0.99822
8.5685 | 29.1868 | 1.7369 | 1.7456 | 119.9767 | 0.99822 | 8.569 | 29.1965 | 1.7498 | 1.7445 | 120.0224 | 0.99822
8.5785 | 29.1868 | 1.7369 | 1.746 | 119.9764 | 0.99822 | 8.579 | 29.1966 | 1.7498 | 1.7445 | 120.0222 | 0.99822
8.5885 | 29.1869 | 1.7369 | 1.7465 | 119.9761 | 0.99821 | 8.589 | 29.1966 | 1.7498 | 1.7445 | 120.0221 | 0.99822
8.5985 | 29.1869 | 1.7369 | 1.747 | 119.9759 | 0.99821 | 8.599 | 29.1967 | 1.7498 | 1.7444 | 120.022 | 0.99822
8.6085 | 29.187 | 1.7369 | 1.7474 | 119.9757 | 0.99821 | 8.609 | 29.1968 | 1.7498 | 1.7444 | 120.0219 | 0.99822
8.6185 | 29.187 | 1.7369 | 1.7479 | 119.9755 | 0.99821 | 8.619 | 29.1969 | 1.7498 | 1.7443 | 120.0219 | 0.99822
8.6285 | 29.1871 | 1.7369 | 1.7484 | 119.9753 | 0.99821 | 8.629 | 29.197 | 1.7498 | 1.7442 | 120.022 | 0.99822
8.6385 | 29.1872 | 1.7369 | 1.7489 | 119.9752 | 0.99821 | 8.639 | 29.1971 | 1.7498 | 1.7441 | 120.0221 | 0.99822
8.6485 | 29.1872 | 1.7369 | 1.7494 | 119.9751 | 0.99821 | 8.649 | 29.1972 | 1.7498 | 1.744 | 120.0223 | 0.99822
8.6585 | 29.1873 | 1.7369 | 1.7498 | 119.975 | 0.99821 | 8.659 | 29.1973 | 1.7498 | 1.7439 | 120.0226 | 0.99822
8.6685 | 29.1874 | 1.7369 | 1.7503 | 119.975 | 0.99821 | 8.669 | 29.1974 | 1.7498 | 1.7438 | 120.0229 | 0.99822
8.6785 | 29.1874 | 1.7369 | 1.7508 | 119.9749 | 0.99821 | 8.679 | 29.1975 | 1.7498 | 1.7437 | 120.0232 | 0.99822
8.6885 | 29.1875 | 1.7369 | 1.7512 | 119.9749 | 0.9982 | 8.689 | 29.1976 | 1.7498 | 1.7436 | 120.0236 | 0.99822
8.6985 | 29.1876 | 1.7369 | 1.7517 | 119.9749 | 0.9982 | 8.699 | 29.1978 | 1.7498 | 1.7435 | 120.024 | 0.99822
8.7085 | 29.1877 | 1.7369 | 1.7521 | 119.9748 | 0.9982 | 8.709 | 29.1979 | 1.7498 | 1.7434 | 120.0245 | 0.99822
8.7185 | 29.1877 | 1.7369 | 1.7525 | 119.9748 | 0.9982 | 8.719 | 29.198 | 1.7498 | 1.7433 | 120.0251 | 0.99822
8.7285 | 29.1878 | 1.7369 | 1.7529 | 119.9747 | 0.9982 | 8.729 | 29.1982 | 1.7498 | 1.7432 | 120.0256 | 0.99822
8.7385 | 29.1878 | 1.7369 | 1.7533 | 119.9747 | 0.9982 | 8.739 | 29.1983 | 1.7498 | 1.7431 | 120.0263 | 0.99822
8.7485 | 29.1879 | 1.7369 | 1.7537 | 119.9746 | 0.9982 | 8.749 | 29.1984 | 1.7498 | 1.7431 | 120.0269 | 0.99822
8.7585 | 29.188 | 1.7369 | 1.7541 | 119.9745 | 0.9982 | 8.759 | 29.1986 | 1.7498 | 1.743 | 120.0276 | 0.99822
8.7685 | 29.188 | 1.7369 | 1.7544 | 119.9744 | 0.9982 | 8.769 | 29.1987 | 1.7498 | 1.7429 | 120.0284 | 0.99822
8.7785 | 29.1881 | 1.7369 | 1.7548 | 119.9743 | 0.9982 | 8.779 | 29.1989 | 1.7498 | 1.7429 | 120.0291 | 0.99822
8.7885 | 29.1882 | 1.7369 | 1.7551 | 119.9742 | 0.9982 | 8.789 | 29.199 | 1.7498 | 1.7428 | 120.03 | 0.99822
8.7985 | 29.1882 | 1.7369 | 1.7553 | 119.9741 | 0.9982 | 8.799 | 29.1992 | 1.7498 | 1.7428 | 120.0308 | 0.99822
8.8085 | 29.1883 | 1.7369 | 1.7556 | 119.9741 | 0.9982 | 8.809 | 29.1993 | 1.7498 | 1.7428 | 120.0317 | 0.99822
8.8185 | 29.1883 | 1.7369 | 1.7558 | 119.974 | 0.9982 | 8.819 | 29.1994 | 1.7498 | 1.7428 | 120.0326 | 0.99822
8.8285 | 29.1884 | 1.7369 | 1.7561 | 119.9739 | 0.9982 | 8.829 | 29.1996 | 1.7498 | 1.7428 | 120.0335 | 0.99822
8.8385 | 29.1884 | 1.7369 | 1.7563 | 119.9739 | 0.99819 | 8.839 | 29.1997 | 1.7498 | 1.7428 | 120.0345 | 0.99822
8.8485 | 29.1885 | 1.7369 | 1.7565 | 119.9739 | 0.99819 | 8.849 | 29.1999 | 1.7498 | 1.7428 | 120.0355 | 0.99822
8.8585 | 29.1885 | 1.7369 | 1.7567 | 119.9739 | 0.99819 | 8.859 | 29.2 | 1.7498 | 1.7429 | 120.0365 | 0.99822
8.8685 | 29.1886 | 1.7369 | 1.7569 | 119.9739 | 0.99819 | 8.869 | 29.2001 | 1.7498 | 1.7429 | 120.0376 | 0.99822
8.8785 | 29.1886 | 1.7369 | 1.7572 | 119.974 | 0.99819 | 8.879 | 29.2003 | 1.7498 | 1.743 | 120.0387 | 0.99822
8.8885 | 29.1887 | 1.7369 | 1.7574 | 119.9741 | 0.99819 | 8.889 | 29.2004 | 1.7498 | 1.7431 | 120.0399 | 0.99822
8.8985 | 29.1887 | 1.7369 | 1.7576 | 119.9742 | 0.99819 | 8.899 | 29.2006 | 1.7498 | 1.7432 | 120.041 | 0.99822
8.9085 | 29.1888 | 1.7369 | 1.7578 | 119.9743 | 0.99819 | 8.909 | 29.2007 | 1.7498 | 1.7433 | 120.0423 | 0.99822
8.9185 | 29.1888 | 1.7369 | 1.7581 | 119.9745 | 0.99819 | 8.919 | 29.2008 | 1.7498 | 1.7434 | 120.0435 | 0.99822
8.9285 | 29.1889 | 1.7369 | 1.7583 | 119.9747 | 0.99819 | 8.929 | 29.201 | 1.7498 | 1.7435 | 120.0448 | 0.99822
8.9385 | 29.189 | 1.7369 | 1.7586 | 119.9749 | 0.99819 | 8.939 | 29.2011 | 1.7498 | 1.7436 | 120.0462 | 0.99822
8.9485 | 29.189 | 1.7369 | 1.7589 | 119.9751 | 0.99819 | 8.949 | 29.2013 | 1.7498 | 1.7437 | 120.0475 | 0.99822
8.9585 | 29.1891 | 1.7369 | 1.7591 | 119.9754 | 0.99819 | 8.959 | 29.2014 | 1.7498 | 1.7438 | 120.0489 | 0.99822
8.9685 | 29.1892 | 1.7369 | 1.7594 | 119.9756 | 0.99819 | 8.969 | 29.2015 | 1.7498 | 1.7439 | 120.0504 | 0.99822
8.9785 | 29.1892 | 1.7369 | 1.7597 | 119.9759 | 0.99819 | 8.979 | 29.2017 | 1.7498 | 1.744 | 120.0519 | 0.99822
8.9885 | 29.1893 | 1.7369 | 1.76 | 119.9762 | 0.99819 | 8.989 | 29.2018 | 1.7498 | 1.7441 | 120.0534 | 0.99822
8.9985 | 29.1894 | 1.7369 | 1.7603 | 119.9765 | 0.99819 | 8.999 | 29.202 | 1.7498 | 1.7442 | 120.0549 | 0.99822
9.0085 | 29.1894 | 1.7369 | 1.7606 | 119.9769 | 0.99819 | 9.009 | 29.2022 | 1.7498 | 1.7443 | 120.0565 | 0.99822
9.0185 | 29.1895 | 1.7369 | 1.7609 | 119.9773 | 0.99819 | 9.019 | 29.2023 | 1.7498 | 1.7444 | 120.0581 | 0.99822
9.0285 | 29.1896 | 1.7369 | 1.7611 | 119.9777 | 0.99818 | 9.029 | 29.2025 | 1.7498 | 1.7444 | 120.0597 | 0.99822
9.0385 | 29.1897 | 1.7369 | 1.7614 | 119.9782 | 0.99818 | 9.039 | 29.2027 | 1.7498 | 1.7445 | 120.0613 | 0.99822
9.0485 | 29.1897 | 1.7369 | 1.7616 | 119.9787 | 0.99818 | 9.049 | 29.2028 | 1.7498 | 1.7446 | 120.063 | 0.99822
9.0585 | 29.1898 | 1.7369 | 1.7618 | 119.9792 | 0.99818 | 9.059 | 29.203 | 1.7498 | 1.7446 | 120.0646 | 0.99822
9.0685 | 29.1899 | 1.7369 | 1.7619 | 119.9797 | 0.99818 | 9.069 | 29.2032 | 1.7498 | 1.7446 | 120.0663 | 0.99822
9.0785 | 29.19 | 1.7369 | 1.7619 | 119.9803 | 0.99818 | 9.079 | 29.2034 | 1.7498 | 1.7447 | 120.0679 | 0.99822
9.0885 | 29.19 | 1.7369 | 1.7619 | 119.9808 | 0.99818 | 9.089 | 29.2036 | 1.7498 | 1.7447 | 120.0695 | 0.99822
9.0985 | 29.1901 | 1.7369 | 1.7619 | 119.9814 | 0.99818 | 9.099 | 29.2038 | 1.7498 | 1.7447 | 120.0712 | 0.99822
9.1085 | 29.1902 | 1.7369 | 1.7617 | 119.982 | 0.99818 | 9.109 | 29.204 | 1.7498 | 1.7447 | 120.0727 | 0.99822
9.1185 | 29.1902 | 1.7369 | 1.7615 | 119.9826 | 0.99818 | 9.119 | 29.2042 | 1.7498 | 1.7446 | 120.0743 | 0.99822
9.1285 | 29.1903 | 1.7369 | 1.7611 | 119.9832 | 0.99818 | 9.129 | 29.2044 | 1.7498 | 1.7446 | 120.0758 | 0.99822
9.1385 | 29.1904 | 1.7369 | 1.7607 | 119.9839 | 0.99819 | 9.139 | 29.2046 | 1.7498 | 1.7445 | 120.0773 | 0.99822
9.1485 | 29.1904 | 1.7369 | 1.7602 | 119.9845 | 0.99819 | 9.149 | 29.2048 | 1.7498 | 1.7445 | 120.0787 | 0.99822
9.1585 | 29.1905 | 1.7369 | 1.7596 | 119.9851 | 0.99819 | 9.159 | 29.205 | 1.7498 | 1.7444 | 120.0801 | 0.99822
9.1685 | 29.1906 | 1.7369 | 1.7589 | 119.9858 | 0.99819 | 9.169 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7444 | 120.0815 | 0.99822
9.1785 | 29.1906 | 1.7369 | 1.7582 | 119.9865 | 0.99819 | 9.179 | 29.2055 | 1.7498 | 1.7443 | 120.0827 | 0.99822
9.1885 | 29.1907 | 1.7369 | 1.7574 | 119.9871 | 0.99819 | 9.189 | 29.2057 | 1.7498 | 1.7442 | 120.0839 | 0.99822
9.1985 | 29.1908 | 1.7369 | 1.7566 | 119.9878 | 0.99819 | 9.199 | 29.2059 | 1.7498 | 1.7441 | 120.0851 | 0.99822
9.2085 | 29.1908 | 1.7369 | 1.7557 | 119.9885 | 0.9982 | 9.209 | 29.2061 | 1.7498 | 1.744 | 120.0862 | 0.99822
9.2185 | 29.1909 | 1.7369 | 1.7548 | 119.9892 | 0.9982 | 9.219 | 29.2063 | 1.7498 | 1.744 | 120.0872 | 0.99822
9.2285 | 29.191 | 1.7369 | 1.7538 | 119.9899 | 0.9982 | 9.229 | 29.2066 | 1.7498 | 1.7439 | 120.0881 | 0.99822
9.2385 | 29.1911 | 1.7369 | 1.7529 | 119.9906 | 0.9982 | 9.239 | 29.2068 | 1.7498 | 1.7438 | 120.089 | 0.99822
9.2485 | 29.1911 | 1.7369 | 1.752 | 119.9914 | 0.9982 | 9.249 | 29.207 | 1.7498 | 1.7437 | 120.0899 | 0.99822
9.2585 | 29.1912 | 1.7369 | 1.7512 | 119.9922 | 0.99821 | 9.259 | 29.2072 | 1.7498 | 1.7437 | 120.0906 | 0.99822
9.2685 | 29.1913 | 1.7369 | 1.7504 | 119.993 | 0.99821 | 9.269 | 29.2074 | 1.7498 | 1.7437 | 120.0914 | 0.99822
9.2785 | 29.1914 | 1.7369 | 1.7496 | 119.9939 | 0.99821 | 9.279 | 29.2076 | 1.7498 | 1.7436 | 120.092 | 0.99822
9.2885 | 29.1915 | 1.7369 | 1.749 | 119.9948 | 0.99821 | 9.289 | 29.2078 | 1.7498 | 1.7436 | 120.0927 | 0.99822
9.2985 | 29.1915 | 1.7369 | 1.7484 | 119.9957 | 0.99821 | 9.299 | 29.2079 | 1.7498 | 1.7436 | 120.0932 | 0.99822
9.3085 | 29.1916 | 1.7369 | 1.748 | 119.9966 | 0.99821 | 9.309 | 29.2081 | 1.7498 | 1.7436 | 120.0938 | 0.99822
9.3185 | 29.1917 | 1.7369 | 1.7476 | 119.9976 | 0.99821 | 9.319 | 29.2083 | 1.7498 | 1.7437 | 120.0943 | 0.99822
9.3285 | 29.1918 | 1.7369 | 1.7474 | 119.9987 | 0.99821 | 9.329 | 29.2084 | 1.7498 | 1.7437 | 120.0948 | 0.99822
9.339 | 29.1919 | 1.7369 | 1.7472 | 119.9997 | 0.99821 | 9.339 | 29.2086 | 1.7498 | 1.7438 | 120.0954 | 0.99822
9.3485 | 29.192 | 1.7369 | 1.7471 | 120.0008 | 0.99821 | 9.349 | 29.2087 | 1.7498 | 1.7439 | 120.0959 | 0.99822
9.3585 | 29.1921 | 1.7369 | 1.7471 | 120.0018 | 0.99821 | 9.359 | 29.2088 | 1.7498 | 1.744 | 120.0964 | 0.99822
9.3685 | 29.1922 | 1.7369 | 1.7471 | 120.0029 | 0.99821 | 9.369 | 29.2089 | 1.7498 | 1.7442 | 120.0969 | 0.99822
9.3785 | 29.1923 | 1.7369 | 1.7472 | 120.004 | 0.99821 | 9.379 | 29.209 | 1.7498 | 1.7443 | 120.0974 | 0.99822
9.3885 | 29.1924 | 1.7369 | 1.7472 | 120.0051 | 0.99821 | 9.389 | 29.2091 | 1.7498 | 1.7445 | 120.098 | 0.99822
9.3985 | 29.1925 | 1.7369 | 1.7473 | 120.0062 | 0.99821 | 9.399 | 29.2092 | 1.7498 | 1.7447 | 120.0985 | 0.99822
9.4085 | 29.1927 | 1.7369 | 1.7473 | 120.0072 | 0.99821 | 9.409 | 29.2093 | 1.7498 | 1.7449 | 120.0992 | 0.99822
9.4185 | 29.1928 | 1.7369 | 1.7472 | 120.0082 | 0.99821 | 9.419 | 29.2093 | 1.7498 | 1.7451 | 120.0998 | 0.99822
9.4285 | 29.1929 | 1.7369 | 1.7471 | 120.0092 | 0.99821 | 9.429 | 29.2094 | 1.7498 | 1.7454 | 120.1005 | 0.99822
9.4385 | 29.1931 | 1.7369 | 1.747 | 120.0102 | 0.99821 | 9.439 | 29.2094 | 1.7498 | 1.7456 | 120.1012 | 0.99822
9.4485 | 29.1932 | 1.7369 | 1.7468 | 120.0111 | 0.99821 | 9.449 | 29.2095 | 1.7498 | 1.7459 | 120.102 | 0.99822
9.4585 | 29.1933 | 1.7369 | 1.7465 | 120.012 | 0.99822 | 9.459 | 29.2095 | 1.7498 | 1.7461 | 120.1028 | 0.99822
9.4685 | 29.1935 | 1.7369 | 1.7463 | 120.0128 | 0.99822 | 9.469 | 29.2095 | 1.7498 | 1.7464 | 120.1037 | 0.99822
9.4785 | 29.1936 | 1.7369 | 1.746 | 120.0136 | 0.99822 | 9.479 | 29.2095 | 1.7498 | 1.7467 | 120.1046 | 0.99822
9.4885 | 29.1938 | 1.7369 | 1.7456 | 120.0144 | 0.99822 | 9.489 | 29.2095 | 1.7498 | 1.7469 | 120.1055 | 0.99822
9.4985 | 29.1939 | 1.7369 | 1.7453 | 120.0151 | 0.99822 | 9.499 | 29.2095 | 1.7498 | 1.7472 | 120.1065 | 0.99822
9.5085 | 29.1941 | 1.7369 | 1.7449 | 120.0157 | 0.99822 | 9.509 | 29.2095 | 1.7498 | 1.7475 | 120.1075 | 0.99822
9.5185 | 29.1942 | 1.7369 | 1.7445 | 120.0163 | 0.99822 | 9.519 | 29.2095 | 1.7498 | 1.7477 | 120.1086 | 0.99821
9.5285 | 29.1944 | 1.7369 | 1.7442 | 120.0169 | 0.99822 | 9.529 | 29.2095 | 1.7498 | 1.7479 | 120.1096 | 0.99821
9.5385 | 29.1945 | 1.7369 | 1.7438 | 120.0175 | 0.99822 | 9.539 | 29.2095 | 1.7498 | 1.7482 | 120.1107 | 0.99821
9.5485 | 29.1947 | 1.7369 | 1.7435 | 120.018 | 0.99822 | 9.549 | 29.2095 | 1.7498 | 1.7484 | 120.1117 | 0.99821
9.5585 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7432 | 120.0185 | 0.99822 | 9.559 | 29.2094 | 1.7498 | 1.7485 | 120.1127 | 0.99821
9.5685 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7429 | 120.0189 | 0.99822 | 9.569 | 29.2094 | 1.7498 | 1.7487 | 120.1138 | 0.99821
9.5785 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7426 | 120.0194 | 0.99822 | 9.579 | 29.2094 | 1.7498 | 1.7488 | 120.1148 | 0.99821
9.5885 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7424 | 120.0198 | 0.99822 | 9.589 | 29.2094 | 1.7498 | 1.7489 | 120.1157 | 0.99821
9.5985 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7422 | 120.0202 | 0.99822 | 9.599 | 29.2093 | 1.7498 | 1.749 | 120.1166 | 0.99821
9.6085 | 29.1955 | 1.7369 | 1.742 | 120.0206 | 0.99822 | 9.609 | 29.2093 | 1.7498 | 1.7491 | 120.1175 | 0.99821
9.6185 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7419 | 120.0209 | 0.99822 | 9.619 | 29.2093 | 1.7498 | 1.7491 | 120.1183 | 0.99821
9.6285 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7417 | 120.0212 | 0.99823 | 9.629 | 29.2093 | 1.7498 | 1.7491 | 120.119 | 0.99821
9.6385 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7416 | 120.0215 | 0.99823 | 9.639 | 29.2092 | 1.7498 | 1.749 | 120.1196 | 0.99821
9.6485 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7415 | 120.0217 | 0.99823 | 9.649 | 29.2092 | 1.7498 | 1.749 | 120.1201 | 0.99821
9.6585 | 29.1962 | 1.7369 | 1.7414 | 120.0219 | 0.99823 | 9.659 | 29.2092 | 1.7498 | 1.7489 | 120.1206 | 0.99821
9.6685 | 29.1963 | 1.7369 | 1.7412 | 120.022 | 0.99823 | 9.669 | 29.2092 | 1.7498 | 1.7488 | 120.1209 | 0.99821
9.6785 | 29.1965 | 1.7369 | 1.7411 | 120.022 | 0.99823 | 9.679 | 29.2092 | 1.7498 | 1.7486 | 120.1211 | 0.99821
9.6885 | 29.1966 | 1.7369 | 1.741 | 120.022 | 0.99823 | 9.689 | 29.2091 | 1.7498 | 1.7484 | 120.1212 | 0.99821
9.6985 | 29.1967 | 1.7369 | 1.7408 | 120.0219 | 0.99823 | 9.699 | 29.2091 | 1.7498 | 1.7482 | 120.1211 | 0.99821
9.7085 | 29.1969 | 1.7369 | 1.7406 | 120.0218 | 0.99823 | 9.709 | 29.2091 | 1.7498 | 1.748 | 120.1209 | 0.99821
9.7185 | 29.197 | 1.7369 | 1.7404 | 120.0216 | 0.99823 | 9.719 | 29.2091 | 1.7498 | 1.7477 | 120.1206 | 0.99821
9.7285 | 29.1971 | 1.7369 | 1.7402 | 120.0214 | 0.99823 | 9.729 | 29.2091 | 1.7498 | 1.7475 | 120.1202 | 0.99822
9.7385 | 29.1973 | 1.7369 | 1.74 | 120.0211 | 0.99823 | 9.739 | 29.2091 | 1.7498 | 1.7472 | 120.1197 | 0.99822
9.7485 | 29.1974 | 1.7369 | 1.7398 | 120.0209 | 0.99823 | 9.749 | 29.209 | 1.7498 | 1.7469 | 120.119 | 0.99822
9.7585 | 29.1975 | 1.7369 | 1.7395 | 120.0206 | 0.99823 | 9.759 | 29.209 | 1.7498 | 1.7465 | 120.1181 | 0.99822
9.7685 | 29.1977 | 1.7369 | 1.7393 | 120.0203 | 0.99823 | 9.769 | 29.209 | 1.7498 | 1.7462 | 120.1172 | 0.99822
9.7785 | 29.1978 | 1.7369 | 1.7391 | 120.02 | 0.99823 | 9.779 | 29.209 | 1.7498 | 1.7459 | 120.1162 | 0.99822
9.7885 | 29.1979 | 1.7369 | 1.7389 | 120.0197 | 0.99823 | 9.789 | 29.2089 | 1.7498 | 1.7455 | 120.115 | 0.99822
9.7985 | 29.198 | 1.7369 | 1.7388 | 120.0195 | 0.99823 | 9.799 | 29.2089 | 1.7498 | 1.7451 | 120.1137 | 0.99822
9.8085 | 29.1981 | 1.7369 | 1.7386 | 120.0193 | 0.99823 | 9.809 | 29.2089 | 1.7498 | 1.7448 | 120.1123 | 0.99822
9.8185 | 29.1982 | 1.7369 | 1.7385 | 120.0192 | 0.99823 | 9.819 | 29.2088 | 1.7498 | 1.7444 | 120.1109 | 0.99822
9.8285 | 29.1983 | 1.7369 | 1.7385 | 120.0191 | 0.99823 | 9.829 | 29.2088 | 1.7498 | 1.7441 | 120.1093 | 0.99822
9.8385 | 29.1984 | 1.7369 | 1.7384 | 120.019 | 0.99823 | 9.839 | 29.2087 | 1.7498 | 1.7437 | 120.1077 | 0.99822
9.8485 | 29.1985 | 1.7369 | 1.7385 | 120.019 | 0.99823 | 9.849 | 29.2087 | 1.7498 | 1.7434 | 120.106 | 0.99822
9.8585 | 29.1986 | 1.7369 | 1.7385 | 120.0191 | 0.99823 | 9.859 | 29.2086 | 1.7498 | 1.743 | 120.1043 | 0.99822
9.8685 | 29.1987 | 1.7369 | 1.7386 | 120.0192 | 0.99823 | 9.869 | 29.2085 | 1.7498 | 1.7427 | 120.1025 | 0.99822
9.8785 | 29.1988 | 1.7369 | 1.7387 | 120.0193 | 0.99823 | 9.879 | 29.2085 | 1.7498 | 1.7423 | 120.1007 | 0.99823
9.8885 | 29.1989 | 1.7369 | 1.7389 | 120.0195 | 0.99823 | 9.889 | 29.2084 | 1.7498 | 1.742 | 120.0988 | 0.99823
9.8985 | 29.199 | 1.7369 | 1.739 | 120.0196 | 0.99823 | 9.899 | 29.2083 | 1.7498 | 1.7417 | 120.097 | 0.99823
9.9085 | 29.1991 | 1.7369 | 1.7392 | 120.0198 | 0.99823 | 9.909 | 29.2082 | 1.7498 | 1.7414 | 120.0951 | 0.99823
9.9185 | 29.1992 | 1.7369 | 1.7394 | 120.02 | 0.99823 | 9.919 | 29.2081 | 1.7498 | 1.7411 | 120.0933 | 0.99823
9.9285 | 29.1993 | 1.7369 | 1.7395 | 120.0203 | 0.99823 | 9.929 | 29.208 | 1.7498 | 1.7408 | 120.0915 | 0.99823
9.9385 | 29.1994 | 1.7369 | 1.7397 | 120.0205 | 0.99823 | 9.939 | 29.2079 | 1.7498 | 1.7406 | 120.0897 | 0.99823
9.9485 | 29.1995 | 1.7369 | 1.7398 | 120.0207 | 0.99823 | 9.949 | 29.2078 | 1.7498 | 1.7404 | 120.0879 | 0.99823
9.9585 | 29.1995 | 1.7369 | 1.7399 | 120.0209 | 0.99823 | 9.959 | 29.2077 | 1.7498 | 1.7401 | 120.0861 | 0.99823
9.9685 | 29.1996 | 1.7369 | 1.74 | 120.0212 | 0.99823 | 9.969 | 29.2076 | 1.7498 | 1.7399 | 120.0845 | 0.99823
9.9785 | 29.1997 | 1.7369 | 1.7401 | 120.0215 | 0.99823 | 9.979 | 29.2074 | 1.7498 | 1.7398 | 120.0828 | 0.99823
9.9885 | 29.1998 | 1.7369 | 1.7401 | 120.0218 | 0.99823 | 9.989 | 29.2073 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0812 | 0.99823
9.9985 | 29.1999 | 1.7369 | 1.7401 | 120.0221 | 0.99823 | 9.999 | 29.2072 | 1.7498 | 1.7395 | 120.0797 | 0.99823
10.0085 | 29.2 | 1.7369 | 1.74 | 120.0224 | 0.99823 | 10.009 | 29.207 | 1.7498 | 1.7393 | 120.0782 | 0.99823
10.0185 | 29.2001 | 1.7369 | 1.74 | 120.0228 | 0.99823 | 10.019 | 29.2069 | 1.7498 | 1.7392 | 120.0768 | 0.99823
10.0285 | 29.2002 | 1.7369 | 1.7399 | 120.0233 | 0.99823 | 10.029 | 29.2067 | 1.7498 | 1.7392 | 120.0755 | 0.99823
10.0385 | 29.2002 | 1.7369 | 1.7398 | 120.0238 | 0.99823 | 10.039 | 29.2066 | 1.7498 | 1.7391 | 120.0742 | 0.99823
10.0485 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7397 | 120.0243 | 0.99823 | 10.049 | 29.2064 | 1.7498 | 1.7391 | 120.073 | 0.99823
10.0585 | 29.2004 | 1.7369 | 1.7396 | 120.0249 | 0.99823 | 10.059 | 29.2063 | 1.7498 | 1.7391 | 120.0718 | 0.99823
10.0685 | 29.2005 | 1.7369 | 1.7394 | 120.0255 | 0.99823 | 10.069 | 29.2061 | 1.7498 | 1.7391 | 120.0707 | 0.99823
10.0785 | 29.2006 | 1.7369 | 1.7393 | 120.0262 | 0.99823 | 10.079 | 29.206 | 1.7498 | 1.7391 | 120.0697 | 0.99823
10.0885 | 29.2007 | 1.7369 | 1.7392 | 120.0269 | 0.99823 | 10.089 | 29.2058 | 1.7498 | 1.7392 | 120.0687 | 0.99823
10.0985 | 29.2009 | 1.7369 | 1.7391 | 120.0277 | 0.99823 | 10.099 | 29.2057 | 1.7498 | 1.7393 | 120.0677 | 0.99823
10.1085 | 29.201 | 1.7369 | 1.7389 | 120.0285 | 0.99823 | 10.109 | 29.2055 | 1.7498 | 1.7394 | 120.0668 | 0.99823
10.1185 | 29.2011 | 1.7369 | 1.7388 | 120.0294 | 0.99823 | 10.119 | 29.2053 | 1.7498 | 1.7395 | 120.066 | 0.99823
10.1285 | 29.2012 | 1.7369 | 1.7386 | 120.0303 | 0.99823 | 10.129 | 29.2052 | 1.7498 | 1.7397 | 120.0651 | 0.99823
10.1385 | 29.2013 | 1.7369 | 1.7385 | 120.0312 | 0.99823 | 10.139 | 29.205 | 1.7498 | 1.7398 | 120.0643 | 0.99823
10.1485 | 29.2014 | 1.7369 | 1.7383 | 120.0321 | 0.99823 | 10.149 | 29.2049 | 1.7498 | 1.74 | 120.0635 | 0.99823
10.1585 | 29.2015 | 1.7369 | 1.7381 | 120.033 | 0.99823 | 10.159 | 29.2047 | 1.7498 | 1.7402 | 120.0627 | 0.99823
10.1685 | 29.2017 | 1.7369 | 1.738 | 120.0339 | 0.99823 | 10.169 | 29.2046 | 1.7498 | 1.7404 | 120.062 | 0.99823
10.1785 | 29.2018 | 1.7369 | 1.7378 | 120.0348 | 0.99823 | 10.179 | 29.2044 | 1.7498 | 1.7406 | 120.0612 | 0.99823
10.1885 | 29.2019 | 1.7369 | 1.7377 | 120.0356 | 0.99823 | 10.189 | 29.2043 | 1.7498 | 1.7408 | 120.0604 | 0.99823
10.1985 | 29.202 | 1.7369 | 1.7375 | 120.0365 | 0.99823 | 10.199 | 29.2041 | 1.7498 | 1.741 | 120.0597 | 0.99823
10.2085 | 29.2022 | 1.7369 | 1.7373 | 120.0373 | 0.99823 | 10.209 | 29.204 | 1.7498 | 1.7412 | 120.0589 | 0.99823
10.2185 | 29.2023 | 1.7369 | 1.7372 | 120.0381 | 0.99824 | 10.219 | 29.2038 | 1.7498 | 1.7414 | 120.0581 | 0.99823
10.2285 | 29.2024 | 1.7369 | 1.737 | 120.0388 | 0.99824 | 10.229 | 29.2037 | 1.7498 | 1.7416 | 120.0572 | 0.99823
10.2385 | 29.2025 | 1.7369 | 1.7369 | 120.0395 | 0.99824 | 10.239 | 29.2036 | 1.7498 | 1.7418 | 120.0564 | 0.99823
10.2485 | 29.2026 | 1.7369 | 1.7368 | 120.0402 | 0.99824 | 10.249 | 29.2034 | 1.7498 | 1.742 | 120.0555 | 0.99823
10.2585 | 29.2027 | 1.7369 | 1.7367 | 120.0408 | 0.99824 | 10.259 | 29.2033 | 1.7498 | 1.7421 | 120.0546 | 0.99823
10.2685 | 29.2029 | 1.7369 | 1.7366 | 120.0414 | 0.99824 | 10.269 | 29.2032 | 1.7498 | 1.7422 | 120.0536 | 0.99823
10.2785 | 29.203 | 1.7369 | 1.7365 | 120.0419 | 0.99824 | 10.279 | 29.203 | 1.7498 | 1.7423 | 120.0526 | 0.99822
10.2885 | 29.2031 | 1.7369 | 1.7365 | 120.0424 | 0.99824 | 10.289 | 29.2029 | 1.7498 | 1.7424 | 120.0516 | 0.99822
10.2985 | 29.2032 | 1.7369 | 1.7364 | 120.0428 | 0.99824 | 10.299 | 29.2028 | 1.7498 | 1.7424 | 120.0505 | 0.99822
10.3085 | 29.2033 | 1.7369 | 1.7364 | 120.0432 | 0.99824 | 10.309 | 29.2027 | 1.7498 | 1.7423 | 120.0494 | 0.99822
10.3185 | 29.2033 | 1.7369 | 1.7363 | 120.0436 | 0.99824 | 10.319 | 29.2025 | 1.7498 | 1.7423 | 120.0483 | 0.99822
10.3285 | 29.2034 | 1.7369 | 1.7363 | 120.0439 | 0.99824 | 10.329 | 29.2024 | 1.7498 | 1.7422 | 120.0471 | 0.99823
10.3385 | 29.2035 | 1.7369 | 1.7363 | 120.0443 | 0.99824 | 10.339 | 29.2023 | 1.7498 | 1.742 | 120.046 | 0.99823
10.3485 | 29.2036 | 1.7369 | 1.7364 | 120.0446 | 0.99824 | 10.349 | 29.2022 | 1.7498 | 1.7418 | 120.0447 | 0.99823
10.3585 | 29.2037 | 1.7369 | 1.7364 | 120.0449 | 0.99824 | 10.359 | 29.2021 | 1.7498 | 1.7416 | 120.0435 | 0.99823
10.3685 | 29.2038 | 1.7369 | 1.7365 | 120.0452 | 0.99824 | 10.369 | 29.202 | 1.7498 | 1.7413 | 120.0422 | 0.99823
10.3785 | 29.2038 | 1.7369 | 1.7366 | 120.0455 | 0.99824 | 10.379 | 29.2018 | 1.7498 | 1.741 | 120.0409 | 0.99823
10.3885 | 29.2039 | 1.7369 | 1.7368 | 120.0458 | 0.99824 | 10.389 | 29.2017 | 1.7498 | 1.7406 | 120.0396 | 0.99823
10.3985 | 29.204 | 1.7369 | 1.7369 | 120.0461 | 0.99824 | 10.399 | 29.2016 | 1.7498 | 1.7402 | 120.0383 | 0.99823
10.4085 | 29.204 | 1.7369 | 1.7371 | 120.0464 | 0.99824 | 10.409 | 29.2015 | 1.7498 | 1.7397 | 120.0369 | 0.99823
10.4185 | 29.2041 | 1.7369 | 1.7373 | 120.0467 | 0.99824 | 10.419 | 29.2014 | 1.7498 | 1.7393 | 120.0356 | 0.99823
10.4285 | 29.2042 | 1.7369 | 1.7375 | 120.0469 | 0.99823 | 10.429 | 29.2013 | 1.7498 | 1.7388 | 120.0342 | 0.99823
10.4385 | 29.2043 | 1.7369 | 1.7377 | 120.0472 | 0.99823 | 10.439 | 29.2012 | 1.7498 | 1.7383 | 120.0329 | 0.99823
10.4485 | 29.2044 | 1.7369 | 1.7378 | 120.0474 | 0.99823 | 10.449 | 29.201 | 1.7498 | 1.7378 | 120.0315 | 0.99823
10.4585 | 29.2044 | 1.7369 | 1.738 | 120.0476 | 0.99823 | 10.459 | 29.2009 | 1.7498 | 1.7373 | 120.0302 | 0.99823
10.4685 | 29.2045 | 1.7369 | 1.7381 | 120.0477 | 0.99823 | 10.469 | 29.2008 | 1.7498 | 1.7368 | 120.0288 | 0.99824
10.4785 | 29.2046 | 1.7369 | 1.7382 | 120.0479 | 0.99823 | 10.479 | 29.2007 | 1.7498 | 1.7364 | 120.0275 | 0.99824
10.4885 | 29.2047 | 1.7369 | 1.7382 | 120.048 | 0.99823 | 10.489 | 29.2006 | 1.7498 | 1.736 | 120.0262 | 0.99824
10.4985 | 29.2048 | 1.7369 | 1.7382 | 120.048 | 0.99823 | 10.499 | 29.2004 | 1.7498 | 1.7356 | 120.0249 | 0.99824
10.5085 | 29.2049 | 1.7369 | 1.7382 | 120.0481 | 0.99823 | 10.509 | 29.2003 | 1.7498 | 1.7353 | 120.0236 | 0.99824
10.5185 | 29.205 | 1.7369 | 1.7382 | 120.0481 | 0.99823 | 10.519 | 29.2002 | 1.7498 | 1.7351 | 120.0223 | 0.99824
10.5285 | 29.2051 | 1.7369 | 1.7381 | 120.048 | 0.99823 | 10.529 | 29.2001 | 1.7498 | 1.7349 | 120.0211 | 0.99824
10.5385 | 29.2052 | 1.7369 | 1.738 | 120.048 | 0.99823 | 10.539 | 29.1999 | 1.7498 | 1.7348 | 120.0198 | 0.99824
10.5485 | 29.2053 | 1.7369 | 1.7379 | 120.0478 | 0.99823 | 10.549 | 29.1998 | 1.7498 | 1.7349 | 120.0186 | 0.99824
10.5585 | 29.2055 | 1.7369 | 1.7377 | 120.0477 | 0.99823 | 10.559 | 29.1997 | 1.7498 | 1.735 | 120.0174 | 0.99824
10.5685 | 29.2056 | 1.7369 | 1.7376 | 120.0475 | 0.99823 | 10.569 | 29.1995 | 1.7498 | 1.7353 | 120.0162 | 0.99824
10.5785 | 29.2057 | 1.7369 | 1.7375 | 120.0472 | 0.99824 | 10.579 | 29.1994 | 1.7498 | 1.7356 | 120.015 | 0.99824
10.5885 | 29.2058 | 1.7369 | 1.7374 | 120.0469 | 0.99824 | 10.589 | 29.1993 | 1.7498 | 1.7362 | 120.0139 | 0.99824
10.5985 | 29.2059 | 1.7369 | 1.7373 | 120.0465 | 0.99824 | 10.599 | 29.1991 | 1.7498 | 1.7368 | 120.0127 | 0.99824
10.6085 | 29.206 | 1.7369 | 1.7372 | 120.0461 | 0.99824 | 10.609 | 29.199 | 1.7498 | 1.7376 | 120.0115 | 0.99823
10.6185 | 29.206 | 1.7369 | 1.7371 | 120.0456 | 0.99824 | 10.619 | 29.1988 | 1.7498 | 1.7385 | 120.0103 | 0.99823
10.6285 | 29.2061 | 1.7369 | 1.737 | 120.0451 | 0.99824 | 10.629 | 29.1987 | 1.7498 | 1.7396 | 120.0091 | 0.99823
10.6385 | 29.2062 | 1.7369 | 1.737 | 120.0446 | 0.99824 | 10.639 | 29.1985 | 1.7498 | 1.7408 | 120.0079 | 0.99823
10.6485 | 29.2063 | 1.7369 | 1.737 | 120.044 | 0.99824 | 10.649 | 29.1984 | 1.7498 | 1.7421 | 120.0067 | 0.99822
10.6585 | 29.2063 | 1.7369 | 1.737 | 120.0434 | 0.99824 | 10.659 | 29.1982 | 1.7498 | 1.7436 | 120.0055 | 0.99822
10.6685 | 29.2064 | 1.7369 | 1.7371 | 120.0428 | 0.99824 | 10.669 | 29.1981 | 1.7498 | 1.7451 | 120.0042 | 0.99822
10.6785 | 29.2064 | 1.7369 | 1.7372 | 120.0421 | 0.99824 | 10.679 | 29.198 | 1.7498 | 1.7468 | 120.0029 | 0.99822
10.6885 | 29.2065 | 1.7369 | 1.7373 | 120.0415 | 0.99824 | 10.689 | 29.1978 | 1.7498 | 1.7485 | 120.0016 | 0.99821
10.6985 | 29.2065 | 1.7369 | 1.7374 | 120.0409 | 0.99824 | 10.699 | 29.1977 | 1.036 | 1.7503 | 120.0002 | 0.99821
10.7085 | 29.2066 | 1.7369 | 1.7375 | 120.0403 | 0.99824 | 10.709 | 29.1975 | 1.036 | 1.752 | 119.9988 | 0.9982
10.7185 | 29.2066 | 1.7369 | 1.7377 | 120.0398 | 0.99823 | 10.719 | 29.1974 | 1.036 | 1.7538 | 119.9974 | 0.9982
10.7285 | 29.2066 | 1.7369 | 1.7378 | 120.0393 | 0.99823 | 10.729 | 29.1972 | 1.036 | 1.7556 | 119.9959 | 0.9982
10.7385 | 29.2067 | 1.7369 | 1.738 | 120.0388 | 0.99823 | 10.739 | 29.1971 | 1.036 | 1.7573 | 119.9944 | 0.99819
10.7485 | 29.2067 | 1.7369 | 1.7382 | 120.0383 | 0.99823 | 10.749 | 29.1969 | 1.036 | 1.7589 | 119.9928 | 0.99819
10.7585 | 29.2067 | 1.7369 | 1.7384 | 120.038 | 0.99823 | 10.759 | 29.1968 | 1.036 | 1.7604 | 119.9912 | 0.99819
10.7685 | 29.2067 | 1.7369 | 1.7387 | 120.0376 | 0.99823 | 10.769 | 29.1966 | 1.036 | 1.7617 | 119.9895 | 0.99818
10.7785 | 29.2067 | 1.7369 | 1.739 | 120.0374 | 0.99823 | 10.779 | 29.1965 | 1.036 | 1.7628 | 119.9878 | 0.99818
10.7885 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7393 | 120.0371 | 0.99823 | 10.789 | 29.1964 | 1.036 | 1.7637 | 119.986 | 0.99818
10.7985 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7397 | 120.0369 | 0.99823 | 10.799 | 29.1962 | 1.036 | 1.7643 | 119.9843 | 0.99818
10.8085 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7402 | 120.0368 | 0.99823 | 10.809 | 29.1961 | 1.036 | 1.7645 | 119.9825 | 0.99818
10.8185 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7406 | 120.0367 | 0.99823 | 10.819 | 29.1959 | 1.036 | 1.7644 | 119.9807 | 0.99818
10.8285 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7412 | 120.0366 | 0.99823 | 10.829 | 29.1958 | 1.036 | 1.7639 | 119.9788 | 0.99818
10.8385 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7417 | 120.0365 | 0.99823 | 10.839 | 29.1957 | 1.036 | 1.7629 | 119.977 | 0.99818
10.8485 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7423 | 120.0364 | 0.99823 | 10.849 | 29.1955 | 1.036 | 1.7615 | 119.9752 | 0.99818
10.8585 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7429 | 120.0364 | 0.99822 | 10.859 | 29.1954 | 1.036 | 1.7595 | 119.9733 | 0.99819
10.8685 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7435 | 120.0363 | 0.99822 | 10.869 | 29.1953 | 1.036 | 1.757 | 119.9715 | 0.99819
10.8785 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7442 | 120.0363 | 0.99822 | 10.879 | 29.1951 | 1.036 | 1.7539 | 119.9698 | 0.9982
10.8885 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7448 | 120.0363 | 0.99822 | 10.889 | 29.195 | 1.036 | 1.7502 | 119.968 | 0.99821
10.8985 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7454 | 120.0362 | 0.99822 | 10.899 | 29.1949 | 1.036 | 1.7459 | 119.9664 | 0.99822
10.9085 | 29.2069 | 1.7369 | 1.746 | 120.0362 | 0.99822 | 10.909 | 29.1947 | 1.036 | 1.741 | 119.9647 | 0.99823
10.9185 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7465 | 120.0361 | 0.99822 | 10.919 | 29.1946 | 1.036 | 1.7354 | 119.9632 | 0.99824
10.9285 | 29.2069 | 1.7369 | 1.747 | 120.0361 | 0.99822 | 10.929 | 29.1945 | 1.036 | 1.7291 | 119.9617 | 0.99825
10.9385 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7475 | 120.036 | 0.99821 | 10.939 | 29.1944 | 1.036 | 1.7222 | 119.9603 | 0.99826
10.9485 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7479 | 120.036 | 0.99821 | 10.949 | 29.1942 | 1.036 | 1.7146 | 119.959 | 0.99828
10.9585 | 29.207 | 1.7369 | 1.7483 | 120.0359 | 0.99821 | 10.959 | 29.1941 | 1.036 | 1.7064 | 119.9578 | 0.9983
10.9685 | 29.207 | 1.7369 | 1.7487 | 120.0357 | 0.99821 | 10.969 | 29.194 | 1.036 | 1.6975 | 119.9567 | 0.99831
10.9785 | 29.207 | 1.7369 | 1.749 | 120.0356 | 0.99821 | 10.979 | 29.1939 | 1.036 | 1.688 | 119.9558 | 0.99833
10.9885 | 29.207 | 1.7369 | 1.7492 | 120.0354 | 0.99821 | 10.989 | 29.1937 | 1.036 | 1.6779 | 119.9549 | 0.99835
10.9985 | 29.207 | 1.7369 | 1.7494 | 120.0351 | 0.99821 | 10.999 | 29.1936 | 1.036 | 1.6672 | 119.9542 | 0.99837
11.0085 | 29.207 | 1.7369 | 1.7496 | 120.0348 | 0.99821 | 11.009 | 29.1935 | 1.036 | 1.656 | 119.9536 | 0.99839
11.0185 | 29.207 | 1.7369 | 1.7497 | 120.0345 | 0.99821 | 11.019 | 29.1934 | 1.036 | 1.6443 | 119.9531 | 0.99842
11.0285 | 29.207 | 1.7369 | 1.7498 | 120.034 | 0.99821 | 11.029 | 29.1932 | 1.036 | 1.6322 | 119.9527 | 0.99844
11.0385 | 29.207 | 1.7369 | 1.7498 | 120.0335 | 0.99821 | 11.039 | 29.1931 | 1.036 | 1.6196 | 119.9524 | 0.99846
11.0485 | 29.207 | 1.7369 | 1.7499 | 120.033 | 0.99821 | 11.049 | 29.193 | 1.036 | 1.6067 | 119.9523 | 0.99849
11.0585 | 29.207 | 1.7369 | 1.7499 | 120.0323 | 0.99821 | 11.059 | 29.1929 | 1.036 | 1.5935 | 119.9523 | 0.99851
11.0685 | 29.207 | 1.7369 | 1.7499 | 120.0316 | 0.99821 | 11.069 | 29.1928 | 1.036 | 1.58 | 119.9524 | 0.99854
11.0785 | 29.207 | 1.7369 | 1.7499 | 120.0308 | 0.99821 | 11.079 | 29.1926 | 1.036 | 1.5663 | 119.9526 | 0.99856
11.0885 | 29.207 | 1.7369 | 1.7499 | 120.0299 | 0.99821 | 11.089 | 29.1925 | 1.036 | 1.5525 | 119.9529 | 0.99859
11.0985 | 29.207 | 1.7369 | 1.7499 | 120.0289 | 0.99821 | 11.099 | 29.1924 | 1.036 | 1.5387 | 119.9532 | 0.99861
11.1085 | 29.207 | 1.7369 | 1.75 | 120.0279 | 0.99821 | 11.109 | 29.1923 | 1.036 | 1.5248 | 119.9537 | 0.99864
11.1185 | 29.207 | 1.7369 | 1.75 | 120.0269 | 0.99821 | 11.119 | 29.1922 | 1.036 | 1.5109 | 119.9543 | 0.99866
11.1285 | 29.207 | 1.7369 | 1.7501 | 120.0258 | 0.99821 | 11.129 | 29.1921 | 1.036 | 1.4972 | 119.9549 | 0.99869
11.1385 | 29.207 | 1.7369 | 1.7502 | 120.0247 | 0.99821 | 11.139 | 29.192 | 1.036 | 1.4835 | 119.9556 | 0.99871
11.1485 | 29.207 | 1.7369 | 1.7504 | 120.0235 | 0.99821 | 11.149 | 29.1919 | 1.036 | 1.4701 | 119.9563 | 0.99873
11.1585 | 29.207 | 1.7369 | 1.7506 | 120.0224 | 0.99821 | 11.159 | 29.1917 | 1.036 | 1.457 | 119.9571 | 0.99876
11.1685 | 29.207 | 1.7369 | 1.7508 | 120.0213 | 0.99821 | 11.169 | 29.1916 | 1.036 | 1.4441 | 119.9579 | 0.99878
11.1785 | 29.207 | 1.7369 | 1.751 | 120.0203 | 0.99821 | 11.179 | 29.1915 | 1.036 | 1.4316 | 119.9588 | 0.9988
11.1885 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7512 | 120.0193 | 0.99821 | 11.189 | 29.1914 | 1.036 | 1.4195 | 119.9597 | 0.99882
11.1985 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7515 | 120.0184 | 0.99821 | 11.199 | 29.1913 | 1.036 | 1.4078 | 119.9606 | 0.99884
11.2085 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7518 | 120.0175 | 0.99821 | 11.209 | 29.1913 | 1.036 | 1.3965 | 119.9616 | 0.99886
11.2185 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7521 | 120.0167 | 0.99821 | 11.219 | 29.1912 | 1.036 | 1.3858 | 119.9625 | 0.99888
11.2285 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7524 | 120.016 | 0.9982 | 11.229 | 29.1911 | 1.036 | 1.3755 | 119.9635 | 0.99889
11.2385 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7527 | 120.0153 | 0.9982 | 11.239 | 29.191 | 1.036 | 1.3658 | 119.9645 | 0.99891
11.2485 | 29.2069 | 1.7369 | 1.753 | 120.0147 | 0.9982 | 11.249 | 29.1909 | 1.036 | 1.3565 | 119.9655 | 0.99892
11.2585 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7534 | 120.0142 | 0.9982 | 11.259 | 29.1908 | 1.036 | 1.3479 | 119.9665 | 0.99894
11.2685 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7538 | 120.0137 | 0.9982 | 11.269 | 29.1908 | 1.036 | 1.3398 | 119.9675 | 0.99895
11.2785 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7541 | 120.0133 | 0.9982 | 11.279 | 29.1907 | 1.036 | 1.3322 | 119.9685 | 0.99896
11.2885 | 29.2069 | 1.7369 | 1.7545 | 120.013 | 0.9982 | 11.289 | 29.1906 | 1.036 | 1.3252 | 119.9696 | 0.99897
11.2985 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7548 | 120.0127 | 0.9982 | 11.299 | 29.1906 | 1.036 | 1.3187 | 119.9706 | 0.99898
11.3085 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7551 | 120.0124 | 0.9982 | 11.309 | 29.1905 | 1.036 | 1.3128 | 119.9716 | 0.99899
11.3185 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7554 | 120.0122 | 0.9982 | 11.319 | 29.1905 | 1.036 | 1.3074 | 119.9727 | 0.999
11.3285 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7557 | 120.012 | 0.9982 | 11.329 | 29.1904 | 1.036 | 1.3025 | 119.9737 | 0.99901
11.3385 | 29.2068 | 1.7369 | 1.756 | 120.0117 | 0.9982 | 11.339 | 29.1904 | 1.036 | 1.2981 | 119.9748 | 0.99901
11.3485 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7562 | 120.0115 | 0.9982 | 11.349 | 29.1903 | 1.036 | 1.2941 | 119.9758 | 0.99902
11.3585 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7564 | 120.0114 | 0.9982 | 11.359 | 29.1903 | 1.036 | 1.2906 | 119.9769 | 0.99902
11.3685 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7565 | 120.0112 | 0.9982 | 11.369 | 29.1903 | 1.036 | 1.2875 | 119.978 | 0.99903
11.3785 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7567 | 120.011 | 0.9982 | 11.379 | 29.1902 | 1.036 | 1.2848 | 119.9791 | 0.99903
11.3885 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7568 | 120.0109 | 0.9982 | 11.389 | 29.1902 | 1.036 | 1.2825 | 119.9802 | 0.99904
11.3985 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7569 | 120.0107 | 0.9982 | 11.399 | 29.1902 | 1.036 | 1.2805 | 119.9813 | 0.99904
11.4085 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7569 | 120.0106 | 0.9982 | 11.409 | 29.1901 | 1.036 | 1.2789 | 119.9825 | 0.99904
11.4185 | 29.2068 | 1.7369 | 1.757 | 120.0105 | 0.9982 | 11.419 | 29.1901 | 1.036 | 1.2775 | 119.9836 | 0.99904
11.4285 | 29.2068 | 1.7369 | 1.757 | 120.0104 | 0.9982 | 11.429 | 29.1901 | 1.036 | 1.2764 | 119.9848 | 0.99905
11.4385 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7571 | 120.0104 | 0.9982 | 11.439 | 29.1901 | 1.036 | 1.2755 | 119.986 | 0.99905
11.4485 | 29.2068 | 1.7369 | 1.7571 | 120.0103 | 0.9982 | 11.449 | 29.19 | 1.036 | 1.2748 | 119.9872 | 0.99905
11.4585 | 29.2067 | 1.7369 | 1.7572 | 120.0103 | 0.9982 | 11.459 | 29.19 | 1.036 | 1.2743 | 119.9883 | 0.99905
11.4685 | 29.2067 | 1.7369 | 1.7573 | 120.0103 | 0.99819 | 11.469 | 29.19 | 1.036 | 1.2739 | 119.9895 | 0.99905
11.4785 | 29.2067 | 1.7369 | 1.7573 | 120.0104 | 0.99819 | 11.479 | 29.19 | 1.036 | 1.2736 | 119.9907 | 0.99905
11.4885 | 29.2066 | 1.7369 | 1.7574 | 120.0104 | 0.99819 | 11.489 | 29.19 | 1.036 | 1.2735 | 119.9919 | 0.99905
11.4985 | 29.2066 | 1.7369 | 1.7575 | 120.0105 | 0.99819 | 11.499 | 29.1899 | 1.036 | 1.2734 | 119.9931 | 0.99905
11.5085 | 29.2065 | 1.7369 | 1.7576 | 120.0106 | 0.99819 | 11.509 | 29.1899 | 1.036 | 1.2733 | 119.9943 | 0.99905
11.5185 | 29.2065 | 1.7369 | 1.7577 | 120.0107 | 0.99819 | 11.519 | 29.1899 | 1.036 | 1.2733 | 119.9954 | 0.99905
11.5285 | 29.2064 | 1.7369 | 1.7578 | 120.0108 | 0.99819 | 11.529 | 29.1899 | 1.036 | 1.2733 | 119.9965 | 0.99905
11.5385 | 29.2064 | 1.7369 | 1.758 | 120.0109 | 0.99819 | 11.539 | 29.1899 | 1.036 | 1.2733 | 119.9977 | 0.99905
11.5485 | 29.2063 | 1.7369 | 1.7581 | 120.0111 | 0.99819 | 11.549 | 29.1899 | 1.036 | 1.2732 | 119.9988 | 0.99905
11.5585 | 29.2062 | 1.7369 | 1.7582 | 120.0113 | 0.99819 | 11.559 | 29.1899 | 1.036 | 1.2731 | 119.9998 | 0.99905
11.5685 | 29.2061 | 1.7369 | 1.7584 | 120.0116 | 0.99819 | 11.569 | 29.1899 | 1.036 | 1.273 | 120.0009 | 0.99905
11.5785 | 29.206 | 1.7369 | 1.7585 | 120.0119 | 0.99819 | 11.579 | 29.1899 | 1.036 | 1.2727 | 120.0019 | 0.99905
11.5885 | 29.2059 | 1.7369 | 1.7586 | 120.0122 | 0.99819 | 11.589 | 29.1899 | 1.036 | 1.2724 | 120.0028 | 0.99905
11.5985 | 29.2058 | 1.7369 | 1.7587 | 120.0126 | 0.99819 | 11.599 | 29.1899 | 1.036 | 1.272 | 120.0038 | 0.99905
11.6085 | 29.2057 | 1.7369 | 1.7587 | 120.0131 | 0.99819 | 11.609 | 29.1899 | 1.036 | 1.2714 | 120.0046 | 0.99905
11.6185 | 29.2055 | 1.7369 | 1.7587 | 120.0136 | 0.99819 | 11.619 | 29.1899 | 1.036 | 1.2707 | 120.0055 | 0.99905
11.6285 | 29.2054 | 1.7369 | 1.7586 | 120.0141 | 0.99819 | 11.629 | 29.1899 | 1.036 | 1.2699 | 120.0063 | 0.99905
11.6385 | 29.2053 | 1.7369 | 1.7585 | 120.0146 | 0.99819 | 11.639 | 29.1899 | 1.036 | 1.269 | 120.0071 | 0.99906
11.6485 | 29.2051 | 1.7369 | 1.7583 | 120.0151 | 0.99819 | 11.649 | 29.19 | 1.036 | 1.2679 | 120.0078 | 0.99906
11.6585 | 29.205 | 1.7369 | 1.7581 | 120.0156 | 0.99819 | 11.659 | 29.19 | 1.036 | 1.2666 | 120.0085 | 0.99906
11.6685 | 29.2049 | 1.7369 | 1.7577 | 120.0161 | 0.99819 | 11.669 | 29.19 | 1.036 | 1.2652 | 120.0091 | 0.99906
11.6785 | 29.2047 | 1.7369 | 1.7573 | 120.0166 | 0.99819 | 11.679 | 29.1901 | 1.036 | 1.2636 | 120.0097 | 0.99906
11.6885 | 29.2046 | 1.7369 | 1.7568 | 120.0169 | 0.9982 | 11.689 | 29.1901 | 1.036 | 1.2619 | 120.0102 | 0.99907
11.6985 | 29.2044 | 1.7369 | 1.7563 | 120.0173 | 0.9982 | 11.699 | 29.1902 | 1.036 | 1.26 | 120.0108 | 0.99907
11.7085 | 29.2043 | 1.7369 | 1.7558 | 120.0175 | 0.9982 | 11.709 | 29.1902 | 1.036 | 1.2579 | 120.0112 | 0.99907
11.7185 | 29.2041 | 1.7369 | 1.7551 | 120.0177 | 0.9982 | 11.719 | 29.1903 | 1.036 | 1.2557 | 120.0117 | 0.99908
11.7285 | 29.2039 | 1.7369 | 1.7545 | 120.0179 | 0.9982 | 11.729 | 29.1904 | 1.036 | 1.2533 | 120.0121 | 0.99908
11.7385 | 29.2038 | 1.7369 | 1.7539 | 120.018 | 0.9982 | 11.739 | 29.1905 | 1.036 | 1.2507 | 120.0125 | 0.99908
11.7485 | 29.2036 | 1.7369 | 1.7533 | 120.018 | 0.9982 | 11.749 | 29.1905 | 1.036 | 1.248 | 120.0129 | 0.99909
11.7585 | 29.2034 | 1.7369 | 1.7527 | 120.0179 | 0.9982 | 11.759 | 29.1906 | 1.036 | 1.2452 | 120.0132 | 0.99909
11.7685 | 29.2033 | 1.7369 | 1.7521 | 120.0178 | 0.9982 | 11.769 | 29.1907 | 1.036 | 1.2422 | 120.0135 | 0.9991
11.7785 | 29.2031 | 1.7369 | 1.7516 | 120.0177 | 0.99821 | 11.779 | 29.1908 | 1.036 | 1.2391 | 120.0138 | 0.9991
11.7885 | 29.2029 | 1.7369 | 1.7512 | 120.0175 | 0.99821 | 11.789 | 29.191 | 1.036 | 1.2358 | 120.0141 | 0.99911
11.7985 | 29.2027 | 1.7369 | 1.7507 | 120.0173 | 0.99821 | 11.799 | 29.1911 | 1.036 | 1.2324 | 120.0144 | 0.99911
11.8085 | 29.2025 | 1.7369 | 1.7504 | 120.0171 | 0.99821 | 11.809 | 29.1912 | 1.036 | 1.229 | 120.0146 | 0.99911
11.8185 | 29.2023 | 1.7369 | 1.75 | 120.0169 | 0.99821 | 11.819 | 29.1913 | 1.036 | 1.2254 | 120.0149 | 0.99912
11.8285 | 29.2021 | 1.7369 | 1.7497 | 120.0167 | 0.99821 | 11.829 | 29.1915 | 1.036 | 1.2217 | 120.0151 | 0.99913
11.8385 | 29.202 | 1.7369 | 1.7494 | 120.0165 | 0.99821 | 11.839 | 29.1916 | 1.036 | 1.2179 | 120.0154 | 0.99913
11.8485 | 29.2018 | 1.7369 | 1.7492 | 120.0163 | 0.99821 | 11.849 | 29.1918 | 1.036 | 1.2141 | 120.0156 | 0.99914
11.8585 | 29.2016 | 1.7369 | 1.749 | 120.0161 | 0.99821 | 11.859 | 29.1919 | 1.036 | 1.2102 | 120.0158 | 0.99914
11.8685 | 29.2014 | 1.7369 | 1.7487 | 120.016 | 0.99821 | 11.869 | 29.1921 | 1.036 | 1.2062 | 120.016 | 0.99915
11.8785 | 29.2012 | 1.7369 | 1.7485 | 120.0159 | 0.99821 | 11.879 | 29.1923 | 1.036 | 1.2022 | 120.0163 | 0.99915
11.8885 | 29.201 | 1.7369 | 1.7482 | 120.0158 | 0.99821 | 11.889 | 29.1924 | 1.036 | 1.1982 | 120.0165 | 0.99916
11.8985 | 29.2008 | 1.7369 | 1.7479 | 120.0158 | 0.99821 | 11.899 | 29.1926 | 1.036 | 1.1942 | 120.0166 | 0.99916
11.9085 | 29.2006 | 1.7369 | 1.7475 | 120.0157 | 0.99821 | 11.909 | 29.1928 | 1.036 | 1.1902 | 120.0168 | 0.99917
11.9185 | 29.2005 | 1.7369 | 1.7472 | 120.0158 | 0.99821 | 11.919 | 29.193 | 1.036 | 1.1862 | 120.017 | 0.99918
11.9285 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7468 | 120.0158 | 0.99822 | 11.929 | 29.1932 | 1.036 | 1.1822 | 120.0172 | 0.99918
11.9385 | 29.2001 | 1.7369 | 1.7463 | 120.0159 | 0.99822 | 11.939 | 29.1934 | 1.036 | 1.1782 | 120.0173 | 0.99919
11.9485 | 29.1999 | 1.7369 | 1.7459 | 120.016 | 0.99822 | 11.949 | 29.1935 | 1.036 | 1.1743 | 120.0174 | 0.99919
11.9585 | 29.1997 | 1.7369 | 1.7455 | 120.0161 | 0.99822 | 11.959 | 29.1937 | 1.036 | 1.1705 | 120.0175 | 0.9992
11.9685 | 29.1996 | 1.7369 | 1.745 | 120.0163 | 0.99822 | 11.969 | 29.1939 | 1.036 | 1.1667 | 120.0176 | 0.9992
11.9785 | 29.1994 | 1.7369 | 1.7446 | 120.0165 | 0.99822 | 11.979 | 29.1941 | 1.036 | 1.163 | 120.0176 | 0.99921
11.9885 | 29.1992 | 1.7369 | 1.7443 | 120.0168 | 0.99822 | 11.989 | 29.1943 | 1.036 | 1.1593 | 120.0176 | 0.99921
11.9985 | 29.199 | 1.7369 | 1.744 | 120.0171 | 0.99822 | 11.999 | 29.1945 | 1.036 | 1.1558 | 120.0176 | 0.99922
12.0085 | 29.1989 | 1.7369 | 1.7437 | 120.0174 | 0.99822 | 12.009 | 29.1947 | 1.036 | 1.1523 | 120.0176 | 0.99922
12.0185 | 29.1987 | 1.7369 | 1.7436 | 120.0178 | 0.99822 | 12.019 | 29.1949 | 1.036 | 1.149 | 120.0175 | 0.99923
12.0285 | 29.1985 | 1.7369 | 1.7435 | 120.0182 | 0.99822 | 12.029 | 29.195 | 1.036 | 1.1457 | 120.0174 | 0.99923
12.0385 | 29.1984 | 1.7369 | 1.7434 | 120.0186 | 0.99822 | 12.039 | 29.1952 | 1.036 | 1.1426 | 120.0172 | 0.99924
12.0485 | 29.1982 | 1.7369 | 1.7435 | 120.0192 | 0.99822 | 12.049 | 29.1954 | 1.036 | 1.1396 | 120.0171 | 0.99924
12.0585 | 29.1981 | 1.7369 | 1.7436 | 120.0197 | 0.99822 | 12.059 | 29.1956 | 1.036 | 1.1367 | 120.0168 | 0.99924
12.0685 | 29.1979 | 1.7369 | 1.7438 | 120.0203 | 0.99822 | 12.069 | 29.1958 | 1.036 | 1.1339 | 120.0166 | 0.99925
12.0785 | 29.1978 | 1.7369 | 1.744 | 120.0209 | 0.99822 | 12.079 | 29.196 | 1.036 | 1.1313 | 120.0163 | 0.99925
12.0885 | 29.1976 | 1.7369 | 1.7442 | 120.0216 | 0.99822 | 12.089 | 29.1961 | 1.036 | 1.1288 | 120.0159 | 0.99925
12.0985 | 29.1975 | 1.7369 | 1.7445 | 120.0222 | 0.99822 | 12.099 | 29.1963 | 1.036 | 1.1264 | 120.0156 | 0.99926
12.1085 | 29.1973 | 1.7369 | 1.7448 | 120.0229 | 0.99822 | 12.109 | 29.1965 | 1.036 | 1.1241 | 120.0152 | 0.99926
12.1185 | 29.1972 | 1.7369 | 1.7451 | 120.0235 | 0.99822 | 12.119 | 29.1966 | 1.036 | 1.122 | 120.0147 | 0.99926
12.1285 | 29.1971 | 1.7369 | 1.7453 | 120.0242 | 0.99822 | 12.129 | 29.1968 | 1.036 | 1.12 | 120.0143 | 0.99927
12.1385 | 29.1969 | 1.7369 | 1.7455 | 120.0248 | 0.99822 | 12.139 | 29.197 | 1.036 | 1.1181 | 120.0138 | 0.99927
12.1485 | 29.1968 | 1.7369 | 1.7458 | 120.0254 | 0.99822 | 12.149 | 29.1971 | 1.036 | 1.1163 | 120.0133 | 0.99927
12.1585 | 29.1967 | 1.7369 | 1.7459 | 120.026 | 0.99822 | 12.159 | 29.1973 | 1.036 | 1.1147 | 120.0128 | 0.99927
12.1685 | 29.1965 | 1.7369 | 1.7461 | 120.0266 | 0.99822 | 12.169 | 29.1974 | 1.036 | 1.1132 | 120.0123 | 0.99927
12.1785 | 29.1964 | 1.7369 | 1.7462 | 120.0271 | 0.99822 | 12.179 | 29.1976 | 1.036 | 1.1118 | 120.0117 | 0.99928
12.1885 | 29.1963 | 1.7369 | 1.7462 | 120.0276 | 0.99822 | 12.189 | 29.1978 | 1.036 | 1.1105 | 120.0112 | 0.99928
12.1985 | 29.1962 | 1.7369 | 1.7462 | 120.0281 | 0.99822 | 12.199 | 29.1979 | 1.036 | 1.1093 | 120.0106 | 0.99928
12.2085 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7461 | 120.0286 | 0.99822 | 12.209 | 29.1981 | 1.036 | 1.1082 | 120.0101 | 0.99928
12.2185 | 29.1959 | 1.7369 | 1.746 | 120.029 | 0.99822 | 12.219 | 29.1982 | 1.036 | 1.1072 | 120.0096 | 0.99928
12.2285 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7458 | 120.0294 | 0.99822 | 12.2285 | 29.1984 | 1.036 | 1.1063 | 120.0091 | 0.99928
12.2385 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7456 | 120.0298 | 0.99822 | 12.2385 | 29.1985 | 1.036 | 1.1054 | 120.0086 | 0.99928
12.2485 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7454 | 120.0303 | 0.99822 | 12.2485 | 29.1987 | 1.036 | 1.1047 | 120.0081 | 0.99929
12.2585 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7451 | 120.0307 | 0.99822 | 12.2585 | 29.1988 | 1.036 | 1.104 | 120.0076 | 0.99929
12.2685 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7449 | 120.0311 | 0.99822 | 12.2685 | 29.199 | 1.036 | 1.1034 | 120.0072 | 0.99929
12.2785 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7446 | 120.0316 | 0.99822 | 12.2785 | 29.1992 | 1.036 | 1.1029 | 120.0068 | 0.99929
12.2885 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7444 | 120.032 | 0.99822 | 12.2885 | 29.1993 | 1.036 | 1.1024 | 120.0064 | 0.99929
12.2985 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7441 | 120.0326 | 0.99822 | 12.2985 | 29.1995 | 1.036 | 1.102 | 120.0061 | 0.99929
12.3085 | 29.195 | 1.7369 | 1.7439 | 120.0331 | 0.99822 | 12.3085 | 29.1996 | 1.036 | 1.1016 | 120.0058 | 0.99929
12.3185 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7437 | 120.0337 | 0.99822 | 12.3185 | 29.1998 | 1.036 | 1.1013 | 120.0055 | 0.99929
12.3285 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7435 | 120.0343 | 0.99822 | 12.3285 | 29.1999 | 1.036 | 1.101 | 120.0052 | 0.99929
12.3385 | 29.1947 | 1.7369 | 1.7433 | 120.0349 | 0.99822 | 12.3385 | 29.2001 | 1.036 | 1.1007 | 120.005 | 0.99929
12.3485 | 29.1946 | 1.7369 | 1.7432 | 120.0356 | 0.99822 | 12.3485 | 29.2003 | 1.036 | 1.1005 | 120.0048 | 0.99929
12.3585 | 29.1945 | 1.7369 | 1.7431 | 120.0363 | 0.99822 | 12.3585 | 29.2004 | 1.036 | 1.1002 | 120.0047 | 0.99929
12.3685 | 29.1945 | 1.7369 | 1.7431 | 120.0371 | 0.99822 | 12.3685 | 29.2006 | 1.036 | 1.1 | 120.0045 | 0.99929
12.3785 | 29.1944 | 1.7369 | 1.743 | 120.0379 | 0.99822 | 12.3785 | 29.2008 | 1.036 | 1.0998 | 120.0044 | 0.99929
12.3885 | 29.1944 | 1.7369 | 1.743 | 120.0387 | 0.99822 | 12.3885 | 29.2009 | 1.036 | 1.0996 | 120.0043 | 0.99929
12.3985 | 29.1943 | 1.7369 | 1.7431 | 120.0395 | 0.99822 | 12.3985 | 29.2011 | 1.036 | 1.0994 | 120.0042 | 0.99929
12.4085 | 29.1942 | 1.7369 | 1.7431 | 120.0403 | 0.99822 | 12.4085 | 29.2013 | 1.036 | 1.0992 | 120.0041 | 0.99929
12.4185 | 29.1942 | 1.7369 | 1.7432 | 120.0411 | 0.99822 | 12.4185 | 29.2015 | 1.036 | 1.0991 | 120.004 | 0.99929
12.4285 | 29.1942 | 1.7369 | 1.7432 | 120.0419 | 0.99822 | 12.4285 | 29.2016 | 1.036 | 1.0988 | 120.0039 | 0.99929
12.4385 | 29.1941 | 1.7369 | 1.7433 | 120.0427 | 0.99822 | 12.4385 | 29.2018 | 1.036 | 1.0986 | 120.0038 | 0.99929
12.4485 | 29.1941 | 1.7369 | 1.7433 | 120.0435 | 0.99822 | 12.4485 | 29.202 | 1.036 | 1.0984 | 120.0037 | 0.99929
12.4585 | 29.1941 | 1.7369 | 1.7433 | 120.0442 | 0.99822 | 12.4585 | 29.2021 | 1.036 | 1.0981 | 120.0035 | 0.99929
12.4685 | 29.1941 | 1.7369 | 1.7433 | 120.0449 | 0.99822 | 12.4685 | 29.2023 | 1.036 | 1.0978 | 120.0033 | 0.99929
12.4785 | 29.194 | 1.7369 | 1.7433 | 120.0455 | 0.99822 | 12.4785 | 29.2025 | 1.036 | 1.0975 | 120.0031 | 0.99929
12.4885 | 29.194 | 1.7369 | 1.7432 | 120.0461 | 0.99822 | 12.4885 | 29.2026 | 1.036 | 1.0972 | 120.0028 | 0.99929
12.4985 | 29.194 | 1.7369 | 1.7431 | 120.0466 | 0.99822 | 12.4985 | 29.2028 | 1.036 | 1.0968 | 120.0025 | 0.9993
12.5085 | 29.194 | 1.7369 | 1.7429 | 120.047 | 0.99822 | 12.5085 | 29.2029 | 1.036 | 1.0964 | 120.0021 | 0.9993
12.5185 | 29.194 | 1.7369 | 1.7427 | 120.0473 | 0.99822 | 12.5185 | 29.2031 | 1.036 | 1.0959 | 120.0017 | 0.9993
12.5285 | 29.194 | 1.7369 | 1.7425 | 120.0476 | 0.99822 | 12.5285 | 29.2032 | 1.036 | 1.0954 | 120.0012 | 0.9993
12.5385 | 29.194 | 1.7369 | 1.7422 | 120.0478 | 0.99822 | 12.5385 | 29.2034 | 1.036 | 1.0949 | 120.0006 | 0.9993
12.5485 | 29.194 | 1.7369 | 1.7419 | 120.048 | 0.99822 | 12.5485 | 29.2035 | 1.036 | 1.0943 | 120 | 0.9993
12.5585 | 29.1941 | 1.7369 | 1.7416 | 120.0481 | 0.99823 | 12.5585 | 29.2037 | 1.036 | 1.0937 | 119.9993 | 0.9993
12.5685 | 29.1941 | 1.7369 | 1.7413 | 120.0482 | 0.99823 | 12.5685 | 29.2038 | 1.036 | 1.093 | 119.9985 | 0.9993
12.5785 | 29.1941 | 1.7369 | 1.741 | 120.0482 | 0.99823 | 12.5785 | 29.2039 | 1.036 | 1.0923 | 119.9977 | 0.9993
12.5885 | 29.1941 | 1.7369 | 1.7407 | 120.0483 | 0.99823 | 12.5885 | 29.204 | 1.036 | 1.0915 | 119.9968 | 0.9993
12.5985 | 29.1941 | 1.7369 | 1.7404 | 120.0483 | 0.99823 | 12.5985 | 29.2041 | 1.036 | 1.0907 | 119.9958 | 0.9993
12.6085 | 29.1942 | 1.7369 | 1.7401 | 120.0482 | 0.99823 | 12.6085 | 29.2042 | 1.036 | 1.0899 | 119.9947 | 0.9993
12.6185 | 29.1942 | 1.7369 | 1.7399 | 120.0482 | 0.99823 | 12.6185 | 29.2043 | 1.036 | 1.089 | 119.9936 | 0.99931
12.6285 | 29.1942 | 1.7369 | 1.7397 | 120.0482 | 0.99823 | 12.6285 | 29.2044 | 1.036 | 1.0881 | 119.9925 | 0.99931
12.6385 | 29.1942 | 1.7369 | 1.7395 | 120.0481 | 0.99823 | 12.6385 | 29.2045 | 1.036 | 1.0871 | 119.9913 | 0.99931
12.6485 | 29.1943 | 1.7369 | 1.7394 | 120.048 | 0.99823 | 12.6485 | 29.2045 | 1.036 | 1.0862 | 119.99 | 0.99931
12.6585 | 29.1943 | 1.7369 | 1.7392 | 120.0479 | 0.99823 | 12.6585 | 29.2046 | 1.036 | 1.0851 | 119.9887 | 0.99931
12.6685 | 29.1943 | 1.7369 | 1.7392 | 120.0477 | 0.99823 | 12.6685 | 29.2046 | 1.036 | 1.0841 | 119.9874 | 0.99931
12.6785 | 29.1943 | 1.7369 | 1.7391 | 120.0476 | 0.99823 | 12.6785 | 29.2047 | 1.036 | 1.083 | 119.9861 | 0.99931
12.6885 | 29.1944 | 1.7369 | 1.7391 | 120.0474 | 0.99823 | 12.6885 | 29.2047 | 1.036 | 1.0819 | 119.9847 | 0.99931
12.6985 | 29.1944 | 1.7369 | 1.7392 | 120.0472 | 0.99823 | 12.6985 | 29.2048 | 1.036 | 1.0808 | 119.9833 | 0.99932
12.7085 | 29.1944 | 1.7369 | 1.7392 | 120.0469 | 0.99823 | 12.7085 | 29.2048 | 1.036 | 1.0797 | 119.9819 | 0.99932
12.7185 | 29.1944 | 1.7369 | 1.7392 | 120.0467 | 0.99823 | 12.7185 | 29.2048 | 1.036 | 1.0786 | 119.9806 | 0.99932
12.7285 | 29.1945 | 1.7369 | 1.7393 | 120.0464 | 0.99823 | 12.7285 | 29.2048 | 1.036 | 1.0774 | 119.9792 | 0.99932
12.7385 | 29.1945 | 1.7369 | 1.7394 | 120.0462 | 0.99823 | 12.7385 | 29.2048 | 1.036 | 1.0763 | 119.9778 | 0.99932
12.7485 | 29.1945 | 1.7369 | 1.7395 | 120.0459 | 0.99823 | 12.7485 | 29.2048 | 1.036 | 1.0752 | 119.9765 | 0.99932
12.7585 | 29.1945 | 1.7369 | 1.7396 | 120.0456 | 0.99823 | 12.7585 | 29.2047 | 1.036 | 1.0741 | 119.9752 | 0.99932
12.7685 | 29.1946 | 1.7369 | 1.7396 | 120.0453 | 0.99823 | 12.7685 | 29.2047 | 1.036 | 1.073 | 119.9739 | 0.99933
12.7785 | 29.1946 | 1.7369 | 1.7397 | 120.0451 | 0.99823 | 12.7785 | 29.2047 | 1.036 | 1.0719 | 119.9727 | 0.99933
12.7885 | 29.1946 | 1.7369 | 1.7397 | 120.0448 | 0.99823 | 12.7885 | 29.2046 | 1.036 | 1.0709 | 119.9715 | 0.99933
12.7985 | 29.1947 | 1.7369 | 1.7397 | 120.0445 | 0.99823 | 12.7985 | 29.2046 | 1.036 | 1.0699 | 119.9704 | 0.99933
12.8085 | 29.1947 | 1.7369 | 1.7397 | 120.0442 | 0.99823 | 12.8085 | 29.2045 | 1.036 | 1.0689 | 119.9693 | 0.99933
12.8185 | 29.1947 | 1.7369 | 1.7396 | 120.0439 | 0.99823 | 12.8185 | 29.2045 | 1.036 | 1.0679 | 119.9683 | 0.99933
12.8285 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7394 | 120.0436 | 0.99823 | 12.8285 | 29.2044 | 1.036 | 1.067 | 119.9673 | 0.99933
12.8385 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7393 | 120.0433 | 0.99823 | 12.8385 | 29.2043 | 1.036 | 1.0662 | 119.9663 | 0.99933
12.8485 | 29.1948 | 1.7369 | 1.739 | 120.043 | 0.99823 | 12.8485 | 29.2043 | 1.036 | 1.0653 | 119.9654 | 0.99934
12.8585 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7388 | 120.0427 | 0.99823 | 12.8585 | 29.2042 | 1.036 | 1.0646 | 119.9646 | 0.99934
12.8685 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7385 | 120.0424 | 0.99823 | 12.8685 | 29.2041 | 1.036 | 1.0638 | 119.9637 | 0.99934
12.8785 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7381 | 120.0422 | 0.99823 | 12.8785 | 29.204 | 1.036 | 1.0632 | 119.963 | 0.99934
12.8885 | 29.195 | 1.7369 | 1.7377 | 120.0419 | 0.99823 | 12.8885 | 29.2039 | 1.036 | 1.0626 | 119.9622 | 0.99934
12.8985 | 29.195 | 1.7369 | 1.7373 | 120.0416 | 0.99823 | 12.8985 | 29.2039 | 1.036 | 1.062 | 119.9615 | 0.99934
12.9085 | 29.195 | 1.7369 | 1.7369 | 120.0412 | 0.99824 | 12.9085 | 29.2038 | 1.036 | 1.0615 | 119.9608 | 0.99934
12.9185 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7364 | 120.0409 | 0.99824 | 12.9185 | 29.2037 | 1.036 | 1.061 | 119.9601 | 0.99934
12.9285 | 29.1951 | 1.7369 | 1.736 | 120.0406 | 0.99824 | 12.9285 | 29.2036 | 1.036 | 1.0606 | 119.9595 | 0.99934
12.9385 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7355 | 120.0403 | 0.99824 | 12.9385 | 29.2035 | 1.036 | 1.0602 | 119.9588 | 0.99934
12.9485 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7351 | 120.0399 | 0.99824 | 12.9485 | 29.2034 | 1.036 | 1.0599 | 119.9581 | 0.99934
12.9585 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7348 | 120.0396 | 0.99824 | 12.9585 | 29.2033 | 1.036 | 1.0597 | 119.9575 | 0.99934
12.9685 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7344 | 120.0393 | 0.99824 | 12.9685 | 29.2032 | 1.036 | 1.0594 | 119.9568 | 0.99934
12.9785 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7341 | 120.039 | 0.99824 | 12.9785 | 29.2031 | 1.036 | 1.0593 | 119.9561 | 0.99934
12.989 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7339 | 120.0387 | 0.99824 | 12.9885 | 29.203 | 1.036 | 1.0591 | 119.9554 | 0.99934
12.9985 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7338 | 120.0384 | 0.99824 | 12.9985 | 29.2029 | 1.036 | 1.059 | 119.9546 | 0.99934
13.0085 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7337 | 120.0382 | 0.99824 | 13.0085 | 29.2028 | 1.036 | 1.059 | 119.9538 | 0.99934
13.019 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7336 | 120.0381 | 0.99824 | 13.0185 | 29.2027 | 1.036 | 1.0589 | 119.953 | 0.99934
13.0285 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7336 | 120.038 | 0.99824 | 13.0285 | 29.2026 | 1.036 | 1.0589 | 119.9521 | 0.99934
13.0385 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7337 | 120.0379 | 0.99824 | 13.0385 | 29.2025 | 1.036 | 1.0589 | 119.9512 | 0.99934
13.0485 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7339 | 120.0379 | 0.99824 | 13.0485 | 29.2024 | 1.036 | 1.059 | 119.9503 | 0.99934
13.0585 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7341 | 120.038 | 0.99824 | 13.0585 | 29.2023 | 1.036 | 1.059 | 119.9493 | 0.99934
13.0685 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7344 | 120.0382 | 0.99824 | 13.0685 | 29.2022 | 1.036 | 1.0591 | 119.9483 | 0.99934
13.0785 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7348 | 120.0384 | 0.99824 | 13.0785 | 29.2022 | 1.036 | 1.0592 | 119.9472 | 0.99934
13.0885 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7352 | 120.0386 | 0.99824 | 13.0885 | 29.2021 | 1.036 | 1.0593 | 119.9461 | 0.99934
13.0985 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7357 | 120.0389 | 0.99824 | 13.0985 | 29.202 | 1.036 | 1.0594 | 119.945 | 0.99934
13.1085 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7362 | 120.0392 | 0.99824 | 13.1085 | 29.2019 | 1.036 | 1.0595 | 119.9438 | 0.99934
13.1185 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7367 | 120.0396 | 0.99824 | 13.1185 | 29.2018 | 1.036 | 1.0596 | 119.9426 | 0.99934
13.1285 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7373 | 120.04 | 0.99823 | 13.1285 | 29.2017 | 1.036 | 1.0596 | 119.9414 | 0.99934
13.1385 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7379 | 120.0404 | 0.99823 | 13.1385 | 29.2017 | 1.036 | 1.0597 | 119.9402 | 0.99934
13.1485 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7385 | 120.0408 | 0.99823 | 13.1485 | 29.2016 | 1.036 | 1.0598 | 119.9389 | 0.99934
13.1585 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7391 | 120.0413 | 0.99823 | 13.1585 | 29.2015 | 1.036 | 1.0599 | 119.9376 | 0.99934
13.1685 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7396 | 120.0417 | 0.99823 | 13.1685 | 29.2015 | 1.036 | 1.0599 | 119.9364 | 0.99934
13.1785 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7401 | 120.0422 | 0.99823 | 13.1785 | 29.2014 | 1.036 | 1.06 | 119.9351 | 0.99934
13.1885 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7405 | 120.0426 | 0.99823 | 13.1885 | 29.2013 | 1.036 | 1.06 | 119.9338 | 0.99934
13.1985 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7409 | 120.0431 | 0.99823 | 13.1985 | 29.2013 | 1.036 | 1.06 | 119.9325 | 0.99934
13.2085 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7411 | 120.0435 | 0.99823 | 13.2085 | 29.2012 | 1.036 | 1.06 | 119.9313 | 0.99934
13.2185 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7412 | 120.0439 | 0.99823 | 13.2185 | 29.2011 | 1.036 | 1.0599 | 119.9301 | 0.99934
13.2285 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7412 | 120.0442 | 0.99823 | 13.2285 | 29.2011 | 1.036 | 1.0599 | 119.9289 | 0.99934
13.2385 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7411 | 120.0445 | 0.99823 | 13.2385 | 29.201 | 1.036 | 1.0598 | 119.9277 | 0.99934
13.249 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7408 | 120.0448 | 0.99823 | 13.2485 | 29.2009 | 1.036 | 1.0597 | 119.9265 | 0.99934
13.2585 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7405 | 120.045 | 0.99823 | 13.2585 | 29.2009 | 1.036 | 1.0596 | 119.9254 | 0.99934
13.2685 | 29.1952 | 1.7369 | 1.74 | 120.0451 | 0.99823 | 13.2685 | 29.2008 | 1.036 | 1.0594 | 119.9244 | 0.99934
13.2785 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7395 | 120.0452 | 0.99823 | 13.2785 | 29.2008 | 1.036 | 1.0593 | 119.9233 | 0.99934
13.2885 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7388 | 120.0452 | 0.99823 | 13.2885 | 29.2007 | 1.036 | 1.0591 | 119.9223 | 0.99934
13.2985 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7382 | 120.0451 | 0.99823 | 13.2985 | 29.2006 | 1.036 | 1.0589 | 119.9213 | 0.99934
13.3085 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7375 | 120.045 | 0.99823 | 13.3085 | 29.2006 | 1.036 | 1.0587 | 119.9204 | 0.99934
13.3185 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7369 | 120.0448 | 0.99824 | 13.3185 | 29.2005 | 1.036 | 1.0585 | 119.9195 | 0.99934
13.3285 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7363 | 120.0444 | 0.99824 | 13.3285 | 29.2004 | 1.036 | 1.0582 | 119.9186 | 0.99934
13.3385 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7357 | 120.0441 | 0.99824 | 13.3385 | 29.2004 | 1.036 | 1.058 | 119.9178 | 0.99934
13.3485 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7353 | 120.0436 | 0.99824 | 13.3485 | 29.2003 | 1.036 | 1.0577 | 119.917 | 0.99934
13.3585 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7349 | 120.0431 | 0.99824 | 13.3585 | 29.2002 | 1.036 | 1.0574 | 119.9162 | 0.99934
13.3685 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7345 | 120.0425 | 0.99824 | 13.3685 | 29.2002 | 1.036 | 1.0571 | 119.9154 | 0.99935
13.3785 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7343 | 120.0419 | 0.99824 | 13.3785 | 29.2001 | 1.036 | 1.0568 | 119.9147 | 0.99935
13.3885 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7341 | 120.0412 | 0.99824 | 13.3885 | 29.2 | 1.036 | 1.0565 | 119.914 | 0.99935
13.3985 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7341 | 120.0405 | 0.99824 | 13.3985 | 29.2 | 1.036 | 1.0562 | 119.9132 | 0.99935
13.4085 | 29.1955 | 1.7369 | 1.734 | 120.0398 | 0.99824 | 13.4085 | 29.1999 | 1.036 | 1.0559 | 119.9125 | 0.99935
13.4185 | 29.1956 | 1.7369 | 1.734 | 120.0391 | 0.99824 | 13.4185 | 29.1998 | 1.036 | 1.0556 | 119.9118 | 0.99935
13.4285 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7341 | 120.0384 | 0.99824 | 13.4285 | 29.1998 | 1.036 | 1.0552 | 119.911 | 0.99935
13.4385 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7341 | 120.0377 | 0.99824 | 13.4385 | 29.1997 | 1.036 | 1.0549 | 119.9103 | 0.99935
13.4485 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7342 | 120.0371 | 0.99824 | 13.4485 | 29.1996 | 1.036 | 1.0546 | 119.9096 | 0.99935
13.4585 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7343 | 120.0365 | 0.99824 | 13.4585 | 29.1995 | 1.036 | 1.0542 | 119.9088 | 0.99935
13.4685 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7343 | 120.036 | 0.99824 | 13.4685 | 29.1995 | 1.036 | 1.0539 | 119.908 | 0.99935
13.4785 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7344 | 120.0356 | 0.99824 | 13.4785 | 29.1994 | 1.036 | 1.0535 | 119.9072 | 0.99935
13.4885 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7344 | 120.0352 | 0.99824 | 13.4885 | 29.1993 | 1.036 | 1.0532 | 119.9063 | 0.99935
13.4985 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7343 | 120.0349 | 0.99824 | 13.4985 | 29.1992 | 1.036 | 1.0528 | 119.9055 | 0.99935
13.5085 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7343 | 120.0347 | 0.99824 | 13.5085 | 29.1992 | 1.036 | 1.0525 | 119.9046 | 0.99935
13.5185 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7341 | 120.0346 | 0.99824 | 13.5185 | 29.1991 | 1.036 | 1.0521 | 119.9037 | 0.99935
13.5285 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7339 | 120.0346 | 0.99824 | 13.5285 | 29.199 | 1.036 | 1.0518 | 119.9027 | 0.99935
13.5385 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7337 | 120.0346 | 0.99824 | 13.5385 | 29.1989 | 1.036 | 1.0514 | 119.9018 | 0.99935
13.5485 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7334 | 120.0348 | 0.99824 | 13.5485 | 29.1989 | 1.036 | 1.0511 | 119.9008 | 0.99935
13.5585 | 29.1958 | 1.7369 | 1.733 | 120.035 | 0.99824 | 13.5585 | 29.1988 | 1.036 | 1.0508 | 119.8998 | 0.99935
13.5685 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7325 | 120.0353 | 0.99824 | 13.5685 | 29.1987 | 1.036 | 1.0505 | 119.8988 | 0.99935
13.5785 | 29.1958 | 1.7369 | 1.732 | 120.0356 | 0.99824 | 13.5785 | 29.1986 | 1.036 | 1.0501 | 119.8977 | 0.99935
13.5885 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7314 | 120.0359 | 0.99825 | 13.5885 | 29.1986 | 1.036 | 1.0498 | 119.8967 | 0.99935
13.5985 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7308 | 120.0363 | 0.99825 | 13.5985 | 29.1985 | 1.036 | 1.0495 | 119.8957 | 0.99935
13.6085 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7301 | 120.0366 | 0.99825 | 13.6085 | 29.1984 | 1.036 | 1.0493 | 119.8946 | 0.99935
13.6185 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7294 | 120.0369 | 0.99825 | 13.6185 | 29.1984 | 1.036 | 1.049 | 119.8936 | 0.99936
13.6285 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7286 | 120.0371 | 0.99825 | 13.6285 | 29.1983 | 1.036 | 1.0487 | 119.8926 | 0.99936
13.6385 | 29.196 | 1.7369 | 1.7278 | 120.0373 | 0.99825 | 13.6385 | 29.1982 | 1.036 | 1.0485 | 119.8916 | 0.99936
13.6485 | 29.196 | 1.7369 | 1.7271 | 120.0373 | 0.99825 | 13.6485 | 29.1982 | 1.036 | 1.0483 | 119.8907 | 0.99936
13.6585 | 29.196 | 1.7369 | 1.7263 | 120.0372 | 0.99826 | 13.6585 | 29.1981 | 1.036 | 1.048 | 119.8898 | 0.99936
13.668 | 29.196 | 1.7369 | 1.7257 | 120.0369 | 0.99826 | 13.6685 | 29.1981 | 1.036 | 1.0479 | 119.8889 | 0.99936
13.678 | 29.196 | 1.7369 | 1.7251 | 120.0365 | 0.99826 | 13.6785 | 29.198 | 1.036 | 1.0477 | 119.8881 | 0.99936
13.6885 | 29.196 | 1.7369 | 1.7246 | 120.036 | 0.99826 | 13.6885 | 29.1979 | 1.036 | 1.0475 | 119.8873 | 0.99936
13.698 | 29.196 | 1.7369 | 1.7242 | 120.0353 | 0.99826 | 13.6985 | 29.1979 | 1.036 | 1.0474 | 119.8866 | 0.99936
13.708 | 29.196 | 1.7369 | 1.724 | 120.0346 | 0.99826 | 13.7085 | 29.1978 | 1.036 | 1.0473 | 119.886 | 0.99936
13.718 | 29.196 | 1.7369 | 1.7238 | 120.0337 | 0.99826 | 13.7185 | 29.1978 | 1.036 | 1.0472 | 119.8855 | 0.99936
13.728 | 29.196 | 1.7369 | 1.7238 | 120.0327 | 0.99826 | 13.7285 | 29.1977 | 1.036 | 1.0472 | 119.885 | 0.99936
13.738 | 29.196 | 1.7369 | 1.724 | 120.0317 | 0.99826 | 13.7385 | 29.1977 | 1.036 | 1.0471 | 119.8847 | 0.99936
13.748 | 29.196 | 1.7369 | 1.7242 | 120.0306 | 0.99826 | 13.7485 | 29.1976 | 1.036 | 1.0471 | 119.8844 | 0.99936
13.7585 | 29.196 | 1.7369 | 1.7246 | 120.0295 | 0.99826 | 13.7585 | 29.1976 | 1.036 | 1.0471 | 119.8842 | 0.99936
13.768 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7251 | 120.0283 | 0.99826 | 13.7685 | 29.1976 | 1.036 | 1.0472 | 119.8841 | 0.99936
13.778 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7257 | 120.0272 | 0.99826 | 13.7785 | 29.1975 | 1.036 | 1.0472 | 119.8842 | 0.99936
13.788 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7264 | 120.0261 | 0.99826 | 13.7885 | 29.1975 | 1.036 | 1.0473 | 119.8843 | 0.99936
13.798 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7271 | 120.0249 | 0.99825 | 13.7985 | 29.1974 | 1.036 | 1.0474 | 119.8846 | 0.99936
13.808 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7278 | 120.0239 | 0.99825 | 13.8085 | 29.1974 | 1.036 | 1.0476 | 119.8849 | 0.99936
13.818 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7285 | 120.0228 | 0.99825 | 13.8185 | 29.1974 | 1.036 | 1.0477 | 119.8854 | 0.99936
13.8285 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7293 | 120.0218 | 0.99825 | 13.8285 | 29.1973 | 1.036 | 1.0479 | 119.8859 | 0.99936
13.838 | 29.1957 | 1.7369 | 1.73 | 120.0209 | 0.99825 | 13.8385 | 29.1973 | 1.036 | 1.0481 | 119.8866 | 0.99936
13.848 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7306 | 120.02 | 0.99825 | 13.8485 | 29.1973 | 1.036 | 1.0483 | 119.8873 | 0.99936
13.858 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7312 | 120.0191 | 0.99825 | 13.8585 | 29.1973 | 1.036 | 1.0485 | 119.8882 | 0.99936
13.868 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7318 | 120.0183 | 0.99825 | 13.8685 | 29.1972 | 1.036 | 1.0488 | 119.8891 | 0.99936
13.878 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7323 | 120.0175 | 0.99824 | 13.8785 | 29.1972 | 1.036 | 1.0491 | 119.8901 | 0.99936
13.888 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7327 | 120.0168 | 0.99824 | 13.8885 | 29.1972 | 1.036 | 1.0493 | 119.8912 | 0.99935
13.898 | 29.1953 | 1.7369 | 1.733 | 120.016 | 0.99824 | 13.8985 | 29.1972 | 1.036 | 1.0496 | 119.8924 | 0.99935
13.908 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7333 | 120.0153 | 0.99824 | 13.9085 | 29.1972 | 1.036 | 1.0499 | 119.8937 | 0.99935
13.918 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7335 | 120.0147 | 0.99824 | 13.9185 | 29.1972 | 1.036 | 1.0502 | 119.895 | 0.99935
13.928 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7337 | 120.014 | 0.99824 | 13.9285 | 29.1972 | 1.036 | 1.0506 | 119.8963 | 0.99935
13.938 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7338 | 120.0134 | 0.99824 | 13.9385 | 29.1971 | 1.036 | 1.0509 | 119.8977 | 0.99935
13.948 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7339 | 120.0127 | 0.99824 | 13.9485 | 29.1971 | 1.036 | 1.0512 | 119.8991 | 0.99935
13.958 | 29.195 | 1.7369 | 1.7341 | 120.0121 | 0.99824 | 13.9585 | 29.1971 | 1.036 | 1.0515 | 119.9006 | 0.99935
13.968 | 29.195 | 1.7369 | 1.7342 | 120.0115 | 0.99824 | 13.9685 | 29.1971 | 1.036 | 1.0518 | 119.9021 | 0.99935
13.978 | 29.195 | 1.7369 | 1.7344 | 120.0109 | 0.99824 | 13.9785 | 29.1972 | 1.036 | 1.0521 | 119.9036 | 0.99935
13.988 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7345 | 120.0103 | 0.99824 | 13.9885 | 29.1972 | 1.036 | 1.0524 | 119.9051 | 0.99935
13.998 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7348 | 120.0098 | 0.99824 | 13.9985 | 29.1972 | 1.036 | 1.0527 | 119.9066 | 0.99935
14.008 | 29.1949 | 1.7369 | 1.735 | 120.0092 | 0.99824 | 14.0085 | 29.1972 | 1.036 | 1.053 | 119.908 | 0.99935
14.018 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7354 | 120.0087 | 0.99824 | 14.0185 | 29.1972 | 1.036 | 1.0533 | 119.9095 | 0.99935
14.028 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7357 | 120.0083 | 0.99824 | 14.0285 | 29.1972 | 1.036 | 1.0535 | 119.9109 | 0.99935
14.038 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7362 | 120.0079 | 0.99824 | 14.0385 | 29.1972 | 1.036 | 1.0538 | 119.9123 | 0.99935
14.048 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7366 | 120.0075 | 0.99824 | 14.0485 | 29.1973 | 1.036 | 1.054 | 119.9136 | 0.99935
14.058 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7371 | 120.0072 | 0.99823 | 14.0585 | 29.1973 | 1.036 | 1.0542 | 119.9149 | 0.99935
14.068 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7376 | 120.007 | 0.99823 | 14.0685 | 29.1973 | 1.036 | 1.0544 | 119.9162 | 0.99935
14.078 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7382 | 120.0068 | 0.99823 | 14.0785 | 29.1974 | 1.036 | 1.0546 | 119.9174 | 0.99935
14.088 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7388 | 120.0067 | 0.99823 | 14.0885 | 29.1974 | 1.036 | 1.0547 | 119.9185 | 0.99935
14.098 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7394 | 120.0066 | 0.99823 | 14.0985 | 29.1974 | 1.036 | 1.0549 | 119.9195 | 0.99935
14.108 | 29.1949 | 1.7369 | 1.74 | 120.0066 | 0.99823 | 14.1085 | 29.1975 | 1.036 | 1.055 | 119.9205 | 0.99935
14.118 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7406 | 120.0066 | 0.99823 | 14.1185 | 29.1975 | 1.036 | 1.0551 | 119.9214 | 0.99935
14.128 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7412 | 120.0067 | 0.99823 | 14.1285 | 29.1976 | 1.036 | 1.0551 | 119.9222 | 0.99935
14.138 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7418 | 120.0068 | 0.99822 | 14.1385 | 29.1976 | 1.036 | 1.0552 | 119.9229 | 0.99935
14.148 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7425 | 120.007 | 0.99822 | 14.1485 | 29.1976 | 1.036 | 1.0552 | 119.9235 | 0.99935
14.158 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7431 | 120.0072 | 0.99822 | 14.1585 | 29.1977 | 1.036 | 1.0552 | 119.9241 | 0.99935
14.168 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7438 | 120.0075 | 0.99822 | 14.1685 | 29.1977 | 1.036 | 1.0552 | 119.9246 | 0.99935
14.178 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7444 | 120.0077 | 0.99822 | 14.1785 | 29.1978 | 1.036 | 1.0552 | 119.925 | 0.99935
14.188 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7451 | 120.008 | 0.99822 | 14.1885 | 29.1978 | 1.036 | 1.0551 | 119.9253 | 0.99935
14.198 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7458 | 120.0083 | 0.99822 | 14.1985 | 29.1979 | 1.036 | 1.0551 | 119.9255 | 0.99935
14.208 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7465 | 120.0087 | 0.99822 | 14.2085 | 29.1979 | 1.036 | 1.055 | 119.9256 | 0.99935
14.218 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7472 | 120.009 | 0.99821 | 14.2185 | 29.198 | 1.036 | 1.0549 | 119.9257 | 0.99935
14.228 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7479 | 120.0094 | 0.99821 | 14.2285 | 29.198 | 1.036 | 1.0547 | 119.9257 | 0.99935
14.238 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7486 | 120.0098 | 0.99821 | 14.2385 | 29.1981 | 1.036 | 1.0546 | 119.9256 | 0.99935
14.248 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7492 | 120.0102 | 0.99821 | 14.2485 | 29.1981 | 1.036 | 1.0545 | 119.9255 | 0.99935
14.258 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7499 | 120.0106 | 0.99821 | 14.2585 | 29.1981 | 1.036 | 1.0543 | 119.9253 | 0.99935
14.268 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7505 | 120.011 | 0.99821 | 14.2685 | 29.1982 | 1.036 | 1.0541 | 119.925 | 0.99935
14.278 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7511 | 120.0115 | 0.99821 | 14.2785 | 29.1982 | 1.036 | 1.054 | 119.9247 | 0.99935
14.288 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7516 | 120.0119 | 0.9982 | 14.2885 | 29.1983 | 1.036 | 1.0538 | 119.9244 | 0.99935
14.298 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7521 | 120.0124 | 0.9982 | 14.2985 | 29.1983 | 1.036 | 1.0536 | 119.924 | 0.99935
14.308 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7525 | 120.0129 | 0.9982 | 14.3085 | 29.1983 | 1.036 | 1.0534 | 119.9236 | 0.99935
14.318 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7528 | 120.0135 | 0.9982 | 14.3185 | 29.1984 | 1.036 | 1.0532 | 119.9232 | 0.99935
14.328 | 29.1949 | 1.7369 | 1.753 | 120.014 | 0.9982 | 14.3285 | 29.1984 | 1.036 | 1.0529 | 119.9227 | 0.99935
14.338 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7531 | 120.0146 | 0.9982 | 14.3385 | 29.1984 | 1.036 | 1.0527 | 119.9223 | 0.99935
14.348 | 29.195 | 1.7369 | 1.7531 | 120.0153 | 0.9982 | 14.3485 | 29.1985 | 1.036 | 1.0525 | 119.9218 | 0.99935
14.358 | 29.195 | 1.7369 | 1.7531 | 120.016 | 0.9982 | 14.3585 | 29.1985 | 1.036 | 1.0523 | 119.9214 | 0.99935
14.368 | 29.195 | 1.7369 | 1.7529 | 120.0166 | 0.9982 | 14.3685 | 29.1985 | 1.036 | 1.0521 | 119.9209 | 0.99935
14.378 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7528 | 120.0174 | 0.9982 | 14.3785 | 29.1986 | 1.036 | 1.0519 | 119.9205 | 0.99935
14.388 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7525 | 120.0181 | 0.9982 | 14.3885 | 29.1986 | 1.036 | 1.0517 | 119.92 | 0.99935
14.398 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7523 | 120.0188 | 0.9982 | 14.3985 | 29.1986 | 1.036 | 1.0515 | 119.9196 | 0.99935
14.408 | 29.1952 | 1.7369 | 1.752 | 120.0194 | 0.9982 | 14.4085 | 29.1986 | 1.036 | 1.0513 | 119.9193 | 0.99935
14.418 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7518 | 120.02 | 0.9982 | 14.4185 | 29.1987 | 1.036 | 1.0511 | 119.919 | 0.99935
14.428 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7516 | 120.0206 | 0.99821 | 14.4285 | 29.1987 | 1.036 | 1.0509 | 119.9187 | 0.99935
14.438 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7515 | 120.021 | 0.99821 | 14.4385 | 29.1987 | 1.036 | 1.0508 | 119.9184 | 0.99935
14.448 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7513 | 120.0214 | 0.99821 | 14.4485 | 29.1987 | 1.036 | 1.0506 | 119.9182 | 0.99935
14.458 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7513 | 120.0216 | 0.99821 | 14.4585 | 29.1987 | 1.036 | 1.0505 | 119.9181 | 0.99935
14.468 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7513 | 120.0216 | 0.99821 | 14.4685 | 29.1988 | 1.036 | 1.0504 | 119.918 | 0.99935
14.478 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7514 | 120.0214 | 0.99821 | 14.4785 | 29.1988 | 1.036 | 1.0503 | 119.918 | 0.99935
14.488 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7516 | 120.0211 | 0.99821 | 14.4885 | 29.1988 | 1.036 | 1.0502 | 119.918 | 0.99935
14.498 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7518 | 120.0206 | 0.9982 | 14.4985 | 29.1988 | 1.036 | 1.0501 | 119.918 | 0.99935
14.508 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7521 | 120.0199 | 0.9982 | 14.5085 | 29.1988 | 1.036 | 1.05 | 119.9182 | 0.99935
14.518 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7524 | 120.019 | 0.9982 | 14.5185 | 29.1989 | 1.036 | 1.05 | 119.9183 | 0.99935
14.528 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7527 | 120.0179 | 0.9982 | 14.5285 | 29.1989 | 1.036 | 1.0499 | 119.9186 | 0.99935
14.538 | 29.1957 | 1.7369 | 1.753 | 120.0167 | 0.9982 | 14.5385 | 29.1989 | 1.036 | 1.0499 | 119.9188 | 0.99935
14.548 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7534 | 120.0153 | 0.9982 | 14.5485 | 29.1989 | 1.036 | 1.0499 | 119.9192 | 0.99935
14.558 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7537 | 120.0138 | 0.9982 | 14.5585 | 29.199 | 1.036 | 1.0499 | 119.9195 | 0.99935
14.568 | 29.1958 | 1.7369 | 1.754 | 120.0122 | 0.9982 | 14.5685 | 29.199 | 1.036 | 1.0499 | 119.9199 | 0.99935
14.578 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7543 | 120.0106 | 0.9982 | 14.5785 | 29.199 | 1.036 | 1.05 | 119.9204 | 0.99935
14.588 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7546 | 120.009 | 0.9982 | 14.5885 | 29.1991 | 1.036 | 1.05 | 119.9209 | 0.99935
14.598 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7548 | 120.0074 | 0.9982 | 14.5985 | 29.1991 | 1.036 | 1.0501 | 119.9214 | 0.99935
14.608 | 29.1959 | 1.7369 | 1.755 | 120.0058 | 0.9982 | 14.6085 | 29.1991 | 1.036 | 1.0501 | 119.9219 | 0.99935
14.618 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7552 | 120.0044 | 0.9982 | 14.6185 | 29.1992 | 1.036 | 1.0502 | 119.9224 | 0.99935
14.628 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7553 | 120.003 | 0.9982 | 14.6285 | 29.1992 | 1.036 | 1.0503 | 119.9229 | 0.99935
14.638 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7555 | 120.0018 | 0.9982 | 14.6385 | 29.1992 | 1.036 | 1.0503 | 119.9235 | 0.99935
14.648 | 29.196 | 1.7369 | 1.7556 | 120.0007 | 0.9982 | 14.6485 | 29.1993 | 1.036 | 1.0504 | 119.924 | 0.99935
14.658 | 29.196 | 1.7369 | 1.7556 | 119.9997 | 0.9982 | 14.6585 | 29.1993 | 1.036 | 1.0505 | 119.9245 | 0.99935
14.668 | 29.196 | 1.7369 | 1.7557 | 119.9989 | 0.9982 | 14.6685 | 29.1994 | 1.036 | 1.0506 | 119.9251 | 0.99935
14.678 | 29.196 | 1.7369 | 1.7558 | 119.9983 | 0.9982 | 14.6785 | 29.1994 | 1.036 | 1.0506 | 119.9256 | 0.99935
14.688 | 29.196 | 1.7369 | 1.7558 | 119.9978 | 0.9982 | 14.6885 | 29.1995 | 1.036 | 1.0507 | 119.926 | 0.99935
14.698 | 29.196 | 1.7369 | 1.7558 | 119.9974 | 0.9982 | 14.6985 | 29.1996 | 1.036 | 1.0507 | 119.9265 | 0.99935
14.708 | 29.196 | 1.7369 | 1.7557 | 119.9972 | 0.9982 | 14.7085 | 29.1996 | 1.036 | 1.0508 | 119.9269 | 0.99935
14.718 | 29.196 | 1.7369 | 1.7557 | 119.997 | 0.9982 | 14.7185 | 29.1997 | 1.036 | 1.0508 | 119.9272 | 0.99935
14.728 | 29.196 | 1.7369 | 1.7556 | 119.9969 | 0.9982 | 14.7285 | 29.1997 | 1.036 | 1.0508 | 119.9275 | 0.99935
14.738 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7554 | 119.9969 | 0.9982 | 14.7385 | 29.1998 | 1.036 | 1.0508 | 119.9278 | 0.99935
14.748 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7552 | 119.9969 | 0.9982 | 14.7485 | 29.1998 | 1.036 | 1.0508 | 119.928 | 0.99935
14.758 | 29.1959 | 1.7369 | 1.755 | 119.9969 | 0.9982 | 14.7585 | 29.1999 | 1.036 | 1.0508 | 119.9282 | 0.99935
14.768 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7546 | 119.9969 | 0.9982 | 14.7685 | 29.2 | 1.036 | 1.0507 | 119.9283 | 0.99935
14.778 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7542 | 119.9969 | 0.9982 | 14.7785 | 29.2 | 1.036 | 1.0506 | 119.9284 | 0.99935
14.788 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7538 | 119.9969 | 0.9982 | 14.7885 | 29.2001 | 1.036 | 1.0505 | 119.9284 | 0.99935
14.798 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7533 | 119.9968 | 0.9982 | 14.7985 | 29.2001 | 1.036 | 1.0504 | 119.9284 | 0.99935
14.808 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7528 | 119.9967 | 0.9982 | 14.8085 | 29.2002 | 1.036 | 1.0502 | 119.9283 | 0.99935
14.818 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7522 | 119.9965 | 0.9982 | 14.8185 | 29.2003 | 1.036 | 1.0501 | 119.9282 | 0.99935
14.828 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7515 | 119.9962 | 0.99821 | 14.8285 | 29.2003 | 1.036 | 1.0499 | 119.928 | 0.99935
14.838 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7509 | 119.9959 | 0.99821 | 14.8385 | 29.2004 | 1.036 | 1.0497 | 119.9278 | 0.99935
14.848 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7502 | 119.9956 | 0.99821 | 14.8485 | 29.2004 | 1.036 | 1.0494 | 119.9275 | 0.99935
14.858 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7495 | 119.9952 | 0.99821 | 14.8585 | 29.2005 | 1.036 | 1.0491 | 119.9272 | 0.99936
14.868 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7488 | 119.9948 | 0.99821 | 14.8685 | 29.2005 | 1.036 | 1.0489 | 119.9269 | 0.99936
14.878 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7481 | 119.9943 | 0.99821 | 14.8785 | 29.2006 | 1.036 | 1.0486 | 119.9265 | 0.99936
14.888 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7475 | 119.9938 | 0.99821 | 14.8885 | 29.2006 | 1.036 | 1.0482 | 119.9262 | 0.99936
14.898 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7468 | 119.9934 | 0.99821 | 14.8985 | 29.2007 | 1.036 | 1.0479 | 119.9258 | 0.99936
14.908 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7462 | 119.9929 | 0.99822 | 14.9085 | 29.2007 | 1.036 | 1.0475 | 119.9254 | 0.99936
14.918 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7455 | 119.9924 | 0.99822 | 14.9185 | 29.2007 | 1.036 | 1.0472 | 119.9249 | 0.99936
14.928 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7449 | 119.992 | 0.99822 | 14.9285 | 29.2008 | 1.036 | 1.0468 | 119.9245 | 0.99936
14.938 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7443 | 119.9916 | 0.99822 | 14.9385 | 29.2008 | 1.036 | 1.0464 | 119.9241 | 0.99936
14.948 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7438 | 119.9912 | 0.99822 | 14.9485 | 29.2008 | 1.036 | 1.046 | 119.9237 | 0.99936
14.958 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7432 | 119.9909 | 0.99822 | 14.9585 | 29.2008 | 1.036 | 1.0456 | 119.9233 | 0.99936
14.968 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7427 | 119.9907 | 0.99822 | 14.9685 | 29.2008 | 1.036 | 1.0452 | 119.923 | 0.99936
14.978 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7422 | 119.9906 | 0.99822 | 14.9785 | 29.2009 | 1.036 | 1.0448 | 119.9226 | 0.99936
14.988 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7417 | 119.9905 | 0.99823 | 14.9885 | 29.2009 | 1.036 | 1.0444 | 119.9223 | 0.99936
14.998 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7412 | 119.9905 | 0.99823 | 14.9985 | 29.2009 | 1.036 | 1.044 | 119.922 | 0.99936
15.008 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7408 | 119.9906 | 0.99823 | 15.0085 | 29.2009 | 1.036 | 1.0437 | 119.9217 | 0.99936
15.018 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7404 | 119.9908 | 0.99823 | 15.0185 | 29.2009 | 1.036 | 1.0433 | 119.9215 | 0.99936
15.028 | 29.1951 | 1.7369 | 1.74 | 119.9911 | 0.99823 | 15.0285 | 29.2009 | 1.036 | 1.0429 | 119.9213 | 0.99936
15.038 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7396 | 119.9915 | 0.99823 | 15.0385 | 29.2009 | 1.036 | 1.0425 | 119.9211 | 0.99936
15.048 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7393 | 119.992 | 0.99823 | 15.0485 | 29.2009 | 1.036 | 1.0422 | 119.921 | 0.99936
15.058 | 29.195 | 1.7369 | 1.7389 | 119.9925 | 0.99823 | 15.0585 | 29.2009 | 1.036 | 1.0419 | 119.9209 | 0.99936
15.068 | 29.195 | 1.7369 | 1.7386 | 119.9932 | 0.99823 | 15.0685 | 29.2009 | 1.036 | 1.0415 | 119.9209 | 0.99936
15.078 | 29.195 | 1.7369 | 1.7383 | 119.9939 | 0.99823 | 15.0785 | 29.2009 | 1.036 | 1.0412 | 119.9208 | 0.99936
15.088 | 29.195 | 1.7369 | 1.738 | 119.9947 | 0.99823 | 15.0885 | 29.2009 | 1.036 | 1.0409 | 119.9209 | 0.99937
15.098 | 29.195 | 1.7369 | 1.7377 | 119.9955 | 0.99823 | 15.0985 | 29.2009 | 1.036 | 1.0407 | 119.9209 | 0.99937
15.108 | 29.195 | 1.7369 | 1.7374 | 119.9964 | 0.99823 | 15.1085 | 29.2009 | 1.036 | 1.0404 | 119.921 | 0.99937
15.118 | 29.195 | 1.7369 | 1.7371 | 119.9973 | 0.99823 | 15.1185 | 29.2009 | 1.036 | 1.0401 | 119.9211 | 0.99937
15.128 | 29.195 | 1.7369 | 1.7369 | 119.9981 | 0.99824 | 15.128 | 29.2009 | 1.036 | 1.0399 | 119.9212 | 0.99937
15.138 | 29.195 | 1.7369 | 1.7366 | 119.999 | 0.99824 | 15.1385 | 29.2009 | 1.036 | 1.0397 | 119.9213 | 0.99937
15.148 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7364 | 119.9999 | 0.99824 | 15.148 | 29.2009 | 1.036 | 1.0395 | 119.9215 | 0.99937
15.158 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7361 | 120.0007 | 0.99824 | 15.158 | 29.2009 | 1.036 | 1.0393 | 119.9217 | 0.99937
15.168 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7359 | 120.0014 | 0.99824 | 15.168 | 29.2009 | 1.036 | 1.0391 | 119.9219 | 0.99937
15.178 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7357 | 120.0021 | 0.99824 | 15.1785 | 29.2009 | 1.036 | 1.0389 | 119.9221 | 0.99937
15.188 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7355 | 120.0026 | 0.99824 | 15.188 | 29.2009 | 1.036 | 1.0387 | 119.9223 | 0.99937
15.198 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7353 | 120.0031 | 0.99824 | 15.198 | 29.2009 | 1.036 | 1.0386 | 119.9226 | 0.99937
15.208 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7351 | 120.0034 | 0.99824 | 15.208 | 29.2009 | 1.036 | 1.0384 | 119.9228 | 0.99937
15.218 | 29.1953 | 1.7369 | 1.735 | 120.0037 | 0.99824 | 15.218 | 29.2009 | 1.036 | 1.0383 | 119.9231 | 0.99937
15.228 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7349 | 120.0038 | 0.99824 | 15.228 | 29.2009 | 1.036 | 1.0381 | 119.9233 | 0.99937
15.238 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7348 | 120.0037 | 0.99824 | 15.238 | 29.2009 | 1.036 | 1.038 | 119.9236 | 0.99937
15.248 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7348 | 120.0036 | 0.99824 | 15.248 | 29.201 | 1.036 | 1.0379 | 119.9239 | 0.99937
15.258 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7347 | 120.0033 | 0.99824 | 15.258 | 29.201 | 1.036 | 1.0378 | 119.9241 | 0.99937
15.268 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7347 | 120.0029 | 0.99824 | 15.268 | 29.201 | 1.036 | 1.0377 | 119.9244 | 0.99937
15.278 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7347 | 120.0024 | 0.99824 | 15.278 | 29.201 | 1.036 | 1.0376 | 119.9247 | 0.99937
15.288 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7348 | 120.0018 | 0.99824 | 15.288 | 29.201 | 1.036 | 1.0375 | 119.925 | 0.99937
15.298 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7349 | 120.001 | 0.99824 | 15.298 | 29.2011 | 1.036 | 1.0374 | 119.9253 | 0.99937
15.308 | 29.1954 | 1.7369 | 1.735 | 120.0002 | 0.99824 | 15.308 | 29.2011 | 1.036 | 1.0373 | 119.9257 | 0.99937
15.318 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7351 | 119.9994 | 0.99824 | 15.318 | 29.2011 | 1.036 | 1.0372 | 119.926 | 0.99937
15.328 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7353 | 119.9984 | 0.99824 | 15.328 | 29.2011 | 1.036 | 1.0371 | 119.9264 | 0.99937
15.338 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7354 | 119.9975 | 0.99824 | 15.338 | 29.2012 | 1.036 | 1.037 | 119.9267 | 0.99937
15.348 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7356 | 119.9965 | 0.99824 | 15.348 | 29.2012 | 1.036 | 1.037 | 119.9271 | 0.99937
15.358 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7357 | 119.9955 | 0.99824 | 15.358 | 29.2012 | 1.036 | 1.0369 | 119.9275 | 0.99937
15.368 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7359 | 119.9945 | 0.99824 | 15.368 | 29.2012 | 1.036 | 1.0369 | 119.928 | 0.99937
15.378 | 29.1953 | 1.7369 | 1.736 | 119.9935 | 0.99824 | 15.378 | 29.2013 | 1.036 | 1.0368 | 119.9284 | 0.99937
15.388 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7361 | 119.9926 | 0.99824 | 15.388 | 29.2013 | 1.036 | 1.0368 | 119.9289 | 0.99937
15.398 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7362 | 119.9917 | 0.99824 | 15.398 | 29.2013 | 1.036 | 1.0368 | 119.9294 | 0.99937
15.408 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7362 | 119.9909 | 0.99824 | 15.408 | 29.2014 | 1.036 | 1.0368 | 119.9299 | 0.99937
15.418 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7362 | 119.9902 | 0.99824 | 15.418 | 29.2014 | 1.036 | 1.0368 | 119.9304 | 0.99937
15.428 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7362 | 119.9895 | 0.99824 | 15.428 | 29.2014 | 1.036 | 1.0368 | 119.9309 | 0.99937
15.438 | 29.195 | 1.7369 | 1.7362 | 119.989 | 0.99824 | 15.438 | 29.2014 | 1.036 | 1.0368 | 119.9315 | 0.99937
15.448 | 29.195 | 1.7369 | 1.7361 | 119.9885 | 0.99824 | 15.448 | 29.2015 | 1.036 | 1.0368 | 119.9321 | 0.99937
15.458 | 29.195 | 1.7369 | 1.736 | 119.9882 | 0.99824 | 15.458 | 29.2015 | 1.036 | 1.0368 | 119.9326 | 0.99937
15.468 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7359 | 119.9879 | 0.99824 | 15.468 | 29.2015 | 1.036 | 1.0368 | 119.9332 | 0.99937
15.478 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7358 | 119.9877 | 0.99824 | 15.478 | 29.2016 | 1.036 | 1.0368 | 119.9337 | 0.99937
15.488 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7357 | 119.9876 | 0.99824 | 15.488 | 29.2016 | 1.036 | 1.0368 | 119.9343 | 0.99937
15.498 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7356 | 119.9876 | 0.99824 | 15.498 | 29.2016 | 1.036 | 1.0369 | 119.9348 | 0.99937
15.508 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7354 | 119.9876 | 0.99824 | 15.508 | 29.2016 | 1.036 | 1.0369 | 119.9353 | 0.99937
15.518 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7353 | 119.9877 | 0.99824 | 15.518 | 29.2016 | 1.036 | 1.0369 | 119.9358 | 0.99937
15.528 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7352 | 119.9879 | 0.99824 | 15.528 | 29.2017 | 1.036 | 1.037 | 119.9362 | 0.99937
15.538 | 29.1948 | 1.7369 | 1.735 | 119.9881 | 0.99824 | 15.538 | 29.2017 | 1.036 | 1.037 | 119.9366 | 0.99937
15.548 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7349 | 119.9884 | 0.99824 | 15.548 | 29.2017 | 1.036 | 1.037 | 119.9369 | 0.99937
15.558 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7349 | 119.9887 | 0.99824 | 15.558 | 29.2017 | 1.036 | 1.037 | 119.9372 | 0.99937
15.568 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7348 | 119.989 | 0.99824 | 15.568 | 29.2017 | 1.036 | 1.0371 | 119.9374 | 0.99937
15.578 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7348 | 119.9894 | 0.99824 | 15.578 | 29.2017 | 1.036 | 1.0371 | 119.9376 | 0.99937
15.588 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7349 | 119.9898 | 0.99824 | 15.588 | 29.2018 | 1.036 | 1.0371 | 119.9376 | 0.99937
15.598 | 29.1948 | 1.7369 | 1.735 | 119.9903 | 0.99824 | 15.598 | 29.2018 | 1.036 | 1.0371 | 119.9376 | 0.99937
15.608 | 29.1948 | 1.7369 | 1.7351 | 119.9908 | 0.99824 | 15.608 | 29.2018 | 1.036 | 1.037 | 119.9375 | 0.99937
15.618 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7354 | 119.9913 | 0.99824 | 15.618 | 29.2018 | 1.036 | 1.037 | 119.9373 | 0.99937
15.628 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7357 | 119.9919 | 0.99824 | 15.628 | 29.2018 | 1.036 | 1.037 | 119.937 | 0.99937
15.638 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7361 | 119.9926 | 0.99824 | 15.638 | 29.2018 | 1.036 | 1.0369 | 119.9366 | 0.99937
15.648 | 29.195 | 1.7369 | 1.7365 | 119.9933 | 0.99824 | 15.648 | 29.2018 | 1.036 | 1.0369 | 119.9361 | 0.99937
15.658 | 29.195 | 1.7369 | 1.7371 | 119.994 | 0.99823 | 15.658 | 29.2018 | 1.036 | 1.0368 | 119.9356 | 0.99937
15.668 | 29.195 | 1.7369 | 1.7376 | 119.9948 | 0.99823 | 15.668 | 29.2018 | 1.036 | 1.0367 | 119.9349 | 0.99937
15.678 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7383 | 119.9957 | 0.99823 | 15.678 | 29.2018 | 1.036 | 1.0367 | 119.9342 | 0.99937
15.688 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7389 | 119.9967 | 0.99823 | 15.688 | 29.2018 | 1.036 | 1.0366 | 119.9334 | 0.99937
15.698 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7396 | 119.9977 | 0.99823 | 15.698 | 29.2018 | 1.036 | 1.0365 | 119.9325 | 0.99937
15.708 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7403 | 119.9987 | 0.99823 | 15.708 | 29.2018 | 1.036 | 1.0364 | 119.9316 | 0.99937
15.718 | 29.1953 | 1.7369 | 1.741 | 119.9999 | 0.99823 | 15.718 | 29.2017 | 1.036 | 1.0363 | 119.9306 | 0.99937
15.728 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7417 | 120.0011 | 0.99823 | 15.728 | 29.2017 | 1.036 | 1.0362 | 119.9295 | 0.99937
15.738 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7424 | 120.0023 | 0.99822 | 15.738 | 29.2017 | 1.036 | 1.036 | 119.9284 | 0.99937
15.748 | 29.1955 | 1.7369 | 1.743 | 120.0035 | 0.99822 | 15.748 | 29.2017 | 1.036 | 1.0359 | 119.9273 | 0.99937
15.758 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7436 | 120.0048 | 0.99822 | 15.758 | 29.2017 | 1.036 | 1.0358 | 119.9262 | 0.99937
15.768 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7442 | 120.0061 | 0.99822 | 15.768 | 29.2016 | 1.036 | 1.0357 | 119.925 | 0.99937
15.778 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7448 | 120.0074 | 0.99822 | 15.778 | 29.2016 | 1.036 | 1.0356 | 119.9239 | 0.99937
15.788 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7453 | 120.0086 | 0.99822 | 15.788 | 29.2016 | 1.036 | 1.0355 | 119.9228 | 0.99937
15.798 | 29.196 | 1.7369 | 1.7458 | 120.0098 | 0.99822 | 15.798 | 29.2015 | 1.036 | 1.0354 | 119.9217 | 0.99937
15.808 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7463 | 120.011 | 0.99822 | 15.808 | 29.2015 | 1.036 | 1.0353 | 119.9206 | 0.99937
15.818 | 29.1962 | 1.7369 | 1.7468 | 120.0122 | 0.99822 | 15.818 | 29.2015 | 1.036 | 1.0352 | 119.9196 | 0.99937
15.828 | 29.1963 | 1.7369 | 1.7472 | 120.0132 | 0.99821 | 15.828 | 29.2014 | 1.036 | 1.0351 | 119.9187 | 0.99937
15.838 | 29.1964 | 1.7369 | 1.7476 | 120.0142 | 0.99821 | 15.838 | 29.2014 | 1.036 | 1.035 | 119.9178 | 0.99937
15.848 | 29.1965 | 1.7369 | 1.748 | 120.0152 | 0.99821 | 15.848 | 29.2014 | 1.036 | 1.035 | 119.917 | 0.99937
15.858 | 29.1966 | 1.7369 | 1.7484 | 120.0161 | 0.99821 | 15.858 | 29.2013 | 1.036 | 1.0349 | 119.9163 | 0.99937
15.868 | 29.1967 | 1.7369 | 1.7488 | 120.0169 | 0.99821 | 15.868 | 29.2013 | 1.036 | 1.0349 | 119.9157 | 0.99937
15.878 | 29.1968 | 1.7369 | 1.7492 | 120.0176 | 0.99821 | 15.878 | 29.2012 | 1.036 | 1.0349 | 119.9152 | 0.99937
15.888 | 29.1969 | 1.7369 | 1.7495 | 120.0183 | 0.99821 | 15.888 | 29.2012 | 1.036 | 1.0349 | 119.9148 | 0.99937
15.898 | 29.197 | 1.7369 | 1.7499 | 120.0189 | 0.99821 | 15.898 | 29.2012 | 1.036 | 1.0349 | 119.9144 | 0.99937
15.908 | 29.1971 | 1.7369 | 1.7502 | 120.0193 | 0.99821 | 15.908 | 29.2011 | 1.036 | 1.0349 | 119.9142 | 0.99937
15.918 | 29.1972 | 1.7369 | 1.7505 | 120.0198 | 0.99821 | 15.918 | 29.2011 | 1.036 | 1.035 | 119.9141 | 0.99937
15.928 | 29.1973 | 1.7369 | 1.7508 | 120.0201 | 0.99821 | 15.928 | 29.2011 | 1.036 | 1.0351 | 119.9141 | 0.99937
15.938 | 29.1974 | 1.7369 | 1.751 | 120.0203 | 0.99821 | 15.938 | 29.201 | 1.036 | 1.0351 | 119.9142 | 0.99937
15.948 | 29.1975 | 1.7369 | 1.7513 | 120.0205 | 0.99821 | 15.948 | 29.201 | 1.036 | 1.0352 | 119.9143 | 0.99937
15.958 | 29.1976 | 1.7369 | 1.7515 | 120.0206 | 0.99821 | 15.958 | 29.201 | 1.036 | 1.0353 | 119.9146 | 0.99937
15.968 | 29.1977 | 1.7369 | 1.7517 | 120.0206 | 0.99821 | 15.968 | 29.2009 | 1.036 | 1.0354 | 119.915 | 0.99937
15.978 | 29.1978 | 1.7369 | 1.7518 | 120.0205 | 0.9982 | 15.978 | 29.2009 | 1.036 | 1.0356 | 119.9154 | 0.99937
15.988 | 29.1979 | 1.7369 | 1.752 | 120.0204 | 0.9982 | 15.988 | 29.2009 | 1.036 | 1.0357 | 119.9159 | 0.99937
15.998 | 29.198 | 1.7369 | 1.7521 | 120.0202 | 0.9982 | 15.998 | 29.2009 | 1.036 | 1.0358 | 119.9164 | 0.99937
16.008 | 29.1981 | 1.7369 | 1.7522 | 120.02 | 0.9982 | 16.008 | 29.2009 | 1.036 | 1.036 | 119.9171 | 0.99937
16.018 | 29.1982 | 1.7369 | 1.7522 | 120.0197 | 0.9982 | 16.018 | 29.2009 | 1.036 | 1.0361 | 119.9177 | 0.99937
16.028 | 29.1983 | 1.7369 | 1.7523 | 120.0194 | 0.9982 | 16.028 | 29.2008 | 1.036 | 1.0363 | 119.9184 | 0.99937
16.038 | 29.1984 | 1.7369 | 1.7523 | 120.019 | 0.9982 | 16.038 | 29.2008 | 1.036 | 1.0364 | 119.9191 | 0.99937
16.048 | 29.1985 | 1.7369 | 1.7523 | 120.0186 | 0.9982 | 16.048 | 29.2008 | 1.036 | 1.0366 | 119.9198 | 0.99937
16.058 | 29.1986 | 1.7369 | 1.7523 | 120.0182 | 0.9982 | 16.058 | 29.2008 | 1.036 | 1.0367 | 119.9206 | 0.99937
16.068 | 29.1987 | 1.7369 | 1.7522 | 120.0177 | 0.9982 | 16.068 | 29.2009 | 1.036 | 1.0368 | 119.9213 | 0.99937
16.078 | 29.1988 | 1.7369 | 1.7522 | 120.0172 | 0.9982 | 16.078 | 29.2009 | 1.036 | 1.037 | 119.922 | 0.99937
16.088 | 29.1989 | 1.7369 | 1.7521 | 120.0166 | 0.9982 | 16.088 | 29.2009 | 1.036 | 1.0371 | 119.9227 | 0.99937
16.098 | 29.199 | 1.7369 | 1.7521 | 120.016 | 0.9982 | 16.0985 | 29.2009 | 1.036 | 1.0372 | 119.9233 | 0.99937
16.108 | 29.1991 | 1.7369 | 1.752 | 120.0153 | 0.9982 | 16.108 | 29.2009 | 1.036 | 1.0373 | 119.924 | 0.99937
16.118 | 29.1992 | 1.7369 | 1.7519 | 120.0145 | 0.9982 | 16.118 | 29.2009 | 1.036 | 1.0373 | 119.9245 | 0.99937
16.128 | 29.1993 | 1.7369 | 1.7518 | 120.0137 | 0.99821 | 16.128 | 29.2009 | 1.036 | 1.0374 | 119.9251 | 0.99937
16.138 | 29.1994 | 1.7369 | 1.7517 | 120.0128 | 0.99821 | 16.138 | 29.201 | 1.036 | 1.0375 | 119.9256 | 0.99937
16.148 | 29.1995 | 1.7369 | 1.7517 | 120.0118 | 0.99821 | 16.148 | 29.201 | 1.036 | 1.0375 | 119.926 | 0.99937
16.158 | 29.1996 | 1.7369 | 1.7516 | 120.0108 | 0.99821 | 16.158 | 29.201 | 1.036 | 1.0375 | 119.9264 | 0.99937
16.168 | 29.1997 | 1.7369 | 1.7515 | 120.0097 | 0.99821 | 16.168 | 29.2011 | 1.036 | 1.0375 | 119.9267 | 0.99937
16.178 | 29.1998 | 1.7369 | 1.7515 | 120.0086 | 0.99821 | 16.178 | 29.2011 | 1.036 | 1.0375 | 119.9269 | 0.99937
16.188 | 29.1998 | 1.7369 | 1.7515 | 120.0074 | 0.99821 | 16.188 | 29.2011 | 1.036 | 1.0374 | 119.9271 | 0.99937
16.198 | 29.1999 | 1.7369 | 1.7515 | 120.0061 | 0.99821 | 16.198 | 29.2012 | 1.036 | 1.0374 | 119.9273 | 0.99937
16.208 | 29.2 | 1.7369 | 1.7515 | 120.0049 | 0.99821 | 16.2085 | 29.2012 | 1.036 | 1.0373 | 119.9274 | 0.99937
16.218 | 29.2 | 1.7369 | 1.7516 | 120.0036 | 0.99821 | 16.218 | 29.2012 | 1.036 | 1.0373 | 119.9275 | 0.99937
16.228 | 29.2001 | 1.7369 | 1.7517 | 120.0023 | 0.99821 | 16.228 | 29.2013 | 1.036 | 1.0372 | 119.9275 | 0.99937
16.238 | 29.2001 | 1.7369 | 1.7518 | 120.0011 | 0.99821 | 16.238 | 29.2013 | 1.036 | 1.0371 | 119.9275 | 0.99937
16.248 | 29.2002 | 1.7369 | 1.752 | 119.9998 | 0.9982 | 16.248 | 29.2013 | 1.036 | 1.037 | 119.9275 | 0.99937
16.258 | 29.2002 | 1.7369 | 1.7522 | 119.9986 | 0.9982 | 16.258 | 29.2014 | 1.036 | 1.0369 | 119.9274 | 0.99937
16.268 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7524 | 119.9975 | 0.9982 | 16.268 | 29.2014 | 1.036 | 1.0368 | 119.9273 | 0.99937
16.278 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7527 | 119.9964 | 0.9982 | 16.278 | 29.2014 | 1.036 | 1.0367 | 119.9273 | 0.99937
16.288 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7529 | 119.9955 | 0.9982 | 16.288 | 29.2015 | 1.036 | 1.0366 | 119.9272 | 0.99937
16.298 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7531 | 119.9946 | 0.9982 | 16.298 | 29.2015 | 1.036 | 1.0365 | 119.9271 | 0.99937
16.308 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7533 | 119.9938 | 0.9982 | 16.308 | 29.2015 | 1.036 | 1.0364 | 119.9271 | 0.99937
16.318 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7535 | 119.9931 | 0.9982 | 16.318 | 29.2016 | 1.036 | 1.0363 | 119.9271 | 0.99937
16.328 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7536 | 119.9925 | 0.9982 | 16.328 | 29.2016 | 1.036 | 1.0363 | 119.9271 | 0.99937
16.338 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7537 | 119.992 | 0.9982 | 16.338 | 29.2016 | 1.036 | 1.0362 | 119.9271 | 0.99937
16.348 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7538 | 119.9916 | 0.9982 | 16.348 | 29.2017 | 1.036 | 1.0362 | 119.9272 | 0.99937
16.358 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7538 | 119.9914 | 0.9982 | 16.358 | 29.2017 | 1.036 | 1.0361 | 119.9273 | 0.99937
16.368 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7538 | 119.9912 | 0.9982 | 16.368 | 29.2017 | 1.036 | 1.0361 | 119.9275 | 0.99937
16.378 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7537 | 119.9911 | 0.9982 | 16.378 | 29.2017 | 1.036 | 1.0361 | 119.9277 | 0.99937
16.388 | 29.2003 | 1.7369 | 1.7537 | 119.991 | 0.9982 | 16.388 | 29.2018 | 1.036 | 1.0362 | 119.928 | 0.99937
16.398 | 29.2002 | 1.7369 | 1.7536 | 119.9911 | 0.9982 | 16.398 | 29.2018 | 1.036 | 1.0362 | 119.9283 | 0.99937
16.408 | 29.2002 | 1.7369 | 1.7534 | 119.9911 | 0.9982 | 16.408 | 29.2018 | 1.036 | 1.0363 | 119.9286 | 0.99937
16.418 | 29.2002 | 1.7369 | 1.7533 | 119.9912 | 0.9982 | 16.418 | 29.2018 | 1.036 | 1.0363 | 119.9291 | 0.99937
16.428 | 29.2002 | 1.7369 | 1.7531 | 119.9912 | 0.9982 | 16.428 | 29.2019 | 1.036 | 1.0364 | 119.9295 | 0.99937
16.438 | 29.2001 | 1.7369 | 1.753 | 119.9912 | 0.9982 | 16.438 | 29.2019 | 1.036 | 1.0366 | 119.93 | 0.99937
16.448 | 29.2001 | 1.7369 | 1.7528 | 119.9911 | 0.9982 | 16.448 | 29.2019 | 1.036 | 1.0367 | 119.9306 | 0.99937
16.458 | 29.2 | 1.7369 | 1.7527 | 119.991 | 0.9982 | 16.458 | 29.2019 | 1.036 | 1.0369 | 119.9312 | 0.99937
16.468 | 29.2 | 1.7369 | 1.7525 | 119.9908 | 0.9982 | 16.468 | 29.2019 | 1.036 | 1.037 | 119.9318 | 0.99937
16.478 | 29.2 | 1.7369 | 1.7524 | 119.9904 | 0.9982 | 16.478 | 29.202 | 1.036 | 1.0372 | 119.9324 | 0.99937
16.488 | 29.1999 | 1.7369 | 1.7523 | 119.9899 | 0.9982 | 16.488 | 29.202 | 1.036 | 1.0374 | 119.9331 | 0.99937
16.498 | 29.1999 | 1.7369 | 1.7522 | 119.9893 | 0.9982 | 16.498 | 29.202 | 1.036 | 1.0376 | 119.9338 | 0.99937
16.5075 | 29.1998 | 1.7369 | 1.7521 | 119.9886 | 0.9982 | 16.508 | 29.202 | 1.036 | 1.0379 | 119.9345 | 0.99937
16.5175 | 29.1998 | 1.7369 | 1.752 | 119.9877 | 0.9982 | 16.518 | 29.202 | 1.036 | 1.0381 | 119.9352 | 0.99937
16.5275 | 29.1997 | 1.7369 | 1.752 | 119.9868 | 0.9982 | 16.528 | 29.202 | 1.036 | 1.0384 | 119.936 | 0.99937
16.5375 | 29.1997 | 1.7369 | 1.752 | 119.9857 | 0.9982 | 16.538 | 29.2021 | 1.036 | 1.0386 | 119.9367 | 0.99937
16.5475 | 29.1996 | 1.7369 | 1.752 | 119.9846 | 0.9982 | 16.548 | 29.2021 | 1.036 | 1.0389 | 119.9374 | 0.99937
16.5575 | 29.1995 | 1.7369 | 1.752 | 119.9834 | 0.9982 | 16.558 | 29.2021 | 1.036 | 1.0392 | 119.9381 | 0.99937
16.5675 | 29.1994 | 1.7369 | 1.7521 | 119.9822 | 0.9982 | 16.568 | 29.2021 | 1.036 | 1.0395 | 119.9387 | 0.99937
16.5775 | 29.1993 | 1.7369 | 1.7521 | 119.981 | 0.9982 | 16.578 | 29.2021 | 1.036 | 1.0397 | 119.9394 | 0.99937
16.5875 | 29.1993 | 1.7369 | 1.7522 | 119.9798 | 0.9982 | 16.588 | 29.2021 | 1.036 | 1.04 | 119.94 | 0.99937
16.5975 | 29.1992 | 1.7369 | 1.7523 | 119.9787 | 0.9982 | 16.598 | 29.2021 | 1.036 | 1.0403 | 119.9406 | 0.99937
16.6075 | 29.1991 | 1.7369 | 1.7524 | 119.9776 | 0.9982 | 16.608 | 29.2021 | 1.036 | 1.0406 | 119.9411 | 0.99937
16.6175 | 29.199 | 1.7369 | 1.7526 | 119.9767 | 0.9982 | 16.618 | 29.2021 | 1.036 | 1.0408 | 119.9416 | 0.99937
16.6275 | 29.1989 | 1.7369 | 1.7527 | 119.9758 | 0.9982 | 16.628 | 29.2022 | 1.036 | 1.0411 | 119.9421 | 0.99937
16.6375 | 29.1988 | 1.7369 | 1.7528 | 119.9751 | 0.9982 | 16.638 | 29.2022 | 1.036 | 1.0414 | 119.9425 | 0.99936
16.6475 | 29.1987 | 1.7369 | 1.753 | 119.9744 | 0.9982 | 16.648 | 29.2022 | 1.036 | 1.0416 | 119.9428 | 0.99936
16.6575 | 29.1986 | 1.7369 | 1.7532 | 119.974 | 0.9982 | 16.658 | 29.2022 | 1.036 | 1.0418 | 119.9431 | 0.99936
16.6675 | 29.1985 | 1.7369 | 1.7533 | 119.9736 | 0.9982 | 16.668 | 29.2022 | 1.036 | 1.0421 | 119.9434 | 0.99936
16.6775 | 29.1984 | 1.7369 | 1.7535 | 119.9734 | 0.9982 | 16.678 | 29.2022 | 1.036 | 1.0423 | 119.9436 | 0.99936
16.6875 | 29.1983 | 1.7369 | 1.7537 | 119.9733 | 0.9982 | 16.688 | 29.2022 | 1.036 | 1.0425 | 119.9438 | 0.99936
16.6975 | 29.1982 | 1.7369 | 1.7538 | 119.9733 | 0.9982 | 16.698 | 29.2022 | 1.036 | 1.0427 | 119.9439 | 0.99936
16.7075 | 29.1981 | 1.7369 | 1.754 | 119.9734 | 0.9982 | 16.708 | 29.2022 | 1.036 | 1.0429 | 119.944 | 0.99936
16.7175 | 29.198 | 1.7369 | 1.7541 | 119.9737 | 0.9982 | 16.718 | 29.2022 | 1.036 | 1.043 | 119.944 | 0.99936
16.7275 | 29.1979 | 1.7369 | 1.7543 | 119.9739 | 0.9982 | 16.728 | 29.2022 | 1.036 | 1.0432 | 119.944 | 0.99936
16.7375 | 29.1978 | 1.7369 | 1.7544 | 119.9743 | 0.9982 | 16.738 | 29.2022 | 1.036 | 1.0433 | 119.9439 | 0.99936
16.7475 | 29.1977 | 1.7369 | 1.7545 | 119.9746 | 0.9982 | 16.748 | 29.2022 | 1.036 | 1.0434 | 119.9439 | 0.99936
16.7575 | 29.1976 | 1.7369 | 1.7547 | 119.975 | 0.9982 | 16.758 | 29.2022 | 1.036 | 1.0435 | 119.9438 | 0.99936
16.7675 | 29.1975 | 1.7369 | 1.7548 | 119.9754 | 0.9982 | 16.768 | 29.2022 | 1.036 | 1.0436 | 119.9437 | 0.99936
16.7775 | 29.1974 | 1.7369 | 1.7549 | 119.9758 | 0.9982 | 16.778 | 29.2022 | 1.036 | 1.0437 | 119.9435 | 0.99936
16.7875 | 29.1973 | 1.7369 | 1.7551 | 119.9761 | 0.9982 | 16.788 | 29.2022 | 1.036 | 1.0438 | 119.9434 | 0.99936
16.7975 | 29.1973 | 1.7369 | 1.7552 | 119.9764 | 0.9982 | 16.798 | 29.2022 | 1.036 | 1.0438 | 119.9432 | 0.99936
16.8075 | 29.1972 | 1.7369 | 1.7554 | 119.9767 | 0.9982 | 16.808 | 29.2021 | 1.036 | 1.0439 | 119.943 | 0.99936
16.8175 | 29.1971 | 1.7369 | 1.7556 | 119.977 | 0.9982 | 16.818 | 29.2021 | 1.036 | 1.0439 | 119.9428 | 0.99936
16.8275 | 29.197 | 1.7369 | 1.7558 | 119.9772 | 0.9982 | 16.828 | 29.2021 | 1.036 | 1.0439 | 119.9427 | 0.99936
16.8375 | 29.197 | 1.7369 | 1.756 | 119.9774 | 0.9982 | 16.838 | 29.2021 | 1.036 | 1.0439 | 119.9425 | 0.99936
16.8475 | 29.1969 | 1.7369 | 1.7562 | 119.9775 | 0.9982 | 16.848 | 29.2021 | 1.036 | 1.0439 | 119.9423 | 0.99936
16.8575 | 29.1968 | 1.7369 | 1.7563 | 119.9776 | 0.9982 | 16.858 | 29.2021 | 1.036 | 1.0438 | 119.9422 | 0.99936
16.8675 | 29.1967 | 1.7369 | 1.7564 | 119.9777 | 0.9982 | 16.868 | 29.2021 | 1.036 | 1.0438 | 119.9421 | 0.99936
16.8775 | 29.1967 | 1.7369 | 1.7566 | 119.9777 | 0.9982 | 16.878 | 29.2021 | 1.036 | 1.0437 | 119.9419 | 0.99936
16.8875 | 29.1966 | 1.7369 | 1.7566 | 119.9778 | 0.99819 | 16.888 | 29.2021 | 1.036 | 1.0437 | 119.9419 | 0.99936
16.8975 | 29.1965 | 1.7369 | 1.7566 | 119.9779 | 0.99819 | 16.898 | 29.202 | 1.036 | 1.0436 | 119.9418 | 0.99936
16.9075 | 29.1965 | 1.7369 | 1.7566 | 119.9779 | 0.99819 | 16.908 | 29.202 | 1.036 | 1.0435 | 119.9417 | 0.99936
16.9175 | 29.1964 | 1.7369 | 1.7566 | 119.978 | 0.9982 | 16.918 | 29.202 | 1.036 | 1.0434 | 119.9417 | 0.99936
16.9275 | 29.1964 | 1.7369 | 1.7565 | 119.9782 | 0.9982 | 16.928 | 29.202 | 1.036 | 1.0433 | 119.9417 | 0.99936
16.9375 | 29.1963 | 1.7369 | 1.7563 | 119.9783 | 0.9982 | 16.938 | 29.202 | 1.036 | 1.0432 | 119.9418 | 0.99936
16.9475 | 29.1963 | 1.7369 | 1.7562 | 119.9785 | 0.9982 | 16.948 | 29.202 | 1.036 | 1.0431 | 119.9418 | 0.99936
16.9575 | 29.1962 | 1.7369 | 1.756 | 119.9788 | 0.9982 | 16.958 | 29.202 | 1.036 | 1.0429 | 119.9419 | 0.99936
16.9675 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7558 | 119.9792 | 0.9982 | 16.968 | 29.2019 | 1.036 | 1.0428 | 119.942 | 0.99936
16.9775 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7557 | 119.9796 | 0.9982 | 16.978 | 29.2019 | 1.036 | 1.0426 | 119.9422 | 0.99936
16.9875 | 29.196 | 1.7369 | 1.7555 | 119.98 | 0.9982 | 16.988 | 29.2019 | 1.036 | 1.0425 | 119.9424 | 0.99936
16.9975 | 29.196 | 1.7369 | 1.7554 | 119.9806 | 0.9982 | 16.998 | 29.2019 | 1.036 | 1.0423 | 119.9426 | 0.99936
17.0075 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7553 | 119.9812 | 0.9982 | 17.008 | 29.2019 | 1.036 | 1.0421 | 119.9428 | 0.99936
17.0175 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7552 | 119.9818 | 0.9982 | 17.018 | 29.2019 | 1.036 | 1.042 | 119.9431 | 0.99936
17.0275 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7552 | 119.9825 | 0.9982 | 17.028 | 29.2018 | 1.036 | 1.0418 | 119.9434 | 0.99936
17.0375 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7552 | 119.9833 | 0.9982 | 17.038 | 29.2018 | 1.036 | 1.0416 | 119.9437 | 0.99936
17.0475 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7553 | 119.984 | 0.9982 | 17.048 | 29.2018 | 1.036 | 1.0414 | 119.9441 | 0.99936
17.0575 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7554 | 119.9848 | 0.9982 | 17.058 | 29.2018 | 1.036 | 1.0412 | 119.9445 | 0.99936
17.0675 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7555 | 119.9855 | 0.9982 | 17.068 | 29.2018 | 1.036 | 1.041 | 119.9449 | 0.99937
17.0775 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7556 | 119.9863 | 0.9982 | 17.078 | 29.2018 | 1.036 | 1.0408 | 119.9453 | 0.99937
17.0875 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7557 | 119.987 | 0.9982 | 17.088 | 29.2017 | 1.036 | 1.0407 | 119.9457 | 0.99937
17.0975 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7557 | 119.9876 | 0.9982 | 17.098 | 29.2017 | 1.036 | 1.0405 | 119.9462 | 0.99937
17.1075 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7558 | 119.9881 | 0.9982 | 17.108 | 29.2017 | 1.036 | 1.0403 | 119.9467 | 0.99937
17.1175 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7557 | 119.9885 | 0.9982 | 17.118 | 29.2017 | 1.036 | 1.0401 | 119.9472 | 0.99937
17.1275 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7556 | 119.9888 | 0.9982 | 17.128 | 29.2017 | 1.036 | 1.04 | 119.9477 | 0.99937
17.1375 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7554 | 119.9889 | 0.9982 | 17.138 | 29.2017 | 1.036 | 1.0398 | 119.9483 | 0.99937
17.1475 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7551 | 119.9889 | 0.9982 | 17.148 | 29.2017 | 1.036 | 1.0396 | 119.9488 | 0.99937
17.1575 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7547 | 119.9887 | 0.9982 | 17.158 | 29.2017 | 1.036 | 1.0395 | 119.9494 | 0.99937
17.1675 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7542 | 119.9884 | 0.9982 | 17.168 | 29.2016 | 1.036 | 1.0394 | 119.95 | 0.99937
17.1775 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7536 | 119.9879 | 0.9982 | 17.178 | 29.2016 | 1.036 | 1.0393 | 119.9505 | 0.99937
17.1875 | 29.1951 | 1.7369 | 1.753 | 119.9873 | 0.9982 | 17.188 | 29.2016 | 1.036 | 1.0392 | 119.9511 | 0.99937
17.1975 | 29.195 | 1.7369 | 1.7522 | 119.9865 | 0.9982 | 17.198 | 29.2016 | 1.036 | 1.0391 | 119.9517 | 0.99937
17.2075 | 29.195 | 1.7369 | 1.7513 | 119.9856 | 0.99821 | 17.208 | 29.2016 | 1.036 | 1.039 | 119.9523 | 0.99937
17.2175 | 29.195 | 1.7369 | 1.7504 | 119.9846 | 0.99821 | 17.218 | 29.2016 | 1.036 | 1.039 | 119.9529 | 0.99937
17.2275 | 29.195 | 1.7369 | 1.7495 | 119.9835 | 0.99821 | 17.228 | 29.2016 | 1.036 | 1.0389 | 119.9535 | 0.99937
17.2375 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7486 | 119.9823 | 0.99821 | 17.238 | 29.2016 | 1.036 | 1.0389 | 119.954 | 0.99937
17.2475 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7476 | 119.981 | 0.99821 | 17.248 | 29.2016 | 1.036 | 1.0389 | 119.9546 | 0.99937
17.2575 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7467 | 119.9798 | 0.99822 | 17.258 | 29.2016 | 1.036 | 1.0389 | 119.9551 | 0.99937
17.2675 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7458 | 119.9785 | 0.99822 | 17.268 | 29.2016 | 1.036 | 1.0389 | 119.9556 | 0.99937
17.2775 | 29.1949 | 1.7369 | 1.745 | 119.9773 | 0.99822 | 17.278 | 29.2016 | 1.036 | 1.039 | 119.9561 | 0.99937
17.2875 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7442 | 119.9761 | 0.99822 | 17.2885 | 29.2016 | 1.036 | 1.0391 | 119.9566 | 0.99937
17.2975 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7435 | 119.975 | 0.99822 | 17.298 | 29.2016 | 1.036 | 1.0391 | 119.957 | 0.99937
17.3075 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7428 | 119.9739 | 0.99822 | 17.308 | 29.2016 | 1.036 | 1.0392 | 119.9575 | 0.99937
17.3175 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7422 | 119.973 | 0.99822 | 17.318 | 29.2016 | 1.036 | 1.0393 | 119.9578 | 0.99937
17.3275 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7417 | 119.9723 | 0.99823 | 17.328 | 29.2017 | 1.036 | 1.0395 | 119.9582 | 0.99937
17.3375 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7412 | 119.9717 | 0.99823 | 17.338 | 29.2017 | 1.036 | 1.0396 | 119.9585 | 0.99937
17.3475 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7408 | 119.9712 | 0.99823 | 17.348 | 29.2017 | 1.036 | 1.0397 | 119.9588 | 0.99937
17.3575 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7405 | 119.971 | 0.99823 | 17.358 | 29.2017 | 1.036 | 1.0398 | 119.959 | 0.99937
17.3675 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7402 | 119.9709 | 0.99823 | 17.368 | 29.2017 | 1.036 | 1.04 | 119.9592 | 0.99937
17.3775 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7399 | 119.971 | 0.99823 | 17.378 | 29.2017 | 1.036 | 1.0401 | 119.9594 | 0.99937
17.3875 | 29.1949 | 1.7369 | 1.7397 | 119.9713 | 0.99823 | 17.388 | 29.2018 | 1.036 | 1.0403 | 119.9595 | 0.99937
17.3975 | 29.195 | 1.7369 | 1.7396 | 119.9717 | 0.99823 | 17.398 | 29.2018 | 1.036 | 1.0404 | 119.9596 | 0.99937
17.4075 | 29.195 | 1.7369 | 1.7395 | 119.9723 | 0.99823 | 17.408 | 29.2018 | 1.036 | 1.0406 | 119.9596 | 0.99937
17.4175 | 29.195 | 1.7369 | 1.7394 | 119.973 | 0.99823 | 17.418 | 29.2018 | 1.036 | 1.0407 | 119.9596 | 0.99937
17.4275 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7393 | 119.9739 | 0.99823 | 17.428 | 29.2018 | 1.036 | 1.0408 | 119.9596 | 0.99937
17.4375 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7393 | 119.9748 | 0.99823 | 17.438 | 29.2019 | 1.036 | 1.041 | 119.9595 | 0.99937
17.4475 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7392 | 119.9758 | 0.99823 | 17.448 | 29.2019 | 1.036 | 1.0411 | 119.9595 | 0.99937
17.4575 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7392 | 119.9769 | 0.99823 | 17.458 | 29.2019 | 1.036 | 1.0412 | 119.9594 | 0.99936
17.4675 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7392 | 119.978 | 0.99823 | 17.468 | 29.2019 | 1.036 | 1.0413 | 119.9593 | 0.99936
17.4775 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7392 | 119.9792 | 0.99823 | 17.478 | 29.2019 | 1.036 | 1.0414 | 119.9591 | 0.99936
17.4875 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7393 | 119.9803 | 0.99823 | 17.488 | 29.2019 | 1.036 | 1.0415 | 119.959 | 0.99936
17.4975 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7393 | 119.9814 | 0.99823 | 17.498 | 29.202 | 1.036 | 1.0416 | 119.9588 | 0.99936
17.5075 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7392 | 119.9824 | 0.99823 | 17.5085 | 29.202 | 1.036 | 1.0417 | 119.9587 | 0.99936
17.5175 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7392 | 119.9835 | 0.99823 | 17.518 | 29.202 | 1.036 | 1.0418 | 119.9585 | 0.99936
17.5275 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7392 | 119.9844 | 0.99823 | 17.528 | 29.202 | 1.036 | 1.0419 | 119.9583 | 0.99936
17.5375 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7392 | 119.9853 | 0.99823 | 17.538 | 29.202 | 1.036 | 1.0419 | 119.9582 | 0.99936
17.5475 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7392 | 119.986 | 0.99823 | 17.548 | 29.202 | 1.036 | 1.042 | 119.958 | 0.99936
17.5575 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7392 | 119.9867 | 0.99823 | 17.558 | 29.202 | 1.036 | 1.0421 | 119.9579 | 0.99936
17.5675 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7391 | 119.9874 | 0.99823 | 17.568 | 29.202 | 1.036 | 1.0421 | 119.9578 | 0.99936
17.5775 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7391 | 119.9879 | 0.99823 | 17.578 | 29.202 | 1.036 | 1.0422 | 119.9578 | 0.99936
17.5875 | 29.1957 | 1.7369 | 1.739 | 119.9884 | 0.99823 | 17.5885 | 29.202 | 1.036 | 1.0423 | 119.9577 | 0.99936
17.5975 | 29.1958 | 1.7369 | 1.739 | 119.9888 | 0.99823 | 17.598 | 29.202 | 1.036 | 1.0423 | 119.9577 | 0.99936
17.6075 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7389 | 119.9891 | 0.99823 | 17.608 | 29.202 | 1.036 | 1.0424 | 119.9577 | 0.99936
17.6175 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7389 | 119.9894 | 0.99823 | 17.618 | 29.202 | 1.036 | 1.0424 | 119.9578 | 0.99936
17.6275 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7388 | 119.9896 | 0.99823 | 17.628 | 29.202 | 1.036 | 1.0425 | 119.9579 | 0.99936
17.6375 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7388 | 119.9898 | 0.99823 | 17.638 | 29.202 | 1.036 | 1.0426 | 119.958 | 0.99936
17.6475 | 29.196 | 1.7369 | 1.7387 | 119.9899 | 0.99823 | 17.648 | 29.202 | 1.036 | 1.0426 | 119.9582 | 0.99936
17.6575 | 29.196 | 1.7369 | 1.7387 | 119.99 | 0.99823 | 17.658 | 29.202 | 1.036 | 1.0427 | 119.9584 | 0.99936
17.6675 | 29.196 | 1.7369 | 1.7387 | 119.9901 | 0.99823 | 17.668 | 29.202 | 1.036 | 1.0427 | 119.9587 | 0.99936
17.6775 | 29.196 | 1.7369 | 1.7387 | 119.9901 | 0.99823 | 17.678 | 29.202 | 1.036 | 1.0428 | 119.959 | 0.99936
17.6875 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7387 | 119.9902 | 0.99823 | 17.688 | 29.2019 | 1.036 | 1.0429 | 119.9594 | 0.99936
17.6975 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7387 | 119.9902 | 0.99823 | 17.698 | 29.2019 | 1.036 | 1.0429 | 119.9598 | 0.99936
17.7075 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7388 | 119.9902 | 0.99823 | 17.708 | 29.2019 | 1.036 | 1.043 | 119.9602 | 0.99936
17.7175 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7389 | 119.9902 | 0.99823 | 17.718 | 29.2019 | 1.036 | 1.0431 | 119.9607 | 0.99936
17.7275 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7391 | 119.9902 | 0.99823 | 17.728 | 29.2019 | 1.036 | 1.0431 | 119.9612 | 0.99936
17.7375 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7392 | 119.9901 | 0.99823 | 17.738 | 29.2019 | 1.036 | 1.0432 | 119.9618 | 0.99936
17.7475 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7394 | 119.9901 | 0.99823 | 17.748 | 29.2019 | 1.036 | 1.0433 | 119.9624 | 0.99936
17.7575 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7396 | 119.99 | 0.99823 | 17.758 | 29.2019 | 1.036 | 1.0433 | 119.963 | 0.99936
17.7675 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7398 | 119.9899 | 0.99823 | 17.768 | 29.2018 | 1.036 | 1.0434 | 119.9637 | 0.99936
17.7775 | 29.1961 | 1.7369 | 1.74 | 119.9898 | 0.99823 | 17.778 | 29.2018 | 1.036 | 1.0434 | 119.9644 | 0.99936
17.7875 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7402 | 119.9896 | 0.99823 | 17.788 | 29.2018 | 1.036 | 1.0435 | 119.9651 | 0.99936
17.7975 | 29.1961 | 1.7369 | 1.7404 | 119.9894 | 0.99823 | 17.798 | 29.2018 | 1.036 | 1.0435 | 119.9659 | 0.99936
17.8075 | 29.196 | 1.7369 | 1.7407 | 119.9891 | 0.99823 | 17.808 | 29.2018 | 1.036 | 1.0436 | 119.9666 | 0.99936
17.8175 | 29.196 | 1.7369 | 1.7409 | 119.9888 | 0.99823 | 17.818 | 29.2018 | 1.036 | 1.0436 | 119.9674 | 0.99936
17.8275 | 29.196 | 1.7369 | 1.7411 | 119.9884 | 0.99823 | 17.828 | 29.2018 | 1.036 | 1.0437 | 119.9682 | 0.99936
17.8375 | 29.196 | 1.7369 | 1.7413 | 119.988 | 0.99823 | 17.838 | 29.2018 | 1.036 | 1.0437 | 119.969 | 0.99936
17.8475 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7415 | 119.9876 | 0.99823 | 17.848 | 29.2019 | 1.036 | 1.0438 | 119.9698 | 0.99936
17.8575 | 29.1959 | 1.7369 | 1.7417 | 119.9871 | 0.99823 | 17.858 | 29.2019 | 1.036 | 1.0438 | 119.9706 | 0.99936
17.8675 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7419 | 119.9866 | 0.99822 | 17.868 | 29.2019 | 1.036 | 1.0439 | 119.9714 | 0.99936
17.8775 | 29.1958 | 1.7369 | 1.7421 | 119.986 | 0.99822 | 17.878 | 29.2019 | 1.036 | 1.0439 | 119.9722 | 0.99936
17.8875 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7423 | 119.9855 | 0.99822 | 17.888 | 29.2019 | 1.036 | 1.044 | 119.973 | 0.99936
17.8975 | 29.1957 | 1.7369 | 1.7424 | 119.9849 | 0.99822 | 17.898 | 29.2019 | 1.036 | 1.0441 | 119.9738 | 0.99936
17.9075 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7426 | 119.9843 | 0.99822 | 17.908 | 29.202 | 1.036 | 1.0442 | 119.9746 | 0.99936
17.9175 | 29.1956 | 1.7369 | 1.7427 | 119.9837 | 0.99822 | 17.918 | 29.202 | 1.036 | 1.0442 | 119.9754 | 0.99936
17.9275 | 29.1955 | 1.7369 | 1.7428 | 119.9832 | 0.99822 | 17.928 | 29.202 | 1.036 | 1.0443 | 119.9762 | 0.99936
17.9375 | 29.1954 | 1.7369 | 1.7429 | 119.9826 | 0.99822 | 17.938 | 29.202 | 1.036 | 1.0444 | 119.977 | 0.99936
17.9475 | 29.1953 | 1.7369 | 1.743 | 119.982 | 0.99822 | 17.948 | 29.2021 | 1.036 | 1.0446 | 119.9778 | 0.99936
17.9575 | 29.1953 | 1.7369 | 1.7431 | 119.9815 | 0.99822 | 17.958 | 29.2021 | 1.036 | 1.0447 | 119.9786 | 0.99936
17.9675 | 29.1952 | 1.7369 | 1.7432 | 119.981 | 0.99822 | 17.968 | 29.2021 | 1.036 | 1.0448 | 119.9794 | 0.99936
17.9775 | 29.1951 | 1.7369 | 1.7432 | 119.9806 | 0.99822 | 17.978 | 29.2021 | 1.036 | 1.045 | 119.9802 | 0.99936
17.9875 | 29.195 | 1.7369 | 1.7433 | 119.9802 | 0.99822 | 17.988 | 29.2021 | 1.036 | 1.0451 | 119.981 | 0.99936
[6 empty] | 17.998 | 29.2022 | 1.036 | 1.0453 | 119.9818 | 0.99936
[6 empty] | 18.008 | 29.2022 | 1.036 | 1.0455 | 119.9825 | 0.99936
[6 empty] | 18.018 | 29.2022 | 1.036 | 1.0457 | 119.9833 | 0.99936
[6 empty] | 18.028 | 29.2022 | 1.036 | 1.0459 | 119.9841 | 0.99936
[6 empty] | 18.038 | 29.2022 | 1.036 | 1.0461 | 119.9849 | 0.99936
[6 empty] | 18.048 | 29.2022 | 1.036 | 1.0463 | 119.9857 | 0.99936
[6 empty] | 18.058 | 29.2022 | 1.036 | 1.0466 | 119.9865 | 0.99936
[6 empty] | 18.068 | 29.2022 | 1.036 | 1.0468 | 119.9872 | 0.99936
[6 empty] | 18.078 | 29.2021 | 1.036 | 1.047 | 119.988 | 0.99936
[6 empty] | 18.088 | 29.2021 | 1.036 | 1.0473 | 119.9888 | 0.99936
[6 empty] | 18.098 | 29.2021 | 1.036 | 1.0475 | 119.9896 | 0.99936
[6 empty] | 18.108 | 29.202 | 1.036 | 1.0477 | 119.9904 | 0.99936
[6 empty] | 18.118 | 29.202 | 1.036 | 1.0479 | 119.9911 | 0.99936
[6 empty] | 18.128 | 29.2019 | 1.036 | 1.0481 | 119.9919 | 0.99936
[6 empty] | 18.138 | 29.2018 | 1.036 | 1.0483 | 119.9926 | 0.99936
[6 empty] | 18.148 | 29.2018 | 1.036 | 1.0485 | 119.9933 | 0.99936
[6 empty] | 18.158 | 29.2017 | 1.036 | 1.0486 | 119.994 | 0.99936
[6 empty] | 18.168 | 29.2016 | 1.036 | 1.0488 | 119.9947 | 0.99936
[6 empty] | 18.178 | 29.2015 | 1.036 | 1.0489 | 119.9954 | 0.99936
[6 empty] | 18.188 | 29.2014 | 1.036 | 1.049 | 119.996 | 0.99936
[6 empty] | 18.198 | 29.2012 | 1.036 | 1.049 | 119.9966 | 0.99936
[6 empty] | 18.208 | 29.2011 | 1.036 | 1.0491 | 119.9971 | 0.99936
[6 empty] | 18.218 | 29.201 | 1.036 | 1.0491 | 119.9976 | 0.99936
[6 empty] | 18.228 | 29.2008 | 1.036 | 1.049 | 119.9981 | 0.99936
[6 empty] | 18.238 | 29.2006 | 1.036 | 1.049 | 119.9985 | 0.99936
[6 empty] | 18.248 | 29.2005 | 1.036 | 1.0489 | 119.9989 | 0.99936
[6 empty] | 18.258 | 29.2003 | 1.036 | 1.0488 | 119.9992 | 0.99936
[6 empty] | 18.268 | 29.2001 | 1.036 | 1.0487 | 119.9994 | 0.99936
[6 empty] | 18.278 | 29.1999 | 1.036 | 1.0485 | 119.9996 | 0.99936
[6 empty] | 18.288 | 29.1997 | 1.036 | 1.0483 | 119.9998 | 0.99936
[6 empty] | 18.298 | 29.1995 | 1.036 | 1.0481 | 119.9999 | 0.99936
[6 empty] | 18.308 | 29.1993 | 1.036 | 1.0479 | 119.9999 | 0.99936
[6 empty] | 18.318 | 29.1991 | 1.036 | 1.0476 | 119.9999 | 0.99936
[6 empty] | 18.328 | 29.1989 | 1.036 | 1.0473 | 119.9998 | 0.99936
[6 empty] | 18.338 | 29.1987 | 1.036 | 1.0471 | 119.9997 | 0.99936
[6 empty] | 18.348 | 29.1985 | 1.036 | 1.0468 | 119.9995 | 0.99936
[6 empty] | 18.358 | 29.1982 | 1.036 | 1.0465 | 119.9993 | 0.99936
[6 empty] | 18.368 | 29.198 | 1.036 | 1.0462 | 119.999 | 0.99936
[6 empty] | 18.378 | 29.1978 | 1.036 | 1.0458 | 119.9987 | 0.99936
[6 empty] | 18.388 | 29.1975 | 1.036 | 1.0455 | 119.9984 | 0.99936
[6 empty] | 18.398 | 29.1973 | 1.036 | 1.0452 | 119.998 | 0.99936
[6 empty] | 18.408 | 29.1971 | 1.036 | 1.0449 | 119.9976 | 0.99936
[6 empty] | 18.418 | 29.1969 | 1.036 | 1.0446 | 119.9972 | 0.99936
[6 empty] | 18.428 | 29.1966 | 1.036 | 1.0443 | 119.9968 | 0.99936
[6 empty] | 18.438 | 29.1964 | 1.036 | 1.0441 | 119.9963 | 0.99936
[6 empty] | 18.448 | 29.1962 | 1.036 | 1.0438 | 119.9959 | 0.99936
[6 empty] | 18.458 | 29.1959 | 1.036 | 1.0435 | 119.9954 | 0.99936
[6 empty] | 18.468 | 29.1957 | 1.036 | 1.0433 | 119.995 | 0.99936
[6 empty] | 18.478 | 29.1955 | 1.036 | 1.0431 | 119.9945 | 0.99936
[6 empty] | 18.488 | 29.1953 | 1.036 | 1.0428 | 119.9941 | 0.99936
[6 empty] | 18.498 | 29.195 | 1.036 | 1.0427 | 119.9937 | 0.99936
[6 empty] | 18.508 | 29.1948 | 1.036 | 1.0425 | 119.9933 | 0.99936
[6 empty] | 18.518 | 29.1946 | 1.036 | 1.0423 | 119.9929 | 0.99936
[6 empty] | 18.528 | 29.1944 | 1.036 | 1.0421 | 119.9925 | 0.99936
[6 empty] | 18.538 | 29.1942 | 1.036 | 1.042 | 119.9922 | 0.99936
[6 empty] | 18.548 | 29.194 | 1.036 | 1.0418 | 119.9918 | 0.99936
[6 empty] | 18.558 | 29.1938 | 1.036 | 1.0417 | 119.9915 | 0.99936
[6 empty] | 18.568 | 29.1936 | 1.036 | 1.0416 | 119.9912 | 0.99936
[6 empty] | 18.578 | 29.1934 | 1.036 | 1.0415 | 119.9909 | 0.99936
[6 empty] | 18.588 | 29.1932 | 1.036 | 1.0414 | 119.9906 | 0.99936
[6 empty] | 18.598 | 29.193 | 1.036 | 1.0413 | 119.9904 | 0.99936
[6 empty] | 18.608 | 29.1928 | 1.036 | 1.0412 | 119.9901 | 0.99936
[6 empty] | 18.618 | 29.1926 | 1.036 | 1.0411 | 119.9898 | 0.99936
[6 empty] | 18.628 | 29.1924 | 1.036 | 1.0409 | 119.9896 | 0.99936
[6 empty] | 18.638 | 29.1922 | 1.036 | 1.0408 | 119.9894 | 0.99936
[6 empty] | 18.6485 | 29.192 | 1.036 | 1.0407 | 119.9891 | 0.99937
[6 empty] | 18.658 | 29.1918 | 1.036 | 1.0406 | 119.9889 | 0.99937
[6 empty] | 18.668 | 29.1916 | 1.036 | 1.0405 | 119.9886 | 0.99937
[6 empty] | 18.678 | 29.1914 | 1.036 | 1.0403 | 119.9884 | 0.99937
[6 empty] | 18.688 | 29.1912 | 1.036 | 1.0402 | 119.9881 | 0.99937
[6 empty] | 18.698 | 29.191 | 1.036 | 1.04 | 119.9878 | 0.99937
[6 empty] | 18.708 | 29.1909 | 1.036 | 1.0398 | 119.9875 | 0.99937
[6 empty] | 18.718 | 29.1907 | 1.036 | 1.0397 | 119.9872 | 0.99937
[6 empty] | 18.728 | 29.1905 | 1.036 | 1.0395 | 119.9869 | 0.99937
[6 empty] | 18.738 | 29.1903 | 1.036 | 1.0393 | 119.9866 | 0.99937
[6 empty] | 18.748 | 29.1901 | 1.036 | 1.039 | 119.9863 | 0.99937
[6 empty] | 18.758 | 29.1899 | 1.036 | 1.0388 | 119.9859 | 0.99937
[6 empty] | 18.768 | 29.1897 | 1.036 | 1.0386 | 119.9856 | 0.99937
[6 empty] | 18.778 | 29.1895 | 1.036 | 1.0383 | 119.9852 | 0.99937
[6 empty] | 18.788 | 29.1894 | 1.036 | 1.0381 | 119.9849 | 0.99937
[6 empty] | 18.798 | 29.1892 | 1.036 | 1.0378 | 119.9846 | 0.99937
[6 empty] | 18.808 | 29.189 | 1.036 | 1.0375 | 119.9843 | 0.99937
[6 empty] | 18.818 | 29.1888 | 1.036 | 1.0372 | 119.9839 | 0.99937
[6 empty] | 18.828 | 29.1886 | 1.036 | 1.0369 | 119.9837 | 0.99937
[6 empty] | 18.838 | 29.1885 | 1.036 | 1.0366 | 119.9834 | 0.99937
[6 empty] | 18.848 | 29.1883 | 1.036 | 1.0362 | 119.9832 | 0.99937
[6 empty] | 18.858 | 29.1881 | 1.036 | 1.0359 | 119.983 | 0.99937
[6 empty] | 18.868 | 29.188 | 1.036 | 1.0356 | 119.9828 | 0.99937
[6 empty] | 18.878 | 29.1878 | 1.036 | 1.0352 | 119.9827 | 0.99937
[6 empty] | 18.888 | 29.1877 | 1.036 | 1.0349 | 119.9827 | 0.99937
[6 empty] | 18.898 | 29.1875 | 1.036 | 1.0345 | 119.9827 | 0.99937
[6 empty] | 18.908 | 29.1874 | 1.036 | 1.0341 | 119.9828 | 0.99937
[6 empty] | 18.918 | 29.1873 | 1.036 | 1.0338 | 119.9829 | 0.99937
[6 empty] | 18.928 | 29.1871 | 1.036 | 1.0334 | 119.9831 | 0.99937
[6 empty] | 18.938 | 29.187 | 1.036 | 1.0331 | 119.9834 | 0.99937
[6 empty] | 18.948 | 29.1869 | 1.036 | 1.0327 | 119.9838 | 0.99937
[6 empty] | 18.958 | 29.1868 | 1.036 | 1.0324 | 119.9842 | 0.99937
[6 empty] | 18.968 | 29.1867 | 1.036 | 1.0321 | 119.9847 | 0.99938
[6 empty] | 18.978 | 29.1867 | 1.036 | 1.0318 | 119.9853 | 0.99938
[6 empty] | 18.988 | 29.1866 | 1.036 | 1.0315 | 119.986 | 0.99938
[6 empty] | 18.998 | 29.1865 | 1.036 | 1.0312 | 119.9867 | 0.99938
[6 empty] | 19.008 | 29.1865 | 1.036 | 1.031 | 119.9875 | 0.99938
[6 empty] | 19.018 | 29.1864 | 1.036 | 1.0307 | 119.9883 | 0.99938
[6 empty] | 19.028 | 29.1864 | 1.036 | 1.0305 | 119.9893 | 0.99938
[6 empty] | 19.0385 | 29.1864 | 1.036 | 1.0303 | 119.9902 | 0.99938
[6 empty] | 19.048 | 29.1863 | 1.036 | 1.0302 | 119.9912 | 0.99938
[6 empty] | 19.058 | 29.1863 | 1.036 | 1.0301 | 119.9923 | 0.99938
[6 empty] | 19.068 | 29.1863 | 1.036 | 1.03 | 119.9933 | 0.99938
[6 empty] | 19.078 | 29.1863 | 1.036 | 1.0299 | 119.9944 | 0.99938
[6 empty] | 19.088 | 29.1864 | 1.036 | 1.0298 | 119.9955 | 0.99938
[6 empty] | 19.098 | 29.1864 | 1.036 | 1.0298 | 119.9966 | 0.99938
[6 empty] | 19.108 | 29.1864 | 1.036 | 1.0299 | 119.9977 | 0.99938
[6 empty] | 19.118 | 29.1865 | 1.036 | 1.0299 | 119.9987 | 0.99938
[6 empty] | 19.128 | 29.1865 | 1.036 | 1.03 | 119.9997 | 0.99938
[6 empty] | 19.138 | 29.1865 | 1.036 | 1.0301 | 120.0007 | 0.99938
[6 empty] | 19.148 | 29.1866 | 1.036 | 1.0302 | 120.0016 | 0.99938
[6 empty] | 19.158 | 29.1867 | 1.036 | 1.0303 | 120.0024 | 0.99938
[6 empty] | 19.168 | 29.1867 | 1.036 | 1.0305 | 120.0032 | 0.99938
[6 empty] | 19.178 | 29.1868 | 1.036 | 1.0307 | 120.0038 | 0.99938
[6 empty] | 19.188 | 29.1869 | 1.036 | 1.0309 | 120.0044 | 0.99938
[6 empty] | 19.198 | 29.1869 | 1.036 | 1.0311 | 120.0049 | 0.99938
[6 empty] | 19.208 | 29.187 | 1.036 | 1.0313 | 120.0052 | 0.99938
[6 empty] | 19.218 | 29.1871 | 1.036 | 1.0315 | 120.0055 | 0.99938
[6 empty] | 19.228 | 29.1872 | 1.036 | 1.0317 | 120.0056 | 0.99938
[6 empty] | 19.238 | 29.1872 | 1.036 | 1.032 | 120.0056 | 0.99938
[6 empty] | 19.248 | 29.1873 | 1.036 | 1.0322 | 120.0055 | 0.99938
[6 empty] | 19.258 | 29.1874 | 1.036 | 1.0324 | 120.0052 | 0.99938
[6 empty] | 19.268 | 29.1875 | 1.036 | 1.0326 | 120.0048 | 0.99937
[6 empty] | 19.278 | 29.1875 | 1.036 | 1.0328 | 120.0043 | 0.99937
[6 empty] | 19.288 | 29.1876 | 1.036 | 1.0329 | 120.0036 | 0.99937
[6 empty] | 19.298 | 29.1877 | 1.036 | 1.0331 | 120.0029 | 0.99937
[6 empty] | 19.308 | 29.1877 | 1.036 | 1.0332 | 120.002 | 0.99937
[6 empty] | 19.318 | 29.1878 | 1.036 | 1.0333 | 120.001 | 0.99937
[6 empty] | 19.328 | 29.1879 | 1.036 | 1.0334 | 119.9999 | 0.99937
[6 empty] | 19.338 | 29.1879 | 1.036 | 1.0335 | 119.9986 | 0.99937
[6 empty] | 19.348 | 29.188 | 1.036 | 1.0335 | 119.9973 | 0.99937
[6 empty] | 19.358 | 29.188 | 1.036 | 1.0335 | 119.9959 | 0.99937
[6 empty] | 19.368 | 29.1881 | 1.036 | 1.0335 | 119.9944 | 0.99937
[6 empty] | 19.378 | 29.1881 | 1.036 | 1.0335 | 119.9929 | 0.99937
[6 empty] | 19.388 | 29.1882 | 1.036 | 1.0335 | 119.9913 | 0.99937
[6 empty] | 19.398 | 29.1882 | 1.036 | 1.0334 | 119.9896 | 0.99937
[6 empty] | 19.408 | 29.1883 | 1.036 | 1.0333 | 119.9879 | 0.99937
[6 empty] | 19.418 | 29.1883 | 1.036 | 1.0332 | 119.9861 | 0.99937
[6 empty] | 19.428 | 29.1883 | 1.036 | 1.0331 | 119.9843 | 0.99937
[6 empty] | 19.438 | 29.1884 | 1.036 | 1.0329 | 119.9825 | 0.99937
[6 empty] | 19.448 | 29.1884 | 1.036 | 1.0328 | 119.9807 | 0.99937
[6 empty] | 19.458 | 29.1884 | 1.036 | 1.0326 | 119.9789 | 0.99937
[6 empty] | 19.468 | 29.1884 | 1.036 | 1.0324 | 119.9771 | 0.99938
[6 empty] | 19.478 | 29.1884 | 1.036 | 1.0323 | 119.9753 | 0.99938
[6 empty] | 19.488 | 29.1884 | 1.036 | 1.0321 | 119.9736 | 0.99938
[6 empty] | 19.498 | 29.1884 | 1.036 | 1.0319 | 119.9719 | 0.99938
[6 empty] | 19.508 | 29.1884 | 1.036 | 1.0317 | 119.9702 | 0.99938
[6 empty] | 19.518 | 29.1884 | 1.036 | 1.0315 | 119.9686 | 0.99938
[6 empty] | 19.528 | 29.1884 | 1.036 | 1.0314 | 119.967 | 0.99938
[6 empty] | 19.538 | 29.1884 | 1.036 | 1.0312 | 119.9654 | 0.99938
[6 empty] | 19.548 | 29.1884 | 1.036 | 1.0311 | 119.964 | 0.99938
[6 empty] | 19.558 | 29.1884 | 1.036 | 1.031 | 119.9626 | 0.99938
[6 empty] | 19.568 | 29.1884 | 1.036 | 1.0308 | 119.9613 | 0.99938
[6 empty] | 19.578 | 29.1884 | 1.036 | 1.0308 | 119.9601 | 0.99938
[6 empty] | 19.588 | 29.1884 | 1.036 | 1.0307 | 119.9589 | 0.99938
[6 empty] | 19.598 | 29.1884 | 1.036 | 1.0306 | 119.9578 | 0.99938
[6 empty] | 19.608 | 29.1884 | 1.036 | 1.0306 | 119.9569 | 0.99938
[6 empty] | 19.618 | 29.1884 | 1.036 | 1.0306 | 119.956 | 0.99938
[6 empty] | 19.628 | 29.1884 | 1.036 | 1.0306 | 119.9552 | 0.99938
[6 empty] | 19.638 | 29.1883 | 1.036 | 1.0306 | 119.9546 | 0.99938
[6 empty] | 19.648 | 29.1883 | 1.036 | 1.0307 | 119.954 | 0.99938
[6 empty] | 19.658 | 29.1883 | 1.036 | 1.0307 | 119.9536 | 0.99938
[6 empty] | 19.668 | 29.1883 | 1.036 | 1.0308 | 119.9532 | 0.99938
[6 empty] | 19.678 | 29.1883 | 1.036 | 1.0309 | 119.953 | 0.99938
[6 empty] | 19.688 | 29.1883 | 1.036 | 1.031 | 119.9529 | 0.99938
[6 empty] | 19.698 | 29.1883 | 1.036 | 1.0312 | 119.9529 | 0.99938
[6 empty] | 19.708 | 29.1883 | 1.036 | 1.0313 | 119.9531 | 0.99938
[6 empty] | 19.718 | 29.1883 | 1.036 | 1.0315 | 119.9533 | 0.99938
[6 empty] | 19.728 | 29.1883 | 1.036 | 1.0317 | 119.9537 | 0.99938
[6 empty] | 19.738 | 29.1883 | 1.036 | 1.0319 | 119.9542 | 0.99938
[6 empty] | 19.748 | 29.1883 | 1.036 | 1.032 | 119.9548 | 0.99938
[6 empty] | 19.758 | 29.1883 | 1.036 | 1.0322 | 119.9555 | 0.99938
[6 empty] | 19.768 | 29.1883 | 1.036 | 1.0324 | 119.9564 | 0.99938
[6 empty] | 19.778 | 29.1884 | 1.036 | 1.0326 | 119.9574 | 0.99937
[6 empty] | 19.788 | 29.1884 | 1.036 | 1.0328 | 119.9584 | 0.99937
[6 empty] | 19.798 | 29.1884 | 1.036 | 1.033 | 119.9596 | 0.99937
[6 empty] | 19.808 | 29.1884 | 1.036 | 1.0332 | 119.9609 | 0.99937
[6 empty] | 19.818 | 29.1885 | 1.036 | 1.0334 | 119.9622 | 0.99937
[6 empty] | 19.828 | 29.1885 | 1.036 | 1.0336 | 119.9637 | 0.99937
[6 empty] | 19.838 | 29.1886 | 1.036 | 1.0337 | 119.9652 | 0.99937
[6 empty] | 19.848 | 29.1886 | 1.036 | 1.0339 | 119.9668 | 0.99937
[6 empty] | 19.858 | 29.1887 | 1.036 | 1.034 | 119.9685 | 0.99937
[6 empty] | 19.868 | 29.1887 | 1.036 | 1.0341 | 119.9702 | 0.99937
[6 empty] | 19.878 | 29.1888 | 1.036 | 1.0343 | 119.972 | 0.99937
[6 empty] | 19.888 | 29.1888 | 1.036 | 1.0344 | 119.9738 | 0.99937
[6 empty] | 19.898 | 29.1889 | 1.036 | 1.0345 | 119.9756 | 0.99937
[6 empty] | 19.908 | 29.189 | 1.036 | 1.0346 | 119.9775 | 0.99937
[6 empty] | 19.918 | 29.1891 | 1.036 | 1.0346 | 119.9793 | 0.99937
[6 empty] | 19.928 | 29.1891 | 1.036 | 1.0347 | 119.9812 | 0.99937
[6 empty] | 19.938 | 29.1892 | 1.036 | 1.0348 | 119.983 | 0.99937
[6 empty] | 19.948 | 29.1893 | 1.036 | 1.0348 | 119.9848 | 0.99937
[6 empty] | 19.958 | 29.1894 | 1.036 | 1.0349 | 119.9865 | 0.99937
[6 empty] | 19.968 | 29.1895 | 1.036 | 1.0349 | 119.9882 | 0.99937
[6 empty] | 19.978 | 29.1896 | 1.036 | 1.0349 | 119.9898 | 0.99937
[6 empty] | 19.988 | 29.1897 | 1.036 | 1.035 | 119.9914 | 0.99937
[6 empty] | 19.998 | 29.1898 | 1.036 | 1.035 | 119.9929 | 0.99937
[6 empty] | 20.008 | 29.1899 | 1.036 | 1.035 | 119.9942 | 0.99937
[6 empty] | 20.018 | 29.19 | 1.036 | 1.035 | 119.9955 | 0.99937
[6 empty] | 20.028 | 29.1901 | 1.036 | 1.035 | 119.9967 | 0.99937
[6 empty] | 20.038 | 29.1902 | 1.036 | 1.035 | 119.9978 | 0.99937
[6 empty] | 20.048 | 29.1903 | 1.036 | 1.035 | 119.9988 | 0.99937
[6 empty] | 20.058 | 29.1904 | 1.036 | 1.035 | 119.9996 | 0.99937
[6 empty] | 20.068 | 29.1905 | 1.036 | 1.035 | 120.0004 | 0.99937
[6 empty] | 20.078 | 29.1906 | 1.036 | 1.035 | 120.001 | 0.99937
[6 empty] | 20.088 | 29.1907 | 1.036 | 1.035 | 120.0015 | 0.99937
[6 empty] | 20.098 | 29.1907 | 1.036 | 1.0349 | 120.0018 | 0.99937
[6 empty] | 20.108 | 29.1908 | 1.036 | 1.0349 | 120.0021 | 0.99937
[6 empty] | 20.118 | 29.1909 | 1.036 | 1.0349 | 120.0022 | 0.99937
[6 empty] | 20.128 | 29.191 | 1.036 | 1.0349 | 120.0022 | 0.99937
[6 empty] | 20.138 | 29.1911 | 1.036 | 1.0348 | 120.0021 | 0.99937
[6 empty] | 20.148 | 29.1912 | 1.036 | 1.0348 | 120.0019 | 0.99937
[6 empty] | 20.158 | 29.1913 | 1.036 | 1.0348 | 120.0016 | 0.99937
[6 empty] | 20.168 | 29.1914 | 1.036 | 1.0347 | 120.0012 | 0.99937
[6 empty] | 20.178 | 29.1915 | 1.036 | 1.0346 | 120.0007 | 0.99937
[6 empty] | 20.188 | 29.1915 | 1.036 | 1.0346 | 120.0002 | 0.99937
[6 empty] | 20.198 | 29.1916 | 1.036 | 1.0345 | 119.9995 | 0.99937
[6 empty] | 20.208 | 29.1917 | 1.036 | 1.0345 | 119.9989 | 0.99937
[6 empty] | 20.218 | 29.1918 | 1.036 | 1.0344 | 119.9981 | 0.99937
[6 empty] | 20.228 | 29.1918 | 1.036 | 1.0343 | 119.9974 | 0.99937
[6 empty] | 20.238 | 29.1919 | 1.036 | 1.0342 | 119.9966 | 0.99937
[6 empty] | 20.248 | 29.192 | 1.036 | 1.0341 | 119.9957 | 0.99937
[6 empty] | 20.258 | 29.192 | 1.036 | 1.034 | 119.9949 | 0.99937
[6 empty] | 20.268 | 29.1921 | 1.036 | 1.0339 | 119.994 | 0.99937
[6 empty] | 20.278 | 29.1922 | 1.036 | 1.0338 | 119.9932 | 0.99937
[6 empty] | 20.288 | 29.1922 | 1.036 | 1.0337 | 119.9924 | 0.99937
[6 empty] | 20.298 | 29.1923 | 1.036 | 1.0336 | 119.9916 | 0.99937
[6 empty] | 20.308 | 29.1923 | 1.036 | 1.0335 | 119.9908 | 0.99937
[6 empty] | 20.318 | 29.1924 | 1.036 | 1.0334 | 119.99 | 0.99937
[6 empty] | 20.328 | 29.1924 | 1.036 | 1.0333 | 119.9893 | 0.99937
[6 empty] | 20.338 | 29.1925 | 1.036 | 1.0332 | 119.9886 | 0.99937
[6 empty] | 20.348 | 29.1925 | 1.036 | 1.0332 | 119.9879 | 0.99937
[6 empty] | 20.358 | 29.1925 | 1.036 | 1.0331 | 119.9873 | 0.99937
[6 empty] | 20.368 | 29.1926 | 1.036 | 1.033 | 119.9867 | 0.99937
[6 empty] | 20.378 | 29.1926 | 1.036 | 1.0329 | 119.9861 | 0.99937
[6 empty] | 20.388 | 29.1927 | 1.036 | 1.0328 | 119.9856 | 0.99937
[6 empty] | 20.398 | 29.1927 | 1.036 | 1.0327 | 119.9851 | 0.99937
[6 empty] | 20.408 | 29.1927 | 1.036 | 1.0327 | 119.9847 | 0.99937
[6 empty] | 20.418 | 29.1928 | 1.036 | 1.0326 | 119.9842 | 0.99937
[6 empty] | 20.428 | 29.1928 | 1.036 | 1.0326 | 119.9838 | 0.99938
[6 empty] | 20.438 | 29.1928 | 1.036 | 1.0325 | 119.9834 | 0.99938
[6 empty] | 20.448 | 29.1928 | 1.036 | 1.0325 | 119.9831 | 0.99938
[6 empty] | 20.458 | 29.1929 | 1.036 | 1.0325 | 119.9827 | 0.99938
[6 empty] | 20.468 | 29.1929 | 1.036 | 1.0324 | 119.9823 | 0.99938
[6 empty] | 20.478 | 29.1929 | 1.036 | 1.0324 | 119.9819 | 0.99938
[6 empty] | 20.488 | 29.1929 | 1.036 | 1.0324 | 119.9815 | 0.99938
[6 empty] | 20.498 | 29.193 | 1.036 | 1.0324 | 119.9811 | 0.99938
[6 empty] | 20.508 | 29.193 | 1.036 | 1.0324 | 119.9807 | 0.99938
[6 empty] | 20.518 | 29.193 | 1.036 | 1.0324 | 119.9802 | 0.99938
[6 empty] | 20.528 | 29.193 | 1.036 | 1.0325 | 119.9797 | 0.99938
[6 empty] | 20.538 | 29.1931 | 1.036 | 1.0325 | 119.9792 | 0.99938
[6 empty] | 20.548 | 29.1931 | 1.036 | 1.0325 | 119.9786 | 0.99938
[6 empty] | 20.558 | 29.1931 | 1.036 | 1.0326 | 119.9779 | 0.99938
[6 empty] | 20.568 | 29.1931 | 1.036 | 1.0326 | 119.9773 | 0.99938
[6 empty] | 20.578 | 29.1931 | 1.036 | 1.0327 | 119.9766 | 0.99937
[6 empty] | 20.588 | 29.1931 | 1.036 | 1.0327 | 119.9758 | 0.99937
[6 empty] | 20.598 | 29.1931 | 1.036 | 1.0327 | 119.975 | 0.99937
[6 empty] | 20.608 | 29.1931 | 1.036 | 1.0328 | 119.9741 | 0.99937
[6 empty] | 20.618 | 29.1932 | 1.036 | 1.0328 | 119.9732 | 0.99937
[6 empty] | 20.628 | 29.1932 | 1.036 | 1.0329 | 119.9723 | 0.99937
[6 empty] | 20.638 | 29.1932 | 1.036 | 1.0329 | 119.9713 | 0.99937
[6 empty] | 20.648 | 29.1932 | 1.036 | 1.033 | 119.9703 | 0.99937
[6 empty] | 20.658 | 29.1932 | 1.036 | 1.033 | 119.9693 | 0.99937
[6 empty] | 20.668 | 29.1932 | 1.036 | 1.0331 | 119.9683 | 0.99937
[6 empty] | 20.678 | 29.1932 | 1.036 | 1.0331 | 119.9672 | 0.99937
[6 empty] | 20.688 | 29.1931 | 1.036 | 1.0331 | 119.9662 | 0.99937
[6 empty] | 20.698 | 29.1931 | 1.036 | 1.0331 | 119.9651 | 0.99937
[6 empty] | 20.708 | 29.1931 | 1.036 | 1.0332 | 119.964 | 0.99937
[6 empty] | 20.718 | 29.1931 | 1.036 | 1.0332 | 119.963 | 0.99937
[6 empty] | 20.728 | 29.1931 | 1.036 | 1.0332 | 119.962 | 0.99937
[6 empty] | 20.738 | 29.1931 | 1.036 | 1.0332 | 119.961 | 0.99937
[6 empty] | 20.748 | 29.1931 | 1.036 | 1.0332 | 119.9601 | 0.99937
[6 empty] | 20.758 | 29.1931 | 1.036 | 1.0332 | 119.9592 | 0.99937
[6 empty] | 20.768 | 29.193 | 1.036 | 1.0332 | 119.9584 | 0.99937
[6 empty] | 20.778 | 29.193 | 1.036 | 1.0331 | 119.9577 | 0.99937
[6 empty] | 20.788 | 29.193 | 1.036 | 1.0331 | 119.957 | 0.99937
[6 empty] | 20.798 | 29.193 | 1.036 | 1.0331 | 119.9564 | 0.99937
[6 empty] | 20.808 | 29.193 | 1.036 | 1.0331 | 119.9559 | 0.99937
[6 empty] | 20.818 | 29.1929 | 1.036 | 1.033 | 119.9555 | 0.99937
[6 empty] | 20.828 | 29.1929 | 1.036 | 1.033 | 119.9552 | 0.99937
[6 empty] | 20.838 | 29.1929 | 1.036 | 1.033 | 119.9549 | 0.99937
[6 empty] | 20.848 | 29.1929 | 1.036 | 1.0329 | 119.9549 | 0.99937
[6 empty] | 20.858 | 29.1929 | 1.036 | 1.0329 | 119.9549 | 0.99937
[6 empty] | 20.868 | 29.1929 | 1.036 | 1.0328 | 119.955 | 0.99937
[6 empty] | 20.878 | 29.1929 | 1.036 | 1.0328 | 119.9553 | 0.99937
[6 empty] | 20.888 | 29.1928 | 1.036 | 1.0328 | 119.9557 | 0.99937
[6 empty] | 20.898 | 29.1928 | 1.036 | 1.0327 | 119.9562 | 0.99937
[6 empty] | 20.908 | 29.1928 | 1.036 | 1.0327 | 119.9569 | 0.99937
[6 empty] | 20.918 | 29.1928 | 1.036 | 1.0327 | 119.9577 | 0.99937
[6 empty] | 20.928 | 29.1928 | 1.036 | 1.0327 | 119.9586 | 0.99937
[6 empty] | 20.938 | 29.1929 | 1.036 | 1.0327 | 119.9597 | 0.99937
[6 empty] | 20.948 | 29.1929 | 1.036 | 1.0326 | 119.9609 | 0.99937
[6 empty] | 20.958 | 29.1929 | 1.036 | 1.0327 | 119.9622 | 0.99937
[6 empty] | 20.968 | 29.1929 | 1.036 | 1.0327 | 119.9637 | 0.99937
[6 empty] | 20.978 | 29.1929 | 1.036 | 1.0327 | 119.9653 | 0.99937
[6 empty] | 20.988 | 29.193 | 1.036 | 1.0327 | 119.967 | 0.99937
[6 empty] | 20.998 | 29.193 | 1.036 | 1.0328 | 119.9688 | 0.99937
[6 empty] | 21.008 | 29.193 | 1.036 | 1.0329 | 119.9708 | 0.99937
[6 empty] | 21.018 | 29.1931 | 1.036 | 1.0329 | 119.9728 | 0.99937
[6 empty] | 21.028 | 29.1931 | 1.036 | 1.033 | 119.9749 | 0.99937
[6 empty] | 21.038 | 29.1932 | 1.036 | 1.0331 | 119.9771 | 0.99937
[6 empty] | 21.048 | 29.1932 | 1.036 | 1.0332 | 119.9794 | 0.99937
[6 empty] | 21.058 | 29.1933 | 1.036 | 1.0333 | 119.9818 | 0.99937
[6 empty] | 21.068 | 29.1934 | 1.036 | 1.0335 | 119.9842 | 0.99937
[6 empty] | 21.078 | 29.1934 | 1.036 | 1.0336 | 119.9866 | 0.99937
[6 empty] | 21.088 | 29.1935 | 1.036 | 1.0338 | 119.9891 | 0.99937
[6 empty] | 21.098 | 29.1936 | 1.036 | 1.034 | 119.9916 | 0.99937
[6 empty] | 21.108 | 29.1937 | 1.036 | 1.0341 | 119.994 | 0.99937
[6 empty] | 21.118 | 29.1938 | 1.036 | 1.0343 | 119.9965 | 0.99937
[6 empty] | 21.128 | 29.1939 | 1.036 | 1.0345 | 119.9989 | 0.99937
[6 empty] | 21.138 | 29.194 | 1.036 | 1.0347 | 120.0012 | 0.99937
[6 empty] | 21.148 | 29.1941 | 1.036 | 1.0349 | 120.0035 | 0.99937
[6 empty] | 21.158 | 29.1942 | 1.036 | 1.0351 | 120.0057 | 0.99937
[6 empty] | 21.168 | 29.1943 | 1.036 | 1.0354 | 120.0078 | 0.99937
[6 empty] | 21.178 | 29.1944 | 1.036 | 1.0356 | 120.0098 | 0.99937
[6 empty] | 21.188 | 29.1945 | 1.036 | 1.0358 | 120.0116 | 0.99937
[6 empty] | 21.198 | 29.1946 | 1.036 | 1.036 | 120.0133 | 0.99937
[6 empty] | 21.208 | 29.1947 | 1.036 | 1.0362 | 120.0148 | 0.99937
[6 empty] | 21.218 | 29.1948 | 1.036 | 1.0364 | 120.0162 | 0.99937
[6 empty] | 21.228 | 29.195 | 1.036 | 1.0366 | 120.0174 | 0.99937
[6 empty] | 21.238 | 29.1951 | 1.036 | 1.0368 | 120.0184 | 0.99937
[6 empty] | 21.248 | 29.1952 | 1.036 | 1.037 | 120.0192 | 0.99937
[6 empty] | 21.258 | 29.1953 | 1.036 | 1.0371 | 120.0198 | 0.99937
[6 empty] | 21.268 | 29.1954 | 1.036 | 1.0373 | 120.0202 | 0.99937
[6 empty] | 21.278 | 29.1955 | 1.036 | 1.0374 | 120.0203 | 0.99937
[6 empty] | 21.288 | 29.1957 | 1.036 | 1.0376 | 120.0203 | 0.99937
[6 empty] | 21.298 | 29.1958 | 1.036 | 1.0377 | 120.0201 | 0.99937
[6 empty] | 21.308 | 29.1959 | 1.036 | 1.0377 | 120.0196 | 0.99937
[6 empty] | 21.318 | 29.196 | 1.036 | 1.0378 | 120.019 | 0.99937
[6 empty] | 21.328 | 29.1961 | 1.036 | 1.0379 | 120.0182 | 0.99937
[6 empty] | 21.338 | 29.1962 | 1.036 | 1.0379 | 120.0171 | 0.99937
[6 empty] | 21.348 | 29.1963 | 1.036 | 1.0379 | 120.0159 | 0.99937
[6 empty] | 21.358 | 29.1963 | 1.036 | 1.0379 | 120.0146 | 0.99937
[6 empty] | 21.368 | 29.1964 | 1.036 | 1.0378 | 120.0131 | 0.99937
[6 empty] | 21.378 | 29.1965 | 1.036 | 1.0378 | 120.0115 | 0.99937
[6 empty] | 21.388 | 29.1965 | 1.036 | 1.0377 | 120.0097 | 0.99937
[6 empty] | 21.3985 | 29.1966 | 1.036 | 1.0376 | 120.0079 | 0.99937
[6 empty] | 21.408 | 29.1967 | 1.036 | 1.0375 | 120.0059 | 0.99937
[6 empty] | 21.418 | 29.1967 | 1.036 | 1.0374 | 120.004 | 0.99937
[6 empty] | 21.428 | 29.1967 | 1.036 | 1.0373 | 120.0019 | 0.99937
[6 empty] | 21.438 | 29.1968 | 1.036 | 1.0371 | 119.9999 | 0.99937
[6 empty] | 21.448 | 29.1968 | 1.036 | 1.0369 | 119.9978 | 0.99937
[6 empty] | 21.458 | 29.1968 | 1.036 | 1.0368 | 119.9958 | 0.99937
[6 empty] | 21.468 | 29.1968 | 1.036 | 1.0366 | 119.9938 | 0.99937
[6 empty] | 21.478 | 29.1968 | 1.036 | 1.0364 | 119.9918 | 0.99937
[6 empty] | 21.488 | 29.1968 | 1.036 | 1.0362 | 119.9899 | 0.99937
[6 empty] | 21.498 | 29.1968 | 1.036 | 1.0361 | 119.9881 | 0.99937
[6 empty] | 21.508 | 29.1968 | 1.036 | 1.0359 | 119.9864 | 0.99937
[6 empty] | 21.518 | 29.1968 | 1.036 | 1.0357 | 119.9848 | 0.99937
[6 empty] | 21.528 | 29.1968 | 1.036 | 1.0356 | 119.9833 | 0.99937
[6 empty] | 21.538 | 29.1968 | 1.036 | 1.0354 | 119.9819 | 0.99937
[6 empty] | 21.548 | 29.1967 | 1.036 | 1.0353 | 119.9807 | 0.99937
[6 empty] | 21.558 | 29.1967 | 1.036 | 1.0352 | 119.9797 | 0.99937
[6 empty] | 21.568 | 29.1967 | 1.036 | 1.0351 | 119.9788 | 0.99937
[6 empty] | 21.578 | 29.1966 | 1.036 | 1.035 | 119.978 | 0.99937
[6 empty] | 21.588 | 29.1966 | 1.036 | 1.035 | 119.9774 | 0.99937
[6 empty] | 21.598 | 29.1966 | 1.036 | 1.035 | 119.977 | 0.99937
[6 empty] | 21.608 | 29.1965 | 1.036 | 1.035 | 119.9767 | 0.99937
[6 empty] | 21.618 | 29.1965 | 1.036 | 1.035 | 119.9766 | 0.99937
[6 empty] | 21.628 | 29.1965 | 1.036 | 1.035 | 119.9766 | 0.99937
[6 empty] | 21.638 | 29.1964 | 1.036 | 1.0351 | 119.9768 | 0.99937
[6 empty] | 21.648 | 29.1964 | 1.036 | 1.0352 | 119.9771 | 0.99937
[6 empty] | 21.658 | 29.1964 | 1.036 | 1.0353 | 119.9776 | 0.99937
[6 empty] | 21.668 | 29.1963 | 1.036 | 1.0354 | 119.9782 | 0.99937
[6 empty] | 21.678 | 29.1963 | 1.036 | 1.0356 | 119.9789 | 0.99937
[6 empty] | 21.688 | 29.1963 | 1.036 | 1.0358 | 119.9796 | 0.99937
[6 empty] | 21.698 | 29.1963 | 1.036 | 1.036 | 119.9805 | 0.99937
[6 empty] | 21.708 | 29.1962 | 1.036 | 1.0362 | 119.9815 | 0.99937
[6 empty] | 21.718 | 29.1962 | 1.036 | 1.0364 | 119.9825 | 0.99937
[6 empty] | 21.728 | 29.1962 | 1.036 | 1.0367 | 119.9835 | 0.99937
[6 empty] | 21.738 | 29.1962 | 1.036 | 1.0369 | 119.9846 | 0.99937
[6 empty] | 21.748 | 29.1962 | 1.036 | 1.0372 | 119.9858 | 0.99937
[6 empty] | 21.758 | 29.1962 | 1.036 | 1.0374 | 119.9869 | 0.99937
[6 empty] | 21.768 | 29.1962 | 1.036 | 1.0377 | 119.988 | 0.99937
[6 empty] | 21.778 | 29.1962 | 1.036 | 1.038 | 119.9891 | 0.99937
[6 empty] | 21.788 | 29.1962 | 1.036 | 1.0382 | 119.9902 | 0.99937
[6 empty] | 21.798 | 29.1962 | 1.036 | 1.0385 | 119.9913 | 0.99937
[6 empty] | 21.808 | 29.1962 | 1.036 | 1.0387 | 119.9922 | 0.99937
[6 empty] | 21.818 | 29.1963 | 1.036 | 1.0389 | 119.9932 | 0.99937
[6 empty] | 21.828 | 29.1963 | 1.036 | 1.0391 | 119.994 | 0.99937
[6 empty] | 21.838 | 29.1963 | 1.036 | 1.0393 | 119.9948 | 0.99937
[6 empty] | 21.848 | 29.1963 | 1.036 | 1.0395 | 119.9954 | 0.99937
[6 empty] | 21.858 | 29.1963 | 1.036 | 1.0397 | 119.996 | 0.99937
[6 empty] | 21.868 | 29.1964 | 1.036 | 1.0398 | 119.9965 | 0.99937
[6 empty] | 21.878 | 29.1964 | 1.036 | 1.0399 | 119.9968 | 0.99937
[6 empty] | 21.888 | 29.1964 | 1.036 | 1.0399 | 119.9971 | 0.99937
[6 empty] | 21.898 | 29.1964 | 1.036 | 1.04 | 119.9972 | 0.99937
[6 empty] | 21.9075 | 29.1965 | 1.036 | 1.04 | 119.9972 | 0.99937
[6 empty] | 21.9175 | 29.1965 | 1.036 | 1.04 | 119.997 | 0.99937
[6 empty] | 21.928 | 29.1965 | 1.036 | 1.0399 | 119.9968 | 0.99937
[6 empty] | 21.9375 | 29.1965 | 1.036 | 1.0398 | 119.9964 | 0.99937
[6 empty] | 21.9475 | 29.1965 | 1.036 | 1.0397 | 119.9959 | 0.99937
[6 empty] | 21.9575 | 29.1966 | 1.036 | 1.0396 | 119.9953 | 0.99937
[6 empty] | 21.9675 | 29.1966 | 1.036 | 1.0394 | 119.9945 | 0.99937
[6 empty] | 21.9775 | 29.1966 | 1.036 | 1.0392 | 119.9937 | 0.99937
[6 empty] | 21.9875 | 29.1966 | 1.036 | 1.039 | 119.9927 | 0.99937

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 26.4548 | 5 | 5.0053 | 119.9008 | 0.98257 | 0 | 30.1736 | 5.4 | 5.4017 | 120.0429 | 0.98435
1 | 26.4761 | 5 | 4.9973 | 119.9595 | 0.98265 | 1 | 30.1777 | 5.4 | 5.4006 | 120.0083 | 0.98436
2 | 26.5038 | 5 | 4.9877 | 119.9341 | 0.98275 | 2 | 30.1936 | 5.4 | 5.3957 | 120.0419 | 0.98441
3 | 26.5326 | 5 | 4.9808 | 119.9984 | 0.98283 | 3 | 30.1948 | 5.4 | 5.3931 | 120.0976 | 0.98442
4 | 26.559 | 5 | 4.9887 | 120.0562 | 0.98281 | 4 | 30.192 | 5.4 | 5.3952 | 120.1091 | 0.98441
5 | 26.59 | 5 | 4.9733 | 120.0279 | 0.98295 | 5 | 30.1968 | 5.4 | 5.4074 | 120.0798 | 0.98434
6 | 26.6205 | 5 | 4.9888 | 120.1373 | 0.98289 | 6 | 30.196 | 5.4 | 5.3876 | 120.0693 | 0.98445
7 | 26.65 | 5.4 | 4.9664 | 120.1308 | 0.98308 | 7.001 | 30.1855 | 5.4 | 5.4099 | 120.0889 | 0.98432
8.001 | 26.6768 | 5.4 | 5.2259 | 120.1631 | 0.98135 | 8 | 30.1828 | 5.4 | 5.4115 | 120.0744 | 0.9843
9 | 26.7109 | 5.4 | 5.3388 | 120.1899 | 0.9806 | 9 | 30.1777 | 5.4 | 5.3954 | 120.0471 | 0.98439
10 | 26.7409 | 5.4 | 5.3751 | 120.1586 | 0.98039 | 10 | 30.1673 | 5.4 | 5.4124 | 120.0139 | 0.98428
11 | 26.7773 | 5.4 | 5.3709 | 120.1459 | 0.98047 | 11 | 30.1551 | 5.4 | 5.4038 | 120.0704 | 0.98432
12 | 26.814 | 5.4 | 5.3779 | 120.0954 | 0.98047 | 12 | 30.1532 | 5.4 | 5.3939 | 120.01 | 0.98437
13 | 26.8512 | 5.4 | 5.391 | 120.0505 | 0.98043 | 13 | 30.1469 | 5.4 | 5.4061 | 120.0874 | 0.9843
14 | 26.8969 | 5.4 | 5.3815 | 120.0607 | 0.98057 | 14 | 30.1409 | 5 | 5.3968 | 120.0332 | 0.98435
15 | 26.9433 | 5.4 | 5.3883 | 120.1042 | 0.98058 | 15 | 30.1318 | 5 | 5.2237 | 120.0166 | 0.9853
16 | 26.9951 | 5.4 | 5.3733 | 120.1169 | 0.98076 | 16 | 30.1241 | 5 | 5.0841 | 120.007 | 0.98606
17 | 27.0482 | 5.4 | 5.3758 | 120.1763 | 0.98082 | 17 | 30.1158 | 5 | 5.0228 | 119.9739 | 0.98638
18 | 27.1013 | 5.4 | 5.3524 | 120.1651 | 0.98105 | 18 | 30.1101 | 5 | 5.0131 | 119.9492 | 0.98642
19 | 27.1531 | 5.4 | 5.3734 | 120.1957 | 0.98098 | 19 | 30.0986 | 5 | 5.0131 | 119.8521 | 0.98641
20 | 27.2038 | 5.4 | 5.3689 | 120.2168 | 0.98108 | 20 | 30.0914 | 5 | 5.0178 | 119.8433 | 0.98638
21 | 27.2653 | 5.4 | 5.3686 | 120.1904 | 0.98116 | 21 | 30.0821 | 5 | 5.0217 | 119.8052 | 0.98635
22 | 27.3181 | 5.4 | 5.3624 | 120.1495 | 0.98127 | 22 | 30.0683 | 5 | 5.0281 | 119.7642 | 0.9863
23 | 27.3778 | 5.4 | 5.364 | 120.1345 | 0.98134 | 23 | 30.0649 | 5 | 5.0275 | 119.8173 | 0.9863
24.001 | 27.4398 | 5.4 | 5.3736 | 120.12 | 0.98136 | 24 | 30.0499 | 5 | 5.0131 | 119.8026 | 0.98637
25 | 27.4996 | 5.4 | 5.3727 | 120.1392 | 0.98144 | 25 | 30.0484 | 5 | 5.0261 | 119.8692 | 0.9863
26 | 27.5614 | 5.4 | 5.363 | 120.1188 | 0.98159 | 26 | 30.0397 | 5 | 5.0193 | 119.8694 | 0.98633
27 | 27.6241 | 5.4 | 5.3777 | 120.1258 | 0.98157 | 27 | 30.0356 | 5 | 5.0045 | 119.878 | 0.9864
28 | 27.6851 | 5.4 | 5.3823 | 120.1579 | 0.98162 | 28 | 30.0241 | 5 | 5.0092 | 119.9127 | 0.98637
29 | 27.7458 | 5.4 | 5.362 | 120.1618 | 0.98183 | 29 | 30.017 | 5 | 5.008 | 119.941 | 0.98637
30.001 | 27.804 | 5.4 | 5.3715 | 120.1559 | 0.98184 | 30 | 30.0102 | 5 | 5.0146 | 119.9879 | 0.98633
31 | 27.8634 | 5.4 | 5.3684 | 120.1235 | 0.98194 | 31 | 30.0138 | 5 | 4.9869 | 120.0612 | 0.98648
32 | 27.9213 | 5.4 | 5.3746 | 120.0724 | 0.98197 | 32 | 30.004 | 5 | 4.9971 | 120.0407 | 0.98641
33 | 27.979 | 5.4 | 5.3877 | 120.0218 | 0.98196 | 33 | 29.9954 | 5 | 4.9926 | 120.0146 | 0.98643
34 | 28.0376 | 5.4 | 5.3811 | 119.9729 | 0.98208 | 34 | 29.9931 | 5 | 4.9909 | 119.9503 | 0.98644
35 | 28.1006 | 5.4 | 5.3914 | 119.9632 | 0.98209 | 35 | 29.9875 | 5 | 5.0181 | 119.9472 | 0.98629
36 | 28.1567 | 5.4 | 5.3803 | 119.9688 | 0.98223 | 36 | 29.9806 | 5 | 4.9956 | 119.9272 | 0.9864
37 | 28.2171 | 5.4 | 5.3959 | 119.9864 | 0.9822 | 37 | 29.9774 | 5 | 5.0038 | 119.9212 | 0.98635
38.001 | 28.2803 | 5.4 | 5.3803 | 119.9776 | 0.98238 | 38 | 29.9743 | 5 | 5.0078 | 119.9651 | 0.98633
39 | 28.3431 | 5.4 | 5.3888 | 120.0017 | 0.9824 | 39 | 29.9776 | 5 | 5.0042 | 119.9309 | 0.98635
40 | 28.4026 | 5.4 | 5.3793 | 120.0027 | 0.98253 | 40 | 29.9737 | 5 | 5.0098 | 119.947 | 0.98632
41 | 28.4682 | 5.4 | 5.3893 | 120.0216 | 0.98255 | 41 | 29.9712 | 5 | 5.0111 | 119.9667 | 0.98631
42 | 28.526 | 5.4 | 5.375 | 120.0162 | 0.98271 | 42 | 29.9743 | 5 | 4.984 | 119.9252 | 0.98646
43 | 28.584 | 5.4 | 5.3773 | 120.0254 | 0.98276 | 43 | 29.972 | 5 | 5.0043 | 119.9841 | 0.98635
44 | 28.6453 | 5.4 | 5.3937 | 120.0385 | 0.98273 | 44 | 29.9681 | 5 | 5.0014 | 119.9914 | 0.98636
45 | 28.7028 | 5.4 | 5.3661 | 120 | 0.98297 | 45.001 | 29.9658 | 5 | 4.9983 | 119.9463 | 0.98637
46 | 28.7568 | 5.4 | 5.3689 | 119.997 | 0.98301 | 46 | 29.963 | 5 | 5.008 | 120.0015 | 0.98632
47 | 28.806 | 5.4 | 5.3941 | 120.0186 | 0.98292 | 47 | 29.9583 | 5 | 4.9817 | 120.0018 | 0.98645
48 | 28.8649 | 5.4 | 5.3739 | 119.9957 | 0.98311 | 48 | 29.9514 | 5 | 5.0016 | 120.0717 | 0.98634
49 | 28.912 | 5.4 | 5.3914 | 120.0548 | 0.98305 | 49 | 29.9455 | 5 | 4.9893 | 120.1277 | 0.9864
50.001 | 28.9596 | 5.4 | 5.3758 | 120.1164 | 0.9832 | 50 | 29.94 | 5 | 4.9812 | 120.1109 | 0.98644
51 | 29.0019 | 5.4 | 5.3728 | 120.1373 | 0.98327 | 51 | 29.9359 | 5 | 4.991 | 120.1107 | 0.98638
52 | 29.0473 | 5.4 | 5.3737 | 120.1046 | 0.98331 | 52 | 29.9297 | 5 | 4.9834 | 120.1148 | 0.98642
53 | 29.0878 | 5.4 | 5.3872 | 120.144 | 0.98328 | 53 | 29.9231 | 5 | 4.9876 | 120.0575 | 0.98639
54 | 29.1227 | 5.4 | 5.3817 | 120.0768 | 0.98335 | 54 | 29.9212 | 5 | 4.9953 | 120.0435 | 0.98635
55 | 29.1558 | 5.4 | 5.3793 | 120.0143 | 0.9834 | 55 | 29.9205 | 5 | 4.9955 | 120.0286 | 0.98635
56 | 29.1836 | 5.4 | 5.3773 | 120.0389 | 0.98344 | 56 | 29.9185 | 5 | 4.9959 | 120.0483 | 0.98634
57 | 29.2104 | 5.4 | 5.3993 | 119.9986 | 0.98334 | 57 | 29.9187 | 5 | 4.9943 | 120.0891 | 0.98635
58 | 29.2262 | 5.4 | 5.4055 | 120.0059 | 0.98332 | 58 | 29.9155 | 5 | 4.9864 | 120.0439 | 0.98639
59 | 29.2461 | 5.4 | 5.4046 | 119.9395 | 0.98335 | 59 | 29.9147 | 5 | 5.0103 | 120.0745 | 0.98626
60.001 | 29.2643 | 5.4 | 5.4095 | 119.9187 | 0.98334 | 60.001 | 29.9106 | 5 | 4.9824 | 120.0521 | 0.98641
61 | 29.2803 | 5.4 | 5.4132 | 119.9079 | 0.98334 | 61 | 29.9064 | 5 | 4.9928 | 120.0374 | 0.98635
62 | 29.2883 | 5.4 | 5.4048 | 119.8352 | 0.9834 | 62 | 29.9099 | 5 | 4.9999 | 120.0991 | 0.98631
63 | 29.31 | 5.4 | 5.4227 | 119.9235 | 0.98331 | 63 | 29.9031 | 5 | 4.9922 | 120.0691 | 0.98635
64 | 29.3193 | 5.4 | 5.4014 | 119.9057 | 0.98345 | 64 | 29.8933 | 5 | 4.9982 | 120.0273 | 0.98631
65 | 29.3296 | 5.4 | 5.4054 | 119.9572 | 0.98344 | 65 | 29.8876 | 5 | 5.005 | 120.0114 | 0.98627
66 | 29.3365 | 5.4 | 5.4012 | 120.0202 | 0.98347 | 66 | 29.8842 | 5 | 5.0175 | 119.9924 | 0.9862
67 | 29.3449 | 5.4 | 5.388 | 120.0281 | 0.98356 | 67 | 29.8742 | 5 | 5.0235 | 119.962 | 0.98615
68 | 29.3489 | 5.4 | 5.3896 | 120.0589 | 0.98355 | 68 | 29.8623 | 5 | 5.0052 | 119.9268 | 0.98624
69 | 29.3554 | 5.4 | 5.38 | 120.0501 | 0.98362 | 69 | 29.8531 | 5 | 5.0209 | 119.9424 | 0.98615
70 | 29.3557 | 5.4 | 5.4 | 120.0973 | 0.9835 | 70 | 29.848 | 5 | 5.0087 | 119.9507 | 0.98621
71 | 29.3579 | 5.4 | 5.3834 | 120.0872 | 0.9836
72 | 29.3546 | 5.4 | 5.3783 | 120.0874 | 0.98363
73 | 29.3655 | 5.4 | 5.3982 | 120.1172 | 0.98352
74 | 29.375 | 5.4 | 5.3964 | 120.1151 | 0.98354
75 | 29.3769 | 5.4 | 5.3938 | 120.0572 | 0.98356
76.001 | 29.3848 | 5.4 | 5.3896 | 120.0752 | 0.98359
77 | 29.3901 | 5.4 | 5.4036 | 120.0458 | 0.98352
78 | 29.3994 | 5.4 | 5.3991 | 120.0565 | 0.98355
79 | 29.4061 | 5.4 | 5.3944 | 120.0501 | 0.98359
80 | 29.415 | 5.4 | 5.4041 | 120.0291 | 0.98354

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97199 | 119.8218 | 7.0713 | 0 | 29.2124 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6948 | 3.8964
0.01 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97199 | 119.8212 | 7.0707 | 0.01 | 29.2123 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6929 | 3.8963
0.02 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97199 | 119.8207 | 7.0702 | 0.02 | 29.2123 | 0.99124 | 0.99122 | 119.691 | 3.8961
0.03 | 29.2431 | 0.97203 | 0.972 | 119.8202 | 7.0696 | 0.03 | 29.2122 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6892 | 3.8959
0.04 | 29.2431 | 0.97203 | 0.972 | 119.8197 | 7.0691 | 0.04 | 29.2121 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6875 | 3.8958
0.05 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97201 | 119.8193 | 7.0686 | 0.05 | 29.212 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6858 | 3.8956
0.06 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97201 | 119.8188 | 7.068 | 0.06 | 29.212 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6842 | 3.8955
0.0705 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97202 | 119.8184 | 7.0675 | 0.07 | 29.2119 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6827 | 3.8954
0.08 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97202 | 119.8179 | 7.067 | 0.08 | 29.2118 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6812 | 3.8953
0.09 | 29.2431 | 0.97203 | 0.97202 | 119.8174 | 7.0665 | 0.09 | 29.2117 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6798 | 3.8952
0.1 | 29.243 | 0.97203 | 0.97203 | 119.8169 | 7.0661 | 0.1 | 29.2116 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6785 | 3.8951
0.11 | 29.243 | 0.97203 | 0.97203 | 119.8164 | 7.0656 | 0.11 | 29.2115 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6773 | 3.895
0.12 | 29.243 | 0.97203 | 0.97203 | 119.8159 | 7.0652 | 0.12 | 29.2114 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6762 | 3.895
0.13 | 29.243 | 0.97203 | 0.97204 | 119.8152 | 7.0647 | 0.13 | 29.2113 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6751 | 3.8949
0.14 | 29.243 | 0.97203 | 0.97204 | 119.8146 | 7.0643 | 0.14 | 29.2112 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6742 | 3.8949
0.15 | 29.243 | 0.97203 | 0.97204 | 119.8139 | 7.0639 | 0.15 | 29.2111 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6733 | 3.8949
0.16 | 29.2429 | 0.97203 | 0.97205 | 119.8131 | 7.0635 | 0.16 | 29.2111 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6724 | 3.8949
0.17 | 29.2429 | 0.97203 | 0.97205 | 119.8122 | 7.0631 | 0.17 | 29.211 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6717 | 3.8949
0.18 | 29.2429 | 0.97203 | 0.97205 | 119.8112 | 7.0628 | 0.18 | 29.2109 | 0.99124 | 0.99123 | 119.671 | 3.8949
0.19 | 29.2428 | 0.97203 | 0.97205 | 119.8101 | 7.0624 | 0.19 | 29.2108 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6705 | 3.8949
0.2 | 29.2428 | 0.97203 | 0.97206 | 119.809 | 7.062 | 0.2 | 29.2107 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6699 | 3.895
0.21 | 29.2428 | 0.97203 | 0.97206 | 119.8077 | 7.0617 | 0.21 | 29.2106 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6695 | 3.895
0.22 | 29.2427 | 0.97203 | 0.97206 | 119.8063 | 7.0614 | 0.22 | 29.2105 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6691 | 3.895
0.23 | 29.2427 | 0.97203 | 0.97206 | 119.8048 | 7.061 | 0.23 | 29.2104 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6688 | 3.8951
0.24 | 29.2426 | 0.97203 | 0.97207 | 119.8032 | 7.0607 | 0.24 | 29.2103 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6685 | 3.8952
0.25 | 29.2426 | 0.97203 | 0.97207 | 119.8014 | 7.0603 | 0.25 | 29.2102 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6683 | 3.8952
0.26 | 29.2425 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7995 | 7.06 | 0.26 | 29.2102 | 0.99124 | 0.99123 | 119.6681 | 3.8953
0.27 | 29.2425 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7976 | 7.0597 | 0.27 | 29.2101 | 0.99124 | 0.99122 | 119.668 | 3.8954
0.28 | 29.2424 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7955 | 7.0593 | 0.28 | 29.21 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6679 | 3.8954
0.29 | 29.2423 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7933 | 7.059 | 0.29 | 29.21 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6678 | 3.8955
0.3 | 29.2423 | 0.97203 | 0.97208 | 119.791 | 7.0586 | 0.3 | 29.2099 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6678 | 3.8956
0.31 | 29.2422 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7886 | 7.0583 | 0.31 | 29.2098 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6678 | 3.8957
0.32 | 29.2421 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7862 | 7.0579 | 0.32 | 29.2098 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6678 | 3.8958
0.33 | 29.242 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7836 | 7.0576 | 0.33 | 29.2097 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6679 | 3.8958
0.34 | 29.242 | 0.97203 | 0.97209 | 119.781 | 7.0572 | 0.34 | 29.2097 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6679 | 3.8959
0.35 | 29.2419 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7784 | 7.0569 | 0.35 | 29.2096 | 0.99124 | 0.99122 | 119.668 | 3.896
0.36 | 29.2418 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7757 | 7.0565 | 0.36 | 29.2096 | 0.99124 | 0.99122 | 119.668 | 3.8961
0.37 | 29.2417 | 0.97203 | 0.9721 | 119.773 | 7.0561 | 0.37 | 29.2096 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6681 | 3.8962
0.38 | 29.2416 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7703 | 7.0558 | 0.38 | 29.2096 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6682 | 3.8962
0.39 | 29.2415 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7676 | 7.0554 | 0.39 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6682 | 3.8963
0.4 | 29.2414 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7649 | 7.0551 | 0.4 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6683 | 3.8964
0.41 | 29.2413 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7622 | 7.0547 | 0.41 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6684 | 3.8965
0.42 | 29.2412 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7596 | 7.0544 | 0.42 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6684 | 3.8965
0.43 | 29.241 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7571 | 7.0541 | 0.43 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6685 | 3.8966
0.44 | 29.2409 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7546 | 7.0538 | 0.44 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6686 | 3.8967
0.45 | 29.2408 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7523 | 7.0535 | 0.45 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6686 | 3.8968
0.46 | 29.2407 | 0.97203 | 0.97212 | 119.75 | 7.0532 | 0.46 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6687 | 3.8968
0.47 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7478 | 7.0529 | 0.47 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6688 | 3.8969
0.48 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7458 | 7.0527 | 0.48 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6689 | 3.897
0.49 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7438 | 7.0525 | 0.49 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.669 | 3.8971
0.5 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97213 | 119.742 | 7.0523 | 0.5 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6692 | 3.8971
0.51 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7404 | 7.0522 | 0.51 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6693 | 3.8972
0.52 | 29.24 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7388 | 7.052 | 0.52 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6696 | 3.8973
0.53 | 29.2399 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7375 | 7.0519 | 0.53 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99122 | 119.6698 | 3.8974
0.54 | 29.2397 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7363 | 7.0519 | 0.54 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99121 | 119.6701 | 3.8975
0.55 | 29.2396 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7352 | 7.0519 | 0.55 | 29.2096 | 0.99124 | 0.99121 | 119.6705 | 3.8976
0.56 | 29.2395 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7342 | 7.0519 | 0.56 | 29.2096 | 0.99124 | 0.99121 | 119.6709 | 3.8978
0.57 | 29.2394 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7334 | 7.0519 | 0.57 | 29.2096 | 0.99124 | 0.99121 | 119.6714 | 3.8979
0.58 | 29.2393 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7328 | 7.052 | 0.58 | 29.2096 | 0.99124 | 0.99121 | 119.6719 | 3.8981
0.59 | 29.2392 | 0.97203 | 0.97213 | 119.7323 | 7.052 | 0.59 | 29.2096 | 0.99124 | 0.99121 | 119.6725 | 3.8982
0.6 | 29.2391 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7319 | 7.0522 | 0.6 | 29.2096 | 0.99124 | 0.99121 | 119.6732 | 3.8984
0.61 | 29.239 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7316 | 7.0523 | 0.61 | 29.2097 | 0.99124 | 0.99121 | 119.674 | 3.8986
0.62 | 29.2389 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7315 | 7.0525 | 0.62 | 29.2097 | 0.99124 | 0.99121 | 119.6748 | 3.8988
0.63 | 29.2388 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7315 | 7.0527 | 0.63 | 29.2097 | 0.99124 | 0.99121 | 119.6757 | 3.899
0.64 | 29.2387 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7315 | 7.0529 | 0.64 | 29.2097 | 0.99124 | 0.99121 | 119.6767 | 3.8993
0.65 | 29.2386 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7317 | 7.0532 | 0.65 | 29.2097 | 0.99124 | 0.99121 | 119.6778 | 3.8995
0.66 | 29.2385 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7319 | 7.0535 | 0.66 | 29.2098 | 0.99124 | 0.99121 | 119.679 | 3.8998
0.67 | 29.2385 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7322 | 7.0538 | 0.67 | 29.2098 | 0.99124 | 0.9912 | 119.6802 | 3.9
0.68 | 29.2384 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7326 | 7.0541 | 0.68 | 29.2098 | 0.99124 | 0.9912 | 119.6815 | 3.9003
0.69 | 29.2383 | 0.97203 | 0.97211 | 119.733 | 7.0544 | 0.69 | 29.2099 | 0.99124 | 0.9912 | 119.6829 | 3.9006
0.7 | 29.2382 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7335 | 7.0547 | 0.7 | 29.2099 | 0.99124 | 0.9912 | 119.6843 | 3.9009
0.71 | 29.2382 | 0.97203 | 0.9721 | 119.734 | 7.055 | 0.71 | 29.2099 | 0.99124 | 0.9912 | 119.6858 | 3.9012
0.72 | 29.2381 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7345 | 7.0554 | 0.72 | 29.21 | 0.99124 | 0.9912 | 119.6874 | 3.9015
0.73 | 29.238 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7351 | 7.0557 | 0.73 | 29.21 | 0.99124 | 0.9912 | 119.6889 | 3.9018
0.74 | 29.238 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7356 | 7.0561 | 0.74 | 29.21 | 0.99124 | 0.9912 | 119.6905 | 3.902
0.75 | 29.2379 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7362 | 7.0564 | 0.75 | 29.2101 | 0.99124 | 0.99119 | 119.6922 | 3.9023
0.76 | 29.2379 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7367 | 7.0567 | 0.76 | 29.2101 | 0.99124 | 0.99119 | 119.6938 | 3.9026
0.77 | 29.2378 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7372 | 7.0571 | 0.77 | 29.2102 | 0.99124 | 0.99119 | 119.6955 | 3.9029
0.78 | 29.2378 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7377 | 7.0574 | 0.78 | 29.2102 | 0.99124 | 0.99119 | 119.6971 | 3.9031
0.79 | 29.2377 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7382 | 7.0577 | 0.79 | 29.2103 | 0.99124 | 0.99119 | 119.6987 | 3.9033
0.8 | 29.2377 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7386 | 7.058 | 0.8 | 29.2104 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7003 | 3.9035
0.81 | 29.2376 | 0.97203 | 0.97208 | 119.739 | 7.0583 | 0.81 | 29.2104 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7019 | 3.9037
0.82 | 29.2376 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7393 | 7.0585 | 0.82 | 29.2105 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7034 | 3.9039
0.83 | 29.2376 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7396 | 7.0588 | 0.83 | 29.2106 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7048 | 3.904
0.84 | 29.2375 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7398 | 7.059 | 0.84 | 29.2107 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7062 | 3.9041
0.85 | 29.2375 | 0.97203 | 0.97207 | 119.74 | 7.0592 | 0.85 | 29.2108 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7075 | 3.9042
0.86 | 29.2374 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7401 | 7.0594 | 0.86 | 29.2108 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7087 | 3.9043
0.87 | 29.2374 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7402 | 7.0595 | 0.87 | 29.2109 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7098 | 3.9043
0.88 | 29.2374 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7402 | 7.0596 | 0.88 | 29.211 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7108 | 3.9043
0.89 | 29.2373 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7402 | 7.0598 | 0.89 | 29.2111 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7118 | 3.9043
0.9 | 29.2373 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7401 | 7.0599 | 0.9 | 29.2112 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7126 | 3.9043
0.91 | 29.2373 | 0.97203 | 0.97206 | 119.74 | 7.0599 | 0.91 | 29.2113 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7133 | 3.9042
0.92 | 29.2372 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7398 | 7.06 | 0.92 | 29.2114 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7139 | 3.9041
0.93 | 29.2372 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7396 | 7.06 | 0.93 | 29.2115 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7144 | 3.904
0.94 | 29.2372 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7393 | 7.0601 | 0.94 | 29.2116 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7148 | 3.9039
0.95 | 29.2371 | 0.97203 | 0.97206 | 119.739 | 7.0601 | 0.95 | 29.2118 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7151 | 3.9038
0.96 | 29.2371 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7387 | 7.0601 | 0.96 | 29.2119 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7152 | 3.9037
0.97 | 29.237 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7384 | 7.0601 | 0.97 | 29.212 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7153 | 3.9036
0.98 | 29.237 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7381 | 7.06 | 0.98 | 29.2121 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7153 | 3.9034
0.99 | 29.237 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7378 | 7.06 | 0.99 | 29.2122 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7152 | 3.9033
1 | 29.2369 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7375 | 7.06 | 1 | 29.2123 | 0.99124 | 0.99119 | 119.715 | 3.9031
1.01 | 29.2369 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7372 | 7.06 | 1.01 | 29.2124 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7147 | 3.903
1.02 | 29.2369 | 0.97203 | 0.97206 | 119.737 | 7.0599 | 1.02 | 29.2125 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7143 | 3.9029
1.03 | 29.2368 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7367 | 7.0599 | 1.03 | 29.2126 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7139 | 3.9027
1.04 | 29.2368 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7365 | 7.0599 | 1.04 | 29.2127 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7135 | 3.9026
1.05 | 29.2367 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7364 | 7.0599 | 1.05 | 29.2128 | 0.99124 | 0.99119 | 119.713 | 3.9025
1.06 | 29.2367 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7362 | 7.0599 | 1.06 | 29.2129 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7125 | 3.9024
1.07 | 29.2367 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7362 | 7.0599 | 1.07 | 29.2129 | 0.99124 | 0.9912 | 119.712 | 3.9023
1.08 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7362 | 7.0599 | 1.08 | 29.213 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7114 | 3.9023
1.09 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7363 | 7.06 | 1.09 | 29.2131 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7109 | 3.9022
1.1 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7364 | 7.0601 | 1.1 | 29.2132 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7104 | 3.9022
1.11 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7366 | 7.0602 | 1.11 | 29.2133 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7099 | 3.9022
1.12 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7368 | 7.0603 | 1.12 | 29.2133 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7095 | 3.9021
1.13 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7371 | 7.0604 | 1.13 | 29.2134 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7091 | 3.9022
1.14 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7375 | 7.0606 | 1.14 | 29.2135 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7087 | 3.9022
1.15 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97205 | 119.738 | 7.0608 | 1.15 | 29.2135 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7084 | 3.9022
1.16 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97205 | 119.7385 | 7.061 | 1.16 | 29.2136 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7082 | 3.9022
1.17 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97205 | 119.7391 | 7.0613 | 1.17 | 29.2136 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7081 | 3.9023
1.18 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97205 | 119.7397 | 7.0615 | 1.18 | 29.2137 | 0.99124 | 0.9912 | 119.708 | 3.9023
1.19 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97205 | 119.7404 | 7.0618 | 1.19 | 29.2137 | 0.99124 | 0.9912 | 119.708 | 3.9024
1.2 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97204 | 119.7412 | 7.0621 | 1.2 | 29.2138 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7081 | 3.9025
1.21 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97204 | 119.742 | 7.0625 | 1.21 | 29.2138 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7082 | 3.9025
1.22 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97204 | 119.7428 | 7.0628 | 1.22 | 29.2139 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7085 | 3.9026
1.23 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97204 | 119.7437 | 7.0632 | 1.23 | 29.2139 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7088 | 3.9027
1.24 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97203 | 119.7446 | 7.0636 | 1.24 | 29.214 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7092 | 3.9027
1.25 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97203 | 119.7455 | 7.064 | 1.25 | 29.214 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7097 | 3.9028
1.26 | 29.2365 | 0.97203 | 0.97203 | 119.7465 | 7.0644 | 1.26 | 29.2141 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7103 | 3.9028
1.27 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97202 | 119.7474 | 7.0648 | 1.27 | 29.2141 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7109 | 3.9029
1.28 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97202 | 119.7484 | 7.0652 | 1.28 | 29.2141 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7116 | 3.9029
1.29 | 29.2366 | 0.97203 | 0.97202 | 119.7494 | 7.0657 | 1.29 | 29.2142 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7123 | 3.9029
1.3 | 29.2367 | 0.97203 | 0.97201 | 119.7503 | 7.0661 | 1.3 | 29.2142 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7131 | 3.9029
1.31 | 29.2367 | 0.97203 | 0.97201 | 119.7513 | 7.0665 | 1.31 | 29.2143 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7139 | 3.9029
1.32 | 29.2367 | 0.97203 | 0.97201 | 119.7523 | 7.067 | 1.32 | 29.2143 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7148 | 3.9029
1.33 | 29.2368 | 0.97203 | 0.972 | 119.7533 | 7.0674 | 1.33 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7157 | 3.9029
1.34 | 29.2368 | 0.97203 | 0.972 | 119.7542 | 7.0678 | 1.34 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7166 | 3.9029
1.35 | 29.2369 | 0.97203 | 0.972 | 119.7552 | 7.0682 | 1.35 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7175 | 3.9028
1.36 | 29.237 | 0.97203 | 0.972 | 119.7561 | 7.0686 | 1.36 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7184 | 3.9028
1.37 | 29.237 | 0.97203 | 0.97199 | 119.757 | 7.069 | 1.37 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7193 | 3.9027
1.38 | 29.2371 | 0.97203 | 0.97199 | 119.7579 | 7.0693 | 1.38 | 29.2146 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7201 | 3.9027
1.39 | 29.2371 | 0.97203 | 0.97199 | 119.7588 | 7.0697 | 1.39 | 29.2147 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7209 | 3.9026
1.4 | 29.2372 | 0.97203 | 0.97199 | 119.7597 | 7.07 | 1.4 | 29.2147 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7217 | 3.9025
1.41 | 29.2373 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7605 | 7.0703 | 1.41 | 29.2148 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7225 | 3.9024
1.42 | 29.2373 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7614 | 7.0706 | 1.42 | 29.2148 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7232 | 3.9023
1.43 | 29.2374 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7622 | 7.0709 | 1.43 | 29.2149 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7238 | 3.9022
1.44 | 29.2375 | 0.97203 | 0.97198 | 119.763 | 7.0712 | 1.44 | 29.2149 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7244 | 3.9021
1.45 | 29.2376 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7638 | 7.0714 | 1.45 | 29.215 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7249 | 3.902
1.46 | 29.2376 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7646 | 7.0717 | 1.46 | 29.215 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7253 | 3.9019
1.47 | 29.2377 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7654 | 7.0719 | 1.47 | 29.2151 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7257 | 3.9018
1.48 | 29.2378 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7661 | 7.0721 | 1.48 | 29.2151 | 0.99124 | 0.9912 | 119.726 | 3.9017
1.49 | 29.2379 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7669 | 7.0722 | 1.49 | 29.2152 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7262 | 3.9017
1.5 | 29.2379 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7676 | 7.0724 | 1.5 | 29.2152 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7263 | 3.9016
1.51 | 29.238 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7683 | 7.0725 | 1.51 | 29.2153 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7264 | 3.9015
1.52 | 29.2381 | 0.97203 | 0.97197 | 119.769 | 7.0727 | 1.52 | 29.2153 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7264 | 3.9014
1.53 | 29.2382 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7697 | 7.0728 | 1.53 | 29.2154 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7263 | 3.9014
1.54 | 29.2383 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7703 | 7.0729 | 1.54 | 29.2154 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7262 | 3.9013
1.55 | 29.2383 | 0.97203 | 0.97196 | 119.771 | 7.073 | 1.55 | 29.2155 | 0.99124 | 0.9912 | 119.726 | 3.9013
1.56 | 29.2384 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7716 | 7.0731 | 1.56 | 29.2155 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7258 | 3.9012
1.57 | 29.2385 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7722 | 7.0732 | 1.57 | 29.2155 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7255 | 3.9012
1.58 | 29.2386 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7727 | 7.0733 | 1.58 | 29.2156 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7252 | 3.9012
1.59 | 29.2387 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7732 | 7.0734 | 1.59 | 29.2156 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7249 | 3.9012
1.5995 | 29.2387 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7737 | 7.0735 | 1.6 | 29.2156 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7245 | 3.9012
1.6095 | 29.2388 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7741 | 7.0736 | 1.61 | 29.2157 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7242 | 3.9013
1.6195 | 29.2389 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7745 | 7.0736 | 1.62 | 29.2157 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7239 | 3.9013
1.6295 | 29.239 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7748 | 7.0737 | 1.63 | 29.2157 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7235 | 3.9013
1.6395 | 29.239 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7751 | 7.0738 | 1.64 | 29.2158 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7232 | 3.9014
1.6495 | 29.2391 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7753 | 7.0739 | 1.65 | 29.2158 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7229 | 3.9014
1.6595 | 29.2392 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7755 | 7.074 | 1.66 | 29.2158 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7227 | 3.9015
1.6695 | 29.2393 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7756 | 7.0741 | 1.67 | 29.2158 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7225 | 3.9016
1.6795 | 29.2393 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7756 | 7.0742 | 1.68 | 29.2159 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7223 | 3.9017
1.6895 | 29.2394 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7756 | 7.0743 | 1.69 | 29.2159 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7222 | 3.9018
1.6995 | 29.2395 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7755 | 7.0744 | 1.7 | 29.2159 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7222 | 3.9019
1.7095 | 29.2395 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7754 | 7.0745 | 1.71 | 29.2159 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7223 | 3.902
1.7195 | 29.2396 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7751 | 7.0746 | 1.72 | 29.216 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7224 | 3.9021
1.7295 | 29.2396 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7749 | 7.0747 | 1.73 | 29.216 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7226 | 3.9022
1.7395 | 29.2397 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7745 | 7.0749 | 1.74 | 29.216 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7228 | 3.9023
1.7495 | 29.2397 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7741 | 7.075 | 1.75 | 29.216 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7232 | 3.9024
1.7595 | 29.2398 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7736 | 7.0751 | 1.76 | 29.2161 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7236 | 3.9025
1.7695 | 29.2399 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7731 | 7.0753 | 1.77 | 29.2161 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7241 | 3.9026
1.7795 | 29.2399 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7725 | 7.0754 | 1.78 | 29.2161 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7247 | 3.9026
1.7895 | 29.2399 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7719 | 7.0755 | 1.79 | 29.2161 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7253 | 3.9027
1.7995 | 29.24 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7713 | 7.0757 | 1.8 | 29.2162 | 0.99124 | 0.9912 | 119.726 | 3.9028
1.8095 | 29.24 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7706 | 7.0758 | 1.81 | 29.2162 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7268 | 3.9029
1.8195 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7698 | 7.0759 | 1.82 | 29.2163 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7276 | 3.9029
1.8295 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7691 | 7.0761 | 1.83 | 29.2163 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7284 | 3.903
1.8395 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7683 | 7.0762 | 1.84 | 29.2163 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7293 | 3.903
1.8495 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7675 | 7.0763 | 1.85 | 29.2164 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7302 | 3.903
1.8595 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7667 | 7.0765 | 1.86 | 29.2164 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7312 | 3.9031
1.8695 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7658 | 7.0766 | 1.87 | 29.2165 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7321 | 3.9031
1.8795 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97194 | 119.765 | 7.0767 | 1.88 | 29.2165 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7331 | 3.9031
1.8895 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7642 | 7.0768 | 1.89 | 29.2166 | 0.99124 | 0.99119 | 119.734 | 3.9031
1.8995 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7634 | 7.077 | 1.9 | 29.2167 | 0.99124 | 0.99119 | 119.735 | 3.903
1.9095 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7626 | 7.0771 | 1.91 | 29.2167 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7359 | 3.903
1.9195 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7619 | 7.0772 | 1.92 | 29.2168 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7367 | 3.903
1.9295 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7612 | 7.0773 | 1.93 | 29.2168 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7376 | 3.9029
1.9395 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7605 | 7.0773 | 1.94 | 29.2169 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7383 | 3.9029
1.9495 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7598 | 7.0774 | 1.95 | 29.217 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7391 | 3.9028
1.9595 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7592 | 7.0775 | 1.96 | 29.217 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7397 | 3.9027
1.9695 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7586 | 7.0775 | 1.97 | 29.2171 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7403 | 3.9026
1.9795 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7581 | 7.0776 | 1.98 | 29.2172 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7408 | 3.9026
1.9895 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7576 | 7.0776 | 1.99 | 29.2172 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7412 | 3.9025
1.9995 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7572 | 7.0776 | 2 | 29.2173 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7415 | 3.9024
2.0095 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7568 | 7.0776 | 2.01 | 29.2173 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7417 | 3.9023
2.0195 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7565 | 7.0776 | 2.02 | 29.2174 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7419 | 3.9022
2.0295 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7562 | 7.0775 | 2.03 | 29.2175 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7419 | 3.9021
2.0395 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97193 | 119.756 | 7.0775 | 2.04 | 29.2175 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7418 | 3.9021
2.0495 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7558 | 7.0774 | 2.05 | 29.2176 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7417 | 3.902
2.0595 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7557 | 7.0773 | 2.06 | 29.2176 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7414 | 3.9019
2.0695 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7556 | 7.0772 | 2.07 | 29.2177 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7411 | 3.9018
2.0795 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7555 | 7.077 | 2.08 | 29.2177 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7407 | 3.9017
2.0895 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7555 | 7.0768 | 2.09 | 29.2178 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7401 | 3.9017
2.0995 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7555 | 7.0766 | 2.1 | 29.2178 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7396 | 3.9016
2.1095 | 29.2406 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7556 | 7.0764 | 2.11 | 29.2179 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7389 | 3.9015
2.1195 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7557 | 7.0761 | 2.12 | 29.2179 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7381 | 3.9015
2.1295 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7558 | 7.0759 | 2.13 | 29.2179 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7373 | 3.9014
2.1395 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7559 | 7.0756 | 2.14 | 29.218 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7365 | 3.9013
2.1495 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7561 | 7.0752 | 2.15 | 29.218 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7356 | 3.9013
2.1595 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7563 | 7.0749 | 2.16 | 29.218 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7346 | 3.9012
2.1695 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7565 | 7.0746 | 2.17 | 29.218 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7336 | 3.9012
2.1795 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7567 | 7.0742 | 2.18 | 29.218 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7326 | 3.9011
2.1895 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7568 | 7.0738 | 2.19 | 29.2181 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7316 | 3.901
2.1995 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97197 | 119.757 | 7.0735 | 2.2 | 29.2181 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7306 | 3.901
2.2095 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7572 | 7.0731 | 2.21 | 29.2181 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7295 | 3.9009
2.2195 | 29.2405 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7574 | 7.0728 | 2.22 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7285 | 3.9008
2.2295 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7576 | 7.0724 | 2.23 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7275 | 3.9008
2.2395 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7578 | 7.0721 | 2.24 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7265 | 3.9007
2.2495 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7579 | 7.0718 | 2.25 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7255 | 3.9006
2.2595 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7581 | 7.0715 | 2.26 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7246 | 3.9005
2.2695 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7582 | 7.0713 | 2.27 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7237 | 3.9004
2.2795 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7583 | 7.0711 | 2.28 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7228 | 3.9003
2.2895 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7584 | 7.071 | 2.29 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7219 | 3.9002
2.2995 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7584 | 7.0709 | 2.3 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7212 | 3.9001
2.3095 | 29.2404 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7584 | 7.0709 | 2.31 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7204 | 3.9
2.3195 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7584 | 7.071 | 2.32 | 29.218 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7197 | 3.8998
2.3295 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7584 | 7.0711 | 2.33 | 29.218 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7191 | 3.8997
2.3395 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7583 | 7.0713 | 2.34 | 29.218 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7185 | 3.8996
2.3495 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7583 | 7.0716 | 2.35 | 29.218 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7179 | 3.8994
2.3595 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97198 | 119.7581 | 7.072 | 2.36 | 29.218 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7174 | 3.8993
2.3695 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97197 | 119.758 | 7.0724 | 2.37 | 29.218 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7169 | 3.8991
2.3795 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97197 | 119.7578 | 7.0729 | 2.38 | 29.218 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7165 | 3.8989
2.3895 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7576 | 7.0736 | 2.39 | 29.218 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7161 | 3.8988
2.3995 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7573 | 7.0742 | 2.4 | 29.218 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7158 | 3.8986
2.4095 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7571 | 7.075 | 2.41 | 29.218 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7154 | 3.8984
2.4195 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7567 | 7.0758 | 2.42 | 29.218 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7151 | 3.8983
2.4295 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7564 | 7.0767 | 2.43 | 29.218 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7149 | 3.8981
2.4395 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97193 | 119.756 | 7.0777 | 2.44 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7146 | 3.8979
2.4495 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7556 | 7.0787 | 2.45 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7144 | 3.8978
2.4595 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97192 | 119.7552 | 7.0797 | 2.46 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7142 | 3.8976
2.4695 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97191 | 119.7548 | 7.0807 | 2.47 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.714 | 3.8974
2.4795 | 29.2403 | 0.97203 | 0.9719 | 119.7543 | 7.0818 | 2.48 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7138 | 3.8973
2.4895 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97189 | 119.7538 | 7.0828 | 2.49 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7136 | 3.8972
2.4995 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97189 | 119.7533 | 7.0838 | 2.5 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7135 | 3.8971
2.5095 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97188 | 119.7528 | 7.0848 | 2.51 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7133 | 3.8969
2.5195 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97187 | 119.7523 | 7.0857 | 2.52 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7131 | 3.8969
2.5295 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97187 | 119.7518 | 7.0865 | 2.53 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.713 | 3.8968
2.5395 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97186 | 119.7513 | 7.0873 | 2.54 | 29.2182 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7128 | 3.8967
2.5495 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97186 | 119.7508 | 7.0879 | 2.55 | 29.2182 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7127 | 3.8967
2.5595 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97185 | 119.7503 | 7.0884 | 2.56 | 29.2182 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7125 | 3.8967
2.5695 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97185 | 119.7498 | 7.0888 | 2.57 | 29.2182 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7124 | 3.8967
2.5795 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97185 | 119.7494 | 7.089 | 2.58 | 29.2182 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7123 | 3.8967
2.5895 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97185 | 119.749 | 7.089 | 2.59 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7122 | 3.8968
2.5995 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97185 | 119.7486 | 7.0889 | 2.6 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7121 | 3.8968
2.6095 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97185 | 119.7482 | 7.0886 | 2.61 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.712 | 3.8969
2.6195 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97185 | 119.7479 | 7.088 | 2.62 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.712 | 3.8971
2.6295 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97186 | 119.7476 | 7.0873 | 2.63 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7119 | 3.8972
2.6395 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97187 | 119.7474 | 7.0863 | 2.64 | 29.218 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7119 | 3.8974
2.6495 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97188 | 119.7473 | 7.0852 | 2.65 | 29.218 | 0.99124 | 0.99122 | 119.712 | 3.8976
2.6595 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97189 | 119.7472 | 7.0838 | 2.66 | 29.218 | 0.99124 | 0.99122 | 119.712 | 3.8978
2.6695 | 29.2402 | 0.97203 | 0.9719 | 119.7471 | 7.0823 | 2.67 | 29.2179 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7121 | 3.8981
2.6795 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97191 | 119.7472 | 7.0806 | 2.68 | 29.2179 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7123 | 3.8984
2.6895 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97193 | 119.7473 | 7.0787 | 2.69 | 29.2178 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7125 | 3.8987
2.6995 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97194 | 119.7474 | 7.0766 | 2.7 | 29.2177 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7127 | 3.899
2.7095 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97196 | 119.7477 | 7.0745 | 2.71 | 29.2177 | 0.99124 | 0.99121 | 119.713 | 3.8993
2.7195 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97197 | 119.748 | 7.0722 | 2.72 | 29.2176 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7133 | 3.8997
2.7295 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97199 | 119.7483 | 7.0699 | 2.73 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7137 | 3.9
2.7395 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97201 | 119.7488 | 7.0676 | 2.74 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7141 | 3.9004
2.7495 | 29.24 | 0.97203 | 0.97203 | 119.7493 | 7.0653 | 2.75 | 29.2173 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7146 | 3.9008
2.7595 | 29.24 | 0.97203 | 0.97204 | 119.7498 | 7.063 | 2.76 | 29.2172 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7151 | 3.9012
2.7695 | 29.24 | 0.97203 | 0.97206 | 119.7504 | 7.0609 | 2.77 | 29.2171 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7157 | 3.9016
2.7795 | 29.24 | 0.97203 | 0.97208 | 119.7511 | 7.0589 | 2.78 | 29.217 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7163 | 3.902
2.7895 | 29.24 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7518 | 7.057 | 2.79 | 29.2169 | 0.99124 | 0.9912 | 119.717 | 3.9024
2.7995 | 29.24 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7526 | 7.0555 | 2.8 | 29.2167 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7177 | 3.9028
2.8095 | 29.24 | 0.97203 | 0.97211 | 119.7534 | 7.0542 | 2.81 | 29.2166 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7185 | 3.9032
2.8195 | 29.24 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7542 | 7.0532 | 2.82 | 29.2165 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7193 | 3.9037
2.8295 | 29.24 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7551 | 7.0526 | 2.83 | 29.2163 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7201 | 3.9041
2.8395 | 29.24 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7559 | 7.0525 | 2.84 | 29.2162 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7209 | 3.9044
2.8495 | 29.24 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7568 | 7.0528 | 2.85 | 29.216 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7218 | 3.9048
2.8595 | 29.24 | 0.97203 | 0.97212 | 119.7577 | 7.0536 | 2.86 | 29.2159 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7227 | 3.9052
2.8695 | 29.24 | 0.97203 | 0.9721 | 119.7586 | 7.0549 | 2.87 | 29.2157 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7236 | 3.9056
2.8795 | 29.24 | 0.97203 | 0.97209 | 119.7594 | 7.0568 | 2.88 | 29.2156 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7245 | 3.9059
2.8895 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97207 | 119.7603 | 7.0593 | 2.89 | 29.2154 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7254 | 3.9062
2.8995 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97205 | 119.7611 | 7.0624 | 2.9 | 29.2153 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7264 | 3.9066
2.9095 | 29.2401 | 0.97203 | 0.97202 | 119.7619 | 7.066 | 2.91 | 29.2151 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7273 | 3.9069
2.9195 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97199 | 119.7626 | 7.0702 | 2.92 | 29.215 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7282 | 3.9071
2.9295 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97195 | 119.7633 | 7.075 | 2.93 | 29.2148 | 0.99124 | 0.99117 | 119.729 | 3.9074
2.9395 | 29.2402 | 0.97203 | 0.97191 | 119.7639 | 7.0802 | 2.94 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7299 | 3.9076
2.9495 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97187 | 119.7645 | 7.086 | 2.95 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7307 | 3.9079
2.9595 | 29.2403 | 0.97203 | 0.97182 | 119.765 | 7.0921 | 2.96 | 29.2143 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7315 | 3.9081
2.9695 | 29.2404 | 0.99122 | 0.97177 | 119.7654 | 7.0986 | 2.97 | 29.2142 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7323 | 3.9083
2.9795 | 29.2404 | 0.99122 | 0.97172 | 119.7657 | 7.1054 | 2.98 | 29.214 | 0.99124 | 0.99117 | 119.733 | 3.9084
2.9895 | 29.2405 | 0.99122 | 0.97167 | 119.7659 | 7.1123 | 2.99 | 29.2139 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7337 | 3.9086
2.9995 | 29.2405 | 0.99122 | 0.97162 | 119.766 | 7.1193 | 3 | 29.2137 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7343 | 3.9087
3.0095 | 29.2406 | 0.99122 | 0.97156 | 119.766 | 7.1262 | 3.01 | 29.2136 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7349 | 3.9089
3.0195 | 29.2406 | 0.99122 | 0.97151 | 119.7659 | 7.1329 | 3.02 | 29.2134 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7354 | 3.909
3.0295 | 29.2407 | 0.99122 | 0.97146 | 119.7657 | 7.1393 | 3.03 | 29.2133 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7359 | 3.9091
3.0395 | 29.2407 | 0.99122 | 0.97142 | 119.7654 | 7.1452 | 3.04 | 29.2131 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7363 | 3.9091
3.0495 | 29.2408 | 0.99122 | 0.97138 | 119.765 | 7.1504 | 3.05 | 29.213 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7367 | 3.9092
3.0595 | 29.2408 | 0.99122 | 0.97134 | 119.7644 | 7.1548 | 3.06 | 29.2129 | 0.99124 | 0.99116 | 119.737 | 3.9093
3.0695 | 29.2408 | 0.99122 | 0.97132 | 119.7637 | 7.1582 | 3.07 | 29.2127 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7373 | 3.9093
3.0795 | 29.2409 | 0.99122 | 0.9713 | 119.7629 | 7.1605 | 3.08 | 29.2126 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7374 | 3.9093
3.0895 | 29.2409 | 0.99122 | 0.9713 | 119.7619 | 7.1613 | 3.09 | 29.2124 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7376 | 3.9093
3.0995 | 29.2409 | 0.99122 | 0.9713 | 119.7608 | 7.1606 | 3.1 | 29.2123 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7376 | 3.9093
3.1095 | 29.2409 | 0.99122 | 0.97132 | 119.7596 | 7.1582 | 3.11 | 29.2122 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7376 | 3.9093
3.1195 | 29.2409 | 0.99122 | 0.97135 | 119.7582 | 7.1538 | 3.12 | 29.212 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7376 | 3.9093
3.1295 | 29.2409 | 0.99122 | 0.9714 | 119.7567 | 7.1474 | 3.13 | 29.2119 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7375 | 3.9093
3.1395 | 29.2409 | 0.99122 | 0.97147 | 119.7551 | 7.1387 | 3.14 | 29.2118 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7373 | 3.9093
3.1495 | 29.2408 | 0.99122 | 0.97155 | 119.7533 | 7.1277 | 3.15 | 29.2116 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7371 | 3.9093
3.1595 | 29.2408 | 0.99122 | 0.97166 | 119.7514 | 7.114 | 3.16 | 29.2115 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7368 | 3.9092
3.1695 | 29.2407 | 0.99122 | 0.97178 | 119.7493 | 7.0977 | 3.17 | 29.2113 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7364 | 3.9092
3.1795 | 29.2407 | 0.99122 | 0.97193 | 119.7471 | 7.0786 | 3.18 | 29.2112 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7361 | 3.9092
3.1895 | 29.2406 | 0.99122 | 0.97209 | 119.7448 | 7.0567 | 3.19 | 29.2111 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7356 | 3.9091
3.1995 | 29.2405 | 0.99122 | 0.97228 | 119.7423 | 7.0318 | 3.2 | 29.2109 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7352 | 3.9091
3.2095 | 29.2404 | 0.99122 | 0.97249 | 119.7397 | 7.0039 | 3.21 | 29.2108 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7347 | 3.909
3.2195 | 29.2403 | 0.99122 | 0.97272 | 119.737 | 6.973 | 3.22 | 29.2107 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7341 | 3.909
3.2295 | 29.2401 | 0.99122 | 0.97298 | 119.7341 | 6.9391 | 3.23 | 29.2105 | 0.99124 | 0.99116 | 119.7336 | 3.9089
3.2395 | 29.24 | 0.99122 | 0.97325 | 119.7311 | 6.9021 | 3.24 | 29.2104 | 0.99124 | 0.99117 | 119.733 | 3.9088
3.2495 | 29.2398 | 0.99122 | 0.97355 | 119.7279 | 6.8623 | 3.25 | 29.2102 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7323 | 3.9087
3.2595 | 29.2396 | 0.99122 | 0.97386 | 119.7247 | 6.8195 | 3.26 | 29.2101 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7317 | 3.9087
3.2695 | 29.2395 | 0.99122 | 0.9742 | 119.7213 | 6.774 | 3.27 | 29.2099 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7311 | 3.9086
3.2795 | 29.2393 | 0.99122 | 0.97455 | 119.7178 | 6.7258 | 3.28 | 29.2098 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7304 | 3.9085
3.2895 | 29.239 | 0.99122 | 0.97492 | 119.7141 | 6.675 | 3.29 | 29.2097 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7298 | 3.9084
3.2995 | 29.2388 | 0.99122 | 0.9753 | 119.7103 | 6.622 | 3.3 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7292 | 3.9083
3.3095 | 29.2386 | 0.99122 | 0.97569 | 119.7065 | 6.5667 | 3.31 | 29.2094 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7286 | 3.9082
3.3195 | 29.2383 | 0.99122 | 0.9761 | 119.7025 | 6.5096 | 3.32 | 29.2092 | 0.99124 | 0.99117 | 119.728 | 3.9081
3.3295 | 29.2381 | 0.99122 | 0.97652 | 119.6984 | 6.4506 | 3.33 | 29.2091 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7274 | 3.908
3.3395 | 29.2378 | 0.99122 | 0.97694 | 119.6941 | 6.3902 | 3.34 | 29.2089 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7269 | 3.9078
3.3495 | 29.2376 | 0.99122 | 0.97737 | 119.6898 | 6.3285 | 3.35 | 29.2088 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7264 | 3.9077
3.3595 | 29.2373 | 0.99122 | 0.9778 | 119.6854 | 6.2658 | 3.36 | 29.2086 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7259 | 3.9076
3.3695 | 29.237 | 0.99122 | 0.97823 | 119.6809 | 6.2024 | 3.37 | 29.2085 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7255 | 3.9074
3.3795 | 29.2368 | 0.99122 | 0.97866 | 119.6762 | 6.1385 | 3.38 | 29.2084 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7252 | 3.9073
3.3895 | 29.2365 | 0.99122 | 0.97909 | 119.6715 | 6.0745 | 3.39 | 29.2082 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7249 | 3.9071
3.3995 | 29.2362 | 0.99122 | 0.97952 | 119.6667 | 6.0104 | 3.4 | 29.2081 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7246 | 3.9069
3.4095 | 29.236 | 0.99122 | 0.97993 | 119.6618 | 5.9467 | 3.41 | 29.2079 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7244 | 3.9068
3.4195 | 29.2357 | 0.99122 | 0.98034 | 119.6568 | 5.8836 | 3.42 | 29.2078 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7243 | 3.9066
3.4295 | 29.2355 | 0.99122 | 0.98075 | 119.6518 | 5.8214 | 3.43 | 29.2077 | 0.99124 | 0.99117 | 119.7242 | 3.9064
3.4395 | 29.2352 | 0.99122 | 0.98114 | 119.6466 | 5.7602 | 3.44 | 29.2076 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7242 | 3.9062
3.4495 | 29.235 | 0.99122 | 0.98152 | 119.6414 | 5.7002 | 3.45 | 29.2075 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7242 | 3.906
3.4595 | 29.2348 | 0.99122 | 0.98188 | 119.6361 | 5.6418 | 3.46 | 29.2073 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7243 | 3.9058
3.4695 | 29.2345 | 0.99122 | 0.98224 | 119.6308 | 5.5851 | 3.47 | 29.2072 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7244 | 3.9056
3.4795 | 29.2343 | 0.99122 | 0.98257 | 119.6255 | 5.5302 | 3.48 | 29.2071 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7246 | 3.9054
3.4895 | 29.2342 | 0.99122 | 0.9829 | 119.62 | 5.4773 | 3.49 | 29.207 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7248 | 3.9052
3.4995 | 29.234 | 0.99122 | 0.9832 | 119.6146 | 5.4265 | 3.5 | 29.207 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7251 | 3.905
3.5095 | 29.2338 | 0.99122 | 0.9835 | 119.6091 | 5.3781 | 3.51 | 29.2069 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7255 | 3.9048
3.5195 | 29.2337 | 0.99122 | 0.98377 | 119.6037 | 5.3319 | 3.52 | 29.2068 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7258 | 3.9046
3.5295 | 29.2335 | 0.99122 | 0.98403 | 119.5982 | 5.2882 | 3.53 | 29.2067 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7262 | 3.9045
3.5395 | 29.2334 | 0.99122 | 0.98427 | 119.5927 | 5.247 | 3.54 | 29.2067 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7267 | 3.9043
3.5495 | 29.2333 | 0.99122 | 0.9845 | 119.5872 | 5.2083 | 3.55 | 29.2066 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7271 | 3.9041
3.5595 | 29.2332 | 0.99122 | 0.98471 | 119.5818 | 5.1721 | 3.56 | 29.2066 | 0.99124 | 0.99118 | 119.7276 | 3.9039
3.5695 | 29.2332 | 0.99122 | 0.9849 | 119.5765 | 5.1384 | 3.57 | 29.2065 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7281 | 3.9037
3.5795 | 29.2331 | 0.99122 | 0.98508 | 119.5712 | 5.1072 | 3.58 | 29.2065 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7287 | 3.9036
3.5895 | 29.2331 | 0.99122 | 0.98524 | 119.5659 | 5.0785 | 3.59 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7292 | 3.9034
3.5995 | 29.2331 | 0.99122 | 0.98539 | 119.5608 | 5.0522 | 3.6 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7297 | 3.9033
3.6095 | 29.2331 | 0.99122 | 0.98553 | 119.5558 | 5.0283 | 3.61 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7303 | 3.9031
3.6195 | 29.2331 | 0.99122 | 0.98565 | 119.5509 | 5.0066 | 3.62 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7309 | 3.903
3.6295 | 29.2331 | 0.99122 | 0.98576 | 119.5461 | 4.9871 | 3.63 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7314 | 3.9029
3.6395 | 29.2332 | 0.99122 | 0.98586 | 119.5415 | 4.9697 | 3.64 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99119 | 119.732 | 3.9028
3.6495 | 29.2332 | 0.99122 | 0.98594 | 119.5371 | 4.9543 | 3.65 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7326 | 3.9027
3.6595 | 29.2333 | 0.99122 | 0.98602 | 119.5329 | 4.9407 | 3.66 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7331 | 3.9026
3.6695 | 29.2334 | 0.99122 | 0.98608 | 119.5289 | 4.9289 | 3.67 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7337 | 3.9025
3.6795 | 29.2335 | 0.99122 | 0.98614 | 119.5251 | 4.9187 | 3.68 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7343 | 3.9024
3.6895 | 29.2336 | 0.99122 | 0.98619 | 119.5216 | 4.91 | 3.69 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7349 | 3.9023
3.6995 | 29.2337 | 0.99122 | 0.98623 | 119.5183 | 4.9027 | 3.7 | 29.2065 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7354 | 3.9022
3.7095 | 29.2339 | 0.99122 | 0.98626 | 119.5153 | 4.8967 | 3.71 | 29.2065 | 0.99124 | 0.99119 | 119.736 | 3.9022
3.7195 | 29.234 | 0.99122 | 0.98629 | 119.5126 | 4.8918 | 3.72 | 29.2065 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7366 | 3.9021
3.7295 | 29.2341 | 0.99122 | 0.98631 | 119.5101 | 4.8879 | 3.73 | 29.2066 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7372 | 3.902
3.7395 | 29.2343 | 0.99122 | 0.98633 | 119.508 | 4.8848 | 3.74 | 29.2066 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7378 | 3.902
3.7495 | 29.2345 | 0.99122 | 0.98634 | 119.5061 | 4.8826 | 3.75 | 29.2067 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7385 | 3.9019
3.7595 | 29.2346 | 0.99122 | 0.98635 | 119.5046 | 4.881 | 3.76 | 29.2067 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7391 | 3.9019
3.7695 | 29.2348 | 0.99122 | 0.98635 | 119.5033 | 4.8799 | 3.77 | 29.2068 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7397 | 3.9019
3.7795 | 29.235 | 0.99122 | 0.98636 | 119.5024 | 4.8792 | 3.78 | 29.2068 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7404 | 3.9018
3.7895 | 29.2352 | 0.99122 | 0.98636 | 119.5018 | 4.8789 | 3.79 | 29.2069 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7411 | 3.9018
3.7995 | 29.2354 | 0.99122 | 0.98636 | 119.5014 | 4.8787 | 3.8 | 29.2069 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7418 | 3.9018
3.8095 | 29.2356 | 0.99122 | 0.98636 | 119.5014 | 4.8787 | 3.81 | 29.207 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7425 | 3.9018
3.8195 | 29.2358 | 0.99122 | 0.98636 | 119.5017 | 4.8787 | 3.82 | 29.2071 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7433 | 3.9018
3.8295 | 29.236 | 0.99122 | 0.98636 | 119.5022 | 4.8787 | 3.83 | 29.2071 | 0.99124 | 0.99119 | 119.744 | 3.9018
3.8395 | 29.2362 | 0.99122 | 0.98636 | 119.503 | 4.8785 | 3.84 | 29.2072 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7448 | 3.9018
3.8495 | 29.2364 | 0.99122 | 0.98636 | 119.5041 | 4.8781 | 3.85 | 29.2073 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7457 | 3.9018
3.8595 | 29.2366 | 0.99122 | 0.98637 | 119.5054 | 4.8774 | 3.86 | 29.2073 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7465 | 3.9019
3.8695 | 29.2368 | 0.99122 | 0.98637 | 119.5069 | 4.8764 | 3.87 | 29.2074 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7473 | 3.9019
3.8795 | 29.237 | 0.99122 | 0.98638 | 119.5087 | 4.8749 | 3.88 | 29.2075 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7482 | 3.9019
3.8895 | 29.2372 | 0.99122 | 0.98639 | 119.5106 | 4.8729 | 3.89 | 29.2076 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7491 | 3.902
3.8995 | 29.2374 | 0.99122 | 0.98641 | 119.5127 | 4.8705 | 3.9 | 29.2076 | 0.99124 | 0.99119 | 119.75 | 3.902
3.9095 | 29.2376 | 0.99122 | 0.98642 | 119.5149 | 4.8674 | 3.91 | 29.2077 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7509 | 3.9021
3.9195 | 29.2378 | 0.99122 | 0.98644 | 119.5172 | 4.8636 | 3.92 | 29.2078 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7519 | 3.9021
3.9295 | 29.238 | 0.99122 | 0.98647 | 119.5196 | 4.8593 | 3.93 | 29.2079 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7528 | 3.9022
3.9395 | 29.2382 | 0.99122 | 0.9865 | 119.5221 | 4.8542 | 3.94 | 29.2079 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7538 | 3.9023
3.9495 | 29.2384 | 0.99122 | 0.98653 | 119.5247 | 4.8483 | 3.95 | 29.208 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7547 | 3.9023
3.9595 | 29.2386 | 0.99122 | 0.98657 | 119.5272 | 4.8417 | 3.96 | 29.2081 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7557 | 3.9024
3.9695 | 29.2388 | 0.99122 | 0.98661 | 119.5298 | 4.8343 | 3.97 | 29.2082 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7566 | 3.9025
3.9795 | 29.239 | 0.99122 | 0.98665 | 119.5324 | 4.8261 | 3.98 | 29.2083 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7576 | 3.9026
3.9895 | 29.2391 | 0.99122 | 0.9867 | 119.5349 | 4.8171 | 3.99 | 29.2083 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7586 | 3.9027
3.9995 | 29.2393 | 0.99122 | 0.98675 | 119.5373 | 4.8073 | 4 | 29.2084 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7595 | 3.9027
4.0095 | 29.2395 | 0.99122 | 0.98681 | 119.5397 | 4.7966 | 4.01 | 29.2085 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7604 | 3.9028
4.0195 | 29.2397 | 0.99122 | 0.98687 | 119.542 | 4.7851 | 4.02 | 29.2086 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7613 | 3.9029
4.0295 | 29.2398 | 0.99122 | 0.98694 | 119.5441 | 4.7729 | 4.03 | 29.2087 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7623 | 3.903
4.0395 | 29.24 | 0.99122 | 0.98701 | 119.5461 | 4.7599 | 4.04 | 29.2087 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7631 | 3.9031
4.0495 | 29.2402 | 0.99122 | 0.98708 | 119.548 | 4.7461 | 4.05 | 29.2088 | 0.99124 | 0.99119 | 119.764 | 3.9031
4.0595 | 29.2403 | 0.99122 | 0.98716 | 119.5497 | 4.7315 | 4.06 | 29.2089 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7649 | 3.9032
4.0695 | 29.2405 | 0.99122 | 0.98724 | 119.5513 | 4.7163 | 4.07 | 29.209 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7657 | 3.9032
4.0795 | 29.2406 | 0.99122 | 0.98732 | 119.5527 | 4.7005 | 4.08 | 29.2091 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7666 | 3.9033
4.0895 | 29.2407 | 0.99122 | 0.98741 | 119.5539 | 4.684 | 4.09 | 29.2091 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7674 | 3.9033
4.0995 | 29.2409 | 0.99122 | 0.9875 | 119.5549 | 4.667 | 4.1 | 29.2092 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7682 | 3.9034
4.1095 | 29.241 | 0.99122 | 0.98759 | 119.5558 | 4.6495 | 4.11 | 29.2093 | 0.99124 | 0.99119 | 119.769 | 3.9034
4.1195 | 29.2411 | 0.99122 | 0.98769 | 119.5564 | 4.6315 | 4.12 | 29.2094 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7697 | 3.9034
4.1295 | 29.2412 | 0.99122 | 0.98778 | 119.5569 | 4.6131 | 4.13 | 29.2094 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7705 | 3.9034
4.1395 | 29.2413 | 0.99122 | 0.98788 | 119.5573 | 4.5945 | 4.14 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7712 | 3.9034
4.1495 | 29.2414 | 0.99122 | 0.98798 | 119.5574 | 4.5755 | 4.15 | 29.2096 | 0.99124 | 0.99119 | 119.772 | 3.9033
4.1595 | 29.2415 | 0.99122 | 0.98808 | 119.5574 | 4.5564 | 4.16 | 29.2097 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7727 | 3.9033
4.1695 | 29.2416 | 0.99122 | 0.98818 | 119.5572 | 4.5372 | 4.17 | 29.2098 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7735 | 3.9032
4.1795 | 29.2417 | 0.99122 | 0.98827 | 119.5569 | 4.5179 | 4.18 | 29.2098 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7742 | 3.9031
4.1895 | 29.2418 | 0.99122 | 0.98837 | 119.5564 | 4.4986 | 4.19 | 29.2099 | 0.99124 | 0.99119 | 119.775 | 3.903
4.1995 | 29.2419 | 0.99122 | 0.98847 | 119.5558 | 4.4795 | 4.2 | 29.21 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7757 | 3.9029
4.2095 | 29.242 | 0.99122 | 0.98857 | 119.5551 | 4.4604 | 4.21 | 29.2101 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7765 | 3.9028
4.2195 | 29.242 | 0.99122 | 0.98866 | 119.5543 | 4.4416 | 4.22 | 29.2101 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7773 | 3.9027
4.2295 | 29.2421 | 0.99122 | 0.98875 | 119.5534 | 4.4231 | 4.23 | 29.2102 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7781 | 3.9025
4.2395 | 29.2422 | 0.99122 | 0.98884 | 119.5524 | 4.405 | 4.24 | 29.2103 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7789 | 3.9023
4.2495 | 29.2422 | 0.99122 | 0.98893 | 119.5513 | 4.3872 | 4.25 | 29.2104 | 0.99124 | 0.99119 | 119.7797 | 3.9022
4.2595 | 29.2423 | 0.99122 | 0.98902 | 119.5502 | 4.3699 | 4.26 | 29.2104 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7806 | 3.902
4.2695 | 29.2424 | 0.99122 | 0.9891 | 119.549 | 4.3531 | 4.27 | 29.2105 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7815 | 3.9018
4.2795 | 29.2424 | 0.99122 | 0.98918 | 119.5479 | 4.3368 | 4.28 | 29.2106 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7824 | 3.9016
4.2895 | 29.2425 | 0.99122 | 0.98926 | 119.5467 | 4.3211 | 4.29 | 29.2107 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7833 | 3.9013
4.2995 | 29.2426 | 0.99122 | 0.98933 | 119.5455 | 4.306 | 4.3 | 29.2108 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7843 | 3.9011
4.3095 | 29.2426 | 0.99122 | 0.9894 | 119.5443 | 4.2916 | 4.31 | 29.2109 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7853 | 3.9009
4.3195 | 29.2427 | 0.99122 | 0.98947 | 119.5431 | 4.2778 | 4.32 | 29.2109 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7863 | 3.9006
4.3295 | 29.2428 | 0.99122 | 0.98953 | 119.542 | 4.2648 | 4.33 | 29.211 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7874 | 3.9004
4.3395 | 29.2428 | 0.99122 | 0.98959 | 119.5409 | 4.2524 | 4.34 | 29.2111 | 0.99124 | 0.9912 | 119.7885 | 3.9001
4.3495 | 29.2429 | 0.99122 | 0.98965 | 119.5399 | 4.2407 | 4.35 | 29.2112 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7896 | 3.8998
4.3595 | 29.243 | 0.99122 | 0.9897 | 119.5389 | 4.2298 | 4.36 | 29.2113 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7907 | 3.8996
4.3695 | 29.243 | 0.99122 | 0.98975 | 119.538 | 4.2195 | 4.37 | 29.2114 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7918 | 3.8993
4.3795 | 29.2431 | 0.99122 | 0.9898 | 119.5372 | 4.21 | 4.38 | 29.2115 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7929 | 3.8991
4.3895 | 29.2432 | 0.99122 | 0.98984 | 119.5364 | 4.2012 | 4.39 | 29.2116 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7941 | 3.8988
4.3995 | 29.2433 | 0.99122 | 0.98988 | 119.5357 | 4.193 | 4.4 | 29.2116 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7952 | 3.8986
4.4095 | 29.2434 | 0.99122 | 0.98991 | 119.5352 | 4.1856 | 4.41 | 29.2117 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7964 | 3.8983
4.4195 | 29.2435 | 0.99122 | 0.98994 | 119.5347 | 4.1787 | 4.42 | 29.2118 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7975 | 3.8981
4.4295 | 29.2436 | 0.99122 | 0.98997 | 119.5343 | 4.1725 | 4.43 | 29.2119 | 0.99124 | 0.99121 | 119.7986 | 3.8979
4.4395 | 29.2437 | 0.99122 | 0.99 | 119.534 | 4.1669 | 4.44 | 29.212 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7997 | 3.8977
4.4495 | 29.2438 | 0.99122 | 0.99002 | 119.5338 | 4.1619 | 4.45 | 29.2121 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8008 | 3.8975
4.4595 | 29.2439 | 0.99122 | 0.99005 | 119.5337 | 4.1574 | 4.46 | 29.2122 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8019 | 3.8973
4.4695 | 29.244 | 0.99122 | 0.99006 | 119.5337 | 4.1535 | 4.47 | 29.2123 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8029 | 3.8971
4.4795 | 29.2442 | 0.99122 | 0.99008 | 119.5338 | 4.15 | 4.48 | 29.2124 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8039 | 3.8969
4.4895 | 29.2443 | 0.99122 | 0.9901 | 119.534 | 4.1469 | 4.49 | 29.2125 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8048 | 3.8968
4.4995 | 29.2444 | 0.99122 | 0.99011 | 119.5342 | 4.1443 | 4.5 | 29.2126 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8057 | 3.8966
4.5095 | 29.2446 | 0.99122 | 0.99012 | 119.5346 | 4.1421 | 4.51 | 29.2127 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8065 | 3.8965
4.5195 | 29.2447 | 0.99122 | 0.99013 | 119.535 | 4.1402 | 4.52 | 29.2128 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8073 | 3.8964
4.5295 | 29.2449 | 0.99122 | 0.99013 | 119.5356 | 4.1386 | 4.53 | 29.2129 | 0.99124 | 0.99122 | 119.808 | 3.8963
4.5395 | 29.245 | 0.99122 | 0.99014 | 119.5362 | 4.1373 | 4.54 | 29.213 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8086 | 3.8962
4.5495 | 29.2452 | 0.99122 | 0.99015 | 119.5368 | 4.1362 | 4.55 | 29.2131 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8092 | 3.8961
4.5595 | 29.2454 | 0.99122 | 0.99015 | 119.5375 | 4.1354 | 4.56 | 29.2132 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8097 | 3.896
4.5695 | 29.2456 | 0.99122 | 0.99015 | 119.5383 | 4.1347 | 4.57 | 29.2133 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8101 | 3.8959
4.5795 | 29.2457 | 0.99122 | 0.99016 | 119.5392 | 4.1342 | 4.58 | 29.2134 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8105 | 3.8958
4.5895 | 29.2459 | 0.99122 | 0.99016 | 119.5401 | 4.1338 | 4.59 | 29.2135 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8108 | 3.8958
4.5995 | 29.2461 | 0.99122 | 0.99016 | 119.541 | 4.1335 | 4.6 | 29.2136 | 0.99124 | 0.99123 | 119.811 | 3.8957
4.6095 | 29.2463 | 0.99122 | 0.99016 | 119.542 | 4.1333 | 4.61 | 29.2137 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8111 | 3.8956
4.6195 | 29.2465 | 0.99122 | 0.99016 | 119.543 | 4.1331 | 4.62 | 29.2138 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8112 | 3.8955
4.6295 | 29.2467 | 0.99122 | 0.99016 | 119.544 | 4.1329 | 4.63 | 29.2139 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8112 | 3.8954
4.6395 | 29.2469 | 0.99122 | 0.99016 | 119.5451 | 4.1327 | 4.64 | 29.214 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8111 | 3.8953
4.6495 | 29.2471 | 0.99122 | 0.99016 | 119.5462 | 4.1325 | 4.65 | 29.2141 | 0.99124 | 0.99123 | 119.811 | 3.8951
4.6595 | 29.2473 | 0.99122 | 0.99017 | 119.5473 | 4.1322 | 4.66 | 29.2141 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8108 | 3.895
4.6695 | 29.2475 | 0.99122 | 0.99017 | 119.5484 | 4.1319 | 4.67 | 29.2142 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8105 | 3.8948
4.6795 | 29.2476 | 0.99122 | 0.99017 | 119.5495 | 4.1314 | 4.68 | 29.2143 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8102 | 3.8947
4.6895 | 29.2478 | 0.99122 | 0.99017 | 119.5507 | 4.1309 | 4.69 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8099 | 3.8945
4.6995 | 29.248 | 0.99122 | 0.99018 | 119.5518 | 4.1302 | 4.7 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8095 | 3.8943
4.7095 | 29.2482 | 0.99122 | 0.99018 | 119.553 | 4.1294 | 4.71 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8091 | 3.894
4.7195 | 29.2484 | 0.99122 | 0.99018 | 119.5541 | 4.1284 | 4.72 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8087 | 3.8938
4.7295 | 29.2486 | 0.99122 | 0.99019 | 119.5552 | 4.1272 | 4.73 | 29.2147 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8082 | 3.8935
4.7395 | 29.2488 | 0.99122 | 0.9902 | 119.5563 | 4.1259 | 4.74 | 29.2148 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8078 | 3.8932
4.7495 | 29.2489 | 0.99122 | 0.9902 | 119.5574 | 4.1244 | 4.75 | 29.2148 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8073 | 3.8929
4.7595 | 29.2491 | 0.99122 | 0.99021 | 119.5585 | 4.1226 | 4.76 | 29.2149 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8068 | 3.8925
4.7695 | 29.2493 | 0.99122 | 0.99022 | 119.5596 | 4.1207 | 4.77 | 29.215 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8063 | 3.8922
4.7795 | 29.2494 | 0.99122 | 0.99023 | 119.5607 | 4.1186 | 4.78 | 29.2151 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8059 | 3.8918
4.7895 | 29.2496 | 0.99122 | 0.99024 | 119.5617 | 4.1162 | 4.79 | 29.2151 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8054 | 3.8914
4.7995 | 29.2497 | 0.99122 | 0.99025 | 119.5627 | 4.1137 | 4.8 | 29.2152 | 0.99124 | 0.99125 | 119.805 | 3.891
4.8095 | 29.2498 | 0.99122 | 0.99027 | 119.5637 | 4.1109 | 4.81 | 29.2153 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8046 | 3.8906
4.8195 | 29.2499 | 0.99122 | 0.99028 | 119.5646 | 4.108 | 4.82 | 29.2153 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8042 | 3.8902
4.8295 | 29.25 | 0.99122 | 0.9903 | 119.5656 | 4.1048 | 4.83 | 29.2154 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8039 | 3.8898
4.8395 | 29.2501 | 0.99122 | 0.99031 | 119.5665 | 4.1014 | 4.84 | 29.2155 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8036 | 3.8894
4.8495 | 29.2502 | 0.99122 | 0.99033 | 119.5673 | 4.0979 | 4.85 | 29.2155 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8033 | 3.8891
4.8595 | 29.2503 | 0.99122 | 0.99035 | 119.5681 | 4.0941 | 4.86 | 29.2156 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8031 | 3.8887
4.8695 | 29.2504 | 0.99122 | 0.99036 | 119.5689 | 4.0902 | 4.87 | 29.2156 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8029 | 3.8883
4.8795 | 29.2504 | 0.99122 | 0.99038 | 119.5697 | 4.0861 | 4.88 | 29.2157 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8027 | 3.8879
4.8895 | 29.2505 | 0.99122 | 0.9904 | 119.5704 | 4.0818 | 4.89 | 29.2158 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8026 | 3.8876
4.8995 | 29.2505 | 0.99122 | 0.99042 | 119.5711 | 4.0775 | 4.9 | 29.2158 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8025 | 3.8873
4.9095 | 29.2505 | 0.99122 | 0.99044 | 119.5718 | 4.073 | 4.91 | 29.2159 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8024 | 3.887
4.9195 | 29.2505 | 0.99122 | 0.99047 | 119.5724 | 4.0684 | 4.92 | 29.216 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8024 | 3.8867
4.9295 | 29.2505 | 0.99122 | 0.99049 | 119.573 | 4.0637 | 4.9295 | 29.216 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8024 | 3.8865
4.9395 | 29.2505 | 0.99122 | 0.99051 | 119.5736 | 4.0589 | 4.9395 | 29.2161 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8024 | 3.8863
4.9495 | 29.2505 | 0.99122 | 0.99053 | 119.5741 | 4.0541 | 4.9495 | 29.2161 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8024 | 3.8861
4.9595 | 29.2504 | 0.99122 | 0.99055 | 119.5746 | 4.0492 | 4.96 | 29.2162 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8025 | 3.886
4.9695 | 29.2504 | 0.99122 | 0.99058 | 119.575 | 4.0443 | 4.9695 | 29.2163 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8025 | 3.8858
4.9795 | 29.2503 | 0.99122 | 0.9906 | 119.5754 | 4.0394 | 4.9795 | 29.2163 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8026 | 3.8857
4.9895 | 29.2503 | 0.99122 | 0.99062 | 119.5758 | 4.0345 | 4.99 | 29.2164 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8027 | 3.8857
4.9995 | 29.2502 | 0.99122 | 0.99064 | 119.5761 | 4.0297 | 5 | 29.2164 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8027 | 3.8857
5.0095 | 29.2501 | 0.99122 | 0.99066 | 119.5764 | 4.0249 | 5.0095 | 29.2165 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8028 | 3.8857
5.0195 | 29.25 | 0.99122 | 0.99069 | 119.5767 | 4.0202 | 5.0195 | 29.2166 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8028 | 3.8857
5.0295 | 29.2499 | 0.99122 | 0.99071 | 119.577 | 4.0156 | 5.0295 | 29.2166 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8028 | 3.8857
5.0395 | 29.2498 | 0.99122 | 0.99073 | 119.5772 | 4.011 | 5.0395 | 29.2167 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8028 | 3.8858
5.0495 | 29.2497 | 0.99122 | 0.99075 | 119.5773 | 4.0066 | 5.0495 | 29.2167 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8028 | 3.8859
5.0595 | 29.2496 | 0.99122 | 0.99077 | 119.5775 | 4.0023 | 5.0595 | 29.2168 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8027 | 3.886
5.0695 | 29.2494 | 0.99122 | 0.99079 | 119.5776 | 3.9981 | 5.0695 | 29.2168 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8026 | 3.8861
5.0795 | 29.2493 | 0.99122 | 0.9908 | 119.5776 | 3.9941 | 5.0795 | 29.2169 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8025 | 3.8863
5.0895 | 29.2492 | 0.99122 | 0.99082 | 119.5777 | 3.9903 | 5.0895 | 29.2169 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8023 | 3.8864
5.0995 | 29.249 | 0.99122 | 0.99084 | 119.5776 | 3.9866 | 5.0995 | 29.217 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8021 | 3.8866
5.1095 | 29.2489 | 0.99122 | 0.99085 | 119.5776 | 3.983 | 5.1095 | 29.217 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8019 | 3.8867
5.1195 | 29.2487 | 0.99122 | 0.99087 | 119.5775 | 3.9797 | 5.1195 | 29.2171 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8017 | 3.8869
5.1295 | 29.2486 | 0.99122 | 0.99088 | 119.5774 | 3.9765 | 5.1295 | 29.2171 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8014 | 3.887
5.1395 | 29.2484 | 0.99122 | 0.9909 | 119.5772 | 3.9735 | 5.1395 | 29.2172 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8011 | 3.8872
5.1495 | 29.2483 | 0.99122 | 0.99091 | 119.577 | 3.9707 | 5.1495 | 29.2172 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8008 | 3.8873
5.1595 | 29.2481 | 0.99122 | 0.99092 | 119.5767 | 3.9681 | 5.1595 | 29.2172 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8004 | 3.8874
5.1695 | 29.248 | 0.99122 | 0.99093 | 119.5764 | 3.9656 | 5.1695 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8001 | 3.8876
5.1795 | 29.2478 | 0.99122 | 0.99094 | 119.5761 | 3.9634 | 5.1795 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7997 | 3.8877
5.1895 | 29.2476 | 0.99122 | 0.99095 | 119.5757 | 3.9613 | 5.1895 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7993 | 3.8878
5.1995 | 29.2475 | 0.99122 | 0.99096 | 119.5752 | 3.9594 | 5.1995 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7989 | 3.8879
5.2095 | 29.2473 | 0.99122 | 0.99097 | 119.5748 | 3.9576 | 5.2095 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7985 | 3.8879
5.2195 | 29.2472 | 0.99122 | 0.99098 | 119.5742 | 3.956 | 5.2195 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7982 | 3.888
5.2295 | 29.247 | 0.99122 | 0.99098 | 119.5736 | 3.9546 | 5.2295 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7978 | 3.888
5.2395 | 29.2468 | 0.99122 | 0.99099 | 119.573 | 3.9533 | 5.2395 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7975 | 3.888
5.2495 | 29.2467 | 0.99122 | 0.99099 | 119.5723 | 3.9521 | 5.2495 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7972 | 3.888
5.2595 | 29.2465 | 0.99122 | 0.991 | 119.5716 | 3.9511 | 5.2595 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7969 | 3.888
5.2695 | 29.2464 | 0.99122 | 0.991 | 119.5709 | 3.9502 | 5.2695 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7967 | 3.888
5.2795 | 29.2462 | 0.99122 | 0.99101 | 119.5701 | 3.9494 | 5.2795 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7966 | 3.888
5.2895 | 29.2461 | 0.99122 | 0.99101 | 119.5692 | 3.9487 | 5.2895 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7964 | 3.8879
5.2995 | 29.2459 | 0.99122 | 0.99101 | 119.5684 | 3.9481 | 5.2995 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7964 | 3.8879
5.3095 | 29.2458 | 0.99122 | 0.99101 | 119.5675 | 3.9476 | 5.3095 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7963 | 3.8878
5.3195 | 29.2456 | 0.99122 | 0.99101 | 119.5666 | 3.9472 | 5.3195 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7964 | 3.8877
5.3295 | 29.2455 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5656 | 3.9468 | 5.3295 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7965 | 3.8876
5.3395 | 29.2453 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5646 | 3.9465 | 5.3395 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7967 | 3.8875
5.3495 | 29.2452 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5636 | 3.9462 | 5.3495 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7969 | 3.8874
5.3595 | 29.2451 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5626 | 3.946 | 5.3595 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99126 | 119.7972 | 3.8873
5.3695 | 29.2449 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5616 | 3.9458 | 5.3695 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99127 | 119.7976 | 3.8872
5.3795 | 29.2448 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5605 | 3.9457 | 5.3795 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.7981 | 3.8871
5.3895 | 29.2447 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5595 | 3.9455 | 5.3895 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.7986 | 3.887
5.3995 | 29.2445 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5585 | 3.9454 | 5.3995 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.7992 | 3.8869
5.4095 | 29.2444 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5574 | 3.9453 | 5.4095 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.7998 | 3.8868
5.4195 | 29.2443 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5563 | 3.9452 | 5.4195 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8005 | 3.8867
5.4295 | 29.2441 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5553 | 3.9451 | 5.4295 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8012 | 3.8866
5.4395 | 29.244 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5542 | 3.945 | 5.4395 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.802 | 3.8865
5.4495 | 29.2439 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5532 | 3.9448 | 5.4495 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8028 | 3.8864
5.4595 | 29.2438 | 0.99122 | 0.99102 | 119.5521 | 3.9447 | 5.4595 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8037 | 3.8863
5.4695 | 29.2437 | 0.99122 | 0.99103 | 119.5511 | 3.9445 | 5.4695 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8046 | 3.8862
5.4795 | 29.2436 | 0.99122 | 0.99103 | 119.55 | 3.9443 | 5.4795 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8055 | 3.8862
5.4895 | 29.2435 | 0.99122 | 0.99103 | 119.5489 | 3.9441 | 5.4895 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8065 | 3.8861
5.4995 | 29.2433 | 0.99122 | 0.99103 | 119.5479 | 3.9438 | 5.4995 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8074 | 3.886
5.5095 | 29.2432 | 0.99122 | 0.99103 | 119.5468 | 3.9435 | 5.5095 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8084 | 3.8859
5.5195 | 29.2431 | 0.99122 | 0.99103 | 119.5457 | 3.9432 | 5.5195 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8093 | 3.8859
5.5295 | 29.243 | 0.99122 | 0.99103 | 119.5445 | 3.9429 | 5.5295 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8103 | 3.8858
5.5395 | 29.2429 | 0.99122 | 0.99103 | 119.5434 | 3.9425 | 5.5395 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8113 | 3.8857
5.5495 | 29.2428 | 0.99122 | 0.99104 | 119.5422 | 3.9421 | 5.5495 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8122 | 3.8857
5.5595 | 29.2427 | 0.99122 | 0.99104 | 119.5409 | 3.9416 | 5.5595 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8132 | 3.8856
5.5695 | 29.2427 | 0.99122 | 0.99104 | 119.5397 | 3.9411 | 5.5695 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8141 | 3.8856
5.5795 | 29.2426 | 0.99122 | 0.99104 | 119.5383 | 3.9406 | 5.5795 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.815 | 3.8855
5.5895 | 29.2425 | 0.99122 | 0.99104 | 119.5369 | 3.9401 | 5.5895 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8159 | 3.8854
5.5995 | 29.2424 | 0.99122 | 0.99105 | 119.5355 | 3.9395 | 5.5995 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8167 | 3.8854
5.6095 | 29.2423 | 0.99122 | 0.99105 | 119.534 | 3.9389 | 5.6095 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8176 | 3.8853
5.6195 | 29.2422 | 0.99122 | 0.99105 | 119.5324 | 3.9383 | 5.6195 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8184 | 3.8852
5.6295 | 29.2421 | 0.99122 | 0.99106 | 119.5307 | 3.9376 | 5.6295 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8193 | 3.8852
5.6395 | 29.242 | 0.99122 | 0.99106 | 119.529 | 3.9369 | 5.6395 | 29.2176 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8201 | 3.8851
5.6495 | 29.2419 | 0.99122 | 0.99106 | 119.5272 | 3.9362 | 5.6495 | 29.2176 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8209 | 3.885
5.6595 | 29.2418 | 0.99122 | 0.99106 | 119.5253 | 3.9355 | 5.6595 | 29.2177 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8216 | 3.8849
5.6695 | 29.2418 | 0.99122 | 0.99107 | 119.5233 | 3.9348 | 5.6695 | 29.2177 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8224 | 3.8849
5.6795 | 29.2417 | 0.99122 | 0.99107 | 119.5212 | 3.934 | 5.6795 | 29.2177 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8232 | 3.8848
5.6895 | 29.2416 | 0.99122 | 0.99107 | 119.5191 | 3.9333 | 5.6895 | 29.2178 | 0.99124 | 0.99128 | 119.824 | 3.8847
5.6995 | 29.2415 | 0.99122 | 0.99108 | 119.5169 | 3.9325 | 5.6995 | 29.2178 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8248 | 3.8847
5.7095 | 29.2414 | 0.99122 | 0.99108 | 119.5146 | 3.9317 | 5.7095 | 29.2179 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8256 | 3.8846
5.7195 | 29.2413 | 0.99122 | 0.99108 | 119.5122 | 3.931 | 5.7195 | 29.2179 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8265 | 3.8845
5.7295 | 29.2412 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5098 | 3.9302 | 5.7295 | 29.218 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8273 | 3.8845
5.7395 | 29.2411 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5073 | 3.9294 | 5.7395 | 29.218 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8282 | 3.8844
5.7495 | 29.241 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5047 | 3.9287 | 5.7495 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8292 | 3.8844
5.7595 | 29.2409 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5021 | 3.9279 | 5.7595 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8301 | 3.8843
5.7695 | 29.2408 | 0.99122 | 0.9911 | 119.4995 | 3.9272 | 5.7695 | 29.2182 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8311 | 3.8843
5.7795 | 29.2407 | 0.99122 | 0.9911 | 119.4969 | 3.9264 | 5.7795 | 29.2182 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8322 | 3.8843
5.7895 | 29.2406 | 0.99122 | 0.99111 | 119.4942 | 3.9257 | 5.7895 | 29.2183 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8333 | 3.8843
5.7995 | 29.2405 | 0.99122 | 0.99111 | 119.4916 | 3.925 | 5.7995 | 29.2183 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8345 | 3.8843
5.8095 | 29.2405 | 0.99122 | 0.99111 | 119.4889 | 3.9243 | 5.8095 | 29.2183 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8357 | 3.8843
5.8195 | 29.2404 | 0.99122 | 0.99112 | 119.4863 | 3.9236 | 5.8195 | 29.2184 | 0.99124 | 0.99128 | 119.837 | 3.8844
5.8295 | 29.2403 | 0.99122 | 0.99112 | 119.4838 | 3.9229 | 5.8295 | 29.2184 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8383 | 3.8844
5.8395 | 29.2402 | 0.99122 | 0.99112 | 119.4813 | 3.9223 | 5.8395 | 29.2184 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8397 | 3.8845
5.8495 | 29.2401 | 0.99122 | 0.99113 | 119.4788 | 3.9217 | 5.8495 | 29.2184 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8411 | 3.8846
5.8595 | 29.24 | 0.99122 | 0.99113 | 119.4765 | 3.9211 | 5.8595 | 29.2185 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8426 | 3.8847
5.8695 | 29.2399 | 0.99122 | 0.99113 | 119.4742 | 3.9205 | 5.87 | 29.2185 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8442 | 3.8848
5.8795 | 29.2398 | 0.99122 | 0.99113 | 119.472 | 3.92 | 5.8795 | 29.2185 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8457 | 3.885
5.8895 | 29.2397 | 0.99122 | 0.99114 | 119.4699 | 3.9195 | 5.8895 | 29.2184 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8474 | 3.8852
5.8995 | 29.2396 | 0.99122 | 0.99114 | 119.468 | 3.919 | 5.8995 | 29.2184 | 0.99124 | 0.99127 | 119.849 | 3.8853
5.9095 | 29.2395 | 0.99122 | 0.99114 | 119.4662 | 3.9185 | 5.9095 | 29.2184 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8507 | 3.8855
5.9195 | 29.2394 | 0.99122 | 0.99114 | 119.4645 | 3.9181 | 5.9195 | 29.2184 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8524 | 3.8857
5.9295 | 29.2393 | 0.99122 | 0.99114 | 119.463 | 3.9177 | 5.9295 | 29.2183 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8541 | 3.886
5.9395 | 29.2392 | 0.99122 | 0.99114 | 119.4617 | 3.9173 | 5.9395 | 29.2183 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8558 | 3.8862
5.9495 | 29.2392 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4605 | 3.917 | 5.9495 | 29.2182 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8576 | 3.8864
5.9595 | 29.2391 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4594 | 3.9167 | 5.9595 | 29.2182 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8593 | 3.8867
5.9695 | 29.239 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4586 | 3.9164 | 5.9695 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99127 | 119.861 | 3.887
5.9795 | 29.2389 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4579 | 3.9161 | 5.9795 | 29.218 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8626 | 3.8872
5.9895 | 29.2389 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4574 | 3.9159 | 5.9895 | 29.2179 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8643 | 3.8875
5.9995 | 29.2388 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4571 | 3.9158 | 5.9995 | 29.2178 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8658 | 3.8878
6.0095 | 29.2388 | 0.99122 | 0.99115 | 119.457 | 3.9156 | 6.0095 | 29.2177 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8674 | 3.8881
6.0195 | 29.2387 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4571 | 3.9155 | 6.0195 | 29.2176 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8689 | 3.8884
6.0295 | 29.2387 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4573 | 3.9154 | 6.0295 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8703 | 3.8887
6.0395 | 29.2386 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4577 | 3.9154 | 6.0395 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8716 | 3.8889
6.0495 | 29.2386 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4583 | 3.9154 | 6.0495 | 29.2172 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8728 | 3.8892
6.0595 | 29.2386 | 0.99122 | 0.99115 | 119.459 | 3.9154 | 6.06 | 29.217 | 0.99124 | 0.99126 | 119.874 | 3.8895
6.0695 | 29.2386 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4599 | 3.9155 | 6.0695 | 29.2169 | 0.99124 | 0.99125 | 119.875 | 3.8897
6.0795 | 29.2385 | 0.99122 | 0.99115 | 119.461 | 3.9156 | 6.0795 | 29.2167 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8759 | 3.89
6.0895 | 29.2385 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4622 | 3.9157 | 6.0895 | 29.2165 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8768 | 3.8902
6.0995 | 29.2385 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4636 | 3.9158 | 6.0995 | 29.2164 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8775 | 3.8904
6.1095 | 29.2385 | 0.99122 | 0.99115 | 119.465 | 3.916 | 6.1095 | 29.2162 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8781 | 3.8905
6.1195 | 29.2385 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4667 | 3.9162 | 6.1195 | 29.216 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8785 | 3.8907
6.1295 | 29.2385 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4684 | 3.9164 | 6.1295 | 29.2158 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8788 | 3.8908
6.1395 | 29.2386 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4702 | 3.9167 | 6.1395 | 29.2156 | 0.99124 | 0.99125 | 119.879 | 3.8909
6.1495 | 29.2386 | 0.99122 | 0.99115 | 119.4721 | 3.917 | 6.1495 | 29.2154 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8791 | 3.891
6.1595 | 29.2386 | 0.99122 | 0.99114 | 119.4741 | 3.9173 | 6.1595 | 29.2153 | 0.99124 | 0.99125 | 119.879 | 3.891
6.1695 | 29.2386 | 0.99122 | 0.99114 | 119.4762 | 3.9176 | 6.1695 | 29.2151 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8787 | 3.8911
6.1795 | 29.2387 | 0.99122 | 0.99114 | 119.4783 | 3.9179 | 6.1795 | 29.2149 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8784 | 3.891
6.1895 | 29.2387 | 0.99122 | 0.99114 | 119.4805 | 3.9182 | 6.1895 | 29.2147 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8779 | 3.891
6.1995 | 29.2388 | 0.99122 | 0.99114 | 119.4827 | 3.9185 | 6.1995 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8773 | 3.8909
6.2095 | 29.2388 | 0.99122 | 0.99114 | 119.485 | 3.9189 | 6.2095 | 29.2142 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8765 | 3.8908
6.2195 | 29.2389 | 0.99122 | 0.99114 | 119.4873 | 3.9192 | 6.2195 | 29.214 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8756 | 3.8907
6.2295 | 29.2389 | 0.99122 | 0.99113 | 119.4896 | 3.9196 | 6.2295 | 29.2138 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8746 | 3.8905
6.2395 | 29.239 | 0.99122 | 0.99113 | 119.4919 | 3.9199 | 6.2395 | 29.2136 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8735 | 3.8903
6.2495 | 29.2391 | 0.99122 | 0.99113 | 119.4942 | 3.9202 | 6.2495 | 29.2134 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8723 | 3.89
6.2595 | 29.2392 | 0.99122 | 0.99113 | 119.4965 | 3.9205 | 6.2595 | 29.2132 | 0.99124 | 0.99125 | 119.871 | 3.8898
6.2695 | 29.2392 | 0.99122 | 0.99113 | 119.4988 | 3.9208 | 6.2695 | 29.213 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8697 | 3.8895
6.2795 | 29.2393 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5011 | 3.9211 | 6.2795 | 29.2128 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8682 | 3.8892
6.2895 | 29.2394 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5034 | 3.9214 | 6.2895 | 29.2126 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8667 | 3.8888
6.2995 | 29.2395 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5056 | 3.9217 | 6.2995 | 29.2124 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8651 | 3.8885
6.3095 | 29.2396 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5078 | 3.9219 | 6.3095 | 29.2122 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8635 | 3.8881
6.3195 | 29.2397 | 0.99122 | 0.99112 | 119.51 | 3.9221 | 6.3195 | 29.212 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8619 | 3.8877
6.3295 | 29.2398 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5121 | 3.9223 | 6.3295 | 29.2118 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8602 | 3.8873
6.3395 | 29.2398 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5142 | 3.9225 | 6.3395 | 29.2115 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8586 | 3.8869
6.3495 | 29.2399 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5163 | 3.9226 | 6.3495 | 29.2113 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8569 | 3.8865
6.3595 | 29.24 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5183 | 3.9227 | 6.3595 | 29.2111 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8553 | 3.8861
6.3695 | 29.2401 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5203 | 3.9228 | 6.3695 | 29.2109 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8537 | 3.8856
6.3795 | 29.2402 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5222 | 3.9229 | 6.3795 | 29.2107 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8522 | 3.8852
6.3895 | 29.2403 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5242 | 3.923 | 6.3895 | 29.2105 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8507 | 3.8848
6.3995 | 29.2404 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5261 | 3.923 | 6.3995 | 29.2103 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8494 | 3.8844
6.4095 | 29.2405 | 0.99122 | 0.99112 | 119.528 | 3.923 | 6.4095 | 29.2101 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8481 | 3.884
6.4195 | 29.2406 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5298 | 3.923 | 6.4195 | 29.2099 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8469 | 3.8836
6.4295 | 29.2407 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5317 | 3.9229 | 6.4295 | 29.2097 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8458 | 3.8832
6.4395 | 29.2408 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5335 | 3.9229 | 6.4395 | 29.2094 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8448 | 3.8828
6.4495 | 29.2409 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5354 | 3.9228 | 6.4495 | 29.2092 | 0.99124 | 0.99128 | 119.844 | 3.8825
6.4595 | 29.241 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5372 | 3.9227 | 6.4595 | 29.209 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8433 | 3.8821
6.4695 | 29.2411 | 0.99122 | 0.99112 | 119.539 | 3.9227 | 6.4695 | 29.2088 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8428 | 3.8818
6.4795 | 29.2411 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5408 | 3.9225 | 6.4795 | 29.2086 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8424 | 3.8815
6.4895 | 29.2412 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5427 | 3.9224 | 6.4895 | 29.2084 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8422 | 3.8813
6.499 | 29.2413 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5445 | 3.9223 | 6.4995 | 29.2082 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8421 | 3.881
6.5095 | 29.2414 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5464 | 3.9222 | 6.5095 | 29.208 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8421 | 3.8808
6.5195 | 29.2415 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5482 | 3.922 | 6.5195 | 29.2078 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8424 | 3.8806
6.529 | 29.2416 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5501 | 3.9219 | 6.5295 | 29.2076 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8428 | 3.8804
6.5395 | 29.2416 | 0.99122 | 0.99113 | 119.552 | 3.9218 | 6.5395 | 29.2074 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8433 | 3.8802
6.5495 | 29.2417 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5539 | 3.9216 | 6.5495 | 29.2073 | 0.99124 | 0.99129 | 119.844 | 3.8801
6.559 | 29.2418 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5559 | 3.9215 | 6.5595 | 29.2071 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8448 | 3.8799
6.569 | 29.2419 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5578 | 3.9213 | 6.5695 | 29.2069 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8457 | 3.8798
6.5795 | 29.2419 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5598 | 3.9211 | 6.5795 | 29.2068 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8468 | 3.8797
6.589 | 29.242 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5618 | 3.921 | 6.5895 | 29.2066 | 0.99124 | 0.99129 | 119.848 | 3.8796
6.599 | 29.2421 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5637 | 3.9208 | 6.5995 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8493 | 3.8795
6.609 | 29.2421 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5657 | 3.9207 | 6.6095 | 29.2063 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8507 | 3.8795
6.619 | 29.2422 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5677 | 3.9205 | 6.6195 | 29.2061 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8521 | 3.8794
6.629 | 29.2423 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5697 | 3.9203 | 6.6295 | 29.206 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8536 | 3.8793
6.639 | 29.2423 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5717 | 3.9202 | 6.6395 | 29.2059 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8552 | 3.8793
6.649 | 29.2424 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5737 | 3.92 | 6.6495 | 29.2058 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8567 | 3.8792
6.659 | 29.2425 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5756 | 3.9198 | 6.6595 | 29.2057 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8583 | 3.8792
6.669 | 29.2425 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5775 | 3.9196 | 6.6695 | 29.2056 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8599 | 3.8791
6.679 | 29.2426 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5794 | 3.9194 | 6.6795 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8615 | 3.8791
6.689 | 29.2427 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5813 | 3.9193 | 6.6895 | 29.2054 | 0.99124 | 0.99129 | 119.863 | 3.879
6.699 | 29.2427 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5831 | 3.9191 | 6.6995 | 29.2053 | 0.99124 | 0.99129 | 119.8645 | 3.8789
6.7095 | 29.2428 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5849 | 3.9189 | 6.7095 | 29.2052 | 0.99124 | 0.9913 | 119.866 | 3.8789
6.719 | 29.2429 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5866 | 3.9187 | 6.7195 | 29.2052 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8673 | 3.8788
6.729 | 29.2429 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5882 | 3.9185 | 6.7295 | 29.2051 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8686 | 3.8787
6.739 | 29.243 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5898 | 3.9183 | 6.7395 | 29.2051 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8698 | 3.8786
6.749 | 29.2431 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5913 | 3.9181 | 6.7495 | 29.205 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8708 | 3.8785
6.759 | 29.2431 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5928 | 3.9178 | 6.7595 | 29.205 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8718 | 3.8784
6.769 | 29.2432 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5941 | 3.9176 | 6.7695 | 29.205 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8726 | 3.8783
6.779 | 29.2432 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5954 | 3.9174 | 6.7795 | 29.205 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8733 | 3.8781
6.789 | 29.2433 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5966 | 3.9172 | 6.7895 | 29.2049 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8739 | 3.878
6.799 | 29.2434 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5977 | 3.917 | 6.7995 | 29.2049 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8743 | 3.8778
6.809 | 29.2434 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5987 | 3.9168 | 6.8095 | 29.2049 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8746 | 3.8777
6.819 | 29.2435 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5996 | 3.9165 | 6.8195 | 29.2049 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8748 | 3.8775
6.829 | 29.2435 | 0.99122 | 0.99115 | 119.6004 | 3.9163 | 6.8295 | 29.2049 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8748 | 3.8773
6.839 | 29.2436 | 0.99122 | 0.99115 | 119.6011 | 3.9161 | 6.8395 | 29.2049 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8746 | 3.8771
6.849 | 29.2437 | 0.99122 | 0.99115 | 119.6017 | 3.9159 | 6.8495 | 29.205 | 0.99124 | 0.9913 | 119.8744 | 3.8769
6.859 | 29.2437 | 0.99122 | 0.99115 | 119.6022 | 3.9157 | 6.8595 | 29.205 | 0.99124 | 0.9913 | 119.874 | 3.8767
6.869 | 29.2438 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6027 | 3.9155 | 6.8695 | 29.205 | 0.99124 | 0.99131 | 119.8735 | 3.8766
6.879 | 29.2438 | 0.99122 | 0.99116 | 119.603 | 3.9153 | 6.8795 | 29.205 | 0.99124 | 0.99131 | 119.8729 | 3.8763
6.889 | 29.2439 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6032 | 3.9152 | 6.8895 | 29.205 | 0.99124 | 0.99131 | 119.8721 | 3.8761
6.899 | 29.2439 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6034 | 3.915 | 6.8995 | 29.205 | 0.99124 | 0.99131 | 119.8713 | 3.8759
6.909 | 29.244 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6035 | 3.9148 | 6.9095 | 29.2051 | 0.99124 | 0.99131 | 119.8704 | 3.8757
6.919 | 29.244 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6035 | 3.9147 | 6.9195 | 29.2051 | 0.99124 | 0.99131 | 119.8693 | 3.8755
6.929 | 29.244 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6034 | 3.9146 | 6.9295 | 29.2051 | 0.99124 | 0.99131 | 119.8683 | 3.8753
6.939 | 29.2441 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6032 | 3.9144 | 6.9395 | 29.2051 | 0.99124 | 0.99131 | 119.8671 | 3.8751
6.949 | 29.2441 | 0.99122 | 0.99116 | 119.603 | 3.9143 | 6.9495 | 29.2051 | 0.99124 | 0.99131 | 119.8659 | 3.8749
6.959 | 29.2442 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6028 | 3.9142 | 6.9595 | 29.2052 | 0.99124 | 0.99131 | 119.8646 | 3.8747
6.969 | 29.2442 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6025 | 3.9141 | 6.9695 | 29.2052 | 0.99124 | 0.99131 | 119.8633 | 3.8744
6.979 | 29.2442 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6021 | 3.9141 | 6.9795 | 29.2052 | 0.99124 | 0.99132 | 119.862 | 3.8742
6.9895 | 29.2442 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6017 | 3.914 | 6.9895 | 29.2052 | 0.99124 | 0.99132 | 119.8606 | 3.874
6.999 | 29.2443 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6013 | 3.914 | 6.9995 | 29.2052 | 0.99124 | 0.99132 | 119.8592 | 3.8738
7.009 | 29.2443 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6009 | 3.9139 | 7.0095 | 29.2053 | 0.99124 | 0.99132 | 119.8578 | 3.8736
7.019 | 29.2443 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6004 | 3.9139 | 7.0195 | 29.2053 | 0.99124 | 0.99132 | 119.8563 | 3.8734
7.029 | 29.2443 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6 | 3.9139 | 7.0295 | 29.2053 | 0.99124 | 0.99132 | 119.8549 | 3.8732
7.039 | 29.2443 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5995 | 3.9139 | 7.0395 | 29.2053 | 0.99124 | 0.99132 | 119.8534 | 3.8729
7.049 | 29.2444 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5991 | 3.9139 | 7.0495 | 29.2053 | 0.99124 | 0.99132 | 119.852 | 3.8727
7.059 | 29.2444 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5986 | 3.9139 | 7.0595 | 29.2053 | 0.99124 | 0.99132 | 119.8505 | 3.8725
7.069 | 29.2444 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5982 | 3.914 | 7.0695 | 29.2053 | 0.99124 | 0.99132 | 119.849 | 3.8723
7.079 | 29.2444 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5977 | 3.914 | 7.0795 | 29.2053 | 0.99124 | 0.99133 | 119.8475 | 3.872
7.089 | 29.2444 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5974 | 3.9141 | 7.0895 | 29.2054 | 0.99124 | 0.99133 | 119.846 | 3.8718
7.099 | 29.2444 | 0.99122 | 0.99116 | 119.597 | 3.9141 | 7.0995 | 29.2054 | 0.99124 | 0.99133 | 119.8445 | 3.8715
7.109 | 29.2443 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5967 | 3.9142 | 7.1095 | 29.2054 | 0.99124 | 0.99133 | 119.843 | 3.8713
7.119 | 29.2443 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5964 | 3.9143 | 7.1195 | 29.2054 | 0.99124 | 0.99133 | 119.8415 | 3.871
7.129 | 29.2443 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5961 | 3.9144 | 7.1295 | 29.2054 | 0.99124 | 0.99133 | 119.8399 | 3.8707
7.139 | 29.2443 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5959 | 3.9145 | 7.1395 | 29.2054 | 0.99124 | 0.99133 | 119.8384 | 3.8704
7.149 | 29.2442 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5957 | 3.9146 | 7.1495 | 29.2054 | 0.99124 | 0.99133 | 119.8368 | 3.8701
7.159 | 29.2442 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5955 | 3.9147 | 7.1595 | 29.2054 | 0.99124 | 0.99134 | 119.8351 | 3.8698
7.169 | 29.2442 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5954 | 3.9148 | 7.1695 | 29.2054 | 0.99124 | 0.99134 | 119.8335 | 3.8695
7.179 | 29.2441 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5953 | 3.9149 | 7.1795 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99134 | 119.8318 | 3.8691
7.189 | 29.2441 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5953 | 3.9151 | 7.1895 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99134 | 119.8301 | 3.8688
7.199 | 29.244 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5953 | 3.9152 | 7.1995 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99134 | 119.8283 | 3.8684
7.209 | 29.2439 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5953 | 3.9154 | 7.2095 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99134 | 119.8265 | 3.8681
7.219 | 29.2438 | 0.99122 | 0.99116 | 119.5954 | 3.9155 | 7.22 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99134 | 119.8246 | 3.8677
7.229 | 29.2438 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5955 | 3.9157 | 7.2295 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99135 | 119.8227 | 3.8673
7.239 | 29.2437 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5956 | 3.9159 | 7.2395 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99135 | 119.8208 | 3.8668
7.249 | 29.2436 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5958 | 3.9161 | 7.2495 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99135 | 119.8188 | 3.8664
7.259 | 29.2435 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5959 | 3.9163 | 7.2595 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99135 | 119.8168 | 3.866
7.269 | 29.2434 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5961 | 3.9165 | 7.2695 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99135 | 119.8148 | 3.8656
7.279 | 29.2432 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5963 | 3.9167 | 7.2795 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99136 | 119.8128 | 3.8651
7.289 | 29.2431 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5964 | 3.9169 | 7.2895 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99136 | 119.8107 | 3.8647
7.299 | 29.243 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5966 | 3.9171 | 7.2995 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99136 | 119.8086 | 3.8642
7.309 | 29.2428 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5968 | 3.9174 | 7.3095 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99136 | 119.8065 | 3.8638
7.319 | 29.2427 | 0.99122 | 0.99115 | 119.5969 | 3.9176 | 7.3195 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99136 | 119.8044 | 3.8634
7.329 | 29.2425 | 0.99122 | 0.99114 | 119.597 | 3.9178 | 7.3295 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99137 | 119.8022 | 3.8629
7.339 | 29.2424 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5972 | 3.9181 | 7.3395 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99137 | 119.8001 | 3.8625
7.349 | 29.2422 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5972 | 3.9183 | 7.3495 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99137 | 119.7981 | 3.8621
7.359 | 29.242 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5973 | 3.9185 | 7.3595 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99137 | 119.796 | 3.8617
7.369 | 29.2418 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5973 | 3.9188 | 7.3695 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99137 | 119.794 | 3.8614
7.379 | 29.2416 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5973 | 3.919 | 7.3795 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99137 | 119.792 | 3.8611
7.389 | 29.2414 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5972 | 3.9192 | 7.3895 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.79 | 3.8608
7.399 | 29.2413 | 0.99122 | 0.99114 | 119.5971 | 3.9194 | 7.3995 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7881 | 3.8605
7.409 | 29.2411 | 0.99122 | 0.99114 | 119.597 | 3.9196 | 7.41 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7863 | 3.8603
7.419 | 29.2408 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5968 | 3.9198 | 7.4195 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7845 | 3.8601
7.429 | 29.2406 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5966 | 3.92 | 7.4295 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7828 | 3.8599
7.439 | 29.2404 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5963 | 3.9201 | 7.4395 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7812 | 3.8598
7.449 | 29.2402 | 0.99122 | 0.99113 | 119.596 | 3.9203 | 7.4495 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7797 | 3.8598
7.459 | 29.24 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5957 | 3.9204 | 7.4595 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7782 | 3.8598
7.469 | 29.2398 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5953 | 3.9205 | 7.4695 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7768 | 3.8598
7.479 | 29.2396 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5949 | 3.9206 | 7.4795 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7755 | 3.8599
7.489 | 29.2394 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5944 | 3.9207 | 7.4895 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7743 | 3.86
7.499 | 29.2391 | 0.99122 | 0.99113 | 119.594 | 3.9208 | 7.4995 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7732 | 3.8602
7.509 | 29.2389 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5935 | 3.9209 | 7.5095 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7722 | 3.8605
7.519 | 29.2387 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5929 | 3.9209 | 7.52 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99138 | 119.7713 | 3.8608
7.529 | 29.2385 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5924 | 3.921 | 7.5295 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99137 | 119.7704 | 3.8611
7.539 | 29.2383 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5919 | 3.921 | 7.5395 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99137 | 119.7697 | 3.8615
7.549 | 29.2381 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5913 | 3.921 | 7.5495 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99137 | 119.769 | 3.8619
7.559 | 29.2379 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5908 | 3.921 | 7.5595 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99137 | 119.7685 | 3.8624
7.569 | 29.2377 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5902 | 3.921 | 7.5695 | 29.2055 | 0.99124 | 0.99137 | 119.768 | 3.863
7.579 | 29.2375 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5897 | 3.921 | 7.5795 | 29.2056 | 0.99124 | 0.99136 | 119.7676 | 3.8635
7.589 | 29.2373 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5891 | 3.9209 | 7.5895 | 29.2056 | 0.99124 | 0.99136 | 119.7673 | 3.8641
7.599 | 29.2371 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5886 | 3.9209 | 7.5995 | 29.2056 | 0.99124 | 0.99136 | 119.7671 | 3.8647
7.609 | 29.2369 | 0.99122 | 0.99113 | 119.588 | 3.9209 | 7.6095 | 29.2056 | 0.99124 | 0.99136 | 119.7669 | 3.8654
7.619 | 29.2367 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5875 | 3.9209 | 7.6195 | 29.2057 | 0.99124 | 0.99135 | 119.7668 | 3.8661
7.629 | 29.2365 | 0.99122 | 0.99113 | 119.587 | 3.9208 | 7.6295 | 29.2057 | 0.99124 | 0.99135 | 119.7669 | 3.8668
7.639 | 29.2363 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5865 | 3.9208 | 7.6395 | 29.2058 | 0.99124 | 0.99135 | 119.7669 | 3.8675
7.649 | 29.2361 | 0.99122 | 0.99113 | 119.586 | 3.9208 | 7.6495 | 29.2058 | 0.99124 | 0.99134 | 119.7671 | 3.8682
7.659 | 29.2359 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5855 | 3.9208 | 7.6595 | 29.2059 | 0.99124 | 0.99134 | 119.7673 | 3.8689
7.669 | 29.2358 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5851 | 3.9208 | 7.6695 | 29.2059 | 0.99124 | 0.99134 | 119.7676 | 3.8696
7.679 | 29.2356 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5846 | 3.9208 | 7.6795 | 29.206 | 0.99124 | 0.99133 | 119.7679 | 3.8703
7.689 | 29.2354 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5841 | 3.9208 | 7.6895 | 29.206 | 0.99124 | 0.99133 | 119.7683 | 3.871
7.699 | 29.2352 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5836 | 3.9208 | 7.6995 | 29.2061 | 0.99124 | 0.99133 | 119.7688 | 3.8717
7.709 | 29.2351 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5832 | 3.9208 | 7.7095 | 29.2062 | 0.99124 | 0.99132 | 119.7693 | 3.8724
7.719 | 29.2349 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5827 | 3.9209 | 7.7195 | 29.2062 | 0.99124 | 0.99132 | 119.7699 | 3.8731
7.729 | 29.2347 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5821 | 3.9209 | 7.7295 | 29.2063 | 0.99124 | 0.99132 | 119.7705 | 3.8737
7.739 | 29.2346 | 0.99122 | 0.99113 | 119.5816 | 3.921 | 7.7395 | 29.2064 | 0.99124 | 0.99132 | 119.7712 | 3.8743
7.749 | 29.2344 | 0.99122 | 0.99112 | 119.581 | 3.921 | 7.7495 | 29.2065 | 0.99124 | 0.99131 | 119.7719 | 3.8749
7.759 | 29.2342 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5804 | 3.9211 | 7.7595 | 29.2066 | 0.99124 | 0.99131 | 119.7727 | 3.8754
7.769 | 29.2341 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5798 | 3.9212 | 7.7695 | 29.2066 | 0.99124 | 0.99131 | 119.7735 | 3.8759
7.779 | 29.2339 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5791 | 3.9213 | 7.7795 | 29.2067 | 0.99124 | 0.99131 | 119.7744 | 3.8764
7.789 | 29.2338 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5784 | 3.9215 | 7.7895 | 29.2068 | 0.99124 | 0.9913 | 119.7752 | 3.8769
7.799 | 29.2336 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5775 | 3.9216 | 7.7995 | 29.2069 | 0.99124 | 0.9913 | 119.7761 | 3.8773
7.809 | 29.2334 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5767 | 3.9217 | 7.8095 | 29.207 | 0.99124 | 0.9913 | 119.7771 | 3.8777
7.819 | 29.2333 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5758 | 3.9219 | 7.8195 | 29.2071 | 0.99124 | 0.9913 | 119.778 | 3.878
7.829 | 29.2331 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5748 | 3.922 | 7.8295 | 29.2072 | 0.99124 | 0.9913 | 119.779 | 3.8784
7.839 | 29.2329 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5737 | 3.9222 | 7.8395 | 29.2073 | 0.99124 | 0.9913 | 119.78 | 3.8786
7.849 | 29.2328 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5726 | 3.9223 | 7.8495 | 29.2074 | 0.99124 | 0.9913 | 119.781 | 3.8789
7.859 | 29.2326 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5714 | 3.9225 | 7.8595 | 29.2075 | 0.99124 | 0.9913 | 119.782 | 3.8791
7.869 | 29.2324 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5701 | 3.9226 | 7.8695 | 29.2076 | 0.99124 | 0.99129 | 119.783 | 3.8793
7.879 | 29.2322 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5688 | 3.9228 | 7.8795 | 29.2077 | 0.99124 | 0.99129 | 119.784 | 3.8795
7.889 | 29.2321 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5674 | 3.9229 | 7.8895 | 29.2078 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7851 | 3.8797
7.899 | 29.2319 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5659 | 3.923 | 7.8995 | 29.2079 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7861 | 3.8798
7.909 | 29.2317 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5644 | 3.9232 | 7.9095 | 29.208 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7871 | 3.88
7.919 | 29.2315 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5628 | 3.9233 | 7.9195 | 29.208 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7881 | 3.8801
7.929 | 29.2313 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5612 | 3.9234 | 7.9295 | 29.2081 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7891 | 3.8802
7.939 | 29.2311 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5596 | 3.9235 | 7.9395 | 29.2082 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7901 | 3.8803
7.949 | 29.231 | 0.99122 | 0.99111 | 119.558 | 3.9236 | 7.9495 | 29.2083 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7911 | 3.8804
7.959 | 29.2308 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5563 | 3.9237 | 7.9595 | 29.2084 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7921 | 3.8805
7.969 | 29.2306 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5546 | 3.9238 | 7.9695 | 29.2085 | 0.99124 | 0.99129 | 119.793 | 3.8807
7.979 | 29.2304 | 0.99122 | 0.99111 | 119.553 | 3.9238 | 7.9795 | 29.2086 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7939 | 3.8808
7.989 | 29.2302 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5514 | 3.9239 | 7.99 | 29.2087 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7949 | 3.8809
7.999 | 29.23 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5498 | 3.9239 | 7.9995 | 29.2088 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7958 | 3.881
8.009 | 29.2297 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5483 | 3.9239 | 8.0095 | 29.2089 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7967 | 3.8811
8.019 | 29.2295 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5468 | 3.9239 | 8.0195 | 29.209 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7976 | 3.8813
8.029 | 29.2293 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5454 | 3.9239 | 8.0295 | 29.2091 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7985 | 3.8815
8.039 | 29.2291 | 0.99122 | 0.99111 | 119.544 | 3.9239 | 8.0395 | 29.2092 | 0.99124 | 0.99129 | 119.7993 | 3.8816
8.049 | 29.2289 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5428 | 3.9238 | 8.0495 | 29.2093 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8002 | 3.8818
8.059 | 29.2287 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5416 | 3.9238 | 8.0595 | 29.2095 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8011 | 3.882
8.069 | 29.2285 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5406 | 3.9237 | 8.0695 | 29.2096 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8019 | 3.8822
8.079 | 29.2283 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5396 | 3.9236 | 8.0795 | 29.2097 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8028 | 3.8824
8.089 | 29.2281 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5388 | 3.9235 | 8.0895 | 29.2098 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8037 | 3.8827
8.099 | 29.2278 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5381 | 3.9234 | 8.0995 | 29.2099 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8046 | 3.8829
8.109 | 29.2276 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5376 | 3.9233 | 8.1095 | 29.21 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8055 | 3.8832
8.119 | 29.2274 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5371 | 3.9232 | 8.1195 | 29.2101 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8064 | 3.8835
8.129 | 29.2272 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5368 | 3.9231 | 8.1295 | 29.2102 | 0.99124 | 0.99128 | 119.8073 | 3.8838
8.139 | 29.227 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5366 | 3.923 | 8.1395 | 29.2103 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8082 | 3.8841
8.149 | 29.2268 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5366 | 3.9229 | 8.1495 | 29.2105 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8092 | 3.8844
8.159 | 29.2266 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5366 | 3.9227 | 8.1595 | 29.2106 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8102 | 3.8848
8.169 | 29.2264 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5368 | 3.9226 | 8.1695 | 29.2107 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8112 | 3.8851
8.179 | 29.2262 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5371 | 3.9225 | 8.1795 | 29.2108 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8123 | 3.8855
8.189 | 29.226 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5374 | 3.9224 | 8.1895 | 29.2109 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8133 | 3.8859
8.199 | 29.2259 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5379 | 3.9222 | 8.1995 | 29.2111 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8145 | 3.8862
8.209 | 29.2257 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5385 | 3.9221 | 8.2095 | 29.2112 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8156 | 3.8866
8.219 | 29.2255 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5391 | 3.922 | 8.2195 | 29.2113 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8168 | 3.8871
8.229 | 29.2253 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5398 | 3.9219 | 8.2295 | 29.2115 | 0.99124 | 0.99126 | 119.818 | 3.8875
8.239 | 29.2252 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5405 | 3.9218 | 8.2395 | 29.2116 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8192 | 3.8879
8.249 | 29.225 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5413 | 3.9217 | 8.2495 | 29.2117 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8205 | 3.8883
8.259 | 29.2248 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5421 | 3.9216 | 8.2595 | 29.2118 | 0.99124 | 0.99126 | 119.8218 | 3.8888
8.269 | 29.2247 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5429 | 3.9215 | 8.2695 | 29.212 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8231 | 3.8892
8.279 | 29.2245 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5437 | 3.9214 | 8.2795 | 29.2121 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8245 | 3.8897
8.289 | 29.2244 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5445 | 3.9214 | 8.2895 | 29.2122 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8259 | 3.8902
8.299 | 29.2242 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5453 | 3.9213 | 8.2995 | 29.2124 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8273 | 3.8907
8.309 | 29.2241 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5461 | 3.9212 | 8.3095 | 29.2125 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8287 | 3.8911
8.319 | 29.2239 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5468 | 3.9212 | 8.3195 | 29.2126 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8301 | 3.8916
8.329 | 29.2238 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5475 | 3.9211 | 8.3295 | 29.2128 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8316 | 3.8921
8.339 | 29.2236 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5482 | 3.9211 | 8.3395 | 29.2129 | 0.99124 | 0.99124 | 119.833 | 3.8926
8.349 | 29.2235 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5488 | 3.9211 | 8.3495 | 29.213 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8345 | 3.8931
8.359 | 29.2234 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5494 | 3.921 | 8.3595 | 29.2132 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8359 | 3.8936
8.369 | 29.2232 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5499 | 3.921 | 8.3695 | 29.2133 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8374 | 3.8941
8.379 | 29.2231 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5503 | 3.921 | 8.3795 | 29.2134 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8388 | 3.8946
8.389 | 29.223 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5507 | 3.921 | 8.3895 | 29.2135 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8403 | 3.895
8.399 | 29.2229 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5511 | 3.921 | 8.3995 | 29.2137 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8417 | 3.8955
8.409 | 29.2227 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5514 | 3.921 | 8.4095 | 29.2138 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8431 | 3.8959
8.419 | 29.2226 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5516 | 3.921 | 8.4195 | 29.2139 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8444 | 3.8964
8.429 | 29.2225 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5518 | 3.9211 | 8.4295 | 29.214 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8458 | 3.8968
8.439 | 29.2224 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5519 | 3.9211 | 8.4395 | 29.2141 | 0.99124 | 0.99122 | 119.847 | 3.8972
8.449 | 29.2222 | 0.99122 | 0.99112 | 119.552 | 3.9212 | 8.4495 | 29.2143 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8483 | 3.8976
8.459 | 29.2221 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5521 | 3.9213 | 8.4595 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8495 | 3.898
8.469 | 29.222 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5521 | 3.9213 | 8.4695 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8507 | 3.8984
8.479 | 29.2219 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5522 | 3.9214 | 8.4795 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8518 | 3.8987
8.489 | 29.2217 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5522 | 3.9215 | 8.4895 | 29.2147 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8528 | 3.899
8.499 | 29.2216 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5522 | 3.9217 | 8.4995 | 29.2148 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8538 | 3.8994
8.509 | 29.2215 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5522 | 3.9218 | 8.5095 | 29.2149 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8548 | 3.8996
8.519 | 29.2214 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5523 | 3.922 | 8.5195 | 29.215 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8557 | 3.8999
8.529 | 29.2212 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5523 | 3.9221 | 8.5295 | 29.2151 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8565 | 3.9002
8.539 | 29.2211 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5524 | 3.9223 | 8.5395 | 29.2152 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8573 | 3.9004
8.549 | 29.221 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5526 | 3.9225 | 8.5495 | 29.2153 | 0.99124 | 0.9912 | 119.858 | 3.9006
8.559 | 29.2209 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5527 | 3.9227 | 8.5595 | 29.2154 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8586 | 3.9008
8.569 | 29.2208 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5529 | 3.9229 | 8.5695 | 29.2155 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8592 | 3.901
8.579 | 29.2206 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5532 | 3.9231 | 8.5795 | 29.2156 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8597 | 3.9012
8.589 | 29.2205 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5535 | 3.9233 | 8.5895 | 29.2157 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8602 | 3.9013
8.599 | 29.2204 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5538 | 3.9236 | 8.5995 | 29.2158 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8606 | 3.9015
8.609 | 29.2203 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5542 | 3.9238 | 8.6095 | 29.2159 | 0.99124 | 0.9912 | 119.861 | 3.9016
8.619 | 29.2202 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5547 | 3.9241 | 8.6195 | 29.216 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8613 | 3.9018
8.629 | 29.2201 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5552 | 3.9243 | 8.6295 | 29.2161 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8615 | 3.9019
8.639 | 29.22 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5558 | 3.9246 | 8.6395 | 29.2162 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8617 | 3.902
8.649 | 29.2199 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5565 | 3.9248 | 8.6495 | 29.2163 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8619 | 3.9022
8.659 | 29.2198 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5572 | 3.9251 | 8.6595 | 29.2164 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8621 | 3.9023
8.669 | 29.2197 | 0.99122 | 0.9911 | 119.558 | 3.9253 | 8.6695 | 29.2164 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8622 | 3.9024
8.679 | 29.2196 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5588 | 3.9255 | 8.6795 | 29.2165 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8622 | 3.9026
8.689 | 29.2195 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5597 | 3.9257 | 8.69 | 29.2166 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8623 | 3.9027
8.699 | 29.2194 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5606 | 3.9259 | 8.6995 | 29.2167 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8623 | 3.9028
8.709 | 29.2193 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5616 | 3.9261 | 8.7095 | 29.2168 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8623 | 3.903
8.719 | 29.2193 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5627 | 3.9263 | 8.7195 | 29.2169 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8623 | 3.9031
8.729 | 29.2192 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5638 | 3.9264 | 8.7295 | 29.217 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8623 | 3.9033
8.739 | 29.2191 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5649 | 3.9266 | 8.74 | 29.217 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8623 | 3.9034
8.749 | 29.219 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5661 | 3.9267 | 8.7495 | 29.2171 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8622 | 3.9036
8.759 | 29.219 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5674 | 3.9267 | 8.7595 | 29.2172 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8622 | 3.9037
8.769 | 29.2189 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5686 | 3.9268 | 8.7695 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8622 | 3.9038
8.779 | 29.2189 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5699 | 3.9268 | 8.7795 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8622 | 3.904
8.789 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5713 | 3.9268 | 8.7895 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8623 | 3.9041
8.799 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5726 | 3.9267 | 8.7995 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8623 | 3.9042
8.809 | 29.2187 | 0.99122 | 0.99109 | 119.574 | 3.9266 | 8.8095 | 29.2176 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8624 | 3.9044
8.819 | 29.2187 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5754 | 3.9265 | 8.8195 | 29.2176 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8624 | 3.9045
8.829 | 29.2186 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5768 | 3.9264 | 8.83 | 29.2177 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8625 | 3.9046
8.839 | 29.2186 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5782 | 3.9262 | 8.8395 | 29.2178 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8627 | 3.9047
8.849 | 29.2186 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5797 | 3.926 | 8.8495 | 29.2178 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8628 | 3.9048
8.859 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99109 | 119.5811 | 3.9257 | 8.8595 | 29.2179 | 0.99124 | 0.99119 | 119.863 | 3.9049
8.869 | 29.2185 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5826 | 3.9254 | 8.8695 | 29.218 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8632 | 3.905
8.879 | 29.2185 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5841 | 3.9251 | 8.8795 | 29.218 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8634 | 3.905
8.889 | 29.2185 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5856 | 3.9247 | 8.8895 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8637 | 3.9051
8.899 | 29.2185 | 0.99122 | 0.9911 | 119.587 | 3.9243 | 8.8995 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8639 | 3.9051
8.909 | 29.2185 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5885 | 3.9239 | 8.9095 | 29.2182 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8642 | 3.9052
8.919 | 29.2185 | 0.99122 | 0.9911 | 119.5899 | 3.9235 | 8.9195 | 29.2182 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8645 | 3.9052
8.929 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5914 | 3.923 | 8.9295 | 29.2183 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8648 | 3.9052
8.939 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5928 | 3.9225 | 8.9395 | 29.2183 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8651 | 3.9053
8.949 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5943 | 3.9219 | 8.9495 | 29.2184 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8654 | 3.9053
8.959 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99111 | 119.5957 | 3.9213 | 8.9595 | 29.2184 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8657 | 3.9053
8.969 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99112 | 119.597 | 3.9208 | 8.97 | 29.2185 | 0.99124 | 0.99119 | 119.866 | 3.9053
8.979 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5984 | 3.9202 | 8.9795 | 29.2185 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8663 | 3.9053
8.989 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99112 | 119.5997 | 3.9195 | 8.9895 | 29.2186 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8665 | 3.9053
8.999 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99112 | 119.6011 | 3.9189 | 8.9995 | 29.2186 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8667 | 3.9053
9.009 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99113 | 119.6023 | 3.9182 | 9.0095 | 29.2187 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8669 | 3.9053
9.019 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99113 | 119.6036 | 3.9176 | 9.0195 | 29.2187 | 0.99124 | 0.99119 | 119.867 | 3.9052
9.029 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99113 | 119.6048 | 3.9169 | 9.0295 | 29.2188 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8671 | 3.9052
9.039 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99114 | 119.606 | 3.9162 | 9.0395 | 29.2188 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8671 | 3.9052
9.049 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99114 | 119.6071 | 3.9155 | 9.0495 | 29.2188 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8671 | 3.9052
9.059 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99114 | 119.6082 | 3.9148 | 9.0595 | 29.2189 | 0.99124 | 0.99119 | 119.867 | 3.9051
9.069 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99115 | 119.6093 | 3.9142 | 9.0695 | 29.2189 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8669 | 3.9051
9.079 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99115 | 119.6103 | 3.9135 | 9.0795 | 29.219 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8666 | 3.905
9.089 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99115 | 119.6113 | 3.9128 | 9.0895 | 29.219 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8663 | 3.905
9.099 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6123 | 3.9122 | 9.0995 | 29.2191 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8659 | 3.9049
9.109 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6132 | 3.9115 | 9.1095 | 29.2191 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8654 | 3.9048
9.119 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99116 | 119.614 | 3.9109 | 9.1195 | 29.2191 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8648 | 3.9048
9.129 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99116 | 119.6149 | 3.9103 | 9.1295 | 29.2192 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8642 | 3.9047
9.139 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99117 | 119.6157 | 3.9097 | 9.1395 | 29.2192 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8634 | 3.9045
9.149 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99117 | 119.6164 | 3.9091 | 9.1495 | 29.2192 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8626 | 3.9044
9.159 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99117 | 119.6172 | 3.9085 | 9.1595 | 29.2193 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8617 | 3.9043
9.169 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99117 | 119.6179 | 3.908 | 9.1695 | 29.2193 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8607 | 3.9041
9.179 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99118 | 119.6185 | 3.9075 | 9.1795 | 29.2193 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8595 | 3.904
9.189 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99118 | 119.6192 | 3.907 | 9.1895 | 29.2194 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8584 | 3.9038
9.199 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99118 | 119.6198 | 3.9066 | 9.1995 | 29.2194 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8571 | 3.9036
9.209 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99118 | 119.6204 | 3.9061 | 9.2095 | 29.2194 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8557 | 3.9033
9.219 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99118 | 119.621 | 3.9057 | 9.2195 | 29.2194 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8543 | 3.9031
9.229 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6216 | 3.9054 | 9.2295 | 29.2194 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8528 | 3.9028
9.239 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6222 | 3.9051 | 9.2395 | 29.2195 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8513 | 3.9026
9.249 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6227 | 3.9048 | 9.2495 | 29.2195 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8497 | 3.9023
9.259 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6233 | 3.9045 | 9.2595 | 29.2195 | 0.99124 | 0.9912 | 119.848 | 3.902
9.269 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6238 | 3.9043 | 9.2695 | 29.2195 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8463 | 3.9016
9.279 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6244 | 3.9041 | 9.2795 | 29.2195 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8446 | 3.9013
9.289 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6249 | 3.9039 | 9.2895 | 29.2195 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8428 | 3.901
9.299 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6255 | 3.9038 | 9.2995 | 29.2195 | 0.99124 | 0.99121 | 119.841 | 3.9006
9.3095 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.626 | 3.9037 | 9.3095 | 29.2195 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8392 | 3.9002
9.319 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6266 | 3.9036 | 9.3195 | 29.2194 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8374 | 3.8999
9.329 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6272 | 3.9035 | 9.3295 | 29.2194 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8356 | 3.8995
9.3395 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6278 | 3.9035 | 9.3395 | 29.2194 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8338 | 3.8991
9.349 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6284 | 3.9035 | 9.3495 | 29.2194 | 0.99124 | 0.99122 | 119.832 | 3.8987
9.359 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.629 | 3.9035 | 9.3595 | 29.2193 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8301 | 3.8983
9.369 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6297 | 3.9036 | 9.3695 | 29.2193 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8284 | 3.898
9.379 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6303 | 3.9036 | 9.3795 | 29.2192 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8266 | 3.8976
9.389 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.631 | 3.9037 | 9.3895 | 29.2192 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8249 | 3.8972
9.399 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6317 | 3.9038 | 9.3995 | 29.2191 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8232 | 3.8969
9.409 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6325 | 3.9039 | 9.4095 | 29.2191 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8215 | 3.8965
9.419 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6332 | 3.904 | 9.4195 | 29.219 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8199 | 3.8962
9.429 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.634 | 3.9041 | 9.4295 | 29.219 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8183 | 3.8959
9.439 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6348 | 3.9042 | 9.4395 | 29.2189 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8167 | 3.8956
9.449 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6357 | 3.9043 | 9.4495 | 29.2188 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8152 | 3.8954
9.459 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6365 | 3.9045 | 9.4595 | 29.2188 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8137 | 3.8952
9.469 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6374 | 3.9046 | 9.4695 | 29.2187 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8123 | 3.895
9.479 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6384 | 3.9047 | 9.4795 | 29.2186 | 0.99124 | 0.99123 | 119.811 | 3.8948
9.489 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6393 | 3.9048 | 9.4895 | 29.2185 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8097 | 3.8946
9.499 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6403 | 3.9049 | 9.4995 | 29.2184 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8085 | 3.8945
9.509 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6413 | 3.905 | 9.5095 | 29.2184 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8073 | 3.8944
9.519 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6424 | 3.9051 | 9.5195 | 29.2183 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8062 | 3.8943
9.529 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6435 | 3.9052 | 9.5295 | 29.2182 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8051 | 3.8943
9.539 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6446 | 3.9053 | 9.5395 | 29.2181 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8041 | 3.8943
9.549 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6457 | 3.9053 | 9.5495 | 29.218 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8032 | 3.8943
9.559 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6469 | 3.9054 | 9.5595 | 29.2179 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8023 | 3.8943
9.569 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99118 | 119.6481 | 3.9054 | 9.5695 | 29.2178 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8015 | 3.8944
9.579 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99118 | 119.6493 | 3.9054 | 9.5795 | 29.2177 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8008 | 3.8945
9.589 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99118 | 119.6506 | 3.9054 | 9.5895 | 29.2176 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8001 | 3.8946
9.599 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99118 | 119.6519 | 3.9054 | 9.5995 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99123 | 119.7996 | 3.8947
9.609 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6533 | 3.9054 | 9.6095 | 29.2175 | 0.99124 | 0.99123 | 119.799 | 3.8949
9.619 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6547 | 3.9053 | 9.6195 | 29.2174 | 0.99124 | 0.99123 | 119.7986 | 3.895
9.629 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6561 | 3.9053 | 9.6295 | 29.2173 | 0.99124 | 0.99123 | 119.7982 | 3.8952
9.639 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6575 | 3.9052 | 9.6395 | 29.2172 | 0.99124 | 0.99123 | 119.7979 | 3.8954
9.649 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.659 | 3.9051 | 9.6495 | 29.2171 | 0.99124 | 0.99123 | 119.7977 | 3.8956
9.659 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6606 | 3.9051 | 9.6595 | 29.217 | 0.99124 | 0.99123 | 119.7975 | 3.8957
9.6695 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6622 | 3.905 | 9.6695 | 29.2169 | 0.99124 | 0.99123 | 119.7974 | 3.8959
9.679 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6638 | 3.9049 | 9.6795 | 29.2168 | 0.99124 | 0.99123 | 119.7974 | 3.8961
9.689 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6654 | 3.9048 | 9.6895 | 29.2167 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7974 | 3.8962
9.699 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6671 | 3.9047 | 9.6995 | 29.2166 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7975 | 3.8964
9.709 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6689 | 3.9046 | 9.7095 | 29.2165 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7976 | 3.8965
9.719 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6707 | 3.9045 | 9.7195 | 29.2165 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7978 | 3.8966
9.729 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6725 | 3.9044 | 9.7295 | 29.2164 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7981 | 3.8966
9.739 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6743 | 3.9043 | 9.7395 | 29.2163 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7984 | 3.8967
9.749 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6762 | 3.9042 | 9.7495 | 29.2162 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7987 | 3.8967
9.759 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6781 | 3.9041 | 9.7595 | 29.2161 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7991 | 3.8967
9.769 | 29.2186 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6801 | 3.9041 | 9.7695 | 29.216 | 0.99124 | 0.99122 | 119.7996 | 3.8967
9.779 | 29.2186 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6821 | 3.904 | 9.7795 | 29.216 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8 | 3.8966
9.789 | 29.2186 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6841 | 3.904 | 9.7895 | 29.2159 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8005 | 3.8965
9.799 | 29.2186 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6861 | 3.904 | 9.7995 | 29.2158 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8011 | 3.8963
9.809 | 29.2186 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6881 | 3.904 | 9.8095 | 29.2157 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8016 | 3.8962
9.819 | 29.2187 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6901 | 3.904 | 9.8195 | 29.2157 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8022 | 3.896
9.829 | 29.2187 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6922 | 3.904 | 9.8295 | 29.2156 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8028 | 3.8957
9.839 | 29.2187 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6942 | 3.9041 | 9.8395 | 29.2155 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8034 | 3.8955
9.849 | 29.2187 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6962 | 3.9041 | 9.8495 | 29.2154 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8041 | 3.8952
9.859 | 29.2187 | 0.99122 | 0.99119 | 119.6982 | 3.9042 | 9.8595 | 29.2154 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8047 | 3.8949
9.869 | 29.2187 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7002 | 3.9043 | 9.8695 | 29.2153 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8054 | 3.8945
9.879 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7022 | 3.9044 | 9.8795 | 29.2152 | 0.99124 | 0.99123 | 119.806 | 3.8942
9.889 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7041 | 3.9045 | 9.8895 | 29.2152 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8067 | 3.8938
9.899 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7059 | 3.9046 | 9.8995 | 29.2151 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8074 | 3.8935
9.909 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7077 | 3.9047 | 9.91 | 29.215 | 0.99124 | 0.99124 | 119.808 | 3.8931
9.919 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7095 | 3.9048 | 9.9195 | 29.215 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8087 | 3.8928
9.929 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7112 | 3.9049 | 9.9295 | 29.2149 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8094 | 3.8925
9.939 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7128 | 3.905 | 9.9395 | 29.2148 | 0.99124 | 0.99124 | 119.81 | 3.8922
9.949 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7143 | 3.9051 | 9.9495 | 29.2148 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8107 | 3.8919
9.959 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7157 | 3.9052 | 9.9595 | 29.2147 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8113 | 3.8917
9.969 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.717 | 3.9052 | 9.9695 | 29.2147 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8119 | 3.8916
9.979 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7182 | 3.9053 | 9.9795 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8125 | 3.8915
9.989 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7193 | 3.9053 | 9.9895 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8131 | 3.8915
9.9995 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7203 | 3.9053 | 9.9995 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8137 | 3.8916
10.009 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7212 | 3.9053 | 10.0095 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8143 | 3.8917
10.019 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.722 | 3.9052 | 10.0195 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8148 | 3.892
10.029 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7226 | 3.9051 | 10.0295 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8154 | 3.8923
10.039 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7232 | 3.9051 | 10.0395 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8159 | 3.8928
10.049 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7236 | 3.9049 | 10.0495 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99124 | 119.8164 | 3.8933
10.059 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7238 | 3.9048 | 10.0595 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8169 | 3.894
10.069 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.724 | 3.9046 | 10.0695 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8173 | 3.8948
10.079 | 29.2188 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7241 | 3.9044 | 10.0795 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8178 | 3.8958
10.089 | 29.2187 | 0.99122 | 0.99119 | 119.724 | 3.9042 | 10.0895 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8182 | 3.8968
10.099 | 29.2187 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7239 | 3.904 | 10.0995 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99122 | 119.8186 | 3.8979
10.109 | 29.2187 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7236 | 3.9037 | 10.1095 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99121 | 119.8189 | 3.8992
10.119 | 29.2187 | 0.99122 | 0.99119 | 119.7232 | 3.9034 | 10.1195 | 29.2144 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8193 | 3.9006
10.129 | 29.2187 | 0.99122 | 0.9912 | 119.7228 | 3.9031 | 10.13 | 29.2144 | 0.99124 | 0.9912 | 119.8196 | 3.902
10.139 | 29.2187 | 0.99122 | 0.9912 | 119.7222 | 3.9028 | 10.1395 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8199 | 3.9035
10.149 | 29.2186 | 0.99122 | 0.9912 | 119.7216 | 3.9025 | 10.1495 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99118 | 119.8202 | 3.9051
10.159 | 29.2186 | 0.99122 | 0.9912 | 119.7209 | 3.9022 | 10.1595 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99118 | 119.8204 | 3.9067
10.169 | 29.2186 | 0.99122 | 0.9912 | 119.7202 | 3.9018 | 10.1695 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99117 | 119.8206 | 3.9083
10.179 | 29.2186 | 0.99122 | 0.9912 | 119.7193 | 3.9015 | 10.1795 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99116 | 119.8208 | 3.9099
10.189 | 29.2185 | 0.99122 | 0.9912 | 119.7185 | 3.9011 | 10.1895 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99116 | 119.821 | 3.9115
10.199 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7176 | 3.9008 | 10.1995 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99115 | 119.8211 | 3.9131
10.209 | 29.2185 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7166 | 3.9004 | 10.21 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99114 | 119.8212 | 3.9145
10.219 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7156 | 3.9001 | 10.2195 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99114 | 119.8213 | 3.9159
10.229 | 29.2184 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7146 | 3.8998 | 10.2295 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99113 | 119.8213 | 3.9171
10.239 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7136 | 3.8995 | 10.2395 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99113 | 119.8213 | 3.9181
10.249 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7126 | 3.8992 | 10.2495 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99112 | 119.8212 | 3.9189
10.259 | 29.2183 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7115 | 3.8989 | 10.2595 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99112 | 119.8211 | 3.9194
10.269 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7105 | 3.8986 | 10.2695 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99112 | 119.821 | 3.9197
10.279 | 29.2182 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7094 | 3.8983 | 10.2795 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99112 | 119.8208 | 3.9197
10.289 | 29.2181 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7084 | 3.8981 | 10.2895 | 29.2147 | 0.99124 | 0.99112 | 119.8206 | 3.9193
10.299 | 29.2181 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7074 | 3.8978 | 10.2995 | 29.2147 | 0.99124 | 0.99112 | 119.8203 | 3.9186
10.309 | 29.218 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7064 | 3.8976 | 10.3095 | 29.2147 | 0.99124 | 0.99113 | 119.8199 | 3.9176
10.319 | 29.2179 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7054 | 3.8974 | 10.3195 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99114 | 119.8195 | 3.9161
10.329 | 29.2179 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7044 | 3.8972 | 10.3295 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99114 | 119.8191 | 3.9143
10.339 | 29.2178 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7035 | 3.897 | 10.3395 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99115 | 119.8186 | 3.912
10.349 | 29.2178 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7025 | 3.8968 | 10.3495 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99117 | 119.818 | 3.9094
10.359 | 29.2177 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7016 | 3.8966 | 10.3595 | 29.2146 | 0.99124 | 0.99118 | 119.8174 | 3.9063
10.369 | 29.2176 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7007 | 3.8964 | 10.3695 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99119 | 119.8168 | 3.9029
10.379 | 29.2176 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6999 | 3.8963 | 10.3795 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99121 | 119.816 | 3.8992
10.389 | 29.2175 | 0.99122 | 0.99123 | 119.699 | 3.8961 | 10.3895 | 29.2145 | 0.99124 | 0.99123 | 119.8153 | 3.8951
10.399 | 29.2174 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6982 | 3.8959 | 10.3995 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99125 | 119.8144 | 3.8907
10.409 | 29.2174 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6974 | 3.8958 | 10.4095 | 29.2144 | 0.99124 | 0.99127 | 119.8135 | 3.8861
10.419 | 29.2173 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6966 | 3.8956 | 10.4195 | 29.2143 | 0.97206 | 0.99129 | 119.8126 | 3.8814
10.429 | 29.2172 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6958 | 3.8955 | 10.4295 | 29.2142 | 0.97206 | 0.99131 | 119.8116 | 3.8766
10.439 | 29.2172 | 0.99122 | 0.99123 | 119.695 | 3.8953 | 10.4395 | 29.2142 | 0.97206 | 0.99133 | 119.8106 | 3.8717
10.449 | 29.2171 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6942 | 3.8951 | 10.4495 | 29.2141 | 0.97206 | 0.99135 | 119.8096 | 3.8669
10.459 | 29.217 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6934 | 3.895 | 10.4595 | 29.214 | 0.97206 | 0.99137 | 119.8085 | 3.8623
10.469 | 29.2169 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6926 | 3.8948 | 10.4695 | 29.214 | 0.97206 | 0.99139 | 119.8075 | 3.8579
10.479 | 29.2168 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6918 | 3.8946 | 10.4795 | 29.2139 | 0.97206 | 0.99141 | 119.8064 | 3.854
10.489 | 29.2168 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6909 | 3.8944 | 10.4895 | 29.2138 | 0.97206 | 0.99143 | 119.8053 | 3.8505
10.499 | 29.2167 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6901 | 3.8942 | 10.4995 | 29.2137 | 0.97206 | 0.99144 | 119.8042 | 3.8476
10.509 | 29.2166 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6892 | 3.894 | 10.5095 | 29.2137 | 0.97206 | 0.99145 | 119.8032 | 3.8455
10.519 | 29.2165 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6883 | 3.8938 | 10.5195 | 29.2136 | 0.97206 | 0.99145 | 119.8022 | 3.8442
10.529 | 29.2164 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6874 | 3.8936 | 10.5295 | 29.2135 | 0.97206 | 0.99145 | 119.8012 | 3.8439
10.539 | 29.2163 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6864 | 3.8934 | 10.5395 | 29.2135 | 0.97206 | 0.99145 | 119.8003 | 3.8448
10.549 | 29.2162 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6855 | 3.8931 | 10.5495 | 29.2134 | 0.97206 | 0.99144 | 119.7995 | 3.8469
10.559 | 29.2161 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6844 | 3.8929 | 10.5595 | 29.2134 | 0.97206 | 0.99143 | 119.7987 | 3.8504
10.569 | 29.216 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6833 | 3.8927 | 10.5695 | 29.2133 | 0.97206 | 0.9914 | 119.7981 | 3.8554
10.579 | 29.2159 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6822 | 3.8924 | 10.5795 | 29.2133 | 0.97206 | 0.99137 | 119.7976 | 3.862
10.589 | 29.2158 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6811 | 3.8922 | 10.5895 | 29.2132 | 0.97206 | 0.99134 | 119.7972 | 3.8704
10.599 | 29.2157 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6799 | 3.892 | 10.5995 | 29.2132 | 0.97206 | 0.99129 | 119.7969 | 3.8806
10.609 | 29.2156 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6787 | 3.8917 | 10.6095 | 29.2132 | 0.97206 | 0.99124 | 119.7968 | 3.8926
10.619 | 29.2155 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6774 | 3.8915 | 10.6195 | 29.2132 | 0.97206 | 0.99118 | 119.7968 | 3.9067
10.6295 | 29.2154 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6761 | 3.8913 | 10.6295 | 29.2132 | 0.97206 | 0.9911 | 119.797 | 3.9229
10.639 | 29.2153 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6748 | 3.8911 | 10.6395 | 29.2133 | 0.97206 | 0.99102 | 119.7974 | 3.9411
10.649 | 29.2151 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6734 | 3.8909 | 10.6495 | 29.2133 | 0.97206 | 0.99093 | 119.798 | 3.9615
10.659 | 29.215 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6721 | 3.8907 | 10.6595 | 29.2134 | 0.97206 | 0.99083 | 119.7987 | 3.984
10.669 | 29.2149 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6707 | 3.8905 | 10.6695 | 29.2134 | 0.97206 | 0.99072 | 119.7997 | 4.0087
10.679 | 29.2148 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6694 | 3.8904 | 10.6795 | 29.2135 | 0.97206 | 0.99059 | 119.8009 | 4.0355
10.689 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99125 | 119.668 | 3.8902 | 10.6895 | 29.2136 | 0.97206 | 0.99046 | 119.8022 | 4.0644
10.699 | 29.2145 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6666 | 3.8901 | 10.6995 | 29.2137 | 0.97206 | 0.99032 | 119.8038 | 4.0953
10.709 | 29.2144 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6653 | 3.8899 | 10.7095 | 29.2139 | 0.97206 | 0.99016 | 119.8056 | 4.1283
10.719 | 29.2143 | 0.99122 | 0.99125 | 119.664 | 3.8898 | 10.7195 | 29.214 | 0.97206 | 0.99 | 119.8076 | 4.1631
10.729 | 29.2141 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6628 | 3.8897 | 10.73 | 29.2142 | 0.97206 | 0.98982 | 119.8098 | 4.1997
10.739 | 29.214 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6616 | 3.8896 | 10.7395 | 29.2143 | 0.97206 | 0.98964 | 119.8121 | 4.2379
10.749 | 29.2139 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6604 | 3.8896 | 10.7495 | 29.2145 | 0.97206 | 0.98945 | 119.8147 | 4.2777
10.759 | 29.2137 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6594 | 3.8895 | 10.7595 | 29.2147 | 0.97206 | 0.98925 | 119.8175 | 4.3189
10.769 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6584 | 3.8895 | 10.7695 | 29.2149 | 0.97206 | 0.98904 | 119.8204 | 4.3612
10.779 | 29.2135 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6575 | 3.8895 | 10.7795 | 29.2152 | 0.97206 | 0.98882 | 119.8235 | 4.4047
10.789 | 29.2134 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6567 | 3.8895 | 10.7895 | 29.2154 | 0.97206 | 0.9886 | 119.8267 | 4.449
10.799 | 29.2132 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6561 | 3.8896 | 10.7995 | 29.2156 | 0.97206 | 0.98838 | 119.83 | 4.494
10.809 | 29.2131 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6555 | 3.8896 | 10.8095 | 29.2159 | 0.97206 | 0.98814 | 119.8335 | 4.5396
10.819 | 29.213 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6551 | 3.8897 | 10.8195 | 29.2161 | 0.97206 | 0.98791 | 119.8371 | 4.5855
10.829 | 29.2129 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6548 | 3.8897 | 10.8295 | 29.2164 | 0.97206 | 0.98767 | 119.8407 | 4.6315
10.839 | 29.2128 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6547 | 3.8898 | 10.8395 | 29.2166 | 0.97206 | 0.98743 | 119.8445 | 4.6774
10.849 | 29.2126 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6547 | 3.8899 | 10.8495 | 29.2169 | 0.97206 | 0.98718 | 119.8482 | 4.7231
10.859 | 29.2125 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6548 | 3.8901 | 10.8595 | 29.2172 | 0.97206 | 0.98694 | 119.852 | 4.7684
10.869 | 29.2124 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6551 | 3.8902 | 10.8695 | 29.2174 | 0.97206 | 0.9867 | 119.8559 | 4.8131
10.879 | 29.2123 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6556 | 3.8903 | 10.8795 | 29.2177 | 0.97206 | 0.98646 | 119.8597 | 4.8571
10.889 | 29.2122 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6562 | 3.8905 | 10.8895 | 29.218 | 0.97206 | 0.98623 | 119.8635 | 4.9001
10.899 | 29.2121 | 0.99122 | 0.99125 | 119.657 | 3.8907 | 10.8995 | 29.2182 | 0.97206 | 0.986 | 119.8673 | 4.942
10.909 | 29.2121 | 0.99122 | 0.99125 | 119.658 | 3.8908 | 10.9095 | 29.2185 | 0.97206 | 0.98577 | 119.871 | 4.9828
10.919 | 29.212 | 0.99122 | 0.99125 | 119.6591 | 3.891 | 10.9195 | 29.2187 | 0.97206 | 0.98555 | 119.8747 | 5.0222
10.929 | 29.2119 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6604 | 3.8912 | 10.9295 | 29.2189 | 0.97206 | 0.98533 | 119.8783 | 5.0603
10.939 | 29.2118 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6618 | 3.8914 | 10.9395 | 29.2191 | 0.97206 | 0.98513 | 119.8817 | 5.0968
10.949 | 29.2118 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6633 | 3.8916 | 10.9495 | 29.2194 | 0.97206 | 0.98493 | 119.8851 | 5.1317
10.959 | 29.2117 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6651 | 3.8918 | 10.9595 | 29.2196 | 0.97206 | 0.98473 | 119.8884 | 5.1649
10.969 | 29.2116 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6669 | 3.892 | 10.9695 | 29.2197 | 0.97206 | 0.98455 | 119.8915 | 5.1964
10.979 | 29.2116 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6689 | 3.8923 | 10.9795 | 29.2199 | 0.97206 | 0.98438 | 119.8945 | 5.2261
10.989 | 29.2116 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6709 | 3.8925 | 10.9895 | 29.2201 | 0.97206 | 0.98422 | 119.8974 | 5.2541
10.999 | 29.2115 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6731 | 3.8927 | 10.9995 | 29.2202 | 0.97206 | 0.98406 | 119.9001 | 5.2803
11.009 | 29.2115 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6754 | 3.8929 | 11.0095 | 29.2204 | 0.97206 | 0.98392 | 119.9027 | 5.3046
11.019 | 29.2115 | 0.99122 | 0.99124 | 119.6778 | 3.8932 | 11.0195 | 29.2205 | 0.97206 | 0.98378 | 119.9051 | 5.3272
11.029 | 29.2114 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6803 | 3.8934 | 11.0295 | 29.2206 | 0.97206 | 0.98366 | 119.9073 | 5.348
11.039 | 29.2114 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6828 | 3.8936 | 11.0395 | 29.2207 | 0.97206 | 0.98355 | 119.9094 | 5.3671
11.049 | 29.2114 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6854 | 3.8939 | 11.0495 | 29.2208 | 0.97206 | 0.98344 | 119.9113 | 5.3845
11.059 | 29.2114 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6881 | 3.8941 | 11.0595 | 29.2208 | 0.97206 | 0.98335 | 119.913 | 5.4002
11.069 | 29.2114 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6907 | 3.8943 | 11.0695 | 29.2209 | 0.97206 | 0.98326 | 119.9146 | 5.4144
11.079 | 29.2114 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6934 | 3.8946 | 11.0795 | 29.2209 | 0.97206 | 0.98319 | 119.916 | 5.427
11.089 | 29.2114 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6961 | 3.8948 | 11.0895 | 29.2209 | 0.97206 | 0.98312 | 119.9173 | 5.4382
11.099 | 29.2114 | 0.99122 | 0.99123 | 119.6989 | 3.895 | 11.0995 | 29.221 | 0.97206 | 0.98306 | 119.9184 | 5.448
11.109 | 29.2114 | 0.99122 | 0.99123 | 119.7016 | 3.8953 | 11.1095 | 29.221 | 0.97206 | 0.98301 | 119.9194 | 5.4565
11.119 | 29.2114 | 0.99122 | 0.99123 | 119.7042 | 3.8955 | 11.1195 | 29.221 | 0.97206 | 0.98296 | 119.9202 | 5.4637
11.129 | 29.2115 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7069 | 3.8957 | 11.1295 | 29.221 | 0.97206 | 0.98293 | 119.9209 | 5.4698
11.139 | 29.2115 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7095 | 3.8959 | 11.1395 | 29.221 | 0.97206 | 0.9829 | 119.9214 | 5.4749
11.149 | 29.2115 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7121 | 3.8962 | 11.1495 | 29.2209 | 0.97206 | 0.98287 | 119.9218 | 5.479
11.159 | 29.2115 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7146 | 3.8964 | 11.1595 | 29.2209 | 0.97206 | 0.98285 | 119.9222 | 5.4821
11.169 | 29.2115 | 0.99122 | 0.99122 | 119.717 | 3.8966 | 11.1695 | 29.2209 | 0.97206 | 0.98284 | 119.9224 | 5.4844
11.179 | 29.2116 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7194 | 3.8968 | 11.1795 | 29.2208 | 0.97206 | 0.98283 | 119.9224 | 5.486
11.189 | 29.2116 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7217 | 3.897 | 11.19 | 29.2208 | 0.97206 | 0.98282 | 119.9224 | 5.487
11.199 | 29.2116 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7239 | 3.8972 | 11.1995 | 29.2207 | 0.97206 | 0.98282 | 119.9224 | 5.4873
11.209 | 29.2116 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7261 | 3.8973 | 11.2095 | 29.2207 | 0.97206 | 0.98282 | 119.9222 | 5.4872
11.219 | 29.2116 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7281 | 3.8975 | 11.2195 | 29.2206 | 0.97206 | 0.98283 | 119.9219 | 5.4866
11.229 | 29.2117 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7301 | 3.8977 | 11.2295 | 29.2206 | 0.97206 | 0.98283 | 119.9216 | 5.4856
11.239 | 29.2117 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7319 | 3.8978 | 11.2395 | 29.2205 | 0.97206 | 0.98284 | 119.9213 | 5.4844
11.249 | 29.2117 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7336 | 3.898 | 11.2495 | 29.2204 | 0.97206 | 0.98285 | 119.9209 | 5.483
11.259 | 29.2117 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7353 | 3.8981 | 11.2595 | 29.2204 | 0.97206 | 0.98286 | 119.9204 | 5.4814
11.269 | 29.2117 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7368 | 3.8982 | 11.2695 | 29.2203 | 0.97206 | 0.98287 | 119.92 | 5.4798
11.279 | 29.2118 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7383 | 3.8983 | 11.2795 | 29.2203 | 0.97206 | 0.98288 | 119.9195 | 5.4782
11.289 | 29.2118 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7396 | 3.8984 | 11.2895 | 29.2202 | 0.97206 | 0.98289 | 119.919 | 5.4767
11.299 | 29.2118 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7409 | 3.8984 | 11.2995 | 29.2201 | 0.97206 | 0.98289 | 119.9185 | 5.4753
11.309 | 29.2118 | 0.99122 | 0.99121 | 119.742 | 3.8985 | 11.3095 | 29.22 | 0.97206 | 0.9829 | 119.918 | 5.4741
11.319 | 29.2118 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7431 | 3.8985 | 11.3195 | 29.22 | 0.97206 | 0.98291 | 119.9175 | 5.4733
11.329 | 29.2118 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7441 | 3.8986 | 11.3295 | 29.2199 | 0.97206 | 0.98291 | 119.917 | 5.4728
11.339 | 29.2119 | 0.99122 | 0.99121 | 119.745 | 3.8986 | 11.3395 | 29.2198 | 0.97206 | 0.98291 | 119.9165 | 5.4727
11.349 | 29.2119 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7458 | 3.8985 | 11.3495 | 29.2198 | 0.97206 | 0.98291 | 119.9161 | 5.4731
11.359 | 29.2119 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7466 | 3.8985 | 11.3595 | 29.2197 | 0.97206 | 0.9829 | 119.9158 | 5.4741
11.369 | 29.2119 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7473 | 3.8985 | 11.3695 | 29.2196 | 0.97206 | 0.98289 | 119.9154 | 5.4757
11.379 | 29.2119 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7479 | 3.8984 | 11.3795 | 29.2195 | 0.97206 | 0.98288 | 119.9152 | 5.478
11.389 | 29.2119 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7485 | 3.8983 | 11.3895 | 29.2195 | 0.97206 | 0.98286 | 119.9149 | 5.481
11.399 | 29.2119 | 0.99122 | 0.99121 | 119.749 | 3.8983 | 11.3995 | 29.2194 | 0.97206 | 0.98283 | 119.9148 | 5.4849
11.409 | 29.2119 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7495 | 3.8982 | 11.4095 | 29.2193 | 0.97206 | 0.98281 | 119.9147 | 5.4896
11.419 | 29.2119 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7499 | 3.898 | 11.4195 | 29.2192 | 0.97206 | 0.98277 | 119.9147 | 5.4952
11.429 | 29.212 | 0.99122 | 0.99121 | 119.7503 | 3.8979 | 11.4295 | 29.2191 | 0.97206 | 0.98273 | 119.9148 | 5.5018
11.439 | 29.212 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7507 | 3.8978 | 11.4395 | 29.219 | 0.97206 | 0.98268 | 119.9149 | 5.5094
11.449 | 29.212 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7511 | 3.8976 | 11.4495 | 29.2189 | 0.97206 | 0.98263 | 119.9151 | 5.518
11.459 | 29.212 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7514 | 3.8974 | 11.4595 | 29.2188 | 0.97206 | 0.98257 | 119.9154 | 5.5277
11.469 | 29.212 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7517 | 3.8972 | 11.4695 | 29.2187 | 0.97206 | 0.98251 | 119.9158 | 5.5385
11.479 | 29.212 | 0.99122 | 0.99122 | 119.752 | 3.8971 | 11.4795 | 29.2186 | 0.97206 | 0.98243 | 119.9163 | 5.5504
11.489 | 29.212 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7523 | 3.8968 | 11.4895 | 29.2185 | 0.97206 | 0.98235 | 119.9169 | 5.5634
11.499 | 29.2121 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7526 | 3.8966 | 11.4995 | 29.2183 | 0.97206 | 0.98226 | 119.9176 | 5.5776
11.509 | 29.2121 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7529 | 3.8964 | 11.5095 | 29.2182 | 0.97206 | 0.98217 | 119.9183 | 5.5928
11.519 | 29.2121 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7532 | 3.8962 | 11.5195 | 29.2181 | 0.97206 | 0.98207 | 119.9191 | 5.6092
11.529 | 29.2121 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7535 | 3.8959 | 11.5295 | 29.218 | 0.97206 | 0.98196 | 119.92 | 5.6267
11.539 | 29.2121 | 0.99122 | 0.99122 | 119.7538 | 3.8957 | 11.5395 | 29.2178 | 0.97206 | 0.98184 | 119.921 | 5.6452
11.549 | 29.2121 | 0.99122 | 0.99123 | 119.7541 | 3.8954 | 11.5495 | 29.2177 | 0.97206 | 0.98172 | 119.9221 | 5.6647
11.559 | 29.2122 | 0.99122 | 0.99123 | 119.7544 | 3.8951 | 11.5595 | 29.2176 | 0.97206 | 0.98159 | 119.9232 | 5.6852
11.569 | 29.2122 | 0.99122 | 0.99123 | 119.7547 | 3.8948 | 11.5695 | 29.2174 | 0.97206 | 0.98146 | 119.9244 | 5.7065
11.579 | 29.2122 | 0.99122 | 0.99123 | 119.755 | 3.8945 | 11.5795 | 29.2173 | 0.97206 | 0.98131 | 119.9257 | 5.7288
11.589 | 29.2122 | 0.99122 | 0.99123 | 119.7553 | 3.8942 | 11.5895 | 29.2171 | 0.97206 | 0.98117 | 119.927 | 5.7518
11.599 | 29.2122 | 0.99122 | 0.99123 | 119.7556 | 3.8939 | 11.5995 | 29.217 | 0.97206 | 0.98102 | 119.9284 | 5.7755
11.609 | 29.2123 | 0.99122 | 0.99123 | 119.7559 | 3.8936 | 11.6095 | 29.2168 | 0.97206 | 0.98086 | 119.9298 | 5.7997
11.619 | 29.2123 | 0.99122 | 0.99124 | 119.7563 | 3.8933 | 11.6195 | 29.2167 | 0.97206 | 0.9807 | 119.9312 | 5.8246
11.629 | 29.2123 | 0.99122 | 0.99124 | 119.7566 | 3.8929 | 11.629 | 29.2165 | 0.97206 | 0.98054 | 119.9327 | 5.8498
11.639 | 29.2123 | 0.99122 | 0.99124 | 119.757 | 3.8926 | 11.6395 | 29.2164 | 0.97206 | 0.98037 | 119.9341 | 5.8754
11.649 | 29.2123 | 0.99122 | 0.99124 | 119.7574 | 3.8923 | 11.649 | 29.2162 | 0.97206 | 0.98021 | 119.9356 | 5.9012
11.659 | 29.2124 | 0.99122 | 0.99124 | 119.7578 | 3.8919 | 11.659 | 29.2161 | 0.97206 | 0.98004 | 119.9371 | 5.9271
11.669 | 29.2124 | 0.99122 | 0.99124 | 119.7582 | 3.8915 | 11.669 | 29.2159 | 0.97206 | 0.97987 | 119.9386 | 5.9531
11.679 | 29.2124 | 0.99122 | 0.99124 | 119.7586 | 3.8912 | 11.6795 | 29.2157 | 0.97206 | 0.9797 | 119.94 | 5.9789
11.689 | 29.2124 | 0.99122 | 0.99125 | 119.7591 | 3.8908 | 11.689 | 29.2156 | 0.97206 | 0.97953 | 119.9415 | 6.0047
11.699 | 29.2124 | 0.99122 | 0.99125 | 119.7596 | 3.8905 | 11.699 | 29.2154 | 0.97206 | 0.97936 | 119.9429 | 6.0301
11.709 | 29.2124 | 0.99122 | 0.99125 | 119.76 | 3.8901 | 11.7095 | 29.2153 | 0.97206 | 0.97919 | 119.9443 | 6.0552
11.719 | 29.2124 | 0.99122 | 0.99125 | 119.7605 | 3.8897 | 11.719 | 29.2151 | 0.97206 | 0.97902 | 119.9456 | 6.0798
11.729 | 29.2125 | 0.99122 | 0.99125 | 119.761 | 3.8894 | 11.729 | 29.2149 | 0.97206 | 0.97886 | 119.9469 | 6.1039
11.739 | 29.2125 | 0.99122 | 0.99125 | 119.7616 | 3.889 | 11.739 | 29.2147 | 0.97206 | 0.97871 | 119.9481 | 6.1274
11.749 | 29.2125 | 0.99122 | 0.99126 | 119.7621 | 3.8886 | 11.7495 | 29.2146 | 0.97206 | 0.97855 | 119.9492 | 6.1502
11.759 | 29.2125 | 0.99122 | 0.99126 | 119.7627 | 3.8883 | 11.759 | 29.2144 | 0.97206 | 0.9784 | 119.9503 | 6.1723
11.769 | 29.2125 | 0.99122 | 0.99126 | 119.7633 | 3.8879 | 11.769 | 29.2142 | 0.97206 | 0.97826 | 119.9512 | 6.1935
11.779 | 29.2125 | 0.99122 | 0.99126 | 119.7639 | 3.8875 | 11.779 | 29.214 | 0.97206 | 0.97812 | 119.9521 | 6.2139
11.789 | 29.2125 | 0.99122 | 0.99126 | 119.7645 | 3.8872 | 11.789 | 29.2138 | 0.97206 | 0.97799 | 119.9529 | 6.2334
11.799 | 29.2125 | 0.99122 | 0.99126 | 119.7651 | 3.8868 | 11.799 | 29.2137 | 0.97206 | 0.97786 | 119.9536 | 6.2519
11.809 | 29.2125 | 0.99122 | 0.99127 | 119.7658 | 3.8865 | 11.809 | 29.2135 | 0.97206 | 0.97774 | 119.9542 | 6.2695
11.819 | 29.2126 | 0.99122 | 0.99127 | 119.7665 | 3.8861 | 11.819 | 29.2133 | 0.97206 | 0.97762 | 119.9547 | 6.2861
11.829 | 29.2126 | 0.99122 | 0.99127 | 119.7671 | 3.8858 | 11.829 | 29.2131 | 0.97206 | 0.97752 | 119.955 | 6.3016
11.839 | 29.2126 | 0.99122 | 0.99127 | 119.7678 | 3.8855 | 11.839 | 29.2129 | 0.97206 | 0.97742 | 119.9553 | 6.3162
11.849 | 29.2126 | 0.99122 | 0.99127 | 119.7685 | 3.8851 | 11.849 | 29.2127 | 0.97206 | 0.97732 | 119.9555 | 6.3297
11.859 | 29.2126 | 0.99122 | 0.99127 | 119.7692 | 3.8848 | 11.859 | 29.2125 | 0.97206 | 0.97723 | 119.9555 | 6.3422
11.869 | 29.2126 | 0.99122 | 0.99127 | 119.7699 | 3.8845 | 11.869 | 29.2123 | 0.97206 | 0.97715 | 119.9554 | 6.3538
11.879 | 29.2126 | 0.99122 | 0.99128 | 119.7706 | 3.8842 | 11.879 | 29.2121 | 0.97206 | 0.97708 | 119.9552 | 6.3643
11.889 | 29.2127 | 0.99122 | 0.99128 | 119.7713 | 3.8839 | 11.889 | 29.2118 | 0.97206 | 0.97701 | 119.9549 | 6.3739
11.899 | 29.2127 | 0.99122 | 0.99128 | 119.772 | 3.8836 | 11.899 | 29.2116 | 0.97206 | 0.97695 | 119.9545 | 6.3826
11.909 | 29.2127 | 0.99122 | 0.99128 | 119.7727 | 3.8833 | 11.909 | 29.2114 | 0.97206 | 0.9769 | 119.954 | 6.3904
11.919 | 29.2127 | 0.99122 | 0.99128 | 119.7734 | 3.883 | 11.919 | 29.2112 | 0.97206 | 0.97685 | 119.9534 | 6.3973
11.929 | 29.2127 | 0.99122 | 0.99128 | 119.7741 | 3.8827 | 11.929 | 29.2109 | 0.97206 | 0.97681 | 119.9528 | 6.4034
11.939 | 29.2128 | 0.99122 | 0.99128 | 119.7747 | 3.8824 | 11.939 | 29.2107 | 0.97206 | 0.97677 | 119.952 | 6.4088
11.949 | 29.2128 | 0.99122 | 0.99129 | 119.7754 | 3.8822 | 11.949 | 29.2105 | 0.97206 | 0.97674 | 119.9512 | 6.4134
11.9595 | 29.2128 | 0.99122 | 0.99129 | 119.7761 | 3.8819 | 11.959 | 29.2102 | 0.97206 | 0.97671 | 119.9503 | 6.4173
11.969 | 29.2128 | 0.99122 | 0.99129 | 119.7767 | 3.8816 | 11.969 | 29.21 | 0.97206 | 0.97668 | 119.9493 | 6.4206
11.979 | 29.2129 | 0.99122 | 0.99129 | 119.7773 | 3.8814 | 11.979 | 29.2097 | 0.97206 | 0.97666 | 119.9483 | 6.4233
11.989 | 29.2129 | 0.99122 | 0.99129 | 119.7779 | 3.8811 | 11.989 | 29.2095 | 0.97206 | 0.97665 | 119.9473 | 6.4255
11.999 | 29.2129 | 0.99122 | 0.99129 | 119.7785 | 3.8809 | 11.999 | 29.2092 | 0.97206 | 0.97664 | 119.9462 | 6.4272
12.009 | 29.213 | 0.99122 | 0.99129 | 119.7791 | 3.8806 | 12.009 | 29.209 | 0.97206 | 0.97663 | 119.9451 | 6.4285
12.019 | 29.213 | 0.99122 | 0.99129 | 119.7796 | 3.8804 | 12.019 | 29.2087 | 0.97206 | 0.97662 | 119.944 | 6.4294
12.029 | 29.2131 | 0.99122 | 0.99129 | 119.7802 | 3.8802 | 12.029 | 29.2085 | 0.97206 | 0.97662 | 119.943 | 6.4299
12.039 | 29.2131 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7807 | 3.8799 | 12.039 | 29.2082 | 0.97206 | 0.97661 | 119.9419 | 6.4302
12.049 | 29.2131 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7812 | 3.8797 | 12.049 | 29.208 | 0.97206 | 0.97661 | 119.9409 | 6.4302
12.059 | 29.2132 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7817 | 3.8795 | 12.059 | 29.2077 | 0.97206 | 0.97661 | 119.9399 | 6.43
12.069 | 29.2132 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7822 | 3.8793 | 12.069 | 29.2074 | 0.97206 | 0.97662 | 119.939 | 6.4297
12.079 | 29.2132 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7827 | 3.8791 | 12.079 | 29.2072 | 0.97206 | 0.97662 | 119.9382 | 6.4293
12.089 | 29.2133 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7832 | 3.8789 | 12.089 | 29.2069 | 0.97206 | 0.97662 | 119.9374 | 6.4288
12.099 | 29.2133 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7837 | 3.8788 | 12.099 | 29.2066 | 0.97206 | 0.97662 | 119.9367 | 6.4283
12.109 | 29.2133 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7842 | 3.8786 | 12.109 | 29.2064 | 0.97206 | 0.97663 | 119.9361 | 6.4278
12.119 | 29.2134 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7847 | 3.8785 | 12.119 | 29.2061 | 0.97206 | 0.97663 | 119.9355 | 6.4273
12.129 | 29.2134 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7852 | 3.8783 | 12.129 | 29.2059 | 0.97206 | 0.97663 | 119.9351 | 6.427
12.139 | 29.2134 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7856 | 3.8782 | 12.139 | 29.2056 | 0.97206 | 0.97663 | 119.9348 | 6.4268
12.1495 | 29.2134 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7861 | 3.8781 | 12.149 | 29.2054 | 0.97206 | 0.97663 | 119.9346 | 6.4268
12.159 | 29.2135 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7866 | 3.8779 | 12.159 | 29.2051 | 0.97206 | 0.97663 | 119.9345 | 6.4269
12.169 | 29.2135 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7872 | 3.8778 | 12.169 | 29.2049 | 0.97206 | 0.97663 | 119.9345 | 6.4273
12.179 | 29.2135 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7877 | 3.8778 | 12.179 | 29.2046 | 0.97206 | 0.97662 | 119.9346 | 6.428
12.189 | 29.2135 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7882 | 3.8777 | 12.189 | 29.2044 | 0.97206 | 0.97662 | 119.9348 | 6.4289
12.199 | 29.2135 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7888 | 3.8776 | 12.199 | 29.2042 | 0.97206 | 0.97661 | 119.9351 | 6.4302
12.209 | 29.2135 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7893 | 3.8775 | 12.209 | 29.204 | 0.97206 | 0.9766 | 119.9356 | 6.4318
12.219 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7899 | 3.8775 | 12.219 | 29.2037 | 0.97206 | 0.97658 | 119.9361 | 6.4338
12.229 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7905 | 3.8774 | 12.229 | 29.2035 | 0.97206 | 0.97656 | 119.9367 | 6.4361
12.239 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7911 | 3.8774 | 12.239 | 29.2033 | 0.97206 | 0.97654 | 119.9373 | 6.4389
12.249 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7918 | 3.8773 | 12.249 | 29.2031 | 0.97206 | 0.97652 | 119.9381 | 6.4421
12.259 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7924 | 3.8772 | 12.259 | 29.203 | 0.97206 | 0.9765 | 119.9388 | 6.4457
12.269 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7931 | 3.8772 | 12.269 | 29.2028 | 0.97206 | 0.97647 | 119.9397 | 6.4497
12.279 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7937 | 3.8771 | 12.279 | 29.2026 | 0.97206 | 0.97644 | 119.9406 | 6.4542
12.289 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7944 | 3.8771 | 12.289 | 29.2025 | 0.97206 | 0.9764 | 119.9415 | 6.4592
12.299 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7951 | 3.877 | 12.299 | 29.2023 | 0.97206 | 0.97636 | 119.9424 | 6.4646
12.309 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7958 | 3.877 | 12.309 | 29.2022 | 0.97206 | 0.97632 | 119.9433 | 6.4705
12.319 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7965 | 3.8769 | 12.319 | 29.202 | 0.97206 | 0.97628 | 119.9443 | 6.4768
12.329 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7973 | 3.8768 | 12.329 | 29.2019 | 0.97206 | 0.97623 | 119.9452 | 6.4835
12.339 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.798 | 3.8767 | 12.339 | 29.2018 | 0.97206 | 0.97618 | 119.9461 | 6.4907
12.349 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7987 | 3.8766 | 12.349 | 29.2017 | 0.97206 | 0.97612 | 119.9469 | 6.4983
12.359 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7995 | 3.8765 | 12.359 | 29.2016 | 0.97206 | 0.97607 | 119.9478 | 6.5063
12.369 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8002 | 3.8764 | 12.369 | 29.2016 | 0.97206 | 0.97601 | 119.9485 | 6.5147
12.379 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.801 | 3.8762 | 12.379 | 29.2015 | 0.97206 | 0.97594 | 119.9493 | 6.5234
12.389 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8017 | 3.8761 | 12.389 | 29.2015 | 0.97206 | 0.97588 | 119.9499 | 6.5324
12.399 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8024 | 3.876 | 12.399 | 29.2014 | 0.97206 | 0.97581 | 119.9505 | 6.5418
12.409 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8032 | 3.8758 | 12.409 | 29.2014 | 0.97206 | 0.97575 | 119.951 | 6.5514
12.419 | 29.2137 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8039 | 3.8756 | 12.419 | 29.2014 | 0.97206 | 0.97568 | 119.9515 | 6.5612
12.429 | 29.2137 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8046 | 3.8754 | 12.429 | 29.2014 | 0.97206 | 0.9756 | 119.9518 | 6.5712
12.439 | 29.2137 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8053 | 3.8752 | 12.439 | 29.2014 | 0.97206 | 0.97553 | 119.9521 | 6.5814
12.449 | 29.2137 | 0.99122 | 0.99132 | 119.806 | 3.875 | 12.449 | 29.2014 | 0.97206 | 0.97546 | 119.9523 | 6.5917
12.459 | 29.2137 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8067 | 3.8748 | 12.459 | 29.2014 | 0.97206 | 0.97538 | 119.9524 | 6.6021
12.469 | 29.2138 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8074 | 3.8746 | 12.469 | 29.2014 | 0.97206 | 0.97531 | 119.9525 | 6.6125
12.479 | 29.2138 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8081 | 3.8744 | 12.479 | 29.2015 | 0.97206 | 0.97523 | 119.9525 | 6.6229
12.489 | 29.2138 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8088 | 3.8741 | 12.489 | 29.2015 | 0.97206 | 0.97516 | 119.9524 | 6.6333
12.499 | 29.2138 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8095 | 3.8739 | 12.499 | 29.2016 | 0.97206 | 0.97508 | 119.9522 | 6.6437
12.509 | 29.2139 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8101 | 3.8737 | 12.509 | 29.2016 | 0.97206 | 0.97501 | 119.9519 | 6.6539
12.519 | 29.2139 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8108 | 3.8734 | 12.519 | 29.2017 | 0.97206 | 0.97494 | 119.9516 | 6.664
12.529 | 29.2139 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8115 | 3.8732 | 12.529 | 29.2018 | 0.97206 | 0.97486 | 119.9513 | 6.6739
12.539 | 29.214 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8122 | 3.8729 | 12.539 | 29.2019 | 0.97206 | 0.97479 | 119.9508 | 6.6836
12.549 | 29.214 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8129 | 3.8726 | 12.549 | 29.202 | 0.97206 | 0.97473 | 119.9504 | 6.693
12.559 | 29.214 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8136 | 3.8724 | 12.559 | 29.2021 | 0.97206 | 0.97466 | 119.9499 | 6.7022
12.569 | 29.2141 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8143 | 3.8721 | 12.569 | 29.2022 | 0.97206 | 0.97459 | 119.9493 | 6.7111
12.579 | 29.2141 | 0.99122 | 0.99133 | 119.815 | 3.8718 | 12.579 | 29.2023 | 0.97206 | 0.97453 | 119.9487 | 6.7197
12.589 | 29.2141 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8158 | 3.8716 | 12.589 | 29.2024 | 0.97206 | 0.97447 | 119.9481 | 6.7279
12.599 | 29.2142 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8166 | 3.8713 | 12.599 | 29.2025 | 0.97206 | 0.97441 | 119.9475 | 6.7358
12.609 | 29.2142 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8174 | 3.871 | 12.609 | 29.2026 | 0.97206 | 0.97436 | 119.9469 | 6.7433
12.619 | 29.2142 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8182 | 3.8708 | 12.619 | 29.2027 | 0.97206 | 0.97431 | 119.9463 | 6.7505
12.629 | 29.2142 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8191 | 3.8705 | 12.629 | 29.2028 | 0.97206 | 0.97426 | 119.9456 | 6.7572
12.639 | 29.2143 | 0.99122 | 0.99134 | 119.82 | 3.8703 | 12.639 | 29.2029 | 0.97206 | 0.97421 | 119.945 | 6.7636
12.649 | 29.2143 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8209 | 3.87 | 12.649 | 29.203 | 0.97206 | 0.97417 | 119.9444 | 6.7696
12.659 | 29.2143 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8219 | 3.8698 | 12.659 | 29.2031 | 0.97206 | 0.97413 | 119.9437 | 6.7751
12.669 | 29.2143 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8229 | 3.8696 | 12.669 | 29.2032 | 0.97206 | 0.97409 | 119.9431 | 6.7803
12.679 | 29.2143 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8239 | 3.8694 | 12.679 | 29.2033 | 0.97206 | 0.97405 | 119.9426 | 6.7851
12.689 | 29.2143 | 0.99122 | 0.99134 | 119.825 | 3.8692 | 12.689 | 29.2034 | 0.97206 | 0.97402 | 119.942 | 6.7895
12.699 | 29.2144 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8261 | 3.869 | 12.699 | 29.2036 | 0.97206 | 0.97399 | 119.9415 | 6.7936
12.709 | 29.2144 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8273 | 3.8688 | 12.709 | 29.2037 | 0.97206 | 0.97397 | 119.941 | 6.7972
12.719 | 29.2144 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8285 | 3.8687 | 12.719 | 29.2038 | 0.97206 | 0.97394 | 119.9405 | 6.8005
12.729 | 29.2144 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8297 | 3.8685 | 12.729 | 29.2038 | 0.97206 | 0.97392 | 119.9401 | 6.8035
12.739 | 29.2144 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8309 | 3.8684 | 12.739 | 29.2039 | 0.97206 | 0.9739 | 119.9397 | 6.8062
12.749 | 29.2144 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8322 | 3.8683 | 12.749 | 29.204 | 0.97206 | 0.97388 | 119.9394 | 6.8086
12.759 | 29.2144 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8334 | 3.8682 | 12.759 | 29.2041 | 0.97206 | 0.97387 | 119.9391 | 6.8107
12.769 | 29.2144 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8347 | 3.8682 | 12.769 | 29.2042 | 0.97206 | 0.97385 | 119.9388 | 6.8125
12.779 | 29.2144 | 0.99122 | 0.99135 | 119.836 | 3.8681 | 12.779 | 29.2043 | 0.97206 | 0.97384 | 119.9386 | 6.8141
12.789 | 29.2144 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8373 | 3.8681 | 12.789 | 29.2043 | 0.97206 | 0.97383 | 119.9384 | 6.8154
12.799 | 29.2145 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8385 | 3.8682 | 12.799 | 29.2044 | 0.97206 | 0.97382 | 119.9382 | 6.8166
12.809 | 29.2145 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8398 | 3.8682 | 12.809 | 29.2045 | 0.97206 | 0.97382 | 119.9381 | 6.8175
12.819 | 29.2145 | 0.99122 | 0.99135 | 119.841 | 3.8683 | 12.819 | 29.2045 | 0.97206 | 0.97381 | 119.938 | 6.8183
12.829 | 29.2145 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8422 | 3.8684 | 12.829 | 29.2046 | 0.97206 | 0.97381 | 119.938 | 6.819
12.839 | 29.2145 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8433 | 3.8685 | 12.839 | 29.2047 | 0.97206 | 0.9738 | 119.938 | 6.8195
12.849 | 29.2145 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8444 | 3.8687 | 12.849 | 29.2047 | 0.97206 | 0.9738 | 119.9381 | 6.82
12.859 | 29.2145 | 0.99122 | 0.99135 | 119.8454 | 3.8688 | 12.859 | 29.2048 | 0.97206 | 0.9738 | 119.9381 | 6.8203
12.869 | 29.2146 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8463 | 3.869 | 12.869 | 29.2048 | 0.97206 | 0.9738 | 119.9382 | 6.8206
12.879 | 29.2146 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8472 | 3.8693 | 12.879 | 29.2048 | 0.97206 | 0.97379 | 119.9383 | 6.8208
12.889 | 29.2146 | 0.99122 | 0.99134 | 119.848 | 3.8695 | 12.889 | 29.2049 | 0.97206 | 0.97379 | 119.9385 | 6.821
12.899 | 29.2146 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8487 | 3.8698 | 12.899 | 29.2049 | 0.97206 | 0.97379 | 119.9387 | 6.8213
12.909 | 29.2146 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8493 | 3.8701 | 12.909 | 29.2049 | 0.97206 | 0.97379 | 119.9389 | 6.8215
12.919 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8498 | 3.8705 | 12.919 | 29.205 | 0.97206 | 0.97379 | 119.9391 | 6.8217
12.929 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99134 | 119.8502 | 3.8708 | 12.929 | 29.205 | 0.97206 | 0.97379 | 119.9393 | 6.822
12.939 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8505 | 3.8712 | 12.939 | 29.205 | 0.97206 | 0.97378 | 119.9396 | 6.8224
12.949 | 29.2148 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8507 | 3.8716 | 12.949 | 29.205 | 0.97206 | 0.97378 | 119.9399 | 6.8228
12.959 | 29.2148 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8508 | 3.872 | 12.959 | 29.2051 | 0.97206 | 0.97378 | 119.9401 | 6.8233
12.969 | 29.2148 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8509 | 3.8724 | 12.969 | 29.2051 | 0.97206 | 0.97377 | 119.9404 | 6.8239
12.979 | 29.2149 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8508 | 3.8728 | 12.979 | 29.2051 | 0.97206 | 0.97377 | 119.9407 | 6.8246
12.989 | 29.2149 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8506 | 3.8733 | 12.989 | 29.2051 | 0.97206 | 0.97376 | 119.941 | 6.8254
12.999 | 29.2149 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8504 | 3.8737 | 12.999 | 29.2051 | 0.97206 | 0.97375 | 119.9413 | 6.8264
13.009 | 29.2149 | 0.99122 | 0.99132 | 119.85 | 3.8742 | 13.009 | 29.2052 | 0.97206 | 0.97375 | 119.9416 | 6.8275
13.019 | 29.215 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8496 | 3.8747 | 13.019 | 29.2052 | 0.97206 | 0.97374 | 119.9418 | 6.8288
13.029 | 29.215 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8492 | 3.8751 | 13.029 | 29.2052 | 0.97206 | 0.97373 | 119.9421 | 6.8302
13.039 | 29.215 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8486 | 3.8756 | 13.039 | 29.2052 | 0.97206 | 0.97371 | 119.9424 | 6.8318
13.049 | 29.2151 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8481 | 3.8761 | 13.049 | 29.2053 | 0.97206 | 0.9737 | 119.9426 | 6.8335
13.059 | 29.2151 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8475 | 3.8765 | 13.059 | 29.2053 | 0.97206 | 0.97369 | 119.9429 | 6.8355
13.069 | 29.2151 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8468 | 3.877 | 13.069 | 29.2053 | 0.97206 | 0.97367 | 119.9431 | 6.8375
13.079 | 29.2151 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8462 | 3.8774 | 13.079 | 29.2054 | 0.97206 | 0.97365 | 119.9433 | 6.8398
13.089 | 29.2152 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8455 | 3.8779 | 13.089 | 29.2054 | 0.97206 | 0.97364 | 119.9435 | 6.8422
13.099 | 29.2152 | 0.99122 | 0.9913 | 119.8448 | 3.8783 | 13.099 | 29.2055 | 0.97206 | 0.97362 | 119.9436 | 6.8448
13.109 | 29.2152 | 0.99122 | 0.9913 | 119.8442 | 3.8787 | 13.109 | 29.2055 | 0.97206 | 0.9736 | 119.9438 | 6.8476
13.119 | 29.2152 | 0.99122 | 0.9913 | 119.8436 | 3.8791 | 13.119 | 29.2056 | 0.97206 | 0.97358 | 119.9439 | 6.8505
13.129 | 29.2152 | 0.99122 | 0.9913 | 119.843 | 3.8795 | 13.129 | 29.2057 | 0.97206 | 0.97355 | 119.9439 | 6.8536
13.139 | 29.2152 | 0.99122 | 0.9913 | 119.8424 | 3.8798 | 13.139 | 29.2057 | 0.97206 | 0.97353 | 119.944 | 6.8569
13.149 | 29.2152 | 0.99122 | 0.9913 | 119.8419 | 3.8802 | 13.149 | 29.2058 | 0.97206 | 0.9735 | 119.944 | 6.8603
13.159 | 29.2152 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8414 | 3.8805 | 13.159 | 29.2059 | 0.97206 | 0.97348 | 119.944 | 6.8638
13.169 | 29.2152 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8411 | 3.8808 | 13.169 | 29.206 | 0.97206 | 0.97345 | 119.944 | 6.8674
13.179 | 29.2152 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8407 | 3.8811 | 13.179 | 29.2061 | 0.97206 | 0.97342 | 119.9439 | 6.8711
13.189 | 29.2152 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8405 | 3.8813 | 13.189 | 29.2062 | 0.97206 | 0.9734 | 119.9439 | 6.875
13.199 | 29.2152 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8403 | 3.8816 | 13.199 | 29.2063 | 0.97206 | 0.97337 | 119.9438 | 6.8789
13.209 | 29.2152 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8403 | 3.8818 | 13.209 | 29.2064 | 0.97206 | 0.97334 | 119.9436 | 6.8829
13.219 | 29.2152 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8403 | 3.882 | 13.219 | 29.2065 | 0.97206 | 0.97331 | 119.9435 | 6.887
13.229 | 29.2152 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8404 | 3.8822 | 13.229 | 29.2067 | 0.97206 | 0.97328 | 119.9433 | 6.8911
13.239 | 29.2151 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8406 | 3.8823 | 13.239 | 29.2068 | 0.97206 | 0.97325 | 119.9431 | 6.8952
13.2485 | 29.2151 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8409 | 3.8825 | 13.249 | 29.207 | 0.97206 | 0.97322 | 119.9429 | 6.8994
13.2585 | 29.2151 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8413 | 3.8826 | 13.259 | 29.2071 | 0.97206 | 0.97318 | 119.9427 | 6.9035
13.269 | 29.2151 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8417 | 3.8828 | 13.269 | 29.2073 | 0.97206 | 0.97315 | 119.9425 | 6.9076
13.2785 | 29.2151 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8423 | 3.8829 | 13.279 | 29.2074 | 0.97206 | 0.97312 | 119.9422 | 6.9117
13.2885 | 29.215 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8429 | 3.883 | 13.289 | 29.2076 | 0.97206 | 0.97309 | 119.942 | 6.9158
13.299 | 29.215 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8436 | 3.8831 | 13.299 | 29.2078 | 0.97206 | 0.97306 | 119.9417 | 6.9198
13.3085 | 29.215 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8444 | 3.8831 | 13.309 | 29.2079 | 0.97206 | 0.97303 | 119.9415 | 6.9237
13.3185 | 29.215 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8452 | 3.8832 | 13.319 | 29.2081 | 0.97206 | 0.97301 | 119.9413 | 6.9276
13.3285 | 29.2149 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8461 | 3.8833 | 13.329 | 29.2083 | 0.97206 | 0.97298 | 119.9411 | 6.9313
13.3385 | 29.2149 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8471 | 3.8833 | 13.339 | 29.2085 | 0.97206 | 0.97295 | 119.9409 | 6.935
13.3485 | 29.2149 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8481 | 3.8834 | 13.349 | 29.2087 | 0.97206 | 0.97293 | 119.9407 | 6.9386
13.3585 | 29.2149 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8492 | 3.8834 | 13.359 | 29.2089 | 0.97206 | 0.9729 | 119.9405 | 6.942
13.3685 | 29.2149 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8502 | 3.8835 | 13.369 | 29.209 | 0.97206 | 0.97288 | 119.9404 | 6.9453
13.3785 | 29.2148 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8513 | 3.8835 | 13.379 | 29.2092 | 0.97206 | 0.97285 | 119.9403 | 6.9485
13.3885 | 29.2148 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8525 | 3.8836 | 13.389 | 29.2094 | 0.97206 | 0.97283 | 119.9402 | 6.9515
13.3985 | 29.2148 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8536 | 3.8836 | 13.399 | 29.2096 | 0.97206 | 0.97281 | 119.9402 | 6.9544
13.4085 | 29.2148 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8547 | 3.8836 | 13.409 | 29.2098 | 0.97206 | 0.97279 | 119.9402 | 6.9571
13.4185 | 29.2148 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8558 | 3.8836 | 13.419 | 29.21 | 0.97206 | 0.97277 | 119.9402 | 6.9598
13.4285 | 29.2148 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8569 | 3.8837 | 13.429 | 29.2102 | 0.97206 | 0.97275 | 119.9403 | 6.9622
13.4385 | 29.2148 | 0.99122 | 0.99128 | 119.858 | 3.8837 | 13.439 | 29.2104 | 0.97206 | 0.97273 | 119.9404 | 6.9645
13.4485 | 29.2148 | 0.99122 | 0.99128 | 119.859 | 3.8837 | 13.449 | 29.2106 | 0.97206 | 0.97272 | 119.9405 | 6.9667
13.4585 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.86 | 3.8837 | 13.459 | 29.2108 | 0.97206 | 0.9727 | 119.9408 | 6.9687
13.469 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8609 | 3.8837 | 13.469 | 29.211 | 0.97206 | 0.97269 | 119.941 | 6.9706
13.4785 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8618 | 3.8837 | 13.479 | 29.2113 | 0.97206 | 0.97268 | 119.9413 | 6.9723
13.4885 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8626 | 3.8836 | 13.489 | 29.2115 | 0.97206 | 0.97267 | 119.9416 | 6.9739
13.4985 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8633 | 3.8836 | 13.499 | 29.2117 | 0.97206 | 0.97265 | 119.942 | 6.9754
13.5085 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.864 | 3.8835 | 13.509 | 29.2119 | 0.97206 | 0.97264 | 119.9424 | 6.9767
13.5185 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8645 | 3.8835 | 13.519 | 29.2121 | 0.97206 | 0.97264 | 119.9429 | 6.9779
13.5285 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.865 | 3.8834 | 13.529 | 29.2123 | 0.97206 | 0.97263 | 119.9434 | 6.979
13.5385 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8654 | 3.8833 | 13.539 | 29.2125 | 0.97206 | 0.97262 | 119.9439 | 6.98
13.5485 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8656 | 3.8832 | 13.549 | 29.2127 | 0.97206 | 0.97261 | 119.9445 | 6.9809
13.5585 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8658 | 3.8831 | 13.559 | 29.2129 | 0.97206 | 0.97261 | 119.9451 | 6.9816
13.5685 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8658 | 3.8829 | 13.569 | 29.2131 | 0.97206 | 0.9726 | 119.9457 | 6.9823
13.5785 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8657 | 3.8828 | 13.579 | 29.2133 | 0.97206 | 0.9726 | 119.9463 | 6.9829
13.5885 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8655 | 3.8826 | 13.589 | 29.2135 | 0.97206 | 0.9726 | 119.947 | 6.9834
13.5985 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8652 | 3.8824 | 13.599 | 29.2137 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9476 | 6.9838
13.6085 | 29.2147 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8648 | 3.8821 | 13.609 | 29.2138 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9483 | 6.9842
13.6185 | 29.2146 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8642 | 3.8819 | 13.619 | 29.214 | 0.97206 | 0.97259 | 119.949 | 6.9845
13.6285 | 29.2146 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8635 | 3.8816 | 13.629 | 29.2142 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9497 | 6.9847
13.6385 | 29.2146 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8627 | 3.8814 | 13.639 | 29.2144 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9503 | 6.9849
13.6485 | 29.2146 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8618 | 3.8811 | 13.649 | 29.2146 | 0.97206 | 0.97259 | 119.951 | 6.985
13.6585 | 29.2146 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8608 | 3.8807 | 13.659 | 29.2148 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9517 | 6.9852
13.6685 | 29.2145 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8596 | 3.8804 | 13.669 | 29.215 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9523 | 6.9852
13.6785 | 29.2145 | 0.99122 | 0.9913 | 119.8583 | 3.8801 | 13.679 | 29.2152 | 0.97206 | 0.97259 | 119.953 | 6.9853
13.6885 | 29.2145 | 0.99122 | 0.9913 | 119.857 | 3.8797 | 13.689 | 29.2154 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9536 | 6.9853
13.6985 | 29.2144 | 0.99122 | 0.9913 | 119.8555 | 3.8793 | 13.699 | 29.2156 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9542 | 6.9854
13.7085 | 29.2144 | 0.99122 | 0.9913 | 119.8539 | 3.8789 | 13.709 | 29.2158 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9547 | 6.9854
13.7185 | 29.2144 | 0.99122 | 0.9913 | 119.8523 | 3.8785 | 13.719 | 29.216 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9552 | 6.9854
13.7285 | 29.2143 | 0.99122 | 0.9913 | 119.8505 | 3.8781 | 13.729 | 29.2162 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9558 | 6.9854
13.7385 | 29.2143 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8487 | 3.8777 | 13.739 | 29.2163 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9562 | 6.9855
13.7485 | 29.2142 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8468 | 3.8773 | 13.749 | 29.2165 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9567 | 6.9855
13.7585 | 29.2141 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8448 | 3.8769 | 13.759 | 29.2167 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9571 | 6.9856
13.7685 | 29.2141 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8428 | 3.8765 | 13.769 | 29.2169 | 0.97206 | 0.97259 | 119.9574 | 6.9857
13.7785 | 29.214 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8407 | 3.876 | 13.779 | 29.2171 | 0.97206 | 0.97258 | 119.9578 | 6.9859
13.7885 | 29.214 | 0.99122 | 0.99131 | 119.8387 | 3.8756 | 13.789 | 29.2173 | 0.97206 | 0.97258 | 119.958 | 6.9861
13.7985 | 29.2139 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8365 | 3.8752 | 13.799 | 29.2174 | 0.97206 | 0.97258 | 119.9583 | 6.9863
13.8085 | 29.2138 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8344 | 3.8748 | 13.809 | 29.2176 | 0.97206 | 0.97258 | 119.9585 | 6.9866
13.8185 | 29.2137 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8322 | 3.8745 | 13.819 | 29.2178 | 0.97206 | 0.97258 | 119.9587 | 6.9869
13.8285 | 29.2137 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8301 | 3.8741 | 13.829 | 29.218 | 0.97206 | 0.97258 | 119.9588 | 6.9873
13.8385 | 29.2136 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8279 | 3.8737 | 13.839 | 29.2181 | 0.97206 | 0.97257 | 119.9589 | 6.9877
13.8485 | 29.2135 | 0.99122 | 0.99132 | 119.8258 | 3.8734 | 13.849 | 29.2183 | 0.97206 | 0.97257 | 119.959 | 6.9882
13.8585 | 29.2134 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8237 | 3.8731 | 13.859 | 29.2185 | 0.97206 | 0.97257 | 119.9591 | 6.9888
13.8685 | 29.2133 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8216 | 3.8728 | 13.869 | 29.2186 | 0.97206 | 0.97256 | 119.9591 | 6.9894
13.8785 | 29.2132 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8196 | 3.8725 | 13.879 | 29.2188 | 0.97206 | 0.97256 | 119.959 | 6.9901
13.8885 | 29.2131 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8176 | 3.8722 | 13.889 | 29.219 | 0.97206 | 0.97255 | 119.959 | 6.9908
13.8985 | 29.213 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8157 | 3.872 | 13.899 | 29.2191 | 0.97206 | 0.97255 | 119.9589 | 6.9916
13.9085 | 29.2129 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8138 | 3.8718 | 13.909 | 29.2193 | 0.97206 | 0.97254 | 119.9588 | 6.9925
13.9185 | 29.2128 | 0.99122 | 0.99133 | 119.812 | 3.8716 | 13.919 | 29.2194 | 0.97206 | 0.97253 | 119.9586 | 6.9934
13.9285 | 29.2127 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8103 | 3.8714 | 13.929 | 29.2196 | 0.97206 | 0.97253 | 119.9584 | 6.9944
13.9385 | 29.2126 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8087 | 3.8713 | 13.939 | 29.2197 | 0.97206 | 0.97252 | 119.9582 | 6.9954
13.9485 | 29.2125 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8072 | 3.8712 | 13.949 | 29.2199 | 0.97206 | 0.97251 | 119.9579 | 6.9965
13.9585 | 29.2124 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8057 | 3.8711 | 13.959 | 29.22 | 0.97206 | 0.9725 | 119.9576 | 6.9976
13.9685 | 29.2123 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8044 | 3.871 | 13.969 | 29.2202 | 0.97206 | 0.97249 | 119.9573 | 6.9987
13.9785 | 29.2121 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8031 | 3.871 | 13.979 | 29.2203 | 0.97206 | 0.97249 | 119.957 | 6.9999
13.9885 | 29.212 | 0.99122 | 0.99133 | 119.802 | 3.8709 | 13.989 | 29.2205 | 0.97206 | 0.97248 | 119.9566 | 7.0012
13.9985 | 29.2119 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8009 | 3.8709 | 13.999 | 29.2206 | 0.97206 | 0.97247 | 119.9561 | 7.0024
14.0085 | 29.2118 | 0.99122 | 0.99133 | 119.8 | 3.871 | 14.009 | 29.2208 | 0.97206 | 0.97246 | 119.9557 | 7.0037
14.0185 | 29.2117 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7991 | 3.871 | 14.019 | 29.2209 | 0.97206 | 0.97245 | 119.9552 | 7.0049
14.0285 | 29.2116 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7984 | 3.871 | 14.029 | 29.221 | 0.97206 | 0.97244 | 119.9546 | 7.0062
14.0385 | 29.2115 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7977 | 3.8711 | 14.039 | 29.2212 | 0.97206 | 0.97243 | 119.954 | 7.0075
14.0485 | 29.2114 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7971 | 3.8712 | 14.049 | 29.2213 | 0.97206 | 0.97242 | 119.9534 | 7.0088
14.0585 | 29.2112 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7966 | 3.8713 | 14.059 | 29.2214 | 0.97206 | 0.97241 | 119.9527 | 7.0101
14.0685 | 29.2111 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7962 | 3.8714 | 14.069 | 29.2216 | 0.97206 | 0.9724 | 119.952 | 7.0114
14.0785 | 29.211 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7958 | 3.8715 | 14.079 | 29.2217 | 0.97206 | 0.97239 | 119.9512 | 7.0127
14.0885 | 29.2109 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7956 | 3.8716 | 14.089 | 29.2218 | 0.97206 | 0.97238 | 119.9504 | 7.0139
14.0985 | 29.2108 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7953 | 3.8717 | 14.099 | 29.2219 | 0.97206 | 0.97237 | 119.9496 | 7.0152
14.1085 | 29.2107 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7952 | 3.8719 | 14.109 | 29.222 | 0.97206 | 0.97236 | 119.9487 | 7.0164
14.1185 | 29.2106 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7951 | 3.872 | 14.119 | 29.2222 | 0.97206 | 0.97236 | 119.9477 | 7.0175
14.1285 | 29.2105 | 0.99122 | 0.99133 | 119.795 | 3.8721 | 14.129 | 29.2223 | 0.97206 | 0.97235 | 119.9468 | 7.0187
14.1385 | 29.2104 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8722 | 14.139 | 29.2224 | 0.97206 | 0.97234 | 119.9457 | 7.0198
14.1485 | 29.2103 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8723 | 14.149 | 29.2225 | 0.97206 | 0.97233 | 119.9447 | 7.0209
14.1585 | 29.2102 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8725 | 14.159 | 29.2226 | 0.97206 | 0.97232 | 119.9436 | 7.0219
14.1685 | 29.2101 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8726 | 14.169 | 29.2227 | 0.97206 | 0.97232 | 119.9424 | 7.0229
14.1785 | 29.21 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8726 | 14.179 | 29.2228 | 0.97206 | 0.97231 | 119.9413 | 7.0238
14.1885 | 29.2099 | 0.99122 | 0.99133 | 119.7949 | 3.8727 | 14.189 | 29.2229 | 0.97206 | 0.9723 | 119.9401 | 7.0247
14.1985 | 29.2098 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7949 | 3.8728 | 14.199 | 29.223 | 0.97206 | 0.9723 | 119.9389 | 7.0256
14.2085 | 29.2097 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7949 | 3.8729 | 14.209 | 29.2231 | 0.97206 | 0.97229 | 119.9376 | 7.0264
14.2185 | 29.2096 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7949 | 3.8729 | 14.219 | 29.2231 | 0.97206 | 0.97228 | 119.9364 | 7.0272
14.2285 | 29.2096 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7948 | 3.873 | 14.229 | 29.2232 | 0.97206 | 0.97228 | 119.9351 | 7.0279
14.2385 | 29.2095 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7947 | 3.873 | 14.239 | 29.2233 | 0.97206 | 0.97227 | 119.9339 | 7.0286
14.2485 | 29.2094 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7947 | 3.873 | 14.249 | 29.2234 | 0.97206 | 0.97227 | 119.9326 | 7.0292
14.2585 | 29.2093 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7945 | 3.873 | 14.259 | 29.2234 | 0.97206 | 0.97227 | 119.9313 | 7.0298
14.2685 | 29.2092 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7944 | 3.8731 | 14.269 | 29.2235 | 0.97206 | 0.97226 | 119.9301 | 7.0303
14.2785 | 29.2092 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7942 | 3.8731 | 14.279 | 29.2236 | 0.97206 | 0.97226 | 119.9289 | 7.0308
14.2885 | 29.2091 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7941 | 3.8731 | 14.289 | 29.2236 | 0.97206 | 0.97225 | 119.9277 | 7.0313
14.2985 | 29.209 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7939 | 3.8731 | 14.299 | 29.2237 | 0.97206 | 0.97225 | 119.9265 | 7.0317
14.3085 | 29.2089 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7937 | 3.8731 | 14.309 | 29.2237 | 0.97206 | 0.97225 | 119.9253 | 7.032
14.3185 | 29.2089 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7935 | 3.8731 | 14.319 | 29.2238 | 0.97206 | 0.97225 | 119.9242 | 7.0324
14.3285 | 29.2088 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7933 | 3.8731 | 14.329 | 29.2238 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9231 | 7.0327
14.3385 | 29.2087 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7931 | 3.8732 | 14.339 | 29.2239 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9221 | 7.0329
14.3485 | 29.2087 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7929 | 3.8732 | 14.349 | 29.2239 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9211 | 7.0331
14.3585 | 29.2086 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7928 | 3.8733 | 14.359 | 29.224 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9201 | 7.0333
14.3685 | 29.2085 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7927 | 3.8734 | 14.369 | 29.224 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9192 | 7.0335
14.3785 | 29.2085 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7926 | 3.8735 | 14.379 | 29.2241 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9184 | 7.0336
14.3885 | 29.2084 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7926 | 3.8737 | 14.389 | 29.2241 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9176 | 7.0337
14.3985 | 29.2084 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7926 | 3.8738 | 14.399 | 29.2241 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9168 | 7.0338
14.4085 | 29.2083 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7927 | 3.874 | 14.409 | 29.2242 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9161 | 7.0338
14.4185 | 29.2082 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7928 | 3.8742 | 14.419 | 29.2242 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9155 | 7.0338
14.4285 | 29.2082 | 0.99122 | 0.99132 | 119.7931 | 3.8745 | 14.429 | 29.2242 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9149 | 7.0338
14.4385 | 29.2081 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7934 | 3.8748 | 14.439 | 29.2243 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9144 | 7.0338
14.4485 | 29.2081 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7938 | 3.8751 | 14.449 | 29.2243 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9139 | 7.0338
14.4585 | 29.208 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7944 | 3.8755 | 14.459 | 29.2243 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9135 | 7.0337
14.4685 | 29.208 | 0.99122 | 0.99131 | 119.795 | 3.8759 | 14.469 | 29.2244 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9131 | 7.0337
14.4785 | 29.2079 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7957 | 3.8763 | 14.479 | 29.2244 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9127 | 7.0336
14.4885 | 29.2079 | 0.99122 | 0.99131 | 119.7966 | 3.8768 | 14.489 | 29.2244 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9124 | 7.0335
14.4985 | 29.2079 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7976 | 3.8773 | 14.499 | 29.2244 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9122 | 7.0334
14.5085 | 29.2078 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7987 | 3.8778 | 14.509 | 29.2245 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9119 | 7.0333
14.5185 | 29.2078 | 0.99122 | 0.9913 | 119.7999 | 3.8783 | 14.519 | 29.2245 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9117 | 7.0332
14.5285 | 29.2078 | 0.99122 | 0.9913 | 119.8013 | 3.8789 | 14.529 | 29.2245 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9115 | 7.0332
14.5385 | 29.2077 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8028 | 3.8795 | 14.539 | 29.2246 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9114 | 7.0331
14.5485 | 29.2077 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8044 | 3.8801 | 14.549 | 29.2246 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9112 | 7.033
14.5585 | 29.2077 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8062 | 3.8808 | 14.559 | 29.2246 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9111 | 7.0329
14.5685 | 29.2076 | 0.99122 | 0.99129 | 119.8081 | 3.8815 | 14.569 | 29.2246 | 0.97206 | 0.97224 | 119.911 | 7.0328
14.5785 | 29.2076 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8101 | 3.8821 | 14.579 | 29.2247 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9109 | 7.0328
14.5885 | 29.2076 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8122 | 3.8828 | 14.589 | 29.2247 | 0.97206 | 0.97225 | 119.9108 | 7.0327
14.5985 | 29.2076 | 0.99122 | 0.99128 | 119.8145 | 3.8835 | 14.599 | 29.2247 | 0.97206 | 0.97225 | 119.9107 | 7.0327
14.6085 | 29.2076 | 0.99122 | 0.99127 | 119.8168 | 3.8842 | 14.609 | 29.2248 | 0.97206 | 0.97225 | 119.9106 | 7.0327
14.6185 | 29.2076 | 0.99122 | 0.99127 | 119.8193 | 3.8849 | 14.6185 | 29.2248 | 0.97206 | 0.97225 | 119.9105 | 7.0327
14.6285 | 29.2076 | 0.99122 | 0.99127 | 119.8218 | 3.8856 | 14.6285 | 29.2248 | 0.97206 | 0.97225 | 119.9104 | 7.0328
14.6385 | 29.2076 | 0.99122 | 0.99126 | 119.8245 | 3.8862 | 14.6385 | 29.2248 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9103 | 7.0328
14.6485 | 29.2076 | 0.99122 | 0.99126 | 119.8272 | 3.8869 | 14.6485 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9102 | 7.0329
14.6585 | 29.2076 | 0.99122 | 0.99126 | 119.8299 | 3.8875 | 14.6585 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9101 | 7.0331
14.6685 | 29.2076 | 0.99122 | 0.99126 | 119.8328 | 3.8882 | 14.6685 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9099 | 7.0332
14.6785 | 29.2076 | 0.99122 | 0.99125 | 119.8356 | 3.8888 | 14.6785 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9098 | 7.0334
14.6885 | 29.2077 | 0.99122 | 0.99125 | 119.8385 | 3.8894 | 14.6885 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9096 | 7.0336
14.6985 | 29.2077 | 0.99122 | 0.99125 | 119.8414 | 3.89 | 14.6985 | 29.225 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9094 | 7.0338
14.7085 | 29.2077 | 0.99122 | 0.99125 | 119.8444 | 3.8905 | 14.7085 | 29.225 | 0.97206 | 0.97224 | 119.9092 | 7.0341
14.7185 | 29.2078 | 0.99122 | 0.99124 | 119.8473 | 3.891 | 14.7185 | 29.225 | 0.97206 | 0.97223 | 119.909 | 7.0344
14.7285 | 29.2078 | 0.99122 | 0.99124 | 119.8501 | 3.8915 | 14.7285 | 29.225 | 0.97206 | 0.97223 | 119.9088 | 7.0348
14.7385 | 29.2078 | 0.99122 | 0.99124 | 119.853 | 3.892 | 14.7385 | 29.2251 | 0.97206 | 0.97223 | 119.9085 | 7.0351
14.7485 | 29.2079 | 0.99122 | 0.99124 | 119.8558 | 3.8924 | 14.7485 | 29.2251 | 0.97206 | 0.97222 | 119.9083 | 7.0356
14.7585 | 29.2079 | 0.99122 | 0.99123 | 119.8585 | 3.8928 | 14.7585 | 29.2251 | 0.97206 | 0.97222 | 119.908 | 7.036
14.7685 | 29.2079 | 0.99122 | 0.99123 | 119.8611 | 3.8932 | 14.7685 | 29.2251 | 0.97206 | 0.97222 | 119.9077 | 7.0365
14.7785 | 29.208 | 0.99122 | 0.99123 | 119.8637 | 3.8935 | 14.7785 | 29.2252 | 0.97206 | 0.97221 | 119.9073 | 7.037
14.7885 | 29.208 | 0.99122 | 0.99123 | 119.8662 | 3.8939 | 14.7885 | 29.2252 | 0.97206 | 0.97221 | 119.9069 | 7.0375
14.7985 | 29.2081 | 0.99122 | 0.99123 | 119.8685 | 3.8942 | 14.7985 | 29.2252 | 0.97206 | 0.97221 | 119.9065 | 7.0381
14.8085 | 29.2081 | 0.99122 | 0.99123 | 119.8707 | 3.8944 | 14.8085 | 29.2252 | 0.97206 | 0.9722 | 119.9061 | 7.0387
14.8185 | 29.2082 | 0.99122 | 0.99123 | 119.8728 | 3.8947 | 14.8185 | 29.2253 | 0.97206 | 0.9722 | 119.9057 | 7.0393
14.8285 | 29.2082 | 0.99122 | 0.99123 | 119.8748 | 3.8949 | 14.8285 | 29.2253 | 0.97206 | 0.97219 | 119.9052 | 7.0399
14.8385 | 29.2083 | 0.99122 | 0.99123 | 119.8766 | 3.8951 | 14.8385 | 29.2253 | 0.97206 | 0.97219 | 119.9047 | 7.0406
14.8485 | 29.2083 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8783 | 3.8952 | 14.8485 | 29.2254 | 0.97206 | 0.97218 | 119.9042 | 7.0413
14.8585 | 29.2084 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8798 | 3.8954 | 14.8585 | 29.2254 | 0.97206 | 0.97218 | 119.9036 | 7.0419
14.8685 | 29.2084 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8811 | 3.8955 | 14.8685 | 29.2254 | 0.97206 | 0.97217 | 119.903 | 7.0427
14.8785 | 29.2085 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8823 | 3.8956 | 14.8785 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97217 | 119.9024 | 7.0434
14.8885 | 29.2085 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8833 | 3.8957 | 14.8885 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97216 | 119.9018 | 7.0441
14.8985 | 29.2086 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8842 | 3.8958 | 14.8985 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97215 | 119.9011 | 7.0448
14.9085 | 29.2086 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8849 | 3.8958 | 14.9085 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97215 | 119.9004 | 7.0456
14.9185 | 29.2086 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8855 | 3.8959 | 14.9185 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97214 | 119.8997 | 7.0463
14.9285 | 29.2087 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8859 | 3.8959 | 14.9285 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97214 | 119.899 | 7.0471
14.9385 | 29.2087 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8862 | 3.8959 | 14.9385 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8982 | 7.0478
14.9485 | 29.2087 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8864 | 3.8959 | 14.9485 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8974 | 7.0485
14.9585 | 29.2088 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8864 | 3.8959 | 14.9585 | 29.2258 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8966 | 7.0492
14.9685 | 29.2088 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8863 | 3.8959 | 14.9685 | 29.2258 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8958 | 7.0499
14.9785 | 29.2088 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8861 | 3.8958 | 14.9785 | 29.2259 | 0.97206 | 0.97211 | 119.895 | 7.0506
14.9885 | 29.2088 | 0.99122 | 0.99122 | 119.8857 | 3.8958 | 14.9885 | 29.2259 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8941 | 7.0513
[6 empty] | 14.9985 | 29.226 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8933 | 7.052
[6 empty] | 15.0085 | 29.226 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8924 | 7.0526
[6 empty] | 15.0185 | 29.2261 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8916 | 7.0532
[6 empty] | 15.0285 | 29.2261 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8907 | 7.0538
[6 empty] | 15.0385 | 29.2262 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8899 | 7.0544
[6 empty] | 15.0485 | 29.2262 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8891 | 7.0549
[6 empty] | 15.0585 | 29.2263 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8883 | 7.0554
[6 empty] | 15.0685 | 29.2263 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8875 | 7.0559
[6 empty] | 15.0785 | 29.2264 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8867 | 7.0564
[6 empty] | 15.0885 | 29.2264 | 0.97206 | 0.97207 | 119.886 | 7.0568
[6 empty] | 15.0985 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8853 | 7.0572
[6 empty] | 15.1085 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8847 | 7.0576
[6 empty] | 15.1185 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97206 | 119.884 | 7.0579
[6 empty] | 15.1285 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8834 | 7.0583
[6 empty] | 15.1385 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8829 | 7.0585
[6 empty] | 15.1485 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8824 | 7.0588
[6 empty] | 15.1585 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8819 | 7.0591
[6 empty] | 15.1685 | 29.2268 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8815 | 7.0593
[6 empty] | 15.1785 | 29.2268 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8812 | 7.0595
[6 empty] | 15.1885 | 29.2269 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8809 | 7.0597
[6 empty] | 15.1985 | 29.2269 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8806 | 7.0598
[6 empty] | 15.2085 | 29.2269 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8804 | 7.06
[6 empty] | 15.2185 | 29.2269 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8802 | 7.0601
[6 empty] | 15.2285 | 29.227 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8801 | 7.0602
[6 empty] | 15.2385 | 29.227 | 0.97206 | 0.97204 | 119.88 | 7.0604
[6 empty] | 15.2485 | 29.227 | 0.97206 | 0.97204 | 119.88 | 7.0605
[6 empty] | 15.2585 | 29.227 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8799 | 7.0606
[6 empty] | 15.2685 | 29.227 | 0.97206 | 0.97204 | 119.88 | 7.0607
[6 empty] | 15.2785 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97204 | 119.88 | 7.0608
[6 empty] | 15.2885 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8801 | 7.0609
[6 empty] | 15.2985 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8802 | 7.061
[6 empty] | 15.3085 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8803 | 7.0611
[6 empty] | 15.3185 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8804 | 7.0612
[6 empty] | 15.3285 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8806 | 7.0613
[6 empty] | 15.3385 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8807 | 7.0615
[6 empty] | 15.3485 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8809 | 7.0616
[6 empty] | 15.3585 | 29.227 | 0.97206 | 0.97203 | 119.881 | 7.0617
[6 empty] | 15.3685 | 29.227 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8811 | 7.0619
[6 empty] | 15.3785 | 29.227 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8813 | 7.062
[6 empty] | 15.3885 | 29.227 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8814 | 7.0622
[6 empty] | 15.3985 | 29.227 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8815 | 7.0623
[6 empty] | 15.4085 | 29.227 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8816 | 7.0625
[6 empty] | 15.4185 | 29.227 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8816 | 7.0626
[6 empty] | 15.4285 | 29.227 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8817 | 7.0628
[6 empty] | 15.4385 | 29.227 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8817 | 7.0629
[6 empty] | 15.4485 | 29.227 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8816 | 7.0631
[6 empty] | 15.4585 | 29.227 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8816 | 7.0632
[6 empty] | 15.4685 | 29.227 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8815 | 7.0634
[6 empty] | 15.4785 | 29.227 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8814 | 7.0635
[6 empty] | 15.4885 | 29.227 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8812 | 7.0636
[6 empty] | 15.4985 | 29.227 | 0.97206 | 0.97201 | 119.881 | 7.0637
[6 empty] | 15.5085 | 29.227 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8808 | 7.0639
[6 empty] | 15.5185 | 29.227 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8805 | 7.0639
[6 empty] | 15.5285 | 29.227 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8802 | 7.064
[6 empty] | 15.5385 | 29.227 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8799 | 7.0641
[6 empty] | 15.5485 | 29.227 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8796 | 7.0642
[6 empty] | 15.5585 | 29.227 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8792 | 7.0642
[6 empty] | 15.5685 | 29.227 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8788 | 7.0643
[6 empty] | 15.5785 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8783 | 7.0643
[6 empty] | 15.5885 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8778 | 7.0643
[6 empty] | 15.5985 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8773 | 7.0643
[6 empty] | 15.6085 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8768 | 7.0643
[6 empty] | 15.6185 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8763 | 7.0643
[6 empty] | 15.6285 | 29.2272 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8757 | 7.0643
[6 empty] | 15.6385 | 29.2272 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8751 | 7.0643
[6 empty] | 15.6485 | 29.2272 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8745 | 7.0642
[6 empty] | 15.6585 | 29.2272 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8739 | 7.0642
[6 empty] | 15.6685 | 29.2272 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8732 | 7.0642
[6 empty] | 15.6785 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8726 | 7.0641
[6 empty] | 15.6885 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8719 | 7.0641
[6 empty] | 15.6985 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8712 | 7.064
[6 empty] | 15.7085 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8706 | 7.064
[6 empty] | 15.7185 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8699 | 7.0639
[6 empty] | 15.7285 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8692 | 7.0639
[6 empty] | 15.7385 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8685 | 7.0639
[6 empty] | 15.7485 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8678 | 7.0638
[6 empty] | 15.7585 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8671 | 7.0638
[6 empty] | 15.7685 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8665 | 7.0638
[6 empty] | 15.7785 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8658 | 7.0637
[6 empty] | 15.7885 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8651 | 7.0637
[6 empty] | 15.7985 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8645 | 7.0637
[6 empty] | 15.8085 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8639 | 7.0637
[6 empty] | 15.8185 | 29.2272 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8633 | 7.0637
[6 empty] | 15.8285 | 29.2272 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8627 | 7.0637
[6 empty] | 15.8385 | 29.2272 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8621 | 7.0637
[6 empty] | 15.8485 | 29.2272 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8616 | 7.0637
[6 empty] | 15.8585 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8611 | 7.0637
[6 empty] | 15.8685 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8606 | 7.0637
[6 empty] | 15.8785 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8602 | 7.0638
[6 empty] | 15.8885 | 29.227 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8598 | 7.0638
[6 empty] | 15.8985 | 29.227 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8594 | 7.0638
[6 empty] | 15.9085 | 29.2269 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8591 | 7.0639
[6 empty] | 15.9185 | 29.2269 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8588 | 7.0639
[6 empty] | 15.9285 | 29.2268 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8586 | 7.064
[6 empty] | 15.9385 | 29.2268 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8584 | 7.064
[6 empty] | 15.9485 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8582 | 7.0641
[6 empty] | 15.9585 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8581 | 7.0642
[6 empty] | 15.9685 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8581 | 7.0642
[6 empty] | 15.9785 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97201 | 119.858 | 7.0643
[6 empty] | 15.9885 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97201 | 119.858 | 7.0644
[6 empty] | 15.9985 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8581 | 7.0644
[6 empty] | 16.0085 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8582 | 7.0645
[6 empty] | 16.0185 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8583 | 7.0646
[6 empty] | 16.0285 | 29.2264 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8585 | 7.0647
[6 empty] | 16.0385 | 29.2264 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8587 | 7.0648
[6 empty] | 16.0485 | 29.2264 | 0.97206 | 0.972 | 119.8589 | 7.0649
[6 empty] | 16.0585 | 29.2263 | 0.97206 | 0.972 | 119.8591 | 7.0649
[6 empty] | 16.0685 | 29.2263 | 0.97206 | 0.972 | 119.8594 | 7.065
[6 empty] | 16.0785 | 29.2263 | 0.97206 | 0.972 | 119.8597 | 7.0651
[6 empty] | 16.0885 | 29.2263 | 0.97206 | 0.972 | 119.8601 | 7.0652
[6 empty] | 16.0985 | 29.2263 | 0.97206 | 0.972 | 119.8604 | 7.0653
[6 empty] | 16.1085 | 29.2263 | 0.97206 | 0.972 | 119.8607 | 7.0654
[6 empty] | 16.1185 | 29.2262 | 0.97206 | 0.972 | 119.8611 | 7.0655
[6 empty] | 16.1285 | 29.2262 | 0.97206 | 0.972 | 119.8615 | 7.0656
[6 empty] | 16.1385 | 29.2262 | 0.97206 | 0.972 | 119.8619 | 7.0657
[6 empty] | 16.1485 | 29.2262 | 0.97206 | 0.972 | 119.8623 | 7.0658
[6 empty] | 16.1585 | 29.2262 | 0.97206 | 0.972 | 119.8626 | 7.0659
[6 empty] | 16.1685 | 29.2263 | 0.97206 | 0.972 | 119.863 | 7.066
[6 empty] | 16.1785 | 29.2263 | 0.97206 | 0.972 | 119.8634 | 7.0661
[6 empty] | 16.1885 | 29.2263 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8638 | 7.0662
[6 empty] | 16.1985 | 29.2263 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8642 | 7.0663
[6 empty] | 16.2085 | 29.2263 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8646 | 7.0664
[6 empty] | 16.2185 | 29.2263 | 0.97206 | 0.97199 | 119.865 | 7.0666
[6 empty] | 16.2285 | 29.2263 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8653 | 7.0667
[6 empty] | 16.2385 | 29.2263 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8657 | 7.0668
[6 empty] | 16.2485 | 29.2263 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8661 | 7.0669
[6 empty] | 16.2585 | 29.2264 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8664 | 7.067
[6 empty] | 16.2685 | 29.2264 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8668 | 7.0672
[6 empty] | 16.2785 | 29.2264 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8672 | 7.0673
[6 empty] | 16.2885 | 29.2264 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8675 | 7.0674
[6 empty] | 16.2985 | 29.2264 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8679 | 7.0676
[6 empty] | 16.3085 | 29.2264 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8682 | 7.0677
[6 empty] | 16.3185 | 29.2264 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8686 | 7.0678
[6 empty] | 16.3285 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8689 | 7.068
[6 empty] | 16.3385 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8693 | 7.0681
[6 empty] | 16.3485 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8696 | 7.0682
[6 empty] | 16.3585 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97198 | 119.87 | 7.0683
[6 empty] | 16.3685 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8703 | 7.0684
[6 empty] | 16.3785 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8706 | 7.0685
[6 empty] | 16.3885 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97198 | 119.871 | 7.0686
[6 empty] | 16.3985 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8713 | 7.0687
[6 empty] | 16.4085 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8716 | 7.0688
[6 empty] | 16.4185 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8719 | 7.0689
[6 empty] | 16.4285 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8722 | 7.0689
[6 empty] | 16.4385 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8725 | 7.069
[6 empty] | 16.4485 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8728 | 7.069
[6 empty] | 16.4585 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97197 | 119.873 | 7.069
[6 empty] | 16.4685 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8733 | 7.0691
[6 empty] | 16.4785 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8735 | 7.069
[6 empty] | 16.4885 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8736 | 7.069
[6 empty] | 16.4985 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8738 | 7.069
[6 empty] | 16.5085 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8739 | 7.0689
[6 empty] | 16.5185 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8739 | 7.0689
[6 empty] | 16.5285 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97198 | 119.874 | 7.0688
[6 empty] | 16.5385 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97198 | 119.874 | 7.0687
[6 empty] | 16.5485 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8739 | 7.0686
[6 empty] | 16.5585 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8738 | 7.0684
[6 empty] | 16.5685 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8736 | 7.0683
[6 empty] | 16.5785 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8734 | 7.0681
[6 empty] | 16.5885 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8732 | 7.0679
[6 empty] | 16.5985 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8729 | 7.0678
[6 empty] | 16.6085 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8725 | 7.0676
[6 empty] | 16.6185 | 29.2268 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8722 | 7.0674
[6 empty] | 16.6285 | 29.2268 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8717 | 7.0672
[6 empty] | 16.6385 | 29.2268 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8712 | 7.067
[6 empty] | 16.6485 | 29.2268 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8707 | 7.0668
[6 empty] | 16.6585 | 29.2268 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8702 | 7.0666
[6 empty] | 16.6685 | 29.2268 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8696 | 7.0664
[6 empty] | 16.6785 | 29.2268 | 0.97206 | 0.972 | 119.8689 | 7.0662
[6 empty] | 16.6885 | 29.2268 | 0.97206 | 0.972 | 119.8683 | 7.066
[6 empty] | 16.6985 | 29.2268 | 0.97206 | 0.972 | 119.8676 | 7.0658
[6 empty] | 16.7085 | 29.2268 | 0.97206 | 0.972 | 119.8669 | 7.0656
[6 empty] | 16.7185 | 29.2268 | 0.97206 | 0.972 | 119.8662 | 7.0654
[6 empty] | 16.7285 | 29.2268 | 0.97206 | 0.972 | 119.8655 | 7.0653
[6 empty] | 16.7385 | 29.2268 | 0.97206 | 0.972 | 119.8648 | 7.0652
[6 empty] | 16.7485 | 29.2268 | 0.97206 | 0.972 | 119.8642 | 7.065
[6 empty] | 16.7585 | 29.2267 | 0.97206 | 0.972 | 119.8635 | 7.0649
[6 empty] | 16.7685 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8628 | 7.0648
[6 empty] | 16.7785 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8622 | 7.0648
[6 empty] | 16.7885 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8615 | 7.0647
[6 empty] | 16.7985 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97201 | 119.861 | 7.0647
[6 empty] | 16.8085 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8604 | 7.0647
[6 empty] | 16.8185 | 29.2266 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8599 | 7.0647
[6 empty] | 16.8285 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8594 | 7.0647
[6 empty] | 16.8385 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8589 | 7.0647
[6 empty] | 16.8485 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8585 | 7.0648
[6 empty] | 16.8585 | 29.2264 | 0.97206 | 0.972 | 119.8582 | 7.0649
[6 empty] | 16.8685 | 29.2264 | 0.97206 | 0.972 | 119.8578 | 7.065
[6 empty] | 16.8785 | 29.2264 | 0.97206 | 0.972 | 119.8576 | 7.0651
[6 empty] | 16.8885 | 29.2263 | 0.97206 | 0.972 | 119.8573 | 7.0652
[6 empty] | 16.8985 | 29.2263 | 0.97206 | 0.972 | 119.8571 | 7.0653
[6 empty] | 16.9085 | 29.2263 | 0.97206 | 0.972 | 119.8569 | 7.0654
[6 empty] | 16.9185 | 29.2262 | 0.97206 | 0.972 | 119.8568 | 7.0656
[6 empty] | 16.9285 | 29.2262 | 0.97206 | 0.972 | 119.8566 | 7.0657
[6 empty] | 16.9385 | 29.2262 | 0.97206 | 0.972 | 119.8565 | 7.0659
[6 empty] | 16.9485 | 29.2261 | 0.97206 | 0.972 | 119.8564 | 7.066
[6 empty] | 16.9585 | 29.2261 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8563 | 7.0661
[6 empty] | 16.9685 | 29.2261 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8563 | 7.0663
[6 empty] | 16.9785 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8562 | 7.0664
[6 empty] | 16.9885 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8561 | 7.0665
[6 empty] | 16.9985 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.856 | 7.0666
[6 empty] | 17.0085 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8558 | 7.0667
[6 empty] | 17.0185 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8557 | 7.0667
[6 empty] | 17.0285 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8555 | 7.0667
[6 empty] | 17.0385 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8553 | 7.0667
[6 empty] | 17.0485 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.855 | 7.0667
[6 empty] | 17.0585 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8547 | 7.0667
[6 empty] | 17.0685 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8544 | 7.0666
[6 empty] | 17.0785 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.854 | 7.0665
[6 empty] | 17.0885 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8536 | 7.0663
[6 empty] | 17.0985 | 29.226 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8531 | 7.0661
[6 empty] | 17.1085 | 29.226 | 0.97206 | 0.972 | 119.8525 | 7.0659
[6 empty] | 17.1185 | 29.226 | 0.97206 | 0.972 | 119.852 | 7.0657
[6 empty] | 17.1285 | 29.226 | 0.97206 | 0.972 | 119.8514 | 7.0654
[6 empty] | 17.1385 | 29.226 | 0.97206 | 0.972 | 119.8507 | 7.0651
[6 empty] | 17.1485 | 29.226 | 0.97206 | 0.972 | 119.8501 | 7.0648
[6 empty] | 17.1585 | 29.226 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8494 | 7.0644
[6 empty] | 17.1685 | 29.226 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8487 | 7.064
[6 empty] | 17.1785 | 29.226 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8479 | 7.0636
[6 empty] | 17.1885 | 29.226 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8472 | 7.0631
[6 empty] | 17.1985 | 29.226 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8465 | 7.0627
[6 empty] | 17.2085 | 29.226 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8458 | 7.0622
[6 empty] | 17.2185 | 29.226 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8451 | 7.0617
[6 empty] | 17.2285 | 29.226 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8445 | 7.0612
[6 empty] | 17.2385 | 29.226 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8439 | 7.0607
[6 empty] | 17.2485 | 29.226 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8433 | 7.0602
[6 empty] | 17.2585 | 29.226 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8428 | 7.0597
[6 empty] | 17.2685 | 29.226 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8424 | 7.0591
[6 empty] | 17.2785 | 29.226 | 0.97206 | 0.97205 | 119.842 | 7.0586
[6 empty] | 17.2885 | 29.226 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8418 | 7.0581
[6 empty] | 17.2985 | 29.226 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8416 | 7.0576
[6 empty] | 17.3085 | 29.2259 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8415 | 7.0571
[6 empty] | 17.3185 | 29.2259 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8414 | 7.0567
[6 empty] | 17.3285 | 29.2259 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8415 | 7.0562
[6 empty] | 17.3385 | 29.2259 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8417 | 7.0558
[6 empty] | 17.3485 | 29.2259 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8419 | 7.0554
[6 empty] | 17.3585 | 29.2258 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8423 | 7.055
[6 empty] | 17.3685 | 29.2258 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8427 | 7.0546
[6 empty] | 17.3785 | 29.2258 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8432 | 7.0543
[6 empty] | 17.3885 | 29.2258 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8438 | 7.054
[6 empty] | 17.3985 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8444 | 7.0537
[6 empty] | 17.4085 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8452 | 7.0535
[6 empty] | 17.4185 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97209 | 119.846 | 7.0533
[6 empty] | 17.4285 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8468 | 7.0531
[6 empty] | 17.4385 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8477 | 7.0529
[6 empty] | 17.4485 | 29.2256 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8486 | 7.0528
[6 empty] | 17.4585 | 29.2256 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8495 | 7.0526
[6 empty] | 17.4685 | 29.2256 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8504 | 7.0525
[6 empty] | 17.4785 | 29.2255 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8513 | 7.0525
[6 empty] | 17.4885 | 29.2255 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8523 | 7.0524
[6 empty] | 17.4985 | 29.2255 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8532 | 7.0524
[6 empty] | 17.5085 | 29.2255 | 0.97206 | 0.9721 | 119.854 | 7.0524
[6 empty] | 17.5185 | 29.2255 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8548 | 7.0524
[6 empty] | 17.5285 | 29.2255 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8556 | 7.0524
[6 empty] | 17.5385 | 29.2255 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8563 | 7.0524
[6 empty] | 17.5485 | 29.2255 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8569 | 7.0525
[6 empty] | 17.5585 | 29.2255 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8575 | 7.0525
[6 empty] | 17.5685 | 29.2255 | 0.97206 | 0.9721 | 119.858 | 7.0526
[6 empty] | 17.5785 | 29.2255 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8584 | 7.0526
[6 empty] | 17.5885 | 29.2255 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8586 | 7.0527
[6 empty] | 17.5985 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8588 | 7.0528
[6 empty] | 17.6085 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8589 | 7.0528
[6 empty] | 17.6185 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8589 | 7.0529
[6 empty] | 17.6285 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8588 | 7.053
[6 empty] | 17.6385 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8585 | 7.053
[6 empty] | 17.6485 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8582 | 7.0531
[6 empty] | 17.6585 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8577 | 7.0532
[6 empty] | 17.6685 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8572 | 7.0532
[6 empty] | 17.6785 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8565 | 7.0533
[6 empty] | 17.6885 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8558 | 7.0533
[6 empty] | 17.6985 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8549 | 7.0534
[6 empty] | 17.7085 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.854 | 7.0534
[6 empty] | 17.7185 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.853 | 7.0535
[6 empty] | 17.7285 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8519 | 7.0535
[6 empty] | 17.7385 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8508 | 7.0536
[6 empty] | 17.7485 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8496 | 7.0536
[6 empty] | 17.7585 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8484 | 7.0536
[6 empty] | 17.7685 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8471 | 7.0537
[6 empty] | 17.7785 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8458 | 7.0537
[6 empty] | 17.7885 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8445 | 7.0537
[6 empty] | 17.7985 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8431 | 7.0538
[6 empty] | 17.8085 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8418 | 7.0538
[6 empty] | 17.8185 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8404 | 7.0538
[6 empty] | 17.8285 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8391 | 7.0538
[6 empty] | 17.8385 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8377 | 7.0539
[6 empty] | 17.8485 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8364 | 7.0539
[6 empty] | 17.8585 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8352 | 7.0539
[6 empty] | 17.8685 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.834 | 7.054
[6 empty] | 17.8785 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8328 | 7.054
[6 empty] | 17.8885 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8317 | 7.054
[6 empty] | 17.8985 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8306 | 7.0541
[6 empty] | 17.9085 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8296 | 7.0541
[6 empty] | 17.9185 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8287 | 7.0542
[6 empty] | 17.9285 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8279 | 7.0542
[6 empty] | 17.9385 | 29.2254 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8271 | 7.0543
[6 empty] | 17.9485 | 29.2254 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8265 | 7.0543
[6 empty] | 17.9585 | 29.2254 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8259 | 7.0544
[6 empty] | 17.9685 | 29.2254 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8254 | 7.0545
[6 empty] | 17.9785 | 29.2253 | 0.97206 | 0.97208 | 119.825 | 7.0546
[6 empty] | 17.9885 | 29.2253 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8247 | 7.0546
[6 empty] | 17.9985 | 29.2253 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8246 | 7.0547
[6 empty] | 18.0085 | 29.2252 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8245 | 7.0548
[6 empty] | 18.0185 | 29.2252 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8245 | 7.0549
[6 empty] | 18.0285 | 29.2252 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8246 | 7.055
[6 empty] | 18.0385 | 29.2251 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8248 | 7.0551
[6 empty] | 18.0485 | 29.2251 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8251 | 7.0552
[6 empty] | 18.0585 | 29.2251 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8254 | 7.0553
[6 empty] | 18.0685 | 29.225 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8259 | 7.0554
[6 empty] | 18.0785 | 29.225 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8264 | 7.0555
[6 empty] | 18.0885 | 29.225 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8271 | 7.0556
[6 empty] | 18.0985 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8278 | 7.0557
[6 empty] | 18.1085 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8285 | 7.0558
[6 empty] | 18.1185 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8293 | 7.0559
[6 empty] | 18.1285 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8302 | 7.056
[6 empty] | 18.1385 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97207 | 119.831 | 7.0561
[6 empty] | 18.1485 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97207 | 119.832 | 7.0562
[6 empty] | 18.1585 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8329 | 7.0563
[6 empty] | 18.1685 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8338 | 7.0563
[6 empty] | 18.1785 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8348 | 7.0564
[6 empty] | 18.1885 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8357 | 7.0565
[6 empty] | 18.1985 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8366 | 7.0566
[6 empty] | 18.2085 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8374 | 7.0567
[6 empty] | 18.2185 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8382 | 7.0568
[6 empty] | 18.2285 | 29.2249 | 0.97206 | 0.97206 | 119.839 | 7.0569
[6 empty] | 18.2385 | 29.225 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8397 | 7.057
[6 empty] | 18.2485 | 29.225 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8403 | 7.0572
[6 empty] | 18.2585 | 29.225 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8408 | 7.0573
[6 empty] | 18.2685 | 29.2251 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8413 | 7.0574
[6 empty] | 18.2785 | 29.2251 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8417 | 7.0576
[6 empty] | 18.2885 | 29.2252 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8419 | 7.0577
[6 empty] | 18.2985 | 29.2252 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8421 | 7.0579
[6 empty] | 18.3085 | 29.2252 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8422 | 7.058
[6 empty] | 18.3185 | 29.2253 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8421 | 7.0582
[6 empty] | 18.3285 | 29.2253 | 0.97206 | 0.97205 | 119.842 | 7.0584
[6 empty] | 18.3385 | 29.2254 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8418 | 7.0586
[6 empty] | 18.348 | 29.2254 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8415 | 7.0588
[6 empty] | 18.3585 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8411 | 7.0591
[6 empty] | 18.3685 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8406 | 7.0593
[6 empty] | 18.378 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97204 | 119.84 | 7.0595
[6 empty] | 18.388 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8394 | 7.0598
[6 empty] | 18.3985 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8387 | 7.06
[6 empty] | 18.408 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8379 | 7.0602
[6 empty] | 18.418 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8372 | 7.0605
[6 empty] | 18.428 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8364 | 7.0607
[6 empty] | 18.438 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8356 | 7.0609
[6 empty] | 18.448 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8348 | 7.0611
[6 empty] | 18.458 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97203 | 119.834 | 7.0613
[6 empty] | 18.468 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8332 | 7.0615
[6 empty] | 18.478 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8325 | 7.0617
[6 empty] | 18.488 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8318 | 7.0618
[6 empty] | 18.4985 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8311 | 7.062
[6 empty] | 18.508 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8306 | 7.0621
[6 empty] | 18.518 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8301 | 7.0622
[6 empty] | 18.528 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8296 | 7.0622
[6 empty] | 18.538 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8293 | 7.0623
[6 empty] | 18.548 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8291 | 7.0623
[6 empty] | 18.558 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8289 | 7.0623
[6 empty] | 18.568 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8288 | 7.0623
[6 empty] | 18.578 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8289 | 7.0622
[6 empty] | 18.588 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97202 | 119.829 | 7.0622
[6 empty] | 18.598 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8292 | 7.0621
[6 empty] | 18.608 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8295 | 7.0619
[6 empty] | 18.618 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8299 | 7.0618
[6 empty] | 18.628 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8304 | 7.0616
[6 empty] | 18.638 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8309 | 7.0615
[6 empty] | 18.648 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8315 | 7.0613
[6 empty] | 18.658 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8321 | 7.0611
[6 empty] | 18.668 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8328 | 7.0608
[6 empty] | 18.678 | 29.2255 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8335 | 7.0606
[6 empty] | 18.688 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8342 | 7.0603
[6 empty] | 18.698 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97204 | 119.835 | 7.0601
[6 empty] | 18.708 | 29.2256 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8357 | 7.0598
[6 empty] | 18.718 | 29.2257 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8364 | 7.0595
[6 empty] | 18.728 | 29.2258 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8371 | 7.0592
[6 empty] | 18.738 | 29.2259 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8378 | 7.0589
[6 empty] | 18.7485 | 29.2259 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8384 | 7.0586
[6 empty] | 18.758 | 29.226 | 0.97206 | 0.97205 | 119.839 | 7.0583
[6 empty] | 18.768 | 29.2261 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8395 | 7.058
[6 empty] | 18.778 | 29.2263 | 0.97206 | 0.97206 | 119.84 | 7.0577
[6 empty] | 18.788 | 29.2264 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8404 | 7.0574
[6 empty] | 18.798 | 29.2265 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8407 | 7.0571
[6 empty] | 18.808 | 29.2267 | 0.97206 | 0.97207 | 119.841 | 7.0568
[6 empty] | 18.818 | 29.2268 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8411 | 7.0565
[6 empty] | 18.828 | 29.227 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8412 | 7.0562
[6 empty] | 18.838 | 29.2271 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8412 | 7.0559
[6 empty] | 18.848 | 29.2273 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8411 | 7.0557
[6 empty] | 18.858 | 29.2275 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8409 | 7.0554
[6 empty] | 18.868 | 29.2276 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8407 | 7.0551
[6 empty] | 18.878 | 29.2278 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8404 | 7.0549
[6 empty] | 18.888 | 29.228 | 0.97206 | 0.97208 | 119.84 | 7.0547
[6 empty] | 18.898 | 29.2282 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8395 | 7.0545
[6 empty] | 18.908 | 29.2284 | 0.97206 | 0.97209 | 119.839 | 7.0543
[6 empty] | 18.918 | 29.2286 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8384 | 7.0541
[6 empty] | 18.928 | 29.2288 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8378 | 7.0539
[6 empty] | 18.938 | 29.2289 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8371 | 7.0537
[6 empty] | 18.948 | 29.2291 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8364 | 7.0536
[6 empty] | 18.958 | 29.2293 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8357 | 7.0534
[6 empty] | 18.968 | 29.2295 | 0.97206 | 0.9721 | 119.835 | 7.0533
[6 empty] | 18.978 | 29.2297 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8343 | 7.0531
[6 empty] | 18.988 | 29.2299 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8335 | 7.053
[6 empty] | 18.998 | 29.2301 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8329 | 7.0529
[6 empty] | 19.008 | 29.2303 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8322 | 7.0528
[6 empty] | 19.018 | 29.2304 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8316 | 7.0527
[6 empty] | 19.028 | 29.2306 | 0.97206 | 0.9721 | 119.831 | 7.0527
[6 empty] | 19.038 | 29.2308 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8305 | 7.0526
[6 empty] | 19.048 | 29.231 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8301 | 7.0526
[6 empty] | 19.058 | 29.2311 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8297 | 7.0525
[6 empty] | 19.068 | 29.2313 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8294 | 7.0525
[6 empty] | 19.078 | 29.2314 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8293 | 7.0525
[6 empty] | 19.088 | 29.2316 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8292 | 7.0525
[6 empty] | 19.098 | 29.2318 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8291 | 7.0526
[6 empty] | 19.108 | 29.2319 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8292 | 7.0526
[6 empty] | 19.118 | 29.2321 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8294 | 7.0526
[6 empty] | 19.128 | 29.2322 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8297 | 7.0527
[6 empty] | 19.138 | 29.2324 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8301 | 7.0528
[6 empty] | 19.148 | 29.2325 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8306 | 7.0529
[6 empty] | 19.158 | 29.2327 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8312 | 7.053
[6 empty] | 19.168 | 29.2328 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8319 | 7.0532
[6 empty] | 19.178 | 29.233 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8327 | 7.0533
[6 empty] | 19.188 | 29.2332 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8336 | 7.0535
[6 empty] | 19.198 | 29.2333 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8346 | 7.0537
[6 empty] | 19.208 | 29.2335 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8356 | 7.0539
[6 empty] | 19.218 | 29.2336 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8367 | 7.0542
[6 empty] | 19.228 | 29.2338 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8378 | 7.0544
[6 empty] | 19.238 | 29.2339 | 0.97206 | 0.9721 | 119.839 | 7.0547
[6 empty] | 19.248 | 29.2341 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8403 | 7.0549
[6 empty] | 19.258 | 29.2343 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8416 | 7.0552
[6 empty] | 19.268 | 29.2344 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8429 | 7.0555
[6 empty] | 19.278 | 29.2346 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8442 | 7.0558
[6 empty] | 19.288 | 29.2348 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8455 | 7.0562
[6 empty] | 19.298 | 29.235 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8468 | 7.0565
[6 empty] | 19.308 | 29.2351 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8482 | 7.0568
[6 empty] | 19.318 | 29.2353 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8494 | 7.0572
[6 empty] | 19.328 | 29.2355 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8507 | 7.0575
[6 empty] | 19.338 | 29.2357 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8519 | 7.0579
[6 empty] | 19.348 | 29.2358 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8531 | 7.0582
[6 empty] | 19.358 | 29.236 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8543 | 7.0586
[6 empty] | 19.368 | 29.2362 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8554 | 7.0589
[6 empty] | 19.3785 | 29.2364 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8564 | 7.0593
[6 empty] | 19.388 | 29.2365 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8573 | 7.0596
[6 empty] | 19.398 | 29.2367 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8582 | 7.0599
[6 empty] | 19.408 | 29.2369 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8591 | 7.0602
[6 empty] | 19.418 | 29.237 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8598 | 7.0605
[6 empty] | 19.428 | 29.2372 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8605 | 7.0608
[6 empty] | 19.438 | 29.2374 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8611 | 7.0611
[6 empty] | 19.448 | 29.2375 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8616 | 7.0613
[6 empty] | 19.458 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8621 | 7.0616
[6 empty] | 19.468 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8624 | 7.0618
[6 empty] | 19.478 | 29.238 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8627 | 7.062
[6 empty] | 19.488 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8629 | 7.0622
[6 empty] | 19.498 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8631 | 7.0623
[6 empty] | 19.508 | 29.2383 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8631 | 7.0625
[6 empty] | 19.518 | 29.2384 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8631 | 7.0626
[6 empty] | 19.528 | 29.2386 | 0.97206 | 0.97204 | 119.863 | 7.0627
[6 empty] | 19.538 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8629 | 7.0627
[6 empty] | 19.548 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8627 | 7.0628
[6 empty] | 19.558 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8624 | 7.0628
[6 empty] | 19.568 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97204 | 119.862 | 7.0628
[6 empty] | 19.578 | 29.239 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8616 | 7.0628
[6 empty] | 19.588 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8612 | 7.0627
[6 empty] | 19.598 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8607 | 7.0627
[6 empty] | 19.608 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8601 | 7.0626
[6 empty] | 19.618 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8595 | 7.0625
[6 empty] | 19.628 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8589 | 7.0624
[6 empty] | 19.638 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8582 | 7.0623
[6 empty] | 19.648 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8575 | 7.0622
[6 empty] | 19.658 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8567 | 7.0621
[6 empty] | 19.668 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8559 | 7.0619
[6 empty] | 19.678 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8551 | 7.0618
[6 empty] | 19.688 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8543 | 7.0616
[6 empty] | 19.698 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8535 | 7.0615
[6 empty] | 19.708 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8526 | 7.0613
[6 empty] | 19.718 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8518 | 7.0612
[6 empty] | 19.728 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97206 | 119.851 | 7.0611
[6 empty] | 19.738 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8501 | 7.0609
[6 empty] | 19.748 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8493 | 7.0608
[6 empty] | 19.758 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8485 | 7.0607
[6 empty] | 19.768 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8477 | 7.0606
[6 empty] | 19.778 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8469 | 7.0605
[6 empty] | 19.788 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8462 | 7.0604
[6 empty] | 19.798 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8454 | 7.0604
[6 empty] | 19.808 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8448 | 7.0603
[6 empty] | 19.818 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8441 | 7.0603
[6 empty] | 19.828 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8435 | 7.0602
[6 empty] | 19.838 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.843 | 7.0602
[6 empty] | 19.848 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8425 | 7.0602
[6 empty] | 19.858 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97206 | 119.842 | 7.0602
[6 empty] | 19.868 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8416 | 7.0602
[6 empty] | 19.878 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8413 | 7.0602
[6 empty] | 19.888 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97206 | 119.841 | 7.0603
[6 empty] | 19.898 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8408 | 7.0603
[6 empty] | 19.908 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8407 | 7.0603
[6 empty] | 19.918 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8406 | 7.0604
[6 empty] | 19.928 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8406 | 7.0604
[6 empty] | 19.938 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8407 | 7.0605
[6 empty] | 19.948 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8408 | 7.0605
[6 empty] | 19.958 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.841 | 7.0606
[6 empty] | 19.968 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8412 | 7.0606
[6 empty] | 19.978 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8416 | 7.0607
[6 empty] | 19.988 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.842 | 7.0607
[6 empty] | 19.998 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8424 | 7.0607
[6 empty] | 20.008 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8429 | 7.0608
[6 empty] | 20.018 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8435 | 7.0608
[6 empty] | 20.028 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8441 | 7.0608
[6 empty] | 20.038 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8448 | 7.0608
[6 empty] | 20.048 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8455 | 7.0608
[6 empty] | 20.058 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8463 | 7.0608
[6 empty] | 20.068 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8471 | 7.0608
[6 empty] | 20.078 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8479 | 7.0608
[6 empty] | 20.088 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8488 | 7.0608
[6 empty] | 20.098 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8497 | 7.0608
[6 empty] | 20.108 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8506 | 7.0608
[6 empty] | 20.118 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8516 | 7.0608
[6 empty] | 20.128 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8525 | 7.0607
[6 empty] | 20.138 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8535 | 7.0607
[6 empty] | 20.148 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8544 | 7.0607
[6 empty] | 20.158 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8554 | 7.0607
[6 empty] | 20.168 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8563 | 7.0606
[6 empty] | 20.178 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8572 | 7.0606
[6 empty] | 20.188 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8581 | 7.0606
[6 empty] | 20.198 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8589 | 7.0606
[6 empty] | 20.208 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8598 | 7.0606
[6 empty] | 20.218 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8606 | 7.0607
[6 empty] | 20.228 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8613 | 7.0607
[6 empty] | 20.238 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.862 | 7.0608
[6 empty] | 20.248 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8626 | 7.0608
[6 empty] | 20.258 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8632 | 7.0609
[6 empty] | 20.268 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8637 | 7.061
[6 empty] | 20.278 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8641 | 7.0611
[6 empty] | 20.288 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8645 | 7.0613
[6 empty] | 20.298 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8648 | 7.0614
[6 empty] | 20.308 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97205 | 119.865 | 7.0616
[6 empty] | 20.318 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8652 | 7.0618
[6 empty] | 20.328 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8653 | 7.062
[6 empty] | 20.338 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8653 | 7.0622
[6 empty] | 20.348 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8652 | 7.0624
[6 empty] | 20.358 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97205 | 119.865 | 7.0627
[6 empty] | 20.368 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8648 | 7.0629
[6 empty] | 20.378 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8645 | 7.0632
[6 empty] | 20.388 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8641 | 7.0635
[6 empty] | 20.398 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8637 | 7.0638
[6 empty] | 20.408 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8632 | 7.0641
[6 empty] | 20.418 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8626 | 7.0644
[6 empty] | 20.428 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97203 | 119.862 | 7.0647
[6 empty] | 20.438 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8613 | 7.065
[6 empty] | 20.448 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8606 | 7.0653
[6 empty] | 20.458 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8599 | 7.0656
[6 empty] | 20.468 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8591 | 7.0658
[6 empty] | 20.478 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8583 | 7.0661
[6 empty] | 20.488 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8575 | 7.0663
[6 empty] | 20.498 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8566 | 7.0666
[6 empty] | 20.508 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8558 | 7.0668
[6 empty] | 20.518 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97201 | 119.855 | 7.0669
[6 empty] | 20.528 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8541 | 7.0671
[6 empty] | 20.538 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8533 | 7.0672
[6 empty] | 20.548 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8526 | 7.0672
[6 empty] | 20.558 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8518 | 7.0673
[6 empty] | 20.568 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8511 | 7.0673
[6 empty] | 20.578 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8505 | 7.0673
[6 empty] | 20.588 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8499 | 7.0672
[6 empty] | 20.598 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8493 | 7.0671
[6 empty] | 20.608 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8488 | 7.067
[6 empty] | 20.618 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8484 | 7.0668
[6 empty] | 20.628 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97202 | 119.848 | 7.0666
[6 empty] | 20.638 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8477 | 7.0664
[6 empty] | 20.648 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8475 | 7.0661
[6 empty] | 20.658 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8473 | 7.0658
[6 empty] | 20.668 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8472 | 7.0655
[6 empty] | 20.678 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8472 | 7.0652
[6 empty] | 20.688 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8472 | 7.0648
[6 empty] | 20.6985 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8473 | 7.0644
[6 empty] | 20.708 | 29.239 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8475 | 7.0641
[6 empty] | 20.718 | 29.239 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8477 | 7.0637
[6 empty] | 20.728 | 29.239 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8479 | 7.0633
[6 empty] | 20.738 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8482 | 7.063
[6 empty] | 20.748 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8486 | 7.0626
[6 empty] | 20.758 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97205 | 119.849 | 7.0623
[6 empty] | 20.768 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8494 | 7.0619
[6 empty] | 20.778 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8499 | 7.0616
[6 empty] | 20.788 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8504 | 7.0614
[6 empty] | 20.798 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8509 | 7.0611
[6 empty] | 20.8085 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8514 | 7.0609
[6 empty] | 20.818 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97206 | 119.852 | 7.0607
[6 empty] | 20.828 | 29.2386 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8525 | 7.0606
[6 empty] | 20.838 | 29.2386 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8531 | 7.0605
[6 empty] | 20.848 | 29.2385 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8536 | 7.0604
[6 empty] | 20.858 | 29.2385 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8542 | 7.0603
[6 empty] | 20.868 | 29.2385 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8547 | 7.0603
[6 empty] | 20.878 | 29.2384 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8553 | 7.0604
[6 empty] | 20.888 | 29.2384 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8558 | 7.0604
[6 empty] | 20.898 | 29.2384 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8564 | 7.0605
[6 empty] | 20.908 | 29.2383 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8569 | 7.0607
[6 empty] | 20.918 | 29.2383 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8574 | 7.0608
[6 empty] | 20.928 | 29.2383 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8579 | 7.061
[6 empty] | 20.938 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8583 | 7.0612
[6 empty] | 20.948 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8588 | 7.0614
[6 empty] | 20.958 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8593 | 7.0617
[6 empty] | 20.968 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8597 | 7.0619
[6 empty] | 20.978 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8602 | 7.0622
[6 empty] | 20.988 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8606 | 7.0624
[6 empty] | 20.998 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97204 | 119.861 | 7.0627
[6 empty] | 21.008 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8614 | 7.063
[6 empty] | 21.018 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8619 | 7.0632
[6 empty] | 21.028 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8623 | 7.0635
[6 empty] | 21.038 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8627 | 7.0638
[6 empty] | 21.048 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97203 | 119.863 | 7.064
[6 empty] | 21.058 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8634 | 7.0642
[6 empty] | 21.068 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8638 | 7.0644
[6 empty] | 21.078 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8642 | 7.0646
[6 empty] | 21.088 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8645 | 7.0648
[6 empty] | 21.098 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8649 | 7.065
[6 empty] | 21.108 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8652 | 7.0651
[6 empty] | 21.118 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8656 | 7.0652
[6 empty] | 21.128 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8659 | 7.0653
[6 empty] | 21.138 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8662 | 7.0654
[6 empty] | 21.148 | 29.2383 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8665 | 7.0655
[6 empty] | 21.158 | 29.2383 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8668 | 7.0655
[6 empty] | 21.168 | 29.2383 | 0.97206 | 0.97202 | 119.867 | 7.0656
[6 empty] | 21.178 | 29.2384 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8673 | 7.0656
[6 empty] | 21.188 | 29.2384 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8675 | 7.0656
[6 empty] | 21.198 | 29.2384 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8677 | 7.0656
[6 empty] | 21.208 | 29.2385 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8679 | 7.0656
[6 empty] | 21.218 | 29.2385 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8681 | 7.0656
[6 empty] | 21.228 | 29.2385 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8683 | 7.0656
[6 empty] | 21.238 | 29.2386 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8685 | 7.0656
[6 empty] | 21.248 | 29.2386 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8686 | 7.0656
[6 empty] | 21.258 | 29.2386 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8687 | 7.0656
[6 empty] | 21.268 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8688 | 7.0656
[6 empty] | 21.278 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97202 | 119.869 | 7.0656
[6 empty] | 21.288 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8691 | 7.0657
[6 empty] | 21.298 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8692 | 7.0657
[6 empty] | 21.308 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8693 | 7.0658
[6 empty] | 21.318 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8694 | 7.0658
[6 empty] | 21.328 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8695 | 7.0659
[6 empty] | 21.338 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8696 | 7.066
[6 empty] | 21.348 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8697 | 7.0661
[6 empty] | 21.358 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8698 | 7.0662
[6 empty] | 21.368 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8699 | 7.0664
[6 empty] | 21.378 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8701 | 7.0665
[6 empty] | 21.388 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8702 | 7.0667
[6 empty] | 21.398 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8704 | 7.0668
[6 empty] | 21.408 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8706 | 7.067
[6 empty] | 21.418 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8708 | 7.0672
[6 empty] | 21.428 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.871 | 7.0674
[6 empty] | 21.438 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8713 | 7.0677
[6 empty] | 21.448 | 29.2389 | 0.97206 | 0.972 | 119.8716 | 7.0679
[6 empty] | 21.458 | 29.2389 | 0.97206 | 0.972 | 119.8718 | 7.0681
[6 empty] | 21.468 | 29.2389 | 0.97206 | 0.972 | 119.8721 | 7.0683
[6 empty] | 21.478 | 29.2389 | 0.97206 | 0.972 | 119.8725 | 7.0685
[6 empty] | 21.488 | 29.2388 | 0.97206 | 0.972 | 119.8728 | 7.0687
[6 empty] | 21.498 | 29.2388 | 0.97206 | 0.972 | 119.8731 | 7.0689
[6 empty] | 21.508 | 29.2388 | 0.97206 | 0.972 | 119.8735 | 7.0691
[6 empty] | 21.518 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8739 | 7.0693
[6 empty] | 21.528 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8742 | 7.0694
[6 empty] | 21.538 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8746 | 7.0696
[6 empty] | 21.548 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97199 | 119.875 | 7.0697
[6 empty] | 21.558 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8753 | 7.0698
[6 empty] | 21.568 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8757 | 7.0699
[6 empty] | 21.578 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97199 | 119.876 | 7.07
[6 empty] | 21.588 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8763 | 7.0701
[6 empty] | 21.598 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8766 | 7.0701
[6 empty] | 21.608 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8769 | 7.0701
[6 empty] | 21.618 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8771 | 7.0701
[6 empty] | 21.628 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8774 | 7.07
[6 empty] | 21.638 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8776 | 7.07
[6 empty] | 21.648 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8777 | 7.0699
[6 empty] | 21.658 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8779 | 7.0698
[6 empty] | 21.668 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97199 | 119.878 | 7.0697
[6 empty] | 21.678 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97199 | 119.878 | 7.0695
[6 empty] | 21.688 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97199 | 119.878 | 7.0694
[6 empty] | 21.698 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97199 | 119.878 | 7.0692
[6 empty] | 21.708 | 29.2388 | 0.97206 | 0.972 | 119.878 | 7.069
[6 empty] | 21.718 | 29.2388 | 0.97206 | 0.972 | 119.8779 | 7.0688
[6 empty] | 21.728 | 29.2388 | 0.97206 | 0.972 | 119.8777 | 7.0686
[6 empty] | 21.738 | 29.2388 | 0.97206 | 0.972 | 119.8776 | 7.0684
[6 empty] | 21.748 | 29.2388 | 0.97206 | 0.972 | 119.8774 | 7.0682
[6 empty] | 21.758 | 29.2388 | 0.97206 | 0.972 | 119.8771 | 7.068
[6 empty] | 21.768 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8768 | 7.0678
[6 empty] | 21.778 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8765 | 7.0676
[6 empty] | 21.788 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8762 | 7.0674
[6 empty] | 21.798 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8758 | 7.0672
[6 empty] | 21.808 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8754 | 7.0669
[6 empty] | 21.818 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.875 | 7.0667
[6 empty] | 21.828 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8746 | 7.0666
[6 empty] | 21.838 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8742 | 7.0664
[6 empty] | 21.848 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8737 | 7.0662
[6 empty] | 21.858 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8732 | 7.066
[6 empty] | 21.868 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8728 | 7.0659
[6 empty] | 21.878 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8723 | 7.0657
[6 empty] | 21.888 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8719 | 7.0656
[6 empty] | 21.898 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8715 | 7.0654
[6 empty] | 21.908 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97202 | 119.871 | 7.0653
[6 empty] | 21.918 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8706 | 7.0652
[6 empty] | 21.928 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8703 | 7.065
[6 empty] | 21.938 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8699 | 7.0649
[6 empty] | 21.948 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8696 | 7.0648
[6 empty] | 21.958 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8693 | 7.0647
[6 empty] | 21.968 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8691 | 7.0646
[6 empty] | 21.978 | 29.2386 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8689 | 7.0645
[6 empty] | 21.9885 | 29.2386 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8687 | 7.0645
[6 empty] | 21.998 | 29.2386 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8686 | 7.0644
[6 empty] | 22.008 | 29.2385 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8685 | 7.0643
[6 empty] | 22.018 | 29.2385 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8685 | 7.0642
[6 empty] | 22.028 | 29.2384 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8685 | 7.0642
[6 empty] | 22.038 | 29.2384 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8686 | 7.0641
[6 empty] | 22.048 | 29.2384 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8688 | 7.064
[6 empty] | 22.058 | 29.2383 | 0.97206 | 0.97203 | 119.869 | 7.064
[6 empty] | 22.068 | 29.2383 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8692 | 7.0639
[6 empty] | 22.078 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8695 | 7.0639
[6 empty] | 22.088 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8699 | 7.0638
[6 empty] | 22.098 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8703 | 7.0638
[6 empty] | 22.108 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8707 | 7.0638
[6 empty] | 22.118 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8712 | 7.0638
[6 empty] | 22.128 | 29.238 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8717 | 7.0638
[6 empty] | 22.138 | 29.238 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8722 | 7.0638
[6 empty] | 22.148 | 29.238 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8728 | 7.0638
[6 empty] | 22.158 | 29.2379 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8734 | 7.0639
[6 empty] | 22.168 | 29.2379 | 0.97206 | 0.97203 | 119.874 | 7.0639
[6 empty] | 22.178 | 29.2379 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8746 | 7.064
[6 empty] | 22.188 | 29.2379 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8752 | 7.0641
[6 empty] | 22.198 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8758 | 7.0642
[6 empty] | 22.2085 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8764 | 7.0643
[6 empty] | 22.218 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97203 | 119.877 | 7.0645
[6 empty] | 22.228 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8776 | 7.0646
[6 empty] | 22.238 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8781 | 7.0648
[6 empty] | 22.248 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8786 | 7.065
[6 empty] | 22.258 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8791 | 7.0652
[6 empty] | 22.268 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8795 | 7.0654
[6 empty] | 22.278 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8798 | 7.0656
[6 empty] | 22.288 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8801 | 7.0658
[6 empty] | 22.298 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8804 | 7.0661
[6 empty] | 22.308 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8805 | 7.0663
[6 empty] | 22.318 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8807 | 7.0666
[6 empty] | 22.328 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8807 | 7.0668
[6 empty] | 22.338 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8806 | 7.0671
[6 empty] | 22.348 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8805 | 7.0673
[6 empty] | 22.358 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8803 | 7.0675
[6 empty] | 22.368 | 29.2378 | 0.97206 | 0.972 | 119.88 | 7.0678
[6 empty] | 22.378 | 29.2378 | 0.97206 | 0.972 | 119.8797 | 7.068
[6 empty] | 22.388 | 29.2378 | 0.97206 | 0.972 | 119.8792 | 7.0682
[6 empty] | 22.398 | 29.2378 | 0.97206 | 0.972 | 119.8787 | 7.0684
[6 empty] | 22.408 | 29.2378 | 0.97206 | 0.972 | 119.8781 | 7.0686
[6 empty] | 22.418 | 29.2378 | 0.97206 | 0.972 | 119.8775 | 7.0688
[6 empty] | 22.428 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8767 | 7.0689
[6 empty] | 22.438 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8759 | 7.069
[6 empty] | 22.448 | 29.2379 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8751 | 7.0692
[6 empty] | 22.458 | 29.2379 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8742 | 7.0693
[6 empty] | 22.468 | 29.2379 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8732 | 7.0693
[6 empty] | 22.478 | 29.2379 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8723 | 7.0694
[6 empty] | 22.488 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8712 | 7.0694
[6 empty] | 22.498 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8702 | 7.0694
[6 empty] | 22.508 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8691 | 7.0694
[6 empty] | 22.518 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8681 | 7.0693
[6 empty] | 22.528 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97199 | 119.867 | 7.0693
[6 empty] | 22.538 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8659 | 7.0692
[6 empty] | 22.548 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8649 | 7.0691
[6 empty] | 22.558 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8639 | 7.0689
[6 empty] | 22.568 | 29.2377 | 0.97206 | 0.972 | 119.8629 | 7.0687
[6 empty] | 22.578 | 29.2377 | 0.97206 | 0.972 | 119.862 | 7.0685
[6 empty] | 22.588 | 29.2377 | 0.97206 | 0.972 | 119.8611 | 7.0683
[6 empty] | 22.598 | 29.2377 | 0.97206 | 0.972 | 119.8603 | 7.0681
[6 empty] | 22.608 | 29.2376 | 0.97206 | 0.972 | 119.8595 | 7.0678
[6 empty] | 22.618 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8589 | 7.0675
[6 empty] | 22.628 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8583 | 7.0672
[6 empty] | 22.638 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8577 | 7.0668
[6 empty] | 22.648 | 29.2375 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8573 | 7.0665
[6 empty] | 22.658 | 29.2375 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8569 | 7.0661
[6 empty] | 22.668 | 29.2375 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8567 | 7.0657
[6 empty] | 22.678 | 29.2374 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8565 | 7.0653
[6 empty] | 22.688 | 29.2374 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8564 | 7.0648
[6 empty] | 22.698 | 29.2373 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8564 | 7.0644
[6 empty] | 22.708 | 29.2373 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8564 | 7.0639
[6 empty] | 22.718 | 29.2373 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8566 | 7.0634
[6 empty] | 22.728 | 29.2372 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8568 | 7.0629
[6 empty] | 22.738 | 29.2372 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8572 | 7.0624
[6 empty] | 22.748 | 29.2372 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8575 | 7.0618
[6 empty] | 22.758 | 29.2371 | 0.97206 | 0.97205 | 119.858 | 7.0613
[6 empty] | 22.768 | 29.2371 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8585 | 7.0607
[6 empty] | 22.778 | 29.2371 | 0.97206 | 0.97206 | 119.859 | 7.0602
[6 empty] | 22.788 | 29.237 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8596 | 7.0596
[6 empty] | 22.798 | 29.237 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8602 | 7.059
[6 empty] | 22.808 | 29.237 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8608 | 7.0585
[6 empty] | 22.818 | 29.2369 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8614 | 7.0579
[6 empty] | 22.828 | 29.2369 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8621 | 7.0573
[6 empty] | 22.838 | 29.2369 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8627 | 7.0568
[6 empty] | 22.848 | 29.2368 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8633 | 7.0562
[6 empty] | 22.858 | 29.2368 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8639 | 7.0557
[6 empty] | 22.868 | 29.2368 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8645 | 7.0551
[6 empty] | 22.878 | 29.2367 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8651 | 7.0546
[6 empty] | 22.888 | 29.2367 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8656 | 7.0541
[6 empty] | 22.898 | 29.2367 | 0.97206 | 0.97211 | 119.866 | 7.0536
[6 empty] | 22.908 | 29.2366 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8665 | 7.0531
[6 empty] | 22.918 | 29.2366 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8668 | 7.0526
[6 empty] | 22.928 | 29.2366 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8672 | 7.0522
[6 empty] | 22.938 | 29.2365 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8674 | 7.0517
[6 empty] | 22.948 | 29.2365 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8677 | 7.0513
[6 empty] | 22.958 | 29.2365 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8678 | 7.0509
[6 empty] | 22.968 | 29.2364 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8679 | 7.0505
[6 empty] | 22.978 | 29.2364 | 0.97206 | 0.97213 | 119.868 | 7.0502
[6 empty] | 22.988 | 29.2364 | 0.97206 | 0.97214 | 119.868 | 7.0498
[6 empty] | 22.998 | 29.2363 | 0.97206 | 0.97214 | 119.868 | 7.0495
[6 empty] | 23.008 | 29.2363 | 0.97206 | 0.97214 | 119.8679 | 7.0492
[6 empty] | 23.018 | 29.2363 | 0.97206 | 0.97214 | 119.8677 | 7.0489
[6 empty] | 23.028 | 29.2362 | 0.97206 | 0.97215 | 119.8676 | 7.0487
[6 empty] | 23.038 | 29.2362 | 0.97206 | 0.97215 | 119.8674 | 7.0484
[6 empty] | 23.048 | 29.2362 | 0.97206 | 0.97215 | 119.8671 | 7.0482
[6 empty] | 23.058 | 29.2361 | 0.97206 | 0.97215 | 119.8669 | 7.048
[6 empty] | 23.068 | 29.2361 | 0.97206 | 0.97215 | 119.8666 | 7.0478
[6 empty] | 23.078 | 29.2361 | 0.97206 | 0.97215 | 119.8663 | 7.0476
[6 empty] | 23.088 | 29.236 | 0.97206 | 0.97215 | 119.866 | 7.0474
[6 empty] | 23.098 | 29.236 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8656 | 7.0472
[6 empty] | 23.108 | 29.236 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8653 | 7.0471
[6 empty] | 23.118 | 29.2359 | 0.97206 | 0.97216 | 119.865 | 7.0469
[6 empty] | 23.128 | 29.2359 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8646 | 7.0468
[6 empty] | 23.138 | 29.2359 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8643 | 7.0467
[6 empty] | 23.148 | 29.2359 | 0.97206 | 0.97216 | 119.864 | 7.0465
[6 empty] | 23.158 | 29.2358 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8637 | 7.0464
[6 empty] | 23.168 | 29.2358 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8633 | 7.0463
[6 empty] | 23.178 | 29.2358 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8631 | 7.0462
[6 empty] | 23.188 | 29.2357 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8628 | 7.0461
[6 empty] | 23.198 | 29.2357 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8625 | 7.046
[6 empty] | 23.208 | 29.2357 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8623 | 7.0459
[6 empty] | 23.218 | 29.2357 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8621 | 7.0458
[6 empty] | 23.228 | 29.2357 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8619 | 7.0457
[6 empty] | 23.238 | 29.2356 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8617 | 7.0456
[6 empty] | 23.248 | 29.2356 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8615 | 7.0455
[6 empty] | 23.258 | 29.2356 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8614 | 7.0454
[6 empty] | 23.268 | 29.2356 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8612 | 7.0453
[6 empty] | 23.278 | 29.2355 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8611 | 7.0452
[6 empty] | 23.288 | 29.2355 | 0.97206 | 0.97217 | 119.861 | 7.0452
[6 empty] | 23.298 | 29.2355 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8609 | 7.0451
[6 empty] | 23.308 | 29.2355 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8608 | 7.0451
[6 empty] | 23.318 | 29.2355 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8608 | 7.045
[6 empty] | 23.328 | 29.2355 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8607 | 7.045
[6 empty] | 23.338 | 29.2354 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8606 | 7.045
[6 empty] | 23.348 | 29.2354 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8606 | 7.045
[6 empty] | 23.358 | 29.2354 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8605 | 7.045
[6 empty] | 23.368 | 29.2354 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8604 | 7.0451
[6 empty] | 23.378 | 29.2354 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8604 | 7.0451
[6 empty] | 23.388 | 29.2353 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8603 | 7.0452
[6 empty] | 23.398 | 29.2353 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8603 | 7.0453
[6 empty] | 23.408 | 29.2353 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8602 | 7.0454
[6 empty] | 23.418 | 29.2353 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8601 | 7.0456
[6 empty] | 23.428 | 29.2353 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8601 | 7.0457
[6 empty] | 23.4385 | 29.2352 | 0.97206 | 0.97216 | 119.86 | 7.0459
[6 empty] | 23.448 | 29.2352 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8599 | 7.0461
[6 empty] | 23.458 | 29.2352 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8598 | 7.0464
[6 empty] | 23.468 | 29.2352 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8597 | 7.0466
[6 empty] | 23.478 | 29.2352 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8596 | 7.0469
[6 empty] | 23.488 | 29.2351 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8595 | 7.0472
[6 empty] | 23.498 | 29.2351 | 0.97206 | 0.97215 | 119.8595 | 7.0475
[6 empty] | 23.508 | 29.2351 | 0.97206 | 0.97215 | 119.8594 | 7.0478
[6 empty] | 23.518 | 29.2351 | 0.97206 | 0.97215 | 119.8593 | 7.0481
[6 empty] | 23.528 | 29.2351 | 0.97206 | 0.97214 | 119.8592 | 7.0485
[6 empty] | 23.538 | 29.235 | 0.97206 | 0.97214 | 119.8591 | 7.0489
[6 empty] | 23.548 | 29.235 | 0.97206 | 0.97214 | 119.859 | 7.0493
[6 empty] | 23.558 | 29.235 | 0.97206 | 0.97214 | 119.8589 | 7.0497
[6 empty] | 23.568 | 29.235 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8588 | 7.0502
[6 empty] | 23.578 | 29.235 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8587 | 7.0506
[6 empty] | 23.588 | 29.235 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8586 | 7.0511
[6 empty] | 23.598 | 29.235 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8585 | 7.0516
[6 empty] | 23.608 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8585 | 7.0521
[6 empty] | 23.618 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8584 | 7.0526
[6 empty] | 23.628 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8584 | 7.0531
[6 empty] | 23.638 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8583 | 7.0536
[6 empty] | 23.648 | 29.2349 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8583 | 7.0541
[6 empty] | 23.658 | 29.2349 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8583 | 7.0546
[6 empty] | 23.668 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8582 | 7.0552
[6 empty] | 23.678 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8582 | 7.0557
[6 empty] | 23.688 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8582 | 7.0562
[6 empty] | 23.698 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8582 | 7.0567
[6 empty] | 23.708 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8582 | 7.0572
[6 empty] | 23.718 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8582 | 7.0577
[6 empty] | 23.728 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8582 | 7.0582
[6 empty] | 23.738 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8582 | 7.0587
[6 empty] | 23.748 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8582 | 7.0592
[6 empty] | 23.758 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8582 | 7.0596
[6 empty] | 23.768 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8582 | 7.06
[6 empty] | 23.778 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8582 | 7.0605
[6 empty] | 23.788 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8582 | 7.0609
[6 empty] | 23.798 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8582 | 7.0612
[6 empty] | 23.808 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8581 | 7.0616
[6 empty] | 23.818 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8581 | 7.0619
[6 empty] | 23.828 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8581 | 7.0622
[6 empty] | 23.838 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97204 | 119.858 | 7.0625
[6 empty] | 23.848 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8579 | 7.0628
[6 empty] | 23.858 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8579 | 7.0631
[6 empty] | 23.868 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8578 | 7.0633
[6 empty] | 23.878 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8577 | 7.0635
[6 empty] | 23.888 | 29.235 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8576 | 7.0637
[6 empty] | 23.898 | 29.235 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8574 | 7.0639
[6 empty] | 23.908 | 29.235 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8573 | 7.064
[6 empty] | 23.918 | 29.235 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8572 | 7.0642
[6 empty] | 23.928 | 29.235 | 0.97206 | 0.97202 | 119.857 | 7.0643
[6 empty] | 23.938 | 29.235 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8569 | 7.0644
[6 empty] | 23.948 | 29.235 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8567 | 7.0645
[6 empty] | 23.958 | 29.235 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8566 | 7.0646
[6 empty] | 23.968 | 29.235 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8565 | 7.0647
[6 empty] | 23.978 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8563 | 7.0648
[6 empty] | 23.988 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8562 | 7.0649
[6 empty] | 23.998 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97202 | 119.856 | 7.065
[6 empty] | 24.008 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8559 | 7.0651
[6 empty] | 24.018 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8558 | 7.0651
[6 empty] | 24.028 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8557 | 7.0652
[6 empty] | 24.038 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8556 | 7.0653
[6 empty] | 24.048 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8556 | 7.0654
[6 empty] | 24.058 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8555 | 7.0655
[6 empty] | 24.068 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8555 | 7.0656
[6 empty] | 24.078 | 29.2348 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8555 | 7.0657
[6 empty] | 24.088 | 29.2348 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8555 | 7.0658
[6 empty] | 24.098 | 29.2348 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8556 | 7.0659
[6 empty] | 24.108 | 29.2348 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8556 | 7.066
[6 empty] | 24.118 | 29.2348 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8557 | 7.0662
[6 empty] | 24.128 | 29.2348 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8559 | 7.0663
[6 empty] | 24.138 | 29.2348 | 0.97206 | 0.97201 | 119.856 | 7.0664
[6 empty] | 24.148 | 29.2348 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8562 | 7.0665
[6 empty] | 24.158 | 29.2348 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8564 | 7.0666
[6 empty] | 24.168 | 29.2348 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8566 | 7.0668
[6 empty] | 24.178 | 29.2348 | 0.97206 | 0.972 | 119.8569 | 7.0668
[6 empty] | 24.188 | 29.2348 | 0.97206 | 0.972 | 119.8572 | 7.0669
[6 empty] | 24.198 | 29.2348 | 0.97206 | 0.972 | 119.8575 | 7.067
[6 empty] | 24.208 | 29.2348 | 0.97206 | 0.972 | 119.8578 | 7.067
[6 empty] | 24.218 | 29.2348 | 0.97206 | 0.972 | 119.8582 | 7.067
[6 empty] | 24.228 | 29.2348 | 0.97206 | 0.972 | 119.8585 | 7.067
[6 empty] | 24.238 | 29.2348 | 0.97206 | 0.972 | 119.8589 | 7.067
[6 empty] | 24.248 | 29.2349 | 0.97206 | 0.972 | 119.8593 | 7.0669
[6 empty] | 24.258 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8597 | 7.0668
[6 empty] | 24.268 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8602 | 7.0667
[6 empty] | 24.278 | 29.235 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8606 | 7.0665
[6 empty] | 24.288 | 29.235 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8611 | 7.0663
[6 empty] | 24.298 | 29.2351 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8616 | 7.066
[6 empty] | 24.308 | 29.2351 | 0.97206 | 0.97201 | 119.862 | 7.0657
[6 empty] | 24.318 | 29.2352 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8625 | 7.0653
[6 empty] | 24.328 | 29.2353 | 0.97206 | 0.97202 | 119.863 | 7.0649
[6 empty] | 24.338 | 29.2354 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8635 | 7.0645
[6 empty] | 24.348 | 29.2354 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8639 | 7.064
[6 empty] | 24.358 | 29.2355 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8644 | 7.0634
[6 empty] | 24.368 | 29.2356 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8649 | 7.0628
[6 empty] | 24.378 | 29.2357 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8653 | 7.0622
[6 empty] | 24.388 | 29.2359 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8658 | 7.0615
[6 empty] | 24.398 | 29.236 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8662 | 7.0608
[6 empty] | 24.408 | 29.2361 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8666 | 7.0601
[6 empty] | 24.418 | 29.2362 | 0.97206 | 0.97206 | 119.867 | 7.0593
[6 empty] | 24.428 | 29.2363 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8674 | 7.0585
[6 empty] | 24.438 | 29.2365 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8678 | 7.0577
[6 empty] | 24.448 | 29.2366 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8681 | 7.0569
[6 empty] | 24.458 | 29.2368 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8684 | 7.0561
[6 empty] | 24.468 | 29.2369 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8686 | 7.0552
[6 empty] | 24.478 | 29.237 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8688 | 7.0544
[6 empty] | 24.488 | 29.2372 | 0.97206 | 0.97211 | 119.869 | 7.0536
[6 empty] | 24.498 | 29.2373 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8692 | 7.0527
[6 empty] | 24.508 | 29.2375 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8693 | 7.0519
[6 empty] | 24.518 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8693 | 7.0511
[6 empty] | 24.528 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97214 | 119.8693 | 7.0504
[6 empty] | 24.538 | 29.2379 | 0.97206 | 0.97214 | 119.8693 | 7.0497
[6 empty] | 24.548 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97215 | 119.8692 | 7.049
[6 empty] | 24.558 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97215 | 119.869 | 7.0483
[6 empty] | 24.568 | 29.2383 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8688 | 7.0477
[6 empty] | 24.578 | 29.2385 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8686 | 7.0471
[6 empty] | 24.588 | 29.2386 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8683 | 7.0466
[6 empty] | 24.598 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8679 | 7.0461
[6 empty] | 24.608 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8675 | 7.0457
[6 empty] | 24.618 | 29.239 | 0.97206 | 0.97218 | 119.867 | 7.0453
[6 empty] | 24.628 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8665 | 7.045
[6 empty] | 24.638 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8659 | 7.0447
[6 empty] | 24.648 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8653 | 7.0444
[6 empty] | 24.658 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8647 | 7.0442
[6 empty] | 24.668 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97219 | 119.864 | 7.0441
[6 empty] | 24.678 | 29.2397 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8632 | 7.044
[6 empty] | 24.688 | 29.2398 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8625 | 7.0439
[6 empty] | 24.698 | 29.2399 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8617 | 7.0439
[6 empty] | 24.7085 | 29.24 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8609 | 7.0439
[6 empty] | 24.718 | 29.2401 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8601 | 7.0439
[6 empty] | 24.728 | 29.2401 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8593 | 7.044
[6 empty] | 24.738 | 29.2402 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8585 | 7.044
[6 empty] | 24.748 | 29.2403 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8577 | 7.0441
[6 empty] | 24.758 | 29.2404 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8569 | 7.0442
[6 empty] | 24.768 | 29.2405 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8562 | 7.0443
[6 empty] | 24.778 | 29.2405 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8554 | 7.0444
[6 empty] | 24.788 | 29.2406 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8547 | 7.0445
[6 empty] | 24.798 | 29.2407 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8541 | 7.0446
[6 empty] | 24.808 | 29.2407 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8535 | 7.0446
[6 empty] | 24.818 | 29.2408 | 0.97206 | 0.97218 | 119.853 | 7.0447
[6 empty] | 24.828 | 29.2409 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8525 | 7.0447
[6 empty] | 24.838 | 29.2409 | 0.97206 | 0.97218 | 119.852 | 7.0448
[6 empty] | 24.848 | 29.241 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8517 | 7.0448
[6 empty] | 24.858 | 29.2411 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8514 | 7.0448
[6 empty] | 24.868 | 29.2411 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8512 | 7.0447
[6 empty] | 24.878 | 29.2412 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8511 | 7.0447
[6 empty] | 24.888 | 29.2413 | 0.97206 | 0.97219 | 119.851 | 7.0446
[6 empty] | 24.898 | 29.2413 | 0.97206 | 0.97219 | 119.851 | 7.0445
[6 empty] | 24.908 | 29.2414 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8511 | 7.0445
[6 empty] | 24.918 | 29.2415 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8513 | 7.0443
[6 empty] | 24.928 | 29.2416 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8516 | 7.0442
[6 empty] | 24.938 | 29.2416 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8519 | 7.0441
[6 empty] | 24.948 | 29.2417 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8523 | 7.044
[6 empty] | 24.958 | 29.2418 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8528 | 7.0438
[6 empty] | 24.968 | 29.2418 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8533 | 7.0437
[6 empty] | 24.978 | 29.2419 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8539 | 7.0436
[6 empty] | 24.988 | 29.242 | 0.97206 | 0.9722 | 119.8546 | 7.0435
[6 empty] | 24.998 | 29.242 | 0.97206 | 0.9722 | 119.8553 | 7.0434
[6 empty] | 25.008 | 29.2421 | 0.97206 | 0.9722 | 119.856 | 7.0433
[6 empty] | 25.018 | 29.2422 | 0.97206 | 0.9722 | 119.8568 | 7.0433
[6 empty] | 25.028 | 29.2423 | 0.97206 | 0.9722 | 119.8576 | 7.0433
[6 empty] | 25.038 | 29.2423 | 0.97206 | 0.9722 | 119.8585 | 7.0433
[6 empty] | 25.048 | 29.2424 | 0.97206 | 0.9722 | 119.8594 | 7.0434
[6 empty] | 25.058 | 29.2425 | 0.97206 | 0.9722 | 119.8602 | 7.0434
[6 empty] | 25.068 | 29.2425 | 0.97206 | 0.9722 | 119.8611 | 7.0436
[6 empty] | 25.078 | 29.2426 | 0.97206 | 0.97219 | 119.862 | 7.0438
[6 empty] | 25.0875 | 29.2426 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8629 | 7.044
[6 empty] | 25.0975 | 29.2427 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8638 | 7.0442
[6 empty] | 25.108 | 29.2428 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8647 | 7.0446
[6 empty] | 25.118 | 29.2428 | 0.97206 | 0.97219 | 119.8655 | 7.0449
[6 empty] | 25.1275 | 29.2429 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8664 | 7.0454
[6 empty] | 25.1375 | 29.2429 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8671 | 7.0458
[6 empty] | 25.1475 | 29.243 | 0.97206 | 0.97218 | 119.8679 | 7.0463
[6 empty] | 25.1575 | 29.243 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8686 | 7.0469
[6 empty] | 25.1675 | 29.2431 | 0.97206 | 0.97217 | 119.8692 | 7.0475
[6 empty] | 25.1775 | 29.2431 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8698 | 7.0482
[6 empty] | 25.1875 | 29.2432 | 0.97206 | 0.97216 | 119.8704 | 7.0489
[6 empty] | 25.1975 | 29.2432 | 0.97206 | 0.97215 | 119.8709 | 7.0496
[6 empty] | 25.2075 | 29.2432 | 0.97206 | 0.97215 | 119.8713 | 7.0504
[6 empty] | 25.2175 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97214 | 119.8717 | 7.0512
[6 empty] | 25.2275 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97213 | 119.872 | 7.0521
[6 empty] | 25.2375 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8722 | 7.053
[6 empty] | 25.2475 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8724 | 7.0539
[6 empty] | 25.258 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8726 | 7.0548
[6 empty] | 25.2675 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8726 | 7.0557
[6 empty] | 25.2775 | 29.2434 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8727 | 7.0567
[6 empty] | 25.2875 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8726 | 7.0576
[6 empty] | 25.2975 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8725 | 7.0586
[6 empty] | 25.3075 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8724 | 7.0595
[6 empty] | 25.3175 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8722 | 7.0604
[6 empty] | 25.3275 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97206 | 119.872 | 7.0614
[6 empty] | 25.3375 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8718 | 7.0623
[6 empty] | 25.3475 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8716 | 7.0632
[6 empty] | 25.3575 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8713 | 7.064
[6 empty] | 25.3675 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97204 | 119.871 | 7.0649
[6 empty] | 25.3775 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8708 | 7.0657
[6 empty] | 25.3875 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8705 | 7.0665
[6 empty] | 25.3975 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8702 | 7.0672
[6 empty] | 25.4075 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97201 | 119.87 | 7.0679
[6 empty] | 25.4175 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8698 | 7.0686
[6 empty] | 25.4275 | 29.2434 | 0.97206 | 0.972 | 119.8696 | 7.0692
[6 empty] | 25.4375 | 29.2434 | 0.97206 | 0.972 | 119.8695 | 7.0698
[6 empty] | 25.4475 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8694 | 7.0703
[6 empty] | 25.4575 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8693 | 7.0708
[6 empty] | 25.4675 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8693 | 7.0712
[6 empty] | 25.4775 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8694 | 7.0717
[6 empty] | 25.4875 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8695 | 7.072
[6 empty] | 25.4975 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8697 | 7.0724
[6 empty] | 25.5075 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97198 | 119.87 | 7.0727
[6 empty] | 25.5175 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8703 | 7.0729
[6 empty] | 25.5275 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8707 | 7.0731
[6 empty] | 25.5375 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8711 | 7.0733
[6 empty] | 25.5475 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8716 | 7.0735
[6 empty] | 25.5575 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8721 | 7.0736
[6 empty] | 25.5675 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8727 | 7.0738
[6 empty] | 25.5775 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8734 | 7.0739
[6 empty] | 25.5875 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8741 | 7.074
[6 empty] | 25.5975 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8749 | 7.074
[6 empty] | 25.6075 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8756 | 7.0741
[6 empty] | 25.6175 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8764 | 7.0741
[6 empty] | 25.6275 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8773 | 7.0742
[6 empty] | 25.6375 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8781 | 7.0742
[6 empty] | 25.6475 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97196 | 119.879 | 7.0742
[6 empty] | 25.6575 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8798 | 7.0743
[6 empty] | 25.6675 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8807 | 7.0743
[6 empty] | 25.6775 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8815 | 7.0743
[6 empty] | 25.6875 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8823 | 7.0743
[6 empty] | 25.6975 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8831 | 7.0744
[6 empty] | 25.7075 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8839 | 7.0744
[6 empty] | 25.7175 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8846 | 7.0744
[6 empty] | 25.7275 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8853 | 7.0744
[6 empty] | 25.7375 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8859 | 7.0745
[6 empty] | 25.7475 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8865 | 7.0745
[6 empty] | 25.7575 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97196 | 119.887 | 7.0745
[6 empty] | 25.7675 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8875 | 7.0745
[6 empty] | 25.7775 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97196 | 119.888 | 7.0745
[6 empty] | 25.7875 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8883 | 7.0744
[6 empty] | 25.7975 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8886 | 7.0744
[6 empty] | 25.8075 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8889 | 7.0743
[6 empty] | 25.8175 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8891 | 7.0742
[6 empty] | 25.8275 | 29.2436 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8892 | 7.0741
[6 empty] | 25.8375 | 29.2436 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8893 | 7.074
[6 empty] | 25.8475 | 29.2436 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8894 | 7.0738
[6 empty] | 25.8575 | 29.2436 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8894 | 7.0736
[6 empty] | 25.8675 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8893 | 7.0734
[6 empty] | 25.8775 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8892 | 7.0731
[6 empty] | 25.8875 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8891 | 7.0728
[6 empty] | 25.8975 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8889 | 7.0725
[6 empty] | 25.9075 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8887 | 7.0722
[6 empty] | 25.9175 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8885 | 7.0718
[6 empty] | 25.9275 | 29.2435 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8882 | 7.0714
[6 empty] | 25.9375 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8879 | 7.0709
[6 empty] | 25.9475 | 29.2434 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8876 | 7.0704
[6 empty] | 25.9575 | 29.2434 | 0.97206 | 0.972 | 119.8873 | 7.0699
[6 empty] | 25.9675 | 29.2433 | 0.97206 | 0.972 | 119.8869 | 7.0694
[6 empty] | 25.9775 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8866 | 7.0688
[6 empty] | 25.9875 | 29.2433 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8862 | 7.0683
[6 empty] | 25.9975 | 29.2432 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8858 | 7.0677
[6 empty] | 26.0075 | 29.2432 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8854 | 7.067
[6 empty] | 26.0175 | 29.2431 | 0.97206 | 0.97202 | 119.885 | 7.0664
[6 empty] | 26.0275 | 29.2431 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8846 | 7.0658
[6 empty] | 26.0375 | 29.243 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8842 | 7.0651
[6 empty] | 26.0475 | 29.243 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8837 | 7.0645
[6 empty] | 26.0575 | 29.2429 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8833 | 7.0638
[6 empty] | 26.0675 | 29.2429 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8828 | 7.0632
[6 empty] | 26.0775 | 29.2428 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8824 | 7.0625
[6 empty] | 26.0875 | 29.2428 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8819 | 7.0619
[6 empty] | 26.0975 | 29.2427 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8815 | 7.0612
[6 empty] | 26.1075 | 29.2426 | 0.97206 | 0.97207 | 119.881 | 7.0606
[6 empty] | 26.1175 | 29.2426 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8806 | 7.06
[6 empty] | 26.1275 | 29.2425 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8801 | 7.0594
[6 empty] | 26.1375 | 29.2425 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8796 | 7.0588
[6 empty] | 26.1475 | 29.2424 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8792 | 7.0583
[6 empty] | 26.1575 | 29.2423 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8787 | 7.0577
[6 empty] | 26.1675 | 29.2423 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8782 | 7.0572
[6 empty] | 26.1775 | 29.2422 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8778 | 7.0567
[6 empty] | 26.1875 | 29.2422 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8773 | 7.0562
[6 empty] | 26.1975 | 29.2421 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8769 | 7.0558
[6 empty] | 26.2075 | 29.242 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8765 | 7.0554
[6 empty] | 26.2175 | 29.242 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8761 | 7.055
[6 empty] | 26.2275 | 29.2419 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8757 | 7.0546
[6 empty] | 26.2375 | 29.2419 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8753 | 7.0542
[6 empty] | 26.2475 | 29.2418 | 0.97206 | 0.97212 | 119.875 | 7.0539
[6 empty] | 26.2575 | 29.2417 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8747 | 7.0536
[6 empty] | 26.2675 | 29.2417 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8744 | 7.0533
[6 empty] | 26.2775 | 29.2416 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8741 | 7.053
[6 empty] | 26.2875 | 29.2416 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8739 | 7.0528
[6 empty] | 26.2975 | 29.2415 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8737 | 7.0526
[6 empty] | 26.3075 | 29.2414 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8736 | 7.0524
[6 empty] | 26.3175 | 29.2414 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8735 | 7.0522
[6 empty] | 26.3275 | 29.2413 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8735 | 7.0521
[6 empty] | 26.3375 | 29.2413 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8735 | 7.052
[6 empty] | 26.3475 | 29.2412 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8735 | 7.0519
[6 empty] | 26.3575 | 29.2412 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8736 | 7.0518
[6 empty] | 26.3675 | 29.2411 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8738 | 7.0517
[6 empty] | 26.3775 | 29.241 | 0.97206 | 0.97213 | 119.874 | 7.0517
[6 empty] | 26.3875 | 29.241 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8742 | 7.0517
[6 empty] | 26.3975 | 29.2409 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8745 | 7.0517
[6 empty] | 26.4075 | 29.2409 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8749 | 7.0517
[6 empty] | 26.4175 | 29.2408 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8753 | 7.0517
[6 empty] | 26.4275 | 29.2408 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8757 | 7.0518
[6 empty] | 26.4375 | 29.2407 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8762 | 7.0519
[6 empty] | 26.4475 | 29.2407 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8767 | 7.0519
[6 empty] | 26.4575 | 29.2406 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8772 | 7.052
[6 empty] | 26.4675 | 29.2406 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8778 | 7.0521
[6 empty] | 26.4775 | 29.2405 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8784 | 7.0523
[6 empty] | 26.4875 | 29.2405 | 0.97206 | 0.97213 | 119.879 | 7.0524
[6 empty] | 26.4975 | 29.2404 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8796 | 7.0525
[6 empty] | 26.5075 | 29.2404 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8802 | 7.0527
[6 empty] | 26.5175 | 29.2403 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8809 | 7.0528
[6 empty] | 26.5275 | 29.2403 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8815 | 7.053
[6 empty] | 26.5375 | 29.2403 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8822 | 7.0531
[6 empty] | 26.5475 | 29.2402 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8828 | 7.0533
[6 empty] | 26.5575 | 29.2402 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8835 | 7.0535
[6 empty] | 26.5675 | 29.2402 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8841 | 7.0536
[6 empty] | 26.5775 | 29.2401 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8847 | 7.0538
[6 empty] | 26.5875 | 29.2401 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8853 | 7.0539
[6 empty] | 26.5975 | 29.2401 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8858 | 7.0541
[6 empty] | 26.6075 | 29.24 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8863 | 7.0542
[6 empty] | 26.6175 | 29.24 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8868 | 7.0543
[6 empty] | 26.6275 | 29.24 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8872 | 7.0545
[6 empty] | 26.6375 | 29.24 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8876 | 7.0546
[6 empty] | 26.6475 | 29.24 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8879 | 7.0547
[6 empty] | 26.6575 | 29.2399 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8882 | 7.0548
[6 empty] | 26.6675 | 29.2399 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8884 | 7.0549
[6 empty] | 26.6775 | 29.2399 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8886 | 7.0549
[6 empty] | 26.6875 | 29.2399 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8887 | 7.055
[6 empty] | 26.6975 | 29.2399 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8887 | 7.055
[6 empty] | 26.7075 | 29.2398 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8887 | 7.0551
[6 empty] | 26.7175 | 29.2398 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8886 | 7.0551
[6 empty] | 26.7275 | 29.2398 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8884 | 7.0551
[6 empty] | 26.7375 | 29.2398 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8882 | 7.0551
[6 empty] | 26.7475 | 29.2398 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8879 | 7.0551
[6 empty] | 26.7575 | 29.2397 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8876 | 7.055
[6 empty] | 26.7675 | 29.2397 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8871 | 7.055
[6 empty] | 26.7775 | 29.2397 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8866 | 7.055
[6 empty] | 26.7875 | 29.2397 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8861 | 7.0549
[6 empty] | 26.7975 | 29.2396 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8855 | 7.0549
[6 empty] | 26.8075 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8848 | 7.0548
[6 empty] | 26.8175 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8841 | 7.0548
[6 empty] | 26.8275 | 29.2396 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8833 | 7.0547
[6 empty] | 26.8375 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8825 | 7.0546
[6 empty] | 26.8475 | 29.2395 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8816 | 7.0546
[6 empty] | 26.8575 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8807 | 7.0545
[6 empty] | 26.8675 | 29.2394 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8797 | 7.0544
[6 empty] | 26.8775 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8787 | 7.0544
[6 empty] | 26.8875 | 29.2393 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8777 | 7.0543
[6 empty] | 26.8975 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8767 | 7.0542
[6 empty] | 26.9075 | 29.2392 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8756 | 7.0541
[6 empty] | 26.9175 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8745 | 7.0541
[6 empty] | 26.9275 | 29.2391 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8734 | 7.054
[6 empty] | 26.9375 | 29.239 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8723 | 7.0539
[6 empty] | 26.9475 | 29.2389 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8712 | 7.0539
[6 empty] | 26.9575 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8701 | 7.0538
[6 empty] | 26.9675 | 29.2388 | 0.97206 | 0.97211 | 119.869 | 7.0537
[6 empty] | 26.9775 | 29.2387 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8679 | 7.0537
[6 empty] | 26.9875 | 29.2386 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8669 | 7.0536
[6 empty] | 26.9975 | 29.2385 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8658 | 7.0535
[6 empty] | 27.0075 | 29.2385 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8648 | 7.0534
[6 empty] | 27.0175 | 29.2384 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8638 | 7.0534
[6 empty] | 27.0275 | 29.2383 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8629 | 7.0533
[6 empty] | 27.0375 | 29.2382 | 0.97206 | 0.97211 | 119.862 | 7.0532
[6 empty] | 27.0475 | 29.2381 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8611 | 7.0531
[6 empty] | 27.0575 | 29.238 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8603 | 7.053
[6 empty] | 27.0675 | 29.2379 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8595 | 7.0529
[6 empty] | 27.0775 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8588 | 7.0528
[6 empty] | 27.0875 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8581 | 7.0527
[6 empty] | 27.0975 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8576 | 7.0526
[6 empty] | 27.1075 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97212 | 119.857 | 7.0525
[6 empty] | 27.1175 | 29.2375 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8566 | 7.0524
[6 empty] | 27.1275 | 29.2374 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8562 | 7.0523
[6 empty] | 27.1375 | 29.2373 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8559 | 7.0522
[6 empty] | 27.1475 | 29.2372 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8556 | 7.052
[6 empty] | 27.1575 | 29.2372 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8554 | 7.0519
[6 empty] | 27.1675 | 29.2371 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8553 | 7.0518
[6 empty] | 27.1775 | 29.237 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8553 | 7.0517
[6 empty] | 27.1875 | 29.2369 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8553 | 7.0516
[6 empty] | 27.1975 | 29.2369 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8554 | 7.0515
[6 empty] | 27.2075 | 29.2368 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8556 | 7.0514
[6 empty] | 27.2175 | 29.2367 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8558 | 7.0513
[6 empty] | 27.2275 | 29.2367 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8561 | 7.0512
[6 empty] | 27.2375 | 29.2366 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8564 | 7.0511
[6 empty] | 27.2475 | 29.2365 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8568 | 7.0511
[6 empty] | 27.2575 | 29.2365 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8573 | 7.051
[6 empty] | 27.2675 | 29.2364 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8578 | 7.051
[6 empty] | 27.2775 | 29.2364 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8583 | 7.051
[6 empty] | 27.2875 | 29.2364 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8589 | 7.051
[6 empty] | 27.2975 | 29.2363 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8595 | 7.051
[6 empty] | 27.3075 | 29.2363 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8601 | 7.051
[6 empty] | 27.3175 | 29.2362 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8608 | 7.0511
[6 empty] | 27.3275 | 29.2362 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8615 | 7.0512
[6 empty] | 27.3375 | 29.2362 | 0.97206 | 0.97213 | 119.8621 | 7.0513
[6 empty] | 27.3475 | 29.2361 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8628 | 7.0514
[6 empty] | 27.3575 | 29.2361 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8635 | 7.0515
[6 empty] | 27.3675 | 29.2361 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8641 | 7.0517
[6 empty] | 27.3775 | 29.2361 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8648 | 7.0519
[6 empty] | 27.3875 | 29.2361 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8654 | 7.0521
[6 empty] | 27.3975 | 29.236 | 0.97206 | 0.97212 | 119.866 | 7.0524
[6 empty] | 27.4075 | 29.236 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8666 | 7.0526
[6 empty] | 27.4175 | 29.236 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8672 | 7.0529
[6 empty] | 27.4275 | 29.236 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8677 | 7.0533
[6 empty] | 27.4375 | 29.236 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8682 | 7.0536
[6 empty] | 27.4475 | 29.236 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8686 | 7.054
[6 empty] | 27.4575 | 29.236 | 0.97206 | 0.9721 | 119.869 | 7.0543
[6 empty] | 27.4675 | 29.236 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8694 | 7.0548
[6 empty] | 27.4775 | 29.236 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8697 | 7.0552
[6 empty] | 27.4875 | 29.236 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8701 | 7.0556
[6 empty] | 27.4975 | 29.236 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8703 | 7.0561
[6 empty] | 27.5075 | 29.236 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8706 | 7.0565
[6 empty] | 27.5175 | 29.236 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8708 | 7.057
[6 empty] | 27.5275 | 29.236 | 0.97206 | 0.97208 | 119.871 | 7.0575
[6 empty] | 27.5375 | 29.236 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8712 | 7.058
[6 empty] | 27.5475 | 29.236 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8714 | 7.0585
[6 empty] | 27.5575 | 29.236 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8716 | 7.059
[6 empty] | 27.5675 | 29.236 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8717 | 7.0596
[6 empty] | 27.5775 | 29.236 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8719 | 7.0601
[6 empty] | 27.5875 | 29.236 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8721 | 7.0606
[6 empty] | 27.5975 | 29.236 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8723 | 7.0611
[6 empty] | 27.6075 | 29.236 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8726 | 7.0617
[6 empty] | 27.6175 | 29.236 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8728 | 7.0622
[6 empty] | 27.6275 | 29.236 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8731 | 7.0627
[6 empty] | 27.6375 | 29.236 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8735 | 7.0632
[6 empty] | 27.6475 | 29.236 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8739 | 7.0637
[6 empty] | 27.6575 | 29.236 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8743 | 7.0642
[6 empty] | 27.6675 | 29.236 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8748 | 7.0647
[6 empty] | 27.6775 | 29.236 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8753 | 7.0651
[6 empty] | 27.6875 | 29.236 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8759 | 7.0656
[6 empty] | 27.6975 | 29.236 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8766 | 7.066
[6 empty] | 27.7075 | 29.236 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8773 | 7.0665
[6 empty] | 27.7175 | 29.236 | 0.97206 | 0.97201 | 119.878 | 7.0669
[6 empty] | 27.7275 | 29.236 | 0.97206 | 0.972 | 119.8788 | 7.0673
[6 empty] | 27.7375 | 29.2361 | 0.97206 | 0.972 | 119.8797 | 7.0677
[6 empty] | 27.7475 | 29.2361 | 0.97206 | 0.972 | 119.8806 | 7.0681
[6 empty] | 27.7575 | 29.2361 | 0.97206 | 0.972 | 119.8815 | 7.0684
[6 empty] | 27.7675 | 29.2361 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8825 | 7.0688
[6 empty] | 27.7775 | 29.2361 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8835 | 7.0691
[6 empty] | 27.7875 | 29.2362 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8845 | 7.0694
[6 empty] | 27.7975 | 29.2362 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8856 | 7.0697
[6 empty] | 27.8075 | 29.2362 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8866 | 7.07
[6 empty] | 27.8175 | 29.2362 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8877 | 7.0703
[6 empty] | 27.8275 | 29.2363 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8887 | 7.0706
[6 empty] | 27.8375 | 29.2363 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8897 | 7.0708
[6 empty] | 27.8475 | 29.2363 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8908 | 7.0711
[6 empty] | 27.8575 | 29.2363 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8917 | 7.0713
[6 empty] | 27.8675 | 29.2364 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8927 | 7.0715
[6 empty] | 27.8775 | 29.2364 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8936 | 7.0717
[6 empty] | 27.8875 | 29.2365 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8945 | 7.0719
[6 empty] | 27.8975 | 29.2365 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8953 | 7.0721
[6 empty] | 27.9075 | 29.2365 | 0.97206 | 0.97197 | 119.896 | 7.0723
[6 empty] | 27.9175 | 29.2366 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8967 | 7.0725
[6 empty] | 27.9275 | 29.2366 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8973 | 7.0727
[6 empty] | 27.9375 | 29.2366 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8979 | 7.0728
[6 empty] | 27.9475 | 29.2367 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8984 | 7.073
[6 empty] | 27.9575 | 29.2367 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8988 | 7.0732
[6 empty] | 27.9675 | 29.2368 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8991 | 7.0733
[6 empty] | 27.9775 | 29.2368 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8994 | 7.0735
[6 empty] | 27.9875 | 29.2368 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8995 | 7.0736
[6 empty] | 27.9975 | 29.2369 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8997 | 7.0738
[6 empty] | 28.0075 | 29.2369 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8997 | 7.0739
[6 empty] | 28.0175 | 29.237 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8997 | 7.074
[6 empty] | 28.0275 | 29.237 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8996 | 7.0742
[6 empty] | 28.0375 | 29.237 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8994 | 7.0743
[6 empty] | 28.0475 | 29.2371 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8992 | 7.0744
[6 empty] | 28.0575 | 29.2371 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8989 | 7.0745
[6 empty] | 28.0675 | 29.2372 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8986 | 7.0746
[6 empty] | 28.0775 | 29.2372 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8982 | 7.0746
[6 empty] | 28.0875 | 29.2372 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8977 | 7.0747
[6 empty] | 28.0975 | 29.2373 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8973 | 7.0747
[6 empty] | 28.1075 | 29.2373 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8968 | 7.0747
[6 empty] | 28.1175 | 29.2373 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8962 | 7.0747
[6 empty] | 28.1275 | 29.2374 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8956 | 7.0747
[6 empty] | 28.1375 | 29.2374 | 0.97206 | 0.97195 | 119.895 | 7.0747
[6 empty] | 28.1475 | 29.2374 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8944 | 7.0746
[6 empty] | 28.1575 | 29.2375 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8937 | 7.0745
[6 empty] | 28.1675 | 29.2375 | 0.97206 | 0.97195 | 119.893 | 7.0744
[6 empty] | 28.1775 | 29.2375 | 0.97206 | 0.97195 | 119.8923 | 7.0743
[6 empty] | 28.1875 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8916 | 7.0741
[6 empty] | 28.1975 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8909 | 7.0739
[6 empty] | 28.2075 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8902 | 7.0737
[6 empty] | 28.2175 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8894 | 7.0734
[6 empty] | 28.2275 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97196 | 119.8887 | 7.0731
[6 empty] | 28.2375 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8879 | 7.0728
[6 empty] | 28.2475 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8872 | 7.0724
[6 empty] | 28.2575 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8864 | 7.0721
[6 empty] | 28.2675 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97197 | 119.8857 | 7.0717
[6 empty] | 28.2775 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8849 | 7.0712
[6 empty] | 28.2875 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8841 | 7.0708
[6 empty] | 28.2975 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97198 | 119.8834 | 7.0703
[6 empty] | 28.3075 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8826 | 7.0698
[6 empty] | 28.3175 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97199 | 119.8819 | 7.0693
[6 empty] | 28.3275 | 29.2378 | 0.97206 | 0.972 | 119.8811 | 7.0688
[6 empty] | 28.3375 | 29.2378 | 0.97206 | 0.972 | 119.8804 | 7.0682
[6 empty] | 28.3475 | 29.2378 | 0.97206 | 0.972 | 119.8796 | 7.0677
[6 empty] | 28.3575 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8789 | 7.0671
[6 empty] | 28.3675 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97201 | 119.8782 | 7.0665
[6 empty] | 28.3775 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8775 | 7.066
[6 empty] | 28.3875 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97202 | 119.8767 | 7.0654
[6 empty] | 28.3975 | 29.2378 | 0.97206 | 0.97203 | 119.876 | 7.0648
[6 empty] | 28.4075 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8753 | 7.0642
[6 empty] | 28.4175 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97203 | 119.8746 | 7.0637
[6 empty] | 28.4275 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8739 | 7.0631
[6 empty] | 28.4375 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97204 | 119.8732 | 7.0626
[6 empty] | 28.4475 | 29.2377 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8725 | 7.062
[6 empty] | 28.4575 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97205 | 119.8717 | 7.0615
[6 empty] | 28.4675 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97205 | 119.871 | 7.061
[6 empty] | 28.4775 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8703 | 7.0605
[6 empty] | 28.4875 | 29.2376 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8696 | 7.0601
[6 empty] | 28.4975 | 29.2375 | 0.97206 | 0.97206 | 119.8689 | 7.0596
[6 empty] | 28.5075 | 29.2375 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8682 | 7.0592
[6 empty] | 28.5175 | 29.2375 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8674 | 7.0588
[6 empty] | 28.5275 | 29.2374 | 0.97206 | 0.97207 | 119.8667 | 7.0584
[6 empty] | 28.5375 | 29.2374 | 0.97206 | 0.97208 | 119.866 | 7.0581
[6 empty] | 28.5475 | 29.2373 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8652 | 7.0577
[6 empty] | 28.5575 | 29.2373 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8644 | 7.0574
[6 empty] | 28.5675 | 29.2372 | 0.97206 | 0.97208 | 119.8637 | 7.0571
[6 empty] | 28.5775 | 29.2372 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8629 | 7.0568
[6 empty] | 28.5875 | 29.2371 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8621 | 7.0566
[6 empty] | 28.5975 | 29.2371 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8613 | 7.0563
[6 empty] | 28.6075 | 29.237 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8605 | 7.0561
[6 empty] | 28.6175 | 29.237 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8596 | 7.0559
[6 empty] | 28.6275 | 29.2369 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8588 | 7.0557
[6 empty] | 28.6375 | 29.2368 | 0.97206 | 0.97209 | 119.8579 | 7.0555
[6 empty] | 28.6475 | 29.2368 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8571 | 7.0553
[6 empty] | 28.6575 | 29.2367 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8562 | 7.0552
[6 empty] | 28.6675 | 29.2366 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8554 | 7.055
[6 empty] | 28.6775 | 29.2366 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8545 | 7.0548
[6 empty] | 28.6875 | 29.2365 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8536 | 7.0547
[6 empty] | 28.6975 | 29.2364 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8528 | 7.0545
[6 empty] | 28.7075 | 29.2363 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8519 | 7.0544
[6 empty] | 28.7175 | 29.2362 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8511 | 7.0543
[6 empty] | 28.7275 | 29.2362 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8502 | 7.0541
[6 empty] | 28.7375 | 29.2361 | 0.97206 | 0.9721 | 119.8494 | 7.054
[6 empty] | 28.7475 | 29.236 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8486 | 7.0539
[6 empty] | 28.7575 | 29.2359 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8478 | 7.0538
[6 empty] | 28.7675 | 29.2358 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8471 | 7.0537
[6 empty] | 28.7775 | 29.2357 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8464 | 7.0535
[6 empty] | 28.7875 | 29.2356 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8457 | 7.0534
[6 empty] | 28.7975 | 29.2355 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8451 | 7.0533
[6 empty] | 28.8075 | 29.2354 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8445 | 7.0532
[6 empty] | 28.8175 | 29.2353 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8439 | 7.0531
[6 empty] | 28.8275 | 29.2352 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8434 | 7.053
[6 empty] | 28.8375 | 29.2351 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8429 | 7.053
[6 empty] | 28.8475 | 29.235 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8425 | 7.0529
[6 empty] | 28.8575 | 29.2349 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8422 | 7.0528
[6 empty] | 28.8675 | 29.2348 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8419 | 7.0527
[6 empty] | 28.8775 | 29.2347 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8416 | 7.0526
[6 empty] | 28.8875 | 29.2346 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8415 | 7.0526
[6 empty] | 28.8975 | 29.2345 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8414 | 7.0525
[6 empty] | 28.9075 | 29.2344 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8413 | 7.0525
[6 empty] | 28.9175 | 29.2343 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8413 | 7.0524
[6 empty] | 28.9275 | 29.2342 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8414 | 7.0523
[6 empty] | 28.9375 | 29.2341 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8415 | 7.0523
[6 empty] | 28.9475 | 29.234 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8417 | 7.0522
[6 empty] | 28.9575 | 29.2339 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8419 | 7.0522
[6 empty] | 28.9675 | 29.2338 | 0.97206 | 0.97211 | 119.8422 | 7.0521
[6 empty] | 28.9775 | 29.2337 | 0.97206 | 0.97212 | 119.8426 | 7.0521
[6 empty] | 28.9875 | 29.2337 | 0.97206 | 0.97212 | 119.843 | 7.052

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 17.636 | 0.98 | 0.97987 | 120.053 | 3.5927 | 0 | 18.2092 | 0.99 | 0.98997 | 119.9271 | 2.5991
1 | 17.6323 | 0.98 | 0.98013 | 120.0244 | 3.5683 | 1 | 18.2281 | 0.99 | 0.99005 | 119.9356 | 2.5902
2.001 | 17.6129 | 0.98 | 0.97981 | 119.9702 | 3.594 | 2 | 18.2333 | 0.99 | 0.99005 | 119.923 | 2.5917
3 | 17.6105 | 0.99 | 0.98156 | 120.0023 | 3.4299 | 3 | 18.2561 | 0.99 | 0.99013 | 119.966 | 2.5836
4 | 17.5913 | 0.99 | 0.98754 | 119.8876 | 2.8036 | 4 | 18.2628 | 0.99 | 0.98999 | 119.9225 | 2.6036
5 | 17.579 | 0.99 | 0.9893 | 119.882 | 2.5927 | 5 | 18.2845 | 0.99 | 0.99001 | 119.9973 | 2.6043
6 | 17.5766 | 0.99 | 0.98984 | 119.9563 | 2.5247 | 6 | 18.2872 | 0.99 | 0.9901 | 119.9264 | 2.5929
7 | 17.5675 | 0.99 | 0.98997 | 119.9548 | 2.5067 | 7 | 18.3107 | 0.99 | 0.99013 | 119.9806 | 2.5917
8 | 17.556 | 0.99 | 0.98997 | 119.9807 | 2.5059 | 8 | 18.3137 | 0.99 | 0.98998 | 119.9433 | 2.6119
9 | 17.536 | 0.99 | 0.98999 | 119.9486 | 2.5003 | 9 | 18.3339 | 0.99 | 0.99006 | 119.9257 | 2.6046
10 | 17.54 | 0.99 | 0.98994 | 120.0199 | 2.507 | 10 | 18.3384 | 0.99 | 0.99008 | 119.8923 | 2.603
11 | 17.5141 | 0.99 | 0.98996 | 119.8872 | 2.501 | 11 | 18.3618 | 0.99 | 0.99014 | 119.9318 | 2.5978
12 | 17.5232 | 0.99 | 0.99 | 119.9246 | 2.4969 | 12 | 18.3638 | 0.99 | 0.98996 | 119.8634 | 2.6224
13 | 17.5003 | 0.99 | 0.98983 | 119.8366 | 2.5151 | 13 | 18.3843 | 0.99 | 0.98992 | 119.8898 | 2.6302
14 | 17.5006 | 0.99 | 0.9899 | 119.8894 | 2.5068 | 14 | 18.3829 | 0.99 | 0.99006 | 119.8334 | 2.6111
15 | 17.4867 | 0.99 | 0.98992 | 119.8441 | 2.5023 | 15 | 18.3991 | 0.99 | 0.98997 | 119.8666 | 2.6251
16 | 17.4837 | 0.99 | 0.98998 | 119.8778 | 2.4939 | 16 | 18.396 | 0.99 | 0.98994 | 119.8299 | 2.6289
17 | 17.4705 | 0.99 | 0.99003 | 119.902 | 2.4851 | 17 | 18.4103 | 0.99 | 0.99006 | 119.9094 | 2.6155
18 | 17.4604 | 0.99 | 0.98996 | 119.9301 | 2.493 | 18 | 18.4061 | 0.99 | 0.98996 | 119.9041 | 2.6282
19 | 17.4566 | 0.99 | 0.98999 | 119.9104 | 2.489 | 19 | 18.4127 | 0.99 | 0.99008 | 119.9955 | 2.6128
20 | 17.4435 | 0.99 | 0.98987 | 119.9 | 2.5015 | 20 | 18.4029 | 0.99 | 0.98996 | 119.9632 | 2.627
21 | 17.4468 | 0.99 | 0.99002 | 119.9352 | 2.4839 | 21 | 18.4042 | 0.99 | 0.99001 | 120.0565 | 2.6213
22 | 17.4256 | 0.99 | 0.98997 | 119.83 | 2.4868 | 22 | 18.3925 | 0.99 | 0.99 | 120.0433 | 2.6201
23 | 17.4312 | 0.99 | 0.98993 | 119.886 | 2.4921 | 23 | 18.3889 | 0.99 | 0.98999 | 120.0807 | 2.621
24 | 17.4107 | 0.99 | 0.98988 | 119.7857 | 2.4962 | 24 | 18.375 | 0.99 | 0.99007 | 120.0428 | 2.6089
25 | 17.4227 | 0.99 | 0.9898 | 119.8716 | 2.5076 | 25 | 18.367 | 0.99 | 0.99006 | 120.0561 | 2.6087
26 | 17.4 | 0.99 | 0.98998 | 119.8016 | 2.4818 | 26 | 18.3501 | 0.99 | 0.99008 | 120.0571 | 2.6041
27 | 17.4124 | 0.99 | 0.98989 | 119.9072 | 2.4944 | 27 | 18.3459 | 0.98 | 0.98845 | 120.1066 | 2.8126
28 | 17.397 | 0.99 | 0.99008 | 119.8509 | 2.4693 | 28 | 18.3199 | 0.98 | 0.98368 | 120.0908 | 3.3506
29 | 17.4046 | 0.99 | 0.98987 | 119.926 | 2.4966 | 29 | 18.3165 | 0.98 | 0.98107 | 120.1554 | 3.6157
30 | 17.4015 | 0.99 | 0.99008 | 119.891 | 2.4699 | 30 | 18.2952 | 0.98 | 0.98021 | 120.095 | 3.6945
31.001 | 17.4082 | 0.99 | 0.99001 | 119.9448 | 2.4795 | 31 | 18.2916 | 0.98 | 0.97985 | 120.1443 | 3.7287
32 | 17.4151 | 0.99 | 0.9901 | 119.9497 | 2.469 | 32 | 18.2738 | 0.98 | 0.9801 | 120.0953 | 3.7012
33 | 17.4178 | 0.99 | 0.98996 | 119.966 | 2.4866 | 33 | 18.2691 | 0.98 | 0.98007 | 120.0995 | 3.7032
34 | 17.4371 | 0.99 | 0.99003 | 120.0204 | 2.4815 | 34 | 18.2533 | 0.98 | 0.97989 | 120.058 | 3.7166
35 | 17.4418 | 0.99 | 0.9901 | 119.9282 | 2.4732 | 35 | 18.25 | 0.98 | 0.98 | 120.0345 | 3.7061
36 | 17.4666 | 0.99 | 0.99012 | 120.0116 | 2.4734 | 36 | 18.2402 | 0.98 | 0.97991 | 120.0367 | 3.712
37 | 17.472 | 0.99 | 0.99004 | 119.9389 | 2.4848 | 37 | 18.236 | 0.98 | 0.97992 | 120.0411 | 3.7106
38 | 17.5042 | 0.99 | 0.99007 | 120.0023 | 2.4858 | 38 | 18.2344 | 0.98 | 0.9799 | 120.0855 | 3.7119
39 | 17.5114 | 0.99 | 0.99016 | 119.8805 | 2.4749 | 39 | 18.224 | 0.98 | 0.98009 | 120.0709 | 3.6918
40 | 17.5459 | 0.99 | 0.99 | 119.9547 | 2.5006 | 40.001 | 18.2259 | 0.98 | 0.98014 | 120.1057 | 3.6877
41 | 17.5611 | 0.99 | 0.99007 | 119.8876 | 2.4937 | 41 | 18.2259 | 0.98 | 0.97996 | 120.0763 | 3.7046
42 | 17.5921 | 0.99 | 0.99003 | 119.8693 | 2.5029 | 42 | 18.2265 | 0.98 | 0.97998 | 120.0193 | 3.7029
43 | 17.6158 | 0.99 | 0.99012 | 119.8341 | 2.4953 | 43 | 18.2289 | 0.98 | 0.97996 | 120.0453 | 3.7049
44 | 17.6394 | 0.99 | 0.98996 | 119.8176 | 2.518 | 44 | 18.2354 | 0.98 | 0.97997 | 120.0433 | 3.7054
45 | 17.6711 | 0.99 | 0.99001 | 119.8349 | 2.5173 | 45 | 18.2462 | 0.98 | 0.98006 | 119.9966 | 3.6997
46.001 | 17.6891 | 0.99 | 0.99017 | 119.8793 | 2.4991 | 46 | 18.2584 | 0.98 | 0.98004 | 120.0205 | 3.7032
47 | 17.7223 | 0.99 | 0.99011 | 119.9496 | 2.5116 | 47 | 18.2739 | 0.98 | 0.98008 | 120.0144 | 3.703
48 | 17.7326 | 0.99 | 0.99002 | 119.915 | 2.524 | 48 | 18.2908 | 0.98 | 0.98016 | 120.0036 | 3.6986
49 | 17.7709 | 0.99 | 0.99005 | 119.981 | 2.5255 | 49 | 18.3106 | 0.98 | 0.98019 | 119.9839 | 3.6995
50 | 17.7758 | 0.99 | 0.9901 | 119.9031 | 2.5194 | 50 | 18.3384 | 0.98 | 0.98005 | 119.996 | 3.7185

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)