## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.35%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.35%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.0042515 | 110.5 | 0.99885 | 5.0144 | 110.5878 | -0.24045 | 0.0073738 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.012589 | 110.5 | 0.99884 | 5.0144 | 110.5875 | -0.24135 | 0.015705 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.020926 | 110.5 | 0.99884 | 5.0143 | 110.5873 | -0.24224 | 0.02404 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.029263 | 110.5 | 0.99883 | 5.0143 | 110.5871 | -0.24314 | 0.032375 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.037601 | 110.5 | 0.99882 | 5.0143 | 110.5868 | -0.24403 | 0.040707 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.045938 | 110.5 | 0.99881 | 5.0142 | 110.5866 | -0.24493 | 0.049038 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.054276 | 110.5 | 0.9988 | 5.0142 | 110.5864 | -0.24583 | 0.057373 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.062613 | 110.5 | 0.99879 | 5.0141 | 110.5861 | -0.24672 | 0.065708 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.070951 | 110.5 | 0.99878 | 5.0141 | 110.5859 | -0.24762 | 0.074039 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.079288 | 110.5 | 0.99877 | 5.0141 | 110.5857 | -0.24851 | 0.082375 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.087625 | 110.5 | 0.99877 | 5.014 | 110.5854 | -0.24941 | 0.090706 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.095963 | 110.5 | 0.99876 | 5.014 | 110.5852 | -0.2503 | 0.099041 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.1043 | 110.5 | 0.99875 | 5.0139 | 110.585 | -0.2512 | 0.10737 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.11264 | 110.5 | 0.99874 | 5.0139 | 110.5847 | -0.25209 | 0.11571 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.12097 | 110.5 | 0.99873 | 5.0138 | 110.5845 | -0.25299 | 0.12404 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.12931 | 110.5 | 0.99872 | 5.0138 | 110.5843 | -0.25388 | 0.13237 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.13765 | 110.5 | 0.99871 | 5.0138 | 110.584 | -0.25478 | 0.14071 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.14599 | 110.5 | 0.9987 | 5.0137 | 110.5838 | -0.25567 | 0.14904 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.15432 | 110.5 | 0.99869 | 5.0137 | 110.5836 | -0.25657 | 0.15738 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.16266 | 110.5 | 0.99868 | 5.0136 | 110.5833 | -0.25746 | 0.16571 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.171 | 110.5 | 0.99867 | 5.0136 | 110.5831 | -0.25836 | 0.17404 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.17934 | 110.5 | 0.99867 | 5.0136 | 110.5829 | -0.25925 | 0.18237 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.18767 | 110.5 | 0.99866 | 5.0135 | 110.5826 | -0.26015 | 0.19071 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.19601 | 110.5 | 0.99865 | 5.0135 | 110.5824 | -0.26104 | 0.19904 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.20435 | 110.5 | 0.99864 | 5.0134 | 110.5821 | -0.26194 | 0.20737 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.21269 | 110.5 | 0.99863 | 5.0134 | 110.5819 | -0.26284 | 0.21571 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.22102 | 110.5 | 0.99862 | 5.0133 | 110.5817 | -0.26373 | 0.22404 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.22936 | 110.5 | 0.99861 | 5.0133 | 110.5814 | -0.26463 | 0.23237 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.2377 | 110.5 | 0.9986 | 5.0133 | 110.5812 | -0.26552 | 0.24071 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.24603 | 110.5 | 0.99859 | 5.0132 | 110.581 | -0.26642 | 0.24904 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.25437 | 110.5 | 0.99858 | 5.0132 | 110.5807 | -0.26731 | 0.25737 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.26271 | 110.5 | 0.99857 | 5.0131 | 110.5805 | -0.26821 | 0.26571 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.27105 | 110.5 | 0.99856 | 5.0131 | 110.5803 | -0.2691 | 0.27404 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742
0.27938 | 110.5 | 0.99855 | 5.0131 | 110.58 | -0.27 | 0.28238 | 112 | 0.87413 | 4.992 | 111.4048 | 2.7737
0.28772 | 110.5 | 0.99854 | 5.013 | 110.5798 | -0.27089 | 0.29071 | 112 | 0.87417 | 4.9921 | 111.4042 | 2.7732
0.29606 | 110.5 | 0.99853 | 5.013 | 110.5796 | -0.27179 | 0.29904 | 112 | 0.87421 | 4.9921 | 111.4036 | 2.7727
0.30439 | 110.5 | 0.99852 | 5.0129 | 110.5793 | -0.27268 | 0.30737 | 112 | 0.87425 | 4.9922 | 111.4029 | 2.7722
0.31273 | 110.5 | 0.99851 | 5.0129 | 110.5791 | -0.27358 | 0.31571 | 112 | 0.87429 | 4.9923 | 111.4023 | 2.7717
0.32107 | 110.5 | 0.9985 | 5.0128 | 110.5789 | -0.27447 | 0.32404 | 112 | 0.87433 | 4.9923 | 111.4017 | 2.7712
0.32941 | 110.5 | 0.99849 | 5.0128 | 110.5786 | -0.27537 | 0.33237 | 112 | 0.87437 | 4.9924 | 111.4011 | 2.7707
0.33774 | 110.5 | 0.99848 | 5.0128 | 110.5784 | -0.27626 | 0.34071 | 112 | 0.87441 | 4.9925 | 111.4005 | 2.7702
0.34608 | 110.5 | 0.99847 | 5.0127 | 110.5782 | -0.27716 | 0.34904 | 112 | 0.87445 | 4.9925 | 111.3999 | 2.7697
0.35442 | 110.5 | 0.99847 | 5.0127 | 110.5779 | -0.27805 | 0.35737 | 112 | 0.87449 | 4.9926 | 111.3992 | 2.7692
0.36276 | 110.5 | 0.99846 | 5.0126 | 110.5777 | -0.27895 | 0.36571 | 112 | 0.87453 | 4.9927 | 111.3986 | 2.7687
0.37109 | 110.5 | 0.99845 | 5.0126 | 110.5775 | -0.27985 | 0.37404 | 112 | 0.87457 | 4.9927 | 111.398 | 2.7682
0.37943 | 110.5 | 0.99844 | 5.0126 | 110.5772 | -0.28074 | 0.38237 | 112 | 0.87461 | 4.9928 | 111.3974 | 2.7677
0.38777 | 110.5 | 0.99843 | 5.0125 | 110.577 | -0.28164 | 0.39071 | 112 | 0.87465 | 4.9929 | 111.3968 | 2.7671
0.3961 | 110.5 | 0.99842 | 5.0125 | 110.5767 | -0.28253 | 0.39904 | 112 | 0.87469 | 4.9929 | 111.3961 | 2.7666
0.40444 | 110.5 | 0.99841 | 5.0124 | 110.5765 | -0.28343 | 0.40738 | 112 | 0.87473 | 4.993 | 111.3955 | 2.7661
0.41278 | 110.5 | 0.9984 | 5.0124 | 110.5763 | -0.28432 | 0.41571 | 112 | 0.87477 | 4.9931 | 111.3949 | 2.7656
0.42111 | 110.5 | 0.99838 | 5.0123 | 110.576 | -0.28522 | 0.42404 | 112 | 0.87481 | 4.9931 | 111.3943 | 2.7651
0.42945 | 110.5 | 0.99837 | 5.0123 | 110.5758 | -0.28611 | 0.43237 | 112 | 0.87485 | 4.9932 | 111.3937 | 2.7646
0.43779 | 110.5 | 0.99836 | 5.0123 | 110.5756 | -0.28701 | 0.44071 | 112 | 0.87489 | 4.9933 | 111.3931 | 2.7641
0.44612 | 110.5 | 0.99835 | 5.0122 | 110.5753 | -0.2879 | 0.44904 | 112 | 0.87493 | 4.9933 | 111.3924 | 2.7636
0.45446 | 110.5 | 0.99834 | 5.0122 | 110.5751 | -0.2888 | 0.45737 | 112 | 0.87497 | 4.9934 | 111.3918 | 2.7631
0.4628 | 110.5 | 0.99833 | 5.0121 | 110.5749 | -0.28969 | 0.46571 | 112 | 0.87501 | 4.9935 | 111.3912 | 2.7626
0.47113 | 110.5 | 0.99832 | 5.0121 | 110.5746 | -0.29059 | 0.47404 | 112 | 0.87506 | 4.9935 | 111.3906 | 2.7621
0.47947 | 110.5 | 0.99831 | 5.012 | 110.5744 | -0.29148 | 0.48237 | 112 | 0.8751 | 4.9936 | 111.39 | 2.7616
0.48781 | 110.5 | 0.9983 | 5.012 | 110.5742 | -0.29238 | 0.49071 | 112 | 0.87514 | 4.9937 | 111.3894 | 2.7611
0.49614 | 110.5 | 0.99829 | 5.012 | 110.5739 | -0.29327 | 0.49904 | 112 | 0.87518 | 4.9937 | 111.3887 | 2.7606
0.50448 | 110.5 | 0.99828 | 5.0119 | 110.5737 | -0.29417 | 0.50737 | 112 | 0.87522 | 4.9938 | 111.3881 | 2.7601
0.51282 | 110.5 | 0.99827 | 5.0119 | 110.5735 | -0.29506 | 0.51571 | 112 | 0.87526 | 4.9939 | 111.3875 | 2.7596
0.52115 | 110.5 | 0.99826 | 5.0118 | 110.5732 | -0.29596 | 0.52404 | 112 | 0.8753 | 4.9939 | 111.3869 | 2.7591
0.52949 | 110.5 | 0.99825 | 5.0118 | 110.573 | -0.29685 | 0.53238 | 112 | 0.87534 | 4.994 | 111.3863 | 2.7586
0.53783 | 110.5 | 0.99824 | 5.0118 | 110.5728 | -0.29775 | 0.54071 | 112 | 0.87538 | 4.9941 | 111.3856 | 2.7581
0.54616 | 110.5 | 0.99823 | 5.0117 | 110.5725 | -0.29864 | 0.54904 | 112 | 0.87542 | 4.9941 | 111.385 | 2.7576
0.5545 | 110.5 | 0.99822 | 5.0117 | 110.5723 | -0.29954 | 0.55737 | 112 | 0.87546 | 4.9942 | 111.3844 | 2.7571
0.56284 | 110.5 | 0.99821 | 5.0116 | 110.5721 | -0.30043 | 0.56571 | 112 | 0.8755 | 4.9943 | 111.3838 | 2.7565
0.57117 | 110.5 | 0.9982 | 5.0116 | 110.5718 | -0.30133 | 0.57404 | 112 | 0.87554 | 4.9943 | 111.3832 | 2.756
0.57951 | 110.5 | 0.99819 | 5.0115 | 110.5716 | -0.30222 | 0.58237 | 112 | 0.87558 | 4.9944 | 111.3826 | 2.7555
0.58784 | 110.5 | 0.99818 | 5.0115 | 110.5714 | -0.30312 | 0.59071 | 112 | 0.87562 | 4.9945 | 111.3819 | 2.755
0.59618 | 110.5 | 0.99817 | 5.0115 | 110.5711 | -0.30401 | 0.59904 | 112 | 0.87566 | 4.9945 | 111.3813 | 2.7545
0.60452 | 110.5 | 0.99815 | 5.0114 | 110.5709 | -0.30491 | 0.60738 | 112 | 0.8757 | 4.9946 | 111.3807 | 2.754
0.61285 | 110.5 | 0.99814 | 5.0114 | 110.5706 | -0.30581 | 0.61571 | 112 | 0.87574 | 4.9947 | 111.3801 | 2.7535
0.62119 | 110.5 | 0.99813 | 5.0113 | 110.5704 | -0.3067 | 0.62404 | 112 | 0.87578 | 4.9947 | 111.3795 | 2.753
0.62953 | 110.5 | 0.99812 | 5.0113 | 110.5702 | -0.3076 | 0.63237 | 112 | 0.87582 | 4.9948 | 111.3788 | 2.7525
0.63787 | 110.5 | 0.99811 | 5.0113 | 110.5699 | -0.30849 | 0.64071 | 112 | 0.87586 | 4.9949 | 111.3782 | 2.752
0.6462 | 110.5 | 0.9981 | 5.0112 | 110.5697 | -0.30939 | 0.64904 | 112 | 0.8759 | 4.9949 | 111.3776 | 2.7515
0.65454 | 110.5 | 0.99809 | 5.0112 | 110.5695 | -0.31028 | 0.65738 | 112 | 0.87594 | 4.995 | 111.377 | 2.751
0.66287 | 110.5 | 0.99808 | 5.0111 | 110.5692 | -0.31118 | 0.66571 | 112 | 0.87598 | 4.9951 | 111.3764 | 2.7505
0.67121 | 110.5 | 0.99807 | 5.0111 | 110.569 | -0.31207 | 0.67404 | 112 | 0.87602 | 4.9951 | 111.3758 | 2.75
0.67955 | 110.5 | 0.99806 | 5.011 | 110.5688 | -0.31297 | 0.68237 | 112 | 0.87606 | 4.9952 | 111.3751 | 2.7495
0.68788 | 110.5 | 0.99804 | 5.011 | 110.5685 | -0.31386 | 0.69071 | 112 | 0.8761 | 4.9953 | 111.3745 | 2.749
0.69622 | 110.5 | 0.99803 | 5.011 | 110.5683 | -0.31476 | 0.69904 | 112 | 0.87614 | 4.9953 | 111.3739 | 2.7485
0.70456 | 110.5 | 0.99802 | 5.0109 | 110.5681 | -0.31565 | 0.70737 | 112 | 0.87618 | 4.9954 | 111.3733 | 2.748
0.71289 | 110.5 | 0.99801 | 5.0109 | 110.5678 | -0.31655 | 0.71571 | 112 | 0.87622 | 4.9955 | 111.3727 | 2.7475
0.72123 | 110.5 | 0.998 | 5.0108 | 110.5676 | -0.31744 | 0.72404 | 112 | 0.87626 | 4.9955 | 111.372 | 2.747
0.72957 | 110.5 | 0.99799 | 5.0108 | 110.5674 | -0.31834 | 0.73238 | 112 | 0.8763 | 4.9956 | 111.3714 | 2.7465
0.7379 | 110.5 | 0.99798 | 5.0108 | 110.5671 | -0.31923 | 0.74071 | 112 | 0.87634 | 4.9957 | 111.3708 | 2.746
0.74624 | 110.5 | 0.99797 | 5.0107 | 110.5669 | -0.32013 | 0.74904 | 112 | 0.87638 | 4.9957 | 111.3702 | 2.7454
0.75458 | 110.5 | 0.99795 | 5.0107 | 110.5667 | -0.32102 | 0.75737 | 112 | 0.87642 | 4.9958 | 111.3696 | 2.7449
0.76291 | 110.5 | 0.99794 | 5.0106 | 110.5664 | -0.32192 | 0.76571 | 112 | 0.87646 | 4.9959 | 111.369 | 2.7444
0.77125 | 110.5 | 0.99793 | 5.0106 | 110.5662 | -0.32281 | 0.77404 | 112 | 0.8765 | 4.9959 | 111.3683 | 2.7439
0.77959 | 110.5 | 0.99792 | 5.0105 | 110.5659 | -0.32371 | 0.78238 | 112 | 0.87654 | 4.996 | 111.3677 | 2.7434
0.78792 | 110.5 | 0.99791 | 5.0105 | 110.5657 | -0.3246 | 0.79071 | 112 | 0.87658 | 4.9961 | 111.3671 | 2.7429
0.79626 | 110.5 | 0.9979 | 5.0105 | 110.5655 | -0.3255 | 0.79904 | 112 | 0.87662 | 4.9961 | 111.3665 | 2.7424
0.8046 | 110.5 | 0.99868 | 5.0068 | 110.6368 | -0.25785 | 0.80737 | 112 | 0.87666 | 4.9962 | 111.3659 | 2.7419
0.81293 | 110.5 | 0.99867 | 5.0068 | 110.6362 | -0.25841 | 0.81571 | 112 | 0.8767 | 4.9963 | 111.3652 | 2.7414
0.82127 | 110.5 | 0.99867 | 5.0068 | 110.6356 | -0.25897 | 0.82404 | 112 | 0.87674 | 4.9963 | 111.3646 | 2.7409
0.82961 | 110.5 | 0.99866 | 5.0068 | 110.635 | -0.25953 | 0.83237 | 112 | 0.87678 | 4.9964 | 111.364 | 2.7404
0.83794 | 110.5 | 0.99865 | 5.0068 | 110.6344 | -0.26009 | 0.84071 | 112 | 0.87682 | 4.9965 | 111.3634 | 2.7399
0.84628 | 110.5 | 0.99865 | 5.0068 | 110.6338 | -0.26065 | 0.84904 | 112 | 0.87686 | 4.9965 | 111.3628 | 2.7394
0.85462 | 110.5 | 0.99864 | 5.0068 | 110.6333 | -0.26121 | 0.85738 | 112 | 0.8769 | 4.9966 | 111.3622 | 2.7389
0.86295 | 110.5 | 0.99864 | 5.0067 | 110.6327 | -0.26177 | 0.86571 | 112 | 0.87694 | 4.9967 | 111.3615 | 2.7384
0.87129 | 110.5 | 0.99863 | 5.0067 | 110.6321 | -0.26233 | 0.87404 | 112 | 0.87698 | 4.9967 | 111.3609 | 2.7379
0.87963 | 110.5 | 0.99862 | 5.0067 | 110.6315 | -0.26289 | 0.88237 | 112 | 0.87702 | 4.9968 | 111.3603 | 2.7374
0.88796 | 110.5 | 0.99862 | 5.0067 | 110.6309 | -0.26345 | 0.89071 | 112 | 0.87706 | 4.9969 | 111.3597 | 2.7369
0.8963 | 110.5 | 0.99861 | 5.0067 | 110.6303 | -0.26401 | 0.89904 | 112 | 0.8771 | 4.9969 | 111.3591 | 2.7364
0.90463 | 110.5 | 0.99861 | 5.0067 | 110.6297 | -0.26457 | 0.90738 | 112 | 0.87714 | 4.997 | 111.3585 | 2.7359
0.91297 | 110.5 | 0.9986 | 5.0067 | 110.6291 | -0.26513 | 0.91571 | 112 | 0.87718 | 4.9971 | 111.3578 | 2.7354
0.92131 | 110.5 | 0.99859 | 5.0067 | 110.6286 | -0.26569 | 0.92404 | 112 | 0.87722 | 4.9971 | 111.3572 | 2.7348
0.92964 | 110.5 | 0.99859 | 5.0067 | 110.628 | -0.26625 | 0.93237 | 112 | 0.87726 | 4.9972 | 111.3566 | 2.7343
0.93798 | 110.5 | 0.99858 | 5.0067 | 110.6274 | -0.26681 | 0.94071 | 112 | 0.8773 | 4.9973 | 111.356 | 2.7338
0.94632 | 110.5 | 0.99858 | 5.0067 | 110.6268 | -0.26737 | 0.94904 | 112 | 0.87734 | 4.9973 | 111.3554 | 2.7333
0.95465 | 110.5 | 0.99857 | 5.0067 | 110.6262 | -0.26793 | 0.95737 | 112 | 0.87738 | 4.9974 | 111.3547 | 2.7328
0.96299 | 110.5 | 0.99857 | 5.0066 | 110.6256 | -0.26849 | 0.96571 | 112 | 0.87742 | 4.9975 | 111.3541 | 2.7323
0.97133 | 110.5 | 0.99856 | 5.0066 | 110.625 | -0.26905 | 0.97404 | 112 | 0.87746 | 4.9975 | 111.3535 | 2.7318
0.97966 | 110.5 | 0.99855 | 5.0066 | 110.6244 | -0.26961 | 0.98238 | 112 | 0.8775 | 4.9976 | 111.3529 | 2.7313
0.988 | 110.5 | 0.99855 | 5.0066 | 110.6239 | -0.27017 | 0.99071 | 112 | 0.87754 | 4.9977 | 111.3523 | 2.7308
0.99634 | 110.5 | 0.99854 | 5.0066 | 110.6233 | -0.27073 | 0.99904 | 112 | 0.87758 | 4.9977 | 111.3516 | 2.7303
1.0047 | 110.5 | 0.99854 | 5.0066 | 110.6227 | -0.27129 | 1.0074 | 112 | 0.87762 | 4.9978 | 111.351 | 2.7298
1.013 | 110.5 | 0.99853 | 5.0066 | 110.6221 | -0.27185 | 1.0157 | 112 | 0.87766 | 4.9979 | 111.3504 | 2.7293
1.0213 | 110.5 | 0.99852 | 5.0066 | 110.6215 | -0.27241 | 1.024 | 112 | 0.8777 | 4.9979 | 111.3498 | 2.7288
1.0297 | 110.5 | 0.99852 | 5.0066 | 110.6209 | -0.27297 | 1.0324 | 112 | 0.87774 | 4.998 | 111.3492 | 2.7283
1.038 | 110.5 | 0.99851 | 5.0066 | 110.6203 | -0.27354 | 1.0407 | 112 | 0.87778 | 4.9981 | 111.3486 | 2.7278
1.0464 | 110.5 | 0.9985 | 5.0066 | 110.6197 | -0.2741 | 1.049 | 112 | 0.87782 | 4.9981 | 111.3479 | 2.7273
1.0547 | 110.5 | 0.9985 | 5.0066 | 110.6191 | -0.27466 | 1.0574 | 112 | 0.87786 | 4.9982 | 111.3473 | 2.7268
1.063 | 110.5 | 0.99849 | 5.0066 | 110.6186 | -0.27522 | 1.0657 | 112 | 0.8779 | 4.9983 | 111.3467 | 2.7263
1.0714 | 110.5 | 0.99849 | 5.0065 | 110.618 | -0.27578 | 1.074 | 112 | 0.87794 | 4.9983 | 111.3461 | 2.7258
1.0797 | 110.5 | 0.99848 | 5.0065 | 110.6174 | -0.27634 | 1.0824 | 112 | 0.87798 | 4.9984 | 111.3455 | 2.7253
1.088 | 110.5 | 0.99847 | 5.0065 | 110.6168 | -0.2769 | 1.0907 | 112 | 0.87802 | 4.9985 | 111.3448 | 2.7248
1.0964 | 110.5 | 0.99847 | 5.0065 | 110.6162 | -0.27746 | 1.099 | 112 | 0.87806 | 4.9985 | 111.3442 | 2.7242
1.1047 | 110.5 | 0.99846 | 5.0065 | 110.6156 | -0.27802 | 1.1074 | 112 | 0.8781 | 4.9986 | 111.3436 | 2.7237
1.113 | 110.5 | 0.99846 | 5.0065 | 110.615 | -0.27858 | 1.1157 | 112 | 0.87814 | 4.9987 | 111.343 | 2.7232
1.1214 | 110.5 | 0.99845 | 5.0065 | 110.6144 | -0.27914 | 1.124 | 112 | 0.87818 | 4.9987 | 111.3424 | 2.7227
1.1297 | 110.5 | 0.99844 | 5.0065 | 110.6139 | -0.2797 | 1.1324 | 112 | 0.87822 | 4.9988 | 111.3418 | 2.7222
1.138 | 110.5 | 0.99844 | 5.0065 | 110.6133 | -0.28026 | 1.1407 | 112 | 0.87826 | 4.9989 | 111.3411 | 2.7217
1.1464 | 110.5 | 0.99843 | 5.0065 | 110.6127 | -0.28082 | 1.149 | 112 | 0.8783 | 4.9989 | 111.3405 | 2.7212
1.1547 | 110.5 | 0.99842 | 5.0065 | 110.6121 | -0.28138 | 1.1574 | 112 | 0.87834 | 4.999 | 111.3399 | 2.7207
1.163 | 110.5 | 0.99842 | 5.0065 | 110.6115 | -0.28194 | 1.1657 | 112 | 0.87838 | 4.9991 | 111.3393 | 2.7202
1.1714 | 110.5 | 0.99841 | 5.0065 | 110.6109 | -0.2825 | 1.174 | 112 | 0.87842 | 4.9991 | 111.3387 | 2.7197
1.1797 | 110.5 | 0.99841 | 5.0064 | 110.6103 | -0.28306 | 1.1824 | 112 | 0.87846 | 4.9992 | 111.3381 | 2.7192
1.188 | 110.5 | 0.9984 | 5.0064 | 110.6097 | -0.28362 | 1.1907 | 112 | 0.8785 | 4.9993 | 111.3374 | 2.7187
1.1964 | 110.5 | 0.99839 | 5.0064 | 110.6092 | -0.28418 | 1.199 | 112 | 0.87854 | 4.9993 | 111.3368 | 2.7182
1.2047 | 110.5 | 0.99839 | 5.0064 | 110.6086 | -0.28474 | 1.2074 | 112 | 0.87858 | 4.9994 | 111.3362 | 2.7177
1.2131 | 110.5 | 0.99838 | 5.0064 | 110.608 | -0.2853 | 1.2157 | 112 | 0.87862 | 4.9995 | 111.3356 | 2.7172
1.2214 | 110.5 | 0.99837 | 5.0064 | 110.6074 | -0.28586 | 1.224 | 112 | 0.87866 | 4.9995 | 111.335 | 2.7167
1.2297 | 110.5 | 0.99837 | 5.0064 | 110.6068 | -0.28642 | 1.2324 | 112 | 0.8787 | 4.9996 | 111.3343 | 2.7162
1.2381 | 110.5 | 0.99836 | 5.0064 | 110.6062 | -0.28698 | 1.2407 | 112 | 0.87874 | 4.9997 | 111.3337 | 2.7157
1.2464 | 110.5 | 0.99835 | 5.0064 | 110.6056 | -0.28754 | 1.2491 | 112 | 0.87878 | 4.9997 | 111.3331 | 2.7152
1.2547 | 110.5 | 0.99835 | 5.0064 | 110.605 | -0.2881 | 1.2574 | 112 | 0.87882 | 4.9998 | 111.3325 | 2.7147
1.2631 | 110.5 | 0.99834 | 5.0064 | 110.6045 | -0.28866 | 1.2657 | 112 | 0.87886 | 4.9999 | 111.3319 | 2.7142
1.2714 | 110.5 | 0.99834 | 5.0064 | 110.6039 | -0.28922 | 1.2741 | 112 | 0.87163 | 4.9937 | 111.3798 | 2.8082
1.2797 | 110.5 | 0.99833 | 5.0063 | 110.6033 | -0.28978 | 1.2824 | 112 | 0.87165 | 4.9937 | 111.3799 | 2.8079
1.2881 | 110.5 | 0.99832 | 5.0063 | 110.6027 | -0.29034 | 1.2907 | 112 | 0.87167 | 4.9938 | 111.3801 | 2.8077
1.2964 | 110.5 | 0.99832 | 5.0063 | 110.6021 | -0.2909 | 1.2991 | 112 | 0.87169 | 4.9938 | 111.3802 | 2.8074
1.3047 | 110.5 | 0.99831 | 5.0063 | 110.6015 | -0.29146 | 1.3074 | 112 | 0.87171 | 4.9939 | 111.3804 | 2.8072
1.3131 | 110.5 | 0.9983 | 5.0063 | 110.6009 | -0.29202 | 1.3157 | 112 | 0.87173 | 4.9939 | 111.3806 | 2.807
1.3214 | 110.5 | 0.9983 | 5.0063 | 110.6003 | -0.29258 | 1.3241 | 112 | 0.87176 | 4.994 | 111.3807 | 2.8067
1.3297 | 110.5 | 0.99829 | 5.0063 | 110.5998 | -0.29314 | 1.3324 | 112 | 0.87178 | 4.994 | 111.3809 | 2.8065
1.3381 | 110.5 | 0.99828 | 5.0063 | 110.5992 | -0.2937 | 1.3407 | 112 | 0.8718 | 4.9941 | 111.381 | 2.8062
1.3464 | 110.5 | 0.99828 | 5.0063 | 110.5986 | -0.29426 | 1.3491 | 112 | 0.87182 | 4.9942 | 111.3812 | 2.806
1.3547 | 110.5 | 0.99827 | 5.0063 | 110.598 | -0.29482 | 1.3574 | 112 | 0.87184 | 4.9942 | 111.3813 | 2.8057
1.3631 | 110.5 | 0.99826 | 5.0063 | 110.5974 | -0.29538 | 1.3657 | 112 | 0.87186 | 4.9943 | 111.3815 | 2.8055
1.3714 | 110.5 | 0.99826 | 5.0063 | 110.5968 | -0.29594 | 1.3741 | 112 | 0.87188 | 4.9943 | 111.3817 | 2.8052
1.3798 | 110.5 | 0.99825 | 5.0063 | 110.5962 | -0.2965 | 1.3824 | 112 | 0.8719 | 4.9944 | 111.3818 | 2.805
1.3881 | 110.5 | 0.99824 | 5.0062 | 110.5956 | -0.29706 | 1.3907 | 112 | 0.87192 | 4.9944 | 111.382 | 2.8048
1.3964 | 110.5 | 0.99824 | 5.0062 | 110.5951 | -0.29762 | 1.3991 | 112 | 0.87194 | 4.9945 | 111.3821 | 2.8045
1.4048 | 110.5 | 0.99823 | 5.0062 | 110.5945 | -0.29818 | 1.4074 | 112 | 0.87196 | 4.9946 | 111.3823 | 2.8043
1.4131 | 110.5 | 0.99822 | 5.0062 | 110.5939 | -0.29874 | 1.4157 | 112 | 0.87198 | 4.9946 | 111.3824 | 2.804
1.4214 | 110.5 | 0.99822 | 5.0062 | 110.5933 | -0.2993 | 1.4241 | 112 | 0.872 | 4.9947 | 111.3826 | 2.8038
1.4298 | 110.5 | 0.99821 | 5.0062 | 110.5927 | -0.29986 | 1.4324 | 112 | 0.87202 | 4.9947 | 111.3828 | 2.8035
1.4381 | 110.5 | 0.9982 | 5.0062 | 110.5921 | -0.30042 | 1.4407 | 112 | 0.87204 | 4.9948 | 111.3829 | 2.8033
1.4464 | 110.5 | 0.9982 | 5.0062 | 110.5915 | -0.30098 | 1.4491 | 112 | 0.87206 | 4.9948 | 111.3831 | 2.8031
1.4548 | 110.5 | 0.99819 | 5.0062 | 110.5909 | -0.30154 | 1.4574 | 112 | 0.87208 | 4.9949 | 111.3832 | 2.8028
1.4631 | 110.5 | 0.99818 | 5.0062 | 110.5904 | -0.3021 | 1.4657 | 112 | 0.8721 | 4.995 | 111.3834 | 2.8026
1.4714 | 110.5 | 0.99818 | 5.0062 | 110.5898 | -0.30266 | 1.4741 | 112 | 0.87213 | 4.995 | 111.3835 | 2.8023
1.4798 | 110.5 | 0.99817 | 5.0062 | 110.5892 | -0.30322 | 1.4824 | 112 | 0.87215 | 4.9951 | 111.3837 | 2.8021
1.4881 | 110.5 | 0.99816 | 5.0062 | 110.5886 | -0.30378 | 1.4907 | 112 | 0.87217 | 4.9951 | 111.3839 | 2.8018
1.4964 | 110.5 | 0.99816 | 5.0061 | 110.588 | -0.30434 | 1.4991 | 112 | 0.87219 | 4.9952 | 111.384 | 2.8016
1.5048 | 110.5 | 0.99815 | 5.0061 | 110.5874 | -0.3049 | 1.5074 | 112 | 0.87221 | 4.9952 | 111.3842 | 2.8013
1.5131 | 110.5 | 0.99814 | 5.0061 | 110.5868 | -0.30546 | 1.5157 | 112 | 0.87223 | 4.9953 | 111.3843 | 2.8011
1.5214 | 110.5 | 0.99814 | 5.0061 | 110.5862 | -0.30602 | 1.5241 | 112 | 0.87225 | 4.9953 | 111.3845 | 2.8009
1.5298 | 110.5 | 0.99813 | 5.0061 | 110.5857 | -0.30658 | 1.5324 | 112 | 0.87227 | 4.9954 | 111.3847 | 2.8006
1.5381 | 110.5 | 0.99812 | 5.0061 | 110.5851 | -0.30714 | 1.5407 | 112 | 0.87229 | 4.9955 | 111.3848 | 2.8004
1.5465 | 110.5 | 0.99812 | 5.0061 | 110.5845 | -0.3077 | 1.5491 | 112 | 0.87231 | 4.9955 | 111.385 | 2.8001
1.5548 | 110.5 | 0.99811 | 5.0061 | 110.5839 | -0.30827 | 1.5574 | 112 | 0.87233 | 4.9956 | 111.3851 | 2.7999
1.5631 | 110.5 | 0.9981 | 5.0061 | 110.5833 | -0.30883 | 1.5657 | 112 | 0.87235 | 4.9956 | 111.3853 | 2.7996
1.5715 | 110.5 | 0.9981 | 5.0061 | 110.5827 | -0.30939 | 1.5741 | 112 | 0.87237 | 4.9957 | 111.3854 | 2.7994
1.5798 | 110.5 | 0.99809 | 5.0061 | 110.5821 | -0.30995 | 1.5824 | 112 | 0.87239 | 4.9957 | 111.3856 | 2.7991
1.5881 | 110.5 | 0.99808 | 5.0061 | 110.5815 | -0.31051 | 1.5907 | 112 | 0.87241 | 4.9958 | 111.3857 | 2.7989
1.5965 | 110.5 | 0.99808 | 5.006 | 110.581 | -0.31107 | 1.5991 | 112 | 0.87243 | 4.9959 | 111.3859 | 2.7987
1.6048 | 110.5 | 0.99807 | 5.006 | 110.5804 | -0.31163 | 1.6074 | 112 | 0.87245 | 4.9959 | 111.3861 | 2.7984
1.6131 | 110.5 | 0.99806 | 5.006 | 110.5798 | -0.31219 | 1.6158 | 112 | 0.87247 | 4.996 | 111.3862 | 2.7982
1.6215 | 110.5 | 0.99805 | 5.006 | 110.5792 | -0.31275 | 1.6241 | 112 | 0.87249 | 4.996 | 111.3864 | 2.7979
1.6298 | 110.5 | 0.99805 | 5.006 | 110.5786 | -0.31331 | 1.6324 | 112 | 0.87251 | 4.9961 | 111.3865 | 2.7977
1.6381 | 110.5 | 0.99804 | 5.006 | 110.578 | -0.31387 | 1.6408 | 112 | 0.87254 | 4.9961 | 111.3867 | 2.7974
1.6465 | 110.5 | 0.99803 | 5.006 | 110.5774 | -0.31443 | 1.6491 | 112 | 0.87256 | 4.9962 | 111.3868 | 2.7972
1.6548 | 110.5 | 0.99803 | 5.006 | 110.5768 | -0.31499 | 1.6574 | 112 | 0.87258 | 4.9963 | 111.387 | 2.797
1.6631 | 110.5 | 0.99802 | 5.006 | 110.5763 | -0.31555 | 1.6658 | 112 | 0.8726 | 4.9963 | 111.3872 | 2.7967
1.6715 | 110.5 | 0.99801 | 5.006 | 110.5757 | -0.31611 | 1.6741 | 112 | 0.87262 | 4.9964 | 111.3873 | 2.7965
1.6798 | 110.5 | 0.99801 | 5.006 | 110.5751 | -0.31667 | 1.6824 | 112 | 0.87264 | 4.9964 | 111.3875 | 2.7962
1.6881 | 110.5 | 0.998 | 5.006 | 110.5745 | -0.31723 | 1.6908 | 112 | 0.87266 | 4.9965 | 111.3876 | 2.796
1.6965 | 110.5 | 0.99799 | 5.006 | 110.5739 | -0.31779 | 1.6991 | 112 | 0.87268 | 4.9965 | 111.3878 | 2.7957
1.7048 | 110.5 | 0.99798 | 5.0059 | 110.5733 | -0.31835 | 1.7074 | 112 | 0.8727 | 4.9966 | 111.388 | 2.7955
1.7132 | 110.5 | 0.99798 | 5.0059 | 110.5727 | -0.31891 | 1.7158 | 112 | 0.87272 | 4.9966 | 111.3881 | 2.7952
1.7215 | 110.5 | 0.99797 | 5.0059 | 110.5721 | -0.31947 | 1.7241 | 112 | 0.87274 | 4.9967 | 111.3883 | 2.795
1.7298 | 110.5 | 0.99796 | 5.0059 | 110.5716 | -0.32003 | 1.7324 | 112 | 0.87276 | 4.9968 | 111.3884 | 2.7948
1.7382 | 110.5 | 0.99796 | 5.0059 | 110.571 | -0.32059 | 1.7408 | 112 | 0.87278 | 4.9968 | 111.3886 | 2.7945
1.7465 | 110.5 | 0.99795 | 5.0059 | 110.5704 | -0.32115 | 1.7491 | 112 | 0.8728 | 4.9969 | 111.3887 | 2.7943
1.7548 | 110.5 | 0.99794 | 5.0059 | 110.5698 | -0.32171 | 1.7574 | 112 | 0.87282 | 4.9969 | 111.3889 | 2.794
1.7632 | 110.5 | 0.99793 | 5.0059 | 110.5692 | -0.32227 | 1.7658 | 112 | 0.87284 | 4.997 | 111.3891 | 2.7938
1.7715 | 110.5 | 0.99793 | 5.0059 | 110.5686 | -0.32283 | 1.7741 | 112 | 0.87286 | 4.997 | 111.3892 | 2.7935
1.7798 | 110.5 | 0.99792 | 5.0059 | 110.568 | -0.32339 | 1.7824 | 112 | 0.87288 | 4.9971 | 111.3894 | 2.7933
1.7882 | 110.5 | 0.99791 | 5.0059 | 110.5674 | -0.32395 | 1.7908 | 112 | 0.8729 | 4.9972 | 111.3895 | 2.7931
1.7965 | 110.5 | 0.99791 | 5.0059 | 110.5669 | -0.32451 | 1.7991 | 112 | 0.87293 | 4.9972 | 111.3897 | 2.7928
1.8048 | 110.5 | 0.99855 | 5.0064 | 110.552 | -0.26981 | 1.8074 | 112 | 0.87295 | 4.9973 | 111.3898 | 2.7926
1.8132 | 110.5 | 0.99855 | 5.0063 | 110.5518 | -0.26978 | 1.8158 | 112 | 0.87297 | 4.9973 | 111.39 | 2.7923
1.8215 | 110.5 | 0.99855 | 5.0062 | 110.5517 | -0.26975 | 1.8241 | 112 | 0.87299 | 4.9974 | 111.3902 | 2.7921
1.8298 | 110.5 | 0.99855 | 5.0061 | 110.5515 | -0.26972 | 1.8324 | 112 | 0.87301 | 4.9974 | 111.3903 | 2.7918
1.8382 | 110.5 | 0.99855 | 5.0061 | 110.5514 | -0.26969 | 1.8408 | 112 | 0.87303 | 4.9975 | 111.3905 | 2.7916
1.8465 | 110.5 | 0.99855 | 5.006 | 110.5512 | -0.26966 | 1.8491 | 112 | 0.87305 | 4.9975 | 111.3906 | 2.7913
1.8548 | 110.5 | 0.99855 | 5.0059 | 110.5511 | -0.26964 | 1.8574 | 112 | 0.87307 | 4.9976 | 111.3908 | 2.7911
1.8632 | 110.5 | 0.99855 | 5.0059 | 110.5509 | -0.26961 | 1.8658 | 112 | 0.87309 | 4.9977 | 111.3909 | 2.7909
1.8715 | 110.5 | 0.99855 | 5.0058 | 110.5508 | -0.26958 | 1.8741 | 112 | 0.87311 | 4.9977 | 111.3911 | 2.7906
1.8799 | 110.5 | 0.99855 | 5.0057 | 110.5506 | -0.26955 | 1.8824 | 112 | 0.87313 | 4.9978 | 111.3913 | 2.7904
1.8882 | 110.5 | 0.99855 | 5.0057 | 110.5505 | -0.26952 | 1.8908 | 112 | 0.87315 | 4.9978 | 111.3914 | 2.7901
1.8965 | 110.5 | 0.99855 | 5.0056 | 110.5503 | -0.26949 | 1.8991 | 112 | 0.87317 | 4.9979 | 111.3916 | 2.7899
1.9049 | 110.5 | 0.99855 | 5.0055 | 110.5502 | -0.26946 | 1.9074 | 112 | 0.87319 | 4.9979 | 111.3917 | 2.7896
1.9132 | 110.5 | 0.99855 | 5.0055 | 110.55 | -0.26943 | 1.9158 | 112 | 0.87321 | 4.998 | 111.3919 | 2.7894
1.9215 | 110.5 | 0.99855 | 5.0054 | 110.5499 | -0.2694 | 1.9241 | 112 | 0.87323 | 4.9981 | 111.392 | 2.7891
1.9299 | 110.5 | 0.99855 | 5.0053 | 110.5497 | -0.26937 | 1.9324 | 112 | 0.87325 | 4.9981 | 111.3922 | 2.7889
1.9382 | 110.5 | 0.99856 | 5.0053 | 110.5496 | -0.26934 | 1.9408 | 112 | 0.87327 | 4.9982 | 111.3924 | 2.7887
1.9465 | 110.5 | 0.99856 | 5.0052 | 110.5494 | -0.26931 | 1.9491 | 112 | 0.87329 | 4.9982 | 111.3925 | 2.7884
1.9549 | 110.5 | 0.99856 | 5.0051 | 110.5492 | -0.26929 | 1.9575 | 112 | 0.87331 | 4.9983 | 111.3927 | 2.7882
1.9632 | 110.5 | 0.99856 | 5.0051 | 110.5491 | -0.26926 | 1.9658 | 112 | 0.87333 | 4.9983 | 111.3928 | 2.7879
1.9715 | 110.5 | 0.99856 | 5.005 | 110.5489 | -0.26923 | 1.9741 | 112 | 0.87336 | 4.9984 | 111.393 | 2.7877
1.9799 | 110.5 | 0.99856 | 5.0049 | 110.5488 | -0.2692 | 1.9825 | 112 | 0.87338 | 4.9985 | 111.3931 | 2.7874
1.9882 | 110.5 | 0.99856 | 5.0049 | 110.5486 | -0.26917 | 1.9908 | 112 | 0.8734 | 4.9985 | 111.3933 | 2.7872
1.9965 | 110.5 | 0.99856 | 5.0048 | 110.5485 | -0.26914 | 1.9991 | 112 | 0.87342 | 4.9986 | 111.3935 | 2.787
2.0049 | 110.5 | 0.99856 | 5.0047 | 110.5483 | -0.26911 | 2.0075 | 112 | 0.87344 | 4.9986 | 111.3936 | 2.7867
2.0132 | 110.5 | 0.99856 | 5.0047 | 110.5482 | -0.26908 | 2.0158 | 112 | 0.87346 | 4.9987 | 111.3938 | 2.7865
2.0215 | 110.5 | 0.99856 | 5.0046 | 110.548 | -0.26905 | 2.0241 | 112 | 0.87348 | 4.9987 | 111.3939 | 2.7862
2.0299 | 110.5 | 0.99856 | 5.0045 | 110.5479 | -0.26902 | 2.0325 | 112 | 0.8735 | 4.9988 | 111.3941 | 2.786
2.0382 | 110.5 | 0.99856 | 5.0045 | 110.5477 | -0.26899 | 2.0408 | 112 | 0.87352 | 4.9988 | 111.3942 | 2.7857
2.0466 | 110.5 | 0.99856 | 5.0044 | 110.5476 | -0.26896 | 2.0491 | 112 | 0.87354 | 4.9989 | 111.3944 | 2.7855
2.0549 | 110.5 | 0.99856 | 5.0043 | 110.5474 | -0.26894 | 2.0575 | 112 | 0.87356 | 4.999 | 111.3946 | 2.7852
2.0632 | 110.5 | 0.99856 | 5.0043 | 110.5473 | -0.26891 | 2.0658 | 112 | 0.87358 | 4.999 | 111.3947 | 2.785
2.0716 | 110.5 | 0.99856 | 5.0042 | 110.5471 | -0.26888 | 2.0741 | 112 | 0.8736 | 4.9991 | 111.3949 | 2.7848
2.0799 | 110.5 | 0.99856 | 5.0041 | 110.5469 | -0.26885 | 2.0825 | 112 | 0.87362 | 4.9991 | 111.395 | 2.7845
2.0882 | 110.5 | 0.99856 | 5.0041 | 110.5468 | -0.26882 | 2.0908 | 112 | 0.87364 | 4.9992 | 111.3952 | 2.7843
2.0966 | 110.5 | 0.99856 | 5.004 | 110.5466 | -0.26879 | 2.0991 | 112 | 0.87366 | 4.9992 | 111.3953 | 2.784
2.1049 | 110.5 | 0.99856 | 5.0039 | 110.5465 | -0.26876 | 2.1075 | 112 | 0.87368 | 4.9993 | 111.3955 | 2.7838
2.1132 | 110.5 | 0.99856 | 5.0038 | 110.5463 | -0.26873 | 2.1158 | 112 | 0.8737 | 4.9994 | 111.3957 | 2.7835
2.1216 | 110.5 | 0.99856 | 5.0038 | 110.5462 | -0.2687 | 2.1241 | 112 | 0.87372 | 4.9994 | 111.3958 | 2.7833
2.1299 | 110.5 | 0.99856 | 5.0037 | 110.546 | -0.26867 | 2.1325 | 112 | 0.87374 | 4.9995 | 111.396 | 2.7831
2.1382 | 110.5 | 0.99856 | 5.0036 | 110.5459 | -0.26864 | 2.1408 | 112 | 0.87376 | 4.9995 | 111.3961 | 2.7828
2.1466 | 110.5 | 0.99856 | 5.0036 | 110.5457 | -0.26861 | 2.1492 | 112 | 0.87378 | 4.9996 | 111.3963 | 2.7826
2.1549 | 110.5 | 0.99856 | 5.0035 | 110.5456 | -0.26859 | 2.1575 | 112 | 0.87381 | 4.9996 | 111.3964 | 2.7823
2.1632 | 110.5 | 0.99856 | 5.0034 | 110.5454 | -0.26856 | 2.1658 | 112 | 0.87383 | 4.9997 | 111.3966 | 2.7821
2.1716 | 110.5 | 0.99856 | 5.0034 | 110.5453 | -0.26853 | 2.1742 | 112 | 0.87385 | 4.9998 | 111.3968 | 2.7818
2.1799 | 110.5 | 0.99856 | 5.0033 | 110.5451 | -0.2685 | 2.1825 | 112 | 0.87387 | 4.9998 | 111.3969 | 2.7816
2.1882 | 110.5 | 0.99856 | 5.0032 | 110.545 | -0.26847 | 2.1908 | 112 | 0.87389 | 4.9999 | 111.3971 | 2.7813
2.1966 | 110.5 | 0.99856 | 5.0032 | 110.5448 | -0.26844 | 2.1992 | 112 | 0.87391 | 4.9999 | 111.3972 | 2.7811
2.2049 | 110.5 | 0.99856 | 5.0031 | 110.5446 | -0.26841 | 2.2075 | 112 | 0.87393 | 5 | 111.3974 | 2.7809
2.2132 | 110.5 | 0.99856 | 5.003 | 110.5445 | -0.26838 | 2.2158 | 112 | 0.87395 | 5 | 111.3976 | 2.7806
2.2216 | 110.5 | 0.99856 | 5.003 | 110.5443 | -0.26835 | 2.2242 | 112 | 0.87397 | 5.0001 | 111.3977 | 2.7804
2.2299 | 110.5 | 0.99856 | 5.0029 | 110.5442 | -0.26832 | 2.2325 | 112 | 0.87399 | 5.0001 | 111.3979 | 2.7801
2.2383 | 110.5 | 0.99857 | 5.0028 | 110.544 | -0.26829 | 2.2408 | 112 | 0.87401 | 5.0002 | 111.398 | 2.7799
2.2466 | 110.5 | 0.99857 | 5.0028 | 110.5439 | -0.26826 | 2.2492 | 112 | 0.87403 | 5.0003 | 111.3982 | 2.7796
2.2549 | 110.5 | 0.99857 | 5.0027 | 110.5437 | -0.26824 | 2.2575 | 112 | 0.87405 | 5.0003 | 111.3983 | 2.7794
2.2633 | 110.5 | 0.99857 | 5.0026 | 110.5436 | -0.26821 | 2.2658 | 112 | 0.87407 | 5.0004 | 111.3985 | 2.7791
2.2716 | 110.5 | 0.99857 | 5.0026 | 110.5434 | -0.26818 | 2.2742 | 112 | 0.87624 | 4.996 | 111.3632 | 2.7474
2.2799 | 110.5 | 0.99857 | 5.0025 | 110.5433 | -0.26815 | 2.2825 | 112 | 0.8762 | 4.996 | 111.3632 | 2.748
2.2883 | 110.5 | 0.99857 | 5.0024 | 110.5431 | -0.26812 | 2.2908 | 112 | 0.87617 | 4.9961 | 111.3633 | 2.7485
2.2966 | 110.5 | 0.99857 | 5.0024 | 110.543 | -0.26809 | 2.2992 | 112 | 0.87613 | 4.9961 | 111.3634 | 2.749
2.3049 | 110.5 | 0.99857 | 5.0023 | 110.5428 | -0.26806 | 2.3075 | 112 | 0.87609 | 4.9961 | 111.3634 | 2.7496
2.3133 | 110.5 | 0.99857 | 5.0022 | 110.5427 | -0.26803 | 2.3158 | 112 | 0.87605 | 4.9962 | 111.3635 | 2.7501
2.3216 | 110.5 | 0.99857 | 5.0022 | 110.5425 | -0.268 | 2.3242 | 112 | 0.87602 | 4.9962 | 111.3636 | 2.7506
2.3299 | 110.5 | 0.99857 | 5.0021 | 110.5424 | -0.26797 | 2.3325 | 112 | 0.87598 | 4.9963 | 111.3637 | 2.7512
2.3383 | 110.5 | 0.99857 | 5.002 | 110.5422 | -0.26794 | 2.3409 | 112 | 0.87594 | 4.9963 | 111.3637 | 2.7517
2.3466 | 110.5 | 0.99857 | 5.002 | 110.542 | -0.26791 | 2.3492 | 112 | 0.8759 | 4.9963 | 111.3638 | 2.7522
2.3549 | 110.5 | 0.99857 | 5.0019 | 110.5419 | -0.26788 | 2.3575 | 112 | 0.87586 | 4.9964 | 111.3639 | 2.7528
2.3633 | 110.5 | 0.99857 | 5.0018 | 110.5417 | -0.26786 | 2.3659 | 112 | 0.87583 | 4.9964 | 111.3639 | 2.7533
2.3716 | 110.5 | 0.99857 | 5.0018 | 110.5416 | -0.26783 | 2.3742 | 112 | 0.87579 | 4.9964 | 111.364 | 2.7538
2.3799 | 110.5 | 0.99857 | 5.0017 | 110.5414 | -0.2678 | 2.3825 | 112 | 0.87575 | 4.9965 | 111.3641 | 2.7543
2.3883 | 110.5 | 0.99857 | 5.0016 | 110.5413 | -0.26777 | 2.3909 | 112 | 0.87571 | 4.9965 | 111.3642 | 2.7549
2.3966 | 110.5 | 0.99857 | 5.0015 | 110.5411 | -0.26774 | 2.3992 | 112 | 0.87567 | 4.9966 | 111.3642 | 2.7554
2.405 | 110.5 | 0.99857 | 5.0015 | 110.541 | -0.26771 | 2.4075 | 112 | 0.87564 | 4.9966 | 111.3643 | 2.7559
2.4133 | 110.5 | 0.99857 | 5.0014 | 110.5408 | -0.26768 | 2.4159 | 112 | 0.8756 | 4.9966 | 111.3644 | 2.7565
2.4216 | 110.5 | 0.99857 | 5.0013 | 110.5407 | -0.26765 | 2.4242 | 112 | 0.87556 | 4.9967 | 111.3644 | 2.757
2.43 | 110.5 | 0.99857 | 5.0013 | 110.5405 | -0.26762 | 2.4325 | 112 | 0.87552 | 4.9967 | 111.3645 | 2.7575
2.4383 | 110.5 | 0.99857 | 5.0012 | 110.5404 | -0.26759 | 2.4409 | 112 | 0.87549 | 4.9967 | 111.3646 | 2.7581
2.4466 | 110.5 | 0.99857 | 5.0011 | 110.5402 | -0.26756 | 2.4492 | 112 | 0.87545 | 4.9968 | 111.3647 | 2.7586
2.455 | 110.5 | 0.99857 | 5.0011 | 110.5401 | -0.26753 | 2.4575 | 112 | 0.87541 | 4.9968 | 111.3647 | 2.7591
2.4633 | 110.5 | 0.99857 | 5.001 | 110.5399 | -0.26751 | 2.4659 | 112 | 0.87537 | 4.9969 | 111.3648 | 2.7597
2.4716 | 110.5 | 0.99857 | 5.0009 | 110.5397 | -0.26748 | 2.4742 | 112 | 0.87533 | 4.9969 | 111.3649 | 2.7602
2.48 | 110.5 | 0.99857 | 5.0009 | 110.5396 | -0.26745 | 2.4825 | 112 | 0.8753 | 4.9969 | 111.365 | 2.7607
2.4883 | 110.5 | 0.99857 | 5.0008 | 110.5394 | -0.26742 | 2.4909 | 112 | 0.87526 | 4.997 | 111.365 | 2.7613
2.4966 | 110.5 | 0.99857 | 5.0007 | 110.5393 | -0.26739 | 2.4992 | 112 | 0.87522 | 4.997 | 111.3651 | 2.7618
2.505 | 110.5 | 0.99857 | 5.0007 | 110.5391 | -0.26736 | 2.5075 | 112 | 0.87518 | 4.997 | 111.3652 | 2.7623
2.5133 | 110.5 | 0.99857 | 5.0006 | 110.539 | -0.26733 | 2.5159 | 112 | 0.87514 | 4.9971 | 111.3652 | 2.7628
2.5216 | 110.5 | 0.99857 | 5.0005 | 110.5388 | -0.2673 | 2.5242 | 112 | 0.87511 | 4.9971 | 111.3653 | 2.7634
2.53 | 110.5 | 0.99857 | 5.0005 | 110.5387 | -0.26727 | 2.5325 | 112 | 0.87507 | 4.9972 | 111.3654 | 2.7639
2.5383 | 110.5 | 0.99857 | 5.0004 | 110.5385 | -0.26724 | 2.5409 | 112 | 0.87503 | 4.9972 | 111.3655 | 2.7644
2.5466 | 110.5 | 0.99858 | 5.0003 | 110.5384 | -0.26721 | 2.5492 | 112 | 0.87499 | 4.9972 | 111.3655 | 2.765
2.555 | 110.5 | 0.99858 | 5.0003 | 110.5382 | -0.26718 | 2.5575 | 112 | 0.87496 | 4.9973 | 111.3656 | 2.7655
2.5633 | 110.5 | 0.99858 | 5.0002 | 110.5381 | -0.26716 | 2.5659 | 112 | 0.87492 | 4.9973 | 111.3657 | 2.766
2.5717 | 110.5 | 0.99858 | 5.0001 | 110.5379 | -0.26713 | 2.5742 | 112 | 0.87488 | 4.9973 | 111.3657 | 2.7666
2.58 | 110.5 | 0.99858 | 5.0001 | 110.5378 | -0.2671 | 2.5825 | 112 | 0.87484 | 4.9974 | 111.3658 | 2.7671
2.5883 | 110.5 | 0.99858 | 5 | 110.5376 | -0.26707 | 2.5909 | 112 | 0.8748 | 4.9974 | 111.3659 | 2.7676
2.5967 | 110.5 | 0.99858 | 4.9999 | 110.5375 | -0.26704 | 2.5992 | 112 | 0.87477 | 4.9975 | 111.366 | 2.7682
2.605 | 110.5 | 0.99858 | 4.9999 | 110.5373 | -0.26701 | 2.6075 | 112 | 0.87473 | 4.9975 | 111.366 | 2.7687
2.6133 | 110.5 | 0.99858 | 4.9998 | 110.5371 | -0.26698 | 2.6159 | 112 | 0.87469 | 4.9975 | 111.3661 | 2.7692
2.6217 | 110.5 | 0.99858 | 4.9997 | 110.537 | -0.26695 | 2.6242 | 112 | 0.87465 | 4.9976 | 111.3662 | 2.7698
2.63 | 110.5 | 0.99858 | 4.9997 | 110.5368 | -0.26692 | 2.6325 | 112 | 0.87461 | 4.9976 | 111.3662 | 2.7703
2.6383 | 110.5 | 0.99858 | 4.9996 | 110.5367 | -0.26689 | 2.6409 | 112 | 0.87458 | 4.9977 | 111.3663 | 2.7708
2.6467 | 110.5 | 0.99858 | 4.9995 | 110.5365 | -0.26686 | 2.6492 | 112 | 0.87454 | 4.9977 | 111.3664 | 2.7714
2.655 | 110.5 | 0.99858 | 4.9995 | 110.5364 | -0.26683 | 2.6576 | 112 | 0.8745 | 4.9977 | 111.3665 | 2.7719
2.6633 | 110.5 | 0.99858 | 4.9994 | 110.5362 | -0.26681 | 2.6659 | 112 | 0.87446 | 4.9978 | 111.3665 | 2.7724
2.6717 | 110.5 | 0.99858 | 4.9993 | 110.5361 | -0.26678 | 2.6742 | 112 | 0.87443 | 4.9978 | 111.3666 | 2.7729
2.68 | 110.5 | 0.99858 | 4.9993 | 110.5359 | -0.26675 | 2.6826 | 112 | 0.87439 | 4.9978 | 111.3667 | 2.7735
2.6883 | 110.5 | 0.99858 | 4.9992 | 110.5358 | -0.26672 | 2.6909 | 112 | 0.87435 | 4.9979 | 111.3668 | 2.774
2.6967 | 110.5 | 0.99858 | 4.9991 | 110.5356 | -0.26669 | 2.6992 | 112 | 0.87431 | 4.9979 | 111.3668 | 2.7745
2.705 | 110.5 | 0.99858 | 4.999 | 110.5355 | -0.26666 | 2.7076 | 112 | 0.87427 | 4.998 | 111.3669 | 2.7751
2.7133 | 110.5 | 0.99858 | 4.999 | 110.5353 | -0.26663 | 2.7159 | 112 | 0.87424 | 4.998 | 111.367 | 2.7756
2.7217 | 110.5 | 0.99858 | 4.9989 | 110.5352 | -0.2666 | 2.7242 | 112 | 0.8742 | 4.998 | 111.367 | 2.7761
2.73 | 110.5 | 0.99858 | 4.9988 | 110.535 | -0.26657 | 2.7326 | 112 | 0.87416 | 4.9981 | 111.3671 | 2.7767
2.7383 | 110.5 | 0.99858 | 4.9988 | 110.5349 | -0.26654 | 2.7409 | 112 | 0.87412 | 4.9981 | 111.3672 | 2.7772
2.7467 | 110.5 | 0.99858 | 4.9987 | 110.5347 | -0.26651 | 2.7492 | 112 | 0.87408 | 4.9981 | 111.3673 | 2.7777
2.755 | 110.5 | 0.99858 | 4.9986 | 110.5345 | -0.26648 | 2.7576 | 112 | 0.87405 | 4.9982 | 111.3673 | 2.7783
2.7634 | 110.5 | 0.99858 | 4.9986 | 110.5344 | -0.26646 | 2.7659 | 112 | 0.87401 | 4.9982 | 111.3674 | 2.7788
2.7717 | 110.5 | 0.99858 | 4.9985 | 110.5342 | -0.26643 | 2.7742 | 112 | 0.87397 | 4.9983 | 111.3675 | 2.7793
2.78 | 110.5 | 0.99858 | 4.9984 | 110.5341 | -0.2664 | 2.7826 | 112 | 0.87393 | 4.9983 | 111.3675 | 2.7799
2.7884 | 110.5 | 0.99858 | 4.9984 | 110.5339 | -0.26637 | 2.7909 | 112 | 0.87389 | 4.9983 | 111.3676 | 2.7804
2.7967 | 110.5 | 0.99858 | 4.9983 | 110.5338 | -0.26634 | 2.7992 | 112 | 0.87386 | 4.9984 | 111.3677 | 2.7809
2.805 | 110.5 | 0.99915 | 4.9953 | 110.6131 | -0.2063 | 2.8076 | 112 | 0.87382 | 4.9984 | 111.3678 | 2.7815
2.8134 | 110.5 | 0.99915 | 4.9953 | 110.6131 | -0.20609 | 2.8159 | 112 | 0.87378 | 4.9984 | 111.3678 | 2.782
2.8217 | 110.5 | 0.99915 | 4.9953 | 110.6131 | -0.20587 | 2.8242 | 112 | 0.87374 | 4.9985 | 111.3679 | 2.7825
2.83 | 110.5 | 0.99915 | 4.9953 | 110.6131 | -0.20566 | 2.8326 | 112 | 0.8737 | 4.9985 | 111.368 | 2.783
2.8384 | 110.5 | 0.99916 | 4.9953 | 110.6131 | -0.20545 | 2.8409 | 112 | 0.87367 | 4.9986 | 111.368 | 2.7836
2.8467 | 110.5 | 0.99916 | 4.9953 | 110.6131 | -0.20523 | 2.8493 | 112 | 0.87363 | 4.9986 | 111.3681 | 2.7841
2.855 | 110.5 | 0.99916 | 4.9953 | 110.613 | -0.20502 | 2.8576 | 112 | 0.87359 | 4.9986 | 111.3682 | 2.7846
2.8634 | 110.5 | 0.99916 | 4.9953 | 110.613 | -0.20481 | 2.8659 | 112 | 0.87355 | 4.9987 | 111.3683 | 2.7852
2.8717 | 110.5 | 0.99916 | 4.9954 | 110.613 | -0.20459 | 2.8743 | 112 | 0.87352 | 4.9987 | 111.3683 | 2.7857
2.88 | 110.5 | 0.99916 | 4.9954 | 110.613 | -0.20438 | 2.8826 | 112 | 0.87348 | 4.9987 | 111.3684 | 2.7862
2.8884 | 110.5 | 0.99917 | 4.9954 | 110.613 | -0.20417 | 2.8909 | 112 | 0.87344 | 4.9988 | 111.3685 | 2.7868
2.8967 | 110.5 | 0.99917 | 4.9954 | 110.6129 | -0.20396 | 2.8993 | 112 | 0.8734 | 4.9988 | 111.3685 | 2.7873
2.905 | 110.5 | 0.99917 | 4.9954 | 110.6129 | -0.20374 | 2.9076 | 112 | 0.87336 | 4.9989 | 111.3686 | 2.7878
2.9134 | 110.5 | 0.99917 | 4.9954 | 110.6129 | -0.20353 | 2.9159 | 112 | 0.87333 | 4.9989 | 111.3687 | 2.7884
2.9217 | 110.5 | 0.99917 | 4.9954 | 110.6129 | -0.20332 | 2.9243 | 112 | 0.87329 | 4.9989 | 111.3688 | 2.7889
2.9301 | 110.5 | 0.99917 | 4.9954 | 110.6129 | -0.2031 | 2.9326 | 112 | 0.87325 | 4.999 | 111.3688 | 2.7894
2.9384 | 110.5 | 0.99918 | 4.9955 | 110.6128 | -0.20289 | 2.9409 | 112 | 0.87321 | 4.999 | 111.3689 | 2.79
2.9467 | 110.5 | 0.99918 | 4.9955 | 110.6128 | -0.20268 | 2.9493 | 112 | 0.87317 | 4.9991 | 111.369 | 2.7905
2.9551 | 110.5 | 0.99918 | 4.9955 | 110.6128 | -0.20247 | 2.9576 | 112 | 0.87314 | 4.9991 | 111.369 | 2.791
2.9634 | 110.5 | 0.99918 | 4.9955 | 110.6128 | -0.20225 | 2.9659 | 112 | 0.8731 | 4.9991 | 111.3691 | 2.7916
2.9717 | 110.5 | 0.99918 | 4.9955 | 110.6128 | -0.20204 | 2.9743 | 112 | 0.87306 | 4.9992 | 111.3692 | 2.7921
2.9801 | 110.5 | 0.99918 | 4.9955 | 110.6127 | -0.20183 | 2.9826 | 112 | 0.87302 | 4.9992 | 111.3693 | 2.7926
2.9884 | 110.5 | 0.99919 | 4.9955 | 110.6127 | -0.20161 | 2.9909 | 112 | 0.87298 | 4.9992 | 111.3693 | 2.7931
2.9967 | 110.5 | 0.99919 | 4.9955 | 110.6127 | -0.2014 | 2.9993 | 112 | 0.87295 | 4.9993 | 111.3694 | 2.7937
3.0051 | 110.5 | 0.99919 | 4.9956 | 110.6127 | -0.20119 | 3.0076 | 112 | 0.87291 | 4.9993 | 111.3695 | 2.7942
3.0134 | 110.5 | 0.99919 | 4.9956 | 110.6127 | -0.20098 | 3.016 | 112 | 0.87287 | 4.9994 | 111.3696 | 2.7947
3.0217 | 110.5 | 0.99919 | 4.9956 | 110.6126 | -0.20076 | 3.0243 | 112 | 0.87283 | 4.9994 | 111.3696 | 2.7953
3.0301 | 110.5 | 0.9992 | 4.9956 | 110.6126 | -0.20055 | 3.0326 | 112 | 0.87279 | 4.9994 | 111.3697 | 2.7958
3.0384 | 110.5 | 0.9992 | 4.9956 | 110.6126 | -0.20034 | 3.041 | 112 | 0.87276 | 4.9995 | 111.3698 | 2.7963
3.0467 | 110.5 | 0.9992 | 4.9956 | 110.6126 | -0.20012 | 3.0493 | 112 | 0.87272 | 4.9995 | 111.3698 | 2.7969
3.0551 | 110.5 | 0.9992 | 4.9956 | 110.6126 | -0.19991 | 3.0576 | 112 | 0.87268 | 4.9995 | 111.3699 | 2.7974
3.0634 | 110.5 | 0.9992 | 4.9956 | 110.6125 | -0.1997 | 3.066 | 112 | 0.87264 | 4.9996 | 111.37 | 2.7979
3.0717 | 110.5 | 0.9992 | 4.9957 | 110.6125 | -0.19948 | 3.0743 | 112 | 0.8726 | 4.9996 | 111.3701 | 2.7985
3.0801 | 110.5 | 0.99921 | 4.9957 | 110.6125 | -0.19927 | 3.0826 | 112 | 0.87257 | 4.9997 | 111.3701 | 2.799
3.0884 | 110.5 | 0.99921 | 4.9957 | 110.6125 | -0.19906 | 3.091 | 112 | 0.87253 | 4.9997 | 111.3702 | 2.7995
3.0967 | 110.5 | 0.99921 | 4.9957 | 110.6125 | -0.19885 | 3.0993 | 112 | 0.87249 | 4.9997 | 111.3703 | 2.8001
3.1051 | 110.5 | 0.99921 | 4.9957 | 110.6124 | -0.19863 | 3.1076 | 112 | 0.87245 | 4.9998 | 111.3703 | 2.8006
3.1134 | 110.5 | 0.99921 | 4.9957 | 110.6124 | -0.19842 | 3.116 | 112 | 0.87241 | 4.9998 | 111.3704 | 2.8011
3.1218 | 110.5 | 0.99921 | 4.9957 | 110.6124 | -0.19821 | 3.1243 | 112 | 0.87238 | 4.9998 | 111.3705 | 2.8017
3.1301 | 110.5 | 0.99922 | 4.9957 | 110.6124 | -0.19799 | 3.1326 | 112 | 0.87234 | 4.9999 | 111.3706 | 2.8022
3.1384 | 110.5 | 0.99922 | 4.9958 | 110.6124 | -0.19778 | 3.141 | 112 | 0.8723 | 4.9999 | 111.3706 | 2.8027
3.1468 | 110.5 | 0.99922 | 4.9958 | 110.6124 | -0.19757 | 3.1493 | 112 | 0.87226 | 5 | 111.3707 | 2.8032
3.1551 | 110.5 | 0.99922 | 4.9958 | 110.6123 | -0.19736 | 3.1576 | 112 | 0.87222 | 5 | 111.3708 | 2.8038
3.1634 | 110.5 | 0.99922 | 4.9958 | 110.6123 | -0.19714 | 3.166 | 112 | 0.87219 | 5 | 111.3708 | 2.8043
3.1718 | 110.5 | 0.99922 | 4.9958 | 110.6123 | -0.19693 | 3.1743 | 112 | 0.87215 | 5.0001 | 111.3709 | 2.8048
3.1801 | 110.5 | 0.99923 | 4.9958 | 110.6123 | -0.19672 | 3.1827 | 112 | 0.87211 | 5.0001 | 111.371 | 2.8054
3.1884 | 110.5 | 0.99923 | 4.9958 | 110.6123 | -0.1965 | 3.191 | 112 | 0.87207 | 5.0001 | 111.3711 | 2.8059
3.1968 | 110.5 | 0.99923 | 4.9958 | 110.6122 | -0.19629 | 3.1993 | 112 | 0.87203 | 5.0002 | 111.3711 | 2.8064
3.2051 | 110.5 | 0.99923 | 4.9959 | 110.6122 | -0.19608 | 3.2077 | 112 | 0.872 | 5.0002 | 111.3712 | 2.807
3.2134 | 110.5 | 0.99923 | 4.9959 | 110.6122 | -0.19587 | 3.216 | 112 | 0.87196 | 5.0003 | 111.3713 | 2.8075
3.2218 | 110.5 | 0.99923 | 4.9959 | 110.6122 | -0.19565 | 3.2243 | 112 | 0.87192 | 5.0003 | 111.3714 | 2.808
3.2301 | 110.5 | 0.99924 | 4.9959 | 110.6122 | -0.19544 | 3.2327 | 112 | 0.87188 | 5.0003 | 111.3714 | 2.8086
3.2384 | 110.5 | 0.99924 | 4.9959 | 110.6121 | -0.19523 | 3.241 | 112 | 0.87184 | 5.0004 | 111.3715 | 2.8091
3.2468 | 110.5 | 0.99924 | 4.9959 | 110.6121 | -0.19501 | 3.2493 | 112 | 0.87181 | 5.0004 | 111.3716 | 2.8096
3.2551 | 110.5 | 0.99924 | 4.9959 | 110.6121 | -0.1948 | 3.2577 | 112 | 0.87177 | 5.0005 | 111.3716 | 2.8102
3.2634 | 110.5 | 0.99924 | 4.9959 | 110.6121 | -0.19459 | 3.266 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.2718 | 110.5 | 0.99924 | 4.996 | 110.6121 | -0.19438 | 3.2743 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.2801 | 110.5 | 0.99925 | 4.996 | 110.612 | -0.19416 | 3.2827 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.2884 | 110.5 | 0.99925 | 4.996 | 110.612 | -0.19395 | 3.291 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.2968 | 110.5 | 0.99925 | 4.996 | 110.612 | -0.19374 | 3.2993 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.3051 | 110.5 | 0.99925 | 4.996 | 110.612 | -0.19352 | 3.3077 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.3134 | 110.5 | 0.99925 | 4.996 | 110.612 | -0.19331 | 3.316 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.3218 | 110.5 | 0.99925 | 4.996 | 110.612 | -0.1931 | 3.3243 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.3301 | 110.5 | 0.99926 | 4.996 | 110.6119 | -0.19289 | 3.3327 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.3384 | 110.5 | 0.99926 | 4.9961 | 110.6119 | -0.19267 | 3.341 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.3468 | 110.5 | 0.99926 | 4.9961 | 110.6119 | -0.19246 | 3.3493 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.3551 | 110.5 | 0.99926 | 4.9961 | 110.6119 | -0.19225 | 3.3577 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.3634 | 110.5 | 0.99926 | 4.9961 | 110.6119 | -0.19203 | 3.366 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.3718 | 110.5 | 0.99926 | 4.9961 | 110.6118 | -0.19182 | 3.3744 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.3801 | 110.5 | 0.99927 | 4.9961 | 110.6118 | -0.19161 | 3.3827 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.3884 | 110.5 | 0.99927 | 4.9961 | 110.6118 | -0.19139 | 3.391 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.3968 | 110.5 | 0.99927 | 4.9961 | 110.6118 | -0.19118 | 3.3994 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.4051 | 110.5 | 0.99927 | 4.9962 | 110.6118 | -0.19097 | 3.4077 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.4134 | 110.5 | 0.99927 | 4.9962 | 110.6117 | -0.19076 | 3.416 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.4218 | 110.5 | 0.99927 | 4.9962 | 110.6117 | -0.19054 | 3.4244 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.4301 | 110.5 | 0.99928 | 4.9962 | 110.6117 | -0.19033 | 3.4327 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.4384 | 110.5 | 0.99928 | 4.9962 | 110.6117 | -0.19012 | 3.441 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.4468 | 110.5 | 0.99928 | 4.9962 | 110.6117 | -0.1899 | 3.4494 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.4551 | 110.5 | 0.99928 | 4.9962 | 110.6116 | -0.18969 | 3.4577 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.4635 | 110.5 | 0.99928 | 4.9962 | 110.6116 | -0.18948 | 3.466 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.4718 | 110.5 | 0.99928 | 4.9963 | 110.6116 | -0.18927 | 3.4744 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.4801 | 110.5 | 0.99928 | 4.9963 | 110.6116 | -0.18905 | 3.4827 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.4885 | 110.5 | 0.99929 | 4.9963 | 110.6116 | -0.18884 | 3.491 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.4968 | 110.5 | 0.99929 | 4.9963 | 110.6115 | -0.18863 | 3.4994 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.5051 | 110.5 | 0.99929 | 4.9963 | 110.6115 | -0.18841 | 3.5077 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.5135 | 110.5 | 0.99929 | 4.9963 | 110.6115 | -0.1882 | 3.516 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.5218 | 110.5 | 0.99929 | 4.9963 | 110.6115 | -0.18799 | 3.5244 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.5301 | 110.5 | 0.99929 | 4.9963 | 110.6115 | -0.18778 | 3.5327 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.5385 | 110.5 | 0.9993 | 4.9964 | 110.6115 | -0.18756 | 3.5411 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.5468 | 110.5 | 0.9993 | 4.9964 | 110.6114 | -0.18735 | 3.5494 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.5551 | 110.5 | 0.9993 | 4.9964 | 110.6114 | -0.18714 | 3.5577 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.5635 | 110.5 | 0.9993 | 4.9964 | 110.6114 | -0.18692 | 3.5661 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.5718 | 110.5 | 0.9993 | 4.9964 | 110.6114 | -0.18671 | 3.5744 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.5801 | 110.5 | 0.9993 | 4.9964 | 110.6114 | -0.1865 | 3.5827 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.5885 | 110.5 | 0.99931 | 4.9964 | 110.6113 | -0.18629 | 3.5911 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.5968 | 110.5 | 0.99931 | 4.9964 | 110.6113 | -0.18607 | 3.5994 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.6051 | 110.5 | 0.99931 | 4.9965 | 110.6113 | -0.18586 | 3.6077 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.6135 | 110.5 | 0.99931 | 4.9965 | 110.6113 | -0.18565 | 3.6161 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.6218 | 110.5 | 0.99931 | 4.9965 | 110.6113 | -0.18543 | 3.6244 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.6301 | 110.5 | 0.99931 | 4.9965 | 110.6112 | -0.18522 | 3.6327 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.6385 | 110.5 | 0.99932 | 4.9965 | 110.6112 | -0.18501 | 3.6411 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.6468 | 110.5 | 0.99932 | 4.9965 | 110.6112 | -0.1848 | 3.6494 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.6551 | 110.5 | 0.99932 | 4.9965 | 110.6112 | -0.18458 | 3.6577 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.6635 | 110.5 | 0.99932 | 4.9965 | 110.6112 | -0.18437 | 3.6661 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.6718 | 110.5 | 0.99932 | 4.9966 | 110.6111 | -0.18416 | 3.6744 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.6801 | 110.5 | 0.99932 | 4.9966 | 110.6111 | -0.18394 | 3.6827 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.6885 | 110.5 | 0.99932 | 4.9966 | 110.6111 | -0.18373 | 3.6911 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.6968 | 110.5 | 0.99933 | 4.9966 | 110.6111 | -0.18352 | 3.6994 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.7051 | 110.5 | 0.99933 | 4.9966 | 110.6111 | -0.1833 | 3.7078 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.7135 | 110.5 | 0.99933 | 4.9966 | 110.611 | -0.18309 | 3.7161 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.7218 | 110.5 | 0.99933 | 4.9966 | 110.611 | -0.18288 | 3.7244 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.7301 | 110.5 | 0.99933 | 4.9966 | 110.611 | -0.18267 | 3.7328 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.7385 | 110.5 | 0.99933 | 4.9967 | 110.611 | -0.18245 | 3.7411 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.7468 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.611 | -0.18224 | 3.7494 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.7551 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18203 | 3.7578 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.7635 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18181 | 3.7661 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.7718 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.1816 | 3.7744 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.7801 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18139 | 3.7828 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.7885 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18118 | 3.7911 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.7968 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.7994 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.8052 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.8078 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.8135 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.8161 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.8218 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.8244 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.8302 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.8328 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.8385 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.8411 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.8468 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.8494 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.8552 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.8578 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.8635 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.8661 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.8718 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.8745 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.8802 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.8828 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.8885 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.8911 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.8968 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.8995 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.9052 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.9078 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.9135 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.9161 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.9218 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.9245 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.9302 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.9328 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.9385 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.9411 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.9468 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.9495 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.9552 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.9578 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.9635 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.9661 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.9718 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.9745 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.9802 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.9828 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.9885 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.9911 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
3.9968 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 3.9995 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.0052 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.0078 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.0135 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.0161 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.0218 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.0245 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.0302 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.0328 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.0385 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.0412 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.0468 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.0495 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.0552 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.0578 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.0635 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.0662 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.0718 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.0745 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.0802 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.0828 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.0885 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.0912 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.0968 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.0995 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.1052 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.1078 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.1135 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.1162 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.1218 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.1245 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.1302 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.1328 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.1385 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.1412 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.1469 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.1495 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.1552 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.1579 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.1635 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.1662 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.1719 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.1745 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.1802 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.1829 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.1885 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.1912 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.1969 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.1995 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.2052 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.2079 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.2135 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.2162 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.2219 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.2245 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.2302 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.2329 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.2385 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.2412 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.2469 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.2495 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.2552 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.2579 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.2635 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.2662 | 112 | 0.87173 | 5.0005 | 111.3717 | 2.8107
4.2719 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.2746 | 112 | 0.87162 | 5.0017 | 111.366 | 2.8129
4.2802 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.2829 | 112 | 0.87161 | 5.0017 | 111.3656 | 2.813
4.2885 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.2912 | 112 | 0.8716 | 5.0016 | 111.3652 | 2.8131
4.2969 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.2996 | 112 | 0.87159 | 5.0016 | 111.3648 | 2.8132
4.3052 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.3079 | 112 | 0.87158 | 5.0015 | 111.3644 | 2.8133
4.3135 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.3162 | 112 | 0.87158 | 5.0015 | 111.364 | 2.8133
4.3219 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.3246 | 112 | 0.87157 | 5.0014 | 111.3636 | 2.8134
4.3302 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.3329 | 112 | 0.87156 | 5.0014 | 111.3632 | 2.8135
4.3385 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.3412 | 112 | 0.87155 | 5.0013 | 111.3628 | 2.8136
4.3469 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.3496 | 112 | 0.87154 | 5.0013 | 111.3624 | 2.8137
4.3552 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.3579 | 112 | 0.87154 | 5.0012 | 111.362 | 2.8137
4.3635 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.3662 | 112 | 0.87153 | 5.0012 | 111.3616 | 2.8138
4.3719 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.3746 | 112 | 0.87152 | 5.0011 | 111.3612 | 2.8139
4.3802 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.3829 | 112 | 0.87151 | 5.0011 | 111.3607 | 2.814
4.3885 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.3913 | 112 | 0.8715 | 5.001 | 111.3603 | 2.8141
4.3969 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.3996 | 112 | 0.87149 | 5.001 | 111.3599 | 2.8141
4.4052 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.4079 | 112 | 0.87149 | 5.001 | 111.3595 | 2.8142
4.4135 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.4163 | 112 | 0.87148 | 5.0009 | 111.3591 | 2.8143
4.4219 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.4246 | 112 | 0.87147 | 5.0009 | 111.3587 | 2.8144
4.4302 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.4329 | 112 | 0.87146 | 5.0008 | 111.3583 | 2.8145
4.4385 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.4413 | 112 | 0.87145 | 5.0008 | 111.3579 | 2.8146
4.4469 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.4496 | 112 | 0.87145 | 5.0007 | 111.3575 | 2.8146
4.4552 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.4579 | 112 | 0.87144 | 5.0007 | 111.3571 | 2.8147
4.4635 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.4663 | 112 | 0.87143 | 5.0006 | 111.3567 | 2.8148
4.4719 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.4746 | 112 | 0.87142 | 5.0006 | 111.3563 | 2.8149
4.4802 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.4829 | 112 | 0.87141 | 5.0005 | 111.3559 | 2.815
4.4886 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.4913 | 112 | 0.87141 | 5.0005 | 111.3555 | 2.815
4.4969 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.4996 | 112 | 0.8714 | 5.0004 | 111.3551 | 2.8151
4.5052 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.508 | 112 | 0.87139 | 5.0004 | 111.3547 | 2.8152
4.5136 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.5163 | 112 | 0.87138 | 5.0003 | 111.3543 | 2.8153
4.5219 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.5246 | 112 | 0.87137 | 5.0003 | 111.3539 | 2.8154
4.5302 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.533 | 112 | 0.87137 | 5.0002 | 111.3535 | 2.8154
4.5386 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.5413 | 112 | 0.87136 | 5.0002 | 111.3531 | 2.8155
4.5469 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.5496 | 112 | 0.87135 | 5.0001 | 111.3527 | 2.8156
4.5552 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.558 | 112 | 0.87134 | 5.0001 | 111.3523 | 2.8157
4.5636 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.5663 | 112 | 0.87133 | 5 | 111.3519 | 2.8158
4.5719 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.5746 | 112 | 0.87132 | 5 | 111.3515 | 2.8159
4.5802 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.583 | 112 | 0.87132 | 4.9999 | 111.3511 | 2.8159
4.5886 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.5913 | 112 | 0.87131 | 4.9999 | 111.3507 | 2.816
4.5969 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.5997 | 112 | 0.8713 | 4.9998 | 111.3503 | 2.8161
4.6052 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.608 | 112 | 0.87129 | 4.9998 | 111.3499 | 2.8162
4.6136 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.6163 | 112 | 0.87128 | 4.9997 | 111.3495 | 2.8163
4.6219 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.6247 | 112 | 0.87128 | 4.9997 | 111.3491 | 2.8163
4.6302 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.633 | 112 | 0.87127 | 4.9996 | 111.3487 | 2.8164
4.6386 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.6413 | 112 | 0.87126 | 4.9996 | 111.3483 | 2.8165
4.6469 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.6497 | 112 | 0.87125 | 4.9995 | 111.3478 | 2.8166
4.6552 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.658 | 112 | 0.87124 | 4.9995 | 111.3474 | 2.8167
4.6636 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.6663 | 112 | 0.87124 | 4.9994 | 111.347 | 2.8167
4.6719 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.6747 | 112 | 0.87123 | 4.9994 | 111.3466 | 2.8168
4.6802 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.683 | 112 | 0.87122 | 4.9993 | 111.3462 | 2.8169
4.6886 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.6913 | 112 | 0.87121 | 4.9993 | 111.3458 | 2.817
4.6969 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.6997 | 112 | 0.8712 | 4.9992 | 111.3454 | 2.8171
4.7052 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.708 | 112 | 0.8712 | 4.9992 | 111.345 | 2.8172
4.7136 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.7164 | 112 | 0.87119 | 4.9992 | 111.3446 | 2.8172
4.7219 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.7247 | 112 | 0.87118 | 4.9991 | 111.3442 | 2.8173
4.7302 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.733 | 112 | 0.87117 | 4.9991 | 111.3438 | 2.8174
4.7386 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.7414 | 112 | 0.87116 | 4.999 | 111.3434 | 2.8175
4.7469 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.7497 | 112 | 0.87116 | 4.999 | 111.343 | 2.8176
4.7552 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.758 | 112 | 0.87115 | 4.9989 | 111.3426 | 2.8176
4.7636 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.7664 | 112 | 0.87114 | 4.9989 | 111.3422 | 2.8177
4.7719 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.7747 | 112 | 0.87113 | 4.9988 | 111.3418 | 2.8178
4.7802 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.783 | 112 | 0.87112 | 4.9988 | 111.3414 | 2.8179
4.7886 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.7914 | 112 | 0.87111 | 4.9987 | 111.341 | 2.818
4.7969 | 110.5 | 0.99934 | 4.9967 | 110.6109 | -0.18096 | 4.7997 | 112 | 0.87111 | 4.9987 | 111.3406 | 2.818
4.8052 | 110.5 | 0.99935 | 4.9924 | 110.5988 | -0.18013 | 4.808 | 112 | 0.8711 | 4.9986 | 111.3402 | 2.8181
4.8136 | 110.5 | 0.99935 | 4.9923 | 110.5981 | -0.18055 | 4.8164 | 112 | 0.87109 | 4.9986 | 111.3398 | 2.8182
4.8219 | 110.5 | 0.99934 | 4.9923 | 110.5974 | -0.18097 | 4.8247 | 112 | 0.87108 | 4.9985 | 111.3394 | 2.8183
4.8303 | 110.5 | 0.99934 | 4.9922 | 110.5966 | -0.18138 | 4.833 | 112 | 0.87107 | 4.9985 | 111.339 | 2.8184
4.8386 | 110.5 | 0.99934 | 4.9922 | 110.5959 | -0.1818 | 4.8414 | 112 | 0.87107 | 4.9984 | 111.3386 | 2.8184
4.8469 | 110.5 | 0.99933 | 4.9921 | 110.5951 | -0.18222 | 4.8497 | 112 | 0.87106 | 4.9984 | 111.3382 | 2.8185
4.8553 | 110.5 | 0.99933 | 4.9921 | 110.5944 | -0.18263 | 4.8581 | 112 | 0.87105 | 4.9983 | 111.3378 | 2.8186
4.8636 | 110.5 | 0.99933 | 4.9921 | 110.5936 | -0.18305 | 4.8664 | 112 | 0.87104 | 4.9983 | 111.3374 | 2.8187
4.8719 | 110.5 | 0.99933 | 4.992 | 110.5929 | -0.18347 | 4.8747 | 112 | 0.87103 | 4.9982 | 111.337 | 2.8188
4.8803 | 110.5 | 0.99932 | 4.992 | 110.5921 | -0.18388 | 4.8831 | 112 | 0.87103 | 4.9982 | 111.3366 | 2.8189
4.8886 | 110.5 | 0.99932 | 4.9919 | 110.5914 | -0.1843 | 4.8914 | 112 | 0.87102 | 4.9981 | 111.3362 | 2.8189
4.8969 | 110.5 | 0.99932 | 4.9919 | 110.5906 | -0.18472 | 4.8997 | 112 | 0.87101 | 4.9981 | 111.3358 | 2.819
4.9053 | 110.5 | 0.99931 | 4.9919 | 110.5899 | -0.18513 | 4.9081 | 112 | 0.871 | 4.998 | 111.3354 | 2.8191
4.9136 | 110.5 | 0.99931 | 4.9918 | 110.5891 | -0.18555 | 4.9164 | 112 | 0.87099 | 4.998 | 111.3349 | 2.8192
4.9219 | 110.5 | 0.99931 | 4.9918 | 110.5884 | -0.18597 | 4.9248 | 112 | 0.87098 | 4.9979 | 111.3345 | 2.8193
4.9303 | 110.5 | 0.9993 | 4.9917 | 110.5877 | -0.18638 | 4.9331 | 112 | 0.87098 | 4.9979 | 111.3341 | 2.8193
4.9386 | 110.5 | 0.9993 | 4.9917 | 110.5869 | -0.1868 | 4.9414 | 112 | 0.87097 | 4.9978 | 111.3337 | 2.8194
4.9469 | 110.5 | 0.9993 | 4.9916 | 110.5862 | -0.18722 | 4.9498 | 112 | 0.87096 | 4.9978 | 111.3333 | 2.8195
4.9553 | 110.5 | 0.99929 | 4.9916 | 110.5854 | -0.18763 | 4.9581 | 112 | 0.87095 | 4.9977 | 111.3329 | 2.8196
4.9636 | 110.5 | 0.99929 | 4.9916 | 110.5847 | -0.18805 | 4.9664 | 112 | 0.87094 | 4.9977 | 111.3325 | 2.8197
4.9719 | 110.5 | 0.99929 | 4.9915 | 110.5839 | -0.18847 | 4.9748 | 112 | 0.87094 | 4.9976 | 111.3321 | 2.8197
4.9803 | 110.5 | 0.99928 | 4.9915 | 110.5832 | -0.18888 | 4.9831 | 112 | 0.87093 | 4.9976 | 111.3317 | 2.8198
4.9886 | 110.5 | 0.99928 | 4.9914 | 110.5824 | -0.1893 | 4.9914 | 112 | 0.87092 | 4.9975 | 111.3313 | 2.8199
4.9969 | 110.5 | 0.99928 | 4.9914 | 110.5817 | -0.18972 | 4.9998 | 112 | 0.87091 | 4.9975 | 111.3309 | 2.82
5.0053 | 110.5 | 0.99928 | 4.9913 | 110.5809 | -0.19013 | 5.0081 | 112 | 0.8709 | 4.9974 | 111.3305 | 2.8201
5.0136 | 110.5 | 0.99927 | 4.9913 | 110.5802 | -0.19055 | 5.0165 | 112 | 0.8709 | 4.9974 | 111.3301 | 2.8202
5.0219 | 110.5 | 0.99927 | 4.9913 | 110.5794 | -0.19097 | 5.0248 | 112 | 0.87089 | 4.9974 | 111.3297 | 2.8202
5.0303 | 110.5 | 0.99927 | 4.9912 | 110.5787 | -0.19138 | 5.0331 | 112 | 0.87088 | 4.9973 | 111.3293 | 2.8203
5.0386 | 110.5 | 0.99926 | 4.9912 | 110.5779 | -0.1918 | 5.0415 | 112 | 0.87087 | 4.9973 | 111.3289 | 2.8204
5.0469 | 110.5 | 0.99926 | 4.9911 | 110.5772 | -0.19222 | 5.0498 | 112 | 0.87086 | 4.9972 | 111.3285 | 2.8205
5.0553 | 110.5 | 0.99926 | 4.9911 | 110.5765 | -0.19263 | 5.0581 | 112 | 0.87086 | 4.9972 | 111.3281 | 2.8206
5.0636 | 110.5 | 0.99925 | 4.991 | 110.5757 | -0.19305 | 5.0665 | 112 | 0.87085 | 4.9971 | 111.3277 | 2.8206
5.0719 | 110.5 | 0.99925 | 4.991 | 110.575 | -0.19347 | 5.0748 | 112 | 0.87084 | 4.9971 | 111.3273 | 2.8207
5.0803 | 110.5 | 0.99925 | 4.991 | 110.5742 | -0.19388 | 5.0831 | 112 | 0.87083 | 4.997 | 111.3269 | 2.8208
5.0886 | 110.5 | 0.99924 | 4.9909 | 110.5735 | -0.1943 | 5.0915 | 112 | 0.87082 | 4.997 | 111.3265 | 2.8209
5.0969 | 110.5 | 0.99924 | 4.9909 | 110.5727 | -0.19472 | 5.0998 | 112 | 0.87081 | 4.9969 | 111.3261 | 2.821
5.1053 | 110.5 | 0.99924 | 4.9908 | 110.572 | -0.19513 | 5.1081 | 112 | 0.87081 | 4.9969 | 111.3257 | 2.821
5.1136 | 110.5 | 0.99923 | 4.9908 | 110.5712 | -0.19555 | 5.1165 | 112 | 0.8708 | 4.9968 | 111.3253 | 2.8211
5.1219 | 110.5 | 0.99923 | 4.9908 | 110.5705 | -0.19597 | 5.1248 | 112 | 0.87079 | 4.9968 | 111.3249 | 2.8212
5.1303 | 110.5 | 0.99923 | 4.9907 | 110.5697 | -0.19638 | 5.1332 | 112 | 0.87078 | 4.9967 | 111.3245 | 2.8213
5.1386 | 110.5 | 0.99922 | 4.9907 | 110.569 | -0.1968 | 5.1415 | 112 | 0.87077 | 4.9967 | 111.3241 | 2.8214
5.1469 | 110.5 | 0.99922 | 4.9906 | 110.5682 | -0.19722 | 5.1498 | 112 | 0.87077 | 4.9966 | 111.3237 | 2.8215
5.1553 | 110.5 | 0.99922 | 4.9906 | 110.5675 | -0.19763 | 5.1582 | 112 | 0.87076 | 4.9966 | 111.3233 | 2.8215
5.1636 | 110.5 | 0.99921 | 4.9905 | 110.5668 | -0.19805 | 5.1665 | 112 | 0.87075 | 4.9965 | 111.3229 | 2.8216
5.172 | 110.5 | 0.99921 | 4.9905 | 110.566 | -0.19847 | 5.1748 | 112 | 0.87074 | 4.9965 | 111.3224 | 2.8217
5.1803 | 110.5 | 0.99921 | 4.9905 | 110.5653 | -0.19888 | 5.1832 | 112 | 0.87073 | 4.9964 | 111.322 | 2.8218
5.1886 | 110.5 | 0.9992 | 4.9904 | 110.5645 | -0.1993 | 5.1915 | 112 | 0.87073 | 4.9964 | 111.3216 | 2.8219
5.197 | 110.5 | 0.9992 | 4.9904 | 110.5638 | -0.19972 | 5.1998 | 112 | 0.87072 | 4.9963 | 111.3212 | 2.8219
5.2053 | 110.5 | 0.9992 | 4.9903 | 110.563 | -0.20013 | 5.2082 | 112 | 0.87071 | 4.9963 | 111.3208 | 2.822
5.2136 | 110.5 | 0.99919 | 4.9903 | 110.5623 | -0.20055 | 5.2165 | 112 | 0.8707 | 4.9962 | 111.3204 | 2.8221
5.222 | 110.5 | 0.99919 | 4.9902 | 110.5615 | -0.20097 | 5.2248 | 112 | 0.87069 | 4.9962 | 111.32 | 2.8222
5.2303 | 110.5 | 0.99919 | 4.9902 | 110.5608 | -0.20138 | 5.2332 | 112 | 0.87069 | 4.9961 | 111.3196 | 2.8223
5.2386 | 110.5 | 0.99918 | 4.9902 | 110.56 | -0.2018 | 5.2415 | 112 | 0.87068 | 4.9961 | 111.3192 | 2.8223
5.247 | 110.5 | 0.99918 | 4.9901 | 110.5593 | -0.20222 | 5.2499 | 112 | 0.87067 | 4.996 | 111.3188 | 2.8224
5.2553 | 110.5 | 0.99918 | 4.9901 | 110.5585 | -0.20263 | 5.2582 | 112 | 0.87066 | 4.996 | 111.3184 | 2.8225
5.2636 | 110.5 | 0.99917 | 4.99 | 110.5578 | -0.20305 | 5.2665 | 112 | 0.87065 | 4.9959 | 111.318 | 2.8226
5.272 | 110.5 | 0.99917 | 4.99 | 110.5571 | -0.20347 | 5.2749 | 112 | 0.86417 | 4.9954 | 111.3471 | 2.9087
5.2803 | 110.5 | 0.99917 | 4.9899 | 110.5563 | -0.20388 | 5.2832 | 112 | 0.86422 | 4.9954 | 111.3469 | 2.9081
5.2886 | 110.5 | 0.99916 | 4.9899 | 110.5556 | -0.2043 | 5.2915 | 112 | 0.86426 | 4.9954 | 111.3466 | 2.9076
5.297 | 110.5 | 0.99916 | 4.9899 | 110.5548 | -0.20472 | 5.2999 | 112 | 0.86431 | 4.9954 | 111.3464 | 2.907
5.3053 | 110.5 | 0.99916 | 4.9898 | 110.5541 | -0.20514 | 5.3082 | 112 | 0.86435 | 4.9955 | 111.3461 | 2.9064
5.3136 | 110.5 | 0.99915 | 4.9898 | 110.5533 | -0.20555 | 5.3165 | 112 | 0.8644 | 4.9955 | 111.3458 | 2.9058
5.322 | 110.5 | 0.99915 | 4.9897 | 110.5526 | -0.20597 | 5.3249 | 112 | 0.86444 | 4.9955 | 111.3456 | 2.9052
5.3303 | 110.5 | 0.99915 | 4.9897 | 110.5518 | -0.20639 | 5.3332 | 112 | 0.86449 | 4.9955 | 111.3453 | 2.9047
5.3386 | 110.5 | 0.99914 | 4.9897 | 110.5511 | -0.2068 | 5.3415 | 112 | 0.86453 | 4.9955 | 111.3451 | 2.9041
5.347 | 110.5 | 0.99914 | 4.9896 | 110.5503 | -0.20722 | 5.3499 | 112 | 0.86457 | 4.9956 | 111.3448 | 2.9035
5.3553 | 110.5 | 0.99914 | 4.9896 | 110.5496 | -0.20764 | 5.3582 | 112 | 0.86462 | 4.9956 | 111.3446 | 2.9029
5.3636 | 110.5 | 0.99913 | 4.9895 | 110.5488 | -0.20805 | 5.3666 | 112 | 0.86466 | 4.9956 | 111.3443 | 2.9023
5.372 | 110.5 | 0.99913 | 4.9895 | 110.5481 | -0.20847 | 5.3749 | 112 | 0.86471 | 4.9956 | 111.3441 | 2.9018
5.3803 | 110.5 | 0.99912 | 4.9894 | 110.5473 | -0.20889 | 5.3832 | 112 | 0.86475 | 4.9957 | 111.3438 | 2.9012
5.3886 | 110.5 | 0.99912 | 4.9894 | 110.5466 | -0.2093 | 5.3916 | 112 | 0.8648 | 4.9957 | 111.3436 | 2.9006
5.397 | 110.5 | 0.99912 | 4.9894 | 110.5459 | -0.20972 | 5.3999 | 112 | 0.86484 | 4.9957 | 111.3433 | 2.9
5.4053 | 110.5 | 0.99911 | 4.9893 | 110.5451 | -0.21014 | 5.4082 | 112 | 0.86489 | 4.9957 | 111.3431 | 2.8994
5.4136 | 110.5 | 0.99911 | 4.9893 | 110.5444 | -0.21055 | 5.4166 | 112 | 0.86493 | 4.9957 | 111.3428 | 2.8989
5.422 | 110.5 | 0.99911 | 4.9892 | 110.5436 | -0.21097 | 5.4249 | 112 | 0.86498 | 4.9958 | 111.3425 | 2.8983
5.4303 | 110.5 | 0.9991 | 4.9892 | 110.5429 | -0.21139 | 5.4332 | 112 | 0.86502 | 4.9958 | 111.3423 | 2.8977
5.4386 | 110.5 | 0.9991 | 4.9891 | 110.5421 | -0.2118 | 5.4416 | 112 | 0.86507 | 4.9958 | 111.342 | 2.8971
5.447 | 110.5 | 0.9991 | 4.9891 | 110.5414 | -0.21222 | 5.4499 | 112 | 0.86511 | 4.9958 | 111.3418 | 2.8965
5.4553 | 110.5 | 0.99909 | 4.9891 | 110.5406 | -0.21264 | 5.4583 | 112 | 0.86515 | 4.9958 | 111.3415 | 2.896
5.4636 | 110.5 | 0.99909 | 4.989 | 110.5399 | -0.21305 | 5.4666 | 112 | 0.8652 | 4.9959 | 111.3413 | 2.8954
5.472 | 110.5 | 0.99909 | 4.989 | 110.5391 | -0.21347 | 5.4749 | 112 | 0.86524 | 4.9959 | 111.341 | 2.8948
5.4803 | 110.5 | 0.99908 | 4.9889 | 110.5384 | -0.21389 | 5.4833 | 112 | 0.86529 | 4.9959 | 111.3408 | 2.8942
5.4886 | 110.5 | 0.99908 | 4.9889 | 110.5377 | -0.2143 | 5.4916 | 112 | 0.86533 | 4.9959 | 111.3405 | 2.8936
5.497 | 110.5 | 0.99908 | 4.9889 | 110.5369 | -0.21472 | 5.4999 | 112 | 0.86538 | 4.996 | 111.3403 | 2.893
5.5053 | 110.5 | 0.99907 | 4.9888 | 110.5362 | -0.21514 | 5.5083 | 112 | 0.86542 | 4.996 | 111.34 | 2.8925
5.5137 | 110.5 | 0.99907 | 4.9888 | 110.5354 | -0.21555 | 5.5166 | 112 | 0.86547 | 4.996 | 111.3398 | 2.8919
5.522 | 110.5 | 0.99906 | 4.9887 | 110.5347 | -0.21597 | 5.525 | 112 | 0.86551 | 4.996 | 111.3395 | 2.8913
5.5303 | 110.5 | 0.99906 | 4.9887 | 110.5339 | -0.21639 | 5.5333 | 112 | 0.86556 | 4.996 | 111.3392 | 2.8907
5.5387 | 110.5 | 0.99906 | 4.9886 | 110.5332 | -0.2168 | 5.5416 | 112 | 0.8656 | 4.9961 | 111.339 | 2.8901
5.547 | 110.5 | 0.99905 | 4.9886 | 110.5324 | -0.21722 | 5.55 | 112 | 0.86564 | 4.9961 | 111.3387 | 2.8896
5.5553 | 110.5 | 0.99905 | 4.9886 | 110.5317 | -0.21764 | 5.5583 | 112 | 0.86569 | 4.9961 | 111.3385 | 2.889
5.5637 | 110.5 | 0.99905 | 4.9885 | 110.5309 | -0.21805 | 5.5666 | 112 | 0.86573 | 4.9961 | 111.3382 | 2.8884
5.572 | 110.5 | 0.99904 | 4.9885 | 110.5302 | -0.21847 | 5.575 | 112 | 0.86578 | 4.9962 | 111.338 | 2.8878
5.5803 | 110.5 | 0.99904 | 4.9884 | 110.5294 | -0.21889 | 5.5833 | 112 | 0.86582 | 4.9962 | 111.3377 | 2.8872
5.5887 | 110.5 | 0.99904 | 4.9884 | 110.5287 | -0.2193 | 5.5916 | 112 | 0.86587 | 4.9962 | 111.3375 | 2.8867
5.597 | 110.5 | 0.99903 | 4.9883 | 110.5279 | -0.21972 | 5.6 | 112 | 0.86591 | 4.9962 | 111.3372 | 2.8861
5.6053 | 110.5 | 0.99903 | 4.9883 | 110.5272 | -0.22014 | 5.6083 | 112 | 0.86596 | 4.9962 | 111.337 | 2.8855
5.6137 | 110.5 | 0.99902 | 4.9883 | 110.5265 | -0.22055 | 5.6167 | 112 | 0.866 | 4.9963 | 111.3367 | 2.8849
5.622 | 110.5 | 0.99902 | 4.9882 | 110.5257 | -0.22097 | 5.625 | 112 | 0.86605 | 4.9963 | 111.3365 | 2.8843
5.6303 | 110.5 | 0.99902 | 4.9882 | 110.525 | -0.22139 | 5.6333 | 112 | 0.86609 | 4.9963 | 111.3362 | 2.8838
5.6387 | 110.5 | 0.99901 | 4.9881 | 110.5242 | -0.2218 | 5.6417 | 112 | 0.86613 | 4.9963 | 111.3359 | 2.8832
5.647 | 110.5 | 0.99901 | 4.9881 | 110.5235 | -0.22222 | 5.65 | 112 | 0.86618 | 4.9964 | 111.3357 | 2.8826
5.6553 | 110.5 | 0.99901 | 4.988 | 110.5227 | -0.22264 | 5.6583 | 112 | 0.86622 | 4.9964 | 111.3354 | 2.882
5.6637 | 110.5 | 0.999 | 4.988 | 110.522 | -0.22305 | 5.6667 | 112 | 0.86627 | 4.9964 | 111.3352 | 2.8814
5.672 | 110.5 | 0.999 | 4.988 | 110.5212 | -0.22347 | 5.675 | 112 | 0.86631 | 4.9964 | 111.3349 | 2.8809
5.6803 | 110.5 | 0.99899 | 4.9879 | 110.5205 | -0.22389 | 5.6833 | 112 | 0.86636 | 4.9964 | 111.3347 | 2.8803
5.6887 | 110.5 | 0.99899 | 4.9879 | 110.5197 | -0.2243 | 5.6917 | 112 | 0.8664 | 4.9965 | 111.3344 | 2.8797
5.697 | 110.5 | 0.99899 | 4.9878 | 110.519 | -0.22472 | 5.7 | 112 | 0.86645 | 4.9965 | 111.3342 | 2.8791
5.7053 | 110.5 | 0.99898 | 4.9878 | 110.5182 | -0.22514 | 5.7084 | 112 | 0.86649 | 4.9965 | 111.3339 | 2.8785
5.7137 | 110.5 | 0.99898 | 4.9878 | 110.5175 | -0.22555 | 5.7167 | 112 | 0.86653 | 4.9965 | 111.3337 | 2.878
5.722 | 110.5 | 0.99898 | 4.9877 | 110.5167 | -0.22597 | 5.725 | 112 | 0.86658 | 4.9966 | 111.3334 | 2.8774
5.7303 | 110.5 | 0.99897 | 4.9877 | 110.516 | -0.22639 | 5.7334 | 112 | 0.86662 | 4.9966 | 111.3332 | 2.8768
5.7387 | 110.5 | 0.99897 | 4.9876 | 110.5153 | -0.2268 | 5.7417 | 112 | 0.86667 | 4.9966 | 111.3329 | 2.8762
5.747 | 110.5 | 0.99896 | 4.9876 | 110.5145 | -0.22722 | 5.75 | 112 | 0.86671 | 4.9966 | 111.3326 | 2.8756
5.7553 | 110.5 | 0.99896 | 4.9875 | 110.5138 | -0.22764 | 5.7584 | 112 | 0.86676 | 4.9966 | 111.3324 | 2.8751
5.7637 | 110.5 | 0.99896 | 4.9875 | 110.513 | -0.22805 | 5.7667 | 112 | 0.8668 | 4.9967 | 111.3321 | 2.8745
5.772 | 110.5 | 0.99895 | 4.9875 | 110.5123 | -0.22847 | 5.775 | 112 | 0.86685 | 4.9967 | 111.3319 | 2.8739
5.7803 | 110.5 | 0.99895 | 4.9874 | 110.5115 | -0.22889 | 5.7834 | 112 | 0.86689 | 4.9967 | 111.3316 | 2.8733
5.7887 | 110.5 | 0.99894 | 4.9874 | 110.5108 | -0.2293 | 5.7917 | 112 | 0.86694 | 4.9967 | 111.3314 | 2.8727
5.797 | 110.5 | 0.99894 | 4.9873 | 110.51 | -0.22972 | 5.8001 | 112 | 0.86698 | 4.9968 | 111.3311 | 2.8722
5.8053 | 110.5 | 0.99944 | 4.9977 | 110.5054 | -0.16794 | 5.8084 | 112 | 0.86702 | 4.9968 | 111.3309 | 2.8716
5.8137 | 110.5 | 0.99943 | 4.9978 | 110.5051 | -0.16809 | 5.8167 | 112 | 0.86707 | 4.9968 | 111.3306 | 2.871
5.822 | 110.5 | 0.99943 | 4.9978 | 110.5049 | -0.16823 | 5.8251 | 112 | 0.86711 | 4.9968 | 111.3304 | 2.8704
5.8304 | 110.5 | 0.99943 | 4.9978 | 110.5046 | -0.16837 | 5.8334 | 112 | 0.86716 | 4.9968 | 111.3301 | 2.8698
5.8387 | 110.5 | 0.99943 | 4.9979 | 110.5043 | -0.16851 | 5.8417 | 112 | 0.8672 | 4.9969 | 111.3298 | 2.8693
5.847 | 110.5 | 0.99943 | 4.9979 | 110.5041 | -0.16866 | 5.8501 | 112 | 0.86725 | 4.9969 | 111.3296 | 2.8687
5.8554 | 110.5 | 0.99943 | 4.9979 | 110.5038 | -0.1688 | 5.8584 | 112 | 0.86729 | 4.9969 | 111.3293 | 2.8681
5.8637 | 110.5 | 0.99943 | 4.998 | 110.5036 | -0.16894 | 5.8667 | 112 | 0.86734 | 4.9969 | 111.3291 | 2.8675
5.872 | 110.5 | 0.99943 | 4.998 | 110.5033 | -0.16909 | 5.8751 | 112 | 0.86738 | 4.9969 | 111.3288 | 2.8669
5.8804 | 110.5 | 0.99943 | 4.998 | 110.503 | -0.16923 | 5.8834 | 112 | 0.86742 | 4.997 | 111.3286 | 2.8663
5.8887 | 110.5 | 0.99943 | 4.998 | 110.5028 | -0.16937 | 5.8918 | 112 | 0.86747 | 4.997 | 111.3283 | 2.8658
5.897 | 110.5 | 0.99943 | 4.9981 | 110.5025 | -0.16951 | 5.9001 | 112 | 0.86751 | 4.997 | 111.3281 | 2.8652
5.9054 | 110.5 | 0.99942 | 4.9981 | 110.5022 | -0.16966 | 5.9084 | 112 | 0.86756 | 4.997 | 111.3278 | 2.8646
5.9137 | 110.5 | 0.99942 | 4.9981 | 110.502 | -0.1698 | 5.9168 | 112 | 0.8676 | 4.9971 | 111.3276 | 2.864
5.922 | 110.5 | 0.99942 | 4.9982 | 110.5017 | -0.16994 | 5.9251 | 112 | 0.86765 | 4.9971 | 111.3273 | 2.8634
5.9304 | 110.5 | 0.99942 | 4.9982 | 110.5014 | -0.17009 | 5.9334 | 112 | 0.86769 | 4.9971 | 111.3271 | 2.8629
5.9387 | 110.5 | 0.99942 | 4.9982 | 110.5012 | -0.17023 | 5.9418 | 112 | 0.86774 | 4.9971 | 111.3268 | 2.8623
5.947 | 110.5 | 0.99942 | 4.9983 | 110.5009 | -0.17037 | 5.9501 | 112 | 0.86778 | 4.9971 | 111.3266 | 2.8617
5.9554 | 110.5 | 0.99942 | 4.9983 | 110.5006 | -0.17051 | 5.9585 | 112 | 0.86782 | 4.9972 | 111.3263 | 2.8611
5.9637 | 110.5 | 0.99942 | 4.9983 | 110.5004 | -0.17066 | 5.9668 | 112 | 0.86787 | 4.9972 | 111.326 | 2.8605
5.972 | 110.5 | 0.99942 | 4.9984 | 110.5001 | -0.1708 | 5.9751 | 112 | 0.86791 | 4.9972 | 111.3258 | 2.86
5.9804 | 110.5 | 0.99942 | 4.9984 | 110.4998 | -0.17094 | 5.9835 | 112 | 0.86796 | 4.9972 | 111.3255 | 2.8594
5.9887 | 110.5 | 0.99941 | 4.9984 | 110.4996 | -0.17108 | 5.9918 | 112 | 0.868 | 4.9973 | 111.3253 | 2.8588
5.997 | 110.5 | 0.99941 | 4.9985 | 110.4993 | -0.17123 | 6.0001 | 112 | 0.86805 | 4.9973 | 111.325 | 2.8582
6.0054 | 110.5 | 0.99941 | 4.9985 | 110.4991 | -0.17137 | 6.0085 | 112 | 0.86809 | 4.9973 | 111.3248 | 2.8576
6.0137 | 110.5 | 0.99941 | 4.9985 | 110.4988 | -0.17151 | 6.0168 | 112 | 0.86813 | 4.9973 | 111.3245 | 2.8571
6.022 | 110.5 | 0.99941 | 4.9985 | 110.4985 | -0.17166 | 6.0251 | 112 | 0.86818 | 4.9973 | 111.3243 | 2.8565
6.0304 | 110.5 | 0.99941 | 4.9986 | 110.4983 | -0.1718 | 6.0335 | 112 | 0.86822 | 4.9974 | 111.324 | 2.8559
6.0387 | 110.5 | 0.99941 | 4.9986 | 110.498 | -0.17194 | 6.0418 | 112 | 0.86827 | 4.9974 | 111.3238 | 2.8553
6.047 | 110.5 | 0.99941 | 4.9986 | 110.4977 | -0.17208 | 6.0502 | 112 | 0.86831 | 4.9974 | 111.3235 | 2.8547
6.0554 | 110.5 | 0.99941 | 4.9987 | 110.4975 | -0.17223 | 6.0585 | 112 | 0.86836 | 4.9974 | 111.3232 | 2.8542
6.0637 | 110.5 | 0.99941 | 4.9987 | 110.4972 | -0.17237 | 6.0668 | 112 | 0.8684 | 4.9975 | 111.323 | 2.8536
6.072 | 110.5 | 0.99941 | 4.9987 | 110.4969 | -0.17251 | 6.0752 | 112 | 0.86845 | 4.9975 | 111.3227 | 2.853
6.0804 | 110.5 | 0.9994 | 4.9988 | 110.4967 | -0.17265 | 6.0835 | 112 | 0.86849 | 4.9975 | 111.3225 | 2.8524
6.0887 | 110.5 | 0.9994 | 4.9988 | 110.4964 | -0.1728 | 6.0918 | 112 | 0.86853 | 4.9975 | 111.3222 | 2.8518
6.097 | 110.5 | 0.9994 | 4.9988 | 110.4961 | -0.17294 | 6.1002 | 112 | 0.86858 | 4.9975 | 111.322 | 2.8513
6.1054 | 110.5 | 0.9994 | 4.9989 | 110.4959 | -0.17308 | 6.1085 | 112 | 0.86862 | 4.9976 | 111.3217 | 2.8507
6.1137 | 110.5 | 0.9994 | 4.9989 | 110.4956 | -0.17323 | 6.1169 | 112 | 0.86867 | 4.9976 | 111.3215 | 2.8501
6.122 | 110.5 | 0.9994 | 4.9989 | 110.4954 | -0.17337 | 6.1252 | 112 | 0.86871 | 4.9976 | 111.3212 | 2.8495
6.1304 | 110.5 | 0.9994 | 4.999 | 110.4951 | -0.17351 | 6.1335 | 112 | 0.86876 | 4.9976 | 111.321 | 2.8489
6.1387 | 110.5 | 0.9994 | 4.999 | 110.4948 | -0.17365 | 6.1419 | 112 | 0.8688 | 4.9977 | 111.3207 | 2.8484
6.147 | 110.5 | 0.9994 | 4.999 | 110.4946 | -0.1738 | 6.1502 | 112 | 0.86884 | 4.9977 | 111.3205 | 2.8478
6.1554 | 110.5 | 0.9994 | 4.999 | 110.4943 | -0.17394 | 6.1585 | 112 | 0.86889 | 4.9977 | 111.3202 | 2.8472
6.1637 | 110.5 | 0.99939 | 4.9991 | 110.494 | -0.17408 | 6.1669 | 112 | 0.86893 | 4.9977 | 111.32 | 2.8466
6.1721 | 110.5 | 0.99939 | 4.9991 | 110.4938 | -0.17422 | 6.1752 | 112 | 0.86898 | 4.9977 | 111.3197 | 2.846
6.1804 | 110.5 | 0.99939 | 4.9991 | 110.4935 | -0.17437 | 6.1836 | 112 | 0.86902 | 4.9978 | 111.3194 | 2.8455
6.1887 | 110.5 | 0.99939 | 4.9992 | 110.4932 | -0.17451 | 6.1919 | 112 | 0.86907 | 4.9978 | 111.3192 | 2.8449
6.1971 | 110.5 | 0.99939 | 4.9992 | 110.493 | -0.17465 | 6.2002 | 112 | 0.86911 | 4.9978 | 111.3189 | 2.8443
6.2054 | 110.5 | 0.99939 | 4.9992 | 110.4927 | -0.1748 | 6.2086 | 112 | 0.86916 | 4.9978 | 111.3187 | 2.8437
6.2137 | 110.5 | 0.99939 | 4.9993 | 110.4924 | -0.17494 | 6.2169 | 112 | 0.8692 | 4.9979 | 111.3184 | 2.8431
6.2221 | 110.5 | 0.99939 | 4.9993 | 110.4922 | -0.17508 | 6.2252 | 112 | 0.86924 | 4.9979 | 111.3182 | 2.8425
6.2304 | 110.5 | 0.99939 | 4.9993 | 110.4919 | -0.17522 | 6.2336 | 112 | 0.86929 | 4.9979 | 111.3179 | 2.842
6.2387 | 110.5 | 0.99939 | 4.9994 | 110.4917 | -0.17537 | 6.2419 | 112 | 0.86933 | 4.9979 | 111.3177 | 2.8414
6.2471 | 110.5 | 0.99938 | 4.9994 | 110.4914 | -0.17551 | 6.2502 | 112 | 0.86938 | 4.9979 | 111.3174 | 2.8408
6.2554 | 110.5 | 0.99938 | 4.9994 | 110.4911 | -0.17565 | 6.2586 | 112 | 0.86942 | 4.998 | 111.3172 | 2.8402
6.2637 | 110.5 | 0.99938 | 4.9995 | 110.4909 | -0.17579 | 6.2669 | 112 | 0.86947 | 4.998 | 111.3169 | 2.8396
6.2721 | 110.5 | 0.99938 | 4.9995 | 110.4906 | -0.17594 | 6.2753 | 112 | 0.86715 | 4.994 | 111.3538 | 2.8683
6.2804 | 110.5 | 0.99938 | 4.9995 | 110.4903 | -0.17608 | 6.2836 | 112 | 0.86715 | 4.9941 | 111.3538 | 2.8683
6.2887 | 110.5 | 0.99938 | 4.9995 | 110.4901 | -0.17622 | 6.2919 | 112 | 0.86715 | 4.9941 | 111.3538 | 2.8683
6.2971 | 110.5 | 0.99938 | 4.9996 | 110.4898 | -0.17637 | 6.3003 | 112 | 0.86716 | 4.9941 | 111.3538 | 2.8683
6.3054 | 110.5 | 0.99938 | 4.9996 | 110.4895 | -0.17651 | 6.3086 | 112 | 0.86716 | 4.9942 | 111.3538 | 2.8683
6.3137 | 110.5 | 0.99938 | 4.9996 | 110.4893 | -0.17665 | 6.3169 | 112 | 0.86716 | 4.9942 | 111.3538 | 2.8683
6.3221 | 110.5 | 0.99938 | 4.9997 | 110.489 | -0.17679 | 6.3253 | 112 | 0.86716 | 4.9942 | 111.3539 | 2.8683
6.3304 | 110.5 | 0.99937 | 4.9997 | 110.4887 | -0.17694 | 6.3336 | 112 | 0.86717 | 4.9943 | 111.3539 | 2.8683
6.3387 | 110.5 | 0.99937 | 4.9997 | 110.4885 | -0.17708 | 6.3419 | 112 | 0.86717 | 4.9943 | 111.3539 | 2.8683
6.3471 | 110.5 | 0.99937 | 4.9998 | 110.4882 | -0.17722 | 6.3503 | 112 | 0.86717 | 4.9944 | 111.3539 | 2.8682
6.3554 | 110.5 | 0.99937 | 4.9998 | 110.4879 | -0.17736 | 6.3586 | 112 | 0.86717 | 4.9944 | 111.3539 | 2.8682
6.3637 | 110.5 | 0.99937 | 4.9998 | 110.4877 | -0.17751 | 6.367 | 112 | 0.86717 | 4.9944 | 111.3539 | 2.8682
6.3721 | 110.5 | 0.99937 | 4.9999 | 110.4874 | -0.17765 | 6.3753 | 112 | 0.86718 | 4.9945 | 111.3539 | 2.8682
6.3804 | 110.5 | 0.99937 | 4.9999 | 110.4872 | -0.17779 | 6.3836 | 112 | 0.86718 | 4.9945 | 111.3539 | 2.8682
6.3887 | 110.5 | 0.99937 | 4.9999 | 110.4869 | -0.17794 | 6.392 | 112 | 0.86718 | 4.9945 | 111.3539 | 2.8682
6.3971 | 110.5 | 0.99937 | 5 | 110.4866 | -0.17808 | 6.4003 | 112 | 0.86718 | 4.9946 | 111.3539 | 2.8682
6.4054 | 110.5 | 0.99937 | 5 | 110.4864 | -0.17822 | 6.4086 | 112 | 0.86718 | 4.9946 | 111.354 | 2.8682
6.4137 | 110.5 | 0.99936 | 5 | 110.4861 | -0.17836 | 6.417 | 112 | 0.86719 | 4.9947 | 111.354 | 2.8682
6.4221 | 110.5 | 0.99936 | 5 | 110.4858 | -0.17851 | 6.4253 | 112 | 0.86719 | 4.9947 | 111.354 | 2.8682
6.4304 | 110.5 | 0.99936 | 5.0001 | 110.4856 | -0.17865 | 6.4337 | 112 | 0.86719 | 4.9947 | 111.354 | 2.8682
6.4387 | 110.5 | 0.99936 | 5.0001 | 110.4853 | -0.17879 | 6.442 | 112 | 0.86719 | 4.9948 | 111.354 | 2.8682
6.4471 | 110.5 | 0.99936 | 5.0001 | 110.485 | -0.17893 | 6.4503 | 112 | 0.86719 | 4.9948 | 111.354 | 2.8682
6.4554 | 110.5 | 0.99936 | 5.0002 | 110.4848 | -0.17908 | 6.4587 | 112 | 0.8672 | 4.9948 | 111.354 | 2.8682
6.4637 | 110.5 | 0.99936 | 5.0002 | 110.4845 | -0.17922 | 6.467 | 112 | 0.8672 | 4.9949 | 111.354 | 2.8682
6.4721 | 110.5 | 0.99936 | 5.0002 | 110.4842 | -0.17936 | 6.4753 | 112 | 0.8672 | 4.9949 | 111.354 | 2.8682
6.4804 | 110.5 | 0.99936 | 5.0003 | 110.484 | -0.17951 | 6.4837 | 112 | 0.8672 | 4.995 | 111.354 | 2.8682
6.4887 | 110.5 | 0.99936 | 5.0003 | 110.4837 | -0.17965 | 6.492 | 112 | 0.8672 | 4.995 | 111.3541 | 2.8682
6.4971 | 110.5 | 0.99935 | 5.0003 | 110.4835 | -0.17979 | 6.5004 | 112 | 0.86721 | 4.995 | 111.3541 | 2.8681
6.5054 | 110.5 | 0.99935 | 5.0004 | 110.4832 | -0.17993 | 6.5087 | 112 | 0.86721 | 4.9951 | 111.3541 | 2.8681
6.5138 | 110.5 | 0.99935 | 5.0004 | 110.4829 | -0.18008 | 6.517 | 112 | 0.86721 | 4.9951 | 111.3541 | 2.8681
6.5221 | 110.5 | 0.99935 | 5.0004 | 110.4827 | -0.18022 | 6.5254 | 112 | 0.86721 | 4.9951 | 111.3541 | 2.8681
6.5304 | 110.5 | 0.99935 | 5.0005 | 110.4824 | -0.18036 | 6.5337 | 112 | 0.86721 | 4.9952 | 111.3541 | 2.8681
6.5388 | 110.5 | 0.99935 | 5.0005 | 110.4821 | -0.1805 | 6.542 | 112 | 0.86722 | 4.9952 | 111.3541 | 2.8681
6.5471 | 110.5 | 0.99935 | 5.0005 | 110.4819 | -0.18065 | 6.5504 | 112 | 0.86722 | 4.9952 | 111.3541 | 2.8681
6.5554 | 110.5 | 0.99935 | 5.0005 | 110.4816 | -0.18079 | 6.5587 | 112 | 0.86722 | 4.9953 | 111.3541 | 2.8681
6.5638 | 110.5 | 0.99935 | 5.0006 | 110.4813 | -0.18093 | 6.5671 | 112 | 0.86722 | 4.9953 | 111.3542 | 2.8681
6.5721 | 110.5 | 0.99935 | 5.0006 | 110.4811 | -0.18108 | 6.5754 | 112 | 0.86722 | 4.9954 | 111.3542 | 2.8681
6.5804 | 110.5 | 0.99934 | 5.0006 | 110.4808 | -0.18122 | 6.5837 | 112 | 0.86723 | 4.9954 | 111.3542 | 2.8681
6.5888 | 110.5 | 0.99934 | 5.0007 | 110.4805 | -0.18136 | 6.5921 | 112 | 0.86723 | 4.9954 | 111.3542 | 2.8681
6.5971 | 110.5 | 0.99934 | 5.0007 | 110.4803 | -0.1815 | 6.6004 | 112 | 0.86723 | 4.9955 | 111.3542 | 2.8681
6.6054 | 110.5 | 0.99934 | 5.0007 | 110.48 | -0.18165 | 6.6087 | 112 | 0.86723 | 4.9955 | 111.3542 | 2.8681
6.6138 | 110.5 | 0.99934 | 5.0008 | 110.4798 | -0.18179 | 6.6171 | 112 | 0.86723 | 4.9955 | 111.3542 | 2.8681
6.6221 | 110.5 | 0.99934 | 5.0008 | 110.4795 | -0.18193 | 6.6254 | 112 | 0.86724 | 4.9956 | 111.3542 | 2.8681
6.6304 | 110.5 | 0.99934 | 5.0008 | 110.4792 | -0.18207 | 6.6338 | 112 | 0.86724 | 4.9956 | 111.3542 | 2.8681
6.6388 | 110.5 | 0.99934 | 5.0009 | 110.479 | -0.18222 | 6.6421 | 112 | 0.86724 | 4.9957 | 111.3543 | 2.8681
6.6471 | 110.5 | 0.99934 | 5.0009 | 110.4787 | -0.18236 | 6.6504 | 112 | 0.86724 | 4.9957 | 111.3543 | 2.868
6.6554 | 110.5 | 0.99933 | 5.0009 | 110.4784 | -0.1825 | 6.6588 | 112 | 0.86724 | 4.9957 | 111.3543 | 2.868
6.6638 | 110.5 | 0.99933 | 5.001 | 110.4782 | -0.18265 | 6.6671 | 112 | 0.86725 | 4.9958 | 111.3543 | 2.868
6.6721 | 110.5 | 0.99933 | 5.001 | 110.4779 | -0.18279 | 6.6754 | 112 | 0.86725 | 4.9958 | 111.3543 | 2.868
6.6804 | 110.5 | 0.99933 | 5.001 | 110.4776 | -0.18293 | 6.6838 | 112 | 0.86725 | 4.9958 | 111.3543 | 2.868
6.6888 | 110.5 | 0.99933 | 5.001 | 110.4774 | -0.18307 | 6.6921 | 112 | 0.86725 | 4.9959 | 111.3543 | 2.868
6.6971 | 110.5 | 0.99933 | 5.0011 | 110.4771 | -0.18322 | 6.7005 | 112 | 0.86725 | 4.9959 | 111.3543 | 2.868
6.7054 | 110.5 | 0.99933 | 5.0011 | 110.4768 | -0.18336 | 6.7088 | 112 | 0.86726 | 4.996 | 111.3543 | 2.868
6.7138 | 110.5 | 0.99933 | 5.0011 | 110.4766 | -0.1835 | 6.7171 | 112 | 0.86726 | 4.996 | 111.3543 | 2.868
6.7221 | 110.5 | 0.99933 | 5.0012 | 110.4763 | -0.18364 | 6.7255 | 112 | 0.86726 | 4.996 | 111.3544 | 2.868
6.7304 | 110.5 | 0.99933 | 5.0012 | 110.476 | -0.18379 | 6.7338 | 112 | 0.86726 | 4.9961 | 111.3544 | 2.868
6.7388 | 110.5 | 0.99932 | 5.0012 | 110.4758 | -0.18393 | 6.7421 | 112 | 0.86726 | 4.9961 | 111.3544 | 2.868
6.7471 | 110.5 | 0.99932 | 5.0013 | 110.4755 | -0.18407 | 6.7505 | 112 | 0.86727 | 4.9961 | 111.3544 | 2.868
6.7554 | 110.5 | 0.99932 | 5.0013 | 110.4753 | -0.18422 | 6.7588 | 112 | 0.86727 | 4.9962 | 111.3544 | 2.868
6.7638 | 110.5 | 0.99932 | 5.0013 | 110.475 | -0.18436 | 6.7672 | 112 | 0.86727 | 4.9962 | 111.3544 | 2.868
6.7721 | 110.5 | 0.99932 | 5.0014 | 110.4747 | -0.1845 | 6.7755 | 112 | 0.86727 | 4.9963 | 111.3544 | 2.868
6.7804 | 110.5 | 0.99932 | 5.0014 | 110.4745 | -0.18464 | 6.7838 | 112 | 0.86727 | 4.9963 | 111.3544 | 2.868
6.7888 | 110.5 | 0.99932 | 5.0014 | 110.4742 | -0.18479 | 6.7922 | 112 | 0.86728 | 4.9963 | 111.3544 | 2.868
6.7971 | 110.5 | 0.99932 | 5.0015 | 110.4739 | -0.18493 | 6.8005 | 112 | 0.86728 | 4.9964 | 111.3545 | 2.8679
6.8054 | 110.5 | 0.99978 | 4.9873 | 110.5318 | -0.10579 | 6.8088 | 112 | 0.86728 | 4.9964 | 111.3545 | 2.8679
6.8138 | 110.5 | 0.99978 | 4.9873 | 110.5319 | -0.1056 | 6.8172 | 112 | 0.86728 | 4.9964 | 111.3545 | 2.8679
6.8221 | 110.5 | 0.99978 | 4.9874 | 110.532 | -0.10541 | 6.8255 | 112 | 0.86728 | 4.9965 | 111.3545 | 2.8679
6.8304 | 110.5 | 0.99978 | 4.9874 | 110.5321 | -0.10522 | 6.8339 | 112 | 0.86729 | 4.9965 | 111.3545 | 2.8679
6.8388 | 110.5 | 0.99978 | 4.9874 | 110.5322 | -0.10503 | 6.8422 | 112 | 0.86729 | 4.9965 | 111.3545 | 2.8679
6.8471 | 110.5 | 0.99978 | 4.9874 | 110.5323 | -0.10484 | 6.8505 | 112 | 0.86729 | 4.9966 | 111.3545 | 2.8679
6.8554 | 110.5 | 0.99978 | 4.9874 | 110.5323 | -0.10465 | 6.8589 | 112 | 0.86729 | 4.9966 | 111.3545 | 2.8679
6.8638 | 110.5 | 0.99978 | 4.9874 | 110.5324 | -0.10446 | 6.8672 | 112 | 0.86729 | 4.9967 | 111.3545 | 2.8679
6.8721 | 110.5 | 0.99978 | 4.9875 | 110.5325 | -0.10427 | 6.8755 | 112 | 0.8673 | 4.9967 | 111.3546 | 2.8679
6.8805 | 110.5 | 0.99978 | 4.9875 | 110.5326 | -0.10408 | 6.8839 | 112 | 0.8673 | 4.9967 | 111.3546 | 2.8679
6.8888 | 110.5 | 0.99978 | 4.9875 | 110.5327 | -0.10389 | 6.8922 | 112 | 0.8673 | 4.9968 | 111.3546 | 2.8679
6.8971 | 110.5 | 0.99978 | 4.9875 | 110.5328 | -0.1037 | 6.9006 | 112 | 0.8673 | 4.9968 | 111.3546 | 2.8679
6.9055 | 110.5 | 0.99978 | 4.9875 | 110.5329 | -0.10351 | 6.9089 | 112 | 0.8673 | 4.9968 | 111.3546 | 2.8679
6.9138 | 110.5 | 0.99979 | 4.9875 | 110.533 | -0.10332 | 6.9172 | 112 | 0.86731 | 4.9969 | 111.3546 | 2.8679
6.9221 | 110.5 | 0.99979 | 4.9875 | 110.5331 | -0.10313 | 6.9256 | 112 | 0.86731 | 4.9969 | 111.3546 | 2.8679
6.9305 | 110.5 | 0.99979 | 4.9876 | 110.5331 | -0.10293 | 6.9339 | 112 | 0.86731 | 4.997 | 111.3546 | 2.8679
6.9388 | 110.5 | 0.99979 | 4.9876 | 110.5332 | -0.10274 | 6.9422 | 112 | 0.86731 | 4.997 | 111.3546 | 2.8679
6.9471 | 110.5 | 0.99979 | 4.9876 | 110.5333 | -0.10255 | 6.9506 | 112 | 0.86731 | 4.997 | 111.3547 | 2.8678
6.9555 | 110.5 | 0.99979 | 4.9876 | 110.5334 | -0.10236 | 6.9589 | 112 | 0.86732 | 4.9971 | 111.3547 | 2.8678
6.9638 | 110.5 | 0.99979 | 4.9876 | 110.5335 | -0.10217 | 6.9672 | 112 | 0.86732 | 4.9971 | 111.3547 | 2.8678
6.9721 | 110.5 | 0.99979 | 4.9876 | 110.5336 | -0.10198 | 6.9756 | 112 | 0.86732 | 4.9971 | 111.3547 | 2.8678
6.9805 | 110.5 | 0.99979 | 4.9877 | 110.5337 | -0.10179 | 6.9839 | 112 | 0.86732 | 4.9972 | 111.3547 | 2.8678
6.9888 | 110.5 | 0.99979 | 4.9877 | 110.5338 | -0.1016 | 6.9923 | 112 | 0.86732 | 4.9972 | 111.3547 | 2.8678
6.9971 | 110.5 | 0.99979 | 4.9877 | 110.5339 | -0.10141 | 7.0006 | 112 | 0.86733 | 4.9973 | 111.3547 | 2.8678
7.0055 | 110.5 | 0.99979 | 4.9877 | 110.5339 | -0.10122 | 7.0089 | 112 | 0.86733 | 4.9973 | 111.3547 | 2.8678
7.0138 | 110.5 | 0.99979 | 4.9877 | 110.534 | -0.10103 | 7.0173 | 112 | 0.86733 | 4.9973 | 111.3547 | 2.8678
7.0221 | 110.5 | 0.9998 | 4.9877 | 110.5341 | -0.10084 | 7.0256 | 112 | 0.86733 | 4.9974 | 111.3547 | 2.8678
7.0305 | 110.5 | 0.9998 | 4.9878 | 110.5342 | -0.10065 | 7.034 | 112 | 0.86733 | 4.9974 | 111.3548 | 2.8678
7.0388 | 110.5 | 0.9998 | 4.9878 | 110.5343 | -0.10046 | 7.0423 | 112 | 0.86734 | 4.9974 | 111.3548 | 2.8678
7.0471 | 110.5 | 0.9998 | 4.9878 | 110.5344 | -0.10027 | 7.0506 | 112 | 0.86734 | 4.9975 | 111.3548 | 2.8678
7.0555 | 110.5 | 0.9998 | 4.9878 | 110.5345 | -0.10008 | 7.059 | 112 | 0.86734 | 4.9975 | 111.3548 | 2.8678
7.0638 | 110.5 | 0.9998 | 4.9878 | 110.5346 | -0.099887 | 7.0673 | 112 | 0.86734 | 4.9975 | 111.3548 | 2.8678
7.0721 | 110.5 | 0.9998 | 4.9878 | 110.5347 | -0.099696 | 7.0756 | 112 | 0.86734 | 4.9976 | 111.3548 | 2.8678
7.0805 | 110.5 | 0.9998 | 4.9878 | 110.5347 | -0.099506 | 7.084 | 112 | 0.86735 | 4.9976 | 111.3548 | 2.8678
7.0888 | 110.5 | 0.9998 | 4.9879 | 110.5348 | -0.099315 | 7.0923 | 112 | 0.86735 | 4.9977 | 111.3548 | 2.8677
7.0971 | 110.5 | 0.9998 | 4.9879 | 110.5349 | -0.099125 | 7.1007 | 112 | 0.86735 | 4.9977 | 111.3548 | 2.8677
7.1055 | 110.5 | 0.9998 | 4.9879 | 110.535 | -0.098934 | 7.109 | 112 | 0.86735 | 4.9977 | 111.3549 | 2.8677
7.1138 | 110.5 | 0.9998 | 4.9879 | 110.5351 | -0.098744 | 7.1173 | 112 | 0.86735 | 4.9978 | 111.3549 | 2.8677
7.1221 | 110.5 | 0.9998 | 4.9879 | 110.5352 | -0.098553 | 7.1257 | 112 | 0.86736 | 4.9978 | 111.3549 | 2.8677
7.1305 | 110.5 | 0.99981 | 4.9879 | 110.5353 | -0.098363 | 7.134 | 112 | 0.86736 | 4.9978 | 111.3549 | 2.8677
7.1388 | 110.5 | 0.99981 | 4.988 | 110.5354 | -0.098172 | 7.1423 | 112 | 0.86736 | 4.9979 | 111.3549 | 2.8677
7.1471 | 110.5 | 0.99981 | 4.988 | 110.5354 | -0.097982 | 7.1507 | 112 | 0.86736 | 4.9979 | 111.3549 | 2.8677
7.1555 | 110.5 | 0.99981 | 4.988 | 110.5355 | -0.097791 | 7.159 | 112 | 0.86737 | 4.998 | 111.3549 | 2.8677
7.1638 | 110.5 | 0.99981 | 4.988 | 110.5356 | -0.097601 | 7.1674 | 112 | 0.86737 | 4.998 | 111.3549 | 2.8677
7.1721 | 110.5 | 0.99981 | 4.988 | 110.5357 | -0.09741 | 7.1757 | 112 | 0.86737 | 4.998 | 111.3549 | 2.8677
7.1805 | 110.5 | 0.99981 | 4.988 | 110.5358 | -0.09722 | 7.184 | 112 | 0.86737 | 4.9981 | 111.3549 | 2.8677
7.1888 | 110.5 | 0.99981 | 4.988 | 110.5359 | -0.097029 | 7.1924 | 112 | 0.86737 | 4.9981 | 111.355 | 2.8677
7.1972 | 110.5 | 0.99981 | 4.9881 | 110.536 | -0.096839 | 7.2007 | 112 | 0.86738 | 4.9981 | 111.355 | 2.8677
7.2055 | 110.5 | 0.99981 | 4.9881 | 110.5361 | -0.096648 | 7.209 | 112 | 0.86738 | 4.9982 | 111.355 | 2.8677
7.2138 | 110.5 | 0.99981 | 4.9881 | 110.5362 | -0.096458 | 7.2174 | 112 | 0.86738 | 4.9982 | 111.355 | 2.8677
7.2222 | 110.5 | 0.99981 | 4.9881 | 110.5362 | -0.096267 | 7.2257 | 112 | 0.86738 | 4.9983 | 111.355 | 2.8677
7.2305 | 110.5 | 0.99981 | 4.9881 | 110.5363 | -0.096077 | 7.2341 | 112 | 0.86738 | 4.9983 | 111.355 | 2.8677
7.2388 | 110.5 | 0.99982 | 4.9881 | 110.5364 | -0.095886 | 7.2424 | 112 | 0.86739 | 4.9983 | 111.355 | 2.8676
7.2472 | 110.5 | 0.99982 | 4.9882 | 110.5365 | -0.095696 | 7.2507 | 112 | 0.86739 | 4.9984 | 111.355 | 2.8676
7.2555 | 110.5 | 0.99982 | 4.9882 | 110.5366 | -0.095505 | 7.2591 | 112 | 0.86739 | 4.9984 | 111.355 | 2.8676
7.2638 | 110.5 | 0.99982 | 4.9882 | 110.5367 | -0.095315 | 7.2674 | 112 | 0.86739 | 4.9984 | 111.3551 | 2.8676
7.2722 | 110.5 | 0.99982 | 4.9882 | 110.5368 | -0.095124 | 7.2758 | 112 | 0.85823 | 4.9925 | 111.3453 | 2.9858
7.2805 | 110.5 | 0.99982 | 4.9882 | 110.5369 | -0.094934 | 7.2841 | 112 | 0.85828 | 4.9925 | 111.3445 | 2.9851
7.2888 | 110.5 | 0.99982 | 4.9882 | 110.537 | -0.094743 | 7.2924 | 112 | 0.85834 | 4.9926 | 111.3438 | 2.9844
7.2972 | 110.5 | 0.99982 | 4.9883 | 110.537 | -0.094553 | 7.3008 | 112 | 0.8584 | 4.9927 | 111.343 | 2.9836
7.3055 | 110.5 | 0.99982 | 4.9883 | 110.5371 | -0.094362 | 7.3091 | 112 | 0.85846 | 4.9928 | 111.3422 | 2.9829
7.3138 | 110.5 | 0.99982 | 4.9883 | 110.5372 | -0.094172 | 7.3174 | 112 | 0.85852 | 4.9928 | 111.3415 | 2.9822
7.3222 | 110.5 | 0.99982 | 4.9883 | 110.5373 | -0.093981 | 7.3258 | 112 | 0.85857 | 4.9929 | 111.3408 | 2.9815
7.3305 | 110.5 | 0.99982 | 4.9883 | 110.5374 | -0.093791 | 7.3341 | 112 | 0.85863 | 4.993 | 111.34 | 2.9808
7.3388 | 110.5 | 0.99982 | 4.9883 | 110.5375 | -0.0936 | 7.3425 | 112 | 0.85869 | 4.9931 | 111.3392 | 2.9801
7.3472 | 110.5 | 0.99982 | 4.9883 | 110.5376 | -0.09341 | 7.3508 | 112 | 0.85875 | 4.9931 | 111.3385 | 2.9793
7.3555 | 110.5 | 0.99983 | 4.9884 | 110.5377 | -0.093219 | 7.3591 | 112 | 0.8588 | 4.9932 | 111.3377 | 2.9786
7.3638 | 110.5 | 0.99983 | 4.9884 | 110.5378 | -0.093029 | 7.3675 | 112 | 0.85886 | 4.9933 | 111.337 | 2.9779
7.3722 | 110.5 | 0.99983 | 4.9884 | 110.5378 | -0.092838 | 7.3758 | 112 | 0.85892 | 4.9934 | 111.3363 | 2.9772
7.3805 | 110.5 | 0.99983 | 4.9884 | 110.5379 | -0.092648 | 7.3842 | 112 | 0.85898 | 4.9934 | 111.3355 | 2.9765
7.3888 | 110.5 | 0.99983 | 4.9884 | 110.538 | -0.092457 | 7.3925 | 112 | 0.85904 | 4.9935 | 111.3347 | 2.9757
7.3972 | 110.5 | 0.99983 | 4.9884 | 110.5381 | -0.092267 | 7.4008 | 112 | 0.85909 | 4.9936 | 111.334 | 2.975
7.4055 | 110.5 | 0.99983 | 4.9885 | 110.5382 | -0.092076 | 7.4092 | 112 | 0.85915 | 4.9937 | 111.3332 | 2.9743
7.4138 | 110.5 | 0.99983 | 4.9885 | 110.5383 | -0.091886 | 7.4175 | 112 | 0.85921 | 4.9938 | 111.3325 | 2.9736
7.4222 | 110.5 | 0.99983 | 4.9885 | 110.5384 | -0.091695 | 7.4258 | 112 | 0.85927 | 4.9938 | 111.3317 | 2.9729
7.4305 | 110.5 | 0.99983 | 4.9885 | 110.5385 | -0.091505 | 7.4342 | 112 | 0.85932 | 4.9939 | 111.331 | 2.9722
7.4388 | 110.5 | 0.99983 | 4.9885 | 110.5386 | -0.091314 | 7.4425 | 112 | 0.85938 | 4.994 | 111.3302 | 2.9714
7.4472 | 110.5 | 0.99983 | 4.9885 | 110.5386 | -0.091124 | 7.4509 | 112 | 0.85944 | 4.9941 | 111.3295 | 2.9707
7.4555 | 110.5 | 0.99983 | 4.9885 | 110.5387 | -0.090933 | 7.4592 | 112 | 0.8595 | 4.9941 | 111.3287 | 2.97
7.4638 | 110.5 | 0.99983 | 4.9886 | 110.5388 | -0.090743 | 7.4675 | 112 | 0.85955 | 4.9942 | 111.328 | 2.9693
7.4722 | 110.5 | 0.99984 | 4.9886 | 110.5389 | -0.090552 | 7.4759 | 112 | 0.85961 | 4.9943 | 111.3272 | 2.9686
7.4805 | 110.5 | 0.99984 | 4.9886 | 110.539 | -0.090362 | 7.4842 | 112 | 0.85967 | 4.9944 | 111.3265 | 2.9679
7.4888 | 110.5 | 0.99984 | 4.9886 | 110.5391 | -0.090171 | 7.4926 | 112 | 0.85973 | 4.9944 | 111.3257 | 2.9671
7.4972 | 110.5 | 0.99984 | 4.9886 | 110.5392 | -0.089981 | 7.5009 | 112 | 0.85979 | 4.9945 | 111.325 | 2.9664
7.5055 | 110.5 | 0.99984 | 4.9886 | 110.5393 | -0.08979 | 7.5092 | 112 | 0.85984 | 4.9946 | 111.3242 | 2.9657
7.5138 | 110.5 | 0.99984 | 4.9887 | 110.5394 | -0.0896 | 7.5176 | 112 | 0.8599 | 4.9947 | 111.3235 | 2.965
7.5222 | 110.5 | 0.99984 | 4.9887 | 110.5394 | -0.089409 | 7.5259 | 112 | 0.85996 | 4.9948 | 111.3227 | 2.9643
7.5305 | 110.5 | 0.99984 | 4.9887 | 110.5395 | -0.089219 | 7.5343 | 112 | 0.86002 | 4.9948 | 111.322 | 2.9636
7.5389 | 110.5 | 0.99984 | 4.9887 | 110.5396 | -0.089028 | 7.5426 | 112 | 0.86007 | 4.9949 | 111.3212 | 2.9628
7.5472 | 110.5 | 0.99984 | 4.9887 | 110.5397 | -0.088838 | 7.5509 | 112 | 0.86013 | 4.995 | 111.3205 | 2.9621
7.5555 | 110.5 | 0.99984 | 4.9887 | 110.5398 | -0.088647 | 7.5593 | 112 | 0.86019 | 4.9951 | 111.3197 | 2.9614
7.5639 | 110.5 | 0.99984 | 4.9887 | 110.5399 | -0.088457 | 7.5676 | 112 | 0.86025 | 4.9951 | 111.319 | 2.9607
7.5722 | 110.5 | 0.99984 | 4.9888 | 110.54 | -0.088266 | 7.576 | 112 | 0.8603 | 4.9952 | 111.3182 | 2.96
7.5805 | 110.5 | 0.99984 | 4.9888 | 110.5401 | -0.088076 | 7.5843 | 112 | 0.86036 | 4.9953 | 111.3175 | 2.9592
7.5889 | 110.5 | 0.99984 | 4.9888 | 110.5402 | -0.087885 | 7.5926 | 112 | 0.86042 | 4.9954 | 111.3167 | 2.9585
7.5972 | 110.5 | 0.99985 | 4.9888 | 110.5402 | -0.087695 | 7.601 | 112 | 0.86048 | 4.9954 | 111.316 | 2.9578
7.6055 | 110.5 | 0.99985 | 4.9888 | 110.5403 | -0.087504 | 7.6093 | 112 | 0.86053 | 4.9955 | 111.3152 | 2.9571
7.6139 | 110.5 | 0.99985 | 4.9888 | 110.5404 | -0.087314 | 7.6176 | 112 | 0.86059 | 4.9956 | 111.3145 | 2.9564
7.6222 | 110.5 | 0.99985 | 4.9889 | 110.5405 | -0.087123 | 7.626 | 112 | 0.86065 | 4.9957 | 111.3137 | 2.9557
7.6305 | 110.5 | 0.99985 | 4.9889 | 110.5406 | -0.086933 | 7.6343 | 112 | 0.86071 | 4.9958 | 111.313 | 2.9549
7.6389 | 110.5 | 0.99985 | 4.9889 | 110.5407 | -0.086742 | 7.6427 | 112 | 0.86076 | 4.9958 | 111.3122 | 2.9542
7.6472 | 110.5 | 0.99985 | 4.9889 | 110.5408 | -0.086552 | 7.651 | 112 | 0.86082 | 4.9959 | 111.3115 | 2.9535
7.6555 | 110.5 | 0.99985 | 4.9889 | 110.5409 | -0.086361 | 7.6593 | 112 | 0.86088 | 4.996 | 111.3107 | 2.9528
7.6639 | 110.5 | 0.99985 | 4.9889 | 110.5409 | -0.086171 | 7.6677 | 112 | 0.86094 | 4.9961 | 111.31 | 2.9521
7.6722 | 110.5 | 0.99985 | 4.989 | 110.541 | -0.08598 | 7.676 | 112 | 0.86099 | 4.9961 | 111.3092 | 2.9514
7.6805 | 110.5 | 0.99985 | 4.989 | 110.5411 | -0.08579 | 7.6844 | 112 | 0.86105 | 4.9962 | 111.3085 | 2.9506
7.6889 | 110.5 | 0.99985 | 4.989 | 110.5412 | -0.085599 | 7.6927 | 112 | 0.86111 | 4.9963 | 111.3077 | 2.9499
7.6972 | 110.5 | 0.99985 | 4.989 | 110.5413 | -0.085409 | 7.701 | 112 | 0.86117 | 4.9964 | 111.307 | 2.9492
7.7055 | 110.5 | 0.99985 | 4.989 | 110.5414 | -0.085218 | 7.7094 | 112 | 0.86123 | 4.9964 | 111.3062 | 2.9485
7.7139 | 110.5 | 0.99985 | 4.989 | 110.5415 | -0.085028 | 7.7177 | 112 | 0.86128 | 4.9965 | 111.3055 | 2.9478
7.7222 | 110.5 | 0.99986 | 4.989 | 110.5416 | -0.084837 | 7.7261 | 112 | 0.86134 | 4.9966 | 111.3047 | 2.9471
7.7305 | 110.5 | 0.99986 | 4.9891 | 110.5417 | -0.084647 | 7.7344 | 112 | 0.8614 | 4.9967 | 111.304 | 2.9463
7.7389 | 110.5 | 0.99986 | 4.9891 | 110.5417 | -0.084456 | 7.7427 | 112 | 0.86146 | 4.9968 | 111.3032 | 2.9456
7.7472 | 110.5 | 0.99986 | 4.9891 | 110.5418 | -0.084266 | 7.7511 | 112 | 0.86151 | 4.9968 | 111.3025 | 2.9449
7.7555 | 110.5 | 0.99986 | 4.9891 | 110.5419 | -0.084075 | 7.7594 | 112 | 0.86157 | 4.9969 | 111.3017 | 2.9442
7.7639 | 110.5 | 0.99986 | 4.9891 | 110.542 | -0.083885 | 7.7678 | 112 | 0.86163 | 4.997 | 111.301 | 2.9435
7.7722 | 110.5 | 0.99986 | 4.9891 | 110.5421 | -0.083694 | 7.7761 | 112 | 0.86169 | 4.9971 | 111.3002 | 2.9427
7.7805 | 110.5 | 0.99986 | 4.9892 | 110.5422 | -0.083504 | 7.7844 | 112 | 0.86174 | 4.9971 | 111.2995 | 2.942
7.7889 | 110.5 | 0.99986 | 4.9892 | 110.5423 | -0.083313 | 7.7928 | 112 | 0.8618 | 4.9972 | 111.2987 | 2.9413
7.7972 | 110.5 | 0.99986 | 4.9892 | 110.5424 | -0.083123 | 7.8011 | 112 | 0.86186 | 4.9973 | 111.298 | 2.9406
7.8055 | 110.5 | 0.9992 | 5.0058 | 110.488 | -0.20047 | 7.8095 | 112 | 0.86192 | 4.9974 | 111.2972 | 2.9399
7.8139 | 110.5 | 0.99921 | 5.0057 | 110.4882 | -0.19939 | 7.8178 | 112 | 0.86197 | 4.9974 | 111.2965 | 2.9392
7.8222 | 110.5 | 0.99922 | 5.0056 | 110.4884 | -0.1983 | 7.8261 | 112 | 0.86203 | 4.9975 | 111.2957 | 2.9384
7.8305 | 110.5 | 0.99922 | 5.0056 | 110.4886 | -0.19722 | 7.8345 | 112 | 0.86209 | 4.9976 | 111.295 | 2.9377
7.8389 | 110.5 | 0.99923 | 5.0055 | 110.4887 | -0.19614 | 7.8428 | 112 | 0.86215 | 4.9977 | 111.2942 | 2.937
7.8472 | 110.5 | 0.99924 | 5.0054 | 110.4889 | -0.19505 | 7.8512 | 112 | 0.8622 | 4.9977 | 111.2935 | 2.9363
7.8555 | 110.5 | 0.99925 | 5.0054 | 110.4891 | -0.19397 | 7.8595 | 112 | 0.86226 | 4.9978 | 111.2927 | 2.9356
7.8639 | 110.5 | 0.99926 | 5.0053 | 110.4893 | -0.19289 | 7.8678 | 112 | 0.86232 | 4.9979 | 111.292 | 2.9349
7.8722 | 110.5 | 0.99927 | 5.0052 | 110.4894 | -0.1918 | 7.8762 | 112 | 0.86238 | 4.998 | 111.2912 | 2.9341
7.8806 | 110.5 | 0.99927 | 5.0051 | 110.4896 | -0.19072 | 7.8845 | 112 | 0.86243 | 4.9981 | 111.2905 | 2.9334
7.8889 | 110.5 | 0.99928 | 5.0051 | 110.4898 | -0.18964 | 7.8928 | 112 | 0.86249 | 4.9981 | 111.2897 | 2.9327
7.8972 | 110.5 | 0.99929 | 5.005 | 110.4899 | -0.18855 | 7.9012 | 112 | 0.86255 | 4.9982 | 111.289 | 2.932
7.9056 | 110.5 | 0.9993 | 5.0049 | 110.4901 | -0.18747 | 7.9095 | 112 | 0.8626 | 4.9983 | 111.2882 | 2.9313
7.9139 | 110.5 | 0.99931 | 5.0049 | 110.4903 | -0.18638 | 7.9179 | 112 | 0.86266 | 4.9984 | 111.2875 | 2.9305
7.9222 | 110.5 | 0.99932 | 5.0048 | 110.4905 | -0.1853 | 7.9262 | 112 | 0.86272 | 4.9984 | 111.2867 | 2.9298
7.9306 | 110.5 | 0.99932 | 5.0047 | 110.4906 | -0.18422 | 7.9346 | 112 | 0.86278 | 4.9985 | 111.286 | 2.9291
7.9389 | 110.5 | 0.99933 | 5.0047 | 110.4908 | -0.18313 | 7.9429 | 112 | 0.86283 | 4.9986 | 111.2852 | 2.9284
7.9472 | 110.5 | 0.99934 | 5.0046 | 110.491 | -0.18205 | 7.9512 | 112 | 0.86289 | 4.9987 | 111.2845 | 2.9277
7.9556 | 110.5 | 0.99935 | 5.0045 | 110.4912 | -0.18097 | 7.9596 | 112 | 0.86295 | 4.9987 | 111.2837 | 2.927
7.9639 | 110.5 | 0.99935 | 5.0045 | 110.4913 | -0.17988 | 7.9679 | 112 | 0.86301 | 4.9988 | 111.283 | 2.9262
7.9722 | 110.5 | 0.99936 | 5.0044 | 110.4915 | -0.1788 | 7.9762 | 112 | 0.86306 | 4.9989 | 111.2822 | 2.9255
7.9806 | 110.5 | 0.99937 | 5.0043 | 110.4917 | -0.17772 | 7.9846 | 112 | 0.86312 | 4.999 | 111.2815 | 2.9248
7.9889 | 110.5 | 0.99938 | 5.0042 | 110.4919 | -0.17663 | 7.9929 | 112 | 0.86318 | 4.9991 | 111.2807 | 2.9241
7.9972 | 110.5 | 0.99939 | 5.0042 | 110.492 | -0.17555 | 8.0013 | 112 | 0.86324 | 4.9991 | 111.28 | 2.9234
8.0056 | 110.5 | 0.99939 | 5.0041 | 110.4922 | -0.17446 | 8.0096 | 112 | 0.86329 | 4.9992 | 111.2792 | 2.9227
8.0139 | 110.5 | 0.9994 | 5.004 | 110.4924 | -0.17338 | 8.0179 | 112 | 0.86335 | 4.9993 | 111.2785 | 2.9219
8.0222 | 110.5 | 0.99941 | 5.004 | 110.4925 | -0.1723 | 8.0263 | 112 | 0.86341 | 4.9994 | 111.2777 | 2.9212
8.0306 | 110.5 | 0.99942 | 5.0039 | 110.4927 | -0.17121 | 8.0346 | 112 | 0.86347 | 4.9994 | 111.277 | 2.9205
8.0389 | 110.5 | 0.99942 | 5.0038 | 110.4929 | -0.17013 | 8.043 | 112 | 0.86352 | 4.9995 | 111.2762 | 2.9198
8.0472 | 110.5 | 0.99943 | 5.0038 | 110.4931 | -0.16905 | 8.0513 | 112 | 0.86358 | 4.9996 | 111.2755 | 2.9191
8.0556 | 110.5 | 0.99944 | 5.0037 | 110.4932 | -0.16796 | 8.0596 | 112 | 0.86364 | 4.9997 | 111.2747 | 2.9184
8.0639 | 110.5 | 0.99944 | 5.0036 | 110.4934 | -0.16688 | 8.068 | 112 | 0.86369 | 4.9997 | 111.2739 | 2.9176
8.0722 | 110.5 | 0.99945 | 5.0035 | 110.4936 | -0.1658 | 8.0763 | 112 | 0.86375 | 4.9998 | 111.2732 | 2.9169
8.0806 | 110.5 | 0.99946 | 5.0035 | 110.4938 | -0.16471 | 8.0847 | 112 | 0.86381 | 4.9999 | 111.2725 | 2.9162
8.0889 | 110.5 | 0.99947 | 5.0034 | 110.4939 | -0.16363 | 8.093 | 112 | 0.86387 | 5 | 111.2717 | 2.9155
8.0972 | 110.5 | 0.99947 | 5.0033 | 110.4941 | -0.16255 | 8.1013 | 112 | 0.86392 | 5.0001 | 111.271 | 2.9148
8.1056 | 110.5 | 0.99948 | 5.0033 | 110.4943 | -0.16146 | 8.1097 | 112 | 0.86398 | 5.0001 | 111.2702 | 2.914
8.1139 | 110.5 | 0.99949 | 5.0032 | 110.4944 | -0.16038 | 8.118 | 112 | 0.86404 | 5.0002 | 111.2694 | 2.9133
8.1222 | 110.5 | 0.99949 | 5.0031 | 110.4946 | -0.15929 | 8.1264 | 112 | 0.8641 | 5.0003 | 111.2687 | 2.9126
8.1306 | 110.5 | 0.9995 | 5.0031 | 110.4948 | -0.15821 | 8.1347 | 112 | 0.86415 | 5.0004 | 111.2679 | 2.9119
8.1389 | 110.5 | 0.99951 | 5.003 | 110.495 | -0.15713 | 8.143 | 112 | 0.86421 | 5.0004 | 111.2672 | 2.9112
8.1472 | 110.5 | 0.99951 | 5.0029 | 110.4951 | -0.15604 | 8.1514 | 112 | 0.86427 | 5.0005 | 111.2664 | 2.9105
8.1556 | 110.5 | 0.99952 | 5.0028 | 110.4953 | -0.15496 | 8.1597 | 112 | 0.86433 | 5.0006 | 111.2657 | 2.9097
8.1639 | 110.5 | 0.99953 | 5.0028 | 110.4955 | -0.15388 | 8.1681 | 112 | 0.86438 | 5.0007 | 111.2649 | 2.909
8.1722 | 110.5 | 0.99953 | 5.0027 | 110.4957 | -0.15279 | 8.1764 | 112 | 0.86444 | 5.0007 | 111.2642 | 2.9083
8.1806 | 110.5 | 0.99954 | 5.0026 | 110.4958 | -0.15171 | 8.1847 | 112 | 0.8645 | 5.0008 | 111.2634 | 2.9076
8.1889 | 110.5 | 0.99955 | 5.0026 | 110.496 | -0.15063 | 8.1931 | 112 | 0.86455 | 5.0009 | 111.2627 | 2.9069
8.1972 | 110.5 | 0.99955 | 5.0025 | 110.4962 | -0.14954 | 8.2014 | 112 | 0.86461 | 5.001 | 111.2619 | 2.9062
8.2056 | 110.5 | 0.99956 | 5.0024 | 110.4963 | -0.14846 | 8.2098 | 112 | 0.86467 | 5.0011 | 111.2612 | 2.9054
8.2139 | 110.5 | 0.99957 | 5.0024 | 110.4965 | -0.14737 | 8.2181 | 112 | 0.86473 | 5.0011 | 111.2604 | 2.9047
8.2222 | 110.5 | 0.99957 | 5.0023 | 110.4967 | -0.14629 | 8.2264 | 112 | 0.86478 | 5.0012 | 111.2597 | 2.904
8.2306 | 110.5 | 0.99958 | 5.0022 | 110.4969 | -0.14521 | 8.2348 | 112 | 0.86484 | 5.0013 | 111.2589 | 2.9033
8.2389 | 110.5 | 0.99959 | 5.0021 | 110.497 | -0.14412 | 8.2431 | 112 | 0.8649 | 5.0014 | 111.2582 | 2.9026
8.2472 | 110.5 | 0.99959 | 5.0021 | 110.4972 | -0.14304 | 8.2515 | 112 | 0.86495 | 5.0014 | 111.2574 | 2.9019
8.2556 | 110.5 | 0.9996 | 5.002 | 110.4974 | -0.14196 | 8.2598 | 112 | 0.86501 | 5.0015 | 111.2567 | 2.9011
8.2639 | 110.5 | 0.9996 | 5.0019 | 110.4976 | -0.14087 | 8.2681 | 112 | 0.86507 | 5.0016 | 111.2559 | 2.9004
8.2722 | 110.5 | 0.99961 | 5.0019 | 110.4977 | -0.13979 | 8.2765 | 112 | 0.85821 | 4.9924 | 111.3454 | 2.986
8.2806 | 110.5 | 0.99962 | 5.0018 | 110.4979 | -0.13871 | 8.2848 | 112 | 0.85821 | 4.9924 | 111.3453 | 2.986
8.2889 | 110.5 | 0.99962 | 5.0017 | 110.4981 | -0.13762 | 8.2932 | 112 | 0.85821 | 4.9923 | 111.3451 | 2.9859
8.2973 | 110.5 | 0.99963 | 5.0017 | 110.4983 | -0.13654 | 8.3015 | 112 | 0.85821 | 4.9923 | 111.3449 | 2.9859
8.3056 | 110.5 | 0.99963 | 5.0016 | 110.4984 | -0.13546 | 8.3098 | 112 | 0.85821 | 4.9923 | 111.3448 | 2.9858
8.3139 | 110.5 | 0.99964 | 5.0015 | 110.4986 | -0.13437 | 8.3182 | 112 | 0.85821 | 4.9922 | 111.3446 | 2.9858
8.3223 | 110.5 | 0.99965 | 5.0015 | 110.4988 | -0.13329 | 8.3265 | 112 | 0.85822 | 4.9922 | 111.3444 | 2.9858
8.3306 | 110.5 | 0.99965 | 5.0014 | 110.4989 | -0.13221 | 8.3349 | 112 | 0.85822 | 4.9921 | 111.3443 | 2.9857
8.3389 | 110.5 | 0.99966 | 5.0013 | 110.4991 | -0.13112 | 8.3432 | 112 | 0.85822 | 4.9921 | 111.3441 | 2.9857
8.3473 | 110.5 | 0.99966 | 5.0012 | 110.4993 | -0.13004 | 8.3516 | 112 | 0.85822 | 4.9921 | 111.344 | 2.9857
8.3556 | 110.5 | 0.99967 | 5.0012 | 110.4995 | -0.12896 | 8.3599 | 112 | 0.85822 | 4.992 | 111.3438 | 2.9856
8.3639 | 110.5 | 0.99967 | 5.0011 | 110.4996 | -0.12787 | 8.3682 | 112 | 0.85822 | 4.992 | 111.3436 | 2.9856
8.3723 | 110.5 | 0.99968 | 5.001 | 110.4998 | -0.12679 | 8.3766 | 112 | 0.85822 | 4.992 | 111.3435 | 2.9856
8.3806 | 110.5 | 0.99968 | 5.001 | 110.5 | -0.1257 | 8.3849 | 112 | 0.85822 | 4.9919 | 111.3433 | 2.9855
8.3889 | 110.5 | 0.99969 | 5.0009 | 110.5002 | -0.12462 | 8.3933 | 112 | 0.85822 | 4.9919 | 111.3432 | 2.9855
8.3973 | 110.5 | 0.9997 | 5.0008 | 110.5003 | -0.12354 | 8.4016 | 112 | 0.85822 | 4.9918 | 111.343 | 2.9854
8.4056 | 110.5 | 0.9997 | 5.0008 | 110.5005 | -0.12245 | 8.4099 | 112 | 0.85823 | 4.9918 | 111.3428 | 2.9854
8.4139 | 110.5 | 0.99971 | 5.0007 | 110.5007 | -0.12137 | 8.4183 | 112 | 0.85823 | 4.9918 | 111.3427 | 2.9854
8.4223 | 110.5 | 0.99971 | 5.0006 | 110.5008 | -0.12029 | 8.4266 | 112 | 0.85823 | 4.9917 | 111.3425 | 2.9853
8.4306 | 110.5 | 0.99972 | 5.0005 | 110.501 | -0.1192 | 8.435 | 112 | 0.85823 | 4.9917 | 111.3423 | 2.9853
8.4389 | 110.5 | 0.99972 | 5.0005 | 110.5012 | -0.11812 | 8.4433 | 112 | 0.85823 | 4.9917 | 111.3422 | 2.9853
8.4473 | 110.5 | 0.99973 | 5.0004 | 110.5014 | -0.11704 | 8.4516 | 112 | 0.85823 | 4.9916 | 111.342 | 2.9852
8.4556 | 110.5 | 0.99973 | 5.0003 | 110.5015 | -0.11595 | 8.46 | 112 | 0.85823 | 4.9916 | 111.3419 | 2.9852
8.4639 | 110.5 | 0.99974 | 5.0003 | 110.5017 | -0.11487 | 8.4683 | 112 | 0.85823 | 4.9915 | 111.3417 | 2.9852
8.4723 | 110.5 | 0.99974 | 5.0002 | 110.5019 | -0.11379 | 8.4767 | 112 | 0.85823 | 4.9915 | 111.3415 | 2.9851
8.4806 | 110.5 | 0.99975 | 5.0001 | 110.5021 | -0.1127 | 8.485 | 112 | 0.85824 | 4.9915 | 111.3414 | 2.9851
8.4889 | 110.5 | 0.99975 | 5.0001 | 110.5022 | -0.11162 | 8.4933 | 112 | 0.85824 | 4.9914 | 111.3412 | 2.985
8.4973 | 110.5 | 0.99976 | 5 | 110.5024 | -0.11054 | 8.5017 | 112 | 0.85824 | 4.9914 | 111.341 | 2.985
8.5056 | 110.5 | 0.99976 | 4.9999 | 110.5026 | -0.10945 | 8.51 | 112 | 0.85824 | 4.9913 | 111.3409 | 2.985
8.5139 | 110.5 | 0.99977 | 4.9998 | 110.5028 | -0.10837 | 8.5183 | 112 | 0.85824 | 4.9913 | 111.3407 | 2.9849
8.5223 | 110.5 | 0.99977 | 4.9998 | 110.5029 | -0.10729 | 8.5267 | 112 | 0.85824 | 4.9913 | 111.3406 | 2.9849
8.5306 | 110.5 | 0.99977 | 4.9997 | 110.5031 | -0.1062 | 8.535 | 112 | 0.85824 | 4.9912 | 111.3404 | 2.9849
8.5389 | 110.5 | 0.99978 | 4.9996 | 110.5033 | -0.10512 | 8.5434 | 112 | 0.85824 | 4.9912 | 111.3402 | 2.9848
8.5473 | 110.5 | 0.99978 | 4.9996 | 110.5034 | -0.10403 | 8.5517 | 112 | 0.85824 | 4.9912 | 111.3401 | 2.9848
8.5556 | 110.5 | 0.99979 | 4.9995 | 110.5036 | -0.10295 | 8.56 | 112 | 0.85824 | 4.9911 | 111.3399 | 2.9847
8.5639 | 110.5 | 0.99979 | 4.9994 | 110.5038 | -0.10187 | 8.5684 | 112 | 0.85825 | 4.9911 | 111.3398 | 2.9847
8.5723 | 110.5 | 0.9998 | 4.9994 | 110.504 | -0.10078 | 8.5767 | 112 | 0.85825 | 4.991 | 111.3396 | 2.9847
8.5806 | 110.5 | 0.9998 | 4.9993 | 110.5041 | -0.099701 | 8.5851 | 112 | 0.85825 | 4.991 | 111.3394 | 2.9846
8.5889 | 110.5 | 0.99981 | 4.9992 | 110.5043 | -0.098617 | 8.5934 | 112 | 0.85825 | 4.991 | 111.3393 | 2.9846
8.5973 | 110.5 | 0.99981 | 4.9991 | 110.5045 | -0.097534 | 8.6017 | 112 | 0.85825 | 4.9909 | 111.3391 | 2.9846
8.6056 | 110.5 | 0.99981 | 4.9991 | 110.5047 | -0.096451 | 8.6101 | 112 | 0.85825 | 4.9909 | 111.339 | 2.9845
8.6139 | 110.5 | 0.99982 | 4.999 | 110.5048 | -0.095367 | 8.6184 | 112 | 0.85825 | 4.9909 | 111.3388 | 2.9845
8.6223 | 110.5 | 0.99982 | 4.9989 | 110.505 | -0.094284 | 8.6268 | 112 | 0.85825 | 4.9908 | 111.3386 | 2.9845
8.6306 | 110.5 | 0.99983 | 4.9989 | 110.5052 | -0.0932 | 8.6351 | 112 | 0.85825 | 4.9908 | 111.3385 | 2.9844
8.6389 | 110.5 | 0.99983 | 4.9988 | 110.5053 | -0.092116 | 8.6434 | 112 | 0.85825 | 4.9907 | 111.3383 | 2.9844
8.6473 | 110.5 | 0.99983 | 4.9987 | 110.5055 | -0.091033 | 8.6518 | 112 | 0.85826 | 4.9907 | 111.3381 | 2.9843
8.6556 | 110.5 | 0.99984 | 4.9987 | 110.5057 | -0.089949 | 8.6601 | 112 | 0.85826 | 4.9907 | 111.338 | 2.9843
8.6639 | 110.5 | 0.99984 | 4.9986 | 110.5059 | -0.088866 | 8.6685 | 112 | 0.85826 | 4.9906 | 111.3378 | 2.9843
8.6723 | 110.5 | 0.99985 | 4.9985 | 110.506 | -0.087783 | 8.6768 | 112 | 0.85826 | 4.9906 | 111.3377 | 2.9842
8.6806 | 110.5 | 0.99985 | 4.9985 | 110.5062 | -0.086699 | 8.6851 | 112 | 0.85826 | 4.9905 | 111.3375 | 2.9842
8.6889 | 110.5 | 0.99985 | 4.9984 | 110.5064 | -0.085616 | 8.6935 | 112 | 0.85826 | 4.9905 | 111.3373 | 2.9842
8.6973 | 110.5 | 0.99986 | 4.9983 | 110.5066 | -0.084532 | 8.7018 | 112 | 0.85826 | 4.9905 | 111.3372 | 2.9841
8.7056 | 110.5 | 0.99986 | 4.9982 | 110.5067 | -0.083449 | 8.7102 | 112 | 0.85826 | 4.9904 | 111.337 | 2.9841
8.7139 | 110.5 | 0.99986 | 4.9982 | 110.5069 | -0.082365 | 8.7185 | 112 | 0.85826 | 4.9904 | 111.3369 | 2.9841
8.7223 | 110.5 | 0.99987 | 4.9981 | 110.5071 | -0.081282 | 8.7268 | 112 | 0.85827 | 4.9904 | 111.3367 | 2.984
8.7306 | 110.5 | 0.99987 | 4.998 | 110.5073 | -0.080198 | 8.7352 | 112 | 0.85827 | 4.9903 | 111.3365 | 2.984
8.7389 | 110.5 | 0.99987 | 4.998 | 110.5074 | -0.079115 | 8.7435 | 112 | 0.85827 | 4.9903 | 111.3364 | 2.9839
8.7473 | 110.5 | 0.99988 | 4.9979 | 110.5076 | -0.078031 | 8.7519 | 112 | 0.85827 | 4.9902 | 111.3362 | 2.9839
8.7556 | 110.5 | 0.99988 | 4.9978 | 110.5078 | -0.076948 | 8.7602 | 112 | 0.85827 | 4.9902 | 111.336 | 2.9839
8.7639 | 110.5 | 0.99988 | 4.9978 | 110.5079 | -0.075864 | 8.7685 | 112 | 0.85827 | 4.9902 | 111.3359 | 2.9838
8.7723 | 110.5 | 0.99989 | 4.9977 | 110.5081 | -0.074781 | 8.7769 | 112 | 0.85827 | 4.9901 | 111.3357 | 2.9838
8.7806 | 110.5 | 0.99989 | 4.9976 | 110.5083 | -0.073697 | 8.7852 | 112 | 0.85827 | 4.9901 | 111.3356 | 2.9838
8.7889 | 110.5 | 0.99989 | 4.9975 | 110.5085 | -0.072614 | 8.7936 | 112 | 0.85827 | 4.99 | 111.3354 | 2.9837
8.7973 | 110.5 | 0.9999 | 4.9975 | 110.5086 | -0.07153 | 8.8019 | 112 | 0.85827 | 4.99 | 111.3352 | 2.9837
8.8056 | 110.5 | 0.99996 | 4.9861 | 110.5284 | -0.047011 | 8.8102 | 112 | 0.85828 | 4.99 | 111.3351 | 2.9837
8.8139 | 110.5 | 0.99996 | 4.9862 | 110.5283 | -0.047112 | 8.8186 | 112 | 0.85828 | 4.9899 | 111.3349 | 2.9836
8.8223 | 110.5 | 0.99996 | 4.9863 | 110.5282 | -0.047212 | 8.8269 | 112 | 0.85828 | 4.9899 | 111.3347 | 2.9836
8.8306 | 110.5 | 0.99995 | 4.9864 | 110.5281 | -0.047312 | 8.8353 | 112 | 0.85828 | 4.9899 | 111.3346 | 2.9835
8.8389 | 110.5 | 0.99995 | 4.9865 | 110.528 | -0.047412 | 8.8436 | 112 | 0.85828 | 4.9898 | 111.3344 | 2.9835
8.8473 | 110.5 | 0.99995 | 4.9867 | 110.5278 | -0.047512 | 8.8519 | 112 | 0.85828 | 4.9898 | 111.3343 | 2.9835
8.8556 | 110.5 | 0.99995 | 4.9868 | 110.5277 | -0.047612 | 8.8603 | 112 | 0.85828 | 4.9897 | 111.3341 | 2.9834
8.8639 | 110.5 | 0.99995 | 4.9869 | 110.5276 | -0.047712 | 8.8686 | 112 | 0.85828 | 4.9897 | 111.3339 | 2.9834
8.8723 | 110.5 | 0.99995 | 4.987 | 110.5275 | -0.047812 | 8.877 | 112 | 0.85828 | 4.9897 | 111.3338 | 2.9834
8.8806 | 110.5 | 0.99995 | 4.9871 | 110.5274 | -0.047912 | 8.8853 | 112 | 0.85828 | 4.9896 | 111.3336 | 2.9833
8.8889 | 110.5 | 0.99995 | 4.9872 | 110.5273 | -0.048012 | 8.8936 | 112 | 0.85829 | 4.9896 | 111.3335 | 2.9833
8.8973 | 110.5 | 0.99995 | 4.9874 | 110.5272 | -0.048112 | 8.902 | 112 | 0.85829 | 4.9896 | 111.3333 | 2.9833
8.9056 | 110.5 | 0.99995 | 4.9875 | 110.527 | -0.048212 | 8.9103 | 112 | 0.85829 | 4.9895 | 111.3331 | 2.9832
8.9139 | 110.5 | 0.99995 | 4.9876 | 110.5269 | -0.048313 | 8.9187 | 112 | 0.85829 | 4.9895 | 111.333 | 2.9832
8.9223 | 110.5 | 0.99995 | 4.9877 | 110.5268 | -0.048413 | 8.927 | 112 | 0.85829 | 4.9894 | 111.3328 | 2.9831
8.9306 | 110.5 | 0.99995 | 4.9878 | 110.5267 | -0.048513 | 8.9353 | 112 | 0.85829 | 4.9894 | 111.3326 | 2.9831
8.9389 | 110.5 | 0.99995 | 4.9879 | 110.5266 | -0.048613 | 8.9437 | 112 | 0.85829 | 4.9894 | 111.3325 | 2.9831
8.9473 | 110.5 | 0.99995 | 4.988 | 110.5265 | -0.048713 | 8.952 | 112 | 0.85829 | 4.9893 | 111.3323 | 2.983
8.9556 | 110.5 | 0.99995 | 4.9882 | 110.5263 | -0.048813 | 8.9604 | 112 | 0.85829 | 4.9893 | 111.3322 | 2.983
8.9639 | 110.5 | 0.99995 | 4.9883 | 110.5262 | -0.048913 | 8.9687 | 112 | 0.8583 | 4.9892 | 111.332 | 2.983
8.9723 | 110.5 | 0.99995 | 4.9884 | 110.5261 | -0.049013 | 8.977 | 112 | 0.8583 | 4.9892 | 111.3318 | 2.9829
8.9806 | 110.5 | 0.99995 | 4.9885 | 110.526 | -0.049113 | 8.9854 | 112 | 0.8583 | 4.9892 | 111.3317 | 2.9829
8.9889 | 110.5 | 0.99995 | 4.9886 | 110.5259 | -0.049213 | 8.9937 | 112 | 0.8583 | 4.9891 | 111.3315 | 2.9829
8.9973 | 110.5 | 0.99995 | 4.9887 | 110.5258 | -0.049313 | 9.0021 | 112 | 0.8583 | 4.9891 | 111.3314 | 2.9828
9.0056 | 110.5 | 0.99995 | 4.9889 | 110.5257 | -0.049413 | 9.0104 | 112 | 0.8583 | 4.9891 | 111.3312 | 2.9828
9.0139 | 110.5 | 0.99995 | 4.989 | 110.5255 | -0.049514 | 9.0187 | 112 | 0.8583 | 4.989 | 111.331 | 2.9827
9.0223 | 110.5 | 0.99995 | 4.9891 | 110.5254 | -0.049614 | 9.0271 | 112 | 0.8583 | 4.989 | 111.3309 | 2.9827
9.0306 | 110.5 | 0.99995 | 4.9892 | 110.5253 | -0.049714 | 9.0354 | 112 | 0.8583 | 4.9889 | 111.3307 | 2.9827
9.0389 | 110.5 | 0.99995 | 4.9893 | 110.5252 | -0.049814 | 9.0438 | 112 | 0.8583 | 4.9889 | 111.3306 | 2.9826
9.0473 | 110.5 | 0.99995 | 4.9894 | 110.5251 | -0.049914 | 9.0521 | 112 | 0.85831 | 4.9889 | 111.3304 | 2.9826
9.0556 | 110.5 | 0.99995 | 4.9895 | 110.525 | -0.050014 | 9.0605 | 112 | 0.85831 | 4.9888 | 111.3302 | 2.9826
9.0639 | 110.5 | 0.99995 | 4.9897 | 110.5248 | -0.050114 | 9.0688 | 112 | 0.85831 | 4.9888 | 111.3301 | 2.9825
9.0723 | 110.5 | 0.99995 | 4.9898 | 110.5247 | -0.050214 | 9.0771 | 112 | 0.85831 | 4.9888 | 111.3299 | 2.9825
9.0806 | 110.5 | 0.99995 | 4.9899 | 110.5246 | -0.050314 | 9.0855 | 112 | 0.85831 | 4.9887 | 111.3297 | 2.9825
9.0889 | 110.5 | 0.99995 | 4.99 | 110.5245 | -0.050414 | 9.0938 | 112 | 0.85831 | 4.9887 | 111.3296 | 2.9824
9.0973 | 110.5 | 0.99995 | 4.9901 | 110.5244 | -0.050514 | 9.1022 | 112 | 0.85831 | 4.9886 | 111.3294 | 2.9824
9.1056 | 110.5 | 0.99995 | 4.9902 | 110.5243 | -0.050614 | 9.1105 | 112 | 0.85831 | 4.9886 | 111.3293 | 2.9823
9.1139 | 110.5 | 0.99995 | 4.9904 | 110.5241 | -0.050715 | 9.1188 | 112 | 0.85831 | 4.9886 | 111.3291 | 2.9823
9.1223 | 110.5 | 0.99995 | 4.9905 | 110.524 | -0.050815 | 9.1272 | 112 | 0.85832 | 4.9885 | 111.3289 | 2.9823
9.1306 | 110.5 | 0.99995 | 4.9906 | 110.5239 | -0.050915 | 9.1355 | 112 | 0.85832 | 4.9885 | 111.3288 | 2.9822
9.1389 | 110.5 | 0.99995 | 4.9907 | 110.5238 | -0.051015 | 9.1439 | 112 | 0.85832 | 4.9884 | 111.3286 | 2.9822
9.1473 | 110.5 | 0.99995 | 4.9908 | 110.5237 | -0.051115 | 9.1522 | 112 | 0.85832 | 4.9884 | 111.3284 | 2.9822
9.1556 | 110.5 | 0.99995 | 4.9909 | 110.5236 | -0.051215 | 9.1605 | 112 | 0.85832 | 4.9884 | 111.3283 | 2.9821
9.1639 | 110.5 | 0.99995 | 4.9911 | 110.5235 | -0.051315 | 9.1689 | 112 | 0.85832 | 4.9883 | 111.3281 | 2.9821
9.1723 | 110.5 | 0.99995 | 4.9912 | 110.5233 | -0.051415 | 9.1772 | 112 | 0.85832 | 4.9883 | 111.328 | 2.9821
9.1806 | 110.5 | 0.99995 | 4.9913 | 110.5232 | -0.051515 | 9.1856 | 112 | 0.85832 | 4.9883 | 111.3278 | 2.982
9.1889 | 110.5 | 0.99995 | 4.9914 | 110.5231 | -0.051615 | 9.1939 | 112 | 0.85832 | 4.9882 | 111.3276 | 2.982
9.1973 | 110.5 | 0.99995 | 4.9915 | 110.523 | -0.051715 | 9.2022 | 112 | 0.85832 | 4.9882 | 111.3275 | 2.9819
9.2056 | 110.5 | 0.99995 | 4.9916 | 110.5229 | -0.051815 | 9.2106 | 112 | 0.85833 | 4.9881 | 111.3273 | 2.9819
9.2139 | 110.5 | 0.99995 | 4.9917 | 110.5228 | -0.051916 | 9.2189 | 112 | 0.85833 | 4.9881 | 111.3272 | 2.9819
9.2223 | 110.5 | 0.99995 | 4.9919 | 110.5226 | -0.052016 | 9.2273 | 112 | 0.85833 | 4.9881 | 111.327 | 2.9818
9.2306 | 110.5 | 0.99995 | 4.992 | 110.5225 | -0.052116 | 9.2356 | 112 | 0.85833 | 4.988 | 111.3268 | 2.9818
9.2389 | 110.5 | 0.99995 | 4.9921 | 110.5224 | -0.052216 | 9.2439 | 112 | 0.85833 | 4.988 | 111.3267 | 2.9818
9.2473 | 110.5 | 0.99995 | 4.9922 | 110.5223 | -0.052316 | 9.2523 | 112 | 0.85833 | 4.988 | 111.3265 | 2.9817
9.2556 | 110.5 | 0.99994 | 4.9923 | 110.5222 | -0.052416 | 9.2606 | 112 | 0.85833 | 4.9879 | 111.3263 | 2.9817
9.2639 | 110.5 | 0.99994 | 4.9924 | 110.5221 | -0.052516 | 9.269 | 112 | 0.85833 | 4.9879 | 111.3262 | 2.9816
9.2723 | 110.5 | 0.99994 | 4.9926 | 110.522 | -0.052616 | 9.2773 | 112 | 0.86107 | 5.0085 | 111.2814 | 2.9577
9.2806 | 110.5 | 0.99994 | 4.9927 | 110.5218 | -0.052716 | 9.2856 | 112 | 0.86108 | 5.0084 | 111.2815 | 2.9575
9.2889 | 110.5 | 0.99994 | 4.9928 | 110.5217 | -0.052816 | 9.294 | 112 | 0.8611 | 5.0084 | 111.2816 | 2.9572
9.2973 | 110.5 | 0.99994 | 4.9929 | 110.5216 | -0.052916 | 9.3023 | 112 | 0.86111 | 5.0084 | 111.2817 | 2.957
9.3056 | 110.5 | 0.99994 | 4.993 | 110.5215 | -0.053016 | 9.3107 | 112 | 0.86113 | 5.0083 | 111.2818 | 2.9568
9.3139 | 110.5 | 0.99994 | 4.9931 | 110.5214 | -0.053117 | 9.319 | 112 | 0.86114 | 5.0083 | 111.282 | 2.9566
9.3223 | 110.5 | 0.99994 | 4.9933 | 110.5213 | -0.053217 | 9.3274 | 112 | 0.86116 | 5.0083 | 111.2821 | 2.9564
9.3306 | 110.5 | 0.99994 | 4.9934 | 110.5211 | -0.053317 | 9.3357 | 112 | 0.86117 | 5.0082 | 111.2822 | 2.9562
9.3389 | 110.5 | 0.99994 | 4.9935 | 110.521 | -0.053417 | 9.344 | 112 | 0.86119 | 5.0082 | 111.2823 | 2.956
9.3473 | 110.5 | 0.99994 | 4.9936 | 110.5209 | -0.053517 | 9.3524 | 112 | 0.8612 | 5.0082 | 111.2824 | 2.9557
9.3556 | 110.5 | 0.99994 | 4.9937 | 110.5208 | -0.053617 | 9.3607 | 112 | 0.86122 | 5.0082 | 111.2825 | 2.9555
9.3639 | 110.5 | 0.99994 | 4.9938 | 110.5207 | -0.053717 | 9.3691 | 112 | 0.86123 | 5.0081 | 111.2826 | 2.9553
9.3723 | 110.5 | 0.99994 | 4.9939 | 110.5206 | -0.053817 | 9.3774 | 112 | 0.86125 | 5.0081 | 111.2827 | 2.9551
9.3806 | 110.5 | 0.99994 | 4.9941 | 110.5204 | -0.053917 | 9.3857 | 112 | 0.86126 | 5.0081 | 111.2828 | 2.9549
9.3889 | 110.5 | 0.99994 | 4.9942 | 110.5203 | -0.054017 | 9.3941 | 112 | 0.86128 | 5.008 | 111.2829 | 2.9547
9.3973 | 110.5 | 0.99994 | 4.9943 | 110.5202 | -0.054117 | 9.4024 | 112 | 0.86129 | 5.008 | 111.283 | 2.9544
9.4056 | 110.5 | 0.99994 | 4.9944 | 110.5201 | -0.054217 | 9.4108 | 112 | 0.86131 | 5.008 | 111.2831 | 2.9542
9.4139 | 110.5 | 0.99994 | 4.9945 | 110.52 | -0.054318 | 9.4191 | 112 | 0.86132 | 5.008 | 111.2832 | 2.954
9.4223 | 110.5 | 0.99994 | 4.9946 | 110.5199 | -0.054418 | 9.4274 | 112 | 0.86134 | 5.0079 | 111.2833 | 2.9538
9.4306 | 110.5 | 0.99994 | 4.9948 | 110.5198 | -0.054518 | 9.4358 | 112 | 0.86135 | 5.0079 | 111.2834 | 2.9536
9.4389 | 110.5 | 0.99994 | 4.9949 | 110.5196 | -0.054618 | 9.4441 | 112 | 0.86137 | 5.0079 | 111.2835 | 2.9534
9.4473 | 110.5 | 0.99994 | 4.995 | 110.5195 | -0.054718 | 9.4525 | 112 | 0.86138 | 5.0078 | 111.2836 | 2.9531
9.4556 | 110.5 | 0.99994 | 4.9951 | 110.5194 | -0.054818 | 9.4608 | 112 | 0.8614 | 5.0078 | 111.2837 | 2.9529
9.4639 | 110.5 | 0.99994 | 4.9952 | 110.5193 | -0.054918 | 9.4691 | 112 | 0.86141 | 5.0078 | 111.2838 | 2.9527
9.4723 | 110.5 | 0.99994 | 4.9953 | 110.5192 | -0.055018 | 9.4775 | 112 | 0.86143 | 5.0078 | 111.2839 | 2.9525
9.4806 | 110.5 | 0.99994 | 4.9955 | 110.5191 | -0.055118 | 9.4858 | 112 | 0.86144 | 5.0077 | 111.284 | 2.9523
9.4889 | 110.5 | 0.99994 | 4.9956 | 110.5189 | -0.055218 | 9.4942 | 112 | 0.86146 | 5.0077 | 111.2841 | 2.9521
9.4973 | 110.5 | 0.99994 | 4.9957 | 110.5188 | -0.055318 | 9.5025 | 112 | 0.86147 | 5.0077 | 111.2842 | 2.9519
9.5056 | 110.5 | 0.99994 | 4.9958 | 110.5187 | -0.055418 | 9.5108 | 112 | 0.86149 | 5.0076 | 111.2844 | 2.9516
9.5139 | 110.5 | 0.99994 | 4.9959 | 110.5186 | -0.055519 | 9.5192 | 112 | 0.8615 | 5.0076 | 111.2845 | 2.9514
9.5223 | 110.5 | 0.99994 | 4.996 | 110.5185 | -0.055619 | 9.5275 | 112 | 0.86151 | 5.0076 | 111.2846 | 2.9512
9.5306 | 110.5 | 0.99994 | 4.9961 | 110.5184 | -0.055719 | 9.5359 | 112 | 0.86153 | 5.0075 | 111.2847 | 2.951
9.5389 | 110.5 | 0.99994 | 4.9963 | 110.5183 | -0.055819 | 9.5442 | 112 | 0.86154 | 5.0075 | 111.2848 | 2.9508
9.5473 | 110.5 | 0.99994 | 4.9964 | 110.5181 | -0.055919 | 9.5525 | 112 | 0.86156 | 5.0075 | 111.2849 | 2.9506
9.5556 | 110.5 | 0.99994 | 4.9965 | 110.518 | -0.056019 | 9.5609 | 112 | 0.86157 | 5.0075 | 111.285 | 2.9503
9.5639 | 110.5 | 0.99994 | 4.9966 | 110.5179 | -0.056119 | 9.5692 | 112 | 0.86159 | 5.0074 | 111.2851 | 2.9501
9.5723 | 110.5 | 0.99994 | 4.9967 | 110.5178 | -0.056219 | 9.5776 | 112 | 0.8616 | 5.0074 | 111.2852 | 2.9499
9.5806 | 110.5 | 0.99994 | 4.9968 | 110.5177 | -0.056319 | 9.5859 | 112 | 0.86162 | 5.0074 | 111.2853 | 2.9497
9.5889 | 110.5 | 0.99994 | 4.997 | 110.5176 | -0.056419 | 9.5942 | 112 | 0.86163 | 5.0073 | 111.2854 | 2.9495
9.5973 | 110.5 | 0.99994 | 4.9971 | 110.5174 | -0.056519 | 9.6026 | 112 | 0.86165 | 5.0073 | 111.2855 | 2.9493
9.6056 | 110.5 | 0.99994 | 4.9972 | 110.5173 | -0.056619 | 9.6109 | 112 | 0.86166 | 5.0073 | 111.2856 | 2.9491
9.6139 | 110.5 | 0.99994 | 4.9973 | 110.5172 | -0.05672 | 9.6193 | 112 | 0.86168 | 5.0073 | 111.2857 | 2.9488
9.6223 | 110.5 | 0.99994 | 4.9974 | 110.5171 | -0.05682 | 9.6276 | 112 | 0.86169 | 5.0072 | 111.2858 | 2.9486
9.6306 | 110.5 | 0.99994 | 4.9975 | 110.517 | -0.05692 | 9.6359 | 112 | 0.86171 | 5.0072 | 111.2859 | 2.9484
9.6389 | 110.5 | 0.99993 | 4.9976 | 110.5169 | -0.05702 | 9.6443 | 112 | 0.86172 | 5.0072 | 111.286 | 2.9482
9.6473 | 110.5 | 0.99993 | 4.9978 | 110.5168 | -0.05712 | 9.6526 | 112 | 0.86174 | 5.0071 | 111.2861 | 2.948
9.6556 | 110.5 | 0.99993 | 4.9979 | 110.5166 | -0.05722 | 9.661 | 112 | 0.86175 | 5.0071 | 111.2862 | 2.9478
9.6639 | 110.5 | 0.99993 | 4.998 | 110.5165 | -0.05732 | 9.6693 | 112 | 0.86177 | 5.0071 | 111.2863 | 2.9475
9.6723 | 110.5 | 0.99993 | 4.9981 | 110.5164 | -0.05742 | 9.6777 | 112 | 0.86178 | 5.0071 | 111.2864 | 2.9473
9.6806 | 110.5 | 0.99993 | 4.9982 | 110.5163 | -0.05752 | 9.686 | 112 | 0.8618 | 5.007 | 111.2866 | 2.9471
9.6889 | 110.5 | 0.99993 | 4.9983 | 110.5162 | -0.05762 | 9.6943 | 112 | 0.86181 | 5.007 | 111.2867 | 2.9469
9.6973 | 110.5 | 0.99993 | 4.9985 | 110.5161 | -0.05772 | 9.7027 | 112 | 0.86183 | 5.007 | 111.2868 | 2.9467
9.7056 | 110.5 | 0.99993 | 4.9986 | 110.5159 | -0.05782 | 9.711 | 112 | 0.86184 | 5.0069 | 111.2869 | 2.9465
9.7139 | 110.5 | 0.99993 | 4.9987 | 110.5158 | -0.057921 | 9.7194 | 112 | 0.86186 | 5.0069 | 111.287 | 2.9462
9.7223 | 110.5 | 0.99993 | 4.9988 | 110.5157 | -0.058021 | 9.7277 | 112 | 0.86187 | 5.0069 | 111.2871 | 2.946
9.7306 | 110.5 | 0.99993 | 4.9989 | 110.5156 | -0.058121 | 9.736 | 112 | 0.86189 | 5.0069 | 111.2872 | 2.9458
9.7389 | 110.5 | 0.99993 | 4.999 | 110.5155 | -0.058221 | 9.7444 | 112 | 0.8619 | 5.0068 | 111.2873 | 2.9456
9.7473 | 110.5 | 0.99993 | 4.9992 | 110.5154 | -0.058321 | 9.7527 | 112 | 0.86192 | 5.0068 | 111.2874 | 2.9454
9.7556 | 110.5 | 0.99993 | 4.9993 | 110.5153 | -0.058421 | 9.7611 | 112 | 0.86193 | 5.0068 | 111.2875 | 2.9452
9.7639 | 110.5 | 0.99993 | 4.9994 | 110.5151 | -0.058521 | 9.7694 | 112 | 0.86195 | 5.0067 | 111.2876 | 2.945
9.7723 | 110.5 | 0.99993 | 4.9995 | 110.515 | -0.058621 | 9.7777 | 112 | 0.86196 | 5.0067 | 111.2877 | 2.9447
9.7806 | 110.5 | 0.99993 | 4.9996 | 110.5149 | -0.058721 | 9.7861 | 112 | 0.86198 | 5.0067 | 111.2878 | 2.9445
9.7889 | 110.5 | 0.99993 | 4.9997 | 110.5148 | -0.058821 | 9.7944 | 112 | 0.86199 | 5.0066 | 111.2879 | 2.9443
9.7973 | 110.5 | 0.99993 | 4.9998 | 110.5147 | -0.058921 | 9.8028 | 112 | 0.86201 | 5.0066 | 111.288 | 2.9441
9.8056 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5095 |  | 9.8111 | 112 | 0.86202 | 5.0066 | 111.2881 | 2.9439
9.8139 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5096 |  | 9.8194 | 112 | 0.86204 | 5.0066 | 111.2882 | 2.9437
9.8223 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5096 |  | 9.8278 | 112 | 0.86205 | 5.0065 | 111.2883 | 2.9434
9.8306 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5097 |  | 9.8361 | 112 | 0.86207 | 5.0065 | 111.2884 | 2.9432
9.8389 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5098 |  | 9.8445 | 112 | 0.86208 | 5.0065 | 111.2885 | 2.943
9.8473 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5098 |  | 9.8528 | 112 | 0.8621 | 5.0064 | 111.2886 | 2.9428
9.8556 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5099 |  | 9.8611 | 112 | 0.86211 | 5.0064 | 111.2887 | 2.9426
9.8639 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5099 |  | 9.8695 | 112 | 0.86213 | 5.0064 | 111.2888 | 2.9424
9.8723 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.51 |  | 9.8778 | 112 | 0.86214 | 5.0064 | 111.289 | 2.9422
9.8806 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5101 |  | 9.8862 | 112 | 0.86216 | 5.0063 | 111.2891 | 2.9419
9.8889 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5101 |  | 9.8945 | 112 | 0.86217 | 5.0063 | 111.2892 | 2.9417
9.8973 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5102 |  | 9.9029 | 112 | 0.86219 | 5.0063 | 111.2893 | 2.9415
9.9056 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5103 |  | 9.9112 | 112 | 0.8622 | 5.0062 | 111.2894 | 2.9413
9.9139 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5103 |  | 9.9195 | 112 | 0.86222 | 5.0062 | 111.2895 | 2.9411
9.9223 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5104 |  | 9.9279 | 112 | 0.86223 | 5.0062 | 111.2896 | 2.9409
9.9306 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5105 |  | 9.9362 | 112 | 0.86225 | 5.0062 | 111.2897 | 2.9406
9.9389 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5105 |  | 9.9446 | 112 | 0.86226 | 5.0061 | 111.2898 | 2.9404
9.9473 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5106 |  | 9.9529 | 112 | 0.86228 | 5.0061 | 111.2899 | 2.9402
9.9556 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5107 |  | 9.9612 | 112 | 0.86229 | 5.0061 | 111.29 | 2.94
9.9639 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5107 |  | 9.9696 | 112 | 0.86231 | 5.006 | 111.2901 | 2.9398
9.9723 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5108 |  | 9.9779 | 112 | 0.86232 | 5.006 | 111.2902 | 2.9396
9.9806 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5108 |  | 9.9863 | 112 | 0.86234 | 5.006 | 111.2903 | 2.9393
9.9889 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5109 |  | 9.9946 | 112 | 0.86235 | 5.0059 | 111.2904 | 2.9391
9.9973 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.511 |  | 10.0029 | 112 | 0.86237 | 5.0059 | 111.2905 | 2.9389
10.0056 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.511 |  | 10.0113 | 112 | 0.86238 | 5.0059 | 111.2906 | 2.9387
10.0139 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5111 |  | 10.0196 | 112 | 0.8624 | 5.0059 | 111.2907 | 2.9385
10.0223 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5112 |  | 10.028 | 112 | 0.86241 | 5.0058 | 111.2908 | 2.9383
10.0306 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5112 |  | 10.0363 | 112 | 0.86243 | 5.0058 | 111.2909 | 2.9381
10.0389 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5113 |  | 10.0447 | 112 | 0.86244 | 5.0058 | 111.291 | 2.9378
10.0473 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5114 |  | 10.053 | 112 | 0.86246 | 5.0057 | 111.2912 | 2.9376
10.0556 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5114 |  | 10.0613 | 112 | 0.86247 | 5.0057 | 111.2913 | 2.9374
10.0639 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5115 |  | 10.0697 | 112 | 0.86249 | 5.0057 | 111.2914 | 2.9372
10.0723 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5116 |  | 10.078 | 112 | 0.8625 | 5.0057 | 111.2915 | 2.937
10.0806 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5116 |  | 10.0864 | 112 | 0.86252 | 5.0056 | 111.2916 | 2.9368
10.0889 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5117 |  | 10.0947 | 112 | 0.86253 | 5.0056 | 111.2917 | 2.9365
10.0973 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5117 |  | 10.1031 | 112 | 0.86255 | 5.0056 | 111.2918 | 2.9363
10.1056 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5118 |  | 10.1114 | 112 | 0.86256 | 5.0055 | 111.2919 | 2.9361
10.1139 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5119 |  | 10.1197 | 112 | 0.86258 | 5.0055 | 111.292 | 2.9359
10.1223 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5119 |  | 10.1281 | 112 | 0.86259 | 5.0055 | 111.2921 | 2.9357
10.1306 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.512 |  | 10.1364 | 112 | 0.86261 | 5.0055 | 111.2922 | 2.9355
10.1389 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5121 |  | 10.1448 | 112 | 0.86262 | 5.0054 | 111.2923 | 2.9352
10.1473 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5121 |  | 10.1531 | 112 | 0.86264 | 5.0054 | 111.2924 | 2.935
10.1556 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5122 |  | 10.1614 | 112 | 0.86265 | 5.0054 | 111.2925 | 2.9348
10.1639 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5123 |  | 10.1698 | 112 | 0.86267 | 5.0053 | 111.2926 | 2.9346
10.1723 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5123 |  | 10.1781 | 112 | 0.86268 | 5.0053 | 111.2927 | 2.9344
10.1806 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5124 |  | 10.1865 | 112 | 0.86269 | 5.0053 | 111.2928 | 2.9342
10.1889 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5125 |  | 10.1948 | 112 | 0.86271 | 5.0053 | 111.2929 | 2.934
10.1973 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5125 |  | 10.2032 | 112 | 0.86272 | 5.0052 | 111.293 | 2.9337
10.2056 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5126 |  | 10.2115 | 112 | 0.86274 | 5.0052 | 111.2931 | 2.9335
10.2139 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5126 |  | 10.2198 | 112 | 0.86275 | 5.0052 | 111.2932 | 2.9333
10.2223 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5127 |  | 10.2282 | 112 | 0.86277 | 5.0051 | 111.2934 | 2.9331
10.2306 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5128 |  | 10.2365 | 112 | 0.86278 | 5.0051 | 111.2935 | 2.9329
10.2389 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5128 |  | 10.2449 | 112 | 0.8628 | 5.0051 | 111.2936 | 2.9327
10.2473 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5129 |  | 10.2532 | 112 | 0.86281 | 5.005 | 111.2937 | 2.9324
10.2556 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.513 |  | 10.2616 | 112 | 0.86283 | 5.005 | 111.2938 | 2.9322
10.2639 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.513 |  | 10.2699 | 112 | 0.86284 | 5.005 | 111.2939 | 2.932
10.2723 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5131 |  | 10.2782 | 112 | 0.85177 | 4.9906 | 111.3445 | 3.0696
10.2806 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5132 |  | 10.2866 | 112 | 0.85182 | 4.9908 | 111.3441 | 3.0691
10.2889 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5132 |  | 10.2949 | 112 | 0.85186 | 4.9909 | 111.3437 | 3.0687
10.2973 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5133 |  | 10.3033 | 112 | 0.85191 | 4.9911 | 111.3434 | 3.0682
10.3056 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5134 |  | 10.3116 | 112 | 0.85195 | 4.9912 | 111.343 | 3.0677
10.3139 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5134 |  | 10.32 | 112 | 0.85199 | 4.9914 | 111.3427 | 3.0672
10.3223 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5135 |  | 10.3283 | 112 | 0.85204 | 4.9915 | 111.3423 | 3.0667
10.3306 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5135 |  | 10.3366 | 112 | 0.85208 | 4.9917 | 111.3419 | 3.0663
10.3389 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5136 |  | 10.345 | 112 | 0.85212 | 4.9918 | 111.3416 | 3.0658
10.3473 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5137 |  | 10.3533 | 112 | 0.85217 | 4.992 | 111.3412 | 3.0653
10.3556 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5137 |  | 10.3617 | 112 | 0.85221 | 4.9921 | 111.3409 | 3.0648
10.3639 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5138 |  | 10.37 | 112 | 0.85226 | 4.9923 | 111.3405 | 3.0643
10.3723 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5139 |  | 10.3783 | 112 | 0.8523 | 4.9924 | 111.3401 | 3.0638
10.3806 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5139 |  | 10.3867 | 112 | 0.85234 | 4.9926 | 111.3398 | 3.0634
10.3889 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.514 |  | 10.395 | 112 | 0.85239 | 4.9927 | 111.3394 | 3.0629
10.3973 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5141 |  | 10.4034 | 112 | 0.85243 | 4.9929 | 111.3391 | 3.0624
10.4056 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5141 |  | 10.4117 | 112 | 0.85247 | 4.993 | 111.3387 | 3.0619
10.4139 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5142 |  | 10.42 | 112 | 0.85252 | 4.9932 | 111.3384 | 3.0614
10.4223 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5143 |  | 10.4284 | 112 | 0.85256 | 4.9933 | 111.338 | 3.061
10.4306 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5143 |  | 10.4367 | 112 | 0.8526 | 4.9935 | 111.3376 | 3.0605
10.4389 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5144 |  | 10.4451 | 112 | 0.85265 | 4.9936 | 111.3373 | 3.06
10.4473 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5144 |  | 10.4534 | 112 | 0.85269 | 4.9938 | 111.3369 | 3.0595
10.4556 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5145 |  | 10.4617 | 112 | 0.85274 | 4.9939 | 111.3366 | 3.059
10.4639 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5146 |  | 10.4701 | 112 | 0.85278 | 4.9941 | 111.3362 | 3.0586
10.4723 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5146 |  | 10.4784 | 112 | 0.85282 | 4.9942 | 111.3359 | 3.0581
10.4806 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5147 |  | 10.4868 | 112 | 0.85287 | 4.9944 | 111.3355 | 3.0576
10.4889 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5148 |  | 10.4951 | 112 | 0.85291 | 4.9945 | 111.3351 | 3.0571
10.4973 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5148 |  | 10.5034 | 112 | 0.85295 | 4.9947 | 111.3348 | 3.0566
10.5056 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5149 |  | 10.5118 | 112 | 0.853 | 4.9948 | 111.3344 | 3.0561
10.5139 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.515 |  | 10.5201 | 112 | 0.85304 | 4.995 | 111.3341 | 3.0557
10.5223 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.515 |  | 10.5285 | 112 | 0.85308 | 4.9951 | 111.3337 | 3.0552
10.5306 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5151 |  | 10.5368 | 112 | 0.85313 | 4.9953 | 111.3333 | 3.0547
10.5389 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5152 |  | 10.5452 | 112 | 0.85317 | 4.9954 | 111.333 | 3.0542
10.5473 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5152 |  | 10.5535 | 112 | 0.85321 | 4.9956 | 111.3326 | 3.0537
10.5556 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5153 |  | 10.5618 | 112 | 0.85326 | 4.9957 | 111.3323 | 3.0533
10.5639 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5153 |  | 10.5702 | 112 | 0.8533 | 4.9959 | 111.3319 | 3.0528
10.5723 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5154 |  | 10.5785 | 112 | 0.85335 | 4.996 | 111.3316 | 3.0523
10.5806 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5155 |  | 10.5869 | 112 | 0.85339 | 4.9962 | 111.3312 | 3.0518
10.5889 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5155 |  | 10.5952 | 112 | 0.85343 | 4.9963 | 111.3308 | 3.0513
10.5973 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5156 |  | 10.6035 | 112 | 0.85348 | 4.9965 | 111.3305 | 3.0509
10.6056 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5157 |  | 10.6119 | 112 | 0.85352 | 4.9966 | 111.3301 | 3.0504
10.6139 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5157 |  | 10.6202 | 112 | 0.85356 | 4.9968 | 111.3298 | 3.0499
10.6223 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5158 |  | 10.6286 | 112 | 0.85361 | 4.9969 | 111.3294 | 3.0494
10.6306 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5159 |  | 10.6369 | 112 | 0.85365 | 4.9971 | 111.329 | 3.0489
10.6389 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5159 |  | 10.6452 | 112 | 0.85369 | 4.9972 | 111.3287 | 3.0484
10.6473 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.516 |  | 10.6536 | 112 | 0.85374 | 4.9974 | 111.3283 | 3.048
10.6556 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5161 |  | 10.6619 | 112 | 0.85378 | 4.9975 | 111.328 | 3.0475
10.6639 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5161 |  | 10.6703 | 112 | 0.85382 | 4.9977 | 111.3276 | 3.047
10.6723 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5162 |  | 10.6786 | 112 | 0.85387 | 4.9979 | 111.3273 | 3.0465
10.6806 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5162 |  | 10.687 | 112 | 0.85391 | 4.998 | 111.3269 | 3.046
10.6889 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5163 |  | 10.6953 | 112 | 0.85396 | 4.9982 | 111.3265 | 3.0456
10.6973 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5164 |  | 10.7036 | 112 | 0.854 | 4.9983 | 111.3262 | 3.0451
10.7056 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5164 |  | 10.712 | 112 | 0.85404 | 4.9985 | 111.3258 | 3.0446
10.7139 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5165 |  | 10.7203 | 112 | 0.85409 | 4.9986 | 111.3255 | 3.0441
10.7223 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5166 |  | 10.7287 | 112 | 0.85413 | 4.9988 | 111.3251 | 3.0436
10.7306 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5166 |  | 10.737 | 112 | 0.85417 | 4.9989 | 111.3247 | 3.0432
10.7389 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5167 |  | 10.7453 | 112 | 0.85422 | 4.9991 | 111.3244 | 3.0427
10.7473 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5168 |  | 10.7537 | 112 | 0.85426 | 4.9992 | 111.324 | 3.0422
10.7556 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5168 |  | 10.762 | 112 | 0.8543 | 4.9994 | 111.3237 | 3.0417
10.7639 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5169 |  | 10.7704 | 112 | 0.85435 | 4.9995 | 111.3233 | 3.0412
10.7723 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.517 |  | 10.7787 | 112 | 0.85439 | 4.9997 | 111.323 | 3.0407
10.7806 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.517 |  | 10.7871 | 112 | 0.85443 | 4.9998 | 111.3226 | 3.0403
10.7889 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5171 |  | 10.7954 | 112 | 0.85448 | 5 | 111.3222 | 3.0398
10.7973 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5171 |  | 10.8037 | 112 | 0.85452 | 5.0001 | 111.3219 | 3.0393
10.8056 | 110.5 | 0.99994 | 5.0031 | 110.5158 | -0.054543 | 10.8121 | 112 | 0.85456 | 5.0003 | 111.3215 | 3.0388
10.8139 | 110.5 | 0.99994 | 5.003 | 110.5156 | -0.054574 | 10.8204 | 112 | 0.85461 | 5.0004 | 111.3212 | 3.0383
10.8223 | 110.5 | 0.99994 | 5.003 | 110.5154 | -0.054605 | 10.8288 | 112 | 0.85465 | 5.0006 | 111.3208 | 3.0379
10.8306 | 110.5 | 0.99994 | 5.003 | 110.5152 | -0.054636 | 10.8371 | 112 | 0.85469 | 5.0007 | 111.3204 | 3.0374
10.8389 | 110.5 | 0.99994 | 5.003 | 110.515 | -0.054666 | 10.8454 | 112 | 0.85474 | 5.0009 | 111.3201 | 3.0369
10.8473 | 110.5 | 0.99994 | 5.003 | 110.5148 | -0.054697 | 10.8538 | 112 | 0.85478 | 5.001 | 111.3197 | 3.0364
10.8556 | 110.5 | 0.99994 | 5.0029 | 110.5147 | -0.054728 | 10.8621 | 112 | 0.85482 | 5.0012 | 111.3194 | 3.0359
10.8639 | 110.5 | 0.99994 | 5.0029 | 110.5145 | -0.054759 | 10.8705 | 112 | 0.85487 | 5.0013 | 111.319 | 3.0355
10.8723 | 110.5 | 0.99994 | 5.0029 | 110.5143 | -0.05479 | 10.8788 | 112 | 0.85491 | 5.0015 | 111.3187 | 3.035
10.8806 | 110.5 | 0.99994 | 5.0029 | 110.5141 | -0.054821 | 10.8871 | 112 | 0.85495 | 5.0016 | 111.3183 | 3.0345
10.8889 | 110.5 | 0.99994 | 5.0028 | 110.5139 | -0.054852 | 10.8955 | 112 | 0.855 | 5.0018 | 111.3179 | 3.034
10.8973 | 110.5 | 0.99994 | 5.0028 | 110.5137 | -0.054883 | 10.9038 | 112 | 0.85504 | 5.0019 | 111.3176 | 3.0335
10.9056 | 110.5 | 0.99994 | 5.0028 | 110.5135 | -0.054914 | 10.9122 | 112 | 0.85508 | 5.0021 | 111.3172 | 3.033
10.9139 | 110.5 | 0.99994 | 5.0028 | 110.5133 | -0.054945 | 10.9205 | 112 | 0.85513 | 5.0022 | 111.3169 | 3.0326
10.9223 | 110.5 | 0.99994 | 5.0028 | 110.5131 | -0.054976 | 10.9289 | 112 | 0.85517 | 5.0024 | 111.3165 | 3.0321
10.9306 | 110.5 | 0.99994 | 5.0027 | 110.5129 | -0.055007 | 10.9372 | 112 | 0.85521 | 5.0025 | 111.3161 | 3.0316
10.9389 | 110.5 | 0.99994 | 5.0027 | 110.5127 | -0.055038 | 10.9455 | 112 | 0.85526 | 5.0027 | 111.3158 | 3.0311
10.9473 | 110.5 | 0.99994 | 5.0027 | 110.5125 | -0.055069 | 10.9539 | 112 | 0.8553 | 5.0028 | 111.3154 | 3.0306
10.9556 | 110.5 | 0.99994 | 5.0027 | 110.5123 | -0.0551 | 10.9622 | 112 | 0.85535 | 5.003 | 111.3151 | 3.0302
10.9639 | 110.5 | 0.99994 | 5.0027 | 110.5121 | -0.055131 | 10.9706 | 112 | 0.85539 | 5.0031 | 111.3147 | 3.0297
10.9723 | 110.5 | 0.99994 | 5.0026 | 110.5119 | -0.055162 | 10.9789 | 112 | 0.85543 | 5.0033 | 111.3144 | 3.0292
10.9806 | 110.5 | 0.99994 | 5.0026 | 110.5118 | -0.055193 | 10.9872 | 112 | 0.85548 | 5.0034 | 111.314 | 3.0287
10.9889 | 110.5 | 0.99994 | 5.0026 | 110.5116 | -0.055224 | 10.9956 | 112 | 0.85552 | 5.0036 | 111.3136 | 3.0282
10.9973 | 110.5 | 0.99994 | 5.0026 | 110.5114 | -0.055255 | 11.0039 | 112 | 0.85556 | 5.0037 | 111.3133 | 3.0278
11.0056 | 110.5 | 0.99994 | 5.0025 | 110.5112 | -0.055286 | 11.0123 | 112 | 0.85561 | 5.0039 | 111.3129 | 3.0273
11.0139 | 110.5 | 0.99994 | 5.0025 | 110.511 | -0.055317 | 11.0206 | 112 | 0.85565 | 5.004 | 111.3126 | 3.0268
11.0223 | 110.5 | 0.99994 | 5.0025 | 110.5108 | -0.055348 | 11.0289 | 112 | 0.85569 | 5.0042 | 111.3122 | 3.0263
11.0306 | 110.5 | 0.99994 | 5.0025 | 110.5106 | -0.055379 | 11.0373 | 112 | 0.85574 | 5.0043 | 111.3118 | 3.0258
11.0389 | 110.5 | 0.99994 | 5.0025 | 110.5104 | -0.05541 | 11.0456 | 112 | 0.85578 | 5.0045 | 111.3115 | 3.0253
11.0473 | 110.5 | 0.99994 | 5.0024 | 110.5102 | -0.055441 | 11.054 | 112 | 0.85582 | 5.0046 | 111.3111 | 3.0249
11.0556 | 110.5 | 0.99994 | 5.0024 | 110.51 | -0.055472 | 11.0623 | 112 | 0.85587 | 5.0048 | 111.3108 | 3.0244
11.0639 | 110.5 | 0.99994 | 5.0024 | 110.5098 | -0.055503 | 11.0707 | 112 | 0.85591 | 5.0049 | 111.3104 | 3.0239
11.0723 | 110.5 | 0.99994 | 5.0024 | 110.5096 | -0.055534 | 11.079 | 112 | 0.85595 | 5.0051 | 111.3101 | 3.0234
11.0806 | 110.5 | 0.99994 | 5.0023 | 110.5094 | -0.055565 | 11.0873 | 112 | 0.856 | 5.0052 | 111.3097 | 3.0229
11.0889 | 110.5 | 0.99994 | 5.0023 | 110.5092 | -0.055596 | 11.0957 | 112 | 0.85604 | 5.0054 | 111.3093 | 3.0225
11.0972 | 110.5 | 0.99994 | 5.0023 | 110.509 | -0.055627 | 11.104 | 112 | 0.85608 | 5.0055 | 111.309 | 3.022
11.1056 | 110.5 | 0.99994 | 5.0023 | 110.5089 | -0.055658 | 11.1124 | 112 | 0.85612 | 5.0057 | 111.3086 | 3.0215
11.1139 | 110.5 | 0.99994 | 5.0023 | 110.5087 | -0.055689 | 11.1207 | 112 | 0.85617 | 5.0058 | 111.3083 | 3.021
11.1222 | 110.5 | 0.99994 | 5.0022 | 110.5085 | -0.05572 | 11.129 | 112 | 0.85621 | 5.006 | 111.3079 | 3.0205
11.1306 | 110.5 | 0.99994 | 5.0022 | 110.5083 | -0.055751 | 11.1374 | 112 | 0.85625 | 5.0061 | 111.3075 | 3.0201
11.1389 | 110.5 | 0.99994 | 5.0022 | 110.5081 | -0.055782 | 11.1457 | 112 | 0.8563 | 5.0063 | 111.3072 | 3.0196
11.1472 | 110.5 | 0.99994 | 5.0022 | 110.5079 | -0.055813 | 11.1541 | 112 | 0.85634 | 5.0064 | 111.3068 | 3.0191
11.1556 | 110.5 | 0.99994 | 5.0022 | 110.5077 | -0.055844 | 11.1624 | 112 | 0.85638 | 5.0066 | 111.3065 | 3.0186
11.1639 | 110.5 | 0.99994 | 5.0021 | 110.5075 | -0.055875 | 11.1708 | 112 | 0.85643 | 5.0067 | 111.3061 | 3.0181
11.1722 | 110.5 | 0.99994 | 5.0021 | 110.5073 | -0.055906 | 11.1791 | 112 | 0.85647 | 5.0069 | 111.3058 | 3.0176
11.1806 | 110.5 | 0.99994 | 5.0021 | 110.5071 | -0.055937 | 11.1874 | 112 | 0.85651 | 5.007 | 111.3054 | 3.0172
11.1889 | 110.5 | 0.99994 | 5.0021 | 110.5069 | -0.055968 | 11.1958 | 112 | 0.85656 | 5.0072 | 111.305 | 3.0167
11.1972 | 110.5 | 0.99994 | 5.002 | 110.5067 | -0.055999 | 11.2041 | 112 | 0.8566 | 5.0073 | 111.3047 | 3.0162
11.2056 | 110.5 | 0.99994 | 5.002 | 110.5065 | -0.05603 | 11.2125 | 112 | 0.85664 | 5.0075 | 111.3043 | 3.0157
11.2139 | 110.5 | 0.99994 | 5.002 | 110.5063 | -0.056061 | 11.2208 | 112 | 0.85669 | 5.0076 | 111.304 | 3.0152
11.2222 | 110.5 | 0.99994 | 5.002 | 110.5061 | -0.056092 | 11.2291 | 112 | 0.85673 | 5.0078 | 111.3036 | 3.0148
11.2306 | 110.5 | 0.99994 | 5.002 | 110.506 | -0.056123 | 11.2375 | 112 | 0.85677 | 5.0079 | 111.3032 | 3.0143
11.2389 | 110.5 | 0.99994 | 5.0019 | 110.5058 | -0.056154 | 11.2458 | 112 | 0.85682 | 5.0081 | 111.3029 | 3.0138
11.2472 | 110.5 | 0.99994 | 5.0019 | 110.5056 | -0.056185 | 11.2542 | 112 | 0.85686 | 5.0082 | 111.3025 | 3.0133
11.2556 | 110.5 | 0.99994 | 5.0019 | 110.5054 | -0.056216 | 11.2625 | 112 | 0.8569 | 5.0084 | 111.3022 | 3.0128
11.2639 | 110.5 | 0.99994 | 5.0019 | 110.5052 | -0.056247 | 11.2709 | 112 | 0.85695 | 5.0085 | 111.3018 | 3.0124
11.2722 | 110.5 | 0.99994 | 5.0019 | 110.505 | -0.056277 | 11.2792 | 112 | 0.85679 | 4.9959 | 111.3381 | 3.0068
11.2806 | 110.5 | 0.99994 | 5.0018 | 110.5048 | -0.056308 | 11.2875 | 112 | 0.85675 | 4.9958 | 111.3378 | 3.0073
11.2889 | 110.5 | 0.99994 | 5.0018 | 110.5046 | -0.056339 | 11.2959 | 112 | 0.8567 | 4.9958 | 111.3376 | 3.0079
11.2972 | 110.5 | 0.99994 | 5.0018 | 110.5044 | -0.05637 | 11.3042 | 112 | 0.85666 | 4.9958 | 111.3373 | 3.0085
11.3055 | 110.5 | 0.99994 | 5.0018 | 110.5042 | -0.056401 | 11.3126 | 112 | 0.85662 | 4.9958 | 111.337 | 3.009
11.3139 | 110.5 | 0.99994 | 5.0017 | 110.504 | -0.056432 | 11.3209 | 112 | 0.85657 | 4.9957 | 111.3367 | 3.0096
11.3222 | 110.5 | 0.99994 | 5.0017 | 110.5038 | -0.056463 | 11.3292 | 112 | 0.85653 | 4.9957 | 111.3364 | 3.0101
11.3305 | 110.5 | 0.99994 | 5.0017 | 110.5036 | -0.056494 | 11.3376 | 112 | 0.85649 | 4.9957 | 111.3361 | 3.0107
11.3389 | 110.5 | 0.99994 | 5.0017 | 110.5034 | -0.056525 | 11.3459 | 112 | 0.85644 | 4.9957 | 111.3358 | 3.0113
11.3472 | 110.5 | 0.99994 | 5.0017 | 110.5033 | -0.056556 | 11.3543 | 112 | 0.8564 | 4.9956 | 111.3355 | 3.0118
11.3555 | 110.5 | 0.99994 | 5.0016 | 110.5031 | -0.056587 | 11.3626 | 112 | 0.85636 | 4.9956 | 111.3352 | 3.0124
11.3639 | 110.5 | 0.99994 | 5.0016 | 110.5029 | -0.056618 | 11.3709 | 112 | 0.85631 | 4.9956 | 111.3349 | 3.0129
11.3722 | 110.5 | 0.99994 | 5.0016 | 110.5027 | -0.056649 | 11.3793 | 112 | 0.85627 | 4.9956 | 111.3346 | 3.0135
11.3805 | 110.5 | 0.99994 | 5.0016 | 110.5025 | -0.05668 | 11.3876 | 112 | 0.85622 | 4.9955 | 111.3344 | 3.0141
11.3889 | 110.5 | 0.99994 | 5.0016 | 110.5023 | -0.056711 | 11.396 | 112 | 0.85618 | 4.9955 | 111.3341 | 3.0146
11.3972 | 110.5 | 0.99994 | 5.0015 | 110.5021 | -0.056742 | 11.4043 | 112 | 0.85614 | 4.9955 | 111.3338 | 3.0152
11.4055 | 110.5 | 0.99994 | 5.0015 | 110.5019 | -0.056773 | 11.4127 | 112 | 0.85609 | 4.9955 | 111.3335 | 3.0157
11.4139 | 110.5 | 0.99994 | 5.0015 | 110.5017 | -0.056804 | 11.421 | 112 | 0.85605 | 4.9954 | 111.3332 | 3.0163
11.4222 | 110.5 | 0.99994 | 5.0015 | 110.5015 | -0.056835 | 11.4293 | 112 | 0.85601 | 4.9954 | 111.3329 | 3.0169
11.4305 | 110.5 | 0.99994 | 5.0014 | 110.5013 | -0.056866 | 11.4377 | 112 | 0.85596 | 4.9954 | 111.3326 | 3.0174
11.4389 | 110.5 | 0.99994 | 5.0014 | 110.5011 | -0.056897 | 11.446 | 112 | 0.85592 | 4.9954 | 111.3323 | 3.018
11.4472 | 110.5 | 0.99994 | 5.0014 | 110.5009 | -0.056928 | 11.4544 | 112 | 0.85588 | 4.9953 | 111.332 | 3.0186
11.4555 | 110.5 | 0.99994 | 5.0014 | 110.5007 | -0.056959 | 11.4627 | 112 | 0.85583 | 4.9953 | 111.3317 | 3.0191
11.4639 | 110.5 | 0.99994 | 5.0014 | 110.5005 | -0.05699 | 11.471 | 112 | 0.85579 | 4.9953 | 111.3314 | 3.0197
11.4722 | 110.5 | 0.99994 | 5.0013 | 110.5004 | -0.057021 | 11.4794 | 112 | 0.85574 | 4.9953 | 111.3311 | 3.0202
11.4805 | 110.5 | 0.99993 | 5.0013 | 110.5002 | -0.057052 | 11.4877 | 112 | 0.8557 | 4.9952 | 111.3308 | 3.0208
11.4889 | 110.5 | 0.99993 | 5.0013 | 110.5 | -0.057083 | 11.4961 | 112 | 0.85566 | 4.9952 | 111.3306 | 3.0214
11.4972 | 110.5 | 0.99993 | 5.0013 | 110.4998 | -0.057114 | 11.5044 | 112 | 0.85561 | 4.9952 | 111.3303 | 3.0219
11.5055 | 110.5 | 0.99993 | 5.0012 | 110.4996 | -0.057145 | 11.5127 | 112 | 0.85557 | 4.9952 | 111.33 | 3.0225
11.5139 | 110.5 | 0.99993 | 5.0012 | 110.4994 | -0.057176 | 11.5211 | 112 | 0.85553 | 4.9951 | 111.3297 | 3.023
11.5222 | 110.5 | 0.99993 | 5.0012 | 110.4992 | -0.057207 | 11.5294 | 112 | 0.85548 | 4.9951 | 111.3294 | 3.0236
11.5305 | 110.5 | 0.99993 | 5.0012 | 110.499 | -0.057238 | 11.5378 | 112 | 0.85544 | 4.9951 | 111.3291 | 3.0242
11.5389 | 110.5 | 0.99993 | 5.0012 | 110.4988 | -0.057269 | 11.5461 | 112 | 0.85539 | 4.9951 | 111.3288 | 3.0247
11.5472 | 110.5 | 0.99993 | 5.0011 | 110.4986 | -0.0573 | 11.5545 | 112 | 0.85535 | 4.995 | 111.3285 | 3.0253
11.5555 | 110.5 | 0.99993 | 5.0011 | 110.4984 | -0.057331 | 11.5628 | 112 | 0.85531 | 4.995 | 111.3282 | 3.0258
11.5639 | 110.5 | 0.99993 | 5.0011 | 110.4982 | -0.057362 | 11.5711 | 112 | 0.85526 | 4.995 | 111.3279 | 3.0264
11.5722 | 110.5 | 0.99993 | 5.0011 | 110.498 | -0.057393 | 11.5795 | 112 | 0.85522 | 4.995 | 111.3276 | 3.027
11.5805 | 110.5 | 0.99993 | 5.0011 | 110.4978 | -0.057424 | 11.5878 | 112 | 0.85518 | 4.995 | 111.3274 | 3.0275
11.5889 | 110.5 | 0.99993 | 5.001 | 110.4977 | -0.057455 | 11.5962 | 112 | 0.85513 | 4.9949 | 111.3271 | 3.0281
11.5972 | 110.5 | 0.99993 | 5.001 | 110.4975 | -0.057486 | 11.6045 | 112 | 0.85509 | 4.9949 | 111.3268 | 3.0286
11.6055 | 110.5 | 0.99993 | 5.001 | 110.4973 | -0.057517 | 11.6128 | 112 | 0.85505 | 4.9949 | 111.3265 | 3.0292
11.6139 | 110.5 | 0.99993 | 5.001 | 110.4971 | -0.057548 | 11.6212 | 112 | 0.855 | 4.9949 | 111.3262 | 3.0298
11.6222 | 110.5 | 0.99993 | 5.0009 | 110.4969 | -0.057579 | 11.6295 | 112 | 0.85496 | 4.9948 | 111.3259 | 3.0303
11.6305 | 110.5 | 0.99993 | 5.0009 | 110.4967 | -0.05761 | 11.6379 | 112 | 0.85491 | 4.9948 | 111.3256 | 3.0309
11.6389 | 110.5 | 0.99993 | 5.0009 | 110.4965 | -0.057641 | 11.6462 | 112 | 0.85487 | 4.9948 | 111.3253 | 3.0315
11.6472 | 110.5 | 0.99993 | 5.0009 | 110.4963 | -0.057672 | 11.6546 | 112 | 0.85483 | 4.9948 | 111.325 | 3.032
11.6555 | 110.5 | 0.99993 | 5.0009 | 110.4961 | -0.057703 | 11.6629 | 112 | 0.85478 | 4.9947 | 111.3247 | 3.0326
11.6638 | 110.5 | 0.99993 | 5.0008 | 110.4959 | -0.057734 | 11.6712 | 112 | 0.85474 | 4.9947 | 111.3244 | 3.0331
11.6722 | 110.5 | 0.99993 | 5.0008 | 110.4957 | -0.057765 | 11.6796 | 112 | 0.8547 | 4.9947 | 111.3241 | 3.0337
11.6805 | 110.5 | 0.99993 | 5.0008 | 110.4955 | -0.057796 | 11.6879 | 112 | 0.85465 | 4.9947 | 111.3239 | 3.0343
11.6888 | 110.5 | 0.99993 | 5.0008 | 110.4953 | -0.057827 | 11.6963 | 112 | 0.85461 | 4.9946 | 111.3236 | 3.0348
11.6972 | 110.5 | 0.99993 | 5.0008 | 110.4951 | -0.057857 | 11.7046 | 112 | 0.85456 | 4.9946 | 111.3233 | 3.0354
11.7055 | 110.5 | 0.99993 | 5.0007 | 110.4949 | -0.057888 | 11.7129 | 112 | 0.85452 | 4.9946 | 111.323 | 3.0359
11.7138 | 110.5 | 0.99993 | 5.0007 | 110.4948 | -0.057919 | 11.7213 | 112 | 0.85448 | 4.9946 | 111.3227 | 3.0365
11.7222 | 110.5 | 0.99993 | 5.0007 | 110.4946 | -0.05795 | 11.7296 | 112 | 0.85443 | 4.9945 | 111.3224 | 3.0371
11.7305 | 110.5 | 0.99993 | 5.0007 | 110.4944 | -0.057981 | 11.738 | 112 | 0.85439 | 4.9945 | 111.3221 | 3.0376
11.7388 | 110.5 | 0.99993 | 5.0006 | 110.4942 | -0.058012 | 11.7463 | 112 | 0.85435 | 4.9945 | 111.3218 | 3.0382
11.7472 | 110.5 | 0.99993 | 5.0006 | 110.494 | -0.058043 | 11.7546 | 112 | 0.8543 | 4.9945 | 111.3215 | 3.0387
11.7555 | 110.5 | 0.99993 | 5.0006 | 110.4938 | -0.058074 | 11.763 | 112 | 0.85426 | 4.9944 | 111.3212 | 3.0393
11.7638 | 110.5 | 0.99993 | 5.0006 | 110.4936 | -0.058105 | 11.7713 | 112 | 0.85421 | 4.9944 | 111.3209 | 3.0399
11.7722 | 110.5 | 0.99993 | 5.0006 | 110.4934 | -0.058136 | 11.7797 | 112 | 0.85417 | 4.9944 | 111.3206 | 3.0404
11.7805 | 110.5 | 0.99993 | 5.0005 | 110.4932 | -0.058167 | 11.788 | 112 | 0.85413 | 4.9944 | 111.3204 | 3.041
11.7888 | 110.5 | 0.99993 | 5.0005 | 110.493 | -0.058198 | 11.7964 | 112 | 0.85408 | 4.9943 | 111.3201 | 3.0415
11.7972 | 110.5 | 0.99993 | 5.0005 | 110.4928 | -0.058229 | 11.8047 | 112 | 0.85404 | 4.9943 | 111.3198 | 3.0421
11.8055 | 110.5118 | 0.99997 | 4.998 | 110.4678 | -0.040283 | 11.813 | 112 | 0.854 | 4.9943 | 111.3195 | 3.0427
11.8138 | 110.5243 | 0.99998 | 4.9972 | 110.4705 | -0.030954 | 11.8214 | 112 | 0.85395 | 4.9943 | 111.3192 | 3.0432
11.8222 | 110.5368 | 0.99999 | 4.9964 | 110.4732 | -0.021626 | 11.8297 | 112 | 0.85391 | 4.9942 | 111.3189 | 3.0438
11.8305 | 110.5493 | 1 | 4.9956 | 110.4759 | -0.012297 | 11.8381 | 112 | 0.85386 | 4.9942 | 111.3186 | 3.0444
11.8388 | 110.5618 | 1 | 4.9949 | 110.4786 | -0.0029687 | 11.8464 | 112 | 0.85382 | 4.9942 | 111.3183 | 3.0449
11.8472 | 110.5743 | 1 | 4.9941 | 110.4812 | 0.0063604 | 11.8547 | 112 | 0.85378 | 4.9942 | 111.318 | 3.0455
11.8555 | 110.5868 | 1 | 4.9933 | 110.4839 | 0.015689 | 11.8631 | 112 | 0.85373 | 4.9941 | 111.3177 | 3.046
11.8638 | 110.5993 | 0.99999 | 4.9926 | 110.4866 | 0.025017 | 11.8714 | 112 | 0.85369 | 4.9941 | 111.3174 | 3.0466
11.8722 | 110.6118 | 0.99998 | 4.9918 | 110.4893 | 0.034347 | 11.8798 | 112 | 0.85365 | 4.9941 | 111.3171 | 3.0472
11.8805 | 110.6243 | 0.99996 | 4.991 | 110.492 | 0.043675 | 11.8881 | 112 | 0.8536 | 4.9941 | 111.3169 | 3.0477
11.8888 | 110.6368 | 0.99994 | 4.9902 | 110.4947 | 0.053004 | 11.8965 | 112 | 0.85356 | 4.994 | 111.3166 | 3.0483
11.8972 | 110.6493 | 0.99992 | 4.9895 | 110.4973 | 0.062332 | 11.9048 | 112 | 0.85351 | 4.994 | 111.3163 | 3.0488
11.9055 | 110.6618 | 0.9999 | 4.9887 | 110.5 | 0.071661 | 11.9131 | 112 | 0.85347 | 4.994 | 111.316 | 3.0494
11.9138 | 110.6743 | 0.99987 | 4.9879 | 110.5027 | 0.080989 | 11.9215 | 112 | 0.85343 | 4.994 | 111.3157 | 3.05
11.9222 | 110.6868 | 0.99984 | 4.9872 | 110.5054 | 0.090318 | 11.9298 | 112 | 0.85338 | 4.9939 | 111.3154 | 3.0505
11.9305 | 110.6993 | 0.9998 | 4.9864 | 110.5081 | 0.099646 | 11.9382 | 112 | 0.85334 | 4.9939 | 111.3151 | 3.0511
11.9388 | 110.7118 | 0.99976 | 4.9856 | 110.5107 | 0.10897 | 11.9465 | 112 | 0.8533 | 4.9939 | 111.3148 | 3.0516
11.9472 | 110.7243 | 0.99972 | 4.9848 | 110.5134 | 0.1183 | 11.9548 | 112 | 0.85325 | 4.9939 | 111.3145 | 3.0522
11.9555 | 110.7368 | 0.99967 | 4.9841 | 110.5161 | 0.12763 | 11.9632 | 112 | 0.85321 | 4.9938 | 111.3142 | 3.0528
11.9638 | 110.7493 | 0.99962 | 4.9833 | 110.5188 | 0.13696 | 11.9715 | 112 | 0.85316 | 4.9938 | 111.3139 | 3.0533
11.9722 | 110.7618 | 0.99957 | 4.9825 | 110.5215 | 0.14629 | 11.9799 | 112 | 0.85312 | 4.9938 | 111.3137 | 3.0539
11.9805 | 110.7743 | 0.99951 | 4.9818 | 110.5242 | 0.15562 | 11.9882 | 112 | 0.85308 | 4.9938 | 111.3134 | 3.0545
11.9888 | 110.7868 | 0.99945 | 4.981 | 110.5268 | 0.16495 | 11.9966 | 112 | 0.85303 | 4.9937 | 111.3131 | 3.055
11.9972 | 110.7993 | 0.99939 | 4.9802 | 110.5295 | 0.17428 | 12.0049 | 112 | 0.85299 | 4.9937 | 111.3128 | 3.0556
12.0055 | 110.8118 | 0.99932 | 4.9795 | 110.5322 | 0.1836 | 12.0132 | 112 | 0.85294 | 4.9937 | 111.3125 | 3.0561
12.0138 | 110.8243 | 0.99925 | 4.9787 | 110.5349 | 0.19293 | 12.0216 | 112 | 0.8529 | 4.9937 | 111.3122 | 3.0567
12.0222 | 110.8368 | 0.99918 | 4.9779 | 110.5376 | 0.20226 | 12.0299 | 112 | 0.85286 | 4.9936 | 111.3119 | 3.0573
12.0305 | 110.8493 | 0.9991 | 4.9771 | 110.5402 | 0.21159 | 12.0383 | 112 | 0.85281 | 4.9936 | 111.3116 | 3.0578
12.0388 | 110.8618 | 0.99902 | 4.9764 | 110.5429 | 0.22092 | 12.0466 | 112 | 0.85277 | 4.9936 | 111.3113 | 3.0584
12.0471 | 110.8743 | 0.99893 | 4.9756 | 110.5456 | 0.23025 | 12.055 | 112 | 0.85273 | 4.9936 | 111.311 | 3.0589
12.0555 | 110.8868 | 0.99884 | 4.9748 | 110.5483 | 0.23958 | 12.0633 | 112 | 0.85268 | 4.9935 | 111.3107 | 3.0595
12.0638 | 110.8993 | 0.99875 | 4.9741 | 110.551 | 0.2489 | 12.0716 | 112 | 0.85264 | 4.9935 | 111.3104 | 3.0601
12.0721 | 110.9118 | 0.99865 | 4.9733 | 110.5536 | 0.25823 | 12.08 | 112 | 0.85259 | 4.9935 | 111.3102 | 3.0606
12.0805 | 110.9243 | 0.99856 | 4.9725 | 110.5563 | 0.26756 | 12.0883 | 112 | 0.85255 | 4.9935 | 111.3099 | 3.0612
12.0888 | 110.9368 | 0.99845 | 4.9717 | 110.559 | 0.27689 | 12.0967 | 112 | 0.85251 | 4.9934 | 111.3096 | 3.0617
12.0971 | 110.9493 | 0.99835 | 4.971 | 110.5617 | 0.28622 | 12.105 | 112 | 0.85246 | 4.9934 | 111.3093 | 3.0623
12.1055 | 110.9618 | 0.99824 | 4.9702 | 110.5644 | 0.29555 | 12.1134 | 112 | 0.85242 | 4.9934 | 111.309 | 3.0629
12.1138 | 110.9743 | 0.99812 | 4.9694 | 110.5671 | 0.30488 | 12.1217 | 112 | 0.85238 | 4.9934 | 111.3087 | 3.0634
12.1221 | 110.9868 | 0.99801 | 4.9687 | 110.5697 | 0.3142 | 12.13 | 112 | 0.85233 | 4.9933 | 111.3084 | 3.064
12.1305 | 110.9993 | 0.99789 | 4.9679 | 110.5724 | 0.32353 | 12.1384 | 112 | 0.85229 | 4.9933 | 111.3081 | 3.0645
12.1388 | 111.0117 | 0.99776 | 4.9671 | 110.5751 | 0.33286 | 12.1467 | 112 | 0.85224 | 4.9933 | 111.3078 | 3.0651
12.1471 | 111.0242 | 0.99763 | 4.9664 | 110.5778 | 0.34219 | 12.1551 | 112 | 0.8522 | 4.9933 | 111.3075 | 3.0657
12.1555 | 111.0368 | 0.9975 | 4.9656 | 110.5805 | 0.35152 | 12.1634 | 112 | 0.85216 | 4.9933 | 111.3072 | 3.0662
12.1638 | 111.0492 | 0.99737 | 4.9648 | 110.5831 | 0.36085 | 12.1718 | 112 | 0.85211 | 4.9932 | 111.3069 | 3.0668
12.1721 | 111.0617 | 0.99723 | 4.964 | 110.5858 | 0.37017 | 12.1801 | 112 | 0.85207 | 4.9932 | 111.3067 | 3.0674
12.1805 | 111.0742 | 0.99709 | 4.9633 | 110.5885 | 0.3795 | 12.1884 | 112 | 0.85202 | 4.9932 | 111.3064 | 3.0679
12.1888 | 111.0867 | 0.99694 | 4.9625 | 110.5912 | 0.38883 | 12.1968 | 112 | 0.85198 | 4.9932 | 111.3061 | 3.0685
12.1971 | 111.0992 | 0.9968 | 4.9617 | 110.5939 | 0.39816 | 12.2051 | 112 | 0.85194 | 4.9931 | 111.3058 | 3.069
12.2055 | 111.1117 | 0.99664 | 4.961 | 110.5965 | 0.40749 | 12.2135 | 112 | 0.85189 | 4.9931 | 111.3055 | 3.0696
12.2138 | 111.1242 | 0.99649 | 4.9602 | 110.5992 | 0.41682 | 12.2218 | 112 | 0.85185 | 4.9931 | 111.3052 | 3.0702
12.2221 | 111.1367 | 0.99633 | 4.9594 | 110.6019 | 0.42615 | 12.2302 | 112 | 0.85181 | 4.9931 | 111.3049 | 3.0707
12.2305 | 111.1492 | 0.99617 | 4.9586 | 110.6046 | 0.43548 | 12.2385 | 112 | 0.85176 | 4.993 | 111.3046 | 3.0713
12.2388 | 111.1617 | 0.996 | 4.9579 | 110.6073 | 0.4448 | 12.2468 | 112 | 0.85172 | 4.993 | 111.3043 | 3.0718
12.2471 | 111.1742 | 0.99583 | 4.9571 | 110.61 | 0.45413 | 12.2552 | 112 | 0.85167 | 4.993 | 111.304 | 3.0724
12.2555 | 111.1867 | 0.99566 | 4.9563 | 110.6126 | 0.46346 | 12.2635 | 112 | 0.85163 | 4.993 | 111.3037 | 3.073
12.2638 | 111.1992 | 0.99548 | 4.9556 | 110.6153 | 0.47279 | 12.2719 | 112 | 0.85159 | 4.9929 | 111.3034 | 3.0735
12.2721 | 111.2117 | 0.9953 | 4.9548 | 110.618 | 0.48212 | 12.2802 | 112 | 0.85482 | 4.9942 | 111.3524 | 3.0317
12.2805 | 111.2242 | 0.99512 | 4.954 | 110.6207 | 0.49145 | 12.2886 | 112 | 0.85491 | 4.9943 | 111.3522 | 3.0307
12.2888 | 111.2367 | 0.99493 | 4.9533 | 110.6234 | 0.50078 | 12.2969 | 112 | 0.85499 | 4.9944 | 111.352 | 3.0297
12.2971 | 111.2492 | 0.99474 | 4.9525 | 110.626 | 0.5101 | 12.3052 | 112 | 0.85507 | 4.9945 | 111.3517 | 3.0286
12.3055 | 111.2617 | 0.99454 | 4.9517 | 110.6287 | 0.51943 | 12.3136 | 112 | 0.85516 | 4.9947 | 111.3515 | 3.0276
12.3138 | 111.2742 | 0.99435 | 4.9509 | 110.6314 | 0.52876 | 12.3219 | 112 | 0.85524 | 4.9948 | 111.3512 | 3.0266
12.3221 | 111.2867 | 0.99414 | 4.9502 | 110.6341 | 0.53809 | 12.3303 | 112 | 0.85533 | 4.9949 | 111.351 | 3.0255
12.3305 | 111.2992 | 0.99394 | 4.9494 | 110.6368 | 0.54742 | 12.3386 | 112 | 0.85541 | 4.9951 | 111.3508 | 3.0245
12.3388 | 111.3117 | 0.99373 | 4.9486 | 110.6395 | 0.55675 | 12.347 | 112 | 0.8555 | 4.9952 | 111.3505 | 3.0234
12.3471 | 111.3242 | 0.99352 | 4.9479 | 110.6421 | 0.56608 | 12.3553 | 112 | 0.85558 | 4.9953 | 111.3503 | 3.0224
12.3555 | 111.3367 | 0.9933 | 4.9471 | 110.6448 | 0.5754 | 12.3636 | 112 | 0.85567 | 4.9955 | 111.35 | 3.0214
12.3638 | 111.3492 | 0.99308 | 4.9463 | 110.6475 | 0.58473 | 12.372 | 112 | 0.85575 | 4.9956 | 111.3498 | 3.0203
12.3721 | 111.3617 | 0.99286 | 4.9455 | 110.6502 | 0.59406 | 12.3803 | 112 | 0.85583 | 4.9957 | 111.3495 | 3.0193
12.3804 | 111.3742 | 0.99264 | 4.9448 | 110.6529 | 0.60339 | 12.3887 | 112 | 0.85592 | 4.9958 | 111.3493 | 3.0183
12.3888 | 111.3867 | 0.99241 | 4.944 | 110.6555 | 0.61272 | 12.397 | 112 | 0.856 | 4.996 | 111.3491 | 3.0172
12.3971 | 111.3992 | 0.99218 | 4.9432 | 110.6582 | 0.62205 | 12.4054 | 112 | 0.85609 | 4.9961 | 111.3488 | 3.0162
12.4054 | 111.4117 | 0.99194 | 4.9425 | 110.6609 | 0.63138 | 12.4137 | 112 | 0.85617 | 4.9962 | 111.3486 | 3.0152
12.4138 | 111.4242 | 0.9917 | 4.9417 | 110.6636 | 0.6407 | 12.422 | 112 | 0.85626 | 4.9964 | 111.3483 | 3.0141
12.4221 | 111.4367 | 0.99146 | 4.9409 | 110.6663 | 0.65003 | 12.4304 | 112 | 0.85634 | 4.9965 | 111.3481 | 3.0131
12.4304 | 111.4492 | 0.99121 | 4.9402 | 110.6689 | 0.65936 | 12.4387 | 112 | 0.85643 | 4.9966 | 111.3479 | 3.0121
12.4388 | 111.4617 | 0.99096 | 4.9394 | 110.6716 | 0.66869 | 12.4471 | 112 | 0.85651 | 4.9967 | 111.3476 | 3.011
12.4471 | 111.4742 | 0.99071 | 4.9386 | 110.6743 | 0.67802 | 12.4554 | 112 | 0.85659 | 4.9969 | 111.3474 | 3.01
12.4554 | 111.4867 | 0.99045 | 4.9378 | 110.677 | 0.68735 | 12.4638 | 112 | 0.85668 | 4.997 | 111.3471 | 3.009
12.4638 | 111.4992 | 0.99019 | 4.9371 | 110.6797 | 0.69668 | 12.4721 | 112 | 0.85676 | 4.9971 | 111.3469 | 3.0079
12.4721 | 111.5117 | 0.98993 | 4.9363 | 110.6824 | 0.706 | 12.4804 | 112 | 0.85685 | 4.9973 | 111.3466 | 3.0069
12.4804 | 111.5242 | 0.98966 | 4.9355 | 110.685 | 0.71533 | 12.4888 | 112 | 0.85693 | 4.9974 | 111.3464 | 3.0058
12.4888 | 111.5367 | 0.98939 | 4.9348 | 110.6877 | 0.72466 | 12.4971 | 112 | 0.85702 | 4.9975 | 111.3462 | 3.0048
12.4971 | 111.5492 | 0.98912 | 4.934 | 110.6904 | 0.73399 | 12.5055 | 112 | 0.8571 | 4.9976 | 111.3459 | 3.0038
12.5054 | 111.5617 | 0.98884 | 4.9332 | 110.6931 | 0.74332 | 12.5138 | 112 | 0.85718 | 4.9978 | 111.3457 | 3.0027
12.5138 | 111.5742 | 0.98856 | 4.9324 | 110.6958 | 0.75265 | 12.5222 | 112 | 0.85727 | 4.9979 | 111.3454 | 3.0017
12.5221 | 111.5867 | 0.98827 | 4.9317 | 110.6984 | 0.76198 | 12.5305 | 112 | 0.85735 | 4.998 | 111.3452 | 3.0007
12.5304 | 111.5992 | 0.98799 | 4.9309 | 110.7011 | 0.7713 | 12.5388 | 112 | 0.85744 | 4.9982 | 111.345 | 2.9996
12.5388 | 111.6117 | 0.9877 | 4.9301 | 110.7038 | 0.78063 | 12.5472 | 112 | 0.85752 | 4.9983 | 111.3447 | 2.9986
12.5471 | 111.6242 | 0.9874 | 4.9294 | 110.7065 | 0.78996 | 12.5555 | 112 | 0.85761 | 4.9984 | 111.3445 | 2.9976
12.5554 | 111.6367 | 0.9871 | 4.9286 | 110.7092 | 0.79929 | 12.5639 | 112 | 0.85769 | 4.9985 | 111.3442 | 2.9965
12.5638 | 111.6492 | 0.9868 | 4.9278 | 110.7118 | 0.80862 | 12.5722 | 112 | 0.85777 | 4.9987 | 111.344 | 2.9955
12.5721 | 111.6617 | 0.9865 | 4.9271 | 110.7145 | 0.81795 | 12.5806 | 112 | 0.85786 | 4.9988 | 111.3438 | 2.9945
12.5804 | 111.6742 | 0.98619 | 4.9263 | 110.7172 | 0.82728 | 12.5889 | 112 | 0.85794 | 4.9989 | 111.3435 | 2.9934
12.5888 | 111.6867 | 0.98588 | 4.9255 | 110.7199 | 0.8366 | 12.5973 | 112 | 0.85803 | 4.9991 | 111.3433 | 2.9924
12.5971 | 111.6992 | 0.98557 | 4.9247 | 110.7226 | 0.84593 | 12.6056 | 112 | 0.85811 | 4.9992 | 111.343 | 2.9914
12.6054 | 111.7117 | 0.98525 | 4.924 | 110.7253 | 0.85526 | 12.6139 | 112 | 0.85819 | 4.9993 | 111.3428 | 2.9903
12.6138 | 111.7242 | 0.98493 | 4.9232 | 110.7279 | 0.86459 | 12.6223 | 112 | 0.85828 | 4.9994 | 111.3425 | 2.9893
12.6221 | 111.7367 | 0.9846 | 4.9224 | 110.7306 | 0.87392 | 12.6306 | 112 | 0.85836 | 4.9996 | 111.3423 | 2.9883
12.6304 | 111.7492 | 0.98428 | 4.9217 | 110.7333 | 0.88325 | 12.639 | 112 | 0.85845 | 4.9997 | 111.3421 | 2.9872
12.6388 | 111.7617 | 0.98394 | 4.9209 | 110.736 | 0.89258 | 12.6473 | 112 | 0.85853 | 4.9998 | 111.3418 | 2.9862
12.6471 | 111.7742 | 0.98361 | 4.9201 | 110.7387 | 0.90191 | 12.6557 | 112 | 0.85861 | 5 | 111.3416 | 2.9851
12.6554 | 111.7867 | 0.98327 | 4.9193 | 110.7413 | 0.91123 | 12.664 | 112 | 0.8587 | 5.0001 | 111.3413 | 2.9841
12.6638 | 111.7992 | 0.98293 | 4.9186 | 110.744 | 0.92056 | 12.6723 | 112 | 0.85878 | 5.0002 | 111.3411 | 2.9831
12.6721 | 111.8117 | 0.98259 | 4.9178 | 110.7467 | 0.92989 | 12.6807 | 112 | 0.85887 | 5.0004 | 111.3409 | 2.982
12.6804 | 111.8242 | 0.98224 | 4.917 | 110.7494 | 0.93922 | 12.689 | 112 | 0.85895 | 5.0005 | 111.3406 | 2.981
12.6888 | 111.8367 | 0.98189 | 4.9163 | 110.7521 | 0.94855 | 12.6974 | 112 | 0.85903 | 5.0006 | 111.3404 | 2.98
12.6971 | 111.8492 | 0.98154 | 4.9155 | 110.7547 | 0.95788 | 12.7057 | 112 | 0.85912 | 5.0007 | 111.3401 | 2.9789
12.7054 | 111.8617 | 0.98118 | 4.9147 | 110.7574 | 0.96721 | 12.7141 | 112 | 0.8592 | 5.0009 | 111.3399 | 2.9779
12.7138 | 111.8742 | 0.98082 | 4.9139 | 110.7601 | 0.97653 | 12.7224 | 112 | 0.85929 | 5.001 | 111.3396 | 2.9769
12.7221 | 111.8867 | 0.98046 | 4.9132 | 110.7628 | 0.98586 | 12.7307 | 112 | 0.85937 | 5.0011 | 111.3394 | 2.9758
12.7304 | 111.8992 | 0.98009 | 4.9124 | 110.7655 | 0.99519 | 12.7391 | 112 | 0.85945 | 5.0013 | 111.3392 | 2.9748
12.7387 | 111.9117 | 0.97972 | 4.9116 | 110.7682 | 1.0045 | 12.7474 | 112 | 0.85954 | 5.0014 | 111.3389 | 2.9738
12.7471 | 111.9242 | 0.97935 | 4.9109 | 110.7708 | 1.0138 | 12.7558 | 112 | 0.85962 | 5.0015 | 111.3387 | 2.9727
12.7554 | 111.9367 | 0.97897 | 4.9101 | 110.7735 | 1.0232 | 12.7641 | 112 | 0.85971 | 5.0016 | 111.3384 | 2.9717
12.7637 | 111.9492 | 0.97859 | 4.9093 | 110.7762 | 1.0325 | 12.7725 | 112 | 0.85979 | 5.0018 | 111.3382 | 2.9707
12.7721 | 111.9617 | 0.97821 | 4.9086 | 110.7789 | 1.0418 | 12.7808 | 112 | 0.85987 | 5.0019 | 111.338 | 2.9696
12.7804 | 111.9742 | 0.97782 | 4.9078 | 110.7816 | 1.0512 | 12.7891 | 112 | 0.85996 | 5.002 | 111.3377 | 2.9686
12.7887 | 111.9866 | 0.97743 | 4.907 | 110.7842 | 1.0605 | 12.7975 | 112 | 0.86004 | 5.0022 | 111.3375 | 2.9675
12.7971 | 111.9991 | 0.97704 | 4.9062 | 110.7869 | 1.0698 | 12.8058 | 112 | 0.86013 | 5.0023 | 111.3372 | 2.9665
12.8054 | 112 | 1 | 4.9976 | 110.5006 | 0.014664 | 12.8142 | 112 | 0.86021 | 5.0024 | 111.337 | 2.9655
12.8137 | 112 | 0.99998 | 4.9966 | 110.5046 | 0.030755 | 12.8225 | 112 | 0.86029 | 5.0025 | 111.3367 | 2.9644
12.8221 | 112 | 0.99996 | 4.9956 | 110.5087 | 0.046847 | 12.8309 | 112 | 0.86038 | 5.0027 | 111.3365 | 2.9634
12.8304 | 112 | 0.99992 | 4.9946 | 110.5127 | 0.062938 | 12.8392 | 112 | 0.86046 | 5.0028 | 111.3363 | 2.9624
12.8387 | 112 | 0.99987 | 4.9936 | 110.5167 | 0.079028 | 12.8475 | 112 | 0.86055 | 5.0029 | 111.336 | 2.9613
12.8471 | 112 | 0.99982 | 4.9926 | 110.5208 | 0.095119 | 12.8559 | 112 | 0.86063 | 5.0031 | 111.3358 | 2.9603
12.8554 | 112 | 0.99975 | 4.9916 | 110.5248 | 0.11121 | 12.8642 | 112 | 0.86071 | 5.0032 | 111.3355 | 2.9593
12.8637 | 112 | 0.99967 | 4.9905 | 110.5288 | 0.1273 | 12.8726 | 112 | 0.8608 | 5.0033 | 111.3353 | 2.9582
12.8721 | 112 | 0.99959 | 4.9895 | 110.5329 | 0.14339 | 12.8809 | 112 | 0.86088 | 5.0034 | 111.3351 | 2.9572
12.8804 | 112 | 0.99949 | 4.9885 | 110.5369 | 0.15948 | 12.8893 | 112 | 0.86096 | 5.0036 | 111.3348 | 2.9562
12.8887 | 112 | 0.99938 | 4.9875 | 110.541 | 0.17558 | 12.8976 | 112 | 0.86105 | 5.0037 | 111.3346 | 2.9551
12.897 | 112 | 0.99926 | 4.9865 | 110.545 | 0.19167 | 12.9059 | 112 | 0.86113 | 5.0038 | 111.3343 | 2.9541
12.9054 | 112 | 0.99913 | 4.9855 | 110.549 | 0.20776 | 12.9143 | 112 | 0.86122 | 5.004 | 111.3341 | 2.9531
12.9137 | 112 | 0.99899 | 4.9845 | 110.5531 | 0.22385 | 12.9226 | 112 | 0.8613 | 5.0041 | 111.3338 | 2.952
12.922 | 112 | 0.99884 | 4.9835 | 110.5571 | 0.23994 | 12.931 | 112 | 0.86138 | 5.0042 | 111.3336 | 2.951
12.9304 | 112 | 0.99868 | 4.9825 | 110.5611 | 0.25603 | 12.9393 | 112 | 0.86147 | 5.0043 | 111.3334 | 2.9499
12.9387 | 112 | 0.99851 | 4.9814 | 110.5652 | 0.27212 | 12.9477 | 112 | 0.86155 | 5.0045 | 111.3331 | 2.9489
12.947 | 112 | 0.99833 | 4.9804 | 110.5692 | 0.28821 | 12.956 | 112 | 0.86163 | 5.0046 | 111.3329 | 2.9479
12.9554 | 112 | 0.99814 | 4.9794 | 110.5732 | 0.3043 | 12.9643 | 112 | 0.86172 | 5.0047 | 111.3326 | 2.9468
12.9637 | 112 | 0.99794 | 4.9784 | 110.5773 | 0.3204 | 12.9727 | 112 | 0.8618 | 5.0049 | 111.3324 | 2.9458
12.972 | 112 | 0.99772 | 4.9774 | 110.5813 | 0.33648 | 12.981 | 112 | 0.86188 | 5.005 | 111.3322 | 2.9448
12.9804 | 112 | 0.9975 | 4.9764 | 110.5853 | 0.35258 | 12.9894 | 112 | 0.86197 | 5.0051 | 111.3319 | 2.9437
12.9887 | 112 | 0.99727 | 4.9754 | 110.5894 | 0.36867 | 12.9977 | 112 | 0.86205 | 5.0053 | 111.3317 | 2.9427
12.997 | 112 | 0.99702 | 4.9744 | 110.5934 | 0.38476 | 13.0061 | 112 | 0.86214 | 5.0054 | 111.3314 | 2.9417
13.0054 | 112 | 0.99677 | 4.9734 | 110.5975 | 0.40085 | 13.0144 | 112 | 0.86222 | 5.0055 | 111.3312 | 2.9406
13.0137 | 112 | 0.9965 | 4.9723 | 110.6015 | 0.41694 | 13.0227 | 112 | 0.8623 | 5.0056 | 111.3309 | 2.9396
13.022 | 112 | 0.99623 | 4.9713 | 110.6055 | 0.43303 | 13.0311 | 112 | 0.86239 | 5.0058 | 111.3307 | 2.9386
13.0304 | 112 | 0.99594 | 4.9703 | 110.6096 | 0.44912 | 13.0394 | 112 | 0.86247 | 5.0059 | 111.3305 | 2.9375
13.0387 | 112 | 0.99565 | 4.9693 | 110.6136 | 0.46521 | 13.0478 | 112 | 0.86255 | 5.006 | 111.3302 | 2.9365
13.047 | 112 | 0.99534 | 4.9683 | 110.6176 | 0.4813 | 13.0561 | 112 | 0.86264 | 5.0062 | 111.33 | 2.9355
13.0554 | 112 | 0.99502 | 4.9673 | 110.6217 | 0.4974 | 13.0645 | 112 | 0.86272 | 5.0063 | 111.3297 | 2.9344
13.0637 | 112 | 0.9947 | 4.9663 | 110.6257 | 0.51349 | 13.0728 | 112 | 0.8628 | 5.0064 | 111.3295 | 2.9334
13.072 | 112 | 0.99436 | 4.9653 | 110.6297 | 0.52958 | 13.0811 | 112 | 0.86289 | 5.0065 | 111.3293 | 2.9324
13.0803 | 112 | 0.99401 | 4.9643 | 110.6338 | 0.54567 | 13.0895 | 112 | 0.86297 | 5.0067 | 111.329 | 2.9313
13.0887 | 112 | 0.99366 | 4.9632 | 110.6378 | 0.56176 | 13.0978 | 112 | 0.86305 | 5.0068 | 111.3288 | 2.9303
13.097 | 112 | 0.99329 | 4.9622 | 110.6418 | 0.57785 | 13.1062 | 112 | 0.86314 | 5.0069 | 111.3285 | 2.9292
13.1053 | 112 | 0.99291 | 4.9612 | 110.6459 | 0.59394 | 13.1145 | 112 | 0.86322 | 5.0071 | 111.3283 | 2.9282
13.1137 | 112 | 0.99252 | 4.9602 | 110.6499 | 0.61003 | 13.1229 | 112 | 0.8633 | 5.0072 | 111.328 | 2.9272
13.122 | 112 | 0.99212 | 4.9592 | 110.6539 | 0.62612 | 13.1312 | 112 | 0.86339 | 5.0073 | 111.3278 | 2.9261
13.1303 | 112 | 0.99172 | 4.9582 | 110.658 | 0.64222 | 13.1395 | 112 | 0.86347 | 5.0074 | 111.3276 | 2.9251
13.1387 | 112 | 0.9913 | 4.9572 | 110.662 | 0.65831 | 13.1479 | 112 | 0.86355 | 5.0076 | 111.3273 | 2.9241
13.147 | 112 | 0.99087 | 4.9562 | 110.6661 | 0.6744 | 13.1562 | 112 | 0.86364 | 5.0077 | 111.3271 | 2.923
13.1553 | 112 | 0.99043 | 4.9552 | 110.6701 | 0.69049 | 13.1646 | 112 | 0.86372 | 5.0078 | 111.3268 | 2.922
13.1637 | 112 | 0.98998 | 4.9541 | 110.6741 | 0.70658 | 13.1729 | 112 | 0.8638 | 5.008 | 111.3266 | 2.921
13.172 | 112 | 0.98952 | 4.9531 | 110.6782 | 0.72267 | 13.1813 | 112 | 0.86389 | 5.0081 | 111.3264 | 2.9199
13.1803 | 112 | 0.98905 | 4.9521 | 110.6822 | 0.73876 | 13.1896 | 112 | 0.86397 | 5.0082 | 111.3261 | 2.9189
13.1887 | 112 | 0.98858 | 4.9511 | 110.6862 | 0.75485 | 13.1979 | 112 | 0.86405 | 5.0083 | 111.3259 | 2.9179
13.197 | 112 | 0.98809 | 4.9501 | 110.6903 | 0.77094 | 13.2063 | 112 | 0.86414 | 5.0085 | 111.3256 | 2.9168
13.2053 | 112 | 0.98759 | 4.9491 | 110.6943 | 0.78704 | 13.2146 | 112 | 0.86422 | 5.0086 | 111.3254 | 2.9158
13.2137 | 112 | 0.98708 | 4.9481 | 110.6983 | 0.80313 | 13.223 | 112 | 0.8643 | 5.0087 | 111.3251 | 2.9148
13.222 | 112 | 0.98656 | 4.9471 | 110.7024 | 0.81922 | 13.2313 | 112 | 0.86439 | 5.0089 | 111.3249 | 2.9137
13.2303 | 112 | 0.98604 | 4.9461 | 110.7064 | 0.83531 | 13.2396 | 112 | 0.86447 | 5.009 | 111.3247 | 2.9127
13.2387 | 112 | 0.9855 | 4.945 | 110.7104 | 0.8514 | 13.248 | 112 | 0.86455 | 5.0091 | 111.3244 | 2.9116
13.247 | 112 | 0.98495 | 4.944 | 110.7145 | 0.86749 | 13.2563 | 112 | 0.86464 | 5.0092 | 111.3242 | 2.9106
13.2553 | 112 | 0.9844 | 4.943 | 110.7185 | 0.88358 | 13.2647 | 112 | 0.86472 | 5.0094 | 111.3239 | 2.9096
13.2636 | 112 | 0.98383 | 4.942 | 110.7225 | 0.89967 | 13.273 | 112 | 0.8648 | 5.0095 | 111.3237 | 2.9085
13.272 | 112 | 0.98325 | 4.941 | 110.7266 | 0.91576 | 13.2814 | 112 | 0.85225 | 4.9945 | 111.3345 | 3.0658
13.2803 | 112 | 0.98267 | 4.94 | 110.7306 | 0.93185 | 13.2897 | 112 | 0.8523 | 4.9945 | 111.3337 | 3.0651
13.2886 | 112 | 0.98207 | 4.939 | 110.7347 | 0.94795 | 13.298 | 112 | 0.85236 | 4.9946 | 111.3329 | 3.0643
13.297 | 112 | 0.98147 | 4.938 | 110.7387 | 0.96404 | 13.3064 | 112 | 0.85242 | 4.9946 | 111.3322 | 3.0635
13.3053 | 112 | 0.98086 | 4.937 | 110.7427 | 0.98013 | 13.3147 | 112 | 0.85248 | 4.9946 | 111.3314 | 3.0628
13.3136 | 112 | 0.98023 | 4.9359 | 110.7468 | 0.99622 | 13.3231 | 112 | 0.85254 | 4.9947 | 111.3307 | 3.062
13.322 | 112 | 0.9796 | 4.9349 | 110.7508 | 1.0123 | 13.3314 | 112 | 0.8526 | 4.9947 | 111.3299 | 3.0613
13.3303 | 112 | 0.97896 | 4.9339 | 110.7548 | 1.0284 | 13.3397 | 112 | 0.85266 | 4.9947 | 111.3291 | 3.0605
13.3386 | 112 | 0.97831 | 4.9329 | 110.7589 | 1.0445 | 13.3481 | 112 | 0.85272 | 4.9948 | 111.3284 | 3.0598
13.347 | 112 | 0.97765 | 4.9319 | 110.7629 | 1.0606 | 13.3564 | 112 | 0.85278 | 4.9948 | 111.3276 | 3.059
13.3553 | 112 | 0.97698 | 4.9309 | 110.7669 | 1.0767 | 13.3648 | 112 | 0.85284 | 4.9948 | 111.3268 | 3.0583
13.3636 | 112 | 0.9763 | 4.9299 | 110.771 | 1.0928 | 13.3731 | 112 | 0.8529 | 4.9949 | 111.3261 | 3.0575
13.372 | 112 | 0.97562 | 4.9289 | 110.775 | 1.1089 | 13.3814 | 112 | 0.85295 | 4.9949 | 111.3253 | 3.0567
13.3803 | 112 | 0.97492 | 4.9279 | 110.779 | 1.1249 | 13.3898 | 112 | 0.85301 | 4.9949 | 111.3245 | 3.056
13.3886 | 112 | 0.97421 | 4.9268 | 110.7831 | 1.141 | 13.3981 | 112 | 0.85307 | 4.995 | 111.3238 | 3.0552
13.397 | 112 | 0.9735 | 4.9258 | 110.7871 | 1.1571 | 13.4065 | 112 | 0.85313 | 4.995 | 111.323 | 3.0545
13.4053 | 112 | 0.97278 | 4.9248 | 110.7912 | 1.1732 | 13.4148 | 112 | 0.85319 | 4.995 | 111.3223 | 3.0537
13.4136 | 112 | 0.97205 | 4.9238 | 110.7952 | 1.1893 | 13.4232 | 112 | 0.85325 | 4.9951 | 111.3215 | 3.053
13.4219 | 112 | 0.97131 | 4.9228 | 110.7992 | 1.2054 | 13.4315 | 112 | 0.85331 | 4.9951 | 111.3207 | 3.0522
13.4303 | 112 | 0.97056 | 4.9218 | 110.8033 | 1.2215 | 13.4398 | 112 | 0.85337 | 4.9951 | 111.32 | 3.0514
13.4386 | 112 | 0.9698 | 4.9208 | 110.8073 | 1.2376 | 13.4482 | 112 | 0.85343 | 4.9952 | 111.3192 | 3.0507
13.4469 | 112 | 0.96903 | 4.9198 | 110.8113 | 1.2537 | 13.4565 | 112 | 0.85349 | 4.9952 | 111.3184 | 3.0499
13.4553 | 112 | 0.96826 | 4.9188 | 110.8154 | 1.2698 | 13.4649 | 112 | 0.85354 | 4.9952 | 111.3177 | 3.0492
13.4636 | 112 | 0.96748 | 4.9178 | 110.8194 | 1.2858 | 13.4732 | 112 | 0.8536 | 4.9953 | 111.3169 | 3.0484
13.4719 | 112 | 0.96668 | 4.9167 | 110.8234 | 1.3019 | 13.4815 | 112 | 0.85366 | 4.9953 | 111.3161 | 3.0477
13.4803 | 112 | 0.96588 | 4.9157 | 110.8275 | 1.318 | 13.4899 | 112 | 0.85372 | 4.9953 | 111.3154 | 3.0469
13.4886 | 112 | 0.96508 | 4.9147 | 110.8315 | 1.3341 | 13.4982 | 112 | 0.85378 | 4.9954 | 111.3146 | 3.0462
13.4969 | 112 | 0.96426 | 4.9137 | 110.8355 | 1.3502 | 13.5066 | 112 | 0.85384 | 4.9954 | 111.3139 | 3.0454
13.5053 | 112 | 0.96343 | 4.9127 | 110.8396 | 1.3663 | 13.5149 | 112 | 0.8539 | 4.9954 | 111.3131 | 3.0446
13.5136 | 112 | 0.9626 | 4.9117 | 110.8436 | 1.3824 | 13.5232 | 112 | 0.85396 | 4.9955 | 111.3123 | 3.0439
13.5219 | 112 | 0.96176 | 4.9107 | 110.8476 | 1.3985 | 13.5316 | 112 | 0.85402 | 4.9955 | 111.3116 | 3.0431
13.5302 | 112 | 0.96091 | 4.9097 | 110.8517 | 1.4146 | 13.5399 | 112 | 0.85407 | 4.9955 | 111.3108 | 3.0424
13.5386 | 112 | 0.96005 | 4.9087 | 110.8557 | 1.4306 | 13.5483 | 112 | 0.85413 | 4.9956 | 111.31 | 3.0416
13.5469 | 112 | 0.95919 | 4.9076 | 110.8597 | 1.4467 | 13.5566 | 112 | 0.85419 | 4.9956 | 111.3093 | 3.0409
13.5552 | 112 | 0.95832 | 4.9066 | 110.8638 | 1.4628 | 13.5649 | 112 | 0.85425 | 4.9956 | 111.3085 | 3.0401
13.5636 | 112 | 0.95744 | 4.9056 | 110.8678 | 1.4789 | 13.5733 | 112 | 0.85431 | 4.9957 | 111.3077 | 3.0394
13.5719 | 112 | 0.95655 | 4.9046 | 110.8718 | 1.495 | 13.5816 | 112 | 0.85437 | 4.9957 | 111.307 | 3.0386
13.5802 | 112 | 0.95565 | 4.9036 | 110.8759 | 1.5111 | 13.59 | 112 | 0.85443 | 4.9957 | 111.3062 | 3.0378
13.5886 | 112 | 0.95475 | 4.9026 | 110.8799 | 1.5272 | 13.5983 | 112 | 0.85449 | 4.9958 | 111.3055 | 3.0371
13.5969 | 112 | 0.95384 | 4.9016 | 110.884 | 1.5433 | 13.6066 | 112 | 0.85455 | 4.9958 | 111.3047 | 3.0363
13.6052 | 112 | 0.95292 | 4.9006 | 110.888 | 1.5594 | 13.615 | 112 | 0.85461 | 4.9958 | 111.3039 | 3.0356
13.6136 | 112 | 0.95199 | 4.8996 | 110.892 | 1.5755 | 13.6233 | 112 | 0.85466 | 4.9959 | 111.3032 | 3.0348
13.6219 | 112 | 0.95106 | 4.8985 | 110.8961 | 1.5915 | 13.6317 | 112 | 0.85472 | 4.9959 | 111.3024 | 3.0341
13.6302 | 112 | 0.95012 | 4.8975 | 110.9001 | 1.6076 | 13.64 | 112 | 0.85478 | 4.9959 | 111.3016 | 3.0333
13.6385 | 112 | 0.94917 | 4.8965 | 110.9041 | 1.6237 | 13.6483 | 112 | 0.85484 | 4.9959 | 111.3009 | 3.0325
13.6469 | 112 | 0.94822 | 4.8955 | 110.9082 | 1.6398 | 13.6567 | 112 | 0.8549 | 4.996 | 111.3001 | 3.0318
13.6552 | 112 | 0.94726 | 4.8945 | 110.9122 | 1.6559 | 13.665 | 112 | 0.85496 | 4.996 | 111.2993 | 3.031
13.6635 | 112 | 0.94629 | 4.8935 | 110.9162 | 1.672 | 13.6734 | 112 | 0.85502 | 4.996 | 111.2986 | 3.0303
13.6719 | 112 | 0.94531 | 4.8925 | 110.9203 | 1.6881 | 13.6817 | 112 | 0.85508 | 4.9961 | 111.2978 | 3.0295
13.6802 | 112 | 0.94433 | 4.8915 | 110.9243 | 1.7042 | 13.69 | 112 | 0.85514 | 4.9961 | 111.2971 | 3.0288
13.6885 | 112 | 0.94334 | 4.8905 | 110.9283 | 1.7203 | 13.6984 | 112 | 0.85519 | 4.9961 | 111.2963 | 3.028
13.6969 | 112 | 0.94234 | 4.8894 | 110.9324 | 1.7363 | 13.7067 | 112 | 0.85525 | 4.9962 | 111.2955 | 3.0273
13.7052 | 112 | 0.94134 | 4.8884 | 110.9364 | 1.7524 | 13.7151 | 112 | 0.85531 | 4.9962 | 111.2948 | 3.0265
13.7135 | 112 | 0.94033 | 4.8874 | 110.9405 | 1.7685 | 13.7234 | 112 | 0.85537 | 4.9962 | 111.294 | 3.0257
13.7219 | 112 | 0.93931 | 4.8864 | 110.9445 | 1.7846 | 13.7318 | 112 | 0.85543 | 4.9963 | 111.2932 | 3.025
13.7302 | 112 | 0.93829 | 4.8854 | 110.9485 | 1.8007 | 13.7401 | 112 | 0.85549 | 4.9963 | 111.2925 | 3.0242
13.7385 | 112 | 0.93726 | 4.8844 | 110.9526 | 1.8168 | 13.7484 | 112 | 0.85555 | 4.9963 | 111.2917 | 3.0235
13.7469 | 112 | 0.93623 | 4.8834 | 110.9566 | 1.8329 | 13.7568 | 112 | 0.85561 | 4.9964 | 111.2909 | 3.0227
13.7552 | 112 | 0.93519 | 4.8824 | 110.9606 | 1.849 | 13.7651 | 112 | 0.85567 | 4.9964 | 111.2902 | 3.022
13.7635 | 112 | 0.93414 | 4.8814 | 110.9647 | 1.8651 | 13.7735 | 112 | 0.85572 | 4.9964 | 111.2894 | 3.0212
13.7718 | 112 | 0.93308 | 4.8803 | 110.9687 | 1.8812 | 13.7818 | 112 | 0.85578 | 4.9965 | 111.2887 | 3.0205
13.7802 | 112 | 0.93202 | 4.8793 | 110.9727 | 1.8972 | 13.7901 | 112 | 0.85584 | 4.9965 | 111.2879 | 3.0197
13.7885 | 112 | 0.93096 | 4.8783 | 110.9768 | 1.9133 | 13.7985 | 112 | 0.8559 | 4.9965 | 111.2871 | 3.0189
13.7968 | 112 | 0.92988 | 4.8773 | 110.9808 | 1.9294 | 13.8068 | 112 | 0.85596 | 4.9966 | 111.2864 | 3.0182
13.8052 | 112 | 0.85557 | 4.9208 | 111.2551 | 2.9775 | 13.8152 | 112 | 0.85602 | 4.9966 | 111.2856 | 3.0174
13.8135 | 112 | 0.85566 | 4.9211 | 111.2547 | 2.9764 | 13.8235 | 112 | 0.85608 | 4.9966 | 111.2848 | 3.0167
13.8218 | 112 | 0.85576 | 4.9214 | 111.2544 | 2.9754 | 13.8319 | 112 | 0.85614 | 4.9967 | 111.2841 | 3.0159
13.8302 | 112 | 0.85585 | 4.9217 | 111.254 | 2.9744 | 13.8402 | 112 | 0.8562 | 4.9967 | 111.2833 | 3.0152
13.8385 | 112 | 0.85595 | 4.922 | 111.2536 | 2.9733 | 13.8485 | 112 | 0.85625 | 4.9967 | 111.2825 | 3.0144
13.8468 | 112 | 0.85604 | 4.9223 | 111.2533 | 2.9723 | 13.8569 | 112 | 0.85631 | 4.9968 | 111.2818 | 3.0136
13.8552 | 112 | 0.85613 | 4.9226 | 111.2529 | 2.9713 | 13.8652 | 112 | 0.85637 | 4.9968 | 111.281 | 3.0129
13.8635 | 112 | 0.85623 | 4.923 | 111.2525 | 2.9702 | 13.8736 | 112 | 0.85643 | 4.9968 | 111.2802 | 3.0121
13.8718 | 112 | 0.85632 | 4.9233 | 111.2522 | 2.9692 | 13.8819 | 112 | 0.85649 | 4.9969 | 111.2795 | 3.0114
13.8801 | 112 | 0.85642 | 4.9236 | 111.2518 | 2.9682 | 13.8902 | 112 | 0.85655 | 4.9969 | 111.2787 | 3.0106
13.8885 | 112 | 0.85651 | 4.9239 | 111.2514 | 2.9671 | 13.8986 | 112 | 0.85661 | 4.9969 | 111.278 | 3.0099
13.8968 | 112 | 0.8566 | 4.9242 | 111.2511 | 2.9661 | 13.9069 | 112 | 0.85667 | 4.997 | 111.2772 | 3.0091
13.9051 | 112 | 0.8567 | 4.9245 | 111.2507 | 2.965 | 13.9153 | 112 | 0.85672 | 4.997 | 111.2764 | 3.0084
13.9135 | 112 | 0.85679 | 4.9248 | 111.2504 | 2.964 | 13.9236 | 112 | 0.85678 | 4.997 | 111.2757 | 3.0076
13.9218 | 112 | 0.85689 | 4.9251 | 111.25 | 2.963 | 13.932 | 112 | 0.85684 | 4.9971 | 111.2749 | 3.0068
13.9301 | 112 | 0.85698 | 4.9254 | 111.2496 | 2.9619 | 13.9403 | 112 | 0.8569 | 4.9971 | 111.2741 | 3.0061
13.9385 | 112 | 0.85707 | 4.9258 | 111.2493 | 2.9609 | 13.9486 | 112 | 0.85696 | 4.9971 | 111.2734 | 3.0053
13.9468 | 112 | 0.85717 | 4.9261 | 111.2489 | 2.9599 | 13.957 | 112 | 0.85702 | 4.9972 | 111.2726 | 3.0046
13.9551 | 112 | 0.85726 | 4.9264 | 111.2485 | 2.9588 | 13.9653 | 112 | 0.85708 | 4.9972 | 111.2718 | 3.0038
13.9635 | 112 | 0.85736 | 4.9267 | 111.2482 | 2.9578 | 13.9737 | 112 | 0.85714 | 4.9972 | 111.2711 | 3.0031
13.9718 | 112 | 0.85745 | 4.927 | 111.2478 | 2.9568 | 13.982 | 112 | 0.85719 | 4.9973 | 111.2703 | 3.0023
13.9801 | 112 | 0.85754 | 4.9273 | 111.2474 | 2.9557 | 13.9903 | 112 | 0.85725 | 4.9973 | 111.2696 | 3.0016
13.9885 | 112 | 0.85764 | 4.9276 | 111.2471 | 2.9547 | 13.9987 | 112 | 0.85731 | 4.9973 | 111.2688 | 3.0008
13.9968 | 112 | 0.85773 | 4.9279 | 111.2467 | 2.9537 | 14.007 | 112 | 0.85737 | 4.9974 | 111.268 | 3
14.0051 | 112 | 0.85782 | 4.9282 | 111.2464 | 2.9526 | 14.0154 | 112 | 0.85743 | 4.9974 | 111.2673 | 2.9993
14.0134 | 112 | 0.85792 | 4.9286 | 111.246 | 2.9516 | 14.0237 | 112 | 0.85749 | 4.9974 | 111.2665 | 2.9985
14.0218 | 112 | 0.85801 | 4.9289 | 111.2456 | 2.9506 | 14.0321 | 112 | 0.85755 | 4.9975 | 111.2657 | 2.9978
14.0301 | 112 | 0.85811 | 4.9292 | 111.2453 | 2.9495 | 14.0404 | 112 | 0.85761 | 4.9975 | 111.265 | 2.997
14.0384 | 112 | 0.8582 | 4.9295 | 111.2449 | 2.9485 | 14.0487 | 112 | 0.85766 | 4.9975 | 111.2642 | 2.9963
14.0468 | 112 | 0.85829 | 4.9298 | 111.2445 | 2.9475 | 14.0571 | 112 | 0.85772 | 4.9976 | 111.2634 | 2.9955
14.0551 | 112 | 0.85839 | 4.9301 | 111.2442 | 2.9464 | 14.0654 | 112 | 0.85778 | 4.9976 | 111.2627 | 2.9947
14.0634 | 112 | 0.85848 | 4.9304 | 111.2438 | 2.9454 | 14.0738 | 112 | 0.85784 | 4.9976 | 111.2619 | 2.994
14.0718 | 112 | 0.85857 | 4.9307 | 111.2434 | 2.9444 | 14.0821 | 112 | 0.8579 | 4.9977 | 111.2611 | 2.9932
14.0801 | 112 | 0.85867 | 4.931 | 111.2431 | 2.9433 | 14.0905 | 112 | 0.85796 | 4.9977 | 111.2604 | 2.9925
14.0884 | 112 | 0.85876 | 4.9314 | 111.2427 | 2.9423 | 14.0988 | 112 | 0.85802 | 4.9977 | 111.2596 | 2.9917
14.0968 | 112 | 0.85885 | 4.9317 | 111.2423 | 2.9413 | 14.1071 | 112 | 0.85808 | 4.9978 | 111.2589 | 2.991
14.1051 | 112 | 0.85895 | 4.932 | 111.242 | 2.9402 | 14.1155 | 112 | 0.85813 | 4.9978 | 111.2581 | 2.9902
14.1134 | 112 | 0.85904 | 4.9323 | 111.2416 | 2.9392 | 14.1238 | 112 | 0.85819 | 4.9978 | 111.2573 | 2.9895
14.1217 | 112 | 0.85913 | 4.9326 | 111.2413 | 2.9381 | 14.1322 | 112 | 0.85825 | 4.9979 | 111.2566 | 2.9887
14.1301 | 112 | 0.85923 | 4.9329 | 111.2409 | 2.9371 | 14.1405 | 112 | 0.85831 | 4.9979 | 111.2558 | 2.9879
14.1384 | 112 | 0.85932 | 4.9332 | 111.2405 | 2.9361 | 14.1488 | 112 | 0.85837 | 4.9979 | 111.255 | 2.9872
14.1467 | 112 | 0.85941 | 4.9335 | 111.2402 | 2.935 | 14.1572 | 112 | 0.85843 | 4.998 | 111.2543 | 2.9864
14.1551 | 112 | 0.85951 | 4.9338 | 111.2398 | 2.934 | 14.1655 | 112 | 0.85849 | 4.998 | 111.2535 | 2.9857
14.1634 | 112 | 0.8596 | 4.9342 | 111.2394 | 2.933 | 14.1739 | 112 | 0.85855 | 4.998 | 111.2527 | 2.9849
14.1717 | 112 | 0.85969 | 4.9345 | 111.2391 | 2.9319 | 14.1822 | 112 | 0.8586 | 4.9981 | 111.252 | 2.9842
14.1801 | 112 | 0.85979 | 4.9348 | 111.2387 | 2.9309 | 14.1905 | 112 | 0.85866 | 4.9981 | 111.2512 | 2.9834
14.1884 | 112 | 0.85988 | 4.9351 | 111.2383 | 2.9299 | 14.1989 | 112 | 0.85872 | 4.9981 | 111.2505 | 2.9826
14.1967 | 112 | 0.85997 | 4.9354 | 111.238 | 2.9288 | 14.2072 | 112 | 0.85878 | 4.9982 | 111.2497 | 2.9819
14.2051 | 112 | 0.86007 | 4.9357 | 111.2376 | 2.9278 | 14.2156 | 112 | 0.85884 | 4.9982 | 111.2489 | 2.9811
14.2134 | 112 | 0.86016 | 4.936 | 111.2373 | 2.9268 | 14.2239 | 112 | 0.8589 | 4.9982 | 111.2482 | 2.9804
14.2217 | 112 | 0.86025 | 4.9363 | 111.2369 | 2.9257 | 14.2323 | 112 | 0.85896 | 4.9983 | 111.2474 | 2.9796
14.23 | 112 | 0.86035 | 4.9367 | 111.2365 | 2.9247 | 14.2406 | 112 | 0.85901 | 4.9983 | 111.2466 | 2.9789
14.2384 | 112 | 0.86044 | 4.937 | 111.2362 | 2.9237 | 14.2489 | 112 | 0.85907 | 4.9983 | 111.2459 | 2.9781
14.2467 | 112 | 0.86053 | 4.9373 | 111.2358 | 2.9226 | 14.2573 | 112 | 0.85913 | 4.9984 | 111.2451 | 2.9774
14.255 | 112 | 0.86063 | 4.9376 | 111.2354 | 2.9216 | 14.2656 | 112 | 0.85919 | 4.9984 | 111.2443 | 2.9766
14.2634 | 112 | 0.86072 | 4.9379 | 111.2351 | 2.9206 | 14.274 | 112 | 0.84891 | 4.9914 | 111.3422 | 3.1077
14.2717 | 112 | 0.86081 | 4.9382 | 111.2347 | 2.9195 | 14.2823 | 112 | 0.84897 | 4.9915 | 111.3422 | 3.107
14.28 | 112 | 0.86091 | 4.9385 | 111.2343 | 2.9185 | 14.2906 | 112 | 0.84902 | 4.9916 | 111.3422 | 3.1063
14.2884 | 112 | 0.861 | 4.9388 | 111.234 | 2.9175 | 14.299 | 112 | 0.84908 | 4.9918 | 111.3423 | 3.1057
14.2967 | 112 | 0.86109 | 4.9391 | 111.2336 | 2.9164 | 14.3073 | 112 | 0.84914 | 4.9919 | 111.3423 | 3.105
14.305 | 112 | 0.86118 | 4.9395 | 111.2333 | 2.9154 | 14.3157 | 112 | 0.8492 | 4.992 | 111.3423 | 3.1043
14.3134 | 112 | 0.86128 | 4.9398 | 111.2329 | 2.9144 | 14.324 | 112 | 0.84926 | 4.9922 | 111.3423 | 3.1036
14.3217 | 112 | 0.86137 | 4.9401 | 111.2325 | 2.9133 | 14.3323 | 112 | 0.84931 | 4.9923 | 111.3423 | 3.1029
14.33 | 112 | 0.86146 | 4.9404 | 111.2322 | 2.9123 | 14.3407 | 112 | 0.84937 | 4.9924 | 111.3424 | 3.1023
14.3384 | 112 | 0.86156 | 4.9407 | 111.2318 | 2.9112 | 14.349 | 112 | 0.84943 | 4.9925 | 111.3424 | 3.1016
14.3467 | 112 | 0.86165 | 4.941 | 111.2314 | 2.9102 | 14.3574 | 112 | 0.84949 | 4.9927 | 111.3424 | 3.1009
14.355 | 112 | 0.86174 | 4.9413 | 111.2311 | 2.9092 | 14.3657 | 112 | 0.84955 | 4.9928 | 111.3424 | 3.1002
14.3633 | 112 | 0.86184 | 4.9416 | 111.2307 | 2.9081 | 14.3741 | 112 | 0.8496 | 4.9929 | 111.3424 | 3.0996
14.3717 | 112 | 0.86193 | 4.9419 | 111.2303 | 2.9071 | 14.3824 | 112 | 0.84966 | 4.9931 | 111.3425 | 3.0989
14.38 | 112 | 0.86202 | 4.9423 | 111.23 | 2.9061 | 14.3907 | 112 | 0.84972 | 4.9932 | 111.3425 | 3.0982
14.3883 | 112 | 0.86211 | 4.9426 | 111.2296 | 2.905 | 14.3991 | 112 | 0.84978 | 4.9933 | 111.3425 | 3.0975
14.3967 | 112 | 0.86221 | 4.9429 | 111.2293 | 2.904 | 14.4074 | 112 | 0.84983 | 4.9935 | 111.3425 | 3.0968
14.405 | 112 | 0.8623 | 4.9432 | 111.2289 | 2.903 | 14.4158 | 112 | 0.84989 | 4.9936 | 111.3426 | 3.0962
14.4133 | 112 | 0.86239 | 4.9435 | 111.2285 | 2.9019 | 14.4241 | 112 | 0.84995 | 4.9937 | 111.3426 | 3.0955
14.4217 | 112 | 0.86248 | 4.9438 | 111.2282 | 2.9009 | 14.4324 | 112 | 0.85001 | 4.9939 | 111.3426 | 3.0948
14.43 | 112 | 0.86258 | 4.9441 | 111.2278 | 2.8999 | 14.4408 | 112 | 0.85007 | 4.994 | 111.3426 | 3.0941
14.4383 | 112 | 0.86267 | 4.9444 | 111.2274 | 2.8988 | 14.4491 | 112 | 0.85012 | 4.9941 | 111.3426 | 3.0935
14.4467 | 112 | 0.86276 | 4.9447 | 111.2271 | 2.8978 | 14.4575 | 112 | 0.85018 | 4.9942 | 111.3427 | 3.0928
14.455 | 112 | 0.86286 | 4.9451 | 111.2267 | 2.8968 | 14.4658 | 112 | 0.85024 | 4.9944 | 111.3427 | 3.0921
14.4633 | 112 | 0.86295 | 4.9454 | 111.2263 | 2.8957 | 14.4742 | 112 | 0.8503 | 4.9945 | 111.3427 | 3.0914
14.4716 | 112 | 0.86304 | 4.9457 | 111.226 | 2.8947 | 14.4825 | 112 | 0.85035 | 4.9946 | 111.3427 | 3.0907
14.48 | 112 | 0.86313 | 4.946 | 111.2256 | 2.8937 | 14.4908 | 112 | 0.85041 | 4.9948 | 111.3427 | 3.0901
14.4883 | 112 | 0.86323 | 4.9463 | 111.2253 | 2.8926 | 14.4992 | 112 | 0.85047 | 4.9949 | 111.3428 | 3.0894
14.4966 | 112 | 0.86332 | 4.9466 | 111.2249 | 2.8916 | 14.5075 | 112 | 0.85053 | 4.995 | 111.3428 | 3.0887
14.505 | 112 | 0.86341 | 4.9469 | 111.2245 | 2.8906 | 14.5159 | 112 | 0.85059 | 4.9952 | 111.3428 | 3.088
14.5133 | 112 | 0.8635 | 4.9472 | 111.2242 | 2.8895 | 14.5242 | 112 | 0.85064 | 4.9953 | 111.3428 | 3.0874
14.5216 | 112 | 0.8636 | 4.9475 | 111.2238 | 2.8885 | 14.5325 | 112 | 0.8507 | 4.9954 | 111.3428 | 3.0867
14.53 | 112 | 0.86369 | 4.9479 | 111.2234 | 2.8875 | 14.5409 | 112 | 0.85076 | 4.9956 | 111.3429 | 3.086
14.5383 | 112 | 0.86378 | 4.9482 | 111.2231 | 2.8864 | 14.5492 | 112 | 0.85082 | 4.9957 | 111.3429 | 3.0853
14.5466 | 112 | 0.86387 | 4.9485 | 111.2227 | 2.8854 | 14.5576 | 112 | 0.85087 | 4.9958 | 111.3429 | 3.0846
14.555 | 112 | 0.86396 | 4.9488 | 111.2223 | 2.8843 | 14.5659 | 112 | 0.85093 | 4.996 | 111.3429 | 3.084
14.5633 | 112 | 0.86406 | 4.9491 | 111.222 | 2.8833 | 14.5742 | 112 | 0.85099 | 4.9961 | 111.3429 | 3.0833
14.5716 | 112 | 0.86415 | 4.9494 | 111.2216 | 2.8823 | 14.5826 | 112 | 0.85105 | 4.9962 | 111.343 | 3.0826
14.5799 | 112 | 0.86424 | 4.9497 | 111.2213 | 2.8812 | 14.5909 | 112 | 0.85111 | 4.9963 | 111.343 | 3.0819
14.5883 | 112 | 0.86433 | 4.95 | 111.2209 | 2.8802 | 14.5993 | 112 | 0.85116 | 4.9965 | 111.343 | 3.0813
14.5966 | 112 | 0.86443 | 4.9504 | 111.2205 | 2.8792 | 14.6076 | 112 | 0.85122 | 4.9966 | 111.343 | 3.0806
14.6049 | 112 | 0.86452 | 4.9507 | 111.2202 | 2.8781 | 14.616 | 112 | 0.85128 | 4.9967 | 111.3431 | 3.0799
14.6133 | 112 | 0.86461 | 4.951 | 111.2198 | 2.8771 | 14.6243 | 112 | 0.85134 | 4.9969 | 111.3431 | 3.0792
14.6216 | 112 | 0.8647 | 4.9513 | 111.2194 | 2.8761 | 14.6326 | 112 | 0.85139 | 4.997 | 111.3431 | 3.0786
14.6299 | 112 | 0.8648 | 4.9516 | 111.2191 | 2.875 | 14.641 | 112 | 0.85145 | 4.9971 | 111.3431 | 3.0779
14.6383 | 112 | 0.86489 | 4.9519 | 111.2187 | 2.874 | 14.6493 | 112 | 0.85151 | 4.9973 | 111.3431 | 3.0772
14.6466 | 112 | 0.86498 | 4.9522 | 111.2183 | 2.873 | 14.6577 | 112 | 0.85157 | 4.9974 | 111.3432 | 3.0765
14.6549 | 112 | 0.86507 | 4.9525 | 111.218 | 2.8719 | 14.666 | 112 | 0.85162 | 4.9975 | 111.3432 | 3.0758
14.6633 | 112 | 0.86516 | 4.9528 | 111.2176 | 2.8709 | 14.6743 | 112 | 0.85168 | 4.9977 | 111.3432 | 3.0752
14.6716 | 112 | 0.86526 | 4.9532 | 111.2172 | 2.8699 | 14.6827 | 112 | 0.85174 | 4.9978 | 111.3432 | 3.0745
14.6799 | 112 | 0.86535 | 4.9535 | 111.2169 | 2.8688 | 14.691 | 112 | 0.8518 | 4.9979 | 111.3432 | 3.0738
14.6882 | 112 | 0.86544 | 4.9538 | 111.2165 | 2.8678 | 14.6994 | 112 | 0.85186 | 4.998 | 111.3433 | 3.0731
14.6966 | 112 | 0.86553 | 4.9541 | 111.2162 | 2.8668 | 14.7077 | 112 | 0.85191 | 4.9982 | 111.3433 | 3.0725
14.7049 | 112 | 0.86562 | 4.9544 | 111.2158 | 2.8657 | 14.716 | 112 | 0.85197 | 4.9983 | 111.3433 | 3.0718
14.7132 | 112 | 0.86572 | 4.9547 | 111.2154 | 2.8647 | 14.7244 | 112 | 0.85203 | 4.9984 | 111.3433 | 3.0711
14.7216 | 112 | 0.86581 | 4.955 | 111.2151 | 2.8637 | 14.7327 | 112 | 0.85209 | 4.9986 | 111.3434 | 3.0704
14.7299 | 112 | 0.8659 | 4.9553 | 111.2147 | 2.8626 | 14.7411 | 112 | 0.85214 | 4.9987 | 111.3434 | 3.0697
14.7382 | 112 | 0.86599 | 4.9556 | 111.2143 | 2.8616 | 14.7494 | 112 | 0.8522 | 4.9988 | 111.3434 | 3.0691
14.7466 | 112 | 0.86608 | 4.956 | 111.214 | 2.8606 | 14.7578 | 112 | 0.85226 | 4.999 | 111.3434 | 3.0684
14.7549 | 112 | 0.86618 | 4.9563 | 111.2136 | 2.8595 | 14.7661 | 112 | 0.85232 | 4.9991 | 111.3434 | 3.0677
14.7632 | 112 | 0.86627 | 4.9566 | 111.2132 | 2.8585 | 14.7744 | 112 | 0.85237 | 4.9992 | 111.3435 | 3.067
14.7716 | 112 | 0.86636 | 4.9569 | 111.2129 | 2.8574 | 14.7828 | 112 | 0.85243 | 4.9994 | 111.3435 | 3.0664
14.7799 | 112 | 0.86645 | 4.9572 | 111.2125 | 2.8564 | 14.7911 | 112 | 0.85249 | 4.9995 | 111.3435 | 3.0657
14.7882 | 112 | 0.86654 | 4.9575 | 111.2122 | 2.8554 | 14.7995 | 112 | 0.85255 | 4.9996 | 111.3435 | 3.065
14.7966 | 112 | 0.86663 | 4.9578 | 111.2118 | 2.8543 | 14.8078 | 112 | 0.8526 | 4.9998 | 111.3435 | 3.0643
14.8049 | 112 | 0.85662 | 4.9317 | 111.2319 | 2.9704 | 14.8161 | 112 | 0.85266 | 4.9999 | 111.3436 | 3.0636
14.8132 | 112 | 0.85654 | 4.9317 | 111.2323 | 2.9715 | 14.8245 | 112 | 0.85272 | 5 | 111.3436 | 3.063
14.8215 | 112 | 0.85645 | 4.9317 | 111.2328 | 2.9726 | 14.8328 | 112 | 0.85278 | 5.0001 | 111.3436 | 3.0623
14.8299 | 112 | 0.85637 | 4.9317 | 111.2332 | 2.9737 | 14.8412 | 112 | 0.85283 | 5.0003 | 111.3436 | 3.0616
14.8382 | 112 | 0.85628 | 4.9317 | 111.2336 | 2.9748 | 14.8495 | 112 | 0.85289 | 5.0004 | 111.3436 | 3.0609
14.8465 | 112 | 0.8562 | 4.9317 | 111.234 | 2.9759 | 14.8579 | 112 | 0.85295 | 5.0005 | 111.3437 | 3.0603
14.8549 | 112 | 0.85611 | 4.9317 | 111.2344 | 2.977 | 14.8662 | 112 | 0.85301 | 5.0007 | 111.3437 | 3.0596
14.8632 | 112 | 0.85603 | 4.9317 | 111.2349 | 2.9781 | 14.8745 | 112 | 0.85306 | 5.0008 | 111.3437 | 3.0589
14.8715 | 112 | 0.85595 | 4.9317 | 111.2353 | 2.9792 | 14.8829 | 112 | 0.85312 | 5.0009 | 111.3437 | 3.0582
14.8799 | 112 | 0.85586 | 4.9317 | 111.2357 | 2.9803 | 14.8912 | 112 | 0.85318 | 5.0011 | 111.3438 | 3.0575
14.8882 | 112 | 0.85578 | 4.9317 | 111.2361 | 2.9814 | 14.8996 | 112 | 0.85324 | 5.0012 | 111.3438 | 3.0569
14.8965 | 112 | 0.85569 | 4.9317 | 111.2365 | 2.9824 | 14.9079 | 112 | 0.8533 | 5.0013 | 111.3438 | 3.0562
14.9049 | 112 | 0.85561 | 4.9317 | 111.2369 | 2.9835 | 14.9162 | 112 | 0.85335 | 5.0015 | 111.3438 | 3.0555
14.9132 | 112 | 0.85552 | 4.9317 | 111.2374 | 2.9846 | 14.9246 | 112 | 0.85341 | 5.0016 | 111.3438 | 3.0548
14.9215 | 112 | 0.85544 | 4.9316 | 111.2378 | 2.9857 | 14.9329 | 112 | 0.85347 | 5.0017 | 111.3439 | 3.0542
14.9299 | 112 | 0.85536 | 4.9316 | 111.2382 | 2.9868 | 14.9413 | 112 | 0.85353 | 5.0018 | 111.3439 | 3.0535
14.9382 | 112 | 0.85527 | 4.9316 | 111.2386 | 2.9879 | 14.9496 | 112 | 0.85358 | 5.002 | 111.3439 | 3.0528
14.9465 | 112 | 0.85519 | 4.9316 | 111.239 | 2.989 | 14.958 | 112 | 0.85364 | 5.0021 | 111.3439 | 3.0521
14.9548 | 112 | 0.8551 | 4.9316 | 111.2395 | 2.9901 | 14.9663 | 112 | 0.8537 | 5.0022 | 111.3439 | 3.0514
14.9632 | 112 | 0.85502 | 4.9316 | 111.2399 | 2.9912 | 14.9746 | 112 | 0.85376 | 5.0024 | 111.344 | 3.0508
14.9715 | 112 | 0.85493 | 4.9316 | 111.2403 | 2.9923 | 14.983 | 112 | 0.85381 | 5.0025 | 111.344 | 3.0501
14.9798 | 112 | 0.85485 | 4.9316 | 111.2407 | 2.9934 | 14.9913 | 112 | 0.85387 | 5.0026 | 111.344 | 3.0494
14.9882 | 112 | 0.85477 | 4.9316 | 111.2411 | 2.9945 | 14.9997 | 112 | 0.85393 | 5.0028 | 111.344 | 3.0487
14.9965 | 112 | 0.85468 | 4.9316 | 111.2416 | 2.9956 | 15.008 | 112 | 0.85398 | 5.0029 | 111.344 | 3.0481
15.0048 | 112 | 0.8546 | 4.9316 | 111.242 | 2.9967 | 15.0163 | 112 | 0.85404 | 5.003 | 111.3441 | 3.0474
15.0132 | 112 | 0.85451 | 4.9316 | 111.2424 | 2.9978 | 15.0247 | 112 | 0.8541 | 5.0032 | 111.3441 | 3.0467
15.0215 | 112 | 0.85443 | 4.9316 | 111.2428 | 2.9989 | 15.033 | 112 | 0.85416 | 5.0033 | 111.3441 | 3.046
15.0298 | 112 | 0.85434 | 4.9316 | 111.2432 | 2.9999 | 15.0414 | 112 | 0.85421 | 5.0034 | 111.3441 | 3.0454
15.0382 | 112 | 0.85426 | 4.9316 | 111.2436 | 3.001 | 15.0497 | 112 | 0.85427 | 5.0036 | 111.3441 | 3.0447
15.0465 | 112 | 0.85418 | 4.9316 | 111.2441 | 3.0021 | 15.058 | 112 | 0.85433 | 5.0037 | 111.3442 | 3.044
15.0548 | 112 | 0.85409 | 4.9316 | 111.2445 | 3.0032 | 15.0664 | 112 | 0.85439 | 5.0038 | 111.3442 | 3.0433
15.0632 | 112 | 0.85401 | 4.9316 | 111.2449 | 3.0043 | 15.0747 | 112 | 0.85444 | 5.0039 | 111.3442 | 3.0426
15.0715 | 112 | 0.85392 | 4.9316 | 111.2453 | 3.0054 | 15.0831 | 112 | 0.8545 | 5.0041 | 111.3442 | 3.042
15.0798 | 112 | 0.85384 | 4.9316 | 111.2457 | 3.0065 | 15.0914 | 112 | 0.85456 | 5.0042 | 111.3443 | 3.0413
15.0882 | 112 | 0.85375 | 4.9316 | 111.2462 | 3.0076 | 15.0998 | 112 | 0.85462 | 5.0043 | 111.3443 | 3.0406
15.0965 | 112 | 0.85367 | 4.9315 | 111.2466 | 3.0087 | 15.1081 | 112 | 0.85467 | 5.0045 | 111.3443 | 3.0399
15.1048 | 112 | 0.85358 | 4.9315 | 111.247 | 3.0098 | 15.1164 | 112 | 0.85473 | 5.0046 | 111.3443 | 3.0393
15.1131 | 112 | 0.8535 | 4.9315 | 111.2474 | 3.0109 | 15.1248 | 112 | 0.85479 | 5.0047 | 111.3443 | 3.0386
15.1215 | 112 | 0.85342 | 4.9315 | 111.2478 | 3.012 | 15.1331 | 112 | 0.85485 | 5.0049 | 111.3444 | 3.0379
15.1298 | 112 | 0.85333 | 4.9315 | 111.2482 | 3.0131 | 15.1415 | 112 | 0.8549 | 5.005 | 111.3444 | 3.0372
15.1381 | 112 | 0.85325 | 4.9315 | 111.2487 | 3.0142 | 15.1498 | 112 | 0.85496 | 5.0051 | 111.3444 | 3.0365
15.1465 | 112 | 0.85316 | 4.9315 | 111.2491 | 3.0153 | 15.1581 | 112 | 0.85502 | 5.0053 | 111.3444 | 3.0359
15.1548 | 112 | 0.85308 | 4.9315 | 111.2495 | 3.0164 | 15.1665 | 112 | 0.85508 | 5.0054 | 111.3444 | 3.0352
15.1631 | 112 | 0.85299 | 4.9315 | 111.2499 | 3.0174 | 15.1748 | 112 | 0.85513 | 5.0055 | 111.3445 | 3.0345
15.1715 | 112 | 0.85291 | 4.9315 | 111.2503 | 3.0185 | 15.1832 | 112 | 0.85519 | 5.0056 | 111.3445 | 3.0338
15.1798 | 112 | 0.85282 | 4.9315 | 111.2508 | 3.0196 | 15.1915 | 112 | 0.85525 | 5.0058 | 111.3445 | 3.0332
15.1881 | 112 | 0.85274 | 4.9315 | 111.2512 | 3.0207 | 15.1998 | 112 | 0.8553 | 5.0059 | 111.3445 | 3.0325
15.1965 | 112 | 0.85266 | 4.9315 | 111.2516 | 3.0218 | 15.2082 | 112 | 0.85536 | 5.006 | 111.3446 | 3.0318
15.2048 | 112 | 0.85257 | 4.9315 | 111.252 | 3.0229 | 15.2165 | 112 | 0.85542 | 5.0062 | 111.3446 | 3.0311
15.2131 | 112 | 0.85249 | 4.9315 | 111.2524 | 3.024 | 15.2249 | 112 | 0.85548 | 5.0063 | 111.3446 | 3.0304
15.2215 | 112 | 0.8524 | 4.9315 | 111.2529 | 3.0251 | 15.2332 | 112 | 0.85553 | 5.0064 | 111.3446 | 3.0298
15.2298 | 112 | 0.85232 | 4.9315 | 111.2533 | 3.0262 | 15.2416 | 112 | 0.85559 | 5.0066 | 111.3446 | 3.0291
15.2381 | 112 | 0.85223 | 4.9315 | 111.2537 | 3.0273 | 15.2499 | 112 | 0.85565 | 5.0067 | 111.3447 | 3.0284
15.2465 | 112 | 0.85215 | 4.9315 | 111.2541 | 3.0284 | 15.2582 | 112 | 0.85571 | 5.0068 | 111.3447 | 3.0277
15.2548 | 112 | 0.85206 | 4.9315 | 111.2545 | 3.0295 | 15.2666 | 112 | 0.85576 | 5.007 | 111.3447 | 3.0271
15.2631 | 112 | 0.85198 | 4.9315 | 111.2549 | 3.0306 | 15.2749 | 112 | 0.8548 | 5.0065 | 111.3841 | 3.0395
15.2715 | 112 | 0.8519 | 4.9314 | 111.2554 | 3.0317 | 15.2833 | 112 | 0.85483 | 5.0064 | 111.3837 | 3.039
15.2798 | 112 | 0.85181 | 4.9314 | 111.2558 | 3.0328 | 15.2916 | 112 | 0.85486 | 5.0064 | 111.3832 | 3.0386
15.2881 | 112 | 0.85173 | 4.9314 | 111.2562 | 3.0339 | 15.2999 | 112 | 0.8549 | 5.0064 | 111.3828 | 3.0381
15.2964 | 112 | 0.85164 | 4.9314 | 111.2566 | 3.0349 | 15.3083 | 112 | 0.85493 | 5.0063 | 111.3823 | 3.0377
15.3048 | 112 | 0.85156 | 4.9314 | 111.257 | 3.036 | 15.3166 | 112 | 0.85496 | 5.0063 | 111.3819 | 3.0372
15.3131 | 112 | 0.85147 | 4.9314 | 111.2575 | 3.0371 | 15.325 | 112 | 0.855 | 5.0063 | 111.3814 | 3.0368
15.3214 | 112 | 0.85139 | 4.9314 | 111.2579 | 3.0382 | 15.3333 | 112 | 0.85503 | 5.0062 | 111.381 | 3.0363
15.3298 | 112 | 0.8513 | 4.9314 | 111.2583 | 3.0393 | 15.3417 | 112 | 0.85506 | 5.0062 | 111.3806 | 3.0358
15.3381 | 112 | 0.85122 | 4.9314 | 111.2587 | 3.0404 | 15.35 | 112 | 0.8551 | 5.0062 | 111.3801 | 3.0354
15.3464 | 112 | 0.85113 | 4.9314 | 111.2591 | 3.0415 | 15.3583 | 112 | 0.85513 | 5.0061 | 111.3797 | 3.0349
15.3548 | 112 | 0.85105 | 4.9314 | 111.2595 | 3.0426 | 15.3667 | 112 | 0.85516 | 5.0061 | 111.3792 | 3.0345
15.3631 | 112 | 0.85097 | 4.9314 | 111.26 | 3.0437 | 15.375 | 112 | 0.8552 | 5.0061 | 111.3788 | 3.034
15.3714 | 112 | 0.85088 | 4.9314 | 111.2604 | 3.0448 | 15.3834 | 112 | 0.85523 | 5.006 | 111.3783 | 3.0335
15.3798 | 112 | 0.8508 | 4.9314 | 111.2608 | 3.0459 | 15.3917 | 112 | 0.85526 | 5.006 | 111.3779 | 3.0331
15.3881 | 112 | 0.85071 | 4.9314 | 111.2612 | 3.047 | 15.4 | 112 | 0.85529 | 5.006 | 111.3774 | 3.0326
15.3964 | 112 | 0.85063 | 4.9314 | 111.2616 | 3.0481 | 15.4084 | 112 | 0.85533 | 5.0059 | 111.377 | 3.0322
15.4048 | 112 | 0.85054 | 4.9314 | 111.2621 | 3.0492 | 15.4167 | 112 | 0.85536 | 5.0059 | 111.3765 | 3.0317
15.4131 | 112 | 0.85046 | 4.9314 | 111.2625 | 3.0503 | 15.4251 | 112 | 0.85539 | 5.0059 | 111.3761 | 3.0313
15.4214 | 112 | 0.85037 | 4.9314 | 111.2629 | 3.0514 | 15.4334 | 112 | 0.85543 | 5.0058 | 111.3756 | 3.0308
15.4298 | 112 | 0.85029 | 4.9314 | 111.2633 | 3.0524 | 15.4417 | 112 | 0.85546 | 5.0058 | 111.3752 | 3.0303
15.4381 | 112 | 0.8502 | 4.9314 | 111.2637 | 3.0535 | 15.4501 | 112 | 0.85549 | 5.0057 | 111.3747 | 3.0299
15.4464 | 112 | 0.85012 | 4.9314 | 111.2642 | 3.0546 | 15.4584 | 112 | 0.85553 | 5.0057 | 111.3743 | 3.0294
15.4548 | 112 | 0.85003 | 4.9313 | 111.2646 | 3.0557 | 15.4668 | 112 | 0.85556 | 5.0057 | 111.3738 | 3.029
15.4631 | 112 | 0.84995 | 4.9313 | 111.265 | 3.0568 | 15.4751 | 112 | 0.85559 | 5.0056 | 111.3734 | 3.0285
15.4714 | 112 | 0.84987 | 4.9313 | 111.2654 | 3.0579 | 15.4834 | 112 | 0.85563 | 5.0056 | 111.3729 | 3.0281
15.4797 | 112 | 0.84978 | 4.9313 | 111.2658 | 3.059 | 15.4918 | 112 | 0.85566 | 5.0056 | 111.3725 | 3.0276
15.4881 | 112 | 0.8497 | 4.9313 | 111.2662 | 3.0601 | 15.5001 | 112 | 0.85569 | 5.0055 | 111.372 | 3.0271
15.4964 | 112 | 0.84961 | 4.9313 | 111.2667 | 3.0612 | 15.5085 | 112 | 0.85573 | 5.0055 | 111.3716 | 3.0267
15.5047 | 112 | 0.84953 | 4.9313 | 111.2671 | 3.0623 | 15.5168 | 112 | 0.85576 | 5.0055 | 111.3711 | 3.0262
15.5131 | 112 | 0.84944 | 4.9313 | 111.2675 | 3.0634 | 15.5251 | 112 | 0.85579 | 5.0054 | 111.3707 | 3.0258
15.5214 | 112 | 0.84936 | 4.9313 | 111.2679 | 3.0645 | 15.5335 | 112 | 0.85582 | 5.0054 | 111.3702 | 3.0253
15.5297 | 112 | 0.84927 | 4.9313 | 111.2683 | 3.0656 | 15.5418 | 112 | 0.85586 | 5.0054 | 111.3698 | 3.0248
15.5381 | 112 | 0.84919 | 4.9313 | 111.2688 | 3.0667 | 15.5502 | 112 | 0.85589 | 5.0053 | 111.3694 | 3.0244
15.5464 | 112 | 0.8491 | 4.9313 | 111.2692 | 3.0678 | 15.5585 | 112 | 0.85592 | 5.0053 | 111.3689 | 3.0239
15.5547 | 112 | 0.84902 | 4.9313 | 111.2696 | 3.0689 | 15.5668 | 112 | 0.85596 | 5.0053 | 111.3685 | 3.0235
15.5631 | 112 | 0.84893 | 4.9313 | 111.27 | 3.0699 | 15.5752 | 112 | 0.85599 | 5.0052 | 111.368 | 3.023
15.5714 | 112 | 0.84885 | 4.9313 | 111.2704 | 3.071 | 15.5835 | 112 | 0.85602 | 5.0052 | 111.3676 | 3.0226
15.5797 | 112 | 0.84876 | 4.9313 | 111.2708 | 3.0721 | 15.5919 | 112 | 0.85606 | 5.0052 | 111.3671 | 3.0221
15.5881 | 112 | 0.84868 | 4.9313 | 111.2713 | 3.0732 | 15.6002 | 112 | 0.85609 | 5.0051 | 111.3667 | 3.0216
15.5964 | 112 | 0.84859 | 4.9313 | 111.2717 | 3.0743 | 15.6086 | 112 | 0.85612 | 5.0051 | 111.3662 | 3.0212
15.6047 | 112 | 0.84851 | 4.9313 | 111.2721 | 3.0754 | 15.6169 | 112 | 0.85616 | 5.0051 | 111.3658 | 3.0207
15.6131 | 112 | 0.84843 | 4.9313 | 111.2725 | 3.0765 | 15.6252 | 112 | 0.85619 | 5.005 | 111.3653 | 3.0203
15.6214 | 112 | 0.84834 | 4.9313 | 111.2729 | 3.0776 | 15.6336 | 112 | 0.85622 | 5.005 | 111.3649 | 3.0198
15.6297 | 112 | 0.84826 | 4.9312 | 111.2734 | 3.0787 | 15.6419 | 112 | 0.85625 | 5.0049 | 111.3644 | 3.0193
15.6381 | 112 | 0.84817 | 4.9312 | 111.2738 | 3.0798 | 15.6503 | 112 | 0.85629 | 5.0049 | 111.364 | 3.0189
15.6464 | 112 | 0.84809 | 4.9312 | 111.2742 | 3.0809 | 15.6586 | 112 | 0.85632 | 5.0049 | 111.3635 | 3.0184
15.6547 | 112 | 0.848 | 4.9312 | 111.2746 | 3.082 | 15.6669 | 112 | 0.85635 | 5.0048 | 111.3631 | 3.018
15.663 | 112 | 0.84792 | 4.9312 | 111.275 | 3.0831 | 15.6753 | 112 | 0.85639 | 5.0048 | 111.3626 | 3.0175
15.6714 | 112 | 0.84783 | 4.9312 | 111.2754 | 3.0842 | 15.6836 | 112 | 0.85642 | 5.0048 | 111.3622 | 3.0171
15.6797 | 112 | 0.84775 | 4.9312 | 111.2759 | 3.0853 | 15.692 | 112 | 0.85645 | 5.0047 | 111.3617 | 3.0166
15.688 | 112 | 0.84766 | 4.9312 | 111.2763 | 3.0864 | 15.7003 | 112 | 0.85649 | 5.0047 | 111.3613 | 3.0161
15.6964 | 112 | 0.84758 | 4.9312 | 111.2767 | 3.0874 | 15.7086 | 112 | 0.85652 | 5.0047 | 111.3608 | 3.0157
15.7047 | 112 | 0.84749 | 4.9312 | 111.2771 | 3.0885 | 15.717 | 112 | 0.85655 | 5.0046 | 111.3604 | 3.0152
15.713 | 112 | 0.84741 | 4.9312 | 111.2775 | 3.0896 | 15.7253 | 112 | 0.85658 | 5.0046 | 111.3599 | 3.0148
15.7214 | 112 | 0.84732 | 4.9312 | 111.278 | 3.0907 | 15.7337 | 112 | 0.85662 | 5.0046 | 111.3595 | 3.0143
15.7297 | 112 | 0.84724 | 4.9312 | 111.2784 | 3.0918 | 15.742 | 112 | 0.85665 | 5.0045 | 111.359 | 3.0139
15.738 | 112 | 0.84715 | 4.9312 | 111.2788 | 3.0929 | 15.7503 | 112 | 0.85668 | 5.0045 | 111.3586 | 3.0134
15.7464 | 112 | 0.84707 | 4.9312 | 111.2792 | 3.094 | 15.7587 | 112 | 0.85672 | 5.0045 | 111.3581 | 3.0129
15.7547 | 112 | 0.84698 | 4.9312 | 111.2796 | 3.0951 | 15.767 | 112 | 0.85675 | 5.0044 | 111.3577 | 3.0125
15.763 | 112 | 0.8469 | 4.9312 | 111.2801 | 3.0962 | 15.7754 | 112 | 0.85678 | 5.0044 | 111.3573 | 3.012
15.7714 | 112 | 0.84681 | 4.9312 | 111.2805 | 3.0973 | 15.7837 | 112 | 0.85682 | 5.0044 | 111.3568 | 3.0116
15.7797 | 112 | 0.84673 | 4.9312 | 111.2809 | 3.0984 | 15.792 | 112 | 0.85685 | 5.0043 | 111.3564 | 3.0111
15.788 | 112 | 0.84664 | 4.9312 | 111.2813 | 3.0995 | 15.8004 | 112 | 0.85688 | 5.0043 | 111.3559 | 3.0106
15.7964 | 112 | 0.84656 | 4.9312 | 111.2817 | 3.1006 | 15.8087 | 112 | 0.85692 | 5.0043 | 111.3555 | 3.0102
15.8047 | 112 | 0.85038 | 4.9648 | 111.2538 | 3.072 | 15.8171 | 112 | 0.85695 | 5.0042 | 111.355 | 3.0097
15.813 | 112 | 0.85032 | 4.9651 | 111.2539 | 3.0728 | 15.8254 | 112 | 0.85698 | 5.0042 | 111.3546 | 3.0093
15.8214 | 112 | 0.85027 | 4.9653 | 111.254 | 3.0736 | 15.8337 | 112 | 0.85701 | 5.0041 | 111.3541 | 3.0088
15.8297 | 112 | 0.85022 | 4.9655 | 111.254 | 3.0745 | 15.8421 | 112 | 0.85705 | 5.0041 | 111.3537 | 3.0084
15.838 | 112 | 0.85017 | 4.9657 | 111.2541 | 3.0753 | 15.8504 | 112 | 0.85708 | 5.0041 | 111.3532 | 3.0079
15.8463 | 112 | 0.85012 | 4.9659 | 111.2541 | 3.0761 | 15.8588 | 112 | 0.85711 | 5.004 | 111.3528 | 3.0074
15.8547 | 112 | 0.85007 | 4.9662 | 111.2542 | 3.0769 | 15.8671 | 112 | 0.85715 | 5.004 | 111.3523 | 3.007
15.863 | 112 | 0.85002 | 4.9664 | 111.2543 | 3.0777 | 15.8755 | 112 | 0.85718 | 5.004 | 111.3519 | 3.0065
15.8713 | 112 | 0.84996 | 4.9666 | 111.2543 | 3.0785 | 15.8838 | 112 | 0.85721 | 5.0039 | 111.3514 | 3.0061
15.8797 | 112 | 0.84991 | 4.9668 | 111.2544 | 3.0793 | 15.8921 | 112 | 0.85725 | 5.0039 | 111.351 | 3.0056
15.888 | 112 | 0.84986 | 4.967 | 111.2544 | 3.0801 | 15.9005 | 112 | 0.85728 | 5.0039 | 111.3505 | 3.0051
15.8963 | 112 | 0.84981 | 4.9673 | 111.2545 | 3.0809 | 15.9088 | 112 | 0.85731 | 5.0038 | 111.3501 | 3.0047
15.9047 | 112 | 0.84976 | 4.9675 | 111.2546 | 3.0817 | 15.9171 | 112 | 0.85735 | 5.0038 | 111.3496 | 3.0042
15.913 | 112 | 0.84971 | 4.9677 | 111.2546 | 3.0825 | 15.9255 | 112 | 0.85738 | 5.0038 | 111.3492 | 3.0038
15.9213 | 112 | 0.84965 | 4.9679 | 111.2547 | 3.0834 | 15.9338 | 112 | 0.85741 | 5.0037 | 111.3487 | 3.0033
15.9297 | 112 | 0.8496 | 4.9681 | 111.2547 | 3.0842 | 15.9422 | 112 | 0.85744 | 5.0037 | 111.3483 | 3.0029
15.938 | 112 | 0.84955 | 4.9684 | 111.2548 | 3.085 | 15.9505 | 112 | 0.85748 | 5.0037 | 111.3478 | 3.0024
15.9463 | 112 | 0.8495 | 4.9686 | 111.2549 | 3.0858 | 15.9588 | 112 | 0.85751 | 5.0036 | 111.3474 | 3.0019
15.9547 | 112 | 0.84945 | 4.9688 | 111.2549 | 3.0866 | 15.9672 | 112 | 0.85754 | 5.0036 | 111.3469 | 3.0015
15.963 | 112 | 0.8494 | 4.969 | 111.255 | 3.0874 | 15.9755 | 112 | 0.85758 | 5.0036 | 111.3465 | 3.001
15.9713 | 112 | 0.84934 | 4.9692 | 111.2551 | 3.0882 | 15.9839 | 112 | 0.85761 | 5.0035 | 111.3461 | 3.0006
15.9797 | 112 | 0.84929 | 4.9695 | 111.2551 | 3.089 | 15.9922 | 112 | 0.85764 | 5.0035 | 111.3456 | 3.0001
15.988 | 112 | 0.84924 | 4.9697 | 111.2552 | 3.0898 | 16.0005 | 112 | 0.85768 | 5.0035 | 111.3452 | 2.9997
15.9963 | 112 | 0.84919 | 4.9699 | 111.2552 | 3.0906 | 16.0089 | 112 | 0.85771 | 5.0034 | 111.3447 | 2.9992
16.0046 | 112 | 0.84914 | 4.9701 | 111.2553 | 3.0915 | 16.0172 | 112 | 0.85774 | 5.0034 | 111.3443 | 2.9987
16.013 | 112 | 0.84909 | 4.9703 | 111.2554 | 3.0923 | 16.0256 | 112 | 0.85777 | 5.0033 | 111.3438 | 2.9983
16.0213 | 112 | 0.84903 | 4.9706 | 111.2554 | 3.0931 | 16.0339 | 112 | 0.85781 | 5.0033 | 111.3434 | 2.9978
16.0296 | 112 | 0.84898 | 4.9708 | 111.2555 | 3.0939 | 16.0422 | 112 | 0.85784 | 5.0033 | 111.3429 | 2.9974
16.038 | 112 | 0.84893 | 4.971 | 111.2555 | 3.0947 | 16.0506 | 112 | 0.85787 | 5.0032 | 111.3425 | 2.9969
16.0463 | 112 | 0.84888 | 4.9712 | 111.2556 | 3.0955 | 16.0589 | 112 | 0.85791 | 5.0032 | 111.342 | 2.9964
16.0546 | 112 | 0.84883 | 4.9714 | 111.2557 | 3.0963 | 16.0673 | 112 | 0.85794 | 5.0032 | 111.3416 | 2.996
16.063 | 112 | 0.84878 | 4.9717 | 111.2557 | 3.0971 | 16.0756 | 112 | 0.85797 | 5.0031 | 111.3411 | 2.9955
16.0713 | 112 | 0.84873 | 4.9719 | 111.2558 | 3.0979 | 16.0839 | 112 | 0.85801 | 5.0031 | 111.3407 | 2.9951
16.0796 | 112 | 0.84867 | 4.9721 | 111.2558 | 3.0987 | 16.0923 | 112 | 0.85804 | 5.0031 | 111.3402 | 2.9946
16.088 | 112 | 0.84862 | 4.9723 | 111.2559 | 3.0996 | 16.1006 | 112 | 0.85807 | 5.003 | 111.3398 | 2.9942
16.0963 | 112 | 0.84857 | 4.9725 | 111.256 | 3.1004 | 16.109 | 112 | 0.85811 | 5.003 | 111.3393 | 2.9937
16.1046 | 112 | 0.84852 | 4.9727 | 111.256 | 3.1012 | 16.1173 | 112 | 0.85814 | 5.003 | 111.3389 | 2.9932
16.113 | 112 | 0.84847 | 4.973 | 111.2561 | 3.102 | 16.1256 | 112 | 0.85817 | 5.0029 | 111.3384 | 2.9928
16.1213 | 112 | 0.84842 | 4.9732 | 111.2561 | 3.1028 | 16.134 | 112 | 0.8582 | 5.0029 | 111.338 | 2.9923
16.1296 | 112 | 0.84836 | 4.9734 | 111.2562 | 3.1036 | 16.1423 | 112 | 0.85824 | 5.0029 | 111.3375 | 2.9919
16.138 | 112 | 0.84831 | 4.9736 | 111.2563 | 3.1044 | 16.1507 | 112 | 0.85827 | 5.0028 | 111.3371 | 2.9914
16.1463 | 112 | 0.84826 | 4.9738 | 111.2563 | 3.1052 | 16.159 | 112 | 0.8583 | 5.0028 | 111.3366 | 2.9909
16.1546 | 112 | 0.84821 | 4.9741 | 111.2564 | 3.106 | 16.1673 | 112 | 0.85834 | 5.0028 | 111.3362 | 2.9905
16.163 | 112 | 0.84816 | 4.9743 | 111.2565 | 3.1068 | 16.1757 | 112 | 0.85837 | 5.0027 | 111.3357 | 2.99
16.1713 | 112 | 0.84811 | 4.9745 | 111.2565 | 3.1076 | 16.184 | 112 | 0.8584 | 5.0027 | 111.3353 | 2.9896
16.1796 | 112 | 0.84806 | 4.9747 | 111.2566 | 3.1085 | 16.1924 | 112 | 0.85844 | 5.0026 | 111.3349 | 2.9891
16.1879 | 112 | 0.848 | 4.9749 | 111.2566 | 3.1093 | 16.2007 | 112 | 0.85847 | 5.0026 | 111.3344 | 2.9887
16.1963 | 112 | 0.84795 | 4.9752 | 111.2567 | 3.1101 | 16.209 | 112 | 0.8585 | 5.0026 | 111.334 | 2.9882
16.2046 | 112 | 0.8479 | 4.9754 | 111.2568 | 3.1109 | 16.2174 | 112 | 0.85853 | 5.0025 | 111.3335 | 2.9877
16.2129 | 112 | 0.84785 | 4.9756 | 111.2568 | 3.1117 | 16.2257 | 112 | 0.85857 | 5.0025 | 111.3331 | 2.9873
16.2213 | 112 | 0.8478 | 4.9758 | 111.2569 | 3.1125 | 16.2341 | 112 | 0.8586 | 5.0025 | 111.3326 | 2.9868
16.2296 | 112 | 0.84775 | 4.976 | 111.2569 | 3.1133 | 16.2424 | 112 | 0.85863 | 5.0024 | 111.3322 | 2.9864
16.2379 | 112 | 0.84769 | 4.9763 | 111.257 | 3.1141 | 16.2507 | 112 | 0.85867 | 5.0024 | 111.3317 | 2.9859
16.2463 | 112 | 0.84764 | 4.9765 | 111.2571 | 3.1149 | 16.2591 | 112 | 0.8587 | 5.0024 | 111.3313 | 2.9855
16.2546 | 112 | 0.84759 | 4.9767 | 111.2571 | 3.1157 | 16.2674 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.2629 | 112 | 0.84754 | 4.9769 | 111.2572 | 3.1166 | 16.2758 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.2713 | 112 | 0.84749 | 4.9771 | 111.2572 | 3.1174 | 16.2841 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.2796 | 112 | 0.84744 | 4.9774 | 111.2573 | 3.1182 | 16.2924 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.2879 | 112 | 0.84739 | 4.9776 | 111.2574 | 3.119 | 16.3008 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.2963 | 112 | 0.84733 | 4.9778 | 111.2574 | 3.1198 | 16.3091 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.3046 | 112 | 0.84728 | 4.978 | 111.2575 | 3.1206 | 16.3175 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.3129 | 112 | 0.84723 | 4.9782 | 111.2575 | 3.1214 | 16.3258 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.3213 | 112 | 0.84718 | 4.9785 | 111.2576 | 3.1222 | 16.3341 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.3296 | 112 | 0.84713 | 4.9787 | 111.2577 | 3.123 | 16.3425 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.3379 | 112 | 0.84708 | 4.9789 | 111.2577 | 3.1238 | 16.3508 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.3462 | 112 | 0.84703 | 4.9791 | 111.2578 | 3.1247 | 16.3592 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.3546 | 112 | 0.84697 | 4.9793 | 111.2579 | 3.1255 | 16.3675 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.3629 | 112 | 0.84692 | 4.9796 | 111.2579 | 3.1263 | 16.3758 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.3712 | 112 | 0.84687 | 4.9798 | 111.258 | 3.1271 | 16.3842 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.3796 | 112 | 0.84682 | 4.98 | 111.258 | 3.1279 | 16.3925 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.3879 | 112 | 0.84677 | 4.9802 | 111.2581 | 3.1287 | 16.4008 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.3962 | 112 | 0.84672 | 4.9804 | 111.2582 | 3.1295 | 16.4092 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.4046 | 112 | 0.84667 | 4.9807 | 111.2582 | 3.1303 | 16.4175 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.4129 | 112 | 0.84661 | 4.9809 | 111.2583 | 3.1311 | 16.4259 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.4212 | 112 | 0.84656 | 4.9811 | 111.2583 | 3.1319 | 16.4342 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.4296 | 112 | 0.84651 | 4.9813 | 111.2584 | 3.1328 | 16.4426 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.4379 | 112 | 0.84646 | 4.9815 | 111.2585 | 3.1336 | 16.4509 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.4462 | 112 | 0.84641 | 4.9818 | 111.2585 | 3.1344 | 16.4592 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.4546 | 112 | 0.84636 | 4.982 | 111.2586 | 3.1352 | 16.4676 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.4629 | 112 | 0.84631 | 4.9822 | 111.2586 | 3.136 | 16.4759 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.4712 | 112 | 0.84625 | 4.9824 | 111.2587 | 3.1368 | 16.4842 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.4796 | 112 | 0.8462 | 4.9826 | 111.2588 | 3.1376 | 16.4926 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.4879 | 112 | 0.84615 | 4.9829 | 111.2588 | 3.1384 | 16.5009 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.4962 | 112 | 0.8461 | 4.9831 | 111.2589 | 3.1392 | 16.5093 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.5046 | 112 | 0.84605 | 4.9833 | 111.2589 | 3.14 | 16.5176 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.5129 | 112 | 0.846 | 4.9835 | 111.259 | 3.1408 | 16.5259 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.5212 | 112 | 0.84595 | 4.9837 | 111.2591 | 3.1417 | 16.5343 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.5295 | 112 | 0.84589 | 4.9839 | 111.2591 | 3.1425 | 16.5426 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.5379 | 112 | 0.84584 | 4.9842 | 111.2592 | 3.1433 | 16.551 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.5462 | 112 | 0.84579 | 4.9844 | 111.2593 | 3.1441 | 16.5593 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.5545 | 112 | 0.84574 | 4.9846 | 111.2593 | 3.1449 | 16.5676 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.5629 | 112 | 0.84569 | 4.9848 | 111.2594 | 3.1457 | 16.576 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.5712 | 112 | 0.84564 | 4.985 | 111.2594 | 3.1465 | 16.5843 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.5795 | 112 | 0.84559 | 4.9853 | 111.2595 | 3.1473 | 16.5927 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.5879 | 112 | 0.84553 | 4.9855 | 111.2596 | 3.1481 | 16.601 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.5962 | 112 | 0.84548 | 4.9857 | 111.2596 | 3.1489 | 16.6093 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.6045 | 112 | 0.84543 | 4.9859 | 111.2597 | 3.1498 | 16.6177 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.6129 | 112 | 0.84538 | 4.9861 | 111.2597 | 3.1506 | 16.626 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.6212 | 112 | 0.84533 | 4.9864 | 111.2598 | 3.1514 | 16.6344 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.6295 | 112 | 0.84528 | 4.9866 | 111.2599 | 3.1522 | 16.6427 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.6379 | 112 | 0.84523 | 4.9868 | 111.2599 | 3.153 | 16.651 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.6462 | 112 | 0.84517 | 4.987 | 111.26 | 3.1538 | 16.6594 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.6545 | 112 | 0.84512 | 4.9872 | 111.26 | 3.1546 | 16.6677 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.6629 | 112 | 0.84507 | 4.9875 | 111.2601 | 3.1554 | 16.6761 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.6712 | 112 | 0.84502 | 4.9877 | 111.2602 | 3.1562 | 16.6844 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.6795 | 112 | 0.84497 | 4.9879 | 111.2602 | 3.157 | 16.6927 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.6879 | 112 | 0.84492 | 4.9881 | 111.2603 | 3.1579 | 16.7011 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.6962 | 112 | 0.84487 | 4.9883 | 111.2604 | 3.1587 | 16.7094 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.7045 | 112 | 0.84482 | 4.9886 | 111.2604 | 3.1595 | 16.7178 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.7128 | 112 | 0.84476 | 4.9888 | 111.2605 | 3.1603 | 16.7261 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.7212 | 112 | 0.84471 | 4.989 | 111.2605 | 3.1611 | 16.7344 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.7295 | 112 | 0.84466 | 4.9892 | 111.2606 | 3.1619 | 16.7428 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.7378 | 112 | 0.84461 | 4.9894 | 111.2607 | 3.1627 | 16.7511 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.7462 | 112 | 0.84456 | 4.9897 | 111.2607 | 3.1635 | 16.7595 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.7545 | 112 | 0.84451 | 4.9899 | 111.2608 | 3.1643 | 16.7678 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.7628 | 112 | 0.84446 | 4.9901 | 111.2608 | 3.1651 | 16.7761 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.7712 | 112 | 0.8444 | 4.9903 | 111.2609 | 3.166 | 16.7845 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.7795 | 112 | 0.84435 | 4.9905 | 111.261 | 3.1668 | 16.7928 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.7878 | 112 | 0.8443 | 4.9908 | 111.261 | 3.1676 | 16.8012 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.7962 | 112 | 0.84425 | 4.991 | 111.2611 | 3.1684 | 16.8095 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.8045 | 112 | 0.84482 | 4.9715 | 111.2616 | 3.1487 | 16.8178 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.8128 | 112 | 0.84482 | 4.9717 | 111.2619 | 3.1488 | 16.8262 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.8212 | 112 | 0.84482 | 4.9719 | 111.2623 | 3.1489 | 16.8345 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.8295 | 112 | 0.84482 | 4.972 | 111.2626 | 3.149 | 16.8429 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.8378 | 112 | 0.84482 | 4.9722 | 111.2629 | 3.1491 | 16.8512 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.8462 | 112 | 0.84482 | 4.9724 | 111.2633 | 3.1492 | 16.8595 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.8545 | 112 | 0.84482 | 4.9726 | 111.2636 | 3.1493 | 16.8679 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.8628 | 112 | 0.84482 | 4.9727 | 111.264 | 3.1494 | 16.8762 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.8712 | 112 | 0.84482 | 4.9729 | 111.2643 | 3.1495 | 16.8846 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.8795 | 112 | 0.84482 | 4.9731 | 111.2646 | 3.1496 | 16.8929 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.8878 | 112 | 0.84482 | 4.9733 | 111.265 | 3.1497 | 16.9012 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.8962 | 112 | 0.84482 | 4.9734 | 111.2653 | 3.1498 | 16.9096 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.9045 | 112 | 0.84483 | 4.9736 | 111.2657 | 3.1499 | 16.9179 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.9128 | 112 | 0.84483 | 4.9738 | 111.266 | 3.15 | 16.9263 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.9212 | 112 | 0.84483 | 4.974 | 111.2663 | 3.1501 | 16.9346 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.9295 | 112 | 0.84483 | 4.9741 | 111.2667 | 3.1502 | 16.9429 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.9378 | 112 | 0.84483 | 4.9743 | 111.267 | 3.1503 | 16.9513 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.9462 | 112 | 0.84483 | 4.9745 | 111.2673 | 3.1504 | 16.9596 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.9545 | 112 | 0.84483 | 4.9747 | 111.2677 | 3.1505 | 16.968 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.9628 | 112 | 0.84483 | 4.9748 | 111.268 | 3.1506 | 16.9763 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.9712 | 112 | 0.84483 | 4.975 | 111.2684 | 3.1507 | 16.9846 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.9795 | 112 | 0.84483 | 4.9752 | 111.2687 | 3.1508 | 16.993 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.9878 | 112 | 0.84483 | 4.9753 | 111.269 | 3.1509 | 17.0013 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
16.9962 | 112 | 0.84483 | 4.9755 | 111.2694 | 3.151 | 17.0097 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.0045 | 112 | 0.84483 | 4.9757 | 111.2697 | 3.1511 | 17.018 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.0128 | 112 | 0.84483 | 4.9759 | 111.2701 | 3.1512 | 17.0263 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.0212 | 112 | 0.84484 | 4.976 | 111.2704 | 3.1513 | 17.0347 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.0295 | 112 | 0.84484 | 4.9762 | 111.2707 | 3.1514 | 17.043 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.0378 | 112 | 0.84484 | 4.9764 | 111.2711 | 3.1515 | 17.0514 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.0461 | 112 | 0.84484 | 4.9766 | 111.2714 | 3.1516 | 17.0597 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.0545 | 112 | 0.84484 | 4.9767 | 111.2717 | 3.1517 | 17.068 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.0628 | 112 | 0.84484 | 4.9769 | 111.2721 | 3.1518 | 17.0764 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.0711 | 112 | 0.84484 | 4.9771 | 111.2724 | 3.1519 | 17.0847 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.0795 | 112 | 0.84484 | 4.9773 | 111.2728 | 3.152 | 17.093 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.0878 | 112 | 0.84484 | 4.9774 | 111.2731 | 3.1521 | 17.1014 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.0961 | 112 | 0.84484 | 4.9776 | 111.2734 | 3.1522 | 17.1097 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.1045 | 112 | 0.84484 | 4.9778 | 111.2738 | 3.1523 | 17.1181 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.1128 | 112 | 0.84484 | 4.978 | 111.2741 | 3.1524 | 17.1264 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.1211 | 112 | 0.84484 | 4.9781 | 111.2745 | 3.1525 | 17.1348 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.1295 | 112 | 0.84484 | 4.9783 | 111.2748 | 3.1526 | 17.1431 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.1378 | 112 | 0.84485 | 4.9785 | 111.2751 | 3.1527 | 17.1514 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.1461 | 112 | 0.84485 | 4.9787 | 111.2755 | 3.1528 | 17.1598 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.1545 | 112 | 0.84485 | 4.9788 | 111.2758 | 3.1529 | 17.1681 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.1628 | 112 | 0.84485 | 4.979 | 111.2761 | 3.153 | 17.1764 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.1711 | 112 | 0.84485 | 4.9792 | 111.2765 | 3.1531 | 17.1848 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.1795 | 112 | 0.84485 | 4.9794 | 111.2768 | 3.1532 | 17.1931 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.1878 | 112 | 0.84485 | 4.9795 | 111.2772 | 3.1533 | 17.2015 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.1961 | 112 | 0.84485 | 4.9797 | 111.2775 | 3.1534 | 17.2098 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.2045 | 112 | 0.84485 | 4.9799 | 111.2778 | 3.1535 | 17.2181 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.2128 | 112 | 0.84485 | 4.9801 | 111.2782 | 3.1536 | 17.2265 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.2211 | 112 | 0.84485 | 4.9802 | 111.2785 | 3.1537 | 17.2348 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.2295 | 112 | 0.84485 | 4.9804 | 111.2789 | 3.1538 | 17.2432 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.2378 | 112 | 0.84485 | 4.9806 | 111.2792 | 3.1539 | 17.2515 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.2461 | 112 | 0.84485 | 4.9807 | 111.2795 | 3.154 | 17.2598 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.2545 | 112 | 0.84486 | 4.9809 | 111.2799 | 3.1541 | 17.2682 | 112 | 0.85873 | 5.0023 | 111.3308 | 2.985
17.2628 | 112 | 0.84486 | 4.9811 | 111.2802 | 3.1542 | 17.2765 | 112 | 0.86191 | 5.007 | 111.3135 | 2.9457
17.2711 | 112 | 0.84486 | 4.9813 | 111.2805 | 3.1543 | 17.2849 | 112 | 0.86187 | 5.0069 | 111.3132 | 2.9461
17.2795 | 112 | 0.84486 | 4.9814 | 111.2809 | 3.1544 | 17.2932 | 112 | 0.86184 | 5.0068 | 111.3129 | 2.9465
17.2878 | 112 | 0.84486 | 4.9816 | 111.2812 | 3.1545 | 17.3015 | 112 | 0.8618 | 5.0068 | 111.3126 | 2.9469
17.2961 | 112 | 0.84486 | 4.9818 | 111.2816 | 3.1546 | 17.3099 | 112 | 0.86177 | 5.0067 | 111.3124 | 2.9473
17.3045 | 112 | 0.84486 | 4.982 | 111.2819 | 3.1547 | 17.3182 | 112 | 0.86173 | 5.0066 | 111.3121 | 2.9477
17.3128 | 112 | 0.84486 | 4.9821 | 111.2822 | 3.1548 | 17.3266 | 112 | 0.8617 | 5.0065 | 111.3118 | 2.9482
17.3211 | 112 | 0.84486 | 4.9823 | 111.2826 | 3.1549 | 17.3349 | 112 | 0.86166 | 5.0064 | 111.3115 | 2.9486
17.3295 | 112 | 0.84486 | 4.9825 | 111.2829 | 3.155 | 17.3432 | 112 | 0.86163 | 5.0063 | 111.3112 | 2.949
17.3378 | 112 | 0.84486 | 4.9827 | 111.2833 | 3.1551 | 17.3516 | 112 | 0.86159 | 5.0062 | 111.3109 | 2.9494
17.3461 | 112 | 0.84486 | 4.9828 | 111.2836 | 3.1552 | 17.3599 | 112 | 0.86156 | 5.0062 | 111.3106 | 2.9498
17.3545 | 112 | 0.84486 | 4.983 | 111.2839 | 3.1553 | 17.3683 | 112 | 0.86152 | 5.0061 | 111.3103 | 2.9502
17.3628 | 112 | 0.84486 | 4.9832 | 111.2843 | 3.1554 | 17.3766 | 112 | 0.86149 | 5.006 | 111.31 | 2.9507
17.3711 | 112 | 0.84487 | 4.9834 | 111.2846 | 3.1555 | 17.3849 | 112 | 0.86145 | 5.0059 | 111.3097 | 2.9511
17.3794 | 112 | 0.84487 | 4.9835 | 111.285 | 3.1556 | 17.3933 | 112 | 0.86142 | 5.0058 | 111.3094 | 2.9515
17.3878 | 112 | 0.84487 | 4.9837 | 111.2853 | 3.1557 | 17.4016 | 112 | 0.86138 | 5.0057 | 111.3091 | 2.9519
17.3961 | 112 | 0.84487 | 4.9839 | 111.2856 | 3.1558 | 17.41 | 112 | 0.86135 | 5.0056 | 111.3088 | 2.9523
17.4044 | 112 | 0.84487 | 4.9841 | 111.286 | 3.1559 | 17.4183 | 112 | 0.86131 | 5.0056 | 111.3085 | 2.9527
17.4128 | 112 | 0.84487 | 4.9842 | 111.2863 | 3.156 | 17.4266 | 112 | 0.86128 | 5.0055 | 111.3082 | 2.9531
17.4211 | 112 | 0.84487 | 4.9844 | 111.2866 | 3.1561 | 17.435 | 112 | 0.86124 | 5.0054 | 111.3079 | 2.9536
17.4294 | 112 | 0.84487 | 4.9846 | 111.287 | 3.1562 | 17.4433 | 112 | 0.86121 | 5.0053 | 111.3076 | 2.954
17.4378 | 112 | 0.84487 | 4.9848 | 111.2873 | 3.1563 | 17.4517 | 112 | 0.86117 | 5.0052 | 111.3073 | 2.9544
17.4461 | 112 | 0.84487 | 4.9849 | 111.2877 | 3.1564 | 17.46 | 112 | 0.86113 | 5.0051 | 111.307 | 2.9548
17.4544 | 112 | 0.84487 | 4.9851 | 111.288 | 3.1565 | 17.4683 | 112 | 0.8611 | 5.005 | 111.3067 | 2.9552
17.4628 | 112 | 0.84487 | 4.9853 | 111.2883 | 3.1566 | 17.4767 | 112 | 0.86106 | 5.005 | 111.3064 | 2.9556
17.4711 | 112 | 0.84487 | 4.9855 | 111.2887 | 3.1567 | 17.485 | 112 | 0.86103 | 5.0049 | 111.3062 | 2.9561
17.4794 | 112 | 0.84487 | 4.9856 | 111.289 | 3.1568 | 17.4934 | 112 | 0.86099 | 5.0048 | 111.3059 | 2.9565
17.4878 | 112 | 0.84487 | 4.9858 | 111.2894 | 3.1569 | 17.5017 | 112 | 0.86096 | 5.0047 | 111.3056 | 2.9569
17.4961 | 112 | 0.84488 | 4.986 | 111.2897 | 3.157 | 17.51 | 112 | 0.86092 | 5.0046 | 111.3053 | 2.9573
17.5044 | 112 | 0.84488 | 4.9862 | 111.29 | 3.1571 | 17.5184 | 112 | 0.86089 | 5.0045 | 111.305 | 2.9577
17.5128 | 112 | 0.84488 | 4.9863 | 111.2904 | 3.1573 | 17.5267 | 112 | 0.86085 | 5.0044 | 111.3047 | 2.9581
17.5211 | 112 | 0.84488 | 4.9865 | 111.2907 | 3.1574 | 17.5351 | 112 | 0.86082 | 5.0043 | 111.3044 | 2.9585
17.5294 | 112 | 0.84488 | 4.9867 | 111.291 | 3.1575 | 17.5434 | 112 | 0.86078 | 5.0043 | 111.3041 | 2.959
17.5378 | 112 | 0.84488 | 4.9868 | 111.2914 | 3.1576 | 17.5517 | 112 | 0.86075 | 5.0042 | 111.3038 | 2.9594
17.5461 | 112 | 0.84488 | 4.987 | 111.2917 | 3.1577 | 17.5601 | 112 | 0.86071 | 5.0041 | 111.3035 | 2.9598
17.5544 | 112 | 0.84488 | 4.9872 | 111.2921 | 3.1578 | 17.5684 | 112 | 0.86068 | 5.004 | 111.3032 | 2.9602
17.5628 | 112 | 0.84488 | 4.9874 | 111.2924 | 3.1579 | 17.5767 | 112 | 0.86064 | 5.0039 | 111.3029 | 2.9606
17.5711 | 112 | 0.84488 | 4.9875 | 111.2927 | 3.158 | 17.5851 | 112 | 0.86061 | 5.0038 | 111.3026 | 2.961
17.5794 | 112 | 0.84488 | 4.9877 | 111.2931 | 3.1581 | 17.5934 | 112 | 0.86057 | 5.0037 | 111.3023 | 2.9615
17.5878 | 112 | 0.84488 | 4.9879 | 111.2934 | 3.1582 | 17.6018 | 112 | 0.86054 | 5.0037 | 111.302 | 2.9619
17.5961 | 112 | 0.84488 | 4.9881 | 111.2937 | 3.1583 | 17.6101 | 112 | 0.8605 | 5.0036 | 111.3017 | 2.9623
17.6044 | 112 | 0.84488 | 4.9882 | 111.2941 | 3.1584 | 17.6184 | 112 | 0.86047 | 5.0035 | 111.3014 | 2.9627
17.6128 | 112 | 0.84489 | 4.9884 | 111.2944 | 3.1585 | 17.6268 | 112 | 0.86043 | 5.0034 | 111.3011 | 2.9631
17.6211 | 112 | 0.84489 | 4.9886 | 111.2948 | 3.1586 | 17.6351 | 112 | 0.8604 | 5.0033 | 111.3008 | 2.9635
17.6294 | 112 | 0.84489 | 4.9888 | 111.2951 | 3.1587 | 17.6434 | 112 | 0.86036 | 5.0032 | 111.3005 | 2.9639
17.6378 | 112 | 0.84489 | 4.9889 | 111.2954 | 3.1588 | 17.6518 | 112 | 0.86033 | 5.0031 | 111.3002 | 2.9644
17.6461 | 112 | 0.84489 | 4.9891 | 111.2958 | 3.1589 | 17.6601 | 112 | 0.86029 | 5.0031 | 111.3 | 2.9648
17.6544 | 112 | 0.84489 | 4.9893 | 111.2961 | 3.159 | 17.6685 | 112 | 0.86026 | 5.003 | 111.2997 | 2.9652
17.6628 | 112 | 0.84489 | 4.9895 | 111.2965 | 3.1591 | 17.6768 | 112 | 0.86022 | 5.0029 | 111.2994 | 2.9656
17.6711 | 112 | 0.84489 | 4.9896 | 111.2968 | 3.1592 | 17.6851 | 112 | 0.86019 | 5.0028 | 111.2991 | 2.966
17.6794 | 112 | 0.84489 | 4.9898 | 111.2971 | 3.1593 | 17.6935 | 112 | 0.86015 | 5.0027 | 111.2988 | 2.9664
17.6878 | 112 | 0.84489 | 4.99 | 111.2975 | 3.1594 | 17.7018 | 112 | 0.86012 | 5.0026 | 111.2985 | 2.9669
17.6961 | 112 | 0.84489 | 4.9902 | 111.2978 | 3.1595 | 17.7102 | 112 | 0.86008 | 5.0025 | 111.2982 | 2.9673
17.7044 | 112 | 0.84489 | 4.9903 | 111.2981 | 3.1596 | 17.7185 | 112 | 0.86004 | 5.0025 | 111.2979 | 2.9677
17.7128 | 112 | 0.84489 | 4.9905 | 111.2985 | 3.1597 | 17.7268 | 112 | 0.86001 | 5.0024 | 111.2976 | 2.9681
17.7211 | 112 | 0.84489 | 4.9907 | 111.2988 | 3.1598 | 17.7352 | 112 | 0.85997 | 5.0023 | 111.2973 | 2.9685
17.7294 | 112 | 0.8449 | 4.9909 | 111.2992 | 3.1599 | 17.7435 | 112 | 0.85994 | 5.0022 | 111.297 | 2.9689
17.7377 | 112 | 0.8449 | 4.991 | 111.2995 | 3.16 | 17.7518 | 112 | 0.8599 | 5.0021 | 111.2967 | 2.9693
17.7461 | 112 | 0.8449 | 4.9912 | 111.2998 | 3.1601 | 17.7602 | 112 | 0.85987 | 5.002 | 111.2964 | 2.9698
17.7544 | 112 | 0.8449 | 4.9914 | 111.3002 | 3.1602 | 17.7685 | 112 | 0.85983 | 5.0019 | 111.2961 | 2.9702
17.7627 | 112 | 0.8449 | 4.9916 | 111.3005 | 3.1603 | 17.7769 | 112 | 0.8598 | 5.0019 | 111.2958 | 2.9706
17.7711 | 112 | 0.8449 | 4.9917 | 111.3009 | 3.1604 | 17.7852 | 112 | 0.85976 | 5.0018 | 111.2955 | 2.971
17.7794 | 112 | 0.8449 | 4.9919 | 111.3012 | 3.1605 | 17.7935 | 112 | 0.85973 | 5.0017 | 111.2952 | 2.9714
17.7877 | 112 | 0.8449 | 4.9921 | 111.3015 | 3.1606 | 17.8019 | 112 | 0.85969 | 5.0016 | 111.2949 | 2.9718
17.7961 | 112 | 0.8449 | 4.9923 | 111.3019 | 3.1607 | 17.8102 | 112 | 0.85966 | 5.0015 | 111.2946 | 2.9723
17.8044 | 112 | 0.84518 | 4.9947 | 111.2829 | 3.1585 | 17.8186 | 112 | 0.85962 | 5.0014 | 111.2943 | 2.9727
17.8127 | 112 | 0.84519 | 4.9947 | 111.2828 | 3.1584 | 17.8269 | 112 | 0.85959 | 5.0013 | 111.2941 | 2.9731
17.8211 | 112 | 0.8452 | 4.9947 | 111.2828 | 3.1584 | 17.8352 | 112 | 0.85955 | 5.0012 | 111.2938 | 2.9735
17.8294 | 112 | 0.8452 | 4.9947 | 111.2827 | 3.1583 | 17.8436 | 112 | 0.85952 | 5.0012 | 111.2935 | 2.9739
17.8377 | 112 | 0.84521 | 4.9947 | 111.2827 | 3.1582 | 17.8519 | 112 | 0.85948 | 5.0011 | 111.2932 | 2.9743
17.8461 | 112 | 0.84522 | 4.9947 | 111.2826 | 3.1581 | 17.8602 | 112 | 0.85945 | 5.001 | 111.2929 | 2.9747
17.8544 | 112 | 0.84523 | 4.9947 | 111.2825 | 3.158 | 17.8686 | 112 | 0.85941 | 5.0009 | 111.2926 | 2.9752
17.8627 | 112 | 0.84523 | 4.9947 | 111.2825 | 3.1579 | 17.8769 | 112 | 0.85938 | 5.0008 | 111.2923 | 2.9756
17.8711 | 112 | 0.84524 | 4.9948 | 111.2824 | 3.1578 | 17.8853 | 112 | 0.85934 | 5.0007 | 111.292 | 2.976
17.8794 | 112 | 0.84525 | 4.9948 | 111.2824 | 3.1577 | 17.8936 | 112 | 0.85931 | 5.0006 | 111.2917 | 2.9764
17.8877 | 112 | 0.84526 | 4.9948 | 111.2823 | 3.1576 | 17.9019 | 112 | 0.85927 | 5.0006 | 111.2914 | 2.9768
17.8961 | 112 | 0.84526 | 4.9948 | 111.2822 | 3.1575 | 17.9103 | 112 | 0.85923 | 5.0005 | 111.2911 | 2.9772
17.9044 | 112 | 0.84527 | 4.9948 | 111.2822 | 3.1575 | 17.9186 | 112 | 0.8592 | 5.0004 | 111.2908 | 2.9777
17.9127 | 112 | 0.84528 | 4.9948 | 111.2821 | 3.1574 | 17.9269 | 112 | 0.85916 | 5.0003 | 111.2905 | 2.9781
17.9211 | 112 | 0.84529 | 4.9948 | 111.2821 | 3.1573 | 17.9353 | 112 | 0.85913 | 5.0002 | 111.2902 | 2.9785
17.9294 | 112 | 0.84529 | 4.9948 | 111.282 | 3.1572 | 17.9436 | 112 | 0.85909 | 5.0001 | 111.2899 | 2.9789
17.9377 | 112 | 0.8453 | 4.9948 | 111.282 | 3.1571 | 17.952 | 112 | 0.85906 | 5 | 111.2896 | 2.9793
17.9461 | 112 | 0.84531 | 4.9948 | 111.2819 | 3.157 | 17.9603 | 112 | 0.85902 | 5 | 111.2893 | 2.9797
17.9544 | 112 | 0.84531 | 4.9949 | 111.2818 | 3.1569 | 17.9686 | 112 | 0.85899 | 4.9999 | 111.289 | 2.9801
17.9627 | 112 | 0.84532 | 4.9949 | 111.2818 | 3.1568 | 17.977 | 112 | 0.85895 | 4.9998 | 111.2887 | 2.9806
17.9711 | 112 | 0.84533 | 4.9949 | 111.2817 | 3.1567 | 17.9853 | 112 | 0.85892 | 4.9997 | 111.2884 | 2.981
17.9794 | 112 | 0.84534 | 4.9949 | 111.2817 | 3.1567 | 17.9937 | 112 | 0.85888 | 4.9996 | 111.2881 | 2.9814
17.9877 | 112 | 0.84534 | 4.9949 | 111.2816 | 3.1566 | 18.002 | 112 | 0.85885 | 4.9995 | 111.2878 | 2.9818
17.9961 | 112 | 0.84535 | 4.9949 | 111.2815 | 3.1565 | 18.0103 | 112 | 0.85881 | 4.9994 | 111.2876 | 2.9822
18.0044 | 112 | 0.84536 | 4.9949 | 111.2815 | 3.1564 | 18.0187 | 112 | 0.85878 | 4.9994 | 111.2873 | 2.9826
18.0127 | 112 | 0.84537 | 4.9949 | 111.2814 | 3.1563 | 18.027 | 112 | 0.85874 | 4.9993 | 111.287 | 2.9831
18.0211 | 112 | 0.84537 | 4.9949 | 111.2814 | 3.1562 | 18.0353 | 112 | 0.85871 | 4.9992 | 111.2867 | 2.9835
18.0294 | 112 | 0.84538 | 4.995 | 111.2813 | 3.1561 | 18.0437 | 112 | 0.85867 | 4.9991 | 111.2864 | 2.9839
18.0377 | 112 | 0.84539 | 4.995 | 111.2812 | 3.156 | 18.052 | 112 | 0.85864 | 4.999 | 111.2861 | 2.9843
18.0461 | 112 | 0.8454 | 4.995 | 111.2812 | 3.1559 | 18.0604 | 112 | 0.8586 | 4.9989 | 111.2858 | 2.9847
18.0544 | 112 | 0.8454 | 4.995 | 111.2811 | 3.1559 | 18.0687 | 112 | 0.85856 | 4.9988 | 111.2855 | 2.9851
18.0627 | 112 | 0.84541 | 4.995 | 111.2811 | 3.1558 | 18.077 | 112 | 0.85853 | 4.9988 | 111.2852 | 2.9855
18.0711 | 112 | 0.84542 | 4.995 | 111.281 | 3.1557 | 18.0854 | 112 | 0.85849 | 4.9987 | 111.2849 | 2.986
18.0794 | 112 | 0.84542 | 4.995 | 111.281 | 3.1556 | 18.0937 | 112 | 0.85846 | 4.9986 | 111.2846 | 2.9864
18.0877 | 112 | 0.84543 | 4.995 | 111.2809 | 3.1555 | 18.1021 | 112 | 0.85842 | 4.9985 | 111.2843 | 2.9868
18.096 | 112 | 0.84544 | 4.995 | 111.2808 | 3.1554 | 18.1104 | 112 | 0.85839 | 4.9984 | 111.284 | 2.9872
18.1044 | 112 | 0.84545 | 4.995 | 111.2808 | 3.1553 | 18.1187 | 112 | 0.85835 | 4.9983 | 111.2837 | 2.9876
18.1127 | 112 | 0.84545 | 4.9951 | 111.2807 | 3.1552 | 18.1271 | 112 | 0.85832 | 4.9982 | 111.2834 | 2.988
18.121 | 112 | 0.84546 | 4.9951 | 111.2807 | 3.1551 | 18.1354 | 112 | 0.85828 | 4.9981 | 111.2831 | 2.9885
18.1294 | 112 | 0.84547 | 4.9951 | 111.2806 | 3.155 | 18.1437 | 112 | 0.85825 | 4.9981 | 111.2828 | 2.9889
18.1377 | 112 | 0.84548 | 4.9951 | 111.2805 | 3.155 | 18.1521 | 112 | 0.85821 | 4.998 | 111.2825 | 2.9893
18.146 | 112 | 0.84548 | 4.9951 | 111.2805 | 3.1549 | 18.1604 | 112 | 0.85818 | 4.9979 | 111.2822 | 2.9897
18.1544 | 112 | 0.84549 | 4.9951 | 111.2804 | 3.1548 | 18.1688 | 112 | 0.85814 | 4.9978 | 111.282 | 2.9901
18.1627 | 112 | 0.8455 | 4.9951 | 111.2804 | 3.1547 | 18.1771 | 112 | 0.85811 | 4.9977 | 111.2817 | 2.9905
18.171 | 112 | 0.84551 | 4.9951 | 111.2803 | 3.1546 | 18.1854 | 112 | 0.85807 | 4.9976 | 111.2814 | 2.991
18.1794 | 112 | 0.84551 | 4.9951 | 111.2803 | 3.1545 | 18.1938 | 112 | 0.85803 | 4.9975 | 111.2811 | 2.9914
18.1877 | 112 | 0.84552 | 4.9952 | 111.2802 | 3.1544 | 18.2021 | 112 | 0.858 | 4.9975 | 111.2808 | 2.9918
18.196 | 112 | 0.84553 | 4.9952 | 111.2801 | 3.1543 | 18.2104 | 112 | 0.85796 | 4.9974 | 111.2805 | 2.9922
18.2044 | 112 | 0.84553 | 4.9952 | 111.2801 | 3.1542 | 18.2188 | 112 | 0.85793 | 4.9973 | 111.2802 | 2.9926
18.2127 | 112 | 0.84554 | 4.9952 | 111.28 | 3.1542 | 18.2271 | 112 | 0.85789 | 4.9972 | 111.2799 | 2.993
18.221 | 112 | 0.84555 | 4.9952 | 111.28 | 3.1541 | 18.2355 | 112 | 0.85786 | 4.9971 | 111.2796 | 2.9934
18.2294 | 112 | 0.84556 | 4.9952 | 111.2799 | 3.154 | 18.2438 | 112 | 0.85782 | 4.997 | 111.2793 | 2.9939
18.2377 | 112 | 0.84556 | 4.9952 | 111.2798 | 3.1539 | 18.2521 | 112 | 0.85779 | 4.9969 | 111.279 | 2.9943
18.246 | 112 | 0.84557 | 4.9952 | 111.2798 | 3.1538 | 18.2605 | 112 | 0.85775 | 4.9969 | 111.2787 | 2.9947
18.2544 | 112 | 0.84558 | 4.9952 | 111.2797 | 3.1537 | 18.2688 | 112 | 0.85772 | 4.9968 | 111.2784 | 2.9951
18.2627 | 112 | 0.84559 | 4.9952 | 111.2797 | 3.1536 | 18.2772 | 112 | 0.85484 | 4.9961 | 111.35 | 3.0326
18.271 | 112 | 0.84559 | 4.9953 | 111.2796 | 3.1535 | 18.2855 | 112 | 0.85488 | 4.9962 | 111.3497 | 3.0322
18.2794 | 112 | 0.8456 | 4.9953 | 111.2795 | 3.1534 | 18.2938 | 112 | 0.85492 | 4.9962 | 111.3493 | 3.0317
18.2877 | 112 | 0.84561 | 4.9953 | 111.2795 | 3.1534 | 18.3022 | 112 | 0.85496 | 4.9963 | 111.3489 | 3.0312
18.296 | 112 | 0.84562 | 4.9953 | 111.2794 | 3.1533 | 18.3105 | 112 | 0.85499 | 4.9963 | 111.3485 | 3.0308
18.3044 | 112 | 0.84562 | 4.9953 | 111.2794 | 3.1532 | 18.3188 | 112 | 0.85503 | 4.9964 | 111.3482 | 3.0303
18.3127 | 112 | 0.84563 | 4.9953 | 111.2793 | 3.1531 | 18.3272 | 112 | 0.85507 | 4.9965 | 111.3478 | 3.0298
18.321 | 112 | 0.84564 | 4.9953 | 111.2793 | 3.153 | 18.3355 | 112 | 0.85511 | 4.9965 | 111.3474 | 3.0294
18.3294 | 112 | 0.84564 | 4.9953 | 111.2792 | 3.1529 | 18.3439 | 112 | 0.85515 | 4.9966 | 111.3471 | 3.0289
18.3377 | 112 | 0.84565 | 4.9953 | 111.2791 | 3.1528 | 18.3522 | 112 | 0.85519 | 4.9966 | 111.3467 | 3.0284
18.346 | 112 | 0.84566 | 4.9953 | 111.2791 | 3.1527 | 18.3605 | 112 | 0.85522 | 4.9967 | 111.3463 | 3.0279
18.3544 | 112 | 0.84567 | 4.9954 | 111.279 | 3.1526 | 18.3689 | 112 | 0.85526 | 4.9967 | 111.3459 | 3.0275
18.3627 | 112 | 0.84567 | 4.9954 | 111.279 | 3.1525 | 18.3772 | 112 | 0.8553 | 4.9968 | 111.3456 | 3.027
18.371 | 112 | 0.84568 | 4.9954 | 111.2789 | 3.1525 | 18.3855 | 112 | 0.85534 | 4.9969 | 111.3452 | 3.0265
18.3794 | 112 | 0.84569 | 4.9954 | 111.2788 | 3.1524 | 18.3939 | 112 | 0.85538 | 4.9969 | 111.3448 | 3.0261
18.3877 | 112 | 0.8457 | 4.9954 | 111.2788 | 3.1523 | 18.4022 | 112 | 0.85542 | 4.997 | 111.3445 | 3.0256
18.396 | 112 | 0.8457 | 4.9954 | 111.2787 | 3.1522 | 18.4106 | 112 | 0.85545 | 4.997 | 111.3441 | 3.0251
18.4044 | 112 | 0.84571 | 4.9954 | 111.2787 | 3.1521 | 18.4189 | 112 | 0.85549 | 4.9971 | 111.3437 | 3.0247
18.4127 | 112 | 0.84572 | 4.9954 | 111.2786 | 3.152 | 18.4272 | 112 | 0.85553 | 4.9972 | 111.3434 | 3.0242
18.421 | 112 | 0.84573 | 4.9954 | 111.2785 | 3.1519 | 18.4356 | 112 | 0.85557 | 4.9972 | 111.343 | 3.0237
18.4294 | 112 | 0.84573 | 4.9955 | 111.2785 | 3.1518 | 18.4439 | 112 | 0.85561 | 4.9973 | 111.3426 | 3.0232
18.4377 | 112 | 0.84574 | 4.9955 | 111.2784 | 3.1517 | 18.4522 | 112 | 0.85565 | 4.9973 | 111.3422 | 3.0228
18.446 | 112 | 0.84575 | 4.9955 | 111.2784 | 3.1517 | 18.4606 | 112 | 0.85568 | 4.9974 | 111.3419 | 3.0223
18.4544 | 112 | 0.84575 | 4.9955 | 111.2783 | 3.1516 | 18.4689 | 112 | 0.85572 | 4.9975 | 111.3415 | 3.0218
18.4627 | 112 | 0.84576 | 4.9955 | 111.2783 | 3.1515 | 18.4773 | 112 | 0.85576 | 4.9975 | 111.3411 | 3.0214
18.471 | 112 | 0.84577 | 4.9955 | 111.2782 | 3.1514 | 18.4856 | 112 | 0.8558 | 4.9976 | 111.3408 | 3.0209
18.4793 | 112 | 0.84578 | 4.9955 | 111.2781 | 3.1513 | 18.4939 | 112 | 0.85584 | 4.9976 | 111.3404 | 3.0204
18.4877 | 112 | 0.84578 | 4.9955 | 111.2781 | 3.1512 | 18.5023 | 112 | 0.85588 | 4.9977 | 111.34 | 3.02
18.496 | 112 | 0.84579 | 4.9955 | 111.278 | 3.1511 | 18.5106 | 112 | 0.85591 | 4.9977 | 111.3397 | 3.0195
18.5043 | 112 | 0.8458 | 4.9955 | 111.278 | 3.151 | 18.5189 | 112 | 0.85595 | 4.9978 | 111.3393 | 3.019
18.5127 | 112 | 0.84581 | 4.9956 | 111.2779 | 3.1509 | 18.5273 | 112 | 0.85599 | 4.9979 | 111.3389 | 3.0185
18.521 | 112 | 0.84581 | 4.9956 | 111.2778 | 3.1509 | 18.5356 | 112 | 0.85603 | 4.9979 | 111.3385 | 3.0181
18.5293 | 112 | 0.84582 | 4.9956 | 111.2778 | 3.1508 | 18.544 | 112 | 0.85607 | 4.998 | 111.3382 | 3.0176
18.5377 | 112 | 0.84583 | 4.9956 | 111.2777 | 3.1507 | 18.5523 | 112 | 0.85611 | 4.998 | 111.3378 | 3.0171
18.546 | 112 | 0.84584 | 4.9956 | 111.2777 | 3.1506 | 18.5606 | 112 | 0.85614 | 4.9981 | 111.3374 | 3.0167
18.5543 | 112 | 0.84584 | 4.9956 | 111.2776 | 3.1505 | 18.569 | 112 | 0.85618 | 4.9982 | 111.3371 | 3.0162
18.5627 | 112 | 0.84585 | 4.9956 | 111.2775 | 3.1504 | 18.5773 | 112 | 0.85622 | 4.9982 | 111.3367 | 3.0157
18.571 | 112 | 0.84586 | 4.9956 | 111.2775 | 3.1503 | 18.5856 | 112 | 0.85626 | 4.9983 | 111.3363 | 3.0153
18.5793 | 112 | 0.84586 | 4.9956 | 111.2774 | 3.1502 | 18.594 | 112 | 0.8563 | 4.9983 | 111.336 | 3.0148
18.5877 | 112 | 0.84587 | 4.9957 | 111.2774 | 3.1501 | 18.6023 | 112 | 0.85634 | 4.9984 | 111.3356 | 3.0143
18.596 | 112 | 0.84588 | 4.9957 | 111.2773 | 3.15 | 18.6107 | 112 | 0.85637 | 4.9985 | 111.3352 | 3.0138
18.6043 | 112 | 0.84589 | 4.9957 | 111.2772 | 3.15 | 18.619 | 112 | 0.85641 | 4.9985 | 111.3348 | 3.0134
18.6127 | 112 | 0.84589 | 4.9957 | 111.2772 | 3.1499 | 18.6273 | 112 | 0.85645 | 4.9986 | 111.3345 | 3.0129
18.621 | 112 | 0.8459 | 4.9957 | 111.2771 | 3.1498 | 18.6357 | 112 | 0.85649 | 4.9986 | 111.3341 | 3.0124
18.6293 | 112 | 0.84591 | 4.9957 | 111.2771 | 3.1497 | 18.644 | 112 | 0.85653 | 4.9987 | 111.3337 | 3.012
18.6377 | 112 | 0.84592 | 4.9957 | 111.277 | 3.1496 | 18.6523 | 112 | 0.85657 | 4.9987 | 111.3334 | 3.0115
18.646 | 112 | 0.84592 | 4.9957 | 111.277 | 3.1495 | 18.6607 | 112 | 0.8566 | 4.9988 | 111.333 | 3.011
18.6543 | 112 | 0.84593 | 4.9957 | 111.2769 | 3.1494 | 18.669 | 112 | 0.85664 | 4.9989 | 111.3326 | 3.0106
18.6627 | 112 | 0.84594 | 4.9957 | 111.2768 | 3.1493 | 18.6774 | 112 | 0.85668 | 4.9989 | 111.3323 | 3.0101
18.671 | 112 | 0.84595 | 4.9958 | 111.2768 | 3.1492 | 18.6857 | 112 | 0.85672 | 4.999 | 111.3319 | 3.0096
18.6793 | 112 | 0.84595 | 4.9958 | 111.2767 | 3.1492 | 18.694 | 112 | 0.85676 | 4.999 | 111.3315 | 3.0092
18.6877 | 112 | 0.84596 | 4.9958 | 111.2767 | 3.1491 | 18.7024 | 112 | 0.8568 | 4.9991 | 111.3311 | 3.0087
18.696 | 112 | 0.84597 | 4.9958 | 111.2766 | 3.149 | 18.7107 | 112 | 0.85683 | 4.9992 | 111.3308 | 3.0082
18.7043 | 112 | 0.84597 | 4.9958 | 111.2765 | 3.1489 | 18.719 | 112 | 0.85687 | 4.9992 | 111.3304 | 3.0077
18.7127 | 112 | 0.84598 | 4.9958 | 111.2765 | 3.1488 | 18.7274 | 112 | 0.85691 | 4.9993 | 111.33 | 3.0073
18.721 | 112 | 0.84599 | 4.9958 | 111.2764 | 3.1487 | 18.7357 | 112 | 0.85695 | 4.9993 | 111.3297 | 3.0068
18.7293 | 112 | 0.846 | 4.9958 | 111.2764 | 3.1486 | 18.744 | 112 | 0.85699 | 4.9994 | 111.3293 | 3.0063
18.7377 | 112 | 0.846 | 4.9958 | 111.2763 | 3.1485 | 18.7524 | 112 | 0.85702 | 4.9995 | 111.3289 | 3.0059
18.746 | 112 | 0.84601 | 4.9959 | 111.2762 | 3.1484 | 18.7607 | 112 | 0.85706 | 4.9995 | 111.3285 | 3.0054
18.7543 | 112 | 0.84602 | 4.9959 | 111.2762 | 3.1483 | 18.7691 | 112 | 0.8571 | 4.9996 | 111.3282 | 3.0049
18.7627 | 112 | 0.84603 | 4.9959 | 111.2761 | 3.1483 | 18.7774 | 112 | 0.85714 | 4.9996 | 111.3278 | 3.0045
18.771 | 112 | 0.84603 | 4.9959 | 111.2761 | 3.1482 | 18.7857 | 112 | 0.85718 | 4.9997 | 111.3274 | 3.004
18.7793 | 112 | 0.84604 | 4.9959 | 111.276 | 3.1481 | 18.7941 | 112 | 0.85722 | 4.9998 | 111.3271 | 3.0035
18.7877 | 112 | 0.84605 | 4.9959 | 111.276 | 3.148 | 18.8024 | 112 | 0.85725 | 4.9998 | 111.3267 | 3.003
18.796 | 112 | 0.84606 | 4.9959 | 111.2759 | 3.1479 | 18.8108 | 112 | 0.85729 | 4.9999 | 111.3263 | 3.0026
18.8043 | 112 | 0.84518 | 4.9932 | 111.2744 | 3.1577 | 18.8191 | 112 | 0.85733 | 4.9999 | 111.326 | 3.0021
18.8127 | 112 | 0.84526 | 4.9934 | 111.2758 | 3.1567 | 18.8274 | 112 | 0.85737 | 5 | 111.3256 | 3.0016
18.821 | 112 | 0.84534 | 4.9935 | 111.2771 | 3.1558 | 18.8358 | 112 | 0.85741 | 5 | 111.3252 | 3.0012
18.8293 | 112 | 0.84542 | 4.9937 | 111.2785 | 3.1548 | 18.8441 | 112 | 0.85745 | 5.0001 | 111.3248 | 3.0007
18.8376 | 112 | 0.8455 | 4.9938 | 111.2799 | 3.1538 | 18.8524 | 112 | 0.85748 | 5.0002 | 111.3245 | 3.0002
18.846 | 112 | 0.84558 | 4.994 | 111.2812 | 3.1529 | 18.8608 | 112 | 0.85752 | 5.0002 | 111.3241 | 2.9998
18.8543 | 112 | 0.84566 | 4.9941 | 111.2826 | 3.1519 | 18.8691 | 112 | 0.85756 | 5.0003 | 111.3237 | 2.9993
18.8626 | 112 | 0.84575 | 4.9943 | 111.284 | 3.1509 | 18.8774 | 112 | 0.8576 | 5.0003 | 111.3234 | 2.9988
18.871 | 112 | 0.84583 | 4.9944 | 111.2853 | 3.1499 | 18.8858 | 112 | 0.85764 | 5.0004 | 111.323 | 2.9983
18.8793 | 112 | 0.84591 | 4.9946 | 111.2867 | 3.149 | 18.8941 | 112 | 0.85767 | 5.0005 | 111.3226 | 2.9979
18.8876 | 112 | 0.84599 | 4.9947 | 111.2881 | 3.148 | 18.9025 | 112 | 0.85771 | 5.0005 | 111.3223 | 2.9974
18.896 | 112 | 0.84607 | 4.9949 | 111.2895 | 3.147 | 18.9108 | 112 | 0.85775 | 5.0006 | 111.3219 | 2.9969
18.9043 | 112 | 0.84615 | 4.995 | 111.2908 | 3.1461 | 18.9191 | 112 | 0.85779 | 5.0006 | 111.3215 | 2.9965
18.9126 | 112 | 0.84623 | 4.9952 | 111.2922 | 3.1451 | 18.9275 | 112 | 0.85783 | 5.0007 | 111.3211 | 2.996
18.921 | 112 | 0.84631 | 4.9953 | 111.2936 | 3.1441 | 18.9358 | 112 | 0.85787 | 5.0008 | 111.3208 | 2.9955
18.9293 | 112 | 0.8464 | 4.9955 | 111.2949 | 3.1432 | 18.9441 | 112 | 0.8579 | 5.0008 | 111.3204 | 2.9951
18.9376 | 112 | 0.84648 | 4.9956 | 111.2963 | 3.1422 | 18.9525 | 112 | 0.85794 | 5.0009 | 111.32 | 2.9946
18.946 | 112 | 0.84656 | 4.9957 | 111.2977 | 3.1412 | 18.9608 | 112 | 0.85798 | 5.0009 | 111.3197 | 2.9941
18.9543 | 112 | 0.84664 | 4.9959 | 111.299 | 3.1402 | 18.9692 | 112 | 0.85802 | 5.001 | 111.3193 | 2.9936
18.9626 | 112 | 0.84672 | 4.996 | 111.3004 | 3.1393 | 18.9775 | 112 | 0.85806 | 5.001 | 111.3189 | 2.9932
18.971 | 112 | 0.8468 | 4.9962 | 111.3018 | 3.1383 | 18.9858 | 112 | 0.85809 | 5.0011 | 111.3186 | 2.9927
18.9793 | 112 | 0.84688 | 4.9963 | 111.3032 | 3.1373 | 18.9942 | 112 | 0.85813 | 5.0012 | 111.3182 | 2.9922
18.9876 | 112 | 0.84696 | 4.9965 | 111.3045 | 3.1364 | 19.0025 | 112 | 0.85817 | 5.0012 | 111.3178 | 2.9918
18.996 | 112 | 0.84704 | 4.9966 | 111.3059 | 3.1354 | 19.0108 | 112 | 0.85821 | 5.0013 | 111.3174 | 2.9913
19.0043 | 112 | 0.84713 | 4.9968 | 111.3073 | 3.1344 | 19.0192 | 112 | 0.85825 | 5.0013 | 111.3171 | 2.9908
19.0126 | 112 | 0.84721 | 4.9969 | 111.3086 | 3.1335 | 19.0275 | 112 | 0.85829 | 5.0014 | 111.3167 | 2.9904
19.021 | 112 | 0.84729 | 4.9971 | 111.31 | 3.1325 | 19.0359 | 112 | 0.85832 | 5.0015 | 111.3163 | 2.9899
19.0293 | 112 | 0.84737 | 4.9972 | 111.3114 | 3.1315 | 19.0442 | 112 | 0.85836 | 5.0015 | 111.316 | 2.9894
19.0376 | 112 | 0.84745 | 4.9974 | 111.3127 | 3.1306 | 19.0525 | 112 | 0.8584 | 5.0016 | 111.3156 | 2.989
19.046 | 112 | 0.84753 | 4.9975 | 111.3141 | 3.1296 | 19.0609 | 112 | 0.85844 | 5.0016 | 111.3152 | 2.9885
19.0543 | 112 | 0.84761 | 4.9977 | 111.3155 | 3.1286 | 19.0692 | 112 | 0.85848 | 5.0017 | 111.3148 | 2.988
19.0626 | 112 | 0.84769 | 4.9978 | 111.3168 | 3.1276 | 19.0775 | 112 | 0.85851 | 5.0018 | 111.3145 | 2.9875
19.071 | 112 | 0.84777 | 4.998 | 111.3182 | 3.1267 | 19.0859 | 112 | 0.85855 | 5.0018 | 111.3141 | 2.9871
19.0793 | 112 | 0.84786 | 4.9981 | 111.3196 | 3.1257 | 19.0942 | 112 | 0.85859 | 5.0019 | 111.3137 | 2.9866
19.0876 | 112 | 0.84794 | 4.9983 | 111.321 | 3.1247 | 19.1026 | 112 | 0.85863 | 5.0019 | 111.3134 | 2.9861
19.096 | 112 | 0.84802 | 4.9984 | 111.3223 | 3.1238 | 19.1109 | 112 | 0.85867 | 5.002 | 111.313 | 2.9857
19.1043 | 112 | 0.8481 | 4.9986 | 111.3237 | 3.1228 | 19.1192 | 112 | 0.85871 | 5.002 | 111.3126 | 2.9852
19.1126 | 112 | 0.84818 | 4.9987 | 111.3251 | 3.1218 | 19.1276 | 112 | 0.85874 | 5.0021 | 111.3123 | 2.9847
19.121 | 112 | 0.84826 | 4.9989 | 111.3264 | 3.1209 | 19.1359 | 112 | 0.85878 | 5.0022 | 111.3119 | 2.9843
19.1293 | 112 | 0.84834 | 4.999 | 111.3278 | 3.1199 | 19.1442 | 112 | 0.85882 | 5.0022 | 111.3115 | 2.9838
19.1376 | 112 | 0.84842 | 4.9992 | 111.3292 | 3.1189 | 19.1526 | 112 | 0.85886 | 5.0023 | 111.3111 | 2.9833
19.146 | 112 | 0.8485 | 4.9993 | 111.3306 | 3.1179 | 19.1609 | 112 | 0.8589 | 5.0023 | 111.3108 | 2.9828
19.1543 | 112 | 0.84858 | 4.9995 | 111.3319 | 3.117 | 19.1693 | 112 | 0.85893 | 5.0024 | 111.3104 | 2.9824
19.1626 | 112 | 0.84867 | 4.9996 | 111.3333 | 3.116 | 19.1776 | 112 | 0.85897 | 5.0025 | 111.31 | 2.9819
19.171 | 112 | 0.84875 | 4.9998 | 111.3347 | 3.115 | 19.1859 | 112 | 0.85901 | 5.0025 | 111.3097 | 2.9814
19.1793 | 112 | 0.84883 | 4.9999 | 111.336 | 3.1141 | 19.1943 | 112 | 0.85905 | 5.0026 | 111.3093 | 2.981
19.1876 | 112 | 0.84891 | 5.0001 | 111.3374 | 3.1131 | 19.2026 | 112 | 0.85909 | 5.0026 | 111.3089 | 2.9805
19.196 | 112 | 0.84899 | 5.0002 | 111.3388 | 3.1121 | 19.2109 | 112 | 0.85912 | 5.0027 | 111.3086 | 2.98
19.2043 | 112 | 0.84907 | 5.0004 | 111.3401 | 3.1112 | 19.2193 | 112 | 0.85916 | 5.0028 | 111.3082 | 2.9796
19.2126 | 112 | 0.84915 | 5.0005 | 111.3415 | 3.1102 | 19.2276 | 112 | 0.8592 | 5.0028 | 111.3078 | 2.9791
19.221 | 112 | 0.84923 | 5.0007 | 111.3429 | 3.1092 | 19.236 | 112 | 0.85924 | 5.0029 | 111.3074 | 2.9786
19.2293 | 112 | 0.84931 | 5.0008 | 111.3442 | 3.1082 | 19.2443 | 112 | 0.85928 | 5.0029 | 111.3071 | 2.9781
19.2376 | 112 | 0.84939 | 5.001 | 111.3456 | 3.1073 | 19.2526 | 112 | 0.85932 | 5.003 | 111.3067 | 2.9777
19.246 | 112 | 0.84947 | 5.0011 | 111.347 | 3.1063 | 19.261 | 112 | 0.85935 | 5.003 | 111.3063 | 2.9772
19.2543 | 112 | 0.84956 | 5.0013 | 111.3484 | 3.1053 | 19.2693 | 112 | 0.85939 | 5.0031 | 111.306 | 2.9767
19.2626 | 112 | 0.84964 | 5.0014 | 111.3497 | 3.1044 | 19.2776 | 112 | 0.85401 | 4.9877 | 111.3147 | 3.0385
19.271 | 112 | 0.84972 | 5.0016 | 111.3511 | 3.1034 | 19.286 | 112 | 0.85401 | 4.9878 | 111.3146 | 3.0386
19.2793 | 112 | 0.8498 | 5.0017 | 111.3525 | 3.1024 | 19.2943 | 112 | 0.85401 | 4.9879 | 111.3145 | 3.0386
19.2876 | 112 | 0.84988 | 5.0019 | 111.3538 | 3.1015 | 19.3027 | 112 | 0.85401 | 4.9879 | 111.3143 | 3.0387
19.296 | 112 | 0.84996 | 5.002 | 111.3552 | 3.1005 | 19.311 | 112 | 0.854 | 4.988 | 111.3142 | 3.0387
19.3043 | 112 | 0.85004 | 5.0022 | 111.3566 | 3.0995 | 19.3193 | 112 | 0.854 | 4.988 | 111.3141 | 3.0387
19.3126 | 112 | 0.85012 | 5.0023 | 111.3579 | 3.0986 | 19.3277 | 112 | 0.854 | 4.9881 | 111.3139 | 3.0388
19.321 | 112 | 0.8502 | 5.0025 | 111.3593 | 3.0976 | 19.336 | 112 | 0.854 | 4.9881 | 111.3138 | 3.0388
19.3293 | 112 | 0.85028 | 5.0026 | 111.3607 | 3.0966 | 19.3444 | 112 | 0.854 | 4.9882 | 111.3137 | 3.0388
19.3376 | 112 | 0.85036 | 5.0028 | 111.3621 | 3.0956 | 19.3527 | 112 | 0.854 | 4.9882 | 111.3135 | 3.0389
19.346 | 112 | 0.85044 | 5.0029 | 111.3634 | 3.0947 | 19.361 | 112 | 0.854 | 4.9883 | 111.3134 | 3.0389
19.3543 | 112 | 0.85053 | 5.003 | 111.3648 | 3.0937 | 19.3694 | 112 | 0.854 | 4.9883 | 111.3133 | 3.039
19.3626 | 112 | 0.85061 | 5.0032 | 111.3662 | 3.0927 | 19.3777 | 112 | 0.854 | 4.9884 | 111.3131 | 3.039
19.371 | 112 | 0.85069 | 5.0033 | 111.3675 | 3.0918 | 19.386 | 112 | 0.854 | 4.9884 | 111.313 | 3.039
19.3793 | 112 | 0.85077 | 5.0035 | 111.3689 | 3.0908 | 19.3944 | 112 | 0.854 | 4.9885 | 111.3129 | 3.0391
19.3876 | 112 | 0.85085 | 5.0036 | 111.3703 | 3.0898 | 19.4027 | 112 | 0.854 | 4.9885 | 111.3127 | 3.0391
19.396 | 112 | 0.85093 | 5.0038 | 111.3716 | 3.0889 | 19.4111 | 112 | 0.854 | 4.9886 | 111.3126 | 3.0391
19.4043 | 112 | 0.85101 | 5.0039 | 111.373 | 3.0879 | 19.4194 | 112 | 0.854 | 4.9886 | 111.3125 | 3.0392
19.4126 | 112 | 0.85109 | 5.0041 | 111.3744 | 3.0869 | 19.4277 | 112 | 0.854 | 4.9887 | 111.3123 | 3.0392
19.421 | 112 | 0.85117 | 5.0042 | 111.3757 | 3.0859 | 19.4361 | 112 | 0.854 | 4.9887 | 111.3122 | 3.0393
19.4293 | 112 | 0.85125 | 5.0044 | 111.3771 | 3.085 | 19.4444 | 112 | 0.854 | 4.9888 | 111.312 | 3.0393
19.4376 | 112 | 0.85133 | 5.0045 | 111.3785 | 3.084 | 19.4528 | 112 | 0.854 | 4.9888 | 111.3119 | 3.0393
19.446 | 112 | 0.85141 | 5.0047 | 111.3799 | 3.083 | 19.4611 | 112 | 0.854 | 4.9889 | 111.3118 | 3.0394
19.4543 | 112 | 0.85149 | 5.0048 | 111.3812 | 3.0821 | 19.4694 | 112 | 0.854 | 4.9889 | 111.3116 | 3.0394
19.4626 | 112 | 0.85157 | 5.005 | 111.3826 | 3.0811 | 19.4778 | 112 | 0.854 | 4.989 | 111.3115 | 3.0394
19.471 | 112 | 0.85165 | 5.0051 | 111.384 | 3.0801 | 19.4861 | 112 | 0.85399 | 4.989 | 111.3114 | 3.0395
19.4793 | 112 | 0.85174 | 5.0053 | 111.3853 | 3.0792 | 19.4945 | 112 | 0.85399 | 4.9891 | 111.3112 | 3.0395
19.4876 | 112 | 0.85182 | 5.0054 | 111.3867 | 3.0782 | 19.5028 | 112 | 0.85399 | 4.9891 | 111.3111 | 3.0396
19.496 | 112 | 0.8519 | 5.0056 | 111.3881 | 3.0772 | 19.5111 | 112 | 0.85399 | 4.9892 | 111.311 | 3.0396
19.5043 | 112 | 0.85198 | 5.0057 | 111.3895 | 3.0763 | 19.5195 | 112 | 0.85399 | 4.9892 | 111.3108 | 3.0396
19.5126 | 112 | 0.85206 | 5.0059 | 111.3908 | 3.0753 | 19.5278 | 112 | 0.85399 | 4.9893 | 111.3107 | 3.0397
19.521 | 112 | 0.85214 | 5.006 | 111.3922 | 3.0743 | 19.5361 | 112 | 0.85399 | 4.9893 | 111.3106 | 3.0397
19.5293 | 112 | 0.85222 | 5.0062 | 111.3936 | 3.0733 | 19.5445 | 112 | 0.85399 | 4.9894 | 111.3104 | 3.0397
19.5376 | 112 | 0.8523 | 5.0063 | 111.3949 | 3.0724 | 19.5528 | 112 | 0.85399 | 4.9894 | 111.3103 | 3.0398
19.546 | 112 | 0.85238 | 5.0065 | 111.3963 | 3.0714 | 19.5612 | 112 | 0.85399 | 4.9895 | 111.3102 | 3.0398
19.5543 | 112 | 0.85246 | 5.0066 | 111.3977 | 3.0704 | 19.5695 | 112 | 0.85399 | 4.9895 | 111.31 | 3.0399
19.5626 | 112 | 0.85254 | 5.0068 | 111.399 | 3.0695 | 19.5778 | 112 | 0.85399 | 4.9896 | 111.3099 | 3.0399
19.571 | 112 | 0.85262 | 5.0069 | 111.4004 | 3.0685 | 19.5862 | 112 | 0.85399 | 4.9896 | 111.3098 | 3.0399
19.5793 | 112 | 0.8527 | 5.0071 | 111.4018 | 3.0675 | 19.5945 | 112 | 0.85399 | 4.9897 | 111.3096 | 3.04
19.5876 | 112 | 0.85278 | 5.0072 | 111.4031 | 3.0666 | 19.6029 | 112 | 0.85399 | 4.9897 | 111.3095 | 3.04
19.596 | 112 | 0.85286 | 5.0074 | 111.4045 | 3.0656 | 19.6112 | 112 | 0.85399 | 4.9898 | 111.3094 | 3.04
19.6043 | 112 | 0.85294 | 5.0075 | 111.4059 | 3.0646 | 19.6195 | 112 | 0.85399 | 4.9898 | 111.3092 | 3.0401
19.6126 | 112 | 0.85302 | 5.0077 | 111.4073 | 3.0636 | 19.6279 | 112 | 0.85399 | 4.9899 | 111.3091 | 3.0401
19.621 | 112 | 0.8531 | 5.0078 | 111.4086 | 3.0627 | 19.6362 | 112 | 0.85399 | 4.9899 | 111.309 | 3.0402
19.6293 | 112 | 0.85318 | 5.008 | 111.41 | 3.0617 | 19.6446 | 112 | 0.85399 | 4.99 | 111.3088 | 3.0402
19.6376 | 112 | 0.85326 | 5.0081 | 111.4114 | 3.0607 | 19.6529 | 112 | 0.85398 | 4.99 | 111.3087 | 3.0402
19.646 | 112 | 0.85335 | 5.0083 | 111.4127 | 3.0598 | 19.6612 | 112 | 0.85398 | 4.9901 | 111.3086 | 3.0403
19.6543 | 112 | 0.85343 | 5.0084 | 111.4141 | 3.0588 | 19.6696 | 112 | 0.85398 | 4.9901 | 111.3084 | 3.0403
19.6626 | 112 | 0.85351 | 5.0086 | 111.4155 | 3.0578 | 19.6779 | 112 | 0.85398 | 4.9902 | 111.3083 | 3.0403
19.671 | 112 | 0.85359 | 5.0087 | 111.4168 | 3.0569 | 19.6862 | 112 | 0.85398 | 4.9902 | 111.3082 | 3.0404
19.6793 | 112 | 0.85367 | 5.0089 | 111.4182 | 3.0559 | 19.6946 | 112 | 0.85398 | 4.9903 | 111.308 | 3.0404
19.6876 | 112 | 0.85375 | 5.009 | 111.4196 | 3.0549 | 19.7029 | 112 | 0.85398 | 4.9903 | 111.3079 | 3.0404
19.696 | 112 | 0.85383 | 5.0092 | 111.421 | 3.054 | 19.7113 | 112 | 0.85398 | 4.9904 | 111.3077 | 3.0405
19.7043 | 112 | 0.85391 | 5.0093 | 111.4223 | 3.053 | 19.7196 | 112 | 0.85398 | 4.9904 | 111.3076 | 3.0405
19.7126 | 112 | 0.85399 | 5.0095 | 111.4237 | 3.052 | 19.7279 | 112 | 0.85398 | 4.9905 | 111.3075 | 3.0406
19.721 | 112 | 0.85407 | 5.0096 | 111.4251 | 3.051 | 19.7363 | 112 | 0.85398 | 4.9905 | 111.3073 | 3.0406
19.7293 | 112 | 0.85415 | 5.0098 | 111.4264 | 3.0501 | 19.7446 | 112 | 0.85398 | 4.9906 | 111.3072 | 3.0406
19.7376 | 112 | 0.85423 | 5.0099 | 111.4278 | 3.0491 | 19.753 | 112 | 0.85398 | 4.9906 | 111.3071 | 3.0407
19.746 | 112 | 0.85431 | 5.0101 | 111.4292 | 3.0481 | 19.7613 | 112 | 0.85398 | 4.9907 | 111.3069 | 3.0407
19.7543 | 112 | 0.85439 | 5.0102 | 111.4305 | 3.0472 | 19.7696 | 112 | 0.85398 | 4.9907 | 111.3068 | 3.0407
19.7626 | 112 | 0.85447 | 5.0103 | 111.4319 | 3.0462 | 19.778 | 112 | 0.85398 | 4.9908 | 111.3067 | 3.0408
19.771 | 112 | 0.85455 | 5.0105 | 111.4333 | 3.0452 | 19.7863 | 112 | 0.85398 | 4.9909 | 111.3065 | 3.0408
19.7793 | 112 | 0.85463 | 5.0106 | 111.4347 | 3.0443 | 19.7947 | 112 | 0.85398 | 4.9909 | 111.3064 | 3.0409
19.7876 | 112 | 0.85471 | 5.0108 | 111.436 | 3.0433 | 19.803 | 112 | 0.85398 | 4.991 | 111.3063 | 3.0409
19.796 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.8113 | 112 | 0.85398 | 4.991 | 111.3061 | 3.0409
19.8043 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.8197 | 112 | 0.85398 | 4.9911 | 111.306 | 3.041
19.8126 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.828 | 112 | 0.85397 | 4.9911 | 111.3059 | 3.041
19.821 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.8363 | 112 | 0.85397 | 4.9912 | 111.3057 | 3.041
19.8293 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.8447 | 112 | 0.85397 | 4.9912 | 111.3056 | 3.0411
19.8376 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.853 | 112 | 0.85397 | 4.9913 | 111.3055 | 3.0411
19.846 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.8614 | 112 | 0.85397 | 4.9913 | 111.3053 | 3.0412
19.8543 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.8697 | 112 | 0.85397 | 4.9914 | 111.3052 | 3.0412
19.8626 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.878 | 112 | 0.85397 | 4.9914 | 111.3051 | 3.0412
19.871 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.8864 | 112 | 0.85397 | 4.9915 | 111.3049 | 3.0413
19.8793 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.8947 | 112 | 0.85397 | 4.9915 | 111.3048 | 3.0413
19.8876 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.9031 | 112 | 0.85397 | 4.9916 | 111.3046 | 3.0413
19.896 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.9114 | 112 | 0.85397 | 4.9916 | 111.3045 | 3.0414
19.9043 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.9197 | 112 | 0.85397 | 4.9917 | 111.3044 | 3.0414
19.9126 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.9281 | 112 | 0.85397 | 4.9917 | 111.3042 | 3.0415
19.921 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.9364 | 112 | 0.85397 | 4.9918 | 111.3041 | 3.0415
19.9293 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.9448 | 112 | 0.85397 | 4.9918 | 111.304 | 3.0415
19.9376 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.9531 | 112 | 0.85397 | 4.9919 | 111.3038 | 3.0416
19.946 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.9614 | 112 | 0.85397 | 4.9919 | 111.3037 | 3.0416
19.9543 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.9698 | 112 | 0.85397 | 4.992 | 111.3036 | 3.0416
19.9626 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.9781 | 112 | 0.85397 | 4.992 | 111.3034 | 3.0417
19.971 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.9865 | 112 | 0.85397 | 4.9921 | 111.3033 | 3.0417
19.9793 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 19.9948 | 112 | 0.85396 | 4.9921 | 111.3032 | 3.0418
19.9876 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.0031 | 112 | 0.85396 | 4.9922 | 111.303 | 3.0418
19.996 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.0115 | 112 | 0.85396 | 4.9922 | 111.3029 | 3.0418
20.0043 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.0198 | 112 | 0.85396 | 4.9923 | 111.3028 | 3.0419
20.0126 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.0281 | 112 | 0.85396 | 4.9923 | 111.3026 | 3.0419
20.021 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.0365 | 112 | 0.85396 | 4.9924 | 111.3025 | 3.0419
20.0293 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.0448 | 112 | 0.85396 | 4.9924 | 111.3024 | 3.042
20.0376 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.0532 | 112 | 0.85396 | 4.9925 | 111.3022 | 3.042
20.046 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.0615 | 112 | 0.85396 | 4.9925 | 111.3021 | 3.0421
20.0543 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.0698 | 112 | 0.85396 | 4.9926 | 111.302 | 3.0421
20.0626 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.0782 | 112 | 0.85396 | 4.9926 | 111.3018 | 3.0421
20.071 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.0865 | 112 | 0.85396 | 4.9927 | 111.3017 | 3.0422
20.0793 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.0949 | 112 | 0.85396 | 4.9927 | 111.3016 | 3.0422
20.0876 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.1032 | 112 | 0.85396 | 4.9928 | 111.3014 | 3.0422
20.096 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.1115 | 112 | 0.85396 | 4.9928 | 111.3013 | 3.0423
20.1043 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.1199 | 112 | 0.85396 | 4.9929 | 111.3012 | 3.0423
20.1126 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.1282 | 112 | 0.85396 | 4.9929 | 111.301 | 3.0424
20.121 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.1366 | 112 | 0.85396 | 4.993 | 111.3009 | 3.0424
20.1293 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.1449 | 112 | 0.85396 | 4.993 | 111.3008 | 3.0424
20.1376 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.1532 | 112 | 0.85396 | 4.9931 | 111.3006 | 3.0425
20.146 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.1616 | 112 | 0.85396 | 4.9931 | 111.3005 | 3.0425
20.1543 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.1699 | 112 | 0.85395 | 4.9932 | 111.3003 | 3.0425
20.1626 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.1782 | 112 | 0.85395 | 4.9932 | 111.3002 | 3.0426
20.171 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.1866 | 112 | 0.85395 | 4.9933 | 111.3001 | 3.0426
20.1793 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.1949 | 112 | 0.85395 | 4.9933 | 111.2999 | 3.0427
20.1876 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.2033 | 112 | 0.85395 | 4.9934 | 111.2998 | 3.0427
20.196 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.2116 | 112 | 0.85395 | 4.9934 | 111.2997 | 3.0427
20.2043 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.2199 | 112 | 0.85395 | 4.9935 | 111.2995 | 3.0428
20.2126 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.2283 | 112 | 0.85395 | 4.9935 | 111.2994 | 3.0428
20.221 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.2366 | 112 | 0.85395 | 4.9936 | 111.2993 | 3.0428
20.2293 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.245 | 112 | 0.85395 | 4.9936 | 111.2991 | 3.0429
20.2376 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.2533 | 112 | 0.85395 | 4.9937 | 111.299 | 3.0429
20.246 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.2616 | 112 | 0.85395 | 4.9937 | 111.2989 | 3.043
20.2543 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.27 | 112 | 0.85395 | 4.9938 | 111.2987 | 3.043
20.2626 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.2783 | 111.9924 | 0.85577 | 5.0022 | 111.2805 | 3.0241
20.271 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.2867 | 111.9799 | 0.85644 | 5.003 | 111.2785 | 3.0156
20.2793 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.295 | 111.9674 | 0.85712 | 5.0037 | 111.2764 | 3.0072
20.2876 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.3033 | 111.9549 | 0.85779 | 5.0044 | 111.2744 | 2.9988
20.296 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.3117 | 111.9424 | 0.85846 | 5.0052 | 111.2724 | 2.9903
20.3043 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.32 | 111.9299 | 0.85913 | 5.0059 | 111.2704 | 2.9819
20.3126 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.3283 | 111.9174 | 0.8598 | 5.0066 | 111.2683 | 2.9734
20.321 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.3367 | 111.9049 | 0.86047 | 5.0074 | 111.2663 | 2.965
20.3293 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.345 | 111.8923 | 0.86114 | 5.0081 | 111.2643 | 2.9565
20.3376 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.3534 | 111.8798 | 0.86181 | 5.0089 | 111.2622 | 2.9481
20.346 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.3617 | 111.8673 | 0.86247 | 5.0096 | 111.2602 | 2.9397
20.3543 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.37 | 111.8548 | 0.86314 | 5.0103 | 111.2582 | 2.9312
20.3626 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.3784 | 111.8423 | 0.86381 | 5.0111 | 111.2562 | 2.9228
20.371 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.3867 | 111.8298 | 0.86447 | 5.0118 | 111.2541 | 2.9143
20.3793 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.3951 | 111.8173 | 0.86514 | 5.0125 | 111.2521 | 2.9059
20.3876 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.4034 | 111.8048 | 0.8658 | 5.0133 | 111.2501 | 2.8974
20.396 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.4117 | 111.7923 | 0.86646 | 5.014 | 111.2481 | 2.889
20.4043 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.4201 | 111.7798 | 0.86713 | 5.0148 | 111.246 | 2.8806
20.4126 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.4284 | 111.7673 | 0.86779 | 5.0155 | 111.244 | 2.8721
20.421 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.4368 | 111.7548 | 0.86845 | 5.0162 | 111.242 | 2.8637
20.4293 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.4451 | 111.7422 | 0.86911 | 5.017 | 111.24 | 2.8552
20.4376 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.4534 | 111.7297 | 0.86977 | 5.0177 | 111.2379 | 2.8468
20.446 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.4618 | 111.7172 | 0.87043 | 5.0185 | 111.2359 | 2.8383
20.4543 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.4701 | 111.7047 | 0.87109 | 5.0192 | 111.2339 | 2.8299
20.4626 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.4784 | 111.6922 | 0.87174 | 5.0199 | 111.2319 | 2.8215
20.471 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.4868 | 111.6797 | 0.8724 | 5.0207 | 111.2298 | 2.813
20.4793 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.4951 | 111.6672 | 0.87305 | 5.0214 | 111.2278 | 2.8046
20.4876 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.5035 | 111.6547 | 0.87371 | 5.0221 | 111.2258 | 2.7961
20.496 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.5118 | 111.6422 | 0.87436 | 5.0229 | 111.2238 | 2.7877
20.5043 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.5201 | 111.6297 | 0.87502 | 5.0236 | 111.2217 | 2.7792
20.5126 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.5285 | 111.6172 | 0.87567 | 5.0244 | 111.2197 | 2.7708
20.521 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.5368 | 111.6047 | 0.87632 | 5.0251 | 111.2177 | 2.7624
20.5293 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.5452 | 111.5921 | 0.87697 | 5.0258 | 111.2156 | 2.7539
20.5376 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.5535 | 111.5796 | 0.87762 | 5.0266 | 111.2136 | 2.7455
20.546 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.5618 | 111.5671 | 0.87827 | 5.0273 | 111.2116 | 2.737
20.5543 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.5702 | 111.5546 | 0.87892 | 5.028 | 111.2096 | 2.7286
20.5626 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.5785 | 111.5421 | 0.87957 | 5.0288 | 111.2075 | 2.7201
20.571 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.5869 | 111.5296 | 0.88022 | 5.0295 | 111.2055 | 2.7117
20.5793 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.5952 | 111.5171 | 0.88086 | 5.0303 | 111.2035 | 2.7033
20.5876 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.6035 | 111.5046 | 0.88151 | 5.031 | 111.2015 | 2.6948
20.596 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.6119 | 111.4921 | 0.88215 | 5.0317 | 111.1994 | 2.6864
20.6043 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.6202 | 111.4796 | 0.88279 | 5.0325 | 111.1974 | 2.6779
20.6126 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.6286 | 111.4671 | 0.88344 | 5.0332 | 111.1954 | 2.6695
20.621 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.6369 | 111.4545 | 0.88408 | 5.034 | 111.1934 | 2.6611
20.6293 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.6452 | 111.442 | 0.88472 | 5.0347 | 111.1913 | 2.6526
20.6376 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.6536 | 111.4295 | 0.88536 | 5.0354 | 111.1893 | 2.6442
20.646 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.6619 | 111.417 | 0.886 | 5.0362 | 111.1873 | 2.6357
20.6543 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.6702 | 111.4045 | 0.88663 | 5.0369 | 111.1853 | 2.6273
20.6626 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.6786 | 111.392 | 0.88727 | 5.0376 | 111.1832 | 2.6188
20.671 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.6869 | 111.3795 | 0.88791 | 5.0384 | 111.1812 | 2.6104
20.6793 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.6953 | 111.367 | 0.88854 | 5.0391 | 111.1792 | 2.602
20.6876 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.7036 | 111.3545 | 0.88917 | 5.0399 | 111.1772 | 2.5935
20.696 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.7119 | 111.342 | 0.88981 | 5.0406 | 111.1751 | 2.5851
20.7043 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.7203 | 111.3295 | 0.89044 | 5.0413 | 111.1731 | 2.5766
20.7126 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.7286 | 111.317 | 0.89107 | 5.0421 | 111.1711 | 2.5682
20.7209 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.737 | 111.3044 | 0.8917 | 5.0428 | 111.1691 | 2.5597
20.7293 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.7453 | 111.2919 | 0.89233 | 5.0435 | 111.167 | 2.5513
20.7376 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.7536 | 111.2794 | 0.89296 | 5.0443 | 111.165 | 2.5429
20.7459 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.762 | 111.2669 | 0.89358 | 5.045 | 111.163 | 2.5344
20.7543 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.7703 | 111.2544 | 0.89421 | 5.0458 | 111.1609 | 2.526
20.7626 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.7787 | 111.2419 | 0.89483 | 5.0465 | 111.1589 | 2.5175
20.7709 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.787 | 111.2294 | 0.89546 | 5.0472 | 111.1569 | 2.5091
20.7793 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.7953 | 111.2169 | 0.89608 | 5.048 | 111.1549 | 2.5006
20.7876 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.8037 | 111.2044 | 0.8967 | 5.0487 | 111.1528 | 2.4922
20.7959 | 112 | 0.85479 | 5.0109 | 111.4374 | 3.0423 | 20.812 | 111.1919 | 0.89732 | 5.0495 | 111.1508 | 2.4838
20.8043 | 112 | 0.86492 | 5.0157 | 111.5054 | 2.9106 | 20.8203 | 111.1794 | 0.89794 | 5.0502 | 111.1488 | 2.4753
20.8126 | 112 | 0.86506 | 5.0157 | 111.5051 | 2.9087 | 20.8287 | 111.1669 | 0.89856 | 5.0509 | 111.1468 | 2.4669
20.8209 | 112 | 0.8652 | 5.0158 | 111.5049 | 2.9069 | 20.837 | 111.1544 | 0.89917 | 5.0517 | 111.1447 | 2.4584
20.8293 | 112 | 0.86534 | 5.0158 | 111.5046 | 2.9051 | 20.8454 | 111.1418 | 0.89979 | 5.0524 | 111.1427 | 2.45
20.8376 | 112 | 0.86547 | 5.0158 | 111.5044 | 2.9033 | 20.8537 | 111.1293 | 0.90041 | 5.0531 | 111.1407 | 2.4415
20.8459 | 112 | 0.86561 | 5.0159 | 111.5041 | 2.9015 | 20.862 | 111.1168 | 0.90102 | 5.0539 | 111.1387 | 2.4331
20.8543 | 112 | 0.86575 | 5.0159 | 111.5039 | 2.8997 | 20.8704 | 111.1043 | 0.90163 | 5.0546 | 111.1366 | 2.4247
20.8626 | 112 | 0.86589 | 5.0159 | 111.5036 | 2.8978 | 20.8787 | 111.0918 | 0.90224 | 5.0554 | 111.1346 | 2.4162
20.8709 | 112 | 0.86602 | 5.016 | 111.5034 | 2.896 | 20.8871 | 111.0793 | 0.90285 | 5.0561 | 111.1326 | 2.4078
20.8793 | 112 | 0.86616 | 5.016 | 111.5031 | 2.8942 | 20.8954 | 111.0668 | 0.90346 | 5.0568 | 111.1306 | 2.3993
20.8876 | 112 | 0.8663 | 5.0161 | 111.5029 | 2.8924 | 20.9037 | 111.0543 | 0.90407 | 5.0576 | 111.1285 | 2.3909
20.8959 | 112 | 0.86643 | 5.0161 | 111.5026 | 2.8906 | 20.9121 | 111.0418 | 0.90468 | 5.0583 | 111.1265 | 2.3825
20.9042 | 112 | 0.86657 | 5.0161 | 111.5024 | 2.8888 | 20.9204 | 111.0293 | 0.90528 | 5.059 | 111.1245 | 2.374
20.9126 | 112 | 0.86671 | 5.0162 | 111.5021 | 2.8869 | 20.9288 | 111.0168 | 0.90589 | 5.0598 | 111.1225 | 2.3656
20.9209 | 112 | 0.86685 | 5.0162 | 111.5019 | 2.8851 | 20.9371 | 111.0042 | 0.90649 | 5.0605 | 111.1204 | 2.3571
20.9292 | 112 | 0.86698 | 5.0162 | 111.5016 | 2.8833 | 20.9454 | 110.9917 | 0.90709 | 5.0613 | 111.1184 | 2.3487
20.9376 | 112 | 0.86712 | 5.0163 | 111.5014 | 2.8815 | 20.9538 | 110.9792 | 0.90769 | 5.062 | 111.1164 | 2.3402
20.9459 | 112 | 0.86726 | 5.0163 | 111.5011 | 2.8797 | 20.9621 | 110.9667 | 0.90829 | 5.0627 | 111.1143 | 2.3318
20.9542 | 112 | 0.86739 | 5.0163 | 111.5009 | 2.8779 | 20.9705 | 110.9542 | 0.90889 | 5.0635 | 111.1123 | 2.3234
20.9626 | 112 | 0.86753 | 5.0164 | 111.5006 | 2.876 | 20.9788 | 110.9417 | 0.90949 | 5.0642 | 111.1103 | 2.3149
20.9709 | 112 | 0.86767 | 5.0164 | 111.5004 | 2.8742 | 20.9871 | 110.9292 | 0.91008 | 5.065 | 111.1083 | 2.3065
20.9792 | 112 | 0.86781 | 5.0164 | 111.5001 | 2.8724 | 20.9955 | 110.9167 | 0.91068 | 5.0657 | 111.1062 | 2.298
20.9876 | 112 | 0.86794 | 5.0165 | 111.4999 | 2.8706 | 21.0038 | 110.9042 | 0.91127 | 5.0664 | 111.1042 | 2.2896
20.9959 | 112 | 0.86808 | 5.0165 | 111.4996 | 2.8688 | 21.0121 | 110.8917 | 0.91186 | 5.0672 | 111.1022 | 2.2811
21.0042 | 112 | 0.86822 | 5.0165 | 111.4994 | 2.867 | 21.0205 | 110.8792 | 0.91245 | 5.0679 | 111.1002 | 2.2727
21.0126 | 112 | 0.86835 | 5.0166 | 111.4991 | 2.8651 | 21.0288 | 110.8667 | 0.91304 | 5.0686 | 111.0981 | 2.2643
21.0209 | 112 | 0.86849 | 5.0166 | 111.4989 | 2.8633 | 21.0372 | 110.8541 | 0.91363 | 5.0694 | 111.0961 | 2.2558
21.0292 | 112 | 0.86863 | 5.0167 | 111.4986 | 2.8615 | 21.0455 | 110.8416 | 0.91421 | 5.0701 | 111.0941 | 2.2474
21.0376 | 112 | 0.86876 | 5.0167 | 111.4984 | 2.8597 | 21.0538 | 110.8291 | 0.9148 | 5.0709 | 111.0921 | 2.2389
21.0459 | 112 | 0.8689 | 5.0167 | 111.4981 | 2.8579 | 21.0622 | 110.8166 | 0.91538 | 5.0716 | 111.09 | 2.2305
21.0542 | 112 | 0.86904 | 5.0168 | 111.4979 | 2.8561 | 21.0705 | 110.8041 | 0.91597 | 5.0723 | 111.088 | 2.222
21.0626 | 112 | 0.86917 | 5.0168 | 111.4976 | 2.8542 | 21.0789 | 110.7916 | 0.91655 | 5.0731 | 111.086 | 2.2136
21.0709 | 112 | 0.86931 | 5.0168 | 111.4974 | 2.8524 | 21.0872 | 110.7791 | 0.91713 | 5.0738 | 111.084 | 2.2052
21.0792 | 112 | 0.86945 | 5.0169 | 111.4971 | 2.8506 | 21.0955 | 110.7666 | 0.9177 | 5.0745 | 111.0819 | 2.1967
21.0875 | 112 | 0.86958 | 5.0169 | 111.4969 | 2.8488 | 21.1039 | 110.7541 | 0.91828 | 5.0753 | 111.0799 | 2.1883
21.0959 | 112 | 0.86972 | 5.0169 | 111.4966 | 2.847 | 21.1122 | 110.7416 | 0.91886 | 5.076 | 111.0779 | 2.1798
21.1042 | 112 | 0.86986 | 5.017 | 111.4964 | 2.8452 | 21.1206 | 110.7291 | 0.91943 | 5.0768 | 111.0759 | 2.1714
21.1125 | 112 | 0.86999 | 5.017 | 111.4961 | 2.8433 | 21.1289 | 110.7166 | 0.92 | 5.0775 | 111.0738 | 2.1629
21.1209 | 112 | 0.87013 | 5.017 | 111.4959 | 2.8415 | 21.1372 | 110.704 | 0.92058 | 5.0782 | 111.0718 | 2.1545
21.1292 | 112 | 0.87027 | 5.0171 | 111.4956 | 2.8397 | 21.1456 | 110.6915 | 0.92115 | 5.079 | 111.0698 | 2.1461
21.1375 | 112 | 0.8704 | 5.0171 | 111.4954 | 2.8379 | 21.1539 | 110.679 | 0.92171 | 5.0797 | 111.0677 | 2.1376
21.1459 | 112 | 0.87054 | 5.0171 | 111.4951 | 2.8361 | 21.1622 | 110.6665 | 0.92228 | 5.0805 | 111.0657 | 2.1292
21.1542 | 112 | 0.87068 | 5.0172 | 111.4949 | 2.8343 | 21.1706 | 110.654 | 0.92285 | 5.0812 | 111.0637 | 2.1207
21.1625 | 112 | 0.87081 | 5.0172 | 111.4946 | 2.8325 | 21.1789 | 110.6415 | 0.92341 | 5.0819 | 111.0617 | 2.1123
21.1709 | 112 | 0.87095 | 5.0173 | 111.4944 | 2.8306 | 21.1873 | 110.629 | 0.92397 | 5.0827 | 111.0596 | 2.1038
21.1792 | 112 | 0.87109 | 5.0173 | 111.4941 | 2.8288 | 21.1956 | 110.6165 | 0.92453 | 5.0834 | 111.0576 | 2.0954
21.1875 | 112 | 0.87122 | 5.0173 | 111.4939 | 2.827 | 21.2039 | 110.604 | 0.92509 | 5.0841 | 111.0556 | 2.087
21.1959 | 112 | 0.87136 | 5.0174 | 111.4937 | 2.8252 | 21.2123 | 110.5915 | 0.92565 | 5.0849 | 111.0536 | 2.0785
21.2042 | 112 | 0.87149 | 5.0174 | 111.4934 | 2.8234 | 21.2206 | 110.579 | 0.92621 | 5.0856 | 111.0515 | 2.0701
21.2125 | 112 | 0.87163 | 5.0174 | 111.4931 | 2.8216 | 21.229 | 110.5665 | 0.92676 | 5.0864 | 111.0495 | 2.0616
21.2209 | 112 | 0.87177 | 5.0175 | 111.4929 | 2.8197 | 21.2373 | 110.5539 | 0.92732 | 5.0871 | 111.0475 | 2.0532
21.2292 | 112 | 0.8719 | 5.0175 | 111.4927 | 2.8179 | 21.2456 | 110.5414 | 0.92787 | 5.0878 | 111.0455 | 2.0448
21.2375 | 112 | 0.87204 | 5.0175 | 111.4924 | 2.8161 | 21.254 | 110.5289 | 0.92842 | 5.0886 | 111.0434 | 2.0363
21.2458 | 112 | 0.87218 | 5.0176 | 111.4922 | 2.8143 | 21.2623 | 110.5164 | 0.92897 | 5.0893 | 111.0414 | 2.0279
21.2542 | 112 | 0.87231 | 5.0176 | 111.4919 | 2.8125 | 21.2707 | 110.5039 | 0.92952 | 5.09 | 111.0394 | 2.0194
21.2625 | 112 | 0.87245 | 5.0176 | 111.4917 | 2.8107 | 21.279 | 110.5 | 0.85266 | 4.9959 | 111.3333 | 3.0612
21.2708 | 112 | 0.87258 | 5.0177 | 111.4914 | 2.8088 | 21.2873 | 110.5 | 0.85392 | 4.9969 | 111.3291 | 3.0452
21.2792 | 112 | 0.87272 | 5.0177 | 111.4912 | 2.807 | 21.2957 | 110.5 | 0.85518 | 4.9979 | 111.325 | 3.0293
21.2875 | 112 | 0.87286 | 5.0177 | 111.4909 | 2.8052 | 21.304 | 110.5 | 0.85644 | 4.999 | 111.3208 | 3.0133
21.2958 | 112 | 0.87299 | 5.0178 | 111.4907 | 2.8034 | 21.3123 | 110.5 | 0.85769 | 5 | 111.3167 | 2.9974
21.3042 | 112 | 0.87313 | 5.0178 | 111.4904 | 2.8016 | 21.3207 | 110.5 | 0.85894 | 5.001 | 111.3125 | 2.9814
21.3125 | 112 | 0.87326 | 5.0179 | 111.4902 | 2.7998 | 21.329 | 110.5 | 0.86019 | 5.002 | 111.3084 | 2.9655
21.3208 | 112 | 0.8734 | 5.0179 | 111.4899 | 2.7979 | 21.3374 | 110.5 | 0.86144 | 5.003 | 111.3043 | 2.9495
21.3292 | 112 | 0.87354 | 5.0179 | 111.4897 | 2.7961 | 21.3457 | 110.5 | 0.86269 | 5.004 | 111.3001 | 2.9336
21.3375 | 112 | 0.87367 | 5.018 | 111.4894 | 2.7943 | 21.354 | 110.5 | 0.86393 | 5.005 | 111.296 | 2.9176
21.3458 | 112 | 0.87381 | 5.018 | 111.4892 | 2.7925 | 21.3624 | 110.5 | 0.86517 | 5.0061 | 111.2918 | 2.9017
21.3542 | 112 | 0.87394 | 5.018 | 111.4889 | 2.7907 | 21.3707 | 110.5 | 0.86641 | 5.0071 | 111.2877 | 2.8857
21.3625 | 112 | 0.87408 | 5.0181 | 111.4887 | 2.7889 | 21.3791 | 110.5 | 0.86765 | 5.0081 | 111.2835 | 2.8697
21.3708 | 112 | 0.87422 | 5.0181 | 111.4884 | 2.787 | 21.3874 | 110.5 | 0.86888 | 5.0091 | 111.2794 | 2.8538
21.3792 | 112 | 0.87435 | 5.0181 | 111.4882 | 2.7852 | 21.3957 | 110.5 | 0.87011 | 5.0101 | 111.2753 | 2.8378
21.3875 | 112 | 0.87449 | 5.0182 | 111.4879 | 2.7834 | 21.4041 | 110.5 | 0.87134 | 5.0111 | 111.2711 | 2.8219
21.3958 | 112 | 0.87462 | 5.0182 | 111.4877 | 2.7816 | 21.4124 | 110.5 | 0.87257 | 5.0121 | 111.267 | 2.8059
21.4042 | 112 | 0.87476 | 5.0182 | 111.4874 | 2.7798 | 21.4208 | 110.5 | 0.87379 | 5.0131 | 111.2628 | 2.79
21.4125 | 112 | 0.87489 | 5.0183 | 111.4872 | 2.778 | 21.4291 | 110.5 | 0.87502 | 5.0142 | 111.2587 | 2.774
21.4208 | 112 | 0.87503 | 5.0183 | 111.4869 | 2.7761 | 21.4374 | 110.5 | 0.87624 | 5.0152 | 111.2545 | 2.7581
21.4291 | 112 | 0.87517 | 5.0183 | 111.4867 | 2.7743 | 21.4458 | 110.5 | 0.87745 | 5.0162 | 111.2504 | 2.7421
21.4375 | 112 | 0.8753 | 5.0184 | 111.4864 | 2.7725 | 21.4541 | 110.5 | 0.87867 | 5.0172 | 111.2462 | 2.7262
21.4458 | 112 | 0.87544 | 5.0184 | 111.4862 | 2.7707 | 21.4624 | 110.5 | 0.87988 | 5.0182 | 111.2421 | 2.7102
21.4541 | 112 | 0.87557 | 5.0185 | 111.4859 | 2.7689 | 21.4708 | 110.5 | 0.88109 | 5.0192 | 111.238 | 2.6943
21.4625 | 112 | 0.87571 | 5.0185 | 111.4857 | 2.7671 | 21.4791 | 110.5 | 0.88229 | 5.0202 | 111.2338 | 2.6783
21.4708 | 112 | 0.87584 | 5.0185 | 111.4854 | 2.7653 | 21.4875 | 110.5 | 0.88349 | 5.0213 | 111.2297 | 2.6624
21.4791 | 112 | 0.87598 | 5.0186 | 111.4852 | 2.7634 | 21.4958 | 110.5 | 0.88469 | 5.0223 | 111.2255 | 2.6464
21.4875 | 112 | 0.87611 | 5.0186 | 111.4849 | 2.7616 | 21.5041 | 110.5 | 0.88589 | 5.0233 | 111.2214 | 2.6305
21.4958 | 112 | 0.87625 | 5.0186 | 111.4847 | 2.7598 | 21.5125 | 110.5 | 0.88708 | 5.0243 | 111.2172 | 2.6145
21.5041 | 112 | 0.87638 | 5.0187 | 111.4844 | 2.758 | 21.5208 | 110.5 | 0.88827 | 5.0253 | 111.2131 | 2.5986
21.5125 | 112 | 0.87652 | 5.0187 | 111.4842 | 2.7562 | 21.5292 | 110.5 | 0.88946 | 5.0263 | 111.209 | 2.5826
21.5208 | 112 | 0.87665 | 5.0187 | 111.4839 | 2.7544 | 21.5375 | 110.5 | 0.89064 | 5.0273 | 111.2048 | 2.5666
21.5291 | 112 | 0.87679 | 5.0188 | 111.4837 | 2.7525 | 21.5458 | 110.5 | 0.89182 | 5.0284 | 111.2007 | 2.5507
21.5375 | 112 | 0.87693 | 5.0188 | 111.4834 | 2.7507 | 21.5542 | 110.5 | 0.893 | 5.0294 | 111.1965 | 2.5347
21.5458 | 112 | 0.87706 | 5.0188 | 111.4832 | 2.7489 | 21.5625 | 110.5 | 0.89417 | 5.0304 | 111.1924 | 2.5188
21.5541 | 112 | 0.8772 | 5.0189 | 111.4829 | 2.7471 | 21.5709 | 110.5 | 0.89534 | 5.0314 | 111.1882 | 2.5028
21.5625 | 112 | 0.87733 | 5.0189 | 111.4827 | 2.7453 | 21.5792 | 110.5 | 0.89651 | 5.0324 | 111.1841 | 2.4869
21.5708 | 112 | 0.87747 | 5.0189 | 111.4824 | 2.7435 | 21.5875 | 110.5 | 0.89767 | 5.0334 | 111.18 | 2.4709
21.5791 | 112 | 0.8776 | 5.019 | 111.4822 | 2.7416 | 21.5959 | 110.5 | 0.89883 | 5.0344 | 111.1758 | 2.455
21.5875 | 112 | 0.87774 | 5.019 | 111.4819 | 2.7398 | 21.6042 | 110.5 | 0.89998 | 5.0354 | 111.1717 | 2.439
21.5958 | 112 | 0.87787 | 5.0191 | 111.4817 | 2.738 | 21.6126 | 110.5 | 0.90113 | 5.0365 | 111.1675 | 2.4231
21.6041 | 112 | 0.87801 | 5.0191 | 111.4814 | 2.7362 | 21.6209 | 110.5 | 0.90228 | 5.0375 | 111.1634 | 2.4071
21.6124 | 112 | 0.87814 | 5.0191 | 111.4812 | 2.7344 | 21.6292 | 110.5 | 0.90343 | 5.0385 | 111.1592 | 2.3911
21.6208 | 112 | 0.87828 | 5.0192 | 111.4809 | 2.7326 | 21.6376 | 110.5 | 0.90457 | 5.0395 | 111.1551 | 2.3752
21.6291 | 112 | 0.87841 | 5.0192 | 111.4807 | 2.7307 | 21.6459 | 110.5 | 0.9057 | 5.0405 | 111.151 | 2.3592
21.6374 | 112 | 0.87855 | 5.0192 | 111.4804 | 2.7289 | 21.6543 | 110.5 | 0.90683 | 5.0415 | 111.1468 | 2.3433
21.6458 | 112 | 0.87868 | 5.0193 | 111.4802 | 2.7271 | 21.6626 | 110.5 | 0.90796 | 5.0425 | 111.1427 | 2.3273
21.6541 | 112 | 0.87881 | 5.0193 | 111.4799 | 2.7253 | 21.6709 | 110.5 | 0.90908 | 5.0436 | 111.1385 | 2.3114
21.6624 | 112 | 0.87895 | 5.0193 | 111.4797 | 2.7235 | 21.6793 | 110.5 | 0.9102 | 5.0446 | 111.1344 | 2.2954
21.6708 | 112 | 0.87908 | 5.0194 | 111.4794 | 2.7217 | 21.6876 | 110.5 | 0.91132 | 5.0456 | 111.1302 | 2.2795
21.6791 | 112 | 0.87922 | 5.0194 | 111.4792 | 2.7198 | 21.696 | 110.5 | 0.91243 | 5.0466 | 111.1261 | 2.2635
21.6874 | 112 | 0.87935 | 5.0194 | 111.4789 | 2.718 | 21.7043 | 110.5 | 0.91353 | 5.0476 | 111.1219 | 2.2476
21.6958 | 112 | 0.87949 | 5.0195 | 111.4787 | 2.7162 | 21.7126 | 110.5 | 0.91463 | 5.0486 | 111.1178 | 2.2316
21.7041 | 112 | 0.87962 | 5.0195 | 111.4784 | 2.7144 | 21.721 | 110.5 | 0.91573 | 5.0496 | 111.1137 | 2.2157
21.7124 | 112 | 0.87976 | 5.0196 | 111.4782 | 2.7126 | 21.7293 | 110.5 | 0.91682 | 5.0507 | 111.1095 | 2.1997
21.7208 | 112 | 0.87989 | 5.0196 | 111.478 | 2.7108 | 21.7376 | 110.5 | 0.91791 | 5.0517 | 111.1054 | 2.1837
21.7291 | 112 | 0.88003 | 5.0196 | 111.4777 | 2.7089 | 21.746 | 110.5 | 0.91899 | 5.0527 | 111.1012 | 2.1678
21.7374 | 112 | 0.88016 | 5.0197 | 111.4774 | 2.7071 | 21.7543 | 110.5 | 0.92007 | 5.0537 | 111.0971 | 2.1518
21.7458 | 112 | 0.8803 | 5.0197 | 111.4772 | 2.7053 | 21.7627 | 110.5 | 0.92114 | 5.0547 | 111.0929 | 2.1359
21.7541 | 112 | 0.88043 | 5.0197 | 111.477 | 2.7035 | 21.771 | 110.5 | 0.92221 | 5.0557 | 111.0888 | 2.1199
21.7624 | 112 | 0.88056 | 5.0198 | 111.4767 | 2.7017 | 21.7794 | 110.5 | 0.92327 | 5.0567 | 111.0847 | 2.104
21.7708 | 112 | 0.8807 | 5.0198 | 111.4765 | 2.6999 | 21.7877 | 110.5 | 0.92433 | 5.0577 | 111.0805 | 2.088
21.7791 | 112 | 0.88083 | 5.0198 | 111.4762 | 2.698 | 21.796 | 110.5 | 0.92538 | 5.0588 | 111.0764 | 2.0721
21.7874 | 112 | 0.88097 | 5.0199 | 111.476 | 2.6962 | 21.8044 | 110.5 | 0.92643 | 5.0598 | 111.0722 | 2.0561
21.7957 | 112 | 0.8811 | 5.0199 | 111.4757 | 2.6944 | 21.8127 | 110.5 | 0.92747 | 5.0608 | 111.0681 | 2.0402
21.8041 | 112 | 0.88024 | 5.0161 | 111.5081 | 2.7041 | 21.821 | 110.5 | 0.92851 | 5.0618 | 111.0639 | 2.0242
21.8124 | 112 | 0.88037 | 5.0162 | 111.508 | 2.7025 | 21.8294 | 110.5 | 0.92954 | 5.0628 | 111.0598 | 2.0082
21.8207 | 112 | 0.88049 | 5.0163 | 111.508 | 2.7008 | 21.8377 | 110.5 | 0.93057 | 5.0638 | 111.0557 | 1.9923
21.8291 | 112 | 0.88062 | 5.0164 | 111.5079 | 2.6991 | 21.8461 | 110.5 | 0.93159 | 5.0648 | 111.0515 | 1.9763
21.8374 | 112 | 0.88074 | 5.0165 | 111.5078 | 2.6975 | 21.8544 | 110.5 | 0.9326 | 5.0659 | 111.0474 | 1.9604
21.8457 | 112 | 0.88087 | 5.0166 | 111.5077 | 2.6958 | 21.8627 | 110.5 | 0.93361 | 5.0669 | 111.0432 | 1.9444
21.8541 | 112 | 0.881 | 5.0167 | 111.5077 | 2.6941 | 21.8711 | 110.5 | 0.93462 | 5.0679 | 111.0391 | 1.9285
21.8624 | 112 | 0.88112 | 5.0168 | 111.5076 | 2.6925 | 21.8794 | 110.5 | 0.93562 | 5.0689 | 111.0349 | 1.9125
21.8707 | 112 | 0.88125 | 5.0169 | 111.5075 | 2.6908 | 21.8878 | 110.5 | 0.93661 | 5.0699 | 111.0308 | 1.8966
21.8791 | 112 | 0.88137 | 5.017 | 111.5074 | 2.6891 | 21.8961 | 110.5 | 0.9376 | 5.0709 | 111.0266 | 1.8806
21.8874 | 112 | 0.8815 | 5.0171 | 111.5073 | 2.6875 | 21.9044 | 110.5 | 0.93858 | 5.0719 | 111.0225 | 1.8647
21.8957 | 112 | 0.88162 | 5.0172 | 111.5073 | 2.6858 | 21.9128 | 110.5 | 0.93956 | 5.073 | 111.0184 | 1.8487
21.9041 | 112 | 0.88175 | 5.0173 | 111.5072 | 2.6842 | 21.9211 | 110.5 | 0.94053 | 5.074 | 111.0142 | 1.8328
21.9124 | 112 | 0.88188 | 5.0174 | 111.5071 | 2.6825 | 21.9295 | 110.5 | 0.94149 | 5.075 | 111.0101 | 1.8168
21.9207 | 112 | 0.882 | 5.0175 | 111.507 | 2.6808 | 21.9378 | 110.5 | 0.94245 | 5.076 | 111.0059 | 1.8008
21.929 | 112 | 0.88213 | 5.0176 | 111.5069 | 2.6792 | 21.9461 | 110.5 | 0.9434 | 5.077 | 111.0018 | 1.7849
21.9374 | 112 | 0.88225 | 5.0177 | 111.5069 | 2.6775 | 21.9545 | 110.5 | 0.94434 | 5.078 | 110.9977 | 1.7689
21.9457 | 112 | 0.88238 | 5.0178 | 111.5068 | 2.6758 | 21.9628 | 110.5 | 0.94528 | 5.079 | 110.9935 | 1.753
21.954 | 112 | 0.8825 | 5.0179 | 111.5067 | 2.6742 | 21.9712 | 110.5 | 0.94621 | 5.08 | 110.9894 | 1.737
21.9624 | 112 | 0.88263 | 5.018 | 111.5066 | 2.6725 | 21.9795 | 110.5 | 0.94714 | 5.0811 | 110.9852 | 1.7211
21.9707 | 112 | 0.88275 | 5.0181 | 111.5065 | 2.6708 | 21.9878 | 110.5 | 0.94806 | 5.0821 | 110.9811 | 1.7051
21.979 | 112 | 0.88288 | 5.0182 | 111.5065 | 2.6692 | 21.9962 | 110.5 | 0.94897 | 5.0831 | 110.9769 | 1.6892
21.9874 | 112 | 0.883 | 5.0183 | 111.5064 | 2.6675 | 22.0045 | 110.5 | 0.94988 | 5.0841 | 110.9728 | 1.6732
21.9957 | 112 | 0.88313 | 5.0184 | 111.5063 | 2.6658 | 22.0129 | 110.5 | 0.95078 | 5.0851 | 110.9686 | 1.6573
22.004 | 112 | 0.88326 | 5.0185 | 111.5062 | 2.6642 | 22.0212 | 110.5 | 0.95168 | 5.0861 | 110.9645 | 1.6413
22.0124 | 112 | 0.88338 | 5.0186 | 111.5062 | 2.6625 | 22.0295 | 110.5 | 0.95256 | 5.0871 | 110.9604 | 1.6253
22.0207 | 112 | 0.88351 | 5.0187 | 111.5061 | 2.6609 | 22.0379 | 110.5 | 0.95344 | 5.0882 | 110.9562 | 1.6094
22.029 | 112 | 0.88363 | 5.0188 | 111.506 | 2.6592 | 22.0462 | 110.5 | 0.95432 | 5.0892 | 110.9521 | 1.5934
22.0373 | 112 | 0.88376 | 5.0189 | 111.5059 | 2.6575 | 22.0546 | 110.5 | 0.95518 | 5.0902 | 110.9479 | 1.5775
22.0457 | 112 | 0.88388 | 5.019 | 111.5058 | 2.6559 | 22.0629 | 110.5 | 0.95604 | 5.0912 | 110.9438 | 1.5615
22.054 | 112 | 0.88401 | 5.0191 | 111.5058 | 2.6542 | 22.0712 | 110.5 | 0.95689 | 5.0922 | 110.9396 | 1.5456
22.0623 | 112 | 0.88413 | 5.0192 | 111.5057 | 2.6525 | 22.0796 | 110.5 | 0.95774 | 5.0932 | 110.9355 | 1.5296
22.0707 | 112 | 0.88426 | 5.0193 | 111.5056 | 2.6509 | 22.0879 | 110.5 | 0.95858 | 5.0942 | 110.9314 | 1.5137
22.079 | 112 | 0.88438 | 5.0194 | 111.5055 | 2.6492 | 22.0963 | 110.5 | 0.95941 | 5.0953 | 110.9272 | 1.4977
22.0873 | 112 | 0.88451 | 5.0195 | 111.5054 | 2.6475 | 22.1046 | 110.5 | 0.96024 | 5.0963 | 110.9231 | 1.4818
22.0957 | 112 | 0.88463 | 5.0196 | 111.5054 | 2.6459 | 22.1129 | 110.5 | 0.96105 | 5.0973 | 110.9189 | 1.4658
22.104 | 112 | 0.88475 | 5.0197 | 111.5053 | 2.6442 | 22.1213 | 110.5 | 0.96186 | 5.0983 | 110.9148 | 1.4498
22.1123 | 112 | 0.88488 | 5.0198 | 111.5052 | 2.6425 | 22.1296 | 110.5 | 0.96266 | 5.0993 | 110.9106 | 1.4339
22.1207 | 112 | 0.885 | 5.0199 | 111.5051 | 2.6409 | 22.138 | 110.5 | 0.96346 | 5.1003 | 110.9065 | 1.4179
22.129 | 112 | 0.88513 | 5.02 | 111.5051 | 2.6392 | 22.1463 | 110.5 | 0.96425 | 5.1013 | 110.9024 | 1.402
22.1373 | 112 | 0.88525 | 5.0201 | 111.505 | 2.6376 | 22.1546 | 110.5 | 0.96503 | 5.1023 | 110.8982 | 1.386
22.1457 | 112 | 0.88538 | 5.0202 | 111.5049 | 2.6359 | 22.163 | 110.5 | 0.9658 | 5.1034 | 110.8941 | 1.3701
22.154 | 112 | 0.8855 | 5.0203 | 111.5048 | 2.6342 | 22.1713 | 110.5 | 0.96657 | 5.1044 | 110.8899 | 1.3541
22.1623 | 112 | 0.88563 | 5.0204 | 111.5047 | 2.6326 | 22.1797 | 110.5 | 0.96732 | 5.1054 | 110.8858 | 1.3382
22.1706 | 112 | 0.88575 | 5.0205 | 111.5047 | 2.6309 | 22.188 | 110.5 | 0.96807 | 5.1064 | 110.8816 | 1.3222
22.179 | 112 | 0.88588 | 5.0206 | 111.5046 | 2.6292 | 22.1963 | 110.5 | 0.96882 | 5.1074 | 110.8775 | 1.3063
22.1873 | 112 | 0.886 | 5.0207 | 111.5045 | 2.6276 | 22.2047 | 110.5 | 0.96955 | 5.1084 | 110.8733 | 1.2903
22.1956 | 112 | 0.88613 | 5.0208 | 111.5044 | 2.6259 | 22.213 | 110.5 | 0.97028 | 5.1094 | 110.8692 | 1.2744
22.204 | 112 | 0.88625 | 5.0209 | 111.5043 | 2.6242 | 22.2214 | 110.5 | 0.971 | 5.1105 | 110.8651 | 1.2584
22.2123 | 112 | 0.88637 | 5.021 | 111.5043 | 2.6226 | 22.2297 | 110.5 | 0.97171 | 5.1115 | 110.8609 | 1.2424
22.2206 | 112 | 0.8865 | 5.0211 | 111.5042 | 2.6209 | 22.238 | 110.5 | 0.97241 | 5.1125 | 110.8568 | 1.2265
22.229 | 112 | 0.88662 | 5.0212 | 111.5041 | 2.6192 | 22.2464 | 110.5 | 0.9731 | 5.1135 | 110.8526 | 1.2105
22.2373 | 112 | 0.88675 | 5.0213 | 111.504 | 2.6176 | 22.2547 | 110.5 | 0.97379 | 5.1145 | 110.8485 | 1.1946
22.2456 | 112 | 0.88687 | 5.0214 | 111.5039 | 2.6159 | 22.2631 | 110.5 | 0.97447 | 5.1155 | 110.8443 | 1.1786
22.254 | 112 | 0.887 | 5.0215 | 111.5039 | 2.6143 | 22.2714 | 110.5 | 0.97514 | 5.1165 | 110.8402 | 1.1627
22.2623 | 112 | 0.88712 | 5.0216 | 111.5038 | 2.6126 | 22.2797 | 110.5 | 0.99856 | 5.1357 | 110.6572 | 0.2758
22.2706 | 112 | 0.88724 | 5.0217 | 111.5037 | 2.6109 | 22.2881 | 110.5 | 0.9986 | 5.1354 | 110.6567 | 0.27183
22.2789 | 112 | 0.88737 | 5.0218 | 111.5036 | 2.6093 | 22.2964 | 110.5 | 0.99864 | 5.1351 | 110.6563 | 0.26786
22.2873 | 112 | 0.88749 | 5.0219 | 111.5036 | 2.6076 | 22.3048 | 110.5 | 0.99868 | 5.1348 | 110.6558 | 0.26389
22.2956 | 112 | 0.88762 | 5.022 | 111.5035 | 2.6059 | 22.3131 | 110.5 | 0.99872 | 5.1346 | 110.6554 | 0.25992
22.3039 | 112 | 0.88774 | 5.0221 | 111.5034 | 2.6043 | 22.3214 | 110.5 | 0.99876 | 5.1343 | 110.6549 | 0.25594
22.3123 | 112 | 0.88786 | 5.0222 | 111.5033 | 2.6026 | 22.3298 | 110.5 | 0.9988 | 5.134 | 110.6545 | 0.25197
22.3206 | 112 | 0.88799 | 5.0223 | 111.5032 | 2.6009 | 22.3381 | 110.5 | 0.99884 | 5.1337 | 110.654 | 0.248
22.3289 | 112 | 0.88811 | 5.0224 | 111.5032 | 2.5993 | 22.3465 | 110.5 | 0.99887 | 5.1335 | 110.6535 | 0.24403
22.3373 | 112 | 0.88824 | 5.0225 | 111.5031 | 2.5976 | 22.3548 | 110.5 | 0.99891 | 5.1332 | 110.6531 | 0.24006
22.3456 | 112 | 0.88836 | 5.0226 | 111.503 | 2.596 | 22.3631 | 110.5 | 0.99894 | 5.1329 | 110.6526 | 0.23608
22.3539 | 112 | 0.88848 | 5.0227 | 111.5029 | 2.5943 | 22.3715 | 110.5 | 0.99898 | 5.1326 | 110.6522 | 0.23211
22.3623 | 112 | 0.88861 | 5.0229 | 111.5028 | 2.5926 | 22.3798 | 110.5 | 0.99901 | 5.1323 | 110.6517 | 0.22814
22.3706 | 112 | 0.88873 | 5.023 | 111.5028 | 2.591 | 22.3882 | 110.5 | 0.99905 | 5.1321 | 110.6513 | 0.22417
22.3789 | 112 | 0.88885 | 5.0231 | 111.5027 | 2.5893 | 22.3965 | 110.5 | 0.99908 | 5.1318 | 110.6508 | 0.2202
22.3872 | 112 | 0.88898 | 5.0232 | 111.5026 | 2.5876 | 22.4048 | 110.5 | 0.99911 | 5.1315 | 110.6504 | 0.21623
22.3956 | 112 | 0.8891 | 5.0233 | 111.5025 | 2.586 | 22.4132 | 110.5 | 0.99915 | 5.1312 | 110.6499 | 0.21225
22.4039 | 112 | 0.88923 | 5.0234 | 111.5024 | 2.5843 | 22.4215 | 110.5 | 0.99918 | 5.131 | 110.6494 | 0.20828
22.4122 | 112 | 0.88935 | 5.0235 | 111.5024 | 2.5826 | 22.4298 | 110.5 | 0.99921 | 5.1307 | 110.649 | 0.20431
22.4206 | 112 | 0.88947 | 5.0236 | 111.5023 | 2.581 | 22.4382 | 110.5 | 0.99924 | 5.1304 | 110.6485 | 0.20034
22.4289 | 112 | 0.8896 | 5.0237 | 111.5022 | 2.5793 | 22.4465 | 110.5 | 0.99927 | 5.1301 | 110.6481 | 0.19637
22.4372 | 112 | 0.88972 | 5.0238 | 111.5021 | 2.5776 | 22.4549 | 110.5 | 0.9993 | 5.1299 | 110.6476 | 0.19239
22.4456 | 112 | 0.88984 | 5.0239 | 111.5021 | 2.576 | 22.4632 | 110.5 | 0.99933 | 5.1296 | 110.6472 | 0.18842
22.4539 | 112 | 0.88997 | 5.024 | 111.502 | 2.5743 | 22.4715 | 110.5 | 0.99935 | 5.1293 | 110.6467 | 0.18445
22.4622 | 112 | 0.89009 | 5.0241 | 111.5019 | 2.5727 | 22.4799 | 110.5 | 0.99938 | 5.129 | 110.6462 | 0.18048
22.4705 | 112 | 0.89021 | 5.0242 | 111.5018 | 2.571 | 22.4882 | 110.5 | 0.99941 | 5.1287 | 110.6458 | 0.17651
22.4789 | 112 | 0.89034 | 5.0243 | 111.5017 | 2.5693 | 22.4966 | 110.5 | 0.99943 | 5.1285 | 110.6453 | 0.17253
22.4872 | 112 | 0.89046 | 5.0244 | 111.5017 | 2.5677 | 22.5049 | 110.5 | 0.99946 | 5.1282 | 110.6449 | 0.16856
22.4955 | 112 | 0.89058 | 5.0245 | 111.5016 | 2.566 | 22.5133 | 110.5 | 0.99949 | 5.1279 | 110.6444 | 0.16459
22.5039 | 112 | 0.89071 | 5.0246 | 111.5015 | 2.5643 | 22.5216 | 110.5 | 0.99951 | 5.1276 | 110.644 | 0.16062
22.5122 | 112 | 0.89083 | 5.0247 | 111.5014 | 2.5627 | 22.5299 | 110.5 | 0.99953 | 5.1274 | 110.6435 | 0.15665
22.5205 | 112 | 0.89095 | 5.0248 | 111.5013 | 2.561 | 22.5383 | 110.5 | 0.99956 | 5.1271 | 110.643 | 0.15267
22.5289 | 112 | 0.89107 | 5.0249 | 111.5013 | 2.5593 | 22.5466 | 110.5 | 0.99958 | 5.1268 | 110.6426 | 0.1487
22.5372 | 112 | 0.8912 | 5.025 | 111.5012 | 2.5577 | 22.5549 | 110.5 | 0.9996 | 5.1265 | 110.6421 | 0.14473
22.5455 | 112 | 0.89132 | 5.0251 | 111.5011 | 2.556 | 22.5633 | 110.5 | 0.99962 | 5.1262 | 110.6417 | 0.14076
22.5539 | 112 | 0.89144 | 5.0252 | 111.501 | 2.5544 | 22.5716 | 110.5 | 0.99964 | 5.126 | 110.6412 | 0.13679
22.5622 | 112 | 0.89157 | 5.0253 | 111.5009 | 2.5527 | 22.58 | 110.5 | 0.99966 | 5.1257 | 110.6408 | 0.13281
22.5705 | 112 | 0.89169 | 5.0254 | 111.5009 | 2.551 | 22.5883 | 110.5 | 0.99968 | 5.1254 | 110.6403 | 0.12884
22.5788 | 112 | 0.89181 | 5.0255 | 111.5008 | 2.5494 | 22.5966 | 110.5 | 0.9997 | 5.1251 | 110.6398 | 0.12487
22.5872 | 112 | 0.89193 | 5.0256 | 111.5007 | 2.5477 | 22.605 | 110.5 | 0.99972 | 5.1249 | 110.6394 | 0.1209
22.5955 | 112 | 0.89206 | 5.0257 | 111.5006 | 2.546 | 22.6133 | 110.5 | 0.99974 | 5.1246 | 110.6389 | 0.11693
22.6038 | 112 | 0.89218 | 5.0258 | 111.5006 | 2.5444 | 22.6217 | 110.5 | 0.99976 | 5.1243 | 110.6385 | 0.11296
22.6122 | 112 | 0.8923 | 5.0259 | 111.5005 | 2.5427 | 22.63 | 110.5 | 0.99977 | 5.124 | 110.638 | 0.10898
22.6205 | 112 | 0.89243 | 5.026 | 111.5004 | 2.541 | 22.6383 | 110.5 | 0.99979 | 5.1237 | 110.6376 | 0.10501
22.6288 | 112 | 0.89255 | 5.0261 | 111.5003 | 2.5394 | 22.6467 | 110.5 | 0.99981 | 5.1235 | 110.6371 | 0.10104
22.6371 | 112 | 0.89267 | 5.0262 | 111.5002 | 2.5377 | 22.655 | 110.5 | 0.99982 | 5.1232 | 110.6367 | 0.097068
22.6455 | 112 | 0.89279 | 5.0263 | 111.5002 | 2.5361 | 22.6634 | 110.5 | 0.99983 | 5.1229 | 110.6362 | 0.093096
22.6538 | 112 | 0.89292 | 5.0264 | 111.5001 | 2.5344 | 22.6717 | 110.5 | 0.99985 | 5.1226 | 110.6357 | 0.089124
22.6621 | 112 | 0.89304 | 5.0265 | 111.5 | 2.5327 | 22.68 | 110.5 | 0.99986 | 5.1224 | 110.6353 | 0.085152
22.6705 | 112 | 0.89316 | 5.0266 | 111.4999 | 2.5311 | 22.6884 | 110.5 | 0.99987 | 5.1221 | 110.6348 | 0.08118
22.6788 | 112 | 0.89328 | 5.0267 | 111.4998 | 2.5294 | 22.6967 | 110.5 | 0.99989 | 5.1218 | 110.6344 | 0.077208
22.6871 | 112 | 0.8934 | 5.0268 | 111.4998 | 2.5277 | 22.7051 | 110.5 | 0.9999 | 5.1215 | 110.6339 | 0.073236
22.6954 | 112 | 0.89353 | 5.0269 | 111.4997 | 2.5261 | 22.7134 | 110.5 | 0.99991 | 5.1213 | 110.6335 | 0.069264
22.7038 | 112 | 0.89365 | 5.027 | 111.4996 | 2.5244 | 22.7217 | 110.5 | 0.99992 | 5.121 | 110.633 | 0.065292
22.7121 | 112 | 0.89377 | 5.0271 | 111.4995 | 2.5227 | 22.7301 | 110.5 | 0.99993 | 5.1207 | 110.6325 | 0.06132
22.7204 | 112 | 0.89389 | 5.0272 | 111.4995 | 2.5211 | 22.7384 | 110.5 | 0.99994 | 5.1204 | 110.6321 | 0.057348
22.7288 | 112 | 0.89402 | 5.0273 | 111.4994 | 2.5194 | 22.7468 | 110.5 | 0.99995 | 5.1201 | 110.6316 | 0.053376
22.7371 | 112 | 0.89414 | 5.0274 | 111.4993 | 2.5178 | 22.7551 | 110.5 | 0.99995 | 5.1199 | 110.6312 | 0.049405
22.7454 | 112 | 0.89426 | 5.0275 | 111.4992 | 2.5161 | 22.7634 | 110.5 | 0.99996 | 5.1196 | 110.6307 | 0.045433
22.7537 | 112 | 0.89438 | 5.0276 | 111.4991 | 2.5144 | 22.7718 | 110.5 | 0.99997 | 5.1193 | 110.6303 | 0.04146
22.7621 | 112 | 0.8945 | 5.0277 | 111.4991 | 2.5128 | 22.7801 | 110.5 | 0.99997 | 5.119 | 110.6298 | 0.037488
22.7704 | 112 | 0.89463 | 5.0278 | 111.499 | 2.5111 | 22.7885 | 110.5 | 0.99998 | 5.1188 | 110.6293 | 0.033517
22.7787 | 112 | 0.89475 | 5.0279 | 111.4989 | 2.5094 | 22.7968 | 110.5 | 0.99998 | 5.1185 | 110.6289 | 0.029545
22.7871 | 112 | 0.89487 | 5.028 | 111.4988 | 2.5078 | 22.8051 | 110.5 | 0.99999 | 5.1182 | 110.6284 | 0.025573
22.7954 | 112 | 0.89499 | 5.0281 | 111.4987 | 2.5061 | 22.8135 | 110.5 | 0.99999 | 5.1179 | 110.628 | 0.021601
22.8037 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.495 | 2.46 | 22.8218 | 110.5 | 0.99999 | 5.1176 | 110.6275 | 0.017629
22.812 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4949 | 2.46 | 22.8302 | 110.5 | 1 | 5.1174 | 110.6271 | 0.013657
22.8204 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4948 | 2.46 | 22.8385 | 110.5 | 1 | 5.1171 | 110.6266 | 0.0096851
22.8287 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4947 | 2.46 | 22.8468 | 110.5 | 1 | 5.1168 | 110.6262 | 0.0057131
22.837 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4945 | 2.46 | 22.8552 | 110.5 | 1 | 5.1165 | 110.6257 | 0.0017415
22.8454 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4944 | 2.46 | 22.8635 | 110.5 | 1 | 5.1163 | 110.6252 | -0.0022305
22.8537 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4943 | 2.46 | 22.8719 | 110.5 | 1 | 5.116 | 110.6248 | -0.0062026
22.862 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4942 | 2.46 | 22.8802 | 110.5 | 1 | 5.1157 | 110.6243 | -0.010175
22.8703 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4941 | 2.46 | 22.8885 | 110.5 | 1 | 5.1154 | 110.6239 | -0.014146
22.8787 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4939 | 2.46 | 22.8969 | 110.5 | 0.99999 | 5.1152 | 110.6234 | -0.018118
22.887 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4938 | 2.46 | 22.9052 | 110.5 | 0.99999 | 5.1149 | 110.623 | -0.02209
22.8953 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4937 | 2.46 | 22.9136 | 110.5 | 0.99999 | 5.1146 | 110.6225 | -0.026062
22.9037 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4936 | 2.46 | 22.9219 | 110.5 | 0.99998 | 5.1143 | 110.622 | -0.030034
22.912 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4935 | 2.46 | 22.9302 | 110.5 | 0.99998 | 5.114 | 110.6216 | -0.034006
22.9203 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4934 | 2.46 | 22.9386 | 110.5 | 0.99997 | 5.1138 | 110.6211 | -0.037978
22.9286 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4932 | 2.46 | 22.9469 | 110.5 | 0.99997 | 5.1135 | 110.6207 | -0.04195
22.937 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4931 | 2.46 | 22.9553 | 110.5 | 0.99996 | 5.1132 | 110.6202 | -0.045922
22.9453 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.493 | 2.46 | 22.9636 | 110.5 | 0.99995 | 5.1129 | 110.6198 | -0.049894
22.9536 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4929 | 2.46 | 22.9719 | 110.5 | 0.99994 | 5.1127 | 110.6193 | -0.053866
22.962 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4928 | 2.46 | 22.9803 | 110.5 | 0.99994 | 5.1124 | 110.6188 | -0.057838
22.9703 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4927 | 2.46 | 22.9886 | 110.5 | 0.99993 | 5.1121 | 110.6184 | -0.061809
22.9786 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4925 | 2.46 | 22.997 | 110.5 | 0.99992 | 5.1118 | 110.6179 | -0.065781
22.9869 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4924 | 2.46 | 23.0053 | 110.5 | 0.99991 | 5.1115 | 110.6175 | -0.069753
22.9953 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4923 | 2.46 | 23.0136 | 110.5 | 0.9999 | 5.1113 | 110.617 | -0.073725
23.0036 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4922 | 2.46 | 23.022 | 110.5 | 0.99988 | 5.111 | 110.6166 | -0.077697
23.0119 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4921 | 2.46 | 23.0303 | 110.5 | 0.99987 | 5.1107 | 110.6161 | -0.081669
23.0203 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4919 | 2.46 | 23.0387 | 110.5 | 0.99986 | 5.1104 | 110.6156 | -0.085641
23.0286 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4918 | 2.46 | 23.047 | 110.5 | 0.99985 | 5.1102 | 110.6152 | -0.089613
23.0369 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4917 | 2.46 | 23.0553 | 110.5 | 0.99983 | 5.1099 | 110.6147 | -0.093585
23.0452 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4916 | 2.46 | 23.0637 | 110.5 | 0.99982 | 5.1096 | 110.6143 | -0.097557
23.0536 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4915 | 2.46 | 23.072 | 110.5 | 0.9998 | 5.1093 | 110.6138 | -0.10153
23.0619 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4914 | 2.46 | 23.0804 | 110.5 | 0.99979 | 5.1091 | 110.6134 | -0.1055
23.0702 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4912 | 2.46 | 23.0887 | 110.5 | 0.99977 | 5.1088 | 110.6129 | -0.10947
23.0785 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4911 | 2.46 | 23.097 | 110.5 | 0.99975 | 5.1085 | 110.6124 | -0.11344
23.0869 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.491 | 2.46 | 23.1054 | 110.5 | 0.99974 | 5.1082 | 110.612 | -0.11742
23.0952 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4909 | 2.46 | 23.1137 | 110.5 | 0.99972 | 5.1079 | 110.6115 | -0.12139
23.1035 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4908 | 2.46 | 23.122 | 110.5 | 0.9997 | 5.1077 | 110.6111 | -0.12536
23.1119 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4906 | 2.46 | 23.1304 | 110.5 | 0.99968 | 5.1074 | 110.6106 | -0.12933
23.1202 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4905 | 2.46 | 23.1387 | 110.5 | 0.99966 | 5.1071 | 110.6102 | -0.1333
23.1285 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4904 | 2.46 | 23.1471 | 110.5 | 0.99964 | 5.1068 | 110.6097 | -0.13728
23.1368 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4903 | 2.46 | 23.1554 | 110.5 | 0.99962 | 5.1066 | 110.6093 | -0.14125
23.1452 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4902 | 2.46 | 23.1637 | 110.5 | 0.9996 | 5.1063 | 110.6088 | -0.14522
23.1535 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4901 | 2.46 | 23.1721 | 110.5 | 0.99957 | 5.106 | 110.6083 | -0.14919
23.1618 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4899 | 2.46 | 23.1804 | 110.5 | 0.99955 | 5.1057 | 110.6079 | -0.15316
23.1702 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4898 | 2.46 | 23.1888 | 110.5 | 0.99953 | 5.1054 | 110.6074 | -0.15714
23.1785 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4897 | 2.46 | 23.1971 | 110.5 | 0.9995 | 5.1052 | 110.607 | -0.16111
23.1868 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4896 | 2.46 | 23.2054 | 110.5 | 0.99948 | 5.1049 | 110.6065 | -0.16508
23.1951 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4895 | 2.46 | 23.2138 | 110.5 | 0.99945 | 5.1046 | 110.6061 | -0.16905
23.2035 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4893 | 2.4599 | 23.2221 | 110.5 | 0.99943 | 5.1043 | 110.6056 | -0.17302
23.2118 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4892 | 2.4599 | 23.2305 | 110.5 | 0.9994 | 5.1041 | 110.6051 | -0.177
23.2201 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4891 | 2.4599 | 23.2388 | 110.5 | 0.99937 | 5.1038 | 110.6047 | -0.18097
23.2285 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.489 | 2.4599 | 23.2471 | 110.5 | 0.99934 | 5.1035 | 110.6042 | -0.18494
23.2368 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4889 | 2.4599 | 23.2555 | 110.5 | 0.99932 | 5.1032 | 110.6038 | -0.18891
23.2451 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4888 | 2.4599 | 23.2638 | 110.5 | 0.99929 | 5.103 | 110.6033 | -0.19288
23.2534 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4886 | 2.4599 | 23.2722 | 110.5 | 0.99926 | 5.1027 | 110.6029 | -0.19685
23.2618 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4885 | 2.4599 | 23.2805 | 110.5 | 0.99961 | 5.0625 | 110.6498 | -0.14122
23.2701 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4884 | 2.4599 | 23.2888 | 110.5 | 0.9996 | 5.0625 | 110.6496 | -0.14307
23.2784 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4883 | 2.4599 | 23.2972 | 110.5 | 0.99959 | 5.0625 | 110.6493 | -0.14491
23.2868 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4882 | 2.4599 | 23.3055 | 110.5 | 0.99958 | 5.0626 | 110.6491 | -0.14676
23.2951 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4881 | 2.4599 | 23.3139 | 110.5 | 0.99957 | 5.0626 | 110.6488 | -0.1486
23.3034 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4879 | 2.4599 | 23.3222 | 110.5 | 0.99956 | 5.0626 | 110.6486 | -0.15045
23.3117 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4878 | 2.4599 | 23.3305 | 110.5 | 0.99955 | 5.0626 | 110.6484 | -0.15229
23.3201 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4877 | 2.4599 | 23.3389 | 110.5 | 0.99954 | 5.0626 | 110.6481 | -0.15414
23.3284 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4876 | 2.4599 | 23.3472 | 110.5 | 0.99953 | 5.0627 | 110.6479 | -0.15598
23.3367 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4875 | 2.4599 | 23.3556 | 110.5 | 0.99951 | 5.0627 | 110.6477 | -0.15783
23.3451 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4873 | 2.4599 | 23.3639 | 110.5 | 0.9995 | 5.0627 | 110.6474 | -0.15967
23.3534 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4872 | 2.4599 | 23.3722 | 110.5 | 0.99949 | 5.0627 | 110.6472 | -0.16152
23.3617 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4871 | 2.4599 | 23.3806 | 110.5 | 0.99948 | 5.0628 | 110.6469 | -0.16336
23.37 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.487 | 2.4599 | 23.3889 | 110.5 | 0.99947 | 5.0628 | 110.6467 | -0.16521
23.3784 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4869 | 2.4599 | 23.3973 | 110.5 | 0.99946 | 5.0628 | 110.6465 | -0.16705
23.3867 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4868 | 2.4599 | 23.4056 | 110.5 | 0.99944 | 5.0628 | 110.6462 | -0.1689
23.395 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4866 | 2.4599 | 23.4139 | 110.5 | 0.99943 | 5.0628 | 110.646 | -0.17074
23.4034 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4865 | 2.4599 | 23.4223 | 110.5 | 0.99942 | 5.0629 | 110.6457 | -0.17259
23.4117 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4864 | 2.4599 | 23.4306 | 110.5 | 0.99941 | 5.0629 | 110.6455 | -0.17443
23.42 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4863 | 2.4599 | 23.439 | 110.5 | 0.99939 | 5.0629 | 110.6453 | -0.17628
23.4283 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4862 | 2.4599 | 23.4473 | 110.5 | 0.99938 | 5.0629 | 110.645 | -0.17812
23.4367 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.486 | 2.4599 | 23.4556 | 110.5 | 0.99937 | 5.0629 | 110.6448 | -0.17997
23.445 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4859 | 2.4599 | 23.464 | 110.5 | 0.99936 | 5.063 | 110.6445 | -0.18181
23.4533 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4858 | 2.4599 | 23.4723 | 110.5 | 0.99934 | 5.063 | 110.6443 | -0.18366
23.4617 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4857 | 2.4599 | 23.4807 | 110.5 | 0.99933 | 5.063 | 110.6441 | -0.1855
23.47 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4856 | 2.4599 | 23.489 | 110.5 | 0.99932 | 5.063 | 110.6438 | -0.18735
23.4783 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4855 | 2.4599 | 23.4973 | 110.5 | 0.9993 | 5.063 | 110.6436 | -0.18919
23.4866 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4853 | 2.4599 | 23.5057 | 110.5 | 0.99929 | 5.0631 | 110.6433 | -0.19104
23.495 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4852 | 2.4599 | 23.514 | 110.5 | 0.99928 | 5.0631 | 110.6431 | -0.19288
23.5033 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4851 | 2.4599 | 23.5224 | 110.5 | 0.99926 | 5.0631 | 110.6429 | -0.19473
23.5116 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.485 | 2.4599 | 23.5307 | 110.5 | 0.99925 | 5.0631 | 110.6426 | -0.19657
23.52 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4849 | 2.4599 | 23.539 | 110.5 | 0.99923 | 5.0632 | 110.6424 | -0.19842
23.5283 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4847 | 2.4599 | 23.5474 | 110.5 | 0.99922 | 5.0632 | 110.6422 | -0.20026
23.5366 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4846 | 2.4599 | 23.5557 | 110.5 | 0.9992 | 5.0632 | 110.6419 | -0.20211
23.5449 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4845 | 2.4599 | 23.5641 | 110.5 | 0.99919 | 5.0632 | 110.6417 | -0.20395
23.5533 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4844 | 2.4599 | 23.5724 | 110.5 | 0.99918 | 5.0632 | 110.6414 | -0.2058
23.5616 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4843 | 2.4599 | 23.5807 | 110.5 | 0.99916 | 5.0633 | 110.6412 | -0.20764
23.5699 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4842 | 2.4599 | 23.5891 | 110.5 | 0.99915 | 5.0633 | 110.641 | -0.20948
23.5783 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.484 | 2.4599 | 23.5974 | 110.5 | 0.99913 | 5.0633 | 110.6407 | -0.21133
23.5866 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4839 | 2.4599 | 23.6058 | 110.5 | 0.99911 | 5.0633 | 110.6405 | -0.21317
23.5949 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4838 | 2.4599 | 23.6141 | 110.5 | 0.9991 | 5.0633 | 110.6402 | -0.21502
23.6032 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4837 | 2.4599 | 23.6224 | 110.5 | 0.99908 | 5.0634 | 110.64 | -0.21686
23.6116 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4836 | 2.4599 | 23.6308 | 110.5 | 0.99907 | 5.0634 | 110.6398 | -0.21871
23.6199 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4835 | 2.4599 | 23.6391 | 110.5 | 0.99905 | 5.0634 | 110.6395 | -0.22055
23.6282 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4833 | 2.4599 | 23.6475 | 110.5 | 0.99904 | 5.0634 | 110.6393 | -0.2224
23.6366 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4832 | 2.4599 | 23.6558 | 110.5 | 0.99902 | 5.0634 | 110.639 | -0.22424
23.6449 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4831 | 2.4599 | 23.6641 | 110.5 | 0.999 | 5.0635 | 110.6388 | -0.22609
23.6532 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.483 | 2.4599 | 23.6725 | 110.5 | 0.99899 | 5.0635 | 110.6386 | -0.22793
23.6615 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4829 | 2.4599 | 23.6808 | 110.5 | 0.99897 | 5.0635 | 110.6383 | -0.22978
23.6699 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4827 | 2.4599 | 23.6892 | 110.5 | 0.99896 | 5.0635 | 110.6381 | -0.23162
23.6782 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4826 | 2.4599 | 23.6975 | 110.5 | 0.99894 | 5.0636 | 110.6378 | -0.23347
23.6865 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4825 | 2.4599 | 23.7058 | 110.5 | 0.99892 | 5.0636 | 110.6376 | -0.23531
23.6949 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4824 | 2.4599 | 23.7142 | 110.5 | 0.9989 | 5.0636 | 110.6374 | -0.23716
23.7032 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4823 | 2.4599 | 23.7225 | 110.5 | 0.99889 | 5.0636 | 110.6371 | -0.239
23.7115 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4822 | 2.4599 | 23.7308 | 110.5 | 0.99887 | 5.0636 | 110.6369 | -0.24085
23.7198 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.482 | 2.4599 | 23.7392 | 110.5 | 0.99885 | 5.0637 | 110.6367 | -0.24269
23.7282 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4819 | 2.4599 | 23.7475 | 110.5 | 0.99884 | 5.0637 | 110.6364 | -0.24454
23.7365 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4818 | 2.4599 | 23.7559 | 110.5 | 0.99882 | 5.0637 | 110.6362 | -0.24638
23.7448 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4817 | 2.4599 | 23.7642 | 110.5 | 0.9988 | 5.0637 | 110.6359 | -0.24823
23.7532 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4816 | 2.4599 | 23.7725 | 110.5 | 0.99878 | 5.0637 | 110.6357 | -0.25007
23.7615 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4815 | 2.4599 | 23.7809 | 110.5 | 0.99876 | 5.0638 | 110.6355 | -0.25192
23.7698 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4813 | 2.4599 | 23.7892 | 110.5 | 0.99875 | 5.0638 | 110.6352 | -0.25376
23.7781 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4812 | 2.4599 | 23.7976 | 110.5 | 0.99873 | 5.0638 | 110.635 | -0.2556
23.7865 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.4811 | 2.4599 | 23.8059 | 110.5 | 0.99871 | 5.0638 | 110.6347 | -0.25745
23.7948 | 112 | 0.89826 | 5.0281 | 111.481 | 2.4599 | 23.8142 | 110.5 | 0.99869 | 5.0639 | 110.6345 | -0.25929
23.8031 | 112 | 0.90222 | 5.0132 | 111.4741 | 2.3964 | 23.8226 | 110.5 | 0.99867 | 5.0639 | 110.6343 | -0.26114
23.8115 | 112 | 0.90222 | 5.0131 | 111.4742 | 2.3963 | 23.8309 | 110.5 | 0.99865 | 5.0639 | 110.634 | -0.26298
23.8198 | 112 | 0.90222 | 5.0131 | 111.4743 | 2.3963 | 23.8392 | 110.5 | 0.99864 | 5.0639 | 110.6338 | -0.26483
23.8281 | 112 | 0.90223 | 5.013 | 111.4745 | 2.3962 | 23.8476 | 110.5 | 0.99862 | 5.0639 | 110.6335 | -0.26667
23.8364 | 112 | 0.90223 | 5.0129 | 111.4746 | 2.3961 | 23.8559 | 110.5 | 0.9986 | 5.064 | 110.6333 | -0.26852
23.8448 | 112 | 0.90223 | 5.0129 | 111.4748 | 2.3961 | 23.8643 | 110.5 | 0.99858 | 5.064 | 110.6331 | -0.27036
23.8531 | 112 | 0.90223 | 5.0128 | 111.4749 | 2.396 | 23.8726 | 110.5 | 0.99856 | 5.064 | 110.6328 | -0.27221
23.8614 | 112 | 0.90224 | 5.0127 | 111.475 | 2.3959 | 23.8809 | 110.5 | 0.99854 | 5.064 | 110.6326 | -0.27405
23.8698 | 112 | 0.90224 | 5.0127 | 111.4752 | 2.3959 | 23.8893 | 110.5 | 0.99852 | 5.064 | 110.6323 | -0.27589
23.8781 | 112 | 0.90224 | 5.0126 | 111.4753 | 2.3958 | 23.8976 | 110.5 | 0.9985 | 5.0641 | 110.6321 | -0.27774
23.8864 | 112 | 0.90224 | 5.0125 | 111.4754 | 2.3957 | 23.9059 | 110.5 | 0.99848 | 5.0641 | 110.6319 | -0.27958
23.8947 | 112 | 0.90225 | 5.0125 | 111.4755 | 2.3957 | 23.9143 | 110.5 | 0.99846 | 5.0641 | 110.6316 | -0.28143
23.9031 | 112 | 0.90225 | 5.0124 | 111.4757 | 2.3956 | 23.9226 | 110.5 | 0.99844 | 5.0641 | 110.6314 | -0.28327
23.9114 | 112 | 0.90225 | 5.0123 | 111.4758 | 2.3955 | 23.931 | 110.5 | 0.99842 | 5.0641 | 110.6311 | -0.28512
23.9197 | 112 | 0.90226 | 5.0123 | 111.4759 | 2.3954 | 23.9393 | 110.5 | 0.9984 | 5.0642 | 110.6309 | -0.28696
23.9281 | 112 | 0.90226 | 5.0122 | 111.4761 | 2.3954 | 23.9476 | 110.5 | 0.99838 | 5.0642 | 110.6307 | -0.28881
23.9364 | 112 | 0.90226 | 5.0121 | 111.4762 | 2.3953 | 23.956 | 110.5 | 0.99836 | 5.0642 | 110.6304 | -0.29065
23.9447 | 112 | 0.90226 | 5.0121 | 111.4763 | 2.3952 | 23.9643 | 110.5 | 0.99834 | 5.0642 | 110.6302 | -0.29249
23.953 | 112 | 0.90227 | 5.012 | 111.4765 | 2.3952 | 23.9726 | 110.5 | 0.99832 | 5.0643 | 110.63 | -0.29434
23.9614 | 112 | 0.90227 | 5.0119 | 111.4766 | 2.3951 | 23.981 | 110.5 | 0.99829 | 5.0643 | 110.6297 | -0.29618
23.9697 | 112 | 0.90227 | 5.0119 | 111.4767 | 2.395 | 23.9893 | 110.5 | 0.99827 | 5.0643 | 110.6295 | -0.29803
23.978 | 112 | 0.90227 | 5.0118 | 111.4769 | 2.395 | 23.9977 | 110.5 | 0.99825 | 5.0643 | 110.6292 | -0.29987
23.9863 | 112 | 0.90228 | 5.0117 | 111.477 | 2.3949 | 24.006 | 110.5 | 0.99823 | 5.0643 | 110.629 | -0.30172
23.9947 | 112 | 0.90228 | 5.0117 | 111.4771 | 2.3948 | 24.0143 | 110.5 | 0.99821 | 5.0644 | 110.6288 | -0.30356
24.003 | 112 | 0.90228 | 5.0116 | 111.4773 | 2.3948 | 24.0227 | 110.5 | 0.99819 | 5.0644 | 110.6285 | -0.30541
24.0113 | 112 | 0.90228 | 5.0115 | 111.4774 | 2.3947 | 24.031 | 110.5 | 0.99816 | 5.0644 | 110.6283 | -0.30725
24.0197 | 112 | 0.90229 | 5.0115 | 111.4775 | 2.3946 | 24.0393 | 110.5 | 0.99814 | 5.0644 | 110.628 | -0.30909
24.028 | 112 | 0.90229 | 5.0114 | 111.4777 | 2.3945 | 24.0477 | 110.5 | 0.99812 | 5.0644 | 110.6278 | -0.31094
24.0363 | 112 | 0.90229 | 5.0113 | 111.4778 | 2.3945 | 24.056 | 110.5 | 0.9981 | 5.0645 | 110.6276 | -0.31278
24.0446 | 112 | 0.90229 | 5.0113 | 111.4779 | 2.3944 | 24.0644 | 110.5 | 0.99808 | 5.0645 | 110.6273 | -0.31463
24.053 | 112 | 0.9023 | 5.0112 | 111.4781 | 2.3943 | 24.0727 | 110.5 | 0.99805 | 5.0645 | 110.6271 | -0.31647
24.0613 | 112 | 0.9023 | 5.0111 | 111.4782 | 2.3943 | 24.081 | 110.5 | 0.99803 | 5.0645 | 110.6268 | -0.31832
24.0696 | 112 | 0.9023 | 5.0111 | 111.4783 | 2.3942 | 24.0894 | 110.5 | 0.99801 | 5.0646 | 110.6266 | -0.32016
24.078 | 112 | 0.90231 | 5.011 | 111.4785 | 2.3941 | 24.0977 | 110.5 | 0.99798 | 5.0646 | 110.6264 | -0.32201
24.0863 | 112 | 0.90231 | 5.0109 | 111.4786 | 2.3941 | 24.106 | 110.5 | 0.99796 | 5.0646 | 110.6261 | -0.32385
24.0946 | 112 | 0.90231 | 5.0109 | 111.4787 | 2.394 | 24.1144 | 110.5 | 0.99794 | 5.0646 | 110.6259 | -0.32569
24.1029 | 112 | 0.90231 | 5.0108 | 111.4789 | 2.3939 | 24.1227 | 110.5 | 0.99792 | 5.0646 | 110.6257 | -0.32754
24.1113 | 112 | 0.90232 | 5.0107 | 111.479 | 2.3939 | 24.1311 | 110.5 | 0.99789 | 5.0647 | 110.6254 | -0.32938
24.1196 | 112 | 0.90232 | 5.0107 | 111.4791 | 2.3938 | 24.1394 | 110.5 | 0.99787 | 5.0647 | 110.6252 | -0.33123
24.1279 | 112 | 0.90232 | 5.0106 | 111.4793 | 2.3937 | 24.1477 | 110.5 | 0.99784 | 5.0647 | 110.6249 | -0.33307
24.1363 | 112 | 0.90232 | 5.0105 | 111.4794 | 2.3936 | 24.1561 | 110.5 | 0.99782 | 5.0647 | 110.6247 | -0.33492
24.1446 | 112 | 0.90233 | 5.0105 | 111.4795 | 2.3936 | 24.1644 | 110.5 | 0.9978 | 5.0647 | 110.6245 | -0.33676
24.1529 | 112 | 0.90233 | 5.0104 | 111.4797 | 2.3935 | 24.1727 | 110.5 | 0.99777 | 5.0648 | 110.6242 | -0.33861
24.1612 | 112 | 0.90233 | 5.0103 | 111.4798 | 2.3934 | 24.1811 | 110.5 | 0.99775 | 5.0648 | 110.624 | -0.34045
24.1696 | 112 | 0.90233 | 5.0103 | 111.4799 | 2.3934 | 24.1894 | 110.5 | 0.99772 | 5.0648 | 110.6237 | -0.34229
24.1779 | 112 | 0.90234 | 5.0102 | 111.4801 | 2.3933 | 24.1977 | 110.5 | 0.9977 | 5.0648 | 110.6235 | -0.34414
24.1862 | 112 | 0.90234 | 5.0101 | 111.4802 | 2.3932 | 24.2061 | 110.5 | 0.99767 | 5.0648 | 110.6233 | -0.34598
24.1945 | 112 | 0.90234 | 5.0101 | 111.4803 | 2.3932 | 24.2144 | 110.5 | 0.99765 | 5.0649 | 110.623 | -0.34783
24.2029 | 112 | 0.90234 | 5.01 | 111.4805 | 2.3931 | 24.2228 | 110.5 | 0.99763 | 5.0649 | 110.6228 | -0.34967
24.2112 | 112 | 0.90235 | 5.0099 | 111.4806 | 2.393 | 24.2311 | 110.5 | 0.9976 | 5.0649 | 110.6225 | -0.35152
24.2195 | 112 | 0.90235 | 5.0099 | 111.4807 | 2.393 | 24.2394 | 110.5 | 0.99758 | 5.0649 | 110.6223 | -0.35336
24.2279 | 112 | 0.90235 | 5.0098 | 111.4809 | 2.3929 | 24.2478 | 110.5 | 0.99755 | 5.065 | 110.6221 | -0.35521
24.2362 | 112 | 0.90236 | 5.0097 | 111.481 | 2.3928 | 24.2561 | 110.5 | 0.99752 | 5.065 | 110.6218 | -0.35705
24.2445 | 112 | 0.90236 | 5.0097 | 111.4811 | 2.3927 | 24.2645 | 110.5 | 0.9975 | 5.065 | 110.6216 | -0.3589
24.2528 | 112 | 0.90236 | 5.0096 | 111.4813 | 2.3927 | 24.2728 | 110.5 | 0.99747 | 5.065 | 110.6213 | -0.36074
24.2612 | 112 | 0.90236 | 5.0096 | 111.4814 | 2.3926 | 24.2811 | 110.5 | 0.99841 | 5.0267 | 110.648 | -0.28422
24.2695 | 112 | 0.90237 | 5.0095 | 111.4815 | 2.3925 | 24.2895 | 110.5 | 0.99839 | 5.0268 | 110.6481 | -0.28596
24.2778 | 112 | 0.90237 | 5.0094 | 111.4817 | 2.3925 | 24.2978 | 110.5 | 0.99837 | 5.0269 | 110.6481 | -0.28771
24.2861 | 112 | 0.90237 | 5.0094 | 111.4818 | 2.3924 | 24.3061 | 110.5 | 0.99835 | 5.027 | 110.6481 | -0.28946
24.2945 | 112 | 0.90237 | 5.0093 | 111.4819 | 2.3923 | 24.3145 | 110.5 | 0.99833 | 5.0271 | 110.6481 | -0.2912
24.3028 | 112 | 0.90238 | 5.0092 | 111.482 | 2.3923 | 24.3228 | 110.5 | 0.99831 | 5.0272 | 110.6481 | -0.29295
24.3111 | 112 | 0.90238 | 5.0092 | 111.4822 | 2.3922 | 24.3312 | 110.5 | 0.99829 | 5.0273 | 110.6482 | -0.2947
24.3195 | 112 | 0.90238 | 5.0091 | 111.4823 | 2.3921 | 24.3395 | 110.5 | 0.99827 | 5.0274 | 110.6482 | -0.29644
24.3278 | 112 | 0.90238 | 5.009 | 111.4825 | 2.392 | 24.3478 | 110.5 | 0.99825 | 5.0275 | 110.6482 | -0.29819
24.3361 | 112 | 0.90239 | 5.009 | 111.4826 | 2.392 | 24.3562 | 110.5 | 0.99823 | 5.0276 | 110.6482 | -0.29993
24.3444 | 112 | 0.90239 | 5.0089 | 111.4827 | 2.3919 | 24.3645 | 110.5 | 0.9982 | 5.0277 | 110.6482 | -0.30168
24.3528 | 112 | 0.90239 | 5.0088 | 111.4828 | 2.3918 | 24.3728 | 110.5 | 0.99818 | 5.0277 | 110.6482 | -0.30343
24.3611 | 112 | 0.90239 | 5.0088 | 111.483 | 2.3918 | 24.3812 | 110.5 | 0.99816 | 5.0278 | 110.6483 | -0.30517
24.3694 | 112 | 0.9024 | 5.0087 | 111.4831 | 2.3917 | 24.3895 | 110.5 | 0.99814 | 5.0279 | 110.6483 | -0.30692
24.3778 | 112 | 0.9024 | 5.0086 | 111.4832 | 2.3916 | 24.3979 | 110.5 | 0.99812 | 5.028 | 110.6483 | -0.30866
24.3861 | 112 | 0.9024 | 5.0086 | 111.4834 | 2.3916 | 24.4062 | 110.5 | 0.9981 | 5.0281 | 110.6483 | -0.31041
24.3944 | 112 | 0.90241 | 5.0085 | 111.4835 | 2.3915 | 24.4145 | 110.5 | 0.99808 | 5.0282 | 110.6483 | -0.31216
24.4027 | 112 | 0.90241 | 5.0084 | 111.4836 | 2.3914 | 24.4229 | 110.5 | 0.99806 | 5.0283 | 110.6484 | -0.3139
24.4111 | 112 | 0.90241 | 5.0084 | 111.4838 | 2.3914 | 24.4312 | 110.5 | 0.99804 | 5.0284 | 110.6484 | -0.31565
24.4194 | 112 | 0.90241 | 5.0083 | 111.4839 | 2.3913 | 24.4396 | 110.5 | 0.99801 | 5.0285 | 110.6484 | -0.31739
24.4277 | 112 | 0.90242 | 5.0082 | 111.484 | 2.3912 | 24.4479 | 110.5 | 0.99799 | 5.0286 | 110.6484 | -0.31914
24.436 | 112 | 0.90242 | 5.0082 | 111.4842 | 2.3911 | 24.4562 | 110.5 | 0.99797 | 5.0287 | 110.6484 | -0.32089
24.4444 | 112 | 0.90242 | 5.0081 | 111.4843 | 2.3911 | 24.4646 | 110.5 | 0.99795 | 5.0288 | 110.6484 | -0.32263
24.4527 | 112 | 0.90242 | 5.008 | 111.4844 | 2.391 | 24.4729 | 110.5 | 0.99793 | 5.0289 | 110.6485 | -0.32438
24.461 | 112 | 0.90243 | 5.008 | 111.4846 | 2.3909 | 24.4812 | 110.5 | 0.9979 | 5.029 | 110.6485 | -0.32613
24.4694 | 112 | 0.90243 | 5.0079 | 111.4847 | 2.3909 | 24.4896 | 110.5 | 0.99788 | 5.0291 | 110.6485 | -0.32787
24.4777 | 112 | 0.90243 | 5.0078 | 111.4848 | 2.3908 | 24.4979 | 110.5 | 0.99786 | 5.0291 | 110.6485 | -0.32962
24.486 | 112 | 0.90243 | 5.0078 | 111.485 | 2.3907 | 24.5063 | 110.5 | 0.99784 | 5.0292 | 110.6485 | -0.33136
24.4943 | 112 | 0.90244 | 5.0077 | 111.4851 | 2.3907 | 24.5146 | 110.5 | 0.99781 | 5.0293 | 110.6486 | -0.33311
24.5027 | 112 | 0.90244 | 5.0076 | 111.4852 | 2.3906 | 24.5229 | 110.5 | 0.99779 | 5.0294 | 110.6486 | -0.33486
24.511 | 112 | 0.90244 | 5.0076 | 111.4854 | 2.3905 | 24.5313 | 110.5 | 0.99777 | 5.0295 | 110.6486 | -0.3366
24.5193 | 112 | 0.90244 | 5.0075 | 111.4855 | 2.3905 | 24.5396 | 110.5 | 0.99774 | 5.0296 | 110.6486 | -0.33835
24.5277 | 112 | 0.90245 | 5.0074 | 111.4856 | 2.3904 | 24.548 | 110.5 | 0.99772 | 5.0297 | 110.6486 | -0.34009
24.536 | 112 | 0.90245 | 5.0074 | 111.4858 | 2.3903 | 24.5563 | 110.5 | 0.9977 | 5.0298 | 110.6486 | -0.34184
24.5443 | 112 | 0.90245 | 5.0073 | 111.4859 | 2.3902 | 24.5646 | 110.5 | 0.99768 | 5.0299 | 110.6487 | -0.34359
24.5526 | 112 | 0.90246 | 5.0072 | 111.486 | 2.3902 | 24.573 | 110.5 | 0.99765 | 5.03 | 110.6487 | -0.34533
24.561 | 112 | 0.90246 | 5.0072 | 111.4862 | 2.3901 | 24.5813 | 110.5 | 0.99763 | 5.0301 | 110.6487 | -0.34708
24.5693 | 112 | 0.90246 | 5.0071 | 111.4863 | 2.39 | 24.5896 | 110.5 | 0.9976 | 5.0302 | 110.6487 | -0.34882
24.5776 | 112 | 0.90246 | 5.007 | 111.4864 | 2.39 | 24.598 | 110.5 | 0.99758 | 5.0303 | 110.6487 | -0.35057
24.5859 | 112 | 0.90247 | 5.007 | 111.4866 | 2.3899 | 24.6063 | 110.5 | 0.99756 | 5.0304 | 110.6488 | -0.35232
24.5943 | 112 | 0.90247 | 5.0069 | 111.4867 | 2.3898 | 24.6146 | 110.5 | 0.99753 | 5.0304 | 110.6488 | -0.35406
24.6026 | 112 | 0.90247 | 5.0068 | 111.4868 | 2.3898 | 24.623 | 110.5 | 0.99751 | 5.0305 | 110.6488 | -0.35581
24.6109 | 112 | 0.90247 | 5.0068 | 111.487 | 2.3897 | 24.6313 | 110.5 | 0.99748 | 5.0306 | 110.6488 | -0.35755
24.6193 | 112 | 0.90248 | 5.0067 | 111.4871 | 2.3896 | 24.6397 | 110.5 | 0.99746 | 5.0307 | 110.6488 | -0.3593
24.6276 | 112 | 0.90248 | 5.0066 | 111.4872 | 2.3896 | 24.648 | 110.5 | 0.99743 | 5.0308 | 110.6488 | -0.36105
24.6359 | 112 | 0.90248 | 5.0066 | 111.4874 | 2.3895 | 24.6563 | 110.5 | 0.99741 | 5.0309 | 110.6489 | -0.36279
24.6442 | 112 | 0.90248 | 5.0065 | 111.4875 | 2.3894 | 24.6647 | 110.5 | 0.99739 | 5.031 | 110.6489 | -0.36454
24.6526 | 112 | 0.90249 | 5.0064 | 111.4876 | 2.3893 | 24.673 | 110.5 | 0.99736 | 5.0311 | 110.6489 | -0.36628
24.6609 | 112 | 0.90249 | 5.0064 | 111.4878 | 2.3893 | 24.6814 | 110.5 | 0.99734 | 5.0312 | 110.6489 | -0.36803
24.6692 | 112 | 0.90249 | 5.0063 | 111.4879 | 2.3892 | 24.6897 | 110.5 | 0.99731 | 5.0313 | 110.6489 | -0.36977
24.6776 | 112 | 0.9025 | 5.0062 | 111.488 | 2.3891 | 24.698 | 110.5 | 0.99728 | 5.0314 | 110.6489 | -0.37152
24.6859 | 112 | 0.9025 | 5.0062 | 111.4882 | 2.3891 | 24.7064 | 110.5 | 0.99726 | 5.0315 | 110.649 | -0.37327
24.6942 | 112 | 0.9025 | 5.0061 | 111.4883 | 2.389 | 24.7147 | 110.5 | 0.99723 | 5.0316 | 110.649 | -0.37501
24.7025 | 112 | 0.9025 | 5.006 | 111.4884 | 2.3889 | 24.723 | 110.5 | 0.99721 | 5.0317 | 110.649 | -0.37676
24.7109 | 112 | 0.90251 | 5.006 | 111.4886 | 2.3889 | 24.7314 | 110.5 | 0.99718 | 5.0317 | 110.649 | -0.3785
24.7192 | 112 | 0.90251 | 5.0059 | 111.4887 | 2.3888 | 24.7397 | 110.5 | 0.99716 | 5.0318 | 110.649 | -0.38025
24.7275 | 112 | 0.90251 | 5.0058 | 111.4888 | 2.3887 | 24.748 | 110.5 | 0.99713 | 5.0319 | 110.649 | -0.382
24.7358 | 112 | 0.90251 | 5.0058 | 111.489 | 2.3887 | 24.7564 | 110.5 | 0.9971 | 5.032 | 110.6491 | -0.38374
24.7442 | 112 | 0.90252 | 5.0057 | 111.4891 | 2.3886 | 24.7647 | 110.5 | 0.99708 | 5.0321 | 110.6491 | -0.38549
24.7525 | 112 | 0.90252 | 5.0056 | 111.4892 | 2.3885 | 24.7731 | 110.5 | 0.99705 | 5.0322 | 110.6491 | -0.38723
24.7608 | 112 | 0.90252 | 5.0056 | 111.4893 | 2.3884 | 24.7814 | 110.5 | 0.99703 | 5.0323 | 110.6491 | -0.38898
24.7692 | 112 | 0.90252 | 5.0055 | 111.4895 | 2.3884 | 24.7897 | 110.5 | 0.997 | 5.0324 | 110.6491 | -0.39073
24.7775 | 112 | 0.90253 | 5.0054 | 111.4896 | 2.3883 | 24.7981 | 110.5 | 0.99697 | 5.0325 | 110.6492 | -0.39247
24.7858 | 112 | 0.90253 | 5.0054 | 111.4897 | 2.3882 | 24.8064 | 110.5 | 0.99695 | 5.0326 | 110.6492 | -0.39422
24.7941 | 112 | 0.90253 | 5.0053 | 111.4899 | 2.3882 | 24.8147 | 110.5 | 0.99692 | 5.0327 | 110.6492 | -0.39596
24.8025 | 112 | 0.90391 | 5.0093 | 111.4827 | 2.3704 | 24.8231 | 110.5 | 0.99689 | 5.0328 | 110.6492 | -0.39771
24.8108 | 112 | 0.90391 | 5.0093 | 111.4828 | 2.3704 | 24.8314 | 110.5 | 0.99687 | 5.0329 | 110.6492 | -0.39946
24.8191 | 112 | 0.90391 | 5.0093 | 111.4828 | 2.3703 | 24.8398 | 110.5 | 0.99684 | 5.033 | 110.6492 | -0.4012
24.8275 | 112 | 0.90391 | 5.0092 | 111.4828 | 2.3703 | 24.8481 | 110.5 | 0.99681 | 5.0331 | 110.6493 | -0.40295
24.8358 | 112 | 0.90391 | 5.0092 | 111.4829 | 2.3703 | 24.8564 | 110.5 | 0.99678 | 5.0331 | 110.6493 | -0.40469
24.8441 | 112 | 0.90391 | 5.0092 | 111.4829 | 2.3703 | 24.8648 | 110.5 | 0.99676 | 5.0332 | 110.6493 | -0.40644
24.8524 | 112 | 0.90392 | 5.0092 | 111.483 | 2.3702 | 24.8731 | 110.5 | 0.99673 | 5.0333 | 110.6493 | -0.40819
24.8608 | 112 | 0.90392 | 5.0092 | 111.483 | 2.3702 | 24.8814 | 110.5 | 0.9967 | 5.0334 | 110.6493 | -0.40993
24.8691 | 112 | 0.90392 | 5.0091 | 111.4831 | 2.3702 | 24.8898 | 110.5 | 0.99667 | 5.0335 | 110.6494 | -0.41168
24.8774 | 112 | 0.90392 | 5.0091 | 111.4831 | 2.3701 | 24.8981 | 110.5 | 0.99664 | 5.0336 | 110.6494 | -0.41342
24.8857 | 112 | 0.90392 | 5.0091 | 111.4832 | 2.3701 | 24.9065 | 110.5 | 0.99662 | 5.0337 | 110.6494 | -0.41517
24.8941 | 112 | 0.90392 | 5.0091 | 111.4832 | 2.3701 | 24.9148 | 110.5 | 0.99659 | 5.0338 | 110.6494 | -0.41692
24.9024 | 112 | 0.90393 | 5.0091 | 111.4832 | 2.37 | 24.9231 | 110.5 | 0.99656 | 5.0339 | 110.6494 | -0.41866
24.9107 | 112 | 0.90393 | 5.0091 | 111.4833 | 2.37 | 24.9315 | 110.5 | 0.99653 | 5.034 | 110.6494 | -0.42041
24.9191 | 112 | 0.90393 | 5.009 | 111.4833 | 2.37 | 24.9398 | 110.5 | 0.9965 | 5.0341 | 110.6495 | -0.42215
24.9274 | 112 | 0.90393 | 5.009 | 111.4834 | 2.3699 | 24.9481 | 110.5 | 0.99647 | 5.0342 | 110.6495 | -0.4239
24.9357 | 112 | 0.90393 | 5.009 | 111.4834 | 2.3699 | 24.9565 | 110.5 | 0.99644 | 5.0343 | 110.6495 | -0.42565
24.944 | 112 | 0.90393 | 5.009 | 111.4835 | 2.3699 | 24.9648 | 110.5 | 0.99642 | 5.0344 | 110.6495 | -0.42739
24.9524 | 112 | 0.90393 | 5.009 | 111.4835 | 2.3699 | 24.9732 | 110.5 | 0.99639 | 5.0344 | 110.6495 | -0.42914
24.9607 | 112 | 0.90394 | 5.009 | 111.4836 | 2.3698 | 24.9815 | 110.5 | 0.99636 | 5.0345 | 110.6496 | -0.43088
24.969 | 112 | 0.90394 | 5.0089 | 111.4836 | 2.3698 | 24.9898 | 110.5 | 0.99633 | 5.0346 | 110.6496 | -0.43263
24.9773 | 112 | 0.90394 | 5.0089 | 111.4836 | 2.3698 | 24.9982 | 110.5 | 0.9963 | 5.0347 | 110.6496 | -0.43437
24.9857 | 112 | 0.90394 | 5.0089 | 111.4837 | 2.3697 | 25.0065 | 110.5 | 0.99627 | 5.0348 | 110.6496 | -0.43612
24.994 | 112 | 0.90394 | 5.0089 | 111.4837 | 2.3697 | 25.0148 | 110.5 | 0.99624 | 5.0349 | 110.6496 | -0.43787
25.0023 | 112 | 0.90394 | 5.0089 | 111.4838 | 2.3697 | 25.0232 | 110.5 | 0.99621 | 5.035 | 110.6496 | -0.43961
25.0107 | 112 | 0.90394 | 5.0088 | 111.4838 | 2.3696 | 25.0315 | 110.5 | 0.99618 | 5.0351 | 110.6497 | -0.44136
25.019 | 112 | 0.90395 | 5.0088 | 111.4839 | 2.3696 | 25.0399 | 110.5 | 0.99615 | 5.0352 | 110.6497 | -0.4431
25.0273 | 112 | 0.90395 | 5.0088 | 111.4839 | 2.3696 | 25.0482 | 110.5 | 0.99612 | 5.0353 | 110.6497 | -0.44485
25.0356 | 112 | 0.90395 | 5.0088 | 111.4839 | 2.3696 | 25.0565 | 110.5 | 0.99609 | 5.0354 | 110.6497 | -0.4466
25.044 | 112 | 0.90395 | 5.0088 | 111.484 | 2.3695 | 25.0649 | 110.5 | 0.99606 | 5.0355 | 110.6497 | -0.44834
25.0523 | 112 | 0.90395 | 5.0088 | 111.484 | 2.3695 | 25.0732 | 110.5 | 0.99603 | 5.0356 | 110.6497 | -0.45009
25.0606 | 112 | 0.90395 | 5.0087 | 111.4841 | 2.3695 | 25.0815 | 110.5 | 0.996 | 5.0357 | 110.6498 | -0.45183
25.0689 | 112 | 0.90396 | 5.0087 | 111.4841 | 2.3694 | 25.0899 | 110.5 | 0.99597 | 5.0357 | 110.6498 | -0.45358
25.0773 | 112 | 0.90396 | 5.0087 | 111.4842 | 2.3694 | 25.0982 | 110.5 | 0.99594 | 5.0358 | 110.6498 | -0.45533
25.0856 | 112 | 0.90396 | 5.0087 | 111.4842 | 2.3694 | 25.1066 | 110.5 | 0.99591 | 5.0359 | 110.6498 | -0.45707
25.0939 | 112 | 0.90396 | 5.0087 | 111.4843 | 2.3693 | 25.1149 | 110.5 | 0.99588 | 5.036 | 110.6498 | -0.45882
25.1022 | 112 | 0.90396 | 5.0087 | 111.4843 | 2.3693 | 25.1232 | 110.5 | 0.99584 | 5.0361 | 110.6499 | -0.46056
25.1106 | 112 | 0.90396 | 5.0086 | 111.4843 | 2.3693 | 25.1316 | 110.5 | 0.99581 | 5.0362 | 110.6499 | -0.46231
25.1189 | 112 | 0.90396 | 5.0086 | 111.4844 | 2.3693 | 25.1399 | 110.5 | 0.99578 | 5.0363 | 110.6499 | -0.46406
25.1272 | 112 | 0.90397 | 5.0086 | 111.4844 | 2.3692 | 25.1482 | 110.5 | 0.99575 | 5.0364 | 110.6499 | -0.4658
25.1356 | 112 | 0.90397 | 5.0086 | 111.4845 | 2.3692 | 25.1566 | 110.5 | 0.99572 | 5.0365 | 110.6499 | -0.46755
25.1439 | 112 | 0.90397 | 5.0086 | 111.4845 | 2.3692 | 25.1649 | 110.5 | 0.99569 | 5.0366 | 110.6499 | -0.46929
25.1522 | 112 | 0.90397 | 5.0085 | 111.4846 | 2.3691 | 25.1732 | 110.5 | 0.99566 | 5.0367 | 110.65 | -0.47104
25.1605 | 112 | 0.90397 | 5.0085 | 111.4846 | 2.3691 | 25.1816 | 110.5 | 0.99562 | 5.0368 | 110.65 | -0.47279
25.1689 | 112 | 0.90397 | 5.0085 | 111.4846 | 2.3691 | 25.1899 | 110.5 | 0.99559 | 5.0369 | 110.65 | -0.47453
25.1772 | 112 | 0.90398 | 5.0085 | 111.4847 | 2.369 | 25.1983 | 110.5 | 0.99556 | 5.037 | 110.65 | -0.47628
25.1855 | 112 | 0.90398 | 5.0085 | 111.4847 | 2.369 | 25.2066 | 110.5 | 0.99553 | 5.037 | 110.65 | -0.47802
25.1938 | 112 | 0.90398 | 5.0085 | 111.4848 | 2.369 | 25.2149 | 110.5 | 0.99549 | 5.0371 | 110.6501 | -0.47977
25.2022 | 112 | 0.90398 | 5.0084 | 111.4848 | 2.369 | 25.2233 | 110.5 | 0.99546 | 5.0372 | 110.6501 | -0.48152
25.2105 | 112 | 0.90398 | 5.0084 | 111.4849 | 2.3689 | 25.2316 | 110.5 | 0.99543 | 5.0373 | 110.6501 | -0.48326
25.2188 | 112 | 0.90398 | 5.0084 | 111.4849 | 2.3689 | 25.24 | 110.5 | 0.9954 | 5.0374 | 110.6501 | -0.48501
25.2272 | 112 | 0.90398 | 5.0084 | 111.485 | 2.3689 | 25.2483 | 110.5 | 0.99536 | 5.0375 | 110.6501 | -0.48675
25.2355 | 112 | 0.90399 | 5.0084 | 111.485 | 2.3688 | 25.2566 | 110.5 | 0.99533 | 5.0376 | 110.6501 | -0.4885
25.2438 | 112 | 0.90399 | 5.0084 | 111.485 | 2.3688 | 25.265 | 110.5 | 0.9953 | 5.0377 | 110.6502 | -0.49025
25.2521 | 112 | 0.90399 | 5.0083 | 111.4851 | 2.3688 | 25.2733 | 110.5 | 0.99611 | 5.0425 | 110.6925 | -0.44602
25.2605 | 112 | 0.90399 | 5.0083 | 111.4851 | 2.3687 | 25.2816 | 110.5 | 0.99611 | 5.0422 | 110.692 | -0.446
25.2688 | 112 | 0.90399 | 5.0083 | 111.4852 | 2.3687 | 25.29 | 110.5 | 0.99611 | 5.0418 | 110.6914 | -0.44598
25.2771 | 112 | 0.90399 | 5.0083 | 111.4852 | 2.3687 | 25.2983 | 110.5 | 0.99611 | 5.0415 | 110.6909 | -0.44596
25.2854 | 112 | 0.904 | 5.0083 | 111.4853 | 2.3686 | 25.3066 | 110.5 | 0.99611 | 5.0412 | 110.6904 | -0.44595
25.2938 | 112 | 0.904 | 5.0082 | 111.4853 | 2.3686 | 25.315 | 110.5 | 0.99611 | 5.0409 | 110.6898 | -0.44593
25.3021 | 112 | 0.904 | 5.0082 | 111.4854 | 2.3686 | 25.3233 | 110.5 | 0.99611 | 5.0405 | 110.6893 | -0.44591
25.3104 | 112 | 0.904 | 5.0082 | 111.4854 | 2.3686 | 25.3317 | 110.5 | 0.99611 | 5.0402 | 110.6887 | -0.44589
25.3187 | 112 | 0.904 | 5.0082 | 111.4854 | 2.3685 | 25.34 | 110.5 | 0.99611 | 5.0399 | 110.6882 | -0.44588
25.3271 | 112 | 0.904 | 5.0082 | 111.4855 | 2.3685 | 25.3483 | 110.5 | 0.99611 | 5.0395 | 110.6876 | -0.44586
25.3354 | 112 | 0.904 | 5.0082 | 111.4855 | 2.3685 | 25.3567 | 110.5 | 0.99611 | 5.0392 | 110.6871 | -0.44584
25.3437 | 112 | 0.90401 | 5.0081 | 111.4856 | 2.3684 | 25.365 | 110.5 | 0.99611 | 5.0389 | 110.6865 | -0.44583
25.3521 | 112 | 0.90401 | 5.0081 | 111.4856 | 2.3684 | 25.3734 | 110.5 | 0.99611 | 5.0386 | 110.686 | -0.44581
25.3604 | 112 | 0.90401 | 5.0081 | 111.4857 | 2.3684 | 25.3817 | 110.5 | 0.99611 | 5.0382 | 110.6855 | -0.44579
25.3687 | 112 | 0.90401 | 5.0081 | 111.4857 | 2.3683 | 25.39 | 110.5 | 0.99611 | 5.0379 | 110.6849 | -0.44577
25.377 | 112 | 0.90401 | 5.0081 | 111.4857 | 2.3683 | 25.3984 | 110.5 | 0.99611 | 5.0376 | 110.6844 | -0.44576
25.3854 | 112 | 0.90401 | 5.0081 | 111.4858 | 2.3683 | 25.4067 | 110.5 | 0.99611 | 5.0372 | 110.6838 | -0.44574
25.3937 | 112 | 0.90401 | 5.008 | 111.4858 | 2.3683 | 25.415 | 110.5 | 0.99611 | 5.0369 | 110.6833 | -0.44572
25.402 | 112 | 0.90402 | 5.008 | 111.4859 | 2.3682 | 25.4234 | 110.5 | 0.99611 | 5.0366 | 110.6827 | -0.4457
25.4103 | 112 | 0.90402 | 5.008 | 111.4859 | 2.3682 | 25.4317 | 110.5 | 0.99611 | 5.0363 | 110.6822 | -0.44569
25.4187 | 112 | 0.90402 | 5.008 | 111.486 | 2.3682 | 25.44 | 110.5 | 0.99611 | 5.0359 | 110.6816 | -0.44567
25.427 | 112 | 0.90402 | 5.008 | 111.486 | 2.3681 | 25.4484 | 110.5 | 0.99611 | 5.0356 | 110.6811 | -0.44565
25.4353 | 112 | 0.90402 | 5.0079 | 111.4861 | 2.3681 | 25.4567 | 110.5 | 0.99611 | 5.0353 | 110.6806 | -0.44563
25.4437 | 112 | 0.90402 | 5.0079 | 111.4861 | 2.3681 | 25.4651 | 110.5 | 0.99611 | 5.0349 | 110.68 | -0.44562
25.452 | 112 | 0.90403 | 5.0079 | 111.4861 | 2.368 | 25.4734 | 110.5 | 0.99611 | 5.0346 | 110.6795 | -0.4456
25.4603 | 112 | 0.90403 | 5.0079 | 111.4862 | 2.368 | 25.4817 | 110.5 | 0.99611 | 5.0343 | 110.6789 | -0.44558
25.4686 | 112 | 0.90403 | 5.0079 | 111.4862 | 2.368 | 25.4901 | 110.5 | 0.99611 | 5.034 | 110.6784 | -0.44556
25.477 | 112 | 0.90403 | 5.0079 | 111.4863 | 2.368 | 25.4984 | 110.5 | 0.99611 | 5.0336 | 110.6778 | -0.44555
25.4853 | 112 | 0.90403 | 5.0078 | 111.4863 | 2.3679 | 25.5067 | 110.5 | 0.99611 | 5.0333 | 110.6773 | -0.44553
25.4936 | 112 | 0.90403 | 5.0078 | 111.4864 | 2.3679 | 25.5151 | 110.5 | 0.99611 | 5.033 | 110.6767 | -0.44551
25.5019 | 112 | 0.90403 | 5.0078 | 111.4864 | 2.3679 | 25.5234 | 110.5 | 0.9961 | 5.0327 | 110.6762 | -0.44549
25.5103 | 112 | 0.90404 | 5.0078 | 111.4864 | 2.3678 | 25.5318 | 110.5 | 0.9961 | 5.0323 | 110.6757 | -0.44548
25.5186 | 112 | 0.90404 | 5.0078 | 111.4865 | 2.3678 | 25.5401 | 110.5 | 0.9961 | 5.032 | 110.6751 | -0.44546
25.5269 | 112 | 0.90404 | 5.0078 | 111.4865 | 2.3678 | 25.5484 | 110.5 | 0.9961 | 5.0317 | 110.6746 | -0.44544
25.5352 | 112 | 0.90404 | 5.0077 | 111.4866 | 2.3677 | 25.5568 | 110.5 | 0.9961 | 5.0313 | 110.674 | -0.44542
25.5436 | 112 | 0.90404 | 5.0077 | 111.4866 | 2.3677 | 25.5651 | 110.5 | 0.9961 | 5.031 | 110.6735 | -0.44541
25.5519 | 112 | 0.90404 | 5.0077 | 111.4867 | 2.3677 | 25.5734 | 110.5 | 0.9961 | 5.0307 | 110.6729 | -0.44539
25.5602 | 112 | 0.90405 | 5.0077 | 111.4867 | 2.3677 | 25.5818 | 110.5 | 0.9961 | 5.0304 | 110.6724 | -0.44537
25.5686 | 112 | 0.90405 | 5.0077 | 111.4868 | 2.3676 | 25.5901 | 110.5 | 0.9961 | 5.03 | 110.6718 | -0.44535
25.5769 | 112 | 0.90405 | 5.0076 | 111.4868 | 2.3676 | 25.5984 | 110.5 | 0.9961 | 5.0297 | 110.6713 | -0.44534
25.5852 | 112 | 0.90405 | 5.0076 | 111.4868 | 2.3676 | 25.6068 | 110.5 | 0.9961 | 5.0294 | 110.6708 | -0.44532
25.5935 | 112 | 0.90405 | 5.0076 | 111.4869 | 2.3675 | 25.6151 | 110.5 | 0.9961 | 5.029 | 110.6702 | -0.4453
25.6019 | 112 | 0.90405 | 5.0076 | 111.4869 | 2.3675 | 25.6235 | 110.5 | 0.9961 | 5.0287 | 110.6697 | -0.44528
25.6102 | 112 | 0.90405 | 5.0076 | 111.487 | 2.3675 | 25.6318 | 110.5 | 0.9961 | 5.0284 | 110.6691 | -0.44527
25.6185 | 112 | 0.90406 | 5.0076 | 111.487 | 2.3674 | 25.6401 | 110.5 | 0.9961 | 5.0281 | 110.6686 | -0.44525
25.6268 | 112 | 0.90406 | 5.0075 | 111.4871 | 2.3674 | 25.6485 | 110.5 | 0.9961 | 5.0277 | 110.668 | -0.44523
25.6352 | 112 | 0.90406 | 5.0075 | 111.4871 | 2.3674 | 25.6568 | 110.5 | 0.9961 | 5.0274 | 110.6675 | -0.44521
25.6435 | 112 | 0.90406 | 5.0075 | 111.4871 | 2.3673 | 25.6651 | 110.5 | 0.9961 | 5.0271 | 110.6669 | -0.4452
25.6518 | 112 | 0.90406 | 5.0075 | 111.4872 | 2.3673 | 25.6735 | 110.5 | 0.9961 | 5.0267 | 110.6664 | -0.44518
25.6602 | 112 | 0.90406 | 5.0075 | 111.4872 | 2.3673 | 25.6818 | 110.5 | 0.9961 | 5.0264 | 110.6659 | -0.44516
25.6685 | 112 | 0.90407 | 5.0074 | 111.4873 | 2.3673 | 25.6902 | 110.5 | 0.9961 | 5.0261 | 110.6653 | -0.44514
25.6768 | 112 | 0.90407 | 5.0074 | 111.4873 | 2.3672 | 25.6985 | 110.5 | 0.9961 | 5.0258 | 110.6648 | -0.44513
25.6851 | 112 | 0.90407 | 5.0074 | 111.4874 | 2.3672 | 25.7068 | 110.5 | 0.9961 | 5.0254 | 110.6642 | -0.44511
25.6935 | 112 | 0.90407 | 5.0074 | 111.4874 | 2.3672 | 25.7152 | 110.5 | 0.9961 | 5.0251 | 110.6637 | -0.44509
25.7018 | 112 | 0.90407 | 5.0074 | 111.4875 | 2.3671 | 25.7235 | 110.5 | 0.9961 | 5.0248 | 110.6631 | -0.44508
25.7101 | 112 | 0.90407 | 5.0074 | 111.4875 | 2.3671 | 25.7318 | 110.5 | 0.9961 | 5.0244 | 110.6626 | -0.44506
25.7184 | 112 | 0.90407 | 5.0073 | 111.4875 | 2.3671 | 25.7402 | 110.5 | 0.9961 | 5.0241 | 110.662 | -0.44504
25.7268 | 112 | 0.90408 | 5.0073 | 111.4876 | 2.367 | 25.7485 | 110.5 | 0.9961 | 5.0238 | 110.6615 | -0.44502
25.7351 | 112 | 0.90408 | 5.0073 | 111.4876 | 2.367 | 25.7568 | 110.5 | 0.9961 | 5.0235 | 110.661 | -0.44501
25.7434 | 112 | 0.90408 | 5.0073 | 111.4877 | 2.367 | 25.7652 | 110.5 | 0.9961 | 5.0231 | 110.6604 | -0.44499
25.7517 | 112 | 0.90408 | 5.0073 | 111.4877 | 2.367 | 25.7735 | 110.5 | 0.9961 | 5.0228 | 110.6599 | -0.44497
25.7601 | 112 | 0.90408 | 5.0073 | 111.4878 | 2.3669 | 25.7819 | 110.5 | 0.9961 | 5.0225 | 110.6593 | -0.44495
25.7684 | 112 | 0.90408 | 5.0072 | 111.4878 | 2.3669 | 25.7902 | 110.5 | 0.9961 | 5.0221 | 110.6588 | -0.44494
25.7767 | 112 | 0.90409 | 5.0072 | 111.4879 | 2.3669 | 25.7985 | 110.5 | 0.9961 | 5.0218 | 110.6582 | -0.44492
25.7851 | 112 | 0.90409 | 5.0072 | 111.4879 | 2.3668 | 25.8069 | 110.5 | 0.9961 | 5.0215 | 110.6577 | -0.4449
25.7934 | 112 | 0.90409 | 5.0072 | 111.4879 | 2.3668 | 25.8152 | 110.5 | 0.9961 | 5.0212 | 110.6571 | -0.44488
25.8017 | 112 | 0.90167 | 4.9956 | 111.4508 | 2.3958 | 25.8235 | 110.5 | 0.9961 | 5.0208 | 110.6566 | -0.44487
25.81 | 112 | 0.90164 | 4.9956 | 111.4505 | 2.3962 | 25.8319 | 110.5 | 0.9961 | 5.0205 | 110.6561 | -0.44485
25.8184 | 112 | 0.90162 | 4.9957 | 111.4502 | 2.3966 | 25.8402 | 110.5 | 0.9961 | 5.0202 | 110.6555 | -0.44483
25.8267 | 112 | 0.90159 | 4.9957 | 111.4499 | 2.397 | 25.8485 | 110.5 | 0.9961 | 5.0198 | 110.655 | -0.44481
25.835 | 112 | 0.90156 | 4.9957 | 111.4496 | 2.3974 | 25.8569 | 110.5 | 0.9961 | 5.0195 | 110.6544 | -0.4448
25.8433 | 112 | 0.90154 | 4.9958 | 111.4493 | 2.3978 | 25.8652 | 110.5 | 0.9961 | 5.0192 | 110.6539 | -0.44478
25.8517 | 112 | 0.90151 | 4.9958 | 111.449 | 2.3982 | 25.8736 | 110.5 | 0.9961 | 5.0189 | 110.6533 | -0.44476
25.86 | 112 | 0.90149 | 4.9959 | 111.4487 | 2.3985 | 25.8819 | 110.5 | 0.9961 | 5.0185 | 110.6528 | -0.44474
25.8683 | 112 | 0.90146 | 4.9959 | 111.4484 | 2.3989 | 25.8902 | 110.5 | 0.9961 | 5.0182 | 110.6522 | -0.44473
25.8767 | 112 | 0.90143 | 4.9959 | 111.4481 | 2.3993 | 25.8986 | 110.5 | 0.9961 | 5.0179 | 110.6517 | -0.44471
25.885 | 112 | 0.90141 | 4.996 | 111.4478 | 2.3997 | 25.9069 | 110.5 | 0.9961 | 5.0176 | 110.6512 | -0.44469
25.8933 | 112 | 0.90138 | 4.996 | 111.4475 | 2.4001 | 25.9152 | 110.5 | 0.9961 | 5.0172 | 110.6506 | -0.44467
25.9016 | 112 | 0.90135 | 4.9961 | 111.4472 | 2.4005 | 25.9236 | 110.5 | 0.9961 | 5.0169 | 110.6501 | -0.44466
25.91 | 112 | 0.90133 | 4.9961 | 111.4469 | 2.4009 | 25.9319 | 110.5 | 0.99609 | 5.0166 | 110.6495 | -0.44464
25.9183 | 112 | 0.9013 | 4.9961 | 111.4466 | 2.4013 | 25.9402 | 110.5 | 0.99609 | 5.0162 | 110.649 | -0.44462
25.9266 | 112 | 0.90128 | 4.9962 | 111.4463 | 2.4017 | 25.9486 | 110.5 | 0.99609 | 5.0159 | 110.6484 | -0.4446
25.9349 | 112 | 0.90125 | 4.9962 | 111.446 | 2.4021 | 25.9569 | 110.5 | 0.99609 | 5.0156 | 110.6479 | -0.44459
25.9433 | 112 | 0.90122 | 4.9963 | 111.4457 | 2.4025 | 25.9653 | 110.5 | 0.99609 | 5.0153 | 110.6473 | -0.44457
25.9516 | 112 | 0.9012 | 4.9963 | 111.4455 | 2.4029 | 25.9736 | 110.5 | 0.99609 | 5.0149 | 110.6468 | -0.44455
25.9599 | 112 | 0.90117 | 4.9964 | 111.4452 | 2.4033 | 25.9819 | 110.5 | 0.99609 | 5.0146 | 110.6463 | -0.44453
25.9682 | 112 | 0.90114 | 4.9964 | 111.4449 | 2.4037 | 25.9903 | 110.5 | 0.99609 | 5.0143 | 110.6457 | -0.44452
25.9766 | 112 | 0.90112 | 4.9964 | 111.4446 | 2.404 | 25.9986 | 110.5 | 0.99609 | 5.0139 | 110.6452 | -0.4445
25.9849 | 112 | 0.90109 | 4.9965 | 111.4443 | 2.4044 | 26.0069 | 110.5 | 0.99609 | 5.0136 | 110.6446 | -0.44448
25.9932 | 112 | 0.90106 | 4.9965 | 111.444 | 2.4048 | 26.0153 | 110.5 | 0.99609 | 5.0133 | 110.6441 | -0.44446
26.0016 | 112 | 0.90104 | 4.9966 | 111.4437 | 2.4052 | 26.0236 | 110.5 | 0.99609 | 5.013 | 110.6435 | -0.44445
26.0099 | 112 | 0.90101 | 4.9966 | 111.4434 | 2.4056 | 26.032 | 110.5 | 0.99609 | 5.0126 | 110.643 | -0.44443
26.0182 | 112 | 0.90099 | 4.9966 | 111.4431 | 2.406 | 26.0403 | 110.5 | 0.99609 | 5.0123 | 110.6424 | -0.44441
26.0265 | 112 | 0.90096 | 4.9967 | 111.4428 | 2.4064 | 26.0486 | 110.5 | 0.99609 | 5.012 | 110.6419 | -0.44439
26.0349 | 112 | 0.90093 | 4.9967 | 111.4425 | 2.4068 | 26.057 | 110.5 | 0.99609 | 5.0116 | 110.6414 | -0.44438
26.0432 | 112 | 0.90091 | 4.9968 | 111.4422 | 2.4072 | 26.0653 | 110.5 | 0.99609 | 5.0113 | 110.6408 | -0.44436
26.0515 | 112 | 0.90088 | 4.9968 | 111.4419 | 2.4076 | 26.0736 | 110.5 | 0.99609 | 5.011 | 110.6403 | -0.44434
26.0598 | 112 | 0.90085 | 4.9968 | 111.4416 | 2.408 | 26.082 | 110.5 | 0.99609 | 5.0107 | 110.6397 | -0.44433
26.0682 | 112 | 0.90083 | 4.9969 | 111.4413 | 2.4084 | 26.0903 | 110.5 | 0.99609 | 5.0103 | 110.6392 | -0.44431
26.0765 | 112 | 0.9008 | 4.9969 | 111.441 | 2.4088 | 26.0986 | 110.5 | 0.99609 | 5.01 | 110.6386 | -0.44429
26.0848 | 112 | 0.90078 | 4.997 | 111.4407 | 2.4092 | 26.107 | 110.5 | 0.99609 | 5.0097 | 110.6381 | -0.44427
26.0932 | 112 | 0.90075 | 4.997 | 111.4404 | 2.4095 | 26.1153 | 110.5 | 0.99609 | 5.0093 | 110.6375 | -0.44426
26.1015 | 112 | 0.90072 | 4.997 | 111.4401 | 2.4099 | 26.1236 | 110.5 | 0.99609 | 5.009 | 110.637 | -0.44424
26.1098 | 112 | 0.9007 | 4.9971 | 111.4398 | 2.4103 | 26.132 | 110.5 | 0.99609 | 5.0087 | 110.6365 | -0.44422
26.1181 | 112 | 0.90067 | 4.9971 | 111.4396 | 2.4107 | 26.1403 | 110.5 | 0.99609 | 5.0084 | 110.6359 | -0.4442
26.1265 | 112 | 0.90064 | 4.9972 | 111.4393 | 2.4111 | 26.1487 | 110.5 | 0.99609 | 5.008 | 110.6354 | -0.44419
26.1348 | 112 | 0.90062 | 4.9972 | 111.439 | 2.4115 | 26.157 | 110.5 | 0.99609 | 5.0077 | 110.6348 | -0.44417
26.1431 | 112 | 0.90059 | 4.9972 | 111.4387 | 2.4119 | 26.1653 | 110.5 | 0.99609 | 5.0074 | 110.6343 | -0.44415
26.1514 | 112 | 0.90057 | 4.9973 | 111.4384 | 2.4123 | 26.1737 | 110.5 | 0.99609 | 5.007 | 110.6337 | -0.44413
26.1598 | 112 | 0.90054 | 4.9973 | 111.4381 | 2.4127 | 26.182 | 110.5 | 0.99609 | 5.0067 | 110.6332 | -0.44412
26.1681 | 112 | 0.90051 | 4.9974 | 111.4378 | 2.4131 | 26.1903 | 110.5 | 0.99609 | 5.0064 | 110.6326 | -0.4441
26.1764 | 112 | 0.90049 | 4.9974 | 111.4375 | 2.4135 | 26.1987 | 110.5 | 0.99609 | 5.0061 | 110.6321 | -0.44408
26.1848 | 112 | 0.90046 | 4.9975 | 111.4372 | 2.4139 | 26.207 | 110.5 | 0.99609 | 5.0057 | 110.6316 | -0.44406
26.1931 | 112 | 0.90043 | 4.9975 | 111.4369 | 2.4143 | 26.2154 | 110.5 | 0.99609 | 5.0054 | 110.631 | -0.44405
26.2014 | 112 | 0.90041 | 4.9975 | 111.4366 | 2.4146 | 26.2237 | 110.5 | 0.99609 | 5.0051 | 110.6305 | -0.44403
26.2097 | 112 | 0.90038 | 4.9976 | 111.4363 | 2.415 | 26.232 | 110.5 | 0.99609 | 5.0048 | 110.6299 | -0.44401
26.2181 | 112 | 0.90035 | 4.9976 | 111.436 | 2.4154 | 26.2404 | 110.5 | 0.99609 | 5.0044 | 110.6294 | -0.44399
26.2264 | 112 | 0.90033 | 4.9977 | 111.4357 | 2.4158 | 26.2487 | 110.5 | 0.99609 | 5.0041 | 110.6288 | -0.44398
26.2347 | 112 | 0.9003 | 4.9977 | 111.4354 | 2.4162 | 26.257 | 110.5 | 0.99609 | 5.0038 | 110.6283 | -0.44396
26.243 | 112 | 0.90028 | 4.9977 | 111.4351 | 2.4166 | 26.2654 | 110.5 | 0.99609 | 5.0034 | 110.6277 | -0.44394
26.2514 | 112 | 0.90025 | 4.9978 | 111.4348 | 2.417 | 26.2737 | 110.5 | 0.99488 | 5.0208 | 110.5689 | -0.50991
26.2597 | 112 | 0.90022 | 4.9978 | 111.4345 | 2.4174 | 26.282 | 110.5 | 0.99489 | 5.0206 | 110.5688 | -0.50971
26.268 | 112 | 0.9002 | 4.9979 | 111.4342 | 2.4178 | 26.2904 | 110.5 | 0.99489 | 5.0204 | 110.5686 | -0.50952
26.2763 | 112 | 0.90017 | 4.9979 | 111.4339 | 2.4182 | 26.2987 | 110.5 | 0.99489 | 5.0202 | 110.5685 | -0.50932
26.2847 | 112 | 0.90014 | 4.9979 | 111.4336 | 2.4186 | 26.307 | 110.5 | 0.9949 | 5.0199 | 110.5684 | -0.50912
26.293 | 112 | 0.90012 | 4.998 | 111.4333 | 2.419 | 26.3154 | 110.5 | 0.9949 | 5.0197 | 110.5683 | -0.50893
26.3013 | 112 | 0.90009 | 4.998 | 111.4331 | 2.4194 | 26.3237 | 110.5 | 0.9949 | 5.0195 | 110.5681 | -0.50873
26.3097 | 112 | 0.90007 | 4.9981 | 111.4328 | 2.4198 | 26.332 | 110.5 | 0.99491 | 5.0192 | 110.568 | -0.50853
26.318 | 112 | 0.90004 | 4.9981 | 111.4325 | 2.4201 | 26.3404 | 110.5 | 0.99491 | 5.019 | 110.5679 | -0.50834
26.3263 | 112 | 0.90001 | 4.9981 | 111.4322 | 2.4205 | 26.3487 | 110.5 | 0.99491 | 5.0188 | 110.5677 | -0.50814
26.3346 | 112 | 0.89999 | 4.9982 | 111.4319 | 2.4209 | 26.357 | 110.5 | 0.99492 | 5.0186 | 110.5676 | -0.50794
26.343 | 112 | 0.89996 | 4.9982 | 111.4316 | 2.4213 | 26.3654 | 110.5 | 0.99492 | 5.0183 | 110.5675 | -0.50774
26.3513 | 112 | 0.89993 | 4.9983 | 111.4313 | 2.4217 | 26.3737 | 110.5 | 0.99492 | 5.0181 | 110.5674 | -0.50755
26.3596 | 112 | 0.89991 | 4.9983 | 111.431 | 2.4221 | 26.382 | 110.5 | 0.99493 | 5.0179 | 110.5672 | -0.50735
26.3679 | 112 | 0.89988 | 4.9983 | 111.4307 | 2.4225 | 26.3904 | 110.5 | 0.99493 | 5.0176 | 110.5671 | -0.50715
26.3763 | 112 | 0.89985 | 4.9984 | 111.4304 | 2.4229 | 26.3987 | 110.5 | 0.99493 | 5.0174 | 110.567 | -0.50696
26.3846 | 112 | 0.89983 | 4.9984 | 111.4301 | 2.4233 | 26.4071 | 110.5 | 0.99494 | 5.0172 | 110.5669 | -0.50676
26.3929 | 112 | 0.8998 | 4.9985 | 111.4298 | 2.4237 | 26.4154 | 110.5 | 0.99494 | 5.017 | 110.5667 | -0.50656
26.4013 | 112 | 0.89978 | 4.9985 | 111.4295 | 2.4241 | 26.4237 | 110.5 | 0.99494 | 5.0167 | 110.5666 | -0.50637
26.4096 | 112 | 0.89975 | 4.9986 | 111.4292 | 2.4245 | 26.4321 | 110.5 | 0.99495 | 5.0165 | 110.5665 | -0.50617
26.4179 | 112 | 0.89972 | 4.9986 | 111.4289 | 2.4249 | 26.4404 | 110.5 | 0.99495 | 5.0163 | 110.5664 | -0.50597
26.4262 | 112 | 0.8997 | 4.9986 | 111.4286 | 2.4252 | 26.4487 | 110.5 | 0.99495 | 5.016 | 110.5662 | -0.50578
26.4346 | 112 | 0.89967 | 4.9987 | 111.4283 | 2.4256 | 26.4571 | 110.5 | 0.99496 | 5.0158 | 110.5661 | -0.50558
26.4429 | 112 | 0.89964 | 4.9987 | 111.428 | 2.426 | 26.4654 | 110.5 | 0.99496 | 5.0156 | 110.566 | -0.50538
26.4512 | 112 | 0.89962 | 4.9988 | 111.4277 | 2.4264 | 26.4737 | 110.5 | 0.99497 | 5.0154 | 110.5658 | -0.50519
26.4595 | 112 | 0.89959 | 4.9988 | 111.4274 | 2.4268 | 26.4821 | 110.5 | 0.99497 | 5.0151 | 110.5657 | -0.50499
26.4679 | 112 | 0.89956 | 4.9988 | 111.4272 | 2.4272 | 26.4904 | 110.5 | 0.99497 | 5.0149 | 110.5656 | -0.50479
26.4762 | 112 | 0.89954 | 4.9989 | 111.4269 | 2.4276 | 26.4987 | 110.5 | 0.99498 | 5.0147 | 110.5655 | -0.50459
26.4845 | 112 | 0.89951 | 4.9989 | 111.4266 | 2.428 | 26.5071 | 110.5 | 0.99498 | 5.0145 | 110.5653 | -0.5044
26.4928 | 112 | 0.89949 | 4.999 | 111.4263 | 2.4284 | 26.5154 | 110.5 | 0.99498 | 5.0142 | 110.5652 | -0.5042
26.5012 | 112 | 0.89946 | 4.999 | 111.426 | 2.4288 | 26.5237 | 110.5 | 0.99499 | 5.014 | 110.5651 | -0.504
26.5095 | 112 | 0.89943 | 4.999 | 111.4257 | 2.4292 | 26.5321 | 110.5 | 0.99499 | 5.0138 | 110.5649 | -0.50381
26.5178 | 112 | 0.89941 | 4.9991 | 111.4254 | 2.4296 | 26.5404 | 110.5 | 0.99499 | 5.0135 | 110.5648 | -0.50361
26.5262 | 112 | 0.89938 | 4.9991 | 111.4251 | 2.43 | 26.5487 | 110.5 | 0.995 | 5.0133 | 110.5647 | -0.50341
26.5345 | 112 | 0.89935 | 4.9992 | 111.4248 | 2.4304 | 26.5571 | 110.5 | 0.995 | 5.0131 | 110.5646 | -0.50322
26.5428 | 112 | 0.89933 | 4.9992 | 111.4245 | 2.4307 | 26.5654 | 110.5 | 0.995 | 5.0129 | 110.5644 | -0.50302
26.5511 | 112 | 0.8993 | 4.9992 | 111.4242 | 2.4311 | 26.5737 | 110.5 | 0.99501 | 5.0126 | 110.5643 | -0.50282
26.5595 | 112 | 0.89927 | 4.9993 | 111.4239 | 2.4315 | 26.5821 | 110.5 | 0.99501 | 5.0124 | 110.5642 | -0.50263
26.5678 | 112 | 0.89925 | 4.9993 | 111.4236 | 2.4319 | 26.5904 | 110.5 | 0.99501 | 5.0122 | 110.5641 | -0.50243
26.5761 | 112 | 0.89922 | 4.9994 | 111.4233 | 2.4323 | 26.5987 | 110.5 | 0.99502 | 5.0119 | 110.5639 | -0.50223
26.5844 | 112 | 0.8992 | 4.9994 | 111.423 | 2.4327 | 26.6071 | 110.5 | 0.99502 | 5.0117 | 110.5638 | -0.50204
26.5928 | 112 | 0.89917 | 4.9994 | 111.4227 | 2.4331 | 26.6154 | 110.5 | 0.99502 | 5.0115 | 110.5637 | -0.50184
26.6011 | 112 | 0.89914 | 4.9995 | 111.4224 | 2.4335 | 26.6237 | 110.5 | 0.99503 | 5.0113 | 110.5636 | -0.50164
26.6094 | 112 | 0.89912 | 4.9995 | 111.4221 | 2.4339 | 26.6321 | 110.5 | 0.99503 | 5.011 | 110.5634 | -0.50144
26.6178 | 112 | 0.89909 | 4.9996 | 111.4218 | 2.4343 | 26.6404 | 110.5 | 0.99503 | 5.0108 | 110.5633 | -0.50125
26.6261 | 112 | 0.89906 | 4.9996 | 111.4215 | 2.4347 | 26.6488 | 110.5 | 0.99504 | 5.0106 | 110.5632 | -0.50105
26.6344 | 112 | 0.89904 | 4.9997 | 111.4212 | 2.4351 | 26.6571 | 110.5 | 0.99504 | 5.0104 | 110.563 | -0.50085
26.6427 | 112 | 0.89901 | 4.9997 | 111.421 | 2.4355 | 26.6654 | 110.5 | 0.99504 | 5.0101 | 110.5629 | -0.50066
26.6511 | 112 | 0.89898 | 4.9997 | 111.4207 | 2.4359 | 26.6738 | 110.5 | 0.99505 | 5.0099 | 110.5628 | -0.50046
26.6594 | 112 | 0.89896 | 4.9998 | 111.4204 | 2.4362 | 26.6821 | 110.5 | 0.99505 | 5.0097 | 110.5627 | -0.50026
26.6677 | 112 | 0.89893 | 4.9998 | 111.4201 | 2.4366 | 26.6904 | 110.5 | 0.99505 | 5.0094 | 110.5625 | -0.50007
26.676 | 112 | 0.8989 | 4.9999 | 111.4198 | 2.437 | 26.6988 | 110.5 | 0.99506 | 5.0092 | 110.5624 | -0.49987
26.6844 | 112 | 0.89888 | 4.9999 | 111.4195 | 2.4374 | 26.7071 | 110.5 | 0.99506 | 5.009 | 110.5623 | -0.49967
26.6927 | 112 | 0.89885 | 4.9999 | 111.4192 | 2.4378 | 26.7154 | 110.5 | 0.99506 | 5.0088 | 110.5622 | -0.49948
26.701 | 112 | 0.89883 | 5 | 111.4189 | 2.4382 | 26.7238 | 110.5 | 0.99507 | 5.0085 | 110.562 | -0.49928
26.7093 | 112 | 0.8988 | 5 | 111.4186 | 2.4386 | 26.7321 | 110.5 | 0.99507 | 5.0083 | 110.5619 | -0.49908
26.7177 | 112 | 0.89877 | 5.0001 | 111.4183 | 2.439 | 26.7404 | 110.5 | 0.99507 | 5.0081 | 110.5618 | -0.49889
26.726 | 112 | 0.89875 | 5.0001 | 111.418 | 2.4394 | 26.7488 | 110.5 | 0.99508 | 5.0078 | 110.5616 | -0.49869
26.7343 | 112 | 0.89872 | 5.0001 | 111.4177 | 2.4398 | 26.7571 | 110.5 | 0.99508 | 5.0076 | 110.5615 | -0.49849
26.7427 | 112 | 0.89869 | 5.0002 | 111.4174 | 2.4402 | 26.7654 | 110.5 | 0.99509 | 5.0074 | 110.5614 | -0.49829
26.751 | 112 | 0.89867 | 5.0002 | 111.4171 | 2.4406 | 26.7738 | 110.5 | 0.99509 | 5.0072 | 110.5613 | -0.4981
26.7593 | 112 | 0.89864 | 5.0003 | 111.4168 | 2.441 | 26.7821 | 110.5 | 0.99509 | 5.0069 | 110.5611 | -0.4979
26.7676 | 112 | 0.89861 | 5.0003 | 111.4165 | 2.4413 | 26.7905 | 110.5 | 0.9951 | 5.0067 | 110.561 | -0.4977
26.776 | 112 | 0.89859 | 5.0003 | 111.4162 | 2.4417 | 26.7988 | 110.5 | 0.9951 | 5.0065 | 110.5609 | -0.49751
26.7843 | 112 | 0.89856 | 5.0004 | 111.4159 | 2.4421 | 26.8071 | 110.5 | 0.9951 | 5.0062 | 110.5608 | -0.49731
26.7926 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.8155 | 110.5 | 0.99511 | 5.006 | 110.5606 | -0.49711
26.8009 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.8238 | 110.5 | 0.99511 | 5.0058 | 110.5605 | -0.49692
26.8093 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.8321 | 110.5 | 0.99511 | 5.0056 | 110.5604 | -0.49672
26.8176 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.8405 | 110.5 | 0.99512 | 5.0053 | 110.5602 | -0.49652
26.8259 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.8488 | 110.5 | 0.99512 | 5.0051 | 110.5601 | -0.49633
26.8343 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.8571 | 110.5 | 0.99512 | 5.0049 | 110.56 | -0.49613
26.8426 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.8655 | 110.5 | 0.99513 | 5.0047 | 110.5599 | -0.49593
26.8509 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.8738 | 110.5 | 0.99513 | 5.0044 | 110.5597 | -0.49574
26.8592 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.8821 | 110.5 | 0.99513 | 5.0042 | 110.5596 | -0.49554
26.8676 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.8905 | 110.5 | 0.99514 | 5.004 | 110.5595 | -0.49534
26.8759 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.8988 | 110.5 | 0.99514 | 5.0037 | 110.5594 | -0.49514
26.8842 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.9071 | 110.5 | 0.99514 | 5.0035 | 110.5592 | -0.49495
26.8925 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.9155 | 110.5 | 0.99515 | 5.0033 | 110.5591 | -0.49475
26.9009 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.9238 | 110.5 | 0.99515 | 5.0031 | 110.559 | -0.49455
26.9092 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.9321 | 110.5 | 0.99515 | 5.0028 | 110.5589 | -0.49436
26.9175 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.9405 | 110.5 | 0.99516 | 5.0026 | 110.5587 | -0.49416
26.9258 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.9488 | 110.5 | 0.99516 | 5.0024 | 110.5586 | -0.49396
26.9342 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.9571 | 110.5 | 0.99516 | 5.0021 | 110.5585 | -0.49377
26.9425 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.9655 | 110.5 | 0.99517 | 5.0019 | 110.5583 | -0.49357
26.9508 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.9738 | 110.5 | 0.99517 | 5.0017 | 110.5582 | -0.49337
26.9592 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.9821 | 110.5 | 0.99517 | 5.0015 | 110.5581 | -0.49318
26.9675 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.9905 | 110.5 | 0.99518 | 5.0012 | 110.558 | -0.49298
26.9758 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 26.9988 | 110.5 | 0.99518 | 5.001 | 110.5578 | -0.49278
26.9841 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.0071 | 110.5 | 0.99518 | 5.0008 | 110.5577 | -0.49259
26.9925 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.0155 | 110.5 | 0.99519 | 5.0006 | 110.5576 | -0.49239
27.0008 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.0238 | 110.5 | 0.99519 | 5.0003 | 110.5574 | -0.49219
27.0091 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.0321 | 110.5 | 0.99519 | 5.0001 | 110.5573 | -0.49199
27.0174 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.0405 | 110.5 | 0.9952 | 4.9999 | 110.5572 | -0.4918
27.0258 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.0488 | 110.5 | 0.9952 | 4.9996 | 110.5571 | -0.4916
27.0341 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.0571 | 110.5 | 0.9952 | 4.9994 | 110.5569 | -0.4914
27.0424 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.0655 | 110.5 | 0.99521 | 4.9992 | 110.5568 | -0.49121
27.0508 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.0738 | 110.5 | 0.99521 | 4.999 | 110.5567 | -0.49101
27.0591 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.0822 | 110.5 | 0.99521 | 4.9987 | 110.5566 | -0.49081
27.0674 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.0905 | 110.5 | 0.99522 | 4.9985 | 110.5564 | -0.49062
27.0757 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.0988 | 110.5 | 0.99522 | 4.9983 | 110.5563 | -0.49042
27.0841 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.1072 | 110.5 | 0.99522 | 4.998 | 110.5562 | -0.49022
27.0924 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.1155 | 110.5 | 0.99523 | 4.9978 | 110.5561 | -0.49003
27.1007 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.1238 | 110.5 | 0.99523 | 4.9976 | 110.5559 | -0.48983
27.109 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.1322 | 110.5 | 0.99523 | 4.9974 | 110.5558 | -0.48963
27.1174 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.1405 | 110.5 | 0.99524 | 4.9971 | 110.5557 | -0.48944
27.1257 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.1488 | 110.5 | 0.99524 | 4.9969 | 110.5555 | -0.48924
27.134 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.1572 | 110.5 | 0.99524 | 4.9967 | 110.5554 | -0.48904
27.1424 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.1655 | 110.5 | 0.99525 | 4.9964 | 110.5553 | -0.48884
27.1507 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.1738 | 110.5 | 0.99525 | 4.9962 | 110.5552 | -0.48865
27.159 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.1822 | 110.5 | 0.99525 | 4.996 | 110.555 | -0.48845
27.1673 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.1905 | 110.5 | 0.99526 | 4.9958 | 110.5549 | -0.48825
27.1757 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.1988 | 110.5 | 0.99526 | 4.9955 | 110.5548 | -0.48806
27.184 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.2072 | 110.5 | 0.99526 | 4.9953 | 110.5547 | -0.48786
27.1923 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.2155 | 110.5 | 0.99527 | 4.9951 | 110.5545 | -0.48766
27.2007 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.2238 | 110.5 | 0.99527 | 4.9949 | 110.5544 | -0.48747
27.209 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.2322 | 110.5 | 0.99527 | 4.9946 | 110.5543 | -0.48727
27.2173 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.2405 | 110.5 | 0.99528 | 4.9944 | 110.5541 | -0.48707
27.2256 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.2488 | 110.5 | 0.99528 | 4.9942 | 110.554 | -0.48688
27.234 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.2572 | 110.5 | 0.99528 | 4.9939 | 110.5539 | -0.48668
27.2423 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.2655 | 110.5 | 0.99529 | 4.9937 | 110.5538 | -0.48648
27.2506 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.2738 | 110.5 | 0.99574 | 5.006 | 110.5641 | -0.46371
27.2589 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.2822 | 110.5 | 0.99573 | 5.006 | 110.5644 | -0.46385
27.2673 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.2905 | 110.5 | 0.99573 | 5.006 | 110.5648 | -0.464
27.2756 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.2988 | 110.5 | 0.99573 | 5.006 | 110.5651 | -0.46414
27.2839 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.3072 | 110.5 | 0.99573 | 5.006 | 110.5654 | -0.46428
27.2923 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.3155 | 110.5 | 0.99572 | 5.006 | 110.5658 | -0.46443
27.3006 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.3238 | 110.5 | 0.99572 | 5.006 | 110.5661 | -0.46457
27.3089 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.3322 | 110.5 | 0.99572 | 5.006 | 110.5664 | -0.46471
27.3172 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.3405 | 110.5 | 0.99572 | 5.006 | 110.5667 | -0.46486
27.3256 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.3488 | 110.5 | 0.99571 | 5.006 | 110.5671 | -0.465
27.3339 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.3572 | 110.5 | 0.99571 | 5.006 | 110.5674 | -0.46514
27.3422 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.3655 | 110.5 | 0.99571 | 5.006 | 110.5677 | -0.46529
27.3506 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.3738 | 110.5 | 0.99571 | 5.006 | 110.5681 | -0.46543
27.3589 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.3822 | 110.5 | 0.9957 | 5.006 | 110.5684 | -0.46557
27.3672 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.3905 | 110.5 | 0.9957 | 5.006 | 110.5687 | -0.46572
27.3755 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.3988 | 110.5 | 0.9957 | 5.006 | 110.5691 | -0.46586
27.3839 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.4072 | 110.5 | 0.9957 | 5.0061 | 110.5694 | -0.466
27.3922 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.4155 | 110.5 | 0.99569 | 5.0061 | 110.5697 | -0.46615
27.4005 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.4239 | 110.5 | 0.99569 | 5.0061 | 110.57 | -0.46629
27.4088 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.4322 | 110.5 | 0.99569 | 5.0061 | 110.5704 | -0.46643
27.4172 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.4405 | 110.5 | 0.99568 | 5.0061 | 110.5707 | -0.46658
27.4255 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.4489 | 110.5 | 0.99568 | 5.0061 | 110.571 | -0.46672
27.4338 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.4572 | 110.5 | 0.99568 | 5.0061 | 110.5714 | -0.46686
27.4422 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.4655 | 110.5 | 0.99568 | 5.0061 | 110.5717 | -0.46701
27.4505 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.4739 | 110.5 | 0.99567 | 5.0061 | 110.572 | -0.46715
27.4588 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.4822 | 110.5 | 0.99567 | 5.0061 | 110.5723 | -0.46729
27.4671 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.4905 | 110.5 | 0.99567 | 5.0061 | 110.5727 | -0.46744
27.4755 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.4989 | 110.5 | 0.99567 | 5.0061 | 110.573 | -0.46758
27.4838 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.5072 | 110.5 | 0.99566 | 5.0061 | 110.5733 | -0.46772
27.4921 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.5155 | 110.5 | 0.99566 | 5.0061 | 110.5737 | -0.46787
27.5005 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.5239 | 110.5 | 0.99566 | 5.0061 | 110.574 | -0.46801
27.5088 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.5322 | 110.5 | 0.99566 | 5.0061 | 110.5743 | -0.46815
27.5171 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.5405 | 110.5 | 0.99565 | 5.0061 | 110.5747 | -0.4683
27.5254 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.5489 | 110.5 | 0.99565 | 5.0061 | 110.575 | -0.46844
27.5338 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.5572 | 110.5 | 0.99565 | 5.0061 | 110.5753 | -0.46858
27.5421 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.5655 | 110.5 | 0.99565 | 5.0061 | 110.5756 | -0.46872
27.5504 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.5739 | 110.5 | 0.99564 | 5.0061 | 110.576 | -0.46887
27.5587 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.5822 | 110.5 | 0.99564 | 5.0061 | 110.5763 | -0.46901
27.5671 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.5905 | 110.5 | 0.99564 | 5.0061 | 110.5766 | -0.46915
27.5754 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.5989 | 110.5 | 0.99563 | 5.0062 | 110.577 | -0.4693
27.5837 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.6072 | 110.5 | 0.99563 | 5.0062 | 110.5773 | -0.46944
27.5921 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.6155 | 110.5 | 0.99563 | 5.0062 | 110.5776 | -0.46958
27.6004 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.6239 | 110.5 | 0.99563 | 5.0062 | 110.5779 | -0.46973
27.6087 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.6322 | 110.5 | 0.99562 | 5.0062 | 110.5783 | -0.46987
27.617 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.6405 | 110.5 | 0.99562 | 5.0062 | 110.5786 | -0.47001
27.6254 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.6489 | 110.5 | 0.99562 | 5.0062 | 110.5789 | -0.47016
27.6337 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.6572 | 110.5 | 0.99562 | 5.0062 | 110.5793 | -0.4703
27.642 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.6655 | 110.5 | 0.99561 | 5.0062 | 110.5796 | -0.47044
27.6504 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.6739 | 110.5 | 0.99561 | 5.0062 | 110.5799 | -0.47059
27.6587 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.6822 | 110.5 | 0.99561 | 5.0062 | 110.5803 | -0.47073
27.667 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.6905 | 110.5 | 0.99561 | 5.0062 | 110.5806 | -0.47087
27.6753 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.6989 | 110.5 | 0.9956 | 5.0062 | 110.5809 | -0.47102
27.6837 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.7072 | 110.5 | 0.9956 | 5.0062 | 110.5812 | -0.47116
27.692 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.7155 | 110.5 | 0.9956 | 5.0062 | 110.5816 | -0.4713
27.7003 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.7239 | 110.5 | 0.9956 | 5.0062 | 110.5819 | -0.47145
27.7086 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.7322 | 110.5 | 0.99559 | 5.0062 | 110.5822 | -0.47159
27.717 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.7405 | 110.5 | 0.99559 | 5.0062 | 110.5826 | -0.47173
27.7253 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.7489 | 110.5 | 0.99559 | 5.0062 | 110.5829 | -0.47188
27.7336 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.7572 | 110.5 | 0.99558 | 5.0062 | 110.5832 | -0.47202
27.742 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.7655 | 110.5 | 0.99558 | 5.0062 | 110.5835 | -0.47216
27.7503 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.7739 | 110.5 | 0.99558 | 5.0062 | 110.5839 | -0.47231
27.7586 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.7822 | 110.5 | 0.99558 | 5.0062 | 110.5842 | -0.47245
27.7669 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.7906 | 110.5 | 0.99557 | 5.0062 | 110.5845 | -0.47259
27.7753 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.7989 | 110.5 | 0.99557 | 5.0063 | 110.5849 | -0.47274
27.7836 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.8072 | 110.5 | 0.99557 | 5.0063 | 110.5852 | -0.47288
27.7919 | 112 | 0.89854 | 5.0004 | 111.4156 | 2.4425 | 27.8156 | 110.5 | 0.99557 | 5.0063 | 110.5855 | -0.47302
27.8003 | 112 | 0.89236 | 4.9917 | 111.439 | 2.5246 | 27.8239 | 110.5 | 0.99556 | 5.0063 | 110.5859 | -0.47317
27.8086 | 112 | 0.89236 | 4.9917 | 111.439 | 2.5246 | 27.8322 | 110.5 | 0.99556 | 5.0063 | 110.5862 | -0.47331
27.8169 | 112 | 0.89237 | 4.9916 | 111.439 | 2.5245 | 27.8406 | 110.5 | 0.99556 | 5.0063 | 110.5865 | -0.47345
27.8252 | 112 | 0.89237 | 4.9916 | 111.439 | 2.5244 | 27.8489 | 110.5 | 0.99556 | 5.0063 | 110.5868 | -0.4736
27.8336 | 112 | 0.89238 | 4.9916 | 111.4391 | 2.5244 | 27.8572 | 110.5 | 0.99555 | 5.0063 | 110.5872 | -0.47374
27.8419 | 112 | 0.89238 | 4.9916 | 111.4391 | 2.5243 | 27.8656 | 110.5 | 0.99555 | 5.0063 | 110.5875 | -0.47388
27.8502 | 112 | 0.89239 | 4.9916 | 111.4391 | 2.5242 | 27.8739 | 110.5 | 0.99555 | 5.0063 | 110.5878 | -0.47403
27.8585 | 112 | 0.89239 | 4.9916 | 111.4391 | 2.5241 | 27.8822 | 110.5 | 0.99554 | 5.0063 | 110.5882 | -0.47417
27.8669 | 112 | 0.89239 | 4.9915 | 111.4392 | 2.5241 | 27.8906 | 110.5 | 0.99554 | 5.0063 | 110.5885 | -0.47431
27.8752 | 112 | 0.8924 | 4.9915 | 111.4392 | 2.524 | 27.8989 | 110.5 | 0.99554 | 5.0063 | 110.5888 | -0.47446
27.8835 | 112 | 0.8924 | 4.9915 | 111.4392 | 2.5239 | 27.9072 | 110.5 | 0.99554 | 5.0063 | 110.5891 | -0.4746
27.8919 | 112 | 0.89241 | 4.9915 | 111.4392 | 2.5238 | 27.9156 | 110.5 | 0.99553 | 5.0063 | 110.5895 | -0.47474
27.9002 | 112 | 0.89241 | 4.9915 | 111.4393 | 2.5238 | 27.9239 | 110.5 | 0.99553 | 5.0063 | 110.5898 | -0.47489
27.9085 | 112 | 0.89242 | 4.9914 | 111.4393 | 2.5237 | 27.9322 | 110.5 | 0.99553 | 5.0063 | 110.5901 | -0.47503
27.9168 | 112 | 0.89242 | 4.9914 | 111.4393 | 2.5236 | 27.9406 | 110.5 | 0.99553 | 5.0063 | 110.5905 | -0.47517
27.9252 | 112 | 0.89243 | 4.9914 | 111.4394 | 2.5236 | 27.9489 | 110.5 | 0.99552 | 5.0063 | 110.5908 | -0.47532
27.9335 | 112 | 0.89243 | 4.9914 | 111.4394 | 2.5235 | 27.9572 | 110.5 | 0.99552 | 5.0063 | 110.5911 | -0.47546
27.9418 | 112 | 0.89243 | 4.9914 | 111.4394 | 2.5234 | 27.9656 | 110.5 | 0.99552 | 5.0063 | 110.5915 | -0.4756
27.9502 | 112 | 0.89244 | 4.9913 | 111.4394 | 2.5233 | 27.9739 | 110.5 | 0.99552 | 5.0063 | 110.5918 | -0.47575
27.9585 | 112 | 0.89244 | 4.9913 | 111.4395 | 2.5233 | 27.9822 | 110.5 | 0.99551 | 5.0063 | 110.5921 | -0.47589
27.9668 | 112 | 0.89245 | 4.9913 | 111.4395 | 2.5232 | 27.9906 | 110.5 | 0.99551 | 5.0063 | 110.5924 | -0.47603
27.9751 | 112 | 0.89245 | 4.9913 | 111.4395 | 2.5231 | 27.9989 | 110.5 | 0.99551 | 5.0064 | 110.5928 | -0.47618
27.9835 | 112 | 0.89246 | 4.9913 | 111.4395 | 2.5231 | 28.0072 | 110.5 | 0.9955 | 5.0064 | 110.5931 | -0.47632
27.9918 | 112 | 0.89246 | 4.9912 | 111.4396 | 2.523 | 28.0156 | 110.5 | 0.9955 | 5.0064 | 110.5934 | -0.47646
28.0001 | 112 | 0.89247 | 4.9912 | 111.4396 | 2.5229 | 28.0239 | 110.5 | 0.9955 | 5.0064 | 110.5938 | -0.47661
28.0084 | 112 | 0.89247 | 4.9912 | 111.4396 | 2.5228 | 28.0322 | 110.5 | 0.9955 | 5.0064 | 110.5941 | -0.47675
28.0168 | 112 | 0.89248 | 4.9912 | 111.4397 | 2.5228 | 28.0406 | 110.5 | 0.99549 | 5.0064 | 110.5944 | -0.47689
28.0251 | 112 | 0.89248 | 4.9912 | 111.4397 | 2.5227 | 28.0489 | 110.5 | 0.99549 | 5.0064 | 110.5947 | -0.47704
28.0334 | 112 | 0.89248 | 4.9911 | 111.4397 | 2.5226 | 28.0572 | 110.5 | 0.99549 | 5.0064 | 110.5951 | -0.47718
28.0418 | 112 | 0.89249 | 4.9911 | 111.4397 | 2.5226 | 28.0656 | 110.5 | 0.99549 | 5.0064 | 110.5954 | -0.47732
28.0501 | 112 | 0.89249 | 4.9911 | 111.4398 | 2.5225 | 28.0739 | 110.5 | 0.99548 | 5.0064 | 110.5957 | -0.47747
28.0584 | 112 | 0.8925 | 4.9911 | 111.4398 | 2.5224 | 28.0822 | 110.5 | 0.99548 | 5.0064 | 110.5961 | -0.47761
28.0667 | 112 | 0.8925 | 4.9911 | 111.4398 | 2.5223 | 28.0906 | 110.5 | 0.99548 | 5.0064 | 110.5964 | -0.47775
28.0751 | 112 | 0.89251 | 4.9911 | 111.4398 | 2.5223 | 28.0989 | 110.5 | 0.99547 | 5.0064 | 110.5967 | -0.4779
28.0834 | 112 | 0.89251 | 4.991 | 111.4399 | 2.5222 | 28.1073 | 110.5 | 0.99547 | 5.0064 | 110.5971 | -0.47804
28.0917 | 112 | 0.89252 | 4.991 | 111.4399 | 2.5221 | 28.1156 | 110.5 | 0.99547 | 5.0064 | 110.5974 | -0.47818
28.1 | 112 | 0.89252 | 4.991 | 111.4399 | 2.522 | 28.1239 | 110.5 | 0.99547 | 5.0064 | 110.5977 | -0.47833
28.1084 | 112 | 0.89252 | 4.991 | 111.4399 | 2.522 | 28.1323 | 110.5 | 0.99546 | 5.0064 | 110.598 | -0.47847
28.1167 | 112 | 0.89253 | 4.991 | 111.44 | 2.5219 | 28.1406 | 110.5 | 0.99546 | 5.0064 | 110.5984 | -0.47861
28.125 | 112 | 0.89253 | 4.9909 | 111.44 | 2.5218 | 28.1489 | 110.5 | 0.99546 | 5.0064 | 110.5987 | -0.47876
28.1334 | 112 | 0.89254 | 4.9909 | 111.44 | 2.5218 | 28.1573 | 110.5 | 0.99546 | 5.0064 | 110.599 | -0.4789
28.1417 | 112 | 0.89254 | 4.9909 | 111.4401 | 2.5217 | 28.1656 | 110.5 | 0.99545 | 5.0064 | 110.5994 | -0.47904
28.15 | 112 | 0.89255 | 4.9909 | 111.4401 | 2.5216 | 28.1739 | 110.5 | 0.99545 | 5.0064 | 110.5997 | -0.47919
28.1583 | 112 | 0.89255 | 4.9909 | 111.4401 | 2.5215 | 28.1823 | 110.5 | 0.99545 | 5.0064 | 110.6 | -0.47933
28.1667 | 112 | 0.89256 | 4.9908 | 111.4401 | 2.5215 | 28.1906 | 110.5 | 0.99545 | 5.0065 | 110.6003 | -0.47947
28.175 | 112 | 0.89256 | 4.9908 | 111.4402 | 2.5214 | 28.1989 | 110.5 | 0.99544 | 5.0065 | 110.6007 | -0.47962
28.1833 | 112 | 0.89257 | 4.9908 | 111.4402 | 2.5213 | 28.2073 | 110.5 | 0.99544 | 5.0065 | 110.601 | -0.47976
28.1917 | 112 | 0.89257 | 4.9908 | 111.4402 | 2.5213 | 28.2156 | 110.5 | 0.99544 | 5.0065 | 110.6013 | -0.4799
28.2 | 112 | 0.89257 | 4.9908 | 111.4402 | 2.5212 | 28.2239 | 110.5 | 0.99543 | 5.0065 | 110.6017 | -0.48005
28.2083 | 112 | 0.89258 | 4.9907 | 111.4403 | 2.5211 | 28.2323 | 110.5 | 0.99543 | 5.0065 | 110.602 | -0.48019
28.2166 | 112 | 0.89258 | 4.9907 | 111.4403 | 2.521 | 28.2406 | 110.5 | 0.99543 | 5.0065 | 110.6023 | -0.48033
28.225 | 112 | 0.89259 | 4.9907 | 111.4403 | 2.521 | 28.2489 | 110.5 | 0.99543 | 5.0065 | 110.6027 | -0.48048
28.2333 | 112 | 0.89259 | 4.9907 | 111.4403 | 2.5209 | 28.2573 | 110.5 | 0.99542 | 5.0065 | 110.603 | -0.48062
28.2416 | 112 | 0.8926 | 4.9907 | 111.4404 | 2.5208 | 28.2656 | 110.5 | 0.99542 | 5.0065 | 110.6033 | -0.48076
28.25 | 112 | 0.8926 | 4.9907 | 111.4404 | 2.5207 | 28.2739 | 110.5 | 0.99557 | 5.0051 | 110.5795 | -0.47245
28.2583 | 112 | 0.89261 | 4.9906 | 111.4404 | 2.5207 | 28.2823 | 110.5 | 0.99559 | 5.0051 | 110.5793 | -0.4716
28.2666 | 112 | 0.89261 | 4.9906 | 111.4405 | 2.5206 | 28.2906 | 110.5 | 0.99561 | 5.005 | 110.5792 | -0.47075
28.2749 | 112 | 0.89261 | 4.9906 | 111.4405 | 2.5205 | 28.2989 | 110.5 | 0.99562 | 5.0049 | 110.579 | -0.4699
28.2833 | 112 | 0.89262 | 4.9906 | 111.4405 | 2.5205 | 28.3073 | 110.5 | 0.99564 | 5.0049 | 110.5788 | -0.46905
28.2916 | 112 | 0.89262 | 4.9906 | 111.4405 | 2.5204 | 28.3156 | 110.5 | 0.99565 | 5.0048 | 110.5786 | -0.4682
28.2999 | 112 | 0.89263 | 4.9905 | 111.4406 | 2.5203 | 28.3239 | 110.5 | 0.99567 | 5.0047 | 110.5785 | -0.46735
28.3083 | 112 | 0.89263 | 4.9905 | 111.4406 | 2.5202 | 28.3323 | 110.5 | 0.99568 | 5.0047 | 110.5783 | -0.4665
28.3166 | 112 | 0.89264 | 4.9905 | 111.4406 | 2.5202 | 28.3406 | 110.5 | 0.9957 | 5.0046 | 110.5781 | -0.46565
28.3249 | 112 | 0.89264 | 4.9905 | 111.4406 | 2.5201 | 28.3489 | 110.5 | 0.99571 | 5.0045 | 110.5779 | -0.4648
28.3332 | 112 | 0.89265 | 4.9905 | 111.4407 | 2.52 | 28.3573 | 110.5 | 0.99573 | 5.0045 | 110.5778 | -0.46395
28.3416 | 112 | 0.89265 | 4.9904 | 111.4407 | 2.52 | 28.3656 | 110.5 | 0.99575 | 5.0044 | 110.5776 | -0.4631
28.3499 | 112 | 0.89265 | 4.9904 | 111.4407 | 2.5199 | 28.3739 | 110.5 | 0.99576 | 5.0043 | 110.5774 | -0.46225
28.3582 | 112 | 0.89266 | 4.9904 | 111.4408 | 2.5198 | 28.3823 | 110.5 | 0.99578 | 5.0043 | 110.5772 | -0.4614
28.3666 | 112 | 0.89266 | 4.9904 | 111.4408 | 2.5197 | 28.3906 | 110.5 | 0.99579 | 5.0042 | 110.577 | -0.46055
28.3749 | 112 | 0.89267 | 4.9904 | 111.4408 | 2.5197 | 28.3989 | 110.5 | 0.99581 | 5.0041 | 110.5769 | -0.4597
28.3832 | 112 | 0.89267 | 4.9903 | 111.4408 | 2.5196 | 28.4073 | 110.5 | 0.99582 | 5.0041 | 110.5767 | -0.45885
28.3915 | 112 | 0.89268 | 4.9903 | 111.4409 | 2.5195 | 28.4156 | 110.5 | 0.99584 | 5.004 | 110.5765 | -0.458
28.3999 | 112 | 0.89268 | 4.9903 | 111.4409 | 2.5195 | 28.424 | 110.5 | 0.99585 | 5.0039 | 110.5763 | -0.45715
28.4082 | 112 | 0.89269 | 4.9903 | 111.4409 | 2.5194 | 28.4323 | 110.5 | 0.99587 | 5.0039 | 110.5762 | -0.4563
28.4165 | 112 | 0.89269 | 4.9903 | 111.4409 | 2.5193 | 28.4406 | 110.5 | 0.99588 | 5.0038 | 110.576 | -0.45546
28.4249 | 112 | 0.8927 | 4.9903 | 111.441 | 2.5192 | 28.449 | 110.5 | 0.9959 | 5.0037 | 110.5758 | -0.45461
28.4332 | 112 | 0.8927 | 4.9902 | 111.441 | 2.5192 | 28.4573 | 110.5 | 0.99591 | 5.0037 | 110.5756 | -0.45376
28.4415 | 112 | 0.8927 | 4.9902 | 111.441 | 2.5191 | 28.4656 | 110.5 | 0.99593 | 5.0036 | 110.5755 | -0.45291
28.4498 | 112 | 0.89271 | 4.9902 | 111.441 | 2.519 | 28.474 | 110.5 | 0.99594 | 5.0035 | 110.5753 | -0.45206
28.4582 | 112 | 0.89271 | 4.9902 | 111.4411 | 2.5189 | 28.4823 | 110.5 | 0.99596 | 5.0035 | 110.5751 | -0.45121
28.4665 | 112 | 0.89272 | 4.9902 | 111.4411 | 2.5189 | 28.4906 | 110.5 | 0.99597 | 5.0034 | 110.5749 | -0.45036
28.4748 | 112 | 0.89272 | 4.9901 | 111.4411 | 2.5188 | 28.499 | 110.5 | 0.99599 | 5.0033 | 110.5747 | -0.44951
28.4832 | 112 | 0.89273 | 4.9901 | 111.4412 | 2.5187 | 28.5073 | 110.5 | 0.996 | 5.0033 | 110.5746 | -0.44866
28.4915 | 112 | 0.89273 | 4.9901 | 111.4412 | 2.5187 | 28.5156 | 110.5 | 0.99602 | 5.0032 | 110.5744 | -0.44781
28.4998 | 112 | 0.89274 | 4.9901 | 111.4412 | 2.5186 | 28.524 | 110.5 | 0.99603 | 5.0031 | 110.5742 | -0.44696
28.5081 | 112 | 0.89274 | 4.9901 | 111.4412 | 2.5185 | 28.5323 | 110.5 | 0.99605 | 5.0031 | 110.574 | -0.44611
28.5165 | 112 | 0.89274 | 4.99 | 111.4413 | 2.5184 | 28.5406 | 110.5 | 0.99606 | 5.003 | 110.5739 | -0.44526
28.5248 | 112 | 0.89275 | 4.99 | 111.4413 | 2.5184 | 28.549 | 110.5 | 0.99608 | 5.0029 | 110.5737 | -0.44441
28.5331 | 112 | 0.89275 | 4.99 | 111.4413 | 2.5183 | 28.5573 | 110.5 | 0.99609 | 5.0029 | 110.5735 | -0.44356
28.5415 | 112 | 0.89276 | 4.99 | 111.4413 | 2.5182 | 28.5656 | 110.5 | 0.99611 | 5.0028 | 110.5733 | -0.44271
28.5498 | 112 | 0.89276 | 4.99 | 111.4414 | 2.5182 | 28.574 | 110.5 | 0.99612 | 5.0027 | 110.5732 | -0.44186
28.5581 | 112 | 0.89277 | 4.9899 | 111.4414 | 2.5181 | 28.5823 | 110.5 | 0.99614 | 5.0027 | 110.573 | -0.44101
28.5664 | 112 | 0.89277 | 4.9899 | 111.4414 | 2.518 | 28.5906 | 110.5 | 0.99615 | 5.0026 | 110.5728 | -0.44016
28.5748 | 112 | 0.89278 | 4.9899 | 111.4414 | 2.5179 | 28.599 | 110.5 | 0.99617 | 5.0025 | 110.5726 | -0.43931
28.5831 | 112 | 0.89278 | 4.9899 | 111.4415 | 2.5179 | 28.6073 | 110.5 | 0.99618 | 5.0025 | 110.5724 | -0.43846
28.5914 | 112 | 0.89279 | 4.9899 | 111.4415 | 2.5178 | 28.6156 | 110.5 | 0.9962 | 5.0024 | 110.5723 | -0.43761
28.5998 | 112 | 0.89279 | 4.9899 | 111.4415 | 2.5177 | 28.624 | 110.5 | 0.99621 | 5.0023 | 110.5721 | -0.43677
28.6081 | 112 | 0.89279 | 4.9898 | 111.4416 | 2.5176 | 28.6323 | 110.5 | 0.99622 | 5.0023 | 110.5719 | -0.43592
28.6164 | 112 | 0.8928 | 4.9898 | 111.4416 | 2.5176 | 28.6406 | 110.5 | 0.99624 | 5.0022 | 110.5717 | -0.43507
28.6247 | 112 | 0.8928 | 4.9898 | 111.4416 | 2.5175 | 28.649 | 110.5 | 0.99625 | 5.0021 | 110.5716 | -0.43422
28.6331 | 112 | 0.89281 | 4.9898 | 111.4416 | 2.5174 | 28.6573 | 110.5 | 0.99627 | 5.0021 | 110.5714 | -0.43337
28.6414 | 112 | 0.89281 | 4.9898 | 111.4417 | 2.5174 | 28.6656 | 110.5 | 0.99628 | 5.002 | 110.5712 | -0.43252
28.6497 | 112 | 0.89282 | 4.9897 | 111.4417 | 2.5173 | 28.674 | 110.5 | 0.9963 | 5.0019 | 110.571 | -0.43167
28.6581 | 112 | 0.89282 | 4.9897 | 111.4417 | 2.5172 | 28.6823 | 110.5 | 0.99631 | 5.0019 | 110.5708 | -0.43082
28.6664 | 112 | 0.89283 | 4.9897 | 111.4417 | 2.5171 | 28.6906 | 110.5 | 0.99633 | 5.0018 | 110.5707 | -0.42997
28.6747 | 112 | 0.89283 | 4.9897 | 111.4418 | 2.5171 | 28.699 | 110.5 | 0.99634 | 5.0017 | 110.5705 | -0.42912
28.683 | 112 | 0.89283 | 4.9897 | 111.4418 | 2.517 | 28.7073 | 110.5 | 0.99635 | 5.0017 | 110.5703 | -0.42827
28.6914 | 112 | 0.89284 | 4.9896 | 111.4418 | 2.5169 | 28.7156 | 110.5 | 0.99637 | 5.0016 | 110.5701 | -0.42742
28.6997 | 112 | 0.89284 | 4.9896 | 111.4418 | 2.5169 | 28.724 | 110.5 | 0.99638 | 5.0015 | 110.57 | -0.42657
28.708 | 112 | 0.89285 | 4.9896 | 111.4419 | 2.5168 | 28.7323 | 110.5 | 0.9964 | 5.0015 | 110.5698 | -0.42572
28.7164 | 112 | 0.89285 | 4.9896 | 111.4419 | 2.5167 | 28.7406 | 110.5 | 0.99641 | 5.0014 | 110.5696 | -0.42487
28.7247 | 112 | 0.89286 | 4.9896 | 111.4419 | 2.5166 | 28.749 | 110.5 | 0.99643 | 5.0013 | 110.5694 | -0.42402
28.733 | 112 | 0.89286 | 4.9895 | 111.442 | 2.5166 | 28.7573 | 110.5 | 0.99644 | 5.0013 | 110.5693 | -0.42317
28.7413 | 112 | 0.89287 | 4.9895 | 111.442 | 2.5165 | 28.7656 | 110.5 | 0.99645 | 5.0012 | 110.5691 | -0.42232
28.7497 | 112 | 0.89287 | 4.9895 | 111.442 | 2.5164 | 28.774 | 110.5 | 0.99647 | 5.0012 | 110.5689 | -0.42147
28.758 | 112 | 0.89288 | 4.9895 | 111.442 | 2.5164 | 28.7823 | 110.5 | 0.99648 | 5.0011 | 110.5687 | -0.42062
28.7663 | 112 | 0.89288 | 4.9895 | 111.4421 | 2.5163 | 28.7906 | 110.5 | 0.9965 | 5.001 | 110.5685 | -0.41977
28.7747 | 112 | 0.89288 | 4.9894 | 111.4421 | 2.5162 | 28.799 | 110.5 | 0.99651 | 5.001 | 110.5684 | -0.41892
28.783 | 112 | 0.89289 | 4.9894 | 111.4421 | 2.5161 | 28.8073 | 110.5 | 0.99652 | 5.0009 | 110.5682 | -0.41808
28.7913 | 112 | 0.89289 | 4.9894 | 111.4421 | 2.5161 | 28.8157 | 110.5 | 0.99654 | 5.0008 | 110.568 | -0.41723
28.7996 | 112 | 0.90208 | 5.0119 | 111.4188 | 2.3978 | 28.824 | 110.5 | 0.99655 | 5.0008 | 110.5678 | -0.41638
28.808 | 112 | 0.90195 | 5.0117 | 111.4189 | 2.3995 | 28.8323 | 110.5 | 0.99657 | 5.0007 | 110.5677 | -0.41553
28.8163 | 112 | 0.90183 | 5.0116 | 111.4189 | 2.4012 | 28.8407 | 110.5 | 0.99658 | 5.0006 | 110.5675 | -0.41468
28.8246 | 112 | 0.9017 | 5.0114 | 111.4189 | 2.403 | 28.849 | 110.5 | 0.99659 | 5.0006 | 110.5673 | -0.41383
28.833 | 112 | 0.90157 | 5.0112 | 111.419 | 2.4047 | 28.8573 | 110.5 | 0.99661 | 5.0005 | 110.5671 | -0.41298
28.8413 | 112 | 0.90144 | 5.0111 | 111.419 | 2.4065 | 28.8657 | 110.5 | 0.99662 | 5.0004 | 110.5669 | -0.41213
28.8496 | 112 | 0.90132 | 5.0109 | 111.419 | 2.4082 | 28.874 | 110.5 | 0.99663 | 5.0004 | 110.5668 | -0.41128
28.8579 | 112 | 0.90119 | 5.0107 | 111.4191 | 2.4099 | 28.8823 | 110.5 | 0.99665 | 5.0003 | 110.5666 | -0.41043
28.8663 | 112 | 0.90106 | 5.0106 | 111.4191 | 2.4117 | 28.8907 | 110.5 | 0.99666 | 5.0002 | 110.5664 | -0.40958
28.8746 | 112 | 0.90093 | 5.0104 | 111.4192 | 2.4134 | 28.899 | 110.5 | 0.99668 | 5.0002 | 110.5662 | -0.40873
28.8829 | 112 | 0.9008 | 5.0103 | 111.4192 | 2.4151 | 28.9073 | 110.5 | 0.99669 | 5.0001 | 110.5661 | -0.40788
28.8913 | 112 | 0.90068 | 5.0101 | 111.4192 | 2.4169 | 28.9157 | 110.5 | 0.9967 | 5 | 110.5659 | -0.40703
28.8996 | 112 | 0.90055 | 5.0099 | 111.4193 | 2.4186 | 28.924 | 110.5 | 0.99672 | 5 | 110.5657 | -0.40618
28.9079 | 112 | 0.90042 | 5.0098 | 111.4193 | 2.4204 | 28.9323 | 110.5 | 0.99673 | 4.9999 | 110.5655 | -0.40533
28.9162 | 112 | 0.90029 | 5.0096 | 111.4193 | 2.4221 | 28.9407 | 110.5 | 0.99674 | 4.9998 | 110.5654 | -0.40448
28.9246 | 112 | 0.90016 | 5.0094 | 111.4194 | 2.4238 | 28.949 | 110.5 | 0.99676 | 4.9998 | 110.5652 | -0.40363
28.9329 | 112 | 0.90004 | 5.0093 | 111.4194 | 2.4256 | 28.9573 | 110.5 | 0.99677 | 4.9997 | 110.565 | -0.40278
28.9412 | 112 | 0.89991 | 5.0091 | 111.4194 | 2.4273 | 28.9657 | 110.5 | 0.99678 | 4.9996 | 110.5648 | -0.40193
28.9496 | 112 | 0.89978 | 5.0089 | 111.4195 | 2.4291 | 28.974 | 110.5 | 0.9968 | 4.9996 | 110.5647 | -0.40108
28.9579 | 112 | 0.89965 | 5.0088 | 111.4195 | 2.4308 | 28.9823 | 110.5 | 0.99681 | 4.9995 | 110.5645 | -0.40023
28.9662 | 112 | 0.89952 | 5.0086 | 111.4196 | 2.4325 | 28.9907 | 110.5 | 0.99682 | 4.9994 | 110.5643 | -0.39939
28.9745 | 112 | 0.89939 | 5.0084 | 111.4196 | 2.4343 | 28.999 | 110.5 | 0.99684 | 4.9994 | 110.5641 | -0.39854
28.9829 | 112 | 0.89927 | 5.0083 | 111.4196 | 2.436 | 29.0073 | 110.5 | 0.99685 | 4.9993 | 110.5639 | -0.39769
28.9912 | 112 | 0.89914 | 5.0081 | 111.4197 | 2.4377 | 29.0157 | 110.5 | 0.99686 | 4.9992 | 110.5638 | -0.39684
28.9995 | 112 | 0.89901 | 5.0079 | 111.4197 | 2.4395 | 29.024 | 110.5 | 0.99688 | 4.9992 | 110.5636 | -0.39599
29.0079 | 112 | 0.89888 | 5.0078 | 111.4198 | 2.4412 | 29.0323 | 110.5 | 0.99689 | 4.9991 | 110.5634 | -0.39514
29.0162 | 112 | 0.89875 | 5.0076 | 111.4198 | 2.443 | 29.0407 | 110.5 | 0.9969 | 4.999 | 110.5632 | -0.39429
29.0245 | 112 | 0.89862 | 5.0074 | 111.4198 | 2.4447 | 29.049 | 110.5 | 0.99692 | 4.999 | 110.5631 | -0.39344
29.0329 | 112 | 0.89849 | 5.0073 | 111.4199 | 2.4464 | 29.0573 | 110.5 | 0.99693 | 4.9989 | 110.5629 | -0.39259
29.0412 | 112 | 0.89837 | 5.0071 | 111.4199 | 2.4482 | 29.0657 | 110.5 | 0.99694 | 4.9988 | 110.5627 | -0.39174
29.0495 | 112 | 0.89824 | 5.0069 | 111.4199 | 2.4499 | 29.074 | 110.5 | 0.99696 | 4.9988 | 110.5625 | -0.39089
29.0578 | 112 | 0.89811 | 5.0068 | 111.42 | 2.4517 | 29.0824 | 110.5 | 0.99697 | 4.9987 | 110.5623 | -0.39004
29.0662 | 112 | 0.89798 | 5.0066 | 111.42 | 2.4534 | 29.0907 | 110.5 | 0.99698 | 4.9986 | 110.5622 | -0.38919
29.0745 | 112 | 0.89785 | 5.0064 | 111.4201 | 2.4551 | 29.099 | 110.5 | 0.997 | 4.9986 | 110.562 | -0.38834
29.0828 | 112 | 0.89772 | 5.0063 | 111.4201 | 2.4569 | 29.1074 | 110.5 | 0.99701 | 4.9985 | 110.5618 | -0.38749
29.0912 | 112 | 0.89759 | 5.0061 | 111.4201 | 2.4586 | 29.1157 | 110.5 | 0.99702 | 4.9984 | 110.5616 | -0.38664
29.0995 | 112 | 0.89746 | 5.0059 | 111.4202 | 2.4603 | 29.124 | 110.5 | 0.99703 | 4.9984 | 110.5615 | -0.38579
29.1078 | 112 | 0.89733 | 5.0058 | 111.4202 | 2.4621 | 29.1324 | 110.5 | 0.99705 | 4.9983 | 110.5613 | -0.38494
29.1161 | 112 | 0.8972 | 5.0056 | 111.4202 | 2.4638 | 29.1407 | 110.5 | 0.99706 | 4.9982 | 110.5611 | -0.38409
29.1245 | 112 | 0.89707 | 5.0054 | 111.4203 | 2.4656 | 29.149 | 110.5 | 0.99707 | 4.9982 | 110.5609 | -0.38324
29.1328 | 112 | 0.89695 | 5.0053 | 111.4203 | 2.4673 | 29.1574 | 110.5 | 0.99709 | 4.9981 | 110.5608 | -0.38239
29.1411 | 112 | 0.89682 | 5.0051 | 111.4204 | 2.469 | 29.1657 | 110.5 | 0.9971 | 4.998 | 110.5606 | -0.38154
29.1495 | 112 | 0.89669 | 5.0049 | 111.4204 | 2.4708 | 29.174 | 110.5 | 0.99711 | 4.998 | 110.5604 | -0.38069
29.1578 | 112 | 0.89656 | 5.0048 | 111.4204 | 2.4725 | 29.1824 | 110.5 | 0.99712 | 4.9979 | 110.5602 | -0.37984
29.1661 | 112 | 0.89643 | 5.0046 | 111.4205 | 2.4743 | 29.1907 | 110.5 | 0.99714 | 4.9978 | 110.56 | -0.37899
29.1745 | 112 | 0.8963 | 5.0044 | 111.4205 | 2.476 | 29.199 | 110.5 | 0.99715 | 4.9978 | 110.5599 | -0.37815
29.1828 | 112 | 0.89617 | 5.0043 | 111.4205 | 2.4777 | 29.2074 | 110.5 | 0.99716 | 4.9977 | 110.5597 | -0.3773
29.1911 | 112 | 0.89604 | 5.0041 | 111.4206 | 2.4795 | 29.2157 | 110.5 | 0.99718 | 4.9976 | 110.5595 | -0.37645
29.1994 | 112 | 0.89591 | 5.0039 | 111.4206 | 2.4812 | 29.224 | 110.5 | 0.99719 | 4.9976 | 110.5593 | -0.3756
29.2078 | 112 | 0.89578 | 5.0038 | 111.4207 | 2.483 | 29.2324 | 110.5 | 0.9972 | 4.9975 | 110.5592 | -0.37475
29.2161 | 112 | 0.89565 | 5.0036 | 111.4207 | 2.4847 | 29.2407 | 110.5 | 0.99721 | 4.9974 | 110.559 | -0.3739
29.2244 | 112 | 0.89552 | 5.0035 | 111.4207 | 2.4864 | 29.249 | 110.5 | 0.99723 | 4.9974 | 110.5588 | -0.37305
29.2328 | 112 | 0.89539 | 5.0033 | 111.4208 | 2.4882 | 29.2574 | 110.5 | 0.99724 | 4.9973 | 110.5586 | -0.3722
29.2411 | 112 | 0.89526 | 5.0031 | 111.4208 | 2.4899 | 29.2657 | 110.5 | 0.99725 | 4.9972 | 110.5584 | -0.37135
29.2494 | 112 | 0.89513 | 5.003 | 111.4208 | 2.4916 | 29.2741 | 110.5 | 0.99646 | 5.0022 | 110.5785 | -0.42199
29.2577 | 112 | 0.895 | 5.0028 | 111.4209 | 2.4934 | 29.2824 | 110.5 | 0.99647 | 5.0023 | 110.5783 | -0.42162
29.2661 | 112 | 0.89487 | 5.0026 | 111.4209 | 2.4951 | 29.2907 | 110.5 | 0.99647 | 5.0023 | 110.578 | -0.42125
29.2744 | 112 | 0.89474 | 5.0025 | 111.421 | 2.4969 | 29.2991 | 110.5 | 0.99648 | 5.0024 | 110.5777 | -0.42087
29.2827 | 112 | 0.89461 | 5.0023 | 111.421 | 2.4986 | 29.3074 | 110.5 | 0.99649 | 5.0025 | 110.5775 | -0.4205
29.2911 | 112 | 0.89448 | 5.0021 | 111.421 | 2.5003 | 29.3157 | 110.5 | 0.99649 | 5.0025 | 110.5772 | -0.42012
29.2994 | 112 | 0.89435 | 5.002 | 111.4211 | 2.5021 | 29.3241 | 110.5 | 0.9965 | 5.0026 | 110.5769 | -0.41975
29.3077 | 112 | 0.89422 | 5.0018 | 111.4211 | 2.5038 | 29.3324 | 110.5 | 0.9965 | 5.0026 | 110.5766 | -0.41937
29.3161 | 112 | 0.89409 | 5.0016 | 111.4211 | 2.5056 | 29.3407 | 110.5 | 0.99651 | 5.0027 | 110.5764 | -0.419
29.3244 | 112 | 0.89396 | 5.0015 | 111.4212 | 2.5073 | 29.3491 | 110.5 | 0.99652 | 5.0027 | 110.5761 | -0.41863
29.3327 | 112 | 0.89383 | 5.0013 | 111.4212 | 2.509 | 29.3574 | 110.5 | 0.99652 | 5.0028 | 110.5758 | -0.41825
29.3411 | 112 | 0.8937 | 5.0011 | 111.4213 | 2.5108 | 29.3657 | 110.5 | 0.99653 | 5.0028 | 110.5756 | -0.41788
29.3494 | 112 | 0.89357 | 5.001 | 111.4213 | 2.5125 | 29.3741 | 110.5 | 0.99654 | 5.0029 | 110.5753 | -0.4175
29.3577 | 112 | 0.89344 | 5.0008 | 111.4213 | 2.5142 | 29.3824 | 110.5 | 0.99654 | 5.003 | 110.575 | -0.41713
29.366 | 112 | 0.8933 | 5.0006 | 111.4214 | 2.516 | 29.3907 | 110.5 | 0.99655 | 5.003 | 110.5747 | -0.41676
29.3744 | 112 | 0.89317 | 5.0005 | 111.4214 | 2.5177 | 29.3991 | 110.5 | 0.99655 | 5.0031 | 110.5745 | -0.41638
29.3827 | 112 | 0.89304 | 5.0003 | 111.4214 | 2.5195 | 29.4074 | 110.5 | 0.99656 | 5.0031 | 110.5742 | -0.41601
29.391 | 112 | 0.89291 | 5.0001 | 111.4215 | 2.5212 | 29.4157 | 110.5 | 0.99657 | 5.0032 | 110.5739 | -0.41563
29.3994 | 112 | 0.89278 | 5 | 111.4215 | 2.5229 | 29.4241 | 110.5 | 0.99657 | 5.0032 | 110.5737 | -0.41526
29.4077 | 112 | 0.89265 | 4.9998 | 111.4216 | 2.5247 | 29.4324 | 110.5 | 0.99658 | 5.0033 | 110.5734 | -0.41489
29.416 | 112 | 0.89252 | 4.9996 | 111.4216 | 2.5264 | 29.4408 | 110.5 | 0.99659 | 5.0033 | 110.5731 | -0.41451
29.4244 | 112 | 0.89239 | 4.9995 | 111.4216 | 2.5282 | 29.4491 | 110.5 | 0.99659 | 5.0034 | 110.5729 | -0.41414
29.4327 | 112 | 0.89226 | 4.9993 | 111.4217 | 2.5299 | 29.4574 | 110.5 | 0.9966 | 5.0035 | 110.5726 | -0.41376
29.441 | 112 | 0.89213 | 4.9991 | 111.4217 | 2.5316 | 29.4658 | 110.5 | 0.9966 | 5.0035 | 110.5723 | -0.41339
29.4493 | 112 | 0.892 | 4.999 | 111.4217 | 2.5334 | 29.4741 | 110.5 | 0.99661 | 5.0036 | 110.572 | -0.41302
29.4577 | 112 | 0.89186 | 4.9988 | 111.4218 | 2.5351 | 29.4824 | 110.5 | 0.99662 | 5.0036 | 110.5718 | -0.41264
29.466 | 112 | 0.89173 | 4.9986 | 111.4218 | 2.5369 | 29.4908 | 110.5 | 0.99662 | 5.0037 | 110.5715 | -0.41227
29.4743 | 112 | 0.8916 | 4.9985 | 111.4219 | 2.5386 | 29.4991 | 110.5 | 0.99663 | 5.0037 | 110.5712 | -0.41189
29.4827 | 112 | 0.89147 | 4.9983 | 111.4219 | 2.5403 | 29.5074 | 110.5 | 0.99664 | 5.0038 | 110.571 | -0.41152
29.491 | 112 | 0.89134 | 4.9981 | 111.4219 | 2.5421 | 29.5158 | 110.5 | 0.99664 | 5.0038 | 110.5707 | -0.41115
29.4993 | 112 | 0.89121 | 4.998 | 111.422 | 2.5438 | 29.5241 | 110.5 | 0.99665 | 5.0039 | 110.5704 | -0.41077
29.5077 | 112 | 0.89108 | 4.9978 | 111.422 | 2.5455 | 29.5324 | 110.5 | 0.99665 | 5.004 | 110.5701 | -0.4104
29.516 | 112 | 0.89094 | 4.9976 | 111.422 | 2.5473 | 29.5408 | 110.5 | 0.99666 | 5.004 | 110.5699 | -0.41002
29.5243 | 112 | 0.89081 | 4.9975 | 111.4221 | 2.549 | 29.5491 | 110.5 | 0.99667 | 5.0041 | 110.5696 | -0.40965
29.5326 | 112 | 0.89068 | 4.9973 | 111.4221 | 2.5508 | 29.5574 | 110.5 | 0.99667 | 5.0041 | 110.5693 | -0.40928
29.541 | 112 | 0.89055 | 4.9971 | 111.4222 | 2.5525 | 29.5658 | 110.5 | 0.99668 | 5.0042 | 110.5691 | -0.4089
29.5493 | 112 | 0.89042 | 4.997 | 111.4222 | 2.5542 | 29.5741 | 110.5 | 0.99668 | 5.0042 | 110.5688 | -0.40853
29.5576 | 112 | 0.89029 | 4.9968 | 111.4222 | 2.556 | 29.5825 | 110.5 | 0.99669 | 5.0043 | 110.5685 | -0.40815
29.566 | 112 | 0.89015 | 4.9966 | 111.4223 | 2.5577 | 29.5908 | 110.5 | 0.9967 | 5.0043 | 110.5683 | -0.40778
29.5743 | 112 | 0.89002 | 4.9965 | 111.4223 | 2.5595 | 29.5991 | 110.5 | 0.9967 | 5.0044 | 110.568 | -0.40741
29.5826 | 112 | 0.88989 | 4.9963 | 111.4223 | 2.5612 | 29.6075 | 110.5 | 0.99671 | 5.0045 | 110.5677 | -0.40703
29.591 | 112 | 0.88976 | 4.9962 | 111.4224 | 2.5629 | 29.6158 | 110.5 | 0.99671 | 5.0045 | 110.5674 | -0.40666
29.5993 | 112 | 0.88963 | 4.996 | 111.4224 | 2.5647 | 29.6241 | 110.5 | 0.99672 | 5.0046 | 110.5672 | -0.40628
29.6076 | 112 | 0.8895 | 4.9958 | 111.4225 | 2.5664 | 29.6325 | 110.5 | 0.99673 | 5.0046 | 110.5669 | -0.40591
29.6159 | 112 | 0.88936 | 4.9957 | 111.4225 | 2.5681 | 29.6408 | 110.5 | 0.99673 | 5.0047 | 110.5666 | -0.40554
29.6243 | 112 | 0.88923 | 4.9955 | 111.4225 | 2.5699 | 29.6491 | 110.5 | 0.99674 | 5.0047 | 110.5664 | -0.40516
29.6326 | 112 | 0.8891 | 4.9953 | 111.4226 | 2.5716 | 29.6575 | 110.5 | 0.99675 | 5.0048 | 110.5661 | -0.40479
29.6409 | 112 | 0.88897 | 4.9952 | 111.4226 | 2.5734 | 29.6658 | 110.5 | 0.99675 | 5.0048 | 110.5658 | -0.40441
29.6493 | 112 | 0.88883 | 4.995 | 111.4226 | 2.5751 | 29.6741 | 110.5 | 0.99676 | 5.0049 | 110.5655 | -0.40404
29.6576 | 112 | 0.8887 | 4.9948 | 111.4227 | 2.5768 | 29.6825 | 110.5 | 0.99676 | 5.005 | 110.5653 | -0.40367
29.6659 | 112 | 0.88857 | 4.9947 | 111.4227 | 2.5786 | 29.6908 | 110.5 | 0.99677 | 5.005 | 110.565 | -0.40329
29.6743 | 112 | 0.88844 | 4.9945 | 111.4228 | 2.5803 | 29.6992 | 110.5 | 0.99678 | 5.0051 | 110.5647 | -0.40292
29.6826 | 112 | 0.88831 | 4.9943 | 111.4228 | 2.5821 | 29.7075 | 110.5 | 0.99678 | 5.0051 | 110.5645 | -0.40254
29.6909 | 112 | 0.88817 | 4.9942 | 111.4228 | 2.5838 | 29.7158 | 110.5 | 0.99679 | 5.0052 | 110.5642 | -0.40217
29.6992 | 112 | 0.88804 | 4.994 | 111.4229 | 2.5855 | 29.7242 | 110.5 | 0.99679 | 5.0052 | 110.5639 | -0.4018
29.7076 | 112 | 0.88791 | 4.9938 | 111.4229 | 2.5873 | 29.7325 | 110.5 | 0.9968 | 5.0053 | 110.5637 | -0.40142
29.7159 | 112 | 0.88778 | 4.9937 | 111.4229 | 2.589 | 29.7408 | 110.5 | 0.99681 | 5.0054 | 110.5634 | -0.40105
29.7242 | 112 | 0.88764 | 4.9935 | 111.423 | 2.5908 | 29.7492 | 110.5 | 0.99681 | 5.0054 | 110.5631 | -0.40067
29.7326 | 112 | 0.88751 | 4.9933 | 111.423 | 2.5925 | 29.7575 | 110.5 | 0.99682 | 5.0055 | 110.5628 | -0.4003
29.7409 | 112 | 0.88738 | 4.9932 | 111.4231 | 2.5942 | 29.7658 | 110.5 | 0.99682 | 5.0055 | 110.5626 | -0.39993
29.7492 | 112 | 0.88725 | 4.993 | 111.4231 | 2.596 | 29.7742 | 110.5 | 0.99683 | 5.0056 | 110.5623 | -0.39955
29.7576 | 112 | 0.88711 | 4.9928 | 111.4231 | 2.5977 | 29.7825 | 110.5 | 0.99684 | 5.0056 | 110.562 | -0.39918
29.7659 | 112 | 0.88698 | 4.9927 | 111.4232 | 2.5994 | 29.7908 | 110.5 | 0.99684 | 5.0057 | 110.5618 | -0.3988
29.7742 | 112 | 0.88685 | 4.9925 | 111.4232 | 2.6012 | 29.7992 | 110.5 | 0.99685 | 5.0057 | 110.5615 | -0.39843
29.7825 | 112 | 0.88671 | 4.9923 | 111.4232 | 2.6029 | 29.8075 | 110.5 | 0.99685 | 5.0058 | 110.5612 | -0.39805
29.7909 | 112 | 0.88658 | 4.9922 | 111.4233 | 2.6047 | 29.8158 | 110.5 | 0.99686 | 5.0059 | 110.5609 | -0.39768
29.7992 | 112 | 0.89591 | 4.9965 | 111.3663 | 2.4775 | 29.8242 | 110.5 | 0.99687 | 5.0059 | 110.5607 | -0.39731
29.8075 | 112 | 0.89582 | 4.9965 | 111.3668 | 2.4788 | 29.8325 | 110.5 | 0.99687 | 5.006 | 110.5604 | -0.39693
29.8159 | 112 | 0.89573 | 4.9965 | 111.3673 | 2.48 | 29.8409 | 110.5 | 0.99688 | 5.006 | 110.5601 | -0.39656
29.8242 | 112 | 0.89564 | 4.9966 | 111.3678 | 2.4813 | 29.8492 | 110.5 | 0.99688 | 5.0061 | 110.5599 | -0.39618
29.8325 | 112 | 0.89556 | 4.9966 | 111.3683 | 2.4825 | 29.8575 | 110.5 | 0.99689 | 5.0061 | 110.5596 | -0.39581
29.8409 | 112 | 0.89547 | 4.9966 | 111.3687 | 2.4838 | 29.8659 | 110.5 | 0.99689 | 5.0062 | 110.5593 | -0.39544
29.8492 | 112 | 0.89538 | 4.9966 | 111.3692 | 2.485 | 29.8742 | 110.5 | 0.9969 | 5.0062 | 110.559 | -0.39506
29.8575 | 112 | 0.89529 | 4.9966 | 111.3697 | 2.4863 | 29.8825 | 110.5 | 0.99691 | 5.0063 | 110.5588 | -0.39469
29.8659 | 112 | 0.8952 | 4.9966 | 111.3702 | 2.4875 | 29.8909 | 110.5 | 0.99691 | 5.0064 | 110.5585 | -0.39431
29.8742 | 112 | 0.89511 | 4.9967 | 111.3707 | 2.4888 | 29.8992 | 110.5 | 0.99692 | 5.0064 | 110.5582 | -0.39394
29.8825 | 112 | 0.89502 | 4.9967 | 111.3711 | 2.49 | 29.9075 | 110.5 | 0.99692 | 5.0065 | 110.558 | -0.39357
29.8908 | 112 | 0.89493 | 4.9967 | 111.3716 | 2.4913 | 29.9159 | 110.5 | 0.99693 | 5.0065 | 110.5577 | -0.39319
29.8992 | 112 | 0.89485 | 4.9967 | 111.3721 | 2.4925 | 29.9242 | 110.5 | 0.99694 | 5.0066 | 110.5574 | -0.39282
29.9075 | 112 | 0.89476 | 4.9967 | 111.3726 | 2.4938 | 29.9325 | 110.5 | 0.99694 | 5.0066 | 110.5572 | -0.39244
29.9158 | 112 | 0.89467 | 4.9968 | 111.3731 | 2.495 | 29.9409 | 110.5 | 0.99695 | 5.0067 | 110.5569 | -0.39207
29.9242 | 112 | 0.89458 | 4.9968 | 111.3736 | 2.4963 | 29.9492 | 110.5 | 0.99695 | 5.0067 | 110.5566 | -0.3917
29.9325 | 112 | 0.89449 | 4.9968 | 111.374 | 2.4975 | 29.9575 | 110.5 | 0.99696 | 5.0068 | 110.5563 | -0.39132
29.9408 | 112 | 0.8944 | 4.9968 | 111.3745 | 2.4988 | 29.9659 | 110.5 | 0.99697 | 5.0069 | 110.5561 | -0.39095
29.9492 | 112 | 0.89431 | 4.9968 | 111.375 | 2.5 | 29.9742 | 110.5 | 0.99697 | 5.0069 | 110.5558 | -0.39057
29.9575 | 112 | 0.89422 | 4.9969 | 111.3755 | 2.5013 | 29.9825 | 110.5 | 0.99698 | 5.007 | 110.5555 | -0.3902
29.9658 | 112 | 0.89414 | 4.9969 | 111.376 | 2.5025 | 29.9909 | 110.5 | 0.99698 | 5.007 | 110.5553 | -0.38983
29.9741 | 112 | 0.89405 | 4.9969 | 111.3764 | 2.5038 | 29.9992 | 110.5 | 0.99699 | 5.0071 | 110.555 | -0.38945
29.9825 | 112 | 0.89396 | 4.9969 | 111.3769 | 2.505 | 30.0075 | 110.5 | 0.99699 | 5.0071 | 110.5547 | -0.38908
29.9908 | 112 | 0.89387 | 4.9969 | 111.3774 | 2.5063 | 30.0159 | 110.5 | 0.997 | 5.0072 | 110.5544 | -0.3887
29.9991 | 112 | 0.89378 | 4.9969 | 111.3779 | 2.5075 | 30.0242 | 110.5 | 0.99701 | 5.0072 | 110.5542 | -0.38833
30.0075 | 112 | 0.89369 | 4.997 | 111.3784 | 2.5088 | 30.0326 | 110.5 | 0.99701 | 5.0073 | 110.5539 | -0.38796
30.0158 | 112 | 0.8936 | 4.997 | 111.3788 | 2.51 | 30.0409 | 110.5 | 0.99702 | 5.0074 | 110.5536 | -0.38758
30.0241 | 112 | 0.89351 | 4.997 | 111.3793 | 2.5113 | 30.0492 | 110.5 | 0.99702 | 5.0074 | 110.5534 | -0.38721
30.0325 | 112 | 0.89342 | 4.997 | 111.3798 | 2.5125 | 30.0576 | 110.5 | 0.99703 | 5.0075 | 110.5531 | -0.38683
30.0408 | 112 | 0.89333 | 4.997 | 111.3803 | 2.5138 | 30.0659 | 110.5 | 0.99704 | 5.0075 | 110.5528 | -0.38646
30.0491 | 112 | 0.89325 | 4.9971 | 111.3808 | 2.515 | 30.0742 | 110.5 | 0.99704 | 5.0076 | 110.5526 | -0.38609
30.0574 | 112 | 0.89316 | 4.9971 | 111.3812 | 2.5163 | 30.0826 | 110.5 | 0.99705 | 5.0076 | 110.5523 | -0.38571
30.0658 | 112 | 0.89307 | 4.9971 | 111.3817 | 2.5175 | 30.0909 | 110.5 | 0.99705 | 5.0077 | 110.552 | -0.38534
30.0741 | 112 | 0.89298 | 4.9971 | 111.3822 | 2.5188 | 30.0992 | 110.5 | 0.99706 | 5.0077 | 110.5517 | -0.38496
30.0824 | 112 | 0.89289 | 4.9971 | 111.3827 | 2.52 | 30.1076 | 110.5 | 0.99706 | 5.0078 | 110.5515 | -0.38459
30.0908 | 112 | 0.8928 | 4.9971 | 111.3832 | 2.5213 | 30.1159 | 110.5 | 0.99707 | 5.0079 | 110.5512 | -0.38422
30.0991 | 112 | 0.89271 | 4.9972 | 111.3837 | 2.5225 | 30.1242 | 110.5 | 0.99708 | 5.0079 | 110.5509 | -0.38384
30.1074 | 112 | 0.89262 | 4.9972 | 111.3841 | 2.5238 | 30.1326 | 110.5 | 0.99708 | 5.008 | 110.5507 | -0.38347
30.1158 | 112 | 0.89253 | 4.9972 | 111.3846 | 2.525 | 30.1409 | 110.5 | 0.99709 | 5.008 | 110.5504 | -0.38309
30.1241 | 112 | 0.89244 | 4.9972 | 111.3851 | 2.5263 | 30.1492 | 110.5 | 0.99709 | 5.0081 | 110.5501 | -0.38272
30.1324 | 112 | 0.89235 | 4.9972 | 111.3856 | 2.5275 | 30.1576 | 110.5 | 0.9971 | 5.0081 | 110.5498 | -0.38235
30.1407 | 112 | 0.89226 | 4.9973 | 111.3861 | 2.5288 | 30.1659 | 110.5 | 0.9971 | 5.0082 | 110.5496 | -0.38197
30.1491 | 112 | 0.89218 | 4.9973 | 111.3865 | 2.53 | 30.1742 | 110.5 | 0.99711 | 5.0083 | 110.5493 | -0.3816
30.1574 | 112 | 0.89209 | 4.9973 | 111.387 | 2.5313 | 30.1826 | 110.5 | 0.99712 | 5.0083 | 110.549 | -0.38122
30.1657 | 112 | 0.892 | 4.9973 | 111.3875 | 2.5325 | 30.1909 | 110.5 | 0.99712 | 5.0084 | 110.5488 | -0.38085
30.1741 | 112 | 0.89191 | 4.9973 | 111.388 | 2.5338 | 30.1992 | 110.5 | 0.99713 | 5.0084 | 110.5485 | -0.38048
30.1824 | 112 | 0.89182 | 4.9973 | 111.3885 | 2.535 | 30.2076 | 110.5 | 0.99713 | 5.0085 | 110.5482 | -0.3801
30.1907 | 112 | 0.89173 | 4.9974 | 111.3889 | 2.5363 | 30.2159 | 110.5 | 0.99714 | 5.0085 | 110.548 | -0.37973
30.1991 | 112 | 0.89164 | 4.9974 | 111.3894 | 2.5375 | 30.2243 | 110.5 | 0.99714 | 5.0086 | 110.5477 | -0.37935
30.2074 | 112 | 0.89155 | 4.9974 | 111.3899 | 2.5388 | 30.2326 | 110.5 | 0.99715 | 5.0086 | 110.5474 | -0.37898
30.2157 | 112 | 0.89146 | 4.9974 | 111.3904 | 2.54 | 30.2409 | 110.5 | 0.99716 | 5.0087 | 110.5471 | -0.37861
30.224 | 112 | 0.89137 | 4.9974 | 111.3909 | 2.5413 | 30.2493 | 110.5 | 0.99716 | 5.0088 | 110.5469 | -0.37823
30.2324 | 112 | 0.89128 | 4.9975 | 111.3913 | 2.5425 | 30.2576 | 110.5 | 0.99717 | 5.0088 | 110.5466 | -0.37786
30.2407 | 112 | 0.89119 | 4.9975 | 111.3918 | 2.5438 | 30.2659 | 110.5 | 0.99717 | 5.0089 | 110.5463 | -0.37748
30.249 | 112 | 0.8911 | 4.9975 | 111.3923 | 2.545 | 30.2743 | 110.5 | 0.99813 | 4.9937 | 110.5798 | -0.30551
30.2574 | 112 | 0.89101 | 4.9975 | 111.3928 | 2.5463 | 30.2826 | 110.5 | 0.99813 | 4.9937 | 110.5789 | -0.30562
30.2657 | 112 | 0.89092 | 4.9975 | 111.3933 | 2.5475 | 30.2909 | 110.5 | 0.99813 | 4.9937 | 110.5781 | -0.30573
30.274 | 112 | 0.89083 | 4.9976 | 111.3938 | 2.5488 | 30.2993 | 110.5 | 0.99813 | 4.9937 | 110.5773 | -0.30584
30.2824 | 112 | 0.89074 | 4.9976 | 111.3942 | 2.55 | 30.3076 | 110.5 | 0.99813 | 4.9937 | 110.5765 | -0.30595
30.2907 | 112 | 0.89066 | 4.9976 | 111.3947 | 2.5513 | 30.3159 | 110.5 | 0.99813 | 4.9937 | 110.5757 | -0.30606
30.299 | 112 | 0.89057 | 4.9976 | 111.3952 | 2.5525 | 30.3243 | 110.5 | 0.99813 | 4.9937 | 110.5749 | -0.30617
30.3073 | 112 | 0.89048 | 4.9976 | 111.3957 | 2.5538 | 30.3326 | 110.5 | 0.99812 | 4.9937 | 110.5741 | -0.30628
30.3157 | 112 | 0.89039 | 4.9976 | 111.3962 | 2.555 | 30.3409 | 110.5 | 0.99812 | 4.9937 | 110.5733 | -0.30639
30.324 | 112 | 0.8903 | 4.9977 | 111.3966 | 2.5563 | 30.3493 | 110.5 | 0.99812 | 4.9937 | 110.5725 | -0.30649
30.3323 | 112 | 0.89021 | 4.9977 | 111.3971 | 2.5575 | 30.3576 | 110.5 | 0.99812 | 4.9937 | 110.5717 | -0.3066
30.3407 | 112 | 0.89012 | 4.9977 | 111.3976 | 2.5588 | 30.366 | 110.5 | 0.99812 | 4.9937 | 110.5709 | -0.30671
30.349 | 112 | 0.89003 | 4.9977 | 111.3981 | 2.56 | 30.3743 | 110.5 | 0.99812 | 4.9937 | 110.5701 | -0.30682
30.3573 | 112 | 0.88994 | 4.9977 | 111.3986 | 2.5613 | 30.3826 | 110.5 | 0.99812 | 4.9937 | 110.5693 | -0.30693
30.3657 | 112 | 0.88985 | 4.9978 | 111.399 | 2.5625 | 30.391 | 110.5 | 0.99812 | 4.9937 | 110.5685 | -0.30704
30.374 | 112 | 0.88976 | 4.9978 | 111.3995 | 2.5638 | 30.3993 | 110.5 | 0.99811 | 4.9937 | 110.5677 | -0.30715
30.3823 | 112 | 0.88967 | 4.9978 | 111.4 | 2.565 | 30.4076 | 110.5 | 0.99811 | 4.9937 | 110.5669 | -0.30726
30.3906 | 112 | 0.88958 | 4.9978 | 111.4005 | 2.5663 | 30.416 | 110.5 | 0.99811 | 4.9937 | 110.5661 | -0.30737
30.399 | 112 | 0.88949 | 4.9978 | 111.401 | 2.5675 | 30.4243 | 110.5 | 0.99811 | 4.9937 | 110.5653 | -0.30748
30.4073 | 112 | 0.8894 | 4.9978 | 111.4014 | 2.5688 | 30.4326 | 110.5 | 0.99811 | 4.9937 | 110.5645 | -0.30759
30.4156 | 112 | 0.88931 | 4.9979 | 111.4019 | 2.57 | 30.441 | 110.5 | 0.99811 | 4.9937 | 110.5636 | -0.3077
30.424 | 112 | 0.88922 | 4.9979 | 111.4024 | 2.5713 | 30.4493 | 110.5 | 0.99811 | 4.9937 | 110.5628 | -0.30781
30.4323 | 112 | 0.88913 | 4.9979 | 111.4029 | 2.5725 | 30.4576 | 110.5 | 0.9981 | 4.9937 | 110.562 | -0.30792
30.4406 | 112 | 0.88904 | 4.9979 | 111.4034 | 2.5738 | 30.466 | 110.5 | 0.9981 | 4.9937 | 110.5612 | -0.30803
30.449 | 112 | 0.88895 | 4.9979 | 111.4038 | 2.575 | 30.4743 | 110.5 | 0.9981 | 4.9937 | 110.5604 | -0.30814
30.4573 | 112 | 0.88886 | 4.998 | 111.4043 | 2.5763 | 30.4827 | 110.5 | 0.9981 | 4.9937 | 110.5596 | -0.30825
30.4656 | 112 | 0.88877 | 4.998 | 111.4048 | 2.5775 | 30.491 | 110.5 | 0.9981 | 4.9937 | 110.5588 | -0.30836
30.474 | 112 | 0.88868 | 4.998 | 111.4053 | 2.5788 | 30.4993 | 110.5 | 0.9981 | 4.9937 | 110.558 | -0.30847
30.4823 | 112 | 0.88859 | 4.998 | 111.4058 | 2.58 | 30.5077 | 110.5 | 0.9981 | 4.9937 | 110.5572 | -0.30858
30.4906 | 112 | 0.8885 | 4.998 | 111.4062 | 2.5813 | 30.516 | 110.5 | 0.99809 | 4.9937 | 110.5564 | -0.30869
30.4989 | 112 | 0.88841 | 4.998 | 111.4067 | 2.5825 | 30.5243 | 110.5 | 0.99809 | 4.9937 | 110.5556 | -0.3088
30.5073 | 112 | 0.88832 | 4.9981 | 111.4072 | 2.5838 | 30.5327 | 110.5 | 0.99809 | 4.9937 | 110.5548 | -0.3089
30.5156 | 112 | 0.88823 | 4.9981 | 111.4077 | 2.585 | 30.541 | 110.5 | 0.99809 | 4.9937 | 110.554 | -0.30901
30.5239 | 112 | 0.88814 | 4.9981 | 111.4082 | 2.5863 | 30.5493 | 110.5 | 0.99809 | 4.9937 | 110.5532 | -0.30912
30.5323 | 112 | 0.88805 | 4.9981 | 111.4087 | 2.5875 | 30.5577 | 110.5 | 0.99809 | 4.9937 | 110.5524 | -0.30923
30.5406 | 112 | 0.88796 | 4.9981 | 111.4091 | 2.5888 | 30.566 | 110.5 | 0.99809 | 4.9937 | 110.5516 | -0.30934
30.5489 | 112 | 0.88787 | 4.9982 | 111.4096 | 2.59 | 30.5743 | 110.5 | 0.99809 | 4.9937 | 110.5508 | -0.30945
30.5573 | 112 | 0.88778 | 4.9982 | 111.4101 | 2.5913 | 30.5827 | 110.5 | 0.99808 | 4.9937 | 110.55 | -0.30956
30.5656 | 112 | 0.88769 | 4.9982 | 111.4106 | 2.5925 | 30.591 | 110.5 | 0.99808 | 4.9937 | 110.5491 | -0.30967
30.5739 | 112 | 0.8876 | 4.9982 | 111.4111 | 2.5938 | 30.5993 | 110.5 | 0.99808 | 4.9937 | 110.5483 | -0.30978
30.5822 | 112 | 0.88751 | 4.9982 | 111.4115 | 2.595 | 30.6077 | 110.5 | 0.99808 | 4.9937 | 110.5475 | -0.30989
30.5906 | 112 | 0.88742 | 4.9983 | 111.412 | 2.5963 | 30.616 | 110.5 | 0.99808 | 4.9937 | 110.5467 | -0.31
30.5989 | 112 | 0.88733 | 4.9983 | 111.4125 | 2.5975 | 30.6244 | 110.5 | 0.99808 | 4.9937 | 110.5459 | -0.31011
30.6072 | 112 | 0.88724 | 4.9983 | 111.413 | 2.5988 | 30.6327 | 110.5 | 0.99808 | 4.9937 | 110.5451 | -0.31022
30.6156 | 112 | 0.88715 | 4.9983 | 111.4135 | 2.6 | 30.641 | 110.5 | 0.99807 | 4.9937 | 110.5443 | -0.31033
30.6239 | 112 | 0.88706 | 4.9983 | 111.4139 | 2.6013 | 30.6494 | 110.5 | 0.99807 | 4.9937 | 110.5435 | -0.31044
30.6322 | 112 | 0.88697 | 4.9983 | 111.4144 | 2.6025 | 30.6577 | 110.5 | 0.99807 | 4.9937 | 110.5427 | -0.31055
30.6406 | 112 | 0.88688 | 4.9984 | 111.4149 | 2.6038 | 30.666 | 110.5 | 0.99807 | 4.9937 | 110.5419 | -0.31066
30.6489 | 112 | 0.88679 | 4.9984 | 111.4154 | 2.605 | 30.6744 | 110.5 | 0.99807 | 4.9937 | 110.5411 | -0.31077
30.6572 | 112 | 0.8867 | 4.9984 | 111.4159 | 2.6063 | 30.6827 | 110.5 | 0.99807 | 4.9937 | 110.5403 | -0.31088
30.6656 | 112 | 0.88661 | 4.9984 | 111.4164 | 2.6075 | 30.691 | 110.5 | 0.99807 | 4.9937 | 110.5395 | -0.31099
30.6739 | 112 | 0.88652 | 4.9984 | 111.4168 | 2.6088 | 30.6994 | 110.5 | 0.99807 | 4.9937 | 110.5387 | -0.3111
30.6822 | 112 | 0.88643 | 4.9985 | 111.4173 | 2.61 | 30.7077 | 110.5 | 0.99806 | 4.9937 | 110.5379 | -0.3112
30.6905 | 112 | 0.88634 | 4.9985 | 111.4178 | 2.6113 | 30.716 | 110.5 | 0.99806 | 4.9937 | 110.5371 | -0.31131
30.6989 | 112 | 0.88625 | 4.9985 | 111.4183 | 2.6125 | 30.7244 | 110.5 | 0.99806 | 4.9937 | 110.5363 | -0.31142
30.7072 | 112 | 0.88616 | 4.9985 | 111.4188 | 2.6138 | 30.7327 | 110.5 | 0.99806 | 4.9937 | 110.5355 | -0.31153
30.7155 | 112 | 0.88607 | 4.9985 | 111.4192 | 2.615 | 30.7411 | 110.5 | 0.99806 | 4.9937 | 110.5347 | -0.31164
30.7239 | 112 | 0.88598 | 4.9985 | 111.4197 | 2.6163 | 30.7494 | 110.5 | 0.99806 | 4.9937 | 110.5338 | -0.31175
30.7322 | 112 | 0.88589 | 4.9986 | 111.4202 | 2.6175 | 30.7577 | 110.5 | 0.99806 | 4.9937 | 110.533 | -0.31186
30.7405 | 112 | 0.8858 | 4.9986 | 111.4207 | 2.6188 | 30.7661 | 110.5 | 0.99805 | 4.9937 | 110.5322 | -0.31197
30.7489 | 112 | 0.88571 | 4.9986 | 111.4212 | 2.62 | 30.7744 | 110.5 | 0.99805 | 4.9937 | 110.5314 | -0.31208
30.7572 | 112 | 0.88562 | 4.9986 | 111.4216 | 2.6213 | 30.7827 | 110.5 | 0.99805 | 4.9937 | 110.5306 | -0.31219
30.7655 | 112 | 0.88553 | 4.9986 | 111.4221 | 2.6225 | 30.7911 | 110.5 | 0.99805 | 4.9937 | 110.5298 | -0.3123
30.7739 | 112 | 0.88544 | 4.9987 | 111.4226 | 2.6238 | 30.7994 | 110.5 | 0.99805 | 4.9937 | 110.529 | -0.31241
30.7822 | 112 | 0.88534 | 4.9987 | 111.4231 | 2.625 | 30.8077 | 110.5 | 0.99805 | 4.9937 | 110.5282 | -0.31252
30.7905 | 112 | 0.88525 | 4.9987 | 111.4236 | 2.6263 | 30.8161 | 110.5 | 0.99805 | 4.9937 | 110.5274 | -0.31263
30.7989 | 112 | 0.8908 | 5.0036 | 111.4015 | 2.5524 | 30.8244 | 110.5 | 0.99804 | 4.9937 | 110.5266 | -0.31274
30.8072 | 112 | 0.89075 | 5.0035 | 111.4014 | 2.553 | 30.8327 | 110.5 | 0.99804 | 4.9937 | 110.5258 | -0.31285
30.8155 | 112 | 0.8907 | 5.0034 | 111.4014 | 2.5537 | 30.8411 | 110.5 | 0.99804 | 4.9937 | 110.525 | -0.31296
30.8238 | 112 | 0.89064 | 5.0033 | 111.4013 | 2.5543 | 30.8494 | 110.5 | 0.99804 | 4.9937 | 110.5242 | -0.31307
30.8322 | 112 | 0.89059 | 5.0032 | 111.4013 | 2.555 | 30.8578 | 110.5 | 0.99804 | 4.9937 | 110.5234 | -0.31318
30.8405 | 112 | 0.89054 | 5.0031 | 111.4012 | 2.5556 | 30.8661 | 110.5 | 0.99804 | 4.9937 | 110.5226 | -0.31329
30.8488 | 112 | 0.89049 | 5.003 | 111.4012 | 2.5563 | 30.8744 | 110.5 | 0.99804 | 4.9937 | 110.5218 | -0.3134
30.8572 | 112 | 0.89044 | 5.0029 | 111.4012 | 2.557 | 30.8828 | 110.5 | 0.99804 | 4.9937 | 110.521 | -0.3135
30.8655 | 112 | 0.89039 | 5.0028 | 111.4011 | 2.5576 | 30.8911 | 110.5 | 0.99803 | 4.9937 | 110.5201 | -0.31361
30.8738 | 112 | 0.89034 | 5.0027 | 111.4011 | 2.5583 | 30.8994 | 110.5 | 0.99803 | 4.9937 | 110.5193 | -0.31372
30.8822 | 112 | 0.89029 | 5.0026 | 111.401 | 2.5589 | 30.9078 | 110.5 | 0.99803 | 4.9937 | 110.5185 | -0.31383
30.8905 | 112 | 0.89024 | 5.0025 | 111.401 | 2.5596 | 30.9161 | 110.5 | 0.99803 | 4.9937 | 110.5177 | -0.31394
30.8988 | 112 | 0.89019 | 5.0024 | 111.4009 | 2.5602 | 30.9244 | 110.5 | 0.99803 | 4.9937 | 110.5169 | -0.31405
30.9072 | 112 | 0.89014 | 5.0023 | 111.4009 | 2.5609 | 30.9328 | 110.5 | 0.99803 | 4.9937 | 110.5161 | -0.31416
30.9155 | 112 | 0.89009 | 5.0022 | 111.4008 | 2.5615 | 30.9411 | 110.5 | 0.99803 | 4.9937 | 110.5153 | -0.31427
30.9238 | 112 | 0.89004 | 5.0021 | 111.4008 | 2.5622 | 30.9495 | 110.5 | 0.99802 | 4.9937 | 110.5145 | -0.31438
30.9321 | 112 | 0.88998 | 5.002 | 111.4007 | 2.5628 | 30.9578 | 110.5 | 0.99802 | 4.9937 | 110.5137 | -0.31449
30.9405 | 112 | 0.88993 | 5.002 | 111.4007 | 2.5635 | 30.9661 | 110.5 | 0.99802 | 4.9937 | 110.5129 | -0.3146
30.9488 | 112 | 0.88988 | 5.0019 | 111.4007 | 2.5642 | 30.9745 | 110.5 | 0.99802 | 4.9937 | 110.5121 | -0.31471
30.9571 | 112 | 0.88983 | 5.0018 | 111.4006 | 2.5648 | 30.9828 | 110.5 | 0.99802 | 4.9937 | 110.5113 | -0.31482
30.9655 | 112 | 0.88978 | 5.0017 | 111.4006 | 2.5655 | 30.9911 | 110.5 | 0.99802 | 4.9937 | 110.5105 | -0.31493
30.9738 | 112 | 0.88973 | 5.0016 | 111.4005 | 2.5661 | 30.9995 | 110.5 | 0.99802 | 4.9937 | 110.5097 | -0.31504
30.9821 | 112 | 0.88968 | 5.0015 | 111.4005 | 2.5668 | 31.0078 | 110.5 | 0.99801 | 4.9937 | 110.5089 | -0.31515
30.9905 | 112 | 0.88963 | 5.0014 | 111.4004 | 2.5674 | 31.0161 | 110.5 | 0.99801 | 4.9937 | 110.5081 | -0.31526
30.9988 | 112 | 0.88958 | 5.0013 | 111.4004 | 2.5681 | 31.0245 | 110.5 | 0.99801 | 4.9937 | 110.5073 | -0.31537
31.0071 | 112 | 0.88953 | 5.0012 | 111.4003 | 2.5687 | 31.0328 | 110.5 | 0.99801 | 4.9937 | 110.5065 | -0.31548
31.0155 | 112 | 0.88948 | 5.0011 | 111.4003 | 2.5694 | 31.0411 | 110.5 | 0.99801 | 4.9937 | 110.5057 | -0.31559
31.0238 | 112 | 0.88942 | 5.001 | 111.4003 | 2.57 | 31.0495 | 110.5 | 0.99801 | 4.9937 | 110.5049 | -0.3157
31.0321 | 112 | 0.88937 | 5.0009 | 111.4002 | 2.5707 | 31.0578 | 110.5 | 0.99801 | 4.9937 | 110.504 | -0.31581
31.0405 | 112 | 0.88932 | 5.0008 | 111.4002 | 2.5714 | 31.0662 | 110.5 | 0.998 | 4.9937 | 110.5032 | -0.31591
31.0488 | 112 | 0.88927 | 5.0007 | 111.4001 | 2.572 | 31.0745 | 110.5 | 0.998 | 4.9937 | 110.5024 | -0.31602
31.0571 | 112 | 0.88922 | 5.0006 | 111.4001 | 2.5727 | 31.0828 | 110.5 | 0.998 | 4.9937 | 110.5016 | -0.31613
31.0654 | 112 | 0.88917 | 5.0005 | 111.4 | 2.5733 | 31.0912 | 110.5 | 0.998 | 4.9937 | 110.5008 | -0.31624
31.0738 | 112 | 0.88912 | 5.0004 | 111.4 | 2.574 | 31.0995 | 110.5 | 0.998 | 4.9937 | 110.5 | -0.31635
31.0821 | 112 | 0.88907 | 5.0003 | 111.3999 | 2.5746 | 31.1078 | 110.5 | 0.998 | 4.9937 | 110.4992 | -0.31646
31.0904 | 112 | 0.88902 | 5.0002 | 111.3999 | 2.5753 | 31.1162 | 110.5 | 0.998 | 4.9937 | 110.4984 | -0.31657
31.0988 | 112 | 0.88897 | 5.0001 | 111.3998 | 2.5759 | 31.1245 | 110.5 | 0.998 | 4.9937 | 110.4976 | -0.31668
31.1071 | 112 | 0.88891 | 5 | 111.3998 | 2.5766 | 31.1329 | 110.5 | 0.99799 | 4.9937 | 110.4968 | -0.31679
31.1154 | 112 | 0.88886 | 4.9999 | 111.3998 | 2.5772 | 31.1412 | 110.5 | 0.99799 | 4.9937 | 110.496 | -0.3169
31.1238 | 112 | 0.88881 | 4.9998 | 111.3997 | 2.5779 | 31.1495 | 110.5 | 0.99799 | 4.9937 | 110.4952 | -0.31701
31.1321 | 112 | 0.88876 | 4.9997 | 111.3997 | 2.5786 | 31.1579 | 110.5 | 0.99799 | 4.9937 | 110.4944 | -0.31712
31.1404 | 112 | 0.88871 | 4.9996 | 111.3996 | 2.5792 | 31.1662 | 110.5 | 0.99799 | 4.9937 | 110.4936 | -0.31723
31.1488 | 112 | 0.88866 | 4.9995 | 111.3996 | 2.5799 | 31.1745 | 110.5 | 0.99799 | 4.9937 | 110.4928 | -0.31734
31.1571 | 112 | 0.88861 | 4.9994 | 111.3995 | 2.5805 | 31.1829 | 110.5 | 0.99799 | 4.9937 | 110.492 | -0.31745
31.1654 | 112 | 0.88856 | 4.9993 | 111.3995 | 2.5812 | 31.1912 | 110.5 | 0.99798 | 4.9937 | 110.4912 | -0.31756
31.1737 | 112 | 0.88851 | 4.9992 | 111.3994 | 2.5818 | 31.1995 | 110.5 | 0.99798 | 4.9937 | 110.4903 | -0.31767
31.1821 | 112 | 0.88846 | 4.9991 | 111.3994 | 2.5825 | 31.2079 | 110.5 | 0.99798 | 4.9937 | 110.4895 | -0.31778
31.1904 | 112 | 0.8884 | 4.999 | 111.3994 | 2.5831 | 31.2162 | 110.5 | 0.99798 | 4.9937 | 110.4887 | -0.31789
31.1987 | 112 | 0.88835 | 4.999 | 111.3993 | 2.5838 | 31.2245 | 110.5 | 0.99798 | 4.9937 | 110.4879 | -0.318
31.2071 | 112 | 0.8883 | 4.9989 | 111.3993 | 2.5845 | 31.2329 | 110.5 | 0.99798 | 4.9937 | 110.4871 | -0.31811
31.2154 | 112 | 0.88825 | 4.9988 | 111.3992 | 2.5851 | 31.2412 | 110.5 | 0.99798 | 4.9937 | 110.4863 | -0.31822
31.2237 | 112 | 0.8882 | 4.9987 | 111.3992 | 2.5858 | 31.2496 | 110.5 | 0.99797 | 4.9937 | 110.4855 | -0.31832
31.2321 | 112 | 0.88815 | 4.9986 | 111.3991 | 2.5864 | 31.2579 | 110.5 | 0.99797 | 4.9937 | 110.4847 | -0.31843
31.2404 | 112 | 0.8881 | 4.9985 | 111.3991 | 2.5871 | 31.2662 | 110.5 | 0.99797 | 4.9937 | 110.4839 | -0.31854
31.2487 | 112 | 0.88805 | 4.9984 | 111.399 | 2.5877 | 31.2746 | 110.5 | 0.99797 | 4.995 | 110.4839 | -0.31854
31.2571 | 112 | 0.888 | 4.9983 | 111.399 | 2.5884 | 31.2829 | 110.5 | 0.99797 | 4.9951 | 110.4839 | -0.31854
31.2654 | 112 | 0.88794 | 4.9982 | 111.3989 | 2.589 | 31.2912 | 110.5 | 0.99797 | 4.9952 | 110.4839 | -0.31854
31.2737 | 112 | 0.88789 | 4.9981 | 111.3989 | 2.5897 | 31.2996 | 110.5 | 0.99797 | 4.9953 | 110.4839 | -0.31854
31.2821 | 112 | 0.88784 | 4.998 | 111.3989 | 2.5903 | 31.3079 | 110.5 | 0.99797 | 4.9954 | 110.4839 | -0.31854
31.2904 | 112 | 0.88779 | 4.9979 | 111.3988 | 2.591 | 31.3163 | 110.5 | 0.99797 | 4.9955 | 110.4839 | -0.31854
31.2987 | 112 | 0.88774 | 4.9978 | 111.3988 | 2.5917 | 31.3246 | 110.5 | 0.99797 | 4.9956 | 110.4839 | -0.31854
31.3071 | 112 | 0.88769 | 4.9977 | 111.3987 | 2.5923 | 31.3329 | 110.5 | 0.99797 | 4.9957 | 110.4839 | -0.31854
31.3154 | 112 | 0.88764 | 4.9976 | 111.3987 | 2.593 | 31.3413 | 110.5 | 0.99797 | 4.9959 | 110.4839 | -0.31854
31.3237 | 112 | 0.88759 | 4.9975 | 111.3986 | 2.5936 | 31.3496 | 110.5 | 0.99797 | 4.996 | 110.4839 | -0.31854
31.332 | 112 | 0.88753 | 4.9974 | 111.3986 | 2.5943 | 31.3579 | 110.5 | 0.99797 | 4.9961 | 110.4839 | -0.31854
31.3404 | 112 | 0.88748 | 4.9973 | 111.3985 | 2.5949 | 31.3663 | 110.5 | 0.99797 | 4.9962 | 110.4839 | -0.31854
31.3487 | 112 | 0.88743 | 4.9972 | 111.3985 | 2.5956 | 31.3746 | 110.5 | 0.99797 | 4.9963 | 110.4839 | -0.31854
31.357 | 112 | 0.88738 | 4.9971 | 111.3985 | 2.5962 | 31.3829 | 110.5 | 0.99797 | 4.9964 | 110.4839 | -0.31854
31.3654 | 112 | 0.88733 | 4.997 | 111.3984 | 2.5969 | 31.3913 | 110.5 | 0.99797 | 4.9965 | 110.4839 | -0.31854
31.3737 | 112 | 0.88728 | 4.9969 | 111.3984 | 2.5975 | 31.3996 | 110.5 | 0.99797 | 4.9966 | 110.4839 | -0.31854
31.382 | 112 | 0.88723 | 4.9968 | 111.3983 | 2.5982 | 31.408 | 110.5 | 0.99797 | 4.9967 | 110.4839 | -0.31854
31.3904 | 112 | 0.88718 | 4.9967 | 111.3983 | 2.5989 | 31.4163 | 110.5 | 0.99797 | 4.9968 | 110.4839 | -0.31854
31.3987 | 112 | 0.88712 | 4.9966 | 111.3982 | 2.5995 | 31.4246 | 110.5 | 0.99797 | 4.997 | 110.4839 | -0.31854
31.407 | 112 | 0.88707 | 4.9965 | 111.3982 | 2.6002 | 31.433 | 110.5 | 0.99797 | 4.9971 | 110.4839 | -0.31854
31.4154 | 112 | 0.88702 | 4.9964 | 111.3981 | 2.6008 | 31.4413 | 110.5 | 0.99797 | 4.9972 | 110.4839 | -0.31854
31.4237 | 112 | 0.88697 | 4.9963 | 111.3981 | 2.6015 | 31.4496 | 110.5 | 0.99797 | 4.9973 | 110.4839 | -0.31854
31.432 | 112 | 0.88692 | 4.9962 | 111.398 | 2.6021 | 31.458 | 110.5 | 0.99797 | 4.9974 | 110.4839 | -0.31854
31.4404 | 112 | 0.88687 | 4.9961 | 111.398 | 2.6028 | 31.4663 | 110.5 | 0.99797 | 4.9975 | 110.4839 | -0.31854
31.4487 | 112 | 0.88682 | 4.996 | 111.398 | 2.6034 | 31.4746 | 110.5 | 0.99797 | 4.9976 | 110.4839 | -0.31854
31.457 | 112 | 0.88677 | 4.996 | 111.3979 | 2.6041 | 31.483 | 110.5 | 0.99797 | 4.9977 | 110.4839 | -0.31854
31.4654 | 112 | 0.88671 | 4.9959 | 111.3979 | 2.6047 | 31.4913 | 110.5 | 0.99798 | 4.9978 | 110.4839 | -0.31854
31.4737 | 112 | 0.88666 | 4.9958 | 111.3978 | 2.6054 | 31.4997 | 110.5 | 0.99798 | 4.998 | 110.4839 | -0.31854
31.482 | 112 | 0.88661 | 4.9957 | 111.3978 | 2.6061 | 31.508 | 110.5 | 0.99798 | 4.9981 | 110.4839 | -0.31854
31.4904 | 112 | 0.88656 | 4.9956 | 111.3977 | 2.6067 | 31.5163 | 110.5 | 0.99798 | 4.9982 | 110.4839 | -0.31854
31.4987 | 112 | 0.88651 | 4.9955 | 111.3977 | 2.6074 | 31.5247 | 110.5 | 0.99798 | 4.9983 | 110.4839 | -0.31854
31.507 | 112 | 0.88646 | 4.9954 | 111.3976 | 2.608 | 31.533 | 110.5 | 0.99798 | 4.9984 | 110.4839 | -0.31854
31.5153 | 112 | 0.88641 | 4.9953 | 111.3976 | 2.6087 | 31.5413 | 110.5 | 0.99798 | 4.9985 | 110.4839 | -0.31854
31.5237 | 112 | 0.88636 | 4.9952 | 111.3976 | 2.6093 | 31.5497 | 110.5 | 0.99798 | 4.9986 | 110.4839 | -0.31854
31.532 | 112 | 0.8863 | 4.9951 | 111.3975 | 2.61 | 31.558 | 110.5 | 0.99798 | 4.9987 | 110.4839 | -0.31854
31.5403 | 112 | 0.88625 | 4.995 | 111.3975 | 2.6106 | 31.5663 | 110.5 | 0.99798 | 4.9988 | 110.4839 | -0.31854
31.5487 | 112 | 0.8862 | 4.9949 | 111.3974 | 2.6113 | 31.5747 | 110.5 | 0.99798 | 4.999 | 110.4839 | -0.31854
31.557 | 112 | 0.88615 | 4.9948 | 111.3974 | 2.612 | 31.583 | 110.5 | 0.99798 | 4.9991 | 110.4839 | -0.31854
31.5653 | 112 | 0.8861 | 4.9947 | 111.3973 | 2.6126 | 31.5914 | 110.5 | 0.99798 | 4.9992 | 110.4839 | -0.31854
31.5737 | 112 | 0.88605 | 4.9946 | 111.3973 | 2.6133 | 31.5997 | 110.5 | 0.99798 | 4.9993 | 110.4839 | -0.31854
31.582 | 112 | 0.886 | 4.9945 | 111.3972 | 2.6139 | 31.608 | 110.5 | 0.99798 | 4.9994 | 110.4839 | -0.31854
31.5903 | 112 | 0.88594 | 4.9944 | 111.3972 | 2.6146 | 31.6164 | 110.5 | 0.99798 | 4.9995 | 110.4839 | -0.31854
31.5987 | 112 | 0.88589 | 4.9943 | 111.3971 | 2.6152 | 31.6247 | 110.5 | 0.99798 | 4.9996 | 110.4839 | -0.31854
31.607 | 112 | 0.88584 | 4.9942 | 111.3971 | 2.6159 | 31.633 | 110.5 | 0.99798 | 4.9997 | 110.4839 | -0.31854
31.6153 | 112 | 0.88579 | 4.9941 | 111.3971 | 2.6165 | 31.6414 | 110.5 | 0.99798 | 4.9998 | 110.4839 | -0.31854
31.6237 | 112 | 0.88574 | 4.994 | 111.397 | 2.6172 | 31.6497 | 110.5 | 0.99798 | 4.9999 | 110.4839 | -0.31854
31.632 | 112 | 0.88569 | 4.9939 | 111.397 | 2.6178 | 31.6581 | 110.5 | 0.99798 | 5.0001 | 110.4839 | -0.31854
31.6403 | 112 | 0.88564 | 4.9938 | 111.3969 | 2.6185 | 31.6664 | 110.5 | 0.99798 | 5.0002 | 110.4839 | -0.31854
31.6487 | 112 | 0.88558 | 4.9937 | 111.3969 | 2.6192 | 31.6747 | 110.5 | 0.99798 | 5.0003 | 110.4839 | -0.31854
31.657 | 112 | 0.88553 | 4.9936 | 111.3968 | 2.6198 | 31.6831 | 110.5 | 0.99798 | 5.0004 | 110.4839 | -0.31854
31.6653 | 112 | 0.88548 | 4.9935 | 111.3968 | 2.6205 | 31.6914 | 110.5 | 0.99798 | 5.0005 | 110.4839 | -0.31854
31.6737 | 112 | 0.88543 | 4.9934 | 111.3967 | 2.6211 | 31.6997 | 110.5 | 0.99798 | 5.0006 | 110.4839 | -0.31854
31.682 | 112 | 0.88538 | 4.9933 | 111.3967 | 2.6218 | 31.7081 | 110.5 | 0.99798 | 5.0007 | 110.4839 | -0.31854
31.6903 | 112 | 0.88533 | 4.9932 | 111.3967 | 2.6224 | 31.7164 | 110.5 | 0.99798 | 5.0008 | 110.4839 | -0.31854
31.6987 | 112 | 0.88527 | 4.9931 | 111.3966 | 2.6231 | 31.7247 | 110.5 | 0.99798 | 5.0009 | 110.4839 | -0.31854
31.707 | 112 | 0.88522 | 4.993 | 111.3966 | 2.6237 | 31.7331 | 110.5 | 0.99798 | 5.0011 | 110.4839 | -0.31854
31.7153 | 112 | 0.88517 | 4.9929 | 111.3965 | 2.6244 | 31.7414 | 110.5 | 0.99798 | 5.0012 | 110.4839 | -0.31854
31.7237 | 112 | 0.88512 | 4.9929 | 111.3965 | 2.625 | 31.7498 | 110.5 | 0.99798 | 5.0013 | 110.4839 | -0.31854
31.732 | 112 | 0.88507 | 4.9928 | 111.3964 | 2.6257 | 31.7581 | 110.5 | 0.99798 | 5.0014 | 110.4839 | -0.31854
31.7403 | 112 | 0.88502 | 4.9927 | 111.3964 | 2.6264 | 31.7664 | 110.5 | 0.99798 | 5.0015 | 110.4839 | -0.31854
31.7487 | 112 | 0.88497 | 4.9926 | 111.3963 | 2.627 | 31.7748 | 110.5 | 0.99798 | 5.0016 | 110.4839 | -0.31854
31.757 | 112 | 0.88491 | 4.9925 | 111.3963 | 2.6277 | 31.7831 | 110.5 | 0.99798 | 5.0017 | 110.4839 | -0.31854
31.7653 | 112 | 0.88486 | 4.9924 | 111.3962 | 2.6283 | 31.7914 | 110.5 | 0.99798 | 5.0018 | 110.4839 | -0.31854
31.7736 | 112 | 0.88481 | 4.9923 | 111.3962 | 2.629 | 31.7998 | 110.5 | 0.99798 | 5.0019 | 110.4839 | -0.31854
31.782 | 112 | 0.88476 | 4.9922 | 111.3962 | 2.6296 | 31.8081 | 110.5 | 0.99798 | 5.0021 | 110.4839 | -0.31854
31.7903 | 112 | 0.88471 | 4.9921 | 111.3961 | 2.6303 | 31.8164 | 110.5 | 0.99798 | 5.0022 | 110.4839 | -0.31854
31.7986 | 112 | 0.88363 | 5.0007 | 111.3668 | 2.6495 | 31.8248 | 110.5 | 0.99798 | 5.0023 | 110.4839 | -0.31854
31.807 | 112 | 0.88361 | 5.0006 | 111.3669 | 2.6499 | 31.8331 | 110.5 | 0.99798 | 5.0024 | 110.4839 | -0.31854
31.8153 | 112 | 0.88358 | 5.0006 | 111.367 | 2.6502 | 31.8415 | 110.5 | 0.99798 | 5.0025 | 110.4839 | -0.31854
31.8236 | 112 | 0.88355 | 5.0005 | 111.3672 | 2.6505 | 31.8498 | 110.5 | 0.99798 | 5.0026 | 110.4839 | -0.31854
31.832 | 112 | 0.88353 | 5.0004 | 111.3673 | 2.6509 | 31.8581 | 110.5 | 0.99798 | 5.0027 | 110.4839 | -0.31854
31.8403 | 112 | 0.8835 | 5.0004 | 111.3674 | 2.6512 | 31.8665 | 110.5 | 0.99798 | 5.0028 | 110.4839 | -0.31854
31.8486 | 112 | 0.88347 | 5.0003 | 111.3676 | 2.6515 | 31.8748 | 110.5 | 0.99798 | 5.0029 | 110.4839 | -0.31854
31.857 | 112 | 0.88345 | 5.0003 | 111.3677 | 2.6519 | 31.8831 | 110.5 | 0.99798 | 5.003 | 110.4839 | -0.31854
31.8653 | 112 | 0.88342 | 5.0002 | 111.3678 | 2.6522 | 31.8915 | 110.5 | 0.99798 | 5.0032 | 110.4839 | -0.31854
31.8736 | 112 | 0.8834 | 5.0002 | 111.368 | 2.6525 | 31.8998 | 110.5 | 0.99798 | 5.0033 | 110.4839 | -0.31854
31.882 | 112 | 0.88337 | 5.0001 | 111.3681 | 2.6529 | 31.9081 | 110.5 | 0.99798 | 5.0034 | 110.4839 | -0.31854
31.8903 | 112 | 0.88334 | 5.0001 | 111.3682 | 2.6532 | 31.9165 | 110.5 | 0.99798 | 5.0035 | 110.4839 | -0.31854
31.8986 | 112 | 0.88332 | 5 | 111.3684 | 2.6535 | 31.9248 | 110.5 | 0.99798 | 5.0036 | 110.4839 | -0.31854
31.907 | 112 | 0.88329 | 5 | 111.3685 | 2.6539 | 31.9332 | 110.5 | 0.99798 | 5.0037 | 110.4839 | -0.31854
31.9153 | 112 | 0.88326 | 4.9999 | 111.3686 | 2.6542 | 31.9415 | 110.5 | 0.99798 | 5.0038 | 110.4839 | -0.31854
31.9236 | 112 | 0.88324 | 4.9999 | 111.3688 | 2.6545 | 31.9498 | 110.5 | 0.99798 | 5.0039 | 110.4839 | -0.31854
31.9319 | 112 | 0.88321 | 4.9998 | 111.3689 | 2.6549 | 31.9582 | 110.5 | 0.99798 | 5.004 | 110.4839 | -0.31854
31.9403 | 112 | 0.88318 | 4.9998 | 111.369 | 2.6552 | 31.9665 | 110.5 | 0.99798 | 5.0042 | 110.4839 | -0.31854
31.9486 | 112 | 0.88316 | 4.9997 | 111.3692 | 2.6555 | 31.9748 | 110.5 | 0.99798 | 5.0043 | 110.4839 | -0.31854
31.9569 | 112 | 0.88313 | 4.9997 | 111.3693 | 2.6559 | 31.9832 | 110.5 | 0.99798 | 5.0044 | 110.4839 | -0.31854
31.9653 | 112 | 0.8831 | 4.9996 | 111.3694 | 2.6562 | 31.9915 | 110.5 | 0.99798 | 5.0045 | 110.4839 | -0.31854
31.9736 | 112 | 0.88308 | 4.9996 | 111.3696 | 2.6565 | 31.9998 | 110.5 | 0.99798 | 5.0046 | 110.4839 | -0.31854
31.9819 | 112 | 0.88305 | 4.9995 | 111.3697 | 2.6569 | 32.0082 | 110.5 | 0.99798 | 5.0047 | 110.4839 | -0.31854
31.9903 | 112 | 0.88303 | 4.9994 | 111.3698 | 2.6572 | 32.0165 | 110.5 | 0.99798 | 5.0048 | 110.4839 | -0.31854
31.9986 | 112 | 0.883 | 4.9994 | 111.37 | 2.6575 | 32.0249 | 110.5 | 0.99798 | 5.0049 | 110.4839 | -0.31854
32.0069 | 112 | 0.88297 | 4.9993 | 111.3701 | 2.6579 | 32.0332 | 110.5 | 0.99798 | 5.005 | 110.4839 | -0.31854
32.0153 | 112 | 0.88295 | 4.9993 | 111.3702 | 2.6582 | 32.0415 | 110.5 | 0.99798 | 5.0052 | 110.4839 | -0.31854
32.0236 | 112 | 0.88292 | 4.9992 | 111.3704 | 2.6585 | 32.0499 | 110.5 | 0.99798 | 5.0053 | 110.4839 | -0.31854
32.0319 | 112 | 0.88289 | 4.9992 | 111.3705 | 2.6589 | 32.0582 | 110.5 | 0.99798 | 5.0054 | 110.4839 | -0.31854
32.0403 | 112 | 0.88287 | 4.9991 | 111.3706 | 2.6592 | 32.0665 | 110.5 | 0.99798 | 5.0055 | 110.4839 | -0.31854
32.0486 | 112 | 0.88284 | 4.9991 | 111.3708 | 2.6595 | 32.0749 | 110.5 | 0.99798 | 5.0056 | 110.4839 | -0.31854
32.0569 | 112 | 0.88281 | 4.999 | 111.3709 | 2.6599 | 32.0832 | 110.5 | 0.99798 | 5.0057 | 110.4839 | -0.31854
32.0653 | 112 | 0.88279 | 4.999 | 111.371 | 2.6602 | 32.0916 | 110.5 | 0.99798 | 5.0058 | 110.4839 | -0.31854
32.0736 | 112 | 0.88276 | 4.9989 | 111.3712 | 2.6605 | 32.0999 | 110.5 | 0.99798 | 5.0059 | 110.4839 | -0.31854
32.0819 | 112 | 0.88273 | 4.9989 | 111.3713 | 2.6609 | 32.1082 | 110.5 | 0.99798 | 5.006 | 110.4839 | -0.31854
32.0903 | 112 | 0.88271 | 4.9988 | 111.3714 | 2.6612 | 32.1166 | 110.5 | 0.99798 | 5.0061 | 110.4839 | -0.31854
32.0986 | 112 | 0.88268 | 4.9988 | 111.3716 | 2.6615 | 32.1249 | 110.5 | 0.99798 | 5.0063 | 110.4839 | -0.31854
32.1069 | 112 | 0.88266 | 4.9987 | 111.3717 | 2.6619 | 32.1332 | 110.5 | 0.99798 | 5.0064 | 110.4839 | -0.31854
32.1153 | 112 | 0.88263 | 4.9987 | 111.3718 | 2.6622 | 32.1416 | 110.5 | 0.99798 | 5.0065 | 110.4839 | -0.31854
32.1236 | 112 | 0.8826 | 4.9986 | 111.372 | 2.6625 | 32.1499 | 110.5 | 0.99798 | 5.0066 | 110.4839 | -0.31854
32.1319 | 112 | 0.88258 | 4.9986 | 111.3721 | 2.6629 | 32.1582 | 110.5 | 0.99798 | 5.0067 | 110.4839 | -0.31854
32.1403 | 112 | 0.88255 | 4.9985 | 111.3722 | 2.6632 | 32.1666 | 110.5 | 0.99798 | 5.0068 | 110.4839 | -0.31854
32.1486 | 112 | 0.88252 | 4.9985 | 111.3724 | 2.6635 | 32.1749 | 110.5 | 0.99798 | 5.0069 | 110.4839 | -0.31854
32.1569 | 112 | 0.8825 | 4.9984 | 111.3725 | 2.6638 | 32.1833 | 110.5 | 0.99798 | 5.007 | 110.4839 | -0.31854
32.1653 | 112 | 0.88247 | 4.9983 | 111.3726 | 2.6642 | 32.1916 | 110.5 | 0.99798 | 5.0071 | 110.4839 | -0.31854
32.1736 | 112 | 0.88244 | 4.9983 | 111.3728 | 2.6645 | 32.1999 | 110.5 | 0.99798 | 5.0073 | 110.4839 | -0.31854
32.1819 | 112 | 0.88242 | 4.9982 | 111.3729 | 2.6648 | 32.2083 | 110.5 | 0.99798 | 5.0074 | 110.4839 | -0.31854
32.1902 | 112 | 0.88239 | 4.9982 | 111.373 | 2.6652 | 32.2166 | 110.5 | 0.99798 | 5.0075 | 110.4839 | -0.31854
32.1986 | 112 | 0.88236 | 4.9981 | 111.3732 | 2.6655 | 32.2249 | 110.5 | 0.99798 | 5.0076 | 110.4839 | -0.31854
32.2069 | 112 | 0.88234 | 4.9981 | 111.3733 | 2.6658 | 32.2333 | 110.5 | 0.99798 | 5.0077 | 110.4839 | -0.31854
32.2152 | 112 | 0.88231 | 4.998 | 111.3734 | 2.6662 | 32.2416 | 110.5 | 0.99798 | 5.0078 | 110.4839 | -0.31854
32.2236 | 112 | 0.88229 | 4.998 | 111.3736 | 2.6665 | 32.2499 | 110.5 | 0.99798 | 5.0079 | 110.4839 | -0.31854
32.2319 | 112 | 0.88226 | 4.9979 | 111.3737 | 2.6668 | 32.2583 | 110.5 | 0.99798 | 5.008 | 110.4839 | -0.31854
32.2402 | 112 | 0.88223 | 4.9979 | 111.3738 | 2.6672 | 32.2666 | 110.5 | 0.99798 | 5.0081 | 110.4839 | -0.31854
32.2486 | 112 | 0.88221 | 4.9978 | 111.374 | 2.6675 | 32.275 | 110.5 | 0.99981 | 4.989 | 110.5256 | -0.09648
32.2569 | 112 | 0.88218 | 4.9978 | 111.3741 | 2.6678 | 32.2833 | 110.5 | 0.99981 | 4.9892 | 110.5262 | -0.098233
32.2652 | 112 | 0.88215 | 4.9977 | 111.3742 | 2.6682 | 32.2916 | 110.5 | 0.9998 | 4.9894 | 110.5268 | -0.099986
32.2736 | 112 | 0.88213 | 4.9977 | 111.3744 | 2.6685 | 32.3 | 110.5 | 0.99979 | 4.9896 | 110.5274 | -0.10174
32.2819 | 112 | 0.8821 | 4.9976 | 111.3745 | 2.6688 | 32.3083 | 110.5 | 0.99978 | 4.9897 | 110.5281 | -0.10349
32.2902 | 112 | 0.88207 | 4.9976 | 111.3746 | 2.6692 | 32.3166 | 110.5 | 0.99978 | 4.9899 | 110.5287 | -0.10525
32.2986 | 112 | 0.88205 | 4.9975 | 111.3748 | 2.6695 | 32.325 | 110.5 | 0.99977 | 4.9901 | 110.5293 | -0.107
32.3069 | 112 | 0.88202 | 4.9975 | 111.3749 | 2.6698 | 32.3333 | 110.5 | 0.99976 | 4.9903 | 110.5299 | -0.10875
32.3152 | 112 | 0.88199 | 4.9974 | 111.375 | 2.6702 | 32.3416 | 110.5 | 0.99975 | 4.9905 | 110.5305 | -0.1105
32.3236 | 112 | 0.88197 | 4.9974 | 111.3752 | 2.6705 | 32.35 | 110.5 | 0.99975 | 4.9907 | 110.5311 | -0.11226
32.3319 | 112 | 0.88194 | 4.9973 | 111.3753 | 2.6708 | 32.3583 | 110.5 | 0.99974 | 4.9909 | 110.5317 | -0.11401
32.3402 | 112 | 0.88191 | 4.9972 | 111.3754 | 2.6712 | 32.3667 | 110.5 | 0.99973 | 4.9911 | 110.5324 | -0.11576
32.3485 | 112 | 0.88189 | 4.9972 | 111.3756 | 2.6715 | 32.375 | 110.5 | 0.99972 | 4.9913 | 110.533 | -0.11752
32.3569 | 112 | 0.88186 | 4.9971 | 111.3757 | 2.6718 | 32.3833 | 110.5 | 0.99971 | 4.9915 | 110.5336 | -0.11927
32.3652 | 112 | 0.88183 | 4.9971 | 111.3758 | 2.6722 | 32.3917 | 110.5 | 0.99971 | 4.9917 | 110.5342 | -0.12102
32.3736 | 112 | 0.88181 | 4.997 | 111.376 | 2.6725 | 32.4 | 110.5 | 0.9997 | 4.9919 | 110.5348 | -0.12278
32.3819 | 112 | 0.88178 | 4.997 | 111.3761 | 2.6728 | 32.4083 | 110.5 | 0.99969 | 4.992 | 110.5354 | -0.12453
32.3902 | 112 | 0.88176 | 4.9969 | 111.3762 | 2.6732 | 32.4167 | 110.5 | 0.99968 | 4.9922 | 110.536 | -0.12628
32.3985 | 112 | 0.88173 | 4.9969 | 111.3764 | 2.6735 | 32.425 | 110.5 | 0.99967 | 4.9924 | 110.5367 | -0.12803
32.4069 | 112 | 0.8817 | 4.9968 | 111.3765 | 2.6738 | 32.4333 | 110.5 | 0.99966 | 4.9926 | 110.5373 | -0.12979
32.4152 | 112 | 0.88168 | 4.9968 | 111.3766 | 2.6742 | 32.4417 | 110.5 | 0.99965 | 4.9928 | 110.5379 | -0.13154
32.4235 | 112 | 0.88165 | 4.9967 | 111.3768 | 2.6745 | 32.45 | 110.5 | 0.99964 | 4.993 | 110.5385 | -0.13329
32.4319 | 112 | 0.88162 | 4.9967 | 111.3769 | 2.6748 | 32.4584 | 110.5 | 0.99963 | 4.9932 | 110.5391 | -0.13505
32.4402 | 112 | 0.8816 | 4.9966 | 111.377 | 2.6752 | 32.4667 | 110.5 | 0.99962 | 4.9934 | 110.5397 | -0.1368
32.4485 | 112 | 0.88157 | 4.9966 | 111.3772 | 2.6755 | 32.475 | 110.5 | 0.99962 | 4.9936 | 110.5403 | -0.13855
32.4569 | 112 | 0.88154 | 4.9965 | 111.3773 | 2.6758 | 32.4834 | 110.5 | 0.99961 | 4.9938 | 110.5409 | -0.1403
32.4652 | 112 | 0.88152 | 4.9965 | 111.3774 | 2.6762 | 32.4917 | 110.5 | 0.9996 | 4.994 | 110.5416 | -0.14206
32.4735 | 112 | 0.88149 | 4.9964 | 111.3776 | 2.6765 | 32.5 | 110.5 | 0.99959 | 4.9942 | 110.5422 | -0.14381
32.4819 | 112 | 0.88146 | 4.9964 | 111.3777 | 2.6768 | 32.5084 | 110.5 | 0.99958 | 4.9943 | 110.5428 | -0.14556
32.4902 | 112 | 0.88144 | 4.9963 | 111.3778 | 2.6772 | 32.5167 | 110.5 | 0.99957 | 4.9945 | 110.5434 | -0.14732
32.4985 | 112 | 0.88141 | 4.9963 | 111.378 | 2.6775 | 32.5251 | 110.5 | 0.99955 | 4.9947 | 110.544 | -0.14907
32.5069 | 112 | 0.88138 | 4.9962 | 111.3781 | 2.6778 | 32.5334 | 110.5 | 0.99954 | 4.9949 | 110.5446 | -0.15082
32.5152 | 112 | 0.88136 | 4.9961 | 111.3782 | 2.6782 | 32.5417 | 110.5 | 0.99953 | 4.9951 | 110.5452 | -0.15258
32.5235 | 112 | 0.88133 | 4.9961 | 111.3784 | 2.6785 | 32.5501 | 110.5 | 0.99952 | 4.9953 | 110.5459 | -0.15433
32.5319 | 112 | 0.8813 | 4.996 | 111.3785 | 2.6788 | 32.5584 | 110.5 | 0.99951 | 4.9955 | 110.5465 | -0.15608
32.5402 | 112 | 0.88128 | 4.996 | 111.3786 | 2.6792 | 32.5667 | 110.5 | 0.9995 | 4.9957 | 110.5471 | -0.15783
32.5485 | 112 | 0.88125 | 4.9959 | 111.3788 | 2.6795 | 32.5751 | 110.5 | 0.99949 | 4.9959 | 110.5477 | -0.15959
32.5568 | 112 | 0.88123 | 4.9959 | 111.3789 | 2.6798 | 32.5834 | 110.5 | 0.99948 | 4.9961 | 110.5483 | -0.16134
32.5652 | 112 | 0.8812 | 4.9958 | 111.379 | 2.6802 | 32.5917 | 110.5 | 0.99947 | 4.9963 | 110.5489 | -0.16309
32.5735 | 112 | 0.88117 | 4.9958 | 111.3792 | 2.6805 | 32.6001 | 110.5 | 0.99946 | 4.9965 | 110.5495 | -0.16485
32.5818 | 112 | 0.88115 | 4.9957 | 111.3793 | 2.6808 | 32.6084 | 110.5 | 0.99944 | 4.9966 | 110.5502 | -0.1666
32.5902 | 112 | 0.88112 | 4.9957 | 111.3794 | 2.6812 | 32.6168 | 110.5 | 0.99943 | 4.9968 | 110.5508 | -0.16835
32.5985 | 112 | 0.88109 | 4.9956 | 111.3796 | 2.6815 | 32.6251 | 110.5 | 0.99942 | 4.997 | 110.5514 | -0.17011
32.6068 | 112 | 0.88107 | 4.9956 | 111.3797 | 2.6818 | 32.6334 | 110.5 | 0.99941 | 4.9972 | 110.552 | -0.17186
32.6152 | 112 | 0.88104 | 4.9955 | 111.3798 | 2.6822 | 32.6418 | 110.5 | 0.9994 | 4.9974 | 110.5526 | -0.17361
32.6235 | 112 | 0.88101 | 4.9955 | 111.38 | 2.6825 | 32.6501 | 110.5 | 0.99938 | 4.9976 | 110.5532 | -0.17536
32.6318 | 112 | 0.88099 | 4.9954 | 111.3801 | 2.6828 | 32.6584 | 110.5 | 0.99937 | 4.9978 | 110.5538 | -0.17712
32.6402 | 112 | 0.88096 | 4.9954 | 111.3802 | 2.6832 | 32.6668 | 110.5 | 0.99936 | 4.998 | 110.5545 | -0.17887
32.6485 | 112 | 0.88093 | 4.9953 | 111.3804 | 2.6835 | 32.6751 | 110.5 | 0.99935 | 4.9982 | 110.5551 | -0.18062
32.6568 | 112 | 0.88091 | 4.9953 | 111.3805 | 2.6838 | 32.6834 | 110.5 | 0.99934 | 4.9984 | 110.5557 | -0.18238
32.6652 | 112 | 0.88088 | 4.9952 | 111.3806 | 2.6842 | 32.6918 | 110.5 | 0.99932 | 4.9986 | 110.5563 | -0.18413
32.6735 | 112 | 0.88085 | 4.9952 | 111.3808 | 2.6845 | 32.7001 | 110.5 | 0.99931 | 4.9988 | 110.5569 | -0.18588
32.6818 | 112 | 0.88083 | 4.9951 | 111.3809 | 2.6848 | 32.7085 | 110.5 | 0.9993 | 4.9989 | 110.5575 | -0.18764
32.6902 | 112 | 0.8808 | 4.995 | 111.381 | 2.6852 | 32.7168 | 110.5 | 0.99928 | 4.9991 | 110.5581 | -0.18939
32.6985 | 112 | 0.88077 | 4.995 | 111.3812 | 2.6855 | 32.7251 | 110.5 | 0.99927 | 4.9993 | 110.5588 | -0.19114
32.7068 | 112 | 0.88075 | 4.9949 | 111.3813 | 2.6858 | 32.7335 | 110.5 | 0.99926 | 4.9995 | 110.5594 | -0.19289
32.7152 | 112 | 0.88072 | 4.9949 | 111.3814 | 2.6862 | 32.7418 | 110.5 | 0.99924 | 4.9997 | 110.56 | -0.19465
32.7235 | 112 | 0.88069 | 4.9948 | 111.3816 | 2.6865 | 32.7501 | 110.5 | 0.99923 | 4.9999 | 110.5606 | -0.1964
32.7318 | 112 | 0.88067 | 4.9948 | 111.3817 | 2.6868 | 32.7585 | 110.5 | 0.99922 | 5.0001 | 110.5612 | -0.19815
32.7402 | 112 | 0.88064 | 4.9947 | 111.3818 | 2.6872 | 32.7668 | 110.5 | 0.9992 | 5.0003 | 110.5618 | -0.19991
32.7485 | 112 | 0.88061 | 4.9947 | 111.382 | 2.6875 | 32.7751 | 110.5 | 0.99919 | 5.0005 | 110.5624 | -0.20166
32.7568 | 112 | 0.88059 | 4.9946 | 111.3821 | 2.6878 | 32.7835 | 110.5 | 0.99917 | 5.0007 | 110.563 | -0.20341
32.7652 | 112 | 0.88056 | 4.9946 | 111.3822 | 2.6882 | 32.7918 | 110.5 | 0.99916 | 5.0009 | 110.5637 | -0.20516
32.7735 | 112 | 0.88053 | 4.9945 | 111.3824 | 2.6885 | 32.8002 | 110.5 | 0.99915 | 5.0011 | 110.5643 | -0.20692
32.7818 | 112 | 0.88051 | 4.9945 | 111.3825 | 2.6888 | 32.8085 | 110.5 | 0.99913 | 5.0012 | 110.5649 | -0.20867
32.7902 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.8168 | 110.5 | 0.99912 | 5.0014 | 110.5655 | -0.21042
32.7985 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.8252 | 110.5 | 0.9991 | 5.0016 | 110.5661 | -0.21218
32.8068 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.8335 | 110.5 | 0.99909 | 5.0018 | 110.5667 | -0.21393
32.8151 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.8418 | 110.5 | 0.99907 | 5.002 | 110.5673 | -0.21568
32.8235 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.8502 | 110.5 | 0.99906 | 5.0022 | 110.568 | -0.21744
32.8318 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.8585 | 110.5 | 0.99904 | 5.0024 | 110.5686 | -0.21919
32.8401 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.8669 | 110.5 | 0.99903 | 5.0026 | 110.5692 | -0.22094
32.8485 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.8752 | 110.5 | 0.99901 | 5.0028 | 110.5698 | -0.22269
32.8568 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.8835 | 110.5 | 0.999 | 5.003 | 110.5704 | -0.22445
32.8651 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.8919 | 110.5 | 0.99898 | 5.0032 | 110.571 | -0.2262
32.8735 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.9002 | 110.5 | 0.99896 | 5.0034 | 110.5716 | -0.22795
32.8818 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.9085 | 110.5 | 0.99895 | 5.0035 | 110.5723 | -0.22971
32.8901 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.9169 | 110.5 | 0.99893 | 5.0037 | 110.5729 | -0.23146
32.8985 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.9252 | 110.5 | 0.99892 | 5.0039 | 110.5735 | -0.23321
32.9068 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.9335 | 110.5 | 0.9989 | 5.0041 | 110.5741 | -0.23497
32.9151 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.9419 | 110.5 | 0.99888 | 5.0043 | 110.5747 | -0.23672
32.9235 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.9502 | 110.5 | 0.99887 | 5.0045 | 110.5753 | -0.23847
32.9318 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.9585 | 110.5 | 0.99885 | 5.0047 | 110.5759 | -0.24022
32.9401 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.9669 | 110.5 | 0.99883 | 5.0049 | 110.5766 | -0.24198
32.9485 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.9752 | 110.5 | 0.99882 | 5.0051 | 110.5772 | -0.24373
32.9568 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.9836 | 110.5 | 0.9988 | 5.0053 | 110.5778 | -0.24548
32.9651 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 32.9919 | 110.5 | 0.99878 | 5.0055 | 110.5784 | -0.24724
32.9734 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.0002 | 110.5 | 0.99877 | 5.0057 | 110.579 | -0.24899
32.9818 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.0086 | 110.5 | 0.99875 | 5.0058 | 110.5796 | -0.25074
32.9901 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.0169 | 110.5 | 0.99873 | 5.006 | 110.5802 | -0.2525
32.9984 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.0252 | 110.5 | 0.99871 | 5.0062 | 110.5809 | -0.25425
33.0068 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.0336 | 110.5 | 0.9987 | 5.0064 | 110.5815 | -0.256
33.0151 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.0419 | 110.5 | 0.99868 | 5.0066 | 110.5821 | -0.25775
33.0234 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.0503 | 110.5 | 0.99866 | 5.0068 | 110.5827 | -0.25951
33.0318 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.0586 | 110.5 | 0.99864 | 5.007 | 110.5833 | -0.26126
33.0401 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.0669 | 110.5 | 0.99862 | 5.0072 | 110.5839 | -0.26301
33.0484 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.0753 | 110.5 | 0.99861 | 5.0074 | 110.5845 | -0.26477
33.0568 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.0836 | 110.5 | 0.99859 | 5.0076 | 110.5852 | -0.26652
33.0651 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.0919 | 110.5 | 0.99857 | 5.0078 | 110.5858 | -0.26827
33.0734 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.1003 | 110.5 | 0.99855 | 5.008 | 110.5864 | -0.27003
33.0818 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.1086 | 110.5 | 0.99853 | 5.0081 | 110.587 | -0.27178
33.0901 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.1169 | 110.5 | 0.99851 | 5.0083 | 110.5876 | -0.27353
33.0984 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.1253 | 110.5 | 0.99849 | 5.0085 | 110.5882 | -0.27528
33.1068 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.1336 | 110.5 | 0.99847 | 5.0087 | 110.5888 | -0.27704
33.1151 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.142 | 110.5 | 0.99845 | 5.0089 | 110.5894 | -0.27879
33.1234 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.1503 | 110.5 | 0.99844 | 5.0091 | 110.5901 | -0.28054
33.1318 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.1586 | 110.5 | 0.99842 | 5.0093 | 110.5907 | -0.2823
33.1401 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.167 | 110.5 | 0.9984 | 5.0095 | 110.5913 | -0.28405
33.1484 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.1753 | 110.5 | 0.99838 | 5.0097 | 110.5919 | -0.2858
33.1568 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.1836 | 110.5 | 0.99836 | 5.0099 | 110.5925 | -0.28755
33.1651 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.192 | 110.5 | 0.99834 | 5.0101 | 110.5931 | -0.28931
33.1734 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.2003 | 110.5 | 0.99832 | 5.0102 | 110.5937 | -0.29106
33.1818 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.2086 | 110.5 | 0.9983 | 5.0104 | 110.5944 | -0.29281
33.1901 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.217 | 110.5 | 0.99828 | 5.0106 | 110.595 | -0.29457
33.1984 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.2253 | 110.5 | 0.99826 | 5.0108 | 110.5956 | -0.29632
33.2068 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.2337 | 110.5 | 0.99824 | 5.011 | 110.5962 | -0.29807
33.2151 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.242 | 110.5 | 0.99821 | 5.0112 | 110.5968 | -0.29983
33.2234 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.2503 | 110.5 | 0.99819 | 5.0114 | 110.5974 | -0.30158
33.2318 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.2587 | 110.5 | 0.99817 | 5.0116 | 110.598 | -0.30333
33.2401 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.267 | 110.5 | 0.99815 | 5.0118 | 110.5987 | -0.30508
33.2484 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.2753 | 110.5 | 0.99951 | 5.0067 | 110.5967 | -0.15741
33.2568 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.2837 | 110.5 | 0.9995 | 5.0068 | 110.5963 | -0.15824
33.2651 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.292 | 110.5 | 0.9995 | 5.0068 | 110.5959 | -0.15906
33.2734 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.3004 | 110.5 | 0.99949 | 5.0069 | 110.5954 | -0.15989
33.2818 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.3087 | 110.5 | 0.99949 | 5.0069 | 110.595 | -0.16072
33.2901 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.317 | 110.5 | 0.99948 | 5.007 | 110.5946 | -0.16155
33.2984 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.3254 | 110.5 | 0.99947 | 5.007 | 110.5942 | -0.16238
33.3068 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.3337 | 110.5 | 0.99947 | 5.0071 | 110.5938 | -0.1632
33.3151 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.342 | 110.5 | 0.99946 | 5.0071 | 110.5933 | -0.16403
33.3234 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.3504 | 110.5 | 0.99946 | 5.0072 | 110.5929 | -0.16486
33.3318 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.3587 | 110.5 | 0.99945 | 5.0072 | 110.5925 | -0.16569
33.3401 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.367 | 110.5 | 0.99945 | 5.0073 | 110.5921 | -0.16652
33.3484 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.3754 | 110.5 | 0.99944 | 5.0073 | 110.5917 | -0.16735
33.3568 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.3837 | 110.5 | 0.99944 | 5.0073 | 110.5912 | -0.16817
33.3651 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.3921 | 110.5 | 0.99943 | 5.0074 | 110.5908 | -0.169
33.3734 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.4004 | 110.5 | 0.99943 | 5.0074 | 110.5904 | -0.16983
33.3818 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.4087 | 110.5 | 0.99942 | 5.0075 | 110.59 | -0.17066
33.3901 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.4171 | 110.5 | 0.99941 | 5.0075 | 110.5896 | -0.17149
33.3984 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.4254 | 110.5 | 0.99941 | 5.0076 | 110.5891 | -0.17231
33.4068 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.4337 | 110.5 | 0.9994 | 5.0076 | 110.5887 | -0.17314
33.4151 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.4421 | 110.5 | 0.9994 | 5.0077 | 110.5883 | -0.17397
33.4234 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.4504 | 110.5 | 0.99939 | 5.0077 | 110.5879 | -0.1748
33.4318 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.4587 | 110.5 | 0.99939 | 5.0078 | 110.5875 | -0.17563
33.4401 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.4671 | 110.5 | 0.99938 | 5.0078 | 110.587 | -0.17645
33.4484 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.4754 | 110.5 | 0.99937 | 5.0079 | 110.5866 | -0.17728
33.4568 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.4838 | 110.5 | 0.99937 | 5.0079 | 110.5862 | -0.17811
33.4651 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.4921 | 110.5 | 0.99936 | 5.008 | 110.5858 | -0.17894
33.4734 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.5004 | 110.5 | 0.99936 | 5.008 | 110.5854 | -0.17977
33.4818 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.5088 | 110.5 | 0.99935 | 5.0081 | 110.5849 | -0.1806
33.4901 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.5171 | 110.5 | 0.99934 | 5.0081 | 110.5845 | -0.18142
33.4984 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.5254 | 110.5 | 0.99934 | 5.0082 | 110.5841 | -0.18225
33.5068 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.5338 | 110.5 | 0.99933 | 5.0082 | 110.5837 | -0.18308
33.5151 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.5421 | 110.5 | 0.99933 | 5.0083 | 110.5833 | -0.18391
33.5234 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.5504 | 110.5 | 0.99932 | 5.0083 | 110.5828 | -0.18474
33.5318 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.5588 | 110.5 | 0.99931 | 5.0084 | 110.5824 | -0.18556
33.5401 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.5671 | 110.5 | 0.99931 | 5.0084 | 110.582 | -0.18639
33.5484 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.5755 | 110.5 | 0.9993 | 5.0085 | 110.5816 | -0.18722
33.5568 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.5838 | 110.5 | 0.9993 | 5.0085 | 110.5812 | -0.18805
33.5651 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.5921 | 110.5 | 0.99929 | 5.0086 | 110.5807 | -0.18888
33.5734 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.6005 | 110.5 | 0.99928 | 5.0086 | 110.5803 | -0.1897
33.5818 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.6088 | 110.5 | 0.99928 | 5.0087 | 110.5799 | -0.19053
33.5901 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.6171 | 110.5 | 0.99927 | 5.0087 | 110.5795 | -0.19136
33.5984 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.6255 | 110.5 | 0.99926 | 5.0088 | 110.5791 | -0.19219
33.6068 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.6338 | 110.5 | 0.99926 | 5.0088 | 110.5786 | -0.19302
33.6151 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.6422 | 110.5 | 0.99925 | 5.0089 | 110.5782 | -0.19385
33.6234 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.6505 | 110.5 | 0.99925 | 5.0089 | 110.5778 | -0.19467
33.6318 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.6588 | 110.5 | 0.99924 | 5.009 | 110.5774 | -0.1955
33.6401 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.6672 | 110.5 | 0.99923 | 5.009 | 110.577 | -0.19633
33.6484 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.6755 | 110.5 | 0.99923 | 5.0091 | 110.5765 | -0.19716
33.6568 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.6838 | 110.5 | 0.99922 | 5.0091 | 110.5761 | -0.19799
33.6651 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.6922 | 110.5 | 0.99921 | 5.0092 | 110.5757 | -0.19881
33.6734 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.7005 | 110.5 | 0.99921 | 5.0092 | 110.5753 | -0.19964
33.6818 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.7088 | 110.5 | 0.9992 | 5.0093 | 110.5749 | -0.20047
33.6901 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.7172 | 110.5 | 0.99919 | 5.0093 | 110.5744 | -0.2013
33.6984 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.7255 | 110.5 | 0.99919 | 5.0093 | 110.574 | -0.20213
33.7068 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.7338 | 110.5 | 0.99918 | 5.0094 | 110.5736 | -0.20295
33.7151 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.7422 | 110.5 | 0.99917 | 5.0094 | 110.5732 | -0.20378
33.7234 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.7505 | 110.5 | 0.99917 | 5.0095 | 110.5728 | -0.20461
33.7318 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.7589 | 110.5 | 0.99916 | 5.0095 | 110.5723 | -0.20544
33.7401 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.7672 | 110.5 | 0.99915 | 5.0096 | 110.5719 | -0.20627
33.7484 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.7755 | 110.5 | 0.99915 | 5.0096 | 110.5715 | -0.20709
33.7568 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.7839 | 110.5 | 0.99914 | 5.0097 | 110.5711 | -0.20792
33.7651 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.7922 | 110.5 | 0.99913 | 5.0097 | 110.5707 | -0.20875
33.7734 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.8005 | 110.5 | 0.99913 | 5.0098 | 110.5702 | -0.20958
33.7818 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.8089 | 110.5 | 0.99912 | 5.0098 | 110.5698 | -0.21041
33.7901 | 112 | 0.88048 | 4.9944 | 111.3826 | 2.6892 | 33.8172 | 110.5 | 0.99911 | 5.0099 | 110.5694 | -0.21123
33.7984 | 112 | 0.87409 | 4.9919 | 111.4054 | 2.7742 | 33.8255 | 110.5 | 0.99911 | 5.0099 | 110.569 | -0.21206
33.8068 | 112 | 0.87413 | 4.992 | 111.4048 | 2.7737 | 33.8339 | 110.5 | 0.9991 | 5.01 | 110.5686 | -0.21289
33.8151 | 112 | 0.87417 | 4.9921 | 111.4042 | 2.7732 | 33.8422 | 110.5 | 0.99909 | 5.01 | 110.5681 | -0.21372
33.8234 | 112 | 0.87421 | 4.9921 | 111.4036 | 2.7727 | 33.8505 | 110.5 | 0.99908 | 5.0101 | 110.5677 | -0.21455
33.8318 | 112 | 0.87425 | 4.9922 | 111.4029 | 2.7722 | 33.8589 | 110.5 | 0.99908 | 5.0101 | 110.5673 | -0.21537
33.8401 | 112 | 0.87429 | 4.9923 | 111.4023 | 2.7717 | 33.8672 | 110.5 | 0.99907 | 5.0102 | 110.5669 | -0.2162
33.8484 | 112 | 0.87433 | 4.9923 | 111.4017 | 2.7712 | 33.8755 | 110.5 | 0.99906 | 5.0102 | 110.5665 | -0.21703
33.8568 | 112 | 0.87437 | 4.9924 | 111.4011 | 2.7707 | 33.8839 | 110.5 | 0.99906 | 5.0103 | 110.566 | -0.21786
33.8651 | 112 | 0.87441 | 4.9925 | 111.4005 | 2.7702 | 33.8922 | 110.5 | 0.99905 | 5.0103 | 110.5656 | -0.21869
33.8734 | 112 | 0.87445 | 4.9925 | 111.3999 | 2.7697 | 33.9006 | 110.5 | 0.99904 | 5.0104 | 110.5652 | -0.21951
33.8818 | 112 | 0.87449 | 4.9926 | 111.3992 | 2.7692 | 33.9089 | 110.5 | 0.99903 | 5.0104 | 110.5648 | -0.22034
33.8901 | 112 | 0.87453 | 4.9927 | 111.3986 | 2.7687 | 33.9172 | 110.5 | 0.99903 | 5.0105 | 110.5644 | -0.22117
33.8984 | 112 | 0.87457 | 4.9927 | 111.398 | 2.7682 | 33.9256 | 110.5 | 0.99902 | 5.0105 | 110.5639 | -0.222
33.9068 | 112 | 0.87461 | 4.9928 | 111.3974 | 2.7677 | 33.9339 | 110.5 | 0.99901 | 5.0106 | 110.5635 | -0.22283
33.9151 | 112 | 0.87465 | 4.9929 | 111.3968 | 2.7671 | 33.9422 | 110.5 | 0.99901 | 5.0106 | 110.5631 | -0.22365
33.9234 | 112 | 0.87469 | 4.9929 | 111.3961 | 2.7666 | 33.9506 | 110.5 | 0.999 | 5.0107 | 110.5627 | -0.22448
33.9318 | 112 | 0.87473 | 4.993 | 111.3955 | 2.7661 | 33.9589 | 110.5 | 0.99899 | 5.0107 | 110.5623 | -0.22531
33.9401 | 112 | 0.87477 | 4.9931 | 111.3949 | 2.7656 | 33.9672 | 110.5 | 0.99898 | 5.0108 | 110.5618 | -0.22614
33.9484 | 112 | 0.87481 | 4.9931 | 111.3943 | 2.7651 | 33.9756 | 110.5 | 0.99898 | 5.0108 | 110.5614 | -0.22697
33.9568 | 112 | 0.87485 | 4.9932 | 111.3937 | 2.7646 | 33.9839 | 110.5 | 0.99897 | 5.0109 | 110.561 | -0.22779
33.9651 | 112 | 0.87489 | 4.9933 | 111.3931 | 2.7641 | 33.9922 | 110.5 | 0.99896 | 5.0109 | 110.5606 | -0.22862
33.9734 | 112 | 0.87493 | 4.9933 | 111.3924 | 2.7636 | 34.0006 | 110.5 | 0.99895 | 5.011 | 110.5602 | -0.22945
33.9818 | 112 | 0.87497 | 4.9934 | 111.3918 | 2.7631 | 34.0089 | 110.5 | 0.99895 | 5.011 | 110.5597 | -0.23028
33.9901 | 112 | 0.87501 | 4.9935 | 111.3912 | 2.7626 | 34.0173 | 110.5 | 0.99894 | 5.0111 | 110.5593 | -0.23111
33.9984 | 112 | 0.87506 | 4.9935 | 111.3906 | 2.7621 | 34.0256 | 110.5 | 0.99893 | 5.0111 | 110.5589 | -0.23193
34.0068 | 112 | 0.8751 | 4.9936 | 111.39 | 2.7616 | 34.0339 | 110.5 | 0.99892 | 5.0112 | 110.5585 | -0.23276
34.0151 | 112 | 0.87514 | 4.9937 | 111.3894 | 2.7611 | 34.0423 | 110.5 | 0.99892 | 5.0112 | 110.5581 | -0.23359
34.0234 | 112 | 0.87518 | 4.9937 | 111.3887 | 2.7606 | 34.0506 | 110.5 | 0.99891 | 5.0113 | 110.5576 | -0.23442
34.0318 | 112 | 0.87522 | 4.9938 | 111.3881 | 2.7601 | 34.0589 | 110.5 | 0.9989 | 5.0113 | 110.5572 | -0.23525
34.0401 | 112 | 0.87526 | 4.9939 | 111.3875 | 2.7596 | 34.0673 | 110.5 | 0.99889 | 5.0113 | 110.5568 | -0.23607
34.0484 | 112 | 0.8753 | 4.9939 | 111.3869 | 2.7591 | 34.0756 | 110.5 | 0.99888 | 5.0114 | 110.5564 | -0.2369
34.0568 | 112 | 0.87534 | 4.994 | 111.3863 | 2.7586 | 34.0839 | 110.5 | 0.99888 | 5.0114 | 110.556 | -0.23773
34.0651 | 112 | 0.87538 | 4.9941 | 111.3856 | 2.7581 | 34.0923 | 110.5 | 0.99887 | 5.0115 | 110.5555 | -0.23856
34.0734 | 112 | 0.87542 | 4.9941 | 111.385 | 2.7576 | 34.1006 | 110.5 | 0.99886 | 5.0115 | 110.5551 | -0.23939
34.0818 | 112 | 0.87546 | 4.9942 | 111.3844 | 2.7571 | 34.1089 | 110.5 | 0.99885 | 5.0116 | 110.5547 | -0.24021
34.0901 | 112 | 0.8755 | 4.9943 | 111.3838 | 2.7565 | 34.1173 | 110.5 | 0.99885 | 5.0116 | 110.5543 | -0.24104
34.0984 | 112 | 0.87554 | 4.9943 | 111.3832 | 2.756 | 34.1256 | 110.5 | 0.99884 | 5.0117 | 110.5539 | -0.24187
34.1068 | 112 | 0.87558 | 4.9944 | 111.3826 | 2.7555 | 34.1339 | 110.5 | 0.99883 | 5.0117 | 110.5534 | -0.2427
34.1151 | 112 | 0.87562 | 4.9945 | 111.3819 | 2.755 | 34.1423 | 110.5 | 0.99882 | 5.0118 | 110.553 | -0.24353
34.1234 | 112 | 0.87566 | 4.9945 | 111.3813 | 2.7545 | 34.1506 | 110.5 | 0.99881 | 5.0118 | 110.5526 | -0.24435
34.1318 | 112 | 0.8757 | 4.9946 | 111.3807 | 2.754 | 34.159 | 110.5 | 0.99881 | 5.0119 | 110.5522 | -0.24518
34.1401 | 112 | 0.87574 | 4.9947 | 111.3801 | 2.7535 | 34.1673 | 110.5 | 0.9988 | 5.0119 | 110.5518 | -0.24601
34.1484 | 112 | 0.87578 | 4.9947 | 111.3795 | 2.753 | 34.1756 | 110.5 | 0.99879 | 5.012 | 110.5513 | -0.24684
34.1568 | 112 | 0.87582 | 4.9948 | 111.3788 | 2.7525 | 34.184 | 110.5 | 0.99878 | 5.012 | 110.5509 | -0.24767
34.1651 | 112 | 0.87586 | 4.9949 | 111.3782 | 2.752 | 34.1923 | 110.5 | 0.99877 | 5.0121 | 110.5505 | -0.2485
34.1734 | 112 | 0.8759 | 4.9949 | 111.3776 | 2.7515 | 34.2006 | 110.5 | 0.99877 | 5.0121 | 110.5501 | -0.24932
34.1818 | 112 | 0.87594 | 4.995 | 111.377 | 2.751 | 34.209 | 110.5 | 0.99876 | 5.0122 | 110.5497 | -0.25015
34.1901 | 112 | 0.87598 | 4.9951 | 111.3764 | 2.7505 | 34.2173 | 110.5 | 0.99875 | 5.0122 | 110.5492 | -0.25098
34.1984 | 112 | 0.87602 | 4.9951 | 111.3758 | 2.75 | 34.2256 | 110.5 | 0.99874 | 5.0123 | 110.5488 | -0.25181
34.2068 | 112 | 0.87606 | 4.9952 | 111.3751 | 2.7495 | 34.234 | 110.5 | 0.99873 | 5.0123 | 110.5484 | -0.25264
34.2151 | 112 | 0.8761 | 4.9953 | 111.3745 | 2.749 | 34.2423 | 110.5 | 0.99872 | 5.0124 | 110.548 | -0.25346
34.2234 | 112 | 0.87614 | 4.9953 | 111.3739 | 2.7485 | 34.2506 | 110.5 | 0.99872 | 5.0124 | 110.5476 | -0.25429
34.2318 | 112 | 0.87618 | 4.9954 | 111.3733 | 2.748 | 34.259 | 110.5 | 0.99871 | 5.0125 | 110.5471 | -0.25512
34.2401 | 112 | 0.87622 | 4.9955 | 111.3727 | 2.7475 | 34.2673 | 110.5 | 0.9987 | 5.0125 | 110.5467 | -0.25595
34.2484 | 112 | 0.87626 | 4.9955 | 111.372 | 2.747 | 34.2757 | 110.5 | 0.99926 | 5.0021 | 110.5279 | -0.19234
34.2568 | 112 | 0.8763 | 4.9956 | 111.3714 | 2.7465 | 34.284 | 110.5 | 0.99926 | 5.0021 | 110.528 | -0.19281
34.2651 | 112 | 0.87634 | 4.9957 | 111.3708 | 2.746 | 34.2923 | 110.5 | 0.99925 | 5.0021 | 110.5281 | -0.19327
34.2734 | 112 | 0.87638 | 4.9957 | 111.3702 | 2.7454 | 34.3007 | 110.5 | 0.99925 | 5.0022 | 110.5282 | -0.19374
34.2818 | 112 | 0.87642 | 4.9958 | 111.3696 | 2.7449 | 34.309 | 110.5 | 0.99925 | 5.0022 | 110.5283 | -0.19421
34.2901 | 112 | 0.87646 | 4.9959 | 111.369 | 2.7444 | 34.3173 | 110.5 | 0.99924 | 5.0022 | 110.5284 | -0.19467
34.2984 | 112 | 0.8765 | 4.9959 | 111.3683 | 2.7439 | 34.3257 | 110.5 | 0.99924 | 5.0023 | 110.5285 | -0.19514
34.3068 | 112 | 0.87654 | 4.996 | 111.3677 | 2.7434 | 34.334 | 110.5 | 0.99924 | 5.0023 | 110.5285 | -0.19561
34.3151 | 112 | 0.87658 | 4.9961 | 111.3671 | 2.7429 | 34.3423 | 110.5 | 0.99923 | 5.0023 | 110.5286 | -0.19607
34.3234 | 112 | 0.87662 | 4.9961 | 111.3665 | 2.7424 | 34.3507 | 110.5 | 0.99923 | 5.0024 | 110.5287 | -0.19654
34.3318 | 112 | 0.87666 | 4.9962 | 111.3659 | 2.7419 | 34.359 | 110.5 | 0.99923 | 5.0024 | 110.5288 | -0.19701
34.3401 | 112 | 0.8767 | 4.9963 | 111.3652 | 2.7414 | 34.3673 | 110.5 | 0.99922 | 5.0025 | 110.5289 | -0.19747
34.3484 | 112 | 0.87674 | 4.9963 | 111.3646 | 2.7409 | 34.3757 | 110.5 | 0.99922 | 5.0025 | 110.529 | -0.19794
34.3568 | 112 | 0.87678 | 4.9964 | 111.364 | 2.7404 | 34.384 | 110.5 | 0.99921 | 5.0025 | 110.5291 | -0.19841
34.3651 | 112 | 0.87682 | 4.9965 | 111.3634 | 2.7399 | 34.3924 | 110.5 | 0.99921 | 5.0026 | 110.5292 | -0.19887
34.3734 | 112 | 0.87686 | 4.9965 | 111.3628 | 2.7394 | 34.4007 | 110.5 | 0.99921 | 5.0026 | 110.5293 | -0.19934
34.3818 | 112 | 0.8769 | 4.9966 | 111.3622 | 2.7389 | 34.409 | 110.5 | 0.9992 | 5.0026 | 110.5294 | -0.1998
34.3901 | 112 | 0.87694 | 4.9967 | 111.3615 | 2.7384 | 34.4174 | 110.5 | 0.9992 | 5.0027 | 110.5295 | -0.20027
34.3984 | 112 | 0.87698 | 4.9967 | 111.3609 | 2.7379 | 34.4257 | 110.5 | 0.9992 | 5.0027 | 110.5296 | -0.20074
34.4068 | 112 | 0.87702 | 4.9968 | 111.3603 | 2.7374 | 34.434 | 110.5 | 0.99919 | 5.0027 | 110.5297 | -0.2012
34.4151 | 112 | 0.87706 | 4.9969 | 111.3597 | 2.7369 | 34.4424 | 110.5 | 0.99919 | 5.0028 | 110.5297 | -0.20167
34.4234 | 112 | 0.8771 | 4.9969 | 111.3591 | 2.7364 | 34.4507 | 110.5 | 0.99918 | 5.0028 | 110.5298 | -0.20214
34.4318 | 112 | 0.87714 | 4.997 | 111.3585 | 2.7359 | 34.459 | 110.5 | 0.99918 | 5.0028 | 110.5299 | -0.2026
34.4401 | 112 | 0.87718 | 4.9971 | 111.3578 | 2.7354 | 34.4674 | 110.5 | 0.99918 | 5.0029 | 110.53 | -0.20307
34.4484 | 112 | 0.87722 | 4.9971 | 111.3572 | 2.7348 | 34.4757 | 110.5 | 0.99917 | 5.0029 | 110.5301 | -0.20354
34.4568 | 112 | 0.87726 | 4.9972 | 111.3566 | 2.7343 | 34.484 | 110.5 | 0.99917 | 5.0029 | 110.5302 | -0.204
34.4651 | 112 | 0.8773 | 4.9973 | 111.356 | 2.7338 | 34.4924 | 110.5 | 0.99917 | 5.003 | 110.5303 | -0.20447
34.4734 | 112 | 0.87734 | 4.9973 | 111.3554 | 2.7333 | 34.5007 | 110.5 | 0.99916 | 5.003 | 110.5304 | -0.20494
34.4818 | 112 | 0.87738 | 4.9974 | 111.3547 | 2.7328 | 34.509 | 110.5 | 0.99916 | 5.003 | 110.5305 | -0.2054
34.4901 | 112 | 0.87742 | 4.9975 | 111.3541 | 2.7323 | 34.5174 | 110.5 | 0.99915 | 5.0031 | 110.5306 | -0.20587
34.4984 | 112 | 0.87746 | 4.9975 | 111.3535 | 2.7318 | 34.5257 | 110.5 | 0.99915 | 5.0031 | 110.5307 | -0.20633
34.5068 | 112 | 0.8775 | 4.9976 | 111.3529 | 2.7313 | 34.534 | 110.5 | 0.99915 | 5.0031 | 110.5308 | -0.2068
34.5151 | 112 | 0.87754 | 4.9977 | 111.3523 | 2.7308 | 34.5424 | 110.5 | 0.99914 | 5.0032 | 110.5309 | -0.20727
34.5234 | 112 | 0.87758 | 4.9977 | 111.3516 | 2.7303 | 34.5507 | 110.5 | 0.99914 | 5.0032 | 110.5309 | -0.20773
34.5318 | 112 | 0.87762 | 4.9978 | 111.351 | 2.7298 | 34.5591 | 110.5 | 0.99914 | 5.0033 | 110.531 | -0.2082
34.5401 | 112 | 0.87766 | 4.9979 | 111.3504 | 2.7293 | 34.5674 | 110.5 | 0.99913 | 5.0033 | 110.5311 | -0.20867
34.5484 | 112 | 0.8777 | 4.9979 | 111.3498 | 2.7288 | 34.5757 | 110.5 | 0.99913 | 5.0033 | 110.5312 | -0.20913
34.5568 | 112 | 0.87774 | 4.998 | 111.3492 | 2.7283 | 34.5841 | 110.5 | 0.99912 | 5.0034 | 110.5313 | -0.2096
34.5651 | 112 | 0.87778 | 4.9981 | 111.3486 | 2.7278 | 34.5924 | 110.5 | 0.99912 | 5.0034 | 110.5314 | -0.21007
34.5734 | 112 | 0.87782 | 4.9981 | 111.3479 | 2.7273 | 34.6007 | 110.5 | 0.99912 | 5.0034 | 110.5315 | -0.21053
34.5818 | 112 | 0.87786 | 4.9982 | 111.3473 | 2.7268 | 34.6091 | 110.5 | 0.99911 | 5.0035 | 110.5316 | -0.211
34.5901 | 112 | 0.8779 | 4.9983 | 111.3467 | 2.7263 | 34.6174 | 110.5 | 0.99911 | 5.0035 | 110.5317 | -0.21147
34.5984 | 112 | 0.87794 | 4.9983 | 111.3461 | 2.7258 | 34.6257 | 110.5 | 0.9991 | 5.0035 | 110.5318 | -0.21193
34.6068 | 112 | 0.87798 | 4.9984 | 111.3455 | 2.7253 | 34.6341 | 110.5 | 0.9991 | 5.0036 | 110.5319 | -0.2124
34.6151 | 112 | 0.87802 | 4.9985 | 111.3448 | 2.7248 | 34.6424 | 110.5 | 0.9991 | 5.0036 | 110.532 | -0.21287
34.6234 | 112 | 0.87806 | 4.9985 | 111.3442 | 2.7242 | 34.6507 | 110.5 | 0.99909 | 5.0036 | 110.5321 | -0.21333
34.6318 | 112 | 0.8781 | 4.9986 | 111.3436 | 2.7237 | 34.6591 | 110.5 | 0.99909 | 5.0037 | 110.5321 | -0.2138
34.6401 | 112 | 0.87814 | 4.9987 | 111.343 | 2.7232 | 34.6674 | 110.5 | 0.99908 | 5.0037 | 110.5322 | -0.21426
34.6484 | 112 | 0.87818 | 4.9987 | 111.3424 | 2.7227 | 34.6758 | 110.5 | 0.99908 | 5.0037 | 110.5323 | -0.21473
34.6568 | 112 | 0.87822 | 4.9988 | 111.3418 | 2.7222 | 34.6841 | 110.5 | 0.99908 | 5.0038 | 110.5324 | -0.2152
34.6651 | 112 | 0.87826 | 4.9989 | 111.3411 | 2.7217 | 34.6924 | 110.5 | 0.99907 | 5.0038 | 110.5325 | -0.21566
34.6734 | 112 | 0.8783 | 4.9989 | 111.3405 | 2.7212 | 34.7008 | 110.5 | 0.99907 | 5.0038 | 110.5326 | -0.21613
34.6818 | 112 | 0.87834 | 4.999 | 111.3399 | 2.7207 | 34.7091 | 110.5 | 0.99906 | 5.0039 | 110.5327 | -0.2166
34.6901 | 112 | 0.87838 | 4.9991 | 111.3393 | 2.7202 | 34.7174 | 110.5 | 0.99906 | 5.0039 | 110.5328 | -0.21706
34.6984 | 112 | 0.87842 | 4.9991 | 111.3387 | 2.7197 | 34.7258 | 110.5 | 0.99906 | 5.0039 | 110.5329 | -0.21753
34.7068 | 112 | 0.87846 | 4.9992 | 111.3381 | 2.7192 | 34.7341 | 110.5 | 0.99905 | 5.004 | 110.533 | -0.218
34.7151 | 112 | 0.8785 | 4.9993 | 111.3374 | 2.7187 | 34.7424 | 110.5 | 0.99905 | 5.004 | 110.5331 | -0.21846
34.7234 | 112 | 0.87854 | 4.9993 | 111.3368 | 2.7182 | 34.7508 | 110.5 | 0.99904 | 5.0041 | 110.5332 | -0.21893
34.7318 | 112 | 0.87858 | 4.9994 | 111.3362 | 2.7177 | 34.7591 | 110.5 | 0.99904 | 5.0041 | 110.5332 | -0.2194
34.7401 | 112 | 0.87862 | 4.9995 | 111.3356 | 2.7172 | 34.7674 | 110.5 | 0.99904 | 5.0041 | 110.5333 | -0.21986
34.7484 | 112 | 0.87866 | 4.9995 | 111.335 | 2.7167 | 34.7758 | 110.5 | 0.99903 | 5.0042 | 110.5334 | -0.22033
34.7568 | 112 | 0.8787 | 4.9996 | 111.3343 | 2.7162 | 34.7841 | 110.5 | 0.99903 | 5.0042 | 110.5335 | -0.2208
34.7651 | 112 | 0.87874 | 4.9997 | 111.3337 | 2.7157 | 34.7925 | 110.5 | 0.99902 | 5.0042 | 110.5336 | -0.22126
34.7734 | 112 | 0.87878 | 4.9997 | 111.3331 | 2.7152 | 34.8008 | 110.5 | 0.99902 | 5.0043 | 110.5337 | -0.22173
34.7818 | 112 | 0.87882 | 4.9998 | 111.3325 | 2.7147 | 34.8091 | 110.5 | 0.99902 | 5.0043 | 110.5338 | -0.22219
34.7901 | 112 | 0.87886 | 4.9999 | 111.3319 | 2.7142 | 34.8175 | 110.5 | 0.99901 | 5.0043 | 110.5339 | -0.22266
34.7984 | 112 | 0.87163 | 4.9937 | 111.3798 | 2.8082 | 34.8258 | 110.5 | 0.99901 | 5.0044 | 110.534 | -0.22313
34.8068 | 112 | 0.87165 | 4.9937 | 111.3799 | 2.8079 | 34.8341 | 110.5 | 0.999 | 5.0044 | 110.5341 | -0.22359
34.8151 | 112 | 0.87167 | 4.9938 | 111.3801 | 2.8077 | 34.8425 | 110.5 | 0.999 | 5.0044 | 110.5342 | -0.22406
34.8234 | 112 | 0.87169 | 4.9938 | 111.3802 | 2.8074 | 34.8508 | 110.5 | 0.999 | 5.0045 | 110.5343 | -0.22453
34.8318 | 112 | 0.87171 | 4.9939 | 111.3804 | 2.8072 | 34.8591 | 110.5 | 0.99899 | 5.0045 | 110.5344 | -0.22499
34.8401 | 112 | 0.87173 | 4.9939 | 111.3806 | 2.807 | 34.8675 | 110.5 | 0.99899 | 5.0045 | 110.5344 | -0.22546
34.8484 | 112 | 0.87176 | 4.994 | 111.3807 | 2.8067 | 34.8758 | 110.5 | 0.99898 | 5.0046 | 110.5345 | -0.22593
34.8568 | 112 | 0.87178 | 4.994 | 111.3809 | 2.8065 | 34.8841 | 110.5 | 0.99898 | 5.0046 | 110.5346 | -0.22639
34.8651 | 112 | 0.8718 | 4.9941 | 111.381 | 2.8062 | 34.8925 | 110.5 | 0.99897 | 5.0046 | 110.5347 | -0.22686
34.8734 | 112 | 0.87182 | 4.9942 | 111.3812 | 2.806 | 34.9008 | 110.5 | 0.99897 | 5.0047 | 110.5348 | -0.22733
34.8818 | 112 | 0.87184 | 4.9942 | 111.3813 | 2.8057 | 34.9092 | 110.5 | 0.99897 | 5.0047 | 110.5349 | -0.22779
34.8901 | 112 | 0.87186 | 4.9943 | 111.3815 | 2.8055 | 34.9175 | 110.5 | 0.99896 | 5.0047 | 110.535 | -0.22826
34.8984 | 112 | 0.87188 | 4.9943 | 111.3817 | 2.8052 | 34.9258 | 110.5 | 0.99896 | 5.0048 | 110.5351 | -0.22873
34.9068 | 112 | 0.8719 | 4.9944 | 111.3818 | 2.805 | 34.9342 | 110.5 | 0.99895 | 5.0048 | 110.5352 | -0.22919
34.9151 | 112 | 0.87192 | 4.9944 | 111.382 | 2.8048 | 34.9425 | 110.5 | 0.99895 | 5.0049 | 110.5353 | -0.22966
34.9234 | 112 | 0.87194 | 4.9945 | 111.3821 | 2.8045 | 34.9508 | 110.5 | 0.99894 | 5.0049 | 110.5354 | -0.23013
34.9318 | 112 | 0.87196 | 4.9946 | 111.3823 | 2.8043 | 34.9592 | 110.5 | 0.99894 | 5.0049 | 110.5355 | -0.23059
34.9401 | 112 | 0.87198 | 4.9946 | 111.3824 | 2.804 | 34.9675 | 110.5 | 0.99894 | 5.005 | 110.5356 | -0.23106
34.9484 | 112 | 0.872 | 4.9947 | 111.3826 | 2.8038 | 34.9758 | 110.5 | 0.99893 | 5.005 | 110.5356 | -0.23152
34.9568 | 112 | 0.87202 | 4.9947 | 111.3828 | 2.8035 | 34.9842 | 110.5 | 0.99893 | 5.005 | 110.5357 | -0.23199
34.9651 | 112 | 0.87204 | 4.9948 | 111.3829 | 2.8033 | 34.9925 | 110.5 | 0.99892 | 5.0051 | 110.5358 | -0.23246
34.9734 | 112 | 0.87206 | 4.9948 | 111.3831 | 2.8031 | 35.0008 | 110.5 | 0.99892 | 5.0051 | 110.5359 | -0.23292
34.9818 | 112 | 0.87208 | 4.9949 | 111.3832 | 2.8028 | 35.0092 | 110.5 | 0.99891 | 5.0051 | 110.536 | -0.23339
34.9901 | 112 | 0.8721 | 4.995 | 111.3834 | 2.8026 | 35.0175 | 110.5 | 0.99891 | 5.0052 | 110.5361 | -0.23386
34.9985 | 112 | 0.87213 | 4.995 | 111.3835 | 2.8023 | 35.0259 | 110.5 | 0.99891 | 5.0052 | 110.5362 | -0.23432
35.0068 | 112 | 0.87215 | 4.9951 | 111.3837 | 2.8021 | 35.0342 | 110.5 | 0.9989 | 5.0052 | 110.5363 | -0.23479
35.0151 | 112 | 0.87217 | 4.9951 | 111.3839 | 2.8018 | 35.0425 | 110.5 | 0.9989 | 5.0053 | 110.5364 | -0.23526
35.0235 | 112 | 0.87219 | 4.9952 | 111.384 | 2.8016 | 35.0509 | 110.5 | 0.99889 | 5.0053 | 110.5365 | -0.23572
35.0318 | 112 | 0.87221 | 4.9952 | 111.3842 | 2.8013 | 35.0592 | 110.5 | 0.99889 | 5.0053 | 110.5366 | -0.23619
35.0401 | 112 | 0.87223 | 4.9953 | 111.3843 | 2.8011 | 35.0675 | 110.5 | 0.99888 | 5.0054 | 110.5367 | -0.23666
35.0485 | 112 | 0.87225 | 4.9953 | 111.3845 | 2.8009 | 35.0759 | 110.5 | 0.99888 | 5.0054 | 110.5368 | -0.23712
35.0568 | 112 | 0.87227 | 4.9954 | 111.3847 | 2.8006 | 35.0842 | 110.5 | 0.99888 | 5.0054 | 110.5368 | -0.23759
35.0651 | 112 | 0.87229 | 4.9955 | 111.3848 | 2.8004 | 35.0925 | 110.5 | 0.99887 | 5.0055 | 110.5369 | -0.23806
35.0735 | 112 | 0.87231 | 4.9955 | 111.385 | 2.8001 | 35.1009 | 110.5 | 0.99887 | 5.0055 | 110.537 | -0.23852
35.0818 | 112 | 0.87233 | 4.9956 | 111.3851 | 2.7999 | 35.1092 | 110.5 | 0.99886 | 5.0055 | 110.5371 | -0.23899
35.0901 | 112 | 0.87235 | 4.9956 | 111.3853 | 2.7996 | 35.1176 | 110.5 | 0.99886 | 5.0056 | 110.5372 | -0.23945
35.0985 | 112 | 0.87237 | 4.9957 | 111.3854 | 2.7994 | 35.1259 | 110.5 | 0.99885 | 5.0056 | 110.5373 | -0.23992
35.1068 | 112 | 0.87239 | 4.9957 | 111.3856 | 2.7991 | 35.1342 | 110.5 | 0.99885 | 5.0057 | 110.5374 | -0.24039
35.1151 | 112 | 0.87241 | 4.9958 | 111.3857 | 2.7989 | 35.1426 | 110.5 | 0.99884 | 5.0057 | 110.5375 | -0.24085
35.1235 | 112 | 0.87243 | 4.9959 | 111.3859 | 2.7987 | 35.1509 | 110.5 | 0.99884 | 5.0057 | 110.5376 | -0.24132
35.1318 | 112 | 0.87245 | 4.9959 | 111.3861 | 2.7984 | 35.1592 | 110.5 | 0.99884 | 5.0058 | 110.5377 | -0.24179
35.1401 | 112 | 0.87247 | 4.996 | 111.3862 | 2.7982 | 35.1676 | 110.5 | 0.99883 | 5.0058 | 110.5378 | -0.24225
35.1485 | 112 | 0.87249 | 4.996 | 111.3864 | 2.7979 | 35.1759 | 110.5 | 0.99883 | 5.0058 | 110.5379 | -0.24272
35.1568 | 112 | 0.87251 | 4.9961 | 111.3865 | 2.7977 | 35.1842 | 110.5 | 0.99882 | 5.0059 | 110.538 | -0.24319
35.1651 | 112 | 0.87254 | 4.9961 | 111.3867 | 2.7974 | 35.1926 | 110.5 | 0.99882 | 5.0059 | 110.538 | -0.24365
35.1735 | 112 | 0.87256 | 4.9962 | 111.3868 | 2.7972 | 35.2009 | 110.5 | 0.99881 | 5.0059 | 110.5381 | -0.24412
35.1818 | 112 | 0.87258 | 4.9963 | 111.387 | 2.797 | 35.2092 | 110.5 | 0.99881 | 5.006 | 110.5382 | -0.24459
35.1901 | 112 | 0.8726 | 4.9963 | 111.3872 | 2.7967 | 35.2176 | 110.5 | 0.9988 | 5.006 | 110.5383 | -0.24505
35.1985 | 112 | 0.87262 | 4.9964 | 111.3873 | 2.7965 | 35.2259 | 110.5 | 0.9988 | 5.006 | 110.5384 | -0.24552
35.2068 | 112 | 0.87264 | 4.9964 | 111.3875 | 2.7962 | 35.2342 | 110.5 | 0.99879 | 5.0061 | 110.5385 | -0.24599
35.2151 | 112 | 0.87266 | 4.9965 | 111.3876 | 2.796 | 35.2426 | 110.5 | 0.99879 | 5.0061 | 110.5386 | -0.24645
35.2235 | 112 | 0.87268 | 4.9965 | 111.3878 | 2.7957 | 35.2509 | 110.5 | 0.99879 | 5.0061 | 110.5387 | -0.24692
35.2318 | 112 | 0.8727 | 4.9966 | 111.388 | 2.7955 | 35.2593 | 110.5 | 0.99878 | 5.0062 | 110.5388 | -0.24738
35.2401 | 112 | 0.87272 | 4.9966 | 111.3881 | 2.7952 | 35.2676 | 110.5 | 0.99878 | 5.0062 | 110.5389 | -0.24785
35.2485 | 112 | 0.87274 | 4.9967 | 111.3883 | 2.795 | 35.2759 | 110.5 | 0.99932 | 4.9889 | 110.5814 | -0.18462
35.2568 | 112 | 0.87276 | 4.9968 | 111.3884 | 2.7948 | 35.2843 | 110.5 | 0.99932 | 4.989 | 110.5809 | -0.18438
35.2651 | 112 | 0.87278 | 4.9968 | 111.3886 | 2.7945 | 35.2926 | 110.5 | 0.99932 | 4.9891 | 110.5804 | -0.18415
35.2735 | 112 | 0.8728 | 4.9969 | 111.3887 | 2.7943 | 35.3009 | 110.5 | 0.99932 | 4.9892 | 110.5799 | -0.18392
35.2818 | 112 | 0.87282 | 4.9969 | 111.3889 | 2.794 | 35.3093 | 110.5 | 0.99932 | 4.9893 | 110.5794 | -0.18369
35.2901 | 112 | 0.87284 | 4.997 | 111.3891 | 2.7938 | 35.3176 | 110.5 | 0.99932 | 4.9894 | 110.5789 | -0.18346
35.2985 | 112 | 0.87286 | 4.997 | 111.3892 | 2.7935 | 35.3259 | 110.5 | 0.99933 | 4.9894 | 110.5784 | -0.18322
35.3068 | 112 | 0.87288 | 4.9971 | 111.3894 | 2.7933 | 35.3343 | 110.5 | 0.99933 | 4.9895 | 110.5779 | -0.18299
35.3151 | 112 | 0.8729 | 4.9972 | 111.3895 | 2.7931 | 35.3426 | 110.5 | 0.99933 | 4.9896 | 110.5774 | -0.18276
35.3235 | 112 | 0.87293 | 4.9972 | 111.3897 | 2.7928 | 35.3509 | 110.5 | 0.99933 | 4.9897 | 110.5769 | -0.18253
35.3318 | 112 | 0.87295 | 4.9973 | 111.3898 | 2.7926 | 35.3593 | 110.5 | 0.99933 | 4.9898 | 110.5764 | -0.1823
35.3401 | 112 | 0.87297 | 4.9973 | 111.39 | 2.7923 | 35.3676 | 110.5 | 0.99934 | 4.9898 | 110.5759 | -0.18206
35.3485 | 112 | 0.87299 | 4.9974 | 111.3902 | 2.7921 | 35.3759 | 110.5 | 0.99934 | 4.9899 | 110.5754 | -0.18183
35.3568 | 112 | 0.87301 | 4.9974 | 111.3903 | 2.7918 | 35.3843 | 110.5 | 0.99934 | 4.99 | 110.5749 | -0.1816
35.3652 | 112 | 0.87303 | 4.9975 | 111.3905 | 2.7916 | 35.3926 | 110.5 | 0.99934 | 4.9901 | 110.5743 | -0.18137
35.3735 | 112 | 0.87305 | 4.9975 | 111.3906 | 2.7913 | 35.4009 | 110.5 | 0.99934 | 4.9902 | 110.5738 | -0.18114
35.3818 | 112 | 0.87307 | 4.9976 | 111.3908 | 2.7911 | 35.4093 | 110.5 | 0.99934 | 4.9902 | 110.5733 | -0.1809
35.3902 | 112 | 0.87309 | 4.9977 | 111.3909 | 2.7909 | 35.4176 | 110.5 | 0.99935 | 4.9903 | 110.5728 | -0.18067
35.3985 | 112 | 0.87311 | 4.9977 | 111.3911 | 2.7906 | 35.4259 | 110.5 | 0.99935 | 4.9904 | 110.5723 | -0.18044
35.4068 | 112 | 0.87313 | 4.9978 | 111.3913 | 2.7904 | 35.4343 | 110.5 | 0.99935 | 4.9905 | 110.5718 | -0.18021
35.4152 | 112 | 0.87315 | 4.9978 | 111.3914 | 2.7901 | 35.4426 | 110.5 | 0.99935 | 4.9906 | 110.5713 | -0.17998
35.4235 | 112 | 0.87317 | 4.9979 | 111.3916 | 2.7899 | 35.451 | 110.5 | 0.99935 | 4.9906 | 110.5708 | -0.17975
35.4318 | 112 | 0.87319 | 4.9979 | 111.3917 | 2.7896 | 35.4593 | 110.5 | 0.99935 | 4.9907 | 110.5703 | -0.17951
35.4402 | 112 | 0.87321 | 4.998 | 111.3919 | 2.7894 | 35.4676 | 110.5 | 0.99936 | 4.9908 | 110.5698 | -0.17928
35.4485 | 112 | 0.87323 | 4.9981 | 111.392 | 2.7891 | 35.476 | 110.5 | 0.99936 | 4.9909 | 110.5693 | -0.17905
35.4568 | 112 | 0.87325 | 4.9981 | 111.3922 | 2.7889 | 35.4843 | 110.5 | 0.99936 | 4.991 | 110.5688 | -0.17882
35.4652 | 112 | 0.87327 | 4.9982 | 111.3924 | 2.7887 | 35.4926 | 110.5 | 0.99936 | 4.991 | 110.5683 | -0.17859
35.4735 | 112 | 0.87329 | 4.9982 | 111.3925 | 2.7884 | 35.501 | 110.5 | 0.99936 | 4.9911 | 110.5678 | -0.17835
35.4818 | 112 | 0.87331 | 4.9983 | 111.3927 | 2.7882 | 35.5093 | 110.5 | 0.99936 | 4.9912 | 110.5673 | -0.17812
35.4902 | 112 | 0.87333 | 4.9983 | 111.3928 | 2.7879 | 35.5176 | 110.5 | 0.99937 | 4.9913 | 110.5668 | -0.17789
35.4985 | 112 | 0.87336 | 4.9984 | 111.393 | 2.7877 | 35.526 | 110.5 | 0.99937 | 4.9914 | 110.5663 | -0.17766
35.5068 | 112 | 0.87338 | 4.9985 | 111.3931 | 2.7874 | 35.5343 | 110.5 | 0.99937 | 4.9914 | 110.5658 | -0.17743
35.5152 | 112 | 0.8734 | 4.9985 | 111.3933 | 2.7872 | 35.5426 | 110.5 | 0.99937 | 4.9915 | 110.5653 | -0.17719
35.5235 | 112 | 0.87342 | 4.9986 | 111.3935 | 2.787 | 35.551 | 110.5 | 0.99937 | 4.9916 | 110.5648 | -0.17696
35.5318 | 112 | 0.87344 | 4.9986 | 111.3936 | 2.7867 | 35.5593 | 110.5 | 0.99937 | 4.9917 | 110.5643 | -0.17673
35.5402 | 112 | 0.87346 | 4.9987 | 111.3938 | 2.7865 | 35.5676 | 110.5 | 0.99938 | 4.9918 | 110.5638 | -0.1765
35.5485 | 112 | 0.87348 | 4.9987 | 111.3939 | 2.7862 | 35.576 | 110.5 | 0.99938 | 4.9918 | 110.5633 | -0.17627
35.5568 | 112 | 0.8735 | 4.9988 | 111.3941 | 2.786 | 35.5843 | 110.5 | 0.99938 | 4.9919 | 110.5628 | -0.17603
35.5652 | 112 | 0.87352 | 4.9988 | 111.3942 | 2.7857 | 35.5927 | 110.5 | 0.99938 | 4.992 | 110.5623 | -0.1758
35.5735 | 112 | 0.87354 | 4.9989 | 111.3944 | 2.7855 | 35.601 | 110.5 | 0.99938 | 4.9921 | 110.5618 | -0.17557
35.5818 | 112 | 0.87356 | 4.999 | 111.3946 | 2.7852 | 35.6093 | 110.5 | 0.99938 | 4.9922 | 110.5613 | -0.17534
35.5902 | 112 | 0.87358 | 4.999 | 111.3947 | 2.785 | 35.6177 | 110.5 | 0.99939 | 4.9922 | 110.5608 | -0.17511
35.5985 | 112 | 0.8736 | 4.9991 | 111.3949 | 2.7848 | 35.626 | 110.5 | 0.99939 | 4.9923 | 110.5602 | -0.17487
35.6068 | 112 | 0.87362 | 4.9991 | 111.395 | 2.7845 | 35.6343 | 110.5 | 0.99939 | 4.9924 | 110.5597 | -0.17464
35.6152 | 112 | 0.87364 | 4.9992 | 111.3952 | 2.7843 | 35.6427 | 110.5 | 0.99939 | 4.9925 | 110.5592 | -0.17441
35.6235 | 112 | 0.87366 | 4.9992 | 111.3953 | 2.784 | 35.651 | 110.5 | 0.99939 | 4.9926 | 110.5587 | -0.17418
35.6319 | 112 | 0.87368 | 4.9993 | 111.3955 | 2.7838 | 35.6593 | 110.5 | 0.99939 | 4.9927 | 110.5582 | -0.17395
35.6402 | 112 | 0.8737 | 4.9994 | 111.3957 | 2.7835 | 35.6677 | 110.5 | 0.9994 | 4.9927 | 110.5577 | -0.17372
35.6485 | 112 | 0.87372 | 4.9994 | 111.3958 | 2.7833 | 35.676 | 110.5 | 0.9994 | 4.9928 | 110.5572 | -0.17348
35.6569 | 112 | 0.87374 | 4.9995 | 111.396 | 2.7831 | 35.6843 | 110.5 | 0.9994 | 4.9929 | 110.5567 | -0.17325
35.6652 | 112 | 0.87376 | 4.9995 | 111.3961 | 2.7828 | 35.6927 | 110.5 | 0.9994 | 4.993 | 110.5562 | -0.17302
35.6735 | 112 | 0.87378 | 4.9996 | 111.3963 | 2.7826 | 35.701 | 110.5 | 0.9994 | 4.9931 | 110.5557 | -0.17279
35.6819 | 112 | 0.87381 | 4.9996 | 111.3964 | 2.7823 | 35.7093 | 110.5 | 0.9994 | 4.9931 | 110.5552 | -0.17256
35.6902 | 112 | 0.87383 | 4.9997 | 111.3966 | 2.7821 | 35.7177 | 110.5 | 0.99941 | 4.9932 | 110.5547 | -0.17232
35.6985 | 112 | 0.87385 | 4.9998 | 111.3968 | 2.7818 | 35.726 | 110.5 | 0.99941 | 4.9933 | 110.5542 | -0.17209
35.7069 | 112 | 0.87387 | 4.9998 | 111.3969 | 2.7816 | 35.7344 | 110.5 | 0.99941 | 4.9934 | 110.5537 | -0.17186
35.7152 | 112 | 0.87389 | 4.9999 | 111.3971 | 2.7813 | 35.7427 | 110.5 | 0.99941 | 4.9935 | 110.5532 | -0.17163
35.7235 | 112 | 0.87391 | 4.9999 | 111.3972 | 2.7811 | 35.751 | 110.5 | 0.99941 | 4.9935 | 110.5527 | -0.1714
35.7319 | 112 | 0.87393 | 5 | 111.3974 | 2.7809 | 35.7594 | 110.5 | 0.99941 | 4.9936 | 110.5522 | -0.17116
35.7402 | 112 | 0.87395 | 5 | 111.3976 | 2.7806 | 35.7677 | 110.5 | 0.99941 | 4.9937 | 110.5517 | -0.17093
35.7485 | 112 | 0.87397 | 5.0001 | 111.3977 | 2.7804 | 35.776 | 110.5 | 0.99942 | 4.9938 | 110.5512 | -0.1707
35.7569 | 112 | 0.87399 | 5.0001 | 111.3979 | 2.7801 | 35.7844 | 110.5 | 0.99942 | 4.9939 | 110.5507 | -0.17047
35.7652 | 112 | 0.87401 | 5.0002 | 111.398 | 2.7799 | 35.7927 | 110.5 | 0.99942 | 4.9939 | 110.5502 | -0.17024
35.7736 | 112 | 0.87403 | 5.0003 | 111.3982 | 2.7796 | 35.801 | 110.5 | 0.99942 | 4.994 | 110.5497 | -0.17
35.7819 | 112 | 0.87405 | 5.0003 | 111.3983 | 2.7794 | 35.8094 | 110.5 | 0.99942 | 4.9941 | 110.5492 | -0.16977
35.7902 | 112 | 0.87407 | 5.0004 | 111.3985 | 2.7791 | 35.8177 | 110.5 | 0.99942 | 4.9942 | 110.5487 | -0.16954
35.7986 | 112 | 0.87624 | 4.996 | 111.3632 | 2.7474 | 35.826 | 110.5 | 0.99943 | 4.9943 | 110.5482 | -0.16931
35.8069 | 112 | 0.8762 | 4.996 | 111.3632 | 2.748 | 35.8344 | 110.5 | 0.99943 | 4.9943 | 110.5477 | -0.16908
35.8152 | 112 | 0.87617 | 4.9961 | 111.3633 | 2.7485 | 35.8427 | 110.5 | 0.99943 | 4.9944 | 110.5472 | -0.16884
35.8236 | 112 | 0.87613 | 4.9961 | 111.3634 | 2.749 | 35.8511 | 110.5 | 0.99943 | 4.9945 | 110.5467 | -0.16861
35.8319 | 112 | 0.87609 | 4.9961 | 111.3634 | 2.7496 | 35.8594 | 110.5 | 0.99943 | 4.9946 | 110.5462 | -0.16838
35.8402 | 112 | 0.87605 | 4.9962 | 111.3635 | 2.7501 | 35.8677 | 110.5 | 0.99943 | 4.9947 | 110.5456 | -0.16815
35.8486 | 112 | 0.87602 | 4.9962 | 111.3636 | 2.7506 | 35.8761 | 110.5 | 0.99944 | 4.9947 | 110.5451 | -0.16792
35.8569 | 112 | 0.87598 | 4.9963 | 111.3637 | 2.7512 | 35.8844 | 110.5 | 0.99944 | 4.9948 | 110.5446 | -0.16768
35.8652 | 112 | 0.87594 | 4.9963 | 111.3637 | 2.7517 | 35.8927 | 110.5 | 0.99944 | 4.9949 | 110.5441 | -0.16745
35.8736 | 112 | 0.8759 | 4.9963 | 111.3638 | 2.7522 | 35.9011 | 110.5 | 0.99944 | 4.995 | 110.5436 | -0.16722
35.8819 | 112 | 0.87586 | 4.9964 | 111.3639 | 2.7528 | 35.9094 | 110.5 | 0.99944 | 4.9951 | 110.5431 | -0.16699
35.8902 | 112 | 0.87583 | 4.9964 | 111.3639 | 2.7533 | 35.9177 | 110.5 | 0.99944 | 4.9951 | 110.5426 | -0.16676
35.8986 | 112 | 0.87579 | 4.9964 | 111.364 | 2.7538 | 35.9261 | 110.5 | 0.99944 | 4.9952 | 110.5421 | -0.16652
35.9069 | 112 | 0.87575 | 4.9965 | 111.3641 | 2.7543 | 35.9344 | 110.5 | 0.99945 | 4.9953 | 110.5416 | -0.16629
35.9152 | 112 | 0.87571 | 4.9965 | 111.3642 | 2.7549 | 35.9427 | 110.5 | 0.99945 | 4.9954 | 110.5411 | -0.16606
35.9236 | 112 | 0.87567 | 4.9966 | 111.3642 | 2.7554 | 35.9511 | 110.5 | 0.99945 | 4.9955 | 110.5406 | -0.16583
35.9319 | 112 | 0.87564 | 4.9966 | 111.3643 | 2.7559 | 35.9594 | 110.5 | 0.99945 | 4.9956 | 110.5401 | -0.1656
35.9402 | 112 | 0.8756 | 4.9966 | 111.3644 | 2.7565 | 35.9677 | 110.5 | 0.99945 | 4.9956 | 110.5396 | -0.16537
35.9486 | 112 | 0.87556 | 4.9967 | 111.3644 | 2.757 | 35.9761 | 110.5 | 0.99945 | 4.9957 | 110.5391 | -0.16513
35.9569 | 112 | 0.87552 | 4.9967 | 111.3645 | 2.7575 | 35.9844 | 110.5 | 0.99946 | 4.9958 | 110.5386 | -0.1649
35.9652 | 112 | 0.87549 | 4.9967 | 111.3646 | 2.7581 | 35.9927 | 110.5 | 0.99946 | 4.9959 | 110.5381 | -0.16467
35.9736 | 112 | 0.87545 | 4.9968 | 111.3647 | 2.7586 | 36.0011 | 110.5 | 0.99946 | 4.996 | 110.5376 | -0.16444
[6 empty] | 36.0094 | 110.5 | 0.99946 | 4.996 | 110.5371 | -0.16421
[6 empty] | 36.0177 | 110.5 | 0.99946 | 4.9961 | 110.5366 | -0.16397
[6 empty] | 36.0261 | 110.5 | 0.99946 | 4.9962 | 110.5361 | -0.16374
[6 empty] | 36.0344 | 110.5 | 0.99946 | 4.9963 | 110.5356 | -0.16351
[6 empty] | 36.0428 | 110.5 | 0.99947 | 4.9964 | 110.5351 | -0.16328
[6 empty] | 36.0511 | 110.5 | 0.99947 | 4.9964 | 110.5346 | -0.16305
[6 empty] | 36.0594 | 110.5 | 0.99947 | 4.9965 | 110.5341 | -0.16281
[6 empty] | 36.0678 | 110.5 | 0.99947 | 4.9966 | 110.5336 | -0.16258
[6 empty] | 36.0761 | 110.5 | 0.99947 | 4.9967 | 110.5331 | -0.16235
[6 empty] | 36.0844 | 110.5 | 0.99947 | 4.9968 | 110.5326 | -0.16212
[6 empty] | 36.0928 | 110.5 | 0.99948 | 4.9968 | 110.5321 | -0.16189
[6 empty] | 36.1011 | 110.5 | 0.99948 | 4.9969 | 110.5315 | -0.16165
[6 empty] | 36.1094 | 110.5 | 0.99948 | 4.997 | 110.531 | -0.16142
[6 empty] | 36.1178 | 110.5 | 0.99948 | 4.9971 | 110.5305 | -0.16119
[6 empty] | 36.1261 | 110.5 | 0.99948 | 4.9972 | 110.53 | -0.16096
[6 empty] | 36.1344 | 110.5 | 0.99948 | 4.9972 | 110.5295 | -0.16073
[6 empty] | 36.1428 | 110.5 | 0.99948 | 4.9973 | 110.529 | -0.1605
[6 empty] | 36.1511 | 110.5 | 0.99949 | 4.9974 | 110.5285 | -0.16026
[6 empty] | 36.1594 | 110.5 | 0.99949 | 4.9975 | 110.528 | -0.16003
[6 empty] | 36.1678 | 110.5 | 0.99949 | 4.9976 | 110.5275 | -0.1598
[6 empty] | 36.1761 | 110.5 | 0.99949 | 4.9976 | 110.527 | -0.15957
[6 empty] | 36.1844 | 110.5 | 0.99949 | 4.9977 | 110.5265 | -0.15934
[6 empty] | 36.1928 | 110.5 | 0.99949 | 4.9978 | 110.526 | -0.1591
[6 empty] | 36.2011 | 110.5 | 0.9995 | 4.9979 | 110.5255 | -0.15887
[6 empty] | 36.2094 | 110.5 | 0.9995 | 4.998 | 110.525 | -0.15864
[6 empty] | 36.2178 | 110.5 | 0.9995 | 4.998 | 110.5245 | -0.15841
[6 empty] | 36.2261 | 110.5 | 0.9995 | 4.9981 | 110.524 | -0.15818
[6 empty] | 36.2344 | 110.5 | 0.9995 | 4.9982 | 110.5235 | -0.15794
[6 empty] | 36.2428 | 110.5 | 0.9995 | 4.9983 | 110.523 | -0.15771
[6 empty] | 36.2511 | 110.5 | 0.9995 | 4.9984 | 110.5225 | -0.15748
[6 empty] | 36.2594 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.522 | -0.15725
[6 empty] | 36.2678 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.2761 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.2844 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.2928 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.3011 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.3094 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.3178 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.3261 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.3344 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.3428 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.3511 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.3595 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.3678 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.3761 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.3845 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.3928 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.4011 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.4095 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.4178 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.4261 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.4345 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.4428 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.4511 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.4595 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.4678 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.4761 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.4845 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.4928 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.5011 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.5095 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.5178 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.5261 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.5345 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.5428 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.5512 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.5595 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.5678 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.5762 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.5845 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.5928 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.6012 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.6095 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.6178 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.6262 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.6345 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.6428 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.6512 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.6595 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.6678 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.6762 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.6845 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.6928 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.7012 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.7095 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.7178 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.7262 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.7345 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.7429 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.7512 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.7595 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.7679 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.7762 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.7845 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.7929 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.8012 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.8095 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.8179 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.8262 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.8345 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.8429 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.8512 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.8596 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.8679 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.8762 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.8846 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.8929 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.9012 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.9096 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.9179 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.9262 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.9346 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.9429 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.9512 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.9596 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.9679 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.9762 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.9846 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 36.9929 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.0012 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.0096 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.0179 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.0262 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.0346 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.0429 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.0513 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.0596 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.0679 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.0763 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.0846 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.0929 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.1013 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.1096 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.1179 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.1263 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.1346 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.1429 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.1513 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.1596 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.1679 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.1763 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.1846 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.1929 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.2013 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.2096 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.2179 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.2263 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.2346 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.243 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.2513 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.2596 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.268 | 110.5 | 0.99951 | 4.9985 | 110.5215 | -0.15702
[6 empty] | 37.2763 | 110.5 | 0.99942 | 4.995 | 110.3866 | -0.17068
[6 empty] | 37.2846 | 110.5 | 0.99943 | 4.9949 | 110.387 | -0.16887
[6 empty] | 37.293 | 110.5 | 0.99944 | 4.9949 | 110.3875 | -0.16706
[6 empty] | 37.3013 | 110.5 | 0.99945 | 4.9949 | 110.3879 | -0.16525
[6 empty] | 37.3096 | 110.5 | 0.99947 | 4.9949 | 110.3884 | -0.16343
[6 empty] | 37.318 | 110.5 | 0.99948 | 4.9949 | 110.3888 | -0.16162
[6 empty] | 37.3263 | 110.5 | 0.99949 | 4.9949 | 110.3893 | -0.15981
[6 empty] | 37.3346 | 110.5 | 0.9995 | 4.9949 | 110.3897 | -0.158
[6 empty] | 37.343 | 110.5 | 0.99951 | 4.9949 | 110.3902 | -0.15619
[6 empty] | 37.3513 | 110.5 | 0.99952 | 4.9949 | 110.3906 | -0.15437
[6 empty] | 37.3596 | 110.5 | 0.99953 | 4.9949 | 110.3911 | -0.15256
[6 empty] | 37.368 | 110.5 | 0.99954 | 4.9949 | 110.3915 | -0.15075
[6 empty] | 37.3763 | 110.5 | 0.99956 | 4.9949 | 110.392 | -0.14894
[6 empty] | 37.3847 | 110.5 | 0.99957 | 4.9949 | 110.3924 | -0.14713
[6 empty] | 37.393 | 110.5 | 0.99958 | 4.9949 | 110.3928 | -0.14531
[6 empty] | 37.4013 | 110.5 | 0.99959 | 4.9949 | 110.3933 | -0.1435
[6 empty] | 37.4097 | 110.5 | 0.9996 | 4.9949 | 110.3937 | -0.14169
[6 empty] | 37.418 | 110.5 | 0.99961 | 4.9949 | 110.3942 | -0.13988
[6 empty] | 37.4263 | 110.5 | 0.99962 | 4.9949 | 110.3946 | -0.13807
[6 empty] | 37.4347 | 110.5 | 0.99963 | 4.9948 | 110.3951 | -0.13625
[6 empty] | 37.443 | 110.5 | 0.99964 | 4.9948 | 110.3955 | -0.13444
[6 empty] | 37.4513 | 110.5 | 0.99965 | 4.9948 | 110.396 | -0.13263
[6 empty] | 37.4597 | 110.5 | 0.99966 | 4.9948 | 110.3964 | -0.13082
[6 empty] | 37.468 | 110.5 | 0.99967 | 4.9948 | 110.3969 | -0.12901
[6 empty] | 37.4763 | 110.5 | 0.99968 | 4.9948 | 110.3973 | -0.12719
[6 empty] | 37.4847 | 110.5 | 0.99969 | 4.9948 | 110.3978 | -0.12538
[6 empty] | 37.493 | 110.5 | 0.99969 | 4.9948 | 110.3982 | -0.12357
[6 empty] | 37.5013 | 110.5 | 0.9997 | 4.9948 | 110.3986 | -0.12176
[6 empty] | 37.5097 | 110.5 | 0.99971 | 4.9948 | 110.3991 | -0.11995
[6 empty] | 37.518 | 110.5 | 0.99972 | 4.9948 | 110.3995 | -0.11813
[6 empty] | 37.5263 | 110.5 | 0.99973 | 4.9948 | 110.4 | -0.11632
[6 empty] | 37.5347 | 110.5 | 0.99974 | 4.9948 | 110.4004 | -0.11451
[6 empty] | 37.543 | 110.5 | 0.99975 | 4.9948 | 110.4009 | -0.1127
[6 empty] | 37.5513 | 110.5 | 0.99975 | 4.9948 | 110.4013 | -0.11089
[6 empty] | 37.5597 | 110.5 | 0.99976 | 4.9948 | 110.4018 | -0.10907
[6 empty] | 37.568 | 110.5 | 0.99977 | 4.9948 | 110.4022 | -0.10726
[6 empty] | 37.5764 | 110.5 | 0.99978 | 4.9947 | 110.4027 | -0.10545
[6 empty] | 37.5847 | 110.5 | 0.99978 | 4.9947 | 110.4031 | -0.10364
[6 empty] | 37.593 | 110.5 | 0.99979 | 4.9947 | 110.4036 | -0.10182
[6 empty] | 37.6014 | 110.5 | 0.9998 | 4.9947 | 110.404 | -0.10001
[6 empty] | 37.6097 | 110.5 | 0.99981 | 4.9947 | 110.4044 | -0.0982
[6 empty] | 37.618 | 110.5 | 0.99981 | 4.9947 | 110.4049 | -0.096388
[6 empty] | 37.6264 | 110.5 | 0.99982 | 4.9947 | 110.4053 | -0.094576
[6 empty] | 37.6347 | 110.5 | 0.99983 | 4.9947 | 110.4058 | -0.092764
[6 empty] | 37.643 | 110.5 | 0.99983 | 4.9947 | 110.4062 | -0.090952
[6 empty] | 37.6514 | 110.5 | 0.99984 | 4.9947 | 110.4067 | -0.08914
[6 empty] | 37.6597 | 110.5 | 0.99985 | 4.9947 | 110.4071 | -0.087327
[6 empty] | 37.6681 | 110.5 | 0.99985 | 4.9947 | 110.4076 | -0.085515
[6 empty] | 37.6764 | 110.5 | 0.99986 | 4.9947 | 110.408 | -0.083703
[6 empty] | 37.6847 | 110.5 | 0.99987 | 4.9947 | 110.4085 | -0.081891
[6 empty] | 37.6931 | 110.5 | 0.99987 | 4.9947 | 110.4089 | -0.080079
[6 empty] | 37.7014 | 110.5 | 0.99988 | 4.9947 | 110.4094 | -0.078267
[6 empty] | 37.7097 | 110.5 | 0.99988 | 4.9947 | 110.4098 | -0.076454
[6 empty] | 37.7181 | 110.5 | 0.99989 | 4.9947 | 110.4102 | -0.074642
[6 empty] | 37.7264 | 110.5 | 0.99989 | 4.9946 | 110.4107 | -0.07283
[6 empty] | 37.7347 | 110.5 | 0.9999 | 4.9946 | 110.4111 | -0.071018
[6 empty] | 37.7431 | 110.5 | 0.9999 | 4.9946 | 110.4116 | -0.069206
[6 empty] | 37.7514 | 110.5 | 0.99991 | 4.9946 | 110.412 | -0.067394
[6 empty] | 37.7597 | 110.5 | 0.99991 | 4.9946 | 110.4125 | -0.065581
[6 empty] | 37.7681 | 110.5 | 0.99992 | 4.9946 | 110.4129 | -0.063769
[6 empty] | 37.7764 | 110.5 | 0.99992 | 4.9946 | 110.4134 | -0.061957
[6 empty] | 37.7848 | 110.5 | 0.99993 | 4.9946 | 110.4138 | -0.060145
[6 empty] | 37.7931 | 110.5 | 0.99993 | 4.9946 | 110.4143 | -0.058333
[6 empty] | 37.8014 | 110.5 | 0.99994 | 4.9946 | 110.4147 | -0.056521
[6 empty] | 37.8098 | 110.5 | 0.99994 | 4.9946 | 110.4152 | -0.054708
[6 empty] | 37.8181 | 110.5 | 0.99994 | 4.9946 | 110.4156 | -0.052896
[6 empty] | 37.8264 | 110.5 | 0.99995 | 4.9946 | 110.416 | -0.051084
[6 empty] | 37.8348 | 110.5 | 0.99995 | 4.9946 | 110.4165 | -0.049272
[6 empty] | 37.8431 | 110.5 | 0.99995 | 4.9946 | 110.4169 | -0.04746
[6 empty] | 37.8514 | 110.5 | 0.99996 | 4.9946 | 110.4174 | -0.045648
[6 empty] | 37.8598 | 110.5 | 0.99996 | 4.9946 | 110.4178 | -0.043836
[6 empty] | 37.8681 | 110.5 | 0.99996 | 4.9946 | 110.4183 | -0.042023
[6 empty] | 37.8764 | 110.5 | 0.99997 | 4.9945 | 110.4187 | -0.040211
[6 empty] | 37.8848 | 110.5 | 0.99997 | 4.9945 | 110.4192 | -0.038399
[6 empty] | 37.8931 | 110.5 | 0.99997 | 4.9945 | 110.4196 | -0.036587
[6 empty] | 37.9015 | 110.5 | 0.99998 | 4.9945 | 110.4201 | -0.034775
[6 empty] | 37.9098 | 110.5 | 0.99998 | 4.9945 | 110.4205 | -0.032962
[6 empty] | 37.9181 | 110.5 | 0.99998 | 4.9945 | 110.421 | -0.03115
[6 empty] | 37.9265 | 110.5 | 0.99998 | 4.9945 | 110.4214 | -0.029338
[6 empty] | 37.9348 | 110.5 | 0.99998 | 4.9945 | 110.4218 | -0.027526
[6 empty] | 37.9431 | 110.5 | 0.99999 | 4.9945 | 110.4223 | -0.025714
[6 empty] | 37.9515 | 110.5 | 0.99999 | 4.9945 | 110.4227 | -0.023902
[6 empty] | 37.9598 | 110.5 | 0.99999 | 4.9945 | 110.4232 | -0.02209
[6 empty] | 37.9681 | 110.5 | 0.99999 | 4.9945 | 110.4236 | -0.020277
[6 empty] | 37.9765 | 110.5 | 0.99999 | 4.9945 | 110.4241 | -0.018465
[6 empty] | 37.9848 | 110.5 | 0.99999 | 4.9945 | 110.4245 | -0.016653
[6 empty] | 37.9931 | 110.5 | 1 | 4.9945 | 110.425 | -0.014841
[6 empty] | 38.0015 | 110.5 | 1 | 4.9945 | 110.4254 | -0.013029
[6 empty] | 38.0098 | 110.5 | 1 | 4.9945 | 110.4259 | -0.011217
[6 empty] | 38.0182 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4263 | -0.0094046
[6 empty] | 38.0265 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4268 | -0.0075924
[6 empty] | 38.0348 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4272 | -0.0057802
[6 empty] | 38.0432 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4276 | -0.003968
[6 empty] | 38.0515 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4281 | -0.002156
[6 empty] | 38.0598 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4285 | -0.00034374
[6 empty] | 38.0682 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.429 | 0.0014685
[6 empty] | 38.0765 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4294 | 0.0032807
[6 empty] | 38.0848 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4299 | 0.0050927
[6 empty] | 38.0932 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4303 | 0.0069049
[6 empty] | 38.1015 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4308 | 0.0087171
[6 empty] | 38.1098 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4312 | 0.010529
[6 empty] | 38.1182 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4317 | 0.012341
[6 empty] | 38.1265 | 110.5 | 1 | 4.9944 | 110.4321 | 0.014154
[6 empty] | 38.1348 | 110.5 | 0.99999 | 4.9944 | 110.4326 | 0.015966
[6 empty] | 38.1432 | 110.5 | 0.99999 | 4.9944 | 110.433 | 0.017778
[6 empty] | 38.1515 | 110.5 | 0.99999 | 4.9944 | 110.4334 | 0.01959
[6 empty] | 38.1599 | 110.5 | 0.99999 | 4.9944 | 110.4339 | 0.021402
[6 empty] | 38.1682 | 110.5 | 0.99999 | 4.9943 | 110.4343 | 0.023214
[6 empty] | 38.1765 | 110.5 | 0.99999 | 4.9943 | 110.4348 | 0.025027
[6 empty] | 38.1849 | 110.5 | 0.99999 | 4.9943 | 110.4352 | 0.026839
[6 empty] | 38.1932 | 110.5 | 0.99998 | 4.9943 | 110.4357 | 0.028651
[6 empty] | 38.2015 | 110.5 | 0.99998 | 4.9943 | 110.4361 | 0.030463
[6 empty] | 38.2099 | 110.5 | 0.99998 | 4.9943 | 110.4366 | 0.032275
[6 empty] | 38.2182 | 110.5 | 0.99998 | 4.9943 | 110.437 | 0.034087
[6 empty] | 38.2265 | 110.5 | 0.99997 | 4.9943 | 110.4375 | 0.035899
[6 empty] | 38.2349 | 110.5 | 0.99997 | 4.9943 | 110.4379 | 0.037712
[6 empty] | 38.2432 | 110.5 | 0.99997 | 4.9943 | 110.4384 | 0.039524
[6 empty] | 38.2515 | 110.5 | 0.99997 | 4.9943 | 110.4388 | 0.041336
[6 empty] | 38.2599 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4392 | 0.043148
[6 empty] | 38.2682 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4397 | 0.04496
[6 empty] | 38.2766 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4292 | 0.04496
[6 empty] | 38.2849 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4295 | 0.04496
[6 empty] | 38.2932 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4299 | 0.04496
[6 empty] | 38.3016 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4302 | 0.04496
[6 empty] | 38.3099 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4305 | 0.04496
[6 empty] | 38.3182 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4308 | 0.04496
[6 empty] | 38.3266 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4312 | 0.04496
[6 empty] | 38.3349 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4315 | 0.04496
[6 empty] | 38.3432 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4318 | 0.04496
[6 empty] | 38.3516 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4322 | 0.04496
[6 empty] | 38.3599 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4325 | 0.04496
[6 empty] | 38.3683 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4328 | 0.04496
[6 empty] | 38.3766 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4331 | 0.04496
[6 empty] | 38.3849 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4335 | 0.04496
[6 empty] | 38.3933 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4338 | 0.04496
[6 empty] | 38.4016 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4341 | 0.04496
[6 empty] | 38.4099 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4344 | 0.04496
[6 empty] | 38.4183 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4348 | 0.04496
[6 empty] | 38.4266 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4351 | 0.04496
[6 empty] | 38.4349 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4354 | 0.04496
[6 empty] | 38.4433 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4357 | 0.04496
[6 empty] | 38.4516 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4361 | 0.04496
[6 empty] | 38.4599 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4364 | 0.04496
[6 empty] | 38.4683 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4367 | 0.04496
[6 empty] | 38.4766 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4371 | 0.04496
[6 empty] | 38.485 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4374 | 0.04496
[6 empty] | 38.4933 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4377 | 0.04496
[6 empty] | 38.5016 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.438 | 0.04496
[6 empty] | 38.51 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4384 | 0.04496
[6 empty] | 38.5183 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4387 | 0.04496
[6 empty] | 38.5266 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.439 | 0.04496
[6 empty] | 38.535 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4393 | 0.04496
[6 empty] | 38.5433 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4397 | 0.04496
[6 empty] | 38.5516 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.44 | 0.04496
[6 empty] | 38.56 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4403 | 0.04496
[6 empty] | 38.5683 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4407 | 0.04496
[6 empty] | 38.5766 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.441 | 0.04496
[6 empty] | 38.585 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4413 | 0.04496
[6 empty] | 38.5933 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4416 | 0.04496
[6 empty] | 38.6016 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.442 | 0.04496
[6 empty] | 38.61 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4423 | 0.04496
[6 empty] | 38.6183 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4426 | 0.04496
[6 empty] | 38.6267 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4429 | 0.04496
[6 empty] | 38.635 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4433 | 0.04496
[6 empty] | 38.6433 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4436 | 0.04496
[6 empty] | 38.6517 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4439 | 0.04496
[6 empty] | 38.66 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4442 | 0.04496
[6 empty] | 38.6683 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4446 | 0.04496
[6 empty] | 38.6767 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4449 | 0.04496
[6 empty] | 38.685 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4452 | 0.04496
[6 empty] | 38.6933 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4455 | 0.04496
[6 empty] | 38.7017 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4459 | 0.04496
[6 empty] | 38.71 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4462 | 0.04496
[6 empty] | 38.7183 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4465 | 0.04496
[6 empty] | 38.7267 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4469 | 0.04496
[6 empty] | 38.735 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4472 | 0.04496
[6 empty] | 38.7433 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4475 | 0.04496
[6 empty] | 38.7517 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4478 | 0.04496
[6 empty] | 38.76 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4482 | 0.04496
[6 empty] | 38.7684 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4485 | 0.04496
[6 empty] | 38.7767 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4488 | 0.04496
[6 empty] | 38.785 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4491 | 0.04496
[6 empty] | 38.7934 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4495 | 0.04496
[6 empty] | 38.8017 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4498 | 0.04496
[6 empty] | 38.81 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4501 | 0.04496
[6 empty] | 38.8184 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4504 | 0.04496
[6 empty] | 38.8267 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4508 | 0.04496
[6 empty] | 38.835 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4511 | 0.04496
[6 empty] | 38.8434 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4514 | 0.04496
[6 empty] | 38.8517 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4518 | 0.04496
[6 empty] | 38.86 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4521 | 0.04496
[6 empty] | 38.8684 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4524 | 0.04496
[6 empty] | 38.8767 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4527 | 0.04496
[6 empty] | 38.8851 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4531 | 0.04496
[6 empty] | 38.8934 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4534 | 0.04496
[6 empty] | 38.9017 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4537 | 0.04496
[6 empty] | 38.9101 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.454 | 0.04496
[6 empty] | 38.9184 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4544 | 0.04496
[6 empty] | 38.9267 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4547 | 0.04496
[6 empty] | 38.9351 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.455 | 0.04496
[6 empty] | 38.9434 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4553 | 0.04496
[6 empty] | 38.9517 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4557 | 0.04496
[6 empty] | 38.9601 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.456 | 0.04496
[6 empty] | 38.9684 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4563 | 0.04496
[6 empty] | 38.9767 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4567 | 0.04496
[6 empty] | 38.9851 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.457 | 0.04496
[6 empty] | 38.9934 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4573 | 0.04496
[6 empty] | 39.0018 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4576 | 0.04496
[6 empty] | 39.0101 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.458 | 0.04496
[6 empty] | 39.0184 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4583 | 0.04496
[6 empty] | 39.0268 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4586 | 0.04496
[6 empty] | 39.0351 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4589 | 0.04496
[6 empty] | 39.0434 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4593 | 0.04496
[6 empty] | 39.0518 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4596 | 0.04496
[6 empty] | 39.0601 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4599 | 0.04496
[6 empty] | 39.0684 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4602 | 0.04496
[6 empty] | 39.0768 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4606 | 0.04496
[6 empty] | 39.0851 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4609 | 0.04496
[6 empty] | 39.0934 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4612 | 0.04496
[6 empty] | 39.1018 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4616 | 0.04496
[6 empty] | 39.1101 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4619 | 0.04496
[6 empty] | 39.1185 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4622 | 0.04496
[6 empty] | 39.1268 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4625 | 0.04496
[6 empty] | 39.1351 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4629 | 0.04496
[6 empty] | 39.1435 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4632 | 0.04496
[6 empty] | 39.1518 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4635 | 0.04496
[6 empty] | 39.1601 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4638 | 0.04496
[6 empty] | 39.1685 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4642 | 0.04496
[6 empty] | 39.1768 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4645 | 0.04496
[6 empty] | 39.1851 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4648 | 0.04496
[6 empty] | 39.1935 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4651 | 0.04496
[6 empty] | 39.2018 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4655 | 0.04496
[6 empty] | 39.2102 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4658 | 0.04496
[6 empty] | 39.2185 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4661 | 0.04496
[6 empty] | 39.2268 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4665 | 0.04496
[6 empty] | 39.2352 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4668 | 0.04496
[6 empty] | 39.2435 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4671 | 0.04496
[6 empty] | 39.2518 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4674 | 0.04496
[6 empty] | 39.2602 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4678 | 0.04496
[6 empty] | 39.2685 | 110.5 | 0.99996 | 4.9943 | 110.4681 | 0.04496
[6 empty] | 39.2768 | 110.5 | 0.99994 | 4.9882 | 110.4518 | 0.052933
[6 empty] | 39.2852 | 110.5 | 0.99994 | 4.9883 | 110.4525 | 0.052971
[6 empty] | 39.2935 | 110.5 | 0.99994 | 4.9884 | 110.4532 | 0.05301
[6 empty] | 39.3018 | 110.5 | 0.99994 | 4.9885 | 110.4539 | 0.053048
[6 empty] | 39.3102 | 110.5 | 0.99994 | 4.9886 | 110.4546 | 0.053087
[6 empty] | 39.3185 | 110.5 | 0.99994 | 4.9887 | 110.4553 | 0.053125
[6 empty] | 39.3269 | 110.5 | 0.99994 | 4.9888 | 110.456 | 0.053164
[6 empty] | 39.3352 | 110.5 | 0.99994 | 4.9889 | 110.4568 | 0.053202
[6 empty] | 39.3435 | 110.5 | 0.99994 | 4.9889 | 110.4575 | 0.053241
[6 empty] | 39.3519 | 110.5 | 0.99994 | 4.989 | 110.4582 | 0.053279
[6 empty] | 39.3602 | 110.5 | 0.99994 | 4.9891 | 110.4589 | 0.053318
[6 empty] | 39.3685 | 110.5 | 0.99994 | 4.9892 | 110.4596 | 0.053356
[6 empty] | 39.3769 | 110.5 | 0.99994 | 4.9893 | 110.4603 | 0.053395
[6 empty] | 39.3852 | 110.5 | 0.99994 | 4.9894 | 110.461 | 0.053433
[6 empty] | 39.3935 | 110.5 | 0.99994 | 4.9895 | 110.4618 | 0.053472
[6 empty] | 39.4019 | 110.5 | 0.99994 | 4.9896 | 110.4625 | 0.05351
[6 empty] | 39.4102 | 110.5 | 0.99994 | 4.9897 | 110.4632 | 0.053549
[6 empty] | 39.4185 | 110.5 | 0.99994 | 4.9898 | 110.4639 | 0.053587
[6 empty] | 39.4269 | 110.5 | 0.99994 | 4.9898 | 110.4646 | 0.053626
[6 empty] | 39.4352 | 110.5 | 0.99994 | 4.9899 | 110.4653 | 0.053664
[6 empty] | 39.4436 | 110.5 | 0.99994 | 4.99 | 110.4661 | 0.053703
[6 empty] | 39.4519 | 110.5 | 0.99994 | 4.9901 | 110.4668 | 0.053741
[6 empty] | 39.4602 | 110.5 | 0.99994 | 4.9902 | 110.4675 | 0.05378
[6 empty] | 39.4686 | 110.5 | 0.99994 | 4.9903 | 110.4682 | 0.053819
[6 empty] | 39.4769 | 110.5 | 0.99994 | 4.9904 | 110.4689 | 0.053857
[6 empty] | 39.4852 | 110.5 | 0.99994 | 4.9905 | 110.4696 | 0.053896
[6 empty] | 39.4936 | 110.5 | 0.99994 | 4.9906 | 110.4703 | 0.053934
[6 empty] | 39.5019 | 110.5 | 0.99994 | 4.9907 | 110.4711 | 0.053973
[6 empty] | 39.5102 | 110.5 | 0.99994 | 4.9907 | 110.4718 | 0.054011
[6 empty] | 39.5186 | 110.5 | 0.99994 | 4.9908 | 110.4725 | 0.05405
[6 empty] | 39.5269 | 110.5 | 0.99994 | 4.9909 | 110.4732 | 0.054088
[6 empty] | 39.5353 | 110.5 | 0.99994 | 4.991 | 110.4739 | 0.054127
[6 empty] | 39.5436 | 110.5 | 0.99994 | 4.9911 | 110.4746 | 0.054165
[6 empty] | 39.5519 | 110.5 | 0.99994 | 4.9912 | 110.4753 | 0.054204
[6 empty] | 39.5603 | 110.5 | 0.99994 | 4.9913 | 110.4761 | 0.054242
[6 empty] | 39.5686 | 110.5 | 0.99994 | 4.9914 | 110.4768 | 0.054281
[6 empty] | 39.5769 | 110.5 | 0.99994 | 4.9915 | 110.4775 | 0.054319
[6 empty] | 39.5853 | 110.5 | 0.99994 | 4.9915 | 110.4782 | 0.054358
[6 empty] | 39.5936 | 110.5 | 0.99994 | 4.9916 | 110.4789 | 0.054396
[6 empty] | 39.602 | 110.5 | 0.99994 | 4.9917 | 110.4796 | 0.054435
[6 empty] | 39.6103 | 110.5 | 0.99994 | 4.9918 | 110.4804 | 0.054473
[6 empty] | 39.6186 | 110.5 | 0.99994 | 4.9919 | 110.4811 | 0.054512
[6 empty] | 39.627 | 110.5 | 0.99994 | 4.992 | 110.4818 | 0.05455
[6 empty] | 39.6353 | 110.5 | 0.99994 | 4.9921 | 110.4825 | 0.054589
[6 empty] | 39.6436 | 110.5 | 0.99994 | 4.9922 | 110.4832 | 0.054628
[6 empty] | 39.652 | 110.5 | 0.99994 | 4.9923 | 110.4839 | 0.054666
[6 empty] | 39.6603 | 110.5 | 0.99994 | 4.9924 | 110.4846 | 0.054705
[6 empty] | 39.6686 | 110.5 | 0.99994 | 4.9924 | 110.4854 | 0.054743
[6 empty] | 39.677 | 110.5 | 0.99994 | 4.9925 | 110.4861 | 0.054782
[6 empty] | 39.6853 | 110.5 | 0.99994 | 4.9926 | 110.4868 | 0.05482
[6 empty] | 39.6937 | 110.5 | 0.99994 | 4.9927 | 110.4875 | 0.054859
[6 empty] | 39.702 | 110.5 | 0.99994 | 4.9928 | 110.4882 | 0.054897
[6 empty] | 39.7103 | 110.5 | 0.99994 | 4.9929 | 110.4889 | 0.054936
[6 empty] | 39.7187 | 110.5 | 0.99994 | 4.993 | 110.4897 | 0.054974
[6 empty] | 39.727 | 110.5 | 0.99994 | 4.9931 | 110.4904 | 0.055013
[6 empty] | 39.7353 | 110.5 | 0.99994 | 4.9932 | 110.4911 | 0.055051
[6 empty] | 39.7437 | 110.5 | 0.99994 | 4.9933 | 110.4918 | 0.05509
[6 empty] | 39.752 | 110.5 | 0.99994 | 4.9933 | 110.4925 | 0.055128
[6 empty] | 39.7603 | 110.5 | 0.99994 | 4.9934 | 110.4932 | 0.055167
[6 empty] | 39.7687 | 110.5 | 0.99994 | 4.9935 | 110.4939 | 0.055205
[6 empty] | 39.777 | 110.5 | 0.99994 | 4.9936 | 110.4947 | 0.055244
[6 empty] | 39.7854 | 110.5 | 0.99994 | 4.9937 | 110.4954 | 0.055282
[6 empty] | 39.7937 | 110.5 | 0.99994 | 4.9938 | 110.4961 | 0.055321
[6 empty] | 39.802 | 110.5 | 0.99994 | 4.9939 | 110.4968 | 0.055359
[6 empty] | 39.8104 | 110.5 | 0.99994 | 4.994 | 110.4975 | 0.055398
[6 empty] | 39.8187 | 110.5 | 0.99994 | 4.9941 | 110.4982 | 0.055437
[6 empty] | 39.827 | 110.5 | 0.99994 | 4.9941 | 110.4989 | 0.055475
[6 empty] | 39.8354 | 110.5 | 0.99994 | 4.9942 | 110.4997 | 0.055514
[6 empty] | 39.8437 | 110.5 | 0.99994 | 4.9943 | 110.5004 | 0.055552
[6 empty] | 39.8521 | 110.5 | 0.99994 | 4.9944 | 110.5011 | 0.055591
[6 empty] | 39.8604 | 110.5 | 0.99994 | 4.9945 | 110.5018 | 0.055629
[6 empty] | 39.8687 | 110.5 | 0.99994 | 4.9946 | 110.5025 | 0.055668
[6 empty] | 39.8771 | 110.5 | 0.99994 | 4.9947 | 110.5032 | 0.055706
[6 empty] | 39.8854 | 110.5 | 0.99994 | 4.9948 | 110.504 | 0.055745
[6 empty] | 39.8937 | 110.5 | 0.99994 | 4.9949 | 110.5047 | 0.055783
[6 empty] | 39.9021 | 110.5 | 0.99994 | 4.995 | 110.5054 | 0.055822
[6 empty] | 39.9104 | 110.5 | 0.99994 | 4.995 | 110.5061 | 0.05586
[6 empty] | 39.9187 | 110.5 | 0.99994 | 4.9951 | 110.5068 | 0.055899
[6 empty] | 39.9271 | 110.5 | 0.99994 | 4.9952 | 110.5075 | 0.055937
[6 empty] | 39.9354 | 110.5 | 0.99994 | 4.9953 | 110.5082 | 0.055976
[6 empty] | 39.9437 | 110.5 | 0.99994 | 4.9954 | 110.509 | 0.056014
[6 empty] | 39.9521 | 110.5 | 0.99994 | 4.9955 | 110.5097 | 0.056053
[6 empty] | 39.9604 | 110.5 | 0.99994 | 4.9956 | 110.5104 | 0.056091
[6 empty] | 39.9688 | 110.5 | 0.99994 | 4.9957 | 110.5111 | 0.05613
[6 empty] | 39.9771 | 110.5 | 0.99994 | 4.9958 | 110.5118 | 0.056168
[6 empty] | 39.9854 | 110.5 | 0.99994 | 4.9959 | 110.5125 | 0.056207
[6 empty] | 39.9938 | 110.5 | 0.99994 | 4.9959 | 110.5133 | 0.056245
[6 empty] | 40.0021 | 110.5 | 0.99994 | 4.996 | 110.514 | 0.056284
[6 empty] | 40.0104 | 110.5 | 0.99994 | 4.9961 | 110.5147 | 0.056323
[6 empty] | 40.0188 | 110.5 | 0.99994 | 4.9962 | 110.5154 | 0.056361
[6 empty] | 40.0271 | 110.5 | 0.99994 | 4.9963 | 110.5161 | 0.0564
[6 empty] | 40.0355 | 110.5 | 0.99994 | 4.9964 | 110.5168 | 0.056438
[6 empty] | 40.0438 | 110.5 | 0.99994 | 4.9965 | 110.5175 | 0.056477
[6 empty] | 40.0521 | 110.5 | 0.99994 | 4.9966 | 110.5183 | 0.056515
[6 empty] | 40.0605 | 110.5 | 0.99994 | 4.9967 | 110.519 | 0.056554
[6 empty] | 40.0688 | 110.5 | 0.99994 | 4.9967 | 110.5197 | 0.056592
[6 empty] | 40.0771 | 110.5 | 0.99994 | 4.9968 | 110.5204 | 0.056631
[6 empty] | 40.0855 | 110.5 | 0.99994 | 4.9969 | 110.5211 | 0.056669
[6 empty] | 40.0938 | 110.5 | 0.99994 | 4.997 | 110.5218 | 0.056708
[6 empty] | 40.1021 | 110.5 | 0.99994 | 4.9971 | 110.5226 | 0.056746
[6 empty] | 40.1105 | 110.5 | 0.99994 | 4.9972 | 110.5233 | 0.056785
[6 empty] | 40.1188 | 110.5 | 0.99994 | 4.9973 | 110.524 | 0.056823
[6 empty] | 40.1272 | 110.5 | 0.99994 | 4.9974 | 110.5247 | 0.056862
[6 empty] | 40.1355 | 110.5 | 0.99994 | 4.9975 | 110.5254 | 0.0569
[6 empty] | 40.1438 | 110.5 | 0.99994 | 4.9976 | 110.5261 | 0.056939
[6 empty] | 40.1522 | 110.5 | 0.99994 | 4.9976 | 110.5268 | 0.056977
[6 empty] | 40.1605 | 110.5 | 0.99993 | 4.9977 | 110.5276 | 0.057016
[6 empty] | 40.1688 | 110.5 | 0.99993 | 4.9978 | 110.5283 | 0.057054
[6 empty] | 40.1772 | 110.5 | 0.99993 | 4.9979 | 110.529 | 0.057093
[6 empty] | 40.1855 | 110.5 | 0.99993 | 4.998 | 110.5297 | 0.057132
[6 empty] | 40.1938 | 110.5 | 0.99993 | 4.9981 | 110.5304 | 0.05717
[6 empty] | 40.2022 | 110.5 | 0.99993 | 4.9982 | 110.5311 | 0.057209
[6 empty] | 40.2105 | 110.5 | 0.99993 | 4.9983 | 110.5318 | 0.057247
[6 empty] | 40.2189 | 110.5 | 0.99993 | 4.9984 | 110.5326 | 0.057286
[6 empty] | 40.2272 | 110.5 | 0.99993 | 4.9985 | 110.5333 | 0.057324
[6 empty] | 40.2355 | 110.5 | 0.99993 | 4.9985 | 110.534 | 0.057363
[6 empty] | 40.2439 | 110.5 | 0.99993 | 4.9986 | 110.5347 | 0.057401
[6 empty] | 40.2522 | 110.5 | 0.99993 | 4.9987 | 110.5354 | 0.05744
[6 empty] | 40.2605 | 110.5 | 0.99993 | 4.9988 | 110.5361 | 0.057478
[6 empty] | 40.2689 | 110.5 | 0.99993 | 4.9989 | 110.5368 | 0.057517
[6 empty] | 40.2772 | 110.5 | 0.99996 | 4.9974 | 110.4743 | 0.042514
[6 empty] | 40.2855 | 110.5 | 0.99997 | 4.9974 | 110.4748 | 0.041618
[6 empty] | 40.2939 | 110.5 | 0.99997 | 4.9975 | 110.4752 | 0.040721
[6 empty] | 40.3022 | 110.5 | 0.99997 | 4.9975 | 110.4757 | 0.039824
[6 empty] | 40.3106 | 110.5 | 0.99997 | 4.9976 | 110.4762 | 0.038927
[6 empty] | 40.3189 | 110.5 | 0.99997 | 4.9976 | 110.4766 | 0.03803
[6 empty] | 40.3272 | 110.5 | 0.99997 | 4.9976 | 110.4771 | 0.037133
[6 empty] | 40.3356 | 110.5 | 0.99997 | 4.9977 | 110.4775 | 0.036237
[6 empty] | 40.3439 | 110.5 | 0.99998 | 4.9977 | 110.478 | 0.03534
[6 empty] | 40.3522 | 110.5 | 0.99998 | 4.9978 | 110.4785 | 0.034443
[6 empty] | 40.3606 | 110.5 | 0.99998 | 4.9978 | 110.4789 | 0.033546
[6 empty] | 40.3689 | 110.5 | 0.99998 | 4.9979 | 110.4794 | 0.032649
[6 empty] | 40.3773 | 110.5 | 0.99998 | 4.9979 | 110.4798 | 0.031752
[6 empty] | 40.3856 | 110.5 | 0.99998 | 4.9979 | 110.4803 | 0.030855
[6 empty] | 40.3939 | 110.5 | 0.99998 | 4.998 | 110.4808 | 0.029959
[6 empty] | 40.4023 | 110.5 | 0.99998 | 4.998 | 110.4812 | 0.029062
[6 empty] | 40.4106 | 110.5 | 0.99998 | 4.9981 | 110.4817 | 0.028165
[6 empty] | 40.4189 | 110.5 | 0.99999 | 4.9981 | 110.4822 | 0.027268
[6 empty] | 40.4273 | 110.5 | 0.99999 | 4.9981 | 110.4826 | 0.026371
[6 empty] | 40.4356 | 110.5 | 0.99999 | 4.9982 | 110.4831 | 0.025474
[6 empty] | 40.4439 | 110.5 | 0.99999 | 4.9982 | 110.4835 | 0.024577
[6 empty] | 40.4523 | 110.5 | 0.99999 | 4.9983 | 110.484 | 0.02368
[6 empty] | 40.4606 | 110.5 | 0.99999 | 4.9983 | 110.4845 | 0.022783
[6 empty] | 40.469 | 110.5 | 0.99999 | 4.9984 | 110.4849 | 0.021886
[6 empty] | 40.4773 | 110.5 | 0.99999 | 4.9984 | 110.4854 | 0.020989
[6 empty] | 40.4856 | 110.5 | 0.99999 | 4.9984 | 110.4858 | 0.020092
[6 empty] | 40.494 | 110.5 | 0.99999 | 4.9985 | 110.4863 | 0.019196
[6 empty] | 40.5023 | 110.5 | 0.99999 | 4.9985 | 110.4868 | 0.018299
[6 empty] | 40.5107 | 110.5 | 0.99999 | 4.9986 | 110.4872 | 0.017402
[6 empty] | 40.519 | 110.5 | 0.99999 | 4.9986 | 110.4877 | 0.016505
[6 empty] | 40.5273 | 110.5 | 1 | 4.9986 | 110.4882 | 0.015608
[6 empty] | 40.5357 | 110.5 | 1 | 4.9987 | 110.4886 | 0.014711
[6 empty] | 40.544 | 110.5 | 1 | 4.9987 | 110.4891 | 0.013814
[6 empty] | 40.5523 | 110.5 | 1 | 4.9988 | 110.4895 | 0.012917
[6 empty] | 40.5607 | 110.5 | 1 | 4.9988 | 110.49 | 0.01202
[6 empty] | 40.569 | 110.5 | 1 | 4.9989 | 110.4905 | 0.011123
[6 empty] | 40.5773 | 110.5 | 1 | 4.9989 | 110.4909 | 0.010226
[6 empty] | 40.5857 | 110.5 | 1 | 4.9989 | 110.4914 | 0.0093295
[6 empty] | 40.594 | 110.5 | 1 | 4.999 | 110.4919 | 0.0084325
[6 empty] | 40.6024 | 110.5 | 1 | 4.999 | 110.4923 | 0.0075356
[6 empty] | 40.6107 | 110.5 | 1 | 4.9991 | 110.4928 | 0.0066388
[6 empty] | 40.619 | 110.5 | 1 | 4.9991 | 110.4932 | 0.0057418
[6 empty] | 40.6274 | 110.5 | 1 | 4.9991 | 110.4937 | 0.0048449
[6 empty] | 40.6357 | 110.5 | 1 | 4.9992 | 110.4942 | 0.003948
[6 empty] | 40.644 | 110.5 | 1 | 4.9992 | 110.4946 | 0.003051
[6 empty] | 40.6524 | 110.5 | 1 | 4.9993 | 110.4951 | 0.0021542
[6 empty] | 40.6607 | 110.5 | 1 | 4.9993 | 110.4955 | 0.0012573
[6 empty] | 40.6691 | 110.5 | 1 | 4.9994 | 110.496 | 0.0003603
[6 empty] | 40.6774 | 110.5 | 1 | 4.9994 | 110.4965 | -0.00053657
[6 empty] | 40.6857 | 110.5 | 1 | 4.9994 | 110.4969 | -0.0014335
[6 empty] | 40.6941 | 110.5 | 1 | 4.9995 | 110.4974 | -0.0023304
[6 empty] | 40.7024 | 110.5 | 1 | 4.9995 | 110.4978 | -0.0032273
[6 empty] | 40.7107 | 110.5 | 1 | 4.9996 | 110.4983 | -0.0041242
[6 empty] | 40.7191 | 110.5 | 1 | 4.9996 | 110.4988 | -0.0050212
[6 empty] | 40.7274 | 110.5 | 1 | 4.9996 | 110.4992 | -0.0059181
[6 empty] | 40.7358 | 110.5 | 1 | 4.9997 | 110.4997 | -0.006815
[6 empty] | 40.7441 | 110.5 | 1 | 4.9997 | 110.5002 | -0.0077119
[6 empty] | 40.7524 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5006 | -0.0086088
[6 empty] | 40.7608 | 110.5 | 1 | 4.9998 | 110.5011 | -0.0095058
[6 empty] | 40.7691 | 110.5 | 1 | 4.9999 | 110.5015 | -0.010403
[6 empty] | 40.7774 | 110.5 | 1 | 4.9999 | 110.502 | -0.0113
[6 empty] | 40.7858 | 110.5 | 1 | 4.9999 | 110.5025 | -0.012197
[6 empty] | 40.7941 | 110.5 | 1 | 5 | 110.5029 | -0.013093
[6 empty] | 40.8025 | 110.5 | 1 | 5 | 110.5034 | -0.01399
[6 empty] | 40.8108 | 110.5 | 1 | 5.0001 | 110.5039 | -0.014887
[6 empty] | 40.8191 | 110.5 | 1 | 5.0001 | 110.5043 | -0.015784
[6 empty] | 40.8275 | 110.5 | 0.99999 | 5.0001 | 110.5048 | -0.016681
[6 empty] | 40.8358 | 110.5 | 0.99999 | 5.0002 | 110.5052 | -0.017578
[6 empty] | 40.8441 | 110.5 | 0.99999 | 5.0002 | 110.5057 | -0.018475
[6 empty] | 40.8525 | 110.5 | 0.99999 | 5.0003 | 110.5062 | -0.019372
[6 empty] | 40.8608 | 110.5 | 0.99999 | 5.0003 | 110.5066 | -0.020269
[6 empty] | 40.8692 | 110.5 | 0.99999 | 5.0004 | 110.5071 | -0.021166
[6 empty] | 40.8775 | 110.5 | 0.99999 | 5.0004 | 110.5075 | -0.022063
[6 empty] | 40.8858 | 110.5 | 0.99999 | 5.0004 | 110.508 | -0.022959
[6 empty] | 40.8942 | 110.5 | 0.99999 | 5.0005 | 110.5085 | -0.023856
[6 empty] | 40.9025 | 110.5 | 0.99999 | 5.0005 | 110.5089 | -0.024753
[6 empty] | 40.9108 | 110.5 | 0.99999 | 5.0006 | 110.5094 | -0.02565
[6 empty] | 40.9192 | 110.5 | 0.99999 | 5.0006 | 110.5099 | -0.026547
[6 empty] | 40.9275 | 110.5 | 0.99998 | 5.0006 | 110.5103 | -0.027444
[6 empty] | 40.9359 | 110.5 | 0.99998 | 5.0007 | 110.5108 | -0.028341
[6 empty] | 40.9442 | 110.5 | 0.99998 | 5.0007 | 110.5112 | -0.029238
[6 empty] | 40.9525 | 110.5 | 0.99998 | 5.0008 | 110.5117 | -0.030135
[6 empty] | 40.9609 | 110.5 | 0.99998 | 5.0008 | 110.5122 | -0.031032
[6 empty] | 40.9692 | 110.5 | 0.99998 | 5.0009 | 110.5126 | -0.031929
[6 empty] | 40.9775 | 110.5 | 0.99998 | 5.0009 | 110.5131 | -0.032826
[6 empty] | 40.9859 | 110.5 | 0.99998 | 5.0009 | 110.5135 | -0.033722
[6 empty] | 40.9942 | 110.5 | 0.99998 | 5.001 | 110.514 | -0.034619
[6 empty] | 41.0026 | 110.5 | 0.99997 | 5.001 | 110.5145 | -0.035516
[6 empty] | 41.0109 | 110.5 | 0.99997 | 5.0011 | 110.5149 | -0.036413
[6 empty] | 41.0192 | 110.5 | 0.99997 | 5.0011 | 110.5154 | -0.03731
[6 empty] | 41.0276 | 110.5 | 0.99997 | 5.0011 | 110.5159 | -0.038207
[6 empty] | 41.0359 | 110.5 | 0.99997 | 5.0012 | 110.5163 | -0.039104
[6 empty] | 41.0442 | 110.5 | 0.99997 | 5.0012 | 110.5168 | -0.040001
[6 empty] | 41.0526 | 110.5 | 0.99997 | 5.0013 | 110.5172 | -0.040898
[6 empty] | 41.0609 | 110.5 | 0.99997 | 5.0013 | 110.5177 | -0.041795
[6 empty] | 41.0693 | 110.5 | 0.99996 | 5.0014 | 110.5182 | -0.042692
[6 empty] | 41.0776 | 110.5 | 0.99996 | 5.0014 | 110.5186 | -0.043589
[6 empty] | 41.0859 | 110.5 | 0.99996 | 5.0014 | 110.5191 | -0.044485
[6 empty] | 41.0943 | 110.5 | 0.99996 | 5.0015 | 110.5195 | -0.045382
[6 empty] | 41.1026 | 110.5 | 0.99996 | 5.0015 | 110.52 | -0.046279
[6 empty] | 41.1109 | 110.5 | 0.99996 | 5.0016 | 110.5205 | -0.047176
[6 empty] | 41.1193 | 110.5 | 0.99995 | 5.0016 | 110.5209 | -0.048073
[6 empty] | 41.1276 | 110.5 | 0.99995 | 5.0016 | 110.5214 | -0.04897
[6 empty] | 41.1359 | 110.5 | 0.99995 | 5.0017 | 110.5219 | -0.049867
[6 empty] | 41.1443 | 110.5 | 0.99995 | 5.0017 | 110.5223 | -0.050764
[6 empty] | 41.1526 | 110.5 | 0.99995 | 5.0018 | 110.5228 | -0.051661
[6 empty] | 41.161 | 110.5 | 0.99994 | 5.0018 | 110.5232 | -0.052558
[6 empty] | 41.1693 | 110.5 | 0.99994 | 5.0019 | 110.5237 | -0.053455
[6 empty] | 41.1776 | 110.5 | 0.99994 | 5.0019 | 110.5242 | -0.054351
[6 empty] | 41.186 | 110.5 | 0.99994 | 5.0019 | 110.5246 | -0.055248
[6 empty] | 41.1943 | 110.5 | 0.99994 | 5.002 | 110.5251 | -0.056145
[6 empty] | 41.2027 | 110.5 | 0.99993 | 5.002 | 110.5256 | -0.057042
[6 empty] | 41.211 | 110.5 | 0.99993 | 5.0021 | 110.526 | -0.057939
[6 empty] | 41.2193 | 110.5 | 0.99993 | 5.0021 | 110.5265 | -0.058836
[6 empty] | 41.2277 | 110.5 | 0.99993 | 5.0021 | 110.5269 | -0.059733
[6 empty] | 41.236 | 110.5 | 0.99993 | 5.0022 | 110.5274 | -0.06063
[6 empty] | 41.2443 | 110.5 | 0.99992 | 5.0022 | 110.5279 | -0.061527
[6 empty] | 41.2527 | 110.5 | 0.99992 | 5.0023 | 110.5283 | -0.062424
[6 empty] | 41.261 | 110.5 | 0.99992 | 5.0023 | 110.5288 | -0.063321
[6 empty] | 41.2693 | 110.5 | 0.99992 | 5.0024 | 110.5292 | -0.064218
[6 empty] | 41.2777 | 110.5 | 0.99996 | 5.0064 | 110.5327 | 0.045416
[6 empty] | 41.286 | 110.5 | 0.99996 | 5.0064 | 110.5327 | 0.044346
[6 empty] | 41.2944 | 110.5 | 0.99996 | 5.0064 | 110.5328 | 0.043276
[6 empty] | 41.3027 | 110.5 | 0.99996 | 5.0064 | 110.5328 | 0.042206
[6 empty] | 41.311 | 110.5 | 0.99997 | 5.0064 | 110.5329 | 0.041136
[6 empty] | 41.3194 | 110.5 | 0.99997 | 5.0064 | 110.5329 | 0.040066
[6 empty] | 41.3277 | 110.5 | 0.99997 | 5.0063 | 110.533 | 0.038996
[6 empty] | 41.336 | 110.5 | 0.99997 | 5.0063 | 110.5331 | 0.037926
[6 empty] | 41.3444 | 110.5 | 0.99997 | 5.0063 | 110.5331 | 0.036857
[6 empty] | 41.3527 | 110.5 | 0.99997 | 5.0063 | 110.5332 | 0.035787
[6 empty] | 41.3611 | 110.5 | 0.99998 | 5.0063 | 110.5332 | 0.034717
[6 empty] | 41.3694 | 110.5 | 0.99998 | 5.0062 | 110.5333 | 0.033647
[6 empty] | 41.3777 | 110.5 | 0.99998 | 5.0062 | 110.5333 | 0.032577
[6 empty] | 41.3861 | 110.5 | 0.99998 | 5.0062 | 110.5334 | 0.031507
[6 empty] | 41.3944 | 110.5 | 0.99998 | 5.0062 | 110.5334 | 0.030437
[6 empty] | 41.4027 | 110.5 | 0.99998 | 5.0062 | 110.5335 | 0.029367
[6 empty] | 41.4111 | 110.5 | 0.99998 | 5.0062 | 110.5336 | 0.028298
[6 empty] | 41.4194 | 110.5 | 0.99999 | 5.0061 | 110.5336 | 0.027228
[6 empty] | 41.4278 | 110.5 | 0.99999 | 5.0061 | 110.5337 | 0.026158
[6 empty] | 41.4361 | 110.5 | 0.99999 | 5.0061 | 110.5337 | 0.025088
[6 empty] | 41.4444 | 110.5 | 0.99999 | 5.0061 | 110.5338 | 0.024018
[6 empty] | 41.4528 | 110.5 | 0.99999 | 5.0061 | 110.5338 | 0.022948
[6 empty] | 41.4611 | 110.5 | 0.99999 | 5.0061 | 110.5339 | 0.021878
[6 empty] | 41.4694 | 110.5 | 0.99999 | 5.006 | 110.5339 | 0.020809
[6 empty] | 41.4778 | 110.5 | 0.99999 | 5.006 | 110.534 | 0.019739
[6 empty] | 41.4861 | 110.5 | 0.99999 | 5.006 | 110.5341 | 0.018669
[6 empty] | 41.4945 | 110.5 | 0.99999 | 5.006 | 110.5341 | 0.017599
[6 empty] | 41.5028 | 110.5 | 0.99999 | 5.006 | 110.5342 | 0.016529
[6 empty] | 41.5111 | 110.5 | 1 | 5.0059 | 110.5342 | 0.015459
[6 empty] | 41.5195 | 110.5 | 1 | 5.0059 | 110.5343 | 0.014389
[6 empty] | 41.5278 | 110.5 | 1 | 5.0059 | 110.5343 | 0.013319
[6 empty] | 41.5361 | 110.5 | 1 | 5.0059 | 110.5344 | 0.01225
[6 empty] | 41.5445 | 110.5 | 1 | 5.0059 | 110.5344 | 0.01118
[6 empty] | 41.5528 | 110.5 | 1 | 5.0059 | 110.5345 | 0.01011
[6 empty] | 41.5612 | 110.5 | 1 | 5.0058 | 110.5346 | 0.0090399
[6 empty] | 41.5695 | 110.5 | 1 | 5.0058 | 110.5346 | 0.00797
[6 empty] | 41.5778 | 110.5 | 1 | 5.0058 | 110.5347 | 0.0069002
[6 empty] | 41.5862 | 110.5 | 1 | 5.0058 | 110.5347 | 0.0058303
[6 empty] | 41.5945 | 110.5 | 1 | 5.0058 | 110.5348 | 0.0047604
[6 empty] | 41.6028 | 110.5 | 1 | 5.0057 | 110.5348 | 0.0036905
[6 empty] | 41.6112 | 110.5 | 1 | 5.0057 | 110.5349 | 0.0026207
[6 empty] | 41.6195 | 110.5 | 1 | 5.0057 | 110.535 | 0.0015507
[6 empty] | 41.6279 | 110.5 | 1 | 5.0057 | 110.535 | 0.00048092
[6 empty] | 41.6362 | 110.5 | 1 | 5.0057 | 110.5351 | -0.00058891
[6 empty] | 41.6445 | 110.5 | 1 | 5.0057 | 110.5351 | -0.0016589
[6 empty] | 41.6529 | 110.5 | 1 | 5.0056 | 110.5352 | -0.0027287
[6 empty] | 41.6612 | 110.5 | 1 | 5.0056 | 110.5352 | -0.0037985
[6 empty] | 41.6695 | 110.5 | 1 | 5.0056 | 110.5353 | -0.0048685
[6 empty] | 41.6779 | 110.5 | 1 | 5.0056 | 110.5353 | -0.0059383
[6 empty] | 41.6862 | 110.5 | 1 | 5.0056 | 110.5354 | -0.0070081
[6 empty] | 41.6945 | 110.5 | 1 | 5.0056 | 110.5355 | -0.0080781

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 0.91%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 0.91%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.)
0.082657 | 5.9924 | 112 | 112.2781 | -0.79734 | 0.99126 | 0.45363 | 6.0046 | 113 | 112.6511 | 1.544 | 0.9685
0.082657 | 6.0161 | 112 | 112.2314 | -0.93628 | 0.98811 | 0.45363 | 6.0027 | 113 | 112.6407 | 1.5501 | 0.96824
0.082657 | 6.0194 | 112 | 112.1808 | -1.0381 | 0.98545 | 0.45363 | 5.9996 | 113 | 112.6407 | 1.5501 | 0.96821
0.082657 | 6.0094 | 112 | 112.2112 | -1.0305 | 0.98561 | 0.45363 | 5.9996 | 113 | 112.6448 | 1.5418 | 0.96853
1.0827 | 5.985 | 112 | 112.2344 | -0.88524 | 0.98924 | 0.45363 | 5.9966 | 113 | 112.7104 | 1.5928 | 0.96649
1.0827 | 5.9921 | 112 | 112.2285 | -0.89001 | 0.98915 | 0.45363 | 5.9966 | 113 | 112.7104 | 1.5928 | 0.96649
1.0827 | 6.0007 | 112 | 112.2449 | -0.95164 | 0.98766 | 1.4536 | 6.0075 | 113 | 112.7053 | 1.532 | 0.96899
2.0827 | 6.0068 | 112 | 112.1905 | -1.0108 | 0.98613 | 1.4536 | 6.0128 | 113 | 112.686 | 1.4773 | 0.97112
2.0827 | 5.9976 | 112 | 112.2412 | -0.94521 | 0.98781 | 1.4536 | 6.0069 | 113 | 112.6919 | 1.4434 | 0.97232
2.0827 | 5.9979 | 112 | 112.2412 | -0.92004 | 0.98844 | 2.4536 | 6.0002 | 113 | 112.6764 | 1.488 | 0.9706
2.0827 | 5.9979 | 112 | 112.2551 | -0.92004 | 0.98844 | 2.4536 | 6.0013 | 113 | 112.6704 | 1.4598 | 0.97167
3.0827 | 6.0082 | 112 | 112.2247 | -0.9755 | 0.98707 | 2.4536 | 5.999 | 113 | 112.6925 | 1.458 | 0.97171
3.0827 | 6.0031 | 112 | 112.1572 | -0.99428 | 0.98656 | 3.4536 | 6.0042 | 113 | 112.6943 | 1.4857 | 0.97073
3.0827 | 5.9939 | 112 | 112.208 | -0.97617 | 0.987 | 3.4536 | 6.0063 | 113 | 112.683 | 1.4282 | 0.97287
4.0827 | 5.9928 | 112 | 112.2445 | -0.88611 | 0.98924 | 3.4536 | 6.0051 | 113 | 112.69 | 1.428 | 0.97287
4.0827 | 5.9995 | 112 | 112.2149 | -0.88635 | 0.98926 | 3.4536 | 6.0038 | 113 | 112.7386 | 1.443 | 0.97231
4.0827 | 6.0047 | 112 | 112.1813 | -0.98473 | 0.98682 | 4.4536 | 6.0092 | 113 | 112.7425 | 1.395 | 0.9741
4.0827 | 6.0047 | 112 | 112.1813 | -0.98473 | 0.98682 | 4.4536 | 6.0081 | 113 | 112.6933 | 1.3279 | 0.97644
4.0827 | 5.9951 | 112 | 112.1855 | -0.98754 | 0.9867 | 4.4536 | 6.0051 | 113 | 112.6948 | 1.3492 | 0.97568
5.0827 | 5.9954 | 112 | 112.1971 | -0.93938 | 0.98795 | 5.4536 | 5.9991 | 113 | 112.741 | 1.3914 | 0.97414
5.0827 | 5.9962 | 112 | 112.1769 | -0.88753 | 0.98922 | 5.4536 | 6.0061 | 113 | 112.7124 | 1.3482 | 0.97572
5.0827 | 5.9982 | 112 | 112.181 | -0.89489 | 0.98905 | 5.4536 | 6.0096 | 113 | 112.7141 | 1.3284 | 0.97643
6.0827 | 5.9988 | 112 | 112.2188 | -0.90962 | 0.9887 | 5.4536 | 6.0096 | 113 | 112.7141 | 1.3284 | 0.97643
6.0827 | 6.0002 | 112 | 112.1647 | -0.90537 | 0.98881 | 6.4536 | 6.0046 | 113 | 112.7199 | 1.3045 | 0.9772
6.0827 | 5.9935 | 112 | 112.1634 | -0.89524 | 0.98903 | 6.4536 | 6.0046 | 113 | 112.7199 | 1.3045 | 0.9772
6.0827 | 5.9935 | 112 | 112.1634 | -0.89524 | 0.98903 | 6.4536 | 5.9989 | 113 | 112.7518 | 1.3188 | 0.97668
6.0827 | 5.9929 | 112 | 112.2073 | -0.83796 | 0.99037 | 6.4536 | 6.002 | 113 | 112.7345 | 1.3118 | 0.97694
7.0827 | 5.9971 | 112 | 112.2239 | -0.84258 | 0.99027 | 6.4536 | 6.002 | 113 | 112.7345 | 1.3118 | 0.97694
7.0827 | 6.0014 | 112 | 112.1819 | -0.87471 | 0.98954 | 6.4536 | 6.0086 | 113 | 112.7345 | 1.3118 | 1
7.0827 | 6.0014 | 112 | 112.1819 | -0.87471 | 0.98954 | 6.4536 | 6.0086 | 113 | 112.7086 | 1.2741 | 0.97825
7.0827 | 5.9976 | 112 | 112.1654 | -0.90859 | 0.98872 | 7.4536 | 6.0066 | 113 | 112.6949 | 1.2175 | 0.98007
8.0827 | 5.9901 | 112 | 112.1914 | -0.84663 | 0.99016 | 7.4536 | 6.0018 | 113 | 112.7097 | 1.2689 | 0.97837
8.0827 | 5.9939 | 112 | 112.2132 | -0.81686 | 0.99084 | 7.4536 | 5.9981 | 113 | 112.713 | 1.3168 | 0.97674
8.0827 | 6.0049 | 112 | 112.1931 | -0.86932 | 0.98968 | 7.4536 | 5.9981 | 113 | 112.713 | 1.3168 | 0.97674
9.0827 | 6.0053 | 112 | 112.1777 | -0.89543 | 0.98907 | 8.4536 | 5.9989 | 113 | 112.7099 | 1.2803 | 0.97797
9.0827 | 6.0039 | 112 | 112.1702 | -0.91659 | 0.98855 | 8.4536 | 6.0052 | 113 | 112.7715 | 1.2648 | 0.97853
9.0827 | 6.0002 | 112 | 112.1702 | -0.91659 | 0.98853 | 8.4536 | 6.0122 | 113 | 112.7437 | 1.2458 | 0.9792
9.0827 | 6.0002 | 112 | 112.1904 | -0.87391 | 0.98956 | 9.4536 | 6.0062 | 113 | 112.7437 | 1.1634 | 0.98175
9.0827 | 5.9948 | 112 | 112.2075 | -0.81878 | 0.9908 | 9.4536 | 6.0062 | 113 | 112.7266 | 1.1634 | 0.98175
10.0827 | 5.9987 | 112 | 112.1881 | -0.83288 | 0.9905 | 9.4536 | 6.0026 | 113 | 112.7623 | 1.1951 | 0.98075
10.0827 | 5.9969 | 112 | 112.1933 | -0.85979 | 0.98988 | 9.4536 | 6.003 | 113 | 112.7048 | 1.1809 | 0.98119
10.0827 | 5.9971 | 112 | 112.2298 | -0.8308 | 0.99054 | 9.4536 | 6.0036 | 113 | 112.6819 | 1.1761 | 0.98135
11.0827 | 6.0058 | 112 | 112.231 | -0.88872 | 0.98923 | 10.4536 | 5.9908 | 113 | 112.7422 | 1.2717 | 0.9782
11.0827 | 6.006 | 112 | 112.19 | -0.90692 | 0.98879 | 10.4536 | 5.9935 | 113 | 112.7785 | 1.2889 | 0.97765
11.0827 | 5.995 | 112 | 112.1497 | -0.88766 | 0.98922 | 10.4536 | 6.0053 | 113 | 112.7866 | 1.2759 | 0.97817
12.0827 | 5.9932 | 112 | 112.203 | -0.84598 | 0.99018 | 11.4536 | 6.0104 | 113 | 112.7383 | 1.1988 | 0.98068
12.0827 | 5.9997 | 112 | 112.1882 | -0.78919 | 0.99146 | 11.4536 | 6.0138 | 113 | 112.6845 | 1.0618 | 0.98477
12.0827 | 6.0072 | 112 | 112.1713 | -0.88153 | 0.9894 | 11.4536 | 6.0032 | 113 | 112.7064 | 1.1346 | 0.9826
12.0827 | 5.9959 | 112 | 112.1887 | -0.87645 | 0.98948 | 12.4536 | 6.0002 | 113 | 112.7438 | 1.1495 | 0.98214
13.0827 | 5.9949 | 112 | 112.1887 | -0.87645 | 0.98948 | 12.4536 | 6.0002 | 113 | 112.7438 | 1.1495 | 0.98214
13.0827 | 5.9949 | 112 | 112.1989 | -0.82618 | 0.99064 | 12.4536 | 5.9947 | 113 | 112.742 | 1.2382 | 0.97933
13.0827 | 5.9974 | 112 | 112.1772 | -0.82663 | 0.99063 | 12.4536 | 5.9947 | 113 | 112.742 | 1.2382 | 0.97933
13.0827 | 5.9993 | 112 | 112.1959 | -0.86175 | 0.98984 | 12.4536 | 6.0084 | 113 | 112.7174 | 1.1163 | 0.98317
13.0827 | 5.9993 | 112 | 112.1959 | -0.86175 | 0.98984 | 12.4536 | 5.9965 | 113 | 112.7224 | 1.1949 | 0.98072
14.0827 | 6.0035 | 112 | 112.213 | -0.84141 | 0.99032 | 13.4536 | 5.9912 | 113 | 112.7498 | 1.2282 | 0.97963
14.0827 | 5.9997 | 112 | 112.1791 | -0.85732 | 0.98994 | 13.4536 | 5.9928 | 113 | 112.7335 | 1.2073 | 0.9803
14.0827 | 5.9992 | 112 | 112.1953 | -0.85299 | 0.99004 | 13.4536 | 6.0032 | 113 | 112.7462 | 1.1579 | 0.9819
15.0827 | 6.0011 | 112 | 112.1951 | -0.86084 | 0.98987 | 14.4536 | 6.001 | 113 | 112.7723 | 1.1697 | 0.98153
15.0827 | 5.9987 | 112 | 112.1824 | -0.84649 | 0.99019 | 14.4536 | 6.0023 | 113 | 112.7116 | 1.1518 | 0.98208
15.0827 | 6.0008 | 112 | 112.1768 | -0.84464 | 0.99024 | 14.4536 | 5.9949 | 113 | 112.7441 | 1.152 | 0.98203
15.0827 | 5.9999 | 112 | 112.189 | -0.84175 | 0.9903 | 15.4536 | 5.9786 | 113 | 112.7602 | 1.2048 | 0.98029
16.0827 | 5.9974 | 112 | 112.2076 | -0.83263 | 0.9905 | 15.4536 | 5.9768 | 113 | 112.7484 | 1.1644 | 0.98155
16.0827 | 6.0067 | 112 | 112.2284 | -0.83575 | 0.99046 | 15.4536 | 5.9645 | 113 | 112.717 | 1.1187 | 0.98286
16.0827 | 6.0081 | 112 | 112.2295 | -0.85941 | 0.98992 | 15.4536 | 5.9626 | 113 | 112.7172 | 1.1221 | 0.98275
17.0827 | 6.0048 | 112 | 112.1933 | -0.9222 | 0.98841 | 16.4536 | 5.9611 | 113 | 112.7296 | 1.1353 | 0.98234
17.0827 | 6.0048 | 112 | 112.1863 | -0.9279 | 0.98827 | 16.4536 | 5.9307 | 113 | 112.7296 | 1.2113 | 0.97977
17.0827 | 5.9978 | 112 | 112.1863 | -0.91026 | 0.98868 | 16.4536 | 5.9307 | 113 | 112.7471 | 1.2113 | 0.97977
17.0827 | 5.9978 | 112 | 112.203 | -0.91026 | 0.98868 | 16.4536 | 5.9203 | 113 | 112.7497 | 1.1904 | 0.98038
18.0827 | 5.9969 | 112 | 112.2351 | -0.8754 | 0.98951 | 16.4536 | 5.9203 | 113 | 112.7497 | 1.1904 | 0.98038
18.0827 | 5.9969 | 112 | 112.2351 | -0.8754 | 0.98951 | 17.4536 | 5.9159 | 113 | 112.7306 | 1.1692 | 0.98102
18.0827 | 6.0025 | 112 | 112.1854 | -0.86986 | 0.98966 | 17.4536 | 5.8995 | 113 | 112.7395 | 1.1763 | 0.9807
18.0827 | 6.0025 | 112 | 112.1854 | -0.86986 | 0.98966 | 17.4536 | 5.8909 | 113 | 112.7108 | 1.1729 | 0.98075
18.0827 | 6.0061 | 112 | 112.1653 | -0.9185 | 0.98851 | 18.4536 | 5.888 | 113 | 112.7084 | 1.1694 | 0.98084
18.0827 | 5.9918 | 112 | 112.2477 | -0.83756 | 0.99037 | 18.4536 | 5.888 | 113 | 112.7084 | 1.1694 | 0.98084
19.0827 | 5.994 | 112 | 112.24 | -0.86374 | 0.98978 | 18.4536 | 5.8807 | 113 | 112.7201 | 1.2098 | 0.97949
19.0827 | 5.994 | 112 | 112.24 | -0.86374 | 0.98978 | 18.4536 | 5.8682 | 113 | 112.6707 | 1.2049 | 0.97956
19.0827 | 6.0133 | 112 | 112.2134 | -0.94849 | 0.98779 | 18.4536 | 5.8681 | 113 | 112.6862 | 1.2087 | 0.97944
19.0827 | 6.0133 | 112 | 112.2134 | -0.94849 | 0.98779 | 19.4536 | 5.8571 | 113 | 112.694 | 1.2908 | 0.97657
19.0827 | 6.0131 | 112 | 112.1872 | -0.98407 | 0.98687 | 19.4536 | 5.8536 | 113 | 112.6926 | 1.3015 | 0.97616
20.0827 | 5.9926 | 112 | 112.2073 | -0.90876 | 0.9887 | 19.4536 | 5.8549 | 113 | 112.698 | 1.2817 | 0.97687
20.0827 | 5.9942 | 112 | 112.1889 | -0.8921 | 0.98911 | 20.4536 | 5.8576 | 113 | 112.7021 | 1.2677 | 0.97737
20.0827 | 5.997 | 112 | 112.1722 | -0.91214 | 0.98863 | 20.4536 | 5.8501 | 113 | 112.6864 | 1.2624 | 0.9775
21.0827 | 5.9985 | 112 | 112.1939 | -0.89711 | 0.989 | 20.4536 | 5.8518 | 113 | 112.6945 | 1.314 | 0.9757
21.0827 | 6.0021 | 112 | 112.1883 | -0.89374 | 0.98909 | 21.4536 | 5.8482 | 112 | 112.7127 | 1.3095 | 0.97583
21.0827 | 6.0052 | 112 | 112.1884 | -0.89834 | 0.989 | 21.4536 | 5.9264 | 112 | 112.5275 | 0.72229 | 0.99265
21.0827 | 6.0052 | 112 | 112.1884 | -0.89834 | 0.989 | 21.4536 | 5.9505 | 112 | 112.4001 | 0.26925 | 0.99898
21.0827 | 5.9998 | 112 | 112.1798 | -0.89852 | 0.98897 | 22.4536 | 5.9871 | 112 | 112.24 | -0.53978 | 0.99596
22.0827 | 5.9981 | 112 | 112.1926 | -0.86747 | 0.9897 | 22.4536 | 5.9471 | 112 | 112.2113 | -0.52684 | 0.9961
22.0827 | 5.9998 | 112 | 112.1804 | -0.87324 | 0.98957 | 22.4536 | 5.9057 | 112 | 112.2402 | -0.40427 | 0.99767
22.0827 | 6.0017 | 112 | 112.2056 | -0.89166 | 0.98914 | 22.4536 | 5.8933 | 112 | 112.2683 | -0.33451 | 0.99839
23.0827 | 5.9965 | 112 | 112.1917 | -0.85486 | 0.98999 | 23.4536 | 5.9207 | 112 | 112.2414 | -0.41789 | 0.99752
23.0827 | 6.0007 | 112 | 112.1808 | -0.87921 | 0.98944 | 23.4536 | 5.9463 | 112 | 112.1986 | -0.6622 | 0.99386
23.0827 | 5.9941 | 112 | 112.2024 | -0.85922 | 0.98988 | 23.4536 | 5.9333 | 112 | 112.2062 | -0.64627 | 0.99412
24.0827 | 5.999 | 112 | 112.2318 | -0.85108 | 0.99009 | 24.4536 | 5.9253 | 112 | 112.2223 | -0.59979 | 0.99492
24.0827 | 6.0033 | 112 | 112.2306 | -0.86425 | 0.9898 | 24.4536 | 5.9254 | 112 | 112.2223 | -0.61501 | 0.99466
24.0827 | 6.0032 | 112 | 112.2194 | -0.9255 | 0.98832 | 24.4536 | 5.9254 | 112 | 112.2161 | -0.61501 | 0.99466
24.0827 | 6.0049 | 112 | 112.1986 | -0.93561 | 0.98808 | 24.4536 | 5.9454 | 112 | 112.1992 | -0.72851 | 0.99258
25.0827 | 6.0006 | 112 | 112.1691 | -0.91809 | 0.9885 | 24.4536 | 5.9437 | 112 | 112.1809 | -0.73841 | 0.99237
25.0827 | 6.0006 | 112 | 112.1691 | -0.91809 | 0.9885 | 25.4536 | 5.9418 | 112 | 112.1702 | -0.72036 | 0.99273
25.0827 | 5.997 | 112 | 112.1847 | -0.91337 | 0.9886 | 25.4536 | 5.9401 | 112 | 112.2209 | -0.71515 | 0.99283
25.0827 | 5.9961 | 112 | 112.1943 | -0.87753 | 0.98946 | 25.4536 | 5.9498 | 112 | 112.1963 | -0.72552 | 0.99265
26.0827 | 5.9988 | 112 | 112.1943 | -0.87753 | 0.98947 | 26.4536 | 5.9464 | 112 | 112.1963 | -0.77441 | 0.99163
26.0827 | 5.9988 | 112 | 112.1858 | -0.86211 | 0.98983 | 26.4536 | 5.9464 | 112 | 112.1712 | -0.77441 | 0.99163
26.0827 | 5.9982 | 112 | 112.2142 | -0.88851 | 0.98921 | 26.4536 | 5.9414 | 112 | 112.1918 | -0.73884 | 0.99236
26.0827 | 5.9982 | 112 | 112.2422 | -0.87972 | 0.98942 | 26.4536 | 5.9414 | 112 | 112.1918 | -0.73884 | 0.99236
27.0827 | 6.0031 | 112 | 112.2319 | -0.88096 | 0.9894 | 26.4536 | 5.9422 | 112 | 112.1967 | -0.758 | 0.99196
27.0827 | 6.0073 | 112 | 112.1884 | -0.96241 | 0.98741 | 27.4536 | 5.9455 | 112 | 112.1408 | -0.73164 | 0.99251
27.0827 | 5.9999 | 112 | 112.2018 | -0.90271 | 0.98887 | 27.4536 | 5.9418 | 112 | 112.1667 | -0.78931 | 0.99129
27.0827 | 5.9999 | 112 | 112.2018 | -0.90271 | 0.98887 | 27.4536 | 5.9418 | 112 | 112.1667 | -0.78931 | 0.99129
27.0827 | 5.9941 | 112 | 112.2512 | -0.9034 | 0.98883 | 27.4536 | 5.9373 | 112 | 112.1821 | -0.72629 | 0.9926
28.0827 | 6.0044 | 112 | 112.2577 | -0.897 | 0.98902 | 27.4536 | 5.9352 | 112 | 112.1629 | -0.75706 | 0.99196
28.0827 | 6.0044 | 112 | 112.2577 | -0.897 | 0.98902 | 27.4536 | 5.9352 | 112 | 112.1629 | -0.75706 | 0.99196
28.0827 | 6.0082 | 112 | 112.2529 | -0.97659 | 0.98705 | 28.4536 | 5.9357 | 112 | 112.1814 | -0.78196 | 0.99143
28.0827 | 5.997 | 112 | 112.1978 | -1.0138 | 0.98601 | 28.4536 | 5.9319 | 112 | 112.1913 | -0.75998 | 0.99189
29.0827 | 5.9922 | 112 | 112.2158 | -0.93859 | 0.98795 | 28.4536 | 5.9315 | 112 | 112.1892 | -0.75501 | 0.992
29.0827 | 5.9978 | 112 | 112.24 | -0.91768 | 0.9885 | 29.4536 | 5.9303 | 112 | 112.1358 | -0.79108 | 0.99122
29.0827 | 6.0043 | 112 | 112.2229 | -0.92229 | 0.98841 | 29.4536 | 5.9149 | 112 | 112.1466 | -0.7512 | 0.99203
30.0827 | 6.0087 | 112 | 112.2088 | -0.99359 | 0.9866 | 29.4536 | 5.9209 | 112 | 112.1755 | -0.69525 | 0.99318
30.0827 | 6.0051 | 112 | 112.182 | -1.0215 | 0.98584 | 30.4536 | 5.9266 | 112 | 112.1791 | -0.72095 | 0.99268
30.0827 | 6.0017 | 112 | 112.2026 | -0.97133 | 0.98716 | 30.4536 | 5.9313 | 112 | 112.1687 | -0.74328 | 0.99224
31.0827 | 6.0011 | 113 | 112.2131 | -0.95297 | 0.98763 | 30.4536 | 5.9172 | 112 | 112.1941 | -0.759 | 0.99187
31.0827 | 5.9998 | 113 | 112.1965 | -0.94864 | 0.98773 | 30.4536 | 5.9178 | 112 | 112.159 | -0.74672 | 0.99213
31.0827 | 5.9328 | 113 | 112.4185 | -0.25945 | 0.99905 | 31.4536 | 5.92 | 112 | 112.1472 | -0.77303 | 0.99158
31.0827 | 5.9131 | 113 | 112.4185 | -0.25945 | 0.99904 | 31.4536 | 5.9183 | 112 | 112.1204 | -0.75451 | 0.99197
31.0827 | 5.9131 | 113 | 112.5077 | 0.17329 | 0.99957 | 31.4536 | 5.9118 | 112 | 112.1477 | -0.71818 | 0.9927
32.0827 | 5.8968 | 113 | 112.7047 | 0.99599 | 0.98603 | 32.4536 | 5.9109 | 112 | 112.1583 | -0.70264 | 0.99301
32.0827 | 5.9358 | 113 | 112.7154 | 0.95672 | 0.98726 | 32.4536 | 5.9104 | 112 | 112.1695 | -0.69453 | 0.99317
32.0827 | 5.98 | 113 | 112.6524 | 0.77703 | 0.99166 | 32.4536 | 5.9104 | 112 | 112.1695 | -0.69453 | 0.99317
33.0827 | 5.9713 | 113 | 112.6619 | 0.80899 | 0.99095 | 32.4536 | 5.9128 | 112 | 112.1899 | -0.69549 | 0.99315
33.0827 | 5.9643 | 113 | 112.6947 | 0.86977 | 0.98953 | 32.4536 | 5.9128 | 112 | 112.1899 | -0.69549 | 0.99315
33.0827 | 5.9614 | 113 | 112.7246 | 1.0257 | 0.98552 | 33.4536 | 5.9175 | 112 | 112.176 | -0.73632 | 0.99235
33.0827 | 5.9787 | 113 | 112.7078 | 0.946 | 0.98771 | 33.4536 | 5.9163 | 112 | 112.1656 | -0.75071 | 0.99205
34.0827 | 5.9787 | 113 | 112.7078 | 0.946 | 0.98771 | 33.4536 | 5.9205 | 112 | 112.1601 | -0.72867 | 0.99251
34.0827 | 5.9787 | 113 | 112.7078 | 0.946 | 0.98771 | 33.4536 | 5.9188 | 112 | 112.1452 | -0.75169 | 0.99203
34.0827 | 5.98 | 113 | 112.6682 | 1.0049 | 0.98617 | 34.4536 | 5.9113 | 112 | 112.1578 | -0.72091 | 0.99265
34.0827 | 5.9713 | 113 | 112.8215 | 1.1015 | 0.98341 | 34.4536 | 5.9113 | 112 | 112.1578 | -0.72091 | 0.99265
35.0827 | 5.9789 | 113 | 112.8514 | 1.1774 | 0.98116 | 34.4536 | 5.9159 | 112 | 112.181 | -0.7098 | 0.99288
35.0827 | 5.99 | 113 | 112.8102 | 1.0964 | 0.98366 | 34.4536 | 5.9286 | 112 | 112.1983 | -0.73212 | 0.99246
35.0827 | 6.0202 | 113 | 112.7751 | 0.87337 | 0.98964 | 35.4536 | 5.926 | 112 | 112.1908 | -0.74832 | 0.99212
36.0827 | 5.9916 | 113 | 112.7408 | 0.99079 | 0.9866 | 35.4536 | 5.9307 | 112 | 112.1908 | -0.74832 | 0.99213
36.0827 | 5.987 | 113 | 112.7196 | 1.0319 | 0.98547 | 35.4536 | 5.9307 | 112 | 112.1553 | -0.7863 | 0.99133
36.0827 | 5.987 | 113 | 112.7196 | 1.0319 | 0.98547 | 35.4536 | 5.9302 | 112 | 112.152 | -0.76117 | 0.99186
36.0827 | 5.9845 | 113 | 112.7379 | 1.0291 | 0.98553 | 36.4536 | 5.9266 | 112 | 112.1981 | -0.74305 | 0.99223
36.0827 | 5.9916 | 113 | 112.7849 | 1.054 | 0.98488 | 36.4536 | 5.9273 | 112 | 112.2018 | -0.73474 | 0.9924
37.0827 | 6.006 | 113 | 112.7672 | 1.0231 | 0.9858 | 36.4536 | 5.9379 | 112 | 112.1853 | -0.71604 | 0.99281
37.0827 | 6.0045 | 113 | 112.8157 | 0.96844 | 0.98724 | 36.4536 | 5.9484 | 112 | 112.1657 | -0.79495 | 0.99119
37.0827 | 5.9996 | 113 | 112.8175 | 1.0127 | 0.98605 | 36.4536 | 5.9484 | 112 | 112.1657 | -0.79495 | 0.99119
38.0827 | 6.0037 | 113 | 112.8175 | 1.0127 | 0.98607 | 37.4536 | 5.9447 | 112 | 112.1411 | -0.80756 | 0.9909
38.0827 | 6.0037 | 113 | 112.81 | 0.97312 | 0.98712 | 37.4536 | 5.9325 | 112 | 112.1957 | -0.71414 | 0.99283
38.0827 | 6.0096 | 113 | 112.7796 | 0.91998 | 0.98848 | 37.4536 | 5.9325 | 112 | 112.1957 | -0.71414 | 0.99283
38.0827 | 6.0096 | 113 | 112.7796 | 0.91998 | 0.98848 | 37.4536 | 5.9404 | 112 | 112.2159 | -0.72806 | 0.99257
38.0827 | 6.0069 | 113 | 112.7796 | 0.91979 | 0.98848 | 38.4536 | 5.9517 | 112 | 112.1872 | -0.79211 | 0.99126
38.0827 | 6.0069 | 113 | 112.7796 | 0.91979 | 0.98848 | 38.4536 | 5.9582 | 112 | 112.1963 | -0.8038 | 0.99102
39.0827 | 6.0025 | 113 | 112.7846 | 0.96757 | 0.98726 | 38.4536 | 5.9567 | 112 | 112.1815 | -0.82756 | 0.99049
39.0827 | 5.9962 | 113 | 112.7846 | 0.96757 | 0.98723 | 38.4536 | 5.9567 | 112 | 112.1815 | -0.82756 | 0.99049
39.0827 | 5.9962 | 113 | 112.7846 | 0.98764 | 0.9867 | 39.4536 | 5.9553 | 112 | 112.1876 | -0.82206 | 0.99061
39.0827 | 5.9962 | 113 | 112.7467 | 0.98764 | 0.9867 | 39.4536 | 5.9565 | 112 | 112.1898 | -0.7914 | 0.99129
39.0827 | 5.9965 | 113 | 112.7373 | 0.97087 | 0.98715 | 39.4536 | 5.9542 | 112 | 112.1831 | -0.80887 | 0.9909
39.0827 | 5.9946 | 113 | 112.7864 | 1.0363 | 0.98539 | 39.4536 | 5.957 | 112 | 112.1831 | -0.80887 | 0.99091
40.0827 | 6.0069 | 113 | 112.7435 | 0.99254 | 0.98662 | 39.4536 | 5.957 | 112 | 112.1822 | -0.80965 | 0.99089
40.0827 | 6.0069 | 113 | 112.7435 | 0.99254 | 0.98662 | 40.4536 | 5.955 | 112 | 112.1272 | -0.82061 | 0.99064
40.0827 | 6.0033 | 113 | 112.7324 | 0.97583 | 0.98704 | 40.4536 | 5.9554 | 112 | 112.147 | -0.80467 | 0.99099
41.0827 | 5.9872 | 113 | 112.7412 | 1.015 | 0.98593 | 40.4536 | 5.955 | 112 | 112.2087 | -0.75385 | 0.99208
41.0827 | 5.9664 | 113 | 112.7412 | 1.0811 | 0.98398 | 41.4536 | 5.9581 | 112 | 112.2086 | -0.73814 | 0.99241
41.0827 | 5.9664 | 113 | 112.7527 | 1.0811 | 0.98398 | 41.4536 | 5.9652 | 112 | 112.1571 | -0.76632 | 0.99185
41.0827 | 5.969 | 113 | 112.7588 | 1.0745 | 0.98418 | 41.4536 | 5.9582 | 112 | 112.214 | -0.81544 | 0.99076
41.0827 | 5.969 | 113 | 112.7588 | 1.0745 | 0.98418 | 42.4536 | 5.9559 | 112 | 112.2101 | -0.78108 | 0.99151
42.0827 | 5.9652 | 113 | 112.7036 | 1.0468 | 0.98495 | 42.4536 | 5.9725 | 112 | 112.1773 | -0.87035 | 0.98955
42.0827 | 5.9348 | 113 | 112.7466 | 1.1268 | 0.98245 | 42.4536 | 5.9725 | 112 | 112.1773 | -0.87035 | 0.98955
42.0827 | 5.9286 | 113 | 112.7629 | 1.1284 | 0.98236 | 42.4536 | 5.9709 | 112 | 112.1663 | -0.85341 | 0.98994
42.0827 | 5.9307 | 113 | 112.7491 | 1.1609 | 0.98137 | 42.4536 | 5.965 | 112 | 112.1688 | -0.84854 | 0.99003
43.0827 | 5.9296 | 113 | 112.7099 | 1.1085 | 0.98297 | 43.4536 | 5.9633 | 112 | 112.177 | -0.79714 | 0.99118
43.0827 | 5.9207 | 113 | 112.6852 | 1.0885 | 0.98352 | 43.4536 | 5.9664 | 112 | 112.1804 | -0.81862 | 0.99072
43.0827 | 5.9028 | 113 | 112.7021 | 1.1214 | 0.98243 | 43.4536 | 5.9814 | 112 | 112.156 | -0.81551 | 0.99083
44.0827 | 5.8859 | 113 | 112.718 | 1.2079 | 0.97958 | 44.4536 | 5.986 | 112 | 112.1415 | -0.80534 | 0.99107
44.0827 | 5.8886 | 113 | 112.6693 | 1.1543 | 0.98132 | 44.4536 | 5.9802 | 112 | 112.1707 | -0.77436 | 0.99172
44.0827 | 5.8886 | 113 | 112.6693 | 1.1543 | 0.98132 | 44.4536 | 5.9746 | 112 | 112.1615 | -0.76275 | 0.99195
44.0827 | 5.8886 | 113 | 112.6693 | 1.1543 | 0.98132 | 45.4536 | 5.9827 | 112 | 112.1832 | -0.76339 | 0.99196
45.0827 | 5.8683 | 113 | 112.7484 | 1.2627 | 0.97763 | 45.4536 | 5.9932 | 112 | 112.206 | -0.77646 | 0.99171
45.0827 | 5.8738 | 113 | 112.7751 | 1.2518 | 0.97803 | 45.4536 | 6.0014 | 112 | 112.2294 | -0.79244 | 0.99139
45.0827 | 5.8838 | 113 | 112.7146 | 1.1637 | 0.981 | 45.4536 | 6.0033 | 112 | 112.1885 | -0.87585 | 0.98952
45.0827 | 5.8765 | 113 | 112.6842 | 1.1517 | 0.98133 | 46.4536 | 5.9918 | 112 | 112.2127 | -0.83141 | 0.99051
46.0827 | 5.864 | 113 | 112.6905 | 1.1942 | 0.97989 | 46.4536 | 5.9973 | 112 | 112.2025 | -0.83319 | 0.99049
46.0827 | 5.8659 | 113 | 112.7429 | 1.2481 | 0.9781 | 46.4536 | 6.0047 | 112 | 112.19 | -0.8628 | 0.98983
46.0827 | 5.8707 | 113 | 112.7533 | 1.2759 | 0.97719 | 46.4536 | 6.0047 | 112 | 112.19 | -0.8628 | 0.98983
47.0827 | 5.8851 | 113 | 112.7346 | 1.2196 | 0.9792 | 47.4536 | 6.0042 | 112 | 112.1719 | -0.86596 | 0.98976
47.0827 | 5.8938 | 113 | 112.719 | 1.1584 | 0.98123 | 47.4536 | 6.0042 | 112 | 112.1719 | -0.86596 | 0.98976
47.0827 | 5.8842 | 113 | 112.7232 | 1.181 | 0.98045 | 47.4536 | 5.9966 | 112 | 112.1719 | -0.86596 | 0.98973
47.0827 | 5.8842 | 113 | 112.7232 | 1.181 | 0.98045 | 47.4536 | 5.9966 | 112 | 112.1682 | -0.82617 | 0.99064
48.0827 | 5.8984 | 113 | 112.7509 | 1.2253 | 0.9791 | 47.4536 | 5.9897 | 112 | 112.1682 | -0.79012 | 0.99141
48.0827 | 5.9077 | 113 | 112.7509 | 1.1519 | 0.98152 | 47.4536 | 5.9897 | 112 | 112.2102 | -0.79012 | 0.99141
48.0827 | 5.9077 | 113 | 112.7086 | 1.1519 | 0.98152 | 48.4536 | 5.9962 | 112 | 112.2154 | -0.78614 | 0.99151
48.0827 | 5.9034 | 113 | 112.6669 | 1.1616 | 0.98119 | 48.4536 | 6.0036 | 112 | 112.17 | -0.81968 | 0.99081
48.0827 | 5.896 | 113 | 112.725 | 1.2473 | 0.97835 | 48.4536 | 6.002 | 112 | 112.1828 | -0.89375 | 0.98909
49.0827 | 5.9101 | 113 | 112.7305 | 1.282 | 0.97727 | 48.4536 | 6.0003 | 112 | 112.2322 | -0.83784 | 0.99039
49.0827 | 5.9268 | 113 | 112.7078 | 1.2566 | 0.97825 | 48.4536 | 6.0003 | 112 | 112.2322 | -0.83784 | 0.99039
49.0827 | 5.935 | 113 | 112.7274 | 1.2094 | 0.97986
50.0827 | 5.9264 | 113 | 112.7483 | 1.2603 | 0.97813
50.0827 | 5.9391 | 113 | 112.7185 | 1.2288 | 0.97926
50.0827 | 5.947 | 113 | 112.707 | 1.2075 | 0.98
51.0827 | 5.9479 | 113 | 112.7022 | 1.1887 | 0.98061
51.0827 | 5.951 | 113 | 112.7713 | 1.2383 | 0.97903
51.0827 | 5.9567 | 113 | 112.7759 | 1.2615 | 0.9783
51.0827 | 5.9631 | 113 | 112.7268 | 1.2626 | 0.97831
52.0827 | 5.9778 | 113 | 112.7133 | 1.1612 | 0.98165
52.0827 | 5.9778 | 113 | 112.7133 | 1.1612 | 0.98165
52.0827 | 5.9757 | 113 | 112.7289 | 1.1958 | 0.98056
52.0827 | 5.9705 | 113 | 112.7304 | 1.2077 | 0.98015
53.0827 | 5.9767 | 113 | 112.738 | 1.2059 | 0.98025
53.0827 | 5.9859 | 113 | 112.7771 | 1.157 | 0.98183
53.0827 | 5.9877 | 113 | 112.7503 | 1.1467 | 0.98215
54.0827 | 5.9793 | 113 | 112.7416 | 1.1144 | 0.98307
54.0827 | 5.979 | 113 | 112.8005 | 1.1512 | 0.98196
54.0827 | 5.9795 | 113 | 112.7953 | 1.1518 | 0.98195
55.0827 | 5.989 | 113 | 112.7787 | 1.0692 | 0.98443
55.0827 | 5.9864 | 113 | 112.7391 | 1.0433 | 0.98515
55.0827 | 5.9864 | 113 | 112.7391 | 1.0433 | 0.98515
55.0827 | 5.974 | 113 | 112.7479 | 1.0601 | 0.98462
55.0827 | 5.974 | 113 | 112.7479 | 1.0601 | 0.98462
55.0827 | 5.9683 | 113 | 112.7715 | 1.1183 | 0.9829
56.0827 | 5.9735 | 113 | 112.7526 | 1.1245 | 0.98274
56.0827 | 5.9739 | 113 | 112.7364 | 1.0835 | 0.98395
56.0827 | 5.9739 | 113 | 112.7364 | 1.0835 | 0.98395
56.0827 | 5.9708 | 113 | 112.7586 | 1.1042 | 0.98333
57.0827 | 5.9701 | 113 | 112.7723 | 1.092 | 0.98368
57.0827 | 5.9676 | 113 | 112.7644 | 1.0966 | 0.98353
57.0827 | 5.9664 | 113 | 112.7353 | 1.0598 | 0.98459
57.0827 | 5.9617 | 113 | 112.7327 | 1.0753 | 0.98412
58.0827 | 5.959 | 113 | 112.7218 | 1.1201 | 0.98279
58.0827 | 5.9578 | 113 | 112.7605 | 1.1199 | 0.98279
58.0827 | 5.9658 | 113 | 112.7771 | 1.154 | 0.9818
59.0827 | 5.9721 | 113 | 112.7417 | 1.0941 | 0.98363
59.0827 | 5.9721 | 113 | 112.7417 | 1.0941 | 0.98363
59.0827 | 5.9642 | 113 | 112.7495 | 1.0333 | 0.98532
59.0827 | 5.9575 | 113 | 112.7567 | 1.0971 | 0.98346
60.0827 | 5.9535 | 113 | 112.7669 | 1.1432 | 0.98206
60.0827 | 5.9683 | 113 | 112.7728 | 1.0847 | 0.98388
60.0827 | 5.9651 | 113 | 112.7125 | 1.0682 | 0.98434
60.0827 | 5.9651 | 113 | 112.7125 | 1.0682 | 0.98434
60.0827 | 5.9651 | 113 | 112.737 | 1.0643 | 0.98445
61.0827 | 5.9561 | 113 | 112.7689 | 1.1413 | 0.98213
61.0827 | 5.9727 | 113 | 112.7651 | 1.087 | 0.98384
61.0827 | 5.9772 | 113 | 112.757 | 1.0847 | 0.98393
62.0827 | 5.9806 | 113 | 112.7461 | 1.0646 | 0.98452
62.0827 | 5.9709 | 113 | 112.7497 | 1.0997 | 0.98346
62.0827 | 5.9689 | 113 | 112.7475 | 1.1179 | 0.98291
63.0827 | 5.9698 | 113 | 112.7588 | 1.11 | 0.98315
63.0827 | 5.9809 | 113 | 112.7703 | 1.0859 | 0.98392
63.0827 | 5.9834 | 113 | 112.7575 | 1.0885 | 0.98385
63.0827 | 5.9874 | 113 | 112.8192 | 1.0636 | 0.98459
64.0827 | 5.9917 | 113 | 112.8193 | 1.0592 | 0.98473
64.0827 | 6.0001 | 113 | 112.7389 | 0.95607 | 0.98754
64.0827 | 5.9899 | 113 | 112.7513 | 0.96044 | 0.98739
65.0827 | 5.9874 | 113 | 112.7763 | 1.0713 | 0.98437
65.0827 | 5.9905 | 113 | 112.7766 | 1.0726 | 0.98435
65.0827 | 5.9936 | 113 | 112.7835 | 1.0038 | 0.98626
66.0827 | 5.9962 | 113 | 112.7724 | 1.0076 | 0.98617
66.0827 | 5.9922 | 113 | 112.762 | 0.99659 | 0.98645
66.0827 | 5.9855 | 113 | 112.7591 | 1.0231 | 0.9857
66.0827 | 5.9909 | 113 | 112.8109 | 1.017 | 0.98589
67.0827 | 5.9896 | 113 | 112.7917 | 1.0172 | 0.98589
67.0827 | 5.9882 | 113 | 112.7655 | 0.96776 | 0.98719
67.0827 | 5.9828 | 113 | 112.7351 | 0.97278 | 0.98704
67.0827 | 5.9828 | 113 | 112.7351 | 0.97278 | 0.98704
68.0827 | 5.9754 | 113 | 112.7553 | 0.98886 | 0.98658
68.0827 | 5.9581 | 113 | 112.8095 | 1.0645 | 0.98441
68.0827 | 5.9556 | 113 | 112.7644 | 1.0458 | 0.98493
69.0827 | 5.956 | 113 | 112.7673 | 1.0245 | 0.98553
69.0827 | 5.9416 | 113 | 112.7526 | 1.0237 | 0.98548
69.0827 | 5.9416 | 113 | 112.7526 | 1.0237 | 0.98548
69.0827 | 5.9316 | 113 | 112.7838 | 1.0383 | 0.98502
69.0827 | 5.9333 | 113 | 112.7801 | 1.0466 | 0.9848

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.0028124 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8871 | 0.0033761 | 2.6703e-05 | 0.4 | 0.99692 | 5 | 111.0066 | 0.39353
0.011144 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8872 | 0.0033708 | 0.0083618 | 0.4 | 0.99692 | 5 | 111.0067 | 0.39354
0.019475 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8873 | 0.0033654 | 0.016697 | 0.4 | 0.99692 | 5 | 111.0068 | 0.39356
0.027805 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8873 | 0.00336 | 0.025032 | 0.4 | 0.99692 | 5 | 111.0069 | 0.39358
0.036137 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8874 | 0.0033547 | 0.033367 | 0.4 | 0.99692 | 5 | 111.0069 | 0.39359
0.044468 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8875 | 0.0033493 | 0.041706 | 0.4 | 0.99692 | 5 | 111.007 | 0.39361
0.052798 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8876 | 0.0033439 | 0.050041 | 0.4 | 0.99692 | 5 | 111.0071 | 0.39362
0.06113 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8876 | 0.0033385 | 0.058376 | 0.4 | 0.99692 | 5 | 111.0072 | 0.39364
0.069461 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8877 | 0.0033332 | 0.066711 | 0.4 | 0.99692 | 5 | 111.0072 | 0.39365
0.077791 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8878 | 0.0033278 | 0.075047 | 0.4 | 0.99691 | 5 | 111.0073 | 0.39367
0.086122 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8879 | 0.0033224 | 0.083385 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0074 | 0.39368
0.094453 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.888 | 0.003317 | 0.091721 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0075 | 0.3937
0.10278 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.888 | 0.0033117 | 0.10006 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0076 | 0.39371
0.11111 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8881 | 0.0033063 | 0.10839 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0076 | 0.39373
0.11945 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8882 | 0.0033009 | 0.11673 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0077 | 0.39374
0.12778 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8883 | 0.0032955 | 0.12506 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0078 | 0.39376
0.13611 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8884 | 0.0032902 | 0.1334 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0079 | 0.39378
0.14444 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8884 | 0.0032848 | 0.14174 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0079 | 0.39379
0.15277 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8885 | 0.0032794 | 0.15007 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.008 | 0.39381
0.1611 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8886 | 0.003274 | 0.15841 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0081 | 0.39382
0.16943 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8887 | 0.0032687 | 0.16674 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0082 | 0.39384
0.17776 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8887 | 0.0032633 | 0.17508 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0082 | 0.39385
0.18609 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8888 | 0.0032579 | 0.18341 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0083 | 0.39387
0.19442 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8889 | 0.0032526 | 0.19175 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0084 | 0.39388
0.20276 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.889 | 0.0032472 | 0.20008 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0085 | 0.3939
0.21109 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.889 | 0.0032418 | 0.20842 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0085 | 0.39391
0.21942 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8891 | 0.0032364 | 0.21675 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0086 | 0.39393
0.22775 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8892 | 0.0032311 | 0.22509 | 0.4 | 0.99691 | 4.9999 | 111.0087 | 0.39394
0.23608 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8893 | 0.0032257 | 0.23343 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0088 | 0.39396
0.24441 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8894 | 0.0032203 | 0.24176 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0089 | 0.39397
0.25274 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8894 | 0.0032149 | 0.2501 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0089 | 0.39399
0.26107 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8895 | 0.0032096 | 0.25843 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.009 | 0.39401
0.2694 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8896 | 0.0032042 | 0.26677 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0091 | 0.39402
0.27773 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8897 | 0.0031988 | 0.2751 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0092 | 0.39404
0.28607 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8897 | 0.0031934 | 0.28344 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0092 | 0.39405
0.2944 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8898 | 0.0031881 | 0.29178 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0093 | 0.39407
0.30273 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8899 | 0.0031827 | 0.30011 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0094 | 0.39408
0.31106 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.89 | 0.0031773 | 0.30845 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0095 | 0.3941
0.31939 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8901 | 0.003172 | 0.31678 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0095 | 0.39411
0.32772 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8901 | 0.0031666 | 0.32512 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0096 | 0.39413
0.33605 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8902 | 0.0031612 | 0.33345 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0097 | 0.39414
0.34438 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8903 | 0.0031558 | 0.34179 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0098 | 0.39416
0.35271 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8904 | 0.0031505 | 0.35013 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0098 | 0.39417
0.36104 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8904 | 0.0031451 | 0.35846 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0099 | 0.39419
0.36937 | 0 | 1 | 5 | 110.8905 | 0.0031397 | 0.3668 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.01 | 0.39421
0.37771 | 0 | 1 | 5 | 110.8906 | 0.0031343 | 0.37513 | 0.4 | 0.99691 | 4.9998 | 111.0101 | 0.39422
0.38604 | 0 | 1 | 5 | 110.8907 | 0.003129 | 0.38347 | 0.4 | 0.99691 | 4.9997 | 111.0101 | 0.39424
0.39437 | 0 | 1 | 5 | 110.8908 | 0.0031236 | 0.39181 | 0.4 | 0.99691 | 4.9997 | 111.0102 | 0.39425
0.4027 | 0 | 1 | 5 | 110.8908 | 0.0031182 | 0.40014 | 0.4 | 0.99691 | 4.9997 | 111.0103 | 0.39427
0.41103 | 0 | 1 | 5 | 110.8909 | 0.0031128 | 0.40848 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0104 | 0.39428
0.41936 | 0 | 1 | 5 | 110.891 | 0.0031075 | 0.41681 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0104 | 0.3943
0.42769 | 0 | 1 | 5 | 110.8911 | 0.0031021 | 0.42515 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0105 | 0.39431
0.43602 | 0 | 1 | 5 | 110.8911 | 0.0030967 | 0.43348 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0106 | 0.39433
0.44435 | 0 | 1 | 5 | 110.8912 | 0.0030914 | 0.44182 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0107 | 0.39434
0.45268 | 0 | 1 | 5 | 110.8913 | 0.003086 | 0.45016 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0107 | 0.39436
0.46101 | 0 | 1 | 5 | 110.8914 | 0.0030806 | 0.45849 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0108 | 0.39437
0.46935 | 0 | 1 | 5 | 110.8915 | 0.0030752 | 0.46683 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0109 | 0.39439
0.47768 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8915 | 0.0030699 | 0.47516 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.011 | 0.39441
0.48601 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8916 | 0.0030645 | 0.4835 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0111 | 0.39442
0.49434 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8917 | 0.0030591 | 0.49184 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0111 | 0.39444
0.50267 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8918 | 0.0030537 | 0.50017 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0112 | 0.39445
0.511 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8918 | 0.0030484 | 0.50851 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0113 | 0.39447
0.51933 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8919 | 0.003043 | 0.51684 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0114 | 0.39448
0.52766 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.892 | 0.0030376 | 0.52518 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0114 | 0.3945
0.53599 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8921 | 0.0030322 | 0.53351 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 111.0115 | 0.39451
0.54432 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8922 | 0.0030269 | 0.54185 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0116 | 0.39453
0.55266 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8922 | 0.0030215 | 0.55019 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0117 | 0.39454
0.56099 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8923 | 0.0030161 | 0.55852 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0117 | 0.39456
0.56932 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8924 | 0.0030107 | 0.56686 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0118 | 0.39457
0.57765 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8925 | 0.0030054 | 0.57519 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0119 | 0.39459
0.58598 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8925 | 0.003 | 0.58353 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.012 | 0.39461
0.59431 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8926 | 0.0029946 | 0.59187 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.012 | 0.39462
0.60264 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8927 | 0.0029893 | 0.6002 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0121 | 0.39464
0.61097 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8928 | 0.0029839 | 0.60854 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0122 | 0.39465
0.6193 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8929 | 0.0029785 | 0.61687 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0123 | 0.39467
0.62763 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8929 | 0.0029731 | 0.62521 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0123 | 0.39468
0.63596 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.893 | 0.0029678 | 0.63354 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0124 | 0.3947
0.6443 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8931 | 0.0029624 | 0.64188 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0125 | 0.39471
0.65263 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8932 | 0.002957 | 0.65022 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0126 | 0.39473
0.66096 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.9028 | -0.0057218 | 0.65855 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0126 | 0.39474
0.66929 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.9029 | -0.005563 | 0.66689 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0127 | 0.39476
0.67762 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.903 | -0.0054042 | 0.67522 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0128 | 0.39477
0.68595 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.9031 | -0.0052454 | 0.68356 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 111.0129 | 0.39479
0.69428 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.9032 | -0.0050866 | 0.69189 | 0.4 | 0.9969 | 4.9995 | 111.013 | 0.3948
0.70261 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.9033 | -0.0049278 | 0.70023 | 0.4 | 0.9969 | 4.9995 | 111.013 | 0.39482
0.71094 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.9034 | -0.004769 | 0.70856 | 0.4 | 0.9969 | 4.9995 | 111.0131 | 0.39484
0.71927 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.9035 | -0.0046102 | 0.7169 | 0.4 | 0.9969 | 4.9995 | 111.0132 | 0.39485
0.72761 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.9036 | -0.0044514 | 0.72523 | 0.4 | 0.9969 | 4.9995 | 111.0133 | 0.39487
0.73594 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.9037 | -0.0042927 | 0.73357 | 0.4 | 0.9969 | 4.9995 | 111.0133 | 0.39488
0.74427 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.9038 | -0.0041339 | 0.74191 | 0.4 | 0.99676 | 4.9992 | 110.9965 | 0.40331
0.7526 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.9039 | -0.0039751 | 0.75024 | 0.4 | 0.99676 | 4.9992 | 110.9967 | 0.40355
0.76093 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.904 | -0.0038163 | 0.75858 | 0.4 | 0.99675 | 4.9992 | 110.997 | 0.40379
0.76926 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.9041 | -0.0036575 | 0.76691 | 0.4 | 0.99675 | 4.9992 | 110.9973 | 0.40403
0.77759 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.9042 | -0.0034987 | 0.77525 | 0.4 | 0.99675 | 4.9992 | 110.9976 | 0.40427
0.78592 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.9043 | -0.00334 | 0.78359 | 0.4 | 0.99674 | 4.9992 | 110.9979 | 0.4045
0.79425 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.9044 | -0.0031812 | 0.79192 | 0.4 | 0.99674 | 4.9992 | 110.9982 | 0.40474
0.80258 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.9045 | -0.0030224 | 0.80026 | 0.4 | 0.99673 | 4.9992 | 110.9985 | 0.40498
0.81091 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.9046 | -0.0028636 | 0.80859 | 0.4 | 0.99673 | 4.9992 | 110.9988 | 0.40522
0.81924 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.9047 | -0.0027049 | 0.81693 | 0.4 | 0.99673 | 4.9992 | 110.9991 | 0.40546
0.82757 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.9048 | -0.0025461 | 0.82526 | 0.4 | 0.99672 | 4.9992 | 110.9993 | 0.4057
0.8359 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.9049 | -0.0023873 | 0.8336 | 0.4 | 0.99672 | 4.9993 | 110.9996 | 0.40593
0.84423 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.905 | -0.0022285 | 0.84194 | 0.4 | 0.99672 | 4.9993 | 110.9999 | 0.40617
0.85256 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.9051 | -0.0020698 | 0.85027 | 0.4 | 0.99671 | 4.9993 | 111.0002 | 0.40641
0.86089 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.9052 | -0.001911 | 0.85861 | 0.4 | 0.99671 | 4.9993 | 111.0005 | 0.40665
0.86922 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.9053 | -0.0017522 | 0.86694 | 0.4 | 0.9967 | 4.9993 | 111.0008 | 0.40689
0.87755 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.9054 | -0.0015935 | 0.87528 | 0.4 | 0.9967 | 4.9993 | 111.0011 | 0.40712
0.88588 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.9054 | -0.0014347 | 0.88362 | 0.4 | 0.9967 | 4.9993 | 111.0014 | 0.40736
0.89421 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.9055 | -0.0012759 | 0.89195 | 0.4 | 0.99669 | 4.9993 | 111.0016 | 0.4076
0.90254 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.9056 | -0.0011171 | 0.90029 | 0.4 | 0.99669 | 4.9993 | 111.0019 | 0.40784
0.91087 | 0 | 1 | 4.999 | 110.9057 | -0.00095836 | 0.90862 | 0.4 | 0.99669 | 4.9993 | 111.0022 | 0.40808
0.9192 | 0 | 1 | 4.999 | 110.9058 | -0.00079959 | 0.91696 | 0.4 | 0.99668 | 4.9993 | 111.0025 | 0.40832
0.92753 | 0 | 1 | 4.999 | 110.9059 | -0.00064082 | 0.92529 | 0.4 | 0.99668 | 4.9993 | 111.0028 | 0.40855
0.93586 | 0 | 1 | 4.999 | 110.906 | -0.00048205 | 0.93363 | 0.4 | 0.99667 | 4.9993 | 111.0031 | 0.40879
0.94419 | 0 | 1 | 4.999 | 110.9061 | -0.00032328 | 0.94197 | 0.4 | 0.99667 | 4.9993 | 111.0034 | 0.40903
0.95252 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.9062 | -0.00016451 | 0.9503 | 0.4 | 0.99667 | 4.9993 | 111.0036 | 0.40927
0.96085 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.9063 | -5.7178e-06 | 0.95864 | 0.4 | 0.99666 | 4.9993 | 111.0039 | 0.40951
0.96918 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.9064 | 0.00015305 | 0.96697 | 0.4 | 0.99666 | 4.9993 | 111.0042 | 0.40975
0.97751 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.9065 | 0.00031182 | 0.97531 | 0.4 | 0.99665 | 4.9993 | 111.0045 | 0.40998
0.98584 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.9066 | 0.00047059 | 0.98365 | 0.4 | 0.99665 | 4.9993 | 111.0048 | 0.41022
0.99417 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.9067 | 0.00062936 | 0.99198 | 0.4 | 0.99665 | 4.9993 | 111.0051 | 0.41046
1.0025 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.9068 | 0.00078813 | 1.0003 | 0.4 | 0.99664 | 4.9993 | 111.0054 | 0.4107
1.0108 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.9069 | 0.00094692 | 1.0087 | 0.4 | 0.99664 | 4.9993 | 111.0057 | 0.41094
1.0192 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.907 | 0.0011057 | 1.017 | 0.4 | 0.99663 | 4.9993 | 111.0059 | 0.41117
1.0275 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.9071 | 0.0012645 | 1.0253 | 0.4 | 0.99663 | 4.9994 | 111.0062 | 0.41141
1.0358 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.9072 | 0.0014232 | 1.0337 | 0.4 | 0.99663 | 4.9994 | 111.0065 | 0.41165
1.0442 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.9073 | 0.001582 | 1.042 | 0.4 | 0.99662 | 4.9994 | 111.0068 | 0.41189
1.0525 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.9074 | 0.0017408 | 1.0503 | 0.4 | 0.99662 | 4.9994 | 111.0071 | 0.41213
1.0608 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.9075 | 0.0018995 | 1.0587 | 0.4 | 0.99662 | 4.9994 | 111.0074 | 0.41237
1.0691 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.9076 | 0.0020583 | 1.067 | 0.4 | 0.99661 | 4.9994 | 111.0077 | 0.4126
1.0775 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.9077 | 0.0022171 | 1.0753 | 0.4 | 0.99661 | 4.9994 | 111.0079 | 0.41284
1.0858 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.9078 | 0.0023759 | 1.0837 | 0.4 | 0.9966 | 4.9994 | 111.0082 | 0.41308
1.0941 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.9079 | 0.0025346 | 1.092 | 0.4 | 0.9966 | 4.9994 | 111.0085 | 0.41332
1.1025 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.908 | 0.0026934 | 1.1003 | 0.4 | 0.9966 | 4.9994 | 111.0088 | 0.41356
1.1108 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.9081 | 0.0028522 | 1.1087 | 0.4 | 0.99659 | 4.9994 | 111.0091 | 0.4138
1.1191 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.9082 | 0.0030109 | 1.117 | 0.4 | 0.99659 | 4.9994 | 111.0094 | 0.41403
1.1275 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.9083 | 0.0031697 | 1.1254 | 0.4 | 0.99658 | 4.9994 | 111.0097 | 0.41427
1.1358 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.9084 | 0.0033285 | 1.1337 | 0.4 | 0.99658 | 4.9994 | 111.01 | 0.41451
1.1441 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.9085 | 0.0034873 | 1.142 | 0.4 | 0.99658 | 4.9994 | 111.0103 | 0.41475
1.1524 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.9086 | 0.003646 | 1.1504 | 0.4 | 0.99657 | 4.9994 | 111.0105 | 0.41499
1.1608 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.9087 | 0.0038048 | 1.1587 | 0.4 | 0.99657 | 4.9994 | 111.0108 | 0.41522
1.1691 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.9088 | 0.0039636 | 1.167 | 0.4 | 0.99656 | 4.9994 | 111.0111 | 0.41546
1.1774 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.9088 | 0.0041224 | 1.1754 | 0.4 | 0.99656 | 4.9994 | 111.0114 | 0.4157
1.1858 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.9089 | 0.0042811 | 1.1837 | 0.4 | 0.99656 | 4.9994 | 111.0117 | 0.41594
1.1941 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.909 | 0.0044399 | 1.192 | 0.4 | 0.99655 | 4.9994 | 111.012 | 0.41618
1.2024 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.9091 | 0.0045987 | 1.2004 | 0.4 | 0.99655 | 4.9994 | 111.0123 | 0.41642
1.2108 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.9092 | 0.0047575 | 1.2087 | 0.4 | 0.99655 | 4.9994 | 111.0126 | 0.41665
1.2191 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.9093 | 0.0049162 | 1.217 | 0.4 | 0.99654 | 4.9995 | 111.0128 | 0.41689
1.2274 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.9094 | 0.005075 | 1.2254 | 0.4 | 0.99654 | 4.9995 | 111.0131 | 0.41713
1.2357 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.9095 | 0.0052338 | 1.2337 | 0.4 | 0.99653 | 4.9995 | 111.0134 | 0.41737
1.2441 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9096 | 0.0053926 | 1.2421 | 0.4 | 0.99653 | 4.9995 | 111.0137 | 0.41761
1.2524 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9097 | 0.0055513 | 1.2504 | 0.4 | 0.99653 | 4.9995 | 111.014 | 0.41785
1.2607 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9098 | 0.0057101 | 1.2587 | 0.4 | 0.99652 | 4.9995 | 111.0143 | 0.41808
1.2691 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9099 | 0.0058689 | 1.2671 | 0.4 | 0.99652 | 4.9995 | 111.0146 | 0.41832
1.2774 | 0 | 1 | 5 | 110.91 | 0.0060276 | 1.2754 | 0.4 | 0.99651 | 4.9995 | 111.0148 | 0.41856
1.2857 | 0 | 1 | 5 | 110.9101 | 0.0061864 | 1.2837 | 0.4 | 0.99651 | 4.9995 | 111.0151 | 0.4188
1.2941 | 0 | 1 | 5 | 110.9102 | 0.0063452 | 1.2921 | 0.4 | 0.99651 | 4.9995 | 111.0154 | 0.41904
1.3024 | 0 | 1 | 5 | 110.9103 | 0.006504 | 1.3004 | 0.4 | 0.9965 | 4.9995 | 111.0157 | 0.41927
1.3107 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.9104 | 0.0066627 | 1.3087 | 0.4 | 0.9965 | 4.9995 | 111.016 | 0.41951
1.3191 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.9105 | 0.0068215 | 1.3171 | 0.4 | 0.99649 | 4.9995 | 111.0163 | 0.41975
1.3274 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.9106 | 0.0069803 | 1.3254 | 0.4 | 0.99649 | 4.9995 | 111.0166 | 0.41999
1.3357 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.9107 | 0.007139 | 1.3337 | 0.4 | 0.99649 | 4.9995 | 111.0169 | 0.42023
1.344 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.9108 | 0.0072978 | 1.3421 | 0.4 | 0.99648 | 4.9995 | 111.0171 | 0.42047
1.3524 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.9109 | 0.0074566 | 1.3504 | 0.4 | 0.99648 | 4.9995 | 111.0174 | 0.4207
1.3607 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.911 | 0.0076154 | 1.3588 | 0.4 | 0.99647 | 4.9995 | 111.0177 | 0.42094
1.369 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.9111 | 0.0077741 | 1.3671 | 0.4 | 0.99647 | 4.9995 | 111.018 | 0.42118
1.3774 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.9112 | 0.0079329 | 1.3754 | 0.4 | 0.99647 | 4.9995 | 111.0183 | 0.42142
1.3857 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.9113 | 0.0080917 | 1.3838 | 0.4 | 0.99646 | 4.9995 | 111.0186 | 0.42166
1.394 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.9114 | 0.0082504 | 1.3921 | 0.4 | 0.99646 | 4.9995 | 111.0189 | 0.4219
1.4024 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.9115 | 0.0084092 | 1.4004 | 0.4 | 0.99645 | 4.9995 | 111.0192 | 0.42213
1.4107 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.9116 | 0.008568 | 1.4088 | 0.4 | 0.99645 | 4.9996 | 111.0194 | 0.42237
1.419 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.9117 | 0.0087268 | 1.4171 | 0.4 | 0.99645 | 4.9996 | 111.0197 | 0.42261
1.4273 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.9118 | 0.0088855 | 1.4254 | 0.4 | 0.99644 | 4.9996 | 111.02 | 0.42285
1.4357 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.9118 | 0.0090443 | 1.4338 | 0.4 | 0.99644 | 4.9996 | 111.0203 | 0.42309
1.444 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.9119 | 0.0092031 | 1.4421 | 0.4 | 0.99643 | 4.9996 | 111.0206 | 0.42332
1.4523 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.912 | 0.0093619 | 1.4504 | 0.4 | 0.99643 | 4.9996 | 111.0209 | 0.42356
1.4607 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.9121 | 0.0095206 | 1.4588 | 0.4 | 0.99643 | 4.9996 | 111.0212 | 0.4238
1.469 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.9122 | 0.0096794 | 1.4671 | 0.4 | 0.99642 | 4.9996 | 111.0215 | 0.42404
1.4773 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.9123 | 0.0098382 | 1.4755 | 0.4 | 0.99642 | 4.9996 | 111.0217 | 0.42428
1.4857 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.9124 | 0.009997 | 1.4838 | 0.4 | 0.99641 | 4.9996 | 111.022 | 0.42452
1.494 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.9125 | 0.010156 | 1.4921 | 0.4 | 0.99641 | 4.9996 | 111.0223 | 0.42475
1.5023 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.9126 | 0.010314 | 1.5005 | 0.4 | 0.99641 | 4.9996 | 111.0226 | 0.42499
1.5106 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.9127 | 0.010473 | 1.5088 | 0.4 | 0.9964 | 4.9996 | 111.0229 | 0.42523
1.519 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.9128 | 0.010632 | 1.5171 | 0.4 | 0.9964 | 4.9996 | 111.0232 | 0.42547
1.5273 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.9129 | 0.010791 | 1.5255 | 0.4 | 0.99639 | 4.9996 | 111.0235 | 0.42571
1.5356 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.913 | 0.01095 | 1.5338 | 0.4 | 0.99639 | 4.9996 | 111.0238 | 0.42595
1.544 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.9131 | 0.011108 | 1.5421 | 0.4 | 0.99639 | 4.9996 | 111.024 | 0.42618
1.5523 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.9132 | 0.011267 | 1.5505 | 0.4 | 0.99638 | 4.9996 | 111.0243 | 0.42642
1.5606 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.9133 | 0.011426 | 1.5588 | 0.4 | 0.99638 | 4.9996 | 111.0246 | 0.42666
1.569 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.9134 | 0.011585 | 1.5671 | 0.4 | 0.99637 | 4.9996 | 111.0249 | 0.4269
1.5773 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.9135 | 0.011743 | 1.5755 | 0.4 | 0.99637 | 4.9996 | 111.0252 | 0.42714
1.5856 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.9136 | 0.011902 | 1.5838 | 0.4 | 0.99637 | 4.9996 | 111.0255 | 0.42737
1.5939 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.9137 | 0.012061 | 1.5922 | 0.4 | 0.99636 | 4.9996 | 111.0258 | 0.42761
1.6023 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.9138 | 0.01222 | 1.6005 | 0.4 | 0.99636 | 4.9997 | 111.026 | 0.42785
1.6106 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.9139 | 0.012379 | 1.6088 | 0.4 | 0.99635 | 4.9997 | 111.0263 | 0.42809
1.6189 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.914 | 0.012537 | 1.6172 | 0.4 | 0.99635 | 4.9997 | 111.0266 | 0.42833
1.6273 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.9141 | 0.012696 | 1.6255 | 0.4 | 0.99635 | 4.9997 | 111.0269 | 0.42857
1.6356 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.9142 | 0.012855 | 1.6338 | 0.4 | 0.99634 | 4.9997 | 111.0272 | 0.4288
1.6439 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9143 | 0.013014 | 1.6422 | 0.4 | 0.99634 | 4.9997 | 111.0275 | 0.42904
1.6522 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9144 | 0.013172 | 1.6505 | 0.4 | 0.99633 | 4.9997 | 111.0278 | 0.42928
1.6606 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9211 | -0.014772 | 1.6588 | 0.4 | 0.99633 | 4.9997 | 111.0281 | 0.42952
1.6689 | 0 | 1 | 5.001 | 110.921 | -0.014731 | 1.6672 | 0.4 | 0.99633 | 4.9997 | 111.0283 | 0.42976
1.6772 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9209 | -0.014689 | 1.6755 | 0.4 | 0.99632 | 4.9997 | 111.0286 | 0.43
1.6856 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9209 | -0.014648 | 1.6838 | 0.4 | 0.99632 | 4.9997 | 111.0289 | 0.43023
1.6939 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9208 | -0.014607 | 1.6922 | 0.4 | 0.99631 | 4.9997 | 111.0292 | 0.43047
1.7022 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9207 | -0.014565 | 1.7005 | 0.4 | 0.99631 | 4.9997 | 111.0295 | 0.43071
1.7105 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9206 | -0.014524 | 1.7089 | 0.4 | 0.99631 | 4.9997 | 111.0298 | 0.43095
1.7189 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9205 | -0.014482 | 1.7172 | 0.4 | 0.9963 | 4.9997 | 111.0301 | 0.43119
1.7272 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9205 | -0.014441 | 1.7255 | 0.4 | 0.9963 | 4.9997 | 111.0304 | 0.43143
1.7355 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9204 | -0.0144 | 1.7339 | 0.4 | 0.99629 | 4.9997 | 111.0306 | 0.43166
1.7439 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9203 | -0.014358 | 1.7422 | 0.4 | 0.99669 | 5.0018 | 110.9991 | 0.40807
1.7522 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9202 | -0.014317 | 1.7505 | 0.4 | 0.99669 | 5.0018 | 110.9994 | 0.40813
1.7605 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9201 | -0.014276 | 1.7589 | 0.4 | 0.99669 | 5.0018 | 110.9997 | 0.40819
1.7688 | 0 | 1 | 5.001 | 110.92 | -0.014234 | 1.7672 | 0.4 | 0.99669 | 5.0018 | 111 | 0.40824
1.7772 | 0 | 1 | 5.001 | 110.92 | -0.014193 | 1.7755 | 0.4 | 0.99668 | 5.0018 | 111.0003 | 0.4083
1.7855 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9199 | -0.014151 | 1.7839 | 0.4 | 0.99668 | 5.0017 | 111.0006 | 0.40836
1.7938 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9198 | -0.01411 | 1.7922 | 0.4 | 0.99668 | 5.0017 | 111.0009 | 0.40841
1.8022 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9197 | -0.014069 | 1.8005 | 0.4 | 0.99668 | 5.0017 | 111.0013 | 0.40847
1.8105 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9196 | -0.014027 | 1.8089 | 0.4 | 0.99668 | 5.0017 | 111.0015 | 0.40853
1.8188 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9196 | -0.013986 | 1.8172 | 0.4 | 0.99668 | 5.0016 | 111.0019 | 0.40858
1.8271 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9195 | -0.013944 | 1.8256 | 0.4 | 0.99668 | 5.0016 | 111.0022 | 0.40864
1.8355 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9194 | -0.013903 | 1.8339 | 0.4 | 0.99668 | 5.0016 | 111.0025 | 0.40869
1.8438 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9193 | -0.013862 | 1.8422 | 0.4 | 0.99668 | 5.0016 | 111.0028 | 0.40875
1.8521 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9192 | -0.01382 | 1.8506 | 0.4 | 0.99668 | 5.0016 | 111.0031 | 0.40881
1.8605 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9192 | -0.013779 | 1.8589 | 0.4 | 0.99668 | 5.0015 | 111.0034 | 0.40886
1.8688 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9191 | -0.013738 | 1.8672 | 0.4 | 0.99667 | 5.0015 | 111.0037 | 0.40892
1.8771 | 0 | 1 | 5.001 | 110.919 | -0.013696 | 1.8756 | 0.4 | 0.99667 | 5.0015 | 111.004 | 0.40898
1.8854 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9189 | -0.013655 | 1.8839 | 0.4 | 0.99667 | 5.0015 | 111.0043 | 0.40903
1.8938 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9188 | -0.013613 | 1.8922 | 0.4 | 0.99667 | 5.0014 | 111.0046 | 0.40909
1.9021 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9187 | -0.013572 | 1.9006 | 0.4 | 0.99667 | 5.0014 | 111.0049 | 0.40915
1.9104 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9187 | -0.013531 | 1.9089 | 0.4 | 0.99667 | 5.0014 | 111.0052 | 0.4092
1.9188 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9186 | -0.013489 | 1.9172 | 0.4 | 0.99667 | 5.0014 | 111.0055 | 0.40926
1.9271 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9185 | -0.013448 | 1.9256 | 0.4 | 0.99667 | 5.0014 | 111.0058 | 0.40932
1.9354 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9184 | -0.013407 | 1.9339 | 0.4 | 0.99667 | 5.0013 | 111.0061 | 0.40937
1.9437 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9183 | -0.013365 | 1.9423 | 0.4 | 0.99667 | 5.0013 | 111.0064 | 0.40943
1.9521 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9183 | -0.013324 | 1.9506 | 0.4 | 0.99666 | 5.0013 | 111.0067 | 0.40949
1.9604 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9182 | -0.013282 | 1.9589 | 0.4 | 0.99666 | 5.0013 | 111.007 | 0.40954
1.9687 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9181 | -0.013241 | 1.9673 | 0.4 | 0.99666 | 5.0012 | 111.0073 | 0.4096
1.9771 | 0 | 1 | 5.001 | 110.918 | -0.0132 | 1.9756 | 0.4 | 0.99666 | 5.0012 | 111.0076 | 0.40966
1.9854 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9179 | -0.013158 | 1.9839 | 0.4 | 0.99666 | 5.0012 | 111.0079 | 0.40971
1.9937 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9179 | -0.013117 | 1.9923 | 0.4 | 0.99666 | 5.0012 | 111.0082 | 0.40977
2.002 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9178 | -0.013076 | 2.0006 | 0.4 | 0.99666 | 5.0012 | 111.0085 | 0.40983
2.0104 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9177 | -0.013034 | 2.0089 | 0.4 | 0.99666 | 5.0011 | 111.0088 | 0.40988
2.0187 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9176 | -0.012993 | 2.0173 | 0.4 | 0.99666 | 5.0011 | 111.0091 | 0.40994
2.027 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9175 | -0.012951 | 2.0256 | 0.4 | 0.99666 | 5.0011 | 111.0094 | 0.41
2.0354 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9174 | -0.01291 | 2.0339 | 0.4 | 0.99666 | 5.0011 | 111.0097 | 0.41005
2.0437 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9174 | -0.012869 | 2.0423 | 0.4 | 0.99665 | 5.0011 | 111.01 | 0.41011
2.052 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9173 | -0.012827 | 2.0506 | 0.4 | 0.99665 | 5.001 | 111.0103 | 0.41017
2.0603 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9172 | -0.012786 | 2.059 | 0.4 | 0.99665 | 5.001 | 111.0106 | 0.41022
2.0687 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9171 | -0.012745 | 2.0673 | 0.4 | 0.99665 | 5.001 | 111.0109 | 0.41028
2.077 | 0 | 1 | 5.001 | 110.917 | -0.012703 | 2.0756 | 0.4 | 0.99665 | 5.001 | 111.0112 | 0.41034
2.0853 | 0 | 1 | 5.001 | 110.917 | -0.012662 | 2.084 | 0.4 | 0.99665 | 5.0009 | 111.0116 | 0.41039
2.0937 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9169 | -0.01262 | 2.0923 | 0.4 | 0.99665 | 5.0009 | 111.0119 | 0.41045
2.102 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9168 | -0.012579 | 2.1006 | 0.4 | 0.99665 | 5.0009 | 111.0122 | 0.41051
2.1103 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9167 | -0.012538 | 2.109 | 0.4 | 0.99665 | 5.0009 | 111.0125 | 0.41056
2.1186 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9166 | -0.012496 | 2.1173 | 0.4 | 0.99665 | 5.0009 | 111.0128 | 0.41062
2.127 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9166 | -0.012455 | 2.1256 | 0.4 | 0.99664 | 5.0008 | 111.0131 | 0.41068
2.1353 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9165 | -0.012414 | 2.134 | 0.4 | 0.99664 | 5.0008 | 111.0134 | 0.41073
2.1436 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9164 | -0.012372 | 2.1423 | 0.4 | 0.99664 | 5.0008 | 111.0137 | 0.41079
2.152 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9163 | -0.012331 | 2.1507 | 0.4 | 0.99664 | 5.0008 | 111.014 | 0.41085
2.1603 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9162 | -0.012289 | 2.159 | 0.4 | 0.99664 | 5.0007 | 111.0143 | 0.4109
2.1686 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9162 | -0.012248 | 2.1673 | 0.4 | 0.99664 | 5.0007 | 111.0146 | 0.41096
2.1769 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9161 | -0.012207 | 2.1757 | 0.4 | 0.99664 | 5.0007 | 111.0149 | 0.41102
2.1853 | 0 | 1 | 5.001 | 110.916 | -0.012165 | 2.184 | 0.4 | 0.99664 | 5.0007 | 111.0152 | 0.41107
2.1936 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9159 | -0.012124 | 2.1923 | 0.4 | 0.99664 | 5.0007 | 111.0155 | 0.41113
2.2019 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9158 | -0.012083 | 2.2007 | 0.4 | 0.99664 | 5.0006 | 111.0158 | 0.41119
2.2103 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9157 | -0.012041 | 2.209 | 0.4 | 0.99664 | 5.0006 | 111.0161 | 0.41124
2.2186 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9157 | -0.012 | 2.2173 | 0.4 | 0.99663 | 5.0006 | 111.0164 | 0.4113
2.2269 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9156 | -0.011958 | 2.2257 | 0.4 | 0.99663 | 5.0006 | 111.0167 | 0.41136
2.2352 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9155 | -0.011917 | 2.234 | 0.4 | 0.99663 | 5.0006 | 111.017 | 0.41141
2.2436 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9154 | -0.011876 | 2.2423 | 0.4 | 0.99663 | 5.0005 | 111.0173 | 0.41147
2.2519 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9153 | -0.011834 | 2.2507 | 0.4 | 0.99663 | 5.0005 | 111.0176 | 0.41153
2.2602 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9153 | -0.011793 | 2.259 | 0.4 | 0.99663 | 5.0005 | 111.0179 | 0.41158
2.2686 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9152 | -0.011752 | 2.2673 | 0.4 | 0.99663 | 5.0005 | 111.0182 | 0.41164
2.2769 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9151 | -0.01171 | 2.2757 | 0.4 | 0.99663 | 5.0004 | 111.0185 | 0.4117
2.2852 | 0 | 1 | 5.001 | 110.915 | -0.011669 | 2.284 | 0.4 | 0.99663 | 5.0004 | 111.0188 | 0.41175
2.2935 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9149 | -0.011627 | 2.2924 | 0.4 | 0.99663 | 5.0004 | 111.0191 | 0.41181
2.3019 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9149 | -0.011586 | 2.3007 | 0.4 | 0.99663 | 5.0004 | 111.0194 | 0.41187
2.3102 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9148 | -0.011545 | 2.309 | 0.4 | 0.99662 | 5.0004 | 111.0197 | 0.41192
2.3185 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9147 | -0.011503 | 2.3174 | 0.4 | 0.99662 | 5.0003 | 111.02 | 0.41198
2.3269 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9146 | -0.011462 | 2.3257 | 0.4 | 0.99662 | 5.0003 | 111.0203 | 0.41204
2.3352 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9145 | -0.011421 | 2.334 | 0.4 | 0.99662 | 5.0003 | 111.0206 | 0.41209
2.3435 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9145 | -0.011379 | 2.3424 | 0.4 | 0.99662 | 5.0003 | 111.0209 | 0.41215
2.3518 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9144 | -0.011338 | 2.3507 | 0.4 | 0.99662 | 5.0002 | 111.0212 | 0.41221
2.3602 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9143 | -0.011296 | 2.359 | 0.4 | 0.99662 | 5.0002 | 111.0216 | 0.41226
2.3685 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9142 | -0.011255 | 2.3674 | 0.4 | 0.99662 | 5.0002 | 111.0219 | 0.41232
2.3768 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9141 | -0.011214 | 2.3757 | 0.4 | 0.99662 | 5.0002 | 111.0222 | 0.41238
2.3852 | 0 | 1 | 5.001 | 110.914 | -0.011172 | 2.3841 | 0.4 | 0.99662 | 5.0002 | 111.0225 | 0.41243
2.3935 | 0 | 1 | 5.001 | 110.914 | -0.011131 | 2.3924 | 0.4 | 0.99661 | 5.0001 | 111.0228 | 0.41249
2.4018 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9139 | -0.01109 | 2.4007 | 0.4 | 0.99661 | 5.0001 | 111.0231 | 0.41255
2.4101 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9138 | -0.011048 | 2.4091 | 0.4 | 0.99661 | 5.0001 | 111.0234 | 0.4126
2.4185 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9137 | -0.011007 | 2.4174 | 0.4 | 0.99661 | 5.0001 | 111.0237 | 0.41266
2.4268 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9136 | -0.010965 | 2.4257 | 0.4 | 0.99661 | 5 | 111.024 | 0.41272
2.4351 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9136 | -0.010924 | 2.4341 | 0.4 | 0.99661 | 5 | 111.0243 | 0.41277
2.4435 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9135 | -0.010883 | 2.4424 | 0.4 | 0.99661 | 5 | 111.0246 | 0.41283
2.4518 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9134 | -0.010841 | 2.4507 | 0.4 | 0.99661 | 5 | 111.0249 | 0.41289
2.4601 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9133 | -0.0108 | 2.4591 | 0.4 | 0.99661 | 5 | 111.0252 | 0.41294
2.4684 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9132 | -0.010759 | 2.4674 | 0.4 | 0.99661 | 4.9999 | 111.0255 | 0.413
2.4768 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9132 | -0.010717 | 2.4757 | 0.4 | 0.9966 | 4.9999 | 111.0258 | 0.41306
2.4851 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9131 | -0.010676 | 2.4841 | 0.4 | 0.9966 | 4.9999 | 111.0261 | 0.41311
2.4934 | 0 | 1 | 5.001 | 110.913 | -0.010634 | 2.4924 | 0.4 | 0.9966 | 4.9999 | 111.0264 | 0.41317
2.5018 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9129 | -0.010593 | 2.5008 | 0.4 | 0.9966 | 4.9999 | 111.0267 | 0.41322
2.5101 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9128 | -0.010552 | 2.5091 | 0.4 | 0.9966 | 4.9998 | 111.027 | 0.41328
2.5184 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9128 | -0.01051 | 2.5174 | 0.4 | 0.9966 | 4.9998 | 111.0273 | 0.41334
2.5267 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9127 | -0.010469 | 2.5258 | 0.4 | 0.9966 | 4.9998 | 111.0276 | 0.41339
2.5351 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9126 | -0.010428 | 2.5341 | 0.4 | 0.9966 | 4.9998 | 111.0279 | 0.41345
2.5434 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9125 | -0.010386 | 2.5424 | 0.4 | 0.9966 | 4.9997 | 111.0282 | 0.41351
2.5517 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9124 | -0.010345 | 2.5508 | 0.4 | 0.9966 | 4.9997 | 111.0285 | 0.41356
2.5601 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9123 | -0.010303 | 2.5591 | 0.4 | 0.9966 | 4.9997 | 111.0288 | 0.41362
2.5684 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9123 | -0.010262 | 2.5674 | 0.4 | 0.99659 | 4.9997 | 111.0291 | 0.41368
2.5767 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9122 | -0.010221 | 2.5758 | 0.4 | 0.99659 | 4.9997 | 111.0294 | 0.41373
2.585 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9121 | -0.010179 | 2.5841 | 0.4 | 0.99659 | 4.9996 | 111.0297 | 0.41379
2.5934 | 0 | 1 | 5.001 | 110.912 | -0.010138 | 2.5924 | 0.4 | 0.99659 | 4.9996 | 111.03 | 0.41385
2.6017 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9119 | -0.010097 | 2.6008 | 0.4 | 0.99659 | 4.9996 | 111.0303 | 0.4139
2.61 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9119 | -0.010055 | 2.6091 | 0.4 | 0.99659 | 4.9996 | 111.0306 | 0.41396
2.6184 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9118 | -0.010014 | 2.6175 | 0.4 | 0.99659 | 4.9995 | 111.0309 | 0.41402
2.6267 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9117 | -0.0099724 | 2.6258 | 0.4 | 0.99659 | 4.9995 | 111.0312 | 0.41407
2.635 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9116 | -0.009931 | 2.6341 | 0.4 | 0.99659 | 4.9995 | 111.0315 | 0.41413
2.6433 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9115 | -0.0098896 | 2.6425 | 0.4 | 0.99659 | 4.9995 | 111.0319 | 0.41419
2.6517 | 0 | 1 | 5.001 | 110.9115 | -0.0098482 | 2.6508 | 0.4 | 0.99658 | 4.9995 | 111.0322 | 0.41424
2.66 | 0 | 1 | 4.994 | 110.9273 | -0.012089 | 2.6591 | 0.4 | 0.99658 | 4.9994 | 111.0325 | 0.4143
2.6683 | 0 | 1 | 4.994 | 110.9271 | -0.011856 | 2.6675 | 0.4 | 0.99658 | 4.9994 | 111.0328 | 0.41436
2.6767 | 0 | 1 | 4.994 | 110.9268 | -0.011622 | 2.6758 | 0.4 | 0.99658 | 4.9994 | 111.0331 | 0.41441
2.685 | 0 | 1 | 4.9941 | 110.9266 | -0.011389 | 2.6841 | 0.4 | 0.99658 | 4.9994 | 111.0334 | 0.41447
2.6933 | 0 | 1 | 4.9941 | 110.9263 | -0.011156 | 2.6925 | 0.4 | 0.99658 | 4.9994 | 111.0337 | 0.41453
2.7016 | 0 | 1 | 4.9942 | 110.9261 | -0.010922 | 2.7008 | 0.4 | 0.99658 | 4.9993 | 111.034 | 0.41458
2.71 | 0 | 1 | 4.9942 | 110.9258 | -0.010689 | 2.7091 | 0.4 | 0.99658 | 4.9993 | 111.0343 | 0.41464
2.7183 | 0 | 1 | 4.9942 | 110.9256 | -0.010456 | 2.7175 | 0.4 | 0.99658 | 4.9993 | 111.0346 | 0.4147
2.7266 | 0 | 1 | 4.9943 | 110.9253 | -0.010222 | 2.7258 | 0.4 | 0.99658 | 4.9993 | 111.0349 | 0.41475
2.735 | 0 | 1 | 4.9943 | 110.9251 | -0.0099889 | 2.7341 | 0.4 | 0.99658 | 4.9992 | 111.0352 | 0.41481
2.7433 | 0 | 1 | 4.9944 | 110.9248 | -0.0097556 | 2.7425 | 0.4 | 0.99681 | 4.9999 | 111.0115 | 0.40044
2.7516 | 0 | 1 | 4.9944 | 110.9246 | -0.0095223 | 2.7508 | 0.4 | 0.99681 | 4.9999 | 111.0115 | 0.40044
2.7599 | 0 | 1 | 4.9944 | 110.9243 | -0.009289 | 2.7592 | 0.4 | 0.99681 | 4.9999 | 111.0115 | 0.40044
2.7683 | 0 | 1 | 4.9945 | 110.9241 | -0.0090556 | 2.7675 | 0.4 | 0.99681 | 4.9999 | 111.0116 | 0.40044
2.7766 | 0 | 1 | 4.9945 | 110.9238 | -0.0088223 | 2.7758 | 0.4 | 0.99681 | 4.9998 | 111.0116 | 0.40044
2.7849 | 0 | 1 | 4.9946 | 110.9236 | -0.008589 | 2.7842 | 0.4 | 0.99681 | 4.9998 | 111.0116 | 0.40045
2.7933 | 0 | 1 | 4.9946 | 110.9233 | -0.0083557 | 2.7925 | 0.4 | 0.99681 | 4.9998 | 111.0116 | 0.40045
2.8016 | 0 | 1 | 4.9946 | 110.923 | -0.0081223 | 2.8008 | 0.4 | 0.99681 | 4.9998 | 111.0116 | 0.40045
2.8099 | 0 | 1 | 4.9947 | 110.9228 | -0.007889 | 2.8092 | 0.4 | 0.99681 | 4.9998 | 111.0116 | 0.40045
2.8182 | 0 | 1 | 4.9947 | 110.9225 | -0.0076557 | 2.8175 | 0.4 | 0.99681 | 4.9998 | 111.0116 | 0.40045
2.8266 | 0 | 1 | 4.9948 | 110.9223 | -0.0074224 | 2.8258 | 0.4 | 0.99681 | 4.9998 | 111.0116 | 0.40045
2.8349 | 0 | 1 | 4.9948 | 110.922 | -0.0071891 | 2.8342 | 0.4 | 0.99681 | 4.9998 | 111.0116 | 0.40045
2.8432 | 0 | 1 | 4.9948 | 110.9218 | -0.0069557 | 2.8425 | 0.4 | 0.99681 | 4.9997 | 111.0116 | 0.40045
2.8516 | 0 | 1 | 4.9949 | 110.9215 | -0.0067224 | 2.8509 | 0.4 | 0.99681 | 4.9997 | 111.0116 | 0.40045
2.8599 | 0 | 1 | 4.9949 | 110.9213 | -0.0064891 | 2.8592 | 0.4 | 0.99681 | 4.9997 | 111.0116 | 0.40046
2.8682 | 0 | 1 | 4.995 | 110.921 | -0.0062558 | 2.8675 | 0.4 | 0.99681 | 4.9997 | 111.0116 | 0.40046
2.8765 | 0 | 1 | 4.995 | 110.9208 | -0.0060224 | 2.8759 | 0.4 | 0.99681 | 4.9997 | 111.0116 | 0.40046
2.8849 | 0 | 1 | 4.995 | 110.9205 | -0.0057891 | 2.8842 | 0.4 | 0.99681 | 4.9997 | 111.0116 | 0.40046
2.8932 | 0 | 1 | 4.9951 | 110.9203 | -0.0055558 | 2.8925 | 0.4 | 0.99681 | 4.9997 | 111.0116 | 0.40046
2.9015 | 0 | 1 | 4.9951 | 110.92 | -0.0053224 | 2.9009 | 0.4 | 0.99681 | 4.9996 | 111.0116 | 0.40046
2.9099 | 0 | 1 | 4.9952 | 110.9198 | -0.0050891 | 2.9092 | 0.4 | 0.99681 | 4.9996 | 111.0116 | 0.40046
2.9182 | 0 | 1 | 4.9952 | 110.9195 | -0.0048558 | 2.9175 | 0.4 | 0.99681 | 4.9996 | 111.0116 | 0.40046
2.9265 | 0 | 1 | 4.9952 | 110.9193 | -0.0046225 | 2.9259 | 0.4 | 0.99681 | 4.9996 | 111.0116 | 0.40046
2.9348 | 0 | 1 | 4.9953 | 110.919 | -0.0043892 | 2.9342 | 0.4 | 0.99681 | 4.9996 | 111.0116 | 0.40046
2.9432 | 0 | 1 | 4.9953 | 110.9188 | -0.0041558 | 2.9425 | 0.4 | 0.99681 | 4.9996 | 111.0116 | 0.40047
2.9515 | 0 | 1 | 4.9953 | 110.9185 | -0.0039225 | 2.9509 | 0.4 | 0.99681 | 4.9996 | 111.0116 | 0.40047
2.9598 | 0 | 1 | 4.9954 | 110.9183 | -0.0036892 | 2.9592 | 0.4 | 0.99681 | 4.9995 | 111.0116 | 0.40047
2.9682 | 0 | 1 | 4.9954 | 110.918 | -0.0034559 | 2.9676 | 0.4 | 0.99681 | 4.9995 | 111.0116 | 0.40047
2.9765 | 0 | 1 | 4.9955 | 110.9177 | -0.0032225 | 2.9759 | 0.4 | 0.99681 | 4.9995 | 111.0116 | 0.40047
2.9848 | 0 | 1 | 4.9955 | 110.9175 | -0.0029892 | 2.9842 | 0.4 | 0.99681 | 4.9995 | 111.0116 | 0.40047
2.9931 | 0 | 1 | 4.9955 | 110.9172 | -0.0027559 | 2.9926 | 0.4 | 0.99681 | 4.9995 | 111.0116 | 0.40047
3.0015 | 0 | 1 | 4.9956 | 110.917 | -0.0025226 | 3.0009 | 0.4 | 0.99681 | 4.9995 | 111.0117 | 0.40047
3.0098 | 0 | 1 | 4.9956 | 110.9167 | -0.0022892 | 3.0092 | 0.4 | 0.99681 | 4.9995 | 111.0117 | 0.40047
3.0181 | 0 | 1 | 4.9957 | 110.9165 | -0.0020559 | 3.0176 | 0.4 | 0.99681 | 4.9994 | 111.0117 | 0.40048
3.0265 | 0 | 1 | 4.9957 | 110.9162 | -0.0018226 | 3.0259 | 0.4 | 0.99681 | 4.9994 | 111.0117 | 0.40048
3.0348 | 0 | 1 | 4.9957 | 110.916 | -0.0015893 | 3.0342 | 0.4 | 0.99681 | 4.9994 | 111.0117 | 0.40048
3.0431 | 0 | 1 | 4.9958 | 110.9157 | -0.0013559 | 3.0426 | 0.4 | 0.99681 | 4.9994 | 111.0117 | 0.40048
3.0514 | 0 | 1 | 4.9958 | 110.9155 | -0.0011226 | 3.0509 | 0.4 | 0.99681 | 4.9994 | 111.0117 | 0.40048
3.0598 | 0 | 1 | 4.9959 | 110.9152 | -0.0008893 | 3.0592 | 0.4 | 0.99681 | 4.9994 | 111.0117 | 0.40048
3.0681 | 0 | 1 | 4.9959 | 110.915 | -0.00065596 | 3.0676 | 0.4 | 0.99681 | 4.9994 | 111.0117 | 0.40048
3.0764 | 0 | 1 | 4.9959 | 110.9147 | -0.00042265 | 3.0759 | 0.4 | 0.99681 | 4.9994 | 111.0117 | 0.40048
3.0848 | 0 | 1 | 4.996 | 110.9145 | -0.00018931 | 3.0843 | 0.4 | 0.99681 | 4.9993 | 111.0117 | 0.40048
3.0931 | 0 | 1 | 4.996 | 110.9142 | 4.3996e-05 | 3.0926 | 0.4 | 0.99681 | 4.9993 | 111.0117 | 0.40049
3.1014 | 0 | 1 | 4.9961 | 110.914 | 0.00027733 | 3.1009 | 0.4 | 0.99681 | 4.9993 | 111.0117 | 0.40049
3.1097 | 0 | 1 | 4.9961 | 110.9137 | 0.00051064 | 3.1093 | 0.4 | 0.99681 | 4.9993 | 111.0117 | 0.40049
3.1181 | 0 | 1 | 4.9961 | 110.9135 | 0.00074398 | 3.1176 | 0.4 | 0.99681 | 4.9993 | 111.0117 | 0.40049
3.1264 | 0 | 1 | 4.9962 | 110.9132 | 0.00097729 | 3.1259 | 0.4 | 0.99681 | 4.9993 | 111.0117 | 0.40049
3.1347 | 0 | 1 | 4.9962 | 110.913 | 0.0012106 | 3.1343 | 0.4 | 0.99681 | 4.9993 | 111.0117 | 0.40049
3.1431 | 0 | 1 | 4.9963 | 110.9127 | 0.001444 | 3.1426 | 0.4 | 0.99681 | 4.9992 | 111.0117 | 0.40049
3.1514 | 0 | 1 | 4.9963 | 110.9125 | 0.0016773 | 3.1509 | 0.4 | 0.99681 | 4.9992 | 111.0117 | 0.40049
3.1597 | 0 | 1 | 4.9963 | 110.9122 | 0.0019106 | 3.1593 | 0.4 | 0.99681 | 4.9992 | 111.0117 | 0.40049
3.168 | 0 | 1 | 4.9964 | 110.9119 | 0.0021439 | 3.1676 | 0.4 | 0.99681 | 4.9992 | 111.0117 | 0.40049
3.1764 | 0 | 1 | 4.9964 | 110.9117 | 0.0023773 | 3.1759 | 0.4 | 0.99681 | 4.9992 | 111.0117 | 0.4005
3.1847 | 0 | 1 | 4.9965 | 110.9114 | 0.0026106 | 3.1843 | 0.4 | 0.99681 | 4.9992 | 111.0117 | 0.4005
3.193 | 0 | 1 | 4.9965 | 110.9112 | 0.0028439 | 3.1926 | 0.4 | 0.99681 | 4.9992 | 111.0117 | 0.4005
3.2014 | 0 | 1 | 4.9965 | 110.9109 | 0.0030772 | 3.201 | 0.4 | 0.99681 | 4.9991 | 111.0117 | 0.4005
3.2097 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.9107 | 0.0033105 | 3.2093 | 0.4 | 0.99681 | 4.9991 | 111.0117 | 0.4005
3.218 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.9104 | 0.0035439 | 3.2176 | 0.4 | 0.99681 | 4.9991 | 111.0117 | 0.4005
3.2263 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.9102 | 0.0037772 | 3.226 | 0.4 | 0.99681 | 4.9991 | 111.0117 | 0.4005
3.2347 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.9099 | 0.0040105 | 3.2343 | 0.4 | 0.99681 | 4.9991 | 111.0117 | 0.4005
3.243 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.9097 | 0.0042438 | 3.2426 | 0.4 | 0.99681 | 4.9991 | 111.0117 | 0.4005
3.2513 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.9094 | 0.0044772 | 3.251 | 0.4 | 0.99681 | 4.9991 | 111.0118 | 0.40051
3.2597 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.9092 | 0.0047105 | 3.2593 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 111.0118 | 0.40051
3.268 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.9089 | 0.0049438 | 3.2676 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 111.0118 | 0.40051
3.2763 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.9087 | 0.0051771 | 3.276 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 111.0118 | 0.40051
3.2846 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.9084 | 0.0054105 | 3.2843 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 111.0118 | 0.40051
3.293 | 0 | 1 | 4.997 | 110.9082 | 0.0056438 | 3.2927 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 111.0118 | 0.40051
3.3013 | 0 | 1 | 4.997 | 110.9079 | 0.0058771 | 3.301 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 111.0118 | 0.40051
3.3096 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.9077 | 0.0061104 | 3.3093 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 111.0118 | 0.40051
3.318 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.9074 | 0.0063438 | 3.3177 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 111.0118 | 0.40051
3.3263 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.9072 | 0.0065771 | 3.326 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 111.0118 | 0.40052
3.3346 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.9069 | 0.0068104 | 3.3343 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 111.0118 | 0.40052
3.3429 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.9067 | 0.0070437 | 3.3427 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 111.0118 | 0.40052
3.3513 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.9064 | 0.007277 | 3.351 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 111.0118 | 0.40052
3.3596 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.9062 | 0.0075104 | 3.3594 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 111.0118 | 0.40052
3.3679 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.9059 | 0.0077437 | 3.3677 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 111.0118 | 0.40052
3.3763 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.9056 | 0.007977 | 3.376 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 111.0118 | 0.40052
3.3846 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.9054 | 0.0082103 | 3.3844 | 0.4 | 0.99681 | 4.9988 | 111.0118 | 0.40052
3.3929 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.9051 | 0.0084437 | 3.3927 | 0.4 | 0.99681 | 4.9988 | 111.0118 | 0.40052
3.4012 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.9049 | 0.008677 | 3.401 | 0.4 | 0.99681 | 4.9988 | 111.0118 | 0.40053
3.4096 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.9046 | 0.0089103 | 3.4094 | 0.4 | 0.99681 | 4.9988 | 111.0118 | 0.40053
3.4179 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.9044 | 0.0091437 | 3.4177 | 0.4 | 0.99681 | 4.9988 | 111.0118 | 0.40053
3.4262 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.9041 | 0.009377 | 3.426 | 0.4 | 0.99681 | 4.9988 | 111.0118 | 0.40053
3.4346 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.9039 | 0.0096103 | 3.4344 | 0.4 | 0.99681 | 4.9988 | 111.0118 | 0.40053
3.4429 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.9036 | 0.0098436 | 3.4427 | 0.4 | 0.99681 | 4.9987 | 111.0118 | 0.40053
3.4512 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.9034 | 0.010077 | 3.4511 | 0.4 | 0.99681 | 4.9987 | 111.0118 | 0.40053
3.4595 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.9031 | 0.01031 | 3.4594 | 0.4 | 0.99681 | 4.9987 | 111.0118 | 0.40053
3.4679 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.9029 | 0.010544 | 3.4677 | 0.4 | 0.99681 | 4.9987 | 111.0118 | 0.40053
3.4762 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.9026 | 0.010777 | 3.4761 | 0.4 | 0.99681 | 4.9987 | 111.0118 | 0.40053
3.4845 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.9024 | 0.01101 | 3.4844 | 0.4 | 0.99681 | 4.9987 | 111.0119 | 0.40054
3.4929 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.9021 | 0.011244 | 3.4927 | 0.4 | 0.99681 | 4.9987 | 111.0119 | 0.40054
3.5012 | 0 | 1 | 4.998 | 110.9019 | 0.011477 | 3.5011 | 0.4 | 0.99681 | 4.9986 | 111.0119 | 0.40054
3.5095 | 0 | 1 | 4.998 | 110.9016 | 0.01171 | 3.5094 | 0.4 | 0.9968 | 4.9986 | 111.0119 | 0.40054
3.5178 | 0 | 1 | 4.998 | 110.9014 | 0.011944 | 3.5177 | 0.4 | 0.9968 | 4.9986 | 111.0119 | 0.40054
3.5262 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.9011 | 0.012177 | 3.5261 | 0.4 | 0.9968 | 4.9986 | 111.0119 | 0.40054
3.5345 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.9009 | 0.01241 | 3.5344 | 0.4 | 0.9968 | 4.9986 | 111.0119 | 0.40054
3.5428 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.9006 | 0.012644 | 3.5428 | 0.4 | 0.9968 | 4.9986 | 111.0119 | 0.40054
3.5512 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.9004 | 0.012877 | 3.5511 | 0.4 | 0.9968 | 4.9986 | 111.0119 | 0.40054
3.5595 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.9001 | 0.01311 | 3.5594 | 0.4 | 0.9968 | 4.9986 | 111.0119 | 0.40055
3.5678 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.8998 | 0.013344 | 3.5678 | 0.4 | 0.9968 | 4.9985 | 111.0119 | 0.40055
3.5761 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.8996 | 0.013577 | 3.5761 | 0.4 | 0.9968 | 4.9985 | 111.0119 | 0.40055
3.5845 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.8993 | 0.01381 | 3.5844 | 0.4 | 0.9968 | 4.9985 | 111.0119 | 0.40055
3.5928 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.8991 | 0.014043 | 3.5928 | 0.4 | 0.9968 | 4.9985 | 111.0119 | 0.40055
3.6011 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.8988 | 0.014277 | 3.6011 | 0.4 | 0.9968 | 4.9985 | 111.0119 | 0.40055
3.6095 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.8986 | 0.01451 | 3.6094 | 0.4 | 0.9968 | 4.9985 | 111.0119 | 0.40055
3.6178 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.8983 | 0.014743 | 3.6178 | 0.4 | 0.9968 | 4.9985 | 111.0119 | 0.40055
3.6261 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.8981 | 0.014977 | 3.6261 | 0.4 | 0.9968 | 4.9984 | 111.0119 | 0.40055
3.6344 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.8978 | 0.01521 | 3.6345 | 0.4 | 0.9968 | 4.9984 | 111.0119 | 0.40056
3.6428 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.8976 | 0.015443 | 3.6428 | 0.4 | 0.9968 | 4.9984 | 111.0119 | 0.40056
3.6511 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.8973 | 0.015677 | 3.6511 | 0.4 | 0.9968 | 4.9984 | 111.0119 | 0.40056
3.6594 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8814 | -0.0033836 | 3.6595 | 0.4 | 0.9968 | 4.9984 | 111.0119 | 0.40056
3.6678 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8817 | -0.0033647 | 3.6678 | 0.4 | 0.9968 | 4.9984 | 111.0119 | 0.40056
3.6761 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8819 | -0.0033458 | 3.6761 | 0.4 | 0.9968 | 4.9984 | 111.0119 | 0.40056
3.6844 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8822 | -0.0033269 | 3.6845 | 0.4 | 0.9968 | 4.9983 | 111.0119 | 0.40056
3.6927 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8824 | -0.003308 | 3.6928 | 0.4 | 0.9968 | 4.9983 | 111.0119 | 0.40056
3.7011 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8826 | -0.0032891 | 3.7011 | 0.4 | 0.9968 | 4.9983 | 111.0119 | 0.40056
3.7094 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8829 | -0.0032702 | 3.7095 | 0.4 | 0.9968 | 4.9983 | 111.0119 | 0.40056
3.7177 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8831 | -0.0032512 | 3.7178 | 0.4 | 0.9968 | 4.9983 | 111.0119 | 0.40057
3.7261 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8834 | -0.0032323 | 3.7262 | 0.4 | 0.9968 | 4.9983 | 111.012 | 0.40057
3.7344 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8836 | -0.0032134 | 3.7345 | 0.4 | 0.9968 | 4.9983 | 111.012 | 0.40057
3.7427 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8838 | -0.0031945 | 3.7428 | 0.4 | 0.9966 | 4.9995 | 111.0885 | 0.4131
3.751 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8841 | -0.0031756 | 3.7512 | 0.4 | 0.99661 | 4.9995 | 111.0888 | 0.41294
3.7594 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8843 | -0.0031567 | 3.7595 | 0.4 | 0.99661 | 4.9995 | 111.0891 | 0.41278
3.7677 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8846 | -0.0031378 | 3.7678 | 0.4 | 0.99661 | 4.9996 | 111.0893 | 0.41262
3.776 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8848 | -0.0031188 | 3.7762 | 0.4 | 0.99661 | 4.9996 | 111.0896 | 0.41246
3.7844 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.885 | -0.0030999 | 3.7845 | 0.4 | 0.99662 | 4.9996 | 111.0899 | 0.4123
3.7927 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8853 | -0.003081 | 3.7929 | 0.4 | 0.99662 | 4.9997 | 111.0902 | 0.41214
3.801 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8855 | -0.0030621 | 3.8012 | 0.4 | 0.99662 | 4.9997 | 111.0905 | 0.41198
3.8093 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8858 | -0.0030432 | 3.8095 | 0.4 | 0.99662 | 4.9997 | 111.0907 | 0.41182
3.8177 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.886 | -0.0030243 | 3.8179 | 0.4 | 0.99663 | 4.9998 | 111.091 | 0.41165
3.826 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8862 | -0.0030054 | 3.8262 | 0.4 | 0.99663 | 4.9998 | 111.0913 | 0.41149
3.8343 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8865 | -0.0029864 | 3.8345 | 0.4 | 0.99663 | 4.9998 | 111.0916 | 0.41133
3.8427 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8867 | -0.0029675 | 3.8429 | 0.4 | 0.99664 | 4.9999 | 111.0918 | 0.41117
3.851 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.887 | -0.0029486 | 3.8512 | 0.4 | 0.99664 | 4.9999 | 111.0921 | 0.41101
3.8593 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8872 | -0.0029297 | 3.8595 | 0.4 | 0.99664 | 5 | 111.0924 | 0.41085
3.8676 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8874 | -0.0029108 | 3.8679 | 0.4 | 0.99664 | 5 | 111.0927 | 0.41069
3.876 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8877 | -0.0028919 | 3.8762 | 0.4 | 0.99665 | 5 | 111.093 | 0.41053
3.8843 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8879 | -0.002873 | 3.8846 | 0.4 | 0.99665 | 5.0001 | 111.0932 | 0.41037
3.8926 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8882 | -0.0028541 | 3.8929 | 0.4 | 0.99665 | 5.0001 | 111.0935 | 0.41021
3.901 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8884 | -0.0028351 | 3.9012 | 0.4 | 0.99665 | 5.0001 | 111.0938 | 0.41005
3.9093 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8886 | -0.0028162 | 3.9096 | 0.4 | 0.99666 | 5.0002 | 111.0941 | 0.40988
3.9176 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8889 | -0.0027973 | 3.9179 | 0.4 | 0.99666 | 5.0002 | 111.0943 | 0.40972
3.9259 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8891 | -0.0027784 | 3.9262 | 0.4 | 0.99666 | 5.0002 | 111.0946 | 0.40956
3.9343 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8894 | -0.0027595 | 3.9346 | 0.4 | 0.99666 | 5.0003 | 111.0949 | 0.4094
3.9426 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8896 | -0.0027406 | 3.9429 | 0.4 | 0.99667 | 5.0003 | 111.0952 | 0.40924
3.9509 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8898 | -0.0027217 | 3.9512 | 0.4 | 0.99667 | 5.0003 | 111.0955 | 0.40908
3.9593 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8901 | -0.0027027 | 3.9596 | 0.4 | 0.99667 | 5.0004 | 111.0957 | 0.40892
3.9676 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8903 | -0.0026838 | 3.9679 | 0.4 | 0.99668 | 5.0004 | 111.096 | 0.40876
3.9759 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8905 | -0.0026649 | 3.9763 | 0.4 | 0.99668 | 5.0004 | 111.0963 | 0.4086
3.9842 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8908 | -0.002646 | 3.9846 | 0.4 | 0.99668 | 5.0005 | 111.0966 | 0.40844
3.9926 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.891 | -0.0026271 | 3.9929 | 0.4 | 0.99668 | 5.0005 | 111.0968 | 0.40827
4.0009 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8913 | -0.0026082 | 4.0013 | 0.4 | 0.99669 | 5.0005 | 111.0971 | 0.40811
4.0092 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8915 | -0.0025893 | 4.0096 | 0.4 | 0.99669 | 5.0006 | 111.0974 | 0.40795
4.0176 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8917 | -0.0025703 | 4.0179 | 0.4 | 0.99669 | 5.0006 | 111.0977 | 0.40779
4.0259 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.892 | -0.0025514 | 4.0263 | 0.4 | 0.99669 | 5.0006 | 111.098 | 0.40763
4.0342 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8922 | -0.0025325 | 4.0346 | 0.4 | 0.9967 | 5.0007 | 111.0982 | 0.40747
4.0425 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8925 | -0.0025136 | 4.0429 | 0.4 | 0.9967 | 5.0007 | 111.0985 | 0.40731
4.0509 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8927 | -0.0024947 | 4.0513 | 0.4 | 0.9967 | 5.0007 | 111.0988 | 0.40715
4.0592 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8929 | -0.0024758 | 4.0596 | 0.4 | 0.9967 | 5.0008 | 111.0991 | 0.40699
4.0675 | 0 | 1 | 5 | 110.8932 | -0.0024569 | 4.068 | 0.4 | 0.99671 | 5.0008 | 111.0993 | 0.40683
4.0759 | 0 | 1 | 5 | 110.8934 | -0.0024379 | 4.0763 | 0.4 | 0.99671 | 5.0008 | 111.0996 | 0.40667
4.0842 | 0 | 1 | 5 | 110.8937 | -0.002419 | 4.0846 | 0.4 | 0.99671 | 5.0009 | 111.0999 | 0.4065
4.0925 | 0 | 1 | 5 | 110.8939 | -0.0024001 | 4.093 | 0.4 | 0.99672 | 5.0009 | 111.1002 | 0.40634
4.1008 | 0 | 1 | 5 | 110.8941 | -0.0023812 | 4.1013 | 0.4 | 0.99672 | 5.001 | 111.1005 | 0.40618
4.1092 | 0 | 1 | 5 | 110.8944 | -0.0023623 | 4.1096 | 0.4 | 0.99672 | 5.001 | 111.1007 | 0.40602
4.1175 | 0 | 1 | 5 | 110.8946 | -0.0023434 | 4.118 | 0.4 | 0.99672 | 5.001 | 111.101 | 0.40586
4.1258 | 0 | 1 | 5 | 110.8949 | -0.0023245 | 4.1263 | 0.4 | 0.99673 | 5.0011 | 111.1013 | 0.4057
4.1342 | 0 | 1 | 5 | 110.8951 | -0.0023055 | 4.1347 | 0.4 | 0.99673 | 5.0011 | 111.1016 | 0.40554
4.1425 | 0 | 1 | 5 | 110.8953 | -0.0022866 | 4.143 | 0.4 | 0.99673 | 5.0011 | 111.1018 | 0.40538
4.1508 | 0 | 1 | 5 | 110.8956 | -0.0022677 | 4.1513 | 0.4 | 0.99673 | 5.0012 | 111.1021 | 0.40522
4.1591 | 0 | 1 | 5 | 110.8958 | -0.0022488 | 4.1597 | 0.4 | 0.99674 | 5.0012 | 111.1024 | 0.40506
4.1675 | 0 | 1 | 5 | 110.8961 | -0.0022299 | 4.168 | 0.4 | 0.99674 | 5.0012 | 111.1027 | 0.40489
4.1758 | 0 | 1 | 5 | 110.8963 | -0.002211 | 4.1763 | 0.4 | 0.99674 | 5.0013 | 111.103 | 0.40473
4.1841 | 0 | 1 | 5 | 110.8965 | -0.0021921 | 4.1847 | 0.4 | 0.99674 | 5.0013 | 111.1032 | 0.40457
4.1925 | 0 | 1 | 5 | 110.8968 | -0.0021731 | 4.193 | 0.4 | 0.99675 | 5.0013 | 111.1035 | 0.40441
4.2008 | 0 | 1 | 5 | 110.897 | -0.0021542 | 4.2013 | 0.4 | 0.99675 | 5.0014 | 111.1038 | 0.40425
4.2091 | 0 | 1 | 5 | 110.8973 | -0.0021353 | 4.2097 | 0.4 | 0.99675 | 5.0014 | 111.1041 | 0.40409
4.2174 | 0 | 1 | 5 | 110.8975 | -0.0021164 | 4.218 | 0.4 | 0.99675 | 5.0014 | 111.1043 | 0.40393
4.2258 | 0 | 1 | 5 | 110.8977 | -0.0020975 | 4.2263 | 0.4 | 0.99676 | 5.0015 | 111.1046 | 0.40377
4.2341 | 0 | 1 | 5 | 110.898 | -0.0020786 | 4.2347 | 0.4 | 0.99676 | 5.0015 | 111.1049 | 0.40361
4.2424 | 0 | 1 | 5 | 110.8982 | -0.0020597 | 4.243 | 0.4 | 0.99676 | 5.0015 | 111.1052 | 0.40345
4.2508 | 0 | 1 | 5 | 110.8985 | -0.0020407 | 4.2513 | 0.4 | 0.99677 | 5.0016 | 111.1055 | 0.40329
4.2591 | 0 | 1 | 5 | 110.8987 | -0.0020218 | 4.2597 | 0.4 | 0.99677 | 5.0016 | 111.1057 | 0.40312
4.2674 | 0 | 1 | 5 | 110.8989 | -0.0020029 | 4.268 | 0.4 | 0.99677 | 5.0016 | 111.106 | 0.40296
4.2757 | 0 | 1 | 5 | 110.8992 | -0.001984 | 4.2764 | 0.4 | 0.99677 | 5.0017 | 111.1063 | 0.4028
4.2841 | 0 | 1 | 5 | 110.8994 | -0.0019651 | 4.2847 | 0.4 | 0.99678 | 5.0017 | 111.1066 | 0.40264
4.2924 | 0 | 1 | 5 | 110.8997 | -0.0019462 | 4.293 | 0.4 | 0.99678 | 5.0017 | 111.1068 | 0.40248
4.3007 | 0 | 1 | 5 | 110.8999 | -0.0019273 | 4.3014 | 0.4 | 0.99678 | 5.0018 | 111.1071 | 0.40232
4.3091 | 0 | 1 | 5 | 110.9001 | -0.0019084 | 4.3097 | 0.4 | 0.99678 | 5.0018 | 111.1074 | 0.40216
4.3174 | 0 | 1 | 5 | 110.9004 | -0.0018894 | 4.318 | 0.4 | 0.99679 | 5.0018 | 111.1077 | 0.402
4.3257 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9006 | -0.0018705 | 4.3264 | 0.4 | 0.99679 | 5.0019 | 111.108 | 0.40184
4.334 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9008 | -0.0018516 | 4.3347 | 0.4 | 0.99679 | 5.0019 | 111.1082 | 0.40168
4.3424 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9011 | -0.0018327 | 4.343 | 0.4 | 0.99679 | 5.0019 | 111.1085 | 0.40151
4.3507 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9013 | -0.0018138 | 4.3514 | 0.4 | 0.9968 | 5.002 | 111.1088 | 0.40135
4.359 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9016 | -0.0017949 | 4.3597 | 0.4 | 0.9968 | 5.002 | 111.1091 | 0.40119
4.3673 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9018 | -0.001776 | 4.368 | 0.4 | 0.9968 | 5.0021 | 111.1094 | 0.40103
4.3757 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.902 | -0.0017571 | 4.3764 | 0.4 | 0.9968 | 5.0021 | 111.1096 | 0.40087
4.384 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9023 | -0.0017381 | 4.3847 | 0.4 | 0.99681 | 5.0021 | 111.1099 | 0.40071
4.3923 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9025 | -0.0017192 | 4.393 | 0.4 | 0.99681 | 5.0022 | 111.1102 | 0.40055
4.4007 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9028 | -0.0017003 | 4.4014 | 0.4 | 0.99681 | 5.0022 | 111.1105 | 0.40039
4.409 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.903 | -0.0016814 | 4.4097 | 0.4 | 0.99681 | 5.0022 | 111.1107 | 0.40023
4.4173 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9032 | -0.0016625 | 4.418 | 0.4 | 0.99682 | 5.0023 | 111.111 | 0.40007
4.4256 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9035 | -0.0016436 | 4.4264 | 0.4 | 0.99682 | 5.0023 | 111.1113 | 0.39991
4.434 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9037 | -0.0016247 | 4.4347 | 0.4 | 0.99682 | 5.0023 | 111.1116 | 0.39974
4.4423 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.904 | -0.0016058 | 4.443 | 0.4 | 0.99682 | 5.0024 | 111.1118 | 0.39958
4.4506 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9042 | -0.0015868 | 4.4514 | 0.4 | 0.99683 | 5.0024 | 111.1121 | 0.39942
4.459 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9044 | -0.0015679 | 4.4597 | 0.4 | 0.99683 | 5.0024 | 111.1124 | 0.39926
4.4673 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9047 | -0.001549 | 4.468 | 0.4 | 0.99683 | 5.0025 | 111.1127 | 0.3991
4.4756 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9049 | -0.0015301 | 4.4764 | 0.4 | 0.99684 | 5.0025 | 111.113 | 0.39894
4.4839 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9052 | -0.0015112 | 4.4847 | 0.4 | 0.99684 | 5.0025 | 111.1132 | 0.39878
4.4923 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9054 | -0.0014923 | 4.493 | 0.4 | 0.99684 | 5.0026 | 111.1135 | 0.39862
4.5006 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9056 | -0.0014734 | 4.5014 | 0.4 | 0.99684 | 5.0026 | 111.1138 | 0.39846
4.5089 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9059 | -0.0014545 | 4.5097 | 0.4 | 0.99685 | 5.0026 | 111.1141 | 0.3983
4.5172 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9061 | -0.0014355 | 4.518 | 0.4 | 0.99685 | 5.0027 | 111.1143 | 0.39814
4.5256 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9064 | -0.0014166 | 4.5264 | 0.4 | 0.99685 | 5.0027 | 111.1146 | 0.39797
4.5339 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9066 | -0.0013977 | 4.5347 | 0.4 | 0.99685 | 5.0027 | 111.1149 | 0.39781
4.5422 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9068 | -0.0013788 | 4.5431 | 0.4 | 0.99686 | 5.0028 | 111.1152 | 0.39765
4.5506 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9071 | -0.0013599 | 4.5514 | 0.4 | 0.99686 | 5.0028 | 111.1155 | 0.39749
4.5589 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9073 | -0.001341 | 4.5597 | 0.4 | 0.99686 | 5.0028 | 111.1157 | 0.39733
4.5672 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9076 | -0.0013221 | 4.5681 | 0.4 | 0.99686 | 5.0029 | 111.116 | 0.39717
4.5755 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.9078 | -0.0013032 | 4.5764 | 0.4 | 0.99687 | 5.0029 | 111.1163 | 0.39701
4.5839 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.908 | -0.0012842 | 4.5847 | 0.4 | 0.99687 | 5.0029 | 111.1166 | 0.39685
4.5922 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.9083 | -0.0012653 | 4.5931 | 0.4 | 0.99687 | 5.003 | 111.1169 | 0.39669
4.6005 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.9085 | -0.0012464 | 4.6014 | 0.4 | 0.99687 | 5.003 | 111.1171 | 0.39653
4.6089 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.9088 | -0.0012275 | 4.6097 | 0.4 | 0.99688 | 5.0031 | 111.1174 | 0.39637
4.6172 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.909 | -0.0012086 | 4.6181 | 0.4 | 0.99688 | 5.0031 | 111.1177 | 0.3962
4.6255 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.9092 | -0.0011897 | 4.6264 | 0.4 | 0.99688 | 5.0031 | 111.118 | 0.39604
4.6338 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.9095 | -0.0011708 | 4.6347 | 0.4 | 0.99688 | 5.0032 | 111.1182 | 0.39588
4.6422 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.9097 | -0.0011519 | 4.6431 | 0.4 | 0.99689 | 5.0032 | 111.1185 | 0.39572
4.6505 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.91 | -0.0011329 | 4.6514 | 0.4 | 0.99689 | 5.0032 | 111.1188 | 0.39556
4.6588 | 0 | 0.99999 | 4.9998 | 110.8459 | -0.023404 | 4.6597 | 0.4 | 0.99689 | 5.0033 | 111.1191 | 0.3954
4.6671 | 0 | 0.99999 | 4.9998 | 110.8456 | -0.023031 | 4.6681 | 0.4 | 0.99689 | 5.0033 | 111.1193 | 0.39524
4.6755 | 0 | 0.99999 | 4.9998 | 110.8453 | -0.022658 | 4.6764 | 0.4 | 0.9969 | 5.0033 | 111.1196 | 0.39508
4.6838 | 0 | 0.99999 | 4.9997 | 110.845 | -0.022284 | 4.6847 | 0.4 | 0.9969 | 5.0034 | 111.1199 | 0.39492
4.6921 | 0 | 0.99999 | 4.9997 | 110.8447 | -0.021911 | 4.6931 | 0.4 | 0.9969 | 5.0034 | 111.1202 | 0.39476
4.7005 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.8444 | -0.021538 | 4.7014 | 0.4 | 0.9969 | 5.0034 | 111.1205 | 0.3946
4.7088 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.8441 | -0.021164 | 4.7097 | 0.4 | 0.99691 | 5.0035 | 111.1207 | 0.39443
4.7171 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.8438 | -0.020791 | 4.7181 | 0.4 | 0.99691 | 5.0035 | 111.121 | 0.39427
4.7254 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.8435 | -0.020418 | 4.7264 | 0.4 | 0.99691 | 5.0035 | 111.1213 | 0.39411
4.7338 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.8432 | -0.020044 | 4.7347 | 0.4 | 0.99691 | 5.0036 | 111.1216 | 0.39395
4.7421 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.8429 | -0.019671 | 4.7431 | 0.4 | 0.99678 | 4.9989 | 111.1042 | 0.40232
4.7504 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.8426 | -0.019298 | 4.7514 | 0.4 | 0.99678 | 4.9989 | 111.1041 | 0.40238
4.7588 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.8423 | -0.018924 | 4.7597 | 0.4 | 0.99678 | 4.9989 | 111.104 | 0.40243
4.7671 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.842 | -0.018551 | 4.7681 | 0.4 | 0.99677 | 4.9989 | 111.1039 | 0.40248
4.7754 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.8417 | -0.018177 | 4.7764 | 0.4 | 0.99677 | 4.9988 | 111.1038 | 0.40253
4.7837 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.8414 | -0.017804 | 4.7847 | 0.4 | 0.99677 | 4.9988 | 111.1037 | 0.40258
4.7921 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.8411 | -0.017431 | 4.7931 | 0.4 | 0.99677 | 4.9988 | 111.1036 | 0.40263
4.8004 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.8409 | -0.017057 | 4.8014 | 0.4 | 0.99677 | 4.9988 | 111.1035 | 0.40269
4.8087 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.8406 | -0.016684 | 4.8097 | 0.4 | 0.99677 | 4.9988 | 111.1034 | 0.40274
4.817 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.8403 | -0.016311 | 4.8181 | 0.4 | 0.99677 | 4.9988 | 111.1033 | 0.40279
4.8254 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.84 | -0.015937 | 4.8264 | 0.4 | 0.99677 | 4.9988 | 111.1032 | 0.40284
4.8337 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.8397 | -0.015564 | 4.8347 | 0.4 | 0.99677 | 4.9988 | 111.1031 | 0.40289
4.842 | 0 | 1 | 4.999 | 110.8394 | -0.015191 | 4.8431 | 0.4 | 0.99677 | 4.9988 | 111.103 | 0.40294
4.8504 | 0 | 1 | 4.999 | 110.8391 | -0.014817 | 4.8514 | 0.4 | 0.99677 | 4.9988 | 111.1029 | 0.403
4.8587 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.8388 | -0.014444 | 4.8597 | 0.4 | 0.99677 | 4.9988 | 111.1028 | 0.40305
4.867 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.8385 | -0.01407 | 4.8681 | 0.4 | 0.99676 | 4.9988 | 111.1027 | 0.4031
4.8753 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.8382 | -0.013697 | 4.8764 | 0.4 | 0.99676 | 4.9988 | 111.1026 | 0.40315
4.8837 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.8379 | -0.013324 | 4.8848 | 0.4 | 0.99676 | 4.9988 | 111.1025 | 0.4032
4.892 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.8376 | -0.01295 | 4.8931 | 0.4 | 0.99676 | 4.9988 | 111.1024 | 0.40325
4.9003 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.8373 | -0.012577 | 4.9014 | 0.4 | 0.99676 | 4.9987 | 111.1022 | 0.40331
4.9087 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.837 | -0.012204 | 4.9098 | 0.4 | 0.99676 | 4.9987 | 111.1021 | 0.40336
4.917 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.8367 | -0.01183 | 4.9181 | 0.4 | 0.99676 | 4.9987 | 111.1021 | 0.40341
4.9253 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.8364 | -0.011457 | 4.9264 | 0.4 | 0.99676 | 4.9987 | 111.1019 | 0.40346
4.9336 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.8361 | -0.011084 | 4.9348 | 0.4 | 0.99676 | 4.9987 | 111.1018 | 0.40351
4.942 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.8358 | -0.01071 | 4.9431 | 0.4 | 0.99676 | 4.9987 | 111.1017 | 0.40356
4.9503 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.8355 | -0.010337 | 4.9514 | 0.4 | 0.99676 | 4.9987 | 111.1016 | 0.40362
4.9586 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.8353 | -0.0099636 | 4.9598 | 0.4 | 0.99676 | 4.9987 | 111.1015 | 0.40367
4.9669 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.835 | -0.0095902 | 4.9681 | 0.4 | 0.99675 | 4.9987 | 111.1014 | 0.40372
4.9753 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.8347 | -0.0092169 | 4.9764 | 0.4 | 0.99675 | 4.9987 | 111.1013 | 0.40377
4.9836 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.8344 | -0.0088435 | 4.9848 | 0.4 | 0.99675 | 4.9987 | 111.1012 | 0.40382
4.9919 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.8341 | -0.0084701 | 4.9931 | 0.4 | 0.99675 | 4.9987 | 111.1011 | 0.40387
5.0003 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.8338 | -0.0080968 | 5.0014 | 0.4 | 0.99675 | 4.9987 | 111.101 | 0.40393
5.0086 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.8335 | -0.0077234 | 5.0098 | 0.4 | 0.99675 | 4.9987 | 111.1009 | 0.40398
5.0169 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.8332 | -0.0073501 | 5.0181 | 0.4 | 0.99675 | 4.9987 | 111.1008 | 0.40403
5.0252 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.8329 | -0.0069767 | 5.0264 | 0.4 | 0.99675 | 4.9986 | 111.1007 | 0.40408
5.0336 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.8326 | -0.0066033 | 5.0348 | 0.4 | 0.99675 | 4.9986 | 111.1006 | 0.40413
5.0419 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.8323 | -0.00623 | 5.0431 | 0.4 | 0.99675 | 4.9986 | 111.1005 | 0.40418
5.0502 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.832 | -0.0058566 | 5.0514 | 0.4 | 0.99675 | 4.9986 | 111.1004 | 0.40424
5.0585 | 0 | 1 | 4.998 | 110.8317 | -0.0054833 | 5.0598 | 0.4 | 0.99675 | 4.9986 | 111.1003 | 0.40429
5.0669 | 0 | 1 | 4.998 | 110.8314 | -0.0051099 | 5.0681 | 0.4 | 0.99674 | 4.9986 | 111.1002 | 0.40434
5.0752 | 0 | 1 | 4.998 | 110.8311 | -0.0047366 | 5.0764 | 0.4 | 0.99674 | 4.9986 | 111.1001 | 0.40439
5.0835 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.8308 | -0.0043632 | 5.0848 | 0.4 | 0.99674 | 4.9986 | 111.1 | 0.40444
5.0919 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.8305 | -0.0039898 | 5.0931 | 0.4 | 0.99674 | 4.9986 | 111.0999 | 0.40449
5.1002 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.8302 | -0.0036165 | 5.1014 | 0.4 | 0.99674 | 4.9986 | 111.0998 | 0.40455
5.1085 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.8299 | -0.0032431 | 5.1098 | 0.4 | 0.99674 | 4.9986 | 111.0997 | 0.4046
5.1168 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.8296 | -0.0028698 | 5.1181 | 0.4 | 0.99674 | 4.9986 | 111.0996 | 0.40465
5.1252 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.8293 | -0.0024964 | 5.1264 | 0.4 | 0.99674 | 4.9986 | 111.0995 | 0.4047
5.1335 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.8291 | -0.002123 | 5.1348 | 0.4 | 0.99674 | 4.9986 | 111.0994 | 0.40475
5.1418 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.8288 | -0.0017497 | 5.1431 | 0.4 | 0.99674 | 4.9986 | 111.0993 | 0.4048
5.1502 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.8285 | -0.0013763 | 5.1514 | 0.4 | 0.99674 | 4.9985 | 111.0992 | 0.40486
5.1585 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.8282 | -0.001003 | 5.1598 | 0.4 | 0.99674 | 4.9985 | 111.0991 | 0.40491
5.1668 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.8279 | -0.0006296 | 5.1681 | 0.4 | 0.99673 | 4.9985 | 111.099 | 0.40496
5.1751 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.8276 | -0.00025628 | 5.1764 | 0.4 | 0.99673 | 4.9985 | 111.0989 | 0.40501
5.1835 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.8273 | 0.00011709 | 5.1848 | 0.4 | 0.99673 | 4.9985 | 111.0988 | 0.40506
5.1918 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.827 | 0.00049046 | 5.1931 | 0.4 | 0.99673 | 4.9985 | 111.0987 | 0.40511
5.2001 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.8267 | 0.00086383 | 5.2014 | 0.4 | 0.99673 | 4.9985 | 111.0986 | 0.40517
5.2085 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.8264 | 0.0012372 | 5.2098 | 0.4 | 0.99673 | 4.9985 | 111.0985 | 0.40522
5.2168 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.8261 | 0.0016105 | 5.2181 | 0.4 | 0.99673 | 4.9985 | 111.0984 | 0.40527
5.2251 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.8258 | 0.0019839 | 5.2264 | 0.4 | 0.99673 | 4.9985 | 111.0983 | 0.40532
5.2334 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.8255 | 0.0023573 | 5.2348 | 0.4 | 0.99673 | 4.9985 | 111.0982 | 0.40537
5.2418 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.8252 | 0.0027306 | 5.2431 | 0.4 | 0.99673 | 4.9985 | 111.0981 | 0.40542
5.2501 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.8249 | 0.003104 | 5.2514 | 0.4 | 0.99673 | 4.9985 | 111.098 | 0.40548
5.2584 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.8246 | 0.0034773 | 5.2598 | 0.4 | 0.99673 | 4.9985 | 111.0979 | 0.40553
5.2667 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.8243 | 0.0038507 | 5.2681 | 0.4 | 0.99672 | 4.9985 | 111.0977 | 0.40558
5.2751 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.824 | 0.004224 | 5.2764 | 0.4 | 0.99672 | 4.9984 | 111.0976 | 0.40563
5.2834 | 0 | 1 | 4.997 | 110.8237 | 0.0045974 | 5.2848 | 0.4 | 0.99672 | 4.9984 | 111.0975 | 0.40568
5.2917 | 0 | 1 | 4.997 | 110.8234 | 0.0049708 | 5.2931 | 0.4 | 0.99672 | 4.9984 | 111.0974 | 0.40573
5.3001 | 0 | 1 | 4.997 | 110.8232 | 0.0053441 | 5.3014 | 0.4 | 0.99672 | 4.9984 | 111.0973 | 0.40579
5.3084 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.8229 | 0.0057175 | 5.3098 | 0.4 | 0.99672 | 4.9984 | 111.0972 | 0.40584
5.3167 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.8226 | 0.0060908 | 5.3181 | 0.4 | 0.99672 | 4.9984 | 111.0971 | 0.40589
5.325 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.8223 | 0.0064642 | 5.3264 | 0.4 | 0.99672 | 4.9984 | 111.097 | 0.40594
5.3334 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.822 | 0.0068376 | 5.3348 | 0.4 | 0.99672 | 4.9984 | 111.0969 | 0.40599
5.3417 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.8217 | 0.0072109 | 5.3431 | 0.4 | 0.99672 | 4.9984 | 111.0968 | 0.40604
5.35 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.8214 | 0.0075843 | 5.3514 | 0.4 | 0.99672 | 4.9984 | 111.0967 | 0.4061
5.3583 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.8211 | 0.0079576 | 5.3598 | 0.4 | 0.99672 | 4.9984 | 111.0966 | 0.40615
5.3667 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.8208 | 0.008331 | 5.3681 | 0.4 | 0.99671 | 4.9984 | 111.0965 | 0.4062
5.375 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.8205 | 0.0087043 | 5.3764 | 0.4 | 0.99671 | 4.9984 | 111.0964 | 0.40625
5.3833 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.8202 | 0.0090777 | 5.3848 | 0.4 | 0.99671 | 4.9984 | 111.0963 | 0.4063
5.3917 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.8199 | 0.0094511 | 5.3931 | 0.4 | 0.99671 | 4.9984 | 111.0962 | 0.40635
5.4 | 0 | 1 | 4.9965 | 110.8196 | 0.0098244 | 5.4014 | 0.4 | 0.99671 | 4.9983 | 111.0961 | 0.40641
5.4083 | 0 | 1 | 4.9965 | 110.8193 | 0.010198 | 5.4098 | 0.4 | 0.99671 | 4.9983 | 111.096 | 0.40646
5.4166 | 0 | 1 | 4.9964 | 110.819 | 0.010571 | 5.4181 | 0.4 | 0.99671 | 4.9983 | 111.0959 | 0.40651
5.425 | 0 | 1 | 4.9964 | 110.8187 | 0.010944 | 5.4264 | 0.4 | 0.99671 | 4.9983 | 111.0958 | 0.40656
5.4333 | 0 | 1 | 4.9964 | 110.8184 | 0.011318 | 5.4348 | 0.4 | 0.99671 | 4.9983 | 111.0957 | 0.40661
5.4416 | 0 | 1 | 4.9963 | 110.8181 | 0.011691 | 5.4431 | 0.4 | 0.99671 | 4.9983 | 111.0956 | 0.40666
5.45 | 0 | 1 | 4.9963 | 110.8178 | 0.012065 | 5.4514 | 0.4 | 0.99671 | 4.9983 | 111.0955 | 0.40672
5.4583 | 0 | 1 | 4.9963 | 110.8176 | 0.012438 | 5.4598 | 0.4 | 0.9967 | 4.9983 | 111.0954 | 0.40677
5.4666 | 0 | 1 | 4.9962 | 110.8173 | 0.012811 | 5.4681 | 0.4 | 0.9967 | 4.9983 | 111.0953 | 0.40682
5.4749 | 0 | 1 | 4.9962 | 110.817 | 0.013185 | 5.4764 | 0.4 | 0.9967 | 4.9983 | 111.0952 | 0.40687
5.4833 | 0 | 1 | 4.9961 | 110.8167 | 0.013558 | 5.4848 | 0.4 | 0.9967 | 4.9983 | 111.0951 | 0.40692
5.4916 | 0 | 1 | 4.9961 | 110.8164 | 0.013931 | 5.4931 | 0.4 | 0.9967 | 4.9983 | 111.095 | 0.40697
5.4999 | 0 | 1 | 4.9961 | 110.8161 | 0.014305 | 5.5014 | 0.4 | 0.9967 | 4.9983 | 111.0949 | 0.40703
5.5082 | 0 | 1 | 4.996 | 110.8158 | 0.014678 | 5.5098 | 0.4 | 0.9967 | 4.9983 | 111.0948 | 0.40708
5.5166 | 0 | 1 | 4.996 | 110.8155 | 0.015051 | 5.5181 | 0.4 | 0.9967 | 4.9983 | 111.0947 | 0.40713
5.5249 | 0 | 1 | 4.996 | 110.8152 | 0.015425 | 5.5264 | 0.4 | 0.9967 | 4.9982 | 111.0946 | 0.40718
5.5332 | 0 | 1 | 4.9959 | 110.8149 | 0.015798 | 5.5348 | 0.4 | 0.9967 | 4.9982 | 111.0945 | 0.40723
5.5416 | 0 | 0.99999 | 4.9959 | 110.8146 | 0.016171 | 5.5431 | 0.4 | 0.9967 | 4.9982 | 111.0944 | 0.40728
5.5499 | 0 | 0.99999 | 4.9958 | 110.8143 | 0.016545 | 5.5514 | 0.4 | 0.9967 | 4.9982 | 111.0943 | 0.40734
5.5582 | 0 | 0.99999 | 4.9958 | 110.814 | 0.016918 | 5.5598 | 0.4 | 0.99669 | 4.9982 | 111.0942 | 0.40739
5.5665 | 0 | 0.99999 | 4.9958 | 110.8137 | 0.017292 | 5.5681 | 0.4 | 0.99669 | 4.9982 | 111.0941 | 0.40744
5.5749 | 0 | 0.99999 | 4.9957 | 110.8134 | 0.017665 | 5.5764 | 0.4 | 0.99669 | 4.9982 | 111.094 | 0.40749
5.5832 | 0 | 0.99999 | 4.9957 | 110.8131 | 0.018038 | 5.5848 | 0.4 | 0.99669 | 4.9982 | 111.0939 | 0.40754
5.5915 | 0 | 0.99999 | 4.9957 | 110.8128 | 0.018412 | 5.5931 | 0.4 | 0.99669 | 4.9982 | 111.0938 | 0.40759
5.5999 | 0 | 0.99999 | 4.9956 | 110.8125 | 0.018785 | 5.6014 | 0.4 | 0.99669 | 4.9982 | 111.0937 | 0.40765
5.6082 | 0 | 0.99999 | 4.9956 | 110.8122 | 0.019158 | 5.6098 | 0.4 | 0.99669 | 4.9982 | 111.0936 | 0.4077
5.6165 | 0 | 0.99999 | 4.9955 | 110.8119 | 0.019532 | 5.6181 | 0.4 | 0.99669 | 4.9982 | 111.0935 | 0.40775
5.6248 | 0 | 0.99999 | 4.9955 | 110.8117 | 0.019905 | 5.6264 | 0.4 | 0.99669 | 4.9982 | 111.0933 | 0.4078
5.6332 | 0 | 0.99999 | 4.9955 | 110.8114 | 0.020279 | 5.6348 | 0.4 | 0.99669 | 4.9982 | 111.0932 | 0.40785
5.6415 | 0 | 0.99999 | 4.9954 | 110.8111 | 0.020652 | 5.6431 | 0.4 | 0.99669 | 4.9982 | 111.0931 | 0.4079
5.6498 | 0 | 0.99999 | 4.9954 | 110.8108 | 0.021025 | 5.6514 | 0.4 | 0.99669 | 4.9981 | 111.093 | 0.40795
5.6582 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.85 | 0.014256 | 5.6598 | 0.4 | 0.99668 | 4.9981 | 111.0929 | 0.40801
5.6665 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.8498 | 0.01414 | 5.6681 | 0.4 | 0.99668 | 4.9981 | 111.0928 | 0.40806
5.6748 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.8495 | 0.014024 | 5.6764 | 0.4 | 0.99668 | 4.9981 | 111.0927 | 0.40811
5.6831 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.8493 | 0.013908 | 5.6848 | 0.4 | 0.99668 | 4.9981 | 111.0926 | 0.40816
5.6915 | 0 | 1 | 4.997 | 110.849 | 0.013791 | 5.6931 | 0.4 | 0.99668 | 4.9981 | 111.0925 | 0.40821
5.6998 | 0 | 1 | 4.997 | 110.8488 | 0.013675 | 5.7014 | 0.4 | 0.99668 | 4.9981 | 111.0924 | 0.40826
5.7081 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.8485 | 0.013559 | 5.7098 | 0.4 | 0.99668 | 4.9981 | 111.0923 | 0.40832
5.7165 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.8483 | 0.013442 | 5.7181 | 0.4 | 0.99668 | 4.9981 | 111.0922 | 0.40837
5.7248 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.8481 | 0.013326 | 5.7264 | 0.4 | 0.99668 | 4.9981 | 111.0921 | 0.40842
5.7331 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.8478 | 0.01321 | 5.7348 | 0.4 | 0.99668 | 4.9981 | 111.092 | 0.40847
5.7414 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.8476 | 0.013094 | 5.7431 | 0.4 | 0.99699 | 4.9961 | 111.0525 | 0.38877
5.7498 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.8473 | 0.012977 | 5.7514 | 0.4 | 0.99698 | 4.9961 | 111.0529 | 0.3889
5.7581 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.8471 | 0.012861 | 5.7598 | 0.4 | 0.99698 | 4.9961 | 111.0532 | 0.38902
5.7664 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.8468 | 0.012745 | 5.7681 | 0.4 | 0.99698 | 4.9962 | 111.0536 | 0.38915
5.7748 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.8466 | 0.012628 | 5.7764 | 0.4 | 0.99698 | 4.9962 | 111.054 | 0.38928
5.7831 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.8464 | 0.012512 | 5.7848 | 0.4 | 0.99698 | 4.9962 | 111.0543 | 0.38941
5.7914 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.8461 | 0.012396 | 5.7931 | 0.4 | 0.99697 | 4.9962 | 111.0547 | 0.38954
5.7997 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.8459 | 0.012279 | 5.8014 | 0.4 | 0.99697 | 4.9962 | 111.0551 | 0.38967
5.8081 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.8456 | 0.012163 | 5.8098 | 0.4 | 0.99697 | 4.9962 | 111.0554 | 0.3898
5.8164 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.8454 | 0.012047 | 5.8181 | 0.4 | 0.99697 | 4.9963 | 111.0558 | 0.38993
5.8247 | 0 | 1 | 4.998 | 110.8451 | 0.011931 | 5.8264 | 0.4 | 0.99697 | 4.9963 | 111.0561 | 0.39006
5.8331 | 0 | 1 | 4.998 | 110.8449 | 0.011814 | 5.8348 | 0.4 | 0.99696 | 4.9963 | 111.0565 | 0.39019
5.8414 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.8447 | 0.011698 | 5.8431 | 0.4 | 0.99696 | 4.9963 | 111.0569 | 0.39032
5.8497 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.8444 | 0.011582 | 5.8514 | 0.4 | 0.99696 | 4.9963 | 111.0572 | 0.39045
5.858 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.8442 | 0.011465 | 5.8598 | 0.4 | 0.99696 | 4.9963 | 111.0576 | 0.39058
5.8664 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.8439 | 0.011349 | 5.8681 | 0.4 | 0.99696 | 4.9963 | 111.058 | 0.3907
5.8747 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.8437 | 0.011233 | 5.8764 | 0.4 | 0.99695 | 4.9964 | 111.0583 | 0.39083
5.883 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.8434 | 0.011117 | 5.8848 | 0.4 | 0.99695 | 4.9964 | 111.0587 | 0.39096
5.8914 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.8432 | 0.011 | 5.8931 | 0.4 | 0.99695 | 4.9964 | 111.0591 | 0.39109
5.8997 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.8429 | 0.010884 | 5.9014 | 0.4 | 0.99695 | 4.9964 | 111.0594 | 0.39122
5.908 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.8427 | 0.010768 | 5.9098 | 0.4 | 0.99695 | 4.9964 | 111.0598 | 0.39135
5.9163 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.8425 | 0.010651 | 5.9181 | 0.4 | 0.99694 | 4.9964 | 111.0601 | 0.39148
5.9247 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.8422 | 0.010535 | 5.9264 | 0.4 | 0.99694 | 4.9965 | 111.0605 | 0.39161
5.933 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.842 | 0.010419 | 5.9348 | 0.4 | 0.99694 | 4.9965 | 111.0609 | 0.39174
5.9413 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.8417 | 0.010303 | 5.9431 | 0.4 | 0.99694 | 4.9965 | 111.0612 | 0.39187
5.9497 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.8415 | 0.010186 | 5.9514 | 0.4 | 0.99694 | 4.9965 | 111.0616 | 0.392
5.958 | 0 | 1 | 4.999 | 110.8412 | 0.01007 | 5.9598 | 0.4 | 0.99693 | 4.9965 | 111.062 | 0.39213
5.9663 | 0 | 1 | 4.999 | 110.841 | 0.0099537 | 5.9681 | 0.4 | 0.99693 | 4.9965 | 111.0623 | 0.39226
5.9746 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.8407 | 0.0098374 | 5.9764 | 0.4 | 0.99693 | 4.9966 | 111.0627 | 0.39238
5.983 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.8405 | 0.0097211 | 5.9848 | 0.4 | 0.99693 | 4.9966 | 111.063 | 0.39251
5.9913 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.8403 | 0.0096048 | 5.9931 | 0.4 | 0.99693 | 4.9966 | 111.0634 | 0.39264
5.9996 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.84 | 0.0094885 | 6.0014 | 0.4 | 0.99692 | 4.9966 | 111.0638 | 0.39277
6.008 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.8398 | 0.0093722 | 6.0098 | 0.4 | 0.99692 | 4.9966 | 111.0641 | 0.3929
6.0163 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.8395 | 0.0092559 | 6.0181 | 0.4 | 0.99692 | 4.9966 | 111.0645 | 0.39303
6.0246 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.8393 | 0.0091396 | 6.0264 | 0.4 | 0.99692 | 4.9967 | 111.0649 | 0.39316
6.0329 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.839 | 0.0090233 | 6.0348 | 0.4 | 0.99692 | 4.9967 | 111.0652 | 0.39329
6.0413 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8388 | 0.008907 | 6.0431 | 0.4 | 0.99691 | 4.9967 | 111.0656 | 0.39342
6.0496 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8385 | 0.0087908 | 6.0514 | 0.4 | 0.99691 | 4.9967 | 111.0659 | 0.39355
6.0579 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8383 | 0.0086745 | 6.0598 | 0.4 | 0.99691 | 4.9967 | 111.0663 | 0.39368
6.0663 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8381 | 0.0085582 | 6.0681 | 0.4 | 0.99691 | 4.9967 | 111.0667 | 0.39381
6.0746 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8378 | 0.0084419 | 6.0764 | 0.4 | 0.99691 | 4.9968 | 111.067 | 0.39394
6.0829 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8376 | 0.0083256 | 6.0848 | 0.4 | 0.9969 | 4.9968 | 111.0674 | 0.39407
6.0912 | 0 | 1 | 5 | 110.8373 | 0.0082093 | 6.0931 | 0.4 | 0.9969 | 4.9968 | 111.0678 | 0.39419
6.0996 | 0 | 1 | 5 | 110.8371 | 0.008093 | 6.1014 | 0.4 | 0.9969 | 4.9968 | 111.0681 | 0.39432
6.1079 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8368 | 0.0079767 | 6.1098 | 0.4 | 0.9969 | 4.9968 | 111.0685 | 0.39445
6.1162 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8366 | 0.0078604 | 6.1181 | 0.4 | 0.9969 | 4.9968 | 111.0689 | 0.39458
6.1246 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8363 | 0.0077441 | 6.1264 | 0.4 | 0.99689 | 4.9968 | 111.0692 | 0.39471
6.1329 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.8361 | 0.0076278 | 6.1348 | 0.4 | 0.99689 | 4.9969 | 111.0696 | 0.39484
6.1412 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.8359 | 0.0075115 | 6.1431 | 0.4 | 0.99689 | 4.9969 | 111.0699 | 0.39497
6.1495 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.8356 | 0.0073953 | 6.1514 | 0.4 | 0.99689 | 4.9969 | 111.0703 | 0.3951
6.1579 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.8354 | 0.007279 | 6.1598 | 0.4 | 0.99689 | 4.9969 | 111.0707 | 0.39523
6.1662 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.8351 | 0.0071627 | 6.1681 | 0.4 | 0.99688 | 4.9969 | 111.071 | 0.39536
6.1745 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.8349 | 0.0070464 | 6.1764 | 0.4 | 0.99688 | 4.9969 | 111.0714 | 0.39549
6.1829 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.8346 | 0.0069301 | 6.1848 | 0.4 | 0.99688 | 4.997 | 111.0718 | 0.39562
6.1912 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.8344 | 0.0068138 | 6.1931 | 0.4 | 0.99688 | 4.997 | 111.0721 | 0.39575
6.1995 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.8342 | 0.0066975 | 6.2014 | 0.4 | 0.99688 | 4.997 | 111.0725 | 0.39587
6.2078 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8339 | 0.0065812 | 6.2098 | 0.4 | 0.99687 | 4.997 | 111.0728 | 0.396
6.2162 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8337 | 0.0064649 | 6.2181 | 0.4 | 0.99687 | 4.997 | 111.0732 | 0.39613
6.2245 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8334 | 0.0063486 | 6.2264 | 0.4 | 0.99687 | 4.997 | 111.0736 | 0.39626
6.2328 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8332 | 0.0062323 | 6.2348 | 0.4 | 0.99687 | 4.9971 | 111.0739 | 0.39639
6.2412 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8329 | 0.006116 | 6.2431 | 0.4 | 0.99687 | 4.9971 | 111.0743 | 0.39652
6.2495 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8327 | 0.0059997 | 6.2514 | 0.4 | 0.99686 | 4.9971 | 111.0747 | 0.39665
6.2578 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8325 | 0.0058835 | 6.2598 | 0.4 | 0.99686 | 4.9971 | 111.075 | 0.39678
6.2661 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8322 | 0.0057672 | 6.2681 | 0.4 | 0.99686 | 4.9971 | 111.0754 | 0.39691
6.2745 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.832 | 0.0056509 | 6.2764 | 0.4 | 0.99686 | 4.9971 | 111.0758 | 0.39704
6.2828 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8317 | 0.0055346 | 6.2848 | 0.4 | 0.99686 | 4.9972 | 111.0761 | 0.39717
6.2911 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8315 | 0.0054183 | 6.2931 | 0.4 | 0.99685 | 4.9972 | 111.0765 | 0.3973
6.2995 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8312 | 0.005302 | 6.3014 | 0.4 | 0.99685 | 4.9972 | 111.0768 | 0.39743
6.3078 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.831 | 0.0051857 | 6.3098 | 0.4 | 0.99685 | 4.9972 | 111.0772 | 0.39755
6.3161 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8307 | 0.0050694 | 6.3181 | 0.4 | 0.99685 | 4.9972 | 111.0776 | 0.39768
6.3244 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8305 | 0.0049531 | 6.3264 | 0.4 | 0.99685 | 4.9972 | 111.0779 | 0.39781
6.3328 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8303 | 0.0048368 | 6.3348 | 0.4 | 0.99684 | 4.9973 | 111.0783 | 0.39794
6.3411 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.83 | 0.0047205 | 6.3431 | 0.4 | 0.99684 | 4.9973 | 111.0787 | 0.39807
6.3494 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8298 | 0.0046043 | 6.3514 | 0.4 | 0.99684 | 4.9973 | 111.079 | 0.3982
6.3578 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8295 | 0.004488 | 6.3598 | 0.4 | 0.99684 | 4.9973 | 111.0794 | 0.39833
6.3661 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8293 | 0.0043717 | 6.3681 | 0.4 | 0.99684 | 4.9973 | 111.0797 | 0.39846
6.3744 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.829 | 0.0042554 | 6.3764 | 0.4 | 0.99683 | 4.9973 | 111.0801 | 0.39859
6.3827 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8288 | 0.0041391 | 6.3848 | 0.4 | 0.99683 | 4.9973 | 111.0805 | 0.39872
6.3911 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8285 | 0.0040228 | 6.3931 | 0.4 | 0.99683 | 4.9974 | 111.0808 | 0.39885
6.3994 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.8283 | 0.0039065 | 6.4014 | 0.4 | 0.99683 | 4.9974 | 111.0812 | 0.39898
6.4077 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.8281 | 0.0037902 | 6.4098 | 0.4 | 0.99683 | 4.9974 | 111.0816 | 0.39911
6.4161 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.8278 | 0.0036739 | 6.4181 | 0.4 | 0.99682 | 4.9974 | 111.0819 | 0.39924
6.4244 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8276 | 0.0035576 | 6.4264 | 0.4 | 0.99682 | 4.9974 | 111.0823 | 0.39936
6.4327 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8273 | 0.0034413 | 6.4348 | 0.4 | 0.99682 | 4.9974 | 111.0826 | 0.39949
6.441 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.8271 | 0.0033251 | 6.4431 | 0.4 | 0.99682 | 4.9975 | 111.083 | 0.39962
6.4494 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.8268 | 0.0032088 | 6.4514 | 0.4 | 0.99682 | 4.9975 | 111.0834 | 0.39975
6.4577 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.8266 | 0.0030925 | 6.4598 | 0.4 | 0.99681 | 4.9975 | 111.0837 | 0.39988
6.466 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.8263 | 0.0029762 | 6.4681 | 0.4 | 0.99681 | 4.9975 | 111.0841 | 0.40001
6.4744 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.8261 | 0.0028599 | 6.4764 | 0.4 | 0.99681 | 4.9975 | 111.0845 | 0.40014
6.4827 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.8259 | 0.0027436 | 6.4848 | 0.4 | 0.99681 | 4.9975 | 111.0848 | 0.40027
6.491 | 0 | 1 | 5.003 | 110.8256 | 0.0026273 | 6.4931 | 0.4 | 0.99681 | 4.9976 | 111.0852 | 0.4004
6.4993 | 0 | 1 | 5.003 | 110.8254 | 0.002511 | 6.5014 | 0.4 | 0.9968 | 4.9976 | 111.0855 | 0.40053
6.5077 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.8251 | 0.0023947 | 6.5098 | 0.4 | 0.9968 | 4.9976 | 111.0859 | 0.40066
6.516 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.8249 | 0.0022784 | 6.5181 | 0.4 | 0.9968 | 4.9976 | 111.0863 | 0.40079
6.5243 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.8246 | 0.0021621 | 6.5264 | 0.4 | 0.9968 | 4.9976 | 111.0866 | 0.40092
6.5326 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.8244 | 0.0020458 | 6.5348 | 0.4 | 0.9968 | 4.9976 | 111.087 | 0.40104
6.541 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.8242 | 0.0019295 | 6.5431 | 0.4 | 0.99679 | 4.9977 | 111.0874 | 0.40117
6.5493 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.8239 | 0.0018133 | 6.5514 | 0.4 | 0.99679 | 4.9977 | 111.0877 | 0.4013
6.5576 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.8237 | 0.001697 | 6.5598 | 0.4 | 0.99679 | 4.9977 | 111.0881 | 0.40143
6.566 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.8234 | 0.0015807 | 6.5681 | 0.4 | 0.99679 | 4.9977 | 111.0885 | 0.40156
6.5743 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.8232 | 0.0014644 | 6.5764 | 0.4 | 0.99679 | 4.9977 | 111.0888 | 0.40169
6.5826 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.8229 | 0.0013481 | 6.5848 | 0.4 | 0.99678 | 4.9977 | 111.0892 | 0.40182
6.591 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.8227 | 0.0012318 | 6.5931 | 0.4 | 0.99678 | 4.9978 | 111.0895 | 0.40195
6.5993 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.8224 | 0.0011155 | 6.6014 | 0.4 | 0.99678 | 4.9978 | 111.0899 | 0.40208
6.6076 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.8222 | 0.00099922 | 6.6098 | 0.4 | 0.99678 | 4.9978 | 111.0903 | 0.40221
6.6159 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.822 | 0.00088292 | 6.6181 | 0.4 | 0.99678 | 4.9978 | 111.0906 | 0.40234
6.6243 | 0 | 1 | 5.004 | 110.8217 | 0.00076664 | 6.6264 | 0.4 | 0.99677 | 4.9978 | 111.091 | 0.40247
6.6326 | 0 | 1 | 5.004 | 110.8215 | 0.00065034 | 6.6348 | 0.4 | 0.99677 | 4.9978 | 111.0914 | 0.4026
6.6409 | 0 | 1 | 5.0041 | 110.8212 | 0.00053404 | 6.6431 | 0.4 | 0.99677 | 4.9978 | 111.0917 | 0.40272
6.6493 | 0 | 1 | 5.0042 | 110.821 | 0.00041776 | 6.6514 | 0.4 | 0.99677 | 4.9979 | 111.0921 | 0.40285
6.6576 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.7977 | -0.0047608 | 6.6598 | 0.4 | 0.99677 | 4.9979 | 111.0924 | 0.40298
6.6659 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.798 | -0.0046735 | 6.6681 | 0.4 | 0.99676 | 4.9979 | 111.0928 | 0.40311
6.6742 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7982 | -0.0045862 | 6.6764 | 0.4 | 0.99676 | 4.9979 | 111.0932 | 0.40324
6.6826 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7984 | -0.0044989 | 6.6848 | 0.4 | 0.99676 | 4.9979 | 111.0935 | 0.40337
6.6909 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7987 | -0.0044116 | 6.6931 | 0.4 | 0.99676 | 4.9979 | 111.0939 | 0.4035
6.6992 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7989 | -0.0043243 | 6.7014 | 0.4 | 0.99675 | 4.998 | 111.0943 | 0.40363
6.7076 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7991 | -0.004237 | 6.7098 | 0.4 | 0.99675 | 4.998 | 111.0946 | 0.40376
6.7159 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.7994 | -0.0041497 | 6.7181 | 0.4 | 0.99675 | 4.998 | 111.095 | 0.40389
6.7242 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.7996 | -0.0040624 | 6.7264 | 0.4 | 0.99675 | 4.998 | 111.0954 | 0.40402
6.7325 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7998 | -0.0039751 | 6.7348 | 0.4 | 0.99675 | 4.998 | 111.0957 | 0.40415
6.7409 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.8 | -0.0038878 | 6.7431 | 0.4 | 0.99659 | 5.0067 | 111.1423 | 0.41436
6.7492 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.8003 | -0.0038005 | 6.7514 | 0.4 | 0.99659 | 5.0066 | 111.1422 | 0.41423
6.7575 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.8005 | -0.0037132 | 6.7598 | 0.4 | 0.9966 | 5.0066 | 111.1422 | 0.4141
6.7659 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.8007 | -0.0036259 | 6.7681 | 0.4 | 0.9966 | 5.0066 | 111.1421 | 0.41397
6.7742 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.801 | -0.0035386 | 6.7764 | 0.4 | 0.9966 | 5.0066 | 111.142 | 0.41385
6.7825 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8012 | -0.0034513 | 6.7848 | 0.4 | 0.9966 | 5.0065 | 111.142 | 0.41372
6.7908 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.8014 | -0.003364 | 6.7931 | 0.4 | 0.99661 | 5.0065 | 111.1419 | 0.41359
6.7992 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.8017 | -0.0032767 | 6.8014 | 0.4 | 0.99661 | 5.0065 | 111.1419 | 0.41346
6.8075 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8019 | -0.0031894 | 6.8098 | 0.4 | 0.99661 | 5.0065 | 111.1418 | 0.41334
6.8158 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8021 | -0.0031021 | 6.8181 | 0.4 | 0.99661 | 5.0064 | 111.1417 | 0.41321
6.8242 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8024 | -0.0030148 | 6.8264 | 0.4 | 0.99661 | 5.0064 | 111.1417 | 0.41308
6.8325 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8026 | -0.0029275 | 6.8348 | 0.4 | 0.99662 | 5.0064 | 111.1416 | 0.41295
6.8408 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8028 | -0.0028402 | 6.8431 | 0.4 | 0.99662 | 5.0064 | 111.1416 | 0.41283
6.8491 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8031 | -0.0027529 | 6.8514 | 0.4 | 0.99662 | 5.0063 | 111.1415 | 0.4127
6.8575 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8033 | -0.0026656 | 6.8598 | 0.4 | 0.99662 | 5.0063 | 111.1415 | 0.41257
6.8658 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8035 | -0.0025783 | 6.8681 | 0.4 | 0.99662 | 5.0063 | 111.1414 | 0.41244
6.8741 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8038 | -0.002491 | 6.8764 | 0.4 | 0.99663 | 5.0062 | 111.1413 | 0.41232
6.8825 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.804 | -0.0024037 | 6.8848 | 0.4 | 0.99663 | 5.0062 | 111.1413 | 0.41219
6.8908 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8042 | -0.0023164 | 6.8931 | 0.4 | 0.99663 | 5.0062 | 111.1412 | 0.41206
6.8991 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8045 | -0.0022291 | 6.9014 | 0.4 | 0.99663 | 5.0062 | 111.1412 | 0.41193
6.9074 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8047 | -0.0021418 | 6.9098 | 0.4 | 0.99663 | 5.0061 | 111.1411 | 0.41181
6.9158 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8049 | -0.0020545 | 6.9181 | 0.4 | 0.99664 | 5.0061 | 111.141 | 0.41168
6.9241 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8052 | -0.0019672 | 6.9264 | 0.4 | 0.99664 | 5.0061 | 111.141 | 0.41155
6.9324 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8054 | -0.0018799 | 6.9348 | 0.4 | 0.99664 | 5.0061 | 111.1409 | 0.41142
6.9408 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8056 | -0.0017926 | 6.9431 | 0.4 | 0.99664 | 5.006 | 111.1409 | 0.4113
6.9491 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8058 | -0.0017053 | 6.9514 | 0.4 | 0.99664 | 5.006 | 111.1408 | 0.41117
6.9574 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8061 | -0.001618 | 6.9598 | 0.4 | 0.99665 | 5.006 | 111.1408 | 0.41104
6.9657 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8063 | -0.0015307 | 6.9681 | 0.4 | 0.99665 | 5.0059 | 111.1407 | 0.41091
6.9741 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8065 | -0.0014434 | 6.9764 | 0.4 | 0.99665 | 5.0059 | 111.1406 | 0.41079
6.9824 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8068 | -0.0013561 | 6.9848 | 0.4 | 0.99665 | 5.0059 | 111.1406 | 0.41066
6.9907 | 0 | 1 | 5.001 | 110.807 | -0.0012688 | 6.9931 | 0.4 | 0.99665 | 5.0059 | 111.1405 | 0.41053
6.9991 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8072 | -0.0011815 | 7.0014 | 0.4 | 0.99666 | 5.0058 | 111.1405 | 0.4104
7.0074 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8075 | -0.0010942 | 7.0098 | 0.4 | 0.99666 | 5.0058 | 111.1404 | 0.41028
7.0157 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8077 | -0.0010069 | 7.0181 | 0.4 | 0.99666 | 5.0058 | 111.1403 | 0.41015
7.024 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8079 | -0.00091964 | 7.0264 | 0.4 | 0.99666 | 5.0058 | 111.1403 | 0.41002
7.0324 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.8082 | -0.00083234 | 7.0348 | 0.4 | 0.99666 | 5.0057 | 111.1402 | 0.40989
7.0407 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.8084 | -0.00074504 | 7.0431 | 0.4 | 0.99667 | 5.0057 | 111.1402 | 0.40977
7.049 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.8086 | -0.00065774 | 7.0514 | 0.4 | 0.99667 | 5.0057 | 111.1401 | 0.40964
7.0574 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.8089 | -0.00057044 | 7.0598 | 0.4 | 0.99667 | 5.0057 | 111.14 | 0.40951
7.0657 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.8091 | -0.00048313 | 7.0681 | 0.4 | 0.99667 | 5.0056 | 111.14 | 0.40938
7.074 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.8093 | -0.00039584 | 7.0764 | 0.4 | 0.99667 | 5.0056 | 111.1399 | 0.40926
7.0823 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.8096 | -0.00030854 | 7.0848 | 0.4 | 0.99668 | 5.0056 | 111.1399 | 0.40913
7.0907 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.8098 | -0.00022124 | 7.0931 | 0.4 | 0.99668 | 5.0055 | 111.1398 | 0.409
7.099 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.81 | -0.00013394 | 7.1014 | 0.4 | 0.99668 | 5.0055 | 111.1398 | 0.40887
7.1073 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.8102 | -4.6643e-05 | 7.1097 | 0.4 | 0.99668 | 5.0055 | 111.1397 | 0.40875
7.1157 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.8105 | 4.0661e-05 | 7.1181 | 0.4 | 0.99668 | 5.0055 | 111.1396 | 0.40862
7.124 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.8107 | 0.00012796 | 7.1264 | 0.4 | 0.99669 | 5.0054 | 111.1396 | 0.40849
7.1323 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.811 | 0.00021526 | 7.1347 | 0.4 | 0.99669 | 5.0054 | 111.1395 | 0.40836
7.1406 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8112 | 0.00030256 | 7.1431 | 0.4 | 0.99669 | 5.0054 | 111.1395 | 0.40824
7.149 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8114 | 0.00038986 | 7.1514 | 0.4 | 0.99669 | 5.0054 | 111.1394 | 0.40811
7.1573 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8116 | 0.00047716 | 7.1597 | 0.4 | 0.99669 | 5.0053 | 111.1393 | 0.40798
7.1656 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8119 | 0.00056446 | 7.1681 | 0.4 | 0.9967 | 5.0053 | 111.1393 | 0.40785
7.174 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8121 | 0.00065176 | 7.1764 | 0.4 | 0.9967 | 5.0053 | 111.1392 | 0.40773
7.1823 | 0 | 1 | 5 | 110.8123 | 0.00073906 | 7.1847 | 0.4 | 0.9967 | 5.0052 | 111.1392 | 0.4076
7.1906 | 0 | 1 | 5 | 110.8126 | 0.00082636 | 7.1931 | 0.4 | 0.9967 | 5.0052 | 111.1391 | 0.40747
7.1989 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8128 | 0.00091365 | 7.2014 | 0.4 | 0.9967 | 5.0052 | 111.1391 | 0.40734
7.2073 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.813 | 0.001001 | 7.2097 | 0.4 | 0.99671 | 5.0052 | 111.139 | 0.40722
7.2156 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8133 | 0.0010883 | 7.2181 | 0.4 | 0.99671 | 5.0051 | 111.1389 | 0.40709
7.2239 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8135 | 0.0011756 | 7.2264 | 0.4 | 0.99671 | 5.0051 | 111.1389 | 0.40696
7.2323 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8137 | 0.0012629 | 7.2347 | 0.4 | 0.99671 | 5.0051 | 111.1388 | 0.40683
7.2406 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.814 | 0.0013502 | 7.243 | 0.4 | 0.99671 | 5.0051 | 111.1388 | 0.40671
7.2489 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8142 | 0.0014375 | 7.2514 | 0.4 | 0.99672 | 5.005 | 111.1387 | 0.40658
7.2572 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8144 | 0.0015248 | 7.2597 | 0.4 | 0.99672 | 5.005 | 111.1386 | 0.40645
7.2656 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8147 | 0.0016121 | 7.268 | 0.4 | 0.99672 | 5.005 | 111.1386 | 0.40632
7.2739 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.8149 | 0.0016994 | 7.2764 | 0.4 | 0.99672 | 5.005 | 111.1385 | 0.4062
7.2822 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.8151 | 0.0017867 | 7.2847 | 0.4 | 0.99672 | 5.0049 | 111.1385 | 0.40607
7.2905 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.8154 | 0.001874 | 7.293 | 0.4 | 0.99673 | 5.0049 | 111.1384 | 0.40594
7.2989 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.8156 | 0.0019613 | 7.3014 | 0.4 | 0.99673 | 5.0049 | 111.1383 | 0.40581
7.3072 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.8158 | 0.0020486 | 7.3097 | 0.4 | 0.99673 | 5.0048 | 111.1383 | 0.40569
7.3155 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.816 | 0.0021359 | 7.318 | 0.4 | 0.99673 | 5.0048 | 111.1382 | 0.40556
7.3239 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.8163 | 0.0022232 | 7.3264 | 0.4 | 0.99673 | 5.0048 | 111.1382 | 0.40543
7.3322 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.8165 | 0.0023105 | 7.3347 | 0.4 | 0.99674 | 5.0048 | 111.1381 | 0.4053
7.3405 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.8167 | 0.0023978 | 7.343 | 0.4 | 0.99674 | 5.0047 | 111.1381 | 0.40518
7.3488 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.817 | 0.0024851 | 7.3514 | 0.4 | 0.99674 | 5.0047 | 111.138 | 0.40505
7.3572 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.8172 | 0.0025724 | 7.3597 | 0.4 | 0.99674 | 5.0047 | 111.1379 | 0.40492
7.3655 | 0 | 1 | 4.999 | 110.8174 | 0.0026597 | 7.368 | 0.4 | 0.99674 | 5.0047 | 111.1379 | 0.40479
7.3738 | 0 | 1 | 4.999 | 110.8177 | 0.002747 | 7.3763 | 0.4 | 0.99675 | 5.0046 | 111.1378 | 0.40467
7.3822 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.8179 | 0.0028343 | 7.3847 | 0.4 | 0.99675 | 5.0046 | 111.1378 | 0.40454
7.3905 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.8181 | 0.0029216 | 7.393 | 0.4 | 0.99675 | 5.0046 | 111.1377 | 0.40441
7.3988 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.8184 | 0.0030089 | 7.4013 | 0.4 | 0.99675 | 5.0045 | 111.1376 | 0.40428
7.4071 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.8186 | 0.0030962 | 7.4097 | 0.4 | 0.99675 | 5.0045 | 111.1376 | 0.40416
7.4155 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.8188 | 0.0031835 | 7.418 | 0.4 | 0.99676 | 5.0045 | 111.1375 | 0.40403
7.4238 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.8191 | 0.0032708 | 7.4263 | 0.4 | 0.99676 | 5.0045 | 111.1375 | 0.4039
7.4321 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.8193 | 0.0033581 | 7.4347 | 0.4 | 0.99676 | 5.0044 | 111.1374 | 0.40377
7.4405 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.8195 | 0.0034454 | 7.443 | 0.4 | 0.99676 | 5.0044 | 111.1374 | 0.40365
7.4488 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.8198 | 0.0035327 | 7.4513 | 0.4 | 0.99676 | 5.0044 | 111.1373 | 0.40352
7.4571 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.82 | 0.0036199 | 7.4597 | 0.4 | 0.99677 | 5.0044 | 111.1372 | 0.40339
7.4654 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.8202 | 0.0037073 | 7.468 | 0.4 | 0.99677 | 5.0043 | 111.1372 | 0.40326
7.4738 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.8205 | 0.0037946 | 7.4763 | 0.4 | 0.99677 | 5.0043 | 111.1371 | 0.40314
7.4821 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.8207 | 0.0038819 | 7.4846 | 0.4 | 0.99677 | 5.0043 | 111.1371 | 0.40301
7.4904 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.8209 | 0.0039692 | 7.493 | 0.4 | 0.99677 | 5.0042 | 111.137 | 0.40288
7.4988 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.8212 | 0.0040565 | 7.5013 | 0.4 | 0.99678 | 5.0042 | 111.1369 | 0.40275
7.5071 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.8214 | 0.0041438 | 7.5096 | 0.4 | 0.99678 | 5.0042 | 111.1369 | 0.40263
7.5154 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.8216 | 0.0042311 | 7.518 | 0.4 | 0.99678 | 5.0042 | 111.1368 | 0.4025
7.5237 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.8218 | 0.0043184 | 7.5263 | 0.4 | 0.99678 | 5.0041 | 111.1368 | 0.40237
7.5321 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.8221 | 0.0044056 | 7.5346 | 0.4 | 0.99678 | 5.0041 | 111.1367 | 0.40224
7.5404 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.8223 | 0.004493 | 7.543 | 0.4 | 0.99679 | 5.0041 | 111.1366 | 0.40212
7.5487 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.8225 | 0.0045802 | 7.5513 | 0.4 | 0.99679 | 5.0041 | 111.1366 | 0.40199
7.5571 | 0 | 1 | 4.998 | 110.8228 | 0.0046676 | 7.5596 | 0.4 | 0.99679 | 5.004 | 111.1365 | 0.40186
7.5654 | 0 | 1 | 4.998 | 110.823 | 0.0047549 | 7.568 | 0.4 | 0.99679 | 5.004 | 111.1365 | 0.40173
7.5737 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.8232 | 0.0048422 | 7.5763 | 0.4 | 0.99679 | 5.004 | 111.1364 | 0.40161
7.582 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.8235 | 0.0049295 | 7.5846 | 0.4 | 0.9968 | 5.004 | 111.1364 | 0.40148
7.5904 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.8237 | 0.0050167 | 7.5929 | 0.4 | 0.9968 | 5.0039 | 111.1363 | 0.40135
7.5987 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.8239 | 0.0051041 | 7.6013 | 0.4 | 0.9968 | 5.0039 | 111.1362 | 0.40122
7.607 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.8242 | 0.0051913 | 7.6096 | 0.4 | 0.9968 | 5.0039 | 111.1362 | 0.4011
7.6154 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.8244 | 0.0052787 | 7.6179 | 0.4 | 0.9968 | 5.0038 | 111.1361 | 0.40097
7.6237 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.8246 | 0.005366 | 7.6263 | 0.4 | 0.99681 | 5.0038 | 111.1361 | 0.40084
7.632 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.8249 | 0.0054533 | 7.6346 | 0.4 | 0.99681 | 5.0038 | 111.136 | 0.40071
7.6404 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.8251 | 0.0055406 | 7.6429 | 0.4 | 0.99681 | 5.0038 | 111.1359 | 0.40059
7.6487 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.8253 | 0.0056279 | 7.6513 | 0.4 | 0.99681 | 5.0037 | 111.1359 | 0.40046
7.657 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7759 | 0.0054478 | 7.6596 | 0.4 | 0.99681 | 5.0037 | 111.1358 | 0.40033
7.6653 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7759 | 0.0054071 | 7.6679 | 0.4 | 0.99682 | 5.0037 | 111.1358 | 0.4002
7.6737 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7759 | 0.0053664 | 7.6763 | 0.4 | 0.99682 | 5.0037 | 111.1357 | 0.40008
7.682 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.7759 | 0.0053257 | 7.6846 | 0.4 | 0.99682 | 5.0036 | 111.1357 | 0.39995
7.6903 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.7759 | 0.005285 | 7.6929 | 0.4 | 0.99682 | 5.0036 | 111.1356 | 0.39982
7.6987 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.7759 | 0.0052442 | 7.7013 | 0.4 | 0.99682 | 5.0036 | 111.1355 | 0.39969
7.707 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7759 | 0.0052035 | 7.7096 | 0.4 | 0.99683 | 5.0035 | 111.1355 | 0.39957
7.7153 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7759 | 0.0051628 | 7.7179 | 0.4 | 0.99683 | 5.0035 | 111.1354 | 0.39944
7.7236 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7759 | 0.0051221 | 7.7262 | 0.4 | 0.99683 | 5.0035 | 111.1354 | 0.39931
7.732 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7759 | 0.0050813 | 7.7346 | 0.4 | 0.99683 | 5.0035 | 111.1353 | 0.39918
7.7403 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7759 | 0.0050406 | 7.7429 | 0.4 | 0.99651 | 4.9992 | 111.1126 | 0.41874
7.7486 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7759 | 0.0049999 | 7.7512 | 0.4 | 0.99651 | 4.9992 | 111.1125 | 0.41863
7.757 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7759 | 0.0049592 | 7.7596 | 0.4 | 0.99651 | 4.9991 | 111.1124 | 0.41851
7.7653 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7759 | 0.0049185 | 7.7679 | 0.4 | 0.99652 | 4.9991 | 111.1123 | 0.41839
7.7736 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7759 | 0.0048777 | 7.7762 | 0.4 | 0.99652 | 4.999 | 111.1122 | 0.41827
7.7819 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7759 | 0.004837 | 7.7846 | 0.4 | 0.99652 | 4.999 | 111.1121 | 0.41816
7.7903 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.776 | 0.0047963 | 7.7929 | 0.4 | 0.99652 | 4.9989 | 111.1121 | 0.41804
7.7986 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.776 | 0.0047556 | 7.8012 | 0.4 | 0.99652 | 4.9988 | 111.112 | 0.41792
7.8069 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.776 | 0.0047148 | 7.8096 | 0.4 | 0.99653 | 4.9988 | 111.1119 | 0.4178
7.8153 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.776 | 0.0046741 | 7.8179 | 0.4 | 0.99653 | 4.9987 | 111.1118 | 0.41769
7.8236 | 0 | 1 | 5 | 110.776 | 0.0046334 | 7.8262 | 0.4 | 0.99653 | 4.9987 | 111.1117 | 0.41757
7.8319 | 0 | 1 | 5 | 110.776 | 0.0045927 | 7.8345 | 0.4 | 0.99653 | 4.9986 | 111.1116 | 0.41745
7.8403 | 0 | 1 | 5 | 110.776 | 0.004552 | 7.8429 | 0.4 | 0.99653 | 4.9986 | 111.1115 | 0.41734
7.8486 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.776 | 0.0045112 | 7.8512 | 0.4 | 0.99653 | 4.9985 | 111.1114 | 0.41722
7.8569 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.776 | 0.0044705 | 7.8595 | 0.4 | 0.99654 | 4.9985 | 111.1113 | 0.4171
7.8652 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.776 | 0.0044298 | 7.8679 | 0.4 | 0.99654 | 4.9984 | 111.1112 | 0.41698
7.8736 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.776 | 0.0043891 | 7.8762 | 0.4 | 0.99654 | 4.9984 | 111.1111 | 0.41687
7.8819 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.776 | 0.0043483 | 7.8845 | 0.4 | 0.99654 | 4.9983 | 111.111 | 0.41675
7.8902 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.776 | 0.0043076 | 7.8929 | 0.4 | 0.99654 | 4.9982 | 111.1109 | 0.41663
7.8986 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.776 | 0.0042669 | 7.9012 | 0.4 | 0.99655 | 4.9982 | 111.1108 | 0.41651
7.9069 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.776 | 0.0042262 | 7.9095 | 0.4 | 0.99655 | 4.9981 | 111.1107 | 0.4164
7.9152 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.776 | 0.0041855 | 7.9179 | 0.4 | 0.99655 | 4.9981 | 111.1106 | 0.41628
7.9235 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.776 | 0.0041447 | 7.9262 | 0.4 | 0.99655 | 4.998 | 111.1105 | 0.41616
7.9319 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.776 | 0.004104 | 7.9345 | 0.4 | 0.99655 | 4.998 | 111.1105 | 0.41605
7.9402 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.776 | 0.0040633 | 7.9429 | 0.4 | 0.99656 | 4.9979 | 111.1104 | 0.41593
7.9485 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.776 | 0.0040226 | 7.9512 | 0.4 | 0.99656 | 4.9979 | 111.1103 | 0.41581
7.9569 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.776 | 0.0039818 | 7.9595 | 0.4 | 0.99656 | 4.9978 | 111.1102 | 0.41569
7.9652 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.776 | 0.0039411 | 7.9678 | 0.4 | 0.99656 | 4.9978 | 111.1101 | 0.41558
7.9735 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7761 | 0.0039004 | 7.9762 | 0.4 | 0.99656 | 4.9977 | 111.11 | 0.41546
7.9819 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7761 | 0.0038597 | 7.9845 | 0.4 | 0.99656 | 4.9976 | 111.1099 | 0.41534
7.9902 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7761 | 0.003819 | 7.9928 | 0.4 | 0.99657 | 4.9976 | 111.1098 | 0.41522
7.9985 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.7761 | 0.0037782 | 8.0012 | 0.4 | 0.99657 | 4.9975 | 111.1097 | 0.41511
8.0068 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.7761 | 0.0037375 | 8.0095 | 0.4 | 0.99657 | 4.9975 | 111.1096 | 0.41499
8.0152 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.7761 | 0.0036968 | 8.0178 | 0.4 | 0.99657 | 4.9974 | 111.1095 | 0.41487
8.0235 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.7761 | 0.0036561 | 8.0262 | 0.4 | 0.99657 | 4.9974 | 111.1094 | 0.41475
8.0318 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.7761 | 0.0036153 | 8.0345 | 0.4 | 0.99658 | 4.9973 | 111.1093 | 0.41464
8.0402 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.7761 | 0.0035746 | 8.0428 | 0.4 | 0.99658 | 4.9973 | 111.1092 | 0.41452
8.0485 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.7761 | 0.0035339 | 8.0512 | 0.4 | 0.99658 | 4.9972 | 111.1091 | 0.4144
8.0568 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.7761 | 0.0034932 | 8.0595 | 0.4 | 0.99658 | 4.9972 | 111.109 | 0.41429
8.0651 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.7761 | 0.0034525 | 8.0678 | 0.4 | 0.99658 | 4.9971 | 111.1089 | 0.41417
8.0735 | 0 | 1 | 5.001 | 110.7761 | 0.0034117 | 8.0761 | 0.4 | 0.99658 | 4.997 | 111.1089 | 0.41405
8.0818 | 0 | 1 | 5.001 | 110.7761 | 0.003371 | 8.0845 | 0.4 | 0.99659 | 4.997 | 111.1088 | 0.41393
8.0901 | 0 | 1 | 5.001 | 110.7761 | 0.0033303 | 8.0928 | 0.4 | 0.99659 | 4.9969 | 111.1087 | 0.41382
8.0985 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.7761 | 0.0032896 | 8.1011 | 0.4 | 0.99659 | 4.9969 | 111.1086 | 0.4137
8.1068 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.7761 | 0.0032488 | 8.1095 | 0.4 | 0.99659 | 4.9968 | 111.1085 | 0.41358
8.1151 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.7761 | 0.0032081 | 8.1178 | 0.4 | 0.99659 | 4.9968 | 111.1084 | 0.41346
8.1235 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.7761 | 0.0031674 | 8.1261 | 0.4 | 0.9966 | 4.9967 | 111.1083 | 0.41335
8.1318 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.7761 | 0.0031267 | 8.1345 | 0.4 | 0.9966 | 4.9967 | 111.1082 | 0.41323
8.1401 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.7761 | 0.003086 | 8.1428 | 0.4 | 0.9966 | 4.9966 | 111.1081 | 0.41311
8.1484 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.7761 | 0.0030452 | 8.1511 | 0.4 | 0.9966 | 4.9965 | 111.108 | 0.41299
8.1568 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.7761 | 0.0030045 | 8.1595 | 0.4 | 0.9966 | 4.9965 | 111.1079 | 0.41288
8.1651 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.7762 | 0.0029638 | 8.1678 | 0.4 | 0.99661 | 4.9964 | 111.1078 | 0.41276
8.1734 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.7762 | 0.0029231 | 8.1761 | 0.4 | 0.99661 | 4.9964 | 111.1077 | 0.41264
8.1818 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.7762 | 0.0028823 | 8.1844 | 0.4 | 0.99661 | 4.9963 | 111.1076 | 0.41253
8.1901 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.7762 | 0.0028416 | 8.1928 | 0.4 | 0.99661 | 4.9963 | 111.1075 | 0.41241
8.1984 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.7762 | 0.0028009 | 8.2011 | 0.4 | 0.99661 | 4.9962 | 111.1074 | 0.41229
8.2067 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.7762 | 0.0027602 | 8.2094 | 0.4 | 0.99661 | 4.9962 | 111.1073 | 0.41217
8.2151 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.7762 | 0.0027195 | 8.2178 | 0.4 | 0.99662 | 4.9961 | 111.1073 | 0.41206
8.2234 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.7762 | 0.0026787 | 8.2261 | 0.4 | 0.99662 | 4.9961 | 111.1072 | 0.41194
8.2317 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.7762 | 0.002638 | 8.2344 | 0.4 | 0.99662 | 4.996 | 111.1071 | 0.41182
8.2401 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7762 | 0.0025973 | 8.2428 | 0.4 | 0.99662 | 4.9959 | 111.107 | 0.4117
8.2484 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7762 | 0.0025566 | 8.2511 | 0.4 | 0.99662 | 4.9959 | 111.1069 | 0.41159
8.2567 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7762 | 0.0025158 | 8.2594 | 0.4 | 0.99663 | 4.9958 | 111.1068 | 0.41147
8.2651 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7762 | 0.0024751 | 8.2678 | 0.4 | 0.99663 | 4.9958 | 111.1067 | 0.41135
8.2734 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7762 | 0.0024344 | 8.2761 | 0.4 | 0.99663 | 4.9957 | 111.1066 | 0.41124
8.2817 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7762 | 0.0023937 | 8.2844 | 0.4 | 0.99663 | 4.9957 | 111.1065 | 0.41112
8.29 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7762 | 0.002353 | 8.2928 | 0.4 | 0.99663 | 4.9956 | 111.1064 | 0.411
8.2984 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7762 | 0.0023122 | 8.3011 | 0.4 | 0.99663 | 4.9956 | 111.1063 | 0.41088
8.3067 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7762 | 0.0022715 | 8.3094 | 0.4 | 0.99664 | 4.9955 | 111.1062 | 0.41077
8.315 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7762 | 0.0022308 | 8.3177 | 0.4 | 0.99664 | 4.9955 | 111.1061 | 0.41065
8.3234 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7762 | 0.0021901 | 8.3261 | 0.4 | 0.99664 | 4.9954 | 111.106 | 0.41053
8.3317 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7762 | 0.0021493 | 8.3344 | 0.4 | 0.99664 | 4.9953 | 111.1059 | 0.41041
8.34 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7762 | 0.0021086 | 8.3427 | 0.4 | 0.99664 | 4.9953 | 111.1058 | 0.4103
8.3483 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7763 | 0.0020679 | 8.3511 | 0.4 | 0.99665 | 4.9952 | 111.1058 | 0.41018
8.3567 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7763 | 0.0020272 | 8.3594 | 0.4 | 0.99665 | 4.9952 | 111.1057 | 0.41006
8.365 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7763 | 0.0019865 | 8.3677 | 0.4 | 0.99665 | 4.9951 | 111.1056 | 0.40994
8.3733 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7763 | 0.0019457 | 8.3761 | 0.4 | 0.99665 | 4.9951 | 111.1055 | 0.40983
8.3817 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7763 | 0.001905 | 8.3844 | 0.4 | 0.99665 | 4.995 | 111.1054 | 0.40971
8.39 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7763 | 0.0018643 | 8.3927 | 0.4 | 0.99665 | 4.995 | 111.1053 | 0.40959
8.3983 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7763 | 0.0018236 | 8.4011 | 0.4 | 0.99666 | 4.9949 | 111.1052 | 0.40948
8.4067 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7763 | 0.0017828 | 8.4094 | 0.4 | 0.99666 | 4.9949 | 111.1051 | 0.40936
8.415 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7763 | 0.0017421 | 8.4177 | 0.4 | 0.99666 | 4.9948 | 111.105 | 0.40924
8.4233 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7763 | 0.0017014 | 8.426 | 0.4 | 0.99666 | 4.9947 | 111.1049 | 0.40912
8.4316 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7763 | 0.0016607 | 8.4344 | 0.4 | 0.99666 | 4.9947 | 111.1048 | 0.40901
8.44 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.7763 | 0.00162 | 8.4427 | 0.4 | 0.99667 | 4.9946 | 111.1047 | 0.40889
8.4483 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.7763 | 0.0015792 | 8.451 | 0.4 | 0.99667 | 4.9946 | 111.1046 | 0.40877
8.4566 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7763 | 0.0015385 | 8.4594 | 0.4 | 0.99667 | 4.9945 | 111.1045 | 0.40865
8.465 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7763 | 0.0014978 | 8.4677 | 0.4 | 0.99667 | 4.9945 | 111.1044 | 0.40854
8.4733 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7763 | 0.0014571 | 8.476 | 0.4 | 0.99667 | 4.9944 | 111.1043 | 0.40842
8.4816 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7763 | 0.0014163 | 8.4844 | 0.4 | 0.99667 | 4.9944 | 111.1042 | 0.4083
8.49 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7763 | 0.0013756 | 8.4927 | 0.4 | 0.99668 | 4.9943 | 111.1041 | 0.40818
8.4983 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7763 | 0.0013349 | 8.501 | 0.4 | 0.99668 | 4.9942 | 111.1041 | 0.40807
8.5066 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.7763 | 0.0012941 | 8.5094 | 0.4 | 0.99668 | 4.9942 | 111.104 | 0.40795
8.5149 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.7763 | 0.0012534 | 8.5177 | 0.4 | 0.99668 | 4.9941 | 111.1039 | 0.40783
8.5233 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.7763 | 0.0012127 | 8.526 | 0.4 | 0.99668 | 4.9941 | 111.1038 | 0.40772
8.5316 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.7763 | 0.001172 | 8.5343 | 0.4 | 0.99669 | 4.994 | 111.1037 | 0.4076
8.5399 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.7764 | 0.0011312 | 8.5427 | 0.4 | 0.99669 | 4.994 | 111.1036 | 0.40748
8.5483 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.7764 | 0.0010905 | 8.551 | 0.4 | 0.99669 | 4.9939 | 111.1035 | 0.40736
8.5566 | 0 | 1 | 5.003 | 110.7764 | 0.0010498 | 8.5593 | 0.4 | 0.99669 | 4.9939 | 111.1034 | 0.40725
8.5649 | 0 | 1 | 5.003 | 110.7764 | 0.0010091 | 8.5677 | 0.4 | 0.99669 | 4.9938 | 111.1033 | 0.40713
8.5733 | 0 | 1 | 5.003 | 110.7764 | 0.00096834 | 8.576 | 0.4 | 0.99669 | 4.9938 | 111.1032 | 0.40701
8.5816 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.7764 | 0.00092761 | 8.5843 | 0.4 | 0.9967 | 4.9937 | 111.1031 | 0.40689
8.5899 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.7764 | 0.00088689 | 8.5927 | 0.4 | 0.9967 | 4.9936 | 111.103 | 0.40678
8.5982 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.7764 | 0.00084616 | 8.601 | 0.4 | 0.9967 | 4.9936 | 111.1029 | 0.40666
8.6066 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.7764 | 0.00080544 | 8.6093 | 0.4 | 0.9967 | 4.9935 | 111.1028 | 0.40654
8.6149 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.7764 | 0.00076471 | 8.6177 | 0.4 | 0.9967 | 4.9935 | 111.1027 | 0.40643
8.6232 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.7764 | 0.00072398 | 8.626 | 0.4 | 0.99671 | 4.9934 | 111.1026 | 0.40631
8.6316 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.7764 | 0.00068326 | 8.6343 | 0.4 | 0.99671 | 4.9934 | 111.1026 | 0.40619
8.6399 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.7764 | 0.00064253 | 8.6427 | 0.4 | 0.99671 | 4.9933 | 111.1025 | 0.40607
8.6482 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.7764 | 0.0006018 | 8.651 | 0.4 | 0.99671 | 4.9933 | 111.1024 | 0.40596
8.6566 | 0 | 0.99999 | 5.0011 | 110.7989 | -0.018031 | 8.6593 | 0.4 | 0.99671 | 4.9932 | 111.1023 | 0.40584
8.6649 | 0 | 0.99999 | 5.0011 | 110.7987 | -0.017844 | 8.6676 | 0.4 | 0.99672 | 4.9932 | 111.1022 | 0.40572
8.6732 | 0 | 0.99999 | 5.001 | 110.7985 | -0.017657 | 8.676 | 0.4 | 0.99672 | 4.9931 | 111.1021 | 0.4056
8.6815 | 0 | 0.99999 | 5.0009 | 110.7983 | -0.01747 | 8.6843 | 0.4 | 0.99672 | 4.993 | 111.102 | 0.40549
8.6899 | 0 | 0.99999 | 5.0009 | 110.7981 | -0.017283 | 8.6926 | 0.4 | 0.99672 | 4.993 | 111.1019 | 0.40537
8.6982 | 0 | 0.99999 | 5.0008 | 110.7979 | -0.017096 | 8.701 | 0.4 | 0.99672 | 4.9929 | 111.1018 | 0.40525
8.7065 | 0 | 0.99999 | 5.0007 | 110.7977 | -0.016909 | 8.7093 | 0.4 | 0.99672 | 4.9929 | 111.1017 | 0.40513
8.7149 | 0 | 0.99999 | 5.0007 | 110.7975 | -0.016722 | 8.7176 | 0.4 | 0.99673 | 4.9928 | 111.1016 | 0.40502
8.7232 | 0 | 0.99999 | 5.0006 | 110.7973 | -0.016535 | 8.726 | 0.4 | 0.99673 | 4.9928 | 111.1015 | 0.4049
8.7315 | 0 | 0.99999 | 5.0005 | 110.7971 | -0.016348 | 8.7343 | 0.4 | 0.99673 | 4.9927 | 111.1014 | 0.40478
8.7399 | 0 | 0.99999 | 5.0005 | 110.7969 | -0.016161 | 8.7426 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39329
8.7482 | 0 | 0.99999 | 5.0004 | 110.7967 | -0.015974 | 8.7509 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39328
8.7565 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7964 | -0.015787 | 8.7593 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39327
8.7648 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7962 | -0.0156 | 8.7676 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39326
8.7732 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.796 | -0.015413 | 8.7759 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39325
8.7815 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7958 | -0.015226 | 8.7843 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39324
8.7898 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7956 | -0.015039 | 8.7926 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39323
8.7982 | 0 | 1 | 5 | 110.7954 | -0.014851 | 8.8009 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39322
8.8065 | 0 | 1 | 5 | 110.7952 | -0.014664 | 8.8093 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39321
8.8148 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.795 | -0.014477 | 8.8176 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.3932
8.8232 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7948 | -0.01429 | 8.8259 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39319
8.8315 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7946 | -0.014103 | 8.8343 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39318
8.8398 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7944 | -0.013916 | 8.8426 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39318
8.8481 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7942 | -0.013729 | 8.8509 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39317
8.8565 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.794 | -0.013542 | 8.8593 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39316
8.8648 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7938 | -0.013355 | 8.8676 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39315
8.8731 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7936 | -0.013168 | 8.8759 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39314
8.8815 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.7934 | -0.012981 | 8.8843 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39313
8.8898 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7932 | -0.012794 | 8.8926 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39312
8.8981 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.793 | -0.012607 | 8.9009 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39311
8.9065 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.7928 | -0.01242 | 8.9092 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.3931
8.9148 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.7926 | -0.012233 | 8.9176 | 0.4 | 0.99691 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39309
8.9231 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.7924 | -0.012046 | 8.9259 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39308
8.9314 | 0 | 1 | 4.999 | 110.7922 | -0.011859 | 8.9342 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39307
8.9398 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.792 | -0.011672 | 8.9426 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39306
8.9481 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.7918 | -0.011485 | 8.9509 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39305
8.9564 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.7916 | -0.011298 | 8.9592 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39304
8.9648 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.7914 | -0.011111 | 8.9676 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39303
8.9731 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.7912 | -0.010924 | 8.9759 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39302
8.9814 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.791 | -0.010737 | 8.9842 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39302
8.9898 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.7908 | -0.01055 | 8.9925 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39301
8.9981 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.7906 | -0.010363 | 9.0009 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.393
9.0064 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.7904 | -0.010176 | 9.0092 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39299
9.0147 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.7902 | -0.0099888 | 9.0175 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39298
9.0231 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.79 | -0.0098017 | 9.0259 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39297
9.0314 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.7898 | -0.0096147 | 9.0342 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39296
9.0397 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.7896 | -0.0094277 | 9.0425 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39295
9.0481 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.7894 | -0.0092407 | 9.0509 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39294
9.0564 | 0 | 1 | 4.998 | 110.7892 | -0.0090536 | 9.0592 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39293
9.0647 | 0 | 1 | 4.998 | 110.789 | -0.0088666 | 9.0675 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39292
9.0731 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.7887 | -0.0086796 | 9.0759 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39291
9.0814 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.7886 | -0.0084925 | 9.0842 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.3929
9.0897 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.7883 | -0.0083055 | 9.0925 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39289
9.0981 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.7881 | -0.0081185 | 9.1008 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39288
9.1064 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.7879 | -0.0079315 | 9.1092 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39287
9.1147 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.7877 | -0.0077444 | 9.1175 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39286
9.123 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.7875 | -0.0075574 | 9.1258 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39286
9.1314 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.7873 | -0.0073704 | 9.1342 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39285
9.1397 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.7871 | -0.0071833 | 9.1425 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39284
9.148 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.7869 | -0.0069963 | 9.1508 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39283
9.1564 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.7867 | -0.0068093 | 9.1592 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39282
9.1647 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.7865 | -0.0066223 | 9.1675 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39281
9.173 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.7863 | -0.0064352 | 9.1758 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.3928
9.1814 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.7861 | -0.0062482 | 9.1842 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39279
9.1897 | 0 | 1 | 4.997 | 110.7859 | -0.0060612 | 9.1925 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39278
9.198 | 0 | 1 | 4.997 | 110.7857 | -0.0058741 | 9.2008 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39277
9.2063 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.7855 | -0.0056871 | 9.2092 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39276
9.2147 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.7853 | -0.0055001 | 9.2175 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39275
9.223 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.7851 | -0.0053131 | 9.2258 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39274
9.2313 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.7849 | -0.005126 | 9.2341 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39273
9.2397 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.7847 | -0.004939 | 9.2425 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39272
9.248 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.7845 | -0.004752 | 9.2508 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39271
9.2563 | 0 | 1 | 4.9965 | 110.7843 | -0.0045649 | 9.2591 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.3927
9.2647 | 0 | 1 | 4.9964 | 110.7841 | -0.0043779 | 9.2675 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39269
9.273 | 0 | 1 | 4.9964 | 110.7839 | -0.0041909 | 9.2758 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39269
9.2813 | 0 | 1 | 4.9963 | 110.7837 | -0.0040039 | 9.2841 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39268
9.2896 | 0 | 1 | 4.9962 | 110.7835 | -0.0038168 | 9.2925 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39267
9.298 | 0 | 1 | 4.9962 | 110.7833 | -0.0036298 | 9.3008 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39266
9.3063 | 0 | 1 | 4.9961 | 110.7831 | -0.0034428 | 9.3091 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39265
9.3146 | 0 | 1 | 4.9961 | 110.7829 | -0.0032557 | 9.3175 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39264
9.323 | 0 | 1 | 4.996 | 110.7827 | -0.0030687 | 9.3258 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39263
9.3313 | 0 | 1 | 4.9959 | 110.7825 | -0.0028817 | 9.3341 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39262
9.3396 | 0 | 1 | 4.9959 | 110.7823 | -0.0026946 | 9.3424 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39261
9.348 | 0 | 1 | 4.9958 | 110.7821 | -0.0025076 | 9.3508 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.3926
9.3563 | 0 | 1 | 4.9957 | 110.7819 | -0.0023206 | 9.3591 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39259
9.3646 | 0 | 1 | 4.9957 | 110.7817 | -0.0021336 | 9.3674 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39258
9.3729 | 0 | 1 | 4.9956 | 110.7815 | -0.0019465 | 9.3758 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39257
9.3813 | 0 | 1 | 4.9955 | 110.7813 | -0.0017595 | 9.3841 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39256
9.3896 | 0 | 1 | 4.9955 | 110.7811 | -0.0015725 | 9.3924 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39255
9.3979 | 0 | 1 | 4.9954 | 110.7809 | -0.0013854 | 9.4008 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39254
9.4063 | 0 | 1 | 4.9953 | 110.7807 | -0.0011984 | 9.4091 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39253
9.4146 | 0 | 1 | 4.9953 | 110.7804 | -0.0010114 | 9.4174 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39253
9.4229 | 0 | 1 | 4.9952 | 110.7802 | -0.00082436 | 9.4258 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39252
9.4313 | 0 | 1 | 4.9952 | 110.78 | -0.00063734 | 9.4341 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39251
9.4396 | 0 | 1 | 4.9951 | 110.7798 | -0.00045031 | 9.4424 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.3925
9.4479 | 0 | 1 | 4.995 | 110.7796 | -0.00026329 | 9.4508 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39249
9.4562 | 0 | 1 | 4.995 | 110.7794 | -7.6241e-05 | 9.4591 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39248
9.4646 | 0 | 1 | 4.9949 | 110.7792 | 0.00011078 | 9.4674 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39247
9.4729 | 0 | 1 | 4.9948 | 110.779 | 0.00029781 | 9.4757 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39246
9.4812 | 0 | 1 | 4.9948 | 110.7788 | 0.00048483 | 9.4841 | 0.4 | 0.99692 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39245
9.4896 | 0 | 1 | 4.9947 | 110.7786 | 0.00067186 | 9.4924 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39244
9.4979 | 0 | 1 | 4.9946 | 110.7784 | 0.00085888 | 9.5007 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39243
9.5062 | 0 | 1 | 4.9946 | 110.7782 | 0.0010459 | 9.5091 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39242
9.5146 | 0 | 1 | 4.9945 | 110.778 | 0.001233 | 9.5174 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39241
9.5229 | 0 | 1 | 4.9944 | 110.7778 | 0.00142 | 9.5257 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.3924
9.5312 | 0 | 1 | 4.9944 | 110.7776 | 0.001607 | 9.5341 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39239
9.5395 | 0 | 1 | 4.9943 | 110.7774 | 0.001794 | 9.5424 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39238
9.5479 | 0 | 1 | 4.9943 | 110.7772 | 0.0019811 | 9.5507 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39237
9.5562 | 0 | 1 | 4.9942 | 110.777 | 0.0021681 | 9.559 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39237
9.5645 | 0 | 1 | 4.9941 | 110.7768 | 0.0023551 | 9.5674 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39236
9.5729 | 0 | 1 | 4.9941 | 110.7766 | 0.0025422 | 9.5757 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39235
9.5812 | 0 | 1 | 4.994 | 110.7764 | 0.0027292 | 9.584 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39234
9.5895 | 0 | 1 | 4.9939 | 110.7762 | 0.0029162 | 9.5924 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39233
9.5979 | 0 | 1 | 4.9939 | 110.776 | 0.0031032 | 9.6007 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39232
9.6062 | 0 | 1 | 4.9938 | 110.7758 | 0.0032903 | 9.609 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39231
9.6145 | 0 | 1 | 4.9937 | 110.7756 | 0.0034773 | 9.6174 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.3923
9.6229 | 0 | 1 | 4.9937 | 110.7754 | 0.0036643 | 9.6257 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39229
9.6312 | 0 | 1 | 4.9936 | 110.7752 | 0.0038514 | 9.634 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39228
9.6395 | 0 | 1 | 4.9936 | 110.775 | 0.0040384 | 9.6424 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39227
9.6478 | 0 | 1 | 4.9935 | 110.7748 | 0.0042254 | 9.6507 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39226
9.6562 | 0 | 1 | 4.9953 | 110.7846 | -0.012948 | 9.659 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39225
9.6645 | 0 | 1 | 4.9954 | 110.785 | -0.012893 | 9.6673 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39224
9.6728 | 0 | 1 | 4.9954 | 110.7854 | -0.012838 | 9.6757 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39223
9.6812 | 0 | 1 | 4.9955 | 110.7858 | -0.012783 | 9.684 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39222
9.6895 | 0 | 1 | 4.9956 | 110.7862 | -0.012728 | 9.6923 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39221
9.6978 | 0 | 1 | 4.9956 | 110.7866 | -0.012673 | 9.7007 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.3922
9.7062 | 0 | 1 | 4.9957 | 110.787 | -0.012618 | 9.709 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.3922
9.7145 | 0 | 1 | 4.9957 | 110.7874 | -0.012563 | 9.7173 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39219
9.7228 | 0 | 1 | 4.9958 | 110.7878 | -0.012508 | 9.7256 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39218
9.7311 | 0 | 1 | 4.9958 | 110.7882 | -0.012453 | 9.734 | 0.4 | 0.99693 | 4.9927 | 111.1014 | 0.39217
9.7395 | 0 | 1 | 4.9959 | 110.7886 | -0.012398 | 9.7423 | 0.4 | 0.9967 | 5.0031 | 111.0686 | 0.40757
9.7478 | 0 | 1 | 4.9959 | 110.789 | -0.012343 | 9.7506 | 0.4 | 0.9967 | 5.0031 | 111.0689 | 0.40757
9.7561 | 0 | 1 | 4.996 | 110.7894 | -0.012288 | 9.759 | 0.4 | 0.9967 | 5.0031 | 111.0691 | 0.40758
9.7645 | 0 | 1 | 4.996 | 110.7898 | -0.012233 | 9.7673 | 0.4 | 0.9967 | 5.003 | 111.0693 | 0.40758
9.7728 | 0 | 1 | 4.9961 | 110.7902 | -0.012178 | 9.7756 | 0.4 | 0.9967 | 5.003 | 111.0695 | 0.40758
9.7811 | 0 | 1 | 4.9962 | 110.7906 | -0.012123 | 9.7839 | 0.4 | 0.9967 | 5.003 | 111.0697 | 0.40759
9.7895 | 0 | 1 | 4.9962 | 110.791 | -0.012068 | 9.7923 | 0.4 | 0.9967 | 5.0029 | 111.07 | 0.40759
9.7978 | 0 | 1 | 4.9963 | 110.7914 | -0.012013 | 9.8006 | 0.4 | 0.9967 | 5.0029 | 111.0702 | 0.40759
9.8061 | 0 | 1 | 4.9963 | 110.7918 | -0.011958 | 9.8089 | 0.4 | 0.9967 | 5.0029 | 111.0704 | 0.4076
9.8144 | 0 | 1 | 4.9964 | 110.7922 | -0.011903 | 9.8173 | 0.4 | 0.9967 | 5.0029 | 111.0706 | 0.4076
9.8228 | 0 | 1 | 4.9964 | 110.7925 | -0.011848 | 9.8256 | 0.4 | 0.9967 | 5.0028 | 111.0708 | 0.4076
9.8311 | 0 | 1 | 4.9965 | 110.7929 | -0.011793 | 9.8339 | 0.4 | 0.9967 | 5.0028 | 111.0711 | 0.4076
9.8394 | 0 | 1 | 4.9965 | 110.7934 | -0.011738 | 9.8422 | 0.4 | 0.9967 | 5.0028 | 111.0713 | 0.40761
9.8478 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.7937 | -0.011683 | 9.8506 | 0.4 | 0.9967 | 5.0028 | 111.0715 | 0.40761
9.8561 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.7941 | -0.011628 | 9.8589 | 0.4 | 0.9967 | 5.0027 | 111.0717 | 0.40761
9.8644 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.7945 | -0.011573 | 9.8672 | 0.4 | 0.9967 | 5.0027 | 111.0719 | 0.40762
9.8728 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.7949 | -0.011518 | 9.8756 | 0.4 | 0.9967 | 5.0027 | 111.0721 | 0.40762
9.8811 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.7953 | -0.011463 | 9.8839 | 0.4 | 0.9967 | 5.0026 | 111.0724 | 0.40762
9.8894 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.7957 | -0.011408 | 9.8922 | 0.4 | 0.9967 | 5.0026 | 111.0726 | 0.40763
9.8977 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.7961 | -0.011353 | 9.9005 | 0.4 | 0.9967 | 5.0026 | 111.0728 | 0.40763
9.9061 | 0 | 1 | 4.997 | 110.7965 | -0.011298 | 9.9089 | 0.4 | 0.9967 | 5.0026 | 111.073 | 0.40763
9.9144 | 0 | 1 | 4.997 | 110.7969 | -0.011243 | 9.9172 | 0.4 | 0.9967 | 5.0025 | 111.0732 | 0.40764
9.9227 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.7973 | -0.011188 | 9.9255 | 0.4 | 0.9967 | 5.0025 | 111.0734 | 0.40764
9.9311 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.7977 | -0.011133 | 9.9339 | 0.4 | 0.9967 | 5.0025 | 111.0737 | 0.40764
9.9394 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.7981 | -0.011078 | 9.9422 | 0.4 | 0.9967 | 5.0025 | 111.0739 | 0.40765
9.9477 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.7985 | -0.011023 | 9.9505 | 0.4 | 0.9967 | 5.0024 | 111.0741 | 0.40765
9.9561 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.7989 | -0.010968 | 9.9588 | 0.4 | 0.9967 | 5.0024 | 111.0743 | 0.40765
9.9644 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.7993 | -0.010913 | 9.9672 | 0.4 | 0.9967 | 5.0024 | 111.0745 | 0.40766
9.9727 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.7997 | -0.010858 | 9.9755 | 0.4 | 0.9967 | 5.0023 | 111.0748 | 0.40766
9.981 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.8001 | -0.010803 | 9.9838 | 0.4 | 0.9967 | 5.0023 | 111.075 | 0.40766
9.9894 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.8005 | -0.010748 | 9.9922 | 0.4 | 0.9967 | 5.0023 | 111.0752 | 0.40766
9.9977 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.8009 | -0.010693 | 10.0005 | 0.4 | 0.9967 | 5.0023 | 111.0754 | 0.40767
10.006 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.8013 | -0.010638 | 10.0088 | 0.4 | 0.9967 | 5.0022 | 111.0756 | 0.40767
10.0144 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.8017 | -0.010583 | 10.0171 | 0.4 | 0.9967 | 5.0022 | 111.0759 | 0.40767
10.0227 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.8021 | -0.010528 | 10.0255 | 0.4 | 0.9967 | 5.0022 | 111.0761 | 0.40768
10.031 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.8025 | -0.010473 | 10.0338 | 0.4 | 0.9967 | 5.0021 | 111.0763 | 0.40768
10.0394 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.8029 | -0.010418 | 10.0421 | 0.4 | 0.9967 | 5.0021 | 111.0765 | 0.40768
10.0477 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.8033 | -0.010363 | 10.0505 | 0.4 | 0.9967 | 5.0021 | 111.0767 | 0.40769
10.056 | 0 | 1 | 4.998 | 110.8037 | -0.010308 | 10.0588 | 0.4 | 0.99669 | 5.0021 | 111.0769 | 0.40769
10.0643 | 0 | 1 | 4.998 | 110.8041 | -0.010253 | 10.0671 | 0.4 | 0.99669 | 5.002 | 111.0772 | 0.40769
10.0727 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.8045 | -0.010198 | 10.0754 | 0.4 | 0.99669 | 5.002 | 111.0774 | 0.4077
10.081 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.8049 | -0.010143 | 10.0838 | 0.4 | 0.99669 | 5.002 | 111.0776 | 0.4077
10.0893 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.8053 | -0.010088 | 10.0921 | 0.4 | 0.99669 | 5.002 | 111.0778 | 0.4077
10.0977 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.8057 | -0.010033 | 10.1004 | 0.4 | 0.99669 | 5.0019 | 111.078 | 0.40771
10.106 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.8061 | -0.0099776 | 10.1088 | 0.4 | 0.99669 | 5.0019 | 111.0782 | 0.40771
10.1143 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.8065 | -0.0099226 | 10.1171 | 0.4 | 0.99669 | 5.0019 | 111.0785 | 0.40771
10.1227 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.8069 | -0.0098675 | 10.1254 | 0.4 | 0.99669 | 5.0018 | 111.0787 | 0.40771
10.131 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.8073 | -0.0098125 | 10.1337 | 0.4 | 0.99669 | 5.0018 | 111.0789 | 0.40772
10.1393 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.8077 | -0.0097575 | 10.1421 | 0.4 | 0.99669 | 5.0018 | 111.0791 | 0.40772
10.1476 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.8081 | -0.0097025 | 10.1504 | 0.4 | 0.99669 | 5.0018 | 111.0793 | 0.40772
10.156 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.8085 | -0.0096475 | 10.1587 | 0.4 | 0.99669 | 5.0017 | 111.0796 | 0.40773
10.1643 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.8089 | -0.0095925 | 10.1671 | 0.4 | 0.99669 | 5.0017 | 111.0798 | 0.40773
10.1726 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.8093 | -0.0095375 | 10.1754 | 0.4 | 0.99669 | 5.0017 | 111.08 | 0.40773
10.181 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.8097 | -0.0094824 | 10.1837 | 0.4 | 0.99669 | 5.0017 | 111.0802 | 0.40774
10.1893 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.8101 | -0.0094274 | 10.192 | 0.4 | 0.99669 | 5.0016 | 111.0804 | 0.40774
10.1976 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.8105 | -0.0093724 | 10.2004 | 0.4 | 0.99669 | 5.0016 | 111.0807 | 0.40774
10.206 | 0 | 1 | 4.999 | 110.8109 | -0.0093174 | 10.2087 | 0.4 | 0.99669 | 5.0016 | 111.0809 | 0.40775
10.2143 | 0 | 1 | 4.999 | 110.8113 | -0.0092624 | 10.217 | 0.4 | 0.99669 | 5.0015 | 111.0811 | 0.40775
10.2226 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.8117 | -0.0092074 | 10.2254 | 0.4 | 0.99669 | 5.0015 | 111.0813 | 0.40775
10.231 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.8121 | -0.0091524 | 10.2337 | 0.4 | 0.99669 | 5.0015 | 111.0815 | 0.40776
10.2393 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.8125 | -0.0090974 | 10.242 | 0.4 | 0.99669 | 5.0015 | 111.0817 | 0.40776
10.2476 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.8129 | -0.0090423 | 10.2503 | 0.4 | 0.99669 | 5.0014 | 111.082 | 0.40776
10.2559 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.8133 | -0.0089873 | 10.2587 | 0.4 | 0.99669 | 5.0014 | 111.0822 | 0.40777
10.2643 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.8137 | -0.0089323 | 10.267 | 0.4 | 0.99669 | 5.0014 | 111.0824 | 0.40777
10.2726 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.8141 | -0.0088773 | 10.2753 | 0.4 | 0.99669 | 5.0013 | 111.0826 | 0.40777
10.2809 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.8145 | -0.0088223 | 10.2837 | 0.4 | 0.99669 | 5.0013 | 111.0828 | 0.40777
10.2893 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.8149 | -0.0087673 | 10.292 | 0.4 | 0.99669 | 5.0013 | 111.083 | 0.40778
10.2976 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8153 | -0.0087123 | 10.3003 | 0.4 | 0.99669 | 5.0013 | 111.0833 | 0.40778
10.3059 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8157 | -0.0086573 | 10.3086 | 0.4 | 0.99669 | 5.0012 | 111.0835 | 0.40778
10.3143 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8161 | -0.0086023 | 10.317 | 0.4 | 0.99669 | 5.0012 | 111.0837 | 0.40779
10.3226 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8165 | -0.0085472 | 10.3253 | 0.4 | 0.99669 | 5.0012 | 111.0839 | 0.40779
10.3309 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8168 | -0.0084922 | 10.3336 | 0.4 | 0.99669 | 5.0012 | 111.0841 | 0.40779
10.3392 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8172 | -0.0084372 | 10.342 | 0.4 | 0.99669 | 5.0011 | 111.0844 | 0.4078
10.3476 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8176 | -0.0083822 | 10.3503 | 0.4 | 0.99669 | 5.0011 | 111.0846 | 0.4078
10.3559 | 0 | 1 | 5 | 110.818 | -0.0083272 | 10.3586 | 0.4 | 0.99669 | 5.0011 | 111.0848 | 0.4078
10.3642 | 0 | 1 | 5 | 110.8184 | -0.0082722 | 10.3669 | 0.4 | 0.99669 | 5.001 | 111.085 | 0.40781
10.3726 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8188 | -0.0082172 | 10.3753 | 0.4 | 0.99669 | 5.001 | 111.0852 | 0.40781
10.3809 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8192 | -0.0081622 | 10.3836 | 0.4 | 0.99669 | 5.001 | 111.0854 | 0.40781
10.3892 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8196 | -0.0081071 | 10.3919 | 0.4 | 0.99669 | 5.001 | 111.0857 | 0.40782
10.3976 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.82 | -0.0080521 | 10.4003 | 0.4 | 0.99669 | 5.0009 | 111.0859 | 0.40782
10.4059 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.8204 | -0.0079971 | 10.4086 | 0.4 | 0.99669 | 5.0009 | 111.0861 | 0.40782
10.4142 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.8208 | -0.0079421 | 10.4169 | 0.4 | 0.99669 | 5.0009 | 111.0863 | 0.40782
10.4225 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.8212 | -0.0078871 | 10.4252 | 0.4 | 0.99669 | 5.0009 | 111.0865 | 0.40783
10.4309 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.8216 | -0.0078321 | 10.4336 | 0.4 | 0.99669 | 5.0008 | 111.0868 | 0.40783
10.4392 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.822 | -0.0077771 | 10.4419 | 0.4 | 0.99669 | 5.0008 | 111.087 | 0.40783
10.4475 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.8224 | -0.0077221 | 10.4502 | 0.4 | 0.99669 | 5.0008 | 111.0872 | 0.40784
10.4559 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.8228 | -0.007667 | 10.4586 | 0.4 | 0.99669 | 5.0007 | 111.0874 | 0.40784
10.4642 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.8232 | -0.007612 | 10.4669 | 0.4 | 0.99669 | 5.0007 | 111.0876 | 0.40784
10.4725 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.8236 | -0.007557 | 10.4752 | 0.4 | 0.99669 | 5.0007 | 111.0878 | 0.40785
10.4809 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.824 | -0.007502 | 10.4835 | 0.4 | 0.99669 | 5.0007 | 111.0881 | 0.40785
10.4892 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8244 | -0.007447 | 10.4919 | 0.4 | 0.99669 | 5.0006 | 111.0883 | 0.40785
10.4975 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8248 | -0.007392 | 10.5002 | 0.4 | 0.99669 | 5.0006 | 111.0885 | 0.40786
10.5058 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8252 | -0.007337 | 10.5085 | 0.4 | 0.99669 | 5.0006 | 111.0887 | 0.40786
10.5142 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8256 | -0.007282 | 10.5169 | 0.4 | 0.99669 | 5.0005 | 111.0889 | 0.40786
10.5225 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.826 | -0.0072269 | 10.5252 | 0.4 | 0.99669 | 5.0005 | 111.0891 | 0.40787
10.5308 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8264 | -0.0071719 | 10.5335 | 0.4 | 0.99669 | 5.0005 | 111.0894 | 0.40787
10.5392 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8268 | -0.0071169 | 10.5418 | 0.4 | 0.99669 | 5.0005 | 111.0896 | 0.40787
10.5475 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8272 | -0.0070619 | 10.5502 | 0.4 | 0.99669 | 5.0004 | 111.0898 | 0.40787
10.5558 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8276 | -0.0070069 | 10.5585 | 0.4 | 0.99669 | 5.0004 | 111.09 | 0.40788
10.5642 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.828 | -0.0069519 | 10.5668 | 0.4 | 0.99669 | 5.0004 | 111.0902 | 0.40788
10.5725 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8284 | -0.0068969 | 10.5752 | 0.4 | 0.99669 | 5.0004 | 111.0905 | 0.40788
10.5808 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8288 | -0.0068419 | 10.5835 | 0.4 | 0.99669 | 5.0003 | 111.0907 | 0.40789
10.5891 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8292 | -0.0067868 | 10.5918 | 0.4 | 0.99669 | 5.0003 | 111.0909 | 0.40789
10.5975 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8296 | -0.0067318 | 10.6001 | 0.4 | 0.99669 | 5.0003 | 111.0911 | 0.40789
10.6058 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.83 | -0.0066768 | 10.6085 | 0.4 | 0.99669 | 5.0002 | 111.0913 | 0.4079
10.6141 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8304 | -0.0066218 | 10.6168 | 0.4 | 0.99669 | 5.0002 | 111.0916 | 0.4079
10.6225 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8308 | -0.0065668 | 10.6251 | 0.4 | 0.99669 | 5.0002 | 111.0918 | 0.4079
10.6308 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8312 | -0.0065118 | 10.6335 | 0.4 | 0.99669 | 5.0002 | 111.092 | 0.40791
10.6391 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8316 | -0.0064568 | 10.6418 | 0.4 | 0.99669 | 5.0001 | 111.0922 | 0.40791
10.6475 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.832 | -0.0064018 | 10.6501 | 0.4 | 0.99669 | 5.0001 | 111.0924 | 0.40791
10.6558 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.7668 | 0.012821 | 10.6584 | 0.4 | 0.99669 | 5.0001 | 111.0926 | 0.40792
10.6641 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.7672 | 0.012706 | 10.6668 | 0.4 | 0.99669 | 5.0001 | 111.0929 | 0.40792
10.6724 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.7676 | 0.01259 | 10.6751 | 0.4 | 0.99669 | 5 | 111.0931 | 0.40792
10.6808 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.768 | 0.012475 | 10.6834 | 0.4 | 0.99669 | 5 | 111.0933 | 0.40793
10.6891 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.7684 | 0.012359 | 10.6918 | 0.4 | 0.99669 | 5 | 111.0935 | 0.40793
10.6974 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.7688 | 0.012244 | 10.7001 | 0.4 | 0.99669 | 4.9999 | 111.0937 | 0.40793
10.7058 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.7692 | 0.012128 | 10.7084 | 0.4 | 0.99669 | 4.9999 | 111.0939 | 0.40793
10.7141 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.7696 | 0.012013 | 10.7167 | 0.4 | 0.99669 | 4.9999 | 111.0942 | 0.40794
10.7224 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.77 | 0.011897 | 10.7251 | 0.4 | 0.99669 | 4.9999 | 111.0944 | 0.40794
10.7308 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.7704 | 0.011781 | 10.7334 | 0.4 | 0.99669 | 4.9998 | 111.0946 | 0.40794
10.7391 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.7708 | 0.011666 | 10.7417 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.7474 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.7712 | 0.01155 | 10.7501 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.7558 | 0 | 1 | 4.998 | 110.7716 | 0.011435 | 10.7584 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.7641 | 0 | 1 | 4.998 | 110.772 | 0.011319 | 10.7667 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.7724 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.7724 | 0.011204 | 10.775 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.7807 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.7728 | 0.011088 | 10.7834 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.7891 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.7732 | 0.010972 | 10.7917 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.7974 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.7736 | 0.010857 | 10.8 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.8057 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.774 | 0.010741 | 10.8084 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.8141 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.7744 | 0.010626 | 10.8167 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.8224 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.7748 | 0.01051 | 10.825 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.8307 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.7752 | 0.010395 | 10.8333 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.8391 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.7756 | 0.010279 | 10.8417 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.8474 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.776 | 0.010163 | 10.85 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.8557 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.7764 | 0.010048 | 10.8583 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.864 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.7768 | 0.0099324 | 10.8667 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.8724 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.7772 | 0.0098168 | 10.875 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.8807 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.7776 | 0.0097012 | 10.8833 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.889 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.778 | 0.0095857 | 10.8916 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.8974 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.7784 | 0.0094701 | 10.9 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.9057 | 0 | 1 | 4.999 | 110.7788 | 0.0093545 | 10.9083 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.914 | 0 | 1 | 4.999 | 110.7792 | 0.009239 | 10.9166 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.9224 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.7796 | 0.0091234 | 10.925 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.9307 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.78 | 0.0090079 | 10.9333 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.939 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.7804 | 0.0088923 | 10.9416 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.9473 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.7808 | 0.0087767 | 10.9499 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.9557 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7812 | 0.0086612 | 10.9583 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.964 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7816 | 0.0085456 | 10.9666 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.9723 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.782 | 0.00843 | 10.9749 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.9807 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7824 | 0.0083145 | 10.9833 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.989 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7828 | 0.0081989 | 10.9916 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
10.9973 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7832 | 0.0080833 | 10.9999 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.0057 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7836 | 0.0079678 | 11.0082 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.014 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.784 | 0.0078522 | 11.0166 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.0223 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7844 | 0.0077366 | 11.0249 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.0306 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7848 | 0.0076211 | 11.0332 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.039 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7852 | 0.0075055 | 11.0416 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.0473 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7856 | 0.00739 | 11.0499 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.0556 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.786 | 0.0072744 | 11.0582 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.064 | 0 | 1 | 5 | 110.7864 | 0.0071588 | 11.0665 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.0723 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7868 | 0.0070433 | 11.0749 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.0806 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7872 | 0.0069277 | 11.0832 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.089 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7876 | 0.0068121 | 11.0915 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.0973 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.788 | 0.0066966 | 11.0999 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.1056 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7884 | 0.006581 | 11.1082 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.1139 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7888 | 0.0064654 | 11.1165 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.1223 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7892 | 0.0063499 | 11.1248 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.1306 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7896 | 0.0062343 | 11.1332 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.1389 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.79 | 0.0061187 | 11.1415 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.1473 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7904 | 0.0060032 | 11.1498 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.1556 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7908 | 0.0058876 | 11.1582 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.1639 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.7912 | 0.0057721 | 11.1665 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.1723 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.7916 | 0.0056565 | 11.1748 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.1806 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.792 | 0.0055409 | 11.1831 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.1889 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.7924 | 0.0054254 | 11.1915 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.1972 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.7928 | 0.0053098 | 11.1998 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.2056 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.7932 | 0.0051942 | 11.2081 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.2139 | 0 | 1 | 5.001 | 110.7936 | 0.0050787 | 11.2165 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.2222 | 0 | 1 | 5.001 | 110.794 | 0.0049631 | 11.2248 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.2306 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.7944 | 0.0048475 | 11.2331 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.2389 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.7948 | 0.004732 | 11.2414 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.2472 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.7952 | 0.0046164 | 11.2498 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.2556 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.7956 | 0.0045008 | 11.2581 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.2639 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.796 | 0.0043853 | 11.2664 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.2722 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.7964 | 0.0042697 | 11.2748 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.2806 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.7968 | 0.0041542 | 11.2831 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.2889 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.7972 | 0.0040386 | 11.2914 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.2972 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.7976 | 0.003923 | 11.2997 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.3055 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.798 | 0.0038075 | 11.3081 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.3139 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.7984 | 0.0036919 | 11.3164 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.3222 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7988 | 0.0035763 | 11.3247 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.3305 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7992 | 0.0034608 | 11.3331 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.3389 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7996 | 0.0033452 | 11.3414 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.3472 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8 | 0.0032296 | 11.3497 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.3555 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8004 | 0.0031141 | 11.3581 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.3639 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8008 | 0.0029985 | 11.3664 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.3722 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8012 | 0.002883 | 11.3747 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.3805 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.8016 | 0.0027674 | 11.383 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.3888 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.802 | 0.0026518 | 11.3914 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.3972 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8024 | 0.0025363 | 11.3997 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.4055 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8028 | 0.0024207 | 11.408 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.4138 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.8032 | 0.0023051 | 11.4164 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.4222 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.8036 | 0.0021896 | 11.4247 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.4305 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.804 | 0.002074 | 11.433 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.4388 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8044 | 0.0019584 | 11.4413 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.4472 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8048 | 0.0018429 | 11.4497 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.4555 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.8052 | 0.0017273 | 11.458 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.4638 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.8056 | 0.0016117 | 11.4663 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.4721 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.806 | 0.0014962 | 11.4747 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.4805 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.8064 | 0.0013806 | 11.483 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.4888 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.8068 | 0.0012651 | 11.4913 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.4971 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.8072 | 0.0011495 | 11.4997 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.5055 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.8076 | 0.0010339 | 11.508 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.5138 | 0 | 1 | 5.003 | 110.808 | 0.00091836 | 11.5163 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.5221 | 0 | 1 | 5.003 | 110.8084 | 0.00080279 | 11.5246 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.5305 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.8088 | 0.00068723 | 11.533 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.5388 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.8092 | 0.00057167 | 11.5413 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.5471 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.8096 | 0.00045611 | 11.5496 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.5554 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.81 | 0.00034055 | 11.558 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.5638 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.8104 | 0.00022497 | 11.5663 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.5721 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.8108 | 0.00010941 | 11.5746 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.5804 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.8112 | -6.155e-06 | 11.583 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.5888 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.8116 | -0.00012172 | 11.5913 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.5971 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.812 | -0.00023728 | 11.5996 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.6054 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.8124 | -0.00035284 | 11.6079 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.6138 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.8128 | -0.0004684 | 11.6163 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.6221 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.8132 | -0.00058398 | 11.6246 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.6304 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.8136 | -0.00069954 | 11.6329 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.6387 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.814 | -0.0008151 | 11.6413 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.6471 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.8144 | -0.00093067 | 11.6496 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.6554 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.8148 | -0.0010462 | 11.6579 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.6637 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.8342 | 0.011624 | 11.6662 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.6721 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.8344 | 0.011626 | 11.6746 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.6804 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.8346 | 0.011628 | 11.6829 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.6887 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.8349 | 0.011631 | 11.6912 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.6971 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.8351 | 0.011633 | 11.6996 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.7054 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.8353 | 0.011635 | 11.7079 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.7137 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.8356 | 0.011637 | 11.7162 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.722 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.8358 | 0.011639 | 11.7245 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.7304 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.836 | 0.011641 | 11.7329 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.7387 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.8362 | 0.011643 | 11.7412 | 0.4 | 0.99691 | 5.0029 | 111.0068 | 0.39422
11.747 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.8365 | 0.011646 | 11.7495 | 0.4 | 0.99668 | 4.9977 | 111.0775 | 0.40828
11.7554 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.8367 | 0.011648 | 11.7579 | 0.4 | 0.99668 | 4.9976 | 111.0767 | 0.40825
11.7637 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.8369 | 0.01165 | 11.7662 | 0.4 | 0.99668 | 4.9976 | 111.076 | 0.40822
11.772 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.8372 | 0.011652 | 11.7745 | 0.4 | 0.99668 | 4.9976 | 111.0752 | 0.4082
11.7804 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.8374 | 0.011654 | 11.7829 | 0.4 | 0.99668 | 4.9976 | 111.0745 | 0.40817
11.7887 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.8376 | 0.011656 | 11.7912 | 0.4 | 0.99668 | 4.9976 | 111.0737 | 0.40814
11.797 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.8378 | 0.011658 | 11.7995 | 0.4 | 0.99668 | 4.9976 | 111.073 | 0.40811
11.8053 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.8381 | 0.011661 | 11.8078 | 0.4 | 0.99668 | 4.9975 | 111.0722 | 0.40808
11.8137 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.8383 | 0.011663 | 11.8162 | 0.4 | 0.99668 | 4.9975 | 111.0715 | 0.40805
11.822 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.8385 | 0.011665 | 11.8245 | 0.4 | 0.99668 | 4.9975 | 111.0707 | 0.40802
11.8303 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.8387 | 0.011667 | 11.8328 | 0.4 | 0.99668 | 4.9975 | 111.07 | 0.40799
11.8387 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.839 | 0.011669 | 11.8412 | 0.4 | 0.99668 | 4.9975 | 111.0692 | 0.40796
11.847 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.8392 | 0.011671 | 11.8495 | 0.4 | 0.99669 | 4.9975 | 111.0684 | 0.40793
11.8553 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.8394 | 0.011673 | 11.8578 | 0.4 | 0.99669 | 4.9975 | 111.0677 | 0.4079
11.8637 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.8397 | 0.011676 | 11.8661 | 0.4 | 0.99669 | 4.9974 | 111.0669 | 0.40787
11.872 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.8399 | 0.011678 | 11.8745 | 0.4 | 0.99669 | 4.9974 | 111.0662 | 0.40784
11.8803 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.8401 | 0.01168 | 11.8828 | 0.4 | 0.99669 | 4.9974 | 111.0654 | 0.40781
11.8887 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.8403 | 0.011682 | 11.8911 | 0.4 | 0.99669 | 4.9974 | 111.0647 | 0.40778
11.897 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.8406 | 0.011684 | 11.8995 | 0.4 | 0.99669 | 4.9974 | 111.0639 | 0.40775
11.9053 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.8408 | 0.011686 | 11.9078 | 0.4 | 0.99669 | 4.9974 | 111.0632 | 0.40772
11.9136 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.841 | 0.011689 | 11.9161 | 0.4 | 0.99669 | 4.9973 | 111.0624 | 0.40769
11.922 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.8412 | 0.011691 | 11.9244 | 0.4 | 0.99669 | 4.9973 | 111.0617 | 0.40766
11.9303 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.8415 | 0.011693 | 11.9328 | 0.4 | 0.99669 | 4.9973 | 111.0609 | 0.40763
11.9386 | 0 | 1 | 5.003 | 110.8417 | 0.011695 | 11.9411 | 0.4 | 0.99669 | 4.9973 | 111.0602 | 0.4076
11.947 | 0 | 1 | 5.003 | 110.8419 | 0.011697 | 11.9494 | 0.4 | 0.99669 | 4.9973 | 111.0594 | 0.40757
11.9553 | 0 | 1 | 5.003 | 110.8422 | 0.011699 | 11.9578 | 0.4 | 0.99669 | 4.9973 | 111.0587 | 0.40754
11.9636 | 0 | 1 | 5.003 | 110.8424 | 0.011701 | 11.9661 | 0.4 | 0.99669 | 4.9972 | 111.0579 | 0.40751
11.972 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.8426 | 0.011704 | 11.9744 | 0.4 | 0.99669 | 4.9972 | 111.0572 | 0.40748
11.9803 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.8428 | 0.011706 | 11.9827 | 0.4 | 0.99669 | 4.9972 | 111.0564 | 0.40745
11.9886 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.8431 | 0.011708 | 11.9911 | 0.4 | 0.99669 | 4.9972 | 111.0556 | 0.40742
11.9969 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.8433 | 0.01171 | 11.9994 | 0.4 | 0.99669 | 4.9972 | 111.0549 | 0.40739
12.0053 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.8435 | 0.011712 | 12.0077 | 0.4 | 0.99669 | 4.9972 | 111.0541 | 0.40736
12.0136 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.8438 | 0.011714 | 12.0161 | 0.4 | 0.99669 | 4.9971 | 111.0534 | 0.40733
12.0219 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.844 | 0.011716 | 12.0244 | 0.4 | 0.99669 | 4.9971 | 111.0526 | 0.4073
12.0303 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.8442 | 0.011719 | 12.0327 | 0.4 | 0.9967 | 4.9971 | 111.0519 | 0.40727
12.0386 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.8444 | 0.011721 | 12.041 | 0.4 | 0.9967 | 4.9971 | 111.0511 | 0.40724
12.0469 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.8447 | 0.011723 | 12.0494 | 0.4 | 0.9967 | 4.9971 | 111.0504 | 0.40721
12.0553 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.8449 | 0.011725 | 12.0577 | 0.4 | 0.9967 | 4.9971 | 111.0496 | 0.40718
12.0636 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.8451 | 0.011727 | 12.066 | 0.4 | 0.9967 | 4.997 | 111.0489 | 0.40715
12.0719 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.8453 | 0.011729 | 12.0744 | 0.4 | 0.9967 | 4.997 | 111.0481 | 0.40712
12.0802 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.8456 | 0.011732 | 12.0827 | 0.4 | 0.9967 | 4.997 | 111.0474 | 0.40709
12.0886 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.8458 | 0.011734 | 12.091 | 0.4 | 0.9967 | 4.997 | 111.0466 | 0.40706
12.0969 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.846 | 0.011736 | 12.0993 | 0.4 | 0.9967 | 4.997 | 111.0459 | 0.40703
12.1052 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.8463 | 0.011738 | 12.1077 | 0.4 | 0.9967 | 4.997 | 111.0451 | 0.407
12.1136 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8465 | 0.01174 | 12.116 | 0.4 | 0.9967 | 4.9969 | 111.0443 | 0.40697
12.1219 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8467 | 0.011742 | 12.1243 | 0.4 | 0.9967 | 4.9969 | 111.0436 | 0.40694
12.1302 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8469 | 0.011744 | 12.1327 | 0.4 | 0.9967 | 4.9969 | 111.0428 | 0.40691
12.1386 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8472 | 0.011747 | 12.141 | 0.4 | 0.9967 | 4.9969 | 111.0421 | 0.40688
12.1469 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8474 | 0.011749 | 12.1493 | 0.4 | 0.9967 | 4.9969 | 111.0413 | 0.40685
12.1552 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.8476 | 0.011751 | 12.1576 | 0.4 | 0.9967 | 4.9969 | 111.0406 | 0.40682
12.1635 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.8478 | 0.011753 | 12.166 | 0.4 | 0.9967 | 4.9969 | 111.0398 | 0.40679
12.1719 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.8481 | 0.011755 | 12.1743 | 0.4 | 0.9967 | 4.9968 | 111.0391 | 0.40676
12.1802 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.8483 | 0.011757 | 12.1826 | 0.4 | 0.9967 | 4.9968 | 111.0383 | 0.40673
12.1885 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.8485 | 0.011759 | 12.191 | 0.4 | 0.9967 | 4.9968 | 111.0376 | 0.4067
12.1969 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.8488 | 0.011762 | 12.1993 | 0.4 | 0.9967 | 4.9968 | 111.0368 | 0.40667
12.2052 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.849 | 0.011764 | 12.2076 | 0.4 | 0.9967 | 4.9968 | 111.0361 | 0.40664
12.2135 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.8492 | 0.011766 | 12.2159 | 0.4 | 0.99671 | 4.9968 | 111.0353 | 0.40661
12.2219 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8494 | 0.011768 | 12.2243 | 0.4 | 0.99671 | 4.9967 | 111.0346 | 0.40658
12.2302 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8497 | 0.01177 | 12.2326 | 0.4 | 0.99671 | 4.9967 | 111.0338 | 0.40656
12.2385 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8499 | 0.011772 | 12.2409 | 0.4 | 0.99671 | 4.9967 | 111.0331 | 0.40653
12.2468 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8501 | 0.011775 | 12.2493 | 0.4 | 0.99671 | 4.9967 | 111.0323 | 0.4065
12.2552 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.8503 | 0.011777 | 12.2576 | 0.4 | 0.99671 | 4.9967 | 111.0315 | 0.40647
12.2635 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.8506 | 0.011779 | 12.2659 | 0.4 | 0.99671 | 4.9967 | 111.0308 | 0.40644
12.2718 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.8508 | 0.011781 | 12.2743 | 0.4 | 0.99671 | 4.9966 | 111.03 | 0.40641
12.2802 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.851 | 0.011783 | 12.2826 | 0.4 | 0.99671 | 4.9966 | 111.0293 | 0.40638
12.2885 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.8513 | 0.011785 | 12.2909 | 0.4 | 0.99671 | 4.9966 | 111.0285 | 0.40635
12.2968 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8515 | 0.011787 | 12.2992 | 0.4 | 0.99671 | 4.9966 | 111.0278 | 0.40632
12.3052 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8517 | 0.01179 | 12.3076 | 0.4 | 0.99671 | 4.9966 | 111.027 | 0.40629
12.3135 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8519 | 0.011792 | 12.3159 | 0.4 | 0.99671 | 4.9966 | 111.0263 | 0.40626
12.3218 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8522 | 0.011794 | 12.3242 | 0.4 | 0.99671 | 4.9965 | 111.0255 | 0.40623
12.3301 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8524 | 0.011796 | 12.3326 | 0.4 | 0.99671 | 4.9965 | 111.0248 | 0.4062
12.3385 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8526 | 0.011798 | 12.3409 | 0.4 | 0.99671 | 4.9965 | 111.024 | 0.40617
12.3468 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8529 | 0.0118 | 12.3492 | 0.4 | 0.99671 | 4.9965 | 111.0233 | 0.40614
12.3551 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8531 | 0.011802 | 12.3575 | 0.4 | 0.99671 | 4.9965 | 111.0225 | 0.40611
12.3635 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8533 | 0.011805 | 12.3659 | 0.4 | 0.99671 | 4.9965 | 111.0218 | 0.40608
12.3718 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8535 | 0.011807 | 12.3742 | 0.4 | 0.99671 | 4.9964 | 111.021 | 0.40605
12.3801 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8538 | 0.011809 | 12.3825 | 0.4 | 0.99671 | 4.9964 | 111.0202 | 0.40602
12.3885 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.854 | 0.011811 | 12.3909 | 0.4 | 0.99671 | 4.9964 | 111.0195 | 0.40599
12.3968 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8542 | 0.011813 | 12.3992 | 0.4 | 0.99672 | 4.9964 | 111.0187 | 0.40596
12.4051 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8544 | 0.011815 | 12.4075 | 0.4 | 0.99672 | 4.9964 | 111.018 | 0.40593
12.4135 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8547 | 0.011817 | 12.4159 | 0.4 | 0.99672 | 4.9964 | 111.0172 | 0.4059
12.4218 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8549 | 0.01182 | 12.4242 | 0.4 | 0.99672 | 4.9963 | 111.0165 | 0.40587
12.4301 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8551 | 0.011822 | 12.4325 | 0.4 | 0.99672 | 4.9963 | 111.0157 | 0.40584
12.4384 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8554 | 0.011824 | 12.4408 | 0.4 | 0.99672 | 4.9963 | 111.015 | 0.40581
12.4468 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8556 | 0.011826 | 12.4492 | 0.4 | 0.99672 | 4.9963 | 111.0142 | 0.40578
12.4551 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8558 | 0.011828 | 12.4575 | 0.4 | 0.99672 | 4.9963 | 111.0135 | 0.40575
12.4634 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.856 | 0.01183 | 12.4658 | 0.4 | 0.99672 | 4.9963 | 111.0127 | 0.40572
12.4718 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8563 | 0.011833 | 12.4742 | 0.4 | 0.99672 | 4.9963 | 111.012 | 0.40569
12.4801 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8565 | 0.011835 | 12.4825 | 0.4 | 0.99672 | 4.9962 | 111.0112 | 0.40566
12.4884 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8567 | 0.011837 | 12.4908 | 0.4 | 0.99672 | 4.9962 | 111.0105 | 0.40563
12.4968 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8569 | 0.011839 | 12.4991 | 0.4 | 0.99672 | 4.9962 | 111.0097 | 0.4056
12.5051 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8572 | 0.011841 | 12.5075 | 0.4 | 0.99672 | 4.9962 | 111.009 | 0.40557
12.5134 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8574 | 0.011843 | 12.5158 | 0.4 | 0.99672 | 4.9962 | 111.0082 | 0.40554
12.5217 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8576 | 0.011845 | 12.5241 | 0.4 | 0.99672 | 4.9962 | 111.0074 | 0.40551
12.5301 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8579 | 0.011848 | 12.5325 | 0.4 | 0.99672 | 4.9961 | 111.0067 | 0.40548
12.5384 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8581 | 0.01185 | 12.5408 | 0.4 | 0.99672 | 4.9961 | 111.0059 | 0.40545
12.5467 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8583 | 0.011852 | 12.5491 | 0.4 | 0.99672 | 4.9961 | 111.0052 | 0.40542
12.5551 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8585 | 0.011854 | 12.5575 | 0.4 | 0.99672 | 4.9961 | 111.0044 | 0.40539
12.5634 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8588 | 0.011856 | 12.5658 | 0.4 | 0.99672 | 4.9961 | 111.0037 | 0.40536
12.5717 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.859 | 0.011858 | 12.5741 | 0.4 | 0.99673 | 4.9961 | 111.0029 | 0.40533
12.5801 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8592 | 0.01186 | 12.5824 | 0.4 | 0.99673 | 4.996 | 111.0022 | 0.4053
12.5884 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8595 | 0.011863 | 12.5908 | 0.4 | 0.99673 | 4.996 | 111.0014 | 0.40527
12.5967 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8597 | 0.011865 | 12.5991 | 0.4 | 0.99673 | 4.996 | 111.0007 | 0.40524
12.605 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8599 | 0.011867 | 12.6074 | 0.4 | 0.99673 | 4.996 | 110.9999 | 0.40521
12.6134 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8601 | 0.011869 | 12.6158 | 0.4 | 0.99673 | 4.996 | 110.9992 | 0.40518
12.6217 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8604 | 0.011871 | 12.6241 | 0.4 | 0.99673 | 4.996 | 110.9984 | 0.40515
12.63 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8606 | 0.011873 | 12.6324 | 0.4 | 0.99673 | 4.9959 | 110.9977 | 0.40512
12.6384 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8608 | 0.011876 | 12.6407 | 0.4 | 0.99673 | 4.9959 | 110.9969 | 0.40509
12.6467 | 0 | 1 | 5.001 | 110.861 | 0.011878 | 12.6491 | 0.4 | 0.99673 | 4.9959 | 110.9962 | 0.40506
12.655 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8613 | 0.01188 | 12.6574 | 0.4 | 0.99673 | 4.9959 | 110.9954 | 0.40503
12.6634 | 0.4 | 0.99995 | 4.9905 | 110.8999 | 0.04739 | 12.6657 | 0.4 | 0.99673 | 4.9959 | 110.9946 | 0.405
12.6717 | 0.4 | 0.99995 | 4.9905 | 110.9002 | 0.048442 | 12.6741 | 0.4 | 0.99673 | 4.9959 | 110.9939 | 0.40497
12.68 | 0.4 | 0.99995 | 4.9904 | 110.9005 | 0.049493 | 12.6824 | 0.4 | 0.99673 | 4.9958 | 110.9931 | 0.40494
12.6883 | 0.4 | 0.99995 | 4.9903 | 110.9008 | 0.050545 | 12.6907 | 0.4 | 0.99673 | 4.9958 | 110.9924 | 0.40492
12.6967 | 0.4 | 0.99995 | 4.9903 | 110.9012 | 0.051597 | 12.699 | 0.4 | 0.99673 | 4.9958 | 110.9916 | 0.40489
12.705 | 0.4 | 0.99994 | 4.9902 | 110.9015 | 0.052648 | 12.7074 | 0.4 | 0.99673 | 4.9958 | 110.9909 | 0.40486
12.7133 | 0.4 | 0.99994 | 4.9901 | 110.9018 | 0.0537 | 12.7157 | 0.4 | 0.99673 | 4.9958 | 110.9901 | 0.40483
12.7217 | 0.4 | 0.99994 | 4.9901 | 110.9021 | 0.054752 | 12.724 | 0.4 | 0.99673 | 4.9958 | 110.9894 | 0.4048
12.73 | 0.4 | 0.99994 | 4.99 | 110.9024 | 0.055804 | 12.7324 | 0.4 | 0.99673 | 4.9957 | 110.9886 | 0.40477
12.7383 | 0.4 | 0.99994 | 4.9899 | 110.9027 | 0.056855 | 12.7407 | 0.4 | 0.99673 | 4.9957 | 110.9879 | 0.40474
12.7467 | 0.4 | 0.99993 | 4.9899 | 110.903 | 0.057907 | 12.749 | 0.4 | 0.99676 | 5.0012 | 110.9782 | 0.40384
12.755 | 0.4 | 0.99993 | 4.9898 | 110.9033 | 0.058959 | 12.7574 | 0.4 | 0.99675 | 5.0011 | 110.9781 | 0.40399
12.7633 | 0.4 | 0.99993 | 4.9897 | 110.9036 | 0.06001 | 12.7657 | 0.4 | 0.99675 | 5.0011 | 110.978 | 0.40414
12.7716 | 0.4 | 0.99993 | 4.9897 | 110.9039 | 0.061062 | 12.774 | 0.4 | 0.99675 | 5.0011 | 110.9779 | 0.40429
12.78 | 0.4 | 0.99992 | 4.9896 | 110.9042 | 0.062114 | 12.7823 | 0.4 | 0.99675 | 5.001 | 110.9777 | 0.40444
12.7883 | 0.4 | 0.99992 | 4.9895 | 110.9045 | 0.063165 | 12.7907 | 0.4 | 0.99674 | 5.001 | 110.9776 | 0.40459
12.7966 | 0.4 | 0.99992 | 4.9895 | 110.9048 | 0.064217 | 12.799 | 0.4 | 0.99674 | 5.001 | 110.9775 | 0.40474
12.805 | 0.4 | 0.99991 | 4.9894 | 110.9051 | 0.065269 | 12.8073 | 0.4 | 0.99674 | 5.0009 | 110.9774 | 0.40489
12.8133 | 0.4 | 0.99991 | 4.9893 | 110.9054 | 0.06632 | 12.8156 | 0.4 | 0.99674 | 5.0009 | 110.9772 | 0.40504
12.8216 | 0.4 | 0.99991 | 4.9893 | 110.9057 | 0.067372 | 12.824 | 0.4 | 0.99673 | 5.0009 | 110.9771 | 0.40519
12.83 | 0.4 | 0.99991 | 4.9892 | 110.906 | 0.068424 | 12.8323 | 0.4 | 0.99673 | 5.0008 | 110.977 | 0.40534
12.8383 | 0.4 | 0.9999 | 4.9891 | 110.9063 | 0.069476 | 12.8406 | 0.4 | 0.99673 | 5.0008 | 110.9769 | 0.40549
12.8466 | 0.4 | 0.9999 | 4.9891 | 110.9066 | 0.070527 | 12.849 | 0.4 | 0.99673 | 5.0008 | 110.9767 | 0.40564
12.8549 | 0.4 | 0.9999 | 4.989 | 110.9069 | 0.071579 | 12.8573 | 0.4 | 0.99672 | 5.0008 | 110.9766 | 0.40579
12.8633 | 0.4 | 0.99989 | 4.9889 | 110.9072 | 0.072631 | 12.8656 | 0.4 | 0.99672 | 5.0007 | 110.9765 | 0.40594
12.8716 | 0.4 | 0.99989 | 4.9889 | 110.9075 | 0.073682 | 12.8739 | 0.4 | 0.99672 | 5.0007 | 110.9764 | 0.40609
12.8799 | 0.4 | 0.99989 | 4.9888 | 110.9078 | 0.074734 | 12.8823 | 0.4 | 0.99672 | 5.0007 | 110.9762 | 0.40624
12.8883 | 0.4 | 0.99988 | 4.9887 | 110.9081 | 0.075786 | 12.8906 | 0.4 | 0.99671 | 5.0006 | 110.9761 | 0.40639
12.8966 | 0.4 | 0.99988 | 4.9887 | 110.9084 | 0.076837 | 12.8989 | 0.4 | 0.99671 | 5.0006 | 110.976 | 0.40654
12.9049 | 0.4 | 0.99988 | 4.9886 | 110.9087 | 0.077889 | 12.9073 | 0.4 | 0.99671 | 5.0006 | 110.9759 | 0.40669
12.9133 | 0.4 | 0.99987 | 4.9885 | 110.909 | 0.078941 | 12.9156 | 0.4 | 0.99671 | 5.0005 | 110.9757 | 0.40684
12.9216 | 0.4 | 0.99987 | 4.9885 | 110.9093 | 0.079992 | 12.9239 | 0.4 | 0.9967 | 5.0005 | 110.9756 | 0.40699
12.9299 | 0.4 | 0.99987 | 4.9884 | 110.9096 | 0.081044 | 12.9322 | 0.4 | 0.9967 | 5.0005 | 110.9755 | 0.40714
12.9382 | 0.4 | 0.99986 | 4.9883 | 110.9099 | 0.082096 | 12.9406 | 0.4 | 0.9967 | 5.0004 | 110.9754 | 0.40729
12.9466 | 0.4 | 0.99986 | 4.9883 | 110.9102 | 0.083147 | 12.9489 | 0.4 | 0.9967 | 5.0004 | 110.9752 | 0.40744
12.9549 | 0.4 | 0.99986 | 4.9882 | 110.9105 | 0.084199 | 12.9572 | 0.4 | 0.99669 | 5.0004 | 110.9751 | 0.40759
12.9632 | 0.4 | 0.99985 | 4.9881 | 110.9108 | 0.085251 | 12.9656 | 0.4 | 0.99669 | 5.0003 | 110.975 | 0.40774
12.9716 | 0.4 | 0.99985 | 4.9881 | 110.9111 | 0.086303 | 12.9739 | 0.4 | 0.99669 | 5.0003 | 110.9749 | 0.40789
12.9799 | 0.4 | 0.99985 | 4.988 | 110.9114 | 0.087354 | 12.9822 | 0.4 | 0.99669 | 5.0003 | 110.9747 | 0.40804
12.9882 | 0.4 | 0.99984 | 4.988 | 110.9117 | 0.088406 | 12.9905 | 0.4 | 0.99668 | 5.0003 | 110.9746 | 0.40819
12.9966 | 0.4 | 0.99984 | 4.9879 | 110.912 | 0.089458 | 12.9989 | 0.4 | 0.99668 | 5.0002 | 110.9745 | 0.40834
13.0049 | 0.4 | 0.99984 | 4.9878 | 110.9123 | 0.090509 | 13.0072 | 0.4 | 0.99668 | 5.0002 | 110.9744 | 0.40849
13.0132 | 0.4 | 0.99983 | 4.9878 | 110.9126 | 0.091561 | 13.0155 | 0.4 | 0.99668 | 5.0002 | 110.9742 | 0.40864
13.0216 | 0.4 | 0.99983 | 4.9877 | 110.9129 | 0.092613 | 13.0239 | 0.4 | 0.99667 | 5.0001 | 110.9741 | 0.40879
13.0299 | 0.4 | 0.99982 | 4.9876 | 110.9132 | 0.093664 | 13.0322 | 0.4 | 0.99667 | 5.0001 | 110.974 | 0.40894
13.0382 | 0.4 | 0.99982 | 4.9876 | 110.9136 | 0.094716 | 13.0405 | 0.4 | 0.99667 | 5.0001 | 110.9739 | 0.40909
13.0465 | 0.4 | 0.99982 | 4.9875 | 110.9138 | 0.095768 | 13.0488 | 0.4 | 0.99667 | 5 | 110.9737 | 0.40924
13.0549 | 0.4 | 0.99981 | 4.9874 | 110.9142 | 0.096819 | 13.0572 | 0.4 | 0.99666 | 5 | 110.9736 | 0.40939
13.0632 | 0.4 | 0.99981 | 4.9874 | 110.9145 | 0.097871 | 13.0655 | 0.4 | 0.99666 | 5 | 110.9735 | 0.40954
13.0715 | 0.4 | 0.9998 | 4.9873 | 110.9148 | 0.098923 | 13.0738 | 0.4 | 0.99666 | 4.9999 | 110.9734 | 0.40969
13.0799 | 0.4 | 0.9998 | 4.9872 | 110.9151 | 0.099975 | 13.0822 | 0.4 | 0.99666 | 4.9999 | 110.9732 | 0.40984
13.0882 | 0.4 | 0.99979 | 4.9872 | 110.9154 | 0.10103 | 13.0905 | 0.4 | 0.99665 | 4.9999 | 110.9731 | 0.40999
13.0965 | 0.4 | 0.99979 | 4.9871 | 110.9157 | 0.10208 | 13.0988 | 0.4 | 0.99665 | 4.9998 | 110.973 | 0.41014
13.1049 | 0.4 | 0.99979 | 4.987 | 110.916 | 0.10313 | 13.1071 | 0.4 | 0.99665 | 4.9998 | 110.9729 | 0.41029
13.1132 | 0.4 | 0.99978 | 4.987 | 110.9163 | 0.10418 | 13.1155 | 0.4 | 0.99665 | 4.9998 | 110.9727 | 0.41044
13.1215 | 0.4 | 0.99978 | 4.9869 | 110.9166 | 0.10523 | 13.1238 | 0.4 | 0.99665 | 4.9998 | 110.9726 | 0.41059
13.1298 | 0.4 | 0.99977 | 4.9868 | 110.9169 | 0.10628 | 13.1321 | 0.4 | 0.99664 | 4.9997 | 110.9725 | 0.41074
13.1382 | 0.4 | 0.99977 | 4.9868 | 110.9172 | 0.10734 | 13.1405 | 0.4 | 0.99664 | 4.9997 | 110.9724 | 0.41089
13.1465 | 0.4 | 0.99976 | 4.9867 | 110.9175 | 0.10839 | 13.1488 | 0.4 | 0.99664 | 4.9997 | 110.9722 | 0.41104
13.1548 | 0.4 | 0.99976 | 4.9866 | 110.9178 | 0.10944 | 13.1571 | 0.4 | 0.99664 | 4.9996 | 110.9721 | 0.41119
13.1632 | 0.4 | 0.99975 | 4.9866 | 110.9181 | 0.11049 | 13.1654 | 0.4 | 0.99663 | 4.9996 | 110.972 | 0.41134
13.1715 | 0.4 | 0.99975 | 4.9865 | 110.9184 | 0.11154 | 13.1738 | 0.4 | 0.99663 | 4.9996 | 110.9719 | 0.41149
13.1798 | 0.4 | 0.99975 | 4.9864 | 110.9187 | 0.11259 | 13.1821 | 0.4 | 0.99663 | 4.9995 | 110.9717 | 0.41164
13.1882 | 0.4 | 0.99974 | 4.9864 | 110.919 | 0.11365 | 13.1904 | 0.4 | 0.99663 | 4.9995 | 110.9716 | 0.41179
13.1965 | 0.4 | 0.99974 | 4.9863 | 110.9193 | 0.1147 | 13.1988 | 0.4 | 0.99662 | 4.9995 | 110.9715 | 0.41194
13.2048 | 0.4 | 0.99973 | 4.9862 | 110.9196 | 0.11575 | 13.2071 | 0.4 | 0.99662 | 4.9994 | 110.9714 | 0.41209
13.2131 | 0.4 | 0.99973 | 4.9862 | 110.9199 | 0.1168 | 13.2154 | 0.4 | 0.99662 | 4.9994 | 110.9713 | 0.41224
13.2215 | 0.4 | 0.99972 | 4.9861 | 110.9202 | 0.11785 | 13.2238 | 0.4 | 0.99662 | 4.9994 | 110.9711 | 0.41239
13.2298 | 0.4 | 0.99972 | 4.986 | 110.9205 | 0.11891 | 13.2321 | 0.4 | 0.99661 | 4.9993 | 110.971 | 0.41254
13.2381 | 0.4 | 0.99971 | 4.986 | 110.9208 | 0.11996 | 13.2404 | 0.4 | 0.99661 | 4.9993 | 110.9709 | 0.41269
13.2465 | 0.4 | 0.99971 | 4.9859 | 110.9211 | 0.12101 | 13.2487 | 0.4 | 0.99661 | 4.9993 | 110.9707 | 0.41284
13.2548 | 0.4 | 0.9997 | 4.9858 | 110.9214 | 0.12206 | 13.2571 | 0.4 | 0.99661 | 4.9993 | 110.9706 | 0.41299
13.2631 | 0.4 | 0.9997 | 4.9858 | 110.9217 | 0.12311 | 13.2654 | 0.4 | 0.9966 | 4.9992 | 110.9705 | 0.41314
13.2715 | 0.4 | 0.99969 | 4.9857 | 110.922 | 0.12416 | 13.2737 | 0.4 | 0.9966 | 4.9992 | 110.9704 | 0.41329
13.2798 | 0.4 | 0.99968 | 4.9856 | 110.9223 | 0.12521 | 13.2821 | 0.4 | 0.9966 | 4.9992 | 110.9703 | 0.41343
13.2881 | 0.4 | 0.99968 | 4.9856 | 110.9226 | 0.12627 | 13.2904 | 0.4 | 0.9966 | 4.9991 | 110.9701 | 0.41358
13.2964 | 0.4 | 0.99967 | 4.9855 | 110.9229 | 0.12732 | 13.2987 | 0.4 | 0.99659 | 4.9991 | 110.97 | 0.41373
13.3048 | 0.4 | 0.99967 | 4.9854 | 110.9232 | 0.12837 | 13.307 | 0.4 | 0.99659 | 4.9991 | 110.9699 | 0.41388
13.3131 | 0.4 | 0.99966 | 4.9854 | 110.9235 | 0.12942 | 13.3154 | 0.4 | 0.99659 | 4.999 | 110.9698 | 0.41403
13.3214 | 0.4 | 0.99966 | 4.9853 | 110.9238 | 0.13047 | 13.3237 | 0.4 | 0.99659 | 4.999 | 110.9696 | 0.41418
13.3298 | 0.4 | 0.99965 | 4.9853 | 110.9241 | 0.13152 | 13.332 | 0.4 | 0.99658 | 4.999 | 110.9695 | 0.41433
13.3381 | 0.4 | 0.99965 | 4.9852 | 110.9244 | 0.13258 | 13.3404 | 0.4 | 0.99658 | 4.9989 | 110.9694 | 0.41448
13.3464 | 0.4 | 0.99964 | 4.9851 | 110.9247 | 0.13363 | 13.3487 | 0.4 | 0.99658 | 4.9989 | 110.9693 | 0.41463
13.3547 | 0.4 | 0.99964 | 4.9851 | 110.925 | 0.13468 | 13.357 | 0.4 | 0.99658 | 4.9989 | 110.9691 | 0.41478
13.3631 | 0.4 | 0.99963 | 4.985 | 110.9253 | 0.13573 | 13.3654 | 0.4 | 0.99657 | 4.9988 | 110.969 | 0.41493
13.3714 | 0.4 | 0.99962 | 4.9849 | 110.9256 | 0.13678 | 13.3737 | 0.4 | 0.99657 | 4.9988 | 110.9689 | 0.41508
13.3797 | 0.4 | 0.99962 | 4.9849 | 110.9259 | 0.13783 | 13.382 | 0.4 | 0.99657 | 4.9988 | 110.9688 | 0.41523
13.3881 | 0.4 | 0.99961 | 4.9848 | 110.9262 | 0.13888 | 13.3903 | 0.4 | 0.99657 | 4.9988 | 110.9686 | 0.41538
13.3964 | 0.4 | 0.99961 | 4.9847 | 110.9266 | 0.13994 | 13.3987 | 0.4 | 0.99656 | 4.9987 | 110.9685 | 0.41553
13.4047 | 0.4 | 0.9996 | 4.9847 | 110.9269 | 0.14099 | 13.407 | 0.4 | 0.99656 | 4.9987 | 110.9684 | 0.41568
13.413 | 0.4 | 0.99959 | 4.9846 | 110.9272 | 0.14204 | 13.4153 | 0.4 | 0.99656 | 4.9987 | 110.9683 | 0.41583
13.4214 | 0.4 | 0.99959 | 4.9845 | 110.9275 | 0.14309 | 13.4237 | 0.4 | 0.99656 | 4.9986 | 110.9681 | 0.41598
13.4297 | 0.4 | 0.99958 | 4.9845 | 110.9278 | 0.14414 | 13.432 | 0.4 | 0.99655 | 4.9986 | 110.968 | 0.41613
13.438 | 0.4 | 0.99958 | 4.9844 | 110.9281 | 0.14519 | 13.4403 | 0.4 | 0.99655 | 4.9986 | 110.9679 | 0.41628
13.4464 | 0.4 | 0.99957 | 4.9843 | 110.9284 | 0.14624 | 13.4486 | 0.4 | 0.99655 | 4.9985 | 110.9678 | 0.41643
13.4547 | 0.4 | 0.99956 | 4.9843 | 110.9287 | 0.1473 | 13.457 | 0.4 | 0.99655 | 4.9985 | 110.9676 | 0.41658
13.463 | 0.4 | 0.99956 | 4.9842 | 110.929 | 0.14835 | 13.4653 | 0.4 | 0.99654 | 4.9985 | 110.9675 | 0.41673
13.4713 | 0.4 | 0.99955 | 4.9841 | 110.9293 | 0.1494 | 13.4736 | 0.4 | 0.99654 | 4.9984 | 110.9674 | 0.41688
13.4797 | 0.4 | 0.99954 | 4.9841 | 110.9296 | 0.15045 | 13.482 | 0.4 | 0.99654 | 4.9984 | 110.9673 | 0.41703
13.488 | 0.4 | 0.99954 | 4.984 | 110.9299 | 0.1515 | 13.4903 | 0.4 | 0.99653 | 4.9984 | 110.9671 | 0.41718
13.4963 | 0.4 | 0.99953 | 4.9839 | 110.9302 | 0.15255 | 13.4986 | 0.4 | 0.99653 | 4.9983 | 110.967 | 0.41733
13.5047 | 0.4 | 0.99953 | 4.9839 | 110.9305 | 0.15361 | 13.5069 | 0.4 | 0.99653 | 4.9983 | 110.9669 | 0.41748
13.513 | 0.4 | 0.99952 | 4.9838 | 110.9308 | 0.15466 | 13.5153 | 0.4 | 0.99653 | 4.9983 | 110.9668 | 0.41763
13.5213 | 0.4 | 0.99951 | 4.9837 | 110.9311 | 0.15571 | 13.5236 | 0.4 | 0.99652 | 4.9983 | 110.9666 | 0.41778
13.5296 | 0.4 | 0.99951 | 4.9837 | 110.9314 | 0.15676 | 13.5319 | 0.4 | 0.99652 | 4.9982 | 110.9665 | 0.41793
13.538 | 0.4 | 0.9995 | 4.9836 | 110.9317 | 0.15781 | 13.5403 | 0.4 | 0.99652 | 4.9982 | 110.9664 | 0.41808
13.5463 | 0.4 | 0.99949 | 4.9835 | 110.932 | 0.15886 | 13.5486 | 0.4 | 0.99652 | 4.9982 | 110.9663 | 0.41823
13.5546 | 0.4 | 0.99949 | 4.9835 | 110.9323 | 0.15991 | 13.5569 | 0.4 | 0.99651 | 4.9981 | 110.9661 | 0.41838
13.563 | 0.4 | 0.99948 | 4.9834 | 110.9326 | 0.16097 | 13.5653 | 0.4 | 0.99651 | 4.9981 | 110.966 | 0.41853
13.5713 | 0.4 | 0.99947 | 4.9833 | 110.9329 | 0.16202 | 13.5736 | 0.4 | 0.99651 | 4.9981 | 110.9659 | 0.41868
13.5796 | 0.4 | 0.99947 | 4.9833 | 110.9332 | 0.16307 | 13.5819 | 0.4 | 0.99651 | 4.998 | 110.9658 | 0.41883
13.5879 | 0.4 | 0.99946 | 4.9832 | 110.9335 | 0.16412 | 13.5902 | 0.4 | 0.9965 | 4.998 | 110.9656 | 0.41898
13.5963 | 0.4 | 0.99945 | 4.9831 | 110.9338 | 0.16517 | 13.5986 | 0.4 | 0.9965 | 4.998 | 110.9655 | 0.41913
13.6046 | 0.4 | 0.99944 | 4.9831 | 110.9341 | 0.16622 | 13.6069 | 0.4 | 0.9965 | 4.9979 | 110.9654 | 0.41928
13.6129 | 0.4 | 0.99944 | 4.983 | 110.9344 | 0.16727 | 13.6152 | 0.4 | 0.9965 | 4.9979 | 110.9653 | 0.41943
13.6213 | 0.4 | 0.99943 | 4.9829 | 110.9347 | 0.16833 | 13.6236 | 0.4 | 0.99649 | 4.9979 | 110.9651 | 0.41958
13.6296 | 0.4 | 0.99942 | 4.9829 | 110.935 | 0.16938 | 13.6319 | 0.4 | 0.99649 | 4.9978 | 110.965 | 0.41973
13.6379 | 0.4 | 0.99942 | 4.9828 | 110.9353 | 0.17043 | 13.6402 | 0.4 | 0.99649 | 4.9978 | 110.9649 | 0.41988
13.6462 | 0.4 | 0.99941 | 4.9827 | 110.9356 | 0.17148 | 13.6485 | 0.4 | 0.99649 | 4.9978 | 110.9648 | 0.42003
13.6546 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.6569 | 0.4 | 0.99648 | 4.9978 | 110.9646 | 0.42018
13.6629 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.6652 | 0.4 | 0.99648 | 4.9977 | 110.9645 | 0.42033
13.6712 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.6735 | 0.4 | 0.99648 | 4.9977 | 110.9644 | 0.42048
13.6796 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.6819 | 0.4 | 0.99648 | 4.9977 | 110.9643 | 0.42063
13.6879 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.6902 | 0.4 | 0.99647 | 4.9976 | 110.9641 | 0.42078
13.6962 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.6985 | 0.4 | 0.99647 | 4.9976 | 110.964 | 0.42093
13.7045 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.7069 | 0.4 | 0.99647 | 4.9976 | 110.9639 | 0.42108
13.7129 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.7152 | 0.4 | 0.99647 | 4.9975 | 110.9638 | 0.42123
13.7212 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.7235 | 0.4 | 0.99646 | 4.9975 | 110.9636 | 0.42138
13.7295 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.7318 | 0.4 | 0.99646 | 4.9975 | 110.9635 | 0.42153
13.7379 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.7402 | 0.4 | 0.99646 | 4.9974 | 110.9634 | 0.42168
13.7462 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.7485 | 0.4 | 0.99672 | 5.0016 | 110.9819 | 0.40593
13.7545 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.7568 | 0.4 | 0.99672 | 5.0017 | 110.982 | 0.40592
13.7628 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.7652 | 0.4 | 0.99672 | 5.0017 | 110.9821 | 0.4059
13.7712 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.7735 | 0.4 | 0.99672 | 5.0017 | 110.9821 | 0.40589
13.7795 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.7818 | 0.4 | 0.99672 | 5.0017 | 110.9822 | 0.40588
13.7878 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.7901 | 0.4 | 0.99672 | 5.0018 | 110.9822 | 0.40586
13.7962 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.7985 | 0.4 | 0.99672 | 5.0018 | 110.9823 | 0.40585
13.8045 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.8068 | 0.4 | 0.99672 | 5.0018 | 110.9823 | 0.40583
13.8128 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.8151 | 0.4 | 0.99672 | 5.0018 | 110.9824 | 0.40582
13.8211 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.8235 | 0.4 | 0.99673 | 5.0018 | 110.9824 | 0.40581
13.8295 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.8318 | 0.4 | 0.99673 | 5.0019 | 110.9825 | 0.40579
13.8378 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.8401 | 0.4 | 0.99673 | 5.0019 | 110.9825 | 0.40578
13.8461 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.8485 | 0.4 | 0.99673 | 5.0019 | 110.9826 | 0.40576
13.8545 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.8568 | 0.4 | 0.99673 | 5.0019 | 110.9827 | 0.40575
13.8628 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.8651 | 0.4 | 0.99673 | 5.002 | 110.9827 | 0.40574
13.8711 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.8734 | 0.4 | 0.99673 | 5.002 | 110.9828 | 0.40572
13.8794 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.8818 | 0.4 | 0.99673 | 5.002 | 110.9828 | 0.40571
13.8878 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.8901 | 0.4 | 0.99673 | 5.002 | 110.9829 | 0.40569
13.8961 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.8984 | 0.4 | 0.99673 | 5.002 | 110.9829 | 0.40568
13.9044 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.9068 | 0.4 | 0.99673 | 5.0021 | 110.983 | 0.40567
13.9128 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.9151 | 0.4 | 0.99673 | 5.0021 | 110.983 | 0.40565
13.9211 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.9234 | 0.4 | 0.99673 | 5.0021 | 110.9831 | 0.40564
13.9294 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.9318 | 0.4 | 0.99673 | 5.0021 | 110.9831 | 0.40562
13.9377 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.9401 | 0.4 | 0.99673 | 5.0022 | 110.9832 | 0.40561
13.9461 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.9484 | 0.4 | 0.99673 | 5.0022 | 110.9833 | 0.40559
13.9544 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.9567 | 0.4 | 0.99673 | 5.0022 | 110.9833 | 0.40558
13.9627 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.9651 | 0.4 | 0.99673 | 5.0022 | 110.9834 | 0.40557
13.9711 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.9734 | 0.4 | 0.99673 | 5.0022 | 110.9834 | 0.40555
13.9794 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.9817 | 0.4 | 0.99673 | 5.0023 | 110.9835 | 0.40554
13.9877 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.9901 | 0.4 | 0.99673 | 5.0023 | 110.9835 | 0.40552
13.996 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 13.9984 | 0.4 | 0.99673 | 5.0023 | 110.9836 | 0.40551
14.0044 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.0067 | 0.4 | 0.99673 | 5.0023 | 110.9836 | 0.4055
14.0127 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.0151 | 0.4 | 0.99673 | 5.0024 | 110.9837 | 0.40548
14.021 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.0234 | 0.4 | 0.99673 | 5.0024 | 110.9837 | 0.40547
14.0294 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.0317 | 0.4 | 0.99673 | 5.0024 | 110.9838 | 0.40545
14.0377 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.0401 | 0.4 | 0.99673 | 5.0024 | 110.9839 | 0.40544
14.046 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.0484 | 0.4 | 0.99673 | 5.0024 | 110.9839 | 0.40543
14.0543 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.0567 | 0.4 | 0.99673 | 5.0025 | 110.984 | 0.40541
14.0627 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.065 | 0.4 | 0.99673 | 5.0025 | 110.984 | 0.4054
14.071 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.0734 | 0.4 | 0.99673 | 5.0025 | 110.9841 | 0.40538
14.0793 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.0817 | 0.4 | 0.99673 | 5.0025 | 110.9841 | 0.40537
14.0877 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.09 | 0.4 | 0.99673 | 5.0026 | 110.9842 | 0.40536
14.096 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.0984 | 0.4 | 0.99673 | 5.0026 | 110.9842 | 0.40534
14.1043 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.1067 | 0.4 | 0.99673 | 5.0026 | 110.9843 | 0.40533
14.1126 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.115 | 0.4 | 0.99673 | 5.0026 | 110.9844 | 0.40531
14.121 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.1233 | 0.4 | 0.99673 | 5.0026 | 110.9844 | 0.4053
14.1293 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.1317 | 0.4 | 0.99673 | 5.0027 | 110.9845 | 0.40529
14.1376 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.14 | 0.4 | 0.99673 | 5.0027 | 110.9845 | 0.40527
14.146 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.1483 | 0.4 | 0.99673 | 5.0027 | 110.9846 | 0.40526
14.1543 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.1567 | 0.4 | 0.99674 | 5.0027 | 110.9846 | 0.40524
14.1626 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.165 | 0.4 | 0.99674 | 5.0028 | 110.9847 | 0.40523
14.1709 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.1733 | 0.4 | 0.99674 | 5.0028 | 110.9847 | 0.40522
14.1793 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.1817 | 0.4 | 0.99674 | 5.0028 | 110.9848 | 0.4052
14.1876 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.19 | 0.4 | 0.99674 | 5.0028 | 110.9848 | 0.40519
14.1959 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.1983 | 0.4 | 0.99674 | 5.0028 | 110.9849 | 0.40517
14.2043 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.2066 | 0.4 | 0.99674 | 5.0029 | 110.985 | 0.40516
14.2126 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.215 | 0.4 | 0.99674 | 5.0029 | 110.985 | 0.40515
14.2209 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.2233 | 0.4 | 0.99674 | 5.0029 | 110.9851 | 0.40513
14.2292 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.2316 | 0.4 | 0.99674 | 5.0029 | 110.9851 | 0.40512
14.2376 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.24 | 0.4 | 0.99674 | 5.003 | 110.9852 | 0.4051
14.2459 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.2483 | 0.4 | 0.99674 | 5.003 | 110.9852 | 0.40509
14.2542 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.2566 | 0.4 | 0.99674 | 5.003 | 110.9853 | 0.40508
14.2626 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.265 | 0.4 | 0.99674 | 5.003 | 110.9853 | 0.40506
14.2709 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.2733 | 0.4 | 0.99674 | 5.003 | 110.9854 | 0.40505
14.2792 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.2816 | 0.4 | 0.99674 | 5.0031 | 110.9854 | 0.40503
14.2875 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.29 | 0.4 | 0.99674 | 5.0031 | 110.9855 | 0.40502
14.2959 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.2983 | 0.4 | 0.99674 | 5.0031 | 110.9855 | 0.405
14.3042 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.3066 | 0.4 | 0.99674 | 5.0031 | 110.9856 | 0.40499
14.3125 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.3149 | 0.4 | 0.99674 | 5.0031 | 110.9857 | 0.40498
14.3208 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.3233 | 0.4 | 0.99674 | 5.0032 | 110.9857 | 0.40496
14.3292 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.3316 | 0.4 | 0.99674 | 5.0032 | 110.9858 | 0.40495
14.3375 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.3399 | 0.4 | 0.99674 | 5.0032 | 110.9858 | 0.40493
14.3458 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.3483 | 0.4 | 0.99674 | 5.0032 | 110.9859 | 0.40492
14.3542 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.3566 | 0.4 | 0.99674 | 5.0033 | 110.9859 | 0.40491
14.3625 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.3649 | 0.4 | 0.99674 | 5.0033 | 110.986 | 0.40489
14.3708 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.3732 | 0.4 | 0.99674 | 5.0033 | 110.986 | 0.40488
14.3791 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.3816 | 0.4 | 0.99674 | 5.0033 | 110.9861 | 0.40486
14.3875 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.3899 | 0.4 | 0.99674 | 5.0033 | 110.9862 | 0.40485
14.3958 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.3982 | 0.4 | 0.99674 | 5.0034 | 110.9862 | 0.40484
14.4041 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.4066 | 0.4 | 0.99674 | 5.0034 | 110.9863 | 0.40482
14.4125 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.4149 | 0.4 | 0.99674 | 5.0034 | 110.9863 | 0.40481
14.4208 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.4232 | 0.4 | 0.99674 | 5.0034 | 110.9864 | 0.40479
14.4291 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.4316 | 0.4 | 0.99674 | 5.0035 | 110.9864 | 0.40478
14.4374 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.4399 | 0.4 | 0.99674 | 5.0035 | 110.9865 | 0.40477
14.4458 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.4482 | 0.4 | 0.99674 | 5.0035 | 110.9865 | 0.40475
14.4541 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.4566 | 0.4 | 0.99674 | 5.0035 | 110.9866 | 0.40474
14.4624 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.4649 | 0.4 | 0.99674 | 5.0035 | 110.9866 | 0.40472
14.4707 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.4732 | 0.4 | 0.99674 | 5.0036 | 110.9867 | 0.40471
14.4791 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.4815 | 0.4 | 0.99675 | 5.0036 | 110.9868 | 0.4047
14.4874 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.4899 | 0.4 | 0.99675 | 5.0036 | 110.9868 | 0.40468
14.4957 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.4982 | 0.4 | 0.99675 | 5.0036 | 110.9869 | 0.40467
14.5041 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.5065 | 0.4 | 0.99675 | 5.0037 | 110.9869 | 0.40465
14.5124 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.5149 | 0.4 | 0.99675 | 5.0037 | 110.987 | 0.40464
14.5207 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.5232 | 0.4 | 0.99675 | 5.0037 | 110.987 | 0.40463
14.529 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.5315 | 0.4 | 0.99675 | 5.0037 | 110.9871 | 0.40461
14.5374 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.5399 | 0.4 | 0.99675 | 5.0037 | 110.9871 | 0.4046
14.5457 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.5482 | 0.4 | 0.99675 | 5.0038 | 110.9872 | 0.40458
14.554 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.5565 | 0.4 | 0.99675 | 5.0038 | 110.9873 | 0.40457
14.5624 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.5648 | 0.4 | 0.99675 | 5.0038 | 110.9873 | 0.40456
14.5707 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.5732 | 0.4 | 0.99675 | 5.0038 | 110.9874 | 0.40454
14.579 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.5815 | 0.4 | 0.99675 | 5.0039 | 110.9874 | 0.40453
14.5873 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.5898 | 0.4 | 0.99675 | 5.0039 | 110.9875 | 0.40451
14.5957 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.5982 | 0.4 | 0.99675 | 5.0039 | 110.9875 | 0.4045
14.604 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.6065 | 0.4 | 0.99675 | 5.0039 | 110.9876 | 0.40449
14.6123 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.6148 | 0.4 | 0.99675 | 5.0039 | 110.9876 | 0.40447
14.6206 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.6232 | 0.4 | 0.99675 | 5.004 | 110.9877 | 0.40446
14.629 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.6315 | 0.4 | 0.99675 | 5.004 | 110.9877 | 0.40444
14.6373 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.6398 | 0.4 | 0.99675 | 5.004 | 110.9878 | 0.40443
14.6456 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.6482 | 0.4 | 0.99675 | 5.004 | 110.9878 | 0.40442
14.654 | 0.4 | 0.9994 | 4.9827 | 110.9359 | 0.17253 | 14.6565 | 0.4 | 0.99675 | 5.0041 | 110.9879 | 0.4044
14.6623 | 0.4 | 0.99891 | 4.9969 | 110.9225 | 0.23297 | 14.6648 | 0.4 | 0.99675 | 5.0041 | 110.988 | 0.40439
14.6706 | 0.4 | 0.99891 | 4.9969 | 110.9227 | 0.23341 | 14.6731 | 0.4 | 0.99675 | 5.0041 | 110.988 | 0.40437
14.6789 | 0.4 | 0.99891 | 4.9969 | 110.9229 | 0.23385 | 14.6815 | 0.4 | 0.99675 | 5.0041 | 110.9881 | 0.40436
14.6873 | 0.4 | 0.9989 | 4.9968 | 110.9231 | 0.23429 | 14.6898 | 0.4 | 0.99675 | 5.0041 | 110.9881 | 0.40434
14.6956 | 0.4 | 0.9989 | 4.9968 | 110.9233 | 0.23473 | 14.6981 | 0.4 | 0.99675 | 5.0042 | 110.9882 | 0.40433
14.7039 | 0.4 | 0.99889 | 4.9967 | 110.9235 | 0.23517 | 14.7065 | 0.4 | 0.99675 | 5.0042 | 110.9882 | 0.40432
14.7123 | 0.4 | 0.99889 | 4.9967 | 110.9237 | 0.23561 | 14.7148 | 0.4 | 0.99675 | 5.0042 | 110.9883 | 0.4043
14.7206 | 0.4 | 0.99889 | 4.9966 | 110.9239 | 0.23605 | 14.7231 | 0.4 | 0.99675 | 5.0042 | 110.9883 | 0.40429
14.7289 | 0.4 | 0.99888 | 4.9966 | 110.9241 | 0.23649 | 14.7314 | 0.4 | 0.99675 | 5.0043 | 110.9884 | 0.40427
14.7372 | 0.4 | 0.99888 | 4.9965 | 110.9243 | 0.23693 | 14.7398 | 0.4 | 0.99675 | 5.0043 | 110.9884 | 0.40426
14.7456 | 0.4 | 0.99887 | 4.9965 | 110.9245 | 0.23737 | 14.7481 | 0.4 | 0.99692 | 4.9979 | 110.9319 | 0.39319
14.7539 | 0.4 | 0.99887 | 4.9965 | 110.9247 | 0.23781 | 14.7564 | 0.4 | 0.99692 | 4.9979 | 110.9314 | 0.39322
14.7622 | 0.4 | 0.99887 | 4.9964 | 110.9249 | 0.23825 | 14.7648 | 0.4 | 0.99692 | 4.9979 | 110.9309 | 0.39324
14.7705 | 0.4 | 0.99886 | 4.9964 | 110.9251 | 0.23869 | 14.7731 | 0.4 | 0.99692 | 4.9979 | 110.9304 | 0.39327
14.7789 | 0.4 | 0.99886 | 4.9963 | 110.9253 | 0.23913 | 14.7814 | 0.4 | 0.99692 | 4.9979 | 110.9299 | 0.3933
14.7872 | 0.4 | 0.99885 | 4.9963 | 110.9255 | 0.23957 | 14.7898 | 0.4 | 0.99692 | 4.998 | 110.9294 | 0.39332
14.7955 | 0.4 | 0.99885 | 4.9962 | 110.9257 | 0.24001 | 14.7981 | 0.4 | 0.99692 | 4.998 | 110.9289 | 0.39335
14.8039 | 0.4 | 0.99884 | 4.9962 | 110.9259 | 0.24045 | 14.8064 | 0.4 | 0.99692 | 4.998 | 110.9283 | 0.39337
14.8122 | 0.4 | 0.99884 | 4.9962 | 110.9261 | 0.24089 | 14.8148 | 0.4 | 0.99692 | 4.998 | 110.9278 | 0.3934
14.8205 | 0.4 | 0.99884 | 4.9961 | 110.9263 | 0.24133 | 14.8231 | 0.4 | 0.99692 | 4.998 | 110.9273 | 0.39343
14.8288 | 0.4 | 0.99883 | 4.9961 | 110.9266 | 0.24177 | 14.8314 | 0.4 | 0.99692 | 4.998 | 110.9268 | 0.39345
14.8372 | 0.4 | 0.99883 | 4.996 | 110.9268 | 0.24221 | 14.8397 | 0.4 | 0.99692 | 4.998 | 110.9263 | 0.39348
14.8455 | 0.4 | 0.99882 | 4.996 | 110.927 | 0.24265 | 14.8481 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.9258 | 0.3935
14.8538 | 0.4 | 0.99882 | 4.9959 | 110.9272 | 0.24309 | 14.8564 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.9253 | 0.39353
14.8622 | 0.4 | 0.99881 | 4.9959 | 110.9274 | 0.24353 | 14.8647 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.9248 | 0.39356
14.8705 | 0.4 | 0.99881 | 4.9959 | 110.9276 | 0.24397 | 14.8731 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.9243 | 0.39358
14.8788 | 0.4 | 0.99881 | 4.9958 | 110.9278 | 0.24441 | 14.8814 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.9238 | 0.39361
14.8871 | 0.4 | 0.9988 | 4.9958 | 110.928 | 0.24485 | 14.8897 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.9233 | 0.39363
14.8955 | 0.4 | 0.9988 | 4.9957 | 110.9282 | 0.24529 | 14.8981 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.9228 | 0.39366
14.9038 | 0.4 | 0.99879 | 4.9957 | 110.9284 | 0.24573 | 14.9064 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.9223 | 0.39369
14.9121 | 0.4 | 0.99879 | 4.9956 | 110.9286 | 0.24617 | 14.9147 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.9218 | 0.39371
14.9204 | 0.4 | 0.99878 | 4.9956 | 110.9288 | 0.24661 | 14.923 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.9212 | 0.39374
14.9288 | 0.4 | 0.99878 | 4.9956 | 110.929 | 0.24705 | 14.9314 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.9207 | 0.39376
14.9371 | 0.4 | 0.99878 | 4.9955 | 110.9292 | 0.24749 | 14.9397 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.9202 | 0.39379
14.9454 | 0.4 | 0.99877 | 4.9955 | 110.9294 | 0.24793 | 14.948 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9197 | 0.39382
14.9538 | 0.4 | 0.99877 | 4.9954 | 110.9296 | 0.24836 | 14.9564 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9192 | 0.39384
14.9621 | 0.4 | 0.99876 | 4.9954 | 110.9298 | 0.2488 | 14.9647 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9187 | 0.39387
14.9704 | 0.4 | 0.99876 | 4.9953 | 110.93 | 0.24924 | 14.973 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9182 | 0.39389
14.9787 | 0.4 | 0.99875 | 4.9953 | 110.9302 | 0.24968 | 14.9813 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9177 | 0.39392
14.9871 | 0.4 | 0.99875 | 4.9952 | 110.9304 | 0.25012 | 14.9897 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9172 | 0.39395
14.9954 | 0.4 | 0.99874 | 4.9952 | 110.9306 | 0.25056 | 14.998 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9167 | 0.39397
15.0037 | 0.4 | 0.99874 | 4.9952 | 110.9308 | 0.251 | 15.0063 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9162 | 0.394
15.0121 | 0.4 | 0.99874 | 4.9951 | 110.931 | 0.25144 | 15.0147 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9157 | 0.39402
15.0204 | 0.4 | 0.99873 | 4.9951 | 110.9312 | 0.25188 | 15.023 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9152 | 0.39405
15.0287 | 0.4 | 0.99873 | 4.995 | 110.9314 | 0.25232 | 15.0313 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9146 | 0.39408
15.037 | 0.4 | 0.99872 | 4.995 | 110.9316 | 0.25276 | 15.0397 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9141 | 0.3941
15.0454 | 0.4 | 0.99872 | 4.9949 | 110.9318 | 0.2532 | 15.048 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.9136 | 0.39413
15.0537 | 0.4 | 0.99871 | 4.9949 | 110.932 | 0.25364 | 15.0563 | 0.4 | 0.9969 | 4.9981 | 110.9131 | 0.39416
15.062 | 0.4 | 0.99871 | 4.9949 | 110.9322 | 0.25408 | 15.0647 | 0.4 | 0.9969 | 4.9981 | 110.9126 | 0.39418
15.0703 | 0.4 | 0.9987 | 4.9948 | 110.9324 | 0.25452 | 15.073 | 0.4 | 0.9969 | 4.9981 | 110.9121 | 0.39421
15.0787 | 0.4 | 0.9987 | 4.9948 | 110.9326 | 0.25496 | 15.0813 | 0.4 | 0.9969 | 4.9981 | 110.9116 | 0.39423
15.087 | 0.4 | 0.9987 | 4.9947 | 110.9328 | 0.2554 | 15.0896 | 0.4 | 0.9969 | 4.9981 | 110.9111 | 0.39426
15.0953 | 0.4 | 0.99869 | 4.9947 | 110.933 | 0.25584 | 15.098 | 0.4 | 0.9969 | 4.9981 | 110.9106 | 0.39429
15.1037 | 0.4 | 0.99869 | 4.9946 | 110.9332 | 0.25628 | 15.1063 | 0.4 | 0.9969 | 4.9981 | 110.9101 | 0.39431
15.112 | 0.4 | 0.99868 | 4.9946 | 110.9334 | 0.25672 | 15.1146 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9096 | 0.39434
15.1203 | 0.4 | 0.99868 | 4.9946 | 110.9336 | 0.25716 | 15.123 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9091 | 0.39436
15.1286 | 0.4 | 0.99867 | 4.9945 | 110.9338 | 0.2576 | 15.1313 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9086 | 0.39439
15.137 | 0.4 | 0.99867 | 4.9945 | 110.934 | 0.25804 | 15.1396 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9081 | 0.39442
15.1453 | 0.4 | 0.99866 | 4.9944 | 110.9342 | 0.25848 | 15.148 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9075 | 0.39444
15.1536 | 0.4 | 0.99866 | 4.9944 | 110.9344 | 0.25892 | 15.1563 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.907 | 0.39447
15.162 | 0.4 | 0.99865 | 4.9943 | 110.9346 | 0.25936 | 15.1646 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9065 | 0.39449
15.1703 | 0.4 | 0.99865 | 4.9943 | 110.9348 | 0.2598 | 15.1729 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.906 | 0.39452
15.1786 | 0.4 | 0.99865 | 4.9943 | 110.935 | 0.26024 | 15.1813 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9055 | 0.39455
15.1869 | 0.4 | 0.99864 | 4.9942 | 110.9352 | 0.26068 | 15.1896 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.905 | 0.39457
15.1953 | 0.4 | 0.99864 | 4.9942 | 110.9354 | 0.26112 | 15.1979 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9045 | 0.3946
15.2036 | 0.4 | 0.99863 | 4.9941 | 110.9356 | 0.26156 | 15.2063 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.904 | 0.39462
15.2119 | 0.4 | 0.99863 | 4.9941 | 110.9358 | 0.262 | 15.2146 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9035 | 0.39465
15.2202 | 0.4 | 0.99862 | 4.994 | 110.936 | 0.26244 | 15.2229 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.903 | 0.39468
15.2286 | 0.4 | 0.99862 | 4.994 | 110.9362 | 0.26288 | 15.2313 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9025 | 0.3947
15.2369 | 0.4 | 0.99861 | 4.9939 | 110.9364 | 0.26332 | 15.2396 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.902 | 0.39473
15.2452 | 0.4 | 0.99861 | 4.9939 | 110.9366 | 0.26376 | 15.2479 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9015 | 0.39475
15.2536 | 0.4 | 0.9986 | 4.9939 | 110.9369 | 0.2642 | 15.2563 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9009 | 0.39478
15.2619 | 0.4 | 0.9986 | 4.9938 | 110.937 | 0.26464 | 15.2646 | 0.4 | 0.99689 | 4.9982 | 110.9004 | 0.39481
15.2702 | 0.4 | 0.99859 | 4.9938 | 110.9373 | 0.26508 | 15.2729 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8999 | 0.39483
15.2785 | 0.4 | 0.99859 | 4.9937 | 110.9375 | 0.26552 | 15.2812 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8994 | 0.39486
15.2869 | 0.4 | 0.99858 | 4.9937 | 110.9377 | 0.26596 | 15.2896 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8989 | 0.39488
15.2952 | 0.4 | 0.99858 | 4.9936 | 110.9379 | 0.2664 | 15.2979 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8984 | 0.39491
15.3035 | 0.4 | 0.99858 | 4.9936 | 110.9381 | 0.26683 | 15.3062 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8979 | 0.39494
15.3119 | 0.4 | 0.99857 | 4.9936 | 110.9383 | 0.26727 | 15.3146 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8974 | 0.39496
15.3202 | 0.4 | 0.99857 | 4.9935 | 110.9385 | 0.26771 | 15.3229 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8969 | 0.39499
15.3285 | 0.4 | 0.99856 | 4.9935 | 110.9387 | 0.26815 | 15.3312 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8964 | 0.39501
15.3368 | 0.4 | 0.99856 | 4.9934 | 110.9389 | 0.26859 | 15.3396 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8959 | 0.39504
15.3452 | 0.4 | 0.99855 | 4.9934 | 110.9391 | 0.26903 | 15.3479 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8954 | 0.39507
15.3535 | 0.4 | 0.99855 | 4.9933 | 110.9393 | 0.26947 | 15.3562 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8949 | 0.39509
15.3618 | 0.4 | 0.99854 | 4.9933 | 110.9395 | 0.26991 | 15.3645 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8943 | 0.39512
15.3701 | 0.4 | 0.99854 | 4.9933 | 110.9397 | 0.27035 | 15.3729 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8938 | 0.39514
15.3785 | 0.4 | 0.99853 | 4.9932 | 110.9399 | 0.27079 | 15.3812 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8933 | 0.39517
15.3868 | 0.4 | 0.99853 | 4.9932 | 110.9401 | 0.27123 | 15.3895 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8928 | 0.3952
15.3951 | 0.4 | 0.99852 | 4.9931 | 110.9403 | 0.27167 | 15.3979 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8923 | 0.39522
15.4035 | 0.4 | 0.99852 | 4.9931 | 110.9405 | 0.27211 | 15.4062 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8918 | 0.39525
15.4118 | 0.4 | 0.99851 | 4.993 | 110.9407 | 0.27255 | 15.4145 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8913 | 0.39527
15.4201 | 0.4 | 0.99851 | 4.993 | 110.9409 | 0.27299 | 15.4229 | 0.4 | 0.99689 | 4.9983 | 110.8908 | 0.3953
15.4284 | 0.4 | 0.9985 | 4.993 | 110.9411 | 0.27343 | 15.4312 | 0.4 | 0.99689 | 4.9984 | 110.8903 | 0.39533
15.4368 | 0.4 | 0.9985 | 4.9929 | 110.9413 | 0.27387 | 15.4395 | 0.4 | 0.99689 | 4.9984 | 110.8898 | 0.39535
15.4451 | 0.4 | 0.99849 | 4.9929 | 110.9415 | 0.27431 | 15.4478 | 0.4 | 0.99689 | 4.9984 | 110.8893 | 0.39538
15.4534 | 0.4 | 0.99849 | 4.9928 | 110.9417 | 0.27475 | 15.4562 | 0.4 | 0.99689 | 4.9984 | 110.8888 | 0.3954
15.4618 | 0.4 | 0.99848 | 4.9928 | 110.9419 | 0.27519 | 15.4645 | 0.4 | 0.99689 | 4.9984 | 110.8883 | 0.39543
15.4701 | 0.4 | 0.99848 | 4.9927 | 110.9421 | 0.27563 | 15.4728 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8877 | 0.39546
15.4784 | 0.4 | 0.99847 | 4.9927 | 110.9423 | 0.27607 | 15.4812 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8872 | 0.39548
15.4867 | 0.4 | 0.99847 | 4.9926 | 110.9425 | 0.27651 | 15.4895 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8867 | 0.39551
15.4951 | 0.4 | 0.99846 | 4.9926 | 110.9427 | 0.27695 | 15.4978 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8862 | 0.39553
15.5034 | 0.4 | 0.99846 | 4.9926 | 110.9429 | 0.27739 | 15.5062 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8857 | 0.39556
15.5117 | 0.4 | 0.99846 | 4.9925 | 110.9431 | 0.27783 | 15.5145 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8852 | 0.39559
15.52 | 0.4 | 0.99845 | 4.9925 | 110.9433 | 0.27827 | 15.5228 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8847 | 0.39561
15.5284 | 0.4 | 0.99845 | 4.9924 | 110.9435 | 0.27871 | 15.5311 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8842 | 0.39564
15.5367 | 0.4 | 0.99844 | 4.9924 | 110.9437 | 0.27915 | 15.5395 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8837 | 0.39566
15.545 | 0.4 | 0.99844 | 4.9923 | 110.9439 | 0.27959 | 15.5478 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8832 | 0.39569
15.5534 | 0.4 | 0.99843 | 4.9923 | 110.9441 | 0.28003 | 15.5561 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8827 | 0.39572
15.5617 | 0.4 | 0.99843 | 4.9923 | 110.9443 | 0.28047 | 15.5645 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8822 | 0.39574
15.57 | 0.4 | 0.99842 | 4.9922 | 110.9445 | 0.28091 | 15.5728 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8817 | 0.39577
15.5783 | 0.4 | 0.99842 | 4.9922 | 110.9447 | 0.28135 | 15.5811 | 0.4 | 0.99688 | 4.9984 | 110.8812 | 0.39579
15.5867 | 0.4 | 0.99841 | 4.9921 | 110.9449 | 0.28179 | 15.5895 | 0.4 | 0.99688 | 4.9985 | 110.8806 | 0.39582
15.595 | 0.4 | 0.99841 | 4.9921 | 110.9451 | 0.28223 | 15.5978 | 0.4 | 0.99688 | 4.9985 | 110.8801 | 0.39585
15.6033 | 0.4 | 0.9984 | 4.992 | 110.9453 | 0.28267 | 15.6061 | 0.4 | 0.99688 | 4.9985 | 110.8796 | 0.39587
15.6117 | 0.4 | 0.9984 | 4.992 | 110.9455 | 0.28311 | 15.6144 | 0.4 | 0.99688 | 4.9985 | 110.8791 | 0.3959
15.62 | 0.4 | 0.99839 | 4.992 | 110.9457 | 0.28355 | 15.6228 | 0.4 | 0.99688 | 4.9985 | 110.8786 | 0.39592
15.6283 | 0.4 | 0.99839 | 4.9919 | 110.9459 | 0.28399 | 15.6311 | 0.4 | 0.99688 | 4.9985 | 110.8781 | 0.39595
15.6366 | 0.4 | 0.99838 | 4.9919 | 110.9461 | 0.28443 | 15.6394 | 0.4 | 0.99688 | 4.9985 | 110.8776 | 0.39598
15.645 | 0.4 | 0.99838 | 4.9918 | 110.9463 | 0.28487 | 15.6478 | 0.4 | 0.99688 | 4.9985 | 110.8771 | 0.396
15.6533 | 0.4 | 0.99837 | 4.9918 | 110.9465 | 0.2853 | 15.6561 | 0.4 | 0.99688 | 4.9985 | 110.8766 | 0.39603
15.6616 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0282 | 0.30529 | 15.6644 | 0.4 | 0.99688 | 4.9985 | 110.8761 | 0.39605
15.6699 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0283 | 0.30528 | 15.6728 | 0.4 | 0.99688 | 4.9985 | 110.8756 | 0.39608
15.6783 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0285 | 0.30526 | 15.6811 | 0.4 | 0.99687 | 4.9985 | 110.8751 | 0.39611
15.6866 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0286 | 0.30524 | 15.6894 | 0.4 | 0.99687 | 4.9985 | 110.8746 | 0.39613
15.6949 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0287 | 0.30522 | 15.6978 | 0.4 | 0.99687 | 4.9985 | 110.8741 | 0.39616
15.7033 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0288 | 0.3052 | 15.7061 | 0.4 | 0.99687 | 4.9985 | 110.8735 | 0.39618
15.7116 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.029 | 0.30518 | 15.7144 | 0.4 | 0.99687 | 4.9985 | 110.873 | 0.39621
15.7199 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0291 | 0.30516 | 15.7227 | 0.4 | 0.99687 | 4.9985 | 110.8725 | 0.39624
15.7282 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0292 | 0.30515 | 15.7311 | 0.4 | 0.99687 | 4.9985 | 110.872 | 0.39626
15.7366 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0293 | 0.30513 | 15.7394 | 0.4 | 0.99687 | 4.9985 | 110.8715 | 0.39629
15.7449 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0294 | 0.30511 | 15.7477 | 0.4 | 0.99692 | 5.0027 | 110.8789 | 0.39362
15.7532 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0296 | 0.30509 | 15.7561 | 0.4 | 0.99692 | 5.0027 | 110.8791 | 0.39367
15.7615 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0297 | 0.30507 | 15.7644 | 0.4 | 0.99692 | 5.0026 | 110.8794 | 0.39373
15.7699 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0298 | 0.30505 | 15.7727 | 0.4 | 0.99692 | 5.0026 | 110.8797 | 0.39378
15.7782 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0299 | 0.30503 | 15.781 | 0.4 | 0.99692 | 5.0026 | 110.88 | 0.39384
15.7865 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0301 | 0.30502 | 15.7894 | 0.4 | 0.99691 | 5.0026 | 110.8803 | 0.3939
15.7949 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0302 | 0.305 | 15.7977 | 0.4 | 0.99691 | 5.0026 | 110.8806 | 0.39395
15.8032 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0303 | 0.30498 | 15.806 | 0.4 | 0.99691 | 5.0026 | 110.8809 | 0.39401
15.8115 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0304 | 0.30496 | 15.8144 | 0.4 | 0.99691 | 5.0026 | 110.8812 | 0.39406
15.8198 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0305 | 0.30494 | 15.8227 | 0.4 | 0.99691 | 5.0026 | 110.8815 | 0.39412
15.8282 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0307 | 0.30492 | 15.831 | 0.4 | 0.99691 | 5.0026 | 110.8818 | 0.39417
15.8365 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0308 | 0.3049 | 15.8394 | 0.4 | 0.99691 | 5.0025 | 110.8821 | 0.39423
15.8448 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0309 | 0.30489 | 15.8477 | 0.4 | 0.99691 | 5.0025 | 110.8824 | 0.39428
15.8532 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.031 | 0.30487 | 15.856 | 0.4 | 0.99691 | 5.0025 | 110.8827 | 0.39434
15.8615 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0312 | 0.30485 | 15.8644 | 0.4 | 0.99691 | 5.0025 | 110.883 | 0.39439
15.8698 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0313 | 0.30483 | 15.8727 | 0.4 | 0.99691 | 5.0025 | 110.8833 | 0.39445
15.8781 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0314 | 0.30481 | 15.881 | 0.4 | 0.9969 | 5.0025 | 110.8835 | 0.3945
15.8865 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0315 | 0.30479 | 15.8893 | 0.4 | 0.9969 | 5.0025 | 110.8838 | 0.39456
15.8948 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0317 | 0.30477 | 15.8977 | 0.4 | 0.9969 | 5.0025 | 110.8841 | 0.39461
15.9031 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0318 | 0.30476 | 15.906 | 0.4 | 0.9969 | 5.0025 | 110.8844 | 0.39467
15.9114 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0319 | 0.30474 | 15.9143 | 0.4 | 0.9969 | 5.0024 | 110.8847 | 0.39472
15.9198 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.032 | 0.30472 | 15.9227 | 0.4 | 0.9969 | 5.0024 | 110.885 | 0.39478
15.9281 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0322 | 0.3047 | 15.931 | 0.4 | 0.9969 | 5.0024 | 110.8853 | 0.39483
15.9364 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0323 | 0.30468 | 15.9393 | 0.4 | 0.9969 | 5.0024 | 110.8856 | 0.39489
15.9448 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0324 | 0.30466 | 15.9477 | 0.4 | 0.9969 | 5.0024 | 110.8859 | 0.39494
15.9531 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0325 | 0.30464 | 15.956 | 0.4 | 0.9969 | 5.0024 | 110.8862 | 0.395
15.9614 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0326 | 0.30463 | 15.9643 | 0.4 | 0.9969 | 5.0024 | 110.8865 | 0.39505
15.9697 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0328 | 0.30461 | 15.9727 | 0.4 | 0.9969 | 5.0024 | 110.8868 | 0.39511
15.9781 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0329 | 0.30459 | 15.981 | 0.4 | 0.99689 | 5.0024 | 110.8871 | 0.39516
15.9864 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.033 | 0.30457 | 15.9893 | 0.4 | 0.99689 | 5.0024 | 110.8874 | 0.39522
15.9947 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0331 | 0.30455 | 15.9976 | 0.4 | 0.99689 | 5.0023 | 110.8876 | 0.39527
16.0031 | 0.4 | 0.99814 | 4.9928 | 111.0333 | 0.30453 | 16.006 | 0.4 | 0.99689 | 5.0023 | 110.8879 | 0.39533
16.0114 | 0.4 | 0.99815 | 4.9928 | 111.0334 | 0.30451 | 16.0143 | 0.4 | 0.99689 | 5.0023 | 110.8882 | 0.39538
16.0197 | 0.4 | 0.99815 | 4.9928 | 111.0335 | 0.3045 | 16.0226 | 0.4 | 0.99689 | 5.0023 | 110.8885 | 0.39544
16.028 | 0.4 | 0.99815 | 4.9928 | 111.0336 | 0.30448 | 16.031 | 0.4 | 0.99689 | 5.0023 | 110.8888 | 0.39549
16.0364 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0338 | 0.30446 | 16.0393 | 0.4 | 0.99689 | 5.0023 | 110.8891 | 0.39555
16.0447 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0339 | 0.30444 | 16.0476 | 0.4 | 0.99689 | 5.0023 | 110.8894 | 0.3956
16.053 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.034 | 0.30442 | 16.056 | 0.4 | 0.99689 | 5.0023 | 110.8897 | 0.39566
16.0613 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0341 | 0.3044 | 16.0643 | 0.4 | 0.99689 | 5.0023 | 110.89 | 0.39571
16.0697 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0342 | 0.30438 | 16.0726 | 0.4 | 0.99688 | 5.0022 | 110.8903 | 0.39577
16.078 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0344 | 0.30437 | 16.081 | 0.4 | 0.99688 | 5.0022 | 110.8906 | 0.39582
16.0863 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0345 | 0.30435 | 16.0893 | 0.4 | 0.99688 | 5.0022 | 110.8909 | 0.39588
16.0947 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0346 | 0.30433 | 16.0976 | 0.4 | 0.99688 | 5.0022 | 110.8912 | 0.39593
16.103 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0347 | 0.30431 | 16.106 | 0.4 | 0.99688 | 5.0022 | 110.8915 | 0.39599
16.1113 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0349 | 0.30429 | 16.1143 | 0.4 | 0.99688 | 5.0022 | 110.8918 | 0.39604
16.1196 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.035 | 0.30427 | 16.1226 | 0.4 | 0.99688 | 5.0022 | 110.8921 | 0.3961
16.128 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0351 | 0.30425 | 16.1309 | 0.4 | 0.99688 | 5.0022 | 110.8923 | 0.39615
16.1363 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0352 | 0.30424 | 16.1393 | 0.4 | 0.99688 | 5.0022 | 110.8926 | 0.39621
16.1446 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0354 | 0.30422 | 16.1476 | 0.4 | 0.99688 | 5.0021 | 110.8929 | 0.39626
16.153 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0355 | 0.3042 | 16.1559 | 0.4 | 0.99688 | 5.0021 | 110.8932 | 0.39632
16.1613 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0356 | 0.30418 | 16.1643 | 0.4 | 0.99688 | 5.0021 | 110.8935 | 0.39637
16.1696 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0357 | 0.30416 | 16.1726 | 0.4 | 0.99687 | 5.0021 | 110.8938 | 0.39643
16.1779 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0359 | 0.30414 | 16.1809 | 0.4 | 0.99687 | 5.0021 | 110.8941 | 0.39649
16.1863 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.036 | 0.30412 | 16.1893 | 0.4 | 0.99687 | 5.0021 | 110.8944 | 0.39654
16.1946 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0361 | 0.30411 | 16.1976 | 0.4 | 0.99687 | 5.0021 | 110.8947 | 0.3966
16.2029 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0362 | 0.30409 | 16.2059 | 0.4 | 0.99687 | 5.0021 | 110.895 | 0.39665
16.2112 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0363 | 0.30407 | 16.2143 | 0.4 | 0.99687 | 5.0021 | 110.8953 | 0.39671
16.2196 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0365 | 0.30405 | 16.2226 | 0.4 | 0.99687 | 5.0021 | 110.8956 | 0.39676
16.2279 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0366 | 0.30403 | 16.2309 | 0.4 | 0.99687 | 5.002 | 110.8959 | 0.39682
16.2362 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0367 | 0.30401 | 16.2392 | 0.4 | 0.99687 | 5.002 | 110.8962 | 0.39687
16.2446 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0368 | 0.30399 | 16.2476 | 0.4 | 0.99687 | 5.002 | 110.8965 | 0.39693
16.2529 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.037 | 0.30398 | 16.2559 | 0.4 | 0.99687 | 5.002 | 110.8968 | 0.39698
16.2612 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0371 | 0.30396 | 16.2642 | 0.4 | 0.99686 | 5.002 | 110.897 | 0.39704
16.2695 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0372 | 0.30394 | 16.2726 | 0.4 | 0.99686 | 5.002 | 110.8973 | 0.39709
16.2779 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0373 | 0.30392 | 16.2809 | 0.4 | 0.99686 | 5.002 | 110.8976 | 0.39715
16.2862 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0374 | 0.3039 | 16.2892 | 0.4 | 0.99686 | 5.002 | 110.8979 | 0.3972
16.2945 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0376 | 0.30388 | 16.2976 | 0.4 | 0.99686 | 5.002 | 110.8982 | 0.39726
16.3029 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0377 | 0.30386 | 16.3059 | 0.4 | 0.99686 | 5.0019 | 110.8985 | 0.39731
16.3112 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0378 | 0.30385 | 16.3142 | 0.4 | 0.99686 | 5.0019 | 110.8988 | 0.39737
16.3195 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0379 | 0.30383 | 16.3226 | 0.4 | 0.99686 | 5.0019 | 110.8991 | 0.39742
16.3278 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0381 | 0.30381 | 16.3309 | 0.4 | 0.99686 | 5.0019 | 110.8994 | 0.39748
16.3362 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0382 | 0.30379 | 16.3392 | 0.4 | 0.99686 | 5.0019 | 110.8997 | 0.39753
16.3445 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0383 | 0.30377 | 16.3475 | 0.4 | 0.99686 | 5.0019 | 110.9 | 0.39759
16.3528 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0384 | 0.30375 | 16.3559 | 0.4 | 0.99685 | 5.0019 | 110.9003 | 0.39764
16.3611 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0386 | 0.30373 | 16.3642 | 0.4 | 0.99685 | 5.0019 | 110.9006 | 0.3977
16.3695 | 0.4 | 0.99815 | 4.9927 | 111.0387 | 0.30372 | 16.3725 | 0.4 | 0.99685 | 5.0019 | 110.9009 | 0.39775
16.3778 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0388 | 0.3037 | 16.3809 | 0.4 | 0.99685 | 5.0018 | 110.9012 | 0.39781
16.3861 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0389 | 0.30368 | 16.3892 | 0.4 | 0.99685 | 5.0018 | 110.9014 | 0.39786
16.3945 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.039 | 0.30366 | 16.3975 | 0.4 | 0.99685 | 5.0018 | 110.9017 | 0.39792
16.4028 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0392 | 0.30364 | 16.4059 | 0.4 | 0.99685 | 5.0018 | 110.902 | 0.39797
16.4111 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0393 | 0.30362 | 16.4142 | 0.4 | 0.99685 | 5.0018 | 110.9023 | 0.39803
16.4194 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0394 | 0.3036 | 16.4225 | 0.4 | 0.99685 | 5.0018 | 110.9026 | 0.39808
16.4278 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0395 | 0.30359 | 16.4309 | 0.4 | 0.99685 | 5.0018 | 110.9029 | 0.39814
16.4361 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0397 | 0.30357 | 16.4392 | 0.4 | 0.99685 | 5.0018 | 110.9032 | 0.39819
16.4444 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0398 | 0.30355 | 16.4475 | 0.4 | 0.99685 | 5.0018 | 110.9035 | 0.39825
16.4528 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0399 | 0.30353 | 16.4559 | 0.4 | 0.99684 | 5.0017 | 110.9038 | 0.3983
16.4611 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.04 | 0.30351 | 16.4642 | 0.4 | 0.99684 | 5.0017 | 110.9041 | 0.39836
16.4694 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0402 | 0.30349 | 16.4725 | 0.4 | 0.99684 | 5.0017 | 110.9044 | 0.39841
16.4777 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0403 | 0.30347 | 16.4808 | 0.4 | 0.99684 | 5.0017 | 110.9047 | 0.39847
16.4861 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0404 | 0.30346 | 16.4892 | 0.4 | 0.99684 | 5.0017 | 110.905 | 0.39852
16.4944 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0405 | 0.30344 | 16.4975 | 0.4 | 0.99684 | 5.0017 | 110.9053 | 0.39858
16.5027 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0406 | 0.30342 | 16.5058 | 0.4 | 0.99684 | 5.0017 | 110.9055 | 0.39863
16.511 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0408 | 0.3034 | 16.5142 | 0.4 | 0.99684 | 5.0017 | 110.9058 | 0.39869
16.5194 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0409 | 0.30338 | 16.5225 | 0.4 | 0.99684 | 5.0017 | 110.9061 | 0.39874
16.5277 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.041 | 0.30336 | 16.5308 | 0.4 | 0.99684 | 5.0017 | 110.9064 | 0.3988
16.536 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0411 | 0.30334 | 16.5392 | 0.4 | 0.99684 | 5.0016 | 110.9067 | 0.39885
16.5444 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0413 | 0.30333 | 16.5475 | 0.4 | 0.99683 | 5.0016 | 110.907 | 0.39891
16.5527 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0414 | 0.30331 | 16.5558 | 0.4 | 0.99683 | 5.0016 | 110.9073 | 0.39897
16.561 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0415 | 0.30329 | 16.5642 | 0.4 | 0.99683 | 5.0016 | 110.9076 | 0.39902
16.5693 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0416 | 0.30327 | 16.5725 | 0.4 | 0.99683 | 5.0016 | 110.9079 | 0.39908
16.5777 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0418 | 0.30325 | 16.5808 | 0.4 | 0.99683 | 5.0016 | 110.9082 | 0.39913
16.586 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0419 | 0.30323 | 16.5891 | 0.4 | 0.99683 | 5.0016 | 110.9085 | 0.39919
16.5943 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.042 | 0.30321 | 16.5975 | 0.4 | 0.99683 | 5.0016 | 110.9088 | 0.39924
16.6027 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0421 | 0.3032 | 16.6058 | 0.4 | 0.99683 | 5.0016 | 110.9091 | 0.3993
16.611 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0423 | 0.30318 | 16.6141 | 0.4 | 0.99683 | 5.0015 | 110.9094 | 0.39935
16.6193 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0424 | 0.30316 | 16.6225 | 0.4 | 0.99683 | 5.0015 | 110.9097 | 0.39941
16.6276 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0425 | 0.30314 | 16.6308 | 0.4 | 0.99683 | 5.0015 | 110.91 | 0.39946
16.636 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0426 | 0.30312 | 16.6391 | 0.4 | 0.99682 | 5.0015 | 110.9102 | 0.39952
16.6443 | 0.4 | 0.99816 | 4.9927 | 111.0427 | 0.3031 | 16.6475 | 0.4 | 0.99682 | 5.0015 | 110.9105 | 0.39957
16.6526 | 0.4 | 0.99816 | 4.9926 | 111.0429 | 0.30308 | 16.6558 | 0.4 | 0.99682 | 5.0015 | 110.9108 | 0.39963
16.6609 | 0.4 | 0.99779 | 4.9993 | 111.0483 | 0.33294 | 16.6641 | 0.4 | 0.99682 | 5.0015 | 110.9111 | 0.39968
16.6693 | 0.4 | 0.99779 | 4.9993 | 111.0488 | 0.33297 | 16.6725 | 0.4 | 0.99682 | 5.0015 | 110.9114 | 0.39974
16.6776 | 0.4 | 0.99779 | 4.9994 | 111.0492 | 0.333 | 16.6808 | 0.4 | 0.99682 | 5.0015 | 110.9117 | 0.39979
16.6859 | 0.4 | 0.99779 | 4.9994 | 111.0497 | 0.33303 | 16.6891 | 0.4 | 0.99682 | 5.0014 | 110.912 | 0.39985
16.6942 | 0.4 | 0.99779 | 4.9994 | 111.0501 | 0.33306 | 16.6974 | 0.4 | 0.99682 | 5.0014 | 110.9123 | 0.3999
16.7026 | 0.4 | 0.99779 | 4.9994 | 111.0506 | 0.33309 | 16.7058 | 0.4 | 0.99682 | 5.0014 | 110.9126 | 0.39996
16.7109 | 0.4 | 0.99779 | 4.9994 | 111.051 | 0.33312 | 16.7141 | 0.4 | 0.99682 | 5.0014 | 110.9129 | 0.40001
16.7192 | 0.4 | 0.99779 | 4.9994 | 111.0515 | 0.33315 | 16.7224 | 0.4 | 0.99682 | 5.0014 | 110.9132 | 0.40007
16.7276 | 0.4 | 0.99779 | 4.9995 | 111.0519 | 0.33318 | 16.7308 | 0.4 | 0.99682 | 5.0014 | 110.9135 | 0.40012
16.7359 | 0.4 | 0.99779 | 4.9995 | 111.0524 | 0.33321 | 16.7391 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.7442 | 0.4 | 0.99779 | 4.9995 | 111.0528 | 0.33324 | 16.7474 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.7525 | 0.4 | 0.99779 | 4.9995 | 111.0533 | 0.33327 | 16.7558 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.7609 | 0.4 | 0.99779 | 4.9995 | 111.0537 | 0.3333 | 16.7641 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.7692 | 0.4 | 0.99778 | 4.9996 | 111.0542 | 0.33333 | 16.7724 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.7775 | 0.4 | 0.99778 | 4.9996 | 111.0546 | 0.33336 | 16.7808 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.7858 | 0.4 | 0.99778 | 4.9996 | 111.0551 | 0.33339 | 16.7891 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.7942 | 0.4 | 0.99778 | 4.9996 | 111.0555 | 0.33342 | 16.7974 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.8025 | 0.4 | 0.99778 | 4.9996 | 111.0559 | 0.33345 | 16.8058 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.8108 | 0.4 | 0.99778 | 4.9997 | 111.0564 | 0.33348 | 16.8141 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.8192 | 0.4 | 0.99778 | 4.9997 | 111.0568 | 0.33351 | 16.8224 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.8275 | 0.4 | 0.99778 | 4.9997 | 111.0573 | 0.33354 | 16.8308 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.8358 | 0.4 | 0.99778 | 4.9997 | 111.0577 | 0.33357 | 16.8391 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.8441 | 0.4 | 0.99778 | 4.9997 | 111.0582 | 0.33359 | 16.8474 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.8525 | 0.4 | 0.99778 | 4.9997 | 111.0586 | 0.33362 | 16.8558 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.8608 | 0.4 | 0.99778 | 4.9998 | 111.0591 | 0.33365 | 16.8641 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.8691 | 0.4 | 0.99778 | 4.9998 | 111.0595 | 0.33368 | 16.8724 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.8774 | 0.4 | 0.99778 | 4.9998 | 111.06 | 0.33371 | 16.8807 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.8858 | 0.4 | 0.99778 | 4.9998 | 111.0604 | 0.33374 | 16.8891 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.8941 | 0.4 | 0.99778 | 4.9998 | 111.0609 | 0.33377 | 16.8974 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.9024 | 0.4 | 0.99778 | 4.9999 | 111.0613 | 0.3338 | 16.9057 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.9107 | 0.4 | 0.99778 | 4.9999 | 111.0618 | 0.33383 | 16.9141 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.9191 | 0.4 | 0.99778 | 4.9999 | 111.0622 | 0.33386 | 16.9224 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.9274 | 0.4 | 0.99778 | 4.9999 | 111.0627 | 0.33389 | 16.9307 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.9357 | 0.4 | 0.99778 | 4.9999 | 111.0631 | 0.33392 | 16.9391 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.9441 | 0.4 | 0.99778 | 5 | 111.0636 | 0.33395 | 16.9474 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.9524 | 0.4 | 0.99778 | 5 | 111.064 | 0.33398 | 16.9557 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.9607 | 0.4 | 0.99778 | 5 | 111.0645 | 0.33401 | 16.9641 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.969 | 0.4 | 0.99778 | 5 | 111.0649 | 0.33404 | 16.9724 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.9774 | 0.4 | 0.99778 | 5 | 111.0654 | 0.33407 | 16.9807 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.9857 | 0.4 | 0.99778 | 5 | 111.0658 | 0.3341 | 16.9891 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
16.994 | 0.4 | 0.99777 | 5.0001 | 111.0662 | 0.33413 | 16.9974 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.0023 | 0.4 | 0.99777 | 5.0001 | 111.0667 | 0.33416 | 17.0057 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.0107 | 0.4 | 0.99777 | 5.0001 | 111.0671 | 0.33419 | 17.0141 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.019 | 0.4 | 0.99777 | 5.0001 | 111.0676 | 0.33422 | 17.0224 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.0273 | 0.4 | 0.99777 | 5.0001 | 111.068 | 0.33425 | 17.0307 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.0357 | 0.4 | 0.99777 | 5.0002 | 111.0685 | 0.33428 | 17.0391 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.044 | 0.4 | 0.99777 | 5.0002 | 111.0689 | 0.3343 | 17.0474 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.0523 | 0.4 | 0.99777 | 5.0002 | 111.0694 | 0.33433 | 17.0557 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.0606 | 0.4 | 0.99777 | 5.0002 | 111.0698 | 0.33436 | 17.064 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.069 | 0.4 | 0.99777 | 5.0002 | 111.0703 | 0.33439 | 17.0724 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.0773 | 0.4 | 0.99777 | 5.0003 | 111.0707 | 0.33442 | 17.0807 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.0856 | 0.4 | 0.99777 | 5.0003 | 111.0712 | 0.33445 | 17.089 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.0939 | 0.4 | 0.99777 | 5.0003 | 111.0716 | 0.33448 | 17.0974 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.1023 | 0.4 | 0.99777 | 5.0003 | 111.0721 | 0.33451 | 17.1057 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.1106 | 0.4 | 0.99777 | 5.0003 | 111.0725 | 0.33454 | 17.114 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.1189 | 0.4 | 0.99777 | 5.0003 | 111.073 | 0.33457 | 17.1224 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.1272 | 0.4 | 0.99777 | 5.0004 | 111.0734 | 0.3346 | 17.1307 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.1356 | 0.4 | 0.99777 | 5.0004 | 111.0739 | 0.33463 | 17.139 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.1439 | 0.4 | 0.99777 | 5.0004 | 111.0743 | 0.33466 | 17.1474 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.1522 | 0.4 | 0.99777 | 5.0004 | 111.0748 | 0.33469 | 17.1557 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.1606 | 0.4 | 0.99777 | 5.0004 | 111.0752 | 0.33472 | 17.164 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.1689 | 0.4 | 0.99777 | 5.0005 | 111.0757 | 0.33475 | 17.1724 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.1772 | 0.4 | 0.99777 | 5.0005 | 111.0761 | 0.33478 | 17.1807 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.1855 | 0.4 | 0.99777 | 5.0005 | 111.0765 | 0.33481 | 17.189 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.1939 | 0.4 | 0.99777 | 5.0005 | 111.077 | 0.33484 | 17.1974 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.2022 | 0.4 | 0.99777 | 5.0005 | 111.0774 | 0.33487 | 17.2057 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.2105 | 0.4 | 0.99776 | 5.0006 | 111.0779 | 0.3349 | 17.214 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.2188 | 0.4 | 0.99776 | 5.0006 | 111.0783 | 0.33493 | 17.2223 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.2272 | 0.4 | 0.99776 | 5.0006 | 111.0788 | 0.33496 | 17.2307 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.2355 | 0.4 | 0.99776 | 5.0006 | 111.0792 | 0.33498 | 17.239 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.2438 | 0.4 | 0.99776 | 5.0006 | 111.0797 | 0.33501 | 17.2473 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.2522 | 0.4 | 0.99776 | 5.0007 | 111.0801 | 0.33504 | 17.2557 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.2605 | 0.4 | 0.99776 | 5.0007 | 111.0806 | 0.33507 | 17.264 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.2688 | 0.4 | 0.99776 | 5.0007 | 111.081 | 0.3351 | 17.2723 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.2771 | 0.4 | 0.99776 | 5.0007 | 111.0815 | 0.33513 | 17.2807 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.2855 | 0.4 | 0.99776 | 5.0007 | 111.0819 | 0.33516 | 17.289 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.2938 | 0.4 | 0.99776 | 5.0007 | 111.0824 | 0.33519 | 17.2973 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.3021 | 0.4 | 0.99776 | 5.0008 | 111.0828 | 0.33522 | 17.3057 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.3104 | 0.4 | 0.99776 | 5.0008 | 111.0833 | 0.33525 | 17.314 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.3188 | 0.4 | 0.99776 | 5.0008 | 111.0837 | 0.33528 | 17.3223 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.3271 | 0.4 | 0.99776 | 5.0008 | 111.0842 | 0.33531 | 17.3307 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.3354 | 0.4 | 0.99776 | 5.0008 | 111.0846 | 0.33534 | 17.339 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.3438 | 0.4 | 0.99776 | 5.0009 | 111.0851 | 0.33537 | 17.3473 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.3521 | 0.4 | 0.99776 | 5.0009 | 111.0855 | 0.3354 | 17.3557 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.3604 | 0.4 | 0.99776 | 5.0009 | 111.086 | 0.33543 | 17.364 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.3687 | 0.4 | 0.99776 | 5.0009 | 111.0864 | 0.33546 | 17.3723 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.3771 | 0.4 | 0.99776 | 5.0009 | 111.0868 | 0.33549 | 17.3806 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.3854 | 0.4 | 0.99776 | 5.001 | 111.0873 | 0.33552 | 17.389 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.3937 | 0.4 | 0.99776 | 5.001 | 111.0877 | 0.33555 | 17.3973 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.402 | 0.4 | 0.99776 | 5.001 | 111.0882 | 0.33558 | 17.4057 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.4104 | 0.4 | 0.99776 | 5.001 | 111.0886 | 0.33561 | 17.414 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.4187 | 0.4 | 0.99776 | 5.001 | 111.0891 | 0.33564 | 17.4223 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.427 | 0.4 | 0.99776 | 5.001 | 111.0895 | 0.33566 | 17.4306 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.4353 | 0.4 | 0.99775 | 5.0011 | 111.09 | 0.33569 | 17.439 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.4437 | 0.4 | 0.99775 | 5.0011 | 111.0904 | 0.33572 | 17.4473 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.452 | 0.4 | 0.99775 | 5.0011 | 111.0909 | 0.33575 | 17.4556 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.4603 | 0.4 | 0.99775 | 5.0011 | 111.0913 | 0.33578 | 17.464 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.4687 | 0.4 | 0.99775 | 5.0011 | 111.0918 | 0.33581 | 17.4723 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.477 | 0.4 | 0.99775 | 5.0012 | 111.0922 | 0.33584 | 17.4806 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.4853 | 0.4 | 0.99775 | 5.0012 | 111.0927 | 0.33587 | 17.489 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.4936 | 0.4 | 0.99775 | 5.0012 | 111.0931 | 0.3359 | 17.4973 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.502 | 0.4 | 0.99775 | 5.0012 | 111.0936 | 0.33593 | 17.5056 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.5103 | 0.4 | 0.99775 | 5.0012 | 111.094 | 0.33596 | 17.514 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.5186 | 0.4 | 0.99775 | 5.0013 | 111.0945 | 0.33599 | 17.5223 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.5269 | 0.4 | 0.99775 | 5.0013 | 111.0949 | 0.33602 | 17.5306 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.5353 | 0.4 | 0.99775 | 5.0013 | 111.0954 | 0.33605 | 17.539 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.5436 | 0.4 | 0.99775 | 5.0013 | 111.0958 | 0.33608 | 17.5473 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.5519 | 0.4 | 0.99775 | 5.0013 | 111.0963 | 0.33611 | 17.5556 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.5603 | 0.4 | 0.99775 | 5.0013 | 111.0967 | 0.33614 | 17.564 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.5686 | 0.4 | 0.99775 | 5.0014 | 111.0971 | 0.33617 | 17.5723 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.5769 | 0.4 | 0.99775 | 5.0014 | 111.0976 | 0.3362 | 17.5806 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.5852 | 0.4 | 0.99775 | 5.0014 | 111.098 | 0.33623 | 17.5889 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.5936 | 0.4 | 0.99775 | 5.0014 | 111.0985 | 0.33626 | 17.5973 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.6019 | 0.4 | 0.99775 | 5.0014 | 111.0989 | 0.33629 | 17.6056 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.6102 | 0.4 | 0.99775 | 5.0015 | 111.0994 | 0.33632 | 17.6139 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.6185 | 0.4 | 0.99775 | 5.0015 | 111.0998 | 0.33634 | 17.6223 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.6269 | 0.4 | 0.99775 | 5.0015 | 111.1003 | 0.33637 | 17.6306 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.6352 | 0.4 | 0.99775 | 5.0015 | 111.1007 | 0.3364 | 17.6389 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.6435 | 0.4 | 0.99775 | 5.0015 | 111.1012 | 0.33643 | 17.6473 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.6518 | 0.4 | 0.99774 | 5.0016 | 111.1016 | 0.33646 | 17.6556 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.6602 | 0.4 | 0.99774 | 4.9961 | 111.1047 | 0.33671 | 17.6639 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.6685 | 0.4 | 0.99773 | 4.9961 | 111.1045 | 0.3372 | 17.6723 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.6768 | 0.4 | 0.99772 | 4.9962 | 111.1043 | 0.33769 | 17.6806 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.6852 | 0.4 | 0.99772 | 4.9962 | 111.104 | 0.33818 | 17.6889 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.6935 | 0.4 | 0.99771 | 4.9963 | 111.1038 | 0.33867 | 17.6973 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.7018 | 0.4 | 0.9977 | 4.9963 | 111.1036 | 0.33916 | 17.7056 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.7101 | 0.4 | 0.9977 | 4.9964 | 111.1034 | 0.33965 | 17.7139 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.7185 | 0.4 | 0.99769 | 4.9964 | 111.1032 | 0.34013 | 17.7223 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.7268 | 0.4 | 0.99768 | 4.9965 | 111.1029 | 0.34062 | 17.7306 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.7351 | 0.4 | 0.99768 | 4.9965 | 111.1027 | 0.34111 | 17.7389 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.9138 | 0.40018
17.7434 | 0.4 | 0.99767 | 4.9966 | 111.1025 | 0.3416 | 17.7472 | 0.4 | 0.99714 | 5.0036 | 110.8986 | 0.37947
17.7518 | 0.4 | 0.99766 | 4.9966 | 111.1023 | 0.34209 | 17.7556 | 0.4 | 0.99713 | 5.0035 | 110.8983 | 0.37973
17.7601 | 0.4 | 0.99766 | 4.9966 | 111.1021 | 0.34258 | 17.7639 | 0.4 | 0.99713 | 5.0035 | 110.8981 | 0.37998
17.7684 | 0.4 | 0.99765 | 4.9967 | 111.1018 | 0.34307 | 17.7722 | 0.4 | 0.99712 | 5.0034 | 110.8979 | 0.38024
17.7768 | 0.4 | 0.99764 | 4.9967 | 111.1016 | 0.34356 | 17.7806 | 0.4 | 0.99712 | 5.0034 | 110.8977 | 0.38049
17.7851 | 0.4 | 0.99764 | 4.9968 | 111.1014 | 0.34405 | 17.7889 | 0.4 | 0.99712 | 5.0034 | 110.8974 | 0.38075
17.7934 | 0.4 | 0.99763 | 4.9968 | 111.1012 | 0.34454 | 17.7972 | 0.4 | 0.99711 | 5.0033 | 110.8972 | 0.38101
17.8017 | 0.4 | 0.99762 | 4.9969 | 111.1009 | 0.34503 | 17.8056 | 0.4 | 0.99711 | 5.0033 | 110.897 | 0.38126
17.8101 | 0.4 | 0.99762 | 4.9969 | 111.1007 | 0.34552 | 17.8139 | 0.4 | 0.99711 | 5.0032 | 110.8968 | 0.38152
17.8184 | 0.4 | 0.99761 | 4.997 | 111.1005 | 0.34601 | 17.8222 | 0.4 | 0.9971 | 5.0032 | 110.8965 | 0.38177
17.8267 | 0.4 | 0.9976 | 4.997 | 111.1003 | 0.3465 | 17.8306 | 0.4 | 0.9971 | 5.0031 | 110.8963 | 0.38203
17.835 | 0.4 | 0.9976 | 4.9971 | 111.1001 | 0.34699 | 17.8389 | 0.4 | 0.99709 | 5.0031 | 110.8961 | 0.38229
17.8434 | 0.4 | 0.99759 | 4.9971 | 111.0998 | 0.34748 | 17.8472 | 0.4 | 0.99709 | 5.0031 | 110.8958 | 0.38254
17.8517 | 0.4 | 0.99758 | 4.9972 | 111.0996 | 0.34797 | 17.8556 | 0.4 | 0.99709 | 5.003 | 110.8956 | 0.3828
17.86 | 0.4 | 0.99758 | 4.9972 | 111.0994 | 0.34846 | 17.8639 | 0.4 | 0.99708 | 5.003 | 110.8954 | 0.38305
17.8683 | 0.4 | 0.99757 | 4.9973 | 111.0992 | 0.34895 | 17.8722 | 0.4 | 0.99708 | 5.0029 | 110.8952 | 0.38331
17.8767 | 0.4 | 0.99756 | 4.9973 | 111.099 | 0.34944 | 17.8806 | 0.4 | 0.99707 | 5.0029 | 110.8949 | 0.38357
17.885 | 0.4 | 0.99756 | 4.9974 | 111.0987 | 0.34993 | 17.8889 | 0.4 | 0.99707 | 5.0028 | 110.8947 | 0.38382
17.8933 | 0.4 | 0.99755 | 4.9974 | 111.0985 | 0.35042 | 17.8972 | 0.4 | 0.99707 | 5.0028 | 110.8945 | 0.38408
17.9017 | 0.4 | 0.99754 | 4.9975 | 111.0983 | 0.35091 | 17.9056 | 0.4 | 0.99706 | 5.0028 | 110.8942 | 0.38433
17.91 | 0.4 | 0.99754 | 4.9975 | 111.0981 | 0.3514 | 17.9139 | 0.4 | 0.99706 | 5.0027 | 110.894 | 0.38459
17.9183 | 0.4 | 0.99753 | 4.9976 | 111.0978 | 0.35189 | 17.9222 | 0.4 | 0.99705 | 5.0027 | 110.8938 | 0.38484
17.9266 | 0.4 | 0.99752 | 4.9976 | 111.0976 | 0.35238 | 17.9305 | 0.4 | 0.99705 | 5.0026 | 110.8936 | 0.3851
17.935 | 0.4 | 0.99752 | 4.9977 | 111.0974 | 0.35287 | 17.9389 | 0.4 | 0.99705 | 5.0026 | 110.8933 | 0.38536
17.9433 | 0.4 | 0.99751 | 4.9977 | 111.0972 | 0.35336 | 17.9472 | 0.4 | 0.99704 | 5.0025 | 110.8931 | 0.38561
17.9516 | 0.4 | 0.9975 | 4.9978 | 111.097 | 0.35385 | 17.9555 | 0.4 | 0.99704 | 5.0025 | 110.8929 | 0.38587
17.9599 | 0.4 | 0.9975 | 4.9978 | 111.0967 | 0.35434 | 17.9639 | 0.4 | 0.99703 | 5.0025 | 110.8927 | 0.38612
17.9683 | 0.4 | 0.99749 | 4.9979 | 111.0965 | 0.35483 | 17.9722 | 0.4 | 0.99703 | 5.0024 | 110.8924 | 0.38638
17.9766 | 0.4 | 0.99748 | 4.9979 | 111.0963 | 0.35531 | 17.9805 | 0.4 | 0.99703 | 5.0024 | 110.8922 | 0.38664
17.9849 | 0.4 | 0.99748 | 4.998 | 111.0961 | 0.3558 | 17.9889 | 0.4 | 0.99702 | 5.0023 | 110.892 | 0.38689
17.9933 | 0.4 | 0.99747 | 4.998 | 111.0959 | 0.35629 | 17.9972 | 0.4 | 0.99702 | 5.0023 | 110.8918 | 0.38715
18.0016 | 0.4 | 0.99746 | 4.9981 | 111.0956 | 0.35678 | 18.0055 | 0.4 | 0.99701 | 5.0022 | 110.8915 | 0.3874
18.0099 | 0.4 | 0.99745 | 4.9981 | 111.0954 | 0.35727 | 18.0139 | 0.4 | 0.99701 | 5.0022 | 110.8913 | 0.38766
18.0182 | 0.4 | 0.99745 | 4.9982 | 111.0952 | 0.35776 | 18.0222 | 0.4 | 0.99701 | 5.0022 | 110.8911 | 0.38792
18.0266 | 0.4 | 0.99744 | 4.9982 | 111.095 | 0.35825 | 18.0305 | 0.4 | 0.997 | 5.0021 | 110.8908 | 0.38817
18.0349 | 0.4 | 0.99743 | 4.9983 | 111.0947 | 0.35874 | 18.0389 | 0.4 | 0.997 | 5.0021 | 110.8906 | 0.38843
18.0432 | 0.4 | 0.99743 | 4.9983 | 111.0945 | 0.35923 | 18.0472 | 0.4 | 0.99699 | 5.002 | 110.8904 | 0.38868
18.0515 | 0.4 | 0.99742 | 4.9984 | 111.0943 | 0.35972 | 18.0555 | 0.4 | 0.99699 | 5.002 | 110.8902 | 0.38894
18.0599 | 0.4 | 0.99741 | 4.9984 | 111.0941 | 0.36021 | 18.0639 | 0.4 | 0.99699 | 5.0019 | 110.8899 | 0.3892
18.0682 | 0.4 | 0.99741 | 4.9984 | 111.0939 | 0.3607 | 18.0722 | 0.4 | 0.99698 | 5.0019 | 110.8897 | 0.38945
18.0765 | 0.4 | 0.9974 | 4.9985 | 111.0936 | 0.36119 | 18.0805 | 0.4 | 0.99698 | 5.0019 | 110.8895 | 0.38971
18.0849 | 0.4 | 0.99739 | 4.9985 | 111.0934 | 0.36168 | 18.0888 | 0.4 | 0.99697 | 5.0018 | 110.8893 | 0.38996
18.0932 | 0.4 | 0.99739 | 4.9986 | 111.0932 | 0.36217 | 18.0972 | 0.4 | 0.99697 | 5.0018 | 110.889 | 0.39022
18.1015 | 0.4 | 0.99738 | 4.9986 | 111.093 | 0.36266 | 18.1055 | 0.4 | 0.99697 | 5.0017 | 110.8888 | 0.39048
18.1098 | 0.4 | 0.99737 | 4.9987 | 111.0928 | 0.36315 | 18.1138 | 0.4 | 0.99696 | 5.0017 | 110.8886 | 0.39073
18.1182 | 0.4 | 0.99736 | 4.9987 | 111.0925 | 0.36364 | 18.1222 | 0.4 | 0.99696 | 5.0016 | 110.8884 | 0.39099
18.1265 | 0.4 | 0.99736 | 4.9988 | 111.0923 | 0.36413 | 18.1305 | 0.4 | 0.99695 | 5.0016 | 110.8881 | 0.39124
18.1348 | 0.4 | 0.99735 | 4.9988 | 111.0921 | 0.36462 | 18.1388 | 0.4 | 0.99695 | 5.0016 | 110.8879 | 0.3915
18.1431 | 0.4 | 0.99734 | 4.9989 | 111.0919 | 0.36511 | 18.1472 | 0.4 | 0.99695 | 5.0015 | 110.8877 | 0.39176
18.1515 | 0.4 | 0.99734 | 4.9989 | 111.0917 | 0.3656 | 18.1555 | 0.4 | 0.99694 | 5.0015 | 110.8874 | 0.39201
18.1598 | 0.4 | 0.99733 | 4.999 | 111.0914 | 0.36609 | 18.1638 | 0.4 | 0.99694 | 5.0014 | 110.8872 | 0.39227
18.1681 | 0.4 | 0.99732 | 4.999 | 111.0912 | 0.36658 | 18.1722 | 0.4 | 0.99693 | 5.0014 | 110.887 | 0.39252
18.1764 | 0.4 | 0.99732 | 4.9991 | 111.091 | 0.36707 | 18.1805 | 0.4 | 0.99693 | 5.0013 | 110.8868 | 0.39278
18.1848 | 0.4 | 0.99731 | 4.9991 | 111.0908 | 0.36756 | 18.1888 | 0.4 | 0.99693 | 5.0013 | 110.8865 | 0.39304
18.1931 | 0.4 | 0.9973 | 4.9992 | 111.0905 | 0.36805 | 18.1972 | 0.4 | 0.99692 | 5.0013 | 110.8863 | 0.39329
18.2014 | 0.4 | 0.99729 | 4.9992 | 111.0903 | 0.36854 | 18.2055 | 0.4 | 0.99692 | 5.0012 | 110.8861 | 0.39355
18.2098 | 0.4 | 0.99729 | 4.9993 | 111.0901 | 0.36903 | 18.2138 | 0.4 | 0.99691 | 5.0012 | 110.8858 | 0.3938
18.2181 | 0.4 | 0.99728 | 4.9993 | 111.0899 | 0.36952 | 18.2222 | 0.4 | 0.99691 | 5.0011 | 110.8856 | 0.39406
18.2264 | 0.4 | 0.99727 | 4.9994 | 111.0897 | 0.37001 | 18.2305 | 0.4 | 0.99691 | 5.0011 | 110.8854 | 0.39432
18.2347 | 0.4 | 0.99727 | 4.9994 | 111.0894 | 0.37049 | 18.2388 | 0.4 | 0.9969 | 5.001 | 110.8852 | 0.39457
18.2431 | 0.4 | 0.99726 | 4.9995 | 111.0892 | 0.37098 | 18.2472 | 0.4 | 0.9969 | 5.001 | 110.8849 | 0.39483
18.2514 | 0.4 | 0.99725 | 4.9995 | 111.089 | 0.37147 | 18.2555 | 0.4 | 0.99689 | 5.001 | 110.8847 | 0.39508
18.2597 | 0.4 | 0.99724 | 4.9996 | 111.0888 | 0.37196 | 18.2638 | 0.4 | 0.99689 | 5.0009 | 110.8845 | 0.39534
18.268 | 0.4 | 0.99724 | 4.9996 | 111.0886 | 0.37245 | 18.2722 | 0.4 | 0.99689 | 5.0009 | 110.8843 | 0.3956
18.2764 | 0.4 | 0.99723 | 4.9997 | 111.0883 | 0.37294 | 18.2805 | 0.4 | 0.99688 | 5.0008 | 110.884 | 0.39585
18.2847 | 0.4 | 0.99722 | 4.9997 | 111.0881 | 0.37343 | 18.2888 | 0.4 | 0.99688 | 5.0008 | 110.8838 | 0.39611
18.293 | 0.4 | 0.99722 | 4.9998 | 111.0879 | 0.37392 | 18.2971 | 0.4 | 0.99687 | 5.0007 | 110.8836 | 0.39636
18.3013 | 0.4 | 0.99721 | 4.9998 | 111.0877 | 0.37441 | 18.3055 | 0.4 | 0.99687 | 5.0007 | 110.8834 | 0.39662
18.3097 | 0.4 | 0.9972 | 4.9999 | 111.0874 | 0.3749 | 18.3138 | 0.4 | 0.99687 | 5.0007 | 110.8831 | 0.39688
18.318 | 0.4 | 0.99719 | 4.9999 | 111.0872 | 0.37539 | 18.3221 | 0.4 | 0.99686 | 5.0006 | 110.8829 | 0.39713
18.3263 | 0.4 | 0.99719 | 5 | 111.087 | 0.37588 | 18.3305 | 0.4 | 0.99686 | 5.0006 | 110.8827 | 0.39739
18.3346 | 0.4 | 0.99718 | 5 | 111.0868 | 0.37637 | 18.3388 | 0.4 | 0.99685 | 5.0005 | 110.8824 | 0.39764
18.343 | 0.4 | 0.99717 | 5.0001 | 111.0866 | 0.37686 | 18.3471 | 0.4 | 0.99685 | 5.0005 | 110.8822 | 0.3979
18.3513 | 0.4 | 0.99716 | 5.0001 | 111.0863 | 0.37735 | 18.3555 | 0.4 | 0.99685 | 5.0005 | 110.882 | 0.39816
18.3596 | 0.4 | 0.99716 | 5.0001 | 111.0861 | 0.37784 | 18.3638 | 0.4 | 0.99684 | 5.0004 | 110.8818 | 0.39841
18.3679 | 0.4 | 0.99715 | 5.0002 | 111.0859 | 0.37833 | 18.3721 | 0.4 | 0.99684 | 5.0004 | 110.8815 | 0.39867
18.3763 | 0.4 | 0.99714 | 5.0002 | 111.0857 | 0.37882 | 18.3805 | 0.4 | 0.99683 | 5.0003 | 110.8813 | 0.39892
18.3846 | 0.4 | 0.99714 | 5.0003 | 111.0855 | 0.37931 | 18.3888 | 0.4 | 0.99683 | 5.0003 | 110.8811 | 0.39918
18.3929 | 0.4 | 0.99713 | 5.0003 | 111.0852 | 0.3798 | 18.3971 | 0.4 | 0.99682 | 5.0002 | 110.8809 | 0.39944
18.4012 | 0.4 | 0.99712 | 5.0004 | 111.085 | 0.38029 | 18.4055 | 0.4 | 0.99682 | 5.0002 | 110.8806 | 0.39969
18.4096 | 0.4 | 0.99711 | 5.0004 | 111.0848 | 0.38078 | 18.4138 | 0.4 | 0.99682 | 5.0002 | 110.8804 | 0.39995
18.4179 | 0.4 | 0.99711 | 5.0005 | 111.0846 | 0.38127 | 18.4221 | 0.4 | 0.99681 | 5.0001 | 110.8802 | 0.4002
18.4262 | 0.4 | 0.9971 | 5.0005 | 111.0844 | 0.38176 | 18.4305 | 0.4 | 0.99681 | 5.0001 | 110.88 | 0.40046
18.4346 | 0.4 | 0.99709 | 5.0006 | 111.0841 | 0.38225 | 18.4388 | 0.4 | 0.9968 | 5 | 110.8797 | 0.40071
18.4429 | 0.4 | 0.99708 | 5.0006 | 111.0839 | 0.38273 | 18.4471 | 0.4 | 0.9968 | 5 | 110.8795 | 0.40097
18.4512 | 0.4 | 0.99708 | 5.0007 | 111.0837 | 0.38322 | 18.4554 | 0.4 | 0.9968 | 4.9999 | 110.8793 | 0.40123
18.4595 | 0.4 | 0.99707 | 5.0007 | 111.0835 | 0.38371 | 18.4638 | 0.4 | 0.99679 | 4.9999 | 110.879 | 0.40148
18.4679 | 0.4 | 0.99706 | 5.0008 | 111.0833 | 0.3842 | 18.4721 | 0.4 | 0.99679 | 4.9999 | 110.8788 | 0.40174
18.4762 | 0.4 | 0.99705 | 5.0008 | 111.083 | 0.38469 | 18.4804 | 0.4 | 0.99678 | 4.9998 | 110.8786 | 0.40199
18.4845 | 0.4 | 0.99705 | 5.0009 | 111.0828 | 0.38518 | 18.4888 | 0.4 | 0.99678 | 4.9998 | 110.8784 | 0.40225
18.4928 | 0.4 | 0.99704 | 5.0009 | 111.0826 | 0.38567 | 18.4971 | 0.4 | 0.99678 | 4.9997 | 110.8781 | 0.40251
18.5012 | 0.4 | 0.99703 | 5.001 | 111.0824 | 0.38616 | 18.5054 | 0.4 | 0.99677 | 4.9997 | 110.8779 | 0.40276
18.5095 | 0.4 | 0.99702 | 5.001 | 111.0821 | 0.38665 | 18.5138 | 0.4 | 0.99677 | 4.9996 | 110.8777 | 0.40302
18.5178 | 0.4 | 0.99702 | 5.0011 | 111.0819 | 0.38714 | 18.5221 | 0.4 | 0.99676 | 4.9996 | 110.8774 | 0.40327
18.5261 | 0.4 | 0.99701 | 5.0011 | 111.0817 | 0.38763 | 18.5304 | 0.4 | 0.99676 | 4.9996 | 110.8772 | 0.40353
18.5345 | 0.4 | 0.997 | 5.0012 | 111.0815 | 0.38812 | 18.5388 | 0.4 | 0.99675 | 4.9995 | 110.877 | 0.40379
18.5428 | 0.4 | 0.99699 | 5.0012 | 111.0813 | 0.38861 | 18.5471 | 0.4 | 0.99675 | 4.9995 | 110.8768 | 0.40404
18.5511 | 0.4 | 0.99699 | 5.0013 | 111.081 | 0.3891 | 18.5554 | 0.4 | 0.99675 | 4.9994 | 110.8765 | 0.4043
18.5594 | 0.4 | 0.99698 | 5.0013 | 111.0808 | 0.38959 | 18.5638 | 0.4 | 0.99674 | 4.9994 | 110.8763 | 0.40455
18.5678 | 0.4 | 0.99697 | 5.0014 | 111.0806 | 0.39008 | 18.5721 | 0.4 | 0.99674 | 4.9993 | 110.8761 | 0.40481
18.5761 | 0.4 | 0.99696 | 5.0014 | 111.0804 | 0.39057 | 18.5804 | 0.4 | 0.99673 | 4.9993 | 110.8759 | 0.40507
18.5844 | 0.4 | 0.99696 | 5.0015 | 111.0802 | 0.39106 | 18.5888 | 0.4 | 0.99673 | 4.9993 | 110.8756 | 0.40532
18.5927 | 0.4 | 0.99695 | 5.0015 | 111.0799 | 0.39155 | 18.5971 | 0.4 | 0.99673 | 4.9992 | 110.8754 | 0.40558
18.6011 | 0.4 | 0.99694 | 5.0016 | 111.0797 | 0.39204 | 18.6054 | 0.4 | 0.99672 | 4.9992 | 110.8752 | 0.40583
18.6094 | 0.4 | 0.99693 | 5.0016 | 111.0795 | 0.39253 | 18.6138 | 0.4 | 0.99672 | 4.9991 | 110.875 | 0.40609
18.6177 | 0.4 | 0.99693 | 5.0017 | 111.0793 | 0.39302 | 18.6221 | 0.4 | 0.99671 | 4.9991 | 110.8747 | 0.40635
18.626 | 0.4 | 0.99692 | 5.0017 | 111.079 | 0.39351 | 18.6304 | 0.4 | 0.99671 | 4.999 | 110.8745 | 0.4066
18.6344 | 0.4 | 0.99691 | 5.0018 | 111.0788 | 0.394 | 18.6387 | 0.4 | 0.9967 | 4.999 | 110.8743 | 0.40686
18.6427 | 0.4 | 0.9969 | 5.0018 | 111.0786 | 0.39448 | 18.6471 | 0.4 | 0.9967 | 4.999 | 110.874 | 0.40711
18.651 | 0.4 | 0.9969 | 5.0019 | 111.0784 | 0.39497 | 18.6554 | 0.4 | 0.9967 | 4.9989 | 110.8738 | 0.40737
18.6593 | 0.4 | 0.99728 | 4.9945 | 111.1042 | 0.36903 | 18.6637 | 0.4 | 0.99669 | 4.9989 | 110.8736 | 0.40763
18.6677 | 0.4 | 0.99728 | 4.9946 | 111.1041 | 0.36931 | 18.6721 | 0.4 | 0.99669 | 4.9988 | 110.8734 | 0.40788
18.676 | 0.4 | 0.99727 | 4.9947 | 111.104 | 0.36959 | 18.6804 | 0.4 | 0.99668 | 4.9988 | 110.8731 | 0.40814
18.6843 | 0.4 | 0.99727 | 4.9948 | 111.1039 | 0.36987 | 18.6887 | 0.4 | 0.99668 | 4.9987 | 110.8729 | 0.40839
18.6926 | 0.4 | 0.99727 | 4.9948 | 111.1038 | 0.37014 | 18.6971 | 0.4 | 0.99668 | 4.9987 | 110.8727 | 0.40865
18.701 | 0.4 | 0.99726 | 4.9949 | 111.1037 | 0.37042 | 18.7054 | 0.4 | 0.99667 | 4.9987 | 110.8725 | 0.40891
18.7093 | 0.4 | 0.99726 | 4.995 | 111.1036 | 0.3707 | 18.7137 | 0.4 | 0.99667 | 4.9986 | 110.8722 | 0.40916
18.7176 | 0.4 | 0.99725 | 4.9951 | 111.1035 | 0.37097 | 18.7221 | 0.4 | 0.99666 | 4.9986 | 110.872 | 0.40942
18.7259 | 0.4 | 0.99725 | 4.9951 | 111.1034 | 0.37125 | 18.7304 | 0.4 | 0.99666 | 4.9985 | 110.8718 | 0.40967
18.7343 | 0.4 | 0.99725 | 4.9952 | 111.1032 | 0.37153 | 18.7387 | 0.4 | 0.99665 | 4.9985 | 110.8715 | 0.40993
18.7426 | 0.4 | 0.99724 | 4.9953 | 111.1031 | 0.37181 | 18.7471 | 0.4 | 0.99665 | 4.9967 | 110.8715 | 0.40993
18.7509 | 0.4 | 0.99724 | 4.9953 | 111.103 | 0.37208 | 18.7554 | 0.4 | 0.99665 | 4.9967 | 110.8715 | 0.40993
18.7592 | 0.4 | 0.99723 | 4.9954 | 111.1029 | 0.37236 | 18.7637 | 0.4 | 0.99665 | 4.9967 | 110.8715 | 0.40993
18.7676 | 0.4 | 0.99723 | 4.9955 | 111.1028 | 0.37264 | 18.7721 | 0.4 | 0.99665 | 4.9967 | 110.8715 | 0.40993
18.7759 | 0.4 | 0.99723 | 4.9956 | 111.1027 | 0.37292 | 18.7804 | 0.4 | 0.99665 | 4.9968 | 110.8715 | 0.40993
18.7842 | 0.4 | 0.99722 | 4.9956 | 111.1026 | 0.37319 | 18.7887 | 0.4 | 0.99665 | 4.9968 | 110.8715 | 0.40993
18.7925 | 0.4 | 0.99722 | 4.9957 | 111.1025 | 0.37347 | 18.797 | 0.4 | 0.99665 | 4.9968 | 110.8715 | 0.40993
18.8009 | 0.4 | 0.99721 | 4.9958 | 111.1024 | 0.37375 | 18.8054 | 0.4 | 0.99665 | 4.9969 | 110.8715 | 0.40993
18.8092 | 0.4 | 0.99721 | 4.9958 | 111.1023 | 0.37403 | 18.8137 | 0.4 | 0.99665 | 4.9969 | 110.8715 | 0.40993
18.8175 | 0.4 | 0.99721 | 4.9959 | 111.1022 | 0.3743 | 18.822 | 0.4 | 0.99665 | 4.9969 | 110.8715 | 0.40993
18.8258 | 0.4 | 0.9972 | 4.996 | 111.1021 | 0.37458 | 18.8304 | 0.4 | 0.99665 | 4.997 | 110.8715 | 0.40993
18.8342 | 0.4 | 0.9972 | 4.9961 | 111.1019 | 0.37486 | 18.8387 | 0.4 | 0.99665 | 4.997 | 110.8715 | 0.40993
18.8425 | 0.4 | 0.99719 | 4.9961 | 111.1018 | 0.37513 | 18.847 | 0.4 | 0.99665 | 4.997 | 110.8715 | 0.40993
18.8508 | 0.4 | 0.99719 | 4.9962 | 111.1017 | 0.37541 | 18.8554 | 0.4 | 0.99665 | 4.9971 | 110.8715 | 0.40993
18.8591 | 0.4 | 0.99718 | 4.9963 | 111.1016 | 0.37569 | 18.8637 | 0.4 | 0.99665 | 4.9971 | 110.8715 | 0.40993
18.8675 | 0.4 | 0.99718 | 4.9964 | 111.1015 | 0.37597 | 18.872 | 0.4 | 0.99665 | 4.9971 | 110.8715 | 0.40993
18.8758 | 0.4 | 0.99718 | 4.9964 | 111.1014 | 0.37624 | 18.8804 | 0.4 | 0.99665 | 4.9972 | 110.8715 | 0.40993
18.8841 | 0.4 | 0.99717 | 4.9965 | 111.1013 | 0.37652 | 18.8887 | 0.4 | 0.99665 | 4.9972 | 110.8715 | 0.40993
18.8924 | 0.4 | 0.99717 | 4.9966 | 111.1012 | 0.3768 | 18.897 | 0.4 | 0.99665 | 4.9972 | 110.8715 | 0.40993
18.9008 | 0.4 | 0.99716 | 4.9966 | 111.1011 | 0.37708 | 18.9054 | 0.4 | 0.99665 | 4.9973 | 110.8715 | 0.40993
18.9091 | 0.4 | 0.99716 | 4.9967 | 111.101 | 0.37735 | 18.9137 | 0.4 | 0.99665 | 4.9973 | 110.8715 | 0.40993
18.9174 | 0.4 | 0.99716 | 4.9968 | 111.1008 | 0.37763 | 18.922 | 0.4 | 0.99665 | 4.9973 | 110.8715 | 0.40993
18.9257 | 0.4 | 0.99715 | 4.9969 | 111.1007 | 0.37791 | 18.9304 | 0.4 | 0.99665 | 4.9974 | 110.8715 | 0.40993
18.9341 | 0.4 | 0.99715 | 4.9969 | 111.1006 | 0.37819 | 18.9387 | 0.4 | 0.99665 | 4.9974 | 110.8715 | 0.40993
18.9424 | 0.4 | 0.99714 | 4.997 | 111.1005 | 0.37846 | 18.947 | 0.4 | 0.99665 | 4.9974 | 110.8715 | 0.40993
18.9507 | 0.4 | 0.99714 | 4.9971 | 111.1004 | 0.37874 | 18.9554 | 0.4 | 0.99665 | 4.9975 | 110.8715 | 0.40993
18.959 | 0.4 | 0.99714 | 4.9971 | 111.1003 | 0.37902 | 18.9637 | 0.4 | 0.99665 | 4.9975 | 110.8715 | 0.40993
18.9674 | 0.4 | 0.99713 | 4.9972 | 111.1002 | 0.37929 | 18.972 | 0.4 | 0.99665 | 4.9975 | 110.8715 | 0.40993
18.9757 | 0.4 | 0.99713 | 4.9973 | 111.1001 | 0.37957 | 18.9804 | 0.4 | 0.99665 | 4.9976 | 110.8715 | 0.40993
18.984 | 0.4 | 0.99712 | 4.9974 | 111.1 | 0.37985 | 18.9887 | 0.4 | 0.99665 | 4.9976 | 110.8715 | 0.40993
18.9924 | 0.4 | 0.99712 | 4.9974 | 111.0999 | 0.38013 | 18.997 | 0.4 | 0.99665 | 4.9976 | 110.8715 | 0.40993
19.0007 | 0.4 | 0.99712 | 4.9975 | 111.0998 | 0.3804 | 19.0053 | 0.4 | 0.99665 | 4.9977 | 110.8715 | 0.40993
19.009 | 0.4 | 0.99711 | 4.9976 | 111.0996 | 0.38068 | 19.0137 | 0.4 | 0.99665 | 4.9977 | 110.8715 | 0.40993
19.0173 | 0.4 | 0.99711 | 4.9977 | 111.0995 | 0.38096 | 19.022 | 0.4 | 0.99665 | 4.9977 | 110.8715 | 0.40993
19.0257 | 0.4 | 0.9971 | 4.9977 | 111.0994 | 0.38124 | 19.0303 | 0.4 | 0.99665 | 4.9978 | 110.8715 | 0.40993
19.034 | 0.4 | 0.9971 | 4.9978 | 111.0993 | 0.38151 | 19.0387 | 0.4 | 0.99665 | 4.9978 | 110.8715 | 0.40993
19.0423 | 0.4 | 0.99709 | 4.9979 | 111.0992 | 0.38179 | 19.047 | 0.4 | 0.99665 | 4.9978 | 110.8715 | 0.40993
19.0506 | 0.4 | 0.99709 | 4.9979 | 111.0991 | 0.38207 | 19.0553 | 0.4 | 0.99665 | 4.9979 | 110.8715 | 0.40993
19.059 | 0.4 | 0.99709 | 4.998 | 111.099 | 0.38235 | 19.0637 | 0.4 | 0.99665 | 4.9979 | 110.8715 | 0.40993
19.0673 | 0.4 | 0.99708 | 4.9981 | 111.0989 | 0.38262 | 19.072 | 0.4 | 0.99665 | 4.9979 | 110.8715 | 0.40993
19.0756 | 0.4 | 0.99708 | 4.9982 | 111.0988 | 0.3829 | 19.0803 | 0.4 | 0.99665 | 4.998 | 110.8715 | 0.40993
19.0839 | 0.4 | 0.99707 | 4.9982 | 111.0987 | 0.38318 | 19.0887 | 0.4 | 0.99665 | 4.998 | 110.8715 | 0.40993
19.0923 | 0.4 | 0.99707 | 4.9983 | 111.0986 | 0.38345 | 19.097 | 0.4 | 0.99665 | 4.998 | 110.8715 | 0.40993
19.1006 | 0.4 | 0.99707 | 4.9984 | 111.0984 | 0.38373 | 19.1053 | 0.4 | 0.99665 | 4.9981 | 110.8715 | 0.40993
19.1089 | 0.4 | 0.99706 | 4.9984 | 111.0983 | 0.38401 | 19.1137 | 0.4 | 0.99665 | 4.9981 | 110.8715 | 0.40993
19.1172 | 0.4 | 0.99706 | 4.9985 | 111.0982 | 0.38429 | 19.122 | 0.4 | 0.99665 | 4.9981 | 110.8715 | 0.40993
19.1256 | 0.4 | 0.99705 | 4.9986 | 111.0981 | 0.38456 | 19.1303 | 0.4 | 0.99665 | 4.9982 | 110.8715 | 0.40993
19.1339 | 0.4 | 0.99705 | 4.9987 | 111.098 | 0.38484 | 19.1387 | 0.4 | 0.99665 | 4.9982 | 110.8715 | 0.40993
19.1422 | 0.4 | 0.99705 | 4.9987 | 111.0979 | 0.38512 | 19.147 | 0.4 | 0.99665 | 4.9982 | 110.8715 | 0.40993
19.1505 | 0.4 | 0.99704 | 4.9988 | 111.0978 | 0.3854 | 19.1553 | 0.4 | 0.99665 | 4.9983 | 110.8715 | 0.40993
19.1589 | 0.4 | 0.99704 | 4.9989 | 111.0977 | 0.38567 | 19.1636 | 0.4 | 0.99665 | 4.9983 | 110.8715 | 0.40993
19.1672 | 0.4 | 0.99703 | 4.999 | 111.0976 | 0.38595 | 19.172 | 0.4 | 0.99665 | 4.9983 | 110.8715 | 0.40993
19.1755 | 0.4 | 0.99703 | 4.999 | 111.0975 | 0.38623 | 19.1803 | 0.4 | 0.99665 | 4.9983 | 110.8715 | 0.40993
19.1838 | 0.4 | 0.99702 | 4.9991 | 111.0974 | 0.3865 | 19.1886 | 0.4 | 0.99665 | 4.9984 | 110.8715 | 0.40993
19.1922 | 0.4 | 0.99702 | 4.9992 | 111.0973 | 0.38678 | 19.197 | 0.4 | 0.99665 | 4.9984 | 110.8715 | 0.40993
19.2005 | 0.4 | 0.99702 | 4.9992 | 111.0971 | 0.38706 | 19.2053 | 0.4 | 0.99665 | 4.9984 | 110.8715 | 0.40993
19.2088 | 0.4 | 0.99701 | 4.9993 | 111.097 | 0.38734 | 19.2136 | 0.4 | 0.99665 | 4.9985 | 110.8715 | 0.40993
19.2171 | 0.4 | 0.99701 | 4.9994 | 111.0969 | 0.38761 | 19.222 | 0.4 | 0.99665 | 4.9985 | 110.8715 | 0.40993
19.2255 | 0.4 | 0.997 | 4.9995 | 111.0968 | 0.38789 | 19.2303 | 0.4 | 0.99665 | 4.9985 | 110.8715 | 0.40993
19.2338 | 0.4 | 0.997 | 4.9995 | 111.0967 | 0.38817 | 19.2386 | 0.4 | 0.99665 | 4.9986 | 110.8715 | 0.40993
19.2421 | 0.4 | 0.997 | 4.9996 | 111.0966 | 0.38845 | 19.247 | 0.4 | 0.99665 | 4.9986 | 110.8715 | 0.40993
19.2504 | 0.4 | 0.99699 | 4.9997 | 111.0965 | 0.38872 | 19.2553 | 0.4 | 0.99665 | 4.9986 | 110.8715 | 0.40993
19.2588 | 0.4 | 0.99699 | 4.9997 | 111.0964 | 0.389 | 19.2636 | 0.4 | 0.99665 | 4.9987 | 110.8715 | 0.40993
19.2671 | 0.4 | 0.99698 | 4.9998 | 111.0963 | 0.38928 | 19.272 | 0.4 | 0.99665 | 4.9987 | 110.8715 | 0.40993
19.2754 | 0.4 | 0.99698 | 4.9999 | 111.0962 | 0.38956 | 19.2803 | 0.4 | 0.99665 | 4.9987 | 110.8715 | 0.40993
19.2837 | 0.4 | 0.99697 | 5 | 111.0961 | 0.38983 | 19.2886 | 0.4 | 0.99665 | 4.9988 | 110.8715 | 0.40993
19.2921 | 0.4 | 0.99697 | 5 | 111.0959 | 0.39011 | 19.297 | 0.4 | 0.99665 | 4.9988 | 110.8715 | 0.40993
19.3004 | 0.4 | 0.99697 | 5.0001 | 111.0958 | 0.39039 | 19.3053 | 0.4 | 0.99665 | 4.9988 | 110.8715 | 0.40993
19.3087 | 0.4 | 0.99696 | 5.0002 | 111.0957 | 0.39066 | 19.3136 | 0.4 | 0.99665 | 4.9989 | 110.8715 | 0.40993
19.317 | 0.4 | 0.99696 | 5.0003 | 111.0956 | 0.39094 | 19.3219 | 0.4 | 0.99665 | 4.9989 | 110.8715 | 0.40993
19.3254 | 0.4 | 0.99695 | 5.0003 | 111.0955 | 0.39122 | 19.3303 | 0.4 | 0.99665 | 4.9989 | 110.8715 | 0.40993
19.3337 | 0.4 | 0.99695 | 5.0004 | 111.0954 | 0.3915 | 19.3386 | 0.4 | 0.99665 | 4.999 | 110.8715 | 0.40993
19.342 | 0.4 | 0.99694 | 5.0005 | 111.0953 | 0.39177 | 19.3469 | 0.4 | 0.99665 | 4.999 | 110.8715 | 0.40993
19.3503 | 0.4 | 0.99694 | 5.0005 | 111.0952 | 0.39205 | 19.3553 | 0.4 | 0.99665 | 4.999 | 110.8715 | 0.40993
19.3587 | 0.4 | 0.99694 | 5.0006 | 111.0951 | 0.39233 | 19.3636 | 0.4 | 0.99665 | 4.9991 | 110.8715 | 0.40993
19.367 | 0.4 | 0.99693 | 5.0007 | 111.095 | 0.39261 | 19.3719 | 0.4 | 0.99665 | 4.9991 | 110.8715 | 0.40993
19.3753 | 0.4 | 0.99693 | 5.0008 | 111.0949 | 0.39288 | 19.3803 | 0.4 | 0.99665 | 4.9991 | 110.8715 | 0.40993
19.3836 | 0.4 | 0.99692 | 5.0008 | 111.0947 | 0.39316 | 19.3886 | 0.4 | 0.99665 | 4.9992 | 110.8715 | 0.40993
19.392 | 0.4 | 0.99692 | 5.0009 | 111.0946 | 0.39344 | 19.3969 | 0.4 | 0.99665 | 4.9992 | 110.8715 | 0.40993
19.4003 | 0.4 | 0.99692 | 5.001 | 111.0945 | 0.39372 | 19.4053 | 0.4 | 0.99665 | 4.9992 | 110.8715 | 0.40993
19.4086 | 0.4 | 0.99691 | 5.001 | 111.0944 | 0.39399 | 19.4136 | 0.4 | 0.99666 | 4.9993 | 110.8715 | 0.40993
19.4169 | 0.4 | 0.99691 | 5.0011 | 111.0943 | 0.39427 | 19.4219 | 0.4 | 0.99666 | 4.9993 | 110.8715 | 0.40993
19.4253 | 0.4 | 0.9969 | 5.0012 | 111.0942 | 0.39455 | 19.4303 | 0.4 | 0.99666 | 4.9993 | 110.8715 | 0.40993
19.4336 | 0.4 | 0.9969 | 5.0013 | 111.0941 | 0.39482 | 19.4386 | 0.4 | 0.99666 | 4.9994 | 110.8715 | 0.40993
19.4419 | 0.4 | 0.99689 | 5.0013 | 111.094 | 0.3951 | 19.4469 | 0.4 | 0.99666 | 4.9994 | 110.8715 | 0.40993
19.4502 | 0.4 | 0.99689 | 5.0014 | 111.0939 | 0.39538 | 19.4553 | 0.4 | 0.99666 | 4.9994 | 110.8715 | 0.40993
19.4586 | 0.4 | 0.99689 | 5.0015 | 111.0938 | 0.39566 | 19.4636 | 0.4 | 0.99666 | 4.9995 | 110.8715 | 0.40993
19.4669 | 0.4 | 0.99688 | 5.0016 | 111.0937 | 0.39593 | 19.4719 | 0.4 | 0.99666 | 4.9995 | 110.8715 | 0.40993
19.4752 | 0.4 | 0.99688 | 5.0016 | 111.0936 | 0.39621 | 19.4803 | 0.4 | 0.99666 | 4.9995 | 110.8715 | 0.40993
19.4835 | 0.4 | 0.99687 | 5.0017 | 111.0934 | 0.39649 | 19.4886 | 0.4 | 0.99666 | 4.9996 | 110.8715 | 0.40993
19.4919 | 0.4 | 0.99687 | 5.0018 | 111.0933 | 0.39677 | 19.4969 | 0.4 | 0.99666 | 4.9996 | 110.8715 | 0.40993
19.5002 | 0.4 | 0.99686 | 5.0018 | 111.0932 | 0.39704 | 19.5052 | 0.4 | 0.99666 | 4.9996 | 110.8715 | 0.40993
19.5085 | 0.4 | 0.99686 | 5.0019 | 111.0931 | 0.39732 | 19.5136 | 0.4 | 0.99666 | 4.9997 | 110.8715 | 0.40993
19.5168 | 0.4 | 0.99686 | 5.002 | 111.093 | 0.3976 | 19.5219 | 0.4 | 0.99666 | 4.9997 | 110.8715 | 0.40993
19.5252 | 0.4 | 0.99685 | 5.0021 | 111.0929 | 0.39788 | 19.5302 | 0.4 | 0.99666 | 4.9997 | 110.8715 | 0.40993
19.5335 | 0.4 | 0.99685 | 5.0021 | 111.0928 | 0.39815 | 19.5386 | 0.4 | 0.99666 | 4.9998 | 110.8715 | 0.40993
19.5418 | 0.4 | 0.99684 | 5.0022 | 111.0927 | 0.39843 | 19.5469 | 0.4 | 0.99666 | 4.9998 | 110.8715 | 0.40993
19.5501 | 0.4 | 0.99684 | 5.0023 | 111.0926 | 0.39871 | 19.5552 | 0.4 | 0.99666 | 4.9998 | 110.8715 | 0.40993
19.5585 | 0.4 | 0.99683 | 5.0023 | 111.0925 | 0.39898 | 19.5636 | 0.4 | 0.99666 | 4.9999 | 110.8715 | 0.40993
19.5668 | 0.4 | 0.99683 | 5.0024 | 111.0924 | 0.39926 | 19.5719 | 0.4 | 0.99666 | 4.9999 | 110.8715 | 0.40993
19.5751 | 0.4 | 0.99683 | 5.0025 | 111.0922 | 0.39954 | 19.5802 | 0.4 | 0.99666 | 4.9999 | 110.8715 | 0.40993
19.5835 | 0.4 | 0.99682 | 5.0026 | 111.0921 | 0.39982 | 19.5886 | 0.4 | 0.99666 | 4.9999 | 110.8715 | 0.40993
19.5918 | 0.4 | 0.99682 | 5.0026 | 111.092 | 0.40009 | 19.5969 | 0.4 | 0.99666 | 5 | 110.8715 | 0.40993
19.6001 | 0.4 | 0.99681 | 5.0027 | 111.0919 | 0.40037 | 19.6052 | 0.4 | 0.99666 | 5 | 110.8715 | 0.40993
19.6084 | 0.4 | 0.99681 | 5.0028 | 111.0918 | 0.40065 | 19.6136 | 0.4 | 0.99666 | 5 | 110.8715 | 0.40993
19.6167 | 0.4 | 0.9968 | 5.0029 | 111.0917 | 0.40093 | 19.6219 | 0.4 | 0.99666 | 5.0001 | 110.8715 | 0.40993
19.6251 | 0.4 | 0.9968 | 5.0029 | 111.0916 | 0.4012 | 19.6302 | 0.4 | 0.99666 | 5.0001 | 110.8715 | 0.40993
19.6334 | 0.4 | 0.9968 | 5.003 | 111.0915 | 0.40148 | 19.6386 | 0.4 | 0.99666 | 5.0001 | 110.8715 | 0.40993
19.6417 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0914 | 0.40176 | 19.6469 | 0.4 | 0.99666 | 5.0002 | 110.8715 | 0.40993
19.6501 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0913 | 0.40204 | 19.6552 | 0.4 | 0.99666 | 5.0002 | 110.8715 | 0.40993
19.6584 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0651 | 0.40204 | 19.6636 | 0.4 | 0.99666 | 5.0002 | 110.8715 | 0.40993
19.6667 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.065 | 0.40204 | 19.6719 | 0.4 | 0.99666 | 5.0003 | 110.8715 | 0.40993
19.675 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0649 | 0.40204 | 19.6802 | 0.4 | 0.99666 | 5.0003 | 110.8715 | 0.40993
19.6834 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0648 | 0.40204 | 19.6885 | 0.4 | 0.99666 | 5.0003 | 110.8715 | 0.40993
19.6917 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0647 | 0.40204 | 19.6969 | 0.4 | 0.99666 | 5.0004 | 110.8715 | 0.40993
19.7 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0646 | 0.40204 | 19.7052 | 0.4 | 0.99666 | 5.0004 | 110.8715 | 0.40993
19.7083 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0645 | 0.40204 | 19.7135 | 0.4 | 0.99666 | 5.0004 | 110.8715 | 0.40993
19.7167 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0644 | 0.40204 | 19.7219 | 0.4 | 0.99666 | 5.0005 | 110.8715 | 0.40993
19.725 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0643 | 0.40204 | 19.7302 | 0.4 | 0.99666 | 5.0005 | 110.8715 | 0.40993
19.7333 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0642 | 0.40204 | 19.7385 | 0.4 | 0.99666 | 5.0005 | 110.8715 | 0.40993
19.7416 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0641 | 0.40204 | 19.7469 | 0.4 | 0.99659 | 5.0024 | 110.8644 | 0.41392
19.75 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.064 | 0.40204 | 19.7552 | 0.4 | 0.9966 | 5.0024 | 110.8643 | 0.41381
19.7583 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0639 | 0.40204 | 19.7635 | 0.4 | 0.9966 | 5.0024 | 110.8643 | 0.41371
19.7666 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0638 | 0.40204 | 19.7719 | 0.4 | 0.9966 | 5.0024 | 110.8643 | 0.4136
19.7749 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0637 | 0.40204 | 19.7802 | 0.4 | 0.9966 | 5.0024 | 110.8643 | 0.4135
19.7833 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0636 | 0.40204 | 19.7885 | 0.4 | 0.9966 | 5.0024 | 110.8643 | 0.41339
19.7916 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0634 | 0.40204 | 19.7969 | 0.4 | 0.9966 | 5.0024 | 110.8643 | 0.41329
19.7999 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0633 | 0.40204 | 19.8052 | 0.4 | 0.99661 | 5.0024 | 110.8643 | 0.41318
19.8082 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0632 | 0.40204 | 19.8135 | 0.4 | 0.99661 | 5.0024 | 110.8643 | 0.41308
19.8166 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0631 | 0.40204 | 19.8219 | 0.4 | 0.99661 | 5.0024 | 110.8643 | 0.41297
19.8249 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.063 | 0.40204 | 19.8302 | 0.4 | 0.99661 | 5.0024 | 110.8643 | 0.41287
19.8332 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0629 | 0.40204 | 19.8385 | 0.4 | 0.99661 | 5.0024 | 110.8642 | 0.41276
19.8415 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0628 | 0.40204 | 19.8469 | 0.4 | 0.99661 | 5.0024 | 110.8642 | 0.41266
19.8499 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0627 | 0.40204 | 19.8552 | 0.4 | 0.99662 | 5.0024 | 110.8642 | 0.41255
19.8582 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0626 | 0.40204 | 19.8635 | 0.4 | 0.99662 | 5.0025 | 110.8642 | 0.41245
19.8665 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0625 | 0.40204 | 19.8718 | 0.4 | 0.99662 | 5.0025 | 110.8642 | 0.41234
19.8748 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0624 | 0.40204 | 19.8802 | 0.4 | 0.99662 | 5.0025 | 110.8642 | 0.41224
19.8832 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0623 | 0.40204 | 19.8885 | 0.4 | 0.99662 | 5.0025 | 110.8642 | 0.41214
19.8915 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0622 | 0.40204 | 19.8968 | 0.4 | 0.99663 | 5.0025 | 110.8642 | 0.41203
19.8998 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0621 | 0.40204 | 19.9052 | 0.4 | 0.99663 | 5.0025 | 110.8642 | 0.41193
19.9081 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.062 | 0.40204 | 19.9135 | 0.4 | 0.99663 | 5.0025 | 110.8642 | 0.41182
19.9165 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0619 | 0.40204 | 19.9218 | 0.4 | 0.99663 | 5.0025 | 110.8641 | 0.41172
19.9248 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0618 | 0.40204 | 19.9302 | 0.4 | 0.99663 | 5.0025 | 110.8641 | 0.41161
19.9331 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0617 | 0.40204 | 19.9385 | 0.4 | 0.99663 | 5.0025 | 110.8641 | 0.41151
19.9414 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0616 | 0.40204 | 19.9468 | 0.4 | 0.99664 | 5.0025 | 110.8641 | 0.4114
19.9498 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0615 | 0.40204 | 19.9552 | 0.4 | 0.99664 | 5.0025 | 110.8641 | 0.4113
19.9581 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0614 | 0.40204 | 19.9635 | 0.4 | 0.99664 | 5.0025 | 110.8641 | 0.41119
19.9664 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0613 | 0.40204 | 19.9718 | 0.4 | 0.99664 | 5.0025 | 110.8641 | 0.41109
19.9747 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0612 | 0.40204 | 19.9802 | 0.4 | 0.99664 | 5.0025 | 110.8641 | 0.41098
19.9831 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0611 | 0.40204 | 19.9885 | 0.4 | 0.99664 | 5.0025 | 110.8641 | 0.41088
19.9914 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.061 | 0.40204 | 19.9968 | 0.4 | 0.99665 | 5.0025 | 110.8641 | 0.41077
19.9997 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0609 | 0.40204 | 20.0052 | 0.4 | 0.99665 | 5.0025 | 110.864 | 0.41067
20.008 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0608 | 0.40204 | 20.0135 | 0.4 | 0.99665 | 5.0025 | 110.864 | 0.41056
20.0164 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0607 | 0.40204 | 20.0218 | 0.4 | 0.99665 | 5.0025 | 110.864 | 0.41046
20.0247 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0606 | 0.40204 | 20.0301 | 0.4 | 0.99665 | 5.0025 | 110.864 | 0.41035
20.033 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0605 | 0.40204 | 20.0385 | 0.4 | 0.99665 | 5.0025 | 110.864 | 0.41025
20.0413 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0604 | 0.40204 | 20.0468 | 0.4 | 0.99666 | 5.0025 | 110.864 | 0.41014
20.0497 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0603 | 0.40204 | 20.0551 | 0.4 | 0.99666 | 5.0025 | 110.864 | 0.41004
20.058 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0602 | 0.40204 | 20.0635 | 0.4 | 0.99666 | 5.0025 | 110.864 | 0.40994
20.0663 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0601 | 0.40204 | 20.0718 | 0.4 | 0.99666 | 5.0026 | 110.864 | 0.40983
20.0746 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.06 | 0.40204 | 20.0801 | 0.4 | 0.99666 | 5.0026 | 110.8639 | 0.40973
20.083 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0599 | 0.40204 | 20.0885 | 0.4 | 0.99666 | 5.0026 | 110.8639 | 0.40962
20.0913 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0598 | 0.40204 | 20.0968 | 0.4 | 0.99667 | 5.0026 | 110.8639 | 0.40952
20.0996 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0597 | 0.40204 | 20.1051 | 0.4 | 0.99667 | 5.0026 | 110.8639 | 0.40941
20.1079 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0596 | 0.40204 | 20.1135 | 0.4 | 0.99667 | 5.0026 | 110.8639 | 0.40931
20.1163 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0595 | 0.40204 | 20.1218 | 0.4 | 0.99667 | 5.0026 | 110.8639 | 0.4092
20.1246 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0593 | 0.40204 | 20.1301 | 0.4 | 0.99667 | 5.0026 | 110.8639 | 0.4091
20.1329 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0592 | 0.40204 | 20.1385 | 0.4 | 0.99667 | 5.0026 | 110.8639 | 0.40899
20.1412 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0591 | 0.40204 | 20.1468 | 0.4 | 0.99668 | 5.0026 | 110.8639 | 0.40889
20.1496 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.059 | 0.40204 | 20.1551 | 0.4 | 0.99668 | 5.0026 | 110.8639 | 0.40878
20.1579 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0589 | 0.40204 | 20.1635 | 0.4 | 0.99668 | 5.0026 | 110.8638 | 0.40868
20.1662 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0588 | 0.40204 | 20.1718 | 0.4 | 0.99668 | 5.0026 | 110.8638 | 0.40857
20.1745 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0587 | 0.40204 | 20.1801 | 0.4 | 0.99668 | 5.0026 | 110.8638 | 0.40847
20.1829 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0586 | 0.40204 | 20.1884 | 0.4 | 0.99668 | 5.0026 | 110.8638 | 0.40836
20.1912 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0585 | 0.40204 | 20.1968 | 0.4 | 0.99669 | 5.0026 | 110.8638 | 0.40826
20.1995 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0584 | 0.40204 | 20.2051 | 0.4 | 0.99669 | 5.0026 | 110.8638 | 0.40815
20.2079 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0583 | 0.40204 | 20.2135 | 0.4 | 0.99669 | 5.0026 | 110.8638 | 0.40805
20.2162 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0582 | 0.40204 | 20.2218 | 0.4 | 0.99669 | 5.0026 | 110.8638 | 0.40794
20.2245 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0581 | 0.40204 | 20.2301 | 0.4 | 0.99669 | 5.0026 | 110.8638 | 0.40784
20.2328 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.058 | 0.40204 | 20.2384 | 0.4 | 0.9967 | 5.0026 | 110.8637 | 0.40774
20.2411 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0579 | 0.40204 | 20.2468 | 0.4 | 0.9967 | 5.0026 | 110.8637 | 0.40763
20.2495 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0578 | 0.40204 | 20.2551 | 0.4 | 0.9967 | 5.0026 | 110.8637 | 0.40753
20.2578 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0577 | 0.40204 | 20.2634 | 0.4 | 0.9967 | 5.0026 | 110.8637 | 0.40742
20.2661 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0576 | 0.40204 | 20.2718 | 0.4 | 0.9967 | 5.0027 | 110.8637 | 0.40732
20.2745 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0575 | 0.40204 | 20.2801 | 0.4 | 0.9967 | 5.0027 | 110.8637 | 0.40721
20.2828 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0574 | 0.40204 | 20.2884 | 0.4 | 0.99671 | 5.0027 | 110.8637 | 0.40711
20.2911 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0573 | 0.40204 | 20.2968 | 0.4 | 0.99671 | 5.0027 | 110.8637 | 0.407
20.2994 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0572 | 0.40204 | 20.3051 | 0.4 | 0.99671 | 5.0027 | 110.8637 | 0.4069
20.3078 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0571 | 0.40204 | 20.3134 | 0.4 | 0.99671 | 5.0027 | 110.8637 | 0.40679
20.3161 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.057 | 0.40204 | 20.3218 | 0.4 | 0.99671 | 5.0027 | 110.8636 | 0.40669
20.3244 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0569 | 0.40204 | 20.3301 | 0.4 | 0.99671 | 5.0027 | 110.8636 | 0.40658
20.3327 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0568 | 0.40204 | 20.3384 | 0.4 | 0.99672 | 5.0027 | 110.8636 | 0.40648
20.3411 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0567 | 0.40204 | 20.3468 | 0.4 | 0.99672 | 5.0027 | 110.8636 | 0.40637
20.3494 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0566 | 0.40204 | 20.3551 | 0.4 | 0.99672 | 5.0027 | 110.8636 | 0.40627
20.3577 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0565 | 0.40204 | 20.3634 | 0.4 | 0.99672 | 5.0027 | 110.8636 | 0.40616
20.366 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0564 | 0.40204 | 20.3718 | 0.4 | 0.99672 | 5.0027 | 110.8636 | 0.40606
20.3744 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0563 | 0.40204 | 20.3801 | 0.4 | 0.99672 | 5.0027 | 110.8636 | 0.40595
20.3827 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0562 | 0.40204 | 20.3884 | 0.4 | 0.99673 | 5.0027 | 110.8636 | 0.40585
20.391 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0561 | 0.40204 | 20.3967 | 0.4 | 0.99673 | 5.0027 | 110.8636 | 0.40574
20.3993 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.056 | 0.40204 | 20.4051 | 0.4 | 0.99673 | 5.0027 | 110.8635 | 0.40564
20.4077 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0559 | 0.40204 | 20.4134 | 0.4 | 0.99673 | 5.0027 | 110.8635 | 0.40553
20.416 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0558 | 0.40204 | 20.4217 | 0.4 | 0.99673 | 5.0027 | 110.8635 | 0.40543
20.4243 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0557 | 0.40204 | 20.4301 | 0.4 | 0.99673 | 5.0027 | 110.8635 | 0.40533
20.4326 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0556 | 0.40204 | 20.4384 | 0.4 | 0.99674 | 5.0027 | 110.8635 | 0.40522
20.441 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0555 | 0.40204 | 20.4467 | 0.4 | 0.99674 | 5.0027 | 110.8635 | 0.40512
20.4493 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0554 | 0.40204 | 20.4551 | 0.4 | 0.99674 | 5.0027 | 110.8635 | 0.40501
20.4576 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0553 | 0.40204 | 20.4634 | 0.4 | 0.99674 | 5.0027 | 110.8635 | 0.40491
20.4659 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0552 | 0.40204 | 20.4717 | 0.4 | 0.99674 | 5.0027 | 110.8635 | 0.4048
20.4743 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0551 | 0.40204 | 20.4801 | 0.4 | 0.99674 | 5.0028 | 110.8634 | 0.4047
20.4826 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0549 | 0.40204 | 20.4884 | 0.4 | 0.99675 | 5.0028 | 110.8634 | 0.40459
20.4909 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0548 | 0.40204 | 20.4967 | 0.4 | 0.99675 | 5.0028 | 110.8634 | 0.40449
20.4992 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0547 | 0.40204 | 20.5051 | 0.4 | 0.99675 | 5.0028 | 110.8634 | 0.40438
20.5076 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0546 | 0.40204 | 20.5134 | 0.4 | 0.99675 | 5.0028 | 110.8634 | 0.40428
20.5159 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0545 | 0.40204 | 20.5217 | 0.4 | 0.99675 | 5.0028 | 110.8634 | 0.40417
20.5242 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0544 | 0.40204 | 20.5301 | 0.4 | 0.99675 | 5.0028 | 110.8634 | 0.40407
20.5325 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0543 | 0.40204 | 20.5384 | 0.4 | 0.99676 | 5.0028 | 110.8634 | 0.40396
20.5409 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0542 | 0.40204 | 20.5467 | 0.4 | 0.99676 | 5.0028 | 110.8634 | 0.40386
20.5492 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0541 | 0.40204 | 20.555 | 0.4 | 0.99676 | 5.0028 | 110.8634 | 0.40375
20.5575 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.054 | 0.40204 | 20.5634 | 0.4 | 0.99676 | 5.0028 | 110.8633 | 0.40365
20.5658 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0539 | 0.40204 | 20.5717 | 0.4 | 0.99676 | 5.0028 | 110.8633 | 0.40354
20.5742 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0538 | 0.40204 | 20.58 | 0.4 | 0.99676 | 5.0028 | 110.8633 | 0.40344
20.5825 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0537 | 0.40204 | 20.5884 | 0.4 | 0.99677 | 5.0028 | 110.8633 | 0.40333
20.5908 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0536 | 0.40204 | 20.5967 | 0.4 | 0.99677 | 5.0028 | 110.8633 | 0.40323
20.5991 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0535 | 0.40204 | 20.605 | 0.4 | 0.99677 | 5.0028 | 110.8633 | 0.40313
20.6075 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0534 | 0.40204 | 20.6134 | 0.4 | 0.99677 | 5.0028 | 110.8633 | 0.40302
20.6158 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0533 | 0.40204 | 20.6217 | 0.4 | 0.99677 | 5.0028 | 110.8633 | 0.40292
20.6241 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0532 | 0.40204 | 20.63 | 0.4 | 0.99677 | 5.0028 | 110.8633 | 0.40281
20.6324 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0531 | 0.40204 | 20.6384 | 0.4 | 0.99678 | 5.0028 | 110.8633 | 0.40271
20.6408 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.053 | 0.40204 | 20.6467 | 0.4 | 0.99678 | 5.0028 | 110.8632 | 0.4026
20.6491 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.655 | 0.4 | 0.99678 | 5.0028 | 110.8632 | 0.4025
20.6574 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.6634 | 0.4 | 0.99678 | 5.0028 | 110.8632 | 0.40239
20.6657 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.6717 | 0.4 | 0.99678 | 5.0028 | 110.8632 | 0.40229
20.6741 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.68 | 0.4 | 0.99678 | 5.0028 | 110.8632 | 0.40218
20.6824 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.6884 | 0.4 | 0.99679 | 5.0029 | 110.8632 | 0.40208
20.6907 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.6967 | 0.4 | 0.99679 | 5.0029 | 110.8632 | 0.40197
20.699 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.705 | 0.4 | 0.99679 | 5.0029 | 110.8632 | 0.40187
20.7074 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.7134 | 0.4 | 0.99679 | 5.0029 | 110.8632 | 0.40176
20.7157 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.7217 | 0.4 | 0.99679 | 5.0029 | 110.8632 | 0.40166
20.724 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.73 | 0.4 | 0.99679 | 5.0029 | 110.8631 | 0.40155
20.7323 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.7383 | 0.4 | 0.9968 | 5.0029 | 110.8631 | 0.40145
20.7407 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.7467 | 0.4 | 0.99659 | 4.9997 | 110.8821 | 0.41367
20.749 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.755 | 0.4 | 0.9966 | 4.9997 | 110.882 | 0.41361
20.7573 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.7633 | 0.4 | 0.9966 | 4.9996 | 110.8818 | 0.41355
20.7656 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.7717 | 0.4 | 0.9966 | 4.9996 | 110.8816 | 0.41348
20.774 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.78 | 0.4 | 0.9966 | 4.9996 | 110.8814 | 0.41342
20.7823 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.7883 | 0.4 | 0.9966 | 4.9996 | 110.8813 | 0.41336
20.7906 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.7967 | 0.4 | 0.9966 | 4.9995 | 110.8811 | 0.4133
20.799 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.805 | 0.4 | 0.9966 | 4.9995 | 110.8809 | 0.41324
20.8073 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.8133 | 0.4 | 0.9966 | 4.9995 | 110.8808 | 0.41318
20.8156 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.8217 | 0.4 | 0.9966 | 4.9994 | 110.8806 | 0.41312
20.8239 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.83 | 0.4 | 0.9966 | 4.9994 | 110.8804 | 0.41305
20.8323 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.8383 | 0.4 | 0.99661 | 4.9994 | 110.8802 | 0.41299
20.8406 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.8467 | 0.4 | 0.99661 | 4.9994 | 110.8801 | 0.41293
20.8489 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.855 | 0.4 | 0.99661 | 4.9993 | 110.8799 | 0.41287
20.8572 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.8633 | 0.4 | 0.99661 | 4.9993 | 110.8797 | 0.41281
20.8656 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.8717 | 0.4 | 0.99661 | 4.9993 | 110.8795 | 0.41275
20.8739 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.88 | 0.4 | 0.99661 | 4.9993 | 110.8794 | 0.41268
20.8822 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.8883 | 0.4 | 0.99661 | 4.9992 | 110.8792 | 0.41262
20.8905 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.8966 | 0.4 | 0.99661 | 4.9992 | 110.879 | 0.41256
20.8989 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.905 | 0.4 | 0.99661 | 4.9992 | 110.8789 | 0.4125
20.9072 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.9133 | 0.4 | 0.99661 | 4.9991 | 110.8787 | 0.41244
20.9155 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.9216 | 0.4 | 0.99661 | 4.9991 | 110.8785 | 0.41238
20.9238 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.93 | 0.4 | 0.99662 | 4.9991 | 110.8783 | 0.41232
20.9322 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.9383 | 0.4 | 0.99662 | 4.9991 | 110.8782 | 0.41225
20.9405 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.9466 | 0.4 | 0.99662 | 4.999 | 110.878 | 0.41219
20.9488 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.955 | 0.4 | 0.99662 | 4.999 | 110.8778 | 0.41213
20.9571 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.9633 | 0.4 | 0.99662 | 4.999 | 110.8776 | 0.41207
20.9655 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.9716 | 0.4 | 0.99662 | 4.999 | 110.8775 | 0.41201
20.9738 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.98 | 0.4 | 0.99662 | 4.9989 | 110.8773 | 0.41195
20.9821 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.9883 | 0.4 | 0.99662 | 4.9989 | 110.8771 | 0.41189
20.9904 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 20.9966 | 0.4 | 0.99662 | 4.9989 | 110.877 | 0.41182
20.9988 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.005 | 0.4 | 0.99662 | 4.9988 | 110.8768 | 0.41176
21.0071 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.0133 | 0.4 | 0.99663 | 4.9988 | 110.8766 | 0.4117
21.0154 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.0216 | 0.4 | 0.99663 | 4.9988 | 110.8764 | 0.41164
21.0237 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.03 | 0.4 | 0.99663 | 4.9988 | 110.8763 | 0.41158
21.0321 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.0383 | 0.4 | 0.99663 | 4.9987 | 110.8761 | 0.41152
21.0404 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.0466 | 0.4 | 0.99663 | 4.9987 | 110.8759 | 0.41146
21.0487 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.055 | 0.4 | 0.99663 | 4.9987 | 110.8757 | 0.41139
21.057 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.0633 | 0.4 | 0.99663 | 4.9986 | 110.8756 | 0.41133
21.0654 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.0716 | 0.4 | 0.99663 | 4.9986 | 110.8754 | 0.41127
21.0737 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.08 | 0.4 | 0.99663 | 4.9986 | 110.8752 | 0.41121
21.082 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.0883 | 0.4 | 0.99663 | 4.9986 | 110.8751 | 0.41115
21.0903 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.0966 | 0.4 | 0.99664 | 4.9985 | 110.8749 | 0.41109
21.0987 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.1049 | 0.4 | 0.99664 | 4.9985 | 110.8747 | 0.41103
21.107 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.1133 | 0.4 | 0.99664 | 4.9985 | 110.8745 | 0.41096
21.1153 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.1216 | 0.4 | 0.99664 | 4.9985 | 110.8744 | 0.4109
21.1236 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.1299 | 0.4 | 0.99664 | 4.9984 | 110.8742 | 0.41084
21.132 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.1383 | 0.4 | 0.99664 | 4.9984 | 110.874 | 0.41078
21.1403 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.1466 | 0.4 | 0.99664 | 4.9984 | 110.8738 | 0.41072
21.1486 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.1549 | 0.4 | 0.99664 | 4.9983 | 110.8737 | 0.41066
21.1569 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.1633 | 0.4 | 0.99664 | 4.9983 | 110.8735 | 0.41059
21.1653 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.1716 | 0.4 | 0.99664 | 4.9983 | 110.8733 | 0.41053
21.1736 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.1799 | 0.4 | 0.99664 | 4.9983 | 110.8732 | 0.41047
21.1819 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.1883 | 0.4 | 0.99665 | 4.9982 | 110.873 | 0.41041
21.1902 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.1966 | 0.4 | 0.99665 | 4.9982 | 110.8728 | 0.41035
21.1986 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.2049 | 0.4 | 0.99665 | 4.9982 | 110.8726 | 0.41029
21.2069 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.2133 | 0.4 | 0.99665 | 4.9981 | 110.8725 | 0.41023
21.2152 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.2216 | 0.4 | 0.99665 | 4.9981 | 110.8723 | 0.41016
21.2235 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.2299 | 0.4 | 0.99665 | 4.9981 | 110.8721 | 0.4101
21.2319 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.2383 | 0.4 | 0.99665 | 4.9981 | 110.8719 | 0.41004
21.2402 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.2466 | 0.4 | 0.99665 | 4.998 | 110.8718 | 0.40998
21.2485 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.2549 | 0.4 | 0.99665 | 4.998 | 110.8716 | 0.40992
21.2568 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.2632 | 0.4 | 0.99665 | 4.998 | 110.8714 | 0.40986
21.2652 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.2716 | 0.4 | 0.99666 | 4.998 | 110.8713 | 0.4098
21.2735 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.2799 | 0.4 | 0.99666 | 4.9979 | 110.8711 | 0.40973
21.2818 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.2882 | 0.4 | 0.99666 | 4.9979 | 110.8709 | 0.40967
21.2901 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.2966 | 0.4 | 0.99666 | 4.9979 | 110.8707 | 0.40961
21.2985 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.3049 | 0.4 | 0.99666 | 4.9978 | 110.8706 | 0.40955
21.3068 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.3132 | 0.4 | 0.99666 | 4.9978 | 110.8704 | 0.40949
21.3151 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.3216 | 0.4 | 0.99666 | 4.9978 | 110.8702 | 0.40943
21.3234 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.3299 | 0.4 | 0.99666 | 4.9978 | 110.87 | 0.40937
21.3318 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.3382 | 0.4 | 0.99666 | 4.9977 | 110.8699 | 0.4093
21.3401 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.3466 | 0.4 | 0.99666 | 4.9977 | 110.8697 | 0.40924
21.3484 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.3549 | 0.4 | 0.99667 | 4.9977 | 110.8695 | 0.40918
21.3568 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.3632 | 0.4 | 0.99667 | 4.9977 | 110.8693 | 0.40912
21.3651 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.3716 | 0.4 | 0.99667 | 4.9976 | 110.8692 | 0.40906
21.3734 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.3799 | 0.4 | 0.99667 | 4.9976 | 110.869 | 0.409
21.3817 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.3882 | 0.4 | 0.99667 | 4.9976 | 110.8688 | 0.40894
21.39 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.3966 | 0.4 | 0.99667 | 4.9975 | 110.8687 | 0.40887
21.3984 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.4049 | 0.4 | 0.99667 | 4.9975 | 110.8685 | 0.40881
21.4067 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.4132 | 0.4 | 0.99667 | 4.9975 | 110.8683 | 0.40875
21.415 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.4216 | 0.4 | 0.99667 | 4.9975 | 110.8681 | 0.40869
21.4234 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.4299 | 0.4 | 0.99667 | 4.9974 | 110.868 | 0.40863
21.4317 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.4382 | 0.4 | 0.99667 | 4.9974 | 110.8678 | 0.40857
21.44 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.4465 | 0.4 | 0.99668 | 4.9974 | 110.8676 | 0.4085
21.4483 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.4549 | 0.4 | 0.99668 | 4.9973 | 110.8674 | 0.40844
21.4567 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.4632 | 0.4 | 0.99668 | 4.9973 | 110.8673 | 0.40838
21.465 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.4715 | 0.4 | 0.99668 | 4.9973 | 110.8671 | 0.40832
21.4733 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.4799 | 0.4 | 0.99668 | 4.9973 | 110.8669 | 0.40826
21.4816 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.4882 | 0.4 | 0.99668 | 4.9972 | 110.8668 | 0.4082
21.49 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.4965 | 0.4 | 0.99668 | 4.9972 | 110.8666 | 0.40814
21.4983 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.5049 | 0.4 | 0.99668 | 4.9972 | 110.8664 | 0.40807
21.5066 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.5132 | 0.4 | 0.99668 | 4.9972 | 110.8662 | 0.40801
21.5149 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.5215 | 0.4 | 0.99668 | 4.9971 | 110.8661 | 0.40795
21.5233 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.5299 | 0.4 | 0.99669 | 4.9971 | 110.8659 | 0.40789
21.5316 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.5382 | 0.4 | 0.99669 | 4.9971 | 110.8657 | 0.40783
21.5399 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.5465 | 0.4 | 0.99669 | 4.997 | 110.8655 | 0.40777
21.5482 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.5549 | 0.4 | 0.99669 | 4.997 | 110.8654 | 0.40771
21.5566 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.5632 | 0.4 | 0.99669 | 4.997 | 110.8652 | 0.40764
21.5649 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.5715 | 0.4 | 0.99669 | 4.997 | 110.865 | 0.40758
21.5732 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.5799 | 0.4 | 0.99669 | 4.9969 | 110.8649 | 0.40752
21.5815 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.5882 | 0.4 | 0.99669 | 4.9969 | 110.8647 | 0.40746
21.5899 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.5965 | 0.4 | 0.99669 | 4.9969 | 110.8645 | 0.4074
21.5982 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.6048 | 0.4 | 0.99669 | 4.9968 | 110.8643 | 0.40734
21.6065 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.6132 | 0.4 | 0.99669 | 4.9968 | 110.8642 | 0.40728
21.6148 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.6215 | 0.4 | 0.9967 | 4.9968 | 110.864 | 0.40721
21.6232 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.6298 | 0.4 | 0.9967 | 4.9968 | 110.8638 | 0.40715
21.6315 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.6382 | 0.4 | 0.9967 | 4.9967 | 110.8636 | 0.40709
21.6398 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.6465 | 0.4 | 0.9967 | 4.9967 | 110.8635 | 0.40703
21.6481 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.6548 | 0.4 | 0.9967 | 4.9967 | 110.8633 | 0.40697
21.6565 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.6632 | 0.4 | 0.9967 | 4.9967 | 110.8631 | 0.40691
21.6648 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.6715 | 0.4 | 0.9967 | 4.9966 | 110.863 | 0.40685
21.6731 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.6798 | 0.4 | 0.9967 | 4.9966 | 110.8628 | 0.40678
21.6814 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.6882 | 0.4 | 0.9967 | 4.9966 | 110.8626 | 0.40672
21.6898 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.6965 | 0.4 | 0.9967 | 4.9965 | 110.8624 | 0.40666
21.6981 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.7048 | 0.4 | 0.99671 | 4.9965 | 110.8623 | 0.4066
21.7064 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.7132 | 0.4 | 0.99671 | 4.9965 | 110.8621 | 0.40654
21.7147 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.7215 | 0.4 | 0.99671 | 4.9965 | 110.8619 | 0.40648
21.7231 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.7298 | 0.4 | 0.99671 | 4.9964 | 110.8617 | 0.40641
21.7314 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.7382 | 0.4 | 0.99671 | 4.9964 | 110.8616 | 0.40635
21.7397 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.7465 | 0 | 0.99804 | 5.0128 | 110.863 | 0.31441
21.748 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.7548 | 0 | 0.99805 | 5.0127 | 110.8624 | 0.31338
21.7564 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.7631 | 0 | 0.99806 | 5.0126 | 110.8617 | 0.31235
21.7647 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.7715 | 0 | 0.99808 | 5.0126 | 110.8611 | 0.31132
21.773 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.7798 | 0 | 0.99809 | 5.0125 | 110.8604 | 0.31029
21.7813 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.7882 | 0 | 0.9981 | 5.0124 | 110.8598 | 0.30925
21.7897 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.7965 | 0 | 0.99811 | 5.0124 | 110.8591 | 0.30822
21.798 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.8048 | 0 | 0.99813 | 5.0123 | 110.8585 | 0.30719
21.8063 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.8131 | 0 | 0.99814 | 5.0122 | 110.8578 | 0.30616
21.8146 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.8215 | 0 | 0.99815 | 5.0122 | 110.8572 | 0.30513
21.823 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.8298 | 0 | 0.99816 | 5.0121 | 110.8565 | 0.30409
21.8313 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.8381 | 0 | 0.99818 | 5.012 | 110.8559 | 0.30306
21.8396 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.8465 | 0 | 0.99819 | 5.012 | 110.8552 | 0.30203
21.8479 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.8548 | 0 | 0.9982 | 5.0119 | 110.8546 | 0.301
21.8563 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.8631 | 0 | 0.99821 | 5.0118 | 110.854 | 0.29997
21.8646 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.8715 | 0 | 0.99823 | 5.0118 | 110.8533 | 0.29893
21.8729 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.8798 | 0 | 0.99824 | 5.0117 | 110.8527 | 0.2979
21.8812 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.8881 | 0 | 0.99825 | 5.0116 | 110.852 | 0.29687
21.8896 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.8965 | 0 | 0.99826 | 5.0116 | 110.8514 | 0.29584
21.8979 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.9048 | 0 | 0.99827 | 5.0115 | 110.8507 | 0.29481
21.9062 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.9131 | 0 | 0.99829 | 5.0114 | 110.8501 | 0.29377
21.9145 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.9215 | 0 | 0.9983 | 5.0114 | 110.8494 | 0.29274
21.9229 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.9298 | 0 | 0.99831 | 5.0113 | 110.8488 | 0.29171
21.9312 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.9381 | 0 | 0.99832 | 5.0112 | 110.8481 | 0.29068
21.9395 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.9465 | 0 | 0.99833 | 5.0112 | 110.8475 | 0.28965
21.9478 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.9548 | 0 | 0.99835 | 5.0111 | 110.8468 | 0.28861
21.9562 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.9631 | 0 | 0.99836 | 5.011 | 110.8462 | 0.28758
21.9645 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.9714 | 0 | 0.99837 | 5.011 | 110.8455 | 0.28655
21.9728 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.9798 | 0 | 0.99838 | 5.0109 | 110.8449 | 0.28552
21.9811 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.9881 | 0 | 0.99839 | 5.0108 | 110.8442 | 0.28449
21.9895 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 21.9964 | 0 | 0.9984 | 5.0108 | 110.8436 | 0.28345
21.9978 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.0048 | 0 | 0.99842 | 5.0107 | 110.8429 | 0.28242
22.0061 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.0131 | 0 | 0.99843 | 5.0106 | 110.8423 | 0.28139
22.0145 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.0214 | 0 | 0.99844 | 5.0106 | 110.8416 | 0.28036
22.0228 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.0298 | 0 | 0.99845 | 5.0105 | 110.841 | 0.27933
22.0311 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.0381 | 0 | 0.99846 | 5.0104 | 110.8403 | 0.2783
22.0394 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.0464 | 0 | 0.99847 | 5.0104 | 110.8397 | 0.27726
22.0478 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.0548 | 0 | 0.99848 | 5.0103 | 110.839 | 0.27623
22.0561 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.0631 | 0 | 0.99849 | 5.0102 | 110.8384 | 0.2752
22.0644 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.0714 | 0 | 0.99851 | 5.0102 | 110.8377 | 0.27417
22.0727 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.0798 | 0 | 0.99852 | 5.0101 | 110.8371 | 0.27314
22.0811 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.0881 | 0 | 0.99853 | 5.0101 | 110.8364 | 0.2721
22.0894 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.0964 | 0 | 0.99854 | 5.01 | 110.8358 | 0.27107
22.0977 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.1048 | 0 | 0.99855 | 5.0099 | 110.8351 | 0.27004
22.106 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.1131 | 0 | 0.99856 | 5.0099 | 110.8345 | 0.26901
22.1144 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.1214 | 0 | 0.99857 | 5.0098 | 110.8338 | 0.26798
22.1227 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.1297 | 0 | 0.99858 | 5.0097 | 110.8332 | 0.26694
22.131 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.1381 | 0 | 0.99859 | 5.0097 | 110.8325 | 0.26591
22.1393 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.1464 | 0 | 0.99861 | 5.0096 | 110.8319 | 0.26488
22.1477 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.1547 | 0 | 0.99862 | 5.0095 | 110.8312 | 0.26385
22.156 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.1631 | 0 | 0.99863 | 5.0095 | 110.8306 | 0.26282
22.1643 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.1714 | 0 | 0.99864 | 5.0094 | 110.8299 | 0.26178
22.1726 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.1797 | 0 | 0.99865 | 5.0093 | 110.8293 | 0.26075
22.181 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.1881 | 0 | 0.99866 | 5.0093 | 110.8286 | 0.25972
22.1893 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.1964 | 0 | 0.99867 | 5.0092 | 110.828 | 0.25869
22.1976 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.2047 | 0 | 0.99868 | 5.0091 | 110.8273 | 0.25766
22.2059 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.2131 | 0 | 0.99869 | 5.0091 | 110.8267 | 0.25662
22.2143 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.2214 | 0 | 0.9987 | 5.009 | 110.826 | 0.25559
22.2226 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.2297 | 0 | 0.99871 | 5.0089 | 110.8254 | 0.25456
22.2309 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.2381 | 0 | 0.99872 | 5.0089 | 110.8248 | 0.25353
22.2392 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.2464 | 0 | 0.99873 | 5.0088 | 110.8241 | 0.2525
22.2476 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.2547 | 0 | 0.99874 | 5.0087 | 110.8234 | 0.25146
22.2559 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.2631 | 0 | 0.99875 | 5.0087 | 110.8228 | 0.25043
22.2642 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.2714 | 0 | 0.99876 | 5.0086 | 110.8222 | 0.2494
22.2725 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.2797 | 0 | 0.99877 | 5.0085 | 110.8215 | 0.24837
22.2809 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.2881 | 0 | 0.99878 | 5.0085 | 110.8209 | 0.24734
22.2892 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.2964 | 0 | 0.99879 | 5.0084 | 110.8202 | 0.2463
22.2975 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.3047 | 0 | 0.9988 | 5.0083 | 110.8196 | 0.24527
22.3058 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.313 | 0 | 0.99881 | 5.0083 | 110.8189 | 0.24424
22.3142 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.3214 | 0 | 0.99882 | 5.0082 | 110.8183 | 0.24321
22.3225 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.3297 | 0 | 0.99883 | 5.0081 | 110.8176 | 0.24218
22.3308 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.338 | 0 | 0.99884 | 5.0081 | 110.817 | 0.24114
22.3391 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.3464 | 0 | 0.99885 | 5.008 | 110.8163 | 0.24011
22.3475 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.3547 | 0 | 0.99886 | 5.0079 | 110.8157 | 0.23908
22.3558 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.363 | 0 | 0.99887 | 5.0079 | 110.815 | 0.23805
22.3641 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.3714 | 0 | 0.99888 | 5.0078 | 110.8144 | 0.23702
22.3724 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.3797 | 0 | 0.99889 | 5.0077 | 110.8137 | 0.23598
22.3808 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.388 | 0 | 0.9989 | 5.0077 | 110.8131 | 0.23495
22.3891 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.3964 | 0 | 0.99891 | 5.0076 | 110.8124 | 0.23392
22.3974 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.4047 | 0 | 0.99892 | 5.0075 | 110.8118 | 0.23289
22.4057 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.413 | 0 | 0.99893 | 5.0075 | 110.8111 | 0.23186
22.4141 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.4214 | 0 | 0.99894 | 5.0074 | 110.8105 | 0.23082
22.4224 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.4297 | 0 | 0.99895 | 5.0073 | 110.8098 | 0.22979
22.4307 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.438 | 0 | 0.99896 | 5.0073 | 110.8092 | 0.22876
22.439 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.4464 | 0 | 0.99897 | 5.0072 | 110.8085 | 0.22773
22.4474 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.4547 | 0 | 0.99898 | 5.0071 | 110.8079 | 0.2267
22.4557 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.463 | 0 | 0.99899 | 5.0071 | 110.8072 | 0.22566
22.464 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.4714 | 0 | 0.999 | 5.007 | 110.8066 | 0.22463
22.4723 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.4797 | 0 | 0.999 | 5.0069 | 110.8059 | 0.2236
22.4807 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.488 | 0 | 0.99901 | 5.0069 | 110.8053 | 0.22257
22.489 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.4963 | 0 | 0.99902 | 5.0068 | 110.8046 | 0.22154
22.4973 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.5047 | 0 | 0.99903 | 5.0067 | 110.804 | 0.2205
22.5056 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.513 | 0 | 0.99904 | 5.0067 | 110.8033 | 0.21947
22.514 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.5213 | 0 | 0.99905 | 5.0066 | 110.8027 | 0.21844
22.5223 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.5297 | 0 | 0.99906 | 5.0065 | 110.802 | 0.21741
22.5306 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.538 | 0 | 0.99907 | 5.0065 | 110.8014 | 0.21638
22.5389 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.5463 | 0 | 0.99908 | 5.0064 | 110.8007 | 0.21534
22.5473 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.5547 | 0 | 0.99908 | 5.0063 | 110.8001 | 0.21431
22.5556 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.563 | 0 | 0.99909 | 5.0063 | 110.7994 | 0.21328
22.5639 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.5713 | 0 | 0.9991 | 5.0062 | 110.7988 | 0.21225
22.5723 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.5797 | 0 | 0.99911 | 5.0061 | 110.7981 | 0.21122
22.5806 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.588 | 0 | 0.99912 | 5.0061 | 110.7975 | 0.21018
22.5889 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.5963 | 0 | 0.99913 | 5.006 | 110.7968 | 0.20915
22.5972 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.6047 | 0 | 0.99914 | 5.0059 | 110.7962 | 0.20812
22.6056 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.613 | 0 | 0.99915 | 5.0059 | 110.7955 | 0.20709
22.6139 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.6213 | 0 | 0.99915 | 5.0058 | 110.7949 | 0.20606
22.6222 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.6297 | 0 | 0.99916 | 5.0057 | 110.7943 | 0.20503
22.6305 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.638 | 0 | 0.99917 | 5.0057 | 110.7936 | 0.20399
22.6389 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.6463 | 0 | 0.99918 | 5.0056 | 110.793 | 0.20296
22.6472 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.6547 | 0 | 0.99919 | 5.0055 | 110.7923 | 0.20193
22.6555 | 0.4 | 0.99679 | 5.0031 | 111.0529 | 0.40204 | 22.663 | 0 | 0.9992 | 5.0055 | 110.7917 | 0.2009
22.6638 | 0.4 | 0.99699 | 5.0016 | 110.991 | 0.38863 | 22.6713 | 0 | 0.9992 | 5.0054 | 110.791 | 0.19987
22.6722 | 0.4 | 0.99699 | 5.0015 | 110.9908 | 0.38871 | 22.6796 | 0 | 0.99921 | 5.0053 | 110.7904 | 0.19883
22.6805 | 0.4 | 0.99699 | 5.0015 | 110.9907 | 0.3888 | 22.688 | 0 | 0.99922 | 5.0053 | 110.7897 | 0.1978
22.6888 | 0.4 | 0.99699 | 5.0014 | 110.9906 | 0.38888 | 22.6963 | 0 | 0.99923 | 5.0052 | 110.7891 | 0.19677
22.6971 | 0.4 | 0.99699 | 5.0014 | 110.9905 | 0.38896 | 22.7046 | 0 | 0.99924 | 5.0051 | 110.7884 | 0.19574
22.7055 | 0.4 | 0.99699 | 5.0013 | 110.9904 | 0.38905 | 22.713 | 0 | 0.99924 | 5.0051 | 110.7878 | 0.19471
22.7138 | 0.4 | 0.99699 | 5.0013 | 110.9902 | 0.38913 | 22.7213 | 0 | 0.99925 | 5.005 | 110.7871 | 0.19367
22.7221 | 0.4 | 0.99699 | 5.0012 | 110.9901 | 0.38921 | 22.7296 | 0 | 0.99926 | 5.0049 | 110.7865 | 0.19264
22.7304 | 0.4 | 0.99698 | 5.0012 | 110.99 | 0.38929 | 22.738 | 0 | 0.99927 | 5.0049 | 110.7858 | 0.19161
22.7388 | 0.4 | 0.99698 | 5.0011 | 110.9899 | 0.38938 | 22.7463 | 0 | 0.9985 | 5.0106 | 110.8018 | 0.275
22.7471 | 0.4 | 0.99698 | 5.0011 | 110.9898 | 0.38946 | 22.7546 | 0 | 0.99851 | 5.0105 | 110.8018 | 0.27427
22.7554 | 0.4 | 0.99698 | 5.001 | 110.9896 | 0.38954 | 22.763 | 0 | 0.99851 | 5.0104 | 110.8018 | 0.27355
22.7637 | 0.4 | 0.99698 | 5.001 | 110.9895 | 0.38963 | 22.7713 | 0 | 0.99852 | 5.0104 | 110.8018 | 0.27282
22.7721 | 0.4 | 0.99698 | 5.0009 | 110.9894 | 0.38971 | 22.7796 | 0 | 0.99853 | 5.0103 | 110.8019 | 0.2721
22.7804 | 0.4 | 0.99698 | 5.0009 | 110.9893 | 0.38979 | 22.788 | 0 | 0.99854 | 5.0103 | 110.8019 | 0.27138
22.7887 | 0.4 | 0.99697 | 5.0008 | 110.9891 | 0.38988 | 22.7963 | 0 | 0.99854 | 5.0102 | 110.8019 | 0.27065
22.7971 | 0.4 | 0.99697 | 5.0008 | 110.989 | 0.38996 | 22.8046 | 0 | 0.99855 | 5.0101 | 110.8019 | 0.26993
22.8054 | 0.4 | 0.99697 | 5.0007 | 110.9889 | 0.39004 | 22.813 | 0 | 0.99856 | 5.0101 | 110.8019 | 0.26921
22.8137 | 0.4 | 0.99697 | 5.0007 | 110.9888 | 0.39012 | 22.8213 | 0 | 0.99857 | 5.01 | 110.8019 | 0.26848
22.822 | 0.4 | 0.99697 | 5.0006 | 110.9887 | 0.39021 | 22.8296 | 0 | 0.99857 | 5.0099 | 110.8019 | 0.26776
22.8304 | 0.4 | 0.99697 | 5.0006 | 110.9885 | 0.39029 | 22.8379 | 0 | 0.99858 | 5.0099 | 110.8019 | 0.26703
22.8387 | 0.4 | 0.99697 | 5.0005 | 110.9884 | 0.39037 | 22.8463 | 0 | 0.99859 | 5.0098 | 110.8019 | 0.26631
22.847 | 0.4 | 0.99697 | 5.0005 | 110.9883 | 0.39046 | 22.8546 | 0 | 0.9986 | 5.0098 | 110.8019 | 0.26559
22.8553 | 0.4 | 0.99696 | 5.0004 | 110.9882 | 0.39054 | 22.8629 | 0 | 0.99861 | 5.0097 | 110.8019 | 0.26486
22.8637 | 0.4 | 0.99696 | 5.0004 | 110.988 | 0.39062 | 22.8713 | 0 | 0.99861 | 5.0096 | 110.8019 | 0.26414
22.872 | 0.4 | 0.99696 | 5.0003 | 110.9879 | 0.39071 | 22.8796 | 0 | 0.99862 | 5.0096 | 110.8019 | 0.26342
22.8803 | 0.4 | 0.99696 | 5.0003 | 110.9878 | 0.39079 | 22.8879 | 0 | 0.99863 | 5.0095 | 110.8019 | 0.26269
22.8886 | 0.4 | 0.99696 | 5.0002 | 110.9877 | 0.39087 | 22.8963 | 0 | 0.99864 | 5.0094 | 110.8019 | 0.26197
22.897 | 0.4 | 0.99696 | 5.0002 | 110.9876 | 0.39095 | 22.9046 | 0 | 0.99864 | 5.0094 | 110.8019 | 0.26124
22.9053 | 0.4 | 0.99696 | 5.0002 | 110.9874 | 0.39104 | 22.9129 | 0 | 0.99865 | 5.0093 | 110.8019 | 0.26052
22.9136 | 0.4 | 0.99695 | 5.0001 | 110.9873 | 0.39112 | 22.9213 | 0 | 0.99866 | 5.0093 | 110.8019 | 0.2598
22.9219 | 0.4 | 0.99695 | 5.0001 | 110.9872 | 0.3912 | 22.9296 | 0 | 0.99867 | 5.0092 | 110.8019 | 0.25907
22.9303 | 0.4 | 0.99695 | 5 | 110.9871 | 0.39129 | 22.9379 | 0 | 0.99867 | 5.0091 | 110.8019 | 0.25835
22.9386 | 0.4 | 0.99695 | 5 | 110.987 | 0.39137 | 22.9463 | 0 | 0.99868 | 5.0091 | 110.8019 | 0.25763
22.9469 | 0.4 | 0.99695 | 4.9999 | 110.9868 | 0.39145 | 22.9546 | 0 | 0.99869 | 5.009 | 110.8019 | 0.2569
22.9552 | 0.4 | 0.99695 | 4.9999 | 110.9867 | 0.39153 | 22.9629 | 0 | 0.99869 | 5.009 | 110.802 | 0.25618
22.9636 | 0.4 | 0.99695 | 4.9998 | 110.9866 | 0.39162 | 22.9713 | 0 | 0.9987 | 5.0089 | 110.802 | 0.25546
22.9719 | 0.4 | 0.99695 | 4.9998 | 110.9865 | 0.3917 | 22.9796 | 0 | 0.99871 | 5.0088 | 110.802 | 0.25473
22.9802 | 0.4 | 0.99694 | 4.9997 | 110.9863 | 0.39178 | 22.9879 | 0 | 0.99872 | 5.0088 | 110.802 | 0.25401
22.9886 | 0.4 | 0.99694 | 4.9997 | 110.9862 | 0.39187 | 22.9963 | 0 | 0.99872 | 5.0087 | 110.802 | 0.25328
22.9969 | 0.4 | 0.99694 | 4.9996 | 110.9861 | 0.39195 | 23.0046 | 0 | 0.99873 | 5.0086 | 110.802 | 0.25256
23.0052 | 0.4 | 0.99694 | 4.9996 | 110.986 | 0.39203 | 23.0129 | 0 | 0.99874 | 5.0086 | 110.802 | 0.25184
23.0135 | 0.4 | 0.99694 | 4.9995 | 110.9859 | 0.39212 | 23.0212 | 0 | 0.99875 | 5.0085 | 110.802 | 0.25111
23.0219 | 0.4 | 0.99694 | 4.9995 | 110.9857 | 0.3922 | 23.0296 | 0 | 0.99875 | 5.0085 | 110.802 | 0.25039
23.0302 | 0.4 | 0.99694 | 4.9994 | 110.9856 | 0.39228 | 23.0379 | 0 | 0.99876 | 5.0084 | 110.802 | 0.24967
23.0385 | 0.4 | 0.99693 | 4.9994 | 110.9855 | 0.39236 | 23.0462 | 0 | 0.99877 | 5.0083 | 110.802 | 0.24894
23.0468 | 0.4 | 0.99693 | 4.9993 | 110.9854 | 0.39245 | 23.0546 | 0 | 0.99877 | 5.0083 | 110.802 | 0.24822
23.0552 | 0.4 | 0.99693 | 4.9993 | 110.9852 | 0.39253 | 23.0629 | 0 | 0.99878 | 5.0082 | 110.802 | 0.24749
23.0635 | 0.4 | 0.99693 | 4.9992 | 110.9851 | 0.39261 | 23.0712 | 0 | 0.99879 | 5.0081 | 110.802 | 0.24677
23.0718 | 0.4 | 0.99693 | 4.9992 | 110.985 | 0.3927 | 23.0796 | 0 | 0.9988 | 5.0081 | 110.802 | 0.24605
23.0801 | 0.4 | 0.99693 | 4.9991 | 110.9849 | 0.39278 | 23.0879 | 0 | 0.9988 | 5.008 | 110.802 | 0.24532
23.0885 | 0.4 | 0.99693 | 4.9991 | 110.9848 | 0.39286 | 23.0962 | 0 | 0.99881 | 5.008 | 110.802 | 0.2446
23.0968 | 0.4 | 0.99692 | 4.999 | 110.9846 | 0.39295 | 23.1046 | 0 | 0.99882 | 5.0079 | 110.802 | 0.24388
23.1051 | 0.4 | 0.99692 | 4.999 | 110.9845 | 0.39303 | 23.1129 | 0 | 0.99882 | 5.0078 | 110.802 | 0.24315
23.1134 | 0.4 | 0.99692 | 4.9989 | 110.9844 | 0.39311 | 23.1212 | 0 | 0.99883 | 5.0078 | 110.802 | 0.24243
23.1218 | 0.4 | 0.99692 | 4.9989 | 110.9843 | 0.39319 | 23.1296 | 0 | 0.99884 | 5.0077 | 110.802 | 0.2417
23.1301 | 0.4 | 0.99692 | 4.9988 | 110.9842 | 0.39328 | 23.1379 | 0 | 0.99884 | 5.0076 | 110.802 | 0.24098
23.1384 | 0.4 | 0.99692 | 4.9988 | 110.984 | 0.39336 | 23.1462 | 0 | 0.99885 | 5.0076 | 110.802 | 0.24026
23.1468 | 0.4 | 0.99692 | 4.9987 | 110.9839 | 0.39344 | 23.1546 | 0 | 0.99886 | 5.0075 | 110.8021 | 0.23953
23.1551 | 0.4 | 0.99692 | 4.9987 | 110.9838 | 0.39353 | 23.1629 | 0 | 0.99886 | 5.0075 | 110.8021 | 0.23881
23.1634 | 0.4 | 0.99691 | 4.9986 | 110.9837 | 0.39361 | 23.1712 | 0 | 0.99887 | 5.0074 | 110.8021 | 0.23809
23.1717 | 0.4 | 0.99691 | 4.9986 | 110.9835 | 0.39369 | 23.1796 | 0 | 0.99888 | 5.0073 | 110.8021 | 0.23736
23.1801 | 0.4 | 0.99691 | 4.9985 | 110.9834 | 0.39378 | 23.1879 | 0 | 0.99889 | 5.0073 | 110.8021 | 0.23664
23.1884 | 0.4 | 0.99691 | 4.9985 | 110.9833 | 0.39386 | 23.1962 | 0 | 0.99889 | 5.0072 | 110.8021 | 0.23592
23.1967 | 0.4 | 0.99691 | 4.9984 | 110.9832 | 0.39394 | 23.2045 | 0 | 0.9989 | 5.0071 | 110.8021 | 0.23519
23.205 | 0.4 | 0.99691 | 4.9984 | 110.9831 | 0.39402 | 23.2129 | 0 | 0.99891 | 5.0071 | 110.8021 | 0.23447
23.2134 | 0.4 | 0.99691 | 4.9983 | 110.9829 | 0.39411 | 23.2212 | 0 | 0.99891 | 5.007 | 110.8021 | 0.23374
23.2217 | 0.4 | 0.9969 | 4.9983 | 110.9828 | 0.39419 | 23.2295 | 0 | 0.99892 | 5.007 | 110.8021 | 0.23302
23.23 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9827 | 0.39427 | 23.2379 | 0 | 0.99893 | 5.0069 | 110.8021 | 0.2323
23.2383 | 0.4 | 0.9969 | 4.9982 | 110.9826 | 0.39436 | 23.2462 | 0 | 0.99893 | 5.0068 | 110.8021 | 0.23157
23.2467 | 0.4 | 0.9969 | 4.9981 | 110.9825 | 0.39444 | 23.2545 | 0 | 0.99894 | 5.0068 | 110.8021 | 0.23085
23.255 | 0.4 | 0.9969 | 4.9981 | 110.9823 | 0.39452 | 23.2629 | 0 | 0.99895 | 5.0067 | 110.8021 | 0.23013
23.2633 | 0.4 | 0.9969 | 4.9981 | 110.9822 | 0.39461 | 23.2712 | 0 | 0.99895 | 5.0066 | 110.8021 | 0.2294
23.2716 | 0.4 | 0.9969 | 4.998 | 110.9821 | 0.39469 | 23.2795 | 0 | 0.99896 | 5.0066 | 110.8021 | 0.22868
23.28 | 0.4 | 0.9969 | 4.998 | 110.982 | 0.39477 | 23.2879 | 0 | 0.99897 | 5.0065 | 110.8021 | 0.22795
23.2883 | 0.4 | 0.99689 | 4.9979 | 110.9818 | 0.39485 | 23.2962 | 0 | 0.99897 | 5.0065 | 110.8021 | 0.22723
23.2966 | 0.4 | 0.99689 | 4.9979 | 110.9817 | 0.39494 | 23.3045 | 0 | 0.99898 | 5.0064 | 110.8021 | 0.22651
23.3049 | 0.4 | 0.99689 | 4.9978 | 110.9816 | 0.39502 | 23.3129 | 0 | 0.99898 | 5.0063 | 110.8021 | 0.22578
23.3133 | 0.4 | 0.99689 | 4.9978 | 110.9815 | 0.3951 | 23.3212 | 0 | 0.99899 | 5.0063 | 110.8021 | 0.22506
23.3216 | 0.4 | 0.99689 | 4.9977 | 110.9814 | 0.39519 | 23.3295 | 0 | 0.999 | 5.0062 | 110.8021 | 0.22434
23.3299 | 0.4 | 0.99689 | 4.9977 | 110.9812 | 0.39527 | 23.3379 | 0 | 0.999 | 5.0061 | 110.8022 | 0.22361
23.3383 | 0.4 | 0.99689 | 4.9976 | 110.9811 | 0.39535 | 23.3462 | 0 | 0.99901 | 5.0061 | 110.8022 | 0.22289
23.3466 | 0.4 | 0.99688 | 4.9976 | 110.981 | 0.39543 | 23.3545 | 0 | 0.99902 | 5.006 | 110.8022 | 0.22216
23.3549 | 0.4 | 0.99688 | 4.9975 | 110.9809 | 0.39552 | 23.3629 | 0 | 0.99902 | 5.006 | 110.8022 | 0.22144
23.3632 | 0.4 | 0.99688 | 4.9975 | 110.9807 | 0.3956 | 23.3712 | 0 | 0.99903 | 5.0059 | 110.8022 | 0.22072
23.3716 | 0.4 | 0.99688 | 4.9974 | 110.9806 | 0.39568 | 23.3795 | 0 | 0.99904 | 5.0058 | 110.8022 | 0.21999
23.3799 | 0.4 | 0.99688 | 4.9974 | 110.9805 | 0.39577 | 23.3878 | 0 | 0.99904 | 5.0058 | 110.8022 | 0.21927
23.3882 | 0.4 | 0.99688 | 4.9973 | 110.9804 | 0.39585 | 23.3962 | 0 | 0.99905 | 5.0057 | 110.8022 | 0.21855
23.3965 | 0.4 | 0.99688 | 4.9973 | 110.9803 | 0.39593 | 23.4045 | 0 | 0.99905 | 5.0056 | 110.8022 | 0.21782
23.4049 | 0.4 | 0.99687 | 4.9972 | 110.9801 | 0.39602 | 23.4128 | 0 | 0.99906 | 5.0056 | 110.8022 | 0.2171
23.4132 | 0.4 | 0.99687 | 4.9972 | 110.98 | 0.3961 | 23.4212 | 0 | 0.99907 | 5.0055 | 110.8022 | 0.21638
23.4215 | 0.4 | 0.99687 | 4.9971 | 110.9799 | 0.39618 | 23.4295 | 0 | 0.99907 | 5.0055 | 110.8022 | 0.21565
23.4298 | 0.4 | 0.99687 | 4.9971 | 110.9798 | 0.39626 | 23.4378 | 0 | 0.99908 | 5.0054 | 110.8022 | 0.21493
23.4382 | 0.4 | 0.99687 | 4.997 | 110.9797 | 0.39635 | 23.4462 | 0 | 0.99909 | 5.0053 | 110.8022 | 0.2142
23.4465 | 0.4 | 0.99687 | 4.997 | 110.9795 | 0.39643 | 23.4545 | 0 | 0.99909 | 5.0053 | 110.8022 | 0.21348
23.4548 | 0.4 | 0.99687 | 4.9969 | 110.9794 | 0.39651 | 23.4628 | 0 | 0.9991 | 5.0052 | 110.8022 | 0.21276
23.4631 | 0.4 | 0.99687 | 4.9969 | 110.9793 | 0.3966 | 23.4712 | 0 | 0.9991 | 5.0052 | 110.8022 | 0.21203
23.4715 | 0.4 | 0.99686 | 4.9968 | 110.9792 | 0.39668 | 23.4795 | 0 | 0.99911 | 5.0051 | 110.8022 | 0.21131
23.4798 | 0.4 | 0.99686 | 4.9968 | 110.979 | 0.39676 | 23.4878 | 0 | 0.99912 | 5.005 | 110.8022 | 0.21059
23.4881 | 0.4 | 0.99686 | 4.9967 | 110.9789 | 0.39685 | 23.4962 | 0 | 0.99912 | 5.005 | 110.8022 | 0.20986
23.4964 | 0.4 | 0.99686 | 4.9967 | 110.9788 | 0.39693 | 23.5045 | 0 | 0.99913 | 5.0049 | 110.8022 | 0.20914
23.5048 | 0.4 | 0.99686 | 4.9966 | 110.9787 | 0.39701 | 23.5128 | 0 | 0.99913 | 5.0048 | 110.8022 | 0.20841
23.5131 | 0.4 | 0.99686 | 4.9966 | 110.9786 | 0.39709 | 23.5212 | 0 | 0.99914 | 5.0048 | 110.8023 | 0.20769
23.5214 | 0.4 | 0.99686 | 4.9965 | 110.9784 | 0.39718 | 23.5295 | 0 | 0.99915 | 5.0047 | 110.8023 | 0.20697
23.5298 | 0.4 | 0.99685 | 4.9965 | 110.9783 | 0.39726 | 23.5378 | 0 | 0.99915 | 5.0047 | 110.8023 | 0.20624
23.5381 | 0.4 | 0.99685 | 4.9964 | 110.9782 | 0.39734 | 23.5461 | 0 | 0.99916 | 5.0046 | 110.8023 | 0.20552
23.5464 | 0.4 | 0.99685 | 4.9964 | 110.9781 | 0.39743 | 23.5545 | 0 | 0.99916 | 5.0045 | 110.8023 | 0.2048
23.5547 | 0.4 | 0.99685 | 4.9963 | 110.9779 | 0.39751 | 23.5628 | 0 | 0.99917 | 5.0045 | 110.8023 | 0.20407
23.5631 | 0.4 | 0.99685 | 4.9963 | 110.9778 | 0.39759 | 23.5711 | 0 | 0.99918 | 5.0044 | 110.8023 | 0.20335
23.5714 | 0.4 | 0.99685 | 4.9962 | 110.9777 | 0.39768 | 23.5795 | 0 | 0.99918 | 5.0043 | 110.8023 | 0.20262
23.5797 | 0.4 | 0.99685 | 4.9962 | 110.9776 | 0.39776 | 23.5878 | 0 | 0.99919 | 5.0043 | 110.8023 | 0.2019
23.588 | 0.4 | 0.99684 | 4.9961 | 110.9775 | 0.39784 | 23.5961 | 0 | 0.99919 | 5.0042 | 110.8023 | 0.20118
23.5964 | 0.4 | 0.99684 | 4.9961 | 110.9773 | 0.39792 | 23.6045 | 0 | 0.9992 | 5.0042 | 110.8023 | 0.20045
23.6047 | 0.4 | 0.99684 | 4.996 | 110.9772 | 0.39801 | 23.6128 | 0 | 0.9992 | 5.0041 | 110.8023 | 0.19973
23.613 | 0.4 | 0.99684 | 4.996 | 110.9771 | 0.39809 | 23.6211 | 0 | 0.99921 | 5.004 | 110.8023 | 0.19901
23.6213 | 0.4 | 0.99684 | 4.996 | 110.977 | 0.39817 | 23.6295 | 0 | 0.99922 | 5.004 | 110.8023 | 0.19828
23.6297 | 0.4 | 0.99684 | 4.9959 | 110.9769 | 0.39826 | 23.6378 | 0 | 0.99922 | 5.0039 | 110.8023 | 0.19756
23.638 | 0.4 | 0.99684 | 4.9959 | 110.9767 | 0.39834 | 23.6461 | 0 | 0.99923 | 5.0038 | 110.8023 | 0.19684
23.6463 | 0.4 | 0.99683 | 4.9958 | 110.9766 | 0.39842 | 23.6545 | 0 | 0.99923 | 5.0038 | 110.8023 | 0.19611
23.6546 | 0.4 | 0.99683 | 4.9958 | 110.9765 | 0.39851 | 23.6628 | 0 | 0.99924 | 5.0037 | 110.8023 | 0.19539
23.663 | 0.4 | 0.99696 | 5.0023 | 110.9674 | 0.39098 | 23.6711 | 0 | 0.99924 | 5.0037 | 110.8023 | 0.19466
23.6713 | 0.4 | 0.99696 | 5.0023 | 110.9668 | 0.39117 | 23.6795 | 0 | 0.99925 | 5.0036 | 110.8023 | 0.19394
23.6796 | 0.4 | 0.99695 | 5.0022 | 110.9662 | 0.39137 | 23.6878 | 0 | 0.99926 | 5.0035 | 110.8023 | 0.19322
23.688 | 0.4 | 0.99695 | 5.0022 | 110.9656 | 0.39156 | 23.6961 | 0 | 0.99926 | 5.0035 | 110.8023 | 0.19249
23.6963 | 0.4 | 0.99695 | 5.0022 | 110.965 | 0.39176 | 23.7044 | 0 | 0.99927 | 5.0034 | 110.8023 | 0.19177
23.7046 | 0.4 | 0.99694 | 5.0021 | 110.9644 | 0.39195 | 23.7128 | 0 | 0.99927 | 5.0033 | 110.8024 | 0.19105
23.7129 | 0.4 | 0.99694 | 5.0021 | 110.9638 | 0.39215 | 23.7211 | 0 | 0.99928 | 5.0033 | 110.8024 | 0.19032
23.7213 | 0.4 | 0.99694 | 5.0021 | 110.9632 | 0.39234 | 23.7294 | 0 | 0.99928 | 5.0032 | 110.8024 | 0.1896
23.7296 | 0.4 | 0.99693 | 5.002 | 110.9626 | 0.39254 | 23.7378 | 0 | 0.99929 | 5.0032 | 110.8024 | 0.18887
23.7379 | 0.4 | 0.99693 | 5.002 | 110.962 | 0.39273 | 23.7461 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.7792 | 0.15766
23.7462 | 0.4 | 0.99693 | 5.0019 | 110.9614 | 0.39293 | 23.7544 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.7791 | 0.15765
23.7546 | 0.4 | 0.99693 | 5.0019 | 110.9608 | 0.39312 | 23.7628 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.779 | 0.15764
23.7629 | 0.4 | 0.99692 | 5.0019 | 110.9603 | 0.39332 | 23.7711 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.7789 | 0.15764
23.7712 | 0.4 | 0.99692 | 5.0018 | 110.9597 | 0.39351 | 23.7794 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.7788 | 0.15763
23.7795 | 0.4 | 0.99692 | 5.0018 | 110.9591 | 0.39371 | 23.7878 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.7787 | 0.15762
23.7879 | 0.4 | 0.99691 | 5.0017 | 110.9585 | 0.3939 | 23.7961 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.7786 | 0.15761
23.7962 | 0.4 | 0.99691 | 5.0017 | 110.9579 | 0.3941 | 23.8044 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.7785 | 0.1576
23.8045 | 0.4 | 0.99691 | 5.0017 | 110.9573 | 0.39429 | 23.8128 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.7783 | 0.15759
23.8128 | 0.4 | 0.9969 | 5.0016 | 110.9567 | 0.39449 | 23.8211 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.7782 | 0.15758
23.8212 | 0.4 | 0.9969 | 5.0016 | 110.9561 | 0.39468 | 23.8294 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.7781 | 0.15757
23.8295 | 0.4 | 0.9969 | 5.0016 | 110.9555 | 0.39488 | 23.8378 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.778 | 0.15756
23.8378 | 0.4 | 0.99689 | 5.0015 | 110.9549 | 0.39507 | 23.8461 |  | 0.9995 | 5.0053 | 110.7779 | 0.15756
23.8461 | 0.4 | 0.99689 | 5.0015 | 110.9543 | 0.39526 | 23.8544 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7778 | 0.15755
23.8545 | 0.4 | 0.99689 | 5.0014 | 110.9537 | 0.39546 | 23.8628 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7777 | 0.15754
23.8628 | 0.4 | 0.99689 | 5.0014 | 110.9531 | 0.39565 | 23.8711 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7776 | 0.15753
23.8711 | 0.4 | 0.99688 | 5.0014 | 110.9525 | 0.39585 | 23.8794 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7775 | 0.15752
23.8795 | 0.4 | 0.99688 | 5.0013 | 110.9519 | 0.39604 | 23.8878 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7774 | 0.15751
23.8878 | 0.4 | 0.99688 | 5.0013 | 110.9513 | 0.39624 | 23.8961 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7772 | 0.1575
23.8961 | 0.4 | 0.99687 | 5.0013 | 110.9507 | 0.39643 | 23.9044 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7771 | 0.15749
23.9044 | 0.4 | 0.99687 | 5.0012 | 110.9501 | 0.39663 | 23.9127 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.777 | 0.15749
23.9128 | 0.4 | 0.99687 | 5.0012 | 110.9495 | 0.39682 | 23.9211 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7769 | 0.15748
23.9211 | 0.4 | 0.99686 | 5.0011 | 110.9489 | 0.39702 | 23.9294 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7768 | 0.15747
23.9294 | 0.4 | 0.99686 | 5.0011 | 110.9483 | 0.39721 | 23.9377 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7767 | 0.15746
23.9377 | 0.4 | 0.99686 | 5.0011 | 110.9477 | 0.39741 | 23.9461 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7766 | 0.15745
23.9461 | 0.4 | 0.99685 | 5.001 | 110.9472 | 0.3976 | 23.9544 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7765 | 0.15744
23.9544 | 0.4 | 0.99685 | 5.001 | 110.9466 | 0.3978 | 23.9627 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7764 | 0.15743
23.9627 | 0.4 | 0.99685 | 5.001 | 110.946 | 0.39799 | 23.9711 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7762 | 0.15742
23.971 | 0.4 | 0.99685 | 5.0009 | 110.9454 | 0.39819 | 23.9794 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7761 | 0.15741
23.9794 | 0.4 | 0.99684 | 5.0009 | 110.9448 | 0.39838 | 23.9877 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.776 | 0.15741
23.9877 | 0.4 | 0.99684 | 5.0008 | 110.9442 | 0.39858 | 23.9961 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7759 | 0.1574
23.996 | 0.4 | 0.99684 | 5.0008 | 110.9436 | 0.39877 | 24.0044 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7758 | 0.15739
24.0043 | 0.4 | 0.99683 | 5.0008 | 110.943 | 0.39897 | 24.0127 |  | 0.99951 | 5.0053 | 110.7757 | 0.15738
24.0127 | 0.4 | 0.99683 | 5.0007 | 110.9424 | 0.39916 | 24.0211 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7756 | 0.15737
24.021 | 0.4 | 0.99683 | 5.0007 | 110.9418 | 0.39936 | 24.0294 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7755 | 0.15736
24.0293 | 0.4 | 0.99682 | 5.0007 | 110.9412 | 0.39955 | 24.0377 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7754 | 0.15735
24.0377 | 0.4 | 0.99682 | 5.0006 | 110.9406 | 0.39974 | 24.0461 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7753 | 0.15734
24.046 | 0.4 | 0.99682 | 5.0006 | 110.94 | 0.39994 | 24.0544 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7751 | 0.15733
24.0543 | 0.4 | 0.99681 | 5.0005 | 110.9394 | 0.40013 | 24.0627 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.775 | 0.15733
24.0626 | 0.4 | 0.99681 | 5.0005 | 110.9388 | 0.40033 | 24.071 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7749 | 0.15732
24.071 | 0.4 | 0.99681 | 5.0005 | 110.9382 | 0.40052 | 24.0794 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7748 | 0.15731
24.0793 | 0.4 | 0.9968 | 5.0004 | 110.9376 | 0.40072 | 24.0877 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7747 | 0.1573
24.0876 | 0.4 | 0.9968 | 5.0004 | 110.937 | 0.40091 | 24.096 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7746 | 0.15729
24.0959 | 0.4 | 0.9968 | 5.0003 | 110.9364 | 0.40111 | 24.1044 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7745 | 0.15728
24.1043 | 0.4 | 0.99679 | 5.0003 | 110.9358 | 0.4013 | 24.1127 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7744 | 0.15727
24.1126 | 0.4 | 0.99679 | 5.0003 | 110.9352 | 0.4015 | 24.121 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7743 | 0.15726
24.1209 | 0.4 | 0.99679 | 5.0002 | 110.9347 | 0.40169 | 24.1294 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7741 | 0.15726
24.1292 | 0.4 | 0.99679 | 5.0002 | 110.9341 | 0.40189 | 24.1377 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.774 | 0.15725
24.1376 | 0.4 | 0.99678 | 5.0002 | 110.9335 | 0.40208 | 24.146 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7739 | 0.15724
24.1459 | 0.4 | 0.99678 | 5.0001 | 110.9329 | 0.40228 | 24.1544 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7738 | 0.15723
24.1542 | 0.4 | 0.99678 | 5.0001 | 110.9323 | 0.40247 | 24.1627 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7737 | 0.15722
24.1625 | 0.4 | 0.99677 | 5 | 110.9317 | 0.40267 | 24.171 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7736 | 0.15721
24.1709 | 0.4 | 0.99677 | 5 | 110.9311 | 0.40286 | 24.1794 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7735 | 0.1572
24.1792 | 0.4 | 0.99677 | 5 | 110.9305 | 0.40306 | 24.1877 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7734 | 0.15719
24.1875 | 0.4 | 0.99676 | 4.9999 | 110.9299 | 0.40325 | 24.196 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7733 | 0.15718
24.1958 | 0.4 | 0.99676 | 4.9999 | 110.9293 | 0.40345 | 24.2044 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7732 | 0.15718
24.2042 | 0.4 | 0.99676 | 4.9999 | 110.9287 | 0.40364 | 24.2127 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.773 | 0.15717
24.2125 | 0.4 | 0.99675 | 4.9998 | 110.9281 | 0.40383 | 24.221 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7729 | 0.15716
24.2208 | 0.4 | 0.99675 | 4.9998 | 110.9275 | 0.40403 | 24.2294 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7728 | 0.15715
24.2292 | 0.4 | 0.99675 | 4.9997 | 110.9269 | 0.40422 | 24.2377 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7727 | 0.15714
24.2375 | 0.4 | 0.99674 | 4.9997 | 110.9263 | 0.40442 | 24.246 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7726 | 0.15713
24.2458 | 0.4 | 0.99674 | 4.9997 | 110.9257 | 0.40461 | 24.2543 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7725 | 0.15712
24.2541 | 0.4 | 0.99674 | 4.9996 | 110.9251 | 0.40481 | 24.2627 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7724 | 0.15711
24.2625 | 0.4 | 0.99673 | 4.9996 | 110.9245 | 0.405 | 24.271 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7723 | 0.1571
24.2708 | 0.4 | 0.99673 | 4.9996 | 110.9239 | 0.4052 | 24.2793 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7722 | 0.1571
24.2791 | 0.4 | 0.99673 | 4.9995 | 110.9233 | 0.40539 | 24.2877 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.772 | 0.15709
24.2874 | 0.4 | 0.99673 | 4.9995 | 110.9227 | 0.40559 | 24.296 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7719 | 0.15708
24.2958 | 0.4 | 0.99672 | 4.9994 | 110.9221 | 0.40578 | 24.3043 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7718 | 0.15707
24.3041 | 0.4 | 0.99672 | 4.9994 | 110.9216 | 0.40598 | 24.3127 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7717 | 0.15706
24.3124 | 0.4 | 0.99672 | 4.9994 | 110.921 | 0.40617 | 24.321 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7716 | 0.15705
24.3207 | 0.4 | 0.99671 | 4.9993 | 110.9204 | 0.40637 | 24.3293 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7715 | 0.15704
24.3291 | 0.4 | 0.99671 | 4.9993 | 110.9198 | 0.40656 | 24.3377 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7714 | 0.15703
24.3374 | 0.4 | 0.99671 | 4.9993 | 110.9192 | 0.40676 | 24.346 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7713 | 0.15703
24.3457 | 0.4 | 0.9967 | 4.9992 | 110.9186 | 0.40695 | 24.3543 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7712 | 0.15702
24.354 | 0.4 | 0.9967 | 4.9992 | 110.918 | 0.40715 | 24.3627 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7711 | 0.15701
24.3624 | 0.4 | 0.9967 | 4.9991 | 110.9174 | 0.40734 | 24.371 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7709 | 0.157
24.3707 | 0.4 | 0.99669 | 4.9991 | 110.9168 | 0.40754 | 24.3793 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7708 | 0.15699
24.379 | 0.4 | 0.99669 | 4.9991 | 110.9162 | 0.40773 | 24.3877 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7707 | 0.15698
24.3873 | 0.4 | 0.99669 | 4.999 | 110.9156 | 0.40793 | 24.396 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7706 | 0.15697
24.3957 | 0.4 | 0.99668 | 4.999 | 110.915 | 0.40812 | 24.4043 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7705 | 0.15696
24.404 | 0.4 | 0.99668 | 4.9989 | 110.9144 | 0.40831 | 24.4126 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7704 | 0.15695
24.4123 | 0.4 | 0.99668 | 4.9989 | 110.9138 | 0.40851 | 24.421 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7703 | 0.15695
24.4207 | 0.4 | 0.99667 | 4.9989 | 110.9132 | 0.4087 | 24.4293 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7702 | 0.15694
24.429 | 0.4 | 0.99667 | 4.9988 | 110.9126 | 0.4089 | 24.4376 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7701 | 0.15693
24.4373 | 0.4 | 0.99667 | 4.9988 | 110.912 | 0.40909 | 24.446 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.77 | 0.15692
24.4456 | 0.4 | 0.99666 | 4.9988 | 110.9114 | 0.40929 | 24.4543 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7698 | 0.15691
24.454 | 0.4 | 0.99666 | 4.9987 | 110.9108 | 0.40948 | 24.4626 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7697 | 0.1569
24.4623 | 0.4 | 0.99666 | 4.9987 | 110.9102 | 0.40968 | 24.471 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7696 | 0.15689
24.4706 | 0.4 | 0.99666 | 4.9986 | 110.9096 | 0.40987 | 24.4793 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7695 | 0.15688
24.4789 | 0.4 | 0.99665 | 4.9986 | 110.909 | 0.41007 | 24.4876 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7694 | 0.15688
24.4873 | 0.4 | 0.99665 | 4.9986 | 110.9085 | 0.41026 | 24.496 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7693 | 0.15687
24.4956 | 0.4 | 0.99665 | 4.9985 | 110.9079 | 0.41046 | 24.5043 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7692 | 0.15686
24.5039 | 0.4 | 0.99664 | 4.9985 | 110.9073 | 0.41065 | 24.5126 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7691 | 0.15685
24.5122 | 0.4 | 0.99664 | 4.9985 | 110.9067 | 0.41085 | 24.521 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.769 | 0.15684
24.5206 | 0.4 | 0.99664 | 4.9984 | 110.9061 | 0.41104 | 24.5293 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7688 | 0.15683
24.5289 | 0.4 | 0.99663 | 4.9984 | 110.9055 | 0.41124 | 24.5376 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7687 | 0.15682
24.5372 | 0.4 | 0.99663 | 4.9983 | 110.9049 | 0.41143 | 24.546 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7686 | 0.15681
24.5455 | 0.4 | 0.99663 | 4.9983 | 110.9043 | 0.41163 | 24.5543 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7685 | 0.1568
24.5539 | 0.4 | 0.99662 | 4.9983 | 110.9037 | 0.41182 | 24.5626 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7684 | 0.1568
24.5622 | 0.4 | 0.99662 | 4.9982 | 110.9031 | 0.41202 | 24.5709 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7683 | 0.15679
24.5705 | 0.4 | 0.99662 | 4.9982 | 110.9025 | 0.41221 | 24.5793 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7682 | 0.15678
24.5788 | 0.4 | 0.99661 | 4.9982 | 110.9019 | 0.41241 | 24.5876 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7681 | 0.15677
24.5872 | 0.4 | 0.99661 | 4.9981 | 110.9013 | 0.4126 | 24.596 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.768 | 0.15676
24.5955 | 0.4 | 0.99661 | 4.9981 | 110.9007 | 0.41279 | 24.6043 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7679 | 0.15675
24.6038 | 0.4 | 0.9966 | 4.998 | 110.9001 | 0.41299 | 24.6126 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7677 | 0.15674
24.6122 | 0.4 | 0.9966 | 4.998 | 110.8995 | 0.41318 | 24.6209 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7676 | 0.15673
24.6205 | 0.4 | 0.9966 | 4.998 | 110.8989 | 0.41338 | 24.6293 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7675 | 0.15672
24.6288 | 0.4 | 0.99659 | 4.9979 | 110.8983 | 0.41357 | 24.6376 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7674 | 0.15672
24.6371 | 0.4 | 0.99659 | 4.9979 | 110.8977 | 0.41377 | 24.6459 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7673 | 0.15671
24.6455 | 0.4 | 0.99659 | 4.9978 | 110.8971 | 0.41396 | 24.6543 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7672 | 0.1567
24.6538 | 0.4 | 0.99658 | 4.9978 | 110.8965 | 0.41416 | 24.6626 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7671 | 0.15669
24.6621 | 0.4 | 0.99704 | 4.9968 | 110.9397 | 0.38515 | 24.6709 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.767 | 0.15668
24.6704 | 0.4 | 0.99704 | 4.9969 | 110.9394 | 0.3854 | 24.6793 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7669 | 0.15667
24.6788 | 0.4 | 0.99703 | 4.9969 | 110.9391 | 0.38565 | 24.6876 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7668 | 0.15666
24.6871 | 0.4 | 0.99703 | 4.9969 | 110.9388 | 0.3859 | 24.6959 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7666 | 0.15665
24.6954 | 0.4 | 0.99703 | 4.9969 | 110.9385 | 0.38615 | 24.7043 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7665 | 0.15665
24.7037 | 0.4 | 0.99702 | 4.997 | 110.9382 | 0.3864 | 24.7126 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7664 | 0.15664
24.7121 | 0.4 | 0.99702 | 4.997 | 110.9379 | 0.38666 | 24.7209 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7663 | 0.15663
24.7204 | 0.4 | 0.99702 | 4.997 | 110.9376 | 0.38691 | 24.7293 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7662 | 0.15662
24.7287 | 0.4 | 0.99701 | 4.997 | 110.9373 | 0.38716 | 24.7376 |  | 0.99951 | 5.0054 | 110.7661 | 0.15661
24.737 | 0.4 | 0.99701 | 4.9971 | 110.937 | 0.38741 | 24.7459 | 0 | 0.99981 | 5.0016 | 110.7559 | 0.096456
24.7454 | 0.4 | 0.997 | 4.9971 | 110.9367 | 0.38766 | 24.7543 | 0 | 0.99981 | 5.0016 | 110.7557 | 0.096358
24.7537 | 0.4 | 0.997 | 4.9971 | 110.9364 | 0.38791 | 24.7626 | 0 | 0.99981 | 5.0016 | 110.7555 | 0.09626
24.762 | 0.4 | 0.997 | 4.9971 | 110.9361 | 0.38816 | 24.7709 | 0 | 0.99982 | 5.0016 | 110.7553 | 0.096161
24.7704 | 0.4 | 0.99699 | 4.9972 | 110.9359 | 0.38841 | 24.7792 | 0 | 0.99982 | 5.0016 | 110.7552 | 0.096063
24.7787 | 0.4 | 0.99699 | 4.9972 | 110.9356 | 0.38866 | 24.7876 | 0 | 0.99982 | 5.0016 | 110.755 | 0.095965
24.787 | 0.4 | 0.99699 | 4.9972 | 110.9353 | 0.38891 | 24.7959 | 0 | 0.99982 | 5.0016 | 110.7548 | 0.095867
24.7953 | 0.4 | 0.99698 | 4.9972 | 110.935 | 0.38916 | 24.8042 | 0 | 0.99982 | 5.0015 | 110.7546 | 0.095769
24.8037 | 0.4 | 0.99698 | 4.9973 | 110.9347 | 0.38941 | 24.8126 | 0 | 0.99982 | 5.0015 | 110.7544 | 0.095671
24.812 | 0.4 | 0.99697 | 4.9973 | 110.9344 | 0.38966 | 24.8209 | 0 | 0.99982 | 5.0015 | 110.7542 | 0.095573
24.8203 | 0.4 | 0.99697 | 4.9973 | 110.9341 | 0.38991 | 24.8292 | 0 | 0.99982 | 5.0015 | 110.754 | 0.095475
24.8286 | 0.4 | 0.99697 | 4.9973 | 110.9338 | 0.39017 | 24.8376 | 0 | 0.99982 | 5.0015 | 110.7538 | 0.095377
24.837 | 0.4 | 0.99696 | 4.9974 | 110.9335 | 0.39042 | 24.8459 | 0 | 0.99982 | 5.0015 | 110.7536 | 0.095279
24.8453 | 0.4 | 0.99696 | 4.9974 | 110.9332 | 0.39067 | 24.8542 | 0 | 0.99982 | 5.0015 | 110.7534 | 0.095181
24.8536 | 0.4 | 0.99695 | 4.9974 | 110.9329 | 0.39092 | 24.8626 | 0 | 0.99982 | 5.0014 | 110.7532 | 0.095083
24.8619 | 0.4 | 0.99695 | 4.9974 | 110.9326 | 0.39117 | 24.8709 | 0 | 0.99982 | 5.0014 | 110.753 | 0.094985
24.8703 | 0.4 | 0.99695 | 4.9975 | 110.9323 | 0.39142 | 24.8792 | 0 | 0.99982 | 5.0014 | 110.7528 | 0.094887
24.8786 | 0.4 | 0.99694 | 4.9975 | 110.932 | 0.39167 | 24.8876 | 0 | 0.99982 | 5.0014 | 110.7526 | 0.094788
24.8869 | 0.4 | 0.99694 | 4.9975 | 110.9317 | 0.39192 | 24.8959 | 0 | 0.99982 | 5.0014 | 110.7524 | 0.09469
24.8952 | 0.4 | 0.99694 | 4.9976 | 110.9314 | 0.39217 | 24.9042 | 0 | 0.99982 | 5.0014 | 110.7523 | 0.094592
24.9036 | 0.4 | 0.99693 | 4.9976 | 110.9311 | 0.39242 | 24.9126 | 0 | 0.99982 | 5.0014 | 110.7521 | 0.094494
24.9119 | 0.4 | 0.99693 | 4.9976 | 110.9308 | 0.39267 | 24.9209 | 0 | 0.99982 | 5.0013 | 110.7519 | 0.094396
24.9202 | 0.4 | 0.99692 | 4.9976 | 110.9305 | 0.39292 | 24.9292 | 0 | 0.99982 | 5.0013 | 110.7517 | 0.094298
24.9285 | 0.4 | 0.99692 | 4.9977 | 110.9302 | 0.39317 | 24.9375 | 0 | 0.99982 | 5.0013 | 110.7515 | 0.0942
24.9369 | 0.4 | 0.99692 | 4.9977 | 110.9299 | 0.39342 | 24.9459 | 0 | 0.99982 | 5.0013 | 110.7513 | 0.094102
24.9452 | 0.4 | 0.99691 | 4.9977 | 110.9296 | 0.39367 | 24.9542 | 0 | 0.99982 | 5.0013 | 110.7511 | 0.094004
24.9535 | 0.4 | 0.99691 | 4.9977 | 110.9293 | 0.39393 | 24.9625 | 0 | 0.99982 | 5.0013 | 110.7509 | 0.093906
24.9619 | 0.4 | 0.9969 | 4.9978 | 110.929 | 0.39418 | 24.9709 | 0 | 0.99982 | 5.0013 | 110.7507 | 0.093808
24.9702 | 0.4 | 0.9969 | 4.9978 | 110.9287 | 0.39443 | 24.9792 | 0 | 0.99982 | 5.0012 | 110.7505 | 0.09371
24.9785 | 0.4 | 0.9969 | 4.9978 | 110.9284 | 0.39468 | 24.9875 | 0 | 0.99982 | 5.0012 | 110.7503 | 0.093612
24.9868 | 0.4 | 0.99689 | 4.9978 | 110.9281 | 0.39493 | 24.9959 | 0 | 0.99983 | 5.0012 | 110.7501 | 0.093514
24.9952 | 0.4 | 0.99689 | 4.9979 | 110.9278 | 0.39518 | 25.0042 | 0 | 0.99983 | 5.0012 | 110.7499 | 0.093415
25.0035 | 0.4 | 0.99688 | 4.9979 | 110.9275 | 0.39543 | 25.0125 | 0 | 0.99983 | 5.0012 | 110.7497 | 0.093317
25.0118 | 0.4 | 0.99688 | 4.9979 | 110.9272 | 0.39568 | 25.0209 | 0 | 0.99983 | 5.0012 | 110.7495 | 0.093219
25.0201 | 0.4 | 0.99688 | 4.9979 | 110.9269 | 0.39593 | 25.0292 | 0 | 0.99983 | 5.0012 | 110.7493 | 0.093121
25.0285 | 0.4 | 0.99687 | 4.998 | 110.9267 | 0.39618 | 25.0375 | 0 | 0.99983 | 5.0011 | 110.7491 | 0.093023
25.0368 | 0.4 | 0.99687 | 4.998 | 110.9264 | 0.39643 | 25.0459 | 0 | 0.99983 | 5.0011 | 110.749 | 0.092925
25.0451 | 0.4 | 0.99687 | 4.998 | 110.9261 | 0.39668 | 25.0542 | 0 | 0.99983 | 5.0011 | 110.7488 | 0.092827
25.0535 | 0.4 | 0.99686 | 4.998 | 110.9258 | 0.39693 | 25.0625 | 0 | 0.99983 | 5.0011 | 110.7486 | 0.092729
25.0618 | 0.4 | 0.99686 | 4.9981 | 110.9255 | 0.39718 | 25.0709 | 0 | 0.99983 | 5.0011 | 110.7484 | 0.092631
25.0701 | 0.4 | 0.99685 | 4.9981 | 110.9252 | 0.39743 | 25.0792 | 0 | 0.99983 | 5.0011 | 110.7482 | 0.092533
25.0784 | 0.4 | 0.99685 | 4.9981 | 110.9249 | 0.39769 | 25.0875 | 0 | 0.99983 | 5.0011 | 110.748 | 0.092435
25.0868 | 0.4 | 0.99685 | 4.9982 | 110.9246 | 0.39794 | 25.0959 | 0 | 0.99983 | 5.001 | 110.7478 | 0.092337
25.0951 | 0.4 | 0.99684 | 4.9982 | 110.9243 | 0.39819 | 25.1042 | 0 | 0.99983 | 5.001 | 110.7476 | 0.092239
25.1034 | 0.4 | 0.99684 | 4.9982 | 110.924 | 0.39844 | 25.1125 | 0 | 0.99983 | 5.001 | 110.7474 | 0.09214
25.1117 | 0.4 | 0.99683 | 4.9982 | 110.9237 | 0.39869 | 25.1208 | 0 | 0.99983 | 5.001 | 110.7472 | 0.092042
25.1201 | 0.4 | 0.99683 | 4.9983 | 110.9234 | 0.39894 | 25.1292 | 0 | 0.99983 | 5.001 | 110.747 | 0.091944
25.1284 | 0.4 | 0.99683 | 4.9983 | 110.9231 | 0.39919 | 25.1375 | 0 | 0.99983 | 5.001 | 110.7468 | 0.091846
25.1367 | 0.4 | 0.99682 | 4.9983 | 110.9228 | 0.39944 | 25.1458 | 0 | 0.99983 | 5.001 | 110.7466 | 0.091748
25.1451 | 0.4 | 0.99682 | 4.9983 | 110.9225 | 0.39969 | 25.1542 | 0 | 0.99983 | 5.0009 | 110.7464 | 0.09165
25.1534 | 0.4 | 0.99681 | 4.9984 | 110.9222 | 0.39994 | 25.1625 | 0 | 0.99983 | 5.0009 | 110.7462 | 0.091552
25.1617 | 0.4 | 0.99681 | 4.9984 | 110.9219 | 0.40019 | 25.1708 | 0 | 0.99983 | 5.0009 | 110.746 | 0.091454
25.17 | 0.4 | 0.99681 | 4.9984 | 110.9216 | 0.40044 | 25.1792 | 0 | 0.99983 | 5.0009 | 110.7458 | 0.091356
25.1784 | 0.4 | 0.9968 | 4.9984 | 110.9213 | 0.40069 | 25.1875 | 0 | 0.99983 | 5.0009 | 110.7457 | 0.091258
25.1867 | 0.4 | 0.9968 | 4.9985 | 110.921 | 0.40094 | 25.1958 | 0 | 0.99983 | 5.0009 | 110.7455 | 0.09116
25.195 | 0.4 | 0.99679 | 4.9985 | 110.9207 | 0.4012 | 25.2042 | 0 | 0.99983 | 5.0009 | 110.7453 | 0.091062
25.2033 | 0.4 | 0.99679 | 4.9985 | 110.9204 | 0.40145 | 25.2125 | 0 | 0.99983 | 5.0008 | 110.7451 | 0.090964
25.2117 | 0.4 | 0.99679 | 4.9985 | 110.9201 | 0.4017 | 25.2208 | 0 | 0.99983 | 5.0008 | 110.7449 | 0.090866
25.22 | 0.4 | 0.99678 | 4.9986 | 110.9198 | 0.40195 | 25.2292 | 0 | 0.99984 | 5.0008 | 110.7447 | 0.090767
25.2283 | 0.4 | 0.99678 | 4.9986 | 110.9195 | 0.4022 | 25.2375 | 0 | 0.99984 | 5.0008 | 110.7445 | 0.090669
25.2366 | 0.4 | 0.99677 | 4.9986 | 110.9192 | 0.40245 | 25.2458 | 0 | 0.99984 | 5.0008 | 110.7443 | 0.090571
25.245 | 0.4 | 0.99677 | 4.9986 | 110.9189 | 0.4027 | 25.2542 | 0 | 0.99984 | 5.0008 | 110.7441 | 0.090473
25.2533 | 0.4 | 0.99677 | 4.9987 | 110.9186 | 0.40295 | 25.2625 | 0 | 0.99984 | 5.0008 | 110.7439 | 0.090375
25.2616 | 0.4 | 0.99676 | 4.9987 | 110.9183 | 0.4032 | 25.2708 | 0 | 0.99984 | 5.0007 | 110.7437 | 0.090277
25.27 | 0.4 | 0.99676 | 4.9987 | 110.918 | 0.40345 | 25.2791 | 0 | 0.99984 | 5.0007 | 110.7435 | 0.090179
25.2783 | 0.4 | 0.99675 | 4.9988 | 110.9177 | 0.4037 | 25.2875 | 0 | 0.99984 | 5.0007 | 110.7433 | 0.090081
25.2866 | 0.4 | 0.99675 | 4.9988 | 110.9174 | 0.40395 | 25.2958 | 0 | 0.99984 | 5.0007 | 110.7431 | 0.089983
25.2949 | 0.4 | 0.99675 | 4.9988 | 110.9171 | 0.4042 | 25.3041 | 0 | 0.99984 | 5.0007 | 110.7429 | 0.089885
25.3033 | 0.4 | 0.99674 | 4.9988 | 110.9168 | 0.40445 | 25.3125 | 0 | 0.99984 | 5.0007 | 110.7428 | 0.089787
25.3116 | 0.4 | 0.99674 | 4.9989 | 110.9165 | 0.40471 | 25.3208 | 0 | 0.99984 | 5.0007 | 110.7426 | 0.089689
25.3199 | 0.4 | 0.99673 | 4.9989 | 110.9163 | 0.40496 | 25.3291 | 0 | 0.99984 | 5.0006 | 110.7424 | 0.089591
25.3282 | 0.4 | 0.99673 | 4.9989 | 110.916 | 0.40521 | 25.3375 | 0 | 0.99984 | 5.0006 | 110.7422 | 0.089493
25.3366 | 0.4 | 0.99673 | 4.9989 | 110.9157 | 0.40546 | 25.3458 | 0 | 0.99984 | 5.0006 | 110.742 | 0.089394
25.3449 | 0.4 | 0.99672 | 4.999 | 110.9154 | 0.40571 | 25.3541 | 0 | 0.99984 | 5.0006 | 110.7418 | 0.089296
25.3532 | 0.4 | 0.99672 | 4.999 | 110.9151 | 0.40596 | 25.3625 | 0 | 0.99984 | 5.0006 | 110.7416 | 0.089198
25.3615 | 0.4 | 0.99671 | 4.999 | 110.9148 | 0.40621 | 25.3708 | 0 | 0.99984 | 5.0006 | 110.7414 | 0.0891
25.3699 | 0.4 | 0.99671 | 4.999 | 110.9145 | 0.40646 | 25.3791 | 0 | 0.99984 | 5.0006 | 110.7412 | 0.089002
25.3782 | 0.4 | 0.99671 | 4.9991 | 110.9142 | 0.40671 | 25.3875 | 0 | 0.99984 | 5.0005 | 110.741 | 0.088904
25.3865 | 0.4 | 0.9967 | 4.9991 | 110.9139 | 0.40696 | 25.3958 | 0 | 0.99984 | 5.0005 | 110.7408 | 0.088806
25.3949 | 0.4 | 0.9967 | 4.9991 | 110.9136 | 0.40721 | 25.4041 | 0 | 0.99984 | 5.0005 | 110.7406 | 0.088708
25.4032 | 0.4 | 0.99669 | 4.9991 | 110.9133 | 0.40746 | 25.4125 | 0 | 0.99984 | 5.0005 | 110.7404 | 0.08861
25.4115 | 0.4 | 0.99669 | 4.9992 | 110.913 | 0.40771 | 25.4208 | 0 | 0.99984 | 5.0005 | 110.7402 | 0.088512
25.4198 | 0.4 | 0.99669 | 4.9992 | 110.9127 | 0.40796 | 25.4291 | 0 | 0.99984 | 5.0005 | 110.74 | 0.088414
25.4282 | 0.4 | 0.99668 | 4.9992 | 110.9124 | 0.40822 | 25.4375 | 0 | 0.99984 | 5.0005 | 110.7398 | 0.088316
25.4365 | 0.4 | 0.99668 | 4.9992 | 110.9121 | 0.40847 | 25.4458 | 0 | 0.99984 | 5.0004 | 110.7396 | 0.088218
25.4448 | 0.4 | 0.99667 | 4.9993 | 110.9118 | 0.40872 | 25.4541 | 0 | 0.99984 | 5.0004 | 110.7395 | 0.088119
25.4531 | 0.4 | 0.99667 | 4.9993 | 110.9115 | 0.40897 | 25.4625 | 0 | 0.99985 | 5.0004 | 110.7393 | 0.088021
25.4615 | 0.4 | 0.99667 | 4.9993 | 110.9112 | 0.40922 | 25.4708 | 0 | 0.99985 | 5.0004 | 110.7391 | 0.087923
25.4698 | 0.4 | 0.99666 | 4.9994 | 110.9109 | 0.40947 | 25.4791 | 0 | 0.99985 | 5.0004 | 110.7389 | 0.087825
25.4781 | 0.4 | 0.99666 | 4.9994 | 110.9106 | 0.40972 | 25.4874 | 0 | 0.99985 | 5.0004 | 110.7387 | 0.087727
25.4865 | 0.4 | 0.99665 | 4.9994 | 110.9103 | 0.40997 | 25.4958 | 0 | 0.99985 | 5.0004 | 110.7385 | 0.087629
25.4948 | 0.4 | 0.99665 | 4.9994 | 110.91 | 0.41022 | 25.5041 | 0 | 0.99985 | 5.0003 | 110.7383 | 0.087531
25.5031 | 0.4 | 0.99665 | 4.9995 | 110.9097 | 0.41047 | 25.5124 | 0 | 0.99985 | 5.0003 | 110.7381 | 0.087433
25.5114 | 0.4 | 0.99664 | 4.9995 | 110.9094 | 0.41072 | 25.5208 | 0 | 0.99985 | 5.0003 | 110.7379 | 0.087335
25.5198 | 0.4 | 0.99664 | 4.9995 | 110.9091 | 0.41097 | 25.5291 | 0 | 0.99985 | 5.0003 | 110.7377 | 0.087237
25.5281 | 0.4 | 0.99663 | 4.9995 | 110.9088 | 0.41122 | 25.5374 | 0 | 0.99985 | 5.0003 | 110.7375 | 0.087139
25.5364 | 0.4 | 0.99663 | 4.9996 | 110.9085 | 0.41147 | 25.5458 | 0 | 0.99985 | 5.0003 | 110.7373 | 0.087041
25.5447 | 0.4 | 0.99663 | 4.9996 | 110.9082 | 0.41172 | 25.5541 | 0 | 0.99985 | 5.0003 | 110.7371 | 0.086943
25.5531 | 0.4 | 0.99662 | 4.9996 | 110.9079 | 0.41198 | 25.5624 | 0 | 0.99985 | 5.0002 | 110.7369 | 0.086845
25.5614 | 0.4 | 0.99662 | 4.9996 | 110.9076 | 0.41223 | 25.5708 | 0 | 0.99985 | 5.0002 | 110.7367 | 0.086746
25.5697 | 0.4 | 0.99661 | 4.9997 | 110.9073 | 0.41248 | 25.5791 | 0 | 0.99985 | 5.0002 | 110.7365 | 0.086648
25.578 | 0.4 | 0.99661 | 4.9997 | 110.9071 | 0.41273 | 25.5874 | 0 | 0.99985 | 5.0002 | 110.7364 | 0.08655
25.5864 | 0.4 | 0.99661 | 4.9997 | 110.9068 | 0.41298 | 25.5958 | 0 | 0.99985 | 5.0002 | 110.7362 | 0.086452
25.5947 | 0.4 | 0.9966 | 4.9997 | 110.9065 | 0.41323 | 25.6041 | 0 | 0.99985 | 5.0002 | 110.736 | 0.086354
25.603 | 0.4 | 0.9966 | 4.9998 | 110.9062 | 0.41348 | 25.6124 | 0 | 0.99985 | 5.0002 | 110.7358 | 0.086256
25.6114 | 0.4 | 0.99659 | 4.9998 | 110.9059 | 0.41373 | 25.6208 | 0 | 0.99985 | 5.0001 | 110.7356 | 0.086158
25.6197 | 0.4 | 0.99659 | 4.9998 | 110.9056 | 0.41398 | 25.6291 | 0 | 0.99985 | 5.0001 | 110.7354 | 0.08606
25.628 | 0.4 | 0.99659 | 4.9998 | 110.9053 | 0.41423 | 25.6374 | 0 | 0.99985 | 5.0001 | 110.7352 | 0.085962
25.6363 | 0.4 | 0.99658 | 4.9999 | 110.905 | 0.41448 | 25.6457 | 0 | 0.99985 | 5.0001 | 110.735 | 0.085864
25.6447 | 0.4 | 0.99658 | 4.9999 | 110.9047 | 0.41473 | 25.6541 | 0 | 0.99985 | 5.0001 | 110.7348 | 0.085766
25.653 | 0.4 | 0.99657 | 4.9999 | 110.9044 | 0.41498 | 25.6624 | 0 | 0.99985 | 5.0001 | 110.7346 | 0.085668
25.6613 | 0.4 | 0.99646 | 4.9998 | 110.9078 | 0.4217 | 25.6707 | 0 | 0.99985 | 5.0001 | 110.7344 | 0.08557
25.6696 | 0.4 | 0.99646 | 4.9998 | 110.9077 | 0.42152 | 25.6791 | 0 | 0.99985 | 5.0001 | 110.7342 | 0.085472
25.678 | 0.4 | 0.99647 | 4.9998 | 110.9076 | 0.42133 | 25.6874 | 0 | 0.99985 | 5 | 110.734 | 0.085373
25.6863 | 0.4 | 0.99647 | 4.9998 | 110.9076 | 0.42115 | 25.6957 | 0 | 0.99985 | 5 | 110.7338 | 0.085275
25.6946 | 0.4 | 0.99647 | 4.9998 | 110.9075 | 0.42097 | 25.7041 | 0 | 0.99985 | 5 | 110.7336 | 0.085177
25.703 | 0.4 | 0.99648 | 4.9999 | 110.9075 | 0.42079 | 25.7124 | 0 | 0.99986 | 5 | 110.7334 | 0.085079
25.7113 | 0.4 | 0.99648 | 4.9999 | 110.9074 | 0.42061 | 25.7207 | 0 | 0.99986 | 5 | 110.7333 | 0.084981
25.7196 | 0.4 | 0.99648 | 4.9999 | 110.9074 | 0.42042 | 25.7291 | 0 | 0.99986 | 5 | 110.7331 | 0.084883
25.7279 | 0.4 | 0.99649 | 4.9999 | 110.9073 | 0.42024 | 25.7374 | 0 | 0.99986 | 5 | 110.7329 | 0.084785
25.7363 | 0.4 | 0.99649 | 4.9999 | 110.9072 | 0.42006 | 25.7457 | 0 | 0.99984 | 5.0059 | 110.7327 | 0.08923
25.7446 | 0.4 | 0.99649 | 4.9999 | 110.9072 | 0.41988 | 25.7541 | 0 | 0.99984 | 5.0058 | 110.7329 | 0.088984
25.7529 | 0.4 | 0.9965 | 5 | 110.9071 | 0.4197 | 25.7624 | 0 | 0.99984 | 5.0058 | 110.7332 | 0.088739
25.7612 | 0.4 | 0.9965 | 5 | 110.9071 | 0.41952 | 25.7707 | 0 | 0.99984 | 5.0058 | 110.7334 | 0.088493
25.7696 | 0.4 | 0.9965 | 5 | 110.907 | 0.41933 | 25.7791 | 0 | 0.99984 | 5.0058 | 110.7337 | 0.088247
25.7779 | 0.4 | 0.9965 | 5 | 110.907 | 0.41915 | 25.7874 | 0 | 0.99985 | 5.0057 | 110.7339 | 0.088002
25.7862 | 0.4 | 0.99651 | 5 | 110.9069 | 0.41897 | 25.7957 | 0 | 0.99985 | 5.0057 | 110.7341 | 0.087756
25.7946 | 0.4 | 0.99651 | 5.0001 | 110.9069 | 0.41879 | 25.8041 | 0 | 0.99985 | 5.0057 | 110.7344 | 0.087511
25.8029 | 0.4 | 0.99651 | 5.0001 | 110.9068 | 0.41861 | 25.8124 | 0 | 0.99985 | 5.0056 | 110.7346 | 0.087265
25.8112 | 0.4 | 0.99652 | 5.0001 | 110.9067 | 0.41842 | 25.8207 | 0 | 0.99985 | 5.0056 | 110.7349 | 0.08702
25.8195 | 0.4 | 0.99652 | 5.0001 | 110.9067 | 0.41824 | 25.829 | 0 | 0.99985 | 5.0056 | 110.7351 | 0.086774
25.8279 | 0.4 | 0.99652 | 5.0001 | 110.9066 | 0.41806 | 25.8374 | 0 | 0.99985 | 5.0056 | 110.7354 | 0.086528
25.8362 | 0.4 | 0.99653 | 5.0002 | 110.9066 | 0.41788 | 25.8457 | 0 | 0.99985 | 5.0055 | 110.7356 | 0.086283
25.8445 | 0.4 | 0.99653 | 5.0002 | 110.9065 | 0.4177 | 25.854 | 0 | 0.99985 | 5.0055 | 110.7358 | 0.086037
25.8528 | 0.4 | 0.99653 | 5.0002 | 110.9065 | 0.41751 | 25.8624 | 0 | 0.99985 | 5.0055 | 110.7361 | 0.085792
25.8612 | 0.4 | 0.99654 | 5.0002 | 110.9064 | 0.41733 | 25.8707 | 0 | 0.99985 | 5.0054 | 110.7363 | 0.085546
25.8695 | 0.4 | 0.99654 | 5.0002 | 110.9064 | 0.41715 | 25.879 | 0 | 0.99985 | 5.0054 | 110.7366 | 0.085301
25.8778 | 0.4 | 0.99654 | 5.0003 | 110.9063 | 0.41697 | 25.8874 | 0 | 0.99986 | 5.0054 | 110.7368 | 0.085055
25.8861 | 0.4 | 0.99654 | 5.0003 | 110.9062 | 0.41679 | 25.8957 | 0 | 0.99986 | 5.0054 | 110.7371 | 0.08481
25.8945 | 0.4 | 0.99655 | 5.0003 | 110.9062 | 0.4166 | 25.904 | 0 | 0.99986 | 5.0053 | 110.7373 | 0.084564
25.9028 | 0.4 | 0.99655 | 5.0003 | 110.9061 | 0.41642 | 25.9124 | 0 | 0.99986 | 5.0053 | 110.7375 | 0.084318
25.9111 | 0.4 | 0.99655 | 5.0003 | 110.9061 | 0.41624 | 25.9207 | 0 | 0.99986 | 5.0053 | 110.7378 | 0.084073
25.9195 | 0.4 | 0.99656 | 5.0003 | 110.906 | 0.41606 | 25.929 | 0 | 0.99986 | 5.0052 | 110.738 | 0.083827
25.9278 | 0.4 | 0.99656 | 5.0004 | 110.906 | 0.41588 | 25.9374 | 0 | 0.99986 | 5.0052 | 110.7383 | 0.083582
25.9361 | 0.4 | 0.99656 | 5.0004 | 110.9059 | 0.4157 | 25.9457 | 0 | 0.99986 | 5.0052 | 110.7385 | 0.083336
25.9444 | 0.4 | 0.99657 | 5.0004 | 110.9059 | 0.41551 | 25.954 | 0 | 0.99986 | 5.0052 | 110.7387 | 0.083091
25.9528 | 0.4 | 0.99657 | 5.0004 | 110.9058 | 0.41533 | 25.9624 | 0 | 0.99986 | 5.0051 | 110.739 | 0.082845
25.9611 | 0.4 | 0.99657 | 5.0004 | 110.9057 | 0.41515 | 25.9707 | 0 | 0.99986 | 5.0051 | 110.7392 | 0.082599
25.9694 | 0.4 | 0.99657 | 5.0005 | 110.9057 | 0.41497 | 25.979 | 0 | 0.99986 | 5.0051 | 110.7395 | 0.082354
25.9777 | 0.4 | 0.99658 | 5.0005 | 110.9056 | 0.41479 | 25.9874 | 0 | 0.99987 | 5.005 | 110.7397 | 0.082108
25.9861 | 0.4 | 0.99658 | 5.0005 | 110.9056 | 0.4146 | 25.9957 | 0 | 0.99987 | 5.005 | 110.74 | 0.081863
25.9944 | 0.4 | 0.99658 | 5.0005 | 110.9055 | 0.41442 | 26.004 | 0 | 0.99987 | 5.005 | 110.7402 | 0.081617
26.0027 | 0.4 | 0.99659 | 5.0005 | 110.9055 | 0.41424 | 26.0123 | 0 | 0.99987 | 5.005 | 110.7404 | 0.081372
26.0111 | 0.4 | 0.99659 | 5.0006 | 110.9054 | 0.41406 | 26.0207 | 0 | 0.99987 | 5.0049 | 110.7407 | 0.081126
26.0194 | 0.4 | 0.99659 | 5.0006 | 110.9053 | 0.41388 | 26.029 | 0 | 0.99987 | 5.0049 | 110.7409 | 0.080881
26.0277 | 0.4 | 0.9966 | 5.0006 | 110.9053 | 0.41369 | 26.0373 | 0 | 0.99987 | 5.0049 | 110.7412 | 0.080635
26.036 | 0.4 | 0.9966 | 5.0006 | 110.9052 | 0.41351 | 26.0457 | 0 | 0.99987 | 5.0049 | 110.7414 | 0.080389
26.0444 | 0.4 | 0.9966 | 5.0006 | 110.9052 | 0.41333 | 26.054 | 0 | 0.99987 | 5.0048 | 110.7416 | 0.080144
26.0527 | 0.4 | 0.9966 | 5.0007 | 110.9051 | 0.41315 | 26.0623 | 0 | 0.99987 | 5.0048 | 110.7419 | 0.079898
26.061 | 0.4 | 0.99661 | 5.0007 | 110.9051 | 0.41297 | 26.0707 | 0 | 0.99987 | 5.0048 | 110.7421 | 0.079653
26.0694 | 0.4 | 0.99661 | 5.0007 | 110.905 | 0.41278 | 26.079 | 0 | 0.99987 | 5.0047 | 110.7424 | 0.079407
26.0777 | 0.4 | 0.99661 | 5.0007 | 110.905 | 0.4126 | 26.0873 | 0 | 0.99987 | 5.0047 | 110.7426 | 0.079162
26.086 | 0.4 | 0.99662 | 5.0007 | 110.9049 | 0.41242 | 26.0957 | 0 | 0.99988 | 5.0047 | 110.7429 | 0.078916
26.0943 | 0.4 | 0.99662 | 5.0008 | 110.9048 | 0.41224 | 26.104 | 0 | 0.99988 | 5.0047 | 110.7431 | 0.07867
26.1027 | 0.4 | 0.99662 | 5.0008 | 110.9048 | 0.41206 | 26.1123 | 0 | 0.99988 | 5.0046 | 110.7433 | 0.078425
26.111 | 0.4 | 0.99663 | 5.0008 | 110.9047 | 0.41187 | 26.1207 | 0 | 0.99988 | 5.0046 | 110.7436 | 0.078179
26.1193 | 0.4 | 0.99663 | 5.0008 | 110.9047 | 0.41169 | 26.129 | 0 | 0.99988 | 5.0046 | 110.7438 | 0.077934
26.1276 | 0.4 | 0.99663 | 5.0008 | 110.9046 | 0.41151 | 26.1373 | 0 | 0.99988 | 5.0045 | 110.7441 | 0.077688
26.136 | 0.4 | 0.99663 | 5.0008 | 110.9046 | 0.41133 | 26.1457 | 0 | 0.99988 | 5.0045 | 110.7443 | 0.077443
26.1443 | 0.4 | 0.99664 | 5.0009 | 110.9045 | 0.41115 | 26.154 | 0 | 0.99988 | 5.0045 | 110.7446 | 0.077197
26.1526 | 0.4 | 0.99664 | 5.0009 | 110.9045 | 0.41097 | 26.1623 | 0 | 0.99988 | 5.0045 | 110.7448 | 0.076952
26.161 | 0.4 | 0.99664 | 5.0009 | 110.9044 | 0.41078 | 26.1707 | 0 | 0.99988 | 5.0044 | 110.745 | 0.076706
26.1693 | 0.4 | 0.99665 | 5.0009 | 110.9044 | 0.4106 | 26.179 | 0 | 0.99988 | 5.0044 | 110.7453 | 0.07646
26.1776 | 0.4 | 0.99665 | 5.0009 | 110.9043 | 0.41042 | 26.1873 | 0 | 0.99988 | 5.0044 | 110.7455 | 0.076215
26.1859 | 0.4 | 0.99665 | 5.001 | 110.9042 | 0.41024 | 26.1956 | 0 | 0.99988 | 5.0043 | 110.7458 | 0.075969
26.1943 | 0.4 | 0.99666 | 5.001 | 110.9042 | 0.41006 | 26.204 | 0 | 0.99989 | 5.0043 | 110.746 | 0.075724
26.2026 | 0.4 | 0.99666 | 5.001 | 110.9041 | 0.40987 | 26.2123 | 0 | 0.99989 | 5.0043 | 110.7462 | 0.075478
26.2109 | 0.4 | 0.99666 | 5.001 | 110.9041 | 0.40969 | 26.2206 | 0 | 0.99989 | 5.0043 | 110.7465 | 0.075233
26.2193 | 0.4 | 0.99666 | 5.001 | 110.904 | 0.40951 | 26.229 | 0 | 0.99989 | 5.0042 | 110.7467 | 0.074987
26.2276 | 0.4 | 0.99667 | 5.0011 | 110.904 | 0.40933 | 26.2373 | 0 | 0.99989 | 5.0042 | 110.747 | 0.074742
26.2359 | 0.4 | 0.99667 | 5.0011 | 110.9039 | 0.40915 | 26.2456 | 0 | 0.99989 | 5.0042 | 110.7472 | 0.074496
26.2442 | 0.4 | 0.99667 | 5.0011 | 110.9038 | 0.40896 | 26.254 | 0 | 0.99989 | 5.0041 | 110.7475 | 0.07425
26.2526 | 0.4 | 0.99668 | 5.0011 | 110.9038 | 0.40878 | 26.2623 | 0 | 0.99989 | 5.0041 | 110.7477 | 0.074005
26.2609 | 0.4 | 0.99668 | 5.0011 | 110.9037 | 0.4086 | 26.2706 | 0 | 0.99989 | 5.0041 | 110.7479 | 0.073759
26.2692 | 0.4 | 0.99668 | 5.0012 | 110.9037 | 0.40842 | 26.279 | 0 | 0.99989 | 5.0041 | 110.7482 | 0.073514
26.2775 | 0.4 | 0.99668 | 5.0012 | 110.9036 | 0.40824 | 26.2873 | 0 | 0.99989 | 5.004 | 110.7484 | 0.073268
26.2859 | 0.4 | 0.99669 | 5.0012 | 110.9036 | 0.40805 | 26.2956 | 0 | 0.99989 | 5.004 | 110.7487 | 0.073023
26.2942 | 0.4 | 0.99669 | 5.0012 | 110.9035 | 0.40787 | 26.304 | 0 | 0.99989 | 5.004 | 110.7489 | 0.072777
26.3025 | 0.4 | 0.99669 | 5.0012 | 110.9035 | 0.40769 | 26.3123 | 0 | 0.99989 | 5.0039 | 110.7491 | 0.072531
26.3109 | 0.4 | 0.9967 | 5.0013 | 110.9034 | 0.40751 | 26.3206 | 0 | 0.9999 | 5.0039 | 110.7494 | 0.072286
26.3192 | 0.4 | 0.9967 | 5.0013 | 110.9033 | 0.40733 | 26.329 | 0 | 0.9999 | 5.0039 | 110.7496 | 0.07204
26.3275 | 0.4 | 0.9967 | 5.0013 | 110.9033 | 0.40714 | 26.3373 | 0 | 0.9999 | 5.0039 | 110.7499 | 0.071795
26.3358 | 0.4 | 0.99671 | 5.0013 | 110.9032 | 0.40696 | 26.3456 | 0 | 0.9999 | 5.0038 | 110.7501 | 0.071549
26.3442 | 0.4 | 0.99671 | 5.0013 | 110.9032 | 0.40678 | 26.3539 | 0 | 0.9999 | 5.0038 | 110.7504 | 0.071304
26.3525 | 0.4 | 0.99671 | 5.0013 | 110.9031 | 0.4066 | 26.3623 | 0 | 0.9999 | 5.0038 | 110.7506 | 0.071058
26.3608 | 0.4 | 0.99671 | 5.0014 | 110.9031 | 0.40642 | 26.3706 | 0 | 0.9999 | 5.0038 | 110.7508 | 0.070813
26.3692 | 0.4 | 0.99672 | 5.0014 | 110.903 | 0.40624 | 26.3789 | 0 | 0.9999 | 5.0037 | 110.7511 | 0.070567
26.3775 | 0.4 | 0.99672 | 5.0014 | 110.903 | 0.40605 | 26.3873 | 0 | 0.9999 | 5.0037 | 110.7513 | 0.070321
26.3858 | 0.4 | 0.99672 | 5.0014 | 110.9029 | 0.40587 | 26.3956 | 0 | 0.9999 | 5.0037 | 110.7516 | 0.070076
26.3941 | 0.4 | 0.99673 | 5.0014 | 110.9028 | 0.40569 | 26.4039 | 0 | 0.9999 | 5.0036 | 110.7518 | 0.06983
26.4025 | 0.4 | 0.99673 | 5.0015 | 110.9028 | 0.40551 | 26.4123 | 0 | 0.9999 | 5.0036 | 110.7521 | 0.069585
26.4108 | 0.4 | 0.99673 | 5.0015 | 110.9027 | 0.40533 | 26.4206 | 0 | 0.9999 | 5.0036 | 110.7523 | 0.069339
26.4191 | 0.4 | 0.99674 | 5.0015 | 110.9027 | 0.40514 | 26.4289 | 0 | 0.9999 | 5.0036 | 110.7525 | 0.069094
26.4274 | 0.4 | 0.99674 | 5.0015 | 110.9026 | 0.40496 | 26.4373 | 0 | 0.99991 | 5.0035 | 110.7528 | 0.068848
26.4358 | 0.4 | 0.99674 | 5.0015 | 110.9026 | 0.40478 | 26.4456 | 0 | 0.99991 | 5.0035 | 110.753 | 0.068602
26.4441 | 0.4 | 0.99674 | 5.0016 | 110.9025 | 0.4046 | 26.4539 | 0 | 0.99991 | 5.0035 | 110.7533 | 0.068357
26.4524 | 0.4 | 0.99675 | 5.0016 | 110.9025 | 0.40442 | 26.4623 | 0 | 0.99991 | 5.0034 | 110.7535 | 0.068111
26.4608 | 0.4 | 0.99675 | 5.0016 | 110.9024 | 0.40423 | 26.4706 | 0 | 0.99991 | 5.0034 | 110.7537 | 0.067866
26.4691 | 0.4 | 0.99675 | 5.0016 | 110.9023 | 0.40405 | 26.4789 | 0 | 0.99991 | 5.0034 | 110.754 | 0.06762
26.4774 | 0.4 | 0.99676 | 5.0016 | 110.9023 | 0.40387 | 26.4873 | 0 | 0.99991 | 5.0034 | 110.7542 | 0.067375
26.4857 | 0.4 | 0.99676 | 5.0017 | 110.9022 | 0.40369 | 26.4956 | 0 | 0.99991 | 5.0033 | 110.7545 | 0.067129
26.4941 | 0.4 | 0.99676 | 5.0017 | 110.9022 | 0.40351 | 26.5039 | 0 | 0.99991 | 5.0033 | 110.7547 | 0.066884
26.5024 | 0.4 | 0.99676 | 5.0017 | 110.9021 | 0.40332 | 26.5122 | 0 | 0.99991 | 5.0033 | 110.755 | 0.066638
26.5107 | 0.4 | 0.99677 | 5.0017 | 110.9021 | 0.40314 | 26.5206 | 0 | 0.99991 | 5.0032 | 110.7552 | 0.066392
26.5191 | 0.4 | 0.99677 | 5.0017 | 110.902 | 0.40296 | 26.5289 | 0 | 0.99991 | 5.0032 | 110.7554 | 0.066147
26.5274 | 0.4 | 0.99677 | 5.0017 | 110.9019 | 0.40278 | 26.5372 | 0 | 0.99991 | 5.0032 | 110.7557 | 0.065901
26.5357 | 0.4 | 0.99678 | 5.0018 | 110.9019 | 0.4026 | 26.5456 | 0 | 0.99991 | 5.0032 | 110.7559 | 0.065656
26.544 | 0.4 | 0.99678 | 5.0018 | 110.9018 | 0.40241 | 26.5539 | 0 | 0.99991 | 5.0031 | 110.7562 | 0.06541
26.5524 | 0.4 | 0.99678 | 5.0018 | 110.9018 | 0.40223 | 26.5622 | 0 | 0.99992 | 5.0031 | 110.7564 | 0.065165
26.5607 | 0.4 | 0.99679 | 5.0018 | 110.9017 | 0.40205 | 26.5706 | 0 | 0.99992 | 5.0031 | 110.7566 | 0.064919
26.569 | 0.4 | 0.99679 | 5.0018 | 110.9017 | 0.40187 | 26.5789 | 0 | 0.99992 | 5.003 | 110.7569 | 0.064673
26.5773 | 0.4 | 0.99679 | 5.0019 | 110.9016 | 0.40169 | 26.5872 | 0 | 0.99992 | 5.003 | 110.7571 | 0.064428
26.5857 | 0.4 | 0.99679 | 5.0019 | 110.9016 | 0.4015 | 26.5956 | 0 | 0.99992 | 5.003 | 110.7574 | 0.064182
26.594 | 0.4 | 0.9968 | 5.0019 | 110.9015 | 0.40132 | 26.6039 | 0 | 0.99992 | 5.003 | 110.7576 | 0.063937
26.6023 | 0.4 | 0.9968 | 5.0019 | 110.9014 | 0.40114 | 26.6122 | 0 | 0.99992 | 5.0029 | 110.7579 | 0.063691
26.6107 | 0.4 | 0.9968 | 5.0019 | 110.9014 | 0.40096 | 26.6206 | 0 | 0.99992 | 5.0029 | 110.7581 | 0.063446
26.619 | 0.4 | 0.99681 | 5.002 | 110.9013 | 0.40078 | 26.6289 | 0 | 0.99992 | 5.0029 | 110.7583 | 0.0632
26.6273 | 0.4 | 0.99681 | 5.002 | 110.9013 | 0.4006 | 26.6372 | 0 | 0.99992 | 5.0028 | 110.7586 | 0.062955
26.6356 | 0.4 | 0.99681 | 5.002 | 110.9012 | 0.40041 | 26.6456 | 0 | 0.99992 | 5.0028 | 110.7588 | 0.062709
26.644 | 0.4 | 0.99681 | 5.002 | 110.9012 | 0.40023 | 26.6539 | 0 | 0.99992 | 5.0028 | 110.7591 | 0.062463
26.6523 | 0.4 | 0.99682 | 5.002 | 110.9011 | 0.40005 | 26.6622 | 0 | 0.99992 | 5.0028 | 110.7593 | 0.062218
26.6606 | 0.4 | 0.99663 | 4.999 | 110.886 | 0.41144 | 26.6706 | 0 | 0.99992 | 5.0027 | 110.7595 | 0.061972
26.669 | 0.4 | 0.99663 | 4.999 | 110.8857 | 0.41133 | 26.6789 | 0 | 0.99992 | 5.0027 | 110.7598 | 0.061727
26.6773 | 0.4 | 0.99663 | 4.999 | 110.8855 | 0.41122 | 26.6872 | 0 | 0.99992 | 5.0027 | 110.76 | 0.061481
26.6856 | 0.4 | 0.99664 | 4.9991 | 110.8852 | 0.41111 | 26.6955 | 0 | 0.99993 | 5.0027 | 110.7603 | 0.061236
26.6939 | 0.4 | 0.99664 | 4.9991 | 110.885 | 0.41099 | 26.7039 | 0 | 0.99993 | 5.0026 | 110.7605 | 0.06099
26.7023 | 0.4 | 0.99664 | 4.9991 | 110.8847 | 0.41088 | 26.7122 | 0 | 0.99993 | 5.0026 | 110.7608 | 0.060744
26.7106 | 0.4 | 0.99664 | 4.9991 | 110.8845 | 0.41077 | 26.7205 | 0 | 0.99993 | 5.0026 | 110.761 | 0.060499
26.7189 | 0.4 | 0.99664 | 4.9991 | 110.8842 | 0.41066 | 26.7289 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7612 | 0.060253
26.7272 | 0.4 | 0.99664 | 4.9991 | 110.884 | 0.41054 | 26.7372 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.7356 | 0.4 | 0.99665 | 4.9992 | 110.8837 | 0.41043 | 26.7455 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.7439 | 0.4 | 0.99665 | 4.9992 | 110.8835 | 0.41032 | 26.7539 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.7522 | 0.4 | 0.99665 | 4.9992 | 110.8832 | 0.41021 | 26.7622 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.7606 | 0.4 | 0.99665 | 4.9992 | 110.883 | 0.4101 | 26.7705 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.7689 | 0.4 | 0.99665 | 4.9992 | 110.8827 | 0.40998 | 26.7789 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.7772 | 0.4 | 0.99666 | 4.9992 | 110.8825 | 0.40987 | 26.7872 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.7855 | 0.4 | 0.99666 | 4.9992 | 110.8822 | 0.40976 | 26.7955 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.7939 | 0.4 | 0.99666 | 4.9993 | 110.882 | 0.40965 | 26.8039 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.8022 | 0.4 | 0.99666 | 4.9993 | 110.8818 | 0.40954 | 26.8122 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.8105 | 0.4 | 0.99666 | 4.9993 | 110.8815 | 0.40942 | 26.8205 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.8189 | 0.4 | 0.99667 | 4.9993 | 110.8813 | 0.40931 | 26.8289 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.8272 | 0.4 | 0.99667 | 4.9993 | 110.881 | 0.4092 | 26.8372 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.8355 | 0.4 | 0.99667 | 4.9993 | 110.8808 | 0.40909 | 26.8455 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.8438 | 0.4 | 0.99667 | 4.9993 | 110.8805 | 0.40898 | 26.8539 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.8522 | 0.4 | 0.99667 | 4.9994 | 110.8803 | 0.40886 | 26.8622 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.8605 | 0.4 | 0.99667 | 4.9994 | 110.88 | 0.40875 | 26.8705 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.8688 | 0.4 | 0.99668 | 4.9994 | 110.8798 | 0.40864 | 26.8788 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.8771 | 0.4 | 0.99668 | 4.9994 | 110.8795 | 0.40853 | 26.8872 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.8855 | 0.4 | 0.99668 | 4.9994 | 110.8793 | 0.40842 | 26.8955 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.8938 | 0.4 | 0.99668 | 4.9994 | 110.879 | 0.4083 | 26.9038 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.9021 | 0.4 | 0.99668 | 4.9994 | 110.8788 | 0.40819 | 26.9122 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.9105 | 0.4 | 0.99669 | 4.9995 | 110.8785 | 0.40808 | 26.9205 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.9188 | 0.4 | 0.99669 | 4.9995 | 110.8783 | 0.40797 | 26.9288 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.9271 | 0.4 | 0.99669 | 4.9995 | 110.878 | 0.40786 | 26.9372 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.9354 | 0.4 | 0.99669 | 4.9995 | 110.8778 | 0.40774 | 26.9455 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.9438 | 0.4 | 0.99669 | 4.9995 | 110.8775 | 0.40763 | 26.9538 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.9521 | 0.4 | 0.99669 | 4.9995 | 110.8773 | 0.40752 | 26.9622 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.9604 | 0.4 | 0.9967 | 4.9995 | 110.877 | 0.40741 | 26.9705 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.9688 | 0.4 | 0.9967 | 4.9996 | 110.8768 | 0.40729 | 26.9788 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.9771 | 0.4 | 0.9967 | 4.9996 | 110.8765 | 0.40718 | 26.9872 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.9854 | 0.4 | 0.9967 | 4.9996 | 110.8763 | 0.40707 | 26.9955 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
26.9937 | 0.4 | 0.9967 | 4.9996 | 110.876 | 0.40696 | 27.0038 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.0021 | 0.4 | 0.99671 | 4.9996 | 110.8758 | 0.40685 | 27.0122 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.0104 | 0.4 | 0.99671 | 4.9996 | 110.8755 | 0.40673 | 27.0205 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.0187 | 0.4 | 0.99671 | 4.9997 | 110.8753 | 0.40662 | 27.0288 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.027 | 0.4 | 0.99671 | 4.9997 | 110.875 | 0.40651 | 27.0372 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.0354 | 0.4 | 0.99671 | 4.9997 | 110.8748 | 0.4064 | 27.0455 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.0437 | 0.4 | 0.99671 | 4.9997 | 110.8745 | 0.40629 | 27.0538 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.052 | 0.4 | 0.99672 | 4.9997 | 110.8743 | 0.40617 | 27.0621 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.0604 | 0.4 | 0.99672 | 4.9997 | 110.874 | 0.40606 | 27.0705 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.0687 | 0.4 | 0.99672 | 4.9997 | 110.8738 | 0.40595 | 27.0788 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.077 | 0.4 | 0.99672 | 4.9998 | 110.8735 | 0.40584 | 27.0871 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.0853 | 0.4 | 0.99672 | 4.9998 | 110.8733 | 0.40573 | 27.0955 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.0937 | 0.4 | 0.99673 | 4.9998 | 110.873 | 0.40561 | 27.1038 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.102 | 0.4 | 0.99673 | 4.9998 | 110.8728 | 0.4055 | 27.1121 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.1103 | 0.4 | 0.99673 | 4.9998 | 110.8725 | 0.40539 | 27.1205 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.1186 | 0.4 | 0.99673 | 4.9998 | 110.8723 | 0.40528 | 27.1288 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.127 | 0.4 | 0.99673 | 4.9998 | 110.872 | 0.40517 | 27.1371 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.1353 | 0.4 | 0.99673 | 4.9999 | 110.8718 | 0.40505 | 27.1455 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.1436 | 0.4 | 0.99674 | 4.9999 | 110.8716 | 0.40494 | 27.1538 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.152 | 0.4 | 0.99674 | 4.9999 | 110.8713 | 0.40483 | 27.1621 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.1603 | 0.4 | 0.99674 | 4.9999 | 110.8711 | 0.40472 | 27.1705 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.1686 | 0.4 | 0.99674 | 4.9999 | 110.8708 | 0.40461 | 27.1788 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.1769 | 0.4 | 0.99674 | 4.9999 | 110.8706 | 0.40449 | 27.1871 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.1853 | 0.4 | 0.99675 | 4.9999 | 110.8703 | 0.40438 | 27.1955 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.1936 | 0.4 | 0.99675 | 5 | 110.8701 | 0.40427 | 27.2038 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.2019 | 0.4 | 0.99675 | 5 | 110.8698 | 0.40416 | 27.2121 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.2103 | 0.4 | 0.99675 | 5 | 110.8696 | 0.40405 | 27.2204 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.2186 | 0.4 | 0.99675 | 5 | 110.8693 | 0.40393 | 27.2288 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.2269 | 0.4 | 0.99675 | 5 | 110.8691 | 0.40382 | 27.2371 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.2352 | 0.4 | 0.99676 | 5 | 110.8688 | 0.40371 | 27.2454 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.2436 | 0.4 | 0.99676 | 5 | 110.8686 | 0.4036 | 27.2538 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.2519 | 0.4 | 0.99676 | 5.0001 | 110.8683 | 0.40348 | 27.2621 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.2602 | 0.4 | 0.99676 | 5.0001 | 110.8681 | 0.40337 | 27.2704 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.2686 | 0.4 | 0.99676 | 5.0001 | 110.8678 | 0.40326 | 27.2788 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.2769 | 0.4 | 0.99677 | 5.0001 | 110.8676 | 0.40315 | 27.2871 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.2852 | 0.4 | 0.99677 | 5.0001 | 110.8673 | 0.40304 | 27.2954 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.2935 | 0.4 | 0.99677 | 5.0001 | 110.8671 | 0.40292 | 27.3038 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.3019 | 0.4 | 0.99677 | 5.0001 | 110.8668 | 0.40281 | 27.3121 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.3102 | 0.4 | 0.99677 | 5.0002 | 110.8666 | 0.4027 | 27.3204 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.3185 | 0.4 | 0.99677 | 5.0002 | 110.8663 | 0.40259 | 27.3288 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.3268 | 0.4 | 0.99678 | 5.0002 | 110.8661 | 0.40248 | 27.3371 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.3352 | 0.4 | 0.99678 | 5.0002 | 110.8658 | 0.40236 | 27.3454 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.3435 | 0.4 | 0.99678 | 5.0002 | 110.8656 | 0.40225 | 27.3538 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.3518 | 0.4 | 0.99678 | 5.0002 | 110.8653 | 0.40214 | 27.3621 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.3602 | 0.4 | 0.99678 | 5.0003 | 110.8651 | 0.40203 | 27.3704 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.3685 | 0.4 | 0.99679 | 5.0003 | 110.8648 | 0.40192 | 27.3787 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.3768 | 0.4 | 0.99679 | 5.0003 | 110.8646 | 0.4018 | 27.3871 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.3851 | 0.4 | 0.99679 | 5.0003 | 110.8643 | 0.40169 | 27.3954 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.3935 | 0.4 | 0.99679 | 5.0003 | 110.8641 | 0.40158 | 27.4038 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.4018 | 0.4 | 0.99679 | 5.0003 | 110.8638 | 0.40147 | 27.4121 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.4101 | 0.4 | 0.99679 | 5.0003 | 110.8636 | 0.40136 | 27.4204 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.4184 | 0.4 | 0.9968 | 5.0004 | 110.8633 | 0.40124 | 27.4287 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.4268 | 0.4 | 0.9968 | 5.0004 | 110.8631 | 0.40113 | 27.4371 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.4351 | 0.4 | 0.9968 | 5.0004 | 110.8628 | 0.40102 | 27.4454 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.4434 | 0.4 | 0.9968 | 5.0004 | 110.8626 | 0.40091 | 27.4537 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.4518 | 0.4 | 0.9968 | 5.0004 | 110.8623 | 0.4008 | 27.4621 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.4601 | 0.4 | 0.9968 | 5.0004 | 110.8621 | 0.40068 | 27.4704 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.4684 | 0.4 | 0.99681 | 5.0004 | 110.8618 | 0.40057 | 27.4787 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.4767 | 0.4 | 0.99681 | 5.0005 | 110.8616 | 0.40046 | 27.4871 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.4851 | 0.4 | 0.99681 | 5.0005 | 110.8614 | 0.40035 | 27.4954 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.4934 | 0.4 | 0.99681 | 5.0005 | 110.8611 | 0.40023 | 27.5037 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.5017 | 0.4 | 0.99681 | 5.0005 | 110.8609 | 0.40012 | 27.5121 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.5101 | 0.4 | 0.99682 | 5.0005 | 110.8606 | 0.40001 | 27.5204 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.5184 | 0.4 | 0.99682 | 5.0005 | 110.8604 | 0.3999 | 27.5287 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.5267 | 0.4 | 0.99682 | 5.0005 | 110.8601 | 0.39979 | 27.5371 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.535 | 0.4 | 0.99682 | 5.0006 | 110.8599 | 0.39967 | 27.5454 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.5434 | 0.4 | 0.99682 | 5.0006 | 110.8596 | 0.39956 | 27.5537 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.5517 | 0.4 | 0.99682 | 5.0006 | 110.8594 | 0.39945 | 27.5621 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.56 | 0.4 | 0.99683 | 5.0006 | 110.8591 | 0.39934 | 27.5704 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.5683 | 0.4 | 0.99683 | 5.0006 | 110.8589 | 0.39923 | 27.5787 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.5767 | 0.4 | 0.99683 | 5.0006 | 110.8586 | 0.39911 | 27.587 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.585 | 0.4 | 0.99683 | 5.0006 | 110.8584 | 0.399 | 27.5954 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.5933 | 0.4 | 0.99683 | 5.0007 | 110.8581 | 0.39889 | 27.6037 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.6017 | 0.4 | 0.99684 | 5.0007 | 110.8579 | 0.39878 | 27.612 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.61 | 0.4 | 0.99684 | 5.0007 | 110.8576 | 0.39867 | 27.6204 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.6183 | 0.4 | 0.99684 | 5.0007 | 110.8574 | 0.39855 | 27.6287 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.6266 | 0.4 | 0.99684 | 5.0007 | 110.8571 | 0.39844 | 27.637 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.635 | 0.4 | 0.99684 | 5.0007 | 110.8569 | 0.39833 | 27.6454 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.6433 | 0.4 | 0.99684 | 5.0008 | 110.8566 | 0.39822 | 27.6537 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.6516 | 0.4 | 0.99685 | 5.0008 | 110.8564 | 0.39811 | 27.662 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.66 | 0.4 | 0.99681 | 5.0017 | 110.8609 | 0.40049 | 27.6704 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.6683 | 0.4 | 0.99681 | 5.0016 | 110.8609 | 0.40046 | 27.6787 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.6766 | 0.4 | 0.99681 | 5.0016 | 110.861 | 0.40042 | 27.687 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.6849 | 0.4 | 0.99681 | 5.0016 | 110.861 | 0.40039 | 27.6954 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.6933 | 0.4 | 0.99681 | 5.0015 | 110.861 | 0.40035 | 27.7037 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.7016 | 0.4 | 0.99681 | 5.0015 | 110.8611 | 0.40032 | 27.712 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.7099 | 0.4 | 0.99681 | 5.0015 | 110.8611 | 0.40028 | 27.7204 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.7182 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.8612 | 0.40025 | 27.7287 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.7266 | 0.4 | 0.99681 | 5.0014 | 110.8612 | 0.40021 | 27.737 | 0 | 0.99993 | 5.0025 | 110.7615 | 0.060008
27.7349 | 0.4 | 0.99681 | 5.0013 | 110.8612 | 0.40017 | 27.7453 | 0 | 0.99997 | 5.0025 | 110.7501 | 0.036821
27.7432 | 0.4 | 0.99681 | 5.0013 | 110.8613 | 0.40014 | 27.7537 | 0 | 0.99997 | 5.0025 | 110.7501 | 0.036801
27.7516 | 0.4 | 0.99682 | 5.0013 | 110.8613 | 0.4001 | 27.762 | 0 | 0.99997 | 5.0026 | 110.7501 | 0.036781
27.7599 | 0.4 | 0.99682 | 5.0012 | 110.8614 | 0.40007 | 27.7703 | 0 | 0.99997 | 5.0026 | 110.7501 | 0.03676
27.7682 | 0.4 | 0.99682 | 5.0012 | 110.8614 | 0.40003 | 27.7787 | 0 | 0.99997 | 5.0026 | 110.7501 | 0.03674
27.7765 | 0.4 | 0.99682 | 5.0011 | 110.8614 | 0.4 | 27.787 | 0 | 0.99997 | 5.0027 | 110.7501 | 0.03672
27.7849 | 0.4 | 0.99682 | 5.0011 | 110.8615 | 0.39996 | 27.7953 | 0 | 0.99997 | 5.0027 | 110.7501 | 0.0367
27.7932 | 0.4 | 0.99682 | 5.0011 | 110.8615 | 0.39993 | 27.8037 | 0 | 0.99997 | 5.0027 | 110.7501 | 0.036679
27.8015 | 0.4 | 0.99682 | 5.001 | 110.8616 | 0.39989 | 27.812 | 0 | 0.99997 | 5.0028 | 110.7501 | 0.036659
27.8099 | 0.4 | 0.99682 | 5.001 | 110.8616 | 0.39986 | 27.8203 | 0 | 0.99997 | 5.0028 | 110.7501 | 0.036639
27.8182 | 0.4 | 0.99682 | 5.001 | 110.8616 | 0.39982 | 27.8287 | 0 | 0.99997 | 5.0028 | 110.7501 | 0.036619
27.8265 | 0.4 | 0.99682 | 5.0009 | 110.8617 | 0.39979 | 27.837 | 0 | 0.99997 | 5.0028 | 110.7501 | 0.036598
27.8348 | 0.4 | 0.99682 | 5.0009 | 110.8617 | 0.39975 | 27.8453 | 0 | 0.99997 | 5.0029 | 110.7502 | 0.036578
27.8432 | 0.4 | 0.99682 | 5.0008 | 110.8618 | 0.39972 | 27.8537 | 0 | 0.99997 | 5.0029 | 110.7502 | 0.036558
27.8515 | 0.4 | 0.99682 | 5.0008 | 110.8618 | 0.39968 | 27.862 | 0 | 0.99997 | 5.0029 | 110.7502 | 0.036538
27.8598 | 0.4 | 0.99682 | 5.0008 | 110.8619 | 0.39965 | 27.8703 | 0 | 0.99997 | 5.003 | 110.7502 | 0.036517
27.8681 | 0.4 | 0.99682 | 5.0007 | 110.8619 | 0.39961 | 27.8787 | 0 | 0.99997 | 5.003 | 110.7502 | 0.036497
27.8765 | 0.4 | 0.99682 | 5.0007 | 110.8619 | 0.39958 | 27.887 | 0 | 0.99997 | 5.003 | 110.7502 | 0.036477
27.8848 | 0.4 | 0.99682 | 5.0007 | 110.862 | 0.39954 | 27.8953 | 0 | 0.99997 | 5.0031 | 110.7502 | 0.036457
27.8931 | 0.4 | 0.99682 | 5.0006 | 110.862 | 0.39951 | 27.9037 | 0 | 0.99997 | 5.0031 | 110.7502 | 0.036436
27.9015 | 0.4 | 0.99682 | 5.0006 | 110.8621 | 0.39947 | 27.912 | 0 | 0.99997 | 5.0031 | 110.7502 | 0.036416
27.9098 | 0.4 | 0.99682 | 5.0005 | 110.8621 | 0.39944 | 27.9203 | 0 | 0.99997 | 5.0032 | 110.7502 | 0.036396
27.9181 | 0.4 | 0.99683 | 5.0005 | 110.8621 | 0.3994 | 27.9286 | 0 | 0.99997 | 5.0032 | 110.7502 | 0.036376
27.9264 | 0.4 | 0.99683 | 5.0005 | 110.8622 | 0.39937 | 27.937 | 0 | 0.99997 | 5.0032 | 110.7502 | 0.036356
27.9348 | 0.4 | 0.99683 | 5.0004 | 110.8622 | 0.39933 | 27.9453 | 0 | 0.99997 | 5.0033 | 110.7502 | 0.036335
27.9431 | 0.4 | 0.99683 | 5.0004 | 110.8623 | 0.3993 | 27.9536 | 0 | 0.99997 | 5.0033 | 110.7502 | 0.036315
27.9514 | 0.4 | 0.99683 | 5.0004 | 110.8623 | 0.39926 | 27.962 | 0 | 0.99997 | 5.0033 | 110.7503 | 0.036295
27.9598 | 0.4 | 0.99683 | 5.0003 | 110.8623 | 0.39922 | 27.9703 | 0 | 0.99997 | 5.0033 | 110.7503 | 0.036275
27.9681 | 0.4 | 0.99683 | 5.0003 | 110.8624 | 0.39919 | 27.9786 | 0 | 0.99997 | 5.0034 | 110.7503 | 0.036254
27.9764 | 0.4 | 0.99683 | 5.0002 | 110.8624 | 0.39915 | 27.987 | 0 | 0.99997 | 5.0034 | 110.7503 | 0.036234
27.9847 | 0.4 | 0.99683 | 5.0002 | 110.8625 | 0.39912 | 27.9953 | 0 | 0.99997 | 5.0034 | 110.7503 | 0.036214
27.9931 | 0.4 | 0.99683 | 5.0002 | 110.8625 | 0.39908 | 28.0036 | 0 | 0.99997 | 5.0035 | 110.7503 | 0.036194
28.0014 | 0.4 | 0.99683 | 5.0001 | 110.8625 | 0.39905 | 28.012 | 0 | 0.99997 | 5.0035 | 110.7503 | 0.036173
28.0097 | 0.4 | 0.99683 | 5.0001 | 110.8626 | 0.39901 | 28.0203 | 0 | 0.99997 | 5.0035 | 110.7503 | 0.036153
28.0181 | 0.4 | 0.99683 | 5.0001 | 110.8626 | 0.39898 | 28.0286 | 0 | 0.99997 | 5.0036 | 110.7503 | 0.036133
28.0264 | 0.4 | 0.99683 | 5 | 110.8627 | 0.39894 | 28.037 | 0 | 0.99997 | 5.0036 | 110.7503 | 0.036113
28.0347 | 0.4 | 0.99683 | 5 | 110.8627 | 0.39891 | 28.0453 | 0 | 0.99997 | 5.0036 | 110.7503 | 0.036092
28.043 | 0.4 | 0.99683 | 4.9999 | 110.8627 | 0.39887 | 28.0536 | 0 | 0.99997 | 5.0037 | 110.7503 | 0.036072
28.0514 | 0.4 | 0.99683 | 4.9999 | 110.8628 | 0.39884 | 28.062 | 0 | 0.99997 | 5.0037 | 110.7503 | 0.036052
28.0597 | 0.4 | 0.99683 | 4.9999 | 110.8628 | 0.3988 | 28.0703 | 0 | 0.99997 | 5.0037 | 110.7504 | 0.036032
28.068 | 0.4 | 0.99683 | 4.9998 | 110.8629 | 0.39877 | 28.0786 | 0 | 0.99997 | 5.0038 | 110.7504 | 0.036011
28.0764 | 0.4 | 0.99684 | 4.9998 | 110.8629 | 0.39873 | 28.0869 | 0 | 0.99997 | 5.0038 | 110.7504 | 0.035991
28.0847 | 0.4 | 0.99684 | 4.9997 | 110.863 | 0.3987 | 28.0953 | 0 | 0.99997 | 5.0038 | 110.7504 | 0.035971
28.093 | 0.4 | 0.99684 | 4.9997 | 110.863 | 0.39866 | 28.1036 | 0 | 0.99997 | 5.0038 | 110.7504 | 0.035951
28.1013 | 0.4 | 0.99684 | 4.9997 | 110.863 | 0.39863 | 28.1119 | 0 | 0.99997 | 5.0039 | 110.7504 | 0.03593
28.1097 | 0.4 | 0.99684 | 4.9996 | 110.8631 | 0.39859 | 28.1203 | 0 | 0.99997 | 5.0039 | 110.7504 | 0.03591
28.118 | 0.4 | 0.99684 | 4.9996 | 110.8631 | 0.39856 | 28.1286 | 0 | 0.99997 | 5.0039 | 110.7504 | 0.03589
28.1263 | 0.4 | 0.99684 | 4.9996 | 110.8632 | 0.39852 | 28.1369 | 0 | 0.99997 | 5.004 | 110.7504 | 0.03587
28.1347 | 0.4 | 0.99684 | 4.9995 | 110.8632 | 0.39849 | 28.1453 | 0 | 0.99997 | 5.004 | 110.7504 | 0.035849
28.143 | 0.4 | 0.99684 | 4.9995 | 110.8632 | 0.39845 | 28.1536 | 0 | 0.99997 | 5.004 | 110.7504 | 0.035829
28.1513 | 0.4 | 0.99684 | 4.9994 | 110.8633 | 0.39842 | 28.1619 | 0 | 0.99997 | 5.0041 | 110.7504 | 0.035809
28.1596 | 0.4 | 0.99684 | 4.9994 | 110.8633 | 0.39838 | 28.1703 | 0 | 0.99997 | 5.0041 | 110.7504 | 0.035789
28.168 | 0.4 | 0.99684 | 4.9994 | 110.8634 | 0.39835 | 28.1786 | 0 | 0.99997 | 5.0041 | 110.7505 | 0.035768
28.1763 | 0.4 | 0.99684 | 4.9993 | 110.8634 | 0.39831 | 28.1869 | 0 | 0.99997 | 5.0042 | 110.7505 | 0.035748
28.1846 | 0.4 | 0.99684 | 4.9993 | 110.8634 | 0.39828 | 28.1953 | 0 | 0.99997 | 5.0042 | 110.7505 | 0.035728
28.193 | 0.4 | 0.99684 | 4.9993 | 110.8635 | 0.39824 | 28.2036 | 0 | 0.99997 | 5.0042 | 110.7505 | 0.035708
28.2013 | 0.4 | 0.99684 | 4.9992 | 110.8635 | 0.3982 | 28.2119 | 0 | 0.99997 | 5.0043 | 110.7505 | 0.035687
28.2096 | 0.4 | 0.99684 | 4.9992 | 110.8636 | 0.39817 | 28.2203 | 0 | 0.99997 | 5.0043 | 110.7505 | 0.035667
28.2179 | 0.4 | 0.99684 | 4.9991 | 110.8636 | 0.39813 | 28.2286 | 0 | 0.99997 | 5.0043 | 110.7505 | 0.035647
28.2263 | 0.4 | 0.99684 | 4.9991 | 110.8636 | 0.3981 | 28.2369 | 0 | 0.99997 | 5.0043 | 110.7505 | 0.035627
28.2346 | 0.4 | 0.99684 | 4.9991 | 110.8637 | 0.39806 | 28.2453 | 0 | 0.99997 | 5.0044 | 110.7505 | 0.035606
28.2429 | 0.4 | 0.99685 | 4.999 | 110.8637 | 0.39803 | 28.2536 | 0 | 0.99997 | 5.0044 | 110.7505 | 0.035586
28.2513 | 0.4 | 0.99685 | 4.999 | 110.8638 | 0.39799 | 28.2619 | 0 | 0.99997 | 5.0044 | 110.7505 | 0.035566
28.2596 | 0.4 | 0.99685 | 4.999 | 110.8638 | 0.39796 | 28.2703 | 0 | 0.99997 | 5.0045 | 110.7505 | 0.035546
28.2679 | 0.4 | 0.99685 | 4.9989 | 110.8639 | 0.39792 | 28.2786 | 0 | 0.99997 | 5.0045 | 110.7505 | 0.035525
28.2762 | 0.4 | 0.99685 | 4.9989 | 110.8639 | 0.39789 | 28.2869 | 0 | 0.99997 | 5.0045 | 110.7505 | 0.035505
28.2846 | 0.4 | 0.99685 | 4.9988 | 110.8639 | 0.39785 | 28.2952 | 0 | 0.99997 | 5.0046 | 110.7506 | 0.035485
28.2929 | 0.4 | 0.99685 | 4.9988 | 110.864 | 0.39782 | 28.3036 | 0 | 0.99997 | 5.0046 | 110.7506 | 0.035465
28.3012 | 0.4 | 0.99685 | 4.9988 | 110.864 | 0.39778 | 28.3119 | 0 | 0.99997 | 5.0046 | 110.7506 | 0.035444
28.3096 | 0.4 | 0.99685 | 4.9987 | 110.8641 | 0.39775 | 28.3202 | 0 | 0.99997 | 5.0047 | 110.7506 | 0.035424
28.3179 | 0.4 | 0.99685 | 4.9987 | 110.8641 | 0.39771 | 28.3286 | 0 | 0.99997 | 5.0047 | 110.7506 | 0.035404
28.3262 | 0.4 | 0.99685 | 4.9986 | 110.8641 | 0.39768 | 28.3369 | 0 | 0.99998 | 5.0047 | 110.7506 | 0.035384
28.3345 | 0.4 | 0.99685 | 4.9986 | 110.8642 | 0.39764 | 28.3452 | 0 | 0.99998 | 5.0048 | 110.7506 | 0.035363
28.3429 | 0.4 | 0.99685 | 4.9986 | 110.8642 | 0.39761 | 28.3536 | 0 | 0.99998 | 5.0048 | 110.7506 | 0.035343
28.3512 | 0.4 | 0.99685 | 4.9985 | 110.8643 | 0.39757 | 28.3619 | 0 | 0.99998 | 5.0048 | 110.7506 | 0.035323
28.3595 | 0.4 | 0.99685 | 4.9985 | 110.8643 | 0.39754 | 28.3702 | 0 | 0.99998 | 5.0048 | 110.7506 | 0.035303
28.3679 | 0.4 | 0.99685 | 4.9985 | 110.8643 | 0.3975 | 28.3786 | 0 | 0.99998 | 5.0049 | 110.7506 | 0.035282
28.3762 | 0.4 | 0.99685 | 4.9984 | 110.8644 | 0.39747 | 28.3869 | 0 | 0.99998 | 5.0049 | 110.7506 | 0.035262
28.3845 | 0.4 | 0.99685 | 4.9984 | 110.8644 | 0.39743 | 28.3952 | 0 | 0.99998 | 5.0049 | 110.7506 | 0.035242
28.3928 | 0.4 | 0.99685 | 4.9983 | 110.8645 | 0.3974 | 28.4036 | 0 | 0.99998 | 5.005 | 110.7507 | 0.035222
28.4012 | 0.4 | 0.99685 | 4.9983 | 110.8645 | 0.39736 | 28.4119 | 0 | 0.99998 | 5.005 | 110.7507 | 0.035201
28.4095 | 0.4 | 0.99686 | 4.9983 | 110.8645 | 0.39733 | 28.4202 | 0 | 0.99998 | 5.005 | 110.7507 | 0.035181
28.4178 | 0.4 | 0.99686 | 4.9982 | 110.8646 | 0.39729 | 28.4286 | 0 | 0.99998 | 5.0051 | 110.7507 | 0.035161
28.4262 | 0.4 | 0.99686 | 4.9982 | 110.8646 | 0.39725 | 28.4369 | 0 | 0.99998 | 5.0051 | 110.7507 | 0.035141
28.4345 | 0.4 | 0.99686 | 4.9982 | 110.8647 | 0.39722 | 28.4452 | 0 | 0.99998 | 5.0051 | 110.7507 | 0.03512
28.4428 | 0.4 | 0.99686 | 4.9981 | 110.8647 | 0.39718 | 28.4535 | 0 | 0.99998 | 5.0052 | 110.7507 | 0.0351
28.4511 | 0.4 | 0.99686 | 4.9981 | 110.8647 | 0.39715 | 28.4619 | 0 | 0.99998 | 5.0052 | 110.7507 | 0.03508
28.4595 | 0.4 | 0.99686 | 4.998 | 110.8648 | 0.39711 | 28.4702 | 0 | 0.99998 | 5.0052 | 110.7507 | 0.03506
28.4678 | 0.4 | 0.99686 | 4.998 | 110.8648 | 0.39708 | 28.4785 | 0 | 0.99998 | 5.0053 | 110.7507 | 0.03504
28.4761 | 0.4 | 0.99686 | 4.998 | 110.8649 | 0.39704 | 28.4869 | 0 | 0.99998 | 5.0053 | 110.7507 | 0.035019
28.4845 | 0.4 | 0.99686 | 4.9979 | 110.8649 | 0.39701 | 28.4952 | 0 | 0.99998 | 5.0053 | 110.7507 | 0.034999
28.4928 | 0.4 | 0.99686 | 4.9979 | 110.865 | 0.39697 | 28.5035 | 0 | 0.99998 | 5.0053 | 110.7507 | 0.034979
28.5011 | 0.4 | 0.99686 | 4.9979 | 110.865 | 0.39694 | 28.5119 | 0 | 0.99998 | 5.0054 | 110.7508 | 0.034959
28.5094 | 0.4 | 0.99686 | 4.9978 | 110.865 | 0.3969 | 28.5202 | 0 | 0.99998 | 5.0054 | 110.7508 | 0.034938
28.5178 | 0.4 | 0.99686 | 4.9978 | 110.8651 | 0.39687 | 28.5285 | 0 | 0.99998 | 5.0054 | 110.7508 | 0.034918
28.5261 | 0.4 | 0.99686 | 4.9977 | 110.8651 | 0.39683 | 28.5369 | 0 | 0.99998 | 5.0055 | 110.7508 | 0.034898
28.5344 | 0.4 | 0.99686 | 4.9977 | 110.8652 | 0.3968 | 28.5452 | 0 | 0.99998 | 5.0055 | 110.7508 | 0.034878
28.5428 | 0.4 | 0.99686 | 4.9977 | 110.8652 | 0.39676 | 28.5535 | 0 | 0.99998 | 5.0055 | 110.7508 | 0.034857
28.5511 | 0.4 | 0.99686 | 4.9976 | 110.8652 | 0.39673 | 28.5619 | 0 | 0.99998 | 5.0056 | 110.7508 | 0.034837
28.5594 | 0.4 | 0.99686 | 4.9976 | 110.8653 | 0.39669 | 28.5702 | 0 | 0.99998 | 5.0056 | 110.7508 | 0.034817
28.5677 | 0.4 | 0.99686 | 4.9975 | 110.8653 | 0.39666 | 28.5785 | 0 | 0.99998 | 5.0056 | 110.7508 | 0.034797
28.5761 | 0.4 | 0.99687 | 4.9975 | 110.8654 | 0.39662 | 28.5869 | 0 | 0.99998 | 5.0057 | 110.7508 | 0.034776
28.5844 | 0.4 | 0.99687 | 4.9975 | 110.8654 | 0.39659 | 28.5952 | 0 | 0.99998 | 5.0057 | 110.7508 | 0.034756
28.5927 | 0.4 | 0.99687 | 4.9974 | 110.8654 | 0.39655 | 28.6035 | 0 | 0.99998 | 5.0057 | 110.7508 | 0.034736
28.6011 | 0.4 | 0.99687 | 4.9974 | 110.8655 | 0.39652 | 28.6119 | 0 | 0.99998 | 5.0058 | 110.7508 | 0.034716
28.6094 | 0.4 | 0.99687 | 4.9974 | 110.8655 | 0.39648 | 28.6202 | 0 | 0.99998 | 5.0058 | 110.7509 | 0.034695
28.6177 | 0.4 | 0.99687 | 4.9973 | 110.8656 | 0.39645 | 28.6285 | 0 | 0.99998 | 5.0058 | 110.7509 | 0.034675
28.626 | 0.4 | 0.99687 | 4.9973 | 110.8656 | 0.39641 | 28.6368 | 0 | 0.99998 | 5.0059 | 110.7509 | 0.034655
28.6344 | 0.4 | 0.99687 | 4.9972 | 110.8656 | 0.39638 | 28.6452 | 0 | 0.99998 | 5.0059 | 110.7509 | 0.034635
28.6427 | 0.4 | 0.99687 | 4.9972 | 110.8657 | 0.39634 | 28.6535 | 0 | 0.99998 | 5.0059 | 110.7509 | 0.034614
28.651 | 0.4 | 0.99687 | 4.9972 | 110.8657 | 0.3963 | 28.6618 | 0 | 0.99998 | 5.0059 | 110.7509 | 0.034594
28.6594 | 0.4 | 0.99693 | 5.0013 | 110.8532 | 0.39275 | 28.6702 | 0 | 0.99998 | 5.006 | 110.7509 | 0.034574
28.6677 | 0.4 | 0.99693 | 5.0013 | 110.8532 | 0.39277 | 28.6785 | 0 | 0.99998 | 5.006 | 110.7509 | 0.034554
28.676 | 0.4 | 0.99693 | 5.0013 | 110.8532 | 0.39278 | 28.6868 | 0 | 0.99998 | 5.006 | 110.7509 | 0.034533
28.6843 | 0.4 | 0.99693 | 5.0012 | 110.8532 | 0.3928 | 28.6952 | 0 | 0.99998 | 5.0061 | 110.7509 | 0.034513
28.6927 | 0.4 | 0.99693 | 5.0012 | 110.8531 | 0.39282 | 28.7035 | 0 | 0.99998 | 5.0061 | 110.7509 | 0.034493
28.701 | 0.4 | 0.99693 | 5.0011 | 110.8531 | 0.39284 | 28.7118 | 0 | 0.99998 | 5.0061 | 110.7509 | 0.034473
28.7093 | 0.4 | 0.99693 | 5.0011 | 110.8531 | 0.39285 | 28.7202 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.7509 | 0.034452
28.7177 | 0.4 | 0.99693 | 5.001 | 110.853 | 0.39287 | 28.7285 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.7509 | 0.034432
28.726 | 0.4 | 0.99693 | 5.001 | 110.853 | 0.39289 | 28.7368 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.7343 | 0.4 | 0.99693 | 5.0009 | 110.853 | 0.3929 | 28.7452 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.7426 | 0.4 | 0.99693 | 5.0009 | 110.8529 | 0.39292 | 28.7535 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.751 | 0.4 | 0.99693 | 5.0008 | 110.8529 | 0.39294 | 28.7618 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.7593 | 0.4 | 0.99693 | 5.0008 | 110.8529 | 0.39295 | 28.7702 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.7676 | 0.4 | 0.99693 | 5.0007 | 110.8529 | 0.39297 | 28.7785 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.776 | 0.4 | 0.99693 | 5.0007 | 110.8528 | 0.39299 | 28.7868 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.7843 | 0.4 | 0.99693 | 5.0006 | 110.8528 | 0.393 | 28.7951 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.7926 | 0.4 | 0.99693 | 5.0006 | 110.8528 | 0.39302 | 28.8035 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.8009 | 0.4 | 0.99693 | 5.0006 | 110.8527 | 0.39304 | 28.8118 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.8093 | 0.4 | 0.99693 | 5.0005 | 110.8527 | 0.39305 | 28.8201 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.8176 | 0.4 | 0.99692 | 5.0005 | 110.8527 | 0.39307 | 28.8285 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.8259 | 0.4 | 0.99692 | 5.0004 | 110.8526 | 0.39309 | 28.8368 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.8343 | 0.4 | 0.99692 | 5.0004 | 110.8526 | 0.39311 | 28.8451 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.8426 | 0.4 | 0.99692 | 5.0003 | 110.8526 | 0.39312 | 28.8535 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.8509 | 0.4 | 0.99692 | 5.0003 | 110.8525 | 0.39314 | 28.8618 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.8592 | 0.4 | 0.99692 | 5.0002 | 110.8525 | 0.39316 | 28.8701 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.8676 | 0.4 | 0.99692 | 5.0002 | 110.8525 | 0.39317 | 28.8785 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.8759 | 0.4 | 0.99692 | 5.0001 | 110.8525 | 0.39319 | 28.8868 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.8842 | 0.4 | 0.99692 | 5.0001 | 110.8524 | 0.39321 | 28.8951 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.8926 | 0.4 | 0.99692 | 5 | 110.8524 | 0.39322 | 28.9035 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.9009 | 0.4 | 0.99692 | 5 | 110.8524 | 0.39324 | 28.9118 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.9092 | 0.4 | 0.99692 | 4.9999 | 110.8523 | 0.39326 | 28.9201 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.9175 | 0.4 | 0.99692 | 4.9999 | 110.8523 | 0.39327 | 28.9284 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.9259 | 0.4 | 0.99692 | 4.9999 | 110.8523 | 0.39329 | 28.9368 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.9342 | 0.4 | 0.99692 | 4.9998 | 110.8522 | 0.39331 | 28.9451 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.9425 | 0.4 | 0.99692 | 4.9998 | 110.8522 | 0.39332 | 28.9534 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.9509 | 0.4 | 0.99692 | 4.9997 | 110.8522 | 0.39334 | 28.9618 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.9592 | 0.4 | 0.99692 | 4.9997 | 110.8521 | 0.39336 | 28.9701 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.9675 | 0.4 | 0.99692 | 4.9996 | 110.8521 | 0.39337 | 28.9784 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.9758 | 0.4 | 0.99692 | 4.9996 | 110.8521 | 0.39339 | 28.9868 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.9842 | 0.4 | 0.99692 | 4.9995 | 110.8521 | 0.39341 | 28.9951 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
28.9925 | 0.4 | 0.99692 | 4.9995 | 110.852 | 0.39343 | 29.0034 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.0008 | 0.4 | 0.99692 | 4.9994 | 110.852 | 0.39344 | 29.0118 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.0092 | 0.4 | 0.99692 | 4.9994 | 110.852 | 0.39346 | 29.0201 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.0175 | 0.4 | 0.99692 | 4.9993 | 110.8519 | 0.39348 | 29.0284 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.0258 | 0.4 | 0.99692 | 4.9993 | 110.8519 | 0.39349 | 29.0368 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.0341 | 0.4 | 0.99692 | 4.9992 | 110.8519 | 0.39351 | 29.0451 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.0425 | 0.4 | 0.99692 | 4.9992 | 110.8519 | 0.39353 | 29.0534 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.0508 | 0.4 | 0.99692 | 4.9991 | 110.8518 | 0.39354 | 29.0617 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.0591 | 0.4 | 0.99692 | 4.9991 | 110.8518 | 0.39356 | 29.0701 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.0675 | 0.4 | 0.99692 | 4.9991 | 110.8518 | 0.39358 | 29.0784 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.0758 | 0.4 | 0.99691 | 4.999 | 110.8517 | 0.39359 | 29.0867 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.0841 | 0.4 | 0.99691 | 4.999 | 110.8517 | 0.39361 | 29.0951 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.0924 | 0.4 | 0.99691 | 4.9989 | 110.8517 | 0.39363 | 29.1034 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.1008 | 0.4 | 0.99691 | 4.9989 | 110.8516 | 0.39364 | 29.1117 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.1091 | 0.4 | 0.99691 | 4.9988 | 110.8516 | 0.39366 | 29.1201 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.1174 | 0.4 | 0.99691 | 4.9988 | 110.8516 | 0.39368 | 29.1284 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.1258 | 0.4 | 0.99691 | 4.9987 | 110.8515 | 0.39369 | 29.1367 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.1341 | 0.4 | 0.99691 | 4.9987 | 110.8515 | 0.39371 | 29.1451 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.1424 | 0.4 | 0.99691 | 4.9986 | 110.8515 | 0.39373 | 29.1534 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.1507 | 0.4 | 0.99691 | 4.9986 | 110.8515 | 0.39375 | 29.1617 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.1591 | 0.4 | 0.99691 | 4.9985 | 110.8514 | 0.39376 | 29.17 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.1674 | 0.4 | 0.99691 | 4.9985 | 110.8514 | 0.39378 | 29.1784 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.1757 | 0.4 | 0.99691 | 4.9984 | 110.8514 | 0.3938 | 29.1867 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.1841 | 0.4 | 0.99691 | 4.9984 | 110.8513 | 0.39381 | 29.195 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.1924 | 0.4 | 0.99691 | 4.9984 | 110.8513 | 0.39383 | 29.2034 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.2007 | 0.4 | 0.99691 | 4.9983 | 110.8513 | 0.39385 | 29.2117 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.209 | 0.4 | 0.99691 | 4.9983 | 110.8512 | 0.39386 | 29.22 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.2174 | 0.4 | 0.99691 | 4.9982 | 110.8512 | 0.39388 | 29.2284 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.2257 | 0.4 | 0.99691 | 4.9982 | 110.8512 | 0.3939 | 29.2367 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.234 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.8512 | 0.39391 | 29.245 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.2424 | 0.4 | 0.99691 | 4.9981 | 110.8511 | 0.39393 | 29.2534 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.2507 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.8511 | 0.39395 | 29.2617 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.259 | 0.4 | 0.99691 | 4.998 | 110.8511 | 0.39396 | 29.27 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.2674 | 0.4 | 0.99691 | 4.9979 | 110.851 | 0.39398 | 29.2783 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.2757 | 0.4 | 0.99691 | 4.9979 | 110.851 | 0.394 | 29.2867 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.284 | 0.4 | 0.99691 | 4.9978 | 110.851 | 0.39401 | 29.295 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.2923 | 0.4 | 0.99691 | 4.9978 | 110.8509 | 0.39403 | 29.3033 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.3007 | 0.4 | 0.99691 | 4.9977 | 110.8509 | 0.39405 | 29.3117 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.309 | 0.4 | 0.99691 | 4.9977 | 110.8509 | 0.39407 | 29.32 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.3173 | 0.4 | 0.99691 | 4.9977 | 110.8509 | 0.39408 | 29.3283 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.3257 | 0.4 | 0.99691 | 4.9976 | 110.8508 | 0.3941 | 29.3367 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.334 | 0.4 | 0.9969 | 4.9976 | 110.8508 | 0.39412 | 29.345 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.3423 | 0.4 | 0.9969 | 4.9975 | 110.8508 | 0.39413 | 29.3533 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.3506 | 0.4 | 0.9969 | 4.9975 | 110.8507 | 0.39415 | 29.3617 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.359 | 0.4 | 0.9969 | 4.9974 | 110.8507 | 0.39417 | 29.37 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.3673 | 0.4 | 0.9969 | 4.9974 | 110.8507 | 0.39418 | 29.3783 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.3756 | 0.4 | 0.9969 | 4.9973 | 110.8506 | 0.3942 | 29.3867 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.384 | 0.4 | 0.9969 | 4.9973 | 110.8506 | 0.39422 | 29.395 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.3923 | 0.4 | 0.9969 | 4.9972 | 110.8506 | 0.39423 | 29.4033 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.4006 | 0.4 | 0.9969 | 4.9972 | 110.8505 | 0.39425 | 29.4117 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.409 | 0.4 | 0.9969 | 4.9971 | 110.8505 | 0.39427 | 29.42 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.4173 | 0.4 | 0.9969 | 4.9971 | 110.8505 | 0.39428 | 29.4283 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.4256 | 0.4 | 0.9969 | 4.997 | 110.8505 | 0.3943 | 29.4366 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.4339 | 0.4 | 0.9969 | 4.997 | 110.8504 | 0.39432 | 29.445 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.4423 | 0.4 | 0.9969 | 4.9969 | 110.8504 | 0.39434 | 29.4533 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.4506 | 0.4 | 0.9969 | 4.9969 | 110.8504 | 0.39435 | 29.4616 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.4589 | 0.4 | 0.9969 | 4.9969 | 110.8503 | 0.39437 | 29.47 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.4673 | 0.4 | 0.9969 | 4.9968 | 110.8503 | 0.39439 | 29.4783 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.4756 | 0.4 | 0.9969 | 4.9968 | 110.8503 | 0.3944 | 29.4866 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.4839 | 0.4 | 0.9969 | 4.9967 | 110.8502 | 0.39442 | 29.495 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.4922 | 0.4 | 0.9969 | 4.9967 | 110.8502 | 0.39444 | 29.5033 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.5006 | 0.4 | 0.9969 | 4.9966 | 110.8502 | 0.39445 | 29.5116 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.5089 | 0.4 | 0.9969 | 4.9966 | 110.8502 | 0.39447 | 29.52 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.5172 | 0.4 | 0.9969 | 4.9965 | 110.8501 | 0.39449 | 29.5283 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.5256 | 0.4 | 0.9969 | 4.9965 | 110.8501 | 0.3945 | 29.5366 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.5339 | 0.4 | 0.9969 | 4.9964 | 110.8501 | 0.39452 | 29.545 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.5422 | 0.4 | 0.9969 | 4.9964 | 110.85 | 0.39454 | 29.5533 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.5506 | 0.4 | 0.9969 | 4.9963 | 110.85 | 0.39455 | 29.5616 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.5589 | 0.4 | 0.9969 | 4.9963 | 110.85 | 0.39457 | 29.57 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.5672 | 0.4 | 0.9969 | 4.9962 | 110.8499 | 0.39459 | 29.5783 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.5755 | 0.4 | 0.9969 | 4.9962 | 110.8499 | 0.3946 | 29.5866 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.5839 | 0.4 | 0.9969 | 4.9962 | 110.8499 | 0.39462 | 29.595 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.5922 | 0.4 | 0.99689 | 4.9961 | 110.8498 | 0.39464 | 29.6033 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.6005 | 0.4 | 0.99689 | 4.9961 | 110.8498 | 0.39466 | 29.6116 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.6089 | 0.4 | 0.99689 | 4.996 | 110.8498 | 0.39467 | 29.6199 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.6172 | 0.4 | 0.99689 | 4.996 | 110.8498 | 0.39469 | 29.6283 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.6255 | 0.4 | 0.99689 | 4.9959 | 110.8497 | 0.39471 | 29.6366 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.6338 | 0.4 | 0.99689 | 4.9959 | 110.8497 | 0.39472 | 29.6449 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.6422 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8497 | 0.39474 | 29.6533 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.6505 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.6616 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.6588 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.6699 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.6672 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.6783 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.6755 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.6866 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.6838 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.6949 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.6922 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.7033 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.7005 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.7116 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.7088 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.7199 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.7171 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.7283 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.7255 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.7366 | 0 | 0.99998 | 5.0062 | 110.751 | 0.034412
29.7338 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.7449 | 0 | 0.99999 | 5.0004 | 110.7601 | 0.023071
29.7421 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.7532 | 0 | 0.99999 | 5.0004 | 110.7611 | 0.022897
29.7505 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.7616 | 0 | 0.99999 | 5.0005 | 110.762 | 0.022723
29.7588 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.7699 | 0 | 0.99999 | 5.0005 | 110.763 | 0.02255
29.7671 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.7782 | 0 | 0.99999 | 5.0005 | 110.7639 | 0.022376
29.7754 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.7866 | 0 | 0.99999 | 5.0005 | 110.7649 | 0.022202
29.7838 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.7949 | 0 | 0.99999 | 5.0005 | 110.7658 | 0.022029
29.7921 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.8032 | 0 | 0.99999 | 5.0006 | 110.7668 | 0.021855
29.8004 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.8116 | 0 | 0.99999 | 5.0006 | 110.7677 | 0.021682
29.8088 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.8199 | 0 | 0.99999 | 5.0006 | 110.7687 | 0.021508
29.8171 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.8282 | 0 | 0.99999 | 5.0006 | 110.7696 | 0.021334
29.8254 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.8366 | 0 | 0.99999 | 5.0006 | 110.7706 | 0.021161
29.8338 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.8449 | 0 | 0.99999 | 5.0007 | 110.7715 | 0.020987
29.8421 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.8532 | 0 | 0.99999 | 5.0007 | 110.7724 | 0.020813
29.8504 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.8615 | 0 | 0.99999 | 5.0007 | 110.7734 | 0.02064
29.8587 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.8699 | 0 | 0.99999 | 5.0007 | 110.7743 | 0.020466
29.8671 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.8782 | 0 | 0.99999 | 5.0007 | 110.7753 | 0.020292
29.8754 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.8865 | 0 | 0.99999 | 5.0008 | 110.7762 | 0.020119
29.8837 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.8949 | 0 | 0.99999 | 5.0008 | 110.7772 | 0.019945
29.8921 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.9032 | 0 | 0.99999 | 5.0008 | 110.7781 | 0.019771
29.9004 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.9115 | 0 | 0.99999 | 5.0008 | 110.7791 | 0.019598
29.9087 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.9199 | 0 | 0.99999 | 5.0008 | 110.78 | 0.019424
29.917 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.9282 | 0 | 0.99999 | 5.0009 | 110.781 | 0.01925
29.9254 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.9365 | 0 | 0.99999 | 5.0009 | 110.7819 | 0.019077
29.9337 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.9449 | 0 | 0.99999 | 5.0009 | 110.7829 | 0.018903
29.942 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.9532 | 0 | 0.99999 | 5.0009 | 110.7838 | 0.018729
29.9504 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.9615 | 0 | 0.99999 | 5.0009 | 110.7848 | 0.018556
29.9587 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.9699 | 0 | 0.99999 | 5.001 | 110.7857 | 0.018382
29.967 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.9782 | 0 | 0.99999 | 5.001 | 110.7867 | 0.018208
29.9753 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.9865 | 0 | 0.99999 | 5.001 | 110.7876 | 0.018035
29.9837 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 29.9948 | 0 | 0.99999 | 5.001 | 110.7886 | 0.017861
29.992 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.0032 | 0 | 0.99999 | 5.001 | 110.7895 | 0.017687
30.0003 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.0115 | 0 | 0.99999 | 5.0011 | 110.7905 | 0.017514
30.0087 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.0198 | 0 | 0.99999 | 5.0011 | 110.7914 | 0.01734
30.017 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.0282 | 0 | 0.99999 | 5.0011 | 110.7924 | 0.017166
30.0253 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.0365 | 0 | 0.99999 | 5.0011 | 110.7933 | 0.016993
30.0337 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.0448 | 0 | 0.99999 | 5.0011 | 110.7942 | 0.016819
30.042 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.0532 | 0 | 0.99999 | 5.0012 | 110.7952 | 0.016645
30.0503 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.0615 | 0 | 0.99999 | 5.0012 | 110.7961 | 0.016472
30.0586 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.0698 | 0 | 0.99999 | 5.0012 | 110.7971 | 0.016298
30.067 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.0782 | 0 | 0.99999 | 5.0012 | 110.798 | 0.016124
30.0753 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.0865 | 0 | 0.99999 | 5.0012 | 110.799 | 0.015951
30.0836 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.0948 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.7999 | 0.015777
30.092 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.1031 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8009 | 0.015603
30.1003 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.1115 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8018 | 0.01543
30.1086 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.1198 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8028 | 0.015256
30.1169 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.1281 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8037 | 0.015083
30.1253 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.1365 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8047 | 0.014909
30.1336 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.1448 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8056 | 0.014735
30.1419 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.1531 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8066 | 0.014562
30.1503 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.1615 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8075 | 0.014388
30.1586 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.1698 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8085 | 0.014214
30.1669 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.1781 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8094 | 0.014041
30.1753 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.1865 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8103 | 0.013867
30.1836 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.1948 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8113 | 0.013693
30.1919 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.2031 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8122 | 0.01352
30.2002 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.2114 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8132 | 0.013346
30.2086 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.2198 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8141 | 0.013172
30.2169 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.2281 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8151 | 0.012999
30.2252 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.2364 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.816 | 0.012825
30.2336 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.2448 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.817 | 0.012651
30.2419 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.2531 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8179 | 0.012478
30.2502 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.2614 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8189 | 0.012304
30.2585 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.2698 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8198 | 0.01213
30.2669 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.2781 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8208 | 0.011957
30.2752 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.2864 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8217 | 0.011783
30.2835 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.2948 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8227 | 0.011609
30.2919 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.3031 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.8236 | 0.011436
30.3002 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.3114 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8246 | 0.011262
30.3085 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.3198 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8255 | 0.011088
30.3169 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.3281 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8265 | 0.010915
30.3252 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.3364 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8274 | 0.010741
30.3335 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.3447 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.8284 | 0.010567
30.3418 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.3531 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8293 | 0.010394
30.3502 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.3614 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8303 | 0.01022
30.3585 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.3697 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8312 | 0.010046
30.3668 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.3781 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8321 | 0.0098727
30.3752 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.3864 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.8331 | 0.0096991
30.3835 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.3947 | 0 | 1 | 5.002 | 110.834 | 0.0095254
30.3918 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.4031 | 0 | 1 | 5.002 | 110.835 | 0.0093518
30.4001 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.4114 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8359 | 0.0091781
30.4085 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.4197 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8369 | 0.0090044
30.4168 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.4281 | 0 | 1 | 5.002 | 110.8378 | 0.0088308
30.4251 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.4364 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.8388 | 0.0086571
30.4335 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.4447 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.8397 | 0.0084835
30.4418 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.453 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.8407 | 0.0083098
30.4501 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.4614 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.8416 | 0.0081362
30.4585 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.4697 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.8426 | 0.0079625
30.4668 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.478 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8435 | 0.0077888
30.4751 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.4864 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8445 | 0.0076152
30.4834 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.4947 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8454 | 0.0074415
30.4918 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.503 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8464 | 0.0072679
30.5001 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.5114 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.8473 | 0.0070942
30.5084 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.5197 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.8483 | 0.0069205
30.5168 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.528 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.8492 | 0.0067469
30.5251 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.5364 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.8502 | 0.0065732
30.5334 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.5447 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.8511 | 0.0063996
30.5417 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.553 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.852 | 0.0062259
30.5501 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.5613 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.853 | 0.0060522
30.5584 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.5697 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.8539 | 0.0058786
30.5667 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.578 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.8549 | 0.0057049
30.5751 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.5863 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.8558 | 0.0055313
30.5834 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.5947 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.8568 | 0.0053576
30.5917 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.603 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8577 | 0.0051839
30.6001 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.6113 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8587 | 0.0050103
30.6084 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.6197 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8596 | 0.0048366
30.6167 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.628 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8606 | 0.004663
30.625 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.6363 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.8615 | 0.0044893
30.6334 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.6447 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.8625 | 0.0043157
30.6417 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.653 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.8634 | 0.004142
30.65 | 0.4 | 0.99689 | 4.9958 | 110.8496 | 0.39476 | 30.6613 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.8644 | 0.0039683
30.6584 | 0.4 | 0.99694 | 4.9999 | 110.8293 | 0.39223 | 30.6697 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.8653 | 0.0037947
30.6667 | 0.4 | 0.99694 | 4.9999 | 110.8293 | 0.3923 | 30.678 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.8663 | 0.003621
30.675 | 0.4 | 0.99693 | 4.9999 | 110.8292 | 0.39238 | 30.6863 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.8672 | 0.0034474
30.6833 | 0.4 | 0.99693 | 4.9999 | 110.8292 | 0.39245 | 30.6946 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.8682 | 0.0032737
30.6917 | 0.4 | 0.99693 | 4.9999 | 110.8291 | 0.39252 | 30.703 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.8691 | 0.0031001
30.7 | 0.4 | 0.99693 | 4.9999 | 110.8291 | 0.39259 | 30.7113 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.87 | 0.0029264
30.7083 | 0.4 | 0.99693 | 4.9999 | 110.829 | 0.39267 | 30.7196 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.871 | 0.0027527
30.7167 | 0.4 | 0.99693 | 4.9998 | 110.8289 | 0.39274 | 30.728 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.8719 | 0.0025791
30.725 | 0.4 | 0.99693 | 4.9998 | 110.8289 | 0.39281 | 30.7363 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.8729 | 0.0024054
30.7333 | 0.4 | 0.99693 | 4.9998 | 110.8288 | 0.39288 | 30.7446 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.7573 | 0.0090984
30.7416 | 0.4 | 0.99693 | 4.9998 | 110.8288 | 0.39296 | 30.753 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.758 | 0.0090593
30.75 | 0.4 | 0.99692 | 4.9998 | 110.8287 | 0.39303 | 30.7613 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.7586 | 0.0090203
30.7583 | 0.4 | 0.99692 | 4.9998 | 110.8287 | 0.3931 | 30.7696 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.7593 | 0.0089812
30.7666 | 0.4 | 0.99692 | 4.9998 | 110.8286 | 0.39317 | 30.778 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.76 | 0.0089421
30.775 | 0.4 | 0.99692 | 4.9998 | 110.8286 | 0.39325 | 30.7863 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.7606 | 0.008903
30.7833 | 0.4 | 0.99692 | 4.9998 | 110.8285 | 0.39332 | 30.7946 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.7613 | 0.0088639
30.7916 | 0.4 | 0.99692 | 4.9998 | 110.8284 | 0.39339 | 30.8029 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.762 | 0.0088249
30.8 | 0.4 | 0.99692 | 4.9998 | 110.8284 | 0.39346 | 30.8113 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.7627 | 0.0087858
30.8083 | 0.4 | 0.99692 | 4.9997 | 110.8283 | 0.39354 | 30.8196 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.7633 | 0.0087467
30.8166 | 0.4 | 0.99692 | 4.9997 | 110.8283 | 0.39361 | 30.8279 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.764 | 0.0087076
30.8249 | 0.4 | 0.99691 | 4.9997 | 110.8282 | 0.39368 | 30.8363 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.7647 | 0.0086685
30.8333 | 0.4 | 0.99691 | 4.9997 | 110.8282 | 0.39375 | 30.8446 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.7653 | 0.0086295
30.8416 | 0.4 | 0.99691 | 4.9997 | 110.8281 | 0.39383 | 30.8529 | 0 | 1 | 5.003 | 110.766 | 0.0085904
30.8499 | 0.4 | 0.99691 | 4.9997 | 110.828 | 0.3939 | 30.8613 | 0 | 1 | 5.003 | 110.7667 | 0.0085513
30.8583 | 0.4 | 0.99691 | 4.9997 | 110.828 | 0.39397 | 30.8696 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.7673 | 0.0085122
30.8666 | 0.4 | 0.99691 | 4.9997 | 110.8279 | 0.39404 | 30.8779 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.768 | 0.0084731
30.8749 | 0.4 | 0.99691 | 4.9997 | 110.8279 | 0.39412 | 30.8863 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.7687 | 0.008434
30.8832 | 0.4 | 0.99691 | 4.9997 | 110.8278 | 0.39419 | 30.8946 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.7693 | 0.008395
30.8916 | 0.4 | 0.99691 | 4.9997 | 110.8278 | 0.39426 | 30.9029 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.77 | 0.0083559
30.8999 | 0.4 | 0.9969 | 4.9997 | 110.8277 | 0.39433 | 30.9113 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7707 | 0.0083168
30.9082 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 110.8277 | 0.3944 | 30.9196 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7714 | 0.0082777
30.9166 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 110.8276 | 0.39448 | 30.9279 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.772 | 0.0082386
30.9249 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 110.8275 | 0.39455 | 30.9362 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7727 | 0.0081996
30.9332 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 110.8275 | 0.39462 | 30.9446 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7734 | 0.0081605
30.9416 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 110.8274 | 0.39469 | 30.9529 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.774 | 0.0081214
30.9499 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 110.8274 | 0.39477 | 30.9612 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.7747 | 0.0080823
30.9582 | 0.4 | 0.9969 | 4.9996 | 110.8273 | 0.39484 | 30.9696 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7754 | 0.0080432
30.9665 | 0.4 | 0.99689 | 4.9996 | 110.8273 | 0.39491 | 30.9779 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.776 | 0.0080042
30.9749 | 0.4 | 0.99689 | 4.9996 | 110.8272 | 0.39498 | 30.9862 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7767 | 0.0079651
30.9832 | 0.4 | 0.99689 | 4.9996 | 110.8271 | 0.39506 | 30.9946 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7774 | 0.007926
30.9915 | 0.4 | 0.99689 | 4.9996 | 110.8271 | 0.39513 | 31.0029 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7781 | 0.0078869
30.9999 | 0.4 | 0.99689 | 4.9995 | 110.827 | 0.3952 | 31.0112 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7787 | 0.0078478
31.0082 | 0.4 | 0.99689 | 4.9995 | 110.827 | 0.39527 | 31.0196 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7794 | 0.0078088
31.0165 | 0.4 | 0.99689 | 4.9995 | 110.8269 | 0.39535 | 31.0279 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7801 | 0.0077697
31.0248 | 0.4 | 0.99689 | 4.9995 | 110.8269 | 0.39542 | 31.0362 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7807 | 0.0077306
31.0332 | 0.4 | 0.99689 | 4.9995 | 110.8268 | 0.39549 | 31.0445 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7814 | 0.0076915
31.0415 | 0.4 | 0.99688 | 4.9995 | 110.8267 | 0.39556 | 31.0529 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7821 | 0.0076524
31.0498 | 0.4 | 0.99688 | 4.9995 | 110.8267 | 0.39564 | 31.0612 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7827 | 0.0076134
31.0582 | 0.4 | 0.99688 | 4.9995 | 110.8266 | 0.39571 | 31.0695 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7834 | 0.0075743
31.0665 | 0.4 | 0.99688 | 4.9995 | 110.8266 | 0.39578 | 31.0779 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7841 | 0.0075352
31.0748 | 0.4 | 0.99688 | 4.9995 | 110.8265 | 0.39585 | 31.0862 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7848 | 0.0074961
31.0832 | 0.4 | 0.99688 | 4.9995 | 110.8265 | 0.39593 | 31.0945 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7854 | 0.007457
31.0915 | 0.4 | 0.99688 | 4.9995 | 110.8264 | 0.396 | 31.1029 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7861 | 0.007418
31.0998 | 0.4 | 0.99688 | 4.9994 | 110.8263 | 0.39607 | 31.1112 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7868 | 0.0073789
31.1081 | 0.4 | 0.99688 | 4.9994 | 110.8263 | 0.39614 | 31.1195 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7874 | 0.0073398
31.1165 | 0.4 | 0.99687 | 4.9994 | 110.8262 | 0.39622 | 31.1278 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7881 | 0.0073007
31.1248 | 0.4 | 0.99687 | 4.9994 | 110.8262 | 0.39629 | 31.1362 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.7888 | 0.0072616
31.1331 | 0.4 | 0.99687 | 4.9994 | 110.8261 | 0.39636 | 31.1445 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.7894 | 0.0072226
31.1415 | 0.4 | 0.99687 | 4.9994 | 110.8261 | 0.39643 | 31.1528 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.7901 | 0.0071835
31.1498 | 0.4 | 0.99687 | 4.9994 | 110.826 | 0.39651 | 31.1612 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.7908 | 0.0071444
31.1581 | 0.4 | 0.99687 | 4.9994 | 110.826 | 0.39658 | 31.1695 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.7914 | 0.0071053
31.1664 | 0.4 | 0.99687 | 4.9994 | 110.8259 | 0.39665 | 31.1778 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.7921 | 0.0070662
31.1748 | 0.4 | 0.99687 | 4.9994 | 110.8258 | 0.39672 | 31.1862 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.7928 | 0.0070272
31.1831 | 0.4 | 0.99687 | 4.9994 | 110.8258 | 0.3968 | 31.1945 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.7934 | 0.0069881
31.1914 | 0.4 | 0.99686 | 4.9993 | 110.8257 | 0.39687 | 31.2028 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.7941 | 0.006949
31.1998 | 0.4 | 0.99686 | 4.9993 | 110.8257 | 0.39694 | 31.2112 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.7948 | 0.0069099
31.2081 | 0.4 | 0.99686 | 4.9993 | 110.8256 | 0.39701 | 31.2195 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.7955 | 0.0068708
31.2164 | 0.4 | 0.99686 | 4.9993 | 110.8256 | 0.39709 | 31.2278 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.7961 | 0.0068317
31.2248 | 0.4 | 0.99686 | 4.9993 | 110.8255 | 0.39716 | 31.2362 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.7968 | 0.0067927
31.2331 | 0.4 | 0.99686 | 4.9993 | 110.8254 | 0.39723 | 31.2445 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.7975 | 0.0067536
31.2414 | 0.4 | 0.99686 | 4.9993 | 110.8254 | 0.3973 | 31.2528 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.7981 | 0.0067145
31.2497 | 0.4 | 0.99686 | 4.9993 | 110.8253 | 0.39737 | 31.2612 | 0 | 1 | 5.001 | 110.7988 | 0.0066754
31.2581 | 0.4 | 0.99685 | 4.9993 | 110.8253 | 0.39745 | 31.2695 | 0 | 1 | 5.001 | 110.7995 | 0.0066363
31.2664 | 0.4 | 0.99685 | 4.9993 | 110.8252 | 0.39752 | 31.2778 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8001 | 0.0065973
31.2747 | 0.4 | 0.99685 | 4.9993 | 110.8252 | 0.39759 | 31.2861 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8008 | 0.0065582
31.2831 | 0.4 | 0.99685 | 4.9993 | 110.8251 | 0.39766 | 31.2945 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8015 | 0.0065191
31.2914 | 0.4 | 0.99685 | 4.9992 | 110.825 | 0.39774 | 31.3028 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.8022 | 0.00648
31.2997 | 0.4 | 0.99685 | 4.9992 | 110.825 | 0.39781 | 31.3111 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.8028 | 0.0064409
31.308 | 0.4 | 0.99685 | 4.9992 | 110.8249 | 0.39788 | 31.3195 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.8035 | 0.0064019
31.3164 | 0.4 | 0.99685 | 4.9992 | 110.8249 | 0.39795 | 31.3278 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.8042 | 0.0063628
31.3247 | 0.4 | 0.99685 | 4.9992 | 110.8248 | 0.39803 | 31.3361 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.8048 | 0.0063237
31.333 | 0.4 | 0.99684 | 4.9992 | 110.8248 | 0.3981 | 31.3445 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.8055 | 0.0062846
31.3414 | 0.4 | 0.99684 | 4.9992 | 110.8247 | 0.39817 | 31.3528 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.8062 | 0.0062455
31.3497 | 0.4 | 0.99684 | 4.9992 | 110.8246 | 0.39824 | 31.3611 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.8068 | 0.0062065
31.358 | 0.4 | 0.99684 | 4.9992 | 110.8246 | 0.39832 | 31.3694 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.8075 | 0.0061674
31.3664 | 0.4 | 0.99684 | 4.9992 | 110.8245 | 0.39839 | 31.3778 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.8082 | 0.0061283
31.3747 | 0.4 | 0.99684 | 4.9992 | 110.8245 | 0.39846 | 31.3861 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.8089 | 0.0060892
31.383 | 0.4 | 0.99684 | 4.9991 | 110.8244 | 0.39853 | 31.3944 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.8095 | 0.0060501
31.3913 | 0.4 | 0.99684 | 4.9991 | 110.8244 | 0.39861 | 31.4028 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.8102 | 0.0060111
31.3997 | 0.4 | 0.99684 | 4.9991 | 110.8243 | 0.39868 | 31.4111 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.8109 | 0.005972
31.408 | 0.4 | 0.99683 | 4.9991 | 110.8242 | 0.39875 | 31.4194 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.8115 | 0.0059329
31.4163 | 0.4 | 0.99683 | 4.9991 | 110.8242 | 0.39882 | 31.4278 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8122 | 0.0058938
31.4247 | 0.4 | 0.99683 | 4.9991 | 110.8241 | 0.3989 | 31.4361 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8129 | 0.0058547
31.433 | 0.4 | 0.99683 | 4.9991 | 110.8241 | 0.39897 | 31.4444 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8135 | 0.0058157
31.4413 | 0.4 | 0.99683 | 4.9991 | 110.824 | 0.39904 | 31.4528 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8142 | 0.0057766
31.4496 | 0.4 | 0.99683 | 4.9991 | 110.824 | 0.39911 | 31.4611 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8149 | 0.0057375
31.458 | 0.4 | 0.99683 | 4.9991 | 110.8239 | 0.39919 | 31.4694 | 0 | 1 | 5 | 110.8155 | 0.0056984
31.4663 | 0.4 | 0.99683 | 4.9991 | 110.8239 | 0.39926 | 31.4777 | 0 | 1 | 5 | 110.8162 | 0.0056593
31.4746 | 0.4 | 0.99682 | 4.9991 | 110.8238 | 0.39933 | 31.4861 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8169 | 0.0056203
31.483 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.8237 | 0.3994 | 31.4944 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8176 | 0.0055812
31.4913 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.8237 | 0.39948 | 31.5027 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8182 | 0.0055421
31.4996 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.8236 | 0.39955 | 31.5111 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8189 | 0.005503
31.5079 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.8236 | 0.39962 | 31.5194 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8196 | 0.0054639
31.5163 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.8235 | 0.39969 | 31.5277 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8202 | 0.0054249
31.5246 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.8235 | 0.39977 | 31.5361 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8209 | 0.0053858
31.5329 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.8234 | 0.39984 | 31.5444 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8216 | 0.0053467
31.5413 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.8233 | 0.39991 | 31.5527 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8222 | 0.0053076
31.5496 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 110.8233 | 0.39998 | 31.5611 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8229 | 0.0052685
31.5579 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 110.8232 | 0.40006 | 31.5694 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.8236 | 0.0052294
31.5663 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 110.8232 | 0.40013 | 31.5777 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.8242 | 0.0051904
31.5746 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.8231 | 0.4002 | 31.5861 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.8249 | 0.0051513
31.5829 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.8231 | 0.40027 | 31.5944 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.8256 | 0.0051122
31.5912 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.823 | 0.40034 | 31.6027 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.8263 | 0.0050731
31.5996 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.8229 | 0.40042 | 31.611 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.8269 | 0.005034
31.6079 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.8229 | 0.40049 | 31.6194 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.8276 | 0.004995
31.6162 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8228 | 0.40056 | 31.6277 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.8283 | 0.0049559
31.6246 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8228 | 0.40063 | 31.636 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.8289 | 0.0049168
31.6329 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8227 | 0.40071 | 31.6444 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.8296 | 0.0048777
31.6412 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8227 | 0.40078 | 31.6527 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.8303 | 0.0048386
31.6495 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.661 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.8309 | 0.0047996
31.6579 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.6694 | 0 | 1 | 4.999 | 110.8316 | 0.0047605
31.6662 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.6777 | 0 | 1 | 4.999 | 110.8323 | 0.0047214
31.6745 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.686 | 0 | 1 | 4.999 | 110.833 | 0.0046823
31.6829 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.6944 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.8336 | 0.0046432
31.6912 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.7027 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.8343 | 0.0046042
31.6995 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.711 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.835 | 0.0045651
31.7078 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.7193 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.8356 | 0.004526
31.7162 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.7277 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.8363 | 0.0044869
31.7245 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.736 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.837 | 0.0044478
31.7328 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.7443 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.8466 | 0.0070417
31.7412 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.7527 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.8457 | 0.0070983
31.7495 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.761 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.8449 | 0.007155
31.7578 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.7693 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.844 | 0.0072117
31.7661 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.7777 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.8432 | 0.0072684
31.7745 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.786 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8423 | 0.007325
31.7828 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.7943 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8414 | 0.0073817
31.7911 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.8027 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8406 | 0.0074384
31.7995 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.811 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8397 | 0.0074951
31.8078 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.8193 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.8388 | 0.0075517
31.8161 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.8276 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.838 | 0.0076084
31.8244 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.836 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8371 | 0.0076651
31.8328 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.8443 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8362 | 0.0077217
31.8411 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.8526 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8354 | 0.0077784
31.8494 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.861 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8345 | 0.0078351
31.8578 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.8693 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8336 | 0.0078918
31.8661 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.8776 | 0 | 1 | 5.001 | 110.8328 | 0.0079484
31.8744 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.886 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8319 | 0.0080051
31.8827 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.8943 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.831 | 0.0080618
31.8911 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.9026 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8302 | 0.0081184
31.8994 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.911 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8293 | 0.0081751
31.9077 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.9193 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8284 | 0.0082318
31.9161 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.9276 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.8276 | 0.0082885
31.9244 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.9359 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8267 | 0.0083451
31.9327 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.9443 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8258 | 0.0084018
31.941 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.9526 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.825 | 0.0084585
31.9494 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.9609 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8241 | 0.0085151
31.9577 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.9693 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8232 | 0.0085718
31.966 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.9776 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.8224 | 0.0086285
31.9744 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.9859 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8215 | 0.0086851
31.9827 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 31.9943 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8206 | 0.0087418
31.991 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.0026 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8198 | 0.0087985
31.9993 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.0109 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8189 | 0.0088552
32.0077 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.0192 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.818 | 0.0089118
32.016 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.0276 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8172 | 0.0089685
32.0243 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.0359 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.8163 | 0.0090252
32.0327 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.0442 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8154 | 0.0090818
32.041 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.0526 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8146 | 0.0091385
32.0493 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.0609 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8137 | 0.0091952
32.0576 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.0692 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8129 | 0.0092518
32.066 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.0776 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.812 | 0.0093085
32.0743 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.0859 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.8111 | 0.0093652
32.0826 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.0942 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8102 | 0.0094219
32.091 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.1026 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8094 | 0.0094785
32.0993 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.1109 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8085 | 0.0095352
32.1076 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.1192 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8077 | 0.0095919
32.1159 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.1275 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8068 | 0.0096485
32.1243 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.1359 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.8059 | 0.0097052
32.1326 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.1442 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8051 | 0.0097619
32.1409 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.1525 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8042 | 0.0098185
32.1493 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.1609 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8033 | 0.0098752
32.1576 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.1692 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8025 | 0.0099319
32.1659 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.1775 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8016 | 0.0099886
32.1742 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.1858 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.8007 | 0.010045
32.1826 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.1942 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7999 | 0.010102
32.1909 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.2025 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.799 | 0.010159
32.1992 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.2108 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7981 | 0.010215
32.2076 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.2192 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7973 | 0.010272
32.2159 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.2275 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7964 | 0.010329
32.2242 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.2358 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7955 | 0.010385
32.2325 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.2442 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7947 | 0.010442
32.2409 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.2525 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7938 | 0.010499
32.2492 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.2608 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7929 | 0.010555
32.2575 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.2692 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7921 | 0.010612
32.2659 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.2775 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7912 | 0.010669
32.2742 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.2858 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7903 | 0.010725
32.2825 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.2941 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7895 | 0.010782
32.2908 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.3025 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7886 | 0.010839
32.2992 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.3108 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7877 | 0.010895
32.3075 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.3191 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7869 | 0.010952
32.3158 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.3275 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.786 | 0.011009
32.3242 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.3358 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7851 | 0.011065
32.3325 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.3441 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7843 | 0.011122
32.3408 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.3525 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7834 | 0.011179
32.3491 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.3608 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7825 | 0.011235
32.3575 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.3691 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7817 | 0.011292
32.3658 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.3774 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7808 | 0.011349
32.3741 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.3858 | 0 | 1 | 5.002 | 110.78 | 0.011405
32.3825 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.3941 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7791 | 0.011462
32.3908 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.4024 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7782 | 0.011519
32.3991 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.4108 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7774 | 0.011575
32.4074 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.4191 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7765 | 0.011632
32.4158 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.4274 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7756 | 0.011689
32.4241 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.4358 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7748 | 0.011745
32.4324 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.4441 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7739 | 0.011802
32.4408 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.4524 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.773 | 0.011859
32.4491 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.4607 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7722 | 0.011915
32.4574 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.4691 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7713 | 0.011972
32.4657 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.4774 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7704 | 0.012029
32.4741 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.4857 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7696 | 0.012085
32.4824 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.4941 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7687 | 0.012142
32.4907 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.5024 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7678 | 0.012199
32.4991 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.5107 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.767 | 0.012255
32.5074 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.5191 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7661 | 0.012312
32.5157 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.5274 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7652 | 0.012369
32.524 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.5357 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7644 | 0.012425
32.5324 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.544 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7635 | 0.012482
32.5407 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.5524 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7626 | 0.012539
32.549 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.5607 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7618 | 0.012595
32.5574 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.569 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7609 | 0.012652
32.5657 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.5774 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.76 | 0.012709
32.574 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.5857 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7592 | 0.012765
32.5823 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.594 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.7583 | 0.012822
32.5907 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.6024 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.7574 | 0.012879
32.599 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.6107 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.7566 | 0.012935
32.6073 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.619 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.7557 | 0.012992
32.6157 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.6273 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.7548 | 0.013049
32.624 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.6357 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.754 | 0.013105
32.6323 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.644 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7531 | 0.013162
32.6406 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.6523 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7522 | 0.013219
32.649 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.6607 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7514 | 0.013275
32.6573 | 0.4 | 0.9968 | 4.9989 | 110.8226 | 0.40085 | 32.669 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7505 | 0.013332
32.6656 | 0.4 | 0.99684 | 5.0055 | 110.8037 | 0.39867 | 32.6773 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7496 | 0.013389
32.674 | 0.4 | 0.99684 | 5.0054 | 110.8036 | 0.39867 | 32.6857 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7488 | 0.013445
32.6823 | 0.4 | 0.99684 | 5.0054 | 110.8035 | 0.39867 | 32.694 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7479 | 0.013502
32.6906 | 0.4 | 0.99684 | 5.0053 | 110.8035 | 0.39866 | 32.7023 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7471 | 0.013559
32.6989 | 0.4 | 0.99684 | 5.0052 | 110.8034 | 0.39866 | 32.7107 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7462 | 0.013615
32.7073 | 0.4 | 0.99684 | 5.0052 | 110.8033 | 0.39866 | 32.719 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7453 | 0.013672
32.7156 | 0.4 | 0.99684 | 5.0051 | 110.8032 | 0.39865 | 32.7273 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7445 | 0.013729
32.7239 | 0.4 | 0.99684 | 5.0051 | 110.8031 | 0.39865 | 32.7356 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7436 | 0.013785
32.7323 | 0.4 | 0.99684 | 5.005 | 110.803 | 0.39865 | 32.744 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.8175 | 0.017945
32.7406 | 0.4 | 0.99684 | 5.0049 | 110.803 | 0.39864 | 32.7523 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.8171 | 0.017809
32.7489 | 0.4 | 0.99684 | 5.0049 | 110.8029 | 0.39864 | 32.7606 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.8166 | 0.017673
32.7572 | 0.4 | 0.99684 | 5.0048 | 110.8028 | 0.39864 | 32.769 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.8161 | 0.017537
32.7656 | 0.4 | 0.99684 | 5.0047 | 110.8027 | 0.39863 | 32.7773 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.8157 | 0.017401
32.7739 | 0.4 | 0.99684 | 5.0047 | 110.8026 | 0.39863 | 32.7856 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.8152 | 0.017265
32.7822 | 0.4 | 0.99684 | 5.0046 | 110.8026 | 0.39863 | 32.7939 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.8148 | 0.017129
32.7906 | 0.4 | 0.99684 | 5.0046 | 110.8025 | 0.39863 | 32.8023 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.8143 | 0.016993
32.7989 | 0.4 | 0.99684 | 5.0045 | 110.8024 | 0.39862 | 32.8106 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.8139 | 0.016856
32.8072 | 0.4 | 0.99684 | 5.0044 | 110.8023 | 0.39862 | 32.8189 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.8134 | 0.01672
32.8155 | 0.4 | 0.99684 | 5.0044 | 110.8022 | 0.39862 | 32.8273 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.813 | 0.016584
32.8239 | 0.4 | 0.99684 | 5.0043 | 110.8022 | 0.39861 | 32.8356 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.8125 | 0.016448
32.8322 | 0.4 | 0.99684 | 5.0042 | 110.8021 | 0.39861 | 32.8439 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.8121 | 0.016312
32.8405 | 0.4 | 0.99684 | 5.0042 | 110.802 | 0.39861 | 32.8523 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.8116 | 0.016176
32.8489 | 0.4 | 0.99684 | 5.0041 | 110.8019 | 0.3986 | 32.8606 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.8112 | 0.01604
32.8572 | 0.4 | 0.99684 | 5.0041 | 110.8018 | 0.3986 | 32.8689 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.8107 | 0.015903
32.8655 | 0.4 | 0.99684 | 5.004 | 110.8018 | 0.3986 | 32.8773 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.8103 | 0.015767
32.8738 | 0.4 | 0.99684 | 5.0039 | 110.8017 | 0.39859 | 32.8856 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8098 | 0.015631
32.8822 | 0.4 | 0.99684 | 5.0039 | 110.8016 | 0.39859 | 32.8939 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8094 | 0.015495
32.8905 | 0.4 | 0.99684 | 5.0038 | 110.8015 | 0.39859 | 32.9022 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.8089 | 0.015359
32.8988 | 0.4 | 0.99684 | 5.0037 | 110.8014 | 0.39859 | 32.9106 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8085 | 0.015223
32.9072 | 0.4 | 0.99684 | 5.0037 | 110.8014 | 0.39858 | 32.9189 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.808 | 0.015087
32.9155 | 0.4 | 0.99684 | 5.0036 | 110.8013 | 0.39858 | 32.9272 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.8076 | 0.01495
32.9238 | 0.4 | 0.99684 | 5.0036 | 110.8012 | 0.39858 | 32.9356 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8071 | 0.014814
32.9321 | 0.4 | 0.99684 | 5.0035 | 110.8011 | 0.39857 | 32.9439 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8067 | 0.014678
32.9405 | 0.4 | 0.99684 | 5.0034 | 110.801 | 0.39857 | 32.9522 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.8062 | 0.014542
32.9488 | 0.4 | 0.99684 | 5.0034 | 110.8009 | 0.39857 | 32.9606 | 0 | 1 | 5 | 110.8058 | 0.014406
32.9571 | 0.4 | 0.99684 | 5.0033 | 110.8009 | 0.39856 | 32.9689 | 0 | 1 | 5 | 110.8053 | 0.01427
32.9655 | 0.4 | 0.99684 | 5.0032 | 110.8008 | 0.39856 | 32.9772 | 0 | 1 | 5 | 110.8049 | 0.014134
32.9738 | 0.4 | 0.99684 | 5.0032 | 110.8007 | 0.39856 | 32.9855 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8044 | 0.013997
32.9821 | 0.4 | 0.99684 | 5.0031 | 110.8006 | 0.39856 | 32.9939 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.804 | 0.013861
32.9904 | 0.4 | 0.99684 | 5.0031 | 110.8005 | 0.39855 | 33.0022 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.8035 | 0.013725
32.9988 | 0.4 | 0.99684 | 5.003 | 110.8005 | 0.39855 | 33.0105 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8031 | 0.013589
33.0071 | 0.4 | 0.99684 | 5.0029 | 110.8004 | 0.39855 | 33.0189 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8026 | 0.013453
33.0154 | 0.4 | 0.99684 | 5.0029 | 110.8003 | 0.39854 | 33.0272 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.8022 | 0.013317
33.0238 | 0.4 | 0.99684 | 5.0028 | 110.8002 | 0.39854 | 33.0355 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.8017 | 0.013181
33.0321 | 0.4 | 0.99684 | 5.0027 | 110.8001 | 0.39854 | 33.0439 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.8013 | 0.013044
33.0404 | 0.4 | 0.99684 | 5.0027 | 110.8001 | 0.39853 | 33.0522 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.8008 | 0.012908
33.0488 | 0.4 | 0.99684 | 5.0026 | 110.8 | 0.39853 | 33.0605 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.8004 | 0.012772
33.0571 | 0.4 | 0.99684 | 5.0026 | 110.7999 | 0.39853 | 33.0688 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7999 | 0.012636
33.0654 | 0.4 | 0.99684 | 5.0025 | 110.7998 | 0.39852 | 33.0772 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7994 | 0.0125
33.0737 | 0.4 | 0.99684 | 5.0024 | 110.7997 | 0.39852 | 33.0855 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.799 | 0.012364
33.0821 | 0.4 | 0.99684 | 5.0024 | 110.7997 | 0.39852 | 33.0938 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7985 | 0.012228
33.0904 | 0.4 | 0.99684 | 5.0023 | 110.7996 | 0.39852 | 33.1022 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7981 | 0.012091
33.0987 | 0.4 | 0.99684 | 5.0022 | 110.7995 | 0.39851 | 33.1105 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7976 | 0.011955
33.1071 | 0.4 | 0.99684 | 5.0022 | 110.7994 | 0.39851 | 33.1188 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7972 | 0.011819
33.1154 | 0.4 | 0.99684 | 5.0021 | 110.7993 | 0.39851 | 33.1272 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7967 | 0.011683
33.1237 | 0.4 | 0.99684 | 5.0021 | 110.7993 | 0.3985 | 33.1355 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.7963 | 0.011547
33.132 | 0.4 | 0.99684 | 5.002 | 110.7992 | 0.3985 | 33.1438 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.7958 | 0.011411
33.1404 | 0.4 | 0.99684 | 5.0019 | 110.7991 | 0.3985 | 33.1521 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.7954 | 0.011275
33.1487 | 0.4 | 0.99684 | 5.0019 | 110.799 | 0.39849 | 33.1605 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.7949 | 0.011139
33.157 | 0.4 | 0.99684 | 5.0018 | 110.7989 | 0.39849 | 33.1688 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.7945 | 0.011002
33.1654 | 0.4 | 0.99684 | 5.0017 | 110.7989 | 0.39849 | 33.1771 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.794 | 0.010866
33.1737 | 0.4 | 0.99684 | 5.0017 | 110.7988 | 0.39848 | 33.1855 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.7936 | 0.01073
33.182 | 0.4 | 0.99684 | 5.0016 | 110.7987 | 0.39848 | 33.1938 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.7931 | 0.010594
33.1903 | 0.4 | 0.99684 | 5.0015 | 110.7986 | 0.39848 | 33.2021 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.7927 | 0.010458
33.1987 | 0.4 | 0.99684 | 5.0015 | 110.7985 | 0.39848 | 33.2105 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.7922 | 0.010322
33.207 | 0.4 | 0.99684 | 5.0014 | 110.7984 | 0.39847 | 33.2188 | 0 | 1 | 5.001 | 110.7918 | 0.010186
33.2153 | 0.4 | 0.99684 | 5.0014 | 110.7984 | 0.39847 | 33.2271 | 0 | 1 | 5.001 | 110.7913 | 0.010049
33.2237 | 0.4 | 0.99684 | 5.0013 | 110.7983 | 0.39847 | 33.2354 | 0 | 1 | 5.001 | 110.7909 | 0.0099133
33.232 | 0.4 | 0.99684 | 5.0012 | 110.7982 | 0.39846 | 33.2438 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.7904 | 0.0097771
33.2403 | 0.4 | 0.99684 | 5.0012 | 110.7981 | 0.39846 | 33.2521 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.79 | 0.009641
33.2487 | 0.4 | 0.99684 | 5.0011 | 110.798 | 0.39846 | 33.2604 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.7895 | 0.0095048
33.257 | 0.4 | 0.99684 | 5.001 | 110.798 | 0.39845 | 33.2688 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.7891 | 0.0093687
33.2653 | 0.4 | 0.99684 | 5.001 | 110.7979 | 0.39845 | 33.2771 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.7886 | 0.0092326
33.2736 | 0.4 | 0.99684 | 5.0009 | 110.7978 | 0.39845 | 33.2854 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.7882 | 0.0090964
33.282 | 0.4 | 0.99684 | 5.0009 | 110.7977 | 0.39845 | 33.2938 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.7877 | 0.0089603
33.2903 | 0.4 | 0.99684 | 5.0008 | 110.7976 | 0.39844 | 33.3021 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.7873 | 0.0088241
33.2986 | 0.4 | 0.99684 | 5.0007 | 110.7976 | 0.39844 | 33.3104 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.7868 | 0.008688
33.307 | 0.4 | 0.99684 | 5.0007 | 110.7975 | 0.39844 | 33.3188 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.7864 | 0.0085518
33.3153 | 0.4 | 0.99684 | 5.0006 | 110.7974 | 0.39843 | 33.3271 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.7859 | 0.0084157
33.3236 | 0.4 | 0.99684 | 5.0005 | 110.7973 | 0.39843 | 33.3354 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.7855 | 0.0082796
33.332 | 0.4 | 0.99684 | 5.0005 | 110.7972 | 0.39843 | 33.3437 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.785 | 0.0081434
33.3403 | 0.4 | 0.99684 | 5.0004 | 110.7972 | 0.39842 | 33.3521 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.7846 | 0.0080073
33.3486 | 0.4 | 0.99684 | 5.0004 | 110.7971 | 0.39842 | 33.3604 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.7841 | 0.0078711
33.3569 | 0.4 | 0.99684 | 5.0003 | 110.797 | 0.39842 | 33.3687 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.7837 | 0.007735
33.3653 | 0.4 | 0.99684 | 5.0002 | 110.7969 | 0.39841 | 33.3771 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.7832 | 0.0075989
33.3736 | 0.4 | 0.99684 | 5.0002 | 110.7968 | 0.39841 | 33.3854 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.7827 | 0.0074627
33.3819 | 0.4 | 0.99684 | 5.0001 | 110.7968 | 0.39841 | 33.3937 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7823 | 0.0073266
33.3903 | 0.4 | 0.99684 | 5 | 110.7967 | 0.39841 | 33.4021 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7818 | 0.0071905
33.3986 | 0.4 | 0.99684 | 5 | 110.7966 | 0.3984 | 33.4104 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.7814 | 0.0070543
33.4069 | 0.4 | 0.99684 | 4.9999 | 110.7965 | 0.3984 | 33.4187 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7809 | 0.0069182
33.4152 | 0.4 | 0.99684 | 4.9999 | 110.7964 | 0.3984 | 33.427 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.7805 | 0.006782
33.4236 | 0.4 | 0.99684 | 4.9998 | 110.7963 | 0.39839 | 33.4354 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.78 | 0.0066459
33.4319 | 0.4 | 0.99684 | 4.9997 | 110.7963 | 0.39839 | 33.4437 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7796 | 0.0065098
33.4402 | 0.4 | 0.99684 | 4.9997 | 110.7962 | 0.39839 | 33.452 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7791 | 0.0063736
33.4486 | 0.4 | 0.99684 | 4.9996 | 110.7961 | 0.39838 | 33.4604 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.7787 | 0.0062375
33.4569 | 0.4 | 0.99684 | 4.9995 | 110.796 | 0.39838 | 33.4687 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7782 | 0.0061013
33.4652 | 0.4 | 0.99684 | 4.9995 | 110.7959 | 0.39838 | 33.477 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7778 | 0.0059652
33.4735 | 0.4 | 0.99684 | 4.9994 | 110.7959 | 0.39837 | 33.4854 | 0 | 1 | 5.002 | 110.7773 | 0.0058291
33.4819 | 0.4 | 0.99684 | 4.9994 | 110.7958 | 0.39837 | 33.4937 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7769 | 0.0056929
33.4902 | 0.4 | 0.99684 | 4.9993 | 110.7957 | 0.39837 | 33.502 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.7764 | 0.0055568
33.4985 | 0.4 | 0.99684 | 4.9992 | 110.7956 | 0.39837 | 33.5103 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.776 | 0.0054206
33.5069 | 0.4 | 0.99684 | 4.9992 | 110.7955 | 0.39836 | 33.5187 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7755 | 0.0052845
33.5152 | 0.4 | 0.99684 | 4.9991 | 110.7955 | 0.39836 | 33.527 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7751 | 0.0051484
33.5235 | 0.4 | 0.99684 | 4.999 | 110.7954 | 0.39836 | 33.5353 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.7746 | 0.0050122
33.5319 | 0.4 | 0.99684 | 4.999 | 110.7953 | 0.39835 | 33.5437 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7742 | 0.0048761
33.5402 | 0.4 | 0.99684 | 4.9989 | 110.7952 | 0.39835 | 33.552 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7737 | 0.0047399
33.5485 | 0.4 | 0.99684 | 4.9989 | 110.7951 | 0.39835 | 33.5603 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.7733 | 0.0046038
33.5568 | 0.4 | 0.99684 | 4.9988 | 110.7951 | 0.39834 | 33.5687 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7728 | 0.0044677
33.5652 | 0.4 | 0.99684 | 4.9987 | 110.795 | 0.39834 | 33.577 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7724 | 0.0043315
33.5735 | 0.4 | 0.99684 | 4.9987 | 110.7949 | 0.39834 | 33.5853 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.7719 | 0.0041954
33.5818 | 0.4 | 0.99684 | 4.9986 | 110.7948 | 0.39834 | 33.5936 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.7715 | 0.0040592
33.5902 | 0.4 | 0.99684 | 4.9985 | 110.7947 | 0.39833 | 33.602 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.771 | 0.0039231
33.5985 | 0.4 | 0.99684 | 4.9985 | 110.7947 | 0.39833 | 33.6103 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.7706 | 0.003787
33.6068 | 0.4 | 0.99684 | 4.9984 | 110.7946 | 0.39833 | 33.6186 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7701 | 0.0036508
33.6151 | 0.4 | 0.99684 | 4.9984 | 110.7945 | 0.39832 | 33.627 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7697 | 0.0035147
33.6235 | 0.4 | 0.99684 | 4.9983 | 110.7944 | 0.39832 | 33.6353 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.7692 | 0.0033785
33.6318 | 0.4 | 0.99684 | 4.9982 | 110.7943 | 0.39832 | 33.6436 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7688 | 0.0032424
33.6401 | 0.4 | 0.99684 | 4.9982 | 110.7943 | 0.39831 | 33.652 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7683 | 0.0031063
33.6485 | 0.4 | 0.99684 | 4.9981 | 110.7942 | 0.39831 | 33.6603 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.7679 | 0.0029701
33.6568 | 0.4 | 0.99681 | 4.9988 | 110.7909 | 0.40048 | 33.6686 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.7674 | 0.002834
33.6651 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.7905 | 0.40043 | 33.6769 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.7669 | 0.0026979
33.6735 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.7901 | 0.40037 | 33.6853 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.7665 | 0.0025617
33.6818 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.7897 | 0.40032 | 33.6936 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.766 | 0.0024256
33.6901 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.7894 | 0.40027 | 33.7019 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.7656 | 0.0022894
33.6984 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.789 | 0.40021 | 33.7103 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.7651 | 0.0021533
33.7068 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.7886 | 0.40016 | 33.7186 | 0 | 1 | 5.003 | 110.7647 | 0.0020171
33.7151 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.7882 | 0.40011 | 33.7269 | 0 | 1 | 5.003 | 110.7642 | 0.001881
33.7234 | 0.4 | 0.99681 | 4.9989 | 110.7878 | 0.40005 | 33.7353 | 0 | 1 | 5.003 | 110.7638 | 0.0017449
33.7318 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 110.7874 | 0.4 | 33.7436 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7927 | 0.0057919
33.7401 | 0.4 | 0.99681 | 4.999 | 110.787 | 0.39994 | 33.7519 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7918 | 0.0059377
33.7484 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.7866 | 0.39989 | 33.7603 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7909 | 0.0060835
33.7567 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.7862 | 0.39984 | 33.7686 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.79 | 0.0062293
33.7651 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.7858 | 0.39978 | 33.7769 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7891 | 0.0063751
33.7734 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.7854 | 0.39973 | 33.7852 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7883 | 0.0065209
33.7817 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.785 | 0.39967 | 33.7936 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7874 | 0.0066667
33.7901 | 0.4 | 0.99682 | 4.999 | 110.7847 | 0.39962 | 33.8019 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7865 | 0.0068125
33.7984 | 0.4 | 0.99682 | 4.9991 | 110.7843 | 0.39957 | 33.8102 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7856 | 0.0069583
33.8067 | 0.4 | 0.99682 | 4.9991 | 110.7839 | 0.39951 | 33.8186 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7848 | 0.0071041
33.8151 | 0.4 | 0.99682 | 4.9991 | 110.7835 | 0.39946 | 33.8269 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7839 | 0.0072499
33.8234 | 0.4 | 0.99682 | 4.9991 | 110.7831 | 0.39941 | 33.8352 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.783 | 0.0073957
33.8317 | 0.4 | 0.99682 | 4.9991 | 110.7827 | 0.39935 | 33.8435 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7821 | 0.0075415
33.84 | 0.4 | 0.99683 | 4.9991 | 110.7823 | 0.3993 | 33.8519 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7812 | 0.0076874
33.8484 | 0.4 | 0.99683 | 4.9991 | 110.7819 | 0.39924 | 33.8602 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7803 | 0.0078332
33.8567 | 0.4 | 0.99683 | 4.9992 | 110.7815 | 0.39919 | 33.8685 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7795 | 0.007979
33.865 | 0.4 | 0.99683 | 4.9992 | 110.7811 | 0.39914 | 33.8769 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7786 | 0.0081248
33.8734 | 0.4 | 0.99683 | 4.9992 | 110.7808 | 0.39908 | 33.8852 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7777 | 0.0082706
33.8817 | 0.4 | 0.99683 | 4.9992 | 110.7804 | 0.39903 | 33.8935 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7768 | 0.0084164
33.89 | 0.4 | 0.99683 | 4.9992 | 110.78 | 0.39897 | 33.9019 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.776 | 0.0085622
33.8983 | 0.4 | 0.99683 | 4.9992 | 110.7796 | 0.39892 | 33.9102 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7751 | 0.008708
33.9067 | 0.4 | 0.99683 | 4.9992 | 110.7792 | 0.39887 | 33.9185 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7742 | 0.0088538
33.915 | 0.4 | 0.99683 | 4.9992 | 110.7788 | 0.39881 | 33.9269 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7733 | 0.0089996
33.9233 | 0.4 | 0.99683 | 4.9993 | 110.7784 | 0.39876 | 33.9352 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7724 | 0.0091454
33.9317 | 0.4 | 0.99683 | 4.9993 | 110.778 | 0.39871 | 33.9435 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7716 | 0.0092912
33.94 | 0.4 | 0.99684 | 4.9993 | 110.7776 | 0.39865 | 33.9518 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7707 | 0.009437
33.9483 | 0.4 | 0.99684 | 4.9993 | 110.7772 | 0.3986 | 33.9602 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7698 | 0.0095828
33.9566 | 0.4 | 0.99684 | 4.9993 | 110.7768 | 0.39854 | 33.9685 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7689 | 0.0097286
33.965 | 0.4 | 0.99684 | 4.9993 | 110.7765 | 0.39849 | 33.9768 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.768 | 0.0098744
33.9733 | 0.4 | 0.99684 | 4.9993 | 110.7761 | 0.39844 | 33.9852 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7672 | 0.01002
33.9816 | 0.4 | 0.99684 | 4.9993 | 110.7757 | 0.39838 | 33.9935 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7663 | 0.010166
33.99 | 0.4 | 0.99684 | 4.9994 | 110.7753 | 0.39833 | 34.0018 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7654 | 0.010312
33.9983 | 0.4 | 0.99684 | 4.9994 | 110.7749 | 0.39827 | 34.0102 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7645 | 0.010458
34.0066 | 0.4 | 0.99684 | 4.9994 | 110.7745 | 0.39822 | 34.0185 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7636 | 0.010603
34.015 | 0.4 | 0.99684 | 4.9994 | 110.7741 | 0.39817 | 34.0268 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7628 | 0.010749
34.0233 | 0.4 | 0.99684 | 4.9994 | 110.7737 | 0.39811 | 34.0351 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7619 | 0.010895
34.0316 | 0.4 | 0.99685 | 4.9994 | 110.7733 | 0.39806 | 34.0435 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.761 | 0.011041
34.0399 | 0.4 | 0.99685 | 4.9994 | 110.7729 | 0.39801 | 34.0518 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7601 | 0.011187
34.0483 | 0.4 | 0.99685 | 4.9995 | 110.7725 | 0.39795 | 34.0601 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7592 | 0.011332
34.0566 | 0.4 | 0.99685 | 4.9995 | 110.7722 | 0.3979 | 34.0685 | 0 | 1 | 5 | 110.7584 | 0.011478
34.0649 | 0.4 | 0.99685 | 4.9995 | 110.7718 | 0.39784 | 34.0768 | 0 | 1 | 5 | 110.7575 | 0.011624
34.0733 | 0.4 | 0.99685 | 4.9995 | 110.7714 | 0.39779 | 34.0851 | 0 | 1 | 5 | 110.7566 | 0.01177
34.0816 | 0.4 | 0.99685 | 4.9995 | 110.771 | 0.39774 | 34.0935 | 0 | 1 | 5 | 110.7557 | 0.011916
34.0899 | 0.4 | 0.99685 | 4.9995 | 110.7706 | 0.39768 | 34.1018 | 0 | 1 | 5 | 110.7549 | 0.012061
34.0983 | 0.4 | 0.99685 | 4.9995 | 110.7702 | 0.39763 | 34.1101 | 0 | 1 | 5 | 110.754 | 0.012207
34.1066 | 0.4 | 0.99685 | 4.9995 | 110.7698 | 0.39757 | 34.1184 | 0 | 1 | 5 | 110.7531 | 0.012353
34.1149 | 0.4 | 0.99685 | 4.9996 | 110.7694 | 0.39752 | 34.1268 | 0 | 1 | 5 | 110.7522 | 0.012499
34.1232 | 0.4 | 0.99685 | 4.9996 | 110.769 | 0.39747 | 34.1351 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7513 | 0.012645
34.1316 | 0.4 | 0.99686 | 4.9996 | 110.7686 | 0.39741 | 34.1434 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7505 | 0.01279
34.1399 | 0.4 | 0.99686 | 4.9996 | 110.7682 | 0.39736 | 34.1518 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7496 | 0.012936
34.1482 | 0.4 | 0.99686 | 4.9996 | 110.7679 | 0.39731 | 34.1601 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7487 | 0.013082
34.1566 | 0.4 | 0.99686 | 4.9996 | 110.7675 | 0.39725 | 34.1684 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7478 | 0.013228
34.1649 | 0.4 | 0.99686 | 4.9996 | 110.7671 | 0.3972 | 34.1768 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7469 | 0.013374
34.1732 | 0.4 | 0.99686 | 4.9996 | 110.7667 | 0.39714 | 34.1851 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7461 | 0.013519
34.1815 | 0.4 | 0.99686 | 4.9997 | 110.7663 | 0.39709 | 34.1934 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7452 | 0.013665
34.1899 | 0.4 | 0.99686 | 4.9997 | 110.7659 | 0.39704 | 34.2017 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7443 | 0.013811
34.1982 | 0.4 | 0.99686 | 4.9997 | 110.7655 | 0.39698 | 34.2101 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7434 | 0.013957
34.2065 | 0.4 | 0.99686 | 4.9997 | 110.7651 | 0.39693 | 34.2184 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7425 | 0.014103
34.2149 | 0.4 | 0.99686 | 4.9997 | 110.7647 | 0.39687 | 34.2267 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7417 | 0.014248
34.2232 | 0.4 | 0.99687 | 4.9997 | 110.7643 | 0.39682 | 34.2351 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7408 | 0.014394
34.2315 | 0.4 | 0.99687 | 4.9997 | 110.7639 | 0.39677 | 34.2434 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7399 | 0.01454
34.2398 | 0.4 | 0.99687 | 4.9997 | 110.7636 | 0.39671 | 34.2517 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.739 | 0.014686
34.2482 | 0.4 | 0.99687 | 4.9998 | 110.7632 | 0.39666 | 34.2601 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7381 | 0.014832
34.2565 | 0.4 | 0.99687 | 4.9998 | 110.7628 | 0.39661 | 34.2684 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7373 | 0.014977
34.2648 | 0.4 | 0.99687 | 4.9998 | 110.7624 | 0.39655 | 34.2767 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7364 | 0.015123
34.2732 | 0.4 | 0.99687 | 4.9998 | 110.762 | 0.3965 | 34.285 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7355 | 0.015269
34.2815 | 0.4 | 0.99687 | 4.9998 | 110.7616 | 0.39644 | 34.2934 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7346 | 0.015415
34.2898 | 0.4 | 0.99687 | 4.9998 | 110.7612 | 0.39639 | 34.3017 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7337 | 0.015561
34.2982 | 0.4 | 0.99687 | 4.9998 | 110.7608 | 0.39634 | 34.31 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7329 | 0.015706
34.3065 | 0.4 | 0.99687 | 4.9999 | 110.7604 | 0.39628 | 34.3184 | 0 | 0.99999 | 4.9997 | 110.732 | 0.015852
34.3148 | 0.4 | 0.99687 | 4.9999 | 110.76 | 0.39623 | 34.3267 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.7311 | 0.015998
34.3231 | 0.4 | 0.99688 | 4.9999 | 110.7596 | 0.39617 | 34.335 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.7302 | 0.016144
34.3315 | 0.4 | 0.99688 | 4.9999 | 110.7593 | 0.39612 | 34.3434 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.7293 | 0.01629
34.3398 | 0.4 | 0.99688 | 4.9999 | 110.7589 | 0.39607 | 34.3517 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.7285 | 0.016436
34.3481 | 0.4 | 0.99688 | 4.9999 | 110.7585 | 0.39601 | 34.36 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.7276 | 0.016581
34.3565 | 0.4 | 0.99688 | 4.9999 | 110.7581 | 0.39596 | 34.3684 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.7267 | 0.016727
34.3648 | 0.4 | 0.99688 | 4.9999 | 110.7577 | 0.39591 | 34.3767 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.7258 | 0.016873
34.3731 | 0.4 | 0.99688 | 5 | 110.7573 | 0.39585 | 34.385 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.725 | 0.017019
34.3814 | 0.4 | 0.99688 | 5 | 110.7569 | 0.3958 | 34.3933 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.7241 | 0.017165
34.3898 | 0.4 | 0.99688 | 5 | 110.7565 | 0.39574 | 34.4017 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.7232 | 0.01731
34.3981 | 0.4 | 0.99688 | 5 | 110.7561 | 0.39569 | 34.41 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.7223 | 0.017456
34.4064 | 0.4 | 0.99688 | 5 | 110.7557 | 0.39564 | 34.4183 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.7214 | 0.017602
34.4148 | 0.4 | 0.99688 | 5 | 110.7553 | 0.39558 | 34.4267 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.7206 | 0.017748
34.4231 | 0.4 | 0.99689 | 5 | 110.755 | 0.39553 | 34.435 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.7197 | 0.017894
34.4314 | 0.4 | 0.99689 | 5 | 110.7546 | 0.39547 | 34.4433 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.7188 | 0.018039
34.4398 | 0.4 | 0.99689 | 5.0001 | 110.7542 | 0.39542 | 34.4516 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.7179 | 0.018185
34.4481 | 0.4 | 0.99689 | 5.0001 | 110.7538 | 0.39537 | 34.46 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.717 | 0.018331
34.4564 | 0.4 | 0.99689 | 5.0001 | 110.7534 | 0.39531 | 34.4683 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.7162 | 0.018477
34.4647 | 0.4 | 0.99689 | 5.0001 | 110.753 | 0.39526 | 34.4766 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.7153 | 0.018623
34.4731 | 0.4 | 0.99689 | 5.0001 | 110.7526 | 0.39521 | 34.485 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.7144 | 0.018768
34.4814 | 0.4 | 0.99689 | 5.0001 | 110.7522 | 0.39515 | 34.4933 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.7135 | 0.018914
34.4897 | 0.4 | 0.99689 | 5.0001 | 110.7518 | 0.3951 | 34.5016 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.7126 | 0.01906
34.4981 | 0.4 | 0.99689 | 5.0002 | 110.7514 | 0.39504 | 34.51 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.7118 | 0.019206
34.5064 | 0.4 | 0.99689 | 5.0002 | 110.751 | 0.39499 | 34.5183 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.7109 | 0.019352
34.5147 | 0.4 | 0.9969 | 5.0002 | 110.7507 | 0.39494 | 34.5266 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.71 | 0.019497
34.523 | 0.4 | 0.9969 | 5.0002 | 110.7503 | 0.39488 | 34.535 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.7091 | 0.019643
34.5314 | 0.4 | 0.9969 | 5.0002 | 110.7499 | 0.39483 | 34.5433 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.7082 | 0.019789
34.5397 | 0.4 | 0.9969 | 5.0002 | 110.7495 | 0.39477 | 34.5516 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.7074 | 0.019935
34.548 | 0.4 | 0.9969 | 5.0002 | 110.7491 | 0.39472 | 34.5599 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.7065 | 0.020081
34.5564 | 0.4 | 0.9969 | 5.0002 | 110.7487 | 0.39467 | 34.5683 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.7056 | 0.020226
34.5647 | 0.4 | 0.9969 | 5.0003 | 110.7483 | 0.39461 | 34.5766 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.7047 | 0.020372
34.573 | 0.4 | 0.9969 | 5.0003 | 110.7479 | 0.39456 | 34.5849 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.7038 | 0.020518
34.5814 | 0.4 | 0.9969 | 5.0003 | 110.7475 | 0.3945 | 34.5933 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.703 | 0.020664
34.5897 | 0.4 | 0.9969 | 5.0003 | 110.7471 | 0.39445 | 34.6016 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.7021 | 0.02081
34.598 | 0.4 | 0.9969 | 5.0003 | 110.7467 | 0.3944 | 34.6099 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.7012 | 0.020955
34.6063 | 0.4 | 0.9969 | 5.0003 | 110.7464 | 0.39434 | 34.6183 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.7003 | 0.021101
34.6147 | 0.4 | 0.99691 | 5.0003 | 110.746 | 0.39429 | 34.6266 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.6994 | 0.021247
34.623 | 0.4 | 0.99691 | 5.0003 | 110.7456 | 0.39424 | 34.6349 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.6986 | 0.021393
34.6313 | 0.4 | 0.99691 | 5.0004 | 110.7452 | 0.39418 | 34.6432 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.6977 | 0.021539
34.6397 | 0.4 | 0.99691 | 5.0004 | 110.7448 | 0.39413 | 34.6516 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.6968 | 0.021684
34.648 | 0.4 | 0.99691 | 5.0004 | 110.7444 | 0.39407 | 34.6599 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.6959 | 0.02183
34.6563 | 0.4 | 0.99702 | 5.0023 | 110.7985 | 0.38714 | 34.6682 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.6951 | 0.021976
34.6646 | 0.4 | 0.99702 | 5.0024 | 110.7983 | 0.38725 | 34.6766 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.6942 | 0.022122
34.673 | 0.4 | 0.99702 | 5.0024 | 110.7981 | 0.38735 | 34.6849 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.6933 | 0.022268
34.6813 | 0.4 | 0.99701 | 5.0024 | 110.7979 | 0.38746 | 34.6932 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.6924 | 0.022413
34.6896 | 0.4 | 0.99701 | 5.0024 | 110.7977 | 0.38756 | 34.7016 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.6915 | 0.022559
34.698 | 0.4 | 0.99701 | 5.0024 | 110.7975 | 0.38767 | 34.7099 | 0 | 0.99999 | 4.999 | 110.6907 | 0.022705
34.7063 | 0.4 | 0.99701 | 5.0024 | 110.7973 | 0.38778 | 34.7182 | 0 | 0.99999 | 4.999 | 110.6898 | 0.022851
34.7146 | 0.4 | 0.99701 | 5.0024 | 110.7971 | 0.38788 | 34.7265 | 0 | 0.99999 | 4.999 | 110.6889 | 0.022997
34.7229 | 0.4 | 0.99701 | 5.0024 | 110.7969 | 0.38799 | 34.7349 | 0 | 0.99999 | 4.999 | 110.688 | 0.023142
34.7313 | 0.4 | 0.997 | 5.0024 | 110.7967 | 0.3881 | 34.7432 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.7308 | 0.0019214
34.7396 | 0.4 | 0.997 | 5.0024 | 110.7965 | 0.3882 | 34.7515 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.7305 | 0.0018223
34.7479 | 0.4 | 0.997 | 5.0024 | 110.7963 | 0.38831 | 34.7599 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.7303 | 0.0017231
34.7563 | 0.4 | 0.997 | 5.0024 | 110.7961 | 0.38842 | 34.7682 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.73 | 0.001624
34.7646 | 0.4 | 0.997 | 5.0024 | 110.7959 | 0.38852 | 34.7765 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.7298 | 0.0015249
34.7729 | 0.4 | 0.997 | 5.0024 | 110.7957 | 0.38863 | 34.7849 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7295 | 0.0014258
34.7813 | 0.4 | 0.99699 | 5.0024 | 110.7955 | 0.38873 | 34.7932 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7293 | 0.0013266
34.7896 | 0.4 | 0.99699 | 5.0024 | 110.7953 | 0.38884 | 34.8015 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7291 | 0.0012275
34.7979 | 0.4 | 0.99699 | 5.0024 | 110.7951 | 0.38895 | 34.8098 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7288 | 0.0011284
34.8062 | 0.4 | 0.99699 | 5.0024 | 110.7949 | 0.38905 | 34.8182 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7286 | 0.0010292
34.8146 | 0.4 | 0.99699 | 5.0024 | 110.7947 | 0.38916 | 34.8265 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7283 | 0.00093012
34.8229 | 0.4 | 0.99699 | 5.0024 | 110.7945 | 0.38927 | 34.8348 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.7281 | 0.00083099
34.8312 | 0.4 | 0.99698 | 5.0024 | 110.7943 | 0.38937 | 34.8432 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7278 | 0.00073187
34.8396 | 0.4 | 0.99698 | 5.0024 | 110.7941 | 0.38948 | 34.8515 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7276 | 0.00063273
34.8479 | 0.4 | 0.99698 | 5.0024 | 110.7939 | 0.38959 | 34.8598 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7273 | 0.0005336
34.8562 | 0.4 | 0.99698 | 5.0025 | 110.7937 | 0.38969 | 34.8682 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7271 | 0.00043447
34.8646 | 0.4 | 0.99698 | 5.0025 | 110.7935 | 0.3898 | 34.8765 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7268 | 0.00033535
34.8729 | 0.4 | 0.99698 | 5.0025 | 110.7933 | 0.38991 | 34.8848 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7266 | 0.00023622
34.8812 | 0.4 | 0.99697 | 5.0025 | 110.7931 | 0.39001 | 34.8931 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.7263 | 0.00013709
34.8895 | 0.4 | 0.99697 | 5.0025 | 110.7929 | 0.39012 | 34.9015 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7261 | 3.7965e-05
34.8979 | 0.4 | 0.99697 | 5.0025 | 110.7927 | 0.39022 | 34.9098 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7259 | -6.1174e-05
34.9062 | 0.4 | 0.99697 | 5.0025 | 110.7925 | 0.39033 | 34.9181 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7256 | -0.0001603
34.9145 | 0.4 | 0.99697 | 5.0025 | 110.7923 | 0.39044 | 34.9265 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7254 | -0.00025943
34.9229 | 0.4 | 0.99697 | 5.0025 | 110.7921 | 0.39054 | 34.9348 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7251 | -0.00035855
34.9312 | 0.4 | 0.99696 | 5.0025 | 110.7919 | 0.39065 | 34.9431 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7249 | -0.00045768
34.9395 | 0.4 | 0.99696 | 5.0025 | 110.7917 | 0.39076 | 34.9515 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.7246 | -0.00055681
34.9478 | 0.4 | 0.99696 | 5.0025 | 110.7915 | 0.39086 | 34.9598 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7244 | -0.00065594
34.9562 | 0.4 | 0.99696 | 5.0025 | 110.7913 | 0.39097 | 34.9681 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7241 | -0.00075507
34.9645 | 0.4 | 0.99696 | 5.0025 | 110.7911 | 0.39108 | 34.9765 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7239 | -0.0008542
34.9728 | 0.4 | 0.99696 | 5.0025 | 110.7909 | 0.39118 | 34.9848 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7236 | -0.00095333
34.9812 | 0.4 | 0.99695 | 5.0025 | 110.7907 | 0.39129 | 34.9931 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7234 | -0.0010525
34.9895 | 0.4 | 0.99695 | 5.0025 | 110.7905 | 0.39139 | 35.0014 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7232 | -0.0011516
34.9978 | 0.4 | 0.99695 | 5.0025 | 110.7903 | 0.3915 | 35.0098 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.7229 | -0.0012507
35.0062 | 0.4 | 0.99695 | 5.0025 | 110.7901 | 0.39161 | 35.0181 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7227 | -0.0013498
35.0145 | 0.4 | 0.99695 | 5.0025 | 110.7898 | 0.39171 | 35.0264 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7224 | -0.001449
35.0228 | 0.4 | 0.99695 | 5.0025 | 110.7896 | 0.39182 | 35.0348 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7222 | -0.0015481
35.0311 | 0.4 | 0.99695 | 5.0025 | 110.7895 | 0.39193 | 35.0431 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7219 | -0.0016472
35.0395 | 0.4 | 0.99694 | 5.0026 | 110.7892 | 0.39203 | 35.0514 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7217 | -0.0017464
35.0478 | 0.4 | 0.99694 | 5.0026 | 110.789 | 0.39214 | 35.0597 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7214 | -0.0018455
35.0561 | 0.4 | 0.99694 | 5.0026 | 110.7888 | 0.39225 | 35.0681 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.7212 | -0.0019446
35.0645 | 0.4 | 0.99694 | 5.0026 | 110.7886 | 0.39235 | 35.0764 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7209 | -0.0020437
35.0728 | 0.4 | 0.99694 | 5.0026 | 110.7884 | 0.39246 | 35.0847 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7207 | -0.0021429
35.0811 | 0.4 | 0.99694 | 5.0026 | 110.7882 | 0.39256 | 35.0931 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7204 | -0.002242
35.0895 | 0.4 | 0.99693 | 5.0026 | 110.788 | 0.39267 | 35.1014 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7202 | -0.0023411
35.0978 | 0.4 | 0.99693 | 5.0026 | 110.7878 | 0.39278 | 35.1097 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7199 | -0.0024403
35.1061 | 0.4 | 0.99693 | 5.0026 | 110.7876 | 0.39288 | 35.1181 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7197 | -0.0025394
35.1144 | 0.4 | 0.99693 | 5.0026 | 110.7874 | 0.39299 | 35.1264 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.7195 | -0.0026385
35.1228 | 0.4 | 0.99693 | 5.0026 | 110.7872 | 0.3931 | 35.1347 | 0 | 1 | 5 | 110.7192 | -0.0027377
35.1311 | 0.4 | 0.99693 | 5.0026 | 110.787 | 0.3932 | 35.1431 | 0 | 1 | 5 | 110.719 | -0.0028368
35.1394 | 0.4 | 0.99692 | 5.0026 | 110.7868 | 0.39331 | 35.1514 | 0 | 1 | 5 | 110.7187 | -0.0029359
35.1478 | 0.4 | 0.99692 | 5.0026 | 110.7866 | 0.39342 | 35.1597 | 0 | 1 | 5 | 110.7185 | -0.003035
35.1561 | 0.4 | 0.99692 | 5.0026 | 110.7864 | 0.39352 | 35.168 | 0 | 1 | 5 | 110.7182 | -0.0031342
35.1644 | 0.4 | 0.99692 | 5.0026 | 110.7862 | 0.39363 | 35.1764 | 0 | 1 | 5 | 110.718 | -0.0032333
35.1728 | 0.4 | 0.99692 | 5.0026 | 110.786 | 0.39374 | 35.1847 | 0 | 1 | 5 | 110.7177 | -0.0033324
35.1811 | 0.4 | 0.99692 | 5.0026 | 110.7858 | 0.39384 | 35.193 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7175 | -0.0034316
35.1894 | 0.4 | 0.99691 | 5.0026 | 110.7856 | 0.39395 | 35.2014 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7172 | -0.0035307
35.1978 | 0.4 | 0.99691 | 5.0026 | 110.7854 | 0.39405 | 35.2097 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.717 | -0.0036298
35.2061 | 0.4 | 0.99691 | 5.0026 | 110.7852 | 0.39416 | 35.218 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7168 | -0.0037289
35.2144 | 0.4 | 0.99691 | 5.0026 | 110.785 | 0.39427 | 35.2264 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7165 | -0.0038281
35.2227 | 0.4 | 0.99691 | 5.0027 | 110.7848 | 0.39437 | 35.2347 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.7163 | -0.0039272
35.2311 | 0.4 | 0.99691 | 5.0027 | 110.7846 | 0.39448 | 35.243 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.716 | -0.0040263
35.2394 | 0.4 | 0.9969 | 5.0027 | 110.7844 | 0.39459 | 35.2513 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7158 | -0.0041255
35.2477 | 0.4 | 0.9969 | 5.0027 | 110.7842 | 0.39469 | 35.2597 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7155 | -0.0042246
35.2561 | 0.4 | 0.9969 | 5.0027 | 110.784 | 0.3948 | 35.268 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7153 | -0.0043237
35.2644 | 0.4 | 0.9969 | 5.0027 | 110.7838 | 0.39491 | 35.2763 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.715 | -0.0044228
35.2727 | 0.4 | 0.9969 | 5.0027 | 110.7836 | 0.39501 | 35.2847 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7148 | -0.004522
35.2811 | 0.4 | 0.9969 | 5.0027 | 110.7834 | 0.39512 | 35.293 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7145 | -0.0046211
35.2894 | 0.4 | 0.99689 | 5.0027 | 110.7832 | 0.39522 | 35.3013 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.7143 | -0.0047202
35.2977 | 0.4 | 0.99689 | 5.0027 | 110.783 | 0.39533 | 35.3097 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.714 | -0.0048194
35.306 | 0.4 | 0.99689 | 5.0027 | 110.7828 | 0.39544 | 35.318 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7138 | -0.0049185
35.3144 | 0.4 | 0.99689 | 5.0027 | 110.7826 | 0.39554 | 35.3263 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7136 | -0.0050176
35.3227 | 0.4 | 0.99689 | 5.0027 | 110.7824 | 0.39565 | 35.3346 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7133 | -0.0051167
35.331 | 0.4 | 0.99689 | 5.0027 | 110.7822 | 0.39576 | 35.343 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7131 | -0.0052159
35.3394 | 0.4 | 0.99688 | 5.0027 | 110.782 | 0.39586 | 35.3513 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7128 | -0.005315
35.3477 | 0.4 | 0.99688 | 5.0027 | 110.7818 | 0.39597 | 35.3596 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7126 | -0.0054141
35.356 | 0.4 | 0.99688 | 5.0027 | 110.7816 | 0.39608 | 35.368 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.7123 | -0.0055133
35.3644 | 0.4 | 0.99688 | 5.0027 | 110.7814 | 0.39618 | 35.3763 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7121 | -0.0056124
35.3727 | 0.4 | 0.99688 | 5.0027 | 110.7812 | 0.39629 | 35.3846 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7118 | -0.0057115
35.381 | 0.4 | 0.99688 | 5.0027 | 110.781 | 0.3964 | 35.393 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7116 | -0.0058106
35.3893 | 0.4 | 0.99687 | 5.0027 | 110.7808 | 0.3965 | 35.4013 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7113 | -0.0059098
35.3977 | 0.4 | 0.99687 | 5.0027 | 110.7806 | 0.39661 | 35.4096 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7111 | -0.0060089
35.406 | 0.4 | 0.99687 | 5.0027 | 110.7804 | 0.39671 | 35.4179 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7108 | -0.006108
35.4143 | 0.4 | 0.99687 | 5.0028 | 110.7802 | 0.39682 | 35.4263 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.7106 | -0.0062072
35.4227 | 0.4 | 0.99687 | 5.0028 | 110.78 | 0.39693 | 35.4346 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7104 | -0.0063063
35.431 | 0.4 | 0.99687 | 5.0028 | 110.7798 | 0.39703 | 35.4429 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7101 | -0.0064054
35.4393 | 0.4 | 0.99686 | 5.0028 | 110.7796 | 0.39714 | 35.4513 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7099 | -0.0065045
35.4477 | 0.4 | 0.99686 | 5.0028 | 110.7794 | 0.39725 | 35.4596 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7096 | -0.0066037
35.456 | 0.4 | 0.99686 | 5.0028 | 110.7792 | 0.39735 | 35.4679 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7094 | -0.0067028
35.4643 | 0.4 | 0.99686 | 5.0028 | 110.779 | 0.39746 | 35.4763 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7091 | -0.0068019
35.4726 | 0.4 | 0.99686 | 5.0028 | 110.7788 | 0.39757 | 35.4846 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.7089 | -0.0069011
35.481 | 0.4 | 0.99686 | 5.0028 | 110.7786 | 0.39767 | 35.4929 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.7086 | -0.0070002
35.4893 | 0.4 | 0.99685 | 5.0028 | 110.7784 | 0.39778 | 35.5012 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.7084 | -0.0070993
35.4976 | 0.4 | 0.99685 | 5.0028 | 110.7782 | 0.39788 | 35.5096 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.7081 | -0.0071984
35.506 | 0.4 | 0.99685 | 5.0028 | 110.778 | 0.39799 | 35.5179 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.7079 | -0.0072976
35.5143 | 0.4 | 0.99685 | 5.0028 | 110.7778 | 0.3981 | 35.5262 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.7076 | -0.0073967
35.5226 | 0.4 | 0.99685 | 5.0028 | 110.7776 | 0.3982 | 35.5346 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.7074 | -0.0074958
35.531 | 0.4 | 0.99685 | 5.0028 | 110.7774 | 0.39831 | 35.5429 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.7072 | -0.007595
35.5393 | 0.4 | 0.99684 | 5.0028 | 110.7772 | 0.39842 | 35.5512 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7069 | -0.0076941
35.5476 | 0.4 | 0.99684 | 5.0028 | 110.777 | 0.39852 | 35.5596 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7067 | -0.0077932
35.5559 | 0.4 | 0.99684 | 5.0028 | 110.7767 | 0.39863 | 35.5679 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7064 | -0.0078923
35.5643 | 0.4 | 0.99684 | 5.0028 | 110.7766 | 0.39874 | 35.5762 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7062 | -0.0079915
35.5726 | 0.4 | 0.99684 | 5.0028 | 110.7763 | 0.39884 | 35.5846 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7059 | -0.0080906
35.5809 | 0.4 | 0.99684 | 5.0028 | 110.7761 | 0.39895 | 35.5929 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7057 | -0.0081897
35.5893 | 0.4 | 0.99683 | 5.0028 | 110.7759 | 0.39905 | 35.6012 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.7054 | -0.0082889
35.5976 | 0.4 | 0.99683 | 5.0029 | 110.7757 | 0.39916 | 35.6095 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.7052 | -0.008388
35.6059 | 0.4 | 0.99683 | 5.0029 | 110.7755 | 0.39927 | 35.6179 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.7049 | -0.0084871
35.6143 | 0.4 | 0.99683 | 5.0029 | 110.7753 | 0.39937 | 35.6262 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.7047 | -0.0085862
35.6226 | 0.4 | 0.99683 | 5.0029 | 110.7751 | 0.39948 | 35.6345 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.7044 | -0.0086854
35.6309 | 0.4 | 0.99683 | 5.0029 | 110.7749 | 0.39959 | 35.6429 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.7042 | -0.0087845
35.6393 | 0.4 | 0.99682 | 5.0029 | 110.7747 | 0.39969 | 35.6512 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.7039 | -0.0088836
35.6476 | 0.4 | 0.99682 | 5.0029 | 110.7745 | 0.3998 | 35.6595 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.7037 | -0.0089828
35.6559 | 0.4 | 0.9967 | 4.9978 | 110.7579 | 0.40702 | 35.6679 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.7035 | -0.0090819
35.6642 | 0.4 | 0.9967 | 4.9977 | 110.7579 | 0.40705 | 35.6762 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.7032 | -0.009181
35.6726 | 0.4 | 0.9967 | 4.9977 | 110.7579 | 0.40708 | 35.6845 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.703 | -0.0092802
35.6809 | 0.4 | 0.9967 | 4.9977 | 110.7579 | 0.40711 | 35.6928 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.7027 | -0.0093793
35.6892 | 0.4 | 0.9967 | 4.9977 | 110.7579 | 0.40715 | 35.7012 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.7025 | -0.0094784
35.6976 | 0.4 | 0.9967 | 4.9977 | 110.7579 | 0.40718 | 35.7095 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.7022 | -0.0095775
35.7059 | 0.4 | 0.9967 | 4.9977 | 110.7579 | 0.40721 | 35.7178 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.702 | -0.0096767
35.7142 | 0.4 | 0.9967 | 4.9977 | 110.7578 | 0.40725 | 35.7262 | 0 | 1 | 4.999 | 110.7017 | -0.0097758
35.7226 | 0.4 | 0.9967 | 4.9977 | 110.7578 | 0.40728 | 35.7345 | 0 | 1 | 4.999 | 110.7015 | -0.0098749
35.7309 | 0.4 | 0.9967 | 4.9976 | 110.7578 | 0.40731 | 35.7428 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.6586 | -0.0034357
35.7392 | 0.4 | 0.99669 | 4.9976 | 110.7578 | 0.40735 | 35.7512 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.6587 | -0.0035161
35.7476 | 0.4 | 0.99669 | 4.9976 | 110.7578 | 0.40738 | 35.7595 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.6588 | -0.0035966
35.7559 | 0.4 | 0.99669 | 4.9976 | 110.7578 | 0.40741 | 35.7678 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.6589 | -0.003677
35.7642 | 0.4 | 0.99669 | 4.9976 | 110.7578 | 0.40744 | 35.7761 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.659 | -0.0037575
35.7725 | 0.4 | 0.99669 | 4.9976 | 110.7578 | 0.40748 | 35.7845 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.6591 | -0.003838
35.7809 | 0.4 | 0.99669 | 4.9976 | 110.7578 | 0.40751 | 35.7928 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.6592 | -0.0039184
35.7892 | 0.4 | 0.99669 | 4.9975 | 110.7577 | 0.40754 | 35.8011 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.6593 | -0.0039989
35.7975 | 0.4 | 0.99669 | 4.9975 | 110.7577 | 0.40758 | 35.8095 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.6594 | -0.0040793
35.8059 | 0.4 | 0.99669 | 4.9975 | 110.7577 | 0.40761 | 35.8178 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.6595 | -0.0041598
35.8142 | 0.4 | 0.99669 | 4.9975 | 110.7577 | 0.40764 | 35.8261 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.6596 | -0.0042403
35.8225 | 0.4 | 0.99669 | 4.9975 | 110.7577 | 0.40767 | 35.8345 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.6597 | -0.0043207
35.8309 | 0.4 | 0.99669 | 4.9975 | 110.7577 | 0.40771 | 35.8428 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.6598 | -0.0044012
35.8392 | 0.4 | 0.99669 | 4.9975 | 110.7577 | 0.40774 | 35.8511 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.6599 | -0.0044816
35.8475 | 0.4 | 0.99669 | 4.9975 | 110.7577 | 0.40777 | 35.8594 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.66 | -0.0045621
35.8559 | 0.4 | 0.99669 | 4.9974 | 110.7577 | 0.40781 | 35.8678 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.6601 | -0.0046426
35.8642 | 0.4 | 0.99669 | 4.9974 | 110.7577 | 0.40784 | 35.8761 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.6602 | -0.004723
35.8725 | 0.4 | 0.99669 | 4.9974 | 110.7576 | 0.40787 | 35.8844 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.6603 | -0.0048035
35.8809 | 0.4 | 0.99669 | 4.9974 | 110.7576 | 0.40791 | 35.8928 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.6604 | -0.0048839
35.8892 | 0.4 | 0.99668 | 4.9974 | 110.7576 | 0.40794 | 35.9011 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.6605 | -0.0049644
35.8975 | 0.4 | 0.99668 | 4.9974 | 110.7576 | 0.40797 | 35.9094 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.6606 | -0.0050449
35.9058 | 0.4 | 0.99668 | 4.9974 | 110.7576 | 0.408 | 35.9178 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.6607 | -0.0051253
35.9142 | 0.4 | 0.99668 | 4.9973 | 110.7576 | 0.40804 | 35.9261 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.6608 | -0.0052058
35.9225 | 0.4 | 0.99668 | 4.9973 | 110.7576 | 0.40807 | 35.9344 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.6609 | -0.0052862
35.9308 | 0.4 | 0.99668 | 4.9973 | 110.7576 | 0.4081 | 35.9427 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.661 | -0.0053667
35.9392 | 0.4 | 0.99668 | 4.9973 | 110.7576 | 0.40814 | 35.9511 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.6611 | -0.0054472
35.9475 | 0.4 | 0.99668 | 4.9973 | 110.7576 | 0.40817 | 35.9594 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.6612 | -0.0055276
35.9558 | 0.4 | 0.99668 | 4.9973 | 110.7575 | 0.4082 | 35.9677 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.6613 | -0.0056081
35.9642 | 0.4 | 0.99668 | 4.9973 | 110.7575 | 0.40824 | 35.9761 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.6614 | -0.0056886
35.9725 | 0.4 | 0.99668 | 4.9973 | 110.7575 | 0.40827 | 35.9844 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.6615 | -0.005769
35.9808 | 0.4 | 0.99668 | 4.9972 | 110.7575 | 0.4083 | 35.9927 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.6617 | -0.0058495
35.9892 | 0.4 | 0.99668 | 4.9972 | 110.7575 | 0.40833 | 36.0011 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.6618 | -0.0059299
35.9975 | 0.4 | 0.99668 | 4.9972 | 110.7575 | 0.40837 | 36.0094 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.6619 | -0.0060104
36.0058 | 0.4 | 0.99668 | 4.9972 | 110.7575 | 0.4084 | 36.0177 | 0 | 1 | 4.997 | 110.662 | -0.0060909
36.0141 | 0.4 | 0.99668 | 4.9972 | 110.7575 | 0.40843 | 36.0261 | 0 | 1 | 4.997 | 110.6621 | -0.0061713
36.0225 | 0.4 | 0.99668 | 4.9972 | 110.7575 | 0.40847 | 36.0344 | 0 | 1 | 4.997 | 110.6622 | -0.0062518
36.0308 | 0.4 | 0.99668 | 4.9972 | 110.7574 | 0.4085 | 36.0427 | 0 | 1 | 4.997 | 110.6623 | -0.0063322
36.0391 | 0.4 | 0.99667 | 4.9971 | 110.7574 | 0.40853 | 36.051 | 0 | 1 | 4.997 | 110.6624 | -0.0064127
36.0475 | 0.4 | 0.99667 | 4.9971 | 110.7574 | 0.40856 | 36.0594 | 0 | 1 | 4.997 | 110.6625 | -0.0064932
36.0558 | 0.4 | 0.99667 | 4.9971 | 110.7574 | 0.4086 | 36.0677 | 0 | 1 | 4.997 | 110.6626 | -0.0065736
36.0641 | 0.4 | 0.99667 | 4.9971 | 110.7574 | 0.40863 | 36.076 | 0 | 1 | 4.997 | 110.6627 | -0.0066541
36.0725 | 0.4 | 0.99667 | 4.9971 | 110.7574 | 0.40866 | 36.0844 | 0 | 1 | 4.997 | 110.6628 | -0.0067345
36.0808 | 0.4 | 0.99667 | 4.9971 | 110.7574 | 0.4087 | 36.0927 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.6629 | -0.006815
36.0891 | 0.4 | 0.99667 | 4.9971 | 110.7574 | 0.40873 | 36.101 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.663 | -0.0068955
36.0975 | 0.4 | 0.99667 | 4.9971 | 110.7574 | 0.40876 | 36.1093 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.6631 | -0.0069759
36.1058 | 0.4 | 0.99667 | 4.997 | 110.7574 | 0.4088 | 36.1177 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.6632 | -0.0070564
36.1141 | 0.4 | 0.99667 | 4.997 | 110.7573 | 0.40883 | 36.126 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.6633 | -0.0071369
36.1224 | 0.4 | 0.99667 | 4.997 | 110.7573 | 0.40886 | 36.1343 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.6634 | -0.0072173
36.1308 | 0.4 | 0.99667 | 4.997 | 110.7573 | 0.40889 | 36.1427 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.6635 | -0.0072978
36.1391 | 0.4 | 0.99667 | 4.997 | 110.7573 | 0.40893 | 36.151 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.6636 | -0.0073783
36.1474 | 0.4 | 0.99667 | 4.997 | 110.7573 | 0.40896 | 36.1593 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.6637 | -0.0074587
36.1558 | 0.4 | 0.99667 | 4.997 | 110.7573 | 0.40899 | 36.1677 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.6638 | -0.0075392
36.1641 | 0.4 | 0.99667 | 4.997 | 110.7573 | 0.40903 | 36.176 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.6639 | -0.0076196
36.1724 | 0.4 | 0.99667 | 4.9969 | 110.7573 | 0.40906 | 36.1843 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.664 | -0.0077001
36.1808 | 0.4 | 0.99667 | 4.9969 | 110.7573 | 0.40909 | 36.1927 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.6641 | -0.0077806
36.1891 | 0.4 | 0.99666 | 4.9969 | 110.7572 | 0.40912 | 36.201 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.6642 | -0.007861
36.1974 | 0.4 | 0.99666 | 4.9969 | 110.7572 | 0.40916 | 36.2093 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.6643 | -0.0079415
36.2058 | 0.4 | 0.99666 | 4.9969 | 110.7572 | 0.40919 | 36.2176 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.6644 | -0.0080219
36.2141 | 0.4 | 0.99666 | 4.9969 | 110.7572 | 0.40922 | 36.226 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.6645 | -0.0081024
36.2224 | 0.4 | 0.99666 | 4.9969 | 110.7572 | 0.40926 | 36.2343 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.6646 | -0.0081829
36.2308 | 0.4 | 0.99666 | 4.9968 | 110.7572 | 0.40929 | 36.2426 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.6647 | -0.0082633
36.2391 | 0.4 | 0.99666 | 4.9968 | 110.7572 | 0.40932 | 36.251 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.6648 | -0.0083438
36.2474 | 0.4 | 0.99666 | 4.9968 | 110.7572 | 0.40936 | 36.2593 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.6649 | -0.0084242
36.2557 | 0.4 | 0.99666 | 4.9968 | 110.7572 | 0.40939 | 36.2676 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.665 | -0.0085047
36.2641 | 0.4 | 0.99666 | 4.9968 | 110.7572 | 0.40942 | 36.276 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.6652 | -0.0085852
36.2724 | 0.4 | 0.99666 | 4.9968 | 110.7571 | 0.40945 | 36.2843 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.6653 | -0.0086656
36.2807 | 0.4 | 0.99666 | 4.9968 | 110.7571 | 0.40949 | 36.2926 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.6654 | -0.0087461
36.2891 | 0.4 | 0.99666 | 4.9968 | 110.7571 | 0.40952 | 36.3009 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.6655 | -0.0088265
36.2974 | 0.4 | 0.99666 | 4.9967 | 110.7571 | 0.40955 | 36.3093 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.6656 | -0.008907
36.3057 | 0.4 | 0.99666 | 4.9967 | 110.7571 | 0.40959 | 36.3176 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6657 | -0.0089875
36.3141 | 0.4 | 0.99666 | 4.9967 | 110.7571 | 0.40962 | 36.3259 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6658 | -0.0090679
36.3224 | 0.4 | 0.99666 | 4.9967 | 110.7571 | 0.40965 | 36.3343 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6659 | -0.0091484
36.3307 | 0.4 | 0.99666 | 4.9967 | 110.7571 | 0.40969 | 36.3426 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.666 | -0.0092289
36.3391 | 0.4 | 0.99666 | 4.9967 | 110.7571 | 0.40972 | 36.3509 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6661 | -0.0093093
36.3474 | 0.4 | 0.99665 | 4.9967 | 110.757 | 0.40975 | 36.3593 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6662 | -0.0093898
36.3557 | 0.4 | 0.99665 | 4.9966 | 110.757 | 0.40978 | 36.3676 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6663 | -0.0094702
36.3641 | 0.4 | 0.99665 | 4.9966 | 110.757 | 0.40982 | 36.3759 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6664 | -0.0095507
36.3724 | 0.4 | 0.99665 | 4.9966 | 110.757 | 0.40985 | 36.3842 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6665 | -0.0096312
36.3807 | 0.4 | 0.99665 | 4.9966 | 110.757 | 0.40988 | 36.3926 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.6666 | -0.0097116
36.3891 | 0.4 | 0.99665 | 4.9966 | 110.757 | 0.40992 | 36.4009 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.6667 | -0.0097921
36.3974 | 0.4 | 0.99665 | 4.9966 | 110.757 | 0.40995 | 36.4092 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.6668 | -0.0098725
36.4057 | 0.4 | 0.99665 | 4.9966 | 110.757 | 0.40998 | 36.4176 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.6669 | -0.009953
36.414 | 0.4 | 0.99665 | 4.9966 | 110.757 | 0.41001 | 36.4259 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.667 | -0.010033
36.4224 | 0.4 | 0.99665 | 4.9965 | 110.757 | 0.41005 | 36.4342 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.6671 | -0.010114
36.4307 | 0.4 | 0.99665 | 4.9965 | 110.7569 | 0.41008 | 36.4426 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.6672 | -0.010194
36.439 | 0.4 | 0.99665 | 4.9965 | 110.7569 | 0.41011 | 36.4509 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.6673 | -0.010275
36.4474 | 0.4 | 0.99665 | 4.9965 | 110.7569 | 0.41015 | 36.4592 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.6674 | -0.010355
36.4557 | 0.4 | 0.99665 | 4.9965 | 110.7569 | 0.41018 | 36.4675 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.6675 | -0.010436
36.464 | 0.4 | 0.99665 | 4.9965 | 110.7569 | 0.41021 | 36.4759 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.6676 | -0.010516
36.4724 | 0.4 | 0.99665 | 4.9965 | 110.7569 | 0.41025 | 36.4842 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.6677 | -0.010597
36.4807 | 0.4 | 0.99665 | 4.9964 | 110.7569 | 0.41028 | 36.4925 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.6678 | -0.010677
36.489 | 0.4 | 0.99665 | 4.9964 | 110.7569 | 0.41031 | 36.5009 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.6679 | -0.010758
36.4974 | 0.4 | 0.99664 | 4.9964 | 110.7569 | 0.41034 | 36.5092 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.668 | -0.010838
36.5057 | 0.4 | 0.99664 | 4.9964 | 110.7569 | 0.41038 | 36.5175 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.6681 | -0.010919
36.514 | 0.4 | 0.99664 | 4.9964 | 110.7568 | 0.41041 | 36.5259 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.6682 | -0.010999
36.5224 | 0.4 | 0.99664 | 4.9964 | 110.7568 | 0.41044 | 36.5342 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.6683 | -0.011079
36.5307 | 0.4 | 0.99664 | 4.9964 | 110.7568 | 0.41048 | 36.5425 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6684 | -0.01116
36.539 | 0.4 | 0.99664 | 4.9964 | 110.7568 | 0.41051 | 36.5508 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6685 | -0.01124
36.5474 | 0.4 | 0.99664 | 4.9963 | 110.7568 | 0.41054 | 36.5592 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6687 | -0.011321
36.5557 | 0.4 | 0.99664 | 4.9963 | 110.7568 | 0.41058 | 36.5675 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6688 | -0.011401
36.564 | 0.4 | 0.99664 | 4.9963 | 110.7568 | 0.41061 | 36.5758 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6689 | -0.011482
36.5723 | 0.4 | 0.99664 | 4.9963 | 110.7568 | 0.41064 | 36.5842 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.669 | -0.011562
36.5807 | 0.4 | 0.99664 | 4.9963 | 110.7568 | 0.41067 | 36.5925 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6691 | -0.011643
36.589 | 0.4 | 0.99664 | 4.9963 | 110.7567 | 0.41071 | 36.6008 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6692 | -0.011723
36.5973 | 0.4 | 0.99664 | 4.9963 | 110.7567 | 0.41074 | 36.6092 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6693 | -0.011804
36.6057 | 0.4 | 0.99664 | 4.9963 | 110.7567 | 0.41077 | 36.6175 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6694 | -0.011884
36.614 | 0.4 | 0.99664 | 4.9962 | 110.7567 | 0.41081 | 36.6258 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6695 | -0.011965
36.6223 | 0.4 | 0.99664 | 4.9962 | 110.7567 | 0.41084 | 36.6342 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6696 | -0.012045
36.6307 | 0.4 | 0.99664 | 4.9962 | 110.7567 | 0.41087 | 36.6425 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6697 | -0.012125
36.639 | 0.4 | 0.99664 | 4.9962 | 110.7567 | 0.4109 | 36.6508 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6698 | -0.012206
36.6473 | 0.4 | 0.99663 | 4.9962 | 110.7567 | 0.41094 | 36.6591 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6699 | -0.012286
36.6557 | 0.4 | 0.99663 | 4.9962 | 110.7567 | 0.41097 | 36.6675 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.67 | -0.012367
36.664 | 0.4 | 0.99708 | 4.9991 | 110.766 | 0.38319 | 36.6758 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6701 | -0.012447
36.6723 | 0.4 | 0.99707 | 4.999 | 110.7662 | 0.3832 | 36.6841 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6702 | -0.012528
[6 empty] | 36.6925 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6703 | -0.012608
[6 empty] | 36.7008 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6704 | -0.012689
[6 empty] | 36.7091 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6705 | -0.012769
[6 empty] | 36.7174 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6706 | -0.01285
[6 empty] | 36.7258 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6707 | -0.01293
[6 empty] | 36.7341 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6708 | -0.013011
[6 empty] | 36.7424 |  | 1 | 5.0004 | 110.6651 | 0.0030967
[6 empty] | 36.7508 |  | 1 | 5.0004 | 110.6653 | 0.0030428
[6 empty] | 36.7591 |  | 1 | 5.0004 | 110.6654 | 0.0029889
[6 empty] | 36.7674 |  | 1 | 5.0004 | 110.6656 | 0.0029351
[6 empty] | 36.7758 |  | 1 | 5.0004 | 110.6658 | 0.0028812
[6 empty] | 36.7841 |  | 1 | 5.0004 | 110.6659 | 0.0028273
[6 empty] | 36.7924 |  | 1 | 5.0004 | 110.6661 | 0.0027735
[6 empty] | 36.8008 |  | 1 | 5.0003 | 110.6662 | 0.0027196
[6 empty] | 36.8091 |  | 1 | 5.0003 | 110.6664 | 0.0026658
[6 empty] | 36.8174 |  | 1 | 5.0003 | 110.6666 | 0.0026119
[6 empty] | 36.8257 |  | 1 | 5.0003 | 110.6667 | 0.002558
[6 empty] | 36.8341 |  | 1 | 5.0003 | 110.6669 | 0.0025042
[6 empty] | 36.8424 |  | 1 | 5.0003 | 110.6671 | 0.0024503
[6 empty] | 36.8507 |  | 1 | 5.0003 | 110.6672 | 0.0023964
[6 empty] | 36.8591 |  | 1 | 5.0003 | 110.6674 | 0.0023426
[6 empty] | 36.8674 |  | 1 | 5.0003 | 110.6675 | 0.0022887
[6 empty] | 36.8757 |  | 1 | 5.0002 | 110.6677 | 0.0022348
[6 empty] | 36.8841 |  | 1 | 5.0002 | 110.6679 | 0.002181
[6 empty] | 36.8924 |  | 1 | 5.0002 | 110.668 | 0.0021271
[6 empty] | 36.9007 |  | 1 | 5.0002 | 110.6682 | 0.0020733
[6 empty] | 36.909 |  | 1 | 5.0002 | 110.6684 | 0.0020194
[6 empty] | 36.9174 |  | 1 | 5.0002 | 110.6685 | 0.0019655
[6 empty] | 36.9257 |  | 1 | 5.0002 | 110.6687 | 0.0019117
[6 empty] | 36.934 |  | 1 | 5.0002 | 110.6688 | 0.0018578
[6 empty] | 36.9424 |  | 1 | 5.0002 | 110.669 | 0.0018039
[6 empty] | 36.9507 |  | 1 | 5.0002 | 110.6692 | 0.0017501
[6 empty] | 36.959 |  | 1 | 5.0001 | 110.6693 | 0.0016962
[6 empty] | 36.9674 |  | 1 | 5.0001 | 110.6695 | 0.0016424
[6 empty] | 36.9757 |  | 1 | 5.0001 | 110.6696 | 0.0015885
[6 empty] | 36.984 |  | 1 | 5.0001 | 110.6698 | 0.0015346
[6 empty] | 36.9923 |  | 1 | 5.0001 | 110.67 | 0.0014808
[6 empty] | 37.0007 |  | 1 | 5.0001 | 110.6701 | 0.0014269
[6 empty] | 37.009 |  | 1 | 5.0001 | 110.6703 | 0.001373
[6 empty] | 37.0173 |  | 1 | 5.0001 | 110.6705 | 0.0013192
[6 empty] | 37.0257 |  | 1 | 5.0001 | 110.6706 | 0.0012653
[6 empty] | 37.034 |  | 1 | 5 | 110.6708 | 0.0012115
[6 empty] | 37.0423 |  | 1 | 5 | 110.671 | 0.0011576
[6 empty] | 37.0507 |  | 1 | 5 | 110.6711 | 0.0011037
[6 empty] | 37.059 |  | 1 | 5 | 110.6713 | 0.0010499
[6 empty] | 37.0673 |  | 1 | 5 | 110.6714 | 0.00099601
[6 empty] | 37.0756 |  | 1 | 5 | 110.6716 | 0.00094214
[6 empty] | 37.084 |  | 1 | 5 | 110.6718 | 0.00088828
[6 empty] | 37.0923 |  | 1 | 5 | 110.6719 | 0.00083441
[6 empty] | 37.1006 |  | 1 | 5 | 110.6721 | 0.00078055
[6 empty] | 37.109 |  | 1 | 4.9999 | 110.6722 | 0.00072669
[6 empty] | 37.1173 |  | 1 | 4.9999 | 110.6724 | 0.00067283
[6 empty] | 37.1256 |  | 1 | 4.9999 | 110.6726 | 0.00061897
[6 empty] | 37.134 |  | 1 | 4.9999 | 110.6727 | 0.00056511
[6 empty] | 37.1423 |  | 1 | 4.9999 | 110.6729 | 0.00051124
[6 empty] | 37.1506 |  | 1 | 4.9999 | 110.6731 | 0.00045738
[6 empty] | 37.1589 |  | 1 | 4.9999 | 110.6732 | 0.00040351
[6 empty] | 37.1673 |  | 1 | 4.9999 | 110.6734 | 0.00034965
[6 empty] | 37.1756 |  | 1 | 4.9999 | 110.6735 | 0.00029579
[6 empty] | 37.1839 |  | 1 | 4.9998 | 110.6737 | 0.00024193
[6 empty] | 37.1923 |  | 1 | 4.9998 | 110.6739 | 0.00018807
[6 empty] | 37.2006 |  | 1 | 4.9998 | 110.674 | 0.0001342
[6 empty] | 37.2089 |  | 1 | 4.9998 | 110.6742 | 8.0337e-05
[6 empty] | 37.2173 |  | 1 | 4.9998 | 110.6744 | 2.6475e-05
[6 empty] | 37.2256 |  | 1 | 4.9998 | 110.6745 | -2.7387e-05
[6 empty] | 37.2339 |  | 1 | 4.9998 | 110.6747 | -8.1249e-05
[6 empty] | 37.2423 |  | 1 | 4.9998 | 110.6748 | -0.00013511
[6 empty] | 37.2506 |  | 1 | 4.9998 | 110.675 | -0.00018897
[6 empty] | 37.2589 |  | 1 | 4.9998 | 110.6752 | -0.00024284
[6 empty] | 37.2672 |  | 1 | 4.9997 | 110.6753 | -0.0002967
[6 empty] | 37.2756 |  | 1 | 4.9997 | 110.6755 | -0.00035056
[6 empty] | 37.2839 |  | 1 | 4.9997 | 110.6757 | -0.00040443
[6 empty] | 37.2922 |  | 1 | 4.9997 | 110.6758 | -0.00045829
[6 empty] | 37.3006 |  | 1 | 4.9997 | 110.676 | -0.00051215
[6 empty] | 37.3089 |  | 1 | 4.9997 | 110.6761 | -0.00056601
[6 empty] | 37.3172 |  | 1 | 4.9997 | 110.6763 | -0.00061988
[6 empty] | 37.3256 |  | 1 | 4.9997 | 110.6765 | -0.00067374
[6 empty] | 37.3339 |  | 1 | 4.9997 | 110.6766 | -0.0007276
[6 empty] | 37.3422 |  | 1 | 4.9996 | 110.6768 | -0.00078146
[6 empty] | 37.3505 |  | 1 | 4.9996 | 110.6769 | -0.00083533
[6 empty] | 37.3589 |  | 1 | 4.9996 | 110.6771 | -0.00088919
[6 empty] | 37.3672 |  | 1 | 4.9996 | 110.6773 | -0.00094305
[6 empty] | 37.3755 |  | 1 | 4.9996 | 110.6774 | -0.00099692
[6 empty] | 37.3839 |  | 1 | 4.9996 | 110.6776 | -0.0010508
[6 empty] | 37.3922 |  | 1 | 4.9996 | 110.6778 | -0.0011046
[6 empty] | 37.4005 |  | 1 | 4.9996 | 110.6779 | -0.0011585
[6 empty] | 37.4089 |  | 1 | 4.9996 | 110.6781 | -0.0012124
[6 empty] | 37.4172 |  | 1 | 4.9995 | 110.6783 | -0.0012662
[6 empty] | 37.4255 |  | 1 | 4.9995 | 110.6784 | -0.0013201
[6 empty] | 37.4338 |  | 1 | 4.9995 | 110.6786 | -0.001374
[6 empty] | 37.4422 |  | 1 | 4.9995 | 110.6787 | -0.0014278
[6 empty] | 37.4505 |  | 1 | 4.9995 | 110.6789 | -0.0014817
[6 empty] | 37.4588 |  | 1 | 4.9995 | 110.6791 | -0.0015355
[6 empty] | 37.4672 |  | 1 | 4.9995 | 110.6792 | -0.0015894
[6 empty] | 37.4755 |  | 1 | 4.9995 | 110.6794 | -0.0016433
[6 empty] | 37.4838 |  | 1 | 4.9995 | 110.6796 | -0.0016971
[6 empty] | 37.4922 |  | 1 | 4.9994 | 110.6797 | -0.001751
[6 empty] | 37.5005 |  | 1 | 4.9994 | 110.6799 | -0.0018049
[6 empty] | 37.5088 |  | 1 | 4.9994 | 110.68 | -0.0018587
[6 empty] | 37.5171 |  | 1 | 4.9994 | 110.6802 | -0.0019126
[6 empty] | 37.5255 |  | 1 | 4.9994 | 110.6804 | -0.0019664
[6 empty] | 37.5338 |  | 1 | 4.9994 | 110.6805 | -0.0020203
[6 empty] | 37.5421 |  | 1 | 4.9994 | 110.6807 | -0.0020742
[6 empty] | 37.5505 |  | 1 | 4.9994 | 110.6808 | -0.002128
[6 empty] | 37.5588 |  | 1 | 4.9994 | 110.681 | -0.0021819
[6 empty] | 37.5671 |  | 1 | 4.9994 | 110.6812 | -0.0022358
[6 empty] | 37.5755 |  | 1 | 4.9993 | 110.6813 | -0.0022896
[6 empty] | 37.5838 |  | 1 | 4.9993 | 110.6815 | -0.0023435
[6 empty] | 37.5921 |  | 1 | 4.9993 | 110.6817 | -0.0023974
[6 empty] | 37.6005 |  | 1 | 4.9993 | 110.6818 | -0.0024512
[6 empty] | 37.6088 |  | 1 | 4.9993 | 110.682 | -0.0025051
[6 empty] | 37.6171 |  | 1 | 4.9993 | 110.6821 | -0.0025589
[6 empty] | 37.6254 |  | 1 | 4.9993 | 110.6823 | -0.0026128
[6 empty] | 37.6338 |  | 1 | 4.9993 | 110.6825 | -0.0026667
[6 empty] | 37.6421 |  | 1 | 4.9993 | 110.6826 | -0.0027205
[6 empty] | 37.6504 |  | 1 | 4.9992 | 110.6828 | -0.0027744
[6 empty] | 37.6588 |  | 1 | 4.9992 | 110.683 | -0.0028283
[6 empty] | 37.6671 |  | 1 | 4.9992 | 110.6831 | -0.0028821
[6 empty] | 37.6754 |  | 1 | 4.9992 | 110.6833 | -0.002936
[6 empty] | 37.6838 |  | 1 | 4.9992 | 110.6834 | -0.0029898
[6 empty] | 37.6921 |  | 1 | 4.9992 | 110.6836 | -0.0030437
[6 empty] | 37.7004 |  | 1 | 4.9992 | 110.6838 | -0.0030976
[6 empty] | 37.7087 |  | 1 | 4.9992 | 110.6839 | -0.0031514
[6 empty] | 37.7171 |  | 1 | 4.9992 | 110.6841 | -0.0032053
[6 empty] | 37.7254 |  | 1 | 4.9991 | 110.6842 | -0.0032592
[6 empty] | 37.7337 |  | 1 | 4.9991 | 110.6844 | -0.003313
[6 empty] | 37.7421 | 0 | 1 | 5.0041 | 110.6242 | 0.007102
[6 empty] | 37.7504 | 0 | 1 | 5.004 | 110.6243 | 0.007014
[6 empty] | 37.7587 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6245 | 0.0069259
[6 empty] | 37.767 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6247 | 0.0068378
[6 empty] | 37.7754 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.6248 | 0.0067498
[6 empty] | 37.7837 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.625 | 0.0066617
[6 empty] | 37.792 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.6252 | 0.0065737
[6 empty] | 37.8004 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.6253 | 0.0064856
[6 empty] | 37.8087 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.6255 | 0.0063976
[6 empty] | 37.817 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.6257 | 0.0063095
[6 empty] | 37.8254 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.6258 | 0.0062214
[6 empty] | 37.8337 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.626 | 0.0061334
[6 empty] | 37.842 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.6262 | 0.0060453
[6 empty] | 37.8504 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.6264 | 0.0059573
[6 empty] | 37.8587 | 0 | 1 | 5.003 | 110.6265 | 0.0058692
[6 empty] | 37.867 | 0 | 1 | 5.003 | 110.6267 | 0.0057812
[6 empty] | 37.8753 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.6269 | 0.0056931
[6 empty] | 37.8837 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.627 | 0.005605
[6 empty] | 37.892 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.6272 | 0.005517
[6 empty] | 37.9003 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.6274 | 0.0054289
[6 empty] | 37.9087 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.6275 | 0.0053409
[6 empty] | 37.917 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.6277 | 0.0052528
[6 empty] | 37.9253 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.6279 | 0.0051647
[6 empty] | 37.9337 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.628 | 0.0050767
[6 empty] | 37.942 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.6282 | 0.0049886
[6 empty] | 37.9503 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.6284 | 0.0049006
[6 empty] | 37.9586 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.6285 | 0.0048125
[6 empty] | 37.967 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.6287 | 0.0047245
[6 empty] | 37.9753 | 0 | 1 | 5.002 | 110.6289 | 0.0046364
[6 empty] | 37.9836 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.6291 | 0.0045483
[6 empty] | 37.992 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.6292 | 0.0044603
[6 empty] | 38.0003 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.6294 | 0.0043722
[6 empty] | 38.0086 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.6296 | 0.0042842
[6 empty] | 38.017 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.6297 | 0.0041961
[6 empty] | 38.0253 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.6299 | 0.0041081
[6 empty] | 38.0336 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.6301 | 0.00402
[6 empty] | 38.042 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.6302 | 0.0039319
[6 empty] | 38.0503 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.6304 | 0.0038439
[6 empty] | 38.0586 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.6306 | 0.0037558
[6 empty] | 38.0669 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.6307 | 0.0036678
[6 empty] | 38.0753 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.6309 | 0.0035797
[6 empty] | 38.0836 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.6311 | 0.0034917
[6 empty] | 38.0919 | 0 | 1 | 5.001 | 110.6312 | 0.0034036
[6 empty] | 38.1003 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.6314 | 0.0033155
[6 empty] | 38.1086 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.6316 | 0.0032275
[6 empty] | 38.1169 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.6318 | 0.0031394
[6 empty] | 38.1252 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.6319 | 0.0030514
[6 empty] | 38.1336 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.6321 | 0.0029633
[6 empty] | 38.1419 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.6323 | 0.0028752
[6 empty] | 38.1502 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.6324 | 0.0027872
[6 empty] | 38.1586 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.6326 | 0.0026991
[6 empty] | 38.1669 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.6328 | 0.0026111
[6 empty] | 38.1752 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.6329 | 0.002523
[6 empty] | 38.1836 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.6331 | 0.002435
[6 empty] | 38.1919 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.6333 | 0.0023469
[6 empty] | 38.2002 | 0 | 1 | 5 | 110.6334 | 0.0022588
[6 empty] | 38.2086 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.6336 | 0.0021708
[6 empty] | 38.2169 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.6338 | 0.0020827
[6 empty] | 38.2252 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6339 | 0.0019947
[6 empty] | 38.2335 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6341 | 0.0019066
[6 empty] | 38.2419 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6343 | 0.0018185
[6 empty] | 38.2502 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6344 | 0.0017305
[6 empty] | 38.2585 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6346 | 0.0016424
[6 empty] | 38.2669 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6348 | 0.0015544
[6 empty] | 38.2752 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6349 | 0.0014663
[6 empty] | 38.2835 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6351 | 0.0013783
[6 empty] | 38.2919 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.6353 | 0.0012902
[6 empty] | 38.3002 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.6355 | 0.0012021
[6 empty] | 38.3085 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.6356 | 0.0011141
[6 empty] | 38.3168 | 0 | 1 | 4.999 | 110.6358 | 0.001026
[6 empty] | 38.3252 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.636 | 0.00093796
[6 empty] | 38.3335 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6361 | 0.00084991
[6 empty] | 38.3418 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6363 | 0.00076185
[6 empty] | 38.3502 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6365 | 0.00067379
[6 empty] | 38.3585 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6366 | 0.00058574
[6 empty] | 38.3668 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6368 | 0.00049767
[6 empty] | 38.3752 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.637 | 0.00040961
[6 empty] | 38.3835 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.6371 | 0.00032156
[6 empty] | 38.3918 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.6373 | 0.0002335
[6 empty] | 38.4001 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6375 | 0.00014544
[6 empty] | 38.4085 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6376 | 5.7388e-05
[6 empty] | 38.4168 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.6378 | -3.0668e-05
[6 empty] | 38.4251 | 0 | 1 | 4.998 | 110.638 | -0.00011874
[6 empty] | 38.4335 | 0 | 1 | 4.998 | 110.6382 | -0.00020679
[6 empty] | 38.4418 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6383 | -0.00029485
[6 empty] | 38.4501 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6385 | -0.0003829
[6 empty] | 38.4585 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6387 | -0.00047096
[6 empty] | 38.4668 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6388 | -0.00055902
[6 empty] | 38.4751 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.639 | -0.00064707
[6 empty] | 38.4834 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.6392 | -0.00073514
[6 empty] | 38.4918 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6393 | -0.0008232
[6 empty] | 38.5001 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6395 | -0.00091125
[6 empty] | 38.5084 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.6397 | -0.00099931
[6 empty] | 38.5168 | 0 | 1 | 4.9972 | 110.6398 | -0.0010874
[6 empty] | 38.5251 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.64 | -0.0011754
[6 empty] | 38.5334 | 0 | 1 | 4.9971 | 110.6402 | -0.0012635
[6 empty] | 38.5418 | 0 | 1 | 4.997 | 110.6403 | -0.0013515
[6 empty] | 38.5501 | 0 | 1 | 4.9969 | 110.6405 | -0.0014396
[6 empty] | 38.5584 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.6407 | -0.0015277
[6 empty] | 38.5667 | 0 | 1 | 4.9968 | 110.6409 | -0.0016157
[6 empty] | 38.5751 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.641 | -0.0017038
[6 empty] | 38.5834 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.6412 | -0.0017918
[6 empty] | 38.5917 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.6414 | -0.0018799
[6 empty] | 38.6001 | 0 | 1 | 4.9965 | 110.6415 | -0.001968
[6 empty] | 38.6084 | 0 | 1 | 4.9964 | 110.6417 | -0.002056
[6 empty] | 38.6167 | 0 | 1 | 4.9963 | 110.6419 | -0.0021441
[6 empty] | 38.6251 | 0 | 1 | 4.9963 | 110.642 | -0.0022321
[6 empty] | 38.6334 | 0 | 1 | 4.9962 | 110.6422 | -0.0023202
[6 empty] | 38.6417 | 0 | 1 | 4.9961 | 110.6424 | -0.0024082
[6 empty] | 38.6501 | 0 | 1 | 4.996 | 110.6425 | -0.0024963
[6 empty] | 38.6584 | 0 | 1 | 4.996 | 110.6427 | -0.0025844
[6 empty] | 38.6667 | 0 | 1 | 4.9959 | 110.6429 | -0.0026724
[6 empty] | 38.675 | 0 | 1 | 4.9958 | 110.643 | -0.0027605
[6 empty] | 38.6834 | 0 | 1 | 4.9957 | 110.6432 | -0.0028485
[6 empty] | 38.6917 | 0 | 1 | 4.9957 | 110.6434 | -0.0029366
[6 empty] | 38.7 | 0 | 1 | 4.9956 | 110.6435 | -0.0030247
[6 empty] | 38.7084 | 0 | 1 | 4.9955 | 110.6437 | -0.0031127
[6 empty] | 38.7167 | 0 | 1 | 4.9954 | 110.6439 | -0.0032008
[6 empty] | 38.725 | 0 | 1 | 4.9954 | 110.6441 | -0.0032888
[6 empty] | 38.7333 | 0 | 1 | 4.9953 | 110.6442 | -0.0033769
[6 empty] | 38.7417 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6674 | -0.012368
[6 empty] | 38.75 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6671 | -0.01219
[6 empty] | 38.7583 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6667 | -0.012012
[6 empty] | 38.7667 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6664 | -0.011835
[6 empty] | 38.775 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6661 | -0.011657
[6 empty] | 38.7833 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6658 | -0.011479
[6 empty] | 38.7917 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6654 | -0.011301
[6 empty] | 38.8 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6651 | -0.011124
[6 empty] | 38.8083 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6648 | -0.010946
[6 empty] | 38.8167 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6645 | -0.010768
[6 empty] | 38.825 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6641 | -0.01059
[6 empty] | 38.8333 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6638 | -0.010413
[6 empty] | 38.8416 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6635 | -0.010235
[6 empty] | 38.85 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6632 | -0.010057
[6 empty] | 38.8583 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6628 | -0.0098792
[6 empty] | 38.8666 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6625 | -0.0097014
[6 empty] | 38.875 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6622 | -0.0095237
[6 empty] | 38.8833 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6619 | -0.0093459
[6 empty] | 38.8916 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6615 | -0.0091681
[6 empty] | 38.9 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6612 | -0.0089904
[6 empty] | 38.9083 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6609 | -0.0088126
[6 empty] | 38.9166 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6606 | -0.0086348
[6 empty] | 38.9249 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6602 | -0.008457
[6 empty] | 38.9333 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6599 | -0.0082793
[6 empty] | 38.9416 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6596 | -0.0081015
[6 empty] | 38.9499 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6592 | -0.0079237
[6 empty] | 38.9583 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6589 | -0.0077459
[6 empty] | 38.9666 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6586 | -0.0075682
[6 empty] | 38.9749 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6583 | -0.0073904
[6 empty] | 38.9833 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6579 | -0.0072126
[6 empty] | 38.9916 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6576 | -0.0070348
[6 empty] | 38.9999 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.6573 | -0.0068571
[6 empty] | 39.0082 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.657 | -0.0066793
[6 empty] | 39.0166 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.6566 | -0.0065015
[6 empty] | 39.0249 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.6563 | -0.0063237
[6 empty] | 39.0332 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.656 | -0.0061459
[6 empty] | 39.0416 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.6557 | -0.0059681
[6 empty] | 39.0499 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.6553 | -0.0057903
[6 empty] | 39.0582 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.655 | -0.0056125
[6 empty] | 39.0666 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.6547 | -0.0054347
[6 empty] | 39.0749 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.6544 | -0.0052569
[6 empty] | 39.0832 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.654 | -0.0050792
[6 empty] | 39.0916 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.6537 | -0.0049014
[6 empty] | 39.0999 | 0 | 1 | 4.999 | 110.6534 | -0.0047236
[6 empty] | 39.1082 | 0 | 1 | 4.999 | 110.6531 | -0.0045458
[6 empty] | 39.1166 | 0 | 1 | 4.999 | 110.6527 | -0.004368
[6 empty] | 39.1249 | 0 | 1 | 4.999 | 110.6524 | -0.0041902
[6 empty] | 39.1332 | 0 | 1 | 4.999 | 110.6521 | -0.0040124
[6 empty] | 39.1415 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.6517 | -0.0038346
[6 empty] | 39.1499 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.6514 | -0.0036568
[6 empty] | 39.1582 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.6511 | -0.003479
[6 empty] | 39.1665 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.6508 | -0.0033013
[6 empty] | 39.1749 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.6504 | -0.0031234
[6 empty] | 39.1832 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.6501 | -0.0029456
[6 empty] | 39.1915 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6498 | -0.0027678
[6 empty] | 39.1999 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6495 | -0.00259
[6 empty] | 39.2082 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6491 | -0.0024122
[6 empty] | 39.2165 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6488 | -0.0022344
[6 empty] | 39.2249 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6485 | -0.0020566
[6 empty] | 39.2332 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6482 | -0.0018788
[6 empty] | 39.2415 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6478 | -0.001701
[6 empty] | 39.2499 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6475 | -0.0015232
[6 empty] | 39.2582 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6472 | -0.0013454
[6 empty] | 39.2665 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6469 | -0.0011676
[6 empty] | 39.2748 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6465 | -0.00098974
[6 empty] | 39.2832 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6462 | -0.00081195
[6 empty] | 39.2915 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6459 | -0.00063414
[6 empty] | 39.2998 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6456 | -0.00045633
[6 empty] | 39.3082 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6452 | -0.00027851
[6 empty] | 39.3165 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6449 | -0.00010072
[6 empty] | 39.3248 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6446 | 7.7092e-05
[6 empty] | 39.3332 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6442 | 0.00025491
[6 empty] | 39.3415 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6439 | 0.00043272
[6 empty] | 39.3498 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6436 | 0.00061051
[6 empty] | 39.3582 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6433 | 0.00078832
[6 empty] | 39.3665 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6429 | 0.00096614
[6 empty] | 39.3748 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6426 | 0.001144
[6 empty] | 39.3832 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.6423 | 0.0013217
[6 empty] | 39.3915 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.642 | 0.0014996
[6 empty] | 39.3998 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.6416 | 0.0016774
[6 empty] | 39.4082 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.6413 | 0.0018552
[6 empty] | 39.4165 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.641 | 0.002033
[6 empty] | 39.4248 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.6407 | 0.0022108
[6 empty] | 39.4331 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.6403 | 0.0023886
[6 empty] | 39.4415 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.64 | 0.0025664
[6 empty] | 39.4498 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.6397 | 0.0027442
[6 empty] | 39.4581 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.6394 | 0.002922
[6 empty] | 39.4665 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.639 | 0.0030998
[6 empty] | 39.4748 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6387 | 0.0032776
[6 empty] | 39.4831 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6384 | 0.0034554
[6 empty] | 39.4915 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6381 | 0.0036333
[6 empty] | 39.4998 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6377 | 0.0038111
[6 empty] | 39.5081 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6374 | 0.0039889
[6 empty] | 39.5165 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6371 | 0.0041666
[6 empty] | 39.5248 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.6367 | 0.0043444
[6 empty] | 39.5331 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.6364 | 0.0045222
[6 empty] | 39.5415 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.6361 | 0.0047
[6 empty] | 39.5498 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.6358 | 0.0048778
[6 empty] | 39.5581 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.6354 | 0.0050556
[6 empty] | 39.5664 | 0 | 1 | 4.998 | 110.6351 | 0.0052334
[6 empty] | 39.5748 | 0 | 1 | 4.998 | 110.6348 | 0.0054112
[6 empty] | 39.5831 | 0 | 1 | 4.998 | 110.6345 | 0.005589
[6 empty] | 39.5914 | 0 | 1 | 4.998 | 110.6341 | 0.0057668
[6 empty] | 39.5998 | 0 | 1 | 4.998 | 110.6338 | 0.0059445
[6 empty] | 39.6081 | 0 | 1 | 4.998 | 110.6335 | 0.0061223
[6 empty] | 39.6164 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6332 | 0.0063001
[6 empty] | 39.6248 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6328 | 0.0064779
[6 empty] | 39.6331 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6325 | 0.0066557
[6 empty] | 39.6414 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6322 | 0.0068335
[6 empty] | 39.6498 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6319 | 0.0070113
[6 empty] | 39.6581 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6315 | 0.0071891
[6 empty] | 39.6664 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6312 | 0.0073669
[6 empty] | 39.6748 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6309 | 0.0075447
[6 empty] | 39.6831 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6306 | 0.0077225
[6 empty] | 39.6914 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6302 | 0.0079003
[6 empty] | 39.6997 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6299 | 0.008078
[6 empty] | 39.7081 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6296 | 0.0082558
[6 empty] | 39.7164 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6292 | 0.0084336
[6 empty] | 39.7247 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6289 | 0.0086114
[6 empty] | 39.7331 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6286 | 0.0087892
[6 empty] | 39.7414 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.6421 | -0.0087154
[6 empty] | 39.7497 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.642 | -0.0085768
[6 empty] | 39.7581 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.642 | -0.0084382
[6 empty] | 39.7664 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.6419 | -0.0082995
[6 empty] | 39.7747 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.6418 | -0.0081609
[6 empty] | 39.7831 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.6417 | -0.0080223
[6 empty] | 39.7914 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.6416 | -0.0078836
[6 empty] | 39.7997 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.6415 | -0.007745
[6 empty] | 39.808 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.6415 | -0.0076064
[6 empty] | 39.8164 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.6414 | -0.0074677
[6 empty] | 39.8247 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.6413 | -0.0073291
[6 empty] | 39.833 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.6412 | -0.0071905
[6 empty] | 39.8414 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.6411 | -0.0070518
[6 empty] | 39.8497 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.641 | -0.0069132
[6 empty] | 39.858 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.641 | -0.0067745
[6 empty] | 39.8664 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.6409 | -0.0066359
[6 empty] | 39.8747 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.6408 | -0.0064972
[6 empty] | 39.883 | 0 | 1 | 5.001 | 110.6407 | -0.0063586
[6 empty] | 39.8914 | 0 | 1 | 5.001 | 110.6406 | -0.0062199
[6 empty] | 39.8997 | 0 | 1 | 5.001 | 110.6405 | -0.0060813
[6 empty] | 39.908 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.6405 | -0.0059426
[6 empty] | 39.9164 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.6404 | -0.005804
[6 empty] | 39.9247 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.6403 | -0.0056653
[6 empty] | 39.933 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.6402 | -0.0055267
[6 empty] | 39.9414 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.6401 | -0.005388
[6 empty] | 39.9497 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.64 | -0.0052494
[6 empty] | 39.958 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.64 | -0.0051107
[6 empty] | 39.9664 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.6399 | -0.0049721
[6 empty] | 39.9747 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.6398 | -0.0048334
[6 empty] | 39.983 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.6397 | -0.0046948
[6 empty] | 39.9913 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.6396 | -0.0045561
[6 empty] | 39.9997 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.6395 | -0.0044175
[6 empty] | 40.008 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.6395 | -0.0042788
[6 empty] | 40.0163 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.6394 | -0.0041402
[6 empty] | 40.0247 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.6393 | -0.0040015
[6 empty] | 40.033 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.6392 | -0.0038629
[6 empty] | 40.0413 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.6391 | -0.0037242
[6 empty] | 40.0497 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.639 | -0.0035856
[6 empty] | 40.058 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.639 | -0.0034469
[6 empty] | 40.0663 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.6389 | -0.0033083
[6 empty] | 40.0747 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.6388 | -0.0031696
[6 empty] | 40.083 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.6387 | -0.003031
[6 empty] | 40.0913 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.6386 | -0.0028924
[6 empty] | 40.0997 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.6385 | -0.0027537
[6 empty] | 40.108 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.6385 | -0.002615
[6 empty] | 40.1163 | 0 | 1 | 5 | 110.6384 | -0.0024764
[6 empty] | 40.1247 | 0 | 1 | 5 | 110.6383 | -0.0023378
[6 empty] | 40.133 | 0 | 1 | 5 | 110.6382 | -0.0021991
[6 empty] | 40.1413 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.6381 | -0.0020605
[6 empty] | 40.1496 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.638 | -0.0019218
[6 empty] | 40.158 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6379 | -0.0017832
[6 empty] | 40.1663 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6379 | -0.0016445
[6 empty] | 40.1746 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6378 | -0.0015059
[6 empty] | 40.183 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6377 | -0.0013672
[6 empty] | 40.1913 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6376 | -0.0012286
[6 empty] | 40.1996 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6375 | -0.0010899
[6 empty] | 40.208 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6375 | -0.00095126
[6 empty] | 40.2163 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6374 | -0.00081262
[6 empty] | 40.2246 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6373 | -0.00067397
[6 empty] | 40.233 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6372 | -0.00053532
[6 empty] | 40.2413 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6371 | -0.00039667
[6 empty] | 40.2496 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.637 | -0.00025803
[6 empty] | 40.258 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6369 | -0.00011938
[6 empty] | 40.2663 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6369 | 1.9275e-05
[6 empty] | 40.2746 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6368 | 0.00015793
[6 empty] | 40.283 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6367 | 0.00029656
[6 empty] | 40.2913 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6366 | 0.00043522
[6 empty] | 40.2996 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.6365 | 0.00057387
[6 empty] | 40.3079 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.6364 | 0.00071252
[6 empty] | 40.3163 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.6364 | 0.00085116
[6 empty] | 40.3246 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.6363 | 0.00098981
[6 empty] | 40.3329 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.6362 | 0.0011285
[6 empty] | 40.3413 | 0 | 1 | 4.999 | 110.6361 | 0.0012671
[6 empty] | 40.3496 | 0 | 1 | 4.999 | 110.636 | 0.0014058
[6 empty] | 40.3579 | 0 | 1 | 4.999 | 110.6359 | 0.0015444
[6 empty] | 40.3663 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.6359 | 0.0016831
[6 empty] | 40.3746 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.6358 | 0.0018217
[6 empty] | 40.3829 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.6357 | 0.0019603
[6 empty] | 40.3913 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6356 | 0.002099
[6 empty] | 40.3996 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6355 | 0.0022377
[6 empty] | 40.4079 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6354 | 0.0023763
[6 empty] | 40.4163 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6354 | 0.0025149
[6 empty] | 40.4246 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6353 | 0.0026536
[6 empty] | 40.4329 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6352 | 0.0027922
[6 empty] | 40.4413 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6351 | 0.0029309
[6 empty] | 40.4496 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.635 | 0.0030695
[6 empty] | 40.4579 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6349 | 0.0032082
[6 empty] | 40.4663 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6349 | 0.0033468
[6 empty] | 40.4746 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6348 | 0.0034855
[6 empty] | 40.4829 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.6347 | 0.0036241
[6 empty] | 40.4912 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.6346 | 0.0037628
[6 empty] | 40.4996 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.6345 | 0.0039014
[6 empty] | 40.5079 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.6344 | 0.0040401
[6 empty] | 40.5162 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.6344 | 0.0041788
[6 empty] | 40.5246 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6343 | 0.0043174
[6 empty] | 40.5329 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6342 | 0.0044561
[6 empty] | 40.5412 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6341 | 0.0045948
[6 empty] | 40.5496 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.634 | 0.0047334
[6 empty] | 40.5579 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.6339 | 0.0048721
[6 empty] | 40.5662 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.6339 | 0.0050107
[6 empty] | 40.5746 | 0 | 1 | 4.998 | 110.6338 | 0.0051494
[6 empty] | 40.5829 | 0 | 1 | 4.998 | 110.6337 | 0.005288
[6 empty] | 40.5912 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6336 | 0.0054267
[6 empty] | 40.5996 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6335 | 0.0055654
[6 empty] | 40.6079 | 0 | 1 | 4.9979 | 110.6334 | 0.005704
[6 empty] | 40.6162 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6334 | 0.0058427
[6 empty] | 40.6246 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6333 | 0.0059814
[6 empty] | 40.6329 | 0 | 1 | 4.9978 | 110.6332 | 0.00612
[6 empty] | 40.6412 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6331 | 0.0062587
[6 empty] | 40.6496 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.633 | 0.0063974
[6 empty] | 40.6579 | 0 | 1 | 4.9977 | 110.6329 | 0.006536
[6 empty] | 40.6662 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.6329 | 0.0066747
[6 empty] | 40.6746 | 0 | 1 | 4.9976 | 110.6328 | 0.0068133
[6 empty] | 40.6829 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.6327 | 0.006952
[6 empty] | 40.6912 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.6326 | 0.0070907
[6 empty] | 40.6996 | 0 | 1 | 4.9975 | 110.6325 | 0.0072293
[6 empty] | 40.7079 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6324 | 0.007368
[6 empty] | 40.7162 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6324 | 0.0075066
[6 empty] | 40.7246 | 0 | 1 | 4.9974 | 110.6323 | 0.0076453
[6 empty] | 40.7329 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.6322 | 0.007784
[6 empty] | 40.7412 | 0 | 1 | 4.9973 | 110.6321 | 0.0079226
[6 empty] | 40.7496 | 0 | 1 | 5.0054 | 110.5946 | 0.008195
[6 empty] | 40.7579 | 0 | 1 | 5.0054 | 110.5944 | 0.0081283
[6 empty] | 40.7662 | 0 | 1 | 5.0053 | 110.5941 | 0.0080616
[6 empty] | 40.7746 | 0 | 1 | 5.0053 | 110.5939 | 0.0079949
[6 empty] | 40.7829 | 0 | 1 | 5.0052 | 110.5937 | 0.0079282
[6 empty] | 40.7912 | 0 | 1 | 5.0052 | 110.5934 | 0.0078615
[6 empty] | 40.7995 | 0 | 1 | 5.0051 | 110.5932 | 0.0077949
[6 empty] | 40.8079 | 0 | 1 | 5.0051 | 110.5929 | 0.0077282
[6 empty] | 40.8162 | 0 | 1 | 5.005 | 110.5927 | 0.0076615
[6 empty] | 40.8246 | 0 | 1 | 5.005 | 110.5925 | 0.0075948
[6 empty] | 40.8329 | 0 | 1 | 5.0049 | 110.5922 | 0.0075281
[6 empty] | 40.8412 | 0 | 1 | 5.0049 | 110.592 | 0.0074614
[6 empty] | 40.8495 | 0 | 1 | 5.0048 | 110.5917 | 0.0073947
[6 empty] | 40.8579 | 0 | 1 | 5.0048 | 110.5915 | 0.0073281
[6 empty] | 40.8662 | 0 | 1 | 5.0047 | 110.5913 | 0.0072614
[6 empty] | 40.8745 | 0 | 1 | 5.0047 | 110.591 | 0.0071947
[6 empty] | 40.8829 | 0 | 1 | 5.0046 | 110.5908 | 0.007128
[6 empty] | 40.8912 | 0 | 1 | 5.0046 | 110.5905 | 0.0070613
[6 empty] | 40.8995 | 0 | 1 | 5.0045 | 110.5903 | 0.0069946
[6 empty] | 40.9079 | 0 | 1 | 5.0045 | 110.5901 | 0.0069279
[6 empty] | 40.9162 | 0 | 1 | 5.0044 | 110.5898 | 0.0068613
[6 empty] | 40.9245 | 0 | 1 | 5.0044 | 110.5896 | 0.0067946
[6 empty] | 40.9329 | 0 | 1 | 5.0043 | 110.5893 | 0.0067279
[6 empty] | 40.9412 | 0 | 1 | 5.0043 | 110.5891 | 0.0066612
[6 empty] | 40.9495 | 0 | 1 | 5.0042 | 110.5889 | 0.0065945
[6 empty] | 40.9579 | 0 | 1 | 5.0042 | 110.5886 | 0.0065278
[6 empty] | 40.9662 | 0 | 1 | 5.0041 | 110.5884 | 0.0064611
[6 empty] | 40.9745 | 0 | 1 | 5.0041 | 110.5881 | 0.0063945
[6 empty] | 40.9829 | 0 | 1 | 5.004 | 110.5879 | 0.0063278
[6 empty] | 40.9912 | 0 | 1 | 5.004 | 110.5877 | 0.0062611
[6 empty] | 40.9995 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.5874 | 0.0061944
[6 empty] | 41.0079 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.5872 | 0.0061277
[6 empty] | 41.0162 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.5869 | 0.006061
[6 empty] | 41.0245 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.5867 | 0.0059943
[6 empty] | 41.0329 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.5865 | 0.0059276
[6 empty] | 41.0412 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.5862 | 0.0058609
[6 empty] | 41.0495 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.586 | 0.0057943
[6 empty] | 41.0579 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.5857 | 0.0057276
[6 empty] | 41.0662 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.5855 | 0.0056609
[6 empty] | 41.0745 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.5853 | 0.0055942
[6 empty] | 41.0829 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.585 | 0.0055275
[6 empty] | 41.0912 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.5848 | 0.0054608
[6 empty] | 41.0995 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.5845 | 0.0053941
[6 empty] | 41.1079 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.5843 | 0.0053274
[6 empty] | 41.1162 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.5841 | 0.0052607
[6 empty] | 41.1245 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.5838 | 0.005194
[6 empty] | 41.1329 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.5836 | 0.0051273
[6 empty] | 41.1412 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.5833 | 0.0050606
[6 empty] | 41.1495 | 0 | 1 | 5.003 | 110.5831 | 0.004994
[6 empty] | 41.1579 | 0 | 1 | 5.003 | 110.5829 | 0.0049273
[6 empty] | 41.1662 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.5826 | 0.0048606
[6 empty] | 41.1745 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.5824 | 0.0047939
[6 empty] | 41.1829 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.5821 | 0.0047272
[6 empty] | 41.1912 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.5819 | 0.0046605
[6 empty] | 41.1995 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.5817 | 0.0045938
[6 empty] | 41.2079 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.5814 | 0.0045271
[6 empty] | 41.2162 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.5812 | 0.0044604
[6 empty] | 41.2245 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.5809 | 0.0043937
[6 empty] | 41.2329 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.5807 | 0.004327
[6 empty] | 41.2412 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.5805 | 0.0042603
[6 empty] | 41.2495 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.5802 | 0.0041937
[6 empty] | 41.2579 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.58 | 0.004127
[6 empty] | 41.2662 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.5797 | 0.0040603
[6 empty] | 41.2745 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.5795 | 0.0039936
[6 empty] | 41.2829 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.5793 | 0.0039269
[6 empty] | 41.2912 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.579 | 0.0038602
[6 empty] | 41.2995 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.5788 | 0.0037935
[6 empty] | 41.3079 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.5785 | 0.0037268
[6 empty] | 41.3162 | 0 | 1 | 5.002 | 110.5783 | 0.0036601
[6 empty] | 41.3245 | 0 | 1 | 5.002 | 110.5781 | 0.0035934
[6 empty] | 41.3329 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.5778 | 0.0035267
[6 empty] | 41.3412 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.5776 | 0.00346
[6 empty] | 41.3495 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.5773 | 0.0033934
[6 empty] | 41.3579 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.5771 | 0.0033267
[6 empty] | 41.3662 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.5769 | 0.00326
[6 empty] | 41.3745 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.5766 | 0.0031933
[6 empty] | 41.3829 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.5764 | 0.0031266
[6 empty] | 41.3912 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.5761 | 0.0030599
[6 empty] | 41.3995 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.5759 | 0.0029932
[6 empty] | 41.4079 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.5757 | 0.0029265
[6 empty] | 41.4162 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.5754 | 0.0028598
[6 empty] | 41.4245 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.5752 | 0.0027931
[6 empty] | 41.4329 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.5749 | 0.0027264
[6 empty] | 41.4412 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.5747 | 0.0026597
[6 empty] | 41.4495 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.5745 | 0.0025931
[6 empty] | 41.4579 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.5742 | 0.0025264
[6 empty] | 41.4662 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.574 | 0.0024597
[6 empty] | 41.4745 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.5737 | 0.002393
[6 empty] | 41.4829 | 0 | 1 | 5.001 | 110.5735 | 0.0023263
[6 empty] | 41.4912 | 0 | 1 | 5.001 | 110.5733 | 0.0022596
[6 empty] | 41.4995 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.573 | 0.0021929
[6 empty] | 41.5079 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.5728 | 0.0021262
[6 empty] | 41.5162 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.5725 | 0.0020595
[6 empty] | 41.5245 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.5723 | 0.0019928
[6 empty] | 41.5329 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.5721 | 0.0019261
[6 empty] | 41.5412 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.5718 | 0.0018594
[6 empty] | 41.5495 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.5716 | 0.0017928
[6 empty] | 41.5579 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.5713 | 0.0017261
[6 empty] | 41.5662 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.5711 | 0.0016594
[6 empty] | 41.5745 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.5709 | 0.0015927
[6 empty] | 41.5829 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.5706 | 0.001526
[6 empty] | 41.5912 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.5704 | 0.0014593
[6 empty] | 41.5995 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.5701 | 0.0013926
[6 empty] | 41.6079 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.5699 | 0.0013259
[6 empty] | 41.6162 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.5697 | 0.0012592
[6 empty] | 41.6245 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.5694 | 0.0011925
[6 empty] | 41.6329 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.5692 | 0.0011258
[6 empty] | 41.6412 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.5689 | 0.0010591
[6 empty] | 41.6495 | 0 | 1 | 5 | 110.5687 | 0.00099245
[6 empty] | 41.6579 | 0 | 1 | 5 | 110.5685 | 0.00092575
[6 empty] | 41.6662 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.5682 | 0.00085907
[6 empty] | 41.6745 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.568 | 0.00079238
[6 empty] | 41.6829 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.5677 | 0.00072568
[6 empty] | 41.6912 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.5675 | 0.00065899
[6 empty] | 41.6995 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.5673 | 0.0005923
[6 empty] | 41.7079 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.567 | 0.0005256
[6 empty] | 41.7162 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.5668 | 0.00045892
[6 empty] | 41.7245 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.5665 | 0.00039223
[6 empty] | 41.7329 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.5663 | 0.00032553
[6 empty] | 41.7412 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.5661 | 0.00025884
[6 empty] | 41.7495 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.5956 | 0.0054451
[6 empty] | 41.7579 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.5954 | 0.0054159
[6 empty] | 41.7662 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.5952 | 0.0053866
[6 empty] | 41.7745 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.5951 | 0.0053574
[6 empty] | 41.7829 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.5949 | 0.0053281
[6 empty] | 41.7912 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.5947 | 0.0052989
[6 empty] | 41.7995 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.5945 | 0.0052696
[6 empty] | 41.8079 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.5943 | 0.0052404
[6 empty] | 41.8162 | 0 | 1 | 5.001 | 110.5941 | 0.0052111
[6 empty] | 41.8245 | 0 | 1 | 5.001 | 110.5939 | 0.0051819
[6 empty] | 41.8329 | 0 | 1 | 5.001 | 110.5937 | 0.0051526
[6 empty] | 41.8412 | 0 | 1 | 5.001 | 110.5936 | 0.0051234
[6 empty] | 41.8495 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.5934 | 0.0050941
[6 empty] | 41.8579 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.5932 | 0.0050649
[6 empty] | 41.8662 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.593 | 0.0050356
[6 empty] | 41.8745 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.5928 | 0.0050064
[6 empty] | 41.8829 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.5926 | 0.0049771
[6 empty] | 41.8912 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.5924 | 0.0049478
[6 empty] | 41.8995 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.5922 | 0.0049186
[6 empty] | 41.9079 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.592 | 0.0048893
[6 empty] | 41.9162 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.5919 | 0.0048601
[6 empty] | 41.9245 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.5917 | 0.0048308
[6 empty] | 41.9329 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.5915 | 0.0048016
[6 empty] | 41.9412 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.5913 | 0.0047723
[6 empty] | 41.9495 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.5911 | 0.0047431
[6 empty] | 41.9579 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.5909 | 0.0047138
[6 empty] | 41.9662 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.5907 | 0.0046846
[6 empty] | 41.9746 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.5905 | 0.0046553
[6 empty] | 41.9829 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.5904 | 0.0046261
[6 empty] | 41.9912 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.5902 | 0.0045968
[6 empty] | 41.9996 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.59 | 0.0045676
[6 empty] | 42.0079 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.5898 | 0.0045383
[6 empty] | 42.0162 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.5896 | 0.0045091
[6 empty] | 42.0246 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.5894 | 0.0044798
[6 empty] | 42.0329 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.5892 | 0.0044505
[6 empty] | 42.0412 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.589 | 0.0044213
[6 empty] | 42.0496 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.5889 | 0.004392
[6 empty] | 42.0579 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.5887 | 0.0043628
[6 empty] | 42.0662 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.5885 | 0.0043335
[6 empty] | 42.0746 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.5883 | 0.0043043
[6 empty] | 42.0829 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.5881 | 0.004275
[6 empty] | 42.0912 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.5879 | 0.0042458
[6 empty] | 42.0996 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.5877 | 0.0042165
[6 empty] | 42.1079 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.5875 | 0.0041873
[6 empty] | 42.1162 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.5873 | 0.004158
[6 empty] | 42.1246 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.5872 | 0.0041288
[6 empty] | 42.1329 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.587 | 0.0040995
[6 empty] | 42.1412 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.5868 | 0.0040703
[6 empty] | 42.1496 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.5866 | 0.004041
[6 empty] | 42.1579 | 0 | 1 | 5.002 | 110.5864 | 0.0040118
[6 empty] | 42.1662 | 0 | 1 | 5.002 | 110.5862 | 0.0039825
[6 empty] | 42.1746 | 0 | 1 | 5.002 | 110.586 | 0.0039533
[6 empty] | 42.1829 | 0 | 1 | 5.002 | 110.5858 | 0.003924
[6 empty] | 42.1912 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.5857 | 0.0038947
[6 empty] | 42.1996 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.5855 | 0.0038655
[6 empty] | 42.2079 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.5853 | 0.0038362
[6 empty] | 42.2162 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.5851 | 0.003807
[6 empty] | 42.2246 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.5849 | 0.0037777
[6 empty] | 42.2329 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.5847 | 0.0037485
[6 empty] | 42.2412 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.5845 | 0.0037192
[6 empty] | 42.2496 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.5843 | 0.00369
[6 empty] | 42.2579 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.5842 | 0.0036607
[6 empty] | 42.2662 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.584 | 0.0036315
[6 empty] | 42.2746 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.5838 | 0.0036022
[6 empty] | 42.2829 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.5836 | 0.003573
[6 empty] | 42.2912 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.5834 | 0.0035437
[6 empty] | 42.2996 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.5832 | 0.0035145
[6 empty] | 42.3079 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.583 | 0.0034852
[6 empty] | 42.3162 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.5828 | 0.003456
[6 empty] | 42.3246 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.5826 | 0.0034267
[6 empty] | 42.3329 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.5825 | 0.0033974
[6 empty] | 42.3413 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.5823 | 0.0033682
[6 empty] | 42.3496 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.5821 | 0.0033389
[6 empty] | 42.3579 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.5819 | 0.0033097
[6 empty] | 42.3663 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.5817 | 0.0032804
[6 empty] | 42.3746 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.5815 | 0.0032512
[6 empty] | 42.3829 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.5813 | 0.0032219
[6 empty] | 42.3913 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.5811 | 0.0031927
[6 empty] | 42.3996 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.581 | 0.0031634
[6 empty] | 42.4079 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.5808 | 0.0031342
[6 empty] | 42.4163 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.5806 | 0.0031049
[6 empty] | 42.4246 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.5804 | 0.0030757
[6 empty] | 42.4329 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.5802 | 0.0030464
[6 empty] | 42.4413 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.58 | 0.0030172
[6 empty] | 42.4496 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.5798 | 0.0029879
[6 empty] | 42.4579 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.5796 | 0.0029587
[6 empty] | 42.4663 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.5794 | 0.0029294
[6 empty] | 42.4746 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.5793 | 0.0029001
[6 empty] | 42.4829 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.5791 | 0.0028709
[6 empty] | 42.4913 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.5789 | 0.0028416
[6 empty] | 42.4996 | 0 | 1 | 5.003 | 110.5787 | 0.0028124
[6 empty] | 42.5079 | 0 | 1 | 5.003 | 110.5785 | 0.0027831
[6 empty] | 42.5163 | 0 | 1 | 5.003 | 110.5783 | 0.0027539
[6 empty] | 42.5246 | 0 | 1 | 5.003 | 110.5781 | 0.0027246
[6 empty] | 42.5329 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.5779 | 0.0026954
[6 empty] | 42.5413 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.5778 | 0.0026661
[6 empty] | 42.5496 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.5776 | 0.0026369
[6 empty] | 42.5579 | 0 | 1 | 5.0031 | 110.5774 | 0.0026076
[6 empty] | 42.5663 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.5772 | 0.0025784
[6 empty] | 42.5746 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.577 | 0.0025491
[6 empty] | 42.5829 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.5768 | 0.0025199
[6 empty] | 42.5913 | 0 | 1 | 5.0032 | 110.5766 | 0.0024906
[6 empty] | 42.5996 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.5764 | 0.0024614
[6 empty] | 42.6079 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.5762 | 0.0024321
[6 empty] | 42.6163 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.5761 | 0.0024028
[6 empty] | 42.6246 | 0 | 1 | 5.0033 | 110.5759 | 0.0023736
[6 empty] | 42.6329 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.5757 | 0.0023443
[6 empty] | 42.6413 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.5755 | 0.0023151
[6 empty] | 42.6496 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.5753 | 0.0022858
[6 empty] | 42.6579 | 0 | 1 | 5.0034 | 110.5751 | 0.0022566
[6 empty] | 42.6663 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.5749 | 0.0022273
[6 empty] | 42.6746 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.5747 | 0.0021981
[6 empty] | 42.683 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.5746 | 0.0021688
[6 empty] | 42.6913 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.5744 | 0.0021396
[6 empty] | 42.6996 | 0 | 1 | 5.0035 | 110.5742 | 0.0021103
[6 empty] | 42.708 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.574 | 0.0020811
[6 empty] | 42.7163 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.5738 | 0.0020518
[6 empty] | 42.7246 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.5736 | 0.0020225
[6 empty] | 42.733 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.5734 | 0.0019933
[6 empty] | 42.7413 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.5732 | 0.001964
[6 empty] | 42.7496 | 0 | 1 | 4.9963 | 110.5824 | -0.015236
[6 empty] | 42.758 | 0 | 1 | 4.9964 | 110.5826 | -0.015289
[6 empty] | 42.7663 | 0 | 1 | 4.9964 | 110.5827 | -0.015341
[6 empty] | 42.7746 | 0 | 1 | 4.9965 | 110.5829 | -0.015394
[6 empty] | 42.783 | 0 | 1 | 4.9965 | 110.5831 | -0.015447
[6 empty] | 42.7913 | 0 | 1 | 4.9965 | 110.5833 | -0.0155
[6 empty] | 42.7996 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.5835 | -0.015553
[6 empty] | 42.808 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.5837 | -0.015605
[6 empty] | 42.8163 | 0 | 1 | 4.9966 | 110.5839 | -0.015658
[6 empty] | 42.8246 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.5841 | -0.015711
[6 empty] | 42.833 | 0 | 1 | 4.9967 | 110.5843 | -0.015764
[6 empty] | 42.8413 | 0 | 0.99999 | 4.9968 | 110.5845 | -0.015817
[6 empty] | 42.8497 | 0 | 0.99999 | 4.9968 | 110.5847 | -0.015869
[6 empty] | 42.858 | 0 | 0.99999 | 4.9968 | 110.5849 | -0.015922
[6 empty] | 42.8663 | 0 | 0.99999 | 4.9969 | 110.5851 | -0.015975
[6 empty] | 42.8747 | 0 | 0.99999 | 4.9969 | 110.5853 | -0.016028
[6 empty] | 42.883 | 0 | 0.99999 | 4.9969 | 110.5855 | -0.016081
[6 empty] | 42.8913 | 0 | 0.99999 | 4.997 | 110.5857 | -0.016134
[6 empty] | 42.8997 | 0 | 0.99999 | 4.997 | 110.5859 | -0.016186
[6 empty] | 42.908 | 0 | 0.99999 | 4.997 | 110.5861 | -0.016239
[6 empty] | 42.9163 | 0 | 0.99999 | 4.9971 | 110.5863 | -0.016292
[6 empty] | 42.9247 | 0 | 0.99999 | 4.9971 | 110.5865 | -0.016345
[6 empty] | 42.933 | 0 | 0.99999 | 4.9972 | 110.5867 | -0.016398
[6 empty] | 42.9413 | 0 | 0.99999 | 4.9972 | 110.5869 | -0.01645
[6 empty] | 42.9497 | 0 | 0.99999 | 4.9972 | 110.5871 | -0.016503
[6 empty] | 42.958 | 0 | 0.99999 | 4.9973 | 110.5873 | -0.016556
[6 empty] | 42.9663 | 0 | 0.99999 | 4.9973 | 110.5875 | -0.016609
[6 empty] | 42.9747 | 0 | 0.99999 | 4.9973 | 110.5877 | -0.016662
[6 empty] | 42.983 | 0 | 0.99999 | 4.9974 | 110.5879 | -0.016714
[6 empty] | 42.9913 | 0 | 0.99999 | 4.9974 | 110.5881 | -0.016767
[6 empty] | 42.9997 | 0 | 0.99999 | 4.9975 | 110.5883 | -0.01682
[6 empty] | 43.008 | 0 | 0.99999 | 4.9975 | 110.5885 | -0.016873
[6 empty] | 43.0164 | 0 | 0.99999 | 4.9975 | 110.5887 | -0.016926
[6 empty] | 43.0247 | 0 | 0.99999 | 4.9976 | 110.5889 | -0.016978
[6 empty] | 43.033 | 0 | 0.99999 | 4.9976 | 110.5891 | -0.017031
[6 empty] | 43.0414 | 0 | 0.99999 | 4.9976 | 110.5893 | -0.017084
[6 empty] | 43.0497 | 0 | 0.99999 | 4.9977 | 110.5895 | -0.017137
[6 empty] | 43.058 | 0 | 0.99999 | 4.9977 | 110.5897 | -0.01719
[6 empty] | 43.0664 | 0 | 0.99999 | 4.9977 | 110.5899 | -0.017243
[6 empty] | 43.0747 | 0 | 0.99999 | 4.9978 | 110.5901 | -0.017295
[6 empty] | 43.083 | 0 | 0.99999 | 4.9978 | 110.5903 | -0.017348
[6 empty] | 43.0914 | 0 | 0.99999 | 4.9979 | 110.5905 | -0.017401
[6 empty] | 43.0997 | 0 | 0.99999 | 4.9979 | 110.5907 | -0.017454
[6 empty] | 43.108 | 0 | 0.99999 | 4.9979 | 110.5909 | -0.017507
[6 empty] | 43.1164 | 0 | 0.99999 | 4.998 | 110.5911 | -0.017559
[6 empty] | 43.1247 | 0 | 0.99999 | 4.998 | 110.5913 | -0.017612
[6 empty] | 43.133 | 0 | 0.99999 | 4.998 | 110.5915 | -0.017665
[6 empty] | 43.1414 | 0 | 0.99999 | 4.9981 | 110.5917 | -0.017718
[6 empty] | 43.1497 | 0 | 0.99999 | 4.9981 | 110.5919 | -0.017771
[6 empty] | 43.158 | 0 | 0.99999 | 4.9982 | 110.5921 | -0.017823
[6 empty] | 43.1664 | 0 | 0.99999 | 4.9982 | 110.5923 | -0.017876
[6 empty] | 43.1747 | 0 | 0.99999 | 4.9982 | 110.5925 | -0.017929
[6 empty] | 43.183 | 0 | 0.99999 | 4.9983 | 110.5927 | -0.017982
[6 empty] | 43.1914 | 0 | 0.99999 | 4.9983 | 110.5929 | -0.018035
[6 empty] | 43.1997 | 0 | 0.99999 | 4.9983 | 110.5931 | -0.018088
[6 empty] | 43.2081 | 0 | 0.99999 | 4.9984 | 110.5933 | -0.01814
[6 empty] | 43.2164 | 0 | 0.99999 | 4.9984 | 110.5935 | -0.018193
[6 empty] | 43.2247 | 0 | 0.99999 | 4.9984 | 110.5937 | -0.018246
[6 empty] | 43.2331 | 0 | 0.99999 | 4.9985 | 110.5939 | -0.018299
[6 empty] | 43.2414 | 0 | 0.99999 | 4.9985 | 110.5941 | -0.018352
[6 empty] | 43.2497 | 0 | 0.99999 | 4.9986 | 110.5943 | -0.018404
[6 empty] | 43.2581 | 0 | 0.99999 | 4.9986 | 110.5945 | -0.018457
[6 empty] | 43.2664 | 0 | 0.99999 | 4.9986 | 110.5947 | -0.01851
[6 empty] | 43.2747 | 0 | 0.99999 | 4.9987 | 110.5949 | -0.018563
[6 empty] | 43.2831 | 0 | 0.99999 | 4.9987 | 110.5951 | -0.018616
[6 empty] | 43.2914 | 0 | 0.99999 | 4.9987 | 110.5953 | -0.018668
[6 empty] | 43.2997 | 0 | 0.99999 | 4.9988 | 110.5955 | -0.018721
[6 empty] | 43.3081 | 0 | 0.99999 | 4.9988 | 110.5956 | -0.018774
[6 empty] | 43.3164 | 0 | 0.99999 | 4.9989 | 110.5958 | -0.018827
[6 empty] | 43.3247 | 0 | 0.99999 | 4.9989 | 110.596 | -0.01888
[6 empty] | 43.3331 | 0 | 0.99999 | 4.9989 | 110.5962 | -0.018932
[6 empty] | 43.3414 | 0 | 0.99999 | 4.999 | 110.5964 | -0.018985
[6 empty] | 43.3498 | 0 | 0.99999 | 4.999 | 110.5966 | -0.019038
[6 empty] | 43.3581 | 0 | 0.99999 | 4.999 | 110.5968 | -0.019091
[6 empty] | 43.3664 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.597 | -0.019144
[6 empty] | 43.3748 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.5972 | -0.019197
[6 empty] | 43.3831 | 0 | 0.99999 | 4.9991 | 110.5974 | -0.019249
[6 empty] | 43.3914 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.5976 | -0.019302
[6 empty] | 43.3998 | 0 | 0.99999 | 4.9992 | 110.5978 | -0.019355
[6 empty] | 43.4081 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.598 | -0.019408
[6 empty] | 43.4164 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.5982 | -0.019461
[6 empty] | 43.4248 | 0 | 0.99999 | 4.9993 | 110.5984 | -0.019513
[6 empty] | 43.4331 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.5986 | -0.019566
[6 empty] | 43.4414 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.5988 | -0.019619
[6 empty] | 43.4498 | 0 | 0.99999 | 4.9994 | 110.599 | -0.019672
[6 empty] | 43.4581 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.5992 | -0.019725
[6 empty] | 43.4664 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.5994 | -0.019777
[6 empty] | 43.4748 | 0 | 0.99999 | 4.9995 | 110.5996 | -0.01983
[6 empty] | 43.4831 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.5998 | -0.019883
[6 empty] | 43.4914 | 0 | 0.99999 | 4.9996 | 110.6 | -0.019936
[6 empty] | 43.4998 | 0 | 0.99999 | 4.9997 | 110.6002 | -0.019989
[6 empty] | 43.5081 | 0 | 0.99999 | 4.9997 | 110.6004 | -0.020041
[6 empty] | 43.5164 | 0 | 0.99999 | 4.9997 | 110.6006 | -0.020094
[6 empty] | 43.5248 | 0 | 0.99999 | 4.9998 | 110.6008 | -0.020147
[6 empty] | 43.5331 | 0 | 0.99999 | 4.9998 | 110.601 | -0.0202
[6 empty] | 43.5415 | 0 | 0.99999 | 4.9998 | 110.6012 | -0.020253
[6 empty] | 43.5498 | 0 | 0.99999 | 4.9999 | 110.6014 | -0.020306
[6 empty] | 43.5581 | 0 | 0.99999 | 4.9999 | 110.6016 | -0.020358
[6 empty] | 43.5665 | 0 | 0.99999 | 5 | 110.6018 | -0.020411
[6 empty] | 43.5748 | 0 | 0.99999 | 5 | 110.602 | -0.020464
[6 empty] | 43.5831 | 0 | 0.99999 | 5 | 110.6022 | -0.020517
[6 empty] | 43.5915 | 0 | 0.99999 | 5.0001 | 110.6024 | -0.02057
[6 empty] | 43.5998 | 0 | 0.99999 | 5.0001 | 110.6026 | -0.020622
[6 empty] | 43.6081 | 0 | 0.99999 | 5.0001 | 110.6028 | -0.020675
[6 empty] | 43.6165 | 0 | 0.99999 | 5.0002 | 110.603 | -0.020728
[6 empty] | 43.6248 | 0 | 0.99999 | 5.0002 | 110.6032 | -0.020781
[6 empty] | 43.6331 | 0 | 0.99999 | 5.0002 | 110.6034 | -0.020834
[6 empty] | 43.6415 | 0 | 0.99999 | 5.0003 | 110.6036 | -0.020886
[6 empty] | 43.6498 | 0 | 0.99999 | 5.0003 | 110.6038 | -0.020939
[6 empty] | 43.6581 | 0 | 0.99999 | 5.0004 | 110.604 | -0.020992
[6 empty] | 43.6665 | 0 | 0.99999 | 5.0004 | 110.6042 | -0.021045
[6 empty] | 43.6748 | 0 | 0.99999 | 5.0004 | 110.6044 | -0.021098
[6 empty] | 43.6831 | 0 | 0.99999 | 5.0005 | 110.6046 | -0.021151
[6 empty] | 43.6915 | 0 | 0.99999 | 5.0005 | 110.6048 | -0.021203
[6 empty] | 43.6998 | 0 | 0.99999 | 5.0005 | 110.605 | -0.021256
[6 empty] | 43.7081 | 0 | 0.99999 | 5.0006 | 110.6052 | -0.021309
[6 empty] | 43.7165 | 0 | 0.99999 | 5.0006 | 110.6054 | -0.021362
[6 empty] | 43.7248 | 0 | 0.99999 | 5.0007 | 110.6056 | -0.021415
[6 empty] | 43.7332 | 0 | 0.99999 | 5.0007 | 110.6058 | -0.021467
[6 empty] | 43.7415 | 0 | 1 | 5.003 | 110.5365 | -0.0023114
[6 empty] | 43.7498 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.5371 | -0.0023273
[6 empty] | 43.7582 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.5377 | -0.0023433
[6 empty] | 43.7665 | 0 | 1 | 5.0029 | 110.5384 | -0.0023592
[6 empty] | 43.7748 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.539 | -0.0023752
[6 empty] | 43.7832 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.5396 | -0.0023911
[6 empty] | 43.7915 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.5403 | -0.0024071
[6 empty] | 43.7998 | 0 | 1 | 5.0028 | 110.5409 | -0.002423
[6 empty] | 43.8082 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.5416 | -0.002439
[6 empty] | 43.8165 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.5422 | -0.0024549
[6 empty] | 43.8248 | 0 | 1 | 5.0027 | 110.5428 | -0.0024709
[6 empty] | 43.8332 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.5435 | -0.0024868
[6 empty] | 43.8415 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.5441 | -0.0025028
[6 empty] | 43.8498 | 0 | 1 | 5.0026 | 110.5448 | -0.0025187
[6 empty] | 43.8582 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.5454 | -0.0025347
[6 empty] | 43.8665 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.546 | -0.0025507
[6 empty] | 43.8749 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.5467 | -0.0025666
[6 empty] | 43.8832 | 0 | 1 | 5.0025 | 110.5473 | -0.0025826
[6 empty] | 43.8915 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.548 | -0.0025985
[6 empty] | 43.8999 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.5486 | -0.0026145
[6 empty] | 43.9082 | 0 | 1 | 5.0024 | 110.5492 | -0.0026304
[6 empty] | 43.9165 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.5499 | -0.0026464
[6 empty] | 43.9249 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.5505 | -0.0026623
[6 empty] | 43.9332 | 0 | 1 | 5.0023 | 110.5511 | -0.0026783
[6 empty] | 43.9415 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.5518 | -0.0026942
[6 empty] | 43.9499 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.5524 | -0.0027102
[6 empty] | 43.9582 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.5531 | -0.0027262
[6 empty] | 43.9665 | 0 | 1 | 5.0022 | 110.5537 | -0.0027421
[6 empty] | 43.9749 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.5543 | -0.0027581
[6 empty] | 43.9832 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.555 | -0.002774
[6 empty] | 43.9916 | 0 | 1 | 5.0021 | 110.5556 | -0.00279
[6 empty] | 43.9999 | 0 | 1 | 5.002 | 110.5563 | -0.0028059
[6 empty] | 44.0082 | 0 | 1 | 5.002 | 110.5569 | -0.0028219
[6 empty] | 44.0166 | 0 | 1 | 5.002 | 110.5575 | -0.0028378
[6 empty] | 44.0249 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.5582 | -0.0028538
[6 empty] | 44.0332 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.5588 | -0.0028698
[6 empty] | 44.0416 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.5594 | -0.0028857
[6 empty] | 44.0499 | 0 | 1 | 5.0019 | 110.5601 | -0.0029017
[6 empty] | 44.0582 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.5607 | -0.0029176
[6 empty] | 44.0666 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.5614 | -0.0029336
[6 empty] | 44.0749 | 0 | 1 | 5.0018 | 110.562 | -0.0029495
[6 empty] | 44.0832 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.5626 | -0.0029655
[6 empty] | 44.0916 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.5633 | -0.0029814
[6 empty] | 44.0999 | 0 | 1 | 5.0017 | 110.5639 | -0.0029974
[6 empty] | 44.1083 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.5646 | -0.0030133
[6 empty] | 44.1166 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.5652 | -0.0030293
[6 empty] | 44.1249 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.5658 | -0.0030453
[6 empty] | 44.1333 | 0 | 1 | 5.0016 | 110.5665 | -0.0030612
[6 empty] | 44.1416 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.5671 | -0.0030772
[6 empty] | 44.1499 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.5678 | -0.0030931
[6 empty] | 44.1583 | 0 | 1 | 5.0015 | 110.5684 | -0.0031091
[6 empty] | 44.1666 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.569 | -0.003125
[6 empty] | 44.1749 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.5697 | -0.003141
[6 empty] | 44.1833 | 0 | 1 | 5.0014 | 110.5703 | -0.0031569
[6 empty] | 44.1916 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.5709 | -0.0031729
[6 empty] | 44.1999 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.5716 | -0.0031888
[6 empty] | 44.2083 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.5722 | -0.0032048
[6 empty] | 44.2166 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.5729 | -0.0032207
[6 empty] | 44.2249 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.5735 | -0.0032367
[6 empty] | 44.2333 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.5741 | -0.0032526
[6 empty] | 44.2416 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.5748 | -0.0032686
[6 empty] | 44.25 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.5754 | -0.0032846
[6 empty] | 44.2583 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.5761 | -0.0033005
[6 empty] | 44.2666 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.5767 | -0.0033165
[6 empty] | 44.275 | 0 | 1 | 5.001 | 110.5773 | -0.0033324
[6 empty] | 44.2833 | 0 | 1 | 5.001 | 110.578 | -0.0033484
[6 empty] | 44.2916 | 0 | 1 | 5.001 | 110.5786 | -0.0033643
[6 empty] | 44.3 | 0 | 1 | 5.001 | 110.5792 | -0.0033803
[6 empty] | 44.3083 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.5799 | -0.0033962
[6 empty] | 44.3166 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.5805 | -0.0034122
[6 empty] | 44.325 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.5812 | -0.0034281
[6 empty] | 44.3333 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.5818 | -0.0034441
[6 empty] | 44.3416 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.5824 | -0.00346
[6 empty] | 44.35 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.5831 | -0.003476
[6 empty] | 44.3583 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.5837 | -0.0034919
[6 empty] | 44.3666 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.5844 | -0.0035079
[6 empty] | 44.375 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.585 | -0.0035238
[6 empty] | 44.3833 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.5856 | -0.0035398
[6 empty] | 44.3916 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.5863 | -0.0035557
[6 empty] | 44.4 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.5869 | -0.0035717
[6 empty] | 44.4083 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.5875 | -0.0035876
[6 empty] | 44.4166 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.5882 | -0.0036036
[6 empty] | 44.425 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.5888 | -0.0036196
[6 empty] | 44.4333 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.5895 | -0.0036355
[6 empty] | 44.4416 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.5901 | -0.0036515
[6 empty] | 44.45 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.5907 | -0.0036674
[6 empty] | 44.4583 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.5914 | -0.0036834
[6 empty] | 44.4666 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.592 | -0.0036993
[6 empty] | 44.475 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.5927 | -0.0037153
[6 empty] | 44.4833 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.5933 | -0.0037312
[6 empty] | 44.4917 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.5939 | -0.0037472
[6 empty] | 44.5 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.5946 | -0.0037631
[6 empty] | 44.5083 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.5952 | -0.0037791
[6 empty] | 44.5167 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.5958 | -0.003795
[6 empty] | 44.525 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.5965 | -0.003811
[6 empty] | 44.5333 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.5971 | -0.0038269
[6 empty] | 44.5417 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.5978 | -0.0038429
[6 empty] | 44.55 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.5984 | -0.0038588
[6 empty] | 44.5583 | 0 | 1 | 5 | 110.599 | -0.0038748
[6 empty] | 44.5667 | 0 | 1 | 5 | 110.5997 | -0.0038907
[6 empty] | 44.575 | 0 | 1 | 5 | 110.6003 | -0.0039067
[6 empty] | 44.5833 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.601 | -0.0039226
[6 empty] | 44.5917 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.6016 | -0.0039386
[6 empty] | 44.6 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.6022 | -0.0039546
[6 empty] | 44.6083 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6029 | -0.0039705
[6 empty] | 44.6167 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6035 | -0.0039865
[6 empty] | 44.625 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6042 | -0.0040024
[6 empty] | 44.6334 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6048 | -0.0040184
[6 empty] | 44.6417 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6054 | -0.0040343
[6 empty] | 44.65 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6061 | -0.0040503
[6 empty] | 44.6584 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6067 | -0.0040662
[6 empty] | 44.6667 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6073 | -0.0040822
[6 empty] | 44.675 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.608 | -0.0040981
[6 empty] | 44.6834 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6086 | -0.0041141
[6 empty] | 44.6917 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6093 | -0.00413
[6 empty] | 44.7 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6099 | -0.004146
[6 empty] | 44.7084 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6105 | -0.004162
[6 empty] | 44.7167 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6112 | -0.0041779
[6 empty] | 44.725 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6118 | -0.0041939
[6 empty] | 44.7334 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6125 | -0.0042098
[6 empty] | 44.7417 | 0 | 1 | 5.0013 | 110.6019 | 3.1502e-05
[6 empty] | 44.75 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.6019 | 6.2575e-05
[6 empty] | 44.7584 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.6019 | 9.3652e-05
[6 empty] | 44.7667 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.602 | 0.00012473
[6 empty] | 44.7751 | 0 | 1 | 5.0012 | 110.602 | 0.00015581
[6 empty] | 44.7834 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.602 | 0.00018688
[6 empty] | 44.7917 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.602 | 0.00021795
[6 empty] | 44.8001 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.602 | 0.00024903
[6 empty] | 44.8084 | 0 | 1 | 5.0011 | 110.602 | 0.00028011
[6 empty] | 44.8167 | 0 | 1 | 5.001 | 110.602 | 0.00031118
[6 empty] | 44.8251 | 0 | 1 | 5.001 | 110.602 | 0.00034226
[6 empty] | 44.8334 | 0 | 1 | 5.001 | 110.6021 | 0.00037333
[6 empty] | 44.8417 | 0 | 1 | 5.001 | 110.6021 | 0.00040441
[6 empty] | 44.8501 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.6021 | 0.00043548
[6 empty] | 44.8584 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.6021 | 0.00046656
[6 empty] | 44.8667 | 0 | 1 | 5.0009 | 110.6021 | 0.00049764
[6 empty] | 44.8751 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.6021 | 0.00052871
[6 empty] | 44.8834 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.6021 | 0.00055979
[6 empty] | 44.8918 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.6021 | 0.00059086
[6 empty] | 44.9001 | 0 | 1 | 5.0008 | 110.6022 | 0.00062194
[6 empty] | 44.9084 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.6022 | 0.00065302
[6 empty] | 44.9168 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.6022 | 0.00068409
[6 empty] | 44.9251 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.6022 | 0.00071517
[6 empty] | 44.9334 | 0 | 1 | 5.0007 | 110.6022 | 0.00074624
[6 empty] | 44.9418 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.6022 | 0.00077732
[6 empty] | 44.9501 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.6022 | 0.00080839
[6 empty] | 44.9584 | 0 | 1 | 5.0006 | 110.6022 | 0.00083947
[6 empty] | 44.9668 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.6023 | 0.00087054
[6 empty] | 44.9751 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.6023 | 0.00090162
[6 empty] | 44.9834 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.6023 | 0.00093269
[6 empty] | 44.9918 | 0 | 1 | 5.0005 | 110.6023 | 0.00096377
[6 empty] | 45.0001 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.6023 | 0.00099485
[6 empty] | 45.0085 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.6023 | 0.0010259
[6 empty] | 45.0168 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.6023 | 0.001057
[6 empty] | 45.0251 | 0 | 1 | 5.0004 | 110.6023 | 0.0010881
[6 empty] | 45.0335 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.6024 | 0.0011192
[6 empty] | 45.0418 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.6024 | 0.0011502
[6 empty] | 45.0501 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.6024 | 0.0011813
[6 empty] | 45.0585 | 0 | 1 | 5.0003 | 110.6024 | 0.0012124
[6 empty] | 45.0668 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.6024 | 0.0012435
[6 empty] | 45.0751 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.6024 | 0.0012745
[6 empty] | 45.0835 | 0 | 1 | 5.0002 | 110.6024 | 0.0013056
[6 empty] | 45.0918 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.6024 | 0.0013367
[6 empty] | 45.1001 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.6025 | 0.0013678
[6 empty] | 45.1085 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.6025 | 0.0013988
[6 empty] | 45.1168 | 0 | 1 | 5.0001 | 110.6025 | 0.0014299
[6 empty] | 45.1252 | 0 | 1 | 5 | 110.6025 | 0.001461
[6 empty] | 45.1335 | 0 | 1 | 5 | 110.6025 | 0.0014921
[6 empty] | 45.1418 | 0 | 1 | 5 | 110.6025 | 0.0015231
[6 empty] | 45.1502 | 0 | 1 | 5 | 110.6025 | 0.0015542
[6 empty] | 45.1585 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.6026 | 0.0015853
[6 empty] | 45.1668 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.6026 | 0.0016164
[6 empty] | 45.1752 | 0 | 1 | 4.9999 | 110.6026 | 0.0016474
[6 empty] | 45.1835 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6026 | 0.0016785
[6 empty] | 45.1918 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6026 | 0.0017096
[6 empty] | 45.2002 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6026 | 0.0017407
[6 empty] | 45.2085 | 0 | 1 | 4.9998 | 110.6026 | 0.0017717
[6 empty] | 45.2168 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6026 | 0.0018028
[6 empty] | 45.2252 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6027 | 0.0018339
[6 empty] | 45.2335 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6027 | 0.001865
[6 empty] | 45.2419 | 0 | 1 | 4.9997 | 110.6027 | 0.001896
[6 empty] | 45.2502 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6027 | 0.0019271
[6 empty] | 45.2585 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6027 | 0.0019582
[6 empty] | 45.2669 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6027 | 0.0019893
[6 empty] | 45.2752 | 0 | 1 | 4.9996 | 110.6027 | 0.0020203
[6 empty] | 45.2835 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6027 | 0.0020514
[6 empty] | 45.2919 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6028 | 0.0020825
[6 empty] | 45.3002 | 0 | 1 | 4.9995 | 110.6028 | 0.0021136
[6 empty] | 45.3085 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6028 | 0.0021446
[6 empty] | 45.3169 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6028 | 0.0021757
[6 empty] | 45.3252 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6028 | 0.0022068
[6 empty] | 45.3335 | 0 | 1 | 4.9994 | 110.6028 | 0.0022379
[6 empty] | 45.3419 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6028 | 0.002269
[6 empty] | 45.3502 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6028 | 0.0023
[6 empty] | 45.3586 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6029 | 0.0023311
[6 empty] | 45.3669 | 0 | 1 | 4.9993 | 110.6029 | 0.0023622
[6 empty] | 45.3752 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.6029 | 0.0023933
[6 empty] | 45.3836 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.6029 | 0.0024243
[6 empty] | 45.3919 | 0 | 1 | 4.9992 | 110.6029 | 0.0024554
[6 empty] | 45.4002 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.6029 | 0.0024865
[6 empty] | 45.4086 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.6029 | 0.0025176
[6 empty] | 45.4169 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.603 | 0.0025486
[6 empty] | 45.4252 | 0 | 1 | 4.9991 | 110.603 | 0.0025797
[6 empty] | 45.4336 | 0 | 1 | 4.999 | 110.603 | 0.0026108
[6 empty] | 45.4419 | 0 | 1 | 4.999 | 110.603 | 0.0026419
[6 empty] | 45.4502 | 0 | 1 | 4.999 | 110.603 | 0.0026729
[6 empty] | 45.4586 | 0 | 1 | 4.999 | 110.603 | 0.002704
[6 empty] | 45.4669 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.603 | 0.0027351
[6 empty] | 45.4753 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.603 | 0.0027662
[6 empty] | 45.4836 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.6031 | 0.0027972
[6 empty] | 45.4919 | 0 | 1 | 4.9989 | 110.6031 | 0.0028283
[6 empty] | 45.5003 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6031 | 0.0028594
[6 empty] | 45.5086 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6031 | 0.0028905
[6 empty] | 45.5169 | 0 | 1 | 4.9988 | 110.6031 | 0.0029215
[6 empty] | 45.5253 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6031 | 0.0029526
[6 empty] | 45.5336 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6031 | 0.0029837
[6 empty] | 45.5419 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6031 | 0.0030148
[6 empty] | 45.5503 | 0 | 1 | 4.9987 | 110.6031 | 0.0030458
[6 empty] | 45.5586 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6032 | 0.0030769
[6 empty] | 45.567 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6032 | 0.003108
[6 empty] | 45.5753 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6032 | 0.0031391
[6 empty] | 45.5836 | 0 | 1 | 4.9986 | 110.6032 | 0.0031701
[6 empty] | 45.592 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6032 | 0.0032012
[6 empty] | 45.6003 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6032 | 0.0032323
[6 empty] | 45.6086 | 0 | 1 | 4.9985 | 110.6032 | 0.0032634
[6 empty] | 45.617 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.6033 | 0.0032944
[6 empty] | 45.6253 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.6033 | 0.0033255
[6 empty] | 45.6336 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.6033 | 0.0033566
[6 empty] | 45.642 | 0 | 1 | 4.9984 | 110.6033 | 0.0033877
[6 empty] | 45.6503 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.6033 | 0.0034187
[6 empty] | 45.6586 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.6033 | 0.0034498
[6 empty] | 45.667 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.6033 | 0.0034809
[6 empty] | 45.6753 | 0 | 1 | 4.9983 | 110.6033 | 0.003512
[6 empty] | 45.6837 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6034 | 0.0035431
[6 empty] | 45.692 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6034 | 0.0035741
[6 empty] | 45.7003 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6034 | 0.0036052
[6 empty] | 45.7087 | 0 | 1 | 4.9982 | 110.6034 | 0.0036363
[6 empty] | 45.717 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.6034 | 0.0036674
[6 empty] | 45.7253 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.6034 | 0.0036984
[6 empty] | 45.7337 | 0 | 1 | 4.9981 | 110.6034 | 0.0037295
[6 empty] | 45.742 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.6406 | -0.0056389
[6 empty] | 45.7503 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.6408 | -0.0055901
[6 empty] | 45.7587 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.641 | -0.0055412
[6 empty] | 45.767 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.6413 | -0.0054924
[6 empty] | 45.7753 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.6415 | -0.0054435
[6 empty] | 45.7837 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.6417 | -0.0053947
[6 empty] | 45.792 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.6419 | -0.0053458
[6 empty] | 45.8004 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.6421 | -0.0052969
[6 empty] | 45.8087 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.6424 | -0.0052481
[6 empty] | 45.817 | 0 | 1 | 5.0036 | 110.6426 | -0.0051992
[6 empty] | 45.8254 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.6428 | -0.0051504
[6 empty] | 45.8337 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.643 | -0.0051015
[6 empty] | 45.842 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.6432 | -0.0050527
[6 empty] | 45.8504 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.6435 | -0.0050038
[6 empty] | 45.8587 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.6437 | -0.0049549
[6 empty] | 45.867 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.6439 | -0.0049061
[6 empty] | 45.8754 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.6441 | -0.0048572
[6 empty] | 45.8837 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.6444 | -0.0048084
[6 empty] | 45.892 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.6446 | -0.0047595
[6 empty] | 45.9004 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.6448 | -0.0047106
[6 empty] | 45.9087 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.645 | -0.0046618
[6 empty] | 45.9171 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.6452 | -0.0046129
[6 empty] | 45.9254 | 0 | 1 | 5.0037 | 110.6455 | -0.0045641
[6 empty] | 45.9337 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.6457 | -0.0045152
[6 empty] | 45.9421 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.6459 | -0.0044663
[6 empty] | 45.9504 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.6461 | -0.0044175
[6 empty] | 45.9587 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.6464 | -0.0043686
[6 empty] | 45.9671 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.6466 | -0.0043198
[6 empty] | 45.9754 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.6468 | -0.0042709
[6 empty] | 45.9838 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.647 | -0.004222
[6 empty] | 45.9921 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.6472 | -0.0041732
[6 empty] | 46.0004 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.6475 | -0.0041243
[6 empty] | 46.0088 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.6477 | -0.0040755
[6 empty] | 46.0171 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.6479 | -0.0040266
[6 empty] | 46.0254 | 0 | 1 | 5.0038 | 110.6481 | -0.0039777
[6 empty] | 46.0338 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6484 | -0.0039289
[6 empty] | 46.0421 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6486 | -0.00388
[6 empty] | 46.0504 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6488 | -0.0038312
[6 empty] | 46.0588 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.649 | -0.0037823
[6 empty] | 46.0671 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6492 | -0.0037334
[6 empty] | 46.0755 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6495 | -0.0036846
[6 empty] | 46.0838 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6497 | -0.0036357
[6 empty] | 46.0921 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6499 | -0.0035868
[6 empty] | 46.1005 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6501 | -0.003538
[6 empty] | 46.1088 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6503 | -0.0034891
[6 empty] | 46.1171 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6506 | -0.0034403
[6 empty] | 46.1255 | 0 | 1 | 5.0039 | 110.6508 | -0.0033914
[6 empty] | 46.1338 | 0 | 1 | 5.004 | 110.651 | -0.0033425
[6 empty] | 46.1421 | 0 | 1 | 5.004 | 110.6512 | -0.0032937
[6 empty] | 46.1505 | 0 | 1 | 5.004 | 110.6515 | -0.0032448
[6 empty] | 46.1588 | 0 | 1 | 5.004 | 110.6517 | -0.003196
[6 empty] | 46.1672 | 0 | 1 | 5.004 | 110.6519 | -0.0031471
[6 empty] | 46.1755 | 0 | 1 | 5.004 | 110.6521 | -0.0030982
[6 empty] | 46.1838 | 0 | 1 | 5.004 | 110.6523 | -0.0030494
[6 empty] | 46.1922 | 0 | 1 | 5.004 | 110.6526 | -0.0030005
[6 empty] | 46.2005 | 0 | 1 | 5.004 | 110.6528 | -0.0029517

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.)
0.21371 | 5.9959 | 2 | 2.0146 | 112.7055 | 0.94792 | 0.47984 | 5.9971 | 2.2 | 2.1896 | 112.9574 | 0.93935
0.21371 | 5.9965 | 2 | 1.9988 | 112.7257 | 0.94869 | 0.47984 | 6.0024 | 2.2 | 2.1982 | 113.0135 | 0.93901
0.21371 | 5.9977 | 2 | 1.9924 | 112.7662 | 0.94901 | 0.47984 | 6.0053 | 2.2 | 2.1841 | 113.0277 | 0.93977
1.2137 | 6.0023 | 2 | 1.9837 | 112.7322 | 0.94949 | 1.4798 | 6.0061 | 2.2 | 2.1874 | 113.0295 | 0.93962
1.2137 | 6.0016 | 2 | 2.0037 | 112.7315 | 0.94853 | 1.4798 | 6.0038 | 2.2 | 2.1995 | 113.043 | 0.93898
1.2137 | 6.0108 | 2 | 1.9996 | 112.7719 | 0.94887 | 1.4798 | 6.0038 | 2.2 | 2.1995 | 113.043 | 0.93898
1.2137 | 6.0097 | 2 | 2.0038 | 112.7472 | 0.94866 | 1.4798 | 6.0027 | 2.2 | 2.1924 | 112.9368 | 0.93931
2.2137 | 6.0158 | 2 | 2.0095 | 112.7318 | 0.94848 | 1.4798 | 6.0018 | 2.2 | 2.2009 | 112.8685 | 0.93886
2.2137 | 6.0162 | 2 | 1.9892 | 112.7217 | 0.94945 | 2.4798 | 5.9948 | 2.2 | 2.2108 | 112.8232 | 0.93823
2.2137 | 6.0184 | 2 | 1.9989 | 112.7244 | 0.94903 | 2.4798 | 5.9943 | 2.2 | 2.2192 | 112.8676 | 0.9378
3.2137 | 6.015 | 2 | 2.0068 | 112.6863 | 0.9486 | 2.4798 | 5.9956 | 2.2 | 2.22 | 112.993 | 0.93778
3.2137 | 6.0204 | 2 | 1.9807 | 112.6979 | 0.94991 | 3.4798 | 6.0039 | 2.2 | 2.2119 | 113.0092 | 0.93835
3.2137 | 6.0282 | 2 | 2.0095 | 112.737 | 0.94868 | 3.4798 | 6.0018 | 2.2 | 2.1961 | 113.0092 | 0.9391
4.2137 | 6.0254 | 2 | 2.0083 | 112.7567 | 0.94869 | 3.4798 | 6.0018 | 2.2 | 2.1961 | 112.9953 | 0.9391
4.2137 | 6.0327 | 2 | 2.0134 | 112.7492 | 0.94857 | 3.4798 | 6.0018 | 2.2 | 2.1961 | 112.9953 | 0.9391
4.2137 | 6.0357 | 2 | 1.9923 | 112.7466 | 0.94961 | 3.4798 | 6.0029 | 2.2 | 2.2088 | 112.9677 | 0.93849
4.2137 | 6.0258 | 2 | 1.9795 | 112.5026 | 0.95005 | 4.4798 | 5.9989 | 2.2 | 2.2005 | 112.8846 | 0.93883
5.2137 | 6.0336 | 2 | 1.9865 | 112.7243 | 0.94984 | 4.4798 | 5.9984 | 2.2 | 2.1925 | 112.8727 | 0.93923
5.2137 | 6.0363 | 2 | 1.9831 | 112.6881 | 0.95004 | 4.4798 | 5.9984 | 2.2 | 2.1925 | 112.8727 | 0.93923
5.2137 | 6.033 | 2 | 2.0049 | 112.717 | 0.94897 | 4.4798 | 5.997 | 2.2 | 2.1887 | 112.8033 | 0.93939
6.2137 | 6.0353 | 2 | 1.9967 | 112.7267 | 0.94939 | 4.4798 | 5.997 | 2.2 | 2.1887 | 112.8033 | 0.93939
6.2137 | 6.0346 | 2 | 2.0025 | 112.7388 | 0.94911 | 5.4798 | 5.9968 | 2.2 | 2.1996 | 112.8826 | 0.93883
6.2137 | 6.0394 | 2 | 2.0151 | 112.7831 | 0.94859 | 5.4798 | 5.9948 | 2.2 | 2.2005 | 112.9079 | 0.93876
7.2137 | 6.047 | 2 | 1.9886 | 112.795 | 0.94995 | 5.4798 | 5.9948 | 2.2 | 2.2005 | 112.9079 | 0.93876
7.2137 | 6.0556 | 2 | 1.9926 | 112.7841 | 0.9499 | 5.4798 | 5.9998 | 2.2 | 2.2032 | 112.9465 | 0.93871
7.2137 | 6.0532 | 2 | 2.0145 | 112.7179 | 0.94884 | 6.4798 | 6.005 | 2.2 | 2.2106 | 113.0275 | 0.93843
7.2137 | 6.0396 | 2 | 2.0175 | 112.7121 | 0.94848 | 6.4798 | 6.0087 | 2.2 | 2.1848 | 113.0042 | 0.9398
8.2137 | 6.0364 | 2 | 2.0107 | 112.7161 | 0.94875 | 6.4798 | 6.0087 | 2.2 | 2.1848 | 113.0042 | 0.9398
8.2137 | 6.0366 | 2 | 1.9998 | 112.7108 | 0.94927 | 6.4798 | 6.0009 | 2.2 | 2.177 | 112.8791 | 0.94005
8.2137 | 6.0476 | 2 | 1.9873 | 112.7232 | 0.95002 | 7.4798 | 6.0002 | 2.2 | 2.2072 | 112.8699 | 0.93851
9.2137 | 6.0387 | 2 | 1.9942 | 112.7337 | 0.94956 | 7.4798 | 5.9942 | 2.2 | 2.1994 | 112.8344 | 0.9388
9.2137 | 6.0435 | 2 | 1.9917 | 112.8002 | 0.94975 | 7.4798 | 5.9872 | 2.2 | 2.2089 | 112.8334 | 0.93819
9.2137 | 6.0544 | 2 | 2.0097 | 112.8336 | 0.94908 | 7.4798 | 5.9795 | 2.2 | 2.2017 | 112.9094 | 0.93841
10.2137 | 6.0483 | 2 | 2.0157 | 112.7707 | 0.9487 | 8.4798 | 5.9819 | 2.2 | 2.2091 | 112.9145 | 0.93808
10.2137 | 6.0412 | 2 | 2.0068 | 112.7568 | 0.94901 | 8.4798 | 5.9819 | 2.2 | 2.2091 | 112.9145 | 0.93808
10.2137 | 6.038 | 2 | 1.9936 | 112.7181 | 0.94958 | 8.4798 | 5.9802 | 2.2 | 2.2085 | 112.963 | 0.93807
10.2137 | 6.0374 | 2 | 1.9871 | 112.6931 | 0.94987 | 8.4798 | 5.9799 | 2.2 | 2.2004 | 112.992 | 0.93848
11.2137 | 6.0376 | 2 | 1.9839 | 112.6723 | 0.95003 | 9.4798 | 5.9785 | 2.2 | 2.1941 | 112.9606 | 0.93878
11.2137 | 6.0311 | 2 | 2.0233 | 112.7204 | 0.94807 | 9.4798 | 5.9753 | 2.2 | 2.2103 | 112.9169 | 0.93789
11.2137 | 6.0313 | 2 | 2.014 | 112.7592 | 0.94852 | 9.4798 | 5.9707 | 2.2 | 2.2083 | 112.9183 | 0.93791
12.2137 | 6.0395 | 2 | 1.9964 | 112.7924 | 0.94947 | 10.4798 | 5.9585 | 2.2 | 2.171 | 112.8943 | 0.93958
12.2137 | 6.0365 | 2 | 1.9945 | 112.7932 | 0.94952 | 10.4798 | 5.9579 | 2.2 | 2.2078 | 112.8914 | 0.93769
12.2137 | 6.0365 | 2 | 1.9945 | 112.7932 | 0.94952 | 10.4798 | 5.9562 | 2.2 | 2.2012 | 112.9267 | 0.93799
12.2137 | 6.0393 | 2 | 1.9973 | 112.7839 | 0.94942 | 10.4798 | 5.9542 | 2.2 | 2.1949 | 112.975 | 0.93828
13.2137 | 6.0402 | 2 | 1.9952 | 112.7461 | 0.94954 | 11.4798 | 5.9542 | 2.2 | 2.1949 | 112.975 | 0.93828
13.2137 | 6.0361 | 2 | 1.9941 | 112.7132 | 0.94953 | 11.4798 | 5.9481 | 2.2 | 2.2101 | 112.959 | 0.93739
13.2137 | 6.0309 | 2 | 2.0075 | 112.7806 | 0.94882 | 11.4798 | 5.9496 | 2.2 | 2.2015 | 112.9418 | 0.93785
13.2137 | 6.0293 | 2 | 1.9989 | 112.7961 | 0.94919 | 12.4798 | 5.9479 | 2.2 | 2.1899 | 112.9147 | 0.93842
14.2137 | 6.0322 | 2 | 1.9903 | 112.826 | 0.94965 | 12.4798 | 5.9479 | 2.2 | 2.1899 | 112.9147 | 0.93842
14.2137 | 6.0388 | 2 | 2.0016 | 112.882 | 0.94921 | 12.4798 | 5.9433 | 2.2 | 2.2078 | 112.8986 | 0.93741
14.2137 | 6.0394 | 2 | 2.0146 | 112.9116 | 0.94861 | 12.4798 | 5.9396 | 2.2 | 2.1917 | 112.8958 | 0.93817
15.2137 | 6.0375 | 2 | 1.9992 | 112.8751 | 0.94931 | 13.4798 | 5.9353 | 2.2 | 2.2012 | 112.8938 | 0.9376
15.2137 | 6.0393 | 2 | 1.9851 | 112.8673 | 0.95 | 13.4798 | 5.9353 | 2.2 | 2.2012 | 112.8938 | 0.9376
15.2137 | 6.0362 | 2 | 2.002 | 112.7971 | 0.94916 | 13.4798 | 5.9437 | 2.2 | 2.2007 | 112.9187 | 0.93778
16.2137 | 6.0222 | 2 | 2.0168 | 112.7971 | 0.94824 | 13.4798 | 5.9418 | 2.2 | 2.222 | 112.9561 | 0.93665
16.2137 | 6.0222 | 2 | 2.0168 | 112.7764 | 0.94824 | 13.4798 | 5.9418 | 2.2 | 2.222 | 112.9561 | 0.93665
16.2137 | 6.0129 | 2 | 2.0119 | 112.7521 | 0.94832 | 14.4798 | 5.9494 | 2.2 | 2.2133 | 112.9664 | 0.93724
16.2137 | 6.0188 | 2 | 1.9936 | 112.7365 | 0.94928 | 14.4798 | 5.9587 | 2.2 | 2.2041 | 112.9123 | 0.93789
16.2137 | 6.0051 | 2 | 1.9996 | 112.7501 | 0.94879 | 14.4798 | 5.9587 | 2.2 | 2.2041 | 112.9123 | 0.93789
16.2137 | 6.0051 | 2 | 1.9996 | 112.7501 | 0.94879 | 14.4798 | 5.9605 | 2.2 | 2.2177 | 112.9199 | 0.93723
17.2137 | 6.0008 | 2 | 2.0083 | 112.8356 | 0.9483 | 15.4798 | 5.9689 | 2.2 | 2.2148 | 112.9007 | 0.93754
17.2137 | 6.008 | 2 | 1.9954 | 112.8434 | 0.94903 | 15.4798 | 5.9708 | 2.2 | 2.1992 | 112.8947 | 0.93837
17.2137 | 6.0123 | 2.2 | 1.9837 | 112.8423 | 0.94965 | 15.4798 | 5.9749 | 2.2 | 2.2105 | 112.9196 | 0.93787
17.2137 | 6.0123 | 2.2 | 1.9837 | 112.8423 | 0.94965 | 15.4798 | 5.9749 | 2.2 | 2.2105 | 112.9196 | 0.93787
18.2137 | 6.0019 | 2.2 | 2.0395 | 112.8559 | 0.94683 | 16.4798 | 5.98 | 2.2 | 2.1989 | 112.9219 | 0.93856
18.2137 | 5.9969 | 2.2 | 2.0765 | 112.7945 | 0.94496 | 16.4798 | 5.9833 | 2.2 | 2.1896 | 112.8575 | 0.93909
18.2137 | 5.9989 | 2.2 | 2.087 | 112.8035 | 0.94448 | 16.4798 | 5.9863 | 2.2 | 2.1948 | 112.8704 | 0.93888
19.2137 | 6.0001 | 2.2 | 2.0841 | 112.7973 | 0.94464 | 16.4798 | 5.9907 | 2.2 | 2.2052 | 112.8813 | 0.93844
19.2137 | 5.9999 | 2.2 | 2.1103 | 112.7378 | 0.94335 | 17.4798 | 5.9902 | 2.2 | 2.1835 | 112.8317 | 0.93953
19.2137 | 5.9962 | 2.2 | 2.123 | 112.7437 | 0.94266 | 17.4798 | 5.9927 | 2.2 | 2.1944 | 112.868 | 0.93902
19.2137 | 5.9952 | 2.2 | 2.1232 | 112.8089 | 0.94263 | 17.4798 | 5.9971 | 2.2 | 2.2097 | 112.8401 | 0.93833
20.2137 | 5.9981 | 2.2 | 2.1312 | 112.8518 | 0.94229 | 18.4798 | 5.9947 | 2.2 | 2.2089 | 112.8544 | 0.93833
20.2137 | 6.0006 | 2.2 | 2.1568 | 112.8613 | 0.94106 | 18.4798 | 5.9921 | 2.2 | 2.1933 | 112.8049 | 0.93907
20.2137 | 6.0019 | 2.2 | 2.154 | 112.8593 | 0.94122 | 18.4798 | 5.994 | 2.2 | 2.1856 | 112.871 | 0.9395
21.2137 | 6.0006 | 2.2 | 2.1546 | 112.855 | 0.94117 | 19.4798 | 5.9987 | 2.2 | 2.1875 | 112.7746 | 0.93949
21.2137 | 6.0006 | 2.2 | 2.1546 | 112.855 | 0.94117 | 19.4798 | 5.9938 | 2.2 | 2.2114 | 112.7646 | 0.93818
21.2137 | 5.9998 | 2.2 | 2.165 | 112.8536 | 0.94064 | 19.4798 | 5.9945 | 2.2 | 2.2116 | 112.8103 | 0.93818
21.2137 | 6.0005 | 2.2 | 2.1674 | 112.8117 | 0.94053 | 19.4798 | 6.0017 | 2.2 | 2.1764 | 112.7919 | 0.9401
22.2137 | 5.9977 | 2.2 | 2.1433 | 112.8165 | 0.94168 | 19.4798 | 6.0017 | 2.2 | 2.1764 | 112.7919 | 0.9401
22.2137 | 5.9996 | 2.2 | 2.1625 | 112.8231 | 0.94075 | 20.4798 | 5.9967 | 2.2 | 2.2106 | 112.8265 | 0.93828
22.2137 | 5.9969 | 2.2 | 2.1714 | 112.8483 | 0.94026 | 20.4798 | 5.9979 | 2.2 | 2.1962 | 112.8737 | 0.93903
22.2137 | 5.9964 | 2.2 | 2.1608 | 112.8657 | 0.94078 | 20.4798 | 6.0038 | 2.2 | 2.1887 | 112.8456 | 0.93952
23.2137 | 5.9959 | 2.2 | 2.1872 | 112.8999 | 0.93945 | 21.4798 | 6.0054 | 2.2 | 2.2003 | 112.8165 | 0.93896
23.2137 | 5.9981 | 2.2 | 2.1852 | 112.8835 | 0.93959 | 21.4798 | 6.0041 | 2.2 | 2.1895 | 112.8088 | 0.93948
23.2137 | 5.9997 | 2.2 | 2.1977 | 112.9054 | 0.93899 | 21.4798 | 6.0019 | 2.2 | 2.1929 | 112.7866 | 0.93927
24.2137 | 6.0026 | 2.2 | 2.1927 | 112.8962 | 0.9393 | 22.4798 | 5.9989 | 2.2 | 2.1949 | 112.7675 | 0.93911
24.2137 | 5.9978 | 2.2 | 2.1782 | 112.8865 | 0.93994 | 22.4798 | 5.9971 | 2.2 | 2.1948 | 112.7901 | 0.93909
24.2137 | 5.9978 | 2.2 | 2.1782 | 112.8865 | 0.93994 | 22.4798 | 5.9958 | 2.2 | 2.1945 | 112.7118 | 0.93908
24.2137 | 5.995 | 2.2 | 2.189 | 112.8411 | 0.93934 | 23.4798 | 5.991 | 2.2 | 2.1851 | 112.8214 | 0.93946
25.2137 | 5.9973 | 2.2 | 2.1674 | 112.8617 | 0.94047 | 23.4798 | 5.9992 | 2.2 | 2.2012 | 112.8675 | 0.9388
25.2137 | 5.9981 | 2.2 | 2.1836 | 112.8657 | 0.93967 | 23.4798 | 6.0054 | 2.2 | 2.1812 | 112.8506 | 0.93992
25.2137 | 5.9981 | 2.2 | 2.2002 | 112.8704 | 0.93883 | 23.4798 | 6.0084 | 2.2 | 2.1751 | 112.8154 | 0.94028
25.2137 | 5.9981 | 2.2 | 2.2002 | 112.8704 | 0.93883 | 24.4798 | 5.9979 | 2.2 | 2.2142 | 112.761 | 0.93812
25.2137 | 5.9978 | 2.2 | 2.2157 | 112.8611 | 0.93804 | 24.4798 | 5.9951 | 2.2 | 2.2055 | 112.7672 | 0.9385
26.2137 | 6.0001 | 2.2 | 2.1977 | 112.913 | 0.939 | 24.4798 | 6.0002 | 2.2 | 2.2136 | 112.7323 | 0.93819
26.2137 | 6.0001 | 2.2 | 2.1977 | 112.913 | 0.939 | 24.4798 | 6.0002 | 2.2 | 2.2136 | 112.7323 | 0.93819
26.2137 | 6.0028 | 2.2 | 2.1945 | 112.9284 | 0.93921 | 25.4798 | 6.0028 | 2.2 | 2.2158 | 112.7689 | 0.93813
26.2137 | 5.9996 | 2.2 | 2.1969 | 112.8604 | 0.93903 | 25.4798 | 6.0034 | 2.2 | 2.2 | 112.7705 | 0.93894
27.2137 | 5.9987 | 2.2 | 2.1982 | 112.9066 | 0.93894 | 25.4798 | 5.9979 | 2.2 | 2.1933 | 112.7841 | 0.93918
27.2137 | 5.9993 | 2.2 | 2.2021 | 112.9252 | 0.93876 | 25.4798 | 6.004 | 2.2 | 2.183 | 112.8091 | 0.93981
27.2137 | 5.9998 | 2.2 | 2.2017 | 112.8883 | 0.93879 | 26.4798 | 6.006 | 2.2 | 2.1781 | 112.7943 | 0.94009
28.2137 | 5.9989 | 2.2 | 2.1891 | 112.924 | 0.93941 | 26.4798 | 6.0015 | 2.2 | 2.1868 | 112.6497 | 0.93957
28.2137 | 5.9989 | 2.2 | 2.1891 | 112.924 | 0.93941 | 26.4798 | 5.9997 | 2.2 | 2.1875 | 112.6481 | 0.9395
28.2137 | 5.9993 | 2.2 | 2.188 | 112.8927 | 0.93947 | 27.4798 | 5.9926 | 2.2 | 2.2112 | 112.7321 | 0.93817
28.2137 | 6.0014 | 2.2 | 2.1752 | 112.8858 | 0.94015 | 27.4798 | 5.9972 | 2.2 | 2.2168 | 112.7176 | 0.93797
28.2137 | 5.9988 | 2.2 | 2.2138 | 112.8993 | 0.93815 | 27.4798 | 5.9986 | 2.2 | 2.2123 | 112.7085 | 0.93823
29.2137 | 6.0008 | 2.2 | 2.1959 | 112.9269 | 0.9391 | 28.4798 | 6.0008 | 2.2 | 2.2006 | 112.7144 | 0.93886
29.2137 | 5.9976 | 2.2 | 2.1959 | 112.9269 | 0.93904 | 28.4798 | 5.9994 | 2.2 | 2.2018 | 112.7667 | 0.93878
29.2137 | 5.9976 | 2.2 | 2.1922 | 112.8947 | 0.93923 | 28.4798 | 5.9987 | 2.2 | 2.1969 | 112.7993 | 0.93901
29.2137 | 5.9995 | 2.2 | 2.1967 | 112.8954 | 0.93903 | 28.4798 | 6.0072 | 2.2 | 2.206 | 112.7927 | 0.9387
30.2137 | 6.0044 | 2.2 | 2.1912 | 112.9032 | 0.9394 | 28.4798 | 6.0072 | 2.2 | 2.206 | 112.7927 | 0.9387
30.2137 | 6.0068 | 2.2 | 2.1994 | 112.9209 | 0.93903 | 29.4798 | 6.0003 | 2.2 | 2.1922 | 112.747 | 0.93928
30.2137 | 5.9987 | 2.2 | 2.195 | 112.9406 | 0.93911 | 29.4798 | 6.0021 | 2.2 | 2.1858 | 112.7643 | 0.93963
31.2137 | 6.0015 | 2.2 | 2.1748 | 112.989 | 0.94017 | 29.4798 | 5.9958 | 2.2 | 2.1925 | 112.7838 | 0.93918
31.2137 | 6.014 | 2.2 | 2.1848 | 112.9469 | 0.9399 | 30.4798 | 5.9952 | 2.2 | 2.2075 | 112.777 | 0.9384
31.2137 | 6.0062 | 2.2 | 2.2011 | 113.0287 | 0.93894 | 30.4798 | 5.9933 | 2.2 | 2.2075 | 112.777 | 0.93837
31.2137 | 6.0065 | 2.2 | 2.1834 | 113.0155 | 0.93983 | 30.4798 | 5.9933 | 2.2 | 2.2064 | 112.8251 | 0.93843
31.2137 | 6.0065 | 2.2 | 2.1834 | 113.0155 | 0.93983 | 30.4798 | 6.0039 | 2.2 | 2.1913 | 112.7952 | 0.93939
32.2137 | 6.0011 | 2.2 | 2.1981 | 112.9079 | 0.93899 | 30.4798 | 6.0039 | 2.2 | 2.1913 | 112.7952 | 0.93939
32.2137 | 6.0011 | 2.2 | 2.1981 | 112.9079 | 0.93899 | 31.4798 | 6.0084 | 2.2 | 2.1856 | 112.8759 | 0.93976
32.2137 | 6.0031 | 2.2 | 2.2074 | 112.8528 | 0.93856 | 31.4798 | 5.9991 | 2.2 | 2.1986 | 112.8869 | 0.93893
32.2137 | 5.9989 | 2.2 | 2.2134 | 112.8781 | 0.93818 | 31.4798 | 5.9958 | 2.2 | 2.2129 | 112.8337 | 0.93815
33.2137 | 6.0026 | 2.2 | 2.1885 | 112.9285 | 0.93951 | 32.4798 | 5.9973 | 2.2 | 2.2129 | 112.8337 | 0.93817
33.2137 | 6.0001 | 2.2 | 2.2102 | 112.9001 | 0.93836 | 32.4798 | 5.9973 | 2.2 | 2.2009 | 112.8297 | 0.93878
33.2137 | 6.0001 | 2.2 | 2.2102 | 112.9001 | 0.93836 | 32.4798 | 6.004 | 2.2 | 2.2045 | 112.7878 | 0.93873
33.2137 | 5.998 | 2.2 | 2.2123 | 112.9261 | 0.93822 | 32.4798 | 5.9932 | 2.2 | 2.2271 | 112.7676 | 0.93737
34.2137 | 6.0002 | 2.2 | 2.1944 | 112.9126 | 0.93916 | 32.4798 | 6.0018 | 2.2 | 2.1969 | 112.8223 | 0.93907
34.2137 | 6.0018 | 2.2 | 2.1904 | 112.8902 | 0.93939 | 33.4798 | 6.0002 | 2.2 | 2.2032 | 112.8612 | 0.93872
34.2137 | 5.9971 | 2.2 | 2.2212 | 112.8473 | 0.93775 | 33.4798 | 5.9989 | 2.2 | 2.2157 | 112.8993 | 0.93806
34.2137 | 6.0008 | 2.2 | 2.2021 | 112.8142 | 0.93878 | 33.4798 | 6.0055 | 2.2 | 2.2183 | 112.9078 | 0.93805
35.2137 | 6.0008 | 2.2 | 2.2021 | 112.8142 | 0.93878 | 33.4798 | 6.0055 | 2.2 | 2.2183 | 112.9078 | 0.93805
35.2137 | 6.0008 | 2.2 | 2.188 | 112.8003 | 0.9395 | 34.4798 | 6.0041 | 2.2 | 2.1928 | 112.8759 | 0.93931
35.2137 | 5.9964 | 2.2 | 2.1917 | 112.8595 | 0.93923 | 34.4798 | 6.0078 | 2.2 | 2.1941 | 112.8576 | 0.93932
35.2137 | 5.9986 | 2.2 | 2.2045 | 112.8745 | 0.93862 | 34.4798 | 5.9979 | 2.2 | 2.1941 | 112.8576 | 0.93914
35.2137 | 5.9986 | 2.2 | 2.2045 | 112.8745 | 0.93862 | 34.4798 | 5.9979 | 2.2 | 2.1929 | 112.8404 | 0.9392
35.2137 | 5.9986 | 2.2 | 2.2045 | 112.8745 | 0.93862 | 34.4798 | 5.9961 | 2.2 | 2.2007 | 112.8254 | 0.93877
36.2137 | 6.0028 | 2.2 | 2.1951 | 112.8694 | 0.93918 | 35.4798 | 6.0009 | 2.2 | 2.212 | 112.834 | 0.93828
36.2137 | 6.0028 | 2.2 | 2.1951 | 112.8694 | 0.93918 | 35.4798 | 5.9953 | 2.2 | 2.2183 | 112.8861 | 0.93786
36.2137 | 5.9996 | 2.2 | 2.2041 | 112.8589 | 0.93866 | 35.4798 | 6.0004 | 2.2 | 2.1894 | 112.8936 | 0.93942
36.2137 | 5.9963 | 2.2 | 2.1923 | 112.8004 | 0.9392 | 35.4798 | 6.0004 | 2.2 | 2.1894 | 112.8936 | 0.93942
37.2137 | 5.9985 | 2.2 | 2.1988 | 112.7697 | 0.93891 | 36.4798 | 5.9986 | 2.2 | 2.1952 | 112.8855 | 0.93909
37.2137 | 5.995 | 2.2 | 2.2143 | 112.8086 | 0.93806 | 36.4798 | 6.0018 | 2.2 | 2.1959 | 112.9207 | 0.93912
37.2137 | 5.995 | 2.2 | 2.2143 | 112.8086 | 0.93806 | 36.4798 | 6.0012 | 2.2 | 2.2053 | 112.9302 | 0.93863
37.2137 | 5.9994 | 2.2 | 2.1933 | 112.7944 | 0.9392 | 37.4798 | 5.9996 | 2.2 | 2.1961 | 112.9163 | 0.93907
37.2137 | 5.9993 | 2.2 | 2.2202 | 112.7578 | 0.93784 | 37.4798 | 5.9976 | 2.2 | 2.1927 | 112.9404 | 0.9392
38.2137 | 5.9946 | 2.2 | 2.198 | 112.8145 | 0.93888 | 37.4798 | 6.0032 | 2.2 | 2.2003 | 112.9115 | 0.93892
38.2137 | 5.9986 | 2.2 | 2.2004 | 112.8644 | 0.93883 | 37.4798 | 6.0022 | 2.2 | 2.2102 | 112.8974 | 0.9384
38.2137 | 6.0043 | 2.2 | 2.2082 | 112.8702 | 0.93854 | 38.4798 | 6.004 | 2.2 | 2.1962 | 112.891 | 0.93914
39.2137 | 6.0055 | 2.2 | 2.21 | 112.8892 | 0.93847 | 38.4798 | 6.0001 | 2.2 | 2.204 | 112.8831 | 0.93868
39.2137 | 6.0036 | 2.2 | 2.2108 | 112.8966 | 0.9384 | 38.4798 | 5.9937 | 2.2 | 2.1949 | 112.877 | 0.93902
39.2137 | 6.0051 | 2.2 | 2.1842 | 112.8926 | 0.93977 | 39.4798 | 5.9975 | 2.2 | 2.2126 | 112.8795 | 0.93819
40.2137 | 6.0031 | 2.2 | 2.189 | 112.8532 | 0.93949 | 39.4798 | 6.0001 | 2.2 | 2.1937 | 112.8727 | 0.9392
40.2137 | 5.997 | 2.2 | 2.214 | 112.7517 | 0.93811 | 39.4798 | 5.9988 | 2.2 | 2.2009 | 112.9096 | 0.93881
40.2137 | 5.996 | 2.2 | 2.2042 | 112.7331 | 0.93859 | 40.4798 | 6.0044 | 2.2 | 2.1925 | 112.9176 | 0.93934
40.2137 | 5.9944 | 2.2 | 2.2102 | 112.78 | 0.93826 | 40.4798 | 6.0021 | 2.2 | 2.1886 | 112.9061 | 0.93949
40.2137 | 5.9944 | 2.2 | 2.2102 | 112.78 | 0.93826 | 40.4798 | 6.0042 | 2.2 | 2.1857 | 112.8835 | 0.93967
41.2137 | 5.9951 | 2.2 | 2.1835 | 112.8086 | 0.93962 | 40.4798 | 6.0006 | 2.2 | 2.1849 | 112.9015 | 0.93965
41.2137 | 5.9987 | 2.2 | 2.1852 | 112.799 | 0.9396 | 41.4798 | 5.9988 | 2.2 | 2.1973 | 112.8576 | 0.93899
41.2137 | 6.0008 | 2.2 | 2.2116 | 112.8957 | 0.9383 | 41.4798 | 5.9942 | 2.2 | 2.1776 | 112.8658 | 0.9399
42.2137 | 6.0031 | 2.2 | 2.2286 | 112.9142 | 0.93748 | 41.4798 | 5.9994 | 2.2 | 2.2111 | 112.8992 | 0.9383
42.2137 | 6.0039 | 2.2 | 2.1941 | 112.8829 | 0.93925 | 42.4798 | 6.0044 | 2.2 | 2.2177 | 112.9174 | 0.93806
42.2137 | 6.0076 | 2.2 | 2.2027 | 112.8166 | 0.93888 | 42.4798 | 6.0044 | 2.2 | 2.2177 | 112.9174 | 0.93806
[6 empty] | 42.4798 | 6.0002 | 2.2 | 2.2101 | 112.9272 | 0.93837
[6 empty] | 42.4798 | 5.9998 | 2.2 | 2.2142 | 112.9228 | 0.93815
[6 empty] | 42.4798 | 5.9998 | 2.2 | 2.2142 | 112.9228 | 0.93815
[6 empty] | 43.4798 | 6.0042 | 2.2 | 2.1964 | 112.8886 | 0.93913
[6 empty] | 43.4798 | 6.0042 | 2.2 | 2.1964 | 112.8886 | 0.93913
[6 empty] | 43.4798 | 6.0016 | 2.2 | 2.2154 | 112.864 | 0.93813
[6 empty] | 43.4798 | 5.9978 | 2.2 | 2.1929 | 112.8601 | 0.93919
[6 empty] | 43.4798 | 5.9987 | 2.2 | 2.2096 | 112.8953 | 0.93836
[6 empty] | 44.4798 | 6.003 | 2.2 | 2.2124 | 112.8646 | 0.93831
[6 empty] | 44.4798 | 6.0039 | 2.2 | 2.1923 | 112.863 | 0.93934
[6 empty] | 44.4798 | 5.9988 | 2.2 | 2.1998 | 112.8738 | 0.93886
[6 empty] | 44.4798 | 5.9988 | 2.2 | 2.1998 | 112.8738 | 0.93886
[6 empty] | 45.4798 | 5.999 | 2.2 | 2.1886 | 112.8891 | 0.93943
[6 empty] | 45.4798 | 5.999 | 2 | 2.1886 | 112.8891 | 0.93943
[6 empty] | 45.4798 | 5.9969 | 2 | 2.1951 | 112.868 | 0.93907
[6 empty] | 45.4798 | 6.007 | 2 | 2.1815 | 112.8834 | 0.93994
[6 empty] | 46.4798 | 6.0053 | 2 | 2.1251 | 112.8288 | 0.94271
[6 empty] | 46.4798 | 6.0041 | 2 | 2.1121 | 112.8238 | 0.94333
[6 empty] | 46.4798 | 6.0031 | 2 | 2.107 | 112.8285 | 0.94357
[6 empty] | 46.4798 | 6.0031 | 2 | 2.107 | 112.8285 | 0.94357
[6 empty] | 46.4798 | 6.0072 | 2 | 2.1131 | 112.8323 | 0.94334
[6 empty] | 47.4798 | 6.0053 | 2 | 2.0698 | 112.8458 | 0.94542
[6 empty] | 47.4798 | 6.0054 | 2 | 2.0607 | 112.8157 | 0.94586
[6 empty] | 47.4798 | 6.0069 | 2 | 2.0782 | 112.8512 | 0.94504
[6 empty] | 48.4798 | 6.0103 | 2 | 2.0469 | 112.825 | 0.94661
[6 empty] | 48.4798 | 6.0084 | 2 | 2.0395 | 112.8102 | 0.94693
[6 empty] | 48.4798 | 6.0084 | 2 | 2.0395 | 112.8102 | 0.94693
[6 empty] | 48.4798 | 6.0087 | 2 | 2.0358 | 112.8095 | 0.94711
[6 empty] | 49.4798 | 6.0126 | 2 | 2.048 | 112.8908 | 0.94659
[6 empty] | 49.4798 | 6.011 | 2 | 2.0465 | 112.9283 | 0.94664
[6 empty] | 49.4798 | 6.0189 | 2 | 2.0538 | 112.9444 | 0.94642
[6 empty] | 49.4798 | 6.021 | 2 | 2.0388 | 112.9454 | 0.94717
[6 empty] | 50.4798 | 6.0146 | 2 | 2.0185 | 112.9306 | 0.94804
[6 empty] | 50.4798 | 6.01 | 2 | 2.0125 | 112.8906 | 0.94825
[6 empty] | 50.4798 | 6.011 | 2 | 2.017 | 112.8484 | 0.94805
[6 empty] | 51.4798 | 6.004 | 2 | 2.0216 | 112.8306 | 0.94772
[6 empty] | 51.4798 | 5.9971 | 2 | 2.0187 | 112.8312 | 0.94775
[6 empty] | 51.4798 | 5.9979 | 2 | 2.034 | 112.8471 | 0.94703
[6 empty] | 52.4798 | 6.0027 | 2 | 2.0261 | 112.9053 | 0.94749
[6 empty] | 52.4798 | 6.0005 | 2 | 2.0214 | 112.9236 | 0.94767
[6 empty] | 52.4798 | 6.0084 | 2 | 1.9994 | 112.8895 | 0.94884
[6 empty] | 52.4798 | 6.0048 | 2 | 2.0092 | 112.8757 | 0.94832
[6 empty] | 53.4798 | 6.005 | 2 | 2.0173 | 112.8396 | 0.94794
[6 empty] | 53.4798 | 5.9987 | 2 | 2.0243 | 112.7851 | 0.9475
[6 empty] | 53.4798 | 5.9981 | 2 | 2.0059 | 112.7851 | 0.94837
[6 empty] | 53.4798 | 5.9981 | 2 | 2.0059 | 112.8056 | 0.94837
[6 empty] | 54.4798 | 5.9981 | 2 | 2.0086 | 112.8005 | 0.94825
[6 empty] | 54.4798 | 5.9951 | 2 | 2.0078 | 112.8072 | 0.94823
[6 empty] | 54.4798 | 5.9964 | 2 | 2.0023 | 112.8561 | 0.94852
[6 empty] | 55.4798 | 6.003 | 2 | 2.01 | 112.8914 | 0.94825
[6 empty] | 55.4798 | 6.003 | 2 | 2.01 | 112.8914 | 0.94825
[6 empty] | 55.4798 | 6.0009 | 2 | 2.0109 | 112.8925 | 0.94818
[6 empty] | 55.4798 | 6.0009 | 2 | 2.0109 | 112.8925 | 0.94818
[6 empty] | 55.4798 | 6.0052 | 2 | 2.0182 | 112.884 | 0.9479
[6 empty] | 55.4798 | 6.0018 | 2 | 1.9948 | 112.8274 | 0.94896
[6 empty] | 56.4798 | 5.9995 | 2 | 1.9897 | 112.8118 | 0.94916
[6 empty] | 56.4798 | 5.9977 | 2 | 2.0041 | 112.8116 | 0.94845
[6 empty] | 56.4798 | 6.0001 | 2 | 1.9914 | 112.7966 | 0.94909
[6 empty] | 57.4798 | 5.9961 | 2 | 1.988 | 112.8263 | 0.94919
[6 empty] | 57.4798 | 5.994 | 2 | 2.0029 | 112.8758 | 0.94845
[6 empty] | 57.4798 | 6.0074 | 2 | 1.9889 | 112.9017 | 0.94933
[6 empty] | 58.4798 | 6.0021 | 2 | 2.0195 | 112.9187 | 0.94779
[6 empty] | 58.4798 | 6.0021 | 2 | 2.0195 | 112.9187 | 0.94779
[6 empty] | 58.4798 | 6.0007 | 2 | 2.0022 | 112.8888 | 0.94859
[6 empty] | 58.4798 | 6.0007 | 2 | 2.0022 | 112.8888 | 0.94859
[6 empty] | 58.4798 | 5.9999 | 2 | 2.0065 | 112.8632 | 0.94837
[6 empty] | 58.4798 | 5.9999 | 2 | 2.0065 | 112.8632 | 0.94837
[6 empty] | 59.4798 | 5.9955 | 2 | 1.9904 | 112.8666 | 0.94906
[6 empty] | 59.4798 | 5.9993 | 2 | 1.986 | 112.8644 | 0.94934
[6 empty] | 59.4798 | 6.002 | 2 | 1.9924 | 112.9179 | 0.94908
[6 empty] | 60.4798 | 6.002 | 2 | 1.9985 | 112.9086 | 0.94879
[6 empty] | 60.4798 | 5.9977 | 2 | 1.9924 | 112.9487 | 0.94901
[6 empty] | 60.4798 | 6.0029 | 2 | 1.9925 | 112.9582 | 0.94909
[6 empty] | 61.4798 | 6.0029 | 2 | 1.9925 | 112.9582 | 0.94909
[6 empty] | 61.4798 | 6.0003 | 2 | 2.0118 | 112.9265 | 0.94813
[6 empty] | 61.4798 | 6.0003 | 2 | 2.0118 | 112.9265 | 0.94813
[6 empty] | 61.4798 | 5.9972 | 2 | 2.0066 | 112.9203 | 0.94832
[6 empty] | 61.4798 | 6.0024 | 2 | 1.9929 | 112.9631 | 0.94906
[6 empty] | 62.4798 | 6.0041 | 2 | 1.9809 | 112.9548 | 0.94965
[6 empty] | 62.4798 | 6.0041 | 2 | 1.9809 | 112.9548 | 0.94965
[6 empty] | 62.4798 | 5.9966 | 2 | 1.9933 | 112.9735 | 0.94895
[6 empty] | 62.4798 | 5.9964 | 2 | 2.0101 | 112.9972 | 0.94815
[6 empty] | 63.4798 | 6.0006 | 2 | 2.0126 | 112.9923 | 0.94809
[6 empty] | 63.4798 | 6.0007 | 2 | 2.0235 | 112.9562 | 0.94757
[6 empty] | 63.4798 | 5.9997 | 2 | 2.0104 | 112.9781 | 0.94819
[6 empty] | 64.4798 | 6.0033 | 2 | 1.9826 | 112.9685 | 0.94956
[6 empty] | 64.4798 | 5.9983 | 2 | 1.9794 | 112.9514 | 0.94963
[6 empty] | 64.4798 | 5.9921 | 2 | 2.0059 | 112.9596 | 0.94828
[6 empty] | 65.4798 | 5.9799 | 2 | 2.0162 | 112.9398 | 0.94759
[6 empty] | 65.4798 | 5.9708 | 2 | 1.9991 | 112.9423 | 0.94826
[6 empty] | 65.4798 | 5.9634 | 2 | 2.0089 | 112.9603 | 0.94767
[6 empty] | 65.4798 | 5.9522 | 2 | 1.9941 | 112.9472 | 0.9482
[6 empty] | 66.4798 | 5.9489 | 2 | 1.989 | 112.932 | 0.9484
[6 empty] | 66.4798 | 5.9353 | 2 | 2.0139 | 112.9441 | 0.94697
[6 empty] | 66.4798 | 5.9273 | 2 | 2.0139 | 112.9441 | 0.94684
[6 empty] | 66.4798 | 5.9273 | 2 | 1.9963 | 113.0264 | 0.94769
[6 empty] | 67.4798 | 5.9193 | 2 | 2.0036 | 113.129 | 0.94721
[6 empty] | 67.4798 | 5.9184 | 2 | 1.9914 | 113.108 | 0.94778
[6 empty] | 67.4798 | 5.9038 | 2 | 1.9992 | 112.9751 | 0.94717
[6 empty] | 67.4798 | 5.9046 | 2 | 2.0164 | 112.9715 | 0.94634
[6 empty] | 68.4798 | 5.8843 | 2 | 1.9981 | 112.9699 | 0.9469
[6 empty] | 68.4798 | 5.8768 | 2 | 1.9906 | 112.9268 | 0.94714
[6 empty] | 68.4798 | 5.8713 | 2 | 2.0107 | 112.9036 | 0.94606
[6 empty] | 69.4798 | 5.8683 | 2 | 1.9885 | 112.9295 | 0.9471
[6 empty] | 69.4798 | 5.8683 | 2 | 1.9885 | 112.9295 | 0.9471
[6 empty] | 69.4798 | 5.8539 | 2 | 1.9896 | 112.8639 | 0.94681
[6 empty] | 69.4798 | 5.8452 | 2 | 2.0067 | 112.8728 | 0.94582
[6 empty] | 70.4798 | 5.8393 | 2 | 2.0195 | 112.923 | 0.94508
[6 empty] | 70.4798 | 5.8407 | 2 | 2.0067 | 112.8963 | 0.94574
[6 empty] | 70.4798 | 5.8351 | 2 | 2.0067 | 112.8963 | 0.94564
[6 empty] | 70.4798 | 5.8351 | 2 | 2.0051 | 112.9171 | 0.94572
[6 empty] | 70.4798 | 5.8382 | 2 | 2.0009 | 112.9143 | 0.94598
[6 empty] | 71.4798 | 5.8377 | 2 | 1.9957 | 112.8796 | 0.94623
[6 empty] | 71.4798 | 5.8377 | 2 | 1.9957 | 112.8796 | 0.94623
[6 empty] | 71.4798 | 5.832 | 2 | 1.9816 | 112.8958 | 0.94683
[6 empty] | 72.4798 | 5.8342 | 2 | 2.0017 | 112.8641 | 0.94588
[6 empty] | 72.4798 | 5.8359 | 2 | 2.006 | 112.8677 | 0.94569
[6 empty] | 72.4798 | 5.8348 | 2 | 2.0153 | 112.8541 | 0.94521
[6 empty] | 73.4798 | 5.8413 | 2 | 1.9903 | 112.9056 | 0.94656
[6 empty] | 73.4798 | 5.8412 | 2 | 2.0133 | 112.8712 | 0.94542
[6 empty] | 73.4798 | 5.8479 | 2 | 2.0014 | 112.8881 | 0.94612
[6 empty] | 73.4798 | 5.8514 | 2 | 1.9955 | 112.8729 | 0.94647
[6 empty] | 74.4798 | 5.8538 | 2 | 2.0058 | 112.883 | 0.94601
[6 empty] | 74.4798 | 5.8537 | 2 | 1.9987 | 112.9084 | 0.94635
[6 empty] | 74.4798 | 5.8638 | 2 | 2.0067 | 112.8873 | 0.94613
[6 empty] | 75.4798 | 5.8613 | 2 | 1.9895 | 112.8823 | 0.94694
[6 empty] | 75.4798 | 5.8613 | 2 | 1.9895 | 112.8823 | 0.94694
[6 empty] | 75.4798 | 5.8613 | 2 | 1.9895 | 112.8823 | 0.94694
[6 empty] | 75.4798 | 5.869 | 2 | 1.9816 | 112.8907 | 0.94745
[6 empty] | 75.4798 | 5.8695 | 2 | 1.9947 | 112.8986 | 0.94682
[6 empty] | 76.4798 | 5.8713 | 2 | 2.0076 | 112.8946 | 0.94621
[6 empty] | 76.4798 | 5.8713 | 2 | 2.0076 | 112.8946 | 0.94621
[6 empty] | 76.4798 | 5.8758 | 2 | 2.0069 | 112.8529 | 0.94632
[6 empty] | 76.4798 | 5.8777 | 2 | 2.021 | 112.872 | 0.94566
[6 empty] | 76.4798 | 5.8791 | 2 | 1.9973 | 112.8842 | 0.94685
[6 empty] | 76.4798 | 5.8791 | 2 | 1.9973 | 112.8842 | 0.94685
[6 empty] | 77.4798 | 5.8819 | 2 | 2.0065 | 112.8326 | 0.94645
[6 empty] | 77.4798 | 5.8817 | 2 | 1.9988 | 112.8413 | 0.94682
[6 empty] | 77.4798 | 5.8827 | 2 | 2.007 | 112.8655 | 0.94644
[6 empty] | 78.4798 | 5.8839 | 2 | 2.0008 | 112.8982 | 0.94676
[6 empty] | 78.4798 | 5.8915 | 2 | 1.9957 | 112.8808 | 0.94714
[6 empty] | 78.4798 | 5.8915 | 2 | 1.9957 | 112.8808 | 0.94714
[6 empty] | 78.4798 | 5.8897 | 2 | 2.0028 | 112.8645 | 0.94676
[6 empty] | 79.4798 | 5.8867 | 2 | 2.0063 | 112.8686 | 0.94654
[6 empty] | 79.4798 | 5.8867 | 2 | 2.0063 | 112.8686 | 0.94654
[6 empty] | 79.4798 | 5.8877 | 2 | 2.0136 | 112.8509 | 0.9462
[6 empty] | 79.4798 | 5.8833 | 2 | 1.9868 | 112.8558 | 0.94744
[6 empty] | 79.4798 | 5.8887 | 2 | 1.983 | 112.8432 | 0.94771
[6 empty] | 80.4798 | 5.8914 | 2 | 1.9972 | 112.8282 | 0.94706
[6 empty] | 80.4798 | 5.8923 | 2 | 1.9865 | 112.8332 | 0.9476
[6 empty] | 80.4798 | 5.8926 | 2 | 1.9944 | 112.8891 | 0.94722
[6 empty] | 81.4798 | 5.8968 | 2 | 1.9962 | 112.9159 | 0.9472
[6 empty] | 81.4798 | 5.8968 | 2 | 1.9962 | 112.9159 | 0.9472
[6 empty] | 81.4798 | 5.8962 | 2 | 2.0188 | 112.8949 | 0.94608
[6 empty] | 81.4798 | 5.8971 | 2 | 2.0182 | 112.8949 | 0.94613
[6 empty] | 81.4798 | 5.8971 | 2 | 2.0182 | 112.8732 | 0.94613
[6 empty] | 82.4798 | 5.8937 | 2 | 2.0082 | 112.8842 | 0.94656
[6 empty] | 82.4798 | 5.8966 | 2 | 1.9922 | 112.8989 | 0.94739
[6 empty] | 82.4798 | 5.8984 | 2 | 2.0036 | 112.9024 | 0.94686
[6 empty] | 82.4798 | 5.8984 | 2 | 2.0036 | 112.9024 | 0.94686
[6 empty] | 82.4798 | 5.8975 | 2 | 1.9754 | 112.8839 | 0.94822
[6 empty] | 83.4798 | 5.8885 | 2 | 2.0096 | 112.8872 | 0.9464
[6 empty] | 83.4798 | 5.8883 | 2 | 2.0098 | 112.8939 | 0.94639
[6 empty] | 83.4798 | 5.8876 | 2 | 1.9935 | 112.8973 | 0.94718
[6 empty] | 84.4798 | 5.8845 | 2 | 1.9916 | 112.8362 | 0.94722
[6 empty] | 84.4798 | 5.8811 | 2 | 2.005 | 112.8535 | 0.9465
[6 empty] | 84.4798 | 5.8737 | 2 | 2.01 | 112.8448 | 0.94614
[6 empty] | 85.4798 | 5.8784 | 2 | 1.9915 | 112.8417 | 0.94712
[6 empty] | 85.4798 | 5.8742 | 2 | 1.9868 | 112.8556 | 0.94728
[6 empty] | 85.4798 | 5.8627 | 2 | 2.0037 | 112.8602 | 0.94626
[6 empty] | 85.4798 | 5.86 | 2 | 2.0124 | 112.8498 | 0.94579
[6 empty] | 86.4798 | 5.8588 | 2 | 2.0185 | 112.8462 | 0.94546
[6 empty] | 86.4798 | 5.8607 | 2 | 2.0111 | 112.817 | 0.94586
[6 empty] | 86.4798 | 5.8528 | 2 | 1.986 | 112.8317 | 0.94697
[6 empty] | 87.4798 | 5.8464 | 2 | 2.0085 | 112.8339 | 0.94575
[6 empty] | 87.4798 | 5.8466 | 2 | 2.0113 | 112.8279 | 0.94561
[6 empty] | 87.4798 | 5.8466 | 2 | 2.0113 | 112.8279 | 0.94561
[6 empty] | 87.4798 | 5.8423 | 2 | 1.999 | 112.8164 | 0.94615
[6 empty] | 88.4798 | 5.8466 | 2 | 2.0041 | 112.8074 | 0.94597
[6 empty] | 88.4798 | 5.8429 | 2 | 2.0041 | 112.8074 | 0.9459
[6 empty] | 88.4798 | 5.8429 | 2 | 1.9816 | 112.8299 | 0.94702
[6 empty] | 88.4798 | 5.8393 | 2 | 2.0094 | 112.8123 | 0.94558
[6 empty] | 88.4798 | 5.8436 | 2 | 2.001 | 112.834 | 0.94607
[6 empty] | 89.4798 | 5.8427 | 2 | 1.9926 | 112.8275 | 0.94647
[6 empty] | 89.4798 | 5.8451 | 2 | 2.0086 | 112.8268 | 0.94572
[6 empty] | 89.4798 | 5.8506 | 2 | 2.0047 | 112.8037 | 0.94601
[6 empty] | 90.4798 | 5.8519 | 2 | 1.998 | 112.815 | 0.94636
[6 empty] | 90.4798 | 5.8625 | 2 | 2.0051 | 112.8017 | 0.94619
[6 empty] | 90.4798 | 5.8615 | 2 | 1.9836 | 112.796 | 0.94723
[6 empty] | 91.4798 | 5.8645 | 2 | 2.0065 | 112.8542 | 0.94615
[6 empty] | 91.4798 | 5.8704 | 2 | 2.0263 | 112.8466 | 0.94527
[6 empty] | 91.4798 | 5.8806 | 2 | 2.0083 | 112.8465 | 0.94633
[6 empty] | 91.4798 | 5.8871 | 2 | 1.9836 | 112.8325 | 0.94765
[6 empty] | 92.4798 | 5.8885 | 2 | 1.9933 | 112.8044 | 0.9472
[6 empty] | 92.4798 | 5.8894 | 2 | 2.009 | 112.8264 | 0.94645
[6 empty] | 92.4798 | 5.8951 | 2 | 1.993 | 112.841 | 0.94733
[6 empty] | 93.4798 | 5.8988 | 2 | 2.0015 | 112.8158 | 0.94697
[6 empty] | 93.4798 | 5.904 | 2 | 2.0061 | 112.8371 | 0.94683
[6 empty] | 93.4798 | 5.9109 | 2 | 2.0012 | 112.8776 | 0.94719
[6 empty] | 94.4798 | 5.9181 | 2 | 1.9912 | 112.8335 | 0.94779
[6 empty] | 94.4798 | 5.9158 | 2 | 1.9746 | 112.8231 | 0.94855
[6 empty] | 94.4798 | 5.918 | 2 | 1.9981 | 112.8579 | 0.94745
[6 empty] | 94.4798 | 5.9203 | 2 | 1.9919 | 112.8763 | 0.94779
[6 empty] | 95.4798 | 5.923 | 2 | 1.9741 | 112.8412 | 0.94869
[6 empty] | 95.4798 | 5.9246 | 2 | 1.9911 | 112.8102 | 0.9479
[6 empty] | 95.4798 | 5.9199 | 2 | 2.0116 | 112.8392 | 0.94683
[6 empty] | 96.4798 | 5.923 | 2 | 2.0053 | 112.8293 | 0.94719
[6 empty] | 96.4798 | 5.9233 | 2 | 1.9979 | 112.8362 | 0.94755
[6 empty] | 96.4798 | 5.9193 | 2 | 1.9964 | 112.8188 | 0.94756
[6 empty] | 97.4798 | 5.9231 | 2 | 1.9982 | 112.8221 | 0.94753
[6 empty] | 97.4798 | 5.9223 | 2 | 2.0073 | 112.8132 | 0.94708
[6 empty] | 97.4798 | 5.9207 | 2 | 2.0059 | 112.8557 | 0.94712
[6 empty] | 97.4798 | 5.9249 | 2 | 2.0091 | 112.7715 | 0.94703
[6 empty] | 98.4798 | 5.9203 | 2 | 2.0127 | 112.7959 | 0.94678
[6 empty] | 98.4798 | 5.9221 | 2 | 2.0043 | 112.8499 | 0.94722
[6 empty] | 98.4798 | 5.9198 | 2 | 1.9967 | 112.8154 | 0.94755
[6 empty] | 99.4798 | 5.9198 | 2 | 1.988 | 112.8346 | 0.94797
[6 empty] | 99.4798 | 5.9198 | 2 | 1.988 | 112.8346 | 0.94797
[6 empty] | 99.4798 | 5.9216 | 2 | 1.9942 | 112.8395 | 0.9477
[6 empty] | 99.4798 | 5.9179 | 2 | 1.9777 | 112.8209 | 0.94844
[6 empty] | 100.4798 | 5.9193 | 2 | 1.9905 | 112.8628 | 0.94784
[6 empty] | 100.4798 | 5.923 | 2 | 1.9905 | 112.8628 | 0.9479
[6 empty] | 100.4798 | 5.923 | 2 | 2.0054 | 112.875 | 0.94718
[6 empty] | 100.4798 | 5.9221 | 2 | 1.9934 | 112.8525 | 0.94775
[6 empty] | 100.4798 | 5.9183 | 2 | 1.9927 | 112.8528 | 0.94772
[6 empty] | 100.4798 | 5.9183 | 2 | 1.9927 | 112.8528 | 0.94772
[6 empty] | 101.4798 | 5.9223 | 2 | 2.0063 | 112.8705 | 0.94713
[6 empty] | 101.4798 | 5.9277 | 2 | 1.9947 | 112.8502 | 0.94778
[6 empty] | 101.4798 | 5.9277 | 2 | 1.9947 | 112.8502 | 0.94778
[6 empty] | 101.4798 | 5.9258 | 2 | 2.0008 | 112.821 | 0.94745
[6 empty] | 101.4798 | 5.9258 | 2 | 2.0008 | 112.821 | 0.94745
[6 empty] | 102.4798 | 5.9272 | 2 | 1.9954 | 112.815 | 0.94774
[6 empty] | 102.4798 | 5.9268 | 2 | 1.9889 | 112.8618 | 0.94804
[6 empty] | 102.4798 | 5.9268 | 2 | 1.9889 | 112.8618 | 0.94804
[6 empty] | 102.4798 | 5.933 | 2 | 1.9889 | 112.8618 | 0.94814
[6 empty] | 102.4798 | 5.933 | 2 | 1.9944 | 112.8401 | 0.94788
[6 empty] | 103.4798 | 5.9295 | 2 | 1.9919 | 112.8316 | 0.94794
[6 empty] | 103.4798 | 5.9341 | 2 | 2.007 | 112.8513 | 0.94729
[6 empty] | 103.4798 | 5.9356 | 2 | 2.0057 | 112.8478 | 0.94737
[6 empty] | 103.4798 | 5.9362 | 2 | 1.9939 | 112.8558 | 0.94796
[6 empty] | 104.4798 | 5.9331 | 2 | 2.0037 | 112.8726 | 0.94743
[6 empty] | 104.4798 | 5.9396 | 2 | 1.9899 | 112.8821 | 0.9482
[6 empty] | 104.4798 | 5.9367 | 2 | 1.992 | 112.8675 | 0.94805
[6 empty] | 105.4798 | 5.9335 | 2 | 2.0063 | 112.8448 | 0.94731
[6 empty] | 105.4798 | 5.9412 | 2 | 2.0083 | 112.8826 | 0.94734
[6 empty] | 105.4798 | 5.9431 | 2 | 2.0104 | 112.8913 | 0.94727
[6 empty] | 106.4798 | 5.9401 | 2 | 1.9837 | 112.8717 | 0.94851
[6 empty] | 106.4798 | 5.9406 | 2 | 2.0187 | 112.8595 | 0.94682
[6 empty] | 106.4798 | 5.9383 | 2 | 1.973 | 112.8541 | 0.94899
[6 empty] | 106.4798 | 5.937 | 2 | 2.0096 | 112.8683 | 0.94721
[6 empty] | 107.4798 | 5.9404 | 2 | 2.0088 | 112.8621 | 0.9473
[6 empty] | 107.4798 | 5.9387 | 2 | 2.0024 | 112.8637 | 0.94758
[6 empty] | 107.4798 | 5.9368 | 2 | 2.0142 | 112.8637 | 0.94698
[6 empty] | 107.4798 | 5.9368 | 2 | 2.0142 | 112.8738 | 0.94698
[6 empty] | 108.4798 | 5.9383 | 2 | 1.9869 | 112.898 | 0.94832
[6 empty] | 108.4798 | 5.9329 | 2 | 2.0074 | 112.8794 | 0.94725
[6 empty] | 108.4798 | 5.9312 | 2 | 1.9994 | 112.8684 | 0.94761
[6 empty] | 109.4798 | 5.9311 | 2 | 2.015 | 112.8803 | 0.94685
[6 empty] | 109.4798 | 5.9311 | 2 | 2.015 | 112.8803 | 0.94685
[6 empty] | 109.4798 | 5.9316 | 2 | 1.9756 | 112.9027 | 0.94876
[6 empty] | 109.4798 | 5.9229 | 2 | 2.0002 | 112.9027 | 0.94743
[6 empty] | 109.4798 | 5.9229 | 2 | 2.0002 | 112.8796 | 0.94743
[6 empty] | 109.4798 | 5.922 | 2 | 2.0087 | 112.8617 | 0.94701
[6 empty] | 110.4798 | 5.9231 | 2 | 1.9976 | 112.8796 | 0.94756
[6 empty] | 110.4798 | 5.9237 | 2 | 1.9976 | 112.8796 | 0.94757
[6 empty] | 110.4798 | 5.9237 | 2 | 1.9986 | 112.8335 | 0.94752
[6 empty] | 110.4798 | 5.9221 | 2 | 1.9968 | 112.8579 | 0.94759

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.0032043 | 0.78 | 0.78012 | 4.9999 | 111.5808 | 4.0098 | 0.0038681 | 0.8 | 0.79942 | 4.997 | 111.8653 | 3.7553
0.011566 | 0.78 | 0.78012 | 4.9998 | 111.5814 | 4.0098 | 0.012169 | 0.8 | 0.79942 | 4.997 | 111.8648 | 3.7552
0.019928 | 0.78 | 0.78011 | 4.9998 | 111.582 | 4.0098 | 0.02047 | 0.8 | 0.79943 | 4.997 | 111.8643 | 3.7552
0.028229 | 0.78 | 0.78011 | 4.9998 | 111.5826 | 4.0098 | 0.028831 | 0.8 | 0.79943 | 4.9971 | 111.8638 | 3.7552
0.036591 | 0.78 | 0.78011 | 4.9998 | 111.5833 | 4.0098 | 0.037132 | 0.8 | 0.79944 | 4.9971 | 111.8633 | 3.7552
0.044891 | 0.78 | 0.78011 | 4.9997 | 111.5839 | 4.0098 | 0.045494 | 0.8 | 0.79944 | 4.9972 | 111.8628 | 3.7552
0.053253 | 0.78 | 0.78011 | 4.9997 | 111.5845 | 4.0098 | 0.053795 | 0.8 | 0.79944 | 4.9972 | 111.8623 | 3.7552
0.061615 | 0.78 | 0.78011 | 4.9997 | 111.5851 | 4.0098 | 0.062096 | 0.8 | 0.79945 | 4.9973 | 111.8618 | 3.7552
0.069916 | 0.78 | 0.78011 | 4.9997 | 111.5857 | 4.0098 | 0.070457 | 0.8 | 0.79945 | 4.9973 | 111.8614 | 3.7552
0.078278 | 0.78 | 0.7801 | 4.9997 | 111.5863 | 4.0098 | 0.078758 | 0.8 | 0.79945 | 4.9974 | 111.8609 | 3.7551
0.086578 | 0.78 | 0.7801 | 4.9996 | 111.5869 | 4.0098 | 0.08712 | 0.8 | 0.79946 | 4.9974 | 111.8604 | 3.7551
0.09494 | 0.78 | 0.7801 | 4.9996 | 111.5876 | 4.0098 | 0.095421 | 0.8 | 0.79946 | 4.9975 | 111.8599 | 3.7551
0.1033 | 0.78 | 0.7801 | 4.9996 | 111.5882 | 4.0098 | 0.10372 | 0.8 | 0.79946 | 4.9975 | 111.8594 | 3.7551
0.1116 | 0.78 | 0.7801 | 4.9996 | 111.5888 | 4.0098 | 0.11208 | 0.8 | 0.79947 | 4.9975 | 111.8589 | 3.7551
0.11996 | 0.78 | 0.7801 | 4.9995 | 111.5894 | 4.0098 | 0.12038 | 0.8 | 0.79947 | 4.9976 | 111.8584 | 3.7551
0.12827 | 0.78 | 0.7801 | 4.9995 | 111.59 | 4.0098 | 0.12875 | 0.8 | 0.79947 | 4.9976 | 111.8579 | 3.7551
0.13663 | 0.78 | 0.78009 | 4.9995 | 111.5906 | 4.0098 | 0.13705 | 0.8 | 0.79948 | 4.9977 | 111.8574 | 3.7551
0.14493 | 0.78 | 0.78009 | 4.9995 | 111.5913 | 4.0098 | 0.14541 | 0.8 | 0.79948 | 4.9977 | 111.8569 | 3.755
0.15329 | 0.78 | 0.78009 | 4.9995 | 111.5919 | 4.0098 | 0.15371 | 0.8 | 0.79949 | 4.9978 | 111.8565 | 3.755
0.16165 | 0.78 | 0.78009 | 4.9994 | 111.5925 | 4.0098 | 0.16201 | 0.8 | 0.79949 | 4.9978 | 111.856 | 3.755
0.16995 | 0.78 | 0.78009 | 4.9994 | 111.5931 | 4.0098 | 0.17037 | 0.8 | 0.79949 | 4.9979 | 111.8555 | 3.755
0.17831 | 0.78 | 0.78009 | 4.9994 | 111.5937 | 4.0098 | 0.17867 | 0.8 | 0.7995 | 4.9979 | 111.855 | 3.755
0.18661 | 0.78 | 0.78008 | 4.9994 | 111.5943 | 4.0098 | 0.18703 | 0.8 | 0.7995 | 4.9979 | 111.8545 | 3.755
0.19498 | 0.78 | 0.78008 | 4.9993 | 111.595 | 4.0098 | 0.19534 | 0.8 | 0.7995 | 4.998 | 111.854 | 3.755
0.20334 | 0.78 | 0.78008 | 4.9993 | 111.5956 | 4.0098 | 0.20364 | 0.8 | 0.79951 | 4.998 | 111.8535 | 3.755
0.21164 | 0.78 | 0.78008 | 4.9993 | 111.5962 | 4.0098 | 0.212 | 0.8 | 0.79951 | 4.9981 | 111.853 | 3.7549
0.22 | 0.78 | 0.78008 | 4.9993 | 111.5968 | 4.0098 | 0.2203 | 0.8 | 0.79951 | 4.9981 | 111.8525 | 3.7549
0.2283 | 0.78 | 0.78008 | 4.9993 | 111.5974 | 4.0098 | 0.22866 | 0.8 | 0.79952 | 4.9982 | 111.852 | 3.7549
0.23666 | 0.78 | 0.78008 | 4.9992 | 111.598 | 4.0098 | 0.23696 | 0.8 | 0.79952 | 4.9982 | 111.8516 | 3.7549
0.24496 | 0.78 | 0.78007 | 4.9992 | 111.5986 | 4.0098 | 0.24532 | 0.8 | 0.79952 | 4.9983 | 111.8511 | 3.7549
0.25333 | 0.78 | 0.78007 | 4.9992 | 111.5993 | 4.0098 | 0.25362 | 0.8 | 0.79953 | 4.9983 | 111.8506 | 3.7549
0.26169 | 0.78 | 0.78007 | 4.9992 | 111.5999 | 4.0098 | 0.26192 | 0.8 | 0.79953 | 4.9984 | 111.8501 | 3.7549
0.26999 | 0.78 | 0.78007 | 4.9991 | 111.6005 | 4.0098 | 0.27029 | 0.8 | 0.79954 | 4.9984 | 111.8496 | 3.7549
0.27835 | 0.78 | 0.78007 | 4.9991 | 111.6011 | 4.0098 | 0.27859 | 0.8 | 0.79954 | 4.9984 | 111.8491 | 3.7548
0.28665 | 0.78 | 0.78007 | 4.9991 | 111.6017 | 4.0098 | 0.28695 | 0.8 | 0.79954 | 4.9985 | 111.8486 | 3.7548
0.29501 | 0.78 | 0.78007 | 4.9991 | 111.6023 | 4.0098 | 0.29525 | 0.8 | 0.79955 | 4.9985 | 111.8481 | 3.7548
0.30338 | 0.78 | 0.78006 | 4.9991 | 111.603 | 4.0098 | 0.30355 | 0.8 | 0.79955 | 4.9986 | 111.8476 | 3.7548
0.31168 | 0.78 | 0.78006 | 4.999 | 111.6036 | 4.0098 | 0.31191 | 0.8 | 0.79955 | 4.9986 | 111.8471 | 3.7548
0.32004 | 0.78 | 0.78006 | 4.999 | 111.6042 | 4.0098 | 0.32021 | 0.8 | 0.79956 | 4.9987 | 111.8466 | 3.7548
0.32834 | 0.78 | 0.78006 | 4.999 | 111.6048 | 4.0098 | 0.32858 | 0.8 | 0.79956 | 4.9987 | 111.8462 | 3.7548
0.3367 | 0.78 | 0.78006 | 4.999 | 111.6054 | 4.0098 | 0.33688 | 0.8 | 0.79956 | 4.9988 | 111.8457 | 3.7548
0.34506 | 0.78 | 0.78006 | 4.9989 | 111.606 | 4.0098 | 0.34524 | 0.8 | 0.79957 | 4.9988 | 111.8452 | 3.7547
0.35336 | 0.78 | 0.78006 | 4.9989 | 111.6067 | 4.0098 | 0.35354 | 0.8 | 0.79957 | 4.9989 | 111.8447 | 3.7547
0.36172 | 0.78 | 0.78005 | 4.9989 | 111.6073 | 4.0098 | 0.36184 | 0.8 | 0.79957 | 4.9989 | 111.8442 | 3.7547
0.37003 | 0.78 | 0.78005 | 4.9989 | 111.6079 | 4.0098 | 0.3702 | 0.8 | 0.79958 | 4.9989 | 111.8437 | 3.7547
0.37839 | 0.78 | 0.78005 | 4.9989 | 111.6085 | 4.0098 | 0.3785 | 0.8 | 0.79958 | 4.999 | 111.8432 | 3.7547
0.38669 | 0.78 | 0.78005 | 4.9988 | 111.6091 | 4.0098 | 0.38686 | 0.8 | 0.79958 | 4.999 | 111.8427 | 3.7547
0.39505 | 0.78 | 0.78005 | 4.9988 | 111.6097 | 4.0098 | 0.39516 | 0.8 | 0.79959 | 4.9991 | 111.8422 | 3.7547
0.40341 | 0.78 | 0.78005 | 4.9988 | 111.6104 | 4.0098 | 0.40347 | 0.8 | 0.79959 | 4.9991 | 111.8418 | 3.7547
0.41171 | 0.78 | 0.78005 | 4.9988 | 111.611 | 4.0098 | 0.41183 | 0.8 | 0.7996 | 4.9992 | 111.8413 | 3.7546
0.42007 | 0.78 | 0.78004 | 4.9987 | 111.6116 | 4.0098 | 0.42013 | 0.8 | 0.7996 | 4.9992 | 111.8408 | 3.7546
0.42838 | 0.78 | 0.78004 | 4.9987 | 111.6122 | 4.0098 | 0.42849 | 0.8 | 0.7996 | 4.9993 | 111.8403 | 3.7546
0.43674 | 0.78 | 0.78004 | 4.9987 | 111.6128 | 4.0098 | 0.43679 | 0.8 | 0.79961 | 4.9993 | 111.8398 | 3.7546
0.4451 | 0.78 | 0.78004 | 4.9987 | 111.6134 | 4.0098 | 0.44509 | 0.8 | 0.79961 | 4.9993 | 111.8393 | 3.7546
0.4534 | 0.78 | 0.78004 | 4.9987 | 111.614 | 4.0098 | 0.45345 | 0.8 | 0.79961 | 4.9994 | 111.8388 | 3.7546
0.46176 | 0.78 | 0.78004 | 4.9986 | 111.6147 | 4.0098 | 0.46175 | 0.8 | 0.79962 | 4.9994 | 111.8383 | 3.7546
0.47006 | 0.78 | 0.78003 | 4.9986 | 111.6153 | 4.0098 | 0.47012 | 0.8 | 0.79962 | 4.9995 | 111.8378 | 3.7546
0.47842 | 0.78 | 0.78003 | 4.9986 | 111.6159 | 4.0098 | 0.47842 | 0.8 | 0.79962 | 4.9995 | 111.8373 | 3.7545
0.48672 | 0.78 | 0.78003 | 4.9986 | 111.6165 | 4.0098 | 0.48672 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8368 | 3.7545
0.49509 | 0.78 | 0.78003 | 4.9985 | 111.6171 | 4.0098 | 0.49508 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.50345 | 0.78 | 0.78003 | 4.9985 | 111.6177 | 4.0098 | 0.50338 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.51175 | 0.78 | 0.78003 | 4.9985 | 111.6184 | 4.0098 | 0.51174 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.52011 | 0.78 | 0.78003 | 4.9985 | 111.619 | 4.0098 | 0.52004 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.52841 | 0.78 | 0.78002 | 4.9985 | 111.6196 | 4.0098 | 0.5284 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.53677 | 0.78 | 0.78002 | 4.9984 | 111.6202 | 4.0098 | 0.53671 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.54514 | 0.78 | 0.78002 | 4.9984 | 111.6208 | 4.0098 | 0.54501 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.55344 | 0.78 | 0.78002 | 4.9984 | 111.6214 | 4.0098 | 0.55337 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.5618 | 0.78 | 0.78002 | 4.9984 | 111.6221 | 4.0098 | 0.56167 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.5701 | 0.78 | 0.78002 | 4.9983 | 111.6227 | 4.0098 | 0.57003 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.57846 | 0.78 | 0.78002 | 4.9983 | 111.6233 | 4.0098 | 0.57833 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.58682 | 0.78 | 0.78001 | 4.9983 | 111.6239 | 4.0099 | 0.58663 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.59512 | 0.78 | 0.78001 | 4.9983 | 111.6245 | 4.0099 | 0.59499 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.60349 | 0.78 | 0.7794 | 5.001 | 111.5554 | 4.0201 | 0.60329 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.61179 | 0.78 | 0.77941 | 5.001 | 111.5558 | 4.02 | 0.61166 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.62015 | 0.78 | 0.77941 | 5.001 | 111.5563 | 4.02 | 0.61996 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.62845 | 0.78 | 0.77942 | 5.001 | 111.5567 | 4.0199 | 0.62826 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.63681 | 0.78 | 0.77942 | 5.001 | 111.5571 | 4.0199 | 0.63662 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.64517 | 0.78 | 0.77942 | 5.001 | 111.5576 | 4.0198 | 0.64492 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.65347 | 0.78 | 0.77943 | 5.001 | 111.558 | 4.0197 | 0.65328 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.66183 | 0.78 | 0.77943 | 5.001 | 111.5585 | 4.0197 | 0.66158 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.67014 | 0.78 | 0.77944 | 5.001 | 111.5589 | 4.0196 | 0.66988 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.6785 | 0.78 | 0.77944 | 5.001 | 111.5594 | 4.0196 | 0.67825 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.68686 | 0.78 | 0.77944 | 5.001 | 111.5598 | 4.0195 | 0.68655 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.69516 | 0.78 | 0.77945 | 5.001 | 111.5602 | 4.0194 | 0.69491 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.70352 | 0.78 | 0.77945 | 5.001 | 111.5607 | 4.0194 | 0.70321 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.71182 | 0.78 | 0.77946 | 5.001 | 111.5611 | 4.0193 | 0.71157 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.72018 | 0.78 | 0.77946 | 5.001 | 111.5616 | 4.0193 | 0.71987 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.72855 | 0.78 | 0.77947 | 5.0009 | 111.562 | 4.0192 | 0.72817 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.73685 | 0.78 | 0.77947 | 5.0009 | 111.5625 | 4.0191 | 0.73653 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.74521 | 0.78 | 0.77947 | 5.0009 | 111.5629 | 4.0191 | 0.74483 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.75351 | 0.78 | 0.77948 | 5.0009 | 111.5634 | 4.019 | 0.7532 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.76187 | 0.78 | 0.77948 | 5.0009 | 111.5638 | 4.0189 | 0.7615 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.77023 | 0.78 | 0.77949 | 5.0009 | 111.5642 | 4.0189 | 0.76986 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.77853 | 0.78 | 0.77949 | 5.0009 | 111.5647 | 4.0188 | 0.77816 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.7869 | 0.78 | 0.77949 | 5.0009 | 111.5651 | 4.0188 | 0.78646 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.7952 | 0.78 | 0.7795 | 5.0009 | 111.5656 | 4.0187 | 0.79482 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.80356 | 0.78 | 0.7795 | 5.0009 | 111.566 | 4.0186 | 0.80312 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.81192 | 0.78 | 0.77951 | 5.0009 | 111.5665 | 4.0186 | 0.81149 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.82022 | 0.78 | 0.77951 | 5.0009 | 111.5669 | 4.0185 | 0.81979 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.82858 | 0.78 | 0.77952 | 5.0009 | 111.5674 | 4.0185 | 0.82815 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.83688 | 0.78 | 0.77952 | 5.0009 | 111.5678 | 4.0184 | 0.83645 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.84525 | 0.78 | 0.77952 | 5.0009 | 111.5682 | 4.0183 | 0.84475 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.85361 | 0.78 | 0.77953 | 5.0008 | 111.5687 | 4.0183 | 0.85311 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.86191 | 0.78 | 0.77953 | 5.0008 | 111.5691 | 4.0182 | 0.86141 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.87027 | 0.78 | 0.77954 | 5.0008 | 111.5696 | 4.0182 | 0.86977 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.87857 | 0.78 | 0.77954 | 5.0008 | 111.57 | 4.0181 | 0.87807 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.88693 | 0.78 | 0.77954 | 5.0008 | 111.5705 | 4.018 | 0.88644 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.89529 | 0.78 | 0.77955 | 5.0008 | 111.5709 | 4.018 | 0.89474 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.90359 | 0.78 | 0.77955 | 5.0008 | 111.5714 | 4.0179 | 0.90304 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.91196 | 0.78 | 0.77956 | 5.0008 | 111.5718 | 4.0179 | 0.9114 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.92026 | 0.78 | 0.77956 | 5.0008 | 111.5722 | 4.0178 | 0.9197 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.92862 | 0.78 | 0.77957 | 5.0008 | 111.5727 | 4.0177 | 0.92806 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.93698 | 0.78 | 0.77957 | 5.0008 | 111.5731 | 4.0177 | 0.93636 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.94528 | 0.78 | 0.77957 | 5.0008 | 111.5736 | 4.0176 | 0.94473 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.95364 | 0.78 | 0.77958 | 5.0008 | 111.574 | 4.0176 | 0.95303 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.96194 | 0.78 | 0.77958 | 5.0008 | 111.5745 | 4.0175 | 0.96133 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.97031 | 0.78 | 0.77959 | 5.0008 | 111.5749 | 4.0174 | 0.96969 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.97867 | 0.78 | 0.77959 | 5.0007 | 111.5753 | 4.0174 | 0.97799 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.98697 | 0.78 | 0.77959 | 5.0007 | 111.5758 | 4.0173 | 0.98635 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
0.99533 | 0.78 | 0.7796 | 5.0007 | 111.5762 | 4.0173 | 0.99465 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.0036 | 0.78 | 0.7796 | 5.0007 | 111.5767 | 4.0172 | 1.003 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.012 | 0.78 | 0.77961 | 5.0007 | 111.5771 | 4.0171 | 1.0113 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.0204 | 0.78 | 0.77961 | 5.0007 | 111.5776 | 4.0171 | 1.0196 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.0287 | 0.78 | 0.77962 | 5.0007 | 111.578 | 4.017 | 1.028 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.037 | 0.78 | 0.77962 | 5.0007 | 111.5785 | 4.017 | 1.0363 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.0453 | 0.78 | 0.77962 | 5.0007 | 111.5789 | 4.0169 | 1.0446 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.0537 | 0.78 | 0.77963 | 5.0007 | 111.5793 | 4.0168 | 1.0529 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.062 | 0.78 | 0.77963 | 5.0007 | 111.5798 | 4.0168 | 1.0613 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.0703 | 0.78 | 0.77964 | 5.0007 | 111.5802 | 4.0167 | 1.0696 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.0787 | 0.78 | 0.77964 | 5.0007 | 111.5807 | 4.0167 | 1.0779 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.087 | 0.78 | 0.77964 | 5.0007 | 111.5811 | 4.0166 | 1.0863 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.0954 | 0.78 | 0.77965 | 5.0007 | 111.5816 | 4.0165 | 1.0946 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.1037 | 0.78 | 0.77965 | 5.0006 | 111.582 | 4.0165 | 1.1029 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.112 | 0.78 | 0.77966 | 5.0006 | 111.5824 | 4.0164 | 1.1112 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.1204 | 0.78 | 0.77966 | 5.0006 | 111.5829 | 4.0164 | 1.1196 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.1287 | 0.78 | 0.77967 | 5.0006 | 111.5833 | 4.0163 | 1.1279 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.1371 | 0.78 | 0.77967 | 5.0006 | 111.5838 | 4.0162 | 1.1362 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.1454 | 0.78 | 0.77967 | 5.0006 | 111.5842 | 4.0162 | 1.1446 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.1537 | 0.78 | 0.77968 | 5.0006 | 111.5847 | 4.0161 | 1.1529 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.1621 | 0.78 | 0.77968 | 5.0006 | 111.5851 | 4.0161 | 1.1612 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.1704 | 0.78 | 0.77969 | 5.0006 | 111.5856 | 4.016 | 1.1695 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.1787 | 0.78 | 0.77969 | 5.0006 | 111.586 | 4.0159 | 1.1779 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.1871 | 0.78 | 0.77969 | 5.0006 | 111.5864 | 4.0159 | 1.1862 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.1954 | 0.78 | 0.7797 | 5.0006 | 111.5869 | 4.0158 | 1.1945 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.2038 | 0.78 | 0.7797 | 5.0006 | 111.5873 | 4.0158 | 1.2028 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.2121 | 0.78 | 0.77971 | 5.0006 | 111.5878 | 4.0157 | 1.2111 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.2204 | 0.78 | 0.77971 | 5.0006 | 111.5882 | 4.0156 | 1.2195 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.2288 | 0.78 | 0.77972 | 5.0005 | 111.5887 | 4.0156 | 1.2278 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.2371 | 0.78 | 0.77972 | 5.0005 | 111.5891 | 4.0155 | 1.2362 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.2455 | 0.78 | 0.77972 | 5.0005 | 111.5896 | 4.0155 | 1.2445 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.2538 | 0.78 | 0.77973 | 5.0005 | 111.59 | 4.0154 | 1.2528 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.2621 | 0.78 | 0.77973 | 5.0005 | 111.5904 | 4.0153 | 1.2611 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.2705 | 0.78 | 0.77974 | 5.0005 | 111.5909 | 4.0153 | 1.2694 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.2788 | 0.78 | 0.77974 | 5.0005 | 111.5913 | 4.0152 | 1.2778 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.2871 | 0.78 | 0.77974 | 5.0005 | 111.5918 | 4.0152 | 1.2861 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.2954 | 0.78 | 0.77975 | 5.0005 | 111.5922 | 4.0151 | 1.2945 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.3038 | 0.78 | 0.77975 | 5.0005 | 111.5927 | 4.015 | 1.3028 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.3122 | 0.78 | 0.77976 | 5.0005 | 111.5931 | 4.015 | 1.3111 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.3205 | 0.78 | 0.77976 | 5.0005 | 111.5935 | 4.0149 | 1.3194 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.3288 | 0.78 | 0.77977 | 5.0005 | 111.594 | 4.0149 | 1.3277 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.3371 | 0.78 | 0.77977 | 5.0005 | 111.5944 | 4.0148 | 1.3361 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.3455 | 0.78 | 0.77977 | 5.0005 | 111.5949 | 4.0147 | 1.3444 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.3538 | 0.78 | 0.77978 | 5.0004 | 111.5953 | 4.0147 | 1.3527 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.3622 | 0.78 | 0.77978 | 5.0004 | 111.5958 | 4.0146 | 1.361 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.3705 | 0.78 | 0.77979 | 5.0004 | 111.5962 | 4.0146 | 1.3693 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.3788 | 0.78 | 0.77979 | 5.0004 | 111.5967 | 4.0145 | 1.3777 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.3872 | 0.78 | 0.77979 | 5.0004 | 111.5971 | 4.0144 | 1.386 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.3955 | 0.78 | 0.7798 | 5.0004 | 111.5975 | 4.0144 | 1.3944 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.4038 | 0.78 | 0.7798 | 5.0004 | 111.598 | 4.0143 | 1.4027 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.4122 | 0.78 | 0.77981 | 5.0004 | 111.5984 | 4.0143 | 1.411 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.4205 | 0.78 | 0.77981 | 5.0004 | 111.5989 | 4.0142 | 1.4193 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.4289 | 0.78 | 0.77982 | 5.0004 | 111.5993 | 4.0141 | 1.4276 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.4372 | 0.78 | 0.77982 | 5.0004 | 111.5998 | 4.0141 | 1.436 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.4455 | 0.78 | 0.77982 | 5.0004 | 111.6002 | 4.014 | 1.4443 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.4539 | 0.78 | 0.77983 | 5.0004 | 111.6006 | 4.014 | 1.4527 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.4622 | 0.78 | 0.77983 | 5.0004 | 111.6011 | 4.0139 | 1.461 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.4706 | 0.78 | 0.77984 | 5.0004 | 111.6015 | 4.0138 | 1.4693 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.4789 | 0.78 | 0.77984 | 5.0003 | 111.602 | 4.0138 | 1.4776 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.4872 | 0.78 | 0.77984 | 5.0003 | 111.6024 | 4.0137 | 1.4859 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.4955 | 0.78 | 0.77985 | 5.0003 | 111.6029 | 4.0137 | 1.4943 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.8364 | 3.7545
1.5039 | 0.78 | 0.77985 | 5.0003 | 111.6033 | 4.0136 | 1.5026 |  | 0.79933 | 4.9983 | 111.7372 | 3.7574
1.5122 | 0.78 | 0.77986 | 5.0003 | 111.6038 | 4.0135 | 1.5109 |  | 0.79933 | 4.9983 | 111.7373 | 3.7574
1.5205 | 0.78 | 0.77986 | 5.0003 | 111.6042 | 4.0135 | 1.5192 |  | 0.79933 | 4.9983 | 111.7375 | 3.7574
1.5289 | 0.78 | 0.77987 | 5.0003 | 111.6046 | 4.0134 | 1.5276 |  | 0.79933 | 4.9983 | 111.7377 | 3.7575
1.5372 | 0.78 | 0.77987 | 5.0003 | 111.6051 | 4.0134 | 1.5359 |  | 0.79933 | 4.9983 | 111.7379 | 3.7575
1.5456 | 0.78 | 0.77987 | 5.0003 | 111.6055 | 4.0133 | 1.5442 |  | 0.79932 | 4.9983 | 111.7381 | 3.7575
1.5539 | 0.78 | 0.77988 | 5.0003 | 111.606 | 4.0132 | 1.5526 |  | 0.79932 | 4.9983 | 111.7383 | 3.7576
1.5622 | 0.78 | 0.77988 | 5.0003 | 111.6064 | 4.0132 | 1.5609 |  | 0.79932 | 4.9983 | 111.7385 | 3.7576
1.5706 | 0.78 | 0.77989 | 5.0003 | 111.6069 | 4.0131 | 1.5692 |  | 0.79932 | 4.9983 | 111.7387 | 3.7576
1.5789 | 0.78 | 0.77989 | 5.0003 | 111.6073 | 4.0131 | 1.5775 |  | 0.79932 | 4.9984 | 111.7389 | 3.7577
1.5872 | 0.78 | 0.77989 | 5.0003 | 111.6077 | 4.013 | 1.5859 |  | 0.79932 | 4.9984 | 111.739 | 3.7577
1.5956 | 0.78 | 0.7799 | 5.0003 | 111.6082 | 4.0129 | 1.5942 |  | 0.79931 | 4.9984 | 111.7392 | 3.7577
1.6039 | 0.78 | 0.77865 | 4.9969 | 111.5939 | 4.0267 | 1.6025 |  | 0.79931 | 4.9984 | 111.7394 | 3.7577
1.6123 | 0.78 | 0.77866 | 4.9969 | 111.5943 | 4.0266 | 1.6109 |  | 0.79931 | 4.9984 | 111.7396 | 3.7578
1.6206 | 0.78 | 0.77867 | 4.997 | 111.5946 | 4.0265 | 1.6192 |  | 0.79931 | 4.9984 | 111.7398 | 3.7578
1.6289 | 0.78 | 0.77867 | 4.997 | 111.5949 | 4.0264 | 1.6275 |  | 0.79931 | 4.9984 | 111.74 | 3.7578
1.6372 | 0.78 | 0.77868 | 4.997 | 111.5952 | 4.0263 | 1.6358 |  | 0.79931 | 4.9984 | 111.7402 | 3.7579
1.6456 | 0.78 | 0.77869 | 4.997 | 111.5955 | 4.0262 | 1.6442 |  | 0.7993 | 4.9984 | 111.7404 | 3.7579
1.654 | 0.78 | 0.7787 | 4.9971 | 111.5958 | 4.0261 | 1.6525 |  | 0.7993 | 4.9985 | 111.7405 | 3.7579
1.6623 | 0.78 | 0.77871 | 4.9971 | 111.5961 | 4.026 | 1.6608 |  | 0.7993 | 4.9985 | 111.7407 | 3.7579
1.6706 | 0.78 | 0.77872 | 4.9971 | 111.5965 | 4.0259 | 1.6692 |  | 0.7993 | 4.9985 | 111.7409 | 3.758
1.6789 | 0.78 | 0.77873 | 4.9971 | 111.5968 | 4.0258 | 1.6775 |  | 0.7993 | 4.9985 | 111.7411 | 3.758
1.6873 | 0.78 | 0.77874 | 4.9972 | 111.5971 | 4.0257 | 1.6858 |  | 0.7993 | 4.9985 | 111.7413 | 3.758
1.6956 | 0.78 | 0.77874 | 4.9972 | 111.5974 | 4.0256 | 1.6941 |  | 0.7993 | 4.9985 | 111.7415 | 3.7581
1.7039 | 0.78 | 0.77875 | 4.9972 | 111.5977 | 4.0255 | 1.7025 |  | 0.79929 | 4.9985 | 111.7417 | 3.7581
1.7123 | 0.78 | 0.77876 | 4.9972 | 111.598 | 4.0254 | 1.7108 |  | 0.79929 | 4.9985 | 111.7419 | 3.7581
1.7206 | 0.78 | 0.77877 | 4.9972 | 111.5983 | 4.0253 | 1.7191 |  | 0.79929 | 4.9985 | 111.7421 | 3.7581
1.729 | 0.78 | 0.77878 | 4.9973 | 111.5986 | 4.0252 | 1.7274 |  | 0.79929 | 4.9986 | 111.7422 | 3.7582
1.7373 | 0.78 | 0.77879 | 4.9973 | 111.599 | 4.0252 | 1.7357 |  | 0.79929 | 4.9986 | 111.7424 | 3.7582
1.7456 | 0.78 | 0.7788 | 4.9973 | 111.5993 | 4.0251 | 1.7441 |  | 0.79929 | 4.9986 | 111.7426 | 3.7582
1.754 | 0.78 | 0.7788 | 4.9973 | 111.5996 | 4.025 | 1.7524 |  | 0.79928 | 4.9986 | 111.7428 | 3.7583
1.7623 | 0.78 | 0.77881 | 4.9974 | 111.5999 | 4.0249 | 1.7608 |  | 0.79928 | 4.9986 | 111.743 | 3.7583
1.7707 | 0.78 | 0.77882 | 4.9974 | 111.6002 | 4.0248 | 1.7691 |  | 0.79928 | 4.9986 | 111.7432 | 3.7583
1.779 | 0.78 | 0.77883 | 4.9974 | 111.6005 | 4.0247 | 1.7774 |  | 0.79928 | 4.9986 | 111.7434 | 3.7583
1.7873 | 0.78 | 0.77884 | 4.9974 | 111.6008 | 4.0246 | 1.7857 |  | 0.79928 | 4.9986 | 111.7436 | 3.7584
1.7957 | 0.78 | 0.77885 | 4.9975 | 111.6011 | 4.0245 | 1.794 |  | 0.79928 | 4.9986 | 111.7438 | 3.7584
1.804 | 0.78 | 0.77886 | 4.9975 | 111.6015 | 4.0244 | 1.8024 |  | 0.79927 | 4.9987 | 111.7439 | 3.7584
1.8123 | 0.78 | 0.77887 | 4.9975 | 111.6018 | 4.0243 | 1.8107 |  | 0.79927 | 4.9987 | 111.7441 | 3.7585
1.8207 | 0.78 | 0.77887 | 4.9975 | 111.6021 | 4.0242 | 1.8191 |  | 0.79927 | 4.9987 | 111.7443 | 3.7585
1.829 | 0.78 | 0.77888 | 4.9975 | 111.6024 | 4.0241 | 1.8274 |  | 0.79927 | 4.9987 | 111.7445 | 3.7585
1.8374 | 0.78 | 0.77889 | 4.9976 | 111.6027 | 4.024 | 1.8357 |  | 0.79927 | 4.9987 | 111.7447 | 3.7585
1.8457 | 0.78 | 0.7789 | 4.9976 | 111.603 | 4.0239 | 1.844 |  | 0.79927 | 4.9987 | 111.7449 | 3.7586
1.854 | 0.78 | 0.77891 | 4.9976 | 111.6033 | 4.0238 | 1.8523 |  | 0.79927 | 4.9987 | 111.7451 | 3.7586
1.8624 | 0.78 | 0.77892 | 4.9976 | 111.6036 | 4.0237 | 1.8607 |  | 0.79926 | 4.9987 | 111.7453 | 3.7586
1.8707 | 0.78 | 0.77893 | 4.9977 | 111.604 | 4.0236 | 1.869 |  | 0.79926 | 4.9987 | 111.7454 | 3.7587
1.8791 | 0.78 | 0.77894 | 4.9977 | 111.6043 | 4.0235 | 1.8773 |  | 0.79926 | 4.9988 | 111.7456 | 3.7587
1.8874 | 0.78 | 0.77894 | 4.9977 | 111.6046 | 4.0234 | 1.8856 |  | 0.79926 | 4.9988 | 111.7458 | 3.7587
1.8957 | 0.78 | 0.77895 | 4.9977 | 111.6049 | 4.0233 | 1.8939 |  | 0.79926 | 4.9988 | 111.746 | 3.7588
1.9041 | 0.78 | 0.77896 | 4.9978 | 111.6052 | 4.0232 | 1.9023 |  | 0.79926 | 4.9988 | 111.7462 | 3.7588
1.9124 | 0.78 | 0.77897 | 4.9978 | 111.6055 | 4.0232 | 1.9106 |  | 0.79925 | 4.9988 | 111.7464 | 3.7588
1.9207 | 0.78 | 0.77898 | 4.9978 | 111.6058 | 4.0231 | 1.919 |  | 0.79925 | 4.9988 | 111.7466 | 3.7588
1.929 | 0.78 | 0.77899 | 4.9978 | 111.6061 | 4.023 | 1.9273 |  | 0.79925 | 4.9988 | 111.7468 | 3.7589
1.9374 | 0.78 | 0.779 | 4.9979 | 111.6065 | 4.0229 | 1.9356 |  | 0.79925 | 4.9988 | 111.7469 | 3.7589
1.9458 | 0.78 | 0.779 | 4.9979 | 111.6068 | 4.0228 | 1.9439 |  | 0.79925 | 4.9988 | 111.7471 | 3.7589
1.9541 | 0.78 | 0.77901 | 4.9979 | 111.6071 | 4.0227 | 1.9522 |  | 0.79925 | 4.9989 | 111.7473 | 3.759
1.9624 | 0.78 | 0.77902 | 4.9979 | 111.6074 | 4.0226 | 1.9606 |  | 0.79925 | 4.9989 | 111.7475 | 3.759
1.9707 | 0.78 | 0.77903 | 4.9979 | 111.6077 | 4.0225 | 1.9689 |  | 0.79924 | 4.9989 | 111.7477 | 3.759
1.9791 | 0.78 | 0.77904 | 4.998 | 111.608 | 4.0224 | 1.9773 |  | 0.79924 | 4.9989 | 111.7479 | 3.759
1.9875 | 0.78 | 0.77905 | 4.998 | 111.6083 | 4.0223 | 1.9856 |  | 0.79924 | 4.9989 | 111.7481 | 3.7591
1.9958 | 0.78 | 0.77906 | 4.998 | 111.6087 | 4.0222 | 1.9939 |  | 0.79924 | 4.9989 | 111.7483 | 3.7591
2.0041 | 0.78 | 0.77907 | 4.998 | 111.609 | 4.0221 | 2.0022 |  | 0.79924 | 4.9989 | 111.7485 | 3.7591
2.0124 | 0.78 | 0.77907 | 4.9981 | 111.6093 | 4.022 | 2.0105 |  | 0.79924 | 4.9989 | 111.7486 | 3.7592
2.0208 | 0.78 | 0.77908 | 4.9981 | 111.6096 | 4.0219 | 2.0189 |  | 0.79923 | 4.9989 | 111.7488 | 3.7592
2.0291 | 0.78 | 0.77909 | 4.9981 | 111.6099 | 4.0218 | 2.0272 |  | 0.79923 | 4.999 | 111.749 | 3.7592
2.0374 | 0.78 | 0.7791 | 4.9981 | 111.6102 | 4.0217 | 2.0355 |  | 0.79923 | 4.999 | 111.7492 | 3.7592
2.0458 | 0.78 | 0.77911 | 4.9982 | 111.6105 | 4.0216 | 2.0438 |  | 0.79923 | 4.999 | 111.7494 | 3.7593
2.0541 | 0.78 | 0.77912 | 4.9982 | 111.6108 | 4.0215 | 2.0522 |  | 0.79923 | 4.999 | 111.7496 | 3.7593
2.0625 | 0.78 | 0.77913 | 4.9982 | 111.6112 | 4.0214 | 2.0605 |  | 0.79923 | 4.999 | 111.7498 | 3.7593
2.0708 | 0.78 | 0.77913 | 4.9982 | 111.6115 | 4.0213 | 2.0688 |  | 0.79922 | 4.999 | 111.75 | 3.7594
2.0791 | 0.78 | 0.77914 | 4.9982 | 111.6118 | 4.0212 | 2.0772 |  | 0.79922 | 4.999 | 111.7502 | 3.7594
2.0875 | 0.78 | 0.77915 | 4.9983 | 111.6121 | 4.0212 | 2.0855 |  | 0.79922 | 4.999 | 111.7503 | 3.7594
2.0958 | 0.78 | 0.77916 | 4.9983 | 111.6124 | 4.0211 | 2.0938 |  | 0.79922 | 4.999 | 111.7505 | 3.7594
2.1042 | 0.78 | 0.77917 | 4.9983 | 111.6127 | 4.021 | 2.1021 |  | 0.79922 | 4.9991 | 111.7507 | 3.7595
2.1125 | 0.78 | 0.77918 | 4.9983 | 111.613 | 4.0209 | 2.1105 |  | 0.79922 | 4.9991 | 111.7509 | 3.7595
2.1208 | 0.78 | 0.77919 | 4.9984 | 111.6133 | 4.0208 | 2.1188 |  | 0.79922 | 4.9991 | 111.7511 | 3.7595
2.1291 | 0.78 | 0.7792 | 4.9984 | 111.6137 | 4.0207 | 2.1271 |  | 0.79921 | 4.9991 | 111.7513 | 3.7596
2.1375 | 0.78 | 0.7792 | 4.9984 | 111.614 | 4.0206 | 2.1355 |  | 0.79921 | 4.9991 | 111.7515 | 3.7596
2.1458 | 0.78 | 0.77921 | 4.9984 | 111.6143 | 4.0205 | 2.1438 |  | 0.79921 | 4.9991 | 111.7517 | 3.7596
2.1541 | 0.78 | 0.77922 | 4.9985 | 111.6146 | 4.0204 | 2.1521 |  | 0.79921 | 4.9991 | 111.7518 | 3.7596
2.1625 | 0.78 | 0.77923 | 4.9985 | 111.6149 | 4.0203 | 2.1604 |  | 0.79921 | 4.9991 | 111.752 | 3.7597
2.1708 | 0.78 | 0.77924 | 4.9985 | 111.6152 | 4.0202 | 2.1688 |  | 0.79921 | 4.9992 | 111.7522 | 3.7597
2.1792 | 0.78 | 0.77925 | 4.9985 | 111.6155 | 4.0201 | 2.1771 |  | 0.7992 | 4.9992 | 111.7524 | 3.7597
2.1875 | 0.78 | 0.77926 | 4.9985 | 111.6158 | 4.02 | 2.1854 |  | 0.7992 | 4.9992 | 111.7526 | 3.7598
2.1958 | 0.78 | 0.77927 | 4.9986 | 111.6162 | 4.0199 | 2.1937 |  | 0.7992 | 4.9992 | 111.7528 | 3.7598
2.2042 | 0.78 | 0.77927 | 4.9986 | 111.6165 | 4.0198 | 2.202 |  | 0.7992 | 4.9992 | 111.753 | 3.7598
2.2125 | 0.78 | 0.77928 | 4.9986 | 111.6168 | 4.0197 | 2.2104 |  | 0.7992 | 4.9992 | 111.7532 | 3.7598
2.2209 | 0.78 | 0.77929 | 4.9986 | 111.6171 | 4.0196 | 2.2187 |  | 0.7992 | 4.9992 | 111.7534 | 3.7599
2.2292 | 0.78 | 0.7793 | 4.9987 | 111.6174 | 4.0195 | 2.2271 |  | 0.79919 | 4.9992 | 111.7535 | 3.7599
2.2375 | 0.78 | 0.77931 | 4.9987 | 111.6177 | 4.0194 | 2.2354 |  | 0.79919 | 4.9992 | 111.7537 | 3.7599
2.2459 | 0.78 | 0.77932 | 4.9987 | 111.618 | 4.0193 | 2.2437 |  | 0.79919 | 4.9993 | 111.7539 | 3.76
2.2542 | 0.78 | 0.77933 | 4.9987 | 111.6183 | 4.0192 | 2.252 |  | 0.79919 | 4.9993 | 111.7541 | 3.76
2.2625 | 0.78 | 0.77933 | 4.9988 | 111.6187 | 4.0191 | 2.2603 |  | 0.79919 | 4.9993 | 111.7543 | 3.76
2.2708 | 0.78 | 0.77934 | 4.9988 | 111.619 | 4.0191 | 2.2687 |  | 0.79919 | 4.9993 | 111.7545 | 3.7601
2.2792 | 0.78 | 0.77935 | 4.9988 | 111.6193 | 4.019 | 2.277 |  | 0.79919 | 4.9993 | 111.7547 | 3.7601
2.2876 | 0.78 | 0.77936 | 4.9988 | 111.6196 | 4.0189 | 2.2854 |  | 0.79918 | 4.9993 | 111.7549 | 3.7601
2.2959 | 0.78 | 0.77937 | 4.9989 | 111.6199 | 4.0188 | 2.2937 |  | 0.79918 | 4.9993 | 111.7551 | 3.7601
2.3042 | 0.78 | 0.77938 | 4.9989 | 111.6202 | 4.0187 | 2.302 |  | 0.79918 | 4.9993 | 111.7552 | 3.7602
2.3125 | 0.78 | 0.77939 | 4.9989 | 111.6205 | 4.0186 | 2.3103 |  | 0.79918 | 4.9993 | 111.7554 | 3.7602
2.3209 | 0.78 | 0.7794 | 4.9989 | 111.6208 | 4.0185 | 2.3186 |  | 0.79918 | 4.9994 | 111.7556 | 3.7602
2.3293 | 0.78 | 0.7794 | 4.9989 | 111.6212 | 4.0184 | 2.327 |  | 0.79918 | 4.9994 | 111.7558 | 3.7603
2.3376 | 0.78 | 0.77941 | 4.999 | 111.6215 | 4.0183 | 2.3353 |  | 0.79917 | 4.9994 | 111.756 | 3.7603
2.3459 | 0.78 | 0.77942 | 4.999 | 111.6218 | 4.0182 | 2.3437 |  | 0.79917 | 4.9994 | 111.7562 | 3.7603
2.3542 | 0.78 | 0.77943 | 4.999 | 111.6221 | 4.0181 | 2.352 |  | 0.79917 | 4.9994 | 111.7564 | 3.7603
2.3626 | 0.78 | 0.77944 | 4.999 | 111.6224 | 4.018 | 2.3603 |  | 0.79917 | 4.9994 | 111.7566 | 3.7604
2.3709 | 0.78 | 0.77945 | 4.9991 | 111.6227 | 4.0179 | 2.3686 |  | 0.79917 | 4.9994 | 111.7567 | 3.7604
2.3792 | 0.78 | 0.77946 | 4.9991 | 111.623 | 4.0178 | 2.3769 |  | 0.79917 | 4.9994 | 111.7569 | 3.7604
2.3876 | 0.78 | 0.77946 | 4.9991 | 111.6234 | 4.0177 | 2.3853 |  | 0.79916 | 4.9994 | 111.7571 | 3.7605
2.3959 | 0.78 | 0.77947 | 4.9991 | 111.6237 | 4.0176 | 2.3936 |  | 0.79916 | 4.9995 | 111.7573 | 3.7605
2.4043 | 0.78 | 0.77948 | 4.9992 | 111.624 | 4.0175 | 2.4019 |  | 0.79916 | 4.9995 | 111.7575 | 3.7605
2.4126 | 0.78 | 0.77949 | 4.9992 | 111.6243 | 4.0174 | 2.4102 |  | 0.79916 | 4.9995 | 111.7577 | 3.7605
2.4209 | 0.78 | 0.7795 | 4.9992 | 111.6246 | 4.0173 | 2.4185 |  | 0.79916 | 4.9995 | 111.7579 | 3.7606
2.4293 | 0.78 | 0.77951 | 4.9992 | 111.6249 | 4.0172 | 2.4269 |  | 0.79916 | 4.9995 | 111.7581 | 3.7606
2.4376 | 0.78 | 0.77952 | 4.9992 | 111.6252 | 4.0171 | 2.4352 |  | 0.79916 | 4.9995 | 111.7583 | 3.7606
2.446 | 0.78 | 0.77953 | 4.9993 | 111.6255 | 4.0171 | 2.4436 |  | 0.79915 | 4.9995 | 111.7584 | 3.7607
2.4543 | 0.78 | 0.77953 | 4.9993 | 111.6259 | 4.017 | 2.4519 |  | 0.79915 | 4.9995 | 111.7586 | 3.7607
2.4626 | 0.78 | 0.77954 | 4.9993 | 111.6262 | 4.0169 | 2.4602 |  | 0.79915 | 4.9995 | 111.7588 | 3.7607
2.471 | 0.78 | 0.77955 | 4.9993 | 111.6265 | 4.0168 | 2.4685 |  | 0.79915 | 4.9996 | 111.759 | 3.7607
2.4793 | 0.78 | 0.77956 | 4.9994 | 111.6268 | 4.0167 | 2.4768 |  | 0.79915 | 4.9996 | 111.7592 | 3.7608
2.4876 | 0.78 | 0.77957 | 4.9994 | 111.6271 | 4.0166 | 2.4852 |  | 0.79915 | 4.9996 | 111.7594 | 3.7608
2.4959 | 0.78 | 0.77958 | 4.9994 | 111.6274 | 4.0165 | 2.4935 |  | 0.79914 | 4.9996 | 111.7596 | 3.7608
2.5043 | 0.78 | 0.77959 | 4.9994 | 111.6277 | 4.0164 | 2.5019 |  | 0.79914 | 4.9996 | 111.7598 | 3.7609
2.5126 | 0.78 | 0.7796 | 4.9995 | 111.628 | 4.0163 | 2.5102 | 0.8 | 0.79867 | 4.9985 | 111.7621 | 3.7661
2.521 | 0.78 | 0.7796 | 4.9995 | 111.6284 | 4.0162 | 2.5185 | 0.8 | 0.79869 | 4.9985 | 111.7619 | 3.766
2.5293 | 0.78 | 0.77961 | 4.9995 | 111.6287 | 4.0161 | 2.5268 | 0.8 | 0.7987 | 4.9985 | 111.7616 | 3.7658
2.5376 | 0.78 | 0.77962 | 4.9995 | 111.629 | 4.016 | 2.5351 | 0.8 | 0.79871 | 4.9985 | 111.7613 | 3.7657
2.546 | 0.78 | 0.77963 | 4.9996 | 111.6293 | 4.0159 | 2.5435 | 0.8 | 0.79872 | 4.9985 | 111.7611 | 3.7655
2.5543 | 0.78 | 0.77964 | 4.9996 | 111.6296 | 4.0158 | 2.5518 | 0.8 | 0.79874 | 4.9986 | 111.7608 | 3.7654
2.5627 | 0.78 | 0.77965 | 4.9996 | 111.6299 | 4.0157 | 2.5601 | 0.8 | 0.79875 | 4.9986 | 111.7605 | 3.7652
2.571 | 0.78 | 0.77966 | 4.9996 | 111.6302 | 4.0156 | 2.5684 | 0.8 | 0.79876 | 4.9986 | 111.7602 | 3.765
2.5793 | 0.78 | 0.77966 | 4.9996 | 111.6305 | 4.0155 | 2.5768 | 0.8 | 0.79878 | 4.9986 | 111.76 | 3.7649
2.5877 | 0.78 | 0.77967 | 4.9997 | 111.6309 | 4.0154 | 2.5851 | 0.8 | 0.79879 | 4.9986 | 111.7597 | 3.7647
2.596 | 0.78 | 0.77968 | 4.9997 | 111.6312 | 4.0153 | 2.5934 | 0.8 | 0.7988 | 4.9986 | 111.7594 | 3.7646
2.6043 | 0.78 | 0.77887 | 4.9986 | 111.6026 | 4.0251 | 2.6018 | 0.8 | 0.79881 | 4.9986 | 111.7591 | 3.7644
2.6126 | 0.78 | 0.77888 | 4.9986 | 111.6026 | 4.025 | 2.6101 | 0.8 | 0.79883 | 4.9987 | 111.7589 | 3.7643
2.621 | 0.78 | 0.77888 | 4.9986 | 111.6027 | 4.0249 | 2.6184 | 0.8 | 0.79884 | 4.9987 | 111.7586 | 3.7641
2.6294 | 0.78 | 0.77889 | 4.9986 | 111.6027 | 4.0249 | 2.6267 | 0.8 | 0.79885 | 4.9987 | 111.7583 | 3.764
2.6377 | 0.78 | 0.77889 | 4.9986 | 111.6028 | 4.0248 | 2.6351 | 0.8 | 0.79886 | 4.9987 | 111.7581 | 3.7638
2.646 | 0.78 | 0.7789 | 4.9987 | 111.6028 | 4.0248 | 2.6434 | 0.8 | 0.79888 | 4.9987 | 111.7578 | 3.7637
2.6543 | 0.78 | 0.7789 | 4.9987 | 111.6028 | 4.0247 | 2.6517 | 0.8 | 0.79889 | 4.9987 | 111.7575 | 3.7635
2.6627 | 0.78 | 0.77891 | 4.9987 | 111.6029 | 4.0247 | 2.6601 | 0.8 | 0.7989 | 4.9988 | 111.7572 | 3.7633
2.6711 | 0.78 | 0.77892 | 4.9987 | 111.6029 | 4.0246 | 2.6684 | 0.8 | 0.79892 | 4.9988 | 111.757 | 3.7632
2.6794 | 0.78 | 0.77892 | 4.9987 | 111.603 | 4.0246 | 2.6767 | 0.8 | 0.79893 | 4.9988 | 111.7567 | 3.763
2.6877 | 0.78 | 0.77893 | 4.9988 | 111.603 | 4.0245 | 2.685 | 0.8 | 0.79894 | 4.9988 | 111.7564 | 3.7629
2.696 | 0.78 | 0.77893 | 4.9988 | 111.6031 | 4.0245 | 2.6934 | 0.8 | 0.79895 | 4.9988 | 111.7562 | 3.7627
2.7044 | 0.78 | 0.77894 | 4.9988 | 111.6031 | 4.0244 | 2.7017 | 0.8 | 0.79897 | 4.9988 | 111.7559 | 3.7626
2.7127 | 0.78 | 0.77894 | 4.9988 | 111.6032 | 4.0244 | 2.71 | 0.8 | 0.79898 | 4.9988 | 111.7556 | 3.7624
2.721 | 0.78 | 0.77895 | 4.9988 | 111.6032 | 4.0243 | 2.7183 | 0.8 | 0.79899 | 4.9989 | 111.7553 | 3.7623
2.7294 | 0.78 | 0.77895 | 4.9989 | 111.6033 | 4.0243 | 2.7266 | 0.8 | 0.79901 | 4.9989 | 111.7551 | 3.7621
2.7377 | 0.78 | 0.77896 | 4.9989 | 111.6033 | 4.0242 | 2.735 | 0.8 | 0.79902 | 4.9989 | 111.7548 | 3.762
2.7461 | 0.78 | 0.77896 | 4.9989 | 111.6034 | 4.0242 | 2.7433 | 0.8 | 0.79903 | 4.9989 | 111.7545 | 3.7618
2.7544 | 0.78 | 0.77897 | 4.9989 | 111.6034 | 4.0241 | 2.7517 | 0.8 | 0.79904 | 4.9989 | 111.7542 | 3.7616
2.7627 | 0.78 | 0.77897 | 4.9989 | 111.6034 | 4.024 | 2.76 | 0.8 | 0.79906 | 4.9989 | 111.754 | 3.7615
2.7711 | 0.78 | 0.77898 | 4.9989 | 111.6035 | 4.024 | 2.7683 | 0.8 | 0.79907 | 4.999 | 111.7537 | 3.7613
2.7794 | 0.78 | 0.77898 | 4.999 | 111.6035 | 4.0239 | 2.7766 | 0.8 | 0.79908 | 4.999 | 111.7534 | 3.7612
2.7878 | 0.78 | 0.77899 | 4.999 | 111.6036 | 4.0239 | 2.7849 | 0.8 | 0.79909 | 4.999 | 111.7532 | 3.761
2.7961 | 0.78 | 0.77899 | 4.999 | 111.6036 | 4.0238 | 2.7933 | 0.8 | 0.79911 | 4.999 | 111.7529 | 3.7609
2.8044 | 0.78 | 0.779 | 4.999 | 111.6037 | 4.0238 | 2.8016 | 0.8 | 0.79912 | 4.999 | 111.7526 | 3.7607
2.8128 | 0.78 | 0.779 | 4.999 | 111.6037 | 4.0237 | 2.81 | 0.8 | 0.79913 | 4.999 | 111.7523 | 3.7606
2.8211 | 0.78 | 0.77901 | 4.9991 | 111.6038 | 4.0237 | 2.8183 | 0.8 | 0.79915 | 4.9991 | 111.7521 | 3.7604
2.8294 | 0.78 | 0.77901 | 4.9991 | 111.6038 | 4.0236 | 2.8266 | 0.8 | 0.79916 | 4.9991 | 111.7518 | 3.7603
2.8377 | 0.78 | 0.77902 | 4.9991 | 111.6039 | 4.0236 | 2.8349 | 0.8 | 0.79917 | 4.9991 | 111.7515 | 3.7601
2.8461 | 0.78 | 0.77902 | 4.9991 | 111.6039 | 4.0235 | 2.8432 | 0.8 | 0.79918 | 4.9991 | 111.7513 | 3.7599
2.8544 | 0.78 | 0.77903 | 4.9991 | 111.604 | 4.0235 | 2.8516 | 0.8 | 0.7992 | 4.9991 | 111.751 | 3.7598
2.8628 | 0.78 | 0.77904 | 4.9992 | 111.604 | 4.0234 | 2.8599 | 0.8 | 0.79921 | 4.9991 | 111.7507 | 3.7596
2.8711 | 0.78 | 0.77904 | 4.9992 | 111.6041 | 4.0234 | 2.8682 | 0.8 | 0.79922 | 4.9991 | 111.7504 | 3.7595
2.8794 | 0.78 | 0.77905 | 4.9992 | 111.6041 | 4.0233 | 2.8765 | 0.8 | 0.79924 | 4.9992 | 111.7502 | 3.7593
2.8878 | 0.78 | 0.77905 | 4.9992 | 111.6041 | 4.0232 | 2.8848 | 0.8 | 0.79925 | 4.9992 | 111.7499 | 3.7592
2.8961 | 0.78 | 0.77906 | 4.9992 | 111.6042 | 4.0232 | 2.8932 | 0.8 | 0.79926 | 4.9992 | 111.7496 | 3.759
2.9044 | 0.78 | 0.77906 | 4.9993 | 111.6042 | 4.0231 | 2.9015 | 0.8 | 0.79927 | 4.9992 | 111.7494 | 3.7589
2.9128 | 0.78 | 0.77907 | 4.9993 | 111.6043 | 4.0231 | 2.9099 | 0.8 | 0.79929 | 4.9992 | 111.7491 | 3.7587
2.9211 | 0.78 | 0.77907 | 4.9993 | 111.6043 | 4.023 | 2.9182 | 0.8 | 0.7993 | 4.9992 | 111.7488 | 3.7586
2.9295 | 0.78 | 0.77908 | 4.9993 | 111.6044 | 4.023 | 2.9265 | 0.8 | 0.79931 | 4.9993 | 111.7485 | 3.7584
2.9378 | 0.78 | 0.77908 | 4.9993 | 111.6044 | 4.0229 | 2.9348 | 0.8 | 0.79932 | 4.9993 | 111.7483 | 3.7582
2.9461 | 0.78 | 0.77909 | 4.9994 | 111.6045 | 4.0229 | 2.9432 | 0.8 | 0.79934 | 4.9993 | 111.748 | 3.7581
2.9545 | 0.78 | 0.77909 | 4.9994 | 111.6045 | 4.0228 | 2.9515 | 0.8 | 0.79935 | 4.9993 | 111.7477 | 3.7579
2.9628 | 0.78 | 0.7791 | 4.9994 | 111.6046 | 4.0228 | 2.9598 | 0.8 | 0.79936 | 4.9993 | 111.7475 | 3.7578
2.9712 | 0.78 | 0.7791 | 4.9994 | 111.6046 | 4.0227 | 2.9682 | 0.8 | 0.79938 | 4.9993 | 111.7472 | 3.7576
2.9795 | 0.78 | 0.77911 | 4.9994 | 111.6047 | 4.0227 | 2.9765 | 0.8 | 0.79939 | 4.9993 | 111.7469 | 3.7575
2.9878 | 0.78 | 0.77911 | 4.9994 | 111.6047 | 4.0226 | 2.9848 | 0.8 | 0.7994 | 4.9994 | 111.7466 | 3.7573
2.9961 | 0.78 | 0.77912 | 4.9995 | 111.6048 | 4.0226 | 2.9931 | 0.8 | 0.79941 | 4.9994 | 111.7464 | 3.7572
3.0045 | 0.78 | 0.77912 | 4.9995 | 111.6048 | 4.0225 | 3.0015 | 0.8 | 0.79943 | 4.9994 | 111.7461 | 3.757
3.0128 | 0.78 | 0.77913 | 4.9995 | 111.6049 | 4.0224 | 3.0098 | 0.8 | 0.79944 | 4.9994 | 111.7458 | 3.7569
3.0211 | 0.78 | 0.77913 | 4.9995 | 111.6049 | 4.0224 | 3.0181 | 0.8 | 0.79945 | 4.9994 | 111.7455 | 3.7567
3.0295 | 0.78 | 0.77914 | 4.9995 | 111.6049 | 4.0223 | 3.0265 | 0.8 | 0.79946 | 4.9994 | 111.7453 | 3.7565
3.0378 | 0.78 | 0.77914 | 4.9996 | 111.605 | 4.0223 | 3.0348 | 0.8 | 0.79948 | 4.9995 | 111.745 | 3.7564
3.0462 | 0.78 | 0.77915 | 4.9996 | 111.605 | 4.0222 | 3.0431 | 0.8 | 0.79949 | 4.9995 | 111.7447 | 3.7562
3.0545 | 0.78 | 0.77916 | 4.9996 | 111.6051 | 4.0222 | 3.0514 | 0.8 | 0.7995 | 4.9995 | 111.7445 | 3.7561
3.0628 | 0.78 | 0.77916 | 4.9996 | 111.6051 | 4.0221 | 3.0598 | 0.8 | 0.79952 | 4.9995 | 111.7442 | 3.7559
3.0712 | 0.78 | 0.77917 | 4.9996 | 111.6052 | 4.0221 | 3.0681 | 0.8 | 0.79953 | 4.9995 | 111.7439 | 3.7558
3.0795 | 0.78 | 0.77917 | 4.9997 | 111.6052 | 4.022 | 3.0764 | 0.8 | 0.79954 | 4.9995 | 111.7436 | 3.7556
3.0879 | 0.78 | 0.77918 | 4.9997 | 111.6053 | 4.022 | 3.0847 | 0.8 | 0.79955 | 4.9995 | 111.7434 | 3.7555
3.0962 | 0.78 | 0.77918 | 4.9997 | 111.6053 | 4.0219 | 3.093 | 0.8 | 0.79957 | 4.9996 | 111.7431 | 3.7553
3.1045 | 0.78 | 0.77919 | 4.9997 | 111.6054 | 4.0219 | 3.1014 | 0.8 | 0.79958 | 4.9996 | 111.7428 | 3.7552
3.1128 | 0.78 | 0.77919 | 4.9997 | 111.6054 | 4.0218 | 3.1097 | 0.8 | 0.79959 | 4.9996 | 111.7426 | 3.755
3.1212 | 0.78 | 0.7792 | 4.9998 | 111.6055 | 4.0218 | 3.1181 | 0.8 | 0.79961 | 4.9996 | 111.7423 | 3.7548
3.1295 | 0.78 | 0.7792 | 4.9998 | 111.6055 | 4.0217 | 3.1264 | 0.8 | 0.79962 | 4.9996 | 111.742 | 3.7547
3.1378 | 0.78 | 0.77921 | 4.9998 | 111.6055 | 4.0216 | 3.1347 | 0.8 | 0.79963 | 4.9996 | 111.7417 | 3.7545
3.1462 | 0.78 | 0.77921 | 4.9998 | 111.6056 | 4.0216 | 3.143 | 0.8 | 0.79964 | 4.9997 | 111.7415 | 3.7544
3.1545 | 0.78 | 0.77922 | 4.9998 | 111.6056 | 4.0215 | 3.1514 | 0.8 | 0.79966 | 4.9997 | 111.7412 | 3.7542
3.1629 | 0.78 | 0.77922 | 4.9998 | 111.6057 | 4.0215 | 3.1597 | 0.8 | 0.79967 | 4.9997 | 111.7409 | 3.7541
3.1712 | 0.78 | 0.77923 | 4.9999 | 111.6057 | 4.0214 | 3.168 | 0.8 | 0.79968 | 4.9997 | 111.7406 | 3.7539
3.1795 | 0.78 | 0.77923 | 4.9999 | 111.6058 | 4.0214 | 3.1764 | 0.8 | 0.79969 | 4.9997 | 111.7404 | 3.7538
3.1879 | 0.78 | 0.77924 | 4.9999 | 111.6058 | 4.0213 | 3.1847 | 0.8 | 0.79971 | 4.9997 | 111.7401 | 3.7536
3.1962 | 0.78 | 0.77924 | 4.9999 | 111.6059 | 4.0213 | 3.193 | 0.8 | 0.79972 | 4.9998 | 111.7398 | 3.7535
3.2046 | 0.78 | 0.77925 | 4.9999 | 111.6059 | 4.0212 | 3.2013 | 0.8 | 0.79973 | 4.9998 | 111.7396 | 3.7533
3.2129 | 0.78 | 0.77925 | 5 | 111.606 | 4.0212 | 3.2097 | 0.8 | 0.79975 | 4.9998 | 111.7393 | 3.7531
3.2212 | 0.78 | 0.77926 | 5 | 111.606 | 4.0211 | 3.218 | 0.8 | 0.79976 | 4.9998 | 111.739 | 3.753
3.2295 | 0.78 | 0.77926 | 5 | 111.6061 | 4.0211 | 3.2263 | 0.8 | 0.79977 | 4.9998 | 111.7387 | 3.7528
3.2379 | 0.78 | 0.77927 | 5 | 111.6061 | 4.021 | 3.2346 | 0.8 | 0.79978 | 4.9998 | 111.7385 | 3.7527
3.2462 | 0.78 | 0.77928 | 5 | 111.6062 | 4.021 | 3.2429 | 0.8 | 0.7998 | 4.9998 | 111.7382 | 3.7525
3.2545 | 0.78 | 0.77928 | 5.0001 | 111.6062 | 4.0209 | 3.2513 | 0.8 | 0.79981 | 4.9999 | 111.7379 | 3.7524
3.2629 | 0.78 | 0.77929 | 5.0001 | 111.6062 | 4.0208 | 3.2596 | 0.8 | 0.79982 | 4.9999 | 111.7377 | 3.7522
3.2712 | 0.78 | 0.77929 | 5.0001 | 111.6063 | 4.0208 | 3.268 | 0.8 | 0.79984 | 4.9999 | 111.7374 | 3.7521
3.2796 | 0.78 | 0.7793 | 5.0001 | 111.6063 | 4.0207 | 3.2763 | 0.8 | 0.79985 | 4.9999 | 111.7371 | 3.7519
3.2879 | 0.78 | 0.7793 | 5.0001 | 111.6064 | 4.0207 | 3.2846 | 0.8 | 0.79986 | 4.9999 | 111.7368 | 3.7518
3.2962 | 0.78 | 0.77931 | 5.0002 | 111.6064 | 4.0206 | 3.2929 | 0.8 | 0.79987 | 4.9999 | 111.7366 | 3.7516
3.3046 | 0.78 | 0.77931 | 5.0002 | 111.6065 | 4.0206 | 3.3013 | 0.8 | 0.79989 | 5 | 111.7363 | 3.7514
3.3129 | 0.78 | 0.77932 | 5.0002 | 111.6065 | 4.0205 | 3.3096 | 0.8 | 0.7999 | 5 | 111.736 | 3.7513
3.3213 | 0.78 | 0.77932 | 5.0002 | 111.6066 | 4.0205 | 3.3179 | 0.8 | 0.79991 | 5 | 111.7357 | 3.7511
3.3296 | 0.78 | 0.77933 | 5.0002 | 111.6066 | 4.0204 | 3.3263 | 0.8 | 0.79992 | 5 | 111.7355 | 3.751
3.3379 | 0.78 | 0.77933 | 5.0002 | 111.6067 | 4.0204 | 3.3346 | 0.8 | 0.79994 | 5 | 111.7352 | 3.7508
3.3463 | 0.78 | 0.77934 | 5.0003 | 111.6067 | 4.0203 | 3.3429 | 0.8 | 0.79995 | 5 | 111.7349 | 3.7507
3.3546 | 0.78 | 0.77934 | 5.0003 | 111.6068 | 4.0203 | 3.3512 | 0.8 | 0.79996 | 5 | 111.7347 | 3.7505
3.3629 | 0.78 | 0.77935 | 5.0003 | 111.6068 | 4.0202 | 3.3596 | 0.8 | 0.79998 | 5.0001 | 111.7344 | 3.7504
3.3712 | 0.78 | 0.77935 | 5.0003 | 111.6068 | 4.0202 | 3.3679 | 0.8 | 0.79999 | 5.0001 | 111.7341 | 3.7502
3.3796 | 0.78 | 0.77936 | 5.0003 | 111.6069 | 4.0201 | 3.3762 | 0.8 | 0.8 | 5.0001 | 111.7338 | 3.7501
3.3879 | 0.78 | 0.77936 | 5.0004 | 111.6069 | 4.0201 | 3.3845 | 0.8 | 0.80001 | 5.0001 | 111.7336 | 3.7499
3.3963 | 0.78 | 0.77937 | 5.0004 | 111.607 | 4.02 | 3.3928 | 0.8 | 0.80003 | 5.0001 | 111.7333 | 3.7497
3.4046 | 0.78 | 0.77937 | 5.0004 | 111.607 | 4.0199 | 3.4012 | 0.8 | 0.80004 | 5.0001 | 111.733 | 3.7496
3.4129 | 0.78 | 0.77938 | 5.0004 | 111.6071 | 4.0199 | 3.4095 | 0.8 | 0.80005 | 5.0002 | 111.7328 | 3.7494
3.4213 | 0.78 | 0.77938 | 5.0004 | 111.6071 | 4.0198 | 3.4179 | 0.8 | 0.80007 | 5.0002 | 111.7325 | 3.7493
3.4296 | 0.78 | 0.77939 | 5.0005 | 111.6072 | 4.0198 | 3.4262 | 0.8 | 0.80008 | 5.0002 | 111.7322 | 3.7491
3.438 | 0.78 | 0.7794 | 5.0005 | 111.6072 | 4.0197 | 3.4345 | 0.8 | 0.80009 | 5.0002 | 111.7319 | 3.749
3.4463 | 0.78 | 0.7794 | 5.0005 | 111.6073 | 4.0197 | 3.4428 | 0.8 | 0.8001 | 5.0002 | 111.7317 | 3.7488
3.4546 | 0.78 | 0.77941 | 5.0005 | 111.6073 | 4.0196 | 3.4511 | 0.8 | 0.80012 | 5.0002 | 111.7314 | 3.7487
3.463 | 0.78 | 0.77941 | 5.0005 | 111.6074 | 4.0196 | 3.4595 | 0.8 | 0.80013 | 5.0003 | 111.7311 | 3.7485
3.4713 | 0.78 | 0.77942 | 5.0006 | 111.6074 | 4.0195 | 3.4678 | 0.8 | 0.80014 | 5.0003 | 111.7309 | 3.7484
3.4796 | 0.78 | 0.77942 | 5.0006 | 111.6075 | 4.0195 | 3.4762 | 0.8 | 0.80015 | 5.0003 | 111.7306 | 3.7482
3.4879 | 0.78 | 0.77943 | 5.0006 | 111.6075 | 4.0194 | 3.4845 | 0.8 | 0.80017 | 5.0003 | 111.7303 | 3.748
3.4963 | 0.78 | 0.77943 | 5.0006 | 111.6076 | 4.0194 | 3.4928 | 0.8 | 0.80018 | 5.0003 | 111.73 | 3.7479
3.5047 | 0.78 | 0.77944 | 5.0006 | 111.6076 | 4.0193 | 3.5011 | 0.8 | 0.80019 | 5.0003 | 111.7298 | 3.7477
3.513 | 0.78 | 0.77944 | 5.0006 | 111.6076 | 4.0193 | 3.5095 | 0.8 | 0.79881 | 4.9976 | 111.6916 | 3.7638
3.5213 | 0.78 | 0.77945 | 5.0007 | 111.6077 | 4.0192 | 3.5178 | 0.8 | 0.79881 | 4.9976 | 111.6914 | 3.7638
3.5296 | 0.78 | 0.77945 | 5.0007 | 111.6077 | 4.0191 | 3.5261 | 0.8 | 0.79881 | 4.9977 | 111.6912 | 3.7637
3.538 | 0.78 | 0.77946 | 5.0007 | 111.6078 | 4.0191 | 3.5344 | 0.8 | 0.79881 | 4.9977 | 111.691 | 3.7637
3.5464 | 0.78 | 0.77946 | 5.0007 | 111.6078 | 4.019 | 3.5427 | 0.8 | 0.79881 | 4.9977 | 111.6909 | 3.7637
3.5547 | 0.78 | 0.77947 | 5.0007 | 111.6079 | 4.019 | 3.5511 | 0.8 | 0.79882 | 4.9977 | 111.6907 | 3.7637
3.563 | 0.78 | 0.77947 | 5.0008 | 111.6079 | 4.0189 | 3.5594 | 0.8 | 0.79882 | 4.9978 | 111.6905 | 3.7637
3.5713 | 0.78 | 0.77948 | 5.0008 | 111.608 | 4.0189 | 3.5678 | 0.8 | 0.79882 | 4.9978 | 111.6903 | 3.7637
3.5797 | 0.78 | 0.77948 | 5.0008 | 111.608 | 4.0188 | 3.5761 | 0.8 | 0.79882 | 4.9978 | 111.6901 | 3.7637
3.588 | 0.78 | 0.77949 | 5.0008 | 111.6081 | 4.0188 | 3.5844 | 0.8 | 0.79882 | 4.9978 | 111.6899 | 3.7637
3.5963 | 0.78 | 0.77949 | 5.0008 | 111.6081 | 4.0187 | 3.5927 | 0.8 | 0.79883 | 4.9978 | 111.6897 | 3.7637
3.6047 | 0.78 | 0.78108 | 5.0035 | 111.5307 | 4 | 3.601 | 0.8 | 0.79883 | 4.9979 | 111.6895 | 3.7637
3.613 | 0.78 | 0.78107 | 5.0034 | 111.531 | 4.0001 | 3.6094 | 0.8 | 0.79883 | 4.9979 | 111.6894 | 3.7636
3.6214 | 0.78 | 0.78106 | 5.0034 | 111.5312 | 4.0002 | 3.6177 | 0.8 | 0.79883 | 4.9979 | 111.6892 | 3.7636
3.6297 | 0.78 | 0.78105 | 5.0034 | 111.5315 | 4.0003 | 3.6261 | 0.8 | 0.79883 | 4.9979 | 111.689 | 3.7636
3.638 | 0.78 | 0.78104 | 5.0033 | 111.5318 | 4.0004 | 3.6344 | 0.8 | 0.79884 | 4.9979 | 111.6888 | 3.7636
3.6464 | 0.78 | 0.78103 | 5.0033 | 111.5321 | 4.0005 | 3.6427 | 0.8 | 0.79884 | 4.998 | 111.6886 | 3.7636
3.6547 | 0.78 | 0.78102 | 5.0033 | 111.5324 | 4.0006 | 3.651 | 0.8 | 0.79884 | 4.998 | 111.6884 | 3.7636
3.6631 | 0.78 | 0.78101 | 5.0032 | 111.5326 | 4.0008 | 3.6594 | 0.8 | 0.79884 | 4.998 | 111.6882 | 3.7636
3.6714 | 0.78 | 0.781 | 5.0032 | 111.5329 | 4.0009 | 3.6677 | 0.8 | 0.79884 | 4.998 | 111.688 | 3.7636
3.6797 | 0.78 | 0.78099 | 5.0032 | 111.5332 | 4.001 | 3.676 | 0.8 | 0.79885 | 4.998 | 111.6878 | 3.7636
3.6881 | 0.78 | 0.78098 | 5.0031 | 111.5335 | 4.0011 | 3.6843 | 0.8 | 0.79885 | 4.9981 | 111.6877 | 3.7635
3.6964 | 0.78 | 0.78097 | 5.0031 | 111.5338 | 4.0012 | 3.6926 | 0.8 | 0.79885 | 4.9981 | 111.6875 | 3.7635
3.7047 | 0.78 | 0.78096 | 5.0031 | 111.534 | 4.0013 | 3.701 | 0.8 | 0.79885 | 4.9981 | 111.6873 | 3.7635
3.713 | 0.78 | 0.78095 | 5.003 | 111.5343 | 4.0014 | 3.7093 | 0.8 | 0.79885 | 4.9981 | 111.6871 | 3.7635
3.7214 | 0.78 | 0.78094 | 5.003 | 111.5346 | 4.0015 | 3.7177 | 0.8 | 0.79886 | 4.9981 | 111.6869 | 3.7635
3.7297 | 0.78 | 0.78093 | 5.003 | 111.5349 | 4.0016 | 3.726 | 0.8 | 0.79886 | 4.9982 | 111.6867 | 3.7635
3.7381 | 0.78 | 0.78092 | 5.0029 | 111.5352 | 4.0017 | 3.7343 | 0.8 | 0.79886 | 4.9982 | 111.6865 | 3.7635
3.7464 | 0.78 | 0.78091 | 5.0029 | 111.5354 | 4.0018 | 3.7426 | 0.8 | 0.79886 | 4.9982 | 111.6863 | 3.7635
3.7547 | 0.78 | 0.7809 | 5.0029 | 111.5357 | 4.0019 | 3.7509 | 0.8 | 0.79886 | 4.9982 | 111.6861 | 3.7635
3.7631 | 0.78 | 0.78089 | 5.0028 | 111.536 | 4.002 | 3.7593 | 0.8 | 0.79887 | 4.9983 | 111.686 | 3.7635
3.7714 | 0.78 | 0.78088 | 5.0028 | 111.5363 | 4.0021 | 3.7676 | 0.8 | 0.79887 | 4.9983 | 111.6858 | 3.7634
3.7798 | 0.78 | 0.78087 | 5.0027 | 111.5366 | 4.0022 | 3.776 | 0.8 | 0.79887 | 4.9983 | 111.6856 | 3.7634
3.7881 | 0.78 | 0.78086 | 5.0027 | 111.5368 | 4.0023 | 3.7843 | 0.8 | 0.79887 | 4.9983 | 111.6854 | 3.7634
3.7964 | 0.78 | 0.78085 | 5.0027 | 111.5371 | 4.0024 | 3.7926 | 0.8 | 0.79887 | 4.9983 | 111.6852 | 3.7634
3.8048 | 0.78 | 0.78084 | 5.0026 | 111.5374 | 4.0025 | 3.8009 | 0.8 | 0.79888 | 4.9984 | 111.685 | 3.7634
3.8131 | 0.78 | 0.78083 | 5.0026 | 111.5377 | 4.0026 | 3.8092 | 0.8 | 0.79888 | 4.9984 | 111.6848 | 3.7634
3.8214 | 0.78 | 0.78082 | 5.0026 | 111.5379 | 4.0027 | 3.8176 | 0.8 | 0.79888 | 4.9984 | 111.6846 | 3.7634
3.8298 | 0.78 | 0.78081 | 5.0025 | 111.5382 | 4.0028 | 3.8259 | 0.8 | 0.79888 | 4.9984 | 111.6845 | 3.7634
3.8381 | 0.78 | 0.7808 | 5.0025 | 111.5385 | 4.0029 | 3.8343 | 0.8 | 0.79888 | 4.9984 | 111.6843 | 3.7634
3.8465 | 0.78 | 0.78079 | 5.0025 | 111.5388 | 4.003 | 3.8426 | 0.8 | 0.79889 | 4.9985 | 111.6841 | 3.7634
3.8548 | 0.78 | 0.78078 | 5.0024 | 111.5391 | 4.0031 | 3.8509 | 0.8 | 0.79889 | 4.9985 | 111.6839 | 3.7633
3.8631 | 0.78 | 0.78077 | 5.0024 | 111.5393 | 4.0032 | 3.8592 | 0.8 | 0.79889 | 4.9985 | 111.6837 | 3.7633
3.8714 | 0.78 | 0.78076 | 5.0024 | 111.5396 | 4.0033 | 3.8676 | 0.8 | 0.79889 | 4.9985 | 111.6835 | 3.7633
3.8798 | 0.78 | 0.78075 | 5.0023 | 111.5399 | 4.0034 | 3.8759 | 0.8 | 0.79889 | 4.9985 | 111.6833 | 3.7633
3.8882 | 0.78 | 0.78074 | 5.0023 | 111.5402 | 4.0035 | 3.8842 | 0.8 | 0.7989 | 4.9986 | 111.6831 | 3.7633
3.8965 | 0.78 | 0.78073 | 5.0023 | 111.5405 | 4.0037 | 3.8925 | 0.8 | 0.7989 | 4.9986 | 111.6829 | 3.7633
3.9048 | 0.78 | 0.78072 | 5.0022 | 111.5407 | 4.0038 | 3.9008 | 0.8 | 0.7989 | 4.9986 | 111.6828 | 3.7633
3.9131 | 0.78 | 0.78071 | 5.0022 | 111.541 | 4.0039 | 3.9092 | 0.8 | 0.7989 | 4.9986 | 111.6826 | 3.7633
3.9215 | 0.78 | 0.7807 | 5.0022 | 111.5413 | 4.004 | 3.9175 | 0.8 | 0.7989 | 4.9986 | 111.6824 | 3.7633
3.9298 | 0.78 | 0.78069 | 5.0021 | 111.5416 | 4.0041 | 3.9259 | 0.8 | 0.79891 | 4.9987 | 111.6822 | 3.7632
3.9381 | 0.78 | 0.78068 | 5.0021 | 111.5419 | 4.0042 | 3.9342 | 0.8 | 0.79891 | 4.9987 | 111.682 | 3.7632
3.9465 | 0.78 | 0.78067 | 5.0021 | 111.5421 | 4.0043 | 3.9425 | 0.8 | 0.79891 | 4.9987 | 111.6818 | 3.7632
3.9548 | 0.78 | 0.78066 | 5.002 | 111.5424 | 4.0044 | 3.9508 | 0.8 | 0.79891 | 4.9987 | 111.6816 | 3.7632
3.9632 | 0.78 | 0.78065 | 5.002 | 111.5427 | 4.0045 | 3.9592 | 0.8 | 0.79891 | 4.9988 | 111.6814 | 3.7632
3.9715 | 0.78 | 0.78064 | 5.002 | 111.543 | 4.0046 | 3.9675 | 0.8 | 0.79892 | 4.9988 | 111.6813 | 3.7632
3.9798 | 0.78 | 0.78063 | 5.0019 | 111.5433 | 4.0047 | 3.9758 | 0.8 | 0.79892 | 4.9988 | 111.6811 | 3.7632
3.9882 | 0.78 | 0.78062 | 5.0019 | 111.5435 | 4.0048 | 3.9842 | 0.8 | 0.79892 | 4.9988 | 111.6809 | 3.7632
3.9965 | 0.78 | 0.78061 | 5.0019 | 111.5438 | 4.0049 | 3.9925 | 0.8 | 0.79892 | 4.9988 | 111.6807 | 3.7632
4.0049 | 0.78 | 0.7806 | 5.0018 | 111.5441 | 4.005 | 4.0008 | 0.8 | 0.79892 | 4.9989 | 111.6805 | 3.7632
4.0132 | 0.78 | 0.78059 | 5.0018 | 111.5444 | 4.0051 | 4.0091 | 0.8 | 0.79893 | 4.9989 | 111.6803 | 3.7631
4.0215 | 0.78 | 0.78058 | 5.0018 | 111.5447 | 4.0052 | 4.0175 | 0.8 | 0.79893 | 4.9989 | 111.6801 | 3.7631
4.0299 | 0.78 | 0.78057 | 5.0017 | 111.5449 | 4.0053 | 4.0258 | 0.8 | 0.79893 | 4.9989 | 111.6799 | 3.7631
4.0382 | 0.78 | 0.78056 | 5.0017 | 111.5452 | 4.0054 | 4.0341 | 0.8 | 0.79893 | 4.9989 | 111.6797 | 3.7631
4.0465 | 0.78 | 0.78055 | 5.0016 | 111.5455 | 4.0055 | 4.0424 | 0.8 | 0.79893 | 4.999 | 111.6796 | 3.7631
4.0548 | 0.78 | 0.78054 | 5.0016 | 111.5458 | 4.0056 | 4.0508 | 0.8 | 0.79894 | 4.999 | 111.6794 | 3.7631
4.0632 | 0.78 | 0.78053 | 5.0016 | 111.5461 | 4.0057 | 4.0591 | 0.8 | 0.79894 | 4.999 | 111.6792 | 3.7631
4.0715 | 0.78 | 0.78052 | 5.0015 | 111.5463 | 4.0058 | 4.0674 | 0.8 | 0.79894 | 4.999 | 111.679 | 3.7631
4.0799 | 0.78 | 0.78051 | 5.0015 | 111.5466 | 4.0059 | 4.0758 | 0.8 | 0.79894 | 4.999 | 111.6788 | 3.7631
4.0882 | 0.78 | 0.7805 | 5.0015 | 111.5469 | 4.006 | 4.0841 | 0.8 | 0.79894 | 4.9991 | 111.6786 | 3.7631
4.0965 | 0.78 | 0.78049 | 5.0014 | 111.5472 | 4.0061 | 4.0924 | 0.8 | 0.79895 | 4.9991 | 111.6784 | 3.763
4.1049 | 0.78 | 0.78048 | 5.0014 | 111.5475 | 4.0062 | 4.1007 | 0.8 | 0.79895 | 4.9991 | 111.6782 | 3.763
4.1132 | 0.78 | 0.78047 | 5.0014 | 111.5477 | 4.0063 | 4.1091 | 0.8 | 0.79895 | 4.9991 | 111.678 | 3.763
4.1216 | 0.78 | 0.78046 | 5.0013 | 111.548 | 4.0064 | 4.1174 | 0.8 | 0.79895 | 4.9991 | 111.6779 | 3.763
4.1299 | 0.78 | 0.78045 | 5.0013 | 111.5483 | 4.0066 | 4.1258 | 0.8 | 0.79895 | 4.9992 | 111.6777 | 3.763
4.1382 | 0.78 | 0.78044 | 5.0013 | 111.5486 | 4.0067 | 4.1341 | 0.8 | 0.79896 | 4.9992 | 111.6775 | 3.763
4.1466 | 0.78 | 0.78043 | 5.0012 | 111.5489 | 4.0068 | 4.1424 | 0.8 | 0.79896 | 4.9992 | 111.6773 | 3.763
4.1549 | 0.78 | 0.78042 | 5.0012 | 111.5491 | 4.0069 | 4.1507 | 0.8 | 0.79896 | 4.9992 | 111.6771 | 3.763
4.1632 | 0.78 | 0.78041 | 5.0012 | 111.5494 | 4.007 | 4.159 | 0.8 | 0.79896 | 4.9993 | 111.6769 | 3.763
4.1715 | 0.78 | 0.7804 | 5.0011 | 111.5497 | 4.0071 | 4.1674 | 0.8 | 0.79896 | 4.9993 | 111.6767 | 3.7629
4.1799 | 0.78 | 0.78039 | 5.0011 | 111.55 | 4.0072 | 4.1757 | 0.8 | 0.79897 | 4.9993 | 111.6765 | 3.7629
4.1882 | 0.78 | 0.78038 | 5.0011 | 111.5502 | 4.0073 | 4.184 | 0.8 | 0.79897 | 4.9993 | 111.6764 | 3.7629
4.1966 | 0.78 | 0.78037 | 5.001 | 111.5505 | 4.0074 | 4.1923 | 0.8 | 0.79897 | 4.9993 | 111.6762 | 3.7629
4.2049 | 0.78 | 0.78036 | 5.001 | 111.5508 | 4.0075 | 4.2007 | 0.8 | 0.79897 | 4.9994 | 111.676 | 3.7629
4.2132 | 0.78 | 0.78035 | 5.001 | 111.5511 | 4.0076 | 4.209 | 0.8 | 0.79897 | 4.9994 | 111.6758 | 3.7629
4.2216 | 0.78 | 0.78034 | 5.0009 | 111.5514 | 4.0077 | 4.2174 | 0.8 | 0.79898 | 4.9994 | 111.6756 | 3.7629
4.2299 | 0.78 | 0.78033 | 5.0009 | 111.5516 | 4.0078 | 4.2257 | 0.8 | 0.79898 | 4.9994 | 111.6754 | 3.7629
4.2383 | 0.78 | 0.78032 | 5.0009 | 111.5519 | 4.0079 | 4.234 | 0.8 | 0.79898 | 4.9994 | 111.6752 | 3.7629
4.2466 | 0.78 | 0.78031 | 5.0008 | 111.5522 | 4.008 | 4.2423 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.675 | 3.7629
4.2549 | 0.78 | 0.7803 | 5.0008 | 111.5525 | 4.0081 | 4.2506 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.6749 | 3.7628
4.2633 | 0.78 | 0.78029 | 5.0008 | 111.5528 | 4.0082 | 4.259 | 0.8 | 0.79899 | 4.9995 | 111.6747 | 3.7628
4.2716 | 0.78 | 0.78028 | 5.0007 | 111.553 | 4.0083 | 4.2673 | 0.8 | 0.79899 | 4.9995 | 111.6745 | 3.7628
4.2799 | 0.78 | 0.78027 | 5.0007 | 111.5533 | 4.0084 | 4.2757 | 0.8 | 0.79899 | 4.9995 | 111.6743 | 3.7628
4.2882 | 0.78 | 0.78026 | 5.0007 | 111.5536 | 4.0085 | 4.284 | 0.8 | 0.79899 | 4.9996 | 111.6741 | 3.7628
4.2966 | 0.78 | 0.78025 | 5.0006 | 111.5539 | 4.0086 | 4.2923 | 0.8 | 0.79899 | 4.9996 | 111.6739 | 3.7628
4.305 | 0.78 | 0.78024 | 5.0006 | 111.5542 | 4.0087 | 4.3006 | 0.8 | 0.799 | 4.9996 | 111.6737 | 3.7628
4.3133 | 0.78 | 0.78023 | 5.0005 | 111.5544 | 4.0088 | 4.309 | 0.8 | 0.799 | 4.9996 | 111.6735 | 3.7628
4.3216 | 0.78 | 0.78022 | 5.0005 | 111.5547 | 4.0089 | 4.3173 | 0.8 | 0.799 | 4.9996 | 111.6733 | 3.7628
4.3299 | 0.78 | 0.78021 | 5.0005 | 111.555 | 4.009 | 4.3256 | 0.8 | 0.799 | 4.9997 | 111.6731 | 3.7627
4.3383 | 0.78 | 0.7802 | 5.0004 | 111.5553 | 4.0091 | 4.3339 | 0.8 | 0.799 | 4.9997 | 111.673 | 3.7627
4.3466 | 0.78 | 0.78019 | 5.0004 | 111.5556 | 4.0092 | 4.3422 | 0.8 | 0.79901 | 4.9997 | 111.6728 | 3.7627
4.3549 | 0.78 | 0.78018 | 5.0004 | 111.5558 | 4.0093 | 4.3506 | 0.8 | 0.79901 | 4.9997 | 111.6726 | 3.7627
4.3633 | 0.78 | 0.78017 | 5.0003 | 111.5561 | 4.0095 | 4.3589 | 0.8 | 0.79901 | 4.9998 | 111.6724 | 3.7627
4.3716 | 0.78 | 0.78016 | 5.0003 | 111.5564 | 4.0096 | 4.3673 | 0.8 | 0.79901 | 4.9998 | 111.6722 | 3.7627
4.38 | 0.78 | 0.78015 | 5.0003 | 111.5567 | 4.0097 | 4.3756 | 0.8 | 0.79901 | 4.9998 | 111.672 | 3.7627
4.3883 | 0.78 | 0.78014 | 5.0002 | 111.557 | 4.0098 | 4.3839 | 0.8 | 0.79902 | 4.9998 | 111.6718 | 3.7627
4.3966 | 0.78 | 0.78013 | 5.0002 | 111.5572 | 4.0099 | 4.3922 | 0.8 | 0.79902 | 4.9998 | 111.6716 | 3.7627
4.405 | 0.78 | 0.78012 | 5.0002 | 111.5575 | 4.01 | 4.4006 | 0.8 | 0.79902 | 4.9999 | 111.6715 | 3.7627
4.4133 | 0.78 | 0.78011 | 5.0001 | 111.5578 | 4.0101 | 4.4089 | 0.8 | 0.79902 | 4.9999 | 111.6713 | 3.7626
4.4217 | 0.78 | 0.7801 | 5.0001 | 111.5581 | 4.0102 | 4.4173 | 0.8 | 0.79902 | 4.9999 | 111.6711 | 3.7626
4.43 | 0.78 | 0.78009 | 5.0001 | 111.5583 | 4.0103 | 4.4256 | 0.8 | 0.79903 | 4.9999 | 111.6709 | 3.7626
4.4383 | 0.78 | 0.78008 | 5 | 111.5586 | 4.0104 | 4.4339 | 0.8 | 0.79903 | 4.9999 | 111.6707 | 3.7626
4.4467 | 0.78 | 0.78007 | 5 | 111.5589 | 4.0105 | 4.4422 | 0.8 | 0.79903 | 5 | 111.6705 | 3.7626
4.455 | 0.78 | 0.78006 | 5 | 111.5592 | 4.0106 | 4.4505 | 0.8 | 0.79903 | 5 | 111.6703 | 3.7626
4.4633 | 0.78 | 0.78005 | 4.9999 | 111.5595 | 4.0107 | 4.4589 | 0.8 | 0.79903 | 5 | 111.6701 | 3.7626
4.4716 | 0.78 | 0.78004 | 4.9999 | 111.5597 | 4.0108 | 4.4672 | 0.8 | 0.79904 | 5 | 111.67 | 3.7626
4.48 | 0.78 | 0.78003 | 4.9999 | 111.56 | 4.0109 | 4.4755 | 0.8 | 0.79904 | 5 | 111.6698 | 3.7626
4.4884 | 0.78 | 0.78002 | 4.9998 | 111.5603 | 4.011 | 4.4838 | 0.8 | 0.79904 | 5.0001 | 111.6696 | 3.7626
4.4967 | 0.78 | 0.78001 | 4.9998 | 111.5606 | 4.0111 | 4.4922 | 0.8 | 0.79904 | 5.0001 | 111.6694 | 3.7625
4.505 | 0.78 | 0.78 | 4.9998 | 111.5609 | 4.0112 | 4.5005 | 0.8 | 0.79904 | 5.0001 | 111.6692 | 3.7625
4.5133 | 0.78 | 0.77999 | 4.9997 | 111.5611 | 4.0113 | 4.5089 | 0.8 | 0.80119 | 5.0009 | 111.6944 | 3.7352
4.5217 | 0.78 | 0.77998 | 4.9997 | 111.5614 | 4.0114 | 4.5172 | 0.8 | 0.80118 | 5.0009 | 111.6942 | 3.7353
4.53 | 0.78 | 0.77997 | 4.9997 | 111.5617 | 4.0115 | 4.5255 | 0.8 | 0.80116 | 5.0009 | 111.6939 | 3.7355
4.5384 | 0.78 | 0.77996 | 4.9996 | 111.562 | 4.0116 | 4.5338 | 0.8 | 0.80115 | 5.0008 | 111.6937 | 3.7357
4.5467 | 0.78 | 0.77995 | 4.9996 | 111.5623 | 4.0117 | 4.5421 | 0.8 | 0.80114 | 5.0008 | 111.6935 | 3.7358
4.555 | 0.78 | 0.77994 | 4.9996 | 111.5625 | 4.0118 | 4.5505 | 0.8 | 0.80112 | 5.0008 | 111.6933 | 3.736
4.5634 | 0.78 | 0.77993 | 4.9995 | 111.5628 | 4.0119 | 4.5588 | 0.8 | 0.80111 | 5.0007 | 111.6931 | 3.7361
4.5717 | 0.78 | 0.77992 | 4.9995 | 111.5631 | 4.012 | 4.5672 | 0.8 | 0.80109 | 5.0007 | 111.6929 | 3.7363
4.58 | 0.78 | 0.77991 | 4.9995 | 111.5634 | 4.0121 | 4.5755 | 0.8 | 0.80108 | 5.0007 | 111.6927 | 3.7364
4.5884 | 0.78 | 0.7799 | 4.9994 | 111.5637 | 4.0123 | 4.5838 | 0.8 | 0.80107 | 5.0007 | 111.6925 | 3.7366
4.5967 | 0.78 | 0.77989 | 4.9994 | 111.5639 | 4.0124 | 4.5921 | 0.8 | 0.80105 | 5.0006 | 111.6923 | 3.7367
4.6051 | 0.78 | 0.78021 | 5.0029 | 111.6229 | 4.011 | 4.6005 | 0.8 | 0.80104 | 5.0006 | 111.6921 | 3.7369
4.6134 | 0.78 | 0.78022 | 5.0029 | 111.6226 | 4.0108 | 4.6088 | 0.8 | 0.80103 | 5.0006 | 111.6919 | 3.7371
4.6217 | 0.78 | 0.78023 | 5.0029 | 111.6223 | 4.0107 | 4.6171 | 0.8 | 0.80101 | 5.0005 | 111.6917 | 3.7372
4.6301 | 0.78 | 0.78024 | 5.0028 | 111.622 | 4.0105 | 4.6255 | 0.8 | 0.801 | 5.0005 | 111.6914 | 3.7374
4.6384 | 0.78 | 0.78025 | 5.0028 | 111.6217 | 4.0103 | 4.6338 | 0.8 | 0.80099 | 5.0005 | 111.6912 | 3.7375
4.6468 | 0.78 | 0.78026 | 5.0028 | 111.6214 | 4.0102 | 4.6421 | 0.8 | 0.80097 | 5.0005 | 111.691 | 3.7377
4.6551 | 0.78 | 0.78028 | 5.0028 | 111.6212 | 4.01 | 4.6504 | 0.8 | 0.80096 | 5.0004 | 111.6908 | 3.7378
4.6634 | 0.78 | 0.78029 | 5.0028 | 111.6209 | 4.0099 | 4.6588 | 0.8 | 0.80095 | 5.0004 | 111.6906 | 3.738
4.6717 | 0.78 | 0.7803 | 5.0028 | 111.6206 | 4.0097 | 4.6671 | 0.8 | 0.80093 | 5.0004 | 111.6904 | 3.7381
4.6801 | 0.78 | 0.78031 | 5.0027 | 111.6203 | 4.0095 | 4.6754 | 0.8 | 0.80092 | 5.0003 | 111.6902 | 3.7383
4.6884 | 0.78 | 0.78032 | 5.0027 | 111.62 | 4.0094 | 4.6837 | 0.8 | 0.8009 | 5.0003 | 111.69 | 3.7385
4.6967 | 0.78 | 0.78033 | 5.0027 | 111.6197 | 4.0092 | 4.6921 | 0.8 | 0.80089 | 5.0003 | 111.6898 | 3.7386
4.7051 | 0.78 | 0.78034 | 5.0027 | 111.6194 | 4.0091 | 4.7004 | 0.8 | 0.80088 | 5.0003 | 111.6896 | 3.7388
4.7134 | 0.78 | 0.78035 | 5.0027 | 111.6191 | 4.0089 | 4.7087 | 0.8 | 0.80086 | 5.0002 | 111.6894 | 3.7389
4.7218 | 0.78 | 0.78036 | 5.0027 | 111.6189 | 4.0087 | 4.7171 | 0.8 | 0.80085 | 5.0002 | 111.6891 | 3.7391
4.7301 | 0.78 | 0.78038 | 5.0026 | 111.6186 | 4.0086 | 4.7254 | 0.8 | 0.80084 | 5.0002 | 111.6889 | 3.7392
4.7384 | 0.78 | 0.78039 | 5.0026 | 111.6183 | 4.0084 | 4.7337 | 0.8 | 0.80082 | 5.0001 | 111.6887 | 3.7394
4.7468 | 0.78 | 0.7804 | 5.0026 | 111.618 | 4.0083 | 4.742 | 0.8 | 0.80081 | 5.0001 | 111.6885 | 3.7395
4.7551 | 0.78 | 0.78041 | 5.0026 | 111.6177 | 4.0081 | 4.7504 | 0.8 | 0.8008 | 5.0001 | 111.6883 | 3.7397
4.7635 | 0.78 | 0.78042 | 5.0026 | 111.6174 | 4.0079 | 4.7587 | 0.8 | 0.80078 | 5.0001 | 111.6881 | 3.7399
4.7718 | 0.78 | 0.78043 | 5.0026 | 111.6171 | 4.0078 | 4.7671 | 0.8 | 0.80077 | 5 | 111.6879 | 3.74
4.7801 | 0.78 | 0.78044 | 5.0025 | 111.6168 | 4.0076 | 4.7754 | 0.8 | 0.80075 | 5 | 111.6877 | 3.7402
4.7884 | 0.78 | 0.78045 | 5.0025 | 111.6165 | 4.0075 | 4.7837 | 0.8 | 0.80074 | 5 | 111.6875 | 3.7403
4.7968 | 0.78 | 0.78046 | 5.0025 | 111.6163 | 4.0073 | 4.792 | 0.8 | 0.80073 | 4.9999 | 111.6873 | 3.7405
4.8051 | 0.78 | 0.78048 | 5.0025 | 111.616 | 4.0071 | 4.8003 | 0.8 | 0.80071 | 4.9999 | 111.6871 | 3.7406
4.8134 | 0.78 | 0.78049 | 5.0025 | 111.6157 | 4.007 | 4.8087 | 0.8 | 0.8007 | 4.9999 | 111.6869 | 3.7408
4.8218 | 0.78 | 0.7805 | 5.0024 | 111.6154 | 4.0068 | 4.817 | 0.8 | 0.80069 | 4.9999 | 111.6866 | 3.741
4.8301 | 0.78 | 0.78051 | 5.0024 | 111.6151 | 4.0067 | 4.8253 | 0.8 | 0.80067 | 4.9998 | 111.6864 | 3.7411
4.8385 | 0.78 | 0.78052 | 5.0024 | 111.6148 | 4.0065 | 4.8336 | 0.8 | 0.80066 | 4.9998 | 111.6862 | 3.7413
4.8468 | 0.78 | 0.78053 | 5.0024 | 111.6145 | 4.0063 | 4.842 | 0.8 | 0.80065 | 4.9998 | 111.686 | 3.7414
4.8551 | 0.78 | 0.78054 | 5.0024 | 111.6142 | 4.0062 | 4.8503 | 0.8 | 0.80063 | 4.9997 | 111.6858 | 3.7416
4.8635 | 0.78 | 0.78055 | 5.0024 | 111.614 | 4.006 | 4.8587 | 0.8 | 0.80062 | 4.9997 | 111.6856 | 3.7417
4.8718 | 0.78 | 0.78057 | 5.0023 | 111.6137 | 4.0059 | 4.867 | 0.8 | 0.8006 | 4.9997 | 111.6854 | 3.7419
4.8802 | 0.78 | 0.78058 | 5.0023 | 111.6134 | 4.0057 | 4.8753 | 0.8 | 0.80059 | 4.9996 | 111.6852 | 3.742
4.8885 | 0.78 | 0.78059 | 5.0023 | 111.6131 | 4.0055 | 4.8836 | 0.8 | 0.80058 | 4.9996 | 111.685 | 3.7422
4.8968 | 0.78 | 0.7806 | 5.0023 | 111.6128 | 4.0054 | 4.8919 | 0.8 | 0.80056 | 4.9996 | 111.6848 | 3.7424
4.9051 | 0.78 | 0.78061 | 5.0023 | 111.6125 | 4.0052 | 4.9003 | 0.8 | 0.80055 | 4.9996 | 111.6846 | 3.7425
4.9135 | 0.78 | 0.78062 | 5.0023 | 111.6122 | 4.0051 | 4.9086 | 0.8 | 0.80054 | 4.9995 | 111.6843 | 3.7427
4.9218 | 0.78 | 0.78063 | 5.0022 | 111.6119 | 4.0049 | 4.917 | 0.8 | 0.80052 | 4.9995 | 111.6841 | 3.7428
4.9301 | 0.78 | 0.78064 | 5.0022 | 111.6116 | 4.0047 | 4.9253 | 0.8 | 0.80051 | 4.9995 | 111.6839 | 3.743
4.9385 | 0.78 | 0.78065 | 5.0022 | 111.6114 | 4.0046 | 4.9336 | 0.8 | 0.8005 | 4.9994 | 111.6837 | 3.7431
4.9468 | 0.78 | 0.78067 | 5.0022 | 111.6111 | 4.0044 | 4.9419 | 0.8 | 0.80048 | 4.9994 | 111.6835 | 3.7433
4.9552 | 0.78 | 0.78068 | 5.0022 | 111.6108 | 4.0043 | 4.9503 | 0.8 | 0.80047 | 4.9994 | 111.6833 | 3.7434
4.9635 | 0.78 | 0.78069 | 5.0022 | 111.6105 | 4.0041 | 4.9586 | 0.8 | 0.80046 | 4.9994 | 111.6831 | 3.7436
4.9718 | 0.78 | 0.7807 | 5.0021 | 111.6102 | 4.0039 | 4.9669 | 0.8 | 0.80044 | 4.9993 | 111.6829 | 3.7438
4.9802 | 0.78 | 0.78071 | 5.0021 | 111.6099 | 4.0038 | 4.9752 | 0.8 | 0.80043 | 4.9993 | 111.6827 | 3.7439
4.9885 | 0.78 | 0.78072 | 5.0021 | 111.6096 | 4.0036 | 4.9835 | 0.8 | 0.80041 | 4.9993 | 111.6825 | 3.7441
4.9969 | 0.78 | 0.78073 | 5.0021 | 111.6093 | 4.0035 | 4.9919 | 0.8 | 0.8004 | 4.9992 | 111.6823 | 3.7442
5.0052 | 0.78 | 0.78074 | 5.0021 | 111.6091 | 4.0033 | 5.0002 | 0.8 | 0.80039 | 4.9992 | 111.6821 | 3.7444
5.0135 | 0.78 | 0.78076 | 5.0021 | 111.6088 | 4.0031 | 5.0086 | 0.8 | 0.80037 | 4.9992 | 111.6818 | 3.7445
5.0218 | 0.78 | 0.78077 | 5.002 | 111.6085 | 4.003 | 5.0169 | 0.8 | 0.80036 | 4.9992 | 111.6816 | 3.7447
5.0302 | 0.78 | 0.78078 | 5.002 | 111.6082 | 4.0028 | 5.0252 | 0.8 | 0.80035 | 4.9991 | 111.6814 | 3.7448
5.0385 | 0.78 | 0.78079 | 5.002 | 111.6079 | 4.0027 | 5.0335 | 0.8 | 0.80033 | 4.9991 | 111.6812 | 3.745
5.0468 | 0.78 | 0.7808 | 5.002 | 111.6076 | 4.0025 | 5.0419 | 0.8 | 0.80032 | 4.9991 | 111.681 | 3.7452
5.0552 | 0.78 | 0.78081 | 5.002 | 111.6073 | 4.0023 | 5.0502 | 0.8 | 0.80031 | 4.999 | 111.6808 | 3.7453
5.0635 | 0.78 | 0.78082 | 5.002 | 111.607 | 4.0022 | 5.0586 | 0.8 | 0.80029 | 4.999 | 111.6806 | 3.7455
5.0719 | 0.78 | 0.78083 | 5.0019 | 111.6068 | 4.002 | 5.0669 | 0.8 | 0.80028 | 4.999 | 111.6804 | 3.7456
5.0802 | 0.78 | 0.78084 | 5.0019 | 111.6065 | 4.0019 | 5.0752 | 0.8 | 0.80026 | 4.999 | 111.6802 | 3.7458
5.0885 | 0.78 | 0.78086 | 5.0019 | 111.6062 | 4.0017 | 5.0835 | 0.8 | 0.80025 | 4.9989 | 111.68 | 3.7459
5.0969 | 0.78 | 0.78087 | 5.0019 | 111.6059 | 4.0015 | 5.0918 | 0.8 | 0.80024 | 4.9989 | 111.6798 | 3.7461
5.1052 | 0.78 | 0.78088 | 5.0019 | 111.6056 | 4.0014 | 5.1002 | 0.8 | 0.80022 | 4.9989 | 111.6796 | 3.7462
5.1136 | 0.78 | 0.78089 | 5.0018 | 111.6053 | 4.0012 | 5.1085 | 0.8 | 0.80021 | 4.9988 | 111.6793 | 3.7464
5.1219 | 0.78 | 0.7809 | 5.0018 | 111.605 | 4.0011 | 5.1168 | 0.8 | 0.8002 | 4.9988 | 111.6791 | 3.7466
5.1302 | 0.78 | 0.78091 | 5.0018 | 111.6047 | 4.0009 | 5.1251 | 0.8 | 0.80018 | 4.9988 | 111.6789 | 3.7467
5.1386 | 0.78 | 0.78092 | 5.0018 | 111.6044 | 4.0007 | 5.1335 | 0.8 | 0.80017 | 4.9988 | 111.6787 | 3.7469
5.1469 | 0.78 | 0.78093 | 5.0018 | 111.6042 | 4.0006 | 5.1418 | 0.8 | 0.80016 | 4.9987 | 111.6785 | 3.747
5.1552 | 0.78 | 0.78094 | 5.0018 | 111.6039 | 4.0004 | 5.1502 | 0.8 | 0.80014 | 4.9987 | 111.6783 | 3.7472
5.1635 | 0.78 | 0.78096 | 5.0017 | 111.6036 | 4.0003 | 5.1585 | 0.8 | 0.80013 | 4.9987 | 111.6781 | 3.7473
5.1719 | 0.78 | 0.78097 | 5.0017 | 111.6033 | 4.0001 | 5.1668 | 0.8 | 0.80011 | 4.9986 | 111.6779 | 3.7475
5.1802 | 0.78 | 0.78098 | 5.0017 | 111.603 | 3.9999 | 5.1751 | 0.8 | 0.8001 | 4.9986 | 111.6777 | 3.7476
5.1886 | 0.78 | 0.78099 | 5.0017 | 111.6027 | 3.9998 | 5.1834 | 0.8 | 0.80009 | 4.9986 | 111.6775 | 3.7478
5.1969 | 0.78 | 0.781 | 5.0017 | 111.6024 | 3.9996 | 5.1918 | 0.8 | 0.80007 | 4.9986 | 111.6773 | 3.748
5.2052 | 0.78 | 0.78101 | 5.0017 | 111.6021 | 3.9995 | 5.2001 | 0.8 | 0.80006 | 4.9985 | 111.677 | 3.7481
5.2136 | 0.78 | 0.78102 | 5.0016 | 111.6019 | 3.9993 | 5.2085 | 0.8 | 0.80005 | 4.9985 | 111.6768 | 3.7483
5.2219 | 0.78 | 0.78103 | 5.0016 | 111.6016 | 3.9991 | 5.2168 | 0.8 | 0.80003 | 4.9985 | 111.6766 | 3.7484
5.2303 | 0.78 | 0.78105 | 5.0016 | 111.6013 | 3.999 | 5.2251 | 0.8 | 0.80002 | 4.9984 | 111.6764 | 3.7486
5.2386 | 0.78 | 0.78106 | 5.0016 | 111.601 | 3.9988 | 5.2334 | 0.8 | 0.80001 | 4.9984 | 111.6762 | 3.7487
5.2469 | 0.78 | 0.78107 | 5.0016 | 111.6007 | 3.9986 | 5.2418 | 0.8 | 0.79999 | 4.9984 | 111.676 | 3.7489
5.2553 | 0.78 | 0.78108 | 5.0016 | 111.6004 | 3.9985 | 5.2501 | 0.8 | 0.79998 | 4.9984 | 111.6758 | 3.749
5.2636 | 0.78 | 0.78109 | 5.0015 | 111.6001 | 3.9983 | 5.2584 | 0.8 | 0.79996 | 4.9983 | 111.6756 | 3.7492
5.2719 | 0.78 | 0.7811 | 5.0015 | 111.5998 | 3.9982 | 5.2667 | 0.8 | 0.79995 | 4.9983 | 111.6754 | 3.7494
5.2802 | 0.78 | 0.78111 | 5.0015 | 111.5995 | 3.998 | 5.275 | 0.8 | 0.79994 | 4.9983 | 111.6752 | 3.7495
5.2886 | 0.78 | 0.78112 | 5.0015 | 111.5993 | 3.9978 | 5.2834 | 0.8 | 0.79992 | 4.9982 | 111.675 | 3.7497
5.2969 | 0.78 | 0.78113 | 5.0015 | 111.599 | 3.9977 | 5.2917 | 0.8 | 0.79991 | 4.9982 | 111.6748 | 3.7498
5.3053 | 0.78 | 0.78115 | 5.0015 | 111.5987 | 3.9975 | 5.3001 | 0.8 | 0.7999 | 4.9982 | 111.6745 | 3.75
5.3136 | 0.78 | 0.78116 | 5.0014 | 111.5984 | 3.9974 | 5.3084 | 0.8 | 0.79988 | 4.9982 | 111.6743 | 3.7501
5.3219 | 0.78 | 0.78117 | 5.0014 | 111.5981 | 3.9972 | 5.3167 | 0.8 | 0.79987 | 4.9981 | 111.6741 | 3.7503
5.3303 | 0.78 | 0.78118 | 5.0014 | 111.5978 | 3.997 | 5.325 | 0.8 | 0.79986 | 4.9981 | 111.6739 | 3.7504
5.3386 | 0.78 | 0.78119 | 5.0014 | 111.5975 | 3.9969 | 5.3334 | 0.8 | 0.79984 | 4.9981 | 111.6737 | 3.7506
5.347 | 0.78 | 0.7812 | 5.0014 | 111.5972 | 3.9967 | 5.3417 | 0.8 | 0.79983 | 4.998 | 111.6735 | 3.7508
5.3553 | 0.78 | 0.78121 | 5.0013 | 111.597 | 3.9966 | 5.35 | 0.8 | 0.79981 | 4.998 | 111.6733 | 3.7509
5.3636 | 0.78 | 0.78122 | 5.0013 | 111.5967 | 3.9964 | 5.3584 | 0.8 | 0.7998 | 4.998 | 111.6731 | 3.7511
5.372 | 0.78 | 0.78123 | 5.0013 | 111.5964 | 3.9962 | 5.3667 | 0.8 | 0.79979 | 4.998 | 111.6729 | 3.7512
5.3803 | 0.78 | 0.78125 | 5.0013 | 111.5961 | 3.9961 | 5.375 | 0.8 | 0.79977 | 4.9979 | 111.6727 | 3.7514
5.3886 | 0.78 | 0.78126 | 5.0013 | 111.5958 | 3.9959 | 5.3833 | 0.8 | 0.79976 | 4.9979 | 111.6725 | 3.7515
5.3969 | 0.78 | 0.78127 | 5.0013 | 111.5955 | 3.9958 | 5.3917 | 0.8 | 0.79975 | 4.9979 | 111.6722 | 3.7517
5.4053 | 0.78 | 0.78128 | 5.0012 | 111.5952 | 3.9956 | 5.4 | 0.8 | 0.79973 | 4.9978 | 111.672 | 3.7518
5.4136 | 0.78 | 0.78129 | 5.0012 | 111.5949 | 3.9954 | 5.4083 | 0.8 | 0.79972 | 4.9978 | 111.6718 | 3.752
5.422 | 0.78 | 0.7813 | 5.0012 | 111.5947 | 3.9953 | 5.4166 | 0.8 | 0.79971 | 4.9978 | 111.6716 | 3.7522
5.4303 | 0.78 | 0.78131 | 5.0012 | 111.5944 | 3.9951 | 5.425 | 0.8 | 0.79969 | 4.9977 | 111.6714 | 3.7523
5.4386 | 0.78 | 0.78132 | 5.0012 | 111.5941 | 3.995 | 5.4333 | 0.8 | 0.79968 | 4.9977 | 111.6712 | 3.7525
5.447 | 0.78 | 0.78134 | 5.0012 | 111.5938 | 3.9948 | 5.4417 | 0.8 | 0.79967 | 4.9977 | 111.671 | 3.7526
5.4553 | 0.78 | 0.78135 | 5.0011 | 111.5935 | 3.9946 | 5.45 | 0.8 | 0.79965 | 4.9977 | 111.6708 | 3.7528
5.4637 | 0.78 | 0.78136 | 5.0011 | 111.5932 | 3.9945 | 5.4583 | 0.8 | 0.79964 | 4.9976 | 111.6706 | 3.7529
5.472 | 0.78 | 0.78137 | 5.0011 | 111.5929 | 3.9943 | 5.4666 | 0.8 | 0.79962 | 4.9976 | 111.6704 | 3.7531
5.4803 | 0.78 | 0.78138 | 5.0011 | 111.5926 | 3.9942 | 5.4749 | 0.8 | 0.79961 | 4.9976 | 111.6702 | 3.7532
5.4887 | 0.78 | 0.78139 | 5.0011 | 111.5923 | 3.994 | 5.4833 | 0.8 | 0.7996 | 4.9975 | 111.67 | 3.7534
5.497 | 0.78 | 0.7814 | 5.0011 | 111.5921 | 3.9938 | 5.4916 | 0.8 | 0.79958 | 4.9975 | 111.6697 | 3.7536
5.5053 | 0.78 | 0.78141 | 5.001 | 111.5918 | 3.9937 | 5.5 | 0.8 | 0.79957 | 4.9975 | 111.6695 | 3.7537
5.5136 | 0.78 | 0.78142 | 5.001 | 111.5915 | 3.9935 | 5.5083 | 0.8 | 0.7981 | 5.0005 | 111.6819 | 3.7751
5.522 | 0.78 | 0.78144 | 5.001 | 111.5912 | 3.9934 | 5.5166 | 0.8 | 0.79812 | 5.0005 | 111.6817 | 3.7749
5.5304 | 0.78 | 0.78145 | 5.001 | 111.5909 | 3.9932 | 5.5249 | 0.8 | 0.79813 | 5.0005 | 111.6816 | 3.7747
5.5387 | 0.78 | 0.78146 | 5.001 | 111.5906 | 3.993 | 5.5333 | 0.8 | 0.79815 | 5.0005 | 111.6814 | 3.7745
5.547 | 0.78 | 0.78147 | 5.001 | 111.5903 | 3.9929 | 5.5416 | 0.8 | 0.79817 | 5.0005 | 111.6813 | 3.7742
5.5553 | 0.78 | 0.78148 | 5.0009 | 111.59 | 3.9927 | 5.5499 | 0.8 | 0.79819 | 5.0006 | 111.6811 | 3.774
5.5637 | 0.78 | 0.78149 | 5.0009 | 111.5898 | 3.9926 | 5.5583 | 0.8 | 0.79821 | 5.0006 | 111.681 | 3.7738
5.572 | 0.78 | 0.7815 | 5.0009 | 111.5895 | 3.9924 | 5.5666 | 0.8 | 0.79823 | 5.0006 | 111.6808 | 3.7735
5.5804 | 0.78 | 0.78151 | 5.0009 | 111.5892 | 3.9922 | 5.5749 | 0.8 | 0.79825 | 5.0006 | 111.6807 | 3.7733
5.5887 | 0.78 | 0.78153 | 5.0009 | 111.5889 | 3.9921 | 5.5832 | 0.8 | 0.79826 | 5.0006 | 111.6805 | 3.7731
5.597 | 0.78 | 0.78154 | 5.0009 | 111.5886 | 3.9919 | 5.5916 | 0.8 | 0.79828 | 5.0006 | 111.6804 | 3.7728
5.6054 | 0.78 | 0.77985 | 4.9937 | 111.5029 | 4.0083 | 5.5999 | 0.8 | 0.7983 | 5.0007 | 111.6802 | 3.7726
5.6137 | 0.78 | 0.77984 | 4.9938 | 111.5031 | 4.0085 | 5.6082 | 0.8 | 0.79832 | 5.0007 | 111.6801 | 3.7724
5.622 | 0.78 | 0.77983 | 4.9939 | 111.5033 | 4.0087 | 5.6165 | 0.8 | 0.79834 | 5.0007 | 111.6799 | 3.7721
5.6304 | 0.78 | 0.77982 | 4.9939 | 111.5035 | 4.0089 | 5.6249 | 0.8 | 0.79836 | 5.0007 | 111.6798 | 3.7719
5.6387 | 0.78 | 0.77981 | 4.994 | 111.5037 | 4.0091 | 5.6332 | 0.8 | 0.79838 | 5.0007 | 111.6796 | 3.7717
5.6471 | 0.78 | 0.7798 | 4.9941 | 111.5039 | 4.0093 | 5.6416 | 0.8 | 0.7984 | 5.0007 | 111.6795 | 3.7714
5.6554 | 0.78 | 0.77979 | 4.9942 | 111.5041 | 4.0095 | 5.6499 | 0.8 | 0.79841 | 5.0008 | 111.6793 | 3.7712
5.6637 | 0.78 | 0.77978 | 4.9943 | 111.5043 | 4.0097 | 5.6582 | 0.8 | 0.79843 | 5.0008 | 111.6792 | 3.771
5.672 | 0.78 | 0.77977 | 4.9943 | 111.5045 | 4.0099 | 5.6665 | 0.8 | 0.79845 | 5.0008 | 111.679 | 3.7708
5.6804 | 0.78 | 0.77976 | 4.9944 | 111.5047 | 4.0101 | 5.6748 | 0.8 | 0.79847 | 5.0008 | 111.6789 | 3.7705
5.6888 | 0.78 | 0.77975 | 4.9945 | 111.5049 | 4.0103 | 5.6832 | 0.8 | 0.79849 | 5.0008 | 111.6787 | 3.7703
5.6971 | 0.78 | 0.77974 | 4.9946 | 111.5051 | 4.0105 | 5.6915 | 0.8 | 0.79851 | 5.0008 | 111.6786 | 3.7701
5.7054 | 0.78 | 0.77973 | 4.9947 | 111.5053 | 4.0107 | 5.6999 | 0.8 | 0.79853 | 5.0009 | 111.6784 | 3.7698
5.7137 | 0.78 | 0.77972 | 4.9947 | 111.5056 | 4.0109 | 5.7082 | 0.8 | 0.79855 | 5.0009 | 111.6782 | 3.7696
5.7221 | 0.78 | 0.77971 | 4.9948 | 111.5058 | 4.0111 | 5.7165 | 0.8 | 0.79856 | 5.0009 | 111.6781 | 3.7694
5.7304 | 0.78 | 0.7797 | 4.9949 | 111.506 | 4.0113 | 5.7248 | 0.8 | 0.79858 | 5.0009 | 111.6779 | 3.7691
5.7387 | 0.78 | 0.77969 | 4.995 | 111.5062 | 4.0115 | 5.7332 | 0.8 | 0.7986 | 5.0009 | 111.6778 | 3.7689
5.7471 | 0.78 | 0.77968 | 4.9951 | 111.5064 | 4.0117 | 5.7415 | 0.8 | 0.79862 | 5.0009 | 111.6776 | 3.7687
5.7554 | 0.78 | 0.77967 | 4.9951 | 111.5066 | 4.0119 | 5.7498 | 0.8 | 0.79864 | 5.001 | 111.6775 | 3.7684
5.7638 | 0.78 | 0.77966 | 4.9952 | 111.5068 | 4.0121 | 5.7581 | 0.8 | 0.79866 | 5.001 | 111.6773 | 3.7682
5.7721 | 0.78 | 0.77965 | 4.9953 | 111.507 | 4.0123 | 5.7665 | 0.8 | 0.79868 | 5.001 | 111.6772 | 3.768
5.7804 | 0.78 | 0.77964 | 4.9954 | 111.5072 | 4.0124 | 5.7748 | 0.8 | 0.7987 | 5.001 | 111.677 | 3.7678
5.7888 | 0.78 | 0.77963 | 4.9955 | 111.5074 | 4.0126 | 5.7831 | 0.8 | 0.79871 | 5.001 | 111.6769 | 3.7675
5.7971 | 0.78 | 0.77962 | 4.9955 | 111.5076 | 4.0128 | 5.7915 | 0.8 | 0.79873 | 5.001 | 111.6767 | 3.7673
5.8055 | 0.78 | 0.77961 | 4.9956 | 111.5078 | 4.013 | 5.7998 | 0.8 | 0.79875 | 5.0011 | 111.6766 | 3.7671
5.8138 | 0.78 | 0.7796 | 4.9957 | 111.508 | 4.0132 | 5.8081 | 0.8 | 0.79877 | 5.0011 | 111.6764 | 3.7668
5.8221 | 0.78 | 0.77959 | 4.9958 | 111.5082 | 4.0134 | 5.8164 | 0.8 | 0.79879 | 5.0011 | 111.6763 | 3.7666
5.8305 | 0.78 | 0.77958 | 4.9959 | 111.5084 | 4.0136 | 5.8248 | 0.8 | 0.79881 | 5.0011 | 111.6761 | 3.7664
5.8388 | 0.78 | 0.77957 | 4.9959 | 111.5086 | 4.0138 | 5.8331 | 0.8 | 0.79883 | 5.0011 | 111.676 | 3.7661
5.8471 | 0.78 | 0.77956 | 4.996 | 111.5089 | 4.014 | 5.8415 | 0.8 | 0.79884 | 5.0011 | 111.6758 | 3.7659
5.8554 | 0.78 | 0.77955 | 4.9961 | 111.5091 | 4.0142 | 5.8498 | 0.8 | 0.79886 | 5.0012 | 111.6757 | 3.7657
5.8638 | 0.78 | 0.77954 | 4.9962 | 111.5093 | 4.0144 | 5.8581 | 0.8 | 0.79888 | 5.0012 | 111.6755 | 3.7654
5.8722 | 0.78 | 0.77953 | 4.9963 | 111.5095 | 4.0146 | 5.8664 | 0.8 | 0.7989 | 5.0012 | 111.6754 | 3.7652
5.8805 | 0.78 | 0.77952 | 4.9963 | 111.5097 | 4.0148 | 5.8748 | 0.8 | 0.79892 | 5.0012 | 111.6752 | 3.765
5.8888 | 0.78 | 0.77951 | 4.9964 | 111.5099 | 4.015 | 5.8831 | 0.8 | 0.79894 | 5.0012 | 111.6751 | 3.7647
5.8971 | 0.78 | 0.7795 | 4.9965 | 111.5101 | 4.0152 | 5.8914 | 0.8 | 0.79896 | 5.0012 | 111.6749 | 3.7645
5.9055 | 0.78 | 0.77949 | 4.9966 | 111.5103 | 4.0154 | 5.8997 | 0.8 | 0.79898 | 5.0013 | 111.6748 | 3.7643
5.9138 | 0.78 | 0.77948 | 4.9967 | 111.5105 | 4.0156 | 5.9081 | 0.8 | 0.79899 | 5.0013 | 111.6746 | 3.7641
5.9221 | 0.78 | 0.77947 | 4.9967 | 111.5107 | 4.0158 | 5.9164 | 0.8 | 0.79901 | 5.0013 | 111.6745 | 3.7638
5.9305 | 0.78 | 0.77946 | 4.9968 | 111.5109 | 4.016 | 5.9247 | 0.8 | 0.79903 | 5.0013 | 111.6743 | 3.7636
5.9388 | 0.78 | 0.77945 | 4.9969 | 111.5111 | 4.0162 | 5.9331 | 0.8 | 0.79905 | 5.0013 | 111.6741 | 3.7634
5.9472 | 0.78 | 0.77944 | 4.997 | 111.5113 | 4.0164 | 5.9414 | 0.8 | 0.79907 | 5.0013 | 111.674 | 3.7631
5.9555 | 0.78 | 0.77943 | 4.9971 | 111.5115 | 4.0166 | 5.9497 | 0.8 | 0.79909 | 5.0014 | 111.6738 | 3.7629
5.9638 | 0.78 | 0.77942 | 4.9971 | 111.5117 | 4.0168 | 5.958 | 0.8 | 0.79911 | 5.0014 | 111.6737 | 3.7627
5.9722 | 0.78 | 0.77941 | 4.9972 | 111.5119 | 4.017 | 5.9664 | 0.8 | 0.79913 | 5.0014 | 111.6735 | 3.7624
5.9805 | 0.78 | 0.7794 | 4.9973 | 111.5121 | 4.0172 | 5.9747 | 0.8 | 0.79914 | 5.0014 | 111.6734 | 3.7622
5.9889 | 0.78 | 0.77939 | 4.9974 | 111.5124 | 4.0174 | 5.9831 | 0.8 | 0.79916 | 5.0014 | 111.6732 | 3.762
5.9972 | 0.78 | 0.77938 | 4.9975 | 111.5126 | 4.0176 | 5.9914 | 0.8 | 0.79918 | 5.0014 | 111.6731 | 3.7617
6.0055 | 0.78 | 0.77937 | 4.9975 | 111.5128 | 4.0178 | 5.9997 | 0.8 | 0.7992 | 5.0015 | 111.6729 | 3.7615
6.0138 | 0.78 | 0.77936 | 4.9976 | 111.513 | 4.0179 | 6.008 | 0.8 | 0.79922 | 5.0015 | 111.6728 | 3.7613
6.0222 | 0.78 | 0.77935 | 4.9977 | 111.5132 | 4.0181 | 6.0164 | 0.8 | 0.79924 | 5.0015 | 111.6726 | 3.7611
6.0305 | 0.78 | 0.77934 | 4.9978 | 111.5134 | 4.0183 | 6.0247 | 0.8 | 0.79926 | 5.0015 | 111.6725 | 3.7608
6.0388 | 0.78 | 0.77933 | 4.9979 | 111.5136 | 4.0185 | 6.033 | 0.8 | 0.79928 | 5.0015 | 111.6723 | 3.7606
6.0472 | 0.78 | 0.77932 | 4.9979 | 111.5138 | 4.0187 | 6.0413 | 0.8 | 0.79929 | 5.0015 | 111.6722 | 3.7604
6.0555 | 0.78 | 0.77931 | 4.998 | 111.514 | 4.0189 | 6.0496 | 0.8 | 0.79931 | 5.0016 | 111.672 | 3.7601
6.0639 | 0.78 | 0.7793 | 4.9981 | 111.5142 | 4.0191 | 6.058 | 0.8 | 0.79933 | 5.0016 | 111.6719 | 3.7599
6.0722 | 0.78 | 0.77929 | 4.9982 | 111.5144 | 4.0193 | 6.0663 | 0.8 | 0.79935 | 5.0016 | 111.6717 | 3.7597
6.0805 | 0.78 | 0.77928 | 4.9983 | 111.5146 | 4.0195 | 6.0747 | 0.8 | 0.79937 | 5.0016 | 111.6716 | 3.7594
6.0889 | 0.78 | 0.77927 | 4.9983 | 111.5148 | 4.0197 | 6.083 | 0.8 | 0.79939 | 5.0016 | 111.6714 | 3.7592
6.0972 | 0.78 | 0.77926 | 4.9984 | 111.515 | 4.0199 | 6.0913 | 0.8 | 0.79941 | 5.0016 | 111.6713 | 3.759
6.1056 | 0.78 | 0.77925 | 4.9985 | 111.5152 | 4.0201 | 6.0996 | 0.8 | 0.79942 | 5.0017 | 111.6711 | 3.7587
6.1139 | 0.78 | 0.77924 | 4.9986 | 111.5154 | 4.0203 | 6.108 | 0.8 | 0.79944 | 5.0017 | 111.671 | 3.7585
6.1222 | 0.78 | 0.77923 | 4.9987 | 111.5157 | 4.0205 | 6.1163 | 0.8 | 0.79946 | 5.0017 | 111.6708 | 3.7583
6.1306 | 0.78 | 0.77922 | 4.9987 | 111.5159 | 4.0207 | 6.1247 | 0.8 | 0.79948 | 5.0017 | 111.6707 | 3.758
6.1389 | 0.78 | 0.77921 | 4.9988 | 111.5161 | 4.0209 | 6.133 | 0.8 | 0.7995 | 5.0017 | 111.6705 | 3.7578
6.1472 | 0.78 | 0.7792 | 4.9989 | 111.5163 | 4.0211 | 6.1413 | 0.8 | 0.79952 | 5.0018 | 111.6704 | 3.7576
6.1555 | 0.78 | 0.77919 | 4.999 | 111.5165 | 4.0213 | 6.1496 | 0.8 | 0.79954 | 5.0018 | 111.6702 | 3.7574
6.1639 | 0.78 | 0.77918 | 4.9991 | 111.5167 | 4.0215 | 6.158 | 0.8 | 0.79956 | 5.0018 | 111.6701 | 3.7571
6.1723 | 0.78 | 0.77917 | 4.9991 | 111.5169 | 4.0217 | 6.1663 | 0.8 | 0.79957 | 5.0018 | 111.6699 | 3.7569
6.1806 | 0.78 | 0.77916 | 4.9992 | 111.5171 | 4.0219 | 6.1746 | 0.8 | 0.79959 | 5.0018 | 111.6697 | 3.7567
6.1889 | 0.78 | 0.77915 | 4.9993 | 111.5173 | 4.0221 | 6.1829 | 0.8 | 0.79961 | 5.0018 | 111.6696 | 3.7564
6.1972 | 0.78 | 0.77914 | 4.9994 | 111.5175 | 4.0223 | 6.1912 | 0.8 | 0.79963 | 5.0019 | 111.6694 | 3.7562
6.2056 | 0.78 | 0.77913 | 4.9995 | 111.5177 | 4.0225 | 6.1996 | 0.8 | 0.79965 | 5.0019 | 111.6693 | 3.756
6.214 | 0.78 | 0.77912 | 4.9995 | 111.5179 | 4.0227 | 6.2079 | 0.8 | 0.79967 | 5.0019 | 111.6691 | 3.7557
6.2223 | 0.78 | 0.77911 | 4.9996 | 111.5181 | 4.0229 | 6.2163 | 0.8 | 0.79969 | 5.0019 | 111.669 | 3.7555
6.2306 | 0.78 | 0.7791 | 4.9997 | 111.5183 | 4.0231 | 6.2246 | 0.8 | 0.79971 | 5.0019 | 111.6688 | 3.7553
6.2389 | 0.78 | 0.77909 | 4.9998 | 111.5185 | 4.0233 | 6.2329 | 0.8 | 0.79972 | 5.0019 | 111.6687 | 3.755
6.2473 | 0.78 | 0.77908 | 4.9999 | 111.5187 | 4.0234 | 6.2412 | 0.8 | 0.79974 | 5.002 | 111.6685 | 3.7548
6.2556 | 0.78 | 0.77907 | 4.9999 | 111.519 | 4.0236 | 6.2496 | 0.8 | 0.79976 | 5.002 | 111.6684 | 3.7546
6.2639 | 0.78 | 0.77905 | 5 | 111.5192 | 4.0238 | 6.2579 | 0.8 | 0.79978 | 5.002 | 111.6682 | 3.7544
6.2723 | 0.78 | 0.77904 | 5.0001 | 111.5194 | 4.024 | 6.2663 | 0.8 | 0.7998 | 5.002 | 111.6681 | 3.7541
6.2806 | 0.78 | 0.77903 | 5.0002 | 111.5196 | 4.0242 | 6.2746 | 0.8 | 0.79982 | 5.002 | 111.6679 | 3.7539
6.289 | 0.78 | 0.77902 | 5.0003 | 111.5198 | 4.0244 | 6.2829 | 0.8 | 0.79984 | 5.002 | 111.6678 | 3.7537
6.2973 | 0.78 | 0.77901 | 5.0003 | 111.52 | 4.0246 | 6.2912 | 0.8 | 0.79986 | 5.0021 | 111.6676 | 3.7534
6.3056 | 0.78 | 0.779 | 5.0004 | 111.5202 | 4.0248 | 6.2996 | 0.8 | 0.79987 | 5.0021 | 111.6675 | 3.7532
6.314 | 0.78 | 0.77899 | 5.0005 | 111.5204 | 4.025 | 6.3079 | 0.8 | 0.79989 | 5.0021 | 111.6673 | 3.753
6.3223 | 0.78 | 0.77898 | 5.0006 | 111.5206 | 4.0252 | 6.3162 | 0.8 | 0.79991 | 5.0021 | 111.6672 | 3.7527
6.3307 | 0.78 | 0.77897 | 5.0007 | 111.5208 | 4.0254 | 6.3245 | 0.8 | 0.79993 | 5.0021 | 111.667 | 3.7525
6.339 | 0.78 | 0.77896 | 5.0007 | 111.521 | 4.0256 | 6.3328 | 0.8 | 0.79995 | 5.0021 | 111.6669 | 3.7523
6.3473 | 0.78 | 0.77895 | 5.0008 | 111.5212 | 4.0258 | 6.3412 | 0.8 | 0.79997 | 5.0022 | 111.6667 | 3.752
6.3557 | 0.78 | 0.77894 | 5.0009 | 111.5214 | 4.026 | 6.3495 | 0.8 | 0.79999 | 5.0022 | 111.6666 | 3.7518
6.364 | 0.78 | 0.77893 | 5.001 | 111.5216 | 4.0262 | 6.3579 | 0.8 | 0.8 | 5.0022 | 111.6664 | 3.7516
6.3723 | 0.78 | 0.77892 | 5.0011 | 111.5218 | 4.0264 | 6.3662 | 0.8 | 0.80002 | 5.0022 | 111.6663 | 3.7513
6.3806 | 0.78 | 0.77891 | 5.0011 | 111.522 | 4.0266 | 6.3745 | 0.8 | 0.80004 | 5.0022 | 111.6661 | 3.7511
6.389 | 0.78 | 0.7789 | 5.0012 | 111.5222 | 4.0268 | 6.3828 | 0.8 | 0.80006 | 5.0022 | 111.6659 | 3.7509
6.3973 | 0.78 | 0.77889 | 5.0013 | 111.5225 | 4.027 | 6.3912 | 0.8 | 0.80008 | 5.0023 | 111.6658 | 3.7507
6.4057 | 0.78 | 0.77888 | 5.0014 | 111.5227 | 4.0272 | 6.3995 | 0.8 | 0.8001 | 5.0023 | 111.6656 | 3.7504
6.414 | 0.78 | 0.77887 | 5.0015 | 111.5229 | 4.0274 | 6.4079 | 0.8 | 0.80012 | 5.0023 | 111.6655 | 3.7502
6.4223 | 0.78 | 0.77886 | 5.0015 | 111.5231 | 4.0276 | 6.4162 | 0.8 | 0.80014 | 5.0023 | 111.6653 | 3.75
6.4307 | 0.78 | 0.77885 | 5.0016 | 111.5233 | 4.0278 | 6.4245 | 0.8 | 0.80015 | 5.0023 | 111.6652 | 3.7497
6.439 | 0.78 | 0.77884 | 5.0017 | 111.5235 | 4.028 | 6.4328 | 0.8 | 0.80017 | 5.0023 | 111.665 | 3.7495
6.4474 | 0.78 | 0.77883 | 5.0018 | 111.5237 | 4.0282 | 6.4411 | 0.8 | 0.80019 | 5.0024 | 111.6649 | 3.7493
6.4557 | 0.78 | 0.77882 | 5.0019 | 111.5239 | 4.0284 | 6.4495 | 0.8 | 0.80021 | 5.0024 | 111.6647 | 3.749
6.464 | 0.78 | 0.77881 | 5.0019 | 111.5241 | 4.0286 | 6.4578 | 0.8 | 0.80023 | 5.0024 | 111.6646 | 3.7488
6.4724 | 0.78 | 0.7788 | 5.002 | 111.5243 | 4.0288 | 6.4661 | 0.8 | 0.80025 | 5.0024 | 111.6644 | 3.7486
6.4807 | 0.78 | 0.77879 | 5.0021 | 111.5245 | 4.0289 | 6.4744 | 0.8 | 0.80027 | 5.0024 | 111.6643 | 3.7483
6.489 | 0.78 | 0.77878 | 5.0022 | 111.5247 | 4.0291 | 6.4828 | 0.8 | 0.80029 | 5.0024 | 111.6641 | 3.7481
6.4973 | 0.78 | 0.77877 | 5.0023 | 111.5249 | 4.0293 | 6.4911 | 0.8 | 0.8003 | 5.0025 | 111.664 | 3.7479
6.5057 | 0.78 | 0.77876 | 5.0023 | 111.5251 | 4.0295 | 6.4995 | 0.8 | 0.80032 | 5.0025 | 111.6638 | 3.7477
6.5141 | 0.78 | 0.77875 | 5.0024 | 111.5253 | 4.0297 | 6.5078 | 0.8 | 0.8005 | 4.9978 | 111.6011 | 3.7418
6.5224 | 0.78 | 0.77874 | 5.0025 | 111.5256 | 4.0299 | 6.5161 | 0.8 | 0.8005 | 4.9979 | 111.6009 | 3.7418
6.5307 | 0.78 | 0.77873 | 5.0026 | 111.5258 | 4.0301 | 6.5244 | 0.8 | 0.80051 | 4.9979 | 111.6006 | 3.7419
6.539 | 0.78 | 0.77872 | 5.0027 | 111.526 | 4.0303 | 6.5328 | 0.8 | 0.80051 | 4.998 | 111.6004 | 3.7419
6.5474 | 0.78 | 0.77871 | 5.0027 | 111.5262 | 4.0305 | 6.5411 | 0.8 | 0.80051 | 4.998 | 111.6002 | 3.7419
6.5558 | 0.78 | 0.7787 | 5.0028 | 111.5264 | 4.0307 | 6.5495 | 0.8 | 0.80051 | 4.9981 | 111.5999 | 3.7419
6.5641 | 0.78 | 0.77869 | 5.0029 | 111.5266 | 4.0309 | 6.5578 | 0.8 | 0.80051 | 4.9981 | 111.5997 | 3.7419
6.5724 | 0.78 | 0.77868 | 5.003 | 111.5268 | 4.0311 | 6.5661 | 0.8 | 0.80052 | 4.9982 | 111.5994 | 3.742
6.5807 | 0.78 | 0.77867 | 5.0031 | 111.527 | 4.0313 | 6.5744 | 0.8 | 0.80052 | 4.9983 | 111.5992 | 3.742
6.5891 | 0.78 | 0.77866 | 5.0031 | 111.5272 | 4.0315 | 6.5827 | 0.8 | 0.80052 | 4.9983 | 111.5989 | 3.742
6.5974 | 0.78 | 0.77865 | 5.0032 | 111.5274 | 4.0317 | 6.5911 | 0.8 | 0.80052 | 4.9984 | 111.5987 | 3.742
6.6057 | 0.78 | 0.77965 | 5.0003 | 111.5318 | 4.0162 | 6.5994 | 0.8 | 0.80052 | 4.9984 | 111.5984 | 3.742
6.6141 | 0.78 | 0.77964 | 5.0002 | 111.5313 | 4.0163 | 6.6077 | 0.8 | 0.80052 | 4.9985 | 111.5982 | 3.742
6.6224 | 0.78 | 0.77963 | 5.0002 | 111.5307 | 4.0164 | 6.6161 | 0.8 | 0.80053 | 4.9986 | 111.598 | 3.7421
6.6308 | 0.78 | 0.77962 | 5.0002 | 111.5302 | 4.0165 | 6.6244 | 0.8 | 0.80053 | 4.9986 | 111.5977 | 3.7421
6.6391 | 0.78 | 0.77961 | 5.0001 | 111.5297 | 4.0166 | 6.6327 | 0.8 | 0.80053 | 4.9987 | 111.5975 | 3.7421
6.6474 | 0.78 | 0.7796 | 5.0001 | 111.5292 | 4.0167 | 6.6411 | 0.8 | 0.80053 | 4.9987 | 111.5972 | 3.7421
6.6558 | 0.78 | 0.77959 | 5.0001 | 111.5286 | 4.0168 | 6.6494 | 0.8 | 0.80053 | 4.9988 | 111.597 | 3.7421
6.6641 | 0.78 | 0.77958 | 5 | 111.5281 | 4.0169 | 6.6577 | 0.8 | 0.80054 | 4.9989 | 111.5967 | 3.7422
6.6725 | 0.78 | 0.77957 | 5 | 111.5276 | 4.017 | 6.666 | 0.8 | 0.80054 | 4.9989 | 111.5965 | 3.7422
6.6808 | 0.78 | 0.77956 | 4.9999 | 111.527 | 4.0171 | 6.6744 | 0.8 | 0.80054 | 4.999 | 111.5963 | 3.7422
6.6891 | 0.78 | 0.77955 | 4.9999 | 111.5265 | 4.0172 | 6.6827 | 0.8 | 0.80054 | 4.999 | 111.596 | 3.7422
6.6975 | 0.78 | 0.77954 | 4.9999 | 111.526 | 4.0173 | 6.6911 | 0.8 | 0.80054 | 4.9991 | 111.5958 | 3.7422
6.7058 | 0.78 | 0.77953 | 4.9998 | 111.5255 | 4.0174 | 6.6994 | 0.8 | 0.80055 | 4.9991 | 111.5955 | 3.7423
6.7141 | 0.78 | 0.77952 | 4.9998 | 111.5249 | 4.0175 | 6.7077 | 0.8 | 0.80055 | 4.9992 | 111.5953 | 3.7423
6.7224 | 0.78 | 0.77951 | 4.9997 | 111.5244 | 4.0176 | 6.716 | 0.8 | 0.80055 | 4.9993 | 111.595 | 3.7423
6.7308 | 0.78 | 0.7795 | 4.9997 | 111.5239 | 4.0177 | 6.7243 | 0.8 | 0.80055 | 4.9993 | 111.5948 | 3.7423
6.7391 | 0.78 | 0.77949 | 4.9997 | 111.5234 | 4.0178 | 6.7327 | 0.8 | 0.80055 | 4.9994 | 111.5946 | 3.7423
6.7475 | 0.78 | 0.77948 | 4.9996 | 111.5228 | 4.0179 | 6.741 | 0.8 | 0.80055 | 4.9994 | 111.5943 | 3.7424
6.7558 | 0.78 | 0.77948 | 4.9996 | 111.5223 | 4.018 | 6.7494 | 0.8 | 0.80056 | 4.9995 | 111.5941 | 3.7424
6.7641 | 0.78 | 0.77947 | 4.9996 | 111.5218 | 4.0181 | 6.7577 | 0.8 | 0.80056 | 4.9996 | 111.5938 | 3.7424
6.7725 | 0.78 | 0.77946 | 4.9995 | 111.5213 | 4.0182 | 6.766 | 0.8 | 0.80056 | 4.9996 | 111.5936 | 3.7424
6.7808 | 0.78 | 0.77945 | 4.9995 | 111.5207 | 4.0183 | 6.7743 | 0.8 | 0.80056 | 4.9997 | 111.5933 | 3.7424
6.7892 | 0.78 | 0.77944 | 4.9994 | 111.5202 | 4.0184 | 6.7827 | 0.8 | 0.80056 | 4.9997 | 111.5931 | 3.7425
6.7975 | 0.78 | 0.77943 | 4.9994 | 111.5197 | 4.0185 | 6.791 | 0.8 | 0.80057 | 4.9998 | 111.5928 | 3.7425
6.8058 | 0.78 | 0.77942 | 4.9994 | 111.5192 | 4.0186 | 6.7993 | 0.8 | 0.80057 | 4.9998 | 111.5926 | 3.7425
6.8142 | 0.78 | 0.77941 | 4.9993 | 111.5186 | 4.0187 | 6.8076 | 0.8 | 0.80057 | 4.9999 | 111.5924 | 3.7425
6.8225 | 0.78 | 0.7794 | 4.9993 | 111.5181 | 4.0188 | 6.816 | 0.8 | 0.80057 | 5 | 111.5921 | 3.7425
6.8308 | 0.78 | 0.77939 | 4.9992 | 111.5176 | 4.0188 | 6.8243 | 0.8 | 0.80057 | 5 | 111.5919 | 3.7426
6.8392 | 0.78 | 0.77938 | 4.9992 | 111.5171 | 4.0189 | 6.8327 | 0.8 | 0.80058 | 5.0001 | 111.5916 | 3.7426
6.8475 | 0.78 | 0.77937 | 4.9992 | 111.5165 | 4.019 | 6.841 | 0.8 | 0.80058 | 5.0001 | 111.5914 | 3.7426
6.8559 | 0.78 | 0.77936 | 4.9991 | 111.516 | 4.0191 | 6.8493 | 0.8 | 0.80058 | 5.0002 | 111.5911 | 3.7426
6.8642 | 0.78 | 0.77935 | 4.9991 | 111.5155 | 4.0192 | 6.8576 | 0.8 | 0.80058 | 5.0003 | 111.5909 | 3.7426
6.8725 | 0.78 | 0.77934 | 4.9991 | 111.5149 | 4.0193 | 6.866 | 0.8 | 0.80058 | 5.0003 | 111.5907 | 3.7427
6.8808 | 0.78 | 0.77933 | 4.999 | 111.5144 | 4.0194 | 6.8743 | 0.8 | 0.80058 | 5.0004 | 111.5904 | 3.7427
6.8892 | 0.78 | 0.77932 | 4.999 | 111.5139 | 4.0195 | 6.8827 | 0.8 | 0.80059 | 5.0004 | 111.5902 | 3.7427
6.8976 | 0.78 | 0.77931 | 4.9989 | 111.5134 | 4.0196 | 6.891 | 0.8 | 0.80059 | 5.0005 | 111.5899 | 3.7427
6.9059 | 0.78 | 0.7793 | 4.9989 | 111.5128 | 4.0197 | 6.8993 | 0.8 | 0.80059 | 5.0006 | 111.5897 | 3.7427
6.9142 | 0.78 | 0.77929 | 4.9989 | 111.5123 | 4.0198 | 6.9076 | 0.8 | 0.80059 | 5.0006 | 111.5894 | 3.7428
6.9225 | 0.78 | 0.77928 | 4.9988 | 111.5118 | 4.0199 | 6.9159 | 0.8 | 0.80059 | 5.0007 | 111.5892 | 3.7428
6.9309 | 0.78 | 0.77927 | 4.9988 | 111.5113 | 4.02 | 6.9243 | 0.8 | 0.8006 | 5.0007 | 111.5889 | 3.7428
6.9392 | 0.78 | 0.77926 | 4.9988 | 111.5107 | 4.0201 | 6.9326 | 0.8 | 0.8006 | 5.0008 | 111.5887 | 3.7428
6.9475 | 0.78 | 0.77925 | 4.9987 | 111.5102 | 4.0202 | 6.9409 | 0.8 | 0.8006 | 5.0008 | 111.5885 | 3.7428
6.9559 | 0.78 | 0.77924 | 4.9987 | 111.5097 | 4.0203 | 6.9492 | 0.8 | 0.8006 | 5.0009 | 111.5882 | 3.7428
6.9642 | 0.78 | 0.77923 | 4.9986 | 111.5092 | 4.0204 | 6.9576 | 0.8 | 0.8006 | 5.001 | 111.588 | 3.7429
6.9726 | 0.78 | 0.77922 | 4.9986 | 111.5086 | 4.0205 | 6.9659 | 0.8 | 0.8006 | 5.001 | 111.5877 | 3.7429
6.9809 | 0.78 | 0.77921 | 4.9986 | 111.5081 | 4.0206 | 6.9743 | 0.8 | 0.80061 | 5.0011 | 111.5875 | 3.7429
6.9892 | 0.78 | 0.7792 | 4.9985 | 111.5076 | 4.0207 | 6.9826 | 0.8 | 0.80061 | 5.0011 | 111.5872 | 3.7429
6.9975 | 0.78 | 0.77919 | 4.9985 | 111.5071 | 4.0208 | 6.9909 | 0.8 | 0.80061 | 5.0012 | 111.587 | 3.7429
7.0059 | 0.78 | 0.77918 | 4.9984 | 111.5065 | 4.0209 | 6.9992 | 0.8 | 0.80061 | 5.0013 | 111.5868 | 3.743
7.0143 | 0.78 | 0.77917 | 4.9984 | 111.506 | 4.021 | 7.0076 | 0.8 | 0.80061 | 5.0013 | 111.5865 | 3.743
7.0226 | 0.78 | 0.77916 | 4.9984 | 111.5055 | 4.0211 | 7.0159 | 0.8 | 0.80062 | 5.0014 | 111.5863 | 3.743
7.0309 | 0.78 | 0.77915 | 4.9983 | 111.505 | 4.0212 | 7.0243 | 0.8 | 0.80062 | 5.0014 | 111.586 | 3.743
7.0392 | 0.78 | 0.77914 | 4.9983 | 111.5044 | 4.0213 | 7.0326 | 0.8 | 0.80062 | 5.0015 | 111.5858 | 3.743
7.0476 | 0.78 | 0.77913 | 4.9983 | 111.5039 | 4.0214 | 7.0409 | 0.8 | 0.80062 | 5.0015 | 111.5855 | 3.7431
7.0559 | 0.78 | 0.77912 | 4.9982 | 111.5034 | 4.0215 | 7.0492 | 0.8 | 0.80062 | 5.0016 | 111.5853 | 3.7431
7.0642 | 0.78 | 0.77911 | 4.9982 | 111.5028 | 4.0216 | 7.0576 | 0.8 | 0.80063 | 5.0017 | 111.585 | 3.7431
7.0726 | 0.78 | 0.77911 | 4.9981 | 111.5023 | 4.0217 | 7.0659 | 0.8 | 0.80063 | 5.0017 | 111.5848 | 3.7431
7.0809 | 0.78 | 0.7791 | 4.9981 | 111.5018 | 4.0218 | 7.0742 | 0.8 | 0.80063 | 5.0018 | 111.5846 | 3.7431
7.0893 | 0.78 | 0.77909 | 4.9981 | 111.5013 | 4.0219 | 7.0825 | 0.8 | 0.80063 | 5.0018 | 111.5843 | 3.7432
7.0976 | 0.78 | 0.77908 | 4.998 | 111.5007 | 4.022 | 7.0909 | 0.8 | 0.80063 | 5.0019 | 111.5841 | 3.7432
7.1059 | 0.78 | 0.77907 | 4.998 | 111.5002 | 4.0221 | 7.0992 | 0.8 | 0.80063 | 5.002 | 111.5838 | 3.7432
7.1142 | 0.78 | 0.77906 | 4.998 | 111.4997 | 4.0222 | 7.1076 | 0.8 | 0.80064 | 5.002 | 111.5836 | 3.7432
7.1226 | 0.78 | 0.77905 | 4.9979 | 111.4992 | 4.0223 | 7.1159 | 0.8 | 0.80064 | 5.0021 | 111.5833 | 3.7432
7.131 | 0.78 | 0.77904 | 4.9979 | 111.4986 | 4.0223 | 7.1242 | 0.8 | 0.80064 | 5.0021 | 111.5831 | 3.7433
7.1393 | 0.78 | 0.77903 | 4.9978 | 111.4981 | 4.0224 | 7.1325 | 0.8 | 0.80064 | 5.0022 | 111.5829 | 3.7433
7.1476 | 0.78 | 0.77902 | 4.9978 | 111.4976 | 4.0225 | 7.1408 | 0.8 | 0.80064 | 5.0023 | 111.5826 | 3.7433
7.1559 | 0.78 | 0.77901 | 4.9978 | 111.4971 | 4.0226 | 7.1492 | 0.8 | 0.80065 | 5.0023 | 111.5824 | 3.7433
7.1643 | 0.78 | 0.779 | 4.9977 | 111.4965 | 4.0227 | 7.1575 | 0.8 | 0.80065 | 5.0024 | 111.5821 | 3.7433
7.1726 | 0.78 | 0.77899 | 4.9977 | 111.496 | 4.0228 | 7.1659 | 0.8 | 0.80065 | 5.0024 | 111.5819 | 3.7434
7.1809 | 0.78 | 0.77898 | 4.9976 | 111.4955 | 4.0229 | 7.1742 | 0.8 | 0.80065 | 5.0025 | 111.5816 | 3.7434
7.1893 | 0.78 | 0.77897 | 4.9976 | 111.495 | 4.023 | 7.1825 | 0.8 | 0.80065 | 5.0025 | 111.5814 | 3.7434
7.1976 | 0.78 | 0.77896 | 4.9976 | 111.4944 | 4.0231 | 7.1908 | 0.8 | 0.80066 | 5.0026 | 111.5811 | 3.7434
7.206 | 0.78 | 0.77895 | 4.9975 | 111.4939 | 4.0232 | 7.1992 | 0.8 | 0.80066 | 5.0027 | 111.5809 | 3.7434
7.2143 | 0.78 | 0.77894 | 4.9975 | 111.4934 | 4.0233 | 7.2075 | 0.8 | 0.80066 | 5.0027 | 111.5807 | 3.7435
7.2226 | 0.78 | 0.77893 | 4.9975 | 111.4929 | 4.0234 | 7.2158 | 0.8 | 0.80066 | 5.0028 | 111.5804 | 3.7435
7.2309 | 0.78 | 0.77892 | 4.9974 | 111.4923 | 4.0235 | 7.2241 | 0.8 | 0.80066 | 5.0028 | 111.5802 | 3.7435
7.2393 | 0.78 | 0.77891 | 4.9974 | 111.4918 | 4.0236 | 7.2325 | 0.8 | 0.80066 | 5.0029 | 111.5799 | 3.7435
7.2477 | 0.78 | 0.7789 | 4.9973 | 111.4913 | 4.0237 | 7.2408 | 0.8 | 0.80067 | 5.003 | 111.5797 | 3.7435
7.256 | 0.78 | 0.77889 | 4.9973 | 111.4907 | 4.0238 | 7.2492 | 0.8 | 0.80067 | 5.003 | 111.5794 | 3.7435
7.2643 | 0.78 | 0.77888 | 4.9973 | 111.4902 | 4.0239 | 7.2575 | 0.8 | 0.80067 | 5.0031 | 111.5792 | 3.7436
7.2726 | 0.78 | 0.77887 | 4.9972 | 111.4897 | 4.024 | 7.2658 | 0.8 | 0.80067 | 5.0031 | 111.579 | 3.7436
7.281 | 0.78 | 0.77886 | 4.9972 | 111.4892 | 4.0241 | 7.2741 | 0.8 | 0.80067 | 5.0032 | 111.5787 | 3.7436
7.2893 | 0.78 | 0.77885 | 4.9972 | 111.4886 | 4.0242 | 7.2825 | 0.8 | 0.80068 | 5.0032 | 111.5785 | 3.7436
7.2976 | 0.78 | 0.77884 | 4.9971 | 111.4881 | 4.0243 | 7.2908 | 0.8 | 0.80068 | 5.0033 | 111.5782 | 3.7436
7.306 | 0.78 | 0.77883 | 4.9971 | 111.4876 | 4.0244 | 7.2992 | 0.8 | 0.80068 | 5.0034 | 111.578 | 3.7437
7.3143 | 0.78 | 0.77882 | 4.997 | 111.4871 | 4.0245 | 7.3075 | 0.8 | 0.80068 | 5.0034 | 111.5777 | 3.7437
7.3227 | 0.78 | 0.77881 | 4.997 | 111.4865 | 4.0246 | 7.3158 | 0.8 | 0.80068 | 5.0035 | 111.5775 | 3.7437
7.331 | 0.78 | 0.7788 | 4.997 | 111.486 | 4.0247 | 7.3241 | 0.8 | 0.80069 | 5.0035 | 111.5772 | 3.7437
7.3393 | 0.78 | 0.77879 | 4.9969 | 111.4855 | 4.0248 | 7.3325 | 0.8 | 0.80069 | 5.0036 | 111.577 | 3.7437
7.3476 | 0.78 | 0.77878 | 4.9969 | 111.485 | 4.0249 | 7.3408 | 0.8 | 0.80069 | 5.0037 | 111.5768 | 3.7438
7.356 | 0.78 | 0.77877 | 4.9968 | 111.4844 | 4.025 | 7.3491 | 0.8 | 0.80069 | 5.0037 | 111.5765 | 3.7438
7.3643 | 0.78 | 0.77876 | 4.9968 | 111.4839 | 4.0251 | 7.3574 | 0.8 | 0.80069 | 5.0038 | 111.5763 | 3.7438
7.3727 | 0.78 | 0.77875 | 4.9968 | 111.4834 | 4.0252 | 7.3657 | 0.8 | 0.80069 | 5.0038 | 111.576 | 3.7438
7.381 | 0.78 | 0.77874 | 4.9967 | 111.4829 | 4.0253 | 7.3741 | 0.8 | 0.8007 | 5.0039 | 111.5758 | 3.7438
7.3893 | 0.78 | 0.77874 | 4.9967 | 111.4823 | 4.0254 | 7.3824 | 0.8 | 0.8007 | 5.004 | 111.5755 | 3.7439
7.3977 | 0.78 | 0.77873 | 4.9967 | 111.4818 | 4.0255 | 7.3908 | 0.8 | 0.8007 | 5.004 | 111.5753 | 3.7439
7.406 | 0.78 | 0.77872 | 4.9966 | 111.4813 | 4.0256 | 7.3991 | 0.8 | 0.8007 | 5.0041 | 111.5751 | 3.7439
7.4143 | 0.78 | 0.77871 | 4.9966 | 111.4808 | 4.0257 | 7.4074 | 0.8 | 0.8007 | 5.0041 | 111.5748 | 3.7439
7.4227 | 0.78 | 0.7787 | 4.9965 | 111.4802 | 4.0257 | 7.4157 | 0.8 | 0.80071 | 5.0042 | 111.5746 | 3.7439
7.431 | 0.78 | 0.77869 | 4.9965 | 111.4797 | 4.0258 | 7.4241 | 0.8 | 0.80071 | 5.0042 | 111.5743 | 3.744
7.4394 | 0.78 | 0.77868 | 4.9965 | 111.4792 | 4.0259 | 7.4324 | 0.8 | 0.80071 | 5.0043 | 111.5741 | 3.744
7.4477 | 0.78 | 0.77867 | 4.9964 | 111.4786 | 4.026 | 7.4408 | 0.8 | 0.80071 | 5.0044 | 111.5738 | 3.744
7.456 | 0.78 | 0.77866 | 4.9964 | 111.4781 | 4.0261 | 7.4491 | 0.8 | 0.80071 | 5.0044 | 111.5736 | 3.744
7.4643 | 0.78 | 0.77865 | 4.9963 | 111.4776 | 4.0262 | 7.4574 | 0.8 | 0.80072 | 5.0045 | 111.5734 | 3.744
7.4727 | 0.78 | 0.77864 | 4.9963 | 111.4771 | 4.0263 | 7.4657 | 0.8 | 0.80072 | 5.0045 | 111.5731 | 3.7441
7.481 | 0.78 | 0.77863 | 4.9963 | 111.4765 | 4.0264 | 7.4741 | 0.8 | 0.80072 | 5.0046 | 111.5729 | 3.7441
7.4893 | 0.78 | 0.77862 | 4.9962 | 111.476 | 4.0265 | 7.4824 | 0.8 | 0.80072 | 5.0047 | 111.5726 | 3.7441
7.4977 | 0.78 | 0.77861 | 4.9962 | 111.4755 | 4.0266 | 7.4907 | 0.8 | 0.80072 | 5.0047 | 111.5724 | 3.7441
7.506 | 0.78 | 0.7786 | 4.9962 | 111.475 | 4.0267 | 7.499 | 0.8 | 0.80072 | 5.0048 | 111.5721 | 3.7441
7.5144 | 0.78 | 0.77859 | 4.9961 | 111.4744 | 4.0268 | 7.5074 | 0.8 | 0.80002 | 4.9972 | 111.6038 | 3.7477
7.5227 | 0.78 | 0.77858 | 4.9961 | 111.4739 | 4.0269 | 7.5157 | 0.8 | 0.80002 | 4.9972 | 111.6037 | 3.7476
7.531 | 0.78 | 0.77857 | 4.996 | 111.4734 | 4.027 | 7.5241 | 0.8 | 0.80003 | 4.9972 | 111.6035 | 3.7475
7.5394 | 0.78 | 0.77856 | 4.996 | 111.4729 | 4.0271 | 7.5324 | 0.8 | 0.80004 | 4.9972 | 111.6034 | 3.7474
7.5477 | 0.78 | 0.77855 | 4.996 | 111.4723 | 4.0272 | 7.5407 | 0.8 | 0.80005 | 4.9972 | 111.6033 | 3.7473
7.5561 | 0.78 | 0.77854 | 4.9959 | 111.4718 | 4.0273 | 7.549 | 0.8 | 0.80005 | 4.9972 | 111.6032 | 3.7472
7.5644 | 0.78 | 0.77853 | 4.9959 | 111.4713 | 4.0274 | 7.5573 | 0.8 | 0.80006 | 4.9972 | 111.603 | 3.7471
7.5727 | 0.78 | 0.77852 | 4.9959 | 111.4708 | 4.0275 | 7.5657 | 0.8 | 0.80007 | 4.9971 | 111.6029 | 3.747
7.5811 | 0.78 | 0.77851 | 4.9958 | 111.4702 | 4.0276 | 7.574 | 0.8 | 0.80008 | 4.9971 | 111.6028 | 3.7469
7.5894 | 0.78 | 0.7785 | 4.9958 | 111.4697 | 4.0277 | 7.5824 | 0.8 | 0.80008 | 4.9971 | 111.6027 | 3.7467
7.5977 | 0.78 | 0.77849 | 4.9957 | 111.4692 | 4.0278 | 7.5907 | 0.8 | 0.80009 | 4.9971 | 111.6025 | 3.7466
7.606 | 0.78 | 0.77921 | 4.9975 | 111.4762 | 4.0198 | 7.599 | 0.8 | 0.8001 | 4.9971 | 111.6024 | 3.7465
7.6144 | 0.78 | 0.77922 | 4.9975 | 111.4761 | 4.0197 | 7.6073 | 0.8 | 0.80011 | 4.9971 | 111.6023 | 3.7464
7.6228 | 0.78 | 0.77923 | 4.9976 | 111.4759 | 4.0196 | 7.6157 | 0.8 | 0.80011 | 4.9971 | 111.6022 | 3.7463
7.6311 | 0.78 | 0.77923 | 4.9976 | 111.4757 | 4.0195 | 7.624 | 0.8 | 0.80012 | 4.997 | 111.602 | 3.7462
7.6394 | 0.78 | 0.77924 | 4.9976 | 111.4755 | 4.0194 | 7.6323 | 0.8 | 0.80013 | 4.997 | 111.6019 | 3.7461
7.6477 | 0.78 | 0.77925 | 4.9976 | 111.4753 | 4.0193 | 7.6406 | 0.8 | 0.80014 | 4.997 | 111.6018 | 3.746
7.6561 | 0.78 | 0.77926 | 4.9977 | 111.4751 | 4.0193 | 7.649 | 0.8 | 0.80014 | 4.997 | 111.6017 | 3.7459
7.6644 | 0.78 | 0.77927 | 4.9977 | 111.4749 | 4.0192 | 7.6573 | 0.8 | 0.80015 | 4.997 | 111.6015 | 3.7458
7.6728 | 0.78 | 0.77928 | 4.9977 | 111.4747 | 4.0191 | 7.6657 | 0.8 | 0.80016 | 4.997 | 111.6014 | 3.7457
7.6811 | 0.78 | 0.77928 | 4.9977 | 111.4745 | 4.019 | 7.674 | 0.8 | 0.80017 | 4.997 | 111.6013 | 3.7455
7.6894 | 0.78 | 0.77929 | 4.9978 | 111.4743 | 4.0189 | 7.6823 | 0.8 | 0.80017 | 4.9969 | 111.6012 | 3.7454
7.6978 | 0.78 | 0.7793 | 4.9978 | 111.4741 | 4.0188 | 7.6906 | 0.8 | 0.80018 | 4.9969 | 111.601 | 3.7453
7.7061 | 0.78 | 0.77931 | 4.9978 | 111.4739 | 4.0188 | 7.699 | 0.8 | 0.80019 | 4.9969 | 111.6009 | 3.7452
7.7144 | 0.78 | 0.77932 | 4.9979 | 111.4737 | 4.0187 | 7.7073 | 0.8 | 0.8002 | 4.9969 | 111.6008 | 3.7451
7.7228 | 0.78 | 0.77932 | 4.9979 | 111.4735 | 4.0186 | 7.7157 | 0.8 | 0.80021 | 4.9969 | 111.6007 | 3.745
7.7311 | 0.78 | 0.77933 | 4.9979 | 111.4733 | 4.0185 | 7.724 | 0.8 | 0.80021 | 4.9969 | 111.6005 | 3.7449
7.7395 | 0.78 | 0.77934 | 4.9979 | 111.4731 | 4.0184 | 7.7323 | 0.8 | 0.80022 | 4.9969 | 111.6004 | 3.7448
7.7478 | 0.78 | 0.77935 | 4.998 | 111.473 | 4.0183 | 7.7406 | 0.8 | 0.80023 | 4.9968 | 111.6003 | 3.7447
7.7561 | 0.78 | 0.77936 | 4.998 | 111.4728 | 4.0183 | 7.749 | 0.8 | 0.80024 | 4.9968 | 111.6002 | 3.7446
7.7645 | 0.78 | 0.77936 | 4.998 | 111.4726 | 4.0182 | 7.7573 | 0.8 | 0.80024 | 4.9968 | 111.6 | 3.7444
7.7728 | 0.78 | 0.77937 | 4.998 | 111.4724 | 4.0181 | 7.7656 | 0.8 | 0.80025 | 4.9968 | 111.5999 | 3.7443
7.7812 | 0.78 | 0.77938 | 4.9981 | 111.4722 | 4.018 | 7.7739 | 0.8 | 0.80026 | 4.9968 | 111.5998 | 3.7442
7.7895 | 0.78 | 0.77939 | 4.9981 | 111.472 | 4.0179 | 7.7822 | 0.8 | 0.80027 | 4.9968 | 111.5997 | 3.7441
7.7978 | 0.78 | 0.7794 | 4.9981 | 111.4718 | 4.0178 | 7.7906 | 0.8 | 0.80027 | 4.9968 | 111.5995 | 3.744
7.8062 | 0.78 | 0.7794 | 4.9982 | 111.4716 | 4.0177 | 7.7989 | 0.8 | 0.80028 | 4.9968 | 111.5994 | 3.7439
7.8145 | 0.78 | 0.77941 | 4.9982 | 111.4714 | 4.0177 | 7.8073 | 0.8 | 0.80029 | 4.9967 | 111.5993 | 3.7438
7.8228 | 0.78 | 0.77942 | 4.9982 | 111.4712 | 4.0176 | 7.8156 | 0.8 | 0.8003 | 4.9967 | 111.5992 | 3.7437
7.8311 | 0.78 | 0.77943 | 4.9982 | 111.471 | 4.0175 | 7.8239 | 0.8 | 0.8003 | 4.9967 | 111.599 | 3.7436
7.8395 | 0.78 | 0.77944 | 4.9983 | 111.4708 | 4.0174 | 7.8322 | 0.8 | 0.80031 | 4.9967 | 111.5989 | 3.7435
7.8479 | 0.78 | 0.77944 | 4.9983 | 111.4706 | 4.0173 | 7.8406 | 0.8 | 0.80032 | 4.9967 | 111.5988 | 3.7434
7.8562 | 0.78 | 0.77945 | 4.9983 | 111.4704 | 4.0172 | 7.8489 | 0.8 | 0.80033 | 4.9967 | 111.5987 | 3.7432
7.8645 | 0.78 | 0.77946 | 4.9983 | 111.4702 | 4.0172 | 7.8573 | 0.8 | 0.80033 | 4.9967 | 111.5985 | 3.7431
7.8728 | 0.78 | 0.77947 | 4.9984 | 111.47 | 4.0171 | 7.8656 | 0.8 | 0.80034 | 4.9966 | 111.5984 | 3.743
7.8812 | 0.78 | 0.77948 | 4.9984 | 111.4698 | 4.017 | 7.8739 | 0.8 | 0.80035 | 4.9966 | 111.5983 | 3.7429
7.8896 | 0.78 | 0.77948 | 4.9984 | 111.4697 | 4.0169 | 7.8822 | 0.8 | 0.80036 | 4.9966 | 111.5982 | 3.7428
7.8979 | 0.78 | 0.77949 | 4.9985 | 111.4695 | 4.0168 | 7.8906 | 0.8 | 0.80037 | 4.9966 | 111.5981 | 3.7427
7.9062 | 0.78 | 0.7795 | 4.9985 | 111.4693 | 4.0167 | 7.8989 | 0.8 | 0.80037 | 4.9966 | 111.5979 | 3.7426
7.9145 | 0.78 | 0.77951 | 4.9985 | 111.4691 | 4.0167 | 7.9072 | 0.8 | 0.80038 | 4.9966 | 111.5978 | 3.7425
7.9229 | 0.78 | 0.77952 | 4.9985 | 111.4689 | 4.0166 | 7.9156 | 0.8 | 0.80039 | 4.9966 | 111.5977 | 3.7424
7.9312 | 0.78 | 0.77953 | 4.9986 | 111.4687 | 4.0165 | 7.9239 | 0.8 | 0.8004 | 4.9965 | 111.5976 | 3.7423
7.9395 | 0.78 | 0.77953 | 4.9986 | 111.4685 | 4.0164 | 7.9322 | 0.8 | 0.8004 | 4.9965 | 111.5974 | 3.7421
7.9479 | 0.78 | 0.77954 | 4.9986 | 111.4683 | 4.0163 | 7.9406 | 0.8 | 0.80041 | 4.9965 | 111.5973 | 3.742
7.9562 | 0.78 | 0.77955 | 4.9986 | 111.4681 | 4.0162 | 7.9489 | 0.8 | 0.80042 | 4.9965 | 111.5972 | 3.7419
7.9646 | 0.78 | 0.77956 | 4.9987 | 111.4679 | 4.0162 | 7.9572 | 0.8 | 0.80043 | 4.9965 | 111.5971 | 3.7418
7.9729 | 0.78 | 0.77957 | 4.9987 | 111.4677 | 4.0161 | 7.9655 | 0.8 | 0.80043 | 4.9965 | 111.5969 | 3.7417
7.9812 | 0.78 | 0.77957 | 4.9987 | 111.4675 | 4.016 | 7.9739 | 0.8 | 0.80044 | 4.9965 | 111.5968 | 3.7416
7.9896 | 0.78 | 0.77958 | 4.9988 | 111.4673 | 4.0159 | 7.9822 | 0.8 | 0.80045 | 4.9964 | 111.5967 | 3.7415
7.9979 | 0.78 | 0.77959 | 4.9988 | 111.4671 | 4.0158 | 7.9906 | 0.8 | 0.80046 | 4.9964 | 111.5966 | 3.7414
8.0063 | 0.78 | 0.7796 | 4.9988 | 111.4669 | 4.0157 | 7.9989 | 0.8 | 0.80046 | 4.9964 | 111.5964 | 3.7413
8.0146 | 0.78 | 0.77961 | 4.9988 | 111.4668 | 4.0156 | 8.0072 | 0.8 | 0.80047 | 4.9964 | 111.5963 | 3.7412
8.0229 | 0.78 | 0.77961 | 4.9989 | 111.4666 | 4.0156 | 8.0155 | 0.8 | 0.80048 | 4.9964 | 111.5962 | 3.7411
8.0313 | 0.78 | 0.77962 | 4.9989 | 111.4664 | 4.0155 | 8.0238 | 0.8 | 0.80049 | 4.9964 | 111.5961 | 3.7409
8.0396 | 0.78 | 0.77963 | 4.9989 | 111.4662 | 4.0154 | 8.0322 | 0.8 | 0.80049 | 4.9964 | 111.5959 | 3.7408
8.0479 | 0.78 | 0.77964 | 4.9989 | 111.466 | 4.0153 | 8.0405 | 0.8 | 0.8005 | 4.9963 | 111.5958 | 3.7407
8.0562 | 0.78 | 0.77965 | 4.999 | 111.4658 | 4.0152 | 8.0489 | 0.8 | 0.80051 | 4.9963 | 111.5957 | 3.7406
8.0646 | 0.78 | 0.77965 | 4.999 | 111.4656 | 4.0151 | 8.0572 | 0.8 | 0.80052 | 4.9963 | 111.5956 | 3.7405
8.0729 | 0.78 | 0.77966 | 4.999 | 111.4654 | 4.0151 | 8.0655 | 0.8 | 0.80052 | 4.9963 | 111.5954 | 3.7404
8.0813 | 0.78 | 0.77967 | 4.9991 | 111.4652 | 4.015 | 8.0738 | 0.8 | 0.80053 | 4.9963 | 111.5953 | 3.7403
8.0896 | 0.78 | 0.77968 | 4.9991 | 111.465 | 4.0149 | 8.0822 | 0.8 | 0.80054 | 4.9963 | 111.5952 | 3.7402
8.0979 | 0.78 | 0.77969 | 4.9991 | 111.4648 | 4.0148 | 8.0905 | 0.8 | 0.80055 | 4.9963 | 111.5951 | 3.7401
8.1063 | 0.78 | 0.77969 | 4.9991 | 111.4646 | 4.0147 | 8.0988 | 0.8 | 0.80056 | 4.9962 | 111.5949 | 3.74
8.1146 | 0.78 | 0.7797 | 4.9992 | 111.4644 | 4.0146 | 8.1071 | 0.8 | 0.80056 | 4.9962 | 111.5948 | 3.7398
8.123 | 0.78 | 0.77971 | 4.9992 | 111.4642 | 4.0146 | 8.1155 | 0.8 | 0.80057 | 4.9962 | 111.5947 | 3.7397
8.1313 | 0.78 | 0.77972 | 4.9992 | 111.464 | 4.0145 | 8.1238 | 0.8 | 0.80058 | 4.9962 | 111.5946 | 3.7396
8.1396 | 0.78 | 0.77973 | 4.9992 | 111.4638 | 4.0144 | 8.1322 | 0.8 | 0.80059 | 4.9962 | 111.5944 | 3.7395
8.148 | 0.78 | 0.77973 | 4.9993 | 111.4636 | 4.0143 | 8.1405 | 0.8 | 0.80059 | 4.9962 | 111.5943 | 3.7394
8.1563 | 0.78 | 0.77974 | 4.9993 | 111.4635 | 4.0142 | 8.1488 | 0.8 | 0.8006 | 4.9962 | 111.5942 | 3.7393
8.1646 | 0.78 | 0.77975 | 4.9993 | 111.4633 | 4.0141 | 8.1571 | 0.8 | 0.80061 | 4.9961 | 111.5941 | 3.7392
8.1729 | 0.78 | 0.77976 | 4.9994 | 111.4631 | 4.0141 | 8.1655 | 0.8 | 0.80062 | 4.9961 | 111.5939 | 3.7391
8.1813 | 0.78 | 0.77977 | 4.9994 | 111.4629 | 4.014 | 8.1738 | 0.8 | 0.80062 | 4.9961 | 111.5938 | 3.739
8.1897 | 0.78 | 0.77978 | 4.9994 | 111.4627 | 4.0139 | 8.1822 | 0.8 | 0.80063 | 4.9961 | 111.5937 | 3.7389
8.198 | 0.78 | 0.77978 | 4.9994 | 111.4625 | 4.0138 | 8.1905 | 0.8 | 0.80064 | 4.9961 | 111.5936 | 3.7388
8.2063 | 0.78 | 0.77979 | 4.9995 | 111.4623 | 4.0137 | 8.1988 | 0.8 | 0.80065 | 4.9961 | 111.5934 | 3.7386
8.2146 | 0.78 | 0.7798 | 4.9995 | 111.4621 | 4.0136 | 8.2071 | 0.8 | 0.80065 | 4.9961 | 111.5933 | 3.7385
8.223 | 0.78 | 0.77981 | 4.9995 | 111.4619 | 4.0135 | 8.2155 | 0.8 | 0.80066 | 4.996 | 111.5932 | 3.7384
8.2314 | 0.78 | 0.77982 | 4.9995 | 111.4617 | 4.0135 | 8.2238 | 0.8 | 0.80067 | 4.996 | 111.5931 | 3.7383
8.2397 | 0.78 | 0.77982 | 4.9996 | 111.4615 | 4.0134 | 8.2321 | 0.8 | 0.80068 | 4.996 | 111.5929 | 3.7382
8.248 | 0.78 | 0.77983 | 4.9996 | 111.4613 | 4.0133 | 8.2404 | 0.8 | 0.80068 | 4.996 | 111.5928 | 3.7381
8.2563 | 0.78 | 0.77984 | 4.9996 | 111.4611 | 4.0132 | 8.2487 | 0.8 | 0.80069 | 4.996 | 111.5927 | 3.738
8.2647 | 0.78 | 0.77985 | 4.9996 | 111.4609 | 4.0131 | 8.2571 | 0.8 | 0.8007 | 4.996 | 111.5926 | 3.7379
8.273 | 0.78 | 0.77986 | 4.9997 | 111.4607 | 4.013 | 8.2654 | 0.8 | 0.80071 | 4.996 | 111.5925 | 3.7378
8.2813 | 0.78 | 0.77986 | 4.9997 | 111.4605 | 4.013 | 8.2738 | 0.8 | 0.80072 | 4.9959 | 111.5923 | 3.7377
8.2897 | 0.78 | 0.77987 | 4.9997 | 111.4604 | 4.0129 | 8.2821 | 0.8 | 0.80072 | 4.9959 | 111.5922 | 3.7375
8.298 | 0.78 | 0.77988 | 4.9998 | 111.4602 | 4.0128 | 8.2904 | 0.8 | 0.80073 | 4.9959 | 111.5921 | 3.7374
8.3064 | 0.78 | 0.77989 | 4.9998 | 111.46 | 4.0127 | 8.2987 | 0.8 | 0.80074 | 4.9959 | 111.592 | 3.7373
8.3147 | 0.78 | 0.7799 | 4.9998 | 111.4598 | 4.0126 | 8.3071 | 0.8 | 0.80075 | 4.9959 | 111.5918 | 3.7372
8.323 | 0.78 | 0.7799 | 4.9998 | 111.4596 | 4.0125 | 8.3154 | 0.8 | 0.80075 | 4.9959 | 111.5917 | 3.7371
8.3314 | 0.78 | 0.77991 | 4.9999 | 111.4594 | 4.0125 | 8.3238 | 0.8 | 0.80076 | 4.9959 | 111.5916 | 3.737
8.3397 | 0.78 | 0.77992 | 4.9999 | 111.4592 | 4.0124 | 8.3321 | 0.8 | 0.80077 | 4.9958 | 111.5915 | 3.7369
8.3481 | 0.78 | 0.77993 | 4.9999 | 111.459 | 4.0123 | 8.3404 | 0.8 | 0.80078 | 4.9958 | 111.5913 | 3.7368
8.3564 | 0.78 | 0.77994 | 4.9999 | 111.4588 | 4.0122 | 8.3487 | 0.8 | 0.80078 | 4.9958 | 111.5912 | 3.7367
8.3647 | 0.78 | 0.77994 | 5 | 111.4586 | 4.0121 | 8.3571 | 0.8 | 0.80079 | 4.9958 | 111.5911 | 3.7366
8.3731 | 0.78 | 0.77995 | 5 | 111.4584 | 4.012 | 8.3654 | 0.8 | 0.8008 | 4.9958 | 111.591 | 3.7365
8.3814 | 0.78 | 0.77996 | 5 | 111.4582 | 4.0119 | 8.3737 | 0.8 | 0.80081 | 4.9958 | 111.5908 | 3.7363
8.3897 | 0.78 | 0.77997 | 5.0001 | 111.458 | 4.0119 | 8.382 | 0.8 | 0.80081 | 4.9958 | 111.5907 | 3.7362
8.398 | 0.78 | 0.77998 | 5.0001 | 111.4578 | 4.0118 | 8.3904 | 0.8 | 0.80082 | 4.9957 | 111.5906 | 3.7361
8.4064 | 0.78 | 0.77998 | 5.0001 | 111.4576 | 4.0117 | 8.3987 | 0.8 | 0.80083 | 4.9957 | 111.5905 | 3.736
8.4147 | 0.78 | 0.77999 | 5.0001 | 111.4574 | 4.0116 | 8.4071 | 0.8 | 0.80084 | 4.9957 | 111.5903 | 3.7359
8.4231 | 0.78 | 0.78 | 5.0002 | 111.4573 | 4.0115 | 8.4154 | 0.8 | 0.80084 | 4.9957 | 111.5902 | 3.7358
8.4314 | 0.78 | 0.78001 | 5.0002 | 111.4571 | 4.0114 | 8.4237 | 0.8 | 0.80085 | 4.9957 | 111.5901 | 3.7357
8.4397 | 0.78 | 0.78002 | 5.0002 | 111.4569 | 4.0114 | 8.432 | 0.8 | 0.80086 | 4.9957 | 111.59 | 3.7356
8.4481 | 0.78 | 0.78003 | 5.0002 | 111.4567 | 4.0113 | 8.4404 | 0.8 | 0.80087 | 4.9957 | 111.5898 | 3.7355
8.4564 | 0.78 | 0.78003 | 5.0003 | 111.4565 | 4.0112 | 8.4487 | 0.8 | 0.80087 | 4.9957 | 111.5897 | 3.7354
8.4648 | 0.78 | 0.78004 | 5.0003 | 111.4563 | 4.0111 | 8.4571 | 0.8 | 0.80088 | 4.9956 | 111.5896 | 3.7352
8.4731 | 0.78 | 0.78005 | 5.0003 | 111.4561 | 4.011 | 8.4654 | 0.8 | 0.80089 | 4.9956 | 111.5895 | 3.7351
8.4814 | 0.78 | 0.78006 | 5.0004 | 111.4559 | 4.0109 | 8.4737 | 0.8 | 0.8009 | 4.9956 | 111.5893 | 3.735
8.4898 | 0.78 | 0.78007 | 5.0004 | 111.4557 | 4.0109 | 8.482 | 0.8 | 0.80091 | 4.9956 | 111.5892 | 3.7349
8.4981 | 0.78 | 0.78007 | 5.0004 | 111.4555 | 4.0108 | 8.4904 | 0.8 | 0.80091 | 4.9956 | 111.5891 | 3.7348
8.5064 | 0.78 | 0.78008 | 5.0004 | 111.4553 | 4.0107 | 8.4987 | 0.8 | 0.80092 | 4.9956 | 111.589 | 3.7347
8.5148 | 0.78 | 0.78009 | 5.0005 | 111.4551 | 4.0106 | 8.507 | 0.8 | 0.79898 | 4.9965 | 111.605 | 3.7607
8.5231 | 0.78 | 0.7801 | 5.0005 | 111.4549 | 4.0105 | 8.5153 | 0.8 | 0.79898 | 4.9965 | 111.6046 | 3.7607
8.5315 | 0.78 | 0.78011 | 5.0005 | 111.4547 | 4.0104 | 8.5237 | 0.8 | 0.79898 | 4.9965 | 111.6043 | 3.7606
8.5398 | 0.78 | 0.78011 | 5.0005 | 111.4545 | 4.0104 | 8.532 | 0.8 | 0.79898 | 4.9965 | 111.6039 | 3.7606
8.5481 | 0.78 | 0.78012 | 5.0006 | 111.4543 | 4.0103 | 8.5404 | 0.8 | 0.79899 | 4.9965 | 111.6035 | 3.7606
8.5565 | 0.78 | 0.78013 | 5.0006 | 111.4541 | 4.0102 | 8.5487 | 0.8 | 0.79899 | 4.9965 | 111.6032 | 3.7606
8.5648 | 0.78 | 0.78014 | 5.0006 | 111.454 | 4.0101 | 8.557 | 0.8 | 0.79899 | 4.9965 | 111.6028 | 3.7605
8.5732 | 0.78 | 0.78015 | 5.0007 | 111.4538 | 4.01 | 8.5653 | 0.8 | 0.79899 | 4.9966 | 111.6025 | 3.7605
8.5815 | 0.78 | 0.78015 | 5.0007 | 111.4536 | 4.0099 | 8.5737 | 0.8 | 0.799 | 4.9966 | 111.6021 | 3.7605
8.5898 | 0.78 | 0.78016 | 5.0007 | 111.4534 | 4.0098 | 8.582 | 0.8 | 0.799 | 4.9966 | 111.6018 | 3.7605
8.5982 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.4532 | 4.0098 | 8.5904 | 0.8 | 0.799 | 4.9966 | 111.6014 | 3.7604
8.6065 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5464 | 4.0098 | 8.5987 | 0.8 | 0.799 | 4.9966 | 111.601 | 3.7604
8.6148 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5475 | 4.0098 | 8.607 | 0.8 | 0.79901 | 4.9966 | 111.6007 | 3.7604
8.6231 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5487 | 4.0098 | 8.6153 | 0.8 | 0.79901 | 4.9966 | 111.6003 | 3.7604
8.6315 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5498 | 4.0098 | 8.6237 | 0.8 | 0.79901 | 4.9966 | 111.6 | 3.7603
8.6399 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.551 | 4.0098 | 8.632 | 0.8 | 0.79902 | 4.9967 | 111.5996 | 3.7603
8.6482 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5521 | 4.0098 | 8.6403 | 0.8 | 0.79902 | 4.9967 | 111.5992 | 3.7603
8.6565 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5533 | 4.0098 | 8.6486 | 0.8 | 0.79902 | 4.9967 | 111.5989 | 3.7603
8.6648 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5544 | 4.0098 | 8.657 | 0.8 | 0.79902 | 4.9967 | 111.5985 | 3.7602
8.6732 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5556 | 4.0098 | 8.6653 | 0.8 | 0.79903 | 4.9967 | 111.5982 | 3.7602
8.6815 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5567 | 4.0098 | 8.6737 | 0.8 | 0.79903 | 4.9967 | 111.5978 | 3.7602
8.6898 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5579 | 4.0098 | 8.682 | 0.8 | 0.79903 | 4.9967 | 111.5975 | 3.7602
8.6982 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.559 | 4.0098 | 8.6903 | 0.8 | 0.79903 | 4.9967 | 111.5971 | 3.7601
8.7065 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5602 | 4.0098 | 8.6986 | 0.8 | 0.79904 | 4.9968 | 111.5967 | 3.7601
8.7149 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5613 | 4.0098 | 8.707 | 0.8 | 0.79904 | 4.9968 | 111.5964 | 3.7601
8.7232 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5625 | 4.0098 | 8.7153 | 0.8 | 0.79904 | 4.9968 | 111.596 | 3.7601
8.7315 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5636 | 4.0098 | 8.7237 | 0.8 | 0.79904 | 4.9968 | 111.5957 | 3.76
8.7399 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5648 | 4.0098 | 8.732 | 0.8 | 0.79905 | 4.9968 | 111.5953 | 3.76
8.7482 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5659 | 4.0098 | 8.7403 | 0.8 | 0.79905 | 4.9968 | 111.5949 | 3.76
8.7566 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5671 | 4.0098 | 8.7486 | 0.8 | 0.79905 | 4.9968 | 111.5946 | 3.76
8.7649 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5682 | 4.0098 | 8.757 | 0.8 | 0.79905 | 4.9968 | 111.5942 | 3.7599
8.7732 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5694 | 4.0098 | 8.7653 | 0.8 | 0.79906 | 4.9969 | 111.5939 | 3.7599
8.7816 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5705 | 4.0098 | 8.7736 | 0.8 | 0.79906 | 4.9969 | 111.5935 | 3.7599
8.7899 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5717 | 4.0098 | 8.7819 | 0.8 | 0.79906 | 4.9969 | 111.5931 | 3.7599
8.7982 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5728 | 4.0098 | 8.7903 | 0.8 | 0.79907 | 4.9969 | 111.5928 | 3.7598
8.8066 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.574 | 4.0098 | 8.7986 | 0.8 | 0.79907 | 4.9969 | 111.5924 | 3.7598
8.8149 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5751 | 4.0098 | 8.807 | 0.8 | 0.79907 | 4.9969 | 111.5921 | 3.7598
8.8233 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5762 | 4.0098 | 8.8153 | 0.8 | 0.79907 | 4.9969 | 111.5917 | 3.7598
8.8316 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5774 | 4.0098 | 8.8236 | 0.8 | 0.79908 | 4.9969 | 111.5914 | 3.7597
8.8399 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5785 | 4.0098 | 8.8319 | 0.8 | 0.79908 | 4.997 | 111.591 | 3.7597
8.8482 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5797 | 4.0098 | 8.8403 | 0.8 | 0.79908 | 4.997 | 111.5906 | 3.7597
8.8566 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5808 | 4.0098 | 8.8486 | 0.8 | 0.79908 | 4.997 | 111.5903 | 3.7597
8.865 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.582 | 4.0098 | 8.857 | 0.8 | 0.79909 | 4.997 | 111.5899 | 3.7596
8.8733 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5831 | 4.0098 | 8.8653 | 0.8 | 0.79909 | 4.997 | 111.5896 | 3.7596
8.8816 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5843 | 4.0098 | 8.8736 | 0.8 | 0.79909 | 4.997 | 111.5892 | 3.7596
8.8899 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5854 | 4.0098 | 8.8819 | 0.8 | 0.79909 | 4.997 | 111.5888 | 3.7596
8.8983 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5866 | 4.0098 | 8.8903 | 0.8 | 0.7991 | 4.997 | 111.5885 | 3.7595
8.9066 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5877 | 4.0098 | 8.8986 | 0.8 | 0.7991 | 4.9971 | 111.5881 | 3.7595
8.9149 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5889 | 4.0098 | 8.9069 | 0.8 | 0.7991 | 4.9971 | 111.5878 | 3.7595
8.9233 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.59 | 4.0098 | 8.9152 | 0.8 | 0.7991 | 4.9971 | 111.5874 | 3.7595
8.9316 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5912 | 4.0098 | 8.9236 | 0.8 | 0.79911 | 4.9971 | 111.5871 | 3.7594
8.94 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5923 | 4.0098 | 8.9319 | 0.8 | 0.79911 | 4.9971 | 111.5867 | 3.7594
8.9483 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5935 | 4.0098 | 8.9403 | 0.8 | 0.79911 | 4.9971 | 111.5863 | 3.7594
8.9566 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5946 | 4.0098 | 8.9486 | 0.8 | 0.79912 | 4.9971 | 111.586 | 3.7594
8.965 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5958 | 4.0098 | 8.9569 | 0.8 | 0.79912 | 4.9971 | 111.5856 | 3.7593
8.9733 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5969 | 4.0098 | 8.9652 | 0.8 | 0.79912 | 4.9972 | 111.5853 | 3.7593
8.9817 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5981 | 4.0098 | 8.9735 | 0.8 | 0.79912 | 4.9972 | 111.5849 | 3.7593
8.99 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.5992 | 4.0098 | 8.9819 | 0.8 | 0.79913 | 4.9972 | 111.5845 | 3.7593
8.9983 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6004 | 4.0098 | 8.9902 | 0.8 | 0.79913 | 4.9972 | 111.5842 | 3.7592
9.0067 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6015 | 4.0098 | 8.9986 | 0.8 | 0.79913 | 4.9972 | 111.5838 | 3.7592
9.015 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6027 | 4.0098 | 9.0069 | 0.8 | 0.79913 | 4.9972 | 111.5835 | 3.7592
9.0233 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6038 | 4.0098 | 9.0152 | 0.8 | 0.79914 | 4.9972 | 111.5831 | 3.7592
9.0316 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6049 | 4.0098 | 9.0235 | 0.8 | 0.79914 | 4.9972 | 111.5827 | 3.7591
9.04 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6061 | 4.0098 | 9.0319 | 0.8 | 0.79914 | 4.9973 | 111.5824 | 3.7591
9.0484 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6072 | 4.0098 | 9.0402 | 0.8 | 0.79914 | 4.9973 | 111.582 | 3.7591
9.0567 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6084 | 4.0098 | 9.0485 | 0.8 | 0.79915 | 4.9973 | 111.5817 | 3.7591
9.065 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6095 | 4.0098 | 9.0568 | 0.8 | 0.79915 | 4.9973 | 111.5813 | 3.759
9.0733 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6107 | 4.0098 | 9.0652 | 0.8 | 0.79915 | 4.9973 | 111.581 | 3.759
9.0817 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6118 | 4.0098 | 9.0735 | 0.8 | 0.79915 | 4.9973 | 111.5806 | 3.759
9.09 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.613 | 4.0098 | 9.0819 | 0.8 | 0.79916 | 4.9973 | 111.5802 | 3.759
9.0984 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6141 | 4.0098 | 9.0902 | 0.8 | 0.79916 | 4.9973 | 111.5799 | 3.7589
9.1067 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6153 | 4.0098 | 9.0985 | 0.8 | 0.79916 | 4.9974 | 111.5795 | 3.7589
9.115 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6164 | 4.0098 | 9.1068 | 0.8 | 0.79917 | 4.9974 | 111.5792 | 3.7589
9.1234 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6176 | 4.0098 | 9.1152 | 0.8 | 0.79917 | 4.9974 | 111.5788 | 3.7589
9.1317 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6187 | 4.0098 | 9.1235 | 0.8 | 0.79917 | 4.9974 | 111.5784 | 3.7588
9.14 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6199 | 4.0098 | 9.1319 | 0.8 | 0.79917 | 4.9974 | 111.5781 | 3.7588
9.1484 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.621 | 4.0098 | 9.1402 | 0.8 | 0.79918 | 4.9974 | 111.5777 | 3.7588
9.1567 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6222 | 4.0098 | 9.1485 | 0.8 | 0.79918 | 4.9974 | 111.5774 | 3.7588
9.1651 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6233 | 4.0098 | 9.1569 | 0.8 | 0.79918 | 4.9974 | 111.577 | 3.7587
9.1734 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6245 | 4.0098 | 9.1652 | 0.8 | 0.79918 | 4.9975 | 111.5767 | 3.7587
9.1817 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6256 | 4.0098 | 9.1735 | 0.8 | 0.79919 | 4.9975 | 111.5763 | 3.7587
9.1901 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6268 | 4.0098 | 9.1818 | 0.8 | 0.79919 | 4.9975 | 111.5759 | 3.7587
9.1984 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6279 | 4.0098 | 9.1902 | 0.8 | 0.79919 | 4.9975 | 111.5756 | 3.7586
9.2068 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6291 | 4.0098 | 9.1985 | 0.8 | 0.79919 | 4.9975 | 111.5752 | 3.7586
9.2151 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6302 | 4.0098 | 9.2069 | 0.8 | 0.7992 | 4.9975 | 111.5749 | 3.7586
9.2234 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6314 | 4.0098 | 9.2152 | 0.8 | 0.7992 | 4.9975 | 111.5745 | 3.7586
9.2317 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6325 | 4.0098 | 9.2235 | 0.8 | 0.7992 | 4.9975 | 111.5741 | 3.7585
9.2401 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6337 | 4.0098 | 9.2318 | 0.8 | 0.7992 | 4.9976 | 111.5738 | 3.7585
9.2484 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6348 | 4.0098 | 9.2402 | 0.8 | 0.79921 | 4.9976 | 111.5734 | 3.7585
9.2567 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6359 | 4.0098 | 9.2485 | 0.8 | 0.79921 | 4.9976 | 111.5731 | 3.7585
9.2651 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6371 | 4.0098 | 9.2569 | 0.8 | 0.79921 | 4.9976 | 111.5727 | 3.7584
9.2734 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6382 | 4.0098 | 9.2652 | 0.8 | 0.79922 | 4.9976 | 111.5723 | 3.7584
9.2818 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6394 | 4.0098 | 9.2735 | 0.8 | 0.79922 | 4.9976 | 111.572 | 3.7584
9.2901 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6405 | 4.0098 | 9.2818 | 0.8 | 0.79922 | 4.9976 | 111.5716 | 3.7584
9.2984 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6417 | 4.0098 | 9.2902 | 0.8 | 0.79922 | 4.9976 | 111.5713 | 3.7583
9.3068 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6428 | 4.0098 | 9.2985 | 0.8 | 0.79923 | 4.9977 | 111.5709 | 3.7583
9.3151 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.644 | 4.0098 | 9.3068 | 0.8 | 0.79923 | 4.9977 | 111.5706 | 3.7583
9.3235 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6451 | 4.0098 | 9.3151 | 0.8 | 0.79923 | 4.9977 | 111.5702 | 3.7583
9.3318 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6463 | 4.0098 | 9.3235 | 0.8 | 0.79923 | 4.9977 | 111.5698 | 3.7582
9.3401 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6474 | 4.0098 | 9.3318 | 0.8 | 0.79924 | 4.9977 | 111.5695 | 3.7582
9.3485 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6486 | 4.0098 | 9.3402 | 0.8 | 0.79924 | 4.9977 | 111.5691 | 3.7582
9.3568 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6497 | 4.0098 | 9.3485 | 0.8 | 0.79924 | 4.9977 | 111.5688 | 3.7582
9.3651 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6509 | 4.0098 | 9.3568 | 0.8 | 0.79924 | 4.9977 | 111.5684 | 3.7581
9.3734 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.652 | 4.0098 | 9.3651 | 0.8 | 0.79925 | 4.9978 | 111.568 | 3.7581
9.3818 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6532 | 4.0098 | 9.3735 | 0.8 | 0.79925 | 4.9978 | 111.5677 | 3.7581
9.3902 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6543 | 4.0098 | 9.3818 | 0.8 | 0.79925 | 4.9978 | 111.5673 | 3.7581
9.3985 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6555 | 4.0098 | 9.3902 | 0.8 | 0.79925 | 4.9978 | 111.567 | 3.758
9.4068 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6566 | 4.0098 | 9.3985 | 0.8 | 0.79926 | 4.9978 | 111.5666 | 3.758
9.4151 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6578 | 4.0098 | 9.4068 | 0.8 | 0.79926 | 4.9978 | 111.5663 | 3.758
9.4235 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6589 | 4.0098 | 9.4152 | 0.8 | 0.79926 | 4.9978 | 111.5659 | 3.758
9.4318 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6601 | 4.0098 | 9.4235 | 0.8 | 0.79927 | 4.9978 | 111.5655 | 3.7579
9.4402 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6612 | 4.0098 | 9.4318 | 0.8 | 0.79927 | 4.9979 | 111.5652 | 3.7579
9.4485 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6624 | 4.0098 | 9.4401 | 0.8 | 0.79927 | 4.9979 | 111.5648 | 3.7579
9.4568 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6635 | 4.0098 | 9.4485 | 0.8 | 0.79927 | 4.9979 | 111.5645 | 3.7579
9.4652 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6646 | 4.0098 | 9.4568 | 0.8 | 0.79928 | 4.9979 | 111.5641 | 3.7578
9.4735 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6658 | 4.0098 | 9.4652 | 0.8 | 0.79928 | 4.9979 | 111.5638 | 3.7578
9.4818 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6669 | 4.0098 | 9.4735 | 0.8 | 0.79928 | 4.9979 | 111.5634 | 3.7578
9.4902 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6681 | 4.0098 | 9.4818 | 0.8 | 0.79928 | 4.9979 | 111.563 | 3.7578
9.4985 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6692 | 4.0098 | 9.4901 | 0.8 | 0.79929 | 4.9979 | 111.5627 | 3.7577
9.5069 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6704 | 4.0098 | 9.4985 | 0.8 | 0.79929 | 4.998 | 111.5623 | 3.7577
9.5152 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6715 | 4.0098 | 9.5068 | 0.8 | 0.79966 | 5.0014 | 111.5438 | 3.7555
9.5235 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6727 | 4.0098 | 9.5152 | 0.8 | 0.79966 | 5.0013 | 111.5438 | 3.7554
9.5319 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6738 | 4.0098 | 9.5235 | 0.8 | 0.79966 | 5.0013 | 111.5438 | 3.7553
9.5402 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.675 | 4.0098 | 9.5318 | 0.8 | 0.79967 | 5.0012 | 111.5437 | 3.7553
9.5486 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6761 | 4.0098 | 9.5401 | 0.8 | 0.79967 | 5.0011 | 111.5437 | 3.7552
9.5569 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6773 | 4.0098 | 9.5485 | 0.8 | 0.79967 | 5.0011 | 111.5437 | 3.7551
9.5652 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6784 | 4.0098 | 9.5568 | 0.8 | 0.79967 | 5.001 | 111.5437 | 3.7551
9.5735 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6796 | 4.0098 | 9.5651 | 0.8 | 0.79967 | 5.001 | 111.5437 | 3.755
9.5819 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6807 | 4.0098 | 9.5734 | 0.8 | 0.79968 | 5.0009 | 111.5436 | 3.7549
9.5902 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.6819 | 4.0098 | 9.5818 | 0.8 | 0.79968 | 5.0009 | 111.5436 | 3.7548
9.5985 | 0.78 | 0.78017 | 5.0007 | 111.683 | 4.0098 | 9.5901 | 0.8 | 0.79968 | 5.0008 | 111.5436 | 3.7548
9.6069 | 0.78 | 0.78221 | 5.0024 | 111.683 | 3.9843 | 9.5985 | 0.8 | 0.79968 | 5.0008 | 111.5436 | 3.7547
9.6152 | 0.78 | 0.78219 | 5.0024 | 111.683 | 3.9845 | 9.6068 | 0.8 | 0.79968 | 5.0007 | 111.5436 | 3.7546
9.6236 | 0.78 | 0.78217 | 5.0024 | 111.683 | 3.9848 | 9.6151 | 0.8 | 0.79969 | 5.0007 | 111.5435 | 3.7546
9.6319 | 0.78 | 0.78215 | 5.0024 | 111.683 | 3.9851 | 9.6235 | 0.8 | 0.79969 | 5.0006 | 111.5435 | 3.7545
9.6402 | 0.78 | 0.78213 | 5.0024 | 111.683 | 3.9853 | 9.6318 | 0.8 | 0.79969 | 5.0006 | 111.5435 | 3.7544
9.6486 | 0.78 | 0.78211 | 5.0024 | 111.683 | 3.9856 | 9.6402 | 0.8 | 0.79969 | 5.0005 | 111.5435 | 3.7544
9.6569 | 0.78 | 0.78209 | 5.0024 | 111.683 | 3.9859 | 9.6485 | 0.8 | 0.79969 | 5.0004 | 111.5435 | 3.7543
9.6653 | 0.78 | 0.78207 | 5.0024 | 111.683 | 3.9861 | 9.6568 | 0.8 | 0.7997 | 5.0004 | 111.5434 | 3.7542
9.6736 | 0.78 | 0.78205 | 5.0024 | 111.683 | 3.9864 | 9.6651 | 0.8 | 0.7997 | 5.0003 | 111.5434 | 3.7542
9.6819 | 0.78 | 0.78203 | 5.0024 | 111.683 | 3.9866 | 9.6735 | 0.8 | 0.7997 | 5.0003 | 111.5434 | 3.7541
9.6903 | 0.78 | 0.78201 | 5.0024 | 111.683 | 3.9869 | 9.6818 | 0.8 | 0.7997 | 5.0002 | 111.5434 | 3.754
9.6986 | 0.78 | 0.78199 | 5.0024 | 111.683 | 3.9872 | 9.6901 | 0.8 | 0.79971 | 5.0002 | 111.5434 | 3.754
9.7069 | 0.78 | 0.78197 | 5.0024 | 111.683 | 3.9874 | 9.6984 | 0.8 | 0.79971 | 5.0001 | 111.5433 | 3.7539
9.7152 | 0.78 | 0.78195 | 5.0024 | 111.683 | 3.9877 | 9.7068 | 0.8 | 0.79971 | 5.0001 | 111.5433 | 3.7538
9.7236 | 0.78 | 0.78193 | 5.0024 | 111.683 | 3.9879 | 9.7151 | 0.8 | 0.79971 | 5 | 111.5433 | 3.7538
9.732 | 0.78 | 0.78191 | 5.0024 | 111.683 | 3.9882 | 9.7235 | 0.8 | 0.79971 | 5 | 111.5433 | 3.7537
9.7403 | 0.78 | 0.78189 | 5.0024 | 111.683 | 3.9885 | 9.7318 | 0.8 | 0.79972 | 4.9999 | 111.5432 | 3.7536
9.7486 | 0.78 | 0.78187 | 5.0024 | 111.683 | 3.9887 | 9.7401 | 0.8 | 0.79972 | 4.9999 | 111.5432 | 3.7536
9.7569 | 0.78 | 0.78185 | 5.0024 | 111.683 | 3.989 | 9.7484 | 0.8 | 0.79972 | 4.9998 | 111.5432 | 3.7535
9.7653 | 0.78 | 0.78183 | 5.0024 | 111.683 | 3.9892 | 9.7568 | 0.8 | 0.79972 | 4.9997 | 111.5432 | 3.7534
9.7737 | 0.78 | 0.78182 | 5.0024 | 111.683 | 3.9895 | 9.7651 | 0.8 | 0.79972 | 4.9997 | 111.5432 | 3.7534
9.782 | 0.78 | 0.7818 | 5.0024 | 111.683 | 3.9898 | 9.7735 | 0.8 | 0.79973 | 4.9996 | 111.5431 | 3.7533
9.7903 | 0.78 | 0.78178 | 5.0024 | 111.683 | 3.99 | 9.7818 | 0.8 | 0.79973 | 4.9996 | 111.5431 | 3.7532
9.7986 | 0.78 | 0.78176 | 5.0024 | 111.683 | 3.9903 | 9.7901 | 0.8 | 0.79973 | 4.9995 | 111.5431 | 3.7532
9.807 | 0.78 | 0.78174 | 5.0024 | 111.683 | 3.9906 | 9.7984 | 0.8 | 0.79973 | 4.9995 | 111.5431 | 3.7531
9.8153 | 0.78 | 0.78172 | 5.0024 | 111.683 | 3.9908 | 9.8068 | 0.8 | 0.79974 | 4.9994 | 111.5431 | 3.753
9.8236 | 0.78 | 0.7817 | 5.0024 | 111.683 | 3.9911 | 9.8151 | 0.8 | 0.79974 | 4.9994 | 111.543 | 3.753
9.832 | 0.78 | 0.78168 | 5.0024 | 111.683 | 3.9913 | 9.8234 | 0.8 | 0.79974 | 4.9993 | 111.543 | 3.7529
9.8403 | 0.78 | 0.78166 | 5.0024 | 111.683 | 3.9916 | 9.8318 | 0.8 | 0.79974 | 4.9993 | 111.543 | 3.7528
9.8487 | 0.78 | 0.78164 | 5.0024 | 111.683 | 3.9919 | 9.8401 | 0.8 | 0.79974 | 4.9992 | 111.543 | 3.7527
9.857 | 0.78 | 0.78162 | 5.0024 | 111.683 | 3.9921 | 9.8485 | 0.8 | 0.79975 | 4.9992 | 111.543 | 3.7527
9.8653 | 0.78 | 0.7816 | 5.0024 | 111.683 | 3.9924 | 9.8568 | 0.8 | 0.79975 | 4.9991 | 111.5429 | 3.7526
9.8737 | 0.78 | 0.78158 | 5.0024 | 111.683 | 3.9926 | 9.8651 | 0.8 | 0.79975 | 4.999 | 111.5429 | 3.7525
9.882 | 0.78 | 0.78156 | 5.0024 | 111.683 | 3.9929 | 9.8734 | 0.8 | 0.79975 | 4.999 | 111.5429 | 3.7525
9.8904 | 0.78 | 0.78154 | 5.0025 | 111.683 | 3.9932 | 9.8818 | 0.8 | 0.79975 | 4.9989 | 111.5429 | 3.7524
9.8987 | 0.78 | 0.78152 | 5.0025 | 111.683 | 3.9934 | 9.8901 | 0.8 | 0.79976 | 4.9989 | 111.5428 | 3.7523
9.907 | 0.78 | 0.7815 | 5.0025 | 111.683 | 3.9937 | 9.8985 | 0.8 | 0.79976 | 4.9988 | 111.5428 | 3.7523
9.9153 | 0.78 | 0.78148 | 5.0025 | 111.683 | 3.994 | 9.9068 | 0.8 | 0.79976 | 4.9988 | 111.5428 | 3.7522
9.9237 | 0.78 | 0.78146 | 5.0025 | 111.683 | 3.9942 | 9.9151 | 0.8 | 0.79976 | 4.9987 | 111.5428 | 3.7521
9.932 | 0.78 | 0.78144 | 5.0025 | 111.683 | 3.9945 | 9.9234 | 0.8 | 0.79976 | 4.9987 | 111.5428 | 3.7521
9.9403 | 0.78 | 0.78142 | 5.0025 | 111.683 | 3.9947 | 9.9318 | 0.8 | 0.79977 | 4.9986 | 111.5427 | 3.752
9.9487 | 0.78 | 0.7814 | 5.0025 | 111.683 | 3.995 | 9.9401 | 0.8 | 0.79977 | 4.9986 | 111.5427 | 3.7519
9.957 | 0.78 | 0.78138 | 5.0025 | 111.683 | 3.9953 | 9.9484 | 0.8 | 0.79977 | 4.9985 | 111.5427 | 3.7519
9.9654 | 0.78 | 0.78136 | 5.0025 | 111.683 | 3.9955 | 9.9567 | 0.8 | 0.79977 | 4.9985 | 111.5427 | 3.7518
9.9737 | 0.78 | 0.78134 | 5.0025 | 111.683 | 3.9958 | 9.9651 | 0.8 | 0.79978 | 4.9984 | 111.5427 | 3.7517
9.982 | 0.78 | 0.78132 | 5.0025 | 111.683 | 3.996 | 9.9734 | 0.8 | 0.79978 | 4.9983 | 111.5426 | 3.7517
9.9904 | 0.78 | 0.7813 | 5.0025 | 111.683 | 3.9963 | 9.9818 | 0.8 | 0.79978 | 4.9983 | 111.5426 | 3.7516
9.9987 | 0.78 | 0.78128 | 5.0025 | 111.683 | 3.9966 | 9.9901 | 0.8 | 0.79978 | 4.9982 | 111.5426 | 3.7515
10.007 | 0.78 | 0.78126 | 5.0025 | 111.683 | 3.9968 | 9.9984 | 0.8 | 0.79978 | 4.9982 | 111.5426 | 3.7515
10.0154 | 0.78 | 0.78124 | 5.0025 | 111.683 | 3.9971 | 10.0067 | 0.8 | 0.79979 | 4.9981 | 111.5426 | 3.7514
10.0237 | 0.78 | 0.78122 | 5.0025 | 111.683 | 3.9974 | 10.0151 | 0.8 | 0.79979 | 4.9981 | 111.5425 | 3.7513
10.032 | 0.78 | 0.7812 | 5.0025 | 111.683 | 3.9976 | 10.0235 | 0.8 | 0.79979 | 4.998 | 111.5425 | 3.7513
10.0404 | 0.78 | 0.78118 | 5.0025 | 111.683 | 3.9979 | 10.0318 | 0.8 | 0.79979 | 4.998 | 111.5425 | 3.7512
10.0487 | 0.78 | 0.78116 | 5.0025 | 111.683 | 3.9981 | 10.0401 | 0.8 | 0.79979 | 4.9979 | 111.5425 | 3.7511
10.057 | 0.78 | 0.78114 | 5.0025 | 111.683 | 3.9984 | 10.0484 | 0.8 | 0.7998 | 4.9979 | 111.5424 | 3.7511
10.0654 | 0.78 | 0.78112 | 5.0025 | 111.683 | 3.9987 | 10.0568 | 0.8 | 0.7998 | 4.9978 | 111.5424 | 3.751
10.0737 | 0.78 | 0.7811 | 5.0025 | 111.683 | 3.9989 | 10.0651 | 0.8 | 0.7998 | 4.9978 | 111.5424 | 3.7509
10.0821 | 0.78 | 0.78108 | 5.0025 | 111.683 | 3.9992 | 10.0734 | 0.8 | 0.7998 | 4.9977 | 111.5424 | 3.7508
10.0904 | 0.78 | 0.78106 | 5.0025 | 111.683 | 3.9994 | 10.0817 | 0.8 | 0.7998 | 4.9977 | 111.5424 | 3.7508
10.0987 | 0.78 | 0.78104 | 5.0025 | 111.683 | 3.9997 | 10.0901 | 0.8 | 0.79981 | 4.9976 | 111.5423 | 3.7507
10.1071 | 0.78 | 0.78102 | 5.0025 | 111.683 | 4 | 10.0984 | 0.8 | 0.79981 | 4.9975 | 111.5423 | 3.7506
10.1154 | 0.78 | 0.781 | 5.0025 | 111.683 | 4.0002 | 10.1068 | 0.8 | 0.79981 | 4.9975 | 111.5423 | 3.7506
10.1237 | 0.78 | 0.78099 | 5.0025 | 111.683 | 4.0005 | 10.1151 | 0.8 | 0.79981 | 4.9974 | 111.5423 | 3.7505
10.132 | 0.78 | 0.78097 | 5.0025 | 111.683 | 4.0008 | 10.1234 | 0.8 | 0.79982 | 4.9974 | 111.5423 | 3.7504
10.1404 | 0.78 | 0.78095 | 5.0025 | 111.683 | 4.001 | 10.1317 | 0.8 | 0.79982 | 4.9973 | 111.5422 | 3.7504
10.1488 | 0.78 | 0.78093 | 5.0025 | 111.683 | 4.0013 | 10.1401 | 0.8 | 0.79982 | 4.9973 | 111.5422 | 3.7503
10.1571 | 0.78 | 0.78091 | 5.0025 | 111.683 | 4.0015 | 10.1484 | 0.8 | 0.79982 | 4.9972 | 111.5422 | 3.7502
10.1654 | 0.78 | 0.78089 | 5.0025 | 111.683 | 4.0018 | 10.1568 | 0.8 | 0.79982 | 4.9972 | 111.5422 | 3.7502
10.1737 | 0.78 | 0.78087 | 5.0025 | 111.683 | 4.0021 | 10.1651 | 0.8 | 0.79983 | 4.9971 | 111.5422 | 3.7501
10.1821 | 0.78 | 0.78085 | 5.0025 | 111.683 | 4.0023 | 10.1734 | 0.8 | 0.79983 | 4.9971 | 111.5421 | 3.75
10.1905 | 0.78 | 0.78083 | 5.0025 | 111.683 | 4.0026 | 10.1817 | 0.8 | 0.79983 | 4.997 | 111.5421 | 3.75
10.1988 | 0.78 | 0.78081 | 5.0025 | 111.683 | 4.0028 | 10.1901 | 0.8 | 0.79983 | 4.997 | 111.5421 | 3.7499
10.2071 | 0.78 | 0.78079 | 5.0025 | 111.683 | 4.0031 | 10.1984 | 0.8 | 0.79983 | 4.9969 | 111.5421 | 3.7498
10.2154 | 0.78 | 0.78077 | 5.0025 | 111.683 | 4.0034 | 10.2067 | 0.8 | 0.79984 | 4.9968 | 111.5421 | 3.7498
10.2238 | 0.78 | 0.78075 | 5.0026 | 111.683 | 4.0036 | 10.215 | 0.8 | 0.79984 | 4.9968 | 111.542 | 3.7497
10.2321 | 0.78 | 0.78073 | 5.0026 | 111.683 | 4.0039 | 10.2234 | 0.8 | 0.79984 | 4.9967 | 111.542 | 3.7496
10.2404 | 0.78 | 0.78071 | 5.0026 | 111.683 | 4.0041 | 10.2318 | 0.8 | 0.79984 | 4.9967 | 111.542 | 3.7496
10.2488 | 0.78 | 0.78069 | 5.0026 | 111.683 | 4.0044 | 10.2401 | 0.8 | 0.79984 | 4.9966 | 111.542 | 3.7495
10.2571 | 0.78 | 0.78067 | 5.0026 | 111.683 | 4.0047 | 10.2484 | 0.8 | 0.79985 | 4.9966 | 111.5419 | 3.7494
10.2655 | 0.78 | 0.78065 | 5.0026 | 111.683 | 4.0049 | 10.2567 | 0.8 | 0.79985 | 4.9965 | 111.5419 | 3.7494
10.2738 | 0.78 | 0.78063 | 5.0026 | 111.683 | 4.0052 | 10.2651 | 0.8 | 0.79985 | 4.9965 | 111.5419 | 3.7493
10.2821 | 0.78 | 0.78061 | 5.0026 | 111.683 | 4.0055 | 10.2734 | 0.8 | 0.79985 | 4.9964 | 111.5419 | 3.7492
10.2905 | 0.78 | 0.78059 | 5.0026 | 111.683 | 4.0057 | 10.2818 | 0.8 | 0.79986 | 4.9964 | 111.5419 | 3.7492
10.2988 | 0.78 | 0.78057 | 5.0026 | 111.683 | 4.006 | 10.2901 | 0.8 | 0.79986 | 4.9963 | 111.5418 | 3.7491
10.3072 | 0.78 | 0.78055 | 5.0026 | 111.683 | 4.0062 | 10.2984 | 0.8 | 0.79986 | 4.9963 | 111.5418 | 3.749
10.3155 | 0.78 | 0.78053 | 5.0026 | 111.683 | 4.0065 | 10.3067 | 0.8 | 0.79986 | 4.9962 | 111.5418 | 3.7489
10.3238 | 0.78 | 0.78051 | 5.0026 | 111.683 | 4.0068 | 10.3151 | 0.8 | 0.79986 | 4.9961 | 111.5418 | 3.7489
10.3322 | 0.78 | 0.78049 | 5.0026 | 111.683 | 4.007 | 10.3234 | 0.8 | 0.79987 | 4.9961 | 111.5418 | 3.7488
10.3405 | 0.78 | 0.78047 | 5.0026 | 111.683 | 4.0073 | 10.3317 | 0.8 | 0.79987 | 4.996 | 111.5417 | 3.7487
10.3488 | 0.78 | 0.78045 | 5.0026 | 111.683 | 4.0075 | 10.34 | 0.8 | 0.79987 | 4.996 | 111.5417 | 3.7487
10.3571 | 0.78 | 0.78043 | 5.0026 | 111.683 | 4.0078 | 10.3484 | 0.8 | 0.79987 | 4.9959 | 111.5417 | 3.7486
10.3655 | 0.78 | 0.78041 | 5.0026 | 111.683 | 4.0081 | 10.3567 | 0.8 | 0.79987 | 4.9959 | 111.5417 | 3.7485
10.3738 | 0.78 | 0.78039 | 5.0026 | 111.683 | 4.0083 | 10.3651 | 0.8 | 0.79988 | 4.9958 | 111.5417 | 3.7485
10.3822 | 0.78 | 0.78037 | 5.0026 | 111.683 | 4.0086 | 10.3734 | 0.8 | 0.79988 | 4.9958 | 111.5416 | 3.7484
10.3905 | 0.78 | 0.78035 | 5.0026 | 111.683 | 4.0089 | 10.3817 | 0.8 | 0.79988 | 4.9957 | 111.5416 | 3.7483
10.3988 | 0.78 | 0.78033 | 5.0026 | 111.683 | 4.0091 | 10.39 | 0.8 | 0.79988 | 4.9957 | 111.5416 | 3.7483
10.4072 | 0.78 | 0.78031 | 5.0026 | 111.683 | 4.0094 | 10.3984 | 0.8 | 0.79989 | 4.9956 | 111.5416 | 3.7482
10.4155 | 0.78 | 0.78029 | 5.0026 | 111.683 | 4.0096 | 10.4067 | 0.8 | 0.79989 | 4.9956 | 111.5415 | 3.7481
10.4239 | 0.78 | 0.78027 | 5.0026 | 111.683 | 4.0099 | 10.4151 | 0.8 | 0.79989 | 4.9955 | 111.5415 | 3.7481
10.4322 | 0.78 | 0.78025 | 5.0026 | 111.683 | 4.0102 | 10.4234 | 0.8 | 0.79989 | 4.9954 | 111.5415 | 3.748
10.4405 | 0.78 | 0.78023 | 5.0026 | 111.683 | 4.0104 | 10.4317 | 0.8 | 0.79989 | 4.9954 | 111.5415 | 3.7479
10.4488 | 0.78 | 0.78021 | 5.0026 | 111.683 | 4.0107 | 10.4401 | 0.8 | 0.7999 | 4.9953 | 111.5415 | 3.7479
10.4572 | 0.78 | 0.7802 | 5.0026 | 111.683 | 4.0109 | 10.4484 | 0.8 | 0.7999 | 4.9953 | 111.5415 | 3.7478
10.4655 | 0.78 | 0.78018 | 5.0026 | 111.683 | 4.0112 | 10.4567 | 0.8 | 0.7999 | 4.9952 | 111.5414 | 3.7477
10.4738 | 0.78 | 0.78016 | 5.0026 | 111.683 | 4.0115 | 10.465 | 0.8 | 0.7999 | 4.9952 | 111.5414 | 3.7477
10.4822 | 0.78 | 0.78014 | 5.0026 | 111.683 | 4.0117 | 10.4734 | 0.8 | 0.7999 | 4.9951 | 111.5414 | 3.7476
10.4905 | 0.78 | 0.78012 | 5.0026 | 111.683 | 4.012 | 10.4817 | 0.8 | 0.79991 | 4.9951 | 111.5414 | 3.7475
10.4989 | 0.78 | 0.7801 | 5.0026 | 111.683 | 4.0123 | 10.4901 | 0.8 | 0.79991 | 4.995 | 111.5413 | 3.7475
10.5072 | 0.78 | 0.78008 | 5.0026 | 111.683 | 4.0125 | 10.4984 | 0.8 | 0.79991 | 4.995 | 111.5413 | 3.7474
10.5155 | 0.78 | 0.78006 | 5.0026 | 111.683 | 4.0128 | 10.5067 | 0.8 | 0.80054 | 5.0032 | 111.5649 | 3.7454
10.5238 | 0.78 | 0.78004 | 5.0026 | 111.683 | 4.013 | 10.515 | 0.8 | 0.80053 | 5.0032 | 111.5649 | 3.7455
10.5322 | 0.78 | 0.78002 | 5.0026 | 111.683 | 4.0133 | 10.5234 | 0.8 | 0.80051 | 5.0031 | 111.565 | 3.7457
10.5406 | 0.78 | 0.78 | 5.0026 | 111.683 | 4.0136 | 10.5317 | 0.8 | 0.8005 | 5.0031 | 111.565 | 3.7458
10.5489 | 0.78 | 0.77998 | 5.0026 | 111.683 | 4.0138 | 10.5401 | 0.8 | 0.80048 | 5.003 | 111.5651 | 3.746
10.5572 | 0.78 | 0.77996 | 5.0026 | 111.683 | 4.0141 | 10.5484 | 0.8 | 0.80047 | 5.003 | 111.5651 | 3.7461
10.5655 | 0.78 | 0.77994 | 5.0027 | 111.683 | 4.0143 | 10.5567 | 0.8 | 0.80045 | 5.0029 | 111.5651 | 3.7463
10.5739 | 0.78 | 0.77992 | 5.0027 | 111.683 | 4.0146 | 10.565 | 0.8 | 0.80044 | 5.0029 | 111.5652 | 3.7464
10.5822 | 0.78 | 0.7799 | 5.0027 | 111.683 | 4.0149 | 10.5734 | 0.8 | 0.80043 | 5.0028 | 111.5652 | 3.7466
10.5905 | 0.78 | 0.77988 | 5.0027 | 111.683 | 4.0151 | 10.5817 | 0.8 | 0.80041 | 5.0028 | 111.5653 | 3.7467
10.5988 | 0.78 | 0.77986 | 5.0027 | 111.683 | 4.0154 | 10.59 | 0.8 | 0.8004 | 5.0027 | 111.5653 | 3.7469
10.6072 | 0.78009 | 0.78037 | 4.9986 | 111.6071 | 4.0054 | 10.5984 | 0.8 | 0.80038 | 5.0027 | 111.5653 | 3.747
10.6156 | 0.78025 | 0.78039 | 4.9987 | 111.6072 | 4.0052 | 10.6067 | 0.8 | 0.80037 | 5.0026 | 111.5654 | 3.7472
10.6239 | 0.78042 | 0.78042 | 4.9988 | 111.6073 | 4.005 | 10.6151 | 0.8 | 0.80035 | 5.0026 | 111.5654 | 3.7473
10.6322 | 0.78059 | 0.78044 | 4.9988 | 111.6074 | 4.0047 | 10.6234 | 0.8 | 0.80034 | 5.0025 | 111.5655 | 3.7475
10.6405 | 0.78075 | 0.78046 | 4.9989 | 111.6075 | 4.0045 | 10.6317 | 0.8 | 0.80032 | 5.0025 | 111.5655 | 3.7476
10.6489 | 0.78092 | 0.78048 | 4.999 | 111.6075 | 4.0042 | 10.64 | 0.8 | 0.80031 | 5.0024 | 111.5655 | 3.7478
10.6572 | 0.78109 | 0.78051 | 4.999 | 111.6076 | 4.004 | 10.6484 | 0.8 | 0.8003 | 5.0024 | 111.5656 | 3.7479
10.6656 | 0.78125 | 0.78053 | 4.9991 | 111.6077 | 4.0037 | 10.6567 | 0.8 | 0.80028 | 5.0023 | 111.5656 | 3.7481
10.6739 | 0.78142 | 0.78055 | 4.9992 | 111.6078 | 4.0035 | 10.6651 | 0.8 | 0.80027 | 5.0023 | 111.5657 | 3.7482
10.6822 | 0.78159 | 0.78058 | 4.9992 | 111.6078 | 4.0032 | 10.6734 | 0.8 | 0.80025 | 5.0022 | 111.5657 | 3.7484
10.6906 | 0.78175 | 0.7806 | 4.9993 | 111.6079 | 4.003 | 10.6817 | 0.8 | 0.80024 | 5.0022 | 111.5657 | 3.7486
10.6989 | 0.78192 | 0.78062 | 4.9994 | 111.608 | 4.0027 | 10.69 | 0.8 | 0.80022 | 5.0022 | 111.5658 | 3.7487
10.7072 | 0.78209 | 0.78065 | 4.9995 | 111.6081 | 4.0025 | 10.6984 | 0.8 | 0.80021 | 5.0021 | 111.5658 | 3.7489
10.7155 | 0.78225 | 0.78067 | 4.9995 | 111.6082 | 4.0023 | 10.7067 | 0.8 | 0.80019 | 5.0021 | 111.5659 | 3.749
10.7239 | 0.78242 | 0.78069 | 4.9996 | 111.6082 | 4.002 | 10.715 | 0.8 | 0.80018 | 5.002 | 111.5659 | 3.7492
10.7323 | 0.78259 | 0.78071 | 4.9997 | 111.6083 | 4.0018 | 10.7234 | 0.8 | 0.80017 | 5.002 | 111.5659 | 3.7493
10.7406 | 0.78275 | 0.78074 | 4.9997 | 111.6084 | 4.0015 | 10.7317 | 0.8 | 0.80015 | 5.0019 | 111.566 | 3.7495
10.7489 | 0.78292 | 0.78076 | 4.9998 | 111.6085 | 4.0013 | 10.7401 | 0.8 | 0.80014 | 5.0019 | 111.566 | 3.7496
10.7572 | 0.78309 | 0.78078 | 4.9999 | 111.6086 | 4.001 | 10.7484 | 0.8 | 0.80012 | 5.0018 | 111.5661 | 3.7498
10.7656 | 0.78325 | 0.78081 | 4.9999 | 111.6086 | 4.0008 | 10.7567 | 0.8 | 0.80011 | 5.0018 | 111.5661 | 3.7499
10.7739 | 0.78342 | 0.78083 | 5 | 111.6087 | 4.0005 | 10.765 | 0.8 | 0.80009 | 5.0017 | 111.5661 | 3.7501
10.7823 | 0.78359 | 0.78085 | 5.0001 | 111.6088 | 4.0003 | 10.7734 | 0.8 | 0.80008 | 5.0017 | 111.5662 | 3.7502
10.7906 | 0.78375 | 0.78087 | 5.0002 | 111.6089 | 4.0001 | 10.7817 | 0.8 | 0.80006 | 5.0016 | 111.5662 | 3.7504
10.7989 | 0.78392 | 0.7809 | 5.0002 | 111.6089 | 3.9998 | 10.7901 | 0.8 | 0.80005 | 5.0016 | 111.5663 | 3.7505
10.8073 | 0.78409 | 0.78092 | 5.0003 | 111.609 | 3.9996 | 10.7984 | 0.8 | 0.80004 | 5.0015 | 111.5663 | 3.7507
10.8156 | 0.78425 | 0.78094 | 5.0004 | 111.6091 | 3.9993 | 10.8067 | 0.8 | 0.80002 | 5.0015 | 111.5663 | 3.7508
10.8239 | 0.78442 | 0.78097 | 5.0004 | 111.6092 | 3.9991 | 10.815 | 0.8 | 0.80001 | 5.0014 | 111.5664 | 3.751
10.8322 | 0.78459 | 0.78099 | 5.0005 | 111.6093 | 3.9988 | 10.8234 | 0.8 | 0.79999 | 5.0014 | 111.5664 | 3.7511
10.8406 | 0.78475 | 0.78101 | 5.0006 | 111.6093 | 3.9986 | 10.8317 | 0.8 | 0.79998 | 5.0013 | 111.5665 | 3.7513
10.849 | 0.78492 | 0.78104 | 5.0007 | 111.6094 | 3.9983 | 10.84 | 0.8 | 0.79996 | 5.0013 | 111.5665 | 3.7514
10.8573 | 0.78509 | 0.78106 | 5.0007 | 111.6095 | 3.9981 | 10.8484 | 0.8 | 0.79995 | 5.0013 | 111.5665 | 3.7516
10.8656 | 0.78525 | 0.78108 | 5.0008 | 111.6096 | 3.9978 | 10.8567 | 0.8 | 0.79993 | 5.0012 | 111.5666 | 3.7518
10.8739 | 0.78542 | 0.7811 | 5.0009 | 111.6096 | 3.9976 | 10.8651 | 0.8 | 0.79992 | 5.0012 | 111.5666 | 3.7519
10.8823 | 0.78559 | 0.78113 | 5.0009 | 111.6097 | 3.9974 | 10.8734 | 0.8 | 0.79991 | 5.0011 | 111.5667 | 3.7521
10.8906 | 0.78575 | 0.78115 | 5.001 | 111.6098 | 3.9971 | 10.8817 | 0.8 | 0.79989 | 5.0011 | 111.5667 | 3.7522
10.899 | 0.78592 | 0.78117 | 5.0011 | 111.6099 | 3.9969 | 10.89 | 0.8 | 0.79988 | 5.001 | 111.5667 | 3.7524
10.9073 | 0.78609 | 0.7812 | 5.0011 | 111.61 | 3.9966 | 10.8984 | 0.8 | 0.79986 | 5.001 | 111.5668 | 3.7525
10.9156 | 0.78625 | 0.78122 | 5.0012 | 111.61 | 3.9964 | 10.9067 | 0.8 | 0.79985 | 5.0009 | 111.5668 | 3.7527
10.924 | 0.78642 | 0.78124 | 5.0013 | 111.6101 | 3.9961 | 10.9151 | 0.8 | 0.79983 | 5.0009 | 111.5669 | 3.7528
10.9323 | 0.78659 | 0.78126 | 5.0014 | 111.6102 | 3.9959 | 10.9234 | 0.8 | 0.79982 | 5.0008 | 111.5669 | 3.753
10.9406 | 0.78675 | 0.78129 | 5.0014 | 111.6103 | 3.9956 | 10.9317 | 0.8 | 0.79981 | 5.0008 | 111.5669 | 3.7531
10.9489 | 0.78692 | 0.78131 | 5.0015 | 111.6104 | 3.9954 | 10.94 | 0.8 | 0.79979 | 5.0007 | 111.567 | 3.7533
10.9573 | 0.78709 | 0.78133 | 5.0016 | 111.6104 | 3.9952 | 10.9484 | 0.8 | 0.79978 | 5.0007 | 111.567 | 3.7534
10.9657 | 0.78725 | 0.78136 | 5.0016 | 111.6105 | 3.9949 | 10.9567 | 0.8 | 0.79976 | 5.0006 | 111.5671 | 3.7536
10.974 | 0.78742 | 0.78138 | 5.0017 | 111.6106 | 3.9947 | 10.965 | 0.8 | 0.79975 | 5.0006 | 111.5671 | 3.7537
10.9823 | 0.78759 | 0.7814 | 5.0018 | 111.6107 | 3.9944 | 10.9734 | 0.8 | 0.79973 | 5.0005 | 111.5671 | 3.7539
10.9906 | 0.78775 | 0.78143 | 5.0018 | 111.6107 | 3.9942 | 10.9817 | 0.8 | 0.79972 | 5.0005 | 111.5672 | 3.754
10.999 | 0.78792 | 0.78145 | 5.0019 | 111.6108 | 3.9939 | 10.9901 | 0.8 | 0.7997 | 5.0004 | 111.5672 | 3.7542
11.0073 | 0.78809 | 0.78147 | 5.002 | 111.6109 | 3.9937 | 10.9984 | 0.8 | 0.79969 | 5.0004 | 111.5673 | 3.7543
11.0157 | 0.78825 | 0.78149 | 5.0021 | 111.611 | 3.9934 | 11.0067 | 0.8 | 0.79968 | 5.0003 | 111.5673 | 3.7545
11.024 | 0.78842 | 0.78152 | 5.0021 | 111.6111 | 3.9932 | 11.015 | 0.8 | 0.79966 | 5.0003 | 111.5673 | 3.7546
11.0323 | 0.78859 | 0.78154 | 5.0022 | 111.6111 | 3.9929 | 11.0234 | 0.8 | 0.79965 | 5.0003 | 111.5674 | 3.7548
11.0407 | 0.78875 | 0.78156 | 5.0023 | 111.6112 | 3.9927 | 11.0317 | 0.8 | 0.79963 | 5.0002 | 111.5674 | 3.7549
11.049 | 0.78892 | 0.78159 | 5.0023 | 111.6113 | 3.9925 | 11.0401 | 0.8 | 0.79962 | 5.0002 | 111.5675 | 3.7551
11.0573 | 0.78909 | 0.78161 | 5.0024 | 111.6114 | 3.9922 | 11.0484 | 0.8 | 0.7996 | 5.0001 | 111.5675 | 3.7553
11.0656 | 0.78925 | 0.78163 | 5.0025 | 111.6115 | 3.992 | 11.0567 | 0.8 | 0.79959 | 5.0001 | 111.5676 | 3.7554
11.074 | 0.78942 | 0.78165 | 5.0025 | 111.6115 | 3.9917 | 11.065 | 0.8 | 0.79957 | 5 | 111.5676 | 3.7556
11.0823 | 0.78959 | 0.78168 | 5.0026 | 111.6116 | 3.9915 | 11.0734 | 0.8 | 0.79956 | 5 | 111.5676 | 3.7557
11.0907 | 0.78976 | 0.7817 | 5.0027 | 111.6117 | 3.9912 | 11.0817 | 0.8 | 0.79955 | 4.9999 | 111.5677 | 3.7559
11.099 | 0.78992 | 0.78172 | 5.0028 | 111.6118 | 3.991 | 11.09 | 0.8 | 0.79953 | 4.9999 | 111.5677 | 3.756
11.1073 | 0.79009 | 0.78175 | 5.0028 | 111.6118 | 3.9907 | 11.0984 | 0.8 | 0.79952 | 4.9998 | 111.5677 | 3.7562
11.1157 | 0.79026 | 0.78177 | 5.0029 | 111.6119 | 3.9905 | 11.1067 | 0.8 | 0.7995 | 4.9998 | 111.5678 | 3.7563
11.124 | 0.79042 | 0.78179 | 5.003 | 111.612 | 3.9903 | 11.1151 | 0.8 | 0.79949 | 4.9997 | 111.5678 | 3.7565
11.1324 | 0.79059 | 0.78181 | 5.003 | 111.6121 | 3.99 | 11.1234 | 0.8 | 0.79947 | 4.9997 | 111.5679 | 3.7566
11.1407 | 0.79076 | 0.78184 | 5.0031 | 111.6122 | 3.9898 | 11.1317 | 0.8 | 0.79946 | 4.9996 | 111.5679 | 3.7568
11.149 | 0.79092 | 0.78186 | 5.0032 | 111.6122 | 3.9895 | 11.14 | 0.8 | 0.79944 | 4.9996 | 111.5679 | 3.7569
11.1573 | 0.79109 | 0.78188 | 5.0032 | 111.6123 | 3.9893 | 11.1484 | 0.8 | 0.79943 | 4.9995 | 111.568 | 3.7571
11.1657 | 0.79126 | 0.78191 | 5.0033 | 111.6124 | 3.989 | 11.1567 | 0.8 | 0.79942 | 4.9995 | 111.568 | 3.7572
11.174 | 0.79142 | 0.78193 | 5.0034 | 111.6125 | 3.9888 | 11.1651 | 0.8 | 0.7994 | 4.9994 | 111.5681 | 3.7574
11.1823 | 0.79159 | 0.78195 | 5.0035 | 111.6125 | 3.9885 | 11.1734 | 0.8 | 0.79939 | 4.9994 | 111.5681 | 3.7575
11.1907 | 0.79176 | 0.78198 | 5.0035 | 111.6126 | 3.9883 | 11.1817 | 0.8 | 0.79937 | 4.9994 | 111.5681 | 3.7577
11.199 | 0.79192 | 0.782 | 5.0036 | 111.6127 | 3.988 | 11.19 | 0.8 | 0.79936 | 4.9993 | 111.5682 | 3.7578
11.2074 | 0.79209 | 0.78202 | 5.0037 | 111.6128 | 3.9878 | 11.1984 | 0.8 | 0.79934 | 4.9993 | 111.5682 | 3.758
11.2157 | 0.79226 | 0.78204 | 5.0037 | 111.6129 | 3.9876 | 11.2067 | 0.8 | 0.79933 | 4.9992 | 111.5683 | 3.7581
11.224 | 0.79242 | 0.78207 | 5.0038 | 111.6129 | 3.9873 | 11.215 | 0.8 | 0.79931 | 4.9992 | 111.5683 | 3.7583
11.2324 | 0.79259 | 0.78209 | 5.0039 | 111.613 | 3.9871 | 11.2234 | 0.8 | 0.7993 | 4.9991 | 111.5683 | 3.7585
11.2407 | 0.79276 | 0.78211 | 5.004 | 111.6131 | 3.9868 | 11.2317 | 0.8 | 0.79929 | 4.9991 | 111.5684 | 3.7586
11.2491 | 0.79292 | 0.78214 | 5.004 | 111.6132 | 3.9866 | 11.2401 | 0.8 | 0.79927 | 4.999 | 111.5684 | 3.7588
11.2574 | 0.79309 | 0.78216 | 5.0041 | 111.6133 | 3.9863 | 11.2484 | 0.8 | 0.79926 | 4.999 | 111.5685 | 3.7589
11.2657 | 0.79326 | 0.78218 | 5.0042 | 111.6133 | 3.9861 | 11.2567 | 0.8 | 0.79924 | 4.9989 | 111.5685 | 3.7591
11.274 | 0.79342 | 0.7822 | 5.0042 | 111.6134 | 3.9858 | 11.265 | 0.8 | 0.79923 | 4.9989 | 111.5686 | 3.7592
11.2824 | 0.79359 | 0.78223 | 5.0043 | 111.6135 | 3.9856 | 11.2734 | 0.8 | 0.79921 | 4.9988 | 111.5686 | 3.7594
11.2907 | 0.79376 | 0.78225 | 5.0044 | 111.6136 | 3.9854 | 11.2817 | 0.8 | 0.7992 | 4.9988 | 111.5686 | 3.7595
11.299 | 0.79392 | 0.78227 | 5.0044 | 111.6136 | 3.9851 | 11.2901 | 0.8 | 0.79918 | 4.9987 | 111.5687 | 3.7597
11.3074 | 0.79409 | 0.7823 | 5.0045 | 111.6137 | 3.9849 | 11.2984 | 0.8 | 0.79917 | 4.9987 | 111.5687 | 3.7598
11.3157 | 0.79426 | 0.78232 | 5.0046 | 111.6138 | 3.9846 | 11.3067 | 0.8 | 0.79916 | 4.9986 | 111.5687 | 3.76
11.3241 | 0.79442 | 0.78234 | 5.0047 | 111.6139 | 3.9844 | 11.315 | 0.8 | 0.79914 | 4.9986 | 111.5688 | 3.7601
11.3324 | 0.79459 | 0.78237 | 5.0047 | 111.614 | 3.9841 | 11.3234 | 0.8 | 0.79913 | 4.9985 | 111.5688 | 3.7603
11.3407 | 0.79476 | 0.78239 | 5.0048 | 111.614 | 3.9839 | 11.3317 | 0.8 | 0.79911 | 4.9985 | 111.5689 | 3.7604
11.349 | 0.79492 | 0.78241 | 5.0049 | 111.6141 | 3.9836 | 11.34 | 0.8 | 0.7991 | 4.9985 | 111.5689 | 3.7606
11.3574 | 0.79509 | 0.78243 | 5.0049 | 111.6142 | 3.9834 | 11.3484 | 0.8 | 0.79908 | 4.9984 | 111.5689 | 3.7607
11.3658 | 0.79526 | 0.78246 | 5.005 | 111.6143 | 3.9831 | 11.3567 | 0.8 | 0.79907 | 4.9984 | 111.569 | 3.7609
11.3741 | 0.79542 | 0.78248 | 5.0051 | 111.6143 | 3.9829 | 11.3651 | 0.8 | 0.79905 | 4.9983 | 111.569 | 3.761
11.3824 | 0.79559 | 0.7825 | 5.0051 | 111.6144 | 3.9827 | 11.3734 | 0.8 | 0.79904 | 4.9983 | 111.5691 | 3.7612
11.3907 | 0.79576 | 0.78253 | 5.0052 | 111.6145 | 3.9824 | 11.3817 | 0.8 | 0.79903 | 4.9982 | 111.5691 | 3.7613
11.3991 | 0.79592 | 0.78255 | 5.0053 | 111.6146 | 3.9822 | 11.39 | 0.8 | 0.79901 | 4.9982 | 111.5691 | 3.7615
11.4074 | 0.79609 | 0.78257 | 5.0054 | 111.6147 | 3.9819 | 11.3984 | 0.8 | 0.799 | 4.9981 | 111.5692 | 3.7617
11.4157 | 0.79626 | 0.78259 | 5.0054 | 111.6147 | 3.9817 | 11.4067 | 0.8 | 0.79898 | 4.9981 | 111.5692 | 3.7618
11.4241 | 0.79642 | 0.78262 | 5.0055 | 111.6148 | 3.9814 | 11.4151 | 0.8 | 0.79897 | 4.998 | 111.5693 | 3.762
11.4324 | 0.79659 | 0.78264 | 5.0056 | 111.6149 | 3.9812 | 11.4234 | 0.8 | 0.79895 | 4.998 | 111.5693 | 3.7621
11.4408 | 0.79676 | 0.78266 | 5.0056 | 111.615 | 3.9809 | 11.4317 | 0.8 | 0.79894 | 4.9979 | 111.5694 | 3.7623
11.4491 | 0.79692 | 0.78269 | 5.0057 | 111.6151 | 3.9807 | 11.44 | 0.8 | 0.79892 | 4.9979 | 111.5694 | 3.7624
11.4574 | 0.79709 | 0.78271 | 5.0058 | 111.6151 | 3.9805 | 11.4484 | 0.8 | 0.79891 | 4.9978 | 111.5694 | 3.7626
11.4657 | 0.79726 | 0.78273 | 5.0058 | 111.6152 | 3.9802 | 11.4567 | 0.8 | 0.7989 | 4.9978 | 111.5695 | 3.7627
11.4741 | 0.79742 | 0.78275 | 5.0059 | 111.6153 | 3.98 | 11.465 | 0.8 | 0.79888 | 4.9977 | 111.5695 | 3.7629
11.4825 | 0.79759 | 0.78278 | 5.006 | 111.6154 | 3.9797 | 11.4734 | 0.8 | 0.79887 | 4.9977 | 111.5695 | 3.763
11.4908 | 0.79776 | 0.7828 | 5.0061 | 111.6154 | 3.9795 | 11.4817 | 0.8 | 0.79885 | 4.9976 | 111.5696 | 3.7632
11.4991 | 0.79792 | 0.78282 | 5.0061 | 111.6155 | 3.9792 | 11.4901 | 0.8 | 0.79884 | 4.9976 | 111.5696 | 3.7633
11.5074 | 0.79809 | 0.78285 | 5.0062 | 111.6156 | 3.979 | 11.4984 | 0.8 | 0.79882 | 4.9975 | 111.5697 | 3.7635
11.5158 | 0.79826 | 0.78287 | 5.0063 | 111.6157 | 3.9787 | 11.5067 |  | 0.80111 | 5.0005 | 111.5358 | 3.736
11.5241 | 0.79842 | 0.78289 | 5.0063 | 111.6158 | 3.9785 | 11.515 |  | 0.80111 | 5.0005 | 111.5359 | 3.736
11.5324 | 0.79859 | 0.78292 | 5.0064 | 111.6158 | 3.9782 | 11.5234 |  | 0.80111 | 5.0005 | 111.5361 | 3.736
11.5408 | 0.79876 | 0.78294 | 5.0065 | 111.6159 | 3.978 | 11.5317 |  | 0.80111 | 5.0005 | 111.5362 | 3.736
11.5491 | 0.79892 | 0.78296 | 5.0065 | 111.616 | 3.9778 | 11.5401 |  | 0.80111 | 5.0005 | 111.5363 | 3.736
11.5575 | 0.79909 | 0.78298 | 5.0066 | 111.6161 | 3.9775 | 11.5484 |  | 0.8011 | 5.0005 | 111.5364 | 3.736
11.5658 | 0.79926 | 0.78301 | 5.0067 | 111.6161 | 3.9773 | 11.5567 |  | 0.8011 | 5.0004 | 111.5365 | 3.736
11.5741 | 0.79942 | 0.78303 | 5.0068 | 111.6162 | 3.977 | 11.565 |  | 0.8011 | 5.0004 | 111.5367 | 3.736
11.5824 | 0.79959 | 0.78305 | 5.0068 | 111.6163 | 3.9768 | 11.5734 |  | 0.8011 | 5.0004 | 111.5368 | 3.736
11.5908 | 0.79976 | 0.78308 | 5.0069 | 111.6164 | 3.9765 | 11.5817 |  | 0.8011 | 5.0004 | 111.5369 | 3.736
11.5991 | 0.79992 | 0.7831 | 5.007 | 111.6165 | 3.9763 | 11.59 |  | 0.8011 | 5.0004 | 111.537 | 3.736
11.6075 | 0.8 | 0.78928 | 5.0061 | 111.5601 | 3.8946 | 11.5984 |  | 0.8011 | 5.0004 | 111.5371 | 3.736
11.6158 | 0.8 | 0.78929 | 5.0061 | 111.5601 | 3.8945 | 11.6067 |  | 0.8011 | 5.0004 | 111.5373 | 3.736
11.6241 | 0.8 | 0.78929 | 5.0061 | 111.56 | 3.8944 | 11.6151 |  | 0.8011 | 5.0004 | 111.5374 | 3.736
11.6325 | 0.8 | 0.7893 | 5.0061 | 111.56 | 3.8943 | 11.6234 |  | 0.8011 | 5.0003 | 111.5375 | 3.736
11.6408 | 0.8 | 0.78931 | 5.0061 | 111.5599 | 3.8942 | 11.6317 |  | 0.8011 | 5.0003 | 111.5376 | 3.736
11.6491 | 0.8 | 0.78931 | 5.0061 | 111.5598 | 3.8941 | 11.64 |  | 0.8011 | 5.0003 | 111.5377 | 3.736
11.6574 | 0.8 | 0.78932 | 5.0061 | 111.5598 | 3.894 | 11.6484 |  | 0.8011 | 5.0003 | 111.5379 | 3.736
11.6658 | 0.8 | 0.78933 | 5.0061 | 111.5597 | 3.894 | 11.6567 |  | 0.80109 | 5.0003 | 111.538 | 3.736
11.6741 | 0.8 | 0.78934 | 5.0061 | 111.5596 | 3.8939 | 11.6651 |  | 0.80109 | 5.0003 | 111.5381 | 3.736
11.6825 | 0.8 | 0.78934 | 5.0061 | 111.5596 | 3.8938 | 11.6734 |  | 0.80109 | 5.0003 | 111.5382 | 3.736
11.6908 | 0.8 | 0.78935 | 5.0062 | 111.5595 | 3.8937 | 11.6817 |  | 0.80109 | 5.0003 | 111.5383 | 3.736
11.6991 | 0.8 | 0.78936 | 5.0062 | 111.5595 | 3.8936 | 11.69 |  | 0.80109 | 5.0002 | 111.5385 | 3.736
11.7075 | 0.8 | 0.78937 | 5.0062 | 111.5594 | 3.8935 | 11.6984 |  | 0.80109 | 5.0002 | 111.5386 | 3.736
11.7158 | 0.8 | 0.78937 | 5.0062 | 111.5593 | 3.8934 | 11.7067 |  | 0.80109 | 5.0002 | 111.5387 | 3.736
11.7242 | 0.8 | 0.78938 | 5.0062 | 111.5593 | 3.8933 | 11.715 |  | 0.80109 | 5.0002 | 111.5388 | 3.736
11.7325 | 0.8 | 0.78939 | 5.0062 | 111.5592 | 3.8932 | 11.7234 |  | 0.80109 | 5.0002 | 111.5389 | 3.736
11.7408 | 0.8 | 0.78939 | 5.0062 | 111.5592 | 3.8931 | 11.7317 |  | 0.80109 | 5.0002 | 111.5391 | 3.736
11.7491 | 0.8 | 0.7894 | 5.0062 | 111.5591 | 3.8931 | 11.7401 |  | 0.80109 | 5.0002 | 111.5392 | 3.736
11.7575 | 0.8 | 0.78941 | 5.0062 | 111.559 | 3.893 | 11.7484 |  | 0.80109 | 5.0002 | 111.5393 | 3.736
11.7658 | 0.8 | 0.78942 | 5.0062 | 111.559 | 3.8929 | 11.7567 |  | 0.80109 | 5.0002 | 111.5394 | 3.736
11.7741 | 0.8 | 0.78942 | 5.0062 | 111.5589 | 3.8928 | 11.765 |  | 0.80108 | 5.0001 | 111.5395 | 3.736
11.7825 | 0.8 | 0.78943 | 5.0062 | 111.5589 | 3.8927 | 11.7734 |  | 0.80108 | 5.0001 | 111.5396 | 3.736
11.7908 | 0.8 | 0.78944 | 5.0062 | 111.5588 | 3.8926 | 11.7817 |  | 0.80108 | 5.0001 | 111.5398 | 3.736
11.7992 | 0.8 | 0.78944 | 5.0062 | 111.5587 | 3.8925 | 11.7901 |  | 0.80108 | 5.0001 | 111.5399 | 3.736
11.8075 | 0.8 | 0.78945 | 5.0062 | 111.5587 | 3.8924 | 11.7984 |  | 0.80108 | 5.0001 | 111.54 | 3.736
11.8158 | 0.8 | 0.78946 | 5.0062 | 111.5586 | 3.8923 | 11.8067 |  | 0.80108 | 5.0001 | 111.5401 | 3.736
11.8242 | 0.8 | 0.78947 | 5.0062 | 111.5586 | 3.8922 | 11.8151 |  | 0.80108 | 5.0001 | 111.5403 | 3.736
11.8325 | 0.8 | 0.78947 | 5.0062 | 111.5585 | 3.8922 | 11.8234 |  | 0.80108 | 5.0001 | 111.5404 | 3.736
11.8409 | 0.8 | 0.78948 | 5.0063 | 111.5584 | 3.8921 | 11.8317 |  | 0.80108 | 5 | 111.5405 | 3.736
11.8492 | 0.8 | 0.78949 | 5.0063 | 111.5584 | 3.892 | 11.84 |  | 0.80108 | 5 | 111.5406 | 3.736
11.8575 | 0.8 | 0.7895 | 5.0063 | 111.5583 | 3.8919 | 11.8484 |  | 0.80108 | 5 | 111.5407 | 3.736
11.8658 | 0.8 | 0.7895 | 5.0063 | 111.5583 | 3.8918 | 11.8567 |  | 0.80108 | 5 | 111.5408 | 3.736
11.8742 | 0.8 | 0.78951 | 5.0063 | 111.5582 | 3.8917 | 11.8651 |  | 0.80108 | 5 | 111.541 | 3.736
11.8825 | 0.8 | 0.78952 | 5.0063 | 111.5581 | 3.8916 | 11.8734 |  | 0.80107 | 5 | 111.5411 | 3.736
11.8908 | 0.8 | 0.78952 | 5.0063 | 111.5581 | 3.8915 | 11.8817 |  | 0.80107 | 5 | 111.5412 | 3.736
11.8992 | 0.8 | 0.78953 | 5.0063 | 111.558 | 3.8914 | 11.89 |  | 0.80107 | 5 | 111.5413 | 3.736
11.9075 | 0.8 | 0.78954 | 5.0063 | 111.558 | 3.8913 | 11.8984 |  | 0.80107 | 4.9999 | 111.5415 | 3.736
11.9159 | 0.8 | 0.78955 | 5.0063 | 111.5579 | 3.8913 | 11.9068 |  | 0.80107 | 4.9999 | 111.5416 | 3.736
11.9242 | 0.8 | 0.78955 | 5.0063 | 111.5578 | 3.8912 | 11.9151 |  | 0.80107 | 4.9999 | 111.5417 | 3.736
11.9325 | 0.8 | 0.78956 | 5.0063 | 111.5578 | 3.8911 | 11.9234 |  | 0.80107 | 4.9999 | 111.5418 | 3.736
11.9408 | 0.8 | 0.78957 | 5.0063 | 111.5577 | 3.891 | 11.9317 |  | 0.80107 | 4.9999 | 111.5419 | 3.736
11.9492 | 0.8 | 0.78957 | 5.0063 | 111.5577 | 3.8909 | 11.9401 |  | 0.80107 | 4.9999 | 111.542 | 3.736
11.9575 | 0.8 | 0.78958 | 5.0063 | 111.5576 | 3.8908 | 11.9484 |  | 0.80107 | 4.9999 | 111.5422 | 3.736
11.9659 | 0.8 | 0.78959 | 5.0063 | 111.5575 | 3.8907 | 11.9567 |  | 0.80107 | 4.9999 | 111.5423 | 3.736
11.9742 | 0.8 | 0.7896 | 5.0063 | 111.5575 | 3.8906 | 11.965 |  | 0.80107 | 4.9998 | 111.5424 | 3.736
11.9825 | 0.8 | 0.7896 | 5.0063 | 111.5574 | 3.8905 | 11.9734 |  | 0.80107 | 4.9998 | 111.5425 | 3.736
11.9909 | 0.8 | 0.78961 | 5.0064 | 111.5574 | 3.8904 | 11.9817 |  | 0.80106 | 4.9998 | 111.5426 | 3.736
11.9992 | 0.8 | 0.78962 | 5.0064 | 111.5573 | 3.8904 | 11.9901 |  | 0.80106 | 4.9998 | 111.5428 | 3.736
12.0075 | 0.8 | 0.78963 | 5.0064 | 111.5572 | 3.8903 | 11.9984 |  | 0.80106 | 4.9998 | 111.5429 | 3.736
12.0158 | 0.8 | 0.78963 | 5.0064 | 111.5572 | 3.8902 | 12.0067 |  | 0.80106 | 4.9998 | 111.543 | 3.736
12.0242 | 0.8 | 0.78964 | 5.0064 | 111.5571 | 3.8901 | 12.0151 |  | 0.80106 | 4.9998 | 111.5431 | 3.736
12.0326 | 0.8 | 0.78965 | 5.0064 | 111.5571 | 3.89 | 12.0234 |  | 0.80106 | 4.9998 | 111.5432 | 3.736
12.0409 | 0.8 | 0.78965 | 5.0064 | 111.557 | 3.8899 | 12.0318 |  | 0.80106 | 4.9997 | 111.5434 | 3.736
12.0492 | 0.8 | 0.78966 | 5.0064 | 111.5569 | 3.8898 | 12.0401 |  | 0.80106 | 4.9997 | 111.5435 | 3.736
12.0575 | 0.8 | 0.78967 | 5.0064 | 111.5569 | 3.8897 | 12.0484 |  | 0.80106 | 4.9997 | 111.5436 | 3.736
12.0659 | 0.8 | 0.78968 | 5.0064 | 111.5568 | 3.8896 | 12.0567 |  | 0.80106 | 4.9997 | 111.5437 | 3.736
12.0742 | 0.8 | 0.78968 | 5.0064 | 111.5568 | 3.8895 | 12.0651 |  | 0.80106 | 4.9997 | 111.5438 | 3.736
12.0826 | 0.8 | 0.78969 | 5.0064 | 111.5567 | 3.8895 | 12.0734 |  | 0.80106 | 4.9997 | 111.544 | 3.736
12.0909 | 0.8 | 0.7897 | 5.0064 | 111.5566 | 3.8894 | 12.0817 |  | 0.80106 | 4.9997 | 111.5441 | 3.736
12.0992 | 0.8 | 0.7897 | 5.0064 | 111.5566 | 3.8893 | 12.0901 |  | 0.80105 | 4.9997 | 111.5442 | 3.736
12.1076 | 0.8 | 0.78971 | 5.0064 | 111.5565 | 3.8892 | 12.0984 |  | 0.80105 | 4.9996 | 111.5443 | 3.736
12.1159 | 0.8 | 0.78972 | 5.0064 | 111.5565 | 3.8891 | 12.1068 |  | 0.80105 | 4.9996 | 111.5444 | 3.736
12.1242 | 0.8 | 0.78973 | 5.0064 | 111.5564 | 3.889 | 12.1151 |  | 0.80105 | 4.9996 | 111.5446 | 3.736
12.1325 | 0.8 | 0.78973 | 5.0064 | 111.5563 | 3.8889 | 12.1234 |  | 0.80105 | 4.9996 | 111.5447 | 3.736
12.1409 | 0.8 | 0.78974 | 5.0065 | 111.5563 | 3.8888 | 12.1317 |  | 0.80105 | 4.9996 | 111.5448 | 3.736
12.1492 | 0.8 | 0.78975 | 5.0065 | 111.5562 | 3.8887 | 12.1401 |  | 0.80105 | 4.9996 | 111.5449 | 3.736
12.1576 | 0.8 | 0.78976 | 5.0065 | 111.5562 | 3.8886 | 12.1484 |  | 0.80105 | 4.9996 | 111.545 | 3.736
12.1659 | 0.8 | 0.78976 | 5.0065 | 111.5561 | 3.8886 | 12.1568 |  | 0.80105 | 4.9996 | 111.5452 | 3.736
12.1742 | 0.8 | 0.78977 | 5.0065 | 111.556 | 3.8885 | 12.1651 |  | 0.80105 | 4.9995 | 111.5453 | 3.736
12.1826 | 0.8 | 0.78978 | 5.0065 | 111.556 | 3.8884 | 12.1734 |  | 0.80105 | 4.9995 | 111.5454 | 3.736
12.1909 | 0.8 | 0.78978 | 5.0065 | 111.5559 | 3.8883 | 12.1818 |  | 0.80105 | 4.9995 | 111.5455 | 3.736
12.1992 | 0.8 | 0.78979 | 5.0065 | 111.5559 | 3.8882 | 12.1901 |  | 0.80105 | 4.9995 | 111.5456 | 3.736
12.2076 | 0.8 | 0.7898 | 5.0065 | 111.5558 | 3.8881 | 12.1984 |  | 0.80104 | 4.9995 | 111.5458 | 3.736
12.2159 | 0.8 | 0.78981 | 5.0065 | 111.5557 | 3.888 | 12.2067 |  | 0.80104 | 4.9995 | 111.5459 | 3.736
12.2242 | 0.8 | 0.78981 | 5.0065 | 111.5557 | 3.8879 | 12.2151 |  | 0.80104 | 4.9995 | 111.546 | 3.736
12.2326 | 0.8 | 0.78982 | 5.0065 | 111.5556 | 3.8878 | 12.2234 |  | 0.80104 | 4.9995 | 111.5461 | 3.736
12.2409 | 0.8 | 0.78983 | 5.0065 | 111.5556 | 3.8877 | 12.2318 |  | 0.80104 | 4.9995 | 111.5462 | 3.736
12.2492 | 0.8 | 0.78983 | 5.0065 | 111.5555 | 3.8877 | 12.2401 |  | 0.80104 | 4.9994 | 111.5464 | 3.736
12.2576 | 0.8 | 0.78984 | 5.0065 | 111.5554 | 3.8876 | 12.2484 |  | 0.80104 | 4.9994 | 111.5465 | 3.736
12.2659 | 0.8 | 0.78985 | 5.0065 | 111.5554 | 3.8875 | 12.2568 |  | 0.80104 | 4.9994 | 111.5466 | 3.736
12.2743 | 0.8 | 0.78986 | 5.0065 | 111.5553 | 3.8874 | 12.2651 |  | 0.80104 | 4.9994 | 111.5467 | 3.736
12.2826 | 0.8 | 0.78986 | 5.0065 | 111.5553 | 3.8873 | 12.2735 |  | 0.80104 | 4.9994 | 111.5468 | 3.736
12.2909 | 0.8 | 0.78987 | 5.0066 | 111.5552 | 3.8872 | 12.2818 |  | 0.80104 | 4.9994 | 111.547 | 3.736
12.2992 | 0.8 | 0.78988 | 5.0066 | 111.5551 | 3.8871 | 12.2901 |  | 0.80104 | 4.9994 | 111.5471 | 3.736
12.3076 | 0.8 | 0.78988 | 5.0066 | 111.5551 | 3.887 | 12.2984 |  | 0.80104 | 4.9994 | 111.5472 | 3.736
12.3159 | 0.8 | 0.78989 | 5.0066 | 111.555 | 3.8869 | 12.3068 |  | 0.80103 | 4.9993 | 111.5473 | 3.736
12.3242 | 0.8 | 0.7899 | 5.0066 | 111.555 | 3.8868 | 12.3151 |  | 0.80103 | 4.9993 | 111.5474 | 3.736
12.3326 | 0.8 | 0.78991 | 5.0066 | 111.5549 | 3.8868 | 12.3234 |  | 0.80103 | 4.9993 | 111.5476 | 3.736
12.3409 | 0.8 | 0.78991 | 5.0066 | 111.5548 | 3.8867 | 12.3317 |  | 0.80103 | 4.9993 | 111.5477 | 3.736
12.3493 | 0.8 | 0.78992 | 5.0066 | 111.5548 | 3.8866 | 12.3401 |  | 0.80103 | 4.9993 | 111.5478 | 3.736
12.3576 | 0.8 | 0.78993 | 5.0066 | 111.5547 | 3.8865 | 12.3485 |  | 0.80103 | 4.9993 | 111.5479 | 3.736
12.3659 | 0.8 | 0.78994 | 5.0066 | 111.5546 | 3.8864 | 12.3568 |  | 0.80103 | 4.9993 | 111.548 | 3.736
12.3742 | 0.8 | 0.78994 | 5.0066 | 111.5546 | 3.8863 | 12.3651 |  | 0.80103 | 4.9993 | 111.5482 | 3.736
12.3826 | 0.8 | 0.78995 | 5.0066 | 111.5545 | 3.8862 | 12.3734 |  | 0.80103 | 4.9992 | 111.5483 | 3.736
12.391 | 0.8 | 0.78996 | 5.0066 | 111.5545 | 3.8861 | 12.3818 |  | 0.80103 | 4.9992 | 111.5484 | 3.736
12.3993 | 0.8 | 0.78996 | 5.0066 | 111.5544 | 3.886 | 12.3901 |  | 0.80103 | 4.9992 | 111.5485 | 3.736
12.4076 | 0.8 | 0.78997 | 5.0066 | 111.5544 | 3.8859 | 12.3985 |  | 0.80103 | 4.9992 | 111.5486 | 3.736
12.4159 | 0.8 | 0.78998 | 5.0066 | 111.5543 | 3.8859 | 12.4068 |  | 0.80103 | 4.9992 | 111.5488 | 3.736
12.4243 | 0.8 | 0.78999 | 5.0066 | 111.5542 | 3.8858 | 12.4151 |  | 0.80102 | 4.9992 | 111.5489 | 3.7361
12.4326 | 0.8 | 0.78999 | 5.0066 | 111.5542 | 3.8857 | 12.4234 |  | 0.80102 | 4.9992 | 111.549 | 3.7361
12.4409 | 0.8 | 0.79 | 5.0067 | 111.5541 | 3.8856 | 12.4318 |  | 0.80102 | 4.9992 | 111.5491 | 3.7361
12.4493 | 0.8 | 0.79001 | 5.0067 | 111.554 | 3.8855 | 12.4401 |  | 0.80102 | 4.9991 | 111.5492 | 3.7361
12.4576 | 0.8 | 0.79001 | 5.0067 | 111.554 | 3.8854 | 12.4484 |  | 0.80102 | 4.9991 | 111.5494 | 3.7361
12.466 | 0.8 | 0.79002 | 5.0067 | 111.5539 | 3.8853 | 12.4568 |  | 0.80102 | 4.9991 | 111.5495 | 3.7361
12.4743 | 0.8 | 0.79003 | 5.0067 | 111.5539 | 3.8852 | 12.4651 |  | 0.80102 | 4.9991 | 111.5496 | 3.7361
12.4826 | 0.8 | 0.79004 | 5.0067 | 111.5538 | 3.8851 | 12.4735 |  | 0.80102 | 4.9991 | 111.5497 | 3.7361
12.4909 | 0.8 | 0.79004 | 5.0067 | 111.5537 | 3.885 | 12.4818 |  | 0.80102 | 4.9991 | 111.5498 | 3.7361
12.4993 | 0.8 | 0.79005 | 5.0067 | 111.5537 | 3.885 | 12.4901 |  | 0.80102 | 4.9991 | 111.5499 | 3.7361
12.5076 | 0.8 | 0.79006 | 5.0067 | 111.5536 | 3.8849 | 12.4984 |  | 0.80102 | 4.9991 | 111.5501 | 3.7361
12.516 | 0.8 | 0.79007 | 5.0067 | 111.5536 | 3.8848 | 12.5068 | 0.8 | 0.80006 | 5.0056 | 111.5363 | 3.7534
12.5243 | 0.8 | 0.79007 | 5.0067 | 111.5535 | 3.8847 | 12.5151 | 0.8 | 0.80006 | 5.0055 | 111.5363 | 3.7533
12.5326 | 0.8 | 0.79008 | 5.0067 | 111.5534 | 3.8846 | 12.5235 | 0.8 | 0.80006 | 5.0054 | 111.5363 | 3.7533
12.541 | 0.8 | 0.79009 | 5.0067 | 111.5534 | 3.8845 | 12.5318 | 0.8 | 0.80005 | 5.0053 | 111.5363 | 3.7533
12.5493 | 0.8 | 0.79009 | 5.0067 | 111.5533 | 3.8844 | 12.5401 | 0.8 | 0.80005 | 5.0053 | 111.5363 | 3.7533
12.5576 | 0.8 | 0.7901 | 5.0067 | 111.5533 | 3.8843 | 12.5485 | 0.8 | 0.80005 | 5.0052 | 111.5363 | 3.7533
12.5659 | 0.8 | 0.79011 | 5.0067 | 111.5532 | 3.8842 | 12.5568 | 0.8 | 0.80005 | 5.0051 | 111.5364 | 3.7532
12.5743 | 0.8 | 0.79012 | 5.0067 | 111.5531 | 3.8841 | 12.5651 | 0.8 | 0.80004 | 5.005 | 111.5364 | 3.7532
12.5826 | 0.8 | 0.79012 | 5.0067 | 111.5531 | 3.884 | 12.5734 | 0.8 | 0.80004 | 5.0049 | 111.5364 | 3.7532
12.591 | 0.8 | 0.79013 | 5.0068 | 111.553 | 3.884 | 12.5818 | 0.8 | 0.80004 | 5.0049 | 111.5364 | 3.7532
12.5993 | 0.8 | 0.79014 | 5.0068 | 111.553 | 3.8839 | 12.5901 | 0.8 | 0.80003 | 5.0048 | 111.5364 | 3.7531
12.6076 | 0.8 | 0.79191 | 5.006 | 111.5235 | 3.8601 | 12.5985 | 0.8 | 0.80003 | 5.0047 | 111.5364 | 3.7531
12.616 | 0.8 | 0.79191 | 5.006 | 111.5235 | 3.8601 | 12.6068 | 0.8 | 0.80003 | 5.0046 | 111.5364 | 3.7531
12.6243 | 0.8 | 0.79191 | 5.006 | 111.5234 | 3.8601 | 12.6151 | 0.8 | 0.80003 | 5.0046 | 111.5365 | 3.7531
12.6327 | 0.8 | 0.79191 | 5.006 | 111.5233 | 3.86 | 12.6235 | 0.8 | 0.80002 | 5.0045 | 111.5365 | 3.7531
12.641 | 0.8 | 0.79191 | 5.006 | 111.5232 | 3.86 | 12.6318 | 0.8 | 0.80002 | 5.0044 | 111.5365 | 3.753
12.6493 | 0.8 | 0.79191 | 5.006 | 111.5231 | 3.86 | 12.6402 | 0.8 | 0.80002 | 5.0043 | 111.5365 | 3.753
12.6577 | 0.8 | 0.79191 | 5.0059 | 111.5231 | 3.86 | 12.6485 | 0.8 | 0.80002 | 5.0043 | 111.5365 | 3.753
12.666 | 0.8 | 0.79191 | 5.0059 | 111.523 | 3.86 | 12.6568 | 0.8 | 0.80001 | 5.0042 | 111.5365 | 3.753
12.6743 | 0.8 | 0.79191 | 5.0059 | 111.5229 | 3.86 | 12.6651 | 0.8 | 0.80001 | 5.0041 | 111.5365 | 3.7529
12.6826 | 0.8 | 0.79191 | 5.0059 | 111.5228 | 3.8599 | 12.6735 | 0.8 | 0.80001 | 5.004 | 111.5366 | 3.7529
12.691 | 0.8 | 0.79192 | 5.0059 | 111.5227 | 3.8599 | 12.6818 | 0.8 | 0.8 | 5.0039 | 111.5366 | 3.7529
12.6993 | 0.8 | 0.79192 | 5.0058 | 111.5227 | 3.8599 | 12.6901 | 0.8 | 0.8 | 5.0039 | 111.5366 | 3.7529
12.7077 | 0.8 | 0.79192 | 5.0058 | 111.5226 | 3.8599 | 12.6984 | 0.8 | 0.8 | 5.0038 | 111.5366 | 3.7529
12.716 | 0.8 | 0.79192 | 5.0058 | 111.5225 | 3.8599 | 12.7068 | 0.8 | 0.8 | 5.0037 | 111.5366 | 3.7528
12.7243 | 0.8 | 0.79192 | 5.0058 | 111.5224 | 3.8599 | 12.7152 | 0.8 | 0.79999 | 5.0036 | 111.5366 | 3.7528
12.7326 | 0.8 | 0.79192 | 5.0058 | 111.5223 | 3.8599 | 12.7235 | 0.8 | 0.79999 | 5.0036 | 111.5367 | 3.7528
12.741 | 0.8 | 0.79192 | 5.0058 | 111.5222 | 3.8598 | 12.7318 | 0.8 | 0.79999 | 5.0035 | 111.5367 | 3.7528
12.7494 | 0.8 | 0.79192 | 5.0057 | 111.5222 | 3.8598 | 12.7401 | 0.8 | 0.79999 | 5.0034 | 111.5367 | 3.7527
12.7577 | 0.8 | 0.79192 | 5.0057 | 111.5221 | 3.8598 | 12.7485 | 0.8 | 0.79998 | 5.0033 | 111.5367 | 3.7527
12.766 | 0.8 | 0.79192 | 5.0057 | 111.522 | 3.8598 | 12.7568 | 0.8 | 0.79998 | 5.0032 | 111.5367 | 3.7527
12.7743 | 0.8 | 0.79192 | 5.0057 | 111.5219 | 3.8598 | 12.7652 | 0.8 | 0.79998 | 5.0032 | 111.5367 | 3.7527
12.7827 | 0.8 | 0.79192 | 5.0057 | 111.5218 | 3.8598 | 12.7735 | 0.8 | 0.79997 | 5.0031 | 111.5367 | 3.7527
12.791 | 0.8 | 0.79192 | 5.0057 | 111.5218 | 3.8598 | 12.7818 | 0.8 | 0.79997 | 5.003 | 111.5368 | 3.7526
12.7993 | 0.8 | 0.79192 | 5.0056 | 111.5217 | 3.8597 | 12.7902 | 0.8 | 0.79997 | 5.0029 | 111.5368 | 3.7526
12.8076 | 0.8 | 0.79192 | 5.0056 | 111.5216 | 3.8597 | 12.7985 | 0.8 | 0.79997 | 5.0029 | 111.5368 | 3.7526
12.816 | 0.8 | 0.79192 | 5.0056 | 111.5215 | 3.8597 | 12.8068 | 0.8 | 0.79996 | 5.0028 | 111.5368 | 3.7526
12.8243 | 0.8 | 0.79192 | 5.0056 | 111.5214 | 3.8597 | 12.8151 | 0.8 | 0.79996 | 5.0027 | 111.5368 | 3.7525
12.8327 | 0.8 | 0.79192 | 5.0056 | 111.5213 | 3.8597 | 12.8235 | 0.8 | 0.79996 | 5.0026 | 111.5368 | 3.7525
12.841 | 0.8 | 0.79192 | 5.0056 | 111.5213 | 3.8597 | 12.8318 | 0.8 | 0.79996 | 5.0026 | 111.5368 | 3.7525
12.8493 | 0.8 | 0.79192 | 5.0055 | 111.5212 | 3.8597 | 12.8402 | 0.8 | 0.79995 | 5.0025 | 111.5369 | 3.7525
12.8577 | 0.8 | 0.79192 | 5.0055 | 111.5211 | 3.8596 | 12.8485 | 0.8 | 0.79995 | 5.0024 | 111.5369 | 3.7525
12.866 | 0.8 | 0.79192 | 5.0055 | 111.521 | 3.8596 | 12.8568 | 0.8 | 0.79995 | 5.0023 | 111.5369 | 3.7524
12.8744 | 0.8 | 0.79192 | 5.0055 | 111.5209 | 3.8596 | 12.8651 | 0.8 | 0.79994 | 5.0022 | 111.5369 | 3.7524
12.8827 | 0.8 | 0.79192 | 5.0055 | 111.5209 | 3.8596 | 12.8735 | 0.8 | 0.79994 | 5.0022 | 111.5369 | 3.7524
12.891 | 0.8 | 0.79192 | 5.0055 | 111.5208 | 3.8596 | 12.8819 | 0.8 | 0.79994 | 5.0021 | 111.5369 | 3.7524
12.8993 | 0.8 | 0.79192 | 5.0054 | 111.5207 | 3.8596 | 12.8902 | 0.8 | 0.79994 | 5.002 | 111.5369 | 3.7523
12.9077 | 0.8 | 0.79192 | 5.0054 | 111.5206 | 3.8595 | 12.8985 | 0.8 | 0.79993 | 5.0019 | 111.537 | 3.7523
12.916 | 0.8 | 0.79192 | 5.0054 | 111.5205 | 3.8595 | 12.9068 | 0.8 | 0.79993 | 5.0019 | 111.537 | 3.7523
12.9243 | 0.8 | 0.79192 | 5.0054 | 111.5204 | 3.8595 | 12.9152 | 0.8 | 0.79993 | 5.0018 | 111.537 | 3.7523
12.9327 | 0.8 | 0.79192 | 5.0054 | 111.5204 | 3.8595 | 12.9235 | 0.8 | 0.79993 | 5.0017 | 111.537 | 3.7523
12.941 | 0.8 | 0.79192 | 5.0054 | 111.5203 | 3.8595 | 12.9318 | 0.8 | 0.79992 | 5.0016 | 111.537 | 3.7522
12.9494 | 0.8 | 0.79192 | 5.0053 | 111.5202 | 3.8595 | 12.9401 | 0.8 | 0.79992 | 5.0015 | 111.537 | 3.7522
12.9577 | 0.8 | 0.79192 | 5.0053 | 111.5201 | 3.8595 | 12.9485 | 0.8 | 0.79992 | 5.0015 | 111.5371 | 3.7522
12.966 | 0.8 | 0.79192 | 5.0053 | 111.52 | 3.8594 | 12.9568 | 0.8 | 0.79991 | 5.0014 | 111.5371 | 3.7522
12.9744 | 0.8 | 0.79192 | 5.0053 | 111.52 | 3.8594 | 12.9652 | 0.8 | 0.79991 | 5.0013 | 111.5371 | 3.7521
12.9827 | 0.8 | 0.79192 | 5.0053 | 111.5199 | 3.8594 | 12.9735 | 0.8 | 0.79991 | 5.0012 | 111.5371 | 3.7521
12.9911 | 0.8 | 0.79192 | 5.0053 | 111.5198 | 3.8594 | 12.9818 | 0.8 | 0.79991 | 5.0012 | 111.5371 | 3.7521
12.9994 | 0.8 | 0.79192 | 5.0052 | 111.5197 | 3.8594 | 12.9902 | 0.8 | 0.7999 | 5.0011 | 111.5371 | 3.7521
13.0077 | 0.8 | 0.79192 | 5.0052 | 111.5196 | 3.8594 | 12.9985 | 0.8 | 0.7999 | 5.001 | 111.5371 | 3.7521
13.016 | 0.8 | 0.79192 | 5.0052 | 111.5196 | 3.8594 | 13.0069 | 0.8 | 0.7999 | 5.0009 | 111.5372 | 3.752
13.0244 | 0.8 | 0.79192 | 5.0052 | 111.5195 | 3.8593 | 13.0152 | 0.8 | 0.79989 | 5.0009 | 111.5372 | 3.752
13.0327 | 0.8 | 0.79192 | 5.0052 | 111.5194 | 3.8593 | 13.0235 | 0.8 | 0.79989 | 5.0008 | 111.5372 | 3.752
13.041 | 0.8 | 0.79192 | 5.0052 | 111.5193 | 3.8593 | 13.0318 | 0.8 | 0.79989 | 5.0007 | 111.5372 | 3.752
13.0494 | 0.8 | 0.79192 | 5.0051 | 111.5192 | 3.8593 | 13.0402 | 0.8 | 0.79989 | 5.0006 | 111.5372 | 3.7519
13.0577 | 0.8 | 0.79192 | 5.0051 | 111.5191 | 3.8593 | 13.0485 | 0.8 | 0.79988 | 5.0005 | 111.5372 | 3.7519
13.0661 | 0.8 | 0.79192 | 5.0051 | 111.5191 | 3.8593 | 13.0568 | 0.8 | 0.79988 | 5.0005 | 111.5372 | 3.7519
13.0744 | 0.8 | 0.79192 | 5.0051 | 111.519 | 3.8593 | 13.0652 | 0.8 | 0.79988 | 5.0004 | 111.5373 | 3.7519
13.0827 | 0.8 | 0.79192 | 5.0051 | 111.5189 | 3.8592 | 13.0735 | 0.8 | 0.79988 | 5.0003 | 111.5373 | 3.7519
13.091 | 0.8 | 0.79192 | 5.0051 | 111.5188 | 3.8592 | 13.0819 | 0.8 | 0.79987 | 5.0002 | 111.5373 | 3.7518
13.0994 | 0.8 | 0.79192 | 5.005 | 111.5187 | 3.8592 | 13.0902 | 0.8 | 0.79987 | 5.0002 | 111.5373 | 3.7518
13.1077 | 0.8 | 0.79192 | 5.005 | 111.5187 | 3.8592 | 13.0985 | 0.8 | 0.79987 | 5.0001 | 111.5373 | 3.7518
13.1161 | 0.8 | 0.79192 | 5.005 | 111.5186 | 3.8592 | 13.1068 | 0.8 | 0.79986 | 5 | 111.5373 | 3.7518
13.1244 | 0.8 | 0.79192 | 5.005 | 111.5185 | 3.8592 | 13.1152 | 0.8 | 0.79986 | 4.9999 | 111.5373 | 3.7517
13.1327 | 0.8 | 0.79192 | 5.005 | 111.5184 | 3.8591 | 13.1235 | 0.8 | 0.79986 | 4.9998 | 111.5374 | 3.7517
13.1411 | 0.8 | 0.79192 | 5.0049 | 111.5183 | 3.8591 | 13.1319 | 0.8 | 0.79986 | 4.9998 | 111.5374 | 3.7517
13.1494 | 0.8 | 0.79192 | 5.0049 | 111.5182 | 3.8591 | 13.1402 | 0.8 | 0.79985 | 4.9997 | 111.5374 | 3.7517
13.1577 | 0.8 | 0.79192 | 5.0049 | 111.5182 | 3.8591 | 13.1485 | 0.8 | 0.79985 | 4.9996 | 111.5374 | 3.7517
13.166 | 0.8 | 0.79192 | 5.0049 | 111.5181 | 3.8591 | 13.1569 | 0.8 | 0.79985 | 4.9995 | 111.5374 | 3.7516
13.1744 | 0.8 | 0.79192 | 5.0049 | 111.518 | 3.8591 | 13.1652 | 0.8 | 0.79985 | 4.9995 | 111.5374 | 3.7516
13.1828 | 0.8 | 0.79192 | 5.0049 | 111.5179 | 3.8591 | 13.1735 | 0.8 | 0.79984 | 4.9994 | 111.5375 | 3.7516
13.1911 | 0.8 | 0.79192 | 5.0048 | 111.5178 | 3.859 | 13.1818 | 0.8 | 0.79984 | 4.9993 | 111.5375 | 3.7516
13.1994 | 0.8 | 0.79192 | 5.0048 | 111.5178 | 3.859 | 13.1902 | 0.8 | 0.79984 | 4.9992 | 111.5375 | 3.7515
13.2077 | 0.8 | 0.79192 | 5.0048 | 111.5177 | 3.859 | 13.1985 | 0.8 | 0.79983 | 4.9992 | 111.5375 | 3.7515
13.2161 | 0.8 | 0.79192 | 5.0048 | 111.5176 | 3.859 | 13.2069 | 0.8 | 0.79983 | 4.9991 | 111.5375 | 3.7515
13.2244 | 0.8 | 0.79192 | 5.0048 | 111.5175 | 3.859 | 13.2152 | 0.8 | 0.79983 | 4.999 | 111.5375 | 3.7515
13.2328 | 0.8 | 0.79192 | 5.0048 | 111.5174 | 3.859 | 13.2235 | 0.8 | 0.79983 | 4.9989 | 111.5375 | 3.7515
13.2411 | 0.8 | 0.79192 | 5.0047 | 111.5173 | 3.859 | 13.2318 | 0.8 | 0.79982 | 4.9988 | 111.5376 | 3.7514
13.2494 | 0.8 | 0.79192 | 5.0047 | 111.5173 | 3.8589 | 13.2402 | 0.8 | 0.79982 | 4.9988 | 111.5376 | 3.7514
13.2578 | 0.8 | 0.79192 | 5.0047 | 111.5172 | 3.8589 | 13.2486 | 0.8 | 0.79982 | 4.9987 | 111.5376 | 3.7514
13.2661 | 0.8 | 0.79192 | 5.0047 | 111.5171 | 3.8589 | 13.2569 | 0.8 | 0.79982 | 4.9986 | 111.5376 | 3.7514
13.2744 | 0.8 | 0.79192 | 5.0047 | 111.517 | 3.8589 | 13.2652 | 0.8 | 0.79981 | 4.9985 | 111.5376 | 3.7513
13.2827 | 0.8 | 0.79192 | 5.0047 | 111.5169 | 3.8589 | 13.2735 | 0.8 | 0.79981 | 4.9985 | 111.5376 | 3.7513
13.2911 | 0.8 | 0.79192 | 5.0046 | 111.5169 | 3.8589 | 13.2819 | 0.8 | 0.79981 | 4.9984 | 111.5376 | 3.7513
13.2994 | 0.8 | 0.79192 | 5.0046 | 111.5168 | 3.8589 | 13.2902 | 0.8 | 0.7998 | 4.9983 | 111.5377 | 3.7513
13.3078 | 0.8 | 0.79192 | 5.0046 | 111.5167 | 3.8588 | 13.2985 | 0.8 | 0.7998 | 4.9982 | 111.5377 | 3.7513
13.3161 | 0.8 | 0.79192 | 5.0046 | 111.5166 | 3.8588 | 13.3068 | 0.8 | 0.7998 | 4.9981 | 111.5377 | 3.7512
13.3244 | 0.8 | 0.79192 | 5.0046 | 111.5165 | 3.8588 | 13.3152 | 0.8 | 0.7998 | 4.9981 | 111.5377 | 3.7512
13.3328 | 0.8 | 0.79193 | 5.0046 | 111.5165 | 3.8588 | 13.3235 | 0.8 | 0.79979 | 4.998 | 111.5377 | 3.7512
13.3411 | 0.8 | 0.79193 | 5.0045 | 111.5164 | 3.8588 | 13.3319 | 0.8 | 0.79979 | 4.9979 | 111.5377 | 3.7512
13.3495 | 0.8 | 0.79193 | 5.0045 | 111.5163 | 3.8588 | 13.3402 | 0.8 | 0.79979 | 4.9978 | 111.5378 | 3.7511
13.3578 | 0.8 | 0.79193 | 5.0045 | 111.5162 | 3.8587 | 13.3485 | 0.8 | 0.79979 | 4.9978 | 111.5378 | 3.7511
13.3661 | 0.8 | 0.79193 | 5.0045 | 111.5161 | 3.8587 | 13.3569 | 0.8 | 0.79978 | 4.9977 | 111.5378 | 3.7511
13.3744 | 0.8 | 0.79193 | 5.0045 | 111.516 | 3.8587 | 13.3652 | 0.8 | 0.79978 | 4.9976 | 111.5378 | 3.7511
13.3828 | 0.8 | 0.79193 | 5.0045 | 111.516 | 3.8587 | 13.3736 | 0.8 | 0.79978 | 4.9975 | 111.5378 | 3.7511
13.3911 | 0.8 | 0.79193 | 5.0044 | 111.5159 | 3.8587 | 13.3819 | 0.8 | 0.79977 | 4.9975 | 111.5378 | 3.751
13.3994 | 0.8 | 0.79193 | 5.0044 | 111.5158 | 3.8587 | 13.3902 | 0.8 | 0.79977 | 4.9974 | 111.5378 | 3.751
13.4078 | 0.8 | 0.79193 | 5.0044 | 111.5157 | 3.8587 | 13.3985 | 0.8 | 0.79977 | 4.9973 | 111.5379 | 3.751
13.4161 | 0.8 | 0.79193 | 5.0044 | 111.5156 | 3.8586 | 13.4069 | 0.8 | 0.79977 | 4.9972 | 111.5379 | 3.751
13.4245 | 0.8 | 0.79193 | 5.0044 | 111.5156 | 3.8586 | 13.4152 | 0.8 | 0.79976 | 4.9971 | 111.5379 | 3.7509
13.4328 | 0.8 | 0.79193 | 5.0044 | 111.5155 | 3.8586 | 13.4235 | 0.8 | 0.79976 | 4.9971 | 111.5379 | 3.7509
13.4411 | 0.8 | 0.79193 | 5.0043 | 111.5154 | 3.8586 | 13.4319 | 0.8 | 0.79976 | 4.997 | 111.5379 | 3.7509
13.4494 | 0.8 | 0.79193 | 5.0043 | 111.5153 | 3.8586 | 13.4402 | 0.8 | 0.79975 | 4.9969 | 111.5379 | 3.7509
13.4578 | 0.8 | 0.79193 | 5.0043 | 111.5152 | 3.8586 | 13.4486 | 0.8 | 0.79975 | 4.9968 | 111.5379 | 3.7509
13.4662 | 0.8 | 0.79193 | 5.0043 | 111.5152 | 3.8586 | 13.4569 | 0.8 | 0.79975 | 4.9968 | 111.538 | 3.7508
13.4745 | 0.8 | 0.79193 | 5.0043 | 111.5151 | 3.8585 | 13.4652 | 0.8 | 0.79975 | 4.9967 | 111.538 | 3.7508
13.4828 | 0.8 | 0.79193 | 5.0043 | 111.515 | 3.8585 | 13.4735 | 0.8 | 0.79974 | 4.9966 | 111.538 | 3.7508
13.4911 | 0.8 | 0.79193 | 5.0042 | 111.5149 | 3.8585 | 13.4819 | 0.8 | 0.79974 | 4.9965 | 111.538 | 3.7508
13.4995 | 0.8 | 0.79193 | 5.0042 | 111.5148 | 3.8585 | 13.4902 | 0.8 | 0.79974 | 4.9964 | 111.538 | 3.7507
13.5078 | 0.8 | 0.79193 | 5.0042 | 111.5147 | 3.8585 | 13.4986 | 0.8 | 0.79974 | 4.9964 | 111.538 | 3.7507
13.5161 | 0.8 | 0.79193 | 5.0042 | 111.5147 | 3.8585 | 13.5069 | 0.8 | 0.80036 | 5.0047 | 111.5871 | 3.7489
13.5245 | 0.8 | 0.79193 | 5.0042 | 111.5146 | 3.8585 | 13.5152 | 0.8 | 0.80035 | 5.0047 | 111.5872 | 3.7489
13.5328 | 0.8 | 0.79193 | 5.0042 | 111.5145 | 3.8584 | 13.5236 | 0.8 | 0.80035 | 5.0046 | 111.5872 | 3.7489
13.5412 | 0.8 | 0.79193 | 5.0041 | 111.5144 | 3.8584 | 13.5319 | 0.8 | 0.80034 | 5.0046 | 111.5873 | 3.749
13.5495 | 0.8 | 0.79193 | 5.0041 | 111.5143 | 3.8584 | 13.5402 | 0.8 | 0.80034 | 5.0046 | 111.5874 | 3.749
13.5578 | 0.8 | 0.79193 | 5.0041 | 111.5143 | 3.8584 | 13.5485 | 0.8 | 0.80034 | 5.0045 | 111.5875 | 3.749
13.5661 | 0.8 | 0.79193 | 5.0041 | 111.5142 | 3.8584 | 13.5569 | 0.8 | 0.80033 | 5.0045 | 111.5875 | 3.749
13.5745 | 0.8 | 0.79193 | 5.0041 | 111.5141 | 3.8584 | 13.5652 | 0.8 | 0.80033 | 5.0045 | 111.5876 | 3.7491
13.5829 | 0.8 | 0.79193 | 5.004 | 111.514 | 3.8583 | 13.5736 | 0.8 | 0.80033 | 5.0045 | 111.5877 | 3.7491
13.5912 | 0.8 | 0.79193 | 5.004 | 111.5139 | 3.8583 | 13.5819 | 0.8 | 0.80032 | 5.0044 | 111.5877 | 3.7491
13.5995 | 0.8 | 0.79193 | 5.004 | 111.5138 | 3.8583 | 13.5902 | 0.8 | 0.80032 | 5.0044 | 111.5878 | 3.7491
13.6078 | 0.8 | 0.79427 | 5.0024 | 111.5135 | 3.8265 | 13.5986 | 0.8 | 0.80031 | 5.0044 | 111.5879 | 3.7492
13.6162 | 0.8 | 0.7943 | 5.0024 | 111.5133 | 3.8261 | 13.6069 | 0.8 | 0.80031 | 5.0043 | 111.588 | 3.7492
13.6245 | 0.8 | 0.79432 | 5.0023 | 111.5131 | 3.8258 | 13.6153 | 0.8 | 0.80031 | 5.0043 | 111.588 | 3.7492
13.6328 | 0.8 | 0.79435 | 5.0023 | 111.5129 | 3.8254 | 13.6236 | 0.8 | 0.8003 | 5.0043 | 111.5881 | 3.7493
13.6412 | 0.8 | 0.79438 | 5.0023 | 111.5127 | 3.825 | 13.6319 | 0.8 | 0.8003 | 5.0043 | 111.5882 | 3.7493
13.6495 | 0.8 | 0.79441 | 5.0023 | 111.5125 | 3.8246 | 13.6402 | 0.8 | 0.8003 | 5.0042 | 111.5882 | 3.7493
13.6579 | 0.8 | 0.79443 | 5.0023 | 111.5123 | 3.8243 | 13.6486 | 0.8 | 0.80029 | 5.0042 | 111.5883 | 3.7493
13.6662 | 0.8 | 0.79446 | 5.0022 | 111.5121 | 3.8239 | 13.6569 | 0.8 | 0.80029 | 5.0042 | 111.5884 | 3.7494
13.6745 | 0.8 | 0.79449 | 5.0022 | 111.5119 | 3.8235 | 13.6652 | 0.8 | 0.80029 | 5.0041 | 111.5884 | 3.7494
13.6828 | 0.8 | 0.79452 | 5.0022 | 111.5117 | 3.8231 | 13.6735 | 0.8 | 0.80028 | 5.0041 | 111.5885 | 3.7494
13.6912 | 0.8 | 0.79454 | 5.0022 | 111.5115 | 3.8228 | 13.6819 | 0.8 | 0.80028 | 5.0041 | 111.5886 | 3.7494
13.6996 | 0.8 | 0.79457 | 5.0021 | 111.5113 | 3.8224 | 13.6903 | 0.8 | 0.80027 | 5.0041 | 111.5887 | 3.7495
13.7079 | 0.8 | 0.7946 | 5.0021 | 111.5111 | 3.822 | 13.6986 | 0.8 | 0.80027 | 5.004 | 111.5887 | 3.7495
13.7162 | 0.8 | 0.79462 | 5.0021 | 111.5109 | 3.8217 | 13.7069 | 0.8 | 0.80027 | 5.004 | 111.5888 | 3.7495
13.7245 | 0.8 | 0.79465 | 5.0021 | 111.5107 | 3.8213 | 13.7152 | 0.8 | 0.80026 | 5.004 | 111.5889 | 3.7496
13.7329 | 0.8 | 0.79468 | 5.0021 | 111.5105 | 3.8209 | 13.7236 | 0.8 | 0.80026 | 5.004 | 111.5889 | 3.7496
13.7412 | 0.8 | 0.79471 | 5.002 | 111.5103 | 3.8205 | 13.7319 | 0.8 | 0.80026 | 5.0039 | 111.589 | 3.7496
13.7495 | 0.8 | 0.79473 | 5.002 | 111.5101 | 3.8202 | 13.7403 | 0.8 | 0.80025 | 5.0039 | 111.5891 | 3.7496
13.7579 | 0.8 | 0.79476 | 5.002 | 111.5099 | 3.8198 | 13.7486 | 0.8 | 0.80025 | 5.0039 | 111.5892 | 3.7497
13.7662 | 0.8 | 0.79479 | 5.002 | 111.5098 | 3.8194 | 13.7569 | 0.8 | 0.80024 | 5.0038 | 111.5892 | 3.7497
13.7746 | 0.8 | 0.79482 | 5.0019 | 111.5096 | 3.819 | 13.7652 | 0.8 | 0.80024 | 5.0038 | 111.5893 | 3.7497
13.7829 | 0.8 | 0.79484 | 5.0019 | 111.5094 | 3.8187 | 13.7736 | 0.8 | 0.80024 | 5.0038 | 111.5894 | 3.7497
13.7912 | 0.8 | 0.79487 | 5.0019 | 111.5092 | 3.8183 | 13.7819 | 0.8 | 0.80023 | 5.0038 | 111.5894 | 3.7498
13.7995 | 0.8 | 0.7949 | 5.0019 | 111.509 | 3.8179 | 13.7902 | 0.8 | 0.80023 | 5.0037 | 111.5895 | 3.7498
13.8079 | 0.8 | 0.79493 | 5.0019 | 111.5088 | 3.8175 | 13.7986 | 0.8 | 0.80023 | 5.0037 | 111.5896 | 3.7498
13.8163 | 0.8 | 0.79495 | 5.0018 | 111.5086 | 3.8172 | 13.8069 | 0.8 | 0.80022 | 5.0037 | 111.5897 | 3.7499
13.8246 | 0.8 | 0.79498 | 5.0018 | 111.5084 | 3.8168 | 13.8153 | 0.8 | 0.80022 | 5.0036 | 111.5897 | 3.7499
13.8329 | 0.8 | 0.79501 | 5.0018 | 111.5082 | 3.8164 | 13.8236 | 0.8 | 0.80022 | 5.0036 | 111.5898 | 3.7499
13.8412 | 0.8 | 0.79503 | 5.0018 | 111.508 | 3.8161 | 13.8319 | 0.8 | 0.80021 | 5.0036 | 111.5899 | 3.7499
13.8496 | 0.8 | 0.79506 | 5.0018 | 111.5078 | 3.8157 | 13.8402 | 0.8 | 0.80021 | 5.0036 | 111.5899 | 3.75
13.8579 | 0.8 | 0.79509 | 5.0017 | 111.5076 | 3.8153 | 13.8486 | 0.8 | 0.8002 | 5.0035 | 111.59 | 3.75
13.8662 | 0.8 | 0.79512 | 5.0017 | 111.5074 | 3.8149 | 13.8569 | 0.8 | 0.8002 | 5.0035 | 111.5901 | 3.75
13.8746 | 0.8 | 0.79514 | 5.0017 | 111.5072 | 3.8146 | 13.8653 | 0.8 | 0.8002 | 5.0035 | 111.5901 | 3.75
13.8829 | 0.8 | 0.79517 | 5.0017 | 111.507 | 3.8142 | 13.8736 | 0.8 | 0.80019 | 5.0035 | 111.5902 | 3.7501
13.8913 | 0.8 | 0.7952 | 5.0016 | 111.5068 | 3.8138 | 13.8819 | 0.8 | 0.80019 | 5.0034 | 111.5903 | 3.7501
13.8996 | 0.8 | 0.79523 | 5.0016 | 111.5066 | 3.8134 | 13.8903 | 0.8 | 0.80019 | 5.0034 | 111.5904 | 3.7501
13.9079 | 0.8 | 0.79525 | 5.0016 | 111.5064 | 3.8131 | 13.8986 | 0.8 | 0.80018 | 5.0034 | 111.5904 | 3.7502
13.9162 | 0.8 | 0.79528 | 5.0016 | 111.5062 | 3.8127 | 13.9069 | 0.8 | 0.80018 | 5.0033 | 111.5905 | 3.7502
13.9246 | 0.8 | 0.79531 | 5.0016 | 111.506 | 3.8123 | 13.9152 | 0.8 | 0.80017 | 5.0033 | 111.5906 | 3.7502
13.9329 | 0.8 | 0.79534 | 5.0015 | 111.5058 | 3.812 | 13.9236 | 0.8 | 0.80017 | 5.0033 | 111.5906 | 3.7502
13.9413 | 0.8 | 0.79536 | 5.0015 | 111.5056 | 3.8116 | 13.9319 | 0.8 | 0.80017 | 5.0033 | 111.5907 | 3.7503
13.9496 | 0.8 | 0.79539 | 5.0015 | 111.5054 | 3.8112 | 13.9403 | 0.8 | 0.80016 | 5.0032 | 111.5908 | 3.7503
13.9579 | 0.8 | 0.79542 | 5.0015 | 111.5052 | 3.8108 | 13.9486 | 0.8 | 0.80016 | 5.0032 | 111.5909 | 3.7503
13.9663 | 0.8 | 0.79544 | 5.0014 | 111.505 | 3.8105 | 13.9569 | 0.8 | 0.80016 | 5.0032 | 111.5909 | 3.7503
13.9746 | 0.8 | 0.79547 | 5.0014 | 111.5048 | 3.8101 | 13.9653 | 0.8 | 0.80015 | 5.0031 | 111.591 | 3.7504
13.9829 | 0.8 | 0.7955 | 5.0014 | 111.5046 | 3.8097 | 13.9736 | 0.8 | 0.80015 | 5.0031 | 111.5911 | 3.7504
13.9912 | 0.8 | 0.79553 | 5.0014 | 111.5044 | 3.8093 | 13.982 | 0.8 | 0.80015 | 5.0031 | 111.5911 | 3.7504
13.9996 | 0.8 | 0.79555 | 5.0014 | 111.5042 | 3.809 | 13.9903 | 0.8 | 0.80014 | 5.0031 | 111.5912 | 3.7505
14.0079 | 0.8 | 0.79558 | 5.0013 | 111.504 | 3.8086 | 13.9986 | 0.8 | 0.80014 | 5.003 | 111.5913 | 3.7505
14.0163 | 0.8 | 0.79561 | 5.0013 | 111.5038 | 3.8082 | 14.0069 | 0.8 | 0.80013 | 5.003 | 111.5913 | 3.7505
14.0246 | 0.8 | 0.79564 | 5.0013 | 111.5036 | 3.8078 | 14.0153 | 0.8 | 0.80013 | 5.003 | 111.5914 | 3.7505
14.0329 | 0.8 | 0.79566 | 5.0013 | 111.5034 | 3.8075 | 14.0236 | 0.8 | 0.80013 | 5.003 | 111.5915 | 3.7506
14.0413 | 0.8 | 0.79569 | 5.0012 | 111.5032 | 3.8071 | 14.0319 | 0.8 | 0.80012 | 5.0029 | 111.5916 | 3.7506
14.0496 | 0.8 | 0.79572 | 5.0012 | 111.503 | 3.8067 | 14.0403 | 0.8 | 0.80012 | 5.0029 | 111.5916 | 3.7506
14.058 | 0.8 | 0.79575 | 5.0012 | 111.5028 | 3.8064 | 14.0486 | 0.8 | 0.80012 | 5.0029 | 111.5917 | 3.7506
14.0663 | 0.8 | 0.79577 | 5.0012 | 111.5026 | 3.806 | 14.057 | 0.8 | 0.80011 | 5.0028 | 111.5918 | 3.7507
14.0746 | 0.8 | 0.7958 | 5.0012 | 111.5024 | 3.8056 | 14.0653 | 0.8 | 0.80011 | 5.0028 | 111.5918 | 3.7507
14.083 | 0.8 | 0.79583 | 5.0011 | 111.5022 | 3.8052 | 14.0736 | 0.8 | 0.8001 | 5.0028 | 111.5919 | 3.7507
14.0913 | 0.8 | 0.79585 | 5.0011 | 111.502 | 3.8049 | 14.0819 | 0.8 | 0.8001 | 5.0028 | 111.592 | 3.7508
14.0996 | 0.8 | 0.79588 | 5.0011 | 111.5018 | 3.8045 | 14.0903 | 0.8 | 0.8001 | 5.0027 | 111.592 | 3.7508
14.1079 | 0.8 | 0.79591 | 5.0011 | 111.5016 | 3.8041 | 14.0986 | 0.8 | 0.80009 | 5.0027 | 111.5921 | 3.7508
14.1163 | 0.8 | 0.79594 | 5.0011 | 111.5014 | 3.8037 | 14.107 | 0.8 | 0.80009 | 5.0027 | 111.5922 | 3.7508
14.1246 | 0.8 | 0.79596 | 5.001 | 111.5012 | 3.8034 | 14.1153 | 0.8 | 0.80009 | 5.0026 | 111.5923 | 3.7509
14.133 | 0.8 | 0.79599 | 5.001 | 111.501 | 3.803 | 14.1236 | 0.8 | 0.80008 | 5.0026 | 111.5923 | 3.7509
14.1413 | 0.8 | 0.79602 | 5.001 | 111.5008 | 3.8026 | 14.132 | 0.8 | 0.80008 | 5.0026 | 111.5924 | 3.7509
14.1496 | 0.8 | 0.79605 | 5.001 | 111.5006 | 3.8022 | 14.1403 | 0.8 | 0.80008 | 5.0026 | 111.5925 | 3.7509
14.158 | 0.8 | 0.79607 | 5.0009 | 111.5004 | 3.8019 | 14.1486 | 0.8 | 0.80007 | 5.0025 | 111.5925 | 3.751
14.1663 | 0.8 | 0.7961 | 5.0009 | 111.5002 | 3.8015 | 14.1569 | 0.8 | 0.80007 | 5.0025 | 111.5926 | 3.751
14.1747 | 0.8 | 0.79613 | 5.0009 | 111.5 | 3.8011 | 14.1653 | 0.8 | 0.80006 | 5.0025 | 111.5927 | 3.751
14.183 | 0.8 | 0.79616 | 5.0009 | 111.4998 | 3.8008 | 14.1736 | 0.8 | 0.80006 | 5.0025 | 111.5928 | 3.7511
14.1913 | 0.8 | 0.79618 | 5.0009 | 111.4996 | 3.8004 | 14.182 | 0.8 | 0.80006 | 5.0024 | 111.5928 | 3.7511
14.1996 | 0.8 | 0.79621 | 5.0008 | 111.4994 | 3.8 | 14.1903 | 0.8 | 0.80005 | 5.0024 | 111.5929 | 3.7511
14.208 | 0.8 | 0.79624 | 5.0008 | 111.4992 | 3.7996 | 14.1986 | 0.8 | 0.80005 | 5.0024 | 111.593 | 3.7511
14.2163 | 0.8 | 0.79626 | 5.0008 | 111.499 | 3.7993 | 14.2069 | 0.8 | 0.80005 | 5.0023 | 111.593 | 3.7512
14.2246 | 0.8 | 0.79629 | 5.0008 | 111.4988 | 3.7989 | 14.2153 | 0.8 | 0.80004 | 5.0023 | 111.5931 | 3.7512
14.233 | 0.8 | 0.79632 | 5.0007 | 111.4986 | 3.7985 | 14.2237 | 0.8 | 0.80004 | 5.0023 | 111.5932 | 3.7512
14.2413 | 0.8 | 0.79635 | 5.0007 | 111.4984 | 3.7981 | 14.232 | 0.8 | 0.80003 | 5.0023 | 111.5932 | 3.7512
14.2497 | 0.8 | 0.79637 | 5.0007 | 111.4982 | 3.7978 | 14.2403 | 0.8 | 0.80003 | 5.0022 | 111.5933 | 3.7513
14.258 | 0.8 | 0.7964 | 5.0007 | 111.498 | 3.7974 | 14.2486 | 0.8 | 0.80003 | 5.0022 | 111.5934 | 3.7513
14.2663 | 0.8 | 0.79643 | 5.0007 | 111.4978 | 3.797 | 14.257 | 0.8 | 0.80002 | 5.0022 | 111.5935 | 3.7513
14.2746 | 0.8 | 0.79646 | 5.0006 | 111.4976 | 3.7966 | 14.2653 | 0.8 | 0.80002 | 5.0021 | 111.5935 | 3.7514
14.283 | 0.8 | 0.79648 | 5.0006 | 111.4974 | 3.7963 | 14.2736 | 0.8 | 0.80002 | 5.0021 | 111.5936 | 3.7514
14.2913 | 0.8 | 0.79651 | 5.0006 | 111.4972 | 3.7959 | 14.2819 | 0.8 | 0.80001 | 5.0021 | 111.5937 | 3.7514
14.2997 | 0.8 | 0.79654 | 5.0006 | 111.497 | 3.7955 | 14.2903 | 0.8 | 0.80001 | 5.0021 | 111.5937 | 3.7514
14.308 | 0.8 | 0.79657 | 5.0005 | 111.4968 | 3.7952 | 14.2986 | 0.8 | 0.80001 | 5.002 | 111.5938 | 3.7515
14.3163 | 0.8 | 0.79659 | 5.0005 | 111.4966 | 3.7948 | 14.307 | 0.8 | 0.8 | 5.002 | 111.5939 | 3.7515
14.3247 | 0.8 | 0.79662 | 5.0005 | 111.4964 | 3.7944 | 14.3153 | 0.8 | 0.8 | 5.002 | 111.594 | 3.7515
14.333 | 0.8 | 0.79665 | 5.0005 | 111.4962 | 3.794 | 14.3236 | 0.8 | 0.79999 | 5.002 | 111.594 | 3.7515
14.3413 | 0.8 | 0.79668 | 5.0005 | 111.496 | 3.7937 | 14.332 | 0.8 | 0.79999 | 5.0019 | 111.5941 | 3.7516
14.3496 | 0.8 | 0.7967 | 5.0004 | 111.4958 | 3.7933 | 14.3403 | 0.8 | 0.79999 | 5.0019 | 111.5942 | 3.7516
14.358 | 0.8 | 0.79673 | 5.0004 | 111.4956 | 3.7929 | 14.3487 | 0.8 | 0.79998 | 5.0019 | 111.5942 | 3.7516
14.3664 | 0.8 | 0.79676 | 5.0004 | 111.4954 | 3.7925 | 14.357 | 0.8 | 0.79998 | 5.0018 | 111.5943 | 3.7517
14.3747 | 0.8 | 0.79678 | 5.0004 | 111.4952 | 3.7922 | 14.3653 | 0.8 | 0.79998 | 5.0018 | 111.5944 | 3.7517
14.383 | 0.8 | 0.79681 | 5.0004 | 111.495 | 3.7918 | 14.3736 | 0.8 | 0.79997 | 5.0018 | 111.5945 | 3.7517
14.3913 | 0.8 | 0.79684 | 5.0003 | 111.4948 | 3.7914 | 14.382 | 0.8 | 0.79997 | 5.0018 | 111.5945 | 3.7517
14.3997 | 0.8 | 0.79687 | 5.0003 | 111.4946 | 3.791 | 14.3903 | 0.8 | 0.79996 | 5.0017 | 111.5946 | 3.7518
14.408 | 0.8 | 0.79689 | 5.0003 | 111.4944 | 3.7907 | 14.3986 | 0.8 | 0.79996 | 5.0017 | 111.5947 | 3.7518
14.4164 | 0.8 | 0.79692 | 5.0003 | 111.4942 | 3.7903 | 14.407 | 0.8 | 0.79996 | 5.0017 | 111.5947 | 3.7518
14.4247 | 0.8 | 0.79695 | 5.0002 | 111.494 | 3.7899 | 14.4153 | 0.8 | 0.79995 | 5.0016 | 111.5948 | 3.7518
14.433 | 0.8 | 0.79698 | 5.0002 | 111.4938 | 3.7896 | 14.4237 | 0.8 | 0.79995 | 5.0016 | 111.5949 | 3.7519
14.4414 | 0.8 | 0.797 | 5.0002 | 111.4936 | 3.7892 | 14.432 | 0.8 | 0.79995 | 5.0016 | 111.5949 | 3.7519
14.4497 | 0.8 | 0.79703 | 5.0002 | 111.4934 | 3.7888 | 14.4403 | 0.8 | 0.79994 | 5.0016 | 111.595 | 3.7519
14.458 | 0.8 | 0.79706 | 5.0002 | 111.4932 | 3.7884 | 14.4486 | 0.8 | 0.79994 | 5.0015 | 111.5951 | 3.752
14.4663 | 0.8 | 0.79709 | 5.0001 | 111.493 | 3.7881 | 14.457 | 0.8 | 0.79993 | 5.0015 | 111.5952 | 3.752
14.4747 | 0.8 | 0.79711 | 5.0001 | 111.4928 | 3.7877 | 14.4653 | 0.8 | 0.79993 | 5.0015 | 111.5952 | 3.752
14.483 | 0.8 | 0.79714 | 5.0001 | 111.4926 | 3.7873 | 14.4737 | 0.8 | 0.79993 | 5.0015 | 111.5953 | 3.752
14.4914 | 0.8 | 0.79717 | 5.0001 | 111.4924 | 3.7869 | 14.482 | 0.8 | 0.79992 | 5.0014 | 111.5954 | 3.7521
14.4997 | 0.8 | 0.7972 | 5 | 111.4922 | 3.7866 | 14.4903 | 0.8 | 0.79992 | 5.0014 | 111.5954 | 3.7521
14.508 | 0.8 | 0.79722 | 5 | 111.492 | 3.7862 | 14.4986 | 0.8 | 0.79992 | 5.0014 | 111.5955 | 3.7521
14.5164 | 0.8 | 0.79725 | 5 | 111.4918 | 3.7858 | 14.507 | 0.8 | 0.80076 | 4.9997 | 111.5576 | 3.7399
14.5247 | 0.8 | 0.79728 | 5 | 111.4916 | 3.7854 | 14.5153 | 0.8 | 0.80074 | 4.9997 | 111.558 | 3.7401
14.5331 | 0.8 | 0.7973 | 5 | 111.4914 | 3.7851 | 14.5236 | 0.8 | 0.80073 | 4.9997 | 111.5585 | 3.7403
14.5414 | 0.8 | 0.79733 | 4.9999 | 111.4912 | 3.7847 | 14.532 | 0.8 | 0.80071 | 4.9996 | 111.559 | 3.7405
14.5497 | 0.8 | 0.79736 | 4.9999 | 111.491 | 3.7843 | 14.5403 | 0.8 | 0.80069 | 4.9996 | 111.5594 | 3.7407
14.5581 | 0.8 | 0.79739 | 4.9999 | 111.4908 | 3.784 | 14.5487 | 0.8 | 0.80068 | 4.9996 | 111.5599 | 3.7409
14.5664 | 0.8 | 0.79741 | 4.9999 | 111.4906 | 3.7836 | 14.557 | 0.8 | 0.80066 | 4.9996 | 111.5604 | 3.741
14.5747 | 0.8 | 0.79744 | 4.9998 | 111.4904 | 3.7832 | 14.5653 | 0.8 | 0.80065 | 4.9995 | 111.5608 | 3.7412
14.583 | 0.8 | 0.79747 | 4.9998 | 111.4902 | 3.7828 | 14.5736 | 0.8 | 0.80063 | 4.9995 | 111.5613 | 3.7414
14.5914 | 0.8 | 0.7975 | 4.9998 | 111.4901 | 3.7825 | 14.582 | 0.8 | 0.80062 | 4.9995 | 111.5618 | 3.7416
14.5997 | 0.8 | 0.79752 | 4.9998 | 111.4899 | 3.7821 | 14.5903 | 0.8 | 0.8006 | 4.9994 | 111.5622 | 3.7418
14.6081 | 0.8 | 0.79498 | 5.0059 | 111.5026 | 3.8199 | 14.5987 | 0.8 | 0.80058 | 4.9994 | 111.5627 | 3.7419
14.6164 | 0.8 | 0.795 | 5.0059 | 111.5026 | 3.8196 | 14.607 | 0.8 | 0.80057 | 4.9994 | 111.5632 | 3.7421
14.6247 | 0.8 | 0.79502 | 5.0059 | 111.5025 | 3.8194 | 14.6153 | 0.8 | 0.80055 | 4.9994 | 111.5637 | 3.7423
14.6331 | 0.8 | 0.79504 | 5.0059 | 111.5025 | 3.8191 | 14.6236 | 0.8 | 0.80054 | 4.9993 | 111.5641 | 3.7425
14.6414 | 0.8 | 0.79507 | 5.0059 | 111.5025 | 3.8188 | 14.632 | 0.8 | 0.80052 | 4.9993 | 111.5646 | 3.7427
14.6497 | 0.8 | 0.79509 | 5.0059 | 111.5024 | 3.8185 | 14.6403 | 0.8 | 0.80051 | 4.9993 | 111.5651 | 3.7429
14.6581 | 0.8 | 0.79511 | 5.0058 | 111.5024 | 3.8182 | 14.6486 | 0.8 | 0.80049 | 4.9992 | 111.5655 | 3.743
14.6664 | 0.8 | 0.79513 | 5.0058 | 111.5023 | 3.8179 | 14.657 | 0.8 | 0.80048 | 4.9992 | 111.566 | 3.7432
14.6748 | 0.8 | 0.79515 | 5.0058 | 111.5023 | 3.8176 | 14.6653 | 0.8 | 0.80046 | 4.9992 | 111.5665 | 3.7434
14.6831 | 0.8 | 0.79517 | 5.0058 | 111.5022 | 3.8173 | 14.6737 | 0.8 | 0.80044 | 4.9992 | 111.5669 | 3.7436
14.6914 | 0.8 | 0.7952 | 5.0058 | 111.5022 | 3.817 | 14.682 | 0.8 | 0.80043 | 4.9991 | 111.5674 | 3.7438
14.6997 | 0.8 | 0.79522 | 5.0058 | 111.5022 | 3.8167 | 14.6903 | 0.8 | 0.80041 | 4.9991 | 111.5679 | 3.7439
14.7081 | 0.8 | 0.79524 | 5.0057 | 111.5021 | 3.8164 | 14.6986 | 0.8 | 0.8004 | 4.9991 | 111.5683 | 3.7441
14.7164 | 0.8 | 0.79526 | 5.0057 | 111.5021 | 3.8161 | 14.707 | 0.8 | 0.80038 | 4.999 | 111.5688 | 3.7443
14.7248 | 0.8 | 0.79528 | 5.0057 | 111.502 | 3.8158 | 14.7153 | 0.8 | 0.80037 | 4.999 | 111.5693 | 3.7445
14.7331 | 0.8 | 0.7953 | 5.0057 | 111.502 | 3.8155 | 14.7237 | 0.8 | 0.80035 | 4.999 | 111.5697 | 3.7447
14.7414 | 0.8 | 0.79533 | 5.0057 | 111.5019 | 3.8152 | 14.732 | 0.8 | 0.80033 | 4.999 | 111.5702 | 3.7449
14.7498 | 0.8 | 0.79535 | 5.0057 | 111.5019 | 3.8149 | 14.7403 | 0.8 | 0.80032 | 4.9989 | 111.5707 | 3.745
14.7581 | 0.8 | 0.79537 | 5.0056 | 111.5019 | 3.8146 | 14.7486 | 0.8 | 0.8003 | 4.9989 | 111.5711 | 3.7452
14.7664 | 0.8 | 0.79539 | 5.0056 | 111.5018 | 3.8143 | 14.757 | 0.8 | 0.80029 | 4.9989 | 111.5716 | 3.7454
14.7747 | 0.8 | 0.79541 | 5.0056 | 111.5018 | 3.814 | 14.7653 | 0.8 | 0.80027 | 4.9988 | 111.5721 | 3.7456
14.7831 | 0.8 | 0.79543 | 5.0056 | 111.5017 | 3.8138 | 14.7736 | 0.8 | 0.80026 | 4.9988 | 111.5725 | 3.7458
14.7915 | 0.8 | 0.79546 | 5.0056 | 111.5017 | 3.8135 | 14.782 | 0.8 | 0.80024 | 4.9988 | 111.573 | 3.746
14.7998 | 0.8 | 0.79548 | 5.0055 | 111.5016 | 3.8132 | 14.7903 | 0.8 | 0.80023 | 4.9988 | 111.5735 | 3.7461
14.8081 | 0.8 | 0.7955 | 5.0055 | 111.5016 | 3.8129 | 14.7987 | 0.8 | 0.80021 | 4.9987 | 111.574 | 3.7463
14.8164 | 0.8 | 0.79552 | 5.0055 | 111.5016 | 3.8126 | 14.807 | 0.8 | 0.80019 | 4.9987 | 111.5744 | 3.7465
14.8248 | 0.8 | 0.79554 | 5.0055 | 111.5015 | 3.8123 | 14.8153 | 0.8 | 0.80018 | 4.9987 | 111.5749 | 3.7467
14.8331 | 0.8 | 0.79556 | 5.0055 | 111.5015 | 3.812 | 14.8236 | 0.8 | 0.80016 | 4.9986 | 111.5754 | 3.7469
14.8415 | 0.8 | 0.79558 | 5.0055 | 111.5014 | 3.8117 | 14.832 | 0.8 | 0.80015 | 4.9986 | 111.5758 | 3.747
14.8498 | 0.8 | 0.79561 | 5.0054 | 111.5014 | 3.8114 | 14.8403 | 0.8 | 0.80013 | 4.9986 | 111.5763 | 3.7472
14.8581 | 0.8 | 0.79563 | 5.0054 | 111.5014 | 3.8111 | 14.8487 | 0.8 | 0.80012 | 4.9986 | 111.5768 | 3.7474
14.8665 | 0.8 | 0.79565 | 5.0054 | 111.5013 | 3.8108 | 14.857 | 0.8 | 0.8001 | 4.9985 | 111.5772 | 3.7476
14.8748 | 0.8 | 0.79567 | 5.0054 | 111.5013 | 3.8105 | 14.8653 | 0.8 | 0.80008 | 4.9985 | 111.5777 | 3.7478
14.8831 | 0.8 | 0.79569 | 5.0054 | 111.5012 | 3.8102 | 14.8736 | 0.8 | 0.80007 | 4.9985 | 111.5782 | 3.748
14.8914 | 0.8 | 0.79571 | 5.0054 | 111.5012 | 3.8099 | 14.882 | 0.8 | 0.80005 | 4.9984 | 111.5786 | 3.7481
14.8998 | 0.8 | 0.79574 | 5.0053 | 111.5011 | 3.8096 | 14.8903 | 0.8 | 0.80004 | 4.9984 | 111.5791 | 3.7483
14.9082 | 0.8 | 0.79576 | 5.0053 | 111.5011 | 3.8093 | 14.8986 | 0.8 | 0.80002 | 4.9984 | 111.5796 | 3.7485
14.9165 | 0.8 | 0.79578 | 5.0053 | 111.5011 | 3.809 | 14.907 | 0.8 | 0.80001 | 4.9984 | 111.58 | 3.7487
14.9248 | 0.8 | 0.7958 | 5.0053 | 111.501 | 3.8087 | 14.9153 | 0.8 | 0.79999 | 4.9983 | 111.5805 | 3.7489
14.9331 | 0.8 | 0.79582 | 5.0053 | 111.501 | 3.8084 | 14.9237 | 0.8 | 0.79998 | 4.9983 | 111.581 | 3.749
14.9415 | 0.8 | 0.79584 | 5.0053 | 111.5009 | 3.8082 | 14.932 | 0.8 | 0.79996 | 4.9983 | 111.5814 | 3.7492
14.9498 | 0.8 | 0.79587 | 5.0052 | 111.5009 | 3.8079 | 14.9403 | 0.8 | 0.79994 | 4.9982 | 111.5819 | 3.7494
14.9582 | 0.8 | 0.79589 | 5.0052 | 111.5008 | 3.8076 | 14.9486 | 0.8 | 0.79993 | 4.9982 | 111.5824 | 3.7496
14.9665 | 0.8 | 0.79591 | 5.0052 | 111.5008 | 3.8073 | 14.957 | 0.8 | 0.79991 | 4.9982 | 111.5828 | 3.7498
14.9748 | 0.8 | 0.79593 | 5.0052 | 111.5008 | 3.807 | 14.9653 | 0.8 | 0.7999 | 4.9982 | 111.5833 | 3.75
14.9832 | 0.8 | 0.79595 | 5.0052 | 111.5007 | 3.8067 | 14.9737 | 0.8 | 0.79988 | 4.9981 | 111.5838 | 3.7501
14.9915 | 0.8 | 0.79597 | 5.0052 | 111.5007 | 3.8064 | 14.982 | 0.8 | 0.79987 | 4.9981 | 111.5843 | 3.7503
14.9998 | 0.8 | 0.796 | 5.0051 | 111.5006 | 3.8061 | 14.9903 | 0.8 | 0.79985 | 4.9981 | 111.5847 | 3.7505
15.0081 | 0.8 | 0.79602 | 5.0051 | 111.5006 | 3.8058 | 14.9986 | 0.8 | 0.79983 | 4.9981 | 111.5852 | 3.7507
15.0165 | 0.8 | 0.79604 | 5.0051 | 111.5006 | 3.8055 | 15.007 | 0.8 | 0.79982 | 4.998 | 111.5857 | 3.7509
15.0249 | 0.8 | 0.79606 | 5.0051 | 111.5005 | 3.8052 | 15.0153 | 0.8 | 0.7998 | 4.998 | 111.5861 | 3.7511
15.0332 | 0.8 | 0.79608 | 5.0051 | 111.5005 | 3.8049 | 15.0236 | 0.8 | 0.79979 | 4.998 | 111.5866 | 3.7512
15.0415 | 0.8 | 0.7961 | 5.0051 | 111.5004 | 3.8046 | 15.032 | 0.8 | 0.79977 | 4.9979 | 111.5871 | 3.7514
15.0498 | 0.8 | 0.79612 | 5.005 | 111.5004 | 3.8043 | 15.0403 | 0.8 | 0.79976 | 4.9979 | 111.5875 | 3.7516
15.0582 | 0.8 | 0.79615 | 5.005 | 111.5003 | 3.804 | 15.0487 | 0.8 | 0.79974 | 4.9979 | 111.588 | 3.7518
15.0665 | 0.8 | 0.79617 | 5.005 | 111.5003 | 3.8037 | 15.057 | 0.8 | 0.79973 | 4.9979 | 111.5885 | 3.752
15.0749 | 0.8 | 0.79619 | 5.005 | 111.5003 | 3.8034 | 15.0653 | 0.8 | 0.79971 | 4.9978 | 111.5889 | 3.7521
15.0832 | 0.8 | 0.79621 | 5.005 | 111.5002 | 3.8031 | 15.0736 | 0.8 | 0.79969 | 4.9978 | 111.5894 | 3.7523
15.0915 | 0.8 | 0.79623 | 5.005 | 111.5002 | 3.8028 | 15.082 | 0.8 | 0.79968 | 4.9978 | 111.5899 | 3.7525
15.0999 | 0.8 | 0.79625 | 5.0049 | 111.5001 | 3.8026 | 15.0903 | 0.8 | 0.79966 | 4.9977 | 111.5903 | 3.7527
15.1082 | 0.8 | 0.79628 | 5.0049 | 111.5001 | 3.8023 | 15.0987 | 0.8 | 0.79965 | 4.9977 | 111.5908 | 3.7529
15.1165 | 0.8 | 0.7963 | 5.0049 | 111.5 | 3.802 | 15.107 | 0.8 | 0.79963 | 4.9977 | 111.5913 | 3.7531
15.1248 | 0.8 | 0.79632 | 5.0049 | 111.5 | 3.8017 | 15.1153 | 0.8 | 0.79962 | 4.9977 | 111.5917 | 3.7532
15.1332 | 0.8 | 0.79634 | 5.0049 | 111.5 | 3.8014 | 15.1236 | 0.8 | 0.7996 | 4.9976 | 111.5922 | 3.7534
15.1416 | 0.8 | 0.79636 | 5.0049 | 111.4999 | 3.8011 | 15.132 | 0.8 | 0.79958 | 4.9976 | 111.5927 | 3.7536
15.1499 | 0.8 | 0.79638 | 5.0048 | 111.4999 | 3.8008 | 15.1403 | 0.8 | 0.79957 | 4.9976 | 111.5932 | 3.7538
15.1582 | 0.8 | 0.79641 | 5.0048 | 111.4998 | 3.8005 | 15.1486 | 0.8 | 0.79955 | 4.9975 | 111.5936 | 3.754
15.1665 | 0.8 | 0.79643 | 5.0048 | 111.4998 | 3.8002 | 15.157 | 0.8 | 0.79954 | 4.9975 | 111.5941 | 3.7541
15.1749 | 0.8 | 0.79645 | 5.0048 | 111.4998 | 3.7999 | 15.1653 | 0.8 | 0.79952 | 4.9975 | 111.5946 | 3.7543
15.1832 | 0.8 | 0.79647 | 5.0048 | 111.4997 | 3.7996 | 15.1737 | 0.8 | 0.79951 | 4.9975 | 111.595 | 3.7545
15.1916 | 0.8 | 0.79649 | 5.0048 | 111.4997 | 3.7993 | 15.182 | 0.8 | 0.79949 | 4.9974 | 111.5955 | 3.7547
15.1999 | 0.8 | 0.79651 | 5.0047 | 111.4996 | 3.799 | 15.1903 | 0.8 | 0.79948 | 4.9974 | 111.596 | 3.7549
15.2082 | 0.8 | 0.79654 | 5.0047 | 111.4996 | 3.7987 | 15.1986 | 0.8 | 0.79946 | 4.9974 | 111.5964 | 3.7551
15.2166 | 0.8 | 0.79656 | 5.0047 | 111.4995 | 3.7984 | 15.207 | 0.8 | 0.79944 | 4.9973 | 111.5969 | 3.7552
15.2249 | 0.8 | 0.79658 | 5.0047 | 111.4995 | 3.7981 | 15.2153 | 0.8 | 0.79943 | 4.9973 | 111.5974 | 3.7554
15.2332 | 0.8 | 0.7966 | 5.0047 | 111.4995 | 3.7978 | 15.2237 | 0.8 | 0.79941 | 4.9973 | 111.5978 | 3.7556
15.2415 | 0.8 | 0.79662 | 5.0046 | 111.4994 | 3.7975 | 15.232 | 0.8 | 0.7994 | 4.9973 | 111.5983 | 3.7558
15.2499 | 0.8 | 0.79664 | 5.0046 | 111.4994 | 3.7972 | 15.2403 | 0.8 | 0.79938 | 4.9972 | 111.5988 | 3.756
15.2583 | 0.8 | 0.79666 | 5.0046 | 111.4993 | 3.7969 | 15.2486 | 0.8 | 0.79937 | 4.9972 | 111.5992 | 3.7562
15.2666 | 0.8 | 0.79669 | 5.0046 | 111.4993 | 3.7967 | 15.257 | 0.8 | 0.79935 | 4.9972 | 111.5997 | 3.7563
15.2749 | 0.8 | 0.79671 | 5.0046 | 111.4992 | 3.7964 | 15.2653 | 0.8 | 0.79933 | 4.9971 | 111.6002 | 3.7565
15.2832 | 0.8 | 0.79673 | 5.0046 | 111.4992 | 3.7961 | 15.2736 | 0.8 | 0.79932 | 4.9971 | 111.6006 | 3.7567
15.2916 | 0.8 | 0.79675 | 5.0045 | 111.4992 | 3.7958 | 15.282 | 0.8 | 0.7993 | 4.9971 | 111.6011 | 3.7569
15.2999 | 0.8 | 0.79677 | 5.0045 | 111.4991 | 3.7955 | 15.2903 | 0.8 | 0.79929 | 4.9971 | 111.6016 | 3.7571
15.3083 | 0.8 | 0.79679 | 5.0045 | 111.4991 | 3.7952 | 15.2987 | 0.8 | 0.79927 | 4.997 | 111.6021 | 3.7572
15.3166 | 0.8 | 0.79682 | 5.0045 | 111.499 | 3.7949 | 15.307 | 0.8 | 0.79926 | 4.997 | 111.6025 | 3.7574
15.3249 | 0.8 | 0.79684 | 5.0045 | 111.499 | 3.7946 | 15.3153 | 0.8 | 0.79924 | 4.997 | 111.603 | 3.7576
15.3333 | 0.8 | 0.79686 | 5.0045 | 111.4989 | 3.7943 | 15.3236 | 0.8 | 0.79923 | 4.9969 | 111.6035 | 3.7578
15.3416 | 0.8 | 0.79688 | 5.0044 | 111.4989 | 3.794 | 15.332 | 0.8 | 0.79921 | 4.9969 | 111.6039 | 3.758
15.3499 | 0.8 | 0.7969 | 5.0044 | 111.4989 | 3.7937 | 15.3403 | 0.8 | 0.79919 | 4.9969 | 111.6044 | 3.7582
15.3583 | 0.8 | 0.79692 | 5.0044 | 111.4988 | 3.7934 | 15.3487 | 0.8 | 0.79918 | 4.9969 | 111.6049 | 3.7583
15.3666 | 0.8 | 0.79695 | 5.0044 | 111.4988 | 3.7931 | 15.357 | 0.8 | 0.79916 | 4.9968 | 111.6053 | 3.7585
15.375 | 0.8 | 0.79697 | 5.0044 | 111.4987 | 3.7928 | 15.3653 | 0.8 | 0.79915 | 4.9968 | 111.6058 | 3.7587
15.3833 | 0.8 | 0.79699 | 5.0044 | 111.4987 | 3.7925 | 15.3736 | 0.8 | 0.79913 | 4.9968 | 111.6063 | 3.7589
15.3916 | 0.8 | 0.79701 | 5.0043 | 111.4987 | 3.7922 | 15.382 | 0.8 | 0.79912 | 4.9967 | 111.6067 | 3.7591
15.3999 | 0.8 | 0.79703 | 5.0043 | 111.4986 | 3.7919 | 15.3903 | 0.8 | 0.7991 | 4.9967 | 111.6072 | 3.7592
15.4083 | 0.8 | 0.79705 | 5.0043 | 111.4986 | 3.7916 | 15.3986 | 0.8 | 0.79908 | 4.9967 | 111.6077 | 3.7594
15.4167 | 0.8 | 0.79708 | 5.0043 | 111.4985 | 3.7913 | 15.407 | 0.8 | 0.79907 | 4.9967 | 111.6081 | 3.7596
15.425 | 0.8 | 0.7971 | 5.0043 | 111.4985 | 3.7911 | 15.4153 | 0.8 | 0.79905 | 4.9966 | 111.6086 | 3.7598
15.4333 | 0.8 | 0.79712 | 5.0043 | 111.4984 | 3.7908 | 15.4237 | 0.8 | 0.79904 | 4.9966 | 111.6091 | 3.76
15.4416 | 0.8 | 0.79714 | 5.0042 | 111.4984 | 3.7905 | 15.432 | 0.8 | 0.79902 | 4.9966 | 111.6095 | 3.7602
15.45 | 0.8 | 0.79716 | 5.0042 | 111.4984 | 3.7902 | 15.4403 | 0.8 | 0.79901 | 4.9965 | 111.61 | 3.7603
15.4583 | 0.8 | 0.79718 | 5.0042 | 111.4983 | 3.7899 | 15.4486 | 0.8 | 0.79899 | 4.9965 | 111.6105 | 3.7605
15.4666 | 0.8 | 0.79721 | 5.0042 | 111.4983 | 3.7896 | 15.457 | 0.8 | 0.79898 | 4.9965 | 111.6109 | 3.7607
15.475 | 0.8 | 0.79723 | 5.0042 | 111.4982 | 3.7893 | 15.4653 | 0.8 | 0.79896 | 4.9965 | 111.6114 | 3.7609
15.4833 | 0.8 | 0.79725 | 5.0042 | 111.4982 | 3.789 | 15.4737 | 0.8 | 0.79894 | 4.9964 | 111.6119 | 3.7611
15.4917 | 0.8 | 0.79727 | 5.0041 | 111.4981 | 3.7887 | 15.482 | 0.8 | 0.79893 | 4.9964 | 111.6124 | 3.7613
15.5 | 0.8 | 0.79729 | 5.0041 | 111.4981 | 3.7884 | 15.4903 | 0.8 | 0.79891 | 4.9964 | 111.6128 | 3.7614
15.5083 | 0.8 | 0.79731 | 5.0041 | 111.4981 | 3.7881 | 15.4986 | 0.8 | 0.7989 | 4.9963 | 111.6133 | 3.7616
15.5166 | 0.8 | 0.79733 | 5.0041 | 111.498 | 3.7878 | 15.507 | 0.8 | 0.79943 | 5.0013 | 111.6324 | 3.7584
15.525 | 0.8 | 0.79736 | 5.0041 | 111.498 | 3.7875 | 15.5153 | 0.8 | 0.79943 | 5.0014 | 111.6324 | 3.7584
15.5334 | 0.8 | 0.79738 | 5.0041 | 111.4979 | 3.7872 | 15.5236 | 0.8 | 0.79943 | 5.0014 | 111.6324 | 3.7584
15.5417 | 0.8 | 0.7974 | 5.004 | 111.4979 | 3.7869 | 15.5319 | 0.8 | 0.79943 | 5.0014 | 111.6324 | 3.7584
15.55 | 0.8 | 0.79742 | 5.004 | 111.4979 | 3.7866 | 15.5403 | 0.8 | 0.79944 | 5.0014 | 111.6325 | 3.7584
15.5583 | 0.8 | 0.79744 | 5.004 | 111.4978 | 3.7863 | 15.5486 | 0.8 | 0.79944 | 5.0014 | 111.6325 | 3.7584
15.5667 | 0.8 | 0.79746 | 5.004 | 111.4978 | 3.786 | 15.557 | 0.8 | 0.79944 | 5.0014 | 111.6325 | 3.7584
15.575 | 0.8 | 0.79749 | 5.004 | 111.4977 | 3.7857 | 15.5653 | 0.8 | 0.79944 | 5.0015 | 111.6325 | 3.7584
15.5833 | 0.8 | 0.79751 | 5.004 | 111.4977 | 3.7855 | 15.5736 | 0.8 | 0.79944 | 5.0015 | 111.6325 | 3.7584
15.5917 | 0.8 | 0.79753 | 5.0039 | 111.4976 | 3.7852 | 15.5819 | 0.8 | 0.79944 | 5.0015 | 111.6325 | 3.7585
15.6 | 0.8 | 0.79755 | 5.0039 | 111.4976 | 3.7849 | 15.5903 | 0.8 | 0.79944 | 5.0015 | 111.6326 | 3.7585
15.6084 | 0.8 | 0.79822 | 5.0021 | 111.448 | 3.7748 | 15.5986 | 0.8 | 0.79944 | 5.0015 | 111.6326 | 3.7585
15.6167 | 0.8 | 0.79821 | 5.0021 | 111.4481 | 3.775 | 15.607 | 0.8 | 0.79944 | 5.0015 | 111.6326 | 3.7585
15.625 | 0.8 | 0.79819 | 5.0021 | 111.4483 | 3.7751 | 15.6153 | 0.8 | 0.79944 | 5.0016 | 111.6326 | 3.7585
15.6333 | 0.8 | 0.79818 | 5.0021 | 111.4484 | 3.7752 | 15.6236 | 0.8 | 0.79944 | 5.0016 | 111.6326 | 3.7585
15.6417 | 0.8 | 0.79817 | 5.002 | 111.4486 | 3.7753 | 15.6319 | 0.8 | 0.79944 | 5.0016 | 111.6327 | 3.7585
15.6501 | 0.8 | 0.79816 | 5.002 | 111.4487 | 3.7755 | 15.6403 | 0.8 | 0.79944 | 5.0016 | 111.6327 | 3.7585
15.6584 | 0.8 | 0.79815 | 5.002 | 111.4489 | 3.7756 | 15.6486 | 0.8 | 0.79944 | 5.0016 | 111.6327 | 3.7585
15.6667 | 0.8 | 0.79814 | 5.0019 | 111.449 | 3.7757 | 15.6569 | 0.8 | 0.79944 | 5.0016 | 111.6327 | 3.7585
15.675 | 0.8 | 0.79813 | 5.0019 | 111.4492 | 3.7758 | 15.6652 | 0.8 | 0.79944 | 5.0017 | 111.6327 | 3.7585
15.6834 | 0.8 | 0.79812 | 5.0019 | 111.4493 | 3.7759 | 15.6736 | 0.8 | 0.79944 | 5.0017 | 111.6327 | 3.7586
15.6917 | 0.8 | 0.79811 | 5.0019 | 111.4495 | 3.7761 | 15.6819 | 0.8 | 0.79944 | 5.0017 | 111.6328 | 3.7586
15.7 | 0.8 | 0.7981 | 5.0018 | 111.4496 | 3.7762 | 15.6903 | 0.8 | 0.79944 | 5.0017 | 111.6328 | 3.7586
15.7084 | 0.8 | 0.79808 | 5.0018 | 111.4498 | 3.7763 | 15.6986 | 0.8 | 0.79944 | 5.0017 | 111.6328 | 3.7586
15.7167 | 0.8 | 0.79807 | 5.0018 | 111.4499 | 3.7764 | 15.7069 | 0.8 | 0.79944 | 5.0017 | 111.6328 | 3.7586
15.7251 | 0.8 | 0.79806 | 5.0017 | 111.4501 | 3.7765 | 15.7152 | 0.8 | 0.79944 | 5.0018 | 111.6328 | 3.7586
15.7334 | 0.8 | 0.79805 | 5.0017 | 111.4502 | 3.7767 | 15.7236 | 0.8 | 0.79944 | 5.0018 | 111.6328 | 3.7586
15.7417 | 0.8 | 0.79804 | 5.0017 | 111.4503 | 3.7768 | 15.7319 | 0.8 | 0.79944 | 5.0018 | 111.6329 | 3.7586
15.7501 | 0.8 | 0.79803 | 5.0017 | 111.4505 | 3.7769 | 15.7403 | 0.8 | 0.79944 | 5.0018 | 111.6329 | 3.7586
15.7584 | 0.8 | 0.79802 | 5.0016 | 111.4506 | 3.777 | 15.7486 | 0.8 | 0.79944 | 5.0018 | 111.6329 | 3.7586
15.7668 | 0.8 | 0.79801 | 5.0016 | 111.4508 | 3.7772 | 15.7569 | 0.8 | 0.79944 | 5.0018 | 111.6329 | 3.7586
15.7751 | 0.8 | 0.798 | 5.0016 | 111.4509 | 3.7773 | 15.7652 | 0.8 | 0.79944 | 5.0019 | 111.6329 | 3.7587
15.7834 | 0.8 | 0.79799 | 5.0015 | 111.4511 | 3.7774 | 15.7736 | 0.8 | 0.79944 | 5.0019 | 111.6329 | 3.7587
15.7917 | 0.8 | 0.79798 | 5.0015 | 111.4512 | 3.7775 | 15.7819 | 0.8 | 0.79944 | 5.0019 | 111.633 | 3.7587
15.8001 | 0.8 | 0.79796 | 5.0015 | 111.4514 | 3.7776 | 15.7902 | 0.8 | 0.79944 | 5.0019 | 111.633 | 3.7587
15.8084 | 0.8 | 0.79795 | 5.0015 | 111.4515 | 3.7778 | 15.7985 | 0.8 | 0.79944 | 5.0019 | 111.633 | 3.7587
15.8167 | 0.8 | 0.79794 | 5.0014 | 111.4517 | 3.7779 | 15.8069 | 0.8 | 0.79944 | 5.0019 | 111.633 | 3.7587
15.8251 | 0.8 | 0.79793 | 5.0014 | 111.4518 | 3.778 | 15.8152 | 0.8 | 0.79944 | 5.002 | 111.633 | 3.7587
15.8334 | 0.8 | 0.79792 | 5.0014 | 111.452 | 3.7781 | 15.8236 | 0.8 | 0.79945 | 5.002 | 111.633 | 3.7587
15.8418 | 0.8 | 0.79791 | 5.0013 | 111.4521 | 3.7783 | 15.8319 | 0.8 | 0.79945 | 5.002 | 111.6331 | 3.7587
15.8501 | 0.8 | 0.7979 | 5.0013 | 111.4522 | 3.7784 | 15.8402 | 0.8 | 0.79945 | 5.002 | 111.6331 | 3.7587
15.8584 | 0.8 | 0.79789 | 5.0013 | 111.4524 | 3.7785 | 15.8485 | 0.8 | 0.79945 | 5.002 | 111.6331 | 3.7587
15.8668 | 0.8 | 0.79788 | 5.0013 | 111.4525 | 3.7786 | 15.8569 | 0.8 | 0.79945 | 5.0021 | 111.6331 | 3.7587
15.8751 | 0.8 | 0.79787 | 5.0012 | 111.4527 | 3.7787 | 15.8652 | 0.8 | 0.79945 | 5.0021 | 111.6331 | 3.7588
15.8835 | 0.8 | 0.79785 | 5.0012 | 111.4528 | 3.7789 | 15.8736 | 0.8 | 0.79945 | 5.0021 | 111.6332 | 3.7588
15.8918 | 0.8 | 0.79784 | 5.0012 | 111.453 | 3.779 | 15.8819 | 0.8 | 0.79945 | 5.0021 | 111.6332 | 3.7588
15.9001 | 0.8 | 0.79783 | 5.0012 | 111.4531 | 3.7791 | 15.8902 | 0.8 | 0.79945 | 5.0021 | 111.6332 | 3.7588
15.9085 | 0.8 | 0.79782 | 5.0011 | 111.4533 | 3.7792 | 15.8985 | 0.8 | 0.79945 | 5.0021 | 111.6332 | 3.7588
15.9168 | 0.8 | 0.79781 | 5.0011 | 111.4534 | 3.7793 | 15.9069 | 0.8 | 0.79945 | 5.0022 | 111.6332 | 3.7588
15.9251 | 0.8 | 0.7978 | 5.0011 | 111.4536 | 3.7795 | 15.9152 | 0.8 | 0.79945 | 5.0022 | 111.6332 | 3.7588
15.9334 | 0.8 | 0.79779 | 5.001 | 111.4537 | 3.7796 | 15.9235 | 0.8 | 0.79945 | 5.0022 | 111.6333 | 3.7588
15.9418 | 0.8 | 0.79778 | 5.001 | 111.4539 | 3.7797 | 15.9318 | 0.8 | 0.79945 | 5.0022 | 111.6333 | 3.7588
15.9502 | 0.8 | 0.79777 | 5.001 | 111.454 | 3.7798 | 15.9402 | 0.8 | 0.79945 | 5.0022 | 111.6333 | 3.7588
15.9585 | 0.8 | 0.79776 | 5.001 | 111.4542 | 3.78 | 15.9485 | 0.8 | 0.79945 | 5.0022 | 111.6333 | 3.7588
15.9668 | 0.8 | 0.79774 | 5.0009 | 111.4543 | 3.7801 | 15.9569 | 0.8 | 0.79945 | 5.0023 | 111.6333 | 3.7589
15.9751 | 0.8 | 0.79773 | 5.0009 | 111.4545 | 3.7802 | 15.9652 | 0.8 | 0.79945 | 5.0023 | 111.6333 | 3.7589
15.9835 | 0.8 | 0.79772 | 5.0009 | 111.4546 | 3.7803 | 15.9735 | 0.8 | 0.79945 | 5.0023 | 111.6334 | 3.7589
15.9919 | 0.8 | 0.79771 | 5.0008 | 111.4548 | 3.7804 | 15.9818 | 0.8 | 0.79945 | 5.0023 | 111.6334 | 3.7589
16.0002 | 0.8 | 0.7977 | 5.0008 | 111.4549 | 3.7806 | 15.9902 | 0.8 | 0.79945 | 5.0023 | 111.6334 | 3.7589
16.0085 | 0.8 | 0.79769 | 5.0008 | 111.455 | 3.7807 | 15.9985 | 0.8 | 0.79945 | 5.0023 | 111.6334 | 3.7589
16.0168 | 0.8 | 0.79768 | 5.0008 | 111.4552 | 3.7808 | 16.0069 | 0.8 | 0.79945 | 5.0024 | 111.6334 | 3.7589
16.0252 | 0.8 | 0.79767 | 5.0007 | 111.4553 | 3.7809 | 16.0152 | 0.8 | 0.79945 | 5.0024 | 111.6334 | 3.7589
16.0335 | 0.8 | 0.79766 | 5.0007 | 111.4555 | 3.7811 | 16.0235 | 0.8 | 0.79945 | 5.0024 | 111.6335 | 3.7589
16.0418 | 0.8 | 0.79765 | 5.0007 | 111.4556 | 3.7812 | 16.0318 | 0.8 | 0.79945 | 5.0024 | 111.6335 | 3.7589
16.0502 | 0.8 | 0.79763 | 5.0006 | 111.4558 | 3.7813 | 16.0402 | 0.8 | 0.79945 | 5.0024 | 111.6335 | 3.7589
16.0585 | 0.8 | 0.79762 | 5.0006 | 111.4559 | 3.7814 | 16.0485 | 0.8 | 0.79945 | 5.0024 | 111.6335 | 3.759
16.0669 | 0.8 | 0.79761 | 5.0006 | 111.4561 | 3.7815 | 16.0568 | 0.8 | 0.79945 | 5.0025 | 111.6335 | 3.759
16.0752 | 0.8 | 0.7976 | 5.0006 | 111.4562 | 3.7817 | 16.0651 | 0.8 | 0.79945 | 5.0025 | 111.6336 | 3.759
16.0835 | 0.8 | 0.79759 | 5.0005 | 111.4564 | 3.7818 | 16.0735 | 0.8 | 0.79945 | 5.0025 | 111.6336 | 3.759
16.0919 | 0.8 | 0.79758 | 5.0005 | 111.4565 | 3.7819 | 16.0818 | 0.8 | 0.79945 | 5.0025 | 111.6336 | 3.759
16.1002 | 0.8 | 0.79757 | 5.0005 | 111.4567 | 3.782 | 16.0902 | 0.8 | 0.79945 | 5.0025 | 111.6336 | 3.759
16.1086 | 0.8 | 0.79756 | 5.0004 | 111.4568 | 3.7821 | 16.0985 | 0.8 | 0.79946 | 5.0025 | 111.6336 | 3.759
16.1169 | 0.8 | 0.79755 | 5.0004 | 111.4569 | 3.7823 | 16.1068 | 0.8 | 0.79946 | 5.0026 | 111.6336 | 3.759
16.1252 | 0.8 | 0.79754 | 5.0004 | 111.4571 | 3.7824 | 16.1151 | 0.8 | 0.79946 | 5.0026 | 111.6337 | 3.759
16.1336 | 0.8 | 0.79752 | 5.0004 | 111.4572 | 3.7825 | 16.1235 | 0.8 | 0.79946 | 5.0026 | 111.6337 | 3.759
16.1419 | 0.8 | 0.79751 | 5.0003 | 111.4574 | 3.7826 | 16.1318 | 0.8 | 0.79946 | 5.0026 | 111.6337 | 3.759
16.1502 | 0.8 | 0.7975 | 5.0003 | 111.4575 | 3.7828 | 16.1402 | 0.8 | 0.79946 | 5.0026 | 111.6337 | 3.759
16.1585 | 0.8 | 0.79749 | 5.0003 | 111.4577 | 3.7829 | 16.1485 | 0.8 | 0.79946 | 5.0026 | 111.6337 | 3.7591
16.1669 | 0.8 | 0.79748 | 5.0002 | 111.4578 | 3.783 | 16.1568 | 0.8 | 0.79946 | 5.0027 | 111.6337 | 3.7591
16.1752 | 0.8 | 0.79747 | 5.0002 | 111.458 | 3.7831 | 16.1651 | 0.8 | 0.79946 | 5.0027 | 111.6338 | 3.7591
16.1836 | 0.8 | 0.79746 | 5.0002 | 111.4581 | 3.7832 | 16.1735 | 0.8 | 0.79946 | 5.0027 | 111.6338 | 3.7591
16.1919 | 0.8 | 0.79745 | 5.0002 | 111.4583 | 3.7834 | 16.1818 | 0.8 | 0.79946 | 5.0027 | 111.6338 | 3.7591
16.2002 | 0.8 | 0.79744 | 5.0001 | 111.4584 | 3.7835 | 16.1901 | 0.8 | 0.79946 | 5.0027 | 111.6338 | 3.7591
16.2086 | 0.8 | 0.79743 | 5.0001 | 111.4586 | 3.7836 | 16.1985 | 0.8 | 0.79946 | 5.0027 | 111.6338 | 3.7591
16.2169 | 0.8 | 0.79741 | 5.0001 | 111.4587 | 3.7837 | 16.2068 | 0.8 | 0.79946 | 5.0028 | 111.6339 | 3.7591
16.2253 | 0.8 | 0.7974 | 5 | 111.4589 | 3.7838 | 16.2152 | 0.8 | 0.79946 | 5.0028 | 111.6339 | 3.7591
16.2336 | 0.8 | 0.79739 | 5 | 111.459 | 3.784 | 16.2235 | 0.8 | 0.79946 | 5.0028 | 111.6339 | 3.7591
16.2419 | 0.8 | 0.79738 | 5 | 111.4592 | 3.7841 | 16.2318 | 0.8 | 0.79946 | 5.0028 | 111.6339 | 3.7591
16.2503 | 0.8 | 0.79737 | 5 | 111.4593 | 3.7842 | 16.2401 | 0.8 | 0.79946 | 5.0028 | 111.6339 | 3.7592
16.2586 | 0.8 | 0.79736 | 4.9999 | 111.4594 | 3.7843 | 16.2485 | 0.8 | 0.79946 | 5.0028 | 111.6339 | 3.7592
16.2669 | 0.8 | 0.79735 | 4.9999 | 111.4596 | 3.7845 | 16.2568 | 0.8 | 0.79946 | 5.0029 | 111.6339 | 3.7592
16.2753 | 0.8 | 0.79734 | 4.9999 | 111.4597 | 3.7846 | 16.2652 | 0.8 | 0.79946 | 5.0029 | 111.634 | 3.7592
16.2836 | 0.8 | 0.79733 | 4.9998 | 111.4599 | 3.7847 | 16.2735 | 0.8 | 0.79946 | 5.0029 | 111.634 | 3.7592
16.292 | 0.8 | 0.79732 | 4.9998 | 111.46 | 3.7848 | 16.2818 | 0.8 | 0.79946 | 5.0029 | 111.634 | 3.7592
16.3003 | 0.8 | 0.79731 | 4.9998 | 111.4602 | 3.7849 | 16.2901 | 0.8 | 0.79946 | 5.0029 | 111.634 | 3.7592
16.3086 | 0.8 | 0.79729 | 4.9998 | 111.4603 | 3.7851 | 16.2985 | 0.8 | 0.79946 | 5.0029 | 111.634 | 3.7592
16.317 | 0.8 | 0.79728 | 4.9997 | 111.4605 | 3.7852 | 16.3068 | 0.8 | 0.79946 | 5.003 | 111.6341 | 3.7592
16.3253 | 0.8 | 0.79727 | 4.9997 | 111.4606 | 3.7853 | 16.3151 | 0.8 | 0.79946 | 5.003 | 111.6341 | 3.7592
16.3336 | 0.8 | 0.79726 | 4.9997 | 111.4608 | 3.7854 | 16.3234 | 0.8 | 0.79946 | 5.003 | 111.6341 | 3.7592
16.3419 | 0.8 | 0.79725 | 4.9996 | 111.4609 | 3.7856 | 16.3318 | 0.8 | 0.79946 | 5.003 | 111.6341 | 3.7593
16.3503 | 0.8 | 0.79724 | 4.9996 | 111.4611 | 3.7857 | 16.3401 | 0.8 | 0.79946 | 5.003 | 111.6341 | 3.7593
16.3587 | 0.8 | 0.79723 | 4.9996 | 111.4612 | 3.7858 | 16.3485 | 0.8 | 0.79946 | 5.003 | 111.6341 | 3.7593
16.367 | 0.8 | 0.79722 | 4.9996 | 111.4614 | 3.7859 | 16.3568 | 0.8 | 0.79946 | 5.0031 | 111.6342 | 3.7593
16.3753 | 0.8 | 0.79721 | 4.9995 | 111.4615 | 3.786 | 16.3651 | 0.8 | 0.79946 | 5.0031 | 111.6342 | 3.7593
16.3836 | 0.8 | 0.7972 | 4.9995 | 111.4616 | 3.7862 | 16.3734 | 0.8 | 0.79946 | 5.0031 | 111.6342 | 3.7593
16.392 | 0.8 | 0.79718 | 4.9995 | 111.4618 | 3.7863 | 16.3818 | 0.8 | 0.79947 | 5.0031 | 111.6342 | 3.7593
16.4004 | 0.8 | 0.79717 | 4.9994 | 111.4619 | 3.7864 | 16.3901 | 0.8 | 0.79947 | 5.0031 | 111.6342 | 3.7593
16.4087 | 0.8 | 0.79716 | 4.9994 | 111.4621 | 3.7865 | 16.3985 | 0.8 | 0.79947 | 5.0032 | 111.6342 | 3.7593
16.417 | 0.8 | 0.79715 | 4.9994 | 111.4622 | 3.7866 | 16.4068 | 0.8 | 0.79947 | 5.0032 | 111.6343 | 3.7593
16.4253 | 0.8 | 0.79714 | 4.9994 | 111.4624 | 3.7868 | 16.4151 | 0.8 | 0.79947 | 5.0032 | 111.6343 | 3.7593
16.4337 | 0.8 | 0.79713 | 4.9993 | 111.4625 | 3.7869 | 16.4234 | 0.8 | 0.79947 | 5.0032 | 111.6343 | 3.7594
16.442 | 0.8 | 0.79712 | 4.9993 | 111.4627 | 3.787 | 16.4318 | 0.8 | 0.79947 | 5.0032 | 111.6343 | 3.7594
16.4503 | 0.8 | 0.79711 | 4.9993 | 111.4628 | 3.7871 | 16.4401 | 0.8 | 0.79947 | 5.0032 | 111.6343 | 3.7594
16.4587 | 0.8 | 0.7971 | 4.9992 | 111.463 | 3.7873 | 16.4484 | 0.8 | 0.79947 | 5.0033 | 111.6343 | 3.7594
16.467 | 0.8 | 0.79709 | 4.9992 | 111.4631 | 3.7874 | 16.4567 | 0.8 | 0.79947 | 5.0033 | 111.6344 | 3.7594
16.4754 | 0.8 | 0.79707 | 4.9992 | 111.4633 | 3.7875 | 16.4651 | 0.8 | 0.79947 | 5.0033 | 111.6344 | 3.7594
16.4837 | 0.8 | 0.79706 | 4.9992 | 111.4634 | 3.7876 | 16.4734 | 0.8 | 0.79947 | 5.0033 | 111.6344 | 3.7594
16.492 | 0.8 | 0.79705 | 4.9991 | 111.4636 | 3.7877 | 16.4818 | 0.8 | 0.79947 | 5.0033 | 111.6344 | 3.7594
16.5004 | 0.8 | 0.79704 | 4.9991 | 111.4637 | 3.7879 | 16.4901 | 0.8 | 0.79947 | 5.0033 | 111.6344 | 3.7594
16.5087 | 0.8 | 0.79703 | 4.9991 | 111.4639 | 3.788 | 16.4984 | 0.8 | 0.79947 | 5.0034 | 111.6345 | 3.7594
16.5171 | 0.8 | 0.79702 | 4.9991 | 111.464 | 3.7881 | 16.5067 | 0.8 | 0.79972 | 4.9961 | 111.5949 | 3.7507
16.5254 | 0.8 | 0.79701 | 4.999 | 111.4641 | 3.7882 | 16.5151 | 0.8 | 0.79973 | 4.9961 | 111.5953 | 3.7506
16.5337 | 0.8 | 0.797 | 4.999 | 111.4643 | 3.7884 | 16.5234 | 0.8 | 0.79974 | 4.9961 | 111.5958 | 3.7504
16.5421 | 0.8 | 0.79699 | 4.999 | 111.4644 | 3.7885 | 16.5318 | 0.8 | 0.79975 | 4.9961 | 111.5962 | 3.7503
16.5504 | 0.8 | 0.79698 | 4.9989 | 111.4646 | 3.7886 | 16.5401 | 0.8 | 0.79976 | 4.9961 | 111.5966 | 3.7501
16.5587 | 0.8 | 0.79696 | 4.9989 | 111.4647 | 3.7887 | 16.5484 | 0.8 | 0.79977 | 4.9961 | 111.597 | 3.75
16.5671 | 0.8 | 0.79695 | 4.9989 | 111.4649 | 3.7888 | 16.5567 | 0.8 | 0.79979 | 4.9961 | 111.5975 | 3.7498
16.5754 | 0.8 | 0.79694 | 4.9989 | 111.465 | 3.789 | 16.5651 | 0.8 | 0.7998 | 4.9961 | 111.5979 | 3.7497
16.5838 | 0.8 | 0.79693 | 4.9988 | 111.4652 | 3.7891 | 16.5734 | 0.8 | 0.79981 | 4.996 | 111.5983 | 3.7495
16.5921 | 0.8 | 0.79692 | 4.9988 | 111.4653 | 3.7892 | 16.5817 | 0.8 | 0.79982 | 4.996 | 111.5987 | 3.7494
16.6004 | 0.8 | 0.79691 | 4.9988 | 111.4655 | 3.7893 | 16.59 | 0.8 | 0.79983 | 4.996 | 111.5992 | 3.7492
16.6088 | 0.8 | 0.79855 | 5.004 | 111.4136 | 3.7718 | 16.5984 | 0.8 | 0.79984 | 4.996 | 111.5996 | 3.7491
16.6171 | 0.8 | 0.79856 | 5.004 | 111.4135 | 3.7717 | 16.6067 | 0.8 | 0.79985 | 4.996 | 111.6 | 3.7489
16.6255 | 0.8 | 0.79857 | 5.004 | 111.4134 | 3.7716 | 16.6151 | 0.8 | 0.79986 | 4.996 | 111.6004 | 3.7488
16.6338 | 0.8 | 0.79858 | 5.004 | 111.4133 | 3.7715 | 16.6234 | 0.8 | 0.79987 | 4.996 | 111.6009 | 3.7486
16.6421 | 0.8 | 0.79859 | 5.004 | 111.4133 | 3.7713 | 16.6317 | 0.8 | 0.79989 | 4.996 | 111.6013 | 3.7485
16.6505 | 0.8 | 0.7986 | 5.004 | 111.4132 | 3.7712 | 16.64 | 0.8 | 0.7999 | 4.996 | 111.6017 | 3.7483
16.6588 | 0.8 | 0.79861 | 5.004 | 111.4131 | 3.7711 | 16.6484 | 0.8 | 0.79991 | 4.996 | 111.6021 | 3.7482
16.6671 | 0.8 | 0.79862 | 5.004 | 111.413 | 3.771 | 16.6567 | 0.8 | 0.79992 | 4.996 | 111.6026 | 3.748
16.6754 | 0.8 | 0.79863 | 5.004 | 111.413 | 3.7708 | 16.665 | 0.8 | 0.79993 | 4.9959 | 111.603 | 3.7479
16.6838 | 0.8 | 0.79864 | 5.004 | 111.4129 | 3.7707 | 16.6734 | 0.8 | 0.79994 | 4.9959 | 111.6034 | 3.7477
16.6922 | 0.8 | 0.79865 | 5.004 | 111.4128 | 3.7706 | 16.6817 | 0.8 | 0.79995 | 4.9959 | 111.6038 | 3.7476
16.7005 | 0.8 | 0.79866 | 5.004 | 111.4128 | 3.7705 | 16.69 | 0.8 | 0.79996 | 4.9959 | 111.6043 | 3.7474
16.7088 | 0.8 | 0.79867 | 5.004 | 111.4127 | 3.7703 | 16.6983 | 0.8 | 0.79997 | 4.9959 | 111.6047 | 3.7473
16.7171 | 0.8 | 0.79868 | 5.004 | 111.4126 | 3.7702 | 16.7067 | 0.8 | 0.79998 | 4.9959 | 111.6051 | 3.7471
16.7255 | 0.8 | 0.79869 | 5.004 | 111.4125 | 3.7701 | 16.715 | 0.8 | 0.8 | 4.9959 | 111.6055 | 3.747
16.7339 | 0.8 | 0.7987 | 5.004 | 111.4125 | 3.77 | 16.7234 | 0.8 | 0.80001 | 4.9959 | 111.606 | 3.7468
16.7422 | 0.8 | 0.79871 | 5.004 | 111.4124 | 3.7698 | 16.7317 | 0.8 | 0.80002 | 4.9959 | 111.6064 | 3.7467
16.7505 | 0.8 | 0.79872 | 5.004 | 111.4123 | 3.7697 | 16.74 | 0.8 | 0.80003 | 4.9959 | 111.6068 | 3.7465
16.7588 | 0.8 | 0.79873 | 5.004 | 111.4122 | 3.7696 | 16.7483 | 0.8 | 0.80004 | 4.9958 | 111.6072 | 3.7464
16.7672 | 0.8 | 0.79874 | 5.004 | 111.4122 | 3.7695 | 16.7567 | 0.8 | 0.80005 | 4.9958 | 111.6077 | 3.7462
16.7755 | 0.8 | 0.79875 | 5.004 | 111.4121 | 3.7693 | 16.765 | 0.8 | 0.80006 | 4.9958 | 111.6081 | 3.7461
16.7838 | 0.8 | 0.79876 | 5.004 | 111.412 | 3.7692 | 16.7733 | 0.8 | 0.80007 | 4.9958 | 111.6085 | 3.7459
16.7922 | 0.8 | 0.79877 | 5.004 | 111.4119 | 3.7691 | 16.7816 | 0.8 | 0.80008 | 4.9958 | 111.6089 | 3.7458
16.8005 | 0.8 | 0.79878 | 5.004 | 111.4119 | 3.769 | 16.79 | 0.8 | 0.80009 | 4.9958 | 111.6094 | 3.7456
16.8089 | 0.8 | 0.79879 | 5.004 | 111.4118 | 3.7688 | 16.7984 | 0.8 | 0.80011 | 4.9958 | 111.6098 | 3.7455
16.8172 | 0.8 | 0.7988 | 5.004 | 111.4117 | 3.7687 | 16.8067 | 0.8 | 0.80012 | 4.9958 | 111.6102 | 3.7453
16.8255 | 0.8 | 0.79881 | 5.0041 | 111.4116 | 3.7686 | 16.815 | 0.8 | 0.80013 | 4.9958 | 111.6106 | 3.7452
16.8339 | 0.8 | 0.79882 | 5.0041 | 111.4116 | 3.7685 | 16.8233 | 0.8 | 0.80014 | 4.9958 | 111.6111 | 3.745
16.8422 | 0.8 | 0.79883 | 5.0041 | 111.4115 | 3.7684 | 16.8317 | 0.8 | 0.80015 | 4.9958 | 111.6115 | 3.7449
16.8506 | 0.8 | 0.79884 | 5.0041 | 111.4114 | 3.7682 | 16.84 | 0.8 | 0.80016 | 4.9957 | 111.6119 | 3.7447
16.8589 | 0.8 | 0.79884 | 5.0041 | 111.4113 | 3.7681 | 16.8484 | 0.8 | 0.80017 | 4.9957 | 111.6124 | 3.7446
16.8672 | 0.8 | 0.79885 | 5.0041 | 111.4113 | 3.768 | 16.8567 | 0.8 | 0.80018 | 4.9957 | 111.6128 | 3.7444
16.8756 | 0.8 | 0.79886 | 5.0041 | 111.4112 | 3.7679 | 16.865 | 0.8 | 0.80019 | 4.9957 | 111.6132 | 3.7443
16.8839 | 0.8 | 0.79887 | 5.0041 | 111.4111 | 3.7677 | 16.8733 | 0.8 | 0.8002 | 4.9957 | 111.6136 | 3.7441
16.8922 | 0.8 | 0.79888 | 5.0041 | 111.411 | 3.7676 | 16.8817 | 0.8 | 0.80022 | 4.9957 | 111.6141 | 3.744
16.9006 | 0.8 | 0.79889 | 5.0041 | 111.411 | 3.7675 | 16.89 | 0.8 | 0.80023 | 4.9957 | 111.6145 | 3.7438
16.9089 | 0.8 | 0.7989 | 5.0041 | 111.4109 | 3.7674 | 16.8983 | 0.8 | 0.80024 | 4.9957 | 111.6149 | 3.7437
16.9173 | 0.8 | 0.79891 | 5.0041 | 111.4108 | 3.7672 | 16.9066 | 0.8 | 0.80025 | 4.9957 | 111.6153 | 3.7435
16.9256 | 0.8 | 0.79892 | 5.0041 | 111.4107 | 3.7671 | 16.915 | 0.8 | 0.80026 | 4.9957 | 111.6158 | 3.7434
16.9339 | 0.8 | 0.79893 | 5.0041 | 111.4107 | 3.767 | 16.9233 | 0.8 | 0.80027 | 4.9956 | 111.6162 | 3.7432
16.9423 | 0.8 | 0.79894 | 5.0041 | 111.4106 | 3.7669 | 16.9317 | 0.8 | 0.80028 | 4.9956 | 111.6166 | 3.7431
16.9506 | 0.8 | 0.79895 | 5.0041 | 111.4105 | 3.7667 | 16.94 | 0.8 | 0.80029 | 4.9956 | 111.617 | 3.7429
16.959 | 0.8 | 0.79896 | 5.0041 | 111.4104 | 3.7666 | 16.9483 | 0.8 | 0.8003 | 4.9956 | 111.6175 | 3.7428
16.9673 | 0.8 | 0.79897 | 5.0041 | 111.4104 | 3.7665 | 16.9566 | 0.8 | 0.80031 | 4.9956 | 111.6179 | 3.7426
16.9756 | 0.8 | 0.79898 | 5.0041 | 111.4103 | 3.7664 | 16.965 | 0.8 | 0.80033 | 4.9956 | 111.6183 | 3.7425
16.984 | 0.8 | 0.79899 | 5.0041 | 111.4102 | 3.7662 | 16.9733 | 0.8 | 0.80034 | 4.9956 | 111.6187 | 3.7423
16.9923 | 0.8 | 0.799 | 5.0041 | 111.4101 | 3.7661 | 16.9817 | 0.8 | 0.80035 | 4.9956 | 111.6192 | 3.7422
17.0006 | 0.8 | 0.79901 | 5.0041 | 111.4101 | 3.766 | 16.99 | 0.8 | 0.80036 | 4.9956 | 111.6196 | 3.742
17.0089 | 0.8 | 0.79902 | 5.0041 | 111.41 | 3.7659 | 16.9983 | 0.8 | 0.80037 | 4.9956 | 111.62 | 3.7419
17.0173 | 0.8 | 0.79903 | 5.0041 | 111.4099 | 3.7657 | 17.0066 | 0.8 | 0.80038 | 4.9956 | 111.6204 | 3.7417
17.0257 | 0.8 | 0.79904 | 5.0041 | 111.4098 | 3.7656 | 17.015 | 0.8 | 0.80039 | 4.9955 | 111.6209 | 3.7416
17.034 | 0.8 | 0.79905 | 5.0041 | 111.4098 | 3.7655 | 17.0233 | 0.8 | 0.8004 | 4.9955 | 111.6213 | 3.7414
17.0423 | 0.8 | 0.79906 | 5.0041 | 111.4097 | 3.7654 | 17.0316 | 0.8 | 0.80041 | 4.9955 | 111.6217 | 3.7413
17.0506 | 0.8 | 0.79907 | 5.0042 | 111.4096 | 3.7653 | 17.0399 | 0.8 | 0.80042 | 4.9955 | 111.6221 | 3.7411
17.059 | 0.8 | 0.79908 | 5.0042 | 111.4095 | 3.7651 | 17.0483 | 0.8 | 0.80044 | 4.9955 | 111.6226 | 3.741
17.0674 | 0.8 | 0.79909 | 5.0042 | 111.4095 | 3.765 | 17.0566 | 0.8 | 0.80045 | 4.9955 | 111.623 | 3.7408
17.0757 | 0.8 | 0.7991 | 5.0042 | 111.4094 | 3.7649 | 17.065 | 0.8 | 0.80046 | 4.9955 | 111.6234 | 3.7407
17.084 | 0.8 | 0.79911 | 5.0042 | 111.4093 | 3.7648 | 17.0733 | 0.8 | 0.80047 | 4.9955 | 111.6238 | 3.7405
17.0923 | 0.8 | 0.79912 | 5.0042 | 111.4092 | 3.7646 | 17.0816 | 0.8 | 0.80048 | 4.9955 | 111.6243 | 3.7404
17.1007 | 0.8 | 0.79913 | 5.0042 | 111.4092 | 3.7645 | 17.0899 | 0.8 | 0.80049 | 4.9955 | 111.6247 | 3.7402
17.109 | 0.8 | 0.79914 | 5.0042 | 111.4091 | 3.7644 | 17.0983 | 0.8 | 0.8005 | 4.9954 | 111.6251 | 3.7401
17.1173 | 0.8 | 0.79915 | 5.0042 | 111.409 | 3.7643 | 17.1066 | 0.8 | 0.80051 | 4.9954 | 111.6255 | 3.7399
17.1257 | 0.8 | 0.79916 | 5.0042 | 111.409 | 3.7641 | 17.115 | 0.8 | 0.80052 | 4.9954 | 111.626 | 3.7398
17.134 | 0.8 | 0.79917 | 5.0042 | 111.4089 | 3.764 | 17.1233 | 0.8 | 0.80053 | 4.9954 | 111.6264 | 3.7396
17.1424 | 0.8 | 0.79918 | 5.0042 | 111.4088 | 3.7639 | 17.1316 | 0.8 | 0.80055 | 4.9954 | 111.6268 | 3.7395
17.1507 | 0.8 | 0.79919 | 5.0042 | 111.4087 | 3.7638 | 17.1399 | 0.8 | 0.80056 | 4.9954 | 111.6272 | 3.7393
17.159 | 0.8 | 0.79919 | 5.0042 | 111.4087 | 3.7636 | 17.1483 | 0.8 | 0.80057 | 4.9954 | 111.6277 | 3.7392
17.1674 | 0.8 | 0.7992 | 5.0042 | 111.4086 | 3.7635 | 17.1566 | 0.8 | 0.80058 | 4.9954 | 111.6281 | 3.739
17.1757 | 0.8 | 0.79921 | 5.0042 | 111.4085 | 3.7634 | 17.1649 | 0.8 | 0.80059 | 4.9954 | 111.6285 | 3.7389
17.1841 | 0.8 | 0.79922 | 5.0042 | 111.4084 | 3.7633 | 17.1732 | 0.8 | 0.8006 | 4.9954 | 111.6289 | 3.7387
17.1924 | 0.8 | 0.79923 | 5.0042 | 111.4084 | 3.7631 | 17.1816 | 0.8 | 0.80061 | 4.9954 | 111.6294 | 3.7386
17.2007 | 0.8 | 0.79924 | 5.0042 | 111.4083 | 3.763 | 17.1899 | 0.8 | 0.80062 | 4.9953 | 111.6298 | 3.7384
17.2091 | 0.8 | 0.79925 | 5.0042 | 111.4082 | 3.7629 | 17.1983 | 0.8 | 0.80063 | 4.9953 | 111.6302 | 3.7383
17.2174 | 0.8 | 0.79926 | 5.0042 | 111.4081 | 3.7628 | 17.2066 | 0.8 | 0.80064 | 4.9953 | 111.6306 | 3.7381
17.2257 | 0.8 | 0.79927 | 5.0042 | 111.4081 | 3.7627 | 17.2149 | 0.8 | 0.80066 | 4.9953 | 111.6311 | 3.738
17.2341 | 0.8 | 0.79928 | 5.0042 | 111.408 | 3.7625 | 17.2232 | 0.8 | 0.80067 | 4.9953 | 111.6315 | 3.7378
17.2424 | 0.8 | 0.79929 | 5.0042 | 111.4079 | 3.7624 | 17.2316 | 0.8 | 0.80068 | 4.9953 | 111.6319 | 3.7377
17.2508 | 0.8 | 0.7993 | 5.0042 | 111.4078 | 3.7623 | 17.2399 | 0.8 | 0.80069 | 4.9953 | 111.6323 | 3.7375
17.2591 | 0.8 | 0.79931 | 5.0042 | 111.4078 | 3.7622 | 17.2483 | 0.8 | 0.8007 | 4.9953 | 111.6328 | 3.7374
17.2674 | 0.8 | 0.79932 | 5.0042 | 111.4077 | 3.762 | 17.2566 | 0.8 | 0.80071 | 4.9953 | 111.6332 | 3.7372
17.2758 | 0.8 | 0.79933 | 5.0042 | 111.4076 | 3.7619 | 17.2649 | 0.8 | 0.80072 | 4.9953 | 111.6336 | 3.7371
17.2841 | 0.8 | 0.79934 | 5.0043 | 111.4075 | 3.7618 | 17.2732 | 0.8 | 0.80073 | 4.9952 | 111.634 | 3.7369
17.2924 | 0.8 | 0.79935 | 5.0043 | 111.4075 | 3.7617 | 17.2816 | 0.8 | 0.80074 | 4.9952 | 111.6345 | 3.7368
17.3008 | 0.8 | 0.79936 | 5.0043 | 111.4074 | 3.7615 | 17.2899 | 0.8 | 0.80076 | 4.9952 | 111.6349 | 3.7366
17.3091 | 0.8 | 0.79937 | 5.0043 | 111.4073 | 3.7614 | 17.2982 | 0.8 | 0.80077 | 4.9952 | 111.6353 | 3.7365
17.3175 | 0.8 | 0.79938 | 5.0043 | 111.4072 | 3.7613 | 17.3065 | 0.8 | 0.80078 | 4.9952 | 111.6357 | 3.7363
17.3258 | 0.8 | 0.79939 | 5.0043 | 111.4072 | 3.7612 | 17.3149 | 0.8 | 0.80079 | 4.9952 | 111.6362 | 3.7362
17.3341 | 0.8 | 0.7994 | 5.0043 | 111.4071 | 3.761 | 17.3232 | 0.8 | 0.8008 | 4.9952 | 111.6366 | 3.736
17.3424 | 0.8 | 0.79941 | 5.0043 | 111.407 | 3.7609 | 17.3316 | 0.8 | 0.80081 | 4.9952 | 111.637 | 3.7358
17.3508 | 0.8 | 0.79942 | 5.0043 | 111.4069 | 3.7608 | 17.3399 | 0.8 | 0.80082 | 4.9952 | 111.6375 | 3.7357
17.3592 | 0.8 | 0.79943 | 5.0043 | 111.4069 | 3.7607 | 17.3482 | 0.8 | 0.80083 | 4.9952 | 111.6379 | 3.7355
17.3675 | 0.8 | 0.79944 | 5.0043 | 111.4068 | 3.7605 | 17.3566 | 0.8 | 0.80084 | 4.9952 | 111.6383 | 3.7354
17.3758 | 0.8 | 0.79945 | 5.0043 | 111.4067 | 3.7604 | 17.3649 | 0.8 | 0.80085 | 4.9951 | 111.6387 | 3.7352
17.3841 | 0.8 | 0.79946 | 5.0043 | 111.4066 | 3.7603 | 17.3733 | 0.8 | 0.80087 | 4.9951 | 111.6392 | 3.7351
17.3925 | 0.8 | 0.79947 | 5.0043 | 111.4066 | 3.7602 | 17.3816 | 0.8 | 0.80088 | 4.9951 | 111.6396 | 3.7349
17.4008 | 0.8 | 0.79948 | 5.0043 | 111.4065 | 3.76 | 17.3899 | 0.8 | 0.80089 | 4.9951 | 111.64 | 3.7348
17.4091 | 0.8 | 0.79949 | 5.0043 | 111.4064 | 3.7599 | 17.3982 | 0.8 | 0.8009 | 4.9951 | 111.6404 | 3.7346
17.4175 | 0.8 | 0.7995 | 5.0043 | 111.4063 | 3.7598 | 17.4066 | 0.8 | 0.80091 | 4.9951 | 111.6409 | 3.7345
17.4258 | 0.8 | 0.79951 | 5.0043 | 111.4063 | 3.7597 | 17.4149 | 0.8 | 0.80092 | 4.9951 | 111.6413 | 3.7343
17.4342 | 0.8 | 0.79952 | 5.0043 | 111.4062 | 3.7596 | 17.4232 | 0.8 | 0.80093 | 4.9951 | 111.6417 | 3.7342
17.4425 | 0.8 | 0.79953 | 5.0043 | 111.4061 | 3.7594 | 17.4315 | 0.8 | 0.80094 | 4.9951 | 111.6421 | 3.734
17.4508 | 0.8 | 0.79954 | 5.0043 | 111.406 | 3.7593 | 17.4399 | 0.8 | 0.80095 | 4.9951 | 111.6426 | 3.7339
17.4592 | 0.8 | 0.79954 | 5.0043 | 111.406 | 3.7592 | 17.4482 | 0.8 | 0.80096 | 4.995 | 111.643 | 3.7337
17.4675 | 0.8 | 0.79955 | 5.0043 | 111.4059 | 3.7591 | 17.4565 | 0.8 | 0.80098 | 4.995 | 111.6434 | 3.7336
17.4759 | 0.8 | 0.79956 | 5.0043 | 111.4058 | 3.7589 | 17.4649 | 0.8 | 0.80099 | 4.995 | 111.6438 | 3.7334
17.4842 | 0.8 | 0.79957 | 5.0043 | 111.4057 | 3.7588 | 17.4732 | 0.8 | 0.801 | 4.995 | 111.6443 | 3.7333
17.4925 | 0.8 | 0.79958 | 5.0043 | 111.4057 | 3.7587 | 17.4815 | 0.8 | 0.80101 | 4.995 | 111.6447 | 3.7331
17.5009 | 0.8 | 0.79959 | 5.0043 | 111.4056 | 3.7586 | 17.4898 | 0.8 | 0.80102 | 4.995 | 111.6451 | 3.733
17.5092 | 0.8 | 0.7996 | 5.0044 | 111.4055 | 3.7584 | 17.4982 | 0.8 | 0.80103 | 4.995 | 111.6455 | 3.7328
17.5175 | 0.8 | 0.79961 | 5.0044 | 111.4054 | 3.7583 | 17.5065 | 0.8 | 0.79999 | 4.9947 | 111.6227 | 3.7461
17.5259 | 0.8 | 0.79962 | 5.0044 | 111.4054 | 3.7582 | 17.5149 | 0.8 | 0.79998 | 4.9948 | 111.6224 | 3.7463
17.5342 | 0.8 | 0.79963 | 5.0044 | 111.4053 | 3.7581 | 17.5232 | 0.8 | 0.79998 | 4.9948 | 111.6221 | 3.7464
17.5426 | 0.8 | 0.79964 | 5.0044 | 111.4052 | 3.7579 | 17.5315 | 0.8 | 0.79997 | 4.9949 | 111.6218 | 3.7465
17.5509 | 0.8 | 0.79965 | 5.0044 | 111.4051 | 3.7578 | 17.5398 | 0.8 | 0.79996 | 4.995 | 111.6215 | 3.7467
17.5592 | 0.8 | 0.79966 | 5.0044 | 111.4051 | 3.7577 | 17.5482 | 0.8 | 0.79996 | 4.995 | 111.6212 | 3.7468
17.5676 | 0.8 | 0.79967 | 5.0044 | 111.405 | 3.7576 | 17.5565 | 0.8 | 0.79995 | 4.9951 | 111.6209 | 3.7469
17.5759 | 0.8 | 0.79968 | 5.0044 | 111.4049 | 3.7574 | 17.5648 | 0.8 | 0.79995 | 4.9952 | 111.6206 | 3.7471
17.5843 | 0.8 | 0.79969 | 5.0044 | 111.4048 | 3.7573 | 17.5731 | 0.8 | 0.79994 | 4.9952 | 111.6203 | 3.7472
17.5926 | 0.8 | 0.7997 | 5.0044 | 111.4048 | 3.7572 | 17.5815 | 0.8 | 0.79993 | 4.9953 | 111.6199 | 3.7473
17.6009 | 0.8 | 0.79971 | 5.0044 | 111.4047 | 3.7571 | 17.5898 | 0.8 | 0.79993 | 4.9954 | 111.6196 | 3.7475
17.6093 | 0.8 | 0.79889 | 5 | 111.3787 | 3.7644 | 17.5982 | 0.8 | 0.79992 | 4.9954 | 111.6193 | 3.7476
17.6176 | 0.8 | 0.79889 | 5 | 111.3788 | 3.7644 | 17.6065 | 0.8 | 0.79991 | 4.9955 | 111.619 | 3.7477
17.6259 | 0.8 | 0.79889 | 5 | 111.3788 | 3.7644 | 17.6148 | 0.8 | 0.79991 | 4.9956 | 111.6187 | 3.7479
17.6342 | 0.8 | 0.79889 | 5 | 111.3788 | 3.7644 | 17.6231 | 0.8 | 0.7999 | 4.9956 | 111.6184 | 3.748
17.6426 | 0.8 | 0.7989 | 5 | 111.3789 | 3.7644 | 17.6315 | 0.8 | 0.7999 | 4.9957 | 111.6181 | 3.7481
17.651 | 0.8 | 0.7989 | 5 | 111.3789 | 3.7644 | 17.6398 | 0.8 | 0.79989 | 4.9958 | 111.6178 | 3.7483
17.6593 | 0.8 | 0.7989 | 5.0001 | 111.3789 | 3.7644 | 17.6482 | 0.8 | 0.79988 | 4.9958 | 111.6175 | 3.7484
17.6676 | 0.8 | 0.7989 | 5.0001 | 111.3789 | 3.7644 | 17.6565 | 0.8 | 0.79988 | 4.9959 | 111.6172 | 3.7485
17.6759 | 0.8 | 0.7989 | 5.0001 | 111.379 | 3.7644 | 17.6648 | 0.8 | 0.79987 | 4.996 | 111.6169 | 3.7487
17.6843 | 0.8 | 0.7989 | 5.0001 | 111.379 | 3.7644 | 17.6731 | 0.8 | 0.79986 | 4.996 | 111.6166 | 3.7488
17.6927 | 0.8 | 0.7989 | 5.0001 | 111.379 | 3.7644 | 17.6815 | 0.8 | 0.79986 | 4.9961 | 111.6163 | 3.7489
17.701 | 0.8 | 0.7989 | 5.0001 | 111.3791 | 3.7644 | 17.6898 | 0.8 | 0.79985 | 4.9962 | 111.616 | 3.7491
17.7093 | 0.8 | 0.7989 | 5.0001 | 111.3791 | 3.7644 | 17.6981 | 0.8 | 0.79984 | 4.9962 | 111.6157 | 3.7492
17.7176 | 0.8 | 0.7989 | 5.0001 | 111.3791 | 3.7644 | 17.7064 | 0.8 | 0.79984 | 4.9963 | 111.6154 | 3.7493
17.726 | 0.8 | 0.79891 | 5.0002 | 111.3792 | 3.7644 | 17.7148 | 0.8 | 0.79983 | 4.9964 | 111.6151 | 3.7494
17.7343 | 0.8 | 0.79891 | 5.0002 | 111.3792 | 3.7644 | 17.7231 | 0.8 | 0.79983 | 4.9964 | 111.6148 | 3.7496
17.7426 | 0.8 | 0.79891 | 5.0002 | 111.3792 | 3.7644 | 17.7315 | 0.8 | 0.79982 | 4.9965 | 111.6145 | 3.7497
17.751 | 0.8 | 0.79891 | 5.0002 | 111.3792 | 3.7644 | 17.7398 | 0.8 | 0.79981 | 4.9966 | 111.6142 | 3.7498
17.7593 | 0.8 | 0.79891 | 5.0002 | 111.3793 | 3.7643 | 17.7481 | 0.8 | 0.79981 | 4.9966 | 111.6139 | 3.75
17.7677 | 0.8 | 0.79891 | 5.0002 | 111.3793 | 3.7643 | 17.7564 | 0.8 | 0.7998 | 4.9967 | 111.6136 | 3.7501
17.776 | 0.8 | 0.79891 | 5.0002 | 111.3793 | 3.7643 | 17.7648 | 0.8 | 0.79979 | 4.9967 | 111.6133 | 3.7502
17.7843 | 0.8 | 0.79891 | 5.0002 | 111.3794 | 3.7643 | 17.7731 | 0.8 | 0.79979 | 4.9968 | 111.613 | 3.7504
17.7927 | 0.8 | 0.79891 | 5.0002 | 111.3794 | 3.7643 | 17.7815 | 0.8 | 0.79978 | 4.9969 | 111.6127 | 3.7505
17.8011 | 0.8 | 0.79891 | 5.0003 | 111.3794 | 3.7643 | 17.7898 | 0.8 | 0.79978 | 4.9969 | 111.6124 | 3.7506
17.8094 | 0.8 | 0.79892 | 5.0003 | 111.3795 | 3.7643 | 17.7981 | 0.8 | 0.79977 | 4.997 | 111.6121 | 3.7508
17.8177 | 0.8 | 0.79892 | 5.0003 | 111.3795 | 3.7643 | 17.8064 | 0.8 | 0.79976 | 4.9971 | 111.6118 | 3.7509
17.826 | 0.8 | 0.79892 | 5.0003 | 111.3795 | 3.7643 | 17.8148 | 0.8 | 0.79976 | 4.9971 | 111.6115 | 3.751
17.8344 | 0.8 | 0.79892 | 5.0003 | 111.3795 | 3.7643 | 17.8231 | 0.8 | 0.79975 | 4.9972 | 111.6112 | 3.7512
17.8427 | 0.8 | 0.79892 | 5.0003 | 111.3796 | 3.7643 | 17.8314 | 0.8 | 0.79974 | 4.9973 | 111.6109 | 3.7513
17.851 | 0.8 | 0.79892 | 5.0003 | 111.3796 | 3.7643 | 17.8397 | 0.8 | 0.79974 | 4.9973 | 111.6106 | 3.7514
17.8594 | 0.8 | 0.79892 | 5.0003 | 111.3796 | 3.7643 | 17.8481 | 0.8 | 0.79973 | 4.9974 | 111.6103 | 3.7516
17.8677 | 0.8 | 0.79892 | 5.0004 | 111.3797 | 3.7643 | 17.8564 | 0.8 | 0.79972 | 4.9975 | 111.61 | 3.7517
17.8761 | 0.8 | 0.79892 | 5.0004 | 111.3797 | 3.7643 | 17.8648 | 0.8 | 0.79972 | 4.9975 | 111.6097 | 3.7518
17.8844 | 0.8 | 0.79893 | 5.0004 | 111.3797 | 3.7643 | 17.8731 | 0.8 | 0.79971 | 4.9976 | 111.6094 | 3.752
17.8927 | 0.8 | 0.79893 | 5.0004 | 111.3798 | 3.7643 | 17.8814 | 0.8 | 0.79971 | 4.9977 | 111.6091 | 3.7521
17.9011 | 0.8 | 0.79893 | 5.0004 | 111.3798 | 3.7643 | 17.8897 | 0.8 | 0.7997 | 4.9977 | 111.6088 | 3.7522
17.9094 | 0.8 | 0.79893 | 5.0004 | 111.3798 | 3.7643 | 17.8981 | 0.8 | 0.79969 | 4.9978 | 111.6085 | 3.7524
17.9178 | 0.8 | 0.79893 | 5.0004 | 111.3798 | 3.7643 | 17.9064 | 0.8 | 0.79969 | 4.9979 | 111.6082 | 3.7525
17.9261 | 0.8 | 0.79893 | 5.0004 | 111.3799 | 3.7643 | 17.9148 | 0.8 | 0.79968 | 4.9979 | 111.6079 | 3.7526
17.9344 | 0.8 | 0.79893 | 5.0005 | 111.3799 | 3.7643 | 17.9231 | 0.8 | 0.79967 | 4.998 | 111.6076 | 3.7528
17.9428 | 0.8 | 0.79893 | 5.0005 | 111.3799 | 3.7643 | 17.9314 | 0.8 | 0.79967 | 4.9981 | 111.6073 | 3.7529
17.9511 | 0.8 | 0.79893 | 5.0005 | 111.38 | 3.7642 | 17.9397 | 0.8 | 0.79966 | 4.9981 | 111.607 | 3.753
17.9594 | 0.8 | 0.79893 | 5.0005 | 111.38 | 3.7642 | 17.9481 | 0.8 | 0.79966 | 4.9982 | 111.6067 | 3.7531
17.9678 | 0.8 | 0.79894 | 5.0005 | 111.38 | 3.7642 | 17.9564 | 0.8 | 0.79965 | 4.9983 | 111.6064 | 3.7533
17.9761 | 0.8 | 0.79894 | 5.0005 | 111.3801 | 3.7642 | 17.9647 | 0.8 | 0.79964 | 4.9983 | 111.6061 | 3.7534
17.9845 | 0.8 | 0.79894 | 5.0005 | 111.3801 | 3.7642 | 17.973 | 0.8 | 0.79964 | 4.9984 | 111.6058 | 3.7535
17.9928 | 0.8 | 0.79894 | 5.0005 | 111.3801 | 3.7642 | 17.9814 | 0.8 | 0.79963 | 4.9985 | 111.6055 | 3.7537
18.0011 | 0.8 | 0.79894 | 5.0006 | 111.3801 | 3.7642 | 17.9897 | 0.8 | 0.79962 | 4.9985 | 111.6051 | 3.7538
18.0095 | 0.8 | 0.79894 | 5.0006 | 111.3802 | 3.7642 | 17.9981 | 0.8 | 0.79962 | 4.9986 | 111.6048 | 3.7539
18.0178 | 0.8 | 0.79894 | 5.0006 | 111.3802 | 3.7642 | 18.0064 | 0.8 | 0.79961 | 4.9987 | 111.6045 | 3.7541
18.0262 | 0.8 | 0.79894 | 5.0006 | 111.3802 | 3.7642 | 18.0147 | 0.8 | 0.7996 | 4.9987 | 111.6042 | 3.7542
18.0345 | 0.8 | 0.79894 | 5.0006 | 111.3803 | 3.7642 | 18.023 | 0.8 | 0.7996 | 4.9988 | 111.6039 | 3.7543
18.0428 | 0.8 | 0.79895 | 5.0006 | 111.3803 | 3.7642 | 18.0314 | 0.8 | 0.79959 | 4.9989 | 111.6036 | 3.7545
18.0512 | 0.8 | 0.79895 | 5.0006 | 111.3803 | 3.7642 | 18.0397 | 0.8 | 0.79959 | 4.9989 | 111.6033 | 3.7546
18.0595 | 0.8 | 0.79895 | 5.0006 | 111.3804 | 3.7642 | 18.0481 | 0.8 | 0.79958 | 4.999 | 111.603 | 3.7547
18.0678 | 0.8 | 0.79895 | 5.0007 | 111.3804 | 3.7642 | 18.0564 | 0.8 | 0.79957 | 4.9991 | 111.6027 | 3.7549
18.0762 | 0.8 | 0.79895 | 5.0007 | 111.3804 | 3.7642 | 18.0647 | 0.8 | 0.79957 | 4.9991 | 111.6024 | 3.755
18.0845 | 0.8 | 0.79895 | 5.0007 | 111.3804 | 3.7642 | 18.073 | 0.8 | 0.79956 | 4.9992 | 111.6021 | 3.7551
18.0929 | 0.8 | 0.79895 | 5.0007 | 111.3805 | 3.7642 | 18.0814 | 0.8 | 0.79955 | 4.9993 | 111.6018 | 3.7553
18.1012 | 0.8 | 0.79895 | 5.0007 | 111.3805 | 3.7642 | 18.0897 | 0.8 | 0.79955 | 4.9993 | 111.6015 | 3.7554
18.1095 | 0.8 | 0.79895 | 5.0007 | 111.3805 | 3.7642 | 18.098 | 0.8 | 0.79954 | 4.9994 | 111.6012 | 3.7555
18.1179 | 0.8 | 0.79895 | 5.0007 | 111.3806 | 3.7642 | 18.1063 | 0.8 | 0.79954 | 4.9995 | 111.6009 | 3.7557
18.1262 | 0.8 | 0.79896 | 5.0007 | 111.3806 | 3.7642 | 18.1147 | 0.8 | 0.79953 | 4.9995 | 111.6006 | 3.7558
18.1346 | 0.8 | 0.79896 | 5.0007 | 111.3806 | 3.7642 | 18.123 | 0.8 | 0.79952 | 4.9996 | 111.6003 | 3.7559
18.1429 | 0.8 | 0.79896 | 5.0008 | 111.3807 | 3.7641 | 18.1314 | 0.8 | 0.79952 | 4.9997 | 111.6 | 3.7561
18.1512 | 0.8 | 0.79896 | 5.0008 | 111.3807 | 3.7641 | 18.1397 | 0.8 | 0.79951 | 4.9997 | 111.5997 | 3.7562
18.1596 | 0.8 | 0.79896 | 5.0008 | 111.3807 | 3.7641 | 18.148 | 0.8 | 0.7995 | 4.9998 | 111.5994 | 3.7563
18.1679 | 0.8 | 0.79896 | 5.0008 | 111.3807 | 3.7641 | 18.1563 | 0.8 | 0.7995 | 4.9999 | 111.5991 | 3.7565
18.1762 | 0.8 | 0.79896 | 5.0008 | 111.3808 | 3.7641 | 18.1647 | 0.8 | 0.79949 | 4.9999 | 111.5988 | 3.7566
18.1845 | 0.8 | 0.79896 | 5.0008 | 111.3808 | 3.7641 | 18.173 | 0.8 | 0.79948 | 5 | 111.5985 | 3.7567
18.1929 | 0.8 | 0.79896 | 5.0008 | 111.3808 | 3.7641 | 18.1814 | 0.8 | 0.79948 | 5.0001 | 111.5982 | 3.7568
18.2013 | 0.8 | 0.79896 | 5.0008 | 111.3809 | 3.7641 | 18.1897 | 0.8 | 0.79947 | 5.0001 | 111.5979 | 3.757
18.2096 | 0.8 | 0.79897 | 5.0009 | 111.3809 | 3.7641 | 18.198 | 0.8 | 0.79947 | 5.0002 | 111.5976 | 3.7571
18.2179 | 0.8 | 0.79897 | 5.0009 | 111.3809 | 3.7641 | 18.2063 | 0.8 | 0.79946 | 5.0003 | 111.5973 | 3.7572
18.2262 | 0.8 | 0.79897 | 5.0009 | 111.381 | 3.7641 | 18.2146 | 0.8 | 0.79945 | 5.0003 | 111.597 | 3.7574
18.2346 | 0.8 | 0.79897 | 5.0009 | 111.381 | 3.7641 | 18.223 | 0.8 | 0.79945 | 5.0004 | 111.5967 | 3.7575
18.243 | 0.8 | 0.79897 | 5.0009 | 111.381 | 3.7641 | 18.2313 | 0.8 | 0.79944 | 5.0005 | 111.5964 | 3.7576
18.2513 | 0.8 | 0.79897 | 5.0009 | 111.3811 | 3.7641 | 18.2396 | 0.8 | 0.79943 | 5.0005 | 111.5961 | 3.7578
18.2596 | 0.8 | 0.79897 | 5.0009 | 111.3811 | 3.7641 | 18.2479 | 0.8 | 0.79943 | 5.0006 | 111.5958 | 3.7579
18.2679 | 0.8 | 0.79897 | 5.0009 | 111.3811 | 3.7641 | 18.2563 | 0.8 | 0.79942 | 5.0007 | 111.5955 | 3.758
18.2763 | 0.8 | 0.79897 | 5.001 | 111.3811 | 3.7641 | 18.2646 | 0.8 | 0.79942 | 5.0007 | 111.5952 | 3.7582
18.2846 | 0.8 | 0.79898 | 5.001 | 111.3812 | 3.7641 | 18.273 | 0.8 | 0.79941 | 5.0008 | 111.5949 | 3.7583
18.2929 | 0.8 | 0.79898 | 5.001 | 111.3812 | 3.7641 | 18.2813 | 0.8 | 0.7994 | 5.0009 | 111.5946 | 3.7584
18.3013 | 0.8 | 0.79898 | 5.001 | 111.3812 | 3.7641 | 18.2896 | 0.8 | 0.7994 | 5.0009 | 111.5943 | 3.7586
18.3096 | 0.8 | 0.79898 | 5.001 | 111.3813 | 3.7641 | 18.2979 | 0.8 | 0.79939 | 5.001 | 111.594 | 3.7587
18.318 | 0.8 | 0.79898 | 5.001 | 111.3813 | 3.7641 | 18.3063 | 0.8 | 0.79938 | 5.0011 | 111.5937 | 3.7588
18.3263 | 0.8 | 0.79898 | 5.001 | 111.3813 | 3.7641 | 18.3146 | 0.8 | 0.79938 | 5.0011 | 111.5934 | 3.759
18.3346 | 0.8 | 0.79898 | 5.001 | 111.3813 | 3.764 | 18.323 | 0.8 | 0.79937 | 5.0012 | 111.5931 | 3.7591
18.343 | 0.8 | 0.79898 | 5.0011 | 111.3814 | 3.764 | 18.3313 | 0.8 | 0.79936 | 5.0013 | 111.5928 | 3.7592
18.3513 | 0.8 | 0.79898 | 5.0011 | 111.3814 | 3.764 | 18.3396 | 0.8 | 0.79936 | 5.0013 | 111.5925 | 3.7594
18.3596 | 0.8 | 0.79898 | 5.0011 | 111.3814 | 3.764 | 18.3479 | 0.8 | 0.79935 | 5.0014 | 111.5922 | 3.7595
18.368 | 0.8 | 0.79899 | 5.0011 | 111.3815 | 3.764 | 18.3563 | 0.8 | 0.79935 | 5.0015 | 111.5919 | 3.7596
18.3763 | 0.8 | 0.79899 | 5.0011 | 111.3815 | 3.764 | 18.3646 | 0.8 | 0.79934 | 5.0015 | 111.5916 | 3.7598
18.3847 | 0.8 | 0.79899 | 5.0011 | 111.3815 | 3.764 | 18.3729 | 0.8 | 0.79933 | 5.0016 | 111.5913 | 3.7599
18.393 | 0.8 | 0.79899 | 5.0011 | 111.3816 | 3.764 | 18.3812 | 0.8 | 0.79933 | 5.0017 | 111.591 | 3.76
18.4013 | 0.8 | 0.79899 | 5.0011 | 111.3816 | 3.764 | 18.3896 | 0.8 | 0.79932 | 5.0017 | 111.5907 | 3.7602
18.4097 | 0.8 | 0.79899 | 5.0011 | 111.3816 | 3.764 | 18.3979 | 0.8 | 0.79931 | 5.0018 | 111.5903 | 3.7603
18.418 | 0.8 | 0.79899 | 5.0012 | 111.3816 | 3.764 | 18.4063 | 0.8 | 0.79931 | 5.0019 | 111.59 | 3.7604
18.4264 | 0.8 | 0.79899 | 5.0012 | 111.3817 | 3.764 | 18.4146 | 0.8 | 0.7993 | 5.0019 | 111.5897 | 3.7606
18.4347 | 0.8 | 0.79899 | 5.0012 | 111.3817 | 3.764 | 18.4229 | 0.8 | 0.7993 | 5.002 | 111.5894 | 3.7607
18.443 | 0.8 | 0.79899 | 5.0012 | 111.3817 | 3.764 | 18.4312 | 0.8 | 0.79929 | 5.0021 | 111.5891 | 3.7608
18.4514 | 0.8 | 0.799 | 5.0012 | 111.3818 | 3.764 | 18.4396 | 0.8 | 0.79928 | 5.0021 | 111.5888 | 3.7609
18.4597 | 0.8 | 0.799 | 5.0012 | 111.3818 | 3.764 | 18.4479 | 0.8 | 0.79928 | 5.0022 | 111.5885 | 3.7611
18.468 | 0.8 | 0.799 | 5.0012 | 111.3818 | 3.764 | 18.4563 | 0.8 | 0.79927 | 5.0023 | 111.5882 | 3.7612
18.4764 | 0.8 | 0.799 | 5.0012 | 111.3819 | 3.764 | 18.4646 | 0.8 | 0.79926 | 5.0023 | 111.5879 | 3.7613
18.4847 | 0.8 | 0.799 | 5.0013 | 111.3819 | 3.764 | 18.4729 | 0.8 | 0.79926 | 5.0024 | 111.5876 | 3.7615
18.4931 | 0.8 | 0.799 | 5.0013 | 111.3819 | 3.764 | 18.4812 | 0.8 | 0.79925 | 5.0025 | 111.5873 | 3.7616
18.5014 | 0.8 | 0.799 | 5.0013 | 111.382 | 3.764 | 18.4896 | 0.8 | 0.79924 | 5.0025 | 111.587 | 3.7617
18.5097 | 0.8 | 0.799 | 5.0013 | 111.382 | 3.764 | 18.4979 | 0.8 | 0.79924 | 5.0026 | 111.5867 | 3.7619
18.5181 | 0.8 | 0.799 | 5.0013 | 111.382 | 3.764 | 18.5062 | 0.8 | 0.79926 | 4.9945 | 111.61 | 3.7555
18.5264 | 0.8 | 0.79901 | 5.0013 | 111.382 | 3.7639 | 18.5145 | 0.8 | 0.79926 | 4.9945 | 111.6101 | 3.7555
18.5348 | 0.8 | 0.79901 | 5.0013 | 111.3821 | 3.7639 | 18.5229 | 0.8 | 0.79927 | 4.9946 | 111.6101 | 3.7555
18.5431 | 0.8 | 0.79901 | 5.0013 | 111.3821 | 3.7639 | 18.5312 | 0.8 | 0.79927 | 4.9947 | 111.6102 | 3.7555
18.5514 | 0.8 | 0.79901 | 5.0014 | 111.3821 | 3.7639 | 18.5396 | 0.8 | 0.79928 | 4.9948 | 111.6103 | 3.7555
18.5598 | 0.8 | 0.79901 | 5.0014 | 111.3822 | 3.7639 | 18.5479 | 0.8 | 0.79928 | 4.9949 | 111.6103 | 3.7555
18.5681 | 0.8 | 0.79901 | 5.0014 | 111.3822 | 3.7639 | 18.5562 | 0.8 | 0.79929 | 4.9949 | 111.6104 | 3.7555
18.5764 | 0.8 | 0.79901 | 5.0014 | 111.3822 | 3.7639 | 18.5645 | 0.8 | 0.79929 | 4.995 | 111.6104 | 3.7555
18.5848 | 0.8 | 0.79901 | 5.0014 | 111.3822 | 3.7639 | 18.5729 | 0.8 | 0.7993 | 4.9951 | 111.6105 | 3.7555
18.5931 | 0.8 | 0.79901 | 5.0014 | 111.3823 | 3.7639 | 18.5812 | 0.8 | 0.7993 | 4.9952 | 111.6106 | 3.7554
18.6015 | 0.8 | 0.79901 | 5.0014 | 111.3823 | 3.7639 | 18.5896 | 0.8 | 0.79931 | 4.9953 | 111.6106 | 3.7554
18.6098 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3977 | 3.7636 | 18.5979 | 0.8 | 0.79931 | 4.9953 | 111.6107 | 3.7554
18.6181 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3978 | 3.7635 | 18.6062 | 0.8 | 0.79932 | 4.9954 | 111.6107 | 3.7554
18.6265 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.398 | 3.7635 | 18.6145 | 0.8 | 0.79932 | 4.9955 | 111.6108 | 3.7554
18.6348 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3981 | 3.7635 | 18.6229 | 0.8 | 0.79933 | 4.9956 | 111.6109 | 3.7554
18.6432 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3983 | 3.7635 | 18.6312 | 0.8 | 0.79933 | 4.9957 | 111.6109 | 3.7554
18.6515 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3984 | 3.7635 | 18.6395 | 0.8 | 0.79934 | 4.9957 | 111.611 | 3.7554
18.6598 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3986 | 3.7635 | 18.6479 | 0.8 | 0.79934 | 4.9958 | 111.611 | 3.7554
18.6682 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3987 | 3.7635 | 18.6562 | 0.8 | 0.79935 | 4.9959 | 111.6111 | 3.7554
18.6765 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3989 | 3.7635 | 18.6645 | 0.8 | 0.79935 | 4.996 | 111.6112 | 3.7554
18.6848 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.399 | 3.7635 | 18.6729 | 0.8 | 0.79936 | 4.9961 | 111.6112 | 3.7554
18.6932 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3992 | 3.7635 | 18.6812 | 0.8 | 0.79937 | 4.9961 | 111.6113 | 3.7554
18.7015 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3993 | 3.7635 | 18.6895 | 0.8 | 0.79937 | 4.9962 | 111.6113 | 3.7554
18.7099 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3995 | 3.7635 | 18.6978 | 0.8 | 0.79938 | 4.9963 | 111.6114 | 3.7553
18.7182 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3997 | 3.7634 | 18.7062 | 0.8 | 0.79938 | 4.9964 | 111.6115 | 3.7553
18.7265 | 0.8 | 0.79894 | 4.9996 | 111.3998 | 3.7634 | 18.7145 | 0.8 | 0.79939 | 4.9964 | 111.6115 | 3.7553
18.7349 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4 | 3.7634 | 18.7229 | 0.8 | 0.79939 | 4.9965 | 111.6116 | 3.7553
18.7433 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4001 | 3.7634 | 18.7312 | 0.8 | 0.7994 | 4.9966 | 111.6116 | 3.7553
18.7516 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4003 | 3.7634 | 18.7395 | 0.8 | 0.7994 | 4.9967 | 111.6117 | 3.7553
18.7599 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4004 | 3.7634 | 18.7478 | 0.8 | 0.79941 | 4.9968 | 111.6118 | 3.7553
18.7682 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4006 | 3.7634 | 18.7562 | 0.8 | 0.79941 | 4.9968 | 111.6118 | 3.7553
18.7766 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4007 | 3.7634 | 18.7645 | 0.8 | 0.79942 | 4.9969 | 111.6119 | 3.7553
18.7849 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4009 | 3.7634 | 18.7729 | 0.8 | 0.79942 | 4.997 | 111.612 | 3.7553
18.7932 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.401 | 3.7634 | 18.7812 | 0.8 | 0.79943 | 4.9971 | 111.612 | 3.7553
18.8016 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4012 | 3.7634 | 18.7895 | 0.8 | 0.79943 | 4.9972 | 111.6121 | 3.7553
18.81 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4013 | 3.7634 | 18.7978 | 0.8 | 0.79944 | 4.9972 | 111.6121 | 3.7553
18.8183 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4015 | 3.7634 | 18.8062 | 0.8 | 0.79944 | 4.9973 | 111.6122 | 3.7552
18.8266 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4016 | 3.7633 | 18.8145 | 0.8 | 0.79945 | 4.9974 | 111.6123 | 3.7552
18.8349 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4018 | 3.7633 | 18.8228 | 0.8 | 0.79945 | 4.9975 | 111.6123 | 3.7552
18.8433 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4019 | 3.7633 | 18.8311 | 0.8 | 0.79946 | 4.9976 | 111.6124 | 3.7552
18.8517 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4021 | 3.7633 | 18.8395 | 0.8 | 0.79946 | 4.9976 | 111.6124 | 3.7552
18.86 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4023 | 3.7633 | 18.8478 | 0.8 | 0.79947 | 4.9977 | 111.6125 | 3.7552
18.8683 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4024 | 3.7633 | 18.8562 | 0.8 | 0.79947 | 4.9978 | 111.6126 | 3.7552
18.8766 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4026 | 3.7633 | 18.8645 | 0.8 | 0.79948 | 4.9979 | 111.6126 | 3.7552
18.885 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4027 | 3.7633 | 18.8728 | 0.8 | 0.79948 | 4.998 | 111.6127 | 3.7552
18.8933 | 0.8 | 0.79895 | 4.9996 | 111.4029 | 3.7633 | 18.8811 | 0.8 | 0.79949 | 4.998 | 111.6127 | 3.7552
18.9016 | 0.8 | 0.79896 | 4.9996 | 111.403 | 3.7633 | 18.8895 | 0.8 | 0.79949 | 4.9981 | 111.6128 | 3.7552
18.91 | 0.8 | 0.79896 | 4.9996 | 111.4032 | 3.7633 | 18.8978 | 0.8 | 0.7995 | 4.9982 | 111.6129 | 3.7552
18.9183 | 0.8 | 0.79896 | 4.9996 | 111.4033 | 3.7633 | 18.9062 | 0.8 | 0.7995 | 4.9983 | 111.6129 | 3.7552
18.9267 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4035 | 3.7632 | 18.9145 | 0.8 | 0.79951 | 4.9984 | 111.613 | 3.7552
18.935 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4036 | 3.7632 | 18.9228 | 0.8 | 0.79951 | 4.9984 | 111.6131 | 3.7551
18.9433 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4038 | 3.7632 | 18.9311 | 0.8 | 0.79952 | 4.9985 | 111.6131 | 3.7551
18.9517 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4039 | 3.7632 | 18.9394 | 0.8 | 0.79952 | 4.9986 | 111.6132 | 3.7551
18.96 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4041 | 3.7632 | 18.9478 | 0.8 | 0.79953 | 4.9987 | 111.6132 | 3.7551
18.9684 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4042 | 3.7632 | 18.9561 | 0.8 | 0.79953 | 4.9987 | 111.6133 | 3.7551
18.9767 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4044 | 3.7632 | 18.9644 | 0.8 | 0.79954 | 4.9988 | 111.6134 | 3.7551
18.985 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4045 | 3.7632 | 18.9727 | 0.8 | 0.79955 | 4.9989 | 111.6134 | 3.7551
18.9934 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4047 | 3.7632 | 18.9811 | 0.8 | 0.79955 | 4.999 | 111.6135 | 3.7551
19.0017 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4049 | 3.7632 | 18.9894 | 0.8 | 0.79956 | 4.9991 | 111.6135 | 3.7551
19.01 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.405 | 3.7632 | 18.9978 | 0.8 | 0.79956 | 4.9991 | 111.6136 | 3.7551
19.0184 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4052 | 3.7632 | 19.0061 | 0.8 | 0.79957 | 4.9992 | 111.6137 | 3.7551
19.0267 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4053 | 3.7631 | 19.0144 | 0.8 | 0.79957 | 4.9993 | 111.6137 | 3.7551
19.0351 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4055 | 3.7631 | 19.0227 | 0.8 | 0.79958 | 4.9994 | 111.6138 | 3.7551
19.0434 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4056 | 3.7631 | 19.0311 | 0.8 | 0.79958 | 4.9995 | 111.6138 | 3.7551
19.0517 | 0.8 | 0.79896 | 4.9995 | 111.4058 | 3.7631 | 19.0394 | 0.8 | 0.79959 | 4.9995 | 111.6139 | 3.755
19.0601 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4059 | 3.7631 | 19.0478 | 0.8 | 0.79959 | 4.9996 | 111.614 | 3.755
19.0684 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4061 | 3.7631 | 19.0561 | 0.8 | 0.7996 | 4.9997 | 111.614 | 3.755
19.0768 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4062 | 3.7631 | 19.0644 | 0.8 | 0.7996 | 4.9998 | 111.6141 | 3.755
19.0851 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4064 | 3.7631 | 19.0727 | 0.8 | 0.79961 | 4.9999 | 111.6142 | 3.755
19.0934 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4065 | 3.7631 | 19.0811 | 0.8 | 0.79961 | 4.9999 | 111.6142 | 3.755
19.1018 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4067 | 3.7631 | 19.0894 | 0.8 | 0.79962 | 5 | 111.6143 | 3.755
19.1101 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4068 | 3.7631 | 19.0977 | 0.8 | 0.79962 | 5.0001 | 111.6143 | 3.755
19.1184 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.407 | 3.7631 | 19.106 | 0.8 | 0.79963 | 5.0002 | 111.6144 | 3.755
19.1268 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4071 | 3.7631 | 19.1144 | 0.8 | 0.79963 | 5.0003 | 111.6145 | 3.755
19.1351 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4073 | 3.763 | 19.1227 | 0.8 | 0.79964 | 5.0003 | 111.6145 | 3.755
19.1435 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4074 | 3.763 | 19.1311 | 0.8 | 0.79964 | 5.0004 | 111.6146 | 3.755
19.1518 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4076 | 3.763 | 19.1394 | 0.8 | 0.79965 | 5.0005 | 111.6146 | 3.755
19.1601 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4078 | 3.763 | 19.1477 | 0.8 | 0.79965 | 5.0006 | 111.6147 | 3.7549
19.1685 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4079 | 3.763 | 19.156 | 0.8 | 0.79966 | 5.0006 | 111.6148 | 3.7549
19.1768 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4081 | 3.763 | 19.1644 | 0.8 | 0.79966 | 5.0007 | 111.6148 | 3.7549
19.1852 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4082 | 3.763 | 19.1727 | 0.8 | 0.79967 | 5.0008 | 111.6149 | 3.7549
19.1935 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4084 | 3.763 | 19.1811 | 0.8 | 0.79967 | 5.0009 | 111.6149 | 3.7549
19.2018 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4085 | 3.763 | 19.1894 | 0.8 | 0.79968 | 5.001 | 111.615 | 3.7549
19.2102 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4087 | 3.763 | 19.1977 | 0.8 | 0.79968 | 5.001 | 111.6151 | 3.7549
19.2185 | 0.8 | 0.79897 | 4.9995 | 111.4088 | 3.763 | 19.206 | 0.8 | 0.79969 | 5.0011 | 111.6151 | 3.7549
19.2268 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.409 | 3.763 | 19.2144 | 0.8 | 0.79969 | 5.0012 | 111.6152 | 3.7549
19.2352 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.4091 | 3.7629 | 19.2227 | 0.8 | 0.7997 | 5.0013 | 111.6152 | 3.7549
19.2435 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.4093 | 3.7629 | 19.231 | 0.8 | 0.7997 | 5.0014 | 111.6153 | 3.7549
19.2519 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.4094 | 3.7629 | 19.2393 | 0.8 | 0.79971 | 5.0014 | 111.6154 | 3.7549
19.2602 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.4096 | 3.7629 | 19.2477 | 0.8 | 0.79971 | 5.0015 | 111.6154 | 3.7549
19.2685 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.4097 | 3.7629 | 19.256 | 0.8 | 0.79972 | 5.0016 | 111.6155 | 3.7549
19.2769 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.4099 | 3.7629 | 19.2644 | 0.8 | 0.79972 | 5.0017 | 111.6155 | 3.7548
19.2852 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.41 | 3.7629 | 19.2727 | 0.8 | 0.79973 | 5.0018 | 111.6156 | 3.7548
19.2935 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.4102 | 3.7629 | 19.281 | 0.8 | 0.79974 | 5.0018 | 111.6157 | 3.7548
19.3019 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.4104 | 3.7629 | 19.2893 | 0.8 | 0.79974 | 5.0019 | 111.6157 | 3.7548
19.3102 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.4105 | 3.7629 | 19.2977 | 0.8 | 0.79975 | 5.002 | 111.6158 | 3.7548
19.3186 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.4107 | 3.7629 | 19.306 | 0.8 | 0.79975 | 5.0021 | 111.6159 | 3.7548
19.3269 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.4108 | 3.7629 | 19.3144 | 0.8 | 0.79976 | 5.0022 | 111.6159 | 3.7548
19.3352 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.411 | 3.7628 | 19.3227 | 0.8 | 0.79976 | 5.0022 | 111.616 | 3.7548
19.3436 | 0.8 | 0.79898 | 4.9995 | 111.4111 | 3.7628 | 19.331 | 0.8 | 0.79977 | 5.0023 | 111.616 | 3.7548
19.3519 | 0.8 | 0.79898 | 4.9994 | 111.4113 | 3.7628 | 19.3393 | 0.8 | 0.79977 | 5.0024 | 111.6161 | 3.7548
19.3603 | 0.8 | 0.79898 | 4.9994 | 111.4114 | 3.7628 | 19.3477 | 0.8 | 0.79978 | 5.0025 | 111.6162 | 3.7548
19.3686 | 0.8 | 0.79898 | 4.9994 | 111.4116 | 3.7628 | 19.356 | 0.8 | 0.79978 | 5.0026 | 111.6162 | 3.7548
19.3769 | 0.8 | 0.79898 | 4.9994 | 111.4117 | 3.7628 | 19.3643 | 0.8 | 0.79979 | 5.0026 | 111.6163 | 3.7548
19.3853 | 0.8 | 0.79898 | 4.9994 | 111.4119 | 3.7628 | 19.3726 | 0.8 | 0.79979 | 5.0027 | 111.6163 | 3.7547
19.3936 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.412 | 3.7628 | 19.381 | 0.8 | 0.7998 | 5.0028 | 111.6164 | 3.7547
19.4019 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4122 | 3.7628 | 19.3893 | 0.8 | 0.7998 | 5.0029 | 111.6165 | 3.7547
19.4103 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4123 | 3.7628 | 19.3977 | 0.8 | 0.79981 | 5.0029 | 111.6165 | 3.7547
19.4186 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4125 | 3.7628 | 19.406 | 0.8 | 0.79981 | 5.003 | 111.6166 | 3.7547
19.427 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4127 | 3.7628 | 19.4143 | 0.8 | 0.79982 | 5.0031 | 111.6166 | 3.7547
19.4353 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4128 | 3.7628 | 19.4226 | 0.8 | 0.79982 | 5.0032 | 111.6167 | 3.7547
19.4436 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.413 | 3.7627 | 19.431 | 0.8 | 0.79983 | 5.0033 | 111.6168 | 3.7547
19.452 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4131 | 3.7627 | 19.4393 | 0.8 | 0.79983 | 5.0033 | 111.6168 | 3.7547
19.4603 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4133 | 3.7627 | 19.4477 | 0.8 | 0.79984 | 5.0034 | 111.6169 | 3.7547
19.4687 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4134 | 3.7627 | 19.456 | 0.8 | 0.79984 | 5.0035 | 111.617 | 3.7547
19.477 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4136 | 3.7627 | 19.4643 | 0.8 | 0.79985 | 5.0036 | 111.617 | 3.7547
19.4853 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4137 | 3.7627 | 19.4726 | 0.8 | 0.79985 | 5.0037 | 111.6171 | 3.7547
19.4937 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4139 | 3.7627 | 19.481 | 0.8 | 0.79986 | 5.0037 | 111.6171 | 3.7547
19.502 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.414 | 3.7627 | 19.4893 | 0.8 | 0.79986 | 5.0038 | 111.6172 | 3.7546
19.5103 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4142 | 3.7627 | 19.4976 | 0.8 | 0.79987 | 5.0039 | 111.6173 | 3.7546
19.5187 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4143 | 3.7627 | 19.5059 | 0.8 | 0.80004 | 4.9957 | 111.6173 | 3.7462
19.527 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4145 | 3.7627 | 19.5143 | 0.8 | 0.80004 | 4.9958 | 111.6173 | 3.7463
19.5354 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4146 | 3.7627 | 19.5226 | 0.8 | 0.80004 | 4.9958 | 111.6173 | 3.7464
19.5437 | 0.8 | 0.79899 | 4.9994 | 111.4148 | 3.7626 | 19.531 | 0.8 | 0.80003 | 4.9959 | 111.6173 | 3.7465
19.552 | 0.8 | 0.799 | 4.9994 | 111.4149 | 3.7626 | 19.5393 | 0.8 | 0.80003 | 4.996 | 111.6173 | 3.7466
19.5604 | 0.8 | 0.799 | 4.9994 | 111.4151 | 3.7626 | 19.5476 | 0.8 | 0.80003 | 4.996 | 111.6173 | 3.7467
19.5687 | 0.8 | 0.799 | 4.9994 | 111.4152 | 3.7626 | 19.5559 | 0.8 | 0.80003 | 4.9961 | 111.6173 | 3.7467
19.5771 | 0.8 | 0.799 | 4.9994 | 111.4154 | 3.7626 | 19.5643 | 0.8 | 0.80002 | 4.9962 | 111.6173 | 3.7468
19.5854 | 0.8 | 0.799 | 4.9994 | 111.4156 | 3.7626 | 19.5726 | 0.8 | 0.80002 | 4.9962 | 111.6173 | 3.7469
19.5937 | 0.8 | 0.799 | 4.9994 | 111.4157 | 3.7626 | 19.581 | 0.8 | 0.80002 | 4.9963 | 111.6173 | 3.747
19.6021 | 0.8 | 0.799 | 4.9994 | 111.4159 | 3.7626 | 19.5893 | 0.8 | 0.80001 | 4.9964 | 111.6173 | 3.7471
19.6104 | 0.8 | 0.80005 | 5.0023 | 111.3966 | 3.7511 | 19.5976 | 0.8 | 0.80001 | 4.9964 | 111.6173 | 3.7472
19.6187 | 0.8 | 0.80005 | 5.0023 | 111.3966 | 3.7511 | 19.6059 | 0.8 | 0.80001 | 4.9965 | 111.6173 | 3.7473
19.6271 | 0.8 | 0.80004 | 5.0023 | 111.3967 | 3.7512 | 19.6143 | 0.8 | 0.80001 | 4.9966 | 111.6173 | 3.7474
19.6354 | 0.8 | 0.80004 | 5.0023 | 111.3968 | 3.7512 | 19.6226 | 0.8 | 0.8 | 4.9967 | 111.6173 | 3.7474
19.6438 | 0.8 | 0.80003 | 5.0022 | 111.3969 | 3.7513 | 19.6309 | 0.8 | 0.8 | 4.9967 | 111.6173 | 3.7475
19.6521 | 0.8 | 0.80003 | 5.0022 | 111.3969 | 3.7513 | 19.6392 | 0.8 | 0.8 | 4.9968 | 111.6173 | 3.7476
19.6604 | 0.8 | 0.80002 | 5.0022 | 111.397 | 3.7514 | 19.6475 | 0.8 | 0.79999 | 4.9969 | 111.6173 | 3.7477
19.6688 | 0.8 | 0.80002 | 5.0022 | 111.3971 | 3.7514 | 19.6559 | 0.8 | 0.79999 | 4.9969 | 111.6173 | 3.7478
19.6771 | 0.8 | 0.80001 | 5.0022 | 111.3971 | 3.7515 | 19.6642 | 0.8 | 0.79999 | 4.997 | 111.6173 | 3.7479
19.6855 | 0.8 | 0.80001 | 5.0022 | 111.3972 | 3.7515 | 19.6726 | 0.8 | 0.79999 | 4.9971 | 111.6173 | 3.748
19.6938 | 0.8 | 0.8 | 5.0022 | 111.3973 | 3.7516 | 19.6809 | 0.8 | 0.79998 | 4.9971 | 111.6173 | 3.7481
19.7021 | 0.8 | 0.8 | 5.0022 | 111.3973 | 3.7516 | 19.6892 | 0.8 | 0.79998 | 4.9972 | 111.6173 | 3.7481
19.7105 | 0.8 | 0.8 | 5.0021 | 111.3974 | 3.7517 | 19.6975 | 0.8 | 0.79998 | 4.9973 | 111.6173 | 3.7482
19.7188 | 0.8 | 0.79999 | 5.0021 | 111.3975 | 3.7517 | 19.7059 | 0.8 | 0.79998 | 4.9973 | 111.6173 | 3.7483
19.7271 | 0.8 | 0.79999 | 5.0021 | 111.3976 | 3.7518 | 19.7142 | 0.8 | 0.79997 | 4.9974 | 111.6173 | 3.7484
19.7355 | 0.8 | 0.79998 | 5.0021 | 111.3976 | 3.7518 | 19.7226 | 0.8 | 0.79997 | 4.9975 | 111.6173 | 3.7485
19.7438 | 0.8 | 0.79998 | 5.0021 | 111.3977 | 3.7519 | 19.7309 | 0.8 | 0.79997 | 4.9975 | 111.6173 | 3.7486
19.7522 | 0.8 | 0.79997 | 5.0021 | 111.3978 | 3.7519 | 19.7392 | 0.8 | 0.79996 | 4.9976 | 111.6173 | 3.7487
19.7605 | 0.8 | 0.79997 | 5.0021 | 111.3979 | 3.752 | 19.7475 | 0.8 | 0.79996 | 4.9977 | 111.6173 | 3.7488
19.7688 | 0.8 | 0.79996 | 5.002 | 111.3979 | 3.752 | 19.7559 | 0.8 | 0.79996 | 4.9977 | 111.6173 | 3.7488
19.7772 | 0.8 | 0.79996 | 5.002 | 111.398 | 3.7521 | 19.7642 | 0.8 | 0.79996 | 4.9978 | 111.6173 | 3.7489
19.7855 | 0.8 | 0.79995 | 5.002 | 111.3981 | 3.7521 | 19.7725 | 0.8 | 0.79995 | 4.9979 | 111.6173 | 3.749
19.7939 | 0.8 | 0.79995 | 5.002 | 111.3981 | 3.7522 | 19.7808 | 0.8 | 0.79995 | 4.998 | 111.6173 | 3.7491
19.8022 | 0.8 | 0.79994 | 5.002 | 111.3982 | 3.7522 | 19.7892 | 0.8 | 0.79995 | 4.998 | 111.6173 | 3.7492
19.8105 | 0.8 | 0.79994 | 5.002 | 111.3983 | 3.7523 | 19.7975 | 0.8 | 0.79994 | 4.9981 | 111.6173 | 3.7493
19.8189 | 0.8 | 0.79994 | 5.002 | 111.3983 | 3.7523 | 19.8059 | 0.8 | 0.79994 | 4.9982 | 111.6173 | 3.7494
19.8272 | 0.8 | 0.79993 | 5.002 | 111.3984 | 3.7524 | 19.8142 | 0.8 | 0.79994 | 4.9982 | 111.6173 | 3.7495
19.8355 | 0.8 | 0.79993 | 5.0019 | 111.3985 | 3.7524 | 19.8225 | 0.8 | 0.79994 | 4.9983 | 111.6173 | 3.7495
19.8439 | 0.8 | 0.79992 | 5.0019 | 111.3986 | 3.7525 | 19.8308 | 0.8 | 0.79993 | 4.9984 | 111.6173 | 3.7496
19.8522 | 0.8 | 0.79992 | 5.0019 | 111.3986 | 3.7525 | 19.8392 | 0.8 | 0.79993 | 4.9984 | 111.6173 | 3.7497
19.8606 | 0.8 | 0.79991 | 5.0019 | 111.3987 | 3.7526 | 19.8475 | 0.8 | 0.79993 | 4.9985 | 111.6173 | 3.7498
19.8689 | 0.8 | 0.79991 | 5.0019 | 111.3988 | 3.7526 | 19.8559 | 0.8 | 0.79993 | 4.9986 | 111.6173 | 3.7499
19.8772 | 0.8 | 0.7999 | 5.0019 | 111.3988 | 3.7527 | 19.8642 | 0.8 | 0.79992 | 4.9986 | 111.6173 | 3.75
19.8856 | 0.8 | 0.7999 | 5.0019 | 111.3989 | 3.7527 | 19.8725 | 0.8 | 0.79992 | 4.9987 | 111.6173 | 3.7501
19.8939 | 0.8 | 0.79989 | 5.0018 | 111.399 | 3.7528 | 19.8808 | 0.8 | 0.79992 | 4.9988 | 111.6173 | 3.7502
19.9023 | 0.8 | 0.79989 | 5.0018 | 111.3991 | 3.7528 | 19.8892 | 0.8 | 0.79991 | 4.9988 | 111.6173 | 3.7502
19.9106 | 0.8 | 0.79988 | 5.0018 | 111.3991 | 3.7529 | 19.8975 | 0.8 | 0.79991 | 4.9989 | 111.6173 | 3.7503
19.9189 | 0.8 | 0.79988 | 5.0018 | 111.3992 | 3.7529 | 19.9058 | 0.8 | 0.79991 | 4.999 | 111.6173 | 3.7504
19.9273 | 0.8 | 0.79987 | 5.0018 | 111.3993 | 3.753 | 19.9141 | 0.8 | 0.79991 | 4.999 | 111.6173 | 3.7505
19.9356 | 0.8 | 0.79987 | 5.0018 | 111.3993 | 3.753 | 19.9225 | 0.8 | 0.7999 | 4.9991 | 111.6173 | 3.7506
19.9439 | 0.8 | 0.79987 | 5.0018 | 111.3994 | 3.7531 | 19.9308 | 0.8 | 0.7999 | 4.9992 | 111.6173 | 3.7507
19.9522 | 0.8 | 0.79986 | 5.0018 | 111.3995 | 3.7531 | 19.9392 | 0.8 | 0.7999 | 4.9992 | 111.6173 | 3.7508
19.9606 | 0.8 | 0.79986 | 5.0017 | 111.3996 | 3.7532 | 19.9475 | 0.8 | 0.79989 | 4.9993 | 111.6173 | 3.7509
19.969 | 0.8 | 0.79985 | 5.0017 | 111.3996 | 3.7532 | 19.9558 | 0.8 | 0.79989 | 4.9994 | 111.6173 | 3.7509
19.9773 | 0.8 | 0.79985 | 5.0017 | 111.3997 | 3.7533 | 19.9641 | 0.8 | 0.79989 | 4.9995 | 111.6173 | 3.751
19.9856 | 0.8 | 0.79984 | 5.0017 | 111.3998 | 3.7533 | 19.9725 | 0.8 | 0.79989 | 4.9995 | 111.6173 | 3.7511
19.994 | 0.8 | 0.79984 | 5.0017 | 111.3998 | 3.7534 | 19.9808 | 0.8 | 0.79988 | 4.9996 | 111.6173 | 3.7512
20.0023 | 0.8 | 0.79983 | 5.0017 | 111.3999 | 3.7534 | 19.9892 | 0.8 | 0.79988 | 4.9997 | 111.6173 | 3.7513
20.0107 | 0.8 | 0.79983 | 5.0017 | 111.4 | 3.7535 | 19.9975 | 0.8 | 0.79988 | 4.9997 | 111.6173 | 3.7514
20.019 | 0.8 | 0.79982 | 5.0016 | 111.4001 | 3.7535 | 20.0058 | 0.8 | 0.79988 | 4.9998 | 111.6173 | 3.7515
20.0273 | 0.8 | 0.79982 | 5.0016 | 111.4001 | 3.7536 | 20.0141 | 0.8 | 0.79987 | 4.9999 | 111.6173 | 3.7516
20.0357 | 0.8 | 0.79981 | 5.0016 | 111.4002 | 3.7536 | 20.0225 | 0.8 | 0.79987 | 4.9999 | 111.6173 | 3.7516
20.044 | 0.8 | 0.79981 | 5.0016 | 111.4003 | 3.7537 | 20.0308 | 0.8 | 0.79987 | 5 | 111.6173 | 3.7517
20.0523 | 0.8 | 0.79981 | 5.0016 | 111.4003 | 3.7537 | 20.0391 | 0.8 | 0.79986 | 5.0001 | 111.6173 | 3.7518
20.0606 | 0.8 | 0.7998 | 5.0016 | 111.4004 | 3.7538 | 20.0474 | 0.8 | 0.79986 | 5.0001 | 111.6173 | 3.7519
20.069 | 0.8 | 0.7998 | 5.0016 | 111.4005 | 3.7538 | 20.0558 | 0.8 | 0.79986 | 5.0002 | 111.6173 | 3.752
20.0774 | 0.8 | 0.79979 | 5.0015 | 111.4006 | 3.7539 | 20.0641 | 0.8 | 0.79986 | 5.0003 | 111.6173 | 3.7521
20.0857 | 0.8 | 0.79979 | 5.0015 | 111.4006 | 3.7539 | 20.0725 | 0.8 | 0.79985 | 5.0003 | 111.6173 | 3.7522
20.094 | 0.8 | 0.79978 | 5.0015 | 111.4007 | 3.754 | 20.0808 | 0.8 | 0.79985 | 5.0004 | 111.6173 | 3.7523
20.1023 | 0.8 | 0.79978 | 5.0015 | 111.4008 | 3.754 | 20.0891 | 0.8 | 0.79985 | 5.0005 | 111.6173 | 3.7523
20.1107 | 0.8 | 0.79977 | 5.0015 | 111.4008 | 3.7541 | 20.0974 | 0.8 | 0.79984 | 5.0005 | 111.6173 | 3.7524
20.119 | 0.8 | 0.79977 | 5.0015 | 111.4009 | 3.7541 | 20.1058 | 0.8 | 0.79984 | 5.0006 | 111.6173 | 3.7525
20.1273 | 0.8 | 0.79976 | 5.0015 | 111.401 | 3.7542 | 20.1141 | 0.8 | 0.79984 | 5.0007 | 111.6173 | 3.7526
20.1357 | 0.8 | 0.79976 | 5.0015 | 111.4011 | 3.7542 | 20.1225 | 0.8 | 0.79984 | 5.0008 | 111.6173 | 3.7527
20.1441 | 0.8 | 0.79975 | 5.0014 | 111.4011 | 3.7543 | 20.1308 | 0.8 | 0.79983 | 5.0008 | 111.6173 | 3.7528
20.1524 | 0.8 | 0.79975 | 5.0014 | 111.4012 | 3.7543 | 20.1391 | 0.8 | 0.79983 | 5.0009 | 111.6173 | 3.7529
20.1607 | 0.8 | 0.79974 | 5.0014 | 111.4013 | 3.7544 | 20.1474 | 0.8 | 0.79983 | 5.001 | 111.6173 | 3.753
20.169 | 0.8 | 0.79974 | 5.0014 | 111.4013 | 3.7544 | 20.1558 | 0.8 | 0.79983 | 5.001 | 111.6173 | 3.753
20.1774 | 0.8 | 0.79974 | 5.0014 | 111.4014 | 3.7545 | 20.1641 | 0.8 | 0.79982 | 5.0011 | 111.6173 | 3.7531
20.1858 | 0.8 | 0.79973 | 5.0014 | 111.4015 | 3.7545 | 20.1724 | 0.8 | 0.79982 | 5.0012 | 111.6173 | 3.7532
20.1941 | 0.8 | 0.79973 | 5.0014 | 111.4016 | 3.7546 | 20.1807 | 0.8 | 0.79982 | 5.0012 | 111.6173 | 3.7533
20.2024 | 0.8 | 0.79972 | 5.0013 | 111.4016 | 3.7546 | 20.1891 | 0.8 | 0.79981 | 5.0013 | 111.6173 | 3.7534
20.2108 | 0.8 | 0.79972 | 5.0013 | 111.4017 | 3.7547 | 20.1974 | 0.8 | 0.79981 | 5.0014 | 111.6173 | 3.7535
20.2191 | 0.8 | 0.79971 | 5.0013 | 111.4018 | 3.7547 | 20.2058 | 0.8 | 0.79981 | 5.0014 | 111.6173 | 3.7536
20.2274 | 0.8 | 0.79971 | 5.0013 | 111.4018 | 3.7548 | 20.2141 | 0.8 | 0.79981 | 5.0015 | 111.6173 | 3.7537
20.2357 | 0.8 | 0.7997 | 5.0013 | 111.4019 | 3.7548 | 20.2224 | 0.8 | 0.7998 | 5.0016 | 111.6173 | 3.7537
20.2441 | 0.8 | 0.7997 | 5.0013 | 111.402 | 3.7549 | 20.2307 | 0.8 | 0.7998 | 5.0016 | 111.6173 | 3.7538
20.2525 | 0.8 | 0.79969 | 5.0013 | 111.4021 | 3.7549 | 20.2391 | 0.8 | 0.7998 | 5.0017 | 111.6173 | 3.7539
20.2608 | 0.8 | 0.79969 | 5.0013 | 111.4021 | 3.755 | 20.2474 | 0.8 | 0.79979 | 5.0018 | 111.6173 | 3.754
20.2691 | 0.8 | 0.79968 | 5.0012 | 111.4022 | 3.755 | 20.2558 | 0.8 | 0.79979 | 5.0018 | 111.6173 | 3.7541
20.2775 | 0.8 | 0.79968 | 5.0012 | 111.4023 | 3.7551 | 20.2641 | 0.8 | 0.79979 | 5.0019 | 111.6173 | 3.7542
20.2858 | 0.8 | 0.79968 | 5.0012 | 111.4023 | 3.7551 | 20.2724 | 0.8 | 0.79979 | 5.002 | 111.6173 | 3.7543
20.2942 | 0.8 | 0.79967 | 5.0012 | 111.4024 | 3.7552 | 20.2807 | 0.8 | 0.79978 | 5.002 | 111.6173 | 3.7544
20.3025 | 0.8 | 0.79967 | 5.0012 | 111.4025 | 3.7552 | 20.2891 | 0.8 | 0.79978 | 5.0021 | 111.6173 | 3.7544
20.3108 | 0.8 | 0.79966 | 5.0012 | 111.4026 | 3.7553 | 20.2974 | 0.8 | 0.79978 | 5.0022 | 111.6173 | 3.7545
20.3192 | 0.8 | 0.79966 | 5.0012 | 111.4026 | 3.7553 | 20.3057 | 0.8 | 0.79978 | 5.0023 | 111.6173 | 3.7546
20.3275 | 0.8 | 0.79965 | 5.0011 | 111.4027 | 3.7554 | 20.314 | 0.8 | 0.79977 | 5.0023 | 111.6173 | 3.7547
20.3358 | 0.8 | 0.79965 | 5.0011 | 111.4028 | 3.7554 | 20.3224 | 0.8 | 0.79977 | 5.0024 | 111.6173 | 3.7548
20.3442 | 0.8 | 0.79964 | 5.0011 | 111.4028 | 3.7555 | 20.3307 | 0.8 | 0.79977 | 5.0025 | 111.6173 | 3.7549
20.3525 | 0.8 | 0.79964 | 5.0011 | 111.4029 | 3.7555 | 20.3391 | 0.8 | 0.79976 | 5.0025 | 111.6173 | 3.755
20.3609 | 0.8 | 0.79963 | 5.0011 | 111.403 | 3.7556 | 20.3474 | 0.8 | 0.79976 | 5.0026 | 111.6173 | 3.7551
20.3692 | 0.8 | 0.79963 | 5.0011 | 111.4031 | 3.7556 | 20.3557 | 0.8 | 0.79976 | 5.0027 | 111.6173 | 3.7551
20.3775 | 0.8 | 0.79962 | 5.0011 | 111.4031 | 3.7557 | 20.364 | 0.8 | 0.79976 | 5.0027 | 111.6173 | 3.7552
20.3859 | 0.8 | 0.79962 | 5.0011 | 111.4032 | 3.7557 | 20.3724 | 0.8 | 0.79975 | 5.0028 | 111.6173 | 3.7553
20.3942 | 0.8 | 0.79961 | 5.001 | 111.4033 | 3.7558 | 20.3807 | 0.8 | 0.79975 | 5.0029 | 111.6173 | 3.7554
20.4026 | 0.8 | 0.79961 | 5.001 | 111.4033 | 3.7558 | 20.389 | 0.8 | 0.79975 | 5.0029 | 111.6173 | 3.7555
20.4109 | 0.8 | 0.79961 | 5.001 | 111.4034 | 3.7559 | 20.3974 | 0.8 | 0.79975 | 5.003 | 111.6173 | 3.7556
20.4192 | 0.8 | 0.7996 | 5.001 | 111.4035 | 3.7559 | 20.4057 | 0.8 | 0.79974 | 5.0031 | 111.6173 | 3.7557
20.4276 | 0.8 | 0.7996 | 5.001 | 111.4036 | 3.756 | 20.414 | 0.8 | 0.79974 | 5.0031 | 111.6173 | 3.7558
20.4359 | 0.8 | 0.79959 | 5.001 | 111.4036 | 3.756 | 20.4223 | 0.8 | 0.79974 | 5.0032 | 111.6173 | 3.7558
20.4442 | 0.8 | 0.79959 | 5.001 | 111.4037 | 3.7561 | 20.4307 | 0.8 | 0.79973 | 5.0033 | 111.6173 | 3.7559
20.4526 | 0.8 | 0.79958 | 5.0009 | 111.4038 | 3.7561 | 20.439 | 0.8 | 0.79973 | 5.0033 | 111.6173 | 3.756
20.4609 | 0.8 | 0.79958 | 5.0009 | 111.4038 | 3.7562 | 20.4473 | 0.8 | 0.79973 | 5.0034 | 111.6173 | 3.7561
20.4693 | 0.8 | 0.79957 | 5.0009 | 111.4039 | 3.7562 | 20.4557 | 0.8 | 0.79973 | 5.0035 | 111.6173 | 3.7562
20.4776 | 0.8 | 0.79957 | 5.0009 | 111.404 | 3.7563 | 20.464 | 0.8 | 0.79972 | 5.0036 | 111.6173 | 3.7563
20.4859 | 0.8 | 0.79956 | 5.0009 | 111.4041 | 3.7563 | 20.4723 | 0.8 | 0.79972 | 5.0036 | 111.6173 | 3.7564
20.4943 | 0.8 | 0.79956 | 5.0009 | 111.4041 | 3.7564 | 20.4807 | 0.8 | 0.79972 | 5.0037 | 111.6173 | 3.7564
20.5026 | 0.8 | 0.79955 | 5.0009 | 111.4042 | 3.7564 | 20.489 | 0.8 | 0.79971 | 5.0038 | 111.6173 | 3.7565
20.511 | 0.8 | 0.79955 | 5.0008 | 111.4043 | 3.7565 | 20.4973 | 0.8 | 0.79971 | 5.0038 | 111.6173 | 3.7566
20.5193 | 0.8 | 0.79955 | 5.0008 | 111.4043 | 3.7565 | 20.5056 | 0.8 | 0.80038 | 4.9982 | 111.598 | 3.7437
20.5276 | 0.8 | 0.79954 | 5.0008 | 111.4044 | 3.7566 | 20.514 | 0.8 | 0.80037 | 4.9982 | 111.5977 | 3.7438
20.536 | 0.8 | 0.79954 | 5.0008 | 111.4045 | 3.7566 | 20.5223 | 0.8 | 0.80036 | 4.9982 | 111.5975 | 3.7439
20.5443 | 0.8 | 0.79953 | 5.0008 | 111.4046 | 3.7567 | 20.5307 | 0.8 | 0.80035 | 4.9982 | 111.5973 | 3.7441
20.5526 | 0.8 | 0.79953 | 5.0008 | 111.4046 | 3.7568 | 20.539 | 0.8 | 0.80034 | 4.9983 | 111.5971 | 3.7442
20.561 | 0.8 | 0.79952 | 5.0008 | 111.4047 | 3.7568 | 20.5473 | 0.8 | 0.80033 | 4.9983 | 111.5968 | 3.7444
20.5693 | 0.8 | 0.79952 | 5.0008 | 111.4048 | 3.7569 | 20.5556 | 0.8 | 0.80033 | 4.9983 | 111.5966 | 3.7445
20.5777 | 0.8 | 0.79951 | 5.0007 | 111.4048 | 3.7569 | 20.564 | 0.8 | 0.80032 | 4.9983 | 111.5964 | 3.7446
20.586 | 0.8 | 0.79951 | 5.0007 | 111.4049 | 3.757 | 20.5723 | 0.8 | 0.80031 | 4.9984 | 111.5962 | 3.7448
20.5943 | 0.8 | 0.7995 | 5.0007 | 111.405 | 3.757 | 20.5807 | 0.8 | 0.8003 | 4.9984 | 111.596 | 3.7449
20.6027 | 0.8 | 0.7995 | 5.0007 | 111.4051 | 3.7571 | 20.589 | 0.8 | 0.80029 | 4.9984 | 111.5957 | 3.7451
20.6111 | 0.8 | 0.80026 | 5.0006 | 111.4031 | 3.747 | 20.5973 | 0.8 | 0.80028 | 4.9984 | 111.5955 | 3.7452
20.6194 | 0.8 | 0.80025 | 5.0005 | 111.4032 | 3.7471 | 20.6056 | 0.8 | 0.80027 | 4.9985 | 111.5953 | 3.7453
20.6277 | 0.8 | 0.80024 | 5.0005 | 111.4032 | 3.7472 | 20.614 | 0.8 | 0.80026 | 4.9985 | 111.5951 | 3.7455
20.636 | 0.8 | 0.80023 | 5.0005 | 111.4033 | 3.7473 | 20.6223 | 0.8 | 0.80025 | 4.9985 | 111.5948 | 3.7456
20.6444 | 0.8 | 0.80022 | 5.0004 | 111.4033 | 3.7474 | 20.6306 | 0.8 | 0.80024 | 4.9985 | 111.5946 | 3.7457
20.6527 | 0.8 | 0.80021 | 5.0004 | 111.4034 | 3.7475 | 20.6389 | 0.8 | 0.80023 | 4.9986 | 111.5944 | 3.7459
20.661 | 0.8 | 0.8002 | 5.0004 | 111.4034 | 3.7476 | 20.6473 | 0.8 | 0.80022 | 4.9986 | 111.5942 | 3.746
20.6694 | 0.8 | 0.80019 | 5.0003 | 111.4035 | 3.7477 | 20.6556 | 0.8 | 0.80022 | 4.9986 | 111.594 | 3.7462
20.6778 | 0.8 | 0.80018 | 5.0003 | 111.4035 | 3.7479 | 20.664 | 0.8 | 0.80021 | 4.9987 | 111.5937 | 3.7463
20.6861 | 0.8 | 0.80017 | 5.0003 | 111.4036 | 3.748 | 20.6723 | 0.8 | 0.8002 | 4.9987 | 111.5935 | 3.7464
20.6944 | 0.8 | 0.80016 | 5.0002 | 111.4036 | 3.7481 | 20.6806 | 0.8 | 0.80019 | 4.9987 | 111.5933 | 3.7466
20.7027 | 0.8 | 0.80015 | 5.0002 | 111.4037 | 3.7482 | 20.6889 | 0.8 | 0.80018 | 4.9987 | 111.5931 | 3.7467
20.7111 | 0.8 | 0.80014 | 5.0002 | 111.4037 | 3.7483 | 20.6973 | 0.8 | 0.80017 | 4.9988 | 111.5929 | 3.7469
20.7195 | 0.8 | 0.80013 | 5.0001 | 111.4038 | 3.7484 | 20.7056 | 0.8 | 0.80016 | 4.9988 | 111.5926 | 3.747
20.7278 | 0.8 | 0.80012 | 5.0001 | 111.4038 | 3.7485 | 20.714 | 0.8 | 0.80015 | 4.9988 | 111.5924 | 3.7471
20.7361 | 0.8 | 0.80011 | 5 | 111.4038 | 3.7486 | 20.7223 | 0.8 | 0.80014 | 4.9988 | 111.5922 | 3.7473
20.7445 | 0.8 | 0.8001 | 5 | 111.4039 | 3.7487 | 20.7306 | 0.8 | 0.80013 | 4.9989 | 111.592 | 3.7474
20.7528 | 0.8 | 0.80009 | 5 | 111.4039 | 3.7488 | 20.7389 | 0.8 | 0.80012 | 4.9989 | 111.5918 | 3.7475
20.7611 | 0.8 | 0.80008 | 4.9999 | 111.404 | 3.7489 | 20.7473 | 0.8 | 0.80012 | 4.9989 | 111.5915 | 3.7477
20.7694 | 0.8 | 0.80007 | 4.9999 | 111.404 | 3.7491 | 20.7556 | 0.8 | 0.80011 | 4.9989 | 111.5913 | 3.7478
20.7778 | 0.8 | 0.80006 | 4.9999 | 111.4041 | 3.7492 | 20.7639 | 0.8 | 0.8001 | 4.999 | 111.5911 | 3.748
20.7862 | 0.8 | 0.80005 | 4.9998 | 111.4041 | 3.7493 | 20.7722 | 0.8 | 0.80009 | 4.999 | 111.5909 | 3.7481
20.7945 | 0.8 | 0.80004 | 4.9998 | 111.4042 | 3.7494 | 20.7806 | 0.8 | 0.80008 | 4.999 | 111.5906 | 3.7482
20.8028 | 0.8 | 0.80003 | 4.9998 | 111.4042 | 3.7495 | 20.7889 | 0.8 | 0.80007 | 4.999 | 111.5904 | 3.7484
20.8112 | 0.8 | 0.80002 | 4.9997 | 111.4043 | 3.7496 | 20.7973 | 0.8 | 0.80006 | 4.9991 | 111.5902 | 3.7485
20.8195 | 0.8 | 0.80001 | 4.9997 | 111.4043 | 3.7497 | 20.8056 | 0.8 | 0.80005 | 4.9991 | 111.59 | 3.7487
20.8279 | 0.8 | 0.79999 | 4.9997 | 111.4044 | 3.7498 | 20.8139 | 0.8 | 0.80004 | 4.9991 | 111.5898 | 3.7488
20.8362 | 0.8 | 0.79998 | 4.9996 | 111.4044 | 3.7499 | 20.8222 | 0.8 | 0.80003 | 4.9991 | 111.5895 | 3.7489
20.8445 | 0.8 | 0.79997 | 4.9996 | 111.4044 | 3.75 | 20.8306 | 0.8 | 0.80002 | 4.9992 | 111.5893 | 3.7491
20.8529 | 0.8 | 0.79996 | 4.9996 | 111.4045 | 3.7501 | 20.8389 | 0.8 | 0.80001 | 4.9992 | 111.5891 | 3.7492
20.8612 | 0.8 | 0.79995 | 4.9995 | 111.4045 | 3.7502 | 20.8473 | 0.8 | 0.80001 | 4.9992 | 111.5889 | 3.7493
20.8695 | 0.8 | 0.79994 | 4.9995 | 111.4046 | 3.7504 | 20.8556 | 0.8 | 0.8 | 4.9992 | 111.5887 | 3.7495
20.8779 | 0.8 | 0.79993 | 4.9994 | 111.4046 | 3.7505 | 20.8639 | 0.8 | 0.79999 | 4.9993 | 111.5884 | 3.7496
20.8862 | 0.8 | 0.79992 | 4.9994 | 111.4047 | 3.7506 | 20.8722 | 0.8 | 0.79998 | 4.9993 | 111.5882 | 3.7498
20.8946 | 0.8 | 0.79991 | 4.9994 | 111.4047 | 3.7507 | 20.8806 | 0.8 | 0.79997 | 4.9993 | 111.588 | 3.7499
20.9029 | 0.8 | 0.7999 | 4.9993 | 111.4048 | 3.7508 | 20.8889 | 0.8 | 0.79996 | 4.9994 | 111.5878 | 3.75
20.9112 | 0.8 | 0.79989 | 4.9993 | 111.4048 | 3.7509 | 20.8972 | 0.8 | 0.79995 | 4.9994 | 111.5875 | 3.7502
20.9196 | 0.8 | 0.79988 | 4.9993 | 111.4049 | 3.751 | 20.9055 | 0.8 | 0.79994 | 4.9994 | 111.5873 | 3.7503
20.9279 | 0.8 | 0.79987 | 4.9992 | 111.4049 | 3.7511 | 20.9139 | 0.8 | 0.79993 | 4.9994 | 111.5871 | 3.7505
20.9362 | 0.8 | 0.79986 | 4.9992 | 111.405 | 3.7512 | 20.9222 | 0.8 | 0.79992 | 4.9995 | 111.5869 | 3.7506
20.9446 | 0.8 | 0.79985 | 4.9992 | 111.405 | 3.7513 | 20.9306 | 0.8 | 0.79991 | 4.9995 | 111.5867 | 3.7507
20.9529 | 0.8 | 0.79984 | 4.9991 | 111.4051 | 3.7514 | 20.9389 | 0.8 | 0.79991 | 4.9995 | 111.5864 | 3.7509
20.9613 | 0.8 | 0.79983 | 4.9991 | 111.4051 | 3.7516 | 20.9472 | 0.8 | 0.7999 | 4.9995 | 111.5862 | 3.751
20.9696 | 0.8 | 0.79982 | 4.9991 | 111.4052 | 3.7517 | 20.9555 | 0.8 | 0.79989 | 4.9996 | 111.586 | 3.7511
20.9779 | 0.8 | 0.79981 | 4.999 | 111.4052 | 3.7518 | 20.9639 | 0.8 | 0.79988 | 4.9996 | 111.5858 | 3.7513
20.9863 | 0.8 | 0.7998 | 4.999 | 111.4052 | 3.7519 | 20.9722 | 0.8 | 0.79987 | 4.9996 | 111.5856 | 3.7514
20.9946 | 0.8 | 0.79979 | 4.999 | 111.4053 | 3.752 | 20.9806 | 0.8 | 0.79986 | 4.9996 | 111.5853 | 3.7516
21.003 | 0.8 | 0.79978 | 4.9989 | 111.4053 | 3.7521 | 20.9889 | 0.8 | 0.79985 | 4.9997 | 111.5851 | 3.7517
21.0113 | 0.8 | 0.79977 | 4.9989 | 111.4054 | 3.7522 | 20.9972 | 0.8 | 0.79984 | 4.9997 | 111.5849 | 3.7518
21.0196 | 0.8 | 0.79976 | 4.9988 | 111.4054 | 3.7523 | 21.0055 | 0.8 | 0.79983 | 4.9997 | 111.5847 | 3.752
21.028 | 0.8 | 0.79975 | 4.9988 | 111.4055 | 3.7524 | 21.0139 | 0.8 | 0.79982 | 4.9997 | 111.5844 | 3.7521
21.0363 | 0.8 | 0.79973 | 4.9988 | 111.4055 | 3.7525 | 21.0222 | 0.8 | 0.79981 | 4.9998 | 111.5842 | 3.7523
21.0446 | 0.8 | 0.79972 | 4.9987 | 111.4056 | 3.7526 | 21.0305 | 0.8 | 0.7998 | 4.9998 | 111.584 | 3.7524
21.053 | 0.8 | 0.79971 | 4.9987 | 111.4056 | 3.7528 | 21.0388 | 0.8 | 0.7998 | 4.9998 | 111.5838 | 3.7525
21.0613 | 0.8 | 0.7997 | 4.9987 | 111.4057 | 3.7529 | 21.0472 | 0.8 | 0.79979 | 4.9998 | 111.5836 | 3.7527
21.0697 | 0.8 | 0.79969 | 4.9986 | 111.4057 | 3.753 | 21.0555 | 0.8 | 0.79978 | 4.9999 | 111.5833 | 3.7528
21.078 | 0.8 | 0.79968 | 4.9986 | 111.4058 | 3.7531 | 21.0639 | 0.8 | 0.79977 | 4.9999 | 111.5831 | 3.7529
21.0863 | 0.8 | 0.79967 | 4.9986 | 111.4058 | 3.7532 | 21.0722 | 0.8 | 0.79976 | 4.9999 | 111.5829 | 3.7531
21.0947 | 0.8 | 0.79966 | 4.9985 | 111.4058 | 3.7533 | 21.0805 | 0.8 | 0.79975 | 5 | 111.5827 | 3.7532
21.103 | 0.8 | 0.79965 | 4.9985 | 111.4059 | 3.7534 | 21.0888 | 0.8 | 0.79974 | 5 | 111.5825 | 3.7534
21.1114 | 0.8 | 0.79964 | 4.9985 | 111.4059 | 3.7535 | 21.0972 | 0.8 | 0.79973 | 5 | 111.5822 | 3.7535
21.1197 | 0.8 | 0.79963 | 4.9984 | 111.406 | 3.7536 | 21.1055 | 0.8 | 0.79972 | 5 | 111.582 | 3.7536
21.128 | 0.8 | 0.79962 | 4.9984 | 111.406 | 3.7537 | 21.1138 | 0.8 | 0.79971 | 5.0001 | 111.5818 | 3.7538
21.1364 | 0.8 | 0.79961 | 4.9984 | 111.4061 | 3.7538 | 21.1222 | 0.8 | 0.7997 | 5.0001 | 111.5816 | 3.7539
21.1447 | 0.8 | 0.7996 | 4.9983 | 111.4061 | 3.7539 | 21.1305 | 0.8 | 0.7997 | 5.0001 | 111.5814 | 3.7541
21.153 | 0.8 | 0.79959 | 4.9983 | 111.4062 | 3.7541 | 21.1388 | 0.8 | 0.79969 | 5.0001 | 111.5811 | 3.7542
21.1614 | 0.8 | 0.79958 | 4.9982 | 111.4062 | 3.7542 | 21.1471 | 0.8 | 0.79968 | 5.0002 | 111.5809 | 3.7543
21.1697 | 0.8 | 0.79957 | 4.9982 | 111.4063 | 3.7543 | 21.1555 | 0.8 | 0.79967 | 5.0002 | 111.5807 | 3.7545
21.1781 | 0.8 | 0.79956 | 4.9982 | 111.4063 | 3.7544 | 21.1638 | 0.8 | 0.79966 | 5.0002 | 111.5805 | 3.7546
21.1864 | 0.8 | 0.79955 | 4.9981 | 111.4064 | 3.7545 | 21.1721 | 0.8 | 0.79965 | 5.0002 | 111.5802 | 3.7547
21.1947 | 0.8 | 0.79954 | 4.9981 | 111.4064 | 3.7546 | 21.1804 | 0.8 | 0.79964 | 5.0003 | 111.58 | 3.7549
21.2031 | 0.8 | 0.79953 | 4.9981 | 111.4065 | 3.7547 | 21.1888 | 0.8 | 0.79963 | 5.0003 | 111.5798 | 3.755
21.2115 | 0.8 | 0.79952 | 4.998 | 111.4065 | 3.7548 | 21.1971 | 0.8 | 0.79962 | 5.0003 | 111.5796 | 3.7552
21.2198 | 0.8 | 0.79951 | 4.998 | 111.4065 | 3.7549 | 21.2055 | 0.8 | 0.79961 | 5.0003 | 111.5794 | 3.7553
21.2281 | 0.8 | 0.7995 | 4.998 | 111.4066 | 3.755 | 21.2138 | 0.8 | 0.7996 | 5.0004 | 111.5791 | 3.7554
21.2364 | 0.8 | 0.79949 | 4.9979 | 111.4066 | 3.7551 | 21.2221 | 0.8 | 0.79959 | 5.0004 | 111.5789 | 3.7556
21.2448 | 0.8 | 0.79947 | 4.9979 | 111.4067 | 3.7553 | 21.2304 | 0.8 | 0.79959 | 5.0004 | 111.5787 | 3.7557
21.2531 | 0.8 | 0.79946 | 4.9979 | 111.4067 | 3.7554 | 21.2388 | 0.8 | 0.79958 | 5.0004 | 111.5785 | 3.7558
21.2614 | 0.8 | 0.79945 | 4.9978 | 111.4068 | 3.7555 | 21.2471 | 0.8 | 0.79957 | 5.0005 | 111.5782 | 3.756
21.2698 | 0.8 | 0.79944 | 4.9978 | 111.4068 | 3.7556 | 21.2555 | 0.8 | 0.79956 | 5.0005 | 111.578 | 3.7561
21.2782 | 0.8 | 0.79943 | 4.9978 | 111.4069 | 3.7557 | 21.2638 | 0.8 | 0.79955 | 5.0005 | 111.5778 | 3.7563
21.2865 | 0.8 | 0.79942 | 4.9977 | 111.4069 | 3.7558 | 21.2721 | 0.8 | 0.79954 | 5.0006 | 111.5776 | 3.7564
21.2948 | 0.8 | 0.79941 | 4.9977 | 111.407 | 3.7559 | 21.2804 | 0.8 | 0.79953 | 5.0006 | 111.5774 | 3.7565
21.3031 | 0.8 | 0.7994 | 4.9976 | 111.407 | 3.756 | 21.2888 | 0.8 | 0.79952 | 5.0006 | 111.5771 | 3.7567
21.3115 | 0.8 | 0.79939 | 4.9976 | 111.4071 | 3.7561 | 21.2971 | 0.8 | 0.79951 | 5.0006 | 111.5769 | 3.7568
21.3199 | 0.8 | 0.79938 | 4.9976 | 111.4071 | 3.7562 | 21.3054 | 0.8 | 0.7995 | 5.0007 | 111.5767 | 3.757
21.3282 | 0.8 | 0.79937 | 4.9975 | 111.4072 | 3.7563 | 21.3137 | 0.8 | 0.79949 | 5.0007 | 111.5765 | 3.7571
21.3365 | 0.8 | 0.79936 | 4.9975 | 111.4072 | 3.7565 | 21.3221 | 0.8 | 0.79949 | 5.0007 | 111.5763 | 3.7572
21.3449 | 0.8 | 0.79935 | 4.9975 | 111.4072 | 3.7566 | 21.3304 | 0.8 | 0.79948 | 5.0007 | 111.576 | 3.7574
21.3532 | 0.8 | 0.79934 | 4.9974 | 111.4073 | 3.7567 | 21.3388 | 0.8 | 0.79947 | 5.0008 | 111.5758 | 3.7575
21.3615 | 0.8 | 0.79933 | 4.9974 | 111.4073 | 3.7568 | 21.3471 | 0.8 | 0.79946 | 5.0008 | 111.5756 | 3.7576
21.3698 | 0.8 | 0.79932 | 4.9974 | 111.4074 | 3.7569 | 21.3554 | 0.8 | 0.79945 | 5.0008 | 111.5754 | 3.7578
21.3782 | 0.8 | 0.79931 | 4.9973 | 111.4074 | 3.757 | 21.3637 | 0.8 | 0.79944 | 5.0008 | 111.5751 | 3.7579
21.3866 | 0.8 | 0.7993 | 4.9973 | 111.4075 | 3.7571 | 21.3721 | 0.8 | 0.79943 | 5.0009 | 111.5749 | 3.7581
21.3949 | 0.8 | 0.79929 | 4.9973 | 111.4075 | 3.7572 | 21.3804 | 0.8 | 0.79942 | 5.0009 | 111.5747 | 3.7582
21.4032 | 0.8 | 0.79928 | 4.9972 | 111.4076 | 3.7573 | 21.3888 | 0.8 | 0.79941 | 5.0009 | 111.5745 | 3.7583
21.4116 | 0.8 | 0.79927 | 4.9972 | 111.4076 | 3.7574 | 21.3971 | 0.8 | 0.7994 | 5.0009 | 111.5743 | 3.7585
21.4199 | 0.8 | 0.79926 | 4.9972 | 111.4077 | 3.7575 | 21.4054 | 0.8 | 0.79939 | 5.001 | 111.574 | 3.7586
21.4283 | 0.8 | 0.79925 | 4.9971 | 111.4077 | 3.7576 | 21.4137 | 0.8 | 0.79939 | 5.001 | 111.5738 | 3.7588
21.4366 | 0.8 | 0.79924 | 4.9971 | 111.4078 | 3.7578 | 21.4221 | 0.8 | 0.79938 | 5.001 | 111.5736 | 3.7589
21.4449 | 0.8 | 0.79923 | 4.997 | 111.4078 | 3.7579 | 21.4304 | 0.8 | 0.79937 | 5.001 | 111.5734 | 3.759
21.4533 | 0.8 | 0.79921 | 4.997 | 111.4079 | 3.758 | 21.4387 | 0.8 | 0.79936 | 5.0011 | 111.5732 | 3.7592
21.4616 | 0.8 | 0.7992 | 4.997 | 111.4079 | 3.7581 | 21.447 | 0.8 | 0.79935 | 5.0011 | 111.5729 | 3.7593
21.4699 | 0.8 | 0.79919 | 4.9969 | 111.4079 | 3.7582 | 21.4554 | 0.8 | 0.79934 | 5.0011 | 111.5727 | 3.7594
21.4783 | 0.8 | 0.79918 | 4.9969 | 111.408 | 3.7583 | 21.4637 | 0.8 | 0.79933 | 5.0012 | 111.5725 | 3.7596
21.4866 | 0.8 | 0.79917 | 4.9969 | 111.408 | 3.7584 | 21.4721 | 0.8 | 0.79932 | 5.0012 | 111.5723 | 3.7597
21.495 | 0.8 | 0.79916 | 4.9968 | 111.4081 | 3.7585 | 21.4804 | 0.8 | 0.79931 | 5.0012 | 111.5721 | 3.7599
21.5033 | 0.8 | 0.79915 | 4.9968 | 111.4081 | 3.7586 | 21.4887 | 0.8 | 0.7993 | 5.0012 | 111.5718 | 3.76
21.5116 | 0.8 | 0.79914 | 4.9968 | 111.4082 | 3.7587 | 21.497 | 0.8 | 0.79929 | 5.0013 | 111.5716 | 3.7601
21.52 | 0.8 | 0.79913 | 4.9967 | 111.4082 | 3.7588 | 21.5054 | 0.8 | 0.80039 | 4.9977 | 111.5858 | 3.7433
21.5283 | 0.8 | 0.79912 | 4.9967 | 111.4083 | 3.759 | 21.5137 | 0.8 | 0.80038 | 4.9978 | 111.5856 | 3.7433
21.5367 | 0.8 | 0.79911 | 4.9967 | 111.4083 | 3.7591 | 21.5221 | 0.8 | 0.80038 | 4.9978 | 111.5855 | 3.7434
21.545 | 0.8 | 0.7991 | 4.9966 | 111.4084 | 3.7592 | 21.5304 | 0.8 | 0.80038 | 4.9978 | 111.5854 | 3.7434
21.5533 | 0.8 | 0.79909 | 4.9966 | 111.4084 | 3.7593 | 21.5387 | 0.8 | 0.80038 | 4.9979 | 111.5852 | 3.7435
21.5617 | 0.8 | 0.79908 | 4.9965 | 111.4085 | 3.7594 | 21.547 | 0.8 | 0.80037 | 4.9979 | 111.5851 | 3.7436
21.57 | 0.8 | 0.79907 | 4.9965 | 111.4085 | 3.7595 | 21.5554 | 0.8 | 0.80037 | 4.9979 | 111.5849 | 3.7436
21.5783 | 0.8 | 0.79906 | 4.9965 | 111.4086 | 3.7596 | 21.5637 | 0.8 | 0.80037 | 4.998 | 111.5848 | 3.7437
21.5867 | 0.8 | 0.79905 | 4.9964 | 111.4086 | 3.7597 | 21.572 | 0.8 | 0.80037 | 4.998 | 111.5846 | 3.7437
21.595 | 0.8 | 0.79904 | 4.9964 | 111.4086 | 3.7598 | 21.5803 | 0.8 | 0.80036 | 4.998 | 111.5845 | 3.7438
21.6034 | 0.8 | 0.80029 | 5.0012 | 111.452 | 3.7471 | 21.5887 | 0.8 | 0.80036 | 4.9981 | 111.5843 | 3.7438
21.6117 | 0.8 | 0.80028 | 5.0013 | 111.4519 | 3.7473 | 21.597 | 0.8 | 0.80036 | 4.9981 | 111.5842 | 3.7439
21.62 | 0.8 | 0.80027 | 5.0013 | 111.4517 | 3.7474 | 21.6054 | 0.8 | 0.80036 | 4.9981 | 111.584 | 3.744
21.6284 | 0.8 | 0.80026 | 5.0013 | 111.4516 | 3.7476 | 21.6137 | 0.8 | 0.80036 | 4.9982 | 111.5839 | 3.744
21.6367 | 0.8 | 0.80025 | 5.0013 | 111.4514 | 3.7477 | 21.622 | 0.8 | 0.80035 | 4.9982 | 111.5837 | 3.7441
21.6451 | 0.8 | 0.80024 | 5.0013 | 111.4513 | 3.7479 | 21.6303 | 0.8 | 0.80035 | 4.9983 | 111.5836 | 3.7441
21.6534 | 0.8 | 0.80022 | 5.0013 | 111.4511 | 3.7481 | 21.6387 | 0.8 | 0.80035 | 4.9983 | 111.5835 | 3.7442
21.6617 | 0.8 | 0.80021 | 5.0013 | 111.451 | 3.7482 | 21.647 | 0.8 | 0.80035 | 4.9983 | 111.5833 | 3.7442
21.6701 | 0.8 | 0.8002 | 5.0013 | 111.4508 | 3.7484 | 21.6553 | 0.8 | 0.80034 | 4.9984 | 111.5832 | 3.7443
21.6784 | 0.8 | 0.80019 | 5.0013 | 111.4507 | 3.7485 | 21.6637 | 0.8 | 0.80034 | 4.9984 | 111.583 | 3.7443
21.6867 | 0.8 | 0.80018 | 5.0013 | 111.4505 | 3.7487 | 21.672 | 0.8 | 0.80034 | 4.9984 | 111.5829 | 3.7444
21.6951 | 0.8 | 0.80016 | 5.0013 | 111.4503 | 3.7489 | 21.6803 | 0.8 | 0.80034 | 4.9985 | 111.5827 | 3.7445
21.7034 | 0.8 | 0.80015 | 5.0013 | 111.4502 | 3.749 | 21.6886 | 0.8 | 0.80033 | 4.9985 | 111.5826 | 3.7445
21.7118 | 0.8 | 0.80014 | 5.0013 | 111.45 | 3.7492 | 21.697 | 0.8 | 0.80033 | 4.9985 | 111.5824 | 3.7446
21.7201 | 0.8 | 0.80013 | 5.0013 | 111.4499 | 3.7493 | 21.7053 | 0.8 | 0.80033 | 4.9986 | 111.5823 | 3.7446
21.7284 | 0.8 | 0.80012 | 5.0013 | 111.4497 | 3.7495 | 21.7136 | 0.8 | 0.80033 | 4.9986 | 111.5821 | 3.7447
21.7368 | 0.8 | 0.8001 | 5.0014 | 111.4496 | 3.7497 | 21.7219 | 0.8 | 0.80033 | 4.9986 | 111.582 | 3.7447
21.7451 | 0.8 | 0.80009 | 5.0014 | 111.4494 | 3.7498 | 21.7303 | 0.8 | 0.80032 | 4.9987 | 111.5818 | 3.7448
21.7534 | 0.8 | 0.80008 | 5.0014 | 111.4493 | 3.75 | 21.7386 | 0.8 | 0.80032 | 4.9987 | 111.5817 | 3.7448
21.7618 | 0.8 | 0.80007 | 5.0014 | 111.4491 | 3.7501 | 21.747 | 0.8 | 0.80032 | 4.9987 | 111.5815 | 3.7449
21.7701 | 0.8 | 0.80006 | 5.0014 | 111.449 | 3.7503 | 21.7553 | 0.8 | 0.80032 | 4.9988 | 111.5814 | 3.745
21.7785 | 0.8 | 0.80005 | 5.0014 | 111.4488 | 3.7505 | 21.7636 | 0.8 | 0.80031 | 4.9988 | 111.5813 | 3.745
21.7868 | 0.8 | 0.80003 | 5.0014 | 111.4487 | 3.7506 | 21.7719 | 0.8 | 0.80031 | 4.9988 | 111.5811 | 3.7451
21.7951 | 0.8 | 0.80002 | 5.0014 | 111.4485 | 3.7508 | 21.7803 | 0.8 | 0.80031 | 4.9989 | 111.581 | 3.7451
21.8035 | 0.8 | 0.80001 | 5.0014 | 111.4484 | 3.7509 | 21.7886 | 0.8 | 0.80031 | 4.9989 | 111.5808 | 3.7452
21.8119 | 0.8 | 0.8 | 5.0014 | 111.4482 | 3.7511 | 21.797 | 0.8 | 0.8003 | 4.9989 | 111.5807 | 3.7452
21.8202 | 0.8 | 0.79999 | 5.0014 | 111.4481 | 3.7512 | 21.8053 | 0.8 | 0.8003 | 4.999 | 111.5805 | 3.7453
21.8285 | 0.8 | 0.79997 | 5.0014 | 111.4479 | 3.7514 | 21.8136 | 0.8 | 0.8003 | 4.999 | 111.5804 | 3.7453
21.8368 | 0.8 | 0.79996 | 5.0014 | 111.4477 | 3.7516 | 21.8219 | 0.8 | 0.8003 | 4.999 | 111.5802 | 3.7454
21.8452 | 0.8 | 0.79995 | 5.0014 | 111.4476 | 3.7517 | 21.8303 | 0.8 | 0.8003 | 4.9991 | 111.5801 | 3.7455
21.8535 | 0.8 | 0.79994 | 5.0014 | 111.4474 | 3.7519 | 21.8386 | 0.8 | 0.80029 | 4.9991 | 111.5799 | 3.7455
21.8618 | 0.8 | 0.79993 | 5.0014 | 111.4473 | 3.752 | 21.8469 | 0.8 | 0.80029 | 4.9991 | 111.5798 | 3.7456
21.8702 | 0.8 | 0.79991 | 5.0015 | 111.4471 | 3.7522 | 21.8552 | 0.8 | 0.80029 | 4.9992 | 111.5796 | 3.7456
21.8786 | 0.8 | 0.7999 | 5.0015 | 111.447 | 3.7524 | 21.8636 | 0.8 | 0.80029 | 4.9992 | 111.5795 | 3.7457
21.8869 | 0.8 | 0.79989 | 5.0015 | 111.4468 | 3.7525 | 21.8719 | 0.8 | 0.80028 | 4.9992 | 111.5794 | 3.7457
21.8952 | 0.8 | 0.79988 | 5.0015 | 111.4467 | 3.7527 | 21.8802 | 0.8 | 0.80028 | 4.9993 | 111.5792 | 3.7458
21.9035 | 0.8 | 0.79987 | 5.0015 | 111.4465 | 3.7528 | 21.8886 | 0.8 | 0.80028 | 4.9993 | 111.5791 | 3.7458
21.9119 | 0.8 | 0.79985 | 5.0015 | 111.4464 | 3.753 | 21.8969 | 0.8 | 0.80028 | 4.9994 | 111.5789 | 3.7459
21.9203 | 0.8 | 0.79984 | 5.0015 | 111.4462 | 3.7532 | 21.9052 | 0.8 | 0.80027 | 4.9994 | 111.5788 | 3.746
21.9286 | 0.8 | 0.79983 | 5.0015 | 111.4461 | 3.7533 | 21.9135 | 0.8 | 0.80027 | 4.9994 | 111.5786 | 3.746
21.9369 | 0.8 | 0.79982 | 5.0015 | 111.4459 | 3.7535 | 21.9219 | 0.8 | 0.80027 | 4.9995 | 111.5785 | 3.7461
21.9453 | 0.8 | 0.79981 | 5.0015 | 111.4458 | 3.7536 | 21.9302 | 0.8 | 0.80027 | 4.9995 | 111.5783 | 3.7461
21.9536 | 0.8 | 0.7998 | 5.0015 | 111.4456 | 3.7538 | 21.9386 | 0.8 | 0.80027 | 4.9995 | 111.5782 | 3.7462
21.9619 | 0.8 | 0.79978 | 5.0015 | 111.4454 | 3.754 | 21.9469 | 0.8 | 0.80026 | 4.9996 | 111.578 | 3.7462
21.9702 | 0.8 | 0.79977 | 5.0015 | 111.4453 | 3.7541 | 21.9552 | 0.8 | 0.80026 | 4.9996 | 111.5779 | 3.7463
21.9786 | 0.8 | 0.79976 | 5.0015 | 111.4451 | 3.7543 | 21.9635 | 0.8 | 0.80026 | 4.9996 | 111.5777 | 3.7464
21.987 | 0.8 | 0.79975 | 5.0015 | 111.445 | 3.7544 | 21.9719 | 0.8 | 0.80026 | 4.9997 | 111.5776 | 3.7464
21.9953 | 0.8 | 0.79974 | 5.0016 | 111.4448 | 3.7546 | 21.9802 | 0.8 | 0.80025 | 4.9997 | 111.5774 | 3.7465
22.0036 | 0.8 | 0.79972 | 5.0016 | 111.4447 | 3.7548 | 21.9885 | 0.8 | 0.80025 | 4.9997 | 111.5773 | 3.7465
22.012 | 0.8 | 0.79971 | 5.0016 | 111.4445 | 3.7549 | 21.9968 | 0.8 | 0.80025 | 4.9998 | 111.5772 | 3.7466
22.0203 | 0.8 | 0.7997 | 5.0016 | 111.4444 | 3.7551 | 22.0052 | 0.8 | 0.80025 | 4.9998 | 111.577 | 3.7466
22.0287 | 0.8 | 0.79969 | 5.0016 | 111.4442 | 3.7552 | 22.0135 | 0.8 | 0.80024 | 4.9998 | 111.5769 | 3.7467
22.037 | 0.8 | 0.79968 | 5.0016 | 111.4441 | 3.7554 | 22.0219 | 0.8 | 0.80024 | 4.9999 | 111.5767 | 3.7467
22.0453 | 0.8 | 0.79966 | 5.0016 | 111.4439 | 3.7556 | 22.0302 | 0.8 | 0.80024 | 4.9999 | 111.5766 | 3.7468
22.0537 | 0.8 | 0.79965 | 5.0016 | 111.4438 | 3.7557 | 22.0385 | 0.8 | 0.80024 | 4.9999 | 111.5764 | 3.7469
22.062 | 0.8 | 0.79964 | 5.0016 | 111.4436 | 3.7559 | 22.0468 | 0.8 | 0.80024 | 5 | 111.5763 | 3.7469
22.0703 | 0.8 | 0.79963 | 5.0016 | 111.4435 | 3.756 | 22.0552 | 0.8 | 0.80023 | 5 | 111.5761 | 3.747
22.0787 | 0.8 | 0.79962 | 5.0016 | 111.4433 | 3.7562 | 22.0635 | 0.8 | 0.80023 | 5 | 111.576 | 3.747
22.087 | 0.8 | 0.79961 | 5.0016 | 111.4432 | 3.7564 | 22.0719 | 0.8 | 0.80023 | 5.0001 | 111.5758 | 3.7471
22.0954 | 0.8 | 0.79959 | 5.0016 | 111.443 | 3.7565 | 22.0802 | 0.8 | 0.80023 | 5.0001 | 111.5757 | 3.7471
22.1037 | 0.8 | 0.79958 | 5.0016 | 111.4428 | 3.7567 | 22.0885 | 0.8 | 0.80022 | 5.0001 | 111.5755 | 3.7472
22.112 | 0.8 | 0.79957 | 5.0016 | 111.4427 | 3.7568 | 22.0968 | 0.8 | 0.80022 | 5.0002 | 111.5754 | 3.7472
22.1204 | 0.8 | 0.79956 | 5.0017 | 111.4425 | 3.757 | 22.1051 | 0.8 | 0.80022 | 5.0002 | 111.5752 | 3.7473
22.1287 | 0.8 | 0.79955 | 5.0017 | 111.4424 | 3.7572 | 22.1135 | 0.8 | 0.80022 | 5.0002 | 111.5751 | 3.7474
22.1371 | 0.8 | 0.79953 | 5.0017 | 111.4422 | 3.7573 | 22.1218 | 0.8 | 0.80021 | 5.0003 | 111.575 | 3.7474
22.1454 | 0.8 | 0.79952 | 5.0017 | 111.4421 | 3.7575 | 22.1301 | 0.8 | 0.80021 | 5.0003 | 111.5748 | 3.7475
22.1537 | 0.8 | 0.79951 | 5.0017 | 111.4419 | 3.7576 | 22.1385 | 0.8 | 0.80021 | 5.0003 | 111.5747 | 3.7475
22.1621 | 0.8 | 0.7995 | 5.0017 | 111.4418 | 3.7578 | 22.1468 | 0.8 | 0.80021 | 5.0004 | 111.5745 | 3.7476
22.1704 | 0.8 | 0.79949 | 5.0017 | 111.4416 | 3.758 | 22.1551 | 0.8 | 0.80021 | 5.0004 | 111.5744 | 3.7476
22.1787 | 0.8 | 0.79947 | 5.0017 | 111.4415 | 3.7581 | 22.1635 | 0.8 | 0.8002 | 5.0005 | 111.5742 | 3.7477
22.1871 | 0.8 | 0.79946 | 5.0017 | 111.4413 | 3.7583 | 22.1718 | 0.8 | 0.8002 | 5.0005 | 111.5741 | 3.7477
22.1954 | 0.8 | 0.79945 | 5.0017 | 111.4412 | 3.7584 | 22.1801 | 0.8 | 0.8002 | 5.0005 | 111.5739 | 3.7478
22.2038 | 0.8 | 0.79944 | 5.0017 | 111.441 | 3.7586 | 22.1884 | 0.8 | 0.8002 | 5.0006 | 111.5738 | 3.7479
22.2121 | 0.8 | 0.79943 | 5.0017 | 111.4409 | 3.7588 | 22.1968 | 0.8 | 0.80019 | 5.0006 | 111.5736 | 3.7479
22.2204 | 0.8 | 0.79941 | 5.0017 | 111.4407 | 3.7589 | 22.2051 | 0.8 | 0.80019 | 5.0006 | 111.5735 | 3.748
22.2288 | 0.8 | 0.7994 | 5.0017 | 111.4406 | 3.7591 | 22.2135 | 0.8 | 0.80019 | 5.0007 | 111.5733 | 3.748
22.2371 | 0.8 | 0.79939 | 5.0017 | 111.4404 | 3.7592 | 22.2218 | 0.8 | 0.80019 | 5.0007 | 111.5732 | 3.7481
22.2455 | 0.8 | 0.79938 | 5.0017 | 111.4402 | 3.7594 | 22.2301 | 0.8 | 0.80018 | 5.0007 | 111.5731 | 3.7481
22.2538 | 0.8 | 0.79937 | 5.0018 | 111.4401 | 3.7596 | 22.2384 | 0.8 | 0.80018 | 5.0008 | 111.5729 | 3.7482
22.2621 | 0.8 | 0.79936 | 5.0018 | 111.4399 | 3.7597 | 22.2468 | 0.8 | 0.80018 | 5.0008 | 111.5728 | 3.7483
22.2705 | 0.8 | 0.79934 | 5.0018 | 111.4398 | 3.7599 | 22.2551 | 0.8 | 0.80018 | 5.0008 | 111.5726 | 3.7483
22.2788 | 0.8 | 0.79933 | 5.0018 | 111.4396 | 3.76 | 22.2635 | 0.8 | 0.80018 | 5.0009 | 111.5725 | 3.7484
22.2871 | 0.8 | 0.79932 | 5.0018 | 111.4395 | 3.7602 | 22.2718 | 0.8 | 0.80017 | 5.0009 | 111.5723 | 3.7484
22.2955 | 0.8 | 0.79931 | 5.0018 | 111.4393 | 3.7604 | 22.2801 | 0.8 | 0.80017 | 5.0009 | 111.5722 | 3.7485
22.3038 | 0.8 | 0.7993 | 5.0018 | 111.4392 | 3.7605 | 22.2884 | 0.8 | 0.80017 | 5.001 | 111.572 | 3.7485
22.3122 | 0.8 | 0.79928 | 5.0018 | 111.439 | 3.7607 | 22.2968 | 0.8 | 0.80017 | 5.001 | 111.5719 | 3.7486
22.3205 | 0.8 | 0.79927 | 5.0018 | 111.4389 | 3.7608 | 22.3051 | 0.8 | 0.80016 | 5.001 | 111.5717 | 3.7486
22.3288 | 0.8 | 0.79926 | 5.0018 | 111.4387 | 3.761 | 22.3134 | 0.8 | 0.80016 | 5.0011 | 111.5716 | 3.7487
22.3372 | 0.8 | 0.79925 | 5.0018 | 111.4386 | 3.7612 | 22.3217 | 0.8 | 0.80016 | 5.0011 | 111.5714 | 3.7488
22.3456 | 0.8 | 0.79924 | 5.0018 | 111.4384 | 3.7613 | 22.33 | 0.8 | 0.80016 | 5.0011 | 111.5713 | 3.7488
22.3539 | 0.8 | 0.79922 | 5.0018 | 111.4383 | 3.7615 | 22.3384 | 0.8 | 0.80015 | 5.0012 | 111.5712 | 3.7489
22.3622 | 0.8 | 0.79921 | 5.0018 | 111.4381 | 3.7616 | 22.3467 | 0.8 | 0.80015 | 5.0012 | 111.571 | 3.7489
22.3705 | 0.8 | 0.7992 | 5.0018 | 111.4379 | 3.7618 | 22.3551 | 0.8 | 0.80015 | 5.0012 | 111.5709 | 3.749
22.3789 | 0.8 | 0.79919 | 5.0019 | 111.4378 | 3.762 | 22.3634 | 0.8 | 0.80015 | 5.0013 | 111.5707 | 3.749
22.3872 | 0.8 | 0.79918 | 5.0019 | 111.4376 | 3.7621 | 22.3717 | 0.8 | 0.80015 | 5.0013 | 111.5706 | 3.7491
22.3955 | 0.8 | 0.79917 | 5.0019 | 111.4375 | 3.7623 | 22.38 | 0.8 | 0.80014 | 5.0013 | 111.5704 | 3.7491
22.4039 | 0.8 | 0.79915 | 5.0019 | 111.4373 | 3.7624 | 22.3884 | 0.8 | 0.80014 | 5.0014 | 111.5703 | 3.7492
22.4122 | 0.8 | 0.79914 | 5.0019 | 111.4372 | 3.7626 | 22.3967 | 0.8 | 0.80014 | 5.0014 | 111.5701 | 3.7493
22.4206 | 0.8 | 0.79913 | 5.0019 | 111.437 | 3.7628 | 22.4051 | 0.8 | 0.80014 | 5.0015 | 111.57 | 3.7493
22.4289 | 0.8 | 0.79912 | 5.0019 | 111.4369 | 3.7629 | 22.4134 | 0.8 | 0.80013 | 5.0015 | 111.5698 | 3.7494
22.4372 | 0.8 | 0.79911 | 5.0019 | 111.4367 | 3.7631 | 22.4217 | 0.8 | 0.80013 | 5.0015 | 111.5697 | 3.7494
22.4456 | 0.8 | 0.79909 | 5.0019 | 111.4366 | 3.7632 | 22.43 | 0.8 | 0.80013 | 5.0016 | 111.5695 | 3.7495
22.4539 | 0.8 | 0.79908 | 5.0019 | 111.4364 | 3.7634 | 22.4384 | 0.8 | 0.80013 | 5.0016 | 111.5694 | 3.7495
22.4622 | 0.8 | 0.79907 | 5.0019 | 111.4363 | 3.7636 | 22.4467 | 0.8 | 0.80012 | 5.0016 | 111.5693 | 3.7496
22.4706 | 0.8 | 0.79906 | 5.0019 | 111.4361 | 3.7637 | 22.455 | 0.8 | 0.80012 | 5.0017 | 111.5691 | 3.7496
22.4789 | 0.8 | 0.79905 | 5.0019 | 111.436 | 3.7639 | 22.4633 | 0.8 | 0.80012 | 5.0017 | 111.569 | 3.7497
22.4873 | 0.8 | 0.79903 | 5.0019 | 111.4358 | 3.764 | 22.4717 | 0.8 | 0.80012 | 5.0017 | 111.5688 | 3.7498
22.4956 | 0.8 | 0.79902 | 5.0019 | 111.4357 | 3.7642 | 22.48 | 0.8 | 0.80012 | 5.0018 | 111.5687 | 3.7498
22.5039 | 0.8 | 0.79901 | 5.002 | 111.4355 | 3.7644 | 22.4884 | 0.8 | 0.80011 | 5.0018 | 111.5685 | 3.7499
22.5123 | 0.8 | 0.799 | 5.002 | 111.4353 | 3.7645 | 22.4967 | 0.8 | 0.80011 | 5.0018 | 111.5684 | 3.7499
22.5206 | 0.8 | 0.79899 | 5.002 | 111.4352 | 3.7647 | 22.505 | 0.8 | 0.79903 | 5.0001 | 111.5582 | 3.7626
22.529 | 0.8 | 0.79898 | 5.002 | 111.435 | 3.7648 | 22.5133 | 0.8 | 0.79905 | 5.0001 | 111.5581 | 3.7625
22.5373 | 0.8 | 0.79896 | 5.002 | 111.4349 | 3.765 | 22.5217 | 0.8 | 0.79906 | 5.0001 | 111.558 | 3.7623
22.5456 | 0.8 | 0.79895 | 5.002 | 111.4347 | 3.7651 | 22.53 | 0.8 | 0.79907 | 5.0001 | 111.5579 | 3.7621
22.554 | 0.8 | 0.79894 | 5.002 | 111.4346 | 3.7653 | 22.5383 | 0.8 | 0.79909 | 5.0001 | 111.5578 | 3.762
22.5623 | 0.8 | 0.79893 | 5.002 | 111.4344 | 3.7655 | 22.5467 | 0.8 | 0.7991 | 5.0001 | 111.5577 | 3.7618
22.5706 | 0.8 | 0.79892 | 5.002 | 111.4343 | 3.7656 | 22.555 | 0.8 | 0.79911 | 5.0001 | 111.5576 | 3.7616
22.579 | 0.8 | 0.7989 | 5.002 | 111.4341 | 3.7658 | 22.5633 | 0.8 | 0.79913 | 5.0001 | 111.5575 | 3.7615
22.5873 | 0.8 | 0.79889 | 5.002 | 111.434 | 3.7659 | 22.5716 | 0.8 | 0.79914 | 5.0001 | 111.5574 | 3.7613
22.5957 | 0.8 | 0.79888 | 5.002 | 111.4338 | 3.7661 | 22.58 | 0.8 | 0.79915 | 5.0001 | 111.5573 | 3.7611
22.604 | 0.8 | 0.80022 | 5.0037 | 111.4443 | 3.7499 | 22.5883 | 0.8 | 0.79916 | 5.0001 | 111.5572 | 3.761
22.6123 | 0.8 | 0.80021 | 5.0037 | 111.4449 | 3.75 | 22.5966 | 0.8 | 0.79918 | 5.0001 | 111.5571 | 3.7608
22.6207 | 0.8 | 0.8002 | 5.0036 | 111.4454 | 3.7501 | 22.6049 | 0.8 | 0.79919 | 5.0001 | 111.557 | 3.7606
22.629 | 0.8 | 0.80019 | 5.0036 | 111.4459 | 3.7502 | 22.6133 | 0.8 | 0.7992 | 5.0001 | 111.5569 | 3.7605
22.6374 | 0.8 | 0.80018 | 5.0035 | 111.4464 | 3.7503 | 22.6216 | 0.8 | 0.79922 | 5.0001 | 111.5568 | 3.7603
22.6457 | 0.8 | 0.80017 | 5.0035 | 111.4469 | 3.7504 | 22.63 | 0.8 | 0.79923 | 5.0001 | 111.5567 | 3.7601
22.654 | 0.8 | 0.80016 | 5.0034 | 111.4474 | 3.7505 | 22.6383 | 0.8 | 0.79924 | 5.0001 | 111.5566 | 3.7599
22.6624 | 0.8 | 0.80015 | 5.0034 | 111.4479 | 3.7506 | 22.6466 | 0.8 | 0.79926 | 5.0001 | 111.5565 | 3.7598
22.6707 | 0.8 | 0.80014 | 5.0033 | 111.4484 | 3.7507 | 22.6549 | 0.8 | 0.79927 | 5.0001 | 111.5564 | 3.7596
22.679 | 0.8 | 0.80012 | 5.0033 | 111.4489 | 3.7509 | 22.6633 | 0.8 | 0.79928 | 5.0001 | 111.5564 | 3.7594
22.6874 | 0.8 | 0.80011 | 5.0033 | 111.4494 | 3.751 | 22.6716 | 0.8 | 0.7993 | 5.0001 | 111.5563 | 3.7593
22.6957 | 0.8 | 0.8001 | 5.0032 | 111.45 | 3.7511 | 22.68 | 0.8 | 0.79931 | 5.0001 | 111.5562 | 3.7591
22.7041 | 0.8 | 0.80009 | 5.0032 | 111.4505 | 3.7512 | 22.6883 | 0.8 | 0.79932 | 5.0001 | 111.5561 | 3.7589
22.7124 | 0.8 | 0.80008 | 5.0031 | 111.451 | 3.7513 | 22.6966 | 0.8 | 0.79933 | 5.0001 | 111.556 | 3.7588
22.7207 | 0.8 | 0.80007 | 5.0031 | 111.4515 | 3.7514 | 22.7049 | 0.8 | 0.79935 | 5.0002 | 111.5559 | 3.7586
22.7291 | 0.8 | 0.80006 | 5.003 | 111.452 | 3.7515 | 22.7133 | 0.8 | 0.79936 | 5.0002 | 111.5558 | 3.7584
22.7374 | 0.8 | 0.80005 | 5.003 | 111.4525 | 3.7516 | 22.7216 | 0.8 | 0.79937 | 5.0002 | 111.5557 | 3.7583
22.7458 | 0.8 | 0.80004 | 5.003 | 111.453 | 3.7517 | 22.7299 | 0.8 | 0.79939 | 5.0002 | 111.5556 | 3.7581
22.7541 | 0.8 | 0.80003 | 5.0029 | 111.4535 | 3.7518 | 22.7382 | 0.8 | 0.7994 | 5.0002 | 111.5555 | 3.7579
22.7624 | 0.8 | 0.80002 | 5.0029 | 111.454 | 3.7519 | 22.7466 | 0.8 | 0.79941 | 5.0002 | 111.5554 | 3.7578
22.7708 | 0.8 | 0.80001 | 5.0028 | 111.4546 | 3.752 | 22.7549 | 0.8 | 0.79943 | 5.0002 | 111.5553 | 3.7576
22.7791 | 0.8 | 0.8 | 5.0028 | 111.4551 | 3.7521 | 22.7632 | 0.8 | 0.79944 | 5.0002 | 111.5552 | 3.7574
22.7874 | 0.8 | 0.79999 | 5.0027 | 111.4556 | 3.7522 | 22.7716 | 0.8 | 0.79945 | 5.0002 | 111.5551 | 3.7573
22.7958 | 0.8 | 0.79998 | 5.0027 | 111.4561 | 3.7523 | 22.7799 | 0.8 | 0.79946 | 5.0002 | 111.555 | 3.7571
22.8041 | 0.8 | 0.79997 | 5.0026 | 111.4566 | 3.7524 | 22.7882 | 0.8 | 0.79948 | 5.0002 | 111.5549 | 3.7569
22.8125 | 0.8 | 0.79995 | 5.0026 | 111.4571 | 3.7525 | 22.7965 | 0.8 | 0.79949 | 5.0002 | 111.5548 | 3.7568
22.8208 | 0.8 | 0.79994 | 5.0026 | 111.4576 | 3.7526 | 22.8049 | 0.8 | 0.7995 | 5.0002 | 111.5547 | 3.7566
22.8291 | 0.8 | 0.79993 | 5.0025 | 111.4581 | 3.7528 | 22.8132 | 0.8 | 0.79952 | 5.0002 | 111.5546 | 3.7564
22.8375 | 0.8 | 0.79992 | 5.0025 | 111.4586 | 3.7529 | 22.8216 | 0.8 | 0.79953 | 5.0002 | 111.5545 | 3.7563
22.8458 | 0.8 | 0.79991 | 5.0024 | 111.4592 | 3.753 | 22.8299 | 0.8 | 0.79954 | 5.0002 | 111.5544 | 3.7561
22.8542 | 0.8 | 0.7999 | 5.0024 | 111.4597 | 3.7531 | 22.8382 | 0.8 | 0.79956 | 5.0002 | 111.5543 | 3.7559
22.8625 | 0.8 | 0.79989 | 5.0023 | 111.4602 | 3.7532 | 22.8465 | 0.8 | 0.79957 | 5.0002 | 111.5542 | 3.7558
22.8708 | 0.8 | 0.79988 | 5.0023 | 111.4607 | 3.7533 | 22.8549 | 0.8 | 0.79958 | 5.0002 | 111.5541 | 3.7556
22.8792 | 0.8 | 0.79987 | 5.0023 | 111.4612 | 3.7534 | 22.8632 | 0.8 | 0.7996 | 5.0002 | 111.554 | 3.7554
22.8875 | 0.8 | 0.79986 | 5.0022 | 111.4617 | 3.7535 | 22.8715 | 0.8 | 0.79961 | 5.0002 | 111.5539 | 3.7553
22.8958 | 0.8 | 0.79985 | 5.0022 | 111.4622 | 3.7536 | 22.8798 | 0.8 | 0.79962 | 5.0002 | 111.5538 | 3.7551
22.9042 | 0.8 | 0.79984 | 5.0021 | 111.4627 | 3.7537 | 22.8882 | 0.8 | 0.79963 | 5.0002 | 111.5537 | 3.7549
22.9125 | 0.8 | 0.79983 | 5.0021 | 111.4632 | 3.7538 | 22.8965 | 0.8 | 0.79965 | 5.0002 | 111.5536 | 3.7548
22.9209 | 0.8 | 0.79982 | 5.002 | 111.4638 | 3.7539 | 22.9049 | 0.8 | 0.79966 | 5.0002 | 111.5535 | 3.7546
22.9292 | 0.8 | 0.79981 | 5.002 | 111.4643 | 3.754 | 22.9132 | 0.8 | 0.79967 | 5.0002 | 111.5534 | 3.7544
22.9375 | 0.8 | 0.79979 | 5.0019 | 111.4648 | 3.7541 | 22.9215 | 0.8 | 0.79969 | 5.0002 | 111.5533 | 3.7543
22.9459 | 0.8 | 0.79978 | 5.0019 | 111.4653 | 3.7542 | 22.9298 | 0.8 | 0.7997 | 5.0002 | 111.5532 | 3.7541
22.9542 | 0.8 | 0.79977 | 5.0019 | 111.4658 | 3.7543 | 22.9382 | 0.8 | 0.79971 | 5.0003 | 111.5531 | 3.7539
22.9626 | 0.8 | 0.79976 | 5.0018 | 111.4663 | 3.7544 | 22.9465 | 0.8 | 0.79973 | 5.0003 | 111.553 | 3.7538
22.9709 | 0.8 | 0.79975 | 5.0018 | 111.4668 | 3.7546 | 22.9549 | 0.8 | 0.79974 | 5.0003 | 111.5529 | 3.7536
22.9792 | 0.8 | 0.79974 | 5.0017 | 111.4673 | 3.7547 | 22.9632 | 0.8 | 0.79975 | 5.0003 | 111.5528 | 3.7534
22.9876 | 0.8 | 0.79973 | 5.0017 | 111.4678 | 3.7548 | 22.9715 | 0.8 | 0.79976 | 5.0003 | 111.5527 | 3.7533
22.9959 | 0.8 | 0.79972 | 5.0016 | 111.4684 | 3.7549 | 22.9798 | 0.8 | 0.79978 | 5.0003 | 111.5526 | 3.7531
23.0042 | 0.8 | 0.79971 | 5.0016 | 111.4689 | 3.755 | 22.9881 | 0.8 | 0.79979 | 5.0003 | 111.5525 | 3.7529
23.0126 | 0.8 | 0.7997 | 5.0016 | 111.4694 | 3.7551 | 22.9965 | 0.8 | 0.7998 | 5.0003 | 111.5524 | 3.7528
23.0209 | 0.8 | 0.79969 | 5.0015 | 111.4699 | 3.7552 | 23.0048 | 0.8 | 0.79982 | 5.0003 | 111.5523 | 3.7526
23.0293 | 0.8 | 0.79968 | 5.0015 | 111.4704 | 3.7553 | 23.0131 | 0.8 | 0.79983 | 5.0003 | 111.5522 | 3.7524
23.0376 | 0.8 | 0.79967 | 5.0014 | 111.4709 | 3.7554 | 23.0214 | 0.8 | 0.79984 | 5.0003 | 111.5521 | 3.7523
23.0459 | 0.8 | 0.79966 | 5.0014 | 111.4714 | 3.7555 | 23.0298 | 0.8 | 0.79986 | 5.0003 | 111.552 | 3.7521
23.0543 | 0.8 | 0.79965 | 5.0013 | 111.4719 | 3.7556 | 23.0381 | 0.8 | 0.79987 | 5.0003 | 111.5519 | 3.7519
23.0627 | 0.8 | 0.79964 | 5.0013 | 111.4725 | 3.7557 | 23.0465 | 0.8 | 0.79988 | 5.0003 | 111.5518 | 3.7518
23.071 | 0.8 | 0.79962 | 5.0012 | 111.473 | 3.7558 | 23.0548 | 0.8 | 0.7999 | 5.0003 | 111.5517 | 3.7516
23.0793 | 0.8 | 0.79961 | 5.0012 | 111.4735 | 3.7559 | 23.0631 | 0.8 | 0.79991 | 5.0003 | 111.5516 | 3.7514
23.0876 | 0.8 | 0.7996 | 5.0012 | 111.474 | 3.756 | 23.0714 | 0.8 | 0.79992 | 5.0003 | 111.5515 | 3.7513
23.096 | 0.8 | 0.79959 | 5.0011 | 111.4745 | 3.7561 | 23.0798 | 0.8 | 0.79993 | 5.0003 | 111.5514 | 3.7511
23.1043 | 0.8 | 0.79958 | 5.0011 | 111.475 | 3.7562 | 23.0881 | 0.8 | 0.79995 | 5.0003 | 111.5513 | 3.7509
23.1126 | 0.8 | 0.79957 | 5.001 | 111.4755 | 3.7564 | 23.0965 | 0.8 | 0.79996 | 5.0003 | 111.5512 | 3.7508
23.121 | 0.8 | 0.79956 | 5.001 | 111.476 | 3.7565 | 23.1048 | 0.8 | 0.79997 | 5.0003 | 111.5511 | 3.7506
23.1294 | 0.8 | 0.79955 | 5.0009 | 111.4765 | 3.7566 | 23.1131 | 0.8 | 0.79999 | 5.0003 | 111.551 | 3.7504
23.1377 | 0.8 | 0.79954 | 5.0009 | 111.4771 | 3.7567 | 23.1214 | 0.8 | 0.8 | 5.0003 | 111.5509 | 3.7503
23.146 | 0.8 | 0.79953 | 5.0009 | 111.4776 | 3.7568 | 23.1298 | 0.8 | 0.80001 | 5.0003 | 111.5508 | 3.7501
23.1543 | 0.8 | 0.79952 | 5.0008 | 111.4781 | 3.7569 | 23.1381 | 0.8 | 0.80003 | 5.0003 | 111.5507 | 3.7499
23.1627 | 0.8 | 0.79951 | 5.0008 | 111.4786 | 3.757 | 23.1464 | 0.8 | 0.80004 | 5.0003 | 111.5506 | 3.7498
23.1711 | 0.8 | 0.7995 | 5.0007 | 111.4791 | 3.7571 | 23.1547 | 0.8 | 0.80005 | 5.0003 | 111.5505 | 3.7496
23.1794 | 0.8 | 0.79949 | 5.0007 | 111.4796 | 3.7572 | 23.1631 | 0.8 | 0.80006 | 5.0004 | 111.5504 | 3.7494
23.1877 | 0.8 | 0.79948 | 5.0006 | 111.4801 | 3.7573 | 23.1714 | 0.8 | 0.80008 | 5.0004 | 111.5503 | 3.7493
23.1961 | 0.8 | 0.79946 | 5.0006 | 111.4806 | 3.7574 | 23.1798 | 0.8 | 0.80009 | 5.0004 | 111.5502 | 3.7491
23.2044 | 0.8 | 0.79945 | 5.0005 | 111.4811 | 3.7575 | 23.1881 | 0.8 | 0.8001 | 5.0004 | 111.5501 | 3.7489
23.2127 | 0.8 | 0.79944 | 5.0005 | 111.4817 | 3.7576 | 23.1964 | 0.8 | 0.80012 | 5.0004 | 111.55 | 3.7488
23.221 | 0.8 | 0.79943 | 5.0005 | 111.4822 | 3.7577 | 23.2047 | 0.8 | 0.80013 | 5.0004 | 111.5499 | 3.7486
23.2294 | 0.8 | 0.79942 | 5.0004 | 111.4827 | 3.7578 | 23.213 | 0.8 | 0.80014 | 5.0004 | 111.5498 | 3.7484
23.2378 | 0.8 | 0.79941 | 5.0004 | 111.4832 | 3.7579 | 23.2214 | 0.8 | 0.80016 | 5.0004 | 111.5497 | 3.7483
23.2461 | 0.8 | 0.7994 | 5.0003 | 111.4837 | 3.758 | 23.2297 | 0.8 | 0.80017 | 5.0004 | 111.5496 | 3.7481
23.2544 | 0.8 | 0.79939 | 5.0003 | 111.4842 | 3.7582 | 23.2381 | 0.8 | 0.80018 | 5.0004 | 111.5495 | 3.7479
23.2628 | 0.8 | 0.79938 | 5.0002 | 111.4847 | 3.7583 | 23.2464 | 0.8 | 0.8002 | 5.0004 | 111.5494 | 3.7477
23.2711 | 0.8 | 0.79937 | 5.0002 | 111.4852 | 3.7584 | 23.2547 | 0.8 | 0.80021 | 5.0004 | 111.5493 | 3.7476
23.2794 | 0.8 | 0.79936 | 5.0002 | 111.4857 | 3.7585 | 23.263 | 0.8 | 0.80022 | 5.0004 | 111.5492 | 3.7474
23.2878 | 0.8 | 0.79935 | 5.0001 | 111.4863 | 3.7586 | 23.2714 | 0.8 | 0.80023 | 5.0004 | 111.5491 | 3.7472
23.2961 | 0.8 | 0.79934 | 5.0001 | 111.4868 | 3.7587 | 23.2797 | 0.8 | 0.80025 | 5.0004 | 111.549 | 3.7471
23.3045 | 0.8 | 0.79933 | 5 | 111.4873 | 3.7588 | 23.288 | 0.8 | 0.80026 | 5.0004 | 111.5489 | 3.7469
23.3128 | 0.8 | 0.79932 | 5 | 111.4878 | 3.7589 | 23.2963 | 0.8 | 0.80027 | 5.0004 | 111.5488 | 3.7467
23.3211 | 0.8 | 0.79931 | 4.9999 | 111.4883 | 3.759 | 23.3047 | 0.8 | 0.80029 | 5.0004 | 111.5488 | 3.7466
23.3295 | 0.8 | 0.79929 | 4.9999 | 111.4888 | 3.7591 | 23.313 | 0.8 | 0.8003 | 5.0004 | 111.5487 | 3.7464
23.3378 | 0.8 | 0.79928 | 4.9998 | 111.4893 | 3.7592 | 23.3214 | 0.8 | 0.80031 | 5.0004 | 111.5486 | 3.7462
23.3462 | 0.8 | 0.79927 | 4.9998 | 111.4898 | 3.7593 | 23.3297 | 0.8 | 0.80033 | 5.0004 | 111.5485 | 3.7461
23.3545 | 0.8 | 0.79926 | 4.9998 | 111.4903 | 3.7594 | 23.338 | 0.8 | 0.80034 | 5.0004 | 111.5484 | 3.7459
23.3628 | 0.8 | 0.79925 | 4.9997 | 111.4909 | 3.7595 | 23.3463 | 0.8 | 0.80035 | 5.0004 | 111.5483 | 3.7457
23.3712 | 0.8 | 0.79924 | 4.9997 | 111.4914 | 3.7596 | 23.3547 | 0.8 | 0.80036 | 5.0004 | 111.5482 | 3.7456
23.3795 | 0.8 | 0.79923 | 4.9996 | 111.4919 | 3.7597 | 23.363 | 0.8 | 0.80038 | 5.0004 | 111.5481 | 3.7454
23.3878 | 0.8 | 0.79922 | 4.9996 | 111.4924 | 3.7598 | 23.3714 | 0.8 | 0.80039 | 5.0004 | 111.548 | 3.7452
23.3962 | 0.8 | 0.79921 | 4.9995 | 111.4929 | 3.76 | 23.3797 | 0.8 | 0.8004 | 5.0004 | 111.5479 | 3.7451
23.4045 | 0.8 | 0.7992 | 4.9995 | 111.4934 | 3.7601 | 23.388 | 0.8 | 0.80042 | 5.0005 | 111.5478 | 3.7449
23.4129 | 0.8 | 0.79919 | 4.9995 | 111.4939 | 3.7602 | 23.3963 | 0.8 | 0.80043 | 5.0005 | 111.5477 | 3.7447
23.4212 | 0.8 | 0.79918 | 4.9994 | 111.4944 | 3.7603 | 23.4047 | 0.8 | 0.80044 | 5.0005 | 111.5476 | 3.7446
23.4295 | 0.8 | 0.79917 | 4.9994 | 111.4949 | 3.7604 | 23.413 | 0.8 | 0.80046 | 5.0005 | 111.5475 | 3.7444
23.4379 | 0.8 | 0.79916 | 4.9993 | 111.4955 | 3.7605 | 23.4213 | 0.8 | 0.80047 | 5.0005 | 111.5474 | 3.7442
23.4462 | 0.8 | 0.79915 | 4.9993 | 111.496 | 3.7606 | 23.4296 | 0.8 | 0.80048 | 5.0005 | 111.5473 | 3.7441
23.4546 | 0.8 | 0.79913 | 4.9992 | 111.4965 | 3.7607 | 23.438 | 0.8 | 0.8005 | 5.0005 | 111.5472 | 3.7439
23.4629 | 0.8 | 0.79912 | 4.9992 | 111.497 | 3.7608 | 23.4463 | 0.8 | 0.80051 | 5.0005 | 111.5471 | 3.7437
23.4712 | 0.8 | 0.79911 | 4.9991 | 111.4975 | 3.7609 | 23.4546 | 0.8 | 0.80052 | 5.0005 | 111.547 | 3.7436
23.4796 | 0.8 | 0.7991 | 4.9991 | 111.498 | 3.761 | 23.463 | 0.8 | 0.80053 | 5.0005 | 111.5469 | 3.7434
23.4879 | 0.8 | 0.79909 | 4.9991 | 111.4985 | 3.7611 | 23.4713 | 0.8 | 0.80055 | 5.0005 | 111.5468 | 3.7432
23.4962 | 0.8 | 0.79908 | 4.999 | 111.499 | 3.7612 | 23.4796 | 0.8 | 0.80056 | 5.0005 | 111.5467 | 3.7431
23.5045 | 0.8 | 0.79907 | 4.999 | 111.4995 | 3.7613 | 23.4879 | 0.8 | 0.80057 | 5.0005 | 111.5466 | 3.7429
23.5129 | 0.8 | 0.79906 | 4.9989 | 111.5001 | 3.7614 | 23.4963 | 0.8 | 0.80059 | 5.0005 | 111.5465 | 3.7427
23.5213 | 0.8 | 0.79905 | 4.9989 | 111.5006 | 3.7615 | 23.5046 | 0.8 | 0.79823 | 4.9964 | 111.5454 | 3.7704
23.5296 | 0.8 | 0.79904 | 4.9988 | 111.5011 | 3.7616 | 23.513 | 0.8 | 0.79825 | 4.9965 | 111.5452 | 3.7701
23.5379 | 0.8 | 0.79903 | 4.9988 | 111.5016 | 3.7618 | 23.5213 | 0.8 | 0.79827 | 4.9965 | 111.545 | 3.7699
23.5463 | 0.8 | 0.79902 | 4.9988 | 111.5021 | 3.7619 | 23.5296 | 0.8 | 0.79829 | 4.9966 | 111.5448 | 3.7696
23.5546 | 0.8 | 0.79901 | 4.9987 | 111.5026 | 3.762 | 23.5379 | 0.8 | 0.79831 | 4.9966 | 111.5446 | 3.7694
23.563 | 0.8 | 0.799 | 4.9987 | 111.5031 | 3.7621 | 23.5463 | 0.8 | 0.79833 | 4.9966 | 111.5444 | 3.7691
23.5713 | 0.8 | 0.79899 | 4.9986 | 111.5036 | 3.7622 | 23.5546 | 0.8 | 0.79836 | 4.9967 | 111.5442 | 3.7689
23.5796 | 0.8 | 0.79897 | 4.9986 | 111.5041 | 3.7623 | 23.563 | 0.8 | 0.79838 | 4.9967 | 111.544 | 3.7687
23.588 | 0.8 | 0.79896 | 4.9985 | 111.5047 | 3.7624 | 23.5713 | 0.8 | 0.7984 | 4.9967 | 111.5438 | 3.7684
23.5963 | 0.8 | 0.79895 | 4.9985 | 111.5052 | 3.7625 | 23.5796 | 0.8 | 0.79842 | 4.9968 | 111.5437 | 3.7682
23.6046 | 0.8 | 0.799 | 4.995 | 111.4572 | 3.7593 | 23.5879 | 0.8 | 0.79844 | 4.9968 | 111.5435 | 3.7679
23.613 | 0.8 | 0.799 | 4.995 | 111.4575 | 3.7592 | 23.5963 | 0.8 | 0.79846 | 4.9968 | 111.5433 | 3.7677
23.6213 | 0.8 | 0.79901 | 4.9951 | 111.4577 | 3.7592 | 23.6046 | 0.8 | 0.79848 | 4.9969 | 111.5431 | 3.7674
23.6297 | 0.8 | 0.79901 | 4.9952 | 111.4579 | 3.7592 | 23.6129 | 0.8 | 0.7985 | 4.9969 | 111.5429 | 3.7672
23.638 | 0.8 | 0.79902 | 4.9952 | 111.4581 | 3.7592 | 23.6212 | 0.8 | 0.79852 | 4.9969 | 111.5427 | 3.7669
23.6463 | 0.8 | 0.79902 | 4.9953 | 111.4583 | 3.7592 | 23.6296 | 0.8 | 0.79854 | 4.997 | 111.5425 | 3.7667
23.6547 | 0.8 | 0.79903 | 4.9953 | 111.4585 | 3.7591 | 23.6379 | 0.8 | 0.79857 | 4.997 | 111.5423 | 3.7664
23.663 | 0.8 | 0.79903 | 4.9954 | 111.4587 | 3.7591 | 23.6462 | 0.8 | 0.79859 | 4.997 | 111.5421 | 3.7662
23.6714 | 0.8 | 0.79904 | 4.9955 | 111.4589 | 3.7591 | 23.6546 | 0.8 | 0.79861 | 4.9971 | 111.5419 | 3.7659
23.6797 | 0.8 | 0.79904 | 4.9955 | 111.4591 | 3.7591 | 23.6629 | 0.8 | 0.79863 | 4.9971 | 111.5417 | 3.7657
23.688 | 0.8 | 0.79905 | 4.9956 | 111.4593 | 3.7591 | 23.6712 | 0.8 | 0.79865 | 4.9971 | 111.5415 | 3.7654
23.6964 | 0.8 | 0.79905 | 4.9956 | 111.4595 | 3.7591 | 23.6795 | 0.8 | 0.79867 | 4.9972 | 111.5413 | 3.7652
23.7047 | 0.8 | 0.79906 | 4.9957 | 111.4598 | 3.759 | 23.6879 | 0.8 | 0.79869 | 4.9972 | 111.5412 | 3.7649
23.713 | 0.8 | 0.79906 | 4.9958 | 111.46 | 3.759 | 23.6962 | 0.8 | 0.79871 | 4.9972 | 111.541 | 3.7647
23.7214 | 0.8 | 0.79907 | 4.9958 | 111.4602 | 3.759 | 23.7046 | 0.8 | 0.79873 | 4.9973 | 111.5408 | 3.7645
23.7297 | 0.8 | 0.79907 | 4.9959 | 111.4604 | 3.759 | 23.7129 | 0.8 | 0.79875 | 4.9973 | 111.5406 | 3.7642
23.7381 | 0.8 | 0.79908 | 4.9959 | 111.4606 | 3.759 | 23.7212 | 0.8 | 0.79877 | 4.9973 | 111.5404 | 3.764
23.7464 | 0.8 | 0.79908 | 4.996 | 111.4608 | 3.7589 | 23.7295 | 0.8 | 0.7988 | 4.9974 | 111.5402 | 3.7637
23.7547 | 0.8 | 0.79909 | 4.9961 | 111.461 | 3.7589 | 23.7379 | 0.8 | 0.79882 | 4.9974 | 111.54 | 3.7635
23.7631 | 0.8 | 0.79909 | 4.9961 | 111.4612 | 3.7589 | 23.7462 | 0.8 | 0.79884 | 4.9975 | 111.5398 | 3.7632
23.7715 | 0.8 | 0.7991 | 4.9962 | 111.4614 | 3.7589 | 23.7545 | 0.8 | 0.79886 | 4.9975 | 111.5396 | 3.763
23.7798 | 0.8 | 0.7991 | 4.9962 | 111.4616 | 3.7589 | 23.7628 | 0.8 | 0.79888 | 4.9975 | 111.5394 | 3.7627
23.7881 | 0.8 | 0.79911 | 4.9963 | 111.4618 | 3.7589 | 23.7712 | 0.8 | 0.7989 | 4.9976 | 111.5392 | 3.7625
23.7964 | 0.8 | 0.79911 | 4.9964 | 111.4621 | 3.7588 | 23.7795 | 0.8 | 0.79892 | 4.9976 | 111.539 | 3.7622
23.8048 | 0.8 | 0.79912 | 4.9964 | 111.4623 | 3.7588 | 23.7879 | 0.8 | 0.79894 | 4.9976 | 111.5388 | 3.762
23.8131 | 0.8 | 0.79912 | 4.9965 | 111.4625 | 3.7588 | 23.7962 | 0.8 | 0.79896 | 4.9977 | 111.5387 | 3.7617
23.8214 | 0.8 | 0.79913 | 4.9966 | 111.4627 | 3.7588 | 23.8045 | 0.8 | 0.79898 | 4.9977 | 111.5385 | 3.7615
23.8298 | 0.8 | 0.79913 | 4.9966 | 111.4629 | 3.7588 | 23.8128 | 0.8 | 0.79901 | 4.9977 | 111.5383 | 3.7612
23.8381 | 0.8 | 0.79914 | 4.9967 | 111.4631 | 3.7587 | 23.8212 | 0.8 | 0.79903 | 4.9978 | 111.5381 | 3.761
23.8465 | 0.8 | 0.79914 | 4.9967 | 111.4633 | 3.7587 | 23.8295 | 0.8 | 0.79905 | 4.9978 | 111.5379 | 3.7607
23.8548 | 0.8 | 0.79915 | 4.9968 | 111.4635 | 3.7587 | 23.8379 | 0.8 | 0.79907 | 4.9978 | 111.5377 | 3.7605
23.8631 | 0.8 | 0.79915 | 4.9969 | 111.4637 | 3.7587 | 23.8462 | 0.8 | 0.79909 | 4.9979 | 111.5375 | 3.7602
23.8715 | 0.8 | 0.79916 | 4.9969 | 111.4639 | 3.7587 | 23.8545 | 0.8 | 0.79911 | 4.9979 | 111.5373 | 3.76
23.8799 | 0.8 | 0.79916 | 4.997 | 111.4641 | 3.7587 | 23.8628 | 0.8 | 0.79913 | 4.9979 | 111.5371 | 3.7598
23.8882 | 0.8 | 0.79917 | 4.997 | 111.4644 | 3.7586 | 23.8711 | 0.8 | 0.79915 | 4.998 | 111.5369 | 3.7595
23.8965 | 0.8 | 0.79917 | 4.9971 | 111.4646 | 3.7586 | 23.8795 | 0.8 | 0.79917 | 4.998 | 111.5367 | 3.7593
23.9048 | 0.8 | 0.79918 | 4.9972 | 111.4648 | 3.7586 | 23.8878 | 0.8 | 0.79919 | 4.998 | 111.5365 | 3.759
23.9132 | 0.8 | 0.79918 | 4.9972 | 111.465 | 3.7586 | 23.8961 | 0.8 | 0.79922 | 4.9981 | 111.5363 | 3.7588
23.9215 | 0.8 | 0.79919 | 4.9973 | 111.4652 | 3.7586 | 23.9044 | 0.8 | 0.79924 | 4.9981 | 111.5361 | 3.7585
23.9298 | 0.8 | 0.79919 | 4.9973 | 111.4654 | 3.7585 | 23.9128 | 0.8 | 0.79926 | 4.9981 | 111.536 | 3.7583
23.9382 | 0.8 | 0.7992 | 4.9974 | 111.4656 | 3.7585 | 23.9211 | 0.8 | 0.79928 | 4.9982 | 111.5358 | 3.758
23.9465 | 0.8 | 0.7992 | 4.9975 | 111.4658 | 3.7585 | 23.9295 | 0.8 | 0.7993 | 4.9982 | 111.5356 | 3.7578
23.9549 | 0.8 | 0.7992 | 4.9975 | 111.466 | 3.7585 | 23.9378 | 0.8 | 0.79932 | 4.9982 | 111.5354 | 3.7575
23.9632 | 0.8 | 0.79921 | 4.9976 | 111.4662 | 3.7585 | 23.9461 | 0.8 | 0.79934 | 4.9983 | 111.5352 | 3.7573
23.9715 | 0.8 | 0.79921 | 4.9976 | 111.4665 | 3.7585 | 23.9544 | 0.8 | 0.79936 | 4.9983 | 111.535 | 3.757
23.9799 | 0.8 | 0.79922 | 4.9977 | 111.4667 | 3.7584 | 23.9628 | 0.8 | 0.79938 | 4.9983 | 111.5348 | 3.7568
23.9883 | 0.8 | 0.79922 | 4.9978 | 111.4669 | 3.7584 | 23.9711 | 0.8 | 0.7994 | 4.9984 | 111.5346 | 3.7565
23.9966 | 0.8 | 0.79923 | 4.9978 | 111.4671 | 3.7584 | 23.9795 | 0.8 | 0.79943 | 4.9984 | 111.5344 | 3.7563
24.0049 | 0.8 | 0.79923 | 4.9979 | 111.4673 | 3.7584 | 23.9878 | 0.8 | 0.79945 | 4.9985 | 111.5342 | 3.756
24.0132 | 0.8 | 0.79924 | 4.9979 | 111.4675 | 3.7584 | 23.9961 | 0.8 | 0.79947 | 4.9985 | 111.534 | 3.7558
24.0216 | 0.8 | 0.79924 | 4.998 | 111.4677 | 3.7583 | 24.0044 | 0.8 | 0.79949 | 4.9985 | 111.5338 | 3.7556
24.0299 | 0.8 | 0.79925 | 4.9981 | 111.4679 | 3.7583 | 24.0128 | 0.8 | 0.79951 | 4.9986 | 111.5337 | 3.7553
24.0382 | 0.8 | 0.79925 | 4.9981 | 111.4681 | 3.7583 | 24.0211 | 0.8 | 0.79953 | 4.9986 | 111.5335 | 3.7551
24.0466 | 0.8 | 0.79926 | 4.9982 | 111.4683 | 3.7583 | 24.0294 | 0.8 | 0.79955 | 4.9986 | 111.5333 | 3.7548
24.0549 | 0.8 | 0.79926 | 4.9983 | 111.4686 | 3.7583 | 24.0377 | 0.8 | 0.79957 | 4.9987 | 111.5331 | 3.7546
24.0633 | 0.8 | 0.79927 | 4.9983 | 111.4688 | 3.7583 | 24.0461 | 0.8 | 0.79959 | 4.9987 | 111.5329 | 3.7543
24.0716 | 0.8 | 0.79927 | 4.9984 | 111.469 | 3.7582 | 24.0544 | 0.8 | 0.79961 | 4.9987 | 111.5327 | 3.7541
24.0799 | 0.8 | 0.79928 | 4.9984 | 111.4692 | 3.7582 | 24.0628 | 0.8 | 0.79964 | 4.9988 | 111.5325 | 3.7538
24.0883 | 0.8 | 0.79928 | 4.9985 | 111.4694 | 3.7582 | 24.0711 | 0.8 | 0.79966 | 4.9988 | 111.5323 | 3.7536
24.0966 | 0.8 | 0.79929 | 4.9986 | 111.4696 | 3.7582 | 24.0794 | 0.8 | 0.79968 | 4.9988 | 111.5321 | 3.7533
24.1049 | 0.8 | 0.79929 | 4.9986 | 111.4698 | 3.7582 | 24.0877 | 0.8 | 0.7997 | 4.9989 | 111.5319 | 3.7531
24.1133 | 0.8 | 0.7993 | 4.9987 | 111.47 | 3.7581 | 24.096 | 0.8 | 0.79972 | 4.9989 | 111.5317 | 3.7528
24.1216 | 0.8 | 0.7993 | 4.9987 | 111.4702 | 3.7581 | 24.1044 | 0.8 | 0.79974 | 4.9989 | 111.5315 | 3.7526
24.13 | 0.8 | 0.79931 | 4.9988 | 111.4704 | 3.7581 | 24.1127 | 0.8 | 0.79976 | 4.999 | 111.5313 | 3.7523
24.1383 | 0.8 | 0.79931 | 4.9989 | 111.4706 | 3.7581 | 24.1211 | 0.8 | 0.79978 | 4.999 | 111.5312 | 3.7521
24.1466 | 0.8 | 0.79932 | 4.9989 | 111.4709 | 3.7581 | 24.1294 | 0.8 | 0.7998 | 4.999 | 111.531 | 3.7518
24.155 | 0.8 | 0.79932 | 4.999 | 111.4711 | 3.7581 | 24.1377 | 0.8 | 0.79982 | 4.9991 | 111.5308 | 3.7516
24.1633 | 0.8 | 0.79933 | 4.999 | 111.4713 | 3.758 | 24.146 | 0.8 | 0.79984 | 4.9991 | 111.5306 | 3.7514
24.1717 | 0.8 | 0.79933 | 4.9991 | 111.4715 | 3.758 | 24.1544 | 0.8 | 0.79987 | 4.9991 | 111.5304 | 3.7511
24.18 | 0.8 | 0.79934 | 4.9992 | 111.4717 | 3.758 | 24.1627 | 0.8 | 0.79989 | 4.9992 | 111.5302 | 3.7509
24.1883 | 0.8 | 0.79934 | 4.9992 | 111.4719 | 3.758 | 24.171 | 0.8 | 0.79991 | 4.9992 | 111.53 | 3.7506
24.1967 | 0.8 | 0.79935 | 4.9993 | 111.4721 | 3.758 | 24.1793 | 0.8 | 0.79993 | 4.9992 | 111.5298 | 3.7504
24.205 | 0.8 | 0.79935 | 4.9993 | 111.4723 | 3.7579 | 24.1877 | 0.8 | 0.79995 | 4.9993 | 111.5296 | 3.7501
24.2133 | 0.8 | 0.79936 | 4.9994 | 111.4725 | 3.7579 | 24.196 | 0.8 | 0.79997 | 4.9993 | 111.5294 | 3.7499
24.2217 | 0.8 | 0.79936 | 4.9995 | 111.4727 | 3.7579 | 24.2044 | 0.8 | 0.79999 | 4.9994 | 111.5292 | 3.7496
24.23 | 0.8 | 0.79937 | 4.9995 | 111.4729 | 3.7579 | 24.2127 | 0.8 | 0.80001 | 4.9994 | 111.529 | 3.7494
24.2384 | 0.8 | 0.79937 | 4.9996 | 111.4732 | 3.7579 | 24.221 | 0.8 | 0.80003 | 4.9994 | 111.5288 | 3.7491
24.2467 | 0.8 | 0.79938 | 4.9997 | 111.4734 | 3.7579 | 24.2293 | 0.8 | 0.80005 | 4.9995 | 111.5286 | 3.7489
24.255 | 0.8 | 0.79938 | 4.9997 | 111.4736 | 3.7578 | 24.2377 | 0.8 | 0.80008 | 4.9995 | 111.5285 | 3.7486
24.2634 | 0.8 | 0.79939 | 4.9998 | 111.4738 | 3.7578 | 24.246 | 0.8 | 0.8001 | 4.9995 | 111.5283 | 3.7484
24.2717 | 0.8 | 0.79939 | 4.9998 | 111.474 | 3.7578 | 24.2544 | 0.8 | 0.80012 | 4.9996 | 111.5281 | 3.7481
24.2801 | 0.8 | 0.7994 | 4.9999 | 111.4742 | 3.7578 | 24.2627 | 0.8 | 0.80014 | 4.9996 | 111.5279 | 3.7479
24.2884 | 0.8 | 0.7994 | 5 | 111.4744 | 3.7578 | 24.271 | 0.8 | 0.80016 | 4.9996 | 111.5277 | 3.7476
24.2967 | 0.8 | 0.79941 | 5 | 111.4746 | 3.7577 | 24.2793 | 0.8 | 0.80018 | 4.9997 | 111.5275 | 3.7474
24.3051 | 0.8 | 0.79941 | 5.0001 | 111.4748 | 3.7577 | 24.2877 | 0.8 | 0.8002 | 4.9997 | 111.5273 | 3.7471
24.3134 | 0.8 | 0.79942 | 5.0001 | 111.475 | 3.7577 | 24.296 | 0.8 | 0.80022 | 4.9997 | 111.5271 | 3.7469
24.3217 | 0.8 | 0.79942 | 5.0002 | 111.4753 | 3.7577 | 24.3043 | 0.8 | 0.80024 | 4.9998 | 111.5269 | 3.7467
24.3301 | 0.8 | 0.79943 | 5.0003 | 111.4755 | 3.7577 | 24.3126 | 0.8 | 0.80026 | 4.9998 | 111.5267 | 3.7464
24.3384 | 0.8 | 0.79943 | 5.0003 | 111.4757 | 3.7577 | 24.3209 | 0.8 | 0.80029 | 4.9998 | 111.5265 | 3.7462
24.3468 | 0.8 | 0.79944 | 5.0004 | 111.4759 | 3.7576 | 24.3293 | 0.8 | 0.80031 | 4.9999 | 111.5263 | 3.7459
24.3551 | 0.8 | 0.79944 | 5.0004 | 111.4761 | 3.7576 | 24.3376 | 0.8 | 0.80033 | 4.9999 | 111.5261 | 3.7457
24.3634 | 0.8 | 0.79944 | 5.0005 | 111.4763 | 3.7576 | 24.346 | 0.8 | 0.80035 | 4.9999 | 111.526 | 3.7454
24.3718 | 0.8 | 0.79945 | 5.0006 | 111.4765 | 3.7576 | 24.3543 | 0.8 | 0.80037 | 5 | 111.5258 | 3.7452
24.3801 | 0.8 | 0.79945 | 5.0006 | 111.4767 | 3.7576 | 24.3626 | 0.8 | 0.80039 | 5 | 111.5256 | 3.7449
24.3885 | 0.8 | 0.79946 | 5.0007 | 111.4769 | 3.7575 | 24.3709 | 0.8 | 0.80041 | 5 | 111.5254 | 3.7447
24.3968 | 0.8 | 0.79946 | 5.0007 | 111.4771 | 3.7575 | 24.3793 | 0.8 | 0.80043 | 5.0001 | 111.5252 | 3.7444
24.4051 | 0.8 | 0.79947 | 5.0008 | 111.4773 | 3.7575 | 24.3876 | 0.8 | 0.80045 | 5.0001 | 111.525 | 3.7442
24.4135 | 0.8 | 0.79947 | 5.0009 | 111.4776 | 3.7575 | 24.396 | 0.8 | 0.80047 | 5.0001 | 111.5248 | 3.7439
24.4218 | 0.8 | 0.79948 | 5.0009 | 111.4778 | 3.7575 | 24.4043 | 0.8 | 0.80049 | 5.0002 | 111.5246 | 3.7437
24.4301 | 0.8 | 0.79948 | 5.001 | 111.478 | 3.7575 | 24.4126 | 0.8 | 0.80052 | 5.0002 | 111.5244 | 3.7434
24.4385 | 0.8 | 0.79949 | 5.001 | 111.4782 | 3.7574 | 24.4209 | 0.8 | 0.80054 | 5.0002 | 111.5242 | 3.7432
24.4468 | 0.8 | 0.79949 | 5.0011 | 111.4784 | 3.7574 | 24.4293 | 0.8 | 0.80056 | 5.0003 | 111.524 | 3.7429
24.4552 | 0.8 | 0.7995 | 5.0012 | 111.4786 | 3.7574 | 24.4376 | 0.8 | 0.80058 | 5.0003 | 111.5238 | 3.7427
24.4635 | 0.8 | 0.7995 | 5.0012 | 111.4788 | 3.7574 | 24.4459 | 0.8 | 0.8006 | 5.0004 | 111.5236 | 3.7425
24.4718 | 0.8 | 0.79951 | 5.0013 | 111.479 | 3.7574 | 24.4542 | 0.8 | 0.80062 | 5.0004 | 111.5235 | 3.7422
24.4802 | 0.8 | 0.79951 | 5.0014 | 111.4792 | 3.7574 | 24.4626 | 0.8 | 0.80064 | 5.0004 | 111.5233 | 3.742
24.4885 | 0.8 | 0.79952 | 5.0014 | 111.4794 | 3.7573 | 24.4709 | 0.8 | 0.80066 | 5.0005 | 111.5231 | 3.7417
24.4969 | 0.8 | 0.79952 | 5.0015 | 111.4797 | 3.7573 | 24.4793 | 0.8 | 0.80068 | 5.0005 | 111.5229 | 3.7415
24.5052 | 0.8 | 0.79953 | 5.0015 | 111.4799 | 3.7573 | 24.4876 | 0.8 | 0.8007 | 5.0005 | 111.5227 | 3.7412
24.5135 | 0.8 | 0.79953 | 5.0016 | 111.4801 | 3.7573 | 24.4959 | 0.8 | 0.80073 | 5.0006 | 111.5225 | 3.741
24.5219 | 0.8 | 0.79954 | 5.0017 | 111.4803 | 3.7573 | 24.5042 | 0.8 | 0.79985 | 4.9956 | 111.5474 | 3.7487
24.5302 | 0.8 | 0.79954 | 5.0017 | 111.4805 | 3.7572 | 24.5126 | 0.8 | 0.79985 | 4.9957 | 111.5471 | 3.7487
24.5385 | 0.8 | 0.79955 | 5.0018 | 111.4807 | 3.7572 | 24.5209 | 0.8 | 0.79986 | 4.9957 | 111.5468 | 3.7486
24.5469 | 0.8 | 0.79955 | 5.0018 | 111.4809 | 3.7572 | 24.5292 | 0.8 | 0.79986 | 4.9957 | 111.5466 | 3.7486
24.5552 | 0.8 | 0.79956 | 5.0019 | 111.4811 | 3.7572 | 24.5376 | 0.8 | 0.79986 | 4.9958 | 111.5463 | 3.7486
24.5636 | 0.8 | 0.79956 | 5.002 | 111.4813 | 3.7572 | 24.5459 | 0.8 | 0.79987 | 4.9958 | 111.546 | 3.7486
24.5719 | 0.8 | 0.79957 | 5.002 | 111.4815 | 3.7572 | 24.5542 | 0.8 | 0.79987 | 4.9958 | 111.5457 | 3.7486
24.5802 | 0.8 | 0.79957 | 5.0021 | 111.4817 | 3.7571 | 24.5625 | 0.8 | 0.79987 | 4.9959 | 111.5454 | 3.7485
24.5886 | 0.8 | 0.79958 | 5.0021 | 111.4819 | 3.7571 | 24.5709 | 0.8 | 0.79988 | 4.9959 | 111.5452 | 3.7485
24.5969 | 0.8 | 0.79958 | 5.0022 | 111.4822 | 3.7571 | 24.5792 | 0.8 | 0.79988 | 4.9959 | 111.5449 | 3.7485
24.6053 | 0.8 | 0.80109 | 5.002 | 111.485 | 3.7373 | 24.5875 | 0.8 | 0.79988 | 4.9959 | 111.5446 | 3.7485
24.6136 | 0.8 | 0.80108 | 5.0019 | 111.4849 | 3.7374 | 24.5958 | 0.8 | 0.79989 | 4.996 | 111.5443 | 3.7484
24.6219 | 0.8 | 0.80107 | 5.0019 | 111.4847 | 3.7375 | 24.6042 | 0.8 | 0.79989 | 4.996 | 111.544 | 3.7484
24.6303 | 0.8 | 0.80107 | 5.0019 | 111.4846 | 3.7375 | 24.6125 | 0.8 | 0.7999 | 4.996 | 111.5437 | 3.7484
24.6386 | 0.8 | 0.80106 | 5.0019 | 111.4844 | 3.7376 | 24.6209 | 0.8 | 0.7999 | 4.9961 | 111.5435 | 3.7484
24.6469 | 0.8 | 0.80105 | 5.0019 | 111.4842 | 3.7377 | 24.6292 | 0.8 | 0.7999 | 4.9961 | 111.5432 | 3.7483
24.6553 | 0.8 | 0.80105 | 5.0019 | 111.4841 | 3.7377 | 24.6375 | 0.8 | 0.79991 | 4.9961 | 111.5429 | 3.7483
24.6636 | 0.8 | 0.80104 | 5.0018 | 111.4839 | 3.7378 | 24.6458 | 0.8 | 0.79991 | 4.9962 | 111.5426 | 3.7483
24.672 | 0.8 | 0.80103 | 5.0018 | 111.4838 | 3.7379 | 24.6542 | 0.8 | 0.79991 | 4.9962 | 111.5423 | 3.7483
24.6803 | 0.8 | 0.80103 | 5.0018 | 111.4836 | 3.738 | 24.6625 | 0.8 | 0.79992 | 4.9962 | 111.5421 | 3.7483
24.6886 | 0.8 | 0.80102 | 5.0018 | 111.4834 | 3.738 | 24.6709 | 0.8 | 0.79992 | 4.9963 | 111.5418 | 3.7482
24.697 | 0.8 | 0.80102 | 5.0018 | 111.4833 | 3.7381 | 24.6792 | 0.8 | 0.79992 | 4.9963 | 111.5415 | 3.7482
24.7053 | 0.8 | 0.80101 | 5.0018 | 111.4831 | 3.7382 | 24.6875 | 0.8 | 0.79993 | 4.9963 | 111.5412 | 3.7482
24.7137 | 0.8 | 0.801 | 5.0017 | 111.483 | 3.7383 | 24.6958 | 0.8 | 0.79993 | 4.9963 | 111.5409 | 3.7482
24.722 | 0.8 | 0.801 | 5.0017 | 111.4828 | 3.7383 | 24.7042 | 0.8 | 0.79993 | 4.9964 | 111.5407 | 3.7481
24.7303 | 0.8 | 0.80099 | 5.0017 | 111.4827 | 3.7384 | 24.7125 | 0.8 | 0.79994 | 4.9964 | 111.5404 | 3.7481
24.7387 | 0.8 | 0.80098 | 5.0017 | 111.4825 | 3.7385 | 24.7208 | 0.8 | 0.79994 | 4.9964 | 111.5401 | 3.7481
24.747 | 0.8 | 0.80098 | 5.0017 | 111.4823 | 3.7385 | 24.7291 | 0.8 | 0.79994 | 4.9965 | 111.5398 | 3.7481
24.7553 | 0.8 | 0.80097 | 5.0017 | 111.4822 | 3.7386 | 24.7375 | 0.8 | 0.79995 | 4.9965 | 111.5395 | 3.7481
24.7636 | 0.8 | 0.80096 | 5.0017 | 111.482 | 3.7387 | 24.7458 | 0.8 | 0.79995 | 4.9965 | 111.5393 | 3.748
24.772 | 0.8 | 0.80096 | 5.0016 | 111.4819 | 3.7388 | 24.7541 | 0.8 | 0.79995 | 4.9966 | 111.539 | 3.748
24.7804 | 0.8 | 0.80095 | 5.0016 | 111.4817 | 3.7388 | 24.7625 | 0.8 | 0.79996 | 4.9966 | 111.5387 | 3.748
24.7887 | 0.8 | 0.80094 | 5.0016 | 111.4816 | 3.7389 | 24.7708 | 0.8 | 0.79996 | 4.9966 | 111.5384 | 3.748
24.797 | 0.8 | 0.80094 | 5.0016 | 111.4814 | 3.739 | 24.7791 | 0.8 | 0.79997 | 4.9966 | 111.5381 | 3.7479
24.8054 | 0.8 | 0.80093 | 5.0016 | 111.4812 | 3.7391 | 24.7874 | 0.8 | 0.79997 | 4.9967 | 111.5379 | 3.7479
24.8137 | 0.8 | 0.80092 | 5.0016 | 111.4811 | 3.7391 | 24.7958 | 0.8 | 0.79997 | 4.9967 | 111.5376 | 3.7479
24.8221 | 0.8 | 0.80092 | 5.0015 | 111.4809 | 3.7392 | 24.8041 | 0.8 | 0.79998 | 4.9967 | 111.5373 | 3.7479
24.8304 | 0.8 | 0.80091 | 5.0015 | 111.4808 | 3.7393 | 24.8125 | 0.8 | 0.79998 | 4.9968 | 111.537 | 3.7478
24.8387 | 0.8 | 0.80091 | 5.0015 | 111.4806 | 3.7393 | 24.8208 | 0.8 | 0.79998 | 4.9968 | 111.5367 | 3.7478
24.8471 | 0.8 | 0.8009 | 5.0015 | 111.4805 | 3.7394 | 24.8291 | 0.8 | 0.79999 | 4.9968 | 111.5365 | 3.7478
24.8554 | 0.8 | 0.80089 | 5.0015 | 111.4803 | 3.7395 | 24.8374 | 0.8 | 0.79999 | 4.9969 | 111.5362 | 3.7478
24.8637 | 0.8 | 0.80089 | 5.0015 | 111.4801 | 3.7396 | 24.8458 | 0.8 | 0.79999 | 4.9969 | 111.5359 | 3.7478
24.872 | 0.8 | 0.80088 | 5.0014 | 111.48 | 3.7396 | 24.8541 | 0.8 | 0.8 | 4.9969 | 111.5356 | 3.7477
24.8804 | 0.8 | 0.80087 | 5.0014 | 111.4798 | 3.7397 | 24.8624 | 0.8 | 0.8 | 4.997 | 111.5353 | 3.7477
24.8888 | 0.8 | 0.80087 | 5.0014 | 111.4797 | 3.7398 | 24.8708 | 0.8 | 0.8 | 4.997 | 111.535 | 3.7477
24.8971 | 0.8 | 0.80086 | 5.0014 | 111.4795 | 3.7399 | 24.8791 | 0.8 | 0.80001 | 4.997 | 111.5348 | 3.7477
24.9054 | 0.8 | 0.80085 | 5.0014 | 111.4794 | 3.7399 | 24.8874 | 0.8 | 0.80001 | 4.997 | 111.5345 | 3.7476
24.9137 | 0.8 | 0.80085 | 5.0014 | 111.4792 | 3.74 | 24.8958 | 0.8 | 0.80001 | 4.9971 | 111.5342 | 3.7476
24.9221 | 0.8 | 0.80084 | 5.0014 | 111.479 | 3.7401 | 24.9041 | 0.8 | 0.80002 | 4.9971 | 111.5339 | 3.7476
24.9305 | 0.8 | 0.80083 | 5.0013 | 111.4789 | 3.7401 | 24.9124 | 0.8 | 0.80002 | 4.9971 | 111.5336 | 3.7476
24.9388 | 0.8 | 0.80083 | 5.0013 | 111.4787 | 3.7402 | 24.9207 | 0.8 | 0.80003 | 4.9972 | 111.5334 | 3.7475
24.9471 | 0.8 | 0.80082 | 5.0013 | 111.4786 | 3.7403 | 24.9291 | 0.8 | 0.80003 | 4.9972 | 111.5331 | 3.7475
24.9555 | 0.8 | 0.80081 | 5.0013 | 111.4784 | 3.7404 | 24.9374 | 0.8 | 0.80003 | 4.9972 | 111.5328 | 3.7475
24.9638 | 0.8 | 0.80081 | 5.0013 | 111.4783 | 3.7404 | 24.9458 | 0.8 | 0.80004 | 4.9973 | 111.5325 | 3.7475
24.9721 | 0.8 | 0.8008 | 5.0013 | 111.4781 | 3.7405 | 24.9541 | 0.8 | 0.80004 | 4.9973 | 111.5322 | 3.7475
24.9804 | 0.8 | 0.80079 | 5.0012 | 111.478 | 3.7406 | 24.9624 | 0.8 | 0.80004 | 4.9973 | 111.532 | 3.7474
24.9888 | 0.8 | 0.80079 | 5.0012 | 111.4778 | 3.7407 | 24.9707 | 0.8 | 0.80005 | 4.9973 | 111.5317 | 3.7474
24.9972 | 0.8 | 0.80078 | 5.0012 | 111.4776 | 3.7407 | 24.979 | 0.8 | 0.80005 | 4.9974 | 111.5314 | 3.7474
25.0055 | 0.8 | 0.80078 | 5.0012 | 111.4775 | 3.7408 | 24.9874 | 0.8 | 0.80005 | 4.9974 | 111.5311 | 3.7474
25.0138 | 0.8 | 0.80077 | 5.0012 | 111.4773 | 3.7409 | 24.9957 | 0.8 | 0.80006 | 4.9974 | 111.5308 | 3.7473
25.0221 | 0.8 | 0.80076 | 5.0012 | 111.4772 | 3.7409 | 25.0041 | 0.8 | 0.80006 | 4.9975 | 111.5306 | 3.7473
25.0305 | 0.8 | 0.80076 | 5.0012 | 111.477 | 3.741 | 25.0124 | 0.8 | 0.80006 | 4.9975 | 111.5303 | 3.7473
25.0388 | 0.8 | 0.80075 | 5.0011 | 111.4769 | 3.7411 | 25.0207 | 0.8 | 0.80007 | 4.9975 | 111.53 | 3.7473
25.0471 | 0.8 | 0.80074 | 5.0011 | 111.4767 | 3.7412 | 25.029 | 0.8 | 0.80007 | 4.9976 | 111.5297 | 3.7473
25.0555 | 0.8 | 0.80074 | 5.0011 | 111.4765 | 3.7412 | 25.0374 | 0.8 | 0.80007 | 4.9976 | 111.5294 | 3.7472
25.0638 | 0.8 | 0.80073 | 5.0011 | 111.4764 | 3.7413 | 25.0457 | 0.8 | 0.80008 | 4.9976 | 111.5292 | 3.7472
25.0722 | 0.8 | 0.80072 | 5.0011 | 111.4762 | 3.7414 | 25.054 | 0.8 | 0.80008 | 4.9977 | 111.5289 | 3.7472
25.0805 | 0.8 | 0.80072 | 5.0011 | 111.4761 | 3.7415 | 25.0623 | 0.8 | 0.80008 | 4.9977 | 111.5286 | 3.7472
25.0888 | 0.8 | 0.80071 | 5.001 | 111.4759 | 3.7415 | 25.0707 | 0.8 | 0.80009 | 4.9977 | 111.5283 | 3.7471
25.0972 | 0.8 | 0.8007 | 5.001 | 111.4757 | 3.7416 | 25.079 | 0.8 | 0.80009 | 4.9977 | 111.528 | 3.7471
25.1056 | 0.8 | 0.8007 | 5.001 | 111.4756 | 3.7417 | 25.0874 | 0.8 | 0.8001 | 4.9978 | 111.5278 | 3.7471
25.1139 | 0.8 | 0.80069 | 5.001 | 111.4754 | 3.7417 | 25.0957 | 0.8 | 0.8001 | 4.9978 | 111.5275 | 3.7471
25.1222 | 0.8 | 0.80068 | 5.001 | 111.4753 | 3.7418 | 25.104 | 0.8 | 0.8001 | 4.9978 | 111.5272 | 3.747
25.1305 | 0.8 | 0.80068 | 5.001 | 111.4751 | 3.7419 | 25.1123 | 0.8 | 0.80011 | 4.9979 | 111.5269 | 3.747
25.1389 | 0.8 | 0.80067 | 5.0009 | 111.475 | 3.742 | 25.1207 | 0.8 | 0.80011 | 4.9979 | 111.5266 | 3.747
25.1472 | 0.8 | 0.80067 | 5.0009 | 111.4748 | 3.742 | 25.129 | 0.8 | 0.80011 | 4.9979 | 111.5264 | 3.747
25.1555 | 0.8 | 0.80066 | 5.0009 | 111.4746 | 3.7421 | 25.1374 | 0.8 | 0.80012 | 4.998 | 111.5261 | 3.747
25.1639 | 0.8 | 0.80065 | 5.0009 | 111.4745 | 3.7422 | 25.1457 | 0.8 | 0.80012 | 4.998 | 111.5258 | 3.7469
25.1722 | 0.8 | 0.80065 | 5.0009 | 111.4743 | 3.7423 | 25.154 | 0.8 | 0.80012 | 4.998 | 111.5255 | 3.7469
25.1806 | 0.8 | 0.80064 | 5.0009 | 111.4742 | 3.7423 | 25.1623 | 0.8 | 0.80013 | 4.998 | 111.5252 | 3.7469
25.1889 | 0.8 | 0.80063 | 5.0009 | 111.474 | 3.7424 | 25.1707 | 0.8 | 0.80013 | 4.9981 | 111.5249 | 3.7469
25.1972 | 0.8 | 0.80063 | 5.0008 | 111.4739 | 3.7425 | 25.179 | 0.8 | 0.80013 | 4.9981 | 111.5247 | 3.7468
25.2056 | 0.8 | 0.80062 | 5.0008 | 111.4737 | 3.7425 | 25.1873 | 0.8 | 0.80014 | 4.9981 | 111.5244 | 3.7468
25.214 | 0.8 | 0.80061 | 5.0008 | 111.4735 | 3.7426 | 25.1956 | 0.8 | 0.80014 | 4.9982 | 111.5241 | 3.7468
25.2223 | 0.8 | 0.80061 | 5.0008 | 111.4734 | 3.7427 | 25.2039 | 0.8 | 0.80014 | 4.9982 | 111.5238 | 3.7468
25.2306 | 0.8 | 0.8006 | 5.0008 | 111.4732 | 3.7428 | 25.2123 | 0.8 | 0.80015 | 4.9982 | 111.5235 | 3.7468
25.2389 | 0.8 | 0.80059 | 5.0008 | 111.4731 | 3.7428 | 25.2206 | 0.8 | 0.80015 | 4.9983 | 111.5233 | 3.7467
25.2473 | 0.8 | 0.80059 | 5.0007 | 111.4729 | 3.7429 | 25.229 | 0.8 | 0.80015 | 4.9983 | 111.523 | 3.7467
25.2556 | 0.8 | 0.80058 | 5.0007 | 111.4728 | 3.743 | 25.2373 | 0.8 | 0.80016 | 4.9983 | 111.5227 | 3.7467
25.2639 | 0.8 | 0.80057 | 5.0007 | 111.4726 | 3.7431 | 25.2456 | 0.8 | 0.80016 | 4.9984 | 111.5224 | 3.7467
25.2723 | 0.8 | 0.80057 | 5.0007 | 111.4725 | 3.7431 | 25.2539 | 0.8 | 0.80017 | 4.9984 | 111.5221 | 3.7466
25.2806 | 0.8 | 0.80056 | 5.0007 | 111.4723 | 3.7432 | 25.2623 | 0.8 | 0.80017 | 4.9984 | 111.5219 | 3.7466
25.289 | 0.8 | 0.80056 | 5.0007 | 111.4721 | 3.7433 | 25.2706 | 0.8 | 0.80017 | 4.9984 | 111.5216 | 3.7466
25.2973 | 0.8 | 0.80055 | 5.0006 | 111.472 | 3.7433 | 25.279 | 0.8 | 0.80018 | 4.9985 | 111.5213 | 3.7466
25.3056 | 0.8 | 0.80054 | 5.0006 | 111.4718 | 3.7434 | 25.2873 | 0.8 | 0.80018 | 4.9985 | 111.521 | 3.7465
25.314 | 0.8 | 0.80054 | 5.0006 | 111.4717 | 3.7435 | 25.2956 | 0.8 | 0.80018 | 4.9985 | 111.5207 | 3.7465
25.3223 | 0.8 | 0.80053 | 5.0006 | 111.4715 | 3.7436 | 25.3039 | 0.8 | 0.80019 | 4.9986 | 111.5205 | 3.7465
25.3307 | 0.8 | 0.80052 | 5.0006 | 111.4714 | 3.7436 | 25.3123 | 0.8 | 0.80019 | 4.9986 | 111.5202 | 3.7465
25.339 | 0.8 | 0.80052 | 5.0006 | 111.4712 | 3.7437 | 25.3206 | 0.8 | 0.80019 | 4.9986 | 111.5199 | 3.7465
25.3473 | 0.8 | 0.80051 | 5.0006 | 111.471 | 3.7438 | 25.3289 | 0.8 | 0.8002 | 4.9987 | 111.5196 | 3.7464
25.3557 | 0.8 | 0.8005 | 5.0005 | 111.4709 | 3.7439 | 25.3372 | 0.8 | 0.8002 | 4.9987 | 111.5193 | 3.7464
25.364 | 0.8 | 0.8005 | 5.0005 | 111.4707 | 3.7439 | 25.3456 | 0.8 | 0.8002 | 4.9987 | 111.5191 | 3.7464
25.3723 | 0.8 | 0.80049 | 5.0005 | 111.4706 | 3.744 | 25.3539 | 0.8 | 0.80021 | 4.9988 | 111.5188 | 3.7464
25.3807 | 0.8 | 0.80048 | 5.0005 | 111.4704 | 3.7441 | 25.3623 | 0.8 | 0.80021 | 4.9988 | 111.5185 | 3.7463
25.389 | 0.8 | 0.80048 | 5.0005 | 111.4703 | 3.7441 | 25.3706 | 0.8 | 0.80021 | 4.9988 | 111.5182 | 3.7463
25.3974 | 0.8 | 0.80047 | 5.0005 | 111.4701 | 3.7442 | 25.3789 | 0.8 | 0.80022 | 4.9988 | 111.5179 | 3.7463
25.4057 | 0.8 | 0.80046 | 5.0004 | 111.4699 | 3.7443 | 25.3872 | 0.8 | 0.80022 | 4.9989 | 111.5176 | 3.7463
25.414 | 0.8 | 0.80046 | 5.0004 | 111.4698 | 3.7444 | 25.3956 | 0.8 | 0.80022 | 4.9989 | 111.5174 | 3.7462
25.4224 | 0.8 | 0.80045 | 5.0004 | 111.4696 | 3.7444 | 25.4039 | 0.8 | 0.80023 | 4.9989 | 111.5171 | 3.7462
25.4307 | 0.8 | 0.80044 | 5.0004 | 111.4695 | 3.7445 | 25.4123 | 0.8 | 0.80023 | 4.999 | 111.5168 | 3.7462
25.4391 | 0.8 | 0.80044 | 5.0004 | 111.4693 | 3.7446 | 25.4206 | 0.8 | 0.80024 | 4.999 | 111.5165 | 3.7462
25.4474 | 0.8 | 0.80043 | 5.0004 | 111.4691 | 3.7447 | 25.4289 | 0.8 | 0.80024 | 4.999 | 111.5163 | 3.7462
25.4557 | 0.8 | 0.80043 | 5.0003 | 111.469 | 3.7447 | 25.4372 | 0.8 | 0.80024 | 4.9991 | 111.516 | 3.7461
25.4641 | 0.8 | 0.80042 | 5.0003 | 111.4688 | 3.7448 | 25.4455 | 0.8 | 0.80025 | 4.9991 | 111.5157 | 3.7461
25.4724 | 0.8 | 0.80041 | 5.0003 | 111.4687 | 3.7449 | 25.4539 | 0.8 | 0.80025 | 4.9991 | 111.5154 | 3.7461
25.4807 | 0.8 | 0.80041 | 5.0003 | 111.4685 | 3.7449 | 25.4622 | 0.8 | 0.80025 | 4.9991 | 111.5151 | 3.7461
25.4891 | 0.8 | 0.8004 | 5.0003 | 111.4684 | 3.745 | 25.4705 | 0.8 | 0.80026 | 4.9992 | 111.5148 | 3.746
25.4974 | 0.8 | 0.80039 | 5.0003 | 111.4682 | 3.7451 | 25.4788 | 0.8 | 0.80026 | 4.9992 | 111.5146 | 3.746
25.5058 | 0.8 | 0.80039 | 5.0003 | 111.468 | 3.7452 | 25.4872 | 0.8 | 0.80026 | 4.9992 | 111.5143 | 3.746
25.5141 | 0.8 | 0.80038 | 5.0002 | 111.4679 | 3.7452 | 25.4955 | 0.8 | 0.80027 | 4.9993 | 111.514 | 3.746
25.5224 | 0.8 | 0.80037 | 5.0002 | 111.4677 | 3.7453 | 25.5039 | 0.8 | 0.80018 | 4.998 | 111.5132 | 3.7461
25.5308 | 0.8 | 0.80037 | 5.0002 | 111.4676 | 3.7454 | 25.5122 | 0.8 | 0.80019 | 4.9981 | 111.5133 | 3.7461
25.5391 | 0.8 | 0.80036 | 5.0002 | 111.4674 | 3.7455 | 25.5205 | 0.8 | 0.8002 | 4.9981 | 111.5133 | 3.746
25.5475 | 0.8 | 0.80035 | 5.0002 | 111.4673 | 3.7455 | 25.5288 | 0.8 | 0.80021 | 4.9982 | 111.5133 | 3.746
25.5558 | 0.8 | 0.80035 | 5.0002 | 111.4671 | 3.7456 | 25.5372 | 0.8 | 0.80022 | 4.9983 | 111.5133 | 3.7459
25.5641 | 0.8 | 0.80034 | 5.0001 | 111.4669 | 3.7457 | 25.5455 | 0.8 | 0.80022 | 4.9983 | 111.5134 | 3.7459
25.5725 | 0.8 | 0.80033 | 5.0001 | 111.4668 | 3.7457 | 25.5539 | 0.8 | 0.80023 | 4.9984 | 111.5134 | 3.7458
25.5808 | 0.8 | 0.80033 | 5.0001 | 111.4666 | 3.7458 | 25.5622 | 0.8 | 0.80024 | 4.9985 | 111.5134 | 3.7457
25.5891 | 0.8 | 0.80032 | 5.0001 | 111.4665 | 3.7459 | 25.5705 | 0.8 | 0.80025 | 4.9985 | 111.5135 | 3.7457
25.5975 | 0.8 | 0.80032 | 5.0001 | 111.4663 | 3.746 | 25.5788 | 0.8 | 0.80025 | 4.9986 | 111.5135 | 3.7456
25.6058 | 0.8 | 0.79835 | 5.005 | 111.4889 | 3.7753 | 25.5872 | 0.8 | 0.80026 | 4.9987 | 111.5135 | 3.7456
25.6142 | 0.8 | 0.79836 | 5.005 | 111.4893 | 3.7751 | 25.5955 | 0.8 | 0.80027 | 4.9987 | 111.5136 | 3.7455
25.6225 | 0.8 | 0.79838 | 5.005 | 111.4897 | 3.7749 | 25.6038 | 0.8 | 0.80028 | 4.9988 | 111.5136 | 3.7455
25.6308 | 0.8 | 0.79839 | 5.0049 | 111.4901 | 3.7747 | 25.6121 | 0.8 | 0.80028 | 4.9989 | 111.5136 | 3.7454
25.6392 | 0.8 | 0.79841 | 5.0049 | 111.4905 | 3.7745 | 25.6205 | 0.8 | 0.80029 | 4.9989 | 111.5137 | 3.7454
25.6475 | 0.8 | 0.79842 | 5.0049 | 111.491 | 3.7743 | 25.6288 | 0.8 | 0.8003 | 4.999 | 111.5137 | 3.7453
25.6559 | 0.8 | 0.79844 | 5.0049 | 111.4914 | 3.774 | 25.6371 | 0.8 | 0.80031 | 4.9991 | 111.5137 | 3.7453
25.6642 | 0.8 | 0.79845 | 5.0048 | 111.4918 | 3.7738 | 25.6455 | 0.8 | 0.80032 | 4.9991 | 111.5138 | 3.7452
25.6725 | 0.8 | 0.79846 | 5.0048 | 111.4922 | 3.7736 | 25.6538 | 0.8 | 0.80032 | 4.9992 | 111.5138 | 3.7452
25.6809 | 0.8 | 0.79848 | 5.0048 | 111.4926 | 3.7734 | 25.6621 | 0.8 | 0.80033 | 4.9993 | 111.5138 | 3.7451
25.6892 | 0.8 | 0.79849 | 5.0048 | 111.4931 | 3.7732 | 25.6704 | 0.8 | 0.80034 | 4.9993 | 111.5138 | 3.7451
25.6975 | 0.8 | 0.79851 | 5.0047 | 111.4935 | 3.773 | 25.6788 | 0.8 | 0.80035 | 4.9994 | 111.5139 | 3.745
25.7059 | 0.8 | 0.79852 | 5.0047 | 111.4939 | 3.7728 | 25.6871 | 0.8 | 0.80035 | 4.9995 | 111.5139 | 3.745
25.7142 | 0.8 | 0.79854 | 5.0047 | 111.4943 | 3.7726 | 25.6955 | 0.8 | 0.80036 | 4.9995 | 111.5139 | 3.7449
25.7226 | 0.8 | 0.79855 | 5.0047 | 111.4947 | 3.7724 | 25.7038 | 0.8 | 0.80037 | 4.9996 | 111.514 | 3.7449
25.7309 | 0.8 | 0.79857 | 5.0046 | 111.4952 | 3.7722 | 25.7121 | 0.8 | 0.80038 | 4.9997 | 111.514 | 3.7448
25.7392 | 0.8 | 0.79858 | 5.0046 | 111.4956 | 3.772 | 25.7204 | 0.8 | 0.80038 | 4.9997 | 111.514 | 3.7448
25.7476 | 0.8 | 0.7986 | 5.0046 | 111.496 | 3.7717 | 25.7288 | 0.8 | 0.80039 | 4.9998 | 111.5141 | 3.7447
25.7559 | 0.8 | 0.79861 | 5.0045 | 111.4964 | 3.7715 | 25.7371 | 0.8 | 0.8004 | 4.9999 | 111.5141 | 3.7447
25.7643 | 0.8 | 0.79862 | 5.0045 | 111.4968 | 3.7713 | 25.7454 | 0.8 | 0.80041 | 4.9999 | 111.5141 | 3.7446
25.7726 | 0.8 | 0.79864 | 5.0045 | 111.4973 | 3.7711 | 25.7537 | 0.8 | 0.80042 | 5 | 111.5142 | 3.7446
25.7809 | 0.8 | 0.79865 | 5.0045 | 111.4977 | 3.7709 | 25.7621 | 0.8 | 0.80042 | 5.0001 | 111.5142 | 3.7445
25.7893 | 0.8 | 0.79867 | 5.0044 | 111.4981 | 3.7707 | 25.7704 | 0.8 | 0.80043 | 5.0001 | 111.5142 | 3.7445
25.7976 | 0.8 | 0.79868 | 5.0044 | 111.4985 | 3.7705 | 25.7788 | 0.8 | 0.80044 | 5.0002 | 111.5143 | 3.7444
25.8059 | 0.8 | 0.7987 | 5.0044 | 111.4989 | 3.7703 | 25.7871 | 0.8 | 0.80045 | 5.0003 | 111.5143 | 3.7444
25.8143 | 0.8 | 0.79871 | 5.0044 | 111.4994 | 3.7701 | 25.7954 | 0.8 | 0.80045 | 5.0003 | 111.5143 | 3.7443
25.8226 | 0.8 | 0.79873 | 5.0043 | 111.4998 | 3.7699 | 25.8037 | 0.8 | 0.80046 | 5.0004 | 111.5144 | 3.7443
25.831 | 0.8 | 0.79874 | 5.0043 | 111.5002 | 3.7696 | 25.8121 | 0.8 | 0.80047 | 5.0005 | 111.5144 | 3.7442
25.8393 | 0.8 | 0.79876 | 5.0043 | 111.5006 | 3.7694 | 25.8204 | 0.8 | 0.80048 | 5.0005 | 111.5144 | 3.7442
25.8476 | 0.8 | 0.79877 | 5.0043 | 111.501 | 3.7692 | 25.8288 | 0.8 | 0.80049 | 5.0006 | 111.5145 | 3.7441
25.856 | 0.8 | 0.79878 | 5.0042 | 111.5015 | 3.769 | 25.8371 | 0.8 | 0.80049 | 5.0007 | 111.5145 | 3.7441
25.8643 | 0.8 | 0.7988 | 5.0042 | 111.5019 | 3.7688 | 25.8454 | 0.8 | 0.8005 | 5.0007 | 111.5145 | 3.744
25.8727 | 0.8 | 0.79881 | 5.0042 | 111.5023 | 3.7686 | 25.8537 | 0.8 | 0.80051 | 5.0008 | 111.5145 | 3.744
25.881 | 0.8 | 0.79883 | 5.0042 | 111.5027 | 3.7684 | 25.862 | 0.8 | 0.80052 | 5.0008 | 111.5146 | 3.7439
25.8893 | 0.8 | 0.79884 | 5.0041 | 111.5032 | 3.7682 | 25.8704 | 0.8 | 0.80052 | 5.0009 | 111.5146 | 3.7439
[6 empty] | 25.8787 | 0.8 | 0.80053 | 5.001 | 111.5146 | 3.7438
[6 empty] | 25.887 | 0.8 | 0.80054 | 5.001 | 111.5147 | 3.7438
[6 empty] | 25.8953 | 0.8 | 0.80055 | 5.0011 | 111.5147 | 3.7437
[6 empty] | 25.9037 | 0.8 | 0.80055 | 5.0012 | 111.5147 | 3.7437
[6 empty] | 25.912 | 0.8 | 0.80056 | 5.0012 | 111.5148 | 3.7436
[6 empty] | 25.9204 | 0.8 | 0.80057 | 5.0013 | 111.5148 | 3.7436
[6 empty] | 25.9287 | 0.8 | 0.80058 | 5.0014 | 111.5148 | 3.7435
[6 empty] | 25.937 | 0.8 | 0.80059 | 5.0014 | 111.5149 | 3.7435
[6 empty] | 25.9453 | 0.8 | 0.80059 | 5.0015 | 111.5149 | 3.7434
[6 empty] | 25.9537 | 0.8 | 0.8006 | 5.0016 | 111.5149 | 3.7434
[6 empty] | 25.962 | 0.8 | 0.80061 | 5.0016 | 111.515 | 3.7433
[6 empty] | 25.9704 | 0.8 | 0.80062 | 5.0017 | 111.515 | 3.7433
[6 empty] | 25.9787 | 0.8 | 0.80062 | 5.0018 | 111.515 | 3.7432
[6 empty] | 25.987 | 0.8 | 0.80063 | 5.0018 | 111.5151 | 3.7432
[6 empty] | 25.9953 | 0.8 | 0.80064 | 5.0019 | 111.5151 | 3.7431
[6 empty] | 26.0037 | 0.8 | 0.80065 | 5.002 | 111.5151 | 3.7431
[6 empty] | 26.012 | 0.8 | 0.80065 | 5.002 | 111.5151 | 3.743
[6 empty] | 26.0203 | 0.8 | 0.80066 | 5.0021 | 111.5152 | 3.743
[6 empty] | 26.0286 | 0.8 | 0.80067 | 5.0022 | 111.5152 | 3.7429
[6 empty] | 26.037 | 0.8 | 0.80068 | 5.0022 | 111.5152 | 3.7428
[6 empty] | 26.0453 | 0.8 | 0.80069 | 5.0023 | 111.5153 | 3.7428
[6 empty] | 26.0537 | 0.8 | 0.80069 | 5.0024 | 111.5153 | 3.7427
[6 empty] | 26.062 | 0.8 | 0.8007 | 5.0024 | 111.5153 | 3.7427
[6 empty] | 26.0703 | 0.8 | 0.80071 | 5.0025 | 111.5154 | 3.7426
[6 empty] | 26.0786 | 0.8 | 0.80072 | 5.0026 | 111.5154 | 3.7426
[6 empty] | 26.0869 | 0.8 | 0.80072 | 5.0026 | 111.5154 | 3.7425
[6 empty] | 26.0953 | 0.8 | 0.80073 | 5.0027 | 111.5155 | 3.7425
[6 empty] | 26.1036 | 0.8 | 0.80074 | 5.0028 | 111.5155 | 3.7424
[6 empty] | 26.112 | 0.8 | 0.80075 | 5.0028 | 111.5155 | 3.7424
[6 empty] | 26.1203 | 0.8 | 0.80075 | 5.0029 | 111.5156 | 3.7423
[6 empty] | 26.1286 | 0.8 | 0.80076 | 5.003 | 111.5156 | 3.7423
[6 empty] | 26.1369 | 0.8 | 0.80077 | 5.003 | 111.5156 | 3.7422
[6 empty] | 26.1453 | 0.8 | 0.80078 | 5.0031 | 111.5157 | 3.7422
[6 empty] | 26.1536 | 0.8 | 0.80079 | 5.0032 | 111.5157 | 3.7421
[6 empty] | 26.1619 | 0.8 | 0.80079 | 5.0032 | 111.5157 | 3.7421
[6 empty] | 26.1702 | 0.8 | 0.8008 | 5.0033 | 111.5157 | 3.742
[6 empty] | 26.1786 | 0.8 | 0.80081 | 5.0034 | 111.5158 | 3.742
[6 empty] | 26.1869 | 0.8 | 0.80082 | 5.0034 | 111.5158 | 3.7419
[6 empty] | 26.1953 | 0.8 | 0.80082 | 5.0035 | 111.5158 | 3.7419
[6 empty] | 26.2036 | 0.8 | 0.80083 | 5.0036 | 111.5159 | 3.7418
[6 empty] | 26.2119 | 0.8 | 0.80084 | 5.0036 | 111.5159 | 3.7418
[6 empty] | 26.2202 | 0.8 | 0.80085 | 5.0037 | 111.5159 | 3.7417
[6 empty] | 26.2286 | 0.8 | 0.80085 | 5.0038 | 111.516 | 3.7417
[6 empty] | 26.2369 | 0.8 | 0.80086 | 5.0038 | 111.516 | 3.7416
[6 empty] | 26.2453 | 0.8 | 0.80087 | 5.0039 | 111.516 | 3.7416
[6 empty] | 26.2536 | 0.8 | 0.80088 | 5.0039 | 111.5161 | 3.7415
[6 empty] | 26.2619 | 0.8 | 0.80089 | 5.004 | 111.5161 | 3.7415
[6 empty] | 26.2702 | 0.8 | 0.80089 | 5.0041 | 111.5161 | 3.7414
[6 empty] | 26.2786 | 0.8 | 0.8009 | 5.0041 | 111.5162 | 3.7414
[6 empty] | 26.2869 | 0.8 | 0.80091 | 5.0042 | 111.5162 | 3.7413
[6 empty] | 26.2952 | 0.8 | 0.80092 | 5.0043 | 111.5162 | 3.7413
[6 empty] | 26.3036 | 0.8 | 0.80092 | 5.0043 | 111.5163 | 3.7412
[6 empty] | 26.3119 | 0.8 | 0.80093 | 5.0044 | 111.5163 | 3.7412
[6 empty] | 26.3202 | 0.8 | 0.80094 | 5.0045 | 111.5163 | 3.7411
[6 empty] | 26.3285 | 0.8 | 0.80095 | 5.0045 | 111.5163 | 3.7411
[6 empty] | 26.3369 | 0.8 | 0.80095 | 5.0046 | 111.5164 | 3.741
[6 empty] | 26.3452 | 0.8 | 0.80096 | 5.0047 | 111.5164 | 3.741
[6 empty] | 26.3535 | 0.8 | 0.80097 | 5.0047 | 111.5164 | 3.7409
[6 empty] | 26.3618 | 0.8 | 0.80098 | 5.0048 | 111.5165 | 3.7409
[6 empty] | 26.3702 | 0.8 | 0.80099 | 5.0049 | 111.5165 | 3.7408
[6 empty] | 26.3785 | 0.8 | 0.80099 | 5.0049 | 111.5165 | 3.7408
[6 empty] | 26.3869 | 0.8 | 0.801 | 5.005 | 111.5166 | 3.7407
[6 empty] | 26.3952 | 0.8 | 0.80101 | 5.0051 | 111.5166 | 3.7407
[6 empty] | 26.4035 | 0.8 | 0.80102 | 5.0051 | 111.5166 | 3.7406
[6 empty] | 26.4118 | 0.8 | 0.80102 | 5.0052 | 111.5167 | 3.7406
[6 empty] | 26.4202 | 0.8 | 0.80103 | 5.0053 | 111.5167 | 3.7405
[6 empty] | 26.4285 | 0.8 | 0.80104 | 5.0053 | 111.5167 | 3.7405
[6 empty] | 26.4369 | 0.8 | 0.80105 | 5.0054 | 111.5168 | 3.7404
[6 empty] | 26.4452 | 0.8 | 0.80105 | 5.0055 | 111.5168 | 3.7404
[6 empty] | 26.4535 | 0.8 | 0.80106 | 5.0055 | 111.5168 | 3.7403
[6 empty] | 26.4618 | 0.8 | 0.80107 | 5.0056 | 111.5169 | 3.7403
[6 empty] | 26.4702 | 0.8 | 0.80108 | 5.0057 | 111.5169 | 3.7402
[6 empty] | 26.4785 | 0.8 | 0.80109 | 5.0057 | 111.5169 | 3.7402
[6 empty] | 26.4868 | 0.8 | 0.80109 | 5.0058 | 111.517 | 3.7401
[6 empty] | 26.4951 | 0.8 | 0.8011 | 5.0059 | 111.517 | 3.7401
[6 empty] | 26.5035 | 0.8 | 0.79998 | 4.9985 | 111.487 | 3.7492
[6 empty] | 26.5118 | 0.8 | 0.79997 | 4.9985 | 111.4871 | 3.7492
[6 empty] | 26.5201 | 0.8 | 0.79997 | 4.9985 | 111.4872 | 3.7492
[6 empty] | 26.5285 | 0.8 | 0.79997 | 4.9984 | 111.4873 | 3.7493
[6 empty] | 26.5368 | 0.8 | 0.79997 | 4.9984 | 111.4873 | 3.7493
[6 empty] | 26.5451 | 0.8 | 0.79996 | 4.9984 | 111.4874 | 3.7493
[6 empty] | 26.5534 | 0.8 | 0.79996 | 4.9984 | 111.4875 | 3.7493
[6 empty] | 26.5618 | 0.8 | 0.79996 | 4.9984 | 111.4876 | 3.7494
[6 empty] | 26.5701 | 0.8 | 0.79995 | 4.9984 | 111.4876 | 3.7494
[6 empty] | 26.5785 | 0.8 | 0.79995 | 4.9984 | 111.4877 | 3.7494
[6 empty] | 26.5868 | 0.8 | 0.79995 | 4.9984 | 111.4878 | 3.7494
[6 empty] | 26.5951 | 0.8 | 0.79995 | 4.9983 | 111.4879 | 3.7495
[6 empty] | 26.6034 | 0.8 | 0.79994 | 4.9983 | 111.4879 | 3.7495
[6 empty] | 26.6118 | 0.8 | 0.79994 | 4.9983 | 111.488 | 3.7495
[6 empty] | 26.6201 | 0.8 | 0.79994 | 4.9983 | 111.4881 | 3.7496
[6 empty] | 26.6284 | 0.8 | 0.79993 | 4.9983 | 111.4882 | 3.7496
[6 empty] | 26.6367 | 0.8 | 0.79993 | 4.9983 | 111.4882 | 3.7496
[6 empty] | 26.6451 | 0.8 | 0.79993 | 4.9983 | 111.4883 | 3.7496
[6 empty] | 26.6534 | 0.8 | 0.79993 | 4.9982 | 111.4884 | 3.7497
[6 empty] | 26.6618 | 0.8 | 0.79992 | 4.9982 | 111.4885 | 3.7497
[6 empty] | 26.6701 | 0.8 | 0.79992 | 4.9982 | 111.4885 | 3.7497
[6 empty] | 26.6784 | 0.8 | 0.79992 | 4.9982 | 111.4886 | 3.7497
[6 empty] | 26.6867 | 0.8 | 0.79991 | 4.9982 | 111.4887 | 3.7498
[6 empty] | 26.6951 | 0.8 | 0.79991 | 4.9982 | 111.4888 | 3.7498
[6 empty] | 26.7034 | 0.8 | 0.79991 | 4.9982 | 111.4889 | 3.7498
[6 empty] | 26.7118 | 0.8 | 0.79991 | 4.9982 | 111.4889 | 3.7498
[6 empty] | 26.7201 | 0.8 | 0.7999 | 4.9981 | 111.489 | 3.7499
[6 empty] | 26.7284 | 0.8 | 0.7999 | 4.9981 | 111.4891 | 3.7499
[6 empty] | 26.7367 | 0.8 | 0.7999 | 4.9981 | 111.4892 | 3.7499
[6 empty] | 26.745 | 0.8 | 0.79989 | 4.9981 | 111.4892 | 3.75
[6 empty] | 26.7534 | 0.8 | 0.79989 | 4.9981 | 111.4893 | 3.75
[6 empty] | 26.7617 | 0.8 | 0.79989 | 4.9981 | 111.4894 | 3.75
[6 empty] | 26.77 | 0.8 | 0.79989 | 4.9981 | 111.4895 | 3.75
[6 empty] | 26.7783 | 0.8 | 0.79988 | 4.998 | 111.4895 | 3.7501
[6 empty] | 26.7867 | 0.8 | 0.79988 | 4.998 | 111.4896 | 3.7501
[6 empty] | 26.795 | 0.8 | 0.79988 | 4.998 | 111.4897 | 3.7501
[6 empty] | 26.8034 | 0.8 | 0.79987 | 4.998 | 111.4898 | 3.7501
[6 empty] | 26.8117 | 0.8 | 0.79987 | 4.998 | 111.4898 | 3.7502
[6 empty] | 26.82 | 0.8 | 0.79987 | 4.998 | 111.4899 | 3.7502
[6 empty] | 26.8283 | 0.8 | 0.79987 | 4.998 | 111.49 | 3.7502
[6 empty] | 26.8367 | 0.8 | 0.79986 | 4.998 | 111.4901 | 3.7503
[6 empty] | 26.845 | 0.8 | 0.79986 | 4.9979 | 111.4901 | 3.7503
[6 empty] | 26.8534 | 0.8 | 0.79986 | 4.9979 | 111.4902 | 3.7503
[6 empty] | 26.8617 | 0.8 | 0.79985 | 4.9979 | 111.4903 | 3.7503
[6 empty] | 26.87 | 0.8 | 0.79985 | 4.9979 | 111.4904 | 3.7504
[6 empty] | 26.8783 | 0.8 | 0.79985 | 4.9979 | 111.4904 | 3.7504
[6 empty] | 26.8867 | 0.8 | 0.79985 | 4.9979 | 111.4905 | 3.7504
[6 empty] | 26.895 | 0.8 | 0.79984 | 4.9979 | 111.4906 | 3.7504
[6 empty] | 26.9033 | 0.8 | 0.79984 | 4.9978 | 111.4907 | 3.7505
[6 empty] | 26.9116 | 0.8 | 0.79984 | 4.9978 | 111.4907 | 3.7505
[6 empty] | 26.92 | 0.8 | 0.79983 | 4.9978 | 111.4908 | 3.7505
[6 empty] | 26.9283 | 0.8 | 0.79983 | 4.9978 | 111.4909 | 3.7506
[6 empty] | 26.9367 | 0.8 | 0.79983 | 4.9978 | 111.491 | 3.7506
[6 empty] | 26.945 | 0.8 | 0.79983 | 4.9978 | 111.4911 | 3.7506
[6 empty] | 26.9533 | 0.8 | 0.79982 | 4.9978 | 111.4911 | 3.7506
[6 empty] | 26.9616 | 0.8 | 0.79982 | 4.9977 | 111.4912 | 3.7507
[6 empty] | 26.9699 | 0.8 | 0.79982 | 4.9977 | 111.4913 | 3.7507
[6 empty] | 26.9783 | 0.8 | 0.79981 | 4.9977 | 111.4913 | 3.7507
[6 empty] | 26.9866 | 0.8 | 0.79981 | 4.9977 | 111.4914 | 3.7507
[6 empty] | 26.995 | 0.8 | 0.79981 | 4.9977 | 111.4915 | 3.7508
[6 empty] | 27.0033 | 0.8 | 0.79981 | 4.9977 | 111.4916 | 3.7508
[6 empty] | 27.0116 | 0.8 | 0.7998 | 4.9977 | 111.4917 | 3.7508
[6 empty] | 27.0199 | 0.8 | 0.7998 | 4.9977 | 111.4917 | 3.7508
[6 empty] | 27.0283 | 0.8 | 0.7998 | 4.9976 | 111.4918 | 3.7509
[6 empty] | 27.0366 | 0.8 | 0.79979 | 4.9976 | 111.4919 | 3.7509
[6 empty] | 27.0449 | 0.8 | 0.79979 | 4.9976 | 111.492 | 3.7509
[6 empty] | 27.0532 | 0.8 | 0.79979 | 4.9976 | 111.492 | 3.751
[6 empty] | 27.0616 | 0.8 | 0.79979 | 4.9976 | 111.4921 | 3.751
[6 empty] | 27.0699 | 0.8 | 0.79978 | 4.9976 | 111.4922 | 3.751
[6 empty] | 27.0783 | 0.8 | 0.79978 | 4.9976 | 111.4923 | 3.751
[6 empty] | 27.0866 | 0.8 | 0.79978 | 4.9975 | 111.4923 | 3.7511
[6 empty] | 27.0949 | 0.8 | 0.79977 | 4.9975 | 111.4924 | 3.7511
[6 empty] | 27.1032 | 0.8 | 0.79977 | 4.9975 | 111.4925 | 3.7511
[6 empty] | 27.1116 | 0.8 | 0.79977 | 4.9975 | 111.4926 | 3.7511
[6 empty] | 27.1199 | 0.8 | 0.79977 | 4.9975 | 111.4926 | 3.7512
[6 empty] | 27.1283 | 0.8 | 0.79976 | 4.9975 | 111.4927 | 3.7512
[6 empty] | 27.1366 | 0.8 | 0.79976 | 4.9975 | 111.4928 | 3.7512
[6 empty] | 27.1449 | 0.8 | 0.79976 | 4.9975 | 111.4929 | 3.7513
[6 empty] | 27.1532 | 0.8 | 0.79975 | 4.9974 | 111.4929 | 3.7513
[6 empty] | 27.1616 | 0.8 | 0.79975 | 4.9974 | 111.493 | 3.7513
[6 empty] | 27.1699 | 0.8 | 0.79975 | 4.9974 | 111.4931 | 3.7513
[6 empty] | 27.1782 | 0.8 | 0.79975 | 4.9974 | 111.4932 | 3.7514
[6 empty] | 27.1865 | 0.8 | 0.79974 | 4.9974 | 111.4932 | 3.7514
[6 empty] | 27.1948 | 0.8 | 0.79974 | 4.9974 | 111.4933 | 3.7514
[6 empty] | 27.2032 | 0.8 | 0.79974 | 4.9974 | 111.4934 | 3.7514
[6 empty] | 27.2115 | 0.8 | 0.79973 | 4.9973 | 111.4935 | 3.7515
[6 empty] | 27.2199 | 0.8 | 0.79973 | 4.9973 | 111.4935 | 3.7515
[6 empty] | 27.2282 | 0.8 | 0.79973 | 4.9973 | 111.4936 | 3.7515
[6 empty] | 27.2365 | 0.8 | 0.79973 | 4.9973 | 111.4937 | 3.7516
[6 empty] | 27.2448 | 0.8 | 0.79972 | 4.9973 | 111.4938 | 3.7516
[6 empty] | 27.2532 | 0.8 | 0.79972 | 4.9973 | 111.4939 | 3.7516
[6 empty] | 27.2615 | 0.8 | 0.79972 | 4.9973 | 111.4939 | 3.7516
[6 empty] | 27.2699 | 0.8 | 0.79971 | 4.9973 | 111.494 | 3.7517
[6 empty] | 27.2782 | 0.8 | 0.79971 | 4.9972 | 111.4941 | 3.7517
[6 empty] | 27.2865 | 0.8 | 0.79971 | 4.9972 | 111.4942 | 3.7517
[6 empty] | 27.2948 | 0.8 | 0.79971 | 4.9972 | 111.4942 | 3.7517
[6 empty] | 27.3032 | 0.8 | 0.7997 | 4.9972 | 111.4943 | 3.7518
[6 empty] | 27.3115 | 0.8 | 0.7997 | 4.9972 | 111.4944 | 3.7518
[6 empty] | 27.3198 | 0.8 | 0.7997 | 4.9972 | 111.4945 | 3.7518
[6 empty] | 27.3281 | 0.8 | 0.79969 | 4.9972 | 111.4945 | 3.7518
[6 empty] | 27.3365 | 0.8 | 0.79969 | 4.9971 | 111.4946 | 3.7519
[6 empty] | 27.3448 | 0.8 | 0.79969 | 4.9971 | 111.4947 | 3.7519
[6 empty] | 27.3532 | 0.8 | 0.79969 | 4.9971 | 111.4948 | 3.7519
[6 empty] | 27.3615 | 0.8 | 0.79968 | 4.9971 | 111.4948 | 3.752
[6 empty] | 27.3698 | 0.8 | 0.79968 | 4.9971 | 111.4949 | 3.752
[6 empty] | 27.3781 | 0.8 | 0.79968 | 4.9971 | 111.495 | 3.752
[6 empty] | 27.3865 | 0.8 | 0.79967 | 4.9971 | 111.4951 | 3.752
[6 empty] | 27.3948 | 0.8 | 0.79967 | 4.997 | 111.4951 | 3.7521
[6 empty] | 27.4032 | 0.8 | 0.79967 | 4.997 | 111.4952 | 3.7521
[6 empty] | 27.4115 | 0.8 | 0.79967 | 4.997 | 111.4953 | 3.7521
[6 empty] | 27.4198 | 0.8 | 0.79966 | 4.997 | 111.4954 | 3.7521
[6 empty] | 27.4281 | 0.8 | 0.79966 | 4.997 | 111.4954 | 3.7522
[6 empty] | 27.4364 | 0.8 | 0.79966 | 4.997 | 111.4955 | 3.7522
[6 empty] | 27.4448 | 0.8 | 0.79965 | 4.997 | 111.4956 | 3.7522
[6 empty] | 27.4531 | 0.8 | 0.79965 | 4.997 | 111.4957 | 3.7523
[6 empty] | 27.4614 | 0.8 | 0.79965 | 4.9969 | 111.4957 | 3.7523
[6 empty] | 27.4697 | 0.8 | 0.79965 | 4.9969 | 111.4958 | 3.7523
[6 empty] | 27.4781 | 0.8 | 0.79964 | 4.9969 | 111.4959 | 3.7523
[6 empty] | 27.4864 | 0.8 | 0.79964 | 4.9969 | 111.496 | 3.7524
[6 empty] | 27.4948 | 0.8 | 0.79964 | 4.9969 | 111.496 | 3.7524
[6 empty] | 27.5031 | 0.79998 | 0.79996 | 5.0028 | 111.5028 | 3.7526
[6 empty] | 27.5114 | 0.79982 | 0.79993 | 5.0027 | 111.5032 | 3.753
[6 empty] | 27.5197 | 0.79965 | 0.79989 | 5.0026 | 111.5036 | 3.7534
[6 empty] | 27.5281 | 0.79948 | 0.79985 | 5.0025 | 111.504 | 3.7539
[6 empty] | 27.5364 | 0.79932 | 0.79981 | 5.0024 | 111.5044 | 3.7543
[6 empty] | 27.5448 | 0.79915 | 0.79977 | 5.0023 | 111.5048 | 3.7547
[6 empty] | 27.5531 | 0.79899 | 0.79973 | 5.0022 | 111.5052 | 3.7551
[6 empty] | 27.5614 | 0.79882 | 0.79969 | 5.0021 | 111.5055 | 3.7556
[6 empty] | 27.5697 | 0.79865 | 0.79966 | 5.002 | 111.5059 | 3.756
[6 empty] | 27.5781 | 0.79849 | 0.79962 | 5.0019 | 111.5063 | 3.7564
[6 empty] | 27.5864 | 0.79832 | 0.79958 | 5.0018 | 111.5067 | 3.7569
[6 empty] | 27.5947 | 0.79815 | 0.79954 | 5.0017 | 111.5071 | 3.7573
[6 empty] | 27.6031 | 0.79799 | 0.7995 | 5.0017 | 111.5075 | 3.7577
[6 empty] | 27.6114 | 0.79782 | 0.79946 | 5.0016 | 111.5079 | 3.7582
[6 empty] | 27.6197 | 0.79765 | 0.79943 | 5.0015 | 111.5082 | 3.7586
[6 empty] | 27.628 | 0.79749 | 0.79939 | 5.0014 | 111.5086 | 3.759
[6 empty] | 27.6364 | 0.79732 | 0.79935 | 5.0013 | 111.509 | 3.7594
[6 empty] | 27.6447 | 0.79715 | 0.79931 | 5.0012 | 111.5094 | 3.7599
[6 empty] | 27.653 | 0.79699 | 0.79927 | 5.0011 | 111.5098 | 3.7603
[6 empty] | 27.6613 | 0.79682 | 0.79923 | 5.001 | 111.5102 | 3.7607
[6 empty] | 27.6697 | 0.79665 | 0.79919 | 5.0009 | 111.5105 | 3.7612
[6 empty] | 27.678 | 0.79649 | 0.79916 | 5.0008 | 111.5109 | 3.7616
[6 empty] | 27.6864 | 0.79632 | 0.79912 | 5.0007 | 111.5113 | 3.762
[6 empty] | 27.6947 | 0.79615 | 0.79908 | 5.0006 | 111.5117 | 3.7624
[6 empty] | 27.703 | 0.79599 | 0.79904 | 5.0005 | 111.5121 | 3.7629
[6 empty] | 27.7113 | 0.79582 | 0.799 | 5.0004 | 111.5125 | 3.7633
[6 empty] | 27.7197 | 0.79565 | 0.79896 | 5.0003 | 111.5129 | 3.7637
[6 empty] | 27.728 | 0.79549 | 0.79893 | 5.0002 | 111.5132 | 3.7642
[6 empty] | 27.7364 | 0.79532 | 0.79889 | 5.0001 | 111.5136 | 3.7646
[6 empty] | 27.7447 | 0.79515 | 0.79885 | 5 | 111.514 | 3.765
[6 empty] | 27.753 | 0.79499 | 0.79881 | 4.9999 | 111.5144 | 3.7655
[6 empty] | 27.7613 | 0.79482 | 0.79877 | 4.9999 | 111.5148 | 3.7659
[6 empty] | 27.7697 | 0.79465 | 0.79873 | 4.9998 | 111.5152 | 3.7663
[6 empty] | 27.778 | 0.79449 | 0.79869 | 4.9997 | 111.5155 | 3.7667
[6 empty] | 27.7863 | 0.79432 | 0.79866 | 4.9996 | 111.5159 | 3.7672
[6 empty] | 27.7946 | 0.79415 | 0.79862 | 4.9995 | 111.5163 | 3.7676
[6 empty] | 27.803 | 0.79399 | 0.79858 | 4.9994 | 111.5167 | 3.768
[6 empty] | 27.8113 | 0.79382 | 0.79854 | 4.9993 | 111.5171 | 3.7685
[6 empty] | 27.8197 | 0.79365 | 0.7985 | 4.9992 | 111.5175 | 3.7689
[6 empty] | 27.828 | 0.79349 | 0.79846 | 4.9991 | 111.5179 | 3.7693
[6 empty] | 27.8363 | 0.79332 | 0.79843 | 4.999 | 111.5182 | 3.7698
[6 empty] | 27.8446 | 0.79315 | 0.79839 | 4.9989 | 111.5186 | 3.7702
[6 empty] | 27.8529 | 0.79299 | 0.79835 | 4.9988 | 111.519 | 3.7706
[6 empty] | 27.8613 | 0.79282 | 0.79831 | 4.9987 | 111.5194 | 3.771
[6 empty] | 27.8696 | 0.79265 | 0.79827 | 4.9986 | 111.5198 | 3.7715
[6 empty] | 27.878 | 0.79249 | 0.79823 | 4.9985 | 111.5202 | 3.7719
[6 empty] | 27.8863 | 0.79232 | 0.79819 | 4.9984 | 111.5205 | 3.7723
[6 empty] | 27.8946 | 0.79215 | 0.79816 | 4.9983 | 111.5209 | 3.7728
[6 empty] | 27.9029 | 0.79199 | 0.79812 | 4.9982 | 111.5213 | 3.7732
[6 empty] | 27.9113 | 0.79182 | 0.79808 | 4.9982 | 111.5217 | 3.7736
[6 empty] | 27.9196 | 0.79165 | 0.79804 | 4.9981 | 111.5221 | 3.7741
[6 empty] | 27.9279 | 0.79149 | 0.798 | 4.998 | 111.5225 | 3.7745
[6 empty] | 27.9362 | 0.79132 | 0.79796 | 4.9979 | 111.5229 | 3.7749
[6 empty] | 27.9446 | 0.79115 | 0.79792 | 4.9978 | 111.5232 | 3.7753
[6 empty] | 27.9529 | 0.79099 | 0.79789 | 4.9977 | 111.5236 | 3.7758
[6 empty] | 27.9613 | 0.79082 | 0.79785 | 4.9976 | 111.524 | 3.7762
[6 empty] | 27.9696 | 0.79065 | 0.79781 | 4.9975 | 111.5244 | 3.7766
[6 empty] | 27.9779 | 0.79049 | 0.79777 | 4.9974 | 111.5248 | 3.7771
[6 empty] | 27.9862 | 0.79032 | 0.79773 | 4.9973 | 111.5252 | 3.7775
[6 empty] | 27.9946 | 0.79015 | 0.79769 | 4.9972 | 111.5256 | 3.7779
[6 empty] | 28.0029 | 0.78999 | 0.79766 | 4.9971 | 111.5259 | 3.7784
[6 empty] | 28.0113 | 0.78982 | 0.79762 | 4.997 | 111.5263 | 3.7788
[6 empty] | 28.0196 | 0.78965 | 0.79758 | 4.9969 | 111.5267 | 3.7792
[6 empty] | 28.0279 | 0.78949 | 0.79754 | 4.9968 | 111.5271 | 3.7796
[6 empty] | 28.0362 | 0.78932 | 0.7975 | 4.9967 | 111.5275 | 3.7801
[6 empty] | 28.0446 | 0.78916 | 0.79746 | 4.9966 | 111.5279 | 3.7805
[6 empty] | 28.0529 | 0.78899 | 0.79742 | 4.9965 | 111.5282 | 3.7809
[6 empty] | 28.0612 | 0.78882 | 0.79739 | 4.9965 | 111.5286 | 3.7814
[6 empty] | 28.0695 | 0.78866 | 0.79735 | 4.9964 | 111.529 | 3.7818
[6 empty] | 28.0779 | 0.78849 | 0.79731 | 4.9963 | 111.5294 | 3.7822
[6 empty] | 28.0862 | 0.78832 | 0.79727 | 4.9962 | 111.5298 | 3.7827
[6 empty] | 28.0946 | 0.78816 | 0.79723 | 4.9961 | 111.5302 | 3.7831
[6 empty] | 28.1029 | 0.78799 | 0.79719 | 4.996 | 111.5305 | 3.7835
[6 empty] | 28.1112 | 0.78782 | 0.79715 | 4.9959 | 111.5309 | 3.7839
[6 empty] | 28.1195 | 0.78766 | 0.79712 | 4.9958 | 111.5313 | 3.7844
[6 empty] | 28.1279 | 0.78749 | 0.79708 | 4.9957 | 111.5317 | 3.7848
[6 empty] | 28.1362 | 0.78732 | 0.79704 | 4.9956 | 111.5321 | 3.7852
[6 empty] | 28.1446 | 0.78716 | 0.797 | 4.9955 | 111.5325 | 3.7857
[6 empty] | 28.1529 | 0.78699 | 0.79696 | 4.9954 | 111.5329 | 3.7861
[6 empty] | 28.1612 | 0.78682 | 0.79692 | 4.9953 | 111.5332 | 3.7865
[6 empty] | 28.1695 | 0.78666 | 0.79689 | 4.9952 | 111.5336 | 3.787
[6 empty] | 28.1779 | 0.78649 | 0.79685 | 4.9951 | 111.534 | 3.7874
[6 empty] | 28.1862 | 0.78632 | 0.79681 | 4.995 | 111.5344 | 3.7878
[6 empty] | 28.1945 | 0.78616 | 0.79677 | 4.9949 | 111.5348 | 3.7882
[6 empty] | 28.2028 | 0.78599 | 0.79673 | 4.9948 | 111.5352 | 3.7887
[6 empty] | 28.2112 | 0.78582 | 0.79669 | 4.9947 | 111.5356 | 3.7891
[6 empty] | 28.2195 | 0.78566 | 0.79665 | 4.9947 | 111.5359 | 3.7895
[6 empty] | 28.2279 | 0.78549 | 0.79662 | 4.9946 | 111.5363 | 3.79
[6 empty] | 28.2362 | 0.78532 | 0.79658 | 4.9945 | 111.5367 | 3.7904
[6 empty] | 28.2445 | 0.78516 | 0.79654 | 4.9944 | 111.5371 | 3.7908
[6 empty] | 28.2528 | 0.78499 | 0.7965 | 4.9943 | 111.5375 | 3.7913
[6 empty] | 28.2612 | 0.78482 | 0.79646 | 4.9942 | 111.5379 | 3.7917
[6 empty] | 28.2695 | 0.78466 | 0.79642 | 4.9941 | 111.5382 | 3.7921
[6 empty] | 28.2779 | 0.78449 | 0.79638 | 4.994 | 111.5386 | 3.7925
[6 empty] | 28.2862 | 0.78432 | 0.79635 | 4.9939 | 111.539 | 3.793
[6 empty] | 28.2945 | 0.78416 | 0.79631 | 4.9938 | 111.5394 | 3.7934
[6 empty] | 28.3028 | 0.78399 | 0.79627 | 4.9937 | 111.5398 | 3.7938
[6 empty] | 28.3112 | 0.78382 | 0.79623 | 4.9936 | 111.5402 | 3.7943
[6 empty] | 28.3195 | 0.78366 | 0.79619 | 4.9935 | 111.5406 | 3.7947
[6 empty] | 28.3278 | 0.78349 | 0.79615 | 4.9934 | 111.5409 | 3.7951
[6 empty] | 28.3361 | 0.78332 | 0.79611 | 4.9933 | 111.5413 | 3.7956
[6 empty] | 28.3445 | 0.78316 | 0.79608 | 4.9932 | 111.5417 | 3.796
[6 empty] | 28.3528 | 0.78299 | 0.79604 | 4.9931 | 111.5421 | 3.7964
[6 empty] | 28.3612 | 0.78282 | 0.796 | 4.993 | 111.5425 | 3.7968
[6 empty] | 28.3695 | 0.78266 | 0.79596 | 4.993 | 111.5429 | 3.7973
[6 empty] | 28.3778 | 0.78249 | 0.79592 | 4.9929 | 111.5433 | 3.7977
[6 empty] | 28.3861 | 0.78232 | 0.79588 | 4.9928 | 111.5436 | 3.7981
[6 empty] | 28.3945 | 0.78216 | 0.79584 | 4.9927 | 111.544 | 3.7986
[6 empty] | 28.4028 | 0.78199 | 0.79581 | 4.9926 | 111.5444 | 3.799
[6 empty] | 28.4112 | 0.78182 | 0.79577 | 4.9925 | 111.5448 | 3.7994
[6 empty] | 28.4195 | 0.78166 | 0.79573 | 4.9924 | 111.5452 | 3.7999
[6 empty] | 28.4278 | 0.78149 | 0.79569 | 4.9923 | 111.5456 | 3.8003
[6 empty] | 28.4361 | 0.78132 | 0.79565 | 4.9922 | 111.5459 | 3.8007
[6 empty] | 28.4445 | 0.78116 | 0.79561 | 4.9921 | 111.5463 | 3.8011
[6 empty] | 28.4528 | 0.78099 | 0.79557 | 4.992 | 111.5467 | 3.8016
[6 empty] | 28.4611 | 0.78082 | 0.79554 | 4.9919 | 111.5471 | 3.802
[6 empty] | 28.4694 | 0.78066 | 0.7955 | 4.9918 | 111.5475 | 3.8024
[6 empty] | 28.4777 | 0.78049 | 0.79546 | 4.9917 | 111.5479 | 3.8029
[6 empty] | 28.4861 | 0.78032 | 0.79542 | 4.9916 | 111.5482 | 3.8033
[6 empty] | 28.4944 | 0.78016 | 0.79538 | 4.9915 | 111.5486 | 3.8037
[6 empty] | 28.5028 | 0.78 | 0.79913 | 4.999 | 111.5338 | 3.7606
[6 empty] | 28.5111 | 0.78 | 0.79907 | 4.9989 | 111.534 | 3.7613
[6 empty] | 28.5194 | 0.78 | 0.79901 | 4.9989 | 111.5341 | 3.762
[6 empty] | 28.5277 | 0.78 | 0.79896 | 4.9988 | 111.5343 | 3.7627
[6 empty] | 28.5361 | 0.78 | 0.7989 | 4.9987 | 111.5344 | 3.7634
[6 empty] | 28.5444 | 0.78 | 0.79884 | 4.9986 | 111.5346 | 3.7641
[6 empty] | 28.5528 | 0.78 | 0.79878 | 4.9986 | 111.5347 | 3.7647
[6 empty] | 28.5611 | 0.78 | 0.79873 | 4.9985 | 111.5349 | 3.7654
[6 empty] | 28.5694 | 0.78 | 0.79867 | 4.9984 | 111.535 | 3.7661
[6 empty] | 28.5777 | 0.78 | 0.79861 | 4.9983 | 111.5352 | 3.7668
[6 empty] | 28.5861 | 0.78 | 0.79856 | 4.9983 | 111.5353 | 3.7675
[6 empty] | 28.5944 | 0.78 | 0.7985 | 4.9982 | 111.5355 | 3.7682
[6 empty] | 28.6027 | 0.78 | 0.79844 | 4.9981 | 111.5357 | 3.7689
[6 empty] | 28.611 | 0.78 | 0.79839 | 4.9981 | 111.5358 | 3.7696
[6 empty] | 28.6194 | 0.78 | 0.79833 | 4.998 | 111.536 | 3.7702
[6 empty] | 28.6277 | 0.78 | 0.79827 | 4.9979 | 111.5361 | 3.7709
[6 empty] | 28.6361 | 0.78 | 0.79821 | 4.9978 | 111.5363 | 3.7716
[6 empty] | 28.6444 | 0.78 | 0.79816 | 4.9978 | 111.5364 | 3.7723
[6 empty] | 28.6527 | 0.78 | 0.7981 | 4.9977 | 111.5366 | 3.773
[6 empty] | 28.661 | 0.78 | 0.79804 | 4.9976 | 111.5367 | 3.7737
[6 empty] | 28.6694 | 0.78 | 0.79799 | 4.9975 | 111.5369 | 3.7744
[6 empty] | 28.6777 | 0.78 | 0.79793 | 4.9975 | 111.537 | 3.7751
[6 empty] | 28.6861 | 0.78 | 0.79787 | 4.9974 | 111.5372 | 3.7758
[6 empty] | 28.6944 | 0.78 | 0.79781 | 4.9973 | 111.5373 | 3.7764
[6 empty] | 28.7027 | 0.78 | 0.79776 | 4.9973 | 111.5375 | 3.7771
[6 empty] | 28.711 | 0.78 | 0.7977 | 4.9972 | 111.5376 | 3.7778
[6 empty] | 28.7194 | 0.78 | 0.79764 | 4.9971 | 111.5378 | 3.7785
[6 empty] | 28.7277 | 0.78 | 0.79759 | 4.997 | 111.5379 | 3.7792
[6 empty] | 28.736 | 0.78 | 0.79753 | 4.997 | 111.5381 | 3.7799
[6 empty] | 28.7443 | 0.78 | 0.79747 | 4.9969 | 111.5383 | 3.7806
[6 empty] | 28.7527 | 0.78 | 0.79741 | 4.9968 | 111.5384 | 3.7813
[6 empty] | 28.761 | 0.78 | 0.79736 | 4.9967 | 111.5386 | 3.782
[6 empty] | 28.7694 | 0.78 | 0.7973 | 4.9967 | 111.5387 | 3.7826
[6 empty] | 28.7777 | 0.78 | 0.79724 | 4.9966 | 111.5389 | 3.7833
[6 empty] | 28.786 | 0.78 | 0.79719 | 4.9965 | 111.539 | 3.784
[6 empty] | 28.7943 | 0.78 | 0.79713 | 4.9964 | 111.5392 | 3.7847
[6 empty] | 28.8027 | 0.78 | 0.79707 | 4.9964 | 111.5393 | 3.7854
[6 empty] | 28.811 | 0.78 | 0.79702 | 4.9963 | 111.5395 | 3.7861
[6 empty] | 28.8194 | 0.78 | 0.79696 | 4.9962 | 111.5396 | 3.7868
[6 empty] | 28.8277 | 0.78 | 0.7969 | 4.9962 | 111.5398 | 3.7875
[6 empty] | 28.836 | 0.78 | 0.79684 | 4.9961 | 111.5399 | 3.7881
[6 empty] | 28.8443 | 0.78 | 0.79679 | 4.996 | 111.5401 | 3.7888
[6 empty] | 28.8527 | 0.78 | 0.79673 | 4.9959 | 111.5402 | 3.7895
[6 empty] | 28.861 | 0.78 | 0.79667 | 4.9959 | 111.5404 | 3.7902
[6 empty] | 28.8693 | 0.78 | 0.79662 | 4.9958 | 111.5406 | 3.7909
[6 empty] | 28.8776 | 0.78 | 0.79656 | 4.9957 | 111.5407 | 3.7916
[6 empty] | 28.886 | 0.78 | 0.7965 | 4.9956 | 111.5409 | 3.7923
[6 empty] | 28.8943 | 0.78 | 0.79644 | 4.9956 | 111.541 | 3.793
[6 empty] | 28.9027 | 0.78 | 0.79639 | 4.9955 | 111.5412 | 3.7937
[6 empty] | 28.911 | 0.78 | 0.79633 | 4.9954 | 111.5413 | 3.7943
[6 empty] | 28.9193 | 0.78 | 0.79627 | 4.9954 | 111.5415 | 3.795
[6 empty] | 28.9276 | 0.78 | 0.79622 | 4.9953 | 111.5416 | 3.7957
[6 empty] | 28.936 | 0.78 | 0.79616 | 4.9952 | 111.5418 | 3.7964
[6 empty] | 28.9443 | 0.78 | 0.7961 | 4.9951 | 111.5419 | 3.7971
[6 empty] | 28.9527 | 0.78 | 0.79604 | 4.9951 | 111.5421 | 3.7978
[6 empty] | 28.961 | 0.78 | 0.79599 | 4.995 | 111.5422 | 3.7985
[6 empty] | 28.9693 | 0.78 | 0.79593 | 4.9949 | 111.5424 | 3.7992
[6 empty] | 28.9776 | 0.78 | 0.79587 | 4.9948 | 111.5425 | 3.7999
[6 empty] | 28.986 | 0.78 | 0.79582 | 4.9948 | 111.5427 | 3.8005
[6 empty] | 28.9943 | 0.78 | 0.79576 | 4.9947 | 111.5428 | 3.8012
[6 empty] | 29.0026 | 0.78 | 0.7957 | 4.9946 | 111.543 | 3.8019
[6 empty] | 29.0109 | 0.78 | 0.79564 | 4.9946 | 111.5431 | 3.8026
[6 empty] | 29.0193 | 0.78 | 0.79559 | 4.9945 | 111.5433 | 3.8033
[6 empty] | 29.0276 | 0.78 | 0.79553 | 4.9944 | 111.5434 | 3.804
[6 empty] | 29.036 | 0.78 | 0.79547 | 4.9943 | 111.5436 | 3.8047
[6 empty] | 29.0443 | 0.78 | 0.79542 | 4.9943 | 111.5438 | 3.8054
[6 empty] | 29.0526 | 0.78 | 0.79536 | 4.9942 | 111.5439 | 3.806
[6 empty] | 29.0609 | 0.78 | 0.7953 | 4.9941 | 111.5441 | 3.8067
[6 empty] | 29.0693 | 0.78 | 0.79524 | 4.994 | 111.5442 | 3.8074
[6 empty] | 29.0776 | 0.78 | 0.79519 | 4.994 | 111.5444 | 3.8081
[6 empty] | 29.086 | 0.78 | 0.79513 | 4.9939 | 111.5445 | 3.8088
[6 empty] | 29.0943 | 0.78 | 0.79507 | 4.9938 | 111.5447 | 3.8095
[6 empty] | 29.1026 | 0.78 | 0.79502 | 4.9938 | 111.5448 | 3.8102
[6 empty] | 29.1109 | 0.78 | 0.79496 | 4.9937 | 111.545 | 3.8109
[6 empty] | 29.1193 | 0.78 | 0.7949 | 4.9936 | 111.5451 | 3.8116
[6 empty] | 29.1276 | 0.78 | 0.79484 | 4.9935 | 111.5453 | 3.8122
[6 empty] | 29.1359 | 0.78 | 0.79479 | 4.9935 | 111.5454 | 3.8129
[6 empty] | 29.1442 | 0.78 | 0.79473 | 4.9934 | 111.5456 | 3.8136
[6 empty] | 29.1526 | 0.78 | 0.79467 | 4.9933 | 111.5457 | 3.8143
[6 empty] | 29.1609 | 0.78 | 0.79462 | 4.9932 | 111.5459 | 3.815
[6 empty] | 29.1693 | 0.78 | 0.79456 | 4.9932 | 111.5461 | 3.8157
[6 empty] | 29.1776 | 0.78 | 0.7945 | 4.9931 | 111.5462 | 3.8164
[6 empty] | 29.1859 | 0.78 | 0.79444 | 4.993 | 111.5464 | 3.8171
[6 empty] | 29.1942 | 0.78 | 0.79439 | 4.993 | 111.5465 | 3.8178
[6 empty] | 29.2025 | 0.78 | 0.79433 | 4.9929 | 111.5467 | 3.8184
[6 empty] | 29.2109 | 0.78 | 0.79427 | 4.9928 | 111.5468 | 3.8191
[6 empty] | 29.2192 | 0.78 | 0.79422 | 4.9927 | 111.547 | 3.8198
[6 empty] | 29.2276 | 0.78 | 0.79416 | 4.9927 | 111.5471 | 3.8205
[6 empty] | 29.2359 | 0.78 | 0.7941 | 4.9926 | 111.5473 | 3.8212
[6 empty] | 29.2442 | 0.78 | 0.79404 | 4.9925 | 111.5474 | 3.8219
[6 empty] | 29.2526 | 0.78 | 0.79399 | 4.9924 | 111.5476 | 3.8226
[6 empty] | 29.2609 | 0.78 | 0.79393 | 4.9924 | 111.5477 | 3.8233
[6 empty] | 29.2692 | 0.78 | 0.79387 | 4.9923 | 111.5479 | 3.8239
[6 empty] | 29.2775 | 0.78 | 0.79382 | 4.9922 | 111.548 | 3.8246
[6 empty] | 29.2859 | 0.78 | 0.79376 | 4.9922 | 111.5482 | 3.8253
[6 empty] | 29.2942 | 0.78 | 0.7937 | 4.9921 | 111.5483 | 3.826
[6 empty] | 29.3026 | 0.78 | 0.79364 | 4.992 | 111.5485 | 3.8267
[6 empty] | 29.3109 | 0.78 | 0.79359 | 4.9919 | 111.5487 | 3.8274
[6 empty] | 29.3192 | 0.78 | 0.79353 | 4.9919 | 111.5488 | 3.8281
[6 empty] | 29.3275 | 0.78 | 0.79347 | 4.9918 | 111.549 | 3.8288
[6 empty] | 29.3359 | 0.78 | 0.79342 | 4.9917 | 111.5491 | 3.8295
[6 empty] | 29.3442 | 0.78 | 0.79336 | 4.9916 | 111.5493 | 3.8301
[6 empty] | 29.3526 | 0.78 | 0.7933 | 4.9916 | 111.5494 | 3.8308
[6 empty] | 29.3609 | 0.78 | 0.79324 | 4.9915 | 111.5496 | 3.8315
[6 empty] | 29.3692 | 0.78 | 0.79319 | 4.9914 | 111.5497 | 3.8322
[6 empty] | 29.3775 | 0.78 | 0.79313 | 4.9913 | 111.5499 | 3.8329
[6 empty] | 29.3859 | 0.78 | 0.79307 | 4.9913 | 111.55 | 3.8336
[6 empty] | 29.3942 | 0.78 | 0.79302 | 4.9912 | 111.5502 | 3.8343
[6 empty] | 29.4025 | 0.78 | 0.79296 | 4.9911 | 111.5503 | 3.835
[6 empty] | 29.4109 | 0.78 | 0.7929 | 4.9911 | 111.5505 | 3.8357
[6 empty] | 29.4192 | 0.78 | 0.79284 | 4.991 | 111.5506 | 3.8363
[6 empty] | 29.4275 | 0.78 | 0.79279 | 4.9909 | 111.5508 | 3.837
[6 empty] | 29.4359 | 0.78 | 0.79273 | 4.9908 | 111.5509 | 3.8377
[6 empty] | 29.4442 | 0.78 | 0.79267 | 4.9908 | 111.5511 | 3.8384
[6 empty] | 29.4525 | 0.78 | 0.79262 | 4.9907 | 111.5512 | 3.8391
[6 empty] | 29.4608 | 0.78 | 0.79256 | 4.9906 | 111.5514 | 3.8398
[6 empty] | 29.4692 | 0.78 | 0.7925 | 4.9905 | 111.5516 | 3.8405
[6 empty] | 29.4775 | 0.78 | 0.79244 | 4.9905 | 111.5517 | 3.8412
[6 empty] | 29.4859 | 0.78 | 0.79239 | 4.9904 | 111.5519 | 3.8418
[6 empty] | 29.4942 | 0.78 | 0.79233 | 4.9903 | 111.552 | 3.8425
[6 empty] | 29.5025 | 0.78 | 0.78979 | 4.9883 | 111.6086 | 3.8741
[6 empty] | 29.5108 | 0.78 | 0.78977 | 4.9883 | 111.6088 | 3.8743
[6 empty] | 29.5192 | 0.78 | 0.78976 | 4.9884 | 111.6091 | 3.8746
[6 empty] | 29.5275 | 0.78 | 0.78975 | 4.9885 | 111.6093 | 3.8748
[6 empty] | 29.5359 | 0.78 | 0.78973 | 4.9885 | 111.6095 | 3.875
[6 empty] | 29.5442 | 0.78 | 0.78972 | 4.9886 | 111.6097 | 3.8753
[6 empty] | 29.5525 | 0.78 | 0.7897 | 4.9887 | 111.6099 | 3.8755
[6 empty] | 29.5608 | 0.78 | 0.78969 | 4.9887 | 111.6102 | 3.8758
[6 empty] | 29.5692 | 0.78 | 0.78967 | 4.9888 | 111.6104 | 3.876
[6 empty] | 29.5775 | 0.78 | 0.78966 | 4.9889 | 111.6106 | 3.8762
[6 empty] | 29.5858 | 0.78 | 0.78964 | 4.989 | 111.6108 | 3.8765
[6 empty] | 29.5941 | 0.78 | 0.78963 | 4.989 | 111.6111 | 3.8767
[6 empty] | 29.6025 | 0.78 | 0.78962 | 4.9891 | 111.6113 | 3.877
[6 empty] | 29.6108 | 0.78 | 0.7896 | 4.9892 | 111.6115 | 3.8772
[6 empty] | 29.6192 | 0.78 | 0.78959 | 4.9892 | 111.6117 | 3.8774
[6 empty] | 29.6275 | 0.78 | 0.78957 | 4.9893 | 111.6119 | 3.8777
[6 empty] | 29.6358 | 0.78 | 0.78956 | 4.9894 | 111.6122 | 3.8779
[6 empty] | 29.6441 | 0.78 | 0.78954 | 4.9894 | 111.6124 | 3.8782
[6 empty] | 29.6525 | 0.78 | 0.78953 | 4.9895 | 111.6126 | 3.8784
[6 empty] | 29.6608 | 0.78 | 0.78952 | 4.9896 | 111.6128 | 3.8786
[6 empty] | 29.6692 | 0.78 | 0.7895 | 4.9896 | 111.6131 | 3.8789
[6 empty] | 29.6775 | 0.78 | 0.78949 | 4.9897 | 111.6133 | 3.8791
[6 empty] | 29.6858 | 0.78 | 0.78947 | 4.9898 | 111.6135 | 3.8794
[6 empty] | 29.6941 | 0.78 | 0.78946 | 4.9899 | 111.6137 | 3.8796
[6 empty] | 29.7025 | 0.78 | 0.78944 | 4.9899 | 111.614 | 3.8798
[6 empty] | 29.7108 | 0.78 | 0.78943 | 4.99 | 111.6142 | 3.8801
[6 empty] | 29.7191 | 0.78 | 0.78942 | 4.9901 | 111.6144 | 3.8803
[6 empty] | 29.7274 | 0.78 | 0.7894 | 4.9901 | 111.6146 | 3.8806
[6 empty] | 29.7358 | 0.78 | 0.78939 | 4.9902 | 111.6148 | 3.8808
[6 empty] | 29.7441 | 0.78 | 0.78937 | 4.9903 | 111.6151 | 3.881
[6 empty] | 29.7525 | 0.78 | 0.78936 | 4.9903 | 111.6153 | 3.8813
[6 empty] | 29.7608 | 0.78 | 0.78934 | 4.9904 | 111.6155 | 3.8815
[6 empty] | 29.7691 | 0.78 | 0.78933 | 4.9905 | 111.6157 | 3.8818
[6 empty] | 29.7774 | 0.78 | 0.78932 | 4.9905 | 111.616 | 3.882
[6 empty] | 29.7858 | 0.78 | 0.7893 | 4.9906 | 111.6162 | 3.8822
[6 empty] | 29.7941 | 0.78 | 0.78929 | 4.9907 | 111.6164 | 3.8825
[6 empty] | 29.8025 | 0.78 | 0.78927 | 4.9907 | 111.6166 | 3.8827
[6 empty] | 29.8108 | 0.78 | 0.78926 | 4.9908 | 111.6169 | 3.883
[6 empty] | 29.8191 | 0.78 | 0.78924 | 4.9909 | 111.6171 | 3.8832
[6 empty] | 29.8275 | 0.78 | 0.78923 | 4.991 | 111.6173 | 3.8835
[6 empty] | 29.8358 | 0.78 | 0.78922 | 4.991 | 111.6175 | 3.8837
[6 empty] | 29.8441 | 0.78 | 0.7892 | 4.9911 | 111.6177 | 3.8839
[6 empty] | 29.8524 | 0.78 | 0.78919 | 4.9912 | 111.618 | 3.8842
[6 empty] | 29.8608 | 0.78 | 0.78917 | 4.9912 | 111.6182 | 3.8844
[6 empty] | 29.8691 | 0.78 | 0.78916 | 4.9913 | 111.6184 | 3.8847
[6 empty] | 29.8775 | 0.78 | 0.78914 | 4.9914 | 111.6186 | 3.8849
[6 empty] | 29.8858 | 0.78 | 0.78913 | 4.9914 | 111.6189 | 3.8851
[6 empty] | 29.8941 | 0.78 | 0.78912 | 4.9915 | 111.6191 | 3.8854
[6 empty] | 29.9024 | 0.78 | 0.7891 | 4.9916 | 111.6193 | 3.8856
[6 empty] | 29.9108 | 0.78 | 0.78909 | 4.9916 | 111.6195 | 3.8859
[6 empty] | 29.9191 | 0.78 | 0.78907 | 4.9917 | 111.6197 | 3.8861
[6 empty] | 29.9275 | 0.78 | 0.78906 | 4.9918 | 111.62 | 3.8863
[6 empty] | 29.9358 | 0.78 | 0.78904 | 4.9918 | 111.6202 | 3.8866
[6 empty] | 29.9441 | 0.78 | 0.78903 | 4.9919 | 111.6204 | 3.8868
[6 empty] | 29.9524 | 0.78 | 0.78901 | 4.992 | 111.6206 | 3.8871
[6 empty] | 29.9608 | 0.78 | 0.789 | 4.9921 | 111.6209 | 3.8873
[6 empty] | 29.9691 | 0.78 | 0.78899 | 4.9921 | 111.6211 | 3.8875
[6 empty] | 29.9774 | 0.78 | 0.78897 | 4.9922 | 111.6213 | 3.8878
[6 empty] | 29.9857 | 0.78 | 0.78896 | 4.9923 | 111.6215 | 3.888
[6 empty] | 29.9941 | 0.78 | 0.78894 | 4.9923 | 111.6217 | 3.8883
[6 empty] | 30.0024 | 0.78 | 0.78893 | 4.9924 | 111.622 | 3.8885
[6 empty] | 30.0108 | 0.78 | 0.78891 | 4.9925 | 111.6222 | 3.8887
[6 empty] | 30.0191 | 0.78 | 0.7889 | 4.9925 | 111.6224 | 3.889
[6 empty] | 30.0274 | 0.78 | 0.78889 | 4.9926 | 111.6226 | 3.8892
[6 empty] | 30.0357 | 0.78 | 0.78887 | 4.9927 | 111.6229 | 3.8895
[6 empty] | 30.0441 | 0.78 | 0.78886 | 4.9927 | 111.6231 | 3.8897
[6 empty] | 30.0524 | 0.78 | 0.78884 | 4.9928 | 111.6233 | 3.8899
[6 empty] | 30.0608 | 0.78 | 0.78883 | 4.9929 | 111.6235 | 3.8902
[6 empty] | 30.0691 | 0.78 | 0.78881 | 4.9929 | 111.6238 | 3.8904
[6 empty] | 30.0774 | 0.78 | 0.7888 | 4.993 | 111.624 | 3.8907
[6 empty] | 30.0858 | 0.78 | 0.78879 | 4.9931 | 111.6242 | 3.8909
[6 empty] | 30.0941 | 0.78 | 0.78877 | 4.9932 | 111.6244 | 3.8911
[6 empty] | 30.1024 | 0.78 | 0.78876 | 4.9932 | 111.6246 | 3.8914
[6 empty] | 30.1107 | 0.78 | 0.78874 | 4.9933 | 111.6249 | 3.8916
[6 empty] | 30.1191 | 0.78 | 0.78873 | 4.9934 | 111.6251 | 3.8919
[6 empty] | 30.1274 | 0.78 | 0.78871 | 4.9934 | 111.6253 | 3.8921
[6 empty] | 30.1358 | 0.78 | 0.7887 | 4.9935 | 111.6255 | 3.8923
[6 empty] | 30.1441 | 0.78 | 0.78869 | 4.9936 | 111.6258 | 3.8926
[6 empty] | 30.1524 | 0.78 | 0.78867 | 4.9936 | 111.626 | 3.8928
[6 empty] | 30.1607 | 0.78 | 0.78866 | 4.9937 | 111.6262 | 3.8931
[6 empty] | 30.1691 | 0.78 | 0.78864 | 4.9938 | 111.6264 | 3.8933
[6 empty] | 30.1774 | 0.78 | 0.78863 | 4.9938 | 111.6266 | 3.8935
[6 empty] | 30.1858 | 0.78 | 0.78861 | 4.9939 | 111.6269 | 3.8938
[6 empty] | 30.1941 | 0.78 | 0.7886 | 4.994 | 111.6271 | 3.894
[6 empty] | 30.2024 | 0.78 | 0.78859 | 4.994 | 111.6273 | 3.8943
[6 empty] | 30.2107 | 0.78 | 0.78857 | 4.9941 | 111.6275 | 3.8945
[6 empty] | 30.2191 | 0.78 | 0.78856 | 4.9942 | 111.6278 | 3.8947
[6 empty] | 30.2274 | 0.78 | 0.78854 | 4.9943 | 111.628 | 3.895
[6 empty] | 30.2357 | 0.78 | 0.78853 | 4.9943 | 111.6282 | 3.8952
[6 empty] | 30.244 | 0.78 | 0.78851 | 4.9944 | 111.6284 | 3.8955
[6 empty] | 30.2524 | 0.78 | 0.7885 | 4.9945 | 111.6287 | 3.8957
[6 empty] | 30.2607 | 0.78 | 0.78849 | 4.9945 | 111.6289 | 3.8959
[6 empty] | 30.2691 | 0.78 | 0.78847 | 4.9946 | 111.6291 | 3.8962
[6 empty] | 30.2774 | 0.78 | 0.78846 | 4.9947 | 111.6293 | 3.8964
[6 empty] | 30.2857 | 0.78 | 0.78844 | 4.9947 | 111.6295 | 3.8967
[6 empty] | 30.2941 | 0.78 | 0.78843 | 4.9948 | 111.6298 | 3.8969
[6 empty] | 30.3024 | 0.78 | 0.78841 | 4.9949 | 111.63 | 3.8972
[6 empty] | 30.3108 | 0.78 | 0.7884 | 4.9949 | 111.6302 | 3.8974
[6 empty] | 30.3191 | 0.78 | 0.78839 | 4.995 | 111.6304 | 3.8976
[6 empty] | 30.3274 | 0.78 | 0.78837 | 4.9951 | 111.6307 | 3.8979
[6 empty] | 30.3357 | 0.78 | 0.78836 | 4.9951 | 111.6309 | 3.8981
[6 empty] | 30.3441 | 0.78 | 0.78834 | 4.9952 | 111.6311 | 3.8984
[6 empty] | 30.3524 | 0.78 | 0.78833 | 4.9953 | 111.6313 | 3.8986
[6 empty] | 30.3607 | 0.78 | 0.78831 | 4.9954 | 111.6316 | 3.8988
[6 empty] | 30.369 | 0.78 | 0.7883 | 4.9954 | 111.6318 | 3.8991
[6 empty] | 30.3774 | 0.78 | 0.78829 | 4.9955 | 111.632 | 3.8993
[6 empty] | 30.3857 | 0.78 | 0.78827 | 4.9956 | 111.6322 | 3.8996
[6 empty] | 30.3941 | 0.78 | 0.78826 | 4.9956 | 111.6324 | 3.8998
[6 empty] | 30.4024 | 0.78 | 0.78824 | 4.9957 | 111.6327 | 3.9
[6 empty] | 30.4107 | 0.78 | 0.78823 | 4.9958 | 111.6329 | 3.9003
[6 empty] | 30.419 | 0.78 | 0.78821 | 4.9958 | 111.6331 | 3.9005
[6 empty] | 30.4274 | 0.78 | 0.7882 | 4.9959 | 111.6333 | 3.9008
[6 empty] | 30.4357 | 0.78 | 0.78819 | 4.996 | 111.6336 | 3.901
[6 empty] | 30.4441 | 0.78 | 0.78817 | 4.996 | 111.6338 | 3.9012
[6 empty] | 30.4524 | 0.78 | 0.78816 | 4.9961 | 111.634 | 3.9015
[6 empty] | 30.4607 | 0.78 | 0.78814 | 4.9962 | 111.6342 | 3.9017
[6 empty] | 30.469 | 0.78 | 0.78813 | 4.9963 | 111.6344 | 3.902
[6 empty] | 30.4774 | 0.78 | 0.78811 | 4.9963 | 111.6347 | 3.9022
[6 empty] | 30.4857 | 0.78 | 0.7881 | 4.9964 | 111.6349 | 3.9024
[6 empty] | 30.494 | 0.78 | 0.78809 | 4.9965 | 111.6351 | 3.9027
[6 empty] | 30.5024 | 0.78 | 0.78651 | 4.996 | 111.6548 | 3.9229
[6 empty] | 30.5107 | 0.78 | 0.78649 | 4.996 | 111.6546 | 3.9232
[6 empty] | 30.5191 | 0.78 | 0.78647 | 4.9959 | 111.6543 | 3.9234
[6 empty] | 30.5274 | 0.78 | 0.78645 | 4.9959 | 111.6541 | 3.9236
[6 empty] | 30.5357 | 0.78 | 0.78644 | 4.9959 | 111.6539 | 3.9238
[6 empty] | 30.544 | 0.78 | 0.78642 | 4.9959 | 111.6536 | 3.9241
[6 empty] | 30.5524 | 0.78 | 0.7864 | 4.9959 | 111.6534 | 3.9243
[6 empty] | 30.5607 | 0.78 | 0.78638 | 4.9959 | 111.6531 | 3.9245
[6 empty] | 30.5691 | 0.78 | 0.78636 | 4.9959 | 111.6529 | 3.9248
[6 empty] | 30.5774 | 0.78 | 0.78635 | 4.9959 | 111.6527 | 3.925
[6 empty] | 30.5857 | 0.78 | 0.78633 | 4.9959 | 111.6524 | 3.9252
[6 empty] | 30.594 | 0.78 | 0.78631 | 4.9959 | 111.6522 | 3.9254
[6 empty] | 30.6024 | 0.78 | 0.78629 | 4.9959 | 111.6519 | 3.9257
[6 empty] | 30.6107 | 0.78 | 0.78628 | 4.9959 | 111.6517 | 3.9259
[6 empty] | 30.619 | 0.78 | 0.78626 | 4.9959 | 111.6515 | 3.9261
[6 empty] | 30.6273 | 0.78 | 0.78624 | 4.9959 | 111.6512 | 3.9263
[6 empty] | 30.6357 | 0.78 | 0.78622 | 4.9959 | 111.651 | 3.9266
[6 empty] | 30.644 | 0.78 | 0.7862 | 4.9959 | 111.6508 | 3.9268
[6 empty] | 30.6524 | 0.78 | 0.78619 | 4.9958 | 111.6505 | 3.927
[6 empty] | 30.6607 | 0.78 | 0.78617 | 4.9958 | 111.6503 | 3.9273
[6 empty] | 30.669 | 0.78 | 0.78615 | 4.9958 | 111.65 | 3.9275
[6 empty] | 30.6773 | 0.78 | 0.78613 | 4.9958 | 111.6498 | 3.9277
[6 empty] | 30.6857 | 0.78 | 0.78612 | 4.9958 | 111.6496 | 3.9279
[6 empty] | 30.6941 | 0.78 | 0.7861 | 4.9958 | 111.6493 | 3.9282
[6 empty] | 30.7024 | 0.78 | 0.78608 | 4.9958 | 111.6491 | 3.9284
[6 empty] | 30.7107 | 0.78 | 0.78606 | 4.9958 | 111.6488 | 3.9286
[6 empty] | 30.719 | 0.78 | 0.78604 | 4.9958 | 111.6486 | 3.9288
[6 empty] | 30.7274 | 0.78 | 0.78603 | 4.9958 | 111.6484 | 3.9291
[6 empty] | 30.7357 | 0.78 | 0.78601 | 4.9958 | 111.6481 | 3.9293
[6 empty] | 30.744 | 0.78 | 0.78599 | 4.9958 | 111.6479 | 3.9295
[6 empty] | 30.7523 | 0.78 | 0.78597 | 4.9958 | 111.6477 | 3.9298
[6 empty] | 30.7607 | 0.78 | 0.78596 | 4.9958 | 111.6474 | 3.93
[6 empty] | 30.769 | 0.78 | 0.78594 | 4.9958 | 111.6472 | 3.9302
[6 empty] | 30.7774 | 0.78 | 0.78592 | 4.9958 | 111.6469 | 3.9304
[6 empty] | 30.7857 | 0.78 | 0.7859 | 4.9958 | 111.6467 | 3.9307
[6 empty] | 30.794 | 0.78 | 0.78589 | 4.9957 | 111.6465 | 3.9309
[6 empty] | 30.8023 | 0.78 | 0.78587 | 4.9957 | 111.6462 | 3.9311
[6 empty] | 30.8107 | 0.78 | 0.78585 | 4.9957 | 111.646 | 3.9314
[6 empty] | 30.819 | 0.78 | 0.78583 | 4.9957 | 111.6458 | 3.9316
[6 empty] | 30.8274 | 0.78 | 0.78581 | 4.9957 | 111.6455 | 3.9318
[6 empty] | 30.8357 | 0.78 | 0.7858 | 4.9957 | 111.6453 | 3.932
[6 empty] | 30.844 | 0.78 | 0.78578 | 4.9957 | 111.645 | 3.9323
[6 empty] | 30.8523 | 0.78 | 0.78576 | 4.9957 | 111.6448 | 3.9325
[6 empty] | 30.8607 | 0.78 | 0.78574 | 4.9957 | 111.6446 | 3.9327
[6 empty] | 30.869 | 0.78 | 0.78573 | 4.9957 | 111.6443 | 3.9329
[6 empty] | 30.8773 | 0.78 | 0.78571 | 4.9957 | 111.6441 | 3.9332
[6 empty] | 30.8857 | 0.78 | 0.78569 | 4.9957 | 111.6439 | 3.9334
[6 empty] | 30.894 | 0.78 | 0.78567 | 4.9957 | 111.6436 | 3.9336
[6 empty] | 30.9024 | 0.78 | 0.78565 | 4.9957 | 111.6434 | 3.9339
[6 empty] | 30.9107 | 0.78 | 0.78564 | 4.9957 | 111.6431 | 3.9341
[6 empty] | 30.919 | 0.78 | 0.78562 | 4.9957 | 111.6429 | 3.9343
[6 empty] | 30.9273 | 0.78 | 0.7856 | 4.9956 | 111.6427 | 3.9345
[6 empty] | 30.9357 | 0.78 | 0.78558 | 4.9956 | 111.6424 | 3.9348
[6 empty] | 30.944 | 0.78 | 0.78557 | 4.9956 | 111.6422 | 3.935
[6 empty] | 30.9524 | 0.78 | 0.78555 | 4.9956 | 111.6419 | 3.9352
[6 empty] | 30.9607 | 0.78 | 0.78553 | 4.9956 | 111.6417 | 3.9354
[6 empty] | 30.969 | 0.78 | 0.78551 | 4.9956 | 111.6415 | 3.9357
[6 empty] | 30.9773 | 0.78 | 0.78549 | 4.9956 | 111.6412 | 3.9359
[6 empty] | 30.9857 | 0.78 | 0.78548 | 4.9956 | 111.641 | 3.9361
[6 empty] | 30.994 | 0.78 | 0.78546 | 4.9956 | 111.6408 | 3.9364
[6 empty] | 31.0023 | 0.78 | 0.78544 | 4.9956 | 111.6405 | 3.9366
[6 empty] | 31.0106 | 0.78 | 0.78542 | 4.9956 | 111.6403 | 3.9368
[6 empty] | 31.019 | 0.78 | 0.78541 | 4.9956 | 111.64 | 3.937
[6 empty] | 31.0273 | 0.78 | 0.78539 | 4.9956 | 111.6398 | 3.9373
[6 empty] | 31.0357 | 0.78 | 0.78537 | 4.9956 | 111.6396 | 3.9375
[6 empty] | 31.044 | 0.78 | 0.78535 | 4.9956 | 111.6393 | 3.9377
[6 empty] | 31.0523 | 0.78 | 0.78533 | 4.9956 | 111.6391 | 3.9379
[6 empty] | 31.0606 | 0.78 | 0.78532 | 4.9956 | 111.6388 | 3.9382
[6 empty] | 31.069 | 0.78 | 0.7853 | 4.9955 | 111.6386 | 3.9384
[6 empty] | 31.0773 | 0.78 | 0.78528 | 4.9955 | 111.6384 | 3.9386
[6 empty] | 31.0857 | 0.78 | 0.78526 | 4.9955 | 111.6381 | 3.9389
[6 empty] | 31.094 | 0.78 | 0.78525 | 4.9955 | 111.6379 | 3.9391
[6 empty] | 31.1023 | 0.78 | 0.78523 | 4.9955 | 111.6377 | 3.9393
[6 empty] | 31.1107 | 0.78 | 0.78521 | 4.9955 | 111.6374 | 3.9395
[6 empty] | 31.119 | 0.78 | 0.78519 | 4.9955 | 111.6372 | 3.9398
[6 empty] | 31.1273 | 0.78 | 0.78517 | 4.9955 | 111.6369 | 3.94
[6 empty] | 31.1356 | 0.78 | 0.78516 | 4.9955 | 111.6367 | 3.9402
[6 empty] | 31.144 | 0.78 | 0.78514 | 4.9955 | 111.6365 | 3.9404
[6 empty] | 31.1523 | 0.78 | 0.78512 | 4.9955 | 111.6362 | 3.9407
[6 empty] | 31.1607 | 0.78 | 0.7851 | 4.9955 | 111.636 | 3.9409
[6 empty] | 31.169 | 0.78 | 0.78509 | 4.9955 | 111.6357 | 3.9411
[6 empty] | 31.1773 | 0.78 | 0.78507 | 4.9955 | 111.6355 | 3.9414
[6 empty] | 31.1856 | 0.78 | 0.78505 | 4.9955 | 111.6353 | 3.9416
[6 empty] | 31.194 | 0.78 | 0.78503 | 4.9955 | 111.635 | 3.9418
[6 empty] | 31.2023 | 0.78 | 0.78502 | 4.9954 | 111.6348 | 3.942
[6 empty] | 31.2107 | 0.78 | 0.785 | 4.9954 | 111.6346 | 3.9423
[6 empty] | 31.219 | 0.78 | 0.78498 | 4.9954 | 111.6343 | 3.9425
[6 empty] | 31.2273 | 0.78 | 0.78496 | 4.9954 | 111.6341 | 3.9427
[6 empty] | 31.2356 | 0.78 | 0.78494 | 4.9954 | 111.6339 | 3.943
[6 empty] | 31.244 | 0.78 | 0.78493 | 4.9954 | 111.6336 | 3.9432
[6 empty] | 31.2523 | 0.78 | 0.78491 | 4.9954 | 111.6334 | 3.9434
[6 empty] | 31.2606 | 0.78 | 0.78489 | 4.9954 | 111.6331 | 3.9436
[6 empty] | 31.2689 | 0.78 | 0.78487 | 4.9954 | 111.6329 | 3.9439
[6 empty] | 31.2773 | 0.78 | 0.78486 | 4.9954 | 111.6327 | 3.9441
[6 empty] | 31.2856 | 0.78 | 0.78484 | 4.9954 | 111.6324 | 3.9443
[6 empty] | 31.294 | 0.78 | 0.78482 | 4.9954 | 111.6322 | 3.9445
[6 empty] | 31.3023 | 0.78 | 0.7848 | 4.9954 | 111.6319 | 3.9448
[6 empty] | 31.3106 | 0.78 | 0.78478 | 4.9954 | 111.6317 | 3.945
[6 empty] | 31.319 | 0.78 | 0.78477 | 4.9954 | 111.6315 | 3.9452
[6 empty] | 31.3273 | 0.78 | 0.78475 | 4.9954 | 111.6312 | 3.9455
[6 empty] | 31.3357 | 0.78 | 0.78473 | 4.9954 | 111.631 | 3.9457
[6 empty] | 31.344 | 0.78 | 0.78471 | 4.9953 | 111.6308 | 3.9459
[6 empty] | 31.3523 | 0.78 | 0.7847 | 4.9953 | 111.6305 | 3.9461
[6 empty] | 31.3606 | 0.78 | 0.78468 | 4.9953 | 111.6303 | 3.9464
[6 empty] | 31.369 | 0.78 | 0.78466 | 4.9953 | 111.63 | 3.9466
[6 empty] | 31.3773 | 0.78 | 0.78464 | 4.9953 | 111.6298 | 3.9468
[6 empty] | 31.3856 | 0.78 | 0.78462 | 4.9953 | 111.6296 | 3.947
[6 empty] | 31.3939 | 0.78 | 0.78461 | 4.9953 | 111.6293 | 3.9473
[6 empty] | 31.4023 | 0.78 | 0.78459 | 4.9953 | 111.6291 | 3.9475
[6 empty] | 31.4106 | 0.78 | 0.78457 | 4.9953 | 111.6288 | 3.9477
[6 empty] | 31.419 | 0.78 | 0.78455 | 4.9953 | 111.6286 | 3.948
[6 empty] | 31.4273 | 0.78 | 0.78454 | 4.9953 | 111.6284 | 3.9482
[6 empty] | 31.4356 | 0.78 | 0.78452 | 4.9953 | 111.6281 | 3.9484
[6 empty] | 31.4439 | 0.78 | 0.7845 | 4.9953 | 111.6279 | 3.9486
[6 empty] | 31.4523 | 0.78 | 0.78448 | 4.9953 | 111.6277 | 3.9489
[6 empty] | 31.4607 | 0.78 | 0.78446 | 4.9953 | 111.6274 | 3.9491
[6 empty] | 31.469 | 0.78 | 0.78445 | 4.9953 | 111.6272 | 3.9493
[6 empty] | 31.4773 | 0.78 | 0.78443 | 4.9952 | 111.6269 | 3.9495
[6 empty] | 31.4856 | 0.78 | 0.78441 | 4.9952 | 111.6267 | 3.9498
[6 empty] | 31.494 | 0.78 | 0.78439 | 4.9952 | 111.6265 | 3.95
[6 empty] | 31.5023 | 0.78 | 0.78438 | 4.9952 | 111.6262 | 3.9502
[6 empty] | 31.5106 | 0.78 | 0.78586 | 4.9949 | 111.6139 | 3.9305
[6 empty] | 31.5189 | 0.78 | 0.78585 | 4.9949 | 111.6142 | 3.9308
[6 empty] | 31.5273 | 0.78 | 0.78583 | 4.9949 | 111.6145 | 3.931
[6 empty] | 31.5356 | 0.78 | 0.78581 | 4.995 | 111.6148 | 3.9312
[6 empty] | 31.544 | 0.78 | 0.7858 | 4.995 | 111.6151 | 3.9314
[6 empty] | 31.5523 | 0.78 | 0.78578 | 4.995 | 111.6154 | 3.9317
[6 empty] | 31.5606 | 0.78 | 0.78577 | 4.995 | 111.6157 | 3.9319
[6 empty] | 31.5689 | 0.78 | 0.78575 | 4.9951 | 111.616 | 3.9321
[6 empty] | 31.5773 | 0.78 | 0.78574 | 4.9951 | 111.6163 | 3.9323
[6 empty] | 31.5857 | 0.78 | 0.78572 | 4.9951 | 111.6167 | 3.9326
[6 empty] | 31.594 | 0.78 | 0.7857 | 4.9951 | 111.617 | 3.9328
[6 empty] | 31.6023 | 0.78 | 0.78569 | 4.9952 | 111.6173 | 3.933
[6 empty] | 31.6106 | 0.78 | 0.78567 | 4.9952 | 111.6176 | 3.9332
[6 empty] | 31.619 | 0.78 | 0.78566 | 4.9952 | 111.6179 | 3.9335
[6 empty] | 31.6273 | 0.78 | 0.78564 | 4.9952 | 111.6182 | 3.9337
[6 empty] | 31.6356 | 0.78 | 0.78563 | 4.9953 | 111.6185 | 3.9339
[6 empty] | 31.6439 | 0.78 | 0.78561 | 4.9953 | 111.6188 | 3.9342
[6 empty] | 31.6523 | 0.78 | 0.78559 | 4.9953 | 111.6191 | 3.9344
[6 empty] | 31.6606 | 0.78 | 0.78558 | 4.9954 | 111.6194 | 3.9346
[6 empty] | 31.669 | 0.78 | 0.78556 | 4.9954 | 111.6198 | 3.9348
[6 empty] | 31.6773 | 0.78 | 0.78555 | 4.9954 | 111.6201 | 3.9351
[6 empty] | 31.6856 | 0.78 | 0.78553 | 4.9954 | 111.6204 | 3.9353
[6 empty] | 31.6939 | 0.78 | 0.78552 | 4.9955 | 111.6207 | 3.9355
[6 empty] | 31.7023 | 0.78 | 0.7855 | 4.9955 | 111.621 | 3.9357
[6 empty] | 31.7107 | 0.78 | 0.78548 | 4.9955 | 111.6213 | 3.936
[6 empty] | 31.719 | 0.78 | 0.78547 | 4.9955 | 111.6216 | 3.9362
[6 empty] | 31.7273 | 0.78 | 0.78545 | 4.9956 | 111.6219 | 3.9364
[6 empty] | 31.7356 | 0.78 | 0.78544 | 4.9956 | 111.6222 | 3.9366
[6 empty] | 31.744 | 0.78 | 0.78542 | 4.9956 | 111.6225 | 3.9369
[6 empty] | 31.7523 | 0.78 | 0.78541 | 4.9956 | 111.6228 | 3.9371
[6 empty] | 31.7606 | 0.78 | 0.78539 | 4.9957 | 111.6231 | 3.9373
[6 empty] | 31.7689 | 0.78 | 0.78537 | 4.9957 | 111.6235 | 3.9376
[6 empty] | 31.7773 | 0.78 | 0.78536 | 4.9957 | 111.6238 | 3.9378
[6 empty] | 31.7856 | 0.78 | 0.78534 | 4.9958 | 111.6241 | 3.938
[6 empty] | 31.794 | 0.78 | 0.78533 | 4.9958 | 111.6244 | 3.9382
[6 empty] | 31.8023 | 0.78 | 0.78531 | 4.9958 | 111.6247 | 3.9385
[6 empty] | 31.8106 | 0.78 | 0.7853 | 4.9958 | 111.625 | 3.9387
[6 empty] | 31.8189 | 0.78 | 0.78528 | 4.9959 | 111.6253 | 3.9389
[6 empty] | 31.8273 | 0.78 | 0.78526 | 4.9959 | 111.6256 | 3.9391
[6 empty] | 31.8357 | 0.78 | 0.78525 | 4.9959 | 111.6259 | 3.9394
[6 empty] | 31.844 | 0.78 | 0.78523 | 4.9959 | 111.6262 | 3.9396
[6 empty] | 31.8523 | 0.78 | 0.78522 | 4.996 | 111.6265 | 3.9398
[6 empty] | 31.8606 | 0.78 | 0.7852 | 4.996 | 111.6269 | 3.94
[6 empty] | 31.869 | 0.78 | 0.78519 | 4.996 | 111.6272 | 3.9403
[6 empty] | 31.8773 | 0.78 | 0.78517 | 4.996 | 111.6275 | 3.9405
[6 empty] | 31.8856 | 0.78 | 0.78515 | 4.9961 | 111.6278 | 3.9407
[6 empty] | 31.8939 | 0.78 | 0.78514 | 4.9961 | 111.6281 | 3.9409
[6 empty] | 31.9023 | 0.78 | 0.78512 | 4.9961 | 111.6284 | 3.9412
[6 empty] | 31.9106 | 0.78 | 0.78511 | 4.9962 | 111.6287 | 3.9414
[6 empty] | 31.919 | 0.78 | 0.78509 | 4.9962 | 111.629 | 3.9416
[6 empty] | 31.9273 | 0.78 | 0.78508 | 4.9962 | 111.6293 | 3.9419
[6 empty] | 31.9356 | 0.78 | 0.78506 | 4.9962 | 111.6296 | 3.9421
[6 empty] | 31.9439 | 0.78 | 0.78504 | 4.9963 | 111.63 | 3.9423
[6 empty] | 31.9523 | 0.78 | 0.78503 | 4.9963 | 111.6303 | 3.9425
[6 empty] | 31.9607 | 0.78 | 0.78501 | 4.9963 | 111.6306 | 3.9428
[6 empty] | 31.969 | 0.78 | 0.785 | 4.9963 | 111.6309 | 3.943
[6 empty] | 31.9773 | 0.78 | 0.78498 | 4.9964 | 111.6312 | 3.9432
[6 empty] | 31.9856 | 0.78 | 0.78497 | 4.9964 | 111.6315 | 3.9434
[6 empty] | 31.994 | 0.78 | 0.78495 | 4.9964 | 111.6318 | 3.9437
[6 empty] | 32.0023 | 0.78 | 0.78493 | 4.9964 | 111.6321 | 3.9439
[6 empty] | 32.0106 | 0.78 | 0.78492 | 4.9965 | 111.6324 | 3.9441
[6 empty] | 32.0189 | 0.78 | 0.7849 | 4.9965 | 111.6327 | 3.9443
[6 empty] | 32.0273 | 0.78 | 0.78489 | 4.9965 | 111.633 | 3.9446
[6 empty] | 32.0356 | 0.78 | 0.78487 | 4.9966 | 111.6333 | 3.9448
[6 empty] | 32.044 | 0.78 | 0.78486 | 4.9966 | 111.6337 | 3.945
[6 empty] | 32.0523 | 0.78 | 0.78484 | 4.9966 | 111.634 | 3.9453
[6 empty] | 32.0606 | 0.78 | 0.78482 | 4.9966 | 111.6343 | 3.9455
[6 empty] | 32.0689 | 0.78 | 0.78481 | 4.9967 | 111.6346 | 3.9457
[6 empty] | 32.0773 | 0.78 | 0.78479 | 4.9967 | 111.6349 | 3.9459
[6 empty] | 32.0857 | 0.78 | 0.78478 | 4.9967 | 111.6352 | 3.9462
[6 empty] | 32.094 | 0.78 | 0.78476 | 4.9967 | 111.6355 | 3.9464
[6 empty] | 32.1023 | 0.78 | 0.78475 | 4.9968 | 111.6358 | 3.9466
[6 empty] | 32.1106 | 0.78 | 0.78473 | 4.9968 | 111.6361 | 3.9468
[6 empty] | 32.119 | 0.78 | 0.78471 | 4.9968 | 111.6364 | 3.9471
[6 empty] | 32.1273 | 0.78 | 0.7847 | 4.9968 | 111.6367 | 3.9473
[6 empty] | 32.1356 | 0.78 | 0.78468 | 4.9969 | 111.6371 | 3.9475
[6 empty] | 32.1439 | 0.78 | 0.78467 | 4.9969 | 111.6374 | 3.9477
[6 empty] | 32.1523 | 0.78 | 0.78465 | 4.9969 | 111.6377 | 3.948
[6 empty] | 32.1606 | 0.78 | 0.78464 | 4.9969 | 111.638 | 3.9482
[6 empty] | 32.169 | 0.78 | 0.78462 | 4.997 | 111.6383 | 3.9484
[6 empty] | 32.1773 | 0.78 | 0.7846 | 4.997 | 111.6386 | 3.9487
[6 empty] | 32.1856 | 0.78 | 0.78459 | 4.997 | 111.6389 | 3.9489
[6 empty] | 32.1939 | 0.78 | 0.78457 | 4.9971 | 111.6392 | 3.9491
[6 empty] | 32.2023 | 0.78 | 0.78456 | 4.9971 | 111.6395 | 3.9493
[6 empty] | 32.2107 | 0.78 | 0.78454 | 4.9971 | 111.6398 | 3.9496
[6 empty] | 32.219 | 0.78 | 0.78453 | 4.9971 | 111.6401 | 3.9498
[6 empty] | 32.2273 | 0.78 | 0.78451 | 4.9972 | 111.6405 | 3.95
[6 empty] | 32.2356 | 0.78 | 0.78449 | 4.9972 | 111.6408 | 3.9502
[6 empty] | 32.244 | 0.78 | 0.78448 | 4.9972 | 111.6411 | 3.9505
[6 empty] | 32.2523 | 0.78 | 0.78446 | 4.9972 | 111.6414 | 3.9507
[6 empty] | 32.2606 | 0.78 | 0.78445 | 4.9973 | 111.6417 | 3.9509
[6 empty] | 32.2689 | 0.78 | 0.78443 | 4.9973 | 111.642 | 3.9511
[6 empty] | 32.2773 | 0.78 | 0.78442 | 4.9973 | 111.6423 | 3.9514
[6 empty] | 32.2856 | 0.78 | 0.7844 | 4.9973 | 111.6426 | 3.9516
[6 empty] | 32.294 | 0.78 | 0.78438 | 4.9974 | 111.6429 | 3.9518
[6 empty] | 32.3023 | 0.78 | 0.78437 | 4.9974 | 111.6432 | 3.9521
[6 empty] | 32.3106 | 0.78 | 0.78435 | 4.9974 | 111.6435 | 3.9523
[6 empty] | 32.3189 | 0.78 | 0.78434 | 4.9975 | 111.6439 | 3.9525
[6 empty] | 32.3273 | 0.78 | 0.78432 | 4.9975 | 111.6442 | 3.9527
[6 empty] | 32.3357 | 0.78 | 0.78431 | 4.9975 | 111.6445 | 3.953
[6 empty] | 32.344 | 0.78 | 0.78429 | 4.9975 | 111.6448 | 3.9532
[6 empty] | 32.3523 | 0.78 | 0.78427 | 4.9976 | 111.6451 | 3.9534
[6 empty] | 32.3606 | 0.78 | 0.78426 | 4.9976 | 111.6454 | 3.9536
[6 empty] | 32.369 | 0.78 | 0.78424 | 4.9976 | 111.6457 | 3.9539
[6 empty] | 32.3773 | 0.78 | 0.78423 | 4.9976 | 111.646 | 3.9541
[6 empty] | 32.3856 | 0.78 | 0.78421 | 4.9977 | 111.6463 | 3.9543
[6 empty] | 32.3939 | 0.78 | 0.7842 | 4.9977 | 111.6466 | 3.9545
[6 empty] | 32.4023 | 0.78 | 0.78418 | 4.9977 | 111.6469 | 3.9548
[6 empty] | 32.4106 | 0.78 | 0.78416 | 4.9977 | 111.6473 | 3.955
[6 empty] | 32.419 | 0.78 | 0.78415 | 4.9978 | 111.6476 | 3.9552
[6 empty] | 32.4273 | 0.78 | 0.78413 | 4.9978 | 111.6479 | 3.9555
[6 empty] | 32.4356 | 0.78 | 0.78412 | 4.9978 | 111.6482 | 3.9557
[6 empty] | 32.4439 | 0.78 | 0.7841 | 4.9979 | 111.6485 | 3.9559
[6 empty] | 32.4523 | 0.78 | 0.78409 | 4.9979 | 111.6488 | 3.9561
[6 empty] | 32.4607 | 0.78 | 0.78407 | 4.9979 | 111.6491 | 3.9564
[6 empty] | 32.469 | 0.78 | 0.78405 | 4.9979 | 111.6494 | 3.9566
[6 empty] | 32.4773 | 0.78 | 0.78404 | 4.998 | 111.6497 | 3.9568
[6 empty] | 32.4856 | 0.78 | 0.78402 | 4.998 | 111.65 | 3.957
[6 empty] | 32.494 | 0.78 | 0.78401 | 4.998 | 111.6503 | 3.9573
[6 empty] | 32.5023 | 0.78 | 0.78399 | 4.998 | 111.6507 | 3.9575
[6 empty] | 32.5106 | 0.78 | 0.78259 | 4.9977 | 111.67 | 3.9757
[6 empty] | 32.5189 | 0.78 | 0.78259 | 4.9978 | 111.6697 | 3.9757
[6 empty] | 32.5273 | 0.78 | 0.78259 | 4.9978 | 111.6695 | 3.9757
[6 empty] | 32.5356 | 0.78 | 0.78259 | 4.9978 | 111.6693 | 3.9757
[6 empty] | 32.544 | 0.78 | 0.78259 | 4.9979 | 111.669 | 3.9758
[6 empty] | 32.5523 | 0.78 | 0.78259 | 4.9979 | 111.6688 | 3.9758
[6 empty] | 32.5606 | 0.78 | 0.78259 | 4.9979 | 111.6686 | 3.9758
[6 empty] | 32.5689 | 0.78 | 0.78259 | 4.9979 | 111.6683 | 3.9758
[6 empty] | 32.5773 | 0.78 | 0.78259 | 4.998 | 111.6681 | 3.9759
[6 empty] | 32.5857 | 0.78 | 0.78259 | 4.998 | 111.6679 | 3.9759
[6 empty] | 32.594 | 0.78 | 0.78259 | 4.998 | 111.6676 | 3.9759
[6 empty] | 32.6023 | 0.78 | 0.78259 | 4.9981 | 111.6674 | 3.9759
[6 empty] | 32.6106 | 0.78 | 0.78259 | 4.9981 | 111.6671 | 3.9759
[6 empty] | 32.619 | 0.78 | 0.78259 | 4.9981 | 111.6669 | 3.976
[6 empty] | 32.6273 | 0.78 | 0.78259 | 4.9982 | 111.6667 | 3.976
[6 empty] | 32.6356 | 0.78 | 0.78259 | 4.9982 | 111.6664 | 3.976
[6 empty] | 32.6439 | 0.78 | 0.78259 | 4.9982 | 111.6662 | 3.976
[6 empty] | 32.6523 | 0.78 | 0.78259 | 4.9983 | 111.666 | 3.9761
[6 empty] | 32.6606 | 0.78 | 0.78259 | 4.9983 | 111.6657 | 3.9761
[6 empty] | 32.669 | 0.78 | 0.78259 | 4.9983 | 111.6655 | 3.9761
[6 empty] | 32.6773 | 0.78 | 0.78259 | 4.9984 | 111.6653 | 3.9761
[6 empty] | 32.6856 | 0.78 | 0.78259 | 4.9984 | 111.665 | 3.9762
[6 empty] | 32.6939 | 0.78 | 0.78259 | 4.9984 | 111.6648 | 3.9762
[6 empty] | 32.7023 | 0.78 | 0.78259 | 4.9984 | 111.6646 | 3.9762
[6 empty] | 32.7107 | 0.78 | 0.78259 | 4.9985 | 111.6643 | 3.9762
[6 empty] | 32.719 | 0.78 | 0.78259 | 4.9985 | 111.6641 | 3.9762
[6 empty] | 32.7273 | 0.78 | 0.78259 | 4.9985 | 111.6639 | 3.9763
[6 empty] | 32.7356 | 0.78 | 0.78259 | 4.9986 | 111.6636 | 3.9763
[6 empty] | 32.744 | 0.78 | 0.78259 | 4.9986 | 111.6634 | 3.9763
[6 empty] | 32.7523 | 0.78 | 0.78259 | 4.9986 | 111.6632 | 3.9763
[6 empty] | 32.7606 | 0.78 | 0.78259 | 4.9987 | 111.6629 | 3.9764
[6 empty] | 32.7689 | 0.78 | 0.78259 | 4.9987 | 111.6627 | 3.9764
[6 empty] | 32.7773 | 0.78 | 0.78259 | 4.9987 | 111.6625 | 3.9764
[6 empty] | 32.7856 | 0.78 | 0.78259 | 4.9988 | 111.6622 | 3.9764
[6 empty] | 32.794 | 0.78 | 0.78259 | 4.9988 | 111.662 | 3.9765
[6 empty] | 32.8023 | 0.78 | 0.78259 | 4.9988 | 111.6618 | 3.9765
[6 empty] | 32.8106 | 0.78 | 0.78259 | 4.9989 | 111.6615 | 3.9765
[6 empty] | 32.819 | 0.78 | 0.78259 | 4.9989 | 111.6613 | 3.9765
[6 empty] | 32.8273 | 0.78 | 0.78259 | 4.9989 | 111.6611 | 3.9765
[6 empty] | 32.8357 | 0.78 | 0.78259 | 4.999 | 111.6608 | 3.9766
[6 empty] | 32.844 | 0.78 | 0.78259 | 4.999 | 111.6606 | 3.9766
[6 empty] | 32.8523 | 0.78 | 0.78259 | 4.999 | 111.6603 | 3.9766
[6 empty] | 32.8606 | 0.78 | 0.78259 | 4.999 | 111.6601 | 3.9766
[6 empty] | 32.869 | 0.78 | 0.78259 | 4.9991 | 111.6599 | 3.9767
[6 empty] | 32.8773 | 0.78 | 0.78259 | 4.9991 | 111.6596 | 3.9767
[6 empty] | 32.8856 | 0.78 | 0.78259 | 4.9991 | 111.6594 | 3.9767
[6 empty] | 32.8939 | 0.78 | 0.78259 | 4.9992 | 111.6592 | 3.9767
[6 empty] | 32.9023 | 0.78 | 0.78259 | 4.9992 | 111.6589 | 3.9768
[6 empty] | 32.9106 | 0.78 | 0.78259 | 4.9992 | 111.6587 | 3.9768
[6 empty] | 32.919 | 0.78 | 0.78259 | 4.9993 | 111.6585 | 3.9768
[6 empty] | 32.9273 | 0.78 | 0.78259 | 4.9993 | 111.6582 | 3.9768
[6 empty] | 32.9356 | 0.78 | 0.78259 | 4.9993 | 111.658 | 3.9768
[6 empty] | 32.944 | 0.78 | 0.78259 | 4.9994 | 111.6578 | 3.9769
[6 empty] | 32.9523 | 0.78 | 0.78259 | 4.9994 | 111.6575 | 3.9769
[6 empty] | 32.9607 | 0.78 | 0.78259 | 4.9994 | 111.6573 | 3.9769
[6 empty] | 32.969 | 0.78 | 0.78259 | 4.9995 | 111.6571 | 3.9769
[6 empty] | 32.9773 | 0.78 | 0.78259 | 4.9995 | 111.6568 | 3.977
[6 empty] | 32.9856 | 0.78 | 0.78259 | 4.9995 | 111.6566 | 3.977
[6 empty] | 32.994 | 0.78 | 0.78259 | 4.9995 | 111.6564 | 3.977
[6 empty] | 33.0023 | 0.78 | 0.78259 | 4.9996 | 111.6561 | 3.977
[6 empty] | 33.0106 | 0.78 | 0.78259 | 4.9996 | 111.6559 | 3.9771
[6 empty] | 33.0189 | 0.78 | 0.78259 | 4.9996 | 111.6557 | 3.9771
[6 empty] | 33.0273 | 0.78 | 0.78259 | 4.9997 | 111.6554 | 3.9771
[6 empty] | 33.0356 | 0.78 | 0.78259 | 4.9997 | 111.6552 | 3.9771
[6 empty] | 33.044 | 0.78 | 0.78259 | 4.9997 | 111.655 | 3.9771
[6 empty] | 33.0523 | 0.78 | 0.78259 | 4.9998 | 111.6547 | 3.9772
[6 empty] | 33.0606 | 0.78 | 0.7826 | 4.9998 | 111.6545 | 3.9772
[6 empty] | 33.069 | 0.78 | 0.7826 | 4.9998 | 111.6543 | 3.9772
[6 empty] | 33.0773 | 0.78 | 0.7826 | 4.9999 | 111.654 | 3.9772
[6 empty] | 33.0857 | 0.78 | 0.7826 | 4.9999 | 111.6538 | 3.9773
[6 empty] | 33.094 | 0.78 | 0.7826 | 4.9999 | 111.6535 | 3.9773
[6 empty] | 33.1023 | 0.78 | 0.7826 | 5 | 111.6533 | 3.9773
[6 empty] | 33.1106 | 0.78 | 0.7826 | 5 | 111.6531 | 3.9773
[6 empty] | 33.119 | 0.78 | 0.7826 | 5 | 111.6528 | 3.9773
[6 empty] | 33.1273 | 0.78 | 0.7826 | 5 | 111.6526 | 3.9774
[6 empty] | 33.1356 | 0.78 | 0.7826 | 5.0001 | 111.6524 | 3.9774
[6 empty] | 33.1439 | 0.78 | 0.7826 | 5.0001 | 111.6521 | 3.9774
[6 empty] | 33.1523 | 0.78 | 0.7826 | 5.0001 | 111.6519 | 3.9774
[6 empty] | 33.1606 | 0.78 | 0.7826 | 5.0002 | 111.6517 | 3.9775
[6 empty] | 33.169 | 0.78 | 0.7826 | 5.0002 | 111.6514 | 3.9775
[6 empty] | 33.1773 | 0.78 | 0.7826 | 5.0002 | 111.6512 | 3.9775
[6 empty] | 33.1856 | 0.78 | 0.7826 | 5.0003 | 111.651 | 3.9775
[6 empty] | 33.194 | 0.78 | 0.7826 | 5.0003 | 111.6507 | 3.9776
[6 empty] | 33.2023 | 0.78 | 0.7826 | 5.0003 | 111.6505 | 3.9776
[6 empty] | 33.2107 | 0.78 | 0.7826 | 5.0004 | 111.6503 | 3.9776
[6 empty] | 33.219 | 0.78 | 0.7826 | 5.0004 | 111.65 | 3.9776
[6 empty] | 33.2273 | 0.78 | 0.7826 | 5.0004 | 111.6498 | 3.9776
[6 empty] | 33.2356 | 0.78 | 0.7826 | 5.0005 | 111.6496 | 3.9777
[6 empty] | 33.244 | 0.78 | 0.7826 | 5.0005 | 111.6493 | 3.9777
[6 empty] | 33.2523 | 0.78 | 0.7826 | 5.0005 | 111.6491 | 3.9777
[6 empty] | 33.2606 | 0.78 | 0.7826 | 5.0005 | 111.6489 | 3.9777
[6 empty] | 33.2689 | 0.78 | 0.7826 | 5.0006 | 111.6486 | 3.9778
[6 empty] | 33.2773 | 0.78 | 0.7826 | 5.0006 | 111.6484 | 3.9778
[6 empty] | 33.2856 | 0.78 | 0.7826 | 5.0006 | 111.6482 | 3.9778
[6 empty] | 33.294 | 0.78 | 0.7826 | 5.0007 | 111.6479 | 3.9778
[6 empty] | 33.3023 | 0.78 | 0.7826 | 5.0007 | 111.6477 | 3.9779
[6 empty] | 33.3106 | 0.78 | 0.7826 | 5.0007 | 111.6475 | 3.9779
[6 empty] | 33.319 | 0.78 | 0.7826 | 5.0008 | 111.6472 | 3.9779
[6 empty] | 33.3273 | 0.78 | 0.7826 | 5.0008 | 111.647 | 3.9779
[6 empty] | 33.3357 | 0.78 | 0.7826 | 5.0008 | 111.6468 | 3.9779
[6 empty] | 33.344 | 0.78 | 0.7826 | 5.0009 | 111.6465 | 3.978
[6 empty] | 33.3523 | 0.78 | 0.7826 | 5.0009 | 111.6463 | 3.978
[6 empty] | 33.3606 | 0.78 | 0.7826 | 5.0009 | 111.646 | 3.978
[6 empty] | 33.369 | 0.78 | 0.7826 | 5.001 | 111.6458 | 3.978
[6 empty] | 33.3773 | 0.78 | 0.7826 | 5.001 | 111.6456 | 3.9781
[6 empty] | 33.3856 | 0.78 | 0.7826 | 5.001 | 111.6453 | 3.9781
[6 empty] | 33.3939 | 0.78 | 0.7826 | 5.001 | 111.6451 | 3.9781
[6 empty] | 33.4023 | 0.78 | 0.7826 | 5.0011 | 111.6449 | 3.9781
[6 empty] | 33.4106 | 0.78 | 0.7826 | 5.0011 | 111.6446 | 3.9782
[6 empty] | 33.419 | 0.78 | 0.7826 | 5.0011 | 111.6444 | 3.9782
[6 empty] | 33.4273 | 0.78 | 0.7826 | 5.0012 | 111.6442 | 3.9782
[6 empty] | 33.4356 | 0.78 | 0.7826 | 5.0012 | 111.6439 | 3.9782
[6 empty] | 33.444 | 0.78 | 0.7826 | 5.0012 | 111.6437 | 3.9782
[6 empty] | 33.4523 | 0.78 | 0.7826 | 5.0013 | 111.6435 | 3.9783
[6 empty] | 33.4607 | 0.78 | 0.7826 | 5.0013 | 111.6432 | 3.9783
[6 empty] | 33.469 | 0.78 | 0.7826 | 5.0013 | 111.643 | 3.9783
[6 empty] | 33.4773 | 0.78 | 0.7826 | 5.0014 | 111.6428 | 3.9783
[6 empty] | 33.4856 | 0.78 | 0.7826 | 5.0014 | 111.6425 | 3.9784
[6 empty] | 33.494 | 0.78 | 0.7826 | 5.0014 | 111.6423 | 3.9784
[6 empty] | 33.5023 | 0.78 | 0.7826 | 5.0015 | 111.6421 | 3.9784
[6 empty] | 33.5106 | 0.78 | 0.78245 | 4.994 | 111.649 | 3.9745
[6 empty] | 33.519 | 0.78 | 0.78244 | 4.994 | 111.6493 | 3.9746
[6 empty] | 33.5273 | 0.78 | 0.78243 | 4.994 | 111.6497 | 3.9747
[6 empty] | 33.5357 | 0.78 | 0.78243 | 4.994 | 111.65 | 3.9748
[6 empty] | 33.544 | 0.78 | 0.78242 | 4.994 | 111.6503 | 3.9749
[6 empty] | 33.5523 | 0.78 | 0.78241 | 4.994 | 111.6506 | 3.975
[6 empty] | 33.5606 | 0.78 | 0.7824 | 4.994 | 111.651 | 3.9751
[6 empty] | 33.569 | 0.78 | 0.78239 | 4.994 | 111.6513 | 3.9752
[6 empty] | 33.5773 | 0.78 | 0.78238 | 4.994 | 111.6516 | 3.9754
[6 empty] | 33.5857 | 0.78 | 0.78237 | 4.994 | 111.6519 | 3.9755
[6 empty] | 33.594 | 0.78 | 0.78237 | 4.994 | 111.6523 | 3.9756
[6 empty] | 33.6023 | 0.78 | 0.78236 | 4.994 | 111.6526 | 3.9757
[6 empty] | 33.6107 | 0.78 | 0.78235 | 4.994 | 111.6529 | 3.9758
[6 empty] | 33.619 | 0.78 | 0.78234 | 4.994 | 111.6532 | 3.9759
[6 empty] | 33.6273 | 0.78 | 0.78233 | 4.994 | 111.6535 | 3.976
[6 empty] | 33.6356 | 0.78 | 0.78232 | 4.994 | 111.6539 | 3.9762
[6 empty] | 33.644 | 0.78 | 0.78231 | 4.994 | 111.6542 | 3.9763
[6 empty] | 33.6523 | 0.78 | 0.78231 | 4.994 | 111.6545 | 3.9764
[6 empty] | 33.6607 | 0.78 | 0.7823 | 4.994 | 111.6548 | 3.9765
[6 empty] | 33.669 | 0.78 | 0.78229 | 4.994 | 111.6552 | 3.9766
[6 empty] | 33.6773 | 0.78 | 0.78228 | 4.994 | 111.6555 | 3.9767
[6 empty] | 33.6856 | 0.78 | 0.78227 | 4.994 | 111.6558 | 3.9768
[6 empty] | 33.694 | 0.78 | 0.78226 | 4.994 | 111.6561 | 3.9769
[6 empty] | 33.7024 | 0.78 | 0.78225 | 4.994 | 111.6565 | 3.9771
[6 empty] | 33.7107 | 0.78 | 0.78225 | 4.994 | 111.6568 | 3.9772
[6 empty] | 33.719 | 0.78 | 0.78224 | 4.994 | 111.6571 | 3.9773
[6 empty] | 33.7273 | 0.78 | 0.78223 | 4.994 | 111.6574 | 3.9774
[6 empty] | 33.7357 | 0.78 | 0.78222 | 4.994 | 111.6578 | 3.9775
[6 empty] | 33.744 | 0.78 | 0.78221 | 4.994 | 111.6581 | 3.9776
[6 empty] | 33.7523 | 0.78 | 0.7822 | 4.994 | 111.6584 | 3.9777
[6 empty] | 33.7606 | 0.78 | 0.78219 | 4.994 | 111.6587 | 3.9779
[6 empty] | 33.769 | 0.78 | 0.78219 | 4.994 | 111.6591 | 3.978
[6 empty] | 33.7773 | 0.78 | 0.78218 | 4.994 | 111.6594 | 3.9781
[6 empty] | 33.7857 | 0.78 | 0.78217 | 4.994 | 111.6597 | 3.9782
[6 empty] | 33.794 | 0.78 | 0.78216 | 4.994 | 111.66 | 3.9783
[6 empty] | 33.8023 | 0.78 | 0.78215 | 4.994 | 111.6604 | 3.9784
[6 empty] | 33.8107 | 0.78 | 0.78214 | 4.994 | 111.6607 | 3.9785
[6 empty] | 33.819 | 0.78 | 0.78213 | 4.994 | 111.661 | 3.9786
[6 empty] | 33.8274 | 0.78 | 0.78213 | 4.994 | 111.6613 | 3.9788
[6 empty] | 33.8357 | 0.78 | 0.78212 | 4.994 | 111.6616 | 3.9789
[6 empty] | 33.844 | 0.78 | 0.78211 | 4.994 | 111.662 | 3.979
[6 empty] | 33.8523 | 0.78 | 0.7821 | 4.994 | 111.6623 | 3.9791
[6 empty] | 33.8607 | 0.78 | 0.78209 | 4.994 | 111.6626 | 3.9792
[6 empty] | 33.869 | 0.78 | 0.78208 | 4.9941 | 111.6629 | 3.9793
[6 empty] | 33.8773 | 0.78 | 0.78207 | 4.9941 | 111.6633 | 3.9794
[6 empty] | 33.8857 | 0.78 | 0.78207 | 4.9941 | 111.6636 | 3.9796
[6 empty] | 33.894 | 0.78 | 0.78206 | 4.9941 | 111.6639 | 3.9797
[6 empty] | 33.9024 | 0.78 | 0.78205 | 4.9941 | 111.6642 | 3.9798
[6 empty] | 33.9107 | 0.78 | 0.78204 | 4.9941 | 111.6646 | 3.9799
[6 empty] | 33.919 | 0.78 | 0.78203 | 4.9941 | 111.6649 | 3.98
[6 empty] | 33.9273 | 0.78 | 0.78202 | 4.9941 | 111.6652 | 3.9801
[6 empty] | 33.9357 | 0.78 | 0.78201 | 4.9941 | 111.6655 | 3.9802
[6 empty] | 33.944 | 0.78 | 0.78201 | 4.9941 | 111.6659 | 3.9803
[6 empty] | 33.9524 | 0.78 | 0.782 | 4.9941 | 111.6662 | 3.9805
[6 empty] | 33.9607 | 0.78 | 0.78199 | 4.9941 | 111.6665 | 3.9806
[6 empty] | 33.969 | 0.78 | 0.78198 | 4.9941 | 111.6668 | 3.9807
[6 empty] | 33.9774 | 0.78 | 0.78197 | 4.9941 | 111.6672 | 3.9808
[6 empty] | 33.9857 | 0.78 | 0.78196 | 4.9941 | 111.6675 | 3.9809
[6 empty] | 33.994 | 0.78 | 0.78195 | 4.9941 | 111.6678 | 3.981
[6 empty] | 34.0023 | 0.78 | 0.78195 | 4.9941 | 111.6681 | 3.9811
[6 empty] | 34.0107 | 0.78 | 0.78194 | 4.9941 | 111.6684 | 3.9813
[6 empty] | 34.019 | 0.78 | 0.78193 | 4.9941 | 111.6688 | 3.9814
[6 empty] | 34.0274 | 0.78 | 0.78192 | 4.9941 | 111.6691 | 3.9815
[6 empty] | 34.0357 | 0.78 | 0.78191 | 4.9941 | 111.6694 | 3.9816
[6 empty] | 34.044 | 0.78 | 0.7819 | 4.9941 | 111.6697 | 3.9817
[6 empty] | 34.0524 | 0.78 | 0.78189 | 4.9941 | 111.6701 | 3.9818
[6 empty] | 34.0607 | 0.78 | 0.78189 | 4.9941 | 111.6704 | 3.9819
[6 empty] | 34.0691 | 0.78 | 0.78188 | 4.9941 | 111.6707 | 3.982
[6 empty] | 34.0774 | 0.78 | 0.78187 | 4.9941 | 111.671 | 3.9822
[6 empty] | 34.0857 | 0.78 | 0.78186 | 4.9941 | 111.6714 | 3.9823
[6 empty] | 34.094 | 0.78 | 0.78185 | 4.9941 | 111.6717 | 3.9824
[6 empty] | 34.1024 | 0.78 | 0.78184 | 4.9941 | 111.672 | 3.9825
[6 empty] | 34.1107 | 0.78 | 0.78183 | 4.9941 | 111.6723 | 3.9826
[6 empty] | 34.119 | 0.78 | 0.78183 | 4.9941 | 111.6727 | 3.9827
[6 empty] | 34.1273 | 0.78 | 0.78182 | 4.9941 | 111.673 | 3.9828
[6 empty] | 34.1357 | 0.78 | 0.78181 | 4.9941 | 111.6733 | 3.983
[6 empty] | 34.1441 | 0.78 | 0.7818 | 4.9941 | 111.6736 | 3.9831
[6 empty] | 34.1524 | 0.78 | 0.78179 | 4.9941 | 111.674 | 3.9832
[6 empty] | 34.1607 | 0.78 | 0.78178 | 4.9941 | 111.6743 | 3.9833
[6 empty] | 34.169 | 0.78 | 0.78177 | 4.9941 | 111.6746 | 3.9834
[6 empty] | 34.1774 | 0.78 | 0.78177 | 4.9941 | 111.6749 | 3.9835
[6 empty] | 34.1857 | 0.78 | 0.78176 | 4.9941 | 111.6753 | 3.9836
[6 empty] | 34.1941 | 0.78 | 0.78175 | 4.9941 | 111.6756 | 3.9837
[6 empty] | 34.2024 | 0.78 | 0.78174 | 4.9941 | 111.6759 | 3.9839
[6 empty] | 34.2107 | 0.78 | 0.78173 | 4.9941 | 111.6762 | 3.984
[6 empty] | 34.219 | 0.78 | 0.78172 | 4.9941 | 111.6766 | 3.9841
[6 empty] | 34.2274 | 0.78 | 0.78171 | 4.9941 | 111.6769 | 3.9842
[6 empty] | 34.2357 | 0.78 | 0.78171 | 4.9941 | 111.6772 | 3.9843
[6 empty] | 34.244 | 0.78 | 0.7817 | 4.9941 | 111.6775 | 3.9844
[6 empty] | 34.2524 | 0.78 | 0.78169 | 4.9941 | 111.6778 | 3.9845
[6 empty] | 34.2607 | 0.78 | 0.78168 | 4.9941 | 111.6782 | 3.9847
[6 empty] | 34.2691 | 0.78 | 0.78167 | 4.9941 | 111.6785 | 3.9848
[6 empty] | 34.2774 | 0.78 | 0.78166 | 4.9941 | 111.6788 | 3.9849
[6 empty] | 34.2857 | 0.78 | 0.78165 | 4.9941 | 111.6791 | 3.985
[6 empty] | 34.294 | 0.78 | 0.78165 | 4.9941 | 111.6795 | 3.9851
[6 empty] | 34.3024 | 0.78 | 0.78164 | 4.9941 | 111.6798 | 3.9852
[6 empty] | 34.3107 | 0.78 | 0.78163 | 4.9941 | 111.6801 | 3.9853
[6 empty] | 34.3191 | 0.78 | 0.78162 | 4.9941 | 111.6804 | 3.9854
[6 empty] | 34.3274 | 0.78 | 0.78161 | 4.9941 | 111.6808 | 3.9856
[6 empty] | 34.3357 | 0.78 | 0.7816 | 4.9941 | 111.6811 | 3.9857
[6 empty] | 34.3441 | 0.78 | 0.7816 | 4.9941 | 111.6814 | 3.9858
[6 empty] | 34.3524 | 0.78 | 0.78159 | 4.9941 | 111.6817 | 3.9859
[6 empty] | 34.3607 | 0.78 | 0.78158 | 4.9941 | 111.6821 | 3.986
[6 empty] | 34.369 | 0.78 | 0.78157 | 4.9941 | 111.6824 | 3.9861
[6 empty] | 34.3774 | 0.78 | 0.78156 | 4.9941 | 111.6827 | 3.9862
[6 empty] | 34.3857 | 0.78 | 0.78155 | 4.9941 | 111.683 | 3.9864
[6 empty] | 34.3941 | 0.78 | 0.78154 | 4.9941 | 111.6834 | 3.9865
[6 empty] | 34.4024 | 0.78 | 0.78154 | 4.9941 | 111.6837 | 3.9866
[6 empty] | 34.4107 | 0.78 | 0.78153 | 4.9941 | 111.684 | 3.9867
[6 empty] | 34.4191 | 0.78 | 0.78152 | 4.9941 | 111.6843 | 3.9868
[6 empty] | 34.4274 | 0.78 | 0.78151 | 4.9941 | 111.6847 | 3.9869
[6 empty] | 34.4358 | 0.78 | 0.7815 | 4.9941 | 111.685 | 3.987
[6 empty] | 34.4441 | 0.78 | 0.78149 | 4.9941 | 111.6853 | 3.9871
[6 empty] | 34.4524 | 0.78 | 0.78148 | 4.9941 | 111.6856 | 3.9873
[6 empty] | 34.4607 | 0.78 | 0.78148 | 4.9942 | 111.6859 | 3.9874
[6 empty] | 34.4691 | 0.78 | 0.78147 | 4.9942 | 111.6863 | 3.9875
[6 empty] | 34.4774 | 0.78 | 0.78146 | 4.9942 | 111.6866 | 3.9876
[6 empty] | 34.4857 | 0.78 | 0.78145 | 4.9942 | 111.6869 | 3.9877
[6 empty] | 34.4941 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.5024 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.5108 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.5191 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.5274 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.5357 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.5441 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.5525 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.5608 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.5691 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.5774 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.5858 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.5941 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.6024 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.6107 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.6191 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.6275 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.6358 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.6441 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.6524 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.6608 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.6691 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.6775 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.6858 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.6941 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.7025 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.7108 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.7191 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.7274 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.7358 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.7441 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.7525 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.7608 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.7691 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.7775 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.7858 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.7942 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.8025 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.8108 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.8191 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.8275 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.8358 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.8441 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.8525 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.8608 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.8692 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.8775 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.8858 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.8942 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.9025 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.9109 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.9192 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.9275 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.9358 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.9442 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.9525 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.9608 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.9692 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.9775 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.9859 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 34.9942 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.0025 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.0108 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.0192 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.0275 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.0359 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.0442 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.0525 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.0609 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.0692 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.0775 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.0858 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.0942 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.1026 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.1109 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.1192 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.1275 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.1359 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.1442 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.1525 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.1609 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.1692 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.1776 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.1859 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.1942 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.2025 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.2109 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.2192 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.2276 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.2359 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.2442 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.2526 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.2609 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.2692 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.2775 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.2859 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.2942 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.3026 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.3109 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.3192 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.3276 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.3359 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.3443 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.3526 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.3609 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.3692 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.3776 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.3859 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.3942 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.4026 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.4109 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.4193 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.4276 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.4359 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.4442 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.4526 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.461 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.4693 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.4776 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.4859 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.4943 | 0.78 | 0.78144 | 4.9942 | 111.6872 | 3.9878
[6 empty] | 35.5026 |  | 0.78173 | 5.0038 | 111.6393 | 3.9918
[6 empty] | 35.5109 |  | 0.78174 | 5.0038 | 111.6393 | 3.9916
[6 empty] | 35.5193 |  | 0.78175 | 5.0038 | 111.6393 | 3.9914
[6 empty] | 35.5276 |  | 0.78176 | 5.0037 | 111.6393 | 3.9913
[6 empty] | 35.536 |  | 0.78177 | 5.0037 | 111.6394 | 3.9911
[6 empty] | 35.5443 |  | 0.78178 | 5.0037 | 111.6394 | 3.9909
[6 empty] | 35.5526 |  | 0.7818 | 5.0037 | 111.6394 | 3.9908
[6 empty] | 35.5609 |  | 0.78181 | 5.0036 | 111.6394 | 3.9906
[6 empty] | 35.5693 |  | 0.78182 | 5.0036 | 111.6394 | 3.9904
[6 empty] | 35.5776 |  | 0.78183 | 5.0036 | 111.6394 | 3.9903
[6 empty] | 35.586 |  | 0.78184 | 5.0036 | 111.6395 | 3.9901
[6 empty] | 35.5943 |  | 0.78185 | 5.0036 | 111.6395 | 3.9899
[6 empty] | 35.6026 |  | 0.78186 | 5.0035 | 111.6395 | 3.9898
[6 empty] | 35.611 |  | 0.78187 | 5.0035 | 111.6395 | 3.9896
[6 empty] | 35.6193 |  | 0.78189 | 5.0035 | 111.6395 | 3.9894
[6 empty] | 35.6276 |  | 0.7819 | 5.0035 | 111.6395 | 3.9893
[6 empty] | 35.6359 |  | 0.78191 | 5.0035 | 111.6396 | 3.9891
[6 empty] | 35.6443 |  | 0.78192 | 5.0034 | 111.6396 | 3.9889
[6 empty] | 35.6526 |  | 0.78193 | 5.0034 | 111.6396 | 3.9888
[6 empty] | 35.661 |  | 0.78194 | 5.0034 | 111.6396 | 3.9886
[6 empty] | 35.6693 |  | 0.78195 | 5.0034 | 111.6396 | 3.9884
[6 empty] | 35.6776 |  | 0.78197 | 5.0034 | 111.6396 | 3.9883
[6 empty] | 35.686 |  | 0.78198 | 5.0033 | 111.6397 | 3.9881
[6 empty] | 35.6943 |  | 0.78199 | 5.0033 | 111.6397 | 3.9879
[6 empty] | 35.7027 |  | 0.782 | 5.0033 | 111.6397 | 3.9878
[6 empty] | 35.711 |  | 0.78201 | 5.0033 | 111.6397 | 3.9876
[6 empty] | 35.7193 |  | 0.78202 | 5.0033 | 111.6397 | 3.9874
[6 empty] | 35.7277 |  | 0.78203 | 5.0032 | 111.6398 | 3.9873
[6 empty] | 35.736 |  | 0.78205 | 5.0032 | 111.6398 | 3.9871
[6 empty] | 35.7443 |  | 0.78206 | 5.0032 | 111.6398 | 3.9869
[6 empty] | 35.7526 |  | 0.78207 | 5.0032 | 111.6398 | 3.9868
[6 empty] | 35.761 |  | 0.78208 | 5.0032 | 111.6398 | 3.9866
[6 empty] | 35.7693 |  | 0.78209 | 5.0031 | 111.6398 | 3.9864
[6 empty] | 35.7777 |  | 0.7821 | 5.0031 | 111.6399 | 3.9863
[6 empty] | 35.786 |  | 0.78211 | 5.0031 | 111.6399 | 3.9861
[6 empty] | 35.7943 |  | 0.78213 | 5.0031 | 111.6399 | 3.986
[6 empty] | 35.8027 |  | 0.78214 | 5.003 | 111.6399 | 3.9858
[6 empty] | 35.811 |  | 0.78215 | 5.003 | 111.6399 | 3.9856
[6 empty] | 35.8194 |  | 0.78216 | 5.003 | 111.64 | 3.9855
[6 empty] | 35.8277 |  | 0.78217 | 5.003 | 111.64 | 3.9853
[6 empty] | 35.836 |  | 0.78218 | 5.003 | 111.64 | 3.9851
[6 empty] | 35.8443 |  | 0.78219 | 5.0029 | 111.64 | 3.985
[6 empty] | 35.8527 |  | 0.78221 | 5.0029 | 111.64 | 3.9848
[6 empty] | 35.861 |  | 0.78222 | 5.0029 | 111.64 | 3.9846
[6 empty] | 35.8693 |  | 0.78223 | 5.0029 | 111.6401 | 3.9845
[6 empty] | 35.8777 |  | 0.78224 | 5.0029 | 111.6401 | 3.9843
[6 empty] | 35.886 |  | 0.78225 | 5.0028 | 111.6401 | 3.9841
[6 empty] | 35.8944 |  | 0.78226 | 5.0028 | 111.6401 | 3.984
[6 empty] | 35.9027 |  | 0.78227 | 5.0028 | 111.6401 | 3.9838
[6 empty] | 35.911 |  | 0.78229 | 5.0028 | 111.6401 | 3.9836
[6 empty] | 35.9193 |  | 0.7823 | 5.0028 | 111.6402 | 3.9835
[6 empty] | 35.9277 |  | 0.78231 | 5.0027 | 111.6402 | 3.9833
[6 empty] | 35.9361 |  | 0.78232 | 5.0027 | 111.6402 | 3.9831
[6 empty] | 35.9444 |  | 0.78233 | 5.0027 | 111.6402 | 3.983
[6 empty] | 35.9527 |  | 0.78234 | 5.0027 | 111.6402 | 3.9828
[6 empty] | 35.961 |  | 0.78235 | 5.0027 | 111.6403 | 3.9826
[6 empty] | 35.9694 |  | 0.78237 | 5.0026 | 111.6403 | 3.9825
[6 empty] | 35.9777 |  | 0.78238 | 5.0026 | 111.6403 | 3.9823
[6 empty] | 35.986 |  | 0.78239 | 5.0026 | 111.6403 | 3.9821
[6 empty] | 35.9943 |  | 0.7824 | 5.0026 | 111.6403 | 3.982
[6 empty] | 36.0027 |  | 0.78241 | 5.0026 | 111.6403 | 3.9818
[6 empty] | 36.0111 |  | 0.78242 | 5.0025 | 111.6404 | 3.9816
[6 empty] | 36.0194 |  | 0.78243 | 5.0025 | 111.6404 | 3.9815
[6 empty] | 36.0277 |  | 0.78245 | 5.0025 | 111.6404 | 3.9813
[6 empty] | 36.036 |  | 0.78246 | 5.0025 | 111.6404 | 3.9811
[6 empty] | 36.0444 |  | 0.78247 | 5.0024 | 111.6404 | 3.981
[6 empty] | 36.0527 |  | 0.78248 | 5.0024 | 111.6404 | 3.9808
[6 empty] | 36.0611 |  | 0.78249 | 5.0024 | 111.6405 | 3.9806
[6 empty] | 36.0694 |  | 0.7825 | 5.0024 | 111.6405 | 3.9805
[6 empty] | 36.0777 |  | 0.78251 | 5.0024 | 111.6405 | 3.9803
[6 empty] | 36.0861 |  | 0.78253 | 5.0023 | 111.6405 | 3.9801
[6 empty] | 36.0944 |  | 0.78254 | 5.0023 | 111.6405 | 3.98
[6 empty] | 36.1027 |  | 0.78255 | 5.0023 | 111.6405 | 3.9798
[6 empty] | 36.111 |  | 0.78256 | 5.0023 | 111.6406 | 3.9796
[6 empty] | 36.1194 |  | 0.78257 | 5.0023 | 111.6406 | 3.9795
[6 empty] | 36.1277 |  | 0.78258 | 5.0022 | 111.6406 | 3.9793
[6 empty] | 36.1361 |  | 0.78259 | 5.0022 | 111.6406 | 3.9791
[6 empty] | 36.1444 |  | 0.78261 | 5.0022 | 111.6406 | 3.979
[6 empty] | 36.1527 |  | 0.78262 | 5.0022 | 111.6407 | 3.9788
[6 empty] | 36.1611 |  | 0.78263 | 5.0022 | 111.6407 | 3.9786
[6 empty] | 36.1694 |  | 0.78264 | 5.0021 | 111.6407 | 3.9785
[6 empty] | 36.1778 |  | 0.78265 | 5.0021 | 111.6407 | 3.9783
[6 empty] | 36.1861 |  | 0.78266 | 5.0021 | 111.6407 | 3.9781
[6 empty] | 36.1944 |  | 0.78267 | 5.0021 | 111.6407 | 3.978
[6 empty] | 36.2028 |  | 0.78269 | 5.0021 | 111.6408 | 3.9778
[6 empty] | 36.2111 |  | 0.7827 | 5.002 | 111.6408 | 3.9776
[6 empty] | 36.2194 |  | 0.78271 | 5.002 | 111.6408 | 3.9775
[6 empty] | 36.2277 |  | 0.78272 | 5.002 | 111.6408 | 3.9773
[6 empty] | 36.2361 |  | 0.78273 | 5.002 | 111.6408 | 3.9771
[6 empty] | 36.2445 |  | 0.78274 | 5.002 | 111.6409 | 3.977
[6 empty] | 36.2528 |  | 0.78275 | 5.0019 | 111.6409 | 3.9768
[6 empty] | 36.2611 |  | 0.78277 | 5.0019 | 111.6409 | 3.9766
[6 empty] | 36.2694 |  | 0.78278 | 5.0019 | 111.6409 | 3.9765
[6 empty] | 36.2778 |  | 0.78279 | 5.0019 | 111.6409 | 3.9763
[6 empty] | 36.2861 |  | 0.7828 | 5.0018 | 111.6409 | 3.9761
[6 empty] | 36.2945 |  | 0.78281 | 5.0018 | 111.641 | 3.976
[6 empty] | 36.3028 |  | 0.78282 | 5.0018 | 111.641 | 3.9758
[6 empty] | 36.3111 |  | 0.78283 | 5.0018 | 111.641 | 3.9756
[6 empty] | 36.3195 |  | 0.78284 | 5.0018 | 111.641 | 3.9755
[6 empty] | 36.3278 |  | 0.78286 | 5.0017 | 111.641 | 3.9753
[6 empty] | 36.3361 |  | 0.78287 | 5.0017 | 111.641 | 3.9751
[6 empty] | 36.3445 |  | 0.78288 | 5.0017 | 111.6411 | 3.975
[6 empty] | 36.3528 |  | 0.78289 | 5.0017 | 111.6411 | 3.9748
[6 empty] | 36.3612 |  | 0.7829 | 5.0017 | 111.6411 | 3.9746
[6 empty] | 36.3695 |  | 0.78291 | 5.0016 | 111.6411 | 3.9745
[6 empty] | 36.3778 |  | 0.78292 | 5.0016 | 111.6411 | 3.9743
[6 empty] | 36.3861 |  | 0.78294 | 5.0016 | 111.6412 | 3.9741
[6 empty] | 36.3945 |  | 0.78295 | 5.0016 | 111.6412 | 3.974
[6 empty] | 36.4029 |  | 0.78296 | 5.0016 | 111.6412 | 3.9738
[6 empty] | 36.4112 |  | 0.78297 | 5.0015 | 111.6412 | 3.9736
[6 empty] | 36.4195 |  | 0.78298 | 5.0015 | 111.6412 | 3.9735
[6 empty] | 36.4278 |  | 0.78299 | 5.0015 | 111.6412 | 3.9733
[6 empty] | 36.4362 |  | 0.783 | 5.0015 | 111.6413 | 3.9732
[6 empty] | 36.4445 |  | 0.78302 | 5.0015 | 111.6413 | 3.973
[6 empty] | 36.4528 |  | 0.78303 | 5.0014 | 111.6413 | 3.9728
[6 empty] | 36.4612 |  | 0.78304 | 5.0014 | 111.6413 | 3.9727
[6 empty] | 36.4695 |  | 0.78305 | 5.0014 | 111.6413 | 3.9725
[6 empty] | 36.4779 |  | 0.78306 | 5.0014 | 111.6413 | 3.9723
[6 empty] | 36.4862 |  | 0.78307 | 5.0014 | 111.6414 | 3.9722
[6 empty] | 36.4945 |  | 0.78308 | 5.0013 | 111.6414 | 3.972
[6 empty] | 36.5029 | 0.78 | 0.78198 | 5.0023 | 111.6354 | 3.9873
[6 empty] | 36.5112 | 0.78 | 0.78195 | 5.0023 | 111.6354 | 3.9876
[6 empty] | 36.5196 | 0.78 | 0.78193 | 5.0022 | 111.6354 | 3.9878
[6 empty] | 36.5279 | 0.78 | 0.78191 | 5.0021 | 111.6354 | 3.9881
[6 empty] | 36.5362 | 0.78 | 0.78188 | 5.0021 | 111.6354 | 3.9884
[6 empty] | 36.5446 | 0.78 | 0.78186 | 5.002 | 111.6354 | 3.9886
[6 empty] | 36.5529 | 0.78 | 0.78183 | 5.002 | 111.6354 | 3.9889
[6 empty] | 36.5612 | 0.78 | 0.78181 | 5.0019 | 111.6354 | 3.9891
[6 empty] | 36.5695 | 0.78 | 0.78179 | 5.0018 | 111.6354 | 3.9894
[6 empty] | 36.5779 | 0.78 | 0.78176 | 5.0018 | 111.6354 | 3.9897
[6 empty] | 36.5863 | 0.78 | 0.78174 | 5.0017 | 111.6354 | 3.9899
[6 empty] | 36.5946 | 0.78 | 0.78172 | 5.0017 | 111.6354 | 3.9902
[6 empty] | 36.6029 | 0.78 | 0.78169 | 5.0016 | 111.6354 | 3.9904
[6 empty] | 36.6112 | 0.78 | 0.78167 | 5.0015 | 111.6354 | 3.9907
[6 empty] | 36.6196 | 0.78 | 0.78165 | 5.0015 | 111.6354 | 3.991
[6 empty] | 36.6279 | 0.78 | 0.78162 | 5.0014 | 111.6354 | 3.9912
[6 empty] | 36.6363 | 0.78 | 0.7816 | 5.0013 | 111.6354 | 3.9915
[6 empty] | 36.6446 | 0.78 | 0.78158 | 5.0013 | 111.6354 | 3.9917
[6 empty] | 36.6529 | 0.78 | 0.78155 | 5.0012 | 111.6354 | 3.992
[6 empty] | 36.6613 | 0.78 | 0.78153 | 5.0012 | 111.6354 | 3.9923
[6 empty] | 36.6696 | 0.78 | 0.78151 | 5.0011 | 111.6354 | 3.9925
[6 empty] | 36.6779 | 0.78 | 0.78148 | 5.001 | 111.6354 | 3.9928
[6 empty] | 36.6863 | 0.78 | 0.78146 | 5.001 | 111.6354 | 3.993
[6 empty] | 36.6946 | 0.78 | 0.78143 | 5.0009 | 111.6354 | 3.9933
[6 empty] | 36.703 | 0.78 | 0.78141 | 5.0009 | 111.6354 | 3.9936
[6 empty] | 36.7113 | 0.78 | 0.78139 | 5.0008 | 111.6354 | 3.9938
[6 empty] | 36.7196 | 0.78 | 0.78136 | 5.0007 | 111.6354 | 3.9941
[6 empty] | 36.728 | 0.78 | 0.78134 | 5.0007 | 111.6354 | 3.9943
[6 empty] | 36.7363 | 0.78 | 0.78132 | 5.0006 | 111.6354 | 3.9946
[6 empty] | 36.7447 | 0.78 | 0.78129 | 5.0006 | 111.6354 | 3.9949
[6 empty] | 36.753 | 0.78 | 0.78127 | 5.0005 | 111.6354 | 3.9951
[6 empty] | 36.7613 | 0.78 | 0.78125 | 5.0004 | 111.6354 | 3.9954
[6 empty] | 36.7696 | 0.78 | 0.78122 | 5.0004 | 111.6354 | 3.9956
[6 empty] | 36.778 | 0.78 | 0.7812 | 5.0003 | 111.6354 | 3.9959
[6 empty] | 36.7863 | 0.78 | 0.78118 | 5.0002 | 111.6354 | 3.9962
[6 empty] | 36.7946 | 0.78 | 0.78115 | 5.0002 | 111.6354 | 3.9964
[6 empty] | 36.803 | 0.78 | 0.78113 | 5.0001 | 111.6354 | 3.9967
[6 empty] | 36.8113 | 0.78 | 0.78111 | 5.0001 | 111.6354 | 3.9969
[6 empty] | 36.8197 | 0.78 | 0.78108 | 5 | 111.6354 | 3.9972
[6 empty] | 36.828 | 0.78 | 0.78106 | 4.9999 | 111.6354 | 3.9975
[6 empty] | 36.8363 | 0.78 | 0.78104 | 4.9999 | 111.6354 | 3.9977
[6 empty] | 36.8447 | 0.78 | 0.78101 | 4.9998 | 111.6354 | 3.998
[6 empty] | 36.853 | 0.78 | 0.78099 | 4.9998 | 111.6354 | 3.9982
[6 empty] | 36.8614 | 0.78 | 0.78096 | 4.9997 | 111.6354 | 3.9985
[6 empty] | 36.8697 | 0.78 | 0.78094 | 4.9996 | 111.6354 | 3.9988
[6 empty] | 36.878 | 0.78 | 0.78092 | 4.9996 | 111.6354 | 3.999
[6 empty] | 36.8864 | 0.78 | 0.78089 | 4.9995 | 111.6354 | 3.9993
[6 empty] | 36.8947 | 0.78 | 0.78087 | 4.9995 | 111.6354 | 3.9995
[6 empty] | 36.903 | 0.78 | 0.78085 | 4.9994 | 111.6354 | 3.9998
[6 empty] | 36.9113 | 0.78 | 0.78082 | 4.9993 | 111.6354 | 4.0001
[6 empty] | 36.9197 | 0.78 | 0.7808 | 4.9993 | 111.6354 | 4.0003
[6 empty] | 36.9281 | 0.78 | 0.78078 | 4.9992 | 111.6354 | 4.0006
[6 empty] | 36.9364 | 0.78 | 0.78075 | 4.9991 | 111.6354 | 4.0008
[6 empty] | 36.9447 | 0.78 | 0.78073 | 4.9991 | 111.6354 | 4.0011
[6 empty] | 36.953 | 0.78 | 0.78071 | 4.999 | 111.6354 | 4.0014
[6 empty] | 36.9614 | 0.78 | 0.78068 | 4.999 | 111.6354 | 4.0016
[6 empty] | 36.9697 | 0.78 | 0.78066 | 4.9989 | 111.6354 | 4.0019
[6 empty] | 36.9781 | 0.78 | 0.78064 | 4.9988 | 111.6354 | 4.0021
[6 empty] | 36.9864 | 0.78 | 0.78061 | 4.9988 | 111.6354 | 4.0024
[6 empty] | 36.9947 | 0.78 | 0.78059 | 4.9987 | 111.6354 | 4.0027
[6 empty] | 37.0031 | 0.78 | 0.78056 | 4.9987 | 111.6354 | 4.0029
[6 empty] | 37.0114 | 0.78 | 0.78054 | 4.9986 | 111.6354 | 4.0032
[6 empty] | 37.0197 | 0.78 | 0.78052 | 4.9985 | 111.6354 | 4.0034
[6 empty] | 37.0281 | 0.78 | 0.78049 | 4.9985 | 111.6354 | 4.0037
[6 empty] | 37.0364 | 0.78 | 0.78047 | 4.9984 | 111.6354 | 4.004
[6 empty] | 37.0448 | 0.78 | 0.78045 | 4.9984 | 111.6354 | 4.0042
[6 empty] | 37.0531 | 0.78 | 0.78042 | 4.9983 | 111.6354 | 4.0045
[6 empty] | 37.0614 | 0.78 | 0.7804 | 4.9982 | 111.6354 | 4.0047
[6 empty] | 37.0698 | 0.78 | 0.78038 | 4.9982 | 111.6354 | 4.005
[6 empty] | 37.0781 | 0.78 | 0.78035 | 4.9981 | 111.6354 | 4.0053
[6 empty] | 37.0864 | 0.78 | 0.78033 | 4.998 | 111.6354 | 4.0055
[6 empty] | 37.0947 | 0.78 | 0.78031 | 4.998 | 111.6354 | 4.0058
[6 empty] | 37.1031 | 0.78 | 0.78028 | 4.9979 | 111.6354 | 4.006
[6 empty] | 37.1114 | 0.78 | 0.78026 | 4.9979 | 111.6354 | 4.0063
[6 empty] | 37.1198 | 0.78 | 0.78024 | 4.9978 | 111.6354 | 4.0066
[6 empty] | 37.1281 | 0.78 | 0.78021 | 4.9977 | 111.6354 | 4.0068
[6 empty] | 37.1364 | 0.78 | 0.78019 | 4.9977 | 111.6354 | 4.0071
[6 empty] | 37.1448 | 0.78 | 0.78016 | 4.9976 | 111.6354 | 4.0073
[6 empty] | 37.1531 | 0.78 | 0.78014 | 4.9976 | 111.6354 | 4.0076
[6 empty] | 37.1615 | 0.78 | 0.78012 | 4.9975 | 111.6354 | 4.0078
[6 empty] | 37.1698 | 0.78 | 0.78009 | 4.9974 | 111.6354 | 4.0081
[6 empty] | 37.1781 | 0.78 | 0.78007 | 4.9974 | 111.6354 | 4.0084
[6 empty] | 37.1865 | 0.78 | 0.78005 | 4.9973 | 111.6354 | 4.0086
[6 empty] | 37.1948 | 0.78 | 0.78002 | 4.9973 | 111.6354 | 4.0089
[6 empty] | 37.2031 | 0.78 | 0.78 | 4.9972 | 111.6354 | 4.0091
[6 empty] | 37.2115 | 0.78 | 0.77998 | 4.9971 | 111.6354 | 4.0094
[6 empty] | 37.2198 | 0.78 | 0.77995 | 4.9971 | 111.6354 | 4.0097
[6 empty] | 37.2282 | 0.78 | 0.77993 | 4.997 | 111.6354 | 4.0099
[6 empty] | 37.2365 | 0.78 | 0.77991 | 4.9969 | 111.6354 | 4.0102
[6 empty] | 37.2448 | 0.78 | 0.77988 | 4.9969 | 111.6354 | 4.0104
[6 empty] | 37.2531 | 0.78 | 0.77986 | 4.9968 | 111.6354 | 4.0107
[6 empty] | 37.2615 | 0.78 | 0.77984 | 4.9968 | 111.6354 | 4.011
[6 empty] | 37.2699 | 0.78 | 0.77981 | 4.9967 | 111.6354 | 4.0112
[6 empty] | 37.2782 | 0.78 | 0.77979 | 4.9966 | 111.6354 | 4.0115
[6 empty] | 37.2865 | 0.78 | 0.77977 | 4.9966 | 111.6354 | 4.0117
[6 empty] | 37.2948 | 0.78 | 0.77974 | 4.9965 | 111.6354 | 4.012
[6 empty] | 37.3032 | 0.78 | 0.77972 | 4.9965 | 111.6354 | 4.0123
[6 empty] | 37.3115 | 0.78 | 0.77969 | 4.9964 | 111.6354 | 4.0125
[6 empty] | 37.3198 | 0.78 | 0.77967 | 4.9963 | 111.6354 | 4.0128
[6 empty] | 37.3282 | 0.78 | 0.77965 | 4.9963 | 111.6354 | 4.013
[6 empty] | 37.3365 | 0.78 | 0.77962 | 4.9962 | 111.6354 | 4.0133
[6 empty] | 37.3449 | 0.78 | 0.7796 | 4.9962 | 111.6354 | 4.0136
[6 empty] | 37.3532 | 0.78 | 0.77958 | 4.9961 | 111.6354 | 4.0138
[6 empty] | 37.3615 | 0.78 | 0.77955 | 4.996 | 111.6354 | 4.0141
[6 empty] | 37.3699 | 0.78 | 0.77953 | 4.996 | 111.6354 | 4.0143
[6 empty] | 37.3782 | 0.78 | 0.77951 | 4.9959 | 111.6354 | 4.0146
[6 empty] | 37.3866 | 0.78 | 0.77948 | 4.9958 | 111.6354 | 4.0149
[6 empty] | 37.3949 | 0.78 | 0.77946 | 4.9958 | 111.6354 | 4.0151
[6 empty] | 37.4032 | 0.78 | 0.77944 | 4.9957 | 111.6354 | 4.0154
[6 empty] | 37.4116 | 0.78 | 0.77941 | 4.9957 | 111.6354 | 4.0156
[6 empty] | 37.4199 | 0.78 | 0.77939 | 4.9956 | 111.6354 | 4.0159
[6 empty] | 37.4282 | 0.78 | 0.77937 | 4.9955 | 111.6354 | 4.0162
[6 empty] | 37.4365 | 0.78 | 0.77934 | 4.9955 | 111.6354 | 4.0164
[6 empty] | 37.4449 | 0.78 | 0.77932 | 4.9954 | 111.6354 | 4.0167
[6 empty] | 37.4533 | 0.78 | 0.77929 | 4.9954 | 111.6354 | 4.0169
[6 empty] | 37.4616 | 0.78 | 0.77927 | 4.9953 | 111.6354 | 4.0172
[6 empty] | 37.4699 | 0.78 | 0.77925 | 4.9952 | 111.6354 | 4.0175
[6 empty] | 37.4782 | 0.78 | 0.77922 | 4.9952 | 111.6354 | 4.0177
[6 empty] | 37.4866 | 0.78 | 0.7792 | 4.9951 | 111.6354 | 4.018
[6 empty] | 37.4949 | 0.78 | 0.77918 | 4.9951 | 111.6354 | 4.0182
[6 empty] | 37.5033 |  | 0.78049 | 5.0051 | 111.6485 | 4.0091
[6 empty] | 37.5116 |  | 0.78047 | 5.005 | 111.6485 | 4.0092
[6 empty] | 37.5199 |  | 0.78045 | 5.0049 | 111.6485 | 4.0094
[6 empty] | 37.5283 |  | 0.78044 | 5.0048 | 111.6485 | 4.0095
[6 empty] | 37.5366 |  | 0.78042 | 5.0047 | 111.6486 | 4.0097
[6 empty] | 37.5449 |  | 0.7804 | 5.0046 | 111.6486 | 4.0098
[6 empty] | 37.5533 |  | 0.78039 | 5.0045 | 111.6486 | 4.01
[6 empty] | 37.5616 |  | 0.78037 | 5.0044 | 111.6487 | 4.0101
[6 empty] | 37.57 |  | 0.78035 | 5.0043 | 111.6487 | 4.0102
[6 empty] | 37.5783 |  | 0.78033 | 5.0042 | 111.6487 | 4.0104
[6 empty] | 37.5866 |  | 0.78032 | 5.0041 | 111.6487 | 4.0105
[6 empty] | 37.5949 |  | 0.7803 | 5.004 | 111.6488 | 4.0107
[6 empty] | 37.6033 |  | 0.78028 | 5.0039 | 111.6488 | 4.0108
[6 empty] | 37.6117 |  | 0.78027 | 5.0038 | 111.6488 | 4.011
[6 empty] | 37.62 |  | 0.78025 | 5.0038 | 111.6488 | 4.0111
[6 empty] | 37.6283 |  | 0.78023 | 5.0037 | 111.6489 | 4.0113
[6 empty] | 37.6366 |  | 0.78022 | 5.0036 | 111.6489 | 4.0114
[6 empty] | 37.645 |  | 0.7802 | 5.0035 | 111.6489 | 4.0116
[6 empty] | 37.6533 |  | 0.78018 | 5.0034 | 111.649 | 4.0117
[6 empty] | 37.6616 |  | 0.78017 | 5.0033 | 111.649 | 4.0119
[6 empty] | 37.67 |  | 0.78015 | 5.0032 | 111.649 | 4.012
[6 empty] | 37.6783 |  | 0.78013 | 5.0031 | 111.649 | 4.0122
[6 empty] | 37.6867 |  | 0.78011 | 5.003 | 111.6491 | 4.0123
[6 empty] | 37.695 |  | 0.7801 | 5.0029 | 111.6491 | 4.0125
[6 empty] | 37.7033 |  | 0.78008 | 5.0028 | 111.6491 | 4.0126
[6 empty] | 37.7117 |  | 0.78006 | 5.0027 | 111.6492 | 4.0128
[6 empty] | 37.72 |  | 0.78005 | 5.0026 | 111.6492 | 4.0129
[6 empty] | 37.7284 |  | 0.78003 | 5.0025 | 111.6492 | 4.013
[6 empty] | 37.7367 |  | 0.78001 | 5.0024 | 111.6492 | 4.0132
[6 empty] | 37.745 |  | 0.78 | 5.0023 | 111.6493 | 4.0133
[6 empty] | 37.7534 |  | 0.77998 | 5.0022 | 111.6493 | 4.0135
[6 empty] | 37.7617 |  | 0.77996 | 5.0021 | 111.6493 | 4.0136
[6 empty] | 37.77 |  | 0.77994 | 5.0021 | 111.6494 | 4.0138
[6 empty] | 37.7783 |  | 0.77993 | 5.002 | 111.6494 | 4.0139
[6 empty] | 37.7867 |  | 0.77991 | 5.0019 | 111.6494 | 4.0141
[6 empty] | 37.7951 |  | 0.77989 | 5.0018 | 111.6494 | 4.0142
[6 empty] | 37.8034 |  | 0.77988 | 5.0017 | 111.6495 | 4.0144
[6 empty] | 37.8117 |  | 0.77986 | 5.0016 | 111.6495 | 4.0145
[6 empty] | 37.82 |  | 0.77984 | 5.0015 | 111.6495 | 4.0147
[6 empty] | 37.8284 |  | 0.77983 | 5.0014 | 111.6495 | 4.0148
[6 empty] | 37.8368 |  | 0.77981 | 5.0013 | 111.6496 | 4.015
[6 empty] | 37.8451 |  | 0.77979 | 5.0012 | 111.6496 | 4.0151
[6 empty] | 37.8534 |  | 0.77977 | 5.0011 | 111.6496 | 4.0153
[6 empty] | 37.8617 |  | 0.77976 | 5.001 | 111.6497 | 4.0154
[6 empty] | 37.8701 |  | 0.77974 | 5.0009 | 111.6497 | 4.0156
[6 empty] | 37.8784 |  | 0.77972 | 5.0008 | 111.6497 | 4.0157
[6 empty] | 37.8867 |  | 0.77971 | 5.0007 | 111.6497 | 4.0159
[6 empty] | 37.8951 |  | 0.77969 | 5.0006 | 111.6498 | 4.016
[6 empty] | 37.9034 |  | 0.77967 | 5.0005 | 111.6498 | 4.0161
[6 empty] | 37.9118 |  | 0.77966 | 5.0005 | 111.6498 | 4.0163
[6 empty] | 37.9201 |  | 0.77964 | 5.0004 | 111.6498 | 4.0164
[6 empty] | 37.9284 |  | 0.77962 | 5.0003 | 111.6499 | 4.0166
[6 empty] | 37.9368 |  | 0.7796 | 5.0002 | 111.6499 | 4.0167
[6 empty] | 37.9452 |  | 0.77959 | 5.0001 | 111.6499 | 4.0169
[6 empty] | 37.9535 |  | 0.77957 | 5 | 111.65 | 4.017
[6 empty] | 37.9618 |  | 0.77955 | 4.9999 | 111.65 | 4.0172
[6 empty] | 37.9701 |  | 0.77954 | 4.9998 | 111.65 | 4.0173
[6 empty] | 37.9785 |  | 0.77952 | 4.9997 | 111.65 | 4.0175
[6 empty] | 37.9868 |  | 0.7795 | 4.9996 | 111.6501 | 4.0176
[6 empty] | 37.9951 |  | 0.77949 | 4.9995 | 111.6501 | 4.0178
[6 empty] | 38.0035 |  | 0.77947 | 4.9994 | 111.6501 | 4.0179
[6 empty] | 38.0118 |  | 0.77945 | 4.9993 | 111.6502 | 4.0181
[6 empty] | 38.0202 |  | 0.77943 | 4.9992 | 111.6502 | 4.0182
[6 empty] | 38.0285 |  | 0.77942 | 4.9991 | 111.6502 | 4.0184
[6 empty] | 38.0368 |  | 0.7794 | 4.999 | 111.6502 | 4.0185
[6 empty] | 38.0452 |  | 0.77938 | 4.9989 | 111.6503 | 4.0187
[6 empty] | 38.0535 |  | 0.77937 | 4.9988 | 111.6503 | 4.0188
[6 empty] | 38.0619 |  | 0.77935 | 4.9988 | 111.6503 | 4.0189
[6 empty] | 38.0702 |  | 0.77933 | 4.9987 | 111.6503 | 4.0191
[6 empty] | 38.0785 |  | 0.77932 | 4.9986 | 111.6504 | 4.0192
[6 empty] | 38.0869 |  | 0.7793 | 4.9985 | 111.6504 | 4.0194
[6 empty] | 38.0952 |  | 0.77928 | 4.9984 | 111.6504 | 4.0195
[6 empty] | 38.1035 |  | 0.77926 | 4.9983 | 111.6505 | 4.0197
[6 empty] | 38.1119 |  | 0.77925 | 4.9982 | 111.6505 | 4.0198
[6 empty] | 38.1202 |  | 0.77923 | 4.9981 | 111.6505 | 4.02
[6 empty] | 38.1286 |  | 0.77921 | 4.998 | 111.6505 | 4.0201
[6 empty] | 38.1369 |  | 0.7792 | 4.9979 | 111.6506 | 4.0203
[6 empty] | 38.1452 |  | 0.77918 | 4.9978 | 111.6506 | 4.0204
[6 empty] | 38.1536 |  | 0.77916 | 4.9977 | 111.6506 | 4.0206
[6 empty] | 38.1619 |  | 0.77915 | 4.9976 | 111.6507 | 4.0207
[6 empty] | 38.1702 |  | 0.77913 | 4.9975 | 111.6507 | 4.0209
[6 empty] | 38.1786 |  | 0.77911 | 4.9974 | 111.6507 | 4.021
[6 empty] | 38.1869 |  | 0.77909 | 4.9973 | 111.6507 | 4.0212
[6 empty] | 38.1953 |  | 0.77908 | 4.9972 | 111.6508 | 4.0213
[6 empty] | 38.2036 |  | 0.77906 | 4.9972 | 111.6508 | 4.0215
[6 empty] | 38.2119 |  | 0.77904 | 4.9971 | 111.6508 | 4.0216
[6 empty] | 38.2203 |  | 0.77903 | 4.997 | 111.6508 | 4.0218
[6 empty] | 38.2286 |  | 0.77901 | 4.9969 | 111.6509 | 4.0219
[6 empty] | 38.237 |  | 0.77899 | 4.9968 | 111.6509 | 4.022
[6 empty] | 38.2453 |  | 0.77898 | 4.9967 | 111.6509 | 4.0222
[6 empty] | 38.2536 |  | 0.77896 | 4.9966 | 111.651 | 4.0223
[6 empty] | 38.262 |  | 0.77894 | 4.9965 | 111.651 | 4.0225
[6 empty] | 38.2703 |  | 0.77892 | 4.9964 | 111.651 | 4.0226
[6 empty] | 38.2786 |  | 0.77891 | 4.9963 | 111.651 | 4.0228
[6 empty] | 38.287 |  | 0.77889 | 4.9962 | 111.6511 | 4.0229
[6 empty] | 38.2953 |  | 0.77887 | 4.9961 | 111.6511 | 4.0231
[6 empty] | 38.3037 |  | 0.77886 | 4.996 | 111.6511 | 4.0232
[6 empty] | 38.312 |  | 0.77884 | 4.9959 | 111.6511 | 4.0234
[6 empty] | 38.3203 |  | 0.77882 | 4.9958 | 111.6512 | 4.0235
[6 empty] | 38.3287 |  | 0.77881 | 4.9957 | 111.6512 | 4.0237
[6 empty] | 38.337 |  | 0.77879 | 4.9956 | 111.6512 | 4.0238
[6 empty] | 38.3454 |  | 0.77877 | 4.9955 | 111.6513 | 4.024
[6 empty] | 38.3537 |  | 0.77875 | 4.9955 | 111.6513 | 4.0241
[6 empty] | 38.362 |  | 0.77874 | 4.9954 | 111.6513 | 4.0243
[6 empty] | 38.3704 |  | 0.77872 | 4.9953 | 111.6513 | 4.0244
[6 empty] | 38.3787 |  | 0.7787 | 4.9952 | 111.6514 | 4.0246
[6 empty] | 38.387 |  | 0.77869 | 4.9951 | 111.6514 | 4.0247
[6 empty] | 38.3954 |  | 0.77867 | 4.995 | 111.6514 | 4.0248
[6 empty] | 38.4037 |  | 0.77865 | 4.9949 | 111.6515 | 4.025
[6 empty] | 38.4121 |  | 0.77864 | 4.9948 | 111.6515 | 4.0251
[6 empty] | 38.4204 |  | 0.77862 | 4.9947 | 111.6515 | 4.0253
[6 empty] | 38.4287 |  | 0.7786 | 4.9946 | 111.6515 | 4.0254
[6 empty] | 38.4371 |  | 0.77858 | 4.9945 | 111.6516 | 4.0256
[6 empty] | 38.4454 |  | 0.77857 | 4.9944 | 111.6516 | 4.0257
[6 empty] | 38.4538 |  | 0.77855 | 4.9943 | 111.6516 | 4.0259
[6 empty] | 38.4621 |  | 0.77853 | 4.9942 | 111.6516 | 4.026
[6 empty] | 38.4704 |  | 0.77852 | 4.9941 | 111.6517 | 4.0262
[6 empty] | 38.4788 |  | 0.7785 | 4.994 | 111.6517 | 4.0263
[6 empty] | 38.4871 |  | 0.77848 | 4.9939 | 111.6517 | 4.0265
[6 empty] | 38.4954 |  | 0.77846 | 4.9938 | 111.6518 | 4.0266
[6 empty] | 38.5038 | 0.78 | 0.78124 | 5.0086 | 111.5979 | 4.002
[6 empty] | 38.5121 | 0.78 | 0.78123 | 5.0084 | 111.5983 | 4.002
[6 empty] | 38.5205 | 0.78 | 0.78122 | 5.0083 | 111.5986 | 4.0021
[6 empty] | 38.5288 | 0.78 | 0.78121 | 5.0082 | 111.5989 | 4.0021
[6 empty] | 38.5371 | 0.78 | 0.7812 | 5.0081 | 111.5993 | 4.0021
[6 empty] | 38.5455 | 0.78 | 0.78119 | 5.008 | 111.5996 | 4.0022
[6 empty] | 38.5538 | 0.78 | 0.78118 | 5.0079 | 111.5999 | 4.0022
[6 empty] | 38.5622 | 0.78 | 0.78117 | 5.0077 | 111.6003 | 4.0023
[6 empty] | 38.5705 | 0.78 | 0.78116 | 5.0076 | 111.6006 | 4.0023
[6 empty] | 38.5788 | 0.78 | 0.78115 | 5.0075 | 111.6009 | 4.0023
[6 empty] | 38.5872 | 0.78 | 0.78114 | 5.0074 | 111.6012 | 4.0024
[6 empty] | 38.5955 | 0.78 | 0.78113 | 5.0073 | 111.6016 | 4.0024
[6 empty] | 38.6038 | 0.78 | 0.78112 | 5.0072 | 111.6019 | 4.0025
[6 empty] | 38.6121 | 0.78 | 0.78111 | 5.007 | 111.6022 | 4.0025
[6 empty] | 38.6205 | 0.78 | 0.7811 | 5.0069 | 111.6026 | 4.0025
[6 empty] | 38.6289 | 0.78 | 0.78109 | 5.0068 | 111.6029 | 4.0026
[6 empty] | 38.6372 | 0.78 | 0.78108 | 5.0067 | 111.6032 | 4.0026
[6 empty] | 38.6455 | 0.78 | 0.78107 | 5.0066 | 111.6036 | 4.0027
[6 empty] | 38.6539 | 0.78 | 0.78106 | 5.0065 | 111.6039 | 4.0027
[6 empty] | 38.6622 | 0.78 | 0.78105 | 5.0064 | 111.6042 | 4.0027
[6 empty] | 38.6706 | 0.78 | 0.78104 | 5.0062 | 111.6046 | 4.0028
[6 empty] | 38.6789 | 0.78 | 0.78103 | 5.0061 | 111.6049 | 4.0028
[6 empty] | 38.6872 | 0.78 | 0.78102 | 5.006 | 111.6052 | 4.0029
[6 empty] | 38.6956 | 0.78 | 0.78101 | 5.0059 | 111.6056 | 4.0029
[6 empty] | 38.7039 | 0.78 | 0.781 | 5.0058 | 111.6059 | 4.003
[6 empty] | 38.7122 | 0.78 | 0.78099 | 5.0057 | 111.6062 | 4.003
[6 empty] | 38.7205 | 0.78 | 0.78098 | 5.0055 | 111.6066 | 4.003
[6 empty] | 38.7289 | 0.78 | 0.78096 | 5.0054 | 111.6069 | 4.0031
[6 empty] | 38.7373 | 0.78 | 0.78095 | 5.0053 | 111.6072 | 4.0031
[6 empty] | 38.7456 | 0.78 | 0.78094 | 5.0052 | 111.6076 | 4.0032
[6 empty] | 38.7539 | 0.78 | 0.78093 | 5.0051 | 111.6079 | 4.0032
[6 empty] | 38.7623 | 0.78 | 0.78092 | 5.005 | 111.6082 | 4.0032
[6 empty] | 38.7706 | 0.78 | 0.78091 | 5.0048 | 111.6085 | 4.0033
[6 empty] | 38.779 | 0.78 | 0.7809 | 5.0047 | 111.6089 | 4.0033
[6 empty] | 38.7873 | 0.78 | 0.78089 | 5.0046 | 111.6092 | 4.0034
[6 empty] | 38.7956 | 0.78 | 0.78088 | 5.0045 | 111.6095 | 4.0034
[6 empty] | 38.804 | 0.78 | 0.78087 | 5.0044 | 111.6099 | 4.0034
[6 empty] | 38.8123 | 0.78 | 0.78086 | 5.0043 | 111.6102 | 4.0035
[6 empty] | 38.8206 | 0.78 | 0.78085 | 5.0041 | 111.6105 | 4.0035
[6 empty] | 38.829 | 0.78 | 0.78084 | 5.004 | 111.6109 | 4.0036
[6 empty] | 38.8373 | 0.78 | 0.78083 | 5.0039 | 111.6112 | 4.0036
[6 empty] | 38.8457 | 0.78 | 0.78082 | 5.0038 | 111.6115 | 4.0036
[6 empty] | 38.854 | 0.78 | 0.78081 | 5.0037 | 111.6119 | 4.0037
[6 empty] | 38.8623 | 0.78 | 0.7808 | 5.0036 | 111.6122 | 4.0037
[6 empty] | 38.8707 | 0.78 | 0.78079 | 5.0034 | 111.6125 | 4.0038
[6 empty] | 38.879 | 0.78 | 0.78078 | 5.0033 | 111.6129 | 4.0038
[6 empty] | 38.8874 | 0.78 | 0.78077 | 5.0032 | 111.6132 | 4.0038
[6 empty] | 38.8957 | 0.78 | 0.78076 | 5.0031 | 111.6135 | 4.0039
[6 empty] | 38.904 | 0.78 | 0.78075 | 5.003 | 111.6139 | 4.0039
[6 empty] | 38.9124 | 0.78 | 0.78074 | 5.0029 | 111.6142 | 4.004
[6 empty] | 38.9207 | 0.78 | 0.78073 | 5.0027 | 111.6145 | 4.004
[6 empty] | 38.929 | 0.78 | 0.78072 | 5.0026 | 111.6149 | 4.0041
[6 empty] | 38.9374 | 0.78 | 0.78071 | 5.0025 | 111.6152 | 4.0041
[6 empty] | 38.9457 | 0.78 | 0.7807 | 5.0024 | 111.6155 | 4.0041
[6 empty] | 38.9541 | 0.78 | 0.78069 | 5.0023 | 111.6158 | 4.0042
[6 empty] | 38.9624 | 0.78 | 0.78068 | 5.0022 | 111.6162 | 4.0042
[6 empty] | 38.9707 | 0.78 | 0.78067 | 5.002 | 111.6165 | 4.0043
[6 empty] | 38.9791 | 0.78 | 0.78066 | 5.0019 | 111.6168 | 4.0043
[6 empty] | 38.9874 | 0.78 | 0.78065 | 5.0018 | 111.6172 | 4.0043
[6 empty] | 38.9958 | 0.78 | 0.78064 | 5.0017 | 111.6175 | 4.0044
[6 empty] | 39.0041 | 0.78 | 0.78063 | 5.0016 | 111.6178 | 4.0044
[6 empty] | 39.0124 | 0.78 | 0.78062 | 5.0015 | 111.6182 | 4.0045
[6 empty] | 39.0208 | 0.78 | 0.78061 | 5.0013 | 111.6185 | 4.0045
[6 empty] | 39.0291 | 0.78 | 0.7806 | 5.0012 | 111.6188 | 4.0045
[6 empty] | 39.0374 | 0.78 | 0.78059 | 5.0011 | 111.6192 | 4.0046
[6 empty] | 39.0458 | 0.78 | 0.78058 | 5.001 | 111.6195 | 4.0046
[6 empty] | 39.0541 | 0.78 | 0.78057 | 5.0009 | 111.6198 | 4.0047
[6 empty] | 39.0625 | 0.78 | 0.78056 | 5.0008 | 111.6202 | 4.0047
[6 empty] | 39.0708 | 0.78 | 0.78055 | 5.0007 | 111.6205 | 4.0047
[6 empty] | 39.0791 | 0.78 | 0.78054 | 5.0005 | 111.6208 | 4.0048
[6 empty] | 39.0875 | 0.78 | 0.78053 | 5.0004 | 111.6212 | 4.0048
[6 empty] | 39.0958 | 0.78 | 0.78052 | 5.0003 | 111.6215 | 4.0049
[6 empty] | 39.1041 | 0.78 | 0.78051 | 5.0002 | 111.6218 | 4.0049
[6 empty] | 39.1125 | 0.78 | 0.7805 | 5.0001 | 111.6221 | 4.0049
[6 empty] | 39.1208 | 0.78 | 0.78049 | 5 | 111.6225 | 4.005
[6 empty] | 39.1292 | 0.78 | 0.78048 | 4.9998 | 111.6228 | 4.005
[6 empty] | 39.1375 | 0.78 | 0.78047 | 4.9997 | 111.6231 | 4.0051
[6 empty] | 39.1458 | 0.78 | 0.78046 | 4.9996 | 111.6235 | 4.0051
[6 empty] | 39.1542 | 0.78 | 0.78045 | 4.9995 | 111.6238 | 4.0051
[6 empty] | 39.1626 | 0.78 | 0.78044 | 4.9994 | 111.6241 | 4.0052
[6 empty] | 39.1709 | 0.78 | 0.78042 | 4.9993 | 111.6245 | 4.0052
[6 empty] | 39.1792 | 0.78 | 0.78041 | 4.9991 | 111.6248 | 4.0053
[6 empty] | 39.1875 | 0.78 | 0.7804 | 4.999 | 111.6251 | 4.0053
[6 empty] | 39.1959 | 0.78 | 0.78039 | 4.9989 | 111.6255 | 4.0054
[6 empty] | 39.2042 | 0.78 | 0.78038 | 4.9988 | 111.6258 | 4.0054
[6 empty] | 39.2125 | 0.78 | 0.78037 | 4.9987 | 111.6261 | 4.0054
[6 empty] | 39.2209 | 0.78 | 0.78036 | 4.9986 | 111.6265 | 4.0055
[6 empty] | 39.2293 | 0.78 | 0.78035 | 4.9984 | 111.6268 | 4.0055
[6 empty] | 39.2376 | 0.78 | 0.78034 | 4.9983 | 111.6271 | 4.0056
[6 empty] | 39.2459 | 0.78 | 0.78033 | 4.9982 | 111.6275 | 4.0056
[6 empty] | 39.2542 | 0.78 | 0.78032 | 4.9981 | 111.6278 | 4.0056
[6 empty] | 39.2626 | 0.78 | 0.78031 | 4.998 | 111.6281 | 4.0057
[6 empty] | 39.271 | 0.78 | 0.7803 | 4.9979 | 111.6285 | 4.0057
[6 empty] | 39.2793 | 0.78 | 0.78029 | 4.9977 | 111.6288 | 4.0058
[6 empty] | 39.2876 | 0.78 | 0.78028 | 4.9976 | 111.6291 | 4.0058
[6 empty] | 39.296 | 0.78 | 0.78027 | 4.9975 | 111.6294 | 4.0058
[6 empty] | 39.3043 | 0.78 | 0.78026 | 4.9974 | 111.6298 | 4.0059
[6 empty] | 39.3126 | 0.78 | 0.78025 | 4.9973 | 111.6301 | 4.0059
[6 empty] | 39.3209 | 0.78 | 0.78024 | 4.9972 | 111.6304 | 4.006
[6 empty] | 39.3293 | 0.78 | 0.78023 | 4.997 | 111.6308 | 4.006
[6 empty] | 39.3377 | 0.78 | 0.78022 | 4.9969 | 111.6311 | 4.006
[6 empty] | 39.346 | 0.78 | 0.78021 | 4.9968 | 111.6314 | 4.0061
[6 empty] | 39.3543 | 0.78 | 0.7802 | 4.9967 | 111.6318 | 4.0061
[6 empty] | 39.3627 | 0.78 | 0.78019 | 4.9966 | 111.6321 | 4.0062
[6 empty] | 39.371 | 0.78 | 0.78018 | 4.9965 | 111.6324 | 4.0062
[6 empty] | 39.3794 | 0.78 | 0.78017 | 4.9963 | 111.6328 | 4.0062
[6 empty] | 39.3877 | 0.78 | 0.78016 | 4.9962 | 111.6331 | 4.0063
[6 empty] | 39.396 | 0.78 | 0.78015 | 4.9961 | 111.6334 | 4.0063
[6 empty] | 39.4044 | 0.78 | 0.78014 | 4.996 | 111.6338 | 4.0064
[6 empty] | 39.4127 | 0.78 | 0.78013 | 4.9959 | 111.6341 | 4.0064
[6 empty] | 39.421 | 0.78 | 0.78012 | 4.9958 | 111.6344 | 4.0065
[6 empty] | 39.4294 | 0.78 | 0.78011 | 4.9956 | 111.6348 | 4.0065
[6 empty] | 39.4377 | 0.78 | 0.7801 | 4.9955 | 111.6351 | 4.0065
[6 empty] | 39.4461 | 0.78 | 0.78009 | 4.9954 | 111.6354 | 4.0066
[6 empty] | 39.4544 | 0.78 | 0.78008 | 4.9953 | 111.6358 | 4.0066
[6 empty] | 39.4627 | 0.78 | 0.78007 | 4.9952 | 111.6361 | 4.0067
[6 empty] | 39.4711 | 0.78 | 0.78006 | 4.9951 | 111.6364 | 4.0067
[6 empty] | 39.4794 | 0.78 | 0.78005 | 4.9949 | 111.6367 | 4.0067
[6 empty] | 39.4878 | 0.78 | 0.78004 | 4.9948 | 111.6371 | 4.0068
[6 empty] | 39.4961 | 0.78 | 0.78003 | 4.9947 | 111.6374 | 4.0068
[6 empty] | 39.5044 | 0.78 | 0.7812 | 5.002 | 111.7115 | 3.9972
[6 empty] | 39.5128 | 0.78 | 0.7812 | 5.002 | 111.7113 | 3.9973
[6 empty] | 39.5211 | 0.78 | 0.78119 | 5.002 | 111.7111 | 3.9974
[6 empty] | 39.5294 | 0.78 | 0.78118 | 5.002 | 111.7108 | 3.9975
[6 empty] | 39.5378 | 0.78 | 0.78117 | 5.002 | 111.7106 | 3.9976
[6 empty] | 39.5461 | 0.78 | 0.78117 | 5.002 | 111.7104 | 3.9977
[6 empty] | 39.5545 | 0.78 | 0.78116 | 5.002 | 111.7101 | 3.9978
[6 empty] | 39.5628 | 0.78 | 0.78115 | 5.0019 | 111.7099 | 3.9979
[6 empty] | 39.5711 | 0.78 | 0.78114 | 5.0019 | 111.7097 | 3.9979
[6 empty] | 39.5795 | 0.78 | 0.78114 | 5.0019 | 111.7094 | 3.998
[6 empty] | 39.5878 | 0.78 | 0.78113 | 5.0019 | 111.7092 | 3.9981
[6 empty] | 39.5962 | 0.78 | 0.78112 | 5.0019 | 111.709 | 3.9982
[6 empty] | 39.6045 | 0.78 | 0.78111 | 5.0019 | 111.7087 | 3.9983
[6 empty] | 39.6128 | 0.78 | 0.7811 | 5.0019 | 111.7085 | 3.9984
[6 empty] | 39.6212 | 0.78 | 0.7811 | 5.0019 | 111.7083 | 3.9985
[6 empty] | 39.6295 | 0.78 | 0.78109 | 5.0018 | 111.708 | 3.9986
[6 empty] | 39.6378 | 0.78 | 0.78108 | 5.0018 | 111.7078 | 3.9987
[6 empty] | 39.6462 | 0.78 | 0.78107 | 5.0018 | 111.7076 | 3.9988
[6 empty] | 39.6545 | 0.78 | 0.78107 | 5.0018 | 111.7073 | 3.9989
[6 empty] | 39.6629 | 0.78 | 0.78106 | 5.0018 | 111.7071 | 3.9989
[6 empty] | 39.6712 | 0.78 | 0.78105 | 5.0018 | 111.7069 | 3.999
[6 empty] | 39.6795 | 0.78 | 0.78104 | 5.0018 | 111.7066 | 3.9991
[6 empty] | 39.6879 | 0.78 | 0.78104 | 5.0017 | 111.7064 | 3.9992
[6 empty] | 39.6963 | 0.78 | 0.78103 | 5.0017 | 111.7062 | 3.9993
[6 empty] | 39.7046 | 0.78 | 0.78102 | 5.0017 | 111.7059 | 3.9994
[6 empty] | 39.7129 | 0.78 | 0.78101 | 5.0017 | 111.7057 | 3.9995
[6 empty] | 39.7212 | 0.78 | 0.781 | 5.0017 | 111.7055 | 3.9996
[6 empty] | 39.7296 | 0.78 | 0.781 | 5.0017 | 111.7052 | 3.9997
[6 empty] | 39.7379 | 0.78 | 0.78099 | 5.0017 | 111.705 | 3.9998
[6 empty] | 39.7462 | 0.78 | 0.78098 | 5.0017 | 111.7048 | 3.9998
[6 empty] | 39.7546 | 0.78 | 0.78097 | 5.0016 | 111.7046 | 3.9999
[6 empty] | 39.763 | 0.78 | 0.78097 | 5.0016 | 111.7043 | 4
[6 empty] | 39.7713 | 0.78 | 0.78096 | 5.0016 | 111.7041 | 4.0001
[6 empty] | 39.7796 | 0.78 | 0.78095 | 5.0016 | 111.7038 | 4.0002
[6 empty] | 39.7879 | 0.78 | 0.78094 | 5.0016 | 111.7036 | 4.0003
[6 empty] | 39.7963 | 0.78 | 0.78094 | 5.0016 | 111.7034 | 4.0004
[6 empty] | 39.8046 | 0.78 | 0.78093 | 5.0016 | 111.7031 | 4.0005
[6 empty] | 39.813 | 0.78 | 0.78092 | 5.0016 | 111.7029 | 4.0006
[6 empty] | 39.8213 | 0.78 | 0.78091 | 5.0015 | 111.7027 | 4.0007
[6 empty] | 39.8297 | 0.78 | 0.7809 | 5.0015 | 111.7025 | 4.0008
[6 empty] | 39.838 | 0.78 | 0.7809 | 5.0015 | 111.7022 | 4.0008
[6 empty] | 39.8463 | 0.78 | 0.78089 | 5.0015 | 111.702 | 4.0009
[6 empty] | 39.8546 | 0.78 | 0.78088 | 5.0015 | 111.7018 | 4.001
[6 empty] | 39.863 | 0.78 | 0.78087 | 5.0015 | 111.7015 | 4.0011
[6 empty] | 39.8714 | 0.78 | 0.78087 | 5.0015 | 111.7013 | 4.0012
[6 empty] | 39.8797 | 0.78 | 0.78086 | 5.0015 | 111.701 | 4.0013
[6 empty] | 39.888 | 0.78 | 0.78085 | 5.0014 | 111.7008 | 4.0014
[6 empty] | 39.8964 | 0.78 | 0.78084 | 5.0014 | 111.7006 | 4.0015
[6 empty] | 39.9047 | 0.78 | 0.78084 | 5.0014 | 111.7004 | 4.0016
[6 empty] | 39.913 | 0.78 | 0.78083 | 5.0014 | 111.7001 | 4.0017
[6 empty] | 39.9213 | 0.78 | 0.78082 | 5.0014 | 111.6999 | 4.0018
[6 empty] | 39.9297 | 0.78 | 0.78081 | 5.0014 | 111.6997 | 4.0018
[6 empty] | 39.9381 | 0.78 | 0.7808 | 5.0014 | 111.6994 | 4.0019
[6 empty] | 39.9464 | 0.78 | 0.7808 | 5.0014 | 111.6992 | 4.002
[6 empty] | 39.9547 | 0.78 | 0.78079 | 5.0013 | 111.699 | 4.0021
[6 empty] | 39.9631 | 0.78 | 0.78078 | 5.0013 | 111.6987 | 4.0022
[6 empty] | 39.9714 | 0.78 | 0.78077 | 5.0013 | 111.6985 | 4.0023
[6 empty] | 39.9798 | 0.78 | 0.78077 | 5.0013 | 111.6983 | 4.0024
[6 empty] | 39.9881 | 0.78 | 0.78076 | 5.0013 | 111.698 | 4.0025
[6 empty] | 39.9964 | 0.78 | 0.78075 | 5.0013 | 111.6978 | 4.0026
[6 empty] | 40.0048 | 0.78 | 0.78074 | 5.0013 | 111.6976 | 4.0027
[6 empty] | 40.0131 | 0.78 | 0.78074 | 5.0013 | 111.6973 | 4.0027
[6 empty] | 40.0214 | 0.78 | 0.78073 | 5.0012 | 111.6971 | 4.0028
[6 empty] | 40.0298 | 0.78 | 0.78072 | 5.0012 | 111.6969 | 4.0029
[6 empty] | 40.0381 | 0.78 | 0.78071 | 5.0012 | 111.6966 | 4.003
[6 empty] | 40.0465 | 0.78 | 0.7807 | 5.0012 | 111.6964 | 4.0031
[6 empty] | 40.0548 | 0.78 | 0.7807 | 5.0012 | 111.6962 | 4.0032
[6 empty] | 40.0631 | 0.78 | 0.78069 | 5.0012 | 111.6959 | 4.0033
[6 empty] | 40.0715 | 0.78 | 0.78068 | 5.0012 | 111.6957 | 4.0034
[6 empty] | 40.0798 | 0.78 | 0.78067 | 5.0011 | 111.6955 | 4.0035
[6 empty] | 40.0882 | 0.78 | 0.78067 | 5.0011 | 111.6952 | 4.0036
[6 empty] | 40.0965 | 0.78 | 0.78066 | 5.0011 | 111.695 | 4.0037
[6 empty] | 40.1048 | 0.78 | 0.78065 | 5.0011 | 111.6948 | 4.0037
[6 empty] | 40.1132 | 0.78 | 0.78064 | 5.0011 | 111.6945 | 4.0038
[6 empty] | 40.1215 | 0.78 | 0.78064 | 5.0011 | 111.6943 | 4.0039
[6 empty] | 40.1298 | 0.78 | 0.78063 | 5.0011 | 111.6941 | 4.004
[6 empty] | 40.1382 | 0.78 | 0.78062 | 5.0011 | 111.6938 | 4.0041
[6 empty] | 40.1465 | 0.78 | 0.78061 | 5.001 | 111.6936 | 4.0042
[6 empty] | 40.1549 | 0.78 | 0.7806 | 5.001 | 111.6934 | 4.0043
[6 empty] | 40.1632 | 0.78 | 0.7806 | 5.001 | 111.6931 | 4.0044
[6 empty] | 40.1715 | 0.78 | 0.78059 | 5.001 | 111.6929 | 4.0045
[6 empty] | 40.1799 | 0.78 | 0.78058 | 5.001 | 111.6927 | 4.0046
[6 empty] | 40.1882 | 0.78 | 0.78057 | 5.001 | 111.6924 | 4.0047
[6 empty] | 40.1966 | 0.78 | 0.78057 | 5.001 | 111.6922 | 4.0047
[6 empty] | 40.2049 | 0.78 | 0.78056 | 5.001 | 111.692 | 4.0048
[6 empty] | 40.2132 | 0.78 | 0.78055 | 5.0009 | 111.6917 | 4.0049
[6 empty] | 40.2216 | 0.78 | 0.78054 | 5.0009 | 111.6915 | 4.005
[6 empty] | 40.2299 | 0.78 | 0.78054 | 5.0009 | 111.6913 | 4.0051
[6 empty] | 40.2382 | 0.78 | 0.78053 | 5.0009 | 111.691 | 4.0052
[6 empty] | 40.2466 | 0.78 | 0.78052 | 5.0009 | 111.6908 | 4.0053
[6 empty] | 40.255 | 0.78 | 0.78051 | 5.0009 | 111.6906 | 4.0054
[6 empty] | 40.2633 | 0.78 | 0.78051 | 5.0009 | 111.6903 | 4.0055
[6 empty] | 40.2716 | 0.78 | 0.7805 | 5.0009 | 111.6901 | 4.0056
[6 empty] | 40.2799 | 0.78 | 0.78049 | 5.0008 | 111.6899 | 4.0057
[6 empty] | 40.2883 | 0.78 | 0.78048 | 5.0008 | 111.6896 | 4.0057
[6 empty] | 40.2967 | 0.78 | 0.78047 | 5.0008 | 111.6894 | 4.0058
[6 empty] | 40.305 | 0.78 | 0.78047 | 5.0008 | 111.6892 | 4.0059
[6 empty] | 40.3133 | 0.78 | 0.78046 | 5.0008 | 111.6889 | 4.006
[6 empty] | 40.3217 | 0.78 | 0.78045 | 5.0008 | 111.6887 | 4.0061
[6 empty] | 40.33 | 0.78 | 0.78044 | 5.0008 | 111.6885 | 4.0062
[6 empty] | 40.3383 | 0.78 | 0.78044 | 5.0008 | 111.6882 | 4.0063
[6 empty] | 40.3467 | 0.78 | 0.78043 | 5.0007 | 111.688 | 4.0064
[6 empty] | 40.355 | 0.78 | 0.78042 | 5.0007 | 111.6878 | 4.0065
[6 empty] | 40.3634 | 0.78 | 0.78041 | 5.0007 | 111.6875 | 4.0066
[6 empty] | 40.3717 | 0.78 | 0.78041 | 5.0007 | 111.6873 | 4.0066
[6 empty] | 40.38 | 0.78 | 0.7804 | 5.0007 | 111.6871 | 4.0067
[6 empty] | 40.3884 | 0.78 | 0.78039 | 5.0007 | 111.6868 | 4.0068
[6 empty] | 40.3967 | 0.78 | 0.78038 | 5.0007 | 111.6866 | 4.0069
[6 empty] | 40.4051 | 0.78 | 0.78037 | 5.0006 | 111.6864 | 4.007
[6 empty] | 40.4134 | 0.78 | 0.78037 | 5.0006 | 111.6861 | 4.0071
[6 empty] | 40.4217 | 0.78 | 0.78036 | 5.0006 | 111.6859 | 4.0072
[6 empty] | 40.4301 | 0.78 | 0.78035 | 5.0006 | 111.6857 | 4.0073
[6 empty] | 40.4384 | 0.78 | 0.78034 | 5.0006 | 111.6854 | 4.0074
[6 empty] | 40.4467 | 0.78 | 0.78034 | 5.0006 | 111.6852 | 4.0075
[6 empty] | 40.4551 | 0.78 | 0.78033 | 5.0006 | 111.685 | 4.0076
[6 empty] | 40.4634 | 0.78 | 0.78032 | 5.0006 | 111.6847 | 4.0076
[6 empty] | 40.4718 | 0.78 | 0.78031 | 5.0005 | 111.6845 | 4.0077
[6 empty] | 40.4801 | 0.78 | 0.78031 | 5.0005 | 111.6843 | 4.0078
[6 empty] | 40.4884 | 0.78 | 0.7803 | 5.0005 | 111.684 | 4.0079
[6 empty] | 40.4968 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.5051 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.5135 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.5218 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.5302 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.5385 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.5468 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.5552 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.5635 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.5719 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.5802 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.5885 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.5969 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.6052 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.6135 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.6219 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.6302 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.6386 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.6469 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.6552 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.6636 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.6719 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.6803 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.6886 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.6969 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.7053 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.7136 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.7219 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.7303 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.7387 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.747 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.7553 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.7636 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.772 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.7804 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.7887 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.797 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.8054 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.8137 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.822 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.8304 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.8387 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.8471 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.8554 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.8637 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.8721 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.8804 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.8888 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.8971 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.9054 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.9138 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.9221 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.9304 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.9388 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.9472 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.9555 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.9638 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.9721 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.9805 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.9889 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 40.9972 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.0055 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.0139 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.0222 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.0305 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.0389 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.0472 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.0556 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.0639 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.0722 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.0806 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.0889 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.0973 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.1056 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.1139 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.1223 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.1306 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.1389 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.1473 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.1556 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.164 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.1723 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.1806 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.189 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.1973 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.2057 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.214 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.2224 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.2307 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.239 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.2474 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.2557 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.2641 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.2724 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.2807 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.2891 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.2974 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.3057 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.3141 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.3224 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.3308 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.3391 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.3474 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.3558 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.3641 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.3725 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.3808 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.3891 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.3975 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.4058 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.4141 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.4225 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.4309 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.4392 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.4475 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.4558 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.4642 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.4726 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.4809 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.4892 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.4976 | 0.78 | 0.78029 | 5.0005 | 111.6838 | 4.008
[6 empty] | 41.5059 | 0.78 | 0.77939 | 4.9938 | 111.7048 | 4.0145
[6 empty] | 41.5142 | 0.78 | 0.7794 | 4.9939 | 111.7049 | 4.0144
[6 empty] | 41.5226 | 0.78 | 0.77941 | 4.9939 | 111.705 | 4.0142
[6 empty] | 41.5309 | 0.78 | 0.77942 | 4.9939 | 111.7052 | 4.0141
[6 empty] | 41.5393 | 0.78 | 0.77943 | 4.994 | 111.7053 | 4.014
[6 empty] | 41.5476 | 0.78 | 0.77944 | 4.994 | 111.7055 | 4.0139
[6 empty] | 41.5559 | 0.78 | 0.77945 | 4.994 | 111.7056 | 4.0138
[6 empty] | 41.5643 | 0.78 | 0.77946 | 4.9941 | 111.7057 | 4.0137
[6 empty] | 41.5726 | 0.78 | 0.77947 | 4.9941 | 111.7059 | 4.0136
[6 empty] | 41.581 | 0.78 | 0.77948 | 4.9941 | 111.706 | 4.0135
[6 empty] | 41.5893 | 0.78 | 0.77949 | 4.9941 | 111.7062 | 4.0134
[6 empty] | 41.5976 | 0.78 | 0.7795 | 4.9942 | 111.7063 | 4.0133
[6 empty] | 41.606 | 0.78 | 0.77951 | 4.9942 | 111.7065 | 4.0132
[6 empty] | 41.6143 | 0.78 | 0.77952 | 4.9942 | 111.7066 | 4.0131
[6 empty] | 41.6226 | 0.78 | 0.77953 | 4.9943 | 111.7067 | 4.013
[6 empty] | 41.631 | 0.78 | 0.77954 | 4.9943 | 111.7069 | 4.0129
[6 empty] | 41.6394 | 0.78 | 0.77955 | 4.9943 | 111.707 | 4.0127
[6 empty] | 41.6477 | 0.78 | 0.77956 | 4.9944 | 111.7072 | 4.0126
[6 empty] | 41.656 | 0.78 | 0.77957 | 4.9944 | 111.7073 | 4.0125
[6 empty] | 41.6643 | 0.78 | 0.77958 | 4.9944 | 111.7075 | 4.0124
[6 empty] | 41.6727 | 0.78 | 0.77959 | 4.9945 | 111.7076 | 4.0123
[6 empty] | 41.6811 | 0.78 | 0.7796 | 4.9945 | 111.7077 | 4.0122
[6 empty] | 41.6894 | 0.78 | 0.77961 | 4.9945 | 111.7079 | 4.0121
[6 empty] | 41.6977 | 0.78 | 0.77962 | 4.9946 | 111.708 | 4.012
[6 empty] | 41.7061 | 0.78 | 0.77963 | 4.9946 | 111.7082 | 4.0119
[6 empty] | 41.7144 | 0.78 | 0.77964 | 4.9946 | 111.7083 | 4.0118
[6 empty] | 41.7227 | 0.78 | 0.77965 | 4.9947 | 111.7085 | 4.0117
[6 empty] | 41.7311 | 0.78 | 0.77966 | 4.9947 | 111.7086 | 4.0116
[6 empty] | 41.7394 | 0.78 | 0.77967 | 4.9947 | 111.7087 | 4.0115
[6 empty] | 41.7478 | 0.78 | 0.77968 | 4.9948 | 111.7089 | 4.0114
[6 empty] | 41.7561 | 0.78 | 0.77969 | 4.9948 | 111.709 | 4.0113
[6 empty] | 41.7644 | 0.78 | 0.7797 | 4.9948 | 111.7092 | 4.0111
[6 empty] | 41.7728 | 0.78 | 0.77971 | 4.9949 | 111.7093 | 4.011
[6 empty] | 41.7811 | 0.78 | 0.77972 | 4.9949 | 111.7094 | 4.0109
[6 empty] | 41.7895 | 0.78 | 0.77973 | 4.9949 | 111.7096 | 4.0108
[6 empty] | 41.7978 | 0.78 | 0.77974 | 4.995 | 111.7097 | 4.0107
[6 empty] | 41.8061 | 0.78 | 0.77975 | 4.995 | 111.7099 | 4.0106
[6 empty] | 41.8145 | 0.78 | 0.77976 | 4.995 | 111.71 | 4.0105
[6 empty] | 41.8228 | 0.78 | 0.77977 | 4.995 | 111.7102 | 4.0104
[6 empty] | 41.8311 | 0.78 | 0.77978 | 4.9951 | 111.7103 | 4.0103
[6 empty] | 41.8395 | 0.78 | 0.77979 | 4.9951 | 111.7104 | 4.0102
[6 empty] | 41.8478 | 0.78 | 0.7798 | 4.9951 | 111.7106 | 4.0101
[6 empty] | 41.8562 | 0.78 | 0.77981 | 4.9952 | 111.7107 | 4.01
[6 empty] | 41.8645 | 0.78 | 0.77982 | 4.9952 | 111.7109 | 4.0099
[6 empty] | 41.8728 | 0.78 | 0.77983 | 4.9952 | 111.711 | 4.0098
[6 empty] | 41.8812 | 0.78 | 0.77984 | 4.9953 | 111.7111 | 4.0097
[6 empty] | 41.8895 | 0.78 | 0.77985 | 4.9953 | 111.7113 | 4.0095
[6 empty] | 41.8979 | 0.78 | 0.77987 | 4.9953 | 111.7114 | 4.0094
[6 empty] | 41.9062 | 0.78 | 0.77988 | 4.9954 | 111.7116 | 4.0093
[6 empty] | 41.9146 | 0.78 | 0.77989 | 4.9954 | 111.7117 | 4.0092
[6 empty] | 41.9229 | 0.78 | 0.7799 | 4.9954 | 111.7119 | 4.0091
[6 empty] | 41.9312 | 0.78 | 0.77991 | 4.9955 | 111.712 | 4.009
[6 empty] | 41.9396 | 0.78 | 0.77992 | 4.9955 | 111.7121 | 4.0089
[6 empty] | 41.9479 | 0.78 | 0.77993 | 4.9955 | 111.7123 | 4.0088
[6 empty] | 41.9563 | 0.78 | 0.77994 | 4.9956 | 111.7124 | 4.0087
[6 empty] | 41.9646 | 0.78 | 0.77995 | 4.9956 | 111.7126 | 4.0086
[6 empty] | 41.9729 | 0.78 | 0.77996 | 4.9956 | 111.7127 | 4.0085
[6 empty] | 41.9813 | 0.78 | 0.77997 | 4.9957 | 111.7128 | 4.0084
[6 empty] | 41.9896 | 0.78 | 0.77998 | 4.9957 | 111.713 | 4.0083
[6 empty] | 41.9979 | 0.78 | 0.77999 | 4.9957 | 111.7131 | 4.0082
[6 empty] | 42.0063 | 0.78 | 0.78 | 4.9958 | 111.7133 | 4.0081
[6 empty] | 42.0146 | 0.78 | 0.78001 | 4.9958 | 111.7134 | 4.0079
[6 empty] | 42.023 | 0.78 | 0.78002 | 4.9958 | 111.7136 | 4.0078
[6 empty] | 42.0313 | 0.78 | 0.78003 | 4.9959 | 111.7137 | 4.0077
[6 empty] | 42.0396 | 0.78 | 0.78004 | 4.9959 | 111.7138 | 4.0076
[6 empty] | 42.048 | 0.78 | 0.78005 | 4.9959 | 111.714 | 4.0075
[6 empty] | 42.0563 | 0.78 | 0.78006 | 4.9959 | 111.7141 | 4.0074
[6 empty] | 42.0647 | 0.78 | 0.78007 | 4.996 | 111.7143 | 4.0073
[6 empty] | 42.073 | 0.78 | 0.78008 | 4.996 | 111.7144 | 4.0072
[6 empty] | 42.0813 | 0.78 | 0.78009 | 4.996 | 111.7146 | 4.0071
[6 empty] | 42.0897 | 0.78 | 0.7801 | 4.9961 | 111.7147 | 4.007
[6 empty] | 42.098 | 0.78 | 0.78011 | 4.9961 | 111.7148 | 4.0069
[6 empty] | 42.1063 | 0.78 | 0.78012 | 4.9961 | 111.715 | 4.0068
[6 empty] | 42.1147 | 0.78 | 0.78013 | 4.9962 | 111.7151 | 4.0067
[6 empty] | 42.1231 | 0.78 | 0.78014 | 4.9962 | 111.7153 | 4.0066
[6 empty] | 42.1314 | 0.78 | 0.78015 | 4.9962 | 111.7154 | 4.0064
[6 empty] | 42.1397 | 0.78 | 0.78016 | 4.9963 | 111.7155 | 4.0063
[6 empty] | 42.148 | 0.78 | 0.78017 | 4.9963 | 111.7157 | 4.0062
[6 empty] | 42.1564 | 0.78 | 0.78018 | 4.9963 | 111.7158 | 4.0061
[6 empty] | 42.1648 | 0.78 | 0.78019 | 4.9964 | 111.716 | 4.006
[6 empty] | 42.1731 | 0.78 | 0.7802 | 4.9964 | 111.7161 | 4.0059
[6 empty] | 42.1814 | 0.78 | 0.78021 | 4.9964 | 111.7163 | 4.0058
[6 empty] | 42.1898 | 0.78 | 0.78022 | 4.9965 | 111.7164 | 4.0057
[6 empty] | 42.1981 | 0.78 | 0.78023 | 4.9965 | 111.7165 | 4.0056
[6 empty] | 42.2064 | 0.78 | 0.78024 | 4.9965 | 111.7167 | 4.0055
[6 empty] | 42.2148 | 0.78 | 0.78025 | 4.9966 | 111.7168 | 4.0054
[6 empty] | 42.2231 | 0.78 | 0.78026 | 4.9966 | 111.717 | 4.0053
[6 empty] | 42.2315 | 0.78 | 0.78027 | 4.9966 | 111.7171 | 4.0052
[6 empty] | 42.2398 | 0.78 | 0.78028 | 4.9967 | 111.7172 | 4.0051
[6 empty] | 42.2481 | 0.78 | 0.78029 | 4.9967 | 111.7174 | 4.005
[6 empty] | 42.2565 | 0.78 | 0.7803 | 4.9967 | 111.7175 | 4.0048
[6 empty] | 42.2648 | 0.78 | 0.78031 | 4.9968 | 111.7177 | 4.0047
[6 empty] | 42.2732 | 0.78 | 0.78032 | 4.9968 | 111.7178 | 4.0046
[6 empty] | 42.2815 | 0.78 | 0.78033 | 4.9968 | 111.718 | 4.0045
[6 empty] | 42.2898 | 0.78 | 0.78034 | 4.9969 | 111.7181 | 4.0044
[6 empty] | 42.2982 | 0.78 | 0.78035 | 4.9969 | 111.7182 | 4.0043
[6 empty] | 42.3065 | 0.78 | 0.78036 | 4.9969 | 111.7184 | 4.0042
[6 empty] | 42.3148 | 0.78 | 0.78037 | 4.9969 | 111.7185 | 4.0041
[6 empty] | 42.3232 | 0.78 | 0.78038 | 4.997 | 111.7187 | 4.004
[6 empty] | 42.3316 | 0.78 | 0.78039 | 4.997 | 111.7188 | 4.0039
[6 empty] | 42.3399 | 0.78 | 0.7804 | 4.997 | 111.719 | 4.0038
[6 empty] | 42.3482 | 0.78 | 0.78041 | 4.9971 | 111.7191 | 4.0037
[6 empty] | 42.3565 | 0.78 | 0.78042 | 4.9971 | 111.7192 | 4.0036
[6 empty] | 42.3649 | 0.78 | 0.78043 | 4.9971 | 111.7194 | 4.0035
[6 empty] | 42.3733 | 0.78 | 0.78044 | 4.9972 | 111.7195 | 4.0034
[6 empty] | 42.3816 | 0.78 | 0.78045 | 4.9972 | 111.7197 | 4.0032
[6 empty] | 42.3899 | 0.78 | 0.78046 | 4.9972 | 111.7198 | 4.0031
[6 empty] | 42.3983 | 0.78 | 0.78047 | 4.9973 | 111.7199 | 4.003
[6 empty] | 42.4066 | 0.78 | 0.78048 | 4.9973 | 111.7201 | 4.0029
[6 empty] | 42.4149 | 0.78 | 0.78049 | 4.9973 | 111.7202 | 4.0028
[6 empty] | 42.4233 | 0.78 | 0.7805 | 4.9974 | 111.7204 | 4.0027
[6 empty] | 42.4316 | 0.78 | 0.78051 | 4.9974 | 111.7205 | 4.0026
[6 empty] | 42.44 | 0.78 | 0.78052 | 4.9974 | 111.7207 | 4.0025
[6 empty] | 42.4483 | 0.78 | 0.78053 | 4.9975 | 111.7208 | 4.0024
[6 empty] | 42.4566 | 0.78 | 0.78054 | 4.9975 | 111.7209 | 4.0023
[6 empty] | 42.465 | 0.78 | 0.78055 | 4.9975 | 111.7211 | 4.0022
[6 empty] | 42.4733 | 0.78 | 0.78056 | 4.9976 | 111.7212 | 4.0021
[6 empty] | 42.4817 | 0.78 | 0.78057 | 4.9976 | 111.7214 | 4.002
[6 empty] | 42.49 | 0.78 | 0.78058 | 4.9976 | 111.7215 | 4.0019
[6 empty] | 42.4983 | 0.78 | 0.78059 | 4.9977 | 111.7216 | 4.0018
[6 empty] | 42.5067 | 0.78 | 0.77923 | 5.0003 | 111.7238 | 4.0217
[6 empty] | 42.515 | 0.78 | 0.77925 | 5.0003 | 111.7235 | 4.0216
[6 empty] | 42.5233 | 0.78 | 0.77926 | 5.0003 | 111.7232 | 4.0214
[6 empty] | 42.5317 | 0.78 | 0.77927 | 5.0003 | 111.7229 | 4.0212
[6 empty] | 42.54 | 0.78 | 0.77929 | 5.0003 | 111.7226 | 4.021
[6 empty] | 42.5484 | 0.78 | 0.7793 | 5.0003 | 111.7223 | 4.0208
[6 empty] | 42.5567 | 0.78 | 0.77932 | 5.0003 | 111.722 | 4.0206
[6 empty] | 42.565 | 0.78 | 0.77933 | 5.0003 | 111.7217 | 4.0204
[6 empty] | 42.5734 | 0.78 | 0.77934 | 5.0003 | 111.7214 | 4.0202
[6 empty] | 42.5817 | 0.78 | 0.77936 | 5.0003 | 111.7211 | 4.0201
[6 empty] | 42.59 | 0.78 | 0.77937 | 5.0003 | 111.7208 | 4.0199
[6 empty] | 42.5984 | 0.78 | 0.77939 | 5.0003 | 111.7205 | 4.0197
[6 empty] | 42.6068 | 0.78 | 0.7794 | 5.0003 | 111.7203 | 4.0195
[6 empty] | 42.6151 | 0.78 | 0.77941 | 5.0002 | 111.72 | 4.0193
[6 empty] | 42.6234 | 0.78 | 0.77943 | 5.0002 | 111.7197 | 4.0191
[6 empty] | 42.6317 | 0.78 | 0.77944 | 5.0002 | 111.7194 | 4.0189
[6 empty] | 42.6401 | 0.78 | 0.77945 | 5.0002 | 111.7191 | 4.0188
[6 empty] | 42.6485 | 0.78 | 0.77947 | 5.0002 | 111.7188 | 4.0186
[6 empty] | 42.6568 | 0.78 | 0.77948 | 5.0002 | 111.7185 | 4.0184
[6 empty] | 42.6651 | 0.78 | 0.7795 | 5.0002 | 111.7182 | 4.0182
[6 empty] | 42.6735 | 0.78 | 0.77951 | 5.0002 | 111.7179 | 4.018
[6 empty] | 42.6818 | 0.78 | 0.77952 | 5.0002 | 111.7176 | 4.0178
[6 empty] | 42.6901 | 0.78 | 0.77954 | 5.0002 | 111.7173 | 4.0176
[6 empty] | 42.6985 | 0.78 | 0.77955 | 5.0002 | 111.717 | 4.0174
[6 empty] | 42.7068 | 0.78 | 0.77957 | 5.0002 | 111.7167 | 4.0173
[6 empty] | 42.7152 | 0.78 | 0.77958 | 5.0002 | 111.7164 | 4.0171
[6 empty] | 42.7235 | 0.78 | 0.77959 | 5.0002 | 111.7161 | 4.0169
[6 empty] | 42.7318 | 0.78 | 0.77961 | 5.0002 | 111.7158 | 4.0167
[6 empty] | 42.7402 | 0.78 | 0.77962 | 5.0001 | 111.7156 | 4.0165
[6 empty] | 42.7485 | 0.78 | 0.77963 | 5.0001 | 111.7153 | 4.0163
[6 empty] | 42.7569 | 0.78 | 0.77965 | 5.0001 | 111.715 | 4.0161
[6 empty] | 42.7652 | 0.78 | 0.77966 | 5.0001 | 111.7147 | 4.016
[6 empty] | 42.7735 | 0.78 | 0.77968 | 5.0001 | 111.7144 | 4.0158
[6 empty] | 42.7819 | 0.78 | 0.77969 | 5.0001 | 111.7141 | 4.0156
[6 empty] | 42.7902 | 0.78 | 0.7797 | 5.0001 | 111.7138 | 4.0154
[6 empty] | 42.7985 | 0.78 | 0.77972 | 5.0001 | 111.7135 | 4.0152
[6 empty] | 42.8069 | 0.78 | 0.77973 | 5.0001 | 111.7132 | 4.015
[6 empty] | 42.8153 | 0.78 | 0.77974 | 5.0001 | 111.7129 | 4.0148
[6 empty] | 42.8236 | 0.78 | 0.77976 | 5.0001 | 111.7126 | 4.0146
[6 empty] | 42.8319 | 0.78 | 0.77977 | 5.0001 | 111.7123 | 4.0145
[6 empty] | 42.8402 | 0.78 | 0.77979 | 5.0001 | 111.712 | 4.0143
[6 empty] | 42.8486 | 0.78 | 0.7798 | 5.0001 | 111.7117 | 4.0141
[6 empty] | 42.857 | 0.78 | 0.77981 | 5.0001 | 111.7114 | 4.0139
[6 empty] | 42.8653 | 0.78 | 0.77983 | 5.0001 | 111.7111 | 4.0137
[6 empty] | 42.8736 | 0.78 | 0.77984 | 5 | 111.7109 | 4.0135
[6 empty] | 42.882 | 0.78 | 0.77986 | 5 | 111.7106 | 4.0133
[6 empty] | 42.8903 | 0.78 | 0.77987 | 5 | 111.7103 | 4.0131
[6 empty] | 42.8986 | 0.78 | 0.77988 | 5 | 111.71 | 4.013
[6 empty] | 42.907 | 0.78 | 0.7799 | 5 | 111.7097 | 4.0128
[6 empty] | 42.9153 | 0.78 | 0.77991 | 5 | 111.7094 | 4.0126
[6 empty] | 42.9237 | 0.78 | 0.77992 | 5 | 111.7091 | 4.0124
[6 empty] | 42.932 | 0.78 | 0.77994 | 5 | 111.7088 | 4.0122
[6 empty] | 42.9403 | 0.78 | 0.77995 | 5 | 111.7085 | 4.012
[6 empty] | 42.9487 | 0.78 | 0.77997 | 5 | 111.7082 | 4.0118
[6 empty] | 42.957 | 0.78 | 0.77998 | 5 | 111.7079 | 4.0117
[6 empty] | 42.9654 | 0.78 | 0.77999 | 5 | 111.7076 | 4.0115
[6 empty] | 42.9737 | 0.78 | 0.78001 | 5 | 111.7073 | 4.0113
[6 empty] | 42.982 | 0.78 | 0.78002 | 5 | 111.707 | 4.0111
[6 empty] | 42.9904 | 0.78 | 0.78004 | 5 | 111.7067 | 4.0109
[6 empty] | 42.9987 | 0.78 | 0.78005 | 4.9999 | 111.7064 | 4.0107
[6 empty] | 43.007 | 0.78 | 0.78006 | 4.9999 | 111.7062 | 4.0105
[6 empty] | 43.0154 | 0.78 | 0.78008 | 4.9999 | 111.7059 | 4.0103
[6 empty] | 43.0237 | 0.78 | 0.78009 | 4.9999 | 111.7056 | 4.0102
[6 empty] | 43.0321 | 0.78 | 0.7801 | 4.9999 | 111.7053 | 4.01
[6 empty] | 43.0404 | 0.78 | 0.78012 | 4.9999 | 111.705 | 4.0098
[6 empty] | 43.0487 | 0.78 | 0.78013 | 4.9999 | 111.7047 | 4.0096
[6 empty] | 43.0571 | 0.78 | 0.78015 | 4.9999 | 111.7044 | 4.0094
[6 empty] | 43.0655 | 0.78 | 0.78016 | 4.9999 | 111.7041 | 4.0092
[6 empty] | 43.0738 | 0.78 | 0.78017 | 4.9999 | 111.7038 | 4.009
[6 empty] | 43.0821 | 0.78 | 0.78019 | 4.9999 | 111.7035 | 4.0088
[6 empty] | 43.0905 | 0.78 | 0.7802 | 4.9999 | 111.7032 | 4.0087
[6 empty] | 43.0988 | 0.78 | 0.78022 | 4.9999 | 111.7029 | 4.0085
[6 empty] | 43.1071 | 0.78 | 0.78023 | 4.9999 | 111.7026 | 4.0083
[6 empty] | 43.1155 | 0.78 | 0.78024 | 4.9999 | 111.7023 | 4.0081
[6 empty] | 43.1238 | 0.78 | 0.78026 | 4.9999 | 111.702 | 4.0079
[6 empty] | 43.1322 | 0.78 | 0.78027 | 4.9998 | 111.7018 | 4.0077
[6 empty] | 43.1405 | 0.78 | 0.78028 | 4.9998 | 111.7015 | 4.0075
[6 empty] | 43.1488 | 0.78 | 0.7803 | 4.9998 | 111.7012 | 4.0074
[6 empty] | 43.1572 | 0.78 | 0.78031 | 4.9998 | 111.7009 | 4.0072
[6 empty] | 43.1655 | 0.78 | 0.78033 | 4.9998 | 111.7006 | 4.007
[6 empty] | 43.1739 | 0.78 | 0.78034 | 4.9998 | 111.7003 | 4.0068
[6 empty] | 43.1822 | 0.78 | 0.78035 | 4.9998 | 111.7 | 4.0066
[6 empty] | 43.1905 | 0.78 | 0.78037 | 4.9998 | 111.6997 | 4.0064
[6 empty] | 43.1989 | 0.78 | 0.78038 | 4.9998 | 111.6994 | 4.0062
[6 empty] | 43.2072 | 0.78 | 0.7804 | 4.9998 | 111.6991 | 4.006
[6 empty] | 43.2155 | 0.78 | 0.78041 | 4.9998 | 111.6988 | 4.0059
[6 empty] | 43.2239 | 0.78 | 0.78042 | 4.9998 | 111.6985 | 4.0057
[6 empty] | 43.2322 | 0.78 | 0.78044 | 4.9998 | 111.6982 | 4.0055
[6 empty] | 43.2406 | 0.78 | 0.78045 | 4.9998 | 111.6979 | 4.0053
[6 empty] | 43.2489 | 0.78 | 0.78046 | 4.9998 | 111.6976 | 4.0051

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0.31854 | 5.9994 | 0.99 | 0.98995 | 112.4452 | 0.85704 | 0.21774 | 5.9985 | 1 | 0.99996 | 112.4005 | 0.051736
0.31854 | 5.9967 | 0.99 | 0.98994 | 112.4197 | 0.85728 | 0.21774 | 5.9985 | 1 | 0.99996 | 112.4005 | 0.051736
0.31854 | 5.9946 | 0.99 | 0.99009 | 112.4138 | 0.85023 | 0.21774 | 6.0092 | 1 | 0.99998 | 112.398 | 0.036623
1.3185 | 5.9936 | 0.99 | 0.99013 | 112.4584 | 0.84856 | 1.2177 | 6.0068 | 1 | 0.99998 | 112.3859 | 0.037733
1.3185 | 5.9977 | 0.99 | 0.98964 | 112.5087 | 0.87009 | 1.2177 | 6.0042 | 1 | 0.99996 | 112.4255 | 0.050576
1.3185 | 6.0004 | 0.99 | 0.98971 | 112.5838 | 0.86767 | 1.2177 | 5.9977 | 1 | 1 | 112.3938 | 0.016958
2.3185 | 6.0032 | 0.99 | 0.99 | 112.5896 | 0.85546 | 1.2177 | 5.9977 | 1 | 1 | 112.3938 | 0.016958
2.3185 | 6.0054 | 0.99 | 0.98993 | 112.552 | 0.85864 | 2.2177 | 5.9975 | 1 | 0.99999 | 112.3883 | 0.030048
2.3185 | 6.0047 | 0.99 | 0.99011 | 112.4632 | 0.85102 | 2.2177 | 5.9975 | 1 | 0.99999 | 112.3883 | 0.030048
2.3185 | 5.9995 | 0.99 | 0.98981 | 112.4824 | 0.86288 | 2.2177 | 5.9945 | 1 | 0.99998 | 112.4197 | 0.034669
3.3185 | 5.9971 | 0.99 | 0.98993 | 112.4655 | 0.85777 | 3.2177 | 6.0014 | 1 | 0.99999 | 112.4371 | 0.02378
3.3185 | 5.9946 | 0.99 | 0.9897 | 112.4621 | 0.86689 | 3.2177 | 6.007 | 1 | 0.99999 | 112.4292 | 0.022352
3.3185 | 5.9967 | 0.99 | 0.99002 | 112.5306 | 0.85354 | 3.2177 | 6.0024 | 1 | 1 | 112.4172 | 0.002271
4.3185 | 5.9968 | 0.99 | 0.98988 | 112.5794 | 0.85962 | 4.2177 | 5.9999 | 1 | 1 | 112.4232 | 0.011186
4.3185 | 6.01 | 0.99 | 0.9899 | 112.6511 | 0.86077 | 4.2177 | 5.998 | 1 | 1 | 112.4232 | 0.011613
4.3185 | 6.011 | 0.99 | 0.98996 | 112.6399 | 0.85829 | 4.2177 | 5.998 | 1 | 1 | 112.432 | 0.011613
5.3185 | 6.008 | 0.99 | 0.99031 | 112.6028 | 0.8424 | 4.2177 | 6.0009 | 1 | 1 | 112.4319 | 0.011166
5.3185 | 5.9988 | 0.99 | 0.99033 | 112.5053 | 0.84048 | 5.2177 | 6.0042 | 1 | 1 | 112.4172 | 0.00721
5.3185 | 5.9979 | 0.99 | 0.99052 | 112.4751 | 0.83162 | 5.2177 | 6.0029 | 1 | 1 | 112.4102 | 0.007686
5.3185 | 5.9922 | 0.99 | 0.99004 | 112.408 | 0.85192 | 5.2177 | 6.0028 | 1 | 1 | 112.3898 | -0.000645
6.3185 | 5.9951 | 0.99 | 0.98967 | 112.4821 | 0.86843 | 5.2177 | 5.9998 | 1 | 0.99998 | 112.4275 | 0.038199
6.3185 | 5.9988 | 0.99 | 0.99001 | 112.5037 | 0.85449 | 5.2177 | 5.9997 | 1 | 1 | 112.4063 | 0.011722
6.3185 | 6.0095 | 0.99 | 0.98979 | 112.6014 | 0.86557 | 5.2177 | 5.9986 | 1 | 0.99999 | 112.4106 | -0.019605
7.3185 | 6.0008 | 0.99 | 0.98961 | 112.6033 | 0.87198 | 6.2177 | 5.998 | 1 | 0.99999 | 112.421 | 0.023483
7.3185 | 6.0033 | 0.99 | 0.99008 | 112.5679 | 0.85186 | 6.2177 | 5.997 | 1 | 1 | 112.4271 | 0.000198
7.3185 | 6.003 | 0.99 | 0.9897 | 112.5297 | 0.86812 | 6.2177 | 5.9984 | 1 | 1 | 112.445 | 0.007993
8.3185 | 6.0005 | 0.99 | 0.99034 | 112.4476 | 0.84034 | 7.2177 | 6.0045 | 1 | 1 | 112.4204 | -0.010462
8.3185 | 5.9948 | 0.99 | 0.98995 | 112.3956 | 0.85636 | 7.2177 | 6.0057 | 1 | 1 | 112.3928 | -0.0072
8.3185 | 5.9935 | 0.99 | 0.98996 | 112.4124 | 0.85582 | 7.2177 | 5.9919 | 1 | 0.99998 | 112.396 | 0.034124
8.3185 | 5.9967 | 0.99 | 0.98981 | 112.4805 | 0.86248 | 7.2177 | 5.9989 | 1 | 1 | 112.4167 | 0.01193
9.3185 | 5.9978 | 0.99 | 0.98997 | 112.4987 | 0.85601 | 7.2177 | 6 | 1 | 1 | 112.4192 | 0.011275
9.3185 | 5.9978 | 0.99 | 0.98997 | 112.4987 | 0.85601 | 8.2177 | 5.9979 | 1 | 1 | 112.4306 | -0.004453
9.3185 | 6.0044 | 0.99 | 0.98982 | 112.5281 | 0.86344 | 8.2177 | 5.9987 | 1 | 1 | 112.4444 | -0.00471
9.3185 | 6.0026 | 0.99 | 0.98989 | 112.5546 | 0.85992 | 8.2177 | 6.0063 | 1 | 1 | 112.4555 | 0.004512
10.3185 | 6.0046 | 0.99 | 0.99008 | 112.5492 | 0.85194 | 8.2177 | 6.0046 | 1 | 1 | 112.4149 | 0.004155
10.3185 | 6.0023 | 0.99 | 0.98991 | 112.5348 | 0.85907 | 8.2177 | 6 | 1 | 1 | 112.4329 | 0.010135
10.3185 | 5.9983 | 0.99 | 0.99001 | 112.4683 | 0.85421 | 9.2177 | 5.9973 | 1 | 1 | 112.4049 | 0.006178
11.3185 | 5.9948 | 0.99 | 0.98986 | 112.4344 | 0.86008 | 9.2177 | 5.9986 | 1 | 0.99999 | 112.3841 | -0.022749
11.3185 | 5.9976 | 0.99 | 0.98964 | 112.4312 | 0.87024 | 9.2177 | 5.9995 | 1 | 1 | 112.4377 | 0.010204
11.3185 | 6.0037 | 0.99 | 0.98994 | 112.5299 | 0.85788 | 9.2177 | 5.9989 | 1 | 1 | 112.4323 | 0.012446
11.3185 | 6.0008 | 0.99 | 0.98981 | 112.5327 | 0.86333 | 10.2177 | 6.0011 | 1 | 1 | 112.4433 | 0.011613
12.3185 | 6.0011 | 0.99 | 0.99003 | 112.5284 | 0.8536 | 10.2177 | 6.0021 | 1 | 1 | 112.4479 | 0.002172
12.3185 | 6.0016 | 0.99 | 0.98997 | 112.5735 | 0.85631 | 10.2177 | 6.0021 | 1 | 1 | 112.4479 | 0.002172
12.3185 | 6.0016 | 0.99 | 0.98997 | 112.5735 | 0.85631 | 10.2177 | 5.997 | 1 | 1 | 112.4072 | -0.011107
13.3185 | 6.0014 | 0.99 | 0.99007 | 112.5383 | 0.85229 | 11.2177 | 5.9978 | 1 | 1 | 112.4138 | 0.006198
13.3185 | 5.9996 | 0.99 | 0.99006 | 112.5124 | 0.85218 | 11.2177 | 5.9978 | 1 | 1 | 112.4138 | 0.006198
13.3185 | 6.0001 | 0.99 | 0.99004 | 112.4913 | 0.85311 | 11.2177 | 5.9992 | 1 | 1 | 112.4087 | 0.002489
14.3185 | 5.995 | 0.99 | 0.98962 | 112.5245 | 0.87048 | 11.2177 | 6.0038 | 1 | 1 | 112.4225 | -0.01076
14.3185 | 5.9974 | 0.99 | 0.98978 | 112.5612 | 0.86428 | 12.2177 | 6.0069 | 1 | 1 | 112.3994 | -0.017483
14.3185 | 5.9996 | 0.99 | 0.99011 | 112.5476 | 0.85013 | 12.2177 | 5.9996 | 1 | 1 | 112.3913 | 0.008935
14.3185 | 6.0003 | 0.99 | 0.98989 | 112.551 | 0.85992 | 12.2177 | 5.9996 | 1 | 1 | 112.3913 | 0.008935
15.3185 | 6.0017 | 0.99 | 0.99029 | 112.5362 | 0.84238 | 13.2177 | 5.9955 | 1 | 1 | 112.4273 | 0.006158
15.3185 | 5.9987 | 0.99 | 0.99054 | 112.4685 | 0.8311 | 13.2177 | 6.0018 | 1 | 1 | 112.4259 | 0.007854
15.3185 | 5.9945 | 0.99 | 0.99066 | 112.4671 | 0.8249 | 13.2177 | 6.0048 | 1 | 1 | 112.3614 | -0.003838
16.3185 | 5.9965 | 0.99 | 0.98993 | 112.4777 | 0.85765 | 13.2177 | 5.9973 | 1 | 1 | 112.3823 | -0.000159
16.3185 | 6.0026 | 0.99 | 0.98962 | 112.5239 | 0.87167 | 13.2177 | 5.9973 | 1 | 1 | 112.3823 | -0.000159
16.3185 | 6 | 0.99 | 0.9901 | 112.5328 | 0.85078 | 14.2177 | 5.9978 | 1 | 1 | 112.4027 | 0.010849
17.3185 | 6.0024 | 0.99 | 0.99005 | 112.5508 | 0.85312 | 14.2177 | 6.0003 | 1 | 1 | 112.3607 | 0.001507
17.3185 | 6.0017 | 0.99 | 0.98975 | 112.5966 | 0.86596 | 14.2177 | 5.9987 | 1 | 1 | 112.3758 | -0.003005
17.3185 | 6.0017 | 0.99 | 0.98975 | 112.5966 | 0.86596 | 14.2177 | 6.0013 | 1 | 1 | 112.3718 | 0.008033
17.3185 | 6.0031 | 0.99 | 0.98968 | 112.5996 | 0.86931 | 15.2177 | 6.0009 | 1 | 1 | 112.3773 | -0.003511
17.3185 | 6.0034 | 0.99 | 0.99014 | 112.5842 | 0.84939 | 15.2177 | 6.0009 | 1 | 1 | 112.3773 | -0.003511
18.3185 | 6.0021 | 0.99 | 0.98998 | 112.5503 | 0.85614 | 15.2177 | 5.9976 | 1 | 1 | 112.3711 | 0.005216
18.3185 | 6.0004 | 0.99 | 0.99043 | 112.4972 | 0.83602 | 15.2177 | 6.0015 | 1 | 1 | 112.3754 | -0.004086
18.3185 | 5.9915 | 0.99 | 0.9902 | 112.4809 | 0.84491 | 15.2177 | 6.0003 | 1 | 1 | 112.3565 | -0.000456
19.3185 | 5.9916 | 0.99 | 0.98972 | 112.4607 | 0.86589 | 16.2177 | 6.0003 | 1 | 1 | 112.3565 | -0.000456
19.3185 | 5.9999 | 0.99 | 0.98998 | 112.5392 | 0.85592 | 16.2177 | 6.0014 | 1 | 1 | 112.319 | -0.001735
19.3185 | 5.9985 | 0.99 | 0.99011 | 112.5436 | 0.84999 | 16.2177 | 5.9983 | 1 | 1 | 112.2942 | 0.011662
20.3185 | 5.9977 | 0.99 | 0.98986 | 112.5647 | 0.86065 | 16.2177 | 5.9985 | 1 | 1 | 112.2917 | 0.000149
20.3185 | 6.0035 | 0.99 | 0.98991 | 112.5784 | 0.8595 | 17.2177 | 6 | 1 | 1 | 112.3293 | -0.009659
20.3185 | 6.0023 | 0.99 | 0.98995 | 112.5289 | 0.85728 | 17.2177 | 6.0026 | 1 | 1 | 112.3336 | 0.000635
20.3185 | 5.9977 | 0.99 | 0.99038 | 112.5343 | 0.83791 | 17.2177 | 5.9954 | 1 | 1 | 112.3314 | 0.005147
21.3185 | 5.9977 | 0.99 | 0.99038 | 112.5343 | 0.83791 | 17.2177 | 6.0011 | 1 | 1 | 112.3453 | -0.007993
21.3185 | 5.9981 | 0.99 | 0.9902 | 112.5093 | 0.84594 | 18.2177 | 6.0011 | 1 | 1 | 112.3453 | -0.007993
21.3185 | 5.9981 | 0.99 | 0.9902 | 112.5093 | 0.84594 | 18.2177 | 6.0025 | 1 | 1 | 112.3263 | 0.012793
21.3185 | 5.9997 | 0.99 | 0.98953 | 112.5012 | 0.87521 | 18.2177 | 5.9963 | 1 | 1 | 112.3291 | 0.002043
21.3185 | 5.9997 | 0.99 | 0.98953 | 112.5012 | 0.87521 | 19.2177 | 5.9988 | 1 | 1 | 112.3627 | -0.001646
22.3185 | 6.0023 | 0.99 | 0.98977 | 112.5633 | 0.8652 | 19.2177 | 6.0031 | 1 | 1 | 112.3324 | -0.014171
22.3185 | 5.9988 | 0.99 | 0.99001 | 112.5504 | 0.85424 | 19.2177 | 5.9985 | 1 | 1 | 112.2996 | 0.000863
22.3185 | 6.0009 | 0.99 | 0.99 | 112.5703 | 0.85509 | 19.2177 | 5.9985 | 1 | 1 | 112.2996 | 0.000863
23.3185 | 6.0004 | 0.99 | 0.98997 | 112.5477 | 0.85644 | 20.2177 | 5.9985 | 1 | 1 | 112.3339 | -0.003411
23.3185 | 6.0011 | 0.99 | 0.99015 | 112.5486 | 0.84867 | 20.2177 | 6.001 | 1 | 1 | 112.3842 | 0.008707
23.3185 | 5.9962 | 0.99 | 0.98995 | 112.4337 | 0.85672 | 20.2177 | 6.0049 | 1 | 1 | 112.368 | 0.006991
23.3185 | 5.9945 | 0.99 | 0.99002 | 112.5111 | 0.8535 | 21.2177 | 6.0016 | 1 | 1 | 112.3287 | -0.01315
24.3185 | 5.9974 | 0.99 | 0.98983 | 112.5457 | 0.86204 | 21.2177 | 6.0016 | 1 | 1 | 112.3287 | -0.01315
24.3185 | 6.0061 | 0.99 | 0.98974 | 112.5473 | 0.86687 | 21.2177 | 6.0024 | 1 | 1 | 112.3238 | -0.005791
24.3185 | 6.0032 | 0.99 | 0.98973 | 112.5473 | 0.86687 | 22.2177 | 5.9981 | 1 | 1 | 112.3374 | -0.001448
24.3185 | 6.0032 | 0.99 | 0.98976 | 112.5236 | 0.86572 | 22.2177 | 5.9966 | 1 | 1 | 112.3602 | 0.004691
25.3185 | 6.0018 | 0.99 | 0.98956 | 112.5423 | 0.87399 | 22.2177 | 6.0023 | 1 | 1 | 112.3401 | -0.013933
25.3185 | 6.0048 | 0.99 | 0.99015 | 112.5488 | 0.84902 | 22.2177 | 5.9989 | 1 | 1 | 112.2939 | 0.001438
25.3185 | 5.9994 | 0.99 | 0.99014 | 112.5488 | 0.8489 | 23.2177 | 5.9942 | 1 | 0.99999 | 112.31 | 0.028759
25.3185 | 5.9994 | 0.99 | 0.99014 | 112.4931 | 0.8489 | 23.2177 | 5.9977 | 1 | 1 | 112.3484 | 0.00361
26.3185 | 6.0004 | 0.99 | 0.99045 | 112.4886 | 0.83539 | 23.2177 | 6.0054 | 1 | 1 | 112.3484 | 0.00361
26.3185 | 6.0004 | 0.99 | 0.99045 | 112.4886 | 0.83539 | 24.2177 | 6.0054 | 1 | 1 | 112.3533 | 0.007309
26.3185 | 6.0023 | 0.99 | 0.99 | 112.5045 | 0.85546 | 24.2177 | 5.9976 | 1 | 1 | 112.3265 | 0.005097
26.3185 | 5.9969 | 0.99 | 0.98987 | 112.5213 | 0.86026 | 24.2177 | 5.9974 | 1 | 0.99999 | 112.3533 | -0.021133
26.3185 | 5.996 | 0.99 | 0.99002 | 112.5123 | 0.85339 | 25.2177 | 5.9974 | 1 | 0.99999 | 112.3533 | -0.021133
27.3185 | 5.9977 | 0.99 | 0.99001 | 112.496 | 0.8543 | 25.2177 | 6.0045 | 1 | 1 | 112.3593 | -0.003025
27.3185 | 6.0015 | 0.99 | 0.99013 | 112.4882 | 0.84965 | 25.2177 | 6.0011 | 1 | 1 | 112.394 | 0.00356
27.3185 | 6.0029 | 0.99 | 0.98954 | 112.5153 | 0.8753 | 25.2177 | 5.9993 | 1 | 1 | 112.3916 | -0.005216
28.3185 | 6.0014 | 0.99 | 0.99003 | 112.5052 | 0.85373 | 25.2177 | 6.0005 | 1 | 1 | 112.3783 | -0.00363
28.3185 | 5.9983 | 0.99 | 0.99008 | 112.5013 | 0.85119 | 25.2177 | 6.001 | 1 | 1 | 112.373 | 0.006248
28.3185 | 5.9984 | 0.99 | 0.98974 | 112.4989 | 0.86601 | 26.2177 | 5.9997 | 1 | 1 | 112.3755 | 0.013249
29.3185 | 5.9986 | 0.99 | 0.98974 | 112.4989 | 0.86601 | 26.2177 | 5.9995 | 1 | 1 | 112.3928 | -0.009014
29.3185 | 5.9986 | 0.99 | 0.98985 | 112.539 | 0.86139 | 26.2177 | 6.0017 | 1 | 1 | 112.411 | -0.005623
29.3185 | 6.0022 | 0.99 | 0.99025 | 112.5481 | 0.84455 | 27.2177 | 6.0013 | 1 | 1 | 112.3868 | -0.000387
29.3185 | 6.0004 | 0.99 | 0.99007 | 112.5137 | 0.85184 | 27.2177 | 6.0013 | 1 | 1 | 112.3868 | -0.000387
29.3185 | 6.0055 | 0.99 | 0.98977 | 112.5 | 0.86577 | 27.2177 | 6.0002 | 1 | 1 | 112.374 | -0.006793
30.3185 | 5.9957 | 0.99 | 0.98945 | 112.4805 | 0.87769 | 27.2177 | 5.9952 | 1 | 1 | 112.3522 | 0.010274
30.3185 | 6.0009 | 0.99 | 0.99007 | 112.5383 | 0.85221 | 28.2177 | 5.9993 | 1 | 1 | 112.3888 | -0.009242
30.3185 | 6.0016 | 0.99 | 0.99001 | 112.5161 | 0.85494 | 28.2177 | 6.0035 | 1 | 1 | 112.3831 | 0.015222
31.3185 | 5.9991 | 0.99 | 0.98955 | 112.5537 | 0.87427 | 28.2177 | 6.0004 | 1 | 1 | 112.3854 | -0.001874
31.3185 | 5.9985 | 0.99 | 0.98982 | 112.5496 | 0.86231 | 28.2177 | 5.9989 | 1 | 1 | 112.3706 | 0.014588
31.3185 | 6.0019 | 0.99 | 0.99011 | 112.5195 | 0.85048 | 28.2177 | 6.0071 | 1 | 1 | 112.4041 | -0.00829
32.3185 | 5.9985 | 0.99 | 0.99004 | 112.5421 | 0.85305 | 29.2177 | 6.0055 | 1 | 1 | 112.377 | -0.000347
32.3185 | 5.9985 | 0.99 | 0.99004 | 112.5421 | 0.85305 | 29.2177 | 5.9944 | 0.99 | 1 | 112.3506 | -0.008043
32.3185 | 5.9974 | 0.99 | 0.98981 | 112.5536 | 0.86274 | 29.2177 | 5.9854 | 0.99 | 0.99998 | 112.386 | 0.032944
32.3185 | 6 | 0.99 | 0.99009 | 112.5157 | 0.85116 | 29.2177 | 5.978 | 0.99 | 0.99857 | 112.4504 | 0.32014
32.3185 | 5.9986 | 0.99 | 0.98966 | 112.5602 | 0.86932 | 30.2177 | 5.982 | 0.99 | 0.99834 | 112.4453 | 0.34472
33.3185 | 5.9981 | 0.99 | 0.99022 | 112.5549 | 0.84508 | 30.2177 | 5.987 | 0.99 | 0.99819 | 112.4393 | 0.36053
33.3185 | 6.0021 | 0.99 | 0.98985 | 112.5321 | 0.86165 | 30.2177 | 5.984 | 0.99 | 0.9976 | 112.5111 | 0.41555
33.3185 | 6.0004 | 0.99 | 0.99018 | 112.4992 | 0.8471 | 30.2177 | 5.9853 | 0.99 | 0.99695 | 112.5532 | 0.46862
34.3185 | 5.9965 | 0.99 | 0.99028 | 112.5264 | 0.84217 | 31.2177 | 5.9883 | 0.99 | 0.99652 | 112.5684 | 0.50109
34.3185 | 5.9977 | 0.99 | 0.98958 | 112.5567 | 0.8727 | 31.2177 | 5.9847 | 0.99 | 0.99596 | 112.5547 | 0.53991
34.3185 | 5.9969 | 0.99 | 0.98996 | 112.5235 | 0.85624 | 31.2177 | 5.9825 | 0.99 | 0.99537 | 112.5463 | 0.57744
35.3185 | 6 | 0.99 | 0.99014 | 112.5235 | 0.84899 | 31.2177 | 5.9858 | 0.99 | 0.99491 | 112.5737 | 0.60647
35.3185 | 6 | 0.99 | 0.99014 | 112.565 | 0.84899 | 32.2177 | 5.9893 | 0.99 | 0.99453 | 112.5953 | 0.62897
35.3185 | 6.0004 | 0.99 | 0.99001 | 112.5839 | 0.8545 | 32.2177 | 5.9892 | 0.99 | 0.99371 | 112.6004 | 0.67507
35.3185 | 6.0053 | 0.99 | 0.98983 | 112.5768 | 0.86307 | 32.2177 | 5.9963 | 0.99 | 0.99377 | 112.584 | 0.67229
35.3185 | 5.9994 | 0.99 | 0.9898 | 112.5408 | 0.8634 | 32.2177 | 5.9954 | 0.99 | 0.9933 | 112.5697 | 0.69746
36.3185 | 5.9961 | 0.99 | 0.99006 | 112.5163 | 0.85158 | 33.2177 | 5.9843 | 0.99 | 0.99293 | 112.6192 | 0.71523
36.3185 | 5.9943 | 0.99 | 0.98946 | 112.5118 | 0.87716 | 33.2177 | 5.9904 | 0.99 | 0.99273 | 112.6177 | 0.72654
36.3185 | 5.998 | 0.99 | 0.99013 | 112.5349 | 0.849 | 33.2177 | 5.998 | 0.99 | 0.99199 | 112.5973 | 0.76355
37.3185 | 5.9985 | 0.99 | 0.98971 | 112.5516 | 0.86718 | 34.2177 | 6.0022 | 0.99 | 0.99239 | 112.6313 | 0.74478
37.3185 | 5.9985 | 0.99 | 0.98971 | 112.5516 | 0.86718 | 34.2177 | 5.9936 | 0.99 | 0.9922 | 112.6304 | 0.75293
37.3185 | 5.997 | 0.99 | 0.98997 | 112.5231 | 0.85592 | 34.2177 | 5.9891 | 0.99 | 0.99187 | 112.6169 | 0.76859
37.3185 | 5.996 | 0.99 | 0.98994 | 112.5598 | 0.85699 | 34.2177 | 5.9966 | 0.99 | 0.99189 | 112.6169 | 0.76859
38.3185 | 6.0001 | 0.99 | 0.98992 | 112.5666 | 0.85836 | 34.2177 | 5.9966 | 0.99 | 0.99194 | 112.6324 | 0.76617
38.3185 | 6.0046 | 0.99 | 0.9903 | 112.5401 | 0.84257 | 35.2177 | 6.0007 | 0.99 | 0.99113 | 112.6324 | 0.80474
38.3185 | 5.9928 | 0.99 | 0.99016 | 112.5579 | 0.84686 | 35.2177 | 6.0007 | 0.99 | 0.99113 | 112.6326 | 0.80474
38.3185 | 6.0001 | 0.99 | 0.9901 | 112.5315 | 0.85061 | 35.2177 | 5.9997 | 0.99 | 0.99104 | 112.6029 | 0.80857
39.3185 | 6.0038 | 0.99 | 0.99002 | 112.5439 | 0.85462 | 35.2177 | 5.9975 | 0.99 | 0.99161 | 112.5951 | 0.78191
39.3185 | 6.0005 | 0.99 | 0.99007 | 112.5775 | 0.85211 | 36.2177 | 5.9995 | 0.99 | 0.99144 | 112.6196 | 0.79013
39.3185 | 6.001 | 0.99 | 0.99012 | 112.5906 | 0.84969 | 36.2177 | 5.9933 | 0.99 | 0.99109 | 112.6288 | 0.80563
40.3185 | 5.9974 | 0.99 | 0.99019 | 112.524 | 0.84652 | 36.2177 | 6.0013 | 0.99 | 0.99071 | 112.6288 | 0.82376
40.3185 | 5.9988 | 0.99 | 0.99017 | 112.6007 | 0.84754 | 37.2177 | 6.0013 | 0.99 | 0.99071 | 112.6308 | 0.82376
40.3185 | 6.0081 | 0.99 | 0.98988 | 112.5591 | 0.86145 | 37.2177 | 5.992 | 0.99 | 0.99087 | 112.6577 | 0.81524
41.3185 | 6.0032 | 0.99 | 0.99002 | 112.4776 | 0.85475 | 37.2177 | 5.9907 | 0.99 | 0.99033 | 112.6518 | 0.8392
41.3185 | 5.9949 | 0.99 | 0.98996 | 112.4805 | 0.8561 | 37.2177 | 5.9907 | 0.99 | 0.99033 | 112.6518 | 0.8392
41.3185 | 5.9952 | 0.99 | 0.98991 | 112.5273 | 0.85826 | 37.2177 | 6.0036 | 0.99 | 0.99027 | 112.6244 | 0.8438
41.3185 | 6.004 | 0.99 | 0.99 | 112.5347 | 0.85562 | 38.2177 | 6.0072 | 0.99 | 0.99088 | 112.646 | 0.81705
42.3185 | 6.0037 | 0.99 | 0.98989 | 112.543 | 0.86013 | 38.2177 | 5.9932 | 0.99 | 0.99029 | 112.6192 | 0.84137
42.3185 | 5.9994 | 0.99 | 0.99007 | 112.5584 | 0.85182 | 38.2177 | 5.992 | 0.99 | 0.99059 | 112.581 | 0.82793
42.3185 | 6.0023 | 0.99 | 0.99001 | 112.5459 | 0.8548 | 38.2177 | 5.994 | 0.99 | 0.9904 | 112.5786 | 0.83659
43.3185 | 6.0026 | 0.99 | 0.98984 | 112.5787 | 0.86241 | 39.2177 | 6.004 | 0.99 | 0.99027 | 112.6055 | 0.84357
43.3185 | 5.9972 | 0.99 | 0.99039 | 112.5706 | 0.83733 | 39.2177 | 6.004 | 0.99 | 0.99027 | 112.6055 | 0.84357
43.3185 | 6.0023 | 0.99 | 0.99016 | 112.5745 | 0.84825 | 39.2177 | 6.0015 | 0.99 | 0.99048 | 112.5859 | 0.8341
44.3185 | 5.9979 | 0.99 | 0.98998 | 112.5502 | 0.85569 | 40.2177 | 5.9984 | 0.99 | 0.98978 | 112.5839 | 0.86431
44.3185 | 5.9987 | 0.99 | 0.98981 | 112.5274 | 0.86295 | 40.2177 | 5.9994 | 0.99 | 0.98987 | 112.6009 | 0.86054
44.3185 | 6.0006 | 0.99 | 0.99038 | 112.532 | 0.83838 | 40.2177 | 5.9993 | 0.99 | 0.99005 | 112.625 | 0.85261
44.3185 | 6.0029 | 0.99 | 0.98968 | 112.5624 | 0.86935 | 40.2177 | 5.9973 | 0.99 | 0.99019 | 112.6148 | 0.84647
45.3185 | 6.0043 | 0.99 | 0.99002 | 112.5868 | 0.8546 | 41.2177 | 6.0017 | 0.99 | 0.99017 | 112.6041 | 0.84775
45.3185 | 6.0043 | 0.99 | 0.99002 | 112.5868 | 0.8546 | 41.2177 | 6.0045 | 0.99 | 0.99035 | 112.5805 | 0.84015
45.3185 | 5.9967 | 0.99 | 0.98991 | 112.4893 | 0.85824 | 41.2177 | 5.9964 | 0.99 | 0.99014 | 112.5934 | 0.84849
45.3185 | 5.9938 | 0.99 | 0.98969 | 112.5131 | 0.86753 | 41.2177 | 5.9929 | 0.99 | 0.98984 | 112.6485 | 0.86094
46.3185 | 5.9974 | 0.99 | 0.99003 | 112.5475 | 0.85344 | 42.2177 | 6.0007 | 0.99 | 0.99004 | 112.6009 | 0.85336
46.3185 | 6.0052 | 0.99 | 0.99011 | 112.4957 | 0.8508 | 42.2177 | 6.0007 | 0.99 | 0.99004 | 112.6009 | 0.85336
46.3185 | 6.0038 | 0.99 | 0.99018 | 112.5146 | 0.84746 | 42.2177 | 6.003 | 0.99 | 0.99011 | 112.6155 | 0.85042
47.3185 | 6.002 | 0.99 | 0.98942 | 112.5279 | 0.88026 | 43.2177 | 6.0068 | 0.99 | 0.98991 | 112.6089 | 0.85995
47.3185 | 5.9998 | 0.99 | 0.99005 | 112.5292 | 0.85271 | 43.2177 | 6.0008 | 0.99 | 0.98987 | 112.6181 | 0.86058
47.3185 | 5.9969 | 0.99 | 0.99001 | 112.5126 | 0.85405 | 43.2177 | 5.9994 | 0.99 | 0.99004 | 112.5959 | 0.85304
47.3185 | 6.0016 | 0.99 | 0.98968 | 112.5254 | 0.86896 | 43.2177 | 6.0018 | 0.99 | 0.99071 | 112.5961 | 0.82405
48.3185 | 6.0014 | 0.99 | 0.98993 | 112.5449 | 0.85835 | 44.2177 | 6.0009 | 0.99 | 0.99026 | 112.6408 | 0.84382
48.3185 | 6.0064 | 0.99 | 0.99011 | 112.5253 | 0.85106 | 44.2177 | 6.0009 | 0.99 | 0.99026 | 112.6408 | 0.84382
48.3185 | 5.9998 | 0.99 | 0.99055 | 112.514 | 0.83079 | 44.2177 | 6.002 | 0.99 | 0.99014 | 112.6277 | 0.84901
49.3185 | 5.9957 | 0.99 | 0.98952 | 112.5255 | 0.87508 | 45.2177 | 6.0006 | 0.99 | 0.9899 | 112.5966 | 0.85942
49.3185 | 5.9988 | 0.99 | 0.99028 | 112.497 | 0.84272 | 45.2177 | 5.9909 | 0.99 | 0.99003 | 112.6427 | 0.85235
49.3185 | 6.0028 | 0.99 | 0.98985 | 112.5154 | 0.86199 | 45.2177 | 5.993 | 0.99 | 0.98975 | 112.6498 | 0.86484
50.3185 | 5.9986 | 0.99 | 0.99009 | 112.5304 | 0.85067 | 46.2177 | 6.0029 | 0.99 | 0.99049 | 112.5802 | 0.83379
50.3185 | 5.9988 | 0.99 | 0.98993 | 112.5382 | 0.85782 | 46.2177 | 6.0012 | 0.99 | 0.99003 | 112.6036 | 0.85403
50.3185 | 6.0009 | 0.99 | 0.99002 | 112.5413 | 0.8544 | 46.2177 | 5.9996 | 0.99 | 0.98996 | 112.5991 | 0.85665
51.3185 | 6.0006 | 0.99 | 0.98947 | 112.5741 | 0.87771 | 47.2177 | 5.9988 | 0.99 | 0.99024 | 112.5873 | 0.84442
51.3185 | 6.0009 | 0.99 | 0.99037 | 112.5781 | 0.83897 | 47.2177 | 5.9988 | 0.99 | 0.99024 | 112.5873 | 0.84442
51.3185 | 6.0062 | 0.99 | 0.99061 | 112.5781 | 0.82884 | 47.2177 | 5.9988 | 0.99 | 0.99018 | 112.5805 | 0.84715
51.3185 | 6.0062 | 0.99 | 0.99061 | 112.495 | 0.82884 | 47.2177 | 6 | 0.99 | 0.99013 | 112.5714 | 0.84918
51.3185 | 5.9953 | 0.99 | 0.99005 | 112.4894 | 0.85215 | 48.2177 | 5.9987 | 0.99 | 0.99001 | 112.5486 | 0.85451
52.3185 | 5.9913 | 0.99 | 0.98928 | 112.5177 | 0.88448 | 48.2177 | 6.0012 | 0.99 | 0.99035 | 112.5478 | 0.83997
52.3185 | 5.9936 | 0.99 | 0.98975 | 112.5101 | 0.86475 | 48.2177 | 6.0006 | 0.99 | 0.99009 | 112.5545 | 0.85123
52.3185 | 6.0005 | 1 | 0.98994 | 112.5211 | 0.85759 | 49.2177 | 5.999 | 0.99 | 0.99019 | 112.551 | 0.84664
53.3185 | 5.998 | 1 | 0.99 | 112.5446 | 0.85475 | 49.2177 | 5.9953 | 0.99 | 0.99031 | 112.5311 | 0.84063
53.3185 | 6.0263 | 1 | 0.99562 | 112.4747 | 0.56586 | 49.2177 | 5.9982 | 0.99 | 0.98978 | 112.5343 | 0.8643
53.3185 | 6.028 | 1 | 0.99613 | 112.4539 | 0.53215 | 49.2177 | 6.0002 | 0.99 | 0.99028 | 112.5384 | 0.84281
53.3185 | 6.0135 | 1 | 0.99688 | 112.4005 | 0.47649 | 50.2177 | 5.9974 | 0.99 | 0.98972 | 112.5384 | 0.86663
54.3185 | 6.0068 | 1 | 0.99733 | 112.3887 | 0.43991 | 50.2177 | 5.9974 | 0.99 | 0.98972 | 112.5212 | 0.86663
54.3185 | 6.0152 | 1 | 0.9978 | 112.3907 | 0.39974 | 50.2177 | 5.9963 | 0.99 | 0.98996 | 112.5257 | 0.85603
54.3185 | 6.0151 | 1 | 0.99787 | 112.3701 | 0.39358 | 50.2177 | 6.0014 | 0.99 | 0.99016 | 112.5219 | 0.84839
55.3185 | 6.0141 | 1 | 0.99849 | 112.3595 | 0.33037 | 50.2177 | 5.998 | 0.99 | 0.99011 | 112.511 | 0.84999
55.3185 | 6.0035 | 1 | 0.99887 | 112.368 | 0.28611 | 51.2177 | 5.9966 | 0.99 | 0.98964 | 112.5168 | 0.86989
55.3185 | 6.0089 | 1 | 0.99876 | 112.4032 | 0.29948 | 51.2177 | 5.9992 | 0.99 | 0.98972 | 112.528 | 0.86709
56.3185 | 6.0185 | 1 | 0.99911 | 112.4213 | 0.25434 | 51.2177 | 5.9981 | 0.99 | 0.9901 | 112.5294 | 0.85037
56.3185 | 6.0179 | 1 | 0.99951 | 112.4398 | 0.18825 | 52.2177 | 5.9981 | 0.99 | 0.9901 | 112.5294 | 0.85037
56.3185 | 6.0159 | 1 | 0.99935 | 112.4306 | 0.217 | 52.2177 | 6.0034 | 0.99 | 0.99029 | 112.5329 | 0.84255
56.3185 | 6.0088 | 1 | 0.99978 | 112.4219 | 0.12629 | 52.2177 | 6.0018 | 0.99 | 0.99011 | 112.5116 | 0.8505
57.3185 | 6.0078 | 1 | 0.99975 | 112.4205 | 0.13315 | 52.2177 | 5.9964 | 0.99 | 0.98961 | 112.496 | 0.8713
57.3185 | 6.0005 | 1 | 0.99976 | 112.3569 | 0.13074 | 52.2177 | 5.9952 | 0.99 | 0.99001 | 112.4805 | 0.85403
57.3185 | 6.007 | 1 | 0.99979 | 112.3036 | 0.1238 | 53.2177 | 5.9952 | 0.99 | 0.99001 | 112.4805 | 0.85403
58.3185 | 6.0013 | 1 | 0.99989 | 112.4301 | 0.088497 | 53.2177 | 6.0012 | 0.99 | 0.98991 | 112.4784 | 0.85894
58.3185 | 6.0007 | 1 | 0.99992 | 112.3944 | 0.075586 | 53.2177 | 5.9956 | 0.99 | 0.99021 | 112.4958 | 0.84527
58.3185 | 6.0059 | 1 | 0.99987 | 112.3775 | 0.096709 | 53.2177 | 6.0021 | 0.99 | 0.99016 | 112.467 | 0.84824
59.3185 | 6.0128 | 1 | 0.99992 | 112.3964 | 0.078303 | 54.2177 | 5.9978 | 0.99 | 0.99012 | 112.481 | 0.8496
59.3185 | 6.0047 | 1 | 0.99995 | 112.3724 | 0.05963 | 54.2177 | 5.9973 | 0.99 | 0.98991 | 112.4916 | 0.85852
59.3185 | 6.0045 | 1 | 0.99997 | 112.3143 | 0.045478 | 54.2177 | 6.0062 | 0.99 | 0.98999 | 112.4562 | 0.85615
59.3185 | 6.0001 | 1 | 0.99992 | 112.2787 | 0.075973 | 54.2177 | 6.0016 | 0.99 | 0.98992 | 112.4687 | 0.85866
60.3185 | 5.9987 | 1 | 0.99995 | 112.3256 | 0.05721 | 55.2177 | 5.9996 | 0.99 | 0.98978 | 112.5231 | 0.86428
60.3185 | 6.0015 | 1 | 0.99997 | 112.3128 | 0.045597 | 55.2177 | 6.0007 | 0.99 | 0.99021 | 112.5118 | 0.84599
60.3185 | 6.0048 | 1 | 0.99997 | 112.2389 | 0.045221 | 55.2177 | 6.002 | 0.99 | 0.99025 | 112.4419 | 0.84425
61.3185 | 5.9928 | 1 | 0.99995 | 112.2776 | 0.057785 | 55.2177 | 5.9961 | 0.99 | 0.99006 | 112.4619 | 0.85163
61.3185 | 6.0011 | 1 | 0.99998 | 112.324 | 0.034451 | 56.2177 | 5.999 | 0.99 | 0.99004 | 112.4619 | 0.85323
61.3185 | 6.0109 | 1 | 1 | 112.3214 | 0.01787 | 56.2177 | 5.999 | 0.99 | 0.99004 | 112.5135 | 0.85323
62.3185 | 6.0009 | 1 | 0.99999 | 112.278 | 0.032448 | 56.2177 | 6.0049 | 0.99 | 0.98987 | 112.5389 | 0.86134
62.3185 | 5.997 | 1 | 0.99999 | 112.3115 | 0.023999 | 57.2177 | 5.9999 | 0.99 | 0.99033 | 112.4997 | 0.84046
62.3185 | 6.0016 | 1 | 1 | 112.1942 | 0.014588 | 57.2177 | 5.996 | 0.99 | 0.99004 | 112.4874 | 0.85255
62.3185 | 5.9966 | 1 | 0.99999 | 112.3324 | 0.021708 | 57.2177 | 5.9998 | 0.99 | 0.99009 | 112.4984 | 0.85122
63.3185 | 6.0036 | 1 | 1 | 112.2896 | 0.00601 | 57.2177 | 5.9993 | 0.99 | 0.99017 | 112.5063 | 0.84751
63.3185 | 6.0038 | 1 | 0.99999 | 112.2009 | 0.024752 | 58.2177 | 5.9991 | 0.99 | 0.98996 | 112.5103 | 0.85635
63.3185 | 5.9941 | 1 | 1 | 112.1467 | 0.008578 | 58.2177 | 6.0034 | 0.99 | 0.98964 | 112.4974 | 0.87099
64.3185 | 5.9948 | 1 | 1 | 112.201 | 0.014439 | 58.2177 | 6.0008 | 0.99 | 0.99068 | 112.477 | 0.82484
64.3185 | 6.0028 | 1 | 1 | 112.3288 | 0.006515 | 58.2177 | 6.0008 | 0.99 | 0.99068 | 112.477 | 0.82484
64.3185 | 5.9956 | 1 | 1 | 112.2741 | 0.0119 | 59.2177 | 6.0017 | 0.99 | 0.98989 | 112.5145 | 0.86005
65.3185 | 6.0045 | 1 | 1 | 112.2983 | -0.009718 | 59.2177 | 5.9968 | 0.99 | 0.9897 | 112.5324 | 0.86727
65.3185 | 6.0003 | 1 | 1 | 112.2983 | -0.009718 | 59.2177 | 6.0002 | 0.99 | 0.98969 | 112.5267 | 0.86822
65.3185 | 6.0003 | 1 | 1 | 112.3572 | 0.008271 | 59.2177 | 6.0185 | 0.99 | 0.9902 | 112.4971 | 0.849
65.3185 | 6.0033 | 1 | 1 | 112.2798 | 0.012872 | 60.2177 | 6.0194 | 0.99 | 0.99029 | 112.5005 | 0.8451
65.3185 | 6.0028 | 1 | 1 | 112.2971 | -0.016581 | 60.2177 | 6.0152 | 0.99 | 0.9898 | 112.507 | 0.86563
66.3185 | 6.0018 | 1 | 1 | 112.2509 | -0.008132 | 60.2177 | 6.0281 | 0.99 | 0.99021 | 112.5441 | 0.84968
66.3185 | 5.9955 | 1 | 1 | 112.1487 | -0.001646 | 61.2177 | 6.0366 | 0.99 | 0.99006 | 112.5478 | 0.85776
66.3185 | 5.9955 | 1 | 1 | 112.1487 | -0.001646 | 61.2177 | 6.0481 | 0.99 | 0.98973 | 112.5728 | 0.87375
67.3185 | 6.0009 | 1 | 1 | 112.2815 | -0.008618 | 61.2177 | 6.0481 | 0.99 | 0.98973 | 112.5728 | 0.87375
67.3185 | 6.0033 | 1 | 1 | 112.3037 | -0.006178 | 61.2177 | 6.0569 | 0.99 | 0.99021 | 112.5597 | 0.85391
67.3185 | 6.002 | 1 | 1 | 112.2759 | 0.002916 | 61.2177 | 6.0616 | 0.99 | 0.99051 | 112.5243 | 0.84109
68.3185 | 6.0047 | 1 | 1 | 112.3416 | 0.007785 | 62.2177 | 6.0632 | 0.99 | 0.99019 | 112.5376 | 0.85563
68.3185 | 5.9971 | 1 | 1 | 112.2524 | 0.006674 | 62.2177 | 6.0736 | 0.99 | 0.99048 | 112.5535 | 0.84412
68.3185 | 5.9957 | 1 | 1 | 112.2426 | 0.008657 | 62.2177 | 6.0823 | 0.99 | 0.9899 | 112.5361 | 0.87087
68.3185 | 5.9967 | 1 | 1 | 112.2475 | 0.003154 | 63.2177 | 6.0893 | 0.99 | 0.99018 | 112.5248 | 0.85969
69.3185 | 5.9955 | 1 | 1 | 112.2138 | 0.003719 | 63.2177 | 6.0915 | 0.99 | 0.9901 | 112.5248 | 0.86336
69.3185 | 6.0004 | 1 | 1 | 112.3174 | -0.009461 | 63.2177 | 6.0915 | 0.99 | 0.9901 | 112.5405 | 0.86336
69.3185 | 5.9979 | 1 | 1 | 112.2931 | 0.008826 | 64.2177 | 6.0968 | 0.99 | 0.99026 | 112.5607 | 0.85739
70.3185 | 5.9998 | 1 | 1 | 112.29 | 0.001418 | 64.2177 | 6.1157 | 0.99 | 0.99025 | 112.5413 | 0.8601
70.3185 | 6.0025 | 1 | 1 | 112.2922 | 0.006912 | 64.2177 | 6.1157 | 0.99 | 0.99025 | 112.5413 | 0.8601
70.3185 | 5.9991 | 1 | 1 | 112.2422 | -0.010145 | 64.2177 | 6.1069 | 0.99 | 0.99022 | 112.5365 | 0.86045
71.3185 | 5.9993 | 1 | 1 | 112.258 | -0.012961 | 64.2177 | 6.1142 | 0.99 | 0.99044 | 112.5447 | 0.85136
71.3185 | 5.9991 | 1 | 1 | 112.2231 | 0.016125 | 65.2177 | 6.1134 | 0.99 | 0.99062 | 112.5289 | 0.84316
71.3185 | 5.998 | 1 | 1 | 112.1823 | 0.004284 | 65.2177 | 6.1132 | 0.99 | 0.99033 | 112.5338 | 0.85639
71.3185 | 5.99 | 1 | 1 | 112.1971 | 0.016055 | 65.2177 | 6.1132 | 0.99 | 0.99033 | 112.5338 | 0.85639
72.3185 | 5.9967 | 1 | 0.99999 | 112.2683 | 0.023552 | 66.2177 | 6.1237 | 0.99 | 0.99035 | 112.5284 | 0.85713
72.3185 | 6.008 | 1 | 1 | 112.2745 | -0.009758 | 66.2177 | 6.1237 | 0.99 | 0.99035 | 112.5284 | 0.85713
72.3185 | 6.0041 | 1 | 1 | 112.2448 | -0.010323 | 66.2177 | 6.1293 | 0.99 | 0.99032 | 112.5859 | 0.85916
73.3185 | 5.9997 | 1 | 1 | 112.2534 | -0.018247 | 66.2177 | 6.1293 | 0.99 | 0.99032 | 112.5859 | 0.85916
73.3185 | 6.0031 | 1 | 1 | 112.2174 | -0.017642 | 67.2177 | 6.1267 | 0.99 | 0.98947 | 112.5713 | 0.8963
73.3185 | 5.999 | 1 | 1 | 112.2199 | -0.017354 | 67.2177 | 6.1206 | 0.99 | 0.99059 | 112.6049 | 0.84584
74.3185 | 5.9964 | 1 | 1 | 112.2441 | 0.006823 | 67.2177 | 6.1173 | 0.99 | 0.98981 | 112.6099 | 0.88012
74.3185 | 5.9994 | 1 | 1 | 112.2481 | 0.005791 | 67.2177 | 6.1221 | 0.99 | 0.98972 | 112.6211 | 0.88476
74.3185 | 5.9967 | 1 | 1 | 112.2415 | -0.016095 | 67.2177 | 6.1219 | 0.99 | 0.98994 | 112.6027 | 0.87508
74.3185 | 6.0023 | 1 | 1 | 112.2618 | 0.000397 | 68.2177 | 6.119 | 0.99 | 0.9903 | 112.5947 | 0.85874
75.3185 | 5.9959 | 1 | 1 | 112.2565 | 0.008201 | 68.2177 | 6.1106 | 0.99 | 0.98999 | 112.6054 | 0.87133
75.3185 | 6.0034 | 1 | 1 | 112.3007 | -0.010532 | 68.2177 | 6.1121 | 0.99 | 0.99012 | 112.5904 | 0.8658
75.3185 | 6.0012 | 1 | 1 | 112.2042 | 0.012525 | 69.2177 | 6.1105 | 0.99 | 0.9898 | 112.6044 | 0.87949
76.3185 | 5.9969 | 1 | 1 | 112.288 | -0.002221 | 69.2177 | 6.096 | 0.99 | 0.99017 | 112.605 | 0.86109
76.3185 | 6.004 | 1 | 1 | 112.2226 | 0.004522 | 69.2177 | 6.1012 | 0.99 | 0.98997 | 112.6297 | 0.87065
76.3185 | 6.004 | 1 | 1 | 112.2226 | 0.004522 | 70.2177 | 6.1012 | 0.99 | 0.98997 | 112.6297 | 0.87065
76.3185 | 5.9987 | 1 | 1 | 112.2305 | 0.009223 | 70.2177 | 6.0938 | 0.99 | 0.98982 | 112.6094 | 0.87623
77.3185 | 5.999 | 1 | 1 | 112.2779 | 0.011464 | 70.2177 | 6.0847 | 0.99 | 0.99006 | 112.6101 | 0.86431
77.3185 | 5.998 | 1 | 1 | 112.3017 | -0.0083 | 70.2177 | 6.0819 | 0.99 | 0.98978 | 112.6149 | 0.87642
77.3185 | 5.999 | 1 | 1 | 112.313 | -0.002717 | 71.2177 | 6.0784 | 0.99 | 0.98962 | 112.6145 | 0.88275
77.3185 | 6.0008 | 1 | 1 | 112.3202 | 0.009837 | 71.2177 | 6.0624 | 0.99 | 0.98983 | 112.6327 | 0.87125
77.3185 | 6.0008 | 1 | 1 | 112.3202 | 0.009837 | 71.2177 | 6.0622 | 0.99 | 0.98967 | 112.6197 | 0.87825
78.3185 | 6.003 | 1 | 1 | 112.2955 | -0.012009 | 71.2177 | 6.055 | 0.99 | 0.98932 | 112.6064 | 0.89216
78.3185 | 6.0013 | 1 | 1 | 112.2656 | 0.006357 | 72.2177 | 6.0432 | 0.99 | 0.98989 | 112.6086 | 0.86572
78.3185 | 5.997 | 1 | 1 | 112.2751 | -0.013179 | 72.2177 | 6.0419 | 0.99 | 0.98975 | 112.616 | 0.87164
79.3185 | 5.9974 | 1 | 1 | 112.2418 | -0.003025 | 72.2177 | 6.0403 | 0.99 | 0.98976 | 112.5896 | 0.87126
79.3185 | 5.9987 | 1 | 0.99999 | 112.2336 | 0.023057 | 73.2177 | 6.0257 | 0.99 | 0.98971 | 112.5896 | 0.87126
79.3185 | 5.9986 | 1 | 1 | 112.2475 | 0.008677 | 73.2177 | 6.0257 | 0.99 | 0.99007 | 112.594 | 0.85558
80.3185 | 5.9989 | 1 | 1 | 112.3201 | -0.001497 | 73.2177 | 6.0159 | 0.99 | 0.98959 | 112.6059 | 0.8747
80.3185 | 5.9974 | 1 | 1 | 112.3478 | 0.002499 | 73.2177 | 6.0159 | 0.99 | 0.98959 | 112.6059 | 0.8747
80.3185 | 6.0016 | 1 | 1 | 112.3643 | 0.014667 | 74.2177 | 6.0176 | 0.99 | 0.98995 | 112.6149 | 0.85958
80.3185 | 6.0089 | 1 | 1 | 112.3249 | -0.012753 | 74.2177 | 6.0108 | 0.99 | 0.98973 | 112.5756 | 0.86814
81.3185 | 6.0104 | 1 | 0.99999 | 112.2883 | -0.030683 | 74.2177 | 6.0108 | 0.99 | 0.98973 | 112.5756 | 0.86814
81.3185 | 5.9974 | 1 | 1 | 112.2437 | 0.003649 | 75.2177 | 6.0105 | 0.99 | 0.98974 | 112.5905 | 0.86767
81.3185 | 5.9911 | 1 | 0.99999 | 112.2187 | 0.022571 | 75.2177 | 6.0078 | 0.99 | 0.99003 | 112.5857 | 0.85482
82.3185 | 5.9894 | 1 | 1 | 112.1798 | 0.012654 | 75.2177 | 6.0082 | 0.99 | 0.99049 | 112.622 | 0.83436
82.3185 | 6.004 | 1 | 1 | 112.2431 | 0.003025 | 76.2177 | 6.0084 | 0.99 | 0.98986 | 112.5876 | 0.86209
82.3185 | 6.0013 | 1 | 0.99999 | 112.251 | 0.02506 | 76.2177 | 6.0015 | 0.99 | 0.98994 | 112.5866 | 0.85791
83.3185 | 5.9964 | 1 | 1 | 112.3046 | 0.002618 | 76.2177 | 6.0051 | 0.99 | 0.99031 | 112.5939 | 0.84229
83.3185 | 5.9986 | 1 | 0.99999 | 112.3135 | 0.019734 | 76.2177 | 6.0039 | 0.99 | 0.99024 | 112.6214 | 0.8452
83.3185 | 6.0061 | 1 | 1 | 112.3001 | 0.006793 | 76.2177 | 6.0032 | 0.99 | 0.98988 | 112.6121 | 0.86073
83.3185 | 6.0102 | 1 | 1 | 112.2967 | -0.004175 | 77.2177 | 5.9987 | 0.99 | 0.98982 | 112.6167 | 0.86254
84.3185 | 6.0034 | 1 | 1 | 112.227 | 0.000615 | 77.2177 | 5.9987 | 0.99 | 0.98982 | 112.6167 | 0.86254
84.3185 | 6.0021 | 1 | 1 | 112.2296 | -0.016948 | 77.2177 | 6 | 0.99 | 0.98967 | 112.5914 | 0.86902
84.3185 | 6.0099 | 1 | 1 | 112.26 | -0.01669 | 78.2177 | 6 | 0.99 | 0.98967 | 112.5914 | 0.86902
85.3185 | 6.007 | 1 | 1 | 112.2472 | -0.002529 | 78.2177 | 6.0031 | 0.99 | 0.98988 | 112.5993 | 0.86046
85.3185 | 6.0135 | 1 | 0.99999 | 112.2393 | -0.024921 | 78.2177 | 6.0071 | 0.99 | 0.9904 | 112.6307 | 0.83843
85.3185 | 6.011 | 1 | 1 | 112.2743 | 0.004968 | 78.2177 | 6.0071 | 0.99 | 0.9904 | 112.6307 | 0.83843
86.3185 | 6.0181 | 1 | 1 | 112.2897 | 0.016948 | 79.2177 | 6.0054 | 0.99 | 0.99008 | 112.6271 | 0.85245
86.3185 | 6.0268 | 1 | 1 | 112.1963 | -0.006039 | 79.2177 | 6.0069 | 0.99 | 0.99018 | 112.6094 | 0.84812
86.3185 | 6.0255 | 1 | 1 | 112.1971 | -0.008618 | 79.2177 | 6.0024 | 0.99 | 0.99051 | 112.6063 | 0.83283
86.3185 | 6.0255 | 1 | 1 | 112.1971 | -0.008618 | 79.2177 | 5.9971 | 0.99 | 0.99001 | 112.6273 | 0.85417
86.3185 | 6.0249 | 1 | 1 | 112.1993 | 0.003639 | 79.2177 | 5.9983 | 0.99 | 0.99008 | 112.6235 | 0.85106
87.3185 | 6.026 | 1 | 1 | 112.1545 | -0.01553 | 80.2177 | 5.9979 | 0.99 | 0.98976 | 112.6057 | 0.86516
87.3185 | 6.0269 | 1 | 1 | 112.1355 | -0.0012 | 80.2177 | 6.0036 | 0.99 | 0.98975 | 112.63 | 0.86609
87.3185 | 6.0306 | 1 | 1 | 112.2213 | 0.004482 | 80.2177 | 6.0028 | 0.99 | 0.9901 | 112.5975 | 0.85096
88.3185 | 6.0346 | 1 | 1 | 112.2627 | -0.000793 | 80.2177 | 6.0012 | 0.99 | 0.99016 | 112.6067 | 0.84799
88.3185 | 6.0426 | 1 | 1 | 112.2959 | -0.004373 | 80.2177 | 5.9988 | 0.99 | 0.9901 | 112.6067 | 0.8506
88.3185 | 6.0443 | 1 | 1 | 112.2683 | -0.009371 | 81.2177 | 5.9988 | 0.99 | 0.9901 | 112.6067 | 0.8506
89.3185 | 6.0491 | 1 | 1 | 112.2592 | 0.003015 | 81.2177 | 5.9968 | 0.99 | 0.98998 | 112.6101 | 0.85555
89.3185 | 6.0479 | 1 | 1 | 112.1922 | 0.000625 | 81.2177 | 5.998 | 0.99 | 0.98998 | 112.6101 | 0.85555
89.3185 | 6.0516 | 1 | 1 | 112.177 | -0.01305 | 81.2177 | 5.998 | 0.99 | 0.99007 | 112.5801 | 0.85172
89.3185 | 6.0515 | 1 | 1 | 112.144 | 0.00119 | 82.2177 | 6.001 | 0.99 | 0.99019 | 112.5796 | 0.84682
90.3185 | 6.0489 | 1 | 1 | 112.203 | -0.000793 | 82.2177 | 5.9993 | 0.99 | 0.99003 | 112.5763 | 0.85365
90.3185 | 6.053 | 1 | 1 | 112.2629 | 0.01191 | 82.2177 | 5.9974 | 0.99 | 0.98994 | 112.5979 | 0.85709
90.3185 | 6.0735 | 1 | 1 | 112.3333 | 0.004076 | 83.2177 | 5.9998 | 0.99 | 0.98972 | 112.6218 | 0.8671
91.3185 | 6.0737 | 1 | 1 | 112.3183 | 0.001904 | 83.2177 | 5.997 | 0.99 | 0.98962 | 112.5891 | 0.87069
91.3185 | 6.0785 | 1 | 1 | 112.3017 | -0.007388 | 83.2177 | 6.001 | 0.99 | 0.99014 | 112.5891 | 0.84895
91.3185 | 6.0827 | 1 | 1 | 112.2894 | -0.006505 | 83.2177 | 6.001 | 0.99 | 0.99014 | 112.5558 | 0.84895
92.3185 | 6.0866 | 1 | 1 | 112.2685 | -0.01435 | 84.2177 | 5.996 | 0.99 | 0.98985 | 112.5597 | 0.86098
92.3185 | 6.0838 | 1 | 1 | 112.2735 | -0.003015 | 84.2177 | 5.996 | 0.99 | 0.98985 | 112.5597 | 0.86098
92.3185 | 6.086 | 1 | 1 | 112.2974 | -0.012386 | 84.2177 | 5.9998 | 0.99 | 0.98948 | 112.6122 | 0.87731
92.3185 | 6.0892 | 1 | 1 | 112.3271 | -0.002083 | 84.2177 | 5.9987 | 0.99 | 0.98975 | 112.5805 | 0.86549
93.3185 | 6.0939 | 1 | 1 | 112.3795 | 0.000218 | 85.2177 | 5.9952 | 0.99 | 0.99046 | 112.5805 | 0.83423
93.3185 | 6.0949 | 1 | 1 | 112.4167 | -0.013031 | 85.2177 | 5.9952 | 0.99 | 0.99046 | 112.6002 | 0.83423
93.3185 | 6.0991 | 1 | 1 | 112.4049 | 0.007358 | 85.2177 | 6.0014 | 0.99 | 0.99031 | 112.6237 | 0.84168
94.3185 | 6.1017 | 1 | 1 | 112.3634 | 0.010661 | 85.2177 | 5.9994 | 0.99 | 0.99003 | 112.5704 | 0.85372
94.3185 | 6.1022 | 1 | 1 | 112.3105 | 0.007854 | 86.2177 | 5.9999 | 0.99 | 0.98973 | 112.5635 | 0.86644
94.3185 | 6.0986 | 1 | 1 | 112.3105 | 0.005246 | 86.2177 | 5.9999 | 0.99 | 0.98973 | 112.5635 | 0.86644
94.3185 | 6.0986 | 1 | 1 | 112.3371 | 0.005246 | 86.2177 | 5.9964 | 0.99 | 0.98982 | 112.5783 | 0.86211
95.3185 | 6.0935 | 1 | 1 | 112.3226 | 0.00713 | 87.2177 | 6.0011 | 0.99 | 0.98972 | 112.5676 | 0.86703
95.3185 | 6.0881 | 1 | 1 | 112.2835 | -0.001111 | 87.2177 | 6.0012 | 0.99 | 0.98997 | 112.5312 | 0.85624
95.3185 | 6.09 | 1 | 1 | 112.2824 | -0.006456 | 87.2177 | 5.9985 | 0.99 | 0.98954 | 112.5238 | 0.87467
95.3185 | 6.0914 | 1 | 1 | 112.3374 | 0.002479 | 87.2177 | 6.0008 | 0.99 | 0.98987 | 112.5238 | 0.86063
96.3185 | 6.0964 | 1 | 1 | 112.3733 | -0.009014 | 88.2177 | 6.0008 | 0.99 | 0.98987 | 112.5683 | 0.86063
96.3185 | 6.0931 | 1 | 1 | 112.3698 | -0.00236 | 88.2177 | 6.0018 | 0.99 | 0.98978 | 112.5481 | 0.86488
96.3185 | 6.0911 | 1 | 1 | 112.3522 | -0.006981 | 88.2177 | 6.0039 | 0.99 | 0.98997 | 112.5585 | 0.85698
97.3185 | 6.0859 | 1 | 1 | 112.2662 | 0.003411
97.3185 | 6.0871 | 1 | 1 | 112.2722 | 0.015242
97.3185 | 6.0871 | 1 | 1 | 112.2722 | 0.015242
97.3185 | 6.0858 | 1 | 1 | 112.2024 | 0.004046
98.3185 | 6.0789 | 1 | 1 | 112.2579 | -0.005881
98.3185 | 6.0741 | 1 | 1 | 112.2296 | -0.000357
98.3185 | 6.0794 | 1 | 1 | 112.3082 | -0.00831
99.3185 | 6.0851 | 1 | 1 | 112.2848 | -0.010482
99.3185 | 6.0813 | 1 | 1 | 112.2619 | 0.001894
99.3185 | 6.0755 | 1 | 1 | 112.2863 | 0.011057
99.3185 | 6.0712 | 1 | 1 | 112.2278 | 0.006962
100.3185 | 6.0673 | 1 | 1 | 112.1843 | -0.011394
100.3185 | 6.0656 | 1 | 1 | 112.2179 | -0.014399
100.3185 | 6.0597 | 1 | 1 | 112.2399 | 0.007914
101.3185 | 6.0634 | 1 | 1 | 112.2646 | -0.007507
101.3185 | 6.072 | 1 | 0.99999 | 112.3769 | 0.023701
101.3185 | 6.0631 | 1 | 1 | 112.3761 | 0.013903
101.3185 | 6.0604 | 1 | 1 | 112.3237 | -0.001002
102.3185 | 6.0603 | 1 | 1 | 112.2155 | 0.008846
102.3185 | 6.0577 | 1 | 1 | 112.2941 | -0.014786
102.3185 | 6.0572 | 1 | 0.99999 | 112.2826 | -0.033142
103.3185 | 6.0465 | 1 | 0.99999 | 112.1858 | 0.025595
103.3185 | 6.0521 | 1 | 1 | 112.3221 | -0.003858
103.3185 | 6.0478 | 1 | 1 | 112.2659 | 0.00591
104.3185 | 6.0399 | 1 | 0.99999 | 112.291 | 0.023364
104.3185 | 6.0469 | 1 | 1 | 112.2912 | -0.018425
104.3185 | 6.0422 | 1 | 1 | 112.2967 | 0.01906
104.3185 | 6.0358 | 1 | 1 | 112.2384 | 0.006555
105.3185 | 6.0414 | 1 | 1 | 112.3212 | 0.018525
105.3185 | 6.0378 | 1 | 1 | 112.2889 | -0.015778
105.3185 | 6.0376 | 1 | 1 | 112.2415 | -0.013169
106.3185 | 6.0295 | 1 | 1 | 112.4106 | 0.006019
106.3185 | 6.0298 | 1 | 1 | 112.4086 | 0.012019
106.3185 | 6.0342 | 1 | 1 | 112.3254 | -0.002896
107.3185 | 6.0406 | 1 | 1 | 112.3763 | 0.000555
107.3185 | 6.028 | 1 | 1 | 112.2786 | -0.005206
107.3185 | 6.0134 | 1 | 1 | 112.27 | 0.002192
107.3185 | 6.0116 | 1 | 1 | 112.241 | -0.006138
108.3185 | 6.0093 | 1 | 1 | 112.241 | 0.006337
108.3185 | 6.0093 | 1 | 1 | 112.2984 | 0.006337
108.3185 | 6.0102 | 1 | 1 | 112.3509 | -0.009123
108.3185 | 6.0111 | 1 | 1 | 112.3622 | -0.000298
109.3185 | 6.0063 | 1 | 1 | 112.355 | 0.005563
109.3185 | 6.0157 | 1 | 0.99999 | 112.3376 | -0.021014
109.3185 | 6.0114 | 1 | 1 | 112.2797 | -0.013031

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.