## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.8187
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.8187
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.0037842 | 118.403 | 0.98429 | 59.9235 | 115.0805 | 10.7483 | 0.0035553 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9811 | 115.5854 | 15.0612
0.012146 | 118.403 | 0.98445 | 59.9354 | 115.0829 | 10.696 | 0.011887 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9811 | 115.5907 | 15.0612
0.020477 | 118.403 | 0.98445 | 59.9354 | 115.0853 | 10.696 | 0.020218 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9811 | 115.5907 | 15.0612
0.028809 | 118.403 | 0.98463 | 59.9489 | 115.0869 | 10.6337 | 0.028549 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9811 | 115.5907 | 15.0612
0.03714 | 118.403 | 0.98463 | 59.9489 | 115.0885 | 10.6337 | 0.03688 | 120.4035 | 0.96953 | 59.9483 | 115.5963 | 15.1475
0.045471 | 118.403 | 0.98463 | 59.9489 | 115.0885 | 10.6337 | 0.045212 | 120.4035 | 0.96953 | 59.9483 | 115.6018 | 15.1475
0.053802 | 118.403 | 0.98463 | 59.9489 | 115.0885 | 10.6337 | 0.053543 | 120.4035 | 0.96953 | 59.9483 | 115.6018 | 15.1475
0.062134 | 118.403 | 0.98477 | 59.9566 | 115.0877 | 10.5844 | 0.061874 | 120.4035 | 0.96953 | 59.9483 | 115.6018 | 15.1475
0.070496 | 118.403 | 0.98477 | 59.9566 | 115.0869 | 10.5844 | 0.070206 | 120.4035 | 0.96953 | 59.9483 | 115.6018 | 15.1475
0.078827 | 118.403 | 0.98493 | 59.9684 | 115.0894 | 10.5322 | 0.078537 | 120.4035 | 0.96953 | 59.9483 | 115.6018 | 15.1475
0.087158 | 118.403 | 0.98493 | 59.9684 | 115.092 | 10.5322 | 0.086868 | 120.4035 | 0.96953 | 59.9483 | 115.6018 | 15.1475
0.09549 | 118.403 | 0.98493 | 59.9684 | 115.092 | 10.5322 | 0.0952 | 120.4035 | 0.96953 | 59.9483 | 115.6018 | 15.1475
0.10382 | 118.403 | 0.98493 | 59.9684 | 115.092 | 10.5322 | 0.10353 | 120.4035 | 0.96953 | 59.9483 | 115.6018 | 15.1475
0.11215 | 118.403 | 0.98491 | 59.9632 | 115.0864 | 10.5352 | 0.11186 | 120.4035 | 0.96953 | 59.9483 | 115.6018 | 15.1475
0.12048 | 118.403 | 0.98491 | 59.9632 | 115.0808 | 10.5352 | 0.12019 | 120.4035 | 0.96953 | 59.9483 | 115.6018 | 15.1475
0.12885 | 118.403 | 0.98458 | 59.9404 | 115.0808 | 10.6511 | 0.12852 | 120.4035 | 0.96953 | 59.9483 | 115.6018 | 15.1475
0.13718 | 118.403 | 0.98458 | 59.9404 | 115.0808 | 10.6511 | 0.13686 | 120.4035 | 0.96978 | 59.9585 | 115.5971 | 15.0856
0.14551 | 118.403 | 0.98437 | 59.925 | 115.0828 | 10.7214 | 0.14519 | 120.4035 | 0.96978 | 59.9585 | 115.5923 | 15.0856
0.15384 | 118.403 | 0.98437 | 59.925 | 115.0848 | 10.7214 | 0.15352 | 120.4035 | 0.97003 | 59.9733 | 115.5907 | 15.0233
0.16217 | 118.403 | 0.98437 | 59.925 | 115.0848 | 10.7214 | 0.16185 | 120.4035 | 0.97003 | 59.9733 | 115.5891 | 15.0233
0.1705 | 118.403 | 0.98437 | 59.925 | 115.0848 | 10.7214 | 0.17018 | 120.4035 | 0.97026 | 59.9859 | 115.5873 | 14.9644
0.17883 | 118.403 | 0.98455 | 59.9281 | 115.0774 | 10.6596 | 0.17851 | 120.4035 | 0.97026 | 59.9859 | 115.5854 | 14.9644
0.18719 | 118.403 | 0.98455 | 59.9281 | 115.07 | 10.6596 | 0.18684 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.19553 | 118.403 | 0.9849 | 59.9484 | 115.0682 | 10.5379 | 0.19518 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.20386 | 118.403 | 0.9849 | 59.9484 | 115.0663 | 10.5379 | 0.20351 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.21219 | 118.403 | 0.9849 | 59.9484 | 115.0663 | 10.5379 | 0.21184 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.22052 | 118.403 | 0.9849 | 59.9484 | 115.0663 | 10.5379 | 0.22017 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.22885 | 118.403 | 0.98436 | 59.9342 | 115.0663 | 10.7271 | 0.2285 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.23721 | 118.403 | 0.98436 | 59.9342 | 115.0663 | 10.7271 | 0.23683 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.24554 | 118.403 | 0.98453 | 59.9457 | 115.0676 | 10.6694 | 0.24516 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.25388 | 118.403 | 0.98453 | 59.9457 | 115.0688 | 10.6694 | 0.25349 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.26221 | 118.403 | 0.98489 | 59.9702 | 115.0708 | 10.5457 | 0.26183 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.27054 | 118.403 | 0.98489 | 59.9702 | 115.0727 | 10.5457 | 0.27016 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.27887 | 118.403 | 0.98453 | 59.9716 | 115.0727 | 10.6715 | 0.27849 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.2872 | 118.403 | 0.98453 | 59.9716 | 115.0727 | 10.6715 | 0.28682 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.29556 | 118.403 | 0.98453 | 59.9716 | 115.0727 | 10.6715 | 0.29514 | 120.4035 | 0.9698 | 59.9547 | 115.5854 | 15.0788
0.30389 | 118.403 | 0.98453 | 59.9716 | 115.0727 | 10.6715 | 0.30347 | 120.4035 | 0.97006 | 59.976 | 115.5899 | 15.0146
0.31223 | 118.403 | 0.98468 | 59.9799 | 115.0725 | 10.6223 | 0.3118 | 120.4035 | 0.97006 | 59.976 | 115.5945 | 15.0146
0.32056 | 118.403 | 0.98468 | 59.9799 | 115.0722 | 10.6223 | 0.32013 | 120.4035 | 0.96972 | 59.9442 | 115.5945 | 15.0957
0.32889 | 118.403 | 0.98482 | 59.9824 | 115.0663 | 10.5717 | 0.32846 | 120.4035 | 0.96972 | 59.9442 | 115.5945 | 15.0957
0.33722 | 118.403 | 0.98482 | 59.9824 | 115.0604 | 10.5717 | 0.33679 | 120.4035 | 0.97011 | 59.975 | 115.6008 | 15.0016
0.34555 | 118.403 | 0.98502 | 60.0051 | 115.0696 | 10.5039 | 0.34512 | 120.4035 | 0.97011 | 59.975 | 115.6071 | 15.0016
0.35391 | 118.403 | 0.98502 | 60.0051 | 115.0788 | 10.5039 | 0.35345 | 120.4035 | 0.97011 | 59.975 | 115.6071 | 15.0016
0.36224 | 118.403 | 0.98451 | 59.9823 | 115.0788 | 10.6816 | 0.36179 | 120.4035 | 0.97011 | 59.975 | 115.6071 | 15.0016
0.37057 | 118.403 | 0.98451 | 59.9823 | 115.0788 | 10.6816 | 0.37012 | 120.4035 | 0.97011 | 59.975 | 115.6071 | 15.0016
0.37891 | 118.403 | 0.98468 | 59.9944 | 115.0805 | 10.6231 | 0.37845 | 120.4035 | 0.97011 | 59.975 | 115.6071 | 15.0016
0.38724 | 118.403 | 0.98468 | 59.9944 | 115.0823 | 10.6231 | 0.38678 | 120.4035 | 0.97011 | 59.975 | 115.6071 | 15.0016
0.39557 | 118.403 | 0.98484 | 60.0071 | 115.0855 | 10.571 | 0.39511 | 120.4035 | 0.97011 | 59.975 | 115.6071 | 15.0016
0.4039 | 118.403 | 0.98484 | 60.0071 | 115.0887 | 10.571 | 0.40344 | 120.4035 | 0.97011 | 59.975 | 115.6071 | 15.0016
0.41226 | 118.403 | 0.98484 | 60.0071 | 115.0887 | 10.571 | 0.41177 | 120.4035 | 0.97011 | 59.975 | 115.6071 | 15.0016
0.42059 | 118.403 | 0.98484 | 60.0071 | 115.0887 | 10.571 | 0.4201 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.42892 | 118.403 | 0.98503 | 60.0156 | 115.0847 | 10.5015 | 0.42844 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.43726 | 118.403 | 0.98503 | 60.0156 | 115.0807 | 10.5015 | 0.43677 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.44559 | 118.403 | 0.98517 | 60.0333 | 115.09 | 10.4559 | 0.4451 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.45392 | 118.403 | 0.98517 | 60.0333 | 115.0993 | 10.4559 | 0.45343 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.46225 | 118.403 | 0.98532 | 60.0453 | 115.1019 | 10.4039 | 0.46176 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.47061 | 118.403 | 0.98532 | 60.0453 | 115.1046 | 10.4039 | 0.47009 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.47894 | 118.403 | 0.98497 | 60.0202 | 115.1046 | 10.5266 | 0.47842 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.48727 | 118.403 | 0.98497 | 60.0202 | 115.1045 | 10.5266 | 0.48676 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.49561 | 118.403 | 0.98497 | 60.0202 | 115.1045 | 10.5266 | 0.49509 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.50394 | 118.403 | 0.98497 | 60.0202 | 115.1045 | 10.5266 | 0.50342 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.51227 | 118.403 | 0.98469 | 59.9907 | 115.093 | 10.6196 | 0.51175 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.5206 | 118.403 | 0.98469 | 59.9907 | 115.0815 | 10.6196 | 0.52008 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.52896 | 118.403 | 0.98483 | 59.9937 | 115.0759 | 10.569 | 0.52841 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.53729 | 118.403 | 0.98483 | 59.9937 | 115.0704 | 10.569 | 0.53674 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.54562 | 118.403 | 0.98483 | 59.9937 | 115.0704 | 10.569 | 0.54507 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.55396 | 118.403 | 0.98483 | 59.9937 | 115.0704 | 10.569 | 0.55341 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.56229 | 118.403 | 0.98483 | 59.9937 | 115.0704 | 10.569 | 0.56174 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9752 | 115.607 | 15.0014
0.57062 | 118.403 | 0.98483 | 59.9937 | 115.0704 | 10.569 | 0.57007 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.57895 | 118.403 | 0.9852 | 60.0195 | 115.0733 | 10.4442 | 0.5784 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.58731 | 118.403 | 0.9852 | 60.0195 | 115.0763 | 10.4442 | 0.58673 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.59564 | 118.403 | 0.9854 | 60.0296 | 115.0741 | 10.3721 | 0.59506 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.60397 | 118.403 | 0.9854 | 60.0296 | 115.0719 | 10.3721 | 0.60339 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.6123 | 118.403 | 0.98476 | 59.9918 | 115.072 | 10.594 | 0.61172 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.62064 | 118.403 | 0.98476 | 59.9918 | 115.072 | 10.594 | 0.62006 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.62897 | 118.403 | 0.98457 | 60.0015 | 115.0723 | 10.6636 | 0.62839 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.6373 | 118.403 | 0.98457 | 60.0015 | 115.0727 | 10.6636 | 0.6367 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.64566 | 118.403 | 0.98457 | 60.0015 | 115.0727 | 10.6636 | 0.64503 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.65399 | 118.403 | 0.98457 | 60.0015 | 115.0728 | 10.6636 | 0.65337 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.66232 | 118.403 | 0.9849 | 60.0247 | 115.0753 | 10.5524 | 0.6617 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.67065 | 118.403 | 0.9849 | 60.0247 | 115.078 | 10.5524 | 0.67003 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.67899 | 118.403 | 0.9849 | 60.0247 | 115.078 | 10.5524 | 0.67836 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0566
0.68732 | 118.403 | 0.9849 | 60.0247 | 115.078 | 10.5524 | 0.68669 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.69565 | 118.403 | 0.98504 | 60.0338 | 115.0784 | 10.5032 | 0.69502 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.70401 | 118.403 | 0.98504 | 60.0338 | 115.0789 | 10.5032 | 0.70335 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.71234 | 118.403 | 0.98504 | 60.0338 | 115.0789 | 10.5032 | 0.71169 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.72067 | 118.403 | 0.98504 | 60.0338 | 115.0789 | 10.5032 | 0.72002 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.729 | 118.403 | 0.98522 | 60.0457 | 115.0799 | 10.4412 | 0.72835 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.73734 | 118.403 | 0.98522 | 60.0457 | 115.0809 | 10.4412 | 0.73668 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.74567 | 118.403 | 0.98521 | 60.0325 | 115.0862 | 10.441 | 0.74501 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.754 | 118.403 | 0.98521 | 60.0325 | 115.0914 | 10.441 | 0.75334 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.76236 | 118.403 | 0.98449 | 59.9538 | 115.0914 | 10.6826 | 0.76167 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.77069 | 118.403 | 0.98449 | 59.9538 | 115.0914 | 10.6826 | 0.77 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.77902 | 118.403 | 0.98449 | 59.9538 | 115.0914 | 10.6826 | 0.77834 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.78735 | 118.403 | 0.98449 | 59.9538 | 115.0914 | 10.6826 | 0.78667 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.79568 | 118.403 | 0.98467 | 59.956 | 115.0836 | 10.6221 | 0.795 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.80402 | 118.403 | 0.98467 | 59.956 | 115.0757 | 10.6221 | 0.80333 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.81235 | 118.403 | 0.98499 | 59.9807 | 115.0799 | 10.5112 | 0.81166 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.82071 | 118.403 | 0.98499 | 59.9807 | 115.0842 | 10.5112 | 0.81999 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.82904 | 118.403 | 0.98499 | 59.9806 | 115.0842 | 10.5112 | 0.82832 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.83737 | 118.403 | 0.98499 | 59.9806 | 115.0842 | 10.5112 | 0.83665 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.8457 | 118.403 | 0.98472 | 59.9488 | 115.0842 | 10.6033 | 0.84499 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.85403 | 118.403 | 0.98472 | 59.9488 | 115.0842 | 10.6033 | 0.85332 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.86237 | 118.403 | 0.98504 | 59.9749 | 115.0906 | 10.4934 | 0.86165 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.8707 | 118.403 | 0.98504 | 59.9749 | 115.097 | 10.4934 | 0.86998 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.87906 | 118.403 | 0.98479 | 59.9511 | 115.097 | 10.5768 | 0.87831 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.88739 | 118.403 | 0.98479 | 59.9511 | 115.097 | 10.5768 | 0.88664 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.89572 | 118.403 | 0.98465 | 59.9305 | 115.0889 | 10.6234 | 0.89497 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.90405 | 118.403 | 0.98465 | 59.9305 | 115.0807 | 10.6234 | 0.90331 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.91238 | 118.403 | 0.98465 | 59.9305 | 115.0807 | 10.6234 | 0.91164 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.92072 | 118.403 | 0.98465 | 59.9305 | 115.0807 | 10.6234 | 0.91997 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.92908 | 118.403 | 0.9848 | 59.9446 | 115.0851 | 10.5713 | 0.9283 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.93741 | 118.403 | 0.9848 | 59.9446 | 115.0894 | 10.5713 | 0.93663 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.94574 | 118.403 | 0.98495 | 59.945 | 115.0811 | 10.5185 | 0.94496 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.95407 | 118.403 | 0.98495 | 59.945 | 115.0728 | 10.5185 | 0.95329 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.9624 | 118.403 | 0.98513 | 59.9612 | 115.0772 | 10.4573 | 0.96161 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.97073 | 118.403 | 0.98513 | 59.9612 | 115.0816 | 10.4573 | 0.96994 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.97906 | 118.403 | 0.9849 | 59.9539 | 115.0816 | 10.5377 | 0.97827 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.98743 | 118.403 | 0.9849 | 59.9539 | 115.0816 | 10.5377 | 0.9866 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
0.99576 | 118.403 | 0.98505 | 59.9579 | 115.077 | 10.4872 | 0.99493 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.0041 | 118.403 | 0.98505 | 59.9579 | 115.0724 | 10.4872 | 1.0033 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.0124 | 118.403 | 0.98489 | 59.9484 | 115.0742 | 10.5414 | 1.0116 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.0208 | 118.403 | 0.98489 | 59.9484 | 115.076 | 10.5414 | 1.0199 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.0291 | 118.403 | 0.98489 | 59.9484 | 115.076 | 10.5414 | 1.0283 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.0374 | 118.403 | 0.98489 | 59.9484 | 115.076 | 10.5414 | 1.0366 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.0458 | 118.403 | 0.98473 | 59.9364 | 115.0736 | 10.5955 | 1.0449 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.0541 | 118.403 | 0.98473 | 59.9364 | 115.0712 | 10.5955 | 1.0533 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.0624 | 118.403 | 0.98491 | 59.9485 | 115.0726 | 10.5346 | 1.0616 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.0708 | 118.403 | 0.98491 | 59.9485 | 115.074 | 10.5346 | 1.0699 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.0791 | 118.403 | 0.9848 | 59.9499 | 115.0773 | 10.5752 | 1.0782 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.0874 | 118.403 | 0.9848 | 59.9499 | 115.0807 | 10.5752 | 1.0866 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.0958 | 118.403 | 0.9848 | 59.95 | 115.0807 | 10.5753 | 1.0949 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.1041 | 118.403 | 0.9848 | 59.95 | 115.0807 | 10.5753 | 1.1032 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.1125 | 118.403 | 0.98514 | 59.9648 | 115.0742 | 10.4556 | 1.1116 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.1208 | 118.403 | 0.98514 | 59.9648 | 115.0677 | 10.4556 | 1.1199 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.1291 | 118.403 | 0.98498 | 59.9555 | 115.069 | 10.5097 | 1.1282 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.1375 | 118.403 | 0.98498 | 59.9555 | 115.0704 | 10.5097 | 1.1366 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.1458 | 118.403 | 0.98498 | 59.9555 | 115.0704 | 10.5097 | 1.1449 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.1541 | 118.403 | 0.98498 | 59.9555 | 115.0704 | 10.5097 | 1.1532 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.1625 | 118.403 | 0.98478 | 59.9486 | 115.0753 | 10.582 | 1.1616 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.1708 | 118.403 | 0.98478 | 59.9486 | 115.0801 | 10.582 | 1.1699 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.1791 | 118.403 | 0.98486 | 59.9612 | 115.0819 | 10.5534 | 1.1782 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9655 | 115.607 | 15.0565
1.1875 | 118.403 | 0.98486 | 59.9612 | 115.0836 | 10.5534 | 1.1866 | 120.4035 | 0.97002 | 59.9702 | 115.6042 | 15.0249
1.1958 | 118.403 | 0.98486 | 59.9612 | 115.0836 | 10.5534 | 1.1949 | 120.4035 | 0.97002 | 59.9702 | 115.6013 | 15.0249
1.2041 | 118.403 | 0.98486 | 59.9612 | 115.0836 | 10.5534 | 1.2032 | 120.4035 | 0.97002 | 59.9702 | 115.6013 | 15.0249
1.2125 | 118.403 | 0.98471 | 59.947 | 115.0795 | 10.6061 | 1.2115 | 120.4035 | 0.97002 | 59.9702 | 115.6013 | 15.0249
1.2208 | 118.403 | 0.98471 | 59.947 | 115.0754 | 10.6061 | 1.2199 | 120.4035 | 0.97022 | 59.9787 | 115.5978 | 14.9752
1.2292 | 118.403 | 0.98488 | 59.9523 | 115.0705 | 10.5452 | 1.2282 | 120.4035 | 0.97022 | 59.9787 | 115.5943 | 14.9752
1.2375 | 118.403 | 0.98488 | 59.9523 | 115.0656 | 10.5452 | 1.2365 | 120.4035 | 0.97022 | 59.9787 | 115.5943 | 14.9752
1.2458 | 118.403 | 0.9851 | 59.9709 | 115.07 | 10.4706 | 1.2449 | 120.4035 | 0.97022 | 59.9787 | 115.5943 | 14.9752
1.2542 | 118.403 | 0.9851 | 59.9709 | 115.0744 | 10.4706 | 1.2532 | 120.4035 | 0.97022 | 59.9787 | 115.5943 | 14.9752
1.2625 | 118.403 | 0.98489 | 59.9605 | 115.0762 | 10.5448 | 1.2615 | 120.4035 | 0.97022 | 59.9787 | 115.5943 | 14.9752
1.2708 | 118.403 | 0.98489 | 59.9605 | 115.0779 | 10.5448 | 1.2699 | 120.4035 | 0.97015 | 59.9794 | 115.5931 | 14.9929
1.2792 | 118.403 | 0.98466 | 59.9671 | 115.0819 | 10.6252 | 1.2782 | 120.4035 | 0.97015 | 59.9794 | 115.5919 | 14.9929
1.2875 | 118.403 | 0.98466 | 59.9671 | 115.0859 | 10.6252 | 1.2865 | 120.4035 | 0.97015 | 59.9794 | 115.5919 | 14.9929
1.2958 | 118.403 | 0.98484 | 59.9707 | 115.0784 | 10.5614 | 1.2948 | 120.4035 | 0.97015 | 59.9794 | 115.5919 | 14.9929
1.3042 | 118.403 | 0.98484 | 59.9707 | 115.0709 | 10.5614 | 1.3032 | 120.4035 | 0.97015 | 59.9794 | 115.5919 | 14.9929
1.3125 | 118.403 | 0.98471 | 59.9759 | 115.0671 | 10.6103 | 1.3115 | 120.4035 | 0.97015 | 59.9794 | 115.5919 | 14.9929
1.3208 | 118.403 | 0.98471 | 59.9759 | 115.0633 | 10.6103 | 1.3198 | 120.4035 | 0.97015 | 59.9794 | 115.5919 | 14.9929
1.3292 | 118.403 | 0.98471 | 59.9759 | 115.0633 | 10.6103 | 1.3282 | 120.4035 | 0.97015 | 59.9794 | 115.5919 | 14.9929
1.3375 | 118.403 | 0.98471 | 59.9759 | 115.0633 | 10.6103 | 1.3365 | 120.4035 | 0.97015 | 59.9794 | 115.5919 | 14.9929
1.3459 | 118.403 | 0.98471 | 59.9759 | 115.0633 | 10.6103 | 1.3448 | 120.4035 | 0.97015 | 59.9794 | 115.5919 | 14.9929
1.3542 | 118.403 | 0.98471 | 59.9759 | 115.0633 | 10.6103 | 1.3532 | 120.4035 | 0.97015 | 59.9794 | 115.5919 | 14.9929
1.3625 | 118.403 | 0.98471 | 59.9761 | 115.0633 | 10.6102 | 1.3615 | 120.4035 | 0.97015 | 59.9794 | 115.5919 | 14.9929
1.3708 | 118.403 | 0.98471 | 59.9761 | 115.0632 | 10.6102 | 1.3698 | 120.4035 | 0.96966 | 59.951 | 115.5919 | 15.1138
1.3792 | 118.403 | 0.98486 | 59.9775 | 115.0559 | 10.5575 | 1.3782 | 120.4035 | 0.96966 | 59.951 | 115.5919 | 15.1138
1.3875 | 118.403 | 0.98486 | 59.9775 | 115.0486 | 10.5575 | 1.3865 | 120.4035 | 0.97003 | 59.9784 | 115.5964 | 15.0245
1.3959 | 118.403 | 0.98486 | 59.9775 | 115.0486 | 10.5575 | 1.3948 | 120.4035 | 0.97003 | 59.9784 | 115.6009 | 15.0245
1.4042 | 118.403 | 0.98486 | 59.9775 | 115.0486 | 10.5575 | 1.4032 | 120.4035 | 0.97003 | 59.9784 | 115.6009 | 15.0245
1.4125 | 118.403 | 0.98486 | 59.9775 | 115.0486 | 10.5575 | 1.4115 | 120.4035 | 0.97003 | 59.9784 | 115.6009 | 15.0245
1.4209 | 118.403 | 0.98486 | 59.9775 | 115.0486 | 10.5575 | 1.4198 | 120.4035 | 0.97003 | 59.9784 | 115.6009 | 15.0245
1.4292 | 118.403 | 0.98519 | 60.0097 | 115.0596 | 10.4451 | 1.4281 | 120.4035 | 0.97003 | 59.9784 | 115.6009 | 15.0245
1.4376 | 118.403 | 0.98519 | 60.0097 | 115.0707 | 10.4451 | 1.4365 | 120.4035 | 0.97003 | 59.9784 | 115.6009 | 15.0245
1.4459 | 118.403 | 0.98519 | 60.0097 | 115.0707 | 10.4451 | 1.4448 | 120.4035 | 0.97003 | 59.9784 | 115.6009 | 15.0245
1.4542 | 118.403 | 0.98519 | 60.0097 | 115.0707 | 10.4451 | 1.4531 | 120.4035 | 0.97031 | 60.0007 | 115.6052 | 14.9554
1.4626 | 118.403 | 0.98496 | 60.0051 | 115.0707 | 10.5251 | 1.4615 | 120.4035 | 0.97031 | 60.0007 | 115.6094 | 14.9554
1.4709 | 118.403 | 0.98496 | 60.0051 | 115.0707 | 10.5251 | 1.4698 | 120.4035 | 0.96966 | 59.9744 | 115.6094 | 15.1196
1.4792 | 118.403 | 0.9851 | 60.0156 | 115.0727 | 10.4763 | 1.4781 | 120.4035 | 0.96966 | 59.9744 | 115.6094 | 15.1196
1.4876 | 118.403 | 0.9851 | 60.0156 | 115.0747 | 10.4763 | 1.4865 | 120.4035 | 0.97009 | 60.0055 | 115.6141 | 15.016
1.4959 | 118.403 | 0.9851 | 60.0156 | 115.0747 | 10.4763 | 1.4948 | 120.4035 | 0.97009 | 60.0055 | 115.6188 | 15.016
1.5042 | 118.403 | 0.9851 | 60.0156 | 115.0747 | 10.4763 | 1.5031 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9839 | 115.6188 | 15.1134
1.5126 | 118.403 | 0.98483 | 59.9975 | 115.0747 | 10.5724 | 1.5115 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9839 | 115.6188 | 15.1134
1.5209 | 118.403 | 0.98483 | 59.9975 | 115.0747 | 10.5724 | 1.5198 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9837 | 115.6188 | 15.1132
1.5293 | 118.403 | 0.98463 | 59.9985 | 115.0795 | 10.6436 | 1.5281 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9837 | 115.6188 | 15.1132
1.5376 | 118.403 | 0.98463 | 59.9985 | 115.0844 | 10.6436 | 1.5365 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9837 | 115.6188 | 15.1132
1.5459 | 118.403 | 0.98483 | 60.0103 | 115.0833 | 10.5747 | 1.5448 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9837 | 115.6188 | 15.1132
1.5543 | 118.403 | 0.98483 | 60.0103 | 115.0823 | 10.5747 | 1.5531 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9837 | 115.6188 | 15.1132
1.5626 | 118.403 | 0.98494 | 60.0177 | 115.0829 | 10.5353 | 1.5614 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9837 | 115.6188 | 15.1132
1.571 | 118.403 | 0.98494 | 60.0177 | 115.0834 | 10.5353 | 1.5698 | 120.4035 | 0.96995 | 59.999 | 115.6179 | 15.051
1.5793 | 118.403 | 0.98494 | 60.0177 | 115.0834 | 10.5353 | 1.5781 | 120.4035 | 0.96995 | 59.999 | 115.617 | 15.051
1.5876 | 118.403 | 0.98494 | 60.0177 | 115.0834 | 10.5353 | 1.5864 | 120.4035 | 0.96998 | 59.9959 | 115.6152 | 15.0407
1.5959 | 118.403 | 0.98494 | 60.0177 | 115.0834 | 10.5353 | 1.5948 | 120.4035 | 0.96998 | 59.9959 | 115.6133 | 15.0407
1.6043 | 118.403 | 0.98494 | 60.0177 | 115.0834 | 10.5353 | 1.6031 | 120.4035 | 0.96998 | 59.9959 | 115.6133 | 15.0407
1.6126 | 118.403 | 0.98511 | 60.0217 | 115.0774 | 10.4748 | 1.6114 | 120.4035 | 0.96998 | 59.9959 | 115.6133 | 15.0407
1.621 | 118.403 | 0.98511 | 60.0217 | 115.0713 | 10.4748 | 1.6198 | 120.4035 | 0.96998 | 59.9959 | 115.6133 | 15.0407
1.6293 | 118.403 | 0.98497 | 60.0219 | 115.0736 | 10.5248 | 1.6281 | 120.4035 | 0.96998 | 59.9959 | 115.6134 | 15.0407
1.6376 | 118.403 | 0.98497 | 60.0219 | 115.0758 | 10.5248 | 1.6364 | 120.4035 | 0.96998 | 59.9959 | 115.6134 | 15.0407
1.646 | 118.403 | 0.98515 | 60.0395 | 115.0818 | 10.4639 | 1.6447 | 120.4035 | 0.96998 | 59.9959 | 115.6134 | 15.0407
1.6543 | 118.403 | 0.98515 | 60.0395 | 115.0878 | 10.4639 | 1.6531 | 120.4035 | 0.96998 | 59.9959 | 115.6134 | 15.0407
1.6626 | 118.403 | 0.98483 | 60.0068 | 115.0878 | 10.5731 | 1.6614 | 120.4035 | 0.96998 | 59.9959 | 115.6134 | 15.0407
1.671 | 118.403 | 0.98483 | 60.0068 | 115.0878 | 10.5731 | 1.6697 | 120.4035 | 0.96998 | 59.996 | 115.6133 | 15.0407
1.6793 | 118.403 | 0.98483 | 60.0067 | 115.0879 | 10.573 | 1.6781 | 120.4035 | 0.96998 | 59.996 | 115.6133 | 15.0407
1.6877 | 118.403 | 0.98483 | 60.0067 | 115.0879 | 10.573 | 1.6864 | 120.4035 | 0.97001 | 59.9866 | 115.6178 | 15.0315
1.696 | 118.403 | 0.98468 | 59.9946 | 115.0845 | 10.6257 | 1.6947 | 120.4035 | 0.97001 | 59.9866 | 115.6222 | 15.0315
1.7043 | 118.403 | 0.98468 | 59.9946 | 115.0812 | 10.6257 | 1.7031 | 120.4035 | 0.9697 | 59.95 | 115.619 | 15.1037
1.7126 | 118.403 | 0.98485 | 60.0007 | 115.0767 | 10.5638 | 1.7114 | 120.4035 | 0.9697 | 59.95 | 115.6159 | 15.1037
1.721 | 118.403 | 0.98485 | 60.0007 | 115.0722 | 10.5638 | 1.7197 | 120.4035 | 0.9697 | 59.95 | 115.6159 | 15.1037
1.7293 | 118.403 | 0.98485 | 60.0007 | 115.0722 | 10.5638 | 1.7281 | 120.4035 | 0.9697 | 59.95 | 115.6159 | 15.1037
1.7377 | 118.403 | 0.98485 | 60.0007 | 115.0722 | 10.5638 | 1.7364 | 120.4035 | 0.9697 | 59.9498 | 115.6159 | 15.1038
1.746 | 118.403 | 0.98507 | 60.0071 | 115.0648 | 10.4867 | 1.7447 | 120.4035 | 0.9697 | 59.9498 | 115.6159 | 15.1038
1.7543 | 118.403 | 0.98507 | 60.0071 | 115.0574 | 10.4867 | 1.7531 | 120.4035 | 0.9697 | 59.9498 | 115.6159 | 15.1038
1.7627 | 118.403 | 0.98497 | 59.983 | 115.0517 | 10.5194 | 1.7614 | 120.4035 | 0.9697 | 59.9498 | 115.6159 | 15.1038
1.771 | 118.403 | 0.98497 | 59.983 | 115.0459 | 10.5194 | 1.7697 | 120.4035 | 0.9697 | 59.95 | 115.6159 | 15.1037
1.7794 | 118.403 | 0.98508 | 59.99 | 115.0461 | 10.4798 | 1.778 | 120.4035 | 0.9697 | 59.95 | 115.6159 | 15.1037
1.7877 | 118.403 | 0.98508 | 59.99 | 115.0462 | 10.4798 | 1.7864 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9628 | 115.6143 | 15.0448
1.796 | 118.403 | 0.98508 | 59.99 | 115.0462 | 10.4798 | 1.7947 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9628 | 115.6127 | 15.0448
1.8044 | 118.403 | 0.98508 | 59.99 | 115.0462 | 10.4798 | 1.803 | 120.4035 | 0.9701 | 59.9666 | 115.6067 | 15.0031
1.8127 | 118.403 | 0.98472 | 59.9718 | 115.0462 | 10.6042 | 1.8114 | 120.4035 | 0.9701 | 59.9666 | 115.6008 | 15.0031
1.821 | 118.403 | 0.98472 | 59.9718 | 115.0462 | 10.6042 | 1.8197 | 120.4035 | 0.97035 | 59.9824 | 115.6003 | 14.9411
1.8294 | 118.403 | 0.9849 | 59.9755 | 115.0546 | 10.5435 | 1.828 | 120.4035 | 0.97035 | 59.9824 | 115.5999 | 14.9411
1.8377 | 118.403 | 0.9849 | 59.9755 | 115.0629 | 10.5435 | 1.8364 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9541 | 115.5999 | 15.0425
1.846 | 118.403 | 0.9849 | 59.9755 | 115.0629 | 10.5435 | 1.8447 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9541 | 115.5999 | 15.0425
1.8544 | 118.403 | 0.9849 | 59.9755 | 115.0629 | 10.5435 | 1.853 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9541 | 115.5999 | 15.0425
1.8627 | 118.403 | 0.98461 | 59.9665 | 115.0629 | 10.6424 | 1.8614 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9541 | 115.5999 | 15.0425
1.8711 | 118.403 | 0.98461 | 59.9665 | 115.063 | 10.6424 | 1.8697 | 120.4035 | 0.97013 | 59.9641 | 115.5978 | 14.9932
1.8794 | 118.403 | 0.98461 | 59.9665 | 115.063 | 10.6424 | 1.878 | 120.4035 | 0.97013 | 59.9641 | 115.5957 | 14.9932
1.8877 | 118.403 | 0.98461 | 59.9665 | 115.063 | 10.6424 | 1.8864 | 120.4035 | 0.97038 | 59.9763 | 115.5929 | 14.9314
1.8961 | 118.403 | 0.98491 | 59.9745 | 115.0535 | 10.5393 | 1.8947 | 120.4035 | 0.97038 | 59.9763 | 115.59 | 14.9314
1.9044 | 118.403 | 0.98491 | 59.9745 | 115.0441 | 10.5393 | 1.903 | 120.4035 | 0.97038 | 59.9763 | 115.59 | 14.9314
1.9128 | 118.403 | 0.98509 | 59.9926 | 115.0507 | 10.4788 | 1.9113 | 120.4035 | 0.97038 | 59.9763 | 115.59 | 14.9314
1.9211 | 118.403 | 0.98509 | 59.9926 | 115.0574 | 10.4788 | 1.9197 | 120.4035 | 0.9706 | 59.9839 | 115.5838 | 14.8756
1.9294 | 118.403 | 0.98509 | 59.9926 | 115.0574 | 10.4788 | 1.928 | 120.4035 | 0.9706 | 59.9839 | 115.5777 | 14.8756
1.9377 | 118.403 | 0.98509 | 59.9926 | 115.0574 | 10.4788 | 1.9363 | 120.4035 | 0.97021 | 59.9628 | 115.5777 | 14.973
1.9461 | 118.403 | 0.98509 | 59.9926 | 115.0574 | 10.4788 | 1.9447 | 120.4035 | 0.97021 | 59.9628 | 115.5777 | 14.973
1.9544 | 118.403 | 0.98509 | 59.9926 | 115.0574 | 10.4788 | 1.953 | 120.4035 | 0.97021 | 59.9628 | 115.5777 | 14.973
1.9628 | 118.403 | 0.98476 | 59.9728 | 115.0665 | 10.5926 | 1.9613 | 120.4035 | 0.97021 | 59.9628 | 115.5777 | 14.973
1.9711 | 118.403 | 0.98476 | 59.9728 | 115.0757 | 10.5926 | 1.9697 | 120.4035 | 0.97021 | 59.9628 | 115.5777 | 14.973
1.9794 | 118.403 | 0.98476 | 59.9728 | 115.0757 | 10.5926 | 1.978 | 120.4035 | 0.97021 | 59.9628 | 115.5777 | 14.973
1.9878 | 118.403 | 0.98476 | 59.9728 | 115.0757 | 10.5926 | 1.9863 | 120.4035 | 0.97041 | 59.9721 | 115.575 | 14.9234
1.9961 | 118.403 | 0.9846 | 59.944 | 115.069 | 10.6419 | 1.9946 | 120.4035 | 0.97041 | 59.9721 | 115.5723 | 14.9234
2.0044 | 118.403 | 0.9846 | 59.944 | 115.0624 | 10.6419 | 2.003 | 120.4035 | 0.97002 | 59.9444 | 115.5723 | 15.0177
2.0128 | 118.403 | 0.9846 | 59.944 | 115.0624 | 10.6419 | 2.0113 | 120.4035 | 0.97002 | 59.9444 | 115.5723 | 15.0177
2.0211 | 118.403 | 0.9846 | 59.944 | 115.0624 | 10.6419 | 2.0196 | 120.4035 | 0.9702 | 59.9594 | 115.576 | 14.9746
2.0294 | 118.403 | 0.98492 | 59.9649 | 115.0644 | 10.534 | 2.028 | 120.4035 | 0.9702 | 59.9594 | 115.5798 | 14.9746
2.0378 | 118.403 | 0.98492 | 59.9649 | 115.0664 | 10.534 | 2.0363 | 120.4007 | 0.9702 | 59.9592 | 115.5798 | 14.9745
2.0461 | 118.403 | 0.98492 | 59.965 | 115.0663 | 10.534 | 2.0446 | 120.3841 | 0.9702 | 59.9592 | 115.5798 | 14.9745
2.0544 | 118.403 | 0.98492 | 59.965 | 115.0663 | 10.534 | 2.053 | 120.3674 | 0.96989 | 59.9482 | 115.5798 | 15.0542
2.0628 | 118.403 | 0.98508 | 59.9749 | 115.066 | 10.4785 | 2.0613 | 120.3507 | 0.96989 | 59.9482 | 115.5798 | 15.0542
2.0711 | 118.403 | 0.98508 | 59.9749 | 115.0657 | 10.4785 | 2.0696 | 120.3341 | 0.96989 | 59.9482 | 115.5798 | 15.0542
2.0795 | 118.403 | 0.98508 | 59.9749 | 115.0657 | 10.4785 | 2.078 | 120.3174 | 0.96989 | 59.9482 | 115.5798 | 15.0542
2.0878 | 118.403 | 0.98508 | 59.9749 | 115.0657 | 10.4785 | 2.0863 | 120.3007 | 0.97017 | 59.9719 | 115.5851 | 14.9855
2.0961 | 118.403 | 0.98478 | 59.9644 | 115.0671 | 10.5839 | 2.0946 | 120.2841 | 0.97017 | 59.9719 | 115.5903 | 14.9855
2.1045 | 118.403 | 0.98478 | 59.9644 | 115.0685 | 10.5839 | 2.103 | 120.2674 | 0.97037 | 59.9814 | 115.5877 | 14.936
2.1128 | 118.403 | 0.98449 | 59.9557 | 115.0685 | 10.6829 | 2.1113 | 120.2507 | 0.97037 | 59.9814 | 115.5852 | 14.936
2.1212 | 118.403 | 0.98449 | 59.9557 | 115.0685 | 10.6829 | 2.1196 | 120.2341 | 0.97037 | 59.9814 | 115.5852 | 14.936
2.1295 | 118.403 | 0.98449 | 59.9557 | 115.0685 | 10.6829 | 2.1279 | 120.2174 | 0.97037 | 59.9814 | 115.5852 | 14.936
2.1378 | 118.403 | 0.98449 | 59.9557 | 115.0685 | 10.6829 | 2.1363 | 120.2007 | 0.97037 | 59.9814 | 115.5851 | 14.936
2.1461 | 118.403 | 0.98471 | 59.9639 | 115.0628 | 10.6065 | 2.1446 | 120.1841 | 0.97037 | 59.9814 | 115.5852 | 14.936
2.1545 | 118.403 | 0.98471 | 59.9639 | 115.0571 | 10.6065 | 2.1529 | 120.1674 | 0.97061 | 59.9931 | 115.582 | 14.8743
2.1628 | 118.403 | 0.98503 | 59.9813 | 115.0557 | 10.4984 | 2.1613 | 120.1507 | 0.97061 | 59.9931 | 115.5788 | 14.8743
2.1712 | 118.403 | 0.98503 | 59.9813 | 115.0544 | 10.4984 | 2.1696 | 120.1341 | 0.97061 | 59.9931 | 115.5788 | 14.8743
2.1795 | 118.403 | 0.98503 | 59.9813 | 115.0544 | 10.4984 | 2.1779 | 120.1174 | 0.97061 | 59.9931 | 115.5788 | 14.8743
2.1878 | 118.403 | 0.98503 | 59.9813 | 115.0544 | 10.4984 | 2.1863 | 120.1007 | 0.97022 | 59.9732 | 115.5788 | 14.9721
2.1962 | 118.403 | 0.98503 | 59.9812 | 115.0544 | 10.4984 | 2.1946 | 120.0841 | 0.97022 | 59.9732 | 115.5788 | 14.9721
2.2045 | 118.403 | 0.98503 | 59.9812 | 115.0544 | 10.4984 | 2.2029 | 120.0674 | 0.97022 | 59.9732 | 115.5788 | 14.9721
2.2129 | 118.403 | 0.98495 | 59.9635 | 115.0623 | 10.5215 | 2.2113 | 120.0507 | 0.97022 | 59.9732 | 115.5788 | 14.9721
2.2212 | 118.403 | 0.98495 | 59.9635 | 115.0702 | 10.5215 | 2.2196 | 120.0341 | 0.97022 | 59.9732 | 115.5788 | 14.9721
2.2295 | 118.403 | 0.98455 | 59.9328 | 115.0702 | 10.6595 | 2.2279 | 120.0174 | 0.97022 | 59.9732 | 115.5788 | 14.9721
2.2379 | 118.403 | 0.98455 | 59.9328 | 115.0702 | 10.6595 | 2.2363 | 120.0007 | 0.97066 | 60.0081 | 115.5857 | 14.8645
2.2462 | 118.403 | 0.98455 | 59.9328 | 115.0702 | 10.6595 | 2.2446 | 119.9841 | 0.97066 | 60.0081 | 115.5927 | 14.8645
2.2545 | 118.403 | 0.98455 | 59.9328 | 115.0702 | 10.6595 | 2.2529 | 119.9674 | 0.97066 | 60.0081 | 115.5927 | 14.8645
2.2629 | 118.403 | 0.98488 | 59.9566 | 115.0741 | 10.5472 | 2.2612 | 119.9507 | 0.97066 | 60.0081 | 115.5927 | 14.8645
2.2712 | 118.403 | 0.98488 | 59.9566 | 115.078 | 10.5472 | 2.2696 | 119.9341 | 0.97066 | 60.0081 | 115.5927 | 14.8645
2.2795 | 118.403 | 0.98508 | 59.9704 | 115.079 | 10.4788 | 2.2779 | 119.9174 | 0.97066 | 60.0081 | 115.5927 | 14.8645
2.2879 | 118.403 | 0.98508 | 59.9704 | 115.08 | 10.4788 | 2.2862 | 119.9007 | 0.97087 | 60.0221 | 115.5936 | 14.8122
2.2962 | 118.403 | 0.9848 | 59.9441 | 115.08 | 10.5727 | 2.2946 | 119.8841 | 0.97087 | 60.0221 | 115.5944 | 14.8122
2.3046 | 118.403 | 0.9848 | 59.9441 | 115.0801 | 10.5727 | 2.3029 | 119.8674 | 0.96979 | 59.9616 | 115.5944 | 15.0834
2.3129 | 118.403 | 0.98457 | 59.9435 | 115.0801 | 10.6528 | 2.3112 | 119.8507 | 0.96979 | 59.9616 | 115.5944 | 15.0834
2.3212 | 118.403 | 0.98457 | 59.9435 | 115.0801 | 10.6528 | 2.3195 | 119.8341 | 0.96979 | 59.9616 | 115.5944 | 15.0834
2.3296 | 118.403 | 0.9849 | 59.9528 | 115.0702 | 10.5398 | 2.3279 | 119.8174 | 0.96979 | 59.9616 | 115.5944 | 15.0834
2.3379 | 118.403 | 0.9849 | 59.9528 | 115.0603 | 10.5398 | 2.3362 | 119.8008 | 0.96979 | 59.9616 | 115.5944 | 15.0834
2.3462 | 118.403 | 0.98507 | 59.9583 | 115.0546 | 10.4768 | 2.3445 | 119.7841 | 0.96979 | 59.9616 | 115.5944 | 15.0834
2.3546 | 118.403 | 0.98507 | 59.9583 | 115.049 | 10.4768 | 2.3529 | 119.7674 | 0.96999 | 59.9714 | 115.592 | 15.0339
2.3629 | 118.403 | 0.98476 | 59.9575 | 115.049 | 10.5877 | 2.3612 | 119.7507 | 0.96999 | 59.9714 | 115.5897 | 15.0339
2.3712 | 118.403 | 0.98476 | 59.9575 | 115.049 | 10.5877 | 2.3695 | 119.7341 | 0.96952 | 59.9437 | 115.5897 | 15.1491
2.3796 | 118.403 | 0.98505 | 59.9765 | 115.0508 | 10.4891 | 2.3779 | 119.7174 | 0.96952 | 59.9437 | 115.5897 | 15.1491
2.3879 | 118.403 | 0.98505 | 59.9765 | 115.0526 | 10.4891 | 2.3862 | 119.7008 | 0.96952 | 59.9437 | 115.5897 | 15.1491
2.3962 | 118.403 | 0.98505 | 59.9766 | 115.0526 | 10.489 | 2.3945 | 119.6841 | 0.96952 | 59.9437 | 115.5897 | 15.1491
2.4046 | 118.403 | 0.98505 | 59.9766 | 115.0527 | 10.489 | 2.4029 | 119.6674 | 0.96971 | 59.9578 | 115.5914 | 15.1016
2.4129 | 118.403 | 0.98463 | 59.9922 | 115.061 | 10.6422 | 2.4112 | 119.6507 | 0.96971 | 59.9578 | 115.5931 | 15.1016
2.4213 | 118.403 | 0.98463 | 59.9922 | 115.0692 | 10.6422 | 2.4195 | 119.6341 | 0.96971 | 59.9578 | 115.5931 | 15.1016
2.4296 | 118.403 | 0.98493 | 60.0126 | 115.0714 | 10.5391 | 2.4279 | 119.6174 | 0.96971 | 59.9578 | 115.5931 | 15.1016
2.4379 | 118.403 | 0.98493 | 60.0126 | 115.0735 | 10.5391 | 2.4362 | 119.6008 | 0.96993 | 59.9713 | 115.5934 | 15.0494
2.4463 | 118.403 | 0.98493 | 60.0126 | 115.0735 | 10.5391 | 2.4445 | 119.5841 | 0.96993 | 59.9713 | 115.5936 | 15.0494
2.4546 | 118.403 | 0.98493 | 60.0126 | 115.0735 | 10.5391 | 2.4529 | 119.5674 | 0.96993 | 59.9714 | 115.5936 | 15.0494
2.463 | 118.403 | 0.98493 | 60.0126 | 115.0735 | 10.5391 | 2.4612 | 119.5508 | 0.96993 | 59.9714 | 115.5936 | 15.0494
2.4713 | 118.403 | 0.98493 | 60.0126 | 115.0735 | 10.5391 | 2.4695 | 119.5341 | 0.96993 | 59.9714 | 115.5936 | 15.0494
2.4796 | 118.403 | 0.98472 | 60.0043 | 115.0718 | 10.6132 | 2.4778 | 119.5174 | 0.96993 | 59.9714 | 115.5936 | 15.0494
2.4879 | 118.403 | 0.98472 | 60.0043 | 115.0701 | 10.6132 | 2.4862 | 119.5008 | 0.96993 | 59.9714 | 115.5936 | 15.0494
2.4963 | 118.403 | 0.98511 | 60.0219 | 115.0633 | 10.4753 | 2.4945 | 119.4841 | 0.96993 | 59.9714 | 115.5936 | 15.0494
2.5046 | 118.403 | 0.98511 | 60.0219 | 115.0565 | 10.4753 | 2.5028 | 119.4674 | 0.97009 | 59.9773 | 115.5899 | 15.0092
2.513 | 118.403 | 0.98483 | 60.0149 | 115.0565 | 10.5744 | 2.5112 | 119.4508 | 0.97009 | 59.9773 | 115.5862 | 15.0092
2.5213 | 118.403 | 0.98483 | 60.0149 | 115.0565 | 10.5744 | 2.5195 | 119.4341 | 0.97009 | 59.9775 | 115.5862 | 15.0091
2.5296 | 118.403 | 0.98453 | 60.0017 | 115.0565 | 10.6783 | 2.5278 | 119.4174 | 0.97009 | 59.9775 | 115.5862 | 15.0091
2.538 | 118.403 | 0.98453 | 60.0017 | 115.0565 | 10.6783 | 2.5362 | 119.4008 | 0.97009 | 59.9773 | 115.5862 | 15.0091
2.5463 | 118.403 | 0.98485 | 60.0211 | 115.0568 | 10.5697 | 2.5445 | 119.3841 | 0.97009 | 59.9773 | 115.5862 | 15.0091
2.5547 | 118.403 | 0.98485 | 60.0211 | 115.0572 | 10.5697 | 2.5528 | 119.3674 | 0.96974 | 59.948 | 115.5862 | 15.0911
2.563 | 118.403 | 0.98503 | 60.0273 | 115.0521 | 10.5066 | 2.5612 | 119.3508 | 0.96974 | 59.948 | 115.5862 | 15.0911
2.5713 | 118.403 | 0.98503 | 60.0273 | 115.0471 | 10.5066 | 2.5695 | 119.3341 | 0.96974 | 59.948 | 115.5862 | 15.0912
2.5797 | 118.403 | 0.98503 | 60.0275 | 115.0471 | 10.5065 | 2.5778 | 119.3174 | 0.96974 | 59.948 | 115.5862 | 15.0912
2.588 | 118.403 | 0.98503 | 60.0275 | 115.0471 | 10.5065 | 2.5862 | 119.3008 | 0.97018 | 59.9799 | 115.5908 | 14.9864
2.5963 | 118.403 | 0.98532 | 60.0494 | 115.0508 | 10.4034 | 2.5945 | 119.2841 | 0.97018 | 59.9799 | 115.5955 | 14.9864
2.6047 | 118.403 | 0.98532 | 60.0494 | 115.0545 | 10.4034 | 2.6028 | 119.2674 | 0.96968 | 59.9491 | 115.5955 | 15.1084
2.613 | 118.403 | 0.98468 | 59.9827 | 115.0545 | 10.6225 | 2.6111 | 119.2508 | 0.96968 | 59.9491 | 115.5955 | 15.1084
2.6213 | 118.403 | 0.98468 | 59.9827 | 115.0545 | 10.6225 | 2.6195 | 119.2341 | 0.96968 | 59.9491 | 115.5954 | 15.1084
2.6297 | 118.403 | 0.98452 | 59.9795 | 115.0635 | 10.6769 | 2.6278 | 119.2174 | 0.96968 | 59.9491 | 115.5954 | 15.1084
2.638 | 118.403 | 0.98452 | 59.9795 | 115.0725 | 10.6769 | 2.6361 | 119.2008 | 0.96968 | 59.9491 | 115.5954 | 15.1084
2.6464 | 118.403 | 0.98481 | 59.9994 | 115.0748 | 10.5786 | 2.6445 | 119.1841 | 0.96968 | 59.9491 | 115.5954 | 15.1084
2.6547 | 118.403 | 0.98481 | 59.9994 | 115.0772 | 10.5786 | 2.6528 | 119.1674 | 0.96988 | 59.9599 | 115.5941 | 15.0593
2.663 | 118.403 | 0.98481 | 59.9995 | 115.0771 | 10.5786 | 2.6611 | 119.1508 | 0.96988 | 59.9599 | 115.5926 | 15.0593
2.6714 | 118.403 | 0.98481 | 59.9995 | 115.0771 | 10.5786 | 2.6694 | 119.1341 | 0.96948 | 59.9407 | 115.5926 | 15.1573
2.6797 | 118.403 | 0.98481 | 59.9995 | 115.0771 | 10.5786 | 2.6778 | 119.1174 | 0.96948 | 59.9407 | 115.5926 | 15.1573
2.688 | 118.403 | 0.98481 | 59.9995 | 115.0772 | 10.5786 | 2.6861 | 119.1008 | 0.96948 | 59.9407 | 115.5926 | 15.1573
2.6964 | 118.403 | 0.98481 | 59.9995 | 115.0772 | 10.5786 | 2.6944 | 119.0841 | 0.96948 | 59.9407 | 115.5926 | 15.1573
2.7047 | 118.403 | 0.98481 | 59.9995 | 115.0772 | 10.5786 | 2.7028 | 119.0674 | 0.96948 | 59.9407 | 115.5926 | 15.1573
2.713 | 118.403 | 0.98481 | 59.9995 | 115.0772 | 10.5786 | 2.7111 | 119.0508 | 0.96948 | 59.9407 | 115.5926 | 15.1573
2.7214 | 118.403 | 0.98481 | 59.9995 | 115.0772 | 10.5786 | 2.7194 | 119.0341 | 0.96948 | 59.9407 | 115.5926 | 15.1573
2.7297 | 118.403 | 0.98481 | 59.9995 | 115.0772 | 10.5786 | 2.7278 | 119.0174 | 0.96948 | 59.9407 | 115.5926 | 15.1573
2.7381 | 118.403 | 0.98481 | 59.9995 | 115.0772 | 10.5786 | 2.7361 | 119.0008 | 0.96948 | 59.9407 | 115.5926 | 15.1573
2.7464 | 118.403 | 0.98481 | 59.9992 | 115.0772 | 10.5786 | 2.7444 | 118.9841 | 0.96948 | 59.9407 | 115.5926 | 15.1573
2.7547 | 118.403 | 0.98481 | 59.9992 | 115.0772 | 10.5786 | 2.7528 | 118.9674 | 0.96948 | 59.9407 | 115.5926 | 15.1573
2.7631 | 118.403 | 0.98454 | 59.9561 | 115.0772 | 10.668 | 2.7611 | 118.9508 | 0.96948 | 59.9407 | 115.5926 | 15.1573
2.7714 | 118.403 | 0.98454 | 59.9561 | 115.0772 | 10.668 | 2.7694 | 118.9341 | 0.96996 | 59.9623 | 115.5847 | 15.0393
2.7798 | 118.403 | 0.98506 | 59.9872 | 115.0763 | 10.4887 | 2.7778 | 118.9174 | 0.96996 | 59.9623 | 115.5769 | 15.0393
2.7881 | 118.403 | 0.98506 | 59.9872 | 115.0754 | 10.4887 | 2.7861 | 118.9008 | 0.96996 | 59.9623 | 115.5769 | 15.0393
2.7964 | 118.403 | 0.98473 | 59.9602 | 115.0754 | 10.5997 | 2.7944 | 118.8841 | 0.96996 | 59.9623 | 115.5769 | 15.0393
2.8047 | 118.403 | 0.98473 | 59.9602 | 115.0754 | 10.5997 | 2.8027 | 118.8674 | 0.96996 | 59.9623 | 115.5769 | 15.0393
2.8131 | 118.403 | 0.98473 | 59.9602 | 115.0754 | 10.5997 | 2.8111 | 118.8508 | 0.96996 | 59.9623 | 115.5769 | 15.0393
2.8214 | 118.403 | 0.98473 | 59.9602 | 115.0754 | 10.5997 | 2.8194 | 118.8341 | 0.96996 | 59.9623 | 115.5769 | 15.0393
2.8298 | 118.403 | 0.98473 | 59.9602 | 115.0754 | 10.5997 | 2.8277 | 118.8174 | 0.96996 | 59.9623 | 115.5769 | 15.0393
2.8381 | 118.403 | 0.98473 | 59.9602 | 115.0754 | 10.5997 | 2.8361 | 118.8008 | 0.97019 | 59.9855 | 115.5857 | 14.9846
2.8464 | 118.403 | 0.98473 | 59.9602 | 115.0754 | 10.5997 | 2.8444 | 118.7841 | 0.97019 | 59.9855 | 115.5946 | 14.9846
2.8548 | 118.403 | 0.98473 | 59.9602 | 115.0754 | 10.5997 | 2.8527 | 118.7674 | 0.97019 | 59.9855 | 115.5946 | 14.9846
2.8631 | 118.403 | 0.98441 | 59.929 | 115.0754 | 10.709 | 2.8611 | 118.7508 | 0.97019 | 59.9855 | 115.5946 | 14.9846
2.8715 | 118.403 | 0.98441 | 59.929 | 115.0754 | 10.709 | 2.8694 | 118.7341 | 0.97019 | 59.9855 | 115.5946 | 14.9846
2.8798 | 118.403 | 0.98452 | 59.9372 | 115.0764 | 10.669 | 2.8777 | 118.7174 | 0.97019 | 59.9855 | 115.5946 | 14.9846
2.8881 | 118.403 | 0.98452 | 59.9372 | 115.0774 | 10.669 | 2.8861 | 118.7008 | 0.9698 | 59.9782 | 115.5946 | 15.0841
2.8965 | 118.403 | 0.98452 | 59.9372 | 115.0774 | 10.669 | 2.8944 | 118.6841 | 0.9698 | 59.9782 | 115.5946 | 15.0841
2.9048 | 118.403 | 0.98452 | 59.9372 | 115.0774 | 10.669 | 2.9027 | 118.6674 | 0.9698 | 59.9782 | 115.5946 | 15.0841
2.9131 | 118.403 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0815 | 10.556 | 2.9111 | 118.6508 | 0.9698 | 59.9782 | 115.5946 | 15.0841
2.9215 | 118.403 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 2.9194 | 118.6341 | 0.9698 | 59.9782 | 115.5946 | 15.0841
2.9298 | 118.403 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 2.9277 | 118.6175 | 0.9698 | 59.9782 | 115.5946 | 15.0841
2.9382 | 118.403 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 2.9361 | 118.6008 | 0.9698 | 59.9782 | 115.5946 | 15.0841
2.9465 | 118.403 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 2.9444 | 118.5841 | 0.9698 | 59.9782 | 115.5946 | 15.0841
2.9548 | 118.403 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 2.9527 | 118.5675 | 0.9698 | 59.9782 | 115.5946 | 15.0841
2.9632 | 118.418 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 2.961 | 118.5508 | 0.9698 | 59.9782 | 115.5946 | 15.0841
2.9715 | 118.4347 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 2.9694 | 118.5341 | 0.97001 | 59.9919 | 115.5952 | 15.032
2.9799 | 118.4513 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 2.9777 | 118.5175 | 0.97001 | 59.9919 | 115.5958 | 15.032
2.9882 | 118.468 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 2.986 | 118.5008 | 0.97001 | 59.9919 | 115.5958 | 15.032
2.9965 | 118.4847 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 2.9944 | 118.4841 | 0.97001 | 59.9919 | 115.5958 | 15.032
3.0049 | 118.5014 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 3.0027 | 118.4675 | 0.97024 | 60.0148 | 115.604 | 14.9784
3.0132 | 118.5181 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 3.011 | 118.4508 | 0.97024 | 60.0148 | 115.6121 | 14.9784
3.0215 | 118.5347 | 0.98486 | 59.9621 | 115.0855 | 10.556 | 3.0193 | 118.4341 | 0.97024 | 60.0148 | 115.6121 | 14.9784
3.0299 | 118.5514 | 0.98457 | 59.9564 | 115.0855 | 10.6551 | 3.0277 | 118.4175 | 0.97024 | 60.0148 | 115.6121 | 14.9784
3.0382 | 118.5681 | 0.98457 | 59.9564 | 115.0855 | 10.6551 | 3.036 | 118.403 | 0.9704 | 60.0211 | 115.6087 | 14.9383
3.0465 | 118.5848 | 0.98457 | 59.9564 | 115.0856 | 10.6551 | 3.0443 | 118.403 | 0.9704 | 60.0211 | 115.6054 | 14.9383
3.0549 | 118.6015 | 0.98457 | 59.9564 | 115.0856 | 10.6551 | 3.0527 | 118.403 | 0.97017 | 59.9988 | 115.6054 | 14.9928
3.0632 | 118.6181 | 0.98457 | 59.9564 | 115.0856 | 10.6551 | 3.061 | 118.403 | 0.97017 | 59.9988 | 115.6054 | 14.9928
3.0716 | 118.6348 | 0.98457 | 59.9564 | 115.0856 | 10.6551 | 3.0693 | 118.403 | 0.97017 | 59.9988 | 115.6054 | 14.9928
3.0799 | 118.6515 | 0.98475 | 59.974 | 115.0918 | 10.5945 | 3.0777 | 118.403 | 0.97017 | 59.9988 | 115.6054 | 14.9928
3.0882 | 118.6682 | 0.98475 | 59.974 | 115.098 | 10.5945 | 3.086 | 118.403 | 0.96995 | 59.9917 | 115.6054 | 15.0477
3.0966 | 118.6848 | 0.98489 | 59.988 | 115.1035 | 10.5468 | 3.0943 | 118.403 | 0.96995 | 59.9917 | 115.6054 | 15.0477
3.1049 | 118.7015 | 0.98489 | 59.988 | 115.109 | 10.5468 | 3.1027 | 118.403 | 0.96995 | 59.9917 | 115.6054 | 15.0477
3.1133 | 118.7182 | 0.98469 | 59.9746 | 115.109 | 10.6162 | 3.111 | 118.403 | 0.96995 | 59.9917 | 115.6054 | 15.0477
3.1216 | 118.7349 | 0.98469 | 59.9746 | 115.109 | 10.6162 | 3.1193 | 118.403 | 0.96995 | 59.9917 | 115.6054 | 15.0477
3.1299 | 118.7516 | 0.98469 | 59.9746 | 115.109 | 10.6162 | 3.1277 | 118.403 | 0.96995 | 59.9917 | 115.6054 | 15.0477
3.1382 | 118.7682 | 0.98469 | 59.9746 | 115.109 | 10.6162 | 3.136 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.1466 | 118.7849 | 0.98469 | 59.9746 | 115.109 | 10.6162 | 3.1443 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.1549 | 118.8016 | 0.98469 | 59.9746 | 115.109 | 10.6162 | 3.1526 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.1633 | 118.8183 | 0.98469 | 59.9746 | 115.109 | 10.6162 | 3.161 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.1716 | 118.835 | 0.98469 | 59.9746 | 115.109 | 10.6162 | 3.1693 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.1799 | 118.8516 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1047 | 10.5534 | 3.1776 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.1883 | 118.8683 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.186 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.1966 | 118.885 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.1943 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.205 | 118.9017 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.2026 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.2133 | 118.9184 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.211 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.2216 | 118.935 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.2193 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.2299 | 118.9517 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.2276 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.2383 | 118.9684 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.236 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.2466 | 118.9851 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.2443 | 118.403 | 0.96995 | 59.9919 | 115.6054 | 15.0478
3.255 | 119.0017 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.2526 | 118.403 | 0.97148 | 59.9798 | 115.6054 | 14.6397
3.2633 | 119.0184 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.2609 | 118.403 | 0.97148 | 59.9798 | 115.6054 | 14.6397
3.2716 | 119.0351 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.2693 | 118.403 | 0.9746 | 59.9314 | 115.5694 | 13.7707
3.28 | 119.0518 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.2776 | 118.403 | 0.9746 | 59.9314 | 115.5335 | 13.7707
3.2883 | 119.0685 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.2859 | 118.403 | 0.9781 | 59.84 | 115.4662 | 12.734
3.2967 | 119.0851 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.2943 | 118.403 | 0.9781 | 59.84 | 115.3989 | 12.734
3.305 | 119.1018 | 0.98487 | 59.9818 | 115.1005 | 10.5534 | 3.3026 | 118.403 | 0.9811 | 59.7717 | 115.3217 | 11.7887
3.3133 | 119.1185 | 0.9847 | 59.9782 | 115.1005 | 10.6151 | 3.3109 | 118.403 | 0.9811 | 59.7717 | 115.2445 | 11.7887
3.3217 | 119.1352 | 0.9847 | 59.9782 | 115.1005 | 10.6151 | 3.3193 | 118.403 | 0.98288 | 59.8004 | 115.2446 | 11.209
3.33 | 119.1519 | 0.9847 | 59.9782 | 115.1005 | 10.6151 | 3.3276 | 118.403 | 0.98288 | 59.8004 | 115.2447 | 11.209
3.3383 | 119.1685 | 0.9847 | 59.9782 | 115.1005 | 10.6151 | 3.3359 | 118.403 | 0.98286 | 59.7499 | 115.1976 | 11.2077
3.3467 | 119.1852 | 0.9847 | 59.9782 | 115.1005 | 10.6151 | 3.3443 | 118.403 | 0.98286 | 59.7499 | 115.1505 | 11.2077
3.355 | 119.2019 | 0.9847 | 59.9782 | 115.1005 | 10.6151 | 3.3526 | 118.403 | 0.98378 | 59.9222 | 115.1505 | 10.9267
3.3634 | 119.2186 | 0.98481 | 59.9765 | 115.0924 | 10.5755 | 3.3609 | 118.403 | 0.98378 | 59.9222 | 115.1505 | 10.9267
3.3717 | 119.2353 | 0.98481 | 59.9765 | 115.0844 | 10.5755 | 3.3692 | 118.403 | 0.98378 | 59.9222 | 115.1505 | 10.9267
3.38 | 119.2519 | 0.98481 | 59.9765 | 115.0844 | 10.5755 | 3.3776 | 118.403 | 0.98378 | 59.9222 | 115.1505 | 10.9267
3.3884 | 119.2686 | 0.98481 | 59.9765 | 115.0844 | 10.5755 | 3.3859 | 118.403 | 0.98448 | 60.0242 | 115.1505 | 10.7007
3.3967 | 119.2853 | 0.98493 | 59.977 | 115.0775 | 10.5311 | 3.3942 | 118.403 | 0.98448 | 60.0242 | 115.1505 | 10.7007
3.4051 | 119.302 | 0.98493 | 59.977 | 115.0707 | 10.5311 | 3.4026 | 118.403 | 0.98485 | 60.0672 | 115.1506 | 10.577
3.4134 | 119.3186 | 0.98493 | 59.977 | 115.0707 | 10.5311 | 3.4109 | 118.403 | 0.98485 | 60.0672 | 115.1507 | 10.577
3.4217 | 119.3353 | 0.98493 | 59.977 | 115.0707 | 10.5311 | 3.4192 | 118.403 | 0.98485 | 60.0672 | 115.1507 | 10.577
3.4301 | 119.352 | 0.98493 | 59.977 | 115.0707 | 10.5311 | 3.4276 | 118.403 | 0.98485 | 60.0672 | 115.1507 | 10.577
3.4384 | 119.3687 | 0.98493 | 59.977 | 115.0707 | 10.5311 | 3.4359 | 118.403 | 0.98549 | 60.1532 | 115.1507 | 10.3619
3.4467 | 119.3854 | 0.98493 | 59.977 | 115.0707 | 10.5311 | 3.4442 | 118.403 | 0.98549 | 60.1532 | 115.1507 | 10.3619
3.4551 | 119.402 | 0.98493 | 59.977 | 115.0707 | 10.5311 | 3.4526 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.1249 | 10.2556
3.4634 | 119.4187 | 0.98493 | 59.977 | 115.0707 | 10.5311 | 3.4609 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.4717 | 119.4354 | 0.98493 | 59.977 | 115.0707 | 10.5311 | 3.4692 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.4801 | 119.4521 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.4776 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.4884 | 119.4688 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.4859 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.4968 | 119.4854 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.4942 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.5051 | 119.5021 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.5025 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.5134 | 119.5188 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.5109 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.5218 | 119.5355 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.5192 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.5301 | 119.5522 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.5275 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.5385 | 119.5688 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.5359 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.5468 | 119.5855 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.5442 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.5551 | 119.6022 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.5525 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.5634 | 119.6189 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.5609 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.5718 | 119.6356 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.5692 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.5801 | 119.6522 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.5775 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.5885 | 119.6689 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.5859 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.5968 | 119.6856 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.5942 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.6051 | 119.7023 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.6025 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.6135 | 119.7189 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.6108 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.6218 | 119.7356 | 0.98493 | 59.9771 | 115.0707 | 10.5311 | 3.6192 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.6302 | 119.7523 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0665 | 10.4817 | 3.6275 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.6385 | 119.769 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.6358 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.6468 | 119.7857 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.6442 | 118.403 | 0.98578 | 60.1716 | 115.0991 | 10.2556
3.6552 | 119.8023 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.6525 | 118.403 | 0.98596 | 60.1578 | 115.0991 | 10.1866
3.6635 | 119.819 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.6608 | 118.403 | 0.98596 | 60.1578 | 115.0991 | 10.1866
3.6718 | 119.8357 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.6692 | 118.403 | 0.98608 | 60.1497 | 115.0991 | 10.1436
3.6802 | 119.8524 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.6775 | 118.403 | 0.98608 | 60.1497 | 115.0991 | 10.1436
3.6885 | 119.8691 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.6858 | 118.403 | 0.98608 | 60.1497 | 115.0991 | 10.1436
3.6968 | 119.8857 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.6942 | 118.403 | 0.98608 | 60.1497 | 115.0991 | 10.1436
3.7052 | 119.9024 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.7025 | 118.403 | 0.98608 | 60.1497 | 115.0991 | 10.1436
3.7135 | 119.9191 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.7108 | 118.403 | 0.98608 | 60.1497 | 115.0991 | 10.1436
3.7219 | 119.9358 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.7191 | 118.403 | 0.98614 | 60.138 | 115.0842 | 10.1186
3.7302 | 119.9524 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.7275 | 118.403 | 0.98614 | 60.138 | 115.0692 | 10.1186
3.7385 | 119.9691 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.7358 | 118.403 | 0.98614 | 60.138 | 115.0692 | 10.1185
3.7469 | 119.9858 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.7441 | 118.403 | 0.98614 | 60.138 | 115.0692 | 10.1185
3.7552 | 120.0025 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.7525 | 118.403 | 0.98575 | 60.1222 | 115.0692 | 10.26
3.7635 | 120.0192 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.7608 | 118.403 | 0.98575 | 60.1222 | 115.0692 | 10.26
3.7719 | 120.0358 | 0.98507 | 59.9817 | 115.0624 | 10.4817 | 3.7691 | 118.403 | 0.98483 | 60.0719 | 115.0692 | 10.5829
3.7802 | 120.0525 | 0.98519 | 59.9994 | 115.0722 | 10.4413 | 3.7775 | 118.403 | 0.98483 | 60.0719 | 115.0692 | 10.5829
3.7886 | 120.0692 | 0.98519 | 59.9994 | 115.0821 | 10.4413 | 3.7858 | 118.403 | 0.98483 | 60.0719 | 115.0692 | 10.5829
3.7969 | 120.0859 | 0.98519 | 59.9994 | 115.0821 | 10.4413 | 3.7941 | 118.403 | 0.98483 | 60.0719 | 115.0692 | 10.5829
3.8052 | 120.1026 | 0.98519 | 59.9994 | 115.0821 | 10.4413 | 3.8025 | 118.403 | 0.98461 | 60.0609 | 115.0692 | 10.6623
3.8136 | 120.1192 | 0.98519 | 59.9994 | 115.0821 | 10.4413 | 3.8108 | 118.403 | 0.98461 | 60.0609 | 115.0692 | 10.6623
3.8219 | 120.1359 | 0.98519 | 59.9994 | 115.0821 | 10.4413 | 3.8191 | 118.403 | 0.98461 | 60.0609 | 115.0692 | 10.6623
3.8303 | 120.1526 | 0.98519 | 59.9994 | 115.0821 | 10.4413 | 3.8275 | 118.403 | 0.98461 | 60.0609 | 115.0692 | 10.6623
3.8386 | 120.1693 | 0.98519 | 59.9994 | 115.0821 | 10.4413 | 3.8358 | 118.403 | 0.98461 | 60.0609 | 115.0692 | 10.6623
3.8469 | 120.186 | 0.9851 | 60.0222 | 115.0962 | 10.4779 | 3.8441 | 118.403 | 0.98461 | 60.0609 | 115.0692 | 10.6623
3.8553 | 120.2026 | 0.9851 | 60.0222 | 115.1102 | 10.4779 | 3.8524 | 118.403 | 0.98446 | 60.0452 | 115.07 | 10.7114
3.8636 | 120.2193 | 0.9851 | 60.0222 | 115.1102 | 10.4779 | 3.8608 | 118.403 | 0.98446 | 60.0452 | 115.0708 | 10.7114
3.8719 | 120.236 | 0.9851 | 60.0222 | 115.1102 | 10.4779 | 3.8691 | 118.403 | 0.9843 | 60.0074 | 115.0767 | 10.7615
3.8803 | 120.2527 | 0.98432 | 60.0192 | 115.1101 | 10.7571 | 3.8774 | 118.403 | 0.9843 | 60.0074 | 115.0827 | 10.7615
3.8886 | 120.2693 | 0.98432 | 60.0192 | 115.1099 | 10.7571 | 3.8858 | 118.403 | 0.98415 | 60.0047 | 115.0904 | 10.8128
3.8969 | 120.286 | 0.98363 | 60.0119 | 115.1099 | 10.9931 | 3.8941 | 118.403 | 0.98415 | 60.0047 | 115.0981 | 10.8128
3.9053 | 120.3027 | 0.98363 | 60.0119 | 115.1099 | 10.9931 | 3.9024 | 118.403 | 0.98415 | 60.0047 | 115.0981 | 10.8128
3.9136 | 120.3194 | 0.98219 | 60.0329 | 115.1099 | 11.4843 | 3.9108 | 118.403 | 0.98415 | 60.0047 | 115.0981 | 10.8128
3.922 | 120.3361 | 0.98219 | 60.0329 | 115.1099 | 11.4843 | 3.9191 | 118.403 | 0.98415 | 60.0047 | 115.0981 | 10.8128
3.9303 | 120.3527 | 0.98063 | 60.0836 | 115.158 | 12.0015 | 3.9274 | 118.403 | 0.98415 | 60.0047 | 115.0981 | 10.8128
3.9386 | 120.3694 | 0.98063 | 60.0836 | 115.2061 | 12.0015 | 3.9357 | 118.403 | 0.98415 | 60.0047 | 115.0981 | 10.8128
3.947 | 120.3861 | 0.97913 | 60.1372 | 115.2643 | 12.4829 | 3.9441 | 118.403 | 0.98415 | 60.0047 | 115.0981 | 10.8128
3.9553 | 120.4028 | 0.97913 | 60.1372 | 115.3225 | 12.4829 | 3.9524 | 118.403 | 0.98415 | 60.0047 | 115.0981 | 10.8128
3.9637 | 120.4035 | 0.97763 | 60.1356 | 115.3224 | 12.9389 | 3.9607 | 118.403 | 0.98415 | 60.0047 | 115.0981 | 10.8128
3.972 | 120.4035 | 0.97763 | 60.1356 | 115.3223 | 12.9389 | 3.9691 | 118.403 | 0.98415 | 60.0047 | 115.0981 | 10.8128
3.9803 | 120.4035 | 0.97639 | 60.1437 | 115.3716 | 13.3061 | 3.9774 | 118.403 | 0.98415 | 60.0047 | 115.0981 | 10.8128
3.9886 | 120.4035 | 0.97639 | 60.1437 | 115.421 | 13.3061 | 3.9857 | 118.403 | 0.98415 | 60.0048 | 115.0981 | 10.8128
3.997 | 120.4035 | 0.97478 | 60.0944 | 115.421 | 13.7581 | 3.9941 | 118.403 | 0.98415 | 60.0048 | 115.0981 | 10.8128
4.0053 | 120.4035 | 0.97478 | 60.0944 | 115.421 | 13.7581 | 4.0024 | 118.403 | 0.98414 | 60.0061 | 115.1075 | 10.816
4.0137 | 120.4035 | 0.97428 | 60.0615 | 115.421 | 13.8916 | 4.0107 | 118.403 | 0.98414 | 60.0061 | 115.1168 | 10.816
4.022 | 120.4035 | 0.97428 | 60.0615 | 115.4211 | 13.8916 | 4.0191 | 118.403 | 0.98414 | 60.0061 | 115.1168 | 10.816
4.0303 | 120.4035 | 0.97311 | 59.9821 | 115.4423 | 14.1992 | 4.0274 | 118.403 | 0.98414 | 60.0061 | 115.1168 | 10.816
4.0387 | 120.4035 | 0.97311 | 59.9821 | 115.4635 | 14.1992 | 4.0357 | 118.403 | 0.98401 | 59.9832 | 115.1241 | 10.8564
4.047 | 120.4035 | 0.97252 | 59.907 | 115.4635 | 14.3411 | 4.0441 | 118.403 | 0.98401 | 59.9832 | 115.1314 | 10.8564
4.0554 | 120.4035 | 0.97252 | 59.907 | 115.4635 | 14.3411 | 4.0524 | 118.403 | 0.98361 | 59.9662 | 115.1314 | 10.994
4.0637 | 120.4035 | 0.97252 | 59.9071 | 115.4635 | 14.3411 | 4.0607 | 118.403 | 0.98361 | 59.9662 | 115.1314 | 10.994
4.072 | 120.4035 | 0.97252 | 59.9071 | 115.4635 | 14.3411 | 4.069 | 118.403 | 0.98361 | 59.9662 | 115.1314 | 10.994
4.0804 | 120.4035 | 0.97206 | 59.8541 | 115.4635 | 14.4533 | 4.0774 | 118.403 | 0.98361 | 59.9662 | 115.1314 | 10.994
4.0887 | 120.4035 | 0.97206 | 59.8541 | 115.4635 | 14.4533 | 4.0857 | 118.403 | 0.98376 | 59.9777 | 115.1331 | 10.9416
4.097 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.094 | 118.403 | 0.98376 | 59.9777 | 115.1348 | 10.9416
4.1054 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.1024 | 118.403 | 0.98394 | 59.9883 | 115.1349 | 10.8828
4.1137 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.1107 | 118.403 | 0.98394 | 59.9883 | 115.135 | 10.8828
4.122 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.119 | 118.403 | 0.98363 | 59.9631 | 115.135 | 10.9846
4.1304 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.1274 | 118.403 | 0.98363 | 59.9631 | 115.135 | 10.9846
4.1387 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.1357 | 118.403 | 0.98382 | 59.9765 | 115.1364 | 10.9227
4.1471 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.144 | 118.403 | 0.98382 | 59.9765 | 115.1378 | 10.9227
4.1554 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.1524 | 118.403 | 0.98382 | 59.9765 | 115.1378 | 10.9227
4.1637 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.1607 | 118.403 | 0.98382 | 59.9765 | 115.1378 | 10.9227
4.1721 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.169 | 118.403 | 0.98358 | 59.9661 | 115.1378 | 11.0021
4.1804 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.1774 | 118.403 | 0.98358 | 59.9661 | 115.1378 | 11.0021
4.1888 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.1857 | 118.403 | 0.98392 | 59.9929 | 115.1436 | 10.8897
4.1971 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.194 | 118.403 | 0.98392 | 59.9929 | 115.1493 | 10.8897
4.2054 | 120.4035 | 0.97169 | 59.8187 | 115.4635 | 14.5441 | 4.2023 | 118.403 | 0.98392 | 59.9929 | 115.1493 | 10.8897
4.2138 | 120.4035 | 0.97152 | 59.8609 | 115.4781 | 14.5993 | 4.2107 | 118.403 | 0.98392 | 59.9929 | 115.1493 | 10.8897
4.2221 | 120.4035 | 0.97152 | 59.8609 | 115.4927 | 14.5993 | 4.219 | 118.403 | 0.98372 | 59.971 | 115.1493 | 10.9564
4.2304 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.4981 | 14.58 | 4.2273 | 118.403 | 0.98372 | 59.971 | 115.1493 | 10.9564
4.2388 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.2357 | 118.403 | 0.9839 | 59.9846 | 115.1509 | 10.8946
4.2471 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.244 | 118.403 | 0.9839 | 59.9846 | 115.1524 | 10.8946
4.2555 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.2523 | 118.403 | 0.9839 | 59.9847 | 115.1525 | 10.8946
4.2638 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.2607 | 118.403 | 0.9839 | 59.9847 | 115.1525 | 10.8946
4.2721 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.269 | 118.403 | 0.9839 | 59.9847 | 115.1525 | 10.8946
4.2805 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.2773 | 118.403 | 0.9839 | 59.9847 | 115.1525 | 10.8946
4.2888 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.2856 | 118.403 | 0.98425 | 59.9953 | 115.1427 | 10.776
4.2971 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.294 | 118.403 | 0.98425 | 59.9953 | 115.1328 | 10.776
4.3055 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.3023 | 118.403 | 0.98425 | 59.9953 | 115.1328 | 10.776
4.3138 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.3106 | 118.403 | 0.98425 | 59.9953 | 115.1328 | 10.776
4.3221 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.319 | 118.403 | 0.98425 | 59.9953 | 115.1328 | 10.776
4.3305 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.3273 | 118.403 | 0.98425 | 59.9953 | 115.1328 | 10.776
4.3388 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.3356 | 118.403 | 0.98425 | 59.9954 | 115.1329 | 10.7762
4.3472 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.344 | 118.403 | 0.98425 | 59.9954 | 115.1329 | 10.7762
4.3555 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.3523 | 118.403 | 0.98441 | 60.0012 | 115.1285 | 10.7206
4.3638 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.3606 | 118.403 | 0.98441 | 60.0012 | 115.1241 | 10.7206
4.3722 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.369 | 118.403 | 0.98441 | 60.0012 | 115.1241 | 10.7206
4.3805 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.3773 | 118.403 | 0.98441 | 60.0012 | 115.1241 | 10.7206
4.3889 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.3856 | 118.403 | 0.98468 | 60.0219 | 115.1284 | 10.6293
4.3972 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.394 | 118.403 | 0.98468 | 60.0219 | 115.1327 | 10.6293
4.4055 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8717 | 115.5036 | 14.58 | 4.4023 | 118.403 | 0.98468 | 60.0219 | 115.1327 | 10.6293
4.4138 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.4106 | 118.403 | 0.98468 | 60.0219 | 115.1327 | 10.6293
4.4222 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.4189 | 118.403 | 0.98468 | 60.0219 | 115.1327 | 10.6293
4.4305 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.4273 | 118.403 | 0.98468 | 60.0219 | 115.1327 | 10.6293
4.4389 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.4356 | 118.403 | 0.98468 | 60.0219 | 115.1327 | 10.6293
4.4472 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.4439 | 118.403 | 0.98468 | 60.0219 | 115.1327 | 10.6293
4.4555 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.4523 | 118.403 | 0.98468 | 60.0219 | 115.1327 | 10.6293
4.4639 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.4606 | 118.403 | 0.98468 | 60.0219 | 115.1327 | 10.6293
4.4722 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.4689 | 118.403 | 0.98486 | 60.0189 | 115.1243 | 10.5639
4.4806 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.4773 | 118.403 | 0.98486 | 60.0189 | 115.1159 | 10.5639
4.4889 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.4856 | 118.403 | 0.98486 | 60.0189 | 115.1159 | 10.5639
4.4972 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.4939 | 118.403 | 0.98486 | 60.0189 | 115.1159 | 10.5639
4.5056 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.5023 | 118.403 | 0.98458 | 60.0023 | 115.1159 | 10.6619
4.5139 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.5106 | 118.403 | 0.98458 | 60.0023 | 115.1159 | 10.6619
4.5222 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.5189 | 118.403 | 0.98458 | 60.0023 | 115.1159 | 10.6619
4.5306 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.5273 | 118.403 | 0.98458 | 60.0023 | 115.1159 | 10.6619
4.5389 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.5356 | 118.403 | 0.98458 | 60.0023 | 115.1159 | 10.6619
4.5473 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.5439 | 118.403 | 0.98458 | 60.0023 | 115.1159 | 10.6619
4.5556 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.5522 | 118.403 | 0.98432 | 59.9668 | 115.115 | 10.7473
4.5639 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.5606 | 118.403 | 0.98432 | 59.9668 | 115.1142 | 10.7473
4.5723 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.5689 | 118.403 | 0.98448 | 59.9887 | 115.1255 | 10.6934
4.5806 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.5772 | 118.403 | 0.98448 | 59.9887 | 115.1369 | 10.6934
4.589 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.5856 | 118.403 | 0.98448 | 59.9887 | 115.1369 | 10.6934
4.5973 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.5939 | 118.403 | 0.98448 | 59.9887 | 115.1369 | 10.6934
4.6056 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.6022 | 118.403 | 0.98464 | 59.9944 | 115.1323 | 10.6374
4.614 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.6105 | 118.403 | 0.98464 | 59.9944 | 115.1277 | 10.6374
4.6223 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.6189 | 118.403 | 0.98464 | 59.9944 | 115.1277 | 10.6374
4.6306 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.6272 | 118.403 | 0.98464 | 59.9944 | 115.1277 | 10.6374
4.639 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.6355 | 118.403 | 0.98464 | 59.9944 | 115.1277 | 10.6374
4.6473 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.6439 | 118.403 | 0.98464 | 59.9944 | 115.1277 | 10.6374
4.6556 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.6522 | 118.403 | 0.98434 | 59.9705 | 115.1277 | 10.7394
4.664 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.6605 | 118.403 | 0.98434 | 59.9705 | 115.1277 | 10.7394
4.6723 | 120.4035 | 0.97161 | 59.8716 | 115.5036 | 14.5799 | 4.6689 | 118.403 | 0.98418 | 59.9398 | 115.1285 | 10.7911
4.6807 | 120.4035 | 0.97142 | 59.8702 | 115.5134 | 14.6299 | 4.6772 | 118.403 | 0.98418 | 59.9398 | 115.1294 | 10.7911
4.689 | 120.4035 | 0.97142 | 59.8702 | 115.5233 | 14.6299 | 4.6855 | 118.403 | 0.98432 | 59.9412 | 115.1223 | 10.7406
4.6973 | 120.4035 | 0.97142 | 59.8702 | 115.5233 | 14.6299 | 4.6939 | 118.403 | 0.98432 | 59.9412 | 115.1152 | 10.7406
4.7057 | 120.4035 | 0.97142 | 59.8702 | 115.5233 | 14.6299 | 4.7022 | 118.403 | 0.98432 | 59.9412 | 115.1152 | 10.7406
4.714 | 120.4035 | 0.97118 | 59.8565 | 115.5243 | 14.691 | 4.7105 | 118.403 | 0.98432 | 59.9412 | 115.1152 | 10.7406
4.7224 | 120.4035 | 0.97118 | 59.8565 | 115.5255 | 14.691 | 4.7189 | 118.403 | 0.98451 | 59.9553 | 115.1175 | 10.6789
4.7307 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5423 | 14.8735 | 4.7272 | 118.403 | 0.98451 | 59.9553 | 115.1198 | 10.6789
4.739 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.7355 | 118.403 | 0.98451 | 59.9553 | 115.1198 | 10.6789
4.7473 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.7439 | 118.403 | 0.98451 | 59.9553 | 115.1198 | 10.6789
4.7557 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.7522 | 118.403 | 0.98451 | 59.9553 | 115.1198 | 10.6789
4.764 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.7605 | 118.403 | 0.98451 | 59.9553 | 115.1198 | 10.6789
4.7724 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.7688 | 118.403 | 0.98465 | 59.9632 | 115.1191 | 10.6297
4.7807 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.7772 | 118.403 | 0.98465 | 59.9632 | 115.1185 | 10.6297
4.789 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.7855 | 118.403 | 0.98483 | 59.9739 | 115.1181 | 10.5676
4.7974 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.7938 | 118.403 | 0.98483 | 59.9739 | 115.1177 | 10.5676
4.8057 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.8022 | 118.403 | 0.98447 | 59.9474 | 115.1177 | 10.6905
4.8141 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.8105 | 118.403 | 0.98447 | 59.9474 | 115.1177 | 10.6905
4.8224 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.8188 | 118.403 | 0.98447 | 59.9474 | 115.1178 | 10.6905
4.8307 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.8272 | 118.403 | 0.98447 | 59.9474 | 115.1177 | 10.6905
4.8391 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.8355 | 118.403 | 0.98447 | 59.9474 | 115.1177 | 10.6905
4.8474 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.8438 | 118.403 | 0.98447 | 59.9474 | 115.1177 | 10.6905
4.8557 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.8522 | 118.403 | 0.98447 | 59.9474 | 115.1177 | 10.6905
4.8641 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.8605 | 118.403 | 0.98447 | 59.9474 | 115.1177 | 10.6905
4.8724 | 120.4035 | 0.97058 | 59.9534 | 115.5592 | 14.8735 | 4.8688 | 118.403 | 0.98467 | 59.9556 | 115.113 | 10.6211
4.8807 | 120.4035 | 0.97034 | 59.9416 | 115.5619 | 14.9335 | 4.8772 | 118.403 | 0.98467 | 59.9556 | 115.1083 | 10.6211
4.8891 | 120.4035 | 0.97034 | 59.9416 | 115.5646 | 14.9335 | 4.8855 | 118.403 | 0.98481 | 59.9643 | 115.1086 | 10.5721
4.8974 | 120.4035 | 0.97034 | 59.9416 | 115.5646 | 14.9335 | 4.8938 | 118.403 | 0.98481 | 59.9643 | 115.1088 | 10.5721
4.9058 | 120.4035 | 0.97034 | 59.9416 | 115.5646 | 14.9335 | 4.9021 | 118.403 | 0.98481 | 59.9643 | 115.1088 | 10.5721
4.9141 | 120.4035 | 0.97003 | 59.9797 | 115.5646 | 15.0234 | 4.9105 | 118.403 | 0.98481 | 59.9643 | 115.1088 | 10.5721
4.9224 | 120.4035 | 0.97003 | 59.9797 | 115.5646 | 15.0234 | 4.9188 | 118.403 | 0.98496 | 59.9765 | 115.1116 | 10.5199
4.9308 | 120.4035 | 0.96983 | 59.9705 | 115.568 | 15.0757 | 4.9271 | 118.403 | 0.98496 | 59.9765 | 115.1145 | 10.5199
4.9391 | 120.4035 | 0.96983 | 59.9705 | 115.5714 | 15.0757 | 4.9355 | 118.403 | 0.98479 | 59.9662 | 115.1145 | 10.5809
4.9474 | 120.4035 | 0.96983 | 59.9705 | 115.5714 | 15.0757 | 4.9438 | 118.403 | 0.98479 | 59.9662 | 115.1144 | 10.5809
4.9558 | 120.4035 | 0.96983 | 59.9705 | 115.5714 | 15.0757 | 4.9521 | 118.403 | 0.98462 | 59.946 | 115.1144 | 10.6351
4.9641 | 120.4035 | 0.96983 | 59.9705 | 115.5715 | 15.0757 | 4.9604 | 118.403 | 0.98462 | 59.946 | 115.1144 | 10.6351
4.9725 | 120.4035 | 0.96983 | 59.9705 | 115.5714 | 15.0757 | 4.9688 | 118.403 | 0.98462 | 59.946 | 115.1144 | 10.6351
4.9808 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5691 | 15.1296 | 4.9771 | 118.403 | 0.98462 | 59.946 | 115.1145 | 10.6351
4.9891 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 4.9854 | 118.403 | 0.98462 | 59.946 | 115.1145 | 10.6351
4.9975 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 4.9938 | 118.403 | 0.98462 | 59.946 | 115.1145 | 10.6351
5.0058 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.0021 | 118.403 | 0.98462 | 59.946 | 115.1145 | 10.6351
5.0142 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.0104 | 118.403 | 0.98462 | 59.946 | 115.1145 | 10.6351
5.0225 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.0188 | 118.403 | 0.98462 | 59.946 | 115.1145 | 10.6351
5.0308 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.0271 | 118.403 | 0.98462 | 59.946 | 115.1145 | 10.6351
5.0392 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.0354 | 118.403 | 0.98462 | 59.946 | 115.1145 | 10.6351
5.0475 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.0438 | 118.403 | 0.98462 | 59.946 | 115.1145 | 10.6351
5.0558 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.0521 | 118.403 | 0.98491 | 59.9674 | 115.1181 | 10.5379
5.0642 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.0604 | 118.403 | 0.98491 | 59.9674 | 115.1218 | 10.5379
5.0725 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.0688 | 118.403 | 0.98491 | 59.9674 | 115.1218 | 10.5379
5.0808 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.0771 | 118.403 | 0.98491 | 59.9674 | 115.1218 | 10.5379
5.0892 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.0854 | 118.403 | 0.98491 | 59.9674 | 115.1218 | 10.5379
5.0975 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.0938 | 118.403 | 0.98491 | 59.9674 | 115.1218 | 10.5379
5.1059 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.1021 | 118.403 | 0.98491 | 59.9674 | 115.1218 | 10.5379
5.1142 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.1104 | 118.403 | 0.98491 | 59.9674 | 115.1218 | 10.5379
5.1225 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.1187 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1182 | 10.4974
5.1309 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.1271 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.1392 | 120.4035 | 0.9696 | 59.9538 | 115.5668 | 15.1296 | 5.1354 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.1476 | 120.4035 | 0.96941 | 59.9522 | 115.5769 | 15.1798 | 5.1437 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.1559 | 120.4035 | 0.96941 | 59.9522 | 115.587 | 15.1798 | 5.1521 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.1642 | 120.4035 | 0.96927 | 59.9626 | 115.587 | 15.2173 | 5.1604 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.1725 | 120.4035 | 0.96927 | 59.9626 | 115.587 | 15.2173 | 5.1687 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.1809 | 120.4035 | 0.96927 | 59.9626 | 115.587 | 15.2173 | 5.1771 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.1892 | 120.4035 | 0.96927 | 59.9626 | 115.587 | 15.2173 | 5.1854 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.1976 | 120.4035 | 0.96923 | 59.9769 | 115.587 | 15.2313 | 5.1937 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.2059 | 120.4035 | 0.96923 | 59.9769 | 115.587 | 15.2313 | 5.2021 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.2142 | 120.4035 | 0.96923 | 59.9769 | 115.587 | 15.2313 | 5.2104 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.2226 | 120.4035 | 0.96923 | 59.9769 | 115.587 | 15.2313 | 5.2187 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.2309 | 120.4035 | 0.96923 | 59.9769 | 115.587 | 15.2313 | 5.2271 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.2393 | 120.4035 | 0.96923 | 59.9769 | 115.587 | 15.2313 | 5.2354 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.2476 | 120.4035 | 0.96906 | 59.9735 | 115.5941 | 15.2754 | 5.2437 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.2559 | 120.4035 | 0.96906 | 59.9735 | 115.6011 | 15.2754 | 5.252 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.2643 | 120.4035 | 0.96906 | 59.9735 | 115.6011 | 15.2754 | 5.2604 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.2726 | 120.4035 | 0.96906 | 59.9735 | 115.6011 | 15.2754 | 5.2687 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.2809 | 120.4035 | 0.96906 | 59.9735 | 115.6011 | 15.2754 | 5.277 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.2893 | 120.4035 | 0.96906 | 59.9735 | 115.6011 | 15.2754 | 5.2854 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.2976 | 120.4035 | 0.96906 | 59.9735 | 115.6011 | 15.2754 | 5.2937 | 118.403 | 0.98502 | 59.9706 | 115.1145 | 10.4974
5.3059 | 120.4035 | 0.96906 | 59.9735 | 115.6011 | 15.2754 | 5.302 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.115 | 10.4745
5.3143 | 120.4035 | 0.96906 | 59.9735 | 115.6011 | 15.2754 | 5.3103 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.3226 | 120.4035 | 0.96906 | 59.9735 | 115.6011 | 15.2754 | 5.3187 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.331 | 120.4035 | 0.96906 | 59.9735 | 115.6011 | 15.2754 | 5.327 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.3393 | 120.4035 | 0.96906 | 59.9735 | 115.6011 | 15.2754 | 5.3353 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.3476 | 120.4035 | 0.96881 | 59.9615 | 115.6054 | 15.3384 | 5.3437 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.356 | 120.4035 | 0.96881 | 59.9615 | 115.6097 | 15.3384 | 5.352 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.3643 | 120.4035 | 0.96881 | 59.9615 | 115.6097 | 15.3384 | 5.3603 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.3727 | 120.4035 | 0.96881 | 59.9615 | 115.6097 | 15.3384 | 5.3687 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.381 | 120.4035 | 0.96881 | 59.9615 | 115.6097 | 15.3384 | 5.377 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.3893 | 120.4035 | 0.96881 | 59.9615 | 115.6097 | 15.3384 | 5.3853 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.3977 | 120.4035 | 0.96927 | 59.9903 | 115.6097 | 15.2249 | 5.3937 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.406 | 120.4035 | 0.96927 | 59.9903 | 115.6097 | 15.2249 | 5.402 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.4143 | 120.4035 | 0.96975 | 59.997 | 115.6097 | 15.1019 | 5.4103 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.4227 | 120.4035 | 0.96975 | 59.997 | 115.6097 | 15.1019 | 5.4187 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.431 | 120.4035 | 0.96958 | 59.9755 | 115.5993 | 15.1414 | 5.427 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.4394 | 120.4035 | 0.96958 | 59.9755 | 115.5889 | 15.1414 | 5.4353 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.4477 | 120.4035 | 0.97014 | 60.0021 | 115.5889 | 15.0015 | 5.4436 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.456 | 120.4035 | 0.97014 | 60.0021 | 115.5889 | 15.0015 | 5.452 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.4644 | 120.4035 | 0.97014 | 60.0021 | 115.5889 | 15.0015 | 5.4603 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.4727 | 120.4035 | 0.97014 | 60.0021 | 115.5889 | 15.0015 | 5.4686 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.481 | 120.4035 | 0.97014 | 60.0021 | 115.5889 | 15.0015 | 5.477 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.4894 | 120.4035 | 0.97014 | 60.0021 | 115.5889 | 15.0015 | 5.4853 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.4977 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5842 | 15.049 | 5.4936 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.506 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.502 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.5144 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.5103 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.5227 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.5186 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.5311 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.527 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.5394 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.5353 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.5477 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.5436 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.5561 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.552 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.5644 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.5603 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.5728 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.5686 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.5811 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.5769 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.5894 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.5853 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.5977 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.5936 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.6061 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.6019 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.6144 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.6103 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.6228 | 120.4035 | 0.96994 | 59.9852 | 115.5795 | 15.049 | 5.6186 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.6311 | 120.4035 | 0.96981 | 59.9775 | 115.5801 | 15.0822 | 5.6269 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.6394 | 120.4035 | 0.96981 | 59.9775 | 115.5808 | 15.0822 | 5.6353 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.6478 | 120.4035 | 0.96981 | 59.9775 | 115.5808 | 15.0822 | 5.6436 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.6561 | 120.4035 | 0.96981 | 59.9775 | 115.5808 | 15.0822 | 5.6519 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.6645 | 120.4035 | 0.96981 | 59.9775 | 115.5808 | 15.0822 | 5.6602 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.6728 | 120.4035 | 0.96981 | 59.9775 | 115.5808 | 15.0822 | 5.6686 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.6811 | 120.4035 | 0.96961 | 59.9599 | 115.5755 | 15.1294 | 5.6769 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.6895 | 120.4035 | 0.96961 | 59.9599 | 115.5702 | 15.1294 | 5.6852 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.6978 | 120.4035 | 0.96961 | 59.9599 | 115.5702 | 15.1294 | 5.6936 | 118.403 | 0.98509 | 59.9752 | 115.1154 | 10.4745
5.7061 | 120.4035 | 0.96961 | 59.9599 | 115.5702 | 15.1294 | 5.7019 | 118.403 | 0.98492 | 59.9635 | 115.1139 | 10.533
5.7145 | 120.4035 | 0.96961 | 59.9599 | 115.5702 | 15.1294 | 5.7102 | 118.403 | 0.98492 | 59.9635 | 115.1124 | 10.533
5.7228 | 120.4035 | 0.96961 | 59.9599 | 115.5702 | 15.1294 | 5.7186 | 118.403 | 0.98454 | 59.9452 | 115.1176 | 10.6637
5.7312 | 120.4035 | 0.96986 | 60.0066 | 115.5702 | 15.0765 | 5.7269 | 118.403 | 0.98454 | 59.9452 | 115.1227 | 10.6637
5.7395 | 120.4035 | 0.96986 | 60.0066 | 115.5702 | 15.0765 | 5.7352 | 118.403 | 0.98454 | 59.9452 | 115.1227 | 10.6637
5.7478 | 120.4035 | 0.96986 | 60.0066 | 115.5702 | 15.0765 | 5.7436 | 118.403 | 0.98454 | 59.9452 | 115.1227 | 10.6637
5.7562 | 120.4035 | 0.96986 | 60.0066 | 115.5702 | 15.0765 | 5.7519 | 118.403 | 0.98454 | 59.9452 | 115.1227 | 10.6637
5.7645 | 120.4035 | 0.96986 | 60.0066 | 115.5702 | 15.0765 | 5.7602 | 118.403 | 0.98454 | 59.9452 | 115.1227 | 10.6637
5.7728 | 120.4035 | 0.96986 | 60.0066 | 115.5702 | 15.0765 | 5.7686 | 118.403 | 0.98546 | 59.9912 | 115.1227 | 10.3431
5.7812 | 120.4035 | 0.97009 | 60.0341 | 115.5702 | 15.0215 | 5.7769 | 118.403 | 0.98546 | 59.9912 | 115.1227 | 10.3431
5.7895 | 120.4035 | 0.97009 | 60.0341 | 115.5702 | 15.0215 | 5.7852 | 118.403 | 0.98546 | 59.9912 | 115.1227 | 10.3431
5.7979 | 120.4035 | 0.96989 | 60.0236 | 115.5721 | 15.0715 | 5.7935 | 118.403 | 0.98546 | 59.9912 | 115.1227 | 10.3431
5.8062 | 120.4035 | 0.96989 | 60.0236 | 115.5739 | 15.0715 | 5.8019 | 118.403 | 0.98546 | 59.9912 | 115.1227 | 10.3431
5.8145 | 120.4035 | 0.96989 | 60.0236 | 115.5739 | 15.0715 | 5.8102 | 118.403 | 0.98546 | 59.9912 | 115.1227 | 10.3431
5.8229 | 120.4035 | 0.96989 | 60.0236 | 115.5739 | 15.0715 | 5.8185 | 118.403 | 0.98535 | 59.9861 | 115.1243 | 10.3828
5.8312 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.567 | 15.1919 | 5.8269 | 118.403 | 0.98535 | 59.9861 | 115.1258 | 10.3828
5.8395 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.8352 | 118.403 | 0.98535 | 59.9861 | 115.1258 | 10.3828
5.8479 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.8435 | 118.403 | 0.98535 | 59.9861 | 115.1258 | 10.3828
5.8562 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.8519 | 118.403 | 0.9852 | 59.974 | 115.123 | 10.435
5.8646 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.8602 | 118.403 | 0.9852 | 59.974 | 115.1202 | 10.435
5.8729 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.8685 | 118.403 | 0.98502 | 59.96 | 115.1178 | 10.4967
5.8812 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.8769 | 118.403 | 0.98502 | 59.96 | 115.1153 | 10.4967
5.8896 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.8852 | 118.403 | 0.98502 | 59.96 | 115.1153 | 10.4967
5.8979 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.8935 | 118.403 | 0.98502 | 59.96 | 115.1153 | 10.4967
5.9062 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.9019 | 118.403 | 0.98502 | 59.96 | 115.1153 | 10.4967
5.9146 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.9102 | 118.403 | 0.98502 | 59.96 | 115.1153 | 10.4967
5.9229 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.9185 | 118.403 | 0.98488 | 59.9521 | 115.1159 | 10.5459
5.9312 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.9268 | 118.403 | 0.98488 | 59.9521 | 115.1165 | 10.5459
5.9396 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.9352 | 118.403 | 0.98488 | 59.9521 | 115.1165 | 10.5459
5.9479 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.9435 | 118.403 | 0.98488 | 59.9521 | 115.1165 | 10.5459
5.9563 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9852 | 115.5601 | 15.1919 | 5.9518 | 118.403 | 0.98476 | 59.9485 | 115.12 | 10.5873
5.9646 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.555 | 15.2113 | 5.9602 | 118.403 | 0.98476 | 59.9485 | 115.1234 | 10.5873
5.9729 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 5.9685 | 118.403 | 0.98533 | 60.0067 | 115.1234 | 10.394
5.9813 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 5.9768 | 118.403 | 0.98533 | 60.0067 | 115.1234 | 10.394
5.9896 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 5.9852 | 118.403 | 0.98568 | 60.0336 | 115.1234 | 10.2716
5.998 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 5.9935 | 118.403 | 0.98568 | 60.0336 | 115.1234 | 10.2716
6.0063 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.0018 | 118.403 | 0.9855 | 60.0199 | 115.1211 | 10.3334
6.0146 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.0101 | 118.403 | 0.9855 | 60.0199 | 115.1188 | 10.3334
6.0229 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.0185 | 118.403 | 0.98537 | 60.003 | 115.1102 | 10.3793
6.0313 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.0268 | 118.403 | 0.98537 | 60.003 | 115.1016 | 10.3793
6.0396 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.0351 | 118.403 | 0.98537 | 60.003 | 115.1016 | 10.3793
6.048 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.0435 | 118.403 | 0.98537 | 60.003 | 115.1016 | 10.3793
6.0563 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.0518 | 118.403 | 0.98519 | 59.9934 | 115.1026 | 10.4406
6.0646 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.0601 | 118.403 | 0.98519 | 59.9934 | 115.1036 | 10.4406
6.073 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.0685 | 118.403 | 0.98519 | 59.9934 | 115.1036 | 10.4406
6.0813 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.0768 | 118.403 | 0.98519 | 59.9934 | 115.1036 | 10.4406
6.0897 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.0851 | 118.403 | 0.98519 | 59.9934 | 115.1036 | 10.4406
6.098 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.0935 | 118.403 | 0.98519 | 59.9934 | 115.1036 | 10.4406
6.1063 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.1018 | 118.403 | 0.98519 | 59.9934 | 115.1036 | 10.4406
6.1147 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.1101 | 118.403 | 0.98519 | 59.9934 | 115.1036 | 10.4406
6.123 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.1185 | 118.403 | 0.98485 | 59.9878 | 115.1189 | 10.5629
6.1313 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.1268 | 118.403 | 0.98485 | 59.9878 | 115.1342 | 10.5629
6.1397 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.1351 | 118.403 | 0.98485 | 59.9878 | 115.1342 | 10.5629
6.148 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.1434 | 118.403 | 0.98485 | 59.9878 | 115.1342 | 10.5629
6.1564 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.1518 | 118.403 | 0.98489 | 59.9768 | 115.1289 | 10.5449
6.1647 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.1601 | 118.403 | 0.98489 | 59.9768 | 115.1236 | 10.5449
6.173 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.1684 | 118.403 | 0.98489 | 59.9768 | 115.1236 | 10.5449
6.1814 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.1768 | 118.403 | 0.98489 | 59.9768 | 115.1236 | 10.5449
6.1897 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.1851 | 118.403 | 0.98507 | 59.9878 | 115.1236 | 10.484
6.1981 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.1934 | 118.403 | 0.98507 | 59.9878 | 115.1236 | 10.484
6.2064 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.2018 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.1203 | 10.502
6.2147 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.2101 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.2231 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.2184 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.2314 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.2267 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.2397 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.2351 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.2481 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.2434 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.2564 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.2517 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.2647 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.2601 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.2731 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.2684 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.2814 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.2767 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.2898 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.2851 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.2981 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.2934 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.3064 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.3017 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.3148 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.3101 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.3231 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.3184 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.3315 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.3267 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.3398 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.335 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.3481 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.3434 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.3564 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.3517 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.3648 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.36 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.3731 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.3684 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.3815 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.3767 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.3898 | 120.4035 | 0.96931 | 59.9745 | 115.5498 | 15.2113 | 6.385 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.3981 | 120.4035 | 0.96951 | 59.9858 | 115.5486 | 15.1613 | 6.3934 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.4065 | 120.4035 | 0.96951 | 59.9858 | 115.5473 | 15.1613 | 6.4017 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.4148 | 120.4035 | 0.96951 | 59.9858 | 115.5473 | 15.1613 | 6.41 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.4232 | 120.4035 | 0.96951 | 59.9858 | 115.5473 | 15.1613 | 6.4184 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.4315 | 120.4035 | 0.96951 | 59.9858 | 115.5473 | 15.1613 | 6.4267 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.4398 | 120.4035 | 0.96951 | 59.9858 | 115.5473 | 15.1613 | 6.435 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.4482 | 120.4035 | 0.96976 | 59.9991 | 115.5455 | 15.0998 | 6.4433 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.4565 | 120.4035 | 0.96976 | 59.9991 | 115.5436 | 15.0998 | 6.4517 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.4648 | 120.4035 | 0.96976 | 59.9991 | 115.5436 | 15.0998 | 6.46 | 118.403 | 0.98502 | 59.9812 | 115.117 | 10.502
6.4732 | 120.4035 | 0.96976 | 59.9991 | 115.5436 | 15.0998 | 6.4683 | 118.403 | 0.98513 | 59.9852 | 115.1144 | 10.462
6.4815 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5459 | 15.0319 | 6.4767 | 118.403 | 0.98513 | 59.9852 | 115.1118 | 10.462
6.4898 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.485 | 118.403 | 0.98513 | 59.9852 | 115.1118 | 10.462
6.4982 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.4933 | 118.403 | 0.98513 | 59.9852 | 115.1118 | 10.462
6.5065 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.5016 | 118.403 | 0.98513 | 59.9852 | 115.1118 | 10.462
6.5149 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.51 | 118.403 | 0.98513 | 59.9852 | 115.1118 | 10.462
6.5232 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.5183 | 118.403 | 0.98528 | 59.9969 | 115.1142 | 10.4097
6.5315 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.5266 | 118.403 | 0.98528 | 59.9969 | 115.1166 | 10.4097
6.5399 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.535 | 118.403 | 0.98544 | 60.0034 | 115.113 | 10.3538
6.5482 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.5433 | 118.403 | 0.98544 | 60.0034 | 115.1094 | 10.3538
6.5565 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.5516 | 118.403 | 0.98544 | 60.0034 | 115.1094 | 10.3538
6.5649 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.56 | 118.403 | 0.98544 | 60.0034 | 115.1094 | 10.3538
6.5732 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.5683 | 118.403 | 0.98544 | 60.0034 | 115.1094 | 10.3538
6.5816 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.5766 | 118.403 | 0.98544 | 60.0034 | 115.1094 | 10.3538
6.5899 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0194 | 115.5482 | 15.0319 | 6.5849 | 118.403 | 0.98544 | 60.0034 | 115.1094 | 10.3538
6.5982 | 120.4035 | 0.96981 | 60.0046 | 115.5482 | 15.0889 | 6.5933 | 118.403 | 0.98544 | 60.0034 | 115.1094 | 10.3538
6.6066 | 120.4035 | 0.96981 | 60.0046 | 115.5482 | 15.0889 | 6.6016 | 118.403 | 0.98544 | 60.0034 | 115.1094 | 10.3538
6.6149 | 120.4035 | 0.96981 | 60.0046 | 115.5482 | 15.0889 | 6.6099 | 118.403 | 0.98544 | 60.0034 | 115.1094 | 10.3538
6.6233 | 120.4035 | 0.96981 | 60.0046 | 115.5482 | 15.0889 | 6.6183 | 118.403 | 0.98544 | 60.0034 | 115.1094 | 10.3538
6.6316 | 120.4035 | 0.96993 | 60.0147 | 115.5506 | 15.0593 | 6.6266 | 118.403 | 0.98544 | 60.0034 | 115.1094 | 10.3538
6.6399 | 120.4035 | 0.96993 | 60.0147 | 115.553 | 15.0593 | 6.6349 | 118.403 | 0.98516 | 59.9983 | 115.1094 | 10.453
6.6483 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9873 | 115.553 | 15.1143 | 6.6433 | 118.403 | 0.98516 | 59.9983 | 115.1094 | 10.453
6.6566 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9873 | 115.553 | 15.1143 | 6.6516 | 118.403 | 0.98533 | 60.0094 | 115.1103 | 10.3944
6.6649 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9873 | 115.553 | 15.1143 | 6.6599 | 118.403 | 0.98533 | 60.0094 | 115.1113 | 10.3944
6.6733 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9873 | 115.553 | 15.1143 | 6.6682 | 118.403 | 0.98519 | 59.995 | 115.1049 | 10.4418
6.6816 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9873 | 115.553 | 15.1143 | 6.6766 | 118.403 | 0.98519 | 59.995 | 115.0984 | 10.4418
6.6899 | 120.4035 | 0.96969 | 59.9873 | 115.553 | 15.1143 | 6.6849 | 118.403 | 0.98519 | 59.995 | 115.0984 | 10.4418
6.6983 | 120.4035 | 0.96973 | 59.9925 | 115.5558 | 15.1057 | 6.6932 | 118.403 | 0.98519 | 59.995 | 115.0984 | 10.4418
6.7066 | 120.4035 | 0.96973 | 59.9925 | 115.5585 | 15.1057 | 6.7016 | 118.403 | 0.98503 | 59.9754 | 115.0935 | 10.4946
6.715 | 120.4035 | 0.96973 | 59.9925 | 115.5585 | 15.1057 | 6.7099 | 118.403 | 0.98503 | 59.9754 | 115.0886 | 10.4946
6.7233 | 120.4035 | 0.96973 | 59.9925 | 115.5585 | 15.1057 | 6.7182 | 118.403 | 0.98503 | 59.9754 | 115.0886 | 10.4946
6.7316 | 120.4035 | 0.96973 | 59.9925 | 115.5585 | 15.1057 | 6.7266 | 118.403 | 0.98503 | 59.9754 | 115.0886 | 10.4946
6.74 | 120.4035 | 0.96973 | 59.9925 | 115.5585 | 15.1057 | 6.7349 | 118.403 | 0.98503 | 59.9754 | 115.0886 | 10.4946
6.7483 | 120.4035 | 0.96973 | 59.9925 | 115.5585 | 15.1057 | 6.7432 | 118.403 | 0.98503 | 59.9754 | 115.0886 | 10.4946
6.7567 | 120.4035 | 0.96973 | 59.9925 | 115.5585 | 15.1057 | 6.7516 | 118.403 | 0.98517 | 59.9831 | 115.0879 | 10.4453
6.765 | 120.4035 | 0.96973 | 59.9925 | 115.5585 | 15.1057 | 6.7599 | 118.403 | 0.98517 | 59.9831 | 115.0873 | 10.4453
6.7733 | 120.4035 | 0.96973 | 59.9925 | 115.5585 | 15.1057 | 6.7682 | 118.403 | 0.98517 | 59.9831 | 115.0873 | 10.4453
6.7816 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.7765 | 118.403 | 0.98517 | 59.9831 | 115.0873 | 10.4453
6.79 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.7849 | 118.403 | 0.98532 | 59.9943 | 115.0892 | 10.3932
6.7983 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.7932 | 118.403 | 0.98532 | 59.9943 | 115.0912 | 10.3932
6.8067 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.8015 | 118.403 | 0.98532 | 59.9943 | 115.0912 | 10.3932
6.815 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.8099 | 118.403 | 0.98532 | 59.9943 | 115.0912 | 10.3932
6.8233 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.8182 | 118.403 | 0.9855 | 60.0083 | 115.0937 | 10.3315
6.8317 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.8265 | 118.403 | 0.9855 | 60.0083 | 115.0961 | 10.3315
6.84 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.8349 | 118.403 | 0.98504 | 59.9743 | 115.0946 | 10.4921
6.8484 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.8432 | 118.403 | 0.98504 | 59.9743 | 115.0929 | 10.4921
6.8567 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.8515 | 118.403 | 0.98504 | 59.9743 | 115.0929 | 10.4921
6.865 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.8598 | 118.403 | 0.98504 | 59.9743 | 115.0929 | 10.4921
6.8734 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.8682 | 118.403 | 0.98519 | 59.9865 | 115.0957 | 10.4399
6.8817 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.8765 | 118.403 | 0.98519 | 59.9865 | 115.0986 | 10.4399
6.89 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.8848 | 118.403 | 0.98519 | 59.9865 | 115.0986 | 10.4399
6.8984 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.8932 | 118.403 | 0.98519 | 59.9865 | 115.0986 | 10.4399
6.9067 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.9015 | 118.403 | 0.98488 | 59.9758 | 115.0986 | 10.5504
6.915 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.9098 | 118.403 | 0.98488 | 59.9758 | 115.0986 | 10.5504
6.9234 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.9182 | 118.403 | 0.98488 | 59.9758 | 115.0986 | 10.5504
6.9317 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.9265 | 118.403 | 0.98488 | 59.9758 | 115.0985 | 10.5504
6.9401 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.9348 | 118.403 | 0.9852 | 59.9981 | 115.1008 | 10.4395
6.9484 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.9431 | 118.403 | 0.9852 | 59.9981 | 115.103 | 10.4395
6.9567 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.9515 | 118.403 | 0.9852 | 59.9981 | 115.103 | 10.4395
6.9651 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.9598 | 118.403 | 0.9852 | 59.9981 | 115.103 | 10.4395
6.9734 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.9681 | 118.403 | 0.98535 | 60.0096 | 115.1052 | 10.3874
6.9818 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.9765 | 118.403 | 0.98535 | 60.0096 | 115.1075 | 10.3874
6.9901 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.9848 | 118.403 | 0.98535 | 60.0096 | 115.1075 | 10.3874
6.9984 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 6.9931 | 118.403 | 0.98535 | 60.0096 | 115.1075 | 10.3874
7.0068 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.0014 | 118.403 | 0.98486 | 59.9821 | 115.1072 | 10.5581
7.0151 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.0098 | 118.403 | 0.98486 | 59.9821 | 115.1069 | 10.5581
7.0234 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.0181 | 118.403 | 0.98486 | 59.9821 | 115.1069 | 10.5581
7.0318 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.0264 | 118.403 | 0.98486 | 59.9821 | 115.1069 | 10.5581
7.0401 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.0348 | 118.403 | 0.9852 | 59.9928 | 115.0967 | 10.438
7.0485 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.0431 | 118.403 | 0.9852 | 59.9928 | 115.0865 | 10.438
7.0568 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.0514 | 118.403 | 0.9852 | 59.9928 | 115.0865 | 10.438
7.0651 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.0598 | 118.403 | 0.9852 | 59.9928 | 115.0865 | 10.438
7.0735 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.0681 | 118.403 | 0.9852 | 59.9928 | 115.0865 | 10.438
7.0818 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.0764 | 118.403 | 0.9852 | 59.9928 | 115.0865 | 10.438
7.0901 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.0847 | 118.403 | 0.98497 | 59.9637 | 115.0881 | 10.5148
7.0985 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.0931 | 118.403 | 0.98497 | 59.9637 | 115.0898 | 10.5148
7.1068 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.1014 | 118.403 | 0.98497 | 59.9637 | 115.0898 | 10.5148
7.1151 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.1097 | 118.403 | 0.98497 | 59.9637 | 115.0898 | 10.5148
7.1235 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9598 | 115.5585 | 15.1342 | 7.1181 | 118.403 | 0.98526 | 59.9888 | 115.0964 | 10.4147
7.1318 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9795 | 115.5585 | 15.058 | 7.1264 | 118.403 | 0.98526 | 59.9888 | 115.1029 | 10.4147
7.1402 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9795 | 115.5585 | 15.058 | 7.1347 | 118.403 | 0.98498 | 59.9739 | 115.1029 | 10.513
7.1485 | 120.4035 | 0.9697 | 59.9691 | 115.5604 | 15.1081 | 7.1431 | 118.403 | 0.98498 | 59.9739 | 115.1029 | 10.513
7.1568 | 120.4035 | 0.9697 | 59.9691 | 115.5622 | 15.1081 | 7.1514 | 118.403 | 0.98482 | 59.9593 | 115.1028 | 10.5664
7.1652 | 120.4035 | 0.96924 | 59.9493 | 115.5715 | 15.2238 | 7.1597 | 118.403 | 0.98482 | 59.9593 | 115.1028 | 10.5664
7.1735 | 120.4035 | 0.96924 | 59.9493 | 115.5808 | 15.2238 | 7.1681 | 118.403 | 0.98482 | 59.9593 | 115.1028 | 10.5664
7.1819 | 120.4035 | 0.96924 | 59.9493 | 115.5808 | 15.2238 | 7.1764 | 118.403 | 0.98482 | 59.9593 | 115.1028 | 10.5664
7.1902 | 120.4035 | 0.96924 | 59.9493 | 115.5808 | 15.2238 | 7.1847 | 118.403 | 0.98515 | 59.986 | 115.1086 | 10.4529
7.1985 | 120.4035 | 0.96962 | 59.9861 | 115.5808 | 15.1334 | 7.193 | 118.403 | 0.98515 | 59.986 | 115.1144 | 10.4529
7.2068 | 120.4035 | 0.96962 | 59.9861 | 115.5808 | 15.1334 | 7.2014 | 118.403 | 0.98515 | 59.986 | 115.1144 | 10.4529
7.2152 | 120.4035 | 0.96962 | 59.9861 | 115.5808 | 15.1334 | 7.2097 | 118.403 | 0.98515 | 59.986 | 115.1144 | 10.4529
7.2235 | 120.4035 | 0.96962 | 59.9861 | 115.5808 | 15.1334 | 7.218 | 118.403 | 0.98529 | 60.0037 | 115.1238 | 10.4075
7.2319 | 120.4035 | 0.97007 | 60.0136 | 115.5808 | 15.0219 | 7.2264 | 118.403 | 0.98529 | 60.0037 | 115.1331 | 10.4075
7.2402 | 120.4035 | 0.97007 | 60.0136 | 115.5808 | 15.0219 | 7.2347 | 118.403 | 0.98529 | 60.0037 | 115.1331 | 10.4075
7.2485 | 120.4035 | 0.97007 | 60.0136 | 115.5808 | 15.0219 | 7.243 | 118.403 | 0.98529 | 60.0037 | 115.1331 | 10.4075
7.2569 | 120.4035 | 0.97007 | 60.0136 | 115.5808 | 15.0219 | 7.2514 | 118.403 | 0.98529 | 60.0037 | 115.1331 | 10.4075
7.2652 | 120.4035 | 0.97007 | 60.0136 | 115.5808 | 15.0219 | 7.2597 | 118.403 | 0.98529 | 60.0037 | 115.1331 | 10.4075
7.2736 | 120.4035 | 0.97007 | 60.0136 | 115.5808 | 15.0219 | 7.268 | 118.403 | 0.98478 | 59.9684 | 115.1336 | 10.5844
7.2819 | 120.4035 | 0.97007 | 60.0136 | 115.5808 | 15.0219 | 7.2764 | 118.403 | 0.98478 | 59.9684 | 115.1341 | 10.5844
7.2902 | 120.4035 | 0.97007 | 60.0136 | 115.5808 | 15.0219 | 7.2847 | 118.403 | 0.9848 | 59.9712 | 115.1384 | 10.5767
7.2986 | 120.4035 | 0.96983 | 60.0022 | 115.5842 | 15.0821 | 7.293 | 118.403 | 0.9848 | 59.9712 | 115.1427 | 10.5767
7.3069 | 120.4035 | 0.96983 | 60.0022 | 115.5876 | 15.0821 | 7.3013 | 118.403 | 0.9848 | 59.9712 | 115.1427 | 10.5767
7.3152 | 120.4035 | 0.96962 | 59.9942 | 115.5923 | 15.1349 | 7.3097 | 118.403 | 0.9848 | 59.9712 | 115.1427 | 10.5767
7.3236 | 120.4035 | 0.96962 | 59.9942 | 115.597 | 15.1349 | 7.318 | 118.403 | 0.9848 | 59.9712 | 115.1426 | 10.5767
7.3319 | 120.4035 | 0.96962 | 59.9942 | 115.597 | 15.1349 | 7.3263 | 118.403 | 0.9848 | 59.9712 | 115.1426 | 10.5767
7.3403 | 120.4035 | 0.96962 | 59.9942 | 115.597 | 15.1349 | 7.3347 | 118.403 | 0.9848 | 59.9712 | 115.1426 | 10.5767
7.3486 | 120.4035 | 0.96937 | 59.9831 | 115.6018 | 15.198 | 7.343 | 118.403 | 0.9848 | 59.9712 | 115.1426 | 10.5767
7.3569 | 120.4035 | 0.96937 | 59.9831 | 115.6067 | 15.198 | 7.3513 | 118.403 | 0.9848 | 59.9712 | 115.1426 | 10.5767
7.3653 | 120.4035 | 0.96937 | 59.9831 | 115.6067 | 15.198 | 7.3596 | 118.403 | 0.9848 | 59.9712 | 115.1426 | 10.5767
7.3736 | 120.4035 | 0.96937 | 59.9831 | 115.6067 | 15.198 | 7.368 | 118.403 | 0.98495 | 59.9842 | 115.1463 | 10.5247
7.382 | 120.4035 | 0.96937 | 59.9831 | 115.6067 | 15.198 | 7.3763 | 118.403 | 0.98495 | 59.9842 | 115.1499 | 10.5247
7.3903 | 120.4035 | 0.96937 | 59.9831 | 115.6067 | 15.198 | 7.3846 | 118.403 | 0.98509 | 59.993 | 115.1502 | 10.4756
7.3986 | 120.4035 | 0.96937 | 59.9831 | 115.6067 | 15.198 | 7.393 | 118.403 | 0.98509 | 59.993 | 115.1504 | 10.4756
7.407 | 120.4035 | 0.96937 | 59.9831 | 115.6067 | 15.198 | 7.4013 | 118.403 | 0.98527 | 59.9941 | 115.1406 | 10.4124
7.4153 | 120.4035 | 0.96937 | 59.9831 | 115.6067 | 15.198 | 7.4096 | 118.403 | 0.98527 | 59.9941 | 115.1307 | 10.4124
7.4236 | 120.4035 | 0.96937 | 59.9831 | 115.6067 | 15.198 | 7.418 | 118.403 | 0.98527 | 59.9941 | 115.1307 | 10.4124
7.432 | 120.4035 | 0.96983 | 60.013 | 115.6067 | 15.0849 | 7.4263 | 118.403 | 0.98527 | 59.9941 | 115.1307 | 10.4124
7.4403 | 120.4035 | 0.96983 | 60.013 | 115.6067 | 15.0849 | 7.4346 | 118.403 | 0.98494 | 59.9547 | 115.1307 | 10.5229
7.4486 | 120.4035 | 0.96963 | 60.002 | 115.6081 | 15.1349 | 7.4429 | 118.403 | 0.98494 | 59.9547 | 115.1307 | 10.5229
7.457 | 120.4035 | 0.96963 | 60.002 | 115.6095 | 15.1349 | 7.4513 | 118.403 | 0.98494 | 59.9547 | 115.1307 | 10.5229
7.4653 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9796 | 115.6019 | 15.1909 | 7.4596 | 118.403 | 0.98494 | 59.9547 | 115.1307 | 10.5229
7.4737 | 120.4035 | 0.96939 | 59.9796 | 115.5942 | 15.1909 | 7.4679 | 118.403 | 0.98428 | 59.9095 | 115.1307 | 10.749
7.482 | 120.4035 | 0.96984 | 60.0111 | 115.5942 | 15.0816 | 7.4763 | 118.403 | 0.98428 | 59.9095 | 115.1307 | 10.749
7.4903 | 120.4035 | 0.96984 | 60.0111 | 115.5942 | 15.0816 | 7.4846 | 118.403 | 0.98443 | 59.9121 | 115.1247 | 10.6986
7.4987 | 120.4035 | 0.97029 | 60.0395 | 115.5942 | 14.9708 | 7.4929 | 118.403 | 0.98443 | 59.9121 | 115.1187 | 10.6986
7.507 | 120.4035 | 0.97029 | 60.0395 | 115.5942 | 14.9708 | 7.5013 | 118.403 | 0.98457 | 59.9211 | 115.1191 | 10.6496
7.5154 | 120.4035 | 0.97001 | 60.0198 | 115.5923 | 15.0388 | 7.5096 | 118.403 | 0.98457 | 59.9211 | 115.1195 | 10.6496
7.5237 | 120.4035 | 0.97001 | 60.0198 | 115.5904 | 15.0388 | 7.5179 | 118.403 | 0.98457 | 59.9211 | 115.1195 | 10.6496
7.532 | 120.4035 | 0.97001 | 60.0198 | 115.5904 | 15.0388 | 7.5262 | 118.403 | 0.98457 | 59.9211 | 115.1195 | 10.6496
7.5403 | 120.4035 | 0.97001 | 60.0198 | 115.5904 | 15.0388 | 7.5346 | 118.403 | 0.98479 | 59.9386 | 115.1226 | 10.5743
7.5487 | 120.4035 | 0.96984 | 59.9988 | 115.5806 | 15.0785 | 7.5429 | 118.403 | 0.98479 | 59.9386 | 115.1256 | 10.5743
7.557 | 120.4035 | 0.96984 | 59.9988 | 115.5706 | 15.0785 | 7.5512 | 118.403 | 0.98479 | 59.9386 | 115.1256 | 10.5743
7.5654 | 120.4035 | 0.96984 | 59.9988 | 115.5706 | 15.0785 | 7.5596 | 118.403 | 0.98479 | 59.9386 | 115.1256 | 10.5743
7.5737 | 120.4035 | 0.96984 | 59.9988 | 115.5706 | 15.0785 | 7.5679 | 118.403 | 0.98479 | 59.9386 | 115.1256 | 10.5743
7.582 | 120.4035 | 0.96968 | 59.9875 | 115.5692 | 15.1176 | 7.5762 | 118.403 | 0.98479 | 59.9386 | 115.1256 | 10.5743
7.5904 | 120.4035 | 0.96968 | 59.9875 | 115.5678 | 15.1176 | 7.5846 | 118.403 | 0.98494 | 59.952 | 115.1295 | 10.5225
7.5987 | 120.4035 | 0.96968 | 59.9875 | 115.5678 | 15.1176 | 7.5929 | 118.403 | 0.98494 | 59.952 | 115.1334 | 10.5225
7.6071 | 120.4035 | 0.96968 | 59.9875 | 115.5678 | 15.1176 | 7.6012 | 118.403 | 0.98494 | 59.952 | 115.1334 | 10.5225
7.6154 | 120.4035 | 0.96968 | 59.9875 | 115.5678 | 15.1176 | 7.6096 | 118.403 | 0.98494 | 59.952 | 115.1334 | 10.5225
7.6237 | 120.4035 | 0.96968 | 59.9875 | 115.5678 | 15.1176 | 7.6179 | 118.403 | 0.98514 | 59.9589 | 115.1285 | 10.4521
7.632 | 120.4035 | 0.96968 | 59.9875 | 115.5678 | 15.1176 | 7.6262 | 118.403 | 0.98514 | 59.9589 | 115.1236 | 10.4521
7.6404 | 120.4035 | 0.96968 | 59.9875 | 115.5678 | 15.1176 | 7.6345 | 118.403 | 0.98514 | 59.9589 | 115.1236 | 10.4521
7.6487 | 120.4035 | 0.96968 | 59.9875 | 115.5678 | 15.1176 | 7.6429 | 118.403 | 0.98514 | 59.9589 | 115.1236 | 10.4521
7.6571 | 120.4035 | 0.96968 | 59.9875 | 115.5678 | 15.1176 | 7.6512 | 118.403 | 0.98514 | 59.9589 | 115.1236 | 10.4521
7.6654 | 120.4035 | 0.96944 | 59.9693 | 115.5638 | 15.1748 | 7.6595 | 118.403 | 0.98514 | 59.9589 | 115.1236 | 10.4521
7.6737 | 120.4035 | 0.96944 | 59.9693 | 115.5597 | 15.1748 | 7.6679 | 118.403 | 0.98514 | 59.9589 | 115.1236 | 10.4521
7.6821 | 120.4035 | 0.96924 | 59.9529 | 115.5558 | 15.2226 | 7.6762 | 118.403 | 0.98514 | 59.9589 | 115.1236 | 10.4521
7.6904 | 120.4035 | 0.96924 | 59.9529 | 115.5518 | 15.2226 | 7.6845 | 118.403 | 0.98551 | 59.9703 | 115.1126 | 10.3223
7.6988 | 120.4035 | 0.96924 | 59.9529 | 115.5518 | 15.2226 | 7.6929 | 118.403 | 0.98551 | 59.9703 | 115.1017 | 10.3223
7.7071 | 120.4035 | 0.96924 | 59.9529 | 115.5518 | 15.2226 | 7.7012 | 118.403 | 0.98551 | 59.9703 | 115.1017 | 10.3223
7.7154 | 120.4035 | 0.96924 | 59.9528 | 115.5518 | 15.2226 | 7.7095 | 118.403 | 0.98551 | 59.9703 | 115.1017 | 10.3223
7.7238 | 120.4035 | 0.96924 | 59.9528 | 115.5518 | 15.2226 | 7.7178 | 118.403 | 0.98551 | 59.9703 | 115.1017 | 10.3223
7.7321 | 120.4035 | 0.96973 | 59.9622 | 115.5518 | 15.0988 | 7.7262 | 118.403 | 0.98551 | 59.9703 | 115.1017 | 10.3223
7.7404 | 120.4035 | 0.96973 | 59.9622 | 115.5518 | 15.0988 | 7.7345 | 118.403 | 0.98551 | 59.9703 | 115.1017 | 10.3223
7.7488 | 120.4035 | 0.97018 | 59.9908 | 115.5518 | 14.9877 | 7.7428 | 118.403 | 0.98551 | 59.9703 | 115.1017 | 10.3223
7.7571 | 120.4035 | 0.97018 | 59.9908 | 115.5518 | 14.9877 | 7.7512 | 118.403 | 0.98551 | 59.9703 | 115.1017 | 10.3223
7.7655 | 120.4035 | 0.97002 | 59.9802 | 115.5513 | 15.0276 | 7.7595 | 118.403 | 0.98551 | 59.9703 | 115.1017 | 10.3223
7.7738 | 120.4035 | 0.97002 | 59.9802 | 115.5508 | 15.0276 | 7.7678 | 118.403 | 0.98565 | 59.9709 | 115.0938 | 10.2698
7.7821 | 120.4035 | 0.96977 | 59.9678 | 115.5534 | 15.0892 | 7.7762 | 118.403 | 0.98565 | 59.9709 | 115.0859 | 10.2698
7.7905 | 120.4035 | 0.96977 | 59.9678 | 115.5559 | 15.0892 | 7.7845 | 118.403 | 0.98565 | 59.9709 | 115.0859 | 10.2698
7.7988 | 120.4035 | 0.96977 | 59.9678 | 115.5559 | 15.0892 | 7.7928 | 118.403 | 0.98565 | 59.9709 | 115.0859 | 10.2698
7.8072 | 120.4035 | 0.96977 | 59.9678 | 115.5559 | 15.0892 | 7.8011 | 118.403 | 0.98565 | 59.9708 | 115.0859 | 10.2699
7.8155 | 120.4035 | 0.96995 | 59.9794 | 115.5545 | 15.0445 | 7.8095 | 118.403 | 0.98565 | 59.9708 | 115.0859 | 10.2699
7.8238 | 120.4035 | 0.96995 | 59.9794 | 115.5531 | 15.0445 | 7.8178 | 118.403 | 0.98565 | 59.9709 | 115.0859 | 10.2699
7.8322 | 120.4035 | 0.96995 | 59.9794 | 115.5531 | 15.0445 | 7.8261 | 118.403 | 0.98565 | 59.9709 | 115.0859 | 10.2699
7.8405 | 120.4035 | 0.96995 | 59.9794 | 115.5531 | 15.0445 | 7.8345 | 118.403 | 0.98565 | 59.9709 | 115.0859 | 10.2699
7.8488 | 120.4035 | 0.96975 | 59.9689 | 115.555 | 15.0947 | 7.8428 | 118.403 | 0.98565 | 59.9709 | 115.0859 | 10.2699
7.8572 | 120.4035 | 0.96975 | 59.9689 | 115.5569 | 15.0947 | 7.8511 | 118.403 | 0.98565 | 59.971 | 115.086 | 10.2699
7.8655 | 120.4035 | 0.96975 | 59.9689 | 115.5569 | 15.0947 | 7.8595 | 118.403 | 0.98565 | 59.971 | 115.086 | 10.2699
7.8738 | 120.4035 | 0.96975 | 59.9689 | 115.5569 | 15.0947 | 7.8678 | 118.403 | 0.98565 | 59.971 | 115.086 | 10.2699
7.8822 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9572 | 115.555 | 15.1334 | 7.8761 | 118.403 | 0.98565 | 59.971 | 115.086 | 10.2699
7.8905 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9572 | 115.5532 | 15.1334 | 7.8844 | 118.403 | 0.98565 | 59.971 | 115.086 | 10.2699
7.8989 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9572 | 115.5532 | 15.1334 | 7.8928 | 118.403 | 0.98565 | 59.971 | 115.086 | 10.2699
7.9072 | 120.4035 | 0.96959 | 59.9572 | 115.5532 | 15.1334 | 7.9011 | 118.403 | 0.98577 | 59.9849 | 115.0923 | 10.2281
7.9155 | 120.4035 | 0.96987 | 59.9807 | 115.5532 | 15.0669 | 7.9094 | 118.403 | 0.98577 | 59.9849 | 115.0985 | 10.2281
7.9239 | 120.4035 | 0.96987 | 59.9807 | 115.5532 | 15.0669 | 7.9178 | 118.403 | 0.98577 | 59.9849 | 115.0985 | 10.2281
7.9322 | 120.4035 | 0.96999 | 60.0008 | 115.5527 | 15.0395 | 7.9261 | 118.403 | 0.98577 | 59.9849 | 115.0985 | 10.2281
7.9406 | 120.4035 | 0.96999 | 60.0008 | 115.5522 | 15.0395 | 7.9344 | 118.403 | 0.98577 | 59.9849 | 115.0985 | 10.2281
7.9489 | 120.4035 | 0.96991 | 59.9905 | 115.5473 | 15.0591 | 7.9427 | 118.403 | 0.98577 | 59.9849 | 115.0985 | 10.2281
7.9572 | 120.4035 | 0.96991 | 59.9905 | 115.5424 | 15.0591 | 7.9511 | 118.403 | 0.98576 | 59.992 | 115.0963 | 10.2347
7.9655 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5463 | 15.0573 | 7.9594 | 118.403 | 0.98576 | 59.992 | 115.094 | 10.2347
7.9739 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 7.9677 | 118.403 | 0.98576 | 59.992 | 115.094 | 10.2347
7.9822 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 7.9761 | 118.403 | 0.98576 | 59.992 | 115.094 | 10.2347
7.9906 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 7.9844 | 118.403 | 0.98576 | 59.992 | 115.094 | 10.2347
7.9989 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 7.9927 | 118.403 | 0.98576 | 59.992 | 115.094 | 10.2347
8.0072 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.0011 | 118.403 | 0.98576 | 59.992 | 115.094 | 10.2347
8.0156 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.0094 | 118.403 | 0.98576 | 59.992 | 115.094 | 10.2347
8.0239 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.0177 | 118.403 | 0.9859 | 60.001 | 115.0948 | 10.1857
8.0323 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.0261 | 118.403 | 0.9859 | 60.001 | 115.0956 | 10.1857
8.0406 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.0344 | 118.403 | 0.9859 | 60.001 | 115.0956 | 10.1857
8.0489 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.0427 | 118.403 | 0.9859 | 60.001 | 115.0956 | 10.1857
8.0573 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.051 | 118.403 | 0.98566 | 59.9772 | 115.0956 | 10.2691
8.0656 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.0594 | 118.403 | 0.98566 | 59.9772 | 115.0956 | 10.2691
8.0739 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.0677 | 118.403 | 0.98538 | 59.9567 | 115.0956 | 10.3647
8.0823 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.076 | 118.403 | 0.98538 | 59.9567 | 115.0956 | 10.3647
8.0906 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.0844 | 118.403 | 0.98538 | 59.9567 | 115.0956 | 10.3647
8.0989 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.0927 | 118.403 | 0.98538 | 59.9567 | 115.0956 | 10.3647
8.1073 | 120.4035 | 0.9699 | 59.9761 | 115.5502 | 15.0573 | 8.101 | 118.403 | 0.98555 | 59.9589 | 115.088 | 10.3042
8.1156 | 120.4035 | 0.97011 | 59.984 | 115.5455 | 15.0048 | 8.1094 | 118.403 | 0.98555 | 59.9589 | 115.0804 | 10.3042
8.124 | 120.4035 | 0.97011 | 59.984 | 115.5408 | 15.0048 | 8.1177 | 118.403 | 0.98555 | 59.9589 | 115.0804 | 10.3042
8.1323 | 120.4035 | 0.97011 | 59.984 | 115.5408 | 15.0048 | 8.126 | 118.403 | 0.98555 | 59.9589 | 115.0804 | 10.3042
8.1406 | 120.4035 | 0.97011 | 59.984 | 115.5408 | 15.0048 | 8.1344 | 118.403 | 0.98555 | 59.9589 | 115.0804 | 10.3042
8.149 | 120.4035 | 0.97031 | 59.9944 | 115.5389 | 14.9546 | 8.1427 | 118.403 | 0.98555 | 59.9589 | 115.0804 | 10.3042
8.1573 | 120.4035 | 0.97031 | 59.9944 | 115.537 | 14.9546 | 8.151 | 118.403 | 0.98555 | 59.9584 | 115.0804 | 10.3043
8.1656 | 120.4035 | 0.97053 | 60.0235 | 115.5515 | 14.9042 | 8.1593 | 118.403 | 0.98555 | 59.9584 | 115.0804 | 10.3043
8.174 | 120.4035 | 0.97053 | 60.0235 | 115.566 | 14.9042 | 8.1677 | 118.403 | 0.98573 | 59.9741 | 115.0848 | 10.243
8.1823 | 120.4035 | 0.97053 | 60.0235 | 115.566 | 14.9042 | 8.176 | 118.403 | 0.98573 | 59.9741 | 115.0891 | 10.243
8.1906 | 120.4035 | 0.97053 | 60.0235 | 115.566 | 14.9042 | 8.1843 | 118.403 | 0.98586 | 59.9926 | 115.0993 | 10.1978
8.199 | 120.4035 | 0.96948 | 59.9871 | 115.566 | 15.1703 | 8.1927 | 118.403 | 0.98586 | 59.9926 | 115.1095 | 10.1978
8.2073 | 120.4035 | 0.96948 | 59.9871 | 115.566 | 15.1703 | 8.201 | 118.403 | 0.98586 | 59.9928 | 115.1095 | 10.1978
8.2156 | 120.4035 | 0.96892 | 59.9585 | 115.566 | 15.3092 | 8.2093 | 118.403 | 0.98586 | 59.9928 | 115.1095 | 10.1978
8.224 | 120.4035 | 0.96892 | 59.9585 | 115.566 | 15.3092 | 8.2177 | 118.403 | 0.98586 | 59.9927 | 115.1095 | 10.1978
8.2323 | 120.4035 | 0.96915 | 59.9799 | 115.5725 | 15.2527 | 8.226 | 118.403 | 0.98586 | 59.9927 | 115.1095 | 10.1978
8.2407 | 120.4035 | 0.96915 | 59.9799 | 115.579 | 15.2527 | 8.2343 | 118.403 | 0.98586 | 59.9927 | 115.1095 | 10.1978
8.249 | 120.4035 | 0.96937 | 60.0008 | 115.5864 | 15.2027 | 8.2426 | 118.403 | 0.98586 | 59.9927 | 115.1095 | 10.1978
8.2573 | 120.4035 | 0.96937 | 60.0008 | 115.5939 | 15.2027 | 8.251 | 118.403 | 0.98586 | 59.9927 | 115.1095 | 10.1978
8.2657 | 120.4035 | 0.96962 | 60.0115 | 115.5885 | 15.1395 | 8.2593 | 118.403 | 0.98586 | 59.9927 | 115.1095 | 10.1978
8.274 | 120.4035 | 0.96962 | 60.0115 | 115.5831 | 15.1395 | 8.2676 | 118.403 | 0.98586 | 59.9927 | 115.1095 | 10.1978
8.2823 | 120.4035 | 0.96962 | 60.0115 | 115.5831 | 15.1395 | 8.276 | 118.403 | 0.98586 | 59.9927 | 115.1095 | 10.1978
8.2907 | 120.4035 | 0.96962 | 60.0115 | 115.5831 | 15.1395 | 8.2843 | 118.403 | 0.98553 | 59.9738 | 115.1095 | 10.3144
8.299 | 120.4035 | 0.96939 | 59.996 | 115.5831 | 15.1963 | 8.2926 | 118.403 | 0.98553 | 59.9738 | 115.1095 | 10.3144
8.3073 | 120.4035 | 0.96939 | 59.996 | 115.5831 | 15.1963 | 8.3009 | 118.403 | 0.98565 | 59.9888 | 115.1167 | 10.2726
8.3157 | 120.4035 | 0.9696 | 60.0036 | 115.578 | 15.1434 | 8.3093 | 118.403 | 0.98565 | 59.9888 | 115.1239 | 10.2726
8.324 | 120.4035 | 0.9696 | 60.0036 | 115.5728 | 15.1434 | 8.3176 | 118.403 | 0.98565 | 59.9888 | 115.1239 | 10.2726
8.3324 | 120.4035 | 0.96979 | 60.0042 | 115.562 | 15.0932 | 8.3259 | 118.403 | 0.98565 | 59.9888 | 115.1239 | 10.2726
8.3407 | 120.4035 | 0.96979 | 60.0042 | 115.551 | 15.0932 | 8.3343 | 118.403 | 0.98533 | 59.9912 | 115.1239 | 10.3914
8.349 | 120.4035 | 0.96979 | 60.0042 | 115.551 | 15.0932 | 8.3426 | 118.403 | 0.98533 | 59.9912 | 115.1239 | 10.3914
8.3574 | 120.4035 | 0.96979 | 60.0042 | 115.551 | 15.0932 | 8.3509 | 118.403 | 0.98533 | 59.9912 | 115.1239 | 10.3914
8.3657 | 120.4035 | 0.96979 | 60.0042 | 115.551 | 15.0932 | 8.3593 | 118.403 | 0.98533 | 59.9912 | 115.1239 | 10.3914
8.3741 | 120.4035 | 0.96979 | 60.0042 | 115.551 | 15.0932 | 8.3676 | 118.403 | 0.98533 | 59.9912 | 115.1239 | 10.3914
8.3824 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0156 | 115.5464 | 15.0296 | 8.3759 | 118.403 | 0.98533 | 59.9912 | 115.1239 | 10.3914
8.3907 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0156 | 115.5417 | 15.0296 | 8.3842 | 118.403 | 0.98489 | 59.9665 | 115.1239 | 10.5427
8.399 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0156 | 115.5417 | 15.0296 | 8.3926 | 118.403 | 0.98489 | 59.9665 | 115.1239 | 10.5427
8.4074 | 120.4035 | 0.97004 | 60.0156 | 115.5417 | 15.0296 | 8.4009 | 118.403 | 0.98489 | 59.9665 | 115.1239 | 10.5427
8.4157 | 120.4035 | 0.97018 | 60.0109 | 115.5351 | 14.993 | 8.4092 | 118.403 | 0.98489 | 59.9665 | 115.1239 | 10.5427
8.4241 | 120.4035 | 0.97018 | 60.0109 | 115.5286 | 14.993 | 8.4176 | 118.403 | 0.98501 | 59.9631 | 115.1136 | 10.4991
8.4324 | 120.4035 | 0.96983 | 59.9823 | 115.5286 | 15.0765 | 8.4259 | 118.403 | 0.98501 | 59.9631 | 115.1033 | 10.4991
8.4407 | 120.4035 | 0.96983 | 59.9823 | 115.5286 | 15.0765 | 8.4342 | 118.403 | 0.98519 | 59.979 | 115.1072 | 10.4374
8.4491 | 120.4035 | 0.96983 | 59.9823 | 115.5286 | 15.0765 | 8.4426 | 118.403 | 0.98519 | 59.979 | 115.1112 | 10.4374
8.4574 | 120.4035 | 0.96983 | 59.9823 | 115.5286 | 15.0765 | 8.4509 | 118.403 | 0.98519 | 59.979 | 115.1112 | 10.4374
8.4658 | 120.4035 | 0.97008 | 59.9933 | 115.5235 | 15.0134 | 8.4592 | 118.403 | 0.98519 | 59.979 | 115.1112 | 10.4374
8.4741 | 120.4035 | 0.97008 | 59.9933 | 115.5185 | 15.0134 | 8.4676 | 118.403 | 0.98519 | 59.979 | 115.1112 | 10.4374
8.4824 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9868 | 115.5122 | 15.005 | 8.4759 | 118.403 | 0.98519 | 59.979 | 115.1112 | 10.4374
8.4908 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9868 | 115.5059 | 15.005 | 8.4842 | 118.403 | 0.98491 | 59.9659 | 115.1112 | 10.5358
8.4991 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9868 | 115.5059 | 15.005 | 8.4925 | 118.403 | 0.98491 | 59.9659 | 115.1113 | 10.5358
8.5074 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9868 | 115.5059 | 15.005 | 8.5009 | 118.403 | 0.98491 | 59.9659 | 115.1113 | 10.5358
8.5158 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9868 | 115.5059 | 15.005 | 8.5092 | 118.403 | 0.98491 | 59.9659 | 115.1113 | 10.5358
8.5241 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9868 | 115.5059 | 15.005 | 8.5175 | 118.403 | 0.98509 | 59.9779 | 115.1123 | 10.4742
8.5324 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9868 | 115.5059 | 15.005 | 8.5259 | 118.403 | 0.98509 | 59.9779 | 115.1134 | 10.4742
8.5408 | 120.4035 | 0.97011 | 59.9868 | 115.5059 | 15.005 | 8.5342 | 118.403 | 0.98509 | 59.9779 | 115.1134 | 10.4742
8.5491 | 120.4035 | 0.97034 | 60.0025 | 115.5111 | 14.9488 | 8.5425 | 118.403 | 0.98509 | 59.9779 | 115.1134 | 10.4742
8.5574 | 120.4035 | 0.97034 | 60.0025 | 115.5162 | 14.9488 | 8.5509 | 118.403 | 0.98509 | 59.9779 | 115.1134 | 10.4742
8.5658 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9751 | 115.5162 | 15.0602 | 8.5592 | 118.403 | 0.98509 | 59.9779 | 115.1134 | 10.4742
8.5741 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9751 | 115.5162 | 15.0602 | 8.5675 | 118.403 | 0.98485 | 59.9546 | 115.1134 | 10.5575
8.5825 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9751 | 115.5162 | 15.0602 | 8.5759 | 118.403 | 0.98485 | 59.9546 | 115.1134 | 10.5575
8.5908 | 120.4035 | 0.96989 | 59.9751 | 115.5162 | 15.0602 | 8.5842 | 118.403 | 0.98502 | 59.969 | 115.1174 | 10.4998
8.5991 | 120.4035 | 0.9695 | 59.9503 | 115.5162 | 15.1548 | 8.5925 | 118.403 | 0.98502 | 59.969 | 115.1214 | 10.4998
8.6075 | 120.4035 | 0.9695 | 59.9503 | 115.5162 | 15.1548 | 8.6008 | 118.403 | 0.98502 | 59.969 | 115.1214 | 10.4998
8.6158 | 120.4035 | 0.96995 | 59.9936 | 115.5315 | 15.0487 | 8.6092 | 118.403 | 0.98502 | 59.969 | 115.1214 | 10.4998
8.6241 | 120.4035 | 0.96995 | 59.9936 | 115.5468 | 15.0487 | 8.6175 | 118.403 | 0.98502 | 59.969 | 115.1214 | 10.4998
8.6325 | 120.4035 | 0.97017 | 60.0094 | 115.5481 | 14.994 | 8.6258 | 118.403 | 0.98502 | 59.969 | 115.1214 | 10.4998
8.6408 | 120.4035 | 0.97017 | 60.0094 | 115.5495 | 14.994 | 8.6342 | 118.403 | 0.98502 | 59.969 | 115.1214 | 10.4998
8.6491 | 120.4035 | 0.97017 | 60.0094 | 115.5495 | 14.994 | 8.6425 | 118.403 | 0.98502 | 59.969 | 115.1214 | 10.4998
8.6575 | 120.4035 | 0.97017 | 60.0094 | 115.5495 | 14.994 | 8.6508 | 118.403 | 0.98502 | 59.969 | 115.1214 | 10.4998
8.6658 | 120.4035 | 0.97017 | 60.0094 | 115.5495 | 14.994 | 8.6591 | 118.403 | 0.98502 | 59.969 | 115.1214 | 10.4998
8.6742 | 120.4035 | 0.97017 | 60.0094 | 115.5495 | 14.994 | 8.6675 | 118.403 | 0.98517 | 59.9772 | 115.1196 | 10.4446
8.6825 | 120.4035 | 0.96986 | 59.9937 | 115.5477 | 15.0728 | 8.6758 | 118.403 | 0.98517 | 59.9772 | 115.1178 | 10.4446
8.6908 | 120.4035 | 0.96986 | 59.9937 | 115.5458 | 15.0728 | 8.6841 | 118.403 | 0.98517 | 59.9772 | 115.1178 | 10.4446
8.6992 | 120.4035 | 0.97011 | 60.0081 | 115.5448 | 15.0118 | 8.6925 | 118.403 | 0.98517 | 59.9772 | 115.1178 | 10.4446
8.7075 | 120.4035 | 0.97011 | 60.0081 | 115.5439 | 15.0118 | 8.7008 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.116 | 10.4041
8.7159 | 120.4035 | 0.96996 | 59.9967 | 115.5404 | 15.0468 | 8.7091 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4041
8.7242 | 120.4035 | 0.96996 | 59.9967 | 115.537 | 15.0468 | 8.7175 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4041
8.7325 | 120.4035 | 0.9697 | 59.9791 | 115.536 | 15.11 | 8.7258 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4041
8.7408 | 120.4035 | 0.9697 | 59.9791 | 115.5351 | 15.11 | 8.7341 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4041
8.7492 | 120.4035 | 0.9697 | 59.9791 | 115.5351 | 15.11 | 8.7424 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1143 | 10.4041
8.7575 | 120.4035 | 0.9697 | 59.9791 | 115.5351 | 15.11 | 8.7508 | 118.403 | 0.98529 | 59.9823 | 115.1143 | 10.4041
8.7659 | 120.4035 | 0.96991 | 59.9876 | 115.5308 | 15.0573 | 8.7591 | 118.403 | 0.98529 | 59.9823 | 115.1143 | 10.4041
8.7742 | 120.4035 | 0.96991 | 59.9876 | 115.5265 | 15.0573 | 8.7674 | 118.403 | 0.98529 | 59.9823 | 115.1143 | 10.4041
8.7825 | 120.4035 | 0.96991 | 59.9876 | 115.5265 | 15.0573 | 8.7758 | 118.403 | 0.98529 | 59.9823 | 115.1144 | 10.4041
8.7909 | 120.4035 | 0.96991 | 59.9876 | 115.5265 | 15.0573 | 8.7841 | 118.403 | 0.98529 | 59.9823 | 115.1143 | 10.4041
8.7992 | 120.4035 | 0.97042 | 60.0288 | 115.5354 | 14.9348 | 8.7924 | 118.403 | 0.98529 | 59.9823 | 115.1143 | 10.4041
8.8076 | 120.4035 | 0.97042 | 60.0288 | 115.5444 | 14.9348 | 8.8008 | 118.403 | 0.98529 | 59.9825 | 115.1144 | 10.4041
8.8159 | 120.4035 | 0.97042 | 60.0288 | 115.5444 | 14.9348 | 8.8091 | 118.403 | 0.98529 | 59.9825 | 115.1144 | 10.4041
8.8242 | 120.4035 | 0.97042 | 60.0288 | 115.5444 | 14.9348 | 8.8174 | 118.403 | 0.98529 | 59.9825 | 115.1144 | 10.4041
8.8326 | 120.4035 | 0.96945 | 59.9753 | 115.5521 | 15.176 | 8.8257 | 118.403 | 0.98529 | 59.9825 | 115.1144 | 10.4041
8.8409 | 120.4035 | 0.96945 | 59.9753 | 115.5598 | 15.176 | 8.8341 | 118.403 | 0.98529 | 59.9825 | 115.1144 | 10.4041
8.8492 | 120.4035 | 0.96945 | 59.9753 | 115.5598 | 15.176 | 8.8424 | 118.403 | 0.98529 | 59.9825 | 115.1144 | 10.4041
8.8576 | 120.4035 | 0.96945 | 59.9753 | 115.5598 | 15.176 | 8.8507 | 118.403 | 0.98529 | 59.9825 | 115.1144 | 10.4041
8.8659 | 120.4035 | 0.96966 | 59.9972 | 115.5684 | 15.1264 | 8.8591 | 118.403 | 0.98529 | 59.9825 | 115.1144 | 10.4041
8.8742 | 120.4035 | 0.96966 | 59.9972 | 115.577 | 15.1264 | 8.8674 | 118.403 | 0.98529 | 59.9825 | 115.1144 | 10.4041
8.8826 | 120.4035 | 0.96966 | 59.9972 | 115.577 | 15.1264 | 8.8757 | 118.403 | 0.98529 | 59.9825 | 115.1144 | 10.4041
8.8909 | 120.4035 | 0.96966 | 59.9972 | 115.577 | 15.1264 | 8.8841 | 118.403 | 0.98529 | 59.9825 | 115.1144 | 10.4041
8.8992 | 120.4035 | 0.96994 | 60.0183 | 115.58 | 15.0587 | 8.8924 | 118.403 | 0.98529 | 59.9825 | 115.1144 | 10.4041
8.9076 | 120.4035 | 0.96994 | 60.0183 | 115.583 | 15.0587 | 8.9007 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
8.9159 | 120.4035 | 0.96946 | 60.022 | 115.5823 | 15.1837 | 8.909 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
8.9243 | 120.4035 | 0.96946 | 60.022 | 115.5816 | 15.1837 | 8.9174 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
8.9326 | 120.4035 | 0.96914 | 60.0085 | 115.5784 | 15.264 | 8.9257 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
8.9409 | 120.4035 | 0.96914 | 60.0085 | 115.5753 | 15.264 | 8.934 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
8.9492 | 120.4035 | 0.96914 | 60.0085 | 115.5753 | 15.264 | 8.9424 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
8.9576 | 120.4035 | 0.96914 | 60.0085 | 115.5753 | 15.264 | 8.9507 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
8.9659 | 120.4035 | 0.96875 | 59.9852 | 115.5753 | 15.3589 | 8.959 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
8.9743 | 120.4035 | 0.96875 | 59.9852 | 115.5753 | 15.3589 | 8.9674 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
8.9826 | 120.4035 | 0.96889 | 60.008 | 115.5837 | 15.3296 | 8.9757 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
8.9909 | 120.4035 | 0.96889 | 60.008 | 115.5921 | 15.3296 | 8.984 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
8.9993 | 120.4035 | 0.96909 | 60.0202 | 115.5917 | 15.2798 | 8.9924 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
9.0076 | 120.4035 | 0.96909 | 60.0202 | 115.5912 | 15.2798 | 9.0007 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
9.016 | 120.4035 | 0.96856 | 59.9804 | 115.5912 | 15.4057 | 9.009 | 118.403 | 0.98529 | 59.9824 | 115.1144 | 10.4042
9.0243 | 120.4035 | 0.96856 | 59.9804 | 115.5912 | 15.4057 | 9.0173 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1135 | 10.3642
9.0326 | 120.4035 | 0.96809 | 59.9528 | 115.5912 | 15.5191 | 9.0257 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.041 | 120.4035 | 0.96809 | 59.9528 | 115.5913 | 15.5191 | 9.034 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.0493 | 120.4035 | 0.96781 | 59.9275 | 115.5848 | 15.5845 | 9.0423 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.0576 | 120.4035 | 0.96781 | 59.9275 | 115.5783 | 15.5845 | 9.0507 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.066 | 120.4035 | 0.96831 | 59.9721 | 115.5908 | 15.4678 | 9.059 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.0743 | 120.4035 | 0.96831 | 59.9721 | 115.6032 | 15.4678 | 9.0673 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.0826 | 120.4035 | 0.96831 | 59.9721 | 115.6032 | 15.4678 | 9.0757 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.091 | 120.4035 | 0.96831 | 59.9721 | 115.6032 | 15.4678 | 9.084 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.0993 | 120.4035 | 0.96851 | 59.9907 | 115.6093 | 15.421 | 9.0923 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.1077 | 120.4035 | 0.96851 | 59.9907 | 115.6153 | 15.421 | 9.1006 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.116 | 120.4035 | 0.96805 | 59.9657 | 115.6154 | 15.5331 | 9.109 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.1243 | 120.4035 | 0.96805 | 59.9657 | 115.6154 | 15.5331 | 9.1173 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.1327 | 120.4035 | 0.9679 | 59.9561 | 115.6132 | 15.5683 | 9.1256 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.141 | 120.4035 | 0.9679 | 59.9561 | 115.6111 | 15.5683 | 9.134 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.1494 | 120.4035 | 0.96816 | 59.9693 | 115.6077 | 15.5056 | 9.1423 | 118.403 | 0.9854 | 59.9881 | 115.1127 | 10.3642
9.1577 | 120.4035 | 0.96816 | 59.9693 | 115.6042 | 15.5056 | 9.1506 | 118.403 | 0.98517 | 59.9823 | 115.1127 | 10.4468
9.166 | 120.4035 | 0.9679 | 59.9582 | 115.6098 | 15.5688 | 9.159 | 118.403 | 0.98517 | 59.9823 | 115.1127 | 10.4468
9.1743 | 120.4035 | 0.9679 | 59.9582 | 115.6153 | 15.5688 | 9.1673 | 118.403 | 0.98517 | 59.9823 | 115.1127 | 10.4468
9.1827 | 120.4035 | 0.9679 | 59.9582 | 115.6153 | 15.5688 | 9.1756 | 118.403 | 0.98517 | 59.9823 | 115.1127 | 10.4468
9.191 | 120.4035 | 0.9679 | 59.9582 | 115.6153 | 15.5688 | 9.1839 | 118.403 | 0.98517 | 59.9823 | 115.1127 | 10.4468
9.1994 | 120.4035 | 0.96815 | 59.9707 | 115.6126 | 15.5088 | 9.1923 | 118.403 | 0.98517 | 59.9823 | 115.1127 | 10.4468
9.2077 | 120.4035 | 0.96815 | 59.9707 | 115.6099 | 15.5088 | 9.2006 | 118.403 | 0.98528 | 59.9875 | 115.1111 | 10.4063
9.216 | 120.4035 | 0.96815 | 59.9707 | 115.6099 | 15.5088 | 9.2089 | 118.403 | 0.98528 | 59.9875 | 115.1094 | 10.4063
9.2244 | 120.4035 | 0.96815 | 59.9707 | 115.6099 | 15.5088 | 9.2173 | 118.403 | 0.98507 | 59.9628 | 115.1094 | 10.4808
9.2327 | 120.4035 | 0.96836 | 59.978 | 115.6068 | 15.456 | 9.2256 | 118.403 | 0.98507 | 59.9628 | 115.1094 | 10.4808
9.241 | 120.4035 | 0.96836 | 59.978 | 115.6038 | 15.456 | 9.2339 | 118.403 | 0.98507 | 59.9628 | 115.1094 | 10.4808
9.2494 | 120.4035 | 0.96797 | 59.9557 | 115.6038 | 15.5513 | 9.2422 | 118.403 | 0.98507 | 59.9628 | 115.1094 | 10.4808
9.2577 | 120.4035 | 0.96797 | 59.9557 | 115.6038 | 15.5513 | 9.2506 | 118.403 | 0.98507 | 59.9628 | 115.1094 | 10.4808
9.2661 | 120.4035 | 0.96819 | 59.9788 | 115.6131 | 15.5017 | 9.2589 | 118.403 | 0.98507 | 59.9628 | 115.1094 | 10.4808
9.2744 | 120.4035 | 0.96819 | 59.9788 | 115.6225 | 15.5017 | 9.2672 | 118.403 | 0.98524 | 59.9653 | 115.1009 | 10.4175
9.2827 | 120.4035 | 0.96819 | 59.9788 | 115.6225 | 15.5017 | 9.2756 | 118.403 | 0.98524 | 59.9653 | 115.0923 | 10.4175
9.291 | 120.4035 | 0.96819 | 59.9788 | 115.6225 | 15.5017 | 9.2839 | 118.403 | 0.98524 | 59.9653 | 115.0923 | 10.4175
9.2994 | 120.4035 | 0.9684 | 59.9893 | 115.62 | 15.4496 | 9.2922 | 118.403 | 0.98524 | 59.9653 | 115.0923 | 10.4175
9.3077 | 120.4035 | 0.9684 | 59.9893 | 115.6174 | 15.4496 | 9.3006 | 118.403 | 0.98524 | 59.9653 | 115.0923 | 10.4175
9.3161 | 120.4035 | 0.96804 | 59.9563 | 115.6278 | 15.5323 | 9.3089 | 118.403 | 0.98524 | 59.9653 | 115.0923 | 10.4175
9.3244 | 120.4035 | 0.96804 | 59.9563 | 115.6382 | 15.5323 | 9.3172 | 118.403 | 0.98524 | 59.9653 | 115.0923 | 10.4175
9.3327 | 120.4035 | 0.96825 | 59.9692 | 115.6384 | 15.4826 | 9.3256 | 118.403 | 0.98524 | 59.9653 | 115.0923 | 10.4175
9.3411 | 120.4035 | 0.96825 | 59.9692 | 115.6386 | 15.4826 | 9.3339 | 118.403 | 0.98538 | 59.9751 | 115.0937 | 10.3686
9.3494 | 120.4035 | 0.96825 | 59.9692 | 115.6386 | 15.4826 | 9.3422 | 118.403 | 0.98538 | 59.9751 | 115.0951 | 10.3686
9.3578 | 120.4035 | 0.96825 | 59.9692 | 115.6386 | 15.4826 | 9.3505 | 118.403 | 0.98538 | 59.9751 | 115.0951 | 10.3687
9.3661 | 120.4035 | 0.96756 | 59.8948 | 115.6445 | 15.6404 | 9.3589 | 118.403 | 0.98538 | 59.9751 | 115.0951 | 10.3687
9.3744 | 120.4035 | 0.96756 | 59.8948 | 115.6504 | 15.6404 | 9.3672 | 118.403 | 0.98538 | 59.9751 | 115.0951 | 10.3687
9.3828 | 120.4035 | 0.96756 | 59.8948 | 115.6504 | 15.6404 | 9.3755 | 118.403 | 0.98538 | 59.9751 | 115.0951 | 10.3687
9.3911 | 120.4035 | 0.96756 | 59.8948 | 115.6504 | 15.6404 | 9.3839 | 118.403 | 0.98538 | 59.9751 | 115.0951 | 10.3687
9.3994 | 120.4035 | 0.96806 | 59.9123 | 115.6367 | 15.5176 | 9.3922 | 118.403 | 0.98538 | 59.9751 | 115.0951 | 10.3687
9.4078 | 120.4035 | 0.96806 | 59.9123 | 115.6231 | 15.5176 | 9.4005 | 118.403 | 0.98552 | 59.9794 | 115.0909 | 10.3183
9.4161 | 120.4035 | 0.96806 | 59.9123 | 115.6231 | 15.5176 | 9.4089 | 118.403 | 0.98552 | 59.9794 | 115.0866 | 10.3183
9.4244 | 120.4035 | 0.96806 | 59.9123 | 115.6231 | 15.5176 | 9.4172 | 118.403 | 0.98552 | 59.9794 | 115.0866 | 10.3183
9.4328 | 120.4035 | 0.96828 | 59.914 | 115.6112 | 15.4597 | 9.4255 | 118.403 | 0.98552 | 59.9794 | 115.0866 | 10.3183
9.4411 | 120.4035 | 0.96828 | 59.914 | 115.5992 | 15.4597 | 9.4339 | 118.403 | 0.98552 | 59.9794 | 115.0866 | 10.3183
9.4495 | 120.4035 | 0.96828 | 59.914 | 115.5992 | 15.4597 | 9.4422 | 118.403 | 0.98552 | 59.9794 | 115.0866 | 10.3183
9.4578 | 120.4035 | 0.96828 | 59.914 | 115.5992 | 15.4597 | 9.4505 | 118.403 | 0.98523 | 59.9604 | 115.0866 | 10.4214
9.4661 | 120.4035 | 0.96872 | 59.9326 | 115.5904 | 15.3518 | 9.4588 | 118.403 | 0.98523 | 59.9604 | 115.0866 | 10.4214
9.4745 | 120.4035 | 0.96872 | 59.9326 | 115.5815 | 15.3518 | 9.4672 | 118.403 | 0.98523 | 59.9604 | 115.0866 | 10.4214
9.4828 | 120.4035 | 0.96872 | 59.9326 | 115.5815 | 15.3518 | 9.4755 | 118.403 | 0.98523 | 59.9604 | 115.0866 | 10.4214
9.4911 | 120.4035 | 0.96872 | 59.9326 | 115.5815 | 15.3518 | 9.4838 | 118.403 | 0.98541 | 59.977 | 115.0917 | 10.3603
9.4995 | 120.4035 | 0.96894 | 59.9434 | 115.5793 | 15.2998 | 9.4922 | 118.403 | 0.98541 | 59.977 | 115.0967 | 10.3603
9.5078 | 120.4035 | 0.96894 | 59.9434 | 115.5772 | 15.2998 | 9.5005 | 118.403 | 0.98558 | 59.9817 | 115.0912 | 10.2985
9.5161 | 120.4035 | 0.96894 | 59.9434 | 115.5772 | 15.2998 | 9.5088 | 118.403 | 0.98558 | 59.9817 | 115.0857 | 10.2985
9.5245 | 120.4035 | 0.96894 | 59.9434 | 115.5772 | 15.2998 | 9.5172 | 118.403 | 0.98558 | 59.9817 | 115.0857 | 10.2985
9.5328 | 120.4035 | 0.9694 | 59.9697 | 115.5745 | 15.1877 | 9.5255 | 118.403 | 0.98558 | 59.9817 | 115.0857 | 10.2985
9.5412 | 120.4035 | 0.9694 | 59.9697 | 115.5719 | 15.1877 | 9.5338 | 118.403 | 0.98573 | 59.9951 | 115.09 | 10.2469
9.5495 | 120.4035 | 0.9694 | 59.9697 | 115.5719 | 15.1877 | 9.5421 | 118.403 | 0.98573 | 59.9951 | 115.0943 | 10.2469
9.5578 | 120.4035 | 0.9694 | 59.9697 | 115.5719 | 15.1877 | 9.5505 | 118.403 | 0.98504 | 59.9749 | 115.0943 | 10.4937
9.5662 | 120.4035 | 0.96964 | 59.9853 | 115.5723 | 15.1269 | 9.5588 | 118.403 | 0.98504 | 59.9749 | 115.0943 | 10.4937
9.5745 | 120.4035 | 0.96964 | 59.9853 | 115.5727 | 15.1269 | 9.5671 | 118.403 | 0.98504 | 59.9749 | 115.0943 | 10.4937
9.5828 | 120.4035 | 0.96984 | 59.9883 | 115.564 | 15.0767 | 9.5755 | 118.403 | 0.98504 | 59.9749 | 115.0943 | 10.4937
9.5912 | 120.4035 | 0.96984 | 59.9883 | 115.5553 | 15.0767 | 9.5838 | 118.403 | 0.98518 | 59.9856 | 115.0966 | 10.4452
9.5995 | 120.4035 | 0.96984 | 59.9883 | 115.5553 | 15.0767 | 9.5921 | 118.403 | 0.98518 | 59.9856 | 115.099 | 10.4452
9.6078 | 120.4035 | 0.96984 | 59.9883 | 115.5553 | 15.0767 | 9.6004 | 118.403 | 0.98537 | 59.9967 | 115.0974 | 10.3761
9.6162 | 120.4035 | 0.97015 | 60.0068 | 115.5541 | 15.0006 | 9.6088 | 118.403 | 0.98537 | 59.9967 | 115.0957 | 10.3761
9.6245 | 120.4035 | 0.97015 | 60.0068 | 115.5528 | 15.0006 | 9.6171 | 118.403 | 0.98517 | 59.9868 | 115.0917 | 10.4481
9.6328 | 120.4035 | 0.97035 | 60.0178 | 115.5509 | 14.9486 | 9.6254 | 118.403 | 0.98517 | 59.9868 | 115.0878 | 10.4481
9.6412 | 120.4035 | 0.97035 | 60.0178 | 115.5491 | 14.9486 | 9.6338 | 118.403 | 0.98517 | 59.9868 | 115.0878 | 10.4481
9.6495 | 120.4035 | 0.97056 | 60.0412 | 115.5592 | 14.8996 | 9.6421 | 118.403 | 0.98517 | 59.9868 | 115.0878 | 10.4481
9.6579 | 120.4035 | 0.97056 | 60.0412 | 115.5694 | 14.8996 | 9.6504 | 118.403 | 0.98517 | 59.9868 | 115.0878 | 10.4481
9.6662 | 120.4035 | 0.97056 | 60.041 | 115.5694 | 14.8997 | 9.6588 | 118.403 | 0.98517 | 59.9868 | 115.0878 | 10.4481
9.6745 | 120.4035 | 0.97056 | 60.041 | 115.5694 | 14.8997 | 9.6671 | 118.403 | 0.98531 | 59.9971 | 115.0895 | 10.3993
9.6829 | 120.4035 | 0.97056 | 60.041 | 115.5694 | 14.8997 | 9.6754 | 118.403 | 0.98531 | 59.9971 | 115.0913 | 10.3993
9.6912 | 120.4035 | 0.97056 | 60.041 | 115.5694 | 14.8997 | 9.6837 | 118.403 | 0.98531 | 59.9969 | 115.0913 | 10.3993
9.6996 | 120.4035 | 0.97056 | 60.041 | 115.5694 | 14.8997 | 9.6921 | 118.403 | 0.98531 | 59.9969 | 115.0913 | 10.3993
9.7079 | 120.4035 | 0.97056 | 60.041 | 115.5694 | 14.8997 | 9.7004 | 118.403 | 0.98546 | 59.9974 | 115.0925 | 10.3432
9.7162 | 120.4035 | 0.97056 | 60.041 | 115.5694 | 14.8997 | 9.7087 | 118.403 | 0.98546 | 59.9974 | 115.0937 | 10.3432
9.7246 | 120.4035 | 0.97056 | 60.041 | 115.5694 | 14.8997 | 9.7171 | 118.403 | 0.98515 | 59.964 | 115.0937 | 10.4525
9.7329 | 120.4035 | 0.97056 | 60.0413 | 115.5694 | 14.8996 | 9.7254 | 118.403 | 0.98515 | 59.964 | 115.0937 | 10.4525
9.7412 | 120.4035 | 0.97056 | 60.0413 | 115.5694 | 14.8996 | 9.7337 | 118.403 | 0.98515 | 59.964 | 115.0937 | 10.4525
9.7496 | 120.4035 | 0.97022 | 60.0274 | 115.5694 | 14.9856 | 9.7421 | 118.403 | 0.98515 | 59.964 | 115.0937 | 10.4525
9.7579 | 120.4035 | 0.97022 | 60.0274 | 115.5694 | 14.9856 | 9.7504 | 118.403 | 0.98529 | 59.9743 | 115.0956 | 10.4038
9.7663 | 120.4035 | 0.97022 | 60.0274 | 115.5694 | 14.9856 | 9.7587 | 118.403 | 0.98529 | 59.9743 | 115.0975 | 10.4038
9.7746 | 120.4035 | 0.97022 | 60.0274 | 115.5694 | 14.9856 | 9.767 | 118.403 | 0.98529 | 59.9743 | 115.0975 | 10.4038
9.7829 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5694 | 15.1428 | 9.7754 | 118.403 | 0.98529 | 59.9743 | 115.0975 | 10.4038
9.7913 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5694 | 15.1428 | 9.7837 | 118.403 | 0.9854 | 59.98 | 115.0963 | 10.3633
9.7996 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5694 | 15.1428 | 9.792 | 118.403 | 0.9854 | 59.98 | 115.0952 | 10.3633
9.808 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5694 | 15.1428 | 9.8004 | 118.403 | 0.9854 | 59.98 | 115.0952 | 10.3633
9.8163 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5694 | 15.1428 | 9.8087 | 118.403 | 0.9854 | 59.98 | 115.0952 | 10.3633
9.8246 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5694 | 15.1428 | 9.817 | 118.403 | 0.98527 | 59.9849 | 115.1006 | 10.4105
9.8329 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5694 | 15.1428 | 9.8254 | 118.403 | 0.98527 | 59.9849 | 115.106 | 10.4105
9.8413 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5694 | 15.1428 | 9.8337 | 118.403 | 0.98511 | 59.9742 | 115.1011 | 10.4656
9.8496 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5694 | 15.1428 | 9.842 | 118.403 | 0.98511 | 59.9742 | 115.0963 | 10.4656
9.858 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.8504 | 118.403 | 0.98511 | 59.9742 | 115.0963 | 10.4656
9.8663 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.8587 | 118.403 | 0.98511 | 59.9742 | 115.0963 | 10.4656
9.8746 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.867 | 118.403 | 0.98529 | 59.9874 | 115.0986 | 10.4043
9.883 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.8753 | 118.403 | 0.98529 | 59.9874 | 115.1008 | 10.4043
9.8913 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.8837 | 118.403 | 0.98494 | 59.9676 | 115.1007 | 10.528
9.8997 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.892 | 118.403 | 0.98494 | 59.9676 | 115.1007 | 10.528
9.908 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.9003 | 118.403 | 0.98494 | 59.9676 | 115.1007 | 10.528
9.9163 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.9087 | 118.403 | 0.98494 | 59.9676 | 115.1007 | 10.528
9.9247 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.917 | 118.403 | 0.98494 | 59.9676 | 115.1007 | 10.528
9.933 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.9253 | 118.403 | 0.98494 | 59.9676 | 115.1007 | 10.528
9.9413 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.9337 | 118.403 | 0.98525 | 60.005 | 115.1179 | 10.4225
9.9497 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.942 | 118.403 | 0.98525 | 60.005 | 115.1351 | 10.4225
9.958 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.9503 | 118.403 | 0.98525 | 60.005 | 115.1351 | 10.4225
9.9663 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.9586 | 118.403 | 0.98525 | 60.005 | 115.1351 | 10.4225
9.9747 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.967 | 118.403 | 0.98505 | 59.9752 | 115.1342 | 10.4896
9.983 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.9753 | 118.403 | 0.98505 | 59.9752 | 115.1333 | 10.4896
9.9914 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.9836 | 118.403 | 0.98477 | 59.9651 | 115.1333 | 10.5885
9.9997 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 9.992 | 118.403 | 0.98477 | 59.9651 | 115.1333 | 10.5885
10.008 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.0003 | 118.403 | 0.98477 | 59.9652 | 115.1333 | 10.5886
10.0164 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.0086 | 118.403 | 0.98477 | 59.9652 | 115.1332 | 10.5886
10.0247 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.017 | 118.403 | 0.98491 | 59.9677 | 115.127 | 10.5362
10.0331 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.0253 | 118.403 | 0.98491 | 59.9677 | 115.1207 | 10.5362
10.0414 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.0336 | 118.403 | 0.98506 | 59.983 | 115.1265 | 10.4848
10.0497 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.0419 | 118.403 | 0.98506 | 59.983 | 115.1323 | 10.4848
10.0581 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.0503 | 118.403 | 0.98491 | 59.9757 | 115.1316 | 10.5397
10.0664 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.0586 | 118.403 | 0.98491 | 59.9757 | 115.1308 | 10.5397
10.0747 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.0669 | 118.403 | 0.98491 | 59.9757 | 115.1308 | 10.5397
10.0831 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.0753 | 118.403 | 0.98491 | 59.9757 | 115.1308 | 10.5397
10.0914 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.0836 | 118.403 | 0.98491 | 59.9757 | 115.1308 | 10.5397
10.0998 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.0919 | 118.403 | 0.98491 | 59.9757 | 115.1308 | 10.5397
10.1081 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.1003 | 118.403 | 0.98502 | 59.9825 | 115.1309 | 10.5001
10.1164 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.1086 | 118.403 | 0.98502 | 59.9825 | 115.1309 | 10.5001
10.1248 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.1169 | 118.403 | 0.98502 | 59.9825 | 115.1309 | 10.5001
10.1331 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.1252 | 118.403 | 0.98502 | 59.9825 | 115.1309 | 10.5001
10.1414 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.1336 | 118.403 | 0.9852 | 59.9957 | 115.1336 | 10.4388
10.1498 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.1419 | 118.403 | 0.9852 | 59.9957 | 115.1362 | 10.4388
10.1581 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.1502 | 118.403 | 0.9852 | 59.9957 | 115.1362 | 10.4388
10.1664 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.1586 | 118.403 | 0.9852 | 59.9957 | 115.1362 | 10.4388
10.1748 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.1669 | 118.403 | 0.98468 | 59.9455 | 115.1363 | 10.617
10.1831 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.1752 | 118.403 | 0.98468 | 59.9455 | 115.1363 | 10.617
10.1915 | 120.4035 | 0.96957 | 59.968 | 115.5695 | 15.1428 | 10.1836 | 118.403 | 0.98488 | 59.9577 | 115.1357 | 10.5481
10.1998 | 120.4035 | 0.9691 | 59.9434 | 115.5695 | 15.2571 | 10.1919 | 118.403 | 0.98488 | 59.9577 | 115.1352 | 10.5481
10.2081 | 120.4035 | 0.9691 | 59.9434 | 115.5695 | 15.2571 | 10.2002 | 118.403 | 0.98488 | 59.9577 | 115.1352 | 10.5481
10.2165 | 120.4035 | 0.96865 | 59.9165 | 115.5695 | 15.368 | 10.2085 | 118.403 | 0.98488 | 59.9577 | 115.1352 | 10.5481
10.2248 | 120.4035 | 0.96865 | 59.9165 | 115.5695 | 15.368 | 10.2169 | 118.403 | 0.98502 | 59.9688 | 115.1378 | 10.4995
10.2332 | 120.4035 | 0.96845 | 59.9258 | 115.576 | 15.4196 | 10.2252 | 118.403 | 0.98502 | 59.9688 | 115.1403 | 10.4995
10.2415 | 120.4035 | 0.96845 | 59.9258 | 115.5825 | 15.4196 | 10.2335 | 118.403 | 0.98502 | 59.9688 | 115.1403 | 10.4995
10.2498 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5866 | 15.3664 | 10.2419 | 118.403 | 0.98502 | 59.9688 | 115.1403 | 10.4995
10.2581 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.2502 | 118.403 | 0.98502 | 59.9688 | 115.1403 | 10.4995
10.2665 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.2585 | 118.403 | 0.98502 | 59.9688 | 115.1403 | 10.4995
10.2748 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.2669 | 118.403 | 0.98502 | 59.9688 | 115.1403 | 10.4995
10.2832 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.2752 | 118.403 | 0.98502 | 59.9688 | 115.1403 | 10.4995
10.2915 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.2835 | 118.403 | 0.98502 | 59.9689 | 115.1403 | 10.4994
10.2998 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.2918 | 118.403 | 0.98502 | 59.9689 | 115.1403 | 10.4994
10.3082 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.3002 | 118.403 | 0.98502 | 59.9689 | 115.1402 | 10.4994
10.3165 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.3085 | 118.403 | 0.98502 | 59.9689 | 115.1402 | 10.4994
10.3249 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.3168 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.1396 | 10.4591
10.3332 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.3252 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.3415 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.3335 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.3499 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.3418 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.3582 | 120.4035 | 0.96868 | 59.9447 | 115.5907 | 15.3664 | 10.3502 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.3665 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.59 | 15.3068 | 10.3585 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.3749 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.3668 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.3832 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.3752 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.3915 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.3835 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.3999 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.3918 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.4082 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.4001 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.4166 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.4085 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.4249 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.4168 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.4332 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.4251 | 118.403 | 0.98513 | 59.9753 | 115.139 | 10.4591
10.4416 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.4335 | 118.403 | 0.98529 | 59.985 | 115.1387 | 10.4042
10.4499 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.4418 | 118.403 | 0.98529 | 59.985 | 115.1384 | 10.4042
10.4583 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.4501 | 118.403 | 0.98546 | 59.9918 | 115.135 | 10.3428
10.4666 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.4585 | 118.403 | 0.98546 | 59.9918 | 115.1315 | 10.3428
10.4749 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.4668 | 118.403 | 0.98546 | 59.9918 | 115.1315 | 10.3428
10.4833 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.4751 | 118.403 | 0.98546 | 59.9918 | 115.1315 | 10.3428
10.4916 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.4834 | 118.403 | 0.98546 | 59.9918 | 115.1315 | 10.3428
10.4999 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.4918 | 118.403 | 0.98546 | 59.9918 | 115.1315 | 10.3428
10.5083 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.5001 | 118.403 | 0.98519 | 59.9749 | 115.1315 | 10.4392
10.5166 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.5084 | 118.403 | 0.98519 | 59.9749 | 115.1315 | 10.4392
10.525 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.5168 | 118.403 | 0.98533 | 59.9804 | 115.1286 | 10.3888
10.5333 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.5251 | 118.403 | 0.98533 | 59.9804 | 115.1256 | 10.3888
10.5416 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.5334 | 118.403 | 0.98533 | 59.9804 | 115.1256 | 10.3888
10.55 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.5417 | 118.403 | 0.98533 | 59.9804 | 115.1256 | 10.3888
10.5583 | 120.4035 | 0.96893 | 59.959 | 115.5892 | 15.3068 | 10.5501 | 118.403 | 0.98533 | 59.9804 | 115.1256 | 10.3888
10.5667 | 120.4035 | 0.9691 | 59.9641 | 115.5837 | 15.2628 | 10.5584 | 118.403 | 0.98533 | 59.9804 | 115.1256 | 10.3888
10.575 | 120.4035 | 0.9691 | 59.9641 | 115.5782 | 15.2628 | 10.5667 | 118.403 | 0.98533 | 59.9804 | 115.1256 | 10.3888
10.5833 | 120.4035 | 0.9691 | 59.9641 | 115.5782 | 15.2628 | 10.5751 | 118.403 | 0.98533 | 59.9804 | 115.1256 | 10.3888
10.5916 | 120.4035 | 0.9691 | 59.9641 | 115.5782 | 15.2628 | 10.5834 | 118.403 | 0.98533 | 59.9804 | 115.1256 | 10.3888
10.6 | 120.4035 | 0.96926 | 59.9669 | 115.5716 | 15.2229 | 10.5917 | 118.403 | 0.98533 | 59.9804 | 115.1256 | 10.3888
10.6083 | 120.4035 | 0.96926 | 59.9669 | 115.5649 | 15.2229 | 10.6001 | 118.403 | 0.9851 | 59.976 | 115.1256 | 10.4694
10.6167 | 120.4035 | 0.96954 | 59.9769 | 115.5569 | 15.1513 | 10.6084 | 118.403 | 0.9851 | 59.976 | 115.1256 | 10.4694
10.625 | 120.4035 | 0.96954 | 59.9769 | 115.5489 | 15.1513 | 10.6167 | 118.403 | 0.98522 | 59.983 | 115.1259 | 10.4299
10.6333 | 120.4035 | 0.96954 | 59.9769 | 115.5489 | 15.1513 | 10.625 | 118.403 | 0.98522 | 59.983 | 115.1262 | 10.4299
10.6417 | 120.4035 | 0.96954 | 59.9769 | 115.5489 | 15.1513 | 10.6334 | 118.403 | 0.9854 | 59.988 | 115.1198 | 10.3663
10.65 | 120.4035 | 0.96954 | 59.9767 | 115.5489 | 15.1512 | 10.6417 | 118.403 | 0.9854 | 59.988 | 115.1135 | 10.3663
10.6584 | 120.4035 | 0.96954 | 59.9767 | 115.5489 | 15.1512 | 10.65 | 118.403 | 0.9851 | 59.9719 | 115.1135 | 10.4699
10.6667 | 120.4035 | 0.96954 | 59.9767 | 115.5489 | 15.1512 | 10.6584 | 118.403 | 0.9851 | 59.9719 | 115.1135 | 10.4699
10.675 | 120.4035 | 0.96954 | 59.9767 | 115.5489 | 15.1512 | 10.6667 | 118.403 | 0.98524 | 59.9778 | 115.1106 | 10.4196
10.6833 | 120.4035 | 0.96954 | 59.9764 | 115.5489 | 15.1514 | 10.675 | 118.403 | 0.98524 | 59.9778 | 115.1078 | 10.4196
10.6917 | 120.4035 | 0.96954 | 59.9764 | 115.5489 | 15.1514 | 10.6834 | 118.403 | 0.98524 | 59.9778 | 115.1078 | 10.4196
10.7 | 120.4035 | 0.96954 | 59.9764 | 115.5489 | 15.1514 | 10.6917 | 118.403 | 0.98524 | 59.9778 | 115.1078 | 10.4196
10.7084 | 120.4035 | 0.96954 | 59.9764 | 115.5489 | 15.1514 | 10.7 | 118.403 | 0.98524 | 59.9778 | 115.1078 | 10.4194
10.7167 | 120.4035 | 0.96975 | 59.9875 | 115.5474 | 15.0995 | 10.7084 | 118.403 | 0.98524 | 59.9778 | 115.1077 | 10.4194
10.725 | 120.4035 | 0.96975 | 59.9875 | 115.5459 | 15.0995 | 10.7167 | 118.403 | 0.98524 | 59.9776 | 115.1077 | 10.4195
10.7334 | 120.4035 | 0.96975 | 59.9875 | 115.5459 | 15.0995 | 10.725 | 118.403 | 0.98524 | 59.9776 | 115.1077 | 10.4195
10.7417 | 120.4035 | 0.96975 | 59.9875 | 115.5459 | 15.0995 | 10.7333 | 118.403 | 0.98524 | 59.9776 | 115.1077 | 10.4195
10.7501 | 120.4035 | 0.96975 | 59.9875 | 115.5459 | 15.0995 | 10.7417 | 118.403 | 0.98524 | 59.9776 | 115.1077 | 10.4195
[6 empty] | 10.75 | 118.403 | 0.98539 | 59.9799 | 115.1014 | 10.3669

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 0.89%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 0.89%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0 | 112 | -0.959 | 24.996 | 114.2484 | -7.351 | 0 | 113 | -0.981 | 25.003 | 114.4857 | -4.935
0.5 | 112 | -0.959 | 25.008 | 114.2195 | -7.402 | 0.5 | 113 | -0.981 | 25.012 | 114.492 | -4.904
1 | 112 | -0.959 | 25.002 | 114.2565 | -7.416 | 1 | 113 | -0.981 | 24.978 | 114.4995 | -4.895
1.5 | 112 | -0.958 | 24.996 | 114.2305 | -7.453 | 1.5 | 113 | -0.981 | 25.005 | 114.4897 | -4.909
2 | 112 | -0.959 | 24.994 | 114.2807 | -7.425 | 2 | 113 | -0.981 | 25.009 | 114.5151 | -4.903
2.5 | 112 | -0.958 | 25.007 | 114.2397 | -7.512 | 2.5 | 113 | -0.981 | 25.014 | 114.4741 | -4.947
3 | 112 | -0.959 | 25.008 | 114.2697 | -7.433 | 3 | 113 | -0.981 | 24.971 | 114.5047 | -4.925
3.5 | 112 | -0.958 | 25.002 | 114.2518 | -7.495 | 3.5 | 113 | -0.981 | 25 | 114.466 | -4.896
4 | 113 | -0.958 | 24.999 | 114.2397 | -7.465 | 4 | 112 | -0.982 | 25.014 | 114.4914 | -4.807
4.5 | 113 | -0.958 | 24.996 | 114.2443 | -7.435 | 4.5 | 112 | -0.969 | 24.986 | 114.3136 | -6.394
5 | 113 | -0.978 | 24.946 | 114.4805 | -5.277 | 5 | 112 | -0.954 | 25.064 | 114.1318 | -7.898
5.5 | 113 | -0.983 | 24.993 | 114.5342 | -4.689 | 5.5 | 112 | -0.954 | 25.024 | 114.1306 | -7.821
6 | 113 | -0.981 | 25.008 | 114.514 | -4.915 | 6 | 112 | -0.958 | 25.007 | 114.1693 | -7.541
6.5 | 113 | -0.981 | 25.005 | 114.5145 | -4.962 | 6.5 | 112 | -0.962 | 25.005 | 114.2155 | -7.109
7 | 113 | -0.981 | 24.966 | 114.5278 | -4.983 | 7 | 112 | -0.962 | 25.003 | 114.2432 | -7.084
7.5 | 113 | -0.981 | 25.017 | 114.5151 | -4.922 | 7.5 | 112 | -0.962 | 24.998 | 114.2149 | -7.098
8 | 113 | -0.981 | 25.018 | 114.4845 | -5.002 | 8 | 112 | -0.96 | 25 | 114.2149 | -7.297
8.5 | 113 | -0.981 | 24.984 | 114.4862 | -4.907 | 8.5 | 112 | -0.959 | 25.003 | 114.2288 | -7.371
9 | 113 | -0.981 | 24.998 | 114.4938 | -4.887 | 9 | 112 | -0.959 | 25.005 | 114.2403 | -7.406
9.5 | 113 | -0.982 | 25.012 | 114.4862 | -4.863 | 9.5 | 112 | -0.959 | 25.004 | 114.2386 | -7.435
10 | 113 | -0.981 | 24.972 | 114.5036 | -4.878 | 10 | 112 | -0.959 | 24.996 | 114.2339 | -7.414
10.5 | 113 | -0.981 | 25.009 | 114.4914 | -4.883 | 10.5 | 112 | -0.959 | 25 | 114.2622 | -7.407
11 | 113 | -0.981 | 25.012 | 114.5324 | -4.91 | 11 | 112 | -0.958 | 24.997 | 114.2426 | -7.463
11.5 | 113 | -0.98 | 25.016 | 114.5105 | -5.019 | 11.5 | 112 | -0.958 | 24.998 | 114.2553 | -7.443
12 | 113 | -0.981 | 25.009 | 114.5134 | -4.981 | 12 | 112 | -0.958 | 24.997 | 114.2536 | -7.512
12.5 | 113 | -0.981 | 25.016 | 114.5174 | -4.966 | 12.5 | 112 | -0.958 | 25 | 114.2559 | -7.482
13 | 113 | -0.981 | 24.971 | 114.5157 | -4.993 | 13 | 112 | -0.958 | 24.998 | 114.2524 | -7.47
13.5 | 113 | -0.981 | 25.005 | 114.4949 | -4.975 | 13.5 | 112 | -0.958 | 24.996 | 114.2368 | -7.476
14 | 113 | -0.981 | 25.014 | 114.5076 | -4.936 | 14 | 112 | -0.958 | 24.998 | 114.2415 | -7.439
14.5 | 113 | -0.981 | 25.017 | 114.5059 | -4.946 | 14.5 | 112 | -0.958 | 24.997 | 114.2114 | -7.441
15 | 113 | -0.981 | 24.976 | 114.4909 | -4.977 | 15 | 112 | -0.959 | 24.998 | 114.1803 | -7.343
15.5 | 113 | -0.981 | 24.994 | 114.4938 | -4.931 | 15.5 | 112 | -0.96 | 24.997 | 114.2074 | -7.304
16 | 113 | -0.981 | 25.009 | 114.4903 | -4.889 | 16 | 112 | -0.959 | 25.002 | 114.1976 | -7.346
16.5 | 113 | -0.981 | 25.013 | 114.4949 | -4.907 | 16.5 | 112 | -0.961 | 24.995 | 114.2143 | -7.191
17 | 113 | -0.981 | 24.969 | 114.5111 | -4.908 | 17 | 112 | -0.959 | 25.001 | 114.1808 | -7.351
17.5 | 113 | -0.981 | 25.015 | 114.522 | -4.911 | 17.5 | 112 | -0.961 | 24.995 | 114.1935 | -7.231
18 | 113 | -0.981 | 24.967 | 114.5105 | -4.973 | 18 | 112 | -0.96 | 24.998 | 114.1843 | -7.266
18.5 | 113 | -0.981 | 25 | 114.4978 | -4.969 | 18.5 | 112 | -0.96 | 24.997 | 114.2126 | -7.263
19 | 113 | -0.981 | 25.008 | 114.4961 | -4.931 | 19 | 112 | -0.96 | 25.003 | 114.1895 | -7.279
19.5 | 113 | -0.981 | 25.013 | 114.5382 | -4.924 | 19.5 | 112 | -0.96 | 25.005 | 114.1941 | -7.27
20 | 113 | -0.981 | 25.014 | 114.5267 | -4.978 | 20 | 112 | -0.96 | 25.001 | 114.201 | -7.264
20.5 | 113 | -0.981 | 24.978 | 114.5076 | -4.999 | 20.5 | 112 | -0.96 | 24.997 | 114.2034 | -7.281
21 | 113 | -0.981 | 25.012 | 114.5267 | -5.011 | 21 | 112 | -0.96 | 25.002 | 114.2218 | -7.293
21.5 | 113 | -0.981 | 25.012 | 114.4966 | -4.998 | 21.5 | 112 | -0.959 | 25.001 | 114.2114 | -7.372
22 | 113 | -0.981 | 25.019 | 114.5122 | -4.979 | 22 | 112 | -0.96 | 24.996 | 114.2005 | -7.311
22.5 | 113 | -0.981 | 25.018 | 114.5209 | -4.973 | 22.5 | 112 | -0.96 | 25.001 | 114.1964 | -7.297
23 | 113 | -0.981 | 24.972 | 114.503 | -4.972 | 23 | 112 | -0.96 | 25.002 | 114.2149 | -7.299
23.5 | 113 | -0.981 | 25.021 | 114.5013 | -4.966 | 23.5 | 112 | -0.96 | 24.998 | 114.2132 | -7.299
24 | 113 | -0.981 | 25.021 | 114.5065 | -4.928 | 24 | 112 | -0.959 | 25.003 | 114.201 | -7.389
24.5 | 113 | -0.981 | 24.973 | 114.4978 | -4.94 | 24.5 | 112 | -0.96 | 24.998 | 114.193 | -7.285
25 | 113 | -0.981 | 25.001 | 114.4839 | -4.925 | 25 | 112 | -0.96 | 25 | 114.1883 | -7.287
25.5 | 113 | -0.981 | 25.015 | 114.4857 | -4.9 | 25.5 | 112 | -0.961 | 24.995 | 114.2276 | -7.215
26 | 113 | -0.981 | 24.964 | 114.4793 | -4.881 | 26 | 112 | -0.959 | 25.003 | 114.2212 | -7.39
26.5 | 113 | -0.982 | 25.004 | 114.4516 | -4.848 | 26.5 | 112 | -0.96 | 25.008 | 114.2132 | -7.327
27 | 113 | -0.982 | 25.013 | 114.4562 | -4.837 | 27 | 112 | -0.959 | 25.006 | 114.2368 | -7.382
27.5 | 113 | -0.982 | 24.983 | 114.4764 | -4.833 | 27.5 | 112 | -0.959 | 25.001 | 114.1866 | -7.376
28 | 113 | -0.982 | 24.998 | 114.4828 | -4.86 | 28 | 112 | -0.96 | 24.997 | 114.2201 | -7.311
28.5 | 113 | -0.982 | 25.011 | 114.4303 | -4.858 | 28.5 | 112 | -0.96 | 24.994 | 114.2091 | -7.315
29 | 113 | -0.982 | 25.009 | 114.5232 | -4.767 | 29 | 112 | -0.96 | 25 | 114.2143 | -7.328
29.5 | 113 | -0.981 | 24.974 | 114.4718 | -4.899 | 29.5 | 112 | -0.959 | 24.996 | 114.208 | -7.343
30 | 113 | -0.981 | 24.999 | 114.4741 | -4.912 | 30 | 112 | -0.959 | 24.998 | 114.2172 | -7.345
30.5 | 113 | -0.982 | 25.009 | 114.4718 | -4.87 | 30.5 | 112 | -0.959 | 24.996 | 114.2074 | -7.35
31 | 113 | -0.982 | 25.018 | 114.5093 | -4.824 | 31 | 112 | -0.96 | 25.004 | 114.2184 | -7.321
31.5 | 113 | -0.982 | 24.994 | 114.4966 | -4.873 | 31.5 | 112 | -0.96 | 24.999 | 114.2137 | -7.339
32 | 113 | -0.981 | 25.007 | 114.451 | -4.887 | 32 | 112 | -0.959 | 25.007 | 114.2195 | -7.342
32.5 | 113 | -0.982 | 24.985 | 114.518 | -4.831 | 32.5 | 112 | -0.96 | 25.003 | 114.2085 | -7.339
33 | 113 | -0.981 | 25.006 | 114.4914 | -4.9 | 33 | 112 | -0.96 | 25.002 | 114.1843 | -7.313
33.5 | 113 | -0.981 | 25.002 | 114.4995 | -4.888 | 33.5 | 112 | -0.96 | 25.001 | 114.1664 | -7.286
34 | 113 | -0.981 | 25.013 | 114.4961 | -4.938 | 34 | 112 | -0.961 | 25.002 | 114.2455 | -7.177
34.5 | 113 | -0.981 | 24.987 | 114.5192 | -4.909 | 34.5 | 112 | -0.959 | 25.004 | 114.2108 | -7.352
35 | 113 | -0.981 | 24.993 | 114.4932 | -4.964 | 35 | 112 | -0.96 | 25 | 114.2132 | -7.3
35.5 | 113 | -0.981 | 25 | 114.4966 | -4.949 | 35.5 | 112 | -0.96 | 25.003 | 114.212 | -7.335
36 | 113 | -0.981 | 25.008 | 114.4868 | -4.907 | 36 | 112 | -0.96 | 25.002 | 114.2282 | -7.304
36.5 | 113 | -0.981 | 24.97 | 114.5093 | -4.923 | 36.5 | 112 | -0.959 | 25.005 | 114.1889 | -7.397
37 | 113 | -0.981 | 24.99 | 114.5001 | -4.946 | 37 | 112 | -0.96 | 25 | 114.2189 | -7.327
37.5 | 113 | -0.981 | 25.004 | 114.5295 | -4.951 | 37.5 | 112 | -0.96 | 24.994 | 114.216 | -7.319
38 | 113 | -0.981 | 25.009 | 114.477 | -4.991 | 38 | 112 | -0.96 | 24.996 | 114.227 | -7.321
[6 empty] | 38.5 | 112 | -0.959 | 25.002 | 114.2363 | -7.403
[6 empty] | 39 | 112 | -0.959 | 24.995 | 114.238 | -7.417
[6 empty] | 39.5 | 112 | -0.959 | 24.999 | 114.2709 | -7.418
[6 empty] | 40 | 112 | -0.958 | 25.008 | 114.1837 | -7.502
[6 empty] | 40.5 | 112 | -0.96 | 25.004 | 114.2593 | -7.341
[6 empty] | 41 | 112 | -0.959 | 24.999 | 114.1912 | -7.407
[6 empty] | 41.5 | 112 | -0.96 | 25.002 | 114.2334 | -7.322
[6 empty] | 42 | 112 | -0.959 | 25.001 | 114.2432 | -7.37
[6 empty] | 42.5 | 112 | -0.959 | 25.001 | 114.2212 | -7.413
[6 empty] | 43 | 112 | -0.959 | 24.999 | 114.2132 | -7.408
[6 empty] | 43.5 | 112 | -0.959 | 24.995 | 114.2068 | -7.349
[6 empty] | 44 | 112 | -0.96 | 24.997 | 114.223 | -7.312
[6 empty] | 44.5 | 112 | -0.96 | 25 | 114.2212 | -7.319
[6 empty] | 45 | 112 | -0.959 | 25.003 | 114.1866 | -7.387
[6 empty] | 45.5 | 112 | -0.96 | 25.004 | 114.1837 | -7.275
[6 empty] | 46 | 112 | -0.961 | 25.001 | 114.2074 | -7.243
[6 empty] | 46.5 | 112 | -0.96 | 25.002 | 114.1964 | -7.299
[6 empty] | 47 | 112 | -0.96 | 24.999 | 114.2108 | -7.298
[6 empty] | 47.5 | 112 | -0.96 | 25.004 | 114.2126 | -7.294
[6 empty] | 48 | 112 | -0.96 | 24.999 | 114.2351 | -7.306
[6 empty] | 48.5 | 112 | -0.959 | 25.007 | 114.2455 | -7.407
[6 empty] | 49 | 112 | -0.959 | 25.003 | 114.2276 | -7.423
[6 empty] | 49.5 | 112 | -0.959 | 25.011 | 114.1964 | -7.407
[6 empty] | 50 | 112 | -0.96 | 25.007 | 114.2195 | -7.333
[6 empty] | 50.5 | 112 | -0.96 | 25 | 114.2241 | -7.33
[6 empty] | 51 | 112 | -0.959 | 25 | 114.2403 | -7.353
[6 empty] | 51.5 | 112 | -0.959 | 24.994 | 114.1751 | -7.427
[6 empty] | 52 | 112 | -0.96 | 24.994 | 114.2686 | -7.259
[6 empty] | 52.5 | 112 | -0.959 | 24.998 | 114.2253 | -7.357
[6 empty] | 53 | 112 | -0.959 | 25.004 | 114.216 | -7.429
[6 empty] | 53.5 | 112 | -0.959 | 25 | 114.2582 | -7.399
[6 empty] | 54 | 112 | -0.958 | 25.003 | 114.2472 | -7.457
[6 empty] | 54.5 | 112 | -0.959 | 25.001 | 114.2091 | -7.415
[6 empty] | 55 | 112 | -0.96 | 24.998 | 114.2039 | -7.33
[6 empty] | 55.5 | 112 | -0.96 | 24.997 | 114.2316 | -7.323
[6 empty] | 56 | 112 | -0.959 | 25.001 | 114.2288 | -7.39
[6 empty] | 56.5 | 112 | -0.959 | 25 | 114.2195 | -7.4
[6 empty] | 57 | 112 | -0.959 | 24.998 | 114.2357 | -7.361
[6 empty] | 57.5 | 112 | -0.959 | 24.999 | 114.2328 | -7.392
[6 empty] | 58 | 112 | -0.959 | 24.993 | 114.2097 | -7.396
[6 empty] | 58.5 | 112 | -0.96 | 24.999 | 114.2593 | -7.302
[6 empty] | 59 | 112 | -0.958 | 25.006 | 114.2166 | -7.501
[6 empty] | 59.5 | 112 | -0.959 | 25.001 | 114.2016 | -7.382
[6 empty] | 60 | 112 | -0.96 | 24.997 | 114.2039 | -7.324

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 6.67
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 6.25
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.0034828 | 15 | 0.97033 | 59.9453 | 115.5883 | 14.9373 | 0.0027008 | 16 | 0.96678 | 59.9877 | 115.721 | 15.8603
0.011814 | 15 | 0.9704 | 59.9634 | 115.5906 | 14.9237 | 0.011032 | 16 | 0.96678 | 59.9877 | 115.721 | 15.8603
0.020149 | 15 | 0.9704 | 59.9634 | 115.5929 | 14.9237 | 0.019363 | 16 | 0.96678 | 59.9877 | 115.721 | 15.8603
0.028481 | 15 | 0.9704 | 59.9634 | 115.5929 | 14.9237 | 0.027695 | 16 | 0.96678 | 59.9877 | 115.721 | 15.8603
0.036816 | 15 | 0.9704 | 59.9634 | 115.5929 | 14.9237 | 0.036026 | 16 | 0.96678 | 59.9877 | 115.721 | 15.8603
0.045147 | 15 | 0.9704 | 59.9634 | 115.5929 | 14.9237 | 0.044357 | 16 | 0.96678 | 59.9877 | 115.721 | 15.8603
0.053482 | 15 | 0.9704 | 59.9634 | 115.5929 | 14.9237 | 0.052673 | 16 | 0.96702 | 60.0103 | 115.7284 | 15.8051
0.061813 | 15 | 0.96959 | 59.9567 | 115.5928 | 15.1341 | 0.061005 | 16 | 0.96702 | 60.0103 | 115.7359 | 15.8051
0.070148 | 15 | 0.96959 | 59.9567 | 115.5928 | 15.1341 | 0.069336 | 16 | 0.96662 | 59.9815 | 115.7359 | 15.8992
0.07848 | 15 | 0.96979 | 59.965 | 115.5884 | 15.0837 | 0.077667 | 16 | 0.96662 | 59.9815 | 115.7359 | 15.8992
0.086815 | 15 | 0.96979 | 59.965 | 115.5839 | 15.0837 | 0.085999 | 16 | 0.96621 | 59.9601 | 115.7359 | 15.9968
0.095146 | 15 | 0.96995 | 59.9751 | 115.584 | 15.0438 | 0.09433 | 16 | 0.96621 | 59.9601 | 115.7359 | 15.9968
0.10348 | 15 | 0.96995 | 59.9751 | 115.584 | 15.0438 | 0.10266 | 16 | 0.96577 | 59.9311 | 115.7359 | 16.0982
0.11181 | 15 | 0.9702 | 59.9953 | 115.5889 | 14.9838 | 0.11099 | 16 | 0.96577 | 59.9311 | 115.7359 | 16.0982
0.12015 | 15 | 0.9702 | 59.9953 | 115.5937 | 14.9838 | 0.11931 | 16 | 0.96577 | 59.9311 | 115.7359 | 16.0982
0.12848 | 15 | 0.9702 | 59.9953 | 115.5937 | 14.9838 | 0.12764 | 16 | 0.96577 | 59.9311 | 115.7359 | 16.0982
0.13681 | 15 | 0.9702 | 59.9953 | 115.5937 | 14.9838 | 0.13597 | 16 | 0.96577 | 59.9311 | 115.7359 | 16.0982
0.14515 | 15 | 0.97041 | 60.013 | 115.5978 | 14.9332 | 0.1443 | 16 | 0.96577 | 59.9311 | 115.7359 | 16.0982
0.15348 | 15 | 0.97041 | 60.013 | 115.6019 | 14.9332 | 0.15263 | 16 | 0.96601 | 59.9546 | 115.744 | 16.0445
0.16182 | 15 | 0.97066 | 60.0228 | 115.5966 | 14.8702 | 0.16096 | 16 | 0.96601 | 59.9546 | 115.7522 | 16.0445
0.17015 | 15 | 0.97066 | 60.0228 | 115.5913 | 14.8702 | 0.1693 | 16 | 0.96601 | 59.9546 | 115.7522 | 16.0445
0.17848 | 15 | 0.97027 | 60.0108 | 115.5913 | 14.9699 | 0.17763 | 16 | 0.96601 | 59.9546 | 115.7522 | 16.0445
0.18681 | 15 | 0.97027 | 60.0108 | 115.5913 | 14.9699 | 0.18594 | 16 | 0.96627 | 59.9709 | 115.7514 | 15.9825
0.19515 | 15 | 0.97054 | 60.0255 | 115.5894 | 14.9014 | 0.19427 | 16 | 0.96627 | 59.9709 | 115.7507 | 15.9825
0.20348 | 15 | 0.97054 | 60.0255 | 115.5875 | 14.9014 | 0.20261 | 16 | 0.96644 | 59.9768 | 115.7463 | 15.9422
0.21181 | 15 | 0.97075 | 60.0441 | 115.5924 | 14.8507 | 0.21094 | 16 | 0.96644 | 59.9768 | 115.7419 | 15.9422
0.22015 | 15 | 0.97075 | 60.0441 | 115.5974 | 14.8507 | 0.21927 | 16 | 0.96644 | 59.9768 | 115.7419 | 15.9422
0.22848 | 15 | 0.97075 | 60.0441 | 115.5974 | 14.8507 | 0.2276 | 16 | 0.96644 | 59.9768 | 115.7419 | 15.9422
0.23681 | 15 | 0.97075 | 60.0441 | 115.5974 | 14.8507 | 0.23593 | 16 | 0.96644 | 59.9768 | 115.7419 | 15.9422
0.24515 | 15 | 0.97044 | 60.0252 | 115.5993 | 14.9289 | 0.24425 | 16 | 0.96644 | 59.9768 | 115.7419 | 15.9422
0.25348 | 15 | 0.97044 | 60.0252 | 115.601 | 14.9289 | 0.25258 | 16 | 0.96644 | 59.9768 | 115.7419 | 15.9422
0.26181 | 15 | 0.96988 | 59.9888 | 115.601 | 15.0652 | 0.26091 | 16 | 0.96644 | 59.9768 | 115.7419 | 15.9422
0.27015 | 15 | 0.96988 | 59.9888 | 115.601 | 15.0652 | 0.26924 | 16 | 0.96644 | 59.9768 | 115.7419 | 15.9422
0.27848 | 15 | 0.96988 | 59.9888 | 115.601 | 15.0652 | 0.27757 | 16 | 0.96644 | 59.9768 | 115.7419 | 15.9422
0.28682 | 15 | 0.96988 | 59.9888 | 115.601 | 15.0652 | 0.2859 | 16 | 0.96644 | 59.9768 | 115.7419 | 15.9422
0.29515 | 15 | 0.97039 | 60.0129 | 115.5928 | 14.9371 | 0.29424 | 16 | 0.96644 | 59.9768 | 115.7419 | 15.9422
0.30348 | 15 | 0.97039 | 60.0129 | 115.5847 | 14.9371 | 0.30257 | 16 | 0.9669 | 60.0087 | 115.7452 | 15.8346
0.31181 | 15 | 0.97021 | 59.9968 | 115.5866 | 14.9815 | 0.31088 | 16 | 0.9669 | 60.0087 | 115.7485 | 15.8346
0.32015 | 15 | 0.97021 | 59.9968 | 115.5886 | 14.9815 | 0.31921 | 16 | 0.9669 | 60.0087 | 115.7485 | 15.8346
0.32848 | 15 | 0.97021 | 59.9968 | 115.5886 | 14.9815 | 0.32755 | 16 | 0.9669 | 60.0087 | 115.7485 | 15.8346
0.33681 | 15 | 0.97021 | 59.9968 | 115.5886 | 14.9815 | 0.33588 | 16 | 0.96672 | 59.9863 | 115.7538 | 15.8746
0.34515 | 15 | 0.97021 | 59.9968 | 115.5886 | 14.9815 | 0.34421 | 16 | 0.96672 | 59.9863 | 115.7592 | 15.8746
0.35348 | 15 | 0.97021 | 59.9968 | 115.5886 | 14.9815 | 0.35254 | 16 | 0.96629 | 59.9578 | 115.7592 | 15.9761
0.36181 | 15 | 0.97042 | 60.015 | 115.5931 | 14.9309 | 0.36087 | 16 | 0.96629 | 59.9578 | 115.7592 | 15.9761
0.37015 | 15 | 0.97042 | 60.015 | 115.5976 | 14.9309 | 0.3692 | 16 | 0.96576 | 59.9249 | 115.7591 | 16.0977
0.37848 | 15 | 0.97091 | 60.0464 | 115.5988 | 14.8085 | 0.37752 | 16 | 0.96576 | 59.9249 | 115.7591 | 16.0977
0.38681 | 15 | 0.97091 | 60.0464 | 115.6001 | 14.8085 | 0.38585 | 16 | 0.96576 | 59.9247 | 115.7591 | 16.0976
0.39515 | 15 | 0.9705 | 60.0293 | 115.6002 | 14.9125 | 0.39418 | 16 | 0.96576 | 59.9247 | 115.7591 | 16.0976
0.40348 | 15 | 0.9705 | 60.0293 | 115.6002 | 14.9125 | 0.40251 | 16 | 0.96616 | 59.9501 | 115.7598 | 16.005
0.41182 | 15 | 0.97012 | 60.0106 | 115.6001 | 15.0083 | 0.41084 | 16 | 0.96616 | 59.9501 | 115.7605 | 16.005
0.42015 | 15 | 0.97012 | 60.0106 | 115.6002 | 15.0083 | 0.41917 | 16 | 0.96616 | 59.9501 | 115.7605 | 16.005
0.42848 | 15 | 0.9699 | 59.9833 | 115.5937 | 15.0599 | 0.42751 | 16 | 0.96616 | 59.9501 | 115.7605 | 16.005
0.43681 | 15 | 0.9699 | 59.9833 | 115.5873 | 15.0599 | 0.43582 | 16 | 0.96616 | 59.9501 | 115.7605 | 16.005
0.44515 | 15 | 0.97042 | 60.0093 | 115.5814 | 14.9287 | 0.44415 | 16 | 0.96616 | 59.9501 | 115.7605 | 16.005
0.45348 | 15 | 0.97042 | 60.0093 | 115.5755 | 14.9287 | 0.45248 | 16 | 0.96639 | 59.9586 | 115.7542 | 15.9491
0.46181 | 15 | 0.97042 | 60.0095 | 115.5755 | 14.9288 | 0.46082 | 16 | 0.96639 | 59.9586 | 115.7479 | 15.9491
0.47015 | 15 | 0.97042 | 60.0095 | 115.5755 | 14.9288 | 0.46915 | 16 | 0.96639 | 59.9586 | 115.7479 | 15.9491
0.47848 | 15 | 0.97042 | 60.0095 | 115.5756 | 14.9288 | 0.47748 | 16 | 0.96639 | 59.9586 | 115.7479 | 15.9491
0.48681 | 15 | 0.97042 | 60.0095 | 115.5756 | 14.9288 | 0.48581 | 16 | 0.96639 | 59.9586 | 115.7479 | 15.9491
0.49515 | 15 | 0.97019 | 59.9735 | 115.5785 | 14.9805 | 0.49414 | 16 | 0.96639 | 59.9586 | 115.7479 | 15.9491
0.50348 | 15 | 0.97019 | 59.9735 | 115.5814 | 14.9805 | 0.50246 | 16 | 0.96681 | 59.972 | 115.7359 | 15.8485
0.51181 | 15 | 0.96992 | 59.9452 | 115.5859 | 15.0458 | 0.51079 | 16 | 0.96681 | 59.972 | 115.7241 | 15.8485
0.52015 | 15 | 0.96992 | 59.9452 | 115.5904 | 15.0458 | 0.51912 | 16 | 0.9664 | 59.9509 | 115.7241 | 15.9461
0.52848 | 15 | 0.96983 | 59.9262 | 115.5827 | 15.0631 | 0.52745 | 16 | 0.9664 | 59.9509 | 115.7241 | 15.9461
0.53681 | 15 | 0.96983 | 59.9262 | 115.5749 | 15.0631 | 0.53578 | 16 | 0.9664 | 59.9509 | 115.7241 | 15.9461
0.54515 | 15 | 0.96983 | 59.9262 | 115.5749 | 15.0631 | 0.54411 | 16 | 0.9664 | 59.9509 | 115.7241 | 15.9461
0.55348 | 15 | 0.96983 | 59.9262 | 115.5749 | 15.0631 | 0.55244 | 16 | 0.96613 | 59.9474 | 115.7308 | 16.0131
0.56181 | 15 | 0.97007 | 59.9345 | 115.5681 | 15.0027 | 0.56078 | 16 | 0.96613 | 59.9474 | 115.7374 | 16.0131
0.57014 | 15 | 0.97007 | 59.9345 | 115.5613 | 15.0027 | 0.56909 | 16 | 0.96634 | 59.9577 | 115.7348 | 15.9636
0.57848 | 15 | 0.97032 | 59.946 | 115.5577 | 14.9403 | 0.57742 | 16 | 0.96634 | 59.9577 | 115.7321 | 15.9636
0.58681 | 15 | 0.97032 | 59.946 | 115.554 | 14.9403 | 0.58575 | 16 | 0.96656 | 59.9723 | 115.7327 | 15.9113
0.59515 | 15 | 0.97032 | 59.946 | 115.554 | 14.9403 | 0.59409 | 16 | 0.96656 | 59.9723 | 115.7332 | 15.9113
0.60348 | 15 | 0.97032 | 59.946 | 115.554 | 14.9403 | 0.60242 | 16 | 0.96592 | 59.936 | 115.7332 | 16.0611
0.61182 | 15 | 0.97032 | 59.946 | 115.554 | 14.9403 | 0.61075 | 16 | 0.96592 | 59.936 | 115.7332 | 16.0611
0.62015 | 15 | 0.97032 | 59.946 | 115.554 | 14.9403 | 0.61908 | 16 | 0.96592 | 59.936 | 115.7332 | 16.0611
0.62848 | 15 | 0.97054 | 59.9588 | 115.5535 | 14.8861 | 0.6274 | 16 | 0.96592 | 59.936 | 115.7332 | 16.0611
0.63682 | 15 | 0.97054 | 59.9588 | 115.5529 | 14.8861 | 0.63573 | 16 | 0.96592 | 59.936 | 115.7332 | 16.0611
0.64515 | 15 | 0.97054 | 59.9588 | 115.5529 | 14.8861 | 0.64406 | 16 | 0.96592 | 59.936 | 115.7332 | 16.0611
0.65349 | 15 | 0.97054 | 59.9588 | 115.5529 | 14.8861 | 0.65239 | 16 | 0.96621 | 59.9472 | 115.7257 | 15.991
0.66182 | 15 | 0.9707 | 59.9682 | 115.5521 | 14.8461 | 0.66072 | 16 | 0.96621 | 59.9472 | 115.7182 | 15.991
0.67015 | 15 | 0.9707 | 59.9682 | 115.5512 | 14.8461 | 0.66905 | 16 | 0.96669 | 59.9768 | 115.7186 | 15.8802
0.67849 | 15 | 0.9707 | 59.9682 | 115.5512 | 14.8461 | 0.67738 | 16 | 0.96669 | 59.9768 | 115.7188 | 15.8802
0.68682 | 15 | 0.9707 | 59.9682 | 115.5512 | 14.8461 | 0.68571 | 16 | 0.96636 | 59.9645 | 115.7188 | 15.9599
0.69516 | 15 | 0.97036 | 59.9476 | 115.5512 | 14.9307 | 0.69403 | 16 | 0.96636 | 59.9645 | 115.7188 | 15.9599
0.70349 | 15 | 0.97036 | 59.9476 | 115.5512 | 14.9307 | 0.70236 | 16 | 0.96636 | 59.9645 | 115.7188 | 15.9599
0.71183 | 15 | 0.97036 | 59.9476 | 115.5512 | 14.9307 | 0.71069 | 16 | 0.96636 | 59.9645 | 115.7188 | 15.9599
0.72016 | 15 | 0.97036 | 59.9476 | 115.5512 | 14.9307 | 0.71902 | 16 | 0.96636 | 59.9645 | 115.7188 | 15.9599
0.72849 | 15 | 0.97005 | 59.9241 | 115.5512 | 15.0063 | 0.72736 | 16 | 0.96636 | 59.9645 | 115.7188 | 15.9599
0.73683 | 15 | 0.97005 | 59.9241 | 115.5512 | 15.0063 | 0.73569 | 16 | 0.96636 | 59.9645 | 115.7188 | 15.9599
0.74516 | 15 | 0.97021 | 59.9343 | 115.5514 | 14.9663 | 0.74402 | 16 | 0.96636 | 59.9645 | 115.7188 | 15.9599
0.75349 | 15 | 0.97021 | 59.9343 | 115.5517 | 14.9663 | 0.75235 | 16 | 0.96603 | 59.9538 | 115.7188 | 16.0397
0.76183 | 15 | 0.97021 | 59.9343 | 115.5517 | 14.9663 | 0.76067 | 16 | 0.96603 | 59.9538 | 115.7188 | 16.0397
0.77016 | 15 | 0.97021 | 59.9343 | 115.5517 | 14.9663 | 0.769 | 16 | 0.96624 | 59.9642 | 115.7164 | 15.9901
0.7785 | 15 | 0.97021 | 59.9343 | 115.5517 | 14.9663 | 0.77733 | 16 | 0.96624 | 59.9642 | 115.714 | 15.9901
0.78683 | 15 | 0.97021 | 59.9343 | 115.5517 | 14.9663 | 0.78566 | 16 | 0.96676 | 59.9944 | 115.7112 | 15.8668
0.79517 | 15 | 0.97021 | 59.9343 | 115.5517 | 14.9663 | 0.79399 | 16 | 0.96676 | 59.9944 | 115.7084 | 15.8668
0.8035 | 15 | 0.97021 | 59.9343 | 115.5517 | 14.9663 | 0.80232 | 16 | 0.96676 | 59.9944 | 115.7083 | 15.8668
0.81184 | 15 | 0.97021 | 59.9343 | 115.5517 | 14.9663 | 0.81065 | 16 | 0.96676 | 59.9944 | 115.7083 | 15.8668
0.82017 | 15 | 0.97021 | 59.9343 | 115.5517 | 14.9663 | 0.81898 | 16 | 0.96676 | 59.9944 | 115.7083 | 15.8668
0.8285 | 15 | 0.97028 | 59.9573 | 115.5637 | 14.9521 | 0.8273 | 16 | 0.96676 | 59.9944 | 115.7083 | 15.8668
0.83684 | 15 | 0.97028 | 59.9573 | 115.5758 | 14.9521 | 0.83563 | 16 | 0.96636 | 59.9674 | 115.7083 | 15.9614
0.84517 | 15 | 0.97028 | 59.9573 | 115.5758 | 14.9521 | 0.84396 | 16 | 0.96636 | 59.9674 | 115.7083 | 15.9614
0.8535 | 15 | 0.97028 | 59.9573 | 115.5758 | 14.9521 | 0.85229 | 16 | 0.96652 | 59.9832 | 115.714 | 15.9251
0.86184 | 15 | 0.97028 | 59.9573 | 115.5758 | 14.9521 | 0.86063 | 16 | 0.96652 | 59.9832 | 115.7196 | 15.9251
0.87017 | 15 | 0.97028 | 59.9573 | 115.5758 | 14.9521 | 0.86896 | 16 | 0.9661 | 59.9628 | 115.7196 | 16.0228
0.87851 | 15 | 0.97028 | 59.9573 | 115.5758 | 14.9521 | 0.87729 | 16 | 0.9661 | 59.9628 | 115.7196 | 16.0228
0.88684 | 15 | 0.97028 | 59.9573 | 115.5758 | 14.9521 | 0.8856 | 16 | 0.96657 | 60.0014 | 115.7283 | 15.9172
0.89518 | 15 | 0.97053 | 59.9684 | 115.5718 | 14.8893 | 0.89394 | 16 | 0.96657 | 60.0014 | 115.737 | 15.9172
0.90351 | 15 | 0.97053 | 59.9684 | 115.5678 | 14.8893 | 0.90227 | 16 | 0.96657 | 60.0014 | 115.737 | 15.9172
0.91184 | 15 | 0.97053 | 59.9684 | 115.5678 | 14.8893 | 0.9106 | 16 | 0.96657 | 60.0014 | 115.737 | 15.9172
0.92018 | 15 | 0.97053 | 59.9684 | 115.5678 | 14.8893 | 0.91893 | 16 | 0.9661 | 59.9546 | 115.737 | 16.0214
0.92851 | 15 | 0.97053 | 59.9684 | 115.5678 | 14.8893 | 0.92726 | 16 | 0.9661 | 59.9546 | 115.737 | 16.0214
0.93685 | 15 | 0.97053 | 59.9684 | 115.5678 | 14.8893 | 0.93559 | 16 | 0.96631 | 59.9657 | 115.7349 | 15.9718
0.94518 | 15 | 0.97073 | 59.9779 | 115.5646 | 14.8392 | 0.94392 | 16 | 0.96631 | 59.9657 | 115.7327 | 15.9718
0.95351 | 15 | 0.97073 | 59.9779 | 115.5614 | 14.8392 | 0.95224 | 16 | 0.96631 | 59.9657 | 115.7327 | 15.9718
0.96185 | 15 | 0.97073 | 59.9779 | 115.5614 | 14.8392 | 0.96057 | 16 | 0.96631 | 59.9657 | 115.7328 | 15.9718
0.97018 | 15 | 0.97073 | 59.9779 | 115.5614 | 14.8392 | 0.9689 | 16 | 0.96631 | 59.9657 | 115.7328 | 15.9718
0.97852 | 15 | 0.97103 | 59.9889 | 115.5543 | 14.7626 | 0.97723 | 15.994 | 0.96631 | 59.9657 | 115.7328 | 15.9718
0.98685 | 15 | 0.97103 | 59.9889 | 115.5472 | 14.7626 | 0.98557 | 15.9857 | 0.96659 | 59.989 | 115.7387 | 15.9085
0.99519 | 15 | 0.97082 | 59.9885 | 115.5508 | 14.8184 | 0.9939 | 15.9774 | 0.96659 | 59.989 | 115.7446 | 15.9085
1.0035 | 15 | 0.97082 | 59.9885 | 115.5544 | 14.8184 | 1.0022 | 15.969 | 0.96685 | 60.0066 | 115.7451 | 15.8468
1.0119 | 15 | 0.97036 | 59.9726 | 115.5544 | 14.9365 | 1.0106 | 15.9607 | 0.96685 | 60.0066 | 115.7456 | 15.8468
1.0202 | 15 | 0.97036 | 59.9726 | 115.5544 | 14.9365 | 1.0189 | 15.9524 | 0.96685 | 60.0066 | 115.7456 | 15.8468
1.0285 | 15 | 0.97056 | 59.9815 | 115.5507 | 14.8864 | 1.0272 | 15.944 | 0.96685 | 60.0066 | 115.7456 | 15.8468
1.0369 | 15 | 0.97056 | 59.9815 | 115.5469 | 14.8864 | 1.0355 | 15.9357 | 0.96602 | 59.9574 | 115.7545 | 16.0431
1.0452 | 15 | 0.97056 | 59.9815 | 115.5469 | 14.8864 | 1.0439 | 15.9274 | 0.96602 | 59.9574 | 115.7633 | 16.0431
1.0535 | 15 | 0.97056 | 59.9815 | 115.5469 | 14.8864 | 1.0522 | 15.9191 | 0.96602 | 59.9574 | 115.7633 | 16.0431
1.0619 | 15 | 0.97056 | 59.9815 | 115.5469 | 14.8864 | 1.0605 | 15.9107 | 0.96602 | 59.9574 | 115.7633 | 16.0431
1.0702 | 15 | 0.97056 | 59.9815 | 115.5469 | 14.8864 | 1.0689 | 15.9024 | 0.96602 | 59.9574 | 115.7633 | 16.0431
1.0785 | 15 | 0.97023 | 59.9919 | 115.5499 | 14.9757 | 1.0772 | 15.8941 | 0.96602 | 59.9574 | 115.7633 | 16.0431
1.0869 | 15 | 0.97023 | 59.9919 | 115.5529 | 14.9757 | 1.0855 | 15.8857 | 0.9662 | 59.9736 | 115.7679 | 16.0011
1.0952 | 15 | 0.97045 | 60.0053 | 115.5528 | 14.9215 | 1.0938 | 15.8774 | 0.9662 | 59.9736 | 115.7725 | 16.0011
1.1035 | 15 | 0.97045 | 60.0053 | 115.5527 | 14.9215 | 1.1022 | 15.8691 | 0.96603 | 59.9646 | 115.7726 | 16.0409
1.1119 | 15 | 0.97064 | 60.015 | 115.5498 | 14.8714 | 1.1105 | 15.8608 | 0.96603 | 59.9646 | 115.7727 | 16.0409
1.1202 | 15 | 0.97064 | 60.015 | 115.5469 | 14.8714 | 1.1188 | 15.8524 | 0.96624 | 59.9756 | 115.7708 | 15.9915
1.1285 | 15 | 0.97024 | 59.9998 | 115.5469 | 14.9756 | 1.1272 | 15.8441 | 0.96624 | 59.9756 | 115.7689 | 15.9915
1.1369 | 15 | 0.97024 | 59.9998 | 115.5469 | 14.9756 | 1.1355 | 15.8358 | 0.96624 | 59.9756 | 115.7689 | 15.9915
1.1452 | 15 | 0.96992 | 59.9961 | 115.5469 | 15.0572 | 1.1438 | 15.8274 | 0.96624 | 59.9756 | 115.7689 | 15.9915
1.1535 | 15 | 0.96992 | 59.9961 | 115.5469 | 15.0572 | 1.1521 | 15.8191 | 0.96624 | 59.9756 | 115.7689 | 15.9915
1.1619 | 15 | 0.97013 | 60.0028 | 115.5408 | 15.0034 | 1.1605 | 15.8108 | 0.96624 | 59.9756 | 115.7689 | 15.9915
1.1702 | 15 | 0.97013 | 60.0028 | 115.5347 | 15.0034 | 1.1688 | 15.8025 | 0.96647 | 59.9903 | 115.7696 | 15.9396
1.1785 | 15 | 0.97013 | 60.0028 | 115.5347 | 15.0034 | 1.1771 | 15.7941 | 0.96647 | 59.9903 | 115.7703 | 15.9396
1.1869 | 15 | 0.97013 | 60.0028 | 115.5347 | 15.0034 | 1.1855 | 15.7858 | 0.96647 | 59.9903 | 115.7703 | 15.9396
1.1952 | 15 | 0.97062 | 60.0397 | 115.5412 | 14.8852 | 1.1938 | 15.7775 | 0.96647 | 59.9903 | 115.7703 | 15.9396
1.2035 | 15 | 0.97062 | 60.0397 | 115.5477 | 14.8852 | 1.2021 | 15.7691 | 0.96647 | 59.9897 | 115.7806 | 15.9374
1.2119 | 15 | 0.97062 | 60.0397 | 115.5477 | 14.8852 | 1.2104 | 15.7608 | 0.96647 | 59.9897 | 115.7907 | 15.9374
1.2202 | 15 | 0.97062 | 60.0397 | 115.5477 | 14.8852 | 1.2188 | 15.7525 | 0.96648 | 59.9899 | 115.7908 | 15.9373
1.2285 | 15 | 0.97017 | 60.0089 | 115.5477 | 14.995 | 1.2271 | 15.7441 | 0.96648 | 59.9899 | 115.7908 | 15.9373
1.2369 | 15 | 0.97017 | 60.0089 | 115.5477 | 14.995 | 1.2354 | 15.7358 | 0.96595 | 59.9603 | 115.7908 | 16.0603
1.2452 | 15 | 0.97037 | 60.0245 | 115.551 | 14.9462 | 1.2438 | 15.7275 | 0.96595 | 59.9603 | 115.7908 | 16.0603
1.2535 | 15 | 0.97037 | 60.0245 | 115.5542 | 14.9462 | 1.2521 | 15.7192 | 0.96595 | 59.9602 | 115.7908 | 16.0604
1.2619 | 15 | 0.97057 | 60.0345 | 115.5515 | 14.8961 | 1.2604 | 15.7108 | 0.96595 | 59.9602 | 115.7908 | 16.0604
1.2702 | 15 | 0.97057 | 60.0345 | 115.5488 | 14.8961 | 1.2688 | 15.7025 | 0.96566 | 59.9524 | 115.7923 | 16.1304
1.2785 | 15 | 0.97043 | 60.0283 | 115.5552 | 14.9302 | 1.2771 | 15.6942 | 0.96566 | 59.9524 | 115.7938 | 16.1304
1.2869 | 15 | 0.97043 | 60.0283 | 115.5617 | 14.9302 | 1.2854 | 15.6858 | 0.96583 | 59.9595 | 115.7905 | 16.0902
1.2952 | 15 | 0.96992 | 59.999 | 115.5617 | 15.0585 | 1.2937 | 15.6775 | 0.96583 | 59.9595 | 115.7872 | 16.0902
1.3035 | 15 | 0.96992 | 59.999 | 115.5617 | 15.0585 | 1.3021 | 15.6692 | 0.96615 | 59.9797 | 115.7865 | 16.015
1.3119 | 15 | 0.97012 | 60.0157 | 115.5657 | 15.0102 | 1.3104 | 15.6609 | 0.96615 | 59.9797 | 115.7858 | 16.015
1.3202 | 15 | 0.97012 | 60.0157 | 115.5697 | 15.0102 | 1.3187 | 15.6525 | 0.96615 | 59.9797 | 115.7858 | 16.015
1.3285 | 15 | 0.97032 | 60.0251 | 115.5665 | 14.9601 | 1.3271 | 15.6442 | 0.96615 | 59.9797 | 115.7858 | 16.015
1.3369 | 15 | 0.97032 | 60.0251 | 115.5632 | 14.9601 | 1.3354 | 15.6359 | 0.96615 | 59.9801 | 115.7858 | 16.0151
1.3452 | 15 | 0.97032 | 60.0251 | 115.5632 | 14.9601 | 1.3437 | 15.6275 | 0.96615 | 59.9801 | 115.7858 | 16.0151
1.3536 | 15 | 0.97032 | 60.0251 | 115.5632 | 14.9601 | 1.3521 | 15.6192 | 0.96622 | 59.9703 | 115.7833 | 15.9949
1.3619 | 15 | 0.97054 | 60.0252 | 115.5501 | 14.9026 | 1.3604 | 15.6109 | 0.96622 | 59.9703 | 115.7808 | 15.9949
1.3702 | 15.0055 | 0.97054 | 60.0252 | 115.537 | 14.9026 | 1.3687 | 15.6025 | 0.96622 | 59.9703 | 115.7808 | 15.9949
1.3786 | 15.0138 | 0.9703 | 60.0022 | 115.5313 | 14.9589 | 1.377 | 15.5942 | 0.96622 | 59.9703 | 115.7808 | 15.9949
1.3869 | 15.0222 | 0.9703 | 60.0022 | 115.5256 | 14.9589 | 1.3854 | 15.5859 | 0.96622 | 59.9703 | 115.7808 | 15.9949
1.3952 | 15.0305 | 0.97013 | 59.9952 | 115.5324 | 15.0033 | 1.3937 | 15.5776 | 0.96622 | 59.9703 | 115.7808 | 15.9949
1.4036 | 15.0388 | 0.97013 | 59.9952 | 115.5392 | 15.0033 | 1.402 | 15.5692 | 0.96622 | 59.9703 | 115.7808 | 15.9949
1.4119 | 15.0472 | 0.97013 | 59.9952 | 115.5391 | 15.0033 | 1.4104 | 15.5609 | 0.96622 | 59.9703 | 115.7808 | 15.9949
1.4202 | 15.0555 | 0.97013 | 59.9952 | 115.5391 | 15.0033 | 1.4187 | 15.5526 | 0.96599 | 59.9393 | 115.7764 | 16.0455
1.4286 | 15.0638 | 0.96993 | 59.9852 | 115.5464 | 15.0532 | 1.427 | 15.5442 | 0.96599 | 59.9393 | 115.7721 | 16.0455
1.4369 | 15.0722 | 0.96993 | 59.9852 | 115.5537 | 15.0532 | 1.4353 | 15.5359 | 0.96599 | 59.9393 | 115.7721 | 16.0455
1.4452 | 15.0805 | 0.97016 | 60.0065 | 115.5599 | 14.9957 | 1.4437 | 15.5276 | 0.96599 | 59.9393 | 115.7721 | 16.0455
1.4536 | 15.0888 | 0.97016 | 60.0065 | 115.5661 | 14.9957 | 1.452 | 15.5193 | 0.96645 | 59.9596 | 115.7644 | 15.9361
1.4619 | 15.0972 | 0.97036 | 60.0169 | 115.5638 | 14.9457 | 1.4603 | 15.5109 | 0.96645 | 59.9596 | 115.7567 | 15.9361
1.4702 | 15.1055 | 0.97036 | 60.0169 | 115.5615 | 14.9457 | 1.4687 | 15.5026 | 0.96601 | 59.9344 | 115.7567 | 16.0385
1.4786 | 15.1138 | 0.97036 | 60.0169 | 115.5615 | 14.9457 | 1.477 | 15.4943 | 0.96601 | 59.9344 | 115.7567 | 16.0385
1.4869 | 15.1222 | 0.97036 | 60.0169 | 115.5615 | 14.9457 | 1.4853 | 15.4859 | 0.96601 | 59.9344 | 115.7567 | 16.0385
1.4952 | 15.1305 | 0.97036 | 60.0169 | 115.5615 | 14.9457 | 1.4937 | 15.4776 | 0.96601 | 59.9344 | 115.7567 | 16.0385
1.5036 | 15.1389 | 0.97036 | 60.0169 | 115.5614 | 14.9457 | 1.502 | 15.4693 | 0.96601 | 59.9344 | 115.7567 | 16.0385
1.5119 | 15.1472 | 0.97035 | 59.986 | 115.555 | 14.941 | 1.5103 | 15.4609 | 0.96601 | 59.9344 | 115.7567 | 16.0385
1.5202 | 15.1555 | 0.97035 | 59.986 | 115.5485 | 14.941 | 1.5186 | 15.4526 | 0.96589 | 59.943 | 115.7638 | 16.0702
1.5286 | 15.1639 | 0.97009 | 59.9485 | 115.5549 | 15.0009 | 1.527 | 15.4443 | 0.96589 | 59.943 | 115.7708 | 16.0702
1.5369 | 15.1722 | 0.97009 | 59.9485 | 115.5612 | 15.0009 | 1.5353 | 15.436 | 0.96633 | 59.9706 | 115.7714 | 15.9691
1.5452 | 15.1805 | 0.97009 | 59.9485 | 115.5612 | 15.0009 | 1.5436 | 15.4276 | 0.96633 | 59.9706 | 115.772 | 15.9691
1.5536 | 15.1889 | 0.97009 | 59.9485 | 115.5612 | 15.0009 | 1.552 | 15.4193 | 0.96633 | 59.9706 | 115.772 | 15.9691
1.5619 | 15.1972 | 0.97034 | 59.961 | 115.5586 | 14.9384 | 1.5603 | 15.411 | 0.96633 | 59.9706 | 115.772 | 15.9691
1.5702 | 15.2055 | 0.97034 | 59.961 | 115.5559 | 14.9384 | 1.5686 | 15.4026 | 0.96633 | 59.9706 | 115.772 | 15.9691
1.5786 | 15.2139 | 0.96996 | 59.9235 | 115.5559 | 15.0285 | 1.577 | 15.3943 | 0.96633 | 59.9706 | 115.772 | 15.9691
1.5869 | 15.2222 | 0.96996 | 59.9235 | 115.5559 | 15.0285 | 1.5853 | 15.386 | 0.96633 | 59.9706 | 115.772 | 15.9691
1.5952 | 15.2305 | 0.97016 | 59.9343 | 115.5538 | 14.9787 | 1.5936 | 15.3777 | 0.96633 | 59.9706 | 115.772 | 15.9691
1.6036 | 15.2389 | 0.97016 | 59.9343 | 115.5517 | 14.9787 | 1.6019 | 15.3693 | 0.96633 | 59.9706 | 115.772 | 15.9691
1.6119 | 15.2472 | 0.97035 | 59.9406 | 115.5463 | 14.9295 | 1.6103 | 15.361 | 0.96633 | 59.9706 | 115.772 | 15.9691
1.6203 | 15.2555 | 0.97035 | 59.9406 | 115.5409 | 14.9295 | 1.6186 | 15.3527 | 0.96675 | 59.9881 | 115.7639 | 15.8689
1.6286 | 15.2639 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.6269 | 15.3443 | 0.96675 | 59.9881 | 115.7558 | 15.8689
1.6369 | 15.2722 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.6353 | 15.336 | 0.96701 | 59.993 | 115.7445 | 15.8044
1.6453 | 15.2805 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.6436 | 15.3277 | 0.96701 | 59.993 | 115.7332 | 15.8044
1.6536 | 15.2889 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.6519 | 15.3194 | 0.96619 | 59.9524 | 115.7332 | 15.9982
1.6619 | 15.2972 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.6602 | 15.311 | 0.96619 | 59.9524 | 115.7332 | 15.9982
1.6703 | 15.3055 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.6686 | 15.3027 | 0.96619 | 59.9524 | 115.7332 | 15.9982
1.6786 | 15.3139 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.6769 | 15.2944 | 0.96619 | 59.9524 | 115.7332 | 15.9982
1.6869 | 15.3222 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.6852 | 15.286 | 0.96586 | 59.9417 | 115.7332 | 16.0778
1.6953 | 15.3305 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.6936 | 15.2777 | 0.96586 | 59.9417 | 115.7332 | 16.0778
1.7036 | 15.3389 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.7019 | 15.2694 | 0.96629 | 59.969 | 115.7335 | 15.9769
1.7119 | 15.3472 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.7102 | 15.261 | 0.96629 | 59.969 | 115.7339 | 15.9769
1.7203 | 15.3556 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.7185 | 15.2527 | 0.96656 | 59.9875 | 115.7351 | 15.9149
1.7286 | 15.3639 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.7269 | 15.2444 | 0.96656 | 59.9875 | 115.7364 | 15.9149
1.7369 | 15.3722 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.7352 | 15.2361 | 0.96656 | 59.9875 | 115.7364 | 15.9149
1.7453 | 15.3806 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.7435 | 15.2277 | 0.96656 | 59.9875 | 115.7364 | 15.9149
1.7536 | 15.3889 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.7519 | 15.2194 | 0.96656 | 59.9875 | 115.7364 | 15.9149
1.7619 | 15.3972 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.7602 | 15.2111 | 0.96656 | 59.9875 | 115.7364 | 15.9149
1.7703 | 15.4056 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.7685 | 15.2027 | 0.96656 | 59.9875 | 115.7364 | 15.9149
1.7786 | 15.4139 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.7769 | 15.1944 | 0.96656 | 59.9875 | 115.7364 | 15.9149
1.7869 | 15.4222 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.7852 | 15.1861 | 0.96657 | 60.0103 | 115.7561 | 15.9199
1.7953 | 15.4306 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.7935 | 15.1778 | 0.96657 | 60.0103 | 115.7756 | 15.9199
1.8036 | 15.4389 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.8018 | 15.1694 | 0.96609 | 59.9703 | 115.7756 | 16.0277
1.812 | 15.4472 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.8102 | 15.1611 | 0.96609 | 59.9703 | 115.7756 | 16.0277
1.8203 | 15.4556 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.8185 | 15.1528 | 0.96598 | 59.9621 | 115.7833 | 16.0527
1.8286 | 15.4639 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.8268 | 15.1444 | 0.96598 | 59.9621 | 115.791 | 16.0527
1.837 | 15.4722 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.8352 | 15.1361 | 0.96598 | 59.9621 | 115.791 | 16.0527
1.8453 | 15.4806 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.8435 | 15.1278 | 0.96598 | 59.9621 | 115.791 | 16.0527
1.8536 | 15.4889 | 0.97035 | 59.9407 | 115.5409 | 14.9295 | 1.8518 | 15.1194 | 0.9662 | 59.9657 | 115.7815 | 15.9996
1.862 | 15.4972 | 0.97055 | 59.9572 | 115.5449 | 14.881 | 1.8601 | 15.1111 | 0.9662 | 59.9657 | 115.772 | 15.9996
1.8703 | 15.5056 | 0.97055 | 59.9572 | 115.5488 | 14.881 | 1.8685 | 15.1028 | 0.96642 | 59.9814 | 115.7738 | 15.948
1.8786 | 15.5139 | 0.97024 | 59.9358 | 115.5488 | 14.9572 | 1.8768 | 15.0945 | 0.96642 | 59.9814 | 115.7755 | 15.948
1.887 | 15.5223 | 0.97024 | 59.9358 | 115.5488 | 14.9572 | 1.8851 | 15.0861 | 0.96642 | 59.9814 | 115.7755 | 15.948
1.8953 | 15.5306 | 0.97024 | 59.9358 | 115.5488 | 14.9572 | 1.8935 | 15.0778 | 0.96642 | 59.9814 | 115.7755 | 15.948
1.9036 | 15.5389 | 0.97024 | 59.9358 | 115.5488 | 14.9572 | 1.9018 | 15.0695 | 0.96642 | 59.9814 | 115.7755 | 15.948
1.912 | 15.5473 | 0.97044 | 59.9467 | 115.5469 | 14.9073 | 1.9101 | 15.0611 | 0.96642 | 59.9814 | 115.7756 | 15.948
1.9203 | 15.5556 | 0.97044 | 59.9467 | 115.5449 | 14.9073 | 1.9184 | 15.0528 | 0.96669 | 60.0008 | 115.7777 | 15.8868
1.9286 | 15.5639 | 0.97002 | 59.9455 | 115.5449 | 15.018 | 1.9268 | 15.0445 | 0.96669 | 60.0008 | 115.7799 | 15.8868
1.937 | 15.5723 | 0.97002 | 59.9455 | 115.5449 | 15.018 | 1.9351 | 15.0362 | 0.96669 | 60.0007 | 115.7799 | 15.8866
1.9453 | 15.5806 | 0.97002 | 59.9455 | 115.5449 | 15.018 | 1.9434 | 15.0278 | 0.96669 | 60.0007 | 115.7799 | 15.8866
1.9536 | 15.5889 | 0.97002 | 59.9455 | 115.5449 | 15.018 | 1.9518 | 15.0195 | 0.96719 | 60.047 | 115.7945 | 15.7718
1.962 | 15.5973 | 0.9703 | 59.9775 | 115.5597 | 14.9542 | 1.9601 | 15.0112 | 0.96719 | 60.047 | 115.8092 | 15.7718
1.9703 | 15.6056 | 0.9703 | 59.9775 | 115.5744 | 14.9542 | 1.9684 | 15.0028 | 0.96624 | 59.99 | 115.8092 | 15.9961
1.9787 | 15.6139 | 0.9703 | 59.9775 | 115.5744 | 14.9542 | 1.9767 | 15 | 0.96624 | 59.99 | 115.8092 | 15.9961
1.987 | 15.6223 | 0.9703 | 59.9775 | 115.5744 | 14.9542 | 1.9851 | 15 | 0.96624 | 59.99 | 115.8092 | 15.9961
1.9953 | 15.6306 | 0.9703 | 59.9775 | 115.5744 | 14.9542 | 1.9934 | 15 | 0.96624 | 59.99 | 115.8092 | 15.9961
2.0037 | 15.6389 | 0.9703 | 59.9775 | 115.5744 | 14.9542 | 2.0017 | 15 | 0.96565 | 59.9472 | 115.8092 | 16.1318
2.012 | 15.6473 | 0.9703 | 59.9775 | 115.5744 | 14.9542 | 2.0101 | 15 | 0.96565 | 59.9472 | 115.8092 | 16.1318
2.0203 | 15.6556 | 0.9703 | 59.9775 | 115.5744 | 14.9542 | 2.0184 | 15 | 0.96592 | 59.9669 | 115.8116 | 16.0707
2.0287 | 15.6639 | 0.9703 | 59.9775 | 115.5744 | 14.9542 | 2.0267 | 15 | 0.96592 | 59.9669 | 115.814 | 16.0707
2.037 | 15.6723 | 0.9703 | 59.9775 | 115.5744 | 14.9542 | 2.035 | 15 | 0.96631 | 59.9916 | 115.8143 | 15.9791
2.0453 | 15.6806 | 0.96982 | 59.9694 | 115.5743 | 15.0779 | 2.0434 | 15 | 0.96631 | 59.9916 | 115.8146 | 15.9791
2.0537 | 15.6889 | 0.96982 | 59.9694 | 115.5743 | 15.0779 | 2.0517 | 15 | 0.96631 | 59.9916 | 115.8146 | 15.9791
2.062 | 15.6973 | 0.96982 | 59.9695 | 115.5743 | 15.0778 | 2.06 | 15 | 0.96631 | 59.9916 | 115.8146 | 15.9791
2.0703 | 15.7056 | 0.96982 | 59.9695 | 115.5743 | 15.0778 | 2.0684 | 15 | 0.96631 | 59.9916 | 115.8146 | 15.9791
2.0787 | 15.714 | 0.96998 | 59.9811 | 115.5757 | 15.0381 | 2.0767 | 15 | 0.96631 | 59.9916 | 115.8146 | 15.9791
2.087 | 15.7223 | 0.96998 | 59.9811 | 115.5771 | 15.0381 | 2.085 | 15 | 0.96631 | 59.9916 | 115.8146 | 15.9791
2.0953 | 15.7306 | 0.96998 | 59.9811 | 115.5771 | 15.0381 | 2.0934 | 15 | 0.96631 | 59.9916 | 115.8146 | 15.9791
2.1037 | 15.739 | 0.96998 | 59.9811 | 115.5771 | 15.0381 | 2.1017 | 15 | 0.96631 | 59.9916 | 115.8146 | 15.9791
2.112 | 15.7473 | 0.96998 | 59.9812 | 115.5771 | 15.0381 | 2.11 | 15 | 0.96631 | 59.9916 | 115.8146 | 15.9791
2.1203 | 15.7556 | 0.96998 | 59.9812 | 115.5771 | 15.0381 | 2.1183 | 15 | 0.96631 | 59.9916 | 115.8147 | 15.9791
2.1287 | 15.764 | 0.96998 | 59.9812 | 115.5771 | 15.0381 | 2.1267 | 15 | 0.96631 | 59.9916 | 115.8147 | 15.9791
2.137 | 15.7723 | 0.96998 | 59.9812 | 115.5771 | 15.0381 | 2.135 | 15 | 0.96681 | 60.0134 | 115.806 | 15.8599
2.1453 | 15.7806 | 0.96998 | 59.9812 | 115.5771 | 15.0381 | 2.1433 | 15 | 0.96681 | 60.0134 | 115.7974 | 15.8599
2.1537 | 15.789 | 0.96998 | 59.9812 | 115.5771 | 15.0381 | 2.1517 | 15 | 0.96663 | 59.9732 | 115.7942 | 15.8939
2.162 | 15.7973 | 0.97019 | 60.0022 | 115.5845 | 14.9884 | 2.16 | 15 | 0.96663 | 59.9732 | 115.7911 | 15.8939
2.1704 | 15.8056 | 0.97019 | 60.0022 | 115.5919 | 14.9884 | 2.1683 | 15 | 0.96663 | 59.9731 | 115.7911 | 15.8939
2.1787 | 15.814 | 0.97019 | 60.0023 | 115.5919 | 14.9882 | 2.1767 | 15 | 0.96663 | 59.9731 | 115.7911 | 15.8939
2.187 | 15.8223 | 0.97019 | 60.0023 | 115.5919 | 14.9882 | 2.185 | 15 | 0.96663 | 59.9731 | 115.7911 | 15.8939
2.1954 | 15.8306 | 0.97019 | 60.0023 | 115.5919 | 14.9882 | 2.1933 | 15 | 0.96663 | 59.9731 | 115.7911 | 15.8939
2.2037 | 15.839 | 0.97019 | 60.0023 | 115.5919 | 14.9882 | 2.2016 | 15 | 0.96663 | 59.9731 | 115.7911 | 15.8939
2.212 | 15.8473 | 0.97019 | 60.0023 | 115.5919 | 14.9882 | 2.21 | 15 | 0.96663 | 59.9731 | 115.7911 | 15.8939
2.2204 | 15.8556 | 0.97019 | 60.0023 | 115.5919 | 14.9882 | 2.2183 | 15 | 0.96663 | 59.9731 | 115.7911 | 15.8939
2.2287 | 15.864 | 0.9698 | 59.9954 | 115.5919 | 15.0884 | 2.2266 | 15 | 0.96663 | 59.9731 | 115.7911 | 15.8939
2.237 | 15.8723 | 0.9698 | 59.9954 | 115.5919 | 15.0884 | 2.235 | 15 | 0.96663 | 59.9731 | 115.7911 | 15.8939
2.2454 | 15.8807 | 0.9698 | 59.9954 | 115.5919 | 15.0884 | 2.2433 | 15 | 0.96663 | 59.9731 | 115.7911 | 15.8939
2.2537 | 15.889 | 0.9698 | 59.9954 | 115.5919 | 15.0884 | 2.2516 | 15 | 0.96663 | 59.9733 | 115.7911 | 15.894
2.262 | 15.8973 | 0.9698 | 59.9954 | 115.5919 | 15.0884 | 2.2599 | 15 | 0.96663 | 59.9733 | 115.7911 | 15.894
2.2704 | 15.9057 | 0.9698 | 59.9954 | 115.5919 | 15.0884 | 2.2683 | 15 | 0.96871 | 59.9661 | 115.7698 | 15.3646
2.2787 | 15.914 | 0.9698 | 59.9954 | 115.5919 | 15.0884 | 2.2766 | 15 | 0.96871 | 59.9661 | 115.7485 | 15.3646
2.287 | 15.9223 | 0.9698 | 59.9954 | 115.5919 | 15.0884 | 2.2849 | 15 | 0.96899 | 59.9655 | 115.7307 | 15.2924
2.2954 | 15.9307 | 0.97005 | 60.005 | 115.5865 | 15.0259 | 2.2933 | 15 | 0.96899 | 59.9655 | 115.7128 | 15.2924
2.3037 | 15.939 | 0.97005 | 60.005 | 115.5812 | 15.0259 | 2.3016 | 15 | 0.96899 | 59.9655 | 115.7129 | 15.2924
2.312 | 15.9473 | 0.97005 | 60.005 | 115.5812 | 15.0259 | 2.3099 | 15 | 0.96899 | 59.9655 | 115.7129 | 15.2924
2.3204 | 15.9557 | 0.97005 | 60.005 | 115.5812 | 15.0259 | 2.3183 | 15 | 0.96947 | 59.9773 | 115.7129 | 15.1697
2.3287 | 15.964 | 0.97029 | 60.0275 | 115.5888 | 14.969 | 2.3266 | 15 | 0.96947 | 59.9773 | 115.7129 | 15.1697
2.3371 | 15.9723 | 0.97029 | 60.0275 | 115.5964 | 14.969 | 2.3349 | 15 | 0.96947 | 59.9773 | 115.7129 | 15.1697
2.3454 | 15.9807 | 0.97029 | 60.0272 | 115.5964 | 14.969 | 2.3432 | 15 | 0.96947 | 59.9773 | 115.7129 | 15.1697
2.3537 | 15.989 | 0.97029 | 60.0272 | 115.5964 | 14.969 | 2.3516 | 15 | 0.96966 | 59.9734 | 115.698 | 15.1196
2.3621 | 15.9973 | 0.97029 | 60.0272 | 115.5964 | 14.969 | 2.3599 | 15 | 0.96966 | 59.9734 | 115.683 | 15.1196
2.3704 | 16 | 0.97029 | 60.0272 | 115.5964 | 14.969 | 2.3682 | 15 | 0.96987 | 59.9763 | 115.6735 | 15.0663
2.3787 | 16 | 0.97048 | 60.0375 | 115.594 | 14.9191 | 2.3766 | 15 | 0.96987 | 59.9763 | 115.664 | 15.0663
2.3871 | 16 | 0.97048 | 60.0375 | 115.5916 | 14.9191 | 2.3849 | 15 | 0.96987 | 59.9763 | 115.664 | 15.0663
2.3954 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.3932 | 15 | 0.96987 | 59.9763 | 115.664 | 15.0663
2.4037 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.4016 | 15 | 0.96987 | 59.9763 | 115.664 | 15.0663
2.4121 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.4099 | 15 | 0.96987 | 59.9763 | 115.664 | 15.0663
2.4204 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.4182 | 15 | 0.97011 | 59.9813 | 115.6534 | 15.0026
2.4287 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.4265 | 15 | 0.97011 | 59.9813 | 115.6429 | 15.0026
2.4371 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.4349 | 15 | 0.97011 | 59.9813 | 115.6429 | 15.0026
2.4454 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.4432 | 15 | 0.97011 | 59.9813 | 115.6429 | 15.0026
2.4537 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.4515 | 15 | 0.97031 | 59.9876 | 115.6371 | 14.9518
2.4621 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.4599 | 15 | 0.97031 | 59.9876 | 115.6313 | 14.9518
2.4704 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.4682 | 15 | 0.97031 | 59.9876 | 115.6313 | 14.9518
2.4787 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.4765 | 15 | 0.97031 | 59.9876 | 115.6313 | 14.9518
2.4871 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.4848 | 15 | 0.97051 | 59.9995 | 115.6312 | 14.9028
2.4954 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.4932 | 15 | 0.97051 | 59.9995 | 115.6311 | 14.9028
2.5037 | 16 | 0.97014 | 60.0087 | 115.5916 | 15.002 | 2.5015 | 15 | 0.97051 | 59.9995 | 115.6311 | 14.9028
2.5121 | 16 | 0.97006 | 60.0048 | 115.5989 | 15.0234 | 2.5098 | 15 | 0.97051 | 59.9995 | 115.6311 | 14.9028
2.5204 | 16 | 0.97006 | 60.0048 | 115.6063 | 15.0234 | 2.5182 | 15 | 0.97051 | 59.9995 | 115.6311 | 14.9028
2.5288 | 16 | 0.97006 | 60.0048 | 115.6063 | 15.0234 | 2.5265 | 15 | 0.97051 | 59.9995 | 115.6311 | 14.9028
2.5371 | 16 | 0.97006 | 60.0048 | 115.6063 | 15.0234 | 2.5348 | 15 | 0.97051 | 59.9995 | 115.6312 | 14.9028
2.5454 | 16 | 0.9699 | 59.9668 | 115.617 | 15.0544 | 2.5432 | 15 | 0.97051 | 59.9995 | 115.6313 | 14.9028
2.5538 | 16 | 0.9699 | 59.9668 | 115.6276 | 15.0544 | 2.5515 | 15 | 0.971 | 60.0435 | 115.644 | 14.7845
2.5621 | 16 | 0.9686 | 59.9196 | 115.6276 | 15.3799 | 2.5598 | 15 | 0.971 | 60.0435 | 115.6567 | 14.7845
2.5704 | 16 | 0.9686 | 59.9196 | 115.6276 | 15.3799 | 2.5681 | 15 | 0.97078 | 60.0343 | 115.6575 | 14.8389
2.5788 | 16 | 0.9682 | 59.3639 | 115.6276 | 15.3392 | 2.5765 | 15 | 0.97078 | 60.0343 | 115.6582 | 14.8389
2.5871 | 16 | 0.9682 | 59.3639 | 115.6276 | 15.3392 | 2.5848 | 15 | 0.9704 | 60.0196 | 115.6582 | 14.9377
2.5954 | 16 | 0.96726 | 59.0115 | 115.6375 | 15.4824 | 2.5931 | 15 | 0.9704 | 60.0196 | 115.6582 | 14.9377
2.6038 | 16 | 0.96726 | 59.0115 | 115.6474 | 15.4824 | 2.6015 | 15 | 0.9704 | 60.0196 | 115.6582 | 14.9377
2.6121 | 16 | 0.96726 | 59.5873 | 115.6474 | 15.6345 | 2.6098 | 15 | 0.9704 | 60.0196 | 115.6582 | 14.9377
2.6204 | 16 | 0.96726 | 59.5873 | 115.6474 | 15.6345 | 2.6181 | 15 | 0.9699 | 59.9943 | 115.6582 | 15.0611
2.6288 | 16 | 0.96726 | 59.5873 | 115.6474 | 15.6345 | 2.6264 | 15 | 0.9699 | 59.9943 | 115.6582 | 15.0611
2.6371 | 16 | 0.96726 | 59.5873 | 115.6474 | 15.6345 | 2.6348 | 15 | 0.9701 | 60 | 115.6519 | 15.0103
2.6454 | 16 | 0.96708 | 59.6833 | 115.6474 | 15.7049 | 2.6431 | 15 | 0.9701 | 60 | 115.6456 | 15.0103
2.6538 | 16 | 0.96708 | 59.6833 | 115.6474 | 15.7049 | 2.6514 | 15 | 0.97058 | 60.0261 | 115.642 | 14.892
2.6621 | 16 | 0.96695 | 59.7359 | 115.6474 | 15.7517 | 2.6598 | 15 | 0.97058 | 60.0261 | 115.6384 | 14.892
2.6704 | 16 | 0.96695 | 59.7359 | 115.6474 | 15.7517 | 2.6681 | 15 | 0.97058 | 60.0261 | 115.6384 | 14.892
2.6788 | 16 | 0.96695 | 59.8123 | 115.6474 | 15.7724 | 2.6764 | 15 | 0.97058 | 60.0261 | 115.6384 | 14.892
2.6871 | 16 | 0.96695 | 59.8123 | 115.6474 | 15.7724 | 2.6847 | 15 | 0.97058 | 60.0261 | 115.6384 | 14.892
2.6955 | 16 | 0.96695 | 59.8123 | 115.6474 | 15.7724 | 2.6931 | 15 | 0.97058 | 60.0261 | 115.6384 | 14.892
2.7038 | 16 | 0.96695 | 59.8123 | 115.6474 | 15.7724 | 2.7014 | 15 | 0.97027 | 60.0183 | 115.6384 | 14.9721
2.7121 | 16 | 0.96695 | 59.8123 | 115.6474 | 15.7724 | 2.7097 | 15 | 0.97027 | 60.0183 | 115.6384 | 14.9721
2.7205 | 16 | 0.96695 | 59.8123 | 115.6474 | 15.7724 | 2.7181 | 15 | 0.97033 | 60.0175 | 115.6373 | 14.9548
2.7288 | 16 | 0.96695 | 59.8123 | 115.6474 | 15.7724 | 2.7264 | 15 | 0.97033 | 60.0175 | 115.6362 | 14.9548
2.7371 | 16 | 0.96695 | 59.8123 | 115.6474 | 15.7724 | 2.7347 | 15 | 0.97033 | 60.0175 | 115.6362 | 14.9548
2.7455 | 16 | 0.96798 | 59.9299 | 115.6474 | 15.5409 | 2.743 | 15 | 0.97033 | 60.0175 | 115.6362 | 14.9548
2.7538 | 16 | 0.96798 | 59.9299 | 115.6474 | 15.5409 | 2.7514 | 15 | 0.97058 | 60.0367 | 115.6392 | 14.8932
2.7621 | 16 | 0.96798 | 59.9299 | 115.6474 | 15.5409 | 2.7597 | 15 | 0.97058 | 60.0367 | 115.6422 | 14.8932
2.7705 | 16 | 0.96798 | 59.9299 | 115.6474 | 15.5409 | 2.768 | 15 | 0.97009 | 60.0127 | 115.6422 | 15.0173
2.7788 | 16 | 0.9682 | 59.9385 | 115.6427 | 15.4874 | 2.7764 | 15 | 0.97009 | 60.0127 | 115.6422 | 15.0173
2.7871 | 16 | 0.9682 | 59.9385 | 115.638 | 15.4874 | 2.7847 | 15 | 0.9705 | 60.0419 | 115.6463 | 14.9169
2.7955 | 16 | 0.9682 | 59.9385 | 115.638 | 15.4874 | 2.793 | 15 | 0.9705 | 60.0419 | 115.6504 | 14.9169
2.8038 | 16 | 0.9682 | 59.9385 | 115.638 | 15.4874 | 2.8014 | 15 | 0.96955 | 60.0017 | 115.6503 | 15.1562
2.8121 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.6315 | 15.3752 | 2.8097 | 15 | 0.96955 | 60.0017 | 115.6502 | 15.1562
2.8205 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.818 | 15 | 0.96955 | 60.0017 | 115.6503 | 15.1562
2.8288 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.8263 | 15 | 0.96955 | 60.0017 | 115.6503 | 15.1562
2.8371 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.8347 | 15 | 0.9698 | 60.0216 | 115.654 | 15.0955
2.8455 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.843 | 15 | 0.9698 | 60.0216 | 115.6577 | 15.0955
2.8538 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.8513 | 15 | 0.97021 | 60.0508 | 115.6614 | 14.9952
2.8622 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.8597 | 15 | 0.97021 | 60.0508 | 115.665 | 14.9952
2.8705 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.868 | 15 | 0.96982 | 60.029 | 115.665 | 15.0906
2.8788 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.8763 | 15 | 0.96982 | 60.029 | 115.665 | 15.0906
2.8872 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.8846 | 15 | 0.96983 | 60.0294 | 115.665 | 15.0905
2.8955 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.893 | 15 | 0.96983 | 60.0294 | 115.665 | 15.0905
2.9038 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.9013 | 15 | 0.96989 | 60.0306 | 115.6701 | 15.0736
2.9122 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.9096 | 15 | 0.96989 | 60.0306 | 115.6753 | 15.0736
2.9205 | 16 | 0.96866 | 59.9607 | 115.625 | 15.3752 | 2.918 | 15 | 0.9697 | 60.0078 | 115.6764 | 15.1188
2.9288 | 16 | 0.96866 | 59.961 | 115.625 | 15.3752 | 2.9263 | 15 | 0.9697 | 60.0078 | 115.6776 | 15.1188
2.9372 | 16 | 0.96866 | 59.961 | 115.625 | 15.3752 | 2.9346 | 15 | 0.9697 | 60.0078 | 115.6776 | 15.1188
2.9455 | 16 | 0.96933 | 59.9916 | 115.6142 | 15.2093 | 2.9429 | 15 | 0.9697 | 60.0078 | 115.6776 | 15.1188
2.9538 | 16 | 0.96933 | 59.9916 | 115.6034 | 15.2093 | 2.9513 | 15 | 0.9697 | 60.0078 | 115.6776 | 15.1188
2.9622 | 16 | 0.96933 | 59.9916 | 115.6034 | 15.2093 | 2.9596 | 15 | 0.9697 | 60.0078 | 115.6776 | 15.1188
2.9705 | 16 | 0.96933 | 59.9916 | 115.6034 | 15.2093 | 2.9679 | 15 | 0.9699 | 60.0207 | 115.6783 | 15.07
2.9788 | 16 | 0.96853 | 59.9548 | 115.6034 | 15.4083 | 2.9763 | 15 | 0.9699 | 60.0207 | 115.679 | 15.07
2.9872 | 16 | 0.96853 | 59.9548 | 115.6034 | 15.4083 | 2.9846 | 15 | 0.96989 | 60.0292 | 115.6795 | 15.0738
2.9955 | 16 | 0.96853 | 59.9548 | 115.6034 | 15.4083 | 2.9929 | 15 | 0.96989 | 60.0292 | 115.68 | 15.0738
3.0038 | 16 | 0.96853 | 59.9548 | 115.6034 | 15.4083 | 3.0013 | 15 | 0.96958 | 60.0037 | 115.68 | 15.1476
3.0122 | 16 | 0.96809 | 59.9547 | 115.6034 | 15.5196 | 3.0096 | 15 | 0.96958 | 60.0037 | 115.6799 | 15.1476
3.0205 | 16 | 0.96809 | 59.9547 | 115.6034 | 15.5196 | 3.0179 | 15 | 0.96978 | 60.0167 | 115.6807 | 15.0989
3.0289 | 16 | 0.96809 | 59.9547 | 115.6034 | 15.5196 | 3.0262 | 15 | 0.96978 | 60.0167 | 115.6815 | 15.0989
3.0372 | 16 | 0.96809 | 59.9547 | 115.6034 | 15.5196 | 3.0346 | 15 | 0.96978 | 60.0167 | 115.6815 | 15.0989
3.0455 | 16 | 0.96809 | 59.9547 | 115.6034 | 15.5196 | 3.0429 | 15 | 0.96978 | 60.0167 | 115.6815 | 15.0989
3.0539 | 16 | 0.96809 | 59.9547 | 115.6034 | 15.5196 | 3.0512 | 15 | 0.96976 | 59.9963 | 115.6745 | 15.1001
3.0622 | 16 | 0.96809 | 59.9547 | 115.6034 | 15.5196 | 3.0596 | 15 | 0.96976 | 59.9963 | 115.6676 | 15.1001
3.0705 | 16 | 0.96809 | 59.9547 | 115.6034 | 15.5196 | 3.0679 | 15 | 0.96976 | 59.9963 | 115.6676 | 15.1001
3.0789 | 16 | 0.96852 | 59.9855 | 115.607 | 15.4171 | 3.0762 | 15 | 0.96976 | 59.9963 | 115.6676 | 15.1001
3.0872 | 16 | 0.96852 | 59.9855 | 115.6106 | 15.4171 | 3.0845 | 15 | 0.96999 | 60.014 | 115.6706 | 15.0424
3.0955 | 16 | 0.96766 | 59.9492 | 115.6106 | 15.6274 | 3.0929 | 15 | 0.96999 | 60.014 | 115.6736 | 15.0424
3.1039 | 16 | 0.96766 | 59.9492 | 115.6106 | 15.6274 | 3.1012 | 15 | 0.97019 | 60.0214 | 115.6689 | 14.9918
3.1122 | 16 | 0.96745 | 59.9464 | 115.6193 | 15.6798 | 3.1095 | 15 | 0.97019 | 60.0214 | 115.6642 | 14.9918
3.1205 | 16 | 0.96745 | 59.9464 | 115.6281 | 15.6798 | 3.1179 | 15 | 0.97009 | 60.005 | 115.6617 | 15.0154
3.1289 | 16 | 0.96745 | 59.9464 | 115.6281 | 15.6798 | 3.1262 | 15 | 0.97009 | 60.005 | 115.6591 | 15.0154
3.1372 | 16 | 0.96745 | 59.9464 | 115.6281 | 15.6798 | 3.1345 | 15 | 0.96986 | 59.9505 | 115.6536 | 15.0617
3.1455 | 16 | 0.96745 | 59.9464 | 115.6281 | 15.6798 | 3.1429 | 15 | 0.96986 | 59.9505 | 115.6481 | 15.0617
3.1539 | 16 | 0.96745 | 59.9464 | 115.6281 | 15.6798 | 3.1512 | 15 | 0.97007 | 59.9684 | 115.6526 | 15.0106
3.1622 | 16 | 0.96745 | 59.9464 | 115.6281 | 15.6798 | 3.1595 | 15 | 0.97007 | 59.9684 | 115.6571 | 15.0106
3.1705 | 16 | 0.96745 | 59.9464 | 115.6281 | 15.6798 | 3.1678 | 15 | 0.97007 | 59.9684 | 115.6571 | 15.0106
3.1789 | 16 | 0.96752 | 59.9672 | 115.6438 | 15.6691 | 3.1762 | 15 | 0.97007 | 59.9684 | 115.6571 | 15.0106
3.1872 | 16 | 0.96752 | 59.9672 | 115.6596 | 15.6691 | 3.1845 | 15 | 0.97032 | 59.9753 | 115.6483 | 14.947
3.1955 | 16 | 0.96709 | 59.956 | 115.6596 | 15.7739 | 3.1928 | 15 | 0.97032 | 59.9753 | 115.6395 | 14.947
3.2039 | 16 | 0.96709 | 59.956 | 115.6596 | 15.7739 | 3.2012 | 15 | 0.97017 | 59.9654 | 115.6407 | 14.9831
3.2122 | 16 | 0.96738 | 59.9761 | 115.662 | 15.7067 | 3.2095 | 15 | 0.97017 | 59.9654 | 115.6419 | 14.9831
3.2206 | 16 | 0.96738 | 59.9761 | 115.6645 | 15.7067 | 3.2178 | 15 | 0.97041 | 59.9723 | 115.634 | 14.9223
3.2289 | 16 | 0.96695 | 59.935 | 115.6645 | 15.8037 | 3.2262 | 15 | 0.97041 | 59.9723 | 115.6261 | 14.9223
3.2372 | 16 | 0.96695 | 59.935 | 115.6645 | 15.8037 | 3.2345 | 15 | 0.97041 | 59.9723 | 115.6261 | 14.9223
3.2456 | 16 | 0.9672 | 59.9478 | 115.6614 | 15.7438 | 3.2428 | 15 | 0.97041 | 59.9723 | 115.6261 | 14.9223
3.2539 | 16 | 0.9672 | 59.9478 | 115.6583 | 15.7438 | 3.2511 | 15 | 0.97043 | 59.9639 | 115.6253 | 14.9164
3.2622 | 16 | 0.96742 | 59.9573 | 115.6542 | 15.6904 | 3.2595 | 15 | 0.97043 | 59.9639 | 115.6245 | 14.9164
3.2706 | 16 | 0.96742 | 59.9573 | 115.6501 | 15.6904 | 3.2678 | 15 | 0.97019 | 59.9476 | 115.6293 | 14.975
3.2789 | 16 | 0.9671 | 59.9376 | 115.6501 | 15.7671 | 3.2761 | 15 | 0.97019 | 59.9476 | 115.6341 | 14.975
3.2872 | 16 | 0.9671 | 59.9376 | 115.6501 | 15.7671 | 3.2845 | 15 | 0.97019 | 59.9476 | 115.6341 | 14.975
3.2956 | 16 | 0.9671 | 59.9376 | 115.6501 | 15.7671 | 3.2928 | 15 | 0.97019 | 59.9476 | 115.6341 | 14.975
3.3039 | 16 | 0.9671 | 59.9376 | 115.6501 | 15.7671 | 3.3011 | 15 | 0.97039 | 59.9521 | 115.6264 | 14.9218
3.3122 | 16 | 0.96762 | 59.9658 | 115.6454 | 15.6416 | 3.3094 | 15 | 0.97039 | 59.9521 | 115.6186 | 14.9218
3.3206 | 16 | 0.96762 | 59.9658 | 115.6408 | 15.6416 | 3.3178 | 15 | 0.97039 | 59.9499 | 115.619 | 14.9232
3.3289 | 16 | 0.96734 | 59.927 | 115.6375 | 15.7042 | 3.3261 | 15 | 0.97039 | 59.9499 | 115.6195 | 14.9232
3.3372 | 16 | 0.96734 | 59.927 | 115.6342 | 15.7042 | 3.3344 | 15 | 0.97039 | 59.9499 | 115.6195 | 14.9232
3.3456 | 16 | 0.96734 | 59.9268 | 115.6342 | 15.7043 | 3.3428 | 15 | 0.97039 | 59.9499 | 115.6195 | 14.9232
3.3539 | 16 | 0.96734 | 59.9268 | 115.6342 | 15.7043 | 3.3511 | 15 | 0.97024 | 59.9385 | 115.624 | 14.9592
3.3622 | 16 | 0.9668 | 59.8869 | 115.6342 | 15.8289 | 3.3594 | 15 | 0.97024 | 59.9385 | 115.6285 | 14.9592
3.3706 | 16 | 0.9668 | 59.8869 | 115.6342 | 15.8289 | 3.3678 | 15 | 0.97045 | 59.9561 | 115.6329 | 14.9083
3.3789 | 16 | 0.96701 | 59.8986 | 115.6327 | 15.7793 | 3.3761 | 15 | 0.97045 | 59.9561 | 115.6372 | 14.9083
3.3873 | 16 | 0.96701 | 59.8986 | 115.6312 | 15.7793 | 3.3844 | 15 | 0.97045 | 59.9561 | 115.6372 | 14.9083
3.3956 | 16 | 0.96713 | 59.8897 | 115.633 | 15.7462 | 3.3927 | 15 | 0.97045 | 59.9561 | 115.6372 | 14.9083
3.4039 | 16 | 0.96713 | 59.8897 | 115.6347 | 15.7462 | 3.4011 | 15 | 0.97031 | 59.9585 | 115.6425 | 14.9445
3.4123 | 16 | 0.96713 | 59.8897 | 115.6347 | 15.7462 | 3.4094 | 15 | 0.97031 | 59.9585 | 115.6478 | 14.9445
3.4206 | 16 | 0.96713 | 59.8897 | 115.6347 | 15.7462 | 3.4177 | 15 | 0.97031 | 59.9585 | 115.6478 | 14.9445
3.4289 | 16 | 0.96713 | 59.8897 | 115.6347 | 15.7462 | 3.4261 | 15 | 0.97031 | 59.9585 | 115.6478 | 14.9445
3.4373 | 16 | 0.96713 | 59.8897 | 115.6347 | 15.7462 | 3.4344 | 15 | 0.97031 | 59.9585 | 115.6478 | 14.9445
3.4456 | 16 | 0.96713 | 59.8898 | 115.6347 | 15.7462 | 3.4427 | 15 | 0.97031 | 59.9585 | 115.6478 | 14.9445
3.4539 | 16 | 0.96713 | 59.8898 | 115.6347 | 15.7462 | 3.451 | 15 | 0.97051 | 59.9722 | 115.6495 | 14.896
3.4623 | 16 | 0.96756 | 59.9074 | 115.6254 | 15.6418 | 3.4594 | 15 | 0.97051 | 59.9722 | 115.6512 | 14.896
3.4706 | 16 | 0.96756 | 59.9074 | 115.6161 | 15.6418 | 3.4677 | 15 | 0.97051 | 59.9722 | 115.6512 | 14.896
3.4789 | 16 | 0.9672 | 59.8919 | 115.6161 | 15.7283 | 3.476 | 15 | 0.97051 | 59.9722 | 115.6512 | 14.896
3.4873 | 16 | 0.9672 | 59.8919 | 115.616 | 15.7283 | 3.4844 | 15 | 0.97074 | 59.98 | 115.6448 | 14.8361
3.4956 | 16 | 0.9672 | 59.8919 | 115.616 | 15.7283 | 3.4927 | 15 | 0.97074 | 59.98 | 115.6384 | 14.8361
3.5039 | 16 | 0.9672 | 59.8919 | 115.616 | 15.7283 | 3.501 | 15 | 0.97074 | 59.98 | 115.6384 | 14.8361
3.5123 | 16 | 0.96749 | 59.9127 | 115.6192 | 15.6615 | 3.5094 | 15 | 0.97074 | 59.98 | 115.6384 | 14.8361
3.5206 | 16 | 0.96749 | 59.9127 | 115.6223 | 15.6615 | 3.5177 | 15 | 0.97034 | 59.9617 | 115.6384 | 14.9398
3.5289 | 16 | 0.96766 | 59.9249 | 115.6238 | 15.6221 | 3.526 | 15 | 0.97034 | 59.9617 | 115.6384 | 14.9398
3.5373 | 16 | 0.96766 | 59.9249 | 115.6253 | 15.6221 | 3.5343 | 15 | 0.96995 | 59.9507 | 115.6384 | 15.0391
3.5456 | 16 | 0.96708 | 59.9385 | 115.6253 | 15.7718 | 3.5427 | 15 | 0.96995 | 59.9507 | 115.6384 | 15.0391
3.5539 | 16 | 0.96708 | 59.9385 | 115.6254 | 15.7718 | 3.551 | 15 | 0.96995 | 59.9505 | 115.6384 | 15.0389
3.5623 | 16 | 0.96708 | 59.9386 | 115.6253 | 15.7718 | 3.5593 | 15 | 0.96995 | 59.9505 | 115.6384 | 15.0389
3.5706 | 16 | 0.96708 | 59.9386 | 115.6253 | 15.7718 | 3.5677 | 15 | 0.97043 | 59.9718 | 115.6296 | 14.917
3.579 | 16 | 0.96708 | 59.9386 | 115.6253 | 15.7718 | 3.576 | 15 | 0.97043 | 59.9718 | 115.6208 | 14.917
3.5873 | 16 | 0.96708 | 59.9386 | 115.6253 | 15.7718 | 3.5843 | 15 | 0.97043 | 59.9718 | 115.6208 | 14.917
3.5956 | 16 | 0.96714 | 59.9601 | 115.6262 | 15.7634 | 3.5927 | 15 | 0.97043 | 59.9718 | 115.6208 | 14.917
3.604 | 16 | 0.96714 | 59.9601 | 115.627 | 15.7634 | 3.601 | 15 | 0.97064 | 59.9904 | 115.6262 | 14.8662
3.6123 | 16 | 0.96734 | 59.9789 | 115.6326 | 15.7157 | 3.6093 | 15 | 0.97064 | 59.9904 | 115.6315 | 14.8662
3.6206 | 16 | 0.96734 | 59.9789 | 115.6382 | 15.7157 | 3.6176 | 15 | 0.97021 | 59.9842 | 115.6315 | 14.9775
3.629 | 16 | 0.96734 | 59.9789 | 115.6382 | 15.7157 | 3.626 | 15 | 0.97021 | 59.9842 | 115.6315 | 14.9775
3.6373 | 16 | 0.96734 | 59.9789 | 115.6382 | 15.7157 | 3.6343 | 15 | 0.97021 | 59.9842 | 115.6315 | 14.9775
3.6456 | 16 | 0.96639 | 59.9257 | 115.6382 | 15.9413 | 3.6426 | 15 | 0.97021 | 59.9842 | 115.6315 | 14.9775
3.654 | 16 | 0.96639 | 59.9257 | 115.6382 | 15.9413 | 3.651 | 15 | 0.97021 | 59.9842 | 115.6315 | 14.9775
3.6623 | 16 | 0.96661 | 59.9484 | 115.6465 | 15.8925 | 3.6593 | 15 | 0.97021 | 59.9842 | 115.6315 | 14.9775
3.6706 | 16 | 0.96661 | 59.9484 | 115.6548 | 15.8925 | 3.6676 | 15 | 0.97021 | 59.9842 | 115.6315 | 14.9775
3.679 | 16 | 0.96715 | 59.9944 | 115.667 | 15.7694 | 3.676 | 15 | 0.97021 | 59.9842 | 115.6315 | 14.9775
3.6873 | 16 | 0.96715 | 59.9944 | 115.6793 | 15.7694 | 3.6843 | 15 | 0.97041 | 59.9982 | 115.6334 | 14.929
3.6956 | 16 | 0.96668 | 59.9661 | 115.6793 | 15.8801 | 3.6926 | 15 | 0.97041 | 59.9982 | 115.6354 | 14.929
3.704 | 16 | 0.96668 | 59.9661 | 115.6793 | 15.8801 | 3.701 | 15 | 0.97041 | 59.9982 | 115.6354 | 14.929
3.7123 | 16 | 0.96668 | 59.9661 | 115.6793 | 15.8801 | 3.7093 | 15 | 0.97041 | 59.9982 | 115.6354 | 14.929
3.7206 | 16 | 0.96668 | 59.9661 | 115.6793 | 15.8801 | 3.7176 | 15 | 0.97005 | 59.9937 | 115.6329 | 15.0222
3.729 | 16 | 0.96689 | 59.9792 | 115.6792 | 15.8306 | 3.7259 | 15 | 0.97005 | 59.9937 | 115.6305 | 15.0222
3.7373 | 16 | 0.96689 | 59.9792 | 115.679 | 15.8306 | 3.7343 | 15 | 0.97005 | 59.9938 | 115.6304 | 15.022
3.7457 | 16 | 0.96711 | 59.9904 | 115.6765 | 15.7778 | 3.7426 | 15 | 0.97005 | 59.9938 | 115.6304 | 15.022
3.754 | 16 | 0.96711 | 59.9904 | 115.674 | 15.7778 | 3.7509 | 15 | 0.97005 | 59.9939 | 115.6304 | 15.0221
3.7623 | 16 | 0.9664 | 59.9422 | 115.6715 | 15.9427 | 3.7593 | 15 | 0.97005 | 59.9939 | 115.6304 | 15.0221
3.7707 | 16 | 0.9664 | 59.9422 | 115.669 | 15.9427 | 3.7676 | 15 | 0.97025 | 60.0089 | 115.6332 | 14.9741
3.779 | 16 | 0.96661 | 59.9558 | 115.669 | 15.8933 | 3.7759 | 15 | 0.97025 | 60.0089 | 115.636 | 14.9741
3.7873 | 16 | 0.96661 | 59.9558 | 115.6689 | 15.8933 | 3.7843 | 15 | 0.97046 | 60.027 | 115.6409 | 14.9233
3.7957 | 16 | 0.9668 | 59.9608 | 115.6628 | 15.8486 | 3.7926 | 15 | 0.97046 | 60.027 | 115.6457 | 14.9233
3.804 | 16 | 0.9668 | 59.9608 | 115.6567 | 15.8486 | 3.8009 | 15 | 0.97001 | 59.994 | 115.6457 | 15.0334
3.8123 | 16 | 0.96622 | 59.9203 | 115.6567 | 15.9832 | 3.8092 | 15 | 0.97001 | 59.994 | 115.6457 | 15.0334
3.8207 | 16 | 0.96622 | 59.9203 | 115.6567 | 15.9832 | 3.8176 | 15 | 0.97023 | 60.0071 | 115.6444 | 14.978
3.829 | 16 | 0.96672 | 59.9558 | 115.6609 | 15.8673 | 3.8259 | 15 | 0.97023 | 60.0071 | 115.6431 | 14.978
3.8373 | 16 | 0.96672 | 59.9558 | 115.665 | 15.8673 | 3.8342 | 15 | 0.97023 | 60.0071 | 115.6431 | 14.978
3.8457 | 16 | 0.96656 | 59.9586 | 115.6741 | 15.9072 | 3.8426 | 15 | 0.97023 | 60.0071 | 115.6431 | 14.978
3.854 | 16 | 0.96656 | 59.9586 | 115.6832 | 15.9072 | 3.8509 | 15 | 0.96966 | 59.966 | 115.643 | 15.1171
3.8623 | 16 | 0.96656 | 59.9584 | 115.6832 | 15.9071 | 3.8592 | 15 | 0.96966 | 59.966 | 115.6429 | 15.1171
3.8707 | 16 | 0.96656 | 59.9584 | 115.6832 | 15.9071 | 3.8676 | 15 | 0.96966 | 59.966 | 115.6429 | 15.1171
3.879 | 16 | 0.9662 | 59.9327 | 115.6832 | 15.9911 | 3.8759 | 15 | 0.96966 | 59.966 | 115.6429 | 15.1171
3.8873 | 16 | 0.9662 | 59.9327 | 115.6832 | 15.9911 | 3.8842 | 15 | 0.9699 | 59.9747 | 115.637 | 15.0572
3.8957 | 16 | 0.96645 | 59.9473 | 115.6816 | 15.9317 | 3.8925 | 15 | 0.9699 | 59.9747 | 115.6312 | 15.0572
3.904 | 16 | 0.96645 | 59.9473 | 115.6799 | 15.9317 | 3.9009 | 15 | 0.9699 | 59.9747 | 115.6312 | 15.0572
3.9123 | 16 | 0.96694 | 59.9721 | 115.675 | 15.8169 | 3.9092 | 15 | 0.9699 | 59.9747 | 115.6312 | 15.0572
3.9207 | 16 | 0.96694 | 59.9721 | 115.67 | 15.8169 | 3.9175 | 15 | 0.97035 | 60.011 | 115.6396 | 14.949
3.929 | 16 | 0.96694 | 59.9721 | 115.67 | 15.8169 | 3.9259 | 15 | 0.97035 | 60.011 | 115.6479 | 14.949
3.9374 | 16 | 0.96694 | 59.9721 | 115.67 | 15.8169 | 3.9342 | 15 | 0.97035 | 60.011 | 115.6479 | 14.949
3.9457 | 16 | 0.96694 | 59.9721 | 115.67 | 15.8169 | 3.9425 | 15 | 0.97035 | 60.011 | 115.6479 | 14.949
3.954 | 16 | 0.96694 | 59.9721 | 115.6699 | 15.8169 | 3.9509 | 15 | 0.97056 | 60.0301 | 115.6537 | 14.8983
3.9624 | 16 | 0.96668 | 59.958 | 115.6696 | 15.8785 | 3.9592 | 15 | 0.97056 | 60.0301 | 115.6595 | 14.8983
3.9707 | 16 | 0.96668 | 59.958 | 115.6692 | 15.8785 | 3.9675 | 15 | 0.97007 | 60.0108 | 115.6595 | 15.0227
3.979 | 16 | 0.96682 | 59.9749 | 115.6739 | 15.8471 | 3.9758 | 15 | 0.97007 | 60.0108 | 115.6595 | 15.0227
3.9874 | 16 | 0.96682 | 59.9749 | 115.6786 | 15.8471 | 3.9842 | 15 | 0.9702 | 60.03 | 115.6546 | 14.9914
3.9957 | 16 | 0.96635 | 59.9514 | 115.6786 | 15.9589 | 3.9925 | 15 | 0.9702 | 60.03 | 115.6498 | 14.9914
4.004 | 16 | 0.96635 | 59.9514 | 115.6785 | 15.9589 | 4.0008 | 15 | 0.96976 | 59.9938 | 115.6498 | 15.0998
4.0124 | 16 | 0.96656 | 59.9659 | 115.679 | 15.9094 | 4.0092 | 15 | 0.96976 | 59.9938 | 115.6498 | 15.0998
4.0207 | 16 | 0.96656 | 59.9659 | 115.6795 | 15.9094 | 4.0175 | 15 | 0.96976 | 59.9938 | 115.6498 | 15.0998
4.029 | 16 | 0.96656 | 59.9656 | 115.6795 | 15.9094 | 4.0258 | 15 | 0.96976 | 59.9938 | 115.6498 | 15.0998
4.0374 | 16 | 0.96656 | 59.9656 | 115.6795 | 15.9094 | 4.0342 | 15 | 0.97 | 60.002 | 115.6434 | 15.0392
4.0457 | 16 | 0.96678 | 59.9767 | 115.6769 | 15.8563 | 4.0425 | 15 | 0.97 | 60.002 | 115.637 | 15.0392
4.054 | 16 | 0.96678 | 59.9767 | 115.6744 | 15.8563 | 4.0508 | 15 | 0.9702 | 60.0085 | 115.631 | 14.9865
4.0624 | 16 | 0.96705 | 59.9903 | 115.672 | 15.7943 | 4.0591 | 15 | 0.9702 | 60.0085 | 115.6251 | 14.9865
4.0707 | 16 | 0.96705 | 59.9903 | 115.6695 | 15.7943 | 4.0675 | 15 | 0.97045 | 60.0311 | 115.6315 | 14.9266
4.079 | 16 | 0.96679 | 59.9778 | 115.6701 | 15.8562 | 4.0758 | 15 | 0.97045 | 60.0311 | 115.6379 | 14.9266
4.0874 | 16 | 0.96679 | 59.9778 | 115.6707 | 15.8562 | 4.0841 | 15 | 0.97045 | 60.0311 | 115.6379 | 14.9266
4.0957 | 16 | 0.9663 | 59.9328 | 115.6707 | 15.9668 | 4.0925 | 15 | 0.97045 | 60.0311 | 115.6379 | 14.9266
4.1041 | 16 | 0.9663 | 59.9328 | 115.6707 | 15.9668 | 4.1008 | 15 | 0.97019 | 59.9872 | 115.6349 | 14.9832
4.1124 | 16 | 0.96652 | 59.9453 | 115.669 | 15.9142 | 4.1091 | 15 | 0.97019 | 59.9872 | 115.6318 | 14.9832
4.1207 | 16 | 0.96652 | 59.9453 | 115.6673 | 15.9142 | 4.1175 | 15 | 0.96996 | 59.9473 | 115.6368 | 15.0351
4.1291 | 16 | 0.96626 | 59.936 | 115.668 | 15.9764 | 4.1258 | 15 | 0.96996 | 59.9473 | 115.6419 | 15.0351
4.1374 | 16 | 0.96626 | 59.936 | 115.6687 | 15.9764 | 4.1341 | 15 | 0.96944 | 59.9167 | 115.6419 | 15.162
4.1457 | 16 | 0.96658 | 59.9549 | 115.668 | 15.9017 | 4.1425 | 15 | 0.96944 | 59.9167 | 115.6419 | 15.162
4.1541 | 16 | 0.96658 | 59.9549 | 115.6672 | 15.9017 | 4.1508 | 15 | 0.96975 | 59.9291 | 115.635 | 15.0848
4.1624 | 16 | 0.9668 | 59.9664 | 115.6649 | 15.8487 | 4.1591 | 15 | 0.96975 | 59.9291 | 115.628 | 15.0848
4.1707 | 16 | 0.9668 | 59.9664 | 115.6626 | 15.8487 | 4.1674 | 15 | 0.96996 | 59.9487 | 115.6343 | 15.0343
4.1791 | 16 | 0.96705 | 59.9815 | 115.6619 | 15.7901 | 4.1758 | 15 | 0.96996 | 59.9487 | 115.6406 | 15.0343
4.1874 | 16 | 0.96705 | 59.9815 | 115.6611 | 15.7901 | 4.1841 | 15 | 0.97013 | 59.9501 | 115.6317 | 14.9901
4.1957 | 16 | 0.96617 | 59.9348 | 115.6611 | 15.9977 | 4.1924 | 15 | 0.97013 | 59.9501 | 115.6229 | 14.9901
4.2041 | 16 | 0.96617 | 59.9348 | 115.6611 | 15.9977 | 4.2008 | 15 | 0.97013 | 59.9499 | 115.6229 | 14.99
4.2124 | 16 | 0.96672 | 59.9658 | 115.6586 | 15.8698 | 4.2091 | 15 | 0.97013 | 59.9499 | 115.6229 | 14.99
4.2207 | 16 | 0.96672 | 59.9658 | 115.6563 | 15.8698 | 4.2174 | 15 | 0.97013 | 59.9499 | 115.6229 | 14.99
4.2291 | 16 | 0.96643 | 59.9454 | 115.6548 | 15.9366 | 4.2258 | 15 | 0.97013 | 59.9499 | 115.6229 | 14.99
4.2374 | 16 | 0.96643 | 59.9454 | 115.6534 | 15.9366 | 4.2341 | 15 | 0.97003 | 59.9369 | 115.62 | 15.0147
4.2457 | 16 | 0.96643 | 59.9454 | 115.6534 | 15.9366 | 4.2424 | 15 | 0.97003 | 59.9369 | 115.6172 | 15.0147
4.2541 | 16 | 0.96643 | 59.9454 | 115.6534 | 15.9366 | 4.2507 | 15 | 0.97047 | 59.9748 | 115.6269 | 14.9068
4.2624 | 16 | 0.96664 | 59.9656 | 115.6603 | 15.8894 | 4.2591 | 15 | 0.97047 | 59.9748 | 115.6366 | 14.9068
4.2708 | 16 | 0.96664 | 59.9656 | 115.6672 | 15.8894 | 4.2674 | 15 | 0.97002 | 59.9441 | 115.6366 | 15.0176
4.2791 | 16 | 0.96687 | 59.9843 | 115.6715 | 15.8368 | 4.2757 | 15 | 0.97002 | 59.9441 | 115.6366 | 15.0176
4.2874 | 16 | 0.96687 | 59.9843 | 115.6758 | 15.8368 | 4.2841 | 15 | 0.97002 | 59.9441 | 115.6366 | 15.0176
4.2958 | 16 | 0.96663 | 59.9779 | 115.6786 | 15.8941 | 4.2924 | 15 | 0.97002 | 59.9441 | 115.6366 | 15.0176
4.3041 | 16 | 0.96663 | 59.9779 | 115.6813 | 15.8941 | 4.3007 | 15 | 0.97022 | 59.9529 | 115.6332 | 14.9673
4.3124 | 16 | 0.96663 | 59.9779 | 115.6813 | 15.8941 | 4.3091 | 15 | 0.97022 | 59.9529 | 115.6297 | 14.9673
4.3208 | 16 | 0.96663 | 59.9779 | 115.6814 | 15.8941 | 4.3174 | 15 | 0.97001 | 59.9386 | 115.6359 | 15.0195
4.3291 | 16 | 0.96616 | 59.9533 | 115.6814 | 16.0053 | 4.3257 | 15 | 0.97001 | 59.9386 | 115.6421 | 15.0195
4.3374 | 16 | 0.96616 | 59.9533 | 115.6814 | 16.0053 | 4.334 | 15 | 0.97026 | 59.9486 | 115.6362 | 14.9558
4.3458 | 16 | 0.96616 | 59.9534 | 115.6813 | 16.0053 | 4.3424 | 15 | 0.97026 | 59.9486 | 115.6302 | 14.9558
4.3541 | 16 | 0.96616 | 59.9534 | 115.6814 | 16.0053 | 4.3507 | 15 | 0.97026 | 59.9486 | 115.6302 | 14.9558
4.3624 | 16 | 0.96639 | 59.9655 | 115.6795 | 15.9523 | 4.359 | 15 | 0.97026 | 59.9486 | 115.6302 | 14.9558
4.3708 | 16 | 0.96639 | 59.9655 | 115.6776 | 15.9523 | 4.3674 | 15 | 0.97 | 59.9443 | 115.6276 | 15.0241
4.3791 | 16 | 0.96639 | 59.9656 | 115.6776 | 15.9524 | 4.3757 | 15 | 0.97 | 59.9443 | 115.625 | 15.0241
4.3875 | 16 | 0.96639 | 59.9656 | 115.6776 | 15.9524 | 4.384 | 15 | 0.97016 | 59.9551 | 115.6256 | 14.9847
4.3958 | 16 | 0.96602 | 59.9417 | 115.6776 | 16.0369 | 4.3923 | 15 | 0.97016 | 59.9551 | 115.6262 | 14.9847
4.4041 | 16 | 0.96602 | 59.9417 | 115.6776 | 16.0369 | 4.4007 | 15 | 0.97016 | 59.9551 | 115.6262 | 14.9847
4.4125 | 16 | 0.9665 | 59.9711 | 115.6771 | 15.9262 | 4.409 | 15 | 0.97016 | 59.9551 | 115.6262 | 14.9847
4.4208 | 16 | 0.9665 | 59.9711 | 115.6767 | 15.9262 | 4.4173 | 15 | 0.97005 | 59.9567 | 115.6267 | 15.014
4.4291 | 16 | 0.9665 | 59.9711 | 115.6767 | 15.9262 | 4.4257 | 15 | 0.97005 | 59.9567 | 115.6272 | 15.014
4.4375 | 16 | 0.9665 | 59.9711 | 115.6767 | 15.9262 | 4.434 | 15 | 0.97026 | 59.9768 | 115.634 | 14.9636
4.4458 | 16 | 0.9665 | 59.9711 | 115.6767 | 15.9262 | 4.4423 | 15 | 0.97026 | 59.9768 | 115.6407 | 14.9636
4.4541 | 16 | 0.9665 | 59.9711 | 115.6767 | 15.9262 | 4.4507 | 15 | 0.97016 | 59.9688 | 115.6374 | 14.9876
4.4625 | 16 | 0.9665 | 59.9711 | 115.6767 | 15.9262 | 4.459 | 15 | 0.97016 | 59.9688 | 115.634 | 14.9876
4.4708 | 16 | 0.9665 | 59.9711 | 115.6767 | 15.9262 | 4.4673 | 15 | 0.97016 | 59.9686 | 115.634 | 14.9874
4.4791 | 16 | 0.96636 | 59.9696 | 115.6789 | 15.9617 | 4.4756 | 15 | 0.97016 | 59.9686 | 115.634 | 14.9874
4.4875 | 16 | 0.96636 | 59.9696 | 115.6811 | 15.9617 | 4.484 | 15 | 0.97016 | 59.9686 | 115.634 | 14.9874
4.4958 | 16 | 0.96661 | 59.9856 | 115.6808 | 15.9026 | 4.4923 | 15 | 0.97016 | 59.9686 | 115.634 | 14.9874
4.5042 | 16 | 0.96661 | 59.9856 | 115.6804 | 15.9026 | 4.5006 | 15 | 0.96998 | 59.9516 | 115.6316 | 15.0313
4.5125 | 16 | 0.96682 | 59.9958 | 115.6778 | 15.8532 | 4.509 | 15 | 0.96998 | 59.9516 | 115.6293 | 15.0313
4.5208 | 16 | 0.96682 | 59.9958 | 115.6753 | 15.8532 | 4.5173 | 15 | 0.97044 | 59.9757 | 115.6242 | 14.915
4.5292 | 16 | 0.96641 | 59.9649 | 115.6753 | 15.9467 | 4.5256 | 15 | 0.97044 | 59.9757 | 115.6191 | 14.915
4.5375 | 16 | 0.96641 | 59.9649 | 115.6753 | 15.9467 | 4.534 | 15 | 0.97044 | 59.9757 | 115.6191 | 14.915
4.5458 | 16 | 0.96641 | 59.9649 | 115.6753 | 15.9467 | 4.5423 | 15 | 0.97044 | 59.9757 | 115.6191 | 14.915
4.5542 | 16 | 0.96641 | 59.9649 | 115.6753 | 15.9467 | 4.5506 | 15 | 0.97044 | 59.9757 | 115.6191 | 14.915
4.5625 | 16 | 0.96641 | 59.9649 | 115.6753 | 15.9467 | 4.559 | 15 | 0.97044 | 59.9757 | 115.6191 | 14.915
4.5708 | 16 | 0.96641 | 59.9649 | 115.6753 | 15.9467 | 4.5673 | 15 | 0.96993 | 59.932 | 115.6191 | 15.0393
4.5792 | 16 | 0.9666 | 59.9714 | 115.6704 | 15.9021 | 4.5756 | 15 | 0.96993 | 59.932 | 115.6191 | 15.0393
4.5875 | 16 | 0.9666 | 59.9714 | 115.6655 | 15.9021 | 4.5839 | 15 | 0.97041 | 59.9726 | 115.6298 | 14.9225
4.5958 | 16 | 0.96677 | 59.9854 | 115.6686 | 15.8633 | 4.5923 | 15 | 0.97041 | 59.9726 | 115.6406 | 14.9225
4.6042 | 16 | 0.96677 | 59.9854 | 115.6716 | 15.8633 | 4.6006 | 15 | 0.9699 | 59.9432 | 115.6406 | 15.0503
4.6125 | 16 | 0.96622 | 59.9512 | 115.6716 | 15.9897 | 4.6089 | 15 | 0.9699 | 59.9432 | 115.6406 | 15.0503
4.6209 | 16 | 0.96622 | 59.9512 | 115.6716 | 15.9897 | 4.6173 | 15 | 0.97017 | 59.9753 | 115.6545 | 14.9864
4.6292 | 16 | 0.96649 | 59.9662 | 115.6703 | 15.9281 | 4.6256 | 15 | 0.97017 | 59.9753 | 115.6684 | 14.9864
4.6375 | 16 | 0.96649 | 59.9662 | 115.6689 | 15.9281 | 4.6339 | 15 | 0.96986 | 59.9541 | 115.6684 | 15.0615
4.6459 | 16 | 0.96607 | 59.9278 | 115.6689 | 16.0208 | 4.6423 | 15 | 0.96986 | 59.9541 | 115.6684 | 15.0615
4.6542 | 16 | 0.96607 | 59.9278 | 115.6689 | 16.0208 | 4.6506 | 15 | 0.96986 | 59.9541 | 115.6684 | 15.0615
4.6625 | 16 | 0.96634 | 59.9461 | 115.6708 | 15.9595 | 4.6589 | 15 | 0.96986 | 59.9541 | 115.6684 | 15.0615
4.6709 | 16 | 0.96634 | 59.9461 | 115.6726 | 15.9595 | 4.6673 | 15 | 0.96986 | 59.9541 | 115.6684 | 15.0615
4.6792 | 16 | 0.96659 | 59.9616 | 115.6719 | 15.9004 | 4.6756 | 15 | 0.96986 | 59.9541 | 115.6684 | 15.0615
4.6875 | 16 | 0.96659 | 59.9616 | 115.6711 | 15.9004 | 4.6839 | 15 | 0.97031 | 59.9715 | 115.6585 | 14.9483
4.6959 | 16 | 0.96659 | 59.9616 | 115.6711 | 15.9004 | 4.6922 | 15 | 0.97031 | 59.9715 | 115.6487 | 14.9483
4.7042 | 16 | 0.96659 | 59.9616 | 115.6711 | 15.9004 | 4.7006 | 15 | 0.97031 | 59.9715 | 115.6487 | 14.9483
4.7125 | 16 | 0.96605 | 59.9433 | 115.6711 | 16.0302 | 4.7089 | 15 | 0.97031 | 59.9715 | 115.6487 | 14.9483
4.7209 | 16 | 0.96605 | 59.9433 | 115.6711 | 16.0302 | 4.7172 | 15 | 0.97031 | 59.9715 | 115.6487 | 14.9483
4.7292 | 16 | 0.96634 | 59.9676 | 115.6773 | 15.9643 | 4.7256 | 15 | 0.97031 | 59.9715 | 115.6487 | 14.9483
4.7376 | 16 | 0.96634 | 59.9676 | 115.6835 | 15.9643 | 4.7339 | 15 | 0.97056 | 59.9822 | 115.6435 | 14.8848
4.7459 | 16 | 0.96653 | 59.975 | 115.6795 | 15.9202 | 4.7422 | 15 | 0.97056 | 59.9822 | 115.6383 | 14.8848
4.7542 | 16 | 0.96653 | 59.975 | 115.6755 | 15.9202 | 4.7505 | 15 | 0.97056 | 59.9822 | 115.6383 | 14.8848
4.7626 | 16 | 0.96673 | 59.9801 | 115.6678 | 15.8703 | 4.7589 | 15 | 0.97056 | 59.9822 | 115.6383 | 14.8848
4.7709 | 16 | 0.96673 | 59.9801 | 115.6601 | 15.8703 | 4.7672 | 15 | 0.97028 | 59.9871 | 115.6456 | 14.9595
4.7792 | 16 | 0.96589 | 59.9254 | 115.6601 | 16.0661 | 4.7755 | 15 | 0.97028 | 59.9871 | 115.6529 | 14.9595
4.7876 | 16 | 0.96589 | 59.9254 | 115.6601 | 16.0661 | 4.7839 | 15 | 0.97048 | 60.0029 | 115.6567 | 14.9117
4.7959 | 16 | 0.96589 | 59.9254 | 115.6601 | 16.0663 | 4.7922 | 15 | 0.97048 | 60.0029 | 115.6604 | 14.9117
4.8042 | 16 | 0.96589 | 59.9254 | 115.6601 | 16.0663 | 4.8005 | 15 | 0.97007 | 59.989 | 115.6604 | 15.0161
4.8126 | 16 | 0.96642 | 59.9593 | 115.6613 | 15.9436 | 4.8089 | 15 | 0.97007 | 59.989 | 115.6604 | 15.0161
4.8209 | 16 | 0.96642 | 59.9593 | 115.6625 | 15.9436 | 4.8172 | 15 | 0.9696 | 59.9768 | 115.6604 | 15.1349
4.8292 | 16 | 0.96663 | 59.9748 | 115.6643 | 15.8948 | 4.8255 | 15 | 0.9696 | 59.9768 | 115.6604 | 15.1349
4.8376 | 16 | 0.96663 | 59.9748 | 115.6661 | 15.8948 | 4.8338 | 15 | 0.96988 | 59.9962 | 115.6618 | 15.067
4.8459 | 16 | 0.96663 | 59.9745 | 115.6661 | 15.8949 | 4.8422 | 15 | 0.96988 | 59.9962 | 115.6632 | 15.067
4.8543 | 16 | 0.96663 | 59.9745 | 115.6661 | 15.8949 | 4.8505 | 15 | 0.97033 | 60.0191 | 115.6588 | 14.9557
4.8626 | 16 | 0.96663 | 59.9745 | 115.6661 | 15.8949 | 4.8588 | 15 | 0.97033 | 60.0191 | 115.6544 | 14.9557
4.8709 | 16 | 0.96663 | 59.9745 | 115.6661 | 15.8949 | 4.8672 | 15 | 0.97033 | 60.0191 | 115.6544 | 14.9557
4.8793 | 16 | 0.96616 | 59.9509 | 115.6661 | 16.0067 | 4.8755 | 15 | 0.97033 | 60.0191 | 115.6544 | 14.9557
4.8876 | 16 | 0.96616 | 59.9509 | 115.6661 | 16.0067 | 4.8838 | 15 | 0.97033 | 60.0191 | 115.6544 | 14.9557
4.8959 | 16 | 0.96638 | 59.9645 | 115.6657 | 15.9543 | 4.8922 | 15 | 0.97033 | 60.0191 | 115.6544 | 14.9557
4.9043 | 16 | 0.96638 | 59.9645 | 115.6653 | 15.9543 | 4.9005 | 15 | 0.97033 | 60.0191 | 115.6544 | 14.9557
4.9126 | 16 | 0.96689 | 59.9964 | 115.665 | 15.8339 | 4.9088 | 15 | 0.97033 | 60.0191 | 115.6544 | 14.9557
4.9209 | 16 | 0.96689 | 59.9964 | 115.6646 | 15.8339 | 4.9171 | 15 | 0.97033 | 60.0191 | 115.6544 | 14.9557
4.9293 | 16 | 0.96609 | 59.9705 | 115.6646 | 16.0286 | 4.9255 | 15 | 0.97033 | 60.0191 | 115.6544 | 14.9557
4.9376 | 16 | 0.96609 | 59.9705 | 115.6646 | 16.0286 | 4.9338 | 15 | 0.97105 | 60.0565 | 115.647 | 14.7744
4.9459 | 16 | 0.96609 | 59.9705 | 115.6646 | 16.0286 | 4.9421 | 15 | 0.97105 | 60.0565 | 115.6396 | 14.7744
4.9543 | 16 | 0.96609 | 59.9705 | 115.6646 | 16.0286 | 4.9505 | 15 | 0.96977 | 59.9701 | 115.6396 | 15.0897
4.9626 | 16 | 0.96609 | 59.9705 | 115.6646 | 16.0286 | 4.9588 | 15 | 0.96977 | 59.9701 | 115.6396 | 15.0897
4.971 | 16 | 0.96609 | 59.9705 | 115.6646 | 16.0286 | 4.9671 | 15 | 0.96977 | 59.9701 | 115.6396 | 15.0897
4.9793 | 16 | 0.96631 | 59.9834 | 115.6637 | 15.9758 | 4.9755 | 15 | 0.96977 | 59.9701 | 115.6396 | 15.0897
4.9876 | 16 | 0.96631 | 59.9834 | 115.6627 | 15.9758 | 4.9838 | 15 | 0.96977 | 59.9701 | 115.6396 | 15.0897
4.996 | 16 | 0.96653 | 59.9992 | 115.6648 | 15.927 | 4.9921 | 15 | 0.96977 | 59.9701 | 115.6396 | 15.0897
5.0043 | 16 | 0.96653 | 59.9992 | 115.6668 | 15.927 | 5.0005 | 15 | 0.97017 | 59.9974 | 115.6422 | 14.992
5.0126 | 16 | 0.96679 | 60.0155 | 115.6668 | 15.8652 | 5.0088 | 15 | 0.97017 | 59.9974 | 115.6446 | 14.992
5.021 | 16 | 0.96679 | 60.0155 | 115.6669 | 15.8652 | 5.0171 | 15 | 0.97039 | 59.9992 | 115.6326 | 14.9339
5.0293 | 16 | 0.96679 | 60.0155 | 115.6669 | 15.8652 | 5.0254 | 15 | 0.97039 | 59.9992 | 115.6206 | 14.9339
5.0376 | 16 | 0.96679 | 60.0155 | 115.6669 | 15.8652 | 5.0338 | 15 | 0.97039 | 59.9992 | 115.6206 | 14.9339
5.046 | 16 | 0.96679 | 60.0155 | 115.6669 | 15.8652 | 5.0421 | 15 | 0.97039 | 59.9992 | 115.6206 | 14.9339
5.0543 | 16 | 0.96679 | 60.0155 | 115.6669 | 15.8652 | 5.0504 | 15 | 0.97039 | 59.9992 | 115.6206 | 14.9339
5.0626 | 16 | 0.96644 | 59.9899 | 115.6714 | 15.9451 | 5.0588 | 15 | 0.97039 | 59.9992 | 115.6207 | 14.9339
5.071 | 16 | 0.96644 | 59.9899 | 115.6761 | 15.9451 | 5.0671 | 15 | 0.97039 | 59.9992 | 115.6207 | 14.9339
5.0793 | 16 | 0.96624 | 59.9683 | 115.6782 | 15.9893 | 5.0754 | 15 | 0.97039 | 59.9992 | 115.6207 | 14.9339
5.0877 | 16 | 0.96624 | 59.9683 | 115.6803 | 15.9893 | 5.0838 | 15 | 0.97049 | 59.9984 | 115.6151 | 14.9068
5.096 | 16 | 0.96581 | 59.9337 | 115.6803 | 16.0888 | 5.0921 | 15 | 0.97049 | 59.9984 | 115.6095 | 14.9068
5.1043 | 16 | 0.96581 | 59.9337 | 115.6803 | 16.0888 | 5.1004 | 15 | 0.97036 | 60.0089 | 115.618 | 14.9457
5.1127 | 16 | 0.9661 | 59.9588 | 115.6873 | 16.0233 | 5.1087 | 15 | 0.97036 | 60.0089 | 115.6266 | 14.9457
5.121 | 16 | 0.9661 | 59.9588 | 115.6943 | 16.0233 | 5.1171 | 15 | 0.96995 | 59.9962 | 115.6266 | 15.0501
5.1293 | 16 | 0.96632 | 59.9727 | 115.6943 | 15.9711 | 5.1254 | 15 | 0.96995 | 59.9962 | 115.6265 | 15.0501
5.1377 | 16 | 0.96632 | 59.9727 | 115.6943 | 15.9711 | 5.1337 | 15 | 0.96995 | 59.9962 | 115.6265 | 15.0501
5.146 | 16 | 0.96653 | 59.9879 | 115.6959 | 15.9223 | 5.1421 | 15 | 0.96995 | 59.9962 | 115.6266 | 15.0501
5.1543 | 16 | 0.96653 | 59.9879 | 115.6975 | 15.9223 | 5.1504 | 15 | 0.97039 | 60.0334 | 115.6362 | 14.9432
5.1627 | 16 | 0.96653 | 59.9879 | 115.6975 | 15.9223 | 5.1587 | 15 | 0.97039 | 60.0334 | 115.6458 | 14.9432
5.171 | 16 | 0.96653 | 59.9879 | 115.6975 | 15.9223 | 5.1671 | 15 | 0.97039 | 60.0334 | 115.6458 | 14.9432
5.1793 | 16 | 0.96653 | 59.9879 | 115.6975 | 15.9223 | 5.1754 | 15 | 0.97039 | 60.0334 | 115.6458 | 14.9432
5.1877 | 16 | 0.96653 | 59.9879 | 115.6975 | 15.9223 | 5.1837 | 15 | 0.97067 | 60.0534 | 115.648 | 14.8754
5.196 | 16 | 0.96664 | 59.9954 | 115.6913 | 15.8966 | 5.192 | 15 | 0.97067 | 60.0534 | 115.6502 | 14.8754
5.2044 | 16 | 0.96664 | 59.9954 | 115.685 | 15.8966 | 5.2004 | 15 | 0.97021 | 60.0236 | 115.6502 | 14.9893
5.2127 | 16 | 0.96648 | 59.974 | 115.6766 | 15.9307 | 5.2087 | 15 | 0.97021 | 60.0236 | 115.6502 | 14.9893
5.221 | 16 | 0.96648 | 59.974 | 115.6682 | 15.9307 | 5.217 | 15 | 0.97065 | 60.048 | 115.6472 | 14.8779
5.2294 | 16 | 0.96601 | 59.9549 | 115.6682 | 16.0433 | 5.2254 | 15 | 0.97065 | 60.048 | 115.6442 | 14.8779
5.2377 | 16 | 0.96601 | 59.9549 | 115.6682 | 16.0433 | 5.2337 | 15 | 0.96975 | 59.9893 | 115.6442 | 15.0993
5.246 | 16 | 0.96601 | 59.9549 | 115.6682 | 16.0433 | 5.242 | 15 | 0.96975 | 59.9893 | 115.6442 | 15.0993
5.2544 | 16 | 0.96601 | 59.9549 | 115.6682 | 16.0433 | 5.2504 | 15 | 0.96975 | 59.9893 | 115.6442 | 15.0993
5.2627 | 16 | 0.96624 | 59.9685 | 115.6678 | 15.9907 | 5.2587 | 15 | 0.96975 | 59.9893 | 115.6442 | 15.0993
5.271 | 16 | 0.96624 | 59.9685 | 115.6673 | 15.9907 | 5.267 | 15 | 0.97003 | 60.0097 | 115.6467 | 15.0315
5.2794 | 16 | 0.96671 | 60.0009 | 115.6699 | 15.8807 | 5.2753 | 15 | 0.97003 | 60.0097 | 115.6491 | 15.0315
5.2877 | 16 | 0.96671 | 60.0009 | 115.6725 | 15.8807 | 5.2837 | 15 | 0.97048 | 60.0301 | 115.6422 | 14.919
5.296 | 16 | 0.96671 | 60.0007 | 115.6725 | 15.8807 | 5.292 | 15 | 0.97048 | 60.0301 | 115.6354 | 14.919
5.3044 | 16 | 0.96671 | 60.0007 | 115.6725 | 15.8807 | 5.3003 | 15 | 0.97048 | 60.0301 | 115.6354 | 14.919
5.3127 | 16 | 0.96638 | 59.9678 | 115.6724 | 15.9553 | 5.3087 | 15 | 0.97048 | 60.0301 | 115.6354 | 14.919
5.3211 | 16 | 0.96638 | 59.9678 | 115.6724 | 15.9553 | 5.317 | 15 | 0.9701 | 60.0059 | 115.6354 | 15.0139
5.3294 | 16 | 0.96666 | 59.9798 | 115.6675 | 15.8889 | 5.3253 | 15 | 0.9701 | 60.0059 | 115.6354 | 15.0139
5.3377 | 16 | 0.96666 | 59.9798 | 115.6626 | 15.8889 | 5.3336 | 15 | 0.9701 | 60.0056 | 115.6354 | 15.0137
5.3461 | 16 | 0.96644 | 59.9759 | 115.6639 | 15.9425 | 5.342 | 15 | 0.9701 | 60.0056 | 115.6354 | 15.0137
5.3544 | 16 | 0.96644 | 59.9759 | 115.6652 | 15.9425 | 5.3503 | 15 | 0.96998 | 59.9968 | 115.6285 | 15.0417
5.3627 | 16 | 0.9667 | 59.9922 | 115.6654 | 15.8811 | 5.3586 | 15 | 0.96998 | 59.9968 | 115.6215 | 15.0417
5.3711 | 16 | 0.9667 | 59.9922 | 115.6656 | 15.8811 | 5.367 | 15 | 0.96998 | 59.9968 | 115.6215 | 15.0417
5.3794 | 16 | 0.96627 | 59.9589 | 115.6656 | 15.9811 | 5.3753 | 15 | 0.96998 | 59.9968 | 115.6215 | 15.0417
5.3877 | 16 | 0.96627 | 59.9589 | 115.6656 | 15.9811 | 5.3836 | 15 | 0.96998 | 59.9969 | 115.6215 | 15.0417
5.3961 | 16 | 0.96627 | 59.9589 | 115.6656 | 15.9811 | 5.392 | 15 | 0.96998 | 59.9969 | 115.6215 | 15.0417
5.4044 | 16 | 0.96627 | 59.9589 | 115.6656 | 15.9811 | 5.4003 | 15 | 0.96998 | 59.9975 | 115.6215 | 15.0415
5.4127 | 16 | 0.96674 | 59.9952 | 115.6718 | 15.8718 | 5.4086 | 15 | 0.96998 | 59.9975 | 115.6215 | 15.0415
5.4211 | 16 | 0.96674 | 59.9952 | 115.678 | 15.8718 | 5.417 | 15 | 0.97013 | 60.0132 | 115.6279 | 15.0063
5.4294 | 16 | 0.96674 | 59.9952 | 115.678 | 15.8718 | 5.4253 | 15 | 0.97013 | 60.0132 | 115.6343 | 15.0063
5.4378 | 16 | 0.96674 | 59.9952 | 115.678 | 15.8718 | 5.4336 | 15 | 0.97041 | 60.0339 | 115.6373 | 14.9387
5.4461 | 16 | 0.96652 | 59.9917 | 115.6784 | 15.9265 | 5.4419 | 15 | 0.97041 | 60.0339 | 115.6402 | 14.9387
5.4544 | 16 | 0.96652 | 59.9917 | 115.6789 | 15.9265 | 5.4503 | 15 | 0.97041 | 60.0339 | 115.6402 | 14.9387
5.4628 | 16 | 0.96652 | 59.9917 | 115.6789 | 15.9265 | 5.4586 | 15 | 0.97041 | 60.0339 | 115.6402 | 14.9387
5.4711 | 16 | 0.96652 | 59.9917 | 115.6789 | 15.9265 | 5.4669 | 15 | 0.97041 | 60.0339 | 115.6402 | 14.9387
5.4794 | 16 | 0.9669 | 60.025 | 115.6877 | 15.8404 | 5.4753 | 15 | 0.97041 | 60.0339 | 115.6402 | 14.9387
5.4878 | 16 | 0.9669 | 60.025 | 115.6965 | 15.8404 | 5.4836 | 15 | 0.9708 | 60.0627 | 115.6445 | 14.8413
5.4961 | 16 | 0.96577 | 59.9627 | 115.6965 | 16.1049 | 5.4919 | 15 | 0.9708 | 60.0627 | 115.6489 | 14.8413
5.5044 | 16 | 0.96577 | 59.9627 | 115.6965 | 16.1049 | 5.5003 | 15 | 0.96988 | 59.9978 | 115.6489 | 15.0682
5.5128 | 16 | 0.96604 | 59.9802 | 115.6976 | 16.0434 | 5.5086 | 15 | 0.96988 | 59.9978 | 115.6489 | 15.0682
5.5211 | 16 | 0.96604 | 59.9802 | 115.6988 | 16.0434 | 5.5169 | 15 | 0.97013 | 60.0236 | 115.6584 | 15.0097
5.5294 | 16 | 0.96649 | 59.9928 | 115.6837 | 15.935 | 5.5253 | 15 | 0.97013 | 60.0236 | 115.6679 | 15.0097
5.5378 | 16 | 0.96649 | 59.9928 | 115.6687 | 15.935 | 5.5336 | 15 | 0.97033 | 60.0353 | 115.6674 | 14.9599
5.5461 | 16 | 0.96608 | 59.9766 | 115.6686 | 16.032 | 5.5419 | 15 | 0.97033 | 60.0353 | 115.6668 | 14.9599
5.5545 | 16 | 0.96608 | 59.9766 | 115.6687 | 16.032 | 5.5502 | 15 | 0.97016 | 60.0215 | 115.6636 | 15.002
5.5628 | 16 | 0.96608 | 59.9767 | 115.6687 | 16.032 | 5.5586 | 15 | 0.97016 | 60.0215 | 115.6604 | 15.002
5.5711 | 16 | 0.96608 | 59.9767 | 115.6687 | 16.032 | 5.5669 | 15 | 0.97016 | 60.0215 | 115.6604 | 15.002
5.5795 | 16 | 0.96608 | 59.9767 | 115.6687 | 16.032 | 5.5752 | 15 | 0.97016 | 60.0215 | 115.6604 | 15.002
5.5878 | 16 | 0.96608 | 59.9767 | 115.6687 | 16.032 | 5.5836 | 15 | 0.97016 | 60.0215 | 115.6604 | 15.002
5.5961 | 16 | 0.96687 | 60.0356 | 115.6775 | 15.8493 | 5.5919 | 15 | 0.97016 | 60.0215 | 115.6604 | 15.002
5.6045 | 16 | 0.96687 | 60.0356 | 115.6864 | 15.8493 | 5.6002 | 15 | 0.97083 | 60.067 | 115.6637 | 14.8357
5.6128 | 16 | 0.9661 | 59.988 | 115.6864 | 16.0296 | 5.6086 | 15 | 0.97083 | 60.067 | 115.667 | 14.8357
5.6211 | 16 | 0.9661 | 59.988 | 115.6864 | 16.0296 | 5.6169 | 15 | 0.97038 | 60.041 | 115.667 | 14.9472
5.6295 | 16 | 0.9661 | 59.988 | 115.6864 | 16.0296 | 5.6252 | 15 | 0.97038 | 60.041 | 115.667 | 14.9472
5.6378 | 16 | 0.9661 | 59.988 | 115.6864 | 16.0296 | 5.6335 | 15 | 0.9699 | 59.9922 | 115.667 | 15.0629
5.6461 | 16 | 0.96577 | 59.9553 | 115.6864 | 16.1045 | 5.6419 | 15 | 0.9699 | 59.9922 | 115.667 | 15.0629
5.6545 | 16 | 0.96577 | 59.9553 | 115.6864 | 16.1045 | 5.6502 | 15 | 0.9699 | 59.9923 | 115.667 | 15.0629
5.6628 | 16 | 0.96653 | 60.0154 | 115.698 | 15.9292 | 5.6585 | 15 | 0.9699 | 59.9923 | 115.667 | 15.0629
5.6712 | 16 | 0.96653 | 60.0154 | 115.7097 | 15.9292 | 5.6669 | 15 | 0.96992 | 59.9712 | 115.663 | 15.0511
5.6795 | 16 | 0.96653 | 60.0154 | 115.7097 | 15.9292 | 5.6752 | 15 | 0.96992 | 59.9712 | 115.659 | 15.0511
5.6878 | 16 | 0.96653 | 60.0154 | 115.7097 | 15.9292 | 5.6835 | 15 | 0.97017 | 59.9837 | 115.6555 | 14.9883
5.6962 | 16 | 0.96653 | 60.0154 | 115.7096 | 15.9292 | 5.6918 | 15 | 0.97017 | 59.9837 | 115.652 | 14.9883
5.7045 | 16 | 0.96653 | 60.0154 | 115.7096 | 15.9292 | 5.7002 | 15 | 0.97017 | 59.9837 | 115.652 | 14.9883
5.7128 | 16 | 0.96648 | 59.9954 | 115.7049 | 15.938 | 5.7085 | 15 | 0.97017 | 59.9837 | 115.652 | 14.9883
5.7212 | 16 | 0.96648 | 59.9954 | 115.7 | 15.938 | 5.7168 | 15 | 0.97017 | 59.9837 | 115.6519 | 14.9883
5.7295 | 16 | 0.96574 | 59.947 | 115.7012 | 16.1085 | 5.7252 | 15 | 0.97017 | 59.9837 | 115.6519 | 14.9883
5.7378 | 16 | 0.96574 | 59.947 | 115.7024 | 16.1085 | 5.7335 | 15 | 0.9706 | 60.0187 | 115.6602 | 14.8832
5.7462 | 16 | 0.96574 | 59.947 | 115.7024 | 16.1085 | 5.7418 | 15 | 0.9706 | 60.0187 | 115.6684 | 14.8832
5.7545 | 16 | 0.96574 | 59.947 | 115.7024 | 16.1085 | 5.7502 | 15 | 0.97038 | 59.9799 | 115.6656 | 14.9331
5.7628 | 16 | 0.96612 | 59.9815 | 115.7124 | 16.0228 | 5.7585 | 15 | 0.97038 | 59.9799 | 115.6628 | 14.9331
5.7712 | 16 | 0.96612 | 59.9815 | 115.7223 | 16.0228 | 5.7668 | 15 | 0.96999 | 59.9571 | 115.6628 | 15.0285
5.7795 | 16 | 0.96612 | 59.9815 | 115.7223 | 16.0228 | 5.7751 | 15 | 0.96999 | 59.9571 | 115.6629 | 15.0285
5.7879 | 16 | 0.96612 | 59.9815 | 115.7223 | 16.0228 | 5.7835 | 15 | 0.96977 | 59.9168 | 115.6627 | 15.0761
5.7962 | 16 | 0.96642 | 59.9952 | 115.7179 | 15.9526 | 5.7918 | 15 | 0.96977 | 59.9168 | 115.6626 | 15.0761
5.8045 | 16 | 0.96642 | 59.9952 | 115.7135 | 15.9526 | 5.8001 | 15 | 0.97002 | 59.9313 | 115.662 | 15.0158
5.8129 | 16 | 0.96687 | 60.0092 | 115.6998 | 15.8443 | 5.8085 | 15 | 0.97002 | 59.9313 | 115.6613 | 15.0158
5.8212 | 16 | 0.96687 | 60.0092 | 115.6861 | 15.8443 | 5.8168 | 15 | 0.97027 | 59.9441 | 115.6582 | 14.9532
5.8295 | 16 | 0.96599 | 59.9776 | 115.6861 | 16.0543 | 5.8251 | 15 | 0.97027 | 59.9441 | 115.655 | 14.9532
5.8379 | 16 | 0.96599 | 59.9776 | 115.6861 | 16.0543 | 5.8335 | 15 | 0.97027 | 59.9441 | 115.655 | 14.9532
5.8462 | 16 | 0.96599 | 59.9776 | 115.6861 | 16.0543 | 5.8418 | 15 | 0.97027 | 59.9441 | 115.655 | 14.9532
5.8545 | 16 | 0.96599 | 59.9776 | 115.6861 | 16.0543 | 5.8501 | 15 | 0.97051 | 59.957 | 115.6533 | 14.8934
5.8629 | 16 | 0.96621 | 59.9974 | 115.6968 | 16.0054 | 5.8585 | 15 | 0.97051 | 59.957 | 115.6515 | 14.8934
5.8712 | 16 | 0.96621 | 59.9974 | 115.7075 | 16.0054 | 5.8668 | 15 | 0.97068 | 59.9614 | 115.6455 | 14.8488
5.8795 | 16 | 0.96621 | 59.9974 | 115.7075 | 16.0054 | 5.8751 | 15 | 0.97068 | 59.9614 | 115.6395 | 14.8488
5.8879 | 16 | 0.96621 | 59.9974 | 115.7075 | 16.0054 | 5.8834 | 15 | 0.97027 | 59.9225 | 115.6395 | 14.9473
5.8962 | 16 | 0.96621 | 59.9974 | 115.7075 | 16.0054 | 5.8918 | 15 | 0.97027 | 59.9225 | 115.6395 | 14.9473
5.9046 | 16 | 0.96621 | 59.9974 | 115.7074 | 16.0054 | 5.9001 | 15 | 0.97014 | 59.9135 | 115.6365 | 14.9802
5.9129 | 16 | 0.96642 | 60.0141 | 115.7106 | 15.9572 | 5.9084 | 15 | 0.97014 | 59.9135 | 115.6335 | 14.9802
5.9212 | 16 | 0.96642 | 60.0141 | 115.7138 | 15.9572 | 5.9168 | 15 | 0.97012 | 59.9214 | 115.6431 | 14.9868
5.9296 | 16 | 0.96611 | 59.9915 | 115.7123 | 16.0294 | 5.9251 | 15 | 0.97012 | 59.9214 | 115.6526 | 14.9868
5.9379 | 16 | 0.96611 | 59.9915 | 115.7107 | 16.0294 | 5.9334 | 15 | 0.97012 | 59.9214 | 115.6526 | 14.9868
5.9462 | 16 | 0.96611 | 59.9915 | 115.7107 | 16.0294 | 5.9418 | 15 | 0.97012 | 59.9214 | 115.6526 | 14.9868
5.9546 | 16 | 0.96611 | 59.9915 | 115.7107 | 16.0294 | 5.9501 | 15 | 0.97012 | 59.9214 | 115.6526 | 14.9868
5.9629 | 16 | 0.96586 | 59.9559 | 115.7053 | 16.0819 | 5.9584 | 15 | 0.97012 | 59.9214 | 115.6526 | 14.9868
5.9712 | 16 | 0.96586 | 59.9559 | 115.6998 | 16.0819 | 5.9668 | 15 | 0.97059 | 59.9562 | 115.6573 | 14.8701
5.9796 | 16 | 0.96586 | 59.9559 | 115.6998 | 16.0819 | 5.9751 | 15 | 0.97059 | 59.9562 | 115.662 | 14.8701
5.9879 | 16 | 0.96586 | 59.9559 | 115.6998 | 16.0819 | 5.9834 | 15 | 0.97081 | 59.9574 | 115.65 | 14.8124
5.9962 | 16 | 0.96638 | 59.9863 | 115.698 | 15.9601 | 5.9917 | 15 | 0.97081 | 59.9574 | 115.6381 | 14.8124
6.0046 | 16 | 0.96638 | 59.9863 | 115.6962 | 15.9601 | 6.0001 | 15 | 0.97005 | 59.9253 | 115.6381 | 15.0062
6.0129 | 16 | 0.96663 | 60.0057 | 115.6993 | 15.902 | 6.0084 | 15 | 0.97005 | 59.9253 | 115.6381 | 15.0062
6.0213 | 16 | 0.96663 | 60.0057 | 115.7023 | 15.902 | 6.0167 | 15 | 0.97005 | 59.9253 | 115.6381 | 15.0062
6.0296 | 16 | 0.96578 | 59.9412 | 115.7023 | 16.0974 | 6.0251 | 15 | 0.97005 | 59.9253 | 115.6381 | 15.0062
6.0379 | 16 | 0.96578 | 59.9412 | 115.7023 | 16.0974 | 6.0334 | 15 | 0.97025 | 59.9374 | 115.6378 | 14.9566
6.0463 | 16 | 0.96601 | 59.9566 | 115.7037 | 16.0453 | 6.0417 | 15 | 0.97025 | 59.9374 | 115.6375 | 14.9566
6.0546 | 16 | 0.96601 | 59.9566 | 115.7051 | 16.0453 | 6.05 | 15 | 0.97027 | 59.9502 | 115.6482 | 14.9534
6.0629 | 16 | 0.96654 | 59.9887 | 115.704 | 15.922 | 6.0584 | 15 | 0.97027 | 59.9502 | 115.659 | 14.9534
6.0713 | 16 | 0.96654 | 59.9887 | 115.703 | 15.922 | 6.0667 | 15 | 0.97027 | 59.9497 | 115.659 | 14.9531
6.0796 | 16 | 0.96606 | 59.9708 | 115.703 | 16.0349 | 6.075 | 15 | 0.97027 | 59.9497 | 115.659 | 14.9531
6.0879 | 16 | 0.96606 | 59.9708 | 115.703 | 16.0349 | 6.0834 | 15 | 0.97047 | 59.9626 | 115.6595 | 14.9036
6.0963 | 16 | 0.96634 | 59.9855 | 115.7003 | 15.969 | 6.0917 | 15 | 0.97047 | 59.9626 | 115.6601 | 14.9036
6.1046 | 16 | 0.96634 | 59.9855 | 115.6976 | 15.969 | 6.1 | 15 | 0.97033 | 59.9381 | 115.6611 | 14.9345
6.1129 | 16 | 0.96619 | 59.9916 | 115.7009 | 16.0085 | 6.1084 | 15 | 0.97033 | 59.9381 | 115.6622 | 14.9345
6.1213 | 16 | 0.96619 | 59.9916 | 115.7043 | 16.0085 | 6.1167 | 15 | 0.97016 | 59.9237 | 115.6535 | 14.9751
6.1296 | 16 | 0.96602 | 59.9804 | 115.7067 | 16.049 | 6.125 | 15 | 0.97016 | 59.9237 | 115.6448 | 14.9751
6.138 | 16 | 0.96602 | 59.9804 | 115.7091 | 16.049 | 6.1333 | 15 | 0.97036 | 59.9365 | 115.6455 | 14.9258
6.1463 | 16 | 0.9662 | 59.9897 | 115.7069 | 16.0049 | 6.1417 | 15 | 0.97036 | 59.9365 | 115.6462 | 14.9258
6.1546 | 16 | 0.9662 | 59.9897 | 115.7047 | 16.0049 | 6.15 | 15 | 0.97036 | 59.9365 | 115.6462 | 14.9258
6.163 | 16 | 0.96645 | 59.9996 | 115.6987 | 15.9453 | 6.1583 | 15 | 0.97036 | 59.9365 | 115.6462 | 14.9258
6.1713 | 16 | 0.96645 | 59.9996 | 115.6928 | 15.9453 | 6.1667 | 15 | 0.9701 | 59.9315 | 115.6468 | 14.994
6.1796 | 16 | 0.96632 | 59.9855 | 115.6934 | 15.974 | 6.175 | 15 | 0.9701 | 59.9315 | 115.6473 | 14.994
6.188 | 16 | 0.96632 | 59.9855 | 115.6939 | 15.974 | 6.1833 | 15 | 0.97055 | 59.9584 | 115.6459 | 14.8822
6.1963 | 16 | 0.96591 | 59.9532 | 115.6939 | 16.069 | 6.1917 | 15 | 0.97055 | 59.9584 | 115.6446 | 14.8822
6.2046 | 16 | 0.96591 | 59.9532 | 115.694 | 16.069 | 6.2 | 15 | 0.97017 | 59.9379 | 115.6446 | 14.9779
6.213 | 16 | 0.96566 | 59.9495 | 115.6967 | 16.1304 | 6.2083 | 15 | 0.97017 | 59.9379 | 115.6447 | 14.9779
6.2213 | 16 | 0.96566 | 59.9495 | 115.6995 | 16.1304 | 6.2166 | 15 | 0.97017 | 59.9379 | 115.6447 | 14.9779
6.2296 | 16 | 0.96595 | 59.9661 | 115.6978 | 16.0609 | 6.225 | 15 | 0.97017 | 59.9379 | 115.6447 | 14.9779
6.238 | 16 | 0.96595 | 59.9661 | 115.696 | 16.0609 | 6.2333 | 15 | 0.96992 | 59.9264 | 115.6429 | 15.0387
6.2463 | 16 | 0.96623 | 59.9809 | 115.6935 | 15.9958 | 6.2416 | 15 | 0.96992 | 59.9264 | 115.6412 | 15.0387
6.2547 | 16 | 0.96623 | 59.9809 | 115.691 | 15.9958 | 6.25 | 15 | 0.97017 | 59.9404 | 115.6404 | 14.9791
6.263 | 16 | 0.96623 | 59.9807 | 115.6911 | 15.9958 | 6.2583 | 15 | 0.97017 | 59.9404 | 115.6396 | 14.9791
6.2713 | 16 | 0.96623 | 59.9807 | 115.6911 | 15.9958 | 6.2666 | 15 | 0.97044 | 59.9636 | 115.6449 | 14.9124
6.2797 | 16 | 0.96644 | 59.9991 | 115.6959 | 15.9481 | 6.275 | 15 | 0.97044 | 59.9636 | 115.6501 | 14.9124
6.288 | 16 | 0.96644 | 59.9991 | 115.7007 | 15.9481 | 6.2833 | 15 | 0.97044 | 59.9636 | 115.6501 | 14.9124
6.2963 | 16 | 0.96644 | 59.9991 | 115.7007 | 15.9481 | 6.2916 | 15 | 0.97044 | 59.9636 | 115.6501 | 14.9124
6.3047 | 16 | 0.96644 | 59.9991 | 115.7007 | 15.9481 | 6.2999 | 15 | 0.97061 | 59.9684 | 115.6447 | 14.8685
6.313 | 16 | 0.96612 | 59.9889 | 115.7007 | 16.0267 | 6.3083 | 15 | 0.97061 | 59.9684 | 115.6392 | 14.8685
6.3214 | 16 | 0.96612 | 59.9889 | 115.7007 | 16.0267 | 6.3166 | 15 | 0.97037 | 59.9726 | 115.6412 | 14.9345
6.3297 | 16 | 0.96612 | 59.9889 | 115.7007 | 16.0267 | 6.3249 | 15 | 0.97037 | 59.9726 | 115.6431 | 14.9345
6.338 | 16 | 0.96612 | 59.9889 | 115.7007 | 16.0267 | 6.3333 | 15 | 0.96998 | 59.9719 | 115.6431 | 15.0344
6.3464 | 16 | 0.96635 | 59.9987 | 115.6959 | 15.9698 | 6.3416 | 15 | 0.96998 | 59.9719 | 115.6432 | 15.0344
6.3547 | 16 | 0.96635 | 59.9987 | 115.6912 | 15.9698 | 6.3499 | 15 | 0.97045 | 59.9973 | 115.6398 | 14.9194
6.363 | 16 | 0.96607 | 59.9924 | 115.6896 | 16.0383 | 6.3583 | 15 | 0.97045 | 59.9973 | 115.6364 | 14.9194
6.3714 | 16 | 0.96607 | 59.9924 | 115.6881 | 16.0383 | 6.3666 | 15 | 0.97064 | 60.0008 | 115.6282 | 14.8693
6.3797 | 16 | 0.96607 | 59.9924 | 115.6881 | 16.0383 | 6.3749 | 15 | 0.97064 | 60.0008 | 115.62 | 14.8693
6.388 | 16 | 0.96607 | 59.9924 | 115.6881 | 16.0383 | 6.3833 | 15 | 0.97009 | 59.9808 | 115.62 | 15.0098
6.3964 | 16 | 0.96587 | 59.9566 | 115.6835 | 16.0781 | 6.3916 | 15 | 0.97009 | 59.9808 | 115.62 | 15.0098
6.4047 | 16 | 0.96587 | 59.9566 | 115.679 | 16.0781 | 6.3999 | 15 | 0.97009 | 59.9808 | 115.62 | 15.0098
6.413 | 16 | 0.96587 | 59.9566 | 115.679 | 16.0781 | 6.4082 | 15 | 0.97009 | 59.9808 | 115.62 | 15.0098
6.4214 | 16 | 0.96587 | 59.9566 | 115.679 | 16.0781 | 6.4166 | 15 | 0.97005 | 59.9865 | 115.621 | 15.021
6.4297 | 16 | 0.96587 | 59.9566 | 115.679 | 16.0781 | 6.4249 | 15 | 0.97005 | 59.9865 | 115.6221 | 15.021
6.4381 | 16 | 0.96587 | 59.9566 | 115.679 | 16.0781 | 6.4332 | 15 | 0.97005 | 59.9866 | 115.6221 | 15.021
6.4464 | 16 | 0.96587 | 59.9566 | 115.679 | 16.0781 | 6.4416 | 15 | 0.97005 | 59.9866 | 115.6221 | 15.021
6.4547 | 16 | 0.96587 | 59.9566 | 115.679 | 16.0781 | 6.4499 | 15 | 0.97005 | 59.9866 | 115.6221 | 15.021
6.4631 | 16 | 0.96587 | 59.9566 | 115.679 | 16.0781 | 6.4582 | 15 | 0.97005 | 59.9866 | 115.6221 | 15.021
6.4714 | 16 | 0.96587 | 59.9566 | 115.679 | 16.0781 | 6.4666 | 15 | 0.97026 | 59.9979 | 115.6202 | 14.9688
6.4797 | 16 | 0.96587 | 59.9566 | 115.679 | 16.0781 | 6.4749 | 15 | 0.97026 | 59.9979 | 115.6183 | 14.9688
6.4881 | 16 | 0.96587 | 59.9566 | 115.679 | 16.0781 | 6.4832 | 15 | 0.9705 | 60.0125 | 115.6182 | 14.9101
6.4964 | 16 | 0.96638 | 59.9944 | 115.6851 | 15.9613 | 6.4915 | 15 | 0.9705 | 60.0125 | 115.6181 | 14.9101
6.5048 | 16 | 0.96638 | 59.9944 | 115.6912 | 15.9613 | 6.4999 | 15 | 0.97039 | 59.9959 | 115.618 | 14.9339
6.5131 | 16 | 0.96638 | 59.9944 | 115.6912 | 15.9613 | 6.5082 | 15 | 0.97039 | 59.9959 | 115.6178 | 14.9339
6.5214 | 16 | 0.96638 | 59.9944 | 115.6912 | 15.9613 | 6.5165 | 15 | 0.97039 | 59.9959 | 115.6179 | 14.9339
6.5298 | 16 | 0.96659 | 60.0031 | 115.6868 | 15.9118 | 6.5249 | 15 | 0.97039 | 59.9959 | 115.6178 | 14.9339
6.5381 | 16 | 0.96659 | 60.0031 | 115.6823 | 15.9118 | 6.5332 | 15 | 0.97 | 59.9568 | 115.6178 | 15.0259
6.5464 | 16 | 0.96659 | 60.0031 | 115.6823 | 15.9118 | 6.5415 | 15 | 0.97 | 59.9568 | 115.6178 | 15.0259
6.5548 | 16 | 0.96659 | 60.0031 | 115.6823 | 15.9118 | 6.5499 | 15 | 0.9702 | 59.9761 | 115.625 | 14.9792
6.5631 | 16 | 0.96618 | 59.971 | 115.6823 | 16.007 | 6.5582 | 15 | 0.9702 | 59.9761 | 115.6321 | 14.9792
6.5714 | 16 | 0.96618 | 59.971 | 115.6823 | 16.007 | 6.5665 | 15 | 0.9702 | 59.9761 | 115.6321 | 14.9792
6.5798 | 16 | 0.96618 | 59.971 | 115.6823 | 16.007 | 6.5748 | 15 | 0.9702 | 59.9761 | 115.6321 | 14.9792
6.5881 | 16 | 0.96618 | 59.971 | 115.6823 | 16.007 | 6.5832 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6351 | 15.0326
6.5965 | 16 | 0.96618 | 59.971 | 115.6823 | 16.007 | 6.5915 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.6048 | 16 | 0.96618 | 59.971 | 115.6823 | 16.007 | 6.5998 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.6131 | 16 | 0.96618 | 59.9707 | 115.6823 | 16.007 | 6.6082 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.6215 | 16 | 0.96618 | 59.9707 | 115.6823 | 16.007 | 6.6165 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.6298 | 16 | 0.9664 | 59.987 | 115.6846 | 15.9552 | 6.6248 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.6381 | 16 | 0.9664 | 59.987 | 115.687 | 15.9552 | 6.6332 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.6465 | 16 | 0.96684 | 60.0108 | 115.6834 | 15.8517 | 6.6415 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.6548 | 16 | 0.96684 | 60.0108 | 115.6798 | 15.8517 | 6.6498 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.6631 | 16 | 0.96684 | 60.0108 | 115.6798 | 15.8517 | 6.6582 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.6715 | 16 | 0.96684 | 60.0108 | 115.6798 | 15.8517 | 6.6665 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.6798 | 16 | 0.96684 | 60.0108 | 115.6798 | 15.8517 | 6.6748 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.6882 | 16 | 0.96684 | 60.0108 | 115.6798 | 15.8517 | 6.6832 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.6965 | 16 | 0.96648 | 59.9948 | 115.6798 | 15.9385 | 6.6915 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.7048 | 16 | 0.96648 | 59.9948 | 115.6798 | 15.9385 | 6.6998 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.7132 | 16 | 0.96596 | 59.9615 | 115.6798 | 16.0592 | 6.7081 | 15 | 0.96998 | 59.9582 | 115.6381 | 15.0326
6.7215 | 16 | 0.96596 | 59.9615 | 115.6798 | 16.0592 | 6.7165 | 15 | 0.97017 | 59.9682 | 115.6357 | 14.9839
6.7298 | 16 | 0.96596 | 59.9615 | 115.6798 | 16.0592 | 6.7248 | 15 | 0.97017 | 59.9682 | 115.6333 | 14.9839
6.7382 | 16 | 0.96596 | 59.9615 | 115.6798 | 16.0592 | 6.7331 | 15 | 0.97017 | 59.9682 | 115.6332 | 14.9839
6.7465 | 16 | 0.96617 | 59.9804 | 115.685 | 16.0116 | 6.7415 | 15 | 0.97017 | 59.9682 | 115.6332 | 14.9839
6.7548 | 16 | 0.96617 | 59.9804 | 115.6902 | 16.0116 | 6.7498 | 15 | 0.97017 | 59.9682 | 115.6332 | 14.9839
6.7632 | 16 | 0.96639 | 59.9977 | 115.6934 | 15.9604 | 6.7581 | 15 | 0.97017 | 59.9682 | 115.6332 | 14.9839
6.7715 | 16 | 0.96639 | 59.9977 | 115.6965 | 15.9604 | 6.7665 | 15 | 0.97034 | 59.9743 | 115.629 | 14.9405
6.7799 | 16 | 0.96662 | 60.0207 | 115.7051 | 15.9088 | 6.7748 | 15 | 0.97034 | 59.9743 | 115.6248 | 14.9405
6.7882 | 16 | 0.96662 | 60.0207 | 115.7136 | 15.9088 | 6.7831 | 15 | 0.97034 | 59.9743 | 115.6248 | 14.9405
6.7965 | 16 | 0.96662 | 60.0204 | 115.7136 | 15.9086 | 6.7915 | 15 | 0.97034 | 59.9743 | 115.6248 | 14.9405
6.8049 | 16 | 0.96662 | 60.0204 | 115.7136 | 15.9086 | 6.7998 | 15 | 0.97054 | 59.9883 | 115.6264 | 14.8913
6.8132 | 16 | 0.96662 | 60.0204 | 115.7136 | 15.9086 | 6.8081 | 15 | 0.97054 | 59.9883 | 115.6281 | 14.8913
6.8215 | 16 | 0.96662 | 60.0204 | 115.7136 | 15.9086 | 6.8165 | 15 | 0.9702 | 59.9654 | 115.6281 | 14.9766
6.8299 | 16 | 0.96621 | 59.9888 | 115.7136 | 16.004 | 6.8248 | 15 | 0.9702 | 59.9654 | 115.6281 | 14.9766
6.8382 | 16 | 0.96621 | 59.9888 | 115.7136 | 16.004 | 6.8331 | 15 | 0.9702 | 59.9654 | 115.6281 | 14.9766
6.8465 | 16 | 0.96621 | 59.9888 | 115.7136 | 16.004 | 6.8414 | 15 | 0.9702 | 59.9654 | 115.6281 | 14.9766
6.8549 | 16 | 0.96621 | 59.9888 | 115.7136 | 16.004 | 6.8498 | 15 | 0.9702 | 59.9654 | 115.6281 | 14.9766
6.8632 | 16 | 0.96641 | 59.9979 | 115.7095 | 15.9546 | 6.8581 | 15 | 0.9702 | 59.9654 | 115.6281 | 14.9766
6.8716 | 16 | 0.96641 | 59.9979 | 115.7054 | 15.9546 | 6.8664 | 15 | 0.9702 | 59.9654 | 115.6281 | 14.9766
6.8799 | 16 | 0.96666 | 60.0067 | 115.6994 | 15.8963 | 6.8748 | 15 | 0.9702 | 59.9654 | 115.6281 | 14.9766
6.8882 | 16 | 0.96666 | 60.0067 | 115.6934 | 15.8963 | 6.8831 | 15 | 0.9702 | 59.9654 | 115.6281 | 14.9766
6.8966 | 16 | 0.96666 | 60.0068 | 115.6934 | 15.8965 | 6.8914 | 15 | 0.9702 | 59.9654 | 115.6281 | 14.9766
6.9049 | 16 | 0.96666 | 60.0068 | 115.6934 | 15.8965 | 6.8997 | 15 | 0.9702 | 59.9654 | 115.6281 | 14.9766
6.9132 | 16 | 0.96689 | 60.0171 | 115.6893 | 15.8397 | 6.9081 | 15 | 0.9702 | 59.9654 | 115.6281 | 14.9766
6.9216 | 16 | 0.96689 | 60.0171 | 115.6851 | 15.8397 | 6.9164 | 15 | 0.97014 | 59.9654 | 115.627 | 14.991
6.9299 | 16 | 0.96639 | 59.978 | 115.6851 | 15.9567 | 6.9247 | 15 | 0.97014 | 59.9654 | 115.626 | 14.991
6.9382 | 16 | 0.96639 | 59.978 | 115.6851 | 15.9567 | 6.9331 | 15 | 0.9704 | 59.9739 | 115.6189 | 14.9249
6.9466 | 16 | 0.96639 | 59.978 | 115.6851 | 15.9566 | 6.9414 | 15 | 0.9704 | 59.9739 | 115.6118 | 14.9249
6.9549 | 16 | 0.96639 | 59.978 | 115.6851 | 15.9566 | 6.9497 | 15 | 0.9706 | 59.978 | 115.6042 | 14.8749
6.9633 | 16 | 0.96586 | 59.9447 | 115.6851 | 16.0778 | 6.9581 | 15 | 0.9706 | 59.978 | 115.5966 | 14.8749
6.9716 | 16 | 0.96586 | 59.9447 | 115.6851 | 16.0778 | 6.9664 | 15 | 0.9706 | 59.978 | 115.5966 | 14.8749
6.9799 | 16 | 0.96611 | 59.9557 | 115.6803 | 16.0184 | 6.9747 | 15 | 0.9706 | 59.978 | 115.5966 | 14.8749
6.9883 | 16 | 0.96611 | 59.9557 | 115.6755 | 16.0184 | 6.9831 | 15 | 0.9706 | 59.978 | 115.5966 | 14.8749
6.9966 | 16 | 0.96634 | 59.9732 | 115.6789 | 15.9673 | 6.9914 | 15 | 0.9706 | 59.978 | 115.5966 | 14.8749
7.0049 | 16 | 0.96634 | 59.9732 | 115.6824 | 15.9673 | 6.9997 | 15 | 0.97015 | 59.9534 | 115.5966 | 14.9863
7.0133 | 16 | 0.96634 | 59.9732 | 115.6824 | 15.9673 | 7.0081 | 15 | 0.97015 | 59.9534 | 115.5966 | 14.9863
7.0216 | 16 | 0.96634 | 59.9732 | 115.6824 | 15.9673 | 7.0164 | 15 | 0.97015 | 59.9534 | 115.5966 | 14.9863
7.03 | 16 | 0.96618 | 59.9629 | 115.6862 | 16.0028 | 7.0247 | 15 | 0.97015 | 59.9534 | 115.5966 | 14.9863
7.0383 | 16 | 0.96618 | 59.9629 | 115.69 | 16.0028 | 7.0331 | 15 | 0.97015 | 59.9534 | 115.5966 | 14.9863
7.0466 | 16 | 0.96619 | 59.9635 | 115.69 | 16.0027 | 7.0414 | 15 | 0.97015 | 59.9534 | 115.5966 | 14.9863
7.055 | 16 | 0.96619 | 59.9635 | 115.69 | 16.0027 | 7.0497 | 15 | 0.97015 | 59.9534 | 115.5966 | 14.9863
7.0633 | 16 | 0.96635 | 59.9809 | 115.6964 | 15.9653 | 7.058 | 15 | 0.97015 | 59.9534 | 115.5966 | 14.9863
7.0716 | 16 | 0.96635 | 59.9809 | 115.7027 | 15.9653 | 7.0664 | 15 | 0.97078 | 59.9855 | 115.5895 | 14.8272
7.08 | 16 | 0.96635 | 59.9809 | 115.7027 | 15.9653 | 7.0747 | 15 | 0.97078 | 59.9855 | 115.5823 | 14.8272
7.0883 | 16 | 0.96635 | 59.9809 | 115.7027 | 15.9653 | 7.083 | 15 | 0.97078 | 59.9855 | 115.5823 | 14.8272
7.0966 | 16 | 0.96658 | 59.9979 | 115.7057 | 15.9136 | 7.0914 | 15 | 0.97078 | 59.9855 | 115.5823 | 14.8272
7.105 | 16 | 0.96658 | 59.9979 | 115.7085 | 15.9136 | 7.0997 | 15 | 0.97078 | 59.9856 | 115.5822 | 14.8272
7.1133 | 16 | 0.96658 | 59.9979 | 115.7085 | 15.9136 | 7.108 | 15 | 0.97078 | 59.9856 | 115.5822 | 14.8272
7.1217 | 16 | 0.96658 | 59.9979 | 115.7085 | 15.9136 | 7.1164 | 15 | 0.97034 | 59.9654 | 115.5822 | 14.9404
7.13 | 16 | 0.96614 | 59.9708 | 115.7085 | 16.0154 | 7.1247 | 15 | 0.97034 | 59.9654 | 115.5822 | 14.9404
7.1383 | 16 | 0.96614 | 59.9708 | 115.7086 | 16.0154 | 7.133 | 15 | 0.96995 | 59.9469 | 115.5822 | 15.0365
7.1467 | 16 | 0.96669 | 60.0001 | 115.7036 | 15.8871 | 7.1413 | 15 | 0.96995 | 59.9469 | 115.5822 | 15.0365
7.155 | 16 | 0.96669 | 60.0001 | 115.6987 | 15.8871 | 7.1497 | 15 | 0.96995 | 59.9469 | 115.5822 | 15.0365
7.1633 | 16 | 0.96669 | 60.0003 | 115.6986 | 15.8869 | 7.158 | 15 | 0.96995 | 59.9469 | 115.5822 | 15.0365
7.1717 | 16 | 0.96669 | 60.0003 | 115.6986 | 15.8869 | 7.1663 | 15 | 0.97035 | 59.9718 | 115.5822 | 14.9388
7.18 | 16 | 0.96623 | 59.9606 | 115.6986 | 15.9905 | 7.1747 | 15 | 0.97035 | 59.9718 | 115.5821 | 14.9388
7.1883 | 16 | 0.96623 | 59.9606 | 115.6986 | 15.9905 | 7.183 | 15 | 0.97056 | 59.983 | 115.5809 | 14.8865
7.1967 | 16 | 0.96606 | 59.9399 | 115.6938 | 16.0285 | 7.1913 | 15 | 0.97056 | 59.983 | 115.5797 | 14.8865
7.205 | 16 | 0.96606 | 59.9399 | 115.6889 | 16.0285 | 7.1997 | 15 | 0.97056 | 59.983 | 115.5797 | 14.8865
7.2134 | 16 | 0.96606 | 59.9399 | 115.6889 | 16.0285 | 7.208 | 15 | 0.97056 | 59.983 | 115.5797 | 14.8865
7.2217 | 16 | 0.96606 | 59.9399 | 115.6889 | 16.0285 | 7.2163 | 15 | 0.97056 | 59.983 | 115.5797 | 14.8865
7.23 | 16 | 0.96606 | 59.9399 | 115.6889 | 16.0285 | 7.2247 | 15 | 0.97056 | 59.983 | 115.5797 | 14.8865
7.2384 | 16 | 0.96606 | 59.9399 | 115.6889 | 16.0285 | 7.233 | 15 | 0.97056 | 59.983 | 115.5797 | 14.8865
7.2467 | 16 | 0.96622 | 59.9576 | 115.6955 | 15.9912 | 7.2413 | 15 | 0.97056 | 59.983 | 115.5797 | 14.8865
7.255 | 16 | 0.96622 | 59.9576 | 115.702 | 15.9912 | 7.2496 | 15 | 0.97056 | 59.983 | 115.5797 | 14.8865
7.2634 | 16 | 0.96622 | 59.9576 | 115.702 | 15.9912 | 7.258 | 15 | 0.97056 | 59.983 | 115.5797 | 14.8865
7.2717 | 16 | 0.96622 | 59.9576 | 115.702 | 15.9912 | 7.2663 | 15 | 0.97011 | 59.959 | 115.5796 | 14.998
7.28 | 16 | 0.96649 | 59.978 | 115.7062 | 15.9312 | 7.2746 | 15 | 0.97011 | 59.959 | 115.5797 | 14.998
7.2884 | 16 | 0.96649 | 59.978 | 115.7104 | 15.9312 | 7.283 | 15 | 0.97031 | 59.9734 | 115.5818 | 14.9489
7.2967 | 16 | 0.96649 | 59.978 | 115.7104 | 15.9312 | 7.2913 | 15 | 0.97031 | 59.9734 | 115.5838 | 14.9489
7.3051 | 16 | 0.96649 | 59.978 | 115.7104 | 15.9312 | 7.2996 | 15 | 0.97079 | 60.0105 | 115.5903 | 14.831
7.3134 | 16 | 0.96671 | 59.9952 | 115.7135 | 15.8797 | 7.308 | 15 | 0.97079 | 60.0105 | 115.5968 | 14.831
7.3217 | 16 | 0.96671 | 59.9952 | 115.7167 | 15.8797 | 7.3163 | 15 | 0.97079 | 60.0105 | 115.5968 | 14.831
7.3301 | 16 | 0.96671 | 59.9952 | 115.7167 | 15.8797 | 7.3246 | 15 | 0.97079 | 60.0105 | 115.5968 | 14.831
7.3384 | 16 | 0.96671 | 59.9952 | 115.7167 | 15.8797 | 7.333 | 15 | 0.97079 | 60.0105 | 115.5968 | 14.831
7.3467 | 16 | 0.96656 | 59.9895 | 115.7132 | 15.917 | 7.3413 | 15 | 0.97079 | 60.0105 | 115.5968 | 14.831
7.3551 | 16 | 0.96656 | 59.9895 | 115.7096 | 15.917 | 7.3496 | 15 | 0.97041 | 59.9925 | 115.5968 | 14.9272
7.3634 | 16 | 0.96656 | 59.9895 | 115.7096 | 15.917 | 7.358 | 15 | 0.97041 | 59.9925 | 115.5968 | 14.9272
7.3717 | 16 | 0.96656 | 59.9895 | 115.7096 | 15.917 | 7.3663 | 15 | 0.97041 | 59.9925 | 115.5968 | 14.9272
7.3801 | 16 | 0.96656 | 59.9895 | 115.7096 | 15.917 | 7.3746 | 15 | 0.97041 | 59.9925 | 115.5969 | 14.9272
7.3884 | 16 | 0.96656 | 59.9895 | 115.7096 | 15.917 | 7.3829 | 15 | 0.97009 | 59.9652 | 115.5897 | 15.005
7.3968 | 16 | 0.96679 | 60.0007 | 115.7062 | 15.8603 | 7.3913 | 15 | 0.97009 | 59.9652 | 115.5825 | 15.005
7.4051 | 16 | 0.96679 | 60.0007 | 115.7027 | 15.8603 | 7.3996 | 15 | 0.97026 | 59.9712 | 115.5781 | 14.9612
7.4134 | 16 | 0.96649 | 59.9809 | 115.7028 | 15.9315 | 7.4079 | 15 | 0.97026 | 59.9712 | 115.5738 | 14.9612
7.4218 | 16 | 0.96649 | 59.9809 | 115.703 | 15.9315 | 7.4163 | 15 | 0.97026 | 59.9712 | 115.5738 | 14.9612
7.4301 | 16 | 0.96649 | 59.9809 | 115.703 | 15.9315 | 7.4246 | 15 | 0.97026 | 59.9712 | 115.5738 | 14.9612
7.4384 | 16 | 0.96649 | 59.9809 | 115.703 | 15.9315 | 7.4329 | 15 | 0.97051 | 59.9871 | 115.5734 | 14.8992
7.4468 | 16 | 0.96618 | 59.9596 | 115.6995 | 16.0036 | 7.4413 | 15 | 0.97051 | 59.9871 | 115.5731 | 14.8992
7.4551 | 16 | 0.96618 | 59.9596 | 115.6961 | 16.0036 | 7.4496 | 15 | 0.97051 | 59.9871 | 115.5731 | 14.8992
7.4634 | 16 | 0.96618 | 59.9596 | 115.6961 | 16.0036 | 7.4579 | 15 | 0.97051 | 59.9871 | 115.5731 | 14.8992
7.4718 | 16 | 0.96618 | 59.9596 | 115.6961 | 16.0036 | 7.4663 | 15 | 0.97071 | 60.0018 | 115.5755 | 14.8502
7.4801 | 16 | 0.96618 | 59.9596 | 115.6961 | 16.0036 | 7.4746 | 15 | 0.97071 | 60.0018 | 115.5778 | 14.8502
7.4885 | 16 | 0.96618 | 59.9596 | 115.696 | 16.0036 | 7.4829 | 15 | 0.9702 | 59.9846 | 115.5778 | 14.9798
7.4968 | 16 | 0.96618 | 59.9596 | 115.696 | 16.0036 | 7.4912 | 15 | 0.9702 | 59.9846 | 115.5778 | 14.9798
7.5051 | 16 | 0.96618 | 59.9596 | 115.696 | 16.0036 | 7.4996 | 15 | 0.97045 | 60.0024 | 115.5804 | 14.9196
7.5135 | 16 | 0.96642 | 59.9716 | 115.6933 | 15.9468 | 7.5079 | 15 | 0.97045 | 60.0024 | 115.583 | 14.9196
7.5218 | 16 | 0.96642 | 59.9716 | 115.6906 | 15.9468 | 7.5162 | 15 | 0.97045 | 60.0024 | 115.583 | 14.9196
7.5301 | 16 | 0.9667 | 59.9875 | 115.6893 | 15.8815 | 7.5246 | 15 | 0.97045 | 60.0024 | 115.583 | 14.9196
7.5385 | 16 | 0.9667 | 59.9875 | 115.688 | 15.8815 | 7.5329 | 15 | 0.97007 | 59.9849 | 115.583 | 15.0159
7.5468 | 16 | 0.96647 | 59.9814 | 115.6942 | 15.9364 | 7.5412 | 15 | 0.97007 | 59.9849 | 115.583 | 15.0159
7.5552 | 16 | 0.96647 | 59.9814 | 115.7004 | 15.9364 | 7.5496 | 15 | 0.9703 | 59.9922 | 115.576 | 14.9577
7.5635 | 16 | 0.96647 | 59.9814 | 115.7004 | 15.9364 | 7.5579 | 15 | 0.9703 | 59.9922 | 115.569 | 14.9577
7.5718 | 16 | 0.96647 | 59.9814 | 115.7004 | 15.9364 | 7.5662 | 15 | 0.97049 | 59.997 | 115.562 | 14.9077
7.5802 | 16 | 0.96647 | 59.9814 | 115.7005 | 15.9364 | 7.5746 | 15 | 0.97049 | 59.997 | 115.5551 | 14.9077
7.5885 | 16 | 0.96647 | 59.9814 | 115.7005 | 15.9364 | 7.5829 | 15 | 0.97014 | 59.9756 | 115.5551 | 14.9934
7.5968 | 16 | 0.96647 | 59.9814 | 115.7005 | 15.9364 | 7.5912 | 15 | 0.97014 | 59.9756 | 115.5551 | 14.9934
7.6052 | 16 | 0.96647 | 59.9814 | 115.7005 | 15.9364 | 7.5995 | 15 | 0.97014 | 59.9757 | 115.5551 | 14.9935
7.6135 | 16 | 0.96605 | 59.9516 | 115.7005 | 16.0324 | 7.6079 | 15 | 0.97014 | 59.9757 | 115.5551 | 14.9935
7.6218 | 16 | 0.96605 | 59.9516 | 115.7005 | 16.0324 | 7.6162 | 15 | 0.97039 | 59.9942 | 115.5586 | 14.9337
7.6302 | 16 | 0.96652 | 59.9812 | 115.7016 | 15.9249 | 7.6245 | 15 | 0.97039 | 59.9942 | 115.562 | 14.9337
7.6385 | 16 | 0.96652 | 59.9812 | 115.7026 | 15.9249 | 7.6329 | 15 | 0.97039 | 59.9942 | 115.562 | 14.9337
7.6469 | 16 | 0.96672 | 59.9912 | 115.6994 | 15.8758 | 7.6412 | 15 | 0.97039 | 59.9942 | 115.562 | 14.9337
7.6552 | 16 | 0.96672 | 59.9912 | 115.6963 | 15.8758 | 7.6495 | 15 | 0.97086 | 60.0345 | 115.5721 | 14.8187
7.6635 | 16 | 0.96672 | 59.9912 | 115.6963 | 15.8758 | 7.6579 | 15 | 0.97086 | 60.0345 | 115.5822 | 14.8187
7.6719 | 16 | 0.96672 | 59.9912 | 115.6963 | 15.8758 | 7.6662 | 15 | 0.97086 | 60.0345 | 115.5822 | 14.8187
7.6802 | 16 | 0.96672 | 59.9912 | 115.6963 | 15.8758 | 7.6745 | 15 | 0.97086 | 60.0345 | 115.5822 | 14.8187
7.6885 | 16 | 0.96672 | 59.9912 | 115.6963 | 15.8758 | 7.6829 | 15 | 0.97086 | 60.0345 | 115.5822 | 14.8186
7.6969 | 16 | 0.96615 | 59.9428 | 115.6963 | 16.0056 | 7.6912 | 15 | 0.97086 | 60.0345 | 115.5822 | 14.8186
7.7052 | 16 | 0.96615 | 59.9428 | 115.6963 | 16.0056 | 7.6995 | 15 | 0.97012 | 59.9667 | 115.5816 | 14.9975
7.7135 | 16 | 0.96615 | 59.9428 | 115.6963 | 16.0056 | 7.7079 | 15 | 0.97012 | 59.9667 | 115.5811 | 14.9975
7.7219 | 16 | 0.96615 | 59.9428 | 115.6963 | 16.0056 | 7.7162 | 15 | 0.97012 | 59.9667 | 115.5811 | 14.9975
7.7302 | 16 | 0.9668 | 59.9901 | 115.7029 | 15.8563 | 7.7245 | 15 | 0.97012 | 59.9667 | 115.5811 | 14.9975
7.7386 | 16 | 0.9668 | 59.9901 | 115.7097 | 15.8563 | 7.7328 | 15 | 0.96991 | 59.9476 | 115.5831 | 15.049
7.7469 | 16 | 0.96636 | 59.9653 | 115.7097 | 15.9591 | 7.7412 | 15 | 0.96991 | 59.9476 | 115.585 | 15.049
7.7552 | 16 | 0.96636 | 59.9653 | 115.7097 | 15.9591
7.7636 | 16 | 0.96636 | 59.9653 | 115.7097 | 15.9591
7.7719 | 16 | 0.96636 | 59.9653 | 115.7097 | 15.9591
7.7802 | 16 | 0.96636 | 59.9653 | 115.7097 | 15.9591
7.7886 | 16 | 0.96636 | 59.9653 | 115.7097 | 15.9591
7.7969 | 16 | 0.96636 | 59.9653 | 115.7097 | 15.9591
7.8052 | 16 | 0.96636 | 59.9653 | 115.7097 | 15.9591
7.8136 | 16 | 0.96604 | 59.9577 | 115.7097 | 16.038
7.8219 | 16 | 0.96604 | 59.9577 | 115.7097 | 16.038
7.8303 | 16 | 0.96604 | 59.9577 | 115.7097 | 16.038
7.8386 | 16 | 0.96604 | 59.9577 | 115.7097 | 16.038
7.8469 | 16 | 0.96625 | 59.968 | 115.7067 | 15.9888
7.8553 | 16 | 0.96625 | 59.968 | 115.7037 | 15.9888
7.8636 | 16 | 0.96647 | 59.9864 | 115.7081 | 15.9381
7.8719 | 16 | 0.96647 | 59.9864 | 115.7126 | 15.9381
7.8803 | 16 | 0.96671 | 59.9989 | 115.7104 | 15.8813
7.8886 | 16 | 0.96671 | 59.9989 | 115.7082 | 15.8813
7.8969 | 16 | 0.96671 | 59.9989 | 115.7082 | 15.8813
7.9053 | 16 | 0.96671 | 59.9989 | 115.7082 | 15.8813
7.9136 | 16 | 0.96671 | 59.9989 | 115.7081 | 15.8813
7.922 | 16 | 0.96671 | 59.9989 | 115.7081 | 15.8813
7.9303 | 16 | 0.96691 | 60.0092 | 115.7052 | 15.8322
7.9386 | 16 | 0.96691 | 60.0092 | 115.7023 | 15.8322
7.947 | 16 | 0.96618 | 59.9785 | 115.7018 | 16.0088
7.9553 | 16 | 0.96618 | 59.9785 | 115.7011 | 16.0088
7.9636 | 16 | 0.96642 | 59.9905 | 115.6984 | 15.9524
7.972 | 16 | 0.96642 | 59.9905 | 115.6957 | 15.9524
7.9803 | 16 | 0.96591 | 59.9409 | 115.6958 | 16.0661
7.9886 | 16 | 0.96591 | 59.9409 | 115.6957 | 16.0661
7.997 | 16 | 0.96611 | 59.9515 | 115.693 | 16.0171
8.0053 | 16 | 0.96611 | 59.9515 | 115.6902 | 16.0171
8.0137 | 16 | 0.96611 | 59.9515 | 115.6902 | 16.0171
8.022 | 16 | 0.96611 | 59.9515 | 115.6902 | 16.0171
8.0303 | 16 | 0.96634 | 59.9703 | 115.695 | 15.9664
8.0387 | 16 | 0.96634 | 59.9703 | 115.6997 | 15.9664
8.047 | 16 | 0.9666 | 59.992 | 115.7051 | 15.9068
8.0553 | 16 | 0.9666 | 59.992 | 115.7105 | 15.9068
8.0637 | 16 | 0.9666 | 59.992 | 115.7105 | 15.9068
8.072 | 16 | 0.9666 | 59.992 | 115.7105 | 15.9068
8.0804 | 16 | 0.96681 | 60.0125 | 115.7174 | 15.8599
8.0887 | 16 | 0.96681 | 60.0125 | 115.7242 | 15.8599
8.097 | 16 | 0.9663 | 59.977 | 115.7243 | 15.978
8.1054 | 16 | 0.9663 | 59.977 | 115.7243 | 15.978
8.1137 | 16 | 0.96562 | 59.9504 | 115.72 | 16.1401
8.122 | 16 | 0.96562 | 59.9504 | 115.7158 | 16.1401
8.1304 | 16 | 0.96609 | 59.9831 | 115.7188 | 16.0316
8.1387 | 16 | 0.96609 | 59.9831 | 115.7219 | 16.0316
8.147 | 16 | 0.96609 | 59.9831 | 115.7219 | 16.0316
8.1554 | 16 | 0.96609 | 59.9831 | 115.7219 | 16.0316
8.1637 | 16 | 0.96609 | 59.9832 | 115.7219 | 16.0317
8.1721 | 16 | 0.96609 | 59.9832 | 115.7219 | 16.0317
8.1804 | 16 | 0.96637 | 60.0016 | 115.7228 | 15.9667
8.1887 | 16 | 0.96637 | 60.0016 | 115.7237 | 15.9667
8.1971 | 16 | 0.96642 | 60.0037 | 115.7192 | 15.9537
8.2054 | 16 | 0.96642 | 60.0037 | 115.7147 | 15.9537
8.2137 | 16 | 0.96601 | 59.9758 | 115.7148 | 16.0503
8.2221 | 16 | 0.96601 | 59.9758 | 115.7148 | 16.0503
8.2304 | 16 | 0.96554 | 59.9386 | 115.7148 | 16.1553
8.2387 | 16 | 0.96554 | 59.9386 | 115.7148 | 16.1553
8.2471 | 16 | 0.96554 | 59.9386 | 115.7148 | 16.1554
8.2554 | 16 | 0.96554 | 59.9386 | 115.7148 | 16.1554
8.2638 | 16 | 0.96598 | 59.9784 | 115.7265 | 16.0577
8.2721 | 16 | 0.96598 | 59.9784 | 115.7383 | 16.0577
8.2804 | 16 | 0.96622 | 59.9911 | 115.7362 | 16.0014
8.2888 | 16 | 0.96622 | 59.9911 | 115.7342 | 16.0014
8.2971 | 16 | 0.96622 | 59.9911 | 115.7342 | 16.0014
8.3054 | 16 | 0.96622 | 59.9911 | 115.7342 | 16.0014
8.3138 | 16 | 0.96622 | 59.9911 | 115.7342 | 16.0014
8.3221 | 16 | 0.96622 | 59.9911 | 115.7342 | 16.0014
8.3304 | 16 | 0.96623 | 59.9903 | 115.7289 | 15.9978
8.3388 | 16 | 0.96623 | 59.9903 | 115.7236 | 15.9978
8.3471 | 16 | 0.96601 | 59.9728 | 115.7176 | 16.0491
8.3555 | 16 | 0.96601 | 59.9728 | 115.7116 | 16.0491
8.3638 | 16 | 0.96601 | 59.9728 | 115.7116 | 16.0491
8.3721 | 16 | 0.96601 | 59.9728 | 115.7116 | 16.0491
8.3805 | 16 | 0.96562 | 59.9492 | 115.7091 | 16.1383
8.3888 | 16 | 0.96562 | 59.9492 | 115.7066 | 16.1383
8.3971 | 16 | 0.96591 | 59.968 | 115.7074 | 16.0731
8.4055 | 16 | 0.96591 | 59.968 | 115.7083 | 16.0731
8.4138 | 16 | 0.96617 | 59.9906 | 115.7146 | 16.0138
8.4221 | 16 | 0.96617 | 59.9906 | 115.7208 | 16.0138
8.4305 | 16 | 0.96617 | 59.9906 | 115.7208 | 16.0138
8.4388 | 16 | 0.96617 | 59.9906 | 115.7208 | 16.0138
8.4472 | 16 | 0.96617 | 59.9906 | 115.7208 | 16.0138
8.4555 | 16 | 0.96617 | 59.9906 | 115.7208 | 16.0138
8.4638 | 16 | 0.96604 | 59.9838 | 115.7285 | 16.0434
8.4722 | 16 | 0.96604 | 59.9838 | 115.7361 | 16.0434
8.4805 | 16 | 0.96604 | 59.9838 | 115.7361 | 16.0434
8.4888 | 16 | 0.96604 | 59.9838 | 115.7361 | 16.0434
8.4972 | 16 | 0.96571 | 59.958 | 115.7361 | 16.1203
8.5055 | 16 | 0.96571 | 59.958 | 115.7361 | 16.1203
8.5139 | 16 | 0.96591 | 59.9634 | 115.7289 | 16.0706
8.5222 | 16 | 0.96591 | 59.9634 | 115.7217 | 16.0706
8.5305 | 16 | 0.96591 | 59.9634 | 115.7217 | 16.0706
8.5389 | 16 | 0.96591 | 59.9634 | 115.7217 | 16.0706
8.5472 | 16 | 0.96591 | 59.9634 | 115.7217 | 16.0706
8.5555 | 16 | 0.96591 | 59.9634 | 115.7217 | 16.0706
8.5639 | 16 | 0.96591 | 59.9634 | 115.7217 | 16.0706
8.5722 | 16 | 0.96591 | 59.9634 | 115.7217 | 16.0706
8.5806 | 16 | 0.9661 | 59.9697 | 115.7168 | 16.0263
8.5889 | 16 | 0.9661 | 59.9697 | 115.7119 | 16.0263
8.5972 | 16 | 0.9661 | 59.9697 | 115.7119 | 16.0263
8.6056 | 16 | 0.9661 | 59.9697 | 115.7119 | 16.0263
8.6139 | 16 | 0.9661 | 59.9697 | 115.7119 | 16.0263
8.6222 | 16 | 0.9661 | 59.9697 | 115.7119 | 16.0263
8.6306 | 16 | 0.9661 | 59.9697 | 115.7119 | 16.0263
8.6389 | 16 | 0.9661 | 59.9697 | 115.7119 | 16.0263
8.6473 | 16 | 0.9661 | 59.9697 | 115.7119 | 16.0263
8.6556 | 16 | 0.9661 | 59.9697 | 115.7119 | 16.0263
8.6639 | 16 | 0.96631 | 59.9813 | 115.7101 | 15.9774
8.6723 | 16 | 0.96631 | 59.9813 | 115.7082 | 15.9774
8.6806 | 16 | 0.96631 | 59.9814 | 115.7082 | 15.9775
8.6889 | 16 | 0.96631 | 59.9814 | 115.7082 | 15.9775
8.6973 | 16 | 0.96631 | 59.9814 | 115.7082 | 15.9775
8.7056 | 16 | 0.96631 | 59.9814 | 115.7082 | 15.9775
8.714 | 16 | 0.96631 | 59.9814 | 115.7082 | 15.9775
8.7223 | 16 | 0.96631 | 59.9814 | 115.7082 | 15.9775
8.7306 | 16 | 0.96631 | 59.9814 | 115.7082 | 15.9775
8.739 | 16 | 0.96631 | 59.9814 | 115.7082 | 15.9775
8.7473 | 16 | 0.96631 | 59.9814 | 115.7082 | 15.9775
8.7556 | 16 | 0.96631 | 59.9814 | 115.7082 | 15.9775
8.764 | 16 | 0.96658 | 60.0006 | 115.7101 | 15.9128
8.7723 | 16 | 0.96658 | 60.0006 | 115.7119 | 15.9128
8.7807 | 16 | 0.96658 | 60.0006 | 115.7119 | 15.9128
8.789 | 16 | 0.96658 | 60.0006 | 115.7119 | 15.9128
8.7973 | 16 | 0.96688 | 60.0213 | 115.7144 | 15.8445
8.8057 | 16 | 0.96688 | 60.0213 | 115.717 | 15.8445
8.814 | 16 | 0.96653 | 60.004 | 115.7156 | 15.9279
8.8223 | 16 | 0.96653 | 60.004 | 115.7143 | 15.9279
8.8307 | 16 | 0.96653 | 60.004 | 115.7143 | 15.9279
8.839 | 16 | 0.96653 | 60.004 | 115.7143 | 15.9279
8.8474 | 16 | 0.96653 | 60.004 | 115.7143 | 15.9279
8.8557 | 16 | 0.96653 | 60.004 | 115.7143 | 15.9279
8.864 | 16 | 0.96653 | 60.004 | 115.7143 | 15.9279
8.8724 | 16 | 0.96653 | 60.004 | 115.7143 | 15.9279
8.8807 | 16 | 0.96609 | 59.9815 | 115.7143 | 16.0309
8.889 | 16 | 0.96609 | 59.9815 | 115.7143 | 16.0309
8.8974 | 16 | 0.96609 | 59.9815 | 115.7143 | 16.0309
8.9057 | 16 | 0.96609 | 59.9815 | 115.7143 | 16.0309
8.914 | 16 | 0.96567 | 59.955 | 115.7143 | 16.1278
8.9224 | 16 | 0.96567 | 59.955 | 115.7143 | 16.1278
8.9307 | 16 | 0.9659 | 59.9745 | 115.7195 | 16.0771
8.9391 | 16 | 0.9659 | 59.9745 | 115.7248 | 16.0771
8.9474 | 16 | 0.96611 | 59.9862 | 115.7232 | 16.0283
8.9557 | 16 | 0.96611 | 59.9862 | 115.7216 | 16.0283
8.9641 | 16 | 0.96611 | 59.9862 | 115.7216 | 16.0283
8.9724 | 16 | 0.96611 | 59.9862 | 115.7216 | 16.0283
8.9808 | 16 | 0.96635 | 59.9997 | 115.7203 | 15.9722
8.9891 | 16 | 0.96635 | 59.9997 | 115.719 | 15.9722
8.9974 | 16 | 0.96635 | 59.9997 | 115.719 | 15.9722
9.0058 | 16 | 0.96635 | 59.9997 | 115.719 | 15.9722
9.0141 | 16 | 0.96635 | 59.9997 | 115.719 | 15.9722
9.0224 | 16 | 0.96635 | 59.9997 | 115.719 | 15.9722
9.0308 | 16 | 0.96635 | 59.9997 | 115.719 | 15.9722
9.0391 | 16 | 0.96635 | 59.9997 | 115.719 | 15.9722
9.0474 | 16 | 0.96635 | 59.9997 | 115.719 | 15.9722
9.0558 | 16 | 0.96635 | 59.9997 | 115.719 | 15.9722
9.0641 | 16 | 0.96635 | 59.9997 | 115.719 | 15.9722
9.0725 | 16 | 0.96635 | 59.9997 | 115.719 | 15.9722
9.0808 | 16 | 0.96659 | 60.0123 | 115.7167 | 15.915
9.0891 | 16 | 0.96659 | 60.0123 | 115.7144 | 15.915
9.0975 | 16 | 0.96684 | 60.0265 | 115.7126 | 15.8562
9.1058 | 16 | 0.96684 | 60.0265 | 115.7108 | 15.8562
9.1141 | 16 | 0.96704 | 60.0427 | 115.7144 | 15.809
9.1225 | 16 | 0.96704 | 60.0427 | 115.7179 | 15.809
9.1308 | 16 | 0.96704 | 60.0427 | 115.7179 | 15.809
9.1392 | 16 | 0.96704 | 60.0427 | 115.7179 | 15.809
9.1475 | 16 | 0.96659 | 60.0083 | 115.7179 | 15.9144
9.1558 | 16 | 0.96659 | 60.0083 | 115.7179 | 15.9144
9.1642 | 16 | 0.96574 | 59.9253 | 115.7179 | 16.1028
9.1725 | 16 | 0.96574 | 59.9253 | 115.7179 | 16.1028
9.1808 | 16 | 0.96574 | 59.9253 | 115.7179 | 16.1028
9.1892 | 16 | 0.96574 | 59.9253 | 115.7179 | 16.1028
9.1975 | 16 | 0.96574 | 59.925 | 115.7179 | 16.1029
9.2059 | 16 | 0.96574 | 59.925 | 115.7179 | 16.1029
9.2142 | 16 | 0.96593 | 59.9378 | 115.7189 | 16.0598
9.2225 | 16 | 0.96593 | 59.9378 | 115.7199 | 16.0598
9.2309 | 16 | 0.9661 | 59.9572 | 115.7283 | 16.0234
9.2392 | 16 | 0.9661 | 59.9572 | 115.7367 | 16.0234
9.2475 | 16 | 0.9661 | 59.9572 | 115.7367 | 16.0234
9.2559 | 16 | 0.9661 | 59.9572 | 115.7367 | 16.0234
9.2642 | 16 | 0.9661 | 59.9568 | 115.7367 | 16.0231
9.2726 | 16 | 0.9661 | 59.9568 | 115.7367 | 16.0231
9.2809 | 16 | 0.96636 | 59.9809 | 115.7444 | 15.9639
9.2892 | 16 | 0.96636 | 59.9809 | 115.7522 | 15.9639
9.2976 | 16 | 0.96636 | 59.9809 | 115.7522 | 15.9639
9.3059 | 16 | 0.96636 | 59.9809 | 115.7522 | 15.9639
9.3142 | 16 | 0.96636 | 59.9809 | 115.7522 | 15.9639
9.3226 | 16 | 0.96636 | 59.9809 | 115.7522 | 15.9639
9.3309 | 16 | 0.96636 | 59.9809 | 115.7522 | 15.9639
9.3393 | 16 | 0.96636 | 59.9809 | 115.7522 | 15.9639
9.3476 | 16 | 0.96684 | 60.0128 | 115.7534 | 15.8507
9.3559 | 16 | 0.96684 | 60.0128 | 115.7547 | 15.8507
9.3643 | 16 | 0.96684 | 60.0128 | 115.7547 | 15.8507
9.3726 | 16 | 0.96684 | 60.0128 | 115.7547 | 15.8507
9.3809 | 16 | 0.96684 | 60.0128 | 115.7547 | 15.8507
9.3893 | 16 | 0.96684 | 60.0128 | 115.7547 | 15.8507
9.3976 | 16 | 0.96591 | 59.9651 | 115.7547 | 16.0711
9.406 | 16 | 0.96591 | 59.9651 | 115.7547 | 16.0711
9.4143 | 16 | 0.96566 | 59.9502 | 115.7493 | 16.1294
9.4226 | 16 | 0.96566 | 59.9502 | 115.7439 | 16.1294
9.431 | 16 | 0.96587 | 59.9625 | 115.7427 | 16.0807
9.4393 | 16 | 0.96587 | 59.9625 | 115.7416 | 16.0807
9.4476 | 16 | 0.96587 | 59.9626 | 115.7415 | 16.081
9.456 | 16 | 0.96587 | 59.9626 | 115.7415 | 16.081
9.4643 | 16 | 0.96611 | 59.9753 | 115.739 | 16.0234
9.4726 | 16 | 0.96611 | 59.9753 | 115.7365 | 16.0234
9.481 | 16 | 0.96611 | 59.9753 | 115.7365 | 16.0234
9.4893 | 16 | 0.96611 | 59.9753 | 115.7365 | 16.0234
9.4977 | 16 | 0.96611 | 59.9753 | 115.7365 | 16.0234
9.506 | 16 | 0.96611 | 59.9753 | 115.7365 | 16.0234
9.5143 | 16 | 0.96632 | 59.992 | 115.7404 | 15.9764
9.5227 | 16 | 0.96632 | 59.992 | 115.7443 | 15.9764
9.531 | 16 | 0.96653 | 60.0043 | 115.7433 | 15.9277
9.5393 | 16 | 0.96653 | 60.0043 | 115.7423 | 15.9277
9.5477 | 16 | 0.96653 | 60.0043 | 115.7423 | 15.9277
9.556 | 16 | 0.96653 | 60.0043 | 115.7423 | 15.9277
9.5644 | 16 | 0.96677 | 60.0175 | 115.7406 | 15.8707
9.5727 | 16 | 0.96677 | 60.0175 | 115.7389 | 15.8707
9.581 | 16 | 0.96677 | 60.0175 | 115.7389 | 15.8707
9.5894 | 16 | 0.96677 | 60.0175 | 115.7389 | 15.8707
9.5977 | 16 | 0.96584 | 59.9609 | 115.7389 | 16.0873
9.606 | 16 | 0.96584 | 59.9609 | 115.7389 | 16.0873
9.6144 | 16 | 0.96627 | 59.9789 | 115.7299 | 15.9855
9.6227 | 16 | 0.96627 | 59.9789 | 115.721 | 15.9855
9.6311 | 16 | 0.96627 | 59.9789 | 115.721 | 15.9855
9.6394 | 16 | 0.96627 | 59.9789 | 115.721 | 15.9855
9.6477 | 16 | 0.96569 | 59.9369 | 115.721 | 16.1176
9.6561 | 16 | 0.96569 | 59.9369 | 115.7211 | 16.1176
9.6644 | 16 | 0.96569 | 59.9369 | 115.7211 | 16.1176
9.6727 | 16 | 0.96569 | 59.9369 | 115.7211 | 16.1176
9.6811 | 16 | 0.96594 | 59.9499 | 115.7188 | 16.0601
9.6894 | 16 | 0.96594 | 59.9499 | 115.7166 | 16.0601
9.6978 | 16 | 0.96594 | 59.9498 | 115.7166 | 16.0601
9.7061 | 16 | 0.96594 | 59.9498 | 115.7166 | 16.0601
9.7144 | 16 | 0.96619 | 59.9647 | 115.7156 | 16.0017
9.7228 | 16 | 0.96619 | 59.9647 | 115.7146 | 16.0017
9.7311 | 16 | 0.96643 | 59.9791 | 115.7143 | 15.9458
9.7394 | 16 | 0.96643 | 59.9791 | 115.7139 | 15.9458
9.7478 | 16 | 0.96643 | 59.9791 | 115.7139 | 15.9458
9.7561 | 16 | 0.96643 | 59.9791 | 115.7139 | 15.9458
9.7645 | 16 | 0.96643 | 59.9791 | 115.7139 | 15.9458
9.7728 | 16 | 0.96643 | 59.9791 | 115.7139 | 15.9458
9.7811 | 16 | 0.96643 | 59.9791 | 115.7139 | 15.9458
9.7895 | 16 | 0.96643 | 59.9791 | 115.7139 | 15.9458
9.7978 | 16 | 0.96667 | 59.9927 | 115.7125 | 15.8889
9.8061 | 16 | 0.96667 | 59.9927 | 115.7111 | 15.8889
9.8145 | 16 | 0.96626 | 59.9682 | 115.7111 | 15.9864
9.8228 | 16 | 0.96626 | 59.9682 | 115.7111 | 15.9864
9.8312 | 16 | 0.96626 | 59.9682 | 115.7111 | 15.9864
9.8395 | 16 | 0.96626 | 59.9682 | 115.7111 | 15.9864
9.8478 | 16 | 0.96613 | 59.9549 | 115.7104 | 16.0148
9.8562 | 16 | 0.96613 | 59.9549 | 115.7097 | 16.0148
9.8645 | 16 | 0.96637 | 59.9702 | 115.7102 | 15.9588
9.8728 | 16 | 0.96637 | 59.9702 | 115.7106 | 15.9588
9.8812 | 16 | 0.96637 | 59.9702 | 115.7106 | 15.9588
9.8895 | 16 | 0.96637 | 59.9702 | 115.7107 | 15.9588
9.8979 | 16 | 0.96637 | 59.9702 | 115.7107 | 15.9588
9.9062 | 16 | 0.96637 | 59.9702 | 115.7107 | 15.9588
9.9145 | 16 | 0.96637 | 59.9702 | 115.7107 | 15.9588
9.9229 | 16 | 0.96637 | 59.9702 | 115.7107 | 15.9588
9.9312 | 16 | 0.96637 | 59.9702 | 115.7107 | 15.9588
9.9395 | 16 | 0.96637 | 59.9702 | 115.7107 | 15.9588
9.9479 | 16 | 0.96659 | 59.9906 | 115.717 | 15.9085
9.9562 | 16 | 0.96659 | 59.9906 | 115.7234 | 15.9085
9.9646 | 16 | 0.96676 | 60.0008 | 115.7229 | 15.8698
9.9729 | 16 | 0.96676 | 60.0008 | 115.7224 | 15.8698
9.9812 | 16 | 0.96624 | 59.9773 | 115.7224 | 15.9929
9.9896 | 16 | 0.96624 | 59.9773 | 115.7224 | 15.9929
9.9979 | 16 | 0.96624 | 59.9773 | 115.7224 | 15.9929
10.0062 | 16 | 0.96624 | 59.9773 | 115.7224 | 15.9929
10.0146 | 16 | 0.96624 | 59.9773 | 115.7224 | 15.9929
10.0229 | 16 | 0.96624 | 59.9773 | 115.7224 | 15.9929
10.0312 | 16 | 0.96653 | 59.999 | 115.7261 | 15.9254
10.0396 | 16 | 0.96653 | 59.999 | 115.7297 | 15.9254
10.0479 | 16 | 0.96653 | 59.999 | 115.7297 | 15.9254
10.0563 | 16 | 0.96653 | 59.999 | 115.7297 | 15.9254
10.0646 | 16 | 0.96653 | 59.999 | 115.7297 | 15.9254
10.0729 | 16 | 0.96653 | 59.999 | 115.7297 | 15.9254
10.0813 | 16 | 0.96612 | 59.9756 | 115.7297 | 16.0229
10.0896 | 16 | 0.96612 | 59.9756 | 115.7297 | 16.0229
10.0979 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7281 | 16.0113
10.1063 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.1146 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.123 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.1313 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.1396 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.148 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.1563 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.1646 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.173 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.1813 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.1897 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.198 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.2063 | 16 | 0.96617 | 59.9854 | 115.7264 | 16.0113
10.2147 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7234 | 15.967
10.223 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.2313 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.2397 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.248 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.2564 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.2647 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.273 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.2814 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.2897 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.298 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.3064 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.3147 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.3231 | 16 | 0.96636 | 59.9938 | 115.7204 | 15.967
10.3314 | 16 | 0.96653 | 60.0042 | 115.7202 | 15.9284
10.3397 | 16 | 0.96653 | 60.0042 | 115.7199 | 15.9284
10.3481 | 16 | 0.96653 | 60.0042 | 115.7199 | 15.9284
10.3564 | 16 | 0.96653 | 60.0042 | 115.7199 | 15.9284
10.3647 | 16 | 0.96673 | 60.0109 | 115.7142 | 15.8789
10.3731 | 16 | 0.96673 | 60.0109 | 115.7085 | 15.8789
10.3814 | 16 | 0.96673 | 60.0109 | 115.7085 | 15.8789
10.3898 | 16 | 0.96673 | 60.0109 | 115.7085 | 15.8789
10.3981 | 16 | 0.96673 | 60.0109 | 115.7085 | 15.8789
10.4064 | 16 | 0.96673 | 60.0109 | 115.7085 | 15.8789
10.4148 | 16 | 0.96673 | 60.0109 | 115.7085 | 15.8789
10.4231 | 16 | 0.96673 | 60.0109 | 115.7085 | 15.8789
10.4314 | 16 | 0.96673 | 60.0109 | 115.7085 | 15.8789
10.4398 | 16 | 0.96673 | 60.0109 | 115.7085 | 15.8789
10.4481 | 16 | 0.96627 | 59.9781 | 115.7085 | 15.9848
10.4565 | 16 | 0.96627 | 59.9781 | 115.7085 | 15.9848
10.4648 | 16 | 0.96627 | 59.9781 | 115.7085 | 15.9848
10.4731 | 16 | 0.96627 | 59.9781 | 115.7085 | 15.9848
10.4815 | 16 | 0.96627 | 59.9781 | 115.7085 | 15.9848
10.4898 | 16 | 0.96627 | 59.9781 | 115.7085 | 15.9848
10.4981 | 16 | 0.96627 | 59.9781 | 115.7085 | 15.9848
10.5065 | 16 | 0.96627 | 59.9781 | 115.7085 | 15.9848
10.5148 | 16 | 0.96585 | 59.9544 | 115.7085 | 16.0825
10.5231 | 16 | 0.96585 | 59.9544 | 115.7085 | 16.0825
10.5315 | 16 | 0.96613 | 59.9667 | 115.7044 | 16.0178
10.5398 | 16 | 0.96613 | 59.9667 | 115.7002 | 16.0178
10.5482 | 16 | 0.96638 | 59.9826 | 115.6999 | 15.9595
10.5565 | 16 | 0.96638 | 59.9826 | 115.6996 | 15.9595
10.5648 | 16 | 0.96597 | 59.9472 | 115.6996 | 16.0529
10.5732 | 16 | 0.96597 | 59.9472 | 115.6996 | 16.0529
10.5815 | 16 | 0.96597 | 59.9472 | 115.6996 | 16.0529
10.5899 | 16 | 0.96597 | 59.9472 | 115.6996 | 16.0529
10.5982 | 16 | 0.96597 | 59.9472 | 115.6996 | 16.0529
10.6065 | 16 | 0.96597 | 59.9472 | 115.6996 | 16.0529
10.6149 | 16 | 0.96597 | 59.9472 | 115.6996 | 16.0529
10.6232 | 16 | 0.96597 | 59.9472 | 115.6996 | 16.0529
10.6315 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6981 | 15.9956
10.6399 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.6482 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.6565 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.6649 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.6732 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.6816 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.6899 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.6982 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.7066 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.7149 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.7232 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.7316 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.7399 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.7483 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.7566 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.7649 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.7733 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.7816 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.7899 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.7983 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.8066 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.815 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.8233 | 16 | 0.96621 | 59.9609 | 115.6967 | 15.9956
10.8316 | 16 | 0.96638 | 59.9715 | 115.6966 | 15.957
10.84 | 16 | 0.96638 | 59.9715 | 115.6965 | 15.957
10.8483 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6969 | 15.9014
10.8566 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.865 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.8733 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.8817 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.89 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.8983 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.9067 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.915 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.9233 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.9317 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.94 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.9484 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.9567 | 16 | 0.96662 | 59.9866 | 115.6973 | 15.9014
10.965 | 16 | 0.96689 | 60.0081 | 115.7014 | 15.8373
10.9734 | 16 | 0.96689 | 60.0081 | 115.7055 | 15.8373
10.9817 | 16 | 0.96689 | 60.0081 | 115.7055 | 15.8373
10.99 | 16 | 0.96689 | 60.0081 | 115.7055 | 15.8373
10.9984 | 16 | 0.96689 | 60.0081 | 115.7055 | 15.8373
11.0067 | 16 | 0.96689 | 60.0081 | 115.7055 | 15.8373
11.0151 | 16 | 0.966 | 59.9344 | 115.7055 | 16.0409
11.0234 | 16 | 0.966 | 59.9344 | 115.7055 | 16.0409
11.0317 | 16 | 0.966 | 59.9344 | 115.7055 | 16.0409
11.0401 | 16 | 0.966 | 59.9344 | 115.7055 | 16.0409
11.0484 | 16 | 0.96577 | 59.9287 | 115.7055 | 16.097
11.0567 | 16 | 0.96577 | 59.9287 | 115.7054 | 16.097
11.0651 | 16 | 0.96577 | 59.9287 | 115.7054 | 16.097
11.0734 | 16 | 0.96577 | 59.9287 | 115.7054 | 16.097
11.0817 | 16 | 0.96577 | 59.9287 | 115.7054 | 16.097
11.0901 | 16 | 0.96577 | 59.9287 | 115.7054 | 16.097
11.0984 | 16 | 0.96598 | 59.9474 | 115.711 | 16.0502
11.1068 | 16 | 0.96598 | 59.9474 | 115.7166 | 16.0502
11.1151 | 16 | 0.96598 | 59.9474 | 115.7166 | 16.0502
11.1234 | 16 | 0.96598 | 59.9474 | 115.7166 | 16.0502
11.1318 | 16 | 0.96598 | 59.9474 | 115.7166 | 16.0502
11.1401 | 16 | 0.96598 | 59.9474 | 115.7166 | 16.0502
11.1485 | 16 | 0.96598 | 59.9474 | 115.7166 | 16.0502
11.1568 | 16 | 0.96598 | 59.9474 | 115.7166 | 16.0502
11.1651 | 16 | 0.96598 | 59.9474 | 115.7166 | 16.0502
11.1735 | 16 | 0.96598 | 59.9474 | 115.7166 | 16.0502
11.1818 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7189 | 16.0074
11.1901 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7212 | 16.0074
11.1985 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7212 | 16.0074
11.2068 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7212 | 16.0074
11.2151 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.2235 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.2318 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.2402 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.2485 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.2568 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.2652 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.2735 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.2818 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.2902 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.2985 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.3069 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.3152 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.3235 | 16 | 0.96616 | 59.9613 | 115.7213 | 16.0074
11.3319 | 16 | 0.96633 | 59.9721 | 115.7213 | 15.9689
11.3402 | 16 | 0.96633 | 59.9721 | 115.7214 | 15.9689
11.3485 | 16 | 0.96633 | 59.9721 | 115.7214 | 15.9689
11.3569 | 16 | 0.96633 | 59.9721 | 115.7214 | 15.9689
11.3652 | 16 | 0.96633 | 59.9721 | 115.7214 | 15.9689
11.3736 | 16 | 0.96633 | 59.9721 | 115.7214 | 15.9689
11.3819 | 16 | 0.96633 | 59.9722 | 115.7214 | 15.9689
11.3902 | 16 | 0.96633 | 59.9722 | 115.7214 | 15.9689
11.3986 | 16 | 0.9666 | 59.9852 | 115.7177 | 15.9043
11.4069 | 16 | 0.9666 | 59.9852 | 115.7141 | 15.9043
11.4152 | 16 | 0.9666 | 59.9852 | 115.7141 | 15.9043
11.4236 | 16 | 0.9666 | 59.9852 | 115.7141 | 15.9043
11.4319 | 16 | 0.9666 | 59.9852 | 115.7141 | 15.9043
11.4403 | 16 | 0.9666 | 59.9852 | 115.7141 | 15.9043
11.4486 | 16 | 0.9666 | 59.9852 | 115.7141 | 15.9043
11.4569 | 16 | 0.9666 | 59.9852 | 115.7141 | 15.9043
11.4653 | 16 | 0.96686 | 59.9926 | 115.7055 | 15.8404
11.4736 | 16 | 0.96686 | 59.9926 | 115.6969 | 15.8404
11.4819 | 16 | 0.96655 | 59.9904 | 115.6969 | 15.9188
11.4903 | 16 | 0.96655 | 59.9904 | 115.6969 | 15.9188
11.4986 | 16 | 0.96655 | 59.9904 | 115.6969 | 15.9188
11.507 | 16 | 0.96655 | 59.9904 | 115.6969 | 15.9188
11.5153 | 16 | 0.9668 | 60.0068 | 115.6972 | 15.8607
11.5236 | 16 | 0.9668 | 60.0068 | 115.6974 | 15.8607
11.532 | 16 | 0.9668 | 60.0068 | 115.6974 | 15.8607
11.5403 | 16 | 0.9668 | 60.0068 | 115.6974 | 15.8607
11.5486 | 16 | 0.96636 | 59.9884 | 115.6974 | 15.9645
11.557 | 16 | 0.96636 | 59.9884 | 115.6974 | 15.9645
11.5653 | 16 | 0.96636 | 59.9884 | 115.6974 | 15.9645
11.5737 | 16 | 0.96636 | 59.9884 | 115.6974 | 15.9645
11.582 | 16 | 0.96585 | 59.967 | 115.6974 | 16.0878
11.5903 | 16 | 0.96585 | 59.967 | 115.6974 | 16.0878
11.5987 | 16 | 0.96585 | 59.967 | 115.6974 | 16.0878
11.607 | 16 | 0.96585 | 59.967 | 115.6974 | 16.0878
11.6153 | 16 | 0.96607 | 59.9737 | 115.6907 | 16.0347
11.6237 | 16 | 0.96607 | 59.9737 | 115.684 | 16.0347
11.632 | 16 | 0.96607 | 59.9737 | 115.684 | 16.0347
11.6404 | 16 | 0.96607 | 59.9737 | 115.684 | 16.0347
11.6487 | 16 | 0.96607 | 59.9737 | 115.684 | 16.0347
11.657 | 16 | 0.96607 | 59.9737 | 115.684 | 16.0347
11.6654 | 16 | 0.96607 | 59.9737 | 115.684 | 16.0347
11.6737 | 16 | 0.96607 | 59.9737 | 115.684 | 16.0347
11.682 | 16 | 0.96607 | 59.9737 | 115.684 | 16.0347
11.6904 | 16 | 0.96607 | 59.9737 | 115.684 | 16.0347
11.6987 | 16 | 0.96627 | 59.9813 | 115.6789 | 15.9852
11.707 | 16 | 0.96627 | 59.9813 | 115.6739 | 15.9852
11.7154 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6647 | 15.944
11.7237 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.7321 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.7404 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.7487 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.7571 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.7654 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.7738 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.7821 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.7904 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.7988 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.8071 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.8154 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.8238 | 16 | 0.96644 | 59.9824 | 115.6554 | 15.944
11.8321 | 16 | 0.96668 | 59.9981 | 115.6564 | 15.8884
11.8404 | 16 | 0.96668 | 59.9981 | 115.6574 | 15.8884
11.8488 | 16 | 0.96668 | 59.9981 | 115.6574 | 15.8884
11.8571 | 16 | 0.96668 | 59.9981 | 115.6574 | 15.8884
11.8655 | 16 | 0.96668 | 59.9981 | 115.6574 | 15.8884
11.8738 | 16 | 0.96668 | 59.9981 | 115.6574 | 15.8884
11.8821 | 16 | 0.96637 | 59.9798 | 115.6673 | 15.9605
11.8905 | 16 | 0.96637 | 59.9798 | 115.6772 | 15.9605
11.8988 | 16 | 0.96662 | 59.9942 | 115.6766 | 15.9033
11.9071 | 16 | 0.96662 | 59.9942 | 115.6759 | 15.9033
11.9155 | 16 | 0.96662 | 59.9942 | 115.6759 | 15.9033
11.9238 | 16 | 0.96662 | 59.9942 | 115.6759 | 15.9033
11.9322 | 16 | 0.96662 | 59.9942 | 115.6759 | 15.9033
11.9405 | 16 | 0.96662 | 59.9942 | 115.6759 | 15.9033
11.9488 | 16 | 0.96662 | 59.9942 | 115.6759 | 15.9033
11.9572 | 16 | 0.96662 | 59.9942 | 115.6759 | 15.9033
11.9655 | 16 | 0.96613 | 59.9501 | 115.6759 | 16.0135
11.9738 | 16 | 0.96613 | 59.9501 | 115.6758 | 16.0135
11.9822 | 16 | 0.96561 | 59.9023 | 115.6758 | 16.1292
11.9905 | 16 | 0.96561 | 59.9023 | 115.6758 | 16.1292
11.9989 | 16 | 0.96582 | 59.9214 | 115.6819 | 16.0826
12.0072 | 16 | 0.96582 | 59.9214 | 115.688 | 16.0826
12.0155 | 16 | 0.96582 | 59.9214 | 115.688 | 16.0826
12.0239 | 16 | 0.96582 | 59.9214 | 115.688 | 16.0826
12.0322 | 16 | 0.96607 | 59.9382 | 115.6887 | 16.0246
12.0405 | 16 | 0.96607 | 59.9382 | 115.6893 | 16.0246
12.0489 | 16 | 0.96635 | 59.9607 | 115.6943 | 15.961
12.0572 | 16 | 0.96635 | 59.9607 | 115.6992 | 15.961
12.0656 | 16 | 0.96635 | 59.9607 | 115.6992 | 15.961
12.0739 | 16 | 0.96635 | 59.9607 | 115.6992 | 15.961
12.0822 | 16 | 0.96635 | 59.9609 | 115.6992 | 15.9609
12.0906 | 16 | 0.96635 | 59.9609 | 115.6992 | 15.9609
12.0989 | 16 | 0.96635 | 59.9609 | 115.6992 | 15.9609
12.1072 | 16 | 0.96635 | 59.9609 | 115.6992 | 15.9609
12.1156 | 16 | 0.96635 | 59.9609 | 115.6992 | 15.9609
12.1239 | 16 | 0.96635 | 59.9609 | 115.6992 | 15.9609
12.1323 | 16 | 0.96635 | 59.9609 | 115.6992 | 15.9609
12.1406 | 16 | 0.96635 | 59.9609 | 115.6992 | 15.9609
12.1489 | 16 | 0.96635 | 59.9609 | 115.6992 | 15.9609
12.1573 | 16 | 0.96635 | 59.9609 | 115.6992 | 15.9609
12.1656 | 16 | 0.96659 | 59.9769 | 115.7005 | 15.9055
12.1739 | 16 | 0.96659 | 59.9769 | 115.7018 | 15.9055
12.1823 | 16 | 0.96641 | 59.9562 | 115.7018 | 15.9444
12.1906 | 16 | 0.96641 | 59.9562 | 115.7018 | 15.9444
12.199 | 16 | 0.96641 | 59.9562 | 115.7018 | 15.9444
12.2073 | 16 | 0.96641 | 59.9562 | 115.7018 | 15.9444
12.2156 | 16 | 0.96658 | 59.9673 | 115.7023 | 15.906
12.224 | 16 | 0.96658 | 59.9673 | 115.7028 | 15.906
12.2323 | 16 | 0.96658 | 59.9673 | 115.7028 | 15.906
12.2406 | 16 | 0.96658 | 59.9673 | 115.7028 | 15.906
12.249 | 16 | 0.96658 | 59.9673 | 115.7028 | 15.906
12.2573 | 16 | 0.96658 | 59.9673 | 115.7028 | 15.906
12.2656 | 16 | 0.96658 | 59.9673 | 115.7029 | 15.906
12.274 | 16 | 0.96658 | 59.9673 | 115.7029 | 15.906
12.2823 | 16 | 0.96665 | 59.982 | 115.7127 | 15.8918
12.2907 | 16 | 0.96665 | 59.982 | 115.7224 | 15.8918
12.299 | 16 | 0.96657 | 59.9717 | 115.7224 | 15.9088
12.3073 | 16 | 0.96657 | 59.9717 | 115.7224 | 15.9088
12.3157 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.324 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.3324 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.3407 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.349 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.3574 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.3657 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.374 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.3824 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.3907 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.399 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.4074 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.4157 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.4241 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.4324 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.4407 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.4491 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.4574 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.4657 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.4741 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.4824 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.4908 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.4991 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.5074 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.5158 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.5241 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.5324 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.5408 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.5491 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.5575 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.5658 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.5741 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.5825 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.5908 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.5991 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.6075 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.6158 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.6242 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.6325 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.6408 | 16 | 0.96657 | 59.9718 | 115.7225 | 15.9088
12.6492 | 16 | 0.96636 | 59.9669 | 115.7306 | 15.9596
12.6575 | 16 | 0.96636 | 59.9669 | 115.7387 | 15.9596
12.6658 | 16 | 0.9661 | 59.9623 | 115.7497 | 16.0224
12.6742 | 16 | 0.9661 | 59.9623 | 115.7607 | 16.0224
12.6825 | 16 | 0.9661 | 59.9623 | 115.7607 | 16.0224
12.6908 | 16 | 0.9661 | 59.9623 | 115.7607 | 16.0224
12.6992 | 16 | 0.9661 | 59.9623 | 115.7607 | 16.0224
12.7075 | 16 | 0.9661 | 59.9623 | 115.7607 | 16.0224
12.7159 | 16 | 0.9658 | 59.9468 | 115.7639 | 16.0933
12.7242 | 16 | 0.9658 | 59.9468 | 115.7671 | 16.0933
12.7325 | 16 | 0.9658 | 59.9468 | 115.7671 | 16.0933
12.7409 | 16 | 0.9658 | 59.9468 | 115.7671 | 16.0933
12.7492 | 16 | 0.9663 | 59.9691 | 115.7671 | 15.976
12.7576 | 16 | 0.9663 | 59.9691 | 115.7671 | 15.976
12.7659 | 16 | 0.96661 | 59.9826 | 115.7665 | 15.9028
12.7742 | 16 | 0.96661 | 59.9826 | 115.766 | 15.9028
12.7826 | 16 | 0.96717 | 60.0208 | 115.766 | 15.7696
12.7909 | 16 | 0.96717 | 60.0208 | 115.766 | 15.7696
12.7992 | 16 | 0.96694 | 60.005 | 115.7649 | 15.8251
12.8076 | 16 | 0.96694 | 60.005 | 115.7637 | 15.8251
12.8159 | 16 | 0.96694 | 60.005 | 115.7637 | 15.8251
12.8242 | 16 | 0.96694 | 60.005 | 115.7637 | 15.8251
12.8326 | 16 | 0.9667 | 59.9901 | 115.7638 | 15.8816
12.8409 | 16 | 0.9667 | 59.9901 | 115.7638 | 15.8816
12.8493 | 16 | 0.9667 | 59.9901 | 115.7638 | 15.8816
12.8576 | 16 | 0.9667 | 59.9901 | 115.7638 | 15.8816
12.8659 | 16 | 0.9667 | 59.9901 | 115.7638 | 15.8816
12.8743 | 16 | 0.9667 | 59.9901 | 115.7638 | 15.8816
12.8826 | 16 | 0.9667 | 59.9901 | 115.7638 | 15.8816
12.8909 | 16 | 0.9667 | 59.9901 | 115.7638 | 15.8816
12.8993 | 16 | 0.96649 | 59.9674 | 115.7546 | 15.9273
12.9076 | 16 | 0.96649 | 59.9674 | 115.7454 | 15.9273
12.916 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.743 | 15.9616
12.9243 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
12.9326 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
12.941 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
12.9493 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
12.9576 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
12.966 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
12.9743 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
12.9827 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
12.991 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
12.9993 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.0077 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.016 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.0243 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.0327 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.041 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.0493 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.0577 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.066 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.0744 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.0827 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.091 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.0994 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.1077 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.116 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.1244 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.1327 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.141 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.1494 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.1577 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.1661 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.1744 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.1827 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.1911 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.1994 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.2077 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.2161 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.2244 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.2327 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.2411 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.2494 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.2578 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.2661 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.2744 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.2828 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.2911 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.2994 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.3078 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.3161 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.3244 | 16 | 0.96634 | 59.9557 | 115.7406 | 15.9616
13.3328 | 16 | 0.96615 | 59.9414 | 115.738 | 16.0044
13.3411 | 16 | 0.96615 | 59.9414 | 115.7355 | 16.0044
13.3495 | 16 | 0.96615 | 59.9414 | 115.7355 | 16.0044
13.3578 | 16 | 0.96615 | 59.9414 | 115.7355 | 16.0044
13.3661 | 16 | 0.96615 | 59.9414 | 115.7355 | 16.0044
13.3745 | 16 | 0.96615 | 59.9414 | 115.7355 | 16.0044
13.3828 | 16 | 0.96615 | 59.9414 | 115.7355 | 16.0044
13.3911 | 16 | 0.96615 | 59.9414 | 115.7355 | 16.0044
13.3995 | 16 | 0.96615 | 59.9414 | 115.7355 | 16.0044
13.4078 | 16 | 0.96615 | 59.9414 | 115.7355 | 16.0044
13.4162 | 16 | 0.9663 | 59.969 | 115.7352 | 15.9744
13.4245 | 16 | 0.9663 | 59.969 | 115.7349 | 15.9744
13.4328 | 16 | 0.96664 | 59.9936 | 115.7349 | 15.8979
13.4412 | 16 | 0.96664 | 59.9936 | 115.7349 | 15.8979
13.4495 | 16 | 0.96664 | 59.9936 | 115.7349 | 15.8979
13.4578 | 16 | 0.96664 | 59.9936 | 115.7349 | 15.8979
13.4662 | 16 | 0.96638 | 59.9683 | 115.7258 | 15.956
13.4745 | 16 | 0.96638 | 59.9683 | 115.7166 | 15.956
13.4828 | 16 | 0.96638 | 59.9683 | 115.7166 | 15.956
13.4912 | 16 | 0.96638 | 59.9683 | 115.7166 | 15.956
13.4995 | 16 | 0.96638 | 59.9683 | 115.7166 | 15.956
13.5079 | 16 | 0.96638 | 59.9683 | 115.7166 | 15.956
13.5162 | 16 | 0.96638 | 59.9683 | 115.7166 | 15.956
13.5245 | 16 | 0.96638 | 59.9683 | 115.7166 | 15.956
13.5329 | 16 | 0.96638 | 59.9683 | 115.7166 | 15.956
13.5412 | 16 | 0.96638 | 59.9683 | 115.7166 | 15.956
13.5495 | 16 | 0.96683 | 59.9993 | 115.7166 | 15.85
13.5579 | 16 | 0.96683 | 59.9993 | 115.7166 | 15.85
13.5662 | 16 | 0.96659 | 59.9847 | 115.7169 | 15.9067
13.5745 | 16 | 0.96659 | 59.9847 | 115.7172 | 15.9067
13.5829 | 16 | 0.96659 | 59.9847 | 115.7172 | 15.9067
13.5912 | 16 | 0.96659 | 59.9847 | 115.7172 | 15.9067
13.5996 | 16 | 0.96638 | 59.9711 | 115.7171 | 15.955
13.6079 | 16 | 0.96638 | 59.9711 | 115.7169 | 15.955
13.6162 | 16 | 0.96638 | 59.9711 | 115.7169 | 15.955
13.6246 | 16 | 0.96638 | 59.9711 | 115.7169 | 15.955
13.6329 | 16 | 0.96638 | 59.9711 | 115.7169 | 15.955
13.6412 | 16 | 0.96638 | 59.9711 | 115.7169 | 15.955
13.6496 | 16 | 0.96638 | 59.9711 | 115.7169 | 15.955
13.6579 | 16 | 0.96638 | 59.9711 | 115.7169 | 15.955
13.6662 | 16 | 0.96611 | 59.958 | 115.7206 | 16.0195
13.6746 | 16 | 0.96611 | 59.958 | 115.7242 | 16.0195
13.6829 | 16 | 0.96611 | 59.958 | 115.7242 | 16.0195
13.6913 | 16 | 0.96611 | 59.958 | 115.7242 | 16.0195
13.6996 | 16 | 0.96611 | 59.958 | 115.7242 | 16.0195
13.7079 | 16 | 0.96611 | 59.958 | 115.7242 | 16.0195
13.7163 | 16 | 0.96611 | 59.958 | 115.7242 | 16.0195
13.7246 | 16 | 0.96611 | 59.958 | 115.7242 | 16.0195
13.7329 | 16 | 0.96611 | 59.958 | 115.7242 | 16.0195
13.7413 | 16 | 0.96611 | 59.958 | 115.7242 | 16.0195
13.7496 | 16 | 0.96558 | 59.9297 | 115.7293 | 16.1439
13.7579 | 16 | 0.96558 | 59.9297 | 115.7344 | 16.1439
13.7663 | 16 | 0.966 | 59.9529 | 115.7344 | 16.046
13.7746 | 16 | 0.966 | 59.9529 | 115.7344 | 16.046
13.783 | 16 | 0.96649 | 59.9983 | 115.7344 | 15.9356
13.7913 | 16 | 0.96649 | 59.9983 | 115.7344 | 15.9356
13.7996 | 16 | 0.96649 | 59.9983 | 115.7344 | 15.9356
13.808 | 16 | 0.96649 | 59.9983 | 115.7344 | 15.9356
13.8163 | 16 | 0.96649 | 59.9983 | 115.7344 | 15.9356
13.8246 | 16 | 0.96649 | 59.9983 | 115.7344 | 15.9356
13.833 | 16 | 0.96649 | 59.9983 | 115.7344 | 15.9356
13.8413 | 16 | 0.96649 | 59.9983 | 115.7344 | 15.9356
13.8496 | 16 | 0.96625 | 59.9823 | 115.7332 | 15.9914
13.858 | 16 | 0.96625 | 59.9823 | 115.732 | 15.9914
13.8663 | 16 | 0.96625 | 59.9823 | 115.732 | 15.9914
13.8747 | 16 | 0.96625 | 59.9823 | 115.732 | 15.9914
13.883 | 16 | 0.96625 | 59.9823 | 115.732 | 15.9914
13.8913 | 16 | 0.96625 | 59.9823 | 115.732 | 15.9914
13.8997 | 16 | 0.96608 | 59.9626 | 115.7232 | 16.0275
13.908 | 16 | 0.96608 | 59.9626 | 115.7145 | 16.0275
13.9163 | 16 | 0.96584 | 59.9481 | 115.7152 | 16.0842
13.9247 | 16 | 0.96584 | 59.9481 | 115.7158 | 16.0842
13.933 | 16 | 0.96584 | 59.9481 | 115.7158 | 16.0842
13.9414 | 16 | 0.96584 | 59.9481 | 115.7158 | 16.0842
13.9497 | 16 | 0.96584 | 59.9481 | 115.7158 | 16.0842
13.958 | 16 | 0.96584 | 59.9481 | 115.7158 | 16.0842
13.9664 | 16 | 0.96648 | 59.9786 | 115.7158 | 15.934
13.9747 | 16 | 0.96648 | 59.9786 | 115.7158 | 15.934
13.983 | 16 | 0.96648 | 59.9786 | 115.7158 | 15.934
13.9914 | 16 | 0.96648 | 59.9786 | 115.7158 | 15.934
13.9997 | 16 | 0.96648 | 59.9786 | 115.7158 | 15.934
14.008 | 16 | 0.96648 | 59.9786 | 115.7158 | 15.934
14.0164 | 16 | 0.96622 | 59.9537 | 115.7072 | 15.9923
14.0247 | 16 | 0.96622 | 59.9537 | 115.6985 | 15.9923
14.0331 | 16 | 0.96605 | 59.9431 | 115.6987 | 16.0309
14.0414 | 16 | 0.96605 | 59.9431 | 115.6988 | 16.0309
14.0497 | 16 | 0.96605 | 59.9431 | 115.6988 | 16.0309
14.0581 | 16 | 0.96605 | 59.9431 | 115.6988 | 16.0309
14.0664 | 16 | 0.96656 | 59.9865 | 115.6988 | 15.9146
14.0747 | 16 | 0.96656 | 59.9865 | 115.6988 | 15.9146
14.0831 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.692 | 15.8612
14.0914 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.0997 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.1081 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.1164 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.1248 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.1331 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.1414 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.1498 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.1581 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.1664 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.1748 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.1831 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.1914 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.1998 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.2081 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.2165 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.2248 | 16 | 0.96677 | 59.9849 | 115.6852 | 15.8612
14.2331 | 16 | 0.96652 | 59.9692 | 115.6856 | 15.9195
14.2415 | 16 | 0.96652 | 59.9692 | 115.6859 | 15.9195
14.2498 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6894 | 15.9635
14.2581 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.2665 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.2748 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.2831 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.2915 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.2998 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.3082 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.3165 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.3248 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.3332 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.3415 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.3498 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.3582 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.3665 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.3748 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.3832 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635
14.3915 | 16 | 0.96634 | 59.9615 | 115.6929 | 15.9635

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 8%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 8%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 24.981 | -7 | -7.003 | 114.197 | -0.963 | 0 | 24.994 | -6.4375 | -6.42 | 114.2553 | -0.969
0.5 | 25.005 | -7 | -7.024 | 114.208 | -0.963 | 0.5 | 25.003 | -6.4375 | -6.43 | 114.2767 | -0.968
1 | 25.006 | -7 | -6.959 | 114.1901 | -0.963 | 1 | 25.014 | -6.4375 | -6.412 | 114.3171 | -0.969
1.5 | 25.002 | -7 | -7.021 | 114.2028 | -0.963 | 1.5 | 24.993 | -6.4375 | -6.48 | 114.294 | -0.968
2 | 25.004 | -7 | -7.03 | 114.2022 | -0.963 | 2 | 24.994 | -6.4375 | -6.417 | 114.3136 | -0.969
2.5 | 24.995 | -7 | -6.994 | 114.208 | -0.963 | 2.5 | 25.007 | -6.4375 | -6.484 | 114.2547 | -0.968
3 | 25.006 | -7 | -7.015 | 114.216 | -0.963 | 3 | 24.998 | -6.4375 | -6.435 | 114.3292 | -0.968
3.5 | 25.007 | -7 | -7.008 | 114.2322 | -0.963 | 3.5 | 24.995 | -6.4375 | -6.419 | 114.3679 | -0.969
4 | 25.006 | -7 | -6.982 | 114.2149 | -0.963 | 4 | 25.013 | -6.4375 | -6.454 | 114.376 | -0.968
4.5 | 25.01 | -7 | -7.027 | 114.2057 | -0.963 | 4.5 | 25 | -6.4375 | -6.429 | 114.3177 | -0.968
5 | 24.983 | -7 | -6.998 | 114.2051 | -0.963 | 5 | 24.99 | -6.4375 | -6.421 | 114.3477 | -0.969
5.5 | 25.003 | -7 | -6.978 | 114.1993 | -0.963 | 5.5 | 24.996 | -6.4375 | -6.544 | 114.339 | -0.967
6 | 25.001 | -7 | -7.019 | 114.1941 | -0.963 | 6 | 24.999 | -6.4375 | -6.475 | 114.3714 | -0.968
6.5 | 24.997 | -7 | -6.994 | 114.2045 | -0.963 | 6.5 | 24.999 | -6.4375 | -6.422 | 114.3344 | -0.969
7 | 25 | -6.4375 | -6.932 | 114.2057 | -0.964 | 7 | 25.006 | -6.4375 | -6.415 | 114.3563 | -0.969
7.5 | 24.992 | -6.4375 | -6.563 | 114.2749 | -0.967 | 7.5 | 24.993 | -6.4375 | -6.412 | 114.3154 | -0.969
8 | 24.987 | -6.4375 | -6.466 | 114.2409 | -0.968 | 8 | 25.006 | -6.4375 | -6.418 | 114.3361 | -0.969
8.5 | 24.995 | -6.4375 | -6.431 | 114.2576 | -0.968 | 8.5 | 24.992 | -6.4375 | -6.425 | 114.3217 | -0.969
9 | 24.992 | -6.4375 | -6.442 | 114.2022 | -0.968 | 9 | 24.998 | -6.4375 | -6.452 | 114.2813 | -0.968
9.5 | 24.989 | -6.4375 | -6.433 | 114.2276 | -0.968 | 9.5 | 25.009 | -6.4375 | -6.431 | 114.227 | -0.968
10 | 24.997 | -6.4375 | -6.44 | 114.2212 | -0.968 | 10 | 24.998 | -6.4375 | -6.435 | 114.242 | -0.968
10.5 | 24.996 | -6.4375 | -6.448 | 114.2593 | -0.968 | 10.5 | 24.999 | -6.4375 | -6.438 | 114.2513 | -0.968
11 | 24.997 | -6.4375 | -6.424 | 114.2299 | -0.969 | 11 | 25.003 | -6.4375 | -6.434 | 114.1958 | -0.968
11.5 | 25 | -6.4375 | -6.448 | 114.1889 | -0.968 | 11.5 | 25.013 | -6.4375 | -6.578 | 114.1999 | -0.967
12 | 24.994 | -6.4375 | -6.439 | 114.2236 | -0.968 | 12 | 24.99 | -6.4375 | -6.351 | 114.1652 | -0.969
12.5 | 24.996 | -6.4375 | -6.446 | 114.238 | -0.968 | 12.5 | 24.992 | -6.4375 | -6.329 | 114.1924 | -0.969
13 | 24.995 | -6.4375 | -6.438 | 114.2524 | -0.968 | 13 | 24.996 | -6.4375 | -6.424 | 114.1883 | -0.968
13.5 | 24.994 | -6.4375 | -6.444 | 114.2415 | -0.968 | 13.5 | 25.013 | -6.4375 | -6.472 | 114.1647 | -0.968
14 | 24.995 | -6.4375 | -6.446 | 114.2103 | -0.968 | 14 | 25.011 | -6.4375 | -6.539 | 114.1445 | -0.967
14.5 | 24.993 | -6.4375 | -6.441 | 114.2391 | -0.968 | 14.5 | 25.008 | -6.4375 | -6.455 | 114.186 | -0.968
15 | 25.012 | -6.4375 | -6.441 | 114.2507 | -0.968 | 15 | 24.996 | -6.4375 | -6.427 | 114.2005 | -0.968
15.5 | 24.999 | -6.4375 | -6.442 | 114.253 | -0.968 | 15.5 | 24.996 | -7 | -6.43 | 114.2155 | -0.968
16 | 25.001 | -6.4375 | -6.426 | 114.2767 | -0.969 | 16 | 25.004 | -7 | -6.92 | 114.1069 | -0.964
16.5 | 25.004 | -6.4375 | -6.42 | 114.257 | -0.969 | 16.5 | 25.009 | -7 | -6.925 | 114.1421 | -0.964
17 | 24.997 | -6.4375 | -6.433 | 114.2986 | -0.969 | 17 | 25.016 | -7 | -6.972 | 114.1283 | -0.963
17.5 | 24.998 | -6.4375 | -6.453 | 114.3234 | -0.968 | 17.5 | 25.013 | -7 | -7.007 | 114.1595 | -0.963
18 | 24.997 | -6.4375 | -6.435 | 114.3015 | -0.968 | 18 | 25.015 | -7 | -7.005 | 114.1618 | -0.963
18.5 | 25.012 | -6.4375 | -6.44 | 114.3327 | -0.968 | 18.5 | 25.015 | -7 | -7.064 | 114.1762 | -0.962
19 | 24.997 | -6.4375 | -6.428 | 114.3304 | -0.968 | 19 | 25.011 | -7 | -6.924 | 114.1826 | -0.964
19.5 | 25.001 | -6.4375 | -6.441 | 114.3754 | -0.968 | 19.5 | 24.986 | -7 | -6.951 | 114.1999 | -0.963
20 | 24.993 | -6.4375 | -6.359 | 114.3604 | -0.969 | 20 | 25.002 | -7 | -7.007 | 114.2091 | -0.963
20.5 | 25.003 | -6.4375 | -6.504 | 114.3535 | -0.968 | 20.5 | 25.011 | -7 | -6.96 | 114.2149 | -0.963
21 | 24.999 | -6.4375 | -6.434 | 114.3373 | -0.968 | 21 | 24.986 | -7 | -7.061 | 114.186 | -0.962
21.5 | 24.999 | -6.4375 | -6.437 | 114.3459 | -0.968 | 21.5 | 25.009 | -7 | -7.034 | 114.2686 | -0.963
22 | 25.001 | -6.4375 | -6.428 | 114.3552 | -0.968 | 22 | 24.982 | -7 | -6.986 | 114.2923 | -0.963
22.5 | 25.005 | -6.4375 | -6.521 | 114.29 | -0.968 | 22.5 | 25.004 | -7 | -6.974 | 114.2547 | -0.963
23 | 24.987 | -6.4375 | -6.435 | 114.3465 | -0.968 | 23 | 25.009 | -7 | -7.014 | 114.2172 | -0.963
23.5 | 24.999 | -6.4375 | -6.428 | 114.2986 | -0.968 | 23.5 | 24.99 | -7 | -7.013 | 114.2137 | -0.963
24 | 25.005 | -6.4375 | -6.428 | 114.2957 | -0.969 | 24 | 25.007 | -7 | -6.974 | 114.2449 | -0.963
24.5 | 25.001 | -6.4375 | -6.414 | 114.2582 | -0.969 | 24.5 | 25.01 | -7 | -7.016 | 114.2103 | -0.963
25 | 24.995 | -6.4375 | -6.424 | 114.2559 | -0.969 | 25 | 24.972 | -7 | -7.014 | 114.2518 | -0.963
25.5 | 25.009 | -6.4375 | -6.434 | 114.2507 | -0.968 | 25.5 | 25.006 | -7 | -6.976 | 114.1958 | -0.963
26 | 24.998 | -6.4375 | -6.436 | 114.2703 | -0.968 | 26 | 25.009 | -7 | -6.989 | 114.2126 | -0.963
26.5 | 24.998 | -6.4375 | -6.438 | 114.2651 | -0.968 | 26.5 | 25.009 | -7 | -7.011 | 114.2074 | -0.963
27 | 24.992 | -6.4375 | -6.434 | 114.2871 | -0.968 | 27 | 25.008 | -7 | -6.98 | 114.2443 | -0.963
27.5 | 25.008 | -6.4375 | -6.432 | 114.2848 | -0.968 | 27.5 | 25.009 | -7 | -7.001 | 114.2363 | -0.963
28 | 24.993 | -6.4375 | -6.439 | 114.2663 | -0.968 | 28 | 24.988 | -7 | -7.001 | 114.2022 | -0.963
28.5 | 24.995 | -6.4375 | -6.437 | 114.298 | -0.968 | 28.5 | 25.007 | -7 | -7.023 | 114.2247 | -0.963
29 | 25.006 | -6.4375 | -6.424 | 114.2686 | -0.969 | 29 | 25.013 | -7 | -6.97 | 114.2576 | -0.963
29.5 | 24.998 | -6.4375 | -6.514 | 114.2894 | -0.968 | 29.5 | 24.973 | -7 | -6.995 | 114.249 | -0.963
30 | 24.992 | -6.4375 | -6.424 | 114.2952 | -0.969 | 30 | 25.011 | -7 | -7.009 | 114.2703 | -0.963
30.5 | 25.006 | -6.4375 | -6.426 | 114.2709 | -0.969 | 30.5 | 25.01 | -7 | -7.007 | 114.1912 | -0.963
31 | 25.008 | -6.4375 | -6.417 | 114.3263 | -0.969 | 31 | 24.994 | -7 | -7.016 | 114.2622 | -0.963
31.5 | 24.996 | -6.4375 | -6.423 | 114.2842 | -0.969 | 31.5 | 25.007 | -7 | -6.982 | 114.2593 | -0.963
32 | 24.997 | -6.4375 | -6.422 | 114.2709 | -0.969 | 32 | 25 | -7 | -6.994 | 114.2282 | -0.963
32.5 | 24.992 | -6.4375 | -6.424 | 114.2593 | -0.969 | 32.5 | 25.007 | -7 | -7.003 | 114.2438 | -0.963
33 | 24.995 | -6.4375 | -6.43 | 114.2824 | -0.968 | 33 | 25.014 | -7 | -7.012 | 114.2259 | -0.963
33.5 | 25.001 | -6.4375 | -6.432 | 114.2478 | -0.968 | 33.5 | 24.986 | -7 | -7.042 | 114.2415 | -0.963
34 | 25 | -6.4375 | -6.438 | 114.2443 | -0.968 | 34 | 25.004 | -7 | -7.023 | 114.2045 | -0.963
34.5 | 25.01 | -6.4375 | -6.438 | 114.2218 | -0.968 | 34.5 | 25.006 | -7 | -6.956 | 114.2282 | -0.963
35 | 24.999 | -6.4375 | -6.421 | 114.2438 | -0.969 | 35 | 24.983 | -7 | -6.993 | 114.1993 | -0.963
35.5 | 24.999 | -6.4375 | -6.478 | 114.2507 | -0.968 | 35.5 | 24.997 | -7 | -7.027 | 114.1854 | -0.963
36 | 24.994 | -6.4375 | -6.391 | 114.2374 | -0.969 | 36 | 25.012 | -7 | -7.044 | 114.2005 | -0.963
36.5 | 25.009 | -6.4375 | -6.499 | 114.2357 | -0.968 | 36.5 | 25.009 | -7 | -7.025 | 114.2166 | -0.963
37 | 25.003 | -6.4375 | -6.403 | 114.2218 | -0.969 | 37 | 24.984 | -7 | -6.976 | 114.2097 | -0.963
37.5 | 24.999 | -6.4375 | -6.417 | 114.2201 | -0.969 | 37.5 | 24.995 | -7 | -6.996 | 114.197 | -0.963
38 | 24.999 | -6.4375 | -6.504 | 114.1935 | -0.968 | 38 | 25.011 | -7 | -7.022 | 114.2299 | -0.963
38.5 | 24.995 | -6.4375 | -6.412 | 114.2316 | -0.969 | 38.5 | 25.005 | -7 | -6.968 | 114.2195 | -0.963
39 | 24.999 | -6.4375 | -6.428 | 114.2218 | -0.968 | 39 | 25.003 | -7 | -7.033 | 114.2155 | -0.963
39.5 | 24.997 | -6.4375 | -6.428 | 114.2328 | -0.968 | 39.5 | 24.988 | -7 | -6.99 | 114.242 | -0.963
40 | 25.009 | -6.4375 | -6.438 | 114.2293 | -0.968 | 40 | 25 | -7 | -6.99 | 114.2461 | -0.963
40.5 | 24.999 | -6.4375 | -6.438 | 114.2726 | -0.968 | 40.5 | 25.007 | -7 | -6.996 | 114.2628 | -0.963
41 | 24.996 | -6.4375 | -6.443 | 114.2605 | -0.968 | 41 | 25.008 | -7 | -7.013 | 114.2599 | -0.963
41.5 | 25.008 | -6.4375 | -6.452 | 114.2403 | -0.968 | 41.5 | 24.988 | -7 | -6.983 | 114.2559 | -0.963
42 | 24.997 | -6.4375 | -6.466 | 114.2495 | -0.968 | 42 | 24.968 | -7 | -7.001 | 114.2455 | -0.963
[6 empty] | 42.5 | 25.008 | -7 | -7.008 | 114.2403 | -0.963
[6 empty] | 43 | 25.011 | -7 | -7.037 | 114.2744 | -0.963
[6 empty] | 43.5 | 25.003 | -7 | -7.001 | 114.249 | -0.963
[6 empty] | 44 | 25.003 | -7 | -6.989 | 114.2819 | -0.963
[6 empty] | 44.5 | 24.978 | -7 | -6.981 | 114.2565 | -0.963
[6 empty] | 45 | 25.005 | -7 | -7.009 | 114.2605 | -0.963
[6 empty] | 45.5 | 25.013 | -7 | -7.018 | 114.2397 | -0.963
[6 empty] | 46 | 25.009 | -7 | -6.975 | 114.2403 | -0.963
[6 empty] | 46.5 | 25.001 | -7 | -7.015 | 114.2582 | -0.963
[6 empty] | 47 | 25.008 | -7 | -7.009 | 114.2513 | -0.963
[6 empty] | 47.5 | 24.983 | -7 | -7.018 | 114.2588 | -0.963
[6 empty] | 48 | 25.01 | -7 | -6.98 | 114.2582 | -0.963
[6 empty] | 48.5 | 25.007 | -7 | -7.003 | 114.2299 | -0.963
[6 empty] | 49 | 24.988 | -7 | -7.016 | 114.2484 | -0.963
[6 empty] | 49.5 | 24.997 | -7 | -6.975 | 114.2565 | -0.963
[6 empty] | 50 | 25.007 | -7 | -7.008 | 114.2345 | -0.963
[6 empty] | 50.5 | 25.01 | -7 | -7.003 | 114.2299 | -0.963
[6 empty] | 51 | 25.011 | -7 | -6.979 | 114.238 | -0.963
[6 empty] | 51.5 | 24.993 | -7 | -6.941 | 114.2184 | -0.964
[6 empty] | 52 | 25.007 | -7 | -6.986 | 114.2282 | -0.963
[6 empty] | 52.5 | 24.995 | -7 | -7.017 | 114.2155 | -0.963
[6 empty] | 53 | 25.004 | -7 | -7.028 | 114.216 | -0.963
[6 empty] | 53.5 | 25.012 | -7 | -7.032 | 114.2085 | -0.963
[6 empty] | 54 | 24.972 | -7 | -6.994 | 114.2276 | -0.963
[6 empty] | 54.5 | 25.002 | -7 | -7.003 | 114.2126 | -0.963
[6 empty] | 55 | 25.008 | -7 | -7.017 | 114.1987 | -0.963
[6 empty] | 55.5 | 25.019 | -7 | -7.043 | 114.2016 | -0.963
[6 empty] | 56 | 24.976 | -7 | -7 | 114.2034 | -0.963
[6 empty] | 56.5 | 25.008 | -7 | -7.038 | 114.1958 | -0.963
[6 empty] | 57 | 24.978 | -7 | -6.946 | 114.2288 | -0.963
[6 empty] | 57.5 | 25.011 | -7 | -6.986 | 114.212 | -0.963
[6 empty] | 58 | 25.006 | -7 | -6.988 | 114.1878 | -0.963
[6 empty] | 58.5 | 25.008 | -7 | -7.009 | 114.1889 | -0.963
[6 empty] | 59 | 24.985 | -7 | -7.021 | 114.201 | -0.963
[6 empty] | 59.5 | 25.006 | -7 | -7.026 | 114.2051 | -0.963
[6 empty] | 60 | 25.005 | -7 | -6.959 | 114.2085 | -0.963
[6 empty] | 60.5 | 25.011 | -7 | -7.026 | 114.2236 | -0.963
[6 empty] | 61 | 25.013 | -7 | -6.99 | 114.2241 | -0.963
[6 empty] | 61.5 | 24.973 | -7 | -6.999 | 114.2051 | -0.963
[6 empty] | 62 | 25.016 | -7 | -7.014 | 114.208 | -0.963
[6 empty] | 62.5 | 25.014 | -7 | -6.994 | 114.2212 | -0.963
[6 empty] | 63 | 24.974 | -7 | -6.995 | 114.2432 | -0.963
[6 empty] | 63.5 | 25.009 | -7 | -7.037 | 114.2501 | -0.963
[6 empty] | 64 | 25.008 | -7 | -6.966 | 114.2553 | -0.963
[6 empty] | 64.5 | 24.98 | -7 | -6.997 | 114.2657 | -0.963
[6 empty] | 65 | 25 | -7 | -7.005 | 114.2391 | -0.963
[6 empty] | 65.5 | 25.003 | -7 | -6.942 | 114.2472 | -0.964
[6 empty] | 66 | 25.007 | -7 | -7.015 | 114.2645 | -0.963
[6 empty] | 66.5 | 24.987 | -7 | -7.002 | 114.2524 | -0.963
[6 empty] | 67 | 25.003 | -7 | -7.033 | 114.2611 | -0.963
[6 empty] | 67.5 | 25.01 | -7 | -7.01 | 114.2975 | -0.963
[6 empty] | 68 | 24.988 | -7 | -6.964 | 114.3142 | -0.963
[6 empty] | 68.5 | 25.016 | -7 | -7.007 | 114.3032 | -0.963
[6 empty] | 69 | 24.985 | -7 | -7.004 | 114.2721 | -0.963
[6 empty] | 69.5 | 25.014 | -7 | -7.03 | 114.2721 | -0.963
[6 empty] | 70 | 24.98 | -7 | -6.974 | 114.2992 | -0.963

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.0015411 | 0.97 | 0.96989 | 59.9811 | 115.5848 | 15.0606 | 0.0015182 | 0.99 | 0.99023 | 60.0775 | 114.8249 | 8.4621
0.0098724 | 0.97 | 0.97061 | 60.0448 | 115.6029 | 14.8867 | 0.0098419 | 0.99 | 0.99023 | 60.0775 | 114.8249 | 8.4621
0.018204 | 0.97 | 0.97061 | 60.0448 | 115.621 | 14.8867 | 0.018173 | 0.99 | 0.99023 | 60.0775 | 114.8249 | 8.4621
0.026535 | 0.97 | 0.97061 | 60.0448 | 115.621 | 14.8867 | 0.026505 | 0.99 | 0.99037 | 60.0802 | 114.8192 | 8.3997
0.034851 | 0.97 | 0.97061 | 60.0448 | 115.621 | 14.8867 | 0.034836 | 0.99 | 0.99037 | 60.0802 | 114.8135 | 8.3997
0.043182 | 0.97 | 0.97061 | 60.0448 | 115.621 | 14.8867 | 0.043167 | 0.99 | 0.99019 | 60.0591 | 114.8135 | 8.4747
0.051514 | 0.97 | 0.97061 | 60.0448 | 115.621 | 14.8867 | 0.051498 | 0.99 | 0.99019 | 60.0591 | 114.8135 | 8.4747
0.059845 | 0.97 | 0.96978 | 59.9934 | 115.621 | 15.0924 | 0.05983 | 0.99 | 0.99019 | 60.0591 | 114.8135 | 8.4747
0.068176 | 0.97 | 0.96978 | 59.9934 | 115.621 | 15.0924 | 0.068161 | 0.99 | 0.99019 | 60.0591 | 114.8135 | 8.4747
0.076508 | 0.97 | 0.97052 | 60.0439 | 115.6255 | 14.9124 | 0.076492 | 0.99 | 0.99007 | 60.0297 | 114.8155 | 8.5245
0.084839 | 0.97 | 0.97052 | 60.0439 | 115.6301 | 14.9124 | 0.084824 | 0.99 | 0.99007 | 60.0297 | 114.8175 | 8.5245
0.09317 | 0.97 | 0.97052 | 60.0439 | 115.6301 | 14.9124 | 0.093155 | 0.99 | 0.99007 | 60.0297 | 114.8175 | 8.5245
0.10149 | 0.97 | 0.97052 | 60.0439 | 115.6301 | 14.9124 | 0.10149 | 0.99 | 0.99007 | 60.0297 | 114.8175 | 8.5245
0.10982 | 0.97 | 0.96996 | 60.0003 | 115.6301 | 15.0476 | 0.10982 | 0.99 | 0.99007 | 60.0297 | 114.8175 | 8.5245
0.11815 | 0.97 | 0.96996 | 60.0003 | 115.6301 | 15.0476 | 0.11815 | 0.99 | 0.99007 | 60.0297 | 114.8175 | 8.5245
0.12648 | 0.97 | 0.96996 | 60.0003 | 115.6301 | 15.0476 | 0.12648 | 0.99 | 0.99018 | 60.0353 | 114.8155 | 8.4744
0.13481 | 0.97 | 0.96996 | 60.0003 | 115.6301 | 15.0476 | 0.13481 | 0.99 | 0.99018 | 60.0353 | 114.8136 | 8.4744
0.14314 | 0.97 | 0.97001 | 59.9912 | 115.6369 | 15.0314 | 0.14314 | 0.99 | 0.99018 | 60.0353 | 114.8136 | 8.4744
0.15147 | 0.97 | 0.97001 | 59.9912 | 115.6437 | 15.0314 | 0.15147 | 0.99 | 0.99018 | 60.0353 | 114.8136 | 8.4744
0.15979 | 0.97 | 0.97032 | 60.0069 | 115.6408 | 14.955 | 0.15981 | 0.99 | 0.98991 | 59.9784 | 114.8136 | 8.5836
0.16812 | 0.97 | 0.97032 | 60.0069 | 115.6379 | 14.955 | 0.16813 | 0.99 | 0.98991 | 59.9784 | 114.8136 | 8.5836
0.17645 | 0.97 | 0.96981 | 59.968 | 115.6379 | 15.0801 | 0.17646 | 0.99 | 0.98991 | 59.9784 | 114.8136 | 8.5836
0.18478 | 0.97 | 0.96981 | 59.968 | 115.6379 | 15.0801 | 0.18479 | 0.99 | 0.98991 | 59.9784 | 114.8136 | 8.5836
0.19312 | 0.97 | 0.97 | 59.9785 | 115.6363 | 15.0309 | 0.19312 | 0.99 | 0.98991 | 59.9784 | 114.8136 | 8.5836
0.20145 | 0.97 | 0.97 | 59.9785 | 115.6348 | 15.0309 | 0.20145 | 0.99 | 0.98991 | 59.9784 | 114.8136 | 8.5836
0.20978 | 0.97 | 0.97022 | 59.9879 | 115.6308 | 14.9777 | 0.20979 | 0.99 | 0.9902 | 59.9916 | 114.8098 | 8.4621
0.21811 | 0.97 | 0.97022 | 59.9879 | 115.6268 | 14.9777 | 0.21812 | 0.99 | 0.9902 | 59.9916 | 114.806 | 8.4621
0.22643 | 0.97 | 0.97022 | 59.9879 | 115.6268 | 14.9777 | 0.22645 | 0.99 | 0.9902 | 59.9916 | 114.806 | 8.4621
0.23476 | 0.97 | 0.97022 | 59.9879 | 115.6268 | 14.9777 | 0.23478 | 0.99 | 0.9902 | 59.9916 | 114.806 | 8.4621
0.24309 | 0.97 | 0.97007 | 59.9736 | 115.6237 | 15.0118 | 0.24311 | 0.99 | 0.99004 | 59.9652 | 114.8034 | 8.5255
0.25142 | 0.97 | 0.97007 | 59.9736 | 115.6205 | 15.0118 | 0.25144 | 0.99 | 0.99004 | 59.9652 | 114.8009 | 8.5255
0.25975 | 0.97 | 0.96985 | 59.9663 | 115.6271 | 15.067 | 0.25977 | 0.99 | 0.99004 | 59.9652 | 114.8009 | 8.5255
0.26808 | 0.97 | 0.96985 | 59.9663 | 115.6336 | 15.067 | 0.2681 | 0.99 | 0.99004 | 59.9652 | 114.8009 | 8.5255
0.27641 | 0.97 | 0.96969 | 59.9425 | 115.6334 | 15.1033 | 0.27644 | 0.99 | 0.99004 | 59.9652 | 114.8009 | 8.5255
0.28474 | 0.97 | 0.96969 | 59.9425 | 115.6332 | 15.1033 | 0.28477 | 0.99 | 0.99004 | 59.9652 | 114.8009 | 8.5255
0.29306 | 0.97 | 0.96969 | 59.9425 | 115.6332 | 15.1033 | 0.2931 | 0.99 | 0.99004 | 59.9652 | 114.8009 | 8.5255
0.30139 | 0.97 | 0.96969 | 59.9425 | 115.6332 | 15.1033 | 0.30143 | 0.99 | 0.99004 | 59.9652 | 114.8009 | 8.5255
0.30972 | 0.97 | 0.96969 | 59.9425 | 115.6332 | 15.1033 | 0.30976 | 0.99 | 0.98974 | 59.9384 | 114.8009 | 8.6534
0.31805 | 0.97 | 0.96969 | 59.9425 | 115.6332 | 15.1033 | 0.31809 | 0.99 | 0.98974 | 59.9384 | 114.8009 | 8.6534
0.32639 | 0.97 | 0.96969 | 59.9427 | 115.6332 | 15.1035 | 0.32642 | 0.99 | 0.98989 | 59.9451 | 114.7986 | 8.5909
0.33472 | 0.97 | 0.96969 | 59.9427 | 115.6332 | 15.1035 | 0.33475 | 0.99 | 0.98989 | 59.9451 | 114.7964 | 8.5909
0.34305 | 0.97 | 0.97012 | 59.981 | 115.6446 | 15.0007 | 0.34308 | 0.99 | 0.99017 | 59.972 | 114.8055 | 8.472
0.35136 | 0.97 | 0.97012 | 59.981 | 115.6561 | 15.0007 | 0.35141 | 0.99 | 0.99017 | 59.972 | 114.8147 | 8.472
0.3597 | 0.97 | 0.97032 | 59.9993 | 115.6615 | 14.953 | 0.35974 | 0.99 | 0.99017 | 59.972 | 114.8147 | 8.472
0.36803 | 0.97 | 0.97032 | 59.9993 | 115.6669 | 14.953 | 0.36807 | 0.99 | 0.99017 | 59.972 | 114.8147 | 8.472
0.37636 | 0.97 | 0.96963 | 59.9456 | 115.6669 | 15.1199 | 0.3764 | 0.99 | 0.99017 | 59.972 | 114.8147 | 8.472
0.38469 | 0.97 | 0.96963 | 59.9456 | 115.6669 | 15.1199 | 0.38474 | 0.99 | 0.99017 | 59.972 | 114.8147 | 8.472
0.39302 | 0.97 | 0.96963 | 59.9459 | 115.6668 | 15.1197 | 0.39307 | 0.99 | 0.99017 | 59.9721 | 114.8146 | 8.4721
0.40135 | 0.97 | 0.96963 | 59.9459 | 115.6668 | 15.1197 | 0.4014 | 0.99 | 0.99017 | 59.9721 | 114.8146 | 8.4721
0.40968 | 0.97 | 0.96982 | 59.9476 | 115.657 | 15.0703 | 0.40973 | 0.99 | 0.98992 | 59.9717 | 114.8146 | 8.5821
0.418 | 0.97 | 0.96982 | 59.9476 | 115.6472 | 15.0703 | 0.41806 | 0.99 | 0.98992 | 59.9717 | 114.8146 | 8.5821
0.42633 | 0.97 | 0.96992 | 59.9502 | 115.6319 | 15.0468 | 0.42639 | 0.99 | 0.98992 | 59.9717 | 114.8146 | 8.5821
0.43466 | 0.97 | 0.96992 | 59.9502 | 115.6166 | 15.0468 | 0.43472 | 0.99 | 0.98992 | 59.9717 | 114.8146 | 8.5821
0.44299 | 0.97 | 0.96992 | 59.9502 | 115.6166 | 15.0468 | 0.44305 | 0.99 | 0.98992 | 59.9717 | 114.8146 | 8.5821
0.45132 | 0.97 | 0.96992 | 59.9502 | 115.6166 | 15.0468 | 0.45139 | 0.99 | 0.98992 | 59.9717 | 114.8146 | 8.5821
0.45966 | 0.97 | 0.96992 | 59.9502 | 115.6166 | 15.0468 | 0.45972 | 0.99 | 0.98992 | 59.9717 | 114.8146 | 8.5821
0.46799 | 0.97 | 0.96992 | 59.9502 | 115.6167 | 15.0468 | 0.46805 | 0.99 | 0.98992 | 59.9717 | 114.8146 | 8.5821
0.47632 | 0.97 | 0.97011 | 59.961 | 115.6156 | 14.9975 | 0.47638 | 0.99 | 0.98985 | 59.982 | 114.8196 | 8.6134
0.48463 | 0.97 | 0.97011 | 59.961 | 115.6145 | 14.9975 | 0.48471 | 0.99 | 0.98985 | 59.982 | 114.8247 | 8.6134
0.49297 | 0.97 | 0.97028 | 59.9739 | 115.6171 | 14.9585 | 0.49304 | 0.99 | 0.98985 | 59.982 | 114.8247 | 8.6134
0.5013 | 0.97 | 0.97028 | 59.9739 | 115.6197 | 14.9585 | 0.50137 | 0.99 | 0.98985 | 59.982 | 114.8247 | 8.6134
0.50963 | 0.97 | 0.97015 | 59.9636 | 115.6171 | 14.9902 | 0.5097 | 0.99 | 0.98994 | 59.9889 | 114.8253 | 8.5734
0.51796 | 0.97 | 0.97015 | 59.9636 | 115.6144 | 14.9902 | 0.51803 | 0.99 | 0.98994 | 59.9889 | 114.8259 | 8.5734
0.52629 | 0.97 | 0.96963 | 59.9406 | 115.6144 | 15.1205 | 0.52636 | 0.99 | 0.98994 | 59.9889 | 114.8259 | 8.5734
0.53462 | 0.97 | 0.96963 | 59.9406 | 115.6144 | 15.1205 | 0.53469 | 0.99 | 0.98994 | 59.9889 | 114.8259 | 8.5734
0.54295 | 0.97 | 0.96986 | 59.9532 | 115.6122 | 15.0615 | 0.54302 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8278 | 8.5187
0.55127 | 0.97 | 0.96986 | 59.9532 | 115.61 | 15.0615 | 0.55135 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.5596 | 0.97 | 0.97008 | 59.9637 | 115.6066 | 15.0083 | 0.55968 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.56793 | 0.97 | 0.97008 | 59.9637 | 115.6033 | 15.0083 | 0.56802 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.57626 | 0.97 | 0.96966 | 59.9251 | 115.6033 | 15.1063 | 0.57635 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.58459 | 0.97 | 0.96966 | 59.9251 | 115.6033 | 15.1063 | 0.58468 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.59293 | 0.97 | 0.96994 | 59.9467 | 115.6074 | 15.0387 | 0.59301 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.60126 | 0.97 | 0.96994 | 59.9467 | 115.6115 | 15.0387 | 0.60134 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.60957 | 0.97 | 0.9701 | 59.9583 | 115.6133 | 14.9998 | 0.60967 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.6179 | 0.97 | 0.9701 | 59.9583 | 115.6151 | 14.9998 | 0.618 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.62624 | 0.97 | 0.97035 | 59.9748 | 115.6157 | 14.9387 | 0.62634 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.63457 | 0.97 | 0.97035 | 59.9748 | 115.6162 | 14.9387 | 0.63467 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.6429 | 0.97 | 0.96997 | 59.9518 | 115.6162 | 15.0339 | 0.643 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.65123 | 0.97 | 0.96997 | 59.9518 | 115.6162 | 15.0339 | 0.65133 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.65956 | 0.97 | 0.96997 | 59.9518 | 115.6163 | 15.0338 | 0.65966 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.66789 | 0.97 | 0.96997 | 59.9518 | 115.6163 | 15.0338 | 0.66798 | 0.99 | 0.99007 | 59.9986 | 114.8298 | 8.5187
0.67621 | 0.97 | 0.96994 | 59.9549 | 115.6115 | 15.0416 | 0.67632 | 0.99 | 0.98983 | 59.9864 | 114.8298 | 8.6226
0.68454 | 0.97 | 0.96994 | 59.9549 | 115.6068 | 15.0416 | 0.68465 | 0.99 | 0.98983 | 59.9864 | 114.8298 | 8.6226
0.69287 | 0.97 | 0.97014 | 59.974 | 115.6128 | 14.9943 | 0.69298 | 0.99 | 0.98995 | 59.9892 | 114.8251 | 8.5693
0.7012 | 0.97 | 0.97014 | 59.974 | 115.6188 | 14.9943 | 0.70131 | 0.99 | 0.98995 | 59.9892 | 114.8204 | 8.5693
0.70953 | 0.97 | 0.96959 | 59.952 | 115.6188 | 15.1337 | 0.70964 | 0.99 | 0.99009 | 59.9944 | 114.8168 | 8.5093
0.71786 | 0.97 | 0.96959 | 59.952 | 115.6188 | 15.1337 | 0.71797 | 0.99 | 0.99009 | 59.9944 | 114.8131 | 8.5093
0.7262 | 0.97 | 0.96959 | 59.952 | 115.6188 | 15.1337 | 0.7263 | 0.99 | 0.99009 | 59.9944 | 114.8131 | 8.5093
0.73453 | 0.97 | 0.96959 | 59.952 | 115.6188 | 15.1337 | 0.73463 | 0.99 | 0.99009 | 59.9944 | 114.8131 | 8.5093
0.74284 | 0.97 | 0.96982 | 59.9646 | 115.6171 | 15.0747 | 0.74297 | 0.99 | 0.99022 | 60.0035 | 114.8147 | 8.4551
0.75117 | 0.97 | 0.96982 | 59.9646 | 115.6153 | 15.0747 | 0.7513 | 0.99 | 0.99022 | 60.0035 | 114.8163 | 8.4551
0.75951 | 0.97 | 0.97007 | 59.9997 | 115.6138 | 15.0179 | 0.75963 | 0.99 | 0.99022 | 60.0035 | 114.8163 | 8.4551
0.76784 | 0.97 | 0.97007 | 59.9997 | 115.6123 | 15.0179 | 0.76796 | 0.99 | 0.99022 | 60.0035 | 114.8163 | 8.4551
0.77617 | 0.97 | 0.97007 | 59.9997 | 115.6123 | 15.0179 | 0.77629 | 0.99 | 0.99022 | 60.0035 | 114.8163 | 8.4551
0.7845 | 0.97 | 0.97007 | 59.9997 | 115.6123 | 15.0179 | 0.78462 | 0.99 | 0.99022 | 60.0035 | 114.8163 | 8.4551
0.79283 | 0.97 | 0.97007 | 59.9997 | 115.6123 | 15.0179 | 0.79295 | 0.99 | 0.99022 | 60.0035 | 114.8163 | 8.4551
0.80116 | 0.97 | 0.97007 | 59.9997 | 115.6123 | 15.0179 | 0.80128 | 0.99 | 0.99022 | 60.0035 | 114.8163 | 8.4551
0.80949 | 0.97 | 0.97007 | 59.9997 | 115.6123 | 15.0179 | 0.80962 | 0.99 | 0.99022 | 60.0035 | 114.8163 | 8.4551
0.81783 | 0.97 | 0.97007 | 59.9997 | 115.6123 | 15.0179 | 0.81795 | 0.99 | 0.99022 | 60.0035 | 114.8163 | 8.4551
0.82614 | 0.97 | 0.97007 | 59.9997 | 115.6123 | 15.0179 | 0.82627 | 0.99 | 0.99034 | 60.0062 | 114.8118 | 8.4017
0.83447 | 0.97 | 0.97007 | 59.9997 | 115.6123 | 15.0179 | 0.8346 | 0.99 | 0.99034 | 60.0062 | 114.8072 | 8.4017
0.8428 | 0.97 | 0.97007 | 59.9995 | 115.6123 | 15.018 | 0.84293 | 0.99 | 0.98989 | 59.9663 | 114.8072 | 8.5921
0.85114 | 0.97 | 0.97007 | 59.9995 | 115.6123 | 15.018 | 0.85126 | 0.99 | 0.98989 | 59.9663 | 114.8072 | 8.5921
0.85947 | 0.97 | 0.97007 | 59.9995 | 115.6123 | 15.018 | 0.8596 | 0.99 | 0.99001 | 59.9718 | 114.8052 | 8.5422
0.8678 | 0.97 | 0.97007 | 59.9995 | 115.6123 | 15.018 | 0.86793 | 0.99 | 0.99001 | 59.9718 | 114.8031 | 8.5422
0.87613 | 0.97 | 0.97007 | 59.9995 | 115.6123 | 15.018 | 0.87626 | 0.99 | 0.99001 | 59.9718 | 114.8031 | 8.5422
0.88446 | 0.97 | 0.97007 | 59.9995 | 115.6123 | 15.018 | 0.88459 | 0.99 | 0.99001 | 59.9718 | 114.8031 | 8.5422
0.89279 | 0.97 | 0.97023 | 60.0107 | 115.6137 | 14.9791 | 0.89292 | 0.99 | 0.99001 | 59.9718 | 114.8031 | 8.5422
0.90112 | 0.97 | 0.97023 | 60.0107 | 115.6151 | 14.9791 | 0.90125 | 0.99 | 0.99001 | 59.9718 | 114.8031 | 8.5422
0.90945 | 0.97 | 0.97023 | 60.0107 | 115.6151 | 14.9791 | 0.90958 | 0.99 | 0.99001 | 59.9718 | 114.8031 | 8.5422
0.91779 | 0.97 | 0.97023 | 60.0107 | 115.6151 | 14.9791 | 0.91792 | 0.99 | 0.99001 | 59.9718 | 114.8031 | 8.5422
0.92612 | 0.97 | 0.97023 | 60.0107 | 115.6151 | 14.9791 | 0.92625 | 0.99 | 0.99001 | 59.9718 | 114.8031 | 8.5422
0.93443 | 0.97 | 0.97023 | 60.0107 | 115.6151 | 14.9791 | 0.93458 | 0.99 | 0.99001 | 59.9718 | 114.8031 | 8.5422
0.94276 | 0.97 | 0.97023 | 60.0107 | 115.6151 | 14.9791 | 0.94291 | 0.99 | 0.99001 | 59.9718 | 114.8031 | 8.5422
0.9511 | 0.97 | 0.97023 | 60.0107 | 115.6151 | 14.9791 | 0.95124 | 0.99 | 0.99001 | 59.9718 | 114.8031 | 8.5422
0.95943 | 0.97 | 0.96988 | 59.9958 | 115.6151 | 15.0666 | 0.95957 | 0.99 | 0.9901 | 59.9783 | 114.8039 | 8.5013
0.96776 | 0.97 | 0.96988 | 59.9958 | 115.6151 | 15.0666 | 0.9679 | 0.99 | 0.9901 | 59.9783 | 114.8046 | 8.5013
0.97609 | 0.97 | 0.96988 | 59.9958 | 115.6151 | 15.0666 | 0.97623 | 0.99 | 0.9901 | 59.9783 | 114.8046 | 8.5013
0.98442 | 0.97 | 0.96988 | 59.9958 | 115.6151 | 15.0666 | 0.98457 | 0.99 | 0.9901 | 59.9783 | 114.8046 | 8.5013
0.99275 | 0.97 | 0.96988 | 59.9958 | 115.6151 | 15.0666 | 0.9929 | 0.99 | 0.9901 | 59.9783 | 114.8046 | 8.5013
1.0011 | 0.97 | 0.96988 | 59.9958 | 115.6151 | 15.0666 | 1.0012 | 0.99 | 0.9901 | 59.9783 | 114.8046 | 8.5013
1.0094 | 0.97 | 0.97011 | 60.0134 | 115.6188 | 15.0129 | 1.0096 | 0.99 | 0.9901 | 59.9783 | 114.8046 | 8.5013
1.0177 | 0.97 | 0.97011 | 60.0134 | 115.6226 | 15.0129 | 1.0179 | 0.99 | 0.9901 | 59.9783 | 114.8046 | 8.5013
1.0261 | 0.97 | 0.97032 | 60.0249 | 115.6205 | 14.9604 | 1.0262 | 0.99 | 0.99 | 59.9703 | 114.8046 | 8.5436
1.0344 | 0.97 | 0.97032 | 60.0249 | 115.6185 | 14.9604 | 1.0345 | 0.99 | 0.99 | 59.9703 | 114.8046 | 8.5436
1.0427 | 0.97 | 0.97032 | 60.0249 | 115.6185 | 14.9604 | 1.0429 | 0.98996 | 0.99 | 59.9703 | 114.8046 | 8.5436
1.0511 | 0.97 | 0.97032 | 60.0249 | 115.6185 | 14.9604 | 1.0512 | 0.9898 | 0.99 | 59.9703 | 114.8046 | 8.5436
1.0594 | 0.97 | 0.97032 | 60.0249 | 115.6185 | 14.9604 | 1.0595 | 0.98963 | 0.99 | 59.9703 | 114.8046 | 8.5436
1.0677 | 0.97 | 0.97032 | 60.0249 | 115.6185 | 14.9604 | 1.0679 | 0.98946 | 0.99 | 59.9703 | 114.8046 | 8.5436
1.076 | 0.97 | 0.97032 | 60.0247 | 115.6185 | 14.9604 | 1.0762 | 0.9893 | 0.99005 | 59.9785 | 114.81 | 8.5261
1.0844 | 0.97 | 0.97032 | 60.0247 | 115.6185 | 14.9604 | 1.0845 | 0.98913 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.0927 | 0.97 | 0.97017 | 60.0272 | 115.6171 | 14.9987 | 1.0929 | 0.98896 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.101 | 0.97 | 0.97017 | 60.0272 | 115.6157 | 14.9987 | 1.1012 | 0.9888 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.1094 | 0.97 | 0.96971 | 59.9818 | 115.6157 | 15.1082 | 1.1095 | 0.98863 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.1177 | 0.97 | 0.96971 | 59.9818 | 115.6157 | 15.1082 | 1.1179 | 0.98846 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.126 | 0.97 | 0.96971 | 59.9818 | 115.6157 | 15.1082 | 1.1262 | 0.9883 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.1344 | 0.97 | 0.96971 | 59.9818 | 115.6157 | 15.1082 | 1.1345 | 0.98813 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.1427 | 0.97 | 0.96971 | 59.9818 | 115.6157 | 15.1082 | 1.1429 | 0.98796 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.151 | 0.97 | 0.96971 | 59.9818 | 115.6157 | 15.1082 | 1.1512 | 0.9878 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.1593 | 0.97 | 0.96992 | 59.9926 | 115.613 | 15.0553 | 1.1595 | 0.98763 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.1677 | 0.97 | 0.96992 | 59.9926 | 115.6104 | 15.0553 | 1.1678 | 0.98746 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.176 | 0.97 | 0.97018 | 60.0059 | 115.6082 | 14.9925 | 1.1762 | 0.9873 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.1843 | 0.97 | 0.97018 | 60.0059 | 115.6059 | 14.9925 | 1.1845 | 0.98713 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.1927 | 0.97 | 0.97018 | 60.0059 | 115.6059 | 14.9925 | 1.1928 | 0.98696 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.201 | 0.97 | 0.97018 | 60.0059 | 115.6059 | 14.9925 | 1.2012 | 0.9868 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.2093 | 0.97 | 0.97018 | 60.0059 | 115.606 | 14.9925 | 1.2095 | 0.98663 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.2177 | 0.97 | 0.97018 | 60.0059 | 115.606 | 14.9925 | 1.2178 | 0.98646 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.226 | 0.97 | 0.97037 | 60.0186 | 115.6065 | 14.9437 | 1.2262 | 0.9863 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.2343 | 0.97 | 0.97037 | 60.0186 | 115.607 | 14.9437 | 1.2345 | 0.98613 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.2427 | 0.97 | 0.97037 | 60.0186 | 115.607 | 14.9437 | 1.2428 | 0.98596 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.251 | 0.97 | 0.97037 | 60.0186 | 115.607 | 14.9437 | 1.2512 | 0.9858 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.2593 | 0.97 | 0.97037 | 60.0186 | 115.607 | 14.9437 | 1.2595 | 0.98563 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.2676 | 0.97 | 0.97037 | 60.0186 | 115.607 | 14.9437 | 1.2678 | 0.98546 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.276 | 0.97 | 0.96984 | 59.9542 | 115.607 | 15.0671 | 1.2761 | 0.9853 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.2843 | 0.97 | 0.96984 | 59.9542 | 115.607 | 15.0671 | 1.2845 | 0.98513 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.2926 | 0.97 | 0.97004 | 59.9738 | 115.6135 | 15.02 | 1.2928 | 0.98496 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.301 | 0.97 | 0.97004 | 59.9738 | 115.62 | 15.02 | 1.3011 | 0.9848 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.3093 | 0.97 | 0.97004 | 59.9738 | 115.62 | 15.02 | 1.3095 | 0.98463 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.3176 | 0.97 | 0.97004 | 59.9738 | 115.62 | 15.02 | 1.3178 | 0.98446 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.326 | 0.97 | 0.97004 | 59.9739 | 115.62 | 15.02 | 1.3261 | 0.9843 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.3343 | 0.97 | 0.97004 | 59.9739 | 115.6199 | 15.02 | 1.3345 | 0.98413 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.3426 | 0.97 | 0.96956 | 59.9245 | 115.6199 | 15.1332 | 1.3428 | 0.98396 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.351 | 0.97 | 0.96956 | 59.9245 | 115.6199 | 15.1332 | 1.3511 | 0.9838 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.3593 | 0.97 | 0.96979 | 59.9423 | 115.6235 | 15.079 | 1.3595 | 0.98363 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.3676 | 0.97 | 0.96979 | 59.9423 | 115.6271 | 15.079 | 1.3678 | 0.98346 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.3759 | 0.97 | 0.96998 | 59.955 | 115.6278 | 15.0302 | 1.3761 | 0.9833 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.3843 | 0.97 | 0.96998 | 59.955 | 115.6284 | 15.0302 | 1.3844 | 0.98313 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.3926 | 0.97 | 0.9696 | 59.9337 | 115.6284 | 15.1256 | 1.3928 | 0.98296 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.4009 | 0.97 | 0.9696 | 59.9337 | 115.6284 | 15.1256 | 1.4011 | 0.9828 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.4093 | 0.97 | 0.9696 | 59.9337 | 115.6284 | 15.1256 | 1.4094 | 0.98263 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.4176 | 0.97 | 0.9696 | 59.9337 | 115.6284 | 15.1256 | 1.4178 | 0.98247 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.4259 | 0.97 | 0.9696 | 59.9337 | 115.6284 | 15.1256 | 1.4261 | 0.9823 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.4342 | 0.97 | 0.9696 | 59.9337 | 115.6284 | 15.1256 | 1.4344 | 0.98213 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.4426 | 0.97 | 0.9696 | 59.9337 | 115.6284 | 15.1256 | 1.4428 | 0.98197 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.4509 | 0.97 | 0.9696 | 59.9337 | 115.6284 | 15.1256 | 1.4511 | 0.9818 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.4592 | 0.97 | 0.9696 | 59.9337 | 115.6284 | 15.1256 | 1.4594 | 0.98163 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.4676 | 0.97 | 0.9696 | 59.9337 | 115.6284 | 15.1256 | 1.4678 | 0.98147 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.4759 | 0.97 | 0.9696 | 59.9337 | 115.6284 | 15.1256 | 1.4761 | 0.9813 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.4842 | 0.97 | 0.9696 | 59.9337 | 115.6284 | 15.1256 | 1.4844 | 0.98113 | 0.99005 | 59.9785 | 114.8154 | 8.5261
1.4926 | 0.97 | 0.96981 | 59.9455 | 115.6267 | 15.0732 | 1.4927 | 0.98097 | 0.98964 | 59.9809 | 114.8418 | 8.7036
1.5009 | 0.97 | 0.96981 | 59.9455 | 115.6251 | 15.0732 | 1.5011 | 0.9808 | 0.98964 | 59.9809 | 114.8683 | 8.7036
1.5092 | 0.97 | 0.96981 | 59.9456 | 115.625 | 15.0733 | 1.5094 | 0.98063 | 0.98964 | 59.9809 | 114.8683 | 8.7036
1.5175 | 0.97 | 0.96981 | 59.9456 | 115.625 | 15.0733 | 1.5177 | 0.98047 | 0.98964 | 59.9809 | 114.8683 | 8.7036
1.5259 | 0.97 | 0.96981 | 59.9456 | 115.625 | 15.0733 | 1.5261 | 0.9803 | 0.98964 | 59.9809 | 114.8683 | 8.7036
1.5342 | 0.97 | 0.96981 | 59.9456 | 115.625 | 15.0733 | 1.5344 | 0.98013 | 0.98964 | 59.9809 | 114.8683 | 8.7036
1.5425 | 0.97 | 0.96981 | 59.9456 | 115.625 | 15.0733 | 1.5427 | 0.97997 | 0.98987 | 59.9876 | 114.8683 | 8.6042
1.5509 | 0.97 | 0.96981 | 59.9456 | 115.625 | 15.0733 | 1.5511 | 0.9798 | 0.98987 | 59.9876 | 114.8683 | 8.6042
1.5592 | 0.97005 | 0.96981 | 59.9456 | 115.625 | 15.0733 | 1.5594 | 0.97963 | 0.98987 | 59.9876 | 114.8683 | 8.6042
1.5675 | 0.97021 | 0.96981 | 59.9456 | 115.625 | 15.0733 | 1.5677 | 0.97947 | 0.98987 | 59.9876 | 114.8683 | 8.6042
1.5759 | 0.97038 | 0.97001 | 59.9585 | 115.6257 | 15.0245 | 1.5761 | 0.9793 | 0.99017 | 60.0127 | 114.8683 | 8.4762
1.5842 | 0.97055 | 0.97001 | 59.9585 | 115.6264 | 15.0245 | 1.5844 | 0.97913 | 0.99017 | 60.0127 | 114.8683 | 8.4762
1.5925 | 0.97071 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6194 | 14.953 | 1.5927 | 0.97897 | 0.98989 | 59.9823 | 114.8562 | 8.5952
1.6008 | 0.97088 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.6011 | 0.9788 | 0.98989 | 59.9823 | 114.8441 | 8.5952
1.6092 | 0.97105 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.6094 | 0.97863 | 0.99002 | 59.9854 | 114.8422 | 8.5398
1.6175 | 0.97121 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.6177 | 0.97847 | 0.99002 | 59.9854 | 114.8404 | 8.5398
1.6258 | 0.97138 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.626 | 0.9783 | 0.99002 | 59.9854 | 114.8404 | 8.5398
1.6342 | 0.97154 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.6344 | 0.97813 | 0.99002 | 59.9854 | 114.8404 | 8.5398
1.6425 | 0.97171 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.6427 | 0.97797 | 0.99002 | 59.9854 | 114.8404 | 8.5398
1.6508 | 0.97188 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.651 | 0.9778 | 0.99002 | 59.9854 | 114.8404 | 8.5398
1.6592 | 0.97204 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.6594 | 0.97763 | 0.99002 | 59.9854 | 114.8404 | 8.5398
1.6675 | 0.97221 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.6677 | 0.97747 | 0.99002 | 59.9854 | 114.8404 | 8.5398
1.6758 | 0.97238 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.676 | 0.9773 | 0.99002 | 59.9854 | 114.8404 | 8.5398
1.6841 | 0.97254 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.6844 | 0.97713 | 0.99002 | 59.9854 | 114.8404 | 8.5398
1.6925 | 0.97271 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.6927 | 0.97697 | 0.99002 | 59.9854 | 114.8404 | 8.5398
1.7008 | 0.97288 | 0.97029 | 59.9687 | 115.6124 | 14.953 | 1.701 | 0.9768 | 0.99002 | 59.9854 | 114.8404 | 8.5398
1.7091 | 0.97304 | 0.97046 | 59.9742 | 115.607 | 14.9087 | 1.7094 | 0.97663 | 0.9898 | 59.9804 | 114.8488 | 8.6337
1.7175 | 0.97321 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.7177 | 0.97647 | 0.9898 | 59.9804 | 114.8572 | 8.6337
1.7258 | 0.97338 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.726 | 0.9763 | 0.9898 | 59.9804 | 114.8572 | 8.6337
1.7341 | 0.97354 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.7343 | 0.97613 | 0.9898 | 59.9804 | 114.8572 | 8.6337
1.7425 | 0.97371 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.7427 | 0.97597 | 0.99007 | 60.0113 | 114.8572 | 8.5202
1.7508 | 0.97388 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.751 | 0.9758 | 0.99007 | 60.0113 | 114.8572 | 8.5202
1.7591 | 0.97404 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.7593 | 0.97563 | 0.98993 | 59.9943 | 114.8489 | 8.5802
1.7675 | 0.97421 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.7677 | 0.97547 | 0.98993 | 59.9943 | 114.8408 | 8.5802
1.7758 | 0.97438 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.776 | 0.9753 | 0.98993 | 59.9943 | 114.8408 | 8.5802
1.7841 | 0.97454 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.7843 | 0.97513 | 0.98993 | 59.9943 | 114.8408 | 8.5802
1.7924 | 0.97471 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.7927 | 0.97497 | 0.98998 | 59.9854 | 114.8383 | 8.557
1.8008 | 0.97488 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.801 | 0.9748 | 0.98998 | 59.9854 | 114.8358 | 8.557
1.8091 | 0.97504 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.8093 | 0.97463 | 0.98998 | 59.9854 | 114.8358 | 8.557
1.8174 | 0.97521 | 0.97046 | 59.9742 | 115.6016 | 14.9087 | 1.8177 | 0.97447 | 0.98998 | 59.9854 | 114.8358 | 8.557
1.8258 | 0.97538 | 0.97028 | 59.9725 | 115.6034 | 14.9565 | 1.826 | 0.9743 | 0.98998 | 59.9854 | 114.8358 | 8.557
1.8341 | 0.97554 | 0.97028 | 59.9725 | 115.6053 | 14.9565 | 1.8343 | 0.97413 | 0.98998 | 59.9854 | 114.8358 | 8.557
1.8424 | 0.97571 | 0.97028 | 59.9725 | 115.6053 | 14.9565 | 1.8426 | 0.97397 | 0.99029 | 59.9867 | 114.8357 | 8.4196
1.8508 | 0.97588 | 0.97028 | 59.9725 | 115.6053 | 14.9565 | 1.851 | 0.9738 | 0.99029 | 59.9867 | 114.8357 | 8.4196
1.8591 | 0.97604 | 0.97028 | 59.9725 | 115.6053 | 14.9565 | 1.8593 | 0.97363 | 0.99015 | 59.9839 | 114.8411 | 8.4818
1.8674 | 0.97621 | 0.97028 | 59.9725 | 115.6053 | 14.9565 | 1.8676 | 0.97347 | 0.99015 | 59.9839 | 114.8465 | 8.4818
1.8757 | 0.97638 | 0.96997 | 59.9557 | 115.6053 | 15.0334 | 1.876 | 0.9733 | 0.98993 | 59.9751 | 114.8511 | 8.5752
1.8841 | 0.97654 | 0.96997 | 59.9557 | 115.6053 | 15.0334 | 1.8843 | 0.97313 | 0.98993 | 59.9751 | 114.8557 | 8.5752
1.8924 | 0.97671 | 0.96966 | 59.9595 | 115.6053 | 15.116 | 1.8926 | 0.97297 | 0.98993 | 59.9751 | 114.8557 | 8.5752
1.9007 | 0.97688 | 0.96966 | 59.9595 | 115.6053 | 15.116 | 1.901 | 0.9728 | 0.98993 | 59.9751 | 114.8557 | 8.5752
1.9091 | 0.97704 | 0.96966 | 59.9595 | 115.6053 | 15.116 | 1.9093 | 0.97263 | 0.98993 | 59.975 | 114.8557 | 8.5752
1.9174 | 0.97721 | 0.96966 | 59.9595 | 115.6053 | 15.116 | 1.9176 | 0.97247 | 0.98993 | 59.975 | 114.8556 | 8.5752
1.9257 | 0.97738 | 0.96989 | 59.9775 | 115.6092 | 15.0618 | 1.926 | 0.9723 | 0.99017 | 59.9629 | 114.8556 | 8.4704
1.9341 | 0.97754 | 0.96989 | 59.9775 | 115.6132 | 15.0618 | 1.9343 | 0.97213 | 0.99017 | 59.9629 | 114.8556 | 8.4704
1.9424 | 0.97771 | 0.96989 | 59.9775 | 115.6132 | 15.0618 | 1.9426 | 0.97197 | 0.99003 | 59.9591 | 114.8605 | 8.5303
1.9507 | 0.97788 | 0.96989 | 59.9775 | 115.6132 | 15.0618 | 1.951 | 0.9718 | 0.99003 | 59.9591 | 114.8655 | 8.5303
1.959 | 0.97804 | 0.96989 | 59.9776 | 115.6132 | 15.0618 | 1.9593 | 0.97163 | 0.98991 | 59.937 | 114.87 | 8.5788
1.9674 | 0.97821 | 0.96989 | 59.9776 | 115.6132 | 15.0618 | 1.9676 | 0.97147 | 0.98991 | 59.937 | 114.8746 | 8.5788
1.9757 | 0.97838 | 0.97013 | 59.9947 | 115.6143 | 15.0007 | 1.9759 | 0.9713 | 0.98991 | 59.937 | 114.8746 | 8.5788
1.984 | 0.97854 | 0.97013 | 59.9947 | 115.6154 | 15.0007 | 1.9843 | 0.97114 | 0.98991 | 59.937 | 114.8746 | 8.5788
1.9924 | 0.97871 | 0.97013 | 59.9947 | 115.6154 | 15.0007 | 1.9926 | 0.97097 | 0.98991 | 59.937 | 114.8746 | 8.5788
2.0007 | 0.97888 | 0.97013 | 59.9947 | 115.6154 | 15.0007 | 2.0009 | 0.9708 | 0.98991 | 59.937 | 114.8746 | 8.5788
2.009 | 0.97904 | 0.97033 | 60.0078 | 115.6164 | 14.952 | 2.0093 | 0.97064 | 0.98991 | 59.937 | 114.8746 | 8.5788
2.0173 | 0.97921 | 0.97033 | 60.0078 | 115.6174 | 14.952 | 2.0176 | 0.97047 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.0257 | 0.97938 | 0.97033 | 60.0077 | 115.6174 | 14.952 | 2.0259 | 0.9703 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.034 | 0.97954 | 0.97033 | 60.0077 | 115.6174 | 14.952 | 2.0342 | 0.97014 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.0423 | 0.97971 | 0.97033 | 60.0077 | 115.6174 | 14.952 | 2.0426 | 0.97 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.0507 | 0.97988 | 0.97033 | 60.0077 | 115.6174 | 14.952 | 2.0509 | 0.97 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.059 | 0.98004 | 0.97033 | 60.0076 | 115.6174 | 14.952 | 2.0592 | 0.97 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.0673 | 0.98021 | 0.97033 | 60.0076 | 115.6174 | 14.952 | 2.0676 | 0.97 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.0757 | 0.98037 | 0.97033 | 60.0076 | 115.6174 | 14.952 | 2.0759 | 0.97 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.084 | 0.98054 | 0.97033 | 60.0076 | 115.6174 | 14.952 | 2.0842 | 0.97 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.0923 | 0.98071 | 0.97033 | 60.0076 | 115.6174 | 14.952 | 2.0926 | 0.97 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.1007 | 0.98087 | 0.97033 | 60.0076 | 115.6174 | 14.952 | 2.1009 | 0.97 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.109 | 0.98104 | 0.97071 | 60.0407 | 115.6263 | 14.8603 | 2.1092 | 0.97 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.1173 | 0.98121 | 0.97071 | 60.0407 | 115.6353 | 14.8603 | 2.1176 | 0.97 | 0.98991 | 59.937 | 114.8745 | 8.5788
2.1256 | 0.98137 | 0.97026 | 60.0153 | 115.6353 | 14.9723 | 2.1259 | 0.97 | 0.99004 | 59.9462 | 114.8743 | 8.5224
2.134 | 0.98154 | 0.97026 | 60.0153 | 115.6353 | 14.9723 | 2.1342 | 0.97 | 0.99004 | 59.9462 | 114.8741 | 8.5224
2.1423 | 0.98171 | 0.96966 | 59.9726 | 115.6364 | 15.1188 | 2.1425 | 0.97 | 0.99004 | 59.9462 | 114.8741 | 8.5224
2.1506 | 0.98187 | 0.96966 | 59.9726 | 115.6375 | 15.1188 | 2.1509 | 0.97 | 0.99004 | 59.9462 | 114.8741 | 8.5224
2.159 | 0.98204 | 0.96966 | 59.9726 | 115.6375 | 15.1188 | 2.1592 | 0.97 | 0.99004 | 59.9462 | 114.8741 | 8.5224
2.1673 | 0.98221 | 0.96966 | 59.9726 | 115.6375 | 15.1188 | 2.1675 | 0.97 | 0.99004 | 59.9462 | 114.8741 | 8.5224
2.1756 | 0.98237 | 0.96966 | 59.9726 | 115.6375 | 15.1188 | 2.1759 | 0.97 | 0.99004 | 59.9462 | 114.8741 | 8.5224
2.184 | 0.98254 | 0.96966 | 59.9726 | 115.6375 | 15.1188 | 2.1842 | 0.97 | 0.99004 | 59.9462 | 114.8741 | 8.5224
2.1923 | 0.98271 | 0.96966 | 59.9726 | 115.6375 | 15.1188 | 2.1925 | 0.97 | 0.99004 | 59.9462 | 114.8741 | 8.5224
2.2006 | 0.98287 | 0.96966 | 59.9726 | 115.6376 | 15.1188 | 2.2009 | 0.97 | 0.99004 | 59.9462 | 114.8741 | 8.5224
2.209 | 0.98304 | 0.96966 | 59.9726 | 115.6376 | 15.1188 | 2.2092 | 0.97 | 0.99004 | 59.9462 | 114.8741 | 8.5224
2.2173 | 0.98321 | 0.96966 | 59.9726 | 115.6376 | 15.1188 | 2.2175 | 0.97 | 0.99004 | 59.9462 | 114.8741 | 8.5224
2.2256 | 0.98337 | 0.97017 | 60.0043 | 115.6376 | 14.9951 | 2.2258 | 0.97 | 0.99022 | 59.9674 | 114.8741 | 8.4474
2.2339 | 0.98354 | 0.97017 | 60.0043 | 115.6376 | 14.9951 | 2.2342 | 0.97 | 0.99022 | 59.9674 | 114.8741 | 8.4474
2.2423 | 0.98371 | 0.97036 | 60.0176 | 115.6388 | 14.9465 | 2.2425 | 0.97 | 0.99022 | 59.9674 | 114.8741 | 8.4474
2.2506 | 0.98387 | 0.97036 | 60.0176 | 115.64 | 14.9465 | 2.2508 | 0.97 | 0.99022 | 59.9674 | 114.8741 | 8.4474
2.2589 | 0.98404 | 0.97036 | 60.0176 | 115.64 | 14.9465 | 2.2592 | 0.97 | 0.99022 | 59.9674 | 114.8741 | 8.4474
2.2673 | 0.98421 | 0.97036 | 60.0176 | 115.64 | 14.9465 | 2.2675 | 0.97 | 0.99022 | 59.9674 | 114.8741 | 8.4474
2.2756 | 0.98437 | 0.97036 | 60.0176 | 115.64 | 14.9465 | 2.2758 | 0.97 | 0.99013 | 59.9604 | 114.8729 | 8.4875
2.2839 | 0.98454 | 0.97036 | 60.0176 | 115.64 | 14.9465 | 2.2842 | 0.97 | 0.99013 | 59.9604 | 114.8717 | 8.4875
2.2923 | 0.98471 | 0.97036 | 60.0176 | 115.64 | 14.9465 | 2.2925 | 0.97 | 0.99013 | 59.9604 | 114.8717 | 8.4875
2.3006 | 0.98487 | 0.97036 | 60.0176 | 115.64 | 14.9465 | 2.3008 | 0.97 | 0.99013 | 59.9604 | 114.8717 | 8.4875
2.3089 | 0.98504 | 0.97036 | 60.0176 | 115.64 | 14.9465 | 2.3091 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8709 | 8.5418
2.3172 | 0.98521 | 0.97036 | 60.0176 | 115.64 | 14.9465 | 2.3175 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.3256 | 0.98537 | 0.97144 | 59.9482 | 115.64 | 14.6426 | 2.3258 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.3339 | 0.98554 | 0.97144 | 59.9482 | 115.64 | 14.6426 | 2.3341 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.3422 | 0.98571 | 0.97361 | 59.9337 | 115.6146 | 14.0485 | 2.3425 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.3506 | 0.98587 | 0.97361 | 59.9337 | 115.5891 | 14.0485 | 2.3508 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.3589 | 0.98604 | 0.97636 | 59.8524 | 115.4994 | 13.2509 | 2.3591 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.3672 | 0.98621 | 0.97636 | 59.8524 | 115.4098 | 13.2509 | 2.3675 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.3755 | 0.98637 | 0.97848 | 59.8425 | 115.4098 | 12.6202 | 2.3758 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.3839 | 0.98654 | 0.97848 | 59.8425 | 115.4098 | 12.6202 | 2.3841 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.3922 | 0.98671 | 0.98024 | 59.8659 | 115.41 | 12.0797 | 2.3924 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.4005 | 0.98687 | 0.98024 | 59.8659 | 115.4102 | 12.0797 | 2.4008 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.4089 | 0.98704 | 0.98135 | 59.8517 | 115.3639 | 11.7252 | 2.4091 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.4172 | 0.98721 | 0.98135 | 59.8517 | 115.3175 | 11.7252 | 2.4174 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.4255 | 0.98737 | 0.98203 | 59.8495 | 115.2897 | 11.5012 | 2.4258 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.4339 | 0.98754 | 0.98203 | 59.8495 | 115.2618 | 11.5012 | 2.4341 | 0.97 | 0.99 | 59.952 | 114.8701 | 8.5418
2.4422 | 0.98771 | 0.98299 | 59.9118 | 115.2618 | 11.1932 | 2.4424 | 0.97 | 0.99008 | 59.9549 | 114.863 | 8.5074
2.4505 | 0.98787 | 0.98299 | 59.9118 | 115.2618 | 11.1932 | 2.4508 | 0.97 | 0.99008 | 59.9549 | 114.856 | 8.5074
2.4588 | 0.98804 | 0.98351 | 59.9552 | 115.2618 | 11.0246 | 2.4591 | 0.97 | 0.99008 | 59.9549 | 114.856 | 8.5074
2.4672 | 0.98821 | 0.98351 | 59.9552 | 115.2618 | 11.0246 | 2.4674 | 0.97 | 0.99008 | 59.9549 | 114.856 | 8.5074
2.4755 | 0.98837 | 0.98444 | 59.9898 | 115.2352 | 10.7065 | 2.4757 | 0.97 | 0.99008 | 59.9549 | 114.856 | 8.5074
2.4838 | 0.98854 | 0.98444 | 59.9898 | 115.2086 | 10.7065 | 2.4841 | 0.97 | 0.99008 | 59.9549 | 114.856 | 8.5074
2.4922 | 0.98871 | 0.98444 | 59.9898 | 115.2086 | 10.7065 | 2.4924 | 0.97 | 0.99008 | 59.9549 | 114.856 | 8.5074
2.5005 | 0.98887 | 0.98444 | 59.9898 | 115.2086 | 10.7065 | 2.5007 | 0.97 | 0.99008 | 59.9549 | 114.856 | 8.5074
2.5088 | 0.98904 | 0.98479 | 60.0379 | 115.2086 | 10.5927 | 2.5091 | 0.97 | 0.98996 | 59.9532 | 114.8614 | 8.5607
2.5172 | 0.9892 | 0.98479 | 60.0379 | 115.2086 | 10.5927 | 2.5174 | 0.97 | 0.98996 | 59.9532 | 114.8668 | 8.5607
2.5255 | 0.98937 | 0.98501 | 60.0724 | 115.2086 | 10.5197 | 2.5257 | 0.97 | 0.98996 | 59.9532 | 114.8668 | 8.5607
2.5338 | 0.98954 | 0.98501 | 60.0724 | 115.2086 | 10.5197 | 2.5341 | 0.97 | 0.98996 | 59.9532 | 114.8668 | 8.5607
2.5421 | 0.9897 | 0.98501 | 60.0724 | 115.2086 | 10.5197 | 2.5424 | 0.97 | 0.98996 | 59.9532 | 114.8668 | 8.5607
2.5505 | 0.98987 | 0.98501 | 60.0724 | 115.2086 | 10.5197 | 2.5507 | 0.97 | 0.98996 | 59.9532 | 114.8668 | 8.5607
2.5588 | 0.99 | 0.98501 | 60.0724 | 115.2086 | 10.5197 | 2.5591 | 0.97 | 0.99012 | 59.968 | 114.8668 | 8.4928
2.5671 | 0.99 | 0.98501 | 60.0724 | 115.2086 | 10.5197 | 2.5674 | 0.97 | 0.99012 | 59.968 | 114.8668 | 8.4928
2.5755 | 0.99 | 0.98524 | 60.1096 | 115.2086 | 10.445 | 2.5757 | 0.97 | 0.99012 | 59.968 | 114.8668 | 8.4928
2.5838 | 0.99 | 0.98524 | 60.1096 | 115.2086 | 10.445 | 2.584 | 0.97 | 0.99012 | 59.968 | 114.8668 | 8.4928
2.5921 | 0.99 | 0.98555 | 60.0939 | 115.1748 | 10.3291 | 2.5924 | 0.97 | 0.98997 | 59.9651 | 114.8723 | 8.5555
2.6005 | 0.99 | 0.98555 | 60.0939 | 115.1411 | 10.3291 | 2.6007 | 0.97 | 0.98997 | 59.9651 | 114.8777 | 8.5555
2.6088 | 0.99 | 0.98555 | 60.0939 | 115.1411 | 10.3291 | 2.609 | 0.97 | 0.98986 | 59.9697 | 114.8893 | 8.6046
2.6171 | 0.99 | 0.98555 | 60.0939 | 115.1411 | 10.3291 | 2.6174 | 0.97 | 0.98986 | 59.9697 | 114.9008 | 8.6046
2.6255 | 0.99 | 0.98633 | 60.1126 | 115.124 | 10.0417 | 2.6257 | 0.97 | 0.98986 | 59.9697 | 114.9008 | 8.6046
2.6338 | 0.99 | 0.98633 | 60.1126 | 115.1068 | 10.0417 | 2.634 | 0.97 | 0.98986 | 59.9697 | 114.9008 | 8.6046
2.6421 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1068 | 9.9174 | 2.6423 | 0.97 | 0.99 | 59.986 | 114.9008 | 8.5481
2.6504 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1068 | 9.9174 | 2.6507 | 0.97 | 0.99 | 59.986 | 114.9008 | 8.5481
2.6588 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1068 | 9.9174 | 2.659 | 0.97 | 0.99 | 59.986 | 114.9008 | 8.5481
2.6671 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1068 | 9.9174 | 2.6673 | 0.97 | 0.99 | 59.986 | 114.9008 | 8.5481
2.6754 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1068 | 9.9174 | 2.6757 | 0.97 | 0.98992 | 59.9915 | 114.9106 | 8.5835
2.6838 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1068 | 9.9174 | 2.684 | 0.97 | 0.98992 | 59.9915 | 114.9204 | 8.5835
2.6921 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1068 | 9.9174 | 2.6923 | 0.97 | 0.9889 | 60.0484 | 114.9204 | 9.0234
2.7004 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1068 | 9.9174 | 2.7007 | 0.97 | 0.9889 | 60.0484 | 114.9204 | 9.0234
2.7088 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1068 | 9.9174 | 2.709 | 0.97 | 0.98757 | 60.0895 | 114.9204 | 9.5626
2.7171 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1069 | 9.9174 | 2.7173 | 0.97 | 0.98757 | 60.0895 | 114.9204 | 9.5626
2.7254 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1069 | 9.9174 | 2.7257 | 0.97 | 0.98582 | 60.0766 | 114.9204 | 10.2268
2.7337 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1069 | 9.9174 | 2.734 | 0.97 | 0.98582 | 60.0766 | 114.9204 | 10.2268
2.7421 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1069 | 9.9174 | 2.7423 | 0.97 | 0.98349 | 60.1648 | 115.0143 | 11.0712
2.7504 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1069 | 9.9174 | 2.7506 | 0.97 | 0.98349 | 60.1648 | 115.1083 | 11.0712
2.7587 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1069 | 9.9174 | 2.759 | 0.97 | 0.98238 | 60.1903 | 115.1549 | 11.451
2.7671 | 0.99 | 0.98666 | 60.1118 | 115.1069 | 9.9174 | 2.7673 | 0.97 | 0.98238 | 60.1903 | 115.2016 | 11.451
2.7754 | 0.99 | 0.98687 | 60.1088 | 115.1069 | 9.8369 | 2.7756 | 0.97 | 0.98135 | 60.1385 | 115.2016 | 11.7802
2.7837 | 0.99 | 0.98687 | 60.1088 | 115.1069 | 9.8369 | 2.784 | 0.97 | 0.98135 | 60.1385 | 115.2016 | 11.7802
2.7921 | 0.99 | 0.98687 | 60.1088 | 115.1069 | 9.8369 | 2.7923 | 0.97 | 0.98083 | 60.0767 | 115.2016 | 11.9361
2.8004 | 0.99 | 0.98687 | 60.1088 | 115.1069 | 9.8369 | 2.8006 | 0.97 | 0.98083 | 60.0767 | 115.2016 | 11.9361
2.8087 | 0.99 | 0.98716 | 60.1006 | 115.107 | 9.7268 | 2.809 | 0.97 | 0.98015 | 60.0192 | 115.2015 | 12.1399
2.817 | 0.99 | 0.98716 | 60.1006 | 115.107 | 9.7268 | 2.8173 | 0.97 | 0.98015 | 60.0192 | 115.2014 | 12.1399
2.8254 | 0.99 | 0.98716 | 60.1006 | 115.107 | 9.7268 | 2.8256 | 0.97 | 0.98002 | 60.0245 | 115.2146 | 12.1832
2.8337 | 0.99 | 0.98716 | 60.1006 | 115.107 | 9.7268 | 2.8339 | 0.97 | 0.98002 | 60.0245 | 115.2277 | 12.1832
2.842 | 0.99 | 0.98716 | 60.1006 | 115.107 | 9.7268 | 2.8423 | 0.97 | 0.97933 | 59.9645 | 115.2277 | 12.386
2.8504 | 0.99 | 0.98716 | 60.1006 | 115.107 | 9.7268 | 2.8506 | 0.97 | 0.97933 | 59.9645 | 115.2277 | 12.386
2.8587 | 0.99 | 0.98734 | 60.0865 | 115.0823 | 9.6515 | 2.8589 | 0.97 | 0.97865 | 59.9315 | 115.2486 | 12.586
2.867 | 0.99 | 0.98734 | 60.0865 | 115.0574 | 9.6515 | 2.8673 | 0.97 | 0.97865 | 59.9315 | 115.2696 | 12.586
2.8754 | 0.99 | 0.98734 | 60.0865 | 115.0574 | 9.6515 | 2.8756 | 0.97 | 0.97781 | 59.8696 | 115.2696 | 12.8274
2.8837 | 0.99 | 0.98734 | 60.0865 | 115.0574 | 9.6515 | 2.8839 | 0.97 | 0.97781 | 59.8696 | 115.2696 | 12.8274
2.892 | 0.99 | 0.98734 | 60.0865 | 115.0574 | 9.6515 | 2.8923 | 0.97 | 0.97781 | 59.8697 | 115.2695 | 12.8274
2.9003 | 0.99 | 0.98734 | 60.0865 | 115.0574 | 9.6515 | 2.9006 | 0.97 | 0.97781 | 59.8697 | 115.2693 | 12.8274
2.9087 | 0.99 | 0.98734 | 60.0865 | 115.0574 | 9.6515 | 2.9089 | 0.97 | 0.97765 | 59.8774 | 115.286 | 12.8763
2.917 | 0.99 | 0.98734 | 60.0865 | 115.0574 | 9.6515 | 2.9172 | 0.97 | 0.97765 | 59.8774 | 115.3028 | 12.8763
2.9253 | 0.99 | 0.98764 | 60.0676 | 115.0574 | 9.5342 | 2.9256 | 0.97 | 0.9775 | 59.8623 | 115.3028 | 12.9168
2.9337 | 0.99 | 0.98764 | 60.0676 | 115.0574 | 9.5342 | 2.9339 | 0.97 | 0.9775 | 59.8623 | 115.3027 | 12.9168
2.942 | 0.99 | 0.98764 | 60.0676 | 115.0574 | 9.5342 | 2.9422 | 0.97 | 0.9775 | 59.8623 | 115.3027 | 12.9168
2.9503 | 0.99 | 0.98764 | 60.0676 | 115.0574 | 9.5342 | 2.9506 | 0.97 | 0.9775 | 59.8623 | 115.3027 | 12.9168
2.9587 | 0.99 | 0.98764 | 60.0676 | 115.0574 | 9.5342 | 2.9589 | 0.97 | 0.97726 | 59.8605 | 115.3153 | 12.9881
2.967 | 0.99 | 0.98764 | 60.0676 | 115.0574 | 9.5342 | 2.9672 | 0.97 | 0.97726 | 59.8605 | 115.3278 | 12.9881
2.9753 | 0.99 | 0.98764 | 60.0676 | 115.0574 | 9.5342 | 2.9756 | 0.97 | 0.97705 | 59.8523 | 115.3329 | 13.0482
2.9836 | 0.99 | 0.98764 | 60.0676 | 115.0574 | 9.5342 | 2.9839 | 0.97 | 0.97705 | 59.8523 | 115.3379 | 13.0482
2.992 | 0.99 | 0.98764 | 60.0676 | 115.0574 | 9.5342 | 2.9922 | 0.97 | 0.97687 | 59.8381 | 115.3346 | 13.097
3.0003 | 0.99 | 0.98764 | 60.0676 | 115.0574 | 9.5342 | 3.0005 | 0.97 | 0.97687 | 59.8381 | 115.3313 | 13.097
3.0086 | 0.99 | 0.98784 | 60.045 | 115.0574 | 9.4504 | 3.0089 | 0.97 | 0.97687 | 59.8381 | 115.3313 | 13.097
3.017 | 0.99 | 0.98784 | 60.045 | 115.0574 | 9.4504 | 3.0172 | 0.97 | 0.97687 | 59.8381 | 115.3313 | 13.097
3.0253 | 0.99 | 0.98784 | 60.045 | 115.0574 | 9.4504 | 3.0255 | 0.97 | 0.97687 | 59.8381 | 115.3313 | 13.097
3.0336 | 0.99 | 0.98784 | 60.045 | 115.0574 | 9.4504 | 3.0339 | 0.97 | 0.97687 | 59.8381 | 115.3313 | 13.097
3.042 | 0.99 | 0.98784 | 60.045 | 115.0574 | 9.4504 | 3.0422 | 0.97 | 0.97687 | 59.8381 | 115.3313 | 13.097
3.0503 | 0.99 | 0.98784 | 60.045 | 115.0574 | 9.4504 | 3.0505 | 0.97 | 0.97687 | 59.8381 | 115.3313 | 13.097
3.0586 | 0.99 | 0.98784 | 60.045 | 115.0574 | 9.4504 | 3.0589 | 0.97 | 0.97687 | 59.8379 | 115.3313 | 13.0971
3.067 | 0.99 | 0.98784 | 60.045 | 115.0574 | 9.4504 | 3.0672 | 0.97 | 0.97687 | 59.8379 | 115.3313 | 13.0971
3.0753 | 0.99 | 0.98784 | 60.045 | 115.0574 | 9.4504 | 3.0755 | 0.97 | 0.97669 | 59.8201 | 115.3255 | 13.1473
3.0836 | 0.99 | 0.98784 | 60.045 | 115.0574 | 9.4504 | 3.0838 | 0.97 | 0.97669 | 59.8201 | 115.3197 | 13.1473
3.0919 | 0.99 | 0.98784 | 60.045 | 115.0574 | 9.4504 | 3.0922 | 0.97 | 0.97631 | 59.8029 | 115.3256 | 13.2549
3.1003 | 0.99 | 0.98784 | 60.045 | 115.0574 | 9.4504 | 3.1005 | 0.97 | 0.97631 | 59.8029 | 115.3315 | 13.2549
3.1086 | 0.99 | 0.98791 | 60.0347 | 115.0435 | 9.4216 | 3.1088 | 0.97 | 0.97631 | 59.8029 | 115.3315 | 13.2549
3.1169 | 0.99 | 0.98791 | 60.0347 | 115.0295 | 9.4216 | 3.1172 | 0.97 | 0.97631 | 59.8029 | 115.3315 | 13.2549
3.1253 | 0.99 | 0.98791 | 60.0347 | 115.0295 | 9.4216 | 3.1255 | 0.97 | 0.97631 | 59.8029 | 115.3315 | 13.2549
3.1336 | 0.99 | 0.98791 | 60.0347 | 115.0295 | 9.4216 | 3.1338 | 0.97 | 0.97631 | 59.8029 | 115.3315 | 13.2549
3.1419 | 0.99 | 0.98791 | 60.0347 | 115.0295 | 9.4216 | 3.1422 | 0.97 | 0.97631 | 59.8029 | 115.3315 | 13.2549
3.1503 | 0.99 | 0.98791 | 60.0347 | 115.0295 | 9.4216 | 3.1505 | 0.97 | 0.97631 | 59.8029 | 115.3315 | 13.2549
3.1586 | 0.99 | 0.98791 | 60.0347 | 115.0295 | 9.4216 | 3.1588 | 0.97 | 0.97631 | 59.8029 | 115.3315 | 13.2549
3.1669 | 0.99 | 0.98791 | 60.0347 | 115.0295 | 9.4216 | 3.1671 | 0.97 | 0.97631 | 59.8029 | 115.3315 | 13.2549
3.1752 | 0.99 | 0.98791 | 60.0347 | 115.0295 | 9.4216 | 3.1755 | 0.97 | 0.97614 | 59.8045 | 115.3435 | 13.3046
3.1836 | 0.99 | 0.98791 | 60.0347 | 115.0295 | 9.4216 | 3.1838 | 0.97 | 0.97614 | 59.8045 | 115.3556 | 13.3046
3.1919 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.1921 | 0.97 | 0.97595 | 59.7985 | 115.361 | 13.3577
3.2002 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.2005 | 0.97 | 0.97595 | 59.7985 | 115.3664 | 13.3577
3.2086 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.2088 | 0.97 | 0.97567 | 59.789 | 115.3733 | 13.434
3.2169 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.2171 | 0.97 | 0.97567 | 59.789 | 115.3801 | 13.434
3.2252 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.2255 | 0.97 | 0.9746 | 59.9326 | 115.3801 | 13.7722
3.2336 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.2338 | 0.97 | 0.9746 | 59.9326 | 115.3801 | 13.7722
3.2419 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.2421 | 0.97 | 0.9746 | 59.9326 | 115.3801 | 13.7722
3.2502 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.2505 | 0.97 | 0.9746 | 59.9326 | 115.3801 | 13.7722
3.2585 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.2588 | 0.97 | 0.97445 | 59.9236 | 115.3806 | 13.8122
3.2669 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.2671 | 0.97 | 0.97445 | 59.9236 | 115.3811 | 13.8122
3.2752 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.2754 | 0.97 | 0.97445 | 59.9236 | 115.3811 | 13.8122
3.2835 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.2838 | 0.97 | 0.97445 | 59.9236 | 115.3811 | 13.8122
3.2919 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.2921 | 0.97 | 0.97432 | 59.9272 | 115.392 | 13.8487
3.3002 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.3004 | 0.97 | 0.97432 | 59.9272 | 115.403 | 13.8487
3.3085 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.3088 | 0.97 | 0.97432 | 59.9272 | 115.403 | 13.8487
3.3168 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.3171 | 0.97 | 0.97432 | 59.9272 | 115.403 | 13.8487
3.3252 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.3254 | 0.97 | 0.97432 | 59.9272 | 115.403 | 13.8487
3.3335 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.3337 | 0.97 | 0.97432 | 59.9272 | 115.403 | 13.8487
3.3418 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.3421 | 0.97 | 0.97403 | 59.9267 | 115.403 | 13.9296
3.3502 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.3504 | 0.97 | 0.97403 | 59.9267 | 115.403 | 13.9296
3.3585 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.3587 | 0.97 | 0.97326 | 59.9127 | 115.403 | 14.1398
3.3668 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.3671 | 0.97 | 0.97326 | 59.9127 | 115.403 | 14.1398
3.3752 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.3754 | 0.97 | 0.97326 | 59.9127 | 115.403 | 14.1398
3.3835 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.3837 | 0.97 | 0.97326 | 59.9127 | 115.403 | 14.1398
3.3918 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.392 | 0.97 | 0.97269 | 59.9103 | 115.4147 | 14.297
3.4001 | 0.99 | 0.98814 | 60.0146 | 115.0295 | 9.3265 | 3.4004 | 0.97 | 0.97269 | 59.9103 | 115.4263 | 14.297
3.4085 | 0.99 | 0.98832 | 59.9892 | 115.0295 | 9.2519 | 3.4087 | 0.97 | 0.97226 | 59.9035 | 115.4397 | 14.4106
3.4168 | 0.99 | 0.98832 | 59.9892 | 115.0295 | 9.2519 | 3.417 | 0.97 | 0.97226 | 59.9035 | 115.453 | 14.4106
3.4251 | 0.99 | 0.98832 | 59.9892 | 115.0295 | 9.2519 | 3.4254 | 0.97 | 0.97226 | 59.9036 | 115.4529 | 14.4106
3.4335 | 0.99 | 0.98832 | 59.9892 | 115.0295 | 9.2519 | 3.4337 | 0.97 | 0.97226 | 59.9036 | 115.4528 | 14.4106
3.4418 | 0.99 | 0.98832 | 59.9892 | 115.0295 | 9.2519 | 3.442 | 0.97 | 0.97197 | 59.881 | 115.4528 | 14.4856
3.4501 | 0.99 | 0.98832 | 59.9892 | 115.0295 | 9.2519 | 3.4503 | 0.97 | 0.97197 | 59.881 | 115.4528 | 14.4856
3.4585 | 0.99 | 0.98847 | 59.962 | 115.0295 | 9.1867 | 3.4587 | 0.97 | 0.97199 | 59.8905 | 115.4591 | 14.4804
3.4668 | 0.99 | 0.98847 | 59.962 | 115.0295 | 9.1867 | 3.467 | 0.97 | 0.97199 | 59.8905 | 115.4653 | 14.4804
3.4751 | 0.99 | 0.98847 | 59.962 | 115.0295 | 9.1867 | 3.4753 | 0.97 | 0.97226 | 59.9068 | 115.4652 | 14.4125
3.4835 | 0.99 | 0.98847 | 59.962 | 115.0295 | 9.1867 | 3.4837 | 0.97 | 0.97226 | 59.9068 | 115.4652 | 14.4125
3.4918 | 0.99 | 0.98847 | 59.962 | 115.0295 | 9.1867 | 3.492 | 0.97 | 0.97226 | 59.9068 | 115.4652 | 14.4125
3.5001 | 0.99 | 0.98847 | 59.962 | 115.0295 | 9.1867 | 3.5003 | 0.97 | 0.97226 | 59.9068 | 115.4652 | 14.4125
3.5084 | 0.99 | 0.98847 | 59.962 | 115.0295 | 9.1867 | 3.5086 | 0.97 | 0.97226 | 59.9068 | 115.4652 | 14.4125
3.5168 | 0.99 | 0.98847 | 59.962 | 115.0295 | 9.1867 | 3.517 | 0.97 | 0.97226 | 59.9068 | 115.4652 | 14.4125
3.5251 | 0.99 | 0.98847 | 59.962 | 115.0295 | 9.1867 | 3.5253 | 0.97 | 0.97206 | 59.8968 | 115.4717 | 14.4649
3.5334 | 0.99 | 0.98847 | 59.962 | 115.0295 | 9.1867 | 3.5336 | 0.97 | 0.97206 | 59.8968 | 115.4781 | 14.4649
3.5418 | 0.99 | 0.98847 | 59.962 | 115.0295 | 9.1867 | 3.542 | 0.97 | 0.9718 | 59.9024 | 115.4846 | 14.534
3.5501 | 0.99 | 0.98847 | 59.962 | 115.0295 | 9.1867 | 3.5503 | 0.97 | 0.9718 | 59.9024 | 115.4912 | 14.534
3.5584 | 0.99 | 0.98859 | 59.9612 | 115.0218 | 9.138 | 3.5586 | 0.97 | 0.9713 | 59.8731 | 115.4912 | 14.6622
3.5668 | 0.99 | 0.98859 | 59.9612 | 115.0142 | 9.138 | 3.5669 | 0.97 | 0.9713 | 59.8731 | 115.4912 | 14.6622
3.5751 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9967 | 9.0231 | 3.5753 | 0.97 | 0.97157 | 59.8896 | 115.4915 | 14.5947
3.5834 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.5836 | 0.97 | 0.97157 | 59.8896 | 115.4918 | 14.5947
3.5918 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.5919 | 0.97 | 0.97157 | 59.8896 | 115.4918 | 14.5947
3.6001 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.6003 | 0.97 | 0.97157 | 59.8896 | 115.4918 | 14.5947
3.6084 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.6086 | 0.97 | 0.972 | 59.9111 | 115.4859 | 14.4822
3.6167 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.6169 | 0.97 | 0.972 | 59.9111 | 115.4801 | 14.4822
3.6251 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.6252 | 0.97 | 0.972 | 59.9111 | 115.4801 | 14.4822
3.6334 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.6336 | 0.97 | 0.972 | 59.9111 | 115.4801 | 14.4822
3.6417 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.6419 | 0.97 | 0.97159 | 59.9078 | 115.4801 | 14.5924
3.6501 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.6502 | 0.97 | 0.97159 | 59.9078 | 115.4801 | 14.5924
3.6584 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.6586 | 0.97 | 0.97121 | 59.8802 | 115.4801 | 14.6868
3.6667 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.6669 | 0.97 | 0.97121 | 59.8802 | 115.4801 | 14.6868
3.675 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.6752 | 0.97 | 0.97146 | 59.9023 | 115.4872 | 14.6277
3.6834 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.6835 | 0.97 | 0.97146 | 59.9023 | 115.4944 | 14.6277
3.6917 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.6919 | 0.97 | 0.97126 | 59.9074 | 115.5004 | 14.6819
3.7 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.7002 | 0.97 | 0.97126 | 59.9074 | 115.5065 | 14.6819
3.7084 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.7085 | 0.97 | 0.97145 | 59.9233 | 115.51 | 14.6333
3.7167 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.7169 | 0.97 | 0.97145 | 59.9233 | 115.5134 | 14.6333
3.725 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.7252 | 0.97 | 0.97145 | 59.9233 | 115.5134 | 14.6333
3.7334 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.7335 | 0.97 | 0.97145 | 59.9233 | 115.5134 | 14.6333
3.7417 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.7418 | 0.97 | 0.97145 | 59.9233 | 115.5134 | 14.6333
3.75 | 0.99 | 0.98887 | 59.9605 | 114.9792 | 9.0231 | 3.7502 | 0.97 | 0.97145 | 59.9233 | 115.5134 | 14.6333
3.7583 | 0.99 | 0.98899 | 59.9696 | 114.981 | 8.9742 | 3.7585 | 0.97 | 0.97145 | 59.9233 | 115.5134 | 14.6333
3.7667 | 0.99 | 0.98899 | 59.9696 | 114.9828 | 8.9742 | 3.7668 | 0.97 | 0.97145 | 59.9233 | 115.5134 | 14.6333
3.775 | 0.99 | 0.98912 | 59.9768 | 114.9817 | 8.9215 | 3.7752 | 0.97 | 0.97118 | 59.9214 | 115.5156 | 14.7062
3.7833 | 0.99 | 0.98912 | 59.9768 | 114.9805 | 8.9215 | 3.7835 | 0.97 | 0.97118 | 59.9214 | 115.5177 | 14.7062
3.7917 | 0.99 | 0.98912 | 59.9768 | 114.9805 | 8.9215 | 3.7918 | 0.97 | 0.97137 | 59.9296 | 115.5141 | 14.656
3.8 | 0.99 | 0.98912 | 59.9768 | 114.9805 | 8.9215 | 3.8001 | 0.97 | 0.97137 | 59.9296 | 115.5104 | 14.656
3.8083 | 0.99 | 0.98912 | 59.9768 | 114.9805 | 8.9215 | 3.8085 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.8167 | 0.99 | 0.98912 | 59.9768 | 114.9805 | 8.9215 | 3.8168 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.825 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9801 | 8.8588 | 3.8251 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.8333 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.8335 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.8416 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.8418 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.85 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.8501 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.8583 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.8584 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.8666 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.8668 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.875 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.8751 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.8833 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.8834 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.8916 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.8918 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.9 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.9001 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.9083 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.9084 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.9166 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.9167 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.925 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.9251 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.9333 | 0.99 | 0.98927 | 59.9856 | 114.9796 | 8.8588 | 3.9334 | 0.97 | 0.97131 | 59.9344 | 115.5104 | 14.6753
3.9416 | 0.99 | 0.98939 | 59.9947 | 114.9815 | 8.8099 | 3.9417 | 0.97 | 0.97114 | 59.9141 | 115.5013 | 14.7159
3.9499 | 0.99 | 0.98939 | 59.9947 | 114.9834 | 8.8099 | 3.9501 | 0.97 | 0.97114 | 59.9141 | 115.4923 | 14.7159
3.9583 | 0.99 | 0.98952 | 60.0025 | 114.9831 | 8.7575 | 3.9584 | 0.97 | 0.97114 | 59.9141 | 115.4923 | 14.7159
3.9666 | 0.99 | 0.98952 | 60.0025 | 114.9828 | 8.7575 | 3.9667 | 0.97 | 0.97114 | 59.9141 | 115.4923 | 14.7159
3.9749 | 0.99 | 0.98952 | 60.0025 | 114.9828 | 8.7575 | 3.9751 | 0.97 | 0.97093 | 59.907 | 115.4979 | 14.7695
3.9833 | 0.99 | 0.98952 | 60.0025 | 114.9828 | 8.7575 | 3.9834 | 0.97 | 0.97093 | 59.907 | 115.5035 | 14.7695
3.9916 | 0.99 | 0.98952 | 60.0025 | 114.9828 | 8.7575 | 3.9917 | 0.97 | 0.97066 | 59.8899 | 115.5029 | 14.8372
3.9999 | 0.99 | 0.98952 | 60.0025 | 114.9828 | 8.7575 | 4 | 0.97 | 0.97066 | 59.8899 | 115.5023 | 14.8372
4.0083 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9817 | 8.7082 | 4.0084 | 0.97 | 0.97066 | 59.8899 | 115.5023 | 14.8372
4.0166 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.0167 | 0.97 | 0.97066 | 59.8899 | 115.5023 | 14.8372
4.0249 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.025 | 0.97 | 0.97066 | 59.89 | 115.5023 | 14.8373
4.0332 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.0334 | 0.97 | 0.97066 | 59.89 | 115.5024 | 14.8373
4.0416 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.0417 | 0.97 | 0.97066 | 59.89 | 115.5024 | 14.8373
4.0499 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.05 | 0.97 | 0.97066 | 59.89 | 115.5024 | 14.8373
4.0582 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.0583 | 0.97 | 0.97042 | 59.8806 | 115.5078 | 14.8966
4.0666 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.0667 | 0.97 | 0.97042 | 59.8806 | 115.5132 | 14.8966
4.0749 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.075 | 0.97 | 0.97053 | 59.8867 | 115.5097 | 14.8701
4.0832 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.0833 | 0.97 | 0.97053 | 59.8867 | 115.5063 | 14.8701
4.0916 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.0917 | 0.97 | 0.9708 | 59.9105 | 115.5063 | 14.8037
4.0999 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.1 | 0.97 | 0.9708 | 59.9105 | 115.5063 | 14.8037
4.1082 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.1083 | 0.97 | 0.97064 | 59.8997 | 115.5056 | 14.8442
4.1165 | 0.99 | 0.98963 | 60.0084 | 114.9805 | 8.7082 | 4.1167 | 0.97 | 0.97064 | 59.8997 | 115.5048 | 14.8442
4.1249 | 0.99 | 0.98975 | 60.0076 | 114.9731 | 8.6595 | 4.125 | 0.97 | 0.97087 | 59.9287 | 115.5048 | 14.7894
4.1332 | 0.99 | 0.98975 | 60.0076 | 114.9658 | 8.6595 | 4.1333 | 0.97 | 0.97087 | 59.9287 | 115.5048 | 14.7894
4.1415 | 0.99 | 0.98975 | 60.0076 | 114.9658 | 8.6595 | 4.1416 | 0.97 | 0.97087 | 59.9287 | 115.5048 | 14.7894
4.1499 | 0.99 | 0.98975 | 60.0076 | 114.9658 | 8.6595 | 4.15 | 0.97 | 0.97087 | 59.9287 | 115.5048 | 14.7894
4.1582 | 0.99 | 0.98988 | 60.0061 | 114.9561 | 8.6019 | 4.1583 | 0.97 | 0.97087 | 59.9287 | 115.5048 | 14.7894
4.1665 | 0.99 | 0.98988 | 60.0061 | 114.9463 | 8.6019 | 4.1666 | 0.97 | 0.97087 | 59.9287 | 115.5048 | 14.7894
4.1749 | 0.99 | 0.98988 | 60.0061 | 114.9463 | 8.6019 | 4.175 | 0.97 | 0.97087 | 59.9287 | 115.5048 | 14.7894
4.1832 | 0.99 | 0.98988 | 60.0061 | 114.9463 | 8.6019 | 4.1833 | 0.97 | 0.97087 | 59.9287 | 115.5048 | 14.7894
4.1915 | 0.99 | 0.98988 | 60.0061 | 114.9463 | 8.6019 | 4.1916 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5048 | 14.7895
4.1998 | 0.99 | 0.98988 | 60.0061 | 114.9463 | 8.6019 | 4.1999 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.2082 | 0.99 | 0.99001 | 60.0063 | 114.9387 | 8.5443 | 4.2083 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.2165 | 0.99 | 0.99001 | 60.0063 | 114.9312 | 8.5443 | 4.2166 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.2248 | 0.99 | 0.99001 | 60.0063 | 114.9312 | 8.5443 | 4.2249 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.2332 | 0.99 | 0.99001 | 60.0063 | 114.9312 | 8.5443 | 4.2333 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.2415 | 0.99 | 0.99001 | 60.0063 | 114.9312 | 8.5443 | 4.2416 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.2498 | 0.99 | 0.99001 | 60.0063 | 114.9312 | 8.5443 | 4.2499 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.2581 | 0.99 | 0.99001 | 60.0063 | 114.9312 | 8.5443 | 4.2582 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.2665 | 0.99 | 0.99001 | 60.0063 | 114.9312 | 8.5443 | 4.2666 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.2748 | 0.99 | 0.99013 | 60.0154 | 114.9333 | 8.4954 | 4.2749 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.2831 | 0.99 | 0.99013 | 60.0154 | 114.9355 | 8.4954 | 4.2832 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.2915 | 0.99 | 0.9899 | 59.9973 | 114.9355 | 8.591 | 4.2916 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.2998 | 0.99 | 0.9899 | 59.9973 | 114.9355 | 8.591 | 4.2999 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.3081 | 0.99 | 0.9899 | 59.9973 | 114.9355 | 8.591 | 4.3082 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.3165 | 0.99 | 0.9899 | 59.9973 | 114.9355 | 8.591 | 4.3165 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.3248 | 0.99 | 0.98947 | 59.9557 | 114.9355 | 8.7685 | 4.3249 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.3331 | 0.99 | 0.98947 | 59.9557 | 114.9354 | 8.7685 | 4.3332 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.3415 | 0.99 | 0.98947 | 59.9557 | 114.9354 | 8.7685 | 4.3415 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.3498 | 0.99 | 0.98947 | 59.9557 | 114.9354 | 8.7685 | 4.3499 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.3581 | 0.99 | 0.98947 | 59.9557 | 114.9354 | 8.7685 | 4.3582 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.3664 | 0.99 | 0.98947 | 59.9557 | 114.9354 | 8.7685 | 4.3665 | 0.97 | 0.97087 | 59.929 | 115.5049 | 14.7895
4.3748 | 0.99 | 0.98947 | 59.9557 | 114.9354 | 8.7685 | 4.3748 | 0.97 | 0.97037 | 59.9344 | 115.5074 | 14.9244
4.3831 | 0.99 | 0.98947 | 59.9557 | 114.9354 | 8.7685 | 4.3832 | 0.97 | 0.97037 | 59.9344 | 115.5099 | 14.9244
4.3914 | 0.99 | 0.98964 | 59.9735 | 114.9429 | 8.7009 | 4.3915 | 0.97 | 0.97072 | 59.9501 | 115.5044 | 14.8349
4.3998 | 0.99 | 0.98964 | 59.9735 | 114.9503 | 8.7009 | 4.3998 | 0.97 | 0.97072 | 59.9501 | 115.4989 | 14.8349
4.4081 | 0.99 | 0.98964 | 59.9735 | 114.9503 | 8.7009 | 4.4081 | 0.97 | 0.97017 | 59.9198 | 115.4989 | 14.9724
4.4164 | 0.99 | 0.98964 | 59.9735 | 114.9503 | 8.7009 | 4.4165 | 0.97 | 0.97017 | 59.9198 | 115.4989 | 14.9724
4.4248 | 0.99 | 0.98976 | 59.9828 | 114.9526 | 8.652 | 4.4248 | 0.97 | 0.97017 | 59.9198 | 115.4989 | 14.9724
4.4331 | 0.99 | 0.98976 | 59.9828 | 114.9549 | 8.652 | 4.4331 | 0.97 | 0.97017 | 59.9198 | 115.4989 | 14.9724
4.4414 | 0.99 | 0.98976 | 59.9828 | 114.9549 | 8.652 | 4.4415 | 0.97 | 0.97055 | 59.9327 | 115.4885 | 14.8768
4.4498 | 0.99 | 0.98976 | 59.9828 | 114.9549 | 8.652 | 4.4498 | 0.97 | 0.97055 | 59.9327 | 115.4782 | 14.8768
4.4581 | 0.99 | 0.98976 | 59.9829 | 114.9549 | 8.6521 | 4.4581 | 0.97 | 0.97055 | 59.9327 | 115.4782 | 14.8768
4.4664 | 0.99 | 0.98976 | 59.9829 | 114.9549 | 8.6521 | 4.4664 | 0.97 | 0.97055 | 59.9327 | 115.4782 | 14.8768
4.4747 | 0.99 | 0.9899 | 59.9955 | 114.9578 | 8.5907 | 4.4748 | 0.97 | 0.97055 | 59.9327 | 115.4782 | 14.8768
4.4831 | 0.99 | 0.9899 | 59.9955 | 114.9607 | 8.5907 | 4.4831 | 0.97 | 0.97055 | 59.9327 | 115.4782 | 14.8768
4.4914 | 0.99 | 0.9899 | 59.9955 | 114.9607 | 8.5907 | 4.4914 | 0.97 | 0.97055 | 59.9327 | 115.4782 | 14.8768
4.4997 | 0.99 | 0.9899 | 59.9955 | 114.9607 | 8.5907 | 4.4997 | 0.97 | 0.97055 | 59.9327 | 115.4782 | 14.8768
4.5081 | 0.99 | 0.9899 | 59.9955 | 114.9607 | 8.5907 | 4.5081 | 0.97 | 0.97082 | 59.9501 | 115.4789 | 14.8091
4.5164 | 0.99 | 0.9899 | 59.9955 | 114.9607 | 8.5907 | 4.5164 | 0.97 | 0.97082 | 59.9501 | 115.4796 | 14.8091
4.5247 | 0.99 | 0.99015 | 60.0046 | 114.9552 | 8.4845 | 4.5247 | 0.97 | 0.97051 | 59.9284 | 115.4796 | 14.8844
4.5331 | 0.99 | 0.99015 | 60.0046 | 114.9496 | 8.4845 | 4.5331 | 0.97 | 0.97051 | 59.9284 | 115.4796 | 14.8844
4.5414 | 0.99 | 0.98993 | 59.987 | 114.9496 | 8.5801 | 4.5414 | 0.97 | 0.97099 | 59.9705 | 115.4912 | 14.7687
4.5497 | 0.99 | 0.98993 | 59.987 | 114.9496 | 8.5801 | 4.5497 | 0.97 | 0.97099 | 59.9705 | 115.5029 | 14.7687
4.558 | 0.99 | 0.98993 | 59.987 | 114.9496 | 8.5801 | 4.558 | 0.97 | 0.97055 | 59.9376 | 115.5029 | 14.878
4.5664 | 0.99 | 0.98993 | 59.987 | 114.9496 | 8.5801 | 4.5664 | 0.97 | 0.97055 | 59.9376 | 115.5029 | 14.878
4.5747 | 0.99 | 0.99002 | 59.9981 | 114.9545 | 8.5411 | 4.5747 | 0.97 | 0.97055 | 59.9376 | 115.5028 | 14.878
4.583 | 0.99 | 0.99002 | 59.9981 | 114.9594 | 8.5411 | 4.583 | 0.97 | 0.97055 | 59.9376 | 115.5027 | 14.878
4.5914 | 0.99 | 0.99002 | 59.9981 | 114.9594 | 8.5411 | 4.5914 | 0.97 | 0.97016 | 59.9217 | 115.5027 | 14.9748
4.5997 | 0.99 | 0.99002 | 59.9981 | 114.9594 | 8.5411 | 4.5997 | 0.97 | 0.97016 | 59.9217 | 115.5027 | 14.9748
4.608 | 0.99 | 0.98975 | 59.976 | 114.9594 | 8.6532 | 4.608 | 0.97 | 0.97016 | 59.9217 | 115.5028 | 14.9748
4.6163 | 0.99 | 0.98975 | 59.976 | 114.9594 | 8.6532 | 4.6163 | 0.97 | 0.97016 | 59.9217 | 115.5028 | 14.9748
4.6247 | 0.99 | 0.98956 | 59.9557 | 114.9619 | 8.7311 | 4.6247 | 0.97 | 0.97016 | 59.9217 | 115.5028 | 14.9748
4.633 | 0.99 | 0.98956 | 59.9557 | 114.9644 | 8.7311 | 4.633 | 0.97 | 0.97016 | 59.9217 | 115.5027 | 14.9748
4.6413 | 0.99 | 0.98971 | 59.9659 | 114.9653 | 8.6682 | 4.6413 | 0.97 | 0.97083 | 59.9718 | 115.5114 | 14.8123
4.6497 | 0.99 | 0.98971 | 59.9659 | 114.9663 | 8.6682 | 4.6497 | 0.97 | 0.97083 | 59.9718 | 115.5201 | 14.8123
4.658 | 0.99 | 0.98986 | 59.9795 | 114.9702 | 8.6074 | 4.658 | 0.97 | 0.97083 | 59.9718 | 115.5201 | 14.8123
4.6663 | 0.99 | 0.98986 | 59.9795 | 114.9741 | 8.6074 | 4.6663 | 0.97 | 0.97083 | 59.9718 | 115.5201 | 14.8123
4.6747 | 0.99 | 0.98986 | 59.9795 | 114.9741 | 8.6075 | 4.6746 | 0.97 | 0.97083 | 59.9718 | 115.5201 | 14.8123
4.683 | 0.99 | 0.98986 | 59.9795 | 114.9741 | 8.6075 | 4.683 | 0.97 | 0.97083 | 59.9718 | 115.5201 | 14.8123
4.6913 | 0.99 | 0.98986 | 59.9795 | 114.9741 | 8.6075 | 4.6913 | 0.97 | 0.97044 | 59.9452 | 115.5201 | 14.907
4.6996 | 0.99 | 0.98986 | 59.9795 | 114.9741 | 8.6075 | 4.6996 | 0.97 | 0.97044 | 59.9452 | 115.5201 | 14.907
4.708 | 0.99 | 0.98997 | 59.9792 | 114.9674 | 8.5588 | 4.7079 | 0.97 | 0.97044 | 59.9452 | 115.5201 | 14.907
4.7163 | 0.99 | 0.98997 | 59.9792 | 114.9606 | 8.5588 | 4.7163 | 0.97 | 0.97044 | 59.9452 | 115.52 | 14.907
4.7246 | 0.99 | 0.9897 | 59.9587 | 114.9606 | 8.6739 | 4.7246 | 0.97 | 0.97043 | 59.959 | 115.5219 | 14.913
4.733 | 0.99 | 0.9897 | 59.9587 | 114.9606 | 8.6739 | 4.7329 | 0.97 | 0.97043 | 59.959 | 115.5238 | 14.913
4.7413 | 0.99 | 0.98983 | 59.9733 | 114.9671 | 8.6201 | 4.7413 | 0.97 | 0.97068 | 59.9681 | 115.5182 | 14.8504
4.7496 | 0.99 | 0.98983 | 59.9733 | 114.9735 | 8.6201 | 4.7496 | 0.97 | 0.97068 | 59.9681 | 115.5125 | 14.8504
4.758 | 0.99 | 0.98995 | 59.9811 | 114.9733 | 8.5675 | 4.7579 | 0.97 | 0.97019 | 59.9524 | 115.5125 | 14.9743
4.7663 | 0.99 | 0.98995 | 59.9811 | 114.9731 | 8.5675 | 4.7662 | 0.97 | 0.97019 | 59.9524 | 115.5125 | 14.9743
4.7746 | 0.99 | 0.98995 | 59.9811 | 114.9731 | 8.5675 | 4.7746 | 0.97 | 0.97019 | 59.9524 | 115.5125 | 14.9743
4.783 | 0.99 | 0.98995 | 59.9811 | 114.9731 | 8.5675 | 4.7829 | 0.97 | 0.97019 | 59.9524 | 115.5125 | 14.9743
4.7913 | 0.99 | 0.98995 | 59.9811 | 114.9731 | 8.5675 | 4.7912 | 0.97 | 0.97019 | 59.9524 | 115.5125 | 14.9743
4.7996 | 0.99 | 0.98995 | 59.9811 | 114.9731 | 8.5675 | 4.7995 | 0.97 | 0.97019 | 59.9524 | 115.5125 | 14.9743
4.8079 | 0.99 | 0.99009 | 59.9909 | 114.9745 | 8.5089 | 4.8079 | 0.97 | 0.97002 | 59.9538 | 115.5081 | 15.0212
4.8163 | 0.99 | 0.99009 | 59.9909 | 114.976 | 8.5089 | 4.8162 | 0.97 | 0.97002 | 59.9538 | 115.5037 | 15.0212
4.8246 | 0.99 | 0.98956 | 59.9531 | 114.976 | 8.7331 | 4.8245 | 0.97 | 0.97022 | 59.9648 | 115.5019 | 14.9713
4.8329 | 0.99 | 0.98956 | 59.9531 | 114.976 | 8.7331 | 4.8329 | 0.97 | 0.97022 | 59.9648 | 115.5 | 14.9713
4.8413 | 0.99 | 0.98956 | 59.9531 | 114.976 | 8.7331 | 4.8412 | 0.97 | 0.97022 | 59.9648 | 115.5 | 14.9713
4.8496 | 0.99 | 0.98956 | 59.9531 | 114.976 | 8.7331 | 4.8495 | 0.97 | 0.97022 | 59.9648 | 115.5 | 14.9713
4.8579 | 0.99 | 0.98956 | 59.9531 | 114.976 | 8.7331 | 4.8578 | 0.97 | 0.97049 | 59.9829 | 115.5014 | 14.9038
4.8663 | 0.99 | 0.98956 | 59.9531 | 114.976 | 8.7331 | 4.8662 | 0.97 | 0.97049 | 59.9829 | 115.5028 | 14.9038
4.8746 | 0.99 | 0.98981 | 59.966 | 114.9731 | 8.6267 | 4.8745 | 0.97 | 0.97005 | 59.9509 | 115.5028 | 15.0133
4.8829 | 0.99 | 0.98981 | 59.966 | 114.9702 | 8.6267 | 4.8828 | 0.97 | 0.97005 | 59.9509 | 115.5028 | 15.0133
4.8913 | 0.99 | 0.98981 | 59.966 | 114.9702 | 8.6267 | 4.8912 | 0.97 | 0.97025 | 59.9677 | 115.5069 | 14.9649
4.8996 | 0.99 | 0.98981 | 59.966 | 114.9702 | 8.6267 | 4.8995 | 0.97 | 0.97025 | 59.9677 | 115.511 | 14.9649
4.9079 | 0.99 | 0.98981 | 59.966 | 114.9702 | 8.6267 | 4.9078 | 0.97 | 0.97048 | 59.9788 | 115.507 | 14.9048
4.9162 | 0.99 | 0.98981 | 59.966 | 114.9702 | 8.6267 | 4.9161 | 0.97 | 0.97048 | 59.9788 | 115.5031 | 14.9048
4.9246 | 0.99 | 0.98981 | 59.966 | 114.9702 | 8.6267 | 4.9245 | 0.97 | 0.97004 | 59.9504 | 115.503 | 15.015
4.9329 | 0.99 | 0.98981 | 59.966 | 114.9702 | 8.6267 | 4.9328 | 0.97 | 0.97004 | 59.9504 | 115.503 | 15.015
4.9412 | 0.99 | 0.98981 | 59.966 | 114.9702 | 8.6267 | 4.9411 | 0.97 | 0.97004 | 59.9504 | 115.503 | 15.015
4.9496 | 0.99 | 0.98981 | 59.966 | 114.9702 | 8.6267 | 4.9494 | 0.97 | 0.97004 | 59.9504 | 115.503 | 15.015
4.9579 | 0.99 | 0.98993 | 59.9758 | 114.9731 | 8.578 | 4.9578 | 0.97 | 0.96987 | 59.9395 | 115.5043 | 15.0551
4.9662 | 0.99 | 0.98993 | 59.9758 | 114.976 | 8.578 | 4.9661 | 0.97 | 0.96987 | 59.9395 | 115.5056 | 15.0551
4.9745 | 0.99 | 0.98993 | 59.9758 | 114.976 | 8.578 | 4.9744 | 0.97 | 0.96987 | 59.9395 | 115.5056 | 15.0551
4.9829 | 0.99 | 0.98993 | 59.9758 | 114.976 | 8.578 | 4.9828 | 0.97 | 0.96987 | 59.9395 | 115.5056 | 15.0551
4.9912 | 0.99 | 0.98993 | 59.9758 | 114.976 | 8.578 | 4.9911 | 0.97 | 0.97008 | 59.9563 | 115.5099 | 15.0067
4.9995 | 0.99 | 0.98993 | 59.9758 | 114.976 | 8.578 | 4.9994 | 0.97 | 0.97008 | 59.9563 | 115.5142 | 15.0067
5.0079 | 0.99 | 0.98993 | 59.9758 | 114.976 | 8.578 | 5.0077 | 0.97 | 0.97028 | 59.9676 | 115.5126 | 14.9568
5.0162 | 0.99 | 0.98993 | 59.9758 | 114.976 | 8.578 | 5.0161 | 0.97 | 0.97028 | 59.9676 | 115.5109 | 14.9568
5.0245 | 0.99 | 0.99007 | 59.9897 | 114.9803 | 8.5172 | 5.0244 | 0.97 | 0.97028 | 59.9677 | 115.511 | 14.9569
5.0329 | 0.99 | 0.99007 | 59.9897 | 114.9846 | 8.5172 | 5.0327 | 0.97 | 0.97028 | 59.9677 | 115.511 | 14.9569
5.0412 | 0.99 | 0.99022 | 59.9996 | 114.9855 | 8.4548 | 5.0411 | 0.97 | 0.97028 | 59.9677 | 115.511 | 14.9569
5.0495 | 0.99 | 0.99022 | 59.9996 | 114.9865 | 8.4548 | 5.0494 | 0.97 | 0.97028 | 59.9677 | 115.511 | 14.9569
5.0578 | 0.99 | 0.99008 | 59.9896 | 114.9865 | 8.5124 | 5.0577 | 0.97 | 0.96987 | 59.9553 | 115.511 | 15.0615
5.0662 | 0.99 | 0.99008 | 59.9896 | 114.9865 | 8.5124 | 5.066 | 0.97 | 0.96987 | 59.9553 | 115.511 | 15.0615
5.0745 | 0.99 | 0.99008 | 59.9896 | 114.9865 | 8.5124 | 5.0744 | 0.97 | 0.97035 | 59.9647 | 115.4912 | 14.9356
5.0828 | 0.99 | 0.99008 | 59.9896 | 114.9865 | 8.5124 | 5.0827 | 0.97 | 0.97035 | 59.9647 | 115.4714 | 14.9356
5.0912 | 0.99 | 0.99008 | 59.9896 | 114.9865 | 8.5124 | 5.091 | 0.97 | 0.97055 | 59.9752 | 115.4691 | 14.8858
5.0995 | 0.99 | 0.99008 | 59.9896 | 114.9865 | 8.5124 | 5.0993 | 0.97 | 0.97055 | 59.9752 | 115.467 | 14.8858
5.1078 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9895 | 8.4638 | 5.1077 | 0.97 | 0.97055 | 59.9752 | 115.467 | 14.8858
5.1161 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.116 | 0.97 | 0.97055 | 59.9752 | 115.467 | 14.8858
5.1245 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.1243 | 0.97 | 0.96968 | 59.9352 | 115.467 | 15.1048
5.1328 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.1327 | 0.97 | 0.96968 | 59.9352 | 115.467 | 15.1048
5.1411 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.141 | 0.97 | 0.96968 | 59.9352 | 115.467 | 15.1048
5.1495 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.1493 | 0.97 | 0.96968 | 59.9352 | 115.467 | 15.1048
5.1578 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.1576 | 0.97 | 0.96988 | 59.9523 | 115.4715 | 15.0564
5.1661 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.166 | 0.97 | 0.96988 | 59.9523 | 115.4759 | 15.0564
5.1745 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.1743 | 0.97 | 0.9704 | 59.9829 | 115.4744 | 14.9291
5.1828 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.1826 | 0.97 | 0.9704 | 59.9829 | 115.4729 | 14.9291
5.1911 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.191 | 0.97 | 0.96995 | 59.952 | 115.4729 | 15.0389
5.1995 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.1993 | 0.97 | 0.96995 | 59.952 | 115.4729 | 15.0389
5.2078 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.2076 | 0.97 | 0.9702 | 59.9658 | 115.4711 | 14.9774
5.2161 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.2159 | 0.97 | 0.9702 | 59.9658 | 115.4693 | 14.9774
5.2244 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.2243 | 0.97 | 0.9702 | 59.9658 | 115.4693 | 14.9774
5.2328 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.2326 | 0.97 | 0.9702 | 59.9658 | 115.4693 | 14.9774
5.2411 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.2409 | 0.97 | 0.97002 | 59.9624 | 115.4774 | 15.023
5.2494 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.2492 | 0.97 | 0.97002 | 59.9624 | 115.4854 | 15.023
5.2578 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.2576 | 0.97 | 0.97027 | 59.986 | 115.4937 | 14.9636
5.2661 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.2659 | 0.97 | 0.97027 | 59.986 | 115.502 | 14.9636
5.2744 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.2742 | 0.97 | 0.96982 | 59.9588 | 115.502 | 15.0744
5.2828 | 0.99 | 0.9902 | 59.9996 | 114.9925 | 8.4638 | 5.2826 | 0.97 | 0.96982 | 59.9588 | 115.502 | 15.0744
5.2911 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.9803 | 8.4147 | 5.2909 | 0.97 | 0.97002 | 59.9761 | 115.5067 | 15.0262
5.2994 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.2992 | 0.97 | 0.97002 | 59.9761 | 115.5115 | 15.0262
5.3078 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.3075 | 0.97 | 0.97002 | 59.9761 | 115.5115 | 15.0262
5.3161 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.3159 | 0.97 | 0.97002 | 59.9761 | 115.5115 | 15.0262
5.3244 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.3242 | 0.97 | 0.97022 | 59.9878 | 115.5104 | 14.9764
5.3327 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.3325 | 0.97 | 0.97022 | 59.9878 | 115.5092 | 14.9764
5.3411 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.3408 | 0.97 | 0.97022 | 59.9878 | 115.5092 | 14.9764
5.3494 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.3492 | 0.97 | 0.97022 | 59.9878 | 115.5092 | 14.9764
5.3577 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.3575 | 0.97 | 0.97025 | 59.995 | 115.5173 | 14.9714
5.3661 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.3658 | 0.97 | 0.97025 | 59.995 | 115.5254 | 14.9714
5.3744 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.3742 | 0.97 | 0.97007 | 59.9918 | 115.533 | 15.0165
5.3827 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.3825 | 0.97 | 0.97007 | 59.9918 | 115.5405 | 15.0165
5.3911 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.3908 | 0.97 | 0.97007 | 59.9918 | 115.5405 | 15.0165
5.3994 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.3991 | 0.97 | 0.97007 | 59.9918 | 115.5405 | 15.0165
5.4077 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.4075 | 0.97 | 0.97007 | 59.9918 | 115.5405 | 15.0165
5.416 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.4158 | 0.97 | 0.97007 | 59.9918 | 115.5406 | 15.0165
5.4244 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.4241 | 0.97 | 0.96986 | 59.9624 | 115.5331 | 15.0647
5.4327 | 0.99 | 0.99031 | 59.994 | 114.968 | 8.4147 | 5.4325 | 0.97 | 0.96986 | 59.9624 | 115.5257 | 15.0647
5.441 | 0.99 | 0.99021 | 59.9696 | 114.968 | 8.4548 | 5.4408 | 0.97 | 0.97046 | 59.9752 | 115.5019 | 14.9102
5.4494 | 0.99 | 0.99021 | 59.9696 | 114.968 | 8.4548 | 5.4491 | 0.97 | 0.97046 | 59.9752 | 115.478 | 14.9102
5.4577 | 0.99 | 0.99021 | 59.9696 | 114.968 | 8.4548 | 5.4574 | 0.97 | 0.97046 | 59.9752 | 115.478 | 14.9102
5.466 | 0.99 | 0.99021 | 59.9696 | 114.968 | 8.4548 | 5.4658 | 0.97 | 0.97046 | 59.9752 | 115.478 | 14.9102
5.4743 | 0.99 | 0.99021 | 59.9696 | 114.968 | 8.4548 | 5.4741 | 0.97 | 0.97012 | 59.9594 | 115.4779 | 14.9965
5.4827 | 0.99 | 0.99021 | 59.9696 | 114.968 | 8.4548 | 5.4824 | 0.97 | 0.97012 | 59.9594 | 115.4779 | 14.9965
5.491 | 0.99 | 0.99021 | 59.9696 | 114.968 | 8.4548 | 5.4907 | 0.97 | 0.97012 | 59.9594 | 115.4779 | 14.9965
5.4993 | 0.99 | 0.99021 | 59.9696 | 114.968 | 8.4548 | 5.4991 | 0.97 | 0.97012 | 59.9594 | 115.4779 | 14.9965
5.5077 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9604 | 8.4107 | 5.5074 | 0.97 | 0.97012 | 59.9594 | 115.4779 | 14.9965
5.516 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.5157 | 0.97 | 0.97012 | 59.9594 | 115.4779 | 14.9965
5.5243 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.5241 | 0.97 | 0.97012 | 59.9594 | 115.4779 | 14.9965
5.5327 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.5324 | 0.97 | 0.97012 | 59.9594 | 115.4779 | 14.9965
5.541 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.5407 | 0.97 | 0.97012 | 59.9594 | 115.4779 | 14.9965
5.5493 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.549 | 0.97 | 0.97012 | 59.9594 | 115.4779 | 14.9965
5.5576 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.5574 | 0.97 | 0.96981 | 59.9588 | 115.4779 | 15.0771
5.566 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.5657 | 0.97 | 0.96981 | 59.9588 | 115.4779 | 15.0771
5.5743 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.574 | 0.97 | 0.96981 | 59.9588 | 115.4779 | 15.0771
5.5826 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.5824 | 0.97 | 0.96981 | 59.9588 | 115.4779 | 15.0771
5.591 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.5907 | 0.97 | 0.97014 | 59.9931 | 115.4908 | 14.9986
5.5993 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.599 | 0.97 | 0.97014 | 59.9931 | 115.5036 | 14.9986
5.6076 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.6074 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.616 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.6157 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.6243 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.624 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.6326 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.6323 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.641 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.6407 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.6493 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.649 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.6576 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.6573 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.6659 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.6656 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.6743 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.674 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.6826 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.6823 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.6909 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.6906 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.6993 | 0.99 | 0.99031 | 59.9677 | 114.9528 | 8.4107 | 5.699 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.7076 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9465 | 8.362 | 5.7073 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.7159 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.7156 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.7243 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.7239 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.7326 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.7323 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.7409 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.7406 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.7493 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.7489 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.7576 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.7573 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.7659 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.7656 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.7742 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.7739 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.7826 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.7822 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.7909 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.7906 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.7992 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.7989 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.8076 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.8072 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.8159 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.8156 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.8242 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.8239 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.8326 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.8322 | 0.97 | 0.97014 | 59.9929 | 115.5036 | 14.9986
5.8409 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.8406 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.5043 | 14.9717
5.8492 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.8489 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.8575 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.8572 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.8659 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.8655 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.8742 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.8739 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.8825 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.8822 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.8909 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.8905 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.8992 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.8988 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.9075 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.9072 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.9158 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.9155 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.9242 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.9238 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.9325 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.9322 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.9408 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.9405 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.9492 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.9488 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.9575 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.9571 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.9658 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.9655 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.9742 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.9738 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.9825 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.9821 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.9908 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.9905 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
5.9991 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 5.9988 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.0075 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.0071 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.0158 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.0154 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.0241 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.0238 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.0325 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.0321 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.0408 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.0404 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.0491 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.0488 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.0575 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.0571 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.0658 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.0654 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.0741 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.0737 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.0824 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.0821 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.0908 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.0904 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.0991 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.0987 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.1074 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.1071 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.1158 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.1154 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.1241 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.1237 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.1324 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.132 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.1408 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.1404 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.1491 | 0.99 | 0.99042 | 59.9678 | 114.9403 | 8.362 | 6.1487 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.1574 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9413 | 8.3098 | 6.157 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.1658 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.1654 | 0.97 | 0.97025 | 60.0003 | 115.505 | 14.9717
6.1741 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.1737 | 0.97 | 0.96994 | 60.0013 | 115.505 | 15.0548
6.1824 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.182 | 0.97 | 0.96994 | 60.0013 | 115.505 | 15.0548
6.1907 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.1903 | 0.97 | 0.96994 | 60.0013 | 115.505 | 15.0548
6.1991 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.1987 | 0.97 | 0.96994 | 60.0013 | 115.505 | 15.0548
6.2074 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.207 | 0.97 | 0.96969 | 59.9982 | 115.505 | 15.1168
6.2157 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.2153 | 0.97 | 0.96969 | 59.9982 | 115.505 | 15.1168
6.2241 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.2237 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.2324 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.232 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.2407 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.2403 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.2491 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.2486 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.2574 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.257 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.2657 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.2653 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.274 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.2736 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.2824 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.282 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.2907 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.2903 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.299 | 0.99 | 0.99054 | 59.9766 | 114.9423 | 8.3098 | 6.2986 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.3074 | 0.99 | 0.99077 | 59.9866 | 114.9386 | 8.2086 | 6.3069 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.3157 | 0.99 | 0.99077 | 59.9866 | 114.9349 | 8.2086 | 6.3153 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.324 | 0.99 | 0.99077 | 59.9866 | 114.9349 | 8.2086 | 6.3236 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.3324 | 0.99 | 0.99077 | 59.9866 | 114.9349 | 8.2086 | 6.3319 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.3407 | 0.99 | 0.99077 | 59.9866 | 114.9349 | 8.2086 | 6.3403 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.349 | 0.99 | 0.99077 | 59.9866 | 114.9349 | 8.2086 | 6.3486 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.3573 | 0.99 | 0.99077 | 59.9867 | 114.9349 | 8.2086 | 6.3569 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.3657 | 0.99 | 0.99077 | 59.9867 | 114.9348 | 8.2086 | 6.3652 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.374 | 0.99 | 0.99077 | 59.9867 | 114.9348 | 8.2086 | 6.3736 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.3823 | 0.99 | 0.99077 | 59.9867 | 114.9348 | 8.2086 | 6.3819 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.3907 | 0.99 | 0.99077 | 59.9867 | 114.9348 | 8.2086 | 6.3902 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.399 | 0.99 | 0.99077 | 59.9867 | 114.9348 | 8.2086 | 6.3986 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.4073 | 0.99 | 0.99077 | 59.9867 | 114.9348 | 8.2086 | 6.4069 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.4156 | 0.99 | 0.99077 | 59.9867 | 114.9348 | 8.2086 | 6.4152 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.424 | 0.99 | 0.99077 | 59.9867 | 114.9348 | 8.2086 | 6.4235 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.4323 | 0.99 | 0.99077 | 59.9867 | 114.9348 | 8.2086 | 6.4319 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.4406 | 0.99 | 0.99077 | 59.9867 | 114.9348 | 8.2086 | 6.4402 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.449 | 0.99 | 0.99077 | 59.9867 | 114.9348 | 8.2086 | 6.4485 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.4573 | 0.99 | 0.99055 | 59.9707 | 114.9349 | 8.3045 | 6.4569 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.4656 | 0.99 | 0.99055 | 59.9707 | 114.9349 | 8.3045 | 6.4652 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.474 | 0.99 | 0.99055 | 59.9707 | 114.9349 | 8.3045 | 6.4735 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.4823 | 0.99 | 0.99055 | 59.9707 | 114.9349 | 8.3045 | 6.4818 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.4906 | 0.99 | 0.99055 | 59.9707 | 114.9349 | 8.3045 | 6.4902 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.499 | 0.99 | 0.99055 | 59.9707 | 114.9349 | 8.3045 | 6.4985 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.5073 | 0.99 | 0.99055 | 59.9707 | 114.9349 | 8.3045 | 6.5068 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.5156 | 0.99 | 0.99055 | 59.9707 | 114.9349 | 8.3045 | 6.5152 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.5239 | 0.99 | 0.99055 | 59.9707 | 114.9349 | 8.3045 | 6.5235 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.5323 | 0.99 | 0.99055 | 59.9707 | 114.9349 | 8.3045 | 6.5318 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.5406 | 0.99 | 0.99033 | 59.9675 | 114.9349 | 8.4016 | 6.5401 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.5489 | 0.99 | 0.99033 | 59.9675 | 114.9349 | 8.4016 | 6.5485 | 0.97 | 0.96946 | 59.9838 | 115.505 | 15.1742
6.5573 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.5568 | 0.97 | 0.96937 | 59.9821 | 115.5085 | 15.1962
6.5656 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.5651 | 0.97 | 0.96937 | 59.9821 | 115.5119 | 15.1962
6.5739 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.5735 | 0.97 | 0.96926 | 59.9808 | 115.518 | 15.2268
6.5823 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.5818 | 0.97 | 0.96926 | 59.9808 | 115.5242 | 15.2268
6.5906 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.5901 | 0.97 | 0.96926 | 59.9808 | 115.5242 | 15.2268
6.5989 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.5984 | 0.97 | 0.96926 | 59.9808 | 115.5242 | 15.2268
6.6073 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.6068 | 0.97 | 0.96926 | 59.9808 | 115.5242 | 15.2268
6.6156 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.6151 | 0.97 | 0.96926 | 59.9808 | 115.5242 | 15.2268
6.6239 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.6234 | 0.97 | 0.96926 | 59.9808 | 115.5242 | 15.2268
6.6322 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.6318 | 0.97 | 0.96926 | 59.9808 | 115.5242 | 15.2268
6.6406 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.6401 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.5306 | 15.2356
6.6489 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.6484 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.6572 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.6567 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.6656 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.6651 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.6739 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.6734 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.6822 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.6817 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.6906 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.6901 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.6989 | 0.99 | 0.99013 | 59.9589 | 114.9349 | 8.489 | 6.6984 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.7072 | 0.99 | 0.99022 | 59.9707 | 114.9404 | 8.4503 | 6.7067 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.7155 | 0.99 | 0.99022 | 59.9707 | 114.946 | 8.4503 | 6.715 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.7239 | 0.99 | 0.99022 | 59.9707 | 114.946 | 8.4503 | 6.7234 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.7322 | 0.99 | 0.99022 | 59.9707 | 114.946 | 8.4503 | 6.7317 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.7405 | 0.99 | 0.99022 | 59.9707 | 114.946 | 8.4503 | 6.74 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.7489 | 0.99 | 0.99022 | 59.9707 | 114.946 | 8.4503 | 6.7483 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.7572 | 0.99 | 0.99022 | 59.9707 | 114.946 | 8.4503 | 6.7567 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.7655 | 0.99 | 0.99022 | 59.9707 | 114.946 | 8.4503 | 6.765 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.7738 | 0.99 | 0.99022 | 59.9708 | 114.946 | 8.4503 | 6.7733 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.7822 | 0.99 | 0.99022 | 59.9708 | 114.946 | 8.4503 | 6.7817 | 0.97 | 0.96923 | 59.9856 | 115.537 | 15.2356
6.7905 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9499 | 8.4116 | 6.79 | 0.97 | 0.96943 | 59.9978 | 115.5363 | 15.186
6.7988 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.7983 | 0.97 | 0.96943 | 59.9978 | 115.5356 | 15.186
6.8072 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.8066 | 0.97 | 0.96943 | 59.9978 | 115.5356 | 15.186
6.8155 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.815 | 0.97 | 0.96943 | 59.9978 | 115.5356 | 15.186
6.8238 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.8233 | 0.97 | 0.96943 | 59.9979 | 115.5356 | 15.186
6.8322 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.8316 | 0.97 | 0.96943 | 59.9979 | 115.5355 | 15.186
6.8405 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.8399 | 0.97 | 0.96968 | 60.0129 | 115.5351 | 15.1249
6.8488 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.8483 | 0.97 | 0.96968 | 60.0129 | 115.5347 | 15.1249
6.8571 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.8566 | 0.97 | 0.96968 | 60.0129 | 115.5347 | 15.1249
6.8655 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.8649 | 0.97 | 0.96968 | 60.0129 | 115.5347 | 15.1249
6.8738 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.8733 | 0.97 | 0.96968 | 60.0129 | 115.5347 | 15.1249
6.8821 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.8816 | 0.97 | 0.96968 | 60.0129 | 115.5347 | 15.1249
6.8905 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.8899 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5307 | 15.0626
6.8988 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.8982 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5268 | 15.0626
6.9071 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.9066 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5268 | 15.0626
6.9155 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.9149 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5267 | 15.0626
6.9238 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.9232 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5267 | 15.0626
6.9321 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.9316 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5267 | 15.0626
6.9404 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.9399 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5267 | 15.0626
6.9488 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.9482 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5267 | 15.0626
6.9571 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.9565 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5267 | 15.0626
6.9654 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.9649 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5267 | 15.0626
6.9738 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.9732 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5267 | 15.0626
6.9821 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.9815 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5267 | 15.0626
6.9904 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.9898 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5267 | 15.0626
6.9988 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 6.9982 | 0.97 | 0.96993 | 60.0241 | 115.5267 | 15.0626
7.0071 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 7.0065 | 0.97 | 0.96993 | 60.0242 | 115.5267 | 15.0626
7.0154 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 7.0148 | 0.97 | 0.96993 | 60.0242 | 115.5268 | 15.0626
7.0238 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 7.0232 | 0.97 | 0.96993 | 60.0242 | 115.5268 | 15.0626
7.0321 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 7.0315 | 0.97 | 0.96993 | 60.0242 | 115.5268 | 15.0626
7.0404 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 7.0398 | 0.97 | 0.96993 | 60.0242 | 115.5268 | 15.0626
7.0487 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 7.0481 | 0.97 | 0.96993 | 60.0242 | 115.5268 | 15.0626
7.0571 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 7.0565 | 0.97 | 0.97013 | 60.0356 | 115.5255 | 15.0129
7.0654 | 0.99 | 0.99031 | 59.9802 | 114.9537 | 8.4116 | 7.0648 | 0.97 | 0.97013 | 60.0356 | 115.5241 | 15.0129
7.0737 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.957 | 8.3356 | 7.0731 | 0.97 | 0.97013 | 60.0356 | 115.5241 | 15.0129
7.0821 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9602 | 8.3356 | 7.0815 | 0.97 | 0.97013 | 60.0356 | 115.5241 | 15.0129
7.0904 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9602 | 8.3356 | 7.0898 | 0.97 | 0.97013 | 60.0356 | 115.5241 | 15.0129
7.0987 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9602 | 8.3356 | 7.0981 | 0.97 | 0.97013 | 60.0356 | 115.5241 | 15.0129
7.1071 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9602 | 8.3356 | 7.1064 | 0.97 | 0.97034 | 60.0449 | 115.5205 | 14.9595
7.1154 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9602 | 8.3356 | 7.1148 | 0.97 | 0.97034 | 60.0449 | 115.5168 | 14.9595
7.1237 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9602 | 8.3356 | 7.1231 | 0.97 | 0.97034 | 60.0447 | 115.5168 | 14.9594
7.132 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9603 | 8.3356 | 7.1314 | 0.97 | 0.97034 | 60.0447 | 115.5168 | 14.9594
7.1404 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9603 | 8.3356 | 7.1397 | 0.97 | 0.97034 | 60.0447 | 115.5168 | 14.9594
7.1487 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9603 | 8.3356 | 7.1481 | 0.97 | 0.97034 | 60.0447 | 115.5168 | 14.9594
7.157 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9603 | 8.3356 | 7.1564 | 0.97 | 0.97034 | 60.0447 | 115.5168 | 14.9594
7.1654 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9603 | 8.3356 | 7.1647 | 0.97 | 0.97034 | 60.0447 | 115.5168 | 14.9594
7.1737 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9603 | 8.3356 | 7.1731 | 0.97 | 0.97003 | 60.0072 | 115.5168 | 15.0309
7.182 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9603 | 8.3356 | 7.1814 | 0.97 | 0.97003 | 60.0072 | 115.5168 | 15.0309
7.1904 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9603 | 8.3356 | 7.1897 | 0.97 | 0.97003 | 60.0072 | 115.5168 | 15.0309
7.1987 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9603 | 8.3356 | 7.198 | 0.97 | 0.97003 | 60.0072 | 115.5168 | 15.0309
7.207 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9603 | 8.3356 | 7.2064 | 0.97 | 0.96986 | 59.9608 | 115.5129 | 15.0653
7.2153 | 0.99 | 0.99049 | 59.9943 | 114.9603 | 8.3356 | 7.2147 | 0.97 | 0.96986 | 59.9608 | 115.509 | 15.0653
7.2237 | 0.99 | 0.99031 | 60.0013 | 114.9603 | 8.4152 | 7.223 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.232 | 0.99 | 0.99031 | 60.0013 | 114.9603 | 8.4152 | 7.2313 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.2403 | 0.99 | 0.99031 | 60.0013 | 114.9603 | 8.4152 | 7.2397 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.2487 | 0.99 | 0.99031 | 60.0013 | 114.9603 | 8.4152 | 7.248 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.257 | 0.99 | 0.99046 | 60.0069 | 114.9564 | 8.3494 | 7.2563 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.2653 | 0.99 | 0.99046 | 60.0069 | 114.9526 | 8.3494 | 7.2647 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.2737 | 0.99 | 0.99059 | 60.0175 | 114.9548 | 8.2908 | 7.273 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.282 | 0.99 | 0.99059 | 60.0175 | 114.9571 | 8.2908 | 7.2813 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.2903 | 0.99 | 0.99059 | 60.0175 | 114.9571 | 8.2908 | 7.2896 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.2986 | 0.99 | 0.99059 | 60.0175 | 114.9571 | 8.2908 | 7.298 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.307 | 0.99 | 0.99059 | 60.0175 | 114.9571 | 8.2908 | 7.3063 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.3153 | 0.99 | 0.99059 | 60.0175 | 114.9571 | 8.2908 | 7.3146 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.3236 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.323 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.332 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.3313 | 0.97 | 0.96947 | 59.927 | 115.509 | 15.1564
7.3403 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.3396 | 0.97 | 0.96968 | 59.9394 | 115.5085 | 15.1069
7.3486 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.3479 | 0.97 | 0.96968 | 59.9394 | 115.508 | 15.1069
7.357 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.3563 | 0.97 | 0.96968 | 59.9394 | 115.508 | 15.1069
7.3653 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.3646 | 0.97 | 0.96968 | 59.9394 | 115.508 | 15.1069
7.3736 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.3729 | 0.97 | 0.96968 | 59.9394 | 115.508 | 15.1069
7.3819 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.3812 | 0.97 | 0.96968 | 59.9394 | 115.508 | 15.1069
7.3903 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.3896 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5108 | 15.0669
7.3986 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.3979 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.4069 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.4062 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.4153 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.4146 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.4236 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.4229 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.4319 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.4312 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.4403 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.4395 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.4486 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.4479 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.4569 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.4562 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.4653 | 0.99 | 0.9904 | 60.0091 | 114.9571 | 8.3776 | 7.4645 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.4736 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.4729 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.4819 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.4812 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.4902 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.4895 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.4986 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.4978 | 0.97 | 0.96984 | 59.9525 | 115.5136 | 15.0669
7.5069 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.5062 | 0.97 | 0.97009 | 59.9776 | 115.5233 | 15.0089
7.5152 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.5145 | 0.97 | 0.97009 | 59.9776 | 115.5331 | 15.0089
7.5236 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.5228 | 0.97 | 0.97009 | 59.9776 | 115.5331 | 15.0089
7.5319 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.5312 | 0.97 | 0.97009 | 59.9776 | 115.5331 | 15.0089
7.5402 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.5395 | 0.97 | 0.97029 | 59.9901 | 115.5327 | 14.9593
7.5486 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.5478 | 0.97 | 0.97029 | 59.9901 | 115.5324 | 14.9593
7.5569 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.5561 | 0.97 | 0.97029 | 59.9901 | 115.5324 | 14.9593
7.5652 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.5645 | 0.97 | 0.97029 | 59.9901 | 115.5324 | 14.9593
7.5735 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.5728 | 0.97 | 0.97049 | 60.0082 | 115.538 | 14.9114
7.5819 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.5811 | 0.97 | 0.97049 | 60.0082 | 115.5436 | 14.9114
7.5902 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.5894 | 0.97 | 0.97049 | 60.0082 | 115.5436 | 14.9114
7.5985 | 0.99 | 0.99014 | 59.9932 | 114.9571 | 8.4897 | 7.5978 | 0.97 | 0.97049 | 60.0082 | 115.5436 | 14.9114
7.6069 | 0.99 | 0.99014 | 59.9931 | 114.9571 | 8.4897 | 7.6061 | 0.97 | 0.97002 | 59.9804 | 115.5436 | 15.0264
7.6152 | 0.99 | 0.99014 | 59.9931 | 114.9571 | 8.4897 | 7.6144 | 0.97 | 0.97002 | 59.9804 | 115.5436 | 15.0264
7.6235 | 0.99 | 0.99014 | 59.9931 | 114.9571 | 8.4897 | 7.6227 | 0.97 | 0.97002 | 59.9801 | 115.5436 | 15.0263
7.6319 | 0.99 | 0.99014 | 59.9931 | 114.9571 | 8.4897 | 7.6311 | 0.97 | 0.97002 | 59.9801 | 115.5436 | 15.0263
7.6402 | 0.99 | 0.99014 | 59.9931 | 114.9571 | 8.4897 | 7.6394 | 0.97 | 0.97002 | 59.9801 | 115.5436 | 15.0263
7.6485 | 0.99 | 0.99014 | 59.9931 | 114.9571 | 8.4897 | 7.6477 | 0.97 | 0.97002 | 59.9801 | 115.5436 | 15.0263
7.6568 | 0.99 | 0.99014 | 59.9931 | 114.9571 | 8.4897 | 7.6561 | 0.97 | 0.9689 | 59.9134 | 115.5436 | 15.3009
7.6652 | 0.99 | 0.99014 | 59.9931 | 114.9571 | 8.4897 | 7.6644 | 0.97 | 0.9689 | 59.9134 | 115.5436 | 15.3009
7.6735 | 0.99 | 0.99014 | 59.9931 | 114.9571 | 8.4897 | 7.6727 | 0.97 | 0.96945 | 59.9427 | 115.5387 | 15.1656
7.6818 | 0.99 | 0.99014 | 59.9931 | 114.9571 | 8.4897 | 7.6811 | 0.97 | 0.96945 | 59.9427 | 115.5338 | 15.1656
7.6902 | 0.99 | 0.99014 | 59.9931 | 114.9571 | 8.4897 | 7.6894 | 0.97 | 0.96972 | 59.9498 | 115.525 | 15.0993
7.6985 | 0.99 | 0.99014 | 59.9931 | 114.9571 | 8.4897 | 7.6977 | 0.97 | 0.96972 | 59.9498 | 115.5162 | 15.0993
7.7068 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9568 | 8.441 | 7.706 | 0.97 | 0.96972 | 59.9498 | 115.5162 | 15.0993
7.7151 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.7144 | 0.97 | 0.96972 | 59.9498 | 115.5162 | 15.0993
7.7235 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.7227 | 0.97 | 0.96972 | 59.9498 | 115.5162 | 15.0993
7.7318 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.731 | 0.97 | 0.96972 | 59.9498 | 115.5162 | 15.0993
7.7401 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.7393 | 0.97 | 0.96972 | 59.9498 | 115.5162 | 15.0993
7.7485 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.7477 | 0.97 | 0.96972 | 59.9498 | 115.5162 | 15.0993
7.7568 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.756 | 0.97 | 0.96972 | 59.9498 | 115.5162 | 15.0993
7.7651 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.7643 | 0.97 | 0.96972 | 59.9498 | 115.5162 | 15.0993
7.7735 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.7727 | 0.97 | 0.96992 | 59.9627 | 115.5161 | 15.0497
7.7818 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.781 | 0.97 | 0.96992 | 59.9627 | 115.516 | 15.0497
7.7901 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.7893 | 0.97 | 0.96992 | 59.9627 | 115.516 | 15.0497
7.7984 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.7976 | 0.97 | 0.96992 | 59.9627 | 115.516 | 15.0497
7.8068 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.806 | 0.97 | 0.97011 | 59.9704 | 115.5119 | 15.0012
7.8151 | 0.99 | 0.99025 | 59.9997 | 114.9566 | 8.441 | 7.8143 | 0.97 | 0.97011 | 59.9704 | 115.5079 | 15.0012
7.8234 | 0.99 | 0.99034 | 60.0001 | 114.9519 | 8.4022 | 7.8226 | 0.97 | 0.97032 | 59.9803 | 115.5048 | 14.9479
7.8318 | 0.99 | 0.99034 | 60.0001 | 114.9473 | 8.4022 | 7.8309 | 0.97 | 0.97032 | 59.9803 | 115.5017 | 14.9479
7.8401 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.953 | 8.3635 | 7.8393 | 0.97 | 0.97032 | 59.9803 | 115.5017 | 14.9479
7.8484 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.8476 | 0.97 | 0.97032 | 59.9803 | 115.5017 | 14.9479
7.8568 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.8559 | 0.97 | 0.97001 | 59.9623 | 115.5017 | 15.0241
7.8651 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.8643 | 0.97 | 0.97001 | 59.9623 | 115.5017 | 15.0241
7.8734 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.8726 | 0.97 | 0.97001 | 59.9623 | 115.5016 | 15.0241
7.8818 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.8809 | 0.97 | 0.97001 | 59.9623 | 115.5016 | 15.0241
7.8901 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.8892 | 0.97 | 0.97001 | 59.9623 | 115.5016 | 15.0241
7.8984 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.8976 | 0.97 | 0.97001 | 59.9623 | 115.5016 | 15.0241
7.9067 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.9059 | 0.97 | 0.97021 | 59.9651 | 115.4923 | 14.9741
7.9151 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.9142 | 0.97 | 0.97021 | 59.9651 | 115.483 | 14.9741
7.9234 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.9226 | 0.97 | 0.97021 | 59.9651 | 115.483 | 14.9741
7.9317 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.9309 | 0.97 | 0.97021 | 59.9651 | 115.483 | 14.9741
7.9401 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.9392 | 0.97 | 0.97003 | 59.9647 | 115.4868 | 15.0205
7.9484 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.9475 | 0.97 | 0.97003 | 59.9647 | 115.4907 | 15.0205
7.9567 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.9559 | 0.97 | 0.96996 | 59.9604 | 115.4947 | 15.0371
7.9651 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.9642 | 0.97 | 0.96996 | 59.9604 | 115.4988 | 15.0371
7.9734 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.9725 | 0.97 | 0.96996 | 59.9604 | 115.4988 | 15.0371
7.9817 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.9808 | 0.97 | 0.96996 | 59.9604 | 115.4987 | 15.0371
7.9901 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.9892 | 0.97 | 0.96996 | 59.9604 | 115.4987 | 15.0371
7.9984 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 7.9975 | 0.97 | 0.96996 | 59.9604 | 115.4987 | 15.0371
8.0067 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 8.0058 | 0.97 | 0.97013 | 59.9822 | 115.5094 | 14.9983
8.015 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 8.0142 | 0.97 | 0.97013 | 59.9822 | 115.52 | 14.9983
8.0234 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 8.0225 | 0.97 | 0.97013 | 59.9822 | 115.52 | 14.9983
8.0317 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 8.0308 | 0.97 | 0.97013 | 59.9822 | 115.52 | 14.9983
8.04 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 8.0391 | 0.97 | 0.97038 | 59.9975 | 115.5198 | 14.9371
8.0484 | 0.99 | 0.99043 | 60.0121 | 114.9589 | 8.3635 | 8.0475 | 0.97 | 0.97038 | 59.9975 | 115.5198 | 14.9371
8.0567 | 0.99 | 0.99016 | 59.9937 | 114.9589 | 8.479 | 8.0558 | 0.97 | 0.96992 | 59.9708 | 115.5198 | 15.0524
8.065 | 0.99 | 0.99016 | 59.9937 | 114.9589 | 8.479 | 8.0641 | 0.97 | 0.96992 | 59.9708 | 115.5198 | 15.0524
8.0733 | 0.99 | 0.99016 | 59.9937 | 114.9589 | 8.479 | 8.0725 | 0.97 | 0.97013 | 59.987 | 115.5226 | 14.9987
8.0817 | 0.99 | 0.99016 | 59.9937 | 114.9589 | 8.479 | 8.0808 | 0.97 | 0.97013 | 59.987 | 115.5256 | 14.9987
8.09 | 0.99 | 0.98985 | 59.9813 | 114.9589 | 8.6101 | 8.0891 | 0.97 | 0.97033 | 60.0003 | 115.5259 | 14.9494
8.0983 | 0.99 | 0.98985 | 59.9813 | 114.9589 | 8.6101 | 8.0974 | 0.97 | 0.97033 | 60.0003 | 115.5261 | 14.9494
8.1067 | 0.99 | 0.98985 | 59.9813 | 114.9589 | 8.6101 | 8.1058 | 0.97 | 0.97033 | 60.0003 | 115.5261 | 14.9494
8.115 | 0.99 | 0.98985 | 59.9813 | 114.9589 | 8.6101 | 8.1141 | 0.97 | 0.97033 | 60.0003 | 115.5261 | 14.9494
8.1233 | 0.99 | 0.98985 | 59.9813 | 114.9589 | 8.6101 | 8.1224 | 0.97 | 0.96953 | 59.9558 | 115.5324 | 15.1487
8.1317 | 0.99 | 0.98985 | 59.9813 | 114.9589 | 8.6101 | 8.1307 | 0.97 | 0.96953 | 59.9558 | 115.5386 | 15.1487
8.14 | 0.99 | 0.98985 | 59.9813 | 114.9589 | 8.6101 | 8.1391 | 0.97 | 0.96953 | 59.9558 | 115.5386 | 15.1487
8.1483 | 0.99 | 0.98985 | 59.9813 | 114.9589 | 8.6101 | 8.1474 | 0.97 | 0.96953 | 59.9558 | 115.5386 | 15.1487
8.1566 | 0.99 | 0.98985 | 59.9813 | 114.9589 | 8.6101 | 8.1557 | 0.97 | 0.96998 | 59.972 | 115.5274 | 15.0363
8.165 | 0.99 | 0.98985 | 59.9813 | 114.9589 | 8.6101 | 8.1641 | 0.97 | 0.96998 | 59.972 | 115.5163 | 15.0363
8.1733 | 0.99 | 0.98985 | 59.9813 | 114.9589 | 8.6101 | 8.1724 | 0.97 | 0.96998 | 59.972 | 115.5163 | 15.0365
8.1816 | 0.99 | 0.98985 | 59.9813 | 114.9589 | 8.6101 | 8.1807 | 0.97 | 0.96998 | 59.972 | 115.5163 | 15.0365
8.19 | 0.99 | 0.98985 | 59.9814 | 114.9588 | 8.6101 | 8.189 | 0.97 | 0.96998 | 59.9716 | 115.5163 | 15.0366
8.1983 | 0.99 | 0.98985 | 59.9814 | 114.9588 | 8.6101 | 8.1974 | 0.97 | 0.96998 | 59.9716 | 115.5163 | 15.0366
8.2066 | 0.99 | 0.98999 | 59.9924 | 114.9614 | 8.5517 | 8.2057 | 0.97 | 0.9698 | 59.9606 | 115.5144 | 15.0798
8.215 | 0.99 | 0.98999 | 59.9924 | 114.964 | 8.5517 | 8.214 | 0.97 | 0.9698 | 59.9606 | 115.5124 | 15.0798
8.2233 | 0.99 | 0.98999 | 59.9924 | 114.964 | 8.5517 | 8.2223 | 0.97 | 0.9698 | 59.9606 | 115.5124 | 15.0798
8.2316 | 0.99 | 0.98999 | 59.9924 | 114.964 | 8.5517 | 8.2307 | 0.97 | 0.9698 | 59.9606 | 115.5124 | 15.0798
8.2399 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.978 | 8.5362 | 8.239 | 0.97 | 0.97005 | 59.9849 | 115.5204 | 15.021
8.2483 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.2473 | 0.97 | 0.97005 | 59.9849 | 115.5284 | 15.021
8.2566 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.2557 | 0.97 | 0.9703 | 59.9974 | 115.526 | 14.959
8.2649 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.264 | 0.97 | 0.9703 | 59.9974 | 115.5234 | 14.959
8.2733 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.2723 | 0.97 | 0.9703 | 59.9974 | 115.5234 | 14.959
8.2816 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.2806 | 0.97 | 0.9703 | 59.9974 | 115.5234 | 14.959
8.2899 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.289 | 0.97 | 0.97051 | 60.0078 | 115.5209 | 14.9059
8.2983 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.2973 | 0.97 | 0.97051 | 60.0078 | 115.5184 | 14.9059
8.3066 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.3056 | 0.97 | 0.97051 | 60.0078 | 115.5184 | 14.9059
8.3149 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.314 | 0.97 | 0.97051 | 60.0078 | 115.5184 | 14.9059
8.3233 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.3223 | 0.97 | 0.96965 | 59.9562 | 115.5184 | 15.1179
8.3316 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.3306 | 0.97 | 0.96965 | 59.9562 | 115.5184 | 15.1179
8.3399 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.3389 | 0.97 | 0.96985 | 59.9689 | 115.5183 | 15.0685
8.3482 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.3473 | 0.97 | 0.96985 | 59.9689 | 115.5182 | 15.0685
8.3566 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.3556 | 0.97 | 0.96985 | 59.9689 | 115.5182 | 15.0685
8.3649 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.3639 | 0.97 | 0.96985 | 59.9689 | 115.5182 | 15.0685
8.3732 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.3722 | 0.97 | 0.96946 | 59.9477 | 115.5182 | 15.1645
8.3816 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.3806 | 0.97 | 0.96946 | 59.9477 | 115.5182 | 15.1645
8.3899 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.3889 | 0.97 | 0.97006 | 59.9694 | 115.5037 | 15.014
8.3982 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.3972 | 0.97 | 0.97006 | 59.9694 | 115.4891 | 15.014
8.4066 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.4056 | 0.97 | 0.97006 | 59.9694 | 115.4891 | 15.014
8.4149 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.4139 | 0.97 | 0.97006 | 59.9694 | 115.4891 | 15.014
8.4232 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.4222 | 0.97 | 0.97025 | 59.9729 | 115.4805 | 14.964
8.4315 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.992 | 8.5362 | 8.4305 | 0.97 | 0.97025 | 59.9729 | 115.4719 | 14.964
8.4399 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.4389 | 0.97 | 0.97025 | 59.9729 | 115.4719 | 14.964
8.4482 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.4472 | 0.97 | 0.97025 | 59.9729 | 115.4719 | 14.964
8.4565 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.4555 | 0.97 | 0.97025 | 59.9729 | 115.4719 | 14.964
8.4649 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.4639 | 0.97 | 0.97025 | 59.9729 | 115.4719 | 14.964
8.4732 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.4722 | 0.97 | 0.97002 | 59.9585 | 115.4697 | 15.0217
8.4815 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.4805 | 0.97 | 0.97002 | 59.9585 | 115.4674 | 15.0217
8.4899 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.4888 | 0.97 | 0.97046 | 59.9986 | 115.4796 | 14.915
8.4982 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.4972 | 0.97 | 0.97046 | 59.9986 | 115.4917 | 14.915
8.5065 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.5055 | 0.97 | 0.97009 | 59.9895 | 115.4917 | 15.0121
8.5148 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.5138 | 0.97 | 0.97009 | 59.9895 | 115.4917 | 15.0121
8.5232 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.5221 | 0.97 | 0.96978 | 59.973 | 115.4917 | 15.0887
8.5315 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.5305 | 0.97 | 0.96978 | 59.973 | 115.4917 | 15.0887
8.5398 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.5388 | 0.97 | 0.96978 | 59.973 | 115.4917 | 15.0887
8.5482 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.5471 | 0.97 | 0.96978 | 59.973 | 115.4917 | 15.0887
8.5565 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.5555 | 0.97 | 0.96998 | 59.9925 | 115.4986 | 15.0413
8.5648 | 0.99 | 0.99003 | 60.0113 | 114.9919 | 8.5362 | 8.5638 | 0.97 | 0.96998 | 59.9925 | 115.5054 | 15.0413
8.5732 | 0.99 | 0.9899 | 60.0024 | 114.9919 | 8.5932 | 8.5721 | 0.97 | 0.97022 | 60.0075 | 115.5047 | 14.9819
8.5815 | 0.99 | 0.9899 | 60.0024 | 114.9919 | 8.5932 | 8.5804 | 0.97 | 0.97022 | 60.0075 | 115.504 | 14.9819
8.5898 | 0.99 | 0.98999 | 60.0131 | 114.9968 | 8.5546 | 8.5888 | 0.97 | 0.9705 | 60.0163 | 115.496 | 14.911
8.5981 | 0.99 | 0.98999 | 60.0131 | 115.0018 | 8.5546 | 8.5971 | 0.97 | 0.9705 | 60.0163 | 115.4879 | 14.911
8.6065 | 0.99 | 0.98999 | 60.0131 | 115.0018 | 8.5546 | 8.6054 | 0.97 | 0.9705 | 60.0163 | 115.4879 | 14.9109
8.6148 | 0.99 | 0.98999 | 60.0131 | 115.0018 | 8.5546 | 8.6137 | 0.97 | 0.9705 | 60.0163 | 115.4879 | 14.9109
8.6231 | 0.99 | 0.98999 | 60.0131 | 115.0018 | 8.5546 | 8.6221 | 0.97 | 0.97069 | 60.0358 | 115.4948 | 14.8635
8.6315 | 0.99 | 0.98999 | 60.0131 | 115.0018 | 8.5546 | 8.6304 | 0.97 | 0.97069 | 60.0358 | 115.5018 | 14.8635
8.6398 | 0.99 | 0.98999 | 60.0131 | 115.0018 | 8.5546 | 8.6387 | 0.97 | 0.97047 | 60.0192 | 115.514 | 14.9173
8.6481 | 0.99 | 0.98999 | 60.0131 | 115.0018 | 8.5546 | 8.6471 | 0.97 | 0.97047 | 60.0192 | 115.5262 | 14.9173
8.6564 | 0.99 | 0.99009 | 60.0174 | 114.9997 | 8.511 | 8.6554 | 0.97 | 0.96957 | 59.9384 | 115.5262 | 15.1335
8.6648 | 0.99 | 0.99009 | 60.0174 | 114.9976 | 8.511 | 8.6637 | 0.97 | 0.96957 | 59.9384 | 115.5262 | 15.1335
8.6731 | 0.99 | 0.99009 | 60.0174 | 114.9976 | 8.511 | 8.6721 | 0.97 | 0.96982 | 59.9654 | 115.5378 | 15.0763
8.6814 | 0.99 | 0.99009 | 60.0174 | 114.9976 | 8.511 | 8.6804 | 0.97 | 0.96982 | 59.9654 | 115.5495 | 15.0763
8.6898 | 0.99 | 0.99009 | 60.0174 | 114.9976 | 8.511 | 8.6887 | 0.97 | 0.96982 | 59.9654 | 115.5495 | 15.0763
8.6981 | 0.99 | 0.99009 | 60.0174 | 114.9976 | 8.511 | 8.697 | 0.97 | 0.96982 | 59.9654 | 115.5495 | 15.0763
8.7064 | 0.99 | 0.99009 | 60.0174 | 114.9976 | 8.511 | 8.7054 | 0.97 | 0.97003 | 59.9774 | 115.5484 | 15.0237
8.7148 | 0.99 | 0.99009 | 60.0174 | 114.9976 | 8.511 | 8.7137 | 0.97 | 0.97003 | 59.9774 | 115.5472 | 15.0237
8.7231 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9849 | 8.458 | 8.722 | 0.97 | 0.97023 | 59.9907 | 115.5477 | 14.9746
8.7314 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.7303 | 0.97 | 0.97023 | 59.9907 | 115.5482 | 14.9746
8.7398 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.7387 | 0.97 | 0.97023 | 59.9907 | 115.5482 | 14.9746
8.7481 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.747 | 0.97 | 0.97023 | 59.9907 | 115.5482 | 14.9746
8.7564 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.7553 | 0.97 | 0.97023 | 59.9904 | 115.5482 | 14.9745
8.7647 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.7636 | 0.97 | 0.97023 | 59.9904 | 115.5482 | 14.9745
8.7731 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.772 | 0.97 | 0.97023 | 59.9904 | 115.5482 | 14.9745
8.7814 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.7803 | 0.97 | 0.97023 | 59.9904 | 115.5482 | 14.9745
8.7897 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.7886 | 0.97 | 0.97051 | 59.9995 | 115.5406 | 14.9037
8.7981 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.797 | 0.97 | 0.97051 | 59.9995 | 115.5329 | 14.9037
8.8064 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.8053 | 0.97 | 0.97053 | 59.9863 | 115.5326 | 14.8941
8.8147 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.8136 | 0.97 | 0.97053 | 59.9863 | 115.5322 | 14.8941
8.8231 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.8219 | 0.97 | 0.97053 | 59.9863 | 115.5322 | 14.8941
8.8314 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.8303 | 0.97 | 0.97053 | 59.9863 | 115.5322 | 14.8941
8.8397 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.8386 | 0.97 | 0.97009 | 59.965 | 115.5322 | 15.0062
8.8481 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.8469 | 0.97 | 0.97009 | 59.965 | 115.5322 | 15.0062
8.8564 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.8553 | 0.97 | 0.9696 | 59.9222 | 115.5322 | 15.1237
8.8647 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.8636 | 0.97 | 0.9696 | 59.9222 | 115.5322 | 15.1237
8.873 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.8719 | 0.97 | 0.9696 | 59.9222 | 115.5322 | 15.1237
8.8814 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.8802 | 0.97 | 0.9696 | 59.9222 | 115.5322 | 15.1237
8.8897 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.8886 | 0.97 | 0.9698 | 59.9365 | 115.5336 | 15.0747
8.898 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.8969 | 0.97 | 0.9698 | 59.9365 | 115.535 | 15.0747
8.9064 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.9052 | 0.97 | 0.97001 | 59.9488 | 115.5342 | 15.0222
8.9147 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.9136 | 0.97 | 0.97001 | 59.9488 | 115.5333 | 15.0222
8.923 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.9219 | 0.97 | 0.97023 | 59.9671 | 115.5381 | 14.9695
8.9314 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.9302 | 0.97 | 0.97023 | 59.9671 | 115.5428 | 14.9695
8.9397 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.9385 | 0.97 | 0.97023 | 59.9671 | 115.5428 | 14.9695
8.948 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.9469 | 0.97 | 0.97023 | 59.9671 | 115.5428 | 14.9695
8.9563 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.9552 | 0.97 | 0.97023 | 59.9671 | 115.5429 | 14.9695
8.9647 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.9635 | 0.97 | 0.97023 | 59.9671 | 115.5429 | 14.9695
8.973 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.9718 | 0.97 | 0.97023 | 59.9671 | 115.5429 | 14.9695
8.9813 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.9802 | 0.97 | 0.97023 | 59.9671 | 115.5429 | 14.9695
8.9897 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.9885 | 0.97 | 0.97023 | 59.9671 | 115.5429 | 14.9695
8.998 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 8.9968 | 0.97 | 0.97023 | 59.9671 | 115.5429 | 14.9695
9.0063 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 9.0051 | 0.97 | 0.97025 | 59.9762 | 115.5447 | 14.9652
9.0146 | 0.99 | 0.99021 | 60.0114 | 114.9723 | 8.458 | 9.0135 | 0.97 | 0.97025 | 59.9762 | 115.5466 | 14.9652
9.023 | 0.99 | 0.98995 | 59.9924 | 114.9723 | 8.5707 | 9.0218 | 0.97 | 0.97025 | 59.9762 | 115.5466 | 14.9652
9.0313 | 0.99 | 0.98995 | 59.9924 | 114.9723 | 8.5707 | 9.0301 | 0.97 | 0.97025 | 59.9762 | 115.5466 | 14.9652
9.0396 | 0.99 | 0.98995 | 59.9924 | 114.9723 | 8.5707 | 9.0385 | 0.97 | 0.9705 | 59.9908 | 115.546 | 14.9031
9.048 | 0.99 | 0.98995 | 59.9924 | 114.9723 | 8.5707 | 9.0468 | 0.97 | 0.9705 | 59.9908 | 115.5454 | 14.9031
9.0563 | 0.99 | 0.99006 | 60.0033 | 114.9762 | 8.5222 | 9.0551 | 0.97 | 0.96999 | 59.957 | 115.5455 | 15.0302
9.0646 | 0.99 | 0.99006 | 60.0033 | 114.9801 | 8.5222 | 9.0635 | 0.97 | 0.96999 | 59.957 | 115.5455 | 15.0302
9.073 | 0.99 | 0.99006 | 60.0033 | 114.9801 | 8.5222 | 9.0718 | 0.97 | 0.96999 | 59.957 | 115.5454 | 15.0301
9.0813 | 0.99 | 0.99006 | 60.0033 | 114.9801 | 8.5222 | 9.0801 | 0.97 | 0.96999 | 59.957 | 115.5454 | 15.0301
9.0896 | 0.99 | 0.99006 | 60.0033 | 114.9801 | 8.5222 | 9.0884 | 0.97 | 0.96947 | 59.9394 | 115.5454 | 15.1605
9.0979 | 0.99 | 0.99006 | 60.0033 | 114.9801 | 8.5222 | 9.0968 | 0.97 | 0.96947 | 59.9394 | 115.5454 | 15.1605
9.1063 | 0.99 | 0.99022 | 60.0094 | 114.9762 | 8.456 | 9.1051 | 0.97 | 0.96967 | 59.954 | 115.5471 | 15.1115
9.1146 | 0.99 | 0.99022 | 60.0094 | 114.9723 | 8.456 | 9.1134 | 0.97 | 0.96967 | 59.954 | 115.5488 | 15.1115
9.1229 | 0.99 | 0.98989 | 59.9983 | 114.9723 | 8.5963 | 9.1217 | 0.97 | 0.96989 | 59.966 | 115.5475 | 15.0587
9.1313 | 0.99 | 0.98989 | 59.9983 | 114.9723 | 8.5963 | 9.1301 | 0.97 | 0.96989 | 59.966 | 115.5463 | 15.0587
9.1396 | 0.99 | 0.98989 | 59.9983 | 114.9723 | 8.5963 | 9.1384 | 0.97 | 0.96989 | 59.966 | 115.5463 | 15.0587
9.1479 | 0.99 | 0.98989 | 59.9983 | 114.9723 | 8.5963 | 9.1467 | 0.97 | 0.96989 | 59.966 | 115.5463 | 15.0587
9.1563 | 0.99 | 0.98989 | 59.9983 | 114.9723 | 8.5963 | 9.1551 | 0.97 | 0.96989 | 59.966 | 115.5463 | 15.0587
9.1646 | 0.99 | 0.98989 | 59.9983 | 114.9723 | 8.5963 | 9.1634 | 0.97 | 0.96989 | 59.966 | 115.5463 | 15.0587
9.1729 | 0.99 | 0.98984 | 59.9992 | 114.9765 | 8.6167 | 9.1717 | 0.97 | 0.96989 | 59.966 | 115.5463 | 15.0587
9.1813 | 0.99 | 0.98984 | 59.9992 | 114.9806 | 8.6167 | 9.18 | 0.97 | 0.96989 | 59.966 | 115.5463 | 15.0587
9.1896 | 0.99 | 0.98984 | 59.9992 | 114.9806 | 8.6167 | 9.1884 | 0.97 | 0.97017 | 59.9759 | 115.5393 | 14.988
9.1979 | 0.99 | 0.98984 | 59.9992 | 114.9806 | 8.6167 | 9.1967 | 0.97 | 0.97017 | 59.9759 | 115.5323 | 14.988
9.2062 | 0.99 | 0.98984 | 59.9993 | 114.9806 | 8.6167 | 9.205 | 0.97 | 0.96986 | 59.9608 | 115.5323 | 15.0649
9.2146 | 0.99 | 0.98984 | 59.9993 | 114.9806 | 8.6167 | 9.2133 | 0.97 | 0.96986 | 59.9608 | 115.5323 | 15.0649
9.2229 | 0.99 | 0.98996 | 60.0005 | 114.9752 | 8.568 | 9.2217 | 0.97 | 0.97005 | 59.9654 | 115.5247 | 15.015
9.2312 | 0.99 | 0.98996 | 60.0005 | 114.9698 | 8.568 | 9.23 | 0.97 | 0.97005 | 59.9654 | 115.5171 | 15.015
9.2396 | 0.99 | 0.98996 | 60.0005 | 114.9698 | 8.568 | 9.2383 | 0.97 | 0.97005 | 59.9654 | 115.5171 | 15.015
9.2479 | 0.99 | 0.98996 | 60.0005 | 114.9698 | 8.568 | 9.2467 | 0.97 | 0.97005 | 59.9654 | 115.5171 | 15.015
9.2562 | 0.99 | 0.98996 | 60.0005 | 114.9698 | 8.568 | 9.255 | 0.97 | 0.97026 | 59.978 | 115.5166 | 14.9626
9.2646 | 0.99 | 0.98996 | 60.0005 | 114.9698 | 8.568 | 9.2633 | 0.97 | 0.97026 | 59.978 | 115.5162 | 14.9626
9.2729 | 0.99 | 0.98996 | 60.0005 | 114.9698 | 8.568 | 9.2716 | 0.97 | 0.97026 | 59.978 | 115.5162 | 14.9626
9.2812 | 0.99 | 0.98996 | 60.0005 | 114.9698 | 8.568 | 9.28 | 0.97 | 0.97026 | 59.978 | 115.5162 | 14.9626
9.2895 | 0.99 | 0.99008 | 60.0104 | 114.9717 | 8.516 | 9.2883 | 0.97 | 0.97026 | 59.978 | 115.5162 | 14.9626
9.2979 | 0.99 | 0.99008 | 60.0104 | 114.9736 | 8.516 | 9.2966 | 0.97 | 0.97026 | 59.978 | 115.5162 | 14.9626
9.3062 | 0.99 | 0.99008 | 60.0104 | 114.9736 | 8.516 | 9.305 | 0.97 | 0.97026 | 59.978 | 115.5162 | 14.9626
9.3145 | 0.99 | 0.99008 | 60.0104 | 114.9736 | 8.516 | 9.3133 | 0.97 | 0.97026 | 59.978 | 115.5162 | 14.9626
9.3229 | 0.99 | 0.99008 | 60.0104 | 114.9737 | 8.516
9.3312 | 0.99 | 0.99008 | 60.0104 | 114.9736 | 8.516
9.3395 | 0.99 | 0.99008 | 60.0104 | 114.9736 | 8.516
9.3479 | 0.99 | 0.99008 | 60.0104 | 114.9736 | 8.516
9.3562 | 0.99 | 0.99019 | 60.0177 | 114.974 | 8.4674
9.3645 | 0.99 | 0.99019 | 60.0177 | 114.9743 | 8.4674
9.3728 | 0.99 | 0.98993 | 59.9995 | 114.9743 | 8.5801
9.3812 | 0.99 | 0.98993 | 59.9995 | 114.9743 | 8.5801
9.3895 | 0.99 | 0.99004 | 60.0006 | 114.969 | 8.5314
9.3978 | 0.99 | 0.99004 | 60.0006 | 114.9637 | 8.5314
9.4062 | 0.99 | 0.99004 | 60.0006 | 114.9637 | 8.5314
9.4145 | 0.99 | 0.99004 | 60.0006 | 114.9637 | 8.5314
9.4228 | 0.99 | 0.99004 | 60.0006 | 114.9637 | 8.5314
9.4312 | 0.99 | 0.99004 | 60.0006 | 114.9637 | 8.5314
9.4395 | 0.99 | 0.99004 | 60.0008 | 114.9637 | 8.5313
9.4478 | 0.99 | 0.99004 | 60.0008 | 114.9637 | 8.5313
9.4561 | 0.99 | 0.99004 | 60.0008 | 114.9637 | 8.5313
9.4645 | 0.99 | 0.99004 | 60.0008 | 114.9637 | 8.5313
9.4728 | 0.99 | 0.99017 | 60.0019 | 114.9563 | 8.4736
9.4811 | 0.99 | 0.99017 | 60.0019 | 114.949 | 8.4736
9.4895 | 0.99 | 0.98968 | 59.9736 | 114.949 | 8.682
9.4978 | 0.99 | 0.98968 | 59.9736 | 114.949 | 8.682
9.5061 | 0.99 | 0.98968 | 59.9736 | 114.949 | 8.682
9.5145 | 0.99 | 0.98968 | 59.9736 | 114.949 | 8.682
9.5228 | 0.99 | 0.98968 | 59.9736 | 114.949 | 8.682
9.5311 | 0.99 | 0.98968 | 59.9736 | 114.949 | 8.682
9.5394 | 0.99 | 0.98995 | 59.9965 | 114.9556 | 8.5711
9.5478 | 0.99 | 0.98995 | 59.9965 | 114.9623 | 8.5711
9.5561 | 0.99 | 0.98995 | 59.9965 | 114.9623 | 8.5711
9.5644 | 0.99 | 0.98995 | 59.9965 | 114.9623 | 8.5711
9.5728 | 0.99 | 0.98995 | 59.9965 | 114.9623 | 8.5711
9.5811 | 0.99 | 0.98995 | 59.9965 | 114.9623 | 8.5711
9.5894 | 0.99 | 0.98995 | 59.9965 | 114.9623 | 8.5711
9.5978 | 0.99 | 0.98995 | 59.9965 | 114.9623 | 8.5711
9.6061 | 0.99 | 0.98995 | 59.9963 | 114.9623 | 8.5711
9.6144 | 0.99 | 0.98995 | 59.9963 | 114.9623 | 8.5711
9.6227 | 0.99 | 0.98995 | 59.9963 | 114.9623 | 8.5711
9.6311 | 0.99 | 0.98995 | 59.9963 | 114.9623 | 8.5711
9.6394 | 0.99 | 0.98995 | 59.9964 | 114.9623 | 8.5711
9.6477 | 0.99 | 0.98995 | 59.9964 | 114.9623 | 8.5711
9.6561 | 0.99 | 0.98995 | 59.9964 | 114.9623 | 8.5711
9.6644 | 0.99 | 0.98995 | 59.9964 | 114.9623 | 8.5711
9.6727 | 0.99 | 0.99007 | 60.0066 | 114.9645 | 8.5192
9.6811 | 0.99 | 0.99007 | 60.0066 | 114.9667 | 8.5192
9.6894 | 0.99 | 0.99007 | 60.0066 | 114.9667 | 8.5192
9.6977 | 0.99 | 0.99007 | 60.0066 | 114.9667 | 8.5192
9.7061 | 0.99 | 0.99007 | 60.0066 | 114.9667 | 8.5192
9.7144 | 0.99 | 0.99007 | 60.0066 | 114.9667 | 8.5192
9.7227 | 0.99 | 0.99007 | 60.0066 | 114.9667 | 8.5192
9.731 | 0.99 | 0.99007 | 60.0066 | 114.9667 | 8.5192
9.7394 | 0.99 | 0.99021 | 60.0182 | 114.9701 | 8.4609
9.7477 | 0.99 | 0.99021 | 60.0182 | 114.9734 | 8.4609
9.756 | 0.99 | 0.99021 | 60.0182 | 114.9734 | 8.4609
9.7644 | 0.99 | 0.99021 | 60.0182 | 114.9734 | 8.4609
9.7727 | 0.99 | 0.99021 | 60.0182 | 114.9734 | 8.4609
9.781 | 0.99 | 0.99021 | 60.0182 | 114.9734 | 8.4609
9.7894 | 0.99 | 0.99021 | 60.0182 | 114.9734 | 8.4609
9.7977 | 0.99 | 0.99021 | 60.0182 | 114.9734 | 8.4609
9.806 | 0.99 | 0.99037 | 60.0252 | 114.9705 | 8.3898
9.8143 | 0.99 | 0.99037 | 60.0252 | 114.9677 | 8.3898
9.8227 | 0.99 | 0.99011 | 60.0076 | 114.9677 | 8.5027
9.831 | 0.99 | 0.99011 | 60.0076 | 114.9677 | 8.5027
9.8393 | 0.99 | 0.99011 | 60.0076 | 114.9677 | 8.5027
9.8477 | 0.99 | 0.99011 | 60.0076 | 114.9677 | 8.5027
9.856 | 0.99 | 0.99011 | 60.0076 | 114.9677 | 8.5027
9.8643 | 0.99 | 0.99011 | 60.0076 | 114.9677 | 8.5027
9.8727 | 0.99 | 0.99021 | 60.012 | 114.9655 | 8.4588
9.881 | 0.99 | 0.99021 | 60.012 | 114.9633 | 8.4588
9.8893 | 0.99 | 0.99021 | 60.012 | 114.9633 | 8.4588
9.8976 | 0.99 | 0.99021 | 60.012 | 114.9633 | 8.4588
9.906 | 0.99 | 0.99021 | 60.012 | 114.9633 | 8.4588
9.9143 | 0.99 | 0.99021 | 60.012 | 114.9633 | 8.4588
9.9226 | 0.99 | 0.99021 | 60.0116 | 114.9633 | 8.4586
9.931 | 0.99 | 0.99021 | 60.0116 | 114.9633 | 8.4586
9.9393 | 0.99 | 0.99003 | 60.0008 | 114.9633 | 8.5354
9.9476 | 0.99 | 0.99003 | 60.0008 | 114.9633 | 8.5354
9.9559 | 0.99 | 0.99003 | 60.0008 | 114.9633 | 8.5354
9.9643 | 0.99 | 0.99003 | 60.0008 | 114.9633 | 8.5354
9.9726 | 0.99 | 0.99003 | 60.0008 | 114.9633 | 8.5354
9.9809 | 0.99 | 0.99003 | 60.0008 | 114.9633 | 8.5354
9.9893 | 0.99 | 0.99003 | 60.0008 | 114.9633 | 8.5354
9.9976 | 0.99 | 0.99003 | 60.0008 | 114.9633 | 8.5354
10.0059 | 0.99 | 0.99003 | 60.0008 | 114.9633 | 8.5354
10.0143 | 0.99 | 0.99003 | 60.0008 | 114.9633 | 8.5354
10.0226 | 0.99 | 0.99003 | 60.0008 | 114.9633 | 8.5354
10.0309 | 0.99 | 0.99003 | 60.0008 | 114.9633 | 8.5354
10.0393 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9594 | 8.5822
10.0476 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.0559 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.0642 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.0726 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.0809 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.0892 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.0976 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.1059 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.1142 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.1226 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.1309 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.1392 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.1476 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.1559 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.1642 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.1725 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.1809 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.1892 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.1975 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.2059 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.2142 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.2225 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.2309 | 0.99 | 0.98992 | 59.9862 | 114.9554 | 8.5822
10.2392 | 0.99 | 0.99005 | 59.9893 | 114.9506 | 8.5248
10.2475 | 0.99 | 0.99005 | 59.9893 | 114.9458 | 8.5248
10.2558 | 0.99 | 0.99005 | 59.9893 | 114.9458 | 8.5248
10.2642 | 0.99 | 0.99005 | 59.9893 | 114.9458 | 8.5248
10.2725 | 0.99 | 0.99005 | 59.9893 | 114.9458 | 8.5248
10.2808 | 0.99 | 0.99005 | 59.9893 | 114.9458 | 8.5248
10.2892 | 0.99 | 0.99018 | 59.9991 | 114.9475 | 8.4725
10.2975 | 0.99 | 0.99018 | 59.9991 | 114.9493 | 8.4725
10.3058 | 0.99 | 0.99018 | 59.9991 | 114.9493 | 8.4725
10.3141 | 0.99 | 0.99018 | 59.9991 | 114.9493 | 8.4725
10.3225 | 0.99 | 0.99018 | 59.9991 | 114.9493 | 8.4725
10.3308 | 0.99 | 0.99018 | 59.9991 | 114.9493 | 8.4725
10.3391 | 0.99 | 0.99018 | 59.9991 | 114.9493 | 8.4725
10.3475 | 0.99 | 0.99018 | 59.9991 | 114.9493 | 8.4725
10.3558 | 0.99 | 0.99018 | 59.9991 | 114.9493 | 8.4725
10.3641 | 0.99 | 0.99018 | 59.9991 | 114.9493 | 8.4725
10.3725 | 0.99 | 0.99018 | 59.9991 | 114.9493 | 8.4725
10.3808 | 0.99 | 0.99018 | 59.9991 | 114.9493 | 8.4725
10.3891 | 0.99 | 0.99027 | 60.0103 | 114.9549 | 8.434
10.3974 | 0.99 | 0.99027 | 60.0103 | 114.9605 | 8.434
10.4058 | 0.99 | 0.99027 | 60.0103 | 114.9605 | 8.434
10.4141 | 0.99 | 0.99027 | 60.0103 | 114.9605 | 8.434
10.4224 | 0.99 | 0.99027 | 60.0103 | 114.9605 | 8.434
10.4308 | 0.99 | 0.99027 | 60.0103 | 114.9605 | 8.434
10.4391 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.4474 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.4558 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.4641 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.4724 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.4807 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.4891 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.4974 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.5057 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.5141 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.5224 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.5307 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.5391 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.5474 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.5557 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.5641 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.5724 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.5807 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.589 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.5974 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.6057 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.614 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.6224 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.6307 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.639 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.6474 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.6557 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.664 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.6723 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.6807 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.689 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.6973 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.7057 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.714 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.7223 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.7307 | 0.99 | 0.99027 | 60.0104 | 114.9605 | 8.434
10.739 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9605 | 8.434
10.7473 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.7556 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.764 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.7723 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.7806 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.789 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.7973 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.8056 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.8139 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.8223 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.8306 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.8389 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.8473 | 0.99 | 0.99027 | 60.0105 | 114.9606 | 8.434
10.8556 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.8639 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.8723 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.8806 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.8889 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.8973 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.9056 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.9139 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.9222 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.9306 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.9389 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.9472 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.9556 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.9639 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.9722 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.9806 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.9889 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
10.9972 | 0.99 | 0.99013 | 60.0027 | 114.9606 | 8.4913
11.0056 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.0139 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.0222 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.0305 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.0389 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.0472 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.0555 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.0639 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.0722 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.0805 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.0889 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.0972 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.1055 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.1138 | 0.99 | 0.98997 | 59.989 | 114.9606 | 8.5605
11.1222 | 0.99 | 0.98971 | 59.9759 | 114.9606 | 8.6729
11.1305 | 0.99 | 0.98971 | 59.9759 | 114.9606 | 8.6729
11.1388 | 0.99 | 0.98971 | 59.9759 | 114.9606 | 8.6729
11.1472 | 0.99 | 0.98971 | 59.9759 | 114.9606 | 8.6729
11.1555 | 0.99 | 0.98971 | 59.9759 | 114.9606 | 8.6729
11.1638 | 0.99 | 0.98971 | 59.9759 | 114.9606 | 8.6729
11.1721 | 0.99 | 0.98982 | 59.9776 | 114.9558 | 8.6242
11.1805 | 0.99 | 0.98982 | 59.9776 | 114.951 | 8.6242
11.1888 | 0.99 | 0.99007 | 60.0052 | 114.9622 | 8.5193
11.1971 | 0.99 | 0.99007 | 60.0052 | 114.9734 | 8.5193
11.2055 | 0.99 | 0.99007 | 60.0052 | 114.9734 | 8.5193
11.2138 | 0.99 | 0.99007 | 60.0052 | 114.9734 | 8.5193
11.2221 | 0.99 | 0.99007 | 60.0052 | 114.9734 | 8.5193
11.2305 | 0.99 | 0.99007 | 60.0052 | 114.9734 | 8.5193
11.2388 | 0.99 | 0.99007 | 60.0052 | 114.9734 | 8.5193
11.2471 | 0.99 | 0.99007 | 60.0052 | 114.9734 | 8.5193
11.2554 | 0.99 | 0.99007 | 60.0052 | 114.9734 | 8.5193
11.2638 | 0.99 | 0.99007 | 60.0052 | 114.9734 | 8.5193
11.2721 | 0.99 | 0.99007 | 60.0052 | 114.9734 | 8.5193
11.2804 | 0.99 | 0.99007 | 60.0052 | 114.9734 | 8.5193
11.2888 | 0.99 | 0.99007 | 60.0053 | 114.9734 | 8.5193
11.2971 | 0.99 | 0.99007 | 60.0053 | 114.9734 | 8.5193
11.3054 | 0.99 | 0.99007 | 60.0053 | 114.9734 | 8.5193
11.3138 | 0.99 | 0.99007 | 60.0053 | 114.9734 | 8.5193
11.3221 | 0.99 | 0.99007 | 60.0053 | 114.9734 | 8.5193
11.3304 | 0.99 | 0.99007 | 60.0053 | 114.9734 | 8.5193
11.3387 | 0.99 | 0.98984 | 59.9923 | 114.9734 | 8.6156
11.3471 | 0.99 | 0.98984 | 59.9923 | 114.9734 | 8.6156
11.3554 | 0.99 | 0.98984 | 59.9923 | 114.9734 | 8.6156
11.3637 | 0.99 | 0.98984 | 59.9923 | 114.9734 | 8.6156
11.3721 | 0.99 | 0.98996 | 60.0042 | 114.9782 | 8.5674
11.3804 | 0.99 | 0.98996 | 60.0042 | 114.983 | 8.5674
11.3887 | 0.99 | 0.98983 | 59.9894 | 114.9764 | 8.6226
11.3971 | 0.99 | 0.98983 | 59.9894 | 114.9698 | 8.6226
11.4054 | 0.99 | 0.98996 | 59.9934 | 114.9659 | 8.5648
11.4137 | 0.99 | 0.98996 | 59.9934 | 114.962 | 8.5648
11.4221 | 0.99 | 0.98996 | 59.9934 | 114.962 | 8.5648
11.4304 | 0.99 | 0.98996 | 59.9934 | 114.962 | 8.5648
11.4387 | 0.99 | 0.98996 | 59.9934 | 114.962 | 8.5648
11.447 | 0.99 | 0.98996 | 59.9934 | 114.962 | 8.5648
11.4554 | 0.99 | 0.98996 | 59.9934 | 114.962 | 8.5648
11.4637 | 0.99 | 0.98996 | 59.9934 | 114.962 | 8.5648
11.472 | 0.99 | 0.98996 | 59.9933 | 114.962 | 8.5647
11.4804 | 0.99 | 0.98996 | 59.9933 | 114.962 | 8.5647
11.4887 | 0.99 | 0.98996 | 59.9933 | 114.962 | 8.5647
11.497 | 0.99 | 0.98996 | 59.9933 | 114.962 | 8.5647
11.5054 | 0.99 | 0.98996 | 59.9933 | 114.962 | 8.5647
11.5137 | 0.99 | 0.98996 | 59.9933 | 114.962 | 8.5647
11.522 | 0.99 | 0.98996 | 59.9933 | 114.962 | 8.5647
11.5303 | 0.99 | 0.98996 | 59.9933 | 114.962 | 8.5647
11.5387 | 0.99 | 0.98987 | 59.9797 | 114.9575 | 8.6023
11.547 | 0.99 | 0.98987 | 59.9797 | 114.9529 | 8.6023
11.5553 | 0.99 | 0.98999 | 59.9906 | 114.9558 | 8.5506
11.5637 | 0.99 | 0.98999 | 59.9906 | 114.9586 | 8.5506
11.572 | 0.99 | 0.98999 | 59.9907 | 114.9586 | 8.5506
11.5803 | 0.99 | 0.98999 | 59.9907 | 114.9586 | 8.5506
11.5887 | 0.99 | 0.99014 | 60.0032 | 114.962 | 8.4886
11.597 | 0.99 | 0.99014 | 60.0032 | 114.9655 | 8.4886
11.6053 | 0.99 | 0.99014 | 60.0032 | 114.9655 | 8.4886
11.6136 | 0.99 | 0.99014 | 60.0032 | 114.9655 | 8.4886
11.622 | 0.99 | 0.99014 | 60.0032 | 114.9655 | 8.4886
11.6303 | 0.99 | 0.99014 | 60.0032 | 114.9655 | 8.4886
11.6386 | 0.99 | 0.99014 | 60.0032 | 114.9655 | 8.4886
11.647 | 0.99 | 0.99014 | 60.0032 | 114.9655 | 8.4886
11.6553 | 0.99 | 0.99025 | 60.0052 | 114.9611 | 8.4399
11.6636 | 0.99 | 0.99025 | 60.0052 | 114.9567 | 8.4399
11.672 | 0.99 | 0.99003 | 59.993 | 114.9567 | 8.5364
11.6803 | 0.99 | 0.99003 | 59.993 | 114.9567 | 8.5364
11.6886 | 0.99 | 0.99015 | 60.0033 | 114.959 | 8.4842
11.6969 | 0.99 | 0.99015 | 60.0033 | 114.9613 | 8.4842
11.7053 | 0.99 | 0.99015 | 60.0033 | 114.9613 | 8.4842
11.7136 | 0.99 | 0.99015 | 60.0033 | 114.9613 | 8.4842
11.7219 | 0.99 | 0.99015 | 60.0029 | 114.9613 | 8.4842
11.7303 | 0.99 | 0.99015 | 60.0029 | 114.9613 | 8.4842

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 24.998 | 1 | 1 | 114.9285 | 0.016 | 0 | 24.998 | 0.98925 | 0.989 | 115.279 | 3.687
0.5 | 24.993 | 1 | 1 | 114.895 | -0.017 | 0.5 | 25.011 | 0.98925 | 0.989 | 115.287 | 3.684
1 | 24.998 | 1 | 1 | 114.8835 | 0.027 | 1 | 24.993 | 0.98925 | 0.989 | 115.3228 | 3.706
1.5 | 24.997 | 1 | 1 | 114.8858 | 0.01 | 1.5 | 24.996 | 0.98925 | 0.989 | 115.2639 | 3.697
2 | 24.996 | 1 | 1 | 114.8944 | 0.012 | 2 | 25.014 | 0.98925 | 0.989 | 115.2559 | 3.696
2.5 | 25 | 1 | 1 | 114.9083 | -0.029 | 2.5 | 24.993 | 0.98925 | 0.989 | 115.2859 | 3.786
3 | 24.998 | 1 | 1 | 114.9014 | 0.008 | 3 | 24.991 | 0.98925 | 0.989 | 115.2195 | 3.708
3.5 | 25.001 | 1 | 1 | 114.8558 | 0.017 | 3.5 | 25.014 | 0.98925 | 0.989 | 115.2639 | 3.684
4 | 25 | 1 | 1 | 114.9504 | 0 | 4 | 25.003 | 0.98925 | 0.989 | 115.2472 | 3.702
4.5 | 24.997 | 1 | 1 | 114.947 | -0.002 | 4.5 | 24.987 | 0.98925 | 0.989 | 115.205 | 3.734
5 | 25.006 | 1 | 1 | 114.9504 | 0 | 5 | 25.022 | 0.98925 | 0.989 | 115.238 | 3.689
5.5 | 25.008 | 1 | 1 | 114.9031 | 0 | 5.5 | 24.989 | 0.98925 | 0.989 | 115.2605 | 3.67
6 | 25.002 | 1 | 1 | 114.8667 | 0.017 | 6 | 25.001 | 0.98925 | 0.989 | 115.2761 | 3.68
6.5 | 25.001 | 0.98925 | 1 | 114.8737 | 0.013 | 6.5 | 24.996 | 0.98925 | 0.989 | 115.2281 | 3.7
7 | 25.007 | 0.98925 | 1 | 114.9071 | -0.012 | 7 | 24.996 | 0.98925 | 0.989 | 115.272 | 3.707
7.5 | 24.928 | 0.98925 | 0.994 | 115.201 | 2.759 | 7.5 | 24.994 | 1 | 0.989 | 115.2518 | 3.656
8 | 24.957 | 0.98925 | 0.991 | 115.2339 | 3.464 | 8 | 25.076 | 1 | 0.999 | 114.9568 | 0.939
8.5 | 25.015 | 0.98925 | 0.99 | 115.2385 | 3.528 | 8.5 | 25.071 | 1 | 1 | 114.9291 | 0.24
9 | 24.984 | 0.98925 | 0.989 | 115.2068 | 3.704 | 9 | 25.021 | 1 | 1 | 114.8598 | 0.064
9.5 | 24.992 | 0.98925 | 0.989 | 115.2709 | 3.719 | 9.5 | 24.996 | 1 | 1 | 114.8719 | 0.048
10 | 25.015 | 0.98925 | 0.989 | 115.2345 | 3.698 | 10 | 24.989 | 1 | 1 | 114.8685 | 0.001
10.5 | 25.003 | 0.98925 | 0.989 | 115.2414 | 3.695 | 10.5 | 24.986 | 1 | 1 | 114.8604 | 0.04
11 | 25.006 | 0.98925 | 0.989 | 115.205 | 3.667 | 11 | 24.992 | 1 | 1 | 114.8558 | -0.013
11.5 | 24.981 | 0.98925 | 0.989 | 115.231 | 3.697 | 11.5 | 25.004 | 1 | 1 | 114.8702 | -0.052
12 | 25.02 | 0.98925 | 0.99 | 115.2126 | 3.634 | 12 | 24.987 | 1 | 1 | 114.8725 | 0
12.5 | 24.996 | 0.98925 | 0.989 | 115.2385 | 3.75 | 12.5 | 25.004 | 1 | 1 | 114.8633 | -0.013
13 | 24.99 | 0.98925 | 0.989 | 115.2322 | 3.724 | 13 | 24.999 | 1 | 1 | 114.8731 | -0.005
13.5 | 24.996 | 0.98925 | 0.989 | 115.2616 | 3.693 | 13.5 | 25.003 | 1 | 1 | 114.8228 | 0
14 | 25.017 | 0.98925 | 0.989 | 115.2818 | 3.682 | 14 | 24.992 | 1 | 1 | 114.8379 | -0.006
14.5 | 24.993 | 0.98925 | 0.989 | 115.2709 | 3.697 | 14.5 | 24.998 | 1 | 1 | 114.8107 | -0.013
15 | 24.993 | 0.98925 | 0.989 | 115.2674 | 3.697 | 15 | 25.001 | 1 | 1 | 114.8719 | -0.011
15.5 | 25.021 | 0.98925 | 0.989 | 115.2512 | 3.682 | 15.5 | 24.999 | 1 | 1 | 114.8142 | 0.015
16 | 24.981 | 0.98925 | 0.989 | 115.2455 | 3.692 | 16 | 25.006 | 1 | 1 | 114.8032 | -0.006
16.5 | 25.017 | 0.98925 | 0.989 | 115.2709 | 3.69 | 16.5 | 25 | 1 | 1 | 114.7888 | -0.002
17 | 24.991 | 0.98925 | 0.989 | 115.2541 | 3.699 | 17 | 25.004 | 1 | 1 | 114.8246 | -0.015
17.5 | 24.993 | 0.98925 | 0.989 | 115.2535 | 3.696 | 17.5 | 24.988 | 1 | 1 | 114.8125 | 0.011
18 | 25.02 | 0.98925 | 0.989 | 115.257 | 3.7 | 18 | 25.003 | 1 | 1 | 114.7905 | 0.019
18.5 | 24.997 | 0.98925 | 0.989 | 115.2668 | 3.703 | 18.5 | 25.006 | 1 | 1 | 114.7997 | 0.008
19 | 24.994 | 0.98925 | 0.989 | 115.2524 | 3.694 | 19 | 25.003 | 1 | 1 | 114.7761 | -0.02
19.5 | 24.99 | 0.98925 | 0.989 | 115.212 | 3.696 | 19.5 | 24.991 | 1 | 1 | 114.8338 | 0.013
20 | 25.019 | 0.98925 | 0.989 | 115.2564 | 3.696 | 20 | 25.009 | 1 | 1 | 114.8633 | 0.002
20.5 | 24.993 | 0.98925 | 0.989 | 115.2114 | 3.695 | 20.5 | 25.008 | 1 | 1 | 114.8731 | 0.009
21 | 24.995 | 0.98925 | 0.989 | 115.2362 | 3.701 | 21 | 24.997 | 1 | 1 | 114.8627 | 0.008
21.5 | 24.996 | 0.98925 | 0.989 | 115.2114 | 3.689 | 21.5 | 24.993 | 1 | 1 | 114.8661 | -0.025
22 | 25.019 | 0.98925 | 0.989 | 115.2408 | 3.7 | 22 | 25.007 | 1 | 1 | 114.9406 | -0.02
22.5 | 25.004 | 0.98925 | 0.989 | 115.2408 | 3.696 | 22.5 | 24.991 | 1 | 1 | 114.9043 | -0.01
23 | 24.986 | 0.98925 | 0.989 | 115.2611 | 3.694 | 23 | 25.006 | 1 | 1 | 114.8887 | 0.015
23.5 | 24.999 | 0.98925 | 0.989 | 115.2859 | 3.7 | 23.5 | 24.996 | 1 | 1 | 114.884 | 0.005
24 | 24.997 | 0.98925 | 0.989 | 115.2957 | 3.697 | 24 | 25.001 | 1 | 1 | 114.9268 | 0.004
24.5 | 25.021 | 0.98925 | 0.989 | 115.2726 | 3.696 | 24.5 | 24.991 | 1 | 1 | 114.9291 | 0.008
25 | 24.989 | 0.98925 | 0.989 | 115.2628 | 3.694 | 25 | 24.998 | 1 | 1 | 114.9123 | 0.009
25.5 | 24.994 | 0.98925 | 0.989 | 115.2847 | 3.691 | 25.5 | 24.998 | 1 | 1 | 114.8915 | 0.005
26 | 24.997 | 0.98925 | 0.989 | 115.2645 | 3.693 | 26 | 24.997 | 1 | 1 | 114.8829 | -0.005
26.5 | 25.021 | 0.98925 | 0.989 | 115.2691 | 3.707 | 26.5 | 25 | 1 | 1 | 114.9354 | 0.004
27 | 24.986 | 0.98925 | 0.989 | 115.2316 | 3.706 | 27 | 24.996 | 1 | 1 | 114.9314 | 0.057
27.5 | 24.995 | 0.98925 | 0.989 | 115.2305 | 3.695 | 27.5 | 25 | 1 | 1 | 114.9031 | -0.068
28 | 24.998 | 0.98925 | 0.989 | 115.2397 | 3.695 | 28 | 25.004 | 1 | 1 | 114.9325 | -0.014
28.5 | 24.999 | 0.98925 | 0.989 | 115.2686 | 3.689 | 28.5 | 24.999 | 1 | 1 | 114.9071 | -0.011
29 | 25.022 | 0.98925 | 0.989 | 115.2391 | 3.703 | 29 | 25 | 1 | 1 | 114.9412 | -0.004
29.5 | 24.985 | 0.98925 | 0.989 | 115.2916 | 3.7 | 29.5 | 24.999 | 1 | 1 | 114.9452 | -0.009
30 | 24.993 | 0.98925 | 0.989 | 115.2524 | 3.704 | 30 | 25.003 | 1 | 1 | 114.9354 | 0.017
30.5 | 24.98 | 0.98925 | 0.989 | 115.2628 | 3.69 | 30.5 | 25.002 | 1 | 1 | 114.9204 | -0.001
31 | 24.991 | 0.98925 | 0.989 | 115.2432 | 3.683 | 31 | 25 | 1 | 1 | 114.936 | -0.003
31.5 | 25.017 | 0.98925 | 0.989 | 115.246 | 3.681 | 31.5 | 25.002 | 1 | 1 | 114.9291 | 0.008
32 | 24.998 | 0.98925 | 0.989 | 115.2154 | 3.697 | 32 | 25.001 | 1 | 1 | 114.9164 | 0.004
32.5 | 24.993 | 0.98925 | 0.989 | 115.2328 | 3.685 | 32.5 | 25 | 1 | 1 | 114.8996 | -0.003
33 | 24.999 | 0.98925 | 0.989 | 115.2605 | 3.708 | 33 | 24.998 | 1 | 1 | 114.8609 | -0.003
33.5 | 25.003 | 0.98925 | 0.989 | 115.3015 | 3.745 | 33.5 | 25.002 | 1 | 1 | 114.906 | 0.002
34 | 25 | 0.98925 | 0.989 | 115.3211 | 3.669 | 34 | 24.998 | 1 | 1 | 114.8817 | -0.004
34.5 | 24.998 | 0.98925 | 0.989 | 115.3124 | 3.679 | 34.5 | 24.999 | 1 | 1 | 114.8737 | -0.011
35 | 24.994 | 0.98925 | 0.989 | 115.3378 | 3.677 | 35 | 25.003 | 1 | 1 | 114.854 | 0.022
35.5 | 25.015 | 0.98925 | 0.989 | 115.294 | 3.714 | 35.5 | 25.007 | 1 | 1 | 114.8898 | 0.003
36 | 24.994 | 0.98925 | 0.989 | 115.3159 | 3.682 | 36 | 24.987 | 1 | 1 | 114.9146 | 0.009
36.5 | 24.994 | 0.98925 | 0.989 | 115.3165 | 3.691 | 36.5 | 25 | 1 | 1 | 114.8748 | -0.004
37 | 25.022 | 0.98925 | 0.989 | 115.324 | 3.684 | 37 | 24.999 | 1 | 1 | 114.8327 | 0.004
[6 empty] | 37.5 | 25.004 | 1 | 1 | 114.8685 | 0
[6 empty] | 38 | 25.003 | 1 | 1 | 114.8482 | 0
[6 empty] | 38.5 | 24.998 | 1 | 1 | 114.8713 | 0.009
[6 empty] | 39 | 25.004 | 1 | 1 | 114.8581 | 0.007
[6 empty] | 39.5 | 24.995 | 1 | 1 | 114.8667 | -0.023
[6 empty] | 40 | 25.003 | 1 | 1 | 114.8661 | 0.001
[6 empty] | 40.5 | 25.009 | 1 | 1 | 114.8511 | -0.018
[6 empty] | 41 | 24.993 | 1 | 1 | 114.8598 | -0.011
[6 empty] | 41.5 | 24.991 | 1 | 1 | 114.8581 | -0.053
[6 empty] | 42 | 24.998 | 1 | 1 | 114.8823 | 0.029
[6 empty] | 42.5 | 25.002 | 1 | 1 | 114.9135 | 0.002
[6 empty] | 43 | 25.003 | 1 | 1 | 114.8511 | 0.012
[6 empty] | 43.5 | 24.997 | 1 | 1 | 114.8737 | 0.005
[6 empty] | 44 | 24.999 | 1 | 1 | 114.8927 | 0.005
[6 empty] | 44.5 | 25.003 | 1 | 1 | 114.9222 | 0.006
[6 empty] | 45 | 24.988 | 1 | 1 | 114.9008 | 0.003
[6 empty] | 45.5 | 24.994 | 1 | 1 | 114.8298 | -0.012
[6 empty] | 46 | 25.002 | 1 | 1 | 114.8263 | -0.012
[6 empty] | 46.5 | 25 | 1 | 1 | 114.9071 | -0.003
[6 empty] | 47 | 24.997 | 1 | 1 | 114.9296 | 0.002
[6 empty] | 47.5 | 25.004 | 1 | 1 | 114.8991 | 0.001
[6 empty] | 48 | 25.001 | 1 | 1 | 114.8944 | 0.001
[6 empty] | 48.5 | 25.003 | 1 | 1 | 114.906 | -0.006
[6 empty] | 49 | 25.004 | 1 | 1 | 114.9112 | -0.004
[6 empty] | 49.5 | 24.996 | 1 | 1 | 114.9031 | -0.015
[6 empty] | 50 | 24.996 | 1 | 1 | 114.8823 | 0.01
[6 empty] | 50.5 | 25.001 | 1 | 1 | 114.8633 | -0.012
[6 empty] | 51 | 25.002 | 1 | 1 | 114.8592 | 0.006
[6 empty] | 51.5 | 25.005 | 1 | 1 | 114.8835 | -0.009
[6 empty] | 52 | 24.997 | 1 | 1 | 114.8673 | -0.006
[6 empty] | 52.5 | 25.005 | 1 | 1 | 114.8396 | -0.009
[6 empty] | 53 | 24.997 | 1 | 1 | 114.8783 | 0.023
[6 empty] | 53.5 | 25 | 1 | 1 | 114.8754 | 0.008
[6 empty] | 54 | 25.002 | 1 | 1 | 114.8823 | -0.014
[6 empty] | 54.5 | 24.999 | 1 | 1 | 114.8529 | 0.016
[6 empty] | 55 | 24.998 | 1 | 1 | 114.8396 | -0.012

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)