## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | NA | Se aplico en la logica interna del control

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-07 13:17 | 60 | 60.02 | 1.98 | 1.98 | 17.9 | 60 | 60.02
Escalón dentro de BM | 2 | 2022-08-07 13:22 | 60 | 59.98 | 1.98 | 1.98 | 17.9 | 60.02 | 59.98
Escalón franja superior BM | 3 | 2022-08-07 13:25 | 60.04 | 60.06 | 13.9414 | 13.8228 | 17.9 | 60.04 | 60.06
Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-07 13:26 | 60.06 | 60.08 | 13.8228 | 13.7033 | 17.9 | 60.06 | 60.08
Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-07 13:27 | 59.96 | 59.94 | 14.0582 | 14.179 | 17.9 | 59.96 | 59.94
Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-07 13:28 | 59.94 | 59.92 | 14.179 | 14.32 | 17.9 | 59.94 | 59.92
[10 empty] | 0,03 Hz | Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Escalón dentro de BM 60 a 62,02
Timestamp | Potencia Activa de Frontera Comercial - PPC/PPC_1 - Potencia Activa de Frontera Comercial - PPC/PPC_1 | Setpoint de Activa [kW] - Setpoint de Lazo de Potencia Activa - PPC/PPC_1 | SEL_SE_FREC_TEST - ""
44780.5535 | 9.0068 | 9000 | 60
44780.5535 | 9.0068 | 9000 | 60
44780.5535 | 9.0068 | 9000 | 60
44780.5535 | 9.0037 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 9.0037 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 9.0037 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 9.0037 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 9.0037 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 8.9932 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 8.9932 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 8.9886 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 8.9886 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 8.9886 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 8.9886 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 8.9845 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 8.9845 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 8.9753 | 9000 | 60.02
44780.5535 | 8.9753 | 9000 | 60.02
44780.5536 | 8.9753 | 9000 | 60.02
44780.5536 | 9.0041 | 9000 | 60.02
44780.5536 | 9.0041 | 9000 | 60.02
44780.5536 | 9.0041 | 9000 | 60.02
Escalón dentro de BM 60,02 a 59,08
Timestamp | Potencia Activa de Frontera Comercial - PPC/PPC_1 - Potencia Activa de Frontera Comercial - PPC/PPC_1 | Setpoint de Activa [kW] - Setpoint de Lazo de Potencia Activa - PPC/PPC_1 | SEL_SE_FREC_TEST - ""
44780.5572 | 9.0055 | 9000 | 60.02
44780.5572 | 9.0034 | 9000 | 60.02
44780.5572 | 9.0034 | 9000 | 60.02
44780.5572 | 9.0034 | 9000 | 60.02
44780.5572 | 8.9981 | 9000 | 60.02
44780.5572 | 8.9981 | 9000 | 60.02
44780.5572 | 8.9924 | 9000 | 59.98
44780.5572 | 8.9924 | 9000 | 59.98
44780.5572 | 8.9924 | 9000 | 59.98
44780.5572 | 8.9924 | 9000 | 59.98
44780.5572 | 8.9901 | 9000 | 59.98
44780.5573 | 8.9901 | 9000 | 59.98
44780.5573 | 8.9949 | 9000 | 59.98
44780.5573 | 8.9949 | 9000 | 59.98
44780.5573 | 8.9949 | 9000 | 59.98
44780.5573 | 8.9945 | 9000 | 59.98
44780.5573 | 8.9945 | 9000 | 59.98
44780.5573 | 8.9935 | 9000 | 59.98
Escalón franja superior BM 60,4 a 60,6 Hz
Timestamp | Potencia Activa de Frontera Comercial - PPC/PPC_1 - Potencia Activa de Frontera Comercial - PPC/PPC_1 | Setpoint de Activa [kW] - Setpoint de Lazo de Potencia Activa - PPC/PPC_1 | SEL_SE_FREC_TEST - ""
44780.5588 | 8.9342 | 9000 | 60.04
44780.5588 | 8.931 | 9000 | 60.04
44780.5588 | 8.931 | 9000 | 60.04
44780.5588 | 8.9314 | 9000 | 60.04
44780.5588 | 8.9314 | 9000 | 60.04
44780.5589 | 8.9314 | 9000 | 60.04
44780.5589 | 8.9314 | 9000 | 60.04
44780.5589 | 8.9314 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.9314 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.9297 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.9297 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.9297 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.8786 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.8786 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.8786 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.8786 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.8292 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.8292 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.8074 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.8074 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.8003 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.8003 | 9000 | 60.06
44780.5589 | 8.8003 | 9000 | 60.06
44780.559 | 8.8003 | 9000 | 60.06
44780.559 | 8.8003 | 9000 | 60.06
44780.559 | 8.7999 | 9000 | 60.06
44780.559 | 8.7999 | 9000 | 60.06
44780.559 | 8.7991 | 9000 | 60.06
44780.559 | 8.7991 | 9000 | 60.06
44780.559 | 8.8004 | 9000 | 60.06
Escalón franja superior BM 60,6 a 60,8 Hz
Timestamp | Potencia Activa de Frontera Comercial - PPC/PPC_1 - Potencia Activa de Frontera Comercial - PPC/PPC_1 | Setpoint de Activa [kW] - Setpoint de Lazo de Potencia Activa - PPC/PPC_1 | SEL_SE_FREC_TEST - ""
44780.5594 | 8.8004 | 9000 | 60.06 | Gráfica frecuencia vs. Potencia | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
44780.5594 | 8.8004 | 9000 | 60.06
44780.5594 | 8.8004 | 9000 | 60.06
44780.5594 | 8.8004 | 9000 | 60.06
44780.5594 | 8.7979 | 9000 | 60.06
44780.5594 | 8.7979 | 9000 | 60.06
44780.5595 | 8.7969 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.7969 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.7969 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.7969 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.7969 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.7238 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.7238 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.7 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.7 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.6739 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.6739 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.6696 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.6696 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.6696 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.6696 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.6696 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.6715 | 9000 | 60.08
44780.5595 | 8.6715 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.6703 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.6703 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.6696 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.6696 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.6696 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.6696 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.6696 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.671 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.671 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.671 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.671 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.6691 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.6691 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.6708 | 9000 | 60.08
44780.5596 | 8.6708 | 9000 | 60.08
Escalón franja inferior BM 59,96 a 59,94 Hz
Timestamp | Potencia Activa de Frontera Comercial - PPC/PPC_1 - Potencia Activa de Frontera Comercial - PPC/PPC_1 | Setpoint de Activa [kW] - Setpoint de Lazo de Potencia Activa - PPC/PPC_1 | SEL_SE_FREC_TEST - ""
44780.5606 | 9.058 | 9000 | 59.96
44780.5606 | 9.058 | 9000 | 59.96
44780.5606 | 9.0588 | 9000 | 59.94
44780.5606 | 9.0588 | 9000 | 59.94
44780.5606 | 9.0588 | 9000 | 59.94
44780.5606 | 9.0588 | 9000 | 59.94
44780.5606 | 9.0588 | 9000 | 59.94
44780.5606 | 9.1112 | 9000 | 59.94
44780.5606 | 9.1112 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1546 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1546 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1799 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1799 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1799 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1799 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1799 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.189 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.189 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.189 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.2121 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.2121 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1909 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1909 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1909 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1909 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1908 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1908 | 9000 | 59.94
44780.5607 | 9.1867 | 9000 | 59.94
Escalón franja inferior BM 59,94 a 59,92 Hz
Timestamp | Potencia Activa de Frontera Comercial - PPC/PPC_1 - Potencia Activa de Frontera Comercial - PPC/PPC_1 | Setpoint de Activa [kW] - Setpoint de Lazo de Potencia Activa - PPC/PPC_1 | SEL_SE_FREC_TEST - ""
44780.5612 | 9.1872 | 9000 | 59.94
44780.5612 | 9.1872 | 9000 | 59.94
44780.5612 | 9.1872 | 9000 | 59.94
44780.5612 | 9.1872 | 9000 | 59.94
44780.5612 | 9.2123 | 9000 | 59.92
44780.5612 | 9.2123 | 9000 | 59.92
44780.5612 | 9.2111 | 9000 | 59.92
44780.5612 | 9.2111 | 9000 | 59.92
44780.5612 | 9.2111 | 9000 | 59.92
44780.5612 | 9.2111 | 9000 | 59.92
44780.5612 | 9.2111 | 9000 | 59.92
44780.5612 | 9.262 | 9000 | 59.92
44780.5612 | 9.262 | 9000 | 59.92
44780.5612 | 9.3123 | 9000 | 59.92
44780.5612 | 9.3123 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3123 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3123 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3171 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3171 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3171 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3421 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3421 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3421 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3421 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3421 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3421 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3421 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3421 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3447 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3447 | 9000 | 59.92
44780.5613 | 9.3447 | 9000 | 59.92