## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | NA | Se aplico en la logica interna del control

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-07-19 16:51 | 60 | 60.02 | 1.98 | 1.98 | 17.9 | 60 | 60.02
Escalón dentro de BM | 2 | 2022-07-19 16:51 | 60 | 59.98 | 1.98 | 1.98 | 17.9 | 60.02 | 59.98
Escalón franja superior BM | 3 | 19/07/2022 16:16:53 p. m. | 60.04 | 60.06 | 13.9414 | 13.8228 | 17.9 | 60.04 | 60.06
Escalón franja superior BM | 4 | 2022-07-19 16:17 | 60.06 | 60.08 | 13.8228 | 13.7033 | 17.9 | 60.06 | 60.08
Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-07-19 16:19 | 59.96 | 59.94 | 14.0582 | 14.179 | 17.9 | 59.96 | 59.94
Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-07-19 16:19 | 59.94 | 59.92 | 14.179 | 14.32 | 17.9 | 59.94 | 59.92
[10 empty] | 0,03 Hz | Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Escalón dentro de BM 60 a 62,02
Timestamp | V - Potencia activa - PPC/PPC_2 | V 2 - Setpoint Interno del Lazo - PPC/PPC_2 | V 3 - Frecuencia - PPC/PPC_2
44761.702 | 1.9829 | 14000 | 60
44761.702 | 1.9831 | 14000 | 60
44761.702 | 1.9831 | 14000 | 60
44761.702 | 1.9815 | 14000 | 60
44761.702 | 1.9815 | 14000 | 60
44761.702 | 1.9799 | 14000 | 60.02
44761.702 | 1.9798 | 14000 | 60.02
44761.702 | 1.9783 | 14000 | 60.02
Escalón dentro de BM 60,02 a 59,08
Timestamp | V - Potencia activa - PPC/PPC_2 | V 2 - Setpoint Interno del Lazo - PPC/PPC_2 | V 3 - Frecuencia - PPC/PPC_2
44761.702 | 1.9815 | 14000 | 60
44761.702 | 1.9799 | 14000 | 60.02
44761.702 | 1.9798 | 14000 | 60.02
44761.702 | 1.9783 | 14000 | 60.02
44761.702 | 1.9783 | 14000 | 59.98
44761.702 | 1.9783 | 14000 | 59.98
44761.702 | 1.9773 | 14000 | 59.98
44761.702 | 1.9772 | 14000 | 59.98
44761.7021 | 1.9734 | 14000 | 59.98
44761.7021 | 1.9739 | 14000 | 59.98
44761.7021 | 1.974 | 14000 | 59.98
44761.7021 | 1.9702 | 14000 | 59.98
44761.7021 | 1.9698 | 14000 | 59.98
44761.7021 | 1.9698 | 14000 | 59.98
44761.7021 | 1.9664 | 14000 | 59.98
44761.7021 | 1.9648 | 14000 | 59.98
44761.7021 | 1.9679 | 14000 | 59.98
44761.7021 | 1.9685 | 14000 | 59.98
Escalón franja superior BM 60,4 a 60,6 Hz
Timestamp | V - Potencia activa - PPC/PPC_2 | V 2 - Setpoint Interno del Lazo - PPC/PPC_2 | V 3 - Frecuencia - PPC/PPC_2
44761.6783 | 13.9415 | 13940.3438 | 60.04
44761.6783 | 13.9447 | 13940.3438 | 60.04
44761.6784 | 13.9374 | 13940.3438 | 60.04
44761.6784 | 13.9373 | 13940.3438 | 60.04
44761.6784 | 13.9373 | 13940.3438 | 60.04
44761.6784 | 13.9316 | 13940.3438 | 60.04
44761.6784 | 13.9392 | 13940.3438 | 60.04
44761.6784 | 13.9419 | 13940.3438 | 60.04
44761.6784 | 13.9471 | 13821 | 60.06
44761.6784 | 13.9259 | 13821 | 60.06
44761.6784 | 13.9208 | 13821 | 60.06
44761.6784 | 13.9208 | 13821 | 60.06
44761.6784 | 13.8943 | 13821 | 60.06
44761.6784 | 13.8904 | 13821 | 60.06
44761.6784 | 13.877 | 13821 | 60.06
44761.6785 | 13.877 | 13821 | 60.06
44761.6785 | 13.877 | 13821 | 60.06
44761.6785 | 13.8552 | 13821 | 60.06
44761.6785 | 13.8294 | 13821 | 60.06
44761.6785 | 13.8294 | 13821 | 60.06
44761.6785 | 13.8294 | 13821 | 60.06
44761.6785 | 13.8228 | 13821 | 60.06
44761.6785 | 13.8249 | 13821 | 60.06
44761.6785 | 13.8256 | 13821 | 60.06
44761.6785 | 13.8249 | 13821 | 60.06
44761.6785 | 13.8252 | 13821 | 60.06
44761.6785 | 13.8252 | 13821 | 60.06
44761.6786 | 13.8252 | 13821 | 60.06
44761.6786 | 13.8252 | 13821 | 60.06
44761.6786 | 13.8252 | 13821 | 60.06
Escalón franja superior BM 60,6 a 60,8 Hz
Timestamp | V - Potencia activa - PPC/PPC_2 | V 2 - Setpoint Interno del Lazo - PPC/PPC_2 | V 3 - Frecuencia - PPC/PPC_2
44761.6785 | 13.8252 | 13821 | 60.06 | Gráfica frecuencia vs. Potencia | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
44761.6785 | 13.8252 | 13821 | 60.06
44761.6786 | 13.8252 | 13821 | 60.06
44761.6786 | 13.8252 | 13821 | 60.06
44761.6786 | 13.8252 | 13821 | 60.06
44761.6786 | 13.8225 | 13701.6562 | 60.08
44761.6786 | 13.8222 | 13701.6562 | 60.08
44761.6786 | 13.8222 | 13701.6562 | 60.08
44761.6786 | 13.7829 | 13701.6562 | 60.08
44761.6786 | 13.7829 | 13701.6562 | 60.08
44761.6786 | 13.7611 | 13701.6562 | 60.08
44761.6786 | 13.7524 | 13701.6562 | 60.08
44761.6786 | 13.729 | 13701.6562 | 60.08
44761.6786 | 13.7198 | 13701.6562 | 60.08
44761.6786 | 13.7172 | 13701.6562 | 60.08
44761.6787 | 13.7172 | 13701.6562 | 60.08
44761.6787 | 13.7068 | 13701.6562 | 60.08
44761.6787 | 13.7049 | 13701.6562 | 60.08
44761.6787 | 13.7033 | 13701.6562 | 60.08
44761.6787 | 13.7032 | 13701.6562 | 60.08
44761.6787 | 13.7031 | 13701.6562 | 60.08
44761.6787 | 13.7031 | 13701.6562 | 60.08
44761.6787 | 13.7009 | 13701.6562 | 60.08
44761.6787 | 13.7009 | 13701.6562 | 60.08
44761.6787 | 13.7013 | 13701.6562 | 60.08
44761.6787 | 13.6996 | 13701.6562 | 60.08
44761.6787 | 13.6996 | 13701.6562 | 60.08
44761.6788 | 13.6996 | 13701.6562 | 60.08
44761.6788 | 13.699 | 13701.6562 | 60.08
44761.6788 | 13.6998 | 13701.6562 | 60.08
44761.6788 | 13.7001 | 13701.6562 | 60.08
44761.6788 | 13.7004 | 13701.6562 | 60.08
44761.6788 | 13.7004 | 13701.6562 | 60.08
44761.6788 | 13.7004 | 13701.6562 | 60.08
44761.6788 | 13.6975 | 13701.6562 | 60.08
44761.6788 | 13.6974 | 13701.6562 | 60.08
44761.6788 | 13.6974 | 13701.6562 | 60.08
44761.6788 | 13.699 | 13701.6562 | 60.08
44761.6788 | 13.6984 | 13701.6562 | 60.08
Escalón franja inferior BM 59,96 a 59,94 Hz
Timestamp | V - Potencia activa - PPC/PPC_2 | V 2 - Setpoint Interno del Lazo - PPC/PPC_2 | V 3 - Frecuencia - PPC/PPC_2
44761.6795 | 14.0592 | 14059.6875 | 59.96
44761.6795 | 14.0595 | 14059.6875 | 59.96
44761.6796 | 14.0595 | 14059.6875 | 59.96
44761.6796 | 14.0579 | 14059.6875 | 59.96
44761.6796 | 14.0577 | 14059.6875 | 59.96
44761.6796 | 14.0602 | 14059.6875 | 59.96
44761.6796 | 14.0578 | 14059.6875 | 59.96
44761.6796 | 14.0577 | 14059.6875 | 59.96
44761.6796 | 14.0727 | 14179.0312 | 59.94
44761.6796 | 14.0904 | 14179.0312 | 59.94
44761.6796 | 14.0904 | 14179.0312 | 59.94
44761.6796 | 14.0904 | 14179.0312 | 59.94
44761.6796 | 14.1025 | 14179.0312 | 59.94
44761.6796 | 14.1302 | 14179.0312 | 59.94
44761.6796 | 14.138 | 14179.0312 | 59.94
44761.6797 | 14.138 | 14179.0312 | 59.94
44761.6797 | 14.1402 | 14179.0312 | 59.94
44761.6797 | 14.1406 | 14179.0312 | 59.94
44761.6797 | 14.16 | 14179.0312 | 59.94
44761.6797 | 14.1657 | 14179.0312 | 59.94
44761.6797 | 14.1662 | 14179.0312 | 59.94
44761.6797 | 14.1772 | 14179.0312 | 59.94
44761.6797 | 14.1772 | 14179.0312 | 59.94
44761.6797 | 14.1772 | 14179.0312 | 59.94
44761.6797 | 14.1752 | 14179.0312 | 59.94
44761.6797 | 14.1747 | 14179.0312 | 59.94
44761.6797 | 14.1747 | 14179.0312 | 59.94
44761.6798 | 14.1747 | 14179.0312 | 59.94
Escalón franja inferior BM 59,94 a 59,92 Hz
Timestamp | V - Potencia activa - PPC/PPC_2 | V 2 - Setpoint Interno del Lazo - PPC/PPC_2 | V 3 - Frecuencia - PPC/PPC_2
44761.6799 | 14.1731 | 14179.0312 | 59.94
44761.6799 | 14.1724 | 14179.0312 | 59.94
44761.6799 | 14.1724 | 14179.0312 | 59.94
44761.6799 | 14.1724 | 14179.0312 | 59.94
44761.6799 | 14.1866 | 14179.0312 | 59.94
44761.6799 | 14.1866 | 14179.0312 | 59.94
44761.6799 | 14.1866 | 14179.0312 | 59.94
44761.6799 | 14.1866 | 14179.0312 | 59.94
44761.6799 | 14.1854 | 14179.0312 | 59.94
44761.68 | 14.1852 | 14179.0312 | 59.94
44761.68 | 14.1852 | 14179.0312 | 59.94
44761.68 | 14.1852 | 14293.3776 | 59.92
44761.68 | 14.1852 | 14298.375 | 59.92
44761.68 | 14.1709 | 14298.375 | 59.92
44761.68 | 14.1709 | 14298.375 | 59.92
44761.68 | 14.1709 | 14298.375 | 59.92
44761.68 | 14.1709 | 14298.375 | 59.92
44761.68 | 14.1709 | 14298.375 | 59.92
44761.68 | 14.2257 | 14298.375 | 59.92
44761.68 | 14.2413 | 14298.375 | 59.92
44761.68 | 14.2413 | 14298.375 | 59.92
44761.68 | 14.2939 | 14298.375 | 59.92
44761.6801 | 14.3036 | 14298.375 | 59.92
44761.6801 | 14.32 | 14298.375 | 59.92
44761.6801 | 14.3187 | 14298.375 | 59.92
44761.6801 | 14.3185 | 14298.375 | 59.92
44761.6801 | 14.3185 | 14298.375 | 59.92
44761.6801 | 14.326 | 14298.375 | 59.92
44761.6801 | 14.3264 | 14298.375 | 59.92
44761.6801 | 14.3227 | 14298.375 | 59.92
44761.6801 | 14.315 | 14298.375 | 59.92
44761.6801 | 14.315 | 14298.375 | 59.92
44761.6801 | 14.315 | 14298.375 | 59.92
44761.6801 | 14.3057 | 14298.375 | 59.92
44761.6802 | 14.3012 | 14298.375 | 59.92
44761.6802 | 14.2997 | 14298.375 | 59.92
44761.6802 | 14.3001 | 14298.375 | 59.92
44761.6802 | 14.3001 | 14298.375 | 59.92