## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | 1A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón dentro de BM | 1 | 43810.6127 | 60 | 60.01 | 1.209 | 1.209 | 1.23 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 43810.6129 | 60.01 | 60.02 | 1.198 | 1.209 | 1.23 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 3 | 43810.6132 | 60.02 | 60.03 | 1.209 | 1.209 | 1.23 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 43810.6136 | 60.03 | 60.04 | 1.209 | 1.185 | 1.23 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 5 | 43810.6139 | 60.04 | 60.05 | 1.185 | 1.174 | 1.23 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 6 | 43810.6143 | 60.05 | 60.06 | 1.174 | 1.162 | 1.23 | 60.05 | 60.06
Escalón dentro de BM | 1 | 43810.6229 | 60 | 59.99 | 0.639 | 0.639 | 0.64 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 2 | 43810.6233 | 59.99 | 59.98 | 0.639 | 0.639 | 0.64 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 3 | 43810.6236 | 59.98 | 59.97 | 0.639 | 0.639 | 0.64 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 4 | 43810.624 | 59.97 | 59.96 | 0.639 | 0.651 | 0.64 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 5 | 43810.6243 | 59.96 | 59.94 | 0.651 | 0.674 | 0.64 | 59.96 | 59.94
[10 empty] | 30 m Hz | Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo |  | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Sobrefrecuencia |  |  | Subfrecuencia
Time | Potencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Time | Potencia [MW] | Frecuencia [Hz]
2019-12-11 14:42 | 1.1976 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.1976 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.1976 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.1976 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.1976 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.1976 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.1976 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.65112 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.1976 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.65112 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.65112 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.1976 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.65112 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.65112 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.186 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.1976 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.186 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.1976 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.186 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.186 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.62787 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:42 | 1.2092 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.01 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.02 | 2019-12-11 14:57 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.99
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.02 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.62787 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.65112 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.98
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.65112 | 59.97
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.65112 | 59.97
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.65112 | 59.97
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.65112 | 59.97
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:43 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:43 | 1.1976 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.2092 | 60.03 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.2092 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.186 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.186 | 60.04 | 2019-12-11 14:58 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.6395 | 59.97
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.6395 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.186 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.186 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.186 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.186 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.66275 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1627 | 60.04 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1627 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.96
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.65112 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:44 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1743 | 60.05 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1743 | 60.06 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1743 | 60.06 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 14:59 | 0.67438 | 59.94
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.67438 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.67438 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60.06 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1627 | 60 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1976 | 60 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1976 | 60 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.2092 | 60 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.186 | 60 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.186 | 60 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.186 | 60 | 2019-12-11 15:00 | 0.6395 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.186 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.186 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.186 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.186 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1976 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.186 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.186 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.1976 | 60
2019-12-11 14:45 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.1976 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.1976 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.1976 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.1976 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.1976 | 60
2019-12-11 14:46 | 1.2092 | 60