## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | 1A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón dentro de BM | 1 | 2:05 | 60 | 60.01 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 2:06 | 60.01 | 60.02 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 3 | 2:06 | 60.02 | 60.03 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 2:07 | 60.03 | 60.04 | 1.23 | 1.2 | 1.23 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 5 | 2:07 | 60.04 | 60.05 | 1.2 | 1.18 | 1.23 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 6 | 2:08 | 60.05 | 60.06 | 1.18 | 1.17 | 1.23 | 60.05 | 60.06
|  | 2:08 | 60.06 | 60 | 1.17 | 1.22 | 1.23 | 60.06 | 60
Escalón dentro de BM | 1 | 1:43 | 60 | 59.99 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 2 | 1:44 | 59.99 | 59.98 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 3 | 1:44 | 59.98 | 59.97 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 4 | 1:45 | 59.97 | 59.96 | 0.81 | 0.825 | 0.81 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 5 | 1:46 | 59.96 | 59.96 | 0.825 | 0.837 | 0.81 | 59.96 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 6 | 1:46 | 59.96 | 59.94 | 0.837 | 0.848 | 0.81 | 59.96 | 59.94
|  | 1:47 | 59.94 | 60 | 0.848 | 0.81 | 0.81 | 59.94 | 60
[10 empty] | 30 m Hz | Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo |  | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Sobrefrecuencia |  |  | Subfrecuencia
Time | Potencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Time | Potencia [MW] | Frecuencia [Hz]
43810.5701 | 0.8139 | 60 | 43810.5847 | 0.26743 | 60
43810.5702 | 0.8139 | 60 | 43810.5847 | 0.27905 | 60
43810.5702 | 0.8139 | 60 | 43810.5847 | 0.27905 | 60
43810.5702 | 0.8139 | 60 | 43810.5848 | 0.30231 | 60
43810.5702 | 0.82553 | 60 | 43810.5848 | 0.31393 | 60
43810.5702 | 0.82553 | 60 | 43810.5848 | 0.31393 | 60
43810.5702 | 0.8139 | 60 | 43810.5848 | 0.32556 | 60
43810.5702 | 0.8139 | 60 | 43810.5848 | 0.33719 | 60
43810.5702 | 0.8139 | 60 | 43810.5848 | 0.34882 | 60
43810.5702 | 0.8139 | 60 | 43810.5848 | 0.36044 | 60
43810.5703 | 0.8139 | 60 | 43810.5848 | 0.36044 | 60
43810.5703 | 0.8139 | 60 | 43810.5848 | 0.37207 | 60
43810.5703 | 0.8139 | 60 | 43810.5849 | 0.3837 | 60
43810.5703 | 0.8139 | 60 | 43810.5849 | 0.39532 | 60
43810.5703 | 0.8139 | 60 | 43810.5849 | 0.39532 | 60
43810.5703 | 0.8139 | 60 | 43810.5849 | 0.40695 | 60
43810.5703 | 0.8139 | 60 | 43810.5849 | 0.41858 | 60
43810.5703 | 0.8139 | 60 | 43810.5849 | 0.43021 | 60
43810.5703 | 0.8139 | 60 | 43810.5849 | 0.44183 | 60
43810.5704 | 0.8139 | 60 | 43810.5849 | 0.44183 | 60
43810.5704 | 0.8139 | 60 | 43810.585 | 0.46509 | 60
43810.5704 | 0.8139 | 60 | 43810.585 | 0.47671 | 60
43810.5704 | 0.8139 | 60 | 43810.585 | 0.47671 | 60
43810.5704 | 0.8139 | 60 | 43810.585 | 0.49997 | 60
43810.5704 | 0.8139 | 60 | 43810.585 | 0.49997 | 60
43810.5704 | 0.8139 | 60 | 43810.585 | 0.5116 | 60
43810.5704 | 0.8139 | 60 | 43810.585 | 0.52322 | 60
43810.5705 | 0.8139 | 60 | 43810.585 | 0.53485 | 60
43810.5705 | 0.8139 | 60 | 43810.585 | 0.53485 | 60
43810.5705 | 0.8139 | 60 | 43810.5851 | 0.55811 | 60
43810.5705 | 0.8139 | 60 | 43810.5851 | 0.56973 | 60
43810.5705 | 0.8139 | 60 | 43810.5851 | 0.56973 | 60
43810.5705 | 0.8139 | 60 | 43810.5851 | 0.58136 | 60
43810.5705 | 0.8139 | 60 | 43810.5851 | 0.58136 | 60
43810.5705 | 0.8139 | 60 | 43810.5851 | 0.59299 | 60
43810.5705 | 0.8139 | 60 | 43810.5851 | 0.60461 | 60
43810.5706 | 0.8139 | 60 | 43810.5851 | 0.61624 | 60
43810.5706 | 0.8139 | 60 | 43810.5852 | 0.62787 | 60
43810.5706 | 0.8139 | 60 | 43810.5852 | 0.6395 | 60
43810.5706 | 0.8139 | 60 | 43810.5852 | 0.6395 | 60
43810.5706 | 0.8139 | 60 | 43810.5852 | 0.65112 | 60
43810.5706 | 0.8139 | 60 | 43810.5852 | 0.66275 | 60
43810.5706 | 0.8139 | 60 | 43810.5852 | 0.67438 | 60
43810.5706 | 0.8139 | 60 | 43810.5852 | 0.686 | 60
43810.5706 | 0.8139 | 60 | 43810.5852 | 0.69763 | 60
43810.5707 | 0.8139 | 60 | 43810.5852 | 0.69763 | 60
43810.5707 | 0.8139 | 60 | 43810.5853 | 0.70926 | 60
43810.5707 | 0.8139 | 60 | 43810.5853 | 0.72089 | 60
43810.5707 | 0.80228 | 60 | 43810.5853 | 0.73251 | 60
43810.5707 | 0.8139 | 60 | 43810.5853 | 0.74414 | 60
43810.5707 | 0.8139 | 60 | 43810.5853 | 0.75577 | 60
43810.5707 | 0.8139 | 60 | 43810.5853 | 0.75577 | 60
43810.5707 | 0.8139 | 60 | 43810.5853 | 0.7674 | 60
43810.5708 | 0.8139 | 60 | 43810.5853 | 0.79065 | 60
43810.5708 | 0.8139 | 60 | 43810.5853 | 0.79065 | 60
43810.5708 | 0.8139 | 60 | 43810.5854 | 0.80228 | 60
43810.5708 | 0.8139 | 60 | 43810.5854 | 0.80228 | 60
43810.5708 | 0.8139 | 60 | 43810.5854 | 0.8139 | 60
43810.5708 | 0.8139 | 60 | 43810.5854 | 0.82553 | 60
43810.5708 | 0.8139 | 60 | 43810.5854 | 0.83716 | 60
43810.5708 | 0.8139 | 60 | 43810.5854 | 0.84879 | 60
43810.5708 | 0.8139 | 60 | 43810.5854 | 0.86041 | 60
43810.5709 | 0.8139 | 60 | 43810.5854 | 0.86041 | 60
43810.5709 | 0.8139 | 60 | 43810.5855 | 0.87204 | 60
43810.5709 | 0.8139 | 60 | 43810.5855 | 0.89529 | 60
43810.5709 | 0.8139 | 60 | 43810.5855 | 0.88367 | 60
43810.5709 | 0.8139 | 60 | 43810.5855 | 0.89529 | 60
43810.5709 | 0.8139 | 60 | 43810.5855 | 0.90692 | 60
43810.5709 | 0.8139 | 60 | 43810.5855 | 0.91855 | 60
43810.5709 | 0.8139 | 60 | 43810.5855 | 0.9418 | 60
43810.5709 | 0.8139 | 60 | 43810.5855 | 0.9418 | 60
43810.571 | 0.8139 | 60 | 43810.5855 | 0.95343 | 60
43810.571 | 0.8139 | 60 | 43810.5856 | 0.96506 | 60
43810.571 | 0.8139 | 60 | 43810.5856 | 0.96506 | 60
43810.571 | 0.8139 | 60 | 43810.5856 | 0.97669 | 60
43810.571 | 0.8139 | 60 | 43810.5856 | 0.98831 | 60
43810.571 | 0.8139 | 60 | 43810.5856 | 0.99994 | 60
43810.571 | 0.8139 | 60 | 43810.5856 | 0.99994 | 60
43810.571 | 0.8139 | 60 | 43810.5856 | 1.0232 | 60
43810.5711 | 0.8139 | 60 | 43810.5856 | 1.0232 | 60
43810.5711 | 0.8139 | 60 | 43810.5856 | 1.0348 | 60
43810.5711 | 0.8139 | 60 | 43810.5857 | 1.0464 | 60
43810.5711 | 0.8139 | 60 | 43810.5857 | 1.0464 | 60
43810.5711 | 0.8139 | 60 | 43810.5857 | 1.0581 | 60
43810.5711 | 0.8139 | 60 | 43810.5857 | 1.0697 | 60
43810.5711 | 0.8139 | 60 | 43810.5857 | 1.0813 | 60
43810.5711 | 0.8139 | 60 | 43810.5857 | 1.0813 | 60
43810.5711 | 0.8139 | 60 | 43810.5857 | 1.1046 | 60
43810.5712 | 0.8139 | 60 | 43810.5857 | 1.1046 | 60
43810.5712 | 0.8139 | 60 | 43810.5858 | 1.1162 | 60
43810.5712 | 0.8139 | 60 | 43810.5858 | 1.1278 | 60
43810.5712 | 0.8139 | 60 | 43810.5858 | 1.1278 | 60
43810.5712 | 0.8139 | 60 | 43810.5858 | 1.1511 | 60
43810.5712 | 0.8139 | 60 | 43810.5858 | 1.1627 | 60
43810.5712 | 0.8139 | 60 | 43810.5858 | 1.1627 | 60
43810.5712 | 0.8139 | 60 | 43810.5858 | 1.1743 | 60
43810.5713 | 0.8139 | 60 | 43810.5858 | 1.186 | 60
43810.5713 | 0.8139 | 60 | 43810.5858 | 1.1976 | 60
43810.5713 | 0.8139 | 60 | 43810.5859 | 1.2092 | 60
43810.5713 | 0.8139 | 60 | 43810.5859 | 1.2209 | 60
43810.5713 | 0.8139 | 60 | 43810.5859 | 1.2209 | 60
43810.5713 | 0.8139 | 60 | 43810.5859 | 1.2092 | 60
43810.5713 | 0.8139 | 60 | 43810.5859 | 1.2092 | 60
43810.5713 | 0.8139 | 60 | 43810.5859 | 1.2209 | 60
43810.5713 | 0.8139 | 60 | 43810.5859 | 1.2092 | 60
43810.5714 | 0.8139 | 60 | 43810.5859 | 1.2092 | 60
43810.5714 | 0.8139 | 60 | 43810.5859 | 1.2209 | 60
43810.5714 | 0.8139 | 60 | 43810.586 | 1.2209 | 60
43810.5714 | 0.8139 | 60 | 43810.586 | 1.2209 | 60
43810.5714 | 0.8139 | 60 | 43810.586 | 1.2209 | 60
43810.5714 | 0.8139 | 60 | 43810.586 | 1.2092 | 60
43810.5714 | 0.8139 | 60 | 43810.586 | 1.2209 | 60
43810.5714 | 0.8139 | 60 | 43810.586 | 1.2209 | 60
43810.5714 | 0.8139 | 60 | 43810.586 | 1.2209 | 60
43810.5715 | 0.8139 | 60 | 43810.586 | 1.2092 | 60
43810.5715 | 0.8139 | 60 | 43810.5861 | 1.2209 | 60
43810.5715 | 0.8139 | 60 | 43810.5861 | 1.2209 | 60
43810.5715 | 0.8139 | 60 | 43810.5861 | 1.2209 | 60
43810.5715 | 0.8139 | 60 | 43810.5861 | 1.2092 | 60
43810.5715 | 0.8139 | 60 | 43810.5861 | 1.2209 | 60
43810.5715 | 0.8139 | 60 | 43810.5861 | 1.2209 | 60
43810.5715 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5861 | 1.2209 | 60
43810.5716 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5861 | 1.2209 | 60
43810.5716 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5861 | 1.2209 | 60
43810.5716 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5862 | 1.2325 | 60
43810.5716 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5862 | 1.2209 | 60
43810.5716 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5862 | 1.2209 | 60
43810.5716 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5862 | 1.2209 | 60
43810.5716 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5862 | 1.2209 | 60
43810.5716 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5862 | 1.2209 | 60
43810.5716 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5862 | 1.2209 | 60
43810.5717 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5862 | 1.2209 | 60
43810.5717 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5863 | 1.2209 | 60
43810.5717 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5863 | 1.2209 | 60
43810.5717 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5863 | 1.2209 | 60
43810.5717 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5863 | 1.2209 | 60
43810.5717 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5863 | 1.2209 | 60
43810.5717 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5863 | 1.2209 | 60
43810.5717 | 0.80228 | 59.99 | 43810.5863 | 1.2209 | 60
43810.5717 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5863 | 1.2209 | 60
43810.5718 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5863 | 1.2209 | 60
43810.5718 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5864 | 1.2209 | 60
43810.5718 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5864 | 1.2209 | 60
43810.5718 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5864 | 1.2209 | 60
43810.5718 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5864 | 1.2209 | 60
43810.5718 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5864 | 1.2209 | 60
43810.5718 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5864 | 1.2209 | 60
43810.5718 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5864 | 1.2209 | 60
43810.5719 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5864 | 1.2209 | 60
43810.5719 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5864 | 1.2209 | 60
43810.5719 | 0.8139 | 59.99 | 43810.5865 | 1.2209 | 60
43810.5719 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5865 | 1.2209 | 60
43810.5719 | 0.80228 | 59.98 | 43810.5865 | 1.2209 | 60
43810.5719 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5865 | 1.2209 | 60
43810.5719 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5865 | 1.2209 | 60
43810.5719 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5865 | 1.2325 | 60
43810.5719 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5865 | 1.2209 | 60
43810.572 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5865 | 1.2209 | 60
43810.572 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5866 | 1.2209 | 60
43810.572 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5866 | 1.2209 | 60
43810.572 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5866 | 1.2209 | 60
43810.572 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5866 | 1.2325 | 60
43810.572 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5866 | 1.2209 | 60
43810.572 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5866 | 1.2209 | 60
43810.572 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5866 | 1.2209 | 60
43810.572 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5866 | 1.2209 | 60
43810.5721 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5866 | 1.2209 | 60
43810.5721 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5867 | 1.2209 | 60
43810.5721 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5867 | 1.2209 | 60
43810.5721 | 0.82553 | 59.98 | 43810.5867 | 1.2209 | 60
43810.5721 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5867 | 1.2209 | 60
43810.5721 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5867 | 1.2209 | 60
43810.5721 | 0.82553 | 59.98 | 43810.5867 | 1.2209 | 60
43810.5721 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5867 | 1.2209 | 60
43810.5722 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5867 | 1.2209 | 60
43810.5722 | 0.82553 | 59.98 | 43810.5867 | 1.2209 | 60
43810.5722 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5868 | 1.2209 | 60
43810.5722 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5868 | 1.2209 | 60
43810.5722 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5868 | 1.2209 | 60
43810.5722 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5868 | 1.2209 | 60
43810.5722 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5868 | 1.2209 | 60
43810.5722 | 0.8139 | 59.98 | 43810.5868 | 1.2209 | 60
43810.5722 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5868 | 1.2209 | 60.01
43810.5723 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5868 | 1.2209 | 60.01
43810.5723 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5869 | 1.2209 | 60.01
43810.5723 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5869 | 1.2209 | 60.01
43810.5723 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5869 | 1.2325 | 60.01
43810.5723 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5869 | 1.2209 | 60.01
43810.5723 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5869 | 1.2325 | 60.01
43810.5723 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5869 | 1.2325 | 60.01
43810.5723 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5869 | 1.2325 | 60.01
43810.5723 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5869 | 1.2325 | 60.01
43810.5724 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5869 | 1.2325 | 60.01
43810.5724 | 0.8139 | 59.97 | 43810.587 | 1.2325 | 60.01
43810.5724 | 0.8139 | 59.97 | 43810.587 | 1.2325 | 60.01
43810.5724 | 0.8139 | 59.97 | 43810.587 | 1.2325 | 60.01
43810.5724 | 0.8139 | 59.97 | 43810.587 | 1.2209 | 60.01
43810.5724 | 0.8139 | 59.97 | 43810.587 | 1.2325 | 60.01
43810.5724 | 0.8139 | 59.97 | 43810.587 | 1.2325 | 60.01
43810.5724 | 0.8139 | 59.97 | 43810.587 | 1.2325 | 60.01
43810.5725 | 0.8139 | 59.97 | 43810.587 | 1.2325 | 60.01
43810.5725 | 0.8139 | 59.97 | 43810.587 | 1.2325 | 60.01
43810.5725 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5871 | 1.2325 | 60.01
43810.5725 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5871 | 1.2325 | 60.01
43810.5725 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5871 | 1.2325 | 60.01
43810.5725 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5871 | 1.2325 | 60.01
43810.5725 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5871 | 1.2325 | 60.01
43810.5725 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5871 | 1.2325 | 60.01
43810.5725 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5871 | 1.2325 | 60.01
43810.5726 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5871 | 1.2325 | 60.01
43810.5726 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5872 | 1.2325 | 60.01
43810.5726 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5872 | 1.2325 | 60.02
43810.5726 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5872 | 1.2325 | 60.02
43810.5726 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5872 | 1.2325 | 60.02
43810.5726 | 0.8139 | 59.97 | 43810.5872 | 1.2325 | 60.02
43810.5726 | 0.8139 | 59.96 | 43810.5872 | 1.2209 | 60.02
43810.5726 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5872 | 1.2325 | 60.02
43810.5727 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5872 | 1.2325 | 60.02
43810.5727 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5872 | 1.2325 | 60.02
43810.5727 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5873 | 1.2325 | 60.02
43810.5727 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5873 | 1.2325 | 60.02
43810.5727 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5873 | 1.2325 | 60.02
43810.5727 | 0.8139 | 59.96 | 43810.5873 | 1.2325 | 60.02
43810.5727 | 0.8139 | 59.96 | 43810.5873 | 1.2325 | 60.02
43810.5727 | 0.8139 | 59.96 | 43810.5873 | 1.2325 | 60.02
43810.5727 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5873 | 1.2325 | 60.02
43810.5728 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5873 | 1.2209 | 60.02
43810.5728 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5873 | 1.2325 | 60.02
43810.5728 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5874 | 1.2325 | 60.02
43810.5728 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5874 | 1.2325 | 60.02
43810.5728 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5874 | 1.2325 | 60.02
43810.5728 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5874 | 1.2325 | 60.02
43810.5728 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5874 | 1.2325 | 60.02
43810.5728 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5874 | 1.2325 | 60.02
43810.5728 | 0.8139 | 59.96 | 43810.5874 | 1.2325 | 60.02
43810.5729 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5874 | 1.2325 | 60.02
43810.5729 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5875 | 1.2325 | 60.02
43810.5729 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5875 | 1.2325 | 60.02
43810.5729 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5875 | 1.2325 | 60.02
43810.5729 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5875 | 1.2325 | 60.02
43810.5729 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5875 | 1.2325 | 60.02
43810.5729 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5875 | 1.2325 | 60.03
43810.5729 | 0.8139 | 59.96 | 43810.5875 | 1.2325 | 60.03
43810.573 | 0.8139 | 59.96 | 43810.5875 | 1.2325 | 60.03
43810.573 | 0.83716 | 59.96 | 43810.5875 | 1.2325 | 60.03
43810.573 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5876 | 1.2325 | 60.03
43810.573 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5876 | 1.2325 | 60.03
43810.573 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5876 | 1.2325 | 60.03
43810.573 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5876 | 1.2325 | 60.03
43810.573 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5876 | 1.2325 | 60.03
43810.573 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5876 | 1.2325 | 60.03
43810.573 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5876 | 1.2325 | 60.03
43810.5731 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5876 | 1.2325 | 60.03
43810.5731 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5877 | 1.2325 | 60.03
43810.5731 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5877 | 1.2325 | 60.03
43810.5731 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5877 | 1.2325 | 60.03
43810.5731 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5877 | 1.2325 | 60.03
43810.5731 | 0.83716 | 59.96 | 43810.5877 | 1.2325 | 60.03
43810.5731 | 0.83716 | 59.96 | 43810.5877 | 1.2325 | 60.03
43810.5731 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5877 | 1.2325 | 60.03
43810.5731 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5877 | 1.2325 | 60.03
43810.5732 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5877 | 1.2325 | 60.03
43810.5732 | 0.83716 | 59.96 | 43810.5878 | 1.2325 | 60.03
43810.5732 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5878 | 1.2325 | 60.03
43810.5732 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5878 | 1.2325 | 60.03
43810.5732 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5878 | 1.2325 | 60.03
43810.5732 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5878 | 1.2325 | 60.03
43810.5732 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5878 | 1.2209 | 60.03
43810.5732 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5878 | 1.2325 | 60.03
43810.5733 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5878 | 1.2325 | 60.03
43810.5733 | 0.82553 | 59.96 | 43810.5878 | 1.2325 | 60.03
43810.5733 | 0.82553 | 59.95 | 43810.5879 | 1.2325 | 60.03
43810.5733 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5879 | 1.2325 | 60.03
43810.5733 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5879 | 1.2325 | 60.04
43810.5733 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5879 | 1.2092 | 60.04
43810.5733 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5879 | 1.1976 | 60.04
43810.5733 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5879 | 1.2092 | 60.04
43810.5733 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5879 | 1.2092 | 60.04
43810.5734 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5879 | 1.2092 | 60.04
43810.5734 | 0.83716 | 59.95 | 43810.588 | 1.2092 | 60.04
43810.5734 | 0.83716 | 59.95 | 43810.588 | 1.2092 | 60.04
43810.5734 | 0.83716 | 59.95 | 43810.588 | 1.2092 | 60.04
43810.5734 | 0.83716 | 59.95 | 43810.588 | 1.1976 | 60.04
43810.5734 | 0.83716 | 59.95 | 43810.588 | 1.2092 | 60.04
43810.5734 | 0.83716 | 59.95 | 43810.588 | 1.2092 | 60.04
43810.5734 | 0.83716 | 59.95 | 43810.588 | 1.2092 | 60.04
43810.5734 | 0.83716 | 59.95 | 43810.588 | 1.1976 | 60.04
43810.5735 | 0.83716 | 59.95 | 43810.588 | 1.1976 | 60.04
43810.5735 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5881 | 1.1976 | 60.04
43810.5735 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5881 | 1.2092 | 60.04
43810.5735 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5881 | 1.2092 | 60.04
43810.5735 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5881 | 1.1976 | 60.04
43810.5735 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5881 | 1.1976 | 60.04
43810.5735 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5881 | 1.2092 | 60.04
43810.5735 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5881 | 1.1976 | 60.04
43810.5736 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5881 | 1.2092 | 60.04
43810.5736 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5881 | 1.2092 | 60.04
43810.5736 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5882 | 1.1976 | 60.04
43810.5736 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5882 | 1.2092 | 60.04
43810.5736 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5882 | 1.1976 | 60.04
43810.5736 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5882 | 1.1976 | 60.04
43810.5736 | 0.83716 | 59.95 | 43810.5882 | 1.1976 | 60.04
43810.5736 | 0.83716 | 59.94 | 43810.5882 | 1.1976 | 60.05
43810.5736 | 0.84879 | 59.94 | 43810.5882 | 1.186 | 60.05
43810.5737 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5882 | 1.186 | 60.05
43810.5737 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5883 | 1.186 | 60.05
43810.5737 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5883 | 1.186 | 60.05
43810.5737 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5883 | 1.186 | 60.05
43810.5737 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5883 | 1.186 | 60.05
43810.5737 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5883 | 1.186 | 60.05
43810.5737 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5883 | 1.186 | 60.05
43810.5737 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5883 | 1.186 | 60.05
43810.5738 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5883 | 1.186 | 60.05
43810.5738 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5883 | 1.186 | 60.05
43810.5738 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5884 | 1.186 | 60.05
43810.5738 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5884 | 1.186 | 60.05
43810.5738 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5884 | 1.186 | 60.05
43810.5738 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5884 | 1.186 | 60.05
43810.5738 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5884 | 1.186 | 60.05
43810.5738 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5884 | 1.186 | 60.05
43810.5738 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5884 | 1.186 | 60.05
43810.5739 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5884 | 1.186 | 60.05
43810.5739 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5884 | 1.186 | 60.05
43810.5739 | 0.84879 | 59.94 | 43810.5885 | 1.186 | 60.05
43810.5739 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5885 | 1.186 | 60.05
43810.5739 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5885 | 1.1976 | 60.05
43810.5739 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5885 | 1.186 | 60.05
43810.5739 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5885 | 1.186 | 60.05
43810.5739 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5885 | 1.186 | 60.05
43810.5739 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5885 | 1.186 | 60.05
43810.574 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5885 | 1.186 | 60.05
43810.574 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5886 | 1.186 | 60.05
43810.574 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5886 | 1.186 | 60.06
43810.574 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5886 | 1.1743 | 60.06
43810.574 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5886 | 1.1743 | 60.06
43810.574 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5886 | 1.1743 | 60.06
43810.574 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5886 | 1.1743 | 60.06
43810.574 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5886 | 1.1743 | 60.06
43810.5741 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5886 | 1.1743 | 60.06
43810.5741 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5886 | 1.1743 | 60.06
43810.5741 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5887 | 1.186 | 60.06
43810.5741 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5887 | 1.1743 | 60.06
43810.5741 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5887 | 1.186 | 60.06
43810.5741 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5887 | 1.1743 | 60.06
43810.5741 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5887 | 1.186 | 60.06
43810.5741 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5887 | 1.1743 | 60.06
43810.5741 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5887 | 1.1743 | 60.06
43810.5742 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5887 | 1.1743 | 60.06
43810.5742 | 0.84879 | 59.94 | 43810.5888 | 1.1743 | 60.06
43810.5742 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5888 | 1.1743 | 60.06
43810.5742 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5888 | 1.1743 | 60.06
43810.5742 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5888 | 1.1743 | 60.06
43810.5742 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5888 | 1.186 | 60.06
43810.5742 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5888 | 1.1743 | 60.06
43810.5742 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5888 | 1.1743 | 60.06
43810.5742 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5888 | 1.1743 | 60.06
43810.5743 | 0.86041 | 59.94 | 43810.5888 | 1.186 | 60.06
43810.5743 | 0.82553 | 59.94 | 43810.5889 | 1.1743 | 60.06
43810.5743 | 0.82553 | 60 | 43810.5889 | 1.1743 | 60.06
43810.5743 | 0.82553 | 60 | 43810.5889 | 1.1743 | 60.06
43810.5743 | 0.82553 | 60 | 43810.5889 | 1.1743 | 60.06
43810.5743 | 0.82553 | 60 | 43810.5889 | 1.1743 | 60.06
43810.5743 | 0.82553 | 60 | 43810.5889 | 1.186 | 60.06
43810.5743 | 0.82553 | 60 | 43810.5889 | 1.1743 | 60.06
43810.5744 | 0.82553 | 60 | 43810.5889 | 1.1743 | 60
43810.5744 | 0.82553 | 60 | 43810.5889 | 1.2092 | 60
43810.5744 | 0.82553 | 60 | 43810.589 | 1.2209 | 60
43810.5744 | 0.82553 | 60 | 43810.589 | 1.2209 | 60
43810.5744 | 0.82553 | 60 | 43810.589 | 1.2209 | 60
43810.5744 | 0.82553 | 60 | 43810.589 | 1.2209 | 60
43810.5744 | 0.82553 | 60 | 43810.589 | 1.2209 | 60
43810.5744 | 0.82553 | 60 | 43810.589 | 1.2209 | 60
43810.5744 | 0.82553 | 60 | 43810.589 | 1.2209 | 60
43810.5745 | 0.82553 | 60 | 43810.589 | 1.2209 | 60
43810.5745 | 0.82553 | 60 | 43810.5891 | 1.2209 | 60
43810.5745 | 0.82553 | 60 | 43810.5891 | 1.2209 | 60
43810.5745 | 0.82553 | 60 | 43810.5891 | 1.2209 | 60
43810.5745 | 0.82553 | 60 | 43810.5891 | 1.2209 | 60
43810.5745 | 0.82553 | 60 | 43810.5891 | 1.2209 | 60
43810.5745 | 0.8139 | 60 | 43810.5891 | 1.2209 | 60
43810.5745 | 0.8139 | 60 | 43810.5891 | 1.2209 | 60
43810.5745 | 0.8139 | 60 | 43810.5891 | 1.2209 | 60
43810.5746 | 0.8139 | 60 | 43810.5891 | 1.2209 | 60
43810.5746 | 0.8139 | 60 | 43810.5892 | 1.2209 | 60
43810.5746 | 0.82553 | 60 | 43810.5892 | 1.2209 | 60
43810.5746 | 0.8139 | 60 | 43810.5892 | 1.2209 | 60
43810.5746 | 0.8139 | 60 | 43810.5892 | 1.2209 | 60
43810.5746 | 0.8139 | 60 | 43810.5892 | 1.2209 | 60
43810.5746 | 0.8139 | 60 | 43810.5892 | 1.2209 | 60
43810.5746 | 0.8139 | 60 | 43810.5892 | 1.2209 | 60
43810.5747 | 0.8139 | 60 | 43810.5892 | 1.2209 | 60
43810.5747 | 0.8139 | 60 | 43810.5892 | 1.2209 | 60
43810.5747 | 0.8139 | 60 | 43810.5893 | 1.2209 | 60
43810.5747 | 0.8139 | 60 | 43810.5893 | 1.2209 | 60
43810.5747 | 0.8139 | 60 | 43810.5893 | 1.2209 | 60
43810.5747 | 0.8139 | 60 | 43810.5893 | 1.2209 | 60
43810.5747 | 0.8139 | 60 | 43810.5893 | 1.2209 | 60
43810.5747 | 0.8139 | 60 | 43810.5893 | 1.2209 | 60
43810.5747 | 0.8139 | 60 | 43810.5893 | 1.2209 | 60
43810.5748 | 0.8139 | 60 | 43810.5893 | 1.2209 | 60
43810.5748 | 0.8139 | 60 | 43810.5894 | 1.2209 | 60
43810.5748 | 0.8139 | 60 | 43810.5894 | 1.2209 | 60
43810.5748 | 0.8139 | 60 | 43810.5894 | 1.2209 | 60
43810.5748 | 0.8139 | 60 | 43810.5894 | 1.2209 | 60
43810.5748 | 0.8139 | 60 | 43810.5894 | 1.2209 | 60
43810.5748 | 0.8139 | 60 | 43810.5894 | 1.2209 | 60
43810.5748 | 0.8139 | 60 | 43810.5894 | 1.2209 | 60
43810.5748 | 0.8139 | 60 | 43810.5894 | 1.2209 | 60
43810.5749 | 0.8139 | 60 | 43810.5894 | 1.2209 | 60
43810.5749 | 1.1278 | 60 | 43810.5895 | 1.2209 | 60
43810.5749 | 1.2092 | 60 | 43810.5895 | 1.2209 | 60
43810.5749 | 0.87204 | 60 | 43810.5895 | 1.2209 | 60
43810.5749 | 1.3022 | 60 | 43810.5895 | 1.2209 | 60
43810.5749 | 1.3022 | 60 | 43810.5895 | 1.2209 | 60
43810.5749 | 1.3022 | 60 | 43810.5895 | 1.2209 | 60
43810.5749 | 1.2906 | 60 | 43810.5895 | 1.2209 | 60
43810.575 | 1.2906 | 60 | 43810.5895 | 1.2209 | 60
43810.575 | 1.2906 | 60 | 43810.5895 | 1.2209 | 60
43810.575 | 1.279 | 60 | 43810.5896 | 1.2209 | 60
43810.575 | 1.279 | 60 | 43810.5896 | 1.2209 | 60
43810.575 | 1.2674 | 60
43810.575 | 1.2674 | 60
43810.575 | 1.2674 | 60
43810.575 | 1.2557 | 60
43810.575 | 1.2557 | 60
43810.5751 | 1.2557 | 60
43810.5751 | 1.2557 | 60
43810.5751 | 1.2441 | 60
43810.5751 | 1.2441 | 60
43810.5751 | 1.2325 | 60
43810.5751 | 1.2325 | 60
43810.5751 | 1.2325 | 60
43810.5751 | 1.2325 | 60
43810.5752 | 1.2209 | 60
43810.5752 | 1.2209 | 60
43810.5752 | 1.2092 | 60
43810.5752 | 1.2092 | 60
43810.5752 | 1.2092 | 60
43810.5752 | 1.1976 | 60
43810.5752 | 1.1976 | 60
43810.5752 | 1.186 | 60
43810.5752 | 1.186 | 60
43810.5753 | 1.186 | 60
43810.5753 | 1.1743 | 60
43810.5753 | 1.1743 | 60
43810.5753 | 1.1743 | 60
43810.5753 | 1.1627 | 60
43810.5753 | 1.1627 | 60
43810.5753 | 1.1627 | 60
43810.5753 | 1.1627 | 60
43810.5753 | 1.1627 | 60
43810.5754 | 1.1627 | 60
43810.5754 | 1.1627 | 60
43810.5754 | 1.1511 | 60
43810.5754 | 1.1511 | 60
43810.5754 | 1.1511 | 60
43810.5754 | 1.1511 | 60
43810.5754 | 1.1511 | 60
43810.5754 | 1.1511 | 60
43810.5755 | 1.1511 | 60
43810.5755 | 1.1511 | 60
43810.5755 | 1.1395 | 60
43810.5755 | 1.1395 | 60
43810.5755 | 1.1511 | 60
43810.5755 | 1.1511 | 60
43810.5755 | 1.1395 | 60
43810.5755 | 1.1511 | 60
43810.5755 | 1.1395 | 60
43810.5756 | 1.1511 | 60
43810.5756 | 1.1395 | 60
43810.5756 | 1.1395 | 60
43810.5756 | 1.1395 | 60
43810.5756 | 1.1395 | 60
43810.5756 | 1.1395 | 60
43810.5756 | 1.1395 | 60
43810.5756 | 1.1395 | 60
43810.5756 | 1.1395 | 60
43810.5757 | 1.1395 | 60
43810.5757 | 1.1395 | 60
43810.5757 | 1.1395 | 60
43810.5757 | 1.1278 | 60
43810.5757 | 1.1278 | 60
43810.5757 | 1.1162 | 60
43810.5757 | 1.1162 | 60
43810.5757 | 1.1162 | 60
43810.5758 | 1.1162 | 60
43810.5758 | 1.1046 | 60
43810.5758 | 1.1046 | 60
43810.5758 | 1.1046 | 60
43810.5758 | 1.093 | 60
43810.5758 | 1.093 | 60
43810.5758 | 1.093 | 60
43810.5758 | 1.093 | 60
43810.5758 | 1.0813 | 60
43810.5759 | 1.0813 | 60
43810.5759 | 1.0813 | 60
43810.5759 | 1.0813 | 60
43810.5759 | 1.0697 | 60
43810.5759 | 1.0697 | 60
43810.5759 | 1.0697 | 60
43810.5759 | 1.0581 | 60
43810.5759 | 1.0581 | 60
43810.5759 | 1.0581 | 60
43810.576 | 1.0581 | 60
43810.576 | 1.0464 | 60
43810.576 | 1.0464 | 60
43810.576 | 1.0348 | 60
43810.576 | 1.0348 | 60
43810.576 | 1.0348 | 60
43810.576 | 1.0348 | 60
43810.576 | 1.0348 | 60
43810.5761 | 1.0232 | 60
43810.5761 | 1.0116 | 60
43810.5761 | 1.0116 | 60
43810.5761 | 1.0116 | 60
43810.5761 | 1.0116 | 60
43810.5761 | 1.0116 | 60
43810.5761 | 0.99994 | 60
43810.5761 | 0.99994 | 60
43810.5761 | 0.98831 | 60
43810.5762 | 0.98831 | 60
43810.5762 | 0.97669 | 60
43810.5762 | 0.97669 | 60
43810.5762 | 0.97669 | 60
43810.5762 | 0.97669 | 60
43810.5762 | 0.96506 | 60
43810.5762 | 0.96506 | 60
43810.5762 | 0.95343 | 60
43810.5762 | 0.95343 | 60
43810.5763 | 0.9418 | 60
43810.5763 | 0.9418 | 60
43810.5763 | 0.93018 | 60
43810.5763 | 0.93018 | 60
43810.5763 | 0.91855 | 60
43810.5763 | 0.91855 | 60
43810.5763 | 0.91855 | 60
43810.5763 | 0.90692 | 60
43810.5764 | 0.90692 | 60
43810.5764 | 0.89529 | 60
43810.5764 | 0.88367 | 60
43810.5764 | 0.88367 | 60
43810.5764 | 0.87204 | 60
43810.5764 | 0.87204 | 60
43810.5764 | 0.86041 | 60
43810.5764 | 0.86041 | 60
43810.5764 | 0.86041 | 60
43810.5765 | 0.84879 | 60
43810.5765 | 0.84879 | 60
43810.5765 | 0.83716 | 60
43810.5765 | 0.83716 | 60
43810.5765 | 0.82553 | 60
43810.5765 | 0.82553 | 60
43810.5765 | 0.82553 | 60
43810.5765 | 0.8139 | 60
43810.5766 | 0.8139 | 60
43810.5766 | 0.80228 | 60
43810.5766 | 0.80228 | 60
43810.5766 | 0.80228 | 60
43810.5766 | 0.80228 | 60
43810.5766 | 0.80228 | 60
43810.5766 | 0.79065 | 60
43810.5766 | 0.79065 | 60
43810.5766 | 0.79065 | 60
43810.5767 | -0.16278 | 60
43810.5767 | -0.16278 | 60
43810.5767 | -0.16278 | 60
43810.5767 | -0.16278 | 60
43810.5767 | -0.16278 | 60
43810.5767 | -0.16278 | 60
43810.5767 | -0.17441 | 60
43810.5767 | -0.16278 | 60
43810.5767 | -0.16278 | 60
43810.5768 | -0.16278 | 60
43810.5768 | -0.16278 | 60
43810.5768 | -0.16278 | 60
43810.5768 | -0.16278 | 60
43810.5768 | -0.16278 | 60
43810.5768 | -0.16278 | 60
43810.5768 | -0.16278 | 60
43810.5768 | -0.16278 | 60
43810.5769 | -0.16278 | 60
43810.5769 | -0.16278 | 60
43810.5769 | -0.16278 | 60
43810.5769 | -0.16278 | 60
43810.5769 | -0.16278 | 60
43810.5769 | -0.16278 | 60
43810.5769 | -0.16278 | 60
43810.5769 | -0.16278 | 60
43810.5769 | -0.16278 | 60
43810.577 | -0.16278 | 60
43810.577 | -0.16278 | 60
43810.577 | -0.16278 | 60
43810.577 | -0.16278 | 60
43810.577 | -0.16278 | 60
43810.577 | -0.16278 | 60
43810.577 | -0.16278 | 60
43810.577 | -0.16278 | 60
43810.577 | -0.16278 | 60
43810.5771 | -0.17441 | 60
43810.5771 | -0.16278 | 60