## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | 1A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón dentro de BM | 1 | 14:16 | 60 | 60.01 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 14:17 | 60.01 | 60.02 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 3 | 14:17 | 60.02 | 60.03 | 1.209 | 1.209 | 1.23 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 14:18 | 60.03 | 60.04 | 1.22 | 1.197 | 1.23 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 5 | 14:18 | 60.04 | 60.05 | 1.197 | 1.185 | 1.23 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 6 | 14:19 | 60.05 | 60.06 | 1.185 | 1.174 | 1.23 | 60.05 | 60.06
| 7 | 14:19 | 60.06 | 60 | 1.174 | 1.22 | 1.23 | 60.06 | 60
1.23
Escalón dentro de BM | 1 | 14:25 | 60 | 59.99 | 0.8255 | 0.8255 | 0.81 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 2 | 14:25 | 59.99 | 59.98 | 0.8255 | 0.8255 | 0.81 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 3 | 14:25 | 59.98 | 59.97 | 0.8255 | 0.837 | 0.81 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 4 | 14:26 | 59.97 | 59.96 | 0.8255 | 0.837 | 0.81 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 5 | 14:26 | 59.96 | 59.94 | 0.837 | 0.848 | 0.81 | 59.96 | 59.94
Escalón franja inferior BM | 6 | 14:27 | 59.94 | 60 | 0.86 | 0.8255 | 0.81 | 59.94 | 60
0.81
[10 empty] | 30 m Hz | Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia |  |  |  | Gráfica Potencia vs tiempo |  | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Sobrefrecuencia |  |  | Subfrecuencia
Time | Potencia [MW] | Frecuencia [Hz] | Time | Potencia [MW] | Frecuencia [Hz]
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:22 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:23 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:24 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:25 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:26 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:27 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:28 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:29 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:30 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:32 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:32 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:33 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:34 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:35 p. m. | 0.8139 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:36 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:37 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2092 | 60 | 22/22/2029 2:24:38 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:39 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60 | 22/22/2029 2:24:40 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:42 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:42 p. m. | 0.8139 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:43 p. m. | 0.8139 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:44 p. m. | 0.8139 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:45 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:46 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:47 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:48 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:49 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:50 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:16 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:52 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:52 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:53 p. m. | 0.82553 | 59.99
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:54 p. m. | 0.8139 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:55 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:56 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:57 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:58 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:24:59 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:25:00 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:25:02 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.01 | 22/22/2029 2:25:02 p. m. | 0.8139 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:03 p. m. | 0.8139 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:04 p. m. | 0.83716 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:05 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:06 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:07 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:08 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:09 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:20 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:22 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:22 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:23 p. m. | 0.82553 | 59.98
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:24 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:25 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:26 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:27 p. m. | 0.83716 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:28 p. m. | 0.83716 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:29 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:20 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:22 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:22 p. m. | 0.83716 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:23 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:24 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:25 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:26 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:27 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:28 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:29 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:30 p. m. | 0.82553 | 59.97
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:32 p. m. | 0.82553 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:32 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:33 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:34 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:35 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:36 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:37 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2209 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:38 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:39 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.02 | 22/22/2029 2:25:40 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:42 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:42 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:43 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:44 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:45 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:46 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:47 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:48 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:49 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:50 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:17 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:52 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:18 | 1.2209 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:52 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:18 | 1.2209 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:53 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:18 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:54 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:18 | 1.2209 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:55 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:18 | 1.2092 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:56 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:18 | 1.2209 | 60.03 | 22/22/2029 2:25:57 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:18 | 1.2209 | 60.04 | 22/22/2029 2:25:58 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:25:59 p. m. | 0.83716 | 59.96
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:00 p. m. | 0.83716 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:02 p. m. | 0.83716 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:02 p. m. | 0.83716 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:03 p. m. | 0.84879 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:04 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:05 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:06 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:07 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:08 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:09 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:20 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:22 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:22 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:23 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:24 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:25 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:26 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:27 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:28 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:29 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:20 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:22 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:22 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1976 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:23 p. m. | 0.84879 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:24 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.04 | 22/22/2029 2:26:25 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:26 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:27 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:28 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:29 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1743 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:30 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:32 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:32 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.1743 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:33 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:34 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:35 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:36 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:37 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:38 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:39 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:40 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:42 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:42 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:43 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:44 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:45 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:46 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:47 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:48 p. m. | 0.84879 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:49 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:50 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:52 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:18 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:52 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:19 | 1.186 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:53 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:54 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.05 | 22/22/2029 2:26:55 p. m. | 0.86041 | 59.94
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:26:56 p. m. | 0.86041 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:26:57 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:26:58 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:26:59 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:00 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:02 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:02 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:03 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:04 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:05 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:06 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:07 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:08 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:09 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:20 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:22 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:22 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:23 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:24 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:25 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:26 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06 | 22/22/2029 2:27:27 p. m. | 0.82553 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60.06
2019-12-11 14:19 | 1.1743 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:19 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2092 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2209 | 60
2019-12-11 14:20 | 1.2209 | 60